42810.5011 | 5274 | 50.5589 | 38.4854 | 26.933 | 21.1363 | 18.2663 | 19.2263 | 20.3774 | 82.4338 | 46.2926 | 29.4431 | 21.1169 | 16.8382 | 16.0055 | 16.0995 | 133.0683 | 184.8226 | 269.7988 | 278.0515 | 195.4992 | 482.1482 |  |  |  | 110.5439 | 275.6564 | 508.4941 | 491.5436 | 350.5055 | 437.5117 | 178.4409 | 322.1369 | 362.8071 | 183.2428 | 338.4015 | 171.6188 | 90.1445 | 19.4399 |  | 453.5003 | 365.4405 | 347.583 | 348.6112 |  | 57.8065 | 130.9985 | 66.6054 | 142.1716 | 243.0617 | 318.2001 | 441.276 | 10.2851 | 68.2526 | 14.0396 | 138.8136 | 9.4915 | 43.526 | 50.2847 | 55.6717 | 16.6775 |  |  | 2.4532 | 0.001403 | 0.84099 | -0.3233 | 5.5659 | 4.6605 | 9.5163 | -6.25 | 0.53439 | 4.9192 | 19.6793 | -0.00038441 | -0.00039427 | -0.00048626 | 852.5822 | 475.6476 | 118.1698 | 80.0676 | 31.6552 | 17.8268 | 16.0274 | 58.9925 | 38.6764 | 24.7158 | 20.0325 | 17.7813 | 18.586 | 21.3225 | 250.049 | 199.6954 | 175.6373 | 104.3809 | 86.7367 | 210.4389 | 128.6168 | 107.4903 | 171.6099 | 197.3299 | 277.6672 | 355.8695 | 386.839 |  |  |  | 536.3361 | 496.1743 | 461.1567 | 491.497 | 5.8773 | 4.1427 | 655.7521 |  |  | 558.226 |  |  | 112.0833 | 337.8214 | 405.4813 | 110.2963 | 291.4652 | 407.1895 | 866.8394 | 645.2998 | 758.2385 | 832.917 | 798.0205 |  | 566.3079 | 484.6077 | 465.2439 | 671.6959 | 554.7945 | 632.5229 |  | 761.2535 |  |  | 824.1132 | 872.215 | 878.2462 | [6 empty] | 651.1986 |  |  | 647.2558 |  |  | 397.9159 | 530.9404 | 580.235 | 241.3872 | 478.8736 | 538.4653 | 349.7434 | 520.9993 | 605.0498 | 468.5892 | 569.2288 | 339.9438 | 507.5413 | 428.0292 | 556.3813 | 246.9291 | 477.9392 |  | 477.8636 | 531.9665 | 565.6778 | 322.1999 | 480.5645 | 567.3646 | 313.8228 | 509.6949 | 453.7818 | 568.0218 | 368.0056 | 536.0882 | 0.37171 | 17.2427 | 3.1387 | 0.10131 | -39.9277 | 3.1155 | 2186.37 | 0.24 | 2.9098 | 0.052477 | 1.2848 | -0.7966 | 3.9981 | 3.6585 | 5.2278 | 21.72 | 16.3174 | 23.396 | -1.3002 | -3.7472 | -6.1919 | 25.5911
42810.5011 | 5275 | 50.5666 | 38.4948 | 26.9461 | 21.1521 | 18.2642 | 19.2321 | 20.3682 | 82.4548 | 46.3041 | 29.4482 | 21.1201 | 16.8443 | 16.0023 | 16.0934 | 133.0753 | 184.8413 | 269.8341 | 278.1193 | 195.5217 | 482.1919 |  |  |  | 110.5523 | 275.7573 | 508.9072 | 491.8545 | 351.5553 | 438.5795 | 179.6491 | 322.3666 | 364.5946 | 182.2969 | 365.1961 | 365.6292 | 135.6498 | 37.1666 | 1389.5091 | 428.6443 | 370.0634 | 348.3453 | 347.9774 |  | 57.7156 | 131.2241 | 66.7002 | 142.4733 | 243.193 | 318.7891 | 441.9381 | 10.3171 | 68.3118 | 14.0121 | 138.9463 | 9.4803 | 43.5167 | 50.3048 | 55.697 | 16.6821 |  |  | 2.7995 | -0.1517 | 0.77133 | -0.25365 | 4.9568 | 4.4114 | 9.5406 | -5.9122 | 0.67158 | 4.6435 | 19.5438 | -0.00034334 | -0.00038277 | -0.00044684 | 850.0949 | 476.1727 | 118.2012 | 80.0846 | 31.6666 | 17.8262 | 16.0255 | 59.0039 | 38.6865 | 24.7184 | 20.0347 | 17.7809 | 18.5862 | 21.3216 | 246.7497 | 194.855 | 170.8881 | 104.3103 | 86.8236 | 210.3975 | 128.6147 | 107.4953 | 171.6643 | 197.3692 | 277.7367 | 355.9577 | 386.9811 |  |  |  | 536.5583 | 496.5909 | 460.1631 | 491.7613 | 4.8627 | 4.4075 | 666.1476 |  |  | 568.2639 |  |  | 112.0861 | 337.9918 | 406.5085 | 110.2986 | 291.5103 | 409.4607 | 864.7698 | 645.6753 | 758.8653 | 834.9999 | 797.9157 |  | 566.5181 | 487.5486 | 465.5045 | 671.7655 | 555.1288 | 634.2484 |  | 763.0724 |  |  | 823.3441 | 872.397 | 878.4227 | [6 empty] | 651.1093 |  |  | 647.2443 |  |  | 397.4087 | 531.4805 | 581.2043 | 241.882 | 479.152 | 539.0312 | 349.1769 | 520.4316 | 604.5023 | 468.121 | 569.5435 | 340.0666 | 507.6946 | 428.3999 | 556.0869 | 247.4128 | 478.4566 |  | 478.1352 | 531.9678 | 565.8633 | 322.0595 | 480.9875 | 567.6542 | 313.778 | 509.9302 | 453.3644 | 568.3921 | 368.4453 | 536.0973 | 0.27521 | 17.2384 | 3.1459 | 0.10007 | -39.9311 | 3.1155 | 2208.35 | 0.18 | 3.1108 | -0.54583 | 1.2308 | -0.70579 | 3.7749 | 3.5612 | 5.2371 | 21.757 | 16.2667 | 23.4464 | -0.93929 | -3.2197 | -4.3145 | 25.6167
42810.5011 | 5276 | 50.5574 | 38.4839 | 26.9505 | 21.1353 | 18.251 | 19.2341 | 20.3651 | 82.4579 | 46.309 | 29.4473 | 21.1089 | 16.8384 | 15.9945 | 16.0879 | 133.0773 | 184.863 | 269.8655 | 278.1706 | 195.5357 | 482.8114 |  |  |  | 110.5578 | 275.8655 | 509.5935 | 491.8996 | 353.2004 | 440.6263 | 176.9764 | 318.9219 | 362.7988 | 180.4213 | 363.8426 | 383.214 | 226.446 | 16.0161 |  | 433.251 | 370.2457 | 351.4497 | 349.5869 |  | 57.7524 | 131.6665 | 66.7614 | 143.0915 | 243.2703 | 318.9817 | 442.5684 | 10.2742 | 68.3513 | 13.8855 | 139.0299 | 9.4857 | 43.5068 | 50.3275 | 55.7351 | 16.6787 |  |  | 3.5992 | -0.15893 | 0.71416 | -0.57038 | 5.2564 | 4.0303 | 9.6792 | -5.811 | -0.093782 | 5.115 | 19.7664 | -0.00036963 | -0.00040905 | -0.00046491 | 835.5557 | 476.6842 | 118.227 | 80.1074 | 31.6784 | 17.8323 | 16.0289 | 59.0182 | 38.6914 | 24.7308 | 20.0351 | 17.7847 | 18.5885 | 21.3238 | 243.2392 | 192.4587 | 165.233 | 100.6399 | 87.3813 | 210.3178 | 128.5479 | 107.5015 | 171.7051 | 197.4114 | 277.8004 | 356.0567 | 387.1219 |  |  |  | 536.7293 | 496.9176 | 460.0083 | 492.0257 | 6.6263 | 5.0052 | 668.2864 |  |  | 574.1098 |  |  | 112.0882 | 338.1679 | 406.2774 | 110.3085 | 291.5689 | 410.4419 | 863.422 | 646.0774 | 760.7735 | 837.3483 | 797.0511 |  | 566.6116 | 495.9479 | 465.7799 | 671.2073 | 555.4748 | 635.4254 |  | 763.3658 |  |  | 823.1427 | 870.7781 | 877.1059 | [6 empty] | 652.299 |  |  | 647.1027 |  |  | 396.8936 | 531.3268 | 580.927 | 242.4129 | 479.2198 | 539.4422 | 348.5906 | 520.7409 | 604.9341 | 468.1777 | 569.5425 | 340.6079 | 507.7257 | 428.9815 | 555.6359 | 247.5838 | 478.4373 |  | 479.2571 | 532.0752 | 566.0728 | 322.6859 | 481.1403 | 567.4535 | 314.3147 | 509.9575 | 453.762 | 569.1382 | 368.5758 | 535.9354 | 0.55275 | 17.2306 | 3.1521 | 0.10039 | -39.9349 | 3.1155 | 2182.87 | 0.32 | 3.5323 | -0.55899 | 1.1849 | -1.059 | 3.888 | 3.4044 | 5.2759 | 21.7962 | 16.0663 | 23.5162 | -0.56013 | -2.5998 | 0.11173 | 25.6347
42810.5011 | 5277 | 50.5619 | 38.4927 | 26.9462 | 21.1332 | 18.2572 | 19.2379 | 20.3608 | 82.47 | 46.3155 | 29.4652 | 21.1134 | 16.8441 | 15.9995 | 16.0892 | 133.0976 | 184.8843 | 269.8875 | 278.2215 | 195.568 | 482.9041 |  |  |  | 110.5668 | 275.9686 | 510.613 | 492.0395 | 353.8307 | 443.5119 | 177.9518 | 318.9109 | 360.2169 | 178.9306 | 362.6429 | 358.7466 | 326.3999 | 18.0791 |  | 451.6005 | 368.5749 | 350.5111 | 351.4578 |  | 57.9878 | 131.7666 | 66.8992 | 143.0478 | 243.351 | 319.4728 | 442.6349 | 10.3477 | 68.3931 | 13.855 | 139.0707 | 9.488 | 43.4909 | 50.3464 | 55.7523 | 16.6782 |  |  | 3.5184 | -0.10176 | 0.74834 | -0.72677 | 5.2413 | 5.5095 | 10.1445 | -6.0036 | 0.29269 | 4.9282 | 19.8305 | -0.00039098 | -0.0003532 | -0.00047805 | 834.4834 | 477.2064 | 118.2685 | 80.1319 | 31.6936 | 17.8412 | 16.0353 | 59.0431 | 38.6987 | 24.7395 | 20.041 | 17.7848 | 18.5888 | 21.3262 | 241.4647 | 198.694 | 171.9425 | 99.9235 | 86.324 | 210.3826 | 128.5865 | 107.5031 | 171.7371 | 197.4422 | 277.8533 | 356.1332 | 387.2244 |  |  |  | 536.8996 | 497.5146 | 462.3239 | 494.0114 | 4.6357 | 5.0189 | 676.2815 |  |  | 581.3759 |  |  | 112.1136 | 338.347 | 408.1504 | 110.3172 | 291.7662 | 409.6859 | 865.4253 | 645.6418 | 760.7897 | 838.5716 | 797.0408 |  | 566.6094 | 500.8488 | 466.1872 | 671.2137 | 555.8065 | 636.016 |  | 763.3487 |  |  | 822.2337 | 870.89 | 877.613 | [6 empty] | 653.3197 |  |  | 647.041 |  |  | 397.0735 | 531.2572 | 579.5624 | 242.9243 | 479.0828 | 539.832 | 348.4359 | 521.3456 | 605.938 | 468.2981 | 569.4714 | 341.0007 | 507.659 | 429.4737 | 555.7099 | 248.4226 | 478.0586 |  | 479.5945 | 533.0578 | 566.2952 | 322.1842 | 481.8349 | 567.4845 | 315.8504 | 509.994 | 454.0549 | 569.8517 | 368.4487 | 536.1484 | 0.47898 | 17.2222 | 3.1611 | 0.1024 | -39.9479 | 3.1156 | 2171.22 | 0.31 | 3.4994 | -0.44735 | 1.2131 | -1.1955 | 3.884 | 3.9821 | 5.4034 | 21.7961 | 15.9787 | 23.5681 | -0.35411 | -3.3404 | 6.6302 | 25.6048
42810.5011 | 5278 | 50.5816 | 38.5001 | 26.9551 | 21.1498 | 18.2719 | 19.2392 | 20.3734 | 82.5002 | 46.3375 | 29.479 | 21.131 | 16.8507 | 16.0077 | 16.0908 | 133.1106 | 184.9007 | 269.9299 | 278.3301 | 195.586 | 483.1849 |  |  |  | 110.5794 | 276.0727 | 510.7469 | 491.5042 | 353.0803 | 443.5578 | 181.4983 | 319.3833 | 359.85 | 178.868 | 364.3735 | 334.1178 | 261.2881 | 26.0225 | 1327.5726 | 449.6876 | 368.4859 | 348.5955 | 351.0485 |  | 58.422 | 131.9048 | 66.8963 | 142.8991 | 243.3759 | 319.7636 | 443.5529 | 10.482 | 68.4304 | 14.0021 | 139.1846 | 9.4865 | 43.464 | 50.3698 | 55.7823 | 16.6752 |  |  | 3.0558 | -0.2805 | 0.66882 | -0.7662 | 5.3793 | 4.4982 | 9.5925 | -5.886 | 0.65874 | 4.2495 | 19.4928 | -0.00036306 | -0.00040577 | -0.00047312 | 818.4756 | 477.7668 | 118.2964 | 80.1459 | 31.6995 | 17.8401 | 16.0315 | 59.0435 | 38.7132 | 24.7334 | 20.0411 | 17.7961 | 18.5881 | 21.3218 | 237.3475 | 199.7593 | 171.8041 | 102.7384 | 85.5693 | 210.2674 | 128.583 | 107.5164 | 171.7873 | 197.4805 | 277.9158 | 356.2222 | 387.3411 |  |  |  | 537.0563 | 497.7888 | 463.9649 | 494.9693 | 7.0487 | 5.8585 | 683.6139 |  |  | 589.4424 |  |  | 112.1166 | 338.5147 | 408.5103 | 110.3333 | 291.8635 | 407.1959 | 867.5322 | 645.7282 | 762.5851 | 839.9678 | 798.7956 |  | 566.7404 | 502.0703 | 466.7304 | 671.5032 | 556.0854 | 638.9939 |  | 763.5032 |  |  | 822.2595 | 873.4442 | 880.5636 | [6 empty] | 654.3705 |  |  | 647.2725 |  |  | 397.5038 | 531.1815 | 579.4905 | 244.1518 | 479.2729 | 540.0901 | 350.036 | 521.4273 | 606.5982 | 468.2299 | 569.4018 | 341.0744 | 507.8466 | 430.6503 | 556.0443 | 247.9559 | 478.3163 |  | 479.6412 | 533.7283 | 566.5069 | 322.3818 | 482.4476 | 568.3211 | 316.4448 | 510.398 | 453.6746 | 570.3133 | 368.5914 | 536.6185 | 0.40021 | 17.2157 | 3.1703 | 0.10406 | -39.9541 | 3.1156 | 2166.36 | 0.22 | 3.2614 | -0.74283 | 1.147 | -1.2277 | 3.9357 | 3.599 | 5.2557 | 21.7686 | 16.0097 | 23.6038 | 0.087607 | -3.3255 | 2.1323 | 25.6014
42810.5011 | 5279 | 50.59 | 38.5103 | 26.9643 | 21.1541 | 18.2668 | 19.2365 | 20.3747 | 82.5111 | 46.3529 | 29.4869 | 21.1362 | 16.8495 | 16.0007 | 16.0917 | 133.1396 | 184.9416 | 269.9732 | 278.3565 | 195.6018 | 483.4267 |  |  |  | 110.5956 | 276.1919 | 510.436 | 491.9567 | 351.5277 | 442.4713 | 180.4556 | 323.4954 | 365.8515 | 182.2384 | 363.8931 | 376.3304 | 154.4764 | 137.3857 |  | 444.5225 | 367.8071 | 349.7287 | 350.0469 |  | 58.5682 | 131.7866 | 67.0042 | 143.1566 | 243.5148 | 319.1269 | 443.2865 | 10.5607 | 68.4726 | 14.2178 | 139.2983 | 9.4925 | 43.4286 | 50.3849 | 55.8122 | 16.6737 |  |  | 3.1182 | -0.43361 | 0.61954 | -0.70903 | 5.6369 | 4.9851 | 10.2522 | -5.9615 | 0.6998 | 5.4003 | 19.5458 | -0.00036963 | -0.00037784 | -0.00044519 | 826.7629 | 478.378 | 118.3305 | 80.1684 | 31.7074 | 17.8475 | 16.0288 | 59.0631 | 38.7243 | 24.7413 | 20.04 | 17.7909 | 18.5842 | 21.3171 | 241.2203 | 204.2893 | 175.3008 | 105.2149 | 83.8635 | 210.3701 | 128.6608 | 107.5216 | 171.8142 | 197.5222 | 277.9751 | 356.3019 | 387.4432 |  |  |  | 537.2311 | 498.2405 | 463.7261 | 494.666 | 9.5733 | 5.8771 | 693.1779 |  |  | 596.8678 |  |  | 112.1315 | 338.6809 | 408.5164 | 110.3261 | 291.9849 | 407.1527 | 864.9202 | 646.2303 | 763.1266 | 842.2752 | 798.0069 |  | 566.7367 | 505.2957 | 467.2366 | 671.0203 | 556.2851 | 642.9004 |  | 766.4793 |  |  | 824.5334 | 872.4296 | 879.6239 | [6 empty] | 655.8725 |  |  | 647.5723 |  |  | 397.7553 | 532.2837 | 582.5776 | 244.7175 | 479.743 | 540.2996 | 351.6176 | 521.0868 | 605.8763 | 467.9731 | 570.241 | 341.9431 | 508.2474 | 431.0098 | 556.7942 | 247.7021 | 478.9861 |  | 479.9795 | 533.836 | 566.7236 | 322.9354 | 482.358 | 568.431 | 315.432 | 510.8782 | 454.2042 | 570.8252 | 369.6403 | 537.3744 | 0.20145 | 17.2083 | 3.1783 | 0.10376 | -39.9379 | 3.1155 | 2149.5 | 0.27 | 3.292 | -0.92344 | 1.1038 | -1.1808 | 4.0267 | 3.7867 | 5.4305 | 21.7899 | 15.9807 | 23.6486 | -0.32866 | -3.7042 | -3.5365 | 25.6358
42810.5011 | 5280 | 50.5916 | 38.5023 | 26.9682 | 21.1535 | 18.2674 | 19.2347 | 20.378 | 82.5178 | 46.3673 | 29.4949 | 21.1319 | 16.8519 | 15.9991 | 16.0945 | 133.1509 | 184.9445 | 269.9997 | 278.3826 | 195.6063 | 483.4714 |  |  |  | 110.5973 | 276.2957 | 510.8824 | 492.586 | 352.3584 | 444.925 | 178.209 | 323.5242 | 368.8377 | 184.1462 | 327.2256 | 382.3557 | 224.7712 | 65.6809 |  | 455.0991 | 365.7574 | 347.1692 | 347.822 |  | 58.6878 | 131.7235 | 67.2015 | 144.9707 | 243.7014 | 318.7379 | 442.1445 | 10.6128 | 68.5148 | 14.3556 | 139.3521 | 9.485 | 43.3928 | 50.3984 | 55.8392 | 16.6744 |  |  | 3.044 | -0.2805 | 0.65042 | -0.56972 | 5.0889 | 4.4246 | 9.6056 | -5.6448 | 0.21758 | 5.2587 | 19.6702 | -0.00038934 | -0.00036963 | -0.00044684 | 844.1891 | 479.008 | 118.3481 | 80.1834 | 31.7186 | 17.8418 | 16.0305 | 59.0766 | 38.7329 | 24.74 | 20.0358 | 17.7893 | 18.588 | 21.3167 | 247.1043 | 204.3808 | 169.9524 | 104.2657 | 82.5919 | 210.5462 | 128.6454 | 107.5262 | 171.866 | 197.5641 | 278.0484 | 356.412 | 387.607 |  |  |  | 537.4148 | 498.7299 | 464.8278 | 494.1702 | 7.2477 | 4.9811 | 694.1458 |  |  | 606.5104 |  |  | 112.1456 | 338.8494 | 411.6073 | 110.3592 | 291.9432 | 407.2146 | 864.096 | 646.9294 | 761.7191 | 844.2068 | 797.2377 |  | 566.5916 | 513.2142 | 467.9563 | 671.087 | 556.3684 | 645.332 |  | 768.4349 |  |  | 823.6151 | 871.1305 | 878.2027 | [6 empty] | 654.4514 |  |  | 647.8668 |  |  | 398.3412 | 533.0648 | 583.5308 | 244.2721 | 480.2332 | 540.442 | 351.8839 | 520.7741 | 606.6991 | 468.8376 | 571.2972 | 342.4555 | 508.8642 | 431.6301 | 557.396 | 248.016 | 479.634 |  | 480.6233 | 534.0838 | 566.9551 | 323.3183 | 483.0346 | 568.5336 | 315.3257 | 511.4534 | 455.1963 | 571.4978 | 369.8704 | 537.9463 | 0.2288 | 17.1954 | 3.1862 | 0.10274 | -39.9279 | 3.1156 | 2188.25 | 0.27 | 3.2582 | -0.74267 | 1.1309 | -1.0584 | 3.8247 | 3.5663 | 5.2547 | 21.7878 | 15.8471 | 23.6598 | -0.95835 | -3.1119 | 0.067107 | 25.6769
42810.5012 | 5281 | 50.5949 | 38.5066 | 26.9725 | 21.1596 | 18.273 | 19.2378 | 20.3769 | 82.532 | 46.3799 | 29.4998 | 21.1373 | 16.8567 | 16.0061 | 16.0978 | 133.1748 | 184.9749 | 270.0376 | 278.4799 | 195.6439 | 483.7661 |  |  |  | 110.6185 | 276.413 | 511.1578 | 493.0711 | 352.3649 | 445.5258 | 177.0379 | 321.3066 | 365.5305 | 182.8345 | 333.8812 | 383.7822 | 302.7268 | 16.9335 |  | 473.5284 | 363.8746 | 346.7525 | 346.1073 |  | 58.9379 | 131.7426 | 67.2328 | 145.2892 | 243.7108 | 317.7115 | 441.8985 | 10.7717 | 68.5797 | 14.4222 | 139.451 | 9.4871 | 43.385 | 50.4207 | 55.8815 | 16.6832 |  |  | 3.5355 | 0.015203 | 0.53214 | -0.62886 | 5.1224 | 4.2379 | 9.398 | -6.1863 | 0.84516 | 5.0264 | 19.8959 | -0.00036798 | -0.00035813 | -0.00045505 | 843.1354 | 479.6215 | 118.375 | 80.2151 | 31.7327 | 17.8451 | 16.0244 | 59.0878 | 38.7372 | 24.7467 | 20.0423 | 17.7868 | 18.5861 | 21.3182 | 250.7383 | 202.0353 | 166.9376 | 105.4903 | 83.7308 | 210.6523 | 128.6411 | 107.5274 | 171.9005 | 197.5868 | 278.092 | 356.4878 | 387.7215 |  |  |  | 537.5394 | 499.2001 | 468.5351 | 494.2746 | 8.773 | 4.3008 | 695.6777 |  |  | 615.5823 |  |  | 112.156 | 339.031 | 412.5701 | 110.3515 | 291.9755 | 406.4886 | 867.5242 | 646.6796 | 762.2315 | 847.8692 | 798.5614 |  | 566.822 | 522.0073 | 468.8518 | 671.1181 | 556.4868 | 646.725 |  | 769.3444 |  |  | 823.3537 | 872.4208 | 879.515 | [6 empty] | 653.5225 |  |  | 647.9373 |  |  | 397.9655 | 533.6635 | 584.9579 | 243.1311 | 480.3081 | 540.7079 | 352.5984 | 520.4071 | 608.029 | 469.1021 | 572.4938 | 342.6637 | 509.3994 | 432.602 | 558.3874 | 248.0044 | 479.7179 |  | 480.3557 | 535.6731 | 567.1762 | 323.5296 | 484.0387 | 569.2131 | 315.3748 | 511.8653 | 456.1882 | 571.9865 | 370.3017 | 538.2916 | 0.28658 | 17.1894 | 3.1933 | 0.10118 | -39.9869 | 3.1155 | 2195.57 | 0.25 | 3.5128 | 0.1729 | 1.0229 | -1.112 | 3.8339 | 3.4873 | 5.1931 | 21.7883 | 15.7106 | 23.6776 | -1.3476 | -2.7775 | 5.0309 | 25.6925
42810.5012 | 5282 | 50.6064 | 38.5075 | 26.9772 | 21.1653 | 18.262 | 19.238 | 20.3709 | 82.5456 | 46.386 | 29.5092 | 21.1272 | 16.8485 | 16.0059 | 16.0953 | 133.1868 | 185.0027 | 270.0744 | 278.549 | 195.6598 | 484.1825 |  |  |  | 110.6348 | 276.5171 | 510.6628 | 492.1026 | 350.9581 | 443.4501 | 179.5733 | 321.8291 | 365.6401 | 181.5214 | 364.1799 | 319.0593 | 170.6607 | 23.8586 | 1385.6908 | 428.7886 | 367.5768 | 347.3766 | 347.5452 |  | 58.8727 | 131.7705 | 67.3616 | 145.3128 | 244.0897 | 318.703 | 442.0427 | 10.8381 | 68.6253 | 14.6004 | 139.5005 | 9.4697 | 43.3798 | 50.4314 | 55.9089 | 16.6879 |  |  | 3.019 | -0.16222 | 0.83442 | -0.36076 | 5.0481 | 4.1203 | 9.3651 | -5.8012 | 0.80157 | 5.2343 | 19.9142 | -0.00034006 | -0.00040741 | -0.00045012 | 825.8128 | 480.2125 | 118.4044 | 80.2362 | 31.7365 | 17.8447 | 16.0299 | 59.1047 | 38.7496 | 24.7506 | 20.0474 | 17.789 | 18.5873 | 21.3158 | 253.2055 | 202.969 | 164.9683 | 101.1586 | 80.1935 | 210.7363 | 128.6061 | 107.5512 | 171.9434 | 197.6256 | 278.1579 | 356.5784 | 387.8505 |  |  |  | 537.8303 | 499.7748 | 469.3081 | 494.7856 | 5.6789 | 4.4956 | 693.9419 |  |  | 617.6432 |  |  | 112.1642 | 339.2005 | 411.1993 | 110.3507 | 292.1699 | 406.9971 | 868.4787 | 646.8071 | 763.2044 | 851.183 | 799.3557 |  | 566.9706 | 524.1023 | 469.6287 | 671.4758 | 556.7763 | 648.1082 |  | 768.559 |  |  | 824.1059 | 873.6268 | 880.781 | [6 empty] | 654.1804 |  |  | 647.9521 |  |  | 398.4439 | 533.5644 | 584.2312 | 242.87 | 480.6945 | 540.8395 | 354.3223 | 520.712 | 607.8543 | 469.0587 | 572.3955 | 343.2706 | 509.1511 | 432.5589 | 558.4354 | 247.7871 | 479.9536 |  | 479.8248 | 536.1154 | 567.419 | 323.9776 | 485.1007 | 569.9167 | 315.6427 | 512.1014 | 455.7914 | 572.6518 | 371.3248 | 538.1664 | 0.41427 | 17.1812 | 3.2019 | 0.10211 | -40.0134 | 3.1156 | 2217.83 | 0.21 | 3.2414 | -0.56481 | 1.281 | -0.84229 | 3.8092 | 3.4414 | 5.1884 | 21.7904 | 15.7461 | 23.7132 | -1.6103 | -2.5631 | -2.7137 | 25.7216
42810.5012 | 5283 | 50.6087 | 38.5144 | 26.98 | 21.1557 | 18.2707 | 19.2356 | 20.3711 | 82.5616 | 46.3974 | 29.515 | 21.144 | 16.8472 | 16.0064 | 16.0977 | 133.1951 | 185.0112 | 270.105 | 278.6069 | 195.6864 | 484.5823 |  |  |  | 110.6394 | 276.6211 | 510.6633 | 492.8679 | 349.5653 | 444.0009 | 179.1463 | 321.0185 | 364.9835 | 181.6868 | 366.1724 | 354.5394 | 114.8586 | 31.9787 | 1375.617 | 427.5395 | 370.1776 | 352.576 | 351.8497 |  | 59.0435 | 131.9938 | 67.5309 | 145.3987 | 244.3678 | 319.5103 | 442.0287 | 11.0001 | 68.6735 | 14.4193 | 139.5928 | 9.476 | 43.3972 | 50.4486 | 55.948 | 16.7001 |  |  | 2.8482 | -0.009113 | 0.54857 | -0.38704 | 5.5042 | 4.1939 | 9.3868 | -5.6159 | 0.60347 | 6.0389 | 19.8993 | -0.00040084 | -0.00039755 | -0.00047476 | 818.1042 | 480.8168 | 118.4269 | 80.2458 | 31.7496 | 17.8449 | 16.0326 | 59.1159 | 38.7552 | 24.7504 | 20.0517 | 17.7913 | 18.5954 | 21.3159 | 252.8969 | 203.5655 | 162.0473 | 97.2784 | 77.748 | 210.8236 | 128.5181 | 107.568 | 171.9935 | 197.6763 | 278.2238 | 356.6649 | 387.9735 |  |  |  | 538.0227 | 499.7232 | 469.8213 | 495.182 | 6.8712 | 4.932 | 697.2444 |  |  | 618.8091 |  |  | 112.1706 | 339.3799 | 411.5548 | 110.3633 | 292.3887 | 407.7891 | 866.7499 | 646.9325 | 765.2611 | 852.4106 | 799.3418 |  | 567.1377 | 526.4052 | 470.3261 | 672.0945 | 557.1426 | 647.8268 |  | 767.7631 |  |  | 825.6962 | 872.8484 | 879.9444 | [6 empty] | 654.9586 |  |  | 648.2864 |  |  | 398.6861 | 533.2683 | 583.7141 | 243.4837 | 481.1492 | 540.9337 | 354.7113 | 520.5003 | 608.4508 | 468.8903 | 572.6805 | 343.934 | 510.0013 | 433.3167 | 558.1744 | 248.0118 | 480.2916 |  | 479.5661 | 536.3003 | 567.5996 | 324.1607 | 485.3063 | 569.987 | 316.3797 | 512.3154 | 455.9892 | 572.8122 | 371.2872 | 538.0398 | 0.10303 | 17.1728 | 3.2111 | 0.10307 | -40.0406 | 3.1156 | 2238.22 | 0.22 | 3.1496 | -0.13391 | 1.0389 | -0.87267 | 3.9803 | 3.4744 | 5.1979 | 21.8179 | 15.7664 | 23.7537 | -1.564 | -2.2496 | -5.298 | 25.7392
42810.5012 | 5284 | 50.6112 | 38.5111 | 26.9825 | 21.1649 | 18.2706 | 19.241 | 20.3622 | 82.5734 | 46.4139 | 29.5192 | 21.1491 | 16.8527 | 16.0032 | 16.1006 | 133.2127 | 185.035 | 270.1468 | 278.6789 | 195.7242 | 484.7507 |  |  |  | 110.6472 | 276.7258 | 510.5931 | 493.4383 | 347.2749 | 442.7627 | 178.6346 | 318.2924 | 363.8708 | 179.6776 | 366.0016 | 380.8243 | 220.2935 | 35.2342 |  | 459.8188 | 370.3725 | 351.9031 | 354.2463 |  | 59.4305 | 132.2504 | 67.5913 | 145.0346 | 245.0367 | 320.4732 | 441.3046 | 11.2393 | 68.7312 | 14.3217 | 139.6777 | 9.4758 | 43.4182 | 50.457 | 55.9788 | 16.7115 |  |  | 2.4913 | -0.32321 | 0.68459 | -0.51255 | 5.6494 | 4.6335 | 9.5767 | -5.4181 | 0.59199 | 5.0506 | 19.9601 | -0.00044191 | -0.00036634 | -0.00044355 | 823.1483 | 481.5055 | 118.4533 | 80.2665 | 31.7577 | 17.8526 | 16.0272 | 59.1325 | 38.7669 | 24.7552 | 20.055 | 17.7896 | 18.5999 | 21.3174 | 251.6876 | 200.5202 | 164.3749 | 100.2217 | 77.8821 | 210.7938 | 128.4705 | 107.5745 | 172.0261 | 197.7144 | 278.2852 | 356.7511 | 388.1002 |  |  |  | 538.0334 | 499.9872 | 469.1136 | 495.0874 | 4.8687 | 4.6294 | 699.2168 |  |  | 620.8163 |  |  | 112.1645 | 339.5535 | 413.0248 | 110.3648 | 292.5103 | 406.9647 | 864.8198 | 647.4448 | 765.248 | 852.9746 | 798.5515 |  | 567.3005 | 525.6149 | 471.029 | 672.9217 | 557.3815 | 649.0711 |  | 767.3612 |  |  | 825.5583 | 871.8451 | 878.7821 | [6 empty] | 654.3605 |  |  | 648.7836 |  |  | 398.575 | 533.812 | 584.656 | 243.2444 | 481.8479 | 541.0406 | 354.6499 | 520.4246 | 608.8171 | 468.5722 | 573.3925 | 344.3307 | 510.9735 | 434.2965 | 558.403 | 248.9136 | 480.9932 |  | 480.0073 | 536.573 | 567.7744 | 324.8734 | 485.5005 | 570.9765 | 316.8705 | 512.5522 | 456.1307 | 572.9921 | 371.19 | 537.9383 | 0.089739 | 17.1614 | 3.2188 | 0.10319 | -40.0261 | 3.1156 | 2259.87 | 0.2 | 2.9432 | -0.79773 | 1.161 | -1.0046 | 4.0357 | 3.6549 | 5.2545 | 21.8663 | 15.8735 | 23.7684 | -1.4337 | -2.5142 | -0.35942 | 25.7434
42810.5012 | 5285 | 50.6174 | 38.5129 | 26.9922 | 21.1669 | 18.2745 | 19.2483 | 20.3697 | 82.5823 | 46.4267 | 29.5316 | 21.1525 | 16.8518 | 16.0058 | 16.102 | 133.2349 | 185.0614 | 270.1858 | 278.7506 | 195.7454 | 484.6494 |  |  |  | 110.6573 | 276.8389 | 510.7519 | 492.9323 | 346.5168 | 442.6957 | 180.0127 | 316.5308 | 363.2165 | 179.2269 | 363.7049 | 390.9109 | 359.5609 | 65.1242 |  | 451.6832 | 370.9129 | 352.1937 | 354.377 |  | 59.5765 | 132.5619 | 67.6902 | 144.6407 | 245.4033 | 321.0867 | 441.4264 | 11.0676 | 68.7867 | 14.2419 | 139.7988 | 9.4891 | 43.4622 | 50.4695 | 56.0078 | 16.7216 |  |  | 2.0846 | -0.14513 | 0.68788 | -0.82599 | 5.1066 | 4.6657 | 9.486 | -5.9425 | 1.1131 | 5.043 | 19.8337 | -0.0004107 | -0.00033348 | -0.00047969 | 840.6384 | 482.257 | 118.4885 | 80.2798 | 31.7743 | 17.8483 | 16.0303 | 59.1534 | 38.7781 | 24.7653 | 20.0617 | 17.8022 | 18.6013 | 21.3172 | 245.682 | 202.8556 | 164.363 | 101.3028 | 79.7366 | 210.6733 | 128.4316 | 107.5843 | 172.075 | 197.753 | 278.3426 | 356.8476 | 388.2136 |  |  |  | 538.1445 | 500.4114 | 471.1941 | 495.9947 | 6.0527 | 4.2575 | 702.8226 |  |  | 622.4195 |  |  | 112.1818 | 339.7407 | 413.3071 | 110.378 | 292.6087 | 407.737 | 863.209 | 647.5166 | 763.7504 | 851.228 | 797.6263 |  | 567.2975 | 526.6996 | 471.7572 | 674.4273 | 557.7225 | 650.338 |  | 768.1746 |  |  | 824.6598 | 871.0261 | 877.7445 | [6 empty] | 654.4365 |  |  | 648.9381 |  |  | 398.2469 | 534.0226 | 586.0661 | 243.068 | 482.5898 | 541.2044 | 355.1634 | 520.1388 | 609.0194 | 468.7386 | 574.3463 | 344.8026 | 511.6133 | 435.3359 | 558.5445 | 249.5235 | 481.4284 |  | 481.0756 | 536.5135 | 567.9656 | 324.8734 | 486.1136 | 571.0482 | 316.8457 | 513.048 | 455.7411 | 573.3696 | 372.1331 | 538.1651 | 0.32086 | 17.1517 | 3.2272 | 0.103 | -40.0099 | 3.1156 | 2290.61 | 0.3 | 2.6921 | -0.53476 | 1.1642 | -1.2757 | 3.839 | 3.6695 | 5.2323 | 21.8915 | 15.9317 | 23.7804 | -0.78293 | -2.5178 | 9.2307 | 25.7347
42810.5012 | 5286 | 50.6178 | 38.5199 | 26.9976 | 21.1652 | 18.2703 | 19.241 | 20.3638 | 82.598 | 46.4355 | 29.5375 | 21.1496 | 16.8573 | 16.009 | 16.0945 | 133.236 | 185.084 | 270.2142 | 278.8017 | 195.7567 | 484.7158 |  |  |  | 110.6649 | 276.9423 | 511.2964 | 492.461 | 348.678 | 444.7173 | 179.4382 | 322.9345 | 367.1966 | 180.9213 | 365.043 | 390.7303 | 454.7397 | 130.2732 |  | 452.0192 | 371.1207 | 351.3941 | 352.7325 |  | 59.7731 | 132.9746 | 67.7681 | 144.3101 | 245.7591 | 321.6209 | 442.1373 | 10.7893 | 68.8357 | 14.0276 | 140.0635 | 9.4955 | 43.5286 | 50.4806 | 56.0374 | 16.7386 |  |  | 2.8685 | 0.027687 | 0.47826 | -0.65646 | 4.9601 | 4.2051 | 9.4223 | -6.2349 | 0.64842 | 5.2075 | 19.8645 | -0.00038441 | -0.00041234 | -0.00045177 | 840.4291 | 482.9946 | 118.5093 | 80.2978 | 31.7721 | 17.8448 | 16.0178 | 59.1644 | 38.7818 | 24.7668 | 20.0525 | 17.789 | 18.5896 | 21.3056 | 244.833 | 202.4937 | 163.9946 | 100.8559 | 79.7612 | 210.6288 | 128.3479 | 107.5987 | 172.119 | 197.7997 | 278.4071 | 356.9432 | 388.3072 |  |  |  | 538.3854 | 500.609 | 471.3897 | 496.1619 | 6.2624 | 4.5464 | 702.0162 |  |  | 617.6213 |  |  | 112.1935 | 339.9182 | 414.6552 | 110.3935 | 292.6796 | 408.9658 | 862.6594 | 647.5209 | 765.3711 | 851.1841 | 796.8997 |  | 567.1907 | 524.4851 | 472.4617 | 676.0999 | 558.2145 | 650.5293 |  | 768.5448 |  |  | 823.4606 | 870.0491 | 876.6399 | [6 empty] | 655.8549 |  |  | 649.2314 |  |  | 398.2469 | 534.3293 | 587.4226 | 242.9983 | 482.7265 | 541.4679 | 355.7136 | 520.1502 | 608.9732 | 469.6543 | 575.256 | 345.2244 | 512.2343 | 435.9948 | 558.6239 | 250.4336 | 481.6596 |  | 480.917 | 536.2303 | 568.1717 | 325.0512 | 486.7158 | 570.9976 | 316.7446 | 513.5228 | 455.4218 | 573.9601 | 373.1367 | 538.3442 | 0.24729 | 17.1438 | 3.2334 | 0.10228 | -39.9572 | 3.1156 | 2312.34 | 0.34 | 3.1624 | 0.23369 | 0.97124 | -1.1379 | 3.7852 | 3.4852 | 5.217 | 21.8943 | 16.0789 | 23.8117 | -0.69468 | -2.4874 | 18.75 | 25.766
42810.5012 | 5287 | 50.6239 | 38.5272 | 26.9939 | 21.171 | 18.2737 | 19.2381 | 20.3579 | 82.608 | 46.45 | 29.5534 | 21.1571 | 16.8524 | 16.0055 | 16.094 | 133.254 | 185.1181 | 270.2461 | 278.8503 | 195.7559 | 484.9956 |  |  |  | 110.6755 | 277.0507 | 511.7698 | 492.5718 | 348.9141 | 444.6984 | 178.1874 | 324.5531 | 369.195 | 183.3981 | 367.472 | 379.8721 | 238.7476 | 88.1246 |  | 462.1994 | 368.6346 | 349.0817 | 351.8268 |  | 59.6711 | 133.1273 | 68.0172 | 145.0641 | 246.5134 | 322.7222 | 442.4022 | 10.7039 | 68.8762 | 13.9593 | 140.2592 | 9.4941 | 43.5886 | 50.4776 | 56.0678 | 16.7363 |  |  | 2.4329 | 0.066455 | 0.64977 | -0.55263 | 5.2301 | 5.196 | 9.9808 | -6.0995 | 1.5169 | 5.2289 | 19.828 | -0.0004337 | -0.0003762 | -0.00048462 | 823.6032 | 483.6415 | 118.5518 | 80.3262 | 31.7866 | 17.8569 | 16.0322 | 59.1843 | 38.8028 | 24.7706 | 20.0669 | 17.7948 | 18.596 | 21.3131 | 242.9229 | 200.069 | 163.9889 | 99.5269 | 78.5524 | 210.5285 | 128.2893 | 107.6094 | 172.1528 | 197.8251 | 278.4656 | 357.0262 | 388.4083 |  |  |  | 538.6749 | 500.6627 | 470.4332 | 496.9784 | 4.9368 | 4.6028 | 708.1156 |  |  | 623.2407 |  |  | 112.2042 | 340.086 | 413.6718 | 110.3893 | 292.7684 | 408.4015 | 861.8387 | 647.9198 | 767.2531 | 853.8143 | 796.3325 |  | 567.1171 | 522.3779 | 473.2731 | 676.6789 | 558.6468 | 651.3159 |  | 768.0559 |  |  | 823.9732 | 868.9987 | 875.657 | [6 empty] | 657.8768 |  |  | 649.5649 |  |  | 398.8178 | 535.0902 | 588.0317 | 243.8136 | 483.0149 | 541.7594 | 356.0748 | 520.5877 | 608.5366 | 470.5981 | 574.9462 | 345.566 | 513.379 | 436.3497 | 558.3776 | 251.6343 | 482.1427 |  | 480.6157 | 535.733 | 568.3943 | 325.4844 | 487.1675 | 570.8415 | 317.3969 | 513.8781 | 454.7359 | 574.5096 | 373.9592 | 538.9042 | 0.32587 | 17.1335 | 3.2424 | 0.1034 | -39.9123 | 3.1156 | 2308.15 | 0.28 | 2.9123 | 0.36211 | 1.1323 | -1.0442 | 3.8905 | 3.8777 | 5.3744 | 21.8981 | 16.2364 | 23.864 | -0.49617 | -2.4941 | 0.75219 | 25.7864
42810.5012 | 5288 | 50.6292 | 38.5266 | 26.9999 | 21.178 | 18.2683 | 19.2334 | 20.3609 | 82.6277 | 46.4627 | 29.5496 | 21.1574 | 16.8489 | 16.0036 | 16.0916 | 133.2731 | 185.1228 | 270.2798 | 278.9029 | 195.7529 | 485.2534 |  |  |  | 110.6865 | 277.1611 | 512.218 | 493.1834 | 349.4266 | 444.3921 | 178.5566 | 323.8228 | 367.1795 | 182.9569 | 331.4781 | 307.0398 | 154.9202 | 21.2787 |  | 446.639 | 367.5042 | 345.9883 | 350.4578 |  | 59.3957 | 133.2748 | 68.0273 | 145.9646 | 247.0701 | 323.4001 | 442.4946 | 10.8311 | 68.9411 | 13.9183 | 140.4586 | 9.4997 | 43.6332 | 50.4683 | 56.0807 | 16.7321 |  |  | 3.3009 | -0.30876 | 0.74242 | -0.14457 | 5.1539 | 5.0462 | 9.8409 | -5.6619 | 0.68423 | 5.0629 | 19.8554 | -0.00035813 | -0.0004337 | -0.00046655 | 835.6979 | 484.2545 | 118.5811 | 80.3321 | 31.7987 | 17.8511 | 16.0269 | 59.1881 | 38.8005 | 24.7688 | 20.0606 | 17.7908 | 18.5879 | 21.3045 | 241.6436 | 201.5328 | 166.5022 | 99.8855 | 82.0416 | 210.2925 | 128.294 | 107.6218 | 172.2006 | 197.8733 | 278.5342 | 357.1118 | 388.5265 |  |  |  | 538.9221 | 500.4395 | 467.646 | 496.6712 | 4.8266 | 5.0157 | 714.1353 |  |  | 629.1518 |  |  | 112.2202 | 340.2486 | 413.5617 | 110.4179 | 292.8548 | 407.7344 | 860.7366 | 647.7184 | 767.6875 | 856.0934 | 795.4509 |  | 567.0637 | 520.4199 | 474.1799 | 676.8544 | 559.0418 | 653.4093 |  | 767.5675 |  |  | 823.2353 | 868.1656 | 874.974 | [6 empty] | 659.6392 |  |  | 649.7171 |  |  | 399.2096 | 535.6129 | 589.072 | 244 | 483.7655 | 542.1963 | 355.6194 | 521.1026 | 608.1802 | 471.2314 | 574.9916 | 345.9636 | 514.0018 | 436.3251 | 558.3831 | 251.181 | 482.0043 |  | 480.4024 | 536.1835 | 568.6175 | 326.116 | 487.4718 | 570.5358 | 318.3487 | 514.2693 | 454.6974 | 575.0234 | 374.3371 | 539.4324 | 0.10804 | 17.1211 | 3.2513 | 0.10411 | -39.9615 | 3.1156 | 2322.28 | 0.31 | 3.3916 | -0.78067 | 1.2105 | -0.53418 | 3.8642 | 3.8236 | 5.3396 | 21.914 | 16.4017 | 23.9217 | -0.3863 | -2.7728 | -3.5277 | 25.8318
42810.5013 | 5289 | 50.6369 | 38.5155 | 27.0114 | 21.1742 | 18.2751 | 19.237 | 20.3547 | 82.6393 | 46.4756 | 29.56 | 21.1567 | 16.861 | 15.9962 | 16.0919 | 133.3007 | 185.1427 | 270.3283 | 278.973 | 195.7643 | 485.4364 |  |  |  | 110.7014 | 277.2793 | 512.4006 | 492.7503 | 349.5813 | 444.832 | 178.6966 | 322.8777 | 366.6105 | 181.4336 | 357.7899 | 356.9949 | 74.2936 | 16.3192 | 1200.8846 | 460.9983 | 368.4868 | 346.4638 | 347.0273 |  | 59.288 | 133.6962 | 67.9388 | 145.8695 | 247.0349 | 324.113 | 442.7698 | 10.9214 | 69.0145 | 13.9293 | 140.6945 | 9.4973 | 43.673 | 50.4731 | 56.0959 | 16.7333 |  |  | 3.6117 | -0.35344 | 0.91064 | -0.25956 | 5.0777 | 4.6499 | 9.8244 | -5.7499 | 0.69065 | 5.5192 | 19.943 | -0.00036634 | -0.00040905 | -0.00046984 | 835.3783 | 484.7824 | 118.6103 | 80.3546 | 31.8077 | 17.8514 | 16.0279 | 59.2066 | 38.8108 | 24.783 | 20.0663 | 17.792 | 18.5914 | 21.3081 | 239.0127 | 197.9894 | 169.3458 | 96.2859 | 80.178 | 210.0425 | 128.3385 | 107.6204 | 172.2382 | 197.9091 | 278.5858 | 357.1966 | 388.6479 |  |  |  | 538.9765 | 500.3601 | 468.0068 | 495.7115 | 6.9553 | 4.7733 | 713.7512 |  |  | 631.8121 |  |  | 112.2288 | 340.4043 | 413.5438 | 110.4113 | 292.9475 | 408.7384 | 860.023 | 647.3855 | 767.3296 | 859.238 | 795.2358 |  | 566.8993 | 521.1162 | 474.8429 | 677.0711 | 559.3479 | 653.4474 |  | 767.4194 |  |  | 819.4405 | 867.6377 | 874.6456 | [6 empty] | 660.6304 |  |  | 649.8011 |  |  | 399.1018 | 535.715 | 589.5076 | 244.5281 | 484.2214 | 542.9981 | 355.1968 | 521.3206 | 608.317 | 471.3176 | 575.3787 | 345.5979 | 514.3166 | 436.4363 | 558.8035 | 250.6227 | 481.8686 |  | 480.8031 | 536.7128 | 568.8324 | 326.2773 | 487.6957 | 570.3868 | 318.2854 | 514.6076 | 455.2256 | 575.4696 | 374.4153 | 539.7415 | 0.10611 | 17.1093 | 3.2598 | 0.10364 | -39.9476 | 3.1156 | 2347.76 | 0.31 | 3.5488 | -0.83568 | 1.3414 | -0.71615 | 3.8378 | 3.6726 | 5.3383 | 21.8933 | 16.4636 | 23.9642 | -0.12817 | -3.0831 | -6.7497 | 25.8666
42810.5013 | 5290 | 50.6291 | 38.525 | 27.0044 | 21.1716 | 18.2726 | 19.2305 | 20.3549 | 82.6423 | 46.479 | 29.5662 | 21.1627 | 16.8535 | 15.9957 | 16.0879 | 133.3088 | 185.1614 | 270.367 | 279.0397 | 195.7742 | 485.7075 |  |  |  | 110.7076 | 277.382 | 512.2487 | 492.3674 | 349.0867 | 444.4998 | 176.9626 | 321.8451 | 366.4565 | 181.3516 | 366.9993 | 355.7005 | 339.5398 | 24.9873 | 794.9156 | 424.2583 | 370.0929 | 349.2993 | 350.7801 |  | 59.4622 | 134.0371 | 67.8702 | 145.6645 | 247.0413 | 324.3466 | 443.5621 | 10.9294 | 69.0725 | 14.3716 | 140.8318 | 9.4926 | 43.7081 | 50.4723 | 56.115 | 16.7317 |  |  | 3.4139 | -0.045909 | 0.93233 | -0.39493 | 5.7618 | 4.6066 | 9.6858 | -5.4266 | 0.56436 | 5.0258 | 20.0773 | -0.00035813 | -0.00041562 | -0.00046162 | 813.8214 | 484.7701 | 118.6377 | 80.369 | 31.8083 | 17.852 | 16.0225 | 59.2151 | 38.8146 | 24.7744 | 20.0618 | 17.7878 | 18.5872 | 21.301 | 239.8003 | 198.0968 | 166.0349 | 101.1112 | 83.53 | 209.9518 | 128.2988 | 107.6327 | 172.2749 | 197.9414 | 278.6616 | 357.2949 | 388.7765 |  |  |  | 539.0457 | 501.1443 | 472.0291 | 495.6782 | 7.8905 | 5.0982 | 712.9444 |  |  | 633.7076 |  |  | 112.2413 | 340.5738 | 411.6504 | 110.4222 | 293.1381 | 408.0074 | 857.3272 | 646.9513 | 768.5363 | 861.7162 | 794.282 |  | 566.7396 | 515.923 | 475.8704 | 676.841 | 559.5923 | 653.3132 |  | 766.2384 |  |  | 819.1463 | 865.8209 | 872.8912 | [6 empty] | 660.7021 |  |  | 649.9102 |  |  | 399.514 | 536.4617 | 588.7097 | 245.0402 | 484.5627 | 543.9604 | 355.7054 | 521.3578 | 608.1614 | 471.2125 | 575.6344 | 344.9256 | 515.1634 | 436.5165 | 559.6673 | 249.6581 | 482.2668 |  | 481.4076 | 537.292 | 569.0496 | 327.16 | 487.9466 | 570.6562 | 317.4281 | 514.8427 | 456.2474 | 575.9234 | 374.3193 | 540.0909 | 0.17217 | 17.0997 | 3.2674 | 0.10264 | -39.9381 | 3.1156 | 2301.9 | 0.2 | 3.4495 | -0.30131 | 1.3578 | -0.88373 | 4.089 | 3.6562 | 5.3015 | 21.8938 | 16.7341 | 24.0094 | -0.22807 | -2.7202 | 7.6777 | 25.8779
42810.5013 | 5291 | 50.644 | 38.5328 | 27.0152 | 21.1768 | 18.2763 | 19.23 | 20.3629 | 82.6538 | 46.4907 | 29.5706 | 21.166 | 16.8486 | 16.0047 | 16.0838 | 133.3158 | 185.1777 | 270.3956 | 279.1054 | 195.7898 | 486.2722 |  |  |  | 110.7239 | 277.4876 | 512.8808 | 491.5314 | 349.4993 | 445.5565 | 177.1358 | 319.5693 | 364.1699 | 179.9352 | 365.7449 | 361.5536 | 128.1229 | 40.5082 | 916.2408 | 444.5174 | 368.8271 | 349.1271 | 353.8765 |  | 59.6815 | 134.4546 | 67.8654 | 145.0584 | 247.0248 | 323.8976 | 444.4054 | 11.0388 | 69.1371 | 14.334 | 140.9245 | 9.5141 | 43.7328 | 50.4862 | 56.1402 | 16.7344 |  |  | 3.5743 | -0.021597 | 0.54594 | -0.39558 | 5.2196 | 4.2892 | 9.5905 | -5.4003 | 1.1908 | 5.1466 | 20.0616 | -0.0004107 | -0.00035484 | -0.00049612 | 791.3578 | 483.6258 | 118.6779 | 80.3925 | 31.8243 | 17.8615 | 16.0272 | 59.2331 | 38.8372 | 24.7855 | 20.0652 | 17.7897 | 18.5887 | 21.3064 | 243.3204 | 195.4167 | 165.6632 | 101.3124 | 87.2829 | 209.9359 | 128.2827 | 107.6413 | 172.3141 | 197.9816 | 278.7212 | 357.3884 | 388.8968 |  |  |  | 539.2233 | 501.6955 | 473.4106 | 496.2052 | 4.6491 | 5.4127 | 713 |  |  | 638.423 |  |  | 112.2603 | 340.7353 | 410.9758 | 110.4283 | 293.4318 | 407.4556 | 855.7206 | 646.5313 | 768.9713 | 865.3703 | 793.0638 |  | 566.6533 | 511.6436 | 477.2787 | 677.4773 | 559.9832 | 652.1532 |  | 765.685 |  |  | 823.4949 | 863.6607 | 870.4667 | [6 empty] | 660.705 |  |  | 649.9403 |  |  | 399.598 | 537.0483 | 589.8961 | 245.5746 | 485.2216 | 544.8138 | 355.719 | 521.7846 | 607.8386 | 471.8504 | 576.9757 | 345.1144 | 516.1111 | 436.0379 | 560.4594 | 249.212 | 482.6674 |  | 482.1101 | 538.3086 | 569.2583 | 327.3047 | 487.7953 | 571.0222 | 317.0176 | 515.4433 | 456.7344 | 576.4266 | 374.1784 | 540.3239 | 0.47012 | 17.0923 | 3.2755 | 0.10182 | -39.9745 | 3.1156 | 2300.72 | 0.3 | 3.5321 | -0.20677 | 1.0396 | -0.88492 | 3.8904 | 3.5266 | 5.2734 | 21.9137 | 17.0267 | 24.0538 | -0.62136 | -2.681 | -4.8008 | 25.8898
42810.5013 | 5292 | 50.657 | 38.5396 | 27.0281 | 21.1862 | 18.2884 | 19.2432 | 20.3635 | 82.6747 | 46.5142 | 29.5852 | 21.1779 | 16.8483 | 16.007 | 16.0956 | 133.3437 | 185.2053 | 270.4295 | 279.1568 | 195.799 | 486.1153 |  |  |  | 110.7279 | 277.5913 | 512.788 | 491.872 | 349.1888 | 443.0556 | 178.5998 | 318.6439 | 361.6665 | 175.4258 | 363.5254 | 384.9405 | 241.275 | 109.3504 |  | 456.8452 | 367.3519 | 346.0561 | 350.5212 |  | 59.76 | 134.8139 | 67.9147 | 144.5085 | 246.5444 | 323.5099 | 444.9923 | 11.1708 | 69.2154 | 14.2314 | 140.9512 | 9.5282 | 43.765 | 50.4965 | 56.1593 | 16.7386 |  |  | 2.8547 | -0.50392 | 0.71745 | -0.39098 | 5.169 | 3.8338 | 9.5544 | -5.4779 | 0.99578 | 5.2593 | 20.0445 | -0.00041234 | -0.00040905 | -0.00048955 | 775.9893 | 481.2648 | 118.7126 | 80.4156 | 31.8383 | 17.8587 | 16.0279 | 59.2538 | 38.8412 | 24.7904 | 20.0731 | 17.7965 | 18.6012 | 21.3092 | 236.3658 | 193.8566 | 168.5025 | 105.48 | 89.147 | 209.6758 | 128.3268 | 107.6538 | 172.3534 | 198.0164 | 278.7806 | 357.4757 | 389.0306 |  |  |  | 539.5675 | 502.0665 | 474.7266 | 497.5495 | 5.9474 | 5.727 | 714.2284 |  |  | 644.8268 |  |  | 112.2667 | 340.9002 | 408.6118 | 110.4366 | 293.6265 | 406.9795 | 855.2396 | 646.4472 | 769.8127 | 867.0113 | 792.5196 |  | 566.6987 | 511.6435 | 478.6884 | 677.9143 | 560.3847 | 652.8526 |  | 768.1682 |  |  | 826.0582 | 864.286 | 870.7221 | [6 empty] | 660.9445 |  |  | 649.9248 |  |  | 399.5189 | 537.6764 | 590.5361 | 245.1842 | 485.4655 | 545.6615 | 355.8581 | 522.5461 | 608.0269 | 472.0288 | 578.141 | 345.4056 | 516.917 | 435.9222 | 560.3659 | 249.5422 | 483.0799 |  | 482.9872 | 538.6227 | 569.4697 | 326.5625 | 487.8871 | 571.7529 | 317.0076 | 515.8219 | 456.6275 | 576.8957 | 374.2063 | 540.5876 | 0.22629 | 17.0826 | 3.2857 | 0.10298 | -39.9734 | 3.1156 | 2306.85 | 0.27 | 3.1511 | -0.99922 | 1.1923 | -0.88015 | 3.8702 | 3.3331 | 5.2618 | 21.9362 | 17.2014 | 24.1055 | 0.11582 | -2.9909 | 0.93612 | 25.9039
42810.5013 | 5293 | 50.6553 | 38.5428 | 27.0144 | 21.1735 | 18.284 | 19.237 | 20.3565 | 82.6758 | 46.517 | 29.5862 | 21.1787 | 16.839 | 16.0035 | 16.0882 | 133.3636 | 185.2258 | 270.4702 | 279.2364 | 195.8021 | 486.3933 |  |  |  | 110.7356 | 277.6949 | 513.0062 | 492.8294 | 351.6108 | 443.3526 | 179.0599 | 319.7871 | 359.4756 | 172.8949 | 361.6231 | 392.1366 | 346.3736 | 156.4526 |  | 456.1103 | 366.2286 | 344.9566 | 350.0284 |  | 59.8952 | 135.169 | 67.9689 | 144.0972 | 246.6633 | 324.8104 | 445.3091 | 11.2554 | 69.2841 | 14.3247 | 141.0364 | 9.5344 | 43.7896 | 50.5074 | 56.1624 | 16.7525 |  |  | 3.477 | -0.47172 | 0.83573 | -0.60783 | 5.0711 | 4.2149 | 9.3789 | -5.9727 | 0.59199 | 6.0989 | 20.0432 | -0.00036963 | -0.0003992 | -0.00049941 | 736.1188 | 477.5815 | 118.7448 | 80.4309 | 31.8413 | 17.8527 | 16.0249 | 59.2619 | 38.8424 | 24.7908 | 20.0663 | 17.8007 | 18.5935 | 21.3 | 234.3439 | 195.6467 | 170.7471 | 109.5771 | 91.8565 | 209.5609 | 128.3459 | 107.6627 | 172.3869 | 198.0356 | 278.8404 | 357.5521 | 389.1859 |  |  |  | 539.9179 | 502.1692 | 475.2902 | 497.8066 | 5.4881 | 5.652 | 717.6645 |  |  | 653.0783 |  |  | 112.2779 | 341.0586 | 407.738 | 110.4432 | 293.7662 | 406.0812 | 853.41 | 647.3504 | 770.8469 | 866.8946 | 791.8944 |  | 566.8736 | 510.5836 | 479.7396 | 678.4064 | 560.8291 | 652.1183 |  | 769.5109 |  |  | 830.3612 | 864.3325 | 870.5889 | [6 empty] | 662.2375 |  |  | 650.3192 |  |  | 399.5398 | 537.8356 | 591.801 | 246.2254 | 485.9896 | 546.381 | 355.8064 | 522.9968 | 608.0503 | 471.524 | 579.1131 | 345.9275 | 517.6915 | 436.4483 | 560.2487 | 249.8016 | 483.2612 |  | 484.2677 | 538.7323 | 569.6847 | 326.0156 | 488.0342 | 572.3852 | 317.0124 | 516.0201 | 455.7361 | 577.3755 | 374.1439 | 541.1509 | 0.29486 | 17.0723 | 3.295 | 0.1027 | -39.9703 | 3.1156 | 2310.45 | 0.24 | 3.4784 | -0.96718 | 1.2874 | -1.0979 | 3.8376 | 3.4986 | 5.2189 | 21.9819 | 17.3615 | 24.1626 | 0.32478 | -3.2379 | 8.2509 | 25.9491
42810.5013 | 5294 | 50.6598 | 38.5533 | 27.0214 | 21.1879 | 18.2856 | 19.2427 | 20.3563 | 82.6986 | 46.5351 | 29.5986 | 21.1878 | 16.8491 | 16.0044 | 16.0946 | 133.373 | 185.25 | 270.4962 | 279.2658 | 195.8112 | 486.6851 |  |  |  | 110.7522 | 277.8029 | 513.1397 | 493.9614 | 355.1818 | 446.5793 | 179.4155 | 323.1059 | 363.0615 | 178.9945 | 349.7392 | 333.4143 | 399.2768 | 62.3597 |  | 441.6633 | 365.7305 | 346.3137 | 351.3347 |  | 59.9418 | 135.3677 | 68.0679 | 143.8709 | 247.1588 | 325.8973 | 445.5481 | 11.3653 | 69.3245 | 14.6329 | 141.1412 | 9.5301 | 43.809 | 50.5221 | 56.1898 | 16.7682 |  |  | 3.1498 | -0.6682 | 0.7687 | -0.24247 | 5.56 | 4.6664 | 9.3152 | -6.4839 | 0.53186 | 4.5628 | 19.9889 | -0.0004107 | -0.0003762 | -0.00052241 | 747.9257 | 473.6158 | 118.7887 | 80.4617 | 31.8568 | 17.8755 | 16.038 | 59.276 | 38.86 | 24.7983 | 20.0782 | 17.8051 | 18.5978 | 21.2949 | 229.1043 | 193.8114 | 169.7721 | 112.4503 | 97.2745 | 209.3335 | 128.3577 | 107.6763 | 172.4378 | 198.077 | 278.9126 | 357.658 | 389.3402 |  |  |  | 540.2192 | 502.1599 | 474.7491 | 497.3677 | 5.8238 | 3.5728 | 720.7026 |  |  | 664.2699 |  |  | 112.287 | 341.2308 | 410.03 | 110.4568 | 293.9721 | 405.2244 | 850.7639 | 648.3737 | 771.6913 | 867.6901 | 790.35 |  | 566.9409 | 510.6333 | 481.371 | 679.6921 | 561.2332 | 651.4294 |  | 766.7797 |  |  | 832.235 | 861.3455 | 867.6272 | [6 empty] | 662.7949 |  |  | 651.2442 |  |  | 399.8972 | 537.9401 | 592.8908 | 246.512 | 486.901 | 546.8257 | 355.4912 | 522.9474 | 608.102 | 471.4356 | 579.8262 | 346.0972 | 518.7513 | 436.7396 | 560.3208 | 249.3487 | 483.1303 |  | 484.5573 | 539.4285 | 569.8785 | 326.0974 | 488.0366 | 572.2534 | 317.3952 | 516.0516 | 455.1685 | 577.5644 | 375.4544 | 541.5669 | 0.41812 | 17.0668 | 3.3042 | 0.10187 | -39.9381 | 3.1156 | 2297.67 | 0.24 | 3.3181 | -1.1514 | 1.235 | -0.69359 | 4.0219 | 3.6846 | 5.2059 | 22.0357 | 17.5639 | 24.1913 | 0.87589 | -3.1281 | 12.9239 | 26.0064
42810.5013 | 5295 | 50.677 | 38.5603 | 27.0428 | 21.2072 | 18.2943 | 19.2558 | 20.3611 | 82.7225 | 46.5566 | 29.6208 | 21.1983 | 16.8674 | 16.0245 | 16.1046 | 133.3875 | 185.2672 | 270.5433 | 279.2937 | 195.8059 | 486.8996 |  |  |  | 110.7534 | 277.9164 | 513.4868 | 494.486 | 356.2833 | 448.7944 | 181.005 | 324.9884 | 366.7935 | 183.455 | 360.1915 | 325.8908 | 197.8583 | 36.159 |  | 454.9788 | 362.6147 | 343.4213 | 346.6963 |  | 60.2849 | 135.6066 | 68.3487 | 143.7794 | 247.6425 | 326.8989 | 446.0114 | 11.457 | 69.3592 | 14.899 | 141.2384 | 9.5127 | 43.8024 | 50.5282 | 56.2124 | 16.775 |  |  | 2.6918 | -0.12345 | 0.8423 | -0.42187 | 5.1382 | 5.0843 | 9.6437 | -5.9786 | 0.95356 | 5.2316 | 19.9156 | -0.00041891 | -0.00038113 | -0.00049776 | 749.9694 | 469.3746 | 118.8237 | 80.4735 | 31.8628 | 17.8695 | 16.0275 | 59.2955 | 38.8677 | 24.8017 | 20.082 | 17.8004 | 18.6001 | 21.2941 | 225.3905 | 185.1208 | 160.1899 | 108.1492 | 92.9887 | 209.092 | 128.2047 | 107.6847 | 172.4701 | 198.1154 | 278.9791 | 357.7573 | 389.4743 |  |  |  | 540.4641 | 502.1622 | 474.6636 | 497.5145 | 8.1695 | 5.0077 | 725.0013 |  |  | 679.6027 |  |  | 112.3018 | 341.4013 | 413.9908 | 110.4471 | 294.0862 | 404.8864 | 848.6811 | 648.0685 | 773.0678 | 868.2505 | 789.2564 |  | 566.7588 | 509.9276 | 483.343 | 679.8691 | 561.4924 | 652.7542 |  | 764.69 |  |  | 832.729 | 858.892 | 865.1268 | [6 empty] | 661.4205 |  |  | 651.6022 |  |  | 400.1327 | 537.2538 | 591.7878 | 246.0697 | 487.6737 | 547.1909 | 354.4134 | 523.0963 | 608.5621 | 471.9644 | 579.4068 | 346.0871 | 519.1824 | 437.082 | 560.4359 | 249.8221 | 483.547 |  | 485.175 | 539.8733 | 570.0872 | 325.4205 | 488.0936 | 572.1206 | 317.9281 | 516.4584 | 454.5121 | 577.5879 | 377.1902 | 541.8025 | 0.47975 | 17.0548 | 3.3131 | 0.10181 | -39.9235 | 3.1156 | 2293.38 | 0.26 | 3.0721 | -0.49504 | 1.2931 | -0.91514 | 3.8696 | 3.8492 | 5.3013 | 22.0366 | 17.8312 | 24.2277 | 1.2556 | -2.0826 | -1.3438 | 26.0391
42810.5013 | 5296 | 50.6721 | 38.5459 | 27.0196 | 21.1892 | 18.2718 | 19.2333 | 20.3511 | 82.7228 | 46.5534 | 29.6154 | 21.1785 | 16.8598 | 16.0061 | 16.088 | 133.4097 | 185.2887 | 270.5816 | 279.3602 | 195.8189 | 487.1797 |  |  |  | 110.7671 | 278.0306 | 513.7241 | 495.4503 | 357.3855 | 450.9752 | 179.9876 | 324.4558 | 365.684 | 183.8323 | 352.8013 | 363.5255 | 53.8229 | 18.2732 |  | 459.4206 | 361.042 | 340.9514 | 346.7672 |  | 60.4859 | 135.941 | 68.5129 | 144.6503 | 248.6489 | 327.5453 | 447.404 | 11.3412 | 69.4161 | 15.4322 | 141.3354 | 9.5073 | 43.7935 | 50.5522 | 56.2501 | 16.7922 |  |  | 3.3745 | -0.27459 | 0.85413 | -0.081482 | 5.449 | 4.2333 | 9.4216 | -5.93 | 0.36119 | 5.1743 | 20.1493 | -0.00036634 | -0.00038934 | -0.00049776 | 746.2863 | 465.0684 | 118.8633 | 80.5021 | 31.8704 | 17.8648 | 16.0296 | 59.3097 | 38.8754 | 24.8044 | 20.0788 | 17.8006 | 18.6061 | 21.2991 | 234.9189 | 192.1255 | 166.4539 | 106.3389 | 90.5793 | 209.208 | 128.201 | 107.6921 | 172.5084 | 198.1479 | 279.0467 | 357.851 | 389.6014 |  |  |  | 540.7274 | 502.9394 | 475.5166 | 498.2586 | 6.727 | 5.6675 | 727.95 |  |  | 689.8487 |  |  | 112.3088 | 341.5766 | 415.8062 | 110.4647 | 294.1327 | 404.8882 | 847.1811 | 647.1091 | 773.2522 | 868.004 | 788.6721 |  | 566.5471 | 513.2451 | 484.9269 | 679.6874 | 561.8544 | 654.1215 |  | 764.4105 |  |  | 827.391 | 856.9127 | 863.3187 | [6 empty] | 660.6386 |  |  | 651.3838 |  |  | 399.7366 | 537.8165 | 592.1764 | 245.3533 | 487.2527 | 547.5905 | 354.0444 | 523.5397 | 608.6561 | 471.2675 | 580.2593 | 347.0121 | 519.7385 | 437.8694 | 560.2865 | 249.7768 | 484.4621 |  | 484.8941 | 540.7008 | 570.2757 | 325.193 | 487.8583 | 572.4155 | 317.4867 | 517.2458 | 453.5385 | 577.6939 | 377.9192 | 542.0415 | 0.14502 | 17.0458 | 3.3241 | 0.10327 | -39.9247 | 3.1156 | 2300.39 | 0.22 | 3.4449 | -0.73861 | 1.3027 | -0.40235 | 3.987 | 3.5143 | 5.2427 | 22.0185 | 17.939 | 24.2906 | 0.21268 | -2.7791 | -7.4893 | 26.0579
42810.5013 | 5297 | 50.684 | 38.5549 | 27.0331 | 21.2028 | 18.2804 | 19.2352 | 20.3545 | 82.7369 | 46.5716 | 29.626 | 21.1903 | 16.8574 | 16.0044 | 16.0892 | 133.4189 | 185.3163 | 270.6079 | 279.4228 | 195.8537 | 487.3079 |  |  |  | 110.785 | 278.1444 | 513.8732 | 495.4404 | 359.2939 | 451.3452 | 178.5356 | 323.7238 | 365.0462 | 183.5736 | 362.4319 | 363.2949 | 103.628 | 16.8867 | 1185.5108 | 432.7201 | 365.2859 | 342.8013 | 346.957 |  | 60.5689 | 136.1279 | 68.5316 | 144.625 | 248.7435 | 328.283 | 448.111 | 11.4211 | 69.4437 | 15.6385 | 141.4591 | 9.4902 | 43.7869 | 50.5681 | 56.2859 | 16.7987 |  |  | 2.6372 | -0.27065 | 0.69839 | -0.51912 | 5.6606 | 4.8267 | 9.5741 | -5.4207 | -0.29908 | 5.5419 | 19.8619 | -0.00041891 | -0.00037127 | -0.00051091 | 757.3335 | 460.7955 | 118.8996 | 80.5132 | 31.889 | 17.8676 | 16.0366 | 59.3228 | 38.8908 | 24.8107 | 20.0825 | 17.8066 | 18.6029 | 21.3026 | 243.3878 | 200.6106 | 176.0289 | 109.7662 | 95.5354 | 209.3994 | 128.3253 | 107.6904 | 172.5416 | 198.1709 | 279.108 | 357.9378 | 389.7447 |  |  |  | 540.9861 | 503.3443 | 475.295 | 498.9599 | 5.763 | 5.8207 | 729.8439 |  |  | 698.2017 |  |  | 112.3202 | 341.751 | 415.5274 | 110.4802 | 294.2699 | 404.305 | 846.042 | 646.5522 | 772.7848 | 867.2654 | 788.0437 |  | 566.2288 | 515.2339 | 486.1603 | 680.4128 | 562.2034 | 655.2597 |  | 765.9402 |  |  | 822.5181 | 854.967 | 861.7665 | [6 empty] | 659.7249 |  |  | 651.5224 |  |  | 399.5792 | 538.1118 | 593.4868 | 245.697 | 487.5506 | 548.0763 | 353.6782 | 523.8612 | 608.1237 | 470.929 | 581.8189 | 347.5236 | 519.8271 | 437.9603 | 560.0167 | 249.6852 | 485.0709 |  | 483.5083 | 541.642 | 570.4767 | 325.2635 | 488.2203 | 572.4809 | 317.6062 | 517.8154 | 453.6324 | 577.8484 | 377.4395 | 542.3177 | 0.16273 | 17.0364 | 3.3334 | 0.10344 | -39.9729 | 3.1155 | 2289.04 | 0.28 | 3.0462 | -0.73346 | 1.1782 | -1.0158 | 4.0662 | 3.7548 | 5.2882 | 21.9844 | 18.0402 | 24.3263 | -0.70216 | -3.8273 | -5.6165 | 26.0772
42810.5014 | 5298 | 50.6914 | 38.5586 | 27.0422 | 21.2011 | 18.2848 | 19.2461 | 20.3621 | 82.7555 | 46.5885 | 29.6424 | 21.1972 | 16.8637 | 16.008 | 16.0987 | 133.4425 | 185.3298 | 270.6454 | 279.4853 | 195.8691 | 487.2688 |  |  |  | 110.7964 | 278.2511 | 514.4325 | 496.4265 | 361.3778 | 452.385 | 177.8146 | 321.5193 | 365.0375 | 182.0021 | 362.3579 | 316.1879 | 300.8675 | 24.7854 | 932.275 | 437.4307 | 365.9088 | 346.8376 | 346.916 |  | 60.772 | 136.3991 | 68.7483 | 144.7543 | 248.1359 | 328.1439 | 448.888 | 11.784 | 69.471 | 15.5801 | 141.5559 | 9.4968 | 43.79 | 50.5959 | 56.3196 | 16.8031 |  |  | 3.069 | 0.002059 | 0.5742 | -0.73334 | 5.5193 | 5.0054 | 9.4597 | -5.8695 | 0.73307 | 6.0803 | 20.2591 | -0.00039098 | -0.00038277 | -0.00045341 | 752.6626 | 456.6126 | 118.9146 | 80.5301 | 31.8967 | 17.8723 | 16.0241 | 59.3322 | 38.8946 | 24.8136 | 20.0804 | 17.8001 | 18.5903 | 21.2929 | 250.0632 | 206.3031 | 182.4071 | 110.7759 | 96.3775 | 209.476 | 128.4572 | 107.701 | 172.5698 | 198.2031 | 279.1671 | 358.0152 | 389.8724 |  |  |  | 541.1831 | 502.9454 | 472.6194 | 498.3569 | 7.5548 | 5.8801 | 729.9664 |  |  | 702.8325 |  |  | 112.3351 | 341.9263 | 416.4238 | 110.5035 | 294.3869 | 403.9389 | 845.1907 | 647.8474 | 772.5012 | 867.2258 | 787.489 |  | 566.0066 | 518.9961 | 487.7988 | 681.5372 | 562.7282 | 655.7707 |  | 766.4621 |  |  | 817.7258 | 853.541 | 860.4895 | [6 empty] | 660.3788 |  |  | 652.0222 |  |  | 399.8283 | 538.4801 | 593.0639 | 245.841 | 488.0759 | 548.4742 | 354.161 | 524.5924 | 608.2512 | 471.2153 | 582.5962 | 348.3552 | 520.5409 | 438.1595 | 560.0629 | 250.6523 | 486.0992 |  | 480.7836 | 542.363 | 570.6917 | 325.438 | 488.6849 | 572.2758 | 317.4853 | 518.3071 | 454.1653 | 578.2723 | 377.3672 | 542.6346 | 0.43449 | 17.0236 | 3.3413 | 0.10223 | -39.9398 | 3.1156 | 2284.74 | 0.4 | 3.2884 | 0.063995 | 1.0687 | -1.2077 | 4.0147 | 3.8232 | 5.2559 | 21.9638 | 18.1444 | 24.379 | -1.4334 | -4.5194 | 4.8767 | 26.1236
42810.5014 | 5299 | 50.6931 | 38.5619 | 27.0462 | 21.1971 | 18.2789 | 19.2412 | 20.3587 | 82.762 | 46.6018 | 29.6342 | 21.1991 | 16.861 | 16.0077 | 16.0958 | 133.457 | 185.3539 | 270.6841 | 279.5381 | 195.8683 | 487.5854 |  |  |  | 110.8021 | 278.3583 | 514.2927 | 496.4124 | 361.6174 | 451.7097 | 180.1871 | 319.7588 | 362.6898 | 177.426 | 367.6268 | 367.2159 | 122.3567 | 43.992 | 1125.0202 | 452.2065 | 364.0982 | 345.1297 | 348.0283 |  | 61.0642 | 136.6305 | 68.8942 | 144.7772 | 247.5703 | 327.6538 | 448.7122 | 11.6785 | 69.5152 | 15.2845 | 141.622 | 9.4956 | 43.8012 | 50.6092 | 56.3592 | 16.7965 |  |  | 3.0039 | -0.14842 | 0.47432 | -0.75831 | 5.4365 | 4.7465 | 9.8172 | -6.1271 | 0.77861 | 4.9358 | 20.2893 | -0.00035648 | -0.00037127 | -0.00045834 | 746.3785 | 452.5916 | 118.9779 | 80.5385 | 31.902 | 17.875 | 16.0307 | 59.3512 | 38.9018 | 24.8139 | 20.0801 | 17.7991 | 18.6014 | 21.2945 | 254.6214 | 209.613 | 188.8305 | 113.3193 | 97.0284 | 209.6645 | 128.6277 | 107.7185 | 172.6253 | 198.2623 | 279.2506 | 358.136 | 390.0581 |  |  |  | 541.2704 | 503.3864 | 469.7863 | 499.3821 | 6.6522 | 6.1952 | 729.1253 |  |  | 703.5813 |  |  | 112.3424 | 342.1043 | 416.6562 | 110.4916 | 294.4838 | 404.1525 | 844.3784 | 649.2081 | 772.6461 | 866.9928 | 786.989 |  | 565.7396 | 526.3419 | 489.4763 | 680.512 | 563.131 | 659.5943 |  | 768.3653 |  |  | 815.575 | 852.4891 | 859.4509 | [6 empty] | 660.4822 |  |  | 652.5449 |  |  | 399.9399 | 539.1809 | 593.4343 | 246.5271 | 489.2954 | 548.8653 | 355.5847 | 524.8039 | 608.4557 | 471.1491 | 583.0747 | 348.9125 | 521.554 | 438.7559 | 559.5642 | 250.5991 | 486.6642 |  | 480.5657 | 542.8584 | 570.9087 | 324.7998 | 489.2359 | 571.9862 | 317.3903 | 518.826 | 455.1387 | 578.6574 | 378.1265 | 542.8004 | 0.35071 | 17.0157 | 3.3477 | 0.10158 | -40.0514 | 3.1155 | 2301.56 | 0.3 | 3.2519 | -0.54349 | 0.97158 | -1.2285 | 3.9828 | 3.7215 | 5.3521 | 21.9345 | 18.1551 | 24.4721 | -1.9141 | -5.2117 | -4.8813 | 26.1082
42810.5014 | 5300 | 50.7002 | 38.5687 | 27.0369 | 21.1993 | 18.2801 | 19.2347 | 20.3531 | 82.7715 | 46.6151 | 29.6439 | 21.1983 | 16.8606 | 16.0091 | 16.0953 | 133.4724 | 185.3713 | 270.7154 | 279.6092 | 195.8968 | 487.7421 |  |  |  | 110.814 | 278.4639 | 514.6745 | 496.6112 | 360.0573 | 451.4473 | 181.8607 | 320.1156 | 362.025 | 178.6439 | 365.052 | 388.2927 | 222.2839 | 38.9195 | 1262.32 | 443.8378 | 366.7586 | 347.0224 | 348.1094 | 1319.4429 | 61.3985 | 136.7434 | 69.0007 | 145.2575 | 247.609 | 327.2678 | 448.3937 | 11.6767 | 69.5766 | 15.0229 | 141.6991 | 9.4883 | 43.8019 | 50.6271 | 56.4016 | 16.7927 |  |  | 2.6011 | 0.15254 | 0.53148 | -0.73991 | 5.5416 | 4.6867 | 9.5005 | -5.9681 | 0.57798 | 5.3256 | 20.0877 | -0.00037455 | -0.00044027 | -0.00045998 | 730.4426 | 448.5045 | 119.0592 | 80.562 | 31.918 | 17.8777 | 16.026 | 59.3652 | 38.915 | 24.8189 | 20.083 | 17.7964 | 18.6007 | 21.2933 | 254.3922 | 206.8979 | 191.1287 | 112.5173 | 98.5824 | 209.6815 | 128.7806 | 107.7241 | 172.6623 | 198.2931 | 279.3103 | 358.2332 | 390.1852 |  |  |  | 541.3699 | 503.9673 | 468.3 | 500.2506 | 6.0862 | 6.0098 | 726.4426 |  |  | 701.5271 |  |  | 112.3511 | 342.2724 | 417.2439 | 110.501 | 294.5721 | 404.2753 | 844.2561 | 650.1127 | 773.5115 | 868.0061 | 786.687 |  | 565.6408 | 527.7517 | 491.1801 | 680.9937 | 563.5242 | 661.6829 |  | 770.4503 |  |  | 815.0026 | 851.8048 | 859.0737 | [6 empty] | 659.7311 |  |  | 652.6286 |  |  | 399.6119 | 538.8171 | 596.0145 | 246.3264 | 490.5732 | 549.2753 | 355.6077 | 524.5523 | 608.5535 | 471.1316 | 583.8356 | 349.4681 | 522.319 | 438.5196 | 558.9632 | 250.3934 | 487.1506 |  | 481.0607 | 542.9976 | 571.1404 | 324.8757 | 489.7858 | 571.7832 | 318.0681 | 519.321 | 454.4776 | 579.1422 | 378.5552 | 542.7162 | 0.30699 | 17.0054 | 3.3568 | 0.1037 | -39.9766 | 3.1156 | 2288.67 | 0.31 | 3.0255 | 0.55105 | 1.0286 | -1.2136 | 4.0199 | 3.6968 | 5.2634 | 21.9269 | 18.3353 | 24.5218 | -1.8863 | -5.4478 | -0.079092 | 26.0991
42810.5014 | 5301 | 50.7085 | 38.5737 | 27.0479 | 21.2157 | 18.2875 | 19.2404 | 20.3589 | 82.7939 | 46.6304 | 29.658 | 21.2096 | 16.8711 | 16.0051 | 16.1024 | 133.4839 | 185.4065 | 270.7625 | 279.6719 | 195.9334 | 487.7759 |  |  |  | 110.8257 | 278.5823 | 514.7429 | 496.3937 | 357.2683 | 449.7114 | 181.8711 | 324.326 | 366.8678 | 181.8923 | 366.1084 | 387.6908 | 318.3441 | 17.4404 |  | 448.5733 | 366.4822 | 345.5863 | 346.2444 | 1382.7274 | 61.8393 | 136.9795 | 69.1577 | 145.5845 | 248.1161 | 327.3771 | 448.5133 | 11.5578 | 69.6557 | 14.8291 | 141.846 | 9.4908 | 43.8068 | 50.6487 | 56.4439 | 16.7912 |  |  | 3.1839 | -0.29101 | 0.33961 | -0.79314 | 4.5803 | 4.6769 | 9.7725 | -6.1311 | 0.16504 | 5.4452 | 19.8882 | -0.00042877 | -0.00035977 | -0.00045834 | 718.3432 | 444.7389 | 119.1557 | 80.5876 | 31.9267 | 17.8778 | 16.0324 | 59.3822 | 38.9282 | 24.8307 | 20.0848 | 17.8016 | 18.5971 | 21.2927 | 253.9152 | 205.7803 | 192.2047 | 110.3332 | 96.2472 | 209.7665 | 128.9735 | 107.733 | 172.702 | 198.3331 | 279.3696 | 358.3303 | 390.329 |  |  |  | 541.5653 | 504.8395 | 470.6082 | 500.409 | 7.5909 | 5.9509 | 725.2168 |  |  | 704.4159 |  |  | 112.3633 | 342.4233 | 415.9913 | 110.51 | 294.6868 | 404.2861 | 843.9278 | 650.9675 | 774.4038 | 869.0347 | 786.6063 |  | 565.4951 | 531.3776 | 492.8141 | 683.642 | 564.229 | 663.3646 |  | 772.2299 |  |  | 817.4807 | 851.6913 | 859.1401 | [6 empty] | 659.4459 |  |  | 652.755 |  |  | 399.153 | 538.4304 | 598.1219 | 246.1549 | 491.6243 | 549.7154 | 355.9256 | 524.1151 | 608.7915 | 471.2896 | 583.688 | 349.8862 | 523.4715 | 438.7326 | 558.2692 | 250.6295 | 487.6589 |  | 482.1781 | 543.2129 | 571.4263 | 325.2668 | 489.4473 | 571.4209 | 318.8843 | 519.7199 | 454.0824 | 580.0478 | 378.4349 | 542.5869 | 0.30121 | 16.9931 | 3.3635 | 0.10363 | -39.9628 | 3.1156 | 2289.69 | 0.26 | 3.3433 | -0.76135 | 0.82246 | -1.2569 | 3.6549 | 3.6933 | 5.3387 | 21.9056 | 18.446 | 24.5616 | -1.8217 | -5.5431 | 6.1654 | 26.124
42810.5014 | 5302 | 50.7132 | 38.5784 | 27.0609 | 21.2227 | 18.293 | 19.2524 | 20.3571 | 82.8049 | 46.6417 | 29.6675 | 21.2184 | 16.8701 | 16.0158 | 16.0971 | 133.5066 | 185.4292 | 270.7992 | 279.7168 | 195.9497 | 487.867 |  |  |  | 110.8313 | 278.6941 | 514.8166 | 497.0095 | 357.045 | 449.6076 | 179.3252 | 325.143 | 368.3772 | 184.8671 | 356.9031 | 344.7081 | 418.8149 | 24.5653 |  | 463.5956 | 363.0955 | 340.804 | 342.5698 |  | 62.0161 | 137.2352 | 69.2843 | 145.3907 | 248.6265 | 327.0319 | 447.7624 | 11.4208 | 69.7603 | 14.8143 | 141.9762 | 9.4885 | 43.8195 | 50.6724 | 56.4914 | 16.8016 |  |  | 2.4828 | -0.45595 | 0.4316 | -0.86345 | 5.5147 | 4.828 | 9.7423 | -5.8938 | 0.72081 | 5.3256 | 20.1296 | -0.0003762 | -0.00043698 | -0.00047476 | 701.2685 | 441.3322 | 119.2935 | 80.6066 | 31.9311 | 17.8753 | 16.0249 | 59.3931 | 38.9314 | 24.8317 | 20.0837 | 17.8036 | 18.6039 | 21.2912 | 254.8092 | 206.9101 | 188.1021 | 108.7664 | 94.195 | 209.9571 | 129.0994 | 107.7347 | 172.7363 | 198.3768 | 279.4312 | 358.4231 | 390.4493 |  |  |  | 541.9864 | 505.5403 | 471.2077 | 500.4651 | 7.2229 | 4.8179 | 725.912 |  |  | 706.8375 |  |  | 112.3721 | 342.5691 | 416.5117 | 110.5193 | 294.778 | 404.3846 | 842.4635 | 651.8138 | 775.0094 | 869.7838 | 785.8154 |  | 565.3776 | 535.9454 | 494.2184 | 685.9482 | 564.8361 | 664.4862 |  | 773.482 |  |  | 820.7705 | 851.0935 | 858.4537 | [6 empty] | 660.3862 |  |  | 653.0965 |  |  | 399.2664 | 538.6868 | 597.5265 | 246.2043 | 492.579 | 550.1859 | 356.4388 | 523.5028 | 610.0732 | 471.6685 | 583.2129 | 350.1406 | 524.5573 | 438.7782 | 557.9611 | 250.7035 | 487.9295 |  | 483.216 | 545.3608 | 571.7134 | 325.3698 | 489.4813 | 571.5958 | 319.2243 | 520.2436 | 455.2635 | 580.7992 | 378.3265 | 542.9602 | 0.19644 | 16.9847 | 3.3692 | 0.10248 | -39.9438 | 3.1155 | 2279.04 | 0.27 | 2.9521 | -0.95328 | 0.92748 | -1.3118 | 4.0093 | 3.7514 | 5.3289 | 21.9086 | 18.5016 | 24.5953 | -1.895 | -5.0714 | 15.1172 | 26.1859
42810.5014 | 5303 | 50.7173 | 38.5714 | 27.0576 | 21.2144 | 18.2866 | 19.2466 | 20.3523 | 82.813 | 46.6492 | 29.6723 | 21.21 | 16.8687 | 16.0035 | 16.092 | 133.5234 | 185.4363 | 270.8294 | 279.77 | 195.9538 | 488.0657 |  |  |  | 110.846 | 278.8033 | 515.1667 | 497.6674 | 358.4465 | 450.2673 | 179.2031 | 324.2877 | 366.8393 | 183.7921 | 363.0797 | 336.6064 | 141.6924 | 35.0553 |  | 479.5452 | 360.4121 | 340.2142 | 342.552 |  | 62.1758 | 137.4225 | 69.3603 | 145.2165 | 248.3956 | 326.7334 | 448.06 | 11.2311 | 69.8374 | 14.8318 | 142.1667 | 9.4921 | 43.8387 | 50.6725 | 56.5043 | 16.8028 |  |  | 2.2206 | -0.36527 | 0.34486 | -0.75897 | 5.7348 | 4.3194 | 9.7009 | -6.2382 | 0.60425 | 6.1854 | 20.0032 | -0.0003992 | -0.00036634 | -0.00046819 | 694.0547 | 438.0949 | 119.4461 | 80.6316 | 31.9442 | 17.8806 | 16.0291 | 59.4125 | 38.9434 | 24.8359 | 20.0952 | 17.8038 | 18.6056 | 21.2955 | 250.6394 | 198.9361 | 179.3029 | 108.6332 | 93.2662 | 209.8978 | 129.0962 | 107.7358 | 172.7711 | 198.4076 | 279.4924 | 358.508 | 390.5697 |  |  |  | 542.3475 | 505.6071 | 470.3682 | 500.7305 | 5.4715 | 4.2091 | 730.6464 |  |  | 710.307 |  |  | 112.3789 | 342.7141 | 417.0334 | 110.5273 | 294.8549 | 404.0636 | 840.7775 | 652.6048 | 775.3622 | 870.4145 | 784.9803 |  | 565.2391 | 537.7362 | 495.8021 | 687.9614 | 565.359 | 664.6296 |  | 774.1046 |  |  | 821.1935 | 849.5727 | 856.9349 | [6 empty] | 661.8928 |  |  | 653.6652 |  |  | 400.0826 | 539.4587 | 597.1577 | 246.6884 | 493.4759 | 550.6333 | 355.7751 | 523.1071 | 611.4649 | 470.9804 | 583.0222 | 350.0962 | 526.0417 | 438.5222 | 557.7988 | 251.7542 | 487.9135 |  | 484.0831 | 547.1076 | 571.9621 | 325.1288 | 490.0916 | 572.7037 | 319.4543 | 520.8972 | 455.647 | 581.1438 | 378.5207 | 543.5914 | 0.21416 | 16.9686 | 3.3742 | 0.10153 | -40.0205 | 3.1155 | 2259.68 | 0.3 | 2.7932 | -0.85343 | 0.82925 | -1.2302 | 4.0875 | 3.5474 | 5.3163 | 21.9095 | 18.6587 | 24.6238 | -1.4398 | -4.0941 | -3.9002 | 26.2329
42810.5014 | 5304 | 50.7095 | 38.5684 | 27.0545 | 21.2116 | 18.2855 | 19.2363 | 20.3528 | 82.8241 | 46.6586 | 29.6685 | 21.2057 | 16.855 | 16.0098 | 16.0878 | 133.5514 | 185.4656 | 270.8789 | 279.832 | 195.9733 | 488.4054 |  |  |  | 110.8618 | 278.9128 | 515.7694 | 498.577 | 361.1427 | 451.3894 | 179.0989 | 322.9326 | 364.5424 | 181.8731 | 369.211 | 372.8743 | 165.2119 | 16.4752 |  | 443.5857 | 364.1354 | 342.6351 | 342.4292 |  | 62.2703 | 137.499 | 69.4156 | 145.0054 | 248.2749 | 327.613 | 448.7746 | 11.1245 | 69.8949 | 15.0382 | 142.3926 | 9.4946 | 43.828 | 50.6705 | 56.5304 | 16.8058 |  |  | 2.6339 | -0.091909 | 0.47432 | -0.85228 | 5.0442 | 4.4377 | 9.8573 | -6.2106 | 0.50286 | 5.9401 | 20.0871 | -0.00038441 | -0.00036634 | -0.00048955 | 712.9837 | 435.0093 | 119.5899 | 80.6574 | 31.9519 | 17.8856 | 16.0286 | 59.4244 | 38.9536 | 24.8357 | 20.0965 | 17.8016 | 18.6025 | 21.2944 | 246.7456 | 197.9108 | 176.6275 | 106.0106 | 91.6697 | 209.7969 | 129.1367 | 107.7479 | 172.8114 | 198.4346 | 279.5524 | 358.598 | 390.6971 |  |  |  | 542.3964 | 506.1232 | 472.4327 | 502.2745 | 5.8738 | 6.1976 | 732.0923 |  |  | 713.048 |  |  | 112.3976 | 342.8628 | 417.538 | 110.5405 | 294.9451 | 403.9316 | 838.8854 | 653.2787 | 774.9099 | 871.4181 | 783.7986 |  | 564.9882 | 540.8973 | 497.7776 | 689.9064 | 565.826 | 664.8888 |  | 773.619 |  |  | 821.9906 | 847.494 | 854.6789 | [6 empty] | 662.4722 |  |  | 654.3176 |  |  | 400.3678 | 539.8458 | 596.4513 | 247.592 | 494.4708 | 551.1523 | 354.6049 | 523.5857 | 612.1899 | 470.2643 | 583.5558 | 350.3041 | 527.2004 | 439.1257 | 557.8549 | 252.7343 | 488.0678 |  | 484.5515 | 548.0728 | 572.1707 | 325.3739 | 489.6426 | 574.242 | 319.8004 | 521.6083 | 456.3952 | 581.0872 | 379.5974 | 544.0178 | 0.48341 | 16.9619 | 3.3815 | 0.10181 | -40.0062 | 3.1156 | 2244.55 | 0.25 | 3.0444 | -0.42814 | 0.9726 | -1.3037 | 3.8363 | 3.5983 | 5.3629 | 21.9018 | 18.8302 | 24.6452 | -1.0209 | -3.7918 | -2.829 | 26.1974
42810.5014 | 5305 | 50.7356 | 38.5841 | 27.0754 | 21.2208 | 18.2896 | 19.2493 | 20.3543 | 82.8428 | 46.6763 | 29.685 | 21.2246 | 16.872 | 16.0141 | 16.1008 | 133.5647 | 185.4871 | 270.9171 | 279.8957 | 195.9845 | 488.7328 |  |  |  | 110.8605 | 279.0187 | 516.1291 | 499.0469 | 360.0279 | 451.5771 | 178.7089 | 323.9043 | 366.3226 | 183.4329 | 361.7252 | 387.0063 | 320.8826 | 17.6696 |  | 438.9066 | 367.7578 | 347.1746 | 346.2728 |  | 62.3453 | 137.4458 | 69.4162 | 144.5504 | 248.2833 | 327.9826 | 448.8866 | 11.006 | 69.9559 | 14.8754 | 142.5758 | 9.4872 | 43.8161 | 50.6678 | 56.5667 | 16.8144 |  |  | 3.8542 | -0.48552 | 0.34815 | -0.93573 | 5.7414 | 4.6729 | 9.7679 | -5.8301 | 0.70233 | 5.2717 | 19.9843 | -0.00043534 | -0.00040905 | -0.00049941 | 728.8891 | 432.0712 | 119.7344 | 80.6834 | 31.9729 | 17.8974 | 16.0367 | 59.4466 | 38.9643 | 24.8461 | 20.1047 | 17.8094 | 18.6118 | 21.2989 | 242.9025 | 198.3906 | 178.4409 | 108.0593 | 90.4772 | 209.7366 | 129.2299 | 107.76 | 172.8642 | 198.4791 | 279.6231 | 358.7057 | 390.8399 |  |  |  | 542.4984 | 506.3117 | 473.5966 | 502.2291 | 5.8913 | 4.8582 | 728.2713 |  |  | 708.6834 |  |  | 112.4101 | 343.0159 | 417.74 | 110.547 | 295.0737 | 403.9767 | 837.365 | 653.9767 | 774.2242 | 871.3722 | 782.8602 |  | 564.7008 | 545.5479 | 499.8446 | 691.3459 | 566.1963 | 667.1683 |  | 774.3257 |  |  | 818.2838 | 845.6596 | 852.6797 | [6 empty] | 663.5061 |  |  | 654.9617 |  |  | 400.7208 | 540.1579 | 595.7523 | 248.1524 | 495.1393 | 551.8365 | 353.8788 | 524.0363 | 612.5025 | 470.7474 | 583.8068 | 350.453 | 527.8226 | 439.5207 | 557.9216 | 253.2786 | 488.1646 |  | 484.4197 | 548.254 | 572.3595 | 325.7757 | 489.3705 | 574.7871 | 320.5281 | 522.199 | 457.1299 | 580.7671 | 381.2828 | 544.1351 | 0.11574 | 16.9499 | 3.3876 | 0.1031 | -40.0821 | 3.1156 | 2237.12 | 0.23 | 3.6832 | -0.98396 | 0.83322 | -1.366 | 4.0941 | 3.6936 | 5.3401 | 21.8815 | 18.9741 | 24.6652 | -0.60217 | -3.9815 | 6.355 | 26.214
42810.5014 | 5306 | 50.7371 | 38.5862 | 27.0749 | 21.2245 | 18.29 | 19.2519 | 20.3503 | 82.8487 | 46.6834 | 29.7005 | 21.2263 | 16.8642 | 16.0088 | 16.0975 | 133.566 | 185.5023 | 270.9518 | 279.9523 | 195.9859 | 489.4095 |  |  |  | 110.8603 | 279.1178 | 516.1286 | 497.9212 | 356.7526 | 449.5289 | 177.5072 | 321.5093 | 363.8112 | 181.0554 | 368.7434 | 371.4273 | 294.7772 | 84.3427 |  | 445.7057 | 366.4556 | 347.8359 | 346.9579 |  | 62.2765 | 137.2907 | 69.3815 | 145.0042 | 248.2991 | 327.2554 | 448.8355 | 10.8306 | 70.0685 | 14.6489 | 142.7763 | 9.4861 | 43.8355 | 50.6793 | 56.5829 | 16.8333 |  |  | 3.0998 | -0.45792 | 0.70496 | -0.93442 | 4.9305 | 4.3556 | 9.6194 | -5.8958 | 0.9485 | 5.2129 | 20.2605 | -0.00038934 | -0.00039755 | -0.00046984 | 724.839 | 429.2983 | 119.8711 | 80.7002 | 31.9841 | 17.8951 | 16.0351 | 59.4551 | 38.9758 | 24.8537 | 20.1081 | 17.8162 | 18.6044 | 21.2925 | 241.2561 | 190.7561 | 172.4182 | 106.4746 | 90.7913 | 209.5128 | 129.2071 | 107.7656 | 172.9045 | 198.5135 | 279.6842 | 358.791 | 390.9713 |  |  |  | 542.6371 | 506.4579 | 473.5894 | 502.273 | 3.7913 | 5.1949 | 725.7817 |  |  | 703.6208 |  |  | 112.4156 | 343.1655 | 414.9846 | 110.5568 | 295.2871 | 403.9206 | 836.8233 | 654.6387 | 774.3093 | 871.6485 | 782.3904 |  | 564.53 | 551.2744 | 501.4811 | 692.9929 | 566.5549 | 667.9759 |  | 776.8809 |  |  | 812.903 | 844.3515 | 851.2974 | [6 empty] | 664.2712 |  |  | 655.6885 |  |  | 400.4416 | 540.7572 | 595.6449 | 249.0562 | 495.737 | 552.5499 | 353.2173 | 524.2885 | 613.1469 | 471.6752 | 583.0087 | 350.9089 | 528.4616 | 439.9863 | 557.9348 | 253.6146 | 488.2312 |  | 485.4105 | 548.3535 | 572.5617 | 325.7432 | 489.7604 | 575.0799 | 322.21 | 522.6497 | 458.6598 | 580.8481 | 382.2479 | 544.2992 | 0.34686 | 16.9434 | 3.3927 | 0.10225 | -39.9699 | 3.1156 | 2230.39 | 0.37 | 3.2984 | -0.9554 | 1.1854 | -1.3648 | 3.7917 | 3.5638 | 5.2962 | 21.867 | 19.0325 | 24.6775 | -0.44981 | -3.3152 | 4.4492 | 26.2338
42810.5015 | 5307 | 50.7338 | 38.5848 | 27.0763 | 21.2201 | 18.2826 | 19.2408 | 20.3548 | 82.8613 | 46.6976 | 29.701 | 21.2255 | 16.8653 | 16.0085 | 16.0943 | 133.5903 | 185.5404 | 270.9939 | 280.016 | 196.0358 | 489.4078 |  |  |  | 110.8863 | 279.2278 | 515.6815 | 496.9865 | 355.0628 | 446.909 | 181.1982 | 321.5125 | 362.6881 | 179.4687 | 367.1839 | 393.6898 | 137.357 | 221.0672 |  | 462.3867 | 363.9929 | 345.1392 | 348.7819 |  | 62.3045 | 137.3044 | 69.4905 | 145.1022 | 248.2158 | 326.739 | 448.3508 | 10.8593 | 70.1612 | 14.831 | 142.9963 | 9.4831 | 43.8542 | 50.6881 | 56.573 | 16.8357 |  |  | 2.787 | -0.10111 | 0.89158 | -0.67026 | 5.7683 | 4.397 | 9.5084 | -5.8833 | 0.61067 | 5.6657 | 20.2363 | -0.00036634 | -0.00042384 | -0.00049941 | 701.1938 | 426.6297 | 119.9903 | 80.7195 | 31.9834 | 17.8899 | 16.0251 | 59.4555 | 38.972 | 24.8458 | 20.1008 | 17.807 | 18.5992 | 21.2919 | 233.561 | 192.8456 | 171.6583 | 107.7853 | 92.6726 | 209.2965 | 129.2622 | 107.7802 | 172.9426 | 198.557 | 279.7564 | 358.8801 | 391.0957 |  |  |  | 542.8363 | 507.4744 | 475.9001 | 503.2002 | 6.9946 | 5.5372 | 726.3147 |  |  | 704.7863 |  |  | 112.4225 | 343.3216 | 411.9832 | 110.5506 | 295.4385 | 403.5342 | 836.3915 | 655.0158 | 774.8374 | 872.2129 | 782.1376 |  | 564.4453 | 555.3327 | 502.8741 | 693.9663 | 567.1084 | 667.4492 |  | 776.7066 |  |  | 814.1564 | 844.3251 | 851.0236 | [6 empty] | 664.2572 |  |  | 656.2352 |  |  | 400.3134 | 541.1932 | 594.6094 | 249.063 | 496.6279 | 553.1628 | 352.4766 | 524.2891 | 613.8751 | 472.2513 | 583.2004 | 351.5522 | 529.3274 | 440.3809 | 558.54 | 254.1174 | 488.1482 |  | 484.6001 | 548.6885 | 572.7201 | 325.9107 | 490.9458 | 575.4191 | 323.5306 | 523.1976 | 460.6771 | 581.0426 | 382.3716 | 544.742 | 0.32028 | 16.9346 | 3.3955 | 0.10101 | -39.9597 | 3.1155 | 2240.94 | 0.25 | 3.1219 | -0.44895 | 1.3332 | -1.1559 | 4.0995 | 3.5791 | 5.2633 | 21.8604 | 19.1057 | 24.7402 | 0.37566 | -3.2238 | -4.2628 | 26.2381
42810.5015 | 5308 | 50.7373 | 38.5887 | 27.0803 | 21.2166 | 18.2864 | 19.2387 | 20.355 | 82.8787 | 46.7145 | 29.708 | 21.237 | 16.8637 | 16.0076 | 16.0894 | 133.6055 | 185.5536 | 271.0255 | 280.1256 | 196.0419 | 489.6339 |  |  |  | 110.8941 | 279.3348 | 515.4405 | 497.4095 | 356.2474 | 445.7215 | 181.48 | 325.3005 | 364.374 | 180.9842 | 368.279 | 395.1333 | 226.4053 | 112.4171 |  | 454.4861 | 364.0745 | 344.9175 | 349.6917 |  | 62.3833 | 137.4817 | 69.6511 | 145.5122 | 248.6482 | 326.4591 | 448.4967 | 11.1573 | 70.2418 | 15.2284 | 143.126 | 9.4928 | 43.8903 | 50.7104 | 56.5935 | 16.8544 |  |  | 2.9862 | -0.13068 | 0.57814 | -0.44421 | 5.7072 | 4.7807 | 9.6385 | -5.9155 | 0.86696 | 4.6429 | 20.1781 | -0.00036798 | -0.0003992 | -0.00045834 | 710.8054 | 424.4134 | 119.8369 | 80.7361 | 31.9923 | 17.8871 | 16.0252 | 59.4839 | 38.9935 | 24.8614 | 20.0881 | 17.8122 | 18.6079 | 21.2867 | 237.6847 | 200.8608 | 171.5612 | 106.6629 | 92.2088 | 209.3304 | 129.3604 | 107.7805 | 172.9772 | 198.6032 | 279.8199 | 358.9719 | 391.215 |  |  |  | 543.0738 | 507.7888 | 476.6278 | 504.0333 | 8.0194 | 5.7653 | 726.5995 |  |  | 704.3282 |  |  | 112.4305 | 343.494 | 410.8917 | 110.5626 | 295.5831 | 403.6982 | 835.1809 | 654.6827 | 775.3624 | 872.3137 | 781.2488 |  | 564.3156 | 559.0774 | 504.5913 | 695.9604 | 567.9776 | 668.456 |  | 776.7987 |  |  | 817.184 | 842.8165 | 849.4112 | [6 empty] | 664.2659 |  |  | 656.5492 |  |  | 400.5274 | 541.1051 | 593.7057 | 248.7645 | 497.1453 | 553.6426 | 353.0924 | 524.0886 | 615.3566 | 472.5313 | 581.6234 | 351.4682 | 530.3566 | 440.5308 | 559.8955 | 253.1932 | 488.4292 |  | 483.7482 | 548.5804 | 572.8378 | 326.2163 | 492.3933 | 576.1987 | 324.927 | 523.5805 | 460.905 | 580.8348 | 381.3439 | 544.8916 | 0.27136 | 16.93 | 3.4011 | 0.10249 | -39.9805 | 3.1155 | 2272.55 | 0.26 | 3.2289 | -0.5105 | 1.0738 | -0.94121 | 4.0767 | 3.7312 | 5.2979 | 21.8642 | 19.232 | 24.8261 | -0.077897 | -3.2007 | 0.10654 | 26.2508
42810.5015 | 5309 | 50.7492 | 38.5931 | 27.0882 | 21.225 | 18.2968 | 19.2455 | 20.3535 | 82.8874 | 46.7195 | 29.7238 | 21.2383 | 16.8735 | 16.0098 | 16.089 | 133.6247 | 185.5896 | 271.0768 | 280.1535 | 196.0427 | 490.1398 |  |  |  | 110.9072 | 279.457 | 516.5557 | 498.3803 | 361.2921 | 449.4611 | 181.233 | 326.7792 | 368.0617 | 185.0048 | 309.926 | 329.2176 | 318.4679 | 17.424 |  | 448.9809 | 363.5534 | 344.096 | 349.8634 |  | 62.5706 | 137.9309 | 69.9888 | 145.6556 | 248.8847 | 326.712 | 449.6161 | 11.6023 | 70.3401 | 15.3055 | 143.3295 | 9.4957 | 43.9265 | 50.7128 | 56.6107 | 16.8583 |  |  | 3.224 | 0.15582 | 0.59523 | -0.84637 | 5.8643 | 4.3904 | 9.5793 | -5.8156 | 0.66068 | 4.6435 | 20.3809 | -0.00036798 | -0.0004337 | -0.00046655 | 707.6665 | 422.4455 | 119.3551 | 80.757 | 32.0033 | 17.8862 | 16.0251 | 59.4928 | 38.998 | 24.8579 | 20.103 | 17.8131 | 18.6033 | 21.2852 | 243.195 | 203.5144 | 175.8731 | 106.9196 | 92.5592 | 209.4369 | 129.492 | 107.7804 | 173.0316 | 198.6442 | 279.885 | 359.0704 | 391.3495 |  |  |  | 543.2042 | 507.874 | 475.3387 | 503.1914 | 6.119 | 7.0842 | 724.7308 |  |  | 702.3758 |  |  | 112.4509 | 343.6647 | 412.1561 | 110.5774 | 295.7472 | 404.7752 | 834.4512 | 654.4335 | 774.4751 | 873.0199 | 780.7896 |  | 564.1611 | 565.3383 | 506.1837 | 696.7586 | 568.5118 | 670.8083 |  | 777.9544 |  |  | 815.0625 | 842.043 | 848.9845 | [6 empty] | 665.6372 |  |  | 657.1126 |  |  | 401.1261 | 542.1253 | 590.9762 | 247.4634 | 497.47 | 554.0724 | 354.8724 | 524.6802 | 615.6053 | 473.2503 | 580.6194 | 352.7252 | 531.5341 | 441.113 | 560.801 | 253.9452 | 488.9146 |  | 483.9279 | 548.7594 | 572.9276 | 326.1655 | 493.2308 | 577.4414 | 325.4957 | 523.9526 | 460.5836 | 580.6736 | 381.9413 | 544.9773 | 0.13288 | 16.9232 | 3.4027 | 0.10248 | -40.0122 | 3.1156 | 2282.12 | 0.22 | 3.3637 | 0.55776 | 1.0901 | -1.2999 | 4.1333 | 3.5764 | 5.2828 | 21.8521 | 19.2727 | 24.8909 | -0.67562 | -3.6632 | 6.0741 | 26.2939
42810.5015 | 5310 | 50.7568 | 38.5982 | 27.0801 | 21.2356 | 18.2962 | 19.2429 | 20.3536 | 82.904 | 46.7307 | 29.728 | 21.2409 | 16.8717 | 16.014 | 16.0988 | 133.6466 | 185.595 | 271.1168 | 280.1888 | 196.0449 | 490.6179 |  |  |  | 110.908 | 279.5677 | 517.3152 | 499.2999 | 362.5554 | 452.9206 | 182.0959 | 326.9624 | 368.6662 | 186.5863 | 259.1797 | 141.6646 | 132.6615 | 18.7792 |  | 459.0105 | 363.831 | 344.5242 | 348.1192 |  | 62.8752 | 138.1788 | 70.2846 | 146.0454 | 248.9279 | 327.3112 | 450.3651 | 11.9229 | 70.4192 | 15.2338 | 143.5078 | 9.4901 | 43.9566 | 50.7118 | 56.6275 | 16.8547 |  |  | 3.6643 | -0.37775 | 0.73716 | -0.75831 | 5.5383 | 4.782 | 9.5222 | -5.6941 | 0.54587 | 5.2012 | 20.593 | -0.00034991 | -0.0004107 | -0.00046162 | 707.4157 | 420.4297 | 118.8098 | 80.7856 | 32.0186 | 17.8996 | 16.0277 | 59.5123 | 39.0107 | 24.8688 | 20.1134 | 17.8185 | 18.6105 | 21.2864 | 246.2044 | 208.466 | 182.3742 | 109.6815 | 91.7476 | 209.4937 | 129.655 | 107.7912 | 173.0711 | 198.6764 | 279.9548 | 359.1608 | 391.4862 |  |  |  | 543.3562 | 508.1718 | 475.7096 | 503.68 | 7.6648 | 5.9323 | 718.9577 |  |  | 697.0804 |  |  | 112.4627 | 343.8306 | 414.7189 | 110.5778 | 295.9998 | 406.6006 | 834.3962 | 654.4812 | 773.361 | 874.4691 | 780.1833 |  | 564.0011 | 567.8785 | 507.965 | 697.945 | 569.0543 | 674.2272 |  | 777.175 |  |  | 815.7775 | 841.1033 | 848.0404 | [6 empty] | 666.0371 |  |  | 657.5282 |  |  | 401.7518 | 542.4389 | 590.8655 | 248.0683 | 498.1294 | 554.5513 | 355.8102 | 525.6534 | 615.952 | 474.2513 | 579.5661 | 353.1869 | 532.7274 | 441.5018 | 560.237 | 253.6586 | 489.3016 |  | 484.4272 | 549.1877 | 573.0279 | 325.9433 | 493.2995 | 577.3864 | 325.92 | 524.7045 | 460.7374 | 580.7908 | 382.4774 | 544.8286 | 0.37999 | 16.9157 | 3.4027 | 0.10124 | -40.0505 | 3.1156 | 2300.07 | 0.28 | 3.5946 | -0.86869 | 1.2135 | -1.2308 | 4.0188 | 3.7344 | 5.2696 | 21.8432 | 19.4435 | 24.9465 | -1.0022 | -4.365 | -4.4472 | 26.3033
42810.5015 | 5311 | 50.7562 | 38.6046 | 27.0891 | 21.2342 | 18.2969 | 19.249 | 20.3493 | 82.9197 | 46.7509 | 29.7375 | 21.2405 | 16.8632 | 16.0166 | 16.0981 | 133.6613 | 185.6306 | 271.1594 | 280.2651 | 196.0784 | 491.01 |  |  |  | 110.9288 | 279.6725 | 516.7789 | 498.953 | 359.4891 | 450.7044 | 180.54 | 325.93 | 368.4813 | 184.7653 | 353.9248 | 258.7495 | 26.9096 | 24.8169 |  | 441.4725 | 365.9148 | 346.3845 | 350.8241 |  | 63.1223 | 138.3695 | 70.5602 | 146.7289 | 249.1112 | 328.7487 | 451.5486 | 12.2423 | 70.4959 | 15.5636 | 143.6566 | 9.4945 | 43.9616 | 50.708 | 56.6328 | 16.847 |  |  | 2.5347 | -0.11688 | 0.67671 | -0.47049 | 5.7289 | 4.5244 | 9.716 | -6.683 | -0.011271 | 5.3837 | 20.286 | -0.00042055 | -0.00037127 | -0.00049119 | 721.6382 | 418.3778 | 118.2423 | 80.8109 | 32.0339 | 17.8999 | 16.0345 | 59.5315 | 39.0278 | 24.8751 | 20.1146 | 17.8176 | 18.616 | 21.29 | 246.088 | 211.7858 | 188.3267 | 112.8767 | 91.2196 | 209.5998 | 129.8337 | 107.811 | 173.1138 | 198.7151 | 280.0199 | 359.2621 | 391.6258 |  |  |  | 543.4873 | 508.1353 | 475.9594 | 503.4457 | 8.7402 | 5.6669 | 715.6106 |  |  | 693.5461 |  |  | 112.4778 | 344.0058 | 413.9638 | 110.583 | 296.2983 | 407.6234 | 834.8074 | 654.267 | 774.0769 | 875.7841 | 780.2816 |  | 563.9497 | 563.8453 | 509.8421 | 700.0036 | 569.5821 | 677.1457 |  | 776.6105 |  |  | 817.9488 | 840.7995 | 847.6418 | [6 empty] | 668.5916 |  |  | 657.7746 |  |  | 401.465 | 542.8797 | 589.5254 | 248.2407 | 497.9186 | 554.8324 | 356.7594 | 526.0636 | 616.2596 | 474.9964 | 578.6862 | 353.8697 | 533.4836 | 442.1177 | 560.2166 | 254.4447 | 489.9449 |  | 484.8663 | 549.2616 | 573.1266 | 325.3781 | 493.4942 | 578.019 | 326.1369 | 525.556 | 461.3605 | 580.6979 | 382.8726 | 545.0035 | 0.35456 | 16.9129 | 3.4022 | 0.1034 | -40.0423 | 3.1155 | 2306.11 | 0.29 | 2.9851 | -0.48331 | 1.163 | -0.9697 | 4.0923 | 3.6367 | 5.3293 | 21.8322 | 19.8113 | 24.9755 | -0.9748 | -5.0039 | -8.538 | 26.3297
42810.5015 | 5312 | 50.7607 | 38.5998 | 27.0853 | 21.2366 | 18.2879 | 19.2451 | 20.3497 | 82.9225 | 46.755 | 29.7412 | 21.2398 | 16.8714 | 16.0127 | 16.0996 | 133.6789 | 185.6598 | 271.1968 | 280.3349 | 196.11 | 491.3898 |  |  |  | 110.9464 | 279.7951 | 516.7514 | 497.3836 | 358.2399 | 451.1764 | 179.9192 | 325.2268 | 367.518 | 183.4622 | 370.0777 | 378.492 | 166.9487 | 16.0798 |  | 425.3048 | 367.5812 | 346.7294 | 353.306 |  | 63.2771 | 138.5612 | 70.7326 | 146.9839 | 249.708 | 330.7533 | 452.5984 | 12.4946 | 70.5578 | 16.1574 | 143.8311 | 9.4877 | 43.985 | 50.7076 | 56.6266 | 16.8394 |  |  | 2.6839 | -0.18391 | 0.6202 | -0.62755 | 5.1894 | 4.8412 | 9.4604 | -6.6226 | 0.015 | 4.8571 | 20.2893 | -0.00042712 | -0.00041562 | -0.00046655 | 729.2338 | 416.3361 | 117.6921 | 80.8126 | 32.04 | 17.8971 | 16.0361 | 59.5393 | 39.0326 | 24.878 | 20.1142 | 17.8123 | 18.6092 | 21.2868 | 252.5472 | 207.7835 | 186.7003 | 111.7039 | 89.7682 | 209.8426 | 129.9493 | 107.8331 | 173.1556 | 198.747 | 280.0909 | 359.3569 | 391.7614 |  |  |  | 543.5411 | 508.4705 | 478.6949 | 502.9959 | 8.1956 | 4.4521 | 717.8428 |  |  | 695.038 |  |  | 112.4915 | 344.1901 | 413.3789 | 110.5959 | 296.4991 | 405.9512 | 833.8913 | 654.1227 | 775.1069 | 877.203 | 780.0819 |  | 564.0523 | 562.4955 | 511.2737 | 701.6367 | 569.902 | 680.1498 |  | 776.7352 |  |  | 818.5109 | 840.6454 | 847.2786 | [6 empty] | 670.3611 |  |  | 658.0516 |  |  | 401.4428 | 543.2715 | 588.4767 | 249.4663 | 498.4089 | 555.2639 | 356.9703 | 526.3052 | 616.2485 | 475.9679 | 579.0012 | 354.7584 | 534.3313 | 442.2064 | 560.1181 | 255.1268 | 490.4427 |  | 485.7332 | 549.93 | 573.2204 | 325.3084 | 493.8809 | 578.3072 | 326.7145 | 526.3253 | 462.4 | 580.5197 | 382.7367 | 544.9728 | 0.1976 | 16.9063 | 3.4008 | 0.10367 | -40.0159 | 3.1156 | 2303.11 | 0.3 | 3.0727 | -0.6064 | 1.1136 | -1.1202 | 3.9013 | 3.7681 | 5.2675 | 21.8543 | 20.0449 | 24.9825 | -1.6593 | -4.8086 | -3.0495 | 26.3503
42810.5015 | 5313 | 50.7667 | 38.6063 | 27.0952 | 21.2361 | 18.2917 | 19.2395 | 20.3459 | 82.9415 | 46.7673 | 29.7458 | 21.247 | 16.8668 | 16.0058 | 16.0976 | 133.6966 | 185.6666 | 271.2395 | 280.4123 | 196.1325 | 491.7252 |  |  |  | 110.9557 | 279.9136 | 517.1061 | 497.8096 | 360.1408 | 454.4959 | 179.3264 | 324.5126 | 364.8879 | 183.1528 | 367.971 | 382.2087 | 348.661 | 18.7996 | 992.5424 | 439.5483 | 366.7784 | 346.7831 | 353.5209 |  | 63.1933 | 138.698 | 70.783 | 147.7323 | 250.7555 | 332.8616 | 454.4205 | 12.921 | 70.6023 | 16.737 | 144.047 | 9.476 | 44.0067 | 50.7056 | 56.618 | 16.8345 |  |  | 3.3134 | 0.16699 | 0.80485 | -0.757 | 5.1428 | 4.8031 | 9.1673 | -5.9083 | 0.77083 | 5.0063 | 20.2246 | -0.00034827 | -0.00041562 | -0.00047805 | 724.6968 | 414.333 | 117.1673 | 80.8345 | 32.0478 | 17.9006 | 16.0354 | 59.5524 | 39.0419 | 24.8754 | 20.1169 | 17.8099 | 18.6089 | 21.2888 | 259.5444 | 202.9095 | 179.3053 | 104.7207 | 84.7724 | 210.0985 | 129.9586 | 107.8293 | 173.1925 | 198.7773 | 280.1553 | 359.4452 | 391.895 |  |  |  | 543.6458 | 508.4546 | 478.0332 | 502.5028 | 8.6494 | 7.0342 | 715.8893 |  |  | 694.1477 |  |  | 112.4962 | 344.3715 | 415.8215 | 110.6057 | 296.633 | 404.9308 | 832.5472 | 654.6947 | 774.3137 | 879.603 | 779.3867 |  | 564.038 | 566.1599 | 512.6163 | 703.157 | 570.2314 | 683.3675 |  | 778.1358 |  |  | 817.2871 | 839.3445 | 845.8698 | [6 empty] | 672.5261 |  |  | 658.364 |  |  | 402.4118 | 543.4038 | 588.156 | 249.8723 | 499.0713 | 555.8189 | 357.6729 | 526.8044 | 615.7159 | 476.5205 | 579.1168 | 354.9298 | 534.7724 | 442.3035 | 560.4359 | 255.8593 | 491.227 |  | 486.1822 | 550.1515 | 573.3405 | 325.3878 | 494.1216 | 577.7756 | 327.2431 | 527.0735 | 462.0943 | 580.2034 | 382.3849 | 544.7844 | 0.038315 | 16.9016 | 3.3972 | 0.10264 | -39.9949 | 3.1155 | 2300.45 | 0.24 | 3.4219 | 0.57795 | 1.2688 | -1.2305 | 3.8905 | 3.7598 | 5.1943 | 21.8713 | 20.1278 | 24.9942 | -2.4018 | -3.9858 | 8.3415 | 26.3798
42810.5015 | 5314 | 50.7742 | 38.6101 | 27.099 | 21.2442 | 18.2914 | 19.2454 | 20.3469 | 82.9533 | 46.7838 | 29.7571 | 21.2589 | 16.8663 | 16.0028 | 16.0921 | 133.7116 | 185.6907 | 271.275 | 280.4778 | 196.1542 | 491.8592 |  |  |  | 110.9529 | 280.0286 | 516.667 | 497.679 | 357.826 | 453.1617 | 181.4898 | 324.3353 | 365.4421 | 181.4089 | 369.0753 | 362.0402 | 288.5564 | 30.6814 | 1017.1421 | 448.0252 | 365.147 | 344.8701 | 355.447 | 1379.4126 | 62.9755 | 138.9108 | 70.7724 | 148.0718 | 251.3164 | 335.3653 | 455.8555 | 13.2036 | 70.6742 | 17.4987 | 144.2203 | 9.4789 | 44.0331 | 50.7053 | 56.6236 | 16.844 |  |  | 3.0525 | -0.31139 | 0.50914 | -0.51781 | 5.1901 | 5.1158 | 10.0998 | -6.6167 | 0.70992 | 4.6484 | 20.5145 | -0.00036963 | -0.00034663 | -0.00048298 | 709.2482 | 412.4032 | 116.6821 | 80.8493 | 32.0523 | 17.9113 | 16.0374 | 59.5766 | 39.0505 | 24.8837 | 20.1184 | 17.8177 | 18.6168 | 21.2828 | 263.654 | 210.1603 | 189.8991 | 105.3048 | 85.7061 | 210.3776 | 130.1959 | 107.8457 | 173.2339 | 198.8179 | 280.2301 | 359.5446 | 392.0487 |  |  |  | 543.8584 | 507.6547 | 478.2126 | 502.9313 | 6.8564 | 5.1789 | 710.265 |  |  | 690.1483 |  |  | 112.5121 | 344.5515 | 416.4298 | 110.6196 | 296.7213 | 405.1669 | 832.2998 | 654.9774 | 773.7599 | 882.3967 | 778.9212 |  | 563.8993 | 570.402 | 514.0617 | 704.7305 | 570.6458 | 685.5715 |  | 778.8971 |  |  | 813.1115 | 838.7552 | 845.4015 | [6 empty] | 674.0742 |  |  | 658.6356 |  |  | 403.2589 | 543.5071 | 588.5388 | 251.5675 | 499.8928 | 556.4145 | 358.1636 | 527.3797 | 615.5339 | 477.5005 | 578.889 | 354.5887 | 535.4651 | 442.948 | 560.9908 | 256.6176 | 492.0966 |  | 485.2275 | 549.7411 | 573.4576 | 325.6144 | 494.5193 | 577.3932 | 327.5226 | 527.7486 | 460.8357 | 579.8762 | 382.3102 | 544.7359 | 0.4917 | 16.8985 | 3.3943 | 0.10361 | -39.9986 | 3.1156 | 2284.78 | 0.31 | 3.2814 | -0.7894 | 1.0094 | -1.018 | 3.9164 | 3.8883 | 5.4633 | 21.8619 | 20.2095 | 25.0184 | -2.8203 | -5.133 | 3.7864 | 26.4001
42810.5016 | 5315 | 50.7824 | 38.6066 | 27.1065 | 21.2442 | 18.298 | 19.2437 | 20.3449 | 82.9578 | 46.7972 | 29.7653 | 21.2594 | 16.8696 | 16.0077 | 16.0902 | 133.72 | 185.714 | 271.3099 | 280.5345 | 196.1684 | 491.8318 |  |  |  | 110.962 | 280.1436 | 516.8994 | 498.6202 | 356.0722 | 451.1965 | 182.711 | 325.1289 | 364.6723 | 180.0324 | 368.0422 | 393.7939 | 157.3818 | 110.9362 |  | 452.5943 | 364.1231 | 344.7563 | 354.4713 | 1266.4911 | 62.7675 | 139.1209 | 70.8273 | 147.7658 | 251.2044 | 335.3376 | 456.7528 | 13.3522 | 70.7256 | 17.7432 | 144.2687 | 9.4908 | 44.0317 | 50.6883 | 56.6207 | 16.8517 |  |  | 3.1596 | -0.43624 | 0.86727 | -0.4199 | 5.1993 | 4.579 | 10.2187 | -5.8222 | 0.56183 | 4.7996 | 20.3947 | -0.00044355 | -0.0004222 | -0.00047148 | 719.016 | 410.322 | 116.208 | 80.8607 | 32.0655 | 17.899 | 16.0277 | 59.5812 | 39.0483 | 24.8803 | 20.1166 | 17.8176 | 18.6078 | 21.2839 | 263.5336 | 211.5444 | 188.0737 | 102.0651 | 84.4772 | 210.7331 | 130.3306 | 107.8474 | 173.2796 | 198.8578 | 280.2962 | 359.6406 | 392.1901 |  |  |  | 544.1088 | 508.1397 | 479.4363 | 503.675 | 11.3262 | 6.814 | 704.4692 |  |  | 686.3829 |  |  | 112.5127 | 344.7287 | 414.6892 | 110.6113 | 296.7729 | 403.9735 | 832.4131 | 654.386 | 774.3875 | 885.2783 | 779.0631 |  | 563.8017 | 574.3156 | 515.4162 | 705.373 | 571.0376 | 686.084 |  | 779.2885 |  |  | 810.6066 | 838.7394 | 845.7377 | [6 empty] | 675.4405 |  |  | 658.9287 |  |  | 404.4623 | 543.527 | 588.1576 | 252.6051 | 500.8001 | 556.8105 | 357.6176 | 527.4652 | 616.0367 | 478.3587 | 577.987 | 354.6253 | 535.9994 | 443.3345 | 561.8638 | 256.6636 | 492.9308 |  | 485.2964 | 549.5697 | 573.5957 | 325.752 | 494.9854 | 577.888 | 327.7431 | 528.4694 | 460.2961 | 579.7744 | 382.1287 | 545.0155 | 0.32086 | 16.8984 | 3.3912 | 0.10341 | -39.9576 | 3.1156 | 2271.78 | 0.29 | 3.3339 | -0.93459 | 1.3178 | -0.91692 | 3.9198 | 3.6786 | 5.4953 | 21.8423 | 20.2887 | 25.0649 | -2.7583 | -4.9132 | -3.5266 | 26.4174
42810.5016 | 5316 | 50.783 | 38.6107 | 27.116 | 21.2458 | 18.3 | 19.2471 | 20.3403 | 82.9725 | 46.8016 | 29.768 | 21.259 | 16.8685 | 16.0118 | 16.0905 | 133.7268 | 185.7402 | 271.3567 | 280.6025 | 196.1705 | 492.1084 |  |  |  | 110.9785 | 280.2653 | 517.1518 | 499.6465 | 355.0236 | 449.6337 | 181.0842 | 327.7321 | 367.5616 | 183.7177 | 368.749 | 397.8551 | 344.5271 | 128.0043 |  | 464.8374 | 363.8194 | 344.2036 | 353.9519 |  | 62.7684 | 139.5532 | 70.8904 | 147.1528 | 250.4586 | 333.6114 | 458.6676 | 13.4563 | 70.7868 | 18.0573 | 144.3707 | 9.5014 | 44.0515 | 50.6831 | 56.6067 | 16.8638 |  |  | 3.021 | -0.25553 | 0.9895 | -0.069654 | 5.9352 | 4.8339 | 10.151 | -5.5856 | 0.87416 | 5.3602 | 20.4837 | -0.00038605 | -0.00037455 | -0.00048134 | 721.0725 | 408.5228 | 115.8079 | 80.8907 | 32.0754 | 17.9027 | 16.024 | 59.5971 | 39.0625 | 24.8909 | 20.1216 | 17.8125 | 18.6103 | 21.2813 | 274.623 | 217.0847 | 192.6981 | 103.4139 | 86.362 | 211.3052 | 130.546 | 107.8544 | 173.3191 | 198.906 | 280.3662 | 359.7377 | 392.3347 |  |  |  | 544.3716 | 508.1195 | 479.0435 | 503.4519 | 9.084 | 5.1949 | 700.8529 |  |  | 684.4162 |  |  | 112.5105 | 344.9165 | 413.9794 | 110.6132 | 296.8606 | 403.2218 | 833.0104 | 654.2426 | 773.9833 | 888.7332 | 779.0793 |  | 563.8303 | 583.2094 | 516.4486 | 706.3836 | 571.3444 | 687.2407 |  | 780.6877 |  |  | 811.8074 | 838.9438 | 846.4993 | [6 empty] | 676.7579 |  |  | 659.3252 |  |  | 405.4535 | 543.2993 | 586.9887 | 252.9411 | 501.6092 | 557.0831 | 357.2389 | 527.4541 | 616.9032 | 479.3425 | 577.372 | 355.3062 | 536.4303 | 443.3221 | 562.897 | 256.8135 | 493.7559 |  | 485.5621 | 549.1535 | 573.7547 | 325.8138 | 495.3941 | 579.8318 | 328.4339 | 528.9423 | 460.0701 | 579.9152 | 381.8178 | 545.3103 | 0.28349 | 16.8987 | 3.3866 | 0.10211 | -39.9231 | 3.1156 | 2283.94 | 0.29 | 3.2565 | -0.71566 | 1.4083 | -0.37364 | 4.1821 | 3.7742 | 5.4693 | 21.8464 | 20.1854 | 25.0872 | -3.9121 | -5.3999 | 7.9915 | 26.4634
42810.5016 | 5317 | 50.7915 | 38.6221 | 27.1167 | 21.2528 | 18.3019 | 19.2449 | 20.3438 | 82.9876 | 46.814 | 29.7799 | 21.2657 | 16.8715 | 16.0134 | 16.0923 | 133.75 | 185.7589 | 271.3866 | 280.6544 | 196.1771 | 492.5916 |  |  |  | 110.9828 | 280.3767 | 517.3253 | 499.9915 | 355.1551 | 448.3226 | 178.9835 | 326.7493 | 367.972 | 186.2596 | 308.8729 | 320.7944 | 382.3111 | 37.2167 |  | 468.0104 | 362.7103 | 344.2277 | 353.6137 |  | 62.9773 | 139.9157 | 71.0186 | 146.7896 | 249.9901 | 333.9914 | 459.258 | 13.2036 | 70.8285 | 18.5298 | 144.5564 | 9.4922 | 44.0618 | 50.6599 | 56.6108 | 16.8728 |  |  | 2.2995 | -0.17931 | 0.98424 | -0.099226 | 5.1934 | 5.0902 | 9.5826 | -5.5935 | 0.87221 | 5.3195 | 20.6828 | -0.00037127 | -0.00042548 | -0.00050762 | 725.9026 | 406.7849 | 115.4485 | 80.904 | 32.0789 | 17.9017 | 16.0228 | 59.6048 | 39.0641 | 24.8932 | 20.1129 | 17.8095 | 18.5994 | 21.2732 | 274.4626 | 210.338 | 186.7051 | 101.9789 | 84.4833 | 211.6675 | 130.6605 | 107.8685 | 173.3527 | 198.9401 | 280.4129 | 359.8372 | 392.483 |  |  |  | 544.5462 | 508.3929 | 478.5665 | 503.5458 | 6.5007 | 6.3979 | 699.8236 |  |  | 683.1675 |  |  | 112.5323 | 345.1178 | 413.5911 | 110.6382 | 296.9872 | 403.4249 | 833.3018 | 654.3271 | 773.4479 | 891.8523 | 779.5033 |  | 563.9897 | 590.3755 | 517.5638 | 707.9355 | 571.3609 | 689.2999 |  | 781.4531 |  |  | 813.5018 | 839.2697 | 847.1883 | [6 empty] | 678.2977 |  |  | 659.6314 |  |  | 405.3781 | 543.5617 | 586.6677 | 253.0418 | 502.2548 | 557.5931 | 358.3005 | 527.3788 | 618.0847 | 480.7933 | 577.7623 | 355.5998 | 536.9397 | 443.3555 | 563.5119 | 257.1009 | 494.5025 |  | 486.0072 | 549.3415 | 573.8901 | 326.106 | 495.4583 | 581.7929 | 328.7801 | 529.0702 | 459.9057 | 580.112 | 381.884 | 545.5434 | -0.041806 | 16.9043 | 3.3831 | 0.10282 | -40.0015 | 3.1156 | 2296.59 | 0.22 | 2.8385 | -0.59975 | 1.4052 | -0.44616 | 3.9132 | 3.8742 | 5.3156 | 21.8603 | 20.1421 | 25.0468 | -3.8447 | -4.7195 | 11.2629 | 26.4873
42810.5016 | 5318 | 50.7921 | 38.6321 | 27.1276 | 21.2505 | 18.3022 | 19.2486 | 20.342 | 83.0079 | 46.8347 | 29.7995 | 21.2612 | 16.8761 | 16.0137 | 16.0943 | 133.768 | 185.7789 | 271.4153 | 280.7184 | 196.2031 | 492.9769 |  |  |  | 110.9846 | 280.4873 | 517.312 | 500.5816 | 355.0802 | 447.3906 | 179.264 | 325.4176 | 365.7733 | 183.7253 | 330.7 | 304.9405 | 127.0527 | 24.6635 |  | 471.9162 | 363.6388 | 342.2165 | 353.7917 |  | 63.1696 | 140.0326 | 71.3121 | 146.0399 | 249.2603 | 334.8458 | 459.0371 | 12.8479 | 70.865 | 18.744 | 144.7629 | 9.4853 | 44.1011 | 50.634 | 56.6102 | 16.8861 |  |  | 4.0507 | -0.13528 | 0.90998 | -0.3601 | 5.5889 | 4.7485 | 9.0924 | -5.6987 | 0.66185 | 5.7679 | 20.5479 | -0.00046984 | -0.00033841 | -0.00048298 | 708.0454 | 405.1485 | 115.12 | 80.9292 | 32.0942 | 17.9104 | 16.029 | 59.6203 | 39.0781 | 24.8937 | 20.1206 | 17.8181 | 18.6106 | 21.2752 | 271.6273 | 210.5634 | 191.0598 | 103.8513 | 86.162 | 211.9731 | 130.8792 | 107.8906 | 173.4012 | 198.9767 | 280.4835 | 359.9475 | 392.665 |  |  |  | 545.061 | 508.9104 | 479.9656 | 504.6357 | 5.2865 | 5.3135 | 697.6061 |  |  | 683.6173 |  |  | 112.5423 | 345.3284 | 414.6183 | 110.6349 | 297.2488 | 403.2665 | 833.4515 | 654.1545 | 773.5542 | 894.1141 | 779.3231 |  | 564.0514 | 591.5554 | 518.9305 | 707.3932 | 571.6369 | 692.7772 |  | 780.6496 |  |  | 812.3936 | 839.3568 | 847.6052 | [6 empty] | 679.2605 |  |  | 659.8499 |  |  | 404.5628 | 543.9111 | 586.9367 | 252.9508 | 502.916 | 558.3515 | 358.9165 | 527.3812 | 619.4599 | 482.159 | 578.5251 | 355.567 | 537.8058 | 443.0803 | 564.0546 | 257.1887 | 494.8159 |  | 486.9346 | 550.1423 | 573.9986 | 325.8739 | 496.0001 | 582.7883 | 329.1035 | 529.2384 | 460.8086 | 580.3342 | 382.3114 | 545.9998 | 0.27829 | 16.9048 | 3.3807 | 0.10356 | -39.942 | 3.1156 | 2325.74 | 0.28 | 3.765 | -0.52101 | 1.3513 | -0.85006 | 4.0624 | 3.7445 | 5.1815 | 21.8752 | 20.3009 | 25.1073 | -3.4878 | -5.1758 | -4.8438 | 26.5352
42810.5016 | 5319 | 50.7946 | 38.6273 | 27.1225 | 21.2514 | 18.2984 | 19.2344 | 20.3341 | 83.0056 | 46.8383 | 29.7832 | 21.2672 | 16.8719 | 16.0067 | 16.0888 | 133.7804 | 185.8022 | 271.4573 | 280.785 | 196.2326 | 493.3549 |  |  |  | 110.9869 | 280.6057 | 517.7381 | 500.5615 | 356.0126 | 447.9266 | 176.368 | 323.3711 | 364.9597 | 182.3114 | 370.3111 | 380.2596 | 171.7861 | 44.0206 |  | 432.4276 | 365.1435 | 342.8679 | 356.2659 |  | 63.3788 | 140.0077 | 71.509 | 145.3108 | 249.1326 | 335.6513 | 459.34 | 12.3911 | 70.9154 | 18.6803 | 144.9745 | 9.4799 | 44.1388 | 50.6417 | 56.6172 | 16.8974 |  |  | 2.9362 | -0.47764 | 0.9297 | -0.37981 | 5.3379 | 5.2381 | 9.8704 | -5.6395 | 0.55988 | 5.3734 | 20.5282 | -0.00039263 | -0.00035648 | -0.00047476 | 695.9186 | 403.5702 | 114.8306 | 80.9522 | 32.1077 | 17.9182 | 16.0374 | 59.6383 | 39.0925 | 24.9063 | 20.13 | 17.8215 | 18.6148 | 21.277 | 265.1322 | 208.8455 | 188.0256 | 103.7 | 87.7665 | 212.2699 | 131.0059 | 107.8994 | 173.4359 | 199.0091 | 280.5605 | 360.0478 | 392.85 |  |  |  | 545.4819 | 509.3222 | 480.5122 | 504.9952 | 8.8077 | 5.2551 | 696.1022 |  |  | 684.4259 |  |  | 112.5489 | 345.5429 | 415.9106 | 110.6415 | 297.4799 | 402.6489 | 833.2558 | 654.1969 | 773.0407 | 896.2177 | 779.4217 |  | 563.8921 | 593.5709 | 519.9206 | 707.5333 | 572.1742 | 696.3463 |  | 780.2258 |  |  | 808.6913 | 839.3647 | 847.6386 | [6 empty] | 679.8317 |  |  | 660.1903 |  |  | 404.7221 | 544.1844 | 586.9675 | 252.5711 | 503.5419 | 558.9137 | 357.9191 | 527.103 | 620.451 | 482.5798 | 579.2237 | 356.4833 | 538.3744 | 443.1155 | 563.5044 | 257.2223 | 494.6979 |  | 488.2019 | 550.4015 | 574.1201 | 325.9777 | 496.7846 | 583.7838 | 329.0206 | 529.5212 | 461.7949 | 580.5616 | 382.6874 | 546.3714 | 0.05796 | 16.9089 | 3.3774 | 0.10195 | -39.9481 | 3.1157 | 2357.67 | 0.21 | 3.2066 | -0.97898 | 1.3658 | -0.87299 | 3.9727 | 3.9354 | 5.4022 | 21.8468 | 20.3842 | 25.1919 | -2.7255 | -4.8227 | -2.9023 | 26.5893
42810.5016 | 5320 | 50.8051 | 38.6277 | 27.1168 | 21.2462 | 18.2975 | 19.2439 | 20.3304 | 83.0262 | 46.8545 | 29.7969 | 21.2716 | 16.875 | 16.0063 | 16.0946 | 133.7999 | 185.8327 | 271.4971 | 280.8588 | 196.2656 | 493.726 |  |  |  | 111.0052 | 280.7246 | 518.0574 | 500.1783 | 357.291 | 448.3933 | 177.8106 | 324.8385 | 364.5013 | 182.5354 | 370.3633 | 397.365 | 274.0818 | 16.424 |  | 436.7719 | 364.9279 | 345.04 | 358.7195 |  | 63.7359 | 140.2831 | 71.6782 | 145.5315 | 249.3382 | 336.1517 | 460.2417 | 12.1398 | 70.9754 | 18.1174 | 145.1251 | 9.4808 | 44.1624 | 50.6438 | 56.6162 | 16.9005 |  |  | 2.6339 | -0.14317 | 0.57288 | -0.45669 | 5.8143 | 4.694 | 10.1602 | -6.0128 | 0.82084 | 5.1225 | 20.745 | -0.00041398 | -0.00042548 | -0.00048298 | 691.6753 | 402.0503 | 114.5549 | 80.9671 | 32.1148 | 17.9089 | 16.033 | 59.6477 | 39.0995 | 24.9077 | 20.1236 | 17.8228 | 18.606 | 21.2749 | 266.9856 | 208.6351 | 187.2786 | 108.3243 | 83.8199 | 212.8071 | 131.145 | 107.9127 | 173.4792 | 199.0546 | 280.622 | 360.1568 | 393.0349 |  |  |  | 545.7864 | 509.0936 | 480.277 | 504.7207 | 9.5198 | 6.0352 | 694.5089 |  |  | 683.9988 |  |  | 112.5664 | 345.7622 | 415.9029 | 110.6525 | 297.5992 | 402.8797 | 832.8608 | 654.5253 | 773.9982 | 897.9856 | 779.2791 |  | 563.7789 | 596.6432 | 520.9022 | 707.4654 | 572.7599 | 700.1456 |  | 779.2 |  |  | 807.5459 | 839.0235 | 847.194 | [6 empty] | 678.9496 |  |  | 660.6414 |  |  | 404.9601 | 544.073 | 586.946 | 252.0921 | 504.1396 | 559.4039 | 357.3777 | 527.0669 | 620.5866 | 482.9467 | 579.3319 | 357.1009 | 539.0183 | 443.9673 | 562.7509 | 257.1408 | 494.8878 |  | 490.0529 | 550.5828 | 574.2526 | 327.6782 | 497.5986 | 584.2399 | 329.1955 | 529.8577 | 461.7238 | 580.7587 | 382.9521 | 546.7659 | 0.37556 | 16.9169 | 3.3769 | 0.10354 | -39.9743 | 3.1156 | 2353 | 0.34 | 3.0381 | -0.53615 | 1.0725 | -0.9576 | 4.1479 | 3.727 | 5.4832 | 21.8326 | 20.4374 | 25.2904 | -2.8577 | -4.7222 | 2.7337 | 26.6433
42810.5016 | 5321 | 50.8118 | 38.6284 | 27.1247 | 21.2549 | 18.2977 | 19.2452 | 20.3399 | 83.036 | 46.8679 | 29.8056 | 21.2806 | 16.8762 | 16.0102 | 16.0916 | 133.81 | 185.8487 | 271.5352 | 280.9261 | 196.2699 | 494.3877 |  |  |  | 111.0137 | 280.8439 | 518.6878 | 501.3113 | 360.6175 | 450.6108 | 180.8484 | 322.4822 | 360.5218 | 178.3952 | 369.4751 | 394.7591 | 381.5306 | 75.9113 |  | 472.4754 | 364.936 | 345.8758 | 355.8524 |  | 64.0628 | 140.5025 | 71.9023 | 145.8242 | 249.7053 | 336.7181 | 461.7255 | 11.7584 | 71.0174 | 17.5332 | 145.2432 | 9.4792 | 44.1643 | 50.6453 | 56.6181 | 16.8982 |  |  | 3.3909 | 0.006003 | 0.49469 | -0.06571 | 5.2472 | 4.3569 | 10.0498 | -5.5732 | 0.3754 | 5.4557 | 20.5159 | -0.00040577 | -0.00044848 | -0.00051091 | 695.7763 | 400.6201 | 114.3029 | 80.9731 | 32.117 | 17.9118 | 16.02 | 59.6636 | 39.1071 | 24.9066 | 20.1251 | 17.8205 | 18.6061 | 21.2648 | 271.9191 | 206.6545 | 182.953 | 109.2785 | 83.7678 | 213.2492 | 131.2205 | 107.9227 | 173.5128 | 199.0848 | 280.6948 | 360.25 | 393.2252 |  |  |  | 545.9853 | 509.2031 | 479.6052 | 505.6645 | 9.9992 | 5.3754 | 694.5329 |  |  | 684.3943 |  |  | 112.5806 | 345.9803 | 417.4919 | 110.6564 | 297.692 | 404.4223 | 832.9303 | 655.2072 | 775.2688 | 900.2204 | 779.3798 |  | 563.7795 | 597.6888 | 522.1886 | 708.5011 | 572.9116 | 703.9431 |  | 778.2164 |  |  | 807.4216 | 838.7764 | 846.9978 | [6 empty] | 678.6624 |  |  | 660.9563 |  |  | 405.8425 | 544.7477 | 587.2356 | 252.2264 | 504.692 | 559.9889 | 358.4539 | 527.2112 | 620.2311 | 482.8771 | 579.7105 | 357.4074 | 539.6835 | 444.8827 | 562.7594 | 256.9853 | 495.5335 |  | 490.7427 | 551.0951 | 574.3822 | 328.7308 | 498.414 | 584.8891 | 330.3594 | 530.1525 | 461.1814 | 580.7622 | 383.2337 | 547.3272 | 0.1818 | 16.9255 | 3.3763 | 0.10397 | -40.0539 | 3.1157 | 2355.95 | 0.28 | 3.4524 | 0.10982 | 0.9969 | -0.36333 | 3.9423 | 3.5923 | 5.4559 | 21.8299 | 20.5905 | 25.2866 | -3.3453 | -4.2321 | 11.1293 | 26.6474
42810.5016 | 5322 | 50.8105 | 38.6192 | 27.1231 | 21.2507 | 18.2947 | 19.2377 | 20.3336 | 83.0435 | 46.8716 | 29.8096 | 21.2785 | 16.8721 | 16.0095 | 16.0874 | 133.826 | 185.8737 | 271.5748 | 280.9945 | 196.2739 | 494.3019 |  |  |  | 111.0288 | 280.9601 | 518.8047 | 501.1353 | 361.391 | 451.4472 | 182.7577 | 321.7883 | 359.9103 | 177.5082 | 368.8996 | 397.0233 | 291.2445 | 192.4627 |  | 469.4913 | 365.0121 | 345.6789 | 356.1984 | 1397.7972 | 64.1235 | 140.6621 | 71.9086 | 146.4757 | 250.3683 | 337.6174 | 462.3086 | 11.3679 | 71.0685 | 17.031 | 145.3392 | 9.4763 | 44.1572 | 50.6511 | 56.6378 | 16.8952 |  |  | 3.4948 | 0.014543 | 0.57026 | -0.62229 | 5.838 | 5.3458 | 10.0774 | -5.5502 | 0.93118 | 5.3789 | 20.6075 | -0.00039755 | -0.00038605 | -0.00049612 | 713.2103 | 399.1892 | 114.0547 | 81.0026 | 32.1282 | 17.9152 | 16.0226 | 59.672 | 39.1123 | 24.9037 | 20.1275 | 17.8193 | 18.6103 | 21.2661 | 275.1512 | 214.4642 | 185.7921 | 106.2808 | 82.2066 | 213.7102 | 131.3483 | 107.9194 | 173.5508 | 199.1273 | 280.7675 | 360.3616 | 393.4028 |  |  |  | 546.2441 | 509.4418 | 478.7593 | 505.87 | 8.054 | 7.3682 | 692.5464 |  |  | 684.3545 |  |  | 112.5899 | 346.1966 | 417.7462 | 110.6636 | 297.8603 | 406.2185 | 832.4713 | 656.0272 | 774.975 | 901.7822 | 779.3237 |  | 563.8309 | 598.795 | 523.2095 | 709.7577 | 573.144 | 707.1126 |  | 776.7001 |  |  | 809.7748 | 838.6077 | 846.7889 | [6 empty] | 678.3884 |  |  | 661.3182 |  |  | 406.9555 | 546.0495 | 586.7957 | 252.4989 | 505.0117 | 560.7193 | 358.3865 | 527.4478 | 621.0934 | 483.0531 | 579.998 | 358.1328 | 540.476 | 445.7021 | 563.2668 | 256.6223 | 495.6716 |  | 491.5319 | 551.9832 | 574.4955 | 328.3078 | 499.3003 | 585.2675 | 329.9708 | 530.529 | 460.2585 | 580.9301 | 383.8527 | 547.6887 | 0.22437 | 16.9293 | 3.3752 | 0.10216 | -40.0246 | 3.1157 | 2350.81 | 0.31 | 3.5069 | 0.17096 | 1.0705 | -1.1183 | 4.1614 | 3.9821 | 5.4674 | 21.8397 | 20.7049 | 25.2901 | -3.6411 | -4.5314 | 3.949 | 26.6811
42810.5016 | 5323 | 50.8218 | 38.6307 | 27.1347 | 21.2581 | 18.301 | 19.2426 | 20.336 | 83.06 | 46.8851 | 29.8282 | 21.284 | 16.8779 | 16.0116 | 16.09 | 133.8549 | 185.9057 | 271.6223 | 281.1112 | 196.3081 | 494.6254 |  |  |  | 111.0434 | 281.0894 | 519.1109 | 502.3822 | 360.9172 | 451.3024 | 181.1642 | 326.7812 | 365.7825 | 181.9979 | 369.1485 | 398.3226 | 187.5318 | 120.6198 |  | 471.3211 | 365.7926 | 347.8209 | 356.2173 | 1235.0802 | 64.0073 | 140.6165 | 72.0928 | 147.7083 | 250.7886 | 338.9215 | 462.1434 | 11.1481 | 71.1522 | 16.769 | 145.4284 | 9.485 | 44.1379 | 50.6468 | 56.6561 | 16.8921 |  |  | 3.2569 | -0.084021 | 0.83573 | -0.37915 | 6.0837 | 5.1388 | 10.3035 | -5.1237 | 0.1952 | 5.3692 | 20.7966 | -0.00044848 | -0.00041727 | -0.00048298 | 714.9432 | 397.8712 | 113.8249 | 81.0328 | 32.1447 | 17.9167 | 16.0189 | 59.6951 | 39.1275 | 24.9151 | 20.1311 | 17.8187 | 18.6147 | 21.2683 | 269.9096 | 221.1307 | 192.4405 | 106.1554 | 86.478 | 214.0972 | 131.5773 | 107.9319 | 173.5953 | 199.1726 | 280.8452 | 360.4677 | 393.5694 |  |  |  | 546.4955 | 509.1246 | 478.9662 | 505.4216 | 8.1835 | 5.3127 | 687.5172 |  |  | 681.763 |  |  | 112.5879 | 346.4133 | 417.2366 | 110.674 | 298.0166 | 407.6033 | 831.6511 | 656.4644 | 775.3991 | 901.5414 | 778.8655 |  | 563.7541 | 603.2852 | 524.5114 | 710.4613 | 573.6364 | 710.0197 |  | 775.0883 |  |  | 808.5065 | 838.0219 | 846.5354 | [6 empty] | 678.4849 |  |  | 661.7983 |  |  | 407.7893 | 547.1232 | 585.9973 | 252.814 | 505.3985 | 561.5632 | 358.3156 | 527.7883 | 622.2311 | 483.5324 | 580.2571 | 359.0729 | 541.5439 | 445.3704 | 563.2342 | 257.1025 | 495.6908 |  | 492.6276 | 551.6529 | 574.6171 | 328.248 | 500.1267 | 586.0617 | 329.583 | 531.0643 | 461.0726 | 581.1457 | 384.4094 | 547.9274 | 0.21416 | 16.9337 | 3.3771 | 0.10367 | -40.0443 | 3.1156 | 2380.85 | 0.23 | 3.3851 | -0.4109 | 1.2959 | -0.87288 | 4.2526 | 3.9084 | 5.5343 | 21.8401 | 20.7658 | 25.352 | -3.0056 | -5.2412 | -2.1319 | 26.7319
42810.5017 | 5324 | 50.823 | 38.6381 | 27.1379 | 21.2615 | 18.2997 | 19.2446 | 20.3294 | 83.0728 | 46.8977 | 29.836 | 21.2857 | 16.8808 | 16.0071 | 16.0873 | 133.8746 | 185.9331 | 271.6646 | 281.142 | 196.3313 | 494.9343 |  |  |  | 111.0494 | 281.2229 | 519.5577 | 503.4546 | 361.2091 | 451.9945 | 179.2917 | 326.9034 | 370.2115 | 186.0369 | 328.1728 | 397.4407 | 292.3166 | 28.9506 |  | 469.8312 | 369.5474 | 349.4641 | 353.2833 |  | 63.9789 | 140.8144 | 72.3584 | 148.9661 | 250.3805 | 338.3892 | 462.3296 | 11.0821 | 71.2386 | 16.2984 | 145.5279 | 9.489 | 44.1243 | 50.6254 | 56.6671 | 16.8953 |  |  | 2.7358 | -0.028825 | 0.70102 | -0.47641 | 5.9188 | 4.4022 | 9.7936 | -5.1644 | 0.6926 | 5.365 | 20.5119 | -0.00037948 | -0.00037127 | -0.00047476 | 721.1147 | 396.6847 | 113.6413 | 81.052 | 32.1589 | 17.9211 | 16.0263 | 59.7135 | 39.1432 | 24.9204 | 20.1371 | 17.822 | 18.6108 | 21.2705 | 273.0457 | 220.1106 | 187.7801 | 108.5584 | 92.7445 | 214.5967 | 131.6649 | 107.9445 | 173.6351 | 199.2099 | 280.9054 | 360.5763 | 393.719 |  |  |  | 546.7297 | 509.3357 | 480.3212 | 505.4934 | 8.8871 | 6.2385 | 681.8736 |  |  | 679.8345 |  |  | 112.5967 | 346.6091 | 417.6132 | 110.6878 | 298.1467 | 407.9824 | 830.3698 | 655.5548 | 775.2847 | 901.5455 | 778.333 |  | 563.703 | 605.6075 | 525.9654 | 710.5747 | 574.2143 | 713.9099 |  | 776.7556 |  |  | 806.9266 | 837.4492 | 846.1922 | [6 empty] | 677.4402 |  |  | 661.8715 |  |  | 407.7489 | 548.4308 | 585.5048 | 252.4551 | 505.7907 | 562.279 | 358.622 | 527.9098 | 621.9812 | 483.4762 | 579.6722 | 359.996 | 542.4798 | 445.7337 | 563.123 | 256.0093 | 496.2473 |  | 494.1241 | 551.4237 | 574.7831 | 328.4102 | 500.6039 | 585.7961 | 329.7219 | 531.267 | 462.657 | 581.3752 | 384.3247 | 548.0881 | 0.11189 | 16.9285 | 3.3783 | 0.10434 | -40.0309 | 3.1158 | 2401.73 | 0.28 | 3.104 | -0.24073 | 1.1872 | -0.97868 | 4.1927 | 3.6159 | 5.3932 | 21.8467 | 20.9095 | 25.4446 | -3.2854 | -4.7123 | 4.1036 | 26.7657
42810.5017 | 5325 | 50.8279 | 38.6459 | 27.1427 | 21.2664 | 18.3026 | 19.2405 | 20.336 | 83.0878 | 46.9115 | 29.8354 | 21.2804 | 16.8669 | 16.0088 | 16.0878 | 133.8949 | 185.9532 | 271.6926 | 281.198 | 196.3503 | 495.0601 |  |  |  | 111.0625 | 281.344 | 520.1125 | 504.4117 | 360.1835 | 452.9469 | 178.3429 | 324.1939 | 368.2839 | 184.2181 | 313.7634 | 171.6873 | 290.4551 | 18.7618 |  | 471.9471 | 367.9089 | 348.0206 | 352.6134 |  | 63.9464 | 141.1152 | 72.5833 | 150.2158 | 250.7305 | 338.4958 | 462.714 | 11.0219 | 71.3179 | 15.7821 | 145.6268 | 9.499 | 44.1184 | 50.6071 | 56.696 | 16.8962 |  |  | 3.0683 | -0.005169 | 0.78842 | -0.66237 | 5.4956 | 5.0212 | 10.3909 | -5.3865 | 0.42541 | 5.9691 | 20.8129 | -0.00036306 | -0.00032691 | -0.00046162 | 716.0895 | 395.5779 | 113.4554 | 81.068 | 32.1693 | 17.9278 | 16.0255 | 59.7283 | 39.1529 | 24.9238 | 20.1386 | 17.8294 | 18.6123 | 21.2716 | 277.2326 | 222.5171 | 193.7512 | 108.8361 | 94.649 | 215.1081 | 131.7996 | 107.9542 | 173.6823 | 199.2534 | 280.9797 | 360.6883 | 393.8767 |  |  |  | 547.0161 | 509.7393 | 483.6598 | 506.5489 | 8.4805 | 4.5477 | 684.7246 |  |  | 683.223 |  |  | 112.6126 | 346.7884 | 417.3572 | 110.7076 | 298.2359 | 407.4525 | 828.9012 | 655.4237 | 774.3117 | 901.9501 | 776.9815 |  | 563.6826 | 603.9767 | 527.0858 | 711.4063 | 574.8896 | 717.213 |  | 782.4582 |  |  | 806.8248 | 836.0105 | 844.3338 | [6 empty] | 677.1265 |  |  | 661.7757 |  |  | 407.002 | 548.6846 | 585.297 | 251.886 | 506.5066 | 562.619 | 359.3024 | 527.9945 | 621.4639 | 483.8715 | 580.4492 | 360.301 | 543.319 | 446.0243 | 563.1119 | 255.4435 | 496.1684 |  | 493.897 | 552.2346 | 574.9607 | 328.3502 | 500.9065 | 584.8722 | 330.1811 | 531.7719 | 463.3197 | 581.5648 | 384.5905 | 548.2237 | 0.024255 | 16.94 | 3.3779 | 0.10277 | -39.9953 | 3.1157 | 2442.01 | 0.31 | 3.2894 | -0.10198 | 1.2595 | -1.1544 | 4.0404 | 3.8621 | 5.5558 | 21.881 | 21.1159 | 25.5335 | -3.6803 | -5.3588 | 3.9945 | 26.7802
42810.5017 | 5326 | 50.8329 | 38.6305 | 27.1501 | 21.268 | 18.3053 | 19.2372 | 20.3332 | 83.0946 | 46.9236 | 29.8467 | 21.2901 | 16.8812 | 16.0109 | 16.0902 | 133.8958 | 185.9635 | 271.7259 | 281.2568 | 196.3592 | 495.4041 |  |  |  | 111.0637 | 281.4493 | 520.279 | 504.3808 | 362.7952 | 452.6985 | 176.18 | 327.0195 | 367.6601 | 183.3741 | 368.5573 | 350.8191 | 72.1202 | 32.9638 |  | 429.6424 | 370.274 | 347.5284 | 353.3114 |  | 63.8736 | 141.5164 | 72.683 | 152.2128 | 251.3978 | 338.8212 | 463.1528 | 10.9338 | 71.4278 | 15.5725 | 145.7325 | 9.5075 | 44.0948 | 50.5823 | 56.7212 | 16.9079 |  |  | 2.743 | 0.25833 | 0.90801 | -0.73465 | 5.7039 | 4.8931 | 9.5327 | -4.9535 | 0.63811 | 5.5232 | 20.858 | -0.00040412 | -0.00041398 | -0.00046327 | 716.3469 | 394.5293 | 113.2838 | 81.0985 | 32.1783 | 17.9303 | 16.0261 | 59.7479 | 39.1611 | 24.9282 | 20.145 | 17.829 | 18.6167 | 21.2684 | 278.513 | 215.0035 | 187.0595 | 106.6361 | 92.8932 | 215.6253 | 131.8338 | 107.9734 | 173.719 | 199.2927 | 281.0483 | 360.796 | 394.0285 |  |  |  | 547.2313 | 510.3438 | 485.5669 | 507.5941 | 7.729 | 6.5765 | 688.8705 |  |  | 686.1481 |  |  | 112.6266 | 346.9567 | 416.5954 | 110.702 | 298.2798 | 407.0511 | 827.9757 | 655.6617 | 773.1855 | 901.0213 | 776.4379 |  | 563.5277 | 602.2528 | 528.0494 | 712.5932 | 575.1814 | 719.4086 |  | 787.7432 |  |  | 805.4615 | 834.8249 | 842.9231 | [6 empty] | 676.668 |  |  | 661.5297 |  |  | 407.269 | 548.9928 | 585.4295 | 253.0629 | 507.2525 | 562.9228 | 359.5957 | 528.1452 | 621.6322 | 485.3391 | 580.2695 | 360.3897 | 544.5497 | 446.6601 | 562.5092 | 255.8885 | 495.8146 |  | 493.1208 | 553.043 | 575.1279 | 327.8908 | 501.0721 | 584.7216 | 331.1504 | 532.4097 | 464.2292 | 582.0316 | 384.2313 | 548.2041 | 0.32221 | 16.9378 | 3.3792 | 0.10447 | -39.9088 | 3.1157 | 2474.22 | 0.16 | 3.1096 | 0.72129 | 1.3523 | -1.2163 | 4.1174 | 3.8135 | 5.3228 | 21.8712 | 21.3027 | 25.549 | -3.7514 | -4.611 | -7.0051 | 26.7841
42810.5017 | 5327 | 50.8412 | 38.647 | 27.1424 | 21.2727 | 18.3048 | 19.2413 | 20.3354 | 83.119 | 46.9392 | 29.8592 | 21.2977 | 16.8863 | 16.0126 | 16.0913 | 133.9284 | 186.0024 | 271.7694 | 281.3357 | 196.3862 | 495.7123 |  |  |  | 111.0807 | 281.5671 | 520.8613 | 504.9378 | 369.6991 | 454.8962 | 179.6018 | 326.7371 | 367.4844 | 185.1312 | 372.391 | 376.9963 | 141.2112 | 24.1463 |  | 440.0626 | 368.9538 | 349.0189 | 356.5706 |  | 64.0652 | 141.8206 | 72.742 | 152.7467 | 251.7248 | 338.7634 | 463.4141 | 10.9607 | 71.5446 | 15.771 | 145.8605 | 9.5108 | 44.0876 | 50.5619 | 56.7402 | 16.9225 |  |  | 2.2817 | 0.012575 | 0.94153 | -0.54803 | 5.4746 | 4.7768 | 9.8632 | -5.6224 | 0.65426 | 5.4548 | 21.0369 | -0.00038441 | -0.00044027 | -0.00049776 | 700.8911 | 393.5266 | 113.1291 | 81.1124 | 32.1878 | 17.93 | 16.0261 | 59.7562 | 39.1683 | 24.9339 | 20.1502 | 17.8293 | 18.6188 | 21.2663 | 279.6021 | 216.9613 | 186.227 | 109.8334 | 93.0608 | 216.0389 | 131.9566 | 107.9687 | 173.7563 | 199.3284 | 281.1166 | 360.9097 | 394.2007 |  |  |  | 547.5116 | 510.4561 | 484.9355 | 507.093 | 5.6943 | 5.2141 | 692.5653 |  |  | 688.1744 |  |  | 112.6353 | 347.123 | 418.2577 | 110.7129 | 298.4396 | 406.9118 | 827.9319 | 655.8401 | 773.2506 | 900.6332 | 776.1183 |  | 563.4094 | 602.6741 | 529.3072 | 712.7865 | 575.4557 | 720.6014 |  | 793.0902 |  |  | 803.2842 | 834.3047 | 842.3451 | [6 empty] | 676.3081 |  |  | 661.4609 |  |  | 407.1948 | 549.3102 | 586.6728 | 253.7826 | 508.2808 | 563.2776 | 361.5498 | 528.2866 | 621.0571 | 485.9325 | 581.3576 | 360.1946 | 545.1567 | 447.4513 | 562.7541 | 256.5288 | 495.8715 |  | 493.8924 | 553.449 | 575.3066 | 327.0613 | 501.4131 | 584.9805 | 331.8307 | 532.4949 | 464.0701 | 582.4262 | 384.9507 | 548.5627 | 0.33165 | 16.939 | 3.3797 | 0.10404 | -40.0421 | 3.1157 | 2476.35 | 0.25 | 2.8404 | 0.1592 | 1.3775 | -1.0509 | 4.0336 | 3.7677 | 5.414 | 21.8611 | 21.473 | 25.5893 | -3.8155 | -4.503 | -4.3107 | 26.8409
42810.5017 | 5328 | 50.8435 | 38.6423 | 27.1421 | 21.267 | 18.299 | 19.2423 | 20.3311 | 83.1247 | 46.9542 | 29.8606 | 21.2972 | 16.8794 | 16.015 | 16.0895 | 133.9431 | 186.0156 | 271.8049 | 281.409 | 196.3973 | 495.9668 |  |  |  | 111.0838 | 281.6974 | 522.0498 | 505.9087 | 373.9793 | 460.5407 | 178.7276 | 324.023 | 363.214 | 179.7364 | 368.0214 | 395.5992 | 329.7055 | 110.8025 |  | 462.8787 | 365.8253 | 346.9516 | 356.2677 |  | 64.2235 | 142.4348 | 73.0079 | 152.7091 | 251.56 | 339.1548 | 462.8591 | 11.2268 | 71.6572 | 15.522 | 145.9377 | 9.504 | 44.0694 | 50.5508 | 56.7659 | 16.9273 |  |  | 2.6615 | 0.12823 | 0.84822 | -0.65975 | 5.5107 | 4.4936 | 9.9263 | -5.6218 | 0.54392 | 5.3271 | 21.3621 | -0.0004222 | -0.00038934 | -0.00046491 | 703.7852 | 392.6012 | 112.9872 | 81.1283 | 32.1985 | 17.9227 | 16.0305 | 59.7705 | 39.1736 | 24.9416 | 20.1446 | 17.8303 | 18.617 | 21.2624 | 270.5224 | 205.0647 | 182.4959 | 109.4137 | 89.7628 | 216.1805 | 131.9782 | 107.9757 | 173.804 | 199.3679 | 281.1946 | 361.0175 | 394.3451 |  |  |  | 547.9203 | 510.6538 | 484.2428 | 506.9043 | 5.0823 | 5.0492 | 695.7762 |  |  | 689.9006 |  |  | 112.6365 | 347.2913 | 423.5987 | 110.7202 | 298.5372 | 406.7511 | 827.0728 | 655.8218 | 773.695 | 900.1071 | 775.9352 |  | 563.5062 | 599.5034 | 530.9239 | 713.992 | 575.6213 | 721.6651 |  | 797.7866 |  |  | 804.7212 | 833.8395 | 841.6388 | [6 empty] | 675.3256 |  |  | 661.3989 |  |  | 407.7188 | 549.8588 | 588.6785 | 254.5944 | 508.8513 | 563.554 | 363.1067 | 528.2149 | 620.9904 | 486.2795 | 582.1973 | 360.9856 | 545.2906 | 447.7623 | 563.3345 | 256.5509 | 495.0341 |  | 493.4939 | 553.5304 | 575.5003 | 327.3424 | 502.0104 | 584.6035 | 331.5152 | 532.6966 | 463.1105 | 582.9298 | 385.925 | 548.7023 | 0.077028 | 16.9346 | 3.3789 | 0.10312 | -40.017 | 3.1158 | 2471.46 | 0.21 | 3.0796 | 0.50873 | 1.3084 | -1.1539 | 4.0481 | 3.6555 | 5.4331 | 21.8817 | 21.796 | 25.5834 | -2.7872 | -4.0857 | 6.7514 | 26.9087
42810.5017 | 5329 | 50.8443 | 38.6398 | 27.1546 | 21.2626 | 18.2929 | 19.2416 | 20.3315 | 83.1322 | 46.9634 | 29.8711 | 21.3024 | 16.8786 | 16.0117 | 16.0948 | 133.9607 | 186.0493 | 271.8498 | 281.4858 | 196.4271 | 496.2904 |  |  |  | 111.1025 | 281.8297 | 522.8338 | 506.6598 | 376.2171 | 464.8136 | 180.072 | 319.8069 | 356.9281 | 175.5908 | 366.2619 | 396.3015 | 474.4878 | 248.8794 |  | 454.8608 | 363.4832 | 343.3021 | 353.8858 |  | 64.2029 | 142.9272 | 73.3541 | 152.9075 | 252.0069 | 339.8152 | 462.1876 | 11.4733 | 71.7586 | 15.2037 | 146.0329 | 9.496 | 44.0611 | 50.5472 | 56.7818 | 16.9442 |  |  | 3.0952 | -0.16879 | 0.91918 | -0.59403 | 5.3826 | 5.1632 | 9.8317 | -5.3879 | 0.76051 | 5.2075 | 21.1801 | -0.00037291 | -0.0003992 | -0.00049448 | 696.5414 | 391.7058 | 112.8473 | 81.1437 | 32.2064 | 17.9289 | 16.0355 | 59.7911 | 39.1825 | 24.9485 | 20.149 | 17.8367 | 18.6278 | 21.2666 | 261.9106 | 198.6066 | 176.7841 | 109.7379 | 89.1854 | 216.0127 | 131.9804 | 107.9852 | 173.8489 | 199.4031 | 281.2676 | 361.1206 | 394.5062 |  |  |  | 548.3619 | 511.1437 | 483.7497 | 507.7381 | 5.7318 | 4.9649 | 699.6173 |  |  | 692.5534 |  |  | 112.6441 | 347.4809 | 427.4613 | 110.7318 | 298.7224 | 405.8225 | 826.3933 | 655.2754 | 774.0097 | 898.9051 | 775.0312 |  | 563.3859 | 604.0314 | 532.9034 | 714.56 | 575.9082 | 723.296 |  | 799.7252 |  |  | 808.1933 | 832.8251 | 840.4166 | [6 empty] | 676.1154 |  |  | 661.5176 |  |  | 408.2494 | 549.9842 | 588.868 | 255.5078 | 509.0361 | 564.0294 | 363.5749 | 527.8922 | 622.2693 | 486.1163 | 581.9642 | 361.316 | 545.4826 | 447.4712 | 564.041 | 256.5778 | 494.7018 |  | 493.8048 | 553.4668 | 575.7272 | 327.3162 | 502.5135 | 584.9744 | 330.8696 | 533.1931 | 463.0873 | 583.5087 | 386.7245 | 548.4812 | 0.043901 | 16.9334 | 3.3801 | 0.10491 | -39.9988 | 3.1158 | 2476.05 | 0.22 | 3.3307 | -0.58402 | 1.3629 | -1.0956 | 4.003 | 3.9205 | 5.41 | 21.8875 | 21.9595 | 25.6153 | -1.8534 | -3.4508 | 21.0653 | 26.9533
42810.5017 | 5330 | 50.8591 | 38.6541 | 27.1701 | 21.2771 | 18.3036 | 19.2398 | 20.3346 | 83.1507 | 46.9828 | 29.8794 | 21.3133 | 16.8875 | 16.0163 | 16.0928 | 133.9782 | 186.077 | 271.8892 | 281.567 | 196.4592 | 496.693 |  |  |  | 111.1133 | 281.9476 | 522.806 | 507.2898 | 374.6258 | 465.2205 | 180.5151 | 324.9282 | 363.2314 | 181.4705 | 357.9834 | 381.5547 | 305.0579 | 107.328 |  | 450.1225 | 364.3981 | 344.6554 | 345.2233 |  | 64.1756 | 143.3919 | 73.7073 | 152.6579 | 252.1877 | 340.0223 | 462.0767 | 11.4417 | 71.8561 | 15.1317 | 146.1853 | 9.496 | 44.0573 | 50.5589 | 56.7909 | 16.9523 |  |  | 3.7616 | 0.048059 | 0.76345 | -0.26022 | 5.7197 | 4.9397 | 10.3804 | -5.2387 | 0.63363 | 5.7479 | 21.082 | -0.0003877 | -0.00040248 | -0.00047476 | 694.2701 | 390.7829 | 112.7118 | 81.1695 | 32.2139 | 17.9296 | 16.0309 | 59.7938 | 39.1919 | 24.9499 | 20.157 | 17.837 | 18.6185 | 21.2682 | 257.4491 | 199.7381 | 174.1635 | 111.2989 | 88.0963 | 215.9096 | 131.9791 | 107.9908 | 173.8806 | 199.4339 | 281.3321 | 361.2374 | 394.6759 |  |  |  | 548.8485 | 511.885 | 484.6777 | 508.7129 | 7.6421 | 6.2646 | 699.0853 |  |  | 693.6658 |  |  | 112.6619 | 347.6915 | 428.2034 | 110.7384 | 299.0048 | 405.2363 | 825.7502 | 654.5205 | 774.5865 | 897.3873 | 774.5887 |  | 563.2606 | 607.6662 | 534.9292 | 715.4519 | 576.4174 | 725.3258 |  | 800.235 |  |  | 805.8809 | 832.2367 | 839.7777 | [6 empty] | 677.5112 |  |  | 661.7366 |  |  | 408.7203 | 549.7245 | 590.2399 | 255.7002 | 509.3017 | 564.6782 | 364.784 | 527.4578 | 624.266 | 487.0315 | 581.471 | 360.9128 | 545.6685 | 447.6437 | 565.0373 | 257.0906 | 495.2353 |  | 493.985 | 554.4523 | 575.9317 | 327.2975 | 503.0909 | 586.3868 | 331.4501 | 533.7572 | 463.3577 | 583.9064 | 386.6937 | 548.5093 | 0.411 | 16.9309 | 3.3784 | 0.10433 | -40.0486 | 3.1157 | 2474.94 | 0.22 | 3.6727 | 0.31181 | 1.2428 | -0.72555 | 4.1271 | 3.8354 | 5.5599 | 21.8797 | 22.1563 | 25.6755 | -1.3719 | -3.1597 | 5.2218 | 27.001
42810.5017 | 5331 | 50.8627 | 38.6612 | 27.1787 | 21.2846 | 18.3081 | 19.2389 | 20.3349 | 83.1641 | 46.9888 | 29.8904 | 21.3187 | 16.8907 | 16.019 | 16.0981 | 133.9925 | 186.0997 | 271.9419 | 281.6383 | 196.4715 | 497.0628 |  |  |  | 111.1228 | 282.069 | 522.5278 | 507.509 | 371.5175 | 462.2027 | 181.3973 | 330.3206 | 371.2241 | 187.0106 | 276.567 | 348.7685 | 182.1203 | 25.2937 |  | 445.2679 | 365.0981 | 345.8918 | 350.4708 |  | 64.2522 | 143.7918 | 74.1168 | 151.983 | 252.3929 | 340.2591 | 462.8713 | 11.2494 | 71.9676 | 15.1392 | 146.3927 | 9.5057 | 44.0714 | 50.5641 | 56.8191 | 16.9599 |  |  | 3.2352 | 0.073683 | 0.72074 | -0.38179 | 5.4687 | 5.3747 | 9.8054 | -5.5994 | 0.3824 | 5.5262 | 21.3282 | -0.00040905 | -0.00043041 | -0.00046984 | 687.6888 | 389.9517 | 112.6056 | 81.1889 | 32.2319 | 17.9287 | 16.0283 | 59.8111 | 39.2055 | 24.9515 | 20.1466 | 17.8425 | 18.6222 | 21.2674 | 257.6074 | 205.9531 | 176.5546 | 113.0197 | 87.714 | 216.0167 | 132.0441 | 108.009 | 173.922 | 199.4833 | 281.4099 | 361.3446 | 394.856 |  |  |  | 549.2298 | 512.8886 | 484.7445 | 510.0004 | 10.1854 | 7.3509 | 700.7002 |  |  | 693.9624 |  |  | 112.6572 | 347.9072 | 426.3456 | 110.7366 | 299.1218 | 405.0846 | 824.4719 | 655.5812 | 774.2774 | 894.7164 | 773.9423 |  | 563.172 | 606.4219 | 537.8468 | 717.3365 | 577.0119 | 726.6347 |  | 803.4353 |  |  | 807.0101 | 831.3632 | 838.7155 | [6 empty] | 677.4724 |  |  | 661.7676 |  |  | 409.4392 | 549.8389 | 592.448 | 255.2332 | 509.6704 | 565.3864 | 365.7407 | 527.3199 | 625.6298 | 488.4954 | 582.1253 | 361.2553 | 545.7872 | 448.3604 | 565.9702 | 258.3472 | 495.6072 |  | 493.0387 | 555.477 | 576.142 | 327.2083 | 503.887 | 587.4576 | 332.8156 | 534.3606 | 462.9165 | 584.253 | 386.5025 | 548.8366 | 0.41234 | 16.9289 | 3.3752 | 0.10341 | -40.0717 | 3.1158 | 2480.87 | 0.21 | 3.3991 | 0.38627 | 1.2081 | -0.87925 | 4.0363 | 4.0015 | 5.4047 | 21.8834 | 22.623 | 25.7224 | -1.3747 | -3.4172 | -2.2405 | 27.0239
42810.5017 | 5332 | 50.8664 | 38.6598 | 27.1713 | 21.2912 | 18.3065 | 19.2436 | 20.332 | 83.1773 | 47.0022 | 29.8968 | 21.321 | 16.8807 | 16.0197 | 16.0937 | 134.0096 | 186.1286 | 271.9708 | 281.6825 | 196.4797 | 497.2694 |  |  |  | 111.1299 | 282.1883 | 522.7795 | 507.7986 | 371.0657 | 460.4045 | 182.2304 | 328.804 | 370.6613 | 186.9683 | 291.9515 | 354.5067 | 172.8747 | 16.0635 |  | 465.7845 | 365.074 | 344.8259 | 352.3161 |  | 64.4895 | 143.973 | 74.4954 | 152.122 | 252.0655 | 340.8662 | 464.2243 | 11.1381 | 72.0637 | 15.2476 | 146.5592 | 9.5125 | 44.0899 | 50.5789 | 56.8441 | 16.9625 |  |  | 3.2779 | 0.12428 | 0.86136 | -0.53949 | 5.6678 | 4.8688 | 9.7975 | -5.5686 | 1.0293 | 5.7853 | 21.4354 | -0.00042712 | -0.00036306 | -0.00045834 | 706.3294 | 389.1434 | 112.4935 | 81.1952 | 32.2334 | 17.9304 | 16.0163 | 59.8232 | 39.2104 | 24.9535 | 20.1414 | 17.829 | 18.616 | 21.2572 | 263.904 | 215.0425 | 190.6375 | 120.2847 | 94.1772 | 216.2334 | 132.2596 | 107.9996 | 173.9691 | 199.5218 | 281.4817 | 361.4677 | 395.0831 |  |  |  | 549.6674 | 513.0157 | 483.4938 | 510.295 | 5.8526 | 5.761 | 710.8381 |  |  | 697.566 |  |  | 112.6724 | 348.1135 | 425.0616 | 110.7391 | 299.2103 | 404.7655 | 823.6224 | 655.2216 | 773.3617 | 890.2265 | 773.3623 |  | 563.0473 | 611.199 | 540.3855 | 717.975 | 577.5653 | 728.2417 |  | 803.9076 |  |  | 807.4445 | 830.2515 | 837.5912 | [6 empty] | 676.9282 |  |  | 661.6886 |  |  | 410.0904 | 550.0925 | 593.2246 | 255.7352 | 510.081 | 565.8536 | 366.4462 | 527.6051 | 625.4674 | 489.8931 | 582.729 | 362.0185 | 545.7833 | 448.9633 | 565.8548 | 259.5649 | 495.7383 |  | 492.2712 | 555.347 | 576.3756 | 328.4164 | 503.8665 | 587.7735 | 333.9323 | 534.9327 | 463.3073 | 584.5134 | 386.5384 | 548.926 | 0.58568 | 16.9288 | 3.3746 | 0.10662 | -40.0465 | 3.1157 | 2526.68 | 0.28 | 3.4173 | 0.50177 | 1.321 | -1.0454 | 4.1112 | 3.8104 | 5.4052 | 21.8795 | 22.8694 | 25.7972 | -2.0445 | -4.9548 | -2.7405 | 27.0831
42810.5018 | 5333 | 50.8768 | 38.6633 | 27.1698 | 21.2877 | 18.3092 | 19.2422 | 20.3316 | 83.1932 | 47.0165 | 29.8993 | 21.3201 | 16.8831 | 16.013 | 16.0972 | 134.02 | 186.1367 | 271.9932 | 281.7437 | 196.5012 | 497.5886 |  |  |  | 111.1347 | 282.3008 | 523.1752 | 508.1228 | 369.4968 | 459.1344 | 179.1944 | 328.4804 | 369.2962 | 184.1064 | 365.6119 | 337.2231 | 186.0445 | 25.3774 |  | 449.4318 | 366.6299 | 347.2586 | 352.7727 |  | 64.7742 | 144.2289 | 74.8177 | 152.5173 | 251.6019 | 341.5316 | 465.773 | 11.0225 | 72.1609 | 15.0414 | 146.6589 | 9.5207 | 44.1021 | 50.5868 | 56.869 | 16.9612 |  |  | 2.9868 | -0.037369 | 0.85282 | -0.44749 | 5.2321 | 5.1796 | 9.6595 | -5.7033 | 0.80157 | 5.5669 | 21.3123 | -0.00034498 | -0.0003992 | -0.00048462 | 705.1574 | 388.3947 | 112.3933 | 81.2285 | 32.242 | 17.9348 | 16.0258 | 59.8393 | 39.2216 | 24.9576 | 20.1541 | 17.8308 | 18.6182 | 21.2508 | 261.0598 | 213.8145 | 189.9504 | 119.2767 | 97.288 | 216.2504 | 132.3856 | 108.0179 | 174.0084 | 199.5682 | 281.5552 | 361.5877 | 395.2824 |  |  |  | 549.9614 | 513.0332 | 484.1564 | 509.45 | 7.5761 | 4.9295 | 704.6189 |  |  | 691.4203 |  |  | 112.6872 | 348.2906 | 423.7365 | 110.7573 | 299.2579 | 405.3424 | 823.1842 | 655.4814 | 772.9181 | 889.2426 | 772.9091 |  | 562.89 | 607.4037 | 542.3113 | 721.4728 | 577.9783 | 730.5049 |  | 809.6212 |  |  | 805.6485 | 829.3492 | 836.6902 | [6 empty] | 677.0729 |  |  | 662.0249 |  |  | 411.0844 | 550.7018 | 594.3731 | 256.7824 | 510.5695 | 565.9239 | 368.0122 | 528.1112 | 626.31 | 489.7905 | 583.0483 | 362.3456 | 545.9859 | 449.778 | 565.6991 | 259.8602 | 496.189 |  | 492.5813 | 555.0489 | 576.6261 | 329.7859 | 503.3969 | 587.7784 | 334.7276 | 535.1314 | 464.4549 | 584.7875 | 386.6023 | 548.9795 | 0.3405 | 16.9286 | 3.3726 | 0.10547 | -40.0361 | 3.1157 | 2560.66 | 0.28 | 3.2592 | -0.27523 | 1.3148 | -0.95241 | 3.9521 | 3.9322 | 5.3699 | 21.8669 | 23.2643 | 25.7693 | -1.7261 | -4.8625 | -2.1104 | 27.1519
42810.5018 | 5334 | 50.8732 | 38.6575 | 27.1694 | 21.2763 | 18.2974 | 19.233 | 20.3161 | 83.192 | 47.0203 | 29.9042 | 21.3172 | 16.8836 | 16.0006 | 16.086 | 134.047 | 186.1573 | 272.0387 | 281.8212 | 196.5175 | 498.0798 |  |  |  | 111.1502 | 282.4264 | 523.1267 | 508.1415 | 365.71 | 456.6916 | 179.3635 | 327.3338 | 369.9435 | 185.0505 | 372.2386 | 375.6426 | 146.0134 | 36.0914 | 1341.5488 | 432.537 | 370.4281 | 350.9616 | 355.5607 |  | 65.005 | 144.6498 | 74.9672 | 153.3486 | 251.5717 | 342.7903 | 467.1824 | 10.9375 | 72.2758 | 15.0106 | 146.7542 | 9.5258 | 44.1179 | 50.5865 | 56.8793 | 16.9654 |  |  | 3.1281 | 0.044771 | 1.004 | -0.32264 | 5.6086 | 4.8767 | 9.8146 | -5.6895 | 0.47854 | 5.3629 | 21.349 | -0.00038605 | -0.00045341 | -0.00050598 | 710.4598 | 387.7139 | 112.3049 | 81.2548 | 32.2462 | 17.949 | 16.0332 | 59.8543 | 39.2291 | 24.9628 | 20.1544 | 17.8394 | 18.6187 | 21.2599 | 260.2546 | 213.6897 | 188.9471 | 118.6048 | 98.7085 | 216.3488 | 132.42 | 108.0225 | 174.0551 | 199.6049 | 281.627 | 361.7076 | 395.4631 |  |  |  | 550.3745 | 513.4889 | 483.8108 | 509.816 | 6.4721 | 5.7202 | 701.4176 |  |  | 688.0416 |  |  | 112.7016 | 348.4626 | 424.213 | 110.7572 | 299.3803 | 406.1865 | 823.1717 | 657.2409 | 773.0999 | 890.6674 | 772.7309 |  | 562.9411 | 602.3162 | 544.4632 | 725.3333 | 578.5676 | 733.3877 |  | 814.3392 |  |  | 805.4848 | 829.0255 | 836.5248 | [6 empty] | 677.5012 |  |  | 662.9037 |  |  | 412.5071 | 552.109 | 594.1912 | 257.8602 | 511.2542 | 566.0018 | 367.8768 | 528.4851 | 627.1451 | 488.8895 | 582.8466 | 362.9171 | 546.4361 | 450.5998 | 566.3049 | 259.8662 | 496.5292 |  | 491.795 | 555.1622 | 576.8809 | 330.6398 | 503.3422 | 587.5756 | 334.7938 | 535.3258 | 465.7283 | 585.2771 | 386.0411 | 549.2032 | 0.15002 | 16.9277 | 3.3686 | 0.10295 | -40.0101 | 3.1157 | 2556.31 | 0.28 | 3.3298 | 0.3014 | 1.4273 | -0.80912 | 4.0961 | 3.8194 | 5.4184 | 21.88 | 23.7311 | 25.7609 | -1.6231 | -4.7467 | -4.0704 | 27.2055
42810.5018 | 5335 | 50.8858 | 38.6687 | 27.1876 | 21.282 | 18.2944 | 19.2377 | 20.3204 | 83.2141 | 47.0361 | 29.9177 | 21.3249 | 16.8844 | 16.0092 | 16.086 | 134.0679 | 186.1893 | 272.0782 | 281.8961 | 196.5232 | 498.5121 |  |  |  | 111.1647 | 282.554 | 523.7272 | 508.637 | 366.3062 | 456.081 | 178.9269 | 326.2205 | 369.4448 | 182.0886 | 373.7679 | 390.8921 | 247.0538 | 16.0513 |  | 446.1134 | 368.3055 | 350.4039 | 359.7883 |  | 65.2152 | 145.0697 | 75.1356 | 155.0426 | 251.7626 | 343.0593 | 467.2864 | 11.0364 | 72.3762 | 15.165 | 146.8238 | 9.5138 | 44.1488 | 50.5771 | 56.8796 | 16.9596 |  |  | 3.2635 | 0.050687 | 0.9481 | -0.2635 | 5.5377 | 4.19 | 9.6996 | -5.3386 | 0.63811 | 5.3057 | 21.1193 | -0.0003992 | -0.00044191 | -0.00049284 | 713.682 | 387.0647 | 112.219 | 81.2668 | 32.2528 | 17.9411 | 16.0268 | 59.8625 | 39.2361 | 24.9631 | 20.1492 | 17.8282 | 18.6221 | 21.2543 | 260.2404 | 219.9438 | 194.9226 | 118.1326 | 103.372 | 216.5729 | 132.5272 | 108.0309 | 174.1024 | 199.6496 | 281.6996 | 361.8182 | 395.6366 |  |  |  | 550.9603 | 513.7173 | 482.8808 | 510.8988 | 9.562 | 6.1039 | 701.7607 |  |  | 685.8681 |  |  | 112.7093 | 348.6277 | 424.0207 | 110.7803 | 299.6107 | 405.0302 | 823.1329 | 660.8914 | 772.534 | 890.948 | 772.5994 |  | 562.9197 | 598.4997 | 546.8012 | 727.6329 | 579.361 | 734.9171 |  | 813.8722 |  |  | 802.9351 | 829.063 | 837.0124 | [6 empty] | 677.9945 |  |  | 663.8996 |  |  | 413.244 | 553.3548 | 595.5697 | 258.5741 | 511.5209 | 566.1991 | 367.27 | 528.6702 | 626.9877 | 489.4453 | 582.4165 | 362.8637 | 547.0068 | 451.1713 | 567.0912 | 259.9177 | 496.5444 |  | 491.6804 | 556.3179 | 577.1416 | 330.7153 | 503.1536 | 587.9378 | 334.7026 | 535.6185 | 466.524 | 585.8608 | 386.2854 | 549.8312 | 0.047753 | 16.9301 | 3.3668 | 0.10431 | -40.0762 | 3.1157 | 2613.77 | 0.31 | 3.3997 | 0.32086 | 1.3877 | -0.73158 | 4.0709 | 3.5411 | 5.3878 | 21.8802 | 24.1931 | 25.8304 | -1.5907 | -5.3971 | 1.0207 | 27.266
42810.5018 | 5336 | 50.8913 | 38.6757 | 27.1838 | 21.2824 | 18.2992 | 19.2372 | 20.3237 | 83.2241 | 47.0416 | 29.9184 | 21.3279 | 16.8806 | 16.0123 | 16.0919 | 134.0654 | 186.214 | 272.1258 | 281.9655 | 196.5381 | 499.1363 |  |  |  | 111.1768 | 282.6792 | 524.6018 | 509.4659 | 366.8433 | 457.283 | 182.3735 | 326.0495 | 367.8715 | 180.4648 | 372.2284 | 394.772 | 352.2252 | 35.6225 | 1348.6226 | 446.4445 | 367.5004 | 349.5958 | 361.798 |  | 65.5168 | 145.4592 | 75.3908 | 156.1086 | 251.9744 | 341.8419 | 466.694 | 11.1538 | 72.4464 | 15.0763 | 146.9223 | 9.51 | 44.1885 | 50.5891 | 56.8911 | 16.9705 |  |  | 3.4159 | 0.040831 | 0.61757 | -0.85754 | 5.6691 | 4.8714 | 10.1175 | -5.1474 | 0.61067 | 5.497 | 21.1291 | -0.00042055 | -0.00044027 | -0.00046491 | 723.5797 | 386.4674 | 112.1497 | 81.2991 | 32.2842 | 17.9466 | 16.0404 | 59.8869 | 39.2543 | 24.9686 | 20.1665 | 17.8409 | 18.6264 | 21.2687 | 265.5996 | 223.5969 | 200.4153 | 114.2646 | 101.6666 | 217.0036 | 132.7067 | 108.0426 | 174.1369 | 199.6813 | 281.7669 | 361.9282 | 395.8415 |  |  |  | 551.75 | 514.0004 | 480.9966 | 511.3077 | 8.6861 | 6.7924 | 701.1492 |  |  | 685.5187 |  |  | 112.7133 | 348.7831 | 424.3939 | 110.7823 | 299.8322 | 404.6336 | 823.4655 | 663.7694 | 771.3706 | 892.3044 | 772.5822 |  | 562.8934 | 615.255 | 548.6148 | 729.8716 | 580.4266 | 734.4724 |  | 811.2745 |  |  | 800.5296 | 829.2637 | 837.5779 | [6 empty] | 678.6926 |  |  | 664.8879 |  |  | 413.618 | 554.0658 | 596.6394 | 258.4711 | 511.8406 | 566.7665 | 367.0867 | 528.5695 | 626.0439 | 489.6184 | 582.9068 | 361.6847 | 547.6387 | 452.0312 | 566.611 | 259.221 | 496.7475 |  | 492.8287 | 557.813 | 577.4186 | 330.4555 | 503.6845 | 588.1657 | 334.4377 | 536.2281 | 466.949 | 586.486 | 386.8891 | 550.2931 | 0.18758 | 16.9324 | 3.3631 | 0.10193 | -40.0802 | 3.1157 | 2599.87 | 0.22 | 3.481 | 0.28812 | 1.1205 | -1.3204 | 4.1149 | 3.8144 | 5.4972 | 21.8765 | 24.0056 | 25.9478 | -2.1268 | -5.9848 | 8.4066 | 27.377
42810.5018 | 5337 | 50.8923 | 38.6729 | 27.1893 | 21.2899 | 18.3029 | 19.2406 | 20.325 | 83.2366 | 47.0581 | 29.9283 | 21.3302 | 16.8767 | 16.0099 | 16.0904 | 134.0924 | 186.2435 | 272.1693 | 282.04 | 196.5524 | 499.0309 |  |  |  | 111.1891 | 282.8103 | 524.5854 | 509.4194 | 364.594 | 455.56 | 183.6235 | 328.4308 | 370.3118 | 184.4784 | 351.2295 | 297.2682 | 200.586 | 40.7965 | 1187.1882 | 447.6552 | 367.7627 | 350.2613 | 362.4649 |  | 65.6682 | 145.7612 | 75.5666 | 157.7933 | 251.9653 | 339.4883 | 466.7015 | 11.3558 | 72.5639 | 15.0194 | 147.0511 | 9.4902 | 44.2242 | 50.5926 | 56.8774 | 16.9842 |  |  | 3.3877 | 0.064487 | 0.44278 | -0.51189 | 5.7631 | 5.1132 | 9.7278 | -5.7144 | 0.86384 | 5.4909 | 21.0472 | -0.00039755 | -0.00040248 | -0.00049284 | 698.3703 | 385.8526 | 112.0682 | 81.3301 | 32.291 | 17.9548 | 16.0248 | 59.9017 | 39.2652 | 24.9793 | 20.1614 | 17.8369 | 18.6222 | 21.2595 | 267.4246 | 220.2484 | 199.2686 | 116.4056 | 103.7486 | 217.3166 | 132.9298 | 108.0523 | 174.177 | 199.7188 | 281.856 | 362.0632 | 396.0639 |  |  |  | 552.4167 | 514.9452 | 481.0925 | 511.1777 | 9.9532 | 5.4894 | 708.9126 |  |  | 692.2951 |  |  | 112.7302 | 348.9298 | 423.708 | 110.8003 | 299.9929 | 403.9927 | 824.064 | 665.0857 | 771.1453 | 893.4431 | 772.9664 |  | 562.925 | 628.4703 | 550.0332 | 733.1353 | 581.5704 | 732.6474 |  | 810.7218 |  |  | 796.4403 | 829.6318 | 838.107 | [6 empty] | 679.7293 |  |  | 666.0287 |  |  | 414.746 | 555.0505 | 598.7278 | 258.9037 | 511.896 | 567.3841 | 367.4539 | 528.7768 | 624.7354 | 489.3507 | 584.0064 | 361.0678 | 548.026 | 452.5055 | 566.5419 | 258.8976 | 497.1108 |  | 494.512 | 559.0615 | 577.6823 | 330.9087 | 504.2684 | 588.7586 | 334.0254 | 536.7887 | 466.7452 | 587.1005 | 387.2056 | 550.8333 | 0.40791 | 16.9317 | 3.3598 | 0.10151 | -40.1155 | 3.1157 | 2598.1 | 0.34 | 3.4625 | 0.36221 | 0.94912 | -1.0205 | 4.1409 | 3.9005 | 5.3799 | 21.8709 | 23.8569 | 26.0506 | -2.2865 | -5.8292 | -1.6408 | 27.4841
42810.5018 | 5338 | 50.8945 | 38.6734 | 27.1998 | 21.2951 | 18.3058 | 19.2477 | 20.3252 | 83.2499 | 47.07 | 29.9418 | 21.3368 | 16.8814 | 16.0076 | 16.089 | 134.106 | 186.2648 | 272.2128 | 282.1635 | 196.5615 | 499.4108 |  |  |  | 111.1866 | 282.9325 | 525.3192 | 510.3889 | 367.2983 | 457.7244 | 182.9377 | 330.6912 | 373.6296 | 186.5679 | 359.8793 | 335.2788 | 126.4367 | 44.4083 | 1394.0715 | 447.9973 | 367.0799 | 348.2848 | 362.5225 | 1185.7844 | 66.0395 | 145.8844 | 75.9421 | 159.5704 | 251.8487 | 338.6752 | 467.6051 | 11.6901 | 72.6749 | 15.0465 | 147.1915 | 9.4788 | 44.2738 | 50.5906 | 56.8614 | 16.9894 |  |  | 2.7003 | -0.11097 | 0.77462 | -0.60915 | 5.5863 | 4.7847 | 9.4367 | -5.3911 | 0.62974 | 5.7521 | 21.169 | -0.00041562 | -0.0003762 | -0.00047476 | 691.5419 | 385.3457 | 112.002 | 81.3321 | 32.2957 | 17.9527 | 16.029 | 59.9096 | 39.2708 | 24.9835 | 20.1694 | 17.8313 | 18.6188 | 21.2532 | 271.986 | 215.9327 | 193.4155 | 114.5966 | 101.5163 | 217.7013 | 133.0807 | 108.0665 | 174.2112 | 199.7525 | 281.9235 | 362.1817 | 396.2668 |  |  |  | 552.7851 | 514.7162 | 479.9954 | 510.7356 | 7.2977 | 4.7777 | 720.4852 |  |  | 696.8663 |  |  | 112.7407 | 349.0554 | 425.6579 | 110.7904 | 300.1746 | 403.0276 | 827.0187 | 665.9846 | 770.7833 | 894.6396 | 773.6075 |  | 562.9194 | 641.0356 | 551.1417 | 735.7057 | 582.5499 | 731.0865 |  | 814.3599 |  |  | 799.9763 | 831.011 | 839.5959 | [6 empty] | 680.7616 |  |  | 666.815 |  |  | 414.9336 | 556.5494 | 599.8513 | 259.1652 | 512.5364 | 567.6837 | 366.7804 | 529.2248 | 624.4261 | 490.5107 | 584.8453 | 361.5491 | 548.3971 | 452.5619 | 566.3083 | 260.2207 | 497.5764 |  | 495.6236 | 559.5804 | 577.9473 | 332.6062 | 505.0667 | 588.5047 | 334.6406 | 537.0285 | 468.1095 | 587.8647 | 387.5694 | 551.6752 | 0.13924 | 16.9366 | 3.3581 | 0.10359 | -40.0636 | 3.1157 | 2547.71 | 0.25 | 3.096 | -0.47521 | 1.2556 | -1.1134 | 4.0742 | 3.7706 | 5.2953 | 21.8522 | 23.6792 | 26.1454 | -2.7402 | -5.1598 | -5.1124 | 27.5536
42810.5018 | 5339 | 50.903 | 38.6874 | 27.196 | 21.2959 | 18.3171 | 19.2516 | 20.3224 | 83.265 | 47.0838 | 29.9552 | 21.3435 | 16.8917 | 16.0096 | 16.0926 | 134.1287 | 186.2905 | 272.2556 | 282.1786 | 196.5761 | 499.7818 |  |  |  | 111.2075 | 283.0693 | 526.4454 | 511.3931 | 370.4832 | 461.9508 | 181.1469 | 325.3253 | 371.6057 | 185.9104 | 334.7419 | 347.3661 | 177.4178 | 24.9486 |  | 456.7509 | 366.3404 | 347.9287 | 359.6456 |  | 66.5323 | 146.1263 | 76.1647 | 159.5693 | 252.155 | 339.4753 | 468.0382 | 11.662 | 72.7725 | 14.9604 | 147.3278 | 9.4819 | 44.3079 | 50.5848 | 56.8458 | 17.0039 |  |  | 3.8128 | 0.096683 | 0.45263 | -0.711 | 5.673 | 4.9673 | 9.4959 | -5.1658 | 0.44273 | 4.8309 | 21.3274 | -0.00039591 | -0.00039263 | -0.00048134 | 716.8717 | 384.8851 | 111.947 | 81.3518 | 32.3135 | 17.9557 | 16.0252 | 59.9294 | 39.2793 | 24.986 | 20.1724 | 17.8392 | 18.6266 | 21.2548 | 274.0964 | 216.0741 | 189.9712 | 110.7774 | 99.1498 | 218.1147 | 133.1661 | 108.0724 | 174.2477 | 199.7829 | 281.9934 | 362.2943 | 396.4737 |  |  |  | 553.1592 | 514.6691 | 481.978 | 510.8755 | 7.4699 | 6.0922 | 729.0509 |  |  | 704.0638 |  |  | 112.7358 | 349.184 | 429.5643 | 110.7982 | 300.3485 | 402.7911 | 828.3454 | 667.3568 | 771.4793 | 895.0701 | 774.6485 |  | 563.0596 | 646.6 | 552.2394 | 736.9559 | 583.2736 | 729.807 |  | 817.9429 |  |  | 806.9288 | 833.8526 | 842.1753 | [6 empty] | 681.4665 |  |  | 667.6525 |  |  | 415.0865 | 557.6111 | 600.502 | 260.6629 | 513.0496 | 567.8876 | 365.8537 | 529.5079 | 624.6621 | 491.7146 | 585.2134 | 362.1117 | 548.513 | 452.7603 | 566.8644 | 260.3901 | 497.9252 |  | 495.9032 | 559.7793 | 578.2458 | 332.7587 | 505.4208 | 588.3667 | 335.6378 | 536.9584 | 470.2934 | 588.3196 | 387.251 | 551.8908 | 0.31393 | 16.9397 | 3.3544 | 0.10234 | -40.0185 | 3.1157 | 2499.23 | 0.28 | 3.6895 | 0.4437 | 0.96004 | -1.2032 | 4.1084 | 3.8444 | 5.3154 | 21.8458 | 23.6948 | 26.2337 | -2.9177 | -4.7663 | -2.7251 | 27.608
42810.5018 | 5340 | 50.9053 | 38.6831 | 27.1873 | 21.2978 | 18.3047 | 19.2433 | 20.3118 | 83.2699 | 47.0993 | 29.9546 | 21.3465 | 16.8888 | 16.0078 | 16.0958 | 134.1479 | 186.3214 | 272.2938 | 282.2401 | 196.6011 | 500.1842 |  |  |  | 111.2211 | 283.1896 | 526.5935 | 511.5788 | 369.8749 | 461.2361 | 178.9577 | 325.2828 | 370.2966 | 183.7181 | 345.5109 | 176.2723 | 217.0485 | 16.0883 | 1371.7683 | 465.9964 | 368.0887 | 347.8495 | 355.4834 |  | 67.0675 | 146.3966 | 76.3987 | 159.3595 | 252.6504 | 340.0135 | 467.7941 | 11.6068 | 72.845 | 15.0073 | 147.4074 | 9.5001 | 44.3307 | 50.5822 | 56.8285 | 17.0231 |  |  | 3.0446 | -0.29167 | 0.60574 | -0.55001 | 5.3254 | 4.625 | 9.8468 | -5.2512 | 0.61067 | 5.4804 | 21.0545 | -0.00040905 | -0.00044848 | -0.00049612 | 741.8237 | 384.452 | 111.8947 | 81.3828 | 32.3262 | 17.9607 | 16.0364 | 59.9515 | 39.2965 | 24.9928 | 20.1829 | 17.8391 | 18.6354 | 21.2648 | 265.2461 | 214.3505 | 190.404 | 111.1979 | 97.6136 | 218.1717 | 133.2936 | 108.0735 | 174.284 | 199.8194 | 282.0528 | 362.401 | 396.6704 |  |  |  | 553.6314 | 515.2223 | 484.9352 | 511.8646 | 6.7485 | 5.5869 | 741.4543 |  |  | 714.1835 |  |  | 112.7607 | 349.3107 | 430.3457 | 110.8113 | 300.4144 | 403.3209 | 829.1288 | 668.8557 | 772.2141 | 895.2691 | 775.078 |  | 563.1899 | 651.2851 | 553.5306 | 739.4159 | 583.9225 | 728.3507 |  | 824.2812 |  |  | 807.9328 | 834.6797 | 843.1334 | [6 empty] | 682.1458 |  |  | 668.5433 |  |  | 415.5982 | 557.9648 | 598.6101 | 260.5857 | 512.8106 | 568.0993 | 364.6643 | 529.5512 | 625.4047 | 492.5368 | 584.7704 | 362.7453 | 549.0161 | 453.6274 | 568.0454 | 261.2355 | 498.1339 |  | 496.2191 | 560.152 | 578.4913 | 333.3171 | 505.4204 | 589.1719 | 337.0561 | 537.1529 | 471.1152 | 588.5887 | 387.1615 | 552.1671 | 0.41543 | 16.9432 | 3.3518 | 0.10469 | -40.0329 | 3.1157 | 2476.43 | 0.33 | 3.2953 | -0.77091 | 1.111 | -1.0586 | 3.9823 | 3.7112 | 5.415 | 21.8547 | 23.7656 | 26.2759 | -1.9264 | -4.7983 | -0.57147 | 27.6541
42810.5019 | 5341 | 50.9175 | 38.6866 | 27.1958 | 21.3009 | 18.3097 | 19.2566 | 20.3231 | 83.2872 | 47.113 | 29.9621 | 21.3486 | 16.8888 | 16.0155 | 16.0887 | 134.1647 | 186.3461 | 272.3267 | 282.3171 | 196.6372 | 500.5021 |  |  |  | 111.2321 | 283.3074 | 526.6544 | 511.4287 | 368.3033 | 460.4975 | 176.3759 | 327.0316 | 371.4281 | 183.4403 | 374.18 | 383.1249 | 392.1715 | 32.5999 | 1317.9931 | 451.5448 | 369.3326 | 350.5018 | 358.6559 |  | 67.4265 | 146.5078 | 76.492 | 159.0959 | 253.0763 | 340.0944 | 467.1106 | 11.4611 | 72.9376 | 14.9325 | 147.5685 | 9.5069 | 44.3184 | 50.5775 | 56.8149 | 17.0337 |  |  | 3.1057 | -0.19179 | 0.6432 | -0.58023 | 5.6172 | 5.1349 | 9.7837 | -5.5646 | 0.66438 | 5.4536 | 20.9065 | -0.0004337 | -0.00047148 | -0.00048134 | 752.265 | 384.0623 | 111.8434 | 81.3961 | 32.3295 | 17.9664 | 16.0334 | 59.9628 | 39.3053 | 24.9973 | 20.1894 | 17.8388 | 18.6275 | 21.2582 | 257.0557 | 211.5951 | 185.1893 | 110.2565 | 95.6654 | 218.1409 | 133.3507 | 108.0933 | 174.3269 | 199.8724 | 282.1493 | 362.5414 | 396.9109 |  |  |  | 554.3435 | 516.221 | 486.805 | 512.5737 | 7.177 | 5.5132 | 749.8103 |  |  | 719.4719 |  |  | 112.7695 | 349.4295 | 428.6693 | 110.8354 | 300.5662 | 403.2416 | 828.3594 | 670.051 | 771.8104 | 894.6811 | 775.3428 |  | 563.2469 | 655.1451 | 554.8486 | 742.1217 | 584.6931 | 727.8729 |  | 824.111 |  |  | 805.8804 | 835.0795 | 843.422 | [6 empty] | 683.1443 |  |  | 669.4687 |  |  | 417.0799 | 558.9125 | 596.3585 | 260.8724 | 513.6742 | 568.3385 | 363.7527 | 529.7689 | 626.1953 | 493.5477 | 585.1901 | 363.5473 | 549.4239 | 453.8613 | 568.3084 | 261.6726 | 498.0114 |  | 496.7702 | 561.4524 | 578.7009 | 333.1196 | 505.719 | 589.8458 | 338.4538 | 537.6923 | 470.1696 | 588.4838 | 387.7338 | 552.3575 | 0.21994 | 16.945 | 3.349 | 0.1055 | -39.9782 | 3.1157 | 2433.08 | 0.27 | 3.3265 | -0.62521 | 1.1449 | -1.0875 | 4.0902 | 3.9107 | 5.398 | 21.8565 | 23.8642 | 26.3324 | -1.0206 | -4.2116 | 12.0409 | 27.7456
42810.5019 | 5342 | 50.9268 | 38.6906 | 27.2064 | 21.3013 | 18.3122 | 19.246 | 20.3179 | 83.3016 | 47.1248 | 29.9722 | 21.3509 | 16.885 | 16.0119 | 16.0846 | 134.1856 | 186.3724 | 272.3718 | 282.3986 | 196.6684 | 500.7457 |  |  |  | 111.2454 | 283.4262 | 526.8802 | 511.896 | 370.1205 | 460.9848 | 181.1452 | 323.9785 | 371.7629 | 184.7174 | 372.0809 | 385.0309 | 183.2724 | 40.1129 |  | 437.7491 | 369.2549 | 351.708 | 358.3903 |  | 67.8467 | 146.7674 | 76.4726 | 158.9944 | 253.6198 | 340.5608 | 467.3109 | 11.3142 | 73.0099 | 14.7866 | 147.7943 | 9.5132 | 44.2962 | 50.5675 | 56.802 | 17.0341 |  |  | 3.2589 | 0.20511 | 0.91458 | -0.66106 | 5.7861 | 4.9181 | 10.0111 | -5.1842 | 0.41121 | 5.8751 | 20.9878 | -0.00045012 | -0.00038605 | -0.00049612 | 756.9516 | 383.6991 | 111.7993 | 81.4204 | 32.336 | 17.956 | 16.029 | 59.9798 | 39.3111 | 24.9948 | 20.1794 | 17.8455 | 18.6274 | 21.2548 | 255.5291 | 212.6556 | 177.5634 | 107.1331 | 94.4817 | 218.2397 | 133.3508 | 108.097 | 174.3686 | 199.9135 | 282.22 | 362.6726 | 397.1193 |  |  |  | 555.0679 | 516.726 | 486.4429 | 513.2592 | 9.4197 | 5.3135 | 747.7371 |  |  | 718.6922 |  |  | 112.7804 | 349.5765 | 428.4543 | 110.8111 | 300.6215 | 403.8623 | 828.0851 | 673.3656 | 771.719 | 893.8794 | 774.9931 |  | 563.2279 | 663.5627 | 555.7875 | 743.1152 | 585.2499 | 726.8041 |  | 821.2224 |  |  | 808.1074 | 834.1595 | 842.3802 | [6 empty] | 683.9139 |  |  | 670.2705 |  |  | 417.3931 | 559.3942 | 596.694 | 261.643 | 514.2067 | 568.4988 | 363.6229 | 529.9484 | 626.0255 | 495.4089 | 586.2317 | 364.4755 | 549.3479 | 453.9655 | 567.7419 | 262.3175 | 498.1473 |  | 497.5291 | 562.5542 | 578.9019 | 333.0422 | 506.3513 | 590.4193 | 339.065 | 538.0978 | 471.1609 | 588.789 | 388.0926 | 552.7573 | 0.19451 | 16.9465 | 3.344 | 0.10392 | -39.9719 | 3.1157 | 2409.42 | 0.26 | 3.4087 | 0.64675 | 1.3657 | -1.1611 | 4.1528 | 3.8286 | 5.4625 | 21.8632 | 23.7776 | 26.4 | -0.83738 | -3.3643 | -2.4037 | 27.8399
42810.5019 | 5343 | 50.9286 | 38.6902 | 27.2096 | 21.3032 | 18.3057 | 19.2413 | 20.3186 | 83.3168 | 47.1323 | 29.9706 | 21.3507 | 16.8903 | 16.0094 | 16.0911 | 134.2006 | 186.3865 | 272.412 | 282.4553 | 196.7009 | 500.9049 |  |  |  | 111.2469 | 283.5479 | 527.2306 | 512.8994 | 372.1469 | 461.2464 | 181.2087 | 324.315 | 368.9331 | 183.2768 | 369.0284 | 402.5694 | 289.222 | 55.1328 |  | 458.8532 | 368.6889 | 350.5248 | 354.487 | 1306.2004 | 67.9194 | 147.2618 | 76.5906 | 159.272 | 253.9569 | 340.9707 | 467.7447 | 11.2684 | 73.0811 | 14.6709 | 148.0095 | 9.527 | 44.2708 | 50.5652 | 56.7989 | 17.0385 |  |  | 2.5288 | 0.053315 | 0.31464 | -0.62097 | 5.3044 | 4.6519 | 9.5064 | -5.0245 | 1.3554 | 5.3636 | 20.9433 | -0.00036634 | -0.00036634 | -0.00045834 | 749.1432 | 383.3715 | 111.7552 | 81.4298 | 32.3427 | 17.9589 | 16.0312 | 59.9839 | 39.3135 | 24.9945 | 20.1766 | 17.8451 | 18.6288 | 21.2507 | 261.296 | 211.2465 | 179.5184 | 109.2462 | 92.7262 | 218.4743 | 133.4116 | 108.0979 | 174.4171 | 199.9606 | 282.2968 | 362.788 | 397.3109 |  |  |  | 555.6265 | 517.4319 | 487.3037 | 514.0349 | 5.1937 | 5.2414 | 752.2887 |  |  | 720.1972 |  |  | 112.7875 | 349.7205 | 428.5843 | 110.6893 | 300.6382 | 404.5815 | 829.0946 | 677.4627 | 771.8171 | 894.2641 | 775.2181 |  | 563.2548 | 672.4959 | 557.0851 | 744.4601 | 585.8376 | 725.097 |  | 819.2722 |  |  | 807.4128 | 834.4718 | 842.7266 | [6 empty] | 684.7286 |  |  | 671.0724 |  |  | 417.0623 | 560.2678 | 600.3009 | 262.0288 | 514.4624 | 568.6287 | 362.6287 | 529.726 | 626.5921 | 497.5206 | 588.2532 | 364.8536 | 549.7105 | 454.9124 | 567.5417 | 262.2026 | 498.7967 |  | 498.2252 | 563.6967 | 579.1537 | 333.7103 | 506.9989 | 590.8237 | 338.9632 | 538.2901 | 472.2984 | 589.2855 | 388.7911 | 553.2824 | 0.12325 | 16.9468 | 3.3407 | 0.10652 | -40.0344 | 3.1157 | 2391.48 | 0.16 | 3.0032 | 0.32994 | 0.80151 | -1.126 | 3.9775 | 3.7249 | 5.3248 | 21.8612 | 23.7335 | 26.4634 | -1.4458 | -3.5738 | 3.8583 | 27.9059
42810.5019 | 5344 | 50.9318 | 38.6905 | 27.2183 | 21.3086 | 18.3057 | 19.2408 | 20.3262 | 83.3196 | 47.1479 | 29.9806 | 21.363 | 16.8874 | 16.0078 | 16.0923 | 134.2216 | 186.4189 | 272.4518 | 282.5235 | 196.7351 | 501.1499 |  |  |  | 111.2505 | 283.6652 | 527.8339 | 513.4334 | 373.0584 | 462.7005 | 183.4506 | 324.5012 | 368.8911 | 181.5906 | 373.3625 | 401.7699 | 397.1386 | 143.9416 |  | 459.0931 | 370.5681 | 350.5942 | 361.6512 |  | 68.0429 | 147.741 | 76.9438 | 159.5427 | 254.7965 | 340.9832 | 468.7286 | 11.3431 | 73.1629 | 14.7538 | 148.2119 | 9.5276 | 44.2389 | 50.5501 | 56.794 | 17.0281 |  |  | 3.2865 | -0.036053 | 0.55843 | -0.56183 | 5.3057 | 4.4811 | 9.8435 | -5.3235 | 0.78056 | 5.7016 | 21.078 | -0.00037948 | -0.00044027 | -0.00048626 | 733.1921 | 383.0519 | 111.7131 | 81.4467 | 32.3535 | 17.9526 | 16.0181 | 59.9996 | 39.323 | 24.9984 | 20.1751 | 17.8349 | 18.6258 | 21.2497 | 253.0077 | 206.5642 | 176.2555 | 112.4998 | 94.5147 | 218.3941 | 133.422 | 108.1 | 174.4603 | 200.0027 | 282.367 | 362.9183 | 397.494 |  |  |  | 556.0734 | 518.1173 | 488.1697 | 515.0255 | 4.8886 | 5.4381 | 752.17 |  |  | 721.7505 |  |  | 112.793 | 349.8757 | 429.6207 | 110.8036 | 300.7338 | 406.2919 | 829.4855 | 680.677 | 773.0641 | 892.754 | 775.7494 |  | 563.2194 | 688.8182 | 558.2348 | 747.1892 | 586.5035 | 726.5165 |  | 824.7524 |  |  | 807.8505 | 835.1066 | 843.4085 | [6 empty] | 685.9456 |  |  | 671.9924 |  |  | 416.8877 | 561.7278 | 602.1399 | 262.4924 | 514.9297 | 568.8988 | 362.375 | 529.9008 | 627.731 | 499.0502 | 590.3934 | 365.3424 | 550.0644 | 455.8318 | 567.5299 | 262.3282 | 499.6517 |  | 497.9497 | 563.9132 | 579.4384 | 334.2252 | 507.4438 | 591.8073 | 339.7556 | 538.6539 | 472.2953 | 590.0043 | 389.6456 | 553.723 | 0.30314 | 16.9477 | 3.3354 | 0.10539 | -40.0004 | 3.1157 | 2388.34 | 0.25 | 3.4271 | -0.27147 | 1.0684 | -1.0717 | 3.9781 | 3.6559 | 5.4184 | 21.8408 | 23.4616 | 26.5019 | -0.53592 | -3.21 | 12.4311 | 27.9485
42810.5019 | 5345 | 50.9301 | 38.688 | 27.2172 | 21.3055 | 18.3046 | 19.2334 | 20.3178 | 83.3347 | 47.1551 | 29.9895 | 21.3597 | 16.8796 | 16.0088 | 16.0889 | 134.2396 | 186.4476 | 272.4856 | 282.5994 | 196.7672 | 501.4019 |  |  |  | 111.2719 | 283.7864 | 527.8306 | 513.5288 | 371.4822 | 462.1164 | 181.9536 | 328.6936 | 372.714 | 182.7745 | 372.0331 | 401.9706 | 256.4133 | 206.164 |  | 459.083 | 371.6365 | 352.5756 | 362.4996 |  | 68.4038 | 147.8596 | 76.8786 | 160.6571 | 255.5495 | 341.5208 | 468.5819 | 11.1951 | 73.2205 | 15.0303 | 148.4255 | 9.5341 | 44.2102 | 50.5404 | 56.7992 | 17.0277 |  |  | 2.5557 | -0.18391 | 0.50652 | -0.77737 | 5.7368 | 5.0298 | 10.1293 | -5.3688 | 0.54528 | 5.6705 | 21.1461 | -0.00041234 | -0.00039427 | -0.00050105 | 728.8022 | 382.7548 | 111.6718 | 81.4726 | 32.3674 | 17.9595 | 16.0303 | 60.0162 | 39.3407 | 25.009 | 20.1827 | 17.8365 | 18.6316 | 21.2465 | 241.2526 | 205.4727 | 176.7128 | 113.5391 | 91.3118 | 218.274 | 133.4479 | 108.107 | 174.4931 | 200.0333 | 282.4424 | 363.038 | 397.6726 |  |  |  | 556.4799 | 518.5707 | 486.1117 | 515.4161 | 7.3358 | 5.4145 | 749.7774 |  |  | 718.2156 |  |  | 112.8114 | 350.0427 | 428.0742 | 110.8676 | 300.8206 | 406.9664 | 828.9695 | 685.058 | 774.8609 | 892.9559 | 775.5963 |  | 563.1355 | 722.1106 | 559.7575 | 748.9515 | 586.96 | 729.4689 |  | 832.3372 |  |  | 807.7859 | 834.8114 | 843.1643 | [6 empty] | 687.2007 |  |  | 672.9916 |  |  | 416.5909 | 563.2291 | 601.2722 | 263.8622 | 515.4194 | 569.1194 | 363.3084 | 530.2134 | 628.6601 | 499.4154 | 591.4149 | 365.9996 | 550.0125 | 456.6712 | 567.8019 | 263.2466 | 500.4607 |  | 496.6699 | 564.3984 | 579.6763 | 334.6057 | 508.2175 | 593.6198 | 340.3079 | 539.2088 | 472.4651 | 590.6445 | 389.8298 | 554.0959 | 0.42756 | 16.9477 | 3.3294 | 0.10539 | -39.9973 | 3.1157 | 2391.27 | 0.28 | 3.021 | -0.61321 | 1.0177 | -1.2607 | 4.1383 | 3.8749 | 5.4989 | 21.8316 | 22.7781 | 26.5315 | 0.75363 | -3.2575 | 1.5123 | 28.0016
42810.5019 | 5346 | 50.9419 | 38.6995 | 27.2273 | 21.311 | 18.315 | 19.2404 | 20.3189 | 83.356 | 47.1741 | 30.0026 | 21.3652 | 16.8878 | 16.0148 | 16.0968 | 134.2504 | 186.4703 | 272.5486 | 282.6724 | 196.7936 | 501.8011 |  |  |  | 111.2779 | 283.9083 | 527.9893 | 513.7315 | 371.4161 | 462.0545 | 180.5286 | 329.3799 | 377.3736 | 186.6969 | 353.4473 | 393.5335 | 207.6504 | 72.649 |  | 462.4078 | 371.8429 | 351.3099 | 363.5371 |  | 68.726 | 148.1763 | 76.9132 | 160.826 | 256.4039 | 342.273 | 467.7381 | 11.0349 | 73.3129 | 15.502 | 148.7353 | 9.5305 | 44.1855 | 50.5397 | 56.8038 | 17.0366 |  |  | 2.9894 | 0.24782 | 0.53346 | -1.3911 | 5.9392 | 4.7741 | 9.6457 | -5.1053 | 0.45168 | 5.5012 | 20.8064 | -0.00046162 | -0.00035648 | -0.00046984 | 722.0149 | 382.483 | 111.6441 | 81.4949 | 32.381 | 17.9605 | 16.0314 | 60.0333 | 39.3444 | 25.0134 | 20.1858 | 17.8454 | 18.6294 | 21.247 | 241.9566 | 200.5878 | 174.1682 | 112.1129 | 89.4439 | 218.1469 | 133.45 | 108.1298 | 174.5426 | 200.0833 | 282.5219 | 363.1793 | 397.9145 |  |  |  | 556.8543 | 519.5634 | 484.5424 | 517.5163 | 6.7657 | 4.307 | 748.323 |  |  | 713.716 |  |  | 112.8237 | 350.2061 | 427.1207 | 110.8605 | 300.9309 | 407.269 | 827.7142 | 690.7954 | 778.1341 | 895.2483 | 775.3343 |  | 563.1446 | 745.0762 | 560.6389 | 749.6601 | 587.4751 | 732.3086 |  | 838.0939 |  |  | 808.7407 | 834.2022 | 842.5413 | [6 empty] | 687.9807 |  |  | 673.9976 |  |  | 416.4376 | 564.7987 | 602.983 | 264.5354 | 515.7397 | 569.3067 | 364.7646 | 531.0416 | 629.7099 | 500.1605 | 592.7307 | 366.3265 | 550.3894 | 457.601 | 568.3501 | 263.4272 | 501.2083 |  | 497.029 | 564.5389 | 579.8877 | 334.8614 | 508.9023 | 594.753 | 340.3453 | 539.8176 | 472.4857 | 590.9793 | 390.0675 | 554.2736 | 0.16716 | 16.9493 | 3.3242 | 0.10699 | -40.0076 | 3.1158 | 2398.91 | 0.26 | 3.2671 | 0.7121 | 1.0448 | -1.6872 | 4.2132 | 3.7775 | 5.3693 | 21.8403 | 22.2803 | 26.6005 | 0.65786 | -2.9745 | -1.3002 | 28.0021
42810.5019 | 5347 | 50.9458 | 38.7092 | 27.2414 | 21.319 | 18.322 | 19.2424 | 20.3286 | 83.3679 | 47.1909 | 30.0126 | 21.3758 | 16.8946 | 16.0204 | 16.0997 | 134.2636 | 186.4967 | 272.5775 | 282.7305 | 196.808 | 502.1769 |  |  |  | 111.2752 | 284.0349 | 528.2755 | 513.8797 | 373.3355 | 465.2473 | 180.4594 | 326.46 | 373.8628 | 186.1591 | 293.8444 | 347.3103 | 114.0919 | 15.9285 |  | 488.013 | 367.4442 | 348.8542 | 364.4519 |  | 69.0402 | 148.2248 | 77.0072 | 161.6554 | 257.2635 | 342.3354 | 467.3746 | 10.8811 | 73.3643 | 15.9449 | 149.0142 | 9.5174 | 44.1702 | 50.5291 | 56.8176 | 17.0388 |  |  | 3.0591 | -0.023569 | 0.53083 | -0.87659 | 5.7611 | 4.8123 | 10.1261 | -4.8937 | 0.58946 | 5.6181 | 21.0243 | -0.00037127 | -0.00040905 | -0.00046984 | 720.4728 | 382.2206 | 111.5997 | 81.5189 | 32.3897 | 17.9645 | 16.0311 | 60.0407 | 39.351 | 25.0119 | 20.1809 | 17.8441 | 18.6327 | 21.2484 | 241.8475 | 194.7708 | 166.3122 | 110.457 | 90.253 | 218.1117 | 133.3916 | 108.1319 | 174.5815 | 200.1148 | 282.5985 | 363.2992 | 398.1044 |  |  |  | 557.1662 | 520.3111 | 485.0107 | 518.7555 | 8.4912 | 4.5091 | 752.3804 |  |  | 714.7399 |  |  | 112.8176 | 350.3797 | 428.5037 | 110.8545 | 301.1423 | 407.7219 | 826.9858 | 671.9846 | 778.515 | 896.4126 | 774.8246 |  | 563.1416 | 762.2044 | 561.5517 | 750.0345 | 588.0542 | 734.6002 |  | 840.9269 |  |  | 808.5161 | 833.6663 | 841.8014 | [6 empty] | 688.2256 |  |  | 674.7634 |  |  | 416.9418 | 565.675 | 603.5327 | 264.806 | 515.8908 | 569.242 | 364.9047 | 531.7893 | 630.5051 | 501.6299 | 593.5552 | 366.6976 | 550.4988 | 458.1534 | 569.0158 | 263.7671 | 501.8141 |  | 498.1804 | 564.4722 | 580.1251 | 335.865 | 509.5354 | 595.0622 | 340.2543 | 540.3308 | 472.8729 | 591.3467 | 390.5765 | 554.3534 | 0.27136 | 16.9478 | 3.3161 | 0.10604 | -40.025 | 3.1158 | 2421.74 | 0.18 | 3.3121 | -0.21962 | 1.0423 | -1.3394 | 4.1498 | 3.7927 | 5.5017 | 21.854 | 21.9501 | 26.69 | 0.66513 | -2.109 | -5.6794 | 28.0169
42810.5019 | 5348 | 50.9597 | 38.7135 | 27.234 | 21.3208 | 18.3166 | 19.2507 | 20.3131 | 83.3806 | 47.1973 | 30.024 | 21.3742 | 16.8967 | 16.0246 | 16.1002 | 134.2893 | 186.5171 | 272.6042 | 282.7957 | 196.8285 | 502.5519 |  |  |  | 111.2833 | 284.1606 | 528.5432 | 514.1477 | 377.0859 | 470.2167 | 179.9495 | 328.0006 | 372.6819 | 184.1402 | 370.0249 | 335.676 | 176.713 | 23.7718 |  | 434.8867 | 368.8096 | 349.4353 | 365.9254 |  | 69.2724 | 148.4408 | 77.1844 | 162.2906 | 257.7072 | 343.5474 | 468.4288 | 10.8245 | 73.421 | 15.7789 | 149.2593 | 9.5243 | 44.1601 | 50.5298 | 56.8656 | 17.0507 |  |  | 2.8587 | -0.17668 | 0.12276 | -0.95807 | 5.7545 | 5.2571 | 9.9224 | -5.0494 | 0.21116 | 5.6877 | 21.044 | -0.00042055 | -0.00039427 | -0.00046327 | 713.9249 | 381.9758 | 111.5616 | 81.5435 | 32.4021 | 17.971 | 16.0271 | 60.0566 | 39.3619 | 25.014 | 20.1832 | 17.8504 | 18.6345 | 21.2446 | 249.312 | 195.5214 | 164.1623 | 108.6683 | 85.7918 | 218.022 | 133.3554 | 108.1485 | 174.6213 | 200.1606 | 282.6741 | 363.4271 | 398.3085 |  |  |  | 557.5378 | 521.4067 | 485.9844 | 519.5102 | 6.0876 | 6.8418 | 747.6623 |  |  | 711.59 |  |  | 112.8382 | 350.5628 | 431.617 | 110.8629 | 301.3981 | 407.0391 | 827.7487 | 671.0614 | 779.5542 | 897.473 | 774.7243 |  | 563.1508 | 774.5018 | 562.306 | 751.5658 | 589.2936 | 736.6321 |  | 842.4615 |  |  | 811.2008 | 834.4716 | 842.4492 | [6 empty] | 688.6008 |  |  | 675.5012 |  |  | 417.4624 | 566.8854 | 602.7224 | 264.6247 | 516.1726 | 568.9405 | 365.1169 | 532.5549 | 630.6978 | 502.7493 | 594.0761 | 367.6545 | 550.1366 | 457.857 | 568.924 | 265.4492 | 502.4692 |  | 498.0972 | 565.139 | 580.3623 | 336.8379 | 510.4112 | 595.2378 | 340.1377 | 540.426 | 474.6905 | 591.9081 | 390.3751 | 554.4813 | 0.39077 | 16.9457 | 3.3103 | 0.10701 | -40.0382 | 3.1158 | 2416.68 | 0.32 | 3.2126 | -0.60145 | 0.50135 | -1.4006 | 4.1515 | 3.9681 | 5.4514 | 21.8583 | 21.7291 | 26.8618 | -0.17664 | -1.8747 | -2.9337 | 28.0545
42810.5019 | 5349 | 50.9699 | 38.7167 | 27.2481 | 21.3301 | 18.3263 | 19.2529 | 20.3264 | 83.3957 | 47.2154 | 30.0343 | 21.3879 | 16.9 | 16.033 | 16.096 | 134.3306 | 186.5417 | 272.6571 | 282.8738 | 196.8766 | 502.8118 |  |  |  | 111.2989 | 284.2921 | 528.3311 | 514.6536 | 375.9486 | 469.2447 | 181.2816 | 328.1018 | 374.6502 | 184.4818 | 374.6518 | 367.0644 | 116.7841 | 31.6571 |  | 430.9519 | 372.3435 | 355.2241 | 366.9753 |  | 69.4254 | 148.5805 | 77.2934 | 162.6421 | 258.1085 | 345.1416 | 470.0781 | 10.7653 | 73.522 | 15.427 | 149.5064 | 9.5221 | 44.1687 | 50.5429 | 56.9024 | 17.0624 |  |  | 3.0979 | -0.041309 | 0.47103 | -0.91011 | 6.045 | 4.8668 | 9.8711 | -5.2177 | 0.56319 | 5.6298 | 20.9916 | -0.0003877 | -0.00039263 | -0.00045834 | 709.5197 | 381.7594 | 111.5253 | 81.5557 | 32.4036 | 17.9692 | 16.0124 | 60.0661 | 39.3643 | 25.0139 | 20.182 | 17.8433 | 18.6284 | 21.2364 | 253.599 | 203.8039 | 171.8733 | 109.6288 | 87.4192 | 217.9646 | 133.4372 | 108.1532 | 174.6741 | 200.1968 | 282.7516 | 363.5534 | 398.5227 |  |  |  | 557.8786 | 522.2532 | 487.7757 | 520.1347 | 9.2455 | 6.0582 | 743.5322 |  |  | 705.9626 |  |  | 112.8655 | 350.7576 | 433.3384 | 110.9081 | 301.6176 | 407.9756 | 828.5659 | 672.3582 | 782.2647 | 897.419 | 774.974 |  | 563.1352 | 782.2303 | 562.5312 | 751.6649 | 590.3762 | 738.9492 |  | 842.8952 |  |  | 811.2389 | 835.0375 | 843.2291 | [6 empty] | 689.1469 |  |  | 676.3067 |  |  | 417.7579 | 568.1127 | 602.7465 | 264.0545 | 516.5835 | 568.5366 | 365.1357 | 533.2299 | 630.6107 | 504.4671 | 595.0665 | 368.4734 | 549.574 | 458.2853 | 568.6026 | 266.6639 | 503.2689 |  | 497.8716 | 566.4314 | 580.6045 | 337.0454 | 511.1905 | 596.124 | 340.2812 | 540.0596 | 476.7117 | 592.3895 | 390.6625 | 554.8062 | 0.25229 | 16.9474 | 3.3047 | 0.10717 | -40.0912 | 3.1158 | 2414.97 | 0.22 | 3.3421 | -0.29088 | 0.98222 | -1.3653 | 4.2605 | 3.8228 | 5.4444 | 21.8488 | 21.5505 | 27.0469 | -0.66089 | -2.7212 | -5.6389 | 28.0909
42810.502 | 5350 | 50.9759 | 38.716 | 27.245 | 21.3275 | 18.3231 | 19.2487 | 20.313 | 83.406 | 47.2293 | 30.0347 | 21.3863 | 16.8966 | 16.0272 | 16.1007 | 134.3489 | 186.5725 | 272.7004 | 282.95 | 196.9191 | 503.067 |  |  |  | 111.3225 | 284.4307 | 528.4821 | 515.0988 | 374.8148 | 467.6667 | 181.094 | 327.8888 | 373.1769 | 183.9065 | 376.0108 | 388.945 | 217.5593 | 18.207 |  | 456.7985 | 372.0528 | 354.4404 | 365.3633 | 1333.8132 | 69.7447 | 148.8234 | 77.2478 | 162.3817 | 258.7209 | 346.5639 | 471.4951 | 10.8853 | 73.5938 | 15.3161 | 149.6575 | 9.5258 | 44.167 | 50.5449 | 56.927 | 17.0762 |  |  | 3.5276 | -0.31204 | 0.35866 | -0.49744 | 5.6415 | 4.2761 | 9.8244 | -5.1776 | 0.58615 | 4.5821 | 20.9367 | -0.00038934 | -0.00045834 | -0.00052569 | 699.0622 | 381.5843 | 111.501 | 81.583 | 32.4205 | 17.9739 | 16.0241 | 60.0828 | 39.3841 | 25.0279 | 20.1924 | 17.8452 | 18.6337 | 21.2443 | 260.8798 | 208.3478 | 178.1962 | 108.108 | 87.5246 | 218.1021 | 133.5109 | 108.1622 | 174.7077 | 200.2351 | 282.8227 | 363.686 | 398.7263 |  |  |  | 558.2671 | 522.4504 | 487.1921 | 520.4289 | 6.3645 | 5.0895 | 740.6727 |  |  | 703.5144 |  |  | 112.8741 | 350.9261 | 433.8603 | 110.8663 | 301.8697 | 407.0981 | 829.0949 | 672.5008 | 783.6452 | 898.6381 | 775.5484 |  | 563.1412 | 784.47 | 562.9151 | 751.5984 | 591.24 | 741.3924 |  | 842.5579 |  |  | 808.046 | 835.887 | 844.5551 | [6 empty] | 689.7176 |  |  | 677.2358 |  |  | 418.2895 | 569.0555 | 602.9961 | 264.4924 | 516.7189 | 568.1385 | 365.255 | 533.676 | 630.3561 | 506.2149 | 595.8465 | 368.7683 | 548.9492 | 458.728 | 568.586 | 267.1226 | 503.6329 |  | 499.0388 | 567.608 | 580.8527 | 337.0563 | 511.693 | 597.3177 | 341.0673 | 539.6374 | 477.5365 | 592.7644 | 391.5201 | 555.2836 | 0.1323 | 16.9528 | 3.2976 | 0.10646 | -40.0713 | 3.1158 | 2431.08 | 0.17 | 3.5626 | -0.79968 | 0.85734 | -1.0097 | 4.1206 | 3.5874 | 5.4377 | 21.8338 | 21.5498 | 27.1991 | -1.4509 | -3.4144 | -0.81806 | 28.1442
42810.502 | 5351 | 50.9773 | 38.7189 | 27.2464 | 21.3349 | 18.3177 | 19.2453 | 20.3172 | 83.42 | 47.2394 | 30.0416 | 21.3839 | 16.8947 | 16.0194 | 16.0993 | 134.3442 | 186.6073 | 272.7418 | 283.0241 | 196.951 | 503.8043 |  |  |  | 111.3283 | 284.5591 | 528.7423 | 515.3693 | 374.3262 | 468.0132 | 181.4975 | 325.6291 | 372.4332 | 182.7386 | 374.5124 | 375.4703 | 340.0038 | 21.7768 |  | 466.1777 | 370.6787 | 352.3354 | 369.5364 | 1277.1936 | 70.0718 | 149.0493 | 77.2335 | 162.4625 | 259.7294 | 348.0689 | 472.8659 | 10.8944 | 73.6831 | 15.2792 | 149.7546 | 9.5188 | 44.1736 | 50.5717 | 56.9766 | 17.0937 |  |  | 2.4697 | -0.10768 | 0.5926 | -0.62623 | 5.3852 | 4.3621 | 10.0124 | -5.8143 | 0.56183 | 5.817 | 20.9111 | -0.00036634 | -0.00044519 | -0.00051912 | 706.3814 | 381.3877 | 111.4574 | 81.6091 | 32.4267 | 17.9738 | 16.0272 | 60.096 | 39.3929 | 25.0417 | 20.1881 | 17.8498 | 18.63 | 21.2415 | 259.1976 | 203.451 | 174.7897 | 106.2729 | 87.2481 | 218.071 | 133.5207 | 108.1774 | 174.7537 | 200.2789 | 282.9064 | 363.8293 | 398.9583 |  |  |  | 558.8711 | 521.694 | 486.9541 | 519.6413 | 6.9519 | 4.3343 | 739.866 |  |  | 703.4339 |  |  | 112.8761 | 351.1007 | 433.606 | 110.7386 | 301.8976 | 407.6198 | 829.4817 | 674.4045 | 785.5505 | 896.1712 | 775.6446 |  | 563.0478 | 788.7776 | 563.0273 | 752.5013 | 592.228 | 742.9261 |  | 838.2477 |  |  | 810.6113 | 835.9245 | 844.6795 | [6 empty] | 690.6206 |  |  | 677.8821 |  |  | 419.228 | 569.629 | 604.0005 | 265.347 | 516.9579 | 567.6597 | 366.4612 | 534.3347 | 630.1984 | 507.104 | 596.1161 | 369.4537 | 548.6719 | 458.7824 | 568.4039 | 267.147 | 504.0065 |  | 500.1587 | 568.3691 | 581.1282 | 336.6466 | 512.2098 | 597.7999 | 342.9369 | 539.247 | 476.612 | 593.3245 | 391.7079 | 555.3358 | 0.21416 | 16.9569 | 3.2935 | 0.108 | -40.0504 | 3.1158 | 2432.75 | 0.2 | 2.9816 | -0.46988 | 1.1023 | -1.1332 | 4.0308 | 3.6278 | 5.4961 | 21.8162 | 21.4481 | 27.3465 | -1.2683 | -3.0346 | 7.1939 | 28.2616
42810.502 | 5352 | 50.9814 | 38.7211 | 27.2567 | 21.3399 | 18.3201 | 19.2488 | 20.3242 | 83.4322 | 47.2489 | 30.0504 | 21.3894 | 16.899 | 16.0218 | 16.1012 | 134.3787 | 186.6368 | 272.7819 | 283.0969 | 196.9887 | 503.8555 |  |  |  | 111.3387 | 284.6858 | 528.8382 | 516.3115 | 375.5596 | 468.8156 | 183.4614 | 326.7659 | 373.2727 | 180.1372 | 371.296 | 376.5716 | 351.5521 | 121.6065 |  | 471.0422 | 368.9977 | 351.6145 | 370.1552 |  | 69.9148 | 149.1547 | 77.3336 | 162.2502 | 259.9467 | 348.329 | 473.5265 | 10.9201 | 73.7746 | 15.144 | 149.8258 | 9.5085 | 44.1814 | 50.5944 | 57.0084 | 17.1062 |  |  | 3.6255 | -0.14185 | 0.61691 | -0.75437 | 5.7427 | 4.8464 | 9.4374 | -5.7447 | 0.28939 | 5.5262 | 21.3105 | -0.0003992 | -0.00039755 | -0.00048298 | 705.327 | 381.2102 | 111.434 | 81.6384 | 32.4384 | 17.9845 | 16.0337 | 60.1235 | 39.4062 | 25.0432 | 20.2082 | 17.8552 | 18.638 | 21.2531 | 254.8933 | 199.2155 | 170.8287 | 106.1589 | 87.67 | 218.0463 | 133.5021 | 108.1891 | 174.797 | 200.3127 | 282.9885 | 363.9573 | 399.1506 |  |  |  | 559.4097 | 521.3823 | 487.626 | 519.4188 | 7.042 | 5.9936 | 741.5949 |  |  | 706.456 |  |  | 112.8753 | 351.261 | 435.16 | 110.8733 | 302.1708 | 405.8782 | 829.7451 | 674.7507 | 785.024 | 895.0431 | 775.9164 |  | 562.9501 | 796.1308 | 563.1615 | 753.9802 | 593.2925 | 744.3788 |  | 836.4928 |  |  | 808.0952 | 836.3234 | 844.9767 | [6 empty] | 691.9468 |  |  | 678.7889 |  |  | 419.8856 | 570.278 | 603.8809 | 264.9492 | 517.177 | 567.0962 | 366.2939 | 534.9542 | 628.954 | 508.6296 | 597.2749 | 370.2637 | 548.3355 | 458.7003 | 568.6933 | 267.0455 | 504.2843 |  | 500.0025 | 569.1808 | 581.451 | 336.595 | 512.3625 | 597.0209 | 343.6184 | 538.7943 | 477.1065 | 594.1326 | 391.636 | 555.5778 | 0.24016 | 16.9704 | 3.2875 | 0.10704 | -40.0966 | 3.1158 | 2434.73 | 0.22 | 3.6145 | -0.53938 | 1.1248 | -1.2439 | 4.1633 | 3.8246 | 5.3371 | 21.793 | 21.2654 | 27.4917 | -0.79344 | -2.5969 | 8.1185 | 28.3532
42810.502 | 5353 | 50.9834 | 38.718 | 27.262 | 21.333 | 18.3212 | 19.2469 | 20.3164 | 83.4417 | 47.2554 | 30.0533 | 21.3866 | 16.899 | 16.0161 | 16.0994 | 134.386 | 186.6537 | 272.8272 | 283.2159 | 197.0147 | 504.1453 |  |  |  | 111.3366 | 284.8189 | 528.8023 | 516.601 | 375.2414 | 468.1786 | 180.6277 | 328.8788 | 376.049 | 183.9375 | 374.1671 | 403.5367 | 224.0353 | 199.2357 |  | 465.6769 | 369.5629 | 348.4142 | 367.984 | 1332.3163 | 69.6814 | 149.298 | 77.4025 | 161.9374 | 260.1477 | 348.5508 | 474.2591 | 10.8123 | 73.8665 | 15.1539 | 149.9139 | 9.507 | 44.1854 | 50.6121 | 57.0275 | 17.1069 |  |  | 2.8442 | -0.13659 | 0.75096 | -0.35747 | 5.9687 | 4.7387 | 10.1261 | -5.3156 | 0.48243 | 5.3319 | 21.1658 | -0.0003762 | -0.00038934 | -0.00045669 | 707.4532 | 380.9823 | 111.4034 | 81.6523 | 32.4527 | 17.977 | 16.0251 | 60.1376 | 39.4127 | 25.0471 | 20.2048 | 17.8547 | 18.6392 | 21.2381 | 256.1687 | 199.7254 | 173.4969 | 105.0317 | 83.7754 | 218.0547 | 133.5156 | 108.1994 | 174.8341 | 200.3515 | 283.0642 | 364.0907 | 399.3548 |  |  |  | 559.8346 | 521.4696 | 488.8678 | 519.8812 | 8.8851 | 6.0779 | 731.5246 |  |  | 698.4663 |  |  | 112.882 | 351.4102 | 436.9025 | 110.9291 | 302.163 | 405.9513 | 830.85 | 674.2643 | 786.2678 | 895.6986 | 776.323 |  | 562.8766 | 799.227 | 563.9225 | 754.7045 | 594.1619 | 744.524 |  | 837.0895 |  |  | 806.6455 | 836.4622 | 845.629 | [6 empty] | 693.2419 |  |  | 679.7849 |  |  | 420.1615 | 571.0402 | 603.5286 | 263.9902 | 517.5166 | 566.954 | 366.8925 | 535.3445 | 628.7065 | 509.9746 | 598.5777 | 370.7678 | 548.6258 | 460.4536 | 569.5616 | 268.3425 | 504.1883 |  | 501.3713 | 568.9783 | 581.7058 | 337.5957 | 511.4517 | 596.5878 | 345.0096 | 538.4433 | 479.159 | 594.4956 | 391.7525 | 555.9373 | 0.40541 | 16.9734 | 3.2813 | 0.10706 | -40.005 | 3.1158 | 2444.22 | 0.27 | 3.2 | -0.52938 | 1.2413 | -0.85639 | 4.2452 | 3.7826 | 5.5294 | 21.7699 | 21.3016 | 27.6242 | -0.93398 | -2.8917 | -0.53395 | 28.4078
42810.502 | 5354 | 50.9915 | 38.7219 | 27.2573 | 21.3413 | 18.3224 | 19.2438 | 20.3136 | 83.4531 | 47.2695 | 30.0657 | 21.3974 | 16.9025 | 16.0233 | 16.1007 | 134.3968 | 186.6747 | 272.8719 | 283.2338 | 197.0388 | 504.402 |  |  |  | 111.3451 | 284.9352 | 528.871 | 517.2419 | 380.2295 | 469.652 | 181.3321 | 326.0857 | 372.7238 | 184.5109 | 350.696 | 397.5369 | 252.212 | 50.0518 |  | 483.4716 | 370.7508 | 350.2721 | 369.0931 | 1240.8529 | 69.7213 | 149.6015 | 77.3753 | 162.0077 | 260.7027 | 348.9887 | 475.0281 | 10.7432 | 73.9682 | 15.3138 | 150.0415 | 9.5022 | 44.1689 | 50.6202 | 57.0473 | 17.1002 |  |  | 2.7982 | 0.27213 | 0.65371 | -0.66434 | 5.6612 | 4.6907 | 10.0222 | -5.6606 | 0.77919 | 5.531 | 21.2403 | -0.00035648 | -0.00042055 | -0.00046984 | 718.3236 | 380.7119 | 111.3868 | 81.6741 | 32.46 | 17.9869 | 16.0361 | 60.1525 | 39.4282 | 25.0508 | 20.2037 | 17.8564 | 18.6412 | 21.2422 | 260.1769 | 204.964 | 175.9373 | 106.9371 | 83.7067 | 218.2381 | 133.6289 | 108.2165 | 174.8745 | 200.3936 | 283.1467 | 364.2211 | 399.5794 |  |  |  | 560.3832 | 521.783 | 490.6461 | 520.3002 | 9.7368 | 6.5163 | 730.3769 |  |  | 698.4909 |  |  | 112.9011 | 351.5527 | 435.795 | 110.9159 | 302.3278 | 405.5803 | 832.6621 | 674.7443 | 787.5635 | 896.4741 | 777.3567 |  | 562.851 | 804.3719 | 565.0098 | 756.5117 | 595.2123 | 744.9575 |  | 836.9127 |  |  | 806.1868 | 837.9148 | 847.0606 | [6 empty] | 693.9946 |  |  | 680.2382 |  |  | 421.0734 | 571.9081 | 606.0134 | 264.3677 | 517.9093 | 567.1963 | 368.3149 | 535.9723 | 630.5613 | 511.1819 | 599.1371 | 369.5626 | 549.4536 | 460.6832 | 569.824 | 268.623 | 504.1265 |  | 502.6652 | 569.1444 | 581.928 | 338.6418 | 511.2727 | 596.4746 | 346.8893 | 538.1112 | 479.8307 | 594.8495 | 392.2374 | 555.8299 | 0.32336 | 16.9796 | 3.2761 | 0.10756 | -40.051 | 3.1158 | 2432.78 | 0.3 | 3.1772 | 0.74748 | 1.1585 | -1.1679 | 4.1359 | 3.7647 | 5.5029 | 21.7371 | 21.3338 | 27.7589 | -1.354 | -3.1485 | 1.0726 | 28.4834
42810.502 | 5355 | 51.0029 | 38.7284 | 27.2516 | 21.3381 | 18.3236 | 19.2538 | 20.316 | 83.4672 | 47.2891 | 30.0813 | 21.4119 | 16.8988 | 16.0229 | 16.1022 | 134.4076 | 186.7048 | 272.8957 | 283.2927 | 197.0546 | 504.7276 |  |  |  | 111.3549 | 285.0691 | 528.9418 | 517.515 | 381.5723 | 471.9475 | 182.0656 | 329.8337 | 375.7921 | 184.2924 | 357.1705 | 317.5913 | 88.4451 | 16.5291 |  | 473.4092 | 369.5313 | 349.9791 | 363.9461 |  | 69.7986 | 149.8895 | 77.5893 | 162.1518 | 260.8159 | 348.728 | 475.1346 | 10.7862 | 74.0331 | 15.7299 | 150.1968 | 9.506 | 44.1471 | 50.6304 | 57.0614 | 17.0976 |  |  | 3.6807 | -0.081393 | 0.48023 | -0.64463 | 5.8275 | 4.6591 | 10.1083 | -5.585 | 0.63305 | 7.0132 | 21.1644 | -0.0003762 | -0.00036963 | -0.00047148 | 722.7777 | 380.417 | 111.3737 | 81.6895 | 32.4674 | 17.9972 | 16.0416 | 60.1664 | 39.4309 | 25.0515 | 20.207 | 17.8591 | 18.6445 | 21.2421 | 262.7104 | 206.9873 | 180.2091 | 106.8877 | 84.6264 | 218.4154 | 133.7511 | 108.2263 | 174.9064 | 200.4275 | 283.2286 | 364.3669 | 399.8451 |  |  |  | 561.1235 | 522.7212 | 494.0393 | 520.6027 | 8.4813 | 7.5668 | 729.4629 |  |  | 697.1078 |  |  | 112.8988 | 351.7024 | 438.6755 | 110.9259 | 302.4306 | 405.7185 | 833.5475 | 675.3488 | 786.9811 | 894.7032 | 778.0086 |  | 562.792 | 807.5847 | 565.4946 | 758.4012 | 596.1588 | 745.2981 |  | 837.7182 |  |  | 808.6425 | 838.724 | 848.2549 | [6 empty] | 694.6504 |  |  | 680.8643 |  |  | 421.7736 | 573.3001 | 608.0103 | 264.5999 | 518.0714 | 567.2666 | 368.0075 | 536.1921 | 633.2004 | 512.3363 | 600.7454 | 370.2025 | 549.6879 | 461.0266 | 569.6977 | 269.671 | 504.0305 |  | 503.3118 | 569.5196 | 582.1811 | 338.9361 | 511.7523 | 596.9559 | 348.282 | 538.1112 | 479.7563 | 595.2298 | 392.6174 | 556.0107 | 0.18931 | 16.9842 | 3.2678 | 0.10597 | -40.0518 | 3.1159 | 2439.26 | 0.18 | 3.6496 | -0.40893 | 0.99331 | -1.1508 | 4.1953 | 3.7512 | 5.5253 | 21.7095 | 21.3228 | 27.8734 | -1.611 | -3.6077 | -6.6835 | 28.5929
42810.502 | 5356 | 50.997 | 38.733 | 27.2579 | 21.3402 | 18.3248 | 19.2574 | 20.3228 | 83.4833 | 47.2978 | 30.0882 | 21.4182 | 16.9056 | 16.0271 | 16.1038 | 134.4333 | 186.7247 | 272.9431 | 283.3803 | 197.0788 | 505.1049 |  |  |  | 111.3735 | 285.2058 | 528.8568 | 517.901 | 381.9756 | 470.5132 | 180.344 | 329.2116 | 376.0977 | 184.1152 | 373.6833 | 382.4497 | 379.2028 | 29.7248 |  | 440.134 | 373.9452 | 356.7668 | 370.7164 |  | 69.8951 | 150.1063 | 77.7774 | 162.0026 | 260.8225 | 348.7341 | 475.0632 | 10.9136 | 74.0978 | 15.6223 | 150.3731 | 9.505 | 44.1147 | 50.6257 | 57.0592 | 17.0915 |  |  | 3.1813 | -0.26605 | 0.49469 | -1.0685 | 5.7184 | 5.0482 | 10.2529 | -5.1671 | 0.70291 | 5.1536 | 21.3595 | -0.0003762 | -0.00035977 | -0.00047476 | 714.5549 | 380.1377 | 111.359 | 81.7119 | 32.4711 | 17.9875 | 16.0399 | 60.1749 | 39.4413 | 25.0626 | 20.2174 | 17.8517 | 18.6372 | 21.2389 | 266.1474 | 215.1806 | 189.4398 | 109.622 | 90.9741 | 218.6378 | 133.9582 | 108.2336 | 174.9644 | 200.4742 | 283.3145 | 364.5129 | 400.1158 |  |  |  | 562.1736 | 523.1782 | 495.5245 | 521.2065 | 9.5879 | 7.7341 | 724.4819 |  |  | 692.6573 |  |  | 112.9211 | 351.8496 | 439.1342 | 110.9178 | 302.4469 | 405.9099 | 835.2897 | 676.1596 | 787.8956 | 894.3482 | 778.7772 |  | 562.7569 | 804.4419 | 565.7665 | 758.5928 | 597.1807 | 746.859 |  | 838.6939 |  |  | 807.2554 | 839.677 | 849.2998 | [6 empty] | 695.7265 |  |  | 681.4902 |  |  | 421.7099 | 574.2196 | 610.8982 | 264.7328 | 518.0813 | 567.2256 | 367.699 | 536.3993 | 636.8436 | 513.3671 | 601.7071 | 371.352 | 549.7348 | 461.1978 | 570.2189 | 270.1167 | 504.2446 |  | 503.9895 | 570.483 | 582.4436 | 339.6682 | 513.0957 | 597.3438 | 349.1516 | 537.9642 | 479.9801 | 595.8137 | 392.3694 | 556.5144 | 0.49863 | 17.0111 | 3.2619 | 0.10746 | -40.0355 | 3.1158 | 2447.18 | 0.23 | 3.3897 | -0.73951 | 1.0084 | -1.482 | 4.1558 | 3.9047 | 5.5647 | 21.6825 | 21.4541 | 28.049 | -1.9622 | -4.6071 | 10.5044 | 28.7439
42810.502 | 5357 | 51.003 | 38.7291 | 27.2657 | 21.3389 | 18.3185 | 19.2434 | 20.3129 | 83.4973 | 47.3045 | 30.0897 | 21.4106 | 16.9012 | 16.0188 | 16.0994 | 134.4488 | 186.7556 | 272.9847 | 283.4607 | 197.0871 | 505.4556 |  |  |  | 111.3795 | 285.3304 | 529.0207 | 518.4135 | 383.6814 | 471.8718 | 181.3799 | 327.8929 | 375.7289 | 184.9134 | 372.4747 | 363.9063 | 125.1727 | 31.4462 |  | 453.2329 | 374.8322 | 356.6368 | 369.9327 | 1203.4589 | 69.6022 | 150.0092 | 78.0596 | 161.8488 | 261.214 | 349.4393 | 475.1258 | 10.7808 | 74.1687 | 15.4083 | 150.5539 | 9.5052 | 44.1105 | 50.6292 | 57.0645 | 17.0848 |  |  | 2.9415 | -0.10176 | 0.542 | -0.45538 | 5.811 | 4.7768 | 10.1247 | -5.4417 | 0.72023 | 5.7492 | 21.2292 | -0.00041562 | -0.00038441 | -0.00045998 | 718.3963 | 379.8683 | 111.3463 | 81.7311 | 32.4875 | 17.9828 | 16.0333 | 60.181 | 39.4443 | 25.0576 | 20.2166 | 17.8518 | 18.636 | 21.2421 | 270.5904 | 220.6904 | 192.7869 | 111.4643 | 96.4362 | 218.915 | 134.1689 | 108.2386 | 174.9981 | 200.5084 | 283.3951 | 364.6519 | 400.3731 |  |  |  | 563.1516 | 523.3891 | 493.9146 | 521.2228 | 8.0534 | 6.9188 | 728.2617 |  |  | 693.9025 |  |  | 112.9377 | 352.0336 | 441.5486 | 110.9733 | 302.6071 | 406.5765 | 836.8495 | 676.1316 | 788.0269 | 892.7289 | 779.838 |  | 562.7799 | 799.2238 | 566.0441 | 759.9765 | 598.1143 | 748.1923 |  | 839.8231 |  |  | 806.7252 | 841.3913 | 850.9081 | [6 empty] | 696.046 |  |  | 682.2856 |  |  | 422.5557 | 575.2842 | 611.9329 | 265.2771 | 518.3221 | 567.1129 | 368.1888 | 536.8344 | 637.8191 | 513.9522 | 602.7491 | 371.9914 | 550.0073 | 461.4989 | 571.1682 | 270.6569 | 504.6197 |  | 504.1821 | 572.0931 | 582.7645 | 340.1118 | 514.5742 | 598.9721 | 351.2862 | 537.8804 | 479.7633 | 596.6607 | 392.2635 | 556.8027 | 0.51519 | 17.024 | 3.255 | 0.10843 | -40.0956 | 3.1158 | 2473.95 | 0.36 | 3.2624 | -0.45732 | 1.0554 | -0.9674 | 4.1917 | 3.8005 | 5.533 | 21.6568 | 21.6439 | 28.1764 | -2.4176 | -4.9524 | -5.3716 | 28.9001
42810.502 | 5358 | 51.0128 | 38.7433 | 27.2703 | 21.3394 | 18.3262 | 19.2507 | 20.3153 | 83.5089 | 47.3183 | 30.0978 | 21.4093 | 16.9021 | 16.0267 | 16.1049 | 134.468 | 186.7779 | 273.0371 | 283.529 | 197.107 | 505.779 |  |  |  | 111.3941 | 285.4628 | 528.961 | 518.3702 | 379.8474 | 472.283 | 182.3631 | 326.6621 | 376.1538 | 181.5367 | 374.9093 | 398.1549 | 290.0422 | 58.9057 |  | 468.5525 | 375.3741 | 355.8038 | 364.7807 | 1201.858 | 69.3691 | 150.0294 | 78.1179 | 161.8562 | 261.4502 | 349.7313 | 474.9532 | 10.5045 | 74.2215 | 15.0878 | 150.6652 | 9.5054 | 44.117 | 50.6235 | 57.0831 | 17.086 |  |  | 3.3206 | 0.13151 | 0.60246 | -0.20831 | 6.1784 | 5.2 | 10.2522 | -5.4398 | 0.25553 | 5.6753 | 21.3411 | -0.0003877 | -0.0004337 | -0.00049448 | 731.8582 | 379.6024 | 111.333 | 81.7438 | 32.4985 | 17.9902 | 16.0273 | 60.1976 | 39.4541 | 25.0588 | 20.2058 | 17.8513 | 18.6368 | 21.2355 | 270.9447 | 220.1019 | 190.364 | 115.8916 | 98.5738 | 219.0643 | 134.3263 | 108.2382 | 175.0297 | 200.5445 | 283.4632 | 364.7779 | 400.6057 |  |  |  | 563.8713 | 523.3155 | 491.1531 | 521.2745 | 8.3044 | 5.7853 | 721.4934 |  |  | 691.9949 |  |  | 112.9351 | 352.185 | 441.3955 | 110.9227 | 302.8363 | 406.0605 | 838.9309 | 677.4186 | 788.2254 | 892.5236 | 781.1448 |  | 562.9247 | 801.536 | 566.0495 | 762.2028 | 599.5556 | 748.1242 |  | 840.4336 |  |  | 810.2599 | 842.7776 | 852.1001 | [6 empty] | 696.598 |  |  | 682.9765 |  |  | 423.4453 | 575.6786 | 614.8873 | 265.1726 | 518.6236 | 567.0139 | 367.6517 | 537.0063 | 638.2788 | 514.9733 | 604.8489 | 372.4005 | 550.6305 | 462.0328 | 571.1904 | 270.8794 | 504.8637 |  | 505.012 | 573.4015 | 583.111 | 340.4105 | 515.7002 | 600.2744 | 352.0446 | 537.7865 | 479.9912 | 597.5562 | 391.9555 | 557.042 | 0.36285 | 17.0374 | 3.2471 | 0.10754 | -39.9884 | 3.1158 | 2488.17 | 0.23 | 3.4672 | 0.51989 | 1.1127 | -0.6543 | 4.3232 | 3.9662 | 5.569 | 21.6437 | 21.5806 | 28.3713 | -2.4364 | -4.6633 | 3.6283 | 29.0143
42810.5021 | 5359 | 51.0128 | 38.7406 | 27.2734 | 21.3441 | 18.3277 | 19.2433 | 20.3146 | 83.517 | 47.3369 | 30.1099 | 21.4191 | 16.9032 | 16.0205 | 16.1051 | 134.4872 | 186.8115 | 273.0808 | 283.6021 | 197.1285 | 505.9956 |  |  |  | 111.4042 | 285.5944 | 529.1077 | 518.3958 | 378.3787 | 471.417 | 183.7708 | 327.6786 | 374.2903 | 180.6255 | 372.9414 | 400.5471 | 404.2909 | 72.2103 |  | 475.3629 | 374.9003 | 354.048 | 368.6393 |  | 69.1863 | 150.3205 | 78.1809 | 162.3376 | 261.4988 | 349.7566 | 475.1769 | 10.2243 | 74.291 | 14.7559 | 150.9161 | 9.4864 | 44.1158 | 50.6191 | 57.086 | 17.0731 |  |  | 4.4377 | 0.40487 | 0.61691 | -0.65909 | 5.9017 | 4.7301 | 10.2503 | -6.0995 | 0.16387 | 5.835 | 21.2566 | -0.00037291 | -0.00032034 | -0.00045998 | 710.5012 | 379.355 | 111.3314 | 81.7741 | 32.5058 | 17.9897 | 16.034 | 60.2209 | 39.469 | 25.0715 | 20.2149 | 17.8615 | 18.6446 | 21.239 | 271.1337 | 215.9951 | 191.0315 | 116.3972 | 100.6072 | 219.344 | 134.4565 | 108.252 | 175.069 | 200.5879 | 283.5476 | 364.9128 | 400.8687 |  |  |  | 564.3744 | 522.5798 | 490.2609 | 520.2042 | 8.913 | 5.5448 | 717.1573 |  |  | 687.7319 |  |  | 112.9468 | 352.3517 | 439.9733 | 110.8213 | 302.8937 | 404.9898 | 837.6136 | 678.2544 | 789.6116 | 892.8388 | 781.0776 |  | 562.9012 | 803.0895 | 565.8666 | 762.9622 | 600.6164 | 748.4682 |  | 840.9825 |  |  | 811.662 | 842.9852 | 852.2256 | [6 empty] | 697.3799 |  |  | 683.7464 |  |  | 424.0648 | 576.0208 | 616.4721 | 265.3756 | 518.7635 | 566.8935 | 368.1083 | 537.0484 | 638.3601 | 515.6337 | 606.4699 | 372.9858 | 550.9656 | 462.324 | 571.3375 | 270.5095 | 505.0682 |  | 504.973 | 574.0935 | 583.4449 | 340.6023 | 516.2232 | 600.2226 | 351.7033 | 537.6585 | 481.1559 | 598.364 | 392.6143 | 557.5509 | 0.092243 | 17.0425 | 3.2413 | 0.10877 | -40.0057 | 3.1158 | 2503.1 | 0.3 | 4.0059 | 0.91251 | 1.1264 | -1.1643 | 4.2254 | 3.7828 | 5.5686 | 21.6418 | 21.5078 | 28.5399 | -2.4187 | -4.721 | 12.9321 | 29.1249
42810.5021 | 5360 | 51.016 | 38.7421 | 27.2878 | 21.3502 | 18.3276 | 19.2431 | 20.3126 | 83.5344 | 47.3481 | 30.1115 | 21.4239 | 16.9077 | 16.0272 | 16.1081 | 134.4972 | 186.8367 | 273.124 | 283.69 | 197.1253 | 506.2224 |  |  |  | 111.4159 | 285.7157 | 529.2065 | 518.4267 | 376.3806 | 470.1939 | 182.7821 | 330.8116 | 378.5825 | 184.6333 | 375.6399 | 398.7677 | 234.0659 | 114.8947 |  | 465.9227 | 373.174 | 353.11 | 370.6226 |  | 68.9176 | 150.6277 | 78.2444 | 162.9103 | 261.8651 | 350.2071 | 475.4388 | 10.1209 | 74.359 | 14.4201 | 151.0988 | 9.483 | 44.1193 | 50.6115 | 57.0772 | 17.0872 |  |  | 3.5552 | 0.074999 | 0.32778 | -0.33513 | 6.0207 | 4.9194 | 10.0807 | -5.6776 | 0.46258 | 4.6318 | 21.224 | -0.00042548 | -0.00039427 | -0.00046327 | 716.4325 | 379.1424 | 111.3134 | 81.7956 | 32.5277 | 18.0021 | 16.0373 | 60.238 | 39.4789 | 25.072 | 20.2236 | 17.8635 | 18.6394 | 21.2429 | 272.636 | 217.5634 | 190.2522 | 116.2994 | 102.4103 | 219.664 | 134.5457 | 108.2688 | 175.1265 | 200.6256 | 283.6417 | 365.0651 | 401.15 |  |  |  | 564.9037 | 522.4326 | 492.2216 | 520.2719 | 6.7811 | 5.257 | 718.7626 |  |  | 689.5605 |  |  | 112.9686 | 352.5202 | 439.0986 | 110.9573 | 303.2542 | 406.2676 | 838.2102 | 679.1563 | 788.7968 | 891.5711 | 781.2906 |  | 562.8562 | 795.904 | 565.5787 | 764.0523 | 601.3873 | 749.633 |  | 841.0155 |  |  | 810.0953 | 843.2315 | 852.2117 | [6 empty] | 697.819 |  |  | 684.4756 |  |  | 424.8251 | 576.8393 | 617.0139 | 266.0659 | 518.766 | 566.8732 | 369.5806 | 537.4372 | 639.0286 | 515.107 | 606.7181 | 373.0996 | 551.1218 | 462.2713 | 572.0351 | 270.7754 | 505.5093 |  | 505.2495 | 574.0698 | 583.7644 | 341.3411 | 516.3065 | 600.6399 | 352.2349 | 537.6278 | 481.4418 | 599.0253 | 393.9002 | 558.2255 | 0.051605 | 17.0526 | 3.2341 | 0.10707 | -40.1521 | 3.1158 | 2525.37 | 0.26 | 3.5826 | 0.39288 | 0.82135 | -0.83051 | 4.2693 | 3.8591 | 5.5243 | 21.6286 | 21.6609 | 28.6478 | -2.5414 | -4.6231 | -0.040451 | 29.2084
42810.5021 | 5361 | 51.0212 | 38.7499 | 27.2924 | 21.3584 | 18.3283 | 19.2477 | 20.3144 | 83.542 | 47.3625 | 30.1303 | 21.4257 | 16.9036 | 16.0236 | 16.0996 | 134.5148 | 186.8704 | 273.1925 | 283.78 | 197.1268 | 506.5642 |  |  |  | 111.4305 | 285.8478 | 529.2168 | 518.4944 | 374.7639 | 468.2511 | 182.9875 | 330.0502 | 381.2321 | 187.3374 | 355.0166 | 389.7339 | 178.4396 | 48.0625 |  | 478.1894 | 373.3238 | 355.2901 | 368.7381 | 1366.6659 | 69.0699 | 150.7635 | 78.3078 | 163.3881 | 261.9632 | 350.961 | 475.4011 | 10.0324 | 74.4601 | 14.0691 | 151.3759 | 9.4773 | 44.1288 | 50.5904 | 57.0401 | 17.0968 |  |  | 3.4034 | 0.11771 | 0.67276 | -0.62032 | 5.8492 | 4.8931 | 10.0985 | -5.3767 | 0.77978 | 6.2552 | 21.6187 | -0.00040084 | -0.00039098 | -0.00048626 | 724.1625 | 378.9358 | 111.3133 | 81.82 | 32.5403 | 18.0024 | 16.0411 | 60.2553 | 39.491 | 25.0844 | 20.2291 | 17.8592 | 18.6525 | 21.2457 | 267.1382 | 211.2365 | 185.7966 | 116.1219 | 103.0754 | 219.7453 | 134.6177 | 108.2763 | 175.1627 | 200.6695 | 283.7185 | 365.2087 | 401.4118 |  |  |  | 565.4379 | 522.7262 | 491.3953 | 521.7724 | 7.7242 | 5.1546 | 716.0681 |  |  | 686.4145 |  |  | 112.9844 | 352.6807 | 436.8944 | 111.0073 | 303.268 | 405.6669 | 839.6441 | 679.5641 | 790.2711 | 889.9388 | 781.8596 |  | 562.9855 | 785.7426 | 565.4295 | 765.5908 | 602.2377 | 751.9455 |  | 838.905 |  |  | 808.3802 | 844.1399 | 853.1921 | [6 empty] | 698.5492 |  |  | 685.134 |  |  | 425.3609 | 577.3276 | 617.6325 | 266.5509 | 518.6139 | 566.9796 | 369.948 | 537.4587 | 640.4393 | 514.6841 | 606.0326 | 373.6937 | 551.2777 | 462.0019 | 573.4084 | 270.9766 | 505.9224 |  | 506.4423 | 574.5746 | 584.0964 | 341.7564 | 516.5322 | 600.8893 | 353.1724 | 537.6235 | 480.7386 | 599.6754 | 394.3578 | 558.694 | 0.37864 | 17.0604 | 3.228 | 0.10726 | -40.1064 | 3.1158 | 2525.61 | 0.23 | 3.5007 | 0.49228 | 1.1769 | -1.1301 | 4.2106 | 3.8511 | 5.5326 | 21.6336 | 21.919 | 28.7579 | -1.9193 | -4.1189 | -2.928 | 29.2529
42810.5021 | 5362 | 51.0265 | 38.7506 | 27.2834 | 21.3565 | 18.3234 | 19.2423 | 20.3041 | 83.5515 | 47.3707 | 30.1305 | 21.4252 | 16.9044 | 16.0331 | 16.0977 | 134.5361 | 186.9034 | 273.2079 | 283.8372 | 197.1285 | 506.98 |  |  |  | 111.4311 | 285.9753 | 529.4767 | 519.3455 | 377.7463 | 468.9728 | 182.2776 | 328.866 | 378.9042 | 184.5717 | 356.5621 | 301.4859 | 90.9089 | 15.9458 |  | 485.3577 | 373.413 | 353.397 | 367.8623 |  | 69.0742 | 150.7342 | 78.358 | 164.0069 | 262.2494 | 352.1804 | 476.0855 | 9.9824 | 74.5542 | 13.8662 | 151.7248 | 9.4802 | 44.1457 | 50.5645 | 57.0103 | 17.1064 |  |  | 2.8613 | -0.038025 | 0.70759 | -0.57301 | 5.9891 | 4.3753 | 9.6358 | -5.3175 | 0.37598 | 5.1819 | 21.3798 | -0.00034498 | -0.00041891 | -0.00046327 | 719.7761 | 378.7326 | 111.3004 | 81.8306 | 32.5304 | 17.9947 | 16.0253 | 60.2586 | 39.5014 | 25.077 | 20.2215 | 17.8595 | 18.6416 | 21.2304 | 266.6062 | 209.172 | 183.9532 | 117.6446 | 103.3863 | 219.9281 | 134.6991 | 108.2832 | 175.2041 | 200.711 | 283.7984 | 365.3457 | 401.6635 |  |  |  | 565.8778 | 523.0724 | 491.3197 | 523.7159 | 9.4345 | 7.3342 | 725.1934 |  |  | 692.9197 |  |  | 112.998 | 352.8408 | 434.0143 | 110.9665 | 303.5443 | 408.614 | 840.0602 | 679.364 | 790.1161 | 887.3529 | 782.8809 |  | 563.0721 | 781.8496 | 565.2243 | 765.0632 | 603.1866 | 753.3469 |  | 836.0107 |  |  | 807.911 | 844.8257 | 854.1313 | [6 empty] | 699.5801 |  |  | 685.9298 |  |  | 426.0147 | 577.4506 | 618.4248 | 266.6295 | 518.6982 | 566.9465 | 369.441 | 536.8372 | 641.7602 | 514.9298 | 605.1672 | 374.1891 | 551.2185 | 462.1857 | 574.6597 | 270.6273 | 506.3834 |  | 507.4222 | 574.9028 | 584.432 | 341.6774 | 517.0546 | 601.4345 | 353.4019 | 537.5639 | 480.1166 | 600.1864 | 394.4075 | 559.393 | 0.32028 | 17.0692 | 3.2238 | 0.10754 | -39.9841 | 3.1158 | 2597.17 | 0.2 | 3.2113 | -0.27979 | 1.2069 | -1.0861 | 4.2648 | 3.6452 | 5.4096 | 21.6191 | 21.994 | 28.9435 | -1.8349 | -3.9038 | -6.6971 | 29.27
42810.5021 | 5363 | 51.0382 | 38.7525 | 27.2868 | 21.3585 | 18.3282 | 19.2436 | 20.3134 | 83.573 | 47.3851 | 30.1381 | 21.4286 | 16.9052 | 16.0267 | 16.1045 | 134.5495 | 186.9108 | 273.243 | 283.9051 | 197.1518 | 507.3424 |  |  |  | 111.4404 | 286.1076 | 529.749 | 520.0171 | 379.9541 | 471.4283 | 179.6358 | 329.7224 | 379.8726 | 182.7005 | 374.3913 | 383.2157 | 363.8395 | 23.0358 |  | 447.871 | 379.8029 | 359.8828 | 368.7564 |  | 69.1823 | 150.8717 | 78.3861 | 164.6859 | 262.2518 | 353.1505 | 476.6659 | 10.0082 | 74.6344 | 13.7686 | 151.9906 | 9.4759 | 44.16 | 50.5486 | 56.9934 | 17.1114 |  |  | 3.4672 | -0.26999 | 0.86596 | -0.71823 | 6.0469 | 5.7638 | 10.289 | -5.5127 | 0.013832 | 5.0457 | 21.4923 | -0.0003992 | -0.00034498 | -0.00047312 | 720.8944 | 378.5598 | 111.2848 | 81.8477 | 32.5406 | 17.9947 | 16.0279 | 60.2668 | 39.5008 | 25.076 | 20.2213 | 17.857 | 18.6389 | 21.2244 | 270.7149 | 213.9635 | 186.0656 | 115.0634 | 103.3685 | 220.1268 | 134.8719 | 108.2934 | 175.243 | 200.7549 | 283.8789 | 365.4871 | 401.9049 |  |  |  | 566.1198 | 523.0996 | 489.5637 | 524.8435 | 5.1262 | 3.6349 | 721.3671 |  |  | 690.7545 |  |  | 112.9904 | 352.9989 | 438.2888 | 110.9753 | 303.5375 | 410.2948 | 841.504 | 680.4398 | 788.3272 | 886.5981 | 783.4151 |  | 563.1206 | 781.5334 | 565.1394 | 764.2548 | 604.2109 | 752.6828 |  | 836.8018 |  |  | 809.5709 | 845.2084 | 854.6369 | [6 empty] | 700.211 |  |  | 686.7303 |  |  | 426.1524 | 578.1823 | 619.0677 | 267.6554 | 519.0377 | 566.79 | 369.8049 | 536.4929 | 641.4668 | 516.4496 | 604.4666 | 373.9742 | 551.2182 | 462.6912 | 575.0097 | 271.2874 | 506.6607 |  | 508.4875 | 574.9673 | 584.7767 | 342.3305 | 517.8289 | 601.8079 | 354.2393 | 537.5403 | 480.2666 | 600.7272 | 395.0038 | 560.0265 | 0.16716 | 17.0763 | 3.2176 | 0.10578 | -39.9986 | 3.1158 | 2621.04 | 0.23 | 3.5409 | -0.74564 | 1.3354 | -1.2162 | 4.2887 | 4.1871 | 5.5943 | 21.612 | 21.9891 | 29.151 | -2.264 | -4.1167 | 9.1984 | 29.2778
42810.5021 | 5364 | 51.0436 | 38.7546 | 27.2925 | 21.3591 | 18.3294 | 19.249 | 20.3091 | 83.5857 | 47.4065 | 30.1495 | 21.4349 | 16.9097 | 16.027 | 16.0993 | 134.596 | 186.9469 | 273.2935 | 283.9798 | 197.182 | 507.7139 |  |  |  | 111.4526 | 286.2343 | 529.674 | 521.0146 | 378.7134 | 470.0522 | 182.4296 | 328.2555 | 380.318 | 184.506 | 365.0102 | 357.5471 | 110.5942 | 37.0123 |  | 440.8754 | 379.9252 | 362.6866 | 357.8796 |  | 69.4359 | 151.1741 | 78.4493 | 164.442 | 261.5078 | 353.3692 | 478.103 | 10.0401 | 74.7243 | 13.6168 | 152.2659 | 9.4841 | 44.1653 | 50.5562 | 56.9681 | 17.1094 |  |  | 3.2155 | 0.059887 | 0.53937 | -0.40347 | 5.5994 | 4.4088 | 9.5636 | -5.6573 | 0.21116 | 5.4397 | 21.4164 | -0.00037291 | -0.0004222 | -0.00051419 | 723.2503 | 378.4219 | 111.2914 | 81.8749 | 32.5557 | 18.0057 | 16.0383 | 60.2899 | 39.5092 | 25.0922 | 20.2272 | 17.8558 | 18.6438 | 21.2271 | 254.6912 | 199.2786 | 165.6553 | 113.2233 | 103.1215 | 219.7831 | 134.6529 | 108.3053 | 175.2872 | 200.802 | 283.965 | 365.6219 | 402.1442 |  |  |  | 566.4592 | 523.1723 | 489.2926 | 525.4044 | 4.5962 | 2.7865 | 713.2734 |  |  | 683.2928 |  |  | 113.0188 | 353.1657 | 437.0873 | 110.991 | 303.7323 | 408.1897 | 842.2679 | 680.2533 | 788.4817 | 887.1377 | 784.1492 |  | 563.187 | 775.3949 | 565.2561 | 765.3792 | 605.1591 | 753.0491 |  | 836.2162 |  |  | 810.4606 | 847.0164 | 856.4359 | [6 empty] | 701.1876 |  |  | 687.467 |  |  | 426.3683 | 579.031 | 619.7729 | 268.4144 | 518.9468 | 566.4353 | 371.9372 | 536.8574 | 641.4687 | 517.5895 | 604.3216 | 373.3729 | 550.9716 | 463.5505 | 574.8656 | 271.833 | 506.9833 |  | 508.7583 | 575.7033 | 585.1365 | 343.8786 | 518.6412 | 602.2423 | 355.4635 | 537.6828 | 479.8005 | 601.1465 | 395.2073 | 560.6974 | 0.19317 | 17.0847 | 3.2149 | 0.1077 | -40.074 | 3.1158 | 2662.71 | 0.24 | 3.4068 | 0.3513 | 1.0543 | -0.91185 | 4.1277 | 3.6626 | 5.3944 | 21.6023 | 22.1785 | 29.2916 | -0.53105 | -1.8766 | -5.6395 | 29.3172
42810.5021 | 5365 | 51.0487 | 38.7546 | 27.3046 | 21.3677 | 18.3286 | 19.2497 | 20.3104 | 83.5948 | 47.4145 | 30.1528 | 21.4391 | 16.9081 | 16.0273 | 16.1003 | 134.6026 | 186.9752 | 273.332 | 284.055 | 197.1947 | 508.1755 |  |  |  | 111.4549 | 286.3624 | 529.6602 | 520.9189 | 377.3461 | 467.7049 | 183.663 | 327.3262 | 378.9488 | 183.2819 | 376.4848 | 396.4857 | 193.5428 | 40.2013 |  | 450.6121 | 380.5581 | 362.1704 | 372.4901 | 932.6284 | 69.4273 | 151.5851 | 78.5178 | 163.8132 | 261.2849 | 352.9124 | 479.0888 | 10.0791 | 74.8032 | 13.4808 | 152.5257 | 9.4931 | 44.191 | 50.5556 | 56.9362 | 17.1238 |  |  | 3.8627 | 0.086171 | 0.3337 | -0.68209 | 5.8327 | 4.7189 | 9.9946 | -5.5206 | 0.64784 | 5.7452 | 21.567 | -0.00038605 | -0.00041562 | -0.00048626 | 716.4899 | 378.2818 | 111.2819 | 81.8926 | 32.5686 | 18.0047 | 16.0379 | 60.2985 | 39.5219 | 25.0901 | 20.2213 | 17.8524 | 18.6418 | 21.2242 | 247.2975 | 199.9508 | 158.0728 | 108.8036 | 103.6386 | 219.5343 | 134.4323 | 108.3066 | 175.3307 | 200.8402 | 284.0514 | 365.7693 | 402.3932 |  |  |  | 566.9125 | 523.4809 | 492.4791 | 526.4899 | 8.7937 | 6.4952 | 707.9848 |  |  | 682.7506 |  |  | 113.0308 | 353.313 | 437.4682 | 111.0018 | 303.8474 | 411.2723 | 843.1908 | 681.3865 | 788.8996 | 886.7844 | 784.6646 |  | 563.212 | 774.3434 | 565.2572 | 765.2226 | 606.5757 | 753.7784 |  | 837.0765 |  |  | 811.2882 | 848.8675 | 858.0812 | [6 empty] | 701.7195 |  |  | 688.0002 |  |  | 426.5632 | 579.6531 | 620.6153 | 268.2902 | 518.9168 | 565.9233 | 371.8695 | 536.4628 | 641.602 | 518.7602 | 605.0161 | 372.9982 | 550.369 | 464.6708 | 574.729 | 271.2889 | 507.2678 |  | 509.846 | 576.0984 | 585.4776 | 344.1117 | 519.3881 | 602.3054 | 356.5542 | 537.6405 | 479.5087 | 601.5341 | 395.1263 | 560.9596 | 0.34821 | 17.0927 | 3.2113 | 0.10773 | -40.0775 | 3.1158 | 2676.09 | 0.2 | 3.728 | 0.42161 | 0.82966 | -1.1862 | 4.2113 | 3.7879 | 5.5126 | 21.592 | 22.2079 | 29.5535 | 0.25606 | -1.062 | -2.281 | 29.3606
42810.5021 | 5366 | 51.0475 | 38.7541 | 27.3041 | 21.3677 | 18.3284 | 19.2467 | 20.3093 | 83.6066 | 47.4233 | 30.1527 | 21.4404 | 16.9092 | 16.0328 | 16.0976 | 134.6041 | 187.0038 | 273.3809 | 284.1302 | 197.2245 | 508.6756 |  |  |  | 111.4773 | 286.5026 | 530.0108 | 521.0418 | 377.9307 | 466.56 | 184.4091 | 327.8297 | 380.3188 | 183.9718 | 375.5535 | 380.1596 | 321.9478 | 16.6795 |  | 442.6142 | 380.488 | 360.9448 | 376.8353 | 865.7035 | 69.4543 | 151.8301 | 78.7586 | 164.1195 | 261.5931 | 354.2805 | 479.9926 | 10.2427 | 74.9096 | 13.4237 | 152.7747 | 9.4888 | 44.1901 | 50.5445 | 56.9055 | 17.1136 |  |  | 2.1207 | -0.075481 | 0.7641 | -0.73794 | 5.7381 | 5.0337 | 10.2292 | -5.7769 | 0.4042 | 5.437 | 21.7194 | -0.00043698 | -0.00038113 | -0.00045012 | 708.5212 | 378.1163 | 111.283 | 81.9102 | 32.5685 | 18.0031 | 16.0267 | 60.3152 | 39.5244 | 25.0994 | 20.2261 | 17.8656 | 18.6478 | 21.2299 | 256.7111 | 209.0767 | 167.3373 | 110.9115 | 102.7337 | 219.7386 | 134.4905 | 108.3221 | 175.3776 | 200.8878 | 284.142 | 365.9075 | 402.6313 |  |  |  | 567.2888 | 523.2395 | 491.0459 | 525.9596 | 8.586 | 5.3506 | 703.2546 |  |  | 677.7253 |  |  | 113.0257 | 353.4518 | 434.9609 | 110.9688 | 304.1063 | 411.7857 | 841.6257 | 680.6472 | 787.8231 | 885.0882 | 784.2412 |  | 563.2283 | 771.971 | 565.0984 | 765.4123 | 607.6547 | 754.7511 |  | 838.1401 |  |  | 813.4024 | 848.0854 | 857.1535 | [6 empty] | 702.8089 |  |  | 688.8704 |  |  | 426.4198 | 580.3629 | 625.0732 | 268.5869 | 518.7284 | 565.5773 | 371.999 | 536.35 | 641.6535 | 519.2845 | 606.6429 | 373.7864 | 549.9346 | 465.0438 | 575.1769 | 271.1598 | 506.9907 |  | 510.0051 | 576.2371 | 585.7939 | 343.9104 | 519.9773 | 601.8557 | 356.4347 | 537.298 | 481.1972 | 602.0019 | 395.6522 | 561.0666 | 0.6296 | 17.0985 | 3.2075 | 0.10614 | -40.0782 | 3.1158 | 2669.76 | 0.28 | 2.7602 | -0.3947 | 1.2558 | -1.2341 | 4.1815 | 3.9165 | 5.583 | 21.6064 | 22.2481 | 29.7451 | -0.76165 | -2.084 | 5.5864 | 29.4364
42810.5022 | 5367 | 51.0561 | 38.7548 | 27.3101 | 21.3736 | 18.3291 | 19.2481 | 20.3138 | 83.6215 | 47.4322 | 30.1637 | 21.4493 | 16.9154 | 16.0288 | 16.1 | 134.6289 | 187.0508 | 273.4401 | 284.2209 | 197.2713 | 508.5863 |  |  |  | 111.504 | 286.6433 | 530.3413 | 522.4431 | 379.844 | 467.1585 | 184.4097 | 331.3576 | 382.5424 | 185.0548 | 375.8941 | 356.1348 | 370.1573 | 24.7775 |  | 453.8063 | 377.2997 | 360.4256 | 377.8254 | 929.0618 | 69.5359 | 151.8975 | 78.7042 | 165.6245 | 262.8211 | 355.2241 | 480.0167 | 10.4664 | 74.9961 | 13.4553 | 153.0054 | 9.4862 | 44.1883 | 50.5338 | 56.8887 | 17.1017 |  |  | 3.063 | -0.049853 | 0.62808 | -0.33644 | 5.6875 | 5.633 | 10.3094 | -6.2874 | 0.7465 | 5.5088 | 21.4086 | -0.0003992 | -0.0003877 | -0.00046327 | 701.6769 | 377.9774 | 111.2789 | 81.9348 | 32.588 | 18.0105 | 16.0308 | 60.3374 | 39.5461 | 25.0981 | 20.2336 | 17.8608 | 18.6468 | 21.2297 | 268.1828 | 215.7258 | 172.8216 | 111.7937 | 106.4155 | 220.2038 | 134.4802 | 108.3248 | 175.4135 | 200.9259 | 284.2175 | 366.0305 | 402.8533 |  |  |  | 567.6222 | 522.838 | 489.8842 | 524.84 | 10.3936 | 6.1101 | 701.3251 |  |  | 675.4717 |  |  | 113.0391 | 353.61 | 436.2656 | 110.905 | 304.315 | 410.1295 | 842.0525 | 680.4129 | 788.6293 | 884.1224 | 784.6258 |  | 563.1624 | 770.6347 | 564.9382 | 764.6512 | 608.4555 | 755.4423 |  | 839.4934 |  |  | 813.462 | 847.8558 | 856.8619 | [6 empty] | 703.5556 |  |  | 689.0387 |  |  | 427.5102 | 580.5354 | 626.5203 | 268.9256 | 518.9856 | 565.4367 | 372.3513 | 536.8014 | 642.7117 | 520.1984 | 607.387 | 373.8087 | 549.7872 | 464.8479 | 575.605 | 271.6101 | 506.6883 |  | 510.2137 | 576.9948 | 586.202 | 344.1997 | 520.8889 | 602.3186 | 355.6149 | 536.929 | 482.8411 | 602.622 | 396.2906 | 561.1281 | 0.2078 | 17.1036 | 3.2057 | 0.10766 | -40.0544 | 3.1158 | 2663.86 | 0.2 | 3.3186 | -0.3208 | 1.1387 | -0.83338 | 4.1662 | 4.1462 | 5.6091 | 21.5851 | 22.2594 | 29.9128 | -1.9719 | -2.6947 | 9.4978 | 29.5217
42810.5022 | 5368 | 51.0565 | 38.7629 | 27.3021 | 21.3715 | 18.3303 | 19.2415 | 20.3108 | 83.6352 | 47.4455 | 30.1771 | 21.4476 | 16.9075 | 16.0267 | 16.1055 | 134.6503 | 187.0623 | 273.4713 | 284.3346 | 197.2955 | 509.1529 |  |  |  | 111.5034 | 286.7628 | 530.3528 | 522.5828 | 376.9181 | 465.5396 | 184.3016 | 331.7788 | 385.3392 | 186.7727 | 363.3907 | 353.7443 | 213.2843 | 39.6942 |  | 472.4251 | 377.1584 | 358.1506 | 374.4803 | 775.8658 | 69.7349 | 151.9384 | 78.3801 | 165.8442 | 263.303 | 355.2641 | 479.18 | 10.5681 | 75.104 | 13.6058 | 153.2865 | 9.4888 | 44.1721 | 50.523 | 56.8879 | 17.1047 |  |  | 2.6103 | 0.099971 | 0.83047 | -0.45078 | 6.1711 | 5.2315 | 10.0663 | -5.8419 | 0.27401 | 5.39 | 21.7399 | -0.00035813 | -0.00037948 | -0.00047148 | 729.1789 | 377.8374 | 111.2714 | 81.9543 | 32.5937 | 18.0122 | 16.0252 | 60.3443 | 39.5533 | 25.0968 | 20.2281 | 17.8574 | 18.6431 | 21.2231 | 276.1917 | 224.7417 | 182.5373 | 114.2281 | 106.6576 | 220.5306 | 134.6096 | 108.3439 | 175.4651 | 200.9652 | 284.3038 | 366.1726 | 403.0983 |  |  |  | 567.9062 | 522.8982 | 490.2135 | 524.6982 | 9.7522 | 5.394 | 699.2778 |  |  | 674.1976 |  |  | 113.0422 | 353.77 | 437.1091 | 111.004 | 304.637 | 409.4895 | 840.8496 | 680.2702 | 788.7835 | 883.9378 | 784.6156 |  | 563.271 | 766.6677 | 565.0104 | 763.1706 | 609.57 | 755.508 |  | 838.9403 |  |  | 812.9987 | 847.5705 | 856.8013 | [6 empty] | 704.425 |  |  | 689.5498 |  |  | 427.9832 | 581.203 | 627.9789 | 269.1714 | 518.6396 | 565.158 | 373.0783 | 537.6086 | 643.6286 | 521.1022 | 608.1485 | 374.1581 | 549.2948 | 465.4928 | 576.799 | 271.7759 | 506.5995 |  | 509.7145 | 577.3864 | 586.5799 | 344.9966 | 521.7017 | 603.1812 | 355.6345 | 536.9518 | 482.7983 | 603.4076 | 396.3795 | 561.3593 | 0.15253 | 17.1078 | 3.2017 | 0.10641 | -40.1073 | 3.1159 | 2659.11 | 0.17 | 3.0601 | 0.4543 | 1.3094 | -0.96469 | 4.3398 | 3.9958 | 5.5427 | 21.6028 | 22.3812 | 30.1584 | -2.8166 | -3.7578 | -1.3031 | 29.5718
42810.5022 | 5369 | 51.0618 | 38.77 | 27.3205 | 21.3767 | 18.3324 | 19.2544 | 20.3014 | 83.6448 | 47.4518 | 30.1858 | 21.4548 | 16.9129 | 16.0258 | 16.099 | 134.6681 | 187.0856 | 273.5182 | 284.3627 | 197.3077 | 509.3743 |  |  |  | 111.5069 | 286.8908 | 530.4783 | 522.593 | 378.2835 | 465.9773 | 182.9426 | 332.0155 | 384.5558 | 187.27 | 280.9624 | 291.7983 | 122.3755 | 19.7972 |  | 475.4897 | 378.0867 | 359.9276 | 376.2991 | 877.1149 | 69.933 | 152.3516 | 78.1816 | 165.2134 | 263.6014 | 355.8298 | 479.6973 | 10.6303 | 75.1889 | 14.3511 | 153.598 | 9.494 | 44.1502 | 50.5257 | 56.8815 | 17.1073 |  |  | 3.4258 | -0.18719 | 0.66357 | -0.34827 | 5.6448 | 4.8287 | 10.13 | -5.725 | -0.02392 | 6.1682 | 21.8118 | -0.00040905 | -0.00039263 | -0.00047148 | 722.6939 | 377.707 | 111.2703 | 81.9714 | 32.6027 | 18.0053 | 16.0215 | 60.3601 | 39.5624 | 25.1086 | 20.2274 | 17.8639 | 18.6403 | 21.2192 | 277.5226 | 219.88 | 183.1318 | 112.8033 | 105.0272 | 220.7982 | 134.692 | 108.3429 | 175.4972 | 201.0027 | 284.3779 | 366.2995 | 403.2937 |  |  |  | 568.2168 | 523.7321 | 492.5723 | 525.5772 | 8.102 | 5.9539 | 700.5876 |  |  | 676.4466 |  |  | 113.0775 | 353.9637 | 437.934 | 111.0589 | 304.5158 | 408.5655 | 840.2822 | 680.9264 | 787.9492 | 882.9178 | 783.9133 |  | 563.4169 | 764.4344 | 564.7724 | 762.0392 | 610.2331 | 754.5944 |  | 838.0321 |  |  | 816.983 | 847.1265 | 855.9813 | [6 empty] | 704.6346 |  |  | 690.0369 |  |  | 428.9501 | 582.4998 | 629.9261 | 268.5777 | 517.9592 | 565.0739 | 373.4697 | 538.0522 | 642.8616 | 522.8611 | 610.2267 | 374.9727 | 549.1916 | 465.627 | 576.9834 | 272.1454 | 506.7581 |  | 509.9052 | 577.5222 | 586.9815 | 345.7706 | 521.7553 | 603.5244 | 357.3412 | 536.8858 | 481.7396 | 604.1531 | 396.9264 | 561.785 | 0.24979 | 17.1119 | 3.198 | 0.10639 | -40.0225 | 3.1159 | 2663.59 | 0.14 | 3.5068 | -0.62195 | 1.171 | -0.84835 | 4.1525 | 3.8406 | 5.5628 | 21.6457 | 22.4049 | 30.3118 | -2.9274 | -3.8135 | -5.6658 | 29.5979
42810.5022 | 5370 | 51.0765 | 38.7754 | 27.3198 | 21.3785 | 18.325 | 19.2547 | 20.3072 | 83.6528 | 47.4732 | 30.1934 | 21.4597 | 16.9186 | 16.0327 | 16.0998 | 134.6932 | 187.1096 | 273.5517 | 284.4257 | 197.32 | 509.5677 |  |  |  | 111.5223 | 287.0172 | 530.5474 | 522.6236 | 378.213 | 465.2787 | 177.885 | 330.1092 | 384.5681 | 186.3888 | 340.62 | 396.2106 | 283.9393 | 17.8363 |  | 461.4075 | 378.1924 | 357.2014 | 372.9414 |  | 69.8423 | 152.5814 | 78.2283 | 164.7902 | 263.8545 | 356.8776 | 480.7297 | 10.61 | 75.2736 | 15.2892 | 153.8416 | 9.4812 | 44.1237 | 50.5028 | 56.8678 | 17.1056 |  |  | 3.7018 | -0.084681 | 0.62217 | -0.24642 | 5.9839 | 5.1835 | 10.0755 | -5.4536 | 0.87863 | 5.3575 | 21.7824 | -0.00042712 | -0.0003417 | -0.00046819 | 721.15 | 377.591 | 111.2668 | 81.9919 | 32.619 | 18.0128 | 16.0364 | 60.3819 | 39.5748 | 25.1187 | 20.238 | 17.8704 | 18.652 | 21.2294 | 281.2128 | 225.5214 | 187.8476 | 109.809 | 101.2985 | 221.1102 | 134.8242 | 108.3507 | 175.5464 | 201.05 | 284.4715 | 366.4528 | 403.5325 |  |  |  | 568.8608 | 524.6784 | 494.9466 | 526.6625 | 8.1174 | 5.557 | 698.4304 |  |  | 672.2058 |  |  | 113.0765 | 354.1194 | 437.4777 | 111.0308 | 304.5835 | 407.2179 | 839.7491 | 681.9448 | 787.5493 | 882.289 | 783.6294 |  | 563.4324 | 759.9595 | 564.4828 | 762.7189 | 611.496 | 754.4308 |  | 837.6979 |  |  | 818.0615 | 847.4141 | 855.8904 | [6 empty] | 705.2416 |  |  | 690.4157 |  |  | 428.9938 | 583.4664 | 632.1545 | 268.6895 | 518.0208 | 565.1783 | 373.0449 | 538.5012 | 643.8303 | 523.9478 | 612.1961 | 375.5751 | 549.1885 | 466.3222 | 577.4637 | 272.0324 | 507.2013 |  | 510.171 | 576.8553 | 587.3711 | 345.9179 | 521.4084 | 602.9987 | 358.5588 | 536.8532 | 481.4417 | 604.8168 | 397.1869 | 561.6505 | 0.25923 | 17.1141 | 3.1947 | 0.10689 | -40.0076 | 3.1158 | 2643.49 | 0.25 | 3.6436 | -0.41843 | 1.1342 | -0.71379 | 4.279 | 3.9825 | 5.5524 | 21.6561 | 22.4825 | 30.5259 | -3.2943 | -4.3207 | 2.9888 | 29.6728
42810.5022 | 5371 | 51.0764 | 38.7709 | 27.3179 | 21.366 | 18.3312 | 19.2457 | 20.3004 | 83.6597 | 47.4829 | 30.1952 | 21.4593 | 16.9037 | 16.0151 | 16.0996 | 134.7031 | 187.1382 | 273.5865 | 284.4972 | 197.3429 | 509.98 |  |  |  | 111.5305 | 287.1405 | 530.55 | 522.5181 | 376.908 | 465.3745 | 179.5626 | 327.0681 | 382.9012 | 186.4732 | 343.4306 | 333.4765 | 366.5264 | 26.9169 | 1277.3648 | 439.2218 | 379.0797 | 359.7334 | 373.0652 |  | 69.8833 | 152.5512 | 78.2912 | 165.1856 | 264.1248 | 357.4821 | 481.6599 | 10.6655 | 75.3197 | 15.6785 | 154.0983 | 9.4732 | 44.1268 | 50.4839 | 56.8568 | 17.1131 |  |  | 3.6558 | -0.018313 | 0.72468 | -0.39361 | 5.7999 | 5.3649 | 9.9171 | -5.6638 | 0.65231 | 6.0119 | 21.7234 | -0.00038441 | -0.00042384 | -0.00046327 | 733.946 | 377.4592 | 111.2585 | 82.0151 | 32.6274 | 18.0217 | 16.0382 | 60.3965 | 39.5872 | 25.1197 | 20.2494 | 17.8747 | 18.6484 | 21.2265 | 281.1849 | 224.8732 | 177.5533 | 110.4661 | 96.5678 | 221.4331 | 134.8141 | 108.3563 | 175.6006 | 201.093 | 284.5605 | 366.5971 | 403.7853 |  |  |  | 569.5999 | 524.7658 | 495.8857 | 526.1663 | 9.5393 | 5.7488 | 697.4837 |  |  | 669.6562 |  |  | 113.0857 | 354.3051 | 437.6309 | 111.0316 | 304.7471 | 406.7112 | 839.2413 | 680.4504 | 787.4311 | 881.6243 | 783.1801 |  | 563.3611 | 750.0479 | 564.7192 | 764.4832 | 612.8281 | 755.6418 |  | 836.8906 |  |  | 818.2362 | 846.7866 | 855.1292 | [6 empty] | 705.6649 |  |  | 690.7735 |  |  | 429.1241 | 584.4116 | 635.7741 | 268.9661 | 518.2007 | 565.2141 | 373.6817 | 539.0143 | 645.6436 | 524.8479 | 615.4606 | 375.8846 | 549.3116 | 466.6861 | 578.1471 | 271.4668 | 507.3215 |  | 510.7477 | 576.6281 | 587.7632 | 346.893 | 521.6771 | 603.7549 | 358.2104 | 537.0898 | 482.1589 | 605.2353 | 397.3579 | 561.5712 | 0.36208 | 17.115 | 3.1897 | 0.10443 | -40.007 | 3.1158 | 2620.38 | 0.23 | 3.6211 | -0.19458 | 1.224 | -0.9021 | 4.2147 | 4.0535 | 5.5112 | 21.6571 | 22.7959 | 30.7235 | -3.2464 | -3.1782 | 9.3118 | 29.8073
42810.5022 | 5372 | 51.0826 | 38.7832 | 27.3392 | 21.3743 | 18.3365 | 19.2499 | 20.3114 | 83.6761 | 47.4917 | 30.2139 | 21.4717 | 16.9158 | 16.0286 | 16.1021 | 134.723 | 187.1576 | 273.6289 | 284.5866 | 197.374 | 510.3735 |  |  |  | 111.5405 | 287.2716 | 530.5238 | 522.6958 | 374.1913 | 462.8553 | 181.5305 | 328.4049 | 382.5012 | 182.6265 | 375.6275 | 364.042 | 138.3029 | 37.7355 | 1350.9808 | 456.0499 | 380.2309 | 360.9015 | 361.1723 | 789.4294 | 70.0097 | 152.5433 | 78.361 | 166.7684 | 264.1981 | 358.2584 | 482.0325 | 10.7152 | 75.3409 | 15.6371 | 154.3015 | 9.4653 | 44.1414 | 50.4761 | 56.8469 | 17.1337 |  |  | 3.4074 | -0.20691 | 0.4592 | -0.51321 | 5.8991 | 5.0764 | 10.2391 | -5.4555 | 0.37851 | 5.5931 | 21.4551 | -0.00035977 | -0.00040577 | -0.00043041 | 730.9114 | 377.3379 | 111.2434 | 82.0333 | 32.6372 | 18.0135 | 16.0318 | 60.4067 | 39.5967 | 25.1177 | 20.2558 | 17.8704 | 18.6434 | 21.2276 | 282.4207 | 224.4185 | 183.9296 | 109.6342 | 96.6305 | 221.7919 | 134.9286 | 108.3695 | 175.6402 | 201.1433 | 284.6402 | 366.7377 | 404.0359 |  |  |  | 570.3217 | 525.0975 | 498.5859 | 526.7625 | 11.168 | 7.3304 | 699.6506 |  |  | 674.5564 |  |  | 113.0975 | 354.4928 | 437.1897 | 111.0405 | 304.8682 | 405.9211 | 838.348 | 679.9836 | 788.1714 | 880.6552 | 782.6564 |  | 563.2902 | 750.6836 | 564.8424 | 765.3464 | 614.1475 | 756.3409 |  | 836.3542 |  |  | 815.953 | 846.0754 | 854.2067 | [6 empty] | 705.7592 |  |  | 690.8291 |  |  | 429.4152 | 585.4494 | 639.1455 | 268.2689 | 518.703 | 565.2284 | 373.3904 | 539.426 | 646.9749 | 525.5713 | 617.3899 | 376.7031 | 549.5989 | 466.8707 | 578.8676 | 271.943 | 507.2957 |  | 511.1309 | 576.825 | 588.2018 | 346.6793 | 521.7739 | 605.1948 | 358.1086 | 537.3635 | 482.556 | 605.8941 | 398.0602 | 561.8374 | 0.28215 | 17.1156 | 3.1866 | 0.1051 | -39.9579 | 3.1159 | 2614.02 | 0.21 | 3.4899 | -0.65403 | 0.97436 | -1.0301 | 4.2532 | 3.9455 | 5.6034 | 21.6603 | 22.7981 | 30.9447 | -3.334 | -3.8722 | -4.5658 | 29.9089
42810.5022 | 5373 | 51.089 | 38.7896 | 27.3447 | 21.3865 | 18.3424 | 19.2535 | 20.3072 | 83.6974 | 47.5091 | 30.226 | 21.4745 | 16.9174 | 16.0354 | 16.1008 | 134.7388 | 187.1779 | 273.6762 | 284.6653 | 197.4038 | 510.7129 |  |  |  | 111.5544 | 287.4067 | 530.4196 | 522.426 | 372.9969 | 461.1598 | 185.4462 | 329.0589 | 381.7077 | 181.7734 | 376.3167 | 408.7949 | 269.9753 | 33.4881 |  | 458.3047 | 379.5262 | 359.134 | 377.4922 | 568.6102 | 70.0705 | 152.6402 | 78.5258 | 167.4359 | 264.3182 | 358.882 | 481.9983 | 10.9862 | 75.4028 | 15.3189 | 154.4736 | 9.448 | 44.1388 | 50.4659 | 56.8215 | 17.1346 |  |  | 3.0591 | -0.16419 | 0.28375 | -0.6282 | 5.8262 | 5.5292 | 10.0281 | -5.1809 | 1.2279 | 5.8344 | 21.6312 | -0.00047969 | -0.0003992 | -0.00047641 | 744.9014 | 377.1892 | 111.2411 | 82.0581 | 32.644 | 18.0149 | 16.0297 | 60.418 | 39.6105 | 25.1259 | 20.2445 | 17.873 | 18.6488 | 21.2319 | 287.8454 | 221.5926 | 185.4295 | 115.2322 | 102.1968 | 222.3295 | 135.0663 | 108.3786 | 175.6737 | 201.1801 | 284.7195 | 366.8815 | 404.3037 |  |  |  | 570.991 | 525.855 | 498.9113 | 528.0439 | 10.3122 | 5.8077 | 706.5469 |  |  | 679.367 |  |  | 113.1216 | 354.6956 | 436.0125 | 111.0544 | 305.0673 | 405.2258 | 838.5152 | 679.8847 | 788.8097 | 880.0899 | 782.5791 |  | 563.2416 | 753.8192 | 564.5396 | 765.2741 | 615.2598 | 756.7654 |  | 836.0777 |  |  | 813.7215 | 845.5814 | 853.6144 | [6 empty] | 706.0196 |  |  | 691.0975 |  |  | 430.0507 | 587.008 | 640.8558 | 267.7207 | 519.3835 | 565.4976 | 373.389 | 539.6719 | 647.769 | 525.8963 | 619.0921 | 377.4158 | 550.1711 | 467.1795 | 579.053 | 272.5383 | 507.5642 |  | 513.0733 | 577.9903 | 588.6535 | 346.7269 | 522.0291 | 606.5011 | 359.0193 | 537.5769 | 483.0225 | 606.9196 | 398.2566 | 562.2148 | 0.27078 | 17.1216 | 3.1829 | 0.10578 | -39.9878 | 3.1159 | 2600.1 | 0.22 | 3.303 | -0.58269 | 0.76601 | -1.1398 | 4.2289 | 4.1197 | 5.5481 | 21.6547 | 22.6622 | 31.1542 | -3.8622 | -4.0214 | 1.9472 | 29.9831
42810.5022 | 5374 | 51.0927 | 38.7874 | 27.3365 | 21.3877 | 18.3483 | 19.2571 | 20.3017 | 83.7113 | 47.5259 | 30.2313 | 21.4745 | 16.9144 | 16.0375 | 16.1073 | 134.755 | 187.216 | 273.7245 | 284.7429 | 197.4326 | 511.062 |  |  |  | 111.558 | 287.5436 | 530.6534 | 522.639 | 374.4759 | 463.1216 | 184.4744 | 330.5558 | 383.2319 | 183.2989 | 376.576 | 405.4198 | 376.5582 | 83.8308 |  | 462.2654 | 379.9154 | 359.5189 | 379.5851 | 753.9012 | 70.5288 | 152.9177 | 78.6283 | 167.4047 | 264.3845 | 361.2961 | 482.8632 | 11.0908 | 75.5179 | 15.2433 | 154.6515 | 9.4507 | 44.1379 | 50.4575 | 56.8207 | 17.1453 |  |  | 3.6367 | 0.080915 | 0.45592 | -0.73334 | 6.16 | 4.8037 | 9.902 | -5.3254 | 1.1947 | 5.3283 | 21.9231 | -0.00039755 | -0.00039098 | -0.00045998 | 751.1927 | 377.0735 | 111.2311 | 82.0896 | 32.6646 | 18.0262 | 16.039 | 60.4358 | 39.6151 | 25.139 | 20.2575 | 17.8792 | 18.6499 | 21.2212 | 293.262 | 223.4712 | 187.1941 | 115.4141 | 102.7199 | 222.8145 | 135.2144 | 108.3806 | 175.722 | 201.2258 | 284.8128 | 367.0363 | 404.5772 |  |  |  | 571.574 | 526.8787 | 497.8897 | 529.2949 | 10.2609 | 5.6123 | 708.6554 |  |  | 678.2332 |  |  | 113.1364 | 354.8741 | 436.2442 | 111.0396 | 305.2297 | 405.7877 | 837.6439 | 680.0349 | 788.1437 | 878.2461 | 782.2854 |  | 563.2465 | 757.0239 | 564.0453 | 766.1775 | 616.3142 | 756.7352 |  | 833.3966 |  |  | 813.5183 | 845.165 | 853.038 | [6 empty] | 706.4384 |  |  | 691.3983 |  |  | 431.2417 | 588.361 | 643.6835 | 267.7362 | 519.7934 | 565.8379 | 374.0856 | 539.7429 | 647.6049 | 526.0645 | 621.0013 | 378.0285 | 550.4824 | 467.5903 | 579.2924 | 272.8989 | 508.2573 |  | 513.7187 | 579.1484 | 589.1455 | 347.1693 | 522.9482 | 607.0907 | 360.8439 | 537.7835 | 483.7717 | 608.0514 | 398.272 | 562.7968 | 0.3432 | 17.1219 | 3.1782 | 0.10462 | -39.9597 | 3.1159 | 2610.39 | 0.15 | 3.6061 | 0.40919 | 0.97129 | -1.2319 | 4.3567 | 3.8473 | 5.5236 | 21.6636 | 22.4937 | 31.3264 | -4.3968 | -4.1987 | 10.0191 | 30.0441
42810.5022 | 5375 | 51.0995 | 38.7906 | 27.3452 | 21.3969 | 18.348 | 19.2584 | 20.3088 | 83.7271 | 47.5395 | 30.2359 | 21.4728 | 16.9201 | 16.0393 | 16.1046 | 134.7748 | 187.2392 | 273.7799 | 284.8311 | 197.4503 | 511.5581 |  |  |  | 111.5611 | 287.6768 | 530.876 | 523.186 | 374.483 | 463.9172 | 182.4478 | 332.8071 | 387.1079 | 186.5991 | 364.853 | 370.201 | 205.8581 | 65.0246 |  | 475.8485 | 379.6892 | 360.4836 | 379.5471 | 1174.712 | 70.6089 | 153.0757 | 78.557 | 167.0193 | 264.3852 | 362.1481 | 483.5987 | 11.1261 | 75.5929 | 15.2053 | 154.7691 | 9.4603 | 44.1525 | 50.46 | 56.8181 | 17.1507 |  |  | 3.0591 | 0.007975 | 0.57091 | -0.79577 | 5.8005 | 4.9319 | 10.5729 | -5.5929 | 0.54198 | 6.5303 | 21.9616 | -0.00036798 | -0.00038934 | -0.00045834 | 752.0812 | 376.976 | 111.2096 | 82.0911 | 32.67 | 18.0222 | 16.0384 | 60.4534 | 39.6257 | 25.1358 | 20.2553 | 17.8695 | 18.6476 | 21.2224 | 290.5547 | 220.4737 | 185.937 | 116.7965 | 101.7789 | 223.0591 | 135.2918 | 108.4023 | 175.7616 | 201.2641 | 284.9069 | 367.1905 | 404.8223 |  |  |  | 572.0433 | 527.8356 | 495.9877 | 530.373 | 5.6516 | 5.9874 | 702.7559 |  |  | 674.7313 |  |  | 113.135 | 355.0267 | 437.57 | 111.0192 | 305.4706 | 406.1115 | 835.4655 | 680.0369 | 787.9475 | 876.8877 | 781.2563 |  | 563.1758 | 754.6531 | 563.7708 | 766.6503 | 617.3635 | 757.7322 |  | 830.7431 |  |  | 814.5828 | 843.7636 | 851.3859 | [6 empty] | 707.026 |  |  | 691.6677 |  |  | 431.7533 | 589.3663 | 648.6231 | 268.1377 | 519.9798 | 565.8294 | 374.2962 | 539.6745 | 646.5788 | 526.4877 | 623.1533 | 378.2958 | 550.4313 | 468.0499 | 579.6271 | 273.3672 | 508.8091 |  | 514.5132 | 579.6908 | 589.6564 | 347.4158 | 523.6602 | 607.4186 | 362.5145 | 538.0062 | 484.2797 | 609.1959 | 398.4462 | 563.4295 | 0.26616 | 17.1244 | 3.1765 | 0.10587 | -40.002 | 3.1159 | 2596.36 | 0.16 | 3.3092 | 0.12848 | 1.0871 | -1.2835 | 4.2305 | 3.9009 | 5.7115 | 21.6808 | 22.5154 | 31.5102 | -4.062 | -4.0493 | -1.8396 | 30.0914
42810.5023 | 5376 | 51.1039 | 38.792 | 27.3636 | 21.3981 | 18.3396 | 19.2579 | 20.3119 | 83.7429 | 47.5533 | 30.2454 | 21.4835 | 16.9216 | 16.04 | 16.1097 | 134.7929 | 187.2786 | 273.8584 | 284.906 | 197.4645 | 512.1564 |  |  |  | 111.5694 | 287.8062 | 531.1066 | 524.4267 | 375.1908 | 462.1945 | 183.0602 | 329.7714 | 387.532 | 188.264 | 313.3788 | 295.7058 | 148.5975 | 26.0056 |  | 476.9834 | 379.601 | 359.6872 | 381.1184 | 950.1681 | 70.6972 | 153.3403 | 78.6652 | 166.9434 | 263.9959 | 362.3394 | 484.8229 | 11.1462 | 75.6787 | 15.2118 | 154.9004 | 9.4653 | 44.1591 | 50.4536 | 56.7896 | 17.1365 |  |  | 3.8673 | -0.11622 | 0.28507 | -0.79577 | 5.836 | 5.6146 | 10.0439 | -5.2669 | 0.4978 | 6.464 | 21.8452 | -0.00037291 | -0.00036798 | -0.00048955 | 744.8531 | 376.9042 | 111.1982 | 82.1174 | 32.6751 | 18.0332 | 16.036 | 60.4613 | 39.6354 | 25.138 | 20.2539 | 17.8693 | 18.6465 | 21.218 | 280.5004 | 219.3864 | 186.1261 | 116.8074 | 104.4192 | 223.1977 | 135.4152 | 108.4077 | 175.8096 | 201.3072 | 284.9885 | 367.3396 | 405.0756 |  |  |  | 572.3528 | 528.5039 | 495.9225 | 531.6632 | 8.253 | 6.2355 | 695.9484 |  |  | 672.7626 |  |  | 113.1434 | 355.1805 | 434.7917 | 111.0746 | 305.7802 | 407.3642 | 833.1538 | 680.2692 | 788.0868 | 878.1417 | 779.917 |  | 563.2207 | 755.5055 | 563.9485 | 766.1819 | 618.2287 | 759.19 |  | 830.6872 |  |  | 815.0361 | 841.4355 | 848.7471 | [6 empty] | 707.3893 |  |  | 691.9163 |  |  | 431.4196 | 589.727 | 652.3356 | 268.16 | 520.4035 | 565.6399 | 374.3921 | 540.0671 | 646.9553 | 526.5926 | 627.0723 | 379.2845 | 550.3386 | 468.7459 | 580.4453 | 274.1115 | 509.1384 |  | 515.3395 | 580.2288 | 590.1857 | 347.6789 | 524.2984 | 608.0636 | 363.4553 | 538.0904 | 484.2439 | 609.8637 | 398.8877 | 563.8133 | 0.32529 | 17.1296 | 3.1737 | 0.10523 | -39.9986 | 3.1159 | 2596.3 | 0.14 | 3.7164 | -0.49064 | 0.76841 | -1.2838 | 4.244 | 4.1628 | 5.5677 | 21.7252 | 22.5203 | 31.686 | -2.9256 | -4.0546 | -4.665 | 30.1066
42810.5023 | 5377 | 51.1169 | 38.8072 | 27.3569 | 21.4031 | 18.3537 | 19.2621 | 20.3092 | 83.7486 | 47.5742 | 30.2619 | 21.504 | 16.9237 | 16.0406 | 16.1206 | 134.8115 | 187.3134 | 273.865 | 284.964 | 197.5 | 512.7875 |  |  |  | 111.5932 | 287.9441 | 531.2337 | 524.9171 | 374.9858 | 461.7711 | 179.6328 | 328.5376 | 385.9673 | 186.0154 | 349.797 | 373.0026 | 125.5757 | 16.547 |  | 459.8708 | 380.299 | 357.8822 | 380.5734 | 1142.8584 | 70.7641 | 153.4577 | 78.7779 | 168.6096 | 263.9801 | 362.965 | 485.9454 | 11.1311 | 75.7725 | 15.3104 | 155.1115 | 9.4755 | 44.1496 | 50.4524 | 56.7725 | 17.1375 |  |  | 3.3903 | 0.18408 | 0.16022 | -0.85951 | 5.7887 | 5.1658 | 9.8974 | -5.0981 | 0.75156 | 5.7853 | 21.8372 | -0.00039755 | -0.00043862 | -0.00046162 | 760.9884 | 376.8426 | 111.1787 | 82.1386 | 32.685 | 18.0284 | 16.026 | 60.4727 | 39.6325 | 25.1406 | 20.2481 | 17.8692 | 18.6476 | 21.2155 | 281.9461 | 226.2916 | 189.9181 | 117.6561 | 106.5564 | 223.6111 | 135.5516 | 108.4212 | 175.8538 | 201.3586 | 285.0744 | 367.4938 | 405.3148 |  |  |  | 572.6931 | 529.0462 | 495.7975 | 531.6502 | 8.6401 | 6.3774 | 691.232 |  |  | 668.2664 |  |  | 113.1557 | 355.3422 | 434.7782 | 111.1056 | 305.7065 | 408.2881 | 831.2569 | 679.2203 | 788.5036 | 879.2065 | 778.7 |  | 563.2446 | 757.1157 | 564.331 | 765.9156 | 619.2955 | 759.8131 |  | 829.7456 |  |  | 815.6776 | 839.2022 | 846.2756 | [6 empty] | 707.8747 |  |  | 692.253 |  |  | 431.1385 | 590.2237 | 657.2397 | 268.6718 | 520.8379 | 565.4865 | 374.8008 | 540.6054 | 647.9318 | 526.5844 | 629.8935 | 379.7491 | 550.3189 | 469.4957 | 581.3017 | 274.724 | 509.4066 |  | 516.342 | 581.1221 | 590.6592 | 348.4336 | 525.1735 | 608.2689 | 364.0417 | 538.0844 | 484.7561 | 610.2717 | 398.7832 | 564.1969 | 0.239 | 17.1364 | 3.1708 | 0.10276 | -39.9301 | 3.1159 | 2583.17 | 0.23 | 3.4786 | 0.61757 | 0.57615 | -1.3345 | 4.2289 | 3.9949 | 5.5296 | 21.7629 | 22.5371 | 31.8947 | -3.0288 | -4.4587 | -5.6502 | 30.1631
42810.5023 | 5378 | 51.121 | 38.8063 | 27.3498 | 21.3933 | 18.3453 | 19.253 | 20.3071 | 83.7627 | 47.5688 | 30.2655 | 21.494 | 16.9287 | 16.0386 | 16.11 | 134.8323 | 187.3229 | 273.8938 | 285.0376 | 197.53 | 513.2441 |  |  |  | 111.5968 | 288.0739 | 531.2656 | 525.0186 | 375.4977 | 462.1926 | 179.4987 | 330.503 | 386.4144 | 184.3847 | 377.3608 | 362.4919 | 389.3925 | 19.812 | 1391.911 | 433.3288 | 384.205 | 362.1717 | 381.374 |  | 70.6201 | 153.3936 | 78.8406 | 170.1159 | 264.5764 | 363.7108 | 485.8756 | 10.8119 | 75.8068 | 15.2826 | 155.335 | 9.4784 | 44.1443 | 50.4484 | 56.759 | 17.135 |  |  | 2.7476 | 0.023087 | 0.24827 | -0.84111 | 5.5843 | 4.4653 | 9.9158 | -5.4483 | 0.90218 | 5.8335 | 22.3681 | -0.00037784 | -0.00042877 | -0.00048134 | 752.7121 | 376.8015 | 111.1575 | 82.1579 | 32.6929 | 18.022 | 16.0294 | 60.4851 | 39.6398 | 25.1429 | 20.2516 | 17.8721 | 18.6418 | 21.2157 | 282.4556 | 230.9965 | 198.9045 | 119.8237 | 107.0244 | 223.9259 | 135.7445 | 108.4248 | 175.9005 | 201.3964 | 285.1615 | 367.6604 | 405.5491 |  |  |  | 573.2109 | 530.481 | 497.8419 | 532.4502 | 9.11 | 6.1301 | 689.0129 |  |  | 668.7784 |  |  | 113.1832 | 355.5311 | 432.6434 | 111.0859 | 305.8262 | 407.6051 | 829.5198 | 679.1553 | 788.2146 | 879.2281 | 777.2633 |  | 563.245 | 752.6512 | 564.9577 | 765.1354 | 620.1917 | 761.7866 |  | 829.9618 |  |  | 814.6219 | 837.2126 | 844.0078 | [6 empty] | 708.2283 |  |  | 692.4562 |  |  | 430.729 | 591.6417 | 659.9062 | 268.7285 | 521.1521 | 565.6963 | 374.3391 | 540.7031 | 647.7589 | 527.1155 | 630.9611 | 380.5254 | 550.4344 | 470.1368 | 581.6805 | 275.8834 | 509.6651 |  | 517.0839 | 582.2313 | 591.1315 | 350.1292 | 525.8679 | 609.4271 | 363.7093 | 538.4126 | 485.9402 | 610.7837 | 399.0472 | 564.4982 | 0.18122 | 17.1428 | 3.1705 | 0.10575 | -39.9547 | 3.1159 | 2572.85 | 0.17 | 3.1325 | 0.21869 | 0.71715 | -1.32 | 4.156 | 3.7163 | 5.538 | 21.8029 | 22.7621 | 32.086 | -3.0417 | -5.4328 | 11.1482 | 30.2264
42810.5023 | 5379 | 51.1261 | 38.7963 | 27.3614 | 21.4037 | 18.3407 | 19.255 | 20.3073 | 83.7658 | 47.5837 | 30.2672 | 21.5 | 16.9234 | 16.0343 | 16.1024 | 134.876 | 187.3404 | 273.9469 | 285.118 | 197.5537 | 513.5684 |  |  |  | 111.6037 | 288.2089 | 531.5555 | 525.816 | 378.1384 | 463.4957 | 178.2068 | 329.1952 | 385.2471 | 184.5436 | 375.7083 | 368.5162 | 359.4645 | 34.7035 | 1317.401 | 441.0631 | 385.7145 | 363.8831 | 382.0468 |  | 70.7233 | 153.3913 | 78.8254 | 170.8334 | 265.3163 | 363.5055 | 486.5816 | 10.9975 | 75.854 | 15.2677 | 155.5938 | 9.4776 | 44.1206 | 50.4369 | 56.749 | 17.1334 |  |  | 2.5097 | 0.21233 | 0.18453 | -0.96727 | 5.884 | 4.6506 | 10.084 | -5.1099 | -0.099036 | 6.2131 | 22.2928 | -0.0004107 | -0.00037291 | -0.00048134 | 733.7054 | 376.773 | 111.1367 | 82.1718 | 32.7015 | 18.0188 | 16.0281 | 60.5017 | 39.6465 | 25.1448 | 20.25 | 17.8743 | 18.6418 | 21.2026 | 283.2289 | 228.428 | 197.5887 | 118.2169 | 106.8264 | 224.247 | 135.9058 | 108.4207 | 175.9395 | 201.4395 | 285.2535 | 367.841 | 405.7929 |  |  |  | 573.8209 | 531.5065 | 498.3108 | 532.8421 | 7.8858 | 5.962 | 690.2886 |  |  | 672.0398 |  |  | 113.1796 | 355.7055 | 432.4668 | 111.1065 | 305.9479 | 407.911 | 828.3641 | 679.6018 | 788.5281 | 879.3434 | 776.0838 |  | 563.2738 | 752.6491 | 565.5327 | 763.1803 | 621.0456 | 764.4587 |  | 831.5472 |  |  | 812.1768 | 835.3035 | 842.0278 | [6 empty] | 707.7078 |  |  | 692.4655 |  |  | 431.8456 | 593.3944 | 666.3457 | 267.9288 | 521.2921 | 565.9515 | 375.1485 | 541.1297 | 646.8771 | 527.8043 | 633.5898 | 381.2698 | 550.5858 | 469.4765 | 582.0284 | 276.69 | 510.1991 |  | 516.4027 | 583.5144 | 591.6073 | 351.3382 | 526.5056 | 610.5836 | 364.0363 | 538.6918 | 486.6093 | 611.4539 | 399.6609 | 565.1001 | 0.12017 | 17.1474 | 3.1702 | 0.1046 | -40.0275 | 3.1159 | 2560.55 | 0.29 | 2.9965 | 0.66322 | 0.61827 | -1.4155 | 4.2654 | 3.7921 | 5.5839 | 21.8402 | 22.855 | 32.3023 | -3.083 | -5.2662 | 8.4538 | 30.3164
42810.5023 | 5380 | 51.1311 | 38.8053 | 27.3687 | 21.4104 | 18.3462 | 19.2547 | 20.2987 | 83.7838 | 47.6026 | 30.2826 | 21.4983 | 16.9331 | 16.0297 | 16.1106 | 134.8823 | 187.3766 | 273.9944 | 285.1956 | 197.5766 | 513.9034 |  |  |  | 111.6168 | 288.3316 | 531.9722 | 526.4622 | 379.299 | 466.8283 | 182.9485 | 328.29 | 383.8299 | 183.6318 | 376.0627 | 408.1423 | 196.9137 | 34.6019 |  | 458.0614 | 383.8765 | 360.7036 | 377.5795 | 986.8931 | 70.5373 | 153.3885 | 78.8349 | 170.2624 | 265.775 | 363.9868 | 486.7636 | 11.4013 | 75.9106 | 15.3346 | 155.7613 | 9.4787 | 44.0817 | 50.4151 | 56.7259 | 17.1365 |  |  | 2.1444 | 0.15319 | 0.29558 | -0.7018 | 5.7151 | 5.1342 | 10.2292 | -4.9811 | 1.0139 | 5.857 | 22.6195 | -0.00038277 | -0.00034334 | -0.00051912 | 713.439 | 376.7471 | 111.1192 | 82.1915 | 32.7031 | 18.0206 | 16.0259 | 60.516 | 39.6586 | 25.1545 | 20.2521 | 17.8688 | 18.6454 | 21.2032 | 280.6576 | 226.3182 | 190.8735 | 116.4248 | 104.8533 | 224.4594 | 135.988 | 108.4352 | 175.9944 | 201.4897 | 285.3503 | 368.0123 | 406.0324 |  |  |  | 574.2969 | 531.6967 | 495.8418 | 532.9137 | 8.4039 | 6.8456 | 691.146 |  |  | 673.2737 |  |  | 113.1949 | 355.8799 | 436.1521 | 111.1139 | 306.0698 | 407.7619 | 828.2886 | 679.9249 | 787.7219 | 879.8106 | 775.5456 |  | 563.302 | 756.0997 | 565.9411 | 760.6339 | 621.9957 | 766.5013 |  | 832.6755 |  |  | 808.8846 | 834.9434 | 841.8661 | [6 empty] | 707.9258 |  |  | 692.5195 |  |  | 432.3915 | 594.555 | 671.9918 | 268.5175 | 521.4221 | 566.2549 | 374.3987 | 541.9899 | 647.5119 | 527.7317 | 636.0324 | 381.6675 | 551.0302 | 468.905 | 582.247 | 276.3783 | 510.7126 |  | 515.5115 | 583.5509 | 592.0594 | 352.0497 | 526.5508 | 611.1146 | 364.3264 | 538.9055 | 487.9271 | 612.031 | 400.2322 | 565.4848 | -0.010605 | 17.1497 | 3.169 | 0.10246 | -40.0047 | 3.116 | 2581.27 | 0.27 | 2.7761 | 0.56334 | 0.7825 | -1.2057 | 4.2053 | 3.9859 | 5.6261 | 21.8597 | 22.8251 | 32.5537 | -2.7678 | -4.5096 | -2.2502 | 30.3933
42810.5023 | 5381 | 51.1332 | 38.8153 | 27.3743 | 21.4141 | 18.3471 | 19.2606 | 20.3033 | 83.7988 | 47.6152 | 30.2893 | 21.5036 | 16.9291 | 16.0372 | 16.1129 | 134.8887 | 187.4072 | 274.0417 | 285.2722 | 197.6054 | 514.5201 |  |  |  | 111.6239 | 288.4631 | 532.2278 | 527.3444 | 378.89 | 470.5118 | 185.1616 | 329.6961 | 383.2648 | 181.1579 | 375.2798 | 412.9954 | 304.3502 | 71.8247 |  | 468.2062 | 382.7437 | 359.8033 | 382.9053 | 1021.0104 | 70.5836 | 153.4398 | 78.9009 | 169.4206 | 266.3261 | 364.6512 | 486.3334 | 11.8657 | 75.9739 | 15.2202 | 155.9469 | 9.494 | 44.0313 | 50.3825 | 56.7111 | 17.1442 |  |  | 2.7982 | 0.099311 | 0.427 | -0.87396 | 5.788 | 4.4508 | 9.5117 | -5.2131 | 0.44779 | 5.8772 | 22.4931 | -0.00042712 | -0.00040741 | -0.00052569 | 720.8011 | 376.7373 | 111.104 | 82.215 | 32.7295 | 18.0289 | 16.0309 | 60.5335 | 39.6687 | 25.164 | 20.2588 | 17.8755 | 18.6531 | 21.2091 | 278.5324 | 228.3219 | 197.2816 | 113.6574 | 106.1611 | 224.7712 | 136.144 | 108.4351 | 176.0361 | 201.5281 | 285.4254 | 368.1701 | 406.2827 |  |  |  | 574.8751 | 531.8 | 494.2533 | 532.9117 | 6.5213 | 8.0256 | 691.3712 |  |  | 671.9404 |  |  | 113.2048 | 356.0479 | 438.6684 | 111.1124 | 306.2097 | 406.5655 | 827.8157 | 681.1701 | 787.2525 | 879.6368 | 775.3157 |  | 563.285 | 760.1872 | 565.9284 | 762.0714 | 623.2344 | 767.4233 |  | 833.9126 |  |  | 807.3116 | 834.8233 | 841.8187 | [6 empty] | 707.7758 |  |  | 692.4106 |  |  | 432.948 | 594.6899 | 680.0721 | 268.848 | 521.8346 | 566.7605 | 376.4591 | 542.8445 | 648.5554 | 527.4928 | 638.1741 | 381.4889 | 551.5478 | 468.9311 | 583.1963 | 276.8736 | 511.1314 |  | 515.2703 | 583.7021 | 592.5638 | 353.3782 | 526.0934 | 611.1375 | 363.3415 | 539.4288 | 488.9287 | 612.5793 | 399.9304 | 565.9919 | 0.24729 | 17.153 | 3.1701 | 0.10316 | -39.9845 | 3.1159 | 2611.24 | 0.27 | 3.179 | 0.4536 | 0.94056 | -1.3456 | 4.2342 | 3.7131 | 5.428 | 21.8634 | 22.7096 | 32.7501 | -2.4883 | -5.2019 | 4.1245 | 30.4893
42810.5023 | 5382 | 51.1369 | 38.8164 | 27.3796 | 21.4199 | 18.3524 | 19.2618 | 20.3047 | 83.8091 | 47.6278 | 30.2969 | 21.5065 | 16.9238 | 16.0411 | 16.1111 | 134.9122 | 187.4407 | 274.0925 | 285.3634 | 197.6434 | 514.8801 |  |  |  | 111.6411 | 288.6022 | 532.6552 | 528.4662 | 381.5554 | 472.2219 | 183.751 | 333.0011 | 388.0235 | 183.6024 | 376.9687 | 399.3858 | 426.4343 | 120.8622 |  | 471.071 | 382.1533 | 359.576 | 385.2893 | 1168.7608 | 70.5883 | 153.5359 | 79.029 | 170.0799 | 266.9075 | 364.5245 | 487.0955 | 11.9631 | 76.0418 | 15.3554 | 156.1723 | 9.4862 | 43.9837 | 50.3428 | 56.6929 | 17.1543 |  |  | 3.6275 | -0.12345 | 0.54003 | -0.90551 | 5.6757 | 5.1198 | 9.9775 | -5.8143 | 0.53186 | 5.663 | 22.387 | -0.00035484 | -0.00041562 | -0.00047148 | 742.7772 | 376.7424 | 111.0849 | 82.2343 | 32.7317 | 18.0342 | 16.0394 | 60.5494 | 39.6899 | 25.1673 | 20.267 | 17.8789 | 18.6579 | 21.2132 | 275.7161 | 228.1433 | 205.0006 | 118.3721 | 109.0632 | 224.9447 | 136.3925 | 108.4426 | 176.0795 | 201.5702 | 285.5184 | 368.3316 | 406.5521 |  |  |  | 575.5505 | 532.3675 | 495.5371 | 533.6393 | 7.6369 | 5.9342 | 689.0199 |  |  | 667.6213 |  |  | 113.2098 | 356.1993 | 440.3399 | 111.1042 | 306.4224 | 406.2217 | 826.5838 | 681.9537 | 787.3728 | 878.7768 | 774.6024 |  | 563.3817 | 762.2703 | 566.2681 | 762.6562 | 624.9219 | 768.9085 |  | 832.8456 |  |  | 807.4353 | 834.0977 | 841.2405 | [6 empty] | 708.2828 |  |  | 692.5505 |  |  | 433.6394 | 595.349 | 681.354 | 268.864 | 522.097 | 566.9911 | 377.2281 | 543.8303 | 648.007 | 528.0845 | 638.3114 | 381.8365 | 551.7565 | 470.4233 | 584.0088 | 276.4039 | 511.6786 |  | 515.7143 | 584.5726 | 593.0874 | 353.2974 | 526.3711 | 611.2506 | 363.8648 | 539.8759 | 489.4134 | 613.0549 | 400.503 | 566.649 | 0.25287 | 17.1562 | 3.1707 | 0.10383 | -39.9238 | 3.1159 | 2641.16 | 0.27 | 3.6237 | -0.50578 | 1.0579 | -1.3698 | 4.1925 | 3.9819 | 5.5588 | 21.8987 | 22.7067 | 33.0572 | -2.1512 | -6.0281 | 14.7243 | 30.5814
42810.5023 | 5383 | 51.1459 | 38.8182 | 27.3795 | 21.416 | 18.3454 | 19.2632 | 20.3152 | 83.8222 | 47.639 | 30.3059 | 21.5066 | 16.9364 | 16.0388 | 16.1164 | 134.9349 | 187.4603 | 274.1405 | 285.4735 | 197.6699 | 515.5113 |  |  |  | 111.6613 | 288.7311 | 533.1037 | 529.0331 | 384.4389 | 474.4911 | 182.741 | 332.5634 | 390.1166 | 186.7935 | 330.9941 | 215.9923 | 153.5912 | 47.4264 |  | 476.5801 | 382.5048 | 360.9362 | 384.9568 | 1181.7808 | 70.5518 | 153.7131 | 79.1522 | 170.7491 | 266.9927 | 364.7313 | 488.5321 | 11.9495 | 76.1255 | 15.7319 | 156.386 | 9.4851 | 43.9389 | 50.3028 | 56.685 | 17.1637 |  |  | 3.1747 | -0.084021 | 0.56566 | -0.66763 | 5.7966 | 4.9154 | 10.2871 | -5.2998 | 0.5305 | 5.853 | 22.6018 | -0.00041234 | -0.00041562 | -0.00047148 | 742.9599 | 376.7883 | 111.0672 | 82.2672 | 32.7483 | 18.0459 | 16.0347 | 60.5638 | 39.6994 | 25.1714 | 20.2629 | 17.8797 | 18.6539 | 21.2052 | 271.1802 | 223.8684 | 193.5995 | 117.6694 | 110.7908 | 225.1048 | 136.489 | 108.4823 | 176.1176 | 201.61 | 285.6132 | 368.4883 | 406.818 |  |  |  | 576.0763 | 532.7778 | 498.2047 | 534.1268 | 8.8577 | 7.0229 | 688.957 |  |  | 665.2392 |  |  | 113.2187 | 356.3585 | 441.9007 | 111.092 | 306.5839 | 404.6632 | 824.5595 | 683.31 | 787.8072 | 877.7253 | 773.3602 |  | 563.469 | 762.4041 | 566.4572 | 763.3251 | 626.2316 | 769.8952 |  | 833.2485 |  |  | 811.4071 | 832.156 | 838.8457 | [6 empty] | 707.1502 |  |  | 692.743 |  |  | 434.4975 | 595.6167 | 678.4364 | 269.5984 | 522.498 | 567.0674 | 377.4134 | 543.9573 | 647.89 | 529.1491 | 639.4454 | 382.2819 | 551.728 | 470.7335 | 584.7533 | 276.8027 | 512.2837 |  | 517.4427 | 585.6434 | 593.6334 | 353.3875 | 527.0638 | 612.3605 | 363.9259 | 539.8227 | 489.7836 | 613.2882 | 401.2805 | 567.1977 | 0.12325 | 17.1546 | 3.1712 | 0.10224 | -39.9592 | 3.1159 | 2670.7 | 0.22 | 3.3952 | -0.41735 | 1.0829 | -1.1765 | 4.2376 | 3.9023 | 5.6452 | 21.9472 | 22.7336 | 33.2906 | -1.625 | -4.749 | -4.5465 | 30.6554
42810.5023 | 5384 | 51.1544 | 38.824 | 27.3822 | 21.4215 | 18.3567 | 19.2654 | 20.3078 | 83.8382 | 47.649 | 30.313 | 21.511 | 16.9303 | 16.0379 | 16.1118 | 134.9582 | 187.4898 | 274.1786 | 285.5239 | 197.6764 | 516.0682 |  |  |  | 111.6694 | 288.8594 | 533.7831 | 529.8437 | 383.953 | 475.4181 | 182.1175 | 328.9104 | 386.3249 | 184.1166 | 337.7814 | 282.0017 | 75.8089 | 16.873 |  | 480.3601 | 378.7373 | 356.2945 | 381.706 | 1162.666 | 70.4833 | 153.813 | 79.2381 | 170.8776 | 267.6776 | 365.9991 | 489.7147 | 11.7138 | 76.2001 | 15.8392 | 156.6493 | 9.4862 | 43.906 | 50.292 | 56.6808 | 17.1758 |  |  | 2.9224 | 0.035571 | 0.65108 | -0.17611 | 5.7723 | 4.784 | 10.3876 | -5.6763 | 1.076 | 5.7492 | 22.6241 | -0.00044191 | -0.00036798 | -0.00049284 | 727.3947 | 376.8706 | 111.0523 | 82.2762 | 32.7591 | 18.0513 | 16.034 | 60.5791 | 39.7058 | 25.175 | 20.2693 | 17.8826 | 18.6577 | 21.2105 | 273.3732 | 225.7432 | 192.5336 | 115.572 | 112.3598 | 225.4004 | 136.6373 | 108.492 | 176.1652 | 201.6606 | 285.7135 | 368.6739 | 407.1157 |  |  |  | 576.635 | 532.8176 | 500.291 | 533.9468 | 8.9785 | 6.6621 | 688.6182 |  |  | 669.1466 |  |  | 113.2302 | 356.5232 | 444.191 | 111.1497 | 306.7614 | 405.034 | 822.386 | 684.156 | 787.9217 | 877.3058 | 771.9422 |  | 563.6363 | 765.7725 | 566.2114 | 763.2152 | 627.3795 | 770.2796 |  | 831.1731 |  |  | 812.8427 | 830.0014 | 836.2026 | [6 empty] | 707.2063 |  |  | 692.678 |  |  | 434.9526 | 596.5333 | 681.6953 | 270.233 | 522.6202 | 567.1513 | 377.9033 | 543.9009 | 648.2901 | 529.8079 | 641.5324 | 383.2149 | 551.7436 | 470.9253 | 585.0652 | 277.7191 | 512.8255 |  | 517.1006 | 586.4743 | 594.1113 | 353.2715 | 527.1436 | 613.5844 | 364.0057 | 540.0143 | 490.1837 | 613.6009 | 402.0334 | 567.5273 | 0.098021 | 17.1539 | 3.1709 | 0.10225 | -39.973 | 3.116 | 2689.61 | 0.26 | 3.2595 | 0.27159 | 1.1619 | -0.6043 | 4.2329 | 3.8536 | 5.6784 | 22.0135 | 22.6002 | 33.5153 | -1.8275 | -4.6118 | -7.6564 | 30.7536
42810.5024 | 5385 | 51.1591 | 38.8177 | 27.3805 | 21.4212 | 18.3519 | 19.2567 | 20.3069 | 83.8443 | 47.6633 | 30.3223 | 21.5272 | 16.9321 | 16.035 | 16.1157 | 134.9742 | 187.5154 | 274.2103 | 285.5962 | 197.6826 | 516.6311 |  |  |  | 111.6598 | 288.9842 | 535.4037 | 530.128 | 384.7914 | 475.913 | 179.2664 | 329.2462 | 385.3779 | 182.7482 | 378.1126 | 401.9655 | 313.6631 | 16.6734 |  | 440.3775 | 386.8725 | 363.3796 | 382.6843 |  | 70.4197 | 153.8069 | 79.2814 | 171.0299 | 268.1743 | 366.9776 | 490.2571 | 11.8516 | 76.25 | 15.8473 | 156.7968 | 9.4848 | 43.8503 | 50.3054 | 56.6734 | 17.1703 |  |  | 3.1977 | 0.018487 | 0.33829 | -0.53226 | 5.8038 | 3.9389 | 9.6549 | -5.7821 | 0.36645 | 4.7845 | 22.5788 | -0.00039427 | -0.00037784 | -0.00046327 | 735.4474 | 376.9726 | 111.0312 | 82.2987 | 32.7639 | 18.0448 | 16.0373 | 60.589 | 39.7121 | 25.1761 | 20.2743 | 17.8843 | 18.6581 | 21.2053 | 279.9299 | 233.7757 | 198.382 | 118.5413 | 111.3144 | 226.0132 | 136.816 | 108.4999 | 176.2072 | 201.6998 | 285.8018 | 368.8325 | 407.4041 |  |  |  | 577.1898 | 533.0882 | 499.8391 | 534.8221 | 7.3305 | 8.2631 | 688.2366 |  |  | 669.6316 |  |  | 113.2472 | 356.6794 | 445.5848 | 111.1661 | 306.7723 | 405.0486 | 820.2593 | 684.2705 | 787.8506 | 875.7983 | 770.1914 |  | 563.7283 | 771.4016 | 566.0044 | 762.7118 | 628.6267 | 770.048 |  | 828.0106 |  |  | 813.25 | 827.7646 | 833.4649 | [6 empty] | 707.2767 |  |  | 693.1235 |  |  | 436.0991 | 597.2066 | 683.0758 | 269.121 | 522.2708 | 567.2548 | 377.4569 | 544.8127 | 648.2702 | 530.9486 | 641.7932 | 383.7973 | 551.8202 | 471.1929 | 585.5517 | 278.6157 | 513.341 |  | 518.6912 | 587.3372 | 594.6263 | 353.0101 | 527.7472 | 613.9674 | 364.7125 | 540.4426 | 490.7977 | 614.2525 | 402.2188 | 567.8037 | 0.19509 | 17.1529 | 3.1747 | 0.10434 | -40.0253 | 3.1159 | 2682.24 | 0.29 | 3.4107 | 0.19579 | 0.83754 | -1.0506 | 4.2477 | 3.4994 | 5.4787 | 22.0769 | 22.4103 | 33.7709 | -2.4707 | -5.239 | 4.806 | 30.822
42810.5024 | 5386 | 51.1578 | 38.8254 | 27.3864 | 21.4175 | 18.3508 | 19.2566 | 20.2961 | 83.8574 | 47.672 | 30.3305 | 21.5204 | 16.9345 | 16.0389 | 16.1075 | 134.9896 | 187.544 | 274.2514 | 285.6821 | 197.708 | 517.1487 |  |  |  | 111.6722 | 289.1165 | 537.571 | 530.1111 | 387.3565 | 477.7473 | 179.6846 | 331.2739 | 390.0027 | 185.686 | 374.5661 | 335.6712 | 393.1507 | 22.8633 | 1243.7838 | 429.8535 | 387.142 | 366.3576 | 379.8317 |  | 70.386 | 153.7799 | 79.2636 | 171.1879 | 268.9411 | 368.5049 | 491.4953 | 12.4176 | 76.3422 | 15.6207 | 156.9469 | 9.4766 | 43.7966 | 50.3203 | 56.6737 | 17.1691 |  |  | 3.6623 | -0.22465 | 0.1037 | -0.70377 | 5.8807 | 4.3687 | 10.1011 | -5.5022 | 0.52797 | 5.562 | 22.5331 | -0.00036963 | -0.00038441 | -0.00050433 | 734.9592 | 377.0938 | 111.0135 | 82.3208 | 32.7818 | 18.0485 | 16.0399 | 60.6076 | 39.7298 | 25.1869 | 20.2752 | 17.8864 | 18.6613 | 21.2061 | 278.9318 | 234.5786 | 206.2285 | 125.8075 | 116.0639 | 226.3827 | 137.0587 | 108.5106 | 176.2443 | 201.7417 | 285.8884 | 368.9816 | 407.6509 |  |  |  | 577.7392 | 533.0305 | 498.6166 | 534.888 | 5.4901 | 6.7035 | 684.8002 |  |  | 665.9122 |  |  | 113.2676 | 356.8495 | 445.9113 | 111.1646 | 307.0112 | 405.4258 | 818.3349 | 683.8924 | 788.3883 | 876.1115 | 768.8636 |  | 563.861 | 769.0916 | 566.2198 | 764.8008 | 629.4449 | 769.2588 |  | 826.4402 |  |  | 813.1764 | 825.5813 | 830.916 | [6 empty] | 706.7449 |  |  | 693.1636 |  |  | 437.2155 | 597.6549 | 682.2138 | 268.7015 | 522.3057 | 567.5061 | 376.9546 | 545.7205 | 648.8202 | 531.7889 | 642.1278 | 384.4421 | 551.8005 | 471.3497 | 586.8712 | 278.3597 | 513.6743 |  | 520.0243 | 588.7097 | 595.1205 | 351.7978 | 528.1045 | 613.6251 | 365.516 | 540.7862 | 491.0641 | 615.0782 | 401.9258 | 568.2318 | 0.28792 | 17.1521 | 3.1768 | 0.10431 | -39.9573 | 3.1159 | 2687.98 | 0.3 | 3.6546 | -0.68249 | 0.46371 | -1.208 | 4.2809 | 3.6897 | 5.6105 | 22.1351 | 22.5094 | 33.8719 | -2.3083 | -6.0801 | 11.5454 | 30.9121
42810.5024 | 5387 | 51.1648 | 38.8319 | 27.3871 | 21.4276 | 18.3489 | 19.2572 | 20.3003 | 83.8741 | 47.6823 | 30.3304 | 21.5277 | 16.932 | 16.0367 | 16.111 | 135.0095 | 187.5713 | 274.3021 | 285.7653 | 197.7407 | 517.5537 |  |  |  | 111.6803 | 289.2366 | 539.3615 | 530.8032 | 391.3255 | 480.2111 | 183.4385 | 331.7159 | 389.0877 | 184.3543 | 380.2549 | 377.7159 | 308.0084 | 38.2434 | 1348.7322 | 452.8437 | 385.0911 | 364.7019 | 377.0264 | 1203.7934 | 70.2895 | 153.7203 | 79.1915 | 171.0504 | 269.6186 | 368.9546 | 492.3564 | 12.8851 | 76.4251 | 15.3508 | 157.0914 | 9.4628 | 43.7445 | 50.3263 | 56.6745 | 17.1579 |  |  | 3.5795 | -0.036053 | 0.049164 | -0.82337 | 5.9083 | 4.807 | 9.5274 | -6.1357 | 0.40225 | 6.1516 | 23.0252 | -0.00041562 | -0.00044848 | -0.00049284 | 734.0608 | 377.2146 | 110.9883 | 82.3326 | 32.7868 | 18.0432 | 16.0327 | 60.6208 | 39.7257 | 25.1892 | 20.2687 | 17.8785 | 18.6536 | 21.2019 | 270.3419 | 226.9745 | 200.9804 | 125.8168 | 117.3976 | 226.4985 | 137.2079 | 108.531 | 176.2855 | 201.7894 | 285.9827 | 369.1462 | 407.8996 |  |  |  | 578.3034 | 532.8767 | 498.7521 | 534.5265 | 7.3585 | 6.1003 | 682.1888 |  |  | 663.4317 |  |  | 113.2588 | 357.0296 | 447.1287 | 111.1769 | 307.2081 | 404.9615 | 816.6866 | 684.7746 | 788.9484 | 877.0297 | 767.7037 |  | 563.9689 | 765.765 | 566.1156 | 765.28 | 630.6521 | 767.8572 |  | 826.6575 |  |  | 812.6532 | 823.6158 | 828.6605 | [6 empty] | 706.7394 |  |  | 693.1596 |  |  | 438.0958 | 598.6015 | 682.1712 | 268.3137 | 522.8644 | 567.9778 | 377.4763 | 546.7159 | 648.8498 | 532.5066 | 642.7968 | 384.8543 | 552.0119 | 471.7265 | 587.5681 | 277.397 | 513.9961 |  | 521.2218 | 590.1466 | 595.6341 | 351.2791 | 528.7998 | 613.7554 | 365.9607 | 541.2423 | 491.3169 | 615.923 | 402.323 | 568.8673 | 0.21281 | 17.1507 | 3.1791 | 0.10276 | -40.0678 | 3.1159 | 2678.35 | 0.24 | 3.6189 | -0.27339 | 0.31926 | -1.3065 | 4.2924 | 3.8717 | 5.4508 | 22.1847 | 22.5849 | 34.0938 | -1.3377 | -5.478 | 4.5507 | 31.0167
42810.5024 | 5388 | 51.1656 | 38.8243 | 27.3941 | 21.4269 | 18.3443 | 19.2515 | 20.2967 | 83.8759 | 47.6917 | 30.3334 | 21.5308 | 16.9215 | 16.0337 | 16.1111 | 135.0276 | 187.5956 | 274.3531 | 285.8542 | 197.7755 | 517.9711 |  |  |  | 111.6942 | 289.3652 | 541.0346 | 532.044 | 392.7953 | 482.1862 | 184.3385 | 330.7759 | 386.368 | 180.9532 | 376.4077 | 404.4997 | 375.3446 | 183.808 |  | 469.714 | 384.5747 | 360.6805 | 383.2605 | 1035.3764 | 70.2719 | 153.7225 | 79.1833 | 171.2036 | 270.2099 | 369.383 | 492.4334 | 13.0591 | 76.4979 | 15.0559 | 157.2008 | 9.4599 | 43.7014 | 50.3306 | 56.6648 | 17.1564 |  |  | 4.1039 | -0.48224 | 0.21278 | -0.46261 | 5.5916 | 4.761 | 9.7574 | -5.8807 | 0.79398 | 5.8944 | 23.6837 | -0.0003532 | -0.00041398 | -0.00048626 | 721.7713 | 377.3533 | 110.9634 | 82.3607 | 32.7969 | 18.0539 | 16.0252 | 60.6305 | 39.739 | 25.1889 | 20.2682 | 17.8809 | 18.6544 | 21.2011 | 267.7081 | 221.0078 | 192.3615 | 123.8622 | 112.5408 | 226.641 | 137.2644 | 108.5434 | 176.3201 | 201.8186 | 286.0863 | 369.3268 | 408.2163 |  |  |  | 579.0574 | 533.5395 | 501.5583 | 535.0292 | 7.6796 | 5.7804 | 680.8532 |  |  | 663.5273 |  |  | 113.2737 | 357.1992 | 450.8639 | 111.1809 | 307.3778 | 404.4858 | 814.943 | 683.403 | 789.5739 | 877.8134 | 766.2922 |  | 564.1196 | 754.5657 | 566.2626 | 763.5505 | 632.038 | 766.3457 |  | 831.5074 |  |  | 811.9335 | 821.7628 | 826.5667 | [6 empty] | 706.7298 |  |  | 693.2167 |  |  | 438.6348 | 599.353 | 683.6848 | 267.5748 | 523.1161 | 568.4316 | 378.6266 | 547.7477 | 649.0444 | 533.357 | 643.0861 | 385.2903 | 552.2259 | 471.9716 | 588.5921 | 277.145 | 514.653 |  | 522.5107 | 590.9297 | 596.1663 | 351.7831 | 529.6267 | 613.4345 | 365.4822 | 541.6631 | 492.6499 | 616.515 | 402.9688 | 569.3951 | 0.15888 | 17.1494 | 3.1825 | 0.10284 | -40.0837 | 3.1159 | 2674.82 | 0.28 | 3.88 | -0.99988 | 0.66418 | -0.97932 | 4.1772 | 3.8545 | 5.518 | 22.2482 | 22.9198 | 34.413 | -1.0252 | -4.5132 | 9.808 | 31.1294
42810.5024 | 5389 | 51.1866 | 38.8372 | 27.4136 | 21.4342 | 18.3624 | 19.2588 | 20.3064 | 83.897 | 47.7122 | 30.3529 | 21.5447 | 16.9291 | 16.0432 | 16.1095 | 135.0396 | 187.6289 | 274.4048 | 285.9476 | 197.8078 | 518.5474 |  |  |  | 111.7107 | 289.5029 | 542.025 | 532.2721 | 390.0288 | 480.8932 | 181.6418 | 332.3774 | 388.5918 | 183.1123 | 369.9486 | 418.0433 | 453.4465 | 134.1675 |  | 470.3866 | 385.3824 | 359.8208 | 380.7753 |  | 70.0533 | 153.6358 | 78.9816 | 170.5431 | 270.3477 | 370.0441 | 493.2367 | 12.667 | 76.5847 | 14.9761 | 157.3815 | 9.4528 | 43.6689 | 50.3165 | 56.6612 | 17.1513 |  |  | 3.3246 | -0.19113 | 0.48877 | -0.84834 | 5.5232 | 4.8997 | 9.9158 | -5.5357 | 0.25358 | 6.0416 | 23.2406 | -0.00038277 | -0.00042055 | -0.00051912 | 747.3621 | 377.5083 | 110.9436 | 82.3816 | 32.7988 | 18.05 | 16.0244 | 60.6503 | 39.7473 | 25.1889 | 20.2727 | 17.8748 | 18.6475 | 21.1996 | 265.4679 | 221.3405 | 183.5918 | 122.7269 | 107.2475 | 226.7511 | 137.2748 | 108.5577 | 176.3635 | 201.8505 | 286.1672 | 369.5091 | 408.5353 |  |  |  | 579.9175 | 535.2945 | 503.1352 | 537.3272 | 8.0907 | 6.2336 | 680.4564 |  |  | 663.172 |  |  | 113.2936 | 357.3692 | 450.9347 | 111.1825 | 307.6426 | 404.3182 | 813.3057 | 686.1308 | 789.5149 | 878.4921 | 765.2652 |  | 564.4289 | 747.1742 | 566.382 | 763.355 | 633.4481 | 764.9733 |  | 831.6447 |  |  | 811.7242 | 819.9277 | 824.513 | [6 empty] | 706.4492 |  |  | 693.1796 |  |  | 439.1399 | 600.3237 | 688.3351 | 267.4375 | 523.1462 | 568.7963 | 379.4023 | 549.0679 | 649.7071 | 533.9987 | 644.3335 | 384.7869 | 552.3619 | 472.3423 | 589.8407 | 276.9481 | 515.2396 |  | 523.0179 | 591.535 | 596.7305 | 352.0973 | 530.0452 | 613.6788 | 364.8788 | 541.9165 | 493.4646 | 617.1275 | 403.5098 | 570.0253 | 0.17294 | 17.1457 | 3.1866 | 0.1036 | -39.9789 | 3.1159 | 2675.11 | 0.27 | 3.4893 | -0.62942 | 1.0065 | -1.326 | 4.1537 | 3.9122 | 5.5655 | 22.3265 | 23.1444 | 34.6953 | -0.76092 | -3.5375 | 17.8222 | 31.2104
42810.5024 | 5390 | 51.1849 | 38.8442 | 27.4092 | 21.4334 | 18.358 | 19.2523 | 20.2986 | 83.9047 | 47.7251 | 30.3553 | 21.5407 | 16.932 | 16.0393 | 16.1069 | 135.0619 | 187.6619 | 274.4542 | 286.06 | 197.831 | 519.2388 |  |  |  | 111.7178 | 289.6334 | 542.8569 | 532.5972 | 388.428 | 480.2263 | 179.2253 | 330.0837 | 391.0336 | 185.9372 | 352.2886 | 185.7764 | 313.9569 | 19.2723 |  | 456.4945 | 387.3953 | 364.5364 | 385.4888 |  | 69.9404 | 153.769 | 78.9933 | 171.2166 | 271.3338 | 370.4809 | 493.6392 | 12.2742 | 76.6536 | 15.0928 | 157.5464 | 9.4499 | 43.6295 | 50.302 | 56.674 | 17.1566 |  |  | 2.8948 | -0.17733 | 0.51506 | -0.67814 | 6.1495 | 4.9266 | 10.1116 | -5.3793 | 1.0477 | 5.5497 | 23.0934 | -0.00039591 | -0.00037455 | -0.00051255 | 756.625 | 377.67 | 110.928 | 82.4084 | 32.8222 | 18.0581 | 16.0329 | 60.6643 | 39.7615 | 25.1992 | 20.2813 | 17.8802 | 18.6607 | 21.201 | 267.2802 | 226.9235 | 187.0582 | 121.4176 | 107.7596 | 227.041 | 137.3824 | 108.5625 | 176.4119 | 201.8931 | 286.2647 | 369.6822 | 408.8692 |  |  |  | 580.7235 | 536.9037 | 505.6216 | 540.4539 | 11.6485 | 7.0818 | 682.1755 |  |  | 664.3225 |  |  | 113.2974 | 357.5238 | 449.0409 | 111.1726 | 307.8447 | 403.5419 | 811.8123 | 683.9765 | 790.4633 | 878.1668 | 764.1978 |  | 564.738 | 730.4216 | 566.3939 | 763.3266 | 634.6964 | 764.4179 |  | 834.0829 |  |  | 810.4558 | 818.1788 | 822.6314 | [6 empty] | 706.8368 |  |  | 693.2741 |  |  | 439.6259 | 601.0425 | 695.4405 | 267.009 | 523.5511 | 569.2105 | 380.5453 | 550.1826 | 649.7497 | 534.7473 | 646.9761 | 384.4756 | 552.6027 | 472.5978 | 590.5316 | 277.596 | 515.609 |  | 523.6952 | 592.2449 | 597.4138 | 352.3518 | 530.0997 | 614.8204 | 364.4444 | 542.1749 | 494.2507 | 617.7559 | 404.558 | 570.6618 | 0.33607 | 17.1426 | 3.1889 | 0.10345 | -40.046 | 3.1159 | 2664.74 | 0.28 | 3.2545 | -0.60637 | 1.0334 | -1.1858 | 4.3843 | 3.9243 | 5.6221 | 22.4059 | 23.6117 | 34.9422 | -0.92186 | -3.909 | 4.7498 | 31.2596
42810.5024 | 5391 | 51.1803 | 38.8372 | 27.4001 | 21.4322 | 18.3494 | 19.2563 | 20.3055 | 83.9196 | 47.7286 | 30.3629 | 21.5418 | 16.9261 | 16.0311 | 16.1087 | 135.0778 | 187.7134 | 274.5255 | 286.1461 | 197.8599 | 519.9622 |  |  |  | 111.7303 | 289.7626 | 543.717 | 533.0907 | 389.3622 | 480.9959 | 183.9462 | 333.2554 | 392.59 | 186.8496 | 288.2536 | 145.6331 | 56.093 | 20.9489 |  | 453.0038 | 385.4356 | 363.5765 | 387.1489 | 1351.9185 | 69.8158 | 153.821 | 78.9088 | 171.7491 | 271.907 | 369.7762 | 493.4048 | 11.7097 | 76.7224 | 15.357 | 157.7367 | 9.4563 | 43.5973 | 50.2785 | 56.6763 | 17.1608 |  |  | 3.0236 | -0.17931 | 0.56368 | -0.60192 | 5.4555 | 4.6217 | 10.2319 | -5.5068 | 0.43825 | 6.6822 | 23.2504 | -0.00040412 | -0.0004337 | -0.00049776 | 760.6983 | 377.8227 | 110.9087 | 82.4158 | 32.8254 | 18.0547 | 16.035 | 60.6697 | 39.77 | 25.2007 | 20.2834 | 17.8792 | 18.6531 | 21.1989 | 279.2229 | 230.8798 | 192.7553 | 119.2153 | 103.9212 | 227.4938 | 137.5913 | 108.5578 | 176.4443 | 201.9377 | 286.361 | 369.8497 | 409.1989 |  |  |  | 581.3267 | 538.1744 | 508.0451 | 542.862 | 10.0125 | 7.7881 | 686.1703 |  |  | 667.9527 |  |  | 113.3065 | 357.6675 | 448.5705 | 111.1659 | 308.1698 | 403.6055 | 810.6237 | 686.9974 | 790.053 | 878.2062 | 763.2212 |  | 565.0385 | 721.9657 | 566.3117 | 764.5848 | 635.9707 | 764.3693 |  | 837.3567 |  |  | 809.5026 | 816.943 | 821.3424 | [6 empty] | 706.907 |  |  | 693.4378 |  |  | 440.4288 | 602.0201 | 700.6804 | 266.1917 | 523.8226 | 569.9445 | 382.0261 | 550.6972 | 650.1657 | 535.1555 | 648.5694 | 384.7191 | 552.8468 | 472.764 | 590.7422 | 277.734 | 515.6166 |  | 524.0467 | 592.8677 | 598.1554 | 351.975 | 530.1799 | 615.7889 | 364.5049 | 542.6882 | 496.2504 | 618.5686 | 405.3157 | 571.4656 | 0.10746 | 17.1394 | 3.1905 | 0.10175 | -40.0539 | 3.1159 | 2699.53 | 0.28 | 3.3278 | -0.60976 | 1.0811 | -1.1172 | 4.1273 | 3.7988 | 5.6523 | 22.4815 | 23.8333 | 35.1593 | -2.1856 | -4.5155 | -8.5297 | 31.2947
42810.5024 | 5392 | 51.1929 | 38.837 | 27.4046 | 21.4326 | 18.3556 | 19.2565 | 20.3041 | 83.9277 | 47.7559 | 30.3684 | 21.5465 | 16.9344 | 16.0441 | 16.1195 | 135.0944 | 187.7333 | 274.5257 | 286.2118 | 197.8901 | 520.5926 |  |  |  | 111.7383 | 289.8787 | 544.5859 | 533.6968 | 389.7825 | 481.9461 | 182.7484 | 332.0872 | 391.205 | 186.3268 | 370.4312 | 317.5849 | 49.3744 | 15.968 | 1386.5076 | 434.0709 | 383.9864 | 361.4374 | 382.3026 | 1185.8121 | 69.8104 | 153.8814 | 78.9364 | 172.4939 | 271.9625 | 369.8577 | 494.2067 | 11.0942 | 76.8117 | 15.3302 | 157.8515 | 9.4663 | 43.5944 | 50.2788 | 56.6902 | 17.1712 |  |  | 3.0887 | -0.038025 | 0.57354 | -0.64332 | 6.2086 | 5.3117 | 10.1648 | -5.4654 | 0.60347 | 6.2586 | 23.4441 | -0.00039427 | -0.00039427 | -0.00048462 | 756.4462 | 377.996 | 110.8997 | 82.4355 | 32.8376 | 18.0632 | 16.0403 | 60.6866 | 39.7797 | 25.2119 | 20.285 | 17.8876 | 18.6588 | 21.2026 | 287.5997 | 232.5619 | 196.7049 | 122.6921 | 103.8361 | 227.9169 | 137.8153 | 108.562 | 176.4899 | 201.9889 | 286.4432 | 370.0226 | 409.5332 |  |  |  | 581.9003 | 539.6997 | 508.9527 | 544.1927 | 12.6765 | 7.6443 | 684.6267 |  |  | 666.8006 |  |  | 113.3242 | 357.7627 | 447.6378 | 111.2259 | 308.4532 | 402.8267 | 809.4133 | 685.3352 | 789.6029 | 876.9582 | 762.2315 |  | 565.2594 | 718.1297 | 565.9857 | 765.0997 | 637.4797 | 764.6155 |  | 838.374 |  |  | 809.8887 | 815.7059 | 820.1016 | [6 empty] | 706.6392 |  |  | 693.441 |  |  | 440.5861 | 603.0436 | 709.5337 | 267.1088 | 523.7647 | 570.9 | 383.0339 | 551.2949 | 650.9828 | 535.7899 | 650.1239 | 385.0339 | 553.2631 | 473.9299 | 591.0477 | 278.1739 | 515.9334 |  | 524.4136 | 593.6088 | 598.8433 | 351.5992 | 530.2682 | 617.744 | 364.8973 | 543.2481 | 496.6094 | 619.5365 | 405.4841 | 572.3602 | -0.12501 | 17.1354 | 3.1931 | 0.10136 | -40.0633 | 3.1159 | 2698.63 | 0.32 | 3.3655 | -0.28082 | 1.0906 | -1.1551 | 4.4032 | 4.0728 | 5.6341 | 22.5447 | 23.8871 | 35.4447 | -3.0573 | -4.9259 | -8.6345 | 31.3549
42810.5025 | 5393 | 51.1917 | 38.8373 | 27.4122 | 21.4404 | 18.3507 | 19.2545 | 20.2983 | 83.9389 | 47.7527 | 30.3782 | 21.5472 | 16.927 | 16.0383 | 16.1035 | 135.1211 | 187.7532 | 274.5817 | 286.2919 | 197.9103 | 521.2313 |  |  |  | 111.7558 | 290.0129 | 545.5589 | 534.0874 | 389.7772 | 484.2692 | 181.1112 | 330.4425 | 389.8461 | 185.9639 | 376.8693 | 395.8412 | 329.3437 | 17.019 | 1254.6896 | 433.1729 | 386.3542 | 366.0228 | 384.5677 |  | 69.6974 | 153.8824 | 78.9996 | 172.2281 | 271.7307 | 370.8168 | 495.4572 | 11.0223 | 76.8773 | 15.2321 | 157.9678 | 9.4719 | 43.5832 | 50.2765 | 56.7025 | 17.1795 |  |  | 3.1793 | -0.17996 | 0.60246 | -0.37719 | 5.585 | 5.2657 | 10.3265 | -5.8308 | 0.39389 | 6.2435 | 23.6943 | -0.00040741 | -0.00034663 | -0.00045998 | 746.0716 | 378.1746 | 110.8828 | 82.4464 | 32.845 | 18.0535 | 16.0296 | 60.7046 | 39.7816 | 25.2053 | 20.2815 | 17.8884 | 18.6534 | 21.1912 | 298.1151 | 235.8409 | 201.3923 | 124.9169 | 106.3726 | 228.4708 | 138.0917 | 108.5726 | 176.5377 | 202.0221 | 286.5531 | 370.2063 | 409.9034 |  |  |  | 582.4636 | 540.9104 | 509.5328 | 544.77 | 8.1701 | 6.272 | 681.5802 |  |  | 666.113 |  |  | 113.3384 | 357.8604 | 449.3854 | 111.2473 | 308.4547 | 402.8498 | 808.0427 | 686.6975 | 788.656 | 876.0491 | 761.3293 |  | 565.4083 | 714.2127 | 565.7554 | 765.082 | 639.044 | 764.8374 |  | 839.8607 |  |  | 808.7512 | 814.2596 | 818.6024 | [6 empty] | 705.3753 |  |  | 693.364 |  |  | 440.8568 | 604.7813 | 718.4232 | 268.1251 | 523.686 | 571.6171 | 383.4275 | 552.1486 | 651.4091 | 536.6617 | 651.7957 | 385.636 | 553.6594 | 475.522 | 591.0007 | 279.3461 | 516.3983 |  | 525.4717 | 594.3748 | 599.5439 | 351.9554 | 531.2051 | 619.381 | 366.4704 | 543.7254 | 497.2733 | 620.092 | 406.0894 | 573.0628 | 0.28908 | 17.1318 | 3.1974 | 0.10324 | -40.0266 | 3.1159 | 2716.04 | 0.27 | 3.4198 | -0.61092 | 1.1178 | -0.88445 | 4.1794 | 4.0581 | 5.683 | 22.5938 | 23.9586 | 35.7573 | -4.1483 | -5.4117 | 5.9373 | 31.4345
42810.5025 | 5394 | 51.1982 | 38.8492 | 27.4194 | 21.4432 | 18.3623 | 19.2603 | 20.2975 | 83.9586 | 47.7685 | 30.392 | 21.5524 | 16.9342 | 16.0383 | 16.1088 | 135.152 | 187.7762 | 274.632 | 286.3821 | 197.9256 | 521.7988 |  |  |  | 111.7589 | 290.1312 | 546.1605 | 534.5219 | 389.0683 | 483.7612 | 181.6842 | 331.691 | 390.5513 | 184.0534 | 379.8512 | 355.9342 | 439.2868 | 62.251 | 1063.7465 | 462.9713 | 385.5819 | 365.7569 | 385.5021 | 1380.5451 | 69.9058 | 154.0551 | 79.1788 | 171.7438 | 271.5894 | 371.494 | 496.4848 | 11.0622 | 76.8979 | 14.769 | 158.1984 | 9.4747 | 43.5797 | 50.2673 | 56.7198 | 17.1851 |  |  | 2.8114 | -0.25553 | 0.51834 | -0.44749 | 5.9241 | 4.3924 | 10.017 | -5.5975 | 1.2497 | 5.938 | 23.6221 | -0.0003762 | -0.00038277 | -0.00047641 | 748.8122 | 378.3715 | 110.8615 | 82.4692 | 32.8578 | 18.0598 | 16.0337 | 60.7231 | 39.8009 | 25.2183 | 20.2928 | 17.8957 | 18.666 | 21.1942 | 293.6415 | 231.2059 | 194.617 | 123.365 | 105.5713 | 228.8166 | 138.191 | 108.5904 | 176.5785 | 202.067 | 286.6521 | 370.38 | 410.2238 |  |  |  | 582.9649 | 541.9583 | 511.6835 | 545.4959 | 10.1007 | 5.9682 | 680.9769 |  |  | 666.1916 |  |  | 113.3564 | 357.9616 | 450.5136 | 111.227 | 308.694 | 402.7326 | 806.6645 | 684.4438 | 787.651 | 876.0642 | 760.371 |  | 565.7925 | 701.3385 | 565.9307 | 764.2932 | 640.6039 | 765.1363 |  | 839.5579 |  |  | 808.5843 | 812.7066 | 817.0011 | [6 empty] | 706.5148 |  |  | 693.258 |  |  | 441.5222 | 605.4556 | 722.2804 | 267.8737 | 523.9612 | 571.8199 | 384.1559 | 552.0883 | 651.7772 | 538.1988 | 654.0537 | 385.9963 | 553.9996 | 476.1265 | 591.6405 | 280.2019 | 516.9449 |  | 526.3443 | 595.1893 | 600.2374 | 351.7216 | 531.7909 | 620.1076 | 369.2443 | 544.0304 | 497.1483 | 620.7356 | 406.3659 | 573.7499 | 0.29929 | 17.1278 | 3.2009 | 0.10169 | -39.9774 | 3.1159 | 2755.97 | 0.21 | 3.2148 | -0.72812 | 1.037 | -0.96356 | 4.3066 | 3.7083 | 5.6001 | 22.6825 | 24.3446 | 36.0918 | -3.6029 | -4.6463 | 16.1013 | 31.4995
42810.5025 | 5395 | 51.2082 | 38.8523 | 27.4254 | 21.4486 | 18.3536 | 19.262 | 20.2989 | 83.9703 | 47.7832 | 30.3973 | 21.5553 | 16.9351 | 16.0434 | 16.114 | 135.1592 | 187.7985 | 274.6704 | 286.4621 | 197.9303 | 522.3038 |  |  |  | 111.7645 | 290.2391 | 546.6539 | 535.4201 | 387.1791 | 483.0505 | 183.004 | 329.9291 | 389.3218 | 183.2613 | 379.3751 | 414.2726 | 349.666 | 190.2217 | 1344.6227 | 463.6504 | 384.6199 | 363.6569 | 384.515 | 1369.9931 | 70.026 | 154.2025 | 79.2669 | 171.3167 | 271.9501 | 371.8205 | 496.925 | 10.8797 | 76.9469 | 14.4689 | 158.5069 | 9.4792 | 43.6016 | 50.2649 | 56.736 | 17.205 |  |  | 3.5526 | 0.019143 | 0.62545 | -0.68866 | 5.9116 | 4.9161 | 9.8297 | -5.6579 | 0.21446 | 5.7293 | 23.1502 | -0.00039427 | -0.0004107 | -0.00048791 | 769.1468 | 378.5662 | 110.8368 | 82.4883 | 32.8601 | 18.0628 | 16.033 | 60.7353 | 39.7992 | 25.2176 | 20.288 | 17.8829 | 18.6609 | 21.1947 | 291.7507 | 229.5475 | 191.1821 | 118.9729 | 102.2949 | 229.2052 | 138.2913 | 108.5914 | 176.6194 | 202.1134 | 286.7476 | 370.5501 | 410.4975 |  |  |  | 583.3916 | 542.4424 | 511.6809 | 546.1196 | 6.1356 | 6.61 | 676.7051 |  |  | 663.7356 |  |  | 113.3652 | 358.0625 | 449.7174 | 111.2378 | 308.9059 | 402.8071 | 805.4183 | 682.5305 | 786.9331 | 876.0528 | 759.451 |  | 566.1955 | 707.8295 | 565.7218 | 763.653 | 641.8368 | 764.8665 |  | 836.7588 |  |  | 808.9234 | 811.2393 | 815.4512 | [6 empty] | 706.6141 |  |  | 693.3458 |  |  | 442.5704 | 606.1493 | 723.2124 | 267.9956 | 524.3756 | 571.7892 | 384.5421 | 552.9311 | 652.4058 | 539.1563 | 654.9967 | 386.2325 | 553.635 | 476.4628 | 591.1782 | 279.3772 | 516.7055 |  | 525.6412 | 594.4951 | 600.9031 | 351.42 | 532.1024 | 620.1177 | 370.9661 | 544.1873 | 496.7892 | 621.5229 | 406.6623 | 574.2493 | 0.33492 | 17.1206 | 3.2034 | 0.099683 | -39.998 | 3.1159 | 2734.59 | 0.3 | 3.6121 | 0.19933 | 1.1393 | -1.1955 | 4.3032 | 3.9242 | 5.5489 | 22.7732 | 24.1305 | 36.3575 | -3.3385 | -4.2519 | 7.5634 | 31.5548
42810.5025 | 5396 | 51.2152 | 38.8499 | 27.4209 | 21.4462 | 18.3484 | 19.2561 | 20.2968 | 83.9817 | 47.7981 | 30.4011 | 21.5582 | 16.9389 | 16.0447 | 16.1108 | 135.1621 | 187.8348 | 274.7206 | 286.5449 | 197.9508 | 522.938 |  |  |  | 111.7696 | 290.3648 | 546.8469 | 536.0476 | 386.2363 | 482.3021 | 184.1295 | 333.6485 | 391.3329 | 182.1783 | 378.1889 | 417.0281 | 254.1532 | 148.9226 |  | 466.2837 | 382.6485 | 361.2074 | 381.9264 |  | 70.1277 | 154.433 | 79.3832 | 172.0206 | 272.5518 | 372.1631 | 496.9486 | 10.6858 | 77.0227 | 14.5915 | 158.8645 | 9.4668 | 43.6209 | 50.2568 | 56.745 | 17.2082 |  |  | 3.5033 | 0.24059 | 0.36984 | -0.53818 | 5.5646 | 4.897 | 10.3462 | -5.5088 | 0.65932 | 5.77 | 23.4586 | -0.0004107 | -0.0003992 | -0.00048791 | 761.6621 | 378.7929 | 110.826 | 82.5157 | 32.8729 | 18.0596 | 16.0353 | 60.7544 | 39.8105 | 25.2128 | 20.2902 | 17.8834 | 18.6592 | 21.1995 | 276.3316 | 222.1208 | 191.2253 | 121.2794 | 99.0064 | 229.2667 | 138.4141 | 108.5979 | 176.66 | 202.1504 | 286.8324 | 370.715 | 410.7888 |  |  |  | 583.8578 | 542.7064 | 512.262 | 545.7149 | 10.3896 | 6.0755 | 672.0252 |  |  | 660.8983 |  |  | 113.3892 | 358.1696 | 449.6871 | 111.2509 | 309.0171 | 402.6204 | 804.331 | 683.9896 | 787.5386 | 876.6949 | 758.7435 |  | 566.5242 | 705.9768 | 565.4962 | 764.9152 | 642.8053 | 765.0743 |  | 836.8106 |  |  | 808.9029 | 809.8617 | 814.0161 | [6 empty] | 708.7231 |  |  | 693.2337 |  |  | 443.6209 | 606.9947 | 729.6367 | 267.5779 | 524.695 | 571.7397 | 384.9603 | 552.9275 | 653.5993 | 539.9662 | 658.186 | 386.5447 | 553.77 | 477.5156 | 591.7792 | 279.5094 | 516.7375 |  | 527.2555 | 595.2381 | 601.6006 | 352.154 | 532.8022 | 620.5563 | 371.4341 | 544.5708 | 497.9084 | 621.9163 | 406.5173 | 574.5599 | 0.22822 | 17.1158 | 3.2083 | 0.10074 | -39.9843 | 3.1159 | 2737.11 | 0.29 | 3.5852 | 0.70683 | 0.87636 | -1.0572 | 4.1761 | 3.9176 | 5.6943 | 22.8461 | 24.1455 | 36.5179 | -1.6167 | -4.2411 | 0.83428 | 31.6455
42810.5025 | 5397 | 51.218 | 38.8521 | 27.4203 | 21.4483 | 18.35 | 19.2558 | 20.2941 | 83.9872 | 47.8062 | 30.4118 | 21.5595 | 16.9346 | 16.0429 | 16.1044 | 135.1901 | 187.858 | 274.7591 | 286.6285 | 197.9499 | 523.1694 |  |  |  | 111.7809 | 290.4753 | 548.0749 | 536.32 | 388.7823 | 484.2154 | 182.1304 | 335.0869 | 393.5654 | 186.3664 | 358.9429 | 419.77 | 376.7499 | 106.2298 |  | 470.7618 | 384.2462 | 362.2324 | 381.7419 |  | 70.4074 | 154.7105 | 79.4084 | 172.9815 | 273.3581 | 371.9285 | 496.5131 | 10.475 | 77.088 | 15.0924 | 159.2003 | 9.4655 | 43.6545 | 50.2443 | 56.7633 | 17.202 |  |  | 2.7397 | -0.18128 | 0.54134 | -0.58221 | 5.8952 | 4.5409 | 9.7936 | -5.884 | 0.55871 | 5.4943 | 23.4723 | -0.0004107 | -0.00042055 | -0.00049284 | 765.3726 | 379.0223 | 110.8155 | 82.5366 | 32.8965 | 18.0624 | 16.0461 | 60.7646 | 39.8276 | 25.2272 | 20.294 | 17.89 | 18.6691 | 21.1984 | 274.8118 | 219.2551 | 188.4255 | 120.0017 | 98.8999 | 229.4832 | 138.5008 | 108.6195 | 176.7119 | 202.2078 | 286.9337 | 370.8931 | 411.0852 |  |  |  | 584.4874 | 543.3049 | 514.4666 | 545.5732 | 8.7795 | 4.865 | 669.6688 |  |  | 661.3363 |  |  | 113.4046 | 358.2851 | 451.6711 | 111.2553 | 309.1936 | 402.4661 | 803.6349 | 685.7748 | 787.7408 | 875.0062 | 757.9536 |  | 566.7623 | 703.5783 | 565.3317 | 766.9837 | 643.9444 | 765.2562 |  | 836.1142 |  |  | 808.1192 | 808.7159 | 812.9148 | [6 empty] | 708.4066 |  |  | 693.1298 |  |  | 443.8206 | 608.087 | 741.2704 | 268.2818 | 525.1386 | 571.9675 | 385.6777 | 553.6278 | 654.3715 | 539.9116 | 659.2755 | 386.6391 | 554.4417 | 477.9206 | 592.2957 | 279.7838 | 516.9205 |  | 528.6781 | 596.3582 | 602.3351 | 351.7719 | 533.1643 | 621.5608 | 371.8974 | 545.1095 | 499.0337 | 622.5825 | 406.7081 | 575.1685 | 0.56662 | 17.1139 | 3.2133 | 0.10298 | -40.0738 | 3.1159 | 2748.47 | 0.22 | 3.1745 | -0.61375 | 1.0606 | -1.0999 | 4.2975 | 3.7717 | 5.5392 | 22.9066 | 24.1856 | 36.691 | -1.4175 | -3.919 | 9.9764 | 31.7569
42810.5025 | 5398 | 51.2165 | 38.857 | 27.4224 | 21.4525 | 18.3543 | 19.254 | 20.2881 | 84.0005 | 47.8165 | 30.4209 | 21.5591 | 16.9238 | 16.0358 | 16.106 | 135.2089 | 187.8939 | 274.8097 | 286.7342 | 197.9619 | 523.7442 |  |  |  | 111.793 | 290.5977 | 548.9083 | 537.2208 | 389.1827 | 486.5294 | 181.5258 | 333.7944 | 392.3165 | 187.8081 | 317.784 | 315.4406 | 236.0629 | 38.8673 |  | 461.6288 | 385.3871 | 364.9306 | 384.2078 |  | 70.6994 | 154.9441 | 79.429 | 173.0288 | 273.5046 | 370.4646 | 495.8814 | 10.2855 | 77.1281 | 15.1855 | 159.4209 | 9.4663 | 43.699 | 50.2335 | 56.7777 | 17.1929 |  |  | 2.653 | 0.19131 | 0.59128 | -0.58089 | 5.7848 | 5.6061 | 10.0768 | -5.0527 | 0.71245 | 5.835 | 23.5246 | -0.00045012 | -0.00038113 | -0.00048791 | 766.7107 | 379.248 | 110.7992 | 82.5593 | 32.8927 | 18.0594 | 16.0304 | 60.7777 | 39.8376 | 25.2348 | 20.2909 | 17.8878 | 18.6635 | 21.1977 | 279.7043 | 223.6737 | 188.0349 | 119.8183 | 96.7193 | 229.7792 | 138.5507 | 108.6103 | 176.7533 | 202.2356 | 287.0415 | 371.0817 | 411.393 |  |  |  | 585.2977 | 543.8861 | 514.9922 | 545.7429 | 7.3105 | 4.7317 | 669.3976 |  |  | 662.2053 |  |  | 113.415 | 358.4074 | 453.305 | 111.2528 | 309.2708 | 404.138 | 803.4596 | 683.7948 | 787.5867 | 874.146 | 757.5901 |  | 567.0791 | 692.7362 | 565.1115 | 768.1118 | 645.207 | 765.6465 |  | 836.7594 |  |  | 807.3668 | 808.0995 | 812.5965 | [6 empty] | 709.0701 |  |  | 693.5942 |  |  | 444.3712 | 609.3629 | 745.7752 | 269.0493 | 525.7089 | 572.363 | 384.8095 | 554.1637 | 654.8691 | 540.5698 | 658.3663 | 387.2153 | 554.9777 | 478.3264 | 592.9126 | 280.1826 | 517.1207 |  | 526.2426 | 596.9329 | 603.0483 | 353.0803 | 533.5349 | 622.8767 | 371.9656 | 545.4914 | 498.7326 | 623.1309 | 406.7287 | 575.8247 | 0.25037 | 17.1126 | 3.217 | 0.10155 | -40.0462 | 3.1159 | 2705.22 | 0.32 | 3.1286 | 0.63067 | 1.1088 | -1.099 | 4.2523 | 4.1861 | 5.6123 | 22.9681 | 24.4512 | 36.9161 | -1.9197 | -3.8693 | -0.30289 | 31.8908
42810.5025 | 5399 | 51.2259 | 38.8592 | 27.4323 | 21.4529 | 18.3557 | 19.2528 | 20.2914 | 84.0071 | 47.8343 | 30.4226 | 21.5688 | 16.934 | 16.0364 | 16.1064 | 135.2245 | 187.9261 | 274.8617 | 286.7962 | 197.9952 | 524.2099 |  |  |  | 111.8068 | 290.7137 | 549.5346 | 537.9482 | 390.5181 | 487.9159 | 180.9451 | 333.0547 | 392.8599 | 184.1341 | 376.0673 | 354.1219 | 116.312 | 32.749 |  | 463.2776 | 385.3222 | 363.6433 | 384.0036 |  | 70.7962 | 155.1312 | 79.5369 | 172.9184 | 273.3036 | 369.2759 | 496.5449 | 10.1624 | 77.1925 | 14.8193 | 159.6634 | 9.4778 | 43.7408 | 50.2464 | 56.7978 | 17.1991 |  |  | 3.3423 | 0.12757 | 0.54857 | -0.6512 | 5.4555 | 4.0257 | 9.5826 | -5.0232 | 0.85742 | 6.1591 | 23.8173 | -0.00040084 | -0.00044027 | -0.00048955 | 756.5142 | 379.4719 | 110.7866 | 82.5768 | 32.907 | 18.0761 | 16.0351 | 60.7938 | 39.8467 | 25.2459 | 20.2971 | 17.8918 | 18.6634 | 21.1948 | 273.6055 | 212.6172 | 180.2205 | 116.2537 | 92.2108 | 229.8108 | 138.5166 | 108.6141 | 176.7929 | 202.2832 | 287.1435 | 371.2565 | 411.7041 |  |  |  | 585.8774 | 543.5675 | 512.9643 | 544.8738 | 8.4552 | 5.12 | 667.7255 |  |  | 661.8626 |  |  | 113.421 | 358.5302 | 453.093 | 111.25 | 309.4941 | 405.023 | 803.1425 | 684.4588 | 787.6841 | 873.3971 | 757.1219 |  | 567.1761 | 688.0573 | 564.9952 | 768.1629 | 646.4697 | 765.58 |  | 836.3498 |  |  | 804.8935 | 807.7288 | 812.6117 | [6 empty] | 707.9681 |  |  | 693.5282 |  |  | 445.5513 | 610.5921 | 743.5763 | 269.3758 | 526.4805 | 572.6398 | 384.4926 | 554.3643 | 654.844 | 541.6248 | 660.6059 | 387.6386 | 555.7574 | 478.0358 | 593.3422 | 281.0592 | 517.5755 |  | 526.8708 | 597.3736 | 603.6893 | 353.6308 | 533.604 | 623.4247 | 372.1592 | 545.6847 | 499.8909 | 623.8365 | 406.723 | 576.0906 | 0.29987 | 17.1118 | 3.2209 | 0.10075 | -40.0655 | 3.1159 | 2683.73 | 0.38 | 3.5148 | 0.51511 | 1.0682 | -1.1638 | 4.1257 | 3.544 | 5.4679 | 22.9969 | 24.5624 | 37.172 | -1.2376 | -3.0053 | -6.1314 | 32.0143
42810.5025 | 5400 | 51.2313 | 38.8802 | 27.4451 | 21.4569 | 18.3625 | 19.26 | 20.2969 | 84.0258 | 47.8464 | 30.435 | 21.5781 | 16.9436 | 16.0404 | 16.1138 | 135.2468 | 187.9543 | 274.8971 | 286.8745 | 198.0214 | 524.7 |  |  |  | 111.8124 | 290.8266 | 549.9081 | 538.0152 | 390.5941 | 486.1749 | 178.9371 | 332.4393 | 393.7193 | 182.6557 | 380.5833 | 417.9259 | 242.5206 | 31.7994 | 1380.0207 | 442.7822 | 390.6732 | 370.0966 | 387.2651 |  | 70.6588 | 155.3318 | 79.646 | 173.2864 | 273.9342 | 369.4209 | 497.1561 | 10.1828 | 77.2031 | 14.5821 | 159.8571 | 9.4842 | 43.7833 | 50.2417 | 56.8096 | 17.198 |  |  | 3.1892 | 0.023743 | 0.52032 | -0.64857 | 5.7736 | 5.0909 | 9.9086 | -6.0299 | 0.52855 | 6.1673 | 23.581 | -0.00041234 | -0.00038277 | -0.00051255 | 736.413 | 379.6889 | 110.768 | 82.5991 | 32.9198 | 18.088 | 16.0389 | 60.8146 | 39.8557 | 25.2468 | 20.3086 | 17.8987 | 18.6675 | 21.1942 | 271.0548 | 210.2263 | 172.1508 | 112.7908 | 91.364 | 229.8962 | 138.4452 | 108.628 | 176.8385 | 202.3281 | 287.2411 | 371.4342 | 412.0236 |  |  |  | 586.3942 | 543.8914 | 512.2277 | 545.9676 | 6.8846 | 3.7563 | 665.9715 |  |  | 661.1363 |  |  | 113.4363 | 358.6541 | 452.3604 | 111.291 | 309.7156 | 405.5955 | 802.7002 | 684.3893 | 787.1493 | 871.91 | 756.9405 |  | 567.3924 | 686.0885 | 564.9678 | 768.5808 | 647.784 | 765.3987 |  | 835.7598 |  |  | 804.4223 | 807.653 | 813.124 | [6 empty] | 707.6734 |  |  | 693.3683 |  |  | 446.4299 | 611.347 | 741.9496 | 269.6155 | 527.1423 | 573.1169 | 385.7444 | 554.5069 | 654.9051 | 542.6935 | 661.2528 | 387.8546 | 556.5571 | 477.8491 | 594.1441 | 281.2381 | 517.7436 |  | 527.6311 | 597.8317 | 604.2866 | 354.1946 | 534.1885 | 623.3205 | 372.3398 | 545.7648 | 501.2619 | 624.5418 | 407.2644 | 576.0387 | 0.29235 | 17.1103 | 3.2274 | 0.10218 | -40.0606 | 3.1159 | 2641.13 | 0.36 | 3.4294 | 0.22228 | 1.0406 | -1.1618 | 4.2447 | 3.9859 | 5.5607 | 23.0371 | 24.6127 | 37.4292 | -0.94228 | -2.1178 | -0.011346 | 32.0726
42810.5025 | 5401 | 51.2401 | 38.8759 | 27.4517 | 21.4606 | 18.3664 | 19.264 | 20.294 | 84.0455 | 47.8594 | 30.4393 | 21.5867 | 16.944 | 16.0486 | 16.1143 | 135.2722 | 187.9802 | 274.9458 | 286.9651 | 198.0596 | 525.0571 |  |  |  | 111.8291 | 290.9485 | 550.4863 | 538.9011 | 392.5266 | 485.237 | 180.7688 | 332.2497 | 392.8987 | 183.7447 | 379.2013 | 416.1086 | 349.2741 | 54.5832 |  | 456.7361 | 390.0377 | 370.904 | 391.2928 |  | 70.7569 | 155.6664 | 79.7034 | 174.2724 | 274.4705 | 369.5675 | 497.3995 | 10.2036 | 77.2162 | 14.3831 | 160.1225 | 9.4803 | 43.8039 | 50.2148 | 56.8209 | 17.1962 |  |  | 3.8312 | -0.18128 | 0.53214 | -0.25496 | 5.3267 | 4.7354 | 9.5787 | -5.8189 | 0.65154 | 5.6027 | 23.4068 | -0.00045341 | -0.00039755 | -0.00050433 | 741.6176 | 379.8773 | 110.7387 | 82.6147 | 32.9294 | 18.0796 | 16.0365 | 60.8203 | 39.8686 | 25.244 | 20.3044 | 17.8915 | 18.6608 | 21.1875 | 265.3284 | 206.2816 | 165.876 | 112.0148 | 89.9789 | 229.8451 | 138.3096 | 108.6522 | 176.8831 | 202.3706 | 287.3426 | 371.6063 | 412.3256 |  |  |  | 586.7843 | 544.8858 | 513.7143 | 547.6356 | 7.9158 | 4.8695 | 664.3482 |  |  | 657.9028 |  |  | 113.4494 | 358.7735 | 452.0748 | 111.3105 | 309.6851 | 406.0363 | 801.7077 | 683.9797 | 787.3496 | 871.9557 | 756.3723 |  | 567.6925 | 684.5765 | 564.8737 | 768.846 | 649.1948 | 765.5204 |  | 835.1432 |  |  | 803.1237 | 806.8441 | 812.4072 | [6 empty] | 707.4346 |  |  | 693.0591 |  |  | 446.3162 | 610.9908 | 741.3405 | 270.1699 | 527.3039 | 573.7588 | 386.1271 | 554.7033 | 655.6273 | 542.1391 | 661.6403 | 387.5584 | 556.8588 | 477.9424 | 595.1133 | 281.882 | 518.0045 |  | 528.5385 | 597.3618 | 604.9402 | 354.5759 | 535.0626 | 623.2776 | 371.5133 | 545.9762 | 502.703 | 625.0242 | 407.7649 | 576.368 | 0.22629 | 17.11 | 3.2327 | 0.10183 | -40.0296 | 3.1159 | 2635.88 | 0.23 | 3.7565 | -0.61443 | 1.0527 | -0.72869 | 4.0776 | 3.8446 | 5.468 | 23.1016 | 24.6395 | 37.7115 | -0.31317 | -1.4378 | 7.3428 | 32.0933
42810.5026 | 5402 | 51.2485 | 38.8765 | 27.458 | 21.4666 | 18.3679 | 19.2703 | 20.2924 | 84.0626 | 47.8754 | 30.4558 | 21.587 | 16.9422 | 16.0472 | 16.1182 | 135.2905 | 188.0039 | 274.991 | 287.059 | 198.1052 | 525.3721 |  |  |  | 111.8339 | 291.0708 | 551.0483 | 538.3492 | 393.1245 | 485.919 | 183.9551 | 331.2857 | 392.8587 | 184.5544 | 380.2553 | 401.003 | 294.0787 | 98.8514 | 1282.1315 | 462.2856 | 390.4289 | 371.7393 | 390.0899 |  | 70.7521 | 155.8018 | 79.7624 | 173.9164 | 274.2724 | 369.6608 | 497.0065 | 9.9687 | 77.2293 | 14.2614 | 160.3801 | 9.4823 | 43.8021 | 50.1788 | 56.8302 | 17.2111 |  |  | 3.0788 | -0.093881 | 0.20293 | -0.29833 | 5.8636 | 4.7281 | 10.1727 | -5.6763 | 0.62527 | 5.9705 | 23.6392 | -0.00039427 | -0.00040577 | -0.00048626 | 737.6358 | 380.0552 | 110.7185 | 82.6412 | 32.939 | 18.0806 | 16.0363 | 60.8418 | 39.8798 | 25.257 | 20.3013 | 17.8943 | 18.6585 | 21.1861 | 265.6621 | 206.5888 | 165.1529 | 110.2378 | 90.1702 | 229.9024 | 138.2355 | 108.6608 | 176.9291 | 202.4168 | 287.4455 | 371.797 | 412.625 |  |  |  | 587.1531 | 546.1532 | 515.0391 | 549.8517 | 7.707 | 5.1497 | 662.0247 |  |  | 655.7206 |  |  | 113.4611 | 358.9104 | 454.6238 | 111.3051 | 309.8082 | 406.1882 | 800.8301 | 685.8157 | 788.1558 | 872.5049 | 755.7389 |  | 568.0891 | 681.5766 | 564.9151 | 768.8871 | 650.2068 | 765.7059 |  | 836.4002 |  |  | 802.0467 | 806.1411 | 811.8232 | [6 empty] | 708.3928 |  |  | 692.6194 |  |  | 446.8873 | 611.4253 | 743.3283 | 270.7972 | 527.4299 | 574.3972 | 386.4941 | 555.1554 | 655.5719 | 541.4647 | 663.6153 | 387.5261 | 557.4262 | 477.9453 | 596.4455 | 282.8989 | 518.1777 |  | 530.8773 | 597.0268 | 605.5593 | 355.0521 | 535.9278 | 623.4452 | 371.0932 | 546.2447 | 502.8094 | 625.4091 | 408.107 | 576.911 | 0.48284 | 17.1099 | 3.2376 | 0.099473 | -40.005 | 3.1159 | 2615.94 | 0.36 | 3.369 | -0.44224 | 0.65019 | -0.78835 | 4.2785 | 3.842 | 5.6354 | 23.1837 | 24.7295 | 37.9189 | -0.34222 | -1.3669 | 3.2027 | 32.0953
42810.5026 | 5403 | 51.2542 | 38.8681 | 27.4628 | 21.4611 | 18.3618 | 19.259 | 20.2971 | 84.0779 | 47.8863 | 30.4602 | 21.5879 | 16.9422 | 16.0474 | 16.1147 | 135.3061 | 188.0357 | 275.034 | 287.1538 | 198.1487 | 525.622 |  |  |  | 111.8357 | 291.1934 | 551.455 | 537.6526 | 390.8963 | 485.4289 | 185.147 | 333.8052 | 395.6428 | 184.193 | 381.0653 | 388.4897 | 149.2611 | 42.2438 |  | 456.4314 | 392.4508 | 373.1252 | 387.8429 |  | 70.8617 | 155.8332 | 79.7736 | 174.0475 | 273.7978 | 369.8657 | 495.85 | 9.8504 | 77.2515 | 14.1428 | 160.5826 | 9.4735 | 43.8032 | 50.1403 | 56.8416 | 17.223 |  |  | 3.2674 | 0.3201 | 0.43883 | -0.30293 | 5.7782 | 4.5468 | 9.9158 | -5.4227 | 0.47542 | 5.947 | 23.7648 | -0.00041562 | -0.00042712 | -0.00049776 | 744.2514 | 380.213 | 110.6974 | 82.6487 | 32.9503 | 18.0837 | 16.0389 | 60.8545 | 39.8902 | 25.2525 | 20.3077 | 17.8944 | 18.6695 | 21.1866 | 271.3433 | 207.4185 | 165.5651 | 109.4256 | 90.9236 | 230.163 | 138.1482 | 108.6595 | 176.9647 | 202.4491 | 287.5548 | 371.9859 | 413.0029 |  |  |  | 587.6996 | 546.7862 | 513.3972 | 550.1928 | 9.2889 | 5.5229 | 660.9713 |  |  | 657.8656 |  |  | 113.4629 | 359.0517 | 453.9979 | 111.3171 | 309.8276 | 406.1837 | 799.9585 | 686.0221 | 788.433 | 872.8481 | 755.0815 |  | 568.5748 | 681.9167 | 564.7936 | 769.0777 | 651.3117 | 765.6019 |  | 835.7894 |  |  | 801.4766 | 805.4294 | 811.2362 | [6 empty] | 709.1744 |  |  | 692.4532 |  |  | 447.8178 | 612.3672 | 747.2337 | 270.9058 | 527.7719 | 574.979 | 385.8823 | 555.4966 | 655.1971 | 542.3951 | 666.0671 | 387.5586 | 558.0156 | 478.9074 | 596.9286 | 282.8756 | 518.3312 |  | 532.9353 | 597.8143 | 606.1928 | 355.4191 | 536.5898 | 624.665 | 370.7011 | 546.3996 | 502.4538 | 625.8931 | 409.0686 | 577.3464 | 0.34879 | 17.1095 | 3.2423 | 0.10034 | -40.0346 | 3.1159 | 2585.07 | 0.22 | 3.4695 | 0.81664 | 0.95617 | -0.79443 | 4.2479 | 3.7682 | 5.5647 | 23.2811 | 24.7005 | 38.1419 | -0.93698 | -1.4237 | -4.8221 | 32.18
42810.5026 | 5404 | 51.2554 | 38.883 | 27.465 | 21.4745 | 18.3734 | 19.2695 | 20.2985 | 84.088 | 47.8975 | 30.4707 | 21.5919 | 16.951 | 16.051 | 16.1248 | 135.3358 | 188.0679 | 275.0795 | 287.2389 | 198.1846 | 525.9968 |  |  |  | 111.8507 | 291.3188 | 551.7079 | 538.5809 | 390.8307 | 482.7672 | 184.8376 | 335.2145 | 397.7788 | 185.6594 | 348.4859 | 403.9089 | 240.5277 | 27.9983 |  | 472.9711 | 393.2429 | 373.5354 | 388.677 | 1232.8092 | 71.0914 | 155.9893 | 79.7891 | 174.1128 | 274.0253 | 369.926 | 495.8497 | 9.8016 | 77.3122 | 13.8547 | 160.8656 | 9.4915 | 43.7983 | 50.13 | 56.872 | 17.2422 |  |  | 3.7931 | 0.28265 | 0.51834 | -0.45013 | 5.8097 | 4.8353 | 10.5663 | -5.5206 | 0.86384 | 5.96 | 23.8218 | -0.00043041 | -0.00040412 | -0.00051419 | 755.6245 | 380.3555 | 110.6621 | 82.673 | 32.9597 | 18.0796 | 16.0338 | 60.8715 | 39.8913 | 25.2538 | 20.3156 | 17.8973 | 18.6673 | 21.1846 | 271.0042 | 211.3874 | 170.6906 | 107.9445 | 89.662 | 230.3209 | 138.114 | 108.6724 | 177.0134 | 202.5042 | 287.6511 | 372.1651 | 413.3565 |  |  |  | 588.1961 | 546.3208 | 512.3147 | 548.4655 | 8.0674 | 4.2153 | 661.0166 |  |  | 658.5385 |  |  | 113.4781 | 359.2035 | 451.2592 | 111.3182 | 309.8782 | 405.0661 | 799.0866 | 684.8789 | 788.6917 | 873.8542 | 754.661 |  | 568.9398 | 683.2874 | 564.5767 | 771.4694 | 652.5014 | 765.4517 |  | 835.9975 |  |  | 800.986 | 804.5786 | 810.3845 | [6 empty] | 706.4013 |  |  | 692.9211 |  |  | 448.7269 | 613.1603 | 749.0577 | 271.0355 | 527.9686 | 575.6189 | 386.5142 | 555.3066 | 654.2931 | 544.3222 | 667.0389 | 387.8831 | 558.4191 | 480.746 | 596.5011 | 282.2513 | 518.6812 |  | 533.228 | 598.8529 | 606.8695 | 356.0814 | 537.1875 | 625.518 | 370.1411 | 546.6053 | 502.3398 | 626.6213 | 410.2255 | 577.7727 | 0.28349 | 17.108 | 3.2492 | 0.10134 | -40.0016 | 3.1159 | 2578.95 | 0.26 | 3.7316 | 0.76752 | 1.0394 | -0.96857 | 4.2597 | 3.886 | 5.7446 | 23.3524 | 24.6274 | 38.3221 | -0.87719 | -1.9976 | -0.16754 | 32.3136
42810.5026 | 5405 | 51.268 | 38.8918 | 27.4717 | 21.4803 | 18.3747 | 19.2736 | 20.2924 | 84.0986 | 47.9106 | 30.483 | 21.5989 | 16.9485 | 16.0532 | 16.1274 | 135.3605 | 188.0974 | 275.1324 | 287.3583 | 198.2053 | 526.395 |  |  |  | 111.8643 | 291.4421 | 552.1479 | 539.87 | 391.9268 | 481.4829 | 185.6005 | 336.1145 | 399.566 | 188.4 | 311.4276 | 385.2329 | 188.3978 | 15.9155 | 1321.7048 | 472.1342 | 391.0584 | 371.6611 | 390.8054 | 1246.6465 | 71.2733 | 156.1084 | 79.7934 | 174.5013 | 274.4783 | 370.2574 | 496.435 | 9.7618 | 77.3852 | 13.7977 | 161.1821 | 9.4867 | 43.7895 | 50.112 | 56.8879 | 17.2545 |  |  | 3.6025 | 0.12625 | 0.37312 | -0.55986 | 5.7118 | 4.809 | 9.8054 | -5.1125 | 0.44526 | 6.117 | 24.0909 | -0.00039098 | -0.00042055 | -0.00048462 | 755.4183 | 380.5003 | 110.6336 | 82.6963 | 32.9639 | 18.0852 | 16.0311 | 60.8818 | 39.9014 | 25.2652 | 20.3129 | 17.8932 | 18.6666 | 21.1798 | 273.3219 | 208.9056 | 171.2002 | 106.7566 | 89.6875 | 230.6237 | 138.0344 | 108.6906 | 177.0561 | 202.5489 | 287.7576 | 372.3505 | 413.6638 |  |  |  | 588.8137 | 546.789 | 515.14 | 549.0329 | 9.7862 | 5.2457 | 660.4296 |  |  | 658.3552 |  |  | 113.4931 | 359.375 | 450.1456 | 111.3174 | 310.025 | 404.6638 | 798.1569 | 686.7551 | 788.1831 | 874.488 | 754.0192 |  | 569.4859 | 682.7052 | 564.1995 | 775.9342 | 654.037 | 765.0223 |  | 837.5619 |  |  | 803.1203 | 803.7488 | 809.6809 | [6 empty] | 706.9961 |  |  | 693.1201 |  |  | 449.6679 | 614.0735 | 751.5183 | 272.0395 | 528.0433 | 576.0974 | 387.203 | 555.567 | 653.9814 | 545.6569 | 666.8966 | 388.0641 | 558.7549 | 481.4007 | 596.6644 | 282.1495 | 518.9514 |  | 533.8083 | 600.2197 | 607.5617 | 357.44 | 537.914 | 625.9182 | 370.3702 | 546.7828 | 502.7554 | 627.6498 | 410.9983 | 578.2339 | 0.2573 | 17.1065 | 3.2541 | 0.1013 | -39.9694 | 3.1158 | 2560.78 | 0.19 | 3.6336 | 0.51304 | 0.88196 | -1.0804 | 4.2247 | 3.8765 | 5.5353 | 23.4594 | 24.5829 | 38.5177 | -1.0923 | -2.0643 | -3.0494 | 32.4046
42810.5026 | 5406 | 51.2616 | 38.878 | 27.4648 | 21.4673 | 18.3572 | 19.262 | 20.2817 | 84.1055 | 47.9172 | 30.4827 | 21.6017 | 16.9457 | 16.0445 | 16.1107 | 135.3818 | 188.1363 | 275.2058 | 287.4473 | 198.2155 | 526.9682 |  |  |  | 111.8686 | 291.5661 | 551.9503 | 539.2096 | 390.7933 | 480.6695 | 183.747 | 335.7545 | 397.9084 | 186.7019 | 342.4066 | 303.2286 | 280.7306 | 20.879 | 1123.2505 | 465.9266 | 390.9124 | 372.162 | 390.3293 |  | 71.2834 | 156.3509 | 79.8068 | 175.5909 | 274.7104 | 370.1598 | 496.4433 | 9.8215 | 77.4455 | 13.9837 | 161.512 | 9.4906 | 43.7618 | 50.1202 | 56.89 | 17.2655 |  |  | 3.9797 | -0.096509 | 0.42635 | -0.6374 | 6.0634 | 4.4692 | 9.7666 | -5.5738 | 0.35283 | 6.6014 | 24.1588 | -0.00044355 | -0.00039427 | -0.00049612 | 756.7896 | 380.6589 | 110.6005 | 82.7105 | 32.978 | 18.0828 | 16.0336 | 60.8935 | 39.9115 | 25.2676 | 20.3108 | 17.8977 | 18.6612 | 21.1844 | 280.1108 | 206.1714 | 169.3745 | 109.3639 | 93.2653 | 230.9573 | 137.939 | 108.6979 | 177.1029 | 202.589 | 287.8601 | 372.5227 | 413.9185 |  |  |  | 589.5134 | 548.8178 | 518.901 | 551.0882 | 7.851 | 4.9965 | 661.2032 |  |  | 658.2365 |  |  | 113.5051 | 359.5508 | 450.3878 | 111.3091 | 310.1691 | 405.4893 | 797.2445 | 687.9768 | 788.7867 | 875.2147 | 753.4168 |  | 569.8409 | 681.6124 | 563.8661 | 779.0474 | 655.5157 | 764.5135 |  | 839.9676 |  |  | 804.5605 | 802.7932 | 808.6998 | [6 empty] | 707.2198 |  |  | 692.015 |  |  | 450.0283 | 615.2516 | 751.4608 | 273.0039 | 528.3193 | 576.3235 | 386.6293 | 556.4348 | 654.0625 | 545.2324 | 666.5906 | 387.9116 | 559.0418 | 482.0338 | 596.7126 | 283.3336 | 518.8077 |  | 534.2576 | 602.3028 | 608.2695 | 357.6063 | 538.6385 | 626.754 | 370.7299 | 547.0832 | 503.7202 | 628.6042 | 411.3409 | 578.5223 | 0.074524 | 17.1034 | 3.258 | 0.099683 | -40.037 | 3.1159 | 2553.91 | 0.23 | 3.817 | -0.44868 | 0.94304 | -1.1531 | 4.3525 | 3.7368 | 5.5239 | 23.5342 | 24.5596 | 38.7402 | -1.7999 | -1.8735 | 2.292 | 32.4687
42810.5026 | 5407 | 51.2693 | 38.8844 | 27.4693 | 21.4851 | 18.368 | 19.2685 | 20.2894 | 84.1211 | 47.9348 | 30.4972 | 21.6054 | 16.9502 | 16.0438 | 16.123 | 135.392 | 188.1533 | 275.2038 | 287.512 | 198.2446 | 527.646 |  |  |  | 111.8704 | 291.6755 | 552.1089 | 538.8629 | 391.7448 | 482.7701 | 183.7028 | 335.0741 | 398.2308 | 187.2318 | 334.2878 | 326.1658 | 149.3623 | 31.2516 | 1276.7335 | 456.6388 | 390.9536 | 368.759 | 377.812 | 1369.2807 | 71.316 | 156.6004 | 79.9525 | 176.8483 | 274.816 | 370.8629 | 496.9007 | 9.9095 | 77.5057 | 13.7725 | 161.7907 | 9.4834 | 43.7559 | 50.15 | 56.9 | 17.2695 |  |  | 3.1044 | -0.18062 | 0.29164 | -0.48824 | 5.9484 | 5.1559 | 10.3797 | -5.7151 | 0.70233 | 5.3214 | 24.3657 | -0.00044684 | -0.00040905 | -0.00048626 | 779.3435 | 380.8118 | 110.5706 | 82.7241 | 32.9836 | 18.0834 | 16.0272 | 60.9106 | 39.9164 | 25.2721 | 20.3124 | 17.8993 | 18.6597 | 21.1886 | 283.4929 | 203.0905 | 167.702 | 107.1947 | 90.1947 | 231.1141 | 137.8075 | 108.6961 | 177.1408 | 202.6279 | 287.9607 | 372.7009 | 414.207 |  |  |  | 590.0826 | 551.1928 | 522.8164 | 553.1941 | 6.7096 | 4.779 | 664.678 |  |  | 660.0952 |  |  | 113.5177 | 359.7184 | 451.158 | 111.3225 | 310.4732 | 405.9805 | 796.3403 | 687.9842 | 788.8267 | 876.6063 | 752.8675 |  | 570.2085 | 683.2543 | 563.846 | 782.2329 | 656.8898 | 763.7259 |  | 841.6306 |  |  | 804.0598 | 801.7775 | 807.4778 | [6 empty] | 708.5786 |  |  | 692.8787 |  |  | 449.7371 | 616.0618 | 748.1224 | 273.0102 | 528.8256 | 576.5063 | 387.2195 | 556.9404 | 653.7472 | 545.3972 | 666.3438 | 388.3044 | 559.6346 | 482.8327 | 596.8371 | 284.006 | 518.9569 |  | 534.5933 | 603.3452 | 608.8817 | 357.9262 | 539.2692 | 627.2268 | 371.7925 | 547.5592 | 503.8034 | 629.1277 | 411.6457 | 579.5007 | 0.33685 | 17.0969 | 3.2646 | 0.10224 | -40.0563 | 3.1159 | 2544.45 | 0.29 | 3.376 | -0.61398 | 0.78019 | -1.0095 | 4.3133 | 4.0158 | 5.6978 | 23.6096 | 24.5108 | 38.9401 | -2.1537 | -1.7044 | -4.5389 | 32.509
42810.5026 | 5408 | 51.2766 | 38.8914 | 27.4758 | 21.4789 | 18.3742 | 19.2624 | 20.2899 | 84.1373 | 47.9473 | 30.4981 | 21.6031 | 16.9474 | 16.054 | 16.119 | 135.4093 | 188.167 | 275.2578 | 287.5962 | 198.2704 | 528.2653 |  |  |  | 111.8807 | 291.803 | 553.0299 | 539.749 | 392.2927 | 485.5417 | 181.9604 | 332.9351 | 394.8385 | 184.3557 | 383.8206 | 399.5633 | 255.2782 | 30.1307 |  | 450.9725 | 391.3805 | 372.2949 | 339.9227 | 1399.6612 | 71.4572 | 156.7392 | 79.9381 | 178.0416 | 275.4363 | 371.7113 | 497.8025 | 9.8877 | 77.5568 | 13.6106 | 162.0752 | 9.4713 | 43.7481 | 50.1661 | 56.902 | 17.2554 |  |  | 2.7765 | 0.18211 | 0.8423 | -0.099882 | 5.7322 | 4.5488 | 10.2595 | -5.2052 | 0.89128 | 6.3008 | 24.4156 | -0.00045669 | -0.00043534 | -0.00049941 | 787.3009 | 380.9734 | 110.5401 | 82.7506 | 32.9999 | 18.0913 | 16.034 | 60.9283 | 39.9304 | 25.2736 | 20.3224 | 17.8994 | 18.6688 | 21.1867 | 281.2216 | 209.2331 | 165.5307 | 105.4441 | 87.5456 | 231.1928 | 137.6596 | 108.7187 | 177.1954 | 202.6857 | 288.0757 | 372.9 | 414.5576 |  |  |  | 590.7283 | 551.0221 | 522.405 | 552.7141 | 8.4132 | 5.9985 | 665.3201 |  |  | 663.4177 |  |  | 113.5274 | 359.8826 | 452.4703 | 111.3742 | 310.6029 | 406.2571 | 795.5251 | 687.1178 | 787.779 | 878.0505 | 752.302 |  | 570.5239 | 677.8826 | 563.8184 | 785.8611 | 658.318 | 763.4535 |  | 843.3655 |  |  | 802.865 | 800.8042 | 806.2941 | [6 empty] | 708.2643 |  |  | 693.335 |  |  | 450.8456 | 616.6641 | 745.9655 | 272.3062 | 529.2906 | 576.8326 | 388.498 | 556.8837 | 652.7479 | 546.9245 | 665.6744 | 389.1401 | 560.0935 | 482.7565 | 597.1819 | 284.0655 | 519.5872 |  | 536.1671 | 603.6594 | 609.4848 | 357.9451 | 539.7207 | 627.5823 | 373.1398 | 548.208 | 504.1284 | 630.1303 | 412.0059 | 580.4266 | 0.3355 | 17.0817 | 3.2699 | 0.1015 | -40.0457 | 3.1158 | 2551.73 | 0.26 | 3.1985 | 0.61661 | 1.3261 | -0.45666 | 4.237 | 3.7744 | 5.6684 | 23.677 | 24.6555 | 39.1401 | -1.8903 | -1.4819 | 2.0698 | 32.6346
42810.5026 | 5409 | 51.2831 | 38.9025 | 27.472 | 21.4765 | 18.3729 | 19.2701 | 20.2914 | 84.148 | 47.9551 | 30.5111 | 21.613 | 16.9509 | 16.0475 | 16.1224 | 135.4333 | 188.2075 | 275.3085 | 287.7079 | 198.3167 | 528.8525 |  |  |  | 111.8946 | 291.9362 | 553.2978 | 540.4246 | 393.3144 | 485.509 | 181.3706 | 333.6375 | 394.4793 | 183.4288 | 382.2479 | 405.7426 | 377.9734 | 53.3832 |  | 470.0379 | 389.6054 | 370.0941 | 347.2615 |  | 71.6161 | 156.6069 | 79.9532 | 179.4825 | 275.7981 | 372.4542 | 498.5242 | 9.8099 | 77.5768 | 13.7334 | 162.3708 | 9.4646 | 43.7576 | 50.1785 | 56.9103 | 17.2506 |  |  | 2.7299 | -0.26407 | 0.62414 | -0.51978 | 6.1764 | 5.0856 | 10.3896 | -5.4845 | 0.30923 | 6.0215 | 24.2355 | -0.00037291 | -0.00045341 | -0.00048955 | 795.1881 | 381.1684 | 110.5128 | 82.7795 | 33.017 | 18.0917 | 16.0404 | 60.9477 | 39.9417 | 25.2782 | 20.3347 | 17.9106 | 18.6801 | 21.19 | 283.2399 | 219.1808 | 173.9343 | 106.03 | 89.3529 | 231.4131 | 137.6498 | 108.7226 | 177.2309 | 202.7258 | 288.1798 | 373.0804 | 414.8735 |  |  |  | 591.4102 | 551.5329 | 524.5339 | 553.1244 | 11.407 | 6.5883 | 662.1163 |  |  | 665.9186 |  |  | 113.5415 | 360.0442 | 453.7727 | 111.3883 | 310.613 | 406.4548 | 794.6952 | 688.178 | 787.9467 | 878.4123 | 751.7216 |  | 570.9162 | 668.6117 | 563.8989 | 789.306 | 659.7553 | 763.375 |  | 843.7054 |  |  | 802.3386 | 800.0381 | 805.4437 | [6 empty] | 710.5783 |  |  | 694.9595 |  |  | 450.687 | 617.3629 | 744.4142 | 274.3546 | 529.6673 | 577.2053 | 390.5178 | 557.3009 | 651.1431 | 549.4516 | 666.3692 | 388.5492 | 560.8335 | 483.0984 | 597.3565 | 284.9504 | 520.3221 |  | 537.9101 | 605.2303 | 610.0549 | 358.1676 | 539.6088 | 629.0521 | 374.4171 | 548.8285 | 505.0275 | 631.1459 | 413.1619 | 581.2753 | 0.28407 | 17.0787 | 3.2739 | 0.099328 | -40.0626 | 3.1159 | 2583.7 | 0.29 | 3.1715 | -0.7424 | 1.1414 | -1.0416 | 4.4007 | 3.9932 | 5.7075 | 23.7575 | 24.926 | 39.3484 | -2.0836 | -2.4169 | 11.0446 | 32.7419
42810.5027 | 5410 | 51.2889 | 38.9037 | 27.4848 | 21.4767 | 18.3722 | 19.2678 | 20.2837 | 84.159 | 47.9639 | 30.5184 | 21.6201 | 16.9509 | 16.0525 | 16.1166 | 135.4489 | 188.2364 | 275.3563 | 287.7995 | 198.337 | 529.4452 |  |  |  | 111.9086 | 292.0577 | 554.1148 | 540.6448 | 390.3198 | 487.2713 | 184.706 | 333.2285 | 391.1044 | 179.5038 | 380.3856 | 398.4927 | 422.4776 | 134.3473 |  | 471.4857 | 387.4279 | 366.2316 | 376.7911 |  | 71.6468 | 156.6695 | 80.0829 | 179.0895 | 275.2638 | 373.0055 | 498.8589 | 9.6953 | 77.6077 | 13.884 | 162.6024 | 9.4555 | 43.7589 | 50.197 | 56.9211 | 17.2434 |  |  | 3.0788 | 0.059887 | 0.45 | -0.55395 | 5.4135 | 5.1106 | 10.5131 | -5.3688 | 0.30612 | 6.3824 | 24.2943 | -0.00041727 | -0.00040084 | -0.00048298 | 787.5354 | 381.3723 | 110.4846 | 82.7915 | 33.0137 | 18.0929 | 16.0363 | 60.9524 | 39.9487 | 25.2831 | 20.3235 | 17.8966 | 18.6786 | 21.1856 | 293.2472 | 228.1588 | 185.055 | 105.5805 | 86.5973 | 231.9371 | 137.7473 | 108.7318 | 177.2756 | 202.7588 | 288.2851 | 373.2558 | 415.1515 |  |  |  | 592.2026 | 552.315 | 524.1038 | 554.0374 | 7.7404 | 7.5222 | 660.4751 |  |  | 668.1866 |  |  | 113.5495 | 360.2058 | 455.1285 | 111.371 | 310.861 | 406.2121 | 794.1076 | 691.3402 | 787.9858 | 878.2984 | 751.0443 |  | 571.1485 | 669.2947 | 563.9725 | 792.7725 | 661.0106 | 763.3697 |  | 844.9789 |  |  | 802.0664 | 799.0708 | 804.4146 | [6 empty] | 709.7461 |  |  | 695.586 |  |  | 451.8996 | 618.2627 | 748.248 | 275.1413 | 529.6757 | 577.654 | 390.0282 | 557.8385 | 652.3486 | 550.7477 | 668.9994 | 389.0603 | 561.0744 | 483.0376 | 596.9684 | 284.1332 | 520.572 |  | 539.9776 | 606.3231 | 610.5866 | 358.7715 | 540.3751 | 629.9106 | 375.5523 | 549.6572 | 505.5214 | 631.896 | 414.6997 | 581.829 | 0.18565 | 17.0703 | 3.2795 | 0.10092 | -40.0904 | 3.1159 | 2621.16 | 0.25 | 3.372 | 0.35357 | 0.96921 | -1.0753 | 4.1217 | 4.0047 | 5.7438 | 23.8145 | 24.9189 | 39.5186 | -3.122 | -3.6401 | 14.5458 | 32.8549
42810.5027 | 5411 | 51.2861 | 38.9018 | 27.4868 | 21.4831 | 18.3718 | 19.2606 | 20.285 | 84.1684 | 47.9789 | 30.5235 | 21.6283 | 16.953 | 16.0495 | 16.115 | 135.4619 | 188.2647 | 275.4041 | 287.8899 | 198.3355 | 529.8732 |  |  |  | 111.9041 | 292.2049 | 554.8657 | 541.0933 | 390.9924 | 488.5669 | 182.7106 | 335.133 | 395.1535 | 183.0117 | 380.7416 | 422.7937 | 495.9841 | 261.7406 |  | 473.1374 | 388.1701 | 366.5177 | 381.1712 |  | 71.6003 | 156.8979 | 80.1137 | 179.4046 | 276.0047 | 374.0175 | 499.3974 | 9.6423 | 77.6407 | 13.9389 | 162.8289 | 9.4425 | 43.7773 | 50.228 | 56.9345 | 17.2412 |  |  | 3.4501 | -0.002541 | 0.37641 | -0.62952 | 5.6218 | 4.5895 | 10.2765 | -5.9497 | 1.103 | 6.2179 | 24.6832 | -0.00041234 | -0.00045012 | -0.00048298 | 784.0713 | 381.5707 | 110.458 | 82.8137 | 33.0231 | 18.0976 | 16.0305 | 60.972 | 39.9582 | 25.2914 | 20.3239 | 17.9071 | 18.6742 | 21.1828 | 286.3857 | 227.1952 | 192.8964 | 110.0589 | 90.2306 | 232.109 | 137.9309 | 108.7338 | 177.3248 | 202.8087 | 288.3901 | 373.4457 | 415.4532 |  |  |  | 592.9129 | 552.288 | 522.8439 | 554.2967 | 8.4653 | 6.7551 | 661.2426 |  |  | 671.5909 |  |  | 113.5583 | 360.3745 | 455.7117 | 111.3799 | 311.0209 | 406.3155 | 793.8525 | 690.2725 | 788.1186 | 878.756 | 750.6659 |  | 571.4329 | 668.3407 | 564.1931 | 794.0967 | 662.52 | 763.4752 |  | 845.0069 |  |  | 802.8681 | 798.7991 | 804.3086 | [6 empty] | 710.8705 |  |  | 696.1124 |  |  | 452.6741 | 619.3489 | 749.7156 | 274.5075 | 529.4272 | 577.8432 | 389.9898 | 557.5481 | 652.6814 | 550.8685 | 670.144 | 390.6672 | 561.4367 | 483.1833 | 596.4711 | 283.6755 | 520.7239 |  | 541.4516 | 606.6631 | 611.1554 | 359.4426 | 541.556 | 630.7932 | 377.5803 | 549.8594 | 506.5299 | 632.5872 | 414.9897 | 582.6346 | 0.3355 | 17.0635 | 3.284 | 0.099611 | -40.0331 | 3.1159 | 2653.09 | 0.17 | 3.5725 | -0.07285 | 0.88666 | -1.1466 | 4.2035 | 3.798 | 5.6833 | 23.8717 | 24.9809 | 39.8035 | -2.3355 | -4.4881 | 23.0315 | 32.9719
42810.5027 | 5412 | 51.2961 | 38.9048 | 27.4869 | 21.4969 | 18.3689 | 19.2637 | 20.2913 | 84.174 | 47.9927 | 30.5373 | 21.6309 | 16.957 | 16.051 | 16.1201 | 135.487 | 188.2904 | 275.4621 | 287.9882 | 198.357 | 530.3137 |  |  |  | 111.9131 | 292.3282 | 555.0047 | 541.8355 | 389.6088 | 486.8886 | 180.0769 | 334.9932 | 398.1467 | 187.3673 | 354.5744 | 424.6503 | 543.8875 | 173.7165 |  | 476.3665 | 386.4675 | 368.3191 | 382.0459 |  | 71.6601 | 157.0616 | 80.2136 | 179.7986 | 276.3522 | 374.5996 | 498.7956 | 9.6106 | 77.693 | 13.8156 | 163.0866 | 9.4516 | 43.7953 | 50.2549 | 56.9662 | 17.2536 |  |  | 3.3371 | -0.1655 | 0.45526 | -0.82402 | 5.6231 | 4.7768 | 9.8757 | -5.3011 | 0.59335 | 7.2235 | 24.4378 | -0.0004107 | -0.00046162 | -0.00049612 | 790.6961 | 381.7478 | 110.4285 | 82.8192 | 33.0309 | 18.0942 | 16.0349 | 60.9767 | 39.9629 | 25.2908 | 20.3236 | 17.9007 | 18.6696 | 21.1719 | 287.1072 | 226.5057 | 197.5973 | 113.0294 | 96.3212 | 232.2967 | 138.1279 | 108.7482 | 177.374 | 202.859 | 288.4961 | 373.6586 | 415.7944 |  |  |  | 593.6674 | 552.9538 | 524.76 | 554.5674 | 6.4166 | 4.5018 | 662.8447 |  |  | 673.6539 |  |  | 113.5752 | 360.5328 | 456.1204 | 111.4032 | 311.1825 | 406.7525 | 793.9645 | 691.7659 | 787.913 | 878.6852 | 750.4381 |  | 571.9207 | 665.3128 | 564.5808 | 797.452 | 663.9768 | 762.8144 |  | 845.3611 |  |  | 803.2162 | 798.8156 | 804.6184 | [6 empty] | 712.5913 |  |  | 697.2345 |  |  | 454.1119 | 620.0744 | 753.5212 | 274.8461 | 530.1747 | 578.213 | 389.6065 | 557.1713 | 653.139 | 550.8191 | 671.8449 | 390.6048 | 562.3606 | 483.3685 | 596.8214 | 283.5306 | 520.9299 |  | 541.1057 | 607.0857 | 611.8118 | 359.8558 | 542.8375 | 631.84 | 378.1721 | 550.1802 | 507.3851 | 633.3537 | 415.1157 | 583.4807 | 0.29101 | 17.0344 | 3.288 | 0.098264 | -39.9795 | 3.1159 | 2716.16 | 0.2 | 3.5097 | -0.58805 | 0.9753 | -1.3121 | 4.2059 | 3.8765 | 5.5738 | 23.9583 | 25.1274 | 40.0221 | -2.3894 | -4.9854 | 29.7624 | 33.0967
42810.5027 | 5413 | 51.2998 | 38.8994 | 27.495 | 21.4871 | 18.3641 | 19.2619 | 20.2834 | 84.1824 | 48.0066 | 30.5342 | 21.6288 | 16.9517 | 16.0549 | 16.1207 | 135.5053 | 188.3161 | 275.5058 | 288.0839 | 198.3975 | 530.8157 |  |  |  | 111.9216 | 292.4578 | 555.8827 | 543.2222 | 391.9763 | 487.7531 | 177.58 | 330.118 | 393.4691 | 184.6124 | 374.378 | 350.7235 | 419.3335 | 34.9986 |  | 513.7762 | 384.4086 | 367.5149 | 382.0464 |  | 71.7506 | 157.0268 | 80.2838 | 180.8061 | 276.4958 | 374.646 | 499.275 | 9.6499 | 77.7301 | 13.7305 | 163.3068 | 9.4443 | 43.806 | 50.253 | 56.9726 | 17.2498 |  |  | 3.3154 | 0.048059 | 0.40598 | -0.85228 | 5.9576 | 5.2039 | 10.1484 | -5.261 | 0.48048 | 6.2282 | 24.2316 | -0.00033184 | -0.00041562 | -0.00048791 | 777.6605 | 381.9326 | 110.4049 | 82.8333 | 33.0446 | 18.0966 | 16.0414 | 60.9953 | 39.9723 | 25.2974 | 20.3333 | 17.9019 | 18.677 | 21.1695 | 283.4666 | 222.8569 | 189.7034 | 110.692 | 98.9459 | 232.4399 | 138.148 | 108.7524 | 177.417 | 202.9048 | 288.6067 | 373.8449 | 416.1053 |  |  |  | 594.299 | 553.8168 | 525.9838 | 555.6604 | 7.1595 | 5.714 | 661.5226 |  |  | 672.4317 |  |  | 113.5845 | 360.6723 | 457.5875 | 111.3998 | 311.294 | 408.3237 | 794.0032 | 692.3977 | 787.7843 | 879.4775 | 750.4054 |  | 572.2592 | 668.3986 | 564.5597 | 801.3632 | 665.4488 | 761.9903 |  | 846.5155 |  |  | 803.235 | 799.1795 | 805.2796 | [6 empty] | 712.5008 |  |  | 698.4565 |  |  | 455.009 | 621.0817 | 753.9823 | 275.5571 | 531.1934 | 578.7796 | 389.4831 | 557.4976 | 653.9206 | 551.1739 | 671.2781 | 390.1364 | 563.2826 | 484.6204 | 597.753 | 283.7383 | 521.7665 |  | 541.5696 | 607.5466 | 612.4826 | 360.5823 | 543.6301 | 632.9763 | 379.0522 | 550.5962 | 508.4072 | 633.7109 | 415.2367 | 584.4218 | 0.22244 | 17.0229 | 3.2944 | 0.10011 | -40.0178 | 3.1159 | 2770.44 | 0.21 | 3.5002 | 0.31687 | 0.92096 | -1.3344 | 4.3293 | 4.0462 | 5.6505 | 24.015 | 25.0383 | 40.2297 | -1.9647 | -4.1058 | 14.074 | 33.1773
42810.5027 | 5414 | 51.305 | 38.9151 | 27.4914 | 21.4851 | 18.3614 | 19.2563 | 20.2809 | 84.2058 | 48.0187 | 30.5495 | 21.6312 | 16.9491 | 16.0539 | 16.1122 | 135.5248 | 188.3425 | 275.5517 | 288.1775 | 198.4439 | 531.3299 |  |  |  | 111.9335 | 292.5875 | 556.4676 | 544.3632 | 394.5932 | 488.053 | 179.6585 | 331.5464 | 392.2717 | 177.2526 | 377.9665 | 418.0397 | 468.172 | 193.5933 |  | 458.1478 | 387.7736 | 361.4482 | 373.5079 |  | 71.9613 | 157.2279 | 80.265 | 181.8746 | 276.7881 | 376.3794 | 500.4834 | 10.0466 | 77.795 | 13.8752 | 163.5828 | 9.4452 | 43.8005 | 50.2683 | 56.9955 | 17.2679 |  |  | 2.6418 | -0.15105 | 0.46118 | -0.70837 | 5.6783 | 4.9989 | 10.1661 | -5.3609 | 1.0061 | 6.3601 | 24.2381 | -0.00038441 | -0.00035648 | -0.00047476 | 756.9792 | 382.1218 | 110.3668 | 82.846 | 33.0564 | 18.0936 | 16.0323 | 61.0067 | 39.9769 | 25.2912 | 20.324 | 17.9018 | 18.6722 | 21.1662 | 280.0821 | 224.9878 | 186.7746 | 114.3878 | 98.9696 | 232.6585 | 138.1926 | 108.7592 | 177.4731 | 202.9489 | 288.7149 | 374.0338 | 416.3974 |  |  |  | 594.8723 | 555.4419 | 528.1133 | 557.7286 | 8.4645 | 4.942 | 659.1173 |  |  | 673.322 |  |  | 113.5948 | 360.8269 | 460.1312 | 111.4183 | 311.2345 | 409.1262 | 793.4736 | 695.4482 | 787.8726 | 881.1385 | 750.1435 |  | 572.4968 | 666.5173 | 564.5327 | 802.7083 | 667.0432 | 761.7105 |  | 846.0194 |  |  | 802.3755 | 799.0948 | 805.2422 | [6 empty] | 714.4783 |  |  | 698.9197 |  |  | 455.41 | 622.4657 | 756.2268 | 274.9411 | 532.3134 | 579.5362 | 391.0468 | 558.1204 | 654.9419 | 552.5786 | 671.9512 | 390.6102 | 564.1164 | 485.0247 | 597.9468 | 283.3763 | 522.4003 |  | 541.9517 | 608.5762 | 613.138 | 360.1582 | 544.6982 | 634.5703 | 380.0977 | 550.9883 | 508.9306 | 634.0705 | 415.2366 | 585.1704 | 0.20588 | 17.0039 | 3.2991 | 0.098055 | -40.0092 | 3.1159 | 2820.56 | 0.24 | 3.1251 | -0.56189 | 0.98181 | -1.2168 | 4.2323 | 3.971 | 5.663 | 24.0614 | 25.0862 | 40.5364 | -1.558 | -3.7747 | 19.7538 | 33.2207
42810.5027 | 5415 | 51.3144 | 38.9118 | 27.4865 | 21.4813 | 18.3693 | 19.2576 | 20.2833 | 84.2113 | 48.032 | 30.5535 | 21.632 | 16.9509 | 16.0543 | 16.1097 | 135.5508 | 188.3829 | 275.6041 | 288.2757 | 198.4808 | 531.8787 |  |  |  | 111.9521 | 292.7193 | 557.0514 | 544.6738 | 394.7432 | 488.0744 | 184.0266 | 335.5884 | 399.9731 | 186.3656 | 384.3445 | 403.7775 | 193.3549 | 41.5243 |  | 451.1519 | 393.3126 | 376.1337 | 335.3877 |  | 72.2098 | 157.4338 | 80.3548 | 182.0684 | 276.7916 | 377.1236 | 501.0007 | 10.2035 | 77.8073 | 14.0929 | 163.8448 | 9.4495 | 43.8194 | 50.2757 | 57.0275 | 17.2823 |  |  | 2.8744 | 0.012575 | 0.61362 | -0.67814 | 5.516 | 4.7682 | 10.153 | -5.3511 | 0.51318 | 6.0616 | 24.3009 | -0.00035484 | -0.0004222 | -0.00045505 | 748.6059 | 382.2966 | 110.3237 | 82.8692 | 33.0618 | 18.0948 | 16.0243 | 61.0194 | 39.9852 | 25.2971 | 20.3233 | 17.8974 | 18.6658 | 21.1662 | 282.722 | 224.3148 | 187.076 | 111.2112 | 95.7172 | 232.8727 | 138.2686 | 108.7681 | 177.5174 | 202.9977 | 288.8151 | 374.2179 | 416.7283 |  |  |  | 595.4213 | 556.3746 | 528.509 | 559.2981 | 7.9164 | 6.8883 | 657.9787 |  |  | 674.0849 |  |  | 113.6135 | 360.9924 | 460.5285 | 111.4303 | 311.3089 | 409.3904 | 792.9933 | 698.4373 | 788.1995 | 883.3167 | 749.6853 |  | 572.9207 | 669.2535 | 564.5425 | 805.6136 | 669.0149 | 761.532 |  | 846.132 |  |  | 802.2871 | 798.4945 | 804.6143 | [6 empty] | 716.2301 |  |  | 700.4171 |  |  | 455.3768 | 623.6932 | 756.9582 | 274.7907 | 532.8944 | 580.0778 | 391.233 | 558.2023 | 655.6475 | 553.5276 | 672.318 | 390.8916 | 564.8152 | 485.1638 | 597.6804 | 283.8172 | 522.9653 |  | 542.2455 | 608.9987 | 613.7851 | 360.3709 | 545.4119 | 635.731 | 379.7726 | 551.4504 | 509.5247 | 634.6037 | 415.0382 | 585.6914 | 0.13153 | 16.9953 | 3.3043 | 0.097287 | -40.0409 | 3.116 | 2846.94 | 0.16 | 3.2599 | 0.16216 | 1.1328 | -1.1908 | 4.1738 | 3.8806 | 5.6626 | 24.1441 | 25.0118 | 40.8833 | -1.8212 | -3.7985 | -1.26 | 33.2739
42810.5027 | 5416 | 51.3177 | 38.9165 | 27.4861 | 21.4973 | 18.3778 | 19.2633 | 20.2785 | 84.2306 | 48.0448 | 30.5725 | 21.6428 | 16.9597 | 16.0597 | 16.1206 | 135.5709 | 188.4173 | 275.6504 | 288.3732 | 198.5092 | 532.3633 |  |  |  | 111.9571 | 292.8484 | 557.79 | 544.8771 | 396.7622 | 490.3021 | 182.6798 | 333.5634 | 397.8793 | 184.1738 | 383.7782 | 424.1843 | 319.8765 | 19.0794 |  | 462.9065 | 391.4138 | 373.4979 | 336.7923 |  | 72.1703 | 157.8566 | 80.4905 | 181.3843 | 276.7188 | 376.9872 | 501.7813 | 10.0398 | 77.7842 | 14.4603 | 164.1814 | 9.4518 | 43.8199 | 50.2927 | 57.0631 | 17.2923 |  |  | 3.2359 | 0.40093 | 0.53412 | -0.54475 | 5.5948 | 5.3531 | 10.5992 | -5.7874 | 0.75993 | 6.674 | 24.6458 | -0.00042712 | -0.00044519 | -0.00045998 | 756.4519 | 382.4457 | 110.2796 | 82.8939 | 33.0799 | 18.098 | 16.0298 | 61.0284 | 39.9979 | 25.3024 | 20.326 | 17.8979 | 18.6628 | 21.1673 | 278.3262 | 219.7825 | 189.1268 | 111.3482 | 99.0064 | 232.8187 | 138.3639 | 108.7831 | 177.5669 | 203.0406 | 288.9323 | 374.4132 | 417.0795 |  |  |  | 595.9576 | 557.5347 | 530.7941 | 559.9799 | 9.5052 | 5.5764 | 658.6983 |  |  | 675.5548 |  |  | 113.6274 | 361.16 | 461.1941 | 111.4439 | 311.2424 | 409.9637 | 792.4137 | 700.9029 | 788.9104 | 885.3459 | 749.1832 |  | 573.1763 | 670.7941 | 564.5264 | 809.9161 | 670.4508 | 761.2272 |  | 847.9428 |  |  | 802.69 | 798.1311 | 804.3615 | [6 empty] | 717.9746 |  |  | 701.4603 |  |  | 455.4772 | 623.7631 | 757.0469 | 274.3834 | 533.4661 | 580.7912 | 390.8196 | 558.5075 | 656.4966 | 554.5141 | 673.8303 | 390.6556 | 565.569 | 485.4499 | 597.477 | 284.5394 | 523.9518 |  | 543.0143 | 609.5793 | 614.4196 | 360.3329 | 546.1177 | 636.6808 | 379.342 | 551.9296 | 509.5498 | 635.11 | 415.0137 | 586.1728 | 0.26944 | 16.9891 | 3.3096 | 0.098445 | -39.9748 | 3.1159 | 2851.56 | 0.25 | 3.4638 | 0.9161 | 1.0574 | -1.0678 | 4.203 | 4.1112 | 5.785 | 24.2003 | 24.9664 | 41.0766 | -1.3404 | -4.0143 | 6.5427 | 33.3496
42810.5027 | 5417 | 51.3247 | 38.916 | 27.4946 | 21.4948 | 18.374 | 19.2562 | 20.2785 | 84.2387 | 48.055 | 30.5699 | 21.641 | 16.962 | 16.0581 | 16.1143 | 135.5904 | 188.4383 | 275.6939 | 288.4728 | 198.5473 | 532.8826 |  |  |  | 111.9687 | 292.9703 | 558.3313 | 544.9575 | 398.0621 | 493.4752 | 184.4622 | 332.3239 | 396.9424 | 182.628 | 383.4042 | 409.3017 | 415.3099 | 25.758 |  | 461.1068 | 389.2431 | 369.8914 | 347.5346 |  | 72.065 | 158.1416 | 80.497 | 181.6238 | 277.1646 | 377.5908 | 503.1081 | 10.003 | 77.7952 | 14.6392 | 164.5195 | 9.4517 | 43.7975 | 50.3176 | 57.1051 | 17.3073 |  |  | 2.7056 | 0.046743 | 0.35735 | -0.33513 | 5.2492 | 4.69 | 10.0295 | -5.5784 | 0.57467 | 5.9898 | 24.5779 | -0.00042712 | -0.00045177 | -0.00050269 | 778.8814 | 382.5938 | 110.2502 | 82.9176 | 33.0903 | 18.1075 | 16.0429 | 61.053 | 40.02 | 25.3152 | 20.3413 | 17.911 | 18.6825 | 21.1731 | 278.0506 | 218.9636 | 188.8272 | 108.811 | 97.8242 | 232.9231 | 138.4185 | 108.8033 | 177.6147 | 203.0908 | 289.0487 | 374.6313 | 417.4721 |  |  |  | 596.8008 | 558.5168 | 532.6983 | 562.0153 | 8.1462 | 6.8605 | 659.48 |  |  | 676.6193 |  |  | 113.6427 | 361.3285 | 463.311 | 111.456 | 311.2242 | 409.7235 | 792.3035 | 701.1591 | 789.2558 | 885.9312 | 748.6614 |  | 573.4322 | 670.7484 | 564.4721 | 811.4947 | 671.8923 | 760.7656 |  | 849.5666 |  |  | 801.1953 | 797.6559 | 803.8549 | [6 empty] | 719.3157 |  |  | 703.2088 |  |  | 456.2567 | 624.65 | 758.2269 | 274.5608 | 534.2289 | 581.7067 | 390.6828 | 558.8994 | 657.3125 | 555.4643 | 674.8665 | 390.435 | 566.371 | 484.8796 | 597.5231 | 285.0579 | 524.5664 |  | 543.8762 | 610.6089 | 615.0716 | 360.6059 | 546.8443 | 637.7054 | 379.2741 | 552.2214 | 509.9826 | 635.8225 | 415.1218 | 586.6929 | 0.38057 | 16.9801 | 3.3132 | 0.096361 | -40.0985 | 3.1159 | 2865.27 | 0.31 | 3.1739 | 0.3129 | 0.86517 | -0.83784 | 4.073 | 3.85 | 5.63 | 24.2571 | 24.9589 | 41.3481 | -1.2951 | -3.9741 | 14.6205 | 33.4422
42810.5027 | 5418 | 51.3246 | 38.9132 | 27.5048 | 21.4982 | 18.372 | 19.2567 | 20.2831 | 84.2509 | 48.064 | 30.5748 | 21.6379 | 16.9575 | 16.0593 | 16.1174 | 135.6106 | 188.4655 | 275.7407 | 288.571 | 198.5876 | 533.4121 |  |  |  | 111.9715 | 293.0892 | 558.9526 | 545.1251 | 398.7017 | 495.6759 | 185.1765 | 336.1346 | 398.4456 | 182.9587 | 382.4432 | 408.0412 | 402.4111 | 149.0671 |  | 459.9867 | 389.3899 | 369.9766 | 359.305 |  | 72.0279 | 158.2972 | 80.6028 | 181.6474 | 277.4293 | 377.122 | 503.799 | 10.1166 | 77.8439 | 14.4885 | 164.7615 | 9.4436 | 43.7875 | 50.326 | 57.1389 | 17.3129 |  |  | 2.8337 | 0.020459 | 0.2003 | -0.56512 | 6.0062 | 5.0396 | 10.0281 | -5.6152 | 0.83874 | 6.2047 | 24.7369 | -0.00044191 | -0.00033184 | -0.00049284 | 793.3619 | 382.8202 | 110.216 | 82.929 | 33.1025 | 18.1136 | 16.0293 | 61.0636 | 40.0279 | 25.319 | 20.3483 | 17.9131 | 18.6778 | 21.1662 | 285.527 | 226.373 | 197.8534 | 113.9234 | 101.3483 | 233.0946 | 138.6093 | 108.8048 | 177.661 | 203.1312 | 289.1484 | 374.8237 | 417.8146 |  |  |  | 597.4873 | 559.2617 | 533.9061 | 562.9586 | 7.3565 | 5.6345 | 661.0465 |  |  | 674.4435 |  |  | 113.6385 | 361.4886 | 464.2002 | 111.4403 | 311.3497 | 409.5471 | 792.604 | 706.3899 | 789.3964 | 886.0265 | 748.6721 |  | 573.6734 | 663.9558 | 564.3994 | 814.7285 | 673.4057 | 760.622 |  | 851.2526 |  |  | 798.8255 | 798.1573 | 804.2067 | [6 empty] | 720.3107 |  |  | 704.9051 |  |  | 459.2473 | 626.4595 | 760.7183 | 275.769 | 535.0402 | 582.3896 | 390.748 | 559.0272 | 657.4243 | 556.2739 | 676.6239 | 390.7524 | 566.9732 | 483.9705 | 597.8704 | 285.4678 | 524.9327 |  | 545.0601 | 612.4385 | 615.7037 | 360.951 | 547.5954 | 638.4481 | 379.6583 | 552.6426 | 510.7087 | 636.983 | 415.4823 | 587.3425 | 0.26366 | 16.9716 | 3.3183 | 0.097505 | -40.0794 | 3.1159 | 2859.64 | 0.22 | 3.2528 | 0.20705 | 0.64785 | -1.0882 | 4.3553 | 3.9895 | 5.6276 | 24.2967 | 25.1359 | 41.5908 | -2.1017 | -4.9528 | 13.0072 | 33.5377
42810.5028 | 5419 | 51.3278 | 38.9199 | 27.5118 | 21.5036 | 18.3691 | 19.2596 | 20.2826 | 84.2621 | 48.0794 | 30.5899 | 21.647 | 16.9621 | 16.0484 | 16.1219 | 135.6286 | 188.5006 | 275.7928 | 288.6697 | 198.638 | 533.9276 |  |  |  | 111.9804 | 293.2136 | 559.5159 | 545.7633 | 398.267 | 496.1786 | 183.7652 | 338.0026 | 401.0935 | 187.9509 | 366.723 | 418.2311 | 337.0858 | 84.1624 |  | 474.3355 | 389.1372 | 369.2477 | 370.8987 |  | 71.8561 | 158.2372 | 80.7672 | 181.4541 | 277.4083 | 377.2809 | 504.836 | 10.1155 | 77.9052 | 14.3523 | 165.0844 | 9.4519 | 43.8088 | 50.3181 | 57.1739 | 17.3365 |  |  | 2.7759 | -0.21413 | 0.52229 | -0.58023 | 5.8321 | 5.1776 | 9.7824 | -5.1671 | 0.93312 | 6.2731 | 25.0981 | -0.00044027 | -0.00045012 | -0.00043041 | 779.3344 | 383.0395 | 110.1847 | 82.9523 | 33.1128 | 18.1152 | 16.0397 | 61.0875 | 40.0284 | 25.3269 | 20.3493 | 17.9047 | 18.6805 | 21.1724 | 282.9461 | 219.6197 | 188.44 | 115.2067 | 98.8634 | 233.2321 | 138.6306 | 108.8027 | 177.7054 | 203.1666 | 289.2536 | 375.0102 | 418.187 |  |  |  | 597.9005 | 560.1099 | 533.1985 | 563.3282 | 6.7598 | 5.1622 | 661.8877 |  |  | 672.9549 |  |  | 113.652 | 361.6483 | 463.5947 | 111.4519 | 311.4822 | 409.176 | 792.3057 | 713.1185 | 789.8616 | 886.1799 | 748.6019 |  | 573.9759 | 668.0217 | 564.6636 | 817.4295 | 674.8449 | 760.4805 |  | 852.1995 |  |  | 799.4572 | 798.4613 | 804.5163 | [6 empty] | 722.6916 |  |  | 705.715 |  |  | 461.8294 | 628.1752 | 763.3395 | 276.4526 | 534.8068 | 582.751 | 390.2492 | 559.2069 | 657.1469 | 557.5957 | 678.1574 | 390.8559 | 567.4291 | 484.3179 | 598.5313 | 285.0514 | 525.6121 |  | 546.8541 | 614.311 | 616.3404 | 361.4936 | 548.041 | 637.9399 | 380.8177 | 553.0682 | 511.9814 | 638.0232 | 415.6064 | 587.9965 | 0.23708 | 16.9635 | 3.3217 | 0.09715 | -40.0612 | 3.116 | 2843.36 | 0.27 | 3.2205 | -0.6698 | 1.0461 | -1.1026 | 4.2922 | 4.0442 | 5.5589 | 24.3487 | 25.0655 | 41.8332 | -1.7956 | -3.9042 | 6.9235 | 33.6008
42810.5028 | 5420 | 51.3382 | 38.9246 | 27.5077 | 21.5037 | 18.3712 | 19.2592 | 20.2813 | 84.2768 | 48.0963 | 30.6006 | 21.6576 | 16.9558 | 16.0476 | 16.1282 | 135.6415 | 188.5269 | 275.846 | 288.7876 | 198.6772 | 534.4356 |  |  |  | 111.9864 | 293.344 | 559.4074 | 546.7252 | 397.061 | 492.7341 | 181.4186 | 334.1247 | 397.8572 | 187.8012 | 347.7534 | 406.9483 | 331.2339 | 16.1658 |  | 488.0366 | 385.6168 | 366.926 | 365.5563 |  | 72.1286 | 158.4554 | 80.877 | 181.1357 | 277.0896 | 377.2204 | 504.9414 | 10.2288 | 77.9765 | 14.4133 | 165.398 | 9.4485 | 43.8305 | 50.311 | 57.2097 | 17.3372 |  |  | 2.4092 | -0.34359 | 0.6432 | -0.19056 | 5.794 | 5.1112 | 10.1681 | -5.2834 | -0.067511 | 6.4854 | 24.8652 | -0.0004222 | -0.00041727 | -0.00048462 | 762.2449 | 383.2572 | 110.1476 | 82.9751 | 33.119 | 18.1055 | 16.031 | 61.0957 | 40.04 | 25.317 | 20.3471 | 17.9012 | 18.6787 | 21.1673 | 275.3977 | 220.6743 | 184.5801 | 112.2197 | 99.6207 | 233.2556 | 138.6288 | 108.8193 | 177.7452 | 203.206 | 289.3592 | 375.2036 | 418.5119 |  |  |  | 598.2671 | 560.2234 | 533.8471 | 562.5773 | 9.4578 | 4.8228 | 662.2069 |  |  | 673.6307 |  |  | 113.6778 | 361.7996 | 462.8651 | 111.468 | 311.7062 | 408.2751 | 791.596 | 719.0195 | 790.1604 | 887.9118 | 748.2652 |  | 574.2518 | 670.7102 | 564.8011 | 819.8756 | 676.0411 | 760.0382 |  | 851.8131 |  |  | 800.72 | 797.7926 | 803.9583 | [6 empty] | 722.3954 |  |  | 707.3219 |  |  | 461.6661 | 629.429 | 762.2668 | 275.9323 | 535.0997 | 582.7708 | 390.2869 | 559.4568 | 657.3657 | 558.8894 | 678.9537 | 390.8881 | 568.2014 | 485.5511 | 599.3199 | 285.2945 | 526.0482 |  | 547.5991 | 614.8058 | 616.9412 | 362.0078 | 548.5344 | 637.7137 | 381.9311 | 553.3332 | 512.074 | 638.795 | 416.2327 | 588.784 | 0.15253 | 16.9557 | 3.3233 | 0.095666 | -39.9976 | 3.1159 | 2821.42 | 0.33 | 2.9935 | -0.84865 | 1.1611 | -0.63202 | 4.2779 | 4.018 | 5.6672 | 24.4038 | 25.013 | 42.03 | -0.95358 | -3.4755 | 6.6121 | 33.6868
42810.5028 | 5421 | 51.3421 | 38.9295 | 27.5032 | 21.5131 | 18.3656 | 19.2565 | 20.2709 | 84.285 | 48.102 | 30.5995 | 21.6583 | 16.9644 | 16.047 | 16.1137 | 135.6609 | 188.5656 | 275.9204 | 288.8733 | 198.7159 | 534.8724 |  |  |  | 111.9993 | 293.4771 | 559.5358 | 547.2719 | 397.4227 | 490.8837 | 181.9853 | 333.9986 | 397.0527 | 183.1872 | 381.6784 | 350.6412 | 341.25 | 31.5166 |  | 467.4821 | 385.3546 | 363.363 | 380.877 |  | 72.2517 | 158.7175 | 80.9294 | 180.4698 | 276.8471 | 377.1671 | 505.1581 | 10.4543 | 78.0755 | 14.509 | 165.7499 | 9.4489 | 43.857 | 50.296 | 57.2451 | 17.3284 |  |  | 3.1636 | 0.16371 | 0.59654 | -0.12682 | 5.9306 | 4.9365 | 10.5414 | -5.9346 | 0.58167 | 6.5502 | 25.453 | -0.00041398 | -0.00037784 | -0.00049284 | 759.7942 | 383.4766 | 110.1206 | 82.9885 | 33.1246 | 18.1075 | 16.0292 | 61.1037 | 40.0504 | 25.3213 | 20.3403 | 17.9028 | 18.6737 | 21.1604 | 274.5642 | 213.9598 | 178.5826 | 110.9175 | 99.5097 | 233.4 | 138.5582 | 108.8375 | 177.7918 | 203.2646 | 289.478 | 375.4224 | 418.8206 |  |  |  | 598.7378 | 560.8845 | 534.5365 | 563.0987 | 6.3445 | 4.9066 | 668.0541 |  |  | 678.7678 |  |  | 113.6883 | 361.9396 | 461.2985 | 111.4595 | 311.811 | 409.5375 | 790.7715 | 722.2147 | 792.4039 | 889.314 | 747.9066 |  | 574.4843 | 663.8126 | 564.8533 | 822.2945 | 677.644 | 759.493 |  | 850.6708 |  |  | 801.205 | 796.9582 | 803.1288 | [6 empty] | 724.5799 |  |  | 708.8737 |  |  | 461.9688 | 630.1352 | 764.0483 | 275.7143 | 536.0185 | 582.9645 | 391.8276 | 559.4187 | 657.53 | 560.3608 | 680.2333 | 390.7885 | 568.6167 | 486.4716 | 600.4021 | 284.7222 | 526.085 |  | 547.5074 | 614.7637 | 617.536 | 362.3354 | 549.3826 | 638.2769 | 382.3341 | 553.4606 | 511.8773 | 639.6599 | 417.2262 | 589.391 | 0.34127 | 16.9497 | 3.3271 | 0.097505 | -40.0033 | 3.1159 | 2821.73 | 0.18 | 3.4262 | 0.58598 | 1.1186 | -0.51575 | 4.3279 | 3.9485 | 5.77 | 24.4523 | 25.213 | 42.319 | -0.84068 | -2.8181 | 6.9788 | 33.7561
42810.5028 | 5422 | 51.3638 | 38.9389 | 27.529 | 21.5122 | 18.3757 | 19.2703 | 20.2865 | 84.3055 | 48.125 | 30.6179 | 21.6705 | 16.9713 | 16.0616 | 16.1248 | 135.6794 | 188.5896 | 275.9228 | 288.95 | 198.7483 | 535.3942 |  |  |  | 112.0003 | 293.6031 | 559.8133 | 547.7592 | 396.5247 | 490.7137 | 181.1413 | 333.2112 | 396.53 | 181.8284 | 381.6187 | 422.2305 | 139.9809 | 172.5277 |  | 443.7785 | 392.9998 | 373.1826 | 371 |  | 72.2415 | 159.0287 | 81.0548 | 179.6389 | 276.576 | 377.1645 | 505.3918 | 10.3936 | 78.1614 | 14.641 | 166.0721 | 9.4561 | 43.883 | 50.2511 | 57.2778 | 17.3304 |  |  | 2.3895 | -0.15696 | 0.54528 | -0.59403 | 5.7729 | 5.2841 | 10.2121 | -5.6487 | 0.62974 | 6.4833 | 24.8527 | -0.00040577 | -0.00040084 | -0.00045012 | 779.0307 | 383.695 | 110.0951 | 83.0173 | 33.1423 | 18.1238 | 16.0425 | 61.1248 | 40.0629 | 25.3355 | 20.3459 | 17.9146 | 18.6792 | 21.1692 | 278.1174 | 221.0571 | 178.7537 | 108.9073 | 94.403 | 233.6132 | 138.5152 | 108.8578 | 177.8513 | 203.3151 | 289.6067 | 375.6386 | 419.1658 |  |  |  | 599.3588 | 561.6982 | 535.0481 | 564.3771 | 6.9614 | 5.4678 | 678.3479 |  |  | 684.2371 |  |  | 113.6939 | 362.0659 | 461.3597 | 111.4616 | 311.7946 | 412.0847 | 789.9589 | 724.5093 | 795.8926 | 888.6166 | 747.4517 |  | 574.9085 | 665.6635 | 564.8825 | 827.639 | 680.3747 | 759.1169 |  | 848.8809 |  |  | 799.3298 | 795.9486 | 801.9593 | [6 empty] | 725.1019 |  |  | 708.5803 |  |  | 462.5326 | 631.0068 | 761.9971 | 276.3128 | 536.3723 | 583.4943 | 392.3823 | 559.2807 | 657.9007 | 561.2638 | 680.2296 | 390.4057 | 569.0615 | 486.9941 | 601.1422 | 284.0158 | 525.786 |  | 547.7833 | 614.8319 | 618.1757 | 363.2656 | 550.3202 | 640.1194 | 383.6314 | 553.5188 | 512.8049 | 640.7611 | 417.6154 | 589.9023 | 0.37171 | 16.9426 | 3.3279 | 0.096477 | -40.0215 | 3.116 | 2812.01 | 0.31 | 2.9773 | -0.57398 | 1.0698 | -1.1166 | 4.27 | 4.0852 | 5.6792 | 24.5354 | 25.1663 | 42.781 | -1.2055 | -2.8426 | -4.7655 | 33.8313
42810.5028 | 5423 | 51.3531 | 38.9331 | 27.5276 | 21.5127 | 18.3721 | 19.2611 | 20.2847 | 84.3142 | 48.1277 | 30.616 | 21.6691 | 16.9611 | 16.0476 | 16.1231 | 135.7025 | 188.6197 | 275.9828 | 289.0506 | 198.7927 | 535.9112 |  |  |  | 112.0195 | 293.7549 | 560.4247 | 548.7722 | 398.0336 | 491.7144 | 181.6022 | 334.7892 | 397.516 | 183.4057 | 385.8983 | 417.7719 | 249.4409 | 47.8818 |  | 468.3586 | 392.8049 | 373.129 | 322.7873 |  | 72.1109 | 159.5111 | 81.4498 | 179.4948 | 276.8007 | 377.3971 | 505.7794 | 10.2109 | 78.2445 | 14.6406 | 166.3749 | 9.4524 | 43.9066 | 50.2017 | 57.288 | 17.3195 |  |  | 3.0657 | 0.090111 | 0.31858 | -0.26547 | 5.9655 | 5.3248 | 10.2056 | -5.7565 | 0.59841 | 6.5502 | 25.1945 | -0.00039263 | -0.00042877 | -0.00049941 | 788.5728 | 383.9043 | 110.0598 | 83.0293 | 33.1472 | 18.1173 | 16.0291 | 61.1331 | 40.0645 | 25.3353 | 20.3471 | 17.9087 | 18.6762 | 21.1619 | 275.2078 | 217.6675 | 179.3029 | 107.7484 | 95.6823 | 233.6567 | 138.4942 | 108.8613 | 177.891 | 203.3509 | 289.712 | 375.824 | 419.4791 |  |  |  | 599.9024 | 562.3858 | 535.9207 | 565.5384 | 8.1188 | 4.7701 | 690.667 |  |  | 691.5813 |  |  | 113.7095 | 362.2061 | 463.1955 | 111.4769 | 311.8812 | 413.4403 | 789.5207 | 724.6526 | 797.3099 | 888.092 | 747.0078 |  | 575.401 | 669.4319 | 564.915 | 829.0312 | 682.1603 | 758.8021 |  | 844.9448 |  |  | 799.766 | 795.2377 | 801.331 | [6 empty] | 726.4073 |  |  | 709.6771 |  |  | 462.5269 | 632.3557 | 754.8368 | 276.012 | 535.8646 | 583.9503 | 393.0723 | 559.2547 | 658.2281 | 561.2976 | 680.2266 | 391.1257 | 569.9137 | 488.1237 | 602.0724 | 284.323 | 525.9323 |  | 547.7156 | 616.4099 | 618.7386 | 364.8844 | 550.9423 | 642.712 | 385.2668 | 553.8501 | 513.0799 | 641.7601 | 418.589 | 590.5454 | 0.18488 | 16.9361 | 3.328 | 0.095594 | -39.9075 | 3.116 | 2782.88 | 0.2 | 3.3746 | 0.43514 | 0.81818 | -0.74688 | 4.3414 | 4.1016 | 5.6784 | 24.6296 | 25.0668 | 43.1441 | -0.87609 | -2.9062 | 2.1915 | 33.8961
42810.5028 | 5424 | 51.3583 | 38.9284 | 27.524 | 21.5176 | 18.3742 | 19.2539 | 20.2697 | 84.3256 | 48.1411 | 30.6305 | 21.6683 | 16.9572 | 16.0531 | 16.1246 | 135.7303 | 188.6354 | 276.0355 | 289.1541 | 198.834 | 536.3743 |  |  |  | 112.0349 | 293.8941 | 560.7298 | 548.9257 | 397.7235 | 491.6826 | 183.9589 | 333.0502 | 396.9559 | 183.3485 | 383.2915 | 411.3708 | 364.0769 | 19.6408 |  | 466.0745 | 394.0484 | 374.7314 | 335.5318 |  | 72.3109 | 159.9487 | 81.7428 | 178.925 | 276.7305 | 378.0893 | 506.8533 | 10.0606 | 78.3774 | 14.6944 | 166.7452 | 9.4529 | 43.9201 | 50.1804 | 57.3125 | 17.3138 |  |  | 2.5893 | 0.053315 | 0.39612 | -0.63412 | 5.9129 | 4.8885 | 9.739 | -5.6461 | 0.78114 | 6.4749 | 25.6087 | -0.00038277 | -0.00040248 | -0.00050926 | 785.9815 | 384.1345 | 110.0278 | 83.0527 | 33.1506 | 18.1082 | 16.0326 | 61.1574 | 40.0708 | 25.3402 | 20.3528 | 17.9153 | 18.6744 | 21.1613 | 271.0438 | 213.3508 | 175.8856 | 110.6136 | 99.0316 | 233.5476 | 138.4265 | 108.8681 | 177.9297 | 203.3938 | 289.8238 | 376.0132 | 419.7746 |  |  |  | 600.3868 | 563.2857 | 538.2995 | 567.1863 | 7.0908 | 4.9463 | 701.6665 |  |  | 701.9636 |  |  | 113.728 | 362.3549 | 462.5809 | 111.4982 | 311.8362 | 415.0162 | 788.9408 | 726.1629 | 797.3848 | 886.7923 | 746.5155 |  | 575.8177 | 669.4351 | 565.0872 | 829.3883 | 685.0949 | 758.858 |  | 840.7875 |  |  | 799.8588 | 794.9093 | 801.2877 | [6 empty] | 731.0321 |  |  | 710.0452 |  |  | 461.9831 | 633.5041 | 755.1928 | 276.4327 | 536.3881 | 584.8402 | 394.239 | 559.6163 | 659.0207 | 561.4993 | 681.2201 | 391.537 | 570.7056 | 488.6537 | 602.6393 | 283.5746 | 526.1998 |  | 549.4555 | 617.4178 | 619.1991 | 365.6446 | 551.1698 | 644.8056 | 387.233 | 554.3931 | 513.7628 | 642.3389 | 419.0344 | 591.6686 | 0.19644 | 16.9309 | 3.3288 | 0.096803 | -40.046 | 3.1159 | 2773.12 | 0.21 | 3.1013 | 0.33488 | 0.9128 | -1.1549 | 4.3245 | 3.9321 | 5.55 | 24.7126 | 25.0945 | 43.7986 | -0.42877 | -2.5351 | 10.1418 | 33.937
42810.5028 | 5425 | 51.3659 | 38.9404 | 27.5315 | 21.5191 | 18.3759 | 19.2633 | 20.2727 | 84.3358 | 48.1477 | 30.6427 | 21.677 | 16.9613 | 16.0591 | 16.1197 | 135.7564 | 188.6826 | 276.0904 | 289.265 | 198.8878 | 536.952 |  |  |  | 112.0377 | 294.0427 | 561.5996 | 549.36 | 397.0555 | 491.3361 | 185.5612 | 336.4561 | 400.1426 | 182.2345 | 383.5182 | 407.1204 | 470.1733 | 110.8104 |  | 459.8518 | 395.6955 | 375.1311 | 351.4281 |  | 72.4834 | 160.2098 | 81.8173 | 178.7995 | 276.5042 | 378.3422 | 507.5463 | 10.1089 | 78.4687 | 14.5868 | 167.038 | 9.4615 | 43.9444 | 50.2105 | 57.3415 | 17.3191 |  |  | 2.266 | -0.045253 | 0.48812 | -0.7478 | 5.6776 | 4.6618 | 9.7975 | -5.9287 | 0.16309 | 6.3167 | 25.629 | -0.00042055 | -0.00044355 | -0.00051419 | 762.8409 | 384.3718 | 109.9904 | 83.0635 | 33.1624 | 18.1092 | 16.0295 | 61.1623 | 40.0823 | 25.3408 | 20.3561 | 17.9024 | 18.669 | 21.1555 | 268.1607 | 214.9084 | 174.0981 | 112.4563 | 95.9285 | 233.5802 | 138.3568 | 108.8797 | 177.967 | 203.4284 | 289.9317 | 376.2132 | 420.0638 |  |  |  | 600.8582 | 563.2865 | 539.0473 | 567.5729 | 8.9031 | 6.3352 | 710.5912 |  |  | 710.8731 |  |  | 113.7276 | 362.5001 | 463.1085 | 111.5006 | 311.8078 | 415.6413 | 788.2988 | 731.0207 | 797.4827 | 884.4297 | 745.7542 |  | 576.1567 | 671.306 | 564.8988 | 831.7976 | 688.6128 | 758.5758 |  | 837.2408 |  |  | 800.0086 | 794.6428 | 801.4757 | [6 empty] | 732.2059 |  |  | 710.5878 |  |  | 461.6156 | 635.2386 | 761.3103 | 276.5222 | 537.3523 | 585.6761 | 394.7012 | 560.1421 | 659.4394 | 563.8821 | 683.3211 | 391.719 | 571.5568 | 489.3428 | 603.2058 | 283.8445 | 526.2913 |  | 549.1673 | 618.4202 | 619.7696 | 365.3707 | 551.645 | 646.0149 | 387.8798 | 555.0174 | 514.989 | 643.1149 | 419.0475 | 592.3368 | 0.2885 | 16.9267 | 3.3273 | 0.095181 | -39.9995 | 3.1159 | 2806.78 | 0.2 | 2.9005 | -0.30861 | 1.0136 | -1.2545 | 4.2384 | 3.8406 | 5.5677 | 24.7903 | 25.0122 | 44.5353 | -0.10385 | -2.3454 | 20.6084 | 34.0107
42810.5028 | 5426 | 51.3696 | 38.9385 | 27.5358 | 21.5175 | 18.3789 | 19.2621 | 20.2755 | 84.3454 | 48.1595 | 30.6527 | 21.6774 | 16.9637 | 16.0582 | 16.1215 | 135.7636 | 188.7204 | 276.151 | 289.3772 | 198.9435 | 537.5955 |  |  |  | 112.0532 | 294.1951 | 562.1995 | 549.8957 | 401.2566 | 493.1402 | 183.2522 | 339.4174 | 404.7876 | 187.7764 | 372.7174 | 418.1544 | 307.0508 | 100.284 |  | 467.3481 | 396.8463 | 375.8558 | 356.6989 |  | 72.8819 | 160.4085 | 82.0024 | 178.5982 | 276.2754 | 378.6491 | 508.3562 | 10.2337 | 78.5638 | 14.503 | 167.2407 | 9.4581 | 43.9612 | 50.2595 | 57.355 | 17.3193 |  |  | 2.2712 | 0.14662 | 0.41978 | -1.029 | 5.886 | 4.6092 | 9.9394 | -5.9628 | 0.30807 | 6.289 | 25.5577 | -0.00037455 | -0.00037948 | -0.00047148 | 767.0087 | 384.6062 | 109.9632 | 83.0893 | 33.1714 | 18.1181 | 16.0326 | 61.1802 | 40.0954 | 25.3438 | 20.3539 | 17.9048 | 18.673 | 21.1601 | 271.6025 | 218.1611 | 176.7405 | 111.3412 | 93.1633 | 233.8472 | 138.3471 | 108.8979 | 178.0229 | 203.487 | 290.0515 | 376.4366 | 420.4454 |  |  |  | 601.3887 | 563.6394 | 539.6537 | 567.0741 | 10.6374 | 6.052 | 717.7043 |  |  | 714.5064 |  |  | 113.7154 | 362.6614 | 465.2741 | 111.5106 | 312.0071 | 415.4177 | 787.8307 | 731.8424 | 797.2742 | 881.7485 | 745.2398 |  | 576.3071 | 669.534 | 564.6914 | 831.6946 | 690.3748 | 758.0284 |  | 834.5195 |  |  | 801.0674 | 793.9949 | 800.8535 | [6 empty] | 731.3165 |  |  | 712.2934 |  |  | 462.0028 | 636.2644 | 764.7391 | 277.3526 | 538.5796 | 586.4725 | 396.3828 | 561.0565 | 661.1856 | 565.8925 | 685.8215 | 392.0484 | 572.2584 | 490.4315 | 603.4909 | 284.4231 | 526.3669 |  | 547.8773 | 619.1548 | 620.3197 | 365.8735 | 552.5215 | 648.8716 | 388.2469 | 555.3642 | 516.6254 | 643.4911 | 419.6469 | 593.0192 | 0.087813 | 16.9228 | 3.325 | 0.09702 | -39.9946 | 3.116 | 2819.17 | 0.31 | 2.9073 | 0.55564 | 0.94016 | -1.472 | 4.3165 | 3.8198 | 5.6092 | 24.8296 | 25.028 | 44.9436 | -0.44871 | -2.6402 | 5.0462 | 34.1197
42810.5028 | 5427 | 51.3778 | 38.9469 | 27.5468 | 21.5278 | 18.381 | 19.2592 | 20.2715 | 84.3577 | 48.177 | 30.6612 | 21.6872 | 16.9648 | 16.0614 | 16.1233 | 135.772 | 188.7393 | 276.1919 | 289.4719 | 198.9747 | 538.1073 |  |  |  | 112.0471 | 294.3282 | 562.9667 | 550.8206 | 405.2811 | 496.5359 | 182.6969 | 337.6965 | 406.1058 | 189.7765 | 305.7472 | 382.8465 | 245.1235 | 24.2194 |  | 481.407 | 393.4517 | 373.9294 | 365.7162 |  | 72.7436 | 160.7029 | 82.0747 | 177.9454 | 276.4997 | 379.5331 | 509.4374 | 10.3912 | 78.6658 | 14.495 | 167.4236 | 9.4512 | 43.9705 | 50.298 | 57.3711 | 17.3315 |  |  | 2.7135 | 0.12166 | 0.36458 | -0.51452 | 6.0049 | 4.1604 | 9.831 | -5.6888 | 0.53886 | 5.4204 | 25.4732 | -0.00040412 | -0.0003762 | -0.00047148 | 762.311 | 384.8404 | 109.937 | 83.1055 | 33.186 | 18.1192 | 16.0412 | 61.2015 | 40.1082 | 25.3538 | 20.3546 | 17.9107 | 18.6784 | 21.161 | 275.0835 | 222.6981 | 180.3568 | 113.9843 | 93.3863 | 234.1161 | 138.3892 | 108.9015 | 178.0675 | 203.5319 | 290.1803 | 376.6556 | 420.7784 |  |  |  | 602.0598 | 564.0729 | 540.6383 | 566.8982 | 9.5585 | 6.4784 | 720.3517 |  |  | 714.4251 |  |  | 113.7275 | 362.7829 | 468.4542 | 111.5112 | 312.0399 | 415.0914 | 787.5584 | 729.4094 | 797.0243 | 879.8232 | 744.8408 |  | 576.5808 | 674.9841 | 564.4893 | 829.9815 | 692.5426 | 757.5126 |  | 832.8474 |  |  | 800.9314 | 793.6579 | 800.6987 | [6 empty] | 734.5106 |  |  | 713.0541 |  |  | 462.5426 | 637.1118 | 767.3748 | 277.1957 | 539.4261 | 587.1684 | 398.2296 | 562.1096 | 662.2993 | 567.8454 | 687.326 | 393.7471 | 572.3143 | 491.2021 | 604.072 | 285.8364 | 526.2879 |  | 547.7957 | 619.995 | 620.9122 | 367.1763 | 553.2806 | 649.6729 | 388.4492 | 555.5967 | 516.6904 | 644.0082 | 420.3841 | 593.9182 | 0.083961 | 16.9196 | 3.3214 | 0.095826 | -39.9815 | 3.116 | 2808.96 | 0.28 | 3.1848 | 0.50629 | 0.87647 | -1.0412 | 4.3629 | 3.6315 | 5.5824 | 24.8864 | 24.844 | 45.4927 | -0.79766 | -3.0367 | 0.74111 | 34.2451
42810.5029 | 5428 | 51.3855 | 38.9553 | 27.5521 | 21.5328 | 18.3874 | 19.2699 | 20.2808 | 84.3809 | 48.1988 | 30.6659 | 21.6962 | 16.9738 | 16.0642 | 16.1347 | 135.7933 | 188.7675 | 276.2323 | 289.5748 | 199.0283 | 538.746 |  |  |  | 112.0564 | 294.4655 | 563.1935 | 550.8378 | 409.7163 | 499.3961 | 183.0275 | 334.6585 | 401.122 | 186.5752 | 349.2623 | 402.637 | 350.7185 | 16.742 |  | 481.9683 | 392.1375 | 371.1821 | 385.1246 |  | 72.7617 | 161.0059 | 82.0288 | 177.9783 | 276.9106 | 380.8812 | 509.9263 | 10.5066 | 78.7435 | 14.5385 | 167.5988 | 9.439 | 43.9928 | 50.3242 | 57.3816 | 17.3367 |  |  | 3.1412 | -0.066937 | 0.87187 | -0.56512 | 5.7401 | 5.0153 | 10.6747 | -5.5975 | 0.55871 | 6.4812 | 25.6735 | -0.00040248 | -0.00039427 | -0.00049284 | 758.4289 | 385.0748 | 109.9014 | 83.1262 | 33.2001 | 18.1259 | 16.0445 | 61.2171 | 40.1162 | 25.3616 | 20.362 | 17.9154 | 18.681 | 21.1608 | 279.761 | 222.9363 | 185.4902 | 115.7241 | 96.4537 | 234.3925 | 138.4995 | 108.9165 | 178.1094 | 203.573 | 290.2966 | 376.855 | 421.0875 |  |  |  | 602.5228 | 564.2265 | 542.0877 | 566.4488 | 9.2976 | 5.9861 | 719.6919 |  |  | 712.4581 |  |  | 113.7371 | 362.8877 | 469.9872 | 111.5219 | 312.0562 | 415.4473 | 788.6325 | 734.0884 | 797.215 | 878.2079 | 744.8873 |  | 576.9594 | 673.1672 | 564.313 | 827.6248 | 695.3886 | 757.1226 |  | 833.757 |  |  | 798.9165 | 793.8569 | 800.7989 | [6 empty] | 730.8013 |  |  | 713.8688 |  |  | 463.5807 | 637.7185 | 772.0684 | 277.2891 | 539.7032 | 587.5242 | 398.1954 | 562.9857 | 664.0457 | 569.7422 | 688.4748 | 394.4713 | 572.2564 | 491.8559 | 605.8127 | 286.958 | 526.0919 |  | 546.721 | 619.941 | 621.5664 | 367.4781 | 553.667 | 650.0135 | 388.6742 | 556.0138 | 516.8137 | 644.2197 | 420.9098 | 594.7216 | 0.34686 | 16.9185 | 3.3158 | 0.094429 | -39.9904 | 3.1159 | 2786.4 | 0.28 | 3.433 | -0.37568 | 1.3559 | -1.0916 | 4.27 | 3.9913 | 5.823 | 24.9483 | 24.8661 | 46.221 | -1.2785 | -3.593 | 7.6335 | 34.3409
42810.5029 | 5429 | 51.3838 | 38.9546 | 27.5445 | 21.5237 | 18.3818 | 19.2617 | 20.2795 | 84.3879 | 48.1985 | 30.6672 | 21.6997 | 16.9757 | 16.0593 | 16.1279 | 135.8251 | 188.8071 | 276.2879 | 289.6842 | 199.0751 | 539.3011 |  |  |  | 112.0709 | 294.6233 | 563.5291 | 551.8456 | 412.8064 | 500.7459 | 182.3699 | 335.8407 | 401.8478 | 182.8122 | 385.7833 | 415.1999 | 439.9419 | 31.4117 | 1344.3912 | 440.8557 | 399.0329 | 375.6792 | 370.4148 |  | 73.127 | 161.4849 | 82.2148 | 177.7596 | 277.747 | 381.659 | 509.9143 | 10.6643 | 78.8641 | 14.695 | 167.8232 | 9.4388 | 44.0196 | 50.3546 | 57.3843 | 17.3575 |  |  | 2.7273 | -0.14448 | 0.74768 | -0.47772 | 5.6704 | 4.83 | 9.6746 | -5.4233 | 0.93371 | 6.5938 | 25.4955 | -0.00039263 | -0.00038934 | -0.00047969 | 773.8886 | 385.3152 | 109.8723 | 83.1613 | 33.2139 | 18.1328 | 16.0439 | 61.2308 | 40.1259 | 25.3672 | 20.3618 | 17.9215 | 18.6793 | 21.16 | 281.5916 | 225.2509 | 190.0395 | 117.2449 | 95.5928 | 234.655 | 138.5848 | 108.9262 | 178.1522 | 203.6121 | 290.4134 | 377.0625 | 421.4032 |  |  |  | 603.0684 | 564.5732 | 542.2946 | 566.5318 | 8.255 | 6.6745 | 718.64 |  |  | 711.4944 |  |  | 113.7586 | 363.0088 | 472.0343 | 111.5231 | 312.1723 | 415.4848 | 789.383 | 734.7207 | 797.5161 | 876.6404 | 745.0049 |  | 577.3815 | 666.6456 | 564.2053 | 827.2642 | 697.3296 | 756.6171 |  | 833.87 |  |  | 796.7112 | 794.8348 | 801.6451 | [6 empty] | 733.9096 |  |  | 713.3771 |  |  | 464.9218 | 637.7669 | 775.043 | 278.1585 | 540.2351 | 587.9823 | 398.6878 | 564.0489 | 665.263 | 570.3063 | 689.2618 | 394.521 | 572.5441 | 492.3718 | 606.7806 | 287.5047 | 526.2689 |  | 547.2579 | 619.392 | 622.2218 | 368.483 | 553.7038 | 650.9598 | 388.3742 | 556.3439 | 518.3349 | 643.8691 | 421.0085 | 595.0606 | 0.42178 | 16.9179 | 3.3127 | 0.09529 | -39.958 | 3.116 | 2775.83 | 0.26 | 3.2016 | -0.55224 | 1.2563 | -1.0042 | 4.2465 | 3.9192 | 5.5468 | 25.0156 | 25.0299 | 46.6862 | -1.4449 | -4.0877 | 16.5924 | 34.4369
42810.5029 | 5430 | 51.3885 | 38.9576 | 27.5506 | 21.5294 | 18.3778 | 19.2619 | 20.2734 | 84.4033 | 48.2115 | 30.6749 | 21.6954 | 16.9657 | 16.0511 | 16.1254 | 135.8477 | 188.8357 | 276.3423 | 289.7809 | 199.1185 | 539.7251 |  |  |  | 112.0758 | 294.7701 | 564.0573 | 552.424 | 414.8783 | 502.0425 | 181.1161 | 336.9611 | 403.2052 | 185.7525 | 387.4065 | 422.598 | 180.7444 | 44.288 |  | 445.6153 | 398.0987 | 376.8665 | 324.6764 |  | 73.2896 | 161.9466 | 82.3167 | 177.4781 | 278.0987 | 381.5686 | 509.9154 | 10.9698 | 78.9802 | 14.958 | 168.0113 | 9.4316 | 44.042 | 50.377 | 57.3821 | 17.3697 |  |  | 3.1149 | -0.16419 | 0.59063 | -0.92982 | 5.7598 | 4.9647 | 10.3639 | -5.4713 | -0.19264 | 6.5628 | 25.7331 | -0.00038934 | -0.00048462 | -0.00048955 | 802.7997 | 385.5525 | 109.8311 | 83.1764 | 33.2253 | 18.1305 | 16.0356 | 61.2322 | 40.1363 | 25.3672 | 20.3604 | 17.9178 | 18.6727 | 21.1539 | 275.4665 | 225.8891 | 187.7247 | 117.7122 | 95.0031 | 234.585 | 138.6416 | 108.9384 | 178.1971 | 203.6664 | 290.5262 | 377.2628 | 421.7358 |  |  |  | 603.8203 | 565.1077 | 542.5639 | 567.2339 | 9.6268 | 5.7872 | 719.376 |  |  | 709.9245 |  |  | 113.7691 | 363.1377 | 474.9017 | 111.5286 | 312.4116 | 415.1248 | 789.168 | 733.1393 | 797.2697 | 875.4436 | 745.1112 |  | 577.7164 | 668.3459 | 563.9607 | 827.673 | 698.9197 | 756.0959 |  | 833.5026 |  |  | 796.5052 | 794.8902 | 801.6639 | [6 empty] | 735.6924 |  |  | 713.6013 |  |  | 465.6765 | 637.0754 | 776.965 | 278.0399 | 540.703 | 588.6091 | 399.4306 | 564.8727 | 666.5133 | 570.7166 | 690.8282 | 395.5931 | 573.1442 | 491.5126 | 607.8882 | 287.1768 | 526.6698 |  | 548.9 | 619.1167 | 622.8564 | 369.0629 | 554.0308 | 651.3259 | 388.9969 | 556.7458 | 519.4204 | 644.0199 | 420.8754 | 595.2101 | 0.37864 | 16.9191 | 3.3067 | 0.093206 | -39.9451 | 3.116 | 2783.22 | 0.21 | 3.4245 | -0.58902 | 1.1172 | -1.4017 | 4.2795 | 3.9732 | 5.7406 | 25.0688 | 24.9433 | 47.0494 | -0.77421 | -3.8233 | -1.5915 | 34.5532
42810.5029 | 5431 | 51.394 | 38.9533 | 27.5551 | 21.5258 | 18.3756 | 19.2579 | 20.2662 | 84.4095 | 48.2252 | 30.6792 | 21.6879 | 16.9662 | 16.0512 | 16.1189 | 135.8661 | 188.8698 | 276.39 | 289.8804 | 199.162 | 540.1975 |  |  |  | 112.0879 | 294.9191 | 564.6348 | 552.507 | 414.3522 | 503.5749 | 184.0016 | 336.1206 | 402.1432 | 184.7417 | 387.3233 | 427.1917 | 378.187 | 54.345 |  | 455.3279 | 397.2696 | 374.9696 | 321.4111 |  | 73.6081 | 162.3404 | 82.313 | 177.6658 | 278.9709 | 382.0785 | 510.7309 | 11.4824 | 79.083 | 15.279 | 168.2546 | 9.4376 | 44.065 | 50.3989 | 57.3837 | 17.4011 |  |  | 2.3304 | -0.26736 | 0.58406 | -0.7156 | 5.9096 | 4.8747 | 10.4421 | -5.6829 | 0.76888 | 5.8178 | 25.5791 | -0.00040577 | -0.00033348 | -0.00045341 | 807.3696 | 385.8068 | 109.7913 | 83.1812 | 33.2323 | 18.1297 | 16.0275 | 61.251 | 40.1463 | 25.3685 | 20.3657 | 17.915 | 18.6833 | 21.1496 | 270.2804 | 223.5955 | 186.4239 | 118.6544 | 96.0977 | 234.6366 | 138.6967 | 108.9371 | 178.2557 | 203.7302 | 290.6569 | 377.4988 | 422.1277 |  |  |  | 604.8572 | 565.5269 | 539.9737 | 567.7881 | 11.0559 | 6.4965 | 721.2486 |  |  | 710.049 |  |  | 113.7795 | 363.2773 | 476.8992 | 111.542 | 312.5671 | 413.9718 | 788.8785 | 736.0863 | 797.5526 | 874.7067 | 744.9198 |  | 578.1736 | 678.0997 | 563.6938 | 826.4969 | 700.1964 | 755.7058 |  | 832.3093 |  |  | 797.5675 | 794.873 | 801.7244 | [6 empty] | 734.9737 |  |  | 713.9602 |  |  | 466.1146 | 636.9583 | 777.4509 | 277.5913 | 541.033 | 589.3444 | 399.6688 | 565.5253 | 667.452 | 571.7011 | 691.9499 | 396.0245 | 573.741 | 491.6158 | 608.1451 | 287.5346 | 526.8854 |  | 549.9352 | 619.6441 | 623.4833 | 369.6825 | 554.5654 | 651.9333 | 389.8453 | 557.1957 | 520.4167 | 644.7531 | 420.9123 | 595.4633 | 0.338 | 16.9207 | 3.3014 | 0.092829 | -40.0093 | 3.1159 | 2824.15 | 0.36 | 2.9649 | -0.75197 | 1.1114 | -1.2302 | 4.3365 | 3.9386 | 5.7644 | 25.1507 | 24.6295 | 47.384 | -0.19071 | -3.6718 | 11.7819 | 34.7255
42810.5029 | 5432 | 51.4014 | 38.9626 | 27.5655 | 21.5277 | 18.3815 | 19.2632 | 20.2728 | 84.4257 | 48.2358 | 30.6934 | 21.7023 | 16.9709 | 16.0604 | 16.1289 | 135.8806 | 188.8949 | 276.4346 | 289.9861 | 199.1897 | 540.5086 |  |  |  | 112.089 | 295.0538 | 565.5332 | 553.0588 | 413.7757 | 505.2362 | 185.9642 | 336.6697 | 402.2712 | 185.0846 | 386.4171 | 421.3704 | 532.5445 | 100.0093 | 1200.0047 | 454.8819 | 397.0268 | 373.2578 | 331.1393 |  | 73.8319 | 162.7329 | 82.3951 | 177.5302 | 279.98 | 382.4487 | 511.4418 | 11.7428 | 79.1832 | 15.3331 | 168.5592 | 9.4306 | 44.0663 | 50.4014 | 57.3842 | 17.419 |  |  | 2.5354 | -0.069565 | 0.68854 | -0.54541 | 5.8892 | 5.0186 | 10.4132 | -5.6238 | 0.72218 | 6.4501 | 25.3914 | -0.0003877 | -0.00051091 | -0.00045834 | 783.5083 | 386.0902 | 109.7638 | 83.2116 | 33.2435 | 18.1369 | 16.0395 | 61.2631 | 40.1569 | 25.3711 | 20.367 | 17.9145 | 18.6818 | 21.1517 | 275.3088 | 227.4163 | 189.0309 | 121.8294 | 98.4642 | 234.876 | 138.8501 | 108.9458 | 178.3069 | 203.7781 | 290.7682 | 377.6987 | 422.4755 |  |  |  | 605.4841 | 565.7605 | 538.5005 | 567.9879 | 10.2674 | 6.9083 | 723.7809 |  |  | 711.7662 |  |  | 113.7969 | 363.3772 | 477.4217 | 111.5659 | 312.5248 | 413.6561 | 788.4991 | 735.9177 | 798.0815 | 873.761 | 744.6568 |  | 578.5829 | 688.6091 | 563.4423 | 826.5094 | 701.9427 | 755.3439 |  | 830.4048 |  |  | 799.0127 | 794.7873 | 802.0869 | [6 empty] | 735.3958 |  |  | 713.4447 |  |  | 466.9997 | 637.829 | 778.2811 | 278.0146 | 541.1265 | 590.0672 | 400.5292 | 565.9659 | 668.0981 | 572.7702 | 692.304 | 395.5979 | 574.0549 | 492.6152 | 608.401 | 287.2537 | 527.0886 |  | 551.4822 | 620.1084 | 624.1065 | 370.506 | 555.1289 | 653.0384 | 390.0554 | 557.8372 | 522.2154 | 645.4565 | 421.4009 | 595.8149 | 0.45356 | 16.93 | 3.2971 | 0.094718 | -39.988 | 3.1159 | 2837.55 | 0.26 | 3.0959 | -0.38375 | 1.2073 | -1.0745 | 4.3303 | 3.9974 | 5.7581 | 25.2267 | 24.2971 | 47.7984 | -0.71571 | -3.942 | 29.4873 | 34.8337
42810.5029 | 5433 | 51.3989 | 38.9613 | 27.5701 | 21.5336 | 18.3852 | 19.2597 | 20.2791 | 84.4314 | 48.2429 | 30.6942 | 21.7025 | 16.9644 | 16.0528 | 16.1236 | 135.9006 | 188.918 | 276.4883 | 290.0908 | 199.2081 | 540.8727 |  |  |  | 112.091 | 295.1993 | 566.0785 | 553.6493 | 412.4428 | 503.5441 | 185.6249 | 338.55 | 403.6268 | 186.9785 | 387.7792 | 419.924 | 354.8133 | 174.2802 |  | 483.3113 | 393.9197 | 370.3231 | 346.5231 |  | 74.0154 | 163.0626 | 82.4691 | 177.7018 | 280.5847 | 382.8932 | 511.759 | 11.492 | 79.262 | 15.3953 | 168.7335 | 9.4322 | 44.0696 | 50.4115 | 57.3967 | 17.4239 |  |  | 3.5434 | -0.052481 | 0.54726 | -0.9837 | 5.7861 | 4.9384 | 10.0393 | -5.5824 | 0.64395 | 7.0879 | 25.5996 | -0.00037784 | -0.00038277 | -0.00047805 | 784.0014 | 386.3511 | 109.7191 | 83.2275 | 33.2477 | 18.1348 | 16.0341 | 61.2765 | 40.1622 | 25.3769 | 20.3658 | 17.9099 | 18.6689 | 21.1444 | 279.1307 | 222.2487 | 186.5842 | 124.3262 | 100.4298 | 235.0171 | 138.9055 | 108.9466 | 178.347 | 203.8182 | 290.8714 | 377.9059 | 422.8097 |  |  |  | 606.1563 | 566.0272 | 538.0143 | 568.3806 | 8.7222 | 5.5354 | 727.8556 |  |  | 714.4087 |  |  | 113.8015 | 363.4727 | 476.6254 | 111.5687 | 312.5569 | 413.6475 | 788.3325 | 730.4705 | 798.2421 | 872.4153 | 744.5652 |  | 578.8728 | 688.0228 | 563.2219 | 826.5465 | 703.1917 | 755.074 |  | 829.6068 |  |  | 798.6359 | 794.6272 | 802.194 | [6 empty] | 735.8231 |  |  | 713.1777 |  |  | 467.8223 | 639.1126 | 778.7979 | 278.9717 | 541.2438 | 590.4743 | 400.582 | 566.4705 | 669.2348 | 573.375 | 692.5913 | 394.7829 | 574.3159 | 493.107 | 608.8537 | 287.0034 | 527.8708 |  | 552.3736 | 620.1861 | 624.6942 | 371.0767 | 555.4047 | 653.9619 | 391.0507 | 558.393 | 523.7348 | 645.8371 | 421.6319 | 596.1953 | 0.29158 | 16.9339 | 3.291 | 0.093662 | -40.0076 | 3.1159 | 2840.56 | 0.21 | 3.656 | -0.33344 | 1.0767 | -1.4436 | 4.2936 | 3.9667 | 5.6557 | 25.2779 | 24.2781 | 48.0952 | -1.1205 | -3.663 | 9.0473 | 34.945
42810.5029 | 5434 | 51.4076 | 38.9644 | 27.5734 | 21.542 | 18.3876 | 19.2667 | 20.2727 | 84.4427 | 48.2608 | 30.7046 | 21.7079 | 16.9715 | 16.0621 | 16.1197 | 135.9195 | 188.9484 | 276.5365 | 290.1872 | 199.2393 | 541.36 |  |  |  | 112.0995 | 295.3391 | 566.2694 | 554.1829 | 410.1277 | 500.2172 | 183.6359 | 336.3416 | 404.6077 | 188.491 | 367.0583 | 414.824 | 245.8007 | 73.2958 |  | 494.007 | 396.0216 | 371.4272 | 358.9717 |  | 74.0315 | 163.3625 | 82.4586 | 177.5674 | 280.6633 | 383.4254 | 511.3859 | 10.9887 | 79.3757 | 15.5558 | 168.9113 | 9.4339 | 44.0634 | 50.4288 | 57.4313 | 17.4301 |  |  | 3.1215 | 0.021771 | 0.57551 | -0.57563 | 6.0916 | 4.8142 | 10.1004 | -5.47 | 0.6671 | 6.3664 | 25.7284 | -0.00037784 | -0.00037455 | -0.00048626 | 795.4325 | 386.5937 | 109.6908 | 83.2498 | 33.2573 | 18.1415 | 16.0397 | 61.288 | 40.1739 | 25.3798 | 20.3621 | 17.9077 | 18.6801 | 21.1504 | 281.9504 | 214.0948 | 179.6338 | 124.2145 | 97.6689 | 235.1393 | 138.8765 | 108.9617 | 178.3862 | 203.8603 | 290.9898 | 378.1182 | 423.1633 |  |  |  | 606.8716 | 566.2713 | 538.8987 | 568.965 | 9.8424 | 5.3841 | 727.7844 |  |  | 714.5371 |  |  | 113.7956 | 363.592 | 473.9957 | 111.5741 | 312.5504 | 414.3738 | 787.886 | 730.7644 | 798.2678 | 871.3516 | 744.5167 |  | 579.2024 | 688.104 | 563.2185 | 825.6308 | 704.3283 | 754.9291 |  | 829.139 |  |  | 798.7238 | 794.499 | 801.9565 | [6 empty] | 734.2429 |  |  | 712.8697 |  |  | 468.7206 | 640.833 | 781.597 | 279.0703 | 541.2421 | 590.8259 | 399.3879 | 566.9948 | 668.7311 | 573.1961 | 694.4024 | 394.3365 | 574.0783 | 493.69 | 609.6668 | 287.5758 | 528.7111 |  | 552.4582 | 620.315 | 625.302 | 372.0051 | 555.0338 | 654.9063 | 391.476 | 558.8127 | 525.2862 | 646.7385 | 421.8632 | 596.7952 | 0.073754 | 16.9431 | 3.2875 | 0.095225 | -39.9856 | 3.116 | 2834.62 | 0.31 | 3.4241 | 0.21483 | 1.1046 | -1.1047 | 4.4073 | 3.9181 | 5.6752 | 25.3347 | 24.2753 | 48.3925 | -1.4166 | -2.8945 | 0.96869 | 35.059
42810.5029 | 5435 | 51.421 | 38.9783 | 27.5796 | 21.5526 | 18.3886 | 19.2665 | 20.2766 | 84.4591 | 48.2772 | 30.7183 | 21.7162 | 16.9783 | 16.0646 | 16.1243 | 135.9379 | 188.9821 | 276.5968 | 290.3272 | 199.2759 | 541.8122 |  |  |  | 112.1117 | 295.4818 | 567.2611 | 555.4854 | 412.6516 | 500.8441 | 181.4366 | 334.5635 | 401.8019 | 188.7022 | 297.6373 | 385.9556 | 283.3772 | 15.9296 |  | 492.752 | 394.8923 | 371.5392 | 373.9558 |  | 74.0635 | 163.6641 | 82.4935 | 177.6708 | 280.7497 | 383.0045 | 510.3223 | 10.6355 | 79.4709 | 15.7989 | 169.0472 | 9.4295 | 44.0603 | 50.4356 | 57.4434 | 17.4198 |  |  | 3.7208 | -0.094537 | 0.81536 | -0.3095 | 6.1987 | 4.4587 | 9.5255 | -6.1547 | 1.4702 | 6.3553 | 25.883 | -0.00036963 | -0.00036141 | -0.00048134 | 798.1336 | 386.8431 | 109.6489 | 83.2662 | 33.2693 | 18.1425 | 16.0422 | 61.3077 | 40.1799 | 25.3913 | 20.3744 | 17.9146 | 18.6821 | 21.15 | 278.3074 | 210.527 | 173.313 | 122.3872 | 96.0848 | 235.1362 | 138.8062 | 108.9816 | 178.4297 | 203.9068 | 291.1147 | 378.3257 | 423.4996 |  |  |  | 607.5666 | 567.1737 | 541.0434 | 569.6257 | 9.391 | 4.8725 | 728.4341 |  |  | 715.6675 |  |  | 113.809 | 363.7225 | 473.068 | 111.588 | 312.589 | 414.6889 | 787.0712 | 740.433 | 798.6102 | 870.8346 | 743.9753 |  | 579.7664 | 682.7396 | 563.2736 | 826.9705 | 706.1928 | 755.3741 |  | 828.9027 |  |  | 798.6995 | 793.7695 | 801.0051 | [6 empty] | 736.5271 |  |  | 712.0569 |  |  | 469.1722 | 642.1179 | 783.8909 | 279.5154 | 540.8103 | 591.3402 | 399.8413 | 567.6922 | 668.0572 | 572.8663 | 696.5473 | 395.1982 | 573.8776 | 494.663 | 610.6189 | 287.7824 | 529.3933 |  | 553.3519 | 619.5834 | 625.9554 | 371.9799 | 555.1713 | 656.1504 | 391.6557 | 559.332 | 525.6982 | 647.7955 | 422.1001 | 597.2367 | 0.43835 | 16.9498 | 3.2833 | 0.095225 | -39.9869 | 3.1159 | 2845.37 | 0.21 | 3.7399 | -0.44783 | 1.3152 | -0.8103 | 4.4445 | 3.7694 | 5.5095 | 25.4447 | 24.4331 | 48.8032 | -1.0122 | -2.2011 | 2.923 | 35.1675
42810.503 | 5436 | 51.4252 | 38.9839 | 27.5927 | 21.5516 | 18.3941 | 19.269 | 20.274 | 84.4848 | 48.2858 | 30.7269 | 21.7195 | 16.9805 | 16.0639 | 16.1346 | 135.9594 | 189.0226 | 276.6624 | 290.4244 | 199.284 | 542.1707 |  |  |  | 112.1222 | 295.6322 | 568.1505 | 556.1809 | 412.275 | 501.2086 | 183.5041 | 335.9053 | 402.6237 | 183.2553 | 384.4442 | 350.2734 | 384.2189 | 22.0025 |  | 447.8527 | 399.8048 | 369.9659 | 382.4104 |  | 74.1848 | 163.9088 | 82.5847 | 178.2069 | 280.7773 | 383.0247 | 510.1947 | 10.3523 | 79.5713 | 15.6203 | 169.1208 | 9.4372 | 44.0557 | 50.4465 | 57.4518 | 17.4122 |  |  | 2.9875 | -0.16353 | 0.64648 | -0.35879 | 5.9635 | 4.0559 | 9.6017 | -5.5521 | 1.2137 | 6.5697 | 25.8365 | -0.00037455 | -0.00044684 | -0.00050433 | 805.8316 | 387.0957 | 109.6117 | 83.2881 | 33.2783 | 18.144 | 16.0328 | 61.314 | 40.1868 | 25.3819 | 20.3716 | 17.9155 | 18.6814 | 21.1428 | 275.8565 | 214.2293 | 175.2283 | 117.4405 | 95.3657 | 235.1657 | 138.7688 | 108.9922 | 178.4763 | 203.9485 | 291.237 | 378.5612 | 423.8737 |  |  |  | 608.1246 | 566.6149 | 540.5131 | 567.1021 | 8.3251 | 6.3501 | 726.0535 |  |  | 714.1981 |  |  | 113.8279 | 363.8701 | 474.1056 | 111.6091 | 312.7201 | 414.3288 | 786.121 | 724.6615 | 798.0942 | 869.9654 | 743.4466 |  | 580.0721 | 677.1496 | 563.1406 | 824.1001 | 707.4724 | 755.2697 |  | 828.0624 |  |  | 798.5393 | 792.7312 | 799.717 | [6 empty] | 736.773 |  |  | 711.4584 |  |  | 470.1288 | 643.0944 | 785.4633 | 279.5289 | 540.6328 | 591.8584 | 400.541 | 568.2413 | 668.1057 | 572.8232 | 696.9441 | 396.089 | 573.8214 | 495.0594 | 610.6746 | 288.0055 | 530.2123 |  | 553.2781 | 619.5117 | 626.6623 | 371.7023 | 555.4857 | 656.4644 | 391.8017 | 559.8599 | 526.3124 | 648.9002 | 422.0473 | 597.6829 | 0.21743 | 16.9545 | 3.2796 | 0.093835 | -39.9946 | 3.116 | 2815.29 | 0.3 | 3.3519 | -0.58917 | 1.1714 | -0.87268 | 4.3594 | 3.5952 | 5.5316 | 25.5109 | 24.567 | 49.1916 | -0.73576 | -2.4186 | 10.6384 | 35.3397
42810.503 | 5437 | 51.421 | 38.9784 | 27.5827 | 21.5483 | 18.3921 | 19.2675 | 20.2681 | 84.4762 | 48.2904 | 30.7349 | 21.7196 | 16.9717 | 16.0641 | 16.1215 | 135.968 | 189.0379 | 276.6636 | 290.4969 | 199.3067 | 542.6252 |  |  |  | 112.1212 | 295.7718 | 568.1314 | 556.3197 | 411.5053 | 498.9477 | 181.0402 | 335.0505 | 401.9513 | 183.0209 | 386.8087 | 398.4576 | 206.6262 | 41.1245 |  | 451.7255 | 401.0399 | 374.1561 | 337.337 |  | 74.5204 | 164.1963 | 82.7785 | 178.6262 | 280.8161 | 382.5112 | 510.9822 | 10.3159 | 79.6545 | 15.3658 | 169.2451 | 9.4443 | 44.0475 | 50.459 | 57.4592 | 17.407 |  |  | 2.927 | -0.18851 | 0.76345 | -0.66434 | 5.8643 | 4.7189 | 10.1681 | -5.0718 | 0.62916 | 6.6324 | 25.5726 | -0.00037127 | -0.0004222 | -0.00047969 | 805.5856 | 387.355 | 109.5685 | 83.3002 | 33.2829 | 18.137 | 16.0336 | 61.3333 | 40.1984 | 25.3838 | 20.3729 | 17.9098 | 18.6803 | 21.1341 | 269.8261 | 211.0778 | 176.7432 | 111.9022 | 93.1247 | 234.9711 | 138.7543 | 109.0059 | 178.5245 | 204.0081 | 291.361 | 378.7719 | 424.2456 |  |  |  | 608.5898 | 566.5677 | 541.3396 | 566.3765 | 9.0032 | 7.3039 | 726.1784 |  |  | 711.6816 |  |  | 113.8532 | 364.0013 | 471.5566 | 111.5954 | 312.7377 | 414.3567 | 786.0082 | 735.7951 | 797.8041 | 869.3542 | 743.0635 |  | 580.4328 | 669.5601 | 562.9191 | 824.0605 | 708.5318 | 755.4295 |  | 827.9879 |  |  | 799.0109 | 792.0238 | 798.9296 | [6 empty] | 735.2837 |  |  | 710.6798 |  |  | 471.3078 | 643.7512 | 784.3469 | 281.6685 | 540.9487 | 591.9584 | 399.9625 | 568.3652 | 669.4298 | 573.2853 | 696.2295 | 396.2325 | 573.5174 | 495.8157 | 610.8526 | 288.1045 | 530.1918 |  | 553.6039 | 620.8058 | 627.301 | 371.6437 | 555.41 | 657.6326 | 391.5442 | 560.0253 | 526.7927 | 649.6922 | 422.8802 | 599.3764 | 0.37305 | 16.9611 | 3.2782 | 0.095341 | -39.8925 | 3.1159 | 2803.42 | 0.25 | 3.313 | -0.63276 | 1.2734 | -1.1879 | 4.3213 | 3.8764 | 5.6902 | 25.5824 | 24.7423 | 49.4491 | -0.093129 | -2.5888 | -0.62659 | 35.445
42810.503 | 5438 | 51.4256 | 38.9815 | 27.5825 | 21.5404 | 18.3843 | 19.2614 | 20.261 | 84.4907 | 48.3025 | 30.7338 | 21.7168 | 16.9676 | 16.0468 | 16.1186 | 135.9962 | 189.0616 | 276.74 | 290.6038 | 199.3514 | 543.2765 |  |  |  | 112.1401 | 295.9103 | 568.2435 | 556.4384 | 414.1998 | 498.6902 | 180.6191 | 333.3691 | 403.0316 | 184.3997 | 388.5254 | 419.6272 | 234.14 | 51.6696 |  | 463.9903 | 401.209 | 374.5127 | 316.5238 |  | 74.6303 | 164.6747 | 82.9199 | 179.3049 | 281.0757 | 382.7013 | 510.6417 | 10.3754 | 79.7363 | 15.279 | 169.5004 | 9.4645 | 44.0464 | 50.4685 | 57.4758 | 17.4012 |  |  | 2.814 | -0.26605 | 0.61034 | -0.67617 | 5.8281 | 5.2598 | 9.8133 | -5.6218 | 0.53302 | 6.3408 | 26.0342 | -0.00039098 | -0.00038277 | -0.00049284 | 818.6083 | 387.6302 | 109.54 | 83.318 | 33.2969 | 18.1412 | 16.0386 | 61.3538 | 40.2154 | 25.3974 | 20.3815 | 17.9181 | 18.6815 | 21.1452 | 267.8106 | 216.2709 | 185.2698 | 113.6429 | 92.3361 | 234.8437 | 138.8628 | 109.0092 | 178.5678 | 204.0592 | 291.477 | 378.9768 | 424.6042 |  |  |  | 609.3273 | 566.5815 | 540.0746 | 566.0617 | 10.0192 | 6.4741 | 722.1504 |  |  | 709.5508 |  |  | 113.8697 | 364.1178 | 470.7212 | 111.6253 | 312.9383 | 414.3772 | 785.8092 | 734.7163 | 798.1825 | 869.0909 | 742.8761 |  | 580.7777 | 670.7392 | 562.6501 | 824.8279 | 709.8196 | 755.4827 |  | 827.243 |  |  | 799.6712 | 792.0007 | 799.3128 | [6 empty] | 738.293 |  |  | 708.9697 |  |  | 471.9426 | 643.9226 | 783.2556 | 281.7501 | 541.3549 | 591.8038 | 400.2759 | 568.8929 | 672.4777 | 573.2785 | 695.4161 | 396.7031 | 573.3135 | 496.4845 | 611.0222 | 288.9458 | 529.8454 |  | 553.8456 | 621.5346 | 627.9163 | 372.7799 | 556.0036 | 657.6354 | 392.0175 | 559.9714 | 528.2522 | 650.7285 | 423.7443 | 600.5707 | 0.080687 | 16.9657 | 3.2761 | 0.094639 | -39.9263 | 3.116 | 2800.74 | 0.3 | 3.2478 | -0.75213 | 1.1392 | -1.1991 | 4.3086 | 4.0931 | 5.5908 | 25.6459 | 24.6665 | 49.7404 | 0.11288 | -3.5224 | 1.4665 | 35.589
42810.503 | 5439 | 51.4409 | 38.9905 | 27.5882 | 21.5484 | 18.3878 | 19.2699 | 20.2609 | 84.5109 | 48.3224 | 30.7469 | 21.7244 | 16.9791 | 16.0536 | 16.1266 | 136.0191 | 189.1105 | 276.8 | 290.7279 | 199.3706 | 543.5744 |  |  |  | 112.1541 | 296.0631 | 569.1022 | 557.0145 | 412.3971 | 500.8688 | 185.6242 | 334.308 | 403.679 | 185.1446 | 382.5556 | 415.6441 | 348.8479 | 16.8511 |  | 458.126 | 402.1128 | 376.4259 | 306.8332 | 1331.9859 | 75.057 | 165.0863 | 83.163 | 179.8879 | 281.7544 | 383.6665 | 510.373 | 10.3708 | 79.8296 | 15.2411 | 169.8639 | 9.4677 | 44.0213 | 50.4719 | 57.4944 | 17.4012 |  |  | 2.9927 | -0.17273 | 0.35341 | -0.62032 | 5.834 | 5.0652 | 10.105 | -5.5535 | 0.81578 | 6.5192 | 25.9654 | -0.00036634 | -0.00041234 | -0.00046655 | 817.958 | 387.9071 | 109.4943 | 83.3377 | 33.3049 | 18.1478 | 16.0383 | 61.3655 | 40.212 | 25.3991 | 20.3792 | 17.922 | 18.6746 | 21.1379 | 270.3248 | 222.3162 | 186.8599 | 114.9619 | 94.8879 | 234.8428 | 138.9768 | 109.0162 | 178.6059 | 204.1024 | 291.5915 | 379.1683 | 424.9578 |  |  |  | 610.2059 | 566.6491 | 538.48 | 566.6608 | 10.0512 | 6.5684 | 721.7552 |  |  | 708.9414 |  |  | 113.8739 | 364.2526 | 473.1356 | 111.6316 | 313.0711 | 413.6438 | 785.3637 | 718.2338 | 798.1258 | 869.1561 | 742.7271 |  | 581.1556 | 665.4938 | 562.3699 | 823.0205 | 710.5166 | 755.1032 |  | 826.0518 |  |  | 799.2326 | 791.6894 | 798.8626 | [6 empty] | 736.177 |  |  | 709.1438 |  |  | 470.862 | 644.9014 | 777.5522 | 282.5174 | 541.5964 | 591.8259 | 400.4536 | 569.1045 | 672.6437 | 574.5736 | 695.3857 | 397.6807 | 573.0669 | 496.8775 | 611.4527 | 289.6354 | 529.3971 |  | 554.5019 | 623.9229 | 628.5344 | 373.4747 | 556.474 | 657.6459 | 392.5436 | 560.1866 | 529.2047 | 652.2318 | 424.2576 | 601.2236 | 0.35456 | 16.9712 | 3.2749 | 0.094443 | -40.0231 | 3.116 | 2801.48 | 0.29 | 3.3541 | -0.60633 | 0.86728 | -1.149 | 4.3139 | 4.0197 | 5.6775 | 25.7139 | 24.7673 | 49.9602 | -0.16661 | -3.6846 | 9.6538 | 35.734
42810.503 | 5440 | 51.4372 | 38.983 | 27.5843 | 21.5479 | 18.3808 | 19.2626 | 20.2596 | 84.5106 | 48.3312 | 30.7446 | 21.7218 | 16.9682 | 16.0512 | 16.1192 | 136.0452 | 189.1309 | 276.8458 | 290.8185 | 199.4014 | 543.5771 |  |  |  | 112.1523 | 296.2065 | 569.5491 | 556.9353 | 412.7688 | 500.6224 | 186.2845 | 338.8938 | 406.0948 | 187.5987 | 365.5056 | 402.9176 | 477.6904 | 70.9529 |  | 476.6723 | 404.3424 | 378.8675 | 298.9728 |  | 74.9789 | 165.5312 | 83.3045 | 179.4237 | 281.7181 | 383.9814 | 510.3003 | 10.2867 | 79.9367 | 15.2558 | 170.1644 | 9.4834 | 44.0003 | 50.4806 | 57.5168 | 17.4139 |  |  | 2.9408 | -0.036709 | 0.5374 | -0.56643 | 5.8524 | 5.3215 | 10.1129 | -6.1573 | 0.83563 | 6.6885 | 25.5569 | -0.00037291 | -0.00045505 | -0.00047476 | 810.5102 | 388.1907 | 109.4523 | 83.3611 | 33.3195 | 18.1567 | 16.0336 | 61.3768 | 40.2348 | 25.4111 | 20.3729 | 17.9229 | 18.6786 | 21.1413 | 273.7045 | 222.0518 | 192.8235 | 119.8256 | 96.3848 | 234.7987 | 139.1253 | 109.0437 | 178.668 | 204.1538 | 291.7409 | 379.4082 | 425.3554 |  |  |  | 611.0213 | 567.9372 | 539.3459 | 568.6144 | 7.9979 | 6.8189 | 721.5227 |  |  | 708.2996 |  |  | 113.8927 | 364.399 | 472.7419 | 111.6453 | 312.984 | 413.9587 | 784.7434 | 721.9491 | 798.1278 | 869.3177 | 742.3096 |  | 581.4819 | 672.4608 | 562.3386 | 821.0996 | 711.2246 | 754.3811 |  | 825.7241 |  |  | 800.5787 | 790.9065 | 797.8695 | [6 empty] | 735.6951 |  |  | 708.3874 |  |  | 471.3814 | 645.0688 | 773.6486 | 283.5954 | 541.6704 | 592.0502 | 401.0321 | 569.3156 | 674.0349 | 574.5187 | 696.5512 | 397.6104 | 572.7752 | 496.9981 | 612.4606 | 290.7576 | 529.108 |  | 554.7745 | 625.2174 | 629.0459 | 375.3445 | 557.2433 | 657.0984 | 392.3444 | 560.7031 | 530.0124 | 652.8541 | 424.3912 | 601.5662 | 0.50826 | 16.9751 | 3.2753 | 0.095102 | -39.9356 | 3.116 | 2800.46 | 0.17 | 3.3244 | -0.27966 | 1.07 | -1.0985 | 4.3218 | 4.1211 | 5.6811 | 25.7808 | 24.5688 | 50.1863 | -0.54835 | -4.3284 | 22.9852 | 35.83
42810.503 | 5441 | 51.442 | 38.9806 | 27.5933 | 21.5562 | 18.3821 | 19.2546 | 20.2602 | 84.5245 | 48.345 | 30.7554 | 21.7291 | 16.9735 | 16.0521 | 16.1251 | 136.0385 | 189.1644 | 276.8963 | 290.9199 | 199.4449 | 543.6254 |  |  |  | 112.1699 | 296.3585 | 570.2703 | 557.2233 | 414.5939 | 504.5607 | 183.8066 | 340.6876 | 410.7737 | 190.2109 | 332.2277 | 367.8202 | 269.4312 | 61.0609 |  | 481.6956 | 405.6147 | 378.469 | 314.7429 | 1267.6763 | 75.0391 | 166.0019 | 83.4979 | 179.8565 | 282.1985 | 384.447 | 510.9115 | 10.1982 | 80.0818 | 15.2009 | 170.3523 | 9.4863 | 43.9824 | 50.4872 | 57.5429 | 17.4243 |  |  | 3.366 | -0.14382 | 0.49206 | -0.91602 | 6.1665 | 5.0679 | 10.2246 | -5.6014 | 0.42541 | 6.9054 | 26.1429 | -0.00042877 | -0.00038934 | -0.00048298 | 794.21 | 388.4526 | 109.4088 | 83.3742 | 33.3201 | 18.1471 | 16.0301 | 61.3894 | 40.2307 | 25.4062 | 20.3739 | 17.9233 | 18.6752 | 21.1366 | 272.5839 | 218.6792 | 195.9074 | 121.2672 | 96.0152 | 234.8443 | 139.249 | 109.0428 | 178.7186 | 204.2083 | 291.8706 | 379.6382 | 425.7474 |  |  |  | 611.6538 | 568.9717 | 541.1444 | 570.1357 | 10.3422 | 7.0199 | 723.3743 |  |  | 712.6309 |  |  | 113.8984 | 364.5731 | 474.3879 | 111.6424 | 313.207 | 416.2459 | 784.3691 | 718.7665 | 799.3528 | 868.7315 | 741.9751 |  | 581.7272 | 674.4309 | 562.2839 | 820.9541 | 712.0986 | 754.2835 |  | 824.0546 |  |  | 800.9889 | 790.2685 | 797.0816 | [6 empty] | 737.8716 |  |  | 707.4014 |  |  | 471.8442 | 646.0915 | 778.4367 | 283.0609 | 541.7508 | 592.3222 | 402.0119 | 570.3307 | 674.1136 | 574.6746 | 698.3778 | 397.6701 | 572.8228 | 497.5481 | 613.2368 | 291.4228 | 529.5567 |  | 556.183 | 625.4595 | 629.5695 | 375.9205 | 556.9094 | 658.1918 | 392.5265 | 560.9264 | 529.5613 | 653.2717 | 424.7622 | 601.9277 | 0.019826 | 16.9795 | 3.2734 | 0.093524 | -39.9345 | 3.116 | 2817.18 | 0.19 | 3.5656 | -0.55384 | 1.0244 | -1.3977 | 4.4378 | 4.0231 | 5.7144 | 25.8316 | 24.5053 | 50.4039 | -0.41741 | -4.6553 | 3.6554 | 35.9046
42810.503 | 5442 | 51.4518 | 38.9929 | 27.5997 | 21.5656 | 18.3888 | 19.2579 | 20.2649 | 84.5345 | 48.3586 | 30.7676 | 21.7336 | 16.9801 | 16.0609 | 16.1253 | 136.0706 | 189.2013 | 276.9499 | 291.0322 | 199.4809 | 543.8603 |  |  |  | 112.1805 | 296.5235 | 570.6322 | 557.2542 | 413.6146 | 504.509 | 183.0864 | 338.5218 | 411.5212 | 189.9291 | 328.3481 | 394.3873 | 241.1513 | 20.235 |  | 481.5809 | 402.5987 | 377.2834 | 321.4889 |  | 75.2857 | 166.2594 | 83.6714 | 181.6796 | 283.01 | 385.025 | 510.8992 | 10.1402 | 80.2451 | 14.9648 | 170.5929 | 9.4947 | 43.9829 | 50.4878 | 57.5718 | 17.446 |  |  | 3.985 | -0.043281 | 0.55186 | -0.59535 | 5.9129 | 4.7827 | 10.312 | -5.6362 | 0.56377 | 7.1867 | 26.2802 | -0.00038605 | -0.00041234 | -0.00048791 | 784.5512 | 388.7212 | 109.3754 | 83.3983 | 33.3346 | 18.1526 | 16.0331 | 61.4017 | 40.2463 | 25.4179 | 20.3793 | 17.9206 | 18.6759 | 21.1371 | 277.1457 | 223.0161 | 202.1376 | 124.8069 | 95.0115 | 235.1276 | 139.4238 | 109.0525 | 178.7468 | 204.24 | 291.9902 | 379.859 | 426.1206 |  |  |  | 612.1609 | 570.1614 | 544.1731 | 570.9417 | 9.2234 | 6.0196 | 726.2184 |  |  | 713.6696 |  |  | 113.8911 | 364.7469 | 475.1608 | 111.6444 | 313.3058 | 415.8139 | 783.7454 | 712.0775 | 799.9651 | 867.7923 | 741.6512 |  | 581.9594 | 671.1862 | 562.2044 | 820.556 | 713.3354 | 754.724 |  | 822.6313 |  |  | 801.4481 | 789.6856 | 796.3582 | [6 empty] | 736.858 |  |  | 706.7509 |  |  | 472.2378 | 647.438 | 783.0636 | 283.1413 | 541.6607 | 592.4532 | 402.7813 | 571.4591 | 674.274 | 575.7174 | 700.9251 | 398.0171 | 572.56 | 497.6332 | 613.6293 | 291.2253 | 529.6924 |  | 557.0992 | 625.0966 | 630.1677 | 377.0344 | 556.0719 | 659.4915 | 392.1437 | 560.9501 | 529.5778 | 654.3692 | 425.7802 | 602.0932 | 0.22745 | 16.9793 | 3.2739 | 0.094002 | -39.9365 | 3.1159 | 2842.49 | 0.2 | 3.8795 | -0.30391 | 1.0852 | -1.1272 | 4.3475 | 3.91 | 5.7413 | 25.88 | 24.5827 | 50.7181 | -0.88437 | -5.3254 | 1.7353 | 35.976
42810.503 | 5443 | 51.4649 | 38.9989 | 27.6077 | 21.5623 | 18.3952 | 19.2689 | 20.2633 | 84.556 | 48.3787 | 30.7858 | 21.7454 | 16.9785 | 16.0611 | 16.1265 | 136.0936 | 189.2256 | 277.0007 | 291.1366 | 199.5147 | 544.4292 |  |  |  | 112.1901 | 296.6774 | 570.7998 | 556.6612 | 412.4609 | 502.5085 | 180.7745 | 337.9736 | 409.8055 | 187.8182 | 376.7411 | 427.6214 | 344.8862 | 20.4258 |  | 467.9963 | 404.9208 | 377.6355 | 328.2091 |  | 75.5536 | 166.3642 | 83.9067 | 182.7598 | 283.3158 | 385.3109 | 509.9595 | 10.115 | 80.3741 | 14.8836 | 170.8136 | 9.4948 | 43.9969 | 50.4659 | 57.5924 | 17.4608 |  |  | 2.8429 | 0.15254 | 0.72336 | -0.90288 | 5.5804 | 4.4298 | 9.6674 | -5.7526 | 0.64842 | 7.2151 | 26.1611 | -0.0003762 | -0.00037948 | -0.00047969 | 792.905 | 389.004 | 109.333 | 83.4202 | 33.348 | 18.1633 | 16.0426 | 61.4219 | 40.2589 | 25.4193 | 20.3954 | 17.9236 | 18.684 | 21.1368 | 286.4269 | 229.1482 | 200.9576 | 127.7233 | 98.7253 | 235.5584 | 139.5768 | 109.0606 | 178.79 | 204.2916 | 292.1108 | 380.0768 | 426.4623 |  |  |  | 612.7276 | 570.7139 | 543.2977 | 571.6509 | 10.138 | 7.5333 | 728.804 |  |  | 715.5378 |  |  | 113.9283 | 364.921 | 473.397 | 111.6542 | 313.4496 | 416.8307 | 783.5021 | 696.5676 | 799.2956 | 867.2221 | 741.4014 |  | 582.1861 | 667.9305 | 562.1407 | 818.8163 | 714.3265 | 754.5916 |  | 821.0663 |  |  | 799.8627 | 789.1376 | 795.7086 | [6 empty] | 737.7126 |  |  | 705.9763 |  |  | 472.7438 | 649.0343 | 781.2679 | 283.546 | 541.3388 | 592.704 | 402.318 | 572.4274 | 675.8961 | 575.3577 | 701.8945 | 399.0622 | 572.3429 | 496.8801 | 614.4225 | 291.0626 | 529.3664 |  | 557.6649 | 625.3732 | 630.7254 | 377.641 | 555.7935 | 659.8641 | 391.7495 | 561.043 | 529.5777 | 654.9991 | 426.3588 | 602.234 | 0.54582 | 16.9793 | 3.2743 | 0.09482 | -39.9704 | 3.116 | 2849.14 | 0.24 | 3.2725 | 0.57062 | 1.2426 | -1.3883 | 4.2244 | 3.7638 | 5.5602 | 25.9254 | 24.663 | 51.0101 | -1.8549 | -5.1748 | 8.7358 | 36.0613
42810.503 | 5444 | 51.4665 | 38.9992 | 27.5986 | 21.5696 | 18.3903 | 19.2652 | 20.2606 | 84.568 | 48.3759 | 30.7926 | 21.7442 | 16.9818 | 16.0595 | 16.1258 | 136.1061 | 189.2554 | 277.0571 | 291.2333 | 199.5245 | 545.0172 |  |  |  | 112.1975 | 296.835 | 571.3528 | 557.1446 | 414.1938 | 503.8932 | 180.7952 | 338.026 | 409.5045 | 186.3776 | 388.057 | 419.929 | 425.8748 | 83.1799 |  | 451.1507 | 408.815 | 385.394 | 318.1468 |  | 75.5786 | 166.6246 | 84.1093 | 183.1969 | 283.7922 | 385.8038 | 510.5239 | 9.9898 | 80.5463 | 14.7513 | 170.9713 | 9.5008 | 44.019 | 50.4362 | 57.5956 | 17.4734 |  |  | 3.0249 | 0.067771 | 0.70694 | -0.54869 | 5.6882 | 4.9877 | 10.1083 | -5.631 | 0.47854 | 6.6285 | 26.6054 | -0.00034827 | -0.00043534 | -0.00045341 | 794.5621 | 389.2993 | 109.2822 | 83.4345 | 33.3512 | 18.1622 | 16.0383 | 61.4367 | 40.2661 | 25.4173 | 20.3942 | 17.9262 | 18.6819 | 21.1328 | 291.8815 | 238.0254 | 206.7132 | 133.4447 | 105.7294 | 235.9193 | 139.8294 | 109.0745 | 178.8451 | 204.3523 | 292.2378 | 380.2971 | 426.8147 |  |  |  | 613.333 | 570.4495 | 543.549 | 571.6084 | 6.1984 | 5.5043 | 731.5499 |  |  | 718.5817 |  |  | 113.94 | 365.1076 | 473.6784 | 111.6949 | 313.454 | 418.5116 | 783.2433 | 685.6708 | 798.9573 | 867.1373 | 741.4226 |  | 582.513 | 666.2022 | 561.9894 | 818.5669 | 715.128 | 755.0699 |  | 819.7507 |  |  | 797.6876 | 789 | 795.3971 | [6 empty] | 737.6999 |  |  | 704.5398 |  |  | 473.8552 | 650.0765 | 783.9968 | 283.8516 | 541.1902 | 593.1041 | 402.5248 | 572.9949 | 677.4054 | 575.1244 | 704.5999 | 399.9732 | 572.1097 | 497.0399 | 615.0971 | 291.5587 | 529.4313 |  | 556.8132 | 625.6893 | 631.2665 | 378.0848 | 556.1333 | 660.2194 | 392.0088 | 561.1529 | 530.1333 | 655.2726 | 427.0025 | 602.5956 | 0.35206 | 16.9804 | 3.2732 | 0.092395 | -39.9547 | 3.116 | 2887.08 | 0.28 | 3.3787 | 0.38046 | 1.2288 | -1.0825 | 4.2666 | 3.9953 | 5.6877 | 25.9803 | 24.6868 | 51.2145 | -2.4101 | -5.7823 | 16.5304 | 36.1749
42810.5031 | 5445 | 51.465 | 39.0072 | 27.6081 | 21.5657 | 18.392 | 19.2631 | 20.258 | 84.5745 | 48.3859 | 30.7886 | 21.7459 | 16.977 | 16.0595 | 16.1212 | 136.1256 | 189.2877 | 277.112 | 291.3355 | 199.5313 | 545.5265 |  |  |  | 112.1974 | 296.9945 | 571.9134 | 557.9707 | 414.3105 | 505.2317 | 183.8356 | 338.4386 | 408.1909 | 186.7243 | 386.7437 | 415.451 | 197.418 | 73.8406 |  | 456.1984 | 408.9522 | 387.2603 | 287.9356 |  | 75.5234 | 166.9639 | 84.1758 | 182.9887 | 284.2621 | 386.3529 | 510.5342 | 9.9048 | 80.6767 | 14.6338 | 171.0868 | 9.5075 | 44.0332 | 50.4161 | 57.5887 | 17.4861 |  |  | 3.9028 | -0.13922 | 0.82653 | -0.36339 | 5.6415 | 5.0081 | 10.6353 | -6.0016 | 0.70233 | 6.6803 | 26.275 | -0.00040084 | -0.00037455 | -0.00047969 | 808.5308 | 389.5854 | 109.2469 | 83.4523 | 33.3661 | 18.1567 | 16.0351 | 61.4536 | 40.2725 | 25.4288 | 20.3917 | 17.9257 | 18.6854 | 21.1328 | 281.2303 | 231.7665 | 198.0467 | 130.4698 | 104.4282 | 235.9703 | 139.8775 | 109.089 | 178.8968 | 204.4019 | 292.3706 | 380.5523 | 427.2316 |  |  |  | 613.6979 | 571.631 | 547.441 | 573.6784 | 8.0206 | 5.2657 | 731.3245 |  |  | 718.5837 |  |  | 113.96 | 365.2788 | 474.3964 | 111.6661 | 313.6249 | 419.2332 | 782.566 | 685.647 | 799.1658 | 867.1045 | 741.0555 |  | 583.0245 | 669.7267 | 561.7559 | 819.2603 | 715.5092 | 755.2094 |  | 818.5028 |  |  | 797.4011 | 788.4713 | 794.7315 | [6 empty] | 737.782 |  |  | 703.2389 |  |  | 474.0009 | 650.2082 | 788.2035 | 284.2818 | 541.8122 | 593.486 | 402.6764 | 573.2704 | 677.9895 | 576.318 | 706.1713 | 400.215 | 572.1291 | 496.6752 | 616.2329 | 292.0661 | 529.3424 |  | 556.126 | 626.2438 | 631.8678 | 378.3171 | 556.3095 | 660.2612 | 391.9024 | 561.4992 | 530.5992 | 655.6207 | 427.919 | 603.3719 | 0.064894 | 16.9796 | 3.2739 | 0.093806 | -40.0429 | 3.116 | 2895.31 | 0.21 | 3.8411 | -0.54551 | 1.3292 | -0.88132 | 4.2508 | 4.0051 | 5.8365 | 26.0774 | 24.5515 | 51.2894 | -1.2194 | -4.8132 | 0.2658 | 36.1852
42810.5031 | 5446 | 51.4795 | 39.0056 | 27.6208 | 21.5728 | 18.3978 | 19.266 | 20.2641 | 84.5892 | 48.4065 | 30.8076 | 21.7523 | 16.9875 | 16.0693 | 16.1249 | 136.1493 | 189.3247 | 277.1734 | 291.4422 | 199.5667 | 546.0972 |  |  |  | 112.2135 | 297.15 | 572.8763 | 558.9183 | 414.1565 | 506.718 | 185.7895 | 337.0136 | 409.6527 | 185.9072 | 387.1827 | 426.6255 | 279.4702 | 16.0267 |  | 469.9826 | 409.6042 | 387.9875 | 302.0788 | 1393.9857 | 75.6397 | 167.4459 | 84.4309 | 182.1843 | 284.0927 | 387.1094 | 510.6735 | 9.8975 | 80.8021 | 14.6193 | 171.2572 | 9.5072 | 44.0548 | 50.4144 | 57.5879 | 17.4957 |  |  | 2.6346 | 0.15845 | 0.88238 | -0.20633 | 5.9116 | 5.1533 | 10.222 | -5.8281 | 1.5093 | 6.3312 | 26.0753 | -0.00040412 | -0.00042548 | -0.00048791 | 821.0729 | 389.8729 | 109.2121 | 83.4741 | 33.3798 | 18.1587 | 16.0381 | 61.4648 | 40.2895 | 25.4426 | 20.3932 | 17.9291 | 18.6864 | 21.1315 | 277.5001 | 229.601 | 194.7661 | 126.4075 | 102.6868 | 236.0665 | 139.9124 | 109.0954 | 178.9349 | 204.446 | 292.5057 | 380.7826 | 427.6094 |  |  |  | 614.217 | 572.4021 | 547.4897 | 574.2144 | 9.7188 | 5.6018 | 732.4604 |  |  | 720.8684 |  |  | 113.9731 | 365.4782 | 474.6504 | 111.7287 | 313.6003 | 419.61 | 781.8357 | 686.9394 | 798.5612 | 866.1783 | 740.6505 |  | 583.4691 | 670.8828 | 561.7628 | 817.1327 | 716.1256 | 755.2384 |  | 817.4198 |  |  | 796.8814 | 787.5876 | 793.6785 | [6 empty] | 738.0606 |  |  | 701.8978 |  |  | 473.7783 | 649.9777 | 794.1875 | 284.0782 | 542.2123 | 593.8092 | 401.7663 | 573.1661 | 679.7807 | 577.9399 | 707.516 | 400.8734 | 572.6559 | 496.4131 | 617.7817 | 292.0302 | 529.5437 |  | 557.4322 | 626.6895 | 632.4932 | 378.6031 | 556.8171 | 661.4821 | 391.7445 | 561.9321 | 531.3021 | 656.174 | 428.5562 | 604.1788 | 0.3457 | 16.9775 | 3.2748 | 0.092764 | -39.973 | 3.116 | 2901.51 | 0.29 | 3.1589 | 0.58228 | 1.3741 | -0.66447 | 4.3539 | 4.0651 | 5.7252 | 26.1644 | 24.5205 | 51.5008 | -0.79139 | -4.4442 | 4.66 | 36.2669
42810.5031 | 5447 | 51.4798 | 39.0143 | 27.61 | 21.5708 | 18.3964 | 19.2636 | 20.2643 | 84.6066 | 48.4165 | 30.8137 | 21.7531 | 16.9792 | 16.0678 | 16.1277 | 136.1699 | 189.3559 | 277.2293 | 291.5488 | 199.6103 | 546.5421 |  |  |  | 112.2313 | 297.3021 | 573.2805 | 559.6439 | 413.6732 | 508.0545 | 185.2548 | 337.8904 | 412.2811 | 184.5323 | 382.9739 | 432.8382 | 513.687 | 196.8515 |  | 485.9071 | 409.9059 | 386.1172 | 328.196 |  | 75.9184 | 168.0064 | 84.7714 | 181.3653 | 283.2071 | 386.4504 | 510.8673 | 9.9319 | 80.9749 | 14.4729 | 171.5032 | 9.4996 | 44.0611 | 50.402 | 57.5837 | 17.4925 |  |  | 2.1786 | -0.006485 | 0.82784 | -0.47772 | 5.6514 | 4.3312 | 10.0249 | -6.4136 | 0.63363 | 6.2282 | 25.9694 | -0.00035648 | -0.00044191 | -0.00045341 | 806.8159 | 390.2101 | 109.1549 | 83.4837 | 33.3841 | 18.1661 | 16.0302 | 61.4816 | 40.2956 | 25.4376 | 20.396 | 17.9263 | 18.6853 | 21.1383 | 285.1882 | 231.5627 | 197.3342 | 123.8906 | 108.184 | 236.4587 | 140.0221 | 109.1067 | 178.9719 | 204.492 | 292.6285 | 380.9945 | 427.9683 |  |  |  | 614.7895 | 572.4409 | 547.7609 | 574.3661 | 10.6053 | 6.874 | 731.1915 |  |  | 718.9597 |  |  | 113.9772 | 365.6994 | 476.7839 | 111.7061 | 313.6908 | 420.1365 | 781.2273 | 688.6329 | 798.1812 | 865.1955 | 740.1151 |  | 583.9231 | 667.2023 | 561.7028 | 816.0711 | 716.7265 | 755.5969 |  | 817.2075 |  |  | 796.3946 | 786.8359 | 792.9314 | [6 empty] | 737.6932 |  |  | 700.6613 |  |  | 474.2517 | 650.0146 | 795.4827 | 283.1876 | 542.622 | 593.9303 | 401.9852 | 572.9382 | 681.5974 | 578.2114 | 707.4135 | 401.2339 | 573.1577 | 497.033 | 618.8735 | 293.3263 | 529.5758 |  | 559.5464 | 626.9224 | 633.1419 | 378.9204 | 557.4218 | 662.3806 | 392.0203 | 562.3012 | 531.2098 | 656.4863 | 428.5481 | 604.6443 | 0.15638 | 16.9808 | 3.2748 | 0.090492 | -39.9956 | 3.116 | 2920.55 | 0.25 | 2.875 | -0.11787 | 1.3318 | -1.0117 | 4.2548 | 3.7249 | 5.6669 | 26.2566 | 24.6132 | 51.679 | -1.5903 | -4.7156 | 26.8856 | 36.3694
42810.5031 | 5448 | 51.4817 | 39.0163 | 27.6196 | 21.5742 | 18.3868 | 19.2652 | 20.2502 | 84.6099 | 48.4299 | 30.8162 | 21.7526 | 16.9835 | 16.0621 | 16.1277 | 136.1859 | 189.3856 | 277.2806 | 291.6486 | 199.6499 | 546.8009 |  |  |  | 112.235 | 297.448 | 573.85 | 560.5716 | 416.4392 | 509.7518 | 181.3467 | 339.9439 | 413.7342 | 186.1616 | 385.3946 | 433.6724 | 605.0771 | 356.0215 |  | 509.9447 | 407.8584 | 384.0457 | 338.2069 |  | 75.8941 | 168.5972 | 85.0854 | 181.1197 | 283.2085 | 386.1073 | 510.3634 | 10.0169 | 81.1144 | 14.289 | 171.7697 | 9.4957 | 44.0544 | 50.4072 | 57.5708 | 17.4889 |  |  | 3.4566 | -0.11425 | 0.60574 | -0.47838 | 5.3425 | 5.0403 | 10.3685 | -6.3716 | 0.51454 | 6.1528 | 25.9765 | -0.0003762 | -0.00039263 | -0.00048791 | 806.5034 | 390.506 | 109.1152 | 83.5065 | 33.395 | 18.1601 | 16.0246 | 61.4953 | 40.3035 | 25.4376 | 20.3959 | 17.928 | 18.6798 | 21.1338 | 291.8691 | 227.1387 | 195.3316 | 121.8813 | 105.8495 | 236.8181 | 140.147 | 109.1086 | 179.0197 | 204.5303 | 292.7562 | 381.2021 | 428.2889 |  |  |  | 615.2863 | 572.7258 | 548.3245 | 574.0523 | 6.4099 | 6.2857 | 728.0157 |  |  | 716.5245 |  |  | 113.9915 | 365.9035 | 478.1055 | 111.7255 | 313.5681 | 419.7274 | 780.8456 | 688.6655 | 798.8835 | 865.2995 | 739.6792 |  | 584.2425 | 671.5173 | 561.7639 | 814.6312 | 717.4635 | 755.8555 |  | 818.0306 |  |  | 796.6094 | 786.5098 | 792.8146 | [6 empty] | 736.925 |  |  | 700.218 |  |  | 475.0115 | 649.8538 | 793.301 | 282.6397 | 542.7633 | 594.2235 | 402.572 | 572.104 | 681.9446 | 578.1056 | 706.5314 | 401.3231 | 573.443 | 497.1203 | 619.2549 | 294.3126 | 529.7483 |  | 559.5238 | 627.1413 | 633.7123 | 379.1892 | 558.2813 | 663.2234 | 391.8407 | 562.7533 | 530.8198 | 656.831 | 428.3925 | 605.227 | 0.33357 | 16.9791 | 3.2774 | 0.092547 | -39.9306 | 3.1159 | 2928.96 | 0.21 | 3.6253 | -0.49509 | 1.14 | -1.0131 | 4.1359 | 4.0172 | 5.7617 | 26.3232 | 24.5031 | 51.9018 | -2.2819 | -4.4773 | 41.1426 | 36.4709
42810.5031 | 5449 | 51.4915 | 39.0198 | 27.6291 | 21.5792 | 18.3974 | 19.2707 | 20.2552 | 84.6252 | 48.4495 | 30.8279 | 21.7719 | 16.9873 | 16.0598 | 16.1241 | 136.2037 | 189.4155 | 277.3314 | 291.7493 | 199.6975 | 547.0529 |  |  |  | 112.2274 | 297.5925 | 574.4032 | 560.9529 | 418.3314 | 510.6713 | 177.7441 | 334.3927 | 413.3176 | 188.4016 | 390.529 | 429.3175 | 292.792 | 205.0476 |  | 500.3353 | 403.0323 | 380.7823 | 341.888 |  | 75.6591 | 168.8887 | 85.2969 | 181.2727 | 284.0163 | 387.4974 | 511.2459 | 10.3315 | 81.2758 | 14.3929 | 172.1215 | 9.4851 | 44.0361 | 50.4151 | 57.5643 | 17.4767 |  |  | 2.8659 | -0.17273 | 0.57091 | -0.77868 | 5.9227 | 5.1717 | 10.0498 | -6.4609 | 0.86443 | 6.6794 | 25.8712 | -0.00040084 | -0.00037455 | -0.00049448 | 818.1564 | 390.803 | 109.0801 | 83.5277 | 33.4162 | 18.167 | 16.039 | 61.5147 | 40.3224 | 25.4528 | 20.4077 | 17.93 | 18.69 | 21.1347 | 291.3871 | 224.581 | 197.1733 | 120.7386 | 102.0011 | 236.9707 | 140.2555 | 109.119 | 179.0674 | 204.5783 | 292.8772 | 381.4297 | 428.6274 |  |  |  | 615.8029 | 572.6348 | 545.9861 | 573.9842 | 6.3285 | 5.7605 | 729.0886 |  |  | 717.1552 |  |  | 114.0043 | 366.1016 | 478.196 | 111.7188 | 313.7142 | 418.2308 | 780.4232 | 685.6986 | 800.3352 | 866.165 | 739.342 |  | 584.7185 | 661.3698 | 561.7124 | 816.7065 | 718.7028 | 755.7448 |  | 820.5297 |  |  | 796.7023 | 786.0437 | 792.4859 | [6 empty] | 735.7251 |  |  | 699.9277 |  |  | 475.7295 | 650.7866 | 795.1308 | 283.7362 | 541.7847 | 594.7519 | 403.2741 | 571.8038 | 681.6735 | 577.2015 | 708.1312 | 401.4358 | 573.14 | 497.7539 | 620.0557 | 294.6776 | 530.2346 |  | 559.5843 | 627.0612 | 634.2438 | 378.8235 | 559.1546 | 663.6809 | 391.677 | 563.1058 | 531.1989 | 657.3274 | 428.6888 | 605.9878 | 0.48476 | 16.9785 | 3.2784 | 0.092612 | -39.9111 | 3.116 | 2933.22 | 0.22 | 3.303 | -0.60895 | 1.1071 | -1.2929 | 4.3593 | 4.0735 | 5.6785 | 26.4139 | 24.7767 | 52.1523 | -2.2068 | -4.6681 | 4.4528 | 36.5694
42810.5031 | 5450 | 51.4908 | 39.0172 | 27.6299 | 21.5715 | 18.3895 | 19.2631 | 20.2559 | 84.6321 | 48.4521 | 30.8295 | 21.7686 | 16.9832 | 16.0555 | 16.1166 | 136.2347 | 189.4559 | 277.3982 | 291.8753 | 199.7518 | 547.5293 |  |  |  | 112.2545 | 297.748 | 574.9336 | 561.4267 | 419.7466 | 509.8013 | 180.2253 | 332.4192 | 409.1642 | 184.2647 | 390.1766 | 432.138 | 294.3484 | 31.214 |  | 489.4815 | 409.0104 | 386.9613 | 325.9602 |  | 75.4786 | 169.0903 | 85.4059 | 180.7876 | 284.5399 | 388.8924 | 512.6334 | 10.5764 | 81.3962 | 14.5017 | 172.4578 | 9.4893 | 44.0487 | 50.434 | 57.5849 | 17.4843 |  |  | 3.7162 | 0.077627 | 0.55646 | -0.26022 | 5.949 | 4.9266 | 10.2095 | -5.9398 | 0.13682 | 6.3435 | 26.36 | -0.00029899 | -0.00042877 | -0.00050105 | 813.2743 | 391.0862 | 109.0455 | 83.5444 | 33.4257 | 18.168 | 16.0364 | 61.529 | 40.3279 | 25.4562 | 20.4073 | 17.933 | 18.6926 | 21.1343 | 291.3299 | 230.1834 | 196.6665 | 118.6008 | 104.7409 | 237.2183 | 140.3909 | 109.1218 | 179.1332 | 204.6378 | 293.0238 | 381.6773 | 429.0321 |  |  |  | 616.3092 | 572.8792 | 544.9507 | 574.385 | 11.1313 | 4.9668 | 725.4762 |  |  | 709.2367 |  |  | 113.9913 | 366.2609 | 478.0983 | 111.7255 | 313.5903 | 418.1927 | 780.2559 | 691.8517 | 801.2953 | 867.2981 | 739.189 |  | 585.0238 | 662.3094 | 561.4925 | 818.5057 | 719.3172 | 755.5607 |  | 822.4894 |  |  | 794.0645 | 785.7107 | 792.2234 | [6 empty] | 737.0324 |  |  | 699.0249 |  |  | 476.4973 | 652.0707 | 797.2871 | 285.3659 | 540.5522 | 594.908 | 402.6292 | 571.7445 | 681.9073 | 577.5521 | 707.376 | 401.2547 | 573.2763 | 497.7212 | 620.7206 | 295.0286 | 530.5403 |  | 560.9596 | 627.3174 | 634.8815 | 379.0203 | 558.8148 | 663.2976 | 392.3136 | 563.4011 | 531.1142 | 657.8039 | 429.1584 | 606.4421 | 0.34185 | 16.9785 | 3.279 | 0.089399 | -39.8879 | 3.116 | 2930.08 | 0.28 | 3.7591 | 0.40832 | 1.0932 | -0.74759 | 4.3735 | 3.98 | 5.7294 | 26.4704 | 24.7155 | 52.2555 | -2.1654 | -4.5946 | 5.0028 | 36.653
42810.5031 | 5451 | 51.4961 | 39.0273 | 27.6317 | 21.5739 | 18.389 | 19.2683 | 20.2593 | 84.6528 | 48.4631 | 30.8433 | 21.7673 | 16.9794 | 16.0653 | 16.1268 | 136.2449 | 189.4864 | 277.4786 | 291.9708 | 199.7905 | 547.9473 |  |  |  | 112.265 | 297.8962 | 575.1078 | 562.1181 | 418.5107 | 508.2168 | 183.2589 | 339.6357 | 414.376 | 186.3664 | 386.8428 | 432.2848 | 413.4215 | 40.5417 |  | 444.7287 | 411.6088 | 386.735 | 327.7693 |  | 75.4715 | 169.347 | 85.6839 | 180.1435 | 284.2574 | 389.0796 | 513.1795 | 10.6927 | 81.4989 | 14.5948 | 172.7369 | 9.4845 | 44.0545 | 50.4126 | 57.5921 | 17.4719 |  |  | 3.9731 | -0.014369 | 0.47038 | -0.40741 | 5.8281 | 5.0771 | 10.017 | -5.6678 | 0.23937 | 6.7686 | 26.7423 | -0.0003992 | -0.00036141 | -0.00046327 | 814.2627 | 391.3711 | 109.0024 | 83.5687 | 33.4325 | 18.1691 | 16.037 | 61.5381 | 40.3362 | 25.4583 | 20.408 | 17.9342 | 18.6862 | 21.1322 | 297.118 | 225.9898 | 186.7727 | 114.8108 | 101.0222 | 237.4773 | 140.3657 | 109.1348 | 179.1773 | 204.683 | 293.1417 | 381.8928 | 429.3742 |  |  |  | 616.5881 | 573.6833 | 544.554 | 575.107 | 12.3915 | 5.34 | 723.0146 |  |  | 708.3037 |  |  | 114.0205 | 366.4545 | 477.9797 | 111.7322 | 313.7165 | 418.8269 | 780.5102 | 684.5403 | 802.3367 | 867.8178 | 739.0207 |  | 585.3127 | 662.5786 | 561.3546 | 817.8365 | 720.2909 | 755.716 |  | 822.5532 |  |  | 792.6499 | 785.5823 | 792.0567 | [6 empty] | 737.5526 |  |  | 697.1345 |  |  | 478.1378 | 653.4107 | 801.7684 | 286.8741 | 540.1643 | 594.795 | 401.8704 | 572.1608 | 682.6673 | 579.1308 | 708.9888 | 401.1383 | 573.4251 | 498.9852 | 621.9936 | 295.5977 | 530.2617 |  | 561.5136 | 627.7289 | 635.4929 | 378.9917 | 558.2338 | 663.1027 | 393.0054 | 563.5392 | 531.9429 | 658.0019 | 429.9537 | 606.9398 | 0.040049 | 16.979 | 3.2812 | 0.091816 | -40.0324 | 3.116 | 2908.12 | 0.13 | 3.8829 | -0.17573 | 1.0054 | -0.9357 | 4.3295 | 4.0409 | 5.676 | 26.5245 | 24.686 | 52.5174 | -2.772 | -3.4985 | 14.9779 | 36.6853
42810.5031 | 5452 | 51.5094 | 39.0266 | 27.633 | 21.5747 | 18.3915 | 19.2654 | 20.2567 | 84.6658 | 48.4845 | 30.8487 | 21.7773 | 16.983 | 16.0601 | 16.1262 | 136.2768 | 189.5302 | 277.4862 | 292.0737 | 199.8509 | 548.3905 |  |  |  | 112.2718 | 298.0526 | 574.7167 | 561.5694 | 413.6745 | 502.517 | 180.041 | 337.0781 | 413.8098 | 186.2728 | 389.8709 | 425.0473 | 427.0161 | 147.3971 |  | 452.7763 | 411.7006 | 389.6116 | 294.0291 |  | 75.8827 | 169.7033 | 85.6452 | 179.7747 | 284.3892 | 388.9274 | 513.4485 | 10.6562 | 81.6346 | 14.6797 | 173.0188 | 9.4777 | 44.0858 | 50.4088 | 57.5901 | 17.4804 |  |  | 2.9605 | -0.062997 | 0.52163 | -0.64135 | 5.8216 | 4.6953 | 10.0051 | -5.8413 | 0.48632 | 6.665 | 26.3443 | -0.00038113 | -0.0003992 | -0.00045834 | 819.3275 | 391.6746 | 108.9587 | 83.5753 | 33.4369 | 18.1665 | 16.0336 | 61.5491 | 40.3403 | 25.453 | 20.4073 | 17.9267 | 18.6843 | 21.1259 | 301.0091 | 225.5728 | 189.3771 | 116.9092 | 101.2736 | 237.8299 | 140.373 | 109.1418 | 179.2198 | 204.727 | 293.2614 | 382.1088 | 429.755 |  |  |  | 617.1023 | 574.2491 | 544.0292 | 575.6265 | 10.2589 | 5.4424 | 723.4065 |  |  | 708.2707 |  |  | 114.0313 | 366.6448 | 473.9327 | 111.7682 | 313.8281 | 419.9158 | 780.1287 | 687.1402 | 802.4586 | 868.1123 | 738.989 |  | 585.6247 | 657.4311 | 561.2661 | 819.1025 | 720.9921 | 755.8415 |  | 820.7278 |  |  | 793.088 | 785.9455 | 792.626 | [6 empty] | 742.9609 |  |  | 696.5178 |  |  | 479.2807 | 653.983 | 804.553 | 287.9054 | 539.7252 | 594.8237 | 402.7863 | 572.0586 | 683.1541 | 580.7132 | 709.7058 | 401.7119 | 573.7683 | 500.2136 | 622.5903 | 295.2523 | 529.3952 |  | 562.2058 | 628.3882 | 636.113 | 378.3523 | 558.6853 | 664.3003 | 393.7401 | 563.6162 | 531.7318 | 658.2629 | 430.6951 | 607.5361 | 0.31778 | 16.9769 | 3.2832 | 0.091295 | -39.8702 | 3.116 | 2876.26 | 0.24 | 3.3396 | -0.36809 | 1.0592 | -1.1745 | 4.3265 | 3.8856 | 5.672 | 26.5789 | 24.8149 | 52.6578 | -3.1545 | -3.7869 | 17.3207 | 36.7673
42810.5031 | 5453 | 51.5121 | 39.0298 | 27.6392 | 21.5781 | 18.3963 | 19.2678 | 20.2603 | 84.6759 | 48.4991 | 30.8647 | 21.78 | 16.9889 | 16.0614 | 16.1224 | 136.2851 | 189.5324 | 277.5386 | 292.1706 | 199.8903 | 548.7206 |  |  |  | 112.2762 | 298.2029 | 575.1085 | 561.5657 | 413.3291 | 504.6728 | 184.7653 | 337.1309 | 412.328 | 185.14 | 390.9831 | 413.7054 | 210.8615 | 34.4966 |  | 488.5744 | 407.8308 | 385.6238 | 298.8441 |  | 76.3904 | 169.8795 | 85.6209 | 180.5168 | 285.6512 | 388.9364 | 513.9536 | 10.6802 | 81.7394 | 14.643 | 173.1604 | 9.4738 | 44.0898 | 50.4188 | 57.5748 | 17.4841 |  |  | 2.7726 | -0.2621 | 0.85479 | -0.73137 | 5.4089 | 5.1822 | 10.0912 | -5.6546 | 0.52855 | 6.6276 | 26.3261 | -0.00034827 | -0.00041891 | -0.00045177 | 829.0922 | 391.9861 | 108.9139 | 83.6004 | 33.4506 | 18.1767 | 16.0328 | 61.5647 | 40.3483 | 25.4601 | 20.4111 | 17.9337 | 18.6856 | 21.1306 | 293.9653 | 222.1013 | 183.1128 | 116.6557 | 102.9502 | 237.9065 | 140.3392 | 109.1594 | 179.2724 | 204.7688 | 293.4067 | 382.324 | 430.1321 |  |  |  | 617.5033 | 574.1484 | 544.6194 | 576.2372 | 8.7836 | 5.0722 | 723.7233 |  |  | 712.3941 |  |  | 114.0528 | 366.8542 | 474.3415 | 111.7397 | 313.9781 | 419.257 | 779.9662 | 684.3291 | 802.5434 | 868.7312 | 738.8686 |  | 585.9465 | 652.699 | 561.2552 | 818.1194 | 721.7317 | 756.3363 |  | 819.8922 |  |  | 795.1762 | 785.6959 | 792.6562 | [6 empty] | 737.8683 |  |  | 696.5251 |  |  | 479.8712 | 654.9708 | 800.266 | 288.9454 | 538.9992 | 594.7607 | 403.2547 | 572.0432 | 683.382 | 581.4479 | 705.9467 | 403.2539 | 574.1778 | 500.3568 | 621.9925 | 295.5929 | 528.7281 |  | 560.0585 | 628.8341 | 636.7366 | 379.8107 | 559.431 | 665.4747 | 394.9203 | 563.7237 | 531.5137 | 658.8316 | 431.5035 | 607.7744 | 0.29101 | 16.9778 | 3.2836 | 0.089522 | -39.9995 | 3.116 | 2872.88 | 0.39 | 3.2363 | -0.75096 | 1.3562 | -1.2544 | 4.1704 | 4.0821 | 5.6963 | 26.6374 | 24.9446 | 52.8706 | -2.361 | -3.0952 | 0.6678 | 36.8257
42810.5032 | 5454 | 51.5207 | 39.0337 | 27.6508 | 21.5883 | 18.4024 | 19.2706 | 20.2627 | 84.6936 | 48.5088 | 30.8746 | 21.7893 | 16.997 | 16.0702 | 16.1273 | 136.3202 | 189.5876 | 277.6278 | 292.294 | 199.9527 | 548.9713 |  |  |  | 112.309 | 298.3815 | 575.7758 | 561.404 | 413.5699 | 506.8312 | 186.7355 | 336.9768 | 410.3235 | 184.2139 | 390.5548 | 433.3754 | 421.0547 | 79.4343 |  | 488.8198 | 406.7032 | 383.1518 | 327.7682 |  | 76.8073 | 170.0861 | 85.7432 | 180.7881 | 285.791 | 389.1184 | 513.8933 | 11.0091 | 81.8585 | 14.9556 | 173.2718 | 9.4787 | 44.117 | 50.4509 | 57.5933 | 17.5113 |  |  | 3.41 | -0.042625 | 0.38561 | -0.96267 | 5.7256 | 5.0869 | 10.0314 | -5.6054 | 0.53302 | 6.8108 | 26.2325 | -0.00034006 | -0.00048462 | -0.00048134 | 839.833 | 392.3263 | 108.8686 | 83.6258 | 33.4617 | 18.175 | 16.042 | 61.5783 | 40.363 | 25.4679 | 20.4157 | 17.9306 | 18.6832 | 21.1221 | 289.2893 | 223.4976 | 181.5532 | 118.7328 | 102.8481 | 237.9869 | 140.3203 | 109.164 | 179.3267 | 204.822 | 293.543 | 382.5497 | 430.5449 |  |  |  | 618.0266 | 575.4814 | 547.7489 | 577.895 | 10.5278 | 8.8571 | 724.2889 |  |  | 714.1847 |  |  | 114.0714 | 367.0292 | 476.2985 | 111.7908 | 313.9159 | 417.3654 | 780.5817 | 681.9271 | 803.0853 | 869.1121 | 738.6811 |  | 586.1734 | 654.4722 | 561.0915 | 819.5045 | 722.6092 | 756.5653 |  | 821.06 |  |  | 791.9823 | 785.4429 | 792.4819 | [6 empty] | 734.5312 |  |  | 694.4355 |  |  | 480.9293 | 655.8813 | 795.7092 | 288.6886 | 538.6041 | 594.9441 | 403.9723 | 571.5776 | 684.4646 | 581.7499 | 706.6165 | 402.9312 | 574.6702 | 501.594 | 620.8572 | 297.4543 | 528.0446 |  | 560.7344 | 629.7015 | 637.2121 | 380.9661 | 560.0525 | 665.4105 | 395.1108 | 564.0107 | 533.729 | 659.4301 | 431.5227 | 607.642 | 0.17737 | 16.9767 | 3.2877 | 0.090405 | -39.9684 | 3.116 | 2889.92 | 0.27 | 3.5941 | -0.30291 | 0.91108 | -1.4395 | 4.2914 | 4.0449 | 5.6802 | 26.6816 | 24.8692 | 53.0527 | -1.8301 | -2.9243 | 15.7597 | 36.8781
42810.5032 | 5455 | 51.5276 | 39.0414 | 27.654 | 21.5877 | 18.3936 | 19.2645 | 20.2639 | 84.703 | 48.5184 | 30.8814 | 21.7895 | 16.9928 | 16.0623 | 16.1275 | 136.3386 | 189.6092 | 277.6733 | 292.3991 | 199.9812 | 549.2585 |  |  |  | 112.3002 | 298.5353 | 576.3591 | 561.9628 | 413.724 | 507.0809 | 185.0746 | 340.6945 | 413.4695 | 185.0418 | 390.3538 | 435.8498 | 592.025 | 164.7883 |  | 485.9691 | 406.8762 | 383.7212 | 341.6723 |  | 76.7864 | 170.3747 | 85.9156 | 180.9376 | 286.1932 | 389.325 | 513.7145 | 11.2072 | 81.958 | 15.2724 | 173.3828 | 9.47 | 44.1523 | 50.4521 | 57.6032 | 17.517 |  |  | 3.1084 | 0.000747 | 0.82324 | -0.50138 | 6.0345 | 4.9161 | 10.1563 | -6.0949 | 0.41821 | 6.7008 | 26.1729 | -0.00044027 | -0.00035648 | -0.00049119 | 836.2242 | 392.6529 | 108.8183 | 83.6414 | 33.4707 | 18.1803 | 16.038 | 61.5897 | 40.3682 | 25.4705 | 20.4128 | 17.9286 | 18.6885 | 21.1184 | 294.1508 | 232.7443 | 197.8691 | 125.6208 | 105.865 | 238.2589 | 140.5511 | 109.1794 | 179.3803 | 204.8755 | 293.6815 | 382.7981 | 430.9597 |  |  |  | 618.5892 | 576.6374 | 548.2528 | 578.6425 | 11.5953 | 7.8606 | 722.3947 |  |  | 712.2933 |  |  | 114.083 | 367.1613 | 478.4626 | 111.7677 | 314.0777 | 417.7213 | 781.6791 | 680.5955 | 803.5277 | 869.4518 | 738.889 |  | 586.4755 | 657.5293 | 560.9227 | 821.0783 | 723.4224 | 756.5702 |  | 822.0829 |  |  | 789.705 | 786.5549 | 793.7139 | [6 empty] | 734.5516 |  |  | 693.9796 |  |  | 481.1972 | 656.0437 | 800.2919 | 288.6114 | 538.8151 | 595.4269 | 404.6094 | 571.2703 | 684.7648 | 581.521 | 709.1331 | 402.5817 | 575.292 | 502.3883 | 620.8541 | 298.2589 | 527.6709 |  | 560.9263 | 630.8564 | 637.7542 | 381.1834 | 560.8405 | 666.2142 | 395.6376 | 564.311 | 536.14 | 660.1614 | 431.9848 | 607.9626 | 0.20395 | 16.9733 | 3.2901 | 0.08992 | -39.9028 | 3.116 | 2895.61 | 0.29 | 3.432 | 0.040113 | 1.3317 | -1.0392 | 4.4063 | 3.9771 | 5.7164 | 26.7277 | 24.7574 | 53.2139 | -2.3318 | -4.7078 | 38.7229 | 36.9634
42810.5032 | 5456 | 51.5324 | 39.0339 | 27.6627 | 21.5934 | 18.3964 | 19.2612 | 20.2641 | 84.7204 | 48.5274 | 30.8864 | 21.7913 | 16.9913 | 16.0651 | 16.1213 | 136.3501 | 189.6432 | 277.7343 | 292.5136 | 200.0004 | 549.7091 |  |  |  | 112.3086 | 298.6979 | 576.9582 | 561.5974 | 413.4888 | 508.7252 | 182.148 | 340.3801 | 416.1353 | 188.4132 | 378.7318 | 404.7102 | 263.0378 | 75.2243 |  | 503.8441 | 405.0609 | 382.5518 | 338.3045 |  | 76.6599 | 170.5366 | 85.8932 | 181.8805 | 287.2153 | 390.2074 | 513.5092 | 11.32 | 82.081 | 15.6247 | 173.537 | 9.4827 | 44.1781 | 50.4615 | 57.616 | 17.5337 |  |  | 3.0709 | 0.12166 | 0.99344 | -0.49152 | 5.8222 | 4.7531 | 10.0919 | -6.0049 | 0.21952 | 5.9525 | 26.2684 | -0.00036306 | -0.00036798 | -0.00041891 | 834.5112 | 392.9649 | 108.7824 | 83.6614 | 33.4843 | 18.1874 | 16.0379 | 61.6074 | 40.387 | 25.4752 | 20.4135 | 17.9334 | 18.6868 | 21.1215 | 299.3984 | 240.6942 | 204.6906 | 127.1447 | 109.8769 | 238.6044 | 140.7361 | 109.1773 | 179.4279 | 204.9271 | 293.8103 | 383.0157 | 431.349 |  |  |  | 619.1582 | 577.2472 | 548.4194 | 579.1371 | 9.4526 | 7.4682 | 721.8654 |  |  | 714.6658 |  |  | 114.0942 | 367.2992 | 479.0004 | 111.8115 | 313.8 | 417.6744 | 783.1643 | 679.6447 | 803.1478 | 869.9871 | 739.2827 |  | 586.709 | 655.8132 | 560.7935 | 820.7117 | 723.9594 | 755.91 |  | 822.9415 |  |  | 791.3458 | 787.9109 | 795.6857 | [6 empty] | 738.2722 |  |  | 692.6442 |  |  | 482.2176 | 656.2536 | 799.7114 | 289.0238 | 539.1346 | 595.8515 | 405.1332 | 571.1337 | 685.9748 | 582.0899 | 708.8292 | 401.5068 | 575.5121 | 502.1336 | 621.1845 | 299.6713 | 528.1647 |  | 561.6038 | 631.6303 | 638.3566 | 381.6046 | 561.3909 | 666.101 | 395.1376 | 564.3987 | 537.923 | 660.7843 | 432.4782 | 608.0751 | 0.46184 | 16.9763 | 3.2909 | 0.087922 | -39.9288 | 3.116 | 2881.17 | 0.16 | 3.4148 | 0.512 | 1.4631 | -1.0291 | 4.331 | 3.9132 | 5.702 | 26.7569 | 24.7845 | 53.3597 | -2.866 | -5.4422 | 2.5958 | 37.057
42810.5032 | 5457 | 51.5207 | 39.0375 | 27.657 | 21.5951 | 18.4031 | 19.2615 | 20.2537 | 84.7249 | 48.5318 | 30.8823 | 21.7876 | 16.9855 | 16.0669 | 16.1222 | 136.3746 | 189.6736 | 277.7971 | 292.6255 | 200.0458 | 550.1621 |  |  |  | 112.3187 | 298.8572 | 577.6703 | 562.3153 | 415.4572 | 509.4451 | 182.6689 | 337.5072 | 414.9709 | 189.6739 | 343.7946 | 350.9433 | 197.2758 | 19.1574 |  | 491.6977 | 404.9843 | 385.997 | 339.6451 |  | 76.8557 | 170.6137 | 86.081 | 183.1673 | 287.5167 | 389.7658 | 513.283 | 11.2519 | 82.2156 | 15.9271 | 173.6564 | 9.4932 | 44.197 | 50.4428 | 57.6053 | 17.5344 |  |  | 3.4842 | -0.074825 | 0.7595 | -0.66434 | 6.0588 | 5.0508 | 10.268 | -6.4682 | 0.51181 | 6.3767 | 26.3175 | -0.00036634 | -0.00040412 | -0.00047641 | 821.643 | 393.2522 | 108.7363 | 83.6795 | 33.4939 | 18.1867 | 16.0393 | 61.6231 | 40.3892 | 25.4771 | 20.4168 | 17.9377 | 18.6909 | 21.1197 | 302.7306 | 247.1483 | 213.5507 | 129.0205 | 108.5506 | 239.0831 | 141.0313 | 109.1944 | 179.4803 | 204.9781 | 293.9392 | 383.2343 | 431.7006 |  |  |  | 619.7293 | 577.408 | 546.342 | 579.51 | 11.0492 | 6.5665 | 718.6522 |  |  | 715.6117 |  |  | 114.1012 | 367.4354 | 479.8949 | 111.7862 | 313.7581 | 418.2716 | 782.5329 | 678.1611 | 803.2294 | 869.8372 | 739.2658 |  | 586.9513 | 659.3026 | 560.7044 | 818.1416 | 725.0266 | 756.2175 |  | 823.529 |  |  | 795.1222 | 788.2951 | 796.2257 | [6 empty] | 739.1409 |  |  | 691.6725 |  |  | 482.5335 | 656.3239 | 798.1331 | 290.0936 | 539.4565 | 596.1174 | 404.5376 | 570.9487 | 686.5835 | 583.6095 | 709.2813 | 401.2467 | 575.4297 | 501.677 | 620.6619 | 299.7759 | 528.6646 |  | 562.0237 | 632.7509 | 638.8995 | 382.5299 | 561.28 | 667.7235 | 395.895 | 564.5654 | 537.8232 | 661.6669 | 432.8879 | 608.5186 | 0.38442 | 16.9741 | 3.2936 | 0.089203 | -39.8906 | 3.116 | 2890.33 | 0.27 | 3.6391 | -0.40157 | 1.2794 | -1.1966 | 4.4166 | 4.0325 | 5.7496 | 26.799 | 24.6734 | 53.7011 | -3.1685 | -6.3891 | -1.1779 | 37.1546
42810.5032 | 5458 | 51.5331 | 39.0461 | 27.6555 | 21.6001 | 18.4097 | 19.2593 | 20.2601 | 84.7391 | 48.5616 | 30.903 | 21.7979 | 16.9965 | 16.0657 | 16.1226 | 136.3949 | 189.7091 | 277.858 | 292.7388 | 200.0885 | 550.5343 |  |  |  | 112.3284 | 299.0339 | 578.1429 | 562.8673 | 416.2448 | 509.4538 | 180.8982 | 337.4126 | 414.5039 | 185.3584 | 389.6836 | 430.5594 | 329.4771 | 16.4562 |  | 449.8069 | 413.0708 | 388.8584 | 335.981 |  | 77.073 | 170.8384 | 86.3514 | 182.9255 | 286.8116 | 389.4329 | 513.6127 | 11.1927 | 82.3403 | 16.0972 | 173.752 | 9.4893 | 44.1884 | 50.4105 | 57.6005 | 17.5244 |  |  | 2.5781 | -0.23253 | 0.58537 | -0.23525 | 5.815 | 4.8924 | 9.8028 | -5.8662 | 0.58167 | 6.1812 | 26.2959 | -0.00035813 | -0.00037455 | -0.00050598 | 824.695 | 393.544 | 108.7016 | 83.7026 | 33.5021 | 18.1873 | 16.0373 | 61.643 | 40.4019 | 25.4826 | 20.4232 | 17.9417 | 18.6947 | 21.1207 | 307.0066 | 245.7586 | 209.1406 | 127.3019 | 108.887 | 239.5966 | 141.1384 | 109.2095 | 179.5262 | 205.0302 | 294.0746 | 383.4542 | 432.0435 |  |  |  | 620.5545 | 576.9341 | 547.5001 | 578.1038 | 9.8229 | 5.9744 | 717.9837 |  |  | 715.9888 |  |  | 114.0961 | 367.608 | 480.468 | 111.7969 | 313.6676 | 421.1664 | 781.7162 | 677.9526 | 804.1191 | 869.7431 | 738.9937 |  | 587.3559 | 661.5264 | 560.5218 | 815.891 | 726.0604 | 756.8731 |  | 824.3138 |  |  | 796.9328 | 787.7283 | 795.5768 | [6 empty] | 747.3342 |  |  | 690.8755 |  |  | 483.2967 | 655.8589 | 795.1622 | 290.9457 | 539.8821 | 596.1465 | 404.2869 | 571.0954 | 688.1425 | 585.0107 | 709.4289 | 401.0677 | 575.4319 | 501.1625 | 620.4579 | 299.3583 | 529.2899 |  | 563.6851 | 634.1373 | 639.4102 | 384.2571 | 561.5021 | 668.7226 | 396.3967 | 564.5346 | 537.0992 | 662.4708 | 433.1666 | 609.5422 | 0.23766 | 16.9735 | 3.2946 | 0.089319 | -39.9312 | 3.116 | 2889.84 | 0.26 | 3.1303 | -0.7081 | 1.1235 | -0.71222 | 4.3257 | 3.9678 | 5.6164 | 26.8763 | 24.5825 | 54.0258 | -3.5708 | -5.8855 | 7.2972 | 37.35
42810.5032 | 5459 | 51.5441 | 39.0518 | 27.6653 | 21.5992 | 18.4009 | 19.2688 | 20.2576 | 84.7485 | 48.5648 | 30.9066 | 21.8105 | 16.9934 | 16.068 | 16.1323 | 136.4173 | 189.7356 | 277.9075 | 292.8407 | 200.1345 | 550.8584 |  |  |  | 112.3288 | 299.2051 | 578.2493 | 563.6822 | 416.2916 | 507.384 | 179.2875 | 339.0305 | 417.0253 | 187.4389 | 391.0516 | 390.9902 | 462.3504 | 60.1279 |  | 453.5013 | 415.8064 | 392.112 | 305.0715 |  | 77.0891 | 171.1821 | 86.5837 | 182.504 | 286.9104 | 390.1751 | 514.1812 | 11.3225 | 82.4687 | 16.223 | 173.9102 | 9.4967 | 44.2041 | 50.3978 | 57.5941 | 17.5252 |  |  | 2.6425 | -0.068909 | 0.89158 | -0.86345 | 6.0312 | 4.2031 | 9.6082 | -6.0653 | 0.64395 | 6.8183 | 26.853 | -0.00038605 | -0.00040248 | -0.00048955 | 830.0571 | 393.8208 | 108.664 | 83.717 | 33.509 | 18.1878 | 16.0388 | 61.6553 | 40.4066 | 25.4962 | 20.4241 | 17.9425 | 18.6923 | 21.1164 | 302.9478 | 241.0775 | 199.8482 | 126.3009 | 107.6495 | 239.869 | 141.1841 | 109.2072 | 179.5736 | 205.0744 | 294.2058 | 383.6905 | 432.5009 |  |  |  | 621.3821 | 577.2054 | 550.7402 | 577.6991 | 9.8709 | 5.4349 | 718.9128 |  |  | 717.8344 |  |  | 114.1187 | 367.8074 | 480.3058 | 111.8108 | 313.6309 | 420.1951 | 780.8849 | 676.8277 | 804.4849 | 869.1553 | 738.6323 |  | 587.7117 | 658.9517 | 560.4144 | 813.0291 | 726.5633 | 756.6477 |  | 824.0875 |  |  | 797.9375 | 787.0662 | 794.8336 | [6 empty] | 746.2126 |  |  | 691.4215 |  |  | 483.5664 | 655.5135 | 798.3343 | 290.8265 | 540.0256 | 596.1428 | 404.3515 | 571.5189 | 689.0496 | 585.2353 | 712.8174 | 400.3276 | 575.5994 | 500.4126 | 620.7064 | 299.348 | 529.7252 |  | 564.7794 | 635.3313 | 639.9151 | 385.2248 | 561.5093 | 668.9191 | 396.619 | 564.6812 | 536.9755 | 662.8714 | 433.7068 | 609.8995 | 0.30064 | 16.9711 | 3.294 | 0.087756 | -39.9862 | 3.1161 | 2872.33 | 0.26 | 3.165 | -0.38562 | 1.3871 | -1.365 | 4.4079 | 3.6797 | 5.5636 | 26.9476 | 24.6369 | 54.2332 | -3.0813 | -4.8472 | 20.9615 | 37.5184
42810.5032 | 5460 | 51.551 | 39.0529 | 27.6606 | 21.61 | 18.4011 | 19.2631 | 20.2549 | 84.7626 | 48.582 | 30.9145 | 21.8112 | 16.9978 | 16.0667 | 16.1363 | 136.439 | 189.7676 | 277.9672 | 292.9496 | 200.1846 | 551.1382 |  |  |  | 112.3423 | 299.3832 | 578.1423 | 564.3618 | 417.039 | 506.0178 | 183.4908 | 338.8182 | 415.3462 | 187.2099 | 391.5985 | 434.5842 | 429.6109 | 194.8766 |  | 475.8712 | 414.0961 | 390.7633 | 294.5622 |  | 77.2862 | 171.4868 | 86.7657 | 182.7942 | 287.611 | 390.2719 | 514.3397 | 11.4266 | 82.5731 | 16.1201 | 174.0087 | 9.4941 | 44.1981 | 50.3882 | 57.5709 | 17.5142 |  |  | 3.2188 | -0.099137 | 0.23316 | -0.53358 | 5.9122 | 4.5823 | 9.6391 | -5.9563 | 0.19909 | 6.164 | 26.6154 | -0.00037948 | -0.00041727 | -0.00050105 | 821.7225 | 394.095 | 108.6225 | 83.7459 | 33.524 | 18.1976 | 16.0383 | 61.6687 | 40.4178 | 25.4948 | 20.4284 | 17.9451 | 18.6934 | 21.1227 | 299.4634 | 231.8463 | 191.424 | 124.4313 | 107.9367 | 239.944 | 141.1947 | 109.2224 | 179.6335 | 205.1344 | 294.348 | 383.9343 | 432.9187 |  |  |  | 622.303 | 577.8253 | 550.7928 | 578.2861 | 7.5607 | 5.27 | 719.3795 |  |  | 719.452 |  |  | 114.1366 | 368.0293 | 480.1549 | 111.8593 | 313.7163 | 422.4143 | 780.1804 | 676.1638 | 804.2265 | 868.4642 | 738.3739 |  | 587.9531 | 654.9958 | 560.1661 | 813.2966 | 727.044 | 757.8369 |  | 823.8951 |  |  | 798.187 | 786.3625 | 794.028 | [6 empty] | 740.505 |  |  | 692.0205 |  |  | 483.1459 | 655.3659 | 803.1302 | 290.0944 | 540.2328 | 596.4484 | 404.3403 | 571.8381 | 689.5703 | 585.6618 | 717.0067 | 400.1032 | 576.0447 | 499.6572 | 621.8106 | 299.6784 | 530.0089 |  | 564.6473 | 635.6478 | 640.5268 | 386.1244 | 561.8055 | 669.4462 | 396.5987 | 564.9958 | 537.6678 | 663.6019 | 434.4202 | 609.9217 | 0.58703 | 16.9707 | 3.2946 | 0.089051 | -39.9393 | 3.116 | 2852.89 | 0.2 | 3.49 | -0.46269 | 0.70957 | -1.0734 | 4.3645 | 3.8424 | 5.5729 | 26.9964 | 24.7073 | 54.3481 | -2.6835 | -3.9098 | 17.5811 | 37.6775
42810.5032 | 5461 | 51.5609 | 39.0679 | 27.671 | 21.6163 | 18.4113 | 19.2694 | 20.2613 | 84.7817 | 48.6035 | 30.9296 | 21.8198 | 17.0102 | 16.0806 | 16.1438 | 136.4653 | 189.8071 | 278.0307 | 293.0619 | 200.2268 | 551.3967 |  |  |  | 112.3549 | 299.5628 | 577.9598 | 564.3348 | 418.2145 | 505.2808 | 185.1023 | 338.1006 | 414.7605 | 183.0671 | 389.614 | 438.4396 | 384.1738 | 134.7249 |  | 481.5619 | 410.8689 | 385.7541 | 312.8704 |  | 77.4418 | 171.4051 | 87.0586 | 183.0511 | 287.7262 | 390.3157 | 514.981 | 11.4006 | 82.6805 | 15.826 | 174.0253 | 9.5028 | 44.1989 | 50.3836 | 57.5655 | 17.5129 |  |  | 2.678 | -0.20231 | 0.29295 | -0.58746 | 5.8327 | 4.5948 | 9.3086 | -6.1994 | 0.37657 | 6.8439 | 26.548 | -0.00037127 | -0.00041398 | -0.00048134 | 828.1623 | 394.3541 | 108.5858 | 83.7668 | 33.5342 | 18.1943 | 16.045 | 61.6895 | 40.4296 | 25.5026 | 20.4393 | 17.9448 | 18.7029 | 21.1304 | 288.9499 | 223.9724 | 183.6217 | 122.6529 | 105.402 | 239.848 | 141.1555 | 109.2304 | 179.6824 | 205.1811 | 294.4863 | 384.1523 | 433.3293 |  |  |  | 623.3115 | 578.8772 | 549.5463 | 579.2059 | 6.2825 | 5.8858 | 724.7462 |  |  | 720.6472 |  |  | 114.1474 | 368.2787 | 480.7527 | 111.8137 | 313.6659 | 421.5798 | 779.4686 | 675.3927 | 804.2605 | 868.5033 | 737.9711 |  | 588.285 | 651.9733 | 559.8724 | 815.4808 | 727.3877 | 758.2538 |  | 824.4373 |  |  | 798.2966 | 785.6144 | 793.0919 | [6 empty] | 739.1013 |  |  | 690.6667 |  |  | 483.0745 | 655.5584 | 805.6287 | 290.4162 | 540.9713 | 596.8293 | 404.377 | 571.8329 | 690.6898 | 586.9214 | 717.7127 | 400.7279 | 576.2817 | 499.845 | 622.6122 | 299.8617 | 529.9107 |  | 565.1021 | 636.0689 | 641.207 | 386.9373 | 562.4931 | 670.7282 | 397.0224 | 565.0565 | 538.3626 | 664.4599 | 434.3778 | 610.1631 | 0.47783 | 16.9707 | 3.2949 | 0.090709 | -39.9046 | 3.116 | 2801.5 | 0.2 | 3.1818 | -0.6609 | 0.79529 | -1.1262 | 4.3352 | 3.8478 | 5.4767 | 27.0649 | 24.7446 | 54.375 | -1.5289 | -3.0479 | 12.5659 | 37.8444
42810.5033 | 5462 | 51.5556 | 39.0603 | 27.6682 | 21.6002 | 18.3979 | 19.2586 | 20.2512 | 84.784 | 48.601 | 30.925 | 21.8128 | 16.9969 | 16.0703 | 16.1312 | 136.4907 | 189.835 | 278.0861 | 293.1632 | 200.2487 | 551.659 |  |  |  | 112.3558 | 299.7323 | 578.4458 | 564.2681 | 421.3325 | 507.9472 | 184.8393 | 341.8751 | 416.7697 | 183.6223 | 390.2874 | 438.8098 | 631.8462 | 223.7176 |  | 484.7742 | 411.4929 | 385.9379 | 317.2541 |  | 77.1364 | 171.2892 | 87.3428 | 183.5038 | 287.7376 | 391.2044 | 515.4995 | 11.3899 | 82.8018 | 15.8506 | 174.0601 | 9.504 | 44.1828 | 50.3916 | 57.5443 | 17.5155 |  |  | 3.2398 | -0.044597 | 0.43686 | -0.65975 | 5.9661 | 5.3196 | 10.2897 | -6.1744 | 0.635 | 5.7853 | 26.5957 | -0.00038441 | -0.00037948 | -0.00045505 | 826.7951 | 394.6048 | 108.5309 | 83.7686 | 33.5387 | 18.1986 | 16.0336 | 61.7042 | 40.4399 | 25.5062 | 20.4276 | 17.9401 | 18.6972 | 21.1197 | 278.0783 | 221.498 | 185.4723 | 118.4445 | 104.1639 | 239.6516 | 141.1534 | 109.2474 | 179.7321 | 205.2331 | 294.6144 | 384.3673 | 433.7671 |  |  |  | 624.0058 | 579.5737 | 549.6244 | 579.3725 | 9.879 | 6.1325 | 724.8198 |  |  | 719.6015 |  |  | 114.1589 | 368.5046 | 481.032 | 111.7503 | 313.6669 | 419.4587 | 779.0354 | 674.0373 | 803.4438 | 868.0401 | 737.6631 |  | 588.623 | 653.8039 | 559.5371 | 814.2831 | 728.566 | 759.7111 |  | 822.8254 |  |  | 797.6747 | 785.0165 | 792.2904 | [6 empty] | 738.6218 |  |  | 689.6908 |  |  | 483.7604 | 655.9358 | 803.4205 | 290.6754 | 541.9353 | 596.8288 | 404.8245 | 572.106 | 691.9979 | 586.7157 | 715.198 | 401.5622 | 576.6298 | 500.7775 | 622.6358 | 300.9571 | 529.5264 |  | 566.6924 | 636.1061 | 641.7971 | 387.3122 | 562.4002 | 670.9168 | 397.0353 | 564.9636 | 538.5013 | 665.0188 | 434.1523 | 610.7336 | 0.32587 | 16.9675 | 3.2935 | 0.090151 | -39.9364 | 3.116 | 2791.73 | 0.27 | 3.5057 | -0.31026 | 0.97106 | -1.1933 | 4.3875 | 4.1429 | 5.7619 | 27.1319 | 24.6405 | 54.7092 | -0.34878 | -3.2538 | 46.7725 | 37.9727
42810.5033 | 5463 | 51.5645 | 39.0644 | 27.6729 | 21.6118 | 18.3967 | 19.2635 | 20.2487 | 84.7959 | 48.6156 | 30.9392 | 21.8246 | 17.0009 | 16.0684 | 16.1247 | 136.5083 | 189.8707 | 278.1485 | 293.2806 | 200.2869 | 552.0275 |  |  |  | 112.3724 | 299.905 | 578.9568 | 564.5986 | 423.4824 | 511.3978 | 184.8283 | 343.4218 | 420.5137 | 189.4776 | 343.3595 | 390.7991 | 555.396 | 117.4669 |  | 481.7089 | 413.4439 | 388.2636 | 305.3349 |  | 76.9499 | 171.3085 | 87.4923 | 184.301 | 288.2994 | 392.2606 | 516.0838 | 11.5425 | 82.9466 | 16.1081 | 174.1648 | 9.4894 | 44.1645 | 50.3881 | 57.5436 | 17.5124 |  |  | 3.546 | -0.23319 | 0.75819 | -0.35024 | 5.863 | 4.6697 | 10.0347 | -5.9878 | 0.59452 | 6.4501 | 26.5486 | -0.00041727 | -0.00039263 | -0.00050105 | 827.4096 | 394.8487 | 108.5018 | 83.7769 | 33.5513 | 18.1953 | 16.0385 | 61.7088 | 40.4465 | 25.4983 | 20.4331 | 17.9421 | 18.6958 | 21.117 | 278.9575 | 225.4475 | 191.054 | 116.3631 | 104.033 | 239.7231 | 141.2503 | 109.2742 | 179.7807 | 205.2883 | 294.757 | 384.598 | 434.208 |  |  |  | 624.6484 | 579.0455 | 549.2184 | 579.8883 | 9.9765 | 5.0989 | 723.1617 |  |  | 719.0894 |  |  | 114.1689 | 368.7216 | 481.3222 | 111.836 | 314.0761 | 418.7854 | 778.4399 | 675.3428 | 802.8771 | 868.032 | 737.3569 |  | 588.7853 | 659.6446 | 559.3337 | 813.4103 | 728.9803 | 760.3835 |  | 822.225 |  |  | 796.0532 | 784.5092 | 791.5791 | [6 empty] | 737.4282 |  |  | 689.4172 |  |  | 485.558 | 656.6475 | 802.5307 | 291.1677 | 542.6295 | 597.0141 | 404.952 | 572.5589 | 693.1206 | 586.5536 | 714.4934 | 401.3565 | 576.8776 | 500.6806 | 623.1368 | 301.1872 | 528.9517 |  | 568.0742 | 635.8237 | 642.2906 | 387.5192 | 561.3678 | 670.7099 | 396.3327 | 565.3173 | 538.5093 | 665.5111 | 433.9379 | 611.3207 | 0.0038398 | 16.9656 | 3.2933 | 0.089804 | -39.9854 | 3.116 | 2768.23 | 0.26 | 3.6758 | -0.70947 | 1.2793 | -0.86949 | 4.3528 | 3.8847 | 5.6946 | 27.1685 | 24.446 | 54.8394 | -0.43634 | -3.8616 | 33.6669 | 38.0815
42810.5033 | 5464 | 51.5708 | 39.0694 | 27.683 | 21.6115 | 18.4009 | 19.2672 | 20.2528 | 84.8107 | 48.6291 | 30.9488 | 21.8262 | 16.9933 | 16.068 | 16.1206 | 136.5338 | 189.8976 | 278.1988 | 293.3884 | 200.311 | 552.3651 |  |  |  | 112.3788 | 300.0818 | 578.984 | 564.3129 | 421.3322 | 510.7967 | 184.7489 | 341.0562 | 420.3263 | 190.6325 | 311.3608 | 284.164 | 192.3433 | 31.2215 |  | 474.492 | 413.1608 | 387.627 | 301.5399 |  | 76.9723 | 171.5934 | 87.3747 | 185.4263 | 289.2876 | 392.9853 | 516.3051 | 11.8138 | 83.0608 | 16.303 | 174.2677 | 9.4923 | 44.1548 | 50.3605 | 57.5335 | 17.5271 |  |  | 3.502 | 0.18671 | 0.53872 | -0.69063 | 6.0535 | 5.2216 | 10.0038 | -5.9615 | 0.6671 | 6.5987 | 27.5238 | -0.00036634 | -0.00038277 | -0.00048791 | 832.5095 | 395.0988 | 108.4603 | 83.7957 | 33.5617 | 18.1907 | 16.0386 | 61.7239 | 40.4571 | 25.5048 | 20.4315 | 17.9355 | 18.6928 | 21.1115 | 282.6811 | 225.6588 | 188.7314 | 116.0652 | 98.3545 | 239.8196 | 141.2301 | 109.2626 | 179.8373 | 205.3491 | 294.9029 | 384.8585 | 434.7395 |  |  |  | 625.496 | 579.038 | 548.2084 | 580.5412 | 6.9306 | 6.6 | 724.0352 |  |  | 719.859 |  |  | 114.1899 | 368.9466 | 480.873 | 111.8955 | 313.851 | 418.5993 | 778.4511 | 674.7525 | 802.3314 | 867.8975 | 737.1707 |  | 588.9311 | 666.5043 | 559.347 | 815.8046 | 730.1404 | 760.4703 |  | 822.2119 |  |  | 794.3664 | 784.2726 | 791.2817 | [6 empty] | 739.7034 |  |  | 689.1611 |  |  | 486.9469 | 656.9428 | 805.0611 | 292.0968 | 543.2389 | 597.5645 | 404.2678 | 572.1369 | 694.1769 | 587.423 | 717.3105 | 401.034 | 576.8835 | 500.2571 | 623.5573 | 300.5394 | 529.3123 |  | 568.4997 | 636.1641 | 642.8057 | 387.9176 | 560.5852 | 671.5879 | 396.1081 | 565.6533 | 539.5535 | 666.3 | 434.2709 | 611.618 | 0.46377 | 16.9626 | 3.2936 | 0.090549 | -39.9867 | 3.116 | 2767.29 | 0.12 | 3.6515 | 0.63504 | 1.0787 | -1.2214 | 4.4254 | 4.1101 | 5.6889 | 27.1989 | 24.2576 | 55.0704 | -0.83639 | -3.6061 | -0.37106 | 38.2262
42810.5033 | 5465 | 51.5737 | 39.0797 | 27.6813 | 21.6145 | 18.3919 | 19.2603 | 20.2453 | 84.8149 | 48.6454 | 30.9524 | 21.8222 | 16.992 | 16.0681 | 16.1242 | 136.5527 | 189.9358 | 278.2646 | 293.5081 | 200.3365 | 552.6847 |  |  |  | 112.3799 | 300.2554 | 579.8104 | 564.6472 | 423.3476 | 513.8747 | 185.0482 | 340.3715 | 419.0693 | 186.8241 | 389.199 | 388.7888 | 220.9815 | 21.1407 |  | 441.7219 | 415.8567 | 388.7483 | 289.9139 |  | 77.229 | 171.8394 | 87.5234 | 187.0379 | 289.7204 | 393.3703 | 516.4031 | 12.1427 | 83.1897 | 16.4166 | 174.326 | 9.4961 | 44.1519 | 50.3278 | 57.5346 | 17.5429 |  |  | 3.2897 | 0.44627 | 0.82127 | -0.58549 | 5.9582 | 5.6573 | 10.6189 | -5.6172 | 0.15745 | 6.6906 | 27.3386 | -0.00042384 | -0.00039591 | -0.00050926 | 827.2379 | 395.3477 | 108.4245 | 83.8164 | 33.5699 | 18.1932 | 16.0329 | 61.7378 | 40.4689 | 25.5064 | 20.436 | 17.9368 | 18.6843 | 21.1109 | 275.687 | 223.2446 | 192.107 | 119.6915 | 95.2437 | 239.7923 | 141.2991 | 109.272 | 179.8903 | 205.4104 | 295.0467 | 385.0941 | 435.1926 |  |  |  | 626.052 | 579.4946 | 548.8797 | 580.898 | 9.4064 | 5.5167 | 724.4699 |  |  | 720.2905 |  |  | 114.2053 | 369.1935 | 482.4648 | 111.8658 | 313.9054 | 418.5262 | 779.544 | 673.9388 | 802.4799 | 867.8588 | 737.4128 |  | 589.1289 | 666.8054 | 559.3571 | 820.6249 | 731.4612 | 760.0625 |  | 821.4362 |  |  | 794.1012 | 784.7323 | 792.1649 | [6 empty] | 744.4285 |  |  | 688.8212 |  |  | 487.7198 | 657.1322 | 809.7718 | 292.236 | 543.223 | 598.1611 | 404.0064 | 571.9604 | 696.0105 | 586.7383 | 721.3975 | 401.8878 | 576.8505 | 501.3704 | 624.0712 | 300.3293 | 530.1352 |  | 569.2106 | 637.0832 | 643.3982 | 389.3491 | 559.198 | 672.9744 | 397.2787 | 566.0178 | 539.1209 | 667.5703 | 434.6947 | 611.9381 | 0.23188 | 16.9596 | 3.2922 | 0.08984 | -40.0207 | 3.116 | 2746.53 | 0.26 | 3.546 | 0.98207 | 1.3322 | -1.1249 | 4.3917 | 4.2794 | 5.8629 | 27.2264 | 24.2508 | 55.2763 | -0.063139 | -3.9724 | 1.4655 | 38.3234
42810.5033 | 5466 | 51.5723 | 39.0701 | 27.6706 | 21.6118 | 18.3908 | 19.2603 | 20.2341 | 84.8354 | 48.6456 | 30.9629 | 21.829 | 16.9929 | 16.0709 | 16.1325 | 136.5665 | 189.9649 | 278.3625 | 293.609 | 200.353 | 552.9364 |  |  |  | 112.3912 | 300.4309 | 580.0812 | 565.1474 | 421.3622 | 513.5544 | 185.301 | 340.3174 | 418.0645 | 185.3267 | 386.3334 | 434.2103 | 426.9754 | 94.7244 |  | 445.7105 | 417.2153 | 389.9924 | 281.3358 |  | 77.4698 | 172.0646 | 87.6214 | 187.2299 | 289.2462 | 393.6606 | 516.4995 | 12.1581 | 83.3001 | 17.1256 | 174.4745 | 9.4994 | 44.1325 | 50.3239 | 57.5298 | 17.5423 |  |  | 2.902 | 0.25899 | 0.5742 | -0.55066 | 6.1061 | 5.5581 | 10.1464 | -5.6816 | -0.24323 | 6.2869 | 27.427 | -0.00041727 | -0.00039427 | -0.00046162 | 810.0472 | 395.6046 | 108.3839 | 83.8377 | 33.5847 | 18.2036 | 16.0367 | 61.7569 | 40.4801 | 25.5195 | 20.4433 | 17.9433 | 18.6937 | 21.1188 | 278.4608 | 223.1713 | 187.0605 | 120.8948 | 100.048 | 239.8159 | 141.3169 | 109.2803 | 179.9415 | 205.464 | 295.1736 | 385.3261 | 435.6072 |  |  |  | 626.419 | 580.4074 | 553.7514 | 582.3272 | 7.8338 | 5.9056 | 724.4714 |  |  | 719.9508 |  |  | 114.202 | 369.4659 | 483.1742 | 111.8777 | 314.23 | 418.1386 | 779.2976 | 673.6089 | 802.456 | 867.8197 | 737.3965 |  | 589.3523 | 671.9974 | 559.2298 | 817.2484 | 732.3391 | 759.8208 |  | 821.8792 |  |  | 793.519 | 784.9156 | 792.7575 | [6 empty] | 739.1009 |  |  | 687.7541 |  |  | 488.3239 | 657.5083 | 818.4382 | 292.9416 | 542.6027 | 598.745 | 404.0547 | 572.8338 | 696.4151 | 587.534 | 729.7024 | 402.3643 | 576.5861 | 502.3814 | 624.3624 | 299.76 | 530.5245 |  | 570.6463 | 637.9599 | 644.104 | 390.2843 | 557.6482 | 672.7059 | 398.3229 | 566.3873 | 539.949 | 668.2683 | 435.3667 | 612.4586 | 0.18681 | 16.9577 | 3.2915 | 0.09013 | -39.9478 | 3.116 | 2763.41 | 0.26 | 3.3299 | 0.74833 | 1.1143 | -1.0912 | 4.4468 | 4.2426 | 5.7322 | 27.2656 | 24.0864 | 55.5966 | -0.36799 | -3.4094 | 17.669 | 38.3544
42810.5033 | 5467 | 51.5807 | 39.0894 | 27.6927 | 21.6176 | 18.4031 | 19.2623 | 20.2466 | 84.8504 | 48.6725 | 30.9781 | 21.8434 | 17.0037 | 16.0756 | 16.1317 | 136.5888 | 189.9999 | 278.3511 | 293.7057 | 200.4077 | 553.4115 |  |  |  | 112.3898 | 300.6153 | 581.0591 | 566.0533 | 421.6175 | 513.7874 | 185.2429 | 339.9427 | 418.0829 | 186.6811 | 375.082 | 415.4541 | 422.137 | 107.236 |  | 451.8006 | 416.9694 | 390.9426 | 277.1468 |  | 77.6618 | 172.3438 | 87.8293 | 186.9982 | 288.954 | 394.6122 | 517.1397 | 11.9492 | 83.4271 | 17.6617 | 174.6988 | 9.4871 | 44.1306 | 50.3018 | 57.5173 | 17.5423 |  |  | 3.2207 | 0.099971 | 0.23316 | -0.63543 | 6.0857 | 4.4482 | 9.6818 | -6.0647 | 0.78698 | 7.2358 | 27.5846 | -0.00037127 | -0.00039591 | -0.00049612 | 822.5338 | 395.8591 | 108.3548 | 83.8602 | 33.5965 | 18.2137 | 16.0319 | 61.7748 | 40.4889 | 25.5293 | 20.4533 | 17.9487 | 18.7009 | 21.1129 | 283.7822 | 227.2923 | 195.6926 | 123.763 | 99.7653 | 240.0334 | 141.3992 | 109.297 | 179.9857 | 205.513 | 295.3128 | 385.5686 | 436.0107 |  |  |  | 626.9785 | 582.1281 | 558.8714 | 584.8196 | 7.4292 | 5.4275 | 724.1675 |  |  | 718.0332 |  |  | 114.224 | 369.7061 | 482.9726 | 111.8832 | 314.6386 | 419.2605 | 779.0554 | 671.223 | 802.1286 | 867.4275 | 737.1953 |  | 589.7345 | 670.1009 | 559.0747 | 818.6327 | 733.681 | 759.863 |  | 821.9681 |  |  | 793.8273 | 784.743 | 792.4889 | [6 empty] | 738.7241 |  |  | 687.5381 |  |  | 488.5228 | 658.2483 | 822.3407 | 293.7268 | 542.5402 | 598.9642 | 405.58 | 573.429 | 696.8253 | 588.1168 | 731.3548 | 401.7177 | 576.6193 | 501.748 | 624.7508 | 299.9074 | 530.9443 |  | 572.2952 | 638.6368 | 644.8271 | 391.0719 | 557.424 | 673.3544 | 399.2947 | 566.8589 | 540.5683 | 668.4241 | 436.5013 | 613.118 | 0.35071 | 16.9561 | 3.291 | 0.090658 | -39.8241 | 3.116 | 2750.56 | 0.25 | 3.5084 | 0.46508 | 0.71025 | -1.1725 | 4.4426 | 3.7981 | 5.6035 | 27.3374 | 24.1145 | 55.9054 | -0.92844 | -4.3581 | 17.2782 | 38.3932
42810.5033 | 5468 | 51.5839 | 39.0875 | 27.6842 | 21.6144 | 18.4011 | 19.2518 | 20.243 | 84.8569 | 48.6798 | 30.9859 | 21.8437 | 16.9974 | 16.0692 | 16.1218 | 136.6169 | 190.0312 | 278.4443 | 293.8338 | 200.4633 | 554.0965 |  |  |  | 112.3966 | 300.7888 | 582.2385 | 567.0713 | 422.0805 | 516.7571 | 187.277 | 339.6783 | 417.3083 | 185.0187 | 392.2197 | 436.9903 | 188.136 | 121.0728 |  | 460.8615 | 414.187 | 388.8728 | 283.9639 |  | 77.8665 | 172.5513 | 87.9714 | 188.5463 | 289.0569 | 394.9482 | 517.4096 | 11.7521 | 83.5604 | 17.4243 | 174.8431 | 9.4802 | 44.1366 | 50.2817 | 57.522 | 17.5481 |  |  | 2.9651 | -0.52495 | -0.2334 | -0.97976 | 6.0318 | 4.8642 | 9.9716 | -5.5278 | 0.55287 | 6.7921 | 27.8099 | -0.00036141 | -0.00043534 | -0.00045177 | 828.2515 | 396.1253 | 108.3266 | 83.8742 | 33.6092 | 18.2146 | 16.0448 | 61.7798 | 40.4939 | 25.5302 | 20.451 | 17.9459 | 18.6998 | 21.1091 | 279.6694 | 229.4344 | 191.3731 | 128.0106 | 98.8745 | 240.105 | 141.415 | 109.3017 | 180.0348 | 205.553 | 295.4518 | 385.8048 | 436.4331 |  |  |  | 627.5973 | 583.7082 | 562.7072 | 585.8586 | 7.1522 | 5.7121 | 722.9031 |  |  | 716.1465 |  |  | 114.2327 | 369.9261 | 486.1877 | 111.9221 | 314.7335 | 420.3954 | 778.6297 | 695.1845 | 801.41 | 866.497 | 736.8666 |  | 590.1489 | 663.7803 | 558.9252 | 821.0557 | 735.4426 | 759.5316 |  | 822.2678 |  |  | 792.095 | 784.5458 | 792.1591 | [6 empty] | 737.0473 |  |  | 685.6885 |  |  | 489.1426 | 659.5238 | 824.6173 | 292.0057 | 543.0074 | 599.2243 | 405.3475 | 574.2835 | 697.1393 | 589.4859 | 732.3748 | 402.8239 | 577.2988 | 502.0567 | 625.4357 | 301.4231 | 531.2183 |  | 572.5098 | 639.1342 | 645.5357 | 390.6262 | 558.7676 | 674.8822 | 399.6044 | 567.3428 | 541.9999 | 669.5938 | 436.982 | 614.1853 | 0.24594 | 16.9531 | 3.2895 | 0.089131 | -39.8347 | 3.1161 | 2754.23 | 0.15 | 3.3727 | -1.066 | -0.71078 | -1.4563 | 4.424 | 3.9728 | 5.6881 | 27.4185 | 24.2664 | 56.2959 | -0.46132 | -3.8761 | -0.094658 | 38.484
42810.5033 | 5469 | 51.5847 | 39.0848 | 27.6857 | 21.6127 | 18.394 | 19.2524 | 20.2389 | 84.8649 | 48.6846 | 30.986 | 21.8415 | 16.9954 | 16.0636 | 16.1225 | 136.6407 | 190.0574 | 278.5117 | 293.9507 | 200.5079 | 554.8 |  |  |  | 112.4001 | 300.9595 | 583.315 | 568.2748 | 424.3355 | 518.5546 | 186.9916 | 341.5169 | 419.9414 | 184.908 | 390.0522 | 438.667 | 404.7372 | 169.8138 |  | 471.0768 | 414.8015 | 388.018 | 308.2876 |  | 77.9467 | 172.628 | 87.981 | 189.2497 | 290.0581 | 396.3407 | 517.6376 | 11.5537 | 83.6935 | 17.0867 | 174.9442 | 9.4762 | 44.1323 | 50.2692 | 57.5306 | 17.5423 |  |  | 2.8955 | -0.26145 | 0.007764 | -0.85228 | 5.4818 | 4.2163 | 9.2987 | -5.0724 | 0.50364 | 6.4086 | 27.9532 | -0.00042877 | -0.00040905 | -0.00045341 | 838.919 | 396.4468 | 108.2747 | 83.9049 | 33.6124 | 18.2119 | 16.0422 | 61.798 | 40.5039 | 25.5275 | 20.4523 | 17.9419 | 18.699 | 21.1142 | 272.7007 | 227.8205 | 190.721 | 125.8164 | 100.2576 | 240.1237 | 141.4877 | 109.3079 | 180.1049 | 205.6213 | 295.6081 | 386.0854 | 436.8979 |  |  |  | 628.3776 | 584.6163 | 561.6724 | 586.4339 | 10.8154 | 7.5457 | 720.7531 |  |  | 711.1529 |  |  | 114.2427 | 370.1423 | 486.4527 | 111.8852 | 314.5857 | 420.3359 | 778.3729 | 918.8272 | 801.4423 | 866.2093 | 736.7043 |  | 590.5589 | 659.192 | 558.745 | 823.267 | 736.9736 | 759.4598 |  | 822.2549 |  |  | 791.6977 | 784.0946 | 791.4956 | [6 empty] | 742.4966 |  |  | 685.1991 |  |  | 490.5964 | 660.575 | 828.959 | 291.2355 | 543.2799 | 599.6992 | 405.1431 | 575.143 | 697.6608 | 590.8267 | 734.6779 | 403.7843 | 577.9073 | 502.7644 | 626.0641 | 301.0291 | 531.7087 |  | 574.0156 | 640.1714 | 646.3237 | 390.8353 | 559.5024 | 676.3706 | 400.8112 | 567.6541 | 543.3152 | 670.5745 | 437.6036 | 614.5769 | 0.24093 | 16.9504 | 3.2885 | 0.088776 | -39.8973 | 3.116 | 2754.89 | 0.24 | 3.3366 | -0.75234 | 0.12965 | -1.3584 | 4.2218 | 3.7026 | 5.4986 | 27.4943 | 24.3653 | 56.6341 | 0.31565 | -3.7944 | 14.6524 | 38.6192
42810.5033 | 5470 | 51.5885 | 39.0907 | 27.6858 | 21.6218 | 18.3981 | 19.2528 | 20.2352 | 84.876 | 48.6952 | 30.9892 | 21.8431 | 16.9995 | 16.0662 | 16.1219 | 136.6706 | 190.0992 | 278.5782 | 294.071 | 200.5674 | 555.7897 |  |  |  | 112.4188 | 301.1212 | 583.9327 | 569.7484 | 423.7108 | 517.7177 | 183.7949 | 342.8067 | 423.0016 | 188.2962 | 374.2593 | 405.6197 | 580.4342 | 87.7978 |  | 481.1557 | 416.6696 | 389.7511 | 301.233 |  | 78.1511 | 172.8244 | 88.1105 | 189.0173 | 290.345 | 397.1325 | 517.8634 | 11.4176 | 83.821 | 16.625 | 175.0542 | 9.4741 | 44.1359 | 50.2469 | 57.5502 | 17.5406 |  |  | 2.7739 | -0.049197 | 0.2095 | -1.171 | 5.6592 | 4.2642 | 9.4013 | -5.1349 | 1.0458 | 6.8129 | 28.0611 | -0.0003532 | -0.00039427 | -0.00050762 | 838.9901 | 396.7573 | 108.2422 | 83.9259 | 33.619 | 18.213 | 16.0386 | 61.8119 | 40.5196 | 25.5351 | 20.4518 | 17.9423 | 18.6925 | 21.1057 | 278.1956 | 231.8727 | 198.2027 | 121.6038 | 97.0848 | 240.3124 | 141.7203 | 109.3118 | 180.1481 | 205.6656 | 295.7415 | 386.3162 | 437.3135 |  |  |  | 629.1205 | 584.6122 | 559.0812 | 585.5494 | 7.3265 | 5.7326 | 721.4452 |  |  | 710.1214 |  |  | 114.2535 | 370.2937 | 486.9734 | 111.8135 | 314.5558 | 421.995 | 778.2688 | 916.3752 | 802.4007 | 866.032 | 736.7349 |  | 590.8807 | 660.4368 | 558.5737 | 824.8534 | 738.4685 | 759.7456 |  | 821.7365 |  |  | 792.6457 | 783.9011 | 791.1398 | [6 empty] | 742.8844 |  |  | 684.9773 |  |  | 492.4193 | 662.2966 | 834.3576 | 291.4938 | 542.5991 | 600.2542 | 405.7494 | 576.0028 | 698.8089 | 592.0046 | 735.0781 | 404.6401 | 578.0491 | 503.0164 | 626.9134 | 301.5942 | 532.0046 |  | 572.9523 | 641.0182 | 647.2711 | 391.1069 | 560.5983 | 677.116 | 400.2501 | 568.0158 | 543.8768 | 671.8265 | 437.5869 | 614.995 | 0.37228 | 16.9488 | 3.2888 | 0.090651 | -39.9575 | 3.1161 | 2738.87 | 0.29 | 3.2641 | -0.32643 | 0.67362 | -1.5926 | 4.2922 | 3.7258 | 5.5321 | 27.5494 | 24.3036 | 56.9818 | -0.26815 | -4.5961 | 37.8557 | 38.788
42810.5034 | 5471 | 51.6028 | 39.0928 | 27.6908 | 21.6285 | 18.3968 | 19.2561 | 20.237 | 84.8925 | 48.7072 | 31.0015 | 21.853 | 16.996 | 16.0689 | 16.1256 | 136.687 | 190.1366 | 278.6448 | 294.1947 | 200.6381 | 556.8432 |  |  |  | 112.4367 | 301.2813 | 584.9682 | 570.5088 | 426.1899 | 519.0458 | 181.5244 | 340.863 | 423.3345 | 190.8821 | 373.7829 | 388.3783 | 540.7769 | 27.3153 |  | 486.6936 | 417.4506 | 390.368 | 288.0159 |  | 78.4134 | 173.0815 | 88.1685 | 188.1807 | 290.7359 | 397.7845 | 518.7118 | 11.2383 | 83.992 | 16.3575 | 175.1941 | 9.4551 | 44.1336 | 50.24 | 57.5612 | 17.5409 |  |  | 3.0446 | 0.25439 | -0.25705 | -1.376 | 5.6921 | 4.5639 | 9.879 | -5.2426 | 0.15803 | 7.0472 | 28.2642 | -0.00041891 | -0.00040248 | -0.00049119 | 844.6253 | 397.081 | 108.2055 | 83.9344 | 33.6366 | 18.2179 | 16.0378 | 61.8241 | 40.5264 | 25.5402 | 20.4526 | 17.9487 | 18.6946 | 21.1064 | 268.7589 | 222.8018 | 192.681 | 113.9504 | 91.393 | 240.1304 | 141.7712 | 109.3258 | 180.204 | 205.7228 | 295.8853 | 386.5536 | 437.7731 |  |  |  | 629.9356 | 584.2935 | 556.8294 | 585.8209 | 6.4367 | 5.0536 | 723.0321 |  |  | 711.688 |  |  | 114.2683 | 370.4398 | 487.5635 | 111.9164 | 314.8445 | 421.9341 | 778.1597 | 908.7039 | 802.7192 | 865.6957 | 736.532 |  | 591.3514 | 659.5593 | 558.3874 | 821.6969 | 741.1011 | 760.409 |  | 820.9965 |  |  | 792.3992 | 783.673 | 790.8357 | [6 empty] | 745.3814 |  |  | 684.553 |  |  | 494.11 | 664.257 | 832.6344 | 291.1758 | 542.3477 | 600.9152 | 406.7637 | 576.7922 | 699.9529 | 593.8074 | 734.1099 | 405.5099 | 578.0926 | 503.5882 | 626.5127 | 301.271 | 532.6529 |  | 572.0084 | 642.2033 | 648.1591 | 390.7176 | 562.269 | 678.6946 | 401.3196 | 568.5095 | 542.7051 | 673.0167 | 438.442 | 615.8269 | 0.31893 | 16.945 | 3.2883 | 0.088784 | -39.9586 | 3.116 | 2758.81 | 0.37 | 3.4226 | 0.7425 | -0.74638 | -1.7269 | 4.3067 | 3.8563 | 5.6737 | 27.637 | 24.2985 | 57.7631 | 0.75457 | -3.9761 | 31.9054 | 38.9391
42810.5034 | 5472 | 51.6077 | 39.1077 | 27.7029 | 21.6374 | 18.4023 | 19.262 | 20.2431 | 84.9138 | 48.7368 | 31.0183 | 21.8587 | 17.0135 | 16.0827 | 16.1251 | 136.7142 | 190.1707 | 278.6995 | 294.3081 | 200.6939 | 557.7111 |  |  |  | 112.4476 | 301.4308 | 585.4717 | 571.4513 | 426.1696 | 520.3016 | 184.7994 | 337.424 | 421.3172 | 187.719 | 384.4437 | 367.1865 | 187.9793 | 39.0693 |  | 480.8456 | 413.9995 | 387.2533 | 299.5693 |  | 78.4656 | 173.1142 | 88.1248 | 187.6915 | 291.3914 | 398.4797 | 519.5834 | 11.3271 | 84.148 | 16.1582 | 175.4004 | 9.4635 | 44.1341 | 50.2416 | 57.5722 | 17.5529 |  |  | 3.3101 | -0.44347 | -0.17228 | -1.4332 | 5.863 | 4.3056 | 9.6549 | -5.9963 | 0.33628 | 6.8018 | 28.5082 | -0.00044191 | -0.00035648 | -0.00045669 | 837.8295 | 397.4305 | 108.1585 | 83.9569 | 33.645 | 18.2139 | 16.0412 | 61.8381 | 40.5284 | 25.5494 | 20.452 | 17.9545 | 18.7008 | 21.1028 | 256.6702 | 210.2175 | 185.1306 | 112.5446 | 89.8189 | 239.7691 | 141.7496 | 109.3466 | 180.2613 | 205.7783 | 296.0247 | 386.8041 | 438.2275 |  |  |  | 630.8522 | 584.5815 | 555.664 | 585.3313 | 7.2217 | 5.3419 | 724.2372 |  |  | 713.0623 |  |  | 114.2958 | 370.5784 | 488.7599 | 111.9556 | 314.7361 | 423.6803 | 778.5502 | 907.7377 | 801.7513 | 866.129 | 736.3903 |  | 591.915 | 648.0658 | 558.3384 | 823.2978 | 744.114 | 761.7427 |  | 819.8082 |  |  | 793.3049 | 783.7403 | 790.9665 | [6 empty] | 740.4436 |  |  | 684.0754 |  |  | 495.0513 | 665.432 | 826.7208 | 290.8943 | 542.5613 | 601.6129 | 406.6119 | 577.4622 | 700.5675 | 594.5166 | 733.0749 | 406.0325 | 578.4004 | 503.5704 | 627.2796 | 302.5769 | 533.3512 |  | 571.7152 | 643.8293 | 648.9327 | 391.2537 | 563.8573 | 680.3734 | 402.097 | 569.0943 | 541.4073 | 673.9246 | 439.8589 | 616.689 | 0.43719 | 16.943 | 3.287 | 0.087734 | -39.9679 | 3.1161 | 2802.44 | 0.38 | 3.5715 | -0.98038 | -0.61106 | -1.7624 | 4.3731 | 3.7476 | 5.6118 | 27.7393 | 24.61 | 58.5185 | 2.0465 | -3.1399 | -0.53598 | 39.1315
42810.5034 | 5473 | 51.6008 | 39.0967 | 27.7062 | 21.6187 | 18.3855 | 19.2496 | 20.2332 | 84.9026 | 48.7276 | 31.0096 | 21.8566 | 16.9957 | 16.0566 | 16.1224 | 136.7473 | 190.2071 | 278.766 | 294.4285 | 200.7442 | 558.3376 |  |  |  | 112.4552 | 301.5875 | 585.8529 | 572.4905 | 427.8704 | 519.5402 | 180.2624 | 339.3808 | 417.3745 | 182.9066 | 390.4099 | 444.2988 | 349.0323 | 120.6448 |  | 456.9985 | 417.3887 | 389.3789 | 303.4234 |  | 78.7526 | 173.027 | 88.0529 | 187.8986 | 292.0452 | 398.9532 | 519.9354 | 11.704 | 84.2723 | 16.125 | 175.5485 | 9.4591 | 44.1287 | 50.2463 | 57.5839 | 17.5657 |  |  | 3.2076 | 0.24585 | -0.17886 | -1.1329 | 5.8892 | 4.8109 | 9.9618 | -5.5699 | 0.50092 | 7.9254 | 27.9492 | -0.00041398 | -0.00039427 | -0.00046984 | 844.492 | 397.8057 | 108.0897 | 83.9714 | 33.6507 | 18.2179 | 16.0314 | 61.8515 | 40.5395 | 25.5435 | 20.4504 | 17.9459 | 18.6938 | 21.1001 | 254.8605 | 205.384 | 180.6293 | 117.9156 | 94.6806 | 239.5645 | 141.7445 | 109.3681 | 180.3029 | 205.8171 | 296.1701 | 387.0539 | 438.7435 |  |  |  | 631.922 | 585.6572 | 556.3335 | 586.3493 | 9.0773 | 5.6426 | 721.6927 |  |  | 706.7873 |  |  | 114.3027 | 370.7125 | 489.7666 | 111.9463 | 314.9408 | 423.0287 | 778.4865 | 916.9958 | 802.2121 | 867.1453 | 736.4464 |  | 592.4624 | 646.2551 | 558.2776 | 827.2409 | 745.8907 | 762.2445 |  | 820.1666 |  |  | 792.8216 | 784.1348 | 791.7138 | [6 empty] | 737.882 |  |  | 684.4142 |  |  | 495.5594 | 666.9081 | 825.7706 | 290.7748 | 542.8776 | 602.0753 | 407.2807 | 578.2376 | 701.6585 | 594.4272 | 733.5822 | 406.84 | 579.1044 | 503.8846 | 628.2474 | 303.5638 | 534.2397 |  | 572.6499 | 644.8274 | 649.6474 | 392.0669 | 564.6135 | 680.9377 | 402.0378 | 569.6014 | 542.2844 | 674.6333 | 440.6075 | 617.3641 | 0.31893 | 16.9369 | 3.288 | 0.089543 | -40.0489 | 3.1161 | 2824.2 | 0.28 | 3.5141 | 0.72989 | -0.62255 | -1.5668 | 4.3844 | 3.9628 | 5.7023 | 27.8334 | 24.6507 | 58.8836 | 2.2186 | -2.6404 | 9.7637 | 39.3125
42810.5034 | 5474 | 51.616 | 39.1027 | 27.7061 | 21.6291 | 18.3967 | 19.2557 | 20.2309 | 84.9315 | 48.7479 | 31.0263 | 21.8638 | 17.0055 | 16.0656 | 16.1205 | 136.7677 | 190.2346 | 278.8223 | 294.5422 | 200.8047 | 558.8191 |  |  |  | 112.4553 | 301.7392 | 586.2288 | 573.0856 | 425.8656 | 518.3279 | 177.2474 | 334.1095 | 415.3807 | 186.1686 | 359.0005 | 421.0807 | 623.7774 | 299.2067 |  | 465.2325 | 417.7293 | 390.8554 | 288.3275 |  | 78.7059 | 172.9405 | 88.0415 | 188.2249 | 292.2831 | 398.9422 | 520.1127 | 12.2107 | 84.3904 | 16.1703 | 175.6789 | 9.4515 | 44.1445 | 50.2726 | 57.602 | 17.5788 |  |  | 3.7169 | -0.25093 | 0.065592 | -0.55198 | 5.8071 | 4.7893 | 10.312 | -5.6376 | 0.70486 | 6.918 | 27.7293 | -0.00039098 | -0.00041398 | -0.00050269 | 838.7697 | 398.199 | 108.0097 | 83.9816 | 33.6617 | 18.2203 | 16.0382 | 61.8673 | 40.5489 | 25.5471 | 20.4574 | 17.945 | 18.6966 | 21.0994 | 252.5961 | 206.0208 | 175.6231 | 115.6924 | 96.5682 | 239.2742 | 141.7324 | 109.3821 | 180.3442 | 205.8668 | 296.3348 | 387.3186 | 439.2596 |  |  |  | 632.8044 | 586.9657 | 560.4415 | 588.1657 | 7.1895 | 5.812 | 719.7581 |  |  | 700.5562 |  |  | 114.3014 | 370.8439 | 490.3471 | 111.944 | 315.0623 | 422.8612 | 778.4137 | 923.4281 | 803.114 | 868.3885 | 736.3216 |  | 592.9791 | 644.3199 | 558.1608 | 831.7969 | 747.9137 | 762.2783 |  | 821.7849 |  |  | 791.5011 | 783.9553 | 791.5262 | [6 empty] | 742.5747 |  |  | 684.7891 |  |  | 495.2773 | 668.3733 | 826.2597 | 290.469 | 543.259 | 602.4755 | 408.9221 | 578.6258 | 702.6941 | 595.6317 | 733.5572 | 407.4075 | 580.3025 | 504.9829 | 628.5659 | 303.8579 | 535.0107 |  | 573.1732 | 644.7243 | 650.4253 | 392.5711 | 563.9667 | 680.8916 | 401.7038 | 570.0663 | 543.0209 | 675.2011 | 441.1012 | 618.1496 | 0.25672 | 16.9382 | 3.2878 | 0.088704 | -40.0816 | 3.116 | 2852.89 | 0.27 | 3.7799 | -0.73732 | 0.37697 | -1.0936 | 4.3537 | 3.9538 | 5.8017 | 27.9273 | 24.686 | 59.3002 | 2.4291 | -2.0857 | 46.0135 | 39.4351
42810.5034 | 5475 | 51.6239 | 39.1066 | 27.7169 | 21.6319 | 18.3918 | 19.2574 | 20.2463 | 84.943 | 48.7564 | 31.0409 | 21.8672 | 17.0018 | 16.073 | 16.1297 | 136.7951 | 190.2667 | 278.8808 | 294.6619 | 200.8675 | 559.4352 |  |  |  | 112.4696 | 301.9007 | 586.7603 | 573.342 | 424.2243 | 517.9343 | 183.6527 | 337.6419 | 418.0743 | 188.4529 | 316.0452 | 379.0619 | 337.9438 | 29.5265 |  | 466.1196 | 417.8353 | 391.7688 | 269.0429 |  | 78.3855 | 173.0464 | 87.9908 | 188.811 | 292.144 | 398.8634 | 520.6164 | 12.816 | 84.5083 | 16.3124 | 175.7825 | 9.4517 | 44.1607 | 50.3002 | 57.6164 | 17.5926 |  |  | 3.2641 | -0.80094 | 0.066904 | -0.85359 | 6.0331 | 5.0541 | 10.2121 | -5.3517 | 0.52544 | 6.8343 | 27.9407 | -0.00041562 | -0.00038605 | -0.00048462 | 842.1998 | 398.5842 | 107.9529 | 84.0126 | 33.6707 | 18.221 | 16.0386 | 61.884 | 40.5621 | 25.5527 | 20.4601 | 17.9565 | 18.7037 | 21.1021 | 251.8231 | 213.3459 | 179.5718 | 112.25 | 97.2195 | 239.0937 | 141.7399 | 109.3941 | 180.3921 | 205.9074 | 296.4761 | 387.5616 | 439.7589 |  |  |  | 633.7472 | 588.6347 | 562.9079 | 590.1954 | 8.4071 | 5.8448 | 714.7581 |  |  | 695.0039 |  |  | 114.326 | 371.0028 | 490.211 | 111.9637 | 315.368 | 423.2435 | 779.4702 | 928.3409 | 805.6807 | 870.0265 | 736.3989 |  | 593.6733 | 646.7093 | 558.1983 | 837.6643 | 750.9281 | 762.2348 |  | 823.3856 |  |  | 790.4623 | 784.6318 | 792.0914 | [6 empty] | 745.9946 |  |  | 684.5126 |  |  | 495.0445 | 669.064 | 826.8111 | 290.6209 | 543.5334 | 603.2028 | 410.0711 | 578.8948 | 703.8117 | 597.6014 | 733.4424 | 407.7912 | 581.4578 | 506.0878 | 629.1737 | 304.2787 | 535.5318 |  | 574.5683 | 644.4273 | 651.0873 | 392.2213 | 563.7376 | 681.8823 | 402.1918 | 570.5029 | 544.0434 | 675.3549 | 442.1972 | 618.9389 | 0.15445 | 16.9366 | 3.2867 | 0.086178 | -40.0061 | 3.116 | 2859.05 | 0.28 | 3.5413 | -1.3174 | 0.38076 | -1.3601 | 4.4374 | 4.0614 | 5.7732 | 28.0469 | 24.6255 | 59.952 | 2.4895 | -2.5235 | 9.821 | 39.5642
42810.5034 | 5476 | 51.6305 | 39.1088 | 27.7159 | 21.6344 | 18.3991 | 19.2556 | 20.2433 | 84.9544 | 48.7676 | 31.0442 | 21.8766 | 17.0084 | 16.0737 | 16.1267 | 136.8178 | 190.2937 | 278.9393 | 294.7783 | 200.9166 | 560.0191 |  |  |  | 112.4808 | 302.0675 | 587.6054 | 574.0909 | 425.9908 | 518.8265 | 187.9576 | 341.2289 | 422.5895 | 188.0812 | 395.1902 | 418.1975 | 186.5661 | 46.2678 |  | 472.0092 | 416.3989 | 390.0299 | 278.9821 |  | 78.1948 | 173.1484 | 87.9504 | 189.3873 | 291.8632 | 398.9714 | 520.9595 | 12.8562 | 84.6081 | 16.3105 | 175.868 | 9.4574 | 44.1834 | 50.3 | 57.6433 | 17.6182 |  |  | 2.3626 | -0.015681 | 0.19964 | -0.77671 | 6.0351 | 5.1678 | 9.8888 | -5.3859 | 1.2427 | 6.6836 | 27.9421 | -0.0004222 | -0.00037948 | -0.00046655 | 812.3157 | 398.9863 | 107.9045 | 84.0139 | 33.6763 | 18.2165 | 16.0288 | 61.8898 | 40.5678 | 25.5574 | 20.4541 | 17.9463 | 18.694 | 21.095 | 253.0977 | 217.7478 | 181.4305 | 114.3123 | 103.3768 | 238.9723 | 141.7451 | 109.4103 | 180.4423 | 205.9631 | 296.6217 | 387.8166 | 440.2169 |  |  |  | 634.4519 | 589.7813 | 563.3031 | 591.5104 | 7.8678 | 6.4941 | 712.6087 |  |  | 695.3085 |  |  | 114.3372 | 371.216 | 489.2746 | 111.9962 | 315.5727 | 421.9111 | 779.821 | 927.0042 | 805.8891 | 871.3627 | 736.3281 |  | 594.3091 | 654.9786 | 558.3086 | 842.5902 | 752.1881 | 762.0806 |  | 822.4138 |  |  | 790.6878 | 785.5827 | 792.9336 | [6 empty] | 744.8587 |  |  | 684.5197 |  |  | 495.3695 | 670.2781 | 830.0446 | 291.3908 | 543.5217 | 604.1439 | 411.3278 | 579.198 | 714.5773 | 599.4925 | 733.4115 | 408.153 | 581.8528 | 507.1969 | 630.9958 | 305.485 | 535.6455 |  | 576.2901 | 644.6912 | 651.7105 | 391.1983 | 563.4934 | 683.3426 | 402.9683 | 570.8545 | 544.6342 | 675.888 | 443.4358 | 619.7923 | 0.11882 | 16.9356 | 3.2872 | 0.085679 | -39.8845 | 3.1161 | 2877.37 | 0.2 | 3.0145 | -0.18436 | 0.65782 | -1.2975 | 4.4385 | 4.1072 | 5.6815 | 28.1605 | 24.4132 | 60.1576 | 2.3306 | -2.7294 | -0.034655 | 39.6666
42810.5034 | 5477 | 51.6299 | 39.1083 | 27.7255 | 21.6387 | 18.4019 | 19.255 | 20.2381 | 84.9618 | 48.777 | 31.0471 | 21.8831 | 17.0172 | 16.0712 | 16.1268 | 136.8447 | 190.3305 | 278.9967 | 294.9025 | 200.9678 | 560.3453 |  |  |  | 112.492 | 302.2376 | 588.2509 | 574.7606 | 428.1087 | 519.7533 | 187.0948 | 342.6093 | 424.2082 | 187.4201 | 387.4819 | 440.5234 | 458.051 | 86.9458 |  | 490.7195 | 414.561 | 388.8943 | 283.9022 |  | 78.454 | 173.2548 | 87.9898 | 189.4197 | 291.6215 | 399.9256 | 520.7022 | 12.4569 | 84.7181 | 16.5532 | 175.9076 | 9.4625 | 44.1857 | 50.264 | 57.6835 | 17.6316 |  |  | 3.3627 | 0.077627 | 0.44278 | -0.77868 | 5.8886 | 5.0298 | 9.8113 | -5.4996 | 0.54645 | 6.8701 | 27.9238 | -0.0004107 | -0.00040248 | -0.00051583 | 811.0374 | 399.3777 | 107.8644 | 84.0545 | 33.6853 | 18.2278 | 16.0346 | 61.9104 | 40.5898 | 25.5712 | 20.4575 | 17.9491 | 18.702 | 21.097 | 252.708 | 226.2338 | 184.554 | 113.1743 | 103.524 | 238.8885 | 141.8015 | 109.4109 | 180.4826 | 206.0145 | 296.7569 | 388.0548 | 440.631 |  |  |  | 634.9319 | 590.1658 | 562.1051 | 591.8215 | 10.3209 | 6.3217 | 717.1275 |  |  | 700.7226 |  |  | 114.3534 | 371.4575 | 492.4388 | 111.944 | 315.524 | 422.6164 | 780.0994 | 924.2106 | 805.5791 | 872.1215 | 736.2688 |  | 594.7513 | 653.1234 | 558.4172 | 846.1208 | 753.4108 | 761.6458 |  | 821.6001 |  |  | 792.6162 | 786.0118 | 793.5537 | [6 empty] | 745.7619 |  |  | 685.4212 |  |  | 495.5697 | 671.3126 | 830.0671 | 291.311 | 543.2632 | 604.8277 | 412.4118 | 579.1513 | 722.2848 | 600.7059 | 732.1381 | 409.0955 | 581.9786 | 508.1901 | 632.6271 | 305.7734 | 535.606 |  | 577.6941 | 645.5128 | 652.4427 | 391.6345 | 563.8101 | 684.3431 | 404.0984 | 571.2088 | 545.6306 | 676.6099 | 444.5525 | 620.2845 | 0.3355 | 16.9309 | 3.2886 | 0.086634 | -40.0342 | 3.1161 | 2865.38 | 0.24 | 3.5985 | 0.41024 | 0.97977 | -1.2993 | 4.3874 | 4.0548 | 5.6632 | 28.2399 | 24.4819 | 60.393 | 2.3621 | -3.0693 | 21.0455 | 39.7527
42810.5034 | 5478 | 51.6434 | 39.1129 | 27.723 | 21.6412 | 18.4089 | 19.2577 | 20.2338 | 84.9751 | 48.7916 | 31.0632 | 21.8828 | 17.0067 | 16.0686 | 16.1351 | 136.8694 | 190.3689 | 279.0571 | 295.0281 | 201.0291 | 560.7155 |  |  |  | 112.4966 | 302.4055 | 589.061 | 575.2111 | 430.9867 | 521.1031 | 186.0315 | 343.3098 | 425.8534 | 190.4599 | 342.6897 | 370.6568 | 473.6719 | 41.2259 |  | 488.8812 | 412.731 | 386.0181 | 296.4046 |  | 78.5996 | 173.384 | 88.1574 | 189.5775 | 291.5493 | 400.5689 | 520.5637 | 12.4912 | 84.7977 | 16.941 | 175.9696 | 9.4502 | 44.188 | 50.2117 | 57.6952 | 17.6326 |  |  | 2.8606 | 0.12428 | 0.56106 | -0.79905 | 5.8702 | 4.8155 | 9.8573 | -5.8932 | 0.57409 | 6.808 | 27.6953 | -0.00044191 | -0.00037127 | -0.00051255 | 832.1362 | 399.7475 | 107.8224 | 84.0588 | 33.6903 | 18.2261 | 16.0316 | 61.9185 | 40.5849 | 25.5621 | 20.4619 | 17.9466 | 18.6921 | 21.0918 | 259.9446 | 229.6378 | 188.6621 | 117.9119 | 104.2553 | 239.0747 | 141.8826 | 109.4312 | 180.5409 | 206.0763 | 296.9335 | 388.3415 | 441.1805 |  |  |  | 635.6465 | 590.9155 | 563.6116 | 592.9278 | 9.409 | 6.6621 | 715.6254 |  |  | 703.1831 |  |  | 114.364 | 371.6832 | 494.6243 | 111.8775 | 315.6586 | 422.7303 | 779.7708 | 913.4012 | 806.7028 | 872.5986 | 736.1618 |  | 595.223 | 655.9151 | 558.4882 | 851.0433 | 754.0588 | 760.295 |  | 821.1008 |  |  | 793.78 | 785.8998 | 793.6265 | [6 empty] | 740.5883 |  |  | 685.2905 |  |  | 496.0834 | 672.082 | 831.2268 | 291.9526 | 543.668 | 605.0257 | 413.3799 | 579.0987 | 723.9318 | 601.7039 | 730.4594 | 409.6236 | 582.5646 | 507.6095 | 632.2189 | 306.6666 | 535.2589 |  | 577.6679 | 647.0915 | 653.1641 | 392.6673 | 565.3068 | 684.1793 | 405.5547 | 571.8037 | 547.4342 | 677.0158 | 445.2304 | 620.5122 | 0.37036 | 16.9313 | 3.2869 | 0.08599 | -39.9755 | 3.1161 | 2851.4 | 0.33 | 3.3218 | 0.51916 | 1.1031 | -1.3164 | 4.3826 | 3.9694 | 5.6792 | 28.326 | 24.4156 | 60.4334 | 1.5844 | -3.5154 | 22.5622 | 39.8633
42810.5034 | 5479 | 51.6457 | 39.1177 | 27.733 | 21.6516 | 18.4132 | 19.2639 | 20.237 | 84.9936 | 48.8042 | 31.0715 | 21.8915 | 17.007 | 16.0767 | 16.1316 | 136.8972 | 190.4055 | 279.124 | 295.1466 | 201.099 | 560.9794 |  |  |  | 112.5117 | 302.5681 | 589.5602 | 575.6371 | 430.7439 | 521.8745 | 184.9285 | 342.7703 | 423.9402 | 189.0466 | 358.2729 | 374.2465 | 503.6575 | 28.247 |  | 488.6126 | 410.9556 | 385.5983 | 295.7842 |  | 78.6098 | 173.3164 | 88.2281 | 189.7418 | 292.0342 | 400.9358 | 520.6482 | 12.9007 | 84.8555 | 17.2912 | 176.111 | 9.4622 | 44.1964 | 50.1747 | 57.7018 | 17.6382 |  |  | 3.3167 | 0.063827 | 0.77002 | -0.31804 | 5.8787 | 4.5757 | 9.5471 | -5.8439 | 0.70875 | 6.7493 | 27.7889 | -0.00040248 | -0.00037291 | -0.00049612 | 840.6444 | 400.1391 | 107.7954 | 84.0798 | 33.7117 | 18.2323 | 16.0359 | 61.9348 | 40.5962 | 25.5678 | 20.4697 | 17.9513 | 18.6958 | 21.0921 | 267.4958 | 232.705 | 193.2433 | 117.2542 | 101.2032 | 239.4102 | 141.9818 | 109.4266 | 180.5942 | 206.126 | 297.0729 | 388.5901 | 441.7142 |  |  |  | 636.663 | 591.2049 | 564.3602 | 593.5147 | 10.8169 | 6.8003 | 713.6767 |  |  | 702.2551 |  |  | 114.3763 | 371.9209 | 494.2349 | 111.9982 | 315.9507 | 422.5357 | 780.054 | 928.1426 | 806.3983 | 872.771 | 736.2805 |  | 595.7656 | 652.4468 | 558.6846 | 855.6833 | 755.2595 | 761.7236 |  | 821.9383 |  |  | 793.6838 | 785.9568 | 793.9144 | [6 empty] | 748.9983 |  |  | 685.2979 |  |  | 497.255 | 673.1713 | 832.8557 | 293.2991 | 543.6597 | 605.3578 | 414.1493 | 579.0014 | 724.8877 | 602.2871 | 732.0764 | 410.0914 | 582.7018 | 507.3823 | 631.6732 | 307.7319 | 535.464 |  | 578.4408 | 648.7007 | 653.797 | 393.2013 | 566.8459 | 684.445 | 406.5769 | 572.4712 | 549.3378 | 677.9291 | 445.7986 | 620.7333 | 0.26501 | 16.9297 | 3.2828 | 0.083956 | -40.0217 | 3.1161 | 2844.38 | 0.24 | 3.5786 | 0.37202 | 1.2921 | -0.83043 | 4.387 | 3.8704 | 5.5906 | 28.4185 | 24.5431 | 60.6335 | 0.79286 | -4.0118 | 26.4203 | 40.0486
42810.5035 | 5480 | 51.6524 | 39.1324 | 27.7296 | 21.6504 | 18.4109 | 19.2614 | 20.243 | 85.0056 | 48.8314 | 31.074 | 21.8887 | 17.0007 | 16.0839 | 16.1332 | 136.9185 | 190.4337 | 279.1859 | 295.2762 | 201.1644 | 561.176 |  |  |  | 112.5118 | 302.7342 | 589.5613 | 576.2094 | 430.5601 | 522.3893 | 184.0689 | 342.0636 | 422.8587 | 182.8097 | 393.1461 | 442.7077 | 213.1203 | 52.1573 |  | 465.72 | 413.4178 | 384.9947 | 303.6656 |  | 78.5759 | 173.6077 | 88.3781 | 190.0917 | 292.319 | 400.838 | 521.2342 | 12.9135 | 84.9676 | 17.2709 | 176.3214 | 9.4637 | 44.2007 | 50.1379 | 57.7039 | 17.6203 |  |  | 2.7818 | 0.055287 | 0.46052 | -0.90945 | 5.173 | 5.3524 | 10.1721 | -6.459 | 1.0273 | 6.9222 | 28.2026 | -0.00041727 | -0.00041398 | -0.00047641 | 841.4788 | 400.5167 | 107.765 | 84.0979 | 33.7189 | 18.2344 | 16.0387 | 61.9453 | 40.6067 | 25.5811 | 20.4748 | 17.9521 | 18.7047 | 21.0932 | 272.4969 | 231.8095 | 196.1689 | 119.6523 | 102.1306 | 239.5685 | 142.1501 | 109.4474 | 180.647 | 206.1753 | 297.2189 | 388.8372 | 442.187 |  |  |  | 637.4946 | 591.8693 | 565.1175 | 594.225 | 8.4679 | 6.7538 | 713.3602 |  |  | 700.8999 |  |  | 114.3983 | 372.1758 | 496.3838 | 112.0262 | 315.6508 | 422.5309 | 780.8755 | 928.9305 | 806.4878 | 872.8768 | 736.5353 |  | 596.0935 | 641.4127 | 559.0194 | 855.5701 | 757.1396 | 761.6678 |  | 822.901 |  |  | 794.3387 | 786.4579 | 794.9513 | [6 empty] | 751.6384 |  |  | 684.7064 |  |  | 497.6878 | 672.8809 | 842.4243 | 293.3907 | 542.6551 | 605.7831 | 413.9868 | 579.7825 | 725.3115 | 602.9729 | 734.8815 | 409.7143 | 582.6088 | 507.1796 | 631.4493 | 309.1969 | 535.3053 |  | 579.547 | 649.4358 | 654.4822 | 393.7981 | 567.5593 | 684.4237 | 407.05 | 572.7082 | 550.0641 | 678.355 | 446.7116 | 621.0203 | 0.26809 | 16.9229 | 3.278 | 0.083978 | -39.9147 | 3.1161 | 2860.44 | 0.22 | 3.2784 | 0.34635 | 0.9996 | -1.4047 | 4.1149 | 4.1857 | 5.7703 | 28.4693 | 24.9026 | 61.154 | 0.2596 | -4.3154 | 0.65511 | 40.1942
42810.5035 | 5481 | 51.651 | 39.1297 | 27.729 | 21.6543 | 18.4056 | 19.2604 | 20.2383 | 85.0086 | 48.8298 | 31.0838 | 21.8867 | 17.0129 | 16.0717 | 16.126 | 136.9374 | 190.4697 | 279.271 | 295.3895 | 201.2128 | 561.1597 |  |  |  | 112.5206 | 302.9057 | 590.1238 | 576.8744 | 431.3338 | 523.6161 | 182.2377 | 338.0943 | 423.3253 | 184.1225 | 388.9565 | 448.6864 | 455.1054 | 68.4308 |  | 458.7253 | 417.0385 | 389.8559 | 276.9803 |  | 78.7456 | 173.874 | 88.4153 | 190.3713 | 292.4953 | 401.2015 | 521.6488 | 12.6903 | 85.0795 | 17.4325 | 176.5882 | 9.4692 | 44.2102 | 50.1105 | 57.7079 | 17.6156 |  |  | 3.0696 | -0.2207 | 0.17467 | -0.77211 | 5.7572 | 4.9575 | 9.8455 | -6.1337 | -0.058559 | 7.2039 | 28.3047 | -0.00036634 | -0.00042548 | -0.00049448 | 847.236 | 400.8574 | 107.729 | 84.1159 | 33.7238 | 18.2285 | 16.0383 | 61.9562 | 40.6132 | 25.5804 | 20.4758 | 17.954 | 18.7012 | 21.0938 | 275.1267 | 228.6528 | 194.4772 | 119.9 | 104.3451 | 239.6701 | 142.2713 | 109.4458 | 180.6997 | 206.2318 | 297.3675 | 389.0834 | 442.6037 |  |  |  | 638.1397 | 591.634 | 563.4044 | 594.2303 | 10.8957 | 6.5381 | 711.4326 |  |  | 700.409 |  |  | 114.4028 | 372.4464 | 498.5513 | 112.018 | 315.7008 | 422.0052 | 782.1242 | 931.1296 | 806.76 | 873.3986 | 737.1924 |  | 596.4505 | 635.7644 | 559.5404 | 856.7295 | 758.7928 | 761.3824 |  | 823.8702 |  |  | 794.3669 | 788.0589 | 797.4631 | [6 empty] | 750.7311 |  |  | 685.0702 |  |  | 498.5246 | 673.3447 | 847.4534 | 293.2293 | 542.4292 | 606.2979 | 414.2408 | 580.7711 | 725.7173 | 603.8285 | 734.4396 | 408.8281 | 583.3507 | 507.7757 | 631.5472 | 308.6713 | 535.96 |  | 580.3884 | 649.0758 | 655.1887 | 394.0216 | 567.9768 | 684.7263 | 408.4367 | 572.7611 | 550.037 | 679.086 | 448.149 | 621.2751 | 0.27194 | 16.9206 | 3.2731 | 0.085339 | -39.9464 | 3.1161 | 2891.48 | 0.26 | 3.4465 | -0.6922 | 0.61581 | -1.2947 | 4.3422 | 4.0294 | 5.6784 | 28.5142 | 25.1421 | 61.5787 | -0.018213 | -4.112 | 20.8964 | 40.3226
42810.5035 | 5482 | 51.6545 | 39.1273 | 27.7411 | 21.6504 | 18.4071 | 19.2591 | 20.2331 | 85.026 | 48.8362 | 31.0881 | 21.8876 | 17.0054 | 16.0735 | 16.1244 | 136.9711 | 190.514 | 279.2794 | 295.4962 | 201.2854 | 561.5333 |  |  |  | 112.5416 | 303.0895 | 590.9257 | 577.4843 | 435.9623 | 525.0013 | 184.3776 | 340.4143 | 422.4342 | 185.0783 | 379.6639 | 446.8425 | 461.678 | 77.6711 |  | 486.5816 | 417.1169 | 391.5016 | 270.2041 |  | 79.039 | 173.6859 | 88.2612 | 192.2733 | 293.4023 | 403.1788 | 522.4333 | 12.5699 | 85.1857 | 17.8653 | 176.9224 | 9.4795 | 44.2251 | 50.0952 | 57.7076 | 17.6157 |  |  | 3.3758 | 0.10983 | 0.57617 | -0.3785 | 5.9556 | 5.0403 | 10.4356 | -5.8616 | 0.29834 | 7.6905 | 28.2916 | -0.00036141 | -0.00034498 | -0.00045012 | 860.8887 | 401.1806 | 107.6783 | 84.1431 | 33.7363 | 18.2362 | 16.0407 | 61.9847 | 40.6293 | 25.5825 | 20.4824 | 17.9595 | 18.7043 | 21.0926 | 280.5224 | 226.4546 | 193.4765 | 116.6387 | 98.9015 | 239.699 | 142.3429 | 109.4499 | 180.7611 | 206.2896 | 297.5105 | 389.3356 | 443.0224 |  |  |  | 638.7689 | 591.3875 | 562.2662 | 594.2563 | 9.5719 | 5.1776 | 710.279 |  |  | 699.8752 |  |  | 114.4257 | 372.7115 | 498.608 | 112.0311 | 315.8784 | 424.2115 | 781.7915 | 931.6375 | 806.1939 | 873.2018 | 737.3539 |  | 596.8512 | 625.1695 | 560.0943 | 858.9043 | 759.9114 | 760.8861 |  | 822.0695 |  |  | 796.9244 | 788.5603 | 798.6234 | [6 empty] | 760.0666 |  |  | 685.1702 |  |  | 499.1912 | 673.2017 | 845.1833 | 292.9277 | 543.3268 | 607.364 | 413.6982 | 581.8919 | 726.7486 | 605.8234 | 741.1194 | 409.0142 | 583.8091 | 508.4254 | 633.1904 | 309.395 | 536.8961 |  | 581.9704 | 649.1148 | 655.8301 | 393.3458 | 567.9084 | 685.0477 | 410.2362 | 572.8353 | 551.1716 | 680.2239 | 448.2732 | 621.8805 | 0.30622 | 16.9196 | 3.265 | 0.085621 | -40.0775 | 3.1161 | 2902.61 | 0.22 | 3.6174 | 0.4882 | 1.1182 | -0.9063 | 4.4229 | 4.0689 | 5.8547 | 28.5806 | 25.5244 | 61.8286 | -0.61363 | -3.9917 | 21.8507 | 40.4475
42810.5035 | 5483 | 51.6603 | 39.1281 | 27.7645 | 21.6548 | 18.4101 | 19.2545 | 20.234 | 85.0308 | 48.8569 | 31.0986 | 21.8922 | 17.0096 | 16.0697 | 16.1234 | 136.9963 | 190.5388 | 279.3589 | 295.6121 | 201.349 | 562.0139 |  |  |  | 112.5479 | 303.2716 | 591.6163 | 578.2002 | 436.9517 | 526.5969 | 187.6435 | 340.7373 | 421.4745 | 183.6268 | 394.7023 | 441.9912 | 327.7823 | 172.3566 |  | 491.077 | 413.2202 | 388.096 | 282.6958 |  | 79.0499 | 173.4334 | 88.199 | 192.5548 | 293.7857 | 404.3434 | 523.2254 | 12.6755 | 85.2703 | 17.6867 | 177.0985 | 9.4813 | 44.2265 | 50.0808 | 57.7042 | 17.6139 |  |  | 2.5886 | -0.31533 | 0.78119 | -0.58089 | 5.4273 | 4.6171 | 9.8396 | -5.7427 | 0.56708 | 6.7997 | 28.3204 | -0.00037127 | -0.00044027 | -0.00047148 | 856.5761 | 401.4977 | 107.6279 | 84.1578 | 33.7532 | 18.2322 | 16.0275 | 61.9973 | 40.6426 | 25.592 | 20.4711 | 17.9621 | 18.6979 | 21.0898 | 285.4416 | 222.4809 | 186.7447 | 112.0922 | 94.4473 | 239.7932 | 142.3286 | 109.4624 | 180.8251 | 206.3499 | 297.6791 | 389.6122 | 443.4928 |  |  |  | 639.443 | 592.0105 | 563.5987 | 595.8825 | 7.2122 | 5.6278 | 709.4015 |  |  | 701.3711 |  |  | 114.4423 | 372.9663 | 498.6077 | 112.0318 | 315.9005 | 423.9524 | 781.071 | 924.624 | 804.6051 | 873.7128 | 737.1103 |  | 597.1525 | 623.7408 | 560.3437 | 856.9894 | 760.1539 | 760.5817 |  | 820.7058 |  |  | 799.0611 | 788.1717 | 798.3159 | [6 empty] | 767.2139 |  |  | 685.9618 |  |  | 499.2715 | 673.1489 | 842.5054 | 292.0183 | 544.2002 | 608.2945 | 414.1316 | 582.1949 | 727.6079 | 606.6379 | 743.6726 | 409.4286 | 584.5315 | 509.0804 | 634.7353 | 308.8608 | 536.8723 |  | 581.2151 | 649.7409 | 656.555 | 393.1554 | 568.545 | 686.645 | 410.1417 | 573.1204 | 550.8141 | 680.9262 | 448.4285 | 623.0562 | 0.2288 | 16.9171 | 3.2546 | 0.083717 | -39.9822 | 3.116 | 2942.92 | 0.26 | 3.1708 | -0.82699 | 1.3017 | -1.1224 | 4.2258 | 3.8977 | 5.6899 | 28.6408 | 25.6038 | 61.9492 | -1.1469 | -3.2455 | 8.6465 | 40.5371
42810.5035 | 5484 | 51.6657 | 39.1402 | 27.7592 | 21.6593 | 18.4199 | 19.2535 | 20.244 | 85.0494 | 48.8697 | 31.1148 | 21.9012 | 17.0131 | 16.0693 | 16.1255 | 137.0129 | 190.5622 | 279.4307 | 295.7205 | 201.4425 | 562.6195 |  |  |  | 112.558 | 303.4514 | 592.3828 | 579.0532 | 438.9083 | 527.6373 | 187.4192 | 342.2113 | 424.0994 | 183.6202 | 394.1891 | 443.6254 | 411.5973 | 247.8691 |  | 489.6516 | 415.4442 | 387.3247 | 282.0676 |  | 79.1147 | 173.5036 | 88.263 | 192.1333 | 293.8453 | 403.5197 | 523.1007 | 13.0544 | 85.3929 | 17.6636 | 177.255 | 9.4713 | 44.2523 | 50.0764 | 57.718 | 17.6207 |  |  | 3.2102 | -0.018969 | 0.67671 | -0.36207 | 5.6047 | 5.3281 | 10.105 | -6.0351 | 0.7177 | 7.2373 | 28.8197 | -0.00037948 | -0.00039098 | -0.00045669 | 862.4867 | 401.8419 | 107.5901 | 84.182 | 33.7607 | 18.2409 | 16.0395 | 62.0089 | 40.6513 | 25.6012 | 20.4853 | 17.9575 | 18.7027 | 21.0875 | 287.5585 | 220.2829 | 182.0574 | 112.2282 | 92.2794 | 239.9126 | 142.263 | 109.4701 | 180.8743 | 206.3966 | 297.8193 | 389.8486 | 443.985 |  |  |  | 640.3432 | 592.4209 | 563.2109 | 596.7715 | 9.7889 | 5.4635 | 708.8394 |  |  | 703.2868 |  |  | 114.4586 | 373.1956 | 499.6047 | 112.0528 | 315.9409 | 423.2002 | 780.8535 | 920.1007 | 803.51 | 873.0396 | 736.7899 |  | 597.5951 | 617.8576 | 560.6237 | 854.2543 | 760.5675 | 760.3073 |  | 818.7802 |  |  | 799.2589 | 787.4435 | 797.2432 | [6 empty] | 772.0137 |  |  | 686.2658 |  |  | 498.9719 | 673.3169 | 843.9494 | 291.2713 | 545.1974 | 609.1093 | 415.1367 | 582.2003 | 725.1269 | 607.6224 | 745.3926 | 409.6892 | 585.2406 | 509.4106 | 636.1439 | 308.7154 | 536.1127 |  | 582.6638 | 650.6892 | 657.1182 | 394.0036 | 569.0861 | 688.2375 | 410.0876 | 573.5654 | 551.4937 | 681.2127 | 448.8688 | 623.6065 | 0.33357 | 16.9168 | 3.2462 | 0.084919 | -39.9962 | 3.1161 | 2956.61 | 0.33 | 3.5334 | -0.20285 | 1.2116 | -0.88623 | 4.2917 | 4.1845 | 5.7627 | 28.7282 | 25.8118 | 62.1403 | -1.3652 | -2.7331 | 16.0634 | 40.6928
42810.5035 | 5485 | 51.6785 | 39.1502 | 27.7636 | 21.6645 | 18.4239 | 19.2625 | 20.2436 | 85.0666 | 48.8855 | 31.12 | 21.9099 | 17.0166 | 16.0763 | 16.1322 | 137.0473 | 190.6002 | 279.507 | 295.8502 | 201.5283 | 563.239 |  |  |  | 112.565 | 303.6342 | 592.7056 | 578.9432 | 435.8475 | 527.5286 | 186.3078 | 343.226 | 427.4358 | 189.5157 | 345.0254 | 441.0394 | 419.393 | 104.7714 |  | 482 | 414.8464 | 387.1405 | 279.6457 |  | 79.1294 | 173.8844 | 88.4935 | 192.9484 | 294.5869 | 403.5371 | 524.2241 | 13.4081 | 85.4836 | 17.5996 | 177.425 | 9.4723 | 44.272 | 50.0785 | 57.7137 | 17.6297 |  |  | 3.567 | -0.10899 | 0.74505 | -0.49612 | 5.3767 | 4.4804 | 9.4979 | -5.8012 | 0.41198 | 7.1584 | 28.3957 | -0.00038934 | -0.00036306 | -0.00044848 | 851.11 | 402.1511 | 107.5601 | 84.1923 | 33.7656 | 18.2414 | 16.0362 | 62.0173 | 40.6523 | 25.6052 | 20.4812 | 17.9602 | 18.6989 | 21.084 | 291.0101 | 226.1364 | 184.197 | 109.3587 | 91.3787 | 240.1223 | 142.2934 | 109.4875 | 180.9331 | 206.4521 | 297.9684 | 390.0956 | 444.4665 |  |  |  | 641.3159 | 592.5165 | 562.9219 | 596.3323 | 10.2709 | 6.0396 | 708.0994 |  |  | 703.3696 |  |  | 114.4648 | 373.4305 | 500.4541 | 112.0106 | 316.0762 | 421.6798 | 782.3786 | 914.4737 | 802.7883 | 872.3026 | 737.2858 |  | 598.0888 | 617.4508 | 560.8568 | 853.993 | 761.6934 | 760.0544 |  | 817.8868 |  |  | 797.4161 | 787.363 | 796.994 | [6 empty] | 775.7261 |  |  | 686.7732 |  |  | 499.2451 | 674.6825 | 846.9686 | 290.4705 | 544.8772 | 609.7494 | 415.7841 | 582.1498 | 729.5953 | 609.4206 | 744.864 | 410.6698 | 585.6511 | 510.1955 | 637.0349 | 309.752 | 535.974 |  | 584.3205 | 651.2398 | 657.8678 | 396.1531 | 569.5134 | 688.9159 | 410.0534 | 574.0686 | 552.3518 | 681.8067 | 448.8945 | 623.8396 | 0.15388 | 16.9165 | 3.2369 | 0.086127 | -39.9086 | 3.116 | 2952.41 | 0.22 | 3.7243 | -0.48645 | 1.2718 | -1.0378 | 4.2036 | 3.8372 | 5.5869 | 28.8021 | 25.8602 | 62.4613 | -1.7189 | -2.9669 | 16.9246 | 40.9005
42810.5035 | 5486 | 51.6914 | 39.1566 | 27.7641 | 21.6738 | 18.4258 | 19.2631 | 20.2457 | 85.0842 | 48.9075 | 31.1336 | 21.9135 | 17.0133 | 16.0746 | 16.1295 | 137.0491 | 190.635 | 279.5692 | 295.9693 | 201.6027 | 563.5238 |  |  |  | 112.5727 | 303.8107 | 593.3954 | 579.1185 | 436.8722 | 528.8942 | 184.8793 | 342.2518 | 425.6264 | 190.904 | 328.4043 | 348.5087 | 414.2774 | 16.7524 |  | 500.0471 | 413.4471 | 384.0231 | 297.9279 |  | 79.3439 | 174.2756 | 88.7118 | 192.6903 | 295.0615 | 403.5714 | 525.4037 | 13.6563 | 85.5597 | 17.8018 | 177.5933 | 9.4777 | 44.2749 | 50.0894 | 57.7104 | 17.6438 |  |  | 2.5518 | 0.053971 | 0.70036 | -0.67223 | 5.7749 | 4.943 | 10.356 | -6.7185 | 0.17846 | 7.0852 | 28.2373 | -0.00039098 | -0.00035648 | -0.00040905 | 848.1478 | 402.4751 | 107.5453 | 84.2136 | 33.7836 | 18.2472 | 16.0392 | 62.0368 | 40.6757 | 25.602 | 20.4853 | 17.9642 | 18.6979 | 21.0875 | 292.2778 | 227.5406 | 186.0265 | 113.8695 | 95.554 | 240.3169 | 142.3401 | 109.4973 | 180.9849 | 206.5051 | 298.1179 | 390.3427 | 444.8949 |  |  |  | 642.1272 | 593.4004 | 565.9477 | 598.1479 | 7.9199 | 4.0862 | 708.8875 |  |  | 701.9608 |  |  | 114.4795 | 373.7079 | 500.6616 | 111.9768 | 315.9772 | 422.121 | 783.4896 | 910.2519 | 801.8192 | 872.7209 | 738.0902 |  | 598.5888 | 617.2268 | 561.1579 | 855.7803 | 762.1447 | 760.0478 |  | 817.8873 |  |  | 796.316 | 788.6022 | 798.4468 | [6 empty] | 777.2908 |  |  | 687.2063 |  |  | 499.9458 | 675.9049 | 845.8718 | 290.2786 | 545.336 | 610.2457 | 417.9457 | 582.6732 | 730.5252 | 609.4977 | 744.3086 | 411.5882 | 586.292 | 511.0386 | 637.5172 | 309.7219 | 536.4262 |  | 585.9289 | 652.1762 | 658.5312 | 397.2185 | 569.6129 | 689.0238 | 410.6584 | 574.633 | 553.1558 | 681.8934 | 449.1671 | 623.5716 | 0.18296 | 16.9142 | 3.2274 | 0.08447 | -39.9459 | 3.116 | 2945.24 | 0.23 | 3.1527 | 0.34246 | 1.2336 | -1.2086 | 4.3566 | 4.0306 | 5.834 | 28.8687 | 25.9144 | 62.5377 | -1.8322 | -3.1643 | 15.8936 | 41.0134
42810.5035 | 5487 | 51.691 | 39.1578 | 27.765 | 21.6744 | 18.4314 | 19.2681 | 20.2448 | 85.0961 | 48.9096 | 31.1404 | 21.9243 | 17.0207 | 16.086 | 16.133 | 137.0732 | 190.6669 | 279.6434 | 296.0813 | 201.663 | 563.8065 |  |  |  | 112.5845 | 303.9862 | 593.8255 | 579.3882 | 438.4582 | 530.7769 | 182.9476 | 341.0264 | 425.3176 | 186.972 | 392.5174 | 394.7546 | 456.9218 | 43.0673 |  | 463.2881 | 417.1562 | 385.8124 | 292.1954 |  | 79.3807 | 174.7799 | 88.8167 | 192.0838 | 295.1418 | 404.1464 | 526.2919 | 13.7228 | 85.6075 | 18.1004 | 177.719 | 9.4658 | 44.2663 | 50.0747 | 57.6995 | 17.6454 |  |  | 3.1195 | -0.12017 | 0.75556 | -0.49021 | 6.1159 | 5.8742 | 10.4415 | -6.1317 | 0.56377 | 6.3899 | 28.5541 | -0.00040905 | -0.0004337 | -0.00049119 | 858.4415 | 402.8022 | 107.5268 | 84.2347 | 33.7904 | 18.2431 | 16.0356 | 62.0565 | 40.6787 | 25.6071 | 20.4844 | 17.9625 | 18.7034 | 21.0897 | 284.178 | 216.3407 | 176.5024 | 111.5819 | 92.6689 | 240.243 | 142.2094 | 109.5284 | 181.0246 | 206.5599 | 298.2753 | 390.6066 | 445.373 |  |  |  | 642.7659 | 594.4635 | 568.4312 | 599.0851 | 10.295 | 6.7378 | 710.9829 |  |  | 703.5445 |  |  | 114.4959 | 374.0017 | 498.8116 | 112.0851 | 315.8787 | 423.4058 | 785.0016 | 907.3182 | 801.3846 | 872.2599 | 738.7952 |  | 599.0696 | 615.8141 | 561.159 | 858.0285 | 762.5999 | 760.148 |  | 817.1391 |  |  | 794.2948 | 790.2283 | 799.9484 | [6 empty] | 774.2795 |  |  | 687.8844 |  |  | 500.2365 | 676.4019 | 844.8735 | 289.4145 | 545.7744 | 610.3877 | 418.4943 | 583.4951 | 727.139 | 609.2692 | 743.1097 | 412.2889 | 586.8472 | 512.0734 | 637.8969 | 309.3172 | 537.0221 |  | 586.4622 | 652.7603 | 659.1703 | 396.7444 | 570.4678 | 688.8908 | 411.9804 | 575.1241 | 552.376 | 682.0636 | 449.3316 | 624.0459 | 0.34378 | 16.9143 | 3.2201 | 0.083138 | -39.9738 | 3.1161 | 2911.18 | 0.26 | 3.49 | -0.51128 | 1.2821 | -1.0327 | 4.4853 | 4.3957 | 5.8605 | 28.9348 | 25.9538 | 62.6025 | -0.94269 | -2.1227 | 20.6839 | 41.1164
42810.5036 | 5488 | 51.6892 | 39.1605 | 27.7768 | 21.6678 | 18.4308 | 19.2599 | 20.2412 | 85.0948 | 48.9193 | 31.1377 | 21.9207 | 17.0134 | 16.0796 | 16.1322 | 137.095 | 190.7021 | 279.7053 | 296.2067 | 201.7038 | 564.1473 |  |  |  | 112.5927 | 304.1869 | 594.0886 | 580.2737 | 437.5189 | 529.3716 | 179.4662 | 342.8942 | 427.3301 | 187.4764 | 396.0241 | 451.5562 | 373.8415 | 231.0357 |  | 455.0429 | 418.9179 | 388.4832 | 305.7343 |  | 79.5362 | 174.9535 | 88.8203 | 191.6087 | 295.2095 | 405.0603 | 526.8998 | 13.7828 | 85.6808 | 18.6078 | 177.8073 | 9.4653 | 44.2648 | 50.0697 | 57.6949 | 17.6587 |  |  | 3.5664 | -0.072853 | 0.56368 | -0.67289 | 6.3118 | 5.5173 | 10.1464 | -6.2158 | 0.42989 | 7.2856 | 28.628 | -0.00037127 | -0.00047805 | -0.00048791 | 873.0282 | 403.1522 | 107.5109 | 84.2487 | 33.8006 | 18.2403 | 16.0317 | 62.0722 | 40.6842 | 25.6043 | 20.4831 | 17.9595 | 18.704 | 21.0804 | 289.4754 | 224.0967 | 181.7046 | 113.0465 | 94.2047 | 240.4978 | 142.235 | 109.5271 | 181.0761 | 206.6161 | 298.4397 | 390.8722 | 445.877 |  |  |  | 643.3884 | 594.0484 | 565.6763 | 597.6846 | 12.8929 | 6.2763 | 713.9083 |  |  | 705.9181 |  |  | 114.5057 | 374.2737 | 500.8428 | 112.109 | 315.7832 | 422.3099 | 784.8777 | 903.7342 | 800.863 | 871.9241 | 739.0651 |  | 599.5373 | 615.7096 | 561.0698 | 858.3745 | 762.9886 | 759.8705 |  | 816.4794 |  |  | 794.8765 | 791.0438 | 800.5232 | [6 empty] | 777.0042 |  |  | 688.1434 |  |  | 501.7095 | 676.4532 | 841.2998 | 289.472 | 545.6337 | 610.7681 | 420.626 | 584.0046 | 725.6954 | 609.5094 | 742.0844 | 413.4408 | 587.1789 | 512.5369 | 639.1995 | 309.4437 | 537.5381 |  | 586.6625 | 653.7185 | 659.7661 | 397.1008 | 571.3767 | 689.3576 | 412.9154 | 575.4589 | 551.6941 | 682.5718 | 449.0525 | 624.3788 | 0.40156 | 16.914 | 3.2142 | 0.085628 | -40.0098 | 3.116 | 2916.57 | 0.3 | 3.7283 | -0.39818 | 1.1076 | -1.2101 | 4.5596 | 4.263 | 5.781 | 29.0107 | 25.9425 | 62.7017 | -1.4952 | -2.6975 | 11.8271 | 41.2811
42810.5036 | 5489 | 51.701 | 39.162 | 27.7764 | 21.6737 | 18.4197 | 19.2625 | 20.238 | 85.1107 | 48.9345 | 31.1491 | 21.9217 | 17.0216 | 16.078 | 16.1289 | 137.1174 | 190.7428 | 279.7702 | 296.3313 | 201.7331 | 564.3742 |  |  |  | 112.6005 | 304.398 | 593.8942 | 581.0676 | 435.4533 | 525.3796 | 178.575 | 338.5522 | 425.2576 | 187.6561 | 394.4577 | 451.8522 | 357.9428 | 68.0336 |  | 478.6881 | 419.6804 | 391.9213 | 283.6446 |  | 79.3705 | 175.2677 | 89.2815 | 191.4737 | 295.1957 | 406.0908 | 527.6514 | 13.5774 | 85.7516 | 18.9239 | 177.9156 | 9.4765 | 44.2687 | 50.0569 | 57.6969 | 17.6613 |  |  | 3.7583 | -0.074165 | 0.55317 | -0.59075 | 5.9385 | 4.7275 | 10.1813 | -6.7954 | 0.68423 | 6.7548 | 28.5823 | -0.00042548 | -0.00043205 | -0.00047476 | 873.7913 | 403.5088 | 107.4945 | 84.2688 | 33.8082 | 18.2453 | 16.0367 | 62.0806 | 40.6961 | 25.6103 | 20.4929 | 17.9594 | 18.7058 | 21.0876 | 300.308 | 223.2539 | 183.6586 | 115.5657 | 99.2945 | 240.973 | 142.2705 | 109.5465 | 181.1336 | 206.6687 | 298.5985 | 391.1181 | 446.293 |  |  |  | 643.847 | 593.9015 | 564.9481 | 598.0057 | 11.682 | 5.2948 | 715.0322 |  |  | 706.3731 |  |  | 114.5122 | 374.5288 | 500.7614 | 112.0988 | 315.9265 | 420.6833 | 785.4585 | 889.741 | 801.1506 | 871.1956 | 739.2629 |  | 599.9786 | 612.0912 | 561.142 | 853.9511 | 763.795 | 759.2428 |  | 816.3658 |  |  | 795.0468 | 791.266 | 800.5515 | [6 empty] | 783.4461 |  |  | 688.2125 |  |  | 503.4854 | 677.299 | 835.5097 | 289.0364 | 544.7168 | 611.2286 | 422.0854 | 583.7344 | 730.6103 | 609.6208 | 740.5876 | 414.794 | 587.4787 | 512.7477 | 640.0233 | 309.5625 | 537.9984 |  | 585.6239 | 654.2818 | 660.2823 | 396.9615 | 571.3022 | 690.0534 | 413.1206 | 575.8233 | 551.9659 | 683.0328 | 448.8165 | 624.6504 | 0.29043 | 16.9166 | 3.209 | 0.085121 | -39.9555 | 3.116 | 2957.28 | 0.37 | 3.8177 | -0.40189 | 1.0976 | -1.1342 | 4.4261 | 3.9491 | 5.7953 | 29.0841 | 26.0545 | 63.0507 | -2.6314 | -2.9101 | 11.0579 | 41.3651
42810.5036 | 5490 | 51.709 | 39.1585 | 27.785 | 21.6793 | 18.4272 | 19.2614 | 20.2405 | 85.1234 | 48.9443 | 31.1579 | 21.9254 | 17.0243 | 16.0834 | 16.1288 | 137.1422 | 190.7837 | 279.8551 | 296.4564 | 201.7728 | 564.7354 |  |  |  | 112.6102 | 304.6113 | 593.7714 | 581.0049 | 432.634 | 522.3677 | 186.9144 | 337.6958 | 423.9412 | 186.2532 | 396.4493 | 423.8308 | 439.8628 | 21.4387 |  | 483.2183 | 418.2333 | 390.2656 | 288.4189 |  | 79.0703 | 175.6289 | 89.5788 | 191.687 | 295.7755 | 407.1064 | 528.3976 | 13.0756 | 85.7745 | 19.2604 | 177.9997 | 9.468 | 44.2593 | 50.0305 | 57.6856 | 17.6452 |  |  | 2.5682 | -0.066937 | 0.54923 | -0.40741 | 5.9911 | 5.0396 | 10.0571 | -6.3762 | 0.70992 | 7.0264 | 28.6149 | -0.00043534 | -0.00036963 | -0.00046491 | 878.4342 | 403.875 | 107.4804 | 84.2976 | 33.8262 | 18.2565 | 16.0349 | 62.0926 | 40.7116 | 25.6177 | 20.4985 | 17.9629 | 18.7078 | 21.086 | 307.4253 | 231.9096 | 190.7382 | 117.1016 | 102.1629 | 241.4723 | 142.4239 | 109.554 | 181.185 | 206.7147 | 298.7523 | 391.3526 | 446.7261 |  |  |  | 644.3662 | 594.1466 | 564.9936 | 598.6504 | 6.4506 | 7.4309 | 711.9106 |  |  | 702.506 |  |  | 114.5217 | 374.7496 | 498.7568 | 112.1093 | 315.8938 | 420.7435 | 786.4064 | 869.948 | 801.1673 | 870.5307 | 739.639 |  | 600.3649 | 604.5717 | 561.168 | 848.0694 | 764.5112 | 758.8224 |  | 815.5945 |  |  | 795.2011 | 791.9659 | 801.0205 | [6 empty] | 783.9762 |  |  | 688.5609 |  |  | 503.8508 | 678.2364 | 828.1142 | 289.4642 | 544.1084 | 611.4948 | 422.6628 | 583.8902 | 731.478 | 609.3173 | 738.6753 | 415.7413 | 587.5534 | 512.5082 | 640.4715 | 309.3525 | 538.5347 |  | 585.4962 | 654.4008 | 660.7414 | 396.9459 | 571.4044 | 691.7654 | 413.4875 | 576.2334 | 553.4626 | 683.1936 | 449.464 | 624.9592 | 0.14868 | 16.92 | 3.2064 | 0.085896 | -39.9031 | 3.116 | 2978.09 | 0.3 | 3.15 | -0.38196 | 1.0941 | -0.94232 | 4.4489 | 4.0804 | 5.7642 | 29.1427 | 26.2676 | 63.4152 | -3.3513 | -3.6771 | 18.8613 | 41.4525
42810.5036 | 5491 | 51.7077 | 39.1645 | 27.7798 | 21.674 | 18.422 | 19.2615 | 20.234 | 85.1293 | 48.9515 | 31.1592 | 21.9269 | 17.0186 | 16.0758 | 16.1254 | 137.1646 | 190.8104 | 279.91 | 296.5792 | 201.8376 | 565.1392 |  |  |  | 112.6156 | 304.8312 | 594.2902 | 581.3137 | 432.2775 | 523.2769 | 186.6718 | 341.6843 | 424.9805 | 186.5507 | 394.9903 | 420.2168 | 445.995 | 184.9401 |  | 483.7681 | 417.5421 | 390.3803 | 294.1395 |  | 78.8018 | 175.6287 | 89.6526 | 192.8385 | 296.6293 | 407.9999 | 528.3299 | 12.4556 | 85.819 | 19.3717 | 178.0965 | 9.4694 | 44.2609 | 50.0241 | 57.6913 | 17.6351 |  |  | 2.5492 | 0.15451 | 0.4178 | -0.25496 | 5.6487 | 4.644 | 10.0564 | -5.7328 | 0.63558 | 7.2635 | 28.7418 | -0.00033841 | -0.00035977 | -0.00047312 | 881.4891 | 404.2474 | 107.4487 | 84.3048 | 33.8318 | 18.2467 | 16.0289 | 62.1056 | 40.714 | 25.6111 | 20.4913 | 17.964 | 18.7019 | 21.077 | 301.1971 | 229.1941 | 196.1411 | 122.9386 | 105.9558 | 241.6198 | 142.6032 | 109.5647 | 181.2433 | 206.7768 | 298.9075 | 391.5961 | 447.1498 |  |  |  | 644.9593 | 595.0471 | 566.9433 | 600.0083 | 9.891 | 5.5751 | 709.5464 |  |  | 699.0176 |  |  | 114.5455 | 374.9944 | 499.0072 | 112.1288 | 315.8825 | 422.0451 | 785.7863 | 890.4468 | 801.179 | 870.0949 | 739.655 |  | 600.7381 | 596.8455 | 561.2778 | 844.4202 | 764.7186 | 758.1467 |  | 815.5404 |  |  | 795.7761 | 792.04 | 800.9284 | [6 empty] | 778.4452 |  |  | 688.9957 |  |  | 503.6963 | 678.4714 | 823.0345 | 290.7364 | 544.2865 | 611.6995 | 423.5147 | 585.0318 | 728.7152 | 609.8417 | 738.5778 | 415.8695 | 587.6392 | 513.4587 | 640.7072 | 308.4743 | 539.1521 |  | 586.1493 | 655.145 | 661.1478 | 396.6618 | 571.5688 | 693.7137 | 413.9678 | 576.5914 | 554.821 | 683.3239 | 450.2015 | 625.0594 | 0.35071 | 16.9266 | 3.2045 | 0.085932 | -39.9875 | 3.116 | 3004.31 | 0.29 | 3.1401 | 0.58031 | 0.95427 | -0.74545 | 4.3228 | 3.9195 | 5.7678 | 29.2091 | 26.4997 | 63.5749 | -2.6383 | -4.2546 | 19.3834 | 41.5352
42810.5036 | 5492 | 51.7149 | 39.1664 | 27.7917 | 21.6781 | 18.4253 | 19.2607 | 20.2328 | 85.1484 | 48.9687 | 31.1772 | 21.94 | 17.0262 | 16.0825 | 16.1344 | 137.1914 | 190.849 | 279.9771 | 296.7003 | 201.8989 | 565.2721 |  |  |  | 112.6258 | 305.0577 | 594.9264 | 581.952 | 434.0577 | 526.0509 | 185.4104 | 345.4751 | 429.4012 | 189.4301 | 398.2631 | 446.2017 | 431.3143 | 141.311 |  | 481.8485 | 416.4224 | 390.3383 | 278.7154 |  | 78.8087 | 175.5441 | 89.7617 | 193.2802 | 296.229 | 407.8337 | 528.2573 | 11.8795 | 85.8875 | 19.6629 | 178.2256 | 9.4698 | 44.2444 | 50.0207 | 57.7017 | 17.6241 |  |  | 2.3409 | 0.030971 | 0.73059 | -0.007886 | 6.0417 | 4.5238 | 9.9046 | -6.273 | 0.37345 | 7.0099 | 28.8656 | -0.00040084 | -0.00035484 | -0.00045669 | 872.3512 | 404.5894 | 107.4404 | 84.3293 | 33.8423 | 18.2538 | 16.0325 | 62.1174 | 40.7302 | 25.6234 | 20.4964 | 17.9651 | 18.7037 | 21.0828 | 295.818 | 226.6868 | 195.1412 | 120.7025 | 103.9339 | 241.8455 | 142.6621 | 109.5655 | 181.3062 | 206.8265 | 299.0759 | 391.8513 | 447.6052 |  |  |  | 645.3642 | 596.3864 | 569.4381 | 601.3028 | 9.7194 | 5.7102 | 708.2054 |  |  | 696.9868 |  |  | 114.5552 | 375.2179 | 499.7869 | 112.1449 | 315.8137 | 422.0683 | 785.1504 | 897.9471 | 801.1708 | 869.1535 | 739.4012 |  | 601.0856 | 594.9914 | 561.6271 | 846.8158 | 765.25 | 757.4594 |  | 816.6732 |  |  | 796.1609 | 791.5063 | 800.2169 | [6 empty] | 776.9381 |  |  | 689.2628 |  |  | 503.5554 | 678.947 | 823.3473 | 291.3659 | 544.3699 | 611.8401 | 425.0797 | 586.3545 | 728.5107 | 610.682 | 738.2957 | 415.8067 | 587.9014 | 514.9776 | 640.3641 | 308.4272 | 539.8964 |  | 586.7253 | 655.8814 | 661.613 | 396.2774 | 570.9412 | 693.0895 | 414.6155 | 576.8796 | 554.1022 | 683.2315 | 451.3948 | 625.2465 | 0.25095 | 16.934 | 3.2024 | 0.083565 | -39.9576 | 3.116 | 3040.79 | 0.28 | 3.0143 | 0.25979 | 1.2618 | -0.13109 | 4.4701 | 3.868 | 5.7234 | 29.2784 | 26.6069 | 63.658 | -2.0086 | -4.136 | 18.2032 | 41.5817
42810.5036 | 5493 | 51.7295 | 39.172 | 27.7966 | 21.69 | 18.4372 | 19.2696 | 20.2406 | 85.1714 | 48.9921 | 31.1885 | 21.9482 | 17.0294 | 16.091 | 16.142 | 137.2077 | 190.8873 | 280.0464 | 296.8164 | 201.9555 | 565.5322 |  |  |  | 112.6334 | 305.2707 | 595.6367 | 582.0533 | 436.3662 | 530.0958 | 185.3622 | 342.422 | 428.6656 | 191.0757 | 337.6668 | 436.7247 | 371.5253 | 22.905 |  | 494.7402 | 412.9131 | 388.3501 | 280.5397 |  | 78.8823 | 175.9466 | 90.0508 | 192.7328 | 295.8001 | 406.7503 | 528.2685 | 11.6486 | 85.968 | 19.1037 | 178.3554 | 9.4788 | 44.255 | 50.0193 | 57.716 | 17.6329 |  |  | 2.9868 | 0.21037 | 0.90473 | -0.011826 | 5.995 | 5.1237 | 9.9401 | -6.3939 | 0.34971 | 6.1239 | 28.8334 | -0.00043862 | -0.00039427 | -0.00048626 | 871.6667 | 404.9223 | 107.418 | 84.3471 | 33.8501 | 18.2591 | 16.041 | 62.1331 | 40.7356 | 25.637 | 20.498 | 17.955 | 18.7016 | 21.0801 | 292.4903 | 228.1741 | 189.6572 | 120.0431 | 102.6703 | 242.1022 | 142.6892 | 109.5771 | 181.3501 | 206.8809 | 299.2321 | 392.099 | 448.0108 |  |  |  | 645.7725 | 596.6854 | 569.1851 | 601.5558 | 13.9369 | 7.0967 | 708.1791 |  |  | 698.8971 |  |  | 114.5632 | 375.3862 | 502.6471 | 112.0931 | 315.6975 | 422.2752 | 784.7353 | 892.5639 | 800.2572 | 868.2089 | 739.0562 |  | 601.5231 | 595.9382 | 561.7247 | 845.7689 | 766.1611 | 757.1061 |  | 817.1056 |  |  | 797.3591 | 791.0236 | 799.6795 | [6 empty] | 778.4184 |  |  | 689.442 |  |  | 504.3264 | 678.7213 | 826.5282 | 291.1427 | 544.9263 | 612.0164 | 426.015 | 587.2635 | 731.5319 | 611.1493 | 736.7079 | 415.8868 | 588.1917 | 515.9493 | 641.0152 | 307.9583 | 539.8492 |  | 587.1942 | 655.2217 | 662.1511 | 396.2175 | 570.5478 | 691.5437 | 416.068 | 576.987 | 553.7231 | 682.7526 | 452.6895 | 625.1744 | 0.24266 | 16.9419 | 3.2034 | 0.085556 | -39.9616 | 3.116 | 3061.91 | 0.3 | 3.4135 | 0.67737 | 1.4047 | -0.1606 | 4.4492 | 4.1132 | 5.7291 | 29.3665 | 26.5962 | 63.9441 | -1.6023 | -3.5232 | 12.3211 | 41.6578
42810.5036 | 5494 | 51.7276 | 39.172 | 27.7936 | 21.6813 | 18.4334 | 19.2732 | 20.2364 | 85.1809 | 48.992 | 31.1907 | 21.9446 | 17.0222 | 16.0868 | 16.1292 | 137.2361 | 190.925 | 280.1239 | 296.938 | 202.0066 | 566.0519 |  |  |  | 112.6492 | 305.4891 | 596.5609 | 581.767 | 440.3907 | 535.2789 | 185.7304 | 340.4495 | 424.3797 | 186.7606 | 372.1433 | 348.5141 | 396.714 | 23.3857 |  | 480.0644 | 417.3128 | 386.762 | 299.2175 |  | 78.9553 | 176.8459 | 90.57 | 192.6882 | 296.3034 | 407.1003 | 528.4704 | 11.4 | 86.0696 | 18.5297 | 178.4064 | 9.4941 | 44.2675 | 50.0211 | 57.7256 | 17.6429 |  |  | 3.1097 | 0.13545 | 0.80682 | -0.21685 | 6.0594 | 5.382 | 10.3127 | -5.6652 | 0.76888 | 6.5489 | 28.814 | -0.00036798 | -0.0004107 | -0.00048462 | 869.9754 | 405.2785 | 107.3992 | 84.3658 | 33.8686 | 18.2626 | 16.045 | 62.1554 | 40.7497 | 25.6432 | 20.5096 | 17.9636 | 18.7106 | 21.0863 | 300.0081 | 236.1065 | 198.4435 | 122.4928 | 104.8928 | 242.7239 | 142.8047 | 109.5836 | 181.4071 | 206.9483 | 299.398 | 392.3375 | 448.4122 |  |  |  | 646.1541 | 596.7535 | 571.291 | 601.6366 | 13.0343 | 7.6244 | 706.9249 |  |  | 698.6332 |  |  | 114.583 | 375.5531 | 505.579 | 112.0824 | 315.8627 | 422.0363 | 784.5814 | 880.158 | 799.7754 | 868.4787 | 738.7909 |  | 601.9529 | 596.1684 | 561.6695 | 843.9386 | 767.089 | 756.9435 |  | 818.0911 |  |  | 795.8809 | 790.9662 | 799.594 | [6 empty] | 781.647 |  |  | 689.5633 |  |  | 504.259 | 679.2879 | 825.8614 | 291.8316 | 545.9515 | 612.0983 | 426.6323 | 587.5882 | 734.1366 | 612.0571 | 735.5868 | 415.8524 | 588.4485 | 517.0844 | 642.7378 | 307.0184 | 539.9164 |  | 588.1893 | 655.1895 | 662.6709 | 396.7837 | 570.368 | 691.7197 | 416.4763 | 576.9688 | 553.8448 | 682.5056 | 453.8458 | 625.1796 | 0.21994 | 16.947 | 3.2035 | 0.085664 | -39.982 | 3.116 | 3049.68 | 0.23 | 3.4942 | 0.54409 | 1.3279 | -0.68842 | 4.4742 | 4.2167 | 5.837 | 29.4511 | 26.581 | 64.2573 | -2.3492 | -4.4848 | 14.1247 | 41.7333
42810.5036 | 5495 | 51.7261 | 39.1846 | 27.795 | 21.6909 | 18.4295 | 19.2703 | 20.2397 | 85.1854 | 49.0121 | 31.2001 | 21.9436 | 17.0259 | 16.0764 | 16.1331 | 137.2532 | 190.96 | 280.19 | 297.071 | 202.0843 | 566.3815 |  |  |  | 112.6514 | 305.6898 | 596.8119 | 581.36 | 437.5905 | 536.3367 | 180.4667 | 343.0484 | 424.3122 | 185.5301 | 398.7884 | 452.1353 | 199.9192 | 171.9481 |  | 460.049 | 420.0321 | 392.4516 | 305.467 |  | 79.4207 | 177.497 | 91.0042 | 194.49 | 296.8212 | 407.9435 | 528.7777 | 11.1076 | 86.1949 | 18.1803 | 178.4622 | 9.4951 | 44.2708 | 50.0317 | 57.7271 | 17.6656 |  |  | 2.9086 | 0.27082 | 0.88896 | -0.54146 | 5.7039 | 4.9529 | 9.5892 | -5.748 | 0.40109 | 6.8987 | 29.2597 | -0.00037291 | -0.00039591 | -0.00051583 | 854.6845 | 405.6228 | 107.3818 | 84.3801 | 33.8763 | 18.2663 | 16.0431 | 62.1709 | 40.7581 | 25.6387 | 20.5084 | 17.9701 | 18.7056 | 21.0861 | 310.0161 | 240.6401 | 206.4774 | 127.8825 | 108.4694 | 243.5034 | 142.9719 | 109.5874 | 181.4626 | 207.0049 | 299.5522 | 392.5719 | 448.7935 |  |  |  | 646.5261 | 597.414 | 571.9998 | 601.7214 | 12.2253 | 6.9691 | 705.1066 |  |  | 697.312 |  |  | 114.6003 | 375.7479 | 507.2224 | 112.1673 | 315.9952 | 424.5274 | 784.3276 | 865.6612 | 799.8142 | 869.5574 | 738.5964 |  | 602.3277 | 590.8226 | 561.4753 | 842.2427 | 767.7338 | 756.7621 |  | 819.2595 |  |  | 796.0006 | 790.6943 | 799.2385 | [6 empty] | 774.716 |  |  | 689.486 |  |  | 504.7247 | 680.5798 | 829.8723 | 293.4501 | 546.7918 | 612.3561 | 427.3554 | 587.7253 | 733.3274 | 612.7466 | 735.1913 | 415.7336 | 588.0114 | 517.6359 | 643.3967 | 306.8609 | 540.0898 |  | 588.6164 | 655.8486 | 663.2977 | 396.7088 | 570.8744 | 692.6732 | 416.3337 | 577.2462 | 554.7137 | 682.8513 | 454.5496 | 625.6636 | 0.21358 | 16.9651 | 3.2022 | 0.085223 | -40.0349 | 3.1161 | 3029.41 | 0.26 | 3.3815 | 0.76988 | 1.3948 | -1.0886 | 4.3437 | 4.0476 | 5.632 | 29.5239 | 26.6985 | 64.4871 | -3.3503 | -5.3561 | -0.092124 | 41.8069
42810.5036 | 5496 | 51.7407 | 39.1842 | 27.8072 | 21.6926 | 18.4435 | 19.2703 | 20.2372 | 85.199 | 49.0234 | 31.2092 | 21.9547 | 17.0223 | 16.0833 | 16.1305 | 137.2837 | 191.0054 | 280.3183 | 297.2001 | 202.1388 | 567.0647 |  |  |  | 112.6557 | 305.8995 | 597.0943 | 582.5148 | 439.3188 | 534.284 | 180.4842 | 340.9491 | 430.017 | 188.4749 | 399.2895 | 453.4949 | 470.4688 | 244.1434 |  | 465.5932 | 421.061 | 397.1176 | 277.7136 |  | 80.0184 | 178.1112 | 91.247 | 195.9356 | 296.7917 | 407.9898 | 528.8073 | 11.0558 | 86.3027 | 17.9003 | 178.5256 | 9.5029 | 44.2437 | 50.0302 | 57.7329 | 17.6834 |  |  | 2.6865 | -0.043937 | 0.13656 | -0.91273 | 5.8222 | 5.0685 | 9.9539 | -6.0483 | 0.60094 | 7.153 | 29.388 | -0.00043698 | -0.00037948 | -0.00046491 | 856.0309 | 405.9766 | 107.3614 | 84.4046 | 33.8873 | 18.266 | 16.0432 | 62.1726 | 40.7638 | 25.6472 | 20.502 | 17.9695 | 18.71 | 21.0758 | 317.5567 | 244.0139 | 205.9883 | 130.7437 | 108.8435 | 244.1501 | 143.0936 | 109.6002 | 181.51 | 207.0536 | 299.7054 | 392.8057 | 449.1637 |  |  |  | 646.8216 | 597.1875 | 571.0074 | 601.3342 | 12.9049 | 5.497 | 704.6854 |  |  | 695.9176 |  |  | 114.6106 | 375.9202 | 508.0987 | 112.1931 | 315.7677 | 425.735 | 784.1345 | 861.6975 | 800.5939 | 870.4269 | 738.5182 |  | 602.6671 | 590.0605 | 561.4186 | 846.9681 | 768.3585 | 756.7454 |  | 820.1619 |  |  | 793.9923 | 790.548 | 798.8741 | [6 empty] | 776.73 |  |  | 690.0326 |  |  | 505.4446 | 681.9588 | 830.3698 | 293.9848 | 546.6166 | 612.3589 | 426.2396 | 587.8756 | 729.1443 | 612.7609 | 734.1063 | 417.1102 | 587.479 | 517.5704 | 644.3009 | 307.2136 | 540.0262 |  | 587.7792 | 656.7673 | 663.9446 | 395.8605 | 571.6867 | 693.6668 | 417.2947 | 577.4945 | 555.4782 | 683.5026 | 454.6582 | 625.9552 | 0.26115 | 16.9611 | 3.2029 | 0.086663 | -40.011 | 3.116 | 3035.48 | 0.27 | 3.2457 | -0.31031 | 0.54707 | -1.4143 | 4.3886 | 4.0947 | 5.7383 | 29.5872 | 26.7106 | 64.5331 | -4.096 | -5.2863 | 22.6917 | 41.878
42810.5037 | 5497 | 51.7441 | 39.1889 | 27.8219 | 21.693 | 18.4349 | 19.2687 | 20.2437 | 85.2129 | 49.0424 | 31.2215 | 21.9617 | 17.0297 | 16.084 | 16.1405 | 137.3065 | 191.0566 | 280.3134 | 297.3137 | 202.1994 | 567.826 |  |  |  | 112.6727 | 306.1067 | 597.4964 | 583.0249 | 440.2786 | 534.8126 | 184.3713 | 341.005 | 428.4091 | 185.4775 | 397.9041 | 453.5785 | 455.3358 | 114.9095 |  | 489.5772 | 419.7656 | 395.3364 | 284.005 |  | 80.5986 | 178.4631 | 91.4246 | 196.4763 | 296.5665 | 407.3837 | 527.5555 | 11.0773 | 86.3771 | 17.4412 | 178.6544 | 9.4858 | 44.2084 | 50.0223 | 57.7219 | 17.6927 |  |  | 2.8048 | -0.37315 | -0.19068 | -0.83848 | 5.7519 | 4.2117 | 9.6654 | -5.7677 | 0.12923 | 6.9614 | 29.1575 | -0.00039427 | -0.00042712 | -0.00046655 | 848.1434 | 406.3355 | 107.3386 | 84.4276 | 33.9003 | 18.2677 | 16.0348 | 62.1928 | 40.7771 | 25.6511 | 20.4987 | 17.9648 | 18.7091 | 21.0712 | 322.6022 | 242.7823 | 197.3715 | 124.8179 | 104.5985 | 244.8326 | 143.1827 | 109.6136 | 181.5799 | 207.1096 | 299.8861 | 393.0828 | 449.5771 |  |  |  | 647.3031 | 597.1325 | 570.8857 | 600.6225 | 9.7176 | 6.1058 | 705.0478 |  |  | 696.1413 |  |  | 114.6212 | 376.0616 | 509.03 | 112.1845 | 315.915 | 426.287 | 783.7701 | 788.49 | 801.5208 | 869.776 | 738.1808 |  | 603.1226 | 592.9626 | 561.6352 | 850.7644 | 769.4457 | 756.9355 |  | 820.1294 |  |  | 794.279 | 790.0006 | 798.1768 | [6 empty] | 774.9604 |  |  | 690.2115 |  |  | 505.8817 | 681.4376 | 832.2112 | 294.9682 | 546.3193 | 612.2891 | 425.6834 | 587.9642 | 727.3934 | 613.247 | 735.0703 | 417.4892 | 587.9386 | 519.1549 | 643.7171 | 307.7704 | 540.0289 |  | 585.5595 | 657.7306 | 664.4961 | 398.711 | 573.3541 | 693.9114 | 418.5205 | 577.9475 | 555.5845 | 684.0609 | 454.4784 | 626.8281 | 0.1506 | 16.9723 | 3.2017 | 0.08536 | -40.0462 | 3.1161 | 3032.29 | 0.28 | 3.3175 | -0.90468 | -0.64671 | -1.3561 | 4.3601 | 3.7309 | 5.652 | 29.6787 | 26.6646 | 64.7368 | -4.5593 | -4.3175 | 20.7278 | 41.9962
42810.5037 | 5498 | 51.7507 | 39.2001 | 27.8133 | 21.697 | 18.4425 | 19.2725 | 20.2388 | 85.2233 | 49.0481 | 31.2317 | 21.962 | 17.0303 | 16.0828 | 16.1374 | 137.3359 | 191.0844 | 280.396 | 297.4462 | 202.259 | 568.4393 |  |  |  | 112.6858 | 306.3051 | 597.5689 | 583.6321 | 438.5013 | 531.9138 | 188.2513 | 344.1006 | 430.1479 | 185.0238 | 398.3117 | 453.5269 | 604.8687 | 185.6601 |  | 470.2313 | 422.5396 | 397.0646 | 292.2568 |  | 80.7349 | 178.4703 | 91.4071 | 196.5602 | 297.1691 | 406.8813 | 526.8064 | 11.085 | 86.4476 | 16.9015 | 178.821 | 9.484 | 44.2077 | 50.0175 | 57.7317 | 17.6956 |  |  | 2.3908 | -0.31139 | 0.039964 | -1.121 | 5.9208 | 5.223 | 9.8297 | -5.7151 | 0.56066 | 7.1156 | 29.1504 | -0.00038934 | -0.00040741 | -0.00046327 | 861.163 | 406.7524 | 107.308 | 84.4408 | 33.8972 | 18.2665 | 16.0326 | 62.2053 | 40.7795 | 25.6507 | 20.5109 | 17.9635 | 18.701 | 21.0729 | 320.3324 | 241.7944 | 199.5664 | 119.8599 | 100.9088 | 245.2129 | 143.2788 | 109.633 | 181.6368 | 207.1697 | 300.0434 | 393.324 | 449.9746 |  |  |  | 648.0556 | 598.2454 | 572.1153 | 601.0521 | 6.9981 | 6.5784 | 704.3456 |  |  | 695.1496 |  |  | 114.6351 | 376.2167 | 507.5582 | 112.1955 | 315.9454 | 428.261 | 783.7596 | 736.9647 | 801.3558 | 869.1495 | 738.0328 |  | 603.5236 | 594.1149 | 561.7537 | 852.6852 | 770.7916 | 756.8878 |  | 820.3038 |  |  | 794.5639 | 789.8522 | 798.0894 | [6 empty] | 777.6391 |  |  | 690.3809 |  |  | 506.1335 | 681.3902 | 834.5898 | 295.8282 | 547.0452 | 612.4953 | 426.6442 | 588.729 | 728.0718 | 614.3554 | 735.0655 | 417.118 | 589.012 | 520.5381 | 643.7516 | 308.8826 | 539.8796 |  | 583.52 | 658.7313 | 664.9491 | 399.7273 | 574.8089 | 693.8278 | 418.6069 | 578.5118 | 555.9144 | 684.1675 | 454.6124 | 627.397 | 0.43083 | 16.9747 | 3.201 | 0.084318 | -40.071 | 3.116 | 2982.54 | 0.27 | 3.0574 | -0.82642 | 0.29607 | -1.5681 | 4.422 | 4.1533 | 5.6977 | 29.7551 | 26.6515 | 65.0675 | -4.2529 | -4.5491 | 42.3812 | 42.1385
42810.5037 | 5499 | 51.7521 | 39.2119 | 27.8134 | 21.706 | 18.442 | 19.2751 | 20.2359 | 85.2346 | 49.0559 | 31.2379 | 21.9728 | 17.0312 | 16.0917 | 16.1333 | 137.3655 | 191.114 | 280.4746 | 297.5726 | 202.3455 | 568.94 |  |  |  | 112.6923 | 306.4979 | 597.928 | 584.4825 | 438.6988 | 532.6839 | 186.3844 | 346.4286 | 435.3368 | 189.0155 | 399.6553 | 453.805 | 364.3441 | 175.5296 |  | 469.2095 | 423.8427 | 400.604 | 280.9217 |  | 80.6153 | 178.5983 | 91.3747 | 197.2025 | 297.7537 | 406.5977 | 527.5444 | 11.1321 | 86.5271 | 16.5966 | 179.0487 | 9.4752 | 44.1993 | 50.0133 | 57.7414 | 17.7006 |  |  | 2.3021 | -0.21611 | 0.32975 | -0.95479 | 5.8051 | 4.6565 | 9.6142 | -6.1245 | 0.43495 | 6.8039 | 29.6883 | -0.00037784 | -0.00041562 | -0.00049941 | 853.1763 | 407.1318 | 107.2955 | 84.4591 | 33.9177 | 18.2795 | 16.0439 | 62.2251 | 40.8041 | 25.6635 | 20.5229 | 17.9813 | 18.7099 | 21.0781 | 297.5276 | 231.1537 | 196.4506 | 120.8036 | 103.3842 | 245.0762 | 143.3668 | 109.643 | 181.6841 | 207.2254 | 300.2035 | 393.5581 | 450.3915 |  |  |  | 648.8013 | 598.8312 | 574.3362 | 601.1006 | 8.0781 | 7.3485 | 704.1761 |  |  | 693.9526 |  |  | 114.6466 | 376.4228 | 506.4737 | 112.2105 | 315.7707 | 430.1911 | 783.5214 | 839.0741 | 801.37 | 869.5846 | 737.7793 |  | 603.8414 | 587.1427 | 561.7668 | 852.458 | 771.7286 | 756.6143 |  | 818.8463 |  |  | 796.341 | 789.7925 | 798.2154 | [6 empty] | 778.4718 |  |  | 690.6292 |  |  | 506.002 | 682.4972 | 835.6258 | 296.8514 | 547.3788 | 612.9352 | 427.3267 | 589.0554 | 727.7119 | 614.9113 | 733.1602 | 417.2366 | 589.5947 | 520.0863 | 644.1821 | 309.4401 | 539.9905 |  | 584.2596 | 659.0017 | 665.4225 | 399.9063 | 575.6965 | 693.9897 | 416.8465 | 579.038 | 555.1986 | 684.6994 | 455.5733 | 627.9011 | 0.22379 | 16.982 | 3.2025 | 0.086446 | -39.9722 | 3.116 | 2939.58 | 0.27 | 3.0016 | -0.68857 | 0.85057 | -1.4473 | 4.3777 | 3.9208 | 5.6337 | 29.8196 | 26.8473 | 65.3419 | -1.7385 | -4.1917 | 11.6819 | 42.2902
42810.5037 | 5500 | 51.7527 | 39.1999 | 27.818 | 21.7084 | 18.4334 | 19.2728 | 20.2273 | 85.2424 | 49.059 | 31.2372 | 21.9712 | 17.0331 | 16.0819 | 16.1294 | 137.3852 | 191.1489 | 280.5443 | 297.6967 | 202.4305 | 569.2973 |  |  |  | 112.6874 | 306.6943 | 598.1205 | 584.753 | 438.6301 | 531.6585 | 182.8273 | 346.9359 | 438.1788 | 191.8248 | 331.4052 | 431.7241 | 278.0354 | 49.107 |  | 479.1217 | 424.2601 | 400.9988 | 290.0207 |  | 80.8961 | 178.6591 | 91.3696 | 198.4488 | 298.2275 | 405.9743 | 528.4459 | 10.9595 | 86.5664 | 16.7313 | 179.2702 | 9.4678 | 44.1944 | 50.0014 | 57.7355 | 17.6947 |  |  | 3.2983 | 0.12428 | 0.27455 | -0.75831 | 5.8623 | 4.5448 | 10.1747 | -5.6152 | 0.69143 | 7.2365 | 29.4023 | -0.00042055 | -0.00035977 | -0.00049119 | 851.9312 | 407.4715 | 107.2741 | 84.4737 | 33.9237 | 18.2634 | 16.0355 | 62.2366 | 40.8009 | 25.6653 | 20.5106 | 17.9769 | 18.7121 | 21.0748 | 287.6013 | 228.0767 | 197.059 | 124.544 | 107.0882 | 245.0926 | 143.5171 | 109.6605 | 181.7366 | 207.2796 | 300.3655 | 393.7875 | 450.8191 |  |  |  | 649.445 | 599.5188 | 576.9758 | 601.7941 | 9.9078 | 6.3676 | 703.4602 |  |  | 695.2369 |  |  | 114.667 | 376.657 | 504.9742 | 112.2086 | 315.7058 | 429.8844 | 783.4904 | 839.1505 | 801.1268 | 869.9228 | 737.8531 |  | 604.1922 | 586.6595 | 561.7365 | 852.9043 | 771.9503 | 756.2923 |  | 817.9871 |  |  | 797.6732 | 789.9554 | 798.7649 | [6 empty] | 780.1507 |  |  | 691.0844 |  |  | 506.243 | 683.5194 | 835.1996 | 297.8381 | 548.1389 | 613.3786 | 426.9245 | 589.2718 | 728.4642 | 615.6753 | 732.7624 | 417.2003 | 589.7496 | 519.3706 | 644.4495 | 310.7912 | 540.5159 |  | 585.7611 | 658.985 | 665.8765 | 400.5943 | 576.583 | 693.9883 | 416.2537 | 579.2461 | 555.058 | 685.4099 | 456.5297 | 628.299 | 0.23958 | 16.986 | 3.2021 | 0.08565 | -39.9664 | 3.1159 | 2889.97 | 0.24 | 3.5905 | 0.52222 | 0.77617 | -1.2899 | 4.3972 | 3.8717 | 5.793 | 29.881 | 26.8559 | 65.393 | -0.63326 | -4.2401 | 4.9004 | 42.4034
42810.5037 | 5501 | 51.761 | 39.2135 | 27.8174 | 21.7119 | 18.4325 | 19.2725 | 20.2261 | 85.252 | 49.0784 | 31.254 | 21.9706 | 17.0336 | 16.0826 | 16.1311 | 137.4028 | 191.1878 | 280.6208 | 297.8228 | 202.5434 | 569.8204 |  |  |  | 112.7006 | 306.8978 | 598.1257 | 584.6795 | 434.5988 | 529.6667 | 185.9927 | 342.1127 | 432.4808 | 193.1368 | 230.7686 | 364.1231 | 368.4476 | 16.0605 |  | 481.9854 | 425.7829 | 399.4763 | 286.2191 |  | 80.822 | 178.5983 | 91.2939 | 199.3599 | 298.164 | 405.4659 | 528.4114 | 10.7697 | 86.6055 | 16.9873 | 179.529 | 9.4694 | 44.1824 | 49.9945 | 57.7511 | 17.6921 |  |  | 2.7739 | 0.047399 | 0.21213 | -0.78263 | 5.8952 | 4.3661 | 9.3815 | -5.951 | 0.34387 | 6.9352 | 29.1575 | -0.00036634 | -0.00041727 | -0.00045834 | 864.9974 | 407.8138 | 107.2573 | 84.4892 | 33.9307 | 18.2668 | 16.0348 | 62.2536 | 40.806 | 25.6661 | 20.5052 | 17.9654 | 18.7084 | 21.0668 | 292.0845 | 224.9902 | 194.3475 | 120.6229 | 102.7217 | 245.2799 | 143.5659 | 109.6681 | 181.7965 | 207.339 | 300.5334 | 394.0365 | 451.2749 |  |  |  | 650.0533 | 600.5189 | 576.4905 | 603.6991 | 7.2811 | 6.4803 | 703.4714 |  |  | 696.4281 |  |  | 114.6776 | 376.8774 | 503.8384 | 112.1612 | 315.8186 | 430.2606 | 782.8894 | 768.6965 | 800.5725 | 869.2115 | 737.7034 |  | 604.5578 | 589.5863 | 561.5938 | 849.4344 | 772.0063 | 756.3538 |  | 817.2423 |  |  | 796.9887 | 789.6763 | 798.6021 | [6 empty] | 778.3306 |  |  | 691.1127 |  |  | 507.0864 | 683.6669 | 836.6006 | 298.4499 | 548.631 | 614.1055 | 427.0779 | 589.868 | 729.5681 | 615.6886 | 732.5712 | 417.7369 | 589.4087 | 519.4845 | 644.8924 | 312.4554 | 540.8488 |  | 586.4893 | 658.954 | 666.3851 | 402.4809 | 576.8758 | 694.9327 | 416.1361 | 579.3289 | 556.442 | 685.9238 | 457.5507 | 629.0488 | 0.19567 | 16.9868 | 3.2017 | 0.084658 | -39.9978 | 3.116 | 2876.98 | 0.27 | 3.2887 | 0.32248 | 0.6822 | -1.3104 | 4.4078 | 3.7934 | 5.5605 | 29.9513 | 26.7518 | 65.5055 | -1.1047 | -3.9326 | 11.8921 | 42.4758
42810.5037 | 5502 | 51.7691 | 39.2135 | 27.8205 | 21.7163 | 18.4352 | 19.2712 | 20.2305 | 85.2729 | 49.0953 | 31.2546 | 21.9767 | 17.0315 | 16.0828 | 16.1326 | 137.4207 | 191.2193 | 280.6856 | 297.945 | 202.6411 | 570.3745 |  |  |  | 112.7103 | 307.1013 | 598.4877 | 584.866 | 434.4771 | 528.7947 | 184.5281 | 344.8074 | 434.7873 | 188.3319 | 395.9689 | 416.5054 | 498.1714 | 46.1861 |  | 448.2576 | 427.8778 | 399.8553 | 295.7083 |  | 80.6686 | 178.4234 | 91.2749 | 200.0971 | 298.0183 | 405.8443 | 527.5936 | 10.7112 | 86.6769 | 16.5669 | 179.8122 | 9.4564 | 44.1621 | 49.9752 | 57.7539 | 17.6856 |  |  | 2.4946 | 0.025715 | -0.060576 | -0.76817 | 5.9313 | 4.1558 | 9.7857 | -5.8584 | 0.5844 | 6.8626 | 28.9475 | -0.00039755 | -0.00038277 | -0.00045669 | 875.7288 | 408.1891 | 107.243 | 84.5135 | 33.9447 | 18.2829 | 16.0412 | 62.2756 | 40.8255 | 25.6771 | 20.5185 | 17.9783 | 18.7173 | 21.0712 | 283.9459 | 223.9899 | 188.2663 | 117.5181 | 98.7461 | 245.1096 | 143.5934 | 109.6769 | 181.8559 | 207.4107 | 300.7182 | 394.3054 | 451.7478 |  |  |  | 650.7954 | 599.8401 | 573.6963 | 601.7036 | 4.2004 | 5.8553 | 705.3503 |  |  | 696.4054 |  |  | 114.6945 | 377.1079 | 502.9272 | 112.1731 | 316.1157 | 430.0244 | 782.3422 | 678.3782 | 799.8896 | 869.163 | 737.3143 |  | 605.1033 | 591.0427 | 561.723 | 845.768 | 772.102 | 756.3104 |  | 817.557 |  |  | 795.8886 | 789.226 | 797.9815 | [6 empty] | 777.4786 |  |  | 691.3932 |  |  | 508.0381 | 684.0559 | 838.6459 | 298.1419 | 548.2636 | 614.5535 | 427.0517 | 591.0867 | 722.1126 | 616.3323 | 733.12 | 418.1311 | 588.9574 | 519.829 | 645.496 | 312.2524 | 540.9487 |  | 584.5755 | 658.7781 | 666.9519 | 402.5582 | 576.4936 | 695.646 | 415.8681 | 579.4753 | 557.5631 | 686.6505 | 458.213 | 629.6368 | 0.27444 | 16.9873 | 3.2029 | 0.084325 | -40.0538 | 3.116 | 2866.78 | 0.2 | 3.117 | 0.23748 | -0.36449 | -1.298 | 4.4226 | 3.7019 | 5.6806 | 30.061 | 26.732 | 65.6348 | -0.22469 | -3.2534 | 25.6929 | 42.6844
42810.5037 | 5503 | 51.7752 | 39.2186 | 27.8418 | 21.7102 | 18.4441 | 19.2682 | 20.2344 | 85.287 | 49.1055 | 31.2733 | 21.9953 | 17.0388 | 16.0888 | 16.138 | 137.4449 | 191.2602 | 280.7586 | 298.0808 | 202.7348 | 570.7515 |  |  |  | 112.7254 | 307.3049 | 598.9169 | 585.5653 | 438.4488 | 531.0483 | 181.1628 | 342.4281 | 434.2198 | 188.5153 | 400.9681 | 454.9033 | 539.3215 | 187.4019 |  | 453.6513 | 427.9344 | 402.0311 | 285.0799 |  | 80.3683 | 178.1196 | 91.1092 | 199.4774 | 298.26 | 405.891 | 527.4461 | 10.5863 | 86.7196 | 16.2002 | 180.039 | 9.4553 | 44.1402 | 49.9454 | 57.758 | 17.6732 |  |  | 2.816 | -0.16813 | 0.12539 | -0.67814 | 5.2137 | 4.5225 | 9.375 | -6.2953 | 0.88622 | 7.1253 | 29.0882 | -0.00037948 | -0.00040248 | -0.00048298 | 879.9259 | 408.5586 | 107.2253 | 84.5293 | 33.9542 | 18.2844 | 16.0399 | 62.2882 | 40.835 | 25.6821 | 20.5235 | 17.9813 | 18.724 | 21.0704 | 263.5265 | 216.7526 | 180.7477 | 116.3526 | 98.9122 | 244.5548 | 143.5232 | 109.6766 | 181.913 | 207.4715 | 300.8751 | 394.5355 | 452.1643 |  |  |  | 651.2596 | 598.9755 | 574.57 | 598.8309 | 7.5112 | 4.8087 | 706.3685 |  |  | 696.8832 |  |  | 114.7114 | 377.3223 | 503.2343 | 112.2479 | 316.1582 | 428.7862 | 783.0582 | 678.3988 | 799.3702 | 868.6585 | 737.2103 |  | 605.4496 | 589.0469 | 562.0186 | 848.4557 | 772.9403 | 756.2616 |  | 817.7991 |  |  | 794.7065 | 789.4646 | 798.0127 | [6 empty] | 778.7203 |  |  | 691.9154 |  |  | 508.4081 | 684.7928 | 842.6072 | 298.0179 | 547.8896 | 614.7816 | 425.8638 | 591.8392 | 715.1805 | 616.5759 | 732.606 | 417.9417 | 589.0485 | 519.8347 | 646.5049 | 313.2212 | 541.3969 |  | 583.863 | 659.493 | 667.6699 | 402.1852 | 576.8463 | 694.6793 | 415.7159 | 579.7078 | 558.7449 | 687.4431 | 458.9884 | 629.9122 | 0.24729 | 16.9895 | 3.2013 | 0.083442 | -40.0012 | 3.1159 | 2886.71 | 0.29 | 3.3164 | -0.60703 | 0.52422 | -1.2191 | 4.1466 | 3.8619 | 5.5603 | 30.1268 | 26.8346 | 65.8008 | 1.965 | -2.427 | 31.769 | 42.8602
42810.5037 | 5504 | 51.7799 | 39.2188 | 27.8365 | 21.7127 | 18.4384 | 19.2673 | 20.2338 | 85.298 | 49.1191 | 31.2744 | 21.9955 | 17.0366 | 16.0886 | 16.1337 | 137.4765 | 191.3019 | 280.834 | 298.2071 | 202.826 | 571.0639 |  |  |  | 112.7345 | 307.5083 | 599.3916 | 585.974 | 442.7198 | 534.2785 | 182.1267 | 342.9951 | 433.9845 | 186.5881 | 400.0305 | 456.4064 | 479.3664 | 39.6211 |  | 476.5178 | 427.0026 | 401.5775 | 276.9272 |  | 80.2266 | 177.8487 | 90.975 | 198.7702 | 298.9168 | 406.0686 | 527.6027 | 10.4366 | 86.7223 | 15.9319 | 180.4269 | 9.4616 | 44.1012 | 49.9367 | 57.7475 | 17.6883 |  |  | 2.766 | -0.24699 | 0.40006 | -0.76423 | 5.7946 | 5.1579 | 10.1366 | -6.0759 | 0.70797 | 7.1777 | 28.9912 | -0.00039427 | -0.00038934 | -0.00050598 | 858.475 | 408.9119 | 107.1936 | 84.535 | 33.9587 | 18.263 | 16.0263 | 62.2929 | 40.8339 | 25.6785 | 20.5242 | 17.9745 | 18.7176 | 21.0589 | 257.7352 | 213.7147 | 179.7964 | 115.3404 | 97.1966 | 244.2752 | 143.4753 | 109.6837 | 181.9569 | 207.5235 | 301.0352 | 394.769 | 452.5831 |  |  |  | 651.7467 | 598.1413 | 575.6073 | 596.9228 | 11.0638 | 5.7759 | 707.3339 |  |  | 696.681 |  |  | 114.7263 | 377.5368 | 504.899 | 112.2533 | 316.0425 | 428.3751 | 784.6308 | 678.5652 | 800.0225 | 868.5622 | 737.4546 |  | 605.6889 | 594.9721 | 562.1029 | 848.9534 | 773.3061 | 756.4326 |  | 819.2148 |  |  | 794.4037 | 790.4297 | 798.8446 | [6 empty] | 778.6665 |  |  | 692.2501 |  |  | 509.4943 | 685.6723 | 843.0894 | 296.9327 | 547.6037 | 614.7516 | 425.8186 | 592.0542 | 717.6135 | 616.2141 | 732.2754 | 417.6024 | 589.0508 | 519.4434 | 646.8671 | 313.5026 | 541.5989 |  | 585.4624 | 660.335 | 668.3754 | 402.5023 | 577.3014 | 694.5916 | 416.7278 | 580.0735 | 559.6041 | 687.5775 | 459.7032 | 630.3028 | 0.22822 | 16.9889 | 3.2018 | 0.083732 | -40.0621 | 3.116 | 2883.45 | 0.15 | 3.2934 | -0.73552 | 0.93609 | -1.2938 | 4.372 | 4.1249 | 5.7825 | 30.1635 | 26.6835 | 65.8921 | 2.5686 | -2.3274 | 23.8055 | 43.0141
42810.5038 | 5505 | 51.7786 | 39.2244 | 27.8378 | 21.7185 | 18.4336 | 19.2638 | 20.2317 | 85.3055 | 49.1286 | 31.2731 | 21.9847 | 17.0326 | 16.083 | 16.1332 | 137.5021 | 191.3349 | 280.9053 | 298.3322 | 202.9089 | 571.3852 |  |  |  | 112.7436 | 307.7022 | 599.9234 | 585.9648 | 443.8643 | 537.3673 | 187.2768 | 342.4047 | 433.1577 | 187.2656 | 398.0374 | 456.8051 | 441.9817 | 113.0794 |  | 477.2352 | 424.6789 | 397.3879 | 285.6307 |  | 80.3241 | 177.778 | 90.8944 | 199.2841 | 300.114 | 406.7753 | 527.261 | 10.2975 | 86.7513 | 15.6336 | 180.787 | 9.4594 | 44.0528 | 49.911 | 57.7134 | 17.6923 |  |  | 3.0565 | 0.094711 | 0.005792 | -1.102 | 5.4095 | 4.1078 | 9.0142 | -5.8216 | 0.40615 | 6.8668 | 28.7963 | -0.00031541 | -0.00041562 | -0.00047148 | 853.3652 | 409.2515 | 107.1742 | 84.5506 | 33.9708 | 18.2704 | 16.0272 | 62.305 | 40.8468 | 25.6857 | 20.5266 | 17.9735 | 18.7153 | 21.0625 | 268.4109 | 218.4504 | 175.2027 | 114.3831 | 96.8455 | 244.3574 | 143.3883 | 109.7016 | 182.0059 | 207.5731 | 301.1947 | 394.9975 | 452.9309 |  |  |  | 652.14 | 597.7785 | 573.7162 | 596.4551 | 8.3917 | 5.2384 | 709.4164 |  |  | 696.3821 |  |  | 114.7479 | 377.7944 | 506.6286 | 112.2507 | 316.2978 | 427.4639 | 786.6567 | 679.1547 | 801.1872 | 869.983 | 737.9742 |  | 605.7819 | 605.3811 | 561.9906 | 851.1491 | 773.7949 | 756.4978 |  | 821.038 |  |  | 793.92 | 791.5885 | 800.0094 | [6 empty] | 778.3988 |  |  | 692.754 |  |  | 510.682 | 687.0189 | 841.7986 | 295.9857 | 547.7612 | 614.8034 | 427.1748 | 592.64 | 717.4469 | 615.244 | 732.6275 | 417.583 | 589.5416 | 518.6032 | 646.8743 | 313.2564 | 542.0011 |  | 587.1932 | 660.6293 | 668.948 | 403.6505 | 577.7456 | 695.8977 | 417.0209 | 580.4474 | 558.8866 | 687.7019 | 460.5882 | 630.7726 | 0.34879 | 16.9883 | 3.2041 | 0.084405 | -40.0089 | 3.116 | 2916.8 | 0.23 | 3.4686 | 0.45543 | 0.11263 | -1.5535 | 4.2265 | 3.683 | 5.4558 | 30.1659 | 26.3764 | 65.9719 | 1.3942 | -1.8281 | 19.1726 | 43.1086
42810.5038 | 5506 | 51.7778 | 39.2178 | 27.8448 | 21.721 | 18.4393 | 19.2699 | 20.2306 | 85.3141 | 49.1369 | 31.2858 | 21.9877 | 17.0331 | 16.082 | 16.1311 | 137.528 | 191.3757 | 280.978 | 298.4649 | 202.9963 | 571.6081 |  |  |  | 112.7544 | 307.9038 | 600.0545 | 586.1598 | 441.2246 | 536.6417 | 187.0654 | 344.2705 | 434.1364 | 186.9488 | 399.8166 | 455.9109 | 503.3535 | 293.259 |  | 487.6275 | 424.7332 | 399.0703 | 285.9341 |  | 80.5817 | 177.8384 | 91.0101 | 200.0144 | 300.8393 | 407.2797 | 527.1093 | 10.4208 | 86.793 | 15.2875 | 181.0708 | 9.4579 | 44.0281 | 49.9055 | 57.696 | 17.7141 |  |  | 2.8974 | -0.13659 | 0.18453 | -1.0034 | 5.9839 | 4.9023 | 10.3935 | -5.7604 | 0.54003 | 6.7804 | 28.9749 | -0.00041891 | -0.00036798 | -0.00047969 | 870.7705 | 409.5946 | 107.1639 | 84.5816 | 33.9911 | 18.285 | 16.047 | 62.3281 | 40.8661 | 25.6972 | 20.5392 | 17.9894 | 18.7317 | 21.0701 | 269.8593 | 215.3876 | 173.2462 | 113.2271 | 89.0337 | 244.299 | 143.2939 | 109.7115 | 182.0688 | 207.6404 | 301.3635 | 395.2481 | 453.333 |  |  |  | 652.5596 | 597.3989 | 568.8649 | 596.4511 | 9.2935 | 5.8764 | 709.8685 |  |  | 695.7202 |  |  | 114.7659 | 378.0425 | 507.5325 | 112.2678 | 316.2556 | 427.5024 | 789.554 | 679.6981 | 801.8809 | 871.4458 | 738.9402 |  | 606.0348 | 604.2467 | 561.9652 | 850.4066 | 774.4972 | 756.6635 |  | 821.7203 |  |  | 793.6738 | 793.7444 | 802.2144 | [6 empty] | 776.6709 |  |  | 693.6227 |  |  | 510.6832 | 687.0837 | 837.9943 | 296.2021 | 548.2853 | 615.0031 | 428.186 | 592.985 | 717.6178 | 614.6482 | 732.6966 | 417.3439 | 590.0298 | 518.5145 | 646.3324 | 313.476 | 542.638 |  | 587.4004 | 660.9916 | 669.3925 | 404.8666 | 578.2161 | 696.8283 | 416.2914 | 580.5296 | 558.4568 | 687.722 | 460.9751 | 631.0889 | 0.25095 | 16.9903 | 3.2048 | 0.084021 | -40.0853 | 3.116 | 2905.77 | 0.29 | 3.3757 | -0.54697 | 0.63574 | -1.4825 | 4.4468 | 4.0249 | 5.8606 | 30.1851 | 26.4039 | 66.1949 | 1.2249 | -1.6227 | 26.6532 | 43.1958
42810.5038 | 5507 | 51.8022 | 39.2309 | 27.8603 | 21.7234 | 18.4434 | 19.2774 | 20.2351 | 85.33 | 49.1532 | 31.3024 | 22.0007 | 17.0408 | 16.0823 | 16.137 | 137.5436 | 191.4119 | 281.0524 | 298.5821 | 203.0859 | 571.7676 |  |  |  | 112.7669 | 308.1047 | 599.9818 | 586.4243 | 440.0905 | 534.653 | 185.1866 | 346.5664 | 437.4949 | 189.4349 | 370.3359 | 443.2873 | 326.6372 | 158.6418 |  | 478.0042 | 425.2122 | 400.2818 | 281.8706 |  | 80.6142 | 177.7107 | 91.0781 | 201.1207 | 302.0697 | 408.0633 | 527.4681 | 10.5313 | 86.8287 | 15.0756 | 181.4325 | 9.4679 | 43.9976 | 49.8765 | 57.6948 | 17.7202 |  |  | 3.7819 | -0.070225 | 0.37246 | -0.51518 | 6.0601 | 5.2013 | 10.3337 | -5.995 | 0.93234 | 6.5607 | 28.4349 | -0.00036634 | -0.00044355 | -0.00049119 | 870.5476 | 409.8753 | 107.1391 | 84.6056 | 33.9972 | 18.2852 | 16.0382 | 62.3381 | 40.8714 | 25.7007 | 20.5367 | 17.9797 | 18.7212 | 21.0685 | 273.8139 | 218.4688 | 179.9947 | 116.2934 | 88.4583 | 244.4147 | 143.3083 | 109.7311 | 182.1281 | 207.7011 | 301.5402 | 395.4967 | 453.7556 |  |  |  | 653.0634 | 596.8817 | 567.3841 | 596.5661 | 9.2228 | 5.5508 | 709.9087 |  |  | 695.8799 |  |  | 114.7867 | 378.2523 | 506.1566 | 112.2757 | 316.2224 | 427.1297 | 791.7694 | 679.9336 | 802.5193 | 872.2655 | 739.6079 |  | 606.238 | 605.287 | 561.937 | 849.511 | 775.1231 | 756.789 |  | 821.9417 |  |  | 792.8042 | 796.0397 | 804.4646 | [6 empty] | 779.019 |  |  | 693.4885 |  |  | 510.7807 | 686.0768 | 835.4273 | 296.6242 | 548.7289 | 615.1005 | 429.7705 | 593.2134 | 717.498 | 614.6586 | 734.3991 | 417.5913 | 590.2152 | 519.2614 | 645.8172 | 314.4533 | 542.7838 |  | 585.8029 | 661.4121 | 669.7967 | 404.5926 | 578.72 | 696.3643 | 415.7504 | 580.5122 | 559.2978 | 687.6144 | 461.2203 | 631.0902 | 0.32587 | 16.9889 | 3.2068 | 0.084058 | -40.0314 | 3.116 | 2909.13 | 0.22 | 3.8519 | -0.39213 | 0.90309 | -1.0621 | 4.4776 | 4.1482 | 5.847 | 30.2035 | 26.3705 | 66.4006 | 0.802 | -2.3707 | 8.5814 | 43.2973
42810.5038 | 5508 | 51.8042 | 39.2395 | 27.8596 | 21.7314 | 18.4468 | 19.2831 | 20.2289 | 85.3408 | 49.1655 | 31.3166 | 22.0082 | 17.0423 | 16.0886 | 16.1386 | 137.5661 | 191.4482 | 281.1195 | 298.6938 | 203.202 | 571.9893 |  |  |  | 112.7686 | 308.3063 | 599.8438 | 586.4337 | 437.9088 | 531.9268 | 184.922 | 341.5447 | 434.928 | 191.5725 | 275.5181 | 441.8689 | 313.3625 | 24.4294 |  | 516.184 | 422.7706 | 396.6209 | 303.7591 |  | 80.8979 | 177.9887 | 91.2098 | 202.9176 | 302.3663 | 408.1175 | 527.568 | 10.5463 | 86.8305 | 15.4937 | 181.6455 | 9.4592 | 43.9941 | 49.8608 | 57.6863 | 17.7408 |  |  | 3.7274 | 0.029659 | 0.62217 | -0.50401 | 5.6422 | 4.6184 | 9.5853 | -5.7894 | 0.41957 | 7.0319 | 28.4748 | -0.00043534 | -0.00044191 | -0.00048955 | 865.4624 | 410.1175 | 107.1233 | 84.6255 | 34.0067 | 18.2839 | 16.0446 | 62.3541 | 40.8882 | 25.7084 | 20.5392 | 17.9823 | 18.7214 | 21.0704 | 278.3113 | 222.9684 | 185.665 | 116.7446 | 92.4965 | 244.5383 | 143.361 | 109.7345 | 182.1852 | 207.7562 | 301.6938 | 395.7327 | 454.1918 |  |  |  | 653.6558 | 597.2353 | 567.8932 | 597.8481 | 9.1681 | 6.0501 | 709.342 |  |  | 695.8908 |  |  | 114.803 | 378.4635 | 503.6068 | 112.2733 | 316.2021 | 426.3771 | 793.702 | 680.5017 | 802.7146 | 873.081 | 740.235 |  | 606.2776 | 602.6073 | 561.933 | 846.0057 | 775.5274 | 756.6753 |  | 822.3638 |  |  | 793.4323 | 798.372 | 806.7908 | [6 empty] | 778.2042 |  |  | 694.3597 |  |  | 510.5188 | 685.6278 | 833.1159 | 297.053 | 548.8535 | 615.0501 | 431.9271 | 593.5345 | 717.1918 | 614.0251 | 734.5546 | 417.8662 | 589.6958 | 520.121 | 645.6516 | 314.288 | 542.8773 |  | 584.6771 | 661.3486 | 670.2027 | 403.1433 | 579.7228 | 697.2788 | 414.6008 | 580.4643 | 559.256 | 687.8401 | 462.0205 | 631.2358 | 0.3145 | 16.991 | 3.2106 | 0.084738 | -40.1296 | 3.1161 | 2883.81 | 0.24 | 3.8176 | 0.25492 | 1.1676 | -1.0508 | 4.3206 | 3.9091 | 5.6315 | 30.1933 | 26.4443 | 66.6149 | 0.3199 | -2.994 | 6.9763 | 43.385
42810.5038 | 5509 | 51.8092 | 39.2285 | 27.8536 | 21.7155 | 18.4451 | 19.2701 | 20.226 | 85.3523 | 49.1655 | 31.3158 | 22.004 | 17.0335 | 16.0856 | 16.1314 | 137.581 | 191.478 | 281.1935 | 298.8285 | 203.3228 | 572.2067 |  |  |  | 112.7736 | 308.5414 | 600.2627 | 586.0773 | 439.3434 | 534.3342 | 179.9039 | 336.8005 | 427.2313 | 183.7147 | 392.0551 | 426.8939 | 448.8458 | 37.6197 |  | 487.9628 | 416.3366 | 392.3435 | 304.3965 |  | 81.2576 | 178.4285 | 91.3793 | 204.5375 | 301.6717 | 408.1919 | 527.2161 | 10.501 | 86.8629 | 15.8528 | 181.865 | 9.4594 | 43.9881 | 49.8685 | 57.6933 | 17.7565 |  |  | 3.3594 | -0.10176 | 0.77528 | -0.53489 | 5.9241 | 4.7308 | 9.5728 | -5.9214 | 0.7356 | 7.5946 | 28.3715 | -0.0003532 | -0.00040905 | -0.00049448 | 856.5055 | 410.3208 | 107.0891 | 84.6398 | 34.0094 | 18.2813 | 16.0355 | 62.3623 | 40.8888 | 25.7072 | 20.5377 | 17.9751 | 18.7139 | 21.0641 | 279.9265 | 220.6906 | 186.2843 | 121.5648 | 96.0759 | 244.4854 | 143.3668 | 109.7466 | 182.229 | 207.811 | 301.8573 | 395.9723 | 454.647 |  |  |  | 654.1356 | 596.9486 | 566.1622 | 596.7331 | 6.6889 | 3.7844 | 707.0473 |  |  | 694.2246 |  |  | 114.8145 | 378.6893 | 503.1052 | 112.2643 | 316.1087 | 426.5375 | 794.1613 | 680.6132 | 792.8556 | 873.1693 | 740.9594 |  | 606.1653 | 598.6082 | 562.0698 | 846.7924 | 776.0664 | 756.6106 |  | 823.2577 |  |  | 794.9947 | 800.2571 | 808.6069 | [6 empty] | 778.3849 |  |  | 694.6269 |  |  | 510.9661 | 685.6504 | 835.9013 | 297.3732 | 548.9119 | 614.9015 | 432.2235 | 594.2108 | 717.6124 | 614.4814 | 735.4367 | 417.7743 | 588.4932 | 520.1892 | 645.899 | 313.4514 | 543.4619 |  | 582.9342 | 661.5012 | 670.6458 | 403.9422 | 580.3493 | 697.8474 | 412.9706 | 580.4193 | 559.4762 | 688.7772 | 462.6136 | 631.2236 | 0.15195 | 16.9901 | 3.2134 | 0.083413 | -40.0467 | 3.116 | 2860.75 | 0.25 | 3.6296 | -0.47242 | 1.304 | -1.0831 | 4.4275 | 3.9565 | 5.6282 | 30.1527 | 26.5772 | 66.7491 | 0.13289 | -3.0621 | 19.4196 | 43.5161
42810.5038 | 5510 | 51.8094 | 39.2502 | 27.8607 | 21.7329 | 18.4482 | 19.2739 | 20.2467 | 85.3696 | 49.1928 | 31.3233 | 22.006 | 17.04 | 16.0804 | 16.1441 | 137.6071 | 191.5179 | 281.254 | 298.9717 | 203.4445 | 572.2212 |  |  |  | 112.7878 | 308.7561 | 600.5727 | 586.4074 | 441.5686 | 536.0764 | 179.8946 | 340.4741 | 429.9855 | 185.6853 | 390.2639 | 450.7605 | 600.1129 | 296.946 |  | 459.098 | 426.4874 | 401.4475 | 301.0133 |  | 81.441 | 178.6745 | 91.4048 | 204.4781 | 301.2411 | 407.6487 | 526.5837 | 10.473 | 86.8944 | 15.9729 | 182.0217 | 9.4443 | 43.9892 | 49.8912 | 57.6937 | 17.7603 |  |  | 3.1333 | -0.013713 | 0.11619 | -0.58812 | 5.8511 | 4.7176 | 9.8455 | -6.2257 | 0.53361 | 6.652 | 28.4571 | -0.00041562 | -0.00038113 | -0.00049284 | 863.2707 | 410.5282 | 107.0661 | 84.6615 | 34.0209 | 18.2931 | 16.0369 | 62.3831 | 40.9001 | 25.7143 | 20.5377 | 17.9773 | 18.7125 | 21.0593 | 264.6829 | 209.5476 | 170.5119 | 116.1459 | 92.7912 | 244.1474 | 143.1258 | 109.7611 | 182.2827 | 207.8603 | 302.0196 | 396.2079 | 455.042 |  |  |  | 654.5404 | 596.8916 | 566.669 | 597.4423 | 8.8097 | 5.9342 | 707.8157 |  |  | 694.7571 |  |  | 114.83 | 378.9181 | 505.1382 | 112.282 | 316.325 | 426.6559 | 794.5661 | 680.7762 | 783.6827 | 872.6575 | 741.2655 |  | 606.2384 | 597.4719 | 562.0782 | 848.0512 | 777.0835 | 756.2956 |  | 823.7286 |  |  | 796.5775 | 800.1215 | 808.7502 | [6 empty] | 772.3497 |  |  | 694.6108 |  |  | 510.9854 | 685.8702 | 836.5783 | 298.1535 | 549.3307 | 614.9678 | 432.4676 | 594.2657 | 717.2244 | 614.3576 | 737.4072 | 417.1916 | 588.1271 | 520.5516 | 645.7251 | 312.7617 | 543.9454 |  | 584.4036 | 659.7674 | 671.0694 | 404.7482 | 581.3238 | 697.5339 | 413.0271 | 580.3857 | 559.2048 | 689.1239 | 462.9389 | 631.3179 | 0.22379 | 16.9908 | 3.2176 | 0.083631 | -40.0995 | 3.116 | 2858.54 | 0.26 | 3.5092 | -0.17347 | 0.50493 | -1.136 | 4.3984 | 3.9495 | 5.7055 | 30.1575 | 26.6101 | 67.0092 | 1.7785 | -1.3403 | 41.2817 | 43.5808
42810.5038 | 5511 | 51.8198 | 39.2601 | 27.8678 | 21.7333 | 18.4475 | 19.2763 | 20.2344 | 85.3762 | 49.2069 | 31.3415 | 22.0196 | 17.048 | 16.0911 | 16.1396 | 137.6366 | 191.5619 | 281.4166 | 299.1072 | 203.5557 | 572.4162 |  |  |  | 112.7981 | 308.9742 | 600.389 | 586.2341 | 437.9616 | 532.8499 | 181.8294 | 344.9081 | 435.8827 | 190.2175 | 353.3863 | 419.5415 | 211.0564 | 40.1549 |  | 459.3827 | 428.0259 | 401.366 | 267.8565 |  | 81.2238 | 178.5838 | 91.4407 | 204.6261 | 301.9198 | 407.7388 | 526.9256 | 10.6812 | 86.9481 | 15.7952 | 182.2208 | 9.4583 | 43.9803 | 49.9084 | 57.6908 | 17.7661 |  |  | 2.6057 | -0.26802 | 0.068876 | -0.70377 | 5.9694 | 4.6414 | 9.5544 | -6.0299 | 0.89206 | 6.9918 | 28.9127 | -0.00043205 | -0.00039755 | -0.00050433 | 875.1879 | 410.745 | 107.0486 | 84.6786 | 34.0371 | 18.2963 | 16.0377 | 62.3988 | 40.9097 | 25.7185 | 20.5434 | 17.9818 | 18.7167 | 21.0602 | 265.2778 | 209.4686 | 169.918 | 115.3781 | 94.2609 | 244.0757 | 143.0191 | 109.7752 | 182.3456 | 207.9333 | 302.2166 | 396.4772 | 455.4648 |  |  |  | 655.0468 | 597.1431 | 566.9637 | 597.433 | 9.9439 | 7.0515 | 714.2775 |  |  | 697.8543 |  |  | 114.8408 | 379.119 | 505.5597 | 112.3216 | 316.3228 | 426.9265 | 794.9218 | 770.8862 | 784.7751 | 871.7758 | 741.6036 |  | 606.5955 | 597.4459 | 562.0554 | 850.8838 | 778.092 | 756.1303 |  | 823.9101 |  |  | 796.91 | 801.1386 | 809.7535 | [6 empty] | 775.7447 |  |  | 695.0201 |  |  | 510.8741 | 685.6127 | 844.3681 | 298.8262 | 549.0838 | 615.0449 | 432.1706 | 594.5325 | 715.7247 | 615.9574 | 738.044 | 418.0846 | 587.859 | 520.9585 | 645.0644 | 313.5369 | 544.5889 |  | 587.1048 | 658.4985 | 671.6516 | 404.5162 | 581.7117 | 696.2246 | 413.2654 | 580.2272 | 561.1204 | 689.2732 | 462.387 | 631.1733 | 0.239 | 16.9905 | 3.2226 | 0.084137 | -40.0086 | 3.1161 | 2859.18 | 0.32 | 3.1937 | -0.76681 | 0.38872 | -1.2426 | 4.4429 | 3.9177 | 5.6209 | 30.2132 | 26.6072 | 67.2239 | 1.7021 | -1.2879 | 1.539 | 43.6869
42810.5038 | 5512 | 51.8239 | 39.2498 | 27.8715 | 21.7319 | 18.4501 | 19.2734 | 20.2298 | 85.3853 | 49.2177 | 31.3425 | 22.0162 | 17.0427 | 16.0859 | 16.1311 | 137.6597 | 191.6131 | 281.3917 | 299.224 | 203.6431 | 572.614 |  |  |  | 112.8037 | 309.1718 | 601.0591 | 586.3422 | 439.1679 | 533.9313 | 188.3071 | 344.1067 | 434.2309 | 189.6473 | 371.0163 | 450.0395 | 330.8279 | 16.491 |  | 459.7997 | 425.8133 | 398.924 | 270.5532 |  | 81.0176 | 178.3529 | 91.4647 | 204.6647 | 301.8563 | 406.9608 | 527.1701 | 10.9102 | 87.0009 | 15.4909 | 182.5871 | 9.4518 | 43.9268 | 49.9082 | 57.6812 | 17.7556 |  |  | 2.7621 | 0.17882 | 0.057048 | -0.9515 | 5.6829 | 4.8412 | 9.6615 | -6.386 | 0.63889 | 7.1011 | 28.8642 | -0.00044355 | -0.00044191 | -0.00049776 | 880.0448 | 410.9551 | 107.0279 | 84.6969 | 34.05 | 18.2967 | 16.045 | 62.4175 | 40.9145 | 25.7139 | 20.5497 | 17.9841 | 18.7187 | 21.0633 | 272.187 | 218.9612 | 181.1975 | 117.964 | 98.1689 | 244.2025 | 143.0828 | 109.7793 | 182.4002 | 207.9912 | 302.3849 | 396.7163 | 455.9149 |  |  |  | 655.1863 | 597.3018 | 568.1397 | 598.0456 | 8.2422 | 6.4538 | 722.4697 |  |  | 703.1754 |  |  | 114.8557 | 379.2981 | 506.0833 | 112.331 | 316.1702 | 426.6293 | 794.342 | 859.573 | 784.4304 | 870.5309 | 741.663 |  | 606.9722 | 599.5226 | 562.0059 | 853.7393 | 779.137 | 756.2022 |  | 823.4211 |  |  | 799.5595 | 801.0385 | 809.4928 | [6 empty] | 775.9713 |  |  | 695.8225 |  |  | 510.4218 | 686.0775 | 846.1794 | 299.7875 | 549.1459 | 615.1963 | 431.0458 | 595.1578 | 716.2693 | 617.5218 | 739.6516 | 417.7948 | 587.3354 | 520.8613 | 645.7565 | 313.5265 | 544.845 |  | 587.8417 | 657.5922 | 672.2642 | 403.6024 | 581.4685 | 696.4441 | 413.961 | 580.2076 | 562.684 | 688.4972 | 461.444 | 630.8339 | 0.46955 | 16.9905 | 3.2266 | 0.082422 | -40.0827 | 3.116 | 2842.59 | 0.27 | 3.2904 | 0.62619 | 0.35369 | -1.4444 | 4.3325 | 3.9988 | 5.6491 | 30.2802 | 26.5416 | 67.4493 | 0.95251 | -2.5331 | 9.2194 | 43.6991
42810.5038 | 5513 | 51.8333 | 39.2564 | 27.8786 | 21.7382 | 18.4533 | 19.2775 | 20.2318 | 85.4034 | 49.2306 | 31.3528 | 22.0256 | 17.0491 | 16.0914 | 16.1384 | 137.6965 | 191.6473 | 281.4772 | 299.3657 | 203.7576 | 572.8277 |  |  |  | 112.8342 | 309.3833 | 601.8402 | 586.6215 | 443.8014 | 536.0842 | 189.172 | 345.5354 | 432.1502 | 189.5029 | 390.3643 | 421.4005 | 466.8356 | 22.3361 |  | 462.9829 | 423.5028 | 396.3993 | 276.2893 |  | 81.278 | 178.4727 | 91.4682 | 204.5426 | 302.4262 | 407.0026 | 527.4384 | 10.8102 | 87.0356 | 15.2625 | 182.8975 | 9.4578 | 43.8853 | 49.9163 | 57.6733 | 17.7431 |  |  | 2.404 | -0.036709 | 0.46709 | -0.66697 | 5.8544 | 4.9713 | 10.0656 | -5.562 | 0.82979 | 6.8095 | 28.9644 | -0.00038934 | -0.00045834 | -0.00049776 | 879.2411 | 411.202 | 106.9999 | 84.7191 | 34.0533 | 18.2952 | 16.0401 | 62.4246 | 40.9238 | 25.7172 | 20.5381 | 17.982 | 18.7163 | 21.0576 | 274.106 | 219.8458 | 190.0157 | 119.5536 | 98.4368 | 244.1905 | 143.1302 | 109.8009 | 182.4647 | 208.0505 | 302.5459 | 396.9461 | 456.3138 |  |  |  | 655.4153 | 597.4457 | 567.8889 | 598.2217 | 7.8824 | 6.0444 | 730.8045 |  |  | 709.4425 |  |  | 114.8706 | 379.4825 | 508.667 | 112.3295 | 316.1733 | 425.984 | 794.6506 | 868.3392 | 784.0442 | 869.8663 | 741.7499 |  | 607.19 | 600.586 | 561.9434 | 852.4121 | 779.6482 | 756.6249 |  | 823.545 |  |  | 799.8809 | 800.9592 | 809.349 | [6 empty] | 778.9162 |  |  | 695.7414 |  |  | 509.988 | 687.0454 | 844.2718 | 299.6065 | 549.0757 | 615.1788 | 431.3596 | 595.7878 | 717.4183 | 617.8368 | 742.4694 | 417.9247 | 587.0019 | 519.9465 | 645.6246 | 314.6572 | 545.0241 |  | 587.7845 | 657.5862 | 672.7929 | 405.3284 | 581.7986 | 696.7371 | 414.6581 | 580.2671 | 563.7727 | 688.8543 | 460.9686 | 630.6404 | 0.28215 | 16.9892 | 3.2321 | 0.083725 | -40.0705 | 3.116 | 2843.52 | 0.24 | 3.0737 | -0.28375 | 1.0122 | -1.2095 | 4.3976 | 4.0523 | 5.7662 | 30.3175 | 26.5021 | 67.6356 | 0.73759 | -3.5068 | 22.294 | 43.7421
42810.5039 | 5514 | 51.842 | 39.2711 | 27.8772 | 21.7468 | 18.4538 | 19.2749 | 20.2314 | 85.4188 | 49.2474 | 31.3612 | 22.0273 | 17.0533 | 16.1018 | 16.1451 | 137.7291 | 191.6807 | 281.5644 | 299.4927 | 203.8415 | 573.1286 |  |  |  | 112.8339 | 309.5784 | 602.303 | 586.6135 | 444.37 | 537.4685 | 187.3289 | 346.8248 | 434.2852 | 190.0589 | 401.3291 | 433.9138 | 431.7347 | 174.5525 |  | 485.8605 | 421.3252 | 395.6119 | 278.3837 |  | 81.2986 | 178.5038 | 91.3948 | 205.2313 | 303.3764 | 407.4518 | 527.3957 | 10.7096 | 87.0803 | 15.064 | 183.0861 | 9.464 | 43.8654 | 49.9449 | 57.6891 | 17.7422 |  |  | 2.7358 | -0.1655 | 0.25747 | -0.67223 | 5.7736 | 4.9075 | 10.2167 | -6.2217 | 0.71381 | 7.4265 | 28.723 | -0.00042384 | -0.00042712 | -0.00049941 | 881.0998 | 411.4241 | 106.9752 | 84.735 | 34.0635 | 18.2985 | 16.035 | 62.4322 | 40.9304 | 25.7218 | 20.5402 | 17.9803 | 18.7175 | 21.0543 | 271.965 | 217.8272 | 186.7477 | 117.4062 | 104.0274 | 244.0773 | 143.1661 | 109.8167 | 182.514 | 208.0976 | 302.7075 | 397.1675 | 456.6906 |  |  |  | 655.6819 | 597.8071 | 568.7913 | 598.3869 | 13.4162 | 6.4363 | 737.5439 |  |  | 711.0107 |  |  | 114.8867 | 379.6742 | 510.3245 | 112.3455 | 316.0684 | 426.2304 | 795.2282 | 814.0372 | 784.5354 | 869.8547 | 742.1535 |  | 607.414 | 598.478 | 561.9167 | 851.4398 | 780.0209 | 757.0563 |  | 824.4264 |  |  | 801.7872 | 801.2217 | 809.6062 | [6 empty] | 780.7985 |  |  | 695.5944 |  |  | 510.3992 | 687.5736 | 847.7102 | 298.3708 | 548.9796 | 615.0284 | 430.3974 | 596.5399 | 718.0319 | 618.1678 | 743.3007 | 418.7118 | 587.0273 | 519.5478 | 645.8047 | 315.0114 | 545.2394 |  | 588.2172 | 656.9425 | 673.236 | 407.0916 | 582.0027 | 697.3433 | 414.9891 | 580.4706 | 564.4517 | 689.3666 | 460.701 | 630.8245 | 0.28215 | 16.9867 | 3.2361 | 0.083826 | -40.0307 | 3.116 | 2859.16 | 0.23 | 3.2818 | -0.60253 | 0.7515 | -1.2143 | 4.3685 | 4.0276 | 5.8113 | 30.3472 | 26.5564 | 67.7716 | 0.95934 | -3.1392 | 18.2574 | 43.7934
42810.5039 | 5515 | 51.8383 | 39.2695 | 27.8756 | 21.7481 | 18.4427 | 19.262 | 20.2289 | 85.4209 | 49.2496 | 31.3665 | 22.0271 | 17.0488 | 16.0901 | 16.1363 | 137.7515 | 191.7234 | 281.6386 | 299.6184 | 203.9254 | 573.2801 |  |  |  | 112.8448 | 309.7793 | 602.6988 | 586.8203 | 443.3056 | 538.9372 | 186.9996 | 345.8889 | 435.4553 | 191.4848 | 387.1633 | 442.3796 | 286.3929 | 69.0464 |  | 492.1467 | 422.6626 | 394.3641 | 284.4376 | 1305.2868 | 81.4917 | 178.7766 | 91.5147 | 205.8177 | 302.8635 | 407.4011 | 527.9462 | 10.6614 | 87.141 | 15.0122 | 183.2716 | 9.4654 | 43.8574 | 49.9555 | 57.7058 | 17.7296 |  |  | 3.8897 | -0.19245 | 0.32975 | -0.64595 | 5.884 | 5.079 | 10.0603 | -5.5745 | 0.51123 | 7.112 | 29.1255 | -0.00038605 | -0.00042712 | -0.00049284 | 878.3021 | 411.6552 | 106.9568 | 84.7631 | 34.0789 | 18.3101 | 16.0368 | 62.4567 | 40.9426 | 25.7366 | 20.5513 | 17.9847 | 18.7202 | 21.0553 | 285.4937 | 224.795 | 194.911 | 117.9948 | 105.9132 | 244.5441 | 143.3141 | 109.8202 | 182.5639 | 208.1462 | 302.8618 | 397.3946 | 457.1021 |  |  |  | 655.8992 | 598.6973 | 570.8956 | 599.8184 | 10.457 | 6.2776 | 742.3992 |  |  | 714.6191 |  |  | 114.9056 | 379.8619 | 511.4354 | 112.3602 | 315.9694 | 427.1959 | 795.1845 | 821.1018 | 785.3652 | 870.1658 | 742.3504 |  | 607.7565 | 597.028 | 561.8829 | 849.5254 | 781.2398 | 757.2304 |  | 826.0922 |  |  | 802.2457 | 801.2619 | 809.5663 | [6 empty] | 779.6959 |  |  | 695.8355 |  |  | 511.4535 | 687.8294 | 848.305 | 297.9912 | 549.672 | 614.9477 | 429.9788 | 596.6736 | 718.2207 | 617.4452 | 743.8473 | 418.4352 | 587.4382 | 519.6887 | 645.83 | 315.9523 | 545.6876 |  | 588.418 | 656.9002 | 673.7275 | 407.9347 | 581.9276 | 696.7747 | 416.0466 | 580.6949 | 564.3391 | 689.6621 | 460.5953 | 630.6297 | 0.42756 | 16.9858 | 3.2395 | 0.082357 | -39.9781 | 3.116 | 2867.08 | 0.28 | 3.9167 | -0.64991 | 0.85074 | -1.1907 | 4.4099 | 4.0972 | 5.7664 | 30.4043 | 26.5913 | 68.1822 | -0.47732 | -4.0273 | 5.6123 | 43.7992
42810.5039 | 5516 | 51.8503 | 39.2695 | 27.8941 | 21.7549 | 18.4533 | 19.2758 | 20.2264 | 85.4338 | 49.2681 | 31.3731 | 22.0356 | 17.0602 | 16.1083 | 16.1411 | 137.7521 | 191.7578 | 281.7146 | 299.7434 | 204.0028 | 573.6003 |  |  |  | 112.8525 | 309.9845 | 602.8012 | 587.1939 | 443.2047 | 537.7971 | 186.8084 | 347.0196 | 433.3711 | 190.9567 | 342.9214 | 451.9749 | 342.2191 | 17.2946 |  | 466.3975 | 422.7702 | 394.7473 | 279.8018 | 1271.94 | 81.9136 | 179.0508 | 91.6913 | 205.5295 | 302.6354 | 407.8028 | 528.7313 | 10.5188 | 87.2051 | 15.0962 | 183.4432 | 9.4668 | 43.8241 | 49.9587 | 57.7267 | 17.7279 |  |  | 3.9061 | 0.27279 | 0.19307 | -0.76488 | 6.1403 | 6.1607 | 10.5414 | -5.8971 | 0.079218 | 7.2075 | 29.1059 | -0.00041398 | -0.00042712 | -0.00045998 | 869.1765 | 411.8936 | 106.9365 | 84.7788 | 34.0907 | 18.3054 | 16.0415 | 62.4721 | 40.951 | 25.7376 | 20.5586 | 17.9898 | 18.7206 | 21.0534 | 294.4087 | 230.6274 | 201.4466 | 118.2759 | 106.3589 | 244.8859 | 143.4491 | 109.8332 | 182.6277 | 208.2133 | 303.0638 | 397.6549 | 457.6175 |  |  |  | 656.3814 | 599.5215 | 572.372 | 601.11 | 10.5251 | 6.5646 | 746.9381 |  |  | 719.8857 |  |  | 114.9268 | 380.0518 | 510.9336 | 112.3589 | 316.0033 | 426.8804 | 794.141 | 872.366 | 786.3504 | 870.3028 | 742.3141 |  | 608.0491 | 596.081 | 561.8594 | 848.3306 | 782.9472 | 757.0414 |  | 827.598 |  |  | 801.2531 | 801.3399 | 809.5219 | [6 empty] | 777.9292 |  |  | 696.6143 |  |  | 512.4213 | 688.424 | 850.4128 | 296.6927 | 550.5762 | 615.0223 | 429.4645 | 596.6614 | 718.7338 | 617.2869 | 742.8565 | 417.8531 | 588.4154 | 520.7195 | 645.437 | 317.5994 | 546.1103 |  | 590.038 | 657.4354 | 674.2512 | 407.2537 | 582.1699 | 696.5548 | 416.476 | 580.8775 | 565.7245 | 690.0616 | 460.6745 | 630.599 | 0.38885 | 16.9845 | 3.2458 | 0.083486 | -39.9849 | 3.116 | 2904.04 | 0.26 | 3.9223 | 0.77401 | 0.65117 | -1.2961 | 4.5063 | 4.5138 | 5.9044 | 30.4589 | 26.6138 | 68.7178 | -1.4191 | -4.7363 | 9.8645 | 43.8644
42810.5039 | 5517 | 51.8512 | 39.2666 | 27.8793 | 21.746 | 18.4511 | 19.2702 | 20.2267 | 85.4462 | 49.2746 | 31.3764 | 22.0441 | 17.0482 | 16.0923 | 16.1411 | 137.7764 | 191.7944 | 281.7872 | 299.8741 | 204.1055 | 574.0246 |  |  |  | 112.851 | 310.1877 | 602.6593 | 587.2097 | 441.5723 | 536.1764 | 186.9356 | 345.0871 | 432.8585 | 187.3956 | 401.0216 | 455.7844 | 471.7068 | 112.9107 | 1370.113 | 461.7231 | 422.6382 | 393.5386 | 300.1599 |  | 81.8174 | 178.7862 | 91.6589 | 206.0926 | 302.5648 | 409.1446 | 529.5609 | 10.563 | 87.2339 | 15.2753 | 183.6003 | 9.4771 | 43.7965 | 49.9465 | 57.7368 | 17.7308 |  |  | 3.251 | -0.36593 | 0.427 | -0.33119 | 5.7795 | 5.0482 | 9.9421 | -6.2684 | 0.73424 | 6.8731 | 29.4808 | -0.00037948 | -0.00038605 | -0.00050598 | 871.7942 | 412.1293 | 106.9122 | 84.7924 | 34.0996 | 18.3087 | 16.038 | 62.4779 | 40.9624 | 25.7392 | 20.5536 | 17.9861 | 18.7186 | 21.0488 | 294.8563 | 235.9952 | 206.8412 | 124.3355 | 109.8525 | 245.2534 | 143.6288 | 109.8479 | 182.686 | 208.286 | 303.2366 | 397.8921 | 458.0146 |  |  |  | 656.8881 | 600.364 | 574.4607 | 602.4206 | 9.3891 | 6.4208 | 752.3442 |  |  | 724.6465 |  |  | 114.9421 | 380.2439 | 508.6805 | 112.324 | 316.0274 | 425.8994 | 794.1568 | 874.0938 | 787.1348 | 869.7267 | 741.986 |  | 608.2377 | 595.3675 | 561.8308 | 847.8213 | 783.9118 | 757.1754 |  | 827.3159 |  |  | 802.0725 | 800.2997 | 808.5024 | [6 empty] | 778.869 |  |  | 696.8894 |  |  | 512.4052 | 688.7382 | 845.7867 | 295.7571 | 551.1577 | 615.2364 | 429.7538 | 596.7721 | 718.0674 | 617.4845 | 740.2061 | 418.5932 | 588.7879 | 521.526 | 644.7756 | 317.0145 | 546.424 |  | 591.2509 | 658.0131 | 674.7471 | 406.9606 | 583.1353 | 697.5607 | 416.2109 | 580.8113 | 566.3992 | 690.4542 | 460.6745 | 631.1968 | 0.24016 | 16.9831 | 3.2522 | 0.083066 | -40.0471 | 3.116 | 2950.53 | 0.3 | 3.5747 | -0.89619 | 0.9681 | -0.85259 | 4.3762 | 4.09 | 5.7397 | 30.5025 | 26.6291 | 69.0168 | -1.4164 | -5.3128 | 22.2184 | 43.9345
42810.5039 | 5518 | 51.8524 | 39.273 | 27.8936 | 21.7525 | 18.4529 | 19.2711 | 20.2234 | 85.4708 | 49.2855 | 31.3921 | 22.0429 | 17.044 | 16.0871 | 16.1447 | 137.8097 | 191.8399 | 281.8644 | 300.0116 | 204.2276 | 574.5021 |  |  |  | 112.8643 | 310.4017 | 602.9063 | 587.3376 | 441.1991 | 536.5395 | 184.9002 | 341.3986 | 431.035 | 186.2645 | 403.8721 | 459.2223 | 363.38 | 214.5265 |  | 468.0202 | 424.4069 | 398.127 | 277.2563 |  | 81.6459 | 178.6515 | 91.6059 | 205.5013 | 301.8459 | 410.2134 | 529.5918 | 10.4954 | 87.2621 | 15.3277 | 183.682 | 9.4932 | 43.7675 | 49.933 | 57.7585 | 17.7477 |  |  | 3.1412 | 0.000747 | 0.57748 | 0.062426 | 5.9484 | 4.5744 | 9.6148 | -6.1153 | 0.30476 | 7.2744 | 29.3453 | -0.00042055 | -0.00042055 | -0.00048298 | 875.5361 | 412.3588 | 106.8824 | 84.8046 | 34.1086 | 18.3096 | 16.0352 | 62.4954 | 40.9701 | 25.7428 | 20.5519 | 17.9827 | 18.7265 | 21.0408 | 300.3374 | 238.4028 | 205.7395 | 121.8633 | 105.1764 | 245.4562 | 143.7141 | 109.8572 | 182.7429 | 208.3389 | 303.3946 | 398.108 | 458.3818 |  |  |  | 657.0917 | 600.7181 | 574.581 | 602.2156 | 4.9354 | 4.2804 | 757.9719 |  |  | 725.1212 |  |  | 114.9575 | 380.4501 | 508.0115 | 112.3489 | 316.1659 | 425.9061 | 795.3621 | 872.1443 | 786.8111 | 868.8873 | 742.4 |  | 608.5189 | 592.458 | 561.9607 | 846.4929 | 785.1351 | 757.3969 |  | 825.7471 |  |  | 802.7049 | 800.9443 | 809.0647 | [6 empty] | 779.3792 |  |  | 696.4428 |  |  | 512.2823 | 688.7105 | 839.376 | 295.3866 | 550.9167 | 615.2729 | 429.7239 | 596.5764 | 716.34 | 618.4674 | 738.0019 | 418.7289 | 588.5697 | 521.075 | 643.9214 | 315.7594 | 546.8061 |  | 590.4202 | 658.4556 | 675.129 | 406.7857 | 584.1005 | 698.2561 | 416.9655 | 580.8264 | 566.5641 | 690.5286 | 460.2664 | 631.5391 | 0.13982 | 16.9809 | 3.2576 | 0.082132 | -40.0483 | 3.116 | 2947.51 | 0.28 | 3.5146 | 0.040486 | 1.1257 | 0.3701 | 4.4432 | 3.8964 | 5.6489 | 30.5425 | 26.7306 | 69.416 | -1.9965 | -5.1795 | 11.7004 | 43.983
42810.5039 | 5519 | 51.8619 | 39.275 | 27.9041 | 21.7542 | 18.4555 | 19.2732 | 20.2292 | 85.4783 | 49.3056 | 31.3999 | 22.0489 | 17.0463 | 16.0959 | 16.1375 | 137.8375 | 191.8832 | 281.9453 | 300.1456 | 204.3486 | 574.8187 |  |  |  | 112.8826 | 310.6141 | 603.4978 | 587.7474 | 443.8679 | 539.8632 | 184.5802 | 341.6799 | 430.3432 | 184.0331 | 404.1799 | 458.5334 | 391.3282 | 143.5129 |  | 482.5241 | 423.5629 | 397.1366 | 278.8231 | 1376.0929 | 81.7544 | 178.7514 | 91.6765 | 204.4255 | 301.0094 | 410.9792 | 529.4747 | 10.9868 | 87.354 | 15.3749 | 183.7512 | 9.5012 | 43.7433 | 49.9252 | 57.7612 | 17.7571 |  |  | 3.3877 | -0.19442 | 0.45526 | -0.20633 | 5.9287 | 4.5803 | 9.6786 | -5.9648 | 0.67275 | 6.8225 | 28.8788 | -0.00041727 | -0.00044519 | -0.00050105 | 858.8422 | 412.5832 | 106.8503 | 84.8333 | 34.1182 | 18.3015 | 16.0307 | 62.5066 | 40.9827 | 25.7458 | 20.5577 | 17.9934 | 18.7264 | 21.0478 | 284.1397 | 224.591 | 188.3868 | 120.3411 | 102.1734 | 245.1486 | 143.562 | 109.8657 | 182.7966 | 208.3982 | 303.5585 | 398.3361 | 458.7292 |  |  |  | 657.1988 | 600.0559 | 573.1303 | 599.9277 | 10.3703 | 5.5143 | 760.6375 |  |  | 724.5577 |  |  | 114.9701 | 380.6259 | 510.2548 | 112.3925 | 316.0679 | 427.0688 | 796.5169 | 871.2119 | 786.7035 | 868.5265 | 742.6423 |  | 608.8345 | 588.9895 | 562.0103 | 846.6927 | 786.0668 | 756.9475 |  | 824.928 |  |  | 803.5755 | 801.9565 | 809.9987 | [6 empty] | 779.6909 |  |  | 696.6458 |  |  | 511.7259 | 688.3779 | 834.233 | 294.7391 | 550.3444 | 615.2373 | 429.8605 | 596.5819 | 716.5865 | 619.6006 | 736.0061 | 418.942 | 588.2249 | 521.2973 | 644.0444 | 315.4255 | 547.6236 |  | 589.8338 | 658.8183 | 675.4842 | 406.4552 | 584.6133 | 698.6239 | 418.6914 | 581.1377 | 567.6752 | 690.4386 | 460.1473 | 631.5357 | 0.32413 | 16.9772 | 3.2659 | 0.082827 | -40.0644 | 3.116 | 2959.76 | 0.24 | 3.6573 | -0.65321 | 0.99958 | -0.67294 | 4.4383 | 3.9011 | 5.6708 | 30.5936 | 26.8349 | 69.6871 | -0.24065 | -3.2708 | 14.1788 | 44.0691
42810.5039 | 5520 | 51.8682 | 39.2885 | 27.9009 | 21.7559 | 18.4524 | 19.2774 | 20.2191 | 85.4905 | 49.3159 | 31.4036 | 22.0509 | 17.0511 | 16.0982 | 16.1387 | 137.8555 | 191.9079 | 282.0195 | 300.2666 | 204.4541 | 575.0114 |  |  |  | 112.8825 | 310.8195 | 603.5771 | 587.8305 | 442.1966 | 541.2301 | 188.1126 | 344.4332 | 431.0906 | 183.3518 | 401.5964 | 458.046 | 621.5084 | 105.7076 |  | 481.2342 | 424.0128 | 394.4908 | 295.3372 |  | 82.0084 | 179.0349 | 91.8469 | 203.5509 | 300.6728 | 411.4273 | 529.7513 | 11.303 | 87.4369 | 15.3315 | 183.8254 | 9.5077 | 43.7426 | 49.9019 | 57.7798 | 17.7585 |  |  | 2.6714 | -0.11819 | 0.35735 | -0.52109 | 5.8202 | 5.127 | 10.1037 | -6.2894 | 0.4836 | 6.8806 | 28.9245 | -0.00041562 | -0.00040412 | -0.00045998 | 860.0261 | 412.7943 | 106.8174 | 84.8399 | 34.1247 | 18.3199 | 16.0381 | 62.5299 | 40.9991 | 25.753 | 20.5681 | 17.9919 | 18.7295 | 21.0494 | 285.3708 | 227.5569 | 192.2638 | 120.865 | 98.4402 | 245.3087 | 143.5618 | 109.8762 | 182.8537 | 208.4622 | 303.7424 | 398.5674 | 459.0754 |  |  |  | 657.4586 | 600.4978 | 574.9663 | 600.2503 | 9.7615 | 5.985 | 762.9807 |  |  | 728.1275 |  |  | 114.9799 | 380.7543 | 511.803 | 112.3937 | 315.9004 | 429.2721 | 797.282 | 871.0045 | 787.357 | 868.1887 | 743.1984 |  | 608.9867 | 588.9249 | 561.9035 | 844.9381 | 786.4716 | 756.7455 |  | 823.2127 |  |  | 803.5778 | 802.7105 | 810.7329 | [6 empty] | 778.0802 |  |  | 696.9399 |  |  | 512.7007 | 688.2108 | 831.6183 | 294.208 | 550.4568 | 615.2668 | 430.0151 | 596.602 | 717.9514 | 619.9796 | 734.1922 | 418.6585 | 588.3273 | 521.7036 | 643.4726 | 315.4849 | 548.1754 |  | 590.3409 | 658.6404 | 675.7974 | 406.6875 | 583.5854 | 697.6002 | 419.4879 | 581.3976 | 569.0433 | 690.5293 | 460.5292 | 631.6638 | 0.58376 | 16.9734 | 3.2719 | 0.081582 | -39.9855 | 3.116 | 2995.78 | 0.39 | 3.2505 | -0.50947 | 0.88588 | -1.0698 | 4.3989 | 4.1287 | 5.7959 | 30.6061 | 26.8196 | 69.8562 | -0.35458 | -3.7016 | 45.3858 | 44.1148
42810.5039 | 5521 | 51.8755 | 39.2838 | 27.9022 | 21.7622 | 18.4486 | 19.2752 | 20.2118 | 85.4976 | 49.3328 | 31.4127 | 22.0543 | 17.0532 | 16.0912 | 16.1385 | 137.8833 | 191.9481 | 282.1008 | 300.415 | 204.5863 | 575.3328 |  |  |  | 112.8946 | 311.0206 | 603.5854 | 588.3271 | 442.3934 | 540.2276 | 185.9175 | 347.0899 | 435.3843 | 186.2719 | 402.4239 | 459.1436 | 617.4152 | 182.4333 |  | 494.0783 | 423.4101 | 395.338 | 292.9535 |  | 82.144 | 179.3078 | 91.9244 | 203.4056 | 300.672 | 411.4764 | 530.1652 | 11.0596 | 87.4838 | 15.3976 | 183.9482 | 9.5224 | 43.7662 | 49.8916 | 57.7871 | 17.7814 |  |  | 1.8677 | 0.084199 | 0.44935 | -0.53226 | 6.1889 | 4.3825 | 9.5741 | -5.7335 | 0.8368 | 6.815 | 29.0214 | -0.00034663 | -0.00041398 | -0.00048462 | 869.2688 | 413.0174 | 106.7843 | 84.862 | 34.1292 | 18.3203 | 16.0375 | 62.5418 | 41.0031 | 25.749 | 20.5663 | 17.9848 | 18.7217 | 21.0392 | 290.9678 | 231.4615 | 200.1263 | 123.8012 | 103.372 | 245.6332 | 143.6952 | 109.8819 | 182.926 | 208.5345 | 303.9242 | 398.8159 | 459.4266 |  |  |  | 657.6912 | 600.2102 | 572.8569 | 600.3028 | 10.098 | 6.907 | 766.7668 |  |  | 731.435 |  |  | 114.996 | 380.893 | 511.9252 | 112.3982 | 315.8836 | 429.8845 | 797.7465 | 872.7993 | 788.0269 | 867.2506 | 743.5462 |  | 609.2192 | 595.1074 | 561.9017 | 845.8763 | 786.2 | 756.5267 |  | 822.4913 |  |  | 803.4157 | 803.0961 | 811.2253 | [6 empty] | 775.9576 |  |  | 697.3049 |  |  | 513.7435 | 688.0451 | 827.9917 | 293.742 | 551.0137 | 615.4674 | 430.6413 | 596.456 | 718.2337 | 620.1618 | 732.4762 | 418.2509 | 588.3364 | 521.3799 | 642.7125 | 316.0559 | 548.3486 |  | 590.4782 | 658.2371 | 676.0759 | 407.3876 | 583.0573 | 695.7909 | 419.4 | 581.4404 | 569.2897 | 690.4713 | 460.868 | 631.9307 | 0.31836 | 16.9534 | 3.277 | 0.078695 | -40.0267 | 3.116 | 3019.62 | 0.19 | 2.7163 | 0.43014 | 0.99368 | -1.0815 | 4.5363 | 3.8173 | 5.6421 | 30.6391 | 26.6476 | 69.7494 | -0.93016 | -4.5582 | 44.6781 | 44.1623
42810.5039 | 5522 | 51.8809 | 39.2865 | 27.9036 | 21.7692 | 18.4509 | 19.2745 | 20.2129 | 85.5133 | 49.3406 | 31.421 | 22.0572 | 17.0558 | 16.095 | 16.1445 | 137.9038 | 191.9873 | 282.1794 | 300.5392 | 204.7014 | 575.3446 |  |  |  | 112.9045 | 311.2257 | 603.1784 | 588.3779 | 444.4512 | 537.304 | 185.1691 | 346.0169 | 436.8625 | 190.7766 | 401.2492 | 448.499 | 373.5743 | 190.6212 |  | 493.9076 | 421.5288 | 394.668 | 297.1643 |  | 82.131 | 179.513 | 92.0672 | 203.8958 | 300.8052 | 412.6674 | 530.7112 | 11.0289 | 87.5542 | 15.8707 | 184.1548 | 9.5273 | 43.7957 | 49.8736 | 57.7993 | 17.791 |  |  | 2.375 | 0.011915 | 0.17139 | -0.75108 | 6.2664 | 4.9811 | 9.9079 | -5.6914 | 0.41062 | 7.2413 | 28.5849 | -0.00038113 | -0.00040412 | -0.00047641 | 872.5341 | 413.2269 | 106.744 | 84.8824 | 34.1441 | 18.311 | 16.0387 | 62.5592 | 41.0036 | 25.7583 | 20.5639 | 17.9853 | 18.7208 | 21.0393 | 296.775 | 238.4467 | 203.6995 | 123.4169 | 101.2669 | 245.9818 | 143.8758 | 109.8878 | 182.9738 | 208.5782 | 304.088 | 399.027 | 459.7321 |  |  |  | 657.9807 | 599.8411 | 570.6096 | 600.7626 | 12.4208 | 6.3601 | 768.9197 |  |  | 733.8047 |  |  | 115.0209 | 381.0521 | 510.0228 | 112.4131 | 315.9217 | 429.6199 | 797.7594 | 872.8875 | 788.6522 | 866.6535 | 744.0165 |  | 609.5038 | 595.3382 | 562.0223 | 848.1971 | 786.378 | 755.8628 |  | 823.3268 |  |  | 802.5402 | 803.903 | 812.0599 | [6 empty] | 776.9221 |  |  | 697.2947 |  |  | 513.3256 | 687.3624 | 825.9197 | 293.8317 | 551.3543 | 615.5941 | 432.0222 | 596.7712 | 718.7907 | 620.1655 | 731.5649 | 418.785 | 587.9299 | 521.2621 | 643.1198 | 315.9265 | 548.0641 |  | 590.4455 | 658.138 | 676.3962 | 407.0568 | 582.4396 | 695.2055 | 419.7643 | 581.523 | 570.095 | 690.6603 | 460.8136 | 632.2943 | 0.31643 | 16.948 | 3.284 | 0.080511 | -40.0457 | 3.116 | 3027.41 | 0.31 | 3.0575 | 0.16185 | 0.61383 | -1.285 | 4.5686 | 4.0732 | 5.7446 | 30.6783 | 26.6605 | 69.7378 | -1.5256 | -4.9322 | 12.0413 | 44.2106
42810.504 | 5523 | 51.8777 | 39.2794 | 27.8992 | 21.7689 | 18.4492 | 19.2737 | 20.2244 | 85.5163 | 49.3412 | 31.4285 | 22.0619 | 17.0583 | 16.0917 | 16.1369 | 137.9376 | 192.031 | 282.262 | 300.6694 | 204.8336 | 575.2551 |  |  |  | 112.9153 | 311.4346 | 603.8575 | 588.9283 | 449.0176 | 539.5658 | 186.1305 | 341.9346 | 431.153 | 189.1813 | 373.6112 | 433.2352 | 275.1976 | 36.9497 |  | 500.0855 | 421.8488 | 392.5501 | 296.4843 |  | 82.4683 | 179.921 | 92.2039 | 204.3204 | 301.7122 | 413.0225 | 530.6606 | 11.0288 | 87.5862 | 15.9603 | 184.2948 | 9.5259 | 43.7996 | 49.8771 | 57.8252 | 17.8011 |  |  | 3.0052 | -0.28181 | 0.5558 | -0.35024 | 6.1166 | 5.497 | 10.0262 | -6.5891 | 0.84711 | 7.0367 | 28.8839 | -0.00037784 | -0.00039591 | -0.00050433 | 883.9269 | 413.445 | 106.7185 | 84.9022 | 34.1589 | 18.323 | 16.0389 | 62.5677 | 41.0191 | 25.7633 | 20.5686 | 17.9917 | 18.7247 | 21.0405 | 299.9103 | 236.2587 | 194.8002 | 123.2508 | 99.4265 | 246.3076 | 143.9513 | 109.9076 | 183.0327 | 208.6478 | 304.2627 | 399.2636 | 460.085 |  |  |  | 658.119 | 599.9304 | 571.5691 | 601.0533 | 12.8429 | 7.6182 | 770.0862 |  |  | 735.3566 |  |  | 115.0387 | 381.243 | 511.3429 | 112.4241 | 316.0642 | 430.1451 | 796.7346 | 872.862 | 789.1003 | 866.1851 | 743.9698 |  | 609.9028 | 596.7744 | 561.9289 | 848.2386 | 787.1943 | 754.4612 |  | 823.7627 |  |  | 804.4513 | 803.517 | 811.7767 | [6 empty] | 773.9754 |  |  | 697.4344 |  |  | 512.7902 | 686.8385 | 830.7425 | 293.4784 | 551.4764 | 615.522 | 433.0497 | 597.229 | 719.2917 | 620.6448 | 734.1247 | 418.8027 | 587.9338 | 521.4301 | 643.6184 | 315.6616 | 547.0541 |  | 589.1772 | 658.1881 | 676.7454 | 407.2198 | 582.5581 | 694.5409 | 420.2565 | 581.5953 | 570.3058 | 690.2906 | 460.7064 | 632.2328 | 0.37363 | 16.9444 | 3.2899 | 0.080352 | -40.0623 | 3.116 | 3024.68 | 0.32 | 3.4441 | -0.78746 | 1.1059 | -0.87788 | 4.5148 | 4.28 | 5.7803 | 30.7529 | 26.6057 | 69.9798 | -1.8274 | -3.9338 | 4.535 | 44.2317
42810.504 | 5524 | 51.8829 | 39.2889 | 27.9078 | 21.7561 | 18.4406 | 19.269 | 20.2194 | 85.5282 | 49.3599 | 31.4288 | 22.0578 | 17.0472 | 16.0956 | 16.1337 | 137.9575 | 192.0741 | 282.3325 | 300.7834 | 204.9645 | 575.2155 |  |  |  | 112.9228 | 311.6326 | 604.3808 | 588.8612 | 451.7969 | 542.9589 | 185.0035 | 344.9243 | 431.062 | 186.4287 | 399.8515 | 462.9096 | 389.5765 | 33.7394 |  | 466.1216 | 424.7096 | 392.0459 | 302.5539 |  | 82.7545 | 180.1547 | 92.3163 | 204.515 | 301.9437 | 412.2203 | 530.6614 | 10.9889 | 87.6382 | 15.9062 | 184.4685 | 9.5183 | 43.7933 | 49.8764 | 57.8684 | 17.7845 |  |  | 3.6236 | -0.23647 | 0.59851 | -0.3417 | 5.9595 | 5.3892 | 9.8014 | -5.8492 | 0.48107 | 6.3456 | 28.8774 | -0.00041234 | -0.00040577 | -0.00050926 | 885.0376 | 413.6443 | 106.6945 | 84.9209 | 34.1726 | 18.3241 | 16.0486 | 62.5807 | 41.0341 | 25.7716 | 20.5752 | 17.9957 | 18.7187 | 21.0389 | 303.3982 | 238.4503 | 206.2764 | 125.1993 | 95.8613 | 246.6701 | 144.2583 | 109.9223 | 183.0783 | 208.6997 | 304.4313 | 399.4785 | 460.393 |  |  |  | 657.9812 | 600.4216 | 573.5875 | 601.35 | 7.7657 | 7.9741 | 773.3175 |  |  | 736.491 |  |  | 115.0566 | 381.4507 | 514.0858 | 112.4257 | 316.1561 | 430.4496 | 795.5321 | 871.281 | 789.1639 | 865.8998 | 743.6889 |  | 610.008 | 598.5106 | 561.8188 | 846.7527 | 788.3664 | 755.1898 |  | 823.1978 |  |  | 803.4115 | 802.9081 | 811.0516 | [6 empty] | 775.691 |  |  | 697.3649 |  |  | 512.5554 | 687.166 | 832.5653 | 293.8228 | 551.8435 | 615.5421 | 431.9233 | 596.9514 | 718.9348 | 620.9557 | 736.1129 | 418.2047 | 588.3887 | 520.5462 | 642.5873 | 315.5168 | 547.1289 |  | 588.9882 | 658.5476 | 677.0084 | 407.8196 | 583.401 | 694.1224 | 419.4482 | 581.4502 | 568.7265 | 689.6396 | 461.0104 | 632.1282 | 0.13288 | 16.9372 | 3.2938 | 0.078818 | -39.9809 | 3.116 | 3041.99 | 0.23 | 3.7897 | -0.72153 | 1.1479 | -0.86733 | 4.4539 | 4.2354 | 5.7118 | 30.7801 | 26.5398 | 70.3711 | -2.1632 | -5.1697 | 13.3549 | 44.1944
42810.504 | 5525 | 51.8902 | 39.2891 | 27.9265 | 21.765 | 18.455 | 19.2714 | 20.2138 | 85.5407 | 49.374 | 31.4386 | 22.0656 | 17.0563 | 16.0899 | 16.1356 | 137.9852 | 192.1057 | 282.4229 | 300.9396 | 205.1264 | 575.3639 |  |  |  | 112.9336 | 311.8386 | 604.906 | 589.3174 | 452.4084 | 544.1636 | 182.6166 | 341.4913 | 431.2847 | 187.4601 | 403.7181 | 447.6343 | 552.5428 | 159.2503 |  | 465.7754 | 424.9881 | 393.5208 | 277.5849 |  | 83.1176 | 180.4475 | 92.3391 | 205.3543 | 302.1542 | 412.2756 | 530.5702 | 11.0455 | 87.7233 | 16.1542 | 184.696 | 9.5208 | 43.7858 | 49.8865 | 57.9345 | 17.7737 |  |  | 2.7805 | -0.25487 | 0.91261 | -0.20042 | 6.3604 | 4.9213 | 9.6523 | -6.3387 | 0.7683 | 7.347 | 28.8329 | -0.00033184 | -0.00045834 | -0.00044684 | 881.5859 | 413.8215 | 106.6655 | 84.9396 | 34.1723 | 18.3215 | 16.0413 | 62.6002 | 41.0413 | 25.7801 | 20.5754 | 18.0006 | 18.7204 | 21.0414 | 300.2048 | 233.4179 | 203.6167 | 129.4307 | 99.7267 | 246.7719 | 144.479 | 109.9284 | 183.1404 | 208.7654 | 304.6095 | 399.7308 | 460.779 |  |  |  | 658.0291 | 600.0612 | 572.5253 | 600.8522 | 11.5391 | 5.1236 | 775.4123 |  |  | 738.0237 |  |  | 115.0796 | 381.6409 | 515.7697 | 112.4163 | 316.0848 | 429.3169 | 795.2305 | 871.813 | 788.8421 | 865.722 | 743.4943 |  | 610.1991 | 608.0017 | 561.8281 | 847.2973 | 789.2672 | 756.974 |  | 823.8332 |  |  | 802.0121 | 802.3674 | 810.5984 | [6 empty] | 767.3198 |  |  | 698.2519 |  |  | 513.1284 | 687.9801 | 830.427 | 295.1036 | 551.3476 | 615.692 | 430.3874 | 596.9143 | 719.115 | 620.547 | 735.4006 | 417.6564 | 587.7005 | 520.6008 | 641.7656 | 316.3116 | 547.4501 |  | 590.2151 | 658.5358 | 677.2355 | 408.8611 | 584.0884 | 694.6323 | 418.5331 | 581.1386 | 567.3197 | 689.8835 | 461.6373 | 632.0018 | 0.20145 | 16.9278 | 3.3003 | 0.080403 | -39.9347 | 3.116 | 3053.9 | 0.27 | 3.3222 | -0.74931 | 1.4179 | -0.66447 | 4.6014 | 4.0475 | 5.6684 | 30.8207 | 26.2777 | 70.6257 | -1.7938 | -4.846 | 33.9924 | 44.2183
42810.504 | 5526 | 51.9008 | 39.2919 | 27.9196 | 21.7659 | 18.4461 | 19.2635 | 20.2129 | 85.5485 | 49.3826 | 31.4388 | 22.0672 | 17.0507 | 16.0897 | 16.1347 | 138.0142 | 192.156 | 282.5659 | 301.0625 | 205.247 | 575.526 |  |  |  | 112.9462 | 312.0535 | 604.7976 | 589.1846 | 451.1099 | 543.3899 | 183.3831 | 341.7025 | 427.6805 | 183.9386 | 402.5753 | 436.7149 | 190.0319 | 35.879 |  | 480.3843 | 424.9204 | 396.2216 | 271.1559 |  | 83.1845 | 180.8395 | 92.377 | 205.9159 | 302.1736 | 412.8724 | 529.7669 | 11.1696 | 87.7793 | 16.1575 | 184.8575 | 9.5265 | 43.7969 | 49.903 | 57.999 | 17.7684 |  |  | 3.7563 | -0.20231 | 0.66882 | -0.064398 | 5.9273 | 5.24 | 10.0485 | -6.413 | 0.26311 | 7.0894 | 28.7524 | -0.00037127 | -0.00037291 | -0.00044027 | 887.9852 | 414.0016 | 106.6335 | 84.9529 | 34.1827 | 18.3205 | 16.0374 | 62.6151 | 41.0536 | 25.7789 | 20.5722 | 17.997 | 18.7193 | 21.041 | 308.6117 | 232.1478 | 196.4148 | 123.6349 | 99.6127 | 247.2267 | 144.5092 | 109.9452 | 183.2076 | 208.8276 | 304.7894 | 399.9692 | 461.1782 |  |  |  | 658.4334 | 600.3298 | 570.7518 | 601.1388 | 11.2701 | 6.0804 | 776.0097 |  |  | 738.6749 |  |  | 115.0953 | 381.8262 | 516.3795 | 112.4359 | 316.2747 | 429.7917 | 794.8437 | 873.1112 | 789.5059 | 865.9037 | 743.4879 |  | 610.384 | 613.6584 | 561.8738 | 850.5096 | 789.6226 | 757.9194 |  | 825.3505 |  |  | 800.667 | 802.7641 | 810.9585 | [6 empty] | 770.3687 |  |  | 699.1695 |  |  | 512.94 | 688.8148 | 829.8802 | 295.5608 | 551.3313 | 615.4245 | 429.5698 | 596.9141 | 718.9652 | 620.9541 | 734.2821 | 417.2979 | 587.6664 | 520.7812 | 640.6158 | 314.6282 | 548.3668 |  | 590.5349 | 659.1719 | 677.5444 | 409.0458 | 583.8405 | 694.5553 | 418.017 | 580.8893 | 567.6397 | 689.8262 | 461.4479 | 631.6919 | 0.32722 | 16.8892 | 3.3062 | 0.080692 | -39.9999 | 3.116 | 3071.52 | 0.28 | 3.8595 | -0.66787 | 1.2144 | -0.37681 | 4.4439 | 4.1783 | 5.7861 | 30.8549 | 26.1278 | 70.643 | -2.6628 | -4.042 | 0.35625 | 44.2957
42810.504 | 5527 | 51.902 | 39.3047 | 27.9268 | 21.7725 | 18.4556 | 19.2699 | 20.2163 | 85.5643 | 49.3953 | 31.4556 | 22.0783 | 17.0533 | 16.0964 | 16.1354 | 138.0402 | 192.1993 | 282.5746 | 301.189 | 205.3523 | 575.3026 |  |  |  | 112.9529 | 312.2681 | 604.963 | 589.4114 | 450.2023 | 542.2651 | 189.3583 | 345.3852 | 430.6724 | 186.9332 | 405.9852 | 461.5034 | 306.9925 | 32.2172 |  | 471.8799 | 424.453 | 392.5959 | 289.3069 |  | 83.237 | 181.3931 | 92.4417 | 205.1798 | 301.4773 | 411.4071 | 529.0533 | 11.1662 | 87.8819 | 16.0198 | 184.9279 | 9.5278 | 43.8209 | 49.9207 | 58.056 | 17.7667 |  |  | 2.4683 | -0.17339 | 0.33829 | -0.68866 | 5.8209 | 4.6302 | 9.9348 | -6.3328 | 1.1779 | 7.0078 | 29.2052 | -0.00044027 | -0.00035156 | -0.00048626 | 886.1873 | 414.144 | 106.6053 | 84.9821 | 34.1936 | 18.3195 | 16.0338 | 62.6239 | 41.0579 | 25.7775 | 20.5703 | 17.9933 | 18.7189 | 21.0319 | 303.3095 | 232.1797 | 194.1748 | 119.204 | 99.9849 | 247.4211 | 144.5605 | 109.9516 | 183.2678 | 208.8934 | 304.9556 | 400.1922 | 461.5485 |  |  |  | 658.8746 | 600.4843 | 568.7685 | 601.1977 | 8.9084 | 6.6068 | 778.134 |  |  | 740.0017 |  |  | 115.114 | 382.0065 | 514.8305 | 112.4679 | 316.084 | 429.7791 | 795.7004 | 868.4158 | 789.8706 | 866.8236 | 743.2734 |  | 610.5821 | 616.628 | 562.001 | 849.8392 | 789.9356 | 758.5542 |  | 825.8177 |  |  | 800.7835 | 802.4176 | 810.8709 | [6 empty] | 760.7811 |  |  | 699.3173 |  |  | 512.8355 | 688.4686 | 832.3706 | 296.3412 | 552.1395 | 615.57 | 430.5285 | 596.7946 | 717.8157 | 620.4308 | 735.3785 | 417.3172 | 588.3336 | 520.5206 | 640.0343 | 314.4038 | 548.9016 |  | 590.1489 | 659.0788 | 677.8456 | 407.9722 | 583.5455 | 693.7333 | 417.5363 | 580.7065 | 568.6843 | 690.249 | 460.3919 | 631.4831 | 0.31893 | 16.8725 | 3.3109 | 0.079693 | -40.0354 | 3.116 | 3059.6 | 0.31 | 3.1265 | -0.61868 | 0.86417 | -1.233 | 4.3991 | 3.9235 | 5.7471 | 30.8974 | 26.0657 | 70.7556 | -2.0459 | -3.7865 | 6.914 | 44.3872
42810.504 | 5528 | 51.9051 | 39.3095 | 27.9269 | 21.7802 | 18.4531 | 19.2735 | 20.2155 | 85.58 | 49.4106 | 31.4631 | 22.0778 | 17.0514 | 16.0952 | 16.1419 | 138.0589 | 192.2247 | 282.6456 | 301.3201 | 205.4961 | 575.4772 |  |  |  | 112.9556 | 312.4831 | 604.9662 | 589.0368 | 449.4819 | 540.0856 | 187.9939 | 346.8016 | 431.7448 | 186.9534 | 403.088 | 461.6421 | 520.1686 | 143.4951 |  | 478.3646 | 426.143 | 393.9427 | 293.2035 |  | 83.0727 | 181.7657 | 92.633 | 204.3613 | 301.6216 | 409.9544 | 528.8283 | 11.0757 | 87.9327 | 16.0075 | 185.0301 | 9.5261 | 43.83 | 49.9276 | 58.1256 | 17.772 |  |  | 2.283 | 0.15517 | 0.73848 | -0.42187 | 6.1843 | 5.2637 | 10.0242 | -6.6771 | 0.62079 | 7.184 | 28.9187 | -0.00041234 | -0.00045341 | -0.00050926 | 853.692 | 414.2862 | 106.5776 | 84.9964 | 34.2115 | 18.3246 | 16.0435 | 62.6449 | 41.0694 | 25.7859 | 20.5877 | 18.0036 | 18.7273 | 21.0467 | 295.6226 | 231.0584 | 195.6225 | 121.2831 | 104.4074 | 247.5008 | 144.6711 | 109.9585 | 183.3192 | 208.9612 | 305.1257 | 400.4176 | 461.8796 |  |  |  | 658.941 | 599.992 | 568.7346 | 599.6567 | 9.2577 | 6.1233 | 776.4586 |  |  | 736.9945 |  |  | 115.1384 | 382.1962 | 512.3995 | 112.4679 | 315.9512 | 429.2847 | 795.9733 | 847.5725 | 789.6254 | 866.8182 | 743.4939 |  | 610.5973 | 614.9438 | 561.9851 | 851.1365 | 789.7106 | 758.7233 |  | 825.2323 |  |  | 800.2106 | 803.1489 | 811.601 | [6 empty] | 771.3479 |  |  | 698.2476 |  |  | 513.727 | 689.074 | 832.6233 | 296.3104 | 552.8515 | 615.7445 | 430.0831 | 596.5967 | 716.3409 | 620.9245 | 735.8158 | 417.1765 | 589.1474 | 520.1694 | 639.2331 | 314.3268 | 548.7655 |  | 590.5043 | 660.2039 | 678.2118 | 407.4252 | 581.8716 | 692.641 | 418.5086 | 580.5027 | 568.9025 | 690.8063 | 460.4226 | 631.3733 | 0.48476 | 16.8432 | 3.3174 | 0.080352 | -39.9472 | 3.116 | 3071.45 | 0.25 | 3.0028 | 0.58551 | 1.2773 | -0.96543 | 4.5296 | 4.1788 | 5.7668 | 30.894 | 26.1099 | 70.652 | -1.1804 | -3.9333 | 28.7627 | 44.4441
42810.504 | 5529 | 51.9135 | 39.3087 | 27.9398 | 21.7818 | 18.4595 | 19.2773 | 20.2253 | 85.5882 | 49.4256 | 31.4767 | 22.0854 | 17.0616 | 16.0975 | 16.147 | 138.1028 | 192.2747 | 282.731 | 301.4542 | 205.6628 | 575.8426 |  |  |  | 112.9747 | 312.6952 | 605.5742 | 589.1025 | 452.6057 | 543.1282 | 185.6921 | 348.7605 | 434.5709 | 188.8837 | 396.8009 | 461.4886 | 599.4547 | 331.0909 |  | 503.3047 | 424.4936 | 392.8103 | 295.604 |  | 82.9771 | 181.9951 | 92.6971 | 204.2718 | 301.3963 | 410.3255 | 529.736 | 11.0332 | 88.0282 | 16.0482 | 185.1688 | 9.5313 | 43.8451 | 49.944 | 58.1967 | 17.7842 |  |  | 2.2081 | -0.34819 | 0.86596 | 0.007886 | 5.5876 | 5.0646 | 9.9789 | -6.9249 | 0.82337 | 7.1343 | 29.1726 | -0.00036306 | -0.00042384 | -0.00049776 | 859.525 | 414.4503 | 106.5614 | 85.0185 | 34.2185 | 18.3315 | 16.0478 | 62.6547 | 41.0787 | 25.7957 | 20.5858 | 17.9973 | 18.7235 | 21.0381 | 293.5269 | 235.9305 | 196.3426 | 121.8366 | 104.9637 | 247.7424 | 144.7814 | 109.9727 | 183.3684 | 209.0124 | 305.2945 | 400.644 | 462.1671 |  |  |  | 658.9457 | 599.9007 | 569.6457 | 598.6926 | 9.8683 | 5.9242 | 776.5453 |  |  | 737.1216 |  |  | 115.1556 | 382.3886 | 513.9204 | 112.4693 | 315.9325 | 426.9969 | 795.0702 | 733.6581 | 789.3563 | 866.3021 | 743.4157 |  | 610.8203 | 615.8371 | 561.9809 | 853.6835 | 790.9908 | 758.748 |  | 824.9823 |  |  | 802.0414 | 802.7336 | 811.2005 | [6 empty] | 769.1534 |  |  | 698.7315 |  |  | 514.9173 | 690.0099 | 832.6697 | 295.8911 | 553.417 | 615.9491 | 428.4883 | 595.8368 | 715.4964 | 621.2901 | 735.8779 | 418.0929 | 589.0764 | 520.1119 | 639.3478 | 314.8108 | 548.7445 |  | 588.8975 | 660.0652 | 678.5151 | 406.8547 | 581.461 | 693.8113 | 419.1021 | 580.3011 | 568.383 | 690.5661 | 460.5551 | 631.5702 | 0.5254 | 16.8331 | 3.3229 | 0.080982 | -40.0024 | 3.116 | 3054.48 | 0.3 | 2.9587 | -0.8773 | 1.3835 | 0.13203 | 4.3067 | 4.1002 | 5.7553 | 30.9373 | 26.0844 | 70.9661 | -0.91295 | -3.9992 | 41.3143 | 44.4719
42810.504 | 5530 | 51.9121 | 39.3179 | 27.94 | 21.7725 | 18.4588 | 19.2737 | 20.2147 | 85.5956 | 49.4352 | 31.4849 | 22.0851 | 17.0626 | 16.0941 | 16.1322 | 138.1182 | 192.3024 | 282.812 | 301.5809 | 205.826 | 576.2629 |  |  |  | 112.975 | 312.9004 | 605.5245 | 589.5491 | 451.3319 | 543.5896 | 186.8415 | 344.4404 | 433.4775 | 191.0205 | 383.4958 | 431.3294 | 271.0798 | 115.6577 |  | 499.4295 | 427.183 | 393.6698 | 298.1051 |  | 83.3311 | 182.4463 | 92.9347 | 203.9634 | 300.6142 | 409.6495 | 529.9841 | 11.1033 | 88.1365 | 15.978 | 185.2852 | 9.5399 | 43.8661 | 49.9442 | 58.2347 | 17.8001 |  |  | 2.5656 | -0.34359 | 0.69971 | -0.18136 | 5.9181 | 4.6421 | 10.0939 | -6.4675 | 0.43047 | 7.1488 | 28.9495 | -0.00038277 | -0.00038934 | -0.00048462 | 876.2704 | 414.6125 | 106.5299 | 85.0342 | 34.2323 | 18.3402 | 16.0435 | 62.6744 | 41.0927 | 25.7995 | 20.5893 | 17.9995 | 18.7273 | 21.0367 | 294.3471 | 237.8163 | 193.99 | 118.1859 | 102.8047 | 247.9618 | 144.7999 | 109.9932 | 183.4337 | 209.0834 | 305.4912 | 400.894 | 462.5278 |  |  |  | 659.1764 | 599.6345 | 569.1322 | 598.9732 | 8.3972 | 4.9817 | 778.1878 |  |  | 739.2273 |  |  | 115.1666 | 382.6132 | 513.2848 | 112.4696 | 315.8323 | 427.3151 | 793.717 | 687.7559 | 789.6453 | 865.7525 | 743.1946 |  | 610.9656 | 614.8289 | 562.1209 | 853.0954 | 792.0788 | 758.9151 |  | 825.1964 |  |  | 802.5621 | 801.6066 | 810.0963 | [6 empty] | 768.8162 |  |  | 699.5421 |  |  | 515.2839 | 689.6771 | 831.9599 | 296.4779 | 553.878 | 616.0955 | 428.088 | 595.8938 | 714.7707 | 620.9111 | 735.4488 | 418.7641 | 588.5925 | 520.125 | 639.5911 | 314.6318 | 548.6059 |  | 588.0236 | 659.1335 | 678.7534 | 407.0003 | 581.248 | 694.3988 | 418.3478 | 580.1185 | 567.67 | 690.364 | 461.009 | 631.6049 | 0.30237 | 16.8262 | 3.3266 | 0.080424 | -39.9865 | 3.116 | 3045.62 | 0.21 | 3.1901 | -0.87192 | 1.2443 | -0.63348 | 4.43 | 3.9235 | 5.7855 | 30.9703 | 26.1348 | 71.3104 | -0.97267 | -3.7354 | 4.2234 | 44.5129
42810.5041 | 5531 | 51.9276 | 39.3216 | 27.9429 | 21.7822 | 18.4644 | 19.2786 | 20.2249 | 85.6234 | 49.4444 | 31.4968 | 22.1043 | 17.0567 | 16.0934 | 16.1492 | 138.1287 | 192.3382 | 282.8961 | 301.7134 | 205.9847 | 576.5453 |  |  |  | 112.9872 | 313.1124 | 605.5622 | 590.4026 | 451.5133 | 542.2927 | 185.6441 | 345.4922 | 431.4042 | 186.9795 | 393.2718 | 455.954 | 301.4265 | 22.4635 |  | 453.035 | 430.1538 | 397.2077 | 283.8812 |  | 83.3783 | 182.9336 | 93.1367 | 203.5132 | 300.9348 | 409.6207 | 529.2858 | 11.1048 | 88.2305 | 15.945 | 185.3706 | 9.5359 | 43.8932 | 49.939 | 58.2857 | 17.8084 |  |  | 2.379 | -0.32847 | 0.65174 | -0.16493 | 6.0154 | 4.855 | 10.0124 | -6.2605 | 0.63247 | 6.8315 | 28.8205 | -0.00039755 | -0.00039263 | -0.00052405 | 881.702 | 414.7787 | 106.506 | 85.0585 | 34.2474 | 18.3524 | 16.0444 | 62.6955 | 41.1108 | 25.8099 | 20.6003 | 18.0068 | 18.7287 | 21.0414 | 296.8582 | 235.5021 | 188.9788 | 116.4831 | 105.9721 | 248.184 | 144.7582 | 110.011 | 183.4895 | 209.1464 | 305.6696 | 401.1145 | 462.836 |  |  |  | 659.2225 | 599.1534 | 568.0314 | 597.8561 | 7.8097 | 6.419 | 778.4931 |  |  | 740.7941 |  |  | 115.1893 | 382.8679 | 513.6496 | 112.492 | 315.7324 | 428.2199 | 794.4757 | 688.102 | 790.0174 | 865.2281 | 742.8909 |  | 611.0491 | 612.7701 | 562.1816 | 852.8965 | 793.1003 | 759.0537 |  | 825.0233 |  |  | 802.416 | 800.9471 | 809.4025 | [6 empty] | 769.5345 |  |  | 700.0811 |  |  | 515.4007 | 689.5273 | 827.064 | 296.9986 | 553.5242 | 616.453 | 427.6857 | 596.1439 | 713.8561 | 620.1702 | 733.8388 | 419.4057 | 588.6077 | 519.5993 | 640.0366 | 314.638 | 548.9031 |  | 589.2218 | 659.1182 | 678.9257 | 407.6902 | 579.8765 | 693.9912 | 417.1835 | 580.147 | 566.7701 | 690.4271 | 461.7749 | 631.6685 | 0.38249 | 16.8191 | 3.33 | 0.080026 | -39.9326 | 3.116 | 3050.2 | 0.29 | 3.0694 | -0.85298 | 1.2015 | -0.60443 | 4.4662 | 4.0123 | 5.762 | 30.9941 | 26.2017 | 71.6248 | -1.2198 | -3.1839 | 6.6672 | 44.5536
42810.5041 | 5532 | 51.9293 | 39.3282 | 27.9358 | 21.7801 | 18.4686 | 19.2735 | 20.2063 | 85.6224 | 49.4575 | 31.4945 | 22.0979 | 17.0633 | 16.0955 | 16.1326 | 138.1567 | 192.3773 | 282.9732 | 301.8527 | 206.1692 | 576.7516 |  |  |  | 112.9984 | 313.3408 | 605.254 | 590.4323 | 449.119 | 540.7736 | 185.0081 | 345.7348 | 433.6117 | 188.4453 | 406.0219 | 463.9664 | 533.1855 | 130.0852 |  | 455.8213 | 432.2116 | 399.4177 | 291.9888 |  | 83.4077 | 183.4879 | 93.1126 | 203.068 | 300.9513 | 410.1827 | 529.2689 | 11.0263 | 88.2438 | 15.9964 | 185.4891 | 9.5359 | 43.8907 | 49.9305 | 58.3292 | 17.8136 |  |  | 2.561 | -0.053797 | 0.30807 | -0.55592 | 5.8952 | 4.6421 | 9.67 | -6.3407 | 0.23042 | 7.2241 | 29.0542 | -0.00039755 | -0.00044027 | -0.00048134 | 882.5481 | 414.9222 | 106.4749 | 85.0668 | 34.2496 | 18.3419 | 16.0338 | 62.6943 | 41.1089 | 25.8046 | 20.588 | 17.9984 | 18.7268 | 21.0352 | 292.9157 | 231.769 | 194.9571 | 120.9107 | 108.7691 | 248.2909 | 144.8503 | 110.0143 | 183.5494 | 209.2099 | 305.8494 | 401.3359 | 463.1195 |  |  |  | 659.3599 | 598.3513 | 566.59 | 597.2302 | 7.0153 | 5.9818 | 780.5246 |  |  | 743.7568 |  |  | 115.2162 | 383.0858 | 513.3242 | 112.4954 | 315.696 | 429.7141 | 795.2726 | 687.9209 | 789.8237 | 864.7919 | 743.4634 |  | 611.067 | 613.5847 | 562.235 | 852.5132 | 794.3814 | 759.2794 |  | 823.9099 |  |  | 802.5762 | 801.6409 | 810.2758 | [6 empty] | 770.8626 |  |  | 699.852 |  |  | 516.0222 | 690.2808 | 821.4814 | 297.222 | 552.8381 | 616.6033 | 428.3725 | 595.7462 | 713.1205 | 619.0725 | 731.6579 | 419.7762 | 588.5943 | 519.5703 | 640.7843 | 315.999 | 549.0715 |  | 590.2052 | 659.0548 | 679.08 | 408.2728 | 579.1697 | 693.4637 | 417.8514 | 580.5366 | 565.8982 | 690.3983 | 462.0462 | 631.2717 | 0.36285 | 16.8096 | 3.3351 | 0.081047 | -40.0042 | 3.116 | 3011.51 | 0.21 | 3.1817 | -0.34541 | 0.82656 | -1.1103 | 4.4231 | 3.925 | 5.665 | 30.9815 | 26.1876 | 72.0239 | -0.76649 | -3.8365 | 30.6687 | 44.6001
42810.5041 | 5533 | 51.933 | 39.3277 | 27.9531 | 21.7812 | 18.4649 | 19.2775 | 20.2139 | 85.6461 | 49.4778 | 31.5119 | 22.1038 | 17.0672 | 16.0948 | 16.1414 | 138.1776 | 192.4154 | 283.0555 | 301.9832 | 206.3684 | 576.7728 |  |  |  | 113.0013 | 313.5701 | 605.2961 | 590.4935 | 449.0291 | 539.1955 | 183.7128 | 342.7966 | 429.53 | 186.0742 | 406.1228 | 460.6811 | 637.7882 | 327.2446 |  | 492.8976 | 429.8109 | 399.2195 | 281.0891 |  | 83.5453 | 183.6607 | 93.163 | 203.6157 | 301.0438 | 410.4503 | 529.4718 | 11.0377 | 88.2925 | 16.0819 | 185.5722 | 9.533 | 43.8979 | 49.9064 | 58.3488 | 17.8115 |  |  | 3.3535 | 0.034915 | 0.75359 | -0.16034 | 6.1094 | 5.1908 | 10.31 | -6.1744 | 0.52349 | 6.8273 | 28.9815 | -0.0004222 | -0.00035977 | -0.00052076 | 881.5378 | 415.0713 | 106.4445 | 85.0769 | 34.2526 | 18.3362 | 16.0255 | 62.7084 | 41.1183 | 25.804 | 20.5888 | 17.9955 | 18.7277 | 21.0316 | 285.9099 | 233.4334 | 196.6103 | 125.5439 | 114.949 | 248.2561 | 145.0155 | 110.0157 | 183.6084 | 209.2739 | 306.0191 | 401.5491 | 463.4325 |  |  |  | 659.6104 | 598.3046 | 566.8874 | 598.2485 | 9.4351 | 7.4798 | 782.4589 |  |  | 748.2738 |  |  | 115.2384 | 383.2795 | 510.893 | 112.4791 | 315.6331 | 430.7984 | 794.8555 | 688.1939 | 789.3968 | 864.7182 | 743.5158 |  | 611.0795 | 625.355 | 562.2098 | 852.196 | 794.7669 | 759.8635 |  | 824.0448 |  |  | 803.3061 | 801.8498 | 810.8469 | [6 empty] | 766.4791 |  |  | 701.1427 |  |  | 516.2988 | 690.8212 | 816.8699 | 297.9103 | 552.9568 | 616.5678 | 428.4406 | 595.0827 | 712.926 | 617.8686 | 730.6141 | 419.0008 | 588.6348 | 520.5162 | 641.8845 | 317.082 | 548.3664 |  | 590.3584 | 658.8086 | 679.231 | 408.0975 | 578.758 | 693.7615 | 417.9242 | 580.8186 | 565.1326 | 689.9928 | 462.4457 | 630.3889 | 0.47648 | 16.8008 | 3.3387 | 0.080041 | -40.001 | 3.116 | 2978.64 | 0.25 | 3.6374 | 0.27832 | 1.293 | -0.59642 | 4.5037 | 4.1513 | 5.8506 | 30.9824 | 25.8567 | 72.1498 | 0.006952 | -3.9991 | 48.9509 | 44.6249
42810.5041 | 5534 | 51.9289 | 39.3255 | 27.954 | 21.7801 | 18.4568 | 19.2716 | 20.2137 | 85.6519 | 49.4784 | 31.5126 | 22.0998 | 17.0604 | 16.0943 | 16.1359 | 138.2104 | 192.4616 | 283.1488 | 302.1204 | 206.5588 | 576.6956 |  |  |  | 113.0186 | 313.811 | 605.6013 | 590.9635 | 447.5752 | 538.1858 | 185.0539 | 343.6348 | 425.8619 | 180.7146 | 402.5123 | 461.3192 | 509.0397 | 330.541 |  | 484.7882 | 428.1936 | 398.0356 | 286.307 |  | 83.7169 | 183.9347 | 93.0594 | 203.4439 | 301.0695 | 410.2068 | 528.8813 | 11.2361 | 88.2959 | 16.0126 | 185.6924 | 9.538 | 43.8962 | 49.8872 | 58.3812 | 17.7984 |  |  | 3.7011 | -0.052481 | 0.5972 | 0.042054 | 5.7394 | 4.7663 | 9.7844 | -6.0653 | 0.52154 | 6.2007 | 29.2348 | -0.00040248 | -0.00037127 | -0.00048134 | 861.7959 | 415.2174 | 106.4258 | 85.1032 | 34.2696 | 18.3384 | 16.0446 | 62.7253 | 41.1244 | 25.8129 | 20.5961 | 18.0051 | 18.7252 | 21.0278 | 288.883 | 234.7053 | 197.6717 | 127.6978 | 115.2432 | 248.4615 | 145.1306 | 110.0252 | 183.6742 | 209.3464 | 306.2002 | 401.7855 | 463.815 |  |  |  | 659.7257 | 598.2221 | 566.5176 | 597.8745 | 12.7387 | 6.6992 | 785.0212 |  |  | 750.8735 |  |  | 115.2529 | 383.4606 | 509.5334 | 112.503 | 315.8469 | 428.6281 | 794.0796 | 689.7803 | 789.6741 | 865.0919 | 743.3448 |  | 611.197 | 625.4645 | 562.3646 | 852.7971 | 795.0683 | 760.3371 |  | 825.7821 |  |  | 802.5613 | 801.618 | 810.7508 | [6 empty] | 763.3992 |  |  | 700.6116 |  |  | 516.2319 | 690.7404 | 817.3795 | 299.2012 | 553.0386 | 616.578 | 427.1324 | 594.2793 | 712.8704 | 617.5578 | 729.861 | 417.4667 | 588.9689 | 521.3308 | 642.2153 | 317.0113 | 547.5153 |  | 590.7886 | 658.3411 | 679.4525 | 407.6203 | 577.965 | 694.071 | 417.1785 | 580.8413 | 565.2661 | 689.8827 | 463.0774 | 630.3528 | 0.25364 | 16.7958 | 3.3407 | 0.078347 | -40.0448 | 3.116 | 2942.53 | 0.33 | 3.8188 | -0.34132 | 1.1514 | 0.30554 | 4.3644 | 3.9772 | 5.6985 | 31.0088 | 25.8784 | 72.2248 | -0.29396 | -4.1023 | 27.4112 | 44.6597
42810.5041 | 5535 | 51.936 | 39.3333 | 27.9597 | 21.7885 | 18.4618 | 19.2748 | 20.2172 | 85.6624 | 49.4927 | 31.522 | 22.11 | 17.062 | 16.097 | 16.1366 | 138.2329 | 192.4967 | 283.2221 | 302.2488 | 206.7364 | 576.6655 |  |  |  | 113.0336 | 314.0406 | 605.4759 | 591.1919 | 443.1846 | 536.6394 | 189.6795 | 345.5155 | 429.3445 | 183.732 | 401.9867 | 461.1605 | 507.9806 | 161.6812 |  | 479.8535 | 430.6126 | 398.347 | 289.2578 |  | 83.8333 | 184.2063 | 93.2679 | 202.6756 | 300.6321 | 409.7187 | 528.4136 | 11.16 | 88.3214 | 16.164 | 185.9357 | 9.54 | 43.8637 | 49.8773 | 58.3982 | 17.7948 |  |  | 2.9664 | -0.20362 | 0.37772 | -0.52963 | 6.3196 | 5.3728 | 10.2765 | -6.2658 | 0.65231 | 7.3479 | 29.0659 | -0.00042712 | -0.00040412 | -0.00046491 | 858.1755 | 415.3678 | 106.4093 | 85.12 | 34.2863 | 18.3422 | 16.0419 | 62.7395 | 41.1437 | 25.8184 | 20.5969 | 18.0001 | 18.7361 | 21.022 | 297.0789 | 237.7932 | 200.3157 | 123.3635 | 114.1112 | 248.6891 | 145.2372 | 110.0379 | 183.7318 | 209.4112 | 306.3799 | 402.0223 | 464.1868 |  |  |  | 659.7583 | 599.2074 | 568.7437 | 599.5158 | 10.4704 | 6.192 | 784.7599 |  |  | 749.0723 |  |  | 115.2782 | 383.6675 | 507.3639 | 112.5425 | 315.5592 | 428.9487 | 793.3322 | 816.572 | 797.8507 | 865.7014 | 743.1044 |  | 611.1783 | 624.8755 | 562.6195 | 850.693 | 795.9463 | 761.0133 |  | 827.2077 |  |  | 801.622 | 801.4654 | 810.4774 | [6 empty] | 769.2578 |  |  | 700.0568 |  |  | 515.7805 | 690.6252 | 816.1494 | 299.2642 | 552.3713 | 616.7502 | 425.7091 | 593.5576 | 712.984 | 616.8105 | 729.7481 | 417.1892 | 589.2648 | 522.2581 | 641.4108 | 317.0631 | 547.4953 |  | 591.9363 | 658.5305 | 679.6559 | 407.9918 | 577.1108 | 694.8494 | 416.8655 | 581.1089 | 566.1147 | 689.6047 | 463.4131 | 630.2514 | 0.2808 | 16.7888 | 3.345 | 0.08067 | -40.0407 | 3.116 | 2896.36 | 0.18 | 3.4156 | -0.67251 | 0.91597 | -1.0846 | 4.5781 | 4.2212 | 5.8379 | 31.012 | 25.9356 | 72.5506 | -1.172 | -4.3824 | 27.1851 | 44.621
42810.5041 | 5536 | 51.9455 | 39.3391 | 27.963 | 21.7946 | 18.4714 | 19.2748 | 20.2203 | 85.6742 | 49.5118 | 31.5323 | 22.114 | 17.0613 | 16.0956 | 16.1399 | 138.2602 | 192.535 | 283.3068 | 302.3835 | 206.945 | 576.6842 |  |  |  | 113.0476 | 314.281 | 604.1435 | 590.6773 | 441.5074 | 532.6441 | 187.0682 | 349.302 | 436.1129 | 189.6838 | 405.6184 | 459.4111 | 582.5904 | 151.5027 |  | 491.007 | 428.7335 | 396.8373 | 285.981 |  | 83.9729 | 184.2904 | 93.4111 | 202.8371 | 300.4268 | 408.819 | 528.2311 | 10.8951 | 88.3162 | 15.9354 | 186.0909 | 9.5387 | 43.818 | 49.8877 | 58.4039 | 17.7877 |  |  | 2.4066 | 0.22416 | 0.72862 | -0.45669 | 5.9543 | 5.0403 | 9.9342 | -6.2848 | 0.5305 | 6.9415 | 28.6143 | -0.00038605 | -0.0004337 | -0.00045505 | 866.0773 | 415.5118 | 106.3798 | 85.1426 | 34.2812 | 18.3464 | 16.0312 | 62.7443 | 41.1452 | 25.8145 | 20.5979 | 17.9986 | 18.7312 | 21.0204 | 293.0523 | 233.7934 | 206.0808 | 124.8232 | 119.7846 | 248.8022 | 145.4075 | 110.0434 | 183.7879 | 209.4656 | 306.5526 | 402.2346 | 464.4801 |  |  |  | 659.8198 | 599.4312 | 567.1497 | 599.8924 | 11.6066 | 6.9888 | 782.4755 |  |  | 744.9491 |  |  | 115.3021 | 383.8909 | 504.6274 | 112.5375 | 315.4651 | 429.0958 | 793.9191 | 859.1315 | 800.9255 | 866.0104 | 742.9358 |  | 611.2427 | 631.4606 | 562.6127 | 851.3995 | 796.4647 | 761.0479 |  | 829.7752 |  |  | 800.2988 | 801.1515 | 810.1017 | [6 empty] | 771.4076 |  |  | 700.6865 |  |  | 515.4869 | 690.2454 | 814.3702 | 298.8599 | 552.0677 | 617.0995 | 424.697 | 592.5165 | 712.7284 | 615.6197 | 729.3089 | 417.5999 | 589.6221 | 522.1833 | 640.3637 | 317.6665 | 547.5503 |  | 592.2202 | 659.008 | 679.784 | 408.8599 | 576.1557 | 695.0909 | 417.0045 | 581.3651 | 565.5056 | 689.1623 | 464.1278 | 629.969 | 0.59146 | 16.7817 | 3.3479 | 0.080287 | -39.9753 | 3.116 | 2879.79 | 0.23 | 3.0689 | 0.70569 | 1.2723 | -1.0073 | 4.4408 | 4.0858 | 5.7361 | 31.0286 | 25.7516 | 72.6892 | -0.70837 | -5.0013 | 38.6446 | 44.6236
42810.5041 | 5537 | 51.9541 | 39.3379 | 27.9663 | 21.8023 | 18.4752 | 19.276 | 20.2162 | 85.685 | 49.5175 | 31.5453 | 22.1113 | 17.0632 | 16.0982 | 16.1424 | 138.2968 | 192.5877 | 283.3953 | 302.5331 | 207.1705 | 576.5719 |  |  |  | 113.0659 | 314.5234 | 603.8142 | 589.9861 | 442.4456 | 534.8753 | 185.9398 | 346.5366 | 436.487 | 191.9647 | 340.1386 | 420.6671 | 256.4027 | 76.2037 |  | 502.1407 | 425.5145 | 396.2953 | 287.9921 |  | 84.2484 | 184.4046 | 93.3367 | 202.9217 | 300.2963 | 408.8388 | 528.5947 | 10.8175 | 88.3071 | 15.7014 | 186.2013 | 9.543 | 43.7785 | 49.9052 | 58.3959 | 17.7951 |  |  | 2.9112 | -0.12608 | 0.70234 | -0.48364 | 6.0101 | 5.3511 | 10.105 | -6.5174 | 0.3824 | 6.8758 | 28.6771 | -0.00042055 | -0.00037127 | -0.00049119 | 863.4584 | 415.637 | 106.3628 | 85.1639 | 34.296 | 18.3486 | 16.0317 | 62.765 | 41.1533 | 25.8209 | 20.599 | 18.0019 | 18.7266 | 21.0265 | 295.6517 | 239.0054 | 209.4931 | 124.2506 | 117.9014 | 248.9147 | 145.5842 | 110.0712 | 183.8481 | 209.5322 | 306.7379 | 402.4632 | 464.7511 |  |  |  | 659.7814 | 598.903 | 568.1494 | 598.9181 | 8.2262 | 6.7589 | 780.8802 |  |  | 741.2341 |  |  | 115.3242 | 384.0752 | 505.0404 | 112.5398 | 315.5655 | 428.6166 | 794.2923 | 858.2806 | 801.3347 | 866.3986 | 742.8836 |  | 611.4445 | 630.4594 | 562.6757 | 848.608 | 797.0014 | 760.9105 |  | 832.0031 |  |  | 799.8948 | 801.8688 | 810.7065 | [6 empty] | 772.3124 |  |  | 701.035 |  |  | 515.1667 | 689.5952 | 811.7222 | 299.174 | 552.3848 | 617.4828 | 425.4971 | 591.7242 | 711.9551 | 615.4681 | 728.5527 | 417.3114 | 590.3271 | 521.9922 | 639.6413 | 317.0799 | 547.3101 |  | 591.9475 | 659.3869 | 679.907 | 409.5183 | 576.6476 | 693.5218 | 417.9409 | 581.1247 | 564.2972 | 689.2734 | 463.8972 | 630.6104 | 0.63075 | 16.7764 | 3.3487 | 0.078535 | -40.0545 | 3.116 | 2847.92 | 0.41 | 3.38 | -0.52931 | 1.2493 | -1.0367 | 4.4617 | 4.2099 | 5.7853 | 31.0673 | 25.7895 | 72.9307 | -0.98107 | -5.3578 | 3.5813 | 44.6425
42810.5041 | 5538 | 51.9606 | 39.3513 | 27.9695 | 21.8033 | 18.4686 | 19.2792 | 20.2191 | 85.6985 | 49.5267 | 31.5502 | 22.1276 | 17.0728 | 16.1063 | 16.142 | 138.3134 | 192.6123 | 283.4653 | 302.65 | 207.3827 | 576.8201 |  |  |  | 113.0567 | 314.7546 | 604.3259 | 590.1004 | 442.9525 | 538.4208 | 186.4339 | 345.4647 | 432.0035 | 190.4212 | 357.499 | 395.8297 | 209.7935 | 46.3592 |  | 490.1849 | 425.4112 | 394.6056 | 274.8266 |  | 84.4016 | 184.6997 | 93.4513 | 204.0971 | 300.7039 | 409.8892 | 529.2102 | 10.9899 | 88.3479 | 15.4922 | 186.3616 | 9.5452 | 43.7611 | 49.9076 | 58.3622 | 17.7976 |  |  | 2.9789 | 0.13808 | 0.72205 | -0.64857 | 5.8741 | 4.7505 | 9.6943 | -6.0483 | 0.55735 | 6.8668 | 28.7989 | -0.00039427 | -0.00042877 | -0.00049612 | 862.7679 | 415.7496 | 106.3476 | 85.1811 | 34.3074 | 18.3446 | 16.0357 | 62.7803 | 41.1624 | 25.8284 | 20.6074 | 18.0028 | 18.727 | 21.022 | 287.2908 | 234.7697 | 203.001 | 125.8328 | 115.9764 | 248.7559 | 145.6432 | 110.0932 | 183.9167 | 209.601 | 306.9182 | 402.6837 | 465.0721 |  |  |  | 659.6889 | 598.9392 | 571.5799 | 598.6093 | 8.7815 | 6.7867 | 778.0981 |  |  | 739.1794 |  |  | 115.338 | 384.2421 | 505.8621 | 112.5504 | 315.6047 | 426.9254 | 794.4708 | 856.9466 | 802.2397 | 866.3348 | 743.0704 |  | 611.5522 | 629.1417 | 562.7061 | 845.481 | 797.52 | 760.8542 |  | 832.6937 |  |  | 799.3373 | 802.3247 | 811.309 | [6 empty] | 772.1175 |  |  | 701.4409 |  |  | 514.5956 | 688.3643 | 807.9024 | 300.0711 | 552.3009 | 617.602 | 426.3673 | 591.9547 | 710.52 | 616.8578 | 727.1985 | 417.2471 | 590.3102 | 521.614 | 639.3515 | 317.7258 | 547.4667 |  | 593.0694 | 658.9411 | 680.0301 | 409.4488 | 576.0508 | 691.7835 | 417.4486 | 580.968 | 564.9069 | 689.1434 | 463.8677 | 630.876 | 0.22629 | 16.7703 | 3.3529 | 0.079339 | -40.0229 | 3.116 | 2812.19 | 0.28 | 3.4266 | 0.55411 | 1.2671 | -1.2009 | 4.4143 | 3.9697 | 5.6709 | 31.0821 | 25.8309 | 73.1762 | -0.074851 | -4.629 | 1.2779 | 44.6315
42810.5041 | 5539 | 51.9634 | 39.3533 | 27.9874 | 21.8067 | 18.4666 | 19.279 | 20.2173 | 85.7099 | 49.5443 | 31.5553 | 22.1255 | 17.0669 | 16.1054 | 16.1392 | 138.3222 | 192.6478 | 283.5591 | 302.7873 | 207.5425 | 577.0893 |  |  |  | 113.0737 | 314.989 | 604.1364 | 589.7739 | 440.5692 | 537.0005 | 185.5796 | 347.4425 | 433.8424 | 192.3437 | 315.2788 | 446.2343 | 338.1199 | 15.9528 |  | 452.0841 | 429.9191 | 397.7851 | 272.031 |  | 84.6106 | 185.1214 | 93.5876 | 204.1909 | 300.3419 | 410.3742 | 529.271 | 10.8723 | 88.3719 | 15.4378 | 186.505 | 9.5573 | 43.7466 | 49.9236 | 58.3133 | 17.813 |  |  | 3.0138 | 0.23665 | 0.54528 | -0.62229 | 5.7033 | 4.8228 | 10.0538 | -5.6882 | 0.56319 | 7.0533 | 28.9207 | -0.00038934 | -0.00039427 | -0.00048462 | 850.5812 | 415.8583 | 106.3334 | 85.2023 | 34.3217 | 18.3462 | 16.0418 | 62.7991 | 41.1833 | 25.8354 | 20.616 | 18.0063 | 18.7398 | 21.0289 | 289.5628 | 237.9965 | 203.9379 | 126.4223 | 113.5991 | 248.9279 | 145.7314 | 110.097 | 183.9835 | 209.6641 | 307.1179 | 402.9154 | 465.3892 |  |  |  | 659.9238 | 599.1686 | 573.0501 | 599.0034 | 10.2228 | 6.7334 | 777.8512 |  |  | 740.3857 |  |  | 115.3572 | 384.4059 | 504.7438 | 112.5664 | 315.5898 | 424.6192 | 794.1682 | 854.8217 | 803.4141 | 866.6052 | 743.0571 |  | 611.7585 | 630.6431 | 562.8168 | 843.758 | 798.7591 | 760.8219 |  | 832.5038 |  |  | 799.4966 | 802.1341 | 811.2834 | [6 empty] | 767.0945 |  |  | 700.9933 |  |  | 515.2406 | 688.0644 | 810.8411 | 300.3159 | 551.8589 | 617.4735 | 426.4883 | 592.0748 | 710.6369 | 616.3392 | 726.9172 | 418.1348 | 590.435 | 520.5984 | 639.1777 | 317.3552 | 547.1798 |  | 590.3378 | 658.6458 | 680.1906 | 409.8621 | 574.8402 | 692.5084 | 417.8487 | 580.8524 | 565.4698 | 688.9677 | 464.0697 | 630.8817 | 0.47205 | 16.7674 | 3.3554 | 0.079491 | -40.0188 | 3.1159 | 2808.16 | 0.39 | 3.4435 | 0.72574 | 1.1016 | -1.1769 | 4.3512 | 4.0012 | 5.7771 | 31.1206 | 25.807 | 73.604 | -0.30265 | -4.7218 | 9.752 | 44.6703
42810.5042 | 5540 | 51.9686 | 39.3532 | 27.9876 | 21.8076 | 18.4642 | 19.2701 | 20.218 | 85.7202 | 49.5499 | 31.5701 | 22.1227 | 17.0638 | 16.0961 | 16.1432 | 138.3577 | 192.6816 | 283.6453 | 302.9374 | 207.7089 | 577.2207 |  |  |  | 113.0794 | 315.2316 | 603.4637 | 589.5085 | 437.643 | 534.2288 | 186.2566 | 346.6724 | 435.2715 | 191.4124 | 354.1358 | 367.7527 | 458.7774 | 20.521 |  | 458.0577 | 430.0621 | 399.4029 | 270.5895 |  | 84.7112 | 185.2544 | 93.6398 | 203.8058 | 300.9301 | 410.6361 | 529.3115 | 10.8046 | 88.4354 | 15.461 | 186.7051 | 9.5518 | 43.7195 | 49.9286 | 58.2663 | 17.8176 |  |  | 2.5025 | 0.007975 | 0.45723 | -0.33907 | 5.9306 | 4.7978 | 9.8323 | -5.6928 | 0.49839 | 7.484 | 28.5823 | -0.00036963 | -0.00040248 | -0.00050762 | 853.4394 | 415.9318 | 106.3015 | 85.2051 | 34.3246 | 18.3416 | 16.0381 | 62.7982 | 41.1818 | 25.8322 | 20.6011 | 17.9999 | 18.7225 | 21.018 | 293.2408 | 231.3732 | 200.4558 | 123.6472 | 110.7071 | 249.2184 | 145.8302 | 110.0981 | 184.0332 | 209.727 | 307.2989 | 403.1395 | 465.6543 |  |  |  | 660.379 | 599.2219 | 572.3087 | 598.3678 | 8.566 | 6.8345 | 780.7872 |  |  | 745.7524 |  |  | 115.38 | 384.5828 | 502.5689 | 112.5518 | 315.4445 | 425.2347 | 793.2778 | 852.8916 | 803.9366 | 866.8334 | 742.7873 |  | 611.7786 | 635.4087 | 563.0422 | 841.3643 | 798.9058 | 760.9149 |  | 831.0365 |  |  | 800.6703 | 801.4962 | 810.5019 | [6 empty] | 771.1568 |  |  | 701.6774 |  |  | 515.6117 | 687.6453 | 809.3875 | 299.8424 | 552.2928 | 617.2204 | 427.3031 | 591.717 | 709.5425 | 616.5205 | 727.3595 | 418.5634 | 590.5733 | 520.6432 | 638.7192 | 316.9368 | 546.6548 |  | 590.8334 | 657.3209 | 680.374 | 410.9595 | 575.0086 | 692.6702 | 418.8159 | 580.8362 | 565.1825 | 689.0186 | 463.6052 | 630.8163 | 0.40984 | 16.7636 | 3.356 | 0.078506 | -40.0655 | 3.116 | 2793.28 | 0.24 | 3.1325 | 0.13325 | 1.0089 | -0.86883 | 4.4379 | 3.9916 | 5.7142 | 31.1318 | 25.7107 | 73.7156 | -0.66966 | -4.3223 | 21.5 | 44.7846
42810.5042 | 5541 | 51.9819 | 39.3643 | 27.9875 | 21.8165 | 18.4767 | 19.2787 | 20.2192 | 85.7425 | 49.57 | 31.5834 | 22.1383 | 17.0736 | 16.1043 | 16.1522 | 138.3737 | 192.7202 | 283.7761 | 303.0616 | 207.8102 | 577.1912 |  |  |  | 113.0866 | 315.466 | 603.6163 | 589.6504 | 436.2198 | 533.3664 | 186.6921 | 346.4442 | 433.4436 | 188.8673 | 389.9656 | 412.777 | 406.5657 | 38.1338 |  | 480.4661 | 426.6324 | 398.1686 | 274.114 |  | 84.6647 | 185.2122 | 93.6936 | 203.1135 | 301.4317 | 410.0471 | 528.6909 | 10.8029 | 88.518 | 15.463 | 186.8615 | 9.5541 | 43.7034 | 49.9395 | 58.2261 | 17.8382 |  |  | 2.7785 | -0.3449 | 0.78513 | -0.3233 | 5.9287 | 5.382 | 10.362 | -6.1422 | 0.58051 | 6.7023 | 28.6103 | -0.0004222 | -0.00035648 | -0.00048791 | 854.9285 | 416.0134 | 106.2969 | 85.2231 | 34.3334 | 18.3495 | 16.0349 | 62.8166 | 41.1919 | 25.8408 | 20.5983 | 18.0017 | 18.7291 | 21.0112 | 288.9622 | 225.5339 | 196.3532 | 124.0683 | 111.9572 | 249.3526 | 145.9054 | 110.1226 | 184.1025 | 209.8053 | 307.49 | 403.361 | 465.9596 |  |  |  | 660.7256 | 599.3358 | 572.6726 | 597.818 | 8.4057 | 4.692 | 784.5369 |  |  | 750.3781 |  |  | 115.404 | 384.7698 | 501.1783 | 112.5347 | 315.4316 | 426.907 | 793.8028 | 850.946 | 803.3852 | 866.6249 | 742.6342 |  | 611.6923 | 635.766 | 563.1947 | 840.6121 | 799.251 | 761.0852 |  | 830.0958 |  |  | 799.1995 | 800.9961 | 809.911 | [6 empty] | 771.3282 |  |  | 702.5016 |  |  | 515.7802 | 687.4766 | 809.5824 | 300.8047 | 552.1663 | 617.0952 | 426.934 | 590.7022 | 708.4252 | 616.9691 | 728.6844 | 417.8858 | 590.7678 | 519.912 | 638.1565 | 316.4374 | 545.654 |  | 590.3937 | 656.8933 | 680.5642 | 410.693 | 575.3632 | 691.898 | 417.382 | 580.7277 | 565.6706 | 689.4437 | 463.3843 | 630.5199 | 0.43199 | 16.7622 | 3.3585 | 0.080359 | -40.0287 | 3.116 | 2812.17 | 0.25 | 3.299 | -0.87623 | 1.322 | -0.84835 | 4.4353 | 4.2258 | 5.8636 | 31.1201 | 25.7253 | 73.8426 | -0.17499 | -3.8568 | 15.7822 | 44.8734
42810.5042 | 5542 | 51.9786 | 39.3605 | 27.9909 | 21.8117 | 18.4736 | 19.2811 | 20.214 | 85.7404 | 49.5769 | 31.5865 | 22.1385 | 17.0635 | 16.0993 | 16.1397 | 138.3987 | 192.7766 | 283.7932 | 303.1852 | 207.9385 | 577.245 |  |  |  | 113.1052 | 315.7185 | 603.8935 | 589.789 | 435.3881 | 533.9392 | 189.1982 | 349.0302 | 435.0379 | 189.8651 | 385.6449 | 440.4232 | 348.4316 | 66.5963 |  | 474.2942 | 425.71 | 395.13 | 286.4342 |  | 84.9602 | 185.3262 | 93.6709 | 202.3547 | 300.5831 | 409.1894 | 527.1042 | 10.886 | 88.6192 | 15.3943 | 187.0018 | 9.5584 | 43.6695 | 49.9425 | 58.1756 | 17.854 |  |  | 2.6806 | -0.47107 | 0.41058 | -0.79971 | 5.8446 | 4.6329 | 9.6674 | -6.6265 | 0.50286 | 7.1039 | 28.5253 | -0.00042384 | -0.0004337 | -0.00048955 | 861.4098 | 416.0762 | 106.2813 | 85.251 | 34.341 | 18.3458 | 16.0319 | 62.8258 | 41.1989 | 25.8484 | 20.6026 | 18.0003 | 18.7287 | 21.0169 | 283.5819 | 212.2617 | 182.5187 | 124.1252 | 110.5585 | 249.2879 | 145.7725 | 110.1359 | 184.1748 | 209.8761 | 307.6733 | 403.5811 | 466.2495 |  |  |  | 660.8259 | 599.4185 | 573.7771 | 596.9781 | 10.3997 | 5.3481 | 787.2269 |  |  | 750.8624 |  |  | 115.4251 | 384.9894 | 502.2437 | 112.5735 | 315.8994 | 426.8 | 796.403 | 851.5229 | 802.6174 | 866.5412 | 742.8767 |  | 611.7728 | 637.7171 | 563.1625 | 840.6355 | 800.3205 | 761.168 |  | 831.1702 |  |  | 797.7728 | 802.234 | 810.9631 | [6 empty] | 772.2202 |  |  | 703.0059 |  |  | 515.2465 | 686.9294 | 811.4109 | 301.8969 | 552.1628 | 616.9322 | 426.9961 | 590.3333 | 707.653 | 617.0435 | 729.6125 | 417.7005 | 590.4466 | 519.9821 | 637.8409 | 316.7967 | 545.0451 |  | 589.6308 | 657.4054 | 680.7988 | 411.4652 | 575.5055 | 691.2443 | 416.7369 | 580.6479 | 563.9996 | 689.2108 | 463.1193 | 630.6174 | 0.31142 | 16.7598 | 3.3595 | 0.080547 | -40.0068 | 3.116 | 2796.96 | 0.18 | 3.2415 | -1.0242 | 0.95614 | -1.3344 | 4.4009 | 3.9182 | 5.6601 | 31.1282 | 25.6659 | 74.1712 | 0.41353 | -2.3366 | 10.1862 | 44.9181
42810.5042 | 5543 | 51.9824 | 39.3679 | 27.9905 | 21.817 | 18.4672 | 19.2791 | 20.2126 | 85.7564 | 49.587 | 31.5962 | 22.1355 | 17.0618 | 16.1011 | 16.1415 | 138.4289 | 192.8138 | 283.8801 | 303.3149 | 208.1587 | 577.2297 |  |  |  | 113.1123 | 315.9563 | 603.8399 | 589.8553 | 434.9137 | 532.7754 | 187.6438 | 350.8973 | 435.1689 | 190.9524 | 405.5389 | 465.5269 | 480.1602 | 146.6431 |  | 486.815 | 423.4224 | 394.0834 | 281.872 |  | 84.6962 | 185.4368 | 93.6646 | 201.5346 | 300.2747 | 408.757 | 525.8846 | 11.0915 | 88.6892 | 15.4445 | 187.1478 | 9.5592 | 43.6234 | 49.9296 | 58.1263 | 17.8563 |  |  | 2.8146 | -0.19968 | 0.18978 | -1.0396 | 6.1541 | 5.0508 | 10.0722 | -7.2987 | -0.077241 | 7.4805 | 28.5815 | -0.0004107 | -0.00039591 | -0.00049776 | 868.933 | 416.1401 | 106.2681 | 85.2656 | 34.3576 | 18.354 | 16.0408 | 62.8582 | 41.2127 | 25.8453 | 20.6136 | 18.0049 | 18.7301 | 21.0179 | 280.6311 | 216.0291 | 182.8748 | 123.777 | 110.0949 | 249.2515 | 145.7392 | 110.1344 | 184.2078 | 209.9203 | 307.8376 | 403.788 | 466.5266 |  |  |  | 660.9315 | 599.2896 | 572.6265 | 596.5608 | 7.6316 | 5.2992 | 782.1988 |  |  | 746.8074 |  |  | 115.4362 | 385.2131 | 500.5634 | 112.6222 | 315.5176 | 425.9479 | 799.297 | 846.4751 | 803.4911 | 866.1114 | 743.6372 |  | 611.83 | 641.3936 | 563.0119 | 838.4183 | 801.3126 | 761.3893 |  | 831.6098 |  |  | 799.9502 | 803.9348 | 812.6446 | [6 empty] | 772.0255 |  |  | 703.2652 |  |  | 515.4273 | 685.6581 | 810.7643 | 301.9684 | 551.8131 | 616.7718 | 429.6131 | 590.5961 | 707.1301 | 615.3651 | 730.6515 | 417.0521 | 589.4802 | 519.6692 | 637.7636 | 317.7304 | 544.7795 |  | 590.6921 | 658.4021 | 680.9911 | 411.893 | 574.8026 | 690.1617 | 417.5323 | 580.5478 | 563.9305 | 689.2545 | 463.2225 | 630.905 | 0.50499 | 16.7568 | 3.3591 | 0.07965 | -40.0736 | 3.116 | 2790.68 | 0.27 | 3.3191 | -0.66687 | 0.65014 | -1.5216 | 4.5145 | 4.0899 | 5.7755 | 31.1177 | 25.5396 | 74.5391 | 0.73617 | -2.3804 | 23.7671 | 44.9521
42810.5042 | 5544 | 51.9978 | 39.3795 | 27.9993 | 21.8211 | 18.4716 | 19.2743 | 20.2102 | 85.7694 | 49.6024 | 31.5994 | 22.1458 | 17.073 | 16.102 | 16.1504 | 138.4564 | 192.8381 | 283.974 | 303.4385 | 208.4185 | 577.1915 |  |  |  | 113.114 | 316.1946 | 604.2623 | 590.3775 | 435.3973 | 532.7713 | 185.2289 | 349.3654 | 436.8107 | 194.2299 | 359.2864 | 431.3914 | 621.6065 | 177.707 |  | 500.9689 | 422.5362 | 393.0514 | 279.9822 |  | 83.8587 | 185.4401 | 93.8395 | 202.0847 | 301.1459 | 409.5605 | 526.1182 | 11.2931 | 88.802 | 15.523 | 187.3781 | 9.5607 | 43.608 | 49.9096 | 58.1096 | 17.8556 |  |  | 3.3252 | -0.024225 | 0.11422 | -0.50664 | 5.7762 | 5.5081 | 10.5243 | -6.1685 | 0.37151 | 7.7603 | 28.4913 | -0.00041562 | -0.00040248 | -0.00049119 | 880.5418 | 416.2246 | 106.2362 | 85.2879 | 34.3594 | 18.3485 | 16.039 | 62.8651 | 41.2191 | 25.8494 | 20.6093 | 18.0069 | 18.7364 | 21.0118 | 275.712 | 216.6693 | 183.3793 | 123.7124 | 106.6299 | 249.1838 | 145.6886 | 110.1459 | 184.2648 | 209.9857 | 308.0416 | 404.0177 | 466.859 |  |  |  | 661.0645 | 598.9146 | 569.5371 | 596.6409 | 7.5274 | 6.285 | 783.7029 |  |  | 745.1897 |  |  | 115.4481 | 385.4778 | 502.5883 | 112.5979 | 315.5476 | 425.584 | 798.8773 | 843.109 | 803.8862 | 865.7987 | 744.1914 |  | 611.9434 | 642.1429 | 562.8147 | 835.9653 | 801.4907 | 761.8909 |  | 831.509 |  |  | 804.5835 | 805.1024 | 813.7366 | [6 empty] | 772.8428 |  |  | 703.5882 |  |  | 515.4607 | 685.7344 | 816.3859 | 301.7239 | 550.9419 | 616.204 | 431.3562 | 591.0547 | 707.0098 | 614.2547 | 732.0101 | 417.8304 | 589.3181 | 519.6324 | 638.511 | 317.8305 | 544.5883 |  | 591.5969 | 659.1812 | 681.2225 | 411.891 | 575.122 | 689.3745 | 417.0418 | 580.3949 | 563.9209 | 689.2505 | 463.4708 | 630.9435 | 0.364 | 16.7527 | 3.3601 | 0.079903 | -40.0077 | 3.116 | 2780.14 | 0.24 | 3.6076 | -0.23228 | 0.50436 | -1.0623 | 4.3763 | 4.2735 | 5.9072 | 31.1233 | 25.4872 | 74.6623 | 1.273 | -2.443 | 45.831 | 44.9782
42810.5042 | 5545 | 51.9984 | 39.3792 | 27.9989 | 21.8208 | 18.4723 | 19.2768 | 20.2039 | 85.7849 | 49.6183 | 31.6043 | 22.1509 | 17.0679 | 16.1001 | 16.1404 | 138.4921 | 192.8769 | 284.0596 | 303.5692 | 208.6661 | 577.1916 |  |  |  | 113.1248 | 316.438 | 604.6161 | 590.3002 | 437.0591 | 533.384 | 187.2073 | 346.5561 | 431.8399 | 191.6439 | 314.3794 | 386.7344 | 216.1957 | 59.8704 |  | 508.112 | 419.8805 | 391.6872 | 283.8664 |  | 83.4389 | 185.4364 | 93.9091 | 204.6346 | 303.0673 | 410.8953 | 526.0141 | 11.5499 | 88.9223 | 15.6477 | 187.6104 | 9.565 | 43.6044 | 49.8864 | 58.086 | 17.851 |  |  | 3.2069 | 0.011259 | 0.53937 | -0.71757 | 5.7118 | 5.0593 | 9.5859 | -6.4162 | 0.54451 | 7.1647 | 28.4009 | -0.00035648 | -0.00042712 | -0.00048626 | 877.9204 | 416.3244 | 106.2195 | 85.3078 | 34.3711 | 18.3527 | 16.0415 | 62.8751 | 41.231 | 25.8583 | 20.6162 | 18.0032 | 18.7321 | 21.0132 | 275.019 | 216.7827 | 186.1502 | 122.9172 | 106.425 | 249.0816 | 145.6848 | 110.16 | 184.3343 | 210.0631 | 308.2302 | 404.2416 | 467.1928 |  |  |  | 661.1176 | 598.4239 | 568.3818 | 595.6028 | 8.8129 | 6.8921 | 783.7387 |  |  | 747.5357 |  |  | 115.4753 | 385.7941 | 504.6849 | 112.6098 | 315.5359 | 426.7336 | 797.1709 | 839.8641 | 803.7339 | 865.1263 | 744.0049 |  | 612.0351 | 645.1658 | 562.5694 | 833.5104 | 801.3222 | 762.5492 |  | 832.2754 |  |  | 807.2361 | 804.3297 | 812.9402 | [6 empty] | 769.4252 |  |  | 704.1532 |  |  | 515.8361 | 685.5937 | 821.1647 | 302.0327 | 550.0827 | 615.734 | 431.8813 | 591.9994 | 706.9692 | 614.1531 | 732.0903 | 418.2233 | 589.3605 | 519.0618 | 639.2263 | 317.5712 | 544.3976 |  | 591.3737 | 659.9596 | 681.5241 | 410.8084 | 574.6295 | 688.1145 | 415.4194 | 580.2065 | 563.7303 | 689.375 | 463.2868 | 630.5142 | 0.34493 | 16.7509 | 3.3608 | 0.080591 | -40.0923 | 3.116 | 2757.86 | 0.22 | 3.5442 | 0.15835 | 1.096 | -1.2642 | 4.3561 | 4.0997 | 5.6432 | 31.1454 | 25.3639 | 74.6784 | 1.3354 | -2.7513 | 1.3715 | 45.0183
42810.5042 | 5546 | 51.9985 | 39.3774 | 27.996 | 21.8189 | 18.4686 | 19.2699 | 20.211 | 85.7922 | 49.6292 | 31.6104 | 22.1584 | 17.0727 | 16.0994 | 16.1441 | 138.4995 | 192.9203 | 284.1524 | 303.7085 | 208.847 | 577.2646 |  |  |  | 113.1401 | 316.6663 | 604.756 | 590.5079 | 436.8778 | 534.7718 | 183.8248 | 349.2431 | 430.4235 | 187.7537 | 404.724 | 461.498 | 300.3616 | 37.8941 |  | 454.9147 | 423.9031 | 389.6314 | 287.7905 |  | 83.4832 | 185.2891 | 93.8028 | 204.9996 | 303.5575 | 411.4164 | 526.0068 | 11.7667 | 89.0062 | 15.7825 | 187.7712 | 9.5662 | 43.6217 | 49.8674 | 58.078 | 17.8386 |  |  | 3.2615 | 0.27147 | 0.44343 | -0.54081 | 6.3072 | 4.899 | 10.086 | -6.6009 | 0.62079 | 7.0478 | 29.1039 | -0.00037784 | -0.00037948 | -0.00046819 | 851.87 | 416.4471 | 106.213 | 85.3372 | 34.3933 | 18.3602 | 16.0385 | 62.8991 | 41.2486 | 25.8745 | 20.6302 | 18.0108 | 18.7409 | 21.0168 | 282.8806 | 222.6759 | 193.5543 | 121.2251 | 105.5791 | 249.2377 | 145.7497 | 110.1738 | 184.3909 | 210.1321 | 308.4078 | 404.4625 | 467.5413 |  |  |  | 660.9359 | 598.3194 | 570.1379 | 595.832 | 10.3369 | 6.5603 | 785.3097 |  |  | 749.1299 |  |  | 115.4977 | 386.1017 | 504.1705 | 112.6297 | 315.6164 | 425.4033 | 795.4406 | 838.4574 | 803.8034 | 864.9539 | 743.3896 |  | 612.0168 | 644.5245 | 562.4081 | 834.4289 | 801.3468 | 762.5007 |  | 833.1268 |  |  | 807.7952 | 802.9815 | 811.477 | [6 empty] | 768.0757 |  |  | 704.4665 |  |  | 516.2525 | 684.8793 | 820.4764 | 302.386 | 549.6161 | 615.3261 | 431.1604 | 592.5386 | 707.3661 | 614.5008 | 731.447 | 417.9693 | 589.3862 | 518.7123 | 639.005 | 318.5348 | 544.2357 |  | 590.1909 | 660.5446 | 681.7608 | 409.1633 | 573.7386 | 687.1025 | 414.6533 | 579.9818 | 562.7951 | 689.3416 | 463.216 | 630.2153 | 0.4212 | 16.7478 | 3.3604 | 0.078825 | -40.047 | 3.1159 | 2775.87 | 0.29 | 3.5773 | 0.77745 | 0.99362 | -1.0973 | 4.5792 | 4.0358 | 5.7907 | 31.1591 | 25.3559 | 74.6605 | 0.48426 | -3.5657 | 6.4833 | 44.9733
42810.5042 | 5547 | 52.0102 | 39.379 | 27.9975 | 21.8319 | 18.4743 | 19.2777 | 20.2105 | 85.8124 | 49.6463 | 31.6236 | 22.1571 | 17.078 | 16.0964 | 16.1356 | 138.5272 | 192.9677 | 284.2418 | 303.8402 | 208.9939 | 577.3333 |  |  |  | 113.1556 | 316.8832 | 604.7473 | 590.5164 | 434.664 | 535.0126 | 184.0124 | 347.3271 | 431.1485 | 189.9543 | 390.2669 | 444.3928 | 579.2636 | 93.314 |  | 453.5456 | 425.1175 | 395.0095 | 270.2004 |  | 83.6 | 185.4513 | 93.7404 | 204.4118 | 302.9463 | 411.7861 | 525.9362 | 11.925 | 89.099 | 16.1035 | 187.9576 | 9.5654 | 43.6374 | 49.8543 | 58.0423 | 17.8334 |  |  | 2.4979 | 0.35099 | 0.42109 | -0.59666 | 6.1534 | 5.0869 | 9.8172 | -6.5437 | 0.12534 | 6.9988 | 28.7287 | -0.00048134 | -0.0003647 | -0.00049612 | 842.1114 | 416.5627 | 106.1969 | 85.3518 | 34.3949 | 18.3606 | 16.0367 | 62.9033 | 41.2515 | 25.8702 | 20.6226 | 18.0063 | 18.7381 | 21.0075 | 290.9653 | 228.4637 | 194.7602 | 121.6418 | 108.3891 | 249.4382 | 145.7926 | 110.1946 | 184.4557 | 210.1971 | 308.5928 | 404.6771 | 467.8562 |  |  |  | 660.9015 | 599.4372 | 573.2728 | 597.9319 | 9.4724 | 5.8485 | 785.4604 |  |  | 747.1564 |  |  | 115.5182 | 386.3918 | 504.8071 | 112.6465 | 315.5477 | 426.3369 | 793.904 | 836.9724 | 802.9231 | 864.698 | 742.8594 |  | 611.8553 | 638.9917 | 562.1772 | 833.2112 | 800.5068 | 762.3627 |  | 833.7214 |  |  | 807.588 | 801.656 | 810.0345 | [6 empty] | 770.4323 |  |  | 704.6112 |  |  | 516.5191 | 683.9331 | 817.3155 | 302.5657 | 549.5418 | 615.2493 | 430.104 | 592.5028 | 708.4446 | 614.4326 | 730.2555 | 417.794 | 589.5331 | 518.6596 | 638.8091 | 319.7049 | 544.0098 |  | 589.5558 | 660.4328 | 681.9219 | 408.7004 | 573.1766 | 687.4072 | 414.538 | 579.9258 | 562.4104 | 689.3035 | 463.1743 | 630.3472 | 0.25538 | 16.7467 | 3.3595 | 0.077631 | -40.0103 | 3.116 | 2748.93 | 0.15 | 3.1312 | 0.88416 | 0.96844 | -1.1528 | 4.5243 | 4.1136 | 5.7146 | 31.144 | 25.4726 | 74.4349 | -0.38529 | -3.6942 | 38.5204 | 44.9077
42810.5042 | 5548 | 52.0079 | 39.3807 | 28.0036 | 21.8214 | 18.4663 | 19.2727 | 20.2009 | 85.8142 | 49.6455 | 31.6247 | 22.1526 | 17.0766 | 16.1001 | 16.1343 | 138.5544 | 193.009 | 284.328 | 303.976 | 209.1761 | 577.6125 |  |  |  | 113.17 | 317.1091 | 604.7906 | 590.4028 | 435.6376 | 533.9994 | 185.9938 | 347.254 | 430.5202 | 190.289 | 382.5039 | 393.3615 | 463.4648 | 59.2473 |  | 471.4738 | 422.8839 | 393.4665 | 270.2445 |  | 83.5945 | 185.3773 | 93.7746 | 204.5444 | 302.9606 | 411.7393 | 525.1152 | 11.884 | 89.1611 | 16.3507 | 188.0758 | 9.5635 | 43.6473 | 49.8319 | 58.0268 | 17.8392 |  |  | 2.6077 | 0.22942 | 0.53083 | -0.3647 | 6.3525 | 5.6041 | 10.2706 | -6.6449 | 1.0676 | 6.7279 | 28.6816 | -0.0003992 | -0.00040741 | -0.00046655 | 839.138 | 416.7033 | 106.1844 | 85.3725 | 34.3991 | 18.3648 | 16.0368 | 62.9214 | 41.2635 | 25.8808 | 20.6195 | 18.0082 | 18.739 | 21.0128 | 299.9017 | 229.5675 | 190.725 | 119.2574 | 107.0761 | 249.6663 | 145.7548 | 110.1979 | 184.5032 | 210.254 | 308.7688 | 404.8847 | 468.1794 |  |  |  | 661.0027 | 599.9529 | 571.9046 | 598.7011 | 11.8376 | 5.6091 | 786.4389 |  |  | 742.4744 |  |  | 115.5267 | 386.6799 | 504.283 | 112.6315 | 315.4452 | 425.0164 | 792.8236 | 802.0269 | 801.9564 | 864.7267 | 742.3667 |  | 611.8747 | 633.2948 | 561.8822 | 831.4698 | 801.3504 | 762.2294 |  | 834.1353 |  |  | 806.6439 | 800.5154 | 808.7911 | [6 empty] | 770.5496 |  |  | 704.3445 |  |  | 517.5204 | 682.6378 | 816.2551 | 302.7357 | 549.9675 | 615.4278 | 430.8598 | 592.2018 | 709.3129 | 614.4778 | 729.4503 | 418.3091 | 590.0599 | 518.6759 | 638.7756 | 319.4524 | 544.081 |  | 589.896 | 661.2108 | 682.1054 | 408.9182 | 573.5239 | 687.9196 | 415.2304 | 579.9306 | 562.0615 | 689.4374 | 463.2889 | 630.7633 | 0.35649 | 16.745 | 3.3604 | 0.079093 | -39.9729 | 3.116 | 2772.19 | 0.31 | 3.1972 | 0.71477 | 1.0872 | -0.90119 | 4.5967 | 4.3175 | 5.8449 | 31.1612 | 25.5837 | 74.7438 | -1.3455 | -3.2507 | 22.0606 | 44.9078
42810.5043 | 5549 | 52.0142 | 39.3801 | 28.0039 | 21.8275 | 18.466 | 19.273 | 20.2043 | 85.8257 | 49.6585 | 31.6291 | 22.1613 | 17.0728 | 16.0945 | 16.141 | 138.5808 | 193.0465 | 284.4235 | 304.1178 | 209.3451 | 577.9248 |  |  |  | 113.1782 | 317.3471 | 605.3184 | 591.1233 | 437.0966 | 534.571 | 188.267 | 348.1531 | 431.2099 | 190.3065 | 410.6015 | 457.6478 | 423.6785 | 190.8096 |  | 465.0569 | 421.9855 | 391.6454 | 270.8727 |  | 83.4466 | 185.2625 | 93.8667 | 205.2703 | 302.1774 | 412.0319 | 524.9627 | 11.8617 | 89.1932 | 16.6687 | 188.1384 | 9.5676 | 43.6453 | 49.816 | 58.0094 | 17.8404 |  |  | 3.8719 | 0.14005 | 0.74439 | -0.62886 | 5.9517 | 4.6033 | 9.5767 | -6.432 | 0.30554 | 7.4066 | 29.1484 | -0.00038934 | -0.00042548 | -0.00047641 | 842.0333 | 416.856 | 106.169 | 85.379 | 34.4227 | 18.3727 | 16.0398 | 62.9383 | 41.2734 | 25.883 | 20.6318 | 18.0243 | 18.7371 | 21.0198 | 301.4153 | 230.3132 | 190.0893 | 121.6141 | 106.4261 | 249.9035 | 145.7349 | 110.2049 | 184.5714 | 210.3209 | 308.97 | 405.1106 | 468.5117 |  |  |  | 660.7921 | 600.3639 | 571.0244 | 598.6577 | 10.1961 | 5.8436 | 783.4137 |  |  | 739.5475 |  |  | 115.549 | 387.0182 | 503.9762 | 112.6298 | 315.3498 | 424.51 | 792.6364 | 837.09 | 801.5858 | 864.8217 | 742.0781 |  | 611.9367 | 630.8974 | 561.888 | 829.2551 | 802.7151 | 762.0323 |  | 833.4917 |  |  | 805.049 | 800.1941 | 808.4178 | [6 empty] | 773.2241 |  |  | 704.3327 |  |  | 518.0917 | 681.5759 | 812.3374 | 302.9381 | 550.4675 | 615.7582 | 431.3634 | 591.8744 | 709.1574 | 614.9919 | 728.7167 | 418.466 | 590.7697 | 518.6786 | 638.2071 | 318.7993 | 544.5731 |  | 589.0901 | 661.7979 | 682.3002 | 408.1166 | 573.992 | 688.0419 | 416.6921 | 580.0087 | 561.6279 | 689.3893 | 463.0449 | 631.3992 | 0.40907 | 16.7443 | 3.3597 | 0.078557 | -40.054 | 3.116 | 2769.05 | 0.24 | 3.8973 | 0.5584 | 1.2873 | -1.1832 | 4.4503 | 3.9139 | 5.6452 | 31.1807 | 25.6512 | 75.2279 | -1.4796 | -3.1826 | 17.6132 | 44.8642
42810.5043 | 5550 | 52.0222 | 39.3855 | 28.0171 | 21.8317 | 18.4692 | 19.2753 | 20.2118 | 85.8385 | 49.6772 | 31.6495 | 22.1731 | 17.0822 | 16.1013 | 16.1439 | 138.611 | 193.0808 | 284.5151 | 304.2556 | 209.5258 | 578.3161 |  |  |  | 113.1879 | 317.5917 | 605.5539 | 591.8136 | 437.8277 | 533.5654 | 188.8255 | 350.5189 | 431.7192 | 190.8801 | 398.8009 | 463.1579 | 365.4769 | 157.9743 |  | 470.2918 | 421.7158 | 391.2718 | 274.2078 |  | 83.231 | 185.4515 | 93.8064 | 204.9225 | 301.7118 | 412.3372 | 525.6259 | 11.8075 | 89.2419 | 16.9423 | 188.1832 | 9.5696 | 43.6609 | 49.8073 | 57.9858 | 17.8519 |  |  | 3.4783 | -0.001225 | 0.54857 | -0.54343 | 5.9392 | 5.0777 | 9.7949 | -6.0042 | 0.55735 | 7.0147 | 29.5267 | -0.00034991 | -0.00040741 | -0.00049941 | 860.9637 | 416.9906 | 106.1523 | 85.4043 | 34.4377 | 18.3693 | 16.0409 | 62.961 | 41.2877 | 25.8951 | 20.6392 | 18.0246 | 18.7384 | 21.0136 | 297.9128 | 220.8396 | 184.7281 | 124.1745 | 105.2293 | 249.9889 | 145.6957 | 110.2182 | 184.6303 | 210.3962 | 309.1499 | 405.3476 | 468.8456 |  |  |  | 660.7074 | 600.7023 | 571.6869 | 598.6044 | 8.7396 | 5.3146 | 779.6761 |  |  | 740.4961 |  |  | 115.565 | 387.3145 | 504.3421 | 112.6407 | 315.8792 | 425.9361 | 792.1509 | 707.2172 | 801.8494 | 865.1613 | 741.9116 |  | 611.9646 | 628.5896 | 562.0086 | 824.0546 | 803.6989 | 761.9262 |  | 833.4292 |  |  | 804.0006 | 799.8715 | 808.1057 | [6 empty] | 767.2907 |  |  | 704.1074 |  |  | 517.9336 | 681.7865 | 813.3039 | 303.9991 | 550.7678 | 616.209 | 430.1089 | 591.9221 | 709.3685 | 615.1634 | 728.2648 | 418.4324 | 591.0323 | 519.6284 | 638.2171 | 319.2504 | 544.4763 |  | 588.255 | 661.4715 | 682.5045 | 407.1089 | 572.9899 | 688.0005 | 417.9697 | 580.1023 | 562.5616 | 690.0038 | 462.6133 | 631.9139 | 0.50499 | 16.7446 | 3.3582 | 0.078239 | -40.0269 | 3.116 | 2784.85 | 0.16 | 3.6916 | -0.052234 | 1.1054 | -1.1002 | 4.4466 | 4.1115 | 5.7104 | 31.1905 | 25.7346 | 75.678 | -1.0782 | -2.5919 | 11.9666 | 44.8477
42810.5043 | 5551 | 52.0317 | 39.3986 | 28.0181 | 21.8352 | 18.4734 | 19.286 | 20.2104 | 85.8502 | 49.6911 | 31.6573 | 22.1756 | 17.0835 | 16.1037 | 16.1444 | 138.6235 | 193.1125 | 284.5987 | 304.3811 | 209.7891 | 578.6962 |  |  |  | 113.1854 | 317.83 | 605.6733 | 591.9982 | 434.6238 | 531.0259 | 187.0667 | 351.614 | 433.4835 | 192.1169 | 383.3892 | 468.7425 | 581.767 | 236.2633 |  | 494.186 | 420.4597 | 389.004 | 280.4353 |  | 83.1255 | 185.7363 | 93.9881 | 204.3708 | 302.1692 | 412.8255 | 526.6332 | 11.8162 | 89.3167 | 16.8223 | 188.1994 | 9.5786 | 43.6915 | 49.8065 | 57.9679 | 17.8668 |  |  | 3.0525 | -0.12017 | 0.5236 | -0.57563 | 6.0285 | 5.016 | 10.0459 | -6.1968 | 0.70602 | 6.931 | 28.7269 | -0.00040084 | -0.00043698 | -0.00047641 | 869.8356 | 417.1314 | 106.1488 | 85.4194 | 34.4479 | 18.3755 | 16.0363 | 62.9784 | 41.2949 | 25.8982 | 20.6372 | 18.017 | 18.7467 | 21.0098 | 293.5189 | 221.1899 | 183.1454 | 122.3379 | 104.2351 | 250.0129 | 145.6808 | 110.2365 | 184.6951 | 210.4616 | 309.3368 | 405.5681 | 469.1791 |  |  |  | 660.8066 | 601.2921 | 573.1664 | 599.5288 | 10.471 | 6.0042 | 775.1031 |  |  | 736.7622 |  |  | 115.5815 | 387.6037 | 504.5106 | 112.6907 | 315.2704 | 426.483 | 791.4724 | 694.1919 | 803.9604 | 864.6892 | 741.7726 |  | 612.1093 | 625.8734 | 562.1355 | 821.6599 | 803.2186 | 762.0553 |  | 833.3589 |  |  | 803.7506 | 799.4772 | 807.6954 | [6 empty] | 764.4435 |  |  | 704.6876 |  |  | 518.6345 | 683.3758 | 820.7794 | 305.0318 | 551.0786 | 616.5237 | 430.0581 | 591.9181 | 709.0006 | 615.82 | 727.9348 | 419.0131 | 590.879 | 520.0036 | 638.6336 | 318.7956 | 544.0202 |  | 589.1779 | 661.5827 | 682.9334 | 406.2058 | 573.3905 | 688.3124 | 419.5644 | 580.2247 | 562.8752 | 691.3604 | 463.2721 | 632.2095 | 0.35572 | 16.7471 | 3.3592 | 0.080627 | -40.0475 | 3.116 | 2793.03 | 0.31 | 3.4528 | -0.5175 | 1.0802 | -1.1326 | 4.4815 | 4.0879 | 5.7852 | 31.2212 | 25.8304 | 75.5952 | -0.58652 | -2.418 | 38.6589 | 44.8431
42810.5043 | 5552 | 52.0276 | 39.3972 | 28.0111 | 21.8312 | 18.4732 | 19.2727 | 20.1967 | 85.8576 | 49.6998 | 31.6556 | 22.1733 | 17.0681 | 16.092 | 16.1421 | 138.6591 | 193.1691 | 284.6871 | 304.5184 | 210.001 | 579.072 |  |  |  | 113.2015 | 318.0688 | 605.8832 | 592.1649 | 438.3054 | 531.5017 | 188.1059 | 349.4956 | 433.367 | 193.5056 | 302.9536 | 400.668 | 540.412 | 77.871 |  | 485.8079 | 423.2338 | 391.8845 | 282.6092 |  | 82.8775 | 186.0589 | 94.1117 | 204.7654 | 301.764 | 411.7709 | 526.484 | 12.3464 | 89.4169 | 16.6804 | 188.134 | 9.5776 | 43.7185 | 49.8019 | 57.9498 | 17.8832 |  |  | 2.3389 | -0.43295 | 0.50652 | -0.63675 | 5.9733 | 4.9187 | 9.9263 | -6.11 | 0.83427 | 6.8219 | 29.2799 | -0.00040084 | -0.00042055 | -0.00050926 | 870.5935 | 417.2548 | 106.1359 | 85.4368 | 34.4495 | 18.376 | 16.0365 | 62.9797 | 41.3029 | 25.8917 | 20.6337 | 18.017 | 18.7425 | 21.0057 | 292.6072 | 228.449 | 185.916 | 124.4824 | 105.1073 | 250.1143 | 145.6721 | 110.2485 | 184.7494 | 210.53 | 309.5223 | 405.7846 | 469.5005 |  |  |  | 660.8309 | 601.6896 | 573.4594 | 600.5074 | 8.522 | 6.553 | 775.0669 |  |  | 737.8718 |  |  | 115.6053 | 387.8628 | 504.7378 | 112.68 | 315.3065 | 427.1796 | 790.1225 | 694.7745 | 806.2659 | 864.7267 | 741.221 |  | 612.2616 | 622.7008 | 562.3605 | 819.5359 | 801.9958 | 762.082 |  | 834.5172 |  |  | 803.9676 | 798.3162 | 806.4435 | [6 empty] | 765.3364 |  |  | 705.5996 |  |  | 519.3111 | 683.9322 | 826.0658 | 305.6277 | 550.7848 | 616.7527 | 429.797 | 592.0301 | 708.7904 | 615.7162 | 729.1669 | 420.3349 | 590.7349 | 520.0865 | 639.4386 | 318.683 | 543.6087 |  | 587.9535 | 661.7289 | 683.3485 | 406.8472 | 574.8938 | 688.8308 | 421.0197 | 580.2761 | 563.4838 | 691.8419 | 464.2027 | 632.6008 | 0.4707 | 16.747 | 3.3586 | 0.080207 | -39.925 | 3.116 | 2839.08 | 0.27 | 3.0233 | -0.98264 | 1.0628 | -1.1917 | 4.4575 | 4.0449 | 5.7462 | 31.2647 | 25.9545 | 75.275 | -0.47066 | -2.7269 | 32.0009 | 44.8211
42810.5043 | 5553 | 52.0303 | 39.4025 | 28.027 | 21.84 | 18.4733 | 19.2696 | 20.2009 | 85.8642 | 49.7076 | 31.6644 | 22.1715 | 17.0678 | 16.0964 | 16.1334 | 138.6848 | 193.2084 | 284.7881 | 304.6546 | 210.262 | 579.4197 |  |  |  | 113.2197 | 318.2754 | 606.0782 | 592.6808 | 440.4457 | 533.0262 | 187.7622 | 352.2046 | 434.4136 | 192.4351 | 391.4172 | 409.3104 | 177.6411 | 40.4097 |  | 464.2848 | 419.6523 | 388.8111 | 280.9352 |  | 82.6611 | 186.5889 | 94.2619 | 204.6195 | 301.8794 | 411.3176 | 526.3167 | 13.2194 | 89.4754 | 16.6865 | 188.1003 | 9.5721 | 43.7433 | 49.7981 | 57.951 | 17.8986 |  |  | 3.0506 | -0.051169 | 0.69971 | -0.60652 | 6.5516 | 5.8827 | 10.6373 | -5.9155 | 0.067736 | 7.3346 | 28.8446 | -0.00041727 | -0.00043698 | -0.00049448 | 871.8798 | 417.3974 | 106.1255 | 85.4543 | 34.4592 | 18.3759 | 16.0341 | 62.9891 | 41.3127 | 25.8966 | 20.6346 | 18.0176 | 18.737 | 21.0038 | 289.7947 | 225.4024 | 187.6103 | 127.5018 | 103.643 | 249.9855 | 145.6343 | 110.2612 | 184.8173 | 210.603 | 309.7207 | 406.0072 | 469.8474 |  |  |  | 660.8196 | 600.8164 | 570.0445 | 599.4479 | 10.6007 | 5.3927 | 773.6792 |  |  | 738.1937 |  |  | 115.6111 | 388.1328 | 504.5297 | 112.6774 | 315.4863 | 425.5527 | 788.7892 | 696.0641 | 791.9655 | 864.6539 | 740.4789 |  | 612.3791 | 624.251 | 562.3385 | 818.9351 | 800.6508 | 761.8652 |  | 834.7904 |  |  | 804.4654 | 796.8557 | 804.8915 | [6 empty] | 765.3093 |  |  | 706.52 |  |  | 518.4296 | 683.8622 | 831.5184 | 306.0035 | 551.5165 | 617.4419 | 430.5544 | 591.8589 | 708.4911 | 615.4988 | 730.2432 | 420.4908 | 590.8624 | 520.7992 | 639.673 | 317.05 | 542.5362 |  | 588.3784 | 662.5554 | 683.6834 | 406.4957 | 575.9947 | 688.5362 | 421.0763 | 580.1945 | 564.8798 | 691.601 | 464.6586 | 633.078 | 0.42313 | 16.7476 | 3.3572 | 0.078456 | -39.8855 | 3.1159 | 2855.68 | 0.31 | 3.456 | -0.33801 | 1.2499 | -1.1637 | 4.6668 | 4.4221 | 5.9465 | 31.3071 | 25.9079 | 74.8759 | -0.17666 | -2.92 | -0.52783 | 44.8481
42810.5043 | 5554 | 52.0411 | 39.4065 | 28.0292 | 21.8451 | 18.4726 | 19.2729 | 20.2012 | 85.8782 | 49.7182 | 31.6734 | 22.1727 | 17.0712 | 16.0958 | 16.1408 | 138.7058 | 193.2422 | 284.8817 | 304.7936 | 210.5633 | 579.5032 |  |  |  | 113.2178 | 318.5028 | 605.9657 | 592.5026 | 438.5517 | 533.0612 | 188.3779 | 350.4743 | 432.0054 | 191.1079 | 401.7922 | 463.2134 | 304.7363 | 15.7919 |  | 452.3199 | 422.8807 | 392.2199 | 287.4284 |  | 82.2766 | 187.341 | 94.1429 | 204.6073 | 301.8703 | 411.3001 | 526.7043 | 13.6258 | 89.5654 | 16.8579 | 188.1686 | 9.5789 | 43.7711 | 49.8073 | 57.9471 | 17.9119 |  |  | 2.5584 | 0.12231 | 0.68459 | -0.75568 | 5.7085 | 5.1323 | 10.0393 | -6.4018 | 0.90354 | 6.7791 | 28.865 | -0.00042055 | -0.00038113 | -0.00049119 | 872.5055 | 417.5506 | 106.1077 | 85.4633 | 34.4699 | 18.376 | 16.0351 | 63.0044 | 41.3211 | 25.8993 | 20.6332 | 18.015 | 18.7303 | 21.0006 | 291.8308 | 227.125 | 187.6417 | 121.8858 | 103.5598 | 250.0773 | 145.5607 | 110.2818 | 184.8805 | 210.6784 | 309.9258 | 406.245 | 470.169 |  |  |  | 660.8323 | 599.9101 | 568.2296 | 598.9616 | 13.288 | 5.9372 | 775.9348 |  |  | 740.7245 |  |  | 115.6352 | 388.4388 | 505.3414 | 112.6962 | 315.4508 | 425.2316 | 787.6292 | 697.0111 | 791.0049 | 864.4287 | 739.9835 |  | 612.3643 | 628.5135 | 562.3139 | 819.6205 | 799.5757 | 761.9216 |  | 834.6361 |  |  | 804.5231 | 795.2697 | 803.1587 | [6 empty] | 764.8954 |  |  | 707.3655 |  |  | 518.0868 | 684.5827 | 836.0533 | 306.0302 | 552.123 | 618.0327 | 432.1859 | 591.8594 | 710.4521 | 614.9418 | 728.8534 | 419.3513 | 591.7516 | 521.1294 | 639.587 | 317.8934 | 542.662 |  | 588.4511 | 661.6106 | 684.0771 | 407.4048 | 575.9038 | 688.8335 | 422.0953 | 580.4294 | 565.2507 | 691.7552 | 464.9657 | 633.7497 | 0.44355 | 16.7481 | 3.3563 | 0.079317 | -39.9151 | 3.1159 | 2874.35 | 0.19 | 3.165 | 0.52301 | 1.2374 | -1.3 | 4.3561 | 4.1304 | 5.7768 | 31.3181 | 25.7856 | 74.5255 | -0.38971 | -2.9329 | 6.8042 | 44.8643
42810.5043 | 5555 | 52.0494 | 39.4098 | 28.0351 | 21.853 | 18.4813 | 19.275 | 20.2089 | 85.9039 | 49.7402 | 31.683 | 22.1882 | 17.0872 | 16.0987 | 16.1415 | 138.7282 | 193.2701 | 284.9725 | 304.9408 | 210.844 | 579.5472 |  |  |  | 113.2207 | 318.7074 | 605.6188 | 592.5898 | 437.2586 | 530.7348 | 185.9677 | 349.8358 | 428.6025 | 190.3217 | 364.5192 | 461.3863 | 411.6092 | 35.1261 |  | 473.006 | 423.3425 | 391.8107 | 275.1431 |  | 82.0056 | 188.1953 | 94.1534 | 205.0189 | 302.387 | 411.1342 | 527.1526 | 13.7618 | 89.6513 | 16.9424 | 188.3062 | 9.5887 | 43.7758 | 49.7966 | 57.9478 | 17.9187 |  |  | 2.745 | 0.21891 | 0.7457 | -0.82271 | 6.1527 | 5.0692 | 10.1819 | -6.6561 | 0.60483 | 6.2185 | 28.558 | -0.00036798 | -0.00044519 | -0.00048626 | 859.5645 | 417.6981 | 106.0924 | 85.4903 | 34.4806 | 18.3797 | 16.0403 | 63.0254 | 41.3332 | 25.9037 | 20.6453 | 18.0189 | 18.7413 | 21.0105 | 299.5298 | 226.3065 | 187.9351 | 118.4331 | 103.1709 | 250.3365 | 145.5031 | 110.2766 | 184.9486 | 210.7455 | 310.1089 | 406.4496 | 470.3935 |  |  |  | 660.871 | 599.8127 | 566.9121 | 599.1256 | 11.9737 | 5.5229 | 775.7032 |  |  | 741.7594 |  |  | 115.6602 | 388.7071 | 504.3977 | 112.7113 | 315.4057 | 424.7129 | 786.3716 | 697.3631 | 791.9461 | 863.8871 | 739.4186 |  | 612.4169 | 626.9253 | 562.4062 | 816.3604 | 798.3947 | 761.7226 |  | 834.8342 |  |  | 804.5948 | 794.0933 | 801.7847 | [6 empty] | 764.9266 |  |  | 708.0695 |  |  | 518.0582 | 684.7139 | 831.2754 | 306.3816 | 552.8375 | 618.22 | 431.8773 | 591.4648 | 710.2974 | 615.1916 | 728.1426 | 419.6601 | 592.6312 | 520.7057 | 640.0693 | 316.9236 | 542.6245 |  | 586.9897 | 660.2749 | 684.4458 | 408.3203 | 576.6098 | 689.0813 | 422.3143 | 580.5555 | 564.4168 | 691.3775 | 464.9442 | 633.9586 | 0.3095 | 16.7481 | 3.3578 | 0.080909 | -39.9109 | 3.116 | 2905.65 | 0.33 | 3.2737 | 0.70034 | 1.2926 | -1.3577 | 4.5219 | 4.1044 | 5.817 | 31.3435 | 25.8445 | 74.2532 | -1.2079 | -2.9729 | 16.2569 | 44.868
42810.5043 | 5556 | 52.0455 | 39.4061 | 28.0383 | 21.8382 | 18.4848 | 19.2724 | 20.1977 | 85.9061 | 49.7497 | 31.69 | 22.1878 | 17.0764 | 16.0933 | 16.1399 | 138.754 | 193.3171 | 285.1053 | 305.063 | 211.1338 | 579.4456 |  |  |  | 113.2278 | 318.9351 | 605.3943 | 592.7241 | 435.9403 | 528.6044 | 186.9355 | 347.493 | 427.2115 | 188.4624 | 410.7918 | 462.3029 | 332.9889 | 134.1038 |  | 477.1284 | 421.8939 | 391.168 | 283.1805 |  | 81.8429 | 188.2776 | 94.1779 | 206.3307 | 302.2418 | 411.5696 | 527.8053 | 13.4742 | 89.724 | 16.7498 | 188.3709 | 9.5975 | 43.7749 | 49.782 | 57.9525 | 17.9222 |  |  | 2.4867 | 0.14597 | 0.63137 | -0.33907 | 5.8183 | 5.3557 | 10.3935 | -6.2217 | 0.69902 | 6.902 | 28.6425 | -0.00038934 | -0.00040741 | -0.00048462 | 850.7669 | 417.8285 | 106.0802 | 85.5036 | 34.4885 | 18.3778 | 16.0366 | 63.035 | 41.3396 | 25.9014 | 20.6389 | 18.0254 | 18.7357 | 21.011 | 303.5783 | 217.9143 | 184.3468 | 116.6846 | 98.707 | 250.6043 | 145.4694 | 110.2905 | 185.0173 | 210.8158 | 310.2902 | 406.6596 | 470.6588 |  |  |  | 661.11 | 599.5014 | 565.416 | 598.4687 | 8.737 | 6.1201 | 777.9256 |  |  | 741.5688 |  |  | 115.6701 | 388.9777 | 503.133 | 112.6952 | 315.3155 | 427.2397 | 786.1754 | 698.4425 | 792.5393 | 863.0998 | 738.8818 |  | 612.2795 | 620.8524 | 562.4404 | 817.0776 | 797.0984 | 761.3322 |  | 833.8609 |  |  | 802.3674 | 792.8409 | 800.3529 | [6 empty] | 764.7073 |  |  | 708.7649 |  |  | 518.4806 | 684.4373 | 827.436 | 305.9128 | 553.397 | 618.5814 | 432.0353 | 590.8994 | 710.6242 | 614.0206 | 726.825 | 419.7394 | 593.1246 | 520.4349 | 639.9327 | 316.743 | 542.0806 |  | 587.8615 | 659.6296 | 684.7129 | 408.5253 | 576.9472 | 689.2072 | 422.8536 | 580.8002 | 564.7963 | 690.6017 | 463.7979 | 634.7481 | 0.47455 | 16.7469 | 3.3582 | 0.079867 | -39.9487 | 3.1159 | 2887.21 | 0.22 | 3.1117 | 0.57193 | 1.1895 | -0.87169 | 4.3987 | 4.2202 | 5.879 | 31.333 | 26.0186 | 73.8362 | -1.6193 | -2.5785 | 9.0373 | 44.9371
42810.5044 | 5557 | 52.0605 | 39.416 | 28.0427 | 21.8429 | 18.4781 | 19.2764 | 20.2067 | 85.9191 | 49.7563 | 31.6972 | 22.1891 | 17.0777 | 16.0971 | 16.1385 | 138.7833 | 193.3626 | 285.1412 | 305.1998 | 211.4205 | 579.3281 |  |  |  | 113.2409 | 319.1636 | 605.7576 | 592.4301 | 440.4662 | 532.2528 | 191.8758 | 349.8819 | 428.8181 | 187.5854 | 411.8856 | 463.7982 | 255.6966 | 242.5648 |  | 475.6056 | 423.1858 | 392.7491 | 284.2128 | 1355.9942 | 81.7259 | 188.2162 | 94.2696 | 206.1956 | 301.0245 | 412.6722 | 528.4031 | 12.8325 | 89.8535 | 16.6569 | 188.553 | 9.5957 | 43.7572 | 49.769 | 57.9566 | 17.9116 |  |  | 2.7463 | 0.015859 | 0.58471 | -0.27402 | 5.9273 | 4.6986 | 9.7784 | -5.9188 | 0.22672 | 7.0078 | 28.5789 | -0.00041398 | -0.0004337 | -0.00050598 | 871.9609 | 417.9847 | 106.0763 | 85.5319 | 34.5051 | 18.3838 | 16.0386 | 63.0418 | 41.3483 | 25.9153 | 20.649 | 18.026 | 18.7367 | 21.0058 | 294.5823 | 212.9773 | 183.8466 | 119.3648 | 100.3625 | 250.6463 | 145.4323 | 110.3075 | 185.0747 | 210.8864 | 310.4764 | 406.8668 | 470.9527 |  |  |  | 661.171 | 599.0855 | 565.2585 | 597.0774 | 9.8436 | 6.7762 | 778.5394 |  |  | 741.4781 |  |  | 115.6924 | 389.25 | 502.4119 | 112.7169 | 315.129 | 425.9392 | 785.2812 | 788.388 | 793.264 | 862.5614 | 738.6051 |  | 612.2503 | 614.2595 | 562.2933 | 814.5477 | 795.7239 | 761.3465 |  | 833.9055 |  |  | 801.7408 | 792.349 | 799.8485 | [6 empty] | 764.7058 |  |  | 709.4332 |  |  | 517.9314 | 684.728 | 827.8671 | 307.2191 | 552.8055 | 618.8377 | 432.0879 | 591.0889 | 710.0784 | 612.5844 | 726.2219 | 419.8779 | 592.6133 | 520.7598 | 639.2982 | 316.113 | 542.0808 |  | 588.5535 | 659.664 | 684.9292 | 406.9031 | 577.0331 | 687.8549 | 423.3155 | 581.0067 | 564.0989 | 690.3757 | 462.9514 | 634.4454 | 0.37922 | 16.7471 | 3.3587 | 0.077515 | -39.9109 | 3.1159 | 2893.06 | 0.26 | 3.2775 | 0.18851 | 1.1446 | -0.78357 | 4.4433 | 3.956 | 5.707 | 31.3352 | 26.1782 | 73.4869 | -0.6137 | -2.5276 | 3.643 | 44.9887
42810.5044 | 5558 | 52.0675 | 39.422 | 28.0491 | 21.8517 | 18.4738 | 19.2762 | 20.2031 | 85.9316 | 49.7633 | 31.7075 | 22.2 | 17.0866 | 16.0961 | 16.1381 | 138.8059 | 193.3952 | 285.2307 | 305.3253 | 211.745 | 579.4597 |  |  |  | 113.2462 | 319.3796 | 605.7521 | 592.3033 | 443.3231 | 534.4307 | 188.9758 | 351.6947 | 433.0247 | 191.2378 | 360.69 | 465.389 | 494.6457 | 197.4157 |  | 493.7761 | 424.2 | 393.501 | 269.7684 | 1086.1329 | 81.852 | 188.2376 | 94.3904 | 205.4998 | 300.5405 | 413.8357 | 528.4353 | 12.4734 | 89.9605 | 16.9741 | 188.7696 | 9.5934 | 43.7572 | 49.7456 | 57.9682 | 17.9092 |  |  | 3.8614 | 0.13611 | 0.47629 | -0.73925 | 5.8866 | 4.9562 | 9.8849 | -6.2552 | 0.60347 | 6.7126 | 28.6477 | -0.0004222 | -0.00035977 | -0.00047641 | 864.9518 | 418.0973 | 106.0708 | 85.5447 | 34.5111 | 18.3937 | 16.0396 | 63.0647 | 41.3594 | 25.9178 | 20.6459 | 18.0268 | 18.7377 | 20.9937 | 294.543 | 216.9323 | 184.9677 | 121.4548 | 104.427 | 250.5819 | 145.4424 | 110.3145 | 185.1394 | 210.9498 | 310.6953 | 407.0949 | 471.2475 |  |  |  | 661.0856 | 598.6905 | 566.7826 | 595.9245 | 10.1153 | 6.2182 | 776.7123 |  |  | 742.016 |  |  | 115.7108 | 389.4787 | 502.3097 | 112.7273 | 315.5959 | 424.7511 | 784.0806 | 791.3858 | 794.0016 | 862.1415 | 738.0278 |  | 612.2013 | 611.267 | 562.1665 | 814.2371 | 794.0575 | 761.2441 |  | 833.8751 |  |  | 801.6814 | 791.1638 | 798.5514 | [6 empty] | 764.1488 |  |  | 710.0636 |  |  | 517.5851 | 684.7739 | 824.5441 | 307.3392 | 551.9643 | 618.9072 | 431.2572 | 591.3604 | 709.6431 | 612.9122 | 724.684 | 421.1761 | 592.2498 | 521.8341 | 639.2077 | 315.4994 | 542.0913 |  | 589.1932 | 660.3614 | 685.1777 | 405.751 | 577.0657 | 687.5576 | 423.3146 | 581.1881 | 564.1821 | 690.1528 | 463.217 | 634.0702 | 0.48919 | 16.7482 | 3.3602 | 0.079484 | -39.8991 | 3.116 | 2867.26 | 0.35 | 3.8917 | 0.55226 | 1.0331 | -1.2871 | 4.4317 | 4.0664 | 5.7428 | 31.3422 | 26.2411 | 72.9887 | -0.61858 | -2.6509 | 25.9511 | 45.0026
42810.5044 | 5559 | 52.0661 | 39.416 | 28.0405 | 21.8499 | 18.4702 | 19.2713 | 20.1929 | 85.9334 | 49.7677 | 31.7119 | 22.1996 | 17.0791 | 16.0941 | 16.1335 | 138.8481 | 193.427 | 285.3345 | 305.4511 | 212.0541 | 579.5342 |  |  |  | 113.2595 | 319.6007 | 606.1073 | 592.21 | 445.0463 | 536.8307 | 187.6913 | 348.1331 | 435.0725 | 194.5221 | 325.7786 | 435.2676 | 464.8323 | 49.5501 |  | 494.4895 | 422.2994 | 389.4045 | 277.528 | 1274.7329 | 81.9222 | 188.2348 | 94.4029 | 206.2154 | 300.4598 | 414.2685 | 528.0991 | 12.2085 | 90.0483 | 17.4353 | 188.9473 | 9.5968 | 43.7586 | 49.7269 | 57.97 | 17.9083 |  |  | 2.9684 | -0.20362 | 0.60311 | -0.40938 | 6.1087 | 5.4812 | 10.4894 | -6.1271 | 0.54003 | 7.072 | 28.6882 | -0.00038113 | -0.00043205 | -0.00048134 | 853.7556 | 418.1433 | 106.0684 | 85.561 | 34.5211 | 18.3925 | 16.0353 | 63.0756 | 41.3608 | 25.9162 | 20.6478 | 18.0252 | 18.7347 | 20.9942 | 293.5241 | 215.7633 | 187.4667 | 121.1132 | 104.1731 | 250.693 | 145.4893 | 110.3239 | 185.2 | 211.0307 | 310.8821 | 407.3079 | 471.5022 |  |  |  | 661.1668 | 599.1039 | 567.3838 | 597.9667 | 9.3109 | 7.3615 | 777.1937 |  |  | 739.5668 |  |  | 115.717 | 389.7062 | 503.3533 | 112.7654 | 314.9735 | 424.5402 | 782.9296 | 777.677 | 795.1192 | 861.7207 | 737.4462 |  | 612.068 | 607.6239 | 562.0326 | 814.2618 | 792.0929 | 760.8091 |  | 834.8008 |  |  | 801.0754 | 789.9401 | 797.2079 | [6 empty] | 764.3862 |  |  | 710.6719 |  |  | 518.0618 | 683.5908 | 820.0318 | 307.243 | 551.7608 | 619.0275 | 431.4658 | 591.2981 | 710.0345 | 613.5007 | 722.7026 | 421.7368 | 592.0955 | 522.975 | 639.8633 | 316.2059 | 541.8645 |  | 589.8955 | 659.5899 | 685.3181 | 405.4262 | 577.8727 | 688.4049 | 423.733 | 581.3508 | 563.5128 | 690.1806 | 463.7727 | 634.0514 | 0.29736 | 16.7467 | 3.36 | 0.079078 | -39.9028 | 3.116 | 2852.13 | 0.41 | 3.4172 | -0.67547 | 1.1625 | -0.95777 | 4.516 | 4.2778 | 5.9177 | 31.3337 | 26.3209 | 72.3934 | -0.4894 | -2.9226 | 22.0206 | 44.9631
42810.5044 | 5560 | 52.0748 | 39.4217 | 28.0459 | 21.8447 | 18.479 | 19.2696 | 20.1933 | 85.9453 | 49.7788 | 31.7199 | 22.1987 | 17.0695 | 16.0947 | 16.1199 | 138.8817 | 193.4765 | 285.4362 | 305.5913 | 212.43 | 579.5438 |  |  |  | 113.2828 | 319.8398 | 606.5108 | 591.8827 | 445.2181 | 538.7994 | 187.4185 | 348.246 | 430.588 | 190.16 | 379.4747 | 372.3869 | 508.9011 | 30.3336 |  | 473.8644 | 418.8731 | 386.3084 | 280.1127 |  | 81.62 | 188.252 | 94.6004 | 206.151 | 300.1494 | 413.2248 | 527.7253 | 12.0443 | 90.1284 | 17.3741 | 189.0157 | 9.5954 | 43.7173 | 49.7033 | 57.9756 | 17.9178 |  |  | 2.7003 | 0.002715 | 0.53937 | -0.39098 | 5.6763 | 5.3209 | 10.0774 | -6.57 | 0.60872 | 7.3395 | 28.3198 | -0.00032691 | -0.0003992 | -0.00046491 | 855.1421 | 418.2129 | 106.054 | 85.5819 | 34.5284 | 18.3918 | 16.0328 | 63.0876 | 41.3714 | 25.9221 | 20.653 | 18.0212 | 18.7316 | 20.9995 | 298.4799 | 227.2669 | 200.5672 | 126.2931 | 107.9477 | 250.854 | 145.6724 | 110.3369 | 185.2657 | 211.0928 | 311.0663 | 407.5037 | 471.7944 |  |  |  | 661.1774 | 599.2972 | 567.9442 | 598.7984 | 11.6872 | 6.5981 | 774.9174 |  |  | 738.6833 |  |  | 115.7525 | 389.9605 | 505.9519 | 112.7459 | 314.941 | 422.9309 | 781.9682 | 760.9625 | 797.1022 | 861.5767 | 737.012 |  | 612.0673 | 606.4953 | 561.8648 | 813.6594 | 790.7704 | 760.4934 |  | 835.7935 |  |  | 799.949 | 788.822 | 795.9989 | [6 empty] | 764.4149 |  |  | 711.1488 |  |  | 518.1105 | 682.8259 | 815.6746 | 307.7421 | 552.3526 | 619.1124 | 432.3921 | 590.8859 | 710.546 | 612.6172 | 720.266 | 420.8499 | 592.4283 | 523.6256 | 640.3885 | 317.8674 | 541.2805 |  | 590.1568 | 658.1306 | 685.3625 | 405.5487 | 578.6298 | 688.4953 | 423.9407 | 581.2977 | 562.3711 | 690.2123 | 463.5507 | 633.9823 | 0.61303 | 16.7457 | 3.3584 | 0.077652 | -39.8592 | 3.116 | 2866.22 | 0.23 | 3.2632 | 0.077999 | 1.0994 | -0.93602 | 4.3499 | 4.2115 | 5.7959 | 31.3456 | 26.3254 | 72.0115 | -1.0169 | -4.3548 | 27.5644 | 44.9423
42810.5044 | 5561 | 52.0713 | 39.4315 | 28.05 | 21.8521 | 18.4789 | 19.2709 | 20.1926 | 85.9553 | 49.8018 | 31.723 | 22.207 | 17.0867 | 16.0948 | 16.1321 | 138.881 | 193.5129 | 285.5269 | 305.7242 | 212.7805 | 579.5683 |  |  |  | 113.285 | 320.0719 | 607.0225 | 591.3782 | 445.4925 | 541.8431 | 185.1005 | 350.722 | 433.0845 | 188.6735 | 410.3065 | 464.1251 | 523.5272 | 228.2839 |  | 460.154 | 424.2923 | 391.6559 | 291.1927 |  | 81.3017 | 188.3584 | 94.7602 | 205.9005 | 300.7512 | 413.2847 | 527.4372 | 11.8871 | 90.1896 | 17.1889 | 189.0371 | 9.6056 | 43.6755 | 49.6851 | 57.9647 | 17.9321 |  |  | 2.7884 | -0.038681 | 0.7411 | -0.29045 | 5.7834 | 5.2381 | 10.3475 | -6.5391 | 0.54587 | 7.2973 | 28.1895 | -0.00037127 | -0.00041562 | -0.00046327 | 858.7783 | 418.2787 | 106.0536 | 85.5969 | 34.5426 | 18.3948 | 16.0338 | 63.1087 | 41.3909 | 25.933 | 20.6534 | 18.0277 | 18.7353 | 20.9996 | 304.5598 | 232.3778 | 204.0488 | 125.5774 | 104.7937 | 251.1037 | 145.8113 | 110.3547 | 185.3229 | 211.1533 | 311.2507 | 407.6962 | 472.0667 |  |  |  | 661.0217 | 599.5672 | 569.5272 | 598.6881 | 8.9485 | 6.5473 | 774.866 |  |  | 737.5503 |  |  | 115.7525 | 390.2036 | 504.6487 | 112.7565 | 314.8792 | 424.783 | 781.3662 | 738.8704 | 797.3955 | 861.5404 | 736.6012 |  | 612.0062 | 612.8008 | 561.8278 | 813.5466 | 788.9242 | 760.5115 |  | 836.2916 |  |  | 799.7017 | 787.9582 | 795.2148 | [6 empty] | 764.4338 |  |  | 711.6196 |  |  | 517.2858 | 682.7745 | 810.9075 | 308.2145 | 551.6675 | 619.3359 | 433.4361 | 590.3399 | 710.9405 | 611.342 | 718.1128 | 419.9655 | 592.5859 | 524.0071 | 640.0754 | 318.7013 | 540.5743 |  | 588.9831 | 656.4288 | 685.381 | 406.059 | 579.3915 | 688.1208 | 424.1421 | 581.0995 | 562.4173 | 689.9072 | 463.1311 | 633.7553 | 0.25364 | 16.7431 | 3.3577 | 0.077262 | -39.9494 | 3.1159 | 2887.13 | 0.38 | 3.3221 | -0.29445 | 1.2888 | -0.80684 | 4.391 | 4.1788 | 5.8733 | 31.3457 | 26.1443 | 71.4604 | -1.6566 | -4.7239 | 29.2946 | 44.9122
42810.5044 | 5562 | 52.082 | 39.4302 | 28.0568 | 21.8614 | 18.4844 | 19.2689 | 20.1997 | 85.9754 | 49.8116 | 31.7342 | 22.2171 | 17.085 | 16.0896 | 16.1379 | 138.9008 | 193.5519 | 285.6062 | 305.8611 | 213.0927 | 579.546 |  |  |  | 113.2865 | 320.3159 | 606.9119 | 591.3985 | 446.5263 | 542.7065 | 183.8079 | 348.4355 | 432.4911 | 191.8643 | 409.0048 | 466.7376 | 504.3927 | 106.8836 |  | 465.0098 | 426.1497 | 394.8751 | 269.0367 |  | 81.1529 | 188.5116 | 94.7678 | 207.9306 | 301.3785 | 414.0217 | 528.155 | 11.5998 | 90.2561 | 16.937 | 189.1468 | 9.6186 | 43.671 | 49.683 | 57.9546 | 17.9569 |  |  | 3.0591 | 0.024403 | 0.7917 | -0.32001 | 6.0496 | 5.1139 | 9.9467 | -6.068 | 0.73054 | 6.7728 | 28.7995 | -0.00035648 | -0.00039591 | -0.00051419 | 864.702 | 418.3502 | 106.0431 | 85.6173 | 34.5504 | 18.3977 | 16.0338 | 63.1276 | 41.4021 | 25.9367 | 20.657 | 18.0248 | 18.7359 | 20.9969 | 304.6782 | 233.2131 | 200.5578 | 124.986 | 104.1745 | 251.2779 | 145.8983 | 110.3707 | 185.3768 | 211.223 | 311.4439 | 407.8974 | 472.3187 |  |  |  | 660.8665 | 599.4369 | 570.249 | 598.0142 | 9.4538 | 5.7102 | 774.3728 |  |  | 739.4758 |  |  | 115.7914 | 390.5215 | 506.2856 | 112.7655 | 314.9018 | 423.8964 | 781.8214 | 702.1893 | 797.3226 | 861.2387 | 736.4368 |  | 611.9466 | 614.8229 | 561.6579 | 812.9588 | 786.9821 | 760.6205 |  | 836.1291 |  |  | 800.1886 | 787.7588 | 795.1567 | [6 empty] | 764.447 |  |  | 712.0797 |  |  | 516.7402 | 681.6273 | 810.8606 | 308.4609 | 550.325 | 619.5977 | 432.7145 | 590.2744 | 710.827 | 611.7664 | 718.0891 | 419.792 | 592.2905 | 524.7823 | 639.8134 | 319.0448 | 540.4289 |  | 588.8151 | 655.0829 | 685.4066 | 405.4056 | 580.3024 | 687.2307 | 424.8725 | 580.9522 | 562.9174 | 689.6102 | 462.9414 | 633.7995 | 0.21743 | 16.7406 | 3.3581 | 0.078333 | -40.0109 | 3.116 | 2903.28 | 0.28 | 3.4815 | 0.23391 | 1.3323 | -0.84706 | 4.4933 | 4.1312 | 5.7615 | 31.3393 | 26.061 | 70.8966 | -1.6447 | -4.3249 | 27.262 | 44.8979
42810.5044 | 5563 | 52.0874 | 39.4363 | 28.055 | 21.8661 | 18.4873 | 19.2726 | 20.2013 | 85.9966 | 49.827 | 31.744 | 22.2211 | 17.0878 | 16.0971 | 16.141 | 138.9252 | 193.5977 | 285.7122 | 305.9946 | 213.4909 | 579.5202 |  |  |  | 113.309 | 320.5779 | 606.8838 | 591.3991 | 449.4722 | 542.6237 | 186.1492 | 348.1813 | 431.6805 | 190.4052 | 403.575 | 465.1411 | 463.2342 | 124.1919 |  | 476.6379 | 425.5885 | 394.7166 | 268.4926 |  | 81.0795 | 188.5521 | 94.6822 | 208.3302 | 301.3858 | 413.5788 | 528.3333 | 11.3654 | 90.3543 | 16.5756 | 189.1957 | 9.6165 | 43.6473 | 49.6764 | 57.9342 | 17.9615 |  |  | 2.4394 | 0.14794 | 0.64385 | -0.6098 | 5.9635 | 5.037 | 10.0801 | -6.1409 | 0.40731 | 7.153 | 28.357 | -0.0004337 | -0.00044519 | -0.00046162 | 864.865 | 418.4264 | 106.0364 | 85.6446 | 34.5662 | 18.3957 | 16.0369 | 63.1453 | 41.4074 | 25.9464 | 20.6641 | 18.0241 | 18.7425 | 20.9972 | 305.965 | 231.6121 | 201.2412 | 127.3754 | 104.0533 | 251.4316 | 145.9821 | 110.3854 | 185.4531 | 211.3082 | 311.658 | 408.1322 | 472.5947 |  |  |  | 660.7676 | 600.0039 | 570.806 | 599.7608 | 6.8945 | 6.0128 | 774.1902 |  |  | 739.0748 |  |  | 115.8128 | 390.8284 | 507.7962 | 112.7957 | 314.8266 | 425.2043 | 780.9075 | 702.6048 | 797.7294 | 861.1731 | 735.915 |  | 611.8083 | 618.3878 | 561.4807 | 812.2469 | 784.8535 | 760.6347 |  | 835.2243 |  |  | 799.0046 | 787.2835 | 794.6699 | [6 empty] | 764.5532 |  |  | 712.4612 |  |  | 516.5673 | 680.9976 | 811.4577 | 309.0469 | 550.1329 | 619.7388 | 431.6017 | 589.7709 | 710.0463 | 612.668 | 717.9162 | 419.1453 | 591.956 | 525.5488 | 640.1714 | 318.6809 | 540.5881 |  | 587.6675 | 655.1145 | 685.4782 | 405.0338 | 580.9285 | 686.4298 | 425.2119 | 580.889 | 561.7922 | 689.3304 | 462.2433 | 633.7991 | 0.35842 | 16.7378 | 3.3569 | 0.078239 | -39.968 | 3.116 | 2902.36 | 0.29 | 3.1088 | 0.57596 | 1.2015 | -1.1693 | 4.4597 | 4.0987 | 5.7982 | 31.3282 | 25.9337 | 70.2837 | -1.7655 | -4.3901 | 22.082 | 44.8284
42810.5044 | 5564 | 52.0894 | 39.4345 | 28.0536 | 21.8563 | 18.4818 | 19.2687 | 20.1942 | 86.002 | 49.8355 | 31.7499 | 22.2235 | 17.0832 | 16.0974 | 16.1355 | 138.955 | 193.6312 | 285.8206 | 306.1212 | 213.8567 | 579.5478 |  |  |  | 113.3029 | 320.8331 | 607.0923 | 591.5623 | 453.5715 | 546.1139 | 189.806 | 350.9503 | 431.8485 | 189.1628 | 413.1278 | 460.3919 | 373.456 | 269.2815 |  | 470.9584 | 426.9507 | 395.9938 | 276.5258 |  | 80.9397 | 188.7228 | 94.6998 | 207.7094 | 301.5718 | 413.039 | 528.004 | 11.3032 | 90.4582 | 16.2535 | 189.2225 | 9.6378 | 43.6632 | 49.6694 | 57.9291 | 17.9905 |  |  | 2.8718 | 0.14137 | 0.2877 | -0.66369 | 5.8478 | 5.1428 | 9.49 | -5.7861 | 1.2209 | 6.7258 | 28.6314 | -0.0003877 | -0.00037784 | -0.00044684 | 850.3732 | 418.4699 | 106.0352 | 85.668 | 34.5748 | 18.3985 | 16.0382 | 63.1561 | 41.4263 | 25.9539 | 20.6656 | 18.0352 | 18.7484 | 20.9976 | 293.322 | 221.8878 | 194.2973 | 128.3433 | 105.9698 | 251.1134 | 145.9703 | 110.3853 | 185.5132 | 211.3747 | 311.8474 | 408.3154 | 472.8326 |  |  |  | 660.7192 | 600.1505 | 568.1288 | 600.4901 | 9.4337 | 5.6953 | 775.7732 |  |  | 739.1495 |  |  | 115.8324 | 391.0865 | 508.5897 | 112.7734 | 314.707 | 426.1111 | 780.7229 | 702.9776 | 797.5428 | 861.2254 | 735.6268 |  | 611.7594 | 621.2513 | 561.3468 | 811.6086 | 782.983 | 760.7352 |  | 834.5928 |  |  | 796.6242 | 786.6607 | 794.0414 | [6 empty] | 764.4428 |  |  | 712.8567 |  |  | 516.3665 | 680.7319 | 807.86 | 308.7625 | 550.8802 | 619.9466 | 431.1152 | 588.9825 | 709.8822 | 613.0114 | 715.388 | 418.9892 | 591.5423 | 525.217 | 640.5246 | 317.4635 | 540.6027 |  | 587.894 | 655.63 | 685.5071 | 403.727 | 581.6049 | 686.3866 | 425.6003 | 580.8781 | 560.4427 | 688.9084 | 461.7542 | 633.4483 | 0.58068 | 16.7355 | 3.3543 | 0.076379 | -40.0035 | 3.1161 | 2909.24 | 0.26 | 3.3803 | 0.56312 | 0.80333 | -1.2201 | 4.4146 | 4.1399 | 5.6237 | 31.3271 | 25.8328 | 69.7484 | -0.40651 | -3.6201 | 12.6041 | 44.7978
42810.5044 | 5565 | 52.0913 | 39.4358 | 28.0548 | 21.8616 | 18.4779 | 19.268 | 20.1858 | 86.0089 | 49.8446 | 31.7608 | 22.2259 | 17.0841 | 16.0943 | 16.1334 | 138.9883 | 193.6787 | 285.9135 | 306.2539 | 214.1264 | 579.6842 |  |  |  | 113.3084 | 321.079 | 606.3937 | 591.1494 | 451.1245 | 545.9969 | 189.0639 | 353.759 | 435.1698 | 190.7006 | 414.4364 | 461.1049 | 447.055 | 315.9147 |  | 485.8677 | 427.5186 | 398.517 | 271.6296 |  | 80.8402 | 188.8599 | 94.7409 | 208.7332 | 303.819 | 413.4476 | 527.2939 | 11.2568 | 90.5257 | 16.0551 | 189.3006 | 9.6431 | 43.6511 | 49.66 | 57.9146 | 18.0022 |  |  | 3.0157 | -0.061025 | 0.30018 | -0.43173 | 6.0187 | 4.7065 | 10.1767 | -6.0423 | 0.61768 | 6.3215 | 28.5672 | -0.00039755 | -0.00042055 | -0.00049448 | 854.6337 | 418.5054 | 106.0335 | 85.681 | 34.5792 | 18.3974 | 16.0389 | 63.166 | 41.423 | 25.9491 | 20.6648 | 18.0323 | 18.7475 | 20.9999 | 294.8615 | 227.1321 | 192.7142 | 124.8211 | 105.7031 | 251.1114 | 146.0372 | 110.386 | 185.571 | 211.4455 | 312.0238 | 408.5033 | 473.1172 |  |  |  | 660.4727 | 599.63 | 565.9671 | 600.4004 | 9.4418 | 6.153 | 774.1247 |  |  | 738.9009 |  |  | 115.8522 | 391.3275 | 510.1384 | 112.804 | 314.655 | 427.632 | 781.2924 | 703.9269 | 797.0997 | 860.5621 | 735.8003 |  | 611.7801 | 618.6554 | 561.314 | 811.0932 | 781.1048 | 760.5573 |  | 833.3059 |  |  | 795.0284 | 787.7171 | 794.9841 | [6 empty] | 764.3684 |  |  | 713.3495 |  |  | 516.3152 | 680.1423 | 802.1836 | 309.5141 | 551.2682 | 619.976 | 431.9158 | 588.6356 | 710.0697 | 611.9246 | 713.6034 | 419.3362 | 591.5159 | 524.8088 | 640.619 | 316.874 | 540.2241 |  | 589.2935 | 656.1841 | 685.4588 | 402.4916 | 582.2704 | 687.0685 | 424.5125 | 580.8356 | 559.3993 | 688.1563 | 461.3678 | 632.9401 | 0.33357 | 16.7327 | 3.3531 | 0.078347 | -40.0259 | 3.116 | 2884.39 | 0.34 | 3.4637 | -0.37004 | 0.8207 | -0.98423 | 4.4799 | 3.9616 | 5.8253 | 31.3261 | 25.8996 | 69.2101 | -0.57787 | -3.4356 | 20.1278 | 44.748
42810.5045 | 5566 | 52.0912 | 39.4402 | 28.0567 | 21.8704 | 18.4743 | 19.2649 | 20.19 | 86.0177 | 49.8548 | 31.7652 | 22.2219 | 17.0807 | 16.0928 | 16.1276 | 139.0238 | 193.7249 | 286.0108 | 306.3932 | 214.3814 | 579.6816 |  |  |  | 113.3217 | 321.3395 | 605.9668 | 591.0192 | 450.3339 | 545.1503 | 186.7437 | 350.7862 | 437.4209 | 193.1875 | 372.0965 | 465.1867 | 616.7058 | 171.4302 |  | 505.2225 | 425.0812 | 393.3246 | 286.0683 |  | 81.1199 | 188.6528 | 94.6868 | 209.5919 | 304.7362 | 413.4686 | 527.5698 | 11.5844 | 90.5819 | 15.8816 | 189.4139 | 9.6401 | 43.6296 | 49.6561 | 57.9154 | 18.0012 |  |  | 2.2016 | -0.20624 | 0.4592 | -0.29833 | 5.7131 | 5.1612 | 10.0952 | -6.0483 | 0.61184 | 6.6339 | 28.3735 | -0.00039755 | -0.00045177 | -0.00050105 | 849.4354 | 418.5335 | 106.0236 | 85.6982 | 34.5883 | 18.4078 | 16.041 | 63.1817 | 41.4339 | 25.9551 | 20.6697 | 18.0378 | 18.7415 | 20.9962 | 295.1764 | 227.4467 | 192.9384 | 121.5089 | 104.7405 | 251.1866 | 146.0853 | 110.4108 | 185.6342 | 211.5128 | 312.2142 | 408.6939 | 473.395 |  |  |  | 660.1384 | 599.4985 | 566.3716 | 601.0839 | 10.5746 | 6.9994 | 773.4819 |  |  | 737.7167 |  |  | 115.8619 | 391.5382 | 507.0922 | 112.7991 | 314.8989 | 428.5539 | 780.8197 | 714.7694 | 796.9828 | 860.4373 | 735.5384 |  | 611.9115 | 618.943 | 561.0765 | 810.5491 | 779.5912 | 760.4222 |  | 833.8265 |  |  | 795.793 | 787.506 | 794.8123 | [6 empty] | 764.1752 |  |  | 713.9004 |  |  | 514.6815 | 680.0479 | 800.1736 | 309.5064 | 551.421 | 619.8948 | 434.2426 | 588.6737 | 709.3895 | 611.3923 | 714.0208 | 419.8544 | 591.6512 | 525.1546 | 639.7536 | 315.6957 | 540.306 |  | 589.3768 | 656.4048 | 685.3842 | 402.7337 | 582.6872 | 687.4578 | 423.4784 | 580.9155 | 559.6267 | 687.6562 | 460.8302 | 632.5532 | 0.29158 | 16.7335 | 3.3508 | 0.078543 | -40.0003 | 3.116 | 2861.38 | 0.32 | 2.9579 | -0.68012 | 1.0148 | -0.81798 | 4.3648 | 4.1486 | 5.8021 | 31.3577 | 25.8538 | 68.7818 | -0.60203 | -3.4544 | 44.7362 | 44.658
42810.5045 | 5567 | 52.1105 | 39.4555 | 28.0711 | 21.8763 | 18.4806 | 19.2758 | 20.197 | 86.0277 | 49.8762 | 31.7765 | 22.2387 | 17.0911 | 16.1025 | 16.1399 | 139.0435 | 193.7571 | 286.0968 | 306.4969 | 214.6085 | 579.6133 |  |  |  | 113.328 | 321.599 | 606.5635 | 591.2892 | 454.059 | 548.439 | 187.5191 | 351.5412 | 435.5299 | 191.8134 | 370.1914 | 368.1981 | 390.8406 | 28.0795 |  | 464.9556 | 427.7025 | 395.8128 | 402.9469 |  | 80.8875 | 188.5537 | 94.599 | 210.0147 | 304.1732 | 413.7299 | 528.796 | 11.7257 | 90.6486 | 15.46 | 189.6497 | 9.6416 | 43.6166 | 49.6704 | 57.9099 | 18.0035 |  |  | 1.7573 | 0.15714 | 0.68591 | -0.50795 | 5.6632 | 5.0712 | 10.0932 | -5.8347 | 0.64336 | 6.7694 | 28.7204 | -0.00041891 | -0.00043205 | -0.00048955 | 849.7965 | 418.5793 | 106.0203 | 85.7275 | 34.6043 | 18.4033 | 16.0386 | 63.1978 | 41.4438 | 25.9566 | 20.6695 | 18.0357 | 18.7466 | 20.9915 | 302.113 | 232.1449 | 201.5451 | 123.6389 | 106.0819 | 251.4319 | 146.2168 | 110.4136 | 185.6997 | 211.5796 | 312.4028 | 408.8931 | 473.6976 |  |  |  | 659.8304 | 599.5962 | 565.6886 | 601.1187 | 8.2428 | 7.1191 | 770.7608 |  |  | 734.5883 |  |  | 115.8921 | 391.7817 | 506.2187 | 112.8472 | 314.2983 | 429.4658 | 780.0137 | 800.8468 | 797.6687 | 860.8986 | 735.204 |  | 611.9842 | 617.8592 | 560.8629 | 809.9556 | 778.3544 | 760.8964 |  | 833.3626 |  |  | 795.1909 | 786.8587 | 794.1355 | [6 empty] | 763.9364 |  |  | 714.1844 |  |  | 514.0718 | 678.6994 | 801.7239 | 309.8189 | 551.4743 | 619.9681 | 433.6529 | 588.452 | 708.8293 | 612.1947 | 712.2708 | 420.2373 | 592.2286 | 524.8461 | 638.8111 | 315.3921 | 541.0418 |  | 590.2379 | 656.1075 | 685.4592 | 403.3779 | 583.2641 | 686.7762 | 424.1726 | 580.8761 | 559.3261 | 687.3493 | 460.6319 | 631.9913 | 0.36034 | 16.7344 | 3.3477 | 0.077971 | -40.0018 | 3.116 | 2797.52 | 0.26 | 2.648 | 0.5936 | 1.2402 | -1.0672 | 4.3465 | 4.113 | 5.8026 | 31.3805 | 25.8498 | 68.4372 | -1.3375 | -4.3939 | 10.685 | 44.5918
42810.5045 | 5568 | 52.1243 | 39.4725 | 28.081 | 21.8848 | 18.4908 | 19.2829 | 20.1923 | 86.0511 | 49.8922 | 31.7907 | 22.2398 | 17.0965 | 16.1127 | 16.1441 | 139.0688 | 193.8061 | 286.2033 | 306.6474 | 214.8432 | 579.5887 |  |  |  | 113.3404 | 321.8721 | 606.4266 | 591.8035 | 452.587 | 547.4576 | 186.6596 | 352.426 | 434.868 | 188.9669 | 412.0569 | 431.3154 | 543.7871 | 53.581 |  | 455.0244 | 426.216 | 391.6511 | 422.7016 |  | 80.7097 | 188.4447 | 94.4822 | 209.7651 | 303.6876 | 414.0514 | 529.9051 | 11.8164 | 90.6725 | 15.2766 | 189.8717 | 9.6371 | 43.6148 | 49.6732 | 57.8969 | 17.995 |  |  | 2.5203 | -0.018969 | 0.61691 | -0.40873 | 5.8511 | 5.1093 | 10.2062 | -6.7921 | 0.070266 | 6.5412 | 28.6451 | -0.00046491 | -0.00036963 | -0.00051912 | 854.8442 | 418.6397 | 106.0206 | 85.7366 | 34.6156 | 18.4028 | 16.0345 | 63.2094 | 41.4508 | 25.9673 | 20.6755 | 18.0315 | 18.7494 | 20.9894 | 303.1552 | 231.1361 | 203.8866 | 128.4191 | 106.6664 | 251.4659 | 146.338 | 110.4499 | 185.7737 | 211.6731 | 312.6172 | 409.1087 | 473.9608 |  |  |  | 659.425 | 599.2959 | 565.5026 | 600.8367 | 7.6316 | 6.316 | 771.4352 |  |  | 730.46 |  |  | 115.9208 | 392.0554 | 508.3513 | 112.8243 | 314.1849 | 427.9559 | 779.3288 | 802.9001 | 797.0103 | 860.86 | 734.8443 |  | 611.9412 | 613.9266 | 560.685 | 809.1831 | 776.8855 | 761.458 |  | 833.1299 |  |  | 794.2375 | 785.8765 | 793.1051 | [6 empty] | 764.4193 |  |  | 714.7284 |  |  | 514.5008 | 677.4199 | 795.5625 | 309.4394 | 551.8363 | 620.1934 | 433.1546 | 588.2495 | 708.8133 | 611.5301 | 710.9179 | 420.1113 | 592.4187 | 524.4541 | 638.299 | 314.0881 | 540.8807 |  | 589.3086 | 656.3555 | 685.4 | 403.0867 | 582.8879 | 687.3282 | 423.8526 | 580.8412 | 560.1294 | 686.9852 | 461.3893 | 631.9906 | 0.29235 | 16.734 | 3.3441 | 0.077348 | -39.9848 | 3.116 | 2808.32 | 0.32 | 3.1693 | -0.20621 | 1.176 | -0.95722 | 4.419 | 4.1294 | 5.8364 | 31.3825 | 25.9307 | 68.0314 | -1.4484 | -4.6385 | 28.6179 | 44.5137
42810.5045 | 5569 | 52.1237 | 39.4607 | 28.0788 | 21.8766 | 18.4868 | 19.2735 | 20.1932 | 86.0612 | 49.9009 | 31.8015 | 22.2421 | 17.0878 | 16.1014 | 16.1399 | 139.1082 | 193.8481 | 286.3045 | 306.7873 | 215.1986 | 579.4034 |  |  |  | 113.3575 | 322.1426 | 606.1682 | 591.5262 | 450.1118 | 544.3606 | 180.163 | 347.2913 | 429.798 | 187.5318 | 412.7773 | 463.3112 | 608.2494 | 293.5315 |  | 459.8988 | 424.6551 | 395.6293 | 422.6517 |  | 80.8117 | 188.3171 | 94.5871 | 209.1185 | 304.1393 | 415.4028 | 530.6778 | 12.0394 | 90.6981 | 15.3674 | 190.1253 | 9.6497 | 43.6168 | 49.6737 | 57.8877 | 17.9882 |  |  | 1.7593 | 0.20511 | 0.80748 | -0.21028 | 5.7138 | 5.5942 | 9.9677 | -6.4241 | 0.39525 | 6.9539 | 28.7387 | -0.00041727 | -0.00039263 | -0.00047641 | 851.9072 | 418.7092 | 106.0235 | 85.7481 | 34.625 | 18.4052 | 16.0426 | 63.2298 | 41.4567 | 25.9709 | 20.6771 | 18.0364 | 18.7454 | 20.995 | 296.5675 | 234.7781 | 205.6924 | 130.3557 | 109.806 | 251.4752 | 146.4417 | 110.4649 | 185.8369 | 211.7403 | 312.8067 | 409.3048 | 474.2473 |  |  |  | 659.2628 | 598.971 | 565.3156 | 599.9119 | 9.5826 | 6.6608 | 769.9669 |  |  | 727.3993 |  |  | 115.9323 | 392.3111 | 506.088 | 112.8292 | 314.2026 | 428.6822 | 778.7121 | 802.011 | 798.7088 | 861.3644 | 734.4385 |  | 611.8746 | 612.5503 | 560.5629 | 808.6904 | 775.0077 | 761.8579 |  | 834.4188 |  |  | 795.401 | 785.0847 | 792.2131 | [6 empty] | 764.2694 |  |  | 715.236 |  |  | 514.6527 | 677.6201 | 790.6019 | 309.3093 | 552.8762 | 620.5159 | 433.4455 | 587.9828 | 708.7053 | 611.1412 | 709.0222 | 420.1824 | 593.25 | 523.914 | 637.7006 | 313.7814 | 540.993 |  | 588.8791 | 655.3664 | 685.3997 | 400.8891 | 582.5863 | 686.6878 | 424.2402 | 580.6258 | 560.8338 | 686.2855 | 460.704 | 631.6122 | 0.32914 | 16.737 | 3.3424 | 0.07842 | -40.1001 | 3.116 | 2848.77 | 0.22 | 2.6429 | 0.678 | 1.3452 | -0.68649 | 4.3712 | 4.3252 | 5.7734 | 31.3814 | 25.9495 | 67.5011 | -0.71509 | -4.8259 | 39.375 | 44.5051
42810.5045 | 5570 | 52.1275 | 39.4628 | 28.0875 | 21.88 | 18.4856 | 19.2738 | 20.1965 | 86.079 | 49.9161 | 31.8135 | 22.2503 | 17.0892 | 16.1028 | 16.1382 | 139.1269 | 193.8891 | 286.4029 | 306.9306 | 215.6139 | 579.2649 |  |  |  | 113.355 | 322.4105 | 606.1382 | 591.2997 | 451.6176 | 545.8616 | 180.7812 | 345.8833 | 430.3383 | 184.3959 | 404.0984 | 463.3093 | 516.6539 | 223.5395 |  | 478.0353 | 426.5927 | 399.6067 | 427.3303 |  | 81.1602 | 188.2979 | 94.773 | 208.5961 | 303.6889 | 415.9786 | 530.6368 | 12.2832 | 90.7046 | 15.8854 | 190.2737 | 9.6583 | 43.6102 | 49.6821 | 57.8913 | 17.9815 |  |  | 2.2035 | 0.079599 | 0.41846 | -0.69063 | 5.8623 | 5.309 | 9.7121 | -6.5878 | 0.62157 | 7.5856 | 28.2779 | -0.00039591 | -0.0003877 | -0.00050762 | 855.0861 | 418.7466 | 106.028 | 85.7756 | 34.6367 | 18.4082 | 16.0376 | 63.2423 | 41.477 | 25.9759 | 20.685 | 18.0311 | 18.7463 | 20.996 | 300.4746 | 239.0266 | 210.8853 | 134.5295 | 112.9392 | 251.7671 | 146.6055 | 110.4682 | 185.9044 | 211.8051 | 312.9944 | 409.4781 | 474.4725 |  |  |  | 659.174 | 598.3556 | 564.8606 | 598.3594 | 11.4137 | 5.8007 | 769.6189 |  |  | 727.817 |  |  | 115.9521 | 392.5528 | 504.6126 | 112.837 | 314.0971 | 430.2949 | 778.0992 | 800.9148 | 798.9366 | 861.4437 | 734.1751 |  | 611.7511 | 607.031 | 560.6017 | 808.1573 | 773.428 | 762.3417 |  | 833.363 |  |  | 795.3309 | 784.7971 | 791.9313 | [6 empty] | 764.4757 |  |  | 715.6991 |  |  | 514.508 | 676.941 | 786.1542 | 309.8375 | 553.064 | 620.7115 | 433.1568 | 587.1625 | 708.7105 | 611.0092 | 707.125 | 420.0476 | 592.9696 | 524.5668 | 637.4507 | 314.2699 | 540.9861 |  | 589.4149 | 654.4433 | 685.4332 | 400.717 | 582.0314 | 686.3806 | 424.2553 | 580.5236 | 559.8537 | 686.0259 | 459.3709 | 631.6056 | 0.44721 | 16.7395 | 3.3393 | 0.078333 | -39.9436 | 3.116 | 2850.26 | 0.32 | 2.9605 | 0.42236 | 0.9684 | -1.2441 | 4.4295 | 4.2153 | 5.7013 | 31.3659 | 26.109 | 67.0605 | -1.1072 | -5.382 | 24.544 | 44.5294
42810.5045 | 5571 | 52.1413 | 39.475 | 28.096 | 21.8848 | 18.4885 | 19.278 | 20.1996 | 86.0879 | 49.9277 | 31.8218 | 22.2571 | 17.094 | 16.1077 | 16.1383 | 139.1592 | 193.9335 | 286.5545 | 307.0627 | 216.034 | 579.3866 |  |  |  | 113.3803 | 322.6928 | 606.3891 | 591.885 | 453.0354 | 547.8861 | 187.5928 | 345.8894 | 432.1773 | 188.6014 | 396.0577 | 432.4024 | 442.9781 | 19.8788 |  | 470.5833 | 428.3505 | 399.4655 | 427.0529 |  | 81.4615 | 188.3871 | 94.9175 | 209.0943 | 303.2332 | 417.0014 | 530.8985 | 12.0646 | 90.7336 | 16.6242 | 190.35 | 9.6586 | 43.6248 | 49.6732 | 57.8967 | 17.9861 |  |  | 2.6786 | 0.44561 | 0.45066 | -0.59666 | 5.4687 | 4.4587 | 10.0025 | -6.4938 | 0.59335 | 6.9532 | 28.0474 | -0.00044027 | -0.00044191 | -0.00050598 | 864.0187 | 418.7868 | 106.03 | 85.7908 | 34.6396 | 18.4226 | 16.0363 | 63.2558 | 41.4889 | 25.9703 | 20.6768 | 18.0345 | 18.7534 | 20.9909 | 308.3257 | 233.4579 | 201.519 | 131.6274 | 108.9135 | 252.1225 | 146.5874 | 110.4838 | 185.9699 | 211.8727 | 313.1783 | 409.667 | 474.7005 |  |  |  | 659.0326 | 597.8205 | 564.4494 | 596.9074 | 9.345 | 4.8979 | 769.7009 |  |  | 731.5447 |  |  | 115.979 | 392.8173 | 507.2041 | 112.8598 | 314.1152 | 431.5159 | 777.494 | 800.4285 | 800.1625 | 861.5202 | 733.9695 |  | 611.628 | 608.2318 | 560.5105 | 807.5463 | 771.7272 | 762.7348 |  | 832.5314 |  |  | 795.5117 | 784.077 | 791.2636 | [6 empty] | 764.3323 |  |  | 716.0901 |  |  | 515.2793 | 676.5057 | 784.9294 | 310.4963 | 552.8594 | 620.7556 | 433.8774 | 586.9566 | 708.0441 | 611.3359 | 707.0294 | 420.0461 | 592.6591 | 524.8253 | 636.6759 | 313.3481 | 540.558 |  | 588.8458 | 653.6146 | 685.3978 | 400.3168 | 581.2999 | 686.6568 | 423.3978 | 580.5797 | 559.3551 | 685.2501 | 459.1922 | 630.9765 | 0.22494 | 16.7412 | 3.3357 | 0.076444 | -39.9502 | 3.116 | 2880.85 | 0.24 | 3.2682 | 0.99942 | 1.0051 | -1.1565 | 4.2813 | 3.8658 | 5.7902 | 31.3489 | 26.0611 | 66.589 | -1.9284 | -4.3436 | 15.3547 | 44.5398
42810.5045 | 5572 | 52.1352 | 39.4706 | 28.0934 | 21.882 | 18.4838 | 19.2706 | 20.197 | 86.0914 | 49.9268 | 31.8167 | 22.2466 | 17.0865 | 16.1024 | 16.1308 | 139.1909 | 193.986 | 286.5829 | 307.1748 | 216.5213 | 579.3345 |  |  |  | 113.3848 | 322.9464 | 605.7601 | 591.4673 | 450.5967 | 546.4318 | 189.5317 | 352.0038 | 435.6053 | 190.6669 | 408.3886 | 431.3771 | 359.4126 | 154.4549 | 1324.8829 | 472.5574 | 426.4406 | 397.9063 | 428.2384 |  | 81.8861 | 188.3771 | 94.9429 | 209.1454 | 304.1995 | 417.2203 | 531.3281 | 11.7431 | 90.7503 | 17.3344 | 190.3739 | 9.6624 | 43.625 | 49.6438 | 57.8886 | 17.9903 |  |  | 2.197 | 0.3615 | 0.47366 | -0.70049 | 5.4299 | 4.3096 | 9.3106 | -6.5247 | 0.86774 | 6.7617 | 28.2366 | -0.00038277 | -0.0004337 | -0.00050598 | 870.6017 | 418.8266 | 106.0284 | 85.8104 | 34.6501 | 18.4182 | 16.0316 | 63.2594 | 41.4931 | 25.9836 | 20.6828 | 18.0308 | 18.7454 | 20.9931 | 306.5405 | 231.297 | 192.549 | 128.8153 | 105.4096 | 252.2997 | 146.5181 | 110.4917 | 186.0277 | 211.9484 | 313.3889 | 409.8636 | 474.9048 |  |  |  | 658.9483 | 597.1814 | 565.6429 | 596.4422 | 9.4438 | 4.702 | 767.6229 |  |  | 728.5529 |  |  | 116.0063 | 393.169 | 507.5551 | 112.8466 | 314.1661 | 430.1332 | 777.3358 | 798.3617 | 799.8982 | 861.0799 | 733.8527 |  | 611.4561 | 610.9928 | 560.3702 | 806.9058 | 769.9613 | 763.0793 |  | 831.1167 |  |  | 795.5985 | 783.5846 | 790.8038 | [6 empty] | 764.2244 |  |  | 716.3568 |  |  | 515.7511 | 676.149 | 789.6734 | 310.0512 | 552.174 | 620.6004 | 433.1957 | 586.6684 | 707.5574 | 611.4201 | 708.2228 | 420.013 | 592.5465 | 524.7566 | 635.7542 | 312.8645 | 540.286 |  | 588.6283 | 653.3277 | 685.3579 | 400.0902 | 581.0439 | 686.7343 | 424.1742 | 580.5743 | 556.9701 | 685.0704 | 459.5105 | 630.2176 | 0.29736 | 16.7443 | 3.3315 | 0.07462 | -39.9378 | 3.116 | 2888.95 | 0.28 | 2.9572 | 0.90016 | 1.0304 | -1.253 | 4.2668 | 3.8012 | 5.5872 | 31.3203 | 25.9621 | 66.1021 | -1.7045 | -3.3558 | 7.1663 | 44.5349
42810.5045 | 5573 | 52.1443 | 39.4749 | 28.0972 | 21.8886 | 18.4866 | 19.2753 | 20.193 | 86.1049 | 49.9411 | 31.8238 | 22.2569 | 17.0874 | 16.1067 | 16.1382 | 139.2182 | 194.0258 | 286.6826 | 307.3033 | 217.0328 | 579.1489 |  |  |  | 113.396 | 323.2053 | 605.5671 | 590.8985 | 450.9398 | 547.6507 | 187.5651 | 352.5992 | 438.9497 | 193.6746 | 394.1026 | 452.5796 | 304.7909 | 189.7201 |  | 490.4095 | 426.1487 | 397.1489 | 427.5331 |  | 82.2107 | 188.3915 | 95.1836 | 208.4037 | 304.4897 | 416.561 | 531.4552 | 11.4716 | 90.7484 | 17.1984 | 190.3948 | 9.6467 | 43.6331 | 49.6503 | 57.8821 | 18.0004 |  |  | 1.8861 | 0.042799 | 0.27192 | -1.1033 | 5.79 | 5.0179 | 9.5695 | -6.7987 | -0.15664 | 6.6285 | 27.6927 | -0.00043041 | -0.00044191 | -0.00049284 | 863.1422 | 418.8609 | 106.0299 | 85.8229 | 34.6571 | 18.4125 | 16.0363 | 63.2767 | 41.5013 | 25.9793 | 20.6847 | 18.0334 | 18.7441 | 20.9788 | 302.8413 | 226.7184 | 183.0016 | 121.1323 | 100.4107 | 252.3749 | 146.3889 | 110.5131 | 186.1002 | 212.0294 | 313.5892 | 410.0549 | 475.1243 |  |  |  | 658.6106 | 596.9688 | 567.1647 | 596.8094 | 6.9326 | 5.2954 | 771.2342 |  |  | 734.1858 |  |  | 116.0146 | 393.5562 | 507.3272 | 112.8529 | 314.1873 | 430.6569 | 776.9244 | 800.1701 | 799.4494 | 860.7981 | 733.6868 |  | 611.2973 | 614.1734 | 560.246 | 806.1762 | 768.6007 | 763.2152 |  | 831.6585 |  |  | 795.4667 | 783.4717 | 790.7024 | [6 empty] | 764.1807 |  |  | 716.7013 |  |  | 516.2502 | 674.8015 | 792.6487 | 309.5058 | 551.9133 | 620.3387 | 433.8289 | 586.0874 | 706.2573 | 610.4127 | 707.9175 | 419.5881 | 592.741 | 524.662 | 634.4904 | 312.8928 | 539.3878 |  | 587.0799 | 653.0187 | 685.2999 | 400.6384 | 580.9052 | 686.0266 | 425.1451 | 580.5287 | 556.3235 | 684.5849 | 460.0713 | 629.7638 | 0.41234 | 16.7451 | 3.3311 | 0.076726 | -40.0175 | 3.116 | 2916.76 | 0.15 | 2.742 | 0.30973 | 0.78072 | -1.5726 | 4.4039 | 4.0998 | 5.6617 | 31.2956 | 25.854 | 65.735 | -1.2827 | -2.3115 | 2.9163 | 44.4533
42810.5045 | 5574 | 52.1505 | 39.4814 | 28.1114 | 21.8957 | 18.4925 | 19.2756 | 20.1986 | 86.1201 | 49.9587 | 31.8378 | 22.2691 | 17.0939 | 16.1041 | 16.136 | 139.2637 | 194.0593 | 286.7996 | 307.4354 | 217.5379 | 578.8727 |  |  |  | 113.4047 | 323.4697 | 605.5222 | 590.9605 | 450.5766 | 547.7419 | 187.4915 | 351.3159 | 438.1036 | 193.0802 | 347.5595 | 446.4422 | 322.0563 | 42.9529 |  | 498.2006 | 426.259 | 400.9895 | 426.3767 |  | 82.0065 | 188.2163 | 95.3416 | 208.1459 | 304.3849 | 416.1984 | 531.3201 | 11.1927 | 90.7453 | 16.959 | 190.3893 | 9.6268 | 43.6535 | 49.6531 | 57.8728 | 18.0123 |  |  | 2.1464 | -0.044597 | 0.79433 | -0.63872 | 5.6934 | 5.0429 | 10.2075 | -6.3012 | 0.6132 | 7.3512 | 27.8054 | -0.00046491 | -0.00037127 | -0.00046655 | 855.8682 | 418.8792 | 106.0425 | 85.8455 | 34.6743 | 18.4282 | 16.0374 | 63.3008 | 41.5201 | 25.995 | 20.6936 | 18.043 | 18.7542 | 20.9843 | 290.7093 | 220.9614 | 178.6563 | 117.1817 | 97.6326 | 252.2125 | 146.2592 | 110.5176 | 186.1573 | 212.0951 | 313.7707 | 410.2203 | 475.3115 |  |  |  | 658.2554 | 596.6586 | 563.8551 | 596.6726 | 9.7129 | 5.0101 | 773.1027 |  |  | 735.4012 |  |  | 116.0527 | 393.9348 | 507.0632 | 112.8783 | 314.4637 | 430.0979 | 776.4527 | 797.9369 | 799.1047 | 860.701 | 733.4791 |  | 611.2104 | 620.1814 | 560.2249 | 805.6568 | 767.0343 | 763.2511 |  | 832.1695 |  |  | 795.7109 | 783.0864 | 790.3093 | [6 empty] | 764.1407 |  |  | 717.0562 |  |  | 516.027 | 673.755 | 791.952 | 309.0439 | 552.0513 | 620.3821 | 433.3353 | 585.7372 | 704.7167 | 608.7624 | 706.5687 | 419.3145 | 592.4615 | 524.5554 | 633.1624 | 312.9286 | 538.7016 |  | 584.5379 | 652.9978 | 685.2224 | 400.8528 | 580.7249 | 684.5703 | 425.0136 | 580.5163 | 556.4599 | 683.8756 | 460.3765 | 629.133 | 0.31335 | 16.7443 | 3.3296 | 0.07627 | -39.8511 | 3.1159 | 2904.1 | 0.3 | 2.9252 | -0.31611 | 1.3341 | -1.1963 | 4.3659 | 4.1089 | 5.8458 | 31.2853 | 25.6837 | 65.3052 | 0.041941 | -1.8452 | 4.2185 | 44.3822
42810.5046 | 5575 | 52.1447 | 39.4739 | 28.11 | 21.8819 | 18.481 | 19.2651 | 20.1813 | 86.114 | 49.9595 | 31.8352 | 22.2514 | 17.0893 | 16.0937 | 16.1174 | 139.2997 | 194.1038 | 286.9085 | 307.5687 | 218.0431 | 578.7503 |  |  |  | 113.4215 | 323.7335 | 605.2189 | 590.8232 | 450.0403 | 546.759 | 186.1753 | 351.9044 | 437.1806 | 190.9364 | 370.4936 | 385.3401 | 414.5681 | 17.6072 |  | 481.5049 | 427.9427 | 400.6785 | 423.2177 |  | 82.1318 | 188.2011 | 95.2598 | 207.2492 | 303.2293 | 415.5035 | 530.7153 | 10.9664 | 90.7483 | 16.6017 | 190.3706 | 9.6301 | 43.6825 | 49.6532 | 57.8674 | 18.0235 |  |  | 2.6694 | -0.063653 | 0.49863 | -0.66106 | 5.6323 | 4.8576 | 9.4243 | -6.6955 | 0.56319 | 5.4584 | 28.1004 | -0.00037291 | -0.0004222 | -0.00052733 | 846.1827 | 418.8881 | 106.045 | 85.8635 | 34.6838 | 18.4268 | 16.0443 | 63.3129 | 41.5345 | 26.0007 | 20.6956 | 18.0493 | 18.7575 | 20.985 | 289.2066 | 224.8589 | 181.543 | 112.3104 | 98.9339 | 252.2366 | 146.1611 | 110.533 | 186.2244 | 212.168 | 313.9701 | 410.4057 | 475.5148 |  |  |  | 658.1577 | 596.1248 | 561.6545 | 596.6999 | 10.1414 | 4.7944 | 774.9163 |  |  | 736.3808 |  |  | 116.0653 | 394.2559 | 509.2937 | 112.9098 | 313.928 | 429.2377 | 775.7688 | 794.3026 | 798.2374 | 860.5579 | 733.0991 |  | 610.9982 | 619.4398 | 560.1933 | 805.1036 | 765.6948 | 763.3785 |  | 831.8838 |  |  | 794.7703 | 782.3657 | 789.5482 | [6 empty] | 764.1017 |  |  | 717.4142 |  |  | 514.7905 | 673.9997 | 788.5088 | 309.2132 | 551.831 | 620.5068 | 432.01 | 586.1555 | 704.2302 | 607.8422 | 704.3256 | 419.2428 | 592.3118 | 524.5227 | 632.7646 | 314.695 | 538.8797 |  | 583.3166 | 653.0986 | 685.1065 | 400.2692 | 580.7718 | 682.4507 | 424.6099 | 580.2589 | 555.3916 | 682.8685 | 460.032 | 628.3265 | 0.24209 | 16.7507 | 3.3286 | 0.075915 | -39.9771 | 3.116 | 2910.76 | 0.27 | 3.2603 | -0.37765 | 1.057 | -1.217 | 4.3402 | 4.0307 | 5.6142 | 31.2567 | 25.6993 | 64.9421 | 0.21238 | -2.1785 | 12.4428 | 44.3608
42810.5046 | 5576 | 52.1669 | 39.4865 | 28.1082 | 21.8933 | 18.488 | 19.2688 | 20.1837 | 86.14 | 49.9813 | 31.8448 | 22.271 | 17.0925 | 16.0993 | 16.135 | 139.3111 | 194.1499 | 287.0101 | 307.7022 | 218.3565 | 578.6307 |  |  |  | 113.4361 | 323.9995 | 605.052 | 590.6532 | 449.4054 | 546.7049 | 187.3361 | 349.9348 | 438.0251 | 191.9409 | 407.0351 | 437.5517 | 468.5641 | 36.6945 | 1293.5421 | 459.3338 | 430.7502 | 404.3053 | 427.5774 |  | 82.3052 | 188.1305 | 95.2033 | 206.7437 | 303.0475 | 415.4901 | 529.8352 | 10.9167 | 90.752 | 16.6332 | 190.4058 | 9.6215 | 43.704 | 49.6574 | 57.8743 | 18.0228 |  |  | 2.862 | 0.088799 | 0.24827 | -0.93771 | 5.2952 | 4.4456 | 9.8159 | -6.2763 | 0.65426 | 6.7183 | 28.1279 | -0.00040248 | -0.00040577 | -0.00048626 | 847.2413 | 418.8936 | 106.0446 | 85.8742 | 34.6921 | 18.4192 | 16.0392 | 63.3227 | 41.5366 | 26.0048 | 20.6899 | 18.0468 | 18.752 | 20.9826 | 286.5637 | 214.3213 | 169.571 | 111.2835 | 101.4877 | 252.106 | 145.9549 | 110.5447 | 186.2905 | 212.2298 | 314.1492 | 410.5759 | 475.7059 |  |  |  | 657.9522 | 595.9231 | 561.8492 | 596.585 | 8.9625 | 4.7826 | 774.2658 |  |  | 732.3158 |  |  | 116.0848 | 394.5046 | 510.4696 | 112.889 | 313.8798 | 427.8096 | 775.1365 | 784.7149 | 797.8201 | 860.1401 | 732.6915 |  | 610.6444 | 614.4942 | 560.2865 | 804.6327 | 763.7737 | 763.3025 |  | 830.5719 |  |  | 793.7059 | 781.483 | 788.5374 | [6 empty] | 764.0739 |  |  | 717.7657 |  |  | 514.2515 | 673.8969 | 784.1613 | 309.1433 | 551.0209 | 620.5804 | 431.6969 | 586.3399 | 703.9282 | 606.8716 | 702.6257 | 419.403 | 591.891 | 523.7763 | 633.0673 | 316.4513 | 539.0724 |  | 582.9247 | 652.74 | 684.9425 | 399.6851 | 580.4654 | 681.882 | 423.2565 | 579.8717 | 554.5588 | 681.4821 | 459.5669 | 627.6069 | 0.070672 | 16.7485 | 3.3275 | 0.074454 | -39.8748 | 3.1159 | 2882.71 | 0.26 | 3.3757 | 0.44602 | 0.74578 | -1.4494 | 4.2083 | 3.8559 | 5.7297 | 31.2028 | 25.8515 | 64.4147 | 0.48722 | -0.87468 | 18.299 | 44.3206
42810.5046 | 5577 | 52.1658 | 39.4858 | 28.1228 | 21.892 | 18.4908 | 19.2739 | 20.1907 | 86.1517 | 49.9887 | 31.8555 | 22.2726 | 17.09 | 16.0972 | 16.1347 | 139.3316 | 194.1915 | 287.1104 | 307.8368 | 218.5906 | 578.5071 |  |  |  | 113.4435 | 324.2598 | 604.937 | 590.6355 | 449.5998 | 545.9935 | 184.9725 | 349.4443 | 435.5223 | 191.0173 | 409.3895 | 437.8923 | 193.2538 | 37.4895 |  | 470.3028 | 430.0536 | 406.9105 | 427.0414 |  | 82.3574 | 188.1833 | 95.2751 | 205.8545 | 302.4925 | 414.3879 | 528.7923 | 11.2419 | 90.7339 | 16.57 | 190.3782 | 9.6036 | 43.7182 | 49.6325 | 57.8603 | 18.0148 |  |  | 3.5283 | -0.25159 | 0.29164 | -0.68669 | 5.7999 | 4.8353 | 9.3671 | -6.6377 | 0.33103 | 6.6255 | 27.9963 | -0.00039263 | -0.00042877 | -0.00049941 | 848.2205 | 418.9152 | 106.0515 | 85.9076 | 34.7133 | 18.4337 | 16.0453 | 63.345 | 41.5518 | 26.0147 | 20.6959 | 18.0461 | 18.7545 | 20.9838 | 286.1162 | 210.8724 | 164.0704 | 108.8316 | 100.3573 | 251.9883 | 145.7306 | 110.5577 | 186.3678 | 212.3144 | 314.3743 | 410.7588 | 475.9428 |  |  |  | 657.6898 | 595.686 | 560.7224 | 595.8844 | 7.6409 | 5.1076 | 772.9737 |  |  | 733.5406 |  |  | 116.1007 | 394.7137 | 511.5189 | 112.904 | 313.8743 | 427.313 | 774.7439 | 749.1316 | 798.8632 | 860.2738 | 732.4194 |  | 610.5695 | 609.5709 | 560.3461 | 804.2697 | 762.0534 | 763.1291 |  | 830.923 |  |  | 792.8096 | 780.9045 | 787.8734 | [6 empty] | 763.894 |  |  | 718.0948 |  |  | 514.2043 | 673.908 | 781.8739 | 309.4661 | 550.4121 | 620.8814 | 430.3937 | 586.2963 | 703.6706 | 606.036 | 702.8286 | 419.578 | 591.6768 | 523.3574 | 633.5742 | 317.2163 | 538.9572 |  | 582.2758 | 652.6023 | 684.7633 | 399.7539 | 579.7468 | 681.6653 | 422.4081 | 579.5512 | 553.9574 | 680.475 | 458.9458 | 627.0575 | 0.5774 | 16.7515 | 3.3291 | 0.076205 | -39.8736 | 3.1159 | 2843.35 | 0.33 | 3.7465 | -0.75079 | 0.80835 | -1.2404 | 4.4007 | 4.0181 | 5.5926 | 31.1965 | 25.9978 | 63.943 | 0.51999 | -0.29216 | -3.811 | 44.2848
42810.5046 | 5578 | 52.1732 | 39.4924 | 28.1143 | 21.8981 | 18.493 | 19.2735 | 20.1858 | 86.1604 | 49.9999 | 31.8629 | 22.27 | 17.093 | 16.0924 | 16.1316 | 139.3584 | 194.2316 | 287.2238 | 307.9649 | 218.8608 | 578.5437 |  |  |  | 113.4531 | 324.5217 | 604.6145 | 590.8724 | 448.7553 | 544.0873 | 189.1241 | 351.1387 | 438.3646 | 190.9273 | 402.9978 | 454.2592 | 307.7471 | 15.9913 |  | 468.2488 | 429.0038 | 404.8662 | 429.0625 | 1235.2993 | 82.5631 | 188.1744 | 95.2109 | 205.2 | 302.5095 | 414.2707 | 528.1881 | 11.6196 | 90.7689 | 16.2385 | 190.3558 | 9.5863 | 43.7301 | 49.5915 | 57.8774 | 18.0021 |  |  | 2.9618 | 0.015859 | 0.27981 | -0.99685 | 5.8781 | 5.1001 | 9.9053 | -6.6055 | 0.49644 | 6.9539 | 27.8582 | -0.00045505 | -0.00036798 | -0.00048626 | 849.8557 | 418.8947 | 106.0531 | 85.9239 | 34.7231 | 18.4411 | 16.0412 | 63.3607 | 41.5623 | 26.0192 | 20.6997 | 18.0538 | 18.7556 | 20.9805 | 275.7866 | 208.2059 | 162.2122 | 106.2972 | 97.4759 | 251.5768 | 145.5044 | 110.5664 | 186.4196 | 212.3851 | 314.5737 | 410.9353 | 476.1413 |  |  |  | 657.4031 | 595.5867 | 563.5203 | 596.5482 | 6.6382 | 5.5875 | 772.0423 |  |  | 736.3486 |  |  | 116.1163 | 394.9065 | 510.5061 | 112.9153 | 313.7835 | 425.8626 | 774.3808 | 748.368 | 800.9856 | 860.5568 | 732.1585 |  | 610.6238 | 609.713 | 560.328 | 803.8219 | 760.3872 | 763.0896 |  | 831.3736 |  |  | 791.921 | 780.615 | 787.5516 | [6 empty] | 763.8174 |  |  | 718.4347 |  |  | 513.6283 | 673.3381 | 779.5393 | 309.5012 | 550.4675 | 621.6695 | 428.9919 | 586.0567 | 702.8426 | 606.5273 | 701.7088 | 419.3384 | 591.5681 | 523.3237 | 634.0584 | 318.03 | 538.9694 |  | 582.6251 | 651.5579 | 684.6423 | 400.0402 | 579.4824 | 681.0761 | 422.5785 | 579.3806 | 554.3779 | 679.5282 | 458.4202 | 627.1321 | 0.42371 | 16.7523 | 3.3303 | 0.076596 | -39.9167 | 3.1159 | 2826.27 | 0.27 | 3.4286 | 0.1885 | 0.79178 | -1.4945 | 4.4299 | 4.1264 | 5.7506 | 31.2138 | 25.9909 | 63.491 | 1.6085 | -0.1146 | 3.0864 | 44.206
42810.5046 | 5579 | 52.173 | 39.4925 | 28.1289 | 21.9009 | 18.4984 | 19.2763 | 20.184 | 86.1677 | 50.0069 | 31.8641 | 22.2776 | 17.0949 | 16.0893 | 16.1256 | 139.3892 | 194.2789 | 287.3273 | 308.0898 | 219.379 | 578.6079 |  |  |  | 113.4568 | 324.7802 | 604.6127 | 590.7451 | 447.2929 | 541.4639 | 190.6278 | 346.67 | 438.6901 | 191.1515 | 398.8928 | 454.239 | 429.6862 | 47.5291 | 1379.5103 | 473.645 | 428.1515 | 403.2023 | 430.2564 | 1339.168 | 82.8522 | 188.2086 | 95.1222 | 205.6048 | 302.8068 | 413.8291 | 527.6953 | 12.1598 | 90.8277 | 16.3304 | 190.4243 | 9.5722 | 43.7317 | 49.5527 | 57.876 | 17.9845 |  |  | 3.8687 | -0.21873 | 0.35998 | -0.73991 | 5.0849 | 5.0304 | 9.9572 | -6.0115 | 1.1908 | 6.2917 | 27.8485 | -0.00040412 | -0.00047805 | -0.00049448 | 851.8722 | 418.8769 | 106.0587 | 85.9364 | 34.7207 | 18.4285 | 16.0384 | 63.3696 | 41.5683 | 26.0149 | 20.7019 | 18.037 | 18.7466 | 20.9762 | 260.3553 | 209.4481 | 162.2133 | 108.9507 | 99.2022 | 251.0193 | 145.3631 | 110.5829 | 186.4857 | 212.4595 | 314.7638 | 411.0988 | 476.3627 |  |  |  | 656.9846 | 596.2113 | 564.9575 | 597.4055 | 8.614 | 5.9315 | 770.785 |  |  | 735.4466 |  |  | 116.1331 | 395.1187 | 508.5253 | 112.9352 | 313.7505 | 425.6111 | 774.235 | 760.5754 | 802.873 | 860.3185 | 732.0577 |  | 610.5546 | 612.7902 | 560.0786 | 803.0688 | 758.3883 | 763.3068 |  | 832.6063 |  |  | 790.6754 | 780.5157 | 787.4637 | [6 empty] | 763.8586 |  |  | 718.8001 |  |  | 515.6658 | 671.9094 | 776.2886 | 308.9843 | 550.9084 | 622.2372 | 427.9447 | 585.596 | 701.898 | 606.5801 | 699.381 | 418.2725 | 591.2527 | 522.4688 | 633.3275 | 318.854 | 538.8555 |  | 583.8535 | 650.6225 | 684.5233 | 399.8736 | 579.8038 | 680.1619 | 422.4049 | 579.2879 | 555.4366 | 678.4902 | 458.3262 | 626.8904 | 0.62709 | 16.7514 | 3.3307 | 0.075843 | -39.9622 | 3.116 | 2797.83 | 0.2 | 3.9122 | -0.70007 | 0.8981 | -1.2876 | 4.1189 | 4.0968 | 5.7638 | 31.2038 | 25.8658 | 62.9573 | 3.2429 | -0.13277 | 13.8198 | 44.0941
42810.5046 | 5580 | 52.1755 | 39.4963 | 28.136 | 21.9044 | 18.496 | 19.2703 | 20.1842 | 86.175 | 50.0198 | 31.8796 | 22.2794 | 17.0875 | 16.0877 | 16.1291 | 139.4163 | 194.3153 | 287.4222 | 308.2193 | 219.9732 | 578.4655 |  |  |  | 113.4781 | 325.0421 | 603.9378 | 590.5585 | 444.6993 | 537.546 | 189.2249 | 346.5966 | 440.6424 | 192.71 | 403.5563 | 449.6283 | 247.1495 | 100.5308 |  | 470.4981 | 427.1566 | 401.9885 | 429.2401 |  | 82.914 | 187.9976 | 95.0984 | 205.7279 | 301.9447 | 412.8199 | 526.4508 | 12.504 | 90.9326 | 16.8733 | 190.5366 | 9.5748 | 43.7287 | 49.5414 | 57.8827 | 17.9857 |  |  | 2.9763 | -0.004513 | 0.3337 | -0.53358 | 5.2913 | 5.2144 | 9.7627 | -6.4281 | 0.59082 | 7.2759 | 27.9512 | -0.00039591 | -0.00042055 | -0.00048626 | 849.9145 | 418.8763 | 106.0802 | 85.9723 | 34.7487 | 18.4434 | 16.0504 | 63.3916 | 41.5876 | 26.0264 | 20.7129 | 18.053 | 18.7582 | 20.9795 | 262.9875 | 211.7929 | 166.3865 | 109.3549 | 98.2552 | 250.7512 | 145.2457 | 110.5878 | 186.5342 | 212.5203 | 314.9439 | 411.2448 | 476.5818 |  |  |  | 656.5177 | 596.2846 | 564.535 | 597.2697 | 7.3966 | 5.704 | 769.0453 |  |  | 731.054 |  |  | 116.1425 | 395.3824 | 505.5913 | 112.9167 | 313.5681 | 424.8861 | 773.7654 | 716.9609 | 803.2373 | 859.9948 | 731.8755 |  | 610.4516 | 613.5762 | 559.9677 | 802.4745 | 756.7587 | 763.2227 |  | 833.9491 |  |  | 790.7206 | 780.0654 | 787.0235 | [6 empty] | 763.8848 |  |  | 719.1719 |  |  | 515.4914 | 670.9055 | 773.2891 | 308.3025 | 550.9519 | 622.3794 | 427.7104 | 585.2271 | 702.2184 | 605.3708 | 698.3492 | 417.9496 | 590.8419 | 522.1059 | 632.7568 | 319.0404 | 538.9091 |  | 584.7798 | 650.25 | 684.4012 | 400.03 | 579.2339 | 679.3077 | 421.8642 | 578.968 | 555.2589 | 677.7604 | 458.3197 | 626.4232 | 0.42563 | 16.7525 | 3.3302 | 0.074714 | -39.9596 | 3.1159 | 2804.27 | 0.26 | 3.4232 | -0.10054 | 0.86449 | -1.0932 | 4.1985 | 4.1679 | 5.703 | 31.1899 | 25.8263 | 62.5238 | 2.9119 | -0.61145 | -0.90283 | 43.9997
42810.5046 | 5581 | 52.18 | 39.4985 | 28.1362 | 21.9026 | 18.4883 | 19.2649 | 20.1778 | 86.1877 | 50.0281 | 31.8842 | 22.2731 | 17.087 | 16.0841 | 16.1212 | 139.4488 | 194.3656 | 287.526 | 308.3472 | 220.4086 | 578.1284 |  |  |  | 113.4992 | 325.3034 | 603.9885 | 590.5003 | 443.2356 | 536.6724 | 187.8539 | 352.0351 | 438.8503 | 194.011 | 350.264 | 388.7213 | 183.4234 | 67.5072 |  | 488.9426 | 424.524 | 400.2144 | 430.3375 | 1331.9202 | 82.8983 | 187.8682 | 95.1615 | 204.7503 | 301.1081 | 412.3742 | 525.231 | 12.2003 | 90.9732 | 17.0002 | 190.6484 | 9.5735 | 43.7225 | 49.5575 | 57.8842 | 17.9829 |  |  | 3.5526 | -0.17799 | 0.60048 | -0.62689 | 5.6178 | 5.0087 | 9.3684 | -6.2382 | 0.46706 | 7.4121 | 28.1606 | -0.00043534 | -0.00037127 | -0.00048134 | 819.0965 | 418.8159 | 106.0599 | 85.9889 | 34.752 | 18.4333 | 16.04 | 63.3961 | 41.5824 | 26.0181 | 20.7063 | 18.0404 | 18.7537 | 20.9699 | 267.6616 | 210.7022 | 168.0868 | 109.7567 | 92.883 | 250.4879 | 145.1419 | 110.6121 | 186.6153 | 212.6047 | 315.1469 | 411.4147 | 476.7837 |  |  |  | 656.1482 | 596.0259 | 566.855 | 596.4666 | 7.6275 | 6.3811 | 764.0682 |  |  | 728.6164 |  |  | 116.1704 | 395.6845 | 504.8709 | 112.9322 | 313.5309 | 424.1957 | 773.2909 | 717.0139 | 804.5848 | 860.1594 | 731.5239 |  | 610.3138 | 613.7725 | 559.7315 | 801.8764 | 755.4386 | 763.1872 |  | 834.7605 |  |  | 791.3297 | 779.3209 | 786.2191 | [6 empty] | 763.8915 |  |  | 719.5935 |  |  | 515.0373 | 669.3347 | 772.1275 | 307.5361 | 550.7647 | 622.6978 | 427.2375 | 584.6729 | 701.4314 | 604.8052 | 697.9059 | 417.7393 | 590.7483 | 521.223 | 632.319 | 319.6806 | 538.3897 |  | 585.3493 | 650.1819 | 684.3013 | 400.3948 | 578.724 | 678.5043 | 421.3095 | 578.6279 | 555.3032 | 677.5637 | 458.0612 | 626.3921 | 0.31335 | 16.7518 | 3.3317 | 0.07787 | -39.8999 | 3.1159 | 2791.36 | 0.31 | 3.738 | -0.63128 | 1.1595 | -1.1847 | 4.3248 | 4.0836 | 5.5848 | 31.1743 | 25.7834 | 62.1773 | 2.3547 | -0.81363 | -4.3948 | 43.9445
42810.5046 | 5582 | 52.1842 | 39.4897 | 28.1237 | 21.9046 | 18.4783 | 19.2688 | 20.1777 | 86.188 | 50.0417 | 31.8888 | 22.2824 | 17.0848 | 16.0934 | 16.1209 | 139.4759 | 194.419 | 287.6382 | 308.4776 | 220.8876 | 577.9824 |  |  |  | 113.4998 | 325.5728 | 603.9227 | 590.2193 | 440.8202 | 535.7769 | 188.0311 | 351.7627 | 435.3666 | 191.6843 | 343.9738 | 377.6552 | 240.4086 | 19.749 |  | 483.8588 | 420.8166 | 395.497 | 427.8139 |  | 83.0042 | 187.8387 | 95.1686 | 204.1854 | 301.181 | 412.0968 | 524.2027 | 11.7187 | 91.0108 | 17.1423 | 190.669 | 9.5881 | 43.7216 | 49.6025 | 57.8828 | 17.9948 |  |  | 2.5518 | -0.18193 | 0.29098 | -0.64003 | 5.3859 | 4.9246 | 10.0853 | -6.2743 | 0.78698 | 6.8213 | 27.9558 | -0.00036798 | -0.00044684 | -0.00050762 | 805.7259 | 418.7472 | 106.0638 | 86.0044 | 34.7583 | 18.4316 | 16.0365 | 63.4038 | 41.5877 | 26.022 | 20.7049 | 18.0435 | 18.7472 | 20.9672 | 266.9423 | 211.001 | 171.7076 | 112.8551 | 95.1782 | 250.1927 | 145.1066 | 110.6133 | 186.6804 | 212.6848 | 315.3559 | 411.5987 | 476.9827 |  |  |  | 655.8692 | 596.4581 | 568.7854 | 597.0526 | 8.9264 | 6.476 | 760.5274 |  |  | 728.3064 |  |  | 116.1908 | 396.0156 | 504.9781 | 112.9556 | 313.7295 | 424.1799 | 772.6319 | 717.057 | 805.8444 | 859.7202 | 731.0263 |  | 610.0372 | 611.6693 | 559.6684 | 801.2081 | 754.1352 | 763.2558 |  | 835.5544 |  |  | 790.6031 | 778.5797 | 785.3548 | [6 empty] | 764.0571 |  |  | 720.0519 |  |  | 514.0231 | 668.6304 | 775.7521 | 307.4939 | 551.0605 | 623.6319 | 426.2996 | 584.1738 | 700.6801 | 604.0325 | 697.9539 | 417.4692 | 591.7895 | 520.0335 | 631.959 | 319.5241 | 537.8734 |  | 584.0824 | 648.7737 | 684.2638 | 401.6766 | 578.2718 | 678.236 | 419.8935 | 578.4302 | 555.5517 | 677.904 | 457.7712 | 626.121 | 0.37113 | 16.7516 | 3.332 | 0.077906 | -39.8184 | 3.1159 | 2839.88 | 0.28 | 3.1662 | -0.63822 | 0.80713 | -1.197 | 4.2337 | 4.0483 | 5.7934 | 31.1372 | 25.8318 | 61.8386 | 2.3923 | -1.2204 | -1.2616 | 43.8697
42810.5047 | 5583 | 52.1932 | 39.5132 | 28.1308 | 21.9181 | 18.4946 | 19.283 | 20.1793 | 86.211 | 50.0653 | 31.9066 | 22.2905 | 17.0905 | 16.1007 | 16.1292 | 139.5108 | 194.455 | 287.7554 | 308.6161 | 221.5727 | 577.6866 |  |  |  | 113.5131 | 325.8551 | 603.2751 | 589.8245 | 438.81 | 532.8679 | 187.3728 | 352.6319 | 435.7811 | 190.1616 | 387.9834 | 445.4861 | 436.5479 | 20.0437 | 994.6482 | 453.3968 | 423.7948 | 399.5467 | 428.3133 |  | 83.0561 | 187.6054 | 95.3185 | 205.1921 | 301.1641 | 412.1374 | 525.2369 | 11.3469 | 91.0144 | 17.1406 | 190.713 | 9.5868 | 43.7081 | 49.6299 | 57.8843 | 18.0087 |  |  | 2.4526 | -0.32847 | 0.080704 | -0.72677 | 5.6297 | 4.4811 | 9.8323 | -6.3801 | 0.30807 | 6.8164 | 27.8177 | -0.00033513 | -0.00045834 | -0.00051583 | 806.8989 | 418.6594 | 106.0803 | 86.0154 | 34.7676 | 18.4404 | 16.0396 | 63.4196 | 41.5983 | 26.0282 | 20.7062 | 18.041 | 18.7515 | 20.9707 | 273.8809 | 216.3742 | 174.5354 | 119.2594 | 98.9323 | 250.1807 | 145.0859 | 110.6271 | 186.7533 | 212.7651 | 315.5502 | 411.7659 | 477.1295 |  |  |  | 655.5733 | 596.512 | 567.7406 | 596.9174 | 9.893 | 5.8615 | 758.2668 |  |  | 725.6419 |  |  | 116.2109 | 396.3578 | 503.4872 | 112.9877 | 313.1945 | 422.6046 | 771.9363 | 717.8383 | 805.6195 | 859.7555 | 730.463 |  | 609.7963 | 610.4603 | 559.5741 | 800.6946 | 752.5447 | 763.2644 |  | 835.5327 |  |  | 789.2247 | 777.6658 | 784.2361 | [6 empty] | 764.1786 |  |  | 720.5704 |  |  | 513.9572 | 668.2421 | 771.8927 | 308.3335 | 550.5346 | 624.2337 | 426.9877 | 583.4047 | 700.4693 | 604.2773 | 697.7601 | 417.2885 | 591.5213 | 520.1705 | 632.1443 | 318.9045 | 537.8057 |  | 583.2492 | 649.2331 | 684.1771 | 400.9626 | 578.1183 | 678.254 | 419.2312 | 578.3926 | 556.2433 | 677.7915 | 457.7792 | 626.0995 | 0.26443 | 16.7535 | 3.3314 | 0.076842 | -39.9931 | 3.1159 | 2849.77 | 0.37 | 3.0985 | -0.85733 | 0.42496 | -1.2753 | 4.3286 | 3.8618 | 5.7205 | 31.1085 | 25.8504 | 61.4185 | 1.6196 | -1.5373 | 14.6127 | 43.8115
42810.5047 | 5584 | 52.1968 | 39.5063 | 28.1238 | 21.9115 | 18.4849 | 19.2706 | 20.1762 | 86.2258 | 50.0613 | 31.8981 | 22.2818 | 17.0907 | 16.0911 | 16.117 | 139.5429 | 194.497 | 287.8568 | 308.7494 | 222.1715 | 577.6447 |  |  |  | 113.5185 | 326.1218 | 603.521 | 590.1181 | 439.5161 | 533.1418 | 186.1687 | 351.4376 | 435.3308 | 192.3446 | 337.6568 | 397.1856 | 426.3477 | 33.6087 | 996.9814 | 461.0166 | 424.2886 | 400.3195 | 427.4281 |  | 83.242 | 187.4862 | 95.2527 | 204.5637 | 301.2263 | 412.9663 | 526.0239 | 11.2579 | 90.9933 | 16.8948 | 190.7237 | 9.5898 | 43.6804 | 49.6459 | 57.8792 | 18.0164 |  |  | 3.0532 | -0.12674 | 0.01828 | -1.102 | 5.9142 | 4.7847 | 9.9493 | -6.9439 | 0.52349 | 7.1259 | 28.0049 | -0.00045834 | -0.00040905 | -0.00048134 | 806.8586 | 418.5833 | 106.0848 | 86.0237 | 34.7726 | 18.4385 | 16.0364 | 63.433 | 41.604 | 26.0335 | 20.707 | 18.0373 | 18.7492 | 20.9645 | 282.0422 | 224.1378 | 177.8686 | 120.1083 | 99.2453 | 250.346 | 145.0848 | 110.6373 | 186.8181 | 212.8299 | 315.7424 | 411.9157 | 477.3252 |  |  |  | 655.1476 | 596.904 | 569.2635 | 597.6873 | 8.7076 | 6.4327 | 756.0517 |  |  | 724.1352 |  |  | 116.2455 | 396.7025 | 505.0852 | 112.968 | 313.1531 | 422.6266 | 771.2144 | 718.5623 | 805.3774 | 860.9208 | 730.1247 |  | 609.6317 | 604.9024 | 559.5481 | 800.1859 | 750.96 | 763.456 |  | 834.3802 |  |  | 789.6168 | 776.8647 | 783.3102 | [6 empty] | 764.3711 |  |  | 720.9985 |  |  | 513.9234 | 668.5838 | 773.1205 | 309.8312 | 550.2298 | 624.8226 | 426.4 | 582.6273 | 699.8977 | 604.3038 | 697.2369 | 417.7225 | 591.1752 | 519.9082 | 633.1763 | 317.6923 | 537.9441 |  | 584.0023 | 649.1036 | 684.033 | 400.4203 | 578.0476 | 678.104 | 420.8851 | 578.1643 | 555.6024 | 676.9091 | 457.5659 | 625.2415 | 0.2313 | 16.7527 | 3.3318 | 0.075756 | -39.9851 | 3.1158 | 2850.18 | 0.35 | 3.4577 | -0.53247 | 0.20222 | -1.5701 | 4.4393 | 3.9929 | 5.7579 | 31.0877 | 26.0006 | 61.0017 | 0.73651 | -1.9078 | 13.5446 | 43.7009
42810.5047 | 5585 | 52.1966 | 39.514 | 28.1311 | 21.9147 | 18.4858 | 19.2674 | 20.1766 | 86.2421 | 50.0813 | 31.9181 | 22.2983 | 17.0995 | 16.0871 | 16.1223 | 139.58 | 194.5397 | 287.9822 | 308.8892 | 222.7723 | 577.7929 |  |  |  | 113.5348 | 326.3976 | 603.7079 | 589.6706 | 437.8565 | 533.4592 | 189.4745 | 351.1192 | 435.178 | 190.6357 | 410.2973 | 440.7066 | 203.8227 | 35.3941 | 1160.9184 | 462.8322 | 424.0931 | 400.3799 | 427.2014 | 1166.4092 | 83.1422 | 187.4038 | 95.0989 | 203.043 | 301.0169 | 413.3511 | 525.4411 | 11.3656 | 90.923 | 16.5296 | 190.7054 | 9.5891 | 43.651 | 49.6524 | 57.8701 | 18.0361 |  |  | 3.205 | -0.45201 | 0.35012 | -1.2741 | 5.627 | 5.29 | 9.9743 | -5.5948 | 0.62079 | 6.6201 | 27.7386 | -0.0004107 | -0.00040084 | -0.00050269 | 807.8195 | 418.5261 | 106.0819 | 86.0494 | 34.7815 | 18.4322 | 16.0327 | 63.4395 | 41.6118 | 26.0368 | 20.7107 | 18.0403 | 18.7457 | 20.9679 | 285.5186 | 226.8562 | 181.8819 | 120.1114 | 95.2097 | 250.5343 | 145.126 | 110.6572 | 186.8834 | 212.8963 | 315.9385 | 412.0579 | 477.5184 |  |  |  | 654.814 | 597.1231 | 571.8645 | 596.667 | 8.799 | 6.3527 | 753.3458 |  |  | 725.213 |  |  | 116.2726 | 397.0481 | 504.1749 | 112.9931 | 313.0475 | 423.4125 | 770.6169 | 718.9347 | 806.1622 | 861.208 | 729.7566 |  | 609.4116 | 600.1932 | 559.4799 | 799.5416 | 749.4793 | 763.4663 |  | 834.194 |  |  | 789.579 | 776.103 | 782.4646 | [6 empty] | 764.5058 |  |  | 721.4309 |  |  | 514.5024 | 667.7963 | 772.1035 | 309.3619 | 549.5473 | 625.6028 | 425.1518 | 582.3994 | 699.1517 | 604.8642 | 697.1553 | 418.2484 | 591.1372 | 518.4827 | 632.8605 | 315.9189 | 537.6234 |  | 584.7194 | 647.8024 | 683.9157 | 399.6027 | 577.2277 | 678.2938 | 422.2568 | 577.8553 | 553.3468 | 676.3533 | 457.4273 | 624.5268 | 0.40984 | 16.7536 | 3.3343 | 0.076618 | -39.948 | 3.1159 | 2819.51 | 0.21 | 3.5433 | -1.0055 | 0.88494 | -1.6882 | 4.3314 | 4.1997 | 5.7667 | 31.0575 | 26.1206 | 60.6186 | 0.37729 | -2.3484 | -3.2703 | 43.6595
42810.5047 | 5586 | 52.2003 | 39.517 | 28.1353 | 21.904 | 18.4839 | 19.2652 | 20.1751 | 86.2499 | 50.0891 | 31.9247 | 22.2934 | 17.0957 | 16.0845 | 16.1221 | 139.6172 | 194.5998 | 288.1274 | 309.0235 | 223.2239 | 577.8055 |  |  |  | 113.5418 | 326.6578 | 604.2294 | 589.5078 | 436.4353 | 533.7096 | 189.7852 | 352.2927 | 435.1384 | 191.533 | 405.0212 | 462.0962 | 322.8419 | 16.1645 | 1199.4204 | 473.7833 | 423.1083 | 397.5295 | 430.2747 | 1141.2612 | 82.9401 | 187.1805 | 95.1216 | 202.1853 | 301.1412 | 413.2969 | 524.9285 | 11.6451 | 90.8673 | 16.7934 | 190.7535 | 9.5957 | 43.622 | 49.6506 | 57.8533 | 18.0528 |  |  | 2.2988 | -0.22202 | -0.11512 | -1.1421 | 5.8682 | 3.9718 | 9.2876 | -5.8597 | 0.61125 | 6.855 | 27.8203 | -0.00040248 | -0.00044027 | -0.00050105 | 813.8086 | 418.4866 | 106.098 | 86.0735 | 34.796 | 18.4525 | 16.0428 | 63.469 | 41.6245 | 26.0425 | 20.7154 | 18.0579 | 18.7538 | 20.9684 | 289.2499 | 225.7102 | 183.8095 | 118.8834 | 90.9823 | 250.6297 | 145.1306 | 110.6584 | 186.945 | 212.9777 | 316.1217 | 412.2205 | 477.6997 |  |  |  | 654.6935 | 596.3696 | 573.0233 | 594.1819 | 7.9365 | 5.3946 | 753.1492 |  |  | 722.9015 |  |  | 116.2916 | 397.4087 | 502.059 | 113.0109 | 313.0112 | 421.9847 | 770.4714 | 719.7455 | 806.785 | 861.1049 | 729.3968 |  | 609.2374 | 598.0014 | 559.3609 | 799.0253 | 747.7758 | 763.8079 |  | 833.6378 |  |  | 789.0984 | 775.6879 | 782.0163 | [6 empty] | 764.6024 |  |  | 721.8455 |  |  | 513.9009 | 667.0562 | 772.8232 | 308.242 | 548.7599 | 626.0541 | 424.1789 | 582.2925 | 697.7268 | 604.8055 | 697.3576 | 419.0098 | 590.945 | 516.6694 | 632.3107 | 315.3391 | 537.0279 |  | 585.3165 | 647.2377 | 683.8371 | 401.7468 | 576.2081 | 677.6053 | 423.1648 | 577.3684 | 551.5739 | 675.8845 | 457.5518 | 623.4982 | 0.26501 | 16.7536 | 3.3356 | 0.074772 | -40.0559 | 3.1159 | 2830.28 | 0.24 | 3.0014 | -0.70452 | -0.50731 | -1.5979 | 4.4231 | 3.6389 | 5.5644 | 31.0355 | 26.1626 | 60.1734 | -0.023586 | -2.562 | 4.1697 | 43.7034
42810.5047 | 5587 | 52.2136 | 39.5156 | 28.1436 | 21.9035 | 18.4848 | 19.2666 | 20.172 | 86.2614 | 50.0985 | 31.9326 | 22.3068 | 17.0932 | 16.0878 | 16.1162 | 139.6458 | 194.6526 | 288.1726 | 309.1328 | 223.2511 | 577.5839 |  |  |  | 113.5501 | 326.9209 | 604.4398 | 589.5049 | 435.7932 | 533.8595 | 188.6502 | 353.4273 | 436.6446 | 192.3264 | 391.3359 | 451.8045 | 446.5497 | 88.5342 | 1124.2717 | 482.1448 | 421.7169 | 395.8685 | 430.0966 | 1260.1051 | 82.8121 | 186.7047 | 94.901 | 201.7883 | 301.1605 | 412.9685 | 524.2985 | 11.5032 | 90.7996 | 16.8372 | 190.8517 | 9.5915 | 43.5854 | 49.6331 | 57.8409 | 18.0548 |  |  | 2.1608 | -0.13659 | 0.070848 | -1.2485 | 5.2991 | 4.9365 | 9.7324 | -6.1317 | 0.38046 | 6.5351 | 27.9931 | -0.00040577 | -0.00040412 | -0.00044355 | 825.4168 | 418.4592 | 106.1048 | 86.1001 | 34.8152 | 18.4535 | 16.0396 | 63.4799 | 41.6373 | 26.0588 | 20.7138 | 18.0507 | 18.7601 | 20.9708 | 282.6362 | 221.8055 | 176.9168 | 117.48 | 87.7422 | 250.4504 | 145.017 | 110.671 | 187.0266 | 213.0622 | 316.349 | 412.3832 | 477.8796 |  |  |  | 654.5314 | 596.7514 | 573.0796 | 594.8896 | 5.6609 | 4.2345 | 752.288 |  |  | 720.3723 |  |  | 116.3163 | 397.7761 | 503.2552 | 113.0237 | 312.8947 | 419.7323 | 770.1574 | 737.6773 | 806.8984 | 861.819 | 729.2105 |  | 609.0993 | 596.155 | 559.2525 | 798.5283 | 746.4505 | 764.2581 |  | 833.0337 |  |  | 789.0794 | 775.8538 | 782.2261 | [6 empty] | 764.7575 |  |  | 722.3619 |  |  | 513.5425 | 666.0934 | 770.281 | 307.9827 | 548.2508 | 626.2782 | 424.3263 | 582.2639 | 697.4519 | 603.8895 | 696.0572 | 418.9603 | 590.4575 | 515.2463 | 631.95 | 314.3062 | 536.7975 |  | 585.9476 | 647.1069 | 683.7715 | 403.0212 | 575.2487 | 676.6305 | 422.9378 | 576.9311 | 551.6739 | 675.3147 | 457.4787 | 622.6595 | 0.31893 | 16.7528 | 3.336 | 0.074548 | -39.9934 | 3.1159 | 2816.37 | 0.26 | 2.9101 | -0.55232 | 0.39778 | -1.6698 | 4.2021 | 4.0558 | 5.6948 | 31.0153 | 26.1967 | 59.8312 | 0.6855 | -1.8107 | 15.6691 | 43.6499
42810.5047 | 5588 | 52.2177 | 39.5276 | 28.1474 | 21.9104 | 18.4868 | 19.2698 | 20.1673 | 86.2678 | 50.1182 | 31.936 | 22.3035 | 17.0928 | 16.088 | 16.113 | 139.6733 | 194.6832 | 288.2735 | 309.2524 | 223.3183 | 577.4194 |  |  |  | 113.5598 | 327.1866 | 604.3683 | 589.3549 | 433.4416 | 531.0152 | 188.735 | 354.3193 | 437.4573 | 193.7978 | 352.0637 | 403.2641 | 227.0439 | 63.7712 |  | 499.69 | 418.383 | 392.9194 | 426.7437 |  | 82.6575 | 186.336 | 94.59 | 201.6118 | 301.0962 | 412.2172 | 523.7603 | 11.2604 | 90.7876 | 17.0533 | 190.9224 | 9.5955 | 43.5657 | 49.6184 | 57.8424 | 18.0516 |  |  | 2.6898 | -0.099137 | 0.12604 | -0.62492 | 5.4825 | 4.0441 | 9.0766 | -6.0423 | 0.95803 | 6.8508 | 27.6856 | -0.00039755 | -0.00041562 | -0.00046327 | 828.2452 | 418.4135 | 106.1053 | 86.1057 | 34.8215 | 18.4467 | 16.0405 | 63.4945 | 41.6496 | 26.0529 | 20.7185 | 18.0505 | 18.7581 | 20.9597 | 269.0849 | 214.0533 | 167.9269 | 113.5827 | 84.6674 | 250.0578 | 144.8048 | 110.6838 | 187.0914 | 213.1272 | 316.5389 | 412.5277 | 478.0096 |  |  |  | 654.4032 | 596.1373 | 571.8918 | 594.6501 | 7.3251 | 4.2351 | 754.3291 |  |  | 725.382 |  |  | 116.3393 | 398.1017 | 501.7661 | 113.0153 | 312.8178 | 418.6242 | 769.784 | 785.1992 | 807.5104 | 861.9897 | 729.0631 |  | 608.9385 | 597.6245 | 559.0097 | 798.1603 | 745.1673 | 764.5033 |  | 832.8295 |  |  | 788.346 | 775.463 | 781.874 | [6 empty] | 764.9116 |  |  | 722.8429 |  |  | 512.1429 | 665.3155 | 767.8459 | 307.5581 | 548.2692 | 626.2465 | 424.0463 | 582.1218 | 696.9404 | 603.0374 | 694.2498 | 418.649 | 590.3079 | 514.5341 | 630.2154 | 314.5007 | 536.4703 |  | 586.2188 | 646.4544 | 683.6757 | 403.0164 | 574.2977 | 676.6334 | 421.677 | 576.6838 | 549.8157 | 675.2202 | 457.4883 | 622.2658 | 0.34821 | 16.7533 | 3.3397 | 0.076871 | -39.9329 | 3.1159 | 2775.18 | 0.16 | 3.2412 | -0.47035 | 0.53035 | -1.1809 | 4.2719 | 3.6689 | 5.4966 | 30.9899 | 26.1174 | 59.4979 | 2.1348 | -0.83891 | -1.998 | 43.6297
42810.5047 | 5589 | 52.2215 | 39.5317 | 28.1537 | 21.9166 | 18.4937 | 19.2669 | 20.1733 | 86.276 | 50.1297 | 31.9447 | 22.3136 | 17.0979 | 16.0932 | 16.1246 | 139.7125 | 194.7158 | 288.397 | 309.3736 | 223.5763 | 577.2539 |  |  |  | 113.5674 | 327.459 | 604.498 | 588.9132 | 434.558 | 530.2904 | 189.4009 | 351.2319 | 430.6098 | 191.4557 | 390.011 | 406.7325 | 156.5033 | 19.0013 |  | 488.631 | 417.225 | 391.8864 | 429.6625 | 1267.402 | 82.5736 | 186.0174 | 94.3736 | 201.4231 | 301.306 | 411.5918 | 523.1993 | 11.0384 | 90.7594 | 17.0877 | 190.9794 | 9.6112 | 43.577 | 49.6077 | 57.8463 | 18.0529 |  |  | 3.3108 | -0.30481 | -0.017864 | -0.83059 | 5.7374 | 4.7768 | 9.7094 | -6.2145 | 0.011886 | 6.3553 | 27.834 | -0.00035648 | -0.00041562 | -0.00047969 | 831.1176 | 418.3894 | 106.1192 | 86.1289 | 34.833 | 18.4547 | 16.0424 | 63.5103 | 41.6576 | 26.0576 | 20.7179 | 18.0522 | 18.756 | 20.9645 | 261.1455 | 209.0111 | 166.3496 | 114.0349 | 85.9285 | 249.5804 | 144.6022 | 110.6951 | 187.1512 | 213.1972 | 316.7293 | 412.6711 | 478.1669 |  |  |  | 654.2231 | 595.63 | 570.9788 | 593.9086 | 8.4446 | 5.2724 | 757.5725 |  |  | 727.5305 |  |  | 116.3644 | 398.4279 | 500.0086 | 113.031 | 312.9318 | 417.1479 | 769.1209 | 790.2059 | 807.4989 | 861.9556 | 728.8744 |  | 608.7326 | 599.0077 | 559.017 | 798.5183 | 743.5127 | 764.6061 |  | 833.4553 |  |  | 787.2689 | 774.9419 | 781.3342 | [6 empty] | 765.0515 |  |  | 723.2622 |  |  | 510.9977 | 665.0042 | 763.3876 | 307.4318 | 548.3775 | 626.4213 | 423.6695 | 581.4435 | 696.0397 | 603.3812 | 692.5964 | 417.9096 | 590.7283 | 514.8861 | 628.3436 | 315.0713 | 536.1963 |  | 586.022 | 646.1504 | 683.548 | 403.3849 | 573.6212 | 675.3647 | 420.7455 | 576.448 | 548.8732 | 674.7266 | 458.1589 | 621.9667 | 0.61246 | 16.7537 | 3.3406 | 0.076277 | -39.8803 | 3.1158 | 2724.83 | 0.33 | 3.5942 | -0.82446 | -0.19959 | -1.361 | 4.3681 | 3.9856 | 5.6823 | 30.9574 | 26.0801 | 59.0467 | 2.9484 | -0.68952 | -5.6555 | 43.6128
42810.5047 | 5590 | 52.2371 | 39.5422 | 28.1611 | 21.9236 | 18.5013 | 19.2752 | 20.1811 | 86.2991 | 50.1406 | 31.9557 | 22.3267 | 17.1058 | 16.0975 | 16.1244 | 139.7403 | 194.7657 | 288.5151 | 309.5032 | 223.8554 | 577.213 |  |  |  | 113.5708 | 327.7207 | 604.2302 | 588.4508 | 434.3844 | 530.43 | 187.0271 | 351.9917 | 433.1896 | 191.2225 | 395.6609 | 446.6891 | 317.725 | 16.1826 |  | 471.285 | 420.0586 | 392.9593 | 427.9625 |  | 82.4923 | 185.432 | 94.1572 | 200.8494 | 301.6826 | 411.9546 | 523.1032 | 10.9895 | 90.6866 | 16.6189 | 191.0397 | 9.6151 | 43.5706 | 49.6077 | 57.8343 | 18.0458 |  |  | 2.9415 | -0.21282 | 0.6202 | -0.34564 | 5.3497 | 4.694 | 9.4413 | -6.5404 | 0.40362 | 7.7396 | 27.366 | -0.0004222 | -0.00040905 | -0.00048298 | 829.7691 | 418.3702 | 106.132 | 86.1581 | 34.8435 | 18.4607 | 16.0478 | 63.5263 | 41.6663 | 26.0645 | 20.7266 | 18.0551 | 18.758 | 20.9679 | 254.0219 | 203.3433 | 167.9641 | 114.7663 | 89.2402 | 249.1335 | 144.4605 | 110.713 | 187.2168 | 213.2704 | 316.9105 | 412.8065 | 478.2979 |  |  |  | 653.9686 | 594.6956 | 568.7809 | 591.9821 | 8.8891 | 5.9042 | 758.4949 |  |  | 728.345 |  |  | 116.3899 | 398.7913 | 498.5978 | 113.0425 | 312.9816 | 417.2918 | 768.6085 | 789.9459 | 807.6315 | 862.001 | 728.573 |  | 608.627 | 603.7538 | 559.0044 | 797.9619 | 741.9985 | 764.6981 |  | 833.0007 |  |  | 786.4258 | 774.3278 | 780.7124 | [6 empty] | 765.226 |  |  | 723.6975 |  |  | 510.6496 | 664.0214 | 762.3175 | 307.1346 | 548.1044 | 627.0025 | 423.499 | 580.6502 | 695.5609 | 603.5018 | 691.3225 | 417.3301 | 590.5742 | 515.6532 | 628.2937 | 314.8014 | 536.0882 |  | 585.8871 | 645.8798 | 683.3937 | 403.7502 | 573.2047 | 674.2054 | 420.6374 | 576.2804 | 549.047 | 674.0818 | 458.784 | 621.4718 | 0.53118 | 16.7526 | 3.3408 | 0.074721 | -39.9295 | 3.1159 | 2685.22 | 0.29 | 3.3882 | -0.68846 | 1.1753 | -0.87738 | 4.219 | 3.952 | 5.6048 | 30.9464 | 25.9463 | 58.66 | 3.6758 | -0.887 | 3.8492 | 43.6132
42810.5047 | 5591 | 52.2404 | 39.5446 | 28.164 | 21.9295 | 18.4973 | 19.2784 | 20.1729 | 86.3101 | 50.1568 | 31.9648 | 22.3218 | 17.1006 | 16.0926 | 16.1231 | 139.7573 | 194.8094 | 288.6248 | 309.6236 | 224.1542 | 577.1028 |  |  |  | 113.5781 | 327.9804 | 604.2632 | 588.6092 | 435.713 | 532.0241 | 185.9566 | 350.1798 | 434.4742 | 193.9582 | 336.7751 | 389.931 | 467.4487 | 22.3061 | 1095.8957 | 453.4096 | 423.3695 | 398.2226 | 434.1588 |  | 82.3949 | 185.203 | 94.128 | 200.0721 | 301.149 | 412.697 | 523.3448 | 10.7544 | 90.6046 | 16.2173 | 191.1689 | 9.6132 | 43.5629 | 49.6058 | 57.836 | 18.029 |  |  | 3.1517 | 0.038859 | 0.70496 | -0.64792 | 5.6205 | 4.6703 | 9.3691 | -6.6075 | 0.57798 | 6.3947 | 27.6496 | -0.0004222 | -0.00040084 | -0.00048462 | 826.3891 | 418.3517 | 106.1344 | 86.169 | 34.8505 | 18.4588 | 16.051 | 63.5378 | 41.6743 | 26.0649 | 20.7258 | 18.0542 | 18.7531 | 20.9638 | 258.9415 | 210.9422 | 173.8222 | 113.955 | 88.783 | 249.0187 | 144.3985 | 110.7403 | 187.2877 | 213.3599 | 317.1322 | 412.9714 | 478.4055 |  |  |  | 653.7492 | 593.8146 | 564.4078 | 590.4197 | 8.1355 | 5.8015 | 758.009 |  |  | 730.6821 |  |  | 116.4107 | 399.1795 | 497.142 | 113.0734 | 312.6241 | 418.2236 | 768.3399 | 784.6269 | 808.6118 | 862.2941 | 728.3152 |  | 608.4541 | 603.4959 | 558.9096 | 797.4564 | 740.4426 | 764.8737 |  | 832.0841 |  |  | 786.4375 | 773.7873 | 780.1304 | [6 empty] | 765.4239 |  |  | 724.1663 |  |  | 510.0083 | 662.4743 | 759.0817 | 306.546 | 547.2711 | 627.6058 | 423.2657 | 580.1146 | 695.4823 | 603.4621 | 689.3051 | 417.704 | 590.323 | 516.0733 | 629.0169 | 314.7761 | 536.0075 |  | 586.0406 | 645.0153 | 683.2507 | 403.2862 | 573.498 | 673.976 | 421.4755 | 576.1346 | 549.0611 | 673.4194 | 458.8082 | 620.79 | 0.45741 | 16.7533 | 3.3422 | 0.076487 | -39.9435 | 3.1158 | 2659.55 | 0.17 | 3.5107 | 0.29411 | 1.2527 | -1.201 | 4.3268 | 3.9442 | 5.5864 | 30.9219 | 25.9384 | 58.2625 | 3.1127 | -1.5458 | 17.9822 | 43.6108
42810.5048 | 5592 | 52.2364 | 39.5446 | 28.1558 | 21.9282 | 18.4914 | 19.2685 | 20.1701 | 86.3127 | 50.1624 | 31.9664 | 22.3163 | 17.0926 | 16.0928 | 16.1184 | 139.7917 | 194.8504 | 288.736 | 309.7613 | 224.5391 | 576.8521 |  |  |  | 113.586 | 328.244 | 604.4698 | 588.3761 | 437.7091 | 535.7936 | 186.6036 | 352.4952 | 435.6918 | 191.1674 | 394.5601 | 433.8716 | 528.2028 | 141.1947 |  | 475.9837 | 422.1159 | 398.2808 | 433.4932 |  | 82.7681 | 185.4654 | 94.1691 | 199.388 | 301.039 | 412.3424 | 523.3949 | 10.4994 | 90.5148 | 15.782 | 191.3012 | 9.6143 | 43.5595 | 49.6106 | 57.8411 | 18.0244 |  |  | 2.3639 | -0.042625 | 0.28112 | -0.6282 | 5.3517 | 4.42 | 9.5563 | -6.5726 | 0.74903 | 6.652 | 27.709 | -0.00038113 | -0.00038113 | -0.00049941 | 811.6392 | 418.3483 | 106.1556 | 86.1961 | 34.8698 | 18.4633 | 16.0535 | 63.5615 | 41.6962 | 26.0788 | 20.7281 | 18.0539 | 18.7573 | 20.9721 | 265.0907 | 216.2358 | 180.4207 | 113.6972 | 87.6101 | 248.915 | 144.4132 | 110.741 | 187.3461 | 213.4338 | 317.3203 | 413.1047 | 478.5652 |  |  |  | 653.4733 | 593.4112 | 563.6217 | 591.0673 | 4.6203 | 5.6248 | 759.0024 |  |  | 732.5076 |  |  | 116.4151 | 399.5461 | 498.3984 | 113.0482 | 312.6547 | 419.777 | 768.2996 | 761.9026 | 810.2818 | 862.8011 | 728.244 |  | 608.2109 | 600.9024 | 558.6417 | 797.1168 | 739.3131 | 764.3399 |  | 832.4022 |  |  | 784.9882 | 773.7293 | 780.064 | [6 empty] | 765.652 |  |  | 724.5883 |  |  | 509.7628 | 661.3766 | 758.6743 | 306.0178 | 547.1344 | 628.2402 | 423.9761 | 579.9504 | 694.9004 | 602.8053 | 688.5879 | 418.121 | 590.7511 | 515.7666 | 628.5887 | 314.7854 | 535.7436 |  | 585.5323 | 643.9694 | 683.1323 | 402.8569 | 573.9 | 673.6881 | 422.4272 | 575.9541 | 549.4645 | 672.7242 | 458.0353 | 620.3541 | 0.15253 | 16.7533 | 3.3413 | 0.076683 | -39.9239 | 3.1158 | 2653.88 | 0.24 | 3.0475 | -0.30812 | 0.7913 | -1.1829 | 4.221 | 3.836 | 5.6405 | 30.8793 | 25.9681 | 57.9742 | 2.4146 | -2.2771 | 26.0126 | 43.5354
42810.5048 | 5593 | 52.2466 | 39.5434 | 28.1607 | 21.9254 | 18.4922 | 19.2659 | 20.1715 | 86.3266 | 50.1734 | 31.972 | 22.3158 | 17.0892 | 16.0926 | 16.1155 | 139.8224 | 194.8969 | 288.849 | 309.8868 | 224.8657 | 576.5422 |  |  |  | 113.603 | 328.5045 | 604.838 | 588.0948 | 438.9238 | 539.3683 | 189.3997 | 352.797 | 433.475 | 186.633 | 417.9987 | 465.6376 | 560.2793 | 358.7047 |  | 494.2935 | 421.5917 | 395.8549 | 429.6248 |  | 82.8492 | 185.4208 | 94.0248 | 198.9891 | 301.8057 | 412.2729 | 522.8517 | 10.6904 | 90.4572 | 15.3615 | 191.4242 | 9.6183 | 43.566 | 49.6177 | 57.8657 | 18.0225 |  |  | 3.7602 | -0.30941 | 0.49337 | -0.86345 | 5.288 | 4.2833 | 9.074 | -6.2533 | 0.48749 | 6.504 | 27.9918 | -0.00039263 | -0.00041891 | -0.00049448 | 809.665 | 418.346 | 106.1621 | 86.2066 | 34.8697 | 18.4665 | 16.0415 | 63.567 | 41.6992 | 26.0846 | 20.7312 | 18.0495 | 18.7591 | 20.9661 | 249.5502 | 203.2678 | 175.1729 | 114.0395 | 91.2033 | 248.2717 | 144.3408 | 110.7597 | 187.4272 | 213.5169 | 317.5169 | 413.2457 | 478.7432 |  |  |  | 653.1836 | 592.5464 | 561.5314 | 590.5989 | 5.2725 | 3.6906 | 759.2161 |  |  | 732.9147 |  |  | 116.438 | 399.9193 | 500.1742 | 113.0632 | 312.6266 | 421.2786 | 767.8747 | 729.4615 | 812.0804 | 863.134 | 728.0219 |  | 608.0221 | 598.1424 | 558.5569 | 796.9236 | 738.3079 | 765.0144 |  | 831.0587 |  |  | 784.2974 | 773.4448 | 779.7822 | [6 empty] | 765.7759 |  |  | 724.9832 |  |  | 510.1337 | 660.3208 | 757.1866 | 305.2862 | 546.8708 | 628.4342 | 425.5491 | 579.1556 | 694.0658 | 602.2889 | 688.9218 | 417.7235 | 590.8538 | 515.1504 | 627.5454 | 315.1062 | 535.4991 |  | 585.268 | 643.4802 | 683.0373 | 403.0651 | 573.0048 | 672.0637 | 422.2828 | 575.5218 | 549.858 | 671.8733 | 457.4666 | 619.9192 | 0.14752 | 16.7537 | 3.339 | 0.07496 | -39.9309 | 3.1158 | 2620.37 | 0.2 | 3.852 | -0.83012 | 1.0482 | -1.3867 | 4.1956 | 3.776 | 5.496 | 30.8509 | 26.0313 | 57.7154 | 4.0492 | -1.7032 | 30.9856 | 43.4881
42810.5048 | 5594 | 52.2562 | 39.5458 | 28.168 | 21.9283 | 18.498 | 19.2681 | 20.1758 | 86.3425 | 50.1881 | 31.9858 | 22.3302 | 17.0981 | 16.0969 | 16.119 | 139.8616 | 194.9449 | 288.9631 | 310.0133 | 225.3632 | 576.4906 |  |  |  | 113.6139 | 328.7618 | 604.9907 | 588.0905 | 439.5102 | 539.3568 | 188.0872 | 353.3973 | 433.4707 | 186.7783 | 416.164 | 464.5124 | 630.3478 | 382.1696 |  | 485.4251 | 422.7372 | 395.93 | 426.4036 |  | 82.8264 | 185.2603 | 93.7797 | 199.4079 | 303.5093 | 412.2256 | 522.1764 | 10.8327 | 90.3766 | 15.042 | 191.5573 | 9.6146 | 43.5705 | 49.6362 | 57.8935 | 18.0307 |  |  | 2.8961 | -0.22924 | 0.39875 | -1.2236 | 5.8952 | 4.987 | 9.7338 | -6.593 | 0.067736 | 6.7894 | 27.6822 | -0.00040084 | -0.00040248 | -0.00043205 | 835.9402 | 418.328 | 106.1553 | 86.2265 | 34.8776 | 18.4614 | 16.035 | 63.5765 | 41.7024 | 26.0755 | 20.7217 | 18.0433 | 18.7424 | 20.9505 | 241.6135 | 198.2754 | 169.1747 | 111.8119 | 93.3784 | 247.7783 | 144.1719 | 110.7605 | 187.4898 | 213.5931 | 317.6993 | 413.378 | 478.8922 |  |  |  | 652.8338 | 591.7584 | 558.8589 | 589.5989 | 5.4281 | 3.5685 | 759.8178 |  |  | 732.7612 |  |  | 116.482 | 400.3006 | 502.1677 | 113.0824 | 312.534 | 421.1347 | 767.3214 | 729.0855 | 813.4396 | 862.8657 | 727.6398 |  | 607.911 | 593.8346 | 558.5581 | 796.7561 | 737.1166 | 765.0049 |  | 828.9754 |  |  | 782.9892 | 772.8393 | 779.1104 | [6 empty] | 765.7969 |  |  | 725.3331 |  |  | 509.5155 | 659.884 | 753.149 | 304.2198 | 546.219 | 628.257 | 426.2994 | 578.7821 | 694.2411 | 601.5409 | 688.7275 | 416.864 | 590.3146 | 514.9818 | 627.299 | 314.9723 | 535.0596 |  | 584.3861 | 642.3357 | 682.8704 | 402.9323 | 571.9743 | 671.9504 | 420.8195 | 575.0875 | 549.2339 | 670.8267 | 457.5133 | 619.6994 | 0.37171 | 16.7529 | 3.3375 | 0.075467 | -39.9653 | 3.1158 | 2613.53 | 0.15 | 3.3806 | -0.7144 | 0.9422 | -1.6505 | 4.4297 | 4.0743 | 5.6921 | 30.8412 | 26.1512 | 57.4079 | 4.8603 | -1.0583 | 43.4477 | 43.4431
42810.5048 | 5595 | 52.2589 | 39.5604 | 28.1797 | 21.9398 | 18.5028 | 19.2752 | 20.1691 | 86.3572 | 50.1992 | 31.9938 | 22.3378 | 17.1006 | 16.0989 | 16.1167 | 139.9022 | 194.9936 | 289.0831 | 310.1498 | 225.9941 | 576.2371 |  |  |  | 113.629 | 329.0288 | 605.0835 | 587.7933 | 438.2576 | 539.4276 | 188.2727 | 353.5966 | 437.9485 | 193.0837 | 366.8014 | 410.5784 | 544.2087 | 141.7446 |  | 489.1584 | 422.503 | 395.1317 | 426.6474 |  | 82.9304 | 185.1513 | 93.6054 | 199.1474 | 303.4697 | 412.0414 | 521.144 | 10.9177 | 90.3191 | 15.2668 | 191.734 | 9.6045 | 43.5564 | 49.6618 | 57.9418 | 18.0404 |  |  | 3.1222 | -0.14513 | 0.46906 | -0.7708 | 5.3438 | 4.3247 | 9.5452 | -6.4176 | 1.0312 | 6.3637 | 27.2117 | -0.00034827 | -0.00032856 | -0.00046819 | 837.365 | 418.3375 | 106.1646 | 86.263 | 34.8896 | 18.4648 | 16.0428 | 63.5944 | 41.7111 | 26.076 | 20.7293 | 18.0482 | 18.7499 | 20.9488 | 234.4818 | 188.7218 | 157.742 | 109.5795 | 91.1287 | 247.1753 | 143.8602 | 110.7634 | 187.5505 | 213.6649 | 317.8777 | 413.5062 | 479.0167 |  |  |  | 652.7435 | 591.7683 | 559.1573 | 590.4058 | 5.8031 | 2.7835 | 758.2892 |  |  | 730.994 |  |  | 116.5121 | 400.6535 | 501.58 | 113.0978 | 312.4274 | 421.3528 | 766.878 | 728.4212 | 813.3775 | 862.6525 | 727.2953 |  | 607.7498 | 588.9968 | 558.5262 | 796.5622 | 735.8576 | 764.9153 |  | 827.1233 |  |  | 782.6462 | 772.2061 | 778.4156 | [6 empty] | 765.8615 |  |  | 725.6786 |  |  | 508.9448 | 658.0904 | 753.4999 | 303.9055 | 546.0193 | 628.1797 | 425.9059 | 578.9015 | 694.1756 | 599.8704 | 687.1571 | 415.7112 | 589.9283 | 514.5988 | 626.2557 | 314.4461 | 534.437 |  | 585.3728 | 641.4131 | 682.6521 | 403.2788 | 571.0636 | 672.5284 | 419.7607 | 574.8226 | 549.0329 | 670.2488 | 457.5223 | 619.3969 | 0.33357 | 16.7527 | 3.3351 | 0.075315 | -39.9318 | 3.1158 | 2587.04 | 0.18 | 3.5102 | -0.56836 | 1.0218 | -1.3098 | 4.217 | 3.7936 | 5.6359 | 30.8213 | 26.2805 | 57.0844 | 5.5665 | 0.17221 | 28.5722 | 43.402
42810.5048 | 5596 | 52.2625 | 39.5606 | 28.1825 | 21.9396 | 18.499 | 19.2706 | 20.1611 | 86.359 | 50.2065 | 31.9982 | 22.3322 | 17.0994 | 16.0947 | 16.1105 | 139.9354 | 195.0411 | 289.1975 | 310.2674 | 226.6388 | 576.0507 |  |  |  | 113.639 | 329.3127 | 604.5696 | 586.7587 | 436.8989 | 538.1877 | 188.2554 | 353.9469 | 435.6339 | 192.8734 | 366.7477 | 408.1697 | 213.1085 | 40.0303 |  | 497.8781 | 419.2081 | 394.4386 | 426.1304 |  | 83.0799 | 185.1267 | 93.4636 | 198.2314 | 303.0261 | 411.0801 | 520.6205 | 11.0275 | 90.2377 | 15.618 | 191.8604 | 9.6059 | 43.5079 | 49.6813 | 57.9902 | 18.0558 |  |  | 3.0164 | -0.28839 | 0.72534 | -0.4199 | 5.3333 | 4.3779 | 9.8796 | -6.2828 | 0.40225 | 6.7569 | 27.2371 | -0.00040741 | -0.00040741 | -0.00046655 | 840.9309 | 418.3571 | 106.182 | 86.2763 | 34.9046 | 18.4706 | 16.0514 | 63.6169 | 41.7277 | 26.0884 | 20.7368 | 18.0602 | 18.7536 | 20.9513 | 233.0199 | 185.6422 | 151.2618 | 106.9593 | 90.7958 | 246.6913 | 143.5198 | 110.7805 | 187.6347 | 213.7614 | 318.1035 | 413.6651 | 479.178 |  |  |  | 652.6544 | 591.3625 | 561.5214 | 589.2839 | 6.6016 | 4.7796 | 757.2882 |  |  | 728.3119 |  |  | 116.5421 | 400.9629 | 500.2111 | 113.0992 | 312.4104 | 419.9541 | 766.495 | 727.421 | 813.5486 | 862.7457 | 726.9456 |  | 607.4351 | 586.0031 | 558.3358 | 796.165 | 734.3877 | 764.8303 |  | 827.4876 |  |  | 783.8475 | 771.7537 | 777.9015 | [6 empty] | 765.9905 |  |  | 725.9171 |  |  | 507.8466 | 656.4073 | 753.6705 | 303.1431 | 546.1111 | 628.3317 | 425.7358 | 579.2036 | 694.5032 | 598.6348 | 686.0761 | 415.6845 | 589.3386 | 514.19 | 625.3246 | 313.5835 | 533.9835 |  | 583.6451 | 641.439 | 682.4958 | 402.8379 | 569.585 | 671.0571 | 418.7448 | 575.0351 | 548.8051 | 670.1611 | 457.3495 | 619.2507 | 0.38827 | 16.753 | 3.3292 | 0.073057 | -39.9595 | 3.1158 | 2562.12 | 0.25 | 3.4476 | -0.80116 | 1.2706 | -0.96672 | 4.2099 | 3.8142 | 5.7298 | 30.7735 | 26.3335 | 56.7129 | 5.6597 | 0.84882 | -2.7473 | 43.4146
42810.5048 | 5597 | 52.2767 | 39.5648 | 28.1921 | 21.9419 | 18.5094 | 19.2754 | 20.1752 | 86.3816 | 50.2194 | 32.0133 | 22.337 | 17.1043 | 16.0969 | 16.1155 | 139.9649 | 195.0709 | 289.303 | 310.4003 | 227.6795 | 575.7221 |  |  |  | 113.6474 | 329.6034 | 604.4145 | 586.9484 | 435.1557 | 536.6211 | 186.2241 | 354.2709 | 432.7622 | 191.1389 | 416.8767 | 452.2482 | 239.973 | 18.7035 |  | 467.5413 | 420.4806 | 392.4967 | 422.4665 |  | 82.8255 | 184.7469 | 93.1743 | 197.4119 | 303.4152 | 410.6287 | 519.4504 | 10.8119 | 90.1146 | 15.776 | 191.9171 | 9.6049 | 43.4544 | 49.7052 | 58.0294 | 18.0741 |  |  | 3.3712 | -0.34884 | 0.9251 | -0.64463 | 5.4969 | 4.5672 | 9.3185 | -6.597 | 0.61631 | 6.374 | 27.3589 | -0.00031541 | -0.00039755 | -0.00049448 | 836.3561 | 418.379 | 106.1985 | 86.2937 | 34.9185 | 18.4711 | 16.0488 | 63.6297 | 41.7402 | 26.1009 | 20.7388 | 18.0646 | 18.7605 | 20.9531 | 233.6863 | 193.0097 | 157.6135 | 107.8705 | 95.0307 | 246.3479 | 143.3311 | 110.7887 | 187.6832 | 213.8219 | 318.28 | 413.7932 | 479.3304 |  |  |  | 652.5256 | 590.8507 | 562.5124 | 586.9738 | 9.8397 | 5.2141 | 757.5095 |  |  | 727.2644 |  |  | 116.5671 | 401.2636 | 499.0879 | 113.118 | 312.4976 | 420.5741 | 766.0663 | 730.7399 | 815.4922 | 862.8455 | 726.6395 |  | 607.2158 | 583.6975 | 558.2365 | 795.6201 | 733.2832 | 764.8549 |  | 827.8143 |  |  | 785.255 | 771.2337 | 777.3327 | [6 empty] | 766.0599 |  |  | 726.2259 |  |  | 507.8871 | 655.415 | 760.5292 | 302.8762 | 544.1763 | 628.5547 | 424.3819 | 578.7988 | 693.5867 | 597.2613 | 686.9229 | 416.4528 | 588.5089 | 515.0886 | 624.3158 | 314.8966 | 533.7799 |  | 583.0146 | 641.3253 | 682.3807 | 403.1207 | 568.1669 | 668.8353 | 418.4522 | 575.3048 | 548.0882 | 670.1349 | 456.8203 | 618.8078 | 0.43584 | 16.7547 | 3.3235 | 0.073397 | -39.9299 | 3.1157 | 2566.81 | 0.26 | 3.6412 | -0.88077 | 1.4343 | -1.1973 | 4.2725 | 3.8945 | 5.5628 | 30.742 | 26.3819 | 56.4416 | 5.5365 | 0.119 | -1.1386 | 43.452
42810.5048 | 5598 | 52.2719 | 39.5639 | 28.1886 | 21.9426 | 18.5087 | 19.2711 | 20.1715 | 86.3765 | 50.2276 | 32.0105 | 22.3389 | 17.1053 | 16.0959 | 16.1145 | 139.9873 | 195.1249 | 289.4356 | 310.5295 | 228.687 | 575.4195 |  |  |  | 113.6633 | 329.8779 | 604.3434 | 586.4187 | 432.8309 | 536.5332 | 187.4141 | 352.652 | 434.3756 | 192.7077 | 392.1663 | 451.9235 | 376.1186 | 34.886 |  | 457.2814 | 423.689 | 395.5433 | 426.48 |  | 82.8174 | 184.6335 | 93.271 | 198.6708 | 303.7582 | 409.6338 | 518.5112 | 11.031 | 90.0764 | 15.7749 | 191.952 | 9.6055 | 43.4349 | 49.7412 | 58.0556 | 18.0965 |  |  | 2.8554 | 0.14991 | 0.61757 | -1.0698 | 5.5672 | 4.8839 | 9.5097 | -6.5464 | 0.53692 | 6.6746 | 27.1501 | -0.00041891 | -0.00040905 | -0.00050269 | 831.4634 | 418.3781 | 106.2105 | 86.3142 | 34.9282 | 18.4779 | 16.0473 | 63.6435 | 41.753 | 26.1062 | 20.7399 | 18.0642 | 18.7682 | 20.9586 | 243.4323 | 202.2731 | 167.2536 | 109.8093 | 94.242 | 246.2196 | 143.2251 | 110.8042 | 187.7508 | 213.9067 | 318.4783 | 413.9407 | 479.512 |  |  |  | 652.2709 | 590.1262 | 561.6404 | 585.5474 | 9.4043 | 5.2873 | 759.3249 |  |  | 726.4621 |  |  | 116.5845 | 401.5953 | 496.7044 | 113.1271 | 312.4502 | 421.1756 | 765.7177 | 742.2687 | 817.6373 | 862.458 | 726.4366 |  | 607.0562 | 584.1094 | 558.2048 | 795.3917 | 732.0694 | 765.0173 |  | 827.1133 |  |  | 784.0039 | 770.8403 | 776.9443 | [6 empty] | 766.1215 |  |  | 726.7062 |  |  | 508.6283 | 655.3492 | 766.876 | 303.9323 | 542.5421 | 628.5746 | 422.5248 | 577.9812 | 692.855 | 596.2827 | 688.3302 | 416.8 | 587.7348 | 514.0016 | 623.4778 | 314.8845 | 533.4029 |  | 583.6608 | 640.5264 | 682.2648 | 403.032 | 568.3137 | 666.6304 | 417.3743 | 575.1807 | 547.1246 | 669.6514 | 456.5708 | 618.4631 | 0.48727 | 16.7531 | 3.3181 | 0.074381 | -39.9209 | 3.1158 | 2568.88 | 0.36 | 3.3509 | 0.57732 | 1.1718 | -1.5422 | 4.2966 | 4.0243 | 5.6155 | 30.7185 | 26.3654 | 56.1341 | 4.4353 | -0.96563 | 8.6769 | 43.4388
42810.5048 | 5599 | 52.2771 | 39.5701 | 28.1926 | 21.9472 | 18.5088 | 19.2772 | 20.1721 | 86.3903 | 50.2386 | 32.0247 | 22.3437 | 17.1047 | 16.0883 | 16.1094 | 140.0181 | 195.1656 | 289.5446 | 310.6578 | 229.4888 | 575.3409 |  |  |  | 113.6699 | 330.154 | 604.5745 | 586.7234 | 433.2694 | 536.3203 | 184.5484 | 351.2585 | 432.5252 | 190.2469 | 405.8946 | 406.5525 | 382.774 | 77.4549 |  | 481.1232 | 422.1585 | 394.8089 | 423.7465 |  | 82.5103 | 184.7517 | 93.509 | 199.1205 | 304.1396 | 409.1536 | 517.9739 | 11.2564 | 90.0423 | 15.6437 | 192.0132 | 9.5985 | 43.432 | 49.7634 | 58.0718 | 18.1011 |  |  | 2.6044 | -0.14382 | 0.005792 | -1.4233 | 5.721 | 4.1137 | 9.1305 | -6.5943 | 0.93371 | 6.1419 | 27.5016 | -0.00039755 | -0.00037127 | -0.00050433 | 836.1009 | 418.3562 | 106.2182 | 86.3241 | 34.9326 | 18.474 | 16.0431 | 63.6561 | 41.7593 | 26.1073 | 20.7416 | 18.0628 | 18.7637 | 20.963 | 251.9577 | 197.0582 | 164.7103 | 109.648 | 92.9695 | 245.9837 | 143.0342 | 110.825 | 187.8105 | 213.9796 | 318.6733 | 414.0561 | 479.64 |  |  |  | 651.9446 | 589.8018 | 560.3247 | 585.3742 | 6.2997 | 4.635 | 760.4632 |  |  | 728.803 |  |  | 116.6079 | 401.9097 | 496.1262 | 113.1479 | 312.1156 | 419.5523 | 765.4458 | 749.63 | 818.9973 | 861.9947 | 726.233 |  | 606.8927 | 586.0891 | 558.2109 | 795.0122 | 730.7321 | 765.4956 |  | 825.8042 |  |  | 784.0844 | 770.539 | 776.6833 | [6 empty] | 766.2252 |  |  | 727.0294 |  |  | 508.4427 | 654.6028 | 766.266 | 304.9227 | 542.092 | 628.4475 | 421.4833 | 577.7583 | 691.7729 | 596.9426 | 687.378 | 416.2519 | 586.638 | 513.4517 | 623.5467 | 314.4851 | 533.6151 |  | 583.2994 | 639.787 | 682.1692 | 402.9779 | 567.8025 | 666.0759 | 417.2166 | 574.9982 | 546.172 | 669.385 | 456.4876 | 618.6835 | 0.26944 | 16.7538 | 3.3111 | 0.073325 | -39.9789 | 3.1157 | 2569.13 | 0.23 | 3.1998 | -0.56554 | 0.11349 | -1.7791 | 4.354 | 3.6921 | 5.5005 | 30.6943 | 26.3114 | 55.8 | 3.4543 | -0.70738 | 9.3572 | 43.3759
42810.5048 | 5600 | 52.2903 | 39.5776 | 28.1986 | 21.953 | 18.5142 | 19.2739 | 20.179 | 86.4141 | 50.2602 | 32.0405 | 22.3589 | 17.1106 | 16.0986 | 16.1214 | 140.052 | 195.2075 | 289.6788 | 310.7968 | 230.4462 | 575.2538 |  |  |  | 113.678 | 330.4203 | 604.6791 | 586.6688 | 435.497 | 537.7107 | 188.2209 | 350.4042 | 430.1604 | 188.4874 | 420.7175 | 449.1862 | 212.1182 | 148.5225 |  | 479.9289 | 419.7605 | 392.2843 | 426.5564 |  | 82.3413 | 184.6119 | 93.5768 | 198.9952 | 305.1162 | 408.8568 | 517.6341 | 11.3799 | 89.9782 | 15.5691 | 192.1788 | 9.5941 | 43.4101 | 49.7961 | 58.0899 | 18.1034 |  |  | 2.0609 | 0.034915 | 0.64385 | -0.56709 | 5.4227 | 3.9587 | 9.2619 | -6.3978 | 0.28043 | 6.7183 | 26.8778 | -0.0003762 | -0.0004337 | -0.00047476 | 810.0119 | 418.3199 | 106.2171 | 86.3451 | 34.9388 | 18.4712 | 16.032 | 63.6558 | 41.7612 | 26.1011 | 20.7414 | 18.0642 | 18.7546 | 20.9513 | 241.5205 | 188.2154 | 157.9453 | 108.1424 | 88.4649 | 245.3377 | 142.7837 | 110.8515 | 187.8768 | 214.0574 | 318.87 | 414.1934 | 479.7623 |  |  |  | 651.3682 | 590.2453 | 561.284 | 585.3605 | 6.5495 | 3.2596 | 760.9271 |  |  | 731.3373 |  |  | 116.6322 | 402.1882 | 499.8146 | 113.1379 | 312.0667 | 418.7401 | 765.2015 | 755.0471 | 819.6427 | 861.6191 | 725.9643 |  | 606.6537 | 586.9322 | 558.0478 | 794.6304 | 729.7442 | 765.6966 |  | 824.7542 |  |  | 784.3361 | 770.1916 | 776.3556 | [6 empty] | 766.4437 |  |  | 727.3673 |  |  | 506.8116 | 655.0016 | 760.7492 | 306.2342 | 542.5735 | 628.1756 | 421.4725 | 578.1194 | 691.1205 | 597.1292 | 685.5982 | 415.4943 | 586.2063 | 512.7937 | 623.2728 | 315.3635 | 533.5113 |  | 579.8026 | 638.8956 | 682.02 | 402.2477 | 567.1449 | 665.6327 | 417.9752 | 574.8531 | 545.772 | 668.8069 | 455.7919 | 618.3515 | 0.42371 | 16.7538 | 3.3044 | 0.07399 | -40.0012 | 3.1158 | 2587.85 | 0.15 | 2.8489 | 0.27861 | 1.1964 | -1.1228 | 4.2381 | 3.6211 | 5.5388 | 30.6582 | 26.2622 | 55.5569 | 4.5218 | 0.012361 | -2.8124 | 43.2569
42810.5049 | 5601 | 52.2907 | 39.5824 | 28.1951 | 21.956 | 18.5167 | 19.268 | 20.1738 | 86.4239 | 50.2668 | 32.0459 | 22.3612 | 17.1039 | 16.0965 | 16.1243 | 140.0871 | 195.2641 | 289.8179 | 310.9145 | 230.9531 | 574.6876 |  |  |  | 113.6888 | 330.6951 | 604.4494 | 586.1466 | 435.1934 | 537.5897 | 189.4396 | 355.3364 | 431.2076 | 189.1158 | 412.4316 | 449.0495 | 338.8205 | 80.2892 |  | 483.3081 | 418.0828 | 389.7126 | 425.5476 |  | 82.4055 | 184.4873 | 93.4139 | 199.6423 | 306.294 | 407.7297 | 517.0211 | 11.0049 | 89.8893 | 15.6712 | 192.3052 | 9.5949 | 43.3823 | 49.8225 | 58.111 | 18.1028 |  |  | 2.264 | 0.016515 | 0.68656 | -0.51518 | 5.217 | 5.1691 | 9.6168 | -6.8762 | 0.66438 | 5.9235 | 27.0302 | -0.00039591 | -0.00041891 | -0.00048298 | 814.7583 | 418.2404 | 106.2366 | 86.369 | 34.9469 | 18.4695 | 16.0366 | 63.6774 | 41.7766 | 26.1094 | 20.7468 | 18.0631 | 18.7675 | 20.946 | 232.2542 | 181.6255 | 150.7095 | 103.0495 | 84.0372 | 244.6365 | 142.4675 | 110.8559 | 187.9443 | 214.1428 | 319.0776 | 414.3316 | 479.8871 |  |  |  | 650.881 | 591.0486 | 560.9957 | 587.6351 | 10.2929 | 4.973 | 761.5362 |  |  | 729.9525 |  |  | 116.6546 | 402.4459 | 500.0605 | 113.148 | 312.0335 | 418.5833 | 764.8173 | 760.6157 | 819.5586 | 861.1538 | 725.6153 |  | 606.3681 | 591.6496 | 557.8521 | 794.3849 | 728.7831 | 765.7961 |  | 824.535 |  |  | 783.6408 | 769.9953 | 776.1657 | [6 empty] | 766.5923 |  |  | 727.7243 |  |  | 505.3175 | 654.6412 | 756.4578 | 307.1733 | 542.5655 | 628.3439 | 422.4363 | 577.9303 | 690.1737 | 596.1389 | 683.7094 | 415.3491 | 586.1238 | 511.7645 | 622.1349 | 315.488 | 532.7019 |  | 579.8836 | 638.8331 | 681.8186 | 402.0917 | 565.9122 | 664.4483 | 417.8816 | 574.4149 | 543.8606 | 667.8975 | 455.8948 | 617.8763 | 0.40156 | 16.7535 | 3.2987 | 0.074555 | -39.8608 | 3.1158 | 2590.31 | 0.35 | 2.9857 | 0.19159 | 1.2353 | -1.0701 | 4.1535 | 4.1344 | 5.6392 | 30.6159 | 26.1002 | 55.3174 | 5.4514 | 0.77607 | 5.5434 | 43.0929
42810.5049 | 5602 | 52.2969 | 39.5832 | 28.1995 | 21.9557 | 18.5087 | 19.2704 | 20.1659 | 86.4283 | 50.2748 | 32.0476 | 22.356 | 17.102 | 16.0919 | 16.1123 | 140.1205 | 195.325 | 289.8878 | 311.031 | 231.3469 | 574.5038 |  |  |  | 113.696 | 330.9769 | 603.9756 | 585.0866 | 435.145 | 537.9507 | 187.2887 | 354.1221 | 433.3507 | 192.3407 | 404.8177 | 461.233 | 428.7868 | 45.4885 |  | 486.2671 | 416.0973 | 390.2675 | 425.4492 |  | 82.7752 | 184.4425 | 93.3018 | 200.4584 | 306.3131 | 406.9713 | 516.283 | 10.9782 | 89.8625 | 16.0073 | 192.4593 | 9.5944 | 43.3605 | 49.8477 | 58.1081 | 18.0904 |  |  | 3.3962 | -0.15302 | 0.40795 | -0.60323 | 5.861 | 5.0889 | 10.4204 | -6.545 | 0.50617 | 6.0935 | 26.9059 | -0.00044355 | -0.00041398 | -0.00049448 | 799.4073 | 418.1968 | 106.2571 | 86.39 | 34.9607 | 18.4761 | 16.0427 | 63.6984 | 41.7848 | 26.1194 | 20.7521 | 18.0643 | 18.7629 | 20.9532 | 238.5204 | 192.6434 | 161.4408 | 106.5926 | 84.6179 | 244.2816 | 142.2835 | 110.875 | 188.0208 | 214.2376 | 319.2681 | 414.4631 | 480.0294 |  |  |  | 650.3821 | 591.5062 | 561.5676 | 588.8017 | 8.8504 | 6.1133 | 760.6202 |  |  | 728.2453 |  |  | 116.6907 | 402.7259 | 500.1107 | 113.1669 | 312.0281 | 419.5843 | 764.416 | 765.7034 | 820.9955 | 861.0061 | 725.2303 |  | 605.9732 | 592.4223 | 557.6467 | 794.644 | 727.405 | 765.7754 |  | 824.7464 |  |  | 783.1583 | 769.4988 | 775.6248 | [6 empty] | 766.7469 |  |  | 728.0718 |  |  | 504.1091 | 653.8201 | 753.7156 | 306.8639 | 541.8441 | 628.6761 | 420.3363 | 577.7279 | 689.5492 | 594.4835 | 682.3183 | 415.4875 | 585.788 | 510.4761 | 620.9781 | 315.5034 | 531.8261 |  | 580.6312 | 638.7129 | 681.6363 | 401.4504 | 564.7658 | 663.1762 | 417.8788 | 573.8149 | 542.9949 | 666.9846 | 456.2126 | 617.4161 | 0.43257 | 16.7559 | 3.292 | 0.073361 | -39.918 | 3.1158 | 2586.46 | 0.13 | 3.6576 | -0.58315 | 0.95216 | -1.1578 | 4.3999 | 4.0999 | 5.8668 | 30.5547 | 26.0463 | 54.9582 | 4.7045 | -0.43975 | 13.8577 | 42.9574
42810.5049 | 5603 | 52.2993 | 39.5834 | 28.1925 | 21.9512 | 18.4965 | 19.2658 | 20.1681 | 86.4338 | 50.2817 | 32.0462 | 22.3529 | 17.0971 | 16.0898 | 16.1058 | 140.1463 | 195.3536 | 290.0068 | 311.1494 | 231.8447 | 574.4753 |  |  |  | 113.7101 | 331.25 | 602.9605 | 584.7303 | 433.3075 | 535.021 | 188.5093 | 353.7317 | 431.1176 | 193.444 | 352.9897 | 405.1596 | 496.6871 | 27.2329 |  | 513.5966 | 414.4934 | 389.0069 | 421.5098 |  | 83.3563 | 184.6267 | 93.075 | 200.3983 | 305.1813 | 406.5644 | 515.7348 | 11.0136 | 89.8606 | 16.1714 | 192.5989 | 9.6018 | 43.3703 | 49.8771 | 58.1194 | 18.078 |  |  | 2.3435 | -0.023569 | 0.92773 | -0.28913 | 5.9444 | 5.1901 | 9.9881 | -6.0305 | 0.92281 | 6.3866 | 27.1193 | -0.0003647 | -0.00044355 | -0.00050105 | 817.3388 | 418.1657 | 106.2644 | 86.4118 | 34.9779 | 18.4872 | 16.0525 | 63.7192 | 41.8049 | 26.1244 | 20.7597 | 18.0705 | 18.765 | 20.9525 | 246.28 | 205.1539 | 173.6005 | 107.0716 | 93.5764 | 244.1734 | 142.2099 | 110.8751 | 188.0768 | 214.3159 | 319.4588 | 414.5891 | 480.1596 |  |  |  | 649.933 | 591.2055 | 560.7188 | 588.6691 | 9.7528 | 6.269 | 759.2578 |  |  | 728.0722 |  |  | 116.7116 | 403.0292 | 498.4951 | 113.1745 | 311.9777 | 420.1876 | 764.174 | 767.5796 | 822.4623 | 861.3655 | 725.0664 |  | 605.6033 | 593.4368 | 557.4356 | 794.419 | 726.039 | 766.0233 |  | 826.5457 |  |  | 783.1624 | 769.1749 | 775.2786 | [6 empty] | 766.9457 |  |  | 728.3467 |  |  | 503.1903 | 652.96 | 750.8942 | 306.612 | 541.7129 | 628.7229 | 418.2738 | 577.5514 | 688.5018 | 593.1033 | 682.1557 | 415.6967 | 585.212 | 509.1132 | 620.3449 | 315.6755 | 531.5326 |  | 580.5513 | 638.514 | 681.4375 | 400.948 | 564.0177 | 661.897 | 418.7474 | 573.1615 | 543.6145 | 666.3189 | 455.9374 | 617.0034 | 0.58645 | 16.7559 | 3.2868 | 0.073918 | -39.9209 | 3.1158 | 2581.68 | 0.24 | 3.0328 | -0.22891 | 1.4362 | -0.80175 | 4.4298 | 4.1392 | 5.7421 | 30.492 | 25.9849 | 54.6168 | 3.8269 | -1.8002 | 22.0032 | 42.8685
42810.5049 | 5604 | 52.3022 | 39.594 | 28.2038 | 21.9562 | 18.5032 | 19.2652 | 20.1667 | 86.4495 | 50.3035 | 32.0678 | 22.3618 | 17.099 | 16.0908 | 16.1082 | 140.1966 | 195.3855 | 290.1329 | 311.2759 | 232.0943 | 574.4546 |  |  |  | 113.7211 | 331.5239 | 602.6772 | 584.7239 | 431.9994 | 532.2526 | 188.0024 | 353.2134 | 429.1101 | 190.2544 | 406.5788 | 421.7539 | 202.2624 | 46.5157 |  | 496.0765 | 415.5023 | 389.3889 | 421.2366 |  | 83.6573 | 184.5552 | 93.0805 | 199.9067 | 304.2251 | 406.2691 | 514.4442 | 10.9827 | 89.8669 | 15.9029 | 192.5763 | 9.6091 | 43.3899 | 49.8912 | 58.132 | 18.0657 |  |  | 2.8948 | -0.002541 | 0.50849 | -0.76291 | 5.4378 | 4.3437 | 9.0392 | -6.2106 | 0.22672 | 6.7216 | 26.7103 | -0.0003877 | -0.00040905 | -0.00050762 | 830.9555 | 418.1321 | 106.2791 | 86.4431 | 34.9879 | 18.4936 | 16.0485 | 63.7239 | 41.8082 | 26.1297 | 20.7594 | 18.0635 | 18.7657 | 20.9512 | 265.3913 | 216.2118 | 178.974 | 105.6169 | 96.9013 | 244.4721 | 142.1612 | 110.8887 | 188.1398 | 214.3866 | 319.647 | 414.7112 | 480.2844 |  |  |  | 649.5262 | 591.2462 | 561.341 | 589.5348 | 7.2689 | 4.3232 | 760.0248 |  |  | 731.1193 |  |  | 116.7356 | 403.3568 | 496.0754 | 113.1822 | 311.9382 | 419.818 | 763.9311 | 769.5448 | 822.0729 | 861.341 | 724.9819 |  | 605.4162 | 593.3304 | 557.3012 | 794.0467 | 724.8427 | 766.4486 |  | 824.7217 |  |  | 783.6395 | 769.0517 | 775.1525 | [6 empty] | 767.119 |  |  | 728.7573 |  |  | 502.7799 | 653.1981 | 752.3682 | 306.003 | 541.4918 | 628.2652 | 417.2768 | 577.5071 | 687.389 | 592.3472 | 682.0342 | 416.2339 | 584.6238 | 508.6296 | 620.1922 | 315.5084 | 531.7924 |  | 580.3518 | 638.2728 | 681.2322 | 400.8324 | 564.0928 | 661.4896 | 419.5663 | 572.6833 | 543.5279 | 665.7521 | 455.3543 | 616.6944 | 0.59531 | 16.7526 | 3.2812 | 0.075054 | -39.9218 | 3.1158 | 2550.13 | 0.32 | 3.365 | -0.075156 | 1.0632 | -1.3023 | 4.2359 | 3.7859 | 5.4614 | 30.4604 | 25.9666 | 54.3238 | 1.746 | -2.4035 | -3.1862 | 42.7606
42810.5049 | 5605 | 52.3136 | 39.5931 | 28.1989 | 21.956 | 18.5048 | 19.2713 | 20.1566 | 86.4634 | 50.3075 | 32.0687 | 22.3643 | 17.1049 | 16.0854 | 16.1153 | 140.2299 | 195.4244 | 290.2563 | 311.3987 | 232.2635 | 574.4251 |  |  |  | 113.73 | 331.7985 | 602.9432 | 584.2383 | 432.2459 | 534.0023 | 188.2245 | 354.1278 | 430.3764 | 191.6207 | 415.203 | 464.6721 | 292.4598 | 63.9353 |  | 457.437 | 419.9986 | 390.8083 | 420.4133 |  | 83.7059 | 184.6599 | 93.2789 | 200.4971 | 304.1891 | 406.9117 | 513.2461 | 11.3895 | 89.8323 | 15.7824 | 192.5025 | 9.6133 | 43.4278 | 49.8941 | 58.1343 | 18.0596 |  |  | 2.9802 | -0.011081 | 0.40729 | -0.86608 | 5.9155 | 4.9043 | 9.8691 | -5.9392 | 0.86774 | 6.5372 | 26.9943 | -0.00039591 | -0.00040905 | -0.00050105 | 827.5771 | 418.0939 | 106.2899 | 86.4677 | 35.0016 | 18.4918 | 16.0484 | 63.7332 | 41.8139 | 26.1259 | 20.7584 | 18.0636 | 18.7626 | 20.9475 | 272.617 | 220.8802 | 176.6416 | 101.3878 | 95.0865 | 244.5954 | 142.0067 | 110.9164 | 188.2174 | 214.4661 | 319.8532 | 414.8455 | 480.3932 |  |  |  | 649.1883 | 591.6421 | 560.2503 | 591.2671 | 9.4605 | 5.0617 | 760.5532 |  |  | 733.0331 |  |  | 116.7654 | 403.698 | 495.9781 | 113.1933 | 312.0092 | 420.7011 | 763.6221 | 765.2949 | 821.4561 | 860.9952 | 724.7574 |  | 605.2695 | 594.8046 | 557.133 | 792.9615 | 723.6032 | 766.6289 |  | 823.1494 |  |  | 783.5574 | 768.6987 | 774.8069 | [6 empty] | 767.3854 |  |  | 729.147 |  |  | 501.8298 | 652.963 | 753.3076 | 305.8308 | 541.5944 | 627.6455 | 417.146 | 577.2106 | 686.303 | 591.7847 | 681.3253 | 416.3393 | 584.3498 | 507.7908 | 620.1251 | 313.8732 | 531.8437 |  | 580.396 | 638.3992 | 681.0246 | 399.5574 | 563.6132 | 661.821 | 419.84 | 572.3996 | 542.5671 | 664.9302 | 455.1294 | 616.1726 | 0.58703 | 16.7542 | 3.275 | 0.073448 | -39.8406 | 3.1158 | 2546.92 | 0.26 | 3.418 | -0.15696 | 0.95162 | -1.3877 | 4.4202 | 4.0246 | 5.7093 | 30.44 | 25.8991 | 54.0406 | 0.96074 | -2.164 | 2.2487 | 42.6429
42810.5049 | 5606 | 52.3181 | 39.5905 | 28.2184 | 21.9597 | 18.5006 | 19.2663 | 20.1634 | 86.4825 | 50.3315 | 32.0818 | 22.3773 | 17.1066 | 16.091 | 16.1131 | 140.2415 | 195.4721 | 290.3683 | 311.5214 | 232.342 | 574.3541 |  |  |  | 113.7404 | 332.0777 | 603.0553 | 583.5892 | 431.6378 | 536.2728 | 185.6967 | 352.7571 | 428.6488 | 189.9684 | 413.6726 | 465.0886 | 415.2374 | 113.4959 |  | 468.7616 | 422.1322 | 394.6593 | 422.1234 |  | 83.7657 | 184.8095 | 93.3628 | 200.4907 | 303.8927 | 406.7258 | 512.7429 | 11.3612 | 89.7505 | 16.0782 | 192.455 | 9.6178 | 43.4735 | 49.8984 | 58.1462 | 18.0682 |  |  | 3.3745 | 0.24059 | 0.3902 | -0.92193 | 5.6934 | 4.3575 | 9.2902 | -6.2822 | 0.49722 | 6.2303 | 26.8208 | -0.00042877 | -0.00040412 | -0.00047476 | 838.7635 | 418.1049 | 106.3002 | 86.4823 | 35.0117 | 18.5036 | 16.0469 | 63.7503 | 41.8221 | 26.1374 | 20.7645 | 18.0703 | 18.7605 | 20.9481 | 279.9231 | 223.0385 | 179.769 | 102.4675 | 93.5203 | 244.9128 | 141.9089 | 110.9348 | 188.2881 | 214.5445 | 320.0534 | 414.9686 | 480.522 |  |  |  | 648.6744 | 590.8523 | 560.5703 | 590.1372 | 9.144 | 4.5228 | 758.4185 |  |  | 731.2101 |  |  | 116.7903 | 404.0501 | 496.482 | 113.2005 | 311.9896 | 420.87 | 763.6312 | 745.9545 | 821.7356 | 860.9128 | 724.635 |  | 605.0219 | 595.4947 | 556.9847 | 792.5933 | 722.5277 | 766.7208 |  | 822.4046 |  |  | 783.2784 | 768.6287 | 774.8055 | [6 empty] | 767.8784 |  |  | 729.549 |  |  | 501.2749 | 652.7729 | 756.9616 | 306.2049 | 541.683 | 627.0174 | 416.3379 | 577.0051 | 685.7212 | 591.5438 | 681.5695 | 416.1431 | 584.3417 | 507.5661 | 619.9707 | 312.8038 | 531.2431 |  | 580.5274 | 639.093 | 680.8512 | 398.9401 | 562.7543 | 661.7704 | 420.1513 | 572.2388 | 541.7947 | 664.3973 | 455.5936 | 615.4288 | 0.364 | 16.7618 | 3.2706 | 0.075677 | -39.9259 | 3.1159 | 2532.67 | 0.19 | 3.6422 | 0.73151 | 0.93159 | -1.432 | 4.3358 | 3.7932 | 5.5385 | 30.3985 | 25.8566 | 53.7798 | 0.19423 | -2.5239 | 12.5413 | 42.5687
42810.5049 | 5607 | 52.3241 | 39.5971 | 28.208 | 21.9668 | 18.4973 | 19.268 | 20.1533 | 86.4804 | 50.3327 | 32.0847 | 22.378 | 17.1005 | 16.091 | 16.113 | 140.2775 | 195.5346 | 290.4971 | 311.6649 | 232.6806 | 574.226 |  |  |  | 113.7513 | 332.3506 | 602.925 | 583.3573 | 433.7603 | 536.7077 | 188.0881 | 353.036 | 430.1112 | 189.3432 | 417.6683 | 449.2501 | 363.8322 | 133.6962 |  | 473.9615 | 421.5772 | 394.0079 | 420.5921 |  | 83.9201 | 185.0031 | 93.3968 | 200.5399 | 304.1721 | 406.0823 | 512.8616 | 11.7722 | 89.6604 | 16.4943 | 192.3433 | 9.6151 | 43.5118 | 49.9013 | 58.1521 | 18.0735 |  |  | 3.3075 | -0.12279 | 0.48746 | -1.1329 | 5.9116 | 4.4436 | 9.2284 | -6.3525 | 0.57525 | 6.3748 | 27.3883 | -0.00041398 | -0.00039263 | -0.00045177 | 833.8176 | 418.0965 | 106.2928 | 86.4814 | 35.0127 | 18.4843 | 16.0397 | 63.7563 | 41.8281 | 26.1299 | 20.7581 | 18.0664 | 18.7496 | 20.9336 | 278.3279 | 216.4989 | 171.4332 | 103.7288 | 90.5388 | 244.9593 | 141.737 | 110.9493 | 188.3572 | 214.6294 | 320.2477 | 415.0935 | 480.6631 |  |  |  | 648.3452 | 590.4613 | 561.1746 | 588.7482 | 7.5909 | 5.5378 | 756.5829 |  |  | 728.5771 |  |  | 116.8174 | 404.4097 | 497.3988 | 113.2161 | 311.8933 | 422.1427 | 763.6578 | 730.358 | 821.6463 | 861.247 | 724.5192 |  | 604.7867 | 594.3819 | 556.7812 | 792.5763 | 721.6406 | 766.7804 |  | 823.5094 |  |  | 782.9425 | 768.6678 | 774.9467 | [6 empty] | 768.4057 |  |  | 729.987 |  |  | 500.9032 | 652.9044 | 758.1773 | 306.8151 | 541.9721 | 626.6741 | 415.7957 | 577.147 | 685.1449 | 590.814 | 681.3039 | 415.8881 | 584.0301 | 507.8356 | 618.9983 | 313.1352 | 530.5293 |  | 579.9161 | 638.7866 | 680.7216 | 398.9786 | 562.2949 | 661.0264 | 420.3836 | 572.0633 | 541.6572 | 664.1387 | 456.1175 | 614.5349 | 0.56931 | 16.7686 | 3.2653 | 0.075764 | -40.0195 | 3.1158 | 2535.07 | 0.31 | 3.6068 | -0.52271 | 1.0415 | -1.5877 | 4.416 | 3.8286 | 5.5175 | 30.359 | 25.8555 | 53.5573 | 0.3781 | -1.6196 | 7.7579 | 42.5397
42810.5049 | 5608 | 52.327 | 39.6035 | 28.2181 | 21.9628 | 18.4959 | 19.272 | 20.1548 | 86.4905 | 50.3454 | 32.0946 | 22.3802 | 17.1049 | 16.0849 | 16.1098 | 140.312 | 195.5739 | 290.6246 | 311.7736 | 232.751 | 574.2566 |  |  |  | 113.7527 | 332.6138 | 602.95 | 583.528 | 436.4853 | 537.9862 | 191.724 | 354.9326 | 431.0973 | 189.4884 | 418.505 | 443.5709 | 188.1286 | 28.9096 |  | 463.4538 | 421.574 | 394.5952 | 427.5485 |  | 84.3421 | 185.2438 | 93.4675 | 201.4059 | 304.693 | 405.2899 | 513.5963 | 11.5156 | 89.5925 | 16.5952 | 192.2539 | 9.6131 | 43.5173 | 49.8838 | 58.1485 | 18.0807 |  |  | 2.3231 | -0.19771 | 0.84493 | -0.54278 | 5.6494 | 5.0613 | 10.2838 | -5.7315 | 0.65932 | 6.7499 | 26.8182 | -0.0004337 | -0.00042055 | -0.00051583 | 831.8013 | 418.1074 | 106.3165 | 86.5074 | 35.0215 | 18.4996 | 16.0523 | 63.7822 | 41.8458 | 26.1406 | 20.7609 | 18.0701 | 18.7623 | 20.9371 | 271.5725 | 214.1579 | 175.1677 | 105.5474 | 87.2236 | 244.7983 | 141.6601 | 110.9572 | 188.4203 | 214.7115 | 320.432 | 415.211 | 480.7752 |  |  |  | 648.2516 | 590.6215 | 561.9851 | 588.8959 | 9.0072 | 6.0141 | 755.876 |  |  | 727.6726 |  |  | 116.8399 | 404.7368 | 499.4198 | 113.2174 | 311.9069 | 421.7811 | 763.3544 | 730.1021 | 821.6692 | 861.6559 | 724.3075 |  | 604.5757 | 593.5443 | 556.6298 | 792.5931 | 720.7108 | 766.6928 |  | 824.0394 |  |  | 783.3135 | 768.438 | 774.7641 | [6 empty] | 769.0099 |  |  | 730.565 |  |  | 501.0233 | 652.8394 | 758.3557 | 306.388 | 542.1975 | 626.4495 | 416.0413 | 577.5059 | 684.9973 | 590.3776 | 679.5455 | 414.2286 | 583.5569 | 508.4141 | 618.3153 | 313.0083 | 530.519 |  | 579.7147 | 638.3397 | 680.6096 | 399.6856 | 562.1803 | 660.9886 | 420.6619 | 571.9299 | 543.2293 | 664.3387 | 455.9151 | 613.9736 | 0.41543 | 16.7757 | 3.2597 | 0.074548 | -40.0469 | 3.1158 | 2539.61 | 0.28 | 3.0252 | -0.66343 | 1.3715 | -1.0993 | 4.3144 | 4.0837 | 5.821 | 30.3267 | 25.8549 | 53.3237 | 1.1057 | -2.0443 | -4.0835 | 42.5163
42810.505 | 5609 | 52.3255 | 39.6 | 28.2151 | 21.9525 | 18.4807 | 19.2653 | 20.1542 | 86.5017 | 50.3493 | 32.0958 | 22.3759 | 17.0921 | 16.0797 | 16.1008 | 140.341 | 195.6219 | 290.7384 | 311.8855 | 232.7137 | 574.1399 |  |  |  | 113.7705 | 332.8805 | 602.9235 | 584.0405 | 437.6307 | 537.8789 | 190.0914 | 349.7199 | 434.4264 | 191.6168 | 407.8043 | 463.0398 | 357.3528 | 101.976 |  | 481.3597 | 418.7089 | 391.9155 | 428.732 | 1351.0564 | 84.4513 | 185.3038 | 93.4341 | 201.5639 | 304.0609 | 404.0232 | 513.4028 | 11.1386 | 89.5991 | 16.4518 | 192.2352 | 9.6189 | 43.5075 | 49.865 | 58.1356 | 18.0881 |  |  | 2.7673 | 0.16831 | 0.51572 | -0.83388 | 5.8314 | 3.8128 | 9.2738 | -6.4057 | 1.4042 | 6.4363 | 26.6539 | -0.00039098 | -0.00038605 | -0.00050598 | 807.0925 | 418.094 | 106.3206 | 86.5238 | 35.0408 | 18.4953 | 16.0423 | 63.7857 | 41.8455 | 26.1467 | 20.764 | 18.0573 | 18.7565 | 20.9374 | 272.7627 | 215.4063 | 179.7258 | 102.7216 | 88.5657 | 244.8806 | 141.6464 | 110.9553 | 188.4843 | 214.7905 | 320.6243 | 415.3273 | 480.8873 |  |  |  | 648.1193 | 590.8432 | 564.4911 | 590.3005 | 11.1633 | 6.7334 | 754.649 |  |  | 726.8232 |  |  | 116.8665 | 405.0327 | 500.5117 | 113.236 | 311.9015 | 420.33 | 763.3426 | 774.8125 | 823.7958 | 861.9751 | 724.0384 |  | 604.2695 | 594.1905 | 556.4564 | 792.4538 | 719.7036 | 765.2985 |  | 824.284 |  |  | 783.386 | 768.0486 | 774.349 | [6 empty] | 769.6049 |  |  | 731.1699 |  |  | 500.6183 | 652.9394 | 756.0125 | 306.0335 | 541.8737 | 626.0633 | 416.2432 | 577.444 | 684.6738 | 589.9948 | 678.1121 | 413.6504 | 583.2558 | 508.8033 | 618.021 | 313.3265 | 530.5747 |  | 579.8892 | 638.2736 | 680.5173 | 400.2925 | 562.3528 | 660.1641 | 420.8987 | 571.803 | 544.5448 | 664.3141 | 455.6755 | 613.731 | 0.22379 | 16.7949 | 3.257 | 0.076907 | -40.0243 | 3.1158 | 2551.37 | 0.1 | 3.3015 | 0.61217 | 1.0716 | -1.3626 | 4.3793 | 3.5411 | 5.5226 | 30.2787 | 25.8097 | 53.0757 | 0.98522 | -2.5525 | 6.9777 | 42.4502
42810.505 | 5610 | 52.3323 | 39.6008 | 28.2233 | 21.9625 | 18.4936 | 19.2689 | 20.1585 | 86.5233 | 50.3697 | 32.1085 | 22.3886 | 17.0995 | 16.0941 | 16.1061 | 140.3768 | 195.6615 | 290.8719 | 312.0184 | 232.7063 | 574.0232 |  |  |  | 113.7807 | 333.1406 | 602.8586 | 584.3219 | 436.4232 | 536.7796 | 188.4374 | 352.532 | 434.7687 | 194.5509 | 338.5232 | 391.7813 | 452.4755 | 61.4349 |  | 506.4598 | 418.4531 | 391.4292 | 425.7491 |  | 84.5817 | 185.3881 | 93.4601 | 201.4269 | 304.288 | 403.2245 | 512.7713 | 10.8916 | 89.59 | 16.002 | 192.3183 | 9.6231 | 43.4629 | 49.8337 | 58.1346 | 18.0951 |  |  | 3.0926 | -0.2759 | 0.44146 | -0.81679 | 5.8222 | 4.0815 | 9.3086 | -6.5917 | 0.75934 | 6.6643 | 26.7221 | -0.00042055 | -0.00046162 | -0.00045012 | 810.5848 | 418.072 | 106.3433 | 86.5486 | 35.0565 | 18.508 | 16.0466 | 63.8117 | 41.8672 | 26.1642 | 20.7718 | 18.0761 | 18.7664 | 20.9455 | 279.7978 | 224.1868 | 187.6175 | 103.037 | 88.3582 | 245.0631 | 141.7574 | 110.9644 | 188.5642 | 214.8754 | 320.8408 | 415.4567 | 481.0642 |  |  |  | 647.7352 | 590.4006 | 564.6786 | 588.3303 | 6.8739 | 5.6024 | 753.2951 |  |  | 724.5661 |  |  | 116.8993 | 405.3049 | 500.4668 | 113.2616 | 311.9386 | 419.695 | 764.3939 | 820.8875 | 825.2637 | 861.453 | 724.1574 |  | 603.8912 | 592.7278 | 556.3363 | 792.3605 | 718.8323 | 765.3393 |  | 823.0706 |  |  | 782.5223 | 768.5307 | 774.7976 | [6 empty] | 770.2495 |  |  | 731.7669 |  |  | 499.5981 | 652.3985 | 757.3632 | 306.8071 | 541.6465 | 626.0085 | 415.8509 | 577.2327 | 684.1031 | 589.5414 | 677.7781 | 413.1807 | 583.2676 | 507.9879 | 617.4884 | 313.0954 | 530.6266 |  | 578.9437 | 637.1657 | 680.445 | 398.8239 | 562.5695 | 658.6823 | 420.029 | 571.5774 | 545.2901 | 663.8949 | 455.7844 | 613.2814 | 0.31258 | 16.8222 | 3.2531 | 0.077363 | -39.9775 | 3.1158 | 2558.8 | 0.31 | 3.4878 | -0.78385 | 0.99152 | -1.3487 | 4.3733 | 3.6616 | 5.5297 | 30.207 | 25.8314 | 52.8609 | 0.22958 | -3.4153 | 16.4617 | 42.4262
42810.505 | 5611 | 52.3355 | 39.6034 | 28.219 | 21.9641 | 18.5015 | 19.2695 | 20.152 | 86.5324 | 50.3807 | 32.1119 | 22.389 | 17.0996 | 16.0896 | 16.1068 | 140.4301 | 195.7228 | 290.9959 | 312.1477 | 232.7151 | 574.0415 |  |  |  | 113.8003 | 333.4211 | 602.6425 | 583.6538 | 433.7691 | 534.3982 | 187.2636 | 352.6531 | 431.5547 | 193.2342 | 347.4742 | 396.9097 | 165.8639 | 33.2241 |  | 510.9259 | 416.064 | 390.1205 | 423.9893 |  | 84.5166 | 185.2392 | 93.2828 | 201.9041 | 305.2798 | 402.8912 | 512.9129 | 10.6231 | 89.5235 | 15.7024 | 192.3584 | 9.6227 | 43.4138 | 49.8257 | 58.1305 | 18.1001 |  |  | 3.8062 | -0.68069 | 0.07676 | -1.5015 | 5.8853 | 4.6815 | 9.1345 | -6.0003 | 0.53945 | 7.6193 | 26.6585 | -0.00040248 | -0.0004222 | -0.00051091 | 811.8775 | 418.1134 | 106.3514 | 86.5671 | 35.0598 | 18.5074 | 16.0444 | 63.8261 | 41.878 | 26.1626 | 20.7753 | 18.075 | 18.7683 | 20.9423 | 273.0736 | 219.0622 | 182.8043 | 104.1573 | 90.4443 | 244.7993 | 141.8027 | 110.9809 | 188.6261 | 214.956 | 321.037 | 415.5739 | 481.1934 |  |  |  | 647.3478 | 589.9019 | 562.7171 | 587.4873 | 6.2671 | 6.4011 | 753.5813 |  |  | 724.8451 |  |  | 116.9179 | 405.5605 | 499.6636 | 113.2538 | 311.9526 | 419.3885 | 765.18 | 826.0342 | 825.1124 | 859.6784 | 724.4761 |  | 603.8672 | 591.5459 | 556.2048 | 792.6671 | 717.9537 | 765.0579 |  | 821.2764 |  |  | 782.2593 | 770.4972 | 776.6978 | [6 empty] | 770.7368 |  |  | 731.8084 |  |  | 499.6069 | 652.668 | 759.373 | 307.2249 | 541.4899 | 626.1872 | 414.2915 | 576.8422 | 683.6491 | 589.2111 | 678.1754 | 411.893 | 582.8944 | 507.1599 | 617.1232 | 313.6952 | 530.3567 |  | 577.8957 | 636.9657 | 680.4135 | 399.1098 | 561.3135 | 657.1969 | 418.1783 | 571.7702 | 544.8885 | 663.6209 | 456.1794 | 612.7824 | 0.42313 | 16.8299 | 3.248 | 0.075054 | -39.9876 | 3.1158 | 2582.8 | 0.32 | 3.8637 | -1.231 | 0.41338 | -1.8283 | 4.3958 | 3.9205 | 5.4764 | 30.1938 | 25.8436 | 52.6337 | 0.93909 | -2.8747 | -5.064 | 42.3703
42810.505 | 5612 | 52.34 | 39.613 | 28.2277 | 21.97 | 18.4995 | 19.2638 | 20.1524 | 86.5435 | 50.3872 | 32.1214 | 22.3932 | 17.1099 | 16.0892 | 16.1077 | 140.4511 | 195.7604 | 291.1172 | 312.2657 | 232.6232 | 574.2584 |  |  |  | 113.8083 | 333.6816 | 602.0469 | 583.4468 | 431.9605 | 533.4118 | 186.736 | 353.7392 | 431.5365 | 192.8456 | 412.8331 | 435.7551 | 205.216 | 52.1985 |  | 466.0681 | 420.3357 | 393.1575 | 422.1817 |  | 84.5636 | 185.02 | 93.0629 | 202.1923 | 305.9229 | 403.1381 | 513.5051 | 10.1742 | 89.4244 | 15.7339 | 192.3782 | 9.6184 | 43.3836 | 49.83 | 58.1097 | 18.0924 |  |  | 3.3581 | -0.038025 | 0.30412 | -1.1664 | 5.5153 | 4.8353 | 9.5531 | -5.9576 | 0.42541 | 6.1875 | 26.8391 | -0.00042384 | -0.0004107 | -0.00053226 | 812.7951 | 418.3152 | 106.3592 | 86.5812 | 35.0666 | 18.4982 | 16.041 | 63.8379 | 41.8814 | 26.1566 | 20.7724 | 18.0662 | 18.7599 | 20.935 | 263.0788 | 214.151 | 184.4653 | 108.112 | 93.6455 | 244.5329 | 141.8336 | 110.9998 | 188.6975 | 215.042 | 321.2415 | 415.6931 | 481.2561 |  |  |  | 647.0192 | 589.8697 | 562.4623 | 588.5159 | 9.1562 | 5.8709 | 754.2157 |  |  | 725.5168 |  |  | 116.9544 | 405.8379 | 497.3077 | 113.2641 | 311.9432 | 418.452 | 764.8212 | 829.2721 | 824.6236 | 859.3755 | 724.3315 |  | 603.8874 | 592.9131 | 556.0746 | 792.4613 | 717.0017 | 764.882 |  | 820.4167 |  |  | 784.3924 | 770.4046 | 776.7637 | [6 empty] | 771.4017 |  |  | 732.4261 |  |  | 499.5825 | 651.2542 | 759.1589 | 308.0831 | 540.8204 | 626.1138 | 413.0852 | 576.4677 | 682.3866 | 589.4379 | 677.9904 | 412.9639 | 582.0622 | 507.4678 | 616.3062 | 314.2241 | 530.75 |  | 577.3107 | 637.0834 | 680.3047 | 399.7896 | 560.7255 | 656.3239 | 417.7261 | 571.8195 | 544.3948 | 663.9046 | 456.2946 | 612.3022 | 0.56354 | 16.8493 | 3.2453 | 0.076487 | -39.9905 | 3.1158 | 2598.14 | 0.28 | 3.6269 | -0.29088 | 0.82263 | -1.611 | 4.2562 | 3.9851 | 5.6015 | 30.2015 | 25.7852 | 52.4031 | 2.0116 | -3.0553 | -3.0577 | 42.2745
42810.505 | 5613 | 52.3544 | 39.6231 | 28.2406 | 21.9774 | 18.5005 | 19.2648 | 20.1594 | 86.5602 | 50.4067 | 32.128 | 22.3983 | 17.1026 | 16.09 | 16.1172 | 140.4834 | 195.8062 | 291.2409 | 312.3795 | 232.7965 | 574.1836 |  |  |  | 113.8089 | 333.9463 | 602.0814 | 583.2796 | 431.6704 | 533.0272 | 186.0896 | 354.0044 | 429.6776 | 192.5947 | 365.1291 | 461.5346 | 332.8473 | 16.3983 |  | 455.1399 | 420.7722 | 392.1693 | 421.8904 |  | 84.643 | 184.8651 | 92.7904 | 201.5353 | 306.0882 | 403.5374 | 513.928 | 10.0567 | 89.3432 | 15.6121 | 192.3721 | 9.6166 | 43.3525 | 49.8403 | 58.0991 | 18.0748 |  |  | 2.6405 | -0.33241 | -0.24654 | -1.5705 | 5.4812 | 4.8602 | 9.5379 | -5.7788 | 1.0042 | 6.2676 | 26.8359 | -0.0003762 | -0.00041234 | -0.00047476 | 830.6927 | 418.6601 | 106.3722 | 86.5975 | 35.0688 | 18.5009 | 16.0376 | 63.8468 | 41.8833 | 26.1569 | 20.7761 | 18.0666 | 18.7547 | 20.9346 | 263.2981 | 214.168 | 186.7232 | 106.0624 | 90.6303 | 244.3578 | 141.9088 | 111.0033 | 188.7677 | 215.1227 | 321.4339 | 415.8076 | 481.3251 |  |  |  | 646.8604 | 590.2627 | 562.5802 | 589.5791 | 9.6987 | 6.1909 | 752.747 |  |  | 727.2652 |  |  | 116.9854 | 406.1344 | 497.0909 | 113.2768 | 312.1215 | 417.7173 | 764.2369 | 828.2171 | 823.8296 | 861.8538 | 723.8618 |  | 603.7716 | 588.3715 | 556.0434 | 792.3089 | 716.0655 | 765.4884 |  | 818.729 |  |  | 786.6439 | 769.8735 | 776.2538 | [6 empty] | 772.0522 |  |  | 733.0506 |  |  | 499.0877 | 650.6364 | 759.006 | 307.1194 | 540.8262 | 625.7281 | 412.8371 | 576.5054 | 682.2563 | 590.5776 | 678.0298 | 413.6029 | 581.5824 | 507.6253 | 615.4273 | 313.7153 | 531.0498 |  | 578.4811 | 638.1427 | 680.2014 | 399.0199 | 561.1233 | 655.4434 | 417.1485 | 571.484 | 542.3774 | 664.1337 | 456.7234 | 612.0647 | 0.37363 | 16.8583 | 3.2419 | 0.075908 | -39.9615 | 3.1158 | 2606.36 | 0.17 | 3.2153 | -0.8599 | -0.74054 | -1.8691 | 4.2442 | 3.9966 | 5.5987 | 30.1936 | 25.9064 | 52.1755 | 1.9623 | -3.2966 | 5.1731 | 42.2125
42810.505 | 5614 | 52.357 | 39.6205 | 28.2417 | 21.9751 | 18.5101 | 19.261 | 20.1525 | 86.5635 | 50.4128 | 32.1375 | 22.3969 | 17.1036 | 16.0867 | 16.107 | 140.5193 | 195.8424 | 291.3577 | 312.504 | 233.2692 | 573.9263 |  |  |  | 113.8168 | 334.2121 | 602.1683 | 583.0608 | 431.5752 | 534.1416 | 184.9967 | 353.562 | 427.4238 | 190.0056 | 422.0758 | 463.5313 | 470.8978 | 84.8263 |  | 474.3943 | 418.1724 | 390.3276 | 421.2524 |  | 84.3487 | 184.4777 | 92.4944 | 201.6411 | 305.9691 | 403.3978 | 513.9093 | 9.87 | 89.3627 | 15.8241 | 192.318 | 9.626 | 43.3238 | 49.8627 | 58.1012 | 18.0694 |  |  | 2.492 | -0.32124 | -0.58036 | -1.6165 | 5.2078 | 4.6881 | 9.4551 | -6.0561 | 0.58498 | 6.6864 | 26.8162 | -0.0003762 | -0.00042548 | -0.00048298 | 831.4542 | 419.0793 | 106.3833 | 86.628 | 35.0847 | 18.5139 | 16.0409 | 63.869 | 41.8981 | 26.1716 | 20.7757 | 18.0771 | 18.7655 | 20.9354 | 266.9683 | 221.0567 | 191.2019 | 107.5768 | 86.7875 | 244.3112 | 141.9984 | 111.0244 | 188.8365 | 215.204 | 321.6346 | 415.9166 | 481.4538 |  |  |  | 646.5404 | 589.7113 | 562.6032 | 589.1226 | 8.7635 | 7.4036 | 751.5785 |  |  | 730.2875 |  |  | 117.0068 | 406.4422 | 498.149 | 113.2827 | 312.061 | 417.8309 | 763.6376 | 823.7326 | 823.3294 | 864.9983 | 723.2745 |  | 603.4836 | 583.3188 | 556.0407 | 792.4535 | 715.2471 | 765.9591 |  | 817.4863 |  |  | 784.6637 | 769.2151 | 775.5242 | [6 empty] | 772.6501 |  |  | 733.6965 |  |  | 498.0454 | 651.0077 | 760.2073 | 306.3977 | 541.6499 | 625.3059 | 414.5348 | 576.0814 | 682.9198 | 590.5645 | 677.5687 | 412.8901 | 581.8905 | 507.6679 | 615.4405 | 315.1187 | 531.1413 |  | 578.9871 | 637.9143 | 680.1248 | 398.5742 | 560.3396 | 654.2478 | 417.5545 | 571.1705 | 541.6797 | 663.5391 | 456.8391 | 611.9924 | 0.27001 | 16.8643 | 3.2375 | 0.074316 | -39.9791 | 3.1157 | 2570.85 | 0.25 | 3.1258 | -0.84496 | -1.1357 | -1.8954 | 4.1366 | 3.9248 | 5.5738 | 30.1579 | 26.0463 | 51.9693 | 1.5479 | -3.7828 | 18.7565 | 42.1598
42810.505 | 5615 | 52.3634 | 39.6239 | 28.245 | 21.9794 | 18.511 | 19.2661 | 20.1601 | 86.5796 | 50.4263 | 32.1441 | 22.4002 | 17.1061 | 16.0884 | 16.105 | 140.5495 | 195.8902 | 291.5029 | 312.6402 | 234.0002 | 573.8027 |  |  |  | 113.8306 | 334.4839 | 602.4118 | 582.8251 | 431.3824 | 534.1759 | 189.1321 | 352.9316 | 425.1894 | 188.6141 | 422.8012 | 447.3137 | 388.4642 | 139.2965 |  | 476.3674 | 416.789 | 388.7411 | 419.7377 |  | 83.9279 | 183.6674 | 92.0543 | 202.3095 | 305.4332 | 403.2445 | 514.1065 | 9.7771 | 89.3514 | 15.2776 | 192.2073 | 9.6109 | 43.2837 | 49.8697 | 58.0999 | 18.0601 |  |  | 4.119 | -0.2437 | 0.75556 | -0.89959 | 5.4799 | 5.2026 | 9.9283 | -5.6796 | 1.2863 | 6.6927 | 26.4773 | -0.00038113 | -0.00036141 | -0.00048462 | 804.2055 | 419.5123 | 106.3987 | 86.647 | 35.1021 | 18.515 | 16.0445 | 63.8811 | 41.9117 | 26.1814 | 20.783 | 18.0755 | 18.7667 | 20.9321 | 270.0749 | 230.0678 | 197.3683 | 108.9208 | 85.8165 | 244.3494 | 142.1185 | 111.0354 | 188.9054 | 215.292 | 321.8419 | 416.0458 | 481.6043 |  |  |  | 646.0539 | 589.1987 | 560.0789 | 589.2801 | 9.8369 | 5.6978 | 751.7366 |  |  | 732.1925 |  |  | 117.0342 | 406.7562 | 497.9431 | 113.2926 | 311.9077 | 417.6982 | 763.1409 | 820.6416 | 822.5793 | 866.1741 | 722.8643 |  | 603.2547 | 583.802 | 555.865 | 792.6735 | 714.3979 | 765.9389 |  | 818.215 |  |  | 783.0585 | 768.5732 | 774.8131 | [6 empty] | 773.2879 |  |  | 734.2611 |  |  | 497.3547 | 651.324 | 760.2762 | 306.5046 | 542.104 | 625.2224 | 414.8735 | 574.7727 | 682.418 | 588.6864 | 677.4931 | 413.0114 | 582.3377 | 507.1853 | 615.8648 | 314.7027 | 531.2803 |  | 578.7047 | 636.7836 | 680.0342 | 397.8706 | 558.4305 | 653.7696 | 418.9423 | 570.9787 | 540.9881 | 662.6462 | 456.184 | 611.941 | 0.41543 | 16.8691 | 3.236 | 0.075698 | -40.0276 | 3.1157 | 2559.64 | 0.28 | 4.0187 | -0.7353 | 1.2947 | -1.4127 | 4.2428 | 4.1341 | 5.7109 | 30.128 | 26.0053 | 51.7539 | 1.2081 | -4.4527 | 9.9956 | 42.0561
42810.505 | 5616 | 52.375 | 39.6321 | 28.2402 | 21.9891 | 18.5139 | 19.2689 | 20.155 | 86.5908 | 50.4341 | 32.1584 | 22.4055 | 17.1085 | 16.0889 | 16.1088 | 140.587 | 195.9437 | 291.6486 | 312.7617 | 234.8954 | 573.6729 |  |  |  | 113.8341 | 334.7554 | 602.4184 | 582.6048 | 433.0211 | 534.9708 | 190.4611 | 354.9206 | 428.3116 | 191.5843 | 421.3909 | 447.0994 | 224.566 | 29.3871 |  | 464.2686 | 417.3105 | 389.7019 | 422.1862 | 1314.0254 | 83.7204 | 183.2602 | 91.8839 | 202.804 | 304.7168 | 402.9177 | 513.5438 | 10.2834 | 89.3489 | 14.8236 | 192.1743 | 9.6086 | 43.2577 | 49.881 | 58.0971 | 18.0501 |  |  | 3.3607 | -0.44938 | 0.73914 | -1.1454 | 5.742 | 4.2445 | 9.5287 | -5.9273 | 0.65426 | 6.674 | 26.705 | -0.00040905 | -0.00039098 | -0.00046984 | 799.7572 | 419.9553 | 106.4181 | 86.6589 | 35.111 | 18.515 | 16.0478 | 63.8917 | 41.927 | 26.1801 | 20.7817 | 18.0783 | 18.7636 | 20.9285 | 272.6549 | 222.4017 | 190.1156 | 109.5041 | 86.5964 | 244.4374 | 142.1519 | 111.0505 | 188.9701 | 215.3629 | 322.0277 | 416.1524 | 481.7194 |  |  |  | 645.599 | 588.6468 | 559.4991 | 587.3989 | 5.731 | 5.6842 | 750.3735 |  |  | 728.6684 |  |  | 117.0589 | 407.0857 | 498.4235 | 113.3017 | 311.9814 | 418.9091 | 762.6832 | 815.5732 | 832.5466 | 865.833 | 722.5662 |  | 602.8706 | 587.3332 | 555.5875 | 792.294 | 713.3873 | 766.2481 |  | 820.0328 |  |  | 782.6965 | 768.0072 | 774.1982 | [6 empty] | 773.735 |  |  | 734.8706 |  |  | 496.2259 | 650.8154 | 762.9424 | 306.0069 | 541.2778 | 625.5638 | 414.3129 | 573.5649 | 681.4232 | 587.7112 | 677.9595 | 413.1658 | 582.4546 | 506.8365 | 615.9405 | 313.7487 | 530.8284 |  | 578.3531 | 635.8484 | 679.9339 | 397.8133 | 557.6001 | 653.7256 | 419.7164 | 570.8001 | 541.7666 | 662.3507 | 455.6753 | 611.8641 | 0.67024 | 16.8716 | 3.2328 | 0.074692 | -39.9912 | 3.1157 | 2533.45 | 0.4 | 3.6318 | -0.99805 | 1.28 | -1.5934 | 4.3421 | 3.7332 | 5.5935 | 30.067 | 25.8637 | 51.5159 | 0.93401 | -3.6426 | -2.01 | 42.0157
42810.505 | 5617 | 52.3827 | 39.6376 | 28.2482 | 21.9914 | 18.5124 | 19.27 | 20.1527 | 86.6 | 50.4537 | 32.1695 | 22.4125 | 17.1071 | 16.0874 | 16.1037 | 140.6235 | 195.9942 | 291.7153 | 312.8653 | 236.0408 | 573.6867 |  |  |  | 113.8425 | 335.0162 | 602.236 | 582.586 | 431.5227 | 534.2517 | 189.2308 | 341.1987 | 432.4858 | 195.4352 | 315.6374 | 441.8702 | 319.1563 | 16.1668 | 1169.7009 | 454.7905 | 419.9324 | 391.7019 | 419.2909 | 1204.6281 | 83.9212 | 183.2742 | 91.9056 | 203.0063 | 304.662 | 402.87 | 513.5099 | 11.229 | 89.3414 | 14.5731 | 192.0731 | 9.5952 | 43.2512 | 49.9008 | 58.0834 | 18.0469 |  |  | 2.5735 | -0.089281 | 0.50849 | -0.6972 | 5.4641 | 4.6434 | 9.3395 | -5.7644 | 0.74397 | 6.2835 | 26.487 | -0.00040412 | -0.00041727 | -0.00048462 | 792.7737 | 420.3559 | 106.4206 | 86.6753 | 35.1167 | 18.5111 | 16.0444 | 63.9052 | 41.9295 | 26.1874 | 20.7845 | 18.0752 | 18.7651 | 20.9325 | 274.7984 | 221.9084 | 183.6344 | 111.1383 | 89.0062 | 244.4293 | 142.1417 | 111.0558 | 189.0349 | 215.4437 | 322.2138 | 416.2637 | 481.7812 |  |  |  | 645.3659 | 588.439 | 558.6931 | 586.4443 | 7.2317 | 5.3046 | 749.3877 |  |  | 723.1295 |  |  | 117.091 | 407.4185 | 497.3064 | 113.3151 | 312.0002 | 420.5311 | 762.1757 | 809.9585 | 840.5072 | 865.1008 | 722.2831 |  | 602.5631 | 589.3421 | 555.3077 | 792.3711 | 712.4558 | 766.3257 |  | 821.3117 |  |  | 783.5084 | 767.4147 | 773.5493 | [6 empty] | 774.0877 |  |  | 735.4176 |  |  | 496.0312 | 649.9896 | 765.4618 | 305.3751 | 541.0046 | 625.7692 | 414.4556 | 573.2442 | 681.0451 | 587.2566 | 678.9845 | 413.3978 | 582.5377 | 506.2575 | 615.023 | 313.7114 | 530.3118 |  | 578.6036 | 635.6312 | 679.8053 | 398.0762 | 557.4722 | 652.7471 | 419.7806 | 570.539 | 542.5248 | 662.5525 | 455.6462 | 611.3786 | 0.23457 | 16.8766 | 3.2276 | 0.074584 | -40.1 | 3.1157 | 2543.75 | 0.26 | 3.1767 | -0.44487 | 1.0617 | -1.2432 | 4.2355 | 3.9045 | 5.5374 | 30.0194 | 25.764 | 51.2853 | 0.69469 | -2.9238 | 4.1971 | 41.9947
42810.5051 | 5618 | 52.3838 | 39.6388 | 28.2577 | 21.9861 | 18.5055 | 19.2738 | 20.1482 | 86.6138 | 50.4662 | 32.1767 | 22.4216 | 17.1069 | 16.0846 | 16.1086 | 140.6565 | 196.0327 | 291.8354 | 312.9771 | 237.4554 | 573.6474 |  |  |  | 113.8572 | 335.3026 | 601.9217 | 582.8417 | 432.1998 | 534.1102 | 191.227 | 350.3495 | 430.6617 | 193.8741 | 354.4495 | 370.766 | 358.5474 | 22.5085 | 845.9626 | 491.1494 | 416.4277 | 388.2142 | 419.25 |  | 83.9698 | 183.3398 | 92.0928 | 204.1602 | 304.9436 | 402.8267 | 513.0377 | 11.2467 | 89.3377 | 14.877 | 192.0708 | 9.592 | 43.2624 | 49.922 | 58.0753 | 18.0532 |  |  | 2.9126 | -0.28181 | 0.65568 | -0.63477 | 5.7184 | 4.9733 | 9.0819 | -5.8662 | 0.21116 | 6.6608 | 26.3489 | -0.00040248 | -0.00046491 | -0.00047641 | 794.8886 | 420.7433 | 106.4332 | 86.7015 | 35.1339 | 18.5216 | 16.0488 | 63.9249 | 41.9416 | 26.1944 | 20.788 | 18.0832 | 18.7659 | 20.9334 | 267.019 | 218.3004 | 186.6153 | 111.7084 | 89.1449 | 244.2441 | 142.1465 | 111.0743 | 189.0968 | 215.5265 | 322.4104 | 416.3773 | 481.8878 |  |  |  | 645.2559 | 587.4139 | 557.7552 | 583.9996 | 8.3356 | 6.0426 | 748.523 |  |  | 721.5493 |  |  | 117.1358 | 407.771 | 497.3903 | 113.3324 | 311.9945 | 420.8289 | 761.9189 | 802.0396 | 844.172 | 864.4746 | 722.0892 |  | 602.3347 | 589.3591 | 555.1067 | 792.0962 | 711.6528 | 766.3741 |  | 820.9046 |  |  | 783.5461 | 767.0466 | 773.097 | [6 empty] | 774.4308 |  |  | 735.902 |  |  | 495.8717 | 649.2315 | 765.7645 | 304.9657 | 541.5919 | 625.8177 | 415.3709 | 572.9157 | 680.3102 | 587.7639 | 680.6301 | 413.9047 | 582.406 | 505.5333 | 614.076 | 313.4478 | 529.814 |  | 577.7108 | 636.8902 | 679.6661 | 397.8568 | 557.0873 | 651.6095 | 419.8718 | 570.3617 | 542.6228 | 662.8764 | 455.8376 | 610.7606 | 0.33935 | 16.8815 | 3.225 | 0.07627 | -40.0124 | 3.1157 | 2543.31 | 0.24 | 3.3792 | -0.79043 | 1.2057 | -1.1863 | 4.3328 | 4.0407 | 5.4604 | 29.9837 | 25.7321 | 51.0965 | 1.5327 | -3.2544 | 7.3424 | 42.0402
42810.5051 | 5619 | 52.3914 | 39.6402 | 28.2614 | 21.9806 | 18.5091 | 19.2637 | 20.1436 | 86.6193 | 50.4705 | 32.1785 | 22.4192 | 17.1139 | 16.0802 | 16.1072 | 140.6916 | 196.0648 | 291.9615 | 313.0842 | 238.8826 | 573.2948 |  |  |  | 113.8593 | 335.5884 | 601.727 | 582.5371 | 431.7182 | 535.4979 | 188.5622 | 356.8881 | 430.8719 | 190.6798 | 415.4192 | 388.0417 | 108.4394 | 34.122 | 786.8637 | 471.9064 | 414.7371 | 386.5859 | 419.5748 |  | 83.6644 | 183.3817 | 92.3555 | 204.1877 | 304.8882 | 402.8222 | 513.2324 | 10.9095 | 89.3748 | 15.6168 | 192.1009 | 9.5842 | 43.2943 | 49.9185 | 58.0743 | 18.057 |  |  | 2.9954 | -0.42573 | 0.77725 | -0.90485 | 6.2782 | 5.4957 | 9.6253 | -6.7468 | 1.2126 | 6.6622 | 26.4125 | -0.00044519 | -0.00036634 | -0.00050926 | 805.4723 | 421.099 | 106.4447 | 86.7199 | 35.1422 | 18.5196 | 16.0472 | 63.9367 | 41.9513 | 26.1882 | 20.7935 | 18.0777 | 18.7679 | 20.9321 | 268.073 | 218.302 | 190.2742 | 114.009 | 92.6338 | 244.2792 | 142.2027 | 111.0925 | 189.1691 | 215.6132 | 322.6164 | 416.4908 | 482.0044 |  |  |  | 644.8974 | 587.0051 | 555.8674 | 583.6895 | 8.2917 | 4.989 | 747.8391 |  |  | 723.9968 |  |  | 117.1666 | 408.1165 | 496.4627 | 113.3221 | 311.9846 | 419.4492 | 761.6276 | 757.5518 | 846.4611 | 864.4646 | 721.8891 |  | 602.1593 | 586.569 | 554.954 | 792.0161 | 710.737 | 766.5523 |  | 819.2124 |  |  | 782.6119 | 766.849 | 772.8565 | [6 empty] | 774.8361 |  |  | 736.3186 |  |  | 495.9753 | 648.3459 | 764.6746 | 304.6 | 542.1748 | 625.6949 | 414.9744 | 572.8031 | 679.4392 | 588.0338 | 682.0224 | 414.0196 | 582.023 | 505.2729 | 613.7129 | 314.0139 | 529.597 |  | 575.4823 | 637.3095 | 679.5049 | 397.1512 | 556.7152 | 650.5414 | 420.3645 | 570.2599 | 541.4869 | 662.5955 | 456.1155 | 610.3671 | 0.55583 | 16.8873 | 3.2205 | 0.074779 | -39.9736 | 3.1157 | 2552.57 | 0.26 | 3.4298 | -0.97155 | 1.3128 | -1.4164 | 4.5399 | 4.2476 | 5.6213 | 29.9577 | 25.7856 | 50.8752 | 1.4206 | -3.6537 | -7.4405 | 41.9759
42810.5051 | 5620 | 52.3937 | 39.6493 | 28.2612 | 21.9884 | 18.5086 | 19.2615 | 20.1549 | 86.6259 | 50.4846 | 32.1915 | 22.4256 | 17.1149 | 16.0858 | 16.1024 | 140.7281 | 196.1159 | 292.0992 | 313.2045 | 240.2866 | 573.0259 |  |  |  | 113.8671 | 335.8755 | 601.4157 | 582.0863 | 430.0975 | 534.8234 | 189.3789 | 357.4395 | 430.8706 | 194.337 | 400.0922 | 424.4409 | 236.7747 | 15.7222 | 844.9954 | 455.246 | 418.2408 | 389.1497 | 420.4429 | 1315.4565 | 83.2287 | 183.6122 | 92.5544 | 203.7499 | 303.7636 | 402.4878 | 512.9003 | 10.5287 | 89.3634 | 15.9584 | 192.1292 | 9.5857 | 43.3151 | 49.9296 | 58.0901 | 18.0769 |  |  | 2.3297 | -0.27656 | 0.2647 | -0.88973 | 5.7131 | 5.1257 | 9.4525 | -6.0246 | 0.61573 | 6.4149 | 26.5683 | -0.00040741 | -0.00046327 | -0.00048462 | 803.6541 | 421.406 | 106.4528 | 86.7387 | 35.1494 | 18.5234 | 16.0383 | 63.9476 | 41.9578 | 26.1988 | 20.7933 | 18.0733 | 18.7651 | 20.9248 | 270.2381 | 205.637 | 176.1175 | 115.5004 | 93.0645 | 244.335 | 142.0941 | 111.0943 | 189.2423 | 215.7047 | 322.8205 | 416.5981 | 482.1063 |  |  |  | 644.6074 | 587.2055 | 555.3545 | 584.4882 | 8.2556 | 5.0046 | 747.9571 |  |  | 724.5542 |  |  | 117.1906 | 408.4239 | 494.027 | 113.3438 | 311.9643 | 418.0852 | 761.8735 | 730.0892 | 845.9402 | 865.8771 | 721.8533 |  | 602.0219 | 587.694 | 554.6819 | 791.913 | 710.012 | 766.8398 |  | 818.4019 |  |  | 782.1194 | 766.7137 | 772.7385 | [6 empty] | 775.1862 |  |  | 736.7902 |  |  | 496.5412 | 647.8662 | 761.433 | 304.184 | 542.2558 | 625.3812 | 414.5478 | 573.0275 | 679.3502 | 586.0993 | 682.1857 | 414.4707 | 581.5431 | 505.1562 | 613.5872 | 315.1194 | 529.387 |  | 572.92 | 635.8419 | 679.3148 | 397.0642 | 555.2039 | 650.5643 | 420.3695 | 570.0429 | 541.0911 | 662.1844 | 456.9155 | 610.2205 | 0.26616 | 16.893 | 3.2146 | 0.074511 | -39.9867 | 3.1157 | 2533 | 0.24 | 3.0235 | -0.78326 | 0.76628 | -1.4049 | 4.3297 | 4.1011 | 5.5693 | 29.934 | 25.7118 | 50.7015 | 1.1879 | -2.0946 | -1.2683 | 41.8949
42810.5051 | 5621 | 52.4015 | 39.6585 | 28.2737 | 22.0026 | 18.512 | 19.2658 | 20.1581 | 86.6479 | 50.5028 | 32.1978 | 22.4309 | 17.121 | 16.0874 | 16.1098 | 140.7508 | 196.1679 | 292.2357 | 313.3299 | 241.1741 | 572.6011 |  |  |  | 113.8942 | 336.1627 | 601.1661 | 582.0932 | 431.2845 | 534.1747 | 187.7851 | 356.9484 | 427.7081 | 192.6341 | 374.7148 | 447.7104 | 370.5177 | 18.2004 | 1013.701 | 457.4445 | 418.6842 | 389.4589 | 415.7833 | 1217.7564 | 83.0689 | 183.7693 | 92.6056 | 202.786 | 303.3391 | 402.4466 | 512.1752 | 10.4562 | 89.3358 | 15.7353 | 192.0459 | 9.5912 | 43.3367 | 49.9474 | 58.1076 | 18.0937 |  |  | 2.5505 | -0.015681 | 0.68 | -0.52372 | 5.6638 | 4.8274 | 9.6253 | -5.8958 | 0.51824 | 7.8841 | 26.5657 | -0.00041398 | -0.00037127 | -0.00049448 | 802.9177 | 421.665 | 106.4687 | 86.7576 | 35.1629 | 18.5158 | 16.0411 | 63.9639 | 41.9691 | 26.201 | 20.7885 | 18.0772 | 18.7612 | 20.9269 | 272.7463 | 212.0091 | 172.3742 | 111.6479 | 89.4374 | 244.3941 | 142.0092 | 111.1179 | 189.3094 | 215.7962 | 323.015 | 416.6938 | 482.2185 |  |  |  | 644.5011 | 587.0138 | 552.9915 | 584.6644 | 10.6112 | 5.4486 | 749.8932 |  |  | 723.9931 |  |  | 117.2142 | 408.7047 | 494.4476 | 113.3566 | 312.2438 | 417.3866 | 762.6414 | 729.9181 | 845.6012 | 866.283 | 722.197 |  | 601.7586 | 588.2621 | 554.5337 | 791.6611 | 709.1203 | 766.3885 |  | 818.1306 |  |  | 782.0475 | 767.1974 | 773.2794 | [6 empty] | 775.5388 |  |  | 737.2453 |  |  | 496.9678 | 647.6277 | 756.9365 | 304.0685 | 541.9153 | 624.8774 | 413.7985 | 572.7011 | 679.4008 | 584.1001 | 680.7927 | 415.4223 | 581.4595 | 504.8174 | 614.1626 | 314.9789 | 529.1781 |  | 570.7005 | 635.6904 | 679.1068 | 396.963 | 553.8198 | 650.8895 | 419.2457 | 569.9616 | 540.5874 | 661.8509 | 456.6008 | 609.8311 | 0.55834 | 16.8948 | 3.2106 | 0.075655 | -39.979 | 3.1157 | 2561.06 | 0.43 | 3.1623 | -0.18654 | 1.2284 | -1.078 | 4.3109 | 3.9798 | 5.6198 | 29.8771 | 25.6728 | 50.4918 | 0.91767 | -1.6895 | 8.4752 | 41.8684
42810.5051 | 5622 | 52.4055 | 39.6575 | 28.2799 | 22.0064 | 18.5168 | 19.2655 | 20.1612 | 86.6643 | 50.5123 | 32.204 | 22.4313 | 17.1177 | 16.093 | 16.1103 | 140.7939 | 196.2183 | 292.3613 | 313.4575 | 241.5597 | 572.2452 |  |  |  | 113.9049 | 336.4518 | 600.9439 | 582.2424 | 432.995 | 533.9102 | 189.737 | 356.002 | 426.8161 | 191.3849 | 421.4288 | 431.1586 | 361.6875 | 27.6803 | 667.758 | 466.1071 | 416.3839 | 387.3663 | 417.6837 | 1245.433 | 83.1879 | 183.8809 | 92.6473 | 201.6874 | 303.2176 | 403.2251 | 512.2349 | 10.7249 | 89.3202 | 15.4742 | 192.0128 | 9.5933 | 43.3423 | 49.947 | 58.1085 | 18.0915 |  |  | 2.9132 | 0.071715 | 0.38364 | -0.79839 | 5.1368 | 4.3128 | 9.7318 | -6.6055 | 0.32091 | 6.2414 | 26.269 | -0.00045998 | -0.00038605 | -0.00049612 | 803.3189 | 421.886 | 106.4922 | 86.7781 | 35.1831 | 18.5394 | 16.0506 | 63.9849 | 41.9858 | 26.2144 | 20.7998 | 18.0846 | 18.7794 | 20.9383 | 279.1767 | 216.069 | 172.675 | 110.0973 | 90.762 | 244.5564 | 141.934 | 111.1356 | 189.3737 | 215.8787 | 323.1997 | 416.7852 | 482.346 |  |  |  | 644.2522 | 586.3736 | 551.092 | 583.6355 | 12.758 | 6.4978 | 751.8212 |  |  | 725.4794 |  |  | 117.2433 | 408.9686 | 496.9205 | 113.3676 | 312.0636 | 417.2005 | 764.1453 | 730.45 | 845.7392 | 865.6799 | 722.8501 |  | 601.4721 | 587.3241 | 554.309 | 791.45 | 708.1676 | 766.1696 |  | 817.449 |  |  | 781.5033 | 768.2965 | 774.6918 | [6 empty] | 775.7877 |  |  | 737.7773 |  |  | 497.1254 | 647.3942 | 754.8847 | 304.6493 | 541.7107 | 624.472 | 412.625 | 571.6258 | 679.4357 | 584.0262 | 679.0359 | 415.2328 | 581.2417 | 503.7063 | 614.8293 | 315.4269 | 529.0155 |  | 571.102 | 636.3414 | 678.8967 | 396.4965 | 553.5841 | 651.1365 | 418.716 | 569.8659 | 538.5769 | 661.3335 | 455.0501 | 609.0856 | 0.17159 | 16.8994 | 3.2049 | 0.074519 | -40.0132 | 3.1157 | 2572.52 | 0.28 | 3.3791 | 0.39897 | 0.92278 | -1.3312 | 4.1078 | 3.7639 | 5.654 | 29.8075 | 25.6638 | 50.2667 | 0.22633 | -1.7325 | 7.654 | 41.8464
42810.5051 | 5623 | 52.419 | 39.6667 | 28.282 | 22.0063 | 18.5241 | 19.2692 | 20.1545 | 86.6686 | 50.523 | 32.2147 | 22.4382 | 17.1174 | 16.0925 | 16.1129 | 140.8349 | 196.2807 | 292.4988 | 313.5761 | 241.9478 | 572.1286 |  |  |  | 113.9224 | 336.7372 | 600.9049 | 582.2107 | 435.8357 | 535.5993 | 190.9655 | 356.6199 | 425.8002 | 189.7638 | 423.1786 | 438.4295 | 216.786 | 120.0481 | 803.3416 | 477.8769 | 414.9489 | 386.0504 | 417.5869 | 1100.1927 | 83.0685 | 183.8081 | 92.6384 | 201.1253 | 302.8691 | 404.1422 | 512.5584 | 10.9115 | 89.2717 | 15.4103 | 192.0445 | 9.5928 | 43.356 | 49.9467 | 58.1144 | 18.0858 |  |  | 3.3121 | -0.12542 | 0.44475 | -0.45341 | 5.242 | 5.0955 | 10.0203 | -6.1087 | 0.72334 | 6.4604 | 26.6815 | -0.00038113 | -0.00039755 | -0.00049612 | 783.2415 | 422.0922 | 106.5036 | 86.7934 | 35.176 | 18.5394 | 16.0493 | 64.0057 | 41.9946 | 26.2121 | 20.8007 | 18.0859 | 18.7781 | 20.9283 | 288.1725 | 222.3309 | 175.7689 | 108.1028 | 87.7644 | 244.9683 | 141.9532 | 111.1527 | 189.4448 | 215.9639 | 323.3918 | 416.8835 | 482.4472 |  |  |  | 643.9578 | 585.4664 | 547.4184 | 582.9419 | 7.5039 | 6.6614 | 752.1036 |  |  | 726.234 |  |  | 117.2766 | 409.2376 | 499.1058 | 113.3902 | 311.9018 | 416.706 | 764.8083 | 730.8487 | 845.7653 | 865.8743 | 723.512 |  | 601.2462 | 591.5905 | 554.1356 | 791.2785 | 707.1479 | 766.4308 |  | 818.1321 |  |  | 781.9943 | 769.6092 | 776.372 | [6 empty] | 776.1456 |  |  | 738.2166 |  |  | 496.6914 | 647.3807 | 751.8208 | 305.6496 | 541.2427 | 624.2458 | 412.6516 | 571.3265 | 679.8487 | 582.7424 | 676.7803 | 414.6637 | 581.2098 | 502.475 | 615.1098 | 316.941 | 528.5754 |  | 571.9523 | 635.3809 | 678.6917 | 395.8061 | 552.7851 | 650.8409 | 419.0247 | 569.7004 | 536.7161 | 660.8591 | 453.8681 | 608.5213 | 0.30757 | 16.9055 | 3.1985 | 0.07339 | -40.055 | 3.1157 | 2580.8 | 0.18 | 3.6068 | -0.52758 | 0.99349 | -1.0031 | 4.1524 | 4.094 | 5.7411 | 29.7486 | 25.5182 | 50.0249 | -0.71446 | -2.0738 | -2.3109 | 41.806
42810.5051 | 5624 | 52.4145 | 39.6636 | 28.2889 | 22.0005 | 18.5109 | 19.2654 | 20.1468 | 86.6737 | 50.5318 | 32.2231 | 22.4479 | 17.115 | 16.0916 | 16.1023 | 140.8602 | 196.3243 | 292.6101 | 313.679 | 242.6755 | 572.0588 |  |  |  | 113.9286 | 337.008 | 600.7349 | 581.6541 | 433.4425 | 536.1118 | 189.6207 | 358.7393 | 426.8193 | 192.8844 | 332.9714 | 458.5361 | 263.3968 | 87.0746 |  | 485.6249 | 414.155 | 385.633 | 418.3476 | 873.0642 | 83.1267 | 183.6141 | 92.4537 | 200.7396 | 302.2754 | 403.451 | 512.2379 | 11.04 | 89.2421 | 15.5857 | 192.1082 | 9.5899 | 43.3642 | 49.9201 | 58.1291 | 18.0784 |  |  | 2.5807 | -0.24239 | 0.46118 | -0.59337 | 5.3175 | 4.6749 | 9.8632 | -6.365 | 0.52602 | 6.4327 | 26.6362 | -0.00037291 | -0.00044684 | -0.00048791 | 791.0334 | 422.2583 | 106.5208 | 86.8185 | 35.1931 | 18.5398 | 16.0524 | 64.0154 | 42.0009 | 26.2227 | 20.7981 | 18.0856 | 18.7802 | 20.9272 | 284.823 | 222.0808 | 180.3688 | 111.5515 | 89.618 | 245.0375 | 142.0128 | 111.1544 | 189.5107 | 216.0503 | 323.595 | 416.9895 | 482.5306 |  |  |  | 643.576 | 585.0413 | 547.966 | 582.9772 | 8.8557 | 7.2188 | 753.1488 |  |  | 727.7505 |  |  | 117.3014 | 409.4847 | 500.0909 | 113.3941 | 311.9193 | 416.9664 | 764.895 | 731.684 | 846.2359 | 867.0463 | 723.5941 |  | 600.9193 | 591.4544 | 554.0383 | 791.1469 | 706.2963 | 766.5783 |  | 817.9336 |  |  | 782.5825 | 769.8233 | 776.8284 | [6 empty] | 776.4705 |  |  | 738.6348 |  |  | 496.7677 | 646.9918 | 748.8688 | 306.2813 | 540.7014 | 623.8752 | 412.398 | 571.0015 | 679.3853 | 581.206 | 675.3882 | 414.9927 | 581.1866 | 502.6501 | 614.5187 | 316.4777 | 527.7923 |  | 570.9709 | 632.926 | 678.4598 | 395.9063 | 551.6828 | 649.835 | 418.8524 | 569.3327 | 536.8255 | 660.0799 | 453.7865 | 608.0613 | 0.37363 | 16.9114 | 3.1941 | 0.075336 | -40.0537 | 3.1157 | 2612.55 | 0.27 | 3.1848 | -0.73328 | 1.0115 | -1.1473 | 4.1801 | 3.9194 | 5.693 | 29.6877 | 25.5068 | 49.8232 | -0.33243 | -2.5773 | 0.3949 | 41.7276
42810.5051 | 5625 | 52.4141 | 39.6669 | 28.2887 | 22.0053 | 18.5043 | 19.2595 | 20.1504 | 86.6867 | 50.5482 | 32.2294 | 22.4417 | 17.1171 | 16.0922 | 16.101 | 140.8959 | 196.361 | 292.7487 | 313.7925 | 243.5051 | 572.1762 |  |  |  | 113.9397 | 337.2821 | 600.2643 | 580.9039 | 428.895 | 532.9238 | 190.7596 | 356.8032 | 428.5874 | 195.9119 | 298.8943 | 445.9938 | 380.5441 | 20.5236 |  | 513.1285 | 412.9762 | 386.1712 | 416.9753 | 1040.3549 | 83.3241 | 183.6428 | 92.2385 | 200.2163 | 301.7191 | 402.9235 | 511.2094 | 10.793 | 89.2549 | 15.4252 | 192.1647 | 9.5957 | 43.3912 | 49.8992 | 58.1426 | 18.0707 |  |  | 2.1772 | -0.11885 | 0.33895 | -0.88448 | 5.4805 | 5.0094 | 10.1635 | -6.137 | 0.050417 | 6.6159 | 26.853 | -0.00039755 | -0.00038277 | -0.00048462 | 787.8265 | 422.3995 | 106.5398 | 86.8345 | 35.2058 | 18.5419 | 16.0544 | 64.0245 | 42.0084 | 26.2196 | 20.8088 | 18.0875 | 18.7718 | 20.9207 | 282.1168 | 226.3491 | 191.7603 | 121.1825 | 99.9884 | 245.2227 | 142.1611 | 111.1772 | 189.5864 | 216.1406 | 323.7959 | 417.084 | 482.5979 |  |  |  | 643.0381 | 585.4976 | 551.6866 | 584.1031 | 9.6754 | 8.1199 | 754.1415 |  |  | 727.1196 |  |  | 117.3326 | 409.7141 | 497.029 | 113.3944 | 311.9651 | 416.8329 | 765.0626 | 732.4464 | 848.2083 | 868.4817 | 723.6613 |  | 600.5667 | 588.3967 | 553.8919 | 790.9008 | 705.3587 | 766.6116 |  | 817.4906 |  |  | 781.6747 | 770.4292 | 777.4215 | [6 empty] | 776.7566 |  |  | 739.1018 |  |  | 496.5216 | 646.4956 | 742.5464 | 305.7925 | 540.6346 | 623.5192 | 413.2569 | 570.7798 | 678.4091 | 580.5688 | 673.3349 | 414.8602 | 581.2805 | 502.7847 | 614.2279 | 313.834 | 527.2729 |  | 570.6016 | 630.9478 | 678.2372 | 396.1143 | 551.6492 | 649.2472 | 419.6785 | 569.1864 | 538.536 | 659.2277 | 453.2882 | 607.3529 | 0.5826 | 16.9167 | 3.1879 | 0.074511 | -40.0002 | 3.1157 | 2652.79 | 0.27 | 2.9195 | -0.51348 | 0.86715 | -1.4008 | 4.242 | 4.0556 | 5.7768 | 29.6226 | 25.5688 | 49.6045 | -0.0053167 | -3.8242 | 9.3414 | 41.5875
42810.5052 | 5626 | 52.4266 | 39.6607 | 28.285 | 22.007 | 18.5136 | 19.2624 | 20.1454 | 86.7051 | 50.5593 | 32.236 | 22.4556 | 17.1154 | 16.0894 | 16.1126 | 140.9254 | 196.407 | 292.8725 | 313.9055 | 244.508 | 572.393 |  |  |  | 113.9398 | 337.576 | 599.9496 | 581.4519 | 429.9059 | 530.2984 | 189.3322 | 357.9931 | 428.6156 | 194.0004 | 379.955 | 336.6055 | 321.7013 | 25.0068 | 1320.7792 | 500.1193 | 411.894 | 385.6201 | 416.4068 |  | 83.2729 | 183.6391 | 92.059 | 200.0141 | 301.1744 | 402.5303 | 510.6743 | 10.5915 | 89.2962 | 15.3842 | 192.2283 | 9.594 | 43.408 | 49.8684 | 58.1512 | 18.0549 |  |  | 2.6872 | 0.080915 | 0.40532 | -0.66369 | 5.7756 | 5.0981 | 9.8639 | -5.9904 | 0.69649 | 6.6788 | 26.586 | -0.00040905 | -0.00041727 | -0.00048462 | 786.3363 | 422.5315 | 106.5531 | 86.8578 | 35.2212 | 18.543 | 16.052 | 64.0379 | 42.0178 | 26.2246 | 20.8063 | 18.0837 | 18.7703 | 20.9212 | 284.8268 | 230.5623 | 197.3456 | 126.8853 | 107.9518 | 245.3804 | 142.2896 | 111.1923 | 189.6554 | 216.2235 | 323.9899 | 417.1813 | 482.6506 |  |  |  | 642.4615 | 586.0433 | 554.3639 | 583.9183 | 8.4351 | 6.3465 | 757.1206 |  |  | 728.8505 |  |  | 117.3628 | 409.9424 | 495.6557 | 113.4133 | 311.972 | 416.7086 | 765.7189 | 732.9003 | 848.8186 | 869.1198 | 724.002 |  | 600.2844 | 587.724 | 553.9975 | 790.7264 | 704.1242 | 766.6135 |  | 816.9784 |  |  | 781.2042 | 770.9489 | 777.984 | [6 empty] | 777.01 |  |  | 739.6024 |  |  | 495.6219 | 646.0717 | 736.9367 | 305.3942 | 540.6589 | 623.2079 | 412.5463 | 570.1646 | 677.3852 | 579.8235 | 671.5712 | 414.5324 | 582.3903 | 503.4161 | 614.4932 | 312.7884 | 527.1218 |  | 571.4198 | 630.1457 | 677.8924 | 395.355 | 551.2069 | 649.6118 | 419.0214 | 568.9208 | 537.0698 | 658.3396 | 452.3066 | 606.1399 | 0.40657 | 16.924 | 3.1817 | 0.073744 | -40.0671 | 3.1157 | 2686.9 | 0.15 | 3.2381 | 0.42368 | 0.94825 | -1.2134 | 4.3535 | 4.0902 | 5.6893 | 29.5627 | 25.604 | 49.3132 | -0.28391 | -4.4284 | 4.4686 | 41.4762
42810.5052 | 5627 | 52.4345 | 39.6786 | 28.2769 | 22.0091 | 18.5132 | 19.2666 | 20.1457 | 86.7217 | 50.5761 | 32.2499 | 22.4539 | 17.1192 | 16.0907 | 16.1123 | 140.9719 | 196.4512 | 293.0065 | 314.034 | 245.2552 | 572.2855 |  |  |  | 113.953 | 337.8761 | 599.1819 | 581.7639 | 430.5942 | 529.4795 | 188.2011 | 357.3915 | 428.8068 | 192.6766 | 425.9903 | 456.3702 | 173.1596 | 61.8108 | 1341.5721 | 464.8847 | 414.8155 | 387.2121 | 417.1816 | 1295.3499 | 83.4459 | 183.5804 | 91.9258 | 199.6525 | 300.0453 | 401.7738 | 510.1103 | 10.5647 | 89.3185 | 15.4654 | 192.2015 | 9.5973 | 43.4137 | 49.8618 | 58.163 | 18.0448 |  |  | 3.1215 | -0.007797 | 0.32778 | -0.86739 | 5.6678 | 4.8234 | 9.5977 | -6.8263 | 0.66574 | 6.3056 | 26.3751 | -0.00039263 | -0.00038934 | -0.00048626 | 788.5011 | 422.679 | 106.5648 | 86.8781 | 35.2241 | 18.5484 | 16.0525 | 64.0422 | 42.0291 | 26.2263 | 20.8027 | 18.0913 | 18.7719 | 20.9154 | 280.2579 | 225.7695 | 191.2765 | 127.0454 | 111.1892 | 245.3918 | 142.3131 | 111.192 | 189.7107 | 216.3042 | 324.1822 | 417.2739 | 482.7091 |  |  |  | 642.0563 | 585.3394 | 554.0333 | 582.2113 | 9.1274 | 5.4902 | 758.9978 |  |  | 727.9939 |  |  | 117.3928 | 410.1732 | 495.6648 | 113.4034 | 311.9708 | 414.7039 | 769.1777 | 805.9801 | 848.3443 | 868.4885 | 724.5811 |  | 600.2305 | 590.8714 | 553.9482 | 790.9177 | 703.1543 | 766.5512 |  | 817.6241 |  |  | 780.1871 | 772.6173 | 779.6205 | [6 empty] | 777.7065 |  |  | 740.1619 |  |  | 495.305 | 645.4421 | 734.6402 | 304.7351 | 540.807 | 623.3105 | 413.5326 | 569.628 | 676.9343 | 579.202 | 669.1085 | 413.9266 | 582.1233 | 503.6642 | 614.7889 | 312.8562 | 526.391 |  | 570.5595 | 628.8006 | 677.5594 | 394.8724 | 551.1922 | 650.1483 | 418.052 | 568.7328 | 535.9324 | 657.7756 | 451.2125 | 605.6725 | 0.57374 | 16.9326 | 3.1778 | 0.075858 | -40.0366 | 3.1157 | 2689.51 | 0.21 | 3.4882 | -0.13151 | 0.85268 | -1.3871 | 4.3102 | 3.9762 | 5.6089 | 29.5369 | 25.5089 | 49.076 | 0.22537 | -3.7511 | -4.5287 | 41.4418
42810.5052 | 5628 | 52.4347 | 39.6745 | 28.2769 | 22.0015 | 18.5066 | 19.2605 | 20.1408 | 86.7244 | 50.5756 | 32.2484 | 22.4556 | 17.1126 | 16.0829 | 16.1053 | 141.0078 | 196.5081 | 293.1425 | 314.158 | 245.9131 | 571.6825 |  |  |  | 113.9697 | 338.1951 | 598.5723 | 581.3821 | 428.9969 | 526.6334 | 186.6217 | 356.8019 | 425.4283 | 191.3917 | 426.7142 | 457.1536 | 314.3163 | 65.2752 |  | 457.0274 | 413.0193 | 386.318 | 420.7101 | 1332.0688 | 83.5511 | 183.4009 | 91.7581 | 198.818 | 299.2727 | 401.1867 | 510.1095 | 10.508 | 89.2927 | 15.2596 | 192.258 | 9.601 | 43.4152 | 49.8536 | 58.187 | 18.0335 |  |  | 2.5617 | 0.31287 | 0.44935 | -0.82797 | 6.0029 | 4.7393 | 9.8126 | -6.1258 | 0.36061 | 6.4424 | 26.1107 | -0.0004107 | -0.00039427 | -0.00048298 | 796.1952 | 422.8298 | 106.5881 | 86.9012 | 35.2392 | 18.5503 | 16.0542 | 64.0696 | 42.0412 | 26.2395 | 20.8161 | 18.0912 | 18.7737 | 20.9218 | 275.7117 | 219.6462 | 181.6284 | 120.694 | 104.5222 | 245.2583 | 142.2589 | 111.201 | 189.7698 | 216.392 | 324.3864 | 417.3619 | 482.758 |  |  |  | 641.8076 | 583.9894 | 552.2408 | 580.1227 | 9.9398 | 5.0214 | 762.6013 |  |  | 728.7685 |  |  | 117.4333 | 410.4414 | 495.3533 | 113.4335 | 311.9549 | 413.3242 | 772.1945 | 847.5278 | 846.9328 | 870.2057 | 725.5233 |  | 599.9735 | 593.4906 | 553.8074 | 790.9873 | 702.1681 | 766.4759 |  | 817.7497 |  |  | 780.0234 | 775.9676 | 782.9202 | [6 empty] | 778.3412 |  |  | 740.714 |  |  | 495.1111 | 643.7336 | 734.8007 | 303.9663 | 540.8315 | 623.1969 | 414.1974 | 569.6787 | 675.545 | 578.5761 | 669.293 | 413.1485 | 581.3558 | 503.902 | 614.1671 | 311.9599 | 526.0686 |  | 569.7467 | 627.5074 | 677.2823 | 392.8718 | 550.4272 | 648.8352 | 418.6006 | 568.5471 | 536.6276 | 657.3129 | 450.1498 | 605.0168 | 0.47205 | 16.939 | 3.1727 | 0.075467 | -39.9376 | 3.1157 | 2689.06 | 0.37 | 3.1544 | 0.83291 | 0.99817 | -1.3549 | 4.4339 | 3.9397 | 5.6689 | 29.4648 | 25.4141 | 48.8388 | 0.71145 | -2.686 | 3.7979 | 41.4497
42810.5052 | 5629 | 52.4392 | 39.6843 | 28.2931 | 22.0128 | 18.5099 | 19.2626 | 20.1405 | 86.7373 | 50.5973 | 32.2586 | 22.4554 | 17.1145 | 16.0882 | 16.1031 | 141.0428 | 196.5526 | 293.2827 | 314.2696 | 245.9605 | 571.3404 |  |  |  | 113.9792 | 338.4927 | 598.6245 | 580.4284 | 428.5699 | 527.4467 | 186.2944 | 351.7448 | 418.9395 | 187.7533 | 422.9396 | 458.8189 | 555.1189 | 273.826 |  | 486.405 | 409.7129 | 382.4899 | 418.5262 |  | 83.4158 | 183.2224 | 91.6687 | 198.3415 | 298.5749 | 400.1395 | 509.0674 | 10.297 | 89.2882 | 15.0497 | 192.2955 | 9.6214 | 43.4161 | 49.8608 | 58.2157 | 18.0452 |  |  | 2.0445 | -0.14645 | 0.59654 | -0.81614 | 5.4884 | 5.1441 | 9.3415 | -6.3098 | 0.39525 | 6.542 | 26.0707 | -0.00048298 | -0.00043862 | -0.00051583 | 780.6647 | 422.9492 | 106.5956 | 86.9168 | 35.2448 | 18.5412 | 16.0481 | 64.0827 | 42.046 | 26.2404 | 20.8108 | 18.0857 | 18.7734 | 20.9185 | 277.4786 | 219.1303 | 171.81 | 119.7542 | 101.5121 | 245.2238 | 142.1142 | 111.2197 | 189.8531 | 216.4839 | 324.615 | 417.4666 | 482.8129 |  |  |  | 641.5958 | 583.1058 | 549.8452 | 579.4303 | 9.1961 | 5.0647 | 765.9707 |  |  | 727.0381 |  |  | 117.4633 | 410.7549 | 494.9754 | 113.437 | 312.1087 | 413.4769 | 772.5136 | 854.1984 | 845.4044 | 870.7976 | 725.9834 |  | 599.6171 | 592.7483 | 553.6584 | 791.1123 | 701.0449 | 766.4381 |  | 817.6351 |  |  | 780.9416 | 778.6118 | 785.5457 | [6 empty] | 778.9297 |  |  | 741.3589 |  |  | 494.862 | 642.5942 | 735.3203 | 303.5672 | 540.6538 | 623.1578 | 414.5205 | 569.8514 | 675.4447 | 577.4252 | 670.5535 | 413.1667 | 581.2069 | 504.4314 | 613.4662 | 312.3979 | 526.4975 |  | 569.3415 | 627.1549 | 677.016 | 391.3277 | 548.8765 | 647.4319 | 418.7557 | 568.5005 | 537.7657 | 656.9172 | 449.6727 | 604.5423 | 0.58125 | 16.9472 | 3.1662 | 0.07517 | -39.9543 | 3.1157 | 2644.46 | 0.2 | 2.8195 | -0.56973 | 1.1499 | -1.345 | 4.2363 | 4.1013 | 5.5268 | 29.3884 | 25.4115 | 48.5682 | 0.5102 | -1.6134 | 30.4793 | 41.4263
42810.5052 | 5630 | 52.4518 | 39.684 | 28.3077 | 22.0166 | 18.5192 | 19.2633 | 20.1438 | 86.7518 | 50.6121 | 32.2703 | 22.4631 | 17.1195 | 16.0878 | 16.1081 | 141.0661 | 196.6011 | 293.41 | 314.3938 | 245.9841 | 570.9579 |  |  |  | 113.9873 | 338.78 | 599.137 | 580.7653 | 430.4281 | 530.6093 | 188.5706 | 351.3054 | 418.0851 | 182.7671 | 418.6961 | 457.7379 | 532.754 | 411.4796 |  | 484.7448 | 411.4607 | 383.3575 | 414.96 |  | 83.3932 | 183.1391 | 91.6387 | 198.3154 | 298.6566 | 400.0111 | 507.2567 | 10.2051 | 89.2946 | 14.7997 | 192.2816 | 9.6343 | 43.3981 | 49.8721 | 58.2343 | 18.0475 |  |  | 2.1128 | 0.009943 | 0.82587 | -0.85557 | 5.4759 | 4.3214 | 9.2974 | -6.2204 | -0.31251 | 6.2399 | 25.8712 | -0.00041562 | -0.0004222 | -0.00049119 | 763.2924 | 423.0569 | 106.6148 | 86.9264 | 35.2562 | 18.5376 | 16.0376 | 64.0961 | 42.0536 | 26.2348 | 20.8157 | 18.092 | 18.7649 | 20.9158 | 279.1091 | 218.5943 | 170.0235 | 115.0932 | 100.031 | 245.2046 | 142.0026 | 111.2271 | 189.9161 | 216.5611 | 324.8146 | 417.5518 | 482.8625 |  |  |  | 641.3898 | 582.3173 | 549.2508 | 578.6855 | 8.7256 | 5.7791 | 767.2679 |  |  | 725.3571 |  |  | 117.4885 | 411.0696 | 496.1963 | 113.4485 | 312.0185 | 414.6389 | 771.6704 | 856.9329 | 844.6952 | 870.1506 | 725.8626 |  | 599.3921 | 592.3631 | 553.3824 | 790.9853 | 699.7683 | 766.3261 |  | 817.7966 |  |  | 781.4754 | 778.4777 | 785.6515 | [6 empty] | 779.6432 |  |  | 742.0557 |  |  | 494.8878 | 641.7163 | 735.4428 | 303.5687 | 540.7747 | 623.0732 | 414.2431 | 569.1616 | 676.116 | 576.8733 | 669.7394 | 412.7109 | 580.5991 | 504.8792 | 613.3762 | 312.2584 | 526.5596 |  | 568.2884 | 626.799 | 676.7858 | 391.2344 | 548.8831 | 646.8554 | 418.3011 | 568.1308 | 537.164 | 656.5219 | 449.1787 | 604.4348 | 0.27136 | 16.9561 | 3.1627 | 0.077464 | -40.0322 | 3.1157 | 2604.72 | 0.19 | 2.8719 | 0.14844 | 1.3528 | -1.3769 | 4.2311 | 3.7587 | 5.5133 | 29.3516 | 25.3792 | 48.2691 | 0.3263 | -1.4292 | 27.1896 | 41.4055
42810.5052 | 5631 | 52.453 | 39.687 | 28.3167 | 22.0257 | 18.5201 | 19.2645 | 20.1434 | 86.7642 | 50.6217 | 32.2806 | 22.4721 | 17.1217 | 16.0863 | 16.1095 | 141.1032 | 196.6535 | 293.5575 | 314.5074 | 246.035 | 570.4034 |  |  |  | 113.9918 | 339.0727 | 599.2923 | 580.5501 | 430.017 | 532.5676 | 190.7926 | 356.1427 | 425.0257 | 189.2859 | 424.6507 | 453.2372 | 272.6663 | 194.5174 |  | 488.8469 | 412.951 | 386.3957 | 415.3598 | 1378.5817 | 83.5261 | 183.1726 | 91.4728 | 198.4727 | 298.1816 | 399.1775 | 506.7315 | 10.158 | 89.3062 | 14.8445 | 192.2828 | 9.6482 | 43.3772 | 49.8909 | 58.2312 | 18.0474 |  |  | 2.1358 | -0.085993 | 0.73848 | -0.82468 | 5.1224 | 4.1341 | 9.1496 | -6.2677 | 0.76324 | 6.9581 | 25.7828 | -0.00044848 | -0.00037127 | -0.00049941 | 774.3871 | 423.1361 | 106.6207 | 86.9471 | 35.2682 | 18.5443 | 16.0433 | 64.1046 | 42.0626 | 26.247 | 20.8125 | 18.0821 | 18.7683 | 20.908 | 278.9903 | 219.3586 | 172.684 | 113.6656 | 99.0669 | 245.1164 | 141.9453 | 111.2413 | 189.9877 | 216.647 | 325.0223 | 417.645 | 482.9152 |  |  |  | 641.0748 | 582.0332 | 550.5541 | 578.3141 | 9.8075 | 5.0003 | 768.5238 |  |  | 726.0996 |  |  | 117.5245 | 411.4067 | 497.8139 | 113.458 | 312.0298 | 415.4791 | 770.6487 | 859.902 | 844.2969 | 869.7279 | 725.6669 |  | 599.1783 | 593.1916 | 553.153 | 790.7839 | 698.9029 | 766.4523 |  | 818.443 |  |  | 781.7371 | 777.5946 | 784.941 | [6 empty] | 780.2201 |  |  | 742.7327 |  |  | 495.0531 | 641.3663 | 738.0159 | 303.8936 | 540.9037 | 623.1637 | 414.9311 | 568.137 | 675.7165 | 576.523 | 669.2276 | 411.9429 | 580.5464 | 504.805 | 613.2776 | 311.901 | 526.5017 |  | 566.0419 | 626.7352 | 676.562 | 391.9209 | 548.7778 | 645.8132 | 418.2243 | 567.6411 | 536.4713 | 656.2978 | 448.7502 | 603.9769 | 0.4759 | 16.9658 | 3.158 | 0.077392 | -40.0066 | 3.1157 | 2562.64 | 0.17 | 2.891 | -0.43655 | 1.2793 | -1.3519 | 4.0897 | 3.6741 | 5.4659 | 29.3188 | 25.3204 | 48.0701 | 0.32692 | -1.7321 | 1.0686 | 41.3525
42810.5052 | 5632 | 52.4556 | 39.6927 | 28.3291 | 22.033 | 18.521 | 19.2646 | 20.1484 | 86.7746 | 50.6299 | 32.2825 | 22.4738 | 17.1195 | 16.0876 | 16.1023 | 141.1365 | 196.7063 | 293.6611 | 314.6138 | 246.1274 | 570.1901 |  |  |  | 114.0001 | 339.3443 | 599.2903 | 580.4928 | 429.9894 | 533.4338 | 190.9181 | 356.9047 | 428.8169 | 195.3004 | 364.2399 | 448.8257 | 281.9379 | 27.9468 |  | 493.0126 | 413.3834 | 386.2997 | 412.8494 | 1240.9492 | 83.6304 | 183.1696 | 91.453 | 197.4179 | 297.5148 | 398.7467 | 506.1411 | 9.867 | 89.2942 | 15.1794 | 192.2698 | 9.6634 | 43.3567 | 49.9231 | 58.2449 | 18.0652 |  |  | 2.9842 | -0.015025 | 0.28244 | -0.45932 | 5.9155 | 4.4035 | 9.4045 | -6.71 | 0.49722 | 6.9656 | 26.3666 | -0.00041727 | -0.00045341 | -0.00049119 | 766.1715 | 423.1942 | 106.652 | 86.9735 | 35.2855 | 18.559 | 16.0602 | 64.1308 | 42.0829 | 26.2582 | 20.8263 | 18.0942 | 18.7744 | 20.9163 | 283.3998 | 216.9189 | 167.8118 | 107.3685 | 96.8315 | 245.0703 | 141.7883 | 111.2542 | 190.0613 | 216.7378 | 325.2148 | 417.7368 | 482.9755 |  |  |  | 640.8039 | 581.6327 | 549.2443 | 577.3646 | 9.1288 | 5.4938 | 767.3106 |  |  | 726.7898 |  |  | 117.5476 | 411.7321 | 497.1229 | 113.4599 | 312.0428 | 417.5323 | 770.5986 | 858.5475 | 843.3985 | 869.2749 | 725.5646 |  | 598.8482 | 594.2736 | 552.9469 | 791.0174 | 698.1717 | 766.7578 |  | 819.3987 |  |  | 782.1335 | 776.7798 | 784.1834 | [6 empty] | 780.6936 |  |  | 743.3135 |  |  | 495.4894 | 641.1483 | 738.8723 | 303.8702 | 540.7367 | 623 | 414.5696 | 567.8108 | 674.6656 | 576.2073 | 668.9148 | 410.9739 | 580.3737 | 504.1102 | 613.1881 | 312.4127 | 526.1364 |  | 564.2314 | 626.1237 | 676.3675 | 392.379 | 548.0648 | 644.7713 | 418.6339 | 567.0781 | 535.995 | 655.7263 | 448.6812 | 603.3164 | 0.61053 | 16.9718 | 3.1524 | 0.075474 | -39.9998 | 3.1157 | 2532.92 | 0.11 | 3.419 | -0.18248 | 0.79116 | -1.0089 | 4.3935 | 3.7907 | 5.5397 | 29.2629 | 25.2583 | 47.8912 | -0.1696 | -1.2107 | 1.7466 | 41.3244
42810.5052 | 5633 | 52.4785 | 39.708 | 28.3213 | 22.0469 | 18.5321 | 19.2795 | 20.1571 | 86.7922 | 50.6406 | 32.2992 | 22.4852 | 17.1322 | 16.0994 | 16.1147 | 141.1721 | 196.7427 | 293.7917 | 314.7274 | 246.2436 | 570.1305 |  |  |  | 114.0126 | 339.6129 | 599.0021 | 580.2111 | 427.4097 | 532.3006 | 189.7625 | 357.4298 | 425.8393 | 194.4164 | 320.817 | 263.6048 | 261.4559 | 15.6745 |  | 493.7911 | 414.1283 | 386.7371 | 414.6505 | 1316.7264 | 83.7814 | 182.9891 | 91.5229 | 197.3196 | 297.0975 | 397.8245 | 505.8705 | 9.6236 | 89.2698 | 15.5427 | 192.2598 | 9.6609 | 43.3475 | 49.9415 | 58.2765 | 18.0811 |  |  | 3.3982 | 0.13479 | 0.1175 | -0.60389 | 5.1914 | 4.3385 | 9.2212 | -6.3413 | 0.6889 | 6.4673 | 25.7141 | -0.00040084 | -0.00042548 | -0.00052405 | 783.5524 | 423.2207 | 106.6704 | 86.9903 | 35.2939 | 18.5557 | 16.0553 | 64.1434 | 42.0887 | 26.2546 | 20.8224 | 18.0964 | 18.7753 | 20.9152 | 282.6105 | 223.3448 | 173.6854 | 108.2361 | 98.7093 | 244.9714 | 141.7365 | 111.262 | 190.1218 | 216.8243 | 325.422 | 417.8163 | 483.0324 |  |  |  | 640.6429 | 580.8869 | 546.8671 | 576.7791 | 9.9925 | 5.9088 | 769.0567 |  |  | 726.6051 |  |  | 117.5905 | 412.0361 | 495.3498 | 113.4674 | 312.0802 | 418.1085 | 770.8759 | 854.8264 | 842.312 | 868.2509 | 725.9868 |  | 598.4124 | 596.7639 | 552.6348 | 791.0913 | 697.2899 | 766.4578 |  | 819.1671 |  |  | 783.1351 | 776.7946 | 784.2355 | [6 empty] | 780.7995 |  |  | 743.616 |  |  | 496.1221 | 640.1008 | 735.7764 | 303.0058 | 540.061 | 622.5839 | 414.8735 | 567.6067 | 673.5668 | 577.4332 | 667.7997 | 410.7216 | 580.2143 | 503.4171 | 612.4349 | 311.807 | 525.0555 |  | 562.7089 | 624.8135 | 676.1622 | 392.0555 | 547.2215 | 643.4698 | 418.7433 | 566.5771 | 536.5287 | 655.0453 | 448.5047 | 602.7501 | 0.41485 | 16.9801 | 3.1481 | 0.076248 | -39.983 | 3.1157 | 2467.58 | 0.27 | 3.6459 | 0.54645 | 0.5102 | -1.1566 | 4.113 | 3.76 | 5.4817 | 29.1735 | 25.1406 | 47.6816 | -0.096017 | -1.8699 | 0.37605 | 41.3083
42810.5052 | 5634 | 52.4701 | 39.7039 | 28.3147 | 22.0348 | 18.5258 | 19.2571 | 20.1398 | 86.7896 | 50.6454 | 32.3017 | 22.4721 | 17.1189 | 16.0804 | 16.0999 | 141.2259 | 196.7864 | 293.9474 | 314.8472 | 246.1616 | 569.8807 |  |  |  | 114.0248 | 339.893 | 597.9296 | 579.8535 | 423.3199 | 527.4913 | 187.5429 | 358.0482 | 426.6512 | 192.8417 | 421.5728 | 398.1521 | 203.6204 | 31.0571 |  | 459.9815 | 416.7013 | 389.138 | 414.4056 |  | 83.8766 | 182.6994 | 91.4751 | 197.2851 | 297.5417 | 397.1562 | 505.9343 | 9.6034 | 89.1466 | 15.4597 | 192.1658 | 9.6542 | 43.3622 | 49.9431 | 58.2783 | 18.0775 |  |  | 2.6333 | -0.10965 | 0.28047 | -0.85622 | 5.5922 | 4.6086 | 9.9729 | -6.0469 | 0.81325 | 5.9988 | 25.9954 | -0.0004337 | -0.00045012 | -0.00046819 | 784.2231 | 423.2506 | 106.6873 | 87.009 | 35.3036 | 18.5561 | 16.0556 | 64.156 | 42.0989 | 26.2592 | 20.8219 | 18.0945 | 18.777 | 20.9132 | 285.1648 | 222.3947 | 173.0471 | 111.9156 | 100.4029 | 244.9851 | 141.6726 | 111.2867 | 190.1967 | 216.9189 | 325.6474 | 417.9218 | 483.1286 |  |  |  | 640.4506 | 580.707 | 544.6124 | 577.5234 | 9.3502 | 5.3171 | 772.4722 |  |  | 730.5476 |  |  | 117.6315 | 412.3024 | 493.4357 | 113.4832 | 312.0859 | 417.1694 | 772.1332 | 851.7657 | 840.951 | 867.1919 | 726.3552 |  | 598.1133 | 596.9239 | 552.4108 | 791.0332 | 696.6642 | 766.434 |  | 819.2521 |  |  | 783.2002 | 778.1274 | 785.4915 | [6 empty] | 781.0396 |  |  | 743.9002 |  |  | 496.9698 | 638.9477 | 733.2848 | 302.2868 | 539.7912 | 622.2088 | 416.655 | 567.7739 | 673.0251 | 578.0759 | 666.4242 | 411.2413 | 579.9436 | 503.0589 | 610.8153 | 310.5117 | 524.1599 |  | 562.2154 | 624.1424 | 675.9362 | 392.0863 | 547.0645 | 642.5667 | 418.2737 | 566.2197 | 534.979 | 654.3063 | 448.0893 | 601.9759 | 0.14752 | 16.9823 | 3.1437 | 0.07677 | -40.0778 | 3.1157 | 2417.73 | 0.37 | 3.1999 | -0.4927 | 0.78799 | -1.3768 | 4.2667 | 3.8733 | 5.6979 | 29.1101 | 25.1013 | 47.5363 | -0.37787 | -1.8071 | -2.9255 | 41.249
42810.5053 | 5635 | 52.4813 | 39.7046 | 28.3338 | 22.0329 | 18.5285 | 19.271 | 20.1532 | 86.8151 | 50.6681 | 32.3145 | 22.4874 | 17.1267 | 16.0914 | 16.1023 | 141.2594 | 196.8361 | 294.0895 | 314.9535 | 245.7914 | 569.6986 |  |  |  | 114.0328 | 340.16 | 597.1089 | 579.1684 | 421.8967 | 523.0054 | 188.4798 | 358.3036 | 425.1435 | 193.4393 | 406.6461 | 432.6724 | 188.9992 | 41.7753 | 1231.1186 | 442.2185 | 417.6985 | 389.1237 | 416.8559 | 1286.7151 | 83.9038 | 182.6729 | 91.4622 | 197.8087 | 298.4201 | 397.2385 | 506.5504 | 9.833 | 88.9547 | 15.4007 | 192.0329 | 9.6584 | 43.3695 | 49.9509 | 58.2868 | 18.0725 |  |  | 2.3277 | 0.093399 | 0.496 | -0.20568 | 5.4785 | 4.1854 | 9.4749 | -6.3361 | 0.41451 | 6.5462 | 26.0964 | -0.00039098 | -0.00047805 | -0.00048626 | 776.4721 | 423.2918 | 106.7029 | 87.0328 | 35.314 | 18.5574 | 16.0569 | 64.1723 | 42.1078 | 26.2715 | 20.8304 | 18.091 | 18.7767 | 20.9086 | 285.3698 | 217.0142 | 166.2954 | 107.403 | 97.145 | 244.8954 | 141.5114 | 111.304 | 190.2654 | 217.0016 | 325.8332 | 418.0189 | 483.216 |  |  |  | 640.2047 | 580.3926 | 543.5631 | 576.9318 | 5.8919 | 4.32 | 775.3218 |  |  | 732.5298 |  |  | 117.6576 | 412.5658 | 490.2754 | 113.4734 | 312.0615 | 415.5595 | 772.8791 | 849.4465 | 839.8819 | 867.5499 | 726.6495 |  | 597.9166 | 595.5791 | 552.1987 | 790.2969 | 696.0172 | 767.2147 |  | 819.4385 |  |  | 783.9682 | 779.3317 | 786.6983 | [6 empty] | 781.6275 |  |  | 744.4637 |  |  | 496.7122 | 638.1053 | 728.7918 | 302.4979 | 539.7244 | 621.5753 | 416.8757 | 567.622 | 672.5697 | 577.2959 | 665.4835 | 411.3108 | 579.4281 | 503.4918 | 609.4874 | 310.9351 | 523.9467 |  | 562.4792 | 623.9586 | 675.6621 | 392.4054 | 547.6077 | 642.2249 | 417.3766 | 565.9387 | 534.0309 | 653.5261 | 447.6697 | 601.3076 | 0.24343 | 16.9895 | 3.1377 | 0.075764 | -40.0338 | 3.1157 | 2426.43 | 0.17 | 3.0001 | 0.45471 | 1.0479 | -0.67477 | 4.2234 | 3.6915 | 5.5541 | 29.067 | 25.1057 | 47.4051 | -0.41346 | -1.0775 | -3.7429 | 41.2161
42810.5053 | 5636 | 52.4832 | 39.7099 | 28.3372 | 22.0369 | 18.53 | 19.2674 | 20.1497 | 86.825 | 50.6786 | 32.3199 | 22.4884 | 17.1239 | 16.0868 | 16.1072 | 141.2705 | 196.8876 | 294.2289 | 315.06 | 245.4423 | 569.5999 |  |  |  | 114.043 | 340.4324 | 596.7996 | 578.3064 | 419.6475 | 521.6517 | 188.0744 | 357.0693 | 424.1667 | 192.6309 | 426.7871 | 455.222 | 303.1753 | 54.7094 | 1200.1476 | 472.1391 | 417.5492 | 389.2492 | 415.5074 | 1234.8351 | 84.0938 | 182.9168 | 91.4685 | 197.871 | 298.1656 | 397.0046 | 506.0755 | 10.0148 | 88.8538 | 15.2428 | 192.0142 | 9.659 | 43.3671 | 49.9474 | 58.2896 | 18.0641 |  |  | 3.5092 | -0.016997 | 0.33501 | -0.35813 | 5.4056 | 4.6894 | 9.6976 | -6.3466 | 0.45363 | 6.1763 | 26.1192 | -0.00043862 | -0.00039263 | -0.00052241 | 768.2535 | 423.3271 | 106.7058 | 87.0505 | 35.3168 | 18.5594 | 16.0443 | 64.1812 | 42.1218 | 26.2652 | 20.8315 | 18.0994 | 18.7733 | 20.9013 | 277.476 | 211.3913 | 160.3213 | 101.7067 | 93.9545 | 244.6688 | 141.2765 | 111.329 | 190.3372 | 217.1005 | 326.0321 | 418.1294 | 483.3287 |  |  |  | 639.841 | 579.9869 | 542.1048 | 575.9995 | 8.8551 | 3.0923 | 778.731 |  |  | 735.6627 |  |  | 117.6866 | 412.847 | 487.0627 | 113.4723 | 312.0296 | 414.5241 | 772.6618 | 847.4418 | 839.3024 | 867.5867 | 726.6818 |  | 597.6689 | 594.2358 | 551.9883 | 789.8183 | 695.3943 | 767.314 |  | 820.1861 |  |  | 785.4897 | 779.564 | 787.0742 | [6 empty] | 781.9812 |  |  | 744.9758 |  |  | 496.4866 | 637.7086 | 726.3279 | 302.5492 | 538.9524 | 620.918 | 415.5825 | 567.2433 | 670.7109 | 576.4713 | 664.6338 | 411.9621 | 578.454 | 503.9683 | 608.3808 | 311.2278 | 523.2802 |  | 562.7942 | 623.9259 | 675.3644 | 393.1205 | 546.6841 | 641.6494 | 416.5221 | 565.7394 | 533.9113 | 652.6995 | 447.3837 | 600.6211 | 0.63018 | 16.9962 | 3.1304 | 0.074852 | -40.0299 | 3.1157 | 2439.65 | -0.02 | 3.6805 | -0.19403 | 0.86141 | -0.89064 | 4.1945 | 3.9067 | 5.6181 | 29.0221 | 25.1104 | 47.2726 | 0.43133 | -0.44357 | 3.135 | 41.1691
42810.5053 | 5637 | 52.4872 | 39.7181 | 28.3357 | 22.0391 | 18.5258 | 19.2669 | 20.1387 | 86.8287 | 50.6881 | 32.3278 | 22.4924 | 17.1274 | 16.0875 | 16.1049 | 141.3085 | 196.9341 | 294.3679 | 315.1876 | 245.0057 | 569.6436 |  |  |  | 114.0587 | 340.7188 | 596.589 | 578.0507 | 418.2314 | 519.8322 | 190.0793 | 356.1224 | 423.9763 | 190.8648 | 426.6975 | 462.1356 | 448.3359 | 172.1945 | 1143.6169 | 482.9297 | 417.7754 | 387.6089 | 421.1402 |  | 84.2028 | 182.9219 | 91.4688 | 197.4571 | 297.9699 | 397.1254 | 505.2412 | 9.8714 | 88.7776 | 15.3314 | 192.0004 | 9.6557 | 43.3758 | 49.9408 | 58.2987 | 18.0527 |  |  | 2.3205 | 0.27739 | 0.58274 | -0.47115 | 4.9101 | 3.9074 | 9.0648 | -6.1646 | 0.60036 | 6.1149 | 25.9674 | -0.00040084 | -0.00042548 | -0.00050762 | 763.03 | 423.3754 | 106.7301 | 87.0662 | 35.332 | 18.5586 | 16.0433 | 64.197 | 42.1239 | 26.2719 | 20.8355 | 18.0982 | 18.7767 | 20.9001 | 272.3773 | 205.783 | 149.7059 | 96.979 | 90.7699 | 244.4432 | 141.0059 | 111.3322 | 190.3966 | 217.1813 | 326.2141 | 418.2155 | 483.3885 |  |  |  | 639.4138 | 580.0563 | 543.0756 | 576.6997 | 4.5363 | 4.3858 | 778.7846 |  |  | 737.259 |  |  | 117.7157 | 413.1101 | 483.6458 | 113.5015 | 312.3251 | 416.445 | 772.6343 | 846.8748 | 838.1956 | 867.5547 | 726.666 |  | 597.5006 | 598.5537 | 551.7488 | 788.8114 | 694.577 | 767.525 |  | 818.6957 |  |  | 785.221 | 779.5172 | 787.3015 | [6 empty] | 782.0613 |  |  | 745.3559 |  |  | 495.7504 | 637.1892 | 724.6096 | 302.686 | 537.6881 | 620.4282 | 416.0275 | 567.0941 | 670.4533 | 576.0879 | 663.2765 | 412.1065 | 577.2416 | 503.6671 | 607.7977 | 311.7548 | 523.1649 |  | 562.9936 | 623.6944 | 675.0785 | 393.5642 | 546.4639 | 640.5285 | 417.0609 | 565.4631 | 535.0733 | 652.0834 | 447.352 | 599.9631 | 0.33299 | 17.0039 | 3.1258 | 0.077414 | -39.9791 | 3.1157 | 2425.57 | 0.33 | 2.9894 | 0.78384 | 1.1361 | -1.0216 | 3.998 | 3.5665 | 5.4322 | 28.9926 | 24.9533 | 47.1096 | 0.96568 | 0.7015 | 16.1191 | 41.0641
42810.5053 | 5638 | 52.4903 | 39.7167 | 28.3536 | 22.0384 | 18.5302 | 19.2698 | 20.1393 | 86.8467 | 50.7021 | 32.3307 | 22.4984 | 17.1276 | 16.0903 | 16.1059 | 141.351 | 196.988 | 294.5163 | 315.3094 | 244.6246 | 569.6067 |  |  |  | 114.0802 | 341.0083 | 596.5556 | 578.1904 | 418.5286 | 520.0537 | 190.3454 | 358.0892 | 426.721 | 190.5961 | 427.2787 | 461.0523 | 501.7417 | 232.8358 | 1151.51 | 467.7459 | 420.3768 | 390.8409 | 422.3536 |  | 84.1201 | 182.9557 | 91.5193 | 197.7877 | 298.6966 | 397.2816 | 503.952 | 10.003 | 88.7567 | 15.4765 | 192.0188 | 9.6557 | 43.3817 | 49.8946 | 58.3098 | 18.0505 |  |  | 2.3258 | -0.14119 | 0.81208 | -0.34761 | 5.0968 | 4.7748 | 9.5327 | -6.2815 | 0.44137 | 6.3278 | 25.7232 | -0.00034663 | -0.00045012 | -0.00049284 | 737.0847 | 423.4177 | 106.7452 | 87.0997 | 35.3477 | 18.5802 | 16.0663 | 64.2184 | 42.1444 | 26.2783 | 20.847 | 18.1006 | 18.7809 | 20.91 | 258.3743 | 199.7637 | 150.1447 | 95.1622 | 87.6513 | 243.9245 | 140.8254 | 111.3454 | 190.466 | 217.2746 | 326.4217 | 418.3122 | 483.4165 |  |  |  | 639.0794 | 579.8489 | 541.3651 | 576.5931 | 6.2397 | 3.416 | 778.6436 |  |  | 739.073 |  |  | 117.7595 | 413.3572 | 483.131 | 113.531 | 312.0744 | 417.6893 | 772.1831 | 844.4799 | 836.9888 | 866.9521 | 726.6792 |  | 597.372 | 598.227 | 551.6111 | 788.3922 | 693.6185 | 768.0913 |  | 816.8128 |  |  | 785.0328 | 779.5811 | 787.4651 | [6 empty] | 781.9765 |  |  | 745.7726 |  |  | 494.5781 | 637.0929 | 722.7794 | 303.491 | 537.1233 | 620.0216 | 416.9072 | 567.2277 | 670.411 | 576.1651 | 661.7451 | 411.8327 | 576.6509 | 503.6207 | 607.6814 | 312.8455 | 522.7634 |  | 562.2722 | 623.6304 | 674.8544 | 392.8568 | 546.8772 | 640.369 | 417.9119 | 565.3227 | 535.7642 | 650.8964 | 447.2595 | 599.3296 | 0.16774 | 17.0107 | 3.1203 | 0.077081 | -39.9414 | 3.1157 | 2419.02 | -0.05 | 2.9932 | -0.55925 | 1.3412 | -0.8775 | 4.0737 | 3.943 | 5.5712 | 28.9695 | 24.941 | 46.8979 | 2.4476 | 0.62978 | 22.6483 | 41.0002
42810.5053 | 5639 | 52.495 | 39.7248 | 28.3403 | 22.0407 | 18.5425 | 19.2741 | 20.141 | 86.862 | 50.7167 | 32.3461 | 22.5088 | 17.1301 | 16.0977 | 16.1014 | 141.3786 | 197.0428 | 294.6551 | 315.4118 | 244.0955 | 569.3385 |  |  |  | 114.082 | 341.2823 | 596.706 | 578.2108 | 420.8168 | 522.85 | 190.189 | 359.2109 | 429.4095 | 193.1023 | 397.252 | 385.3728 | 264.7427 | 86.8489 | 1148.9345 | 470.5692 | 421.606 | 389.3559 | 423.8562 | 1178.783 | 84.2221 | 183.1255 | 91.425 | 198.6636 | 299.4175 | 397.5327 | 502.8067 | 10.1672 | 88.7407 | 15.5067 | 191.9652 | 9.646 | 43.3811 | 49.839 | 58.3052 | 18.0519 |  |  | 2.8587 | -0.57949 | 0.59851 | -0.68406 | 5.0724 | 4.9897 | 9.5458 | -6.3775 | 0.82337 | 6.6671 | 26.2821 | -0.00045012 | -0.00043862 | -0.00048462 | 736.0976 | 423.4528 | 106.7699 | 87.1066 | 35.355 | 18.566 | 16.0509 | 64.2262 | 42.1488 | 26.2853 | 20.8446 | 18.0943 | 18.777 | 20.919 | 248.5782 | 196.4358 | 146.8334 | 94.8726 | 84.9214 | 243.5044 | 140.506 | 111.351 | 190.5335 | 217.3726 | 326.6197 | 418.4138 | 483.4472 |  |  |  | 638.7933 | 578.7758 | 538.9192 | 574.3381 | 6.6423 | 5.4305 | 780.2617 |  |  | 740.9906 |  |  | 117.7874 | 413.6059 | 484.2426 | 113.5232 | 312.1286 | 419.145 | 771.6457 | 842.9856 | 836.3291 | 866.3465 | 726.6273 |  | 597.0445 | 598.2587 | 551.4236 | 788.2306 | 692.7253 | 768.3806 |  | 816.5084 |  |  | 784.9141 | 779.0601 | 787.0155 | [6 empty] | 781.8869 |  |  | 746.1421 |  |  | 495.1377 | 636.8232 | 724.8807 | 303.0639 | 537.052 | 619.9511 | 418.1004 | 566.9807 | 668.8706 | 577.1308 | 662.3809 | 412.0905 | 576.6167 | 504.0626 | 607.9228 | 312.1299 | 521.7762 |  | 562.8834 | 623.5413 | 674.6031 | 391.5475 | 546.8203 | 640.076 | 416.8262 | 565.1704 | 536.1763 | 649.7789 | 447.1022 | 598.9756 | 0.60918 | 17.0177 | 3.1139 | 0.076675 | -39.9387 | 3.1157 | 2397.1 | 0.2 | 3.3243 | -1.1332 | 1.1516 | -1.2312 | 4.0648 | 4.0315 | 5.5761 | 28.9128 | 24.9111 | 46.6948 | 3.4763 | 0.95708 | 0.3266 | 41.0056
42810.5053 | 5640 | 52.511 | 39.7343 | 28.3463 | 22.0533 | 18.5445 | 19.2735 | 20.1475 | 86.8778 | 50.7309 | 32.3594 | 22.5119 | 17.1347 | 16.0989 | 16.1061 | 141.4127 | 197.0747 | 294.7913 | 315.5159 | 243.5957 | 568.9431 |  |  |  | 114.0828 | 341.5618 | 596.9551 | 577.9944 | 421.2597 | 525.7113 | 189.8657 | 358.1465 | 429.6979 | 194.7116 | 267.8681 | 422.8 | 290.1093 | 16.286 |  | 501.2278 | 418.1959 | 386.9161 | 420.4608 |  | 84.5984 | 183.5779 | 91.5829 | 197.5264 | 298.5128 | 397.3978 | 502.7241 | 10.1091 | 88.6998 | 15.3525 | 191.8479 | 9.6422 | 43.3855 | 49.8043 | 58.3069 | 18.0606 |  |  | 3.0887 | 0.040171 | 0.78842 | -0.64397 | 5.0074 | 5.1204 | 10.1491 | -6.1081 | 0.60425 | 6.0989 | 26.2396 | -0.00037784 | -0.00038605 | -0.00048462 | 758.5686 | 423.4915 | 106.7864 | 87.1298 | 35.3691 | 18.5721 | 16.0622 | 64.2487 | 42.1629 | 26.2936 | 20.8516 | 18.0988 | 18.7846 | 20.9176 | 250.6511 | 199.9807 | 153.6457 | 99.7686 | 88.7207 | 243.1759 | 140.2913 | 111.3617 | 190.6065 | 217.46 | 326.8031 | 418.4951 | 483.4808 |  |  |  | 638.3138 | 578.4108 | 538.6857 | 574.8038 | 7.5653 | 5.8931 | 780.4793 |  |  | 740.013 |  |  | 117.8166 | 413.8724 | 485.7455 | 113.5406 | 312.1683 | 419.9107 | 773.5783 | 843.9414 | 836.0441 | 866.2773 | 726.921 |  | 596.7678 | 597.7545 | 551.2816 | 787.7111 | 692.2422 | 768.0618 |  | 816.7889 |  |  | 785.2364 | 779.1889 | 787.1383 | [6 empty] | 781.8118 |  |  | 746.3733 |  |  | 495.4524 | 635.8989 | 727.6976 | 302.6368 | 537.1434 | 619.9969 | 418.0503 | 565.8193 | 668.1649 | 576.8154 | 662.5544 | 412.5038 | 577.3886 | 503.4098 | 606.9732 | 312.6568 | 521.2365 |  | 563.3739 | 623.8773 | 674.3252 | 390.3966 | 546.2365 | 638.1799 | 415.704 | 564.8273 | 535.7983 | 649.4726 | 447.7284 | 598.1942 | 0.48226 | 17.0243 | 3.1072 | 0.075836 | -40.0777 | 3.1157 | 2412.33 | 0.24 | 3.4617 | 0.29851 | 1.3224 | -1.1952 | 4.0382 | 4.0835 | 5.749 | 28.8557 | 24.9031 | 46.5972 | 3.1992 | 0.17285 | 2.0862 | 40.897
42810.5053 | 5641 | 52.4989 | 39.7322 | 28.3405 | 22.0427 | 18.5249 | 19.2634 | 20.1356 | 86.886 | 50.7324 | 32.3561 | 22.5009 | 17.1211 | 16.0856 | 16.0989 | 141.4499 | 197.1328 | 294.9437 | 315.634 | 243.0749 | 568.7963 |  |  |  | 114.0994 | 341.849 | 596.858 | 577.9801 | 421.4309 | 525.3621 | 187.1254 | 357.5377 | 427.0634 | 192.4661 | 397.4187 | 364.9308 | 235.4521 | 18.6357 | 1236.5594 | 475.4151 | 418.771 | 387.2577 | 421.7914 |  | 84.8057 | 183.6212 | 91.7615 | 197.1526 | 297.5945 | 396.9146 | 503.0224 | 10.1174 | 88.7095 | 15.292 | 191.7711 | 9.6282 | 43.372 | 49.7773 | 58.3057 | 18.0658 |  |  | 2.5656 | -0.33504 | 0.27587 | -0.95019 | 5.5311 | 4.7413 | 9.8034 | -5.9635 | 0.24268 | 7.1515 | 26.3443 | -0.0004222 | -0.00039427 | -0.00048955 | 768.4527 | 423.5303 | 106.7957 | 87.1445 | 35.373 | 18.57 | 16.0558 | 64.2509 | 42.1648 | 26.2943 | 20.8481 | 18.0941 | 18.7738 | 20.9038 | 252.2833 | 201.162 | 161.5861 | 103.7148 | 92.2307 | 242.785 | 140.2022 | 111.3674 | 190.6737 | 217.547 | 326.9926 | 418.5862 | 483.5359 |  |  |  | 637.832 | 579.0166 | 539.8776 | 576.1538 | 10.7148 | 6.6006 | 780.3487 |  |  | 737.2731 |  |  | 117.8577 | 414.1809 | 487.5024 | 113.5426 | 312.2045 | 418.791 | 773.7009 | 844.5142 | 835.2466 | 865.6612 | 727.3339 |  | 596.5615 | 598.0499 | 551.1338 | 787.3445 | 691.7111 | 767.6778 |  | 816.2935 |  |  | 786.4494 | 780.5458 | 788.3018 | [6 empty] | 781.6833 |  |  | 746.4202 |  |  | 494.2777 | 635.6474 | 728.8359 | 303.4471 | 537.2808 | 620.0088 | 417.4239 | 565.0307 | 668.6873 | 576.3031 | 663.8695 | 412.8252 | 577.693 | 503.3798 | 606.6744 | 313.4374 | 520.8738 |  | 561.6496 | 624.1618 | 674.1214 | 388.5171 | 546.3965 | 637.7531 | 414.2369 | 564.5319 | 535.3054 | 649.3287 | 447.9966 | 598.4959 | 0.13096 | 17.0321 | 3.1037 | 0.077312 | -40.0575 | 3.1157 | 2424.09 | 0.19 | 3.1543 | -0.86212 | 0.78229 | -1.4518 | 4.2426 | 3.928 | 5.6483 | 28.8077 | 24.872 | 46.4843 | 2.9622 | -0.72074 | -1.3821 | 40.7634
42810.5053 | 5642 | 52.5162 | 39.7379 | 28.3677 | 22.0538 | 18.5365 | 19.2777 | 20.146 | 86.8947 | 50.7561 | 32.3753 | 22.5145 | 17.1389 | 16.0998 | 16.1075 | 141.4907 | 197.1833 | 295.0913 | 315.7338 | 242.8649 | 568.6277 |  |  |  | 114.1145 | 342.1021 | 596.1531 | 577.5382 | 421.1554 | 522.7414 | 186.9053 | 357.3357 | 426.6153 | 193.1025 | 416.4888 | 448.529 | 463.462 | 61.1104 | 988.7067 | 450.2713 | 420.511 | 388.8284 | 424.1294 |  | 84.6149 | 183.5594 | 91.6812 | 196.4065 | 297.8961 | 396.3741 | 503.4729 | 10.0471 | 88.7439 | 15.2069 | 191.6996 | 9.6223 | 43.3602 | 49.771 | 58.3003 | 18.0764 |  |  | 3.0893 | -0.049853 | 0.69379 | -0.33119 | 4.9364 | 4.211 | 9.7508 | -6.2888 | 0.51901 | 6.504 | 25.8692 | -0.00039427 | -0.00041234 | -0.00051419 | 771.6601 | 423.5686 | 106.8083 | 87.1615 | 35.3783 | 18.5727 | 16.0542 | 64.2628 | 42.1714 | 26.2982 | 20.8502 | 18.1013 | 18.7775 | 20.9029 | 261.3806 | 212.3699 | 171.3001 | 110.0811 | 96.0606 | 242.8855 | 140.1864 | 111.3772 | 190.7411 | 217.6341 | 327.1899 | 418.6825 | 483.609 |  |  |  | 637.4305 | 579.0986 | 539.7018 | 577.3815 | 9.4078 | 7.3466 | 781.5486 |  |  | 739.9889 |  |  | 117.8839 | 414.4922 | 485.1627 | 113.5791 | 312.2461 | 417.9589 | 773.6643 | 843.7419 | 834.6257 | 865.7085 | 727.5399 |  | 596.4065 | 596.7024 | 551.0954 | 787.5132 | 690.8747 | 767.7538 |  | 814.9403 |  |  | 786.9292 | 780.7563 | 788.6042 | [6 empty] | 781.6192 |  |  | 746.5665 |  |  | 494.0518 | 634.6444 | 725.9192 | 303.0107 | 536.0516 | 620.0009 | 417.1442 | 565.0028 | 668.7754 | 577.2502 | 662.8435 | 413.2852 | 577.3165 | 504.1093 | 606.7602 | 312.8624 | 520.4655 |  | 559.4125 | 623.8732 | 673.9427 | 387.5428 | 546.7011 | 638.9339 | 412.4595 | 564.4511 | 534.1416 | 649.1059 | 447.3382 | 599.1782 | 0.45356 | 17.039 | 3.0998 | 0.077008 | -40.0948 | 3.1157 | 2439.36 | 0.34 | 3.4556 | -0.33253 | 1.2405 | -0.85708 | 4.0064 | 3.7003 | 5.6308 | 28.7745 | 24.9035 | 46.2862 | 1.9657 | -1.8021 | 17.7857 | 40.6493
42810.5053 | 5643 | 52.524 | 39.7419 | 28.3676 | 22.0489 | 18.5408 | 19.2739 | 20.1411 | 86.8996 | 50.76 | 32.3782 | 22.5222 | 17.1343 | 16.0868 | 16.1064 | 141.5295 | 197.2434 | 295.2376 | 315.8474 | 243.0208 | 568.5253 |  |  |  | 114.1284 | 342.3756 | 596.0452 | 577.0852 | 422.2889 | 524.4814 | 186.7226 | 357.6161 | 424.2712 | 190.4057 | 427.1574 | 435.9149 | 192.8399 | 39.2353 | 938.1278 | 466.4542 | 417.5328 | 385.8943 | 427.2438 |  | 84.1769 | 183.3771 | 91.4824 | 195.0905 | 298.0475 | 394.9947 | 504.0436 | 9.9783 | 88.7599 | 15.0455 | 191.5871 | 9.6209 | 43.3348 | 49.7667 | 58.293 | 18.0915 |  |  | 3.6163 | -0.19442 | 0.93824 | -0.18465 | 5.2978 | 4.0815 | 9.1732 | -6.3801 | 0.69396 | 6.3905 | 25.6145 | -0.00042055 | -0.00043698 | -0.00050598 | 775.9351 | 423.5894 | 106.8282 | 87.189 | 35.3923 | 18.5772 | 16.0522 | 64.2852 | 42.1852 | 26.3092 | 20.8597 | 18.0958 | 18.7798 | 20.9071 | 271.5883 | 216.2716 | 178.5547 | 120.7281 | 105.5174 | 242.9521 | 140.1966 | 111.4014 | 190.8205 | 217.7356 | 327.4191 | 418.7912 | 483.7196 |  |  |  | 636.884 | 577.9864 | 539.0286 | 575.5444 | 7.4166 | 5.0095 | 781.2575 |  |  | 740.1114 |  |  | 117.9196 | 414.7729 | 485.7812 | 113.5571 | 312.2486 | 416.1818 | 773.6747 | 842.3411 | 833.357 | 865.2855 | 727.5468 |  | 596.1337 | 599.6063 | 550.9393 | 787.8251 | 689.7619 | 767.6628 |  | 814.9807 |  |  | 787.1819 | 780.9522 | 788.7986 | [6 empty] | 781.5583 |  |  | 746.8192 |  |  | 494.4226 | 633.5163 | 725.7736 | 301.8497 | 534.7753 | 619.7655 | 417.5084 | 564.9359 | 668.7268 | 577.1865 | 662.0385 | 412.7128 | 577.5639 | 504.3561 | 606.1019 | 312.1461 | 520.5948 |  | 559.3884 | 623.1097 | 673.7429 | 387.6093 | 546.8764 | 639.4044 | 411.123 | 564.5213 | 534.3468 | 649.0668 | 446.451 | 599.0577 | 0.44162 | 17.0485 | 3.0961 | 0.07661 | -40.0934 | 3.1157 | 2454.44 | 0.27 | 3.7428 | -0.65655 | 1.4423 | -0.63985 | 4.1462 | 3.6393 | 5.4559 | 28.7261 | 24.7987 | 46.0209 | 0.84097 | -2.6068 | -3.8377 | 40.5917
42810.5054 | 5644 | 52.5303 | 39.7492 | 28.368 | 22.0636 | 18.5357 | 19.2684 | 20.147 | 86.9192 | 50.7827 | 32.3832 | 22.5221 | 17.1374 | 16.0941 | 16.0983 | 141.5619 | 197.281 | 295.3713 | 315.9665 | 243.0598 | 568.2098 |  |  |  | 114.1371 | 342.6374 | 596.138 | 577.2278 | 422.3718 | 525.7285 | 191.3781 | 357.6847 | 423.3359 | 190.0361 | 427.7372 | 455.7914 | 305.2534 | 38.1094 | 920.9092 | 469.987 | 417.1353 | 385.912 | 424.035 | 1358.6975 | 83.9775 | 183.1064 | 91.428 | 193.9191 | 298.1765 | 393.8531 | 503.4072 | 9.786 | 88.7251 | 14.7571 | 191.5253 | 9.6159 | 43.3135 | 49.7581 | 58.3011 | 18.0974 |  |  | 2.7207 | 0.057915 | 0.91984 | -0.56775 | 5.7348 | 4.28 | 9.373 | -6.2309 | 0.68248 | 6.2296 | 25.8667 | -0.00038441 | -0.00039098 | -0.00052569 | 770.6837 | 423.6155 | 106.8527 | 87.211 | 35.4038 | 18.5752 | 16.0504 | 64.299 | 42.2015 | 26.3166 | 20.8561 | 18.1053 | 18.7776 | 20.9046 | 268.9749 | 213.0102 | 176.8711 | 120.369 | 104.4755 | 242.7079 | 140.1139 | 111.4061 | 190.8924 | 217.8169 | 327.6278 | 418.8754 | 483.7736 |  |  |  | 636.4012 | 577.3463 | 540.1009 | 574.472 | 8.4485 | 4.8471 | 781.4478 |  |  | 738.8757 |  |  | 117.9637 | 415.0748 | 487.1202 | 113.5929 | 312.2869 | 415.0989 | 775.0735 | 843.9979 | 833.3446 | 866.6942 | 727.696 |  | 595.8987 | 597.2299 | 551.03 | 787.9522 | 688.9043 | 767.5047 |  | 815.3795 |  |  | 786.4645 | 781.9225 | 789.695 | [6 empty] | 781.4875 |  |  | 747.0771 |  |  | 494.612 | 632.4791 | 726.9912 | 302.5037 | 534.8985 | 619.8395 | 416.0262 | 564.7528 | 668.2837 | 576.0939 | 661.1867 | 411.2024 | 578.235 | 502.9553 | 605.8152 | 311.8223 | 520.8904 |  | 559.5114 | 621.9331 | 673.5305 | 388.4016 | 546.352 | 639.2294 | 411.1376 | 564.515 | 534.5857 | 649.2846 | 446.0696 | 598.505 | 0.62517 | 17.056 | 3.0914 | 0.075033 | -40.0772 | 3.1157 | 2471.59 | 0.31 | 3.249 | 0.35823 | 1.4277 | -1.1216 | 4.3101 | 3.7235 | 5.5102 | 28.6804 | 24.8787 | 45.8202 | 1.0966 | -2.4303 | 3.0466 | 40.5256
42810.5054 | 5645 | 52.5339 | 39.7534 | 28.3656 | 22.0568 | 18.5319 | 19.2651 | 20.1449 | 86.9288 | 50.7889 | 32.3867 | 22.5262 | 17.1321 | 16.0915 | 16.0905 | 141.5884 | 197.3239 | 295.5344 | 316.0722 | 242.9504 | 567.9359 |  |  |  | 114.1413 | 342.9111 | 596.3213 | 576.6646 | 421.8465 | 528.3431 | 190.5883 | 356.2142 | 422.9278 | 188.6567 | 427.3206 | 462.3256 | 439.2065 | 133.0346 | 705.7805 | 482.0007 | 415.0114 | 384.4148 | 422.2675 |  | 83.9204 | 183.2871 | 91.5794 | 192.9481 | 298.2763 | 393.4098 | 502.3366 | 9.6133 | 88.6811 | 14.775 | 191.4951 | 9.6322 | 43.3026 | 49.7641 | 58.307 | 18.1006 |  |  | 2.651 | -0.34884 | 0.27127 | -0.97976 | 5.9411 | 4.6276 | 9.6878 | -5.9385 | 0.35224 | 6.649 | 25.8051 | -0.00042877 | -0.00042712 | -0.00046327 | 760.2977 | 423.6148 | 106.8581 | 87.2333 | 35.4223 | 18.5908 | 16.0527 | 64.3183 | 42.2047 | 26.3123 | 20.8566 | 18.1079 | 18.7833 | 20.9012 | 264.0988 | 205.5141 | 171.0248 | 116.7295 | 101.2739 | 242.472 | 140.0071 | 111.4121 | 190.9536 | 217.9006 | 327.8297 | 418.9579 | 483.8135 |  |  |  | 636.078 | 577.1415 | 539.9864 | 573.2417 | 8.6855 | 6.8605 | 780.0333 |  |  | 735.8036 |  |  | 117.9963 | 415.3545 | 486.7004 | 113.5715 | 312.8719 | 415.4393 | 775.1646 | 843.2951 | 832.7623 | 866.4895 | 727.9359 |  | 595.6866 | 597.6849 | 550.8545 | 788.1354 | 688.1067 | 767.4114 |  | 815.7361 |  |  | 786.964 | 783.43 | 791.0802 | [6 empty] | 781.4041 |  |  | 747.2465 |  |  | 493.7379 | 631.5143 | 726.2616 | 302.7621 | 535.0946 | 619.9129 | 414.3661 | 565.0036 | 668.3221 | 575.3071 | 660.6394 | 410.4489 | 578.1693 | 503.2723 | 606.6207 | 311.9908 | 521.2044 |  | 559.5033 | 621.1782 | 673.3424 | 387.9962 | 545.7609 | 638.7304 | 411.2235 | 564.6337 | 534.9178 | 649.2727 | 445.9505 | 598.0702 | 0.47783 | 17.0635 | 3.0898 | 0.076589 | -40.0608 | 3.1157 | 2475.29 | 0.25 | 3.2124 | -0.87937 | 0.77546 | -1.4737 | 4.3855 | 3.8705 | 5.6001 | 28.6363 | 24.8389 | 45.632 | 1.6049 | -1.7943 | 15.0712 | 40.4957
42810.5054 | 5646 | 52.5389 | 39.7563 | 28.3841 | 22.0606 | 18.5351 | 19.2703 | 20.1496 | 86.9345 | 50.7953 | 32.3918 | 22.5262 | 17.1307 | 16.0881 | 16.0991 | 141.6238 | 197.3745 | 295.6798 | 316.1788 | 242.8917 | 567.7971 |  |  |  | 114.1533 | 343.1755 | 596.5468 | 576.4561 | 423.7848 | 530.5516 | 188.3243 | 355.0699 | 426.6633 | 192.0513 | 425.2975 | 460.3793 | 395.972 | 233.8536 | 1041.0572 | 478.7487 | 415.0992 | 385.4434 | 422.5698 |  | 84.0131 | 183.5471 | 91.8517 | 192.7024 | 298.1971 | 392.8179 | 501.4557 | 9.5166 | 88.6519 | 14.6991 | 191.5213 | 9.634 | 43.2979 | 49.7709 | 58.304 | 18.0908 |  |  | 3.0512 | 0.002715 | 0.43226 | -0.54672 | 5.8176 | 4.5645 | 9.3171 | -6.3656 | 0.90491 | 6.6782 | 25.5577 | -0.00042384 | -0.00043041 | -0.00050105 | 775.396 | 423.5963 | 106.8828 | 87.245 | 35.4289 | 18.5818 | 16.0512 | 64.3256 | 42.2122 | 26.3154 | 20.8585 | 18.1069 | 18.7733 | 20.8969 | 266.3244 | 212.2576 | 177.8389 | 115.0386 | 96.7355 | 242.4284 | 140.0514 | 111.4288 | 191.0229 | 217.9955 | 328.039 | 419.045 | 483.8379 |  |  |  | 635.6392 | 576.9185 | 537.9722 | 573.3248 | 8.0293 | 6.6702 | 779.7641 |  |  | 737.6255 |  |  | 118.0353 | 415.6521 | 488.9104 | 113.6168 | 312.346 | 415.7264 | 774.882 | 841.6492 | 831.6329 | 866.9114 | 727.903 |  | 595.4172 | 595.6586 | 550.6531 | 787.9559 | 687.2958 | 767.1408 |  | 814.9274 |  |  | 788.2041 | 783.2408 | 791.036 | [6 empty] | 781.3057 |  |  | 747.4028 |  |  | 493.9508 | 630.9104 | 721.5864 | 301.9293 | 534.8587 | 619.8383 | 414.8179 | 565.5965 | 668.221 | 574.8154 | 659.0698 | 410.7509 | 578.0132 | 502.967 | 607.1386 | 311.484 | 521.4895 |  | 557.9154 | 620.8226 | 673.1051 | 388.5766 | 545.7651 | 638.6701 | 411.8354 | 564.4837 | 534.7444 | 648.8864 | 445.9818 | 597.4725 | 0.65309 | 17.07 | 3.0885 | 0.077254 | -40.0574 | 3.1157 | 2472.35 | 0.29 | 3.451 | 0.077601 | 0.97916 | -1.1012 | 4.3378 | 3.8423 | 5.4895 | 28.5897 | 24.8641 | 45.4514 | 1.3514 | -2.5458 | 10.6271 | 40.4064
42810.5054 | 5647 | 52.5457 | 39.7571 | 28.3946 | 22.0771 | 18.5413 | 19.2745 | 20.1531 | 86.9512 | 50.8126 | 32.3991 | 22.5333 | 17.1368 | 16.0947 | 16.1023 | 141.6677 | 197.4419 | 295.7776 | 316.2882 | 242.7771 | 567.7382 |  |  |  | 114.1695 | 343.4493 | 596.6057 | 576.1956 | 424.2897 | 531.5906 | 187.8132 | 357.1372 | 427.7438 | 195.0223 | 392.7393 | 436.8445 | 235.5189 | 105.6217 | 1344.9431 | 489.737 | 415.3618 | 387.5034 | 421.7679 |  | 83.9863 | 183.5859 | 91.7979 | 192.4136 | 298.2003 | 393.0658 | 502.2151 | 9.685 | 88.5623 | 14.4456 | 191.5321 | 9.6432 | 43.2925 | 49.7859 | 58.3019 | 18.0756 |  |  | 2.3777 | -0.091253 | 0.77856 | -0.61375 | 5.7861 | 4.3227 | 9.5117 | -6.5457 | 0.66321 | 7.5006 | 25.8593 | -0.00042877 | -0.00043041 | -0.00051091 | 776.0523 | 423.5594 | 106.9041 | 87.2658 | 35.434 | 18.5842 | 16.0514 | 64.3386 | 42.2225 | 26.3186 | 20.8549 | 18.0978 | 18.7814 | 20.8938 | 263.1458 | 217.3133 | 186.6776 | 117.3937 | 92.7687 | 242.3646 | 140.115 | 111.4475 | 191.0856 | 218.0753 | 328.2489 | 419.1306 | 483.8818 |  |  |  | 635.2101 | 576.4313 | 538.6535 | 573.515 | 11.5025 | 6.9813 | 780.1009 |  |  | 737.5377 |  |  | 118.0642 | 415.9265 | 490.7068 | 113.6029 | 312.3501 | 415.9604 | 774.832 | 750.3176 | 830.8997 | 867.2909 | 728.1453 |  | 595.1426 | 597.0312 | 550.3696 | 787.4984 | 686.6365 | 767.1383 |  | 814.3605 |  |  | 788.5665 | 782.8733 | 790.8159 | [6 empty] | 781.0206 |  |  | 747.2272 |  |  | 493.1237 | 630.0186 | 717.3871 | 301.6063 | 535.177 | 619.905 | 415.8947 | 565.7899 | 667.8982 | 575.0099 | 657.1109 | 411.0276 | 578.3412 | 502.3496 | 606.3257 | 310.6873 | 521.8714 |  | 557.778 | 620.2197 | 672.8416 | 388.6686 | 545.9522 | 638.9422 | 412.911 | 564.1887 | 534.5875 | 648.5756 | 445.6018 | 597.004 | 0.72166 | 17.0768 | 3.0867 | 0.076031 | -39.9871 | 3.1157 | 2484.08 | 0.09 | 3.0484 | -0.44991 | 1.3142 | -1.1668 | 4.3268 | 3.7398 | 5.5476 | 28.5345 | 24.7821 | 45.3134 | 1.6955 | -3.5198 | -1.3776 | 40.3162
42810.5054 | 5648 | 52.5593 | 39.7705 | 28.3871 | 22.0848 | 18.5411 | 19.2877 | 20.1486 | 86.9682 | 50.825 | 32.4215 | 22.5429 | 17.1445 | 16.0998 | 16.1124 | 141.7108 | 197.4895 | 295.9329 | 316.3964 | 242.8933 | 567.7778 |  |  |  | 114.1803 | 343.7239 | 596.6516 | 576.187 | 425.2745 | 533.1112 | 187.3393 | 357.9107 | 424.1565 | 191.884 | 375.2392 | 427.6211 | 184.0472 | 20.5532 | 1316.2088 | 490.1374 | 415.2366 | 384.5887 | 416.0611 |  | 83.9844 | 183.4259 | 91.682 | 192.861 | 297.9784 | 392.951 | 502.004 | 9.768 | 88.5102 | 14.4652 | 191.4824 | 9.6546 | 43.299 | 49.8149 | 58.3038 | 18.0618 |  |  | 3.3417 | -0.001885 | 0.44409 | -0.61309 | 5.7959 | 4.5816 | 9.6845 | -6.3702 | 0.72334 | 6.555 | 25.5497 | -0.00040084 | -0.00042877 | -0.00052405 | 773.8129 | 423.5126 | 106.9169 | 87.2899 | 35.4423 | 18.5865 | 16.0444 | 64.3492 | 42.2283 | 26.3253 | 20.8597 | 18.0989 | 18.7795 | 20.8917 | 275.2696 | 224.6115 | 193.8272 | 118.3651 | 93.2173 | 242.606 | 140.2332 | 111.4749 | 191.1618 | 218.1822 | 328.4842 | 419.2261 | 483.9749 |  |  |  | 634.7247 | 576.2331 | 538.7717 | 572.5977 | 10.3102 | 6.6578 | 779.9378 |  |  | 734.5529 |  |  | 118.0952 | 416.1897 | 493.6111 | 113.613 | 312.3938 | 416.8583 | 774.5183 | 826.6298 | 830.3559 | 866.4832 | 728.257 |  | 594.8569 | 597.7524 | 550.1512 | 787.456 | 685.89 | 766.9371 |  | 814.9307 |  |  | 789.4057 | 782.5052 | 790.5943 | [6 empty] | 781.0271 |  |  | 747.0574 |  |  | 492.5322 | 629.0072 | 717.0268 | 301.3453 | 535.7302 | 620.0671 | 415.7872 | 565.7328 | 667.4014 | 574.6284 | 655.3492 | 411.0651 | 578.3313 | 500.936 | 605.8241 | 310.1842 | 521.8698 |  | 558.2847 | 620.1379 | 672.6141 | 388.2244 | 545.6997 | 638.2313 | 412.9841 | 564.023 | 535.377 | 648.0519 | 445.2605 | 596.68 | 0.36785 | 17.0835 | 3.084 | 0.074258 | -39.9091 | 3.1157 | 2494.13 | 0.49 | 3.6173 | -0.064652 | 0.99233 | -1.166 | 4.3301 | 3.8499 | 5.5973 | 28.4811 | 24.7284 | 45.1443 | 0.38271 | -4.2991 | -3.9674 | 40.2458
42810.5054 | 5649 | 52.5601 | 39.7733 | 28.3891 | 22.0761 | 18.549 | 19.2732 | 20.1455 | 86.9737 | 50.8335 | 32.4229 | 22.5388 | 17.1411 | 16.0897 | 16.1039 | 141.7584 | 197.5178 | 296.0897 | 316.5001 | 243.1731 | 567.6965 |  |  |  | 114.186 | 343.9855 | 595.8542 | 575.8667 | 423.3379 | 529.7407 | 184.5249 | 357.2134 | 426.5058 | 191.1848 | 423.167 | 455.5885 | 432.3084 | 33.0391 | 771.2764 | 448.1184 | 420.5891 | 391.2289 | 419.359 |  | 83.9341 | 183.4296 | 91.5058 | 192.6627 | 297.5718 | 392.2413 | 501.7278 | 9.7015 | 88.5056 | 14.4768 | 191.456 | 9.6558 | 43.3136 | 49.8239 | 58.3141 | 18.0542 |  |  | 2.4263 | -0.017653 | 0.58931 | -0.7202 | 5.9536 | 4.4239 | 9.8093 | -6.1646 | 0.29717 | 6.3415 | 25.8889 | -0.00041891 | -0.00042548 | -0.00045834 | 767.8719 | 423.4605 | 106.9392 | 87.3043 | 35.4547 | 18.5851 | 16.0476 | 64.369 | 42.2316 | 26.3331 | 20.8572 | 18.1049 | 18.7818 | 20.8921 | 284.2459 | 222.1704 | 195.1623 | 119.1866 | 92.654 | 242.85 | 140.3372 | 111.49 | 191.2234 | 218.2722 | 328.6716 | 419.3159 | 483.9941 |  |  |  | 634.2122 | 575.9935 | 539.7257 | 571.8799 | 9.9951 | 6.6937 | 779.9534 |  |  | 735.3811 |  |  | 118.1277 | 416.4783 | 491.8233 | 113.6119 | 312.5269 | 416.771 | 775.4437 | 837.6999 | 829.8252 | 865.8072 | 728.5684 |  | 594.5277 | 599.2605 | 549.9132 | 787.2776 | 685.0537 | 766.6655 |  | 815.9837 |  |  | 790.2385 | 782.9186 | 790.9566 | [6 empty] | 781.1724 |  |  | 747.2106 |  |  | 491.7372 | 628.4876 | 717.9682 | 300.964 | 536.2217 | 620.1655 | 414.2601 | 565.8492 | 667.3301 | 574.2398 | 653.6588 | 410.7744 | 577.6634 | 498.8509 | 606.2453 | 310.2807 | 521.8638 |  | 558.5547 | 619.871 | 672.3903 | 388.275 | 544.7498 | 637.9024 | 412.5857 | 564.001 | 535.5975 | 647.1969 | 444.954 | 596.1376 | 0.3457 | 17.0887 | 3.0827 | 0.074642 | -39.9554 | 3.1157 | 2512.21 | 0.07 | 3.0759 | -0.19785 | 1.1431 | -1.2637 | 4.3863 | 3.781 | 5.6302 | 28.4145 | 24.6498 | 44.959 | -0.57996 | -4.4343 | 14.403 | 40.1646
42810.5054 | 5650 | 52.5591 | 39.7661 | 28.4016 | 22.073 | 18.5441 | 19.2772 | 20.148 | 86.9872 | 50.8399 | 32.4375 | 22.5481 | 17.1314 | 16.0928 | 16.109 | 141.7856 | 197.5624 | 296.2446 | 316.6045 | 243.2436 | 567.4391 |  |  |  | 114.196 | 344.248 | 595.3183 | 574.761 | 422.885 | 528.0257 | 186.6866 | 356.8724 | 425.8995 | 190.4595 | 426.5179 | 446.5366 | 426.0638 | 142.9559 | 987.9137 | 451.2343 | 418.7005 | 391.2154 | 421.5026 |  | 83.7182 | 183.5103 | 91.3053 | 192.7192 | 297.0561 | 391.1883 | 501.1341 | 9.7106 | 88.4674 | 14.5421 | 191.4747 | 9.6602 | 43.3427 | 49.8398 | 58.3211 | 18.057 |  |  | 3.1951 | -0.044597 | 0.55777 | -0.40675 | 5.7033 | 4.8891 | 9.9605 | -6.528 | 0.54003 | 6.4824 | 25.6781 | -0.00036963 | -0.00039427 | -0.00048626 | 747.97 | 423.4032 | 106.9624 | 87.3258 | 35.467 | 18.5971 | 16.0503 | 64.3883 | 42.2519 | 26.3367 | 20.8626 | 18.1107 | 18.7841 | 20.8922 | 285.784 | 216.6032 | 190.8469 | 120.6746 | 95.7553 | 242.9031 | 140.4057 | 111.5048 | 191.281 | 218.3572 | 328.8729 | 419.3967 | 483.9987 |  |  |  | 633.7849 | 575.6332 | 538.9844 | 571.2948 | 8.4359 | 4.2462 | 780.6639 |  |  | 733.4749 |  |  | 118.1704 | 416.756 | 487.7171 | 113.6622 | 312.5288 | 416.4637 | 774.6608 | 836.7052 | 829.3292 | 865.4489 | 728.304 |  | 594.1813 | 600.8288 | 549.7609 | 786.7912 | 684.1863 | 766.5375 |  | 816.7549 |  |  | 790.4956 | 782.7575 | 790.7559 | [6 empty] | 781.0977 |  |  | 747.3767 |  |  | 491.6644 | 628.0841 | 718.1379 | 300.9838 | 536.5947 | 620.0383 | 413.1245 | 565.7171 | 667.5906 | 573.4016 | 652.2809 | 410.6259 | 577.4115 | 497.9472 | 606.3612 | 310.6803 | 521.9216 |  | 559.3059 | 619.3682 | 672.133 | 388.8477 | 544.7245 | 637.5898 | 411.4057 | 563.8284 | 535.3714 | 646.2596 | 444.9457 | 595.2393 | 0.51519 | 17.0927 | 3.081 | 0.07656 | -39.948 | 3.1157 | 2530.17 | 0.26 | 3.5259 | -0.3145 | 1.1122 | -0.94979 | 4.2897 | 3.9717 | 5.6689 | 28.3609 | 24.5827 | 44.7755 | -0.7433 | -3.9461 | 13.6793 | 40.0966
42810.5054 | 5651 | 52.5637 | 39.7697 | 28.3964 | 22.0668 | 18.5506 | 19.2735 | 20.1379 | 86.9927 | 50.8537 | 32.4434 | 22.5516 | 17.1321 | 16.0961 | 16.1025 | 141.8147 | 197.6192 | 296.3932 | 316.7084 | 243.2227 | 566.9944 |  |  |  | 114.2105 | 344.5136 | 595.4832 | 574.6088 | 422.5908 | 528.393 | 187.6079 | 355.1474 | 423.4828 | 190.346 | 429.9688 | 459.1559 | 228.9581 | 155.7221 |  | 478.6638 | 415.8616 | 388.9917 | 417.5962 |  | 83.3786 | 183.507 | 91.1385 | 193.0385 | 296.5021 | 391.0913 | 501.0537 | 9.8833 | 88.4547 | 14.4692 | 191.3651 | 9.6588 | 43.364 | 49.8222 | 58.3238 | 18.0534 |  |  | 2.2922 | -0.23976 | 0.21476 | -1.056 | 5.6921 | 4.7235 | 9.6378 | -6.7323 | 0.99773 | 6.1486 | 25.3737 | -0.0003647 | -0.00043205 | -0.00049119 | 733.8778 | 423.3331 | 106.9756 | 87.3424 | 35.4774 | 18.5985 | 16.0463 | 64.4012 | 42.2645 | 26.3394 | 20.8689 | 18.1103 | 18.7882 | 20.8974 | 283.9886 | 216.8429 | 185.35 | 115.4365 | 94.8027 | 243.0432 | 140.3589 | 111.511 | 191.3442 | 218.4376 | 329.0637 | 419.4671 | 484.0019 |  |  |  | 633.4728 | 574.895 | 537.7816 | 570.6695 | 9.8677 | 5.5694 | 780.7134 |  |  | 732.3163 |  |  | 118.2083 | 417.0076 | 489.0212 | 113.6181 | 312.5136 | 415.3599 | 774.399 | 835.3868 | 829.4123 | 865.5924 | 728.1182 |  | 593.8349 | 600.3936 | 549.7423 | 786.3281 | 683.4229 | 766.5723 |  | 817.0525 |  |  | 790.6126 | 781.9158 | 789.9152 | [6 empty] | 780.9202 |  |  | 747.634 |  |  | 492.1627 | 628.1984 | 715.8152 | 300.1137 | 537.115 | 619.9605 | 413.1564 | 565.8663 | 667.7595 | 571.4995 | 650.7187 | 411.0032 | 577.103 | 496.921 | 606.0674 | 309.8885 | 521.0108 |  | 560.1325 | 619.0697 | 671.847 | 389.0569 | 544.7486 | 636.3763 | 409.8011 | 563.6165 | 535.285 | 645.6819 | 445.4618 | 594.4385 | 0.4759 | 17.095 | 3.0789 | 0.075423 | -39.9665 | 3.1157 | 2537.58 | 0.16 | 2.9872 | -0.72921 | 0.69014 | -1.5304 | 4.2852 | 3.9036 | 5.576 | 28.3052 | 24.5919 | 44.6155 | -0.52388 | -3.3412 | -1.6361 | 40.0526
42810.5055 | 5652 | 52.5716 | 39.7738 | 28.3912 | 22.0705 | 18.5409 | 19.2803 | 20.1436 | 87.0023 | 50.866 | 32.4457 | 22.5523 | 17.1368 | 16.0963 | 16.0989 | 141.8434 | 197.6656 | 296.5395 | 316.8142 | 243.1872 | 566.7477 |  |  |  | 114.2253 | 344.7792 | 595.2447 | 574.4761 | 422.2463 | 527.0766 | 190.6465 | 356.0228 | 419.4993 | 187.4478 | 430.0815 | 462.349 | 350.6867 | 97.5174 |  | 486.7966 | 412.0105 | 383.852 | 423.5207 |  | 83.2178 | 183.3874 | 91.1312 | 192.5708 | 296.2977 | 391.1612 | 501.0322 | 9.7739 | 88.4478 | 14.4705 | 191.2237 | 9.6673 | 43.3891 | 49.8142 | 58.3125 | 18.0611 |  |  | 2.517 | 0.13414 | -0.006692 | -1.1822 | 5.8025 | 5.4214 | 10.0636 | -6.9058 | 0.80293 | 6.683 | 25.4889 | -0.00039263 | -0.00044027 | -0.00050926 | 733.9582 | 423.2668 | 106.9886 | 87.3664 | 35.4809 | 18.5939 | 16.0462 | 64.4139 | 42.2756 | 26.3403 | 20.863 | 18.1061 | 18.7805 | 20.8932 | 289.3913 | 224.8122 | 186.5443 | 112.0339 | 91.1272 | 243.4393 | 140.357 | 111.5343 | 191.4164 | 218.5478 | 329.2782 | 419.5624 | 484.0241 |  |  |  | 633.2366 | 574.2133 | 537.5983 | 569.1696 | 11.9664 | 7.1097 | 777.9746 |  |  | 729.4914 |  |  | 118.2432 | 417.2549 | 488.326 | 113.6907 | 312.5312 | 413.8765 | 774.846 | 834.6731 | 829.4776 | 864.9585 | 728.2089 |  | 593.5375 | 603.7468 | 549.8041 | 786.2261 | 682.8564 | 766.4878 |  | 817.7993 |  |  | 790.0924 | 782.9831 | 790.6862 | [6 empty] | 780.7456 |  |  | 747.7943 |  |  | 490.4997 | 628.273 | 713.5181 | 299.6533 | 536.9654 | 619.8817 | 412.0396 | 566.1188 | 667.269 | 570.8638 | 649.7641 | 411.1741 | 576.6179 | 496.8896 | 605.2546 | 308.8071 | 520.885 |  | 560.7874 | 619.2557 | 671.5658 | 388.6532 | 545.2138 | 634.5089 | 408.1866 | 563.4815 | 533.822 | 644.8336 | 445.7749 | 593.9351 | 0.49304 | 17.098 | 3.0752 | 0.074758 | -39.9838 | 3.1158 | 2518.45 | 0.43 | 3.1276 | 0.54536 | -0.12181 | -1.619 | 4.3267 | 4.1822 | 5.6981 | 28.2505 | 24.5083 | 44.4902 | -1.0678 | -3.4742 | 6.5643 | 40.0478
42810.5055 | 5653 | 52.5762 | 39.7747 | 28.3903 | 22.076 | 18.5416 | 19.2771 | 20.1424 | 87.0122 | 50.8726 | 32.4541 | 22.5514 | 17.1369 | 16.0881 | 16.1039 | 141.8809 | 197.7147 | 296.7003 | 316.9243 | 243.825 | 566.3279 |  |  |  | 114.2386 | 345.039 | 594.9067 | 574.1704 | 423.5641 | 528.4038 | 188.324 | 358.6674 | 422.4701 | 190.2757 | 422.4045 | 456.3989 | 446.8888 | 153.4513 |  | 481.8154 | 410.2991 | 382.2128 | 420.7277 |  | 83.1775 | 183.3216 | 91.1316 | 192.5788 | 296.3942 | 391.5489 | 499.7344 | 9.8308 | 88.4554 | 14.4826 | 191.1202 | 9.6758 | 43.4135 | 49.788 | 58.2993 | 18.0689 |  |  | 3.3758 | -0.021597 | 0.074792 | -1.3786 | 5.4897 | 4.2504 | 9.3132 | -6.798 | 0.25747 | 6.0956 | 25.5791 | -0.00045341 | -0.00041398 | -0.00053719 | 745.5476 | 423.2002 | 107.0088 | 87.4046 | 35.5009 | 18.5971 | 16.0511 | 64.4297 | 42.2834 | 26.356 | 20.8732 | 18.1145 | 18.7871 | 20.8916 | 304.0419 | 233.9981 | 197.1342 | 111.9789 | 91.3496 | 244.0732 | 140.4517 | 111.5326 | 191.4964 | 218.6433 | 329.487 | 419.6515 | 484.0643 |  |  |  | 632.8712 | 574.0337 | 538.1114 | 569.5984 | 9.5506 | 5.6432 | 778.8267 |  |  | 727.9027 |  |  | 118.2878 | 417.5236 | 488.7208 | 113.6658 | 313.1463 | 412.2357 | 774.9481 | 834.7092 | 829.5658 | 864.147 | 728.2376 |  | 593.2025 | 604.5772 | 549.7143 | 786.0989 | 682.2589 | 766.5103 |  | 817.0208 |  |  | 789.3259 | 783.3545 | 791.0928 | [6 empty] | 780.5868 |  |  | 747.9544 |  |  | 489.9743 | 627.5812 | 712.0235 | 299.6892 | 536.7202 | 619.4196 | 411.2436 | 565.369 | 666.2086 | 569.8593 | 649.3407 | 410.5232 | 576.2085 | 496.7616 | 604.4828 | 308.7505 | 520.9107 |  | 560.8153 | 618.8236 | 671.317 | 387.9705 | 544.3935 | 632.9553 | 407.3825 | 563.5252 | 533.5154 | 643.8381 | 445.401 | 593.5008 | 0.24844 | 17.0994 | 3.0721 | 0.07517 | -39.9961 | 3.1158 | 2505.72 | 0.25 | 3.6251 | -0.21881 | 0.40719 | -1.7482 | 4.2097 | 3.7042 | 5.4831 | 28.191 | 24.4714 | 44.3589 | -2.6053 | -4.6388 | 15.9675 | 39.964
42810.5055 | 5654 | 52.5817 | 39.7862 | 28.3993 | 22.0892 | 18.5524 | 19.2807 | 20.1503 | 87.0341 | 50.8985 | 32.4666 | 22.5685 | 17.1454 | 16.0949 | 16.1107 | 141.9268 | 197.7724 | 296.8486 | 317.0217 | 243.8732 | 566.024 |  |  |  | 114.2367 | 345.3272 | 594.4957 | 573.4505 | 422.9259 | 529.3648 | 187.9507 | 357.9326 | 424.0952 | 193.8872 | 412.0694 | 430.7387 | 221.1194 | 122.1812 |  | 476.1017 | 411.7608 | 382.0926 | 420.0242 |  | 83.0674 | 183.0176 | 91.0281 | 192.2791 | 296.8552 | 391.6475 | 498.8742 | 9.9952 | 88.4181 | 14.4124 | 191.0313 | 9.679 | 43.4495 | 49.7524 | 58.2772 | 18.0717 |  |  | 3.0611 | -0.26407 | 0.34486 | -0.58089 | 5.2696 | 4.0677 | 9.2074 | -6.6331 | 0.60542 | 6.5164 | 25.3475 | -0.00034334 | -0.0003647 | -0.00051583 | 765.1018 | 423.1206 | 107.0324 | 87.4177 | 35.5131 | 18.5987 | 16.0589 | 64.4467 | 42.2919 | 26.364 | 20.875 | 18.1168 | 18.7916 | 20.8932 | 301.3121 | 229.9855 | 187.0831 | 112.4235 | 90.9213 | 244.4306 | 140.4149 | 111.5462 | 191.5659 | 218.7422 | 329.6914 | 419.7347 | 484.1163 |  |  |  | 632.5948 | 574.7743 | 540.8506 | 571.6594 | 8.9906 | 6.5225 | 779.8286 |  |  | 729.956 |  |  | 118.3071 | 417.7843 | 489.7921 | 113.6934 | 312.6032 | 413.8612 | 775.213 | 834.5363 | 828.9623 | 865.0432 | 728.3931 |  | 592.9344 | 603.0752 | 549.5359 | 785.7586 | 681.8263 | 766.7092 |  | 816.0381 |  |  | 787.0356 | 784.024 | 791.81 | [6 empty] | 780.4079 |  |  | 748.1117 |  |  | 491.5821 | 626.5285 | 709.3376 | 298.8716 | 536.9409 | 619.1579 | 411.1941 | 564.1747 | 665.949 | 569.3276 | 649.0947 | 409.6191 | 575.9725 | 497.1315 | 604.7708 | 309.48 | 521.2396 |  | 559.4996 | 617.8908 | 670.9917 | 386.8841 | 543.2056 | 632.1931 | 407.9229 | 563.4046 | 532.9714 | 643.2052 | 444.6911 | 593.0014 | 0.37864 | 17.1043 | 3.0708 | 0.078224 | -40.018 | 3.1158 | 2481 | 0.07 | 3.4541 | -0.76488 | 0.87408 | -1.1344 | 4.1248 | 3.624 | 5.4523 | 28.1397 | 24.4856 | 44.2708 | -2.2511 | -3.5267 | -2.1411 | 39.8525
42810.5055 | 5655 | 52.5846 | 39.7895 | 28.3994 | 22.0907 | 18.5445 | 19.2726 | 20.1418 | 87.0494 | 50.9016 | 32.468 | 22.5583 | 17.1413 | 16.0841 | 16.0977 | 141.973 | 197.8162 | 297.0076 | 317.1276 | 243.8907 | 565.9315 |  |  |  | 114.2601 | 345.617 | 593.9313 | 573.5646 | 423.5027 | 528.4669 | 186.598 | 356.5716 | 422.2359 | 195.7077 | 344.4762 | 283.3101 | 73.4323 | 50.3135 |  | 482.2955 | 413.5266 | 381.4367 | 419.8163 |  | 83.1064 | 182.3901 | 90.8182 | 193.1962 | 297.3717 | 391.2856 | 497.9165 | 10.0554 | 88.3356 | 14.2565 | 191.0335 | 9.6779 | 43.4803 | 49.7273 | 58.2802 | 18.0701 |  |  | 3.3173 | -0.3265 | 0.35472 | -1.0323 | 5.0113 | 3.2562 | 8.8743 | -6.8762 | 0.63363 | 6.6068 | 25.3169 | -0.00042055 | -0.00042548 | -0.00046327 | 765.161 | 423.0496 | 107.0512 | 87.4279 | 35.5174 | 18.6029 | 16.0551 | 64.4576 | 42.3044 | 26.3595 | 20.8724 | 18.1093 | 18.7847 | 20.8891 | 291.6226 | 228.2349 | 185.7758 | 108.0221 | 86.6669 | 244.4766 | 140.4199 | 111.5661 | 191.639 | 218.8273 | 329.883 | 419.8186 | 484.1606 |  |  |  | 632.2643 | 575.2707 | 541.851 | 572.3742 | 5.6222 | 5.5237 | 779.7413 |  |  | 732.602 |  |  | 118.3397 | 418.0748 | 488.115 | 113.6767 | 312.7034 | 412.6747 | 775.0118 | 833.9183 | 828.2994 | 865.8336 | 728.3795 |  | 592.6754 | 601.4596 | 549.3886 | 785.4105 | 681.1175 | 766.8788 |  | 815.7696 |  |  | 786.3382 | 783.8297 | 791.8172 | [6 empty] | 780.2636 |  |  | 748.2668 |  |  | 490.7815 | 625.235 | 711.6991 | 298.4386 | 536.966 | 618.9267 | 410.2493 | 563.6443 | 665.3133 | 568.8887 | 649.0705 | 409.2938 | 575.1793 | 496.1985 | 604.4813 | 309.7996 | 520.7051 |  | 559.6858 | 616.6797 | 670.7133 | 385.8945 | 542.5924 | 632.2972 | 408.6486 | 563.005 | 532.7046 | 642.1411 | 444.5095 | 592.9972 | 0.44855 | 17.1039 | 3.0675 | 0.07813 | -40.0041 | 3.1157 | 2472.39 | 0.3 | 3.5937 | -0.8499 | 0.88588 | -1.5113 | 4.0213 | 3.2415 | 5.3513 | 28.0947 | 24.5078 | 44.1209 | -1.1679 | -3.3808 | -8.8037 | 39.7678
42810.5055 | 5656 | 52.5969 | 39.7876 | 28.4219 | 22.0945 | 18.5448 | 19.2714 | 20.1405 | 87.0551 | 50.9116 | 32.4794 | 22.5744 | 17.144 | 16.0953 | 16.1011 | 142.0121 | 197.8746 | 297.161 | 317.2342 | 244.3162 | 565.7789 |  |  |  | 114.2704 | 345.8995 | 593.4125 | 573.5302 | 422.8819 | 526.0821 | 188.0228 | 359.9881 | 425.1707 | 194.8211 | 315.9894 | 420.2654 | 182.7596 | 16.3387 |  | 455.3785 | 416.6843 | 386.925 | 422.6387 |  | 83.326 | 182.2078 | 90.7768 | 194.3176 | 297.8824 | 391.2751 | 497.5157 | 10.0818 | 88.2823 | 14.4286 | 190.9848 | 9.6708 | 43.4801 | 49.7104 | 58.2843 | 18.0479 |  |  | 3.2372 | -0.20691 | 0.42503 | -1.1099 | 5.2032 | 3.6308 | 9.007 | -6.7586 | 0.88564 | 6.0763 | 25.3037 | -0.00045669 | -0.00036798 | -0.00049284 | 754.5974 | 422.989 | 107.0677 | 87.4477 | 35.5262 | 18.6089 | 16.056 | 64.4719 | 42.3126 | 26.3588 | 20.8742 | 18.1096 | 18.7889 | 20.8878 | 269.6123 | 221.365 | 183.5911 | 104.3259 | 85.0223 | 243.9865 | 140.4293 | 111.575 | 191.7028 | 218.9237 | 330.0703 | 419.8946 | 484.2102 |  |  |  | 631.8487 | 575.2216 | 540.881 | 572.4609 | 5.1911 | 5.7004 | 777.6357 |  |  | 731.2385 |  |  | 118.3745 | 418.3309 | 485.9394 | 113.6922 | 312.7513 | 415.6107 | 774.5949 | 832.7534 | 827.8018 | 868.2939 | 728.2664 |  | 592.2133 | 595.9429 | 549.1571 | 784.9001 | 680.2431 | 767.105 |  | 815.1922 |  |  | 786.0549 | 783.2387 | 791.395 | [6 empty] | 780.0857 |  |  | 748.5134 |  |  | 489.2425 | 623.7403 | 708.5787 | 298.5004 | 536.3784 | 618.304 | 409.3613 | 563.8591 | 664.3578 | 568.7689 | 648.4157 | 407.7835 | 574.9399 | 495.0419 | 603.7633 | 309.4195 | 520.0457 |  | 557.2119 | 615.3282 | 670.4017 | 386.3796 | 542.9603 | 631.9555 | 409.4215 | 562.4278 | 531.5398 | 641.4664 | 444.2018 | 592.7654 | 0.33993 | 17.1072 | 3.0628 | 0.077247 | -40.0128 | 3.1157 | 2458.06 | 0.37 | 3.5448 | -0.67644 | 0.96951 | -1.5667 | 4.0976 | 3.4229 | 5.3911 | 28.0171 | 24.6254 | 43.9387 | 1.2078 | -3.1369 | -4.2137 | 39.6839
42810.5055 | 5657 | 52.6005 | 39.7915 | 28.418 | 22.095 | 18.554 | 19.2687 | 20.1304 | 87.0639 | 50.9294 | 32.4812 | 22.5734 | 17.1388 | 16.0887 | 16.1027 | 142.0515 | 197.9217 | 297.3201 | 317.3264 | 244.8749 | 565.7521 |  |  |  | 114.285 | 346.189 | 593.2596 | 572.9238 | 422.9943 | 525.9619 | 190.2486 | 357.9914 | 425.9517 | 195.0819 | 286.7392 | 338.8374 | 306.0499 | 18.0529 | 995.5561 | 450.1422 | 419.6719 | 392.6973 | 413.1668 |  | 83.3127 | 182.0242 | 90.6838 | 195.0624 | 298.4521 | 391.4405 | 496.6648 | 10.106 | 88.2503 | 14.6273 | 190.8813 | 9.6778 | 43.4785 | 49.7047 | 58.2855 | 18.0404 |  |  | 2.7798 | -0.003853 | 0.24893 | -0.30687 | 6.0548 | 4.7104 | 9.5997 | -5.859 | 0.75798 | 6.3091 | 25.1406 | -0.00038113 | -0.00044684 | -0.00050762 | 761.5792 | 422.9134 | 107.0839 | 87.4716 | 35.5443 | 18.6051 | 16.059 | 64.4895 | 42.3264 | 26.371 | 20.8791 | 18.1211 | 18.7881 | 20.8898 | 246.1368 | 212.6026 | 177.7596 | 105.9652 | 85.7922 | 243.2944 | 140.3635 | 111.5829 | 191.7762 | 219.0237 | 330.2871 | 419.9798 | 484.2308 |  |  |  | 631.2044 | 574.2471 | 540.4058 | 571.1693 | 6.3945 | 5.1398 | 777.6449 |  |  | 735.269 |  |  | 118.4119 | 418.6196 | 487.3311 | 113.6836 | 312.8365 | 415.2069 | 775.166 | 831.6521 | 827.3494 | 867.9204 | 728.3117 |  | 591.8285 | 595.7936 | 548.9352 | 784.5934 | 679.5308 | 766.9233 |  | 815.5736 |  |  | 787.016 | 782.9902 | 791.2896 | [6 empty] | 779.8493 |  |  | 749.0072 |  |  | 488.4917 | 623.5191 | 705.1398 | 298.0638 | 535.4077 | 617.5187 | 409.0859 | 563.5029 | 663.7059 | 569.3319 | 647.2939 | 406.3519 | 575.0807 | 494.4356 | 603.3189 | 308.7472 | 519.7579 |  | 558.3943 | 615.1738 | 670.1208 | 385.5225 | 543.6273 | 630.6746 | 409.7161 | 561.7613 | 531.5247 | 641.1632 | 443.9745 | 592.3956 | 0.26443 | 17.1111 | 3.0587 | 0.077392 | -39.9468 | 3.1157 | 2438.33 | 0.25 | 3.2846 | -0.09229 | 0.74181 | -0.82364 | 4.4207 | 3.8992 | 5.5664 | 27.9486 | 24.5954 | 43.7876 | 3.7176 | -2.4973 | 3.4057 | 39.5937
42810.5055 | 5658 | 52.6067 | 39.8037 | 28.4235 | 22.0972 | 18.5624 | 19.2787 | 20.1376 | 87.0752 | 50.9382 | 32.4913 | 22.5826 | 17.1404 | 16.0953 | 16.1037 | 142.0911 | 197.9754 | 297.4768 | 317.4267 | 245.27 | 565.5219 |  |  |  | 114.3028 | 346.4905 | 593.4504 | 573.4328 | 426.0778 | 528.0397 | 190.799 | 358.8768 | 427.905 | 195.2558 | 326.6304 | 311.0243 | 231.9412 | 29.6288 | 1011.4181 | 469.0642 | 421.3503 | 397.5278 | 398.8716 | 1325.9473 | 83.1333 | 181.7184 | 90.5843 | 195.7935 | 299.3521 | 391.8906 | 495.3361 | 10.105 | 88.2321 | 14.8049 | 190.805 | 9.6675 | 43.4719 | 49.7189 | 58.276 | 18.0318 |  |  | 2.7371 | 0.22088 | 0.86464 | -0.25299 | 5.4838 | 4.9496 | 9.5327 | -6.225 | 0.63694 | 6.7409 | 25.2952 | -0.0004222 | -0.0004337 | -0.00048134 | 769.0928 | 422.8368 | 107.0904 | 87.4921 | 35.5528 | 18.6043 | 16.0481 | 64.4981 | 42.3277 | 26.3747 | 20.8798 | 18.1144 | 18.7807 | 20.8844 | 237.7536 | 211.077 | 176.6107 | 105.141 | 87.1209 | 242.7681 | 140.3032 | 111.6131 | 191.8672 | 219.1304 | 330.5008 | 420.0673 | 484.2554 |  |  |  | 630.8884 | 572.8872 | 540.3608 | 570.8601 | 9.3537 | 6.0898 | 778.3838 |  |  | 736.9654 |  |  | 118.4555 | 418.9035 | 490.4428 | 113.7378 | 312.9093 | 417.8796 | 774.8954 | 831.767 | 826.9032 | 868.8561 | 728.2761 |  | 591.56 | 591.8098 | 548.6243 | 784.0892 | 678.8161 | 766.5158 |  | 815.596 |  |  | 787.3511 | 783.5995 | 791.8397 | [6 empty] | 779.69 |  |  | 749.1744 |  |  | 487.4471 | 623.4204 | 702.2709 | 297.2379 | 535.1551 | 616.9947 | 407.3067 | 563.0398 | 663.4267 | 569.3477 | 645.5406 | 406.0649 | 574.6966 | 494.3828 | 601.9902 | 307.4873 | 519.4594 |  | 558.6598 | 615.0386 | 669.8293 | 385.5183 | 543.9259 | 630.7724 | 409.5504 | 561.1053 | 531.6075 | 640.5314 | 443.5839 | 592.312 | 0.19394 | 17.116 | 3.0564 | 0.079556 | -39.9836 | 3.1157 | 2441.65 | 0.44 | 3.2635 | 0.69853 | 1.3821 | -0.74759 | 4.2085 | 3.9983 | 5.5488 | 27.9027 | 24.6583 | 43.6417 | 4.5742 | -2.3773 | -0.94665 | 39.5405
42810.5055 | 5659 | 52.6146 | 39.8107 | 28.422 | 22.1029 | 18.5579 | 19.2766 | 20.1426 | 87.0974 | 50.9551 | 32.5104 | 22.588 | 17.1446 | 16.1005 | 16.1038 | 142.1287 | 198.0232 | 297.6319 | 317.5347 | 245.4336 | 565.223 |  |  |  | 114.3055 | 346.7975 | 593.7228 | 573.8107 | 426.811 | 529.9179 | 192.0477 | 358.8873 | 427.8876 | 191.7794 | 429.1813 | 377.6369 | 140.3726 | 47.5595 | 1162.214 | 477.4988 | 420.024 | 395.5621 | 422.4209 | 810.667 | 83.2781 | 181.7374 | 90.4138 | 197.1229 | 299.557 | 391.9254 | 494.8584 | 9.8968 | 88.199 | 14.8848 | 190.6721 | 9.6624 | 43.457 | 49.7294 | 58.2527 | 18.0282 |  |  | 2.5295 | 0.11574 | 0.6018 | -0.29439 | 5.6395 | 5.3379 | 9.9007 | -6.7139 | 0.55229 | 6.4984 | 25.3751 | -0.00043205 | -0.00036798 | -0.00048955 | 748.5861 | 422.7816 | 107.1256 | 87.5141 | 35.5668 | 18.6189 | 16.0629 | 64.5208 | 42.3452 | 26.3868 | 20.8852 | 18.1236 | 18.8019 | 20.8904 | 245.8275 | 216.5498 | 176.1015 | 105.9229 | 87.5299 | 242.6764 | 140.2604 | 111.6236 | 191.932 | 219.2166 | 330.6974 | 420.1365 | 484.2763 |  |  |  | 630.6576 | 572.9096 | 542.2795 | 571.2943 | 10.2435 | 6.3409 | 772.6175 |  |  | 731.654 |  |  | 118.5051 | 419.202 | 491.6683 | 113.6978 | 312.9397 | 416.6194 | 774.3055 | 830.7382 | 826.8941 | 868.6554 | 728.0802 |  | 591.2812 | 594.5823 | 548.2925 | 783.6321 | 677.9692 | 766.3358 |  | 816.3779 |  |  | 787.5719 | 782.7711 | 791.0669 | [6 empty] | 779.5146 |  |  | 749.2836 |  |  | 487.1229 | 622.7027 | 702.0442 | 296.4287 | 535.2618 | 616.6721 | 406.516 | 562.9038 | 663.2143 | 569.1348 | 644.0292 | 406.1586 | 574.144 | 494.2147 | 601.0323 | 307.9306 | 519.3765 |  | 558.5882 | 614.6947 | 669.5413 | 385.3947 | 544.4702 | 630.8404 | 409.056 | 560.7874 | 531.7693 | 640.0391 | 443.4032 | 592.4193 | 0.10245 | 17.1218 | 3.0519 | 0.079484 | -40.0058 | 3.1158 | 2456.38 | 0.25 | 3.1409 | 0.50566 | 1.153 | -0.80645 | 4.268 | 4.1523 | 5.655 | 27.8596 | 24.5303 | 43.4654 | 3.6641 | -2.3262 | -6.1767 | 39.4834
42810.5055 | 5660 | 52.6199 | 39.8075 | 28.4219 | 22.0991 | 18.5467 | 19.2751 | 20.1413 | 87.1029 | 50.9634 | 32.5155 | 22.5888 | 17.1422 | 16.0967 | 16.1039 | 142.1612 | 198.0726 | 297.8129 | 317.6386 | 245.2058 | 564.9262 |  |  |  | 114.3103 | 347.0849 | 593.4407 | 572.8398 | 425.2938 | 530.2433 | 191.4641 | 359.2024 | 428.4657 | 191.5728 | 424.2322 | 461.3365 | 414.4087 | 100.7935 | 1323.3533 | 488.3501 | 419.5088 | 395.3201 | 426.9795 | 872.3343 | 83.2608 | 181.8047 | 90.3562 | 196.8283 | 299.2571 | 391.1512 | 494.813 | 9.9836 | 88.1128 | 15.2931 | 190.5792 | 9.6662 | 43.4595 | 49.7581 | 58.2473 | 18.0296 |  |  | 2.3915 | -0.13528 | 0.86004 | -0.56446 | 5.5856 | 4.8504 | 9.6299 | -6.11 | 0.31838 | 6.2303 | 24.922 | -0.00043698 | -0.00038113 | -0.00051419 | 729.4284 | 422.7086 | 107.1449 | 87.5395 | 35.574 | 18.6147 | 16.0605 | 64.5324 | 42.3502 | 26.3757 | 20.89 | 18.1183 | 18.7899 | 20.8832 | 259.5649 | 223.8004 | 184.9038 | 109.3392 | 93.3864 | 242.82 | 140.3076 | 111.6333 | 191.9961 | 219.3031 | 330.8901 | 420.2125 | 484.2885 |  |  |  | 630.2785 | 573.3944 | 544.9805 | 570.6972 | 7.2971 | 6.5225 | 772.3786 |  |  | 731.6912 |  |  | 118.5439 | 419.502 | 491.7085 | 113.7768 | 312.9354 | 418.2254 | 773.9722 | 829.9535 | 826.237 | 868.936 | 727.925 |  | 590.9515 | 594.7642 | 548.1962 | 783.3434 | 677.2816 | 766.0822 |  | 815.6941 |  |  | 787.1723 | 782.1123 | 790.4125 | [6 empty] | 779.3903 |  |  | 749.4192 |  |  | 486.1087 | 622.4244 | 701.1943 | 296.074 | 535.2616 | 616.6086 | 405.4693 | 562.5653 | 663.5421 | 568.4319 | 643.5243 | 405.5232 | 573.6058 | 494.1804 | 600.71 | 308.1133 | 519.2791 |  | 557.0608 | 614.7159 | 669.2585 | 384.604 | 544.9062 | 630.621 | 408.382 | 560.6459 | 531.0752 | 639.6358 | 442.9123 | 592.3532 | 0.51462 | 17.1257 | 3.0465 | 0.078702 | -39.9039 | 3.1157 | 2454.51 | 0.29 | 3.0547 | -0.54672 | 1.3785 | -1.1168 | 4.2451 | 3.9558 | 5.5739 | 27.8065 | 24.5105 | 43.3203 | 2.1581 | -3.2982 | 12.3221 | 39.426
42810.5056 | 5661 | 52.6193 | 39.8047 | 28.438 | 22.1104 | 18.5435 | 19.281 | 20.1351 | 87.1153 | 50.9713 | 32.5268 | 22.5982 | 17.1474 | 16.0973 | 16.0966 | 142.2048 | 198.1353 | 297.9756 | 317.7264 | 244.6637 | 564.6113 |  |  |  | 114.3253 | 347.3747 | 592.925 | 572.0272 | 424.0226 | 529.6666 | 189.0316 | 358.9565 | 430.7923 | 194.1351 | 391.5348 | 400.4728 | 479.0381 | 55.6547 | 1304.9237 | 480.466 | 419.7556 | 392.8969 | 426.9519 | 1041.404 | 83.4296 | 181.8777 | 90.3964 | 196.6106 | 299.2256 | 390.4136 | 494.0363 | 10.46 | 88.0661 | 15.4348 | 190.4138 | 9.6713 | 43.4524 | 49.7645 | 58.257 | 18.0388 |  |  | 3.1577 | -0.084681 | 0.10239 | -1.3228 | 5.2512 | 4.1413 | 9.8921 | -6.3505 | 0.96251 | 6.3381 | 25.1668 | -0.0003877 | -0.00052076 | -0.00052569 | 736.1573 | 422.6497 | 107.1656 | 87.559 | 35.5825 | 18.6192 | 16.0642 | 64.5451 | 42.3675 | 26.3902 | 20.8939 | 18.1139 | 18.7909 | 20.8783 | 267.5184 | 225.1965 | 194.7139 | 110.9254 | 98.9597 | 242.8625 | 140.4001 | 111.6398 | 192.0699 | 219.395 | 331.0831 | 420.2925 | 484.3145 |  |  |  | 629.9302 | 573.7504 | 545.843 | 571.5755 | 7.5226 | 7.3393 | 773.4168 |  |  | 738.0458 |  |  | 118.5808 | 419.8241 | 490.9584 | 113.7317 | 313.5156 | 417.8795 | 773.3535 | 829.9486 | 826.1362 | 869.0572 | 727.7157 |  | 590.577 | 592.54 | 548.1154 | 783.0951 | 676.6461 | 765.7487 |  | 815.1491 |  |  | 788.5453 | 781.2637 | 789.5721 | [6 empty] | 779.2287 |  |  | 749.5237 |  |  | 485.0767 | 621.9305 | 699.4779 | 296.6501 | 534.4948 | 616.4233 | 404.5145 | 561.7672 | 663.7807 | 567.5636 | 643.0298 | 404.9699 | 573.6651 | 494.1442 | 601.034 | 307.8851 | 518.8572 |  | 556.0782 | 614.606 | 668.9603 | 384.0927 | 544.489 | 630.7604 | 407.137 | 560.6882 | 529.5241 | 639.1818 | 442.6367 | 592.0075 | 0.45298 | 17.133 | 3.0413 | 0.077964 | -39.8746 | 3.1157 | 2447.44 | 0.26 | 3.5088 | -0.43259 | 0.47568 | -1.7097 | 4.1137 | 3.6532 | 5.6462 | 27.7471 | 24.5599 | 43.1859 | 1.2804 | -4.3764 | 19.5973 | 39.3337
42810.5056 | 5662 | 52.6248 | 39.8135 | 28.4263 | 22.1071 | 18.5452 | 19.2768 | 20.1367 | 87.1252 | 50.9848 | 32.5329 | 22.5921 | 17.1464 | 16.0899 | 16.095 | 142.2445 | 198.1905 | 298.0885 | 317.8127 | 243.9205 | 564.3379 |  |  |  | 114.3371 | 347.6649 | 592.9965 | 572.4589 | 424.9161 | 530.1082 | 188.8953 | 358.9035 | 427.3799 | 195.6097 | 302.5443 | 303.8507 | 138.2148 | 26.8916 | 1372.1847 | 484.194 | 415.1428 | 390.1691 | 426.6659 | 1389.4544 | 83.2288 | 181.8489 | 90.2912 | 198.2708 | 299.928 | 389.7992 | 493.9532 | 10.5761 | 88.0615 | 15.4311 | 190.319 | 9.6781 | 43.467 | 49.7882 | 58.266 | 18.0447 |  |  | 2.7259 | 0.53564 | 0.28375 | -1.1434 | 5.3872 | 4.5652 | 10.013 | -6.34 | 0.55171 | 5.6829 | 24.873 | -0.00044355 | -0.00039755 | -0.00049448 | 744.4834 | 422.6053 | 107.1648 | 87.5706 | 35.5884 | 18.6163 | 16.0519 | 64.5471 | 42.3686 | 26.3847 | 20.8855 | 18.1167 | 18.7783 | 20.873 | 270.6523 | 229.1832 | 201.7169 | 119.9999 | 101.9003 | 242.9413 | 140.6137 | 111.6635 | 192.1403 | 219.4935 | 331.2784 | 420.3807 | 484.3474 |  |  |  | 629.6315 | 573.7216 | 543.8189 | 571.0644 | 7.8457 | 6.1374 | 774.7204 |  |  | 739.232 |  |  | 118.6168 | 420.1273 | 489.7096 | 113.7621 | 312.9132 | 414.0939 | 774.5854 | 830.8812 | 825.7786 | 869.5795 | 727.689 |  | 590.3409 | 592.5549 | 547.8062 | 782.8301 | 676.0506 | 765.6012 |  | 813.6217 |  |  | 788.6066 | 782.0202 | 790.1274 | [6 empty] | 779.0588 |  |  | 749.6281 |  |  | 484.7772 | 621.3635 | 699.2276 | 296.7557 | 533.2842 | 616.1606 | 404.992 | 560.9997 | 663.6013 | 567.9712 | 643.0144 | 404.1778 | 573.9182 | 494.2778 | 601.519 | 307.7639 | 518.4931 |  | 556.9918 | 614.9532 | 668.6608 | 384.2386 | 543.1313 | 630.9008 | 406.0415 | 560.5171 | 528.6824 | 638.8983 | 442.891 | 591.7543 | 0.22494 | 17.1348 | 3.0383 | 0.080012 | -39.9177 | 3.1157 | 2464.85 | 0.39 | 3.261 | 1.0879 | 0.79185 | -1.5895 | 4.1647 | 3.8339 | 5.6779 | 27.7068 | 24.5121 | 43.0611 | 0.94343 | -5.1274 | -6.3889 | 39.2898
42810.5056 | 5663 | 52.6336 | 39.8211 | 28.442 | 22.1096 | 18.551 | 19.2724 | 20.1417 | 87.1359 | 51.0054 | 32.5392 | 22.6044 | 17.145 | 16.096 | 16.1013 | 142.2914 | 198.2305 | 298.2459 | 317.9174 | 243.3613 | 564.2182 |  |  |  | 114.351 | 347.9626 | 592.9166 | 572.6213 | 424.6319 | 529.1334 | 189.076 | 359.0203 | 426.8095 | 191.6627 | 415.1776 | 422.8429 | 99.5838 | 54.0307 | 1389.827 | 476.3759 | 411.1276 | 384.9309 | 425.2342 | 1155.5489 | 82.9282 | 181.4053 | 90.046 | 200.1511 | 300.4049 | 389.3888 | 494.0701 | 11.0272 | 88.0657 | 15.8329 | 190.3836 | 9.6767 | 43.4782 | 49.8123 | 58.2709 | 18.0555 |  |  | 2.6905 | -0.16682 | 0.81076 | -0.83717 | 5.031 | 4.3372 | 9.1023 | -6.5608 | 0.47601 | 7.0554 | 25.1682 | -0.00044191 | -0.00039591 | -0.00049941 | 740.7473 | 422.5697 | 107.1856 | 87.5877 | 35.6024 | 18.6195 | 16.0522 | 64.5683 | 42.3787 | 26.3941 | 20.8912 | 18.1223 | 18.7835 | 20.8805 | 268.5138 | 229.1381 | 201.0088 | 123.1421 | 103.6829 | 242.9478 | 140.7089 | 111.6678 | 192.2048 | 219.5883 | 331.468 | 420.4447 | 484.4019 |  |  |  | 629.1887 | 574.3094 | 544.113 | 571.1522 | 7.7343 | 5.1571 | 774.2981 |  |  | 736.3745 |  |  | 118.6535 | 420.3744 | 490.6316 | 113.7575 | 313.0323 | 413.5201 | 775.9659 | 830.5684 | 826.2671 | 867.7529 | 727.9793 |  | 590.1831 | 590.9109 | 547.503 | 782.5533 | 675.4776 | 766.0968 |  | 812.5709 |  |  | 787.6773 | 784.372 | 792.2381 | [6 empty] | 778.962 |  |  | 749.7389 |  |  | 484.444 | 621.5445 | 701.9131 | 296.7343 | 532.9787 | 615.7495 | 405.7656 | 560.3314 | 663.4075 | 568.7894 | 643.7118 | 404.2801 | 573.6088 | 494.3772 | 601.4254 | 307.7606 | 518.0081 |  | 556.6739 | 615.654 | 668.407 | 383.9806 | 541.7568 | 630.4983 | 406.2886 | 560.1276 | 528.9223 | 638.7968 | 443.0102 | 591.6681 | 0.30815 | 17.1439 | 3.0332 | 0.07897 | -39.9926 | 3.1157 | 2441.49 | 0.27 | 3.2378 | -0.60686 | 1.3378 | -1.3595 | 4.0235 | 3.7357 | 5.4119 | 27.6713 | 24.5113 | 42.9419 | 1.182 | -5.0366 | -7.9514 | 39.2012
42810.5056 | 5664 | 52.636 | 39.8244 | 28.4482 | 22.1107 | 18.5593 | 19.2715 | 20.144 | 87.1505 | 51.0116 | 32.5472 | 22.6115 | 17.1494 | 16.0977 | 16.098 | 142.3349 | 198.2683 | 298.4149 | 318.0134 | 242.689 | 564.2244 |  |  |  | 114.3541 | 348.2456 | 592.435 | 572.5757 | 424.6698 | 528.3589 | 186.8302 | 354.6478 | 422.4621 | 191.5137 | 407.5523 | 460.296 | 322.1472 | 19.3383 | 1263.5817 | 453.338 | 414.1325 | 388.3952 | 427.7949 |  | 82.5741 | 181.1124 | 89.8512 | 200.4099 | 300.5882 | 389.0697 | 494.1057 | 11.3556 | 88.0707 | 16.0614 | 190.3543 | 9.6691 | 43.4751 | 49.8373 | 58.2853 | 18.0628 |  |  | 3.3016 | -0.38235 | 0.28901 | -1.1112 | 4.78 | 4.5586 | 9.8251 | -6.6285 | 0.6959 | 6.3161 | 24.8736 | -0.00037948 | -0.00039427 | -0.00049284 | 750.1221 | 422.5148 | 107.2057 | 87.6044 | 35.6071 | 18.6274 | 16.0537 | 64.583 | 42.3935 | 26.3951 | 20.8977 | 18.122 | 18.793 | 20.8807 | 268.9874 | 221.1015 | 191.8268 | 122.7232 | 102.545 | 242.9224 | 140.7261 | 111.6856 | 192.2897 | 219.6825 | 331.6632 | 420.5267 | 484.4238 |  |  |  | 628.8757 | 574.2906 | 542.2225 | 571.1568 | 8.0319 | 5.4964 | 778.0024 |  |  | 735.423 |  |  | 118.6776 | 420.6354 | 486.378 | 113.7601 | 313.1273 | 413.0582 | 775.4845 | 830.4922 | 824.6882 | 867.7089 | 728.1823 |  | 589.8879 | 590.5837 | 547.2519 | 782.4286 | 675.0271 | 766.4691 |  | 812.5629 |  |  | 787.5307 | 784.8737 | 792.8611 | [6 empty] | 778.8933 |  |  | 749.8786 |  |  | 484.382 | 620.9305 | 703.7732 | 296.885 | 533.1306 | 615.2432 | 406.1648 | 559.4547 | 662.8566 | 568.9459 | 643.7845 | 405.075 | 573.4827 | 494.52 | 601.1186 | 308.3096 | 517.351 |  | 556.2185 | 616.8846 | 668.1626 | 383.8447 | 541.3777 | 629.5339 | 407.3308 | 559.7563 | 527.9739 | 638.8307 | 443.0878 | 591.5609 | 0.25422 | 17.1543 | 3.0283 | 0.076574 | -39.9977 | 3.1157 | 2400.7 | 0.3 | 3.5849 | -0.91844 | 0.79851 | -1.5657 | 3.9209 | 3.829 | 5.6213 | 27.6144 | 24.4819 | 42.8457 | 1.1257 | -4.0142 | 4.186 | 39.1402
42810.5056 | 5665 | 52.6442 | 39.8321 | 28.4475 | 22.1156 | 18.5608 | 19.2769 | 20.1418 | 87.1615 | 51.0217 | 32.5537 | 22.6066 | 17.145 | 16.0952 | 16.1011 | 142.3618 | 198.3237 | 298.5807 | 318.1171 | 241.9256 | 564.2334 |  |  |  | 114.3589 | 348.526 | 592.2213 | 572.4286 | 422.3675 | 528.0472 | 187.1387 | 356.0224 | 422.4461 | 190.6102 | 428.0962 | 448.3429 | 428.5845 | 29.4603 | 996.0481 | 469.0099 | 414.996 | 390.3114 | 422.5431 |  | 82.3397 | 180.9104 | 89.7238 | 199.1063 | 300.2233 | 389.6105 | 493.7373 | 11.7013 | 88.0649 | 15.8846 | 190.2552 | 9.6731 | 43.4679 | 49.8548 | 58.3052 | 18.0845 |  |  | 3.1721 | 0.24782 | 0.19833 | -1.4404 | 5.2748 | 4.533 | 9.8698 | -7.145 | 0.46316 | 6.5523 | 24.7893 | -0.0004107 | -0.00045177 | -0.00048298 | 762.5202 | 422.4597 | 107.2305 | 87.6325 | 35.6271 | 18.6279 | 16.0581 | 64.5956 | 42.4049 | 26.4042 | 20.9028 | 18.1276 | 18.7915 | 20.879 | 264.606 | 214.0215 | 189.823 | 119.2878 | 97.7427 | 242.7255 | 140.7973 | 111.6909 | 192.3587 | 219.7796 | 331.8484 | 420.5924 | 484.4296 |  |  |  | 628.5317 | 573.5422 | 541.0832 | 569.765 | 6.0475 | 5.8926 | 784.9323 |  |  | 743.3331 |  |  | 118.7359 | 420.8806 | 487.2189 | 113.7699 | 313.2018 | 415.1711 | 776.3191 | 829.6694 | 823.4919 | 867.9552 | 728.334 |  | 589.5535 | 590.4754 | 547.2744 | 782.2009 | 674.4483 | 767.2337 |  | 812.1843 |  |  | 786.8962 | 784.853 | 792.9601 | [6 empty] | 778.8139 |  |  | 750.0127 |  |  | 484.0876 | 620.5951 | 703.199 | 296.4421 | 533.367 | 614.9192 | 406.2695 | 559.0181 | 661.785 | 568.4177 | 643.5381 | 404.9994 | 574.3277 | 494.4587 | 600.3261 | 309.189 | 516.3279 |  | 554.9001 | 617.1362 | 667.924 | 384.2186 | 541.3601 | 628.3784 | 407.3805 | 559.5607 | 525.9186 | 638.6547 | 442.6467 | 591.3365 | 0.50441 | 17.1596 | 3.0237 | 0.07656 | -39.9871 | 3.1157 | 2388.86 | 0.3 | 3.5133 | 0.73925 | 0.66133 | -1.7822 | 4.1205 | 3.8198 | 5.6364 | 27.5522 | 24.4884 | 42.7241 | 1.5845 | -3.7825 | 13.9169 | 39.1121
42810.5056 | 5666 | 52.6489 | 39.8341 | 28.4557 | 22.1163 | 18.5603 | 19.2744 | 20.135 | 87.1713 | 51.0278 | 32.5565 | 22.6101 | 17.1514 | 16.0951 | 16.0938 | 142.3888 | 198.3734 | 298.7407 | 318.2053 | 241.2933 | 563.9076 |  |  |  | 114.3721 | 348.7979 | 591.9938 | 571.6867 | 419.8035 | 526.5274 | 189.2981 | 355.1917 | 421.0751 | 188.3206 | 430.0457 | 446.4911 | 394.8116 | 140.367 | 1364.4884 | 483.6816 | 411.5258 | 386.1512 | 415.5306 | 1261.7476 | 82.406 | 180.5593 | 89.6115 | 198.9708 | 300.553 | 390.494 | 494.1564 | 11.9028 | 88.0771 | 15.7534 | 190.1709 | 9.6814 | 43.4455 | 49.8758 | 58.3366 | 18.0859 |  |  | 2.8639 | -0.17996 | 0.27324 | -1.0626 | 5.7381 | 3.8056 | 9.4361 | -6.7796 | 0.74203 | 6.3318 | 24.8547 | -0.00041891 | -0.00033348 | -0.00047641 | 733.3186 | 422.408 | 107.2432 | 87.6498 | 35.6437 | 18.6359 | 16.063 | 64.6127 | 42.4128 | 26.4072 | 20.9101 | 18.1293 | 18.7911 | 20.8828 | 255.6999 | 216.602 | 187.7492 | 113.8469 | 92.0355 | 242.4194 | 140.8404 | 111.7149 | 192.4282 | 219.8682 | 332.0467 | 420.6707 | 484.4491 |  |  |  | 628.1251 | 573.2615 | 542.5008 | 569.0024 | 8.0406 | 6.0712 | 791.063 |  |  | 743.0764 |  |  | 118.7725 | 421.1409 | 487.5851 | 113.7946 | 313.2999 | 411.8806 | 777.2189 | 829.2145 | 822.8079 | 867.8234 | 728.8079 |  | 589.1681 | 593.9711 | 547.1215 | 781.819 | 673.5811 | 767.3043 |  | 811.697 |  |  | 787.0177 | 786.2837 | 794.2364 | [6 empty] | 778.7289 |  |  | 750.1266 |  |  | 483.9009 | 620.3314 | 701.9458 | 295.0258 | 532.2434 | 614.9909 | 405.3258 | 558.7291 | 661.3982 | 567.3028 | 643.2035 | 404.2454 | 574.912 | 494.2754 | 599.3017 | 307.6937 | 515.5119 |  | 555.2232 | 616.3776 | 667.6485 | 383.5968 | 540.5605 | 627.7726 | 407.4437 | 559.5429 | 524.9001 | 638.2854 | 442.4453 | 590.8923 | 0.35071 | 17.1674 | 3.0219 | 0.078687 | -39.9515 | 3.1157 | 2353.24 | 0.37 | 3.3351 | -0.62972 | 0.77594 | -1.5301 | 4.3005 | 3.5022 | 5.5148 | 27.4722 | 24.3679 | 42.5435 | 2.5306 | -3.5466 | 10.7117 | 39.0544
42810.5056 | 5667 | 52.6511 | 39.839 | 28.4489 | 22.1159 | 18.561 | 19.2712 | 20.1333 | 87.1782 | 51.0436 | 32.5645 | 22.6169 | 17.1468 | 16.0949 | 16.0944 | 142.4243 | 198.4234 | 298.9065 | 318.3112 | 240.353 | 563.631 |  |  |  | 114.3966 | 349.0678 | 591.6642 | 570.9746 | 418.3827 | 526.9138 | 190.8397 | 357.5344 | 421.5145 | 187.7181 | 431.7773 | 458.7611 | 247.5733 | 159.9421 |  | 481.1868 | 411.6217 | 385.3921 | 425.2517 | 1034.1593 | 82.1238 | 180.3661 | 89.5094 | 198.3294 | 300.2861 | 390.3096 | 494.2718 | 12.226 | 88.0988 | 15.8514 | 190.0708 | 9.672 | 43.4034 | 49.8735 | 58.3546 | 18.0773 |  |  | 2.0918 | -0.25422 | 0.39349 | -1.0816 | 5.4345 | 4.4364 | 9.6608 | -6.6318 | 0.54198 | 5.9856 | 24.7277 | -0.00043862 | -0.00044027 | -0.00050105 | 738.459 | 422.3332 | 107.2639 | 87.677 | 35.6387 | 18.6197 | 16.0538 | 64.6316 | 42.4237 | 26.4136 | 20.9086 | 18.121 | 18.7901 | 20.8755 | 253.175 | 220.8338 | 186.3458 | 110.7136 | 87.4037 | 242.1865 | 140.8831 | 111.7195 | 192.5113 | 219.9822 | 332.2615 | 420.7429 | 484.452 |  |  |  | 627.793 | 573.188 | 542.3969 | 568.8709 | 7.0341 | 4.5451 | 797.398 |  |  | 742.9425 |  |  | 118.8052 | 421.415 | 483.7245 | 113.782 | 313.3543 | 412.7859 | 776.3924 | 828.54 | 821.8717 | 867.2458 | 728.6547 |  | 588.8833 | 598.1727 | 546.8873 | 781.4946 | 672.7895 | 766.3455 |  | 812.0201 |  |  | 788.8118 | 785.6287 | 793.7136 | [6 empty] | 778.5799 |  |  | 750.2407 |  |  | 482.8909 | 619.7488 | 700.8889 | 294.8504 | 531.4182 | 615.0067 | 404.2935 | 559.2383 | 661.3237 | 565.9404 | 643.246 | 404.2833 | 573.868 | 493.4553 | 598.9206 | 306.7042 | 515.4672 |  | 555.9178 | 615.1367 | 667.3622 | 383.4329 | 539.7424 | 627.7834 | 407.9976 | 559.265 | 525.4593 | 638.192 | 442.9878 | 590.4291 | 0.72108 | 17.1762 | 3.0186 | 0.079802 | -39.9616 | 3.1156 | 2360.25 | 0.22 | 2.851 | -0.74828 | 0.93096 | -1.5435 | 4.1846 | 3.7808 | 5.5793 | 27.4272 | 24.2154 | 42.3784 | 2.778 | -3.3852 | -0.76671 | 38.9937
42810.5056 | 5668 | 52.6591 | 39.8456 | 28.463 | 22.1305 | 18.561 | 19.2782 | 20.132 | 87.1929 | 51.0574 | 32.5737 | 22.6212 | 17.1507 | 16.0985 | 16.0986 | 142.4704 | 198.4758 | 299.0754 | 318.4236 | 239.6138 | 563.2235 |  |  |  | 114.41 | 349.3532 | 591.4783 | 570.9243 | 420.5726 | 528.9544 | 188.5433 | 350.0937 | 424.758 | 193.4493 | 332.0339 | 447.9592 | 309.3571 | 35.8069 |  | 480.0489 | 412.1739 | 384.1527 | 421.8109 | 1086.6196 | 82.1551 | 180.245 | 89.4837 | 197.2265 | 299.6788 | 390.0043 | 494.0207 | 12.728 | 88.11 | 16.3167 | 189.9533 | 9.6587 | 43.3886 | 49.8726 | 58.3825 | 18.0675 |  |  | 2.6392 | -0.30153 | 0.70628 | -0.82402 | 5.6362 | 4.5363 | 9.8488 | -6.4228 | 0.7395 | 6.6394 | 24.5719 | -0.00041234 | -0.00042712 | -0.00051748 | 776.6454 | 422.263 | 107.286 | 87.6968 | 35.6528 | 18.633 | 16.0528 | 64.6419 | 42.4296 | 26.4193 | 20.906 | 18.1261 | 18.7994 | 20.8831 | 247.8465 | 204.658 | 174.3156 | 107.5334 | 83.9204 | 241.7437 | 140.7377 | 111.7492 | 192.5847 | 220.0873 | 332.4614 | 420.8215 | 484.4323 |  |  |  | 627.4961 | 572.7397 | 541.7075 | 568.045 | 6.2397 | 4.3051 | 804.1521 |  |  | 738.8428 |  |  | 118.8566 | 421.6626 | 481.6052 | 113.8327 | 313.4585 | 412.0063 | 775.4734 | 828.0431 | 820.9526 | 866.6491 | 728.3755 |  | 588.5199 | 597.9383 | 546.6183 | 781.1746 | 672.2667 | 766.0844 |  | 812.0396 |  |  | 790.4804 | 784.1722 | 792.2746 | [6 empty] | 778.571 |  |  | 750.3821 |  |  | 481.5052 | 618.7295 | 698.3618 | 295.6239 | 531.6281 | 614.7594 | 406.4216 | 559.4621 | 660.4296 | 565.3695 | 643.2452 | 404.6698 | 572.9324 | 493.3895 | 597.7164 | 306.5695 | 515.7207 |  | 555.3225 | 614.3108 | 667.0553 | 383.6363 | 539.154 | 626.965 | 408.7125 | 558.9388 | 526.4837 | 637.9045 | 443.6713 | 589.9494 | 0.48727 | 17.1844 | 3.0154 | 0.079187 | -39.997 | 3.1156 | 2350.41 | 0.3 | 3.2064 | -0.81484 | 1.2471 | -1.347 | 4.2606 | 3.8223 | 5.632 | 27.3721 | 24.1808 | 42.2725 | 3.3072 | -2.067 | 3.4044 | 38.9592
42810.5056 | 5669 | 52.6723 | 39.846 | 28.4659 | 22.1328 | 18.5575 | 19.2698 | 20.1265 | 87.2083 | 51.0726 | 32.5836 | 22.6313 | 17.1524 | 16.101 | 16.0978 | 142.5136 | 198.5306 | 299.2299 | 318.494 | 239.0338 | 562.8152 |  |  |  | 114.4031 | 349.6216 | 590.934 | 569.6384 | 421.3701 | 530.9666 | 187.7975 | 355.3823 | 423.5274 | 196.2313 | 287.3284 | 384.8525 | 425.1438 | 21.1014 |  | 488.0614 | 409.1853 | 379.3256 | 419.47 |  | 81.9982 | 180.2283 | 89.3456 | 196.2974 | 299.0825 | 389.6925 | 493.4802 | 12.9039 | 88.1181 | 16.5752 | 189.8473 | 9.6548 | 43.3718 | 49.8799 | 58.3976 | 18.0559 |  |  | 3.7714 | -0.27393 | 0.68 | -0.74451 | 5.4306 | 4.0723 | 10.0183 | -7.0346 | 0.32149 | 6.1998 | 24.6288 | -0.00040248 | -0.00036634 | -0.00050598 | 795.168 | 422.191 | 107.3 | 87.718 | 35.6661 | 18.6369 | 16.0597 | 64.6563 | 42.4382 | 26.4244 | 20.9083 | 18.1207 | 18.7948 | 20.8725 | 240.277 | 201.6016 | 168.9763 | 102.6034 | 82.5268 | 241.2088 | 140.6108 | 111.7364 | 192.6453 | 220.1682 | 332.645 | 420.8811 | 484.4313 |  |  |  | 627.2052 | 572.2237 | 539.4971 | 567.7534 | 6.4739 | 4.3864 | 810.6625 |  |  | 742.4437 |  |  | 118.8942 | 421.8816 | 482.7855 | 113.8214 | 313.903 | 409.3248 | 774.8909 | 827.4107 | 820.3243 | 865.8119 | 728.1965 |  | 588.1433 | 592.4829 | 546.2973 | 780.7492 | 671.8244 | 764.4843 |  | 812.814 |  |  | 788.3542 | 783.1602 | 791.2115 | [6 empty] | 778.4807 |  |  | 750.5116 |  |  | 480.6256 | 619.1892 | 694.4943 | 295.7087 | 531.2056 | 614.6008 | 407.4528 | 559.8162 | 659.5811 | 565.8162 | 641.812 | 405.5415 | 573.0086 | 493.2617 | 597.3876 | 305.8688 | 515.3971 |  | 554.6702 | 614.3016 | 666.7206 | 382.4225 | 538.4103 | 626.2845 | 408.6175 | 558.5675 | 525.4577 | 637.3621 | 444.2527 | 589.2125 | 0.55333 | 17.1918 | 3.0127 | 0.079078 | -39.9495 | 3.1156 | 2367.3 | 0.34 | 3.8378 | -0.77663 | 1.2236 | -1.2804 | 4.1811 | 3.6207 | 5.679 | 27.312 | 24.2833 | 42.1873 | 4.0722 | -1.4899 | 13.639 | 38.9111
42810.5057 | 5670 | 52.6768 | 39.8591 | 28.4799 | 22.132 | 18.5583 | 19.2789 | 20.1354 | 87.2202 | 51.0893 | 32.5936 | 22.632 | 17.1551 | 16.105 | 16.1086 | 142.5625 | 198.5807 | 299.3945 | 318.5991 | 238.2445 | 562.4849 |  |  |  | 114.4237 | 349.904 | 590.1346 | 568.859 | 419.8277 | 529.3038 | 187.7646 | 359.4195 | 420.9951 | 193.1768 | 386.8565 | 364.5989 | 115.3139 | 29.5934 |  | 488.8272 | 405.7632 | 375.7843 | 416.3437 |  | 81.9566 | 180.4417 | 89.3094 | 195.4744 | 298.8211 | 389.4515 | 493.3557 | 12.219 | 88.0615 | 16.8848 | 189.7014 | 9.6439 | 43.3634 | 49.8846 | 58.404 | 18.0566 |  |  | 2.469 | -0.27393 | 0.41058 | -0.73465 | 5.6888 | 5.4569 | 10.6439 | -6.5753 | 0.77336 | 5.9519 | 24.231 | -0.00045834 | -0.00041891 | -0.00050433 | 776.9274 | 422.1402 | 107.3165 | 87.7378 | 35.6775 | 18.643 | 16.0542 | 64.6723 | 42.4534 | 26.4301 | 20.9176 | 18.1216 | 18.7928 | 20.8711 | 234.9417 | 196.2143 | 163.8514 | 101.9335 | 80.5307 | 240.6822 | 140.4686 | 111.7613 | 192.7139 | 220.2624 | 332.8321 | 420.9466 | 484.4305 |  |  |  | 626.9306 | 572.2954 | 539.5089 | 568.7512 | 9.359 | 5.3543 | 816.2085 |  |  | 753.595 |  |  | 118.9302 | 422.1394 | 481.4185 | 113.8441 | 313.439 | 408.5668 | 774.09 | 827.2882 | 819.8321 | 866.5855 | 727.9876 |  | 587.7438 | 588.8561 | 545.9795 | 780.3937 | 671.1212 | 764.4853 |  | 812.8107 |  |  | 787.6322 | 782.1103 | 790.1211 | [6 empty] | 778.3785 |  |  | 750.7243 |  |  | 480.231 | 618.6499 | 691.5012 | 294.9164 | 530.3536 | 614.2272 | 406.9066 | 559.6553 | 659.1886 | 566.089 | 640.6368 | 406.0746 | 573.1321 | 493.9607 | 597.4388 | 305.3778 | 514.5013 |  | 554.4384 | 613.211 | 666.3713 | 382.2761 | 537.3061 | 625.8789 | 408.6734 | 558.1702 | 524.2627 | 636.3688 | 443.8355 | 589.0074 | 0.27637 | 17.1997 | 3.0116 | 0.080309 | -39.9606 | 3.1157 | 2342.3 | 0.06 | 3.102 | -0.77682 | 0.95103 | -1.2722 | 4.2786 | 4.1905 | 5.8525 | 27.2488 | 24.3356 | 42.0432 | 4.5903 | -0.93857 | -7.0708 | 38.8303
42810.5057 | 5671 | 52.6942 | 39.843 | 28.4797 | 22.1377 | 18.5629 | 19.28 | 20.1375 | 87.234 | 51.1032 | 32.6149 | 22.6294 | 17.1519 | 16.0996 | 16.112 | 142.6 | 198.6308 | 299.5671 | 318.686 | 237.6895 | 562.2717 |  |  |  | 114.4267 | 350.1754 | 590.0475 | 568.4625 | 422.593 | 529.728 | 186.5973 | 359.7587 | 421.2757 | 194.9356 | 389.0166 | 439.3643 | 207.6904 | 52.6185 |  | 453.3233 | 406.0445 | 373.193 | 416.0731 |  | 81.8246 | 180.4515 | 89.2784 | 194.4561 | 298.542 | 388.6509 | 493.6287 | 11.7649 | 88.0247 | 17.0072 | 189.5926 | 9.6466 | 43.3858 | 49.8833 | 58.4159 | 18.0504 |  |  | 2.011 | -0.009769 | 0.61757 | -0.62097 | 5.4023 | 4.9581 | 10.4592 | -6.1895 | 0.75292 | 5.8965 | 24.5072 | -0.00040412 | -0.00042055 | -0.00050762 | 764.2147 | 422.0895 | 107.3324 | 87.762 | 35.6906 | 18.6406 | 16.0538 | 64.6826 | 42.4638 | 26.4332 | 20.9177 | 18.1234 | 18.7922 | 20.869 | 244.4351 | 197.1629 | 164.113 | 107.567 | 83.1073 | 240.4138 | 140.3749 | 111.7702 | 192.7855 | 220.3646 | 333.0454 | 421.0162 | 484.4118 |  |  |  | 626.4939 | 572.6679 | 538.4395 | 570.0077 | 8.0554 | 6.4705 | 820.4037 |  |  | 751.7022 |  |  | 118.9696 | 422.396 | 482.5028 | 113.84 | 313.5732 | 408.0976 | 773.4333 | 826.8542 | 819.3309 | 867.9801 | 727.7712 |  | 587.4218 | 590.3492 | 545.6808 | 780.2061 | 670.5235 | 764.2763 |  | 812.7837 |  |  | 787.6333 | 781.0556 | 789.0033 | [6 empty] | 778.3307 |  |  | 750.8901 |  |  | 480.8049 | 618.2326 | 693.5078 | 295.3153 | 530.5558 | 614.1027 | 407.3227 | 559.6226 | 658.5492 | 564.6131 | 640.3768 | 406.4485 | 573.503 | 494.3183 | 596.5886 | 305.4648 | 513.8352 |  | 553.8391 | 612.1909 | 666.067 | 380.647 | 536.1005 | 625.9051 | 408.4434 | 557.7905 | 525.518 | 636.2906 | 443.1254 | 588.3074 | 0.57933 | 17.2055 | 3.0094 | 0.080178 | -39.982 | 3.1157 | 2323.57 | 0.27 | 2.8003 | -0.1467 | 1.1664 | -1.1696 | 4.167 | 3.992 | 5.798 | 27.1993 | 24.2486 | 41.9178 | 3.4974 | -0.97955 | -2.7574 | 38.7111
42810.5057 | 5672 | 52.6928 | 39.8529 | 28.4898 | 22.14 | 18.5718 | 19.2878 | 20.1352 | 87.2432 | 51.1095 | 32.6167 | 22.6417 | 17.1588 | 16.101 | 16.1073 | 142.6359 | 198.6839 | 299.7274 | 318.7762 | 237.3572 | 562.038 |  |  |  | 114.4291 | 350.4446 | 590.1271 | 568.1812 | 421.6145 | 531.4653 | 185.7684 | 357.2293 | 417.8313 | 192.9703 | 368.8449 | 447.7611 | 319.2376 | 16.4574 |  | 460.3158 | 404.2788 | 373.2281 | 411.3211 |  | 81.9394 | 180.3236 | 89.0154 | 193.2926 | 297.9872 | 388.359 | 494.3485 | 11.6474 | 87.9939 | 16.3977 | 189.5053 | 9.6458 | 43.4208 | 49.8935 | 58.4225 | 18.0566 |  |  | 3.1747 | -0.31533 | 0.51506 | -0.87791 | 5.6993 | 4.7281 | 10.0709 | -6.1225 | 0.52018 | 7.2214 | 24.4424 | -0.00039755 | -0.00038113 | -0.0005454 | 776.6439 | 422.0394 | 107.3521 | 87.7772 | 35.6984 | 18.6407 | 16.0565 | 64.6977 | 42.4692 | 26.4346 | 20.9165 | 18.1277 | 18.7896 | 20.8727 | 251.6712 | 206.6578 | 176.1894 | 110.6814 | 87.2 | 240.2261 | 140.4469 | 111.7985 | 192.8739 | 220.4686 | 333.2603 | 421.1008 | 484.3891 |  |  |  | 625.9851 | 572.2027 | 536.9428 | 568.3695 | 6.8471 | 7.6436 | 825.3708 |  |  | 755.6864 |  |  | 119.0038 | 422.6386 | 485.1558 | 113.8391 | 313.6476 | 406.259 | 772.8932 | 827.3835 | 818.6619 | 870.4655 | 727.6272 |  | 587.1359 | 586.1347 | 545.5983 | 779.9175 | 669.9494 | 763.9416 |  | 812.8158 |  |  | 785.8404 | 780.4176 | 788.296 | [6 empty] | 778.3066 |  |  | 751.0224 |  |  | 481.1841 | 617.5876 | 696.2732 | 295.7015 | 530.0239 | 613.8017 | 407.7054 | 558.7356 | 658.5648 | 563.4125 | 640.3972 | 406.0393 | 573.6809 | 494.2214 | 595.8811 | 305.9174 | 513.5406 |  | 551.8276 | 611.7478 | 665.8183 | 379.7242 | 535.9938 | 625.6417 | 408.3917 | 557.3289 | 525.2723 | 636.2168 | 442.6054 | 587.9337 | 0.45163 | 17.2073 | 3.0071 | 0.078753 | -39.9716 | 3.1157 | 2326.37 | 0.12 | 3.5222 | -0.83335 | 1.0651 | -1.3905 | 4.279 | 3.8974 | 5.6881 | 27.1541 | 24.3531 | 41.8005 | 2.6668 | -2.3122 | 4.4246 | 38.6585
42810.5057 | 5673 | 52.6993 | 39.8618 | 28.4857 | 22.1463 | 18.5713 | 19.2862 | 20.1384 | 87.2589 | 51.1206 | 32.6235 | 22.6448 | 17.1616 | 16.0993 | 16.1093 | 142.6741 | 198.7424 | 299.8974 | 318.8698 | 237.2745 | 561.7598 |  |  |  | 114.4493 | 350.706 | 589.8224 | 567.8916 | 416.4649 | 529.2517 | 189.6993 | 355.3129 | 415.2647 | 192.5221 | 400.4501 | 447.6172 | 431.4287 | 58.2772 | 1340.3529 | 489.5299 | 402.3085 | 371.1553 | 406.9549 |  | 81.9696 | 180.3555 | 88.9314 | 192.3539 | 297.0096 | 387.9881 | 493.9715 | 11.6768 | 87.95 | 15.9719 | 189.4547 | 9.651 | 43.4444 | 49.9241 | 58.4504 | 18.0746 |  |  | 2.7207 | -0.22136 | 0.5696 | -0.7386 | 4.966 | 4.8859 | 9.8593 | -6.2592 | 0.44974 | 5.7175 | 24.3506 | -0.00042877 | -0.00044355 | -0.00051255 | 796.1659 | 421.989 | 107.3841 | 87.8046 | 35.7169 | 18.645 | 16.0571 | 64.7168 | 42.483 | 26.448 | 20.9347 | 18.1288 | 18.7893 | 20.8714 | 260.5778 | 216.8641 | 187.1749 | 116.8134 | 97.6072 | 240.2833 | 140.6139 | 111.8174 | 192.9403 | 220.5687 | 333.4601 | 421.1754 | 484.4224 |  |  |  | 625.5382 | 572.2 | 539.6796 | 567.8551 | 6.5582 | 7.0967 | 828.5915 |  |  | 755.6166 |  |  | 119.0523 | 422.9436 | 483.9508 | 113.8543 | 313.7372 | 406.9369 | 772.0673 | 826.5744 | 818.2917 | 869.6133 | 727.2419 |  | 586.7545 | 585.9374 | 545.4201 | 779.7149 | 669.2715 | 763.3754 |  | 811.4756 |  |  | 786.0423 | 779.5251 | 787.3005 | [6 empty] | 778.2572 |  |  | 751.1872 |  |  | 480.7684 | 617.2059 | 702.1962 | 295.951 | 529.9828 | 613.4553 | 407.2506 | 557.8162 | 658.3968 | 562.4311 | 641.5177 | 405.2941 | 574.095 | 493.967 | 595.2692 | 306.62 | 513.2637 |  | 552.1749 | 611.377 | 665.5933 | 379.6036 | 536.0273 | 625.3832 | 408.1238 | 556.8416 | 525.381 | 635.3333 | 441.5192 | 587.7751 | 0.27829 | 17.2132 | 3.0059 | 0.080888 | -39.9202 | 3.1157 | 2351.94 | 0.41 | 3.2561 | -0.69825 | 1.1201 | -1.2754 | 3.9932 | 3.9608 | 5.6265 | 27.0992 | 24.3315 | 41.6585 | 1.6853 | -3.5116 | 14.6532 | 38.5868
42810.5057 | 5674 | 52.706 | 39.8674 | 28.4931 | 22.1504 | 18.5726 | 19.2861 | 20.1455 | 87.2706 | 51.1385 | 32.6325 | 22.6496 | 17.1579 | 16.1023 | 16.1098 | 142.7172 | 198.7964 | 300.0632 | 318.9703 | 237.3182 | 561.5819 |  |  |  | 114.4646 | 350.9682 | 589.2292 | 567.3963 | 414.2185 | 526.1384 | 191.3362 | 357.1389 | 413.926 | 191.6097 | 431.4896 | 444.671 | 319.4098 | 92.8532 |  | 473.3755 | 401.0339 | 368.3086 | 412.9263 | 1223.8968 | 81.8134 | 180.3603 | 88.9296 | 191.4222 | 296.3209 | 387.8973 | 494.2854 | 11.5603 | 87.9577 | 15.5968 | 189.4435 | 9.6407 | 43.4575 | 49.946 | 58.4612 | 18.088 |  |  | 2.7141 | 0.36873 | 0.2923 | -0.76817 | 5.6198 | 4.1933 | 9.304 | -6.1725 | 0.89265 | 6.2435 | 24.2427 | -0.00042055 | -0.00041234 | -0.00052241 | 771.7584 | 421.9155 | 107.3969 | 87.8126 | 35.7184 | 18.6478 | 16.0613 | 64.7309 | 42.4921 | 26.4432 | 20.9278 | 18.1344 | 18.7941 | 20.8701 | 269.0575 | 221.7576 | 192.1572 | 121.7787 | 104.8788 | 240.4178 | 140.7902 | 111.8143 | 193.0133 | 220.6598 | 333.6504 | 421.2367 | 484.4338 |  |  |  | 625.1071 | 572.405 | 541.2388 | 568.8033 | 7.0374 | 6.3619 | 832.1584 |  |  | 762.3236 |  |  | 119.0929 | 423.2739 | 480.9049 | 113.8733 | 313.7824 | 405.3029 | 771.3401 | 825.8703 | 818.8191 | 866.2914 | 726.8017 |  | 586.4288 | 580.6442 | 545.273 | 779.4002 | 668.8449 | 763.031 |  | 810.4687 |  |  | 786.5173 | 778.5919 | 786.2287 | [6 empty] | 778.2125 |  |  | 751.3569 |  |  | 480.5612 | 616.6327 | 705.0794 | 296.4386 | 530.2418 | 613.3179 | 405.8991 | 557.3004 | 657.8449 | 561.246 | 641.6314 | 404.7961 | 574.709 | 493.522 | 594.8156 | 306.9243 | 512.8342 |  | 552.5555 | 610.8217 | 665.3511 | 378.8546 | 535.9341 | 625.2226 | 409.057 | 556.3942 | 525.8415 | 634.686 | 441.0287 | 587.7302 | 0.68102 | 17.2175 | 3.0059 | 0.082458 | -39.9184 | 3.1156 | 2391.71 | 0.11 | 3.2459 | 0.90119 | 0.80237 | -1.3007 | 4.2476 | 3.6691 | 5.4654 | 27.0554 | 24.4561 | 41.5745 | 0.76216 | -4.0428 | 4.3929 | 38.4775
42810.5057 | 5675 | 52.7037 | 39.8643 | 28.5019 | 22.1501 | 18.5695 | 19.2839 | 20.1443 | 87.2797 | 51.1519 | 32.6398 | 22.6531 | 17.1648 | 16.0984 | 16.1108 | 142.762 | 198.8385 | 300.2537 | 319.0776 | 237.291 | 561.3004 |  |  |  | 114.4731 | 351.2269 | 588.5408 | 567.5228 | 412.1919 | 521.9441 | 189.9588 | 360.6357 | 415.6994 | 193.5582 | 431.4903 | 448.5354 | 211.6692 | 43.3633 |  | 469.8292 | 400.7084 | 368.0485 | 413.4284 | 1050.6259 | 81.7981 | 180.0212 | 88.8631 | 190.9112 | 296.6723 | 387.5217 | 493.7703 | 11.5258 | 87.9628 | 15.4393 | 189.4828 | 9.6413 | 43.4898 | 49.9666 | 58.4707 | 18.0996 |  |  | 3.1097 | -0.099137 | 0.59326 | -0.36207 | 5.8005 | 5.2006 | 10.4533 | -6.5273 | 0.24521 | 6.3119 | 24.3979 | -0.00037455 | -0.00046162 | -0.00046819 | 770.6712 | 421.8582 | 107.4126 | 87.8333 | 35.7306 | 18.6519 | 16.0647 | 64.7476 | 42.5062 | 26.4568 | 20.9293 | 18.1348 | 18.7988 | 20.8735 | 266.6154 | 215.3907 | 183.2232 | 120.0354 | 104.4121 | 240.317 | 140.7961 | 111.8224 | 193.0783 | 220.7459 | 333.839 | 421.2965 | 484.4021 |  |  |  | 624.5463 | 572.6481 | 542.2638 | 569.2974 | 6.4079 | 5.4462 | 835.5424 |  |  | 769.6561 |  |  | 119.1465 | 423.65 | 476.6301 | 113.8663 | 313.8188 | 405.9646 | 770.9092 | 825.3342 | 818.4204 | 864.0017 | 726.469 |  | 586.1456 | 581.0531 | 544.8936 | 779.4807 | 668.3023 | 762.9578 |  | 809.061 |  |  | 785.4247 | 777.9368 | 785.4605 | [6 empty] | 778.1651 |  |  | 751.4896 |  |  | 479.8301 | 616.0741 | 703.2161 | 296.814 | 529.7361 | 613.1586 | 405.2556 | 556.8386 | 657.7555 | 560.535 | 640.8487 | 405.2414 | 574.6154 | 493.1359 | 594.8587 | 306.2324 | 512.4994 |  | 552.6285 | 610.9613 | 665.1235 | 378.5481 | 535.8581 | 624.9079 | 409.7353 | 556.0583 | 526.6501 | 634.1632 | 440.2781 | 587.1636 | 0.29101 | 17.2203 | 3.0034 | 0.082473 | -39.9977 | 3.1157 | 2452.13 | 0.23 | 3.4653 | -0.46711 | 1.1427 | -0.89268 | 4.3141 | 4.085 | 5.7914 | 27.016 | 24.3871 | 41.4544 | 1.0192 | -3.0493 | -2.4718 | 38.3561
42810.5057 | 5676 | 52.7159 | 39.8785 | 28.4969 | 22.1595 | 18.5821 | 19.2889 | 20.133 | 87.2951 | 51.1679 | 32.6548 | 22.6634 | 17.1661 | 16.1014 | 16.1129 | 142.8104 | 198.9007 | 300.4148 | 319.1614 | 237.3175 | 560.8887 |  |  |  | 114.4863 | 351.4819 | 588.436 | 567.951 | 412.1529 | 519.2741 | 188.8605 | 354.7883 | 418.236 | 196.4572 | 326.5694 | 451.775 | 320.9383 | 20.6845 |  | 482.8436 | 401.8823 | 368.2052 | 410.5321 | 1131.9594 | 81.8601 | 179.529 | 88.751 | 192.0007 | 296.7073 | 387.5847 | 492.597 | 11.5058 | 87.9331 | 15.2752 | 189.5275 | 9.6543 | 43.5048 | 49.9904 | 58.4722 | 18.1179 |  |  | 2.9572 | -0.17865 | 0.78382 | -0.042054 | 4.2576 | 4.2044 | 9.6871 | -6.0371 | 1.6901 | 6.164 | 24.3389 | -0.00043698 | -0.00040248 | -0.00051419 | 766.5376 | 421.777 | 107.4339 | 87.8599 | 35.7448 | 18.653 | 16.0644 | 64.7598 | 42.5182 | 26.4604 | 20.9323 | 18.1354 | 18.8045 | 20.8644 | 258.6157 | 212.956 | 179.8604 | 117.1603 | 102.0424 | 240.0544 | 140.7605 | 111.8459 | 193.1676 | 220.8629 | 334.0735 | 421.3861 | 484.3854 |  |  |  | 624.1384 | 573.2004 | 544.3952 | 569.1229 | 7.9993 | 5.4919 | 836.6228 |  |  | 771.8194 |  |  | 119.1805 | 424.0118 | 475.1674 | 113.8954 | 313.9449 | 407.5413 | 771.1627 | 824.7497 | 817.3542 | 861.9508 | 726.4169 |  | 585.7361 | 585.1526 | 544.6251 | 779.3481 | 667.6054 | 762.8679 |  | 807.2874 |  |  | 783.1612 | 777.8194 | 785.272 | [6 empty] | 778.1078 |  |  | 751.6107 |  |  | 478.5411 | 615.8209 | 700.2465 | 297.265 | 529.0425 | 612.9067 | 404.3268 | 556.3872 | 658.0645 | 560.8139 | 639.4605 | 405.9913 | 574.2496 | 493.1465 | 594.6107 | 306.1781 | 512.0416 |  | 552.4986 | 611.0713 | 664.8494 | 378.7829 | 535.393 | 624.4401 | 409.8652 | 555.6205 | 526.0025 | 633.2012 | 439.9615 | 586.4939 | 0.51211 | 17.2238 | 3.0017 | 0.080953 | -39.9497 | 3.1157 | 2464.41 | 0.61 | 3.3736 | -0.6267 | 1.3127 | -0.30406 | 3.6963 | 3.6731 | 5.5754 | 26.9472 | 24.2324 | 41.307 | 1.8708 | -2.6802 | 4.5742 | 38.2828
42810.5057 | 5677 | 52.7239 | 39.8847 | 28.5056 | 22.1603 | 18.5807 | 19.2918 | 20.1467 | 87.3045 | 51.1728 | 32.6561 | 22.6675 | 17.1696 | 16.105 | 16.1064 | 142.849 | 198.9613 | 300.544 | 319.2472 | 237.5911 | 560.7878 |  |  |  | 114.5006 | 351.7468 | 588.5752 | 568.3003 | 412.7061 | 518.7155 | 187.3656 | 358.8021 | 416.0856 | 194.2738 | 321.9553 | 337.0737 | 395.4457 | 20.8182 |  | 498.3234 | 399.2212 | 365.7821 | 410.9457 | 1378.8246 | 81.8772 | 179.6002 | 88.7285 | 191.5935 | 296.4306 | 387.1949 | 491.6378 | 11.0579 | 87.8982 | 15.2422 | 189.527 | 9.6595 | 43.4929 | 50.0062 | 58.4766 | 18.1244 |  |  | 3.3942 | -0.3633 | 0.84822 | -0.83059 | 5.3471 | 4.5369 | 9.3539 | -6.225 | 0.53886 | 5.2641 | 24.7382 | -0.00039098 | -0.00040248 | -0.00046819 | 774.0379 | 421.6919 | 107.4572 | 87.8816 | 35.7512 | 18.6556 | 16.065 | 64.7778 | 42.5221 | 26.4652 | 20.9295 | 18.1336 | 18.7973 | 20.869 | 260.4074 | 216.5308 | 178.575 | 112.8574 | 99.1473 | 240.0215 | 140.7222 | 111.8556 | 193.2369 | 220.958 | 334.2738 | 421.4496 | 484.3723 |  |  |  | 623.9489 | 572.7535 | 543.2881 | 569.5489 | 5.9046 | 5.247 | 837.3889 |  |  | 774.2397 |  |  | 119.2286 | 424.3764 | 477.3806 | 113.8895 | 314.331 | 408.0345 | 772.0646 | 823.8787 | 816.7796 | 860.4299 | 726.6891 |  | 585.4563 | 582.4078 | 544.4135 | 779.097 | 667.0252 | 762.7745 |  | 805.605 |  |  | 781.5985 | 778.6054 | 785.9466 | [6 empty] | 778.0382 |  |  | 751.7548 |  |  | 477.8938 | 615.3923 | 695.1821 | 297.5236 | 529.0145 | 612.8308 | 403.4102 | 556.1986 | 657.77 | 560.5362 | 638.3719 | 405.8521 | 574.4298 | 493.0013 | 593.8945 | 305.9497 | 511.8212 |  | 552.628 | 610.4132 | 664.5156 | 378.7646 | 534.5727 | 623.7177 | 409.6732 | 555.2184 | 524.7345 | 632.5419 | 439.4729 | 586.0619 | 0.32471 | 17.2269 | 3 | 0.081742 | -39.9512 | 3.1156 | 2442.5 | 0.19 | 3.613 | -0.89377 | 1.3657 | -1.3514 | 4.1411 | 3.8145 | 5.4771 | 26.8917 | 24.2766 | 41.1884 | 1.6671 | -2.5423 | 10.8996 | 38.2346
42810.5058 | 5678 | 52.7167 | 39.8813 | 28.5041 | 22.1554 | 18.5732 | 19.2873 | 20.1312 | 87.3102 | 51.1796 | 32.6584 | 22.6599 | 17.1612 | 16.0909 | 16.1113 | 142.888 | 198.9925 | 300.7061 | 319.3272 | 237.6755 | 560.6392 |  |  |  | 114.5084 | 352.0174 | 588.1825 | 568.4224 | 412.7206 | 517.9535 | 187.3499 | 359.0491 | 416.3021 | 192.2956 | 430.1402 | 445.8926 | 131.7076 | 37.9059 |  | 451.7354 | 403.9218 | 369.9471 | 410.3578 |  | 81.5614 | 179.4674 | 88.8761 | 191.6001 | 296.9415 | 387.9639 | 492.1661 | 10.6569 | 87.8752 | 15.2845 | 189.5463 | 9.6676 | 43.4934 | 50.0266 | 58.4848 | 18.1253 |  |  | 2.925 | 0.019803 | 0.25287 | -0.55592 | 5.3931 | 4.278 | 9.3066 | -6.4478 | 0.74066 | 6.0983 | 24.8501 | -0.00042384 | -0.00040248 | -0.00048955 | 785.704 | 421.6237 | 107.4736 | 87.9059 | 35.7713 | 18.6576 | 16.0698 | 64.7936 | 42.5323 | 26.4734 | 20.9353 | 18.1385 | 18.8029 | 20.8672 | 262.0307 | 213.2723 | 173.0723 | 110.9193 | 100.05 | 240.0538 | 140.6374 | 111.8755 | 193.3064 | 221.0507 | 334.4722 | 421.5109 | 484.3574 |  |  |  | 623.81 | 572.1738 | 539.5608 | 568.576 | 8.1201 | 5.7232 | 837.9965 |  |  | 774.8158 |  |  | 119.2658 | 424.6778 | 477.4157 | 113.9091 | 313.9658 | 408.8252 | 771.6959 | 823.0083 | 815.1748 | 858.6283 | 726.6092 |  | 585.2336 | 580.2145 | 544.2626 | 778.6499 | 666.5013 | 762.7647 |  | 804.1574 |  |  | 782.8211 | 778.6162 | 785.949 | [6 empty] | 777.9703 |  |  | 751.8756 |  |  | 477.4372 | 615.0382 | 692.6606 | 297.3977 | 527.9808 | 613.0283 | 402.229 | 556.3547 | 656.6305 | 559.9295 | 637.644 | 405.9189 | 574.6623 | 493.0953 | 593.0548 | 305.5522 | 512.1101 |  | 553.5907 | 609.4888 | 664.2088 | 377.9336 | 534.197 | 622.9119 | 410.051 | 555.1438 | 523.3263 | 632.3904 | 438.3512 | 585.4283 | 0.3667 | 17.2296 | 2.9999 | 0.082979 | -40.0078 | 3.1157 | 2422.61 | 0.23 | 3.3524 | 0.20864 | 0.74555 | -1.1054 | 4.1613 | 3.7062 | 5.4664 | 26.8557 | 24.3146 | 41.0876 | 1.4913 | -1.9416 | -6.217 | 38.2351
42810.5058 | 5679 | 52.7242 | 39.8919 | 28.5066 | 22.158 | 18.5783 | 19.2773 | 20.1369 | 87.3306 | 51.1935 | 32.6736 | 22.6726 | 17.1628 | 16.0971 | 16.1036 | 142.9442 | 199.0336 | 300.8905 | 319.4185 | 237.3325 | 560.288 |  |  |  | 114.5134 | 352.3045 | 587.9003 | 568.3464 | 412.9888 | 516.8606 | 186.2884 | 358.9001 | 415.8871 | 192.9432 | 432.0393 | 444.9418 | 216.7935 | 51.4558 | 1265.4407 | 454.6747 | 405.9597 | 374.2876 | 412.3649 | 1321.0139 | 81.46 | 179.6064 | 89.0698 | 191.3483 | 297.3703 | 387.9032 | 492.5461 | 10.5764 | 87.851 | 15.1854 | 189.5191 | 9.6773 | 43.4928 | 50.0377 | 58.4919 | 18.1069 |  |  | 2.5584 | 0.11968 | 0.25221 | -0.75634 | 5.3662 | 5.7401 | 9.8626 | -6.9354 | 0.41957 | 6.1549 | 24.475 | -0.00034991 | -0.00036306 | -0.00045669 | 775.9012 | 421.5536 | 107.4922 | 87.9243 | 35.7704 | 18.657 | 16.064 | 64.8094 | 42.5422 | 26.4745 | 20.9371 | 18.1388 | 18.7972 | 20.8649 | 265.6125 | 216.9844 | 173.6984 | 110.6174 | 99.192 | 240.2743 | 140.5866 | 111.8703 | 193.382 | 221.1472 | 334.656 | 421.5663 | 484.3337 |  |  |  | 623.5719 | 571.6217 | 537.5881 | 567.9051 | 6.9225 | 6.0234 | 838.3698 |  |  | 773.9884 |  |  | 119.3117 | 424.9717 | 477.2725 | 113.9101 | 314.0963 | 408.5462 | 771.6758 | 822.057 | 813.303 | 857.2096 | 726.4961 |  | 585.059 | 576.6382 | 544.0136 | 778.3865 | 665.7125 | 762.9336 |  | 802.7816 |  |  | 782.6001 | 778.6654 | 785.9672 | [6 empty] | 777.8188 |  |  | 751.998 |  |  | 477.2323 | 614.3252 | 690.7416 | 297.0655 | 526.5132 | 613.1386 | 401.8487 | 556.3167 | 656.0239 | 560.5809 | 636.7442 | 406.2985 | 574.9367 | 492.873 | 593.3879 | 305.5881 | 512.0159 |  | 552.9811 | 608.7272 | 663.9276 | 377.1025 | 533.5626 | 622.0851 | 410.0163 | 554.8885 | 522.4164 | 632.2931 | 437.9245 | 584.5626 | 0.22494 | 17.2327 | 2.9982 | 0.083565 | -39.9425 | 3.1157 | 2411.89 | 0.24 | 3.133 | 0.513 | 0.7447 | -1.2896 | 4.1507 | 4.2928 | 5.627 | 26.829 | 24.3762 | 40.9247 | 1.1246 | -2.0177 | -2.1654 | 38.2081
42810.5058 | 5680 | 52.7385 | 39.8942 | 28.5156 | 22.167 | 18.5847 | 19.2796 | 20.1442 | 87.3434 | 51.2171 | 32.6825 | 22.6761 | 17.1754 | 16.1109 | 16.1093 | 142.9792 | 199.0899 | 301.0718 | 319.517 | 236.7952 | 560.2787 |  |  |  | 114.535 | 352.5893 | 587.6418 | 568.4911 | 412.0433 | 514.7205 | 188.3355 | 358.4175 | 413.1348 | 190.5869 | 423.1952 | 454.62 | 328.1106 | 23.3861 | 1285.0953 | 493.0375 | 402.9156 | 372.1948 | 411.7039 | 1234.1212 | 81.3184 | 179.3768 | 89.0138 | 190.3108 | 296.8134 | 387.5018 | 493.0353 | 10.7447 | 87.8149 | 14.9886 | 189.4444 | 9.6791 | 43.4942 | 50.0694 | 58.4935 | 18.0993 |  |  | 2.9494 | 0.19722 | 0.25616 | -0.43567 | 5.1631 | 4.0763 | 9.1496 | -5.9753 | 0.32597 | 6.101 | 24.3736 | -0.00042548 | -0.0004107 | -0.00046655 | 783.6382 | 421.4933 | 107.5098 | 87.933 | 35.7793 | 18.6657 | 16.0586 | 64.8143 | 42.5463 | 26.4749 | 20.9338 | 18.138 | 18.7906 | 20.8621 | 264.1038 | 213.4861 | 172.7018 | 114.1393 | 99.2831 | 240.2214 | 140.5284 | 111.8661 | 193.4419 | 221.2337 | 334.8465 | 421.6295 | 484.3195 |  |  |  | 623.2404 | 571.0126 | 536.7444 | 566.8094 | 8.4258 | 5.2241 | 838.7552 |  |  | 775.9903 |  |  | 119.3495 | 425.2861 | 476.8416 | 113.9206 | 314.1924 | 407.974 | 771.2954 | 821.4032 | 811.7672 | 856.2128 | 726.3417 |  | 584.765 | 577.2274 | 543.6336 | 778.22 | 664.9399 | 762.7747 |  | 801.4043 |  |  | 782.7524 | 778.5846 | 785.8258 | [6 empty] | 777.7719 |  |  | 752.1312 |  |  | 477.5836 | 613.9284 | 693.4228 | 297.5986 | 525.3467 | 613.1312 | 401.2217 | 556.2115 | 655.7292 | 560.3723 | 636.5815 | 406.2945 | 574.9934 | 493.0296 | 593.8769 | 305.1877 | 511.6834 |  | 552.7867 | 608.9772 | 663.6652 | 376.3768 | 532.2288 | 621.4735 | 408.939 | 554.3488 | 521.4655 | 632.2039 | 438.315 | 583.9702 | 0.67081 | 17.2331 | 2.9957 | 0.081372 | -39.8642 | 3.1157 | 2394.74 | 0.44 | 3.3594 | 0.65837 | 0.75031 | -0.97851 | 4.0701 | 3.6165 | 5.4182 | 26.783 | 24.3023 | 40.7631 | 1.2847 | -1.9143 | 5.0882 | 38.1752
42810.5058 | 5681 | 52.7453 | 39.9093 | 28.5125 | 22.1659 | 18.5805 | 19.2884 | 20.1336 | 87.3553 | 51.2241 | 32.6915 | 22.6787 | 17.169 | 16.1069 | 16.1141 | 143.0108 | 199.1467 | 301.2296 | 319.6012 | 236.3471 | 560.1901 |  |  |  | 114.5385 | 352.8683 | 587.604 | 568.4679 | 411.4417 | 513.8962 | 191.7715 | 356.4197 | 411.2176 | 189.958 | 423.1639 | 451.987 | 444.3265 | 102.4949 | 1284.3792 | 495.1903 | 401.5883 | 371.6773 | 411.2053 | 1093.6328 | 81.08 | 179.0325 | 88.864 | 189.8074 | 296.2033 | 386.6642 | 492.8124 | 10.9299 | 87.7844 | 14.8303 | 189.4486 | 9.6839 | 43.4907 | 50.086 | 58.4851 | 18.0849 |  |  | 2.2614 | 0.52841 | 0.44146 | -0.96202 | 5.8078 | 5.1441 | 9.8599 | -6.409 | 1.501 | 6.1507 | 24.312 | -0.00039263 | -0.00040412 | -0.00046984 | 796.2798 | 421.4624 | 107.5183 | 87.973 | 35.7936 | 18.671 | 16.0577 | 64.8225 | 42.5677 | 26.4828 | 20.9337 | 18.134 | 18.7982 | 20.8652 | 262.9253 | 204.965 | 167.3311 | 110.2399 | 97.1481 | 240.1428 | 140.4362 | 111.8935 | 193.5194 | 221.3497 | 335.0647 | 421.6984 | 484.3412 |  |  |  | 622.9122 | 570.0888 | 535.4378 | 565.7476 | 7.255 | 4.2686 | 839.0904 |  |  | 778.0367 |  |  | 119.4021 | 425.6318 | 476.61 | 113.9438 | 314.2876 | 407.9993 | 770.9501 | 821.4451 | 809.357 | 855.3426 | 726.0563 |  | 584.4029 | 579.8745 | 543.288 | 777.9816 | 664.2423 | 762.427 |  | 800.1235 |  |  | 783.3568 | 777.7875 | 785.0619 | [6 empty] | 777.7227 |  |  | 752.195 |  |  | 477.6602 | 612.8766 | 696.4323 | 297.2457 | 524.0422 | 613.0572 | 402.0189 | 556.03 | 655.2074 | 559.1581 | 637.0912 | 405.3655 | 574.2777 | 493.9547 | 593.4748 | 304.6432 | 511.5417 |  | 552.7752 | 609.1479 | 663.4015 | 376.1778 | 531.608 | 620.6874 | 409.1983 | 553.9489 | 519.7484 | 631.8515 | 438.6207 | 583.8158 | 0.312 | 17.2378 | 2.9948 | 0.082147 | -39.8763 | 3.1157 | 2432.75 | 0.3 | 2.94 | 1.0772 | 0.98462 | -1.4535 | 4.314 | 4.0601 | 5.621 | 26.729 | 24.1765 | 40.6198 | 1.4045 | -1.3293 | 15.945 | 38.142
42810.5058 | 5682 | 52.7494 | 39.9145 | 28.5207 | 22.1739 | 18.5862 | 19.2926 | 20.1289 | 87.3606 | 51.2349 | 32.7024 | 22.6827 | 17.1659 | 16.1055 | 16.1112 | 143.0566 | 199.1992 | 301.4031 | 319.7018 | 236.2248 | 559.9742 |  |  |  | 114.5481 | 353.1271 | 587.4923 | 568.2389 | 412.0373 | 514.2169 | 191.6666 | 357.2797 | 414.9323 | 191.624 | 434.0555 | 450.7866 | 306.9827 | 233.9868 |  | 486.2183 | 404.0805 | 374.0905 | 413.1137 | 921.0879 | 81.0709 | 179.0998 | 88.8568 | 190.3968 | 296.3839 | 387.2616 | 493.0219 | 11.1826 | 87.739 | 15.2384 | 189.4484 | 9.6948 | 43.4722 | 50.0909 | 58.4744 | 18.0795 |  |  | 2.6701 | -0.36527 | 0.427 | -0.77145 | 5.2288 | 4.6979 | 10.3935 | -6.3663 | 0.74261 | 6.2525 | 24.3794 | -0.00042712 | -0.0004337 | -0.00046491 | 796.2662 | 421.4283 | 107.5463 | 87.9955 | 35.8077 | 18.6669 | 16.0667 | 64.8406 | 42.5723 | 26.4831 | 20.9376 | 18.1431 | 18.7981 | 20.8588 | 259.9331 | 199.9187 | 156.2579 | 106.2021 | 95.6117 | 240.0484 | 140.2336 | 111.9251 | 193.5945 | 221.4346 | 335.2629 | 421.7674 | 484.3515 |  |  |  | 622.6286 | 569.9035 | 535.4898 | 565.5281 | 9.1527 | 4.5612 | 839.5707 |  |  | 774.3949 |  |  | 119.4452 | 425.9613 | 474.857 | 113.9554 | 314.3528 | 409.4106 | 770.9942 | 821.1836 | 807.7443 | 854.3783 | 725.9369 |  | 584.0666 | 576.7741 | 543.3236 | 777.6701 | 663.7402 | 761.8704 |  | 799.0348 |  |  | 784.0207 | 777.4494 | 784.8093 | [6 empty] | 777.6702 |  |  | 752.2689 |  |  | 475.8406 | 611.8363 | 697.8007 | 297.5353 | 523.6342 | 612.815 | 403.1363 | 556.0928 | 655.4373 | 557.6918 | 636.5597 | 405.6876 | 573.1088 | 494.2126 | 592.8945 | 303.2419 | 511.3299 |  | 550.2394 | 607.3933 | 663.1498 | 376.3288 | 532.6319 | 620.2116 | 410.4144 | 553.6575 | 520.1493 | 631.35 | 438.487 | 583.4907 | 0.60803 | 17.2401 | 2.9919 | 0.082596 | -39.8972 | 3.1157 | 2455.08 | 0.34 | 3.1953 | -0.8957 | 0.96844 | -1.3017 | 4.0952 | 3.8817 | 5.7737 | 26.6749 | 24.268 | 40.5208 | 1.7236 | -0.12472 | 3.4742 | 38.0939
42810.5058 | 5683 | 52.7561 | 39.9007 | 28.5202 | 22.1736 | 18.5737 | 19.2878 | 20.1297 | 87.3698 | 51.245 | 32.6996 | 22.6812 | 17.1754 | 16.1025 | 16.1022 | 143.114 | 199.2574 | 301.5968 | 319.797 | 236.1487 | 559.7613 |  |  |  | 114.5741 | 353.4018 | 587.4098 | 568.0917 | 412.8362 | 514.218 | 189.6951 | 360.579 | 418.1553 | 194.6969 | 415.0691 | 448.9249 | 230.2518 | 95.2829 |  | 489.1997 | 406.1508 | 374.9778 | 413.8681 | 856.2039 | 81.194 | 179.2754 | 88.7381 | 190.4363 | 295.9605 | 387.4422 | 493.4553 | 11.0088 | 87.6562 | 15.8393 | 189.3518 | 9.6986 | 43.4557 | 50.0899 | 58.4698 | 18.0658 |  |  | 1.9078 | -0.51706 | 0.68196 | -0.28585 | 5.4095 | 5.0587 | 9.8553 | -6.1994 | 0.49722 | 6.2794 | 24.4338 | -0.00033841 | -0.00042548 | -0.00044684 | 791.0863 | 421.3972 | 107.5773 | 88.021 | 35.822 | 18.6792 | 16.0618 | 64.8666 | 42.5807 | 26.4966 | 20.9554 | 18.1432 | 18.808 | 20.8654 | 266.7448 | 205.0284 | 156.1934 | 106.5881 | 95.8456 | 240.2096 | 140.0601 | 111.9382 | 193.6527 | 221.5237 | 335.4622 | 421.8215 | 484.3292 |  |  |  | 622.3133 | 570.2998 | 536.7489 | 566.035 | 10.0006 | 5.2811 | 839.574 |  |  | 765.8147 |  |  | 119.4879 | 426.2831 | 476.4083 | 113.9358 | 314.3992 | 409.1142 | 770.8522 | 820.2341 | 805.338 | 853.5504 | 725.8355 |  | 583.5224 | 571.4688 | 543.2412 | 777.542 | 663.0166 | 761.4487 |  | 797.7103 |  |  | 783.8729 | 777.6518 | 784.9212 | [6 empty] | 777.6132 |  |  | 752.3676 |  |  | 474.7968 | 611.4643 | 695.5681 | 297.113 | 523.2502 | 612.6056 | 401.9057 | 556.0588 | 655.1717 | 556.3647 | 636.0915 | 405.7429 | 572.6243 | 493.6171 | 592.5706 | 304.0395 | 511.2857 |  | 549.6209 | 607.1387 | 662.9214 | 376.6033 | 532.9456 | 619.4942 | 411.5087 | 553.3439 | 520.3177 | 631.3158 | 438.5882 | 583.3385 | 0.48341 | 17.2421 | 2.988 | 0.081785 | -39.9539 | 3.1157 | 2473.09 | 0.87 | 2.701 | -1.0659 | 1.2241 | -0.79251 | 4.1659 | 4.0286 | 5.623 | 26.585 | 24.4029 | 40.3695 | 0.98959 | -0.13961 | -1.4593 | 38.0197
42810.5058 | 5684 | 52.76 | 39.8992 | 28.5177 | 22.1717 | 18.5798 | 19.2833 | 20.1284 | 87.3762 | 51.2473 | 32.7083 | 22.6802 | 17.1713 | 16.0987 | 16.0988 | 143.1507 | 199.3105 | 301.7654 | 319.8945 | 236.0981 | 559.3807 |  |  |  | 114.5865 | 353.6559 | 587.0147 | 567.1622 | 412.2917 | 512.6059 | 189.8337 | 358.9702 | 416.2565 | 195.1416 | 286.8732 | 445.6356 | 321.5324 | 17.8961 |  | 501.6241 | 405.2338 | 373.0421 | 412.8643 | 1012.2204 | 81.2881 | 179.4948 | 88.6473 | 189.6021 | 294.7959 | 386.5915 | 493.1722 | 10.8711 | 87.5606 | 15.9081 | 189.323 | 9.7043 | 43.4586 | 50.1023 | 58.4664 | 18.0634 |  |  | 2.2528 | -0.073509 | 0.50914 | -0.76028 | 5.0271 | 3.9876 | 9.0674 | -5.9024 | 0.81383 | 6.1847 | 24.4587 | -0.00044848 | -0.0003877 | -0.00046491 | 783.2517 | 421.3505 | 107.5878 | 88.024 | 35.8294 | 18.666 | 16.0528 | 64.8759 | 42.5881 | 26.4912 | 20.9458 | 18.1437 | 18.7971 | 20.8543 | 273.135 | 204.3318 | 162.6745 | 110.7826 | 96.6999 | 240.4757 | 140.0202 | 111.9508 | 193.7193 | 221.6252 | 335.6502 | 421.8843 | 484.308 |  |  |  | 621.9625 | 570.7166 | 538.2742 | 566.2838 | 6.7624 | 6.744 | 839.4327 |  |  | 760.4099 |  |  | 119.5315 | 426.6107 | 477.2571 | 113.9638 | 314.57 | 409.0532 | 770.7582 | 818.8904 | 803.4894 | 852.9076 | 725.6862 |  | 583.141 | 568.9313 | 543.0787 | 777.3159 | 662.4354 | 761.0322 |  | 796.4663 |  |  | 783.0131 | 777.2128 | 784.5211 | [6 empty] | 777.4879 |  |  | 752.504 |  |  | 474.9818 | 610.7045 | 691.0116 | 296.2411 | 522.0658 | 612.32 | 402.5642 | 555.9135 | 654.6742 | 557.3251 | 635.1996 | 403.6281 | 571.3052 | 493.7809 | 592.8257 | 304.7949 | 511.2664 |  | 548.9495 | 606.8645 | 662.6356 | 375.7822 | 533.8516 | 619.3434 | 411.7587 | 552.859 | 518.443 | 630.5163 | 438.8059 | 583.353 | 0.47841 | 17.2443 | 2.984 | 0.082393 | -39.948 | 3.1157 | 2474.7 | 0.44 | 2.9321 | -0.40199 | 1.058 | -1.2928 | 4.0134 | 3.5744 | 5.3901 | 26.5242 | 24.4488 | 40.2516 | 0.31731 | -0.8648 | 4.5543 | 37.946
42810.5058 | 5685 | 52.7607 | 39.9162 | 28.5209 | 22.1687 | 18.5768 | 19.2849 | 20.1276 | 87.3916 | 51.2693 | 32.7202 | 22.6945 | 17.1763 | 16.0987 | 16.1102 | 143.2041 | 199.3671 | 301.9377 | 319.9887 | 236.1023 | 559.3324 |  |  |  | 114.6033 | 353.9184 | 587.2138 | 566.741 | 414.5548 | 514.7324 | 190.1693 | 359.8489 | 416.1513 | 191.6227 | 401.5668 | 375.8272 | 385.5383 | 23.3702 |  | 480.6362 | 407.253 | 375.2867 | 407.2179 |  | 81.0727 | 179.6227 | 88.6866 | 189.5109 | 294.4775 | 385.7014 | 492.3939 | 11.1622 | 87.4657 | 15.6883 | 189.3275 | 9.7087 | 43.4481 | 50.1126 | 58.4678 | 18.0624 |  |  | 3.9948 | -0.16748 | -0.27874 | -0.9699 | 5.2564 | 3.9652 | 9.216 | -5.8097 | 0.76324 | 5.9435 | 24.4173 | -0.00036634 | -0.0003877 | -0.00049448 | 777.8117 | 421.3094 | 107.6103 | 88.0495 | 35.8377 | 18.6674 | 16.0563 | 64.8908 | 42.6048 | 26.5009 | 20.9485 | 18.1459 | 18.7972 | 20.8546 | 272.5308 | 206.6612 | 167.9348 | 111.4941 | 96.8717 | 240.5261 | 140.0034 | 111.9652 | 193.7933 | 221.7279 | 335.8506 | 421.9475 | 484.3082 |  |  |  | 621.5688 | 570.6271 | 538.393 | 566.4056 | 6.0321 | 5.2273 | 840.3814 |  |  | 760.0485 |  |  | 119.5726 | 426.9143 | 477.785 | 113.9763 | 314.8521 | 409.1947 | 770.6916 | 817.8026 | 801.09 | 852.2002 | 725.5467 |  | 582.8254 | 567.7598 | 543.0237 | 777.1961 | 661.7188 | 760.585 |  | 795.3168 |  |  | 782.2463 | 777.1156 | 784.2958 | [6 empty] | 777.4354 |  |  | 752.5082 |  |  | 474.5009 | 610.2125 | 688.6151 | 296.3246 | 522.3377 | 612.1413 | 402.5185 | 556.192 | 654.2649 | 556.5478 | 634.0826 | 402.9412 | 570.6047 | 493.8753 | 593.1382 | 305.0835 | 511.0935 |  | 549.7916 | 605.6558 | 662.3615 | 375.3091 | 534.4872 | 618.9779 | 411.189 | 552.5398 | 517.4747 | 630.0634 | 438.4663 | 583.2063 | 0.27637 | 17.2464 | 2.9806 | 0.082842 | -39.9815 | 3.1156 | 2457.63 | 0.01 | 3.9097 | -0.60685 | -0.7829 | -1.4604 | 4.1012 | 3.562 | 5.4304 | 26.4744 | 24.4731 | 40.102 | 0.39159 | -1.4514 | 10.0712 | 37.8677
42810.5058 | 5686 | 52.7699 | 39.9188 | 28.5379 | 22.1781 | 18.5793 | 19.2822 | 20.1339 | 87.4171 | 51.285 | 32.7364 | 22.6999 | 17.1821 | 16.1085 | 16.1051 | 143.2339 | 199.4173 | 302.1074 | 320.0609 | 236.2927 | 559.2222 |  |  |  | 114.6128 | 354.16 | 587.2794 | 567.0741 | 416.3251 | 517.5718 | 185.3968 | 358.1535 | 415.17 | 192.9556 | 417.4035 | 408.3428 | 136.1652 | 40.6631 |  | 459.3183 | 407.5386 | 375.8736 | 411.7742 |  | 81.0064 | 179.2537 | 88.592 | 189.4972 | 295.0554 | 385.0669 | 492.2789 | 11.1031 | 87.3697 | 15.5638 | 189.3201 | 9.7143 | 43.4625 | 50.13 | 58.4915 | 18.075 |  |  | 2.9743 | -0.63468 | -0.05072 | -1.3944 | 4.9903 | 3.9383 | 9.3815 | -6.068 | 0.2491 | 6.3387 | 24.2578 | -0.00041727 | -0.00039098 | -0.00047805 | 767.0741 | 421.2847 | 107.6273 | 88.0646 | 35.8473 | 18.6803 | 16.0596 | 64.8975 | 42.6137 | 26.5052 | 20.9499 | 18.1478 | 18.8051 | 20.8552 | 261.9483 | 205.7172 | 167.0608 | 107.8659 | 92.0219 | 240.2399 | 139.9771 | 111.9761 | 193.8716 | 221.8388 | 336.0515 | 422.0142 | 484.3269 |  |  |  | 621.2146 | 570.4763 | 535.2169 | 565.7356 | 4.2419 | 5.5502 | 842.2009 |  |  | 762.0565 |  |  | 119.6019 | 427.184 | 479.1988 | 113.9918 | 314.5206 | 406.7062 | 770.0535 | 817.3729 | 801.0645 | 851.2172 | 725.2921 |  | 582.543 | 569.9799 | 542.7991 | 776.9158 | 660.8911 | 759.5143 |  | 794.3319 |  |  | 781.6524 | 776.5782 | 783.7194 | [6 empty] | 777.3263 |  |  | 752.5632 |  |  | 473.3827 | 609.9112 | 689.841 | 297.12 | 523.0269 | 611.9269 | 400.6563 | 556.2349 | 653.9721 | 556.5272 | 633.3528 | 401.8811 | 570.0037 | 492.7368 | 592.2647 | 303.6401 | 510.9628 |  | 549.7779 | 605.571 | 662.1053 | 375.8228 | 534.7622 | 618.594 | 410.0228 | 552.4688 | 518.5651 | 629.9316 | 438.3359 | 582.976 | 0.37864 | 17.2478 | 2.9758 | 0.081836 | -39.9927 | 3.1156 | 2418.99 | 0.28 | 3.3797 | -1.1809 | -0.33383 | -1.7503 | 3.9941 | 3.5482 | 5.4763 | 26.4335 | 24.3775 | 39.9337 | 1.5268 | -1.3577 | -6.0643 | 37.8189
42810.5059 | 5687 | 52.7706 | 39.924 | 28.5364 | 22.1884 | 18.5835 | 19.2933 | 20.1255 | 87.4208 | 51.2999 | 32.7443 | 22.7058 | 17.1736 | 16.1138 | 16.1117 | 143.2827 | 199.4637 | 302.2748 | 320.1534 | 236.4742 | 559.2141 |  |  |  | 114.6245 | 354.4048 | 587.2909 | 566.8853 | 416.8028 | 518.848 | 186.4097 | 356.5942 | 414.7193 | 193.7929 | 420.5013 | 424.0858 | 235.3416 | 43.8565 |  | 480.3247 | 405.5809 | 375.0772 | 412.1316 | 1222.1214 | 80.7362 | 178.6359 | 88.3659 | 190.3134 | 295.9149 | 385.1976 | 492.4884 | 10.8057 | 87.2556 | 15.5075 | 189.2857 | 9.7205 | 43.4857 | 50.154 | 58.5135 | 18.082 |  |  | 2.4092 | -0.54466 | 0.55448 | -0.94822 | 5.0895 | 3.6183 | 9.0668 | -5.9011 | 0.7753 | 5.4301 | 24.3043 | -0.00040084 | -0.00033841 | -0.00045341 | 760.6057 | 421.261 | 107.644 | 88.084 | 35.8531 | 18.6849 | 16.0714 | 64.9161 | 42.6279 | 26.5122 | 20.953 | 18.1518 | 18.8056 | 20.8637 | 244.1519 | 193.8173 | 162.8547 | 101.9476 | 86.9765 | 239.528 | 139.8841 | 111.9963 | 193.9437 | 221.9414 | 336.2474 | 422.069 | 484.3137 |  |  |  | 620.6761 | 570.536 | 536.3595 | 566.3433 | 6.3666 | 3.9462 | 843.4858 |  |  | 769.4459 |  |  | 119.6458 | 427.4797 | 478.7348 | 113.9887 | 314.6391 | 406.8317 | 769.3192 | 817.1843 | 803.1091 | 850.1995 | 724.9396 |  | 582.2765 | 569.9048 | 542.6584 | 776.6699 | 660.1726 | 760.0107 |  | 793.4535 |  |  | 782.1389 | 775.7481 | 782.8572 | [6 empty] | 777.2389 |  |  | 752.6103 |  |  | 472.9043 | 609.4719 | 686.7674 | 296.2911 | 522.739 | 611.6987 | 399.7207 | 556.2016 | 653.4698 | 556.5126 | 632.3498 | 400.4121 | 569.5729 | 492.4093 | 591.9681 | 303.6607 | 511.1131 |  | 551.0119 | 606.8299 | 661.8313 | 375.271 | 534.918 | 618.0498 | 409.9877 | 552.4583 | 518.941 | 629.6802 | 438.215 | 582.4668 | 0.45433 | 17.2529 | 2.9692 | 0.080186 | -39.9299 | 3.1156 | 2398.03 | 0.78 | 3.0442 | -1.0932 | 1.103 | -1.4424 | 4.034 | 3.4013 | 5.3842 | 26.398 | 24.3583 | 39.7879 | 3.4033 | -0.90212 | -1.1201 | 37.6998
42810.5059 | 5688 | 52.7782 | 39.9298 | 28.549 | 22.1825 | 18.5913 | 19.2944 | 20.131 | 87.4326 | 51.3065 | 32.7531 | 22.7147 | 17.1721 | 16.1092 | 16.1091 | 143.3188 | 199.5182 | 302.4434 | 320.2394 | 236.5399 | 559.0317 |  |  |  | 114.6331 | 354.6612 | 586.5513 | 566.6723 | 411.8101 | 514.8052 | 189.5091 | 354.1066 | 410.0417 | 191.6841 | 422.491 | 447.1808 | 351.5615 | 17.2977 |  | 473.4666 | 403.8181 | 373.1412 | 412.1873 | 1157.2822 | 80.504 | 178.1971 | 88.2263 | 191.3319 | 296.5073 | 385.7186 | 492.2146 | 10.5902 | 87.2357 | 15.4132 | 189.2704 | 9.7267 | 43.4868 | 50.1926 | 58.5509 | 18.09 |  |  | 2.8376 | -0.25422 | 0.54003 | -1.4772 | 4.8589 | 3.5329 | 9.4335 | -6.5056 | 0.5484 | 5.7928 | 24.0195 | -0.00040084 | -0.00044191 | -0.00044027 | 772.1616 | 421.2164 | 107.6611 | 88.1049 | 35.8604 | 18.6692 | 16.0621 | 64.9171 | 42.6301 | 26.5072 | 20.9485 | 18.1411 | 18.8048 | 20.8392 | 235.9368 | 190.6384 | 158.4532 | 102.4716 | 85.9338 | 239.0304 | 139.6943 | 112.0024 | 194.0163 | 222.0329 | 336.4285 | 422.1196 | 484.277 |  |  |  | 620.1077 | 570.4661 | 537.9263 | 565.6485 | 6.0294 | 4.3059 | 841.5437 |  |  | 781.2771 |  |  | 119.6829 | 427.7625 | 475.9936 | 113.9984 | 314.7197 | 406.9274 | 768.6195 | 817.0429 | 803.0362 | 849.3375 | 724.5871 |  | 581.9383 | 567.5928 | 542.5731 | 776.5001 | 659.5751 | 760.0974 |  | 792.7469 |  |  | 782.4786 | 774.9368 | 782.0548 | [6 empty] | 777.1883 |  |  | 752.636 |  |  | 473.5201 | 608.5402 | 685.5086 | 296.3138 | 522.4893 | 611.6269 | 399.4308 | 556.2562 | 652.9623 | 556.1161 | 631.5429 | 400.2381 | 569.4446 | 492.3442 | 591.3228 | 304.3777 | 511.0338 |  | 551.0829 | 607.6868 | 661.5303 | 374.4235 | 535.2387 | 617.858 | 410.1702 | 552.3976 | 518.5387 | 629.1346 | 437.7802 | 581.7908 | 0.4994 | 17.2578 | 2.9656 | 0.083015 | -39.9116 | 3.1156 | 2364.1 | 0.4 | 3.2953 | -0.74649 | 1.088 | -1.7995 | 3.9431 | 3.3622 | 5.4942 | 26.3504 | 24.4097 | 39.6659 | 4.2456 | -0.43719 | 6.9517 | 37.6113
42810.5059 | 5689 | 52.7884 | 39.9293 | 28.5501 | 22.1838 | 18.5884 | 19.2889 | 20.1331 | 87.4424 | 51.3126 | 32.7616 | 22.7154 | 17.1745 | 16.1041 | 16.1088 | 143.359 | 199.5714 | 302.6209 | 320.3278 | 236.338 | 558.7821 |  |  |  | 114.6513 | 354.9317 | 585.6186 | 565.9369 | 407.2539 | 510.1 | 191.7908 | 357.3736 | 410.9779 | 190.1691 | 433.75 | 444.7052 | 465.8451 | 123.6664 |  | 473.2541 | 403.5787 | 372.3722 | 414.7874 | 1366.5659 | 80.5517 | 178.0427 | 88.049 | 192.2487 | 297.2099 | 385.6223 | 491.9146 | 10.451 | 87.2093 | 15.2149 | 189.2399 | 9.7317 | 43.4783 | 50.2208 | 58.5772 | 18.086 |  |  | 2.8219 | -0.27985 | 0.57946 | -0.6098 | 5.1559 | 3.9245 | 9.7778 | -6.2007 | 0.54898 | 6.6505 | 24.1497 | -0.00037291 | -0.00041562 | -0.00044684 | 757.611 | 421.1789 | 107.6894 | 88.1364 | 35.8795 | 18.6871 | 16.0612 | 64.9512 | 42.635 | 26.5214 | 20.9644 | 18.1505 | 18.8063 | 20.8555 | 230.3057 | 187.7322 | 152.7904 | 101.1446 | 83.4146 | 238.6193 | 139.4816 | 112.0233 | 194.0763 | 222.1285 | 336.6138 | 422.1736 | 484.2636 |  |  |  | 619.653 | 569.9289 | 538.5223 | 564.9597 | 8.3277 | 5.3438 | 841.222 |  |  | 794.2803 |  |  | 119.7332 | 428.0482 | 471.9741 | 114.0151 | 314.7743 | 406.5981 | 767.8127 | 816.3702 | 802.1693 | 848.4129 | 724.1744 |  | 581.5053 | 568.4358 | 542.4359 | 776.3505 | 658.9401 | 760.084 |  | 792.1428 |  |  | 782.2928 | 773.9903 | 780.9918 | [6 empty] | 777.1129 |  |  | 752.6734 |  |  | 474.1321 | 607.8288 | 682.2921 | 296.3541 | 522.1261 | 611.7661 | 399.1416 | 556.1354 | 652.4444 | 555.7624 | 630.3875 | 399.4227 | 569.6249 | 491.6643 | 590.8546 | 305.1141 | 510.909 |  | 550.7548 | 607.9741 | 661.2112 | 373.8372 | 535.5125 | 617.3748 | 410.3281 | 552.3798 | 517.6579 | 628.5601 | 436.8616 | 581.4494 | 0.30237 | 17.265 | 2.9599 | 0.083659 | -39.9364 | 3.1156 | 2345.96 | 0.19 | 3.2763 | -0.78308 | 1.1268 | -1.156 | 4.0615 | 3.5435 | 5.5931 | 26.2885 | 24.3655 | 39.5357 | 4.8131 | 0.16499 | 18.3285 | 37.5444
42810.5059 | 5690 | 52.7901 | 39.9313 | 28.5448 | 22.1874 | 18.5862 | 19.2876 | 20.1407 | 87.4573 | 51.3287 | 32.7705 | 22.7179 | 17.1803 | 16.1106 | 16.1091 | 143.4027 | 199.6276 | 302.8173 | 320.4195 | 235.8481 | 558.471 |  |  |  | 114.6551 | 355.203 | 585.4894 | 565.7722 | 408.0053 | 509.8083 | 189.5042 | 360.6122 | 414.7418 | 192.9443 | 435.6675 | 453.9592 | 415.224 | 278.0324 |  | 497.0682 | 401.4041 | 370.7694 | 412.6957 |  | 81.0284 | 178.1949 | 88.109 | 194.2537 | 297.3622 | 385.3944 | 490.6155 | 10.3549 | 87.1032 | 14.9583 | 189.1443 | 9.7295 | 43.4278 | 50.2487 | 58.5834 | 18.0738 |  |  | 2.059 | -0.51903 | 0.22593 | -1.0612 | 5.4845 | 4.9279 | 10.2043 | -6.3992 | 0.40109 | 6.4957 | 24.0641 | -0.00044848 | -0.00039755 | -0.00047148 | 758.9378 | 421.1239 | 107.7041 | 88.1617 | 35.8989 | 18.6907 | 16.0677 | 64.9692 | 42.6569 | 26.5276 | 20.9607 | 18.1484 | 18.8038 | 20.8536 | 239.7081 | 194.7615 | 157.1679 | 104.5686 | 83.2439 | 238.5453 | 139.3455 | 112.0381 | 194.1544 | 222.2244 | 336.8297 | 422.238 | 484.2458 |  |  |  | 619.5699 | 569.3596 | 537.6115 | 564.6568 | 8.3498 | 6.6956 | 840.6427 |  |  | 804.1556 |  |  | 119.7793 | 428.3471 | 472.3838 | 114.0355 | 314.821 | 406.7251 | 767.0837 | 815.4198 | 800.3798 | 847.4787 | 723.8588 |  | 581.1248 | 569.7897 | 542.203 | 776.1256 | 658.2709 | 759.736 |  | 791.2696 |  |  | 781.9834 | 773.1242 | 780.013 | [6 empty] | 777.0244 |  |  | 752.7618 |  |  | 473.8206 | 607.6281 | 678.9677 | 296.7351 | 522.1983 | 611.8234 | 398.9008 | 556.1968 | 652.1881 | 555.2111 | 628.9808 | 398.9964 | 569.8373 | 490.6824 | 590.3513 | 305.4824 | 510.4863 |  | 550.1532 | 607.8124 | 660.8861 | 373.775 | 535.4546 | 616.932 | 409.7417 | 552.0833 | 517.4396 | 628.1983 | 436.3032 | 581.2882 | 0.55198 | 17.2688 | 2.9538 | 0.083276 | -39.9137 | 3.1156 | 2310.34 | 0.04 | 2.7981 | -1.0666 | 0.70373 | -1.5252 | 4.1882 | 3.97 | 5.7128 | 26.2328 | 24.2928 | 39.4006 | 3.7579 | -0.33869 | 12.8018 | 37.5371
42810.5059 | 5691 | 52.7952 | 39.9388 | 28.5517 | 22.1937 | 18.5855 | 19.2849 | 20.1293 | 87.4573 | 51.3427 | 32.7746 | 22.7188 | 17.1771 | 16.1057 | 16.1091 | 143.448 | 199.6889 | 302.9844 | 320.4967 | 235.0837 | 558.1101 |  |  |  | 114.6665 | 355.474 | 585.6517 | 565.9792 | 410.0179 | 511.1227 | 190.0363 | 360.8793 | 417.3185 | 196.7491 | 354.4779 | 306.2241 | 113.8729 | 82.2019 |  | 474.2578 | 405.3177 | 373.8004 | 414.157 | 1307.6738 | 81.0568 | 178.1678 | 88.1648 | 195.1298 | 297.1763 | 385.3717 | 489.1905 | 10.1765 | 87.0952 | 14.7189 | 189.0796 | 9.7329 | 43.3925 | 50.2756 | 58.5954 | 18.0621 |  |  | 2.2344 | -0.15631 | 0.30084 | -0.54475 | 5.7184 | 5.0876 | 10.3258 | -6.1074 | 0.54587 | 5.8579 | 23.9697 | -0.00039098 | -0.00035977 | -0.00047476 | 758.1307 | 421.0878 | 107.7207 | 88.1805 | 35.9121 | 18.6951 | 16.0703 | 64.9843 | 42.6642 | 26.5348 | 20.9708 | 18.1559 | 18.8084 | 20.862 | 245.9276 | 205.6499 | 169.7104 | 106.4719 | 83.8305 | 238.401 | 139.356 | 112.0461 | 194.2265 | 222.3279 | 337.0252 | 422.2872 | 484.2241 |  |  |  | 619.2133 | 569.1418 | 537.7895 | 564.6287 | 7.9225 | 6.703 | 837.9381 |  |  | 805.7477 |  |  | 119.8162 | 428.6258 | 474.3225 | 114.0409 | 314.875 | 406.3651 | 767.1069 | 814.7252 | 798.8971 | 846.5235 | 723.6998 |  | 580.8111 | 571.3588 | 542.0661 | 775.7866 | 657.7093 | 759.6361 |  | 790.388 |  |  | 781.3263 | 772.4733 | 779.3189 | [6 empty] | 776.9076 |  |  | 752.9835 |  |  | 472.9118 | 607.3405 | 678.4425 | 297.076 | 522.0408 | 611.7416 | 399.1551 | 555.6278 | 651.8456 | 554.8096 | 628.3611 | 398.8899 | 569.923 | 490.5554 | 589.8633 | 304.5789 | 509.9775 |  | 550.0329 | 607.5772 | 660.5719 | 373.5539 | 535.7166 | 616.795 | 408.5815 | 551.4723 | 518.147 | 627.4755 | 436.1117 | 581.1115 | 0.34378 | 17.2731 | 2.9465 | 0.081698 | -40.019 | 3.1157 | 2312.43 | 0.37 | 2.9173 | -0.58532 | 0.81204 | -1.0927 | 4.2765 | 4.0337 | 5.7466 | 26.1842 | 24.2286 | 39.2916 | 3.0465 | -1.731 | -7.0691 | 37.4705
42810.5059 | 5692 | 52.8017 | 39.9436 | 28.5525 | 22.1933 | 18.5863 | 19.2866 | 20.1295 | 87.4787 | 51.3444 | 32.7866 | 22.7317 | 17.1831 | 16.1073 | 16.1005 | 143.4881 | 199.748 | 303.1289 | 320.5757 | 234.2096 | 557.7115 |  |  |  | 114.6882 | 355.7519 | 585.7091 | 566.4282 | 412.0715 | 512.2061 | 191.1605 | 317.8546 | 418.1643 | 196.8859 | 250.4124 | 322.0502 | 43.2953 | 15.7065 |  | 473.0387 | 405.8707 | 373.6586 | 412.0644 | 1330.736 | 80.9644 | 177.9989 | 88.085 | 195.608 | 297.0593 | 385.8942 | 488.6374 | 9.9555 | 87.1013 | 14.4058 | 189.0453 | 9.7463 | 43.3831 | 50.3041 | 58.6082 | 18.0491 |  |  | 3.1899 | 0.20839 | 0.62874 | -0.27927 | 5.2643 | 4.4922 | 9.191 | -6.407 | 0.90043 | 5.9449 | 23.7354 | -0.00043698 | -0.0004222 | -0.00048955 | 752.8968 | 421.0491 | 107.7487 | 88.2061 | 35.9227 | 18.7011 | 16.0723 | 65.0017 | 42.6779 | 26.5421 | 20.9799 | 18.1582 | 18.8148 | 20.8638 | 251.7136 | 210.2412 | 178.3682 | 105.7069 | 88.385 | 238.2578 | 139.4077 | 112.0654 | 194.2962 | 222.4249 | 337.2259 | 422.3344 | 484.2098 |  |  |  | 618.7671 | 569.1653 | 538.3874 | 565.2824 | 9.1728 | 6.0115 | 834.5382 |  |  | 803.5698 |  |  | 119.8606 | 428.8767 | 474.6687 | 114.0751 | 315.1558 | 404.0651 | 768.2349 | 814.5185 | 798.4263 | 845.6158 | 723.8525 |  | 580.4759 | 573.6103 | 542.0026 | 775.4629 | 657.1811 | 759.4175 |  | 789.5208 |  |  | 778.5767 | 773.8197 | 780.3427 | [6 empty] | 776.8161 |  |  | 753.0724 |  |  | 473.0672 | 607.0719 | 680.5895 | 296.5606 | 522.4329 | 611.7128 | 399.8865 | 554.8914 | 651.036 | 555.1808 | 628.6147 | 398.3258 | 570.6154 | 490.667 | 589.5981 | 303.0132 | 509.5975 |  | 551.0236 | 606.8017 | 660.2823 | 373.576 | 535.7567 | 616.6852 | 407.9108 | 551.0472 | 517.6674 | 626.0404 | 435.7068 | 580.9583 | 0.32529 | 17.2808 | 2.9421 | 0.084137 | -40.0044 | 3.1156 | 2301.29 | 0.22 | 3.4881 | 0.67573 | 1.1737 | -0.78224 | 4.1048 | 3.7919 | 5.4238 | 26.1233 | 24.1565 | 39.1894 | 2.3833 | -2.6864 | -9.675 | 37.3681
42810.5059 | 5693 | 52.8065 | 39.9302 | 28.5652 | 22.1992 | 18.5789 | 19.28 | 20.136 | 87.4883 | 51.3629 | 32.7861 | 22.7328 | 17.1833 | 16.1095 | 16.1076 | 143.5276 | 199.7906 | 303.3034 | 320.6549 | 233.7028 | 557.5646 |  |  |  | 114.7013 | 356.0221 | 585.6458 | 566.4306 | 413.1688 | 512.2126 | 189.2977 | 342.3431 | 419.2957 | 196.0492 | 301.3227 | 274.0711 | 157.0252 | 21.9666 | 715.3435 | 441.0196 | 409.3065 | 378.4885 | 411.7038 |  | 81.0818 | 178.1687 | 88.1653 | 196.0552 | 296.9486 | 386.7333 | 489.1352 | 9.9977 | 87.1332 | 14.4735 | 189.0128 | 9.7453 | 43.3902 | 50.3231 | 58.6122 | 18.0379 |  |  | 3.1274 | 0.28527 | 0.75753 | -0.47575 | 5.7342 | 4.7669 | 10.0137 | -6.8145 | 0.54528 | 5.5979 | 23.613 | -0.00040412 | -0.00036634 | -0.00048626 | 746.1035 | 421.0015 | 107.7654 | 88.2216 | 35.9266 | 18.7008 | 16.0696 | 65.0056 | 42.6847 | 26.5434 | 20.9836 | 18.1565 | 18.8081 | 20.8561 | 261.5754 | 214.6985 | 181.2738 | 106.3413 | 85.2031 | 238.3863 | 139.452 | 112.0716 | 194.364 | 222.5226 | 337.4219 | 422.3877 | 484.206 |  |  |  | 618.3121 | 568.4393 | 534.1691 | 564.4597 | 8.0194 | 6.3601 | 831.5951 |  |  | 793.0057 |  |  | 119.9044 | 429.1163 | 474.0652 | 114.0519 | 315.3845 | 403.9328 | 768.8837 | 813.6749 | 798.1097 | 844.797 | 724.0457 |  | 580.1075 | 571.9265 | 542.0775 | 775.3652 | 656.6923 | 759.4238 |  | 788.8054 |  |  | 776.8374 | 775.4954 | 781.892 | [6 empty] | 776.7335 |  |  | 753.0657 |  |  | 474.7476 | 606.8976 | 680.7222 | 295.9903 | 523.429 | 611.7418 | 400.4161 | 554.669 | 650.1554 | 555.2091 | 628.7399 | 398.3086 | 570.8724 | 490.5186 | 589.5828 | 301.3427 | 509.3839 |  | 550.9317 | 605.164 | 659.9954 | 372.8056 | 535.0607 | 616.0224 | 407.5428 | 550.7103 | 516.8495 | 625.0138 | 435.5307 | 580.2521 | 0.32664 | 17.2895 | 2.9373 | 0.085418 | -39.9703 | 3.1156 | 2288.83 | 0.21 | 3.4538 | 0.79075 | 1.2886 | -1.0212 | 4.2868 | 3.9086 | 5.665 | 26.0558 | 24.2145 | 39.0893 | 1.3057 | -3.0036 | -5.1328 | 37.3051
42810.5059 | 5694 | 52.8112 | 39.9505 | 28.5664 | 22.2061 | 18.5785 | 19.2806 | 20.137 | 87.5002 | 51.3781 | 32.7966 | 22.7296 | 17.1792 | 16.1045 | 16.1045 | 143.5941 | 199.8368 | 303.4914 | 320.7343 | 233.6234 | 557.4545 |  |  |  | 114.7052 | 356.2828 | 585.2568 | 565.7099 | 412.1658 | 512.2757 | 189.5932 | 343.1346 | 417.5879 | 195.6542 | 328.2876 | 282.6381 | 46.1241 | 35.0615 | 604.538 | 458.3348 | 410.4215 | 379.8366 | 405.5677 |  | 81.3343 | 178.2327 | 88.2323 | 195.9883 | 297.0842 | 386.8668 | 489.203 | 10.1393 | 87.1469 | 14.888 | 188.9654 | 9.756 | 43.4051 | 50.3545 | 58.6349 | 18.0299 |  |  | 2.011 | -0.10308 | 1.0894 | -0.47772 | 5.2591 | 4.3779 | 10.1859 | -5.7466 | 0.64589 | 6.3408 | 23.8453 | -0.00044355 | -0.00033348 | -0.00046327 | 738.9602 | 420.94 | 107.7896 | 88.2368 | 35.9327 | 18.7012 | 16.0625 | 65.0203 | 42.6888 | 26.5447 | 20.9772 | 18.155 | 18.8115 | 20.8561 | 260.4093 | 215.2087 | 179.9755 | 105.2233 | 82.5234 | 238.3034 | 139.5017 | 112.0946 | 194.4346 | 222.6164 | 337.6299 | 422.4473 | 484.2017 |  |  |  | 617.9042 | 567.5672 | 532.9373 | 563.9841 | 6.8325 | 6.2584 | 828.8097 |  |  | 787.8529 |  |  | 119.9498 | 429.3739 | 473.8095 | 114.0662 | 314.9741 | 403.7334 | 768.9946 | 812.128 | 797.7695 | 843.8594 | 724.0767 |  | 579.6535 | 568.8323 | 542.0709 | 775.139 | 656.1872 | 759.5399 |  | 788.1365 |  |  | 776.893 | 776.4461 | 782.9261 | [6 empty] | 776.6837 |  |  | 753.2178 |  |  | 475.4265 | 606.1843 | 679.1245 | 296.2501 | 524.2419 | 611.629 | 399.0131 | 554.0317 | 649.9329 | 554.4826 | 628.5539 | 398.9641 | 570.6356 | 489.9675 | 589.5702 | 301.0349 | 509.401 |  | 551.227 | 604.5018 | 659.7155 | 372.5643 | 533.8777 | 615.2275 | 408.1883 | 550.3491 | 516.4864 | 624.4918 | 434.9167 | 579.4458 | 0.58376 | 17.3016 | 2.9325 | 0.085302 | -40.0019 | 3.1156 | 2305.96 | -0.03 | 2.7697 | -0.47537 | 1.5454 | -1.0234 | 4.1058 | 3.7461 | 5.714 | 25.9784 | 24.2995 | 38.9895 | 1.4236 | -2.853 | -9.3954 | 37.2415
42810.5059 | 5695 | 52.8203 | 39.9543 | 28.5719 | 22.2095 | 18.5946 | 19.2864 | 20.1385 | 87.521 | 51.3918 | 32.8099 | 22.7426 | 17.1839 | 16.1186 | 16.1203 | 143.6395 | 199.9021 | 303.6815 | 320.825 | 233.9345 | 557.2532 |  |  |  | 114.7264 | 356.5447 | 585.4155 | 565.2564 | 412.828 | 514.0862 | 191.7032 | 360.5306 | 413.8825 | 192.4572 | 413.9975 | 437.4859 | 172.0936 | 39.7309 | 723.6778 | 473.8715 | 409.3138 | 377.6842 | 401.9854 | 824.5664 | 81.3699 | 178.1051 | 88.3152 | 195.6628 | 295.9705 | 386.3479 | 488.6108 | 10.5616 | 87.1773 | 15.171 | 188.8981 | 9.7607 | 43.411 | 50.3731 | 58.6587 | 18.0352 |  |  | 2.1372 | -0.10045 | 0.91721 | -0.092654 | 5.6264 | 5.1809 | 10.4047 | -6.3801 | 0.43689 | 6.3167 | 24.1759 | -0.00032527 | -0.00040741 | -0.00047805 | 715.2445 | 420.8437 | 107.8029 | 88.2647 | 35.9438 | 18.7053 | 16.0684 | 65.0436 | 42.7134 | 26.554 | 20.9807 | 18.1565 | 18.8151 | 20.8499 | 259.0384 | 212.694 | 176.8297 | 105.987 | 87.2693 | 238.2117 | 139.4896 | 112.1054 | 194.5123 | 222.7335 | 337.8471 | 422.5046 | 484.1927 |  |  |  | 617.6139 | 567.904 | 534.8897 | 564.6162 | 7.9324 | 4.5148 | 826.1777 |  |  | 789.5236 |  |  | 120.0009 | 429.6361 | 475.4658 | 114.0673 | 315.1244 | 403.4763 | 768.8054 | 808.9567 | 797.2592 | 843.0443 | 723.9913 |  | 579.1611 | 569.5672 | 542.0795 | 774.9301 | 655.849 | 759.4762 |  | 787.564 |  |  | 777.9491 | 776.2518 | 782.9338 | [6 empty] | 776.6354 |  |  | 753.2988 |  |  | 475.3688 | 605.1224 | 678.044 | 296.6038 | 524.1355 | 611.4131 | 397.521 | 553.5547 | 650.5096 | 554.5538 | 627.2868 | 399.6461 | 569.9377 | 489.6286 | 589.0937 | 302.0237 | 509.156 |  | 550.9962 | 603.9719 | 659.4237 | 372.7312 | 533.7085 | 615.7155 | 408.5661 | 549.5214 | 515.9624 | 624.154 | 434.8621 | 578.8395 | 0.52039 | 17.3118 | 2.927 | 0.083602 | -40.0195 | 3.1156 | 2293.59 | 0.29 | 2.8585 | -0.46919 | 1.4178 | -0.45062 | 4.2451 | 4.0736 | 5.7728 | 25.8979 | 24.2804 | 38.9244 | 1.5629 | -2.505 | -4.1576 | 37.1693
42810.506 | 5696 | 52.8203 | 39.9498 | 28.5646 | 22.1978 | 18.5861 | 19.2803 | 20.1259 | 87.5241 | 51.3987 | 32.8112 | 22.7439 | 17.1774 | 16.1106 | 16.1082 | 143.6699 | 199.954 | 303.8633 | 320.906 | 234.1206 | 557.0493 |  |  |  | 114.7344 | 356.8023 | 585.1608 | 564.7225 | 412.2328 | 514.7519 | 192.1569 | 359.8819 | 412.1071 | 192.5958 | 392.5573 | 437.7944 | 350.6686 | 16.8057 | 740.5283 | 462.878 | 409.8698 | 378.069 | 406.7448 | 700.1339 | 81.1534 | 178.2995 | 88.3384 | 194.9033 | 294.8927 | 385.9742 | 487.8423 | 11.0612 | 87.1741 | 15.2738 | 188.7613 | 9.7719 | 43.4304 | 50.3904 | 58.6552 | 18.0442 |  |  | 2.4322 | -0.18916 | 0.89487 | -0.10185 | 5.5351 | 5.0626 | 10.1661 | -5.9365 | 0.90685 | 6.4119 | 24.1634 | -0.00041398 | -0.00037291 | -0.00047969 | 711.4495 | 420.704 | 107.8172 | 88.2871 | 35.9476 | 18.6946 | 16.0765 | 65.0492 | 42.7082 | 26.5501 | 20.9757 | 18.1561 | 18.8148 | 20.8437 | 262.6272 | 214.8941 | 172.3043 | 104.4675 | 89.2777 | 238.2437 | 139.3835 | 112.1234 | 194.572 | 222.8215 | 338.0447 | 422.5625 | 484.1875 |  |  |  | 617.6002 | 567.9672 | 536.499 | 564.2128 | 11.3623 | 5.6334 | 823.8763 |  |  | 793.0304 |  |  | 120.0389 | 429.8874 | 477.0145 | 114.0662 | 315.218 | 402.6433 | 768.9432 | 805.494 | 789.2082 | 842.3066 | 724.0625 |  | 578.8425 | 575.182 | 542.2902 | 774.7927 | 655.2818 | 759.152 |  | 786.834 |  |  | 778.0695 | 776.053 | 782.9099 | [6 empty] | 776.5999 |  |  | 753.3453 |  |  | 474.4704 | 605.0932 | 677.2326 | 296.4569 | 523.891 | 610.9447 | 397.075 | 553.6173 | 650.7703 | 554.8664 | 626.7063 | 400.1813 | 569.2546 | 490.0023 | 588.4766 | 301.4884 | 508.9164 |  | 551.4584 | 603.3667 | 659.1306 | 372.5763 | 533.647 | 615.8184 | 406.9098 | 548.6298 | 515.5175 | 624.0253 | 435.0327 | 578.1834 | 0.32779 | 17.3229 | 2.9244 | 0.086345 | -39.9891 | 3.1156 | 2295.58 | -0.04 | 3.0507 | -0.644 | 1.4007 | -0.47256 | 4.2093 | 4.0257 | 5.7046 | 25.8424 | 24.1562 | 38.8094 | 1.1687 | -2.0157 | 7.0288 | 37.1779
42810.506 | 5697 | 52.8297 | 39.9625 | 28.5691 | 22.2069 | 18.5869 | 19.2814 | 20.1298 | 87.5408 | 51.4163 | 32.8182 | 22.7529 | 17.1777 | 16.1109 | 16.1131 | 143.7114 | 200.0105 | 304.0396 | 320.9902 | 233.9298 | 556.9205 |  |  |  | 114.754 | 357.0642 | 585.253 | 564.9939 | 413.4221 | 514.621 | 191.842 | 355.6033 | 415.5958 | 194.905 | 401.0765 | 421.4903 | 456.6118 | 35.7938 | 897.8108 | 470.2885 | 407.5056 | 376.2454 | 401.1752 | 772.1414 | 80.9615 | 178.7257 | 88.3386 | 194.2999 | 294.8616 | 386.0369 | 487.4633 | 11.1144 | 87.1307 | 15.307 | 188.5921 | 9.7637 | 43.4425 | 50.4045 | 58.6505 | 18.0523 |  |  | 2.3343 | -0.49735 | 0.69248 | -0.64989 | 5.4089 | 4.7104 | 9.9013 | -5.9911 | 0.83174 | 5.86 | 23.9711 | -0.00041234 | -0.00042712 | -0.00047805 | 740.2219 | 420.5665 | 107.8537 | 88.3106 | 35.9717 | 18.7118 | 16.0728 | 65.0712 | 42.725 | 26.5678 | 20.9892 | 18.1642 | 18.8136 | 20.8557 | 268.2923 | 220.2904 | 181.4801 | 105.875 | 90.0513 | 238.3905 | 139.3785 | 112.1387 | 194.6321 | 222.9272 | 338.237 | 422.6141 | 484.1794 |  |  |  | 617.565 | 567.743 | 537.5339 | 562.9214 | 9.7789 | 5.4603 | 821.8964 |  |  | 792.118 |  |  | 120.088 | 430.1324 | 476.7295 | 114.0894 | 315.326 | 402.3139 | 768.9878 | 803.0783 | 776.6505 | 841.5983 | 724.2663 |  | 578.6796 | 579.1627 | 542.4941 | 774.7176 | 654.7723 | 758.7167 |  | 786.2139 |  |  | 777.7793 | 776.7931 | 783.6242 | [6 empty] | 776.5972 |  |  | 753.3817 |  |  | 474.82 | 604.5768 | 678.9507 | 296.6297 | 524.5896 | 610.5275 | 397.2637 | 553.5273 | 651.2321 | 553.438 | 625.4594 | 399.3159 | 570.0253 | 489.4563 | 588.2473 | 301.7869 | 508.9204 |  | 551.406 | 603.5306 | 658.8578 | 373.7027 | 533.7605 | 616.2918 | 405.2132 | 548.4529 | 516.5048 | 624.0466 | 434.785 | 578.1547 | 0.30237 | 17.3334 | 2.9211 | 0.086815 | -40.0533 | 3.1156 | 2321.29 | 0.4 | 2.9884 | -1.0447 | 1.2328 | -1.1942 | 4.1613 | 3.8833 | 5.6301 | 25.8093 | 24.0763 | 38.705 | 0.56 | -3.0359 | 17.6207 | 37.2072
42810.506 | 5698 | 52.8411 | 39.9662 | 28.5798 | 22.2105 | 18.5851 | 19.2894 | 20.1333 | 87.5571 | 51.4298 | 32.8308 | 22.7563 | 17.1922 | 16.1172 | 16.1197 | 143.763 | 200.071 | 304.2307 | 321.0875 | 233.824 | 556.9762 |  |  |  | 114.7653 | 357.3434 | 585.5134 | 564.7528 | 414.5059 | 517.0287 | 190.9946 | 356.8335 | 416.5648 | 196.6892 | 334.9331 | 396.9795 | 245.8858 | 46.8401 |  | 514.7344 | 404.1068 | 372.8711 | 408.0899 | 668.6741 | 80.5383 | 179.0903 | 88.4525 | 193.7691 | 294.2386 | 385.8919 | 486.5595 | 10.9906 | 87.0857 | 15.755 | 188.501 | 9.7865 | 43.4733 | 50.4165 | 58.6814 | 18.0679 |  |  | 2.6228 | -0.063653 | 0.76016 | -0.44684 | 5.2466 | 4.1275 | 9.4788 | -5.9983 | 0.55287 | 5.7651 | 23.9993 | -0.00037784 | -0.00045177 | -0.00049448 | 744.7478 | 420.4371 | 107.852 | 88.3299 | 35.982 | 18.7089 | 16.0669 | 65.0826 | 42.7314 | 26.5666 | 20.9846 | 18.1555 | 18.8127 | 20.8454 | 272.2516 | 222.6263 | 182.3991 | 104.623 | 87.5803 | 238.5515 | 139.3453 | 112.1542 | 194.7135 | 223.0302 | 338.4388 | 422.6717 | 484.1787 |  |  |  | 617.4896 | 567.6777 | 538.7695 | 563.9869 | 9.562 | 4.4348 | 820.6239 |  |  | 792.6262 |  |  | 120.132 | 430.339 | 474.8561 | 114.0998 | 315.4047 | 401.2685 | 768.665 | 797.8559 | 776.2552 | 840.9104 | 724.2862 |  | 578.436 | 578.3292 | 542.6864 | 774.6099 | 654.4006 | 759.3309 |  | 785.5571 |  |  | 778.9019 | 776.2784 | 783.3108 | [6 empty] | 776.6187 |  |  | 753.538 |  |  | 475.0883 | 605.3533 | 685.1872 | 297.1591 | 524.6912 | 610.4027 | 397.9445 | 553.2961 | 651.4513 | 553.2913 | 626.9131 | 399.9106 | 569.8097 | 489.7221 | 588.4675 | 303.1386 | 508.6257 |  | 550.2302 | 602.6104 | 658.6583 | 373.7566 | 533.6963 | 616.6991 | 405.3027 | 548.4902 | 518.15 | 623.609 | 434.3519 | 577.7263 | 0.72166 | 17.3416 | 2.917 | 0.086229 | -39.9556 | 3.1156 | 2312.19 | -0.26 | 3.1726 | -0.3739 | 1.2921 | -0.99066 | 4.0979 | 3.6347 | 5.5081 | 25.7679 | 24.1285 | 38.6303 | 0.14286 | -3.1422 | -0.39065 | 37.1634
42810.506 | 5699 | 52.8441 | 39.9701 | 28.586 | 22.2171 | 18.5973 | 19.2901 | 20.133 | 87.5583 | 51.4394 | 32.8458 | 22.7634 | 17.1908 | 16.109 | 16.1187 | 143.8156 | 200.1338 | 304.4064 | 321.1794 | 233.9816 | 557.3694 |  |  |  | 114.787 | 357.5901 | 585.3152 | 564.3521 | 416.9345 | 518.4426 | 189.801 | 361.7361 | 413.5133 | 196.0636 | 344.6128 | 362.8856 | 130.34 | 20.1671 |  | 488.93 | 403.2981 | 370.7281 | 408.5039 | 934.2348 | 80.5232 | 179.1268 | 88.4652 | 193.3619 | 294.4684 | 385.6538 | 485.8088 | 10.8788 | 87.0506 | 16.1952 | 188.4659 | 9.7922 | 43.4807 | 50.4228 | 58.6823 | 18.0754 |  |  | 3.1655 | -0.062337 | 0.67145 | -0.53161 | 5.5443 | 4.397 | 9.6595 | -6.8191 | 0.55871 | 6.4797 | 24.1346 | -0.00035648 | -0.00036141 | -0.00045669 | 737.098 | 420.3199 | 107.8616 | 88.3474 | 35.9855 | 18.7027 | 16.0641 | 65.0919 | 42.7331 | 26.5572 | 20.98 | 18.1466 | 18.8016 | 20.8368 | 279.3788 | 227.5562 | 181.6943 | 104.1624 | 85.7338 | 238.8441 | 139.2963 | 112.1717 | 194.7957 | 223.1315 | 338.6456 | 422.7308 | 484.151 |  |  |  | 617.4633 | 568.2565 | 539.2191 | 565.6715 | 8.0854 | 5.43 | 819.7761 |  |  | 797.2896 |  |  | 120.1784 | 430.5511 | 473.3137 | 114.1053 | 315.5096 | 400.349 | 768.5993 | 787.5715 | 775.1218 | 840.3528 | 724.2926 |  | 578.1446 | 574.8223 | 542.7533 | 774.4835 | 654.2375 | 759.4159 |  | 784.7779 |  |  | 777.2131 | 775.8527 | 782.9782 | [6 empty] | 776.6593 |  |  | 753.6148 |  |  | 474.4233 | 605.6751 | 687.9157 | 297.4754 | 525.2456 | 610.2473 | 399.7606 | 551.9492 | 650.0621 | 553.1821 | 627.0978 | 399.7527 | 570.3937 | 490.1129 | 588.1297 | 302.2348 | 508.5608 |  | 550.394 | 601.7838 | 658.4606 | 373.473 | 533.9552 | 616.64 | 404.8753 | 548.3653 | 517.2629 | 623.3291 | 433.8104 | 577.265 | 0.43083 | 17.3474 | 2.9128 | 0.084839 | -39.9777 | 3.1156 | 2313.91 | 0.58 | 3.4885 | -0.37003 | 1.2144 | -1.0806 | 4.2118 | 3.7508 | 5.5593 | 25.7188 | 24.236 | 38.5998 | -0.60764 | -3.0701 | -6.2239 | 37.1117
42810.506 | 5700 | 52.8523 | 39.9782 | 28.5871 | 22.225 | 18.5966 | 19.2867 | 20.1351 | 87.5799 | 51.4607 | 32.8531 | 22.7665 | 17.1924 | 16.1199 | 16.114 | 143.8463 | 200.1721 | 304.5758 | 321.2486 | 234.4055 | 557.4953 |  |  |  | 114.7809 | 357.7966 | 584.8583 | 564.0972 | 415.7802 | 516.0377 | 186.7811 | 361.1737 | 412.4135 | 194.2523 | 393.8662 | 447.4006 | 351.3718 | 17.3371 | 1394.6704 | 467.7228 | 402.7972 | 369.0203 | 404.2692 |  | 80.3214 | 179.1635 | 88.4927 | 193.0467 | 295.4513 | 386.5489 | 486.2733 | 10.6568 | 87.015 | 16.1667 | 188.4097 | 9.7833 | 43.4787 | 50.4385 | 58.6971 | 18.0835 |  |  | 3.0952 | -0.32059 | 0.62151 | -0.65317 | 5.6855 | 4.6716 | 9.6096 | -6.3499 | 0.40362 | 6.0263 | 23.8212 | -0.0003877 | -0.00040741 | -0.00044191 | 710.4175 | 420.2542 | 107.8931 | 88.3761 | 36.0001 | 18.7147 | 16.0742 | 65.1081 | 42.7482 | 26.5733 | 20.9937 | 18.1619 | 18.8089 | 20.848 | 276.5266 | 225.3607 | 185.6629 | 104.6677 | 87.1227 | 239.0018 | 139.2803 | 112.1788 | 194.87 | 223.2363 | 338.8566 | 422.7748 | 484.114 |  |  |  | 617.3237 | 568.0351 | 538.0731 | 564.6473 | 10.0085 | 5.7443 | 819.3123 |  |  | 796.56 |  |  | 120.2322 | 430.7572 | 473.7778 | 114.1293 | 315.8039 | 400.5568 | 768.7573 | 778.3726 | 774.2167 | 839.7963 | 724.0841 |  | 577.8932 | 573.8956 | 543.0654 | 774.3809 | 653.944 | 759.478 |  | 784.0229 |  |  | 776.9277 | 775.9325 | 783.0022 | [6 empty] | 776.6816 |  |  | 753.7712 |  |  | 473.7309 | 605.7694 | 685.8979 | 297.3954 | 526.3155 | 610.2049 | 400.8096 | 550.4786 | 650.4628 | 552.78 | 626.0033 | 399.1998 | 572.2739 | 490.3051 | 588.1069 | 299.6828 | 508.9569 |  | 550.7637 | 600.3635 | 658.272 | 373.4394 | 534.044 | 616.0576 | 405.3568 | 548.4678 | 516.3101 | 622.9753 | 433.7519 | 576.7588 | 0.53676 | 17.354 | 2.9103 | 0.084991 | -39.9607 | 3.1156 | 2325.43 | 0.31 | 3.4443 | -0.83919 | 1.1685 | -1.1978 | 4.268 | 3.8688 | 5.5487 | 25.6825 | 24.3089 | 38.5414 | -0.26841 | -3.5131 | 7.1559 | 37.1139
42810.506 | 5701 | 52.8568 | 39.9802 | 28.5956 | 22.2247 | 18.5932 | 19.2885 | 20.1289 | 87.5877 | 51.4627 | 32.8553 | 22.7676 | 17.1883 | 16.1113 | 16.1179 | 143.8902 | 200.2248 | 304.7556 | 321.3354 | 234.3834 | 557.4823 |  |  |  | 114.7967 | 358.0156 | 584.9341 | 563.9126 | 417.7317 | 517.339 | 185.2142 | 360.5661 | 411.3087 | 193.9405 | 399.4292 | 387.1152 | 371.542 | 25.5931 | 1075.1216 | 453.2648 | 405.8718 | 373.3694 | 400.9958 |  | 80.1344 | 179.2893 | 88.4118 | 192.1614 | 295.2009 | 387.149 | 487.3623 | 10.4658 | 87.0088 | 15.7294 | 188.3093 | 9.7878 | 43.5125 | 50.4629 | 58.7124 | 18.0862 |  |  | 2.8153 | -0.11097 | 0.50783 | -0.64857 | 5.2702 | 3.8654 | 9.8225 | -5.9359 | 1.1573 | 6.2496 | 23.8016 | -0.00037948 | -0.00034827 | -0.00046327 | 693.7842 | 420.1924 | 107.9184 | 88.4039 | 36.0116 | 18.7211 | 16.0725 | 65.1189 | 42.7618 | 26.582 | 20.9988 | 18.1624 | 18.8115 | 20.85 | 276.9723 | 221.4451 | 185.771 | 109.9414 | 90.3952 | 239.1237 | 139.2777 | 112.1814 | 194.9318 | 223.3362 | 339.0484 | 422.8199 | 484.0954 |  |  |  | 617.0427 | 567.1128 | 534.7487 | 562.846 | 5.8779 | 5.9861 | 819.2131 |  |  | 795.5611 |  |  | 120.2778 | 430.9426 | 473.025 | 114.1279 | 315.9276 | 401.1442 | 769.3837 | 772.0241 | 772.99 | 839.2318 | 724.2634 |  | 577.5489 | 574.6223 | 543.2893 | 774.3606 | 653.6381 | 759.5839 |  | 783.3573 |  |  | 777.9439 | 775.8358 | 782.8779 | [6 empty] | 776.6663 |  |  | 753.7876 |  |  | 472.8531 | 605.7042 | 682.1749 | 296.9879 | 526.7901 | 610.2641 | 400.4369 | 549.6057 | 650.6755 | 552.6433 | 625.6179 | 399.9728 | 572.8287 | 490.8276 | 588.1078 | 299.0022 | 509.2306 |  | 549.6937 | 599.3398 | 658.0101 | 374.5542 | 533.4004 | 615.7511 | 406.3638 | 548.3502 | 516.0576 | 622.1438 | 433.3609 | 576.3746 | 0.55391 | 17.359 | 2.9092 | 0.087256 | -40.0093 | 3.1156 | 2346.09 | 0.43 | 3.2876 | -0.49379 | 1.0563 | -1.1938 | 4.111 | 3.5207 | 5.6124 | 25.6198 | 24.3226 | 38.4782 | -0.30067 | -3.5254 | 8.9766 | 37.1111
42810.506 | 5702 | 52.865 | 39.9842 | 28.593 | 22.2225 | 18.5929 | 19.286 | 20.1315 | 87.5994 | 51.4816 | 32.8618 | 22.7719 | 17.1902 | 16.1178 | 16.1196 | 143.9491 | 200.2861 | 304.9408 | 321.4197 | 234.7217 | 557.6397 |  |  |  | 114.8123 | 358.2574 | 584.7683 | 563.7283 | 417.1979 | 517.6182 | 187.5263 | 358.1078 | 411.0881 | 192.9298 | 431.1108 | 421.4698 | 142.5694 | 108.1434 | 1244.0574 | 471.9145 | 406.1866 | 374.5286 | 386.1254 | 1280.7931 | 80.1215 | 179.2801 | 88.215 | 191.1509 | 294.8865 | 387.4052 | 488.2288 | 10.4166 | 87.0191 | 15.2942 | 188.2051 | 9.7889 | 43.5704 | 50.4891 | 58.7283 | 18.0855 |  |  | 3.0736 | 0.028343 | 0.63531 | -0.69457 | 5.2558 | 4.5264 | 10.0643 | -5.6165 | 1.3741 | 5.6602 | 24.1719 | -0.00036963 | -0.00042548 | -0.00045012 | 715.5967 | 420.1153 | 107.9291 | 88.4208 | 36.019 | 18.7176 | 16.0622 | 65.1296 | 42.7601 | 26.5818 | 20.996 | 18.1594 | 18.8149 | 20.8434 | 266.1129 | 214.5863 | 184.2972 | 112.7293 | 96.0628 | 238.8488 | 139.2668 | 112.1969 | 195.0087 | 223.4334 | 339.2473 | 422.8721 | 484.0904 |  |  |  | 616.7883 | 566.5744 | 534.5225 | 562.2084 | 4.5869 | 3.7682 | 819.1457 |  |  | 793.1777 |  |  | 120.3173 | 431.1225 | 473.9671 | 114.14 | 315.731 | 400.5331 | 770.6753 | 766.0865 | 771.8123 | 838.7425 | 724.6146 |  | 577.2839 | 574.1327 | 543.4804 | 774.2177 | 653.1873 | 759.5231 |  | 782.803 |  |  | 777.7036 | 777.2145 | 784.0569 | [6 empty] | 776.6875 |  |  | 753.8119 |  |  | 472.2921 | 605.3126 | 680.5544 | 296.8961 | 527.0736 | 610.1645 | 402.2195 | 548.2706 | 650.822 | 553.155 | 626.033 | 400.5087 | 572.6106 | 491.476 | 588.5432 | 298.19 | 509.3332 |  | 548.5503 | 599.5765 | 657.7421 | 373.636 | 532.8702 | 616.1258 | 405.4427 | 548.1113 | 515.0455 | 621.9224 | 433.1341 | 576.1589 | 0.42698 | 17.3642 | 2.9064 | 0.087474 | -39.9095 | 3.1156 | 2364.5 | -0.53 | 3.4357 | 0.24955 | 1.1815 | -1.2354 | 4.1062 | 3.8106 | 5.6822 | 25.5657 | 24.3651 | 38.3883 | 0.86701 | -3.3631 | -5.072 | 37.0811
42810.506 | 5703 | 52.8715 | 39.9925 | 28.6002 | 22.2235 | 18.5967 | 19.2894 | 20.1358 | 87.6121 | 51.494 | 32.8769 | 22.7779 | 17.1919 | 16.1219 | 16.1178 | 143.9925 | 200.3461 | 305.1078 | 321.4964 | 235.466 | 557.5951 |  |  |  | 114.8256 | 358.4977 | 584.4666 | 563.3996 | 416.4434 | 518.58 | 191.4751 | 358.5214 | 408.536 | 191.502 | 435.4429 | 452.1021 | 281.2019 | 182.3569 |  | 489.5964 | 403.9774 | 371.8496 | 409.1582 | 925.4369 | 80.1004 | 179.0677 | 88.0427 | 190.721 | 295.2774 | 387.3133 | 488.7789 | 10.352 | 87.0236 | 15.1128 | 188.1196 | 9.7978 | 43.6352 | 50.514 | 58.7256 | 18.074 |  |  | 3.2878 | -0.068909 | 0.32712 | -0.86805 | 5.0876 | 4.7893 | 9.7278 | -6.0923 | 0.41899 | 5.7569 | 24.0333 | -0.00038934 | -0.00037948 | -0.00045177 | 726.8367 | 420.0446 | 107.9468 | 88.4296 | 36.0215 | 18.711 | 16.0584 | 65.1367 | 42.7652 | 26.5758 | 20.9874 | 18.1549 | 18.8115 | 20.8234 | 254.2123 | 199.3246 | 169.0413 | 108.7752 | 91.9704 | 238.4757 | 139.0797 | 112.2093 | 195.0778 | 223.5369 | 339.4418 | 422.9267 | 484.0781 |  |  |  | 616.4514 | 566.3812 | 535.9063 | 562.0826 | 7.7643 | 3.548 | 819.5128 |  |  | 788.4954 |  |  | 120.3584 | 431.3223 | 475.532 | 114.1352 | 315.8556 | 399.9634 | 771.6232 | 763.3501 | 771.2501 | 838.2275 | 725.2635 |  | 577.0444 | 577.3943 | 543.8598 | 773.9314 | 652.7934 | 758.8403 |  | 782.1956 |  |  | 778.1285 | 778.4259 | 785.2623 | [6 empty] | 776.7125 |  |  | 753.9184 |  |  | 471.42 | 604.8924 | 681.1563 | 297.2563 | 527.7689 | 610.111 | 402.374 | 547.5693 | 650.4438 | 553.886 | 626.7681 | 400.9675 | 573.2514 | 491.5639 | 588.797 | 298.4083 | 509.531 |  | 548.6063 | 599.7999 | 657.4866 | 373.6404 | 532.5077 | 616.5973 | 404.4839 | 548.0072 | 514.9759 | 622.0584 | 433.3451 | 575.8617 | 0.40406 | 17.3671 | 2.9031 | 0.086634 | -39.9829 | 3.1156 | 2370.41 | 0.12 | 3.5555 | -0.38903 | 0.84761 | -1.3807 | 4.0397 | 3.9195 | 5.586 | 25.5076 | 24.3319 | 38.3144 | 2.1365 | -1.6917 | 1.8002 | 37.0214
42810.5061 | 5704 | 52.8698 | 39.9876 | 28.612 | 22.2241 | 18.591 | 19.2887 | 20.1352 | 87.6191 | 51.5002 | 32.8829 | 22.782 | 17.1925 | 16.1122 | 16.1144 | 144.0396 | 200.3998 | 305.2755 | 321.5841 | 235.9144 | 557.3608 |  |  |  | 114.8379 | 358.7375 | 584.3686 | 563.4337 | 416.4669 | 519.6972 | 191.4847 | 355.6694 | 410.0904 | 191.9213 | 432.9379 | 453.8773 | 387.4728 | 122.7176 |  | 489.0286 | 403.6835 | 370.986 | 409.9573 | 1037.874 | 80.1897 | 178.9458 | 87.8476 | 191.0554 | 295.7245 | 387.5875 | 489.5058 | 10.2868 | 87.0054 | 15.0198 | 188.03 | 9.7867 | 43.6756 | 50.5248 | 58.7242 | 18.054 |  |  | 2.7286 | -0.080737 | 0.68459 | -0.42055 | 5.129 | 4.7893 | 10.1905 | -6.3012 | 0.65796 | 6.5254 | 23.9246 | -0.00048626 | -0.00039263 | -0.00049612 | 731.8093 | 419.9983 | 107.972 | 88.4627 | 36.0487 | 18.7244 | 16.0746 | 65.1647 | 42.7912 | 26.5919 | 21.0031 | 18.1708 | 18.8169 | 20.8429 | 254.4659 | 199.8732 | 161.3426 | 106.0606 | 89.3921 | 238.3257 | 138.885 | 112.2204 | 195.1599 | 223.6492 | 339.6567 | 422.9776 | 484.0469 |  |  |  | 615.9923 | 565.8441 | 536.0382 | 561.6932 | 8.2023 | 6.022 | 820.1937 |  |  | 783.9739 |  |  | 120.4073 | 431.5384 | 478.3742 | 114.1505 | 315.9824 | 400.6494 | 771.3554 | 761.739 | 770.6911 | 837.6923 | 725.3007 |  | 576.894 | 580.0676 | 544.1421 | 774.007 | 652.4818 | 756.7253 |  | 781.5115 |  |  | 779.0597 | 778.8486 | 785.7161 | [6 empty] | 776.7422 |  |  | 753.9702 |  |  | 470.6587 | 604.72 | 682.139 | 296.7248 | 528.6296 | 610.1126 | 403.1305 | 547.1764 | 650.2175 | 553.6489 | 626.7462 | 401.7052 | 574.077 | 491.0959 | 588.8163 | 298.6055 | 509.9294 |  | 548.0999 | 599.6344 | 657.2462 | 373.1518 | 531.9379 | 615.8942 | 404.8522 | 548.1373 | 515.3477 | 621.7355 | 433.2147 | 575.5318 | 0.60032 | 17.3725 | 2.8998 | 0.08489 | -39.9773 | 3.1156 | 2375.7 | 0.05 | 3.2414 | -0.42104 | 1.226 | -0.96093 | 4.0569 | 3.9203 | 5.7184 | 25.4815 | 24.3004 | 38.2476 | 2.0871 | -0.86103 | 10.1748 | 36.9462
42810.5061 | 5705 | 52.8772 | 39.993 | 28.6164 | 22.234 | 18.6043 | 19.2846 | 20.1341 | 87.6331 | 51.5138 | 32.8901 | 22.7856 | 17.1976 | 16.1078 | 16.1154 | 144.0796 | 200.4564 | 305.4984 | 321.6682 | 235.8978 | 557.1048 |  |  |  | 114.8534 | 358.9955 | 584.1709 | 563.4519 | 412.976 | 518.9173 | 190.8158 | 355.6205 | 413.0828 | 195.1589 | 370.5229 | 406.5905 | 457.06 | 61.6623 |  | 496.3263 | 400.9398 | 368.9812 | 403.9696 | 1378.301 | 80.2058 | 179.0128 | 87.9574 | 191.086 | 294.5993 | 387.3567 | 490.6711 | 10.3973 | 87.0168 | 14.8212 | 187.8998 | 9.7935 | 43.735 | 50.5501 | 58.7449 | 18.0498 |  |  | 2.9763 | 0.051999 | 0.76082 | -0.6098 | 5.2131 | 4.9384 | 9.8934 | -6.1094 | 1.0695 | 6.182 | 23.9913 | -0.00038934 | -0.00045998 | -0.00046655 | 738.6537 | 419.965 | 107.9904 | 88.4891 | 36.0605 | 18.7254 | 16.072 | 65.1791 | 42.7981 | 26.5955 | 21.0053 | 18.166 | 18.815 | 20.8384 | 256.7734 | 205.3371 | 173.7289 | 108.7259 | 91.9498 | 238.3231 | 138.8832 | 112.2436 | 195.231 | 223.7436 | 339.8677 | 423.0398 | 484.0231 |  |  |  | 615.5802 | 564.8161 | 530.8132 | 560.6073 | 8.6006 | 5.9669 | 820.5235 |  |  | 781.4863 |  |  | 120.4652 | 431.7448 | 479.3932 | 114.1706 | 316.0764 | 399.897 | 770.9084 | 760.6486 | 769.7176 | 837.1581 | 725.2477 |  | 576.6523 | 585.9815 | 544.3797 | 774.4018 | 652.1713 | 756.5203 |  | 780.878 |  |  | 780.6391 | 778.3163 | 785.3607 | [6 empty] | 776.8617 |  |  | 754.2272 |  |  | 470.9235 | 604.3567 | 681.3857 | 296.5512 | 529.202 | 610.0023 | 402.2356 | 546.9711 | 650.1462 | 552.508 | 625.8213 | 402.8994 | 574.9223 | 490.6032 | 588.8167 | 298.3733 | 509.8997 |  | 547.0043 | 598.694 | 657.0284 | 372.5639 | 531.4589 | 614.5561 | 404.4297 | 548.3122 | 515.7688 | 621.1167 | 433.3685 | 575.302 | 0.38442 | 17.3753 | 2.8982 | 0.085997 | -39.9727 | 3.1156 | 2346.02 | 0.79 | 3.3837 | 0.33792 | 1.2926 | -1.1572 | 4.0893 | 3.9802 | 5.6335 | 25.4426 | 24.1722 | 38.1722 | 1.8303 | -2.2375 | 17.5951 | 36.8993
42810.5061 | 5706 | 52.8892 | 39.9995 | 28.6214 | 22.2355 | 18.6068 | 19.2891 | 20.1362 | 87.6451 | 51.5228 | 32.8983 | 22.7958 | 17.1998 | 16.118 | 16.1185 | 144.1272 | 200.519 | 305.6592 | 321.7337 | 236.1543 | 556.9465 |  |  |  | 114.8633 | 359.2402 | 583.7593 | 563.7536 | 410.1177 | 515.4767 | 190.44 | 360.8396 | 411.5401 | 195.0087 | 328.7325 | 350.2115 | 176.3966 | 34.5768 |  | 497.6226 | 400.1178 | 367.1061 | 402.9159 | 1189.0102 | 80.4347 | 179.1484 | 87.9356 | 190.7631 | 293.2494 | 387.2493 | 491.257 | 10.5256 | 87.0588 | 14.6815 | 187.814 | 9.7943 | 43.8068 | 50.5749 | 58.7705 | 18.0521 |  |  | 2.9526 | -0.46712 | 0.86399 | -0.46327 | 5.4634 | 4.6151 | 9.695 | -5.7256 | 0.40673 | 6.7369 | 23.6804 | -0.00042712 | -0.00043534 | -0.00048134 | 715.1569 | 419.9272 | 108.0067 | 88.5114 | 36.0661 | 18.7249 | 16.0685 | 65.1946 | 42.8112 | 26.5991 | 21.0073 | 18.1676 | 18.8134 | 20.8343 | 266.7581 | 210.2029 | 179.3119 | 111.062 | 97.6506 | 238.5253 | 138.8833 | 112.2587 | 195.3018 | 223.8441 | 340.0612 | 423.0896 | 484.0105 |  |  |  | 615.1323 | 564.1659 | 528.6872 | 559.6255 | 8.3243 | 5.848 | 820.5001 |  |  | 783.1466 |  |  | 120.511 | 431.9554 | 477.7134 | 114.172 | 316.138 | 399.7462 | 770.3399 | 758.463 | 768.3872 | 836.707 | 724.9151 |  | 576.3456 | 595.0139 | 544.4692 | 774.3407 | 651.73 | 755.8029 |  | 780.1474 |  |  | 781.348 | 777.4998 | 784.6341 | [6 empty] | 777.041 |  |  | 754.3984 |  |  | 471.2014 | 603.832 | 678.932 | 296.4748 | 528.6621 | 609.9574 | 401.3669 | 547.01 | 650.0635 | 552.2856 | 624.7533 | 403.2402 | 575.2185 | 491.0926 | 588.5669 | 299.2447 | 510.154 |  | 545.9308 | 597.5279 | 656.8042 | 373.282 | 530.5178 | 613.7326 | 404.2793 | 548.3358 | 516.2902 | 620.6162 | 433.5792 | 575.3124 | 0.45048 | 17.3819 | 2.8975 | 0.086236 | -39.9403 | 3.1156 | 2324.04 | 0.32 | 3.3629 | -1.013 | 1.3776 | -1.0088 | 4.186 | 3.8474 | 5.5763 | 25.4006 | 23.9349 | 38.0824 | 0.74955 | -2.8578 | -3.9765 | 36.8429
42810.5061 | 5707 | 52.8952 | 40.0036 | 28.617 | 22.2449 | 18.6041 | 19.2906 | 20.1315 | 87.6599 | 51.5422 | 32.91 | 22.7981 | 17.2033 | 16.1277 | 16.1104 | 144.1692 | 200.5719 | 305.7885 | 321.8036 | 236.7969 | 556.6252 |  |  |  | 114.8742 | 359.4764 | 583.2287 | 563.7359 | 411.4979 | 513.21 | 190.0635 | 360.9324 | 409.8609 | 193.319 | 426.773 | 417.097 | 186.7338 | 17.048 |  | 480.1928 | 398.1113 | 364.7318 | 399.9294 | 1233.8556 | 80.3663 | 179.4473 | 87.9614 | 190.1282 | 292.2279 | 386.7628 | 491.4929 | 10.4384 | 87.0696 | 14.4927 | 187.7193 | 9.7977 | 43.8309 | 50.596 | 58.7897 | 18.054 |  |  | 2.0261 | -0.47107 | 0.39152 | -0.77737 | 5.1033 | 4.4305 | 9.858 | -5.6875 | 0.5626 | 5.8868 | 23.6444 | -0.0004222 | -0.00038441 | -0.00049119 | 720.0695 | 419.8744 | 108.0221 | 88.5349 | 36.0764 | 18.7284 | 16.0661 | 65.2049 | 42.8231 | 26.6069 | 21.0085 | 18.1683 | 18.8157 | 20.8383 | 268.4365 | 212.4612 | 181.833 | 112.0362 | 99.51 | 238.4968 | 138.8936 | 112.2631 | 195.3661 | 223.9454 | 340.2577 | 423.1422 | 483.9987 |  |  |  | 614.7634 | 563.7793 | 528.912 | 559.0132 | 7.7756 | 5.133 | 820.8877 |  |  | 786.2044 |  |  | 120.5544 | 432.1651 | 477.9447 | 114.1945 | 316.2242 | 399.9205 | 770.4167 | 756.9448 | 768.2308 | 836.2252 | 724.9442 |  | 576.0775 | 600.5662 | 544.6497 | 774.2754 | 651.3604 | 754.9685 |  | 779.5044 |  |  | 781.0839 | 777.0602 | 784.3415 | [6 empty] | 777.2048 |  |  | 754.563 |  |  | 470.9441 | 603.6161 | 676.6422 | 297.2772 | 528.291 | 610.0249 | 399.8684 | 547.1053 | 649.8777 | 553.099 | 623.8212 | 402.7215 | 574.8126 | 491.466 | 588.3469 | 300.1838 | 510.5755 |  | 545.0968 | 597.6191 | 656.5855 | 373.0976 | 530.202 | 613.5798 | 404.8305 | 548.0642 | 516.0512 | 620.5308 | 433.0409 | 575.4946 | 0.67081 | 17.3847 | 2.896 | 0.086308 | -39.9779 | 3.1156 | 2303.58 | 0.39 | 2.7817 | -1.0176 | 0.92768 | -1.3072 | 4.0442 | 3.7682 | 5.6209 | 25.3551 | 23.808 | 38.0076 | 0.55902 | -3.1367 | -3.3859 | 36.791
42810.5061 | 5708 | 52.8956 | 40.0065 | 28.6178 | 22.2371 | 18.6028 | 19.2889 | 20.1302 | 87.6659 | 51.5486 | 32.9112 | 22.7978 | 17.1964 | 16.1163 | 16.1205 | 144.2154 | 200.6186 | 305.9704 | 321.8786 | 237.364 | 556.3631 |  |  |  | 114.8813 | 359.7141 | 582.988 | 563.4823 | 412.271 | 514.9017 | 186.3091 | 359.7473 | 408.6308 | 193.4591 | 388.3297 | 429.5059 | 336.4497 | 16.8756 |  | 454.4451 | 404.2123 | 370.4769 | 402.1051 |  | 80.3339 | 179.4485 | 88.0223 | 189.1377 | 291.5217 | 386.2386 | 491.376 | 10.472 | 86.9787 | 14.5874 | 187.5709 | 9.8035 | 43.845 | 50.623 | 58.8011 | 18.0557 |  |  | 2.9191 | -0.095849 | 0.73256 | -0.4153 | 5.5015 | 4.2807 | 9.9184 | -5.9983 | 0.40167 | 6.0492 | 23.7145 | -0.00042548 | -0.00038113 | -0.00049119 | 720.9054 | 419.7949 | 108.0412 | 88.5538 | 36.0853 | 18.7337 | 16.0673 | 65.2205 | 42.8324 | 26.6108 | 21.0101 | 18.1732 | 18.8197 | 20.8353 | 265.3138 | 208.4689 | 178.4909 | 112.1692 | 96.8028 | 238.4754 | 138.8849 | 112.2712 | 195.4298 | 224.0317 | 340.4523 | 423.1751 | 483.9903 |  |  |  | 614.5882 | 563.8128 | 530.9761 | 559.2481 | 6.3599 | 5.0735 | 821.1591 |  |  | 784.0518 |  |  | 120.6057 | 432.3818 | 479.0412 | 114.2107 | 316.4897 | 400.4648 | 771.0711 | 756.0496 | 768.444 | 835.7106 | 725.1826 |  | 575.8618 | 604.5088 | 544.7128 | 774.2794 | 651.0959 | 754.1485 |  | 778.908 |  |  | 780.0539 | 777.9756 | 785.2331 | [6 empty] | 777.3671 |  |  | 754.6901 |  |  | 470.4292 | 603.224 | 676.0708 | 297.4524 | 527.878 | 609.8261 | 397.7523 | 546.9779 | 649.7133 | 553.1909 | 623.3784 | 401.7372 | 574.6896 | 491.4011 | 588.6626 | 300.1792 | 510.5892 |  | 545.7931 | 598.0794 | 656.3514 | 372.0734 | 530.5719 | 614.1212 | 404.5469 | 547.9026 | 515.5345 | 620.5246 | 432.4232 | 575.4247 | 0.64539 | 17.3906 | 2.8948 | 0.086359 | -39.9817 | 3.1155 | 2308.38 | 0.69 | 3.3425 | -0.459 | 1.269 | -0.95544 | 4.1974 | 3.7025 | 5.6358 | 25.3126 | 23.7081 | 37.9528 | 0.90297 | -2.7664 | 6.0062 | 36.7518
42810.5061 | 5709 | 52.8981 | 40.0055 | 28.6173 | 22.2397 | 18.5973 | 19.2925 | 20.1308 | 87.6776 | 51.558 | 32.9188 | 22.7983 | 17.2046 | 16.1185 | 16.1149 | 144.2932 | 200.6791 | 306.1645 | 321.9616 | 237.6013 | 556.2509 |  |  |  | 114.9121 | 359.9691 | 582.3781 | 563.0434 | 407.9025 | 512.0676 | 186.9538 | 359.6254 | 408.9266 | 193.3938 | 414.4386 | 391.5871 | 442.7416 | 56.5543 | 1105.8454 | 461.9168 | 405.1298 | 374.6263 | 401.853 |  | 80.2234 | 179.4364 | 88.0172 | 188.0665 | 291.1333 | 385.1863 | 489.6622 | 10.6413 | 86.9169 | 14.5532 | 187.4318 | 9.8025 | 43.8709 | 50.6504 | 58.8212 | 18.0759 |  |  | 3.1945 | -0.13922 | 0.56303 | -0.21948 | 5.886 | 4.9647 | 9.9138 | -6.2848 | 0.76051 | 6.2621 | 23.4672 | -0.00033677 | -0.00040412 | -0.00046984 | 738.4331 | 419.7098 | 108.0579 | 88.5705 | 36.0955 | 18.7414 | 16.0692 | 65.2328 | 42.8323 | 26.6128 | 21.0114 | 18.1691 | 18.816 | 20.8321 | 269.7886 | 205.1209 | 172.8672 | 111.021 | 95.7458 | 238.4994 | 138.798 | 112.2938 | 195.5129 | 224.1477 | 340.6829 | 423.2398 | 483.9696 |  |  |  | 614.435 | 564.2693 | 533.1306 | 560.5324 | 10.4271 | 4.2475 | 820.9204 |  |  | 784.2373 |  |  | 120.658 | 432.6237 | 476.8813 | 114.2056 | 316.5305 | 400.7826 | 771.1917 | 755.2405 | 767.7583 | 835.2145 | 725.5474 |  | 575.7444 | 601.3228 | 544.7992 | 774.0805 | 650.5738 | 753.4116 |  | 778.3375 |  |  | 779.7796 | 778.5571 | 786.1249 | [6 empty] | 777.4857 |  |  | 755.0163 |  |  | 470.3882 | 602.9356 | 674.4698 | 296.4027 | 527.4817 | 609.4223 | 397.3914 | 547.1802 | 649.4643 | 552.2951 | 622.4758 | 401.6066 | 575.3677 | 490.4959 | 588.5127 | 299.7562 | 510.9388 |  | 545.6218 | 597.9154 | 656.1229 | 372.8925 | 530.9453 | 614.3171 | 404.3391 | 547.8951 | 514.7656 | 620.5114 | 432.6653 | 575.3972 | 0.48861 | 17.3968 | 2.893 | 0.08481 | -39.9803 | 3.1156 | 2299.4 | 0.25 | 3.4903 | -0.55318 | 1.1125 | -0.69457 | 4.3381 | 3.9842 | 5.63 | 25.2829 | 23.8097 | 37.8504 | 0.40915 | -2.1526 | 16.0285 | 36.6876
42810.5061 | 5710 | 52.9093 | 40.0145 | 28.6263 | 22.2444 | 18.599 | 19.2925 | 20.1293 | 87.6942 | 51.5706 | 32.9365 | 22.8095 | 17.2083 | 16.1227 | 16.1197 | 144.318 | 200.7284 | 306.3287 | 322.036 | 237.4725 | 556.1519 |  |  |  | 114.9156 | 360.1912 | 582.4541 | 562.2267 | 406.6815 | 512.3455 | 190.7672 | 360.6285 | 408.3684 | 190.8636 | 436.2433 | 443.6426 | 421.1399 | 199.9593 | 1335.2764 | 475.0239 | 403.1242 | 372.8099 | 398.798 | 1311.2556 | 80.3699 | 179.5233 | 88.1084 | 187.9815 | 291.6366 | 384.8359 | 489.4972 | 10.4104 | 86.8782 | 14.6818 | 187.2354 | 9.8209 | 43.8826 | 50.6844 | 58.8648 | 18.094 |  |  | 2.7884 | 0.20313 | 0.60311 | -0.21948 | 4.9936 | 3.9554 | 9.4716 | -5.8202 | 0.45557 | 6.1654 | 23.6392 | -0.00039591 | -0.00039591 | -0.00047476 | 753.8151 | 419.6157 | 108.0715 | 88.5915 | 36.1074 | 18.7313 | 16.0649 | 65.2504 | 42.8454 | 26.6074 | 21.0087 | 18.1638 | 18.8116 | 20.8269 | 278.6334 | 209.6088 | 173.7326 | 109.7696 | 92.9373 | 238.8217 | 138.7236 | 112.2981 | 195.5817 | 224.2417 | 340.8778 | 423.2793 | 483.9536 |  |  |  | 614.3671 | 563.5984 | 532.0097 | 559.9978 | 8.0927 | 6.5851 | 820.9306 |  |  | 784.564 |  |  | 120.7082 | 432.8913 | 474.0176 | 114.2238 | 316.4514 | 400.9251 | 770.7017 | 754.6631 | 767.782 | 834.7054 | 725.379 |  | 575.5169 | 600.1656 | 544.6713 | 773.042 | 650.0977 | 752.841 |  | 777.7732 |  |  | 780.4346 | 777.9454 | 785.6958 | [6 empty] | 777.6514 |  |  | 754.9973 |  |  | 469.4667 | 602.2905 | 673.7852 | 296.1969 | 527.9664 | 609.1631 | 396.6585 | 546.6375 | 649.536 | 550.9468 | 622.3461 | 401.8946 | 575.8407 | 488.9858 | 588.2033 | 299.6687 | 511.2554 |  | 545.0812 | 597.1738 | 655.913 | 373.6395 | 531.0306 | 613.0287 | 405.3658 | 547.8274 | 514.1403 | 620.1726 | 432.24 | 575.2339 | 0.38557 | 17.3911 | 2.8925 | 0.08392 | -39.953 | 3.1155 | 2308.68 | 0.4 | 3.2615 | 0.66827 | 1.1515 | -0.69463 | 3.9947 | 3.5552 | 5.5016 | 25.2497 | 23.8224 | 37.781 | -0.52799 | -2.2582 | 13.7955 | 36.6898
42810.5061 | 5711 | 52.913 | 40.0195 | 28.6253 | 22.2472 | 18.5927 | 19.2916 | 20.1279 | 87.7045 | 51.5873 | 32.9446 | 22.8155 | 17.2048 | 16.1172 | 16.1192 | 144.3548 | 200.7771 | 306.4981 | 322.0967 | 237.2473 | 555.7909 |  |  |  | 114.9104 | 360.4163 | 582.1664 | 562.6493 | 406.6984 | 511.1656 | 192.082 | 362.5737 | 408.7642 | 188.7891 | 436.7383 | 451.39 | 379.4768 | 179.6419 |  | 473.6134 | 402.658 | 371.2546 | 407.3195 | 1189.0846 | 80.6151 | 179.3841 | 88.0692 | 187.4753 | 291.8331 | 385.1425 | 489.6456 | 10.148 | 86.8491 | 14.6453 | 187.0926 | 9.8216 | 43.8938 | 50.713 | 58.9005 | 18.0933 |  |  | 2.9001 | -0.012397 | 0.63071 | -0.013142 | 5.0251 | 4.0592 | 9.3848 | -5.6645 | 0.89206 | 6.0658 | 23.4449 | -0.00041562 | -0.00038277 | -0.00048626 | 765.0056 | 419.5522 | 108.0958 | 88.6125 | 36.1175 | 18.7377 | 16.0669 | 65.2572 | 42.8559 | 26.6179 | 21.0162 | 18.1641 | 18.8095 | 20.8235 | 278.4708 | 209.7351 | 174.6119 | 114.9687 | 93.4305 | 238.839 | 138.6917 | 112.3257 | 195.6528 | 224.3386 | 341.0839 | 423.329 | 483.953 |  |  |  | 614.244 | 563.3269 | 530.9289 | 560.4198 | 7.4772 | 3.7006 | 820.7496 |  |  | 781.5581 |  |  | 120.7559 | 433.1792 | 473.4676 | 114.2234 | 316.5861 | 401.0066 | 770.6245 | 754.3823 | 777.9195 | 834.2249 | 725.3188 |  | 575.2637 | 603.2353 | 544.5493 | 773.2783 | 649.6075 | 752.2105 |  | 777.2242 |  |  | 780.6898 | 777.5838 | 785.2956 | [6 empty] | 777.7733 |  |  | 755.0091 |  |  | 469.1425 | 601.5393 | 675.3632 | 296.822 | 528.4339 | 608.9616 | 395.4294 | 546.7279 | 649.7379 | 551.7769 | 623.5701 | 401.1101 | 576.9791 | 487.3224 | 587.9239 | 298.9387 | 511.0099 |  | 544.2831 | 595.5836 | 655.6836 | 373.7608 | 530.6876 | 611.8518 | 405.7903 | 547.5891 | 514.0126 | 620.1229 | 431.9991 | 575.1402 | 0.67601 | 17.4013 | 2.8918 | 0.087835 | -39.9956 | 3.1156 | 2320.77 | 0.31 | 3.3237 | -0.16506 | 1.1774 | -0.16995 | 4.0082 | 3.6024 | 5.4776 | 25.2092 | 23.7186 | 37.6734 | -0.50747 | -2.3599 | 9.5125 | 36.6551
42810.5061 | 5712 | 52.9162 | 40.0243 | 28.6368 | 22.2473 | 18.5921 | 19.287 | 20.1228 | 87.7092 | 51.5963 | 32.9464 | 22.8121 | 17.196 | 16.1179 | 16.1186 | 144.3932 | 200.8393 | 306.6824 | 322.1781 | 236.7461 | 555.5288 |  |  |  | 114.9318 | 360.6685 | 581.6051 | 561.6893 | 404.2658 | 509.5589 | 189.8374 | 342.9143 | 411.9372 | 193.3766 | 430.8329 | 450.4158 | 469.162 | 201.8832 |  | 490.9523 | 402.6898 | 370.6265 | 408.3738 |  | 80.8007 | 179.3032 | 88.0023 | 187.1949 | 291.448 | 385.0075 | 489.0656 | 10.0477 | 86.8671 | 14.5672 | 187.0187 | 9.8313 | 43.9395 | 50.7405 | 58.9516 | 18.0877 |  |  | 1.7199 | -0.044597 | 0.38955 | -0.32724 | 5.3997 | 4.3536 | 9.3868 | -5.9017 | 0.77024 | 6.1908 | 23.4638 | -0.00039591 | -0.00042712 | -0.00050105 | 753.8343 | 419.478 | 108.1128 | 88.6387 | 36.127 | 18.739 | 16.0638 | 65.2797 | 42.86 | 26.6236 | 21.0161 | 18.1632 | 18.8089 | 20.819 | 270.1038 | 197.6895 | 156.3268 | 107.3339 | 86.9039 | 238.6375 | 138.4446 | 112.3354 | 195.7226 | 224.4331 | 341.2933 | 423.3686 | 483.9481 |  |  |  | 613.933 | 563.4917 | 530.9527 | 561.8326 | 6.512 | 4.8266 | 820.4829 |  |  | 778.7658 |  |  | 120.8025 | 433.4672 | 473.2888 | 114.2286 | 316.6947 | 400.8416 | 770.6311 | 754.1375 | 786.7565 | 833.6711 | 725.503 |  | 575.0562 | 604.5276 | 544.661 | 773.2606 | 649.1601 | 751.5342 |  | 776.6811 |  |  | 780.4056 | 777.7253 | 785.7135 | [6 empty] | 777.8405 |  |  | 755.2391 |  |  | 470.1249 | 601.9193 | 674.0907 | 295.9045 | 527.7228 | 608.7051 | 395.8065 | 547.2451 | 649.5904 | 550.9757 | 624.0711 | 401.3117 | 576.4205 | 487.1908 | 587.0482 | 298.313 | 510.6933 |  | 543.4523 | 595.0665 | 655.4591 | 373.4996 | 531.4377 | 611.3156 | 405.847 | 547.107 | 513.1059 | 620.0546 | 431.947 | 575.5617 | 0.60475 | 17.4 | 2.8912 | 0.086685 | -40.0284 | 3.1156 | 2341.77 | 0.61 | 2.5569 | -0.31304 | 0.9252 | -0.84799 | 4.1545 | 3.7304 | 5.4776 | 25.1696 | 23.6997 | 37.5818 | 0.39368 | -0.35963 | 18.9044 | 36.558
42810.5062 | 5713 | 52.9198 | 40.0315 | 28.6405 | 22.2517 | 18.6013 | 19.2836 | 20.1259 | 87.7199 | 51.6042 | 32.9558 | 22.8186 | 17.2 | 16.1216 | 16.1118 | 144.4607 | 200.9129 | 306.8753 | 322.2631 | 236.1309 | 555.202 |  |  |  | 114.9537 | 360.9051 | 581.4054 | 561.0563 | 406.4488 | 511.1818 | 187.1156 | 354.6568 | 412.0016 | 195.0619 | 400.8582 | 407.198 | 459.9712 | 99.8872 |  | 514.1218 | 397.425 | 369.1651 | 408.18 |  | 80.531 | 179.2209 | 88.1095 | 187.7861 | 290.7845 | 384.2894 | 488.4633 | 10.227 | 86.8842 | 14.7027 | 187.0585 | 9.8198 | 43.9394 | 50.7372 | 58.9924 | 18.0815 |  |  | 2.0885 | 0.17948 | 0.58603 | -0.92785 | 5.3997 | 4.7084 | 9.7607 | -6.2447 | 0.69902 | 6.2393 | 23.4487 | -0.00041562 | -0.00043041 | -0.00049941 | 735.0949 | 419.4176 | 108.1317 | 88.6599 | 36.1382 | 18.7458 | 16.0679 | 65.2925 | 42.8776 | 26.6284 | 21.02 | 18.1642 | 18.8104 | 20.8296 | 267.1096 | 205.1197 | 158.2966 | 105.6489 | 84.4609 | 238.6116 | 138.3156 | 112.3491 | 195.7972 | 224.5363 | 341.4992 | 423.4224 | 483.9311 |  |  |  | 613.6739 | 563.6013 | 533.3065 | 562.7738 | 11.2593 | 5.1746 | 820.877 |  |  | 778.3685 |  |  | 120.8601 | 433.7386 | 473.746 | 114.2501 | 316.806 | 400.938 | 770.609 | 753.8533 | 786.2338 | 833.2348 | 725.4728 |  | 574.8464 | 598.7894 | 544.7191 | 773.2536 | 648.7445 | 750.829 |  | 776.0992 |  |  | 778.862 | 777.5595 | 785.7393 | [6 empty] | 777.8901 |  |  | 755.2895 |  |  | 469.5214 | 601.4507 | 673.3058 | 296.2292 | 527.6532 | 608.5443 | 396.0807 | 546.5627 | 649.2695 | 551.3792 | 623.9705 | 400.9495 | 576.2561 | 488.1608 | 586.503 | 298.9771 | 510.7376 |  | 542.7511 | 595.3637 | 655.2071 | 373.5993 | 532.3353 | 611.9395 | 405.108 | 546.9309 | 511.9435 | 620.0453 | 432.6675 | 575.9306 | 0.40541 | 17.4022 | 2.8892 | 0.08709 | -40.0525 | 3.1156 | 2335.88 | 0.37 | 2.8206 | 0.62794 | 1.1347 | -1.4278 | 4.1522 | 3.8773 | 5.5826 | 25.1356 | 23.8679 | 37.4965 | 0.7227 | -0.59487 | 17.8176 | 36.4836
42810.5062 | 5714 | 52.931 | 40.0282 | 28.6485 | 22.2527 | 18.5987 | 19.2834 | 20.1185 | 87.7288 | 51.6101 | 32.9524 | 22.8212 | 17.2022 | 16.1098 | 16.1178 | 144.5187 | 200.9582 | 307.0508 | 322.3248 | 235.4712 | 554.9531 |  |  |  | 114.9617 | 361.1235 | 581.6032 | 560.8446 | 407.2287 | 512.9453 | 186.2489 | 360.3272 | 408.5419 | 192.7727 | 426.5593 | 420.0394 | 157.5021 | 39.8713 |  | 510.4185 | 392.226 | 361.6182 | 402.2315 |  | 80.4661 | 179.1447 | 88.1719 | 188.4545 | 290.7923 | 384.2819 | 488.9279 | 10.3243 | 86.9023 | 14.8925 | 186.9938 | 9.8242 | 43.959 | 50.7462 | 59.034 | 18.074 |  |  | 2.7259 | -0.016997 | 0.20096 | -1.1749 | 5.1191 | 4.5612 | 9.396 | -6.3755 | 0.5305 | 5.9621 | 23.4926 | -0.00041398 | -0.00039427 | -0.00047148 | 725.3197 | 419.3456 | 108.1494 | 88.6852 | 36.1443 | 18.7464 | 16.0693 | 65.3015 | 42.8938 | 26.6368 | 21.025 | 18.1724 | 18.811 | 20.832 | 276.2381 | 204.9046 | 160.695 | 103.0887 | 83.8329 | 238.9125 | 138.1792 | 112.3706 | 195.8682 | 224.6422 | 341.7297 | 423.4611 | 483.8906 |  |  |  | 613.3427 | 563.6895 | 533.1943 | 561.4273 | 10.5432 | 5.9088 | 821.8953 |  |  | 780.5932 |  |  | 120.9104 | 433.9609 | 474.9669 | 114.2474 | 316.9064 | 400.8849 | 770.4183 | 753.5008 | 784.6658 | 833.0245 | 725.2485 |  | 574.5407 | 596.9423 | 544.6282 | 773.2 | 648.3175 | 750.4401 |  | 775.652 |  |  | 778.9013 | 777.7872 | 785.9068 | [6 empty] | 778.0183 |  |  | 755.418 |  |  | 469.9248 | 600.8706 | 672.9593 | 296.3521 | 527.4373 | 608.2941 | 394.3392 | 545.423 | 649.1126 | 552.2684 | 623.5927 | 400.1376 | 575.3437 | 488.1847 | 586.5346 | 298.5666 | 511.0519 |  | 541.3677 | 596.1349 | 655.0097 | 374.3455 | 532.4422 | 612.2114 | 405.5169 | 546.8996 | 510.716 | 619.912 | 432.862 | 575.4238 | 0.38307 | 17.4036 | 2.8876 | 0.086721 | -40.0461 | 3.1156 | 2352.88 | -0.03 | 3.226 | -0.19323 | 0.6644 | -1.6065 | 4.0429 | 3.8162 | 5.4773 | 25.0911 | 23.9054 | 37.4103 | -0.249 | -0.87868 | -4.8478 | 36.4595
42810.5062 | 5715 | 52.9412 | 40.0336 | 28.6463 | 22.2569 | 18.6099 | 19.2931 | 20.1203 | 87.7448 | 51.6297 | 32.9763 | 22.8325 | 17.2071 | 16.1219 | 16.1199 | 144.5615 | 201.0191 | 307.2325 | 322.4014 | 235.0187 | 554.7967 |  |  |  | 114.9704 | 361.3414 | 581.4862 | 560.6287 | 405.5399 | 511.5151 | 185.7721 | 358.7012 | 408.6075 | 189.3779 | 416.4421 | 443.7711 | 208.0023 | 55.8281 |  | 452.7426 | 405.6746 | 374.1226 | 406.5977 |  | 80.4427 | 178.9643 | 88.1351 | 188.5008 | 291.1342 | 384.0776 | 488.5982 | 10.2649 | 86.9004 | 15.3839 | 186.8358 | 9.8186 | 43.9644 | 50.7574 | 59.0577 | 18.0551 |  |  | 2.4545 | 0.39239 | 0.3153 | -0.45669 | 4.7432 | 4.322 | 9.8238 | -6.5832 | 0.87474 | 6.1612 | 23.2752 | -0.00039263 | -0.00036634 | -0.00048791 | 721.6252 | 419.2614 | 108.1746 | 88.7115 | 36.1591 | 18.7518 | 16.0693 | 65.3178 | 42.8995 | 26.6414 | 21.0277 | 18.1726 | 18.816 | 20.8259 | 286.735 | 202.6835 | 158.0047 | 102.9691 | 87.0902 | 239.4532 | 138.0361 | 112.3836 | 195.939 | 224.7394 | 341.9375 | 423.5127 | 483.8709 |  |  |  | 613.058 | 563.6576 | 531.5802 | 560.8339 | 12.2033 | 5.9136 | 822.6632 |  |  | 785.7759 |  |  | 120.9542 | 434.1336 | 474.8556 | 114.2596 | 317.004 | 401.9965 | 769.8007 | 753.3113 | 784.4094 | 832.9629 | 724.8933 |  | 574.2789 | 593.6878 | 544.5485 | 773.0526 | 647.9693 | 750.2846 |  | 775.2474 |  |  | 780.3663 | 776.8141 | 784.8346 | [6 empty] | 778.0337 |  |  | 755.5413 |  |  | 470.3906 | 600.1425 | 673.3493 | 295.8342 | 526.5475 | 608.2746 | 393.9932 | 545.1501 | 648.4899 | 552.1093 | 623.5088 | 399.4385 | 575.9084 | 488.0649 | 586.1506 | 298.7067 | 510.8518 |  | 541.0487 | 595.4437 | 654.7927 | 374.5002 | 532.175 | 612.1231 | 406.2284 | 546.7996 | 510.4924 | 619.067 | 432.9414 | 574.8262 | 0.68295 | 17.4047 | 2.8857 | 0.084521 | -40.0343 | 3.1156 | 2352.29 | 0.33 | 3.0584 | 0.92821 | 0.83205 | -1.0014 | 3.891 | 3.7142 | 5.5997 | 25.0575 | 23.9837 | 37.343 | -1.3387 | -0.59791 | -2.4777 | 36.4231
42810.5062 | 5716 | 52.9301 | 40.0316 | 28.6469 | 22.258 | 18.5897 | 19.2862 | 20.1265 | 87.7599 | 51.6354 | 32.9754 | 22.8342 | 17.206 | 16.1098 | 16.1154 | 144.6074 | 201.0716 | 307.4144 | 322.4732 | 234.6954 | 554.8383 |  |  |  | 114.9887 | 361.5616 | 581.7371 | 560.9321 | 406.6186 | 511.8586 | 190.0573 | 362.013 | 411.5806 | 195.6557 | 294.0019 | 407.416 | 240.3453 | 15.908 | 1198.0998 | 446.0139 | 407.9644 | 377.498 | 385.2108 |  | 80.6889 | 178.7122 | 88.0504 | 187.8855 | 291.2181 | 384.7211 | 488.184 | 10.1536 | 86.9187 | 15.7608 | 186.7053 | 9.8175 | 43.947 | 50.7732 | 59.0818 | 18.0481 |  |  | 2.0248 | -0.058397 | 0.34684 | -0.56183 | 5.031 | 4.0165 | 9.8014 | -6.3538 | 0.51629 | 6.4577 | 23.3899 | -0.00032034 | -0.00045012 | -0.00045998 | 726.5739 | 419.1923 | 108.2046 | 88.7357 | 36.176 | 18.753 | 16.0787 | 65.3371 | 42.9125 | 26.6481 | 21.0282 | 18.1735 | 18.8197 | 20.8263 | 293.6247 | 212.0095 | 164.29 | 102.5207 | 87.2104 | 239.9493 | 137.9886 | 112.392 | 196.0154 | 224.8385 | 342.1478 | 423.5658 | 483.8421 |  |  |  | 612.8427 | 564.1155 | 533.327 | 561.3755 | 7.8111 | 4.7863 | 823.2626 |  |  | 785.2086 |  |  | 121.0018 | 434.2902 | 474.6224 | 114.2621 | 317.3709 | 402.3464 | 769.0069 | 753.2154 | 784.077 | 832.8309 | 724.5671 |  | 574.0769 | 590.7284 | 544.4988 | 772.8763 | 647.8734 | 750.1993 |  | 774.8815 |  |  | 780.8971 | 775.7945 | 783.6354 | [6 empty] | 778.0835 |  |  | 755.6072 |  |  | 472.2204 | 600.2091 | 675.1731 | 296.1907 | 525.1134 | 608.6654 | 394.2026 | 545.4144 | 647.9958 | 551.9315 | 624.0891 | 398.7939 | 576.1996 | 487.7154 | 585.5114 | 299.2078 | 510.5458 |  | 540.5101 | 594.6271 | 654.5635 | 374.4832 | 532.1256 | 611.9815 | 406.6677 | 546.8117 | 511.6073 | 619.3648 | 431.8986 | 574.4582 | 0.64732 | 17.4051 | 2.8824 | 0.084977 | -40.0146 | 3.1156 | 2350.12 | 0.52 | 2.7784 | -0.35799 | 0.87243 | -1.1104 | 4.0093 | 3.5823 | 5.5961 | 25.0331 | 24.0584 | 37.3282 | -2.034 | -1.3023 | -0.08193 | 36.3681
42810.5062 | 5717 | 52.9486 | 40.044 | 28.6513 | 22.2595 | 18.6039 | 19.2902 | 20.1228 | 87.78 | 51.6604 | 32.9867 | 22.847 | 17.2123 | 16.1125 | 16.1207 | 144.6541 | 201.126 | 307.5954 | 322.5383 | 234.5569 | 554.6612 |  |  |  | 114.9962 | 361.7802 | 581.8866 | 561.0479 | 408.1907 | 514.4956 | 191.5065 | 361.7746 | 412.3841 | 193.9768 | 389.965 | 387.8177 | 323.7789 | 20.6946 | 885.5402 | 470.152 | 407.8229 | 378.9221 | 396.665 |  | 80.5862 | 178.5058 | 88.1518 | 187.286 | 291.0295 | 385.7037 | 488.6079 | 9.9262 | 86.8713 | 15.5461 | 186.5983 | 9.8012 | 43.9299 | 50.7972 | 59.0945 | 18.0511 |  |  | 2.4191 | 0.20642 | 0.73782 | -0.4337 | 5.5495 | 4.5179 | 9.5774 | -6.0345 | 0.33375 | 6.1585 | 23.3171 | -0.00043205 | -0.00040905 | -0.00048462 | 720.4269 | 419.1339 | 108.2182 | 88.7562 | 36.1922 | 18.7603 | 16.0796 | 65.3539 | 42.918 | 26.6577 | 21.0297 | 18.1798 | 18.8187 | 20.8246 | 283.7493 | 209.3942 | 169.6735 | 104.7113 | 85.908 | 239.9106 | 137.9439 | 112.411 | 196.0866 | 224.9459 | 342.3783 | 423.6038 | 483.8168 |  |  |  | 612.6669 | 564.7505 | 533.9682 | 562.2699 | 5.9127 | 6.6565 | 823.9308 |  |  | 779.4189 |  |  | 121.0441 | 434.4604 | 476.2094 | 114.2703 | 317.3915 | 403.1013 | 768.2178 | 753.102 | 782.7781 | 832.6253 | 724.214 |  | 573.875 | 594.0831 | 544.2355 | 772.9153 | 647.6539 | 749.9273 |  | 774.4888 |  |  | 779.9115 | 774.7664 | 782.4077 | [6 empty] | 778.099 |  |  | 755.7024 |  |  | 472.3277 | 600.5283 | 672.7639 | 295.967 | 524.2401 | 608.7806 | 393.3949 | 545.2861 | 647.27 | 551.5385 | 623.4413 | 398.7695 | 575.2497 | 487.3148 | 585.3102 | 298.8559 | 510.5961 |  | 540.7831 | 594.5034 | 654.3537 | 375.2202 | 531.8754 | 611.0703 | 406.8226 | 546.6544 | 512.0536 | 619.5301 | 431.0298 | 574.2195 | 0.57933 | 17.4085 | 2.8811 | 0.087683 | -39.9629 | 3.1156 | 2323.54 | 0.47 | 3.042 | 0.6729 | 1.2722 | -0.97536 | 4.2139 | 3.8021 | 5.5359 | 25.0095 | 23.9253 | 37.2822 | -0.94219 | -1.9061 | 5.1744 | 36.3107
42810.5062 | 5718 | 52.9505 | 40.0409 | 28.6556 | 22.2592 | 18.599 | 19.2831 | 20.1217 | 87.7824 | 51.6697 | 32.9889 | 22.8385 | 17.2069 | 16.1059 | 16.1107 | 144.6995 | 201.1812 | 307.7826 | 322.6091 | 234.5349 | 554.4484 |  |  |  | 115.0094 | 362.0039 | 581.8912 | 561.2483 | 410.1799 | 518.0703 | 193.3317 | 362.5338 | 410.836 | 191.39 | 423.5597 | 418.7816 | 377.6032 | 142.8466 | 1278.725 | 491.5165 | 408.7569 | 379.0116 | 409.1645 | 1045.8205 | 80.3188 | 178.5899 | 88.1694 | 186.8383 | 290.0834 | 386.4775 | 489.7842 | 9.9482 | 86.8565 | 15.1603 | 186.5122 | 9.7894 | 43.9283 | 50.8097 | 59.0944 | 18.0546 |  |  | 2.7319 | -0.17536 | 0.71548 | -0.52569 | 4.9489 | 4.4817 | 9.8626 | -6.4116 | 0.48496 | 6.4113 | 23.5311 | -0.00039755 | -0.00040577 | -0.00050926 | 712.0475 | 419.0748 | 108.2274 | 88.7661 | 36.192 | 18.7542 | 16.0693 | 65.3607 | 42.9291 | 26.6511 | 21.0302 | 18.1731 | 18.8137 | 20.8138 | 270.5661 | 212.3008 | 173.9697 | 110.2156 | 86.0939 | 239.8089 | 137.9794 | 112.4147 | 196.1659 | 225.0367 | 342.5995 | 423.6376 | 483.7712 |  |  |  | 612.2837 | 564.9797 | 533.1939 | 562.7399 | 9.4398 | 5.9502 | 824.3427 |  |  | 777.0565 |  |  | 121.1004 | 434.6454 | 478.2721 | 114.2853 | 317.3438 | 403.635 | 767.9815 | 753.1067 | 782.9091 | 832.2684 | 724.079 |  | 573.5849 | 596.3088 | 544.1185 | 773.0391 | 647.4378 | 748.8409 |  | 774.1728 |  |  | 780.0685 | 774.2334 | 781.6239 | [6 empty] | 778.1199 |  |  | 755.7497 |  |  | 471.3086 | 600.4004 | 669.3941 | 296.139 | 524.6314 | 608.5562 | 392.375 | 545.5854 | 647.5571 | 551.5421 | 622.5081 | 399.6152 | 574.2857 | 487.1085 | 585.4197 | 297.1032 | 510.5796 |  | 541.2461 | 594.838 | 654.1352 | 376.0942 | 532.0893 | 610.6777 | 405.8269 | 546.3003 | 511.2457 | 619.7708 | 430.7769 | 574.1429 | 0.41177 | 17.4094 | 2.88 | 0.088262 | -40.0302 | 3.1156 | 2307.08 | -0.11 | 3.24 | -0.62027 | 1.2529 | -1.0739 | 3.9817 | 3.7891 | 5.621 | 24.9652 | 23.8457 | 37.2345 | 0.5082 | -2.379 | 9.2916 | 36.2266
42810.5062 | 5719 | 52.9644 | 40.0545 | 28.6675 | 22.2792 | 18.6084 | 19.2942 | 20.1294 | 87.794 | 51.6869 | 33.0097 | 22.8449 | 17.2111 | 16.1156 | 16.1187 | 144.7516 | 201.2395 | 307.9676 | 322.6915 | 234.5701 | 554.2919 |  |  |  | 115.0225 | 362.2317 | 581.5026 | 560.9133 | 411.8635 | 518.6826 | 192.4991 | 356.2831 | 414.5022 | 194.2058 | 391.2743 | 416.7764 | 235.8178 | 109.8501 |  | 503.5873 | 407.1019 | 377.5124 | 408.9433 | 686.4837 | 80.4396 | 178.7782 | 88.1833 | 186.2235 | 289.946 | 386.5752 | 490.0802 | 10.1615 | 86.8661 | 14.7548 | 186.557 | 9.7856 | 43.9446 | 50.8301 | 59.1056 | 18.0693 |  |  | 3.5401 | 0.10588 | 0.60311 | -0.19122 | 4.8976 | 4.6762 | 9.6917 | -5.8932 | 0.73249 | 6.0609 | 23.5574 | -0.00037291 | -0.00042877 | -0.00046819 | 714.7493 | 419.0365 | 108.252 | 88.7945 | 36.2077 | 18.7554 | 16.0732 | 65.3803 | 42.9475 | 26.6612 | 21.0384 | 18.1798 | 18.8187 | 20.8187 | 270.6524 | 213.02 | 172.5111 | 112.7919 | 84.4248 | 239.8556 | 137.9466 | 112.4379 | 196.237 | 225.1639 | 342.8262 | 423.6946 | 483.7396 |  |  |  | 611.941 | 564.2813 | 533.0927 | 561.6291 | 7.2189 | 5.3592 | 824.801 |  |  | 780.2576 |  |  | 121.1483 | 434.8489 | 478.1893 | 114.2889 | 317.4889 | 402.8727 | 768.1826 | 753.2317 | 782.5344 | 831.8851 | 724.2063 |  | 573.333 | 595.3571 | 544.0755 | 772.924 | 646.96 | 747.9366 |  | 773.7753 |  |  | 780.3173 | 774.6098 | 781.7328 | [6 empty] | 778.1013 |  |  | 755.7666 |  |  | 471.4713 | 600.0201 | 666.9742 | 296.8908 | 525.0011 | 608.331 | 392.9826 | 545.7393 | 647.8201 | 551.8314 | 621.4308 | 399.4168 | 574.4644 | 487.0645 | 585.0712 | 295.2537 | 510.4132 |  | 541.1947 | 594.5801 | 653.9047 | 376.6441 | 531.7013 | 611.0855 | 403.8235 | 545.9639 | 510.7487 | 619.696 | 431.3259 | 573.8704 | 0.46377 | 17.4137 | 2.8778 | 0.088176 | -40.0188 | 3.1156 | 2311 | 0.37 | 3.6897 | 0.48208 | 1.1505 | -0.64784 | 3.9613 | 3.8708 | 5.5725 | 24.92 | 23.8656 | 37.1399 | 0.50523 | -2.2211 | -1.0041 | 36.194
42810.5062 | 5720 | 52.9624 | 40.0505 | 28.6783 | 22.2728 | 18.6088 | 19.2911 | 20.1285 | 87.8037 | 51.6881 | 33.019 | 22.8463 | 17.2092 | 16.1168 | 16.1227 | 144.8016 | 201.3026 | 308.1984 | 322.7653 | 234.6407 | 554.1909 |  |  |  | 115.0367 | 362.4682 | 580.9162 | 560.2727 | 409.7375 | 516.3182 | 190.6209 | 359.5939 | 413.6766 | 197.3525 | 271.7477 | 408.1874 | 297.1311 | 15.8227 |  | 498.6624 | 405.5629 | 373.8442 | 410.561 | 683.7208 | 80.4418 | 178.7312 | 88.3967 | 185.6864 | 289.8726 | 386.6509 | 490.0333 | 10.19 | 86.913 | 14.1988 | 186.6646 | 9.7804 | 43.9483 | 50.8589 | 59.1056 | 18.0809 |  |  | 3.5079 | 0.025715 | 0.85544 | -0.34564 | 4.8766 | 4.9483 | 9.8139 | -6.0568 | 0.44137 | 6.1577 | 23.7072 | -0.00040905 | -0.00040412 | -0.00045341 | 717.6853 | 419.0012 | 108.2782 | 88.8286 | 36.2204 | 18.7582 | 16.0749 | 65.3995 | 42.9479 | 26.6639 | 21.0333 | 18.1808 | 18.816 | 20.8238 | 268.4007 | 214.7054 | 171.9717 | 112.3013 | 87.2729 | 239.8382 | 137.8806 | 112.4505 | 196.3087 | 225.2629 | 343.0387 | 423.7298 | 483.7198 |  |  |  | 611.6726 | 563.6273 | 532.5893 | 560.343 | 9.6481 | 5.2805 | 826.2115 |  |  | 785.3252 |  |  | 121.1911 | 435.0712 | 477.3395 | 114.2983 | 317.5907 | 402.0647 | 767.9535 | 753.2989 | 780.9235 | 831.6331 | 724.1427 |  | 573.1544 | 591.9716 | 543.9251 | 772.8376 | 646.392 | 747.4094 |  | 773.3082 |  |  | 780.1909 | 774.7055 | 781.7542 | [6 empty] | 778.0748 |  |  | 755.8338 |  |  | 471.6235 | 600.0473 | 665.8678 | 297.7549 | 525.2927 | 608.2316 | 393.5519 | 545.4344 | 647.4841 | 551.6402 | 620.3052 | 398.7034 | 575.03 | 487.0608 | 584.3729 | 295.3652 | 510.5979 |  | 541.1123 | 594.9948 | 653.6822 | 377.5577 | 530.7506 | 611.151 | 402.7911 | 545.9414 | 509.9037 | 619.6293 | 431.6057 | 573.6262 | 0.45683 | 17.4152 | 2.875 | 0.087068 | -40.0614 | 3.1156 | 2314.1 | 0.71 | 3.6674 | 0.23756 | 1.3702 | -0.87095 | 3.9531 | 3.982 | 5.6078 | 24.8923 | 23.9369 | 37.0263 | 0.75295 | -2.1695 | 2.8462 | 36.1801
42810.5062 | 5721 | 52.9759 | 40.0602 | 28.667 | 22.2778 | 18.6189 | 19.2929 | 20.1309 | 87.8177 | 51.7015 | 33.0263 | 22.8485 | 17.2118 | 16.1267 | 16.116 | 144.8441 | 201.3681 | 308.3538 | 322.8219 | 234.7288 | 554.075 |  |  |  | 115.0483 | 362.692 | 580.6593 | 560.0472 | 407.4037 | 514.3472 | 190.333 | 362.3236 | 412.0878 | 197.3737 | 263.7929 | 183.6904 | 256.2912 | 17.3682 |  | 508.9701 | 405.707 | 371.3933 | 407.5436 | 1194.566 | 80.469 | 178.6471 | 88.6718 | 185.149 | 289.6462 | 385.706 | 489.2535 | 10.1586 | 86.909 | 13.9731 | 186.7482 | 9.7699 | 43.943 | 50.8848 | 59.1152 | 18.0874 |  |  | 3.1833 | -0.10045 | 0.76673 | -0.49349 | 5.2144 | 5.0915 | 10.061 | -5.903 | 0.85937 | 6.1149 | 23.4278 | -0.00040577 | -0.00036306 | -0.00045669 | 704.334 | 418.9898 | 108.2899 | 88.8457 | 36.2267 | 18.7659 | 16.0723 | 65.4102 | 42.9589 | 26.6646 | 21.0363 | 18.1747 | 18.8139 | 20.817 | 268.4506 | 218.8675 | 172.8242 | 113.9521 | 90.5346 | 239.908 | 137.8469 | 112.4633 | 196.3744 | 225.3521 | 343.2467 | 423.7531 | 483.686 |  |  |  | 611.3542 | 563.4118 | 534.0521 | 560.0831 | 9.2708 | 6.9975 | 828.3792 |  |  | 789.7413 |  |  | 121.2445 | 435.2974 | 474.7756 | 114.3196 | 317.6873 | 399.9409 | 767.3713 | 753.1309 | 779.1232 | 831.4104 | 723.8973 |  | 572.9826 | 593.0878 | 543.7544 | 772.6776 | 646.045 | 746.9036 |  | 772.8818 |  |  | 780.3218 | 774.0365 | 781.0965 | [6 empty] | 778.0657 |  |  | 755.8544 |  |  | 470.3628 | 599.9093 | 665.6513 | 298.4634 | 525.2222 | 607.9763 | 394.1106 | 545.4631 | 646.9439 | 551.4969 | 619.973 | 398.4776 | 575.2448 | 487.2497 | 583.6401 | 296.5504 | 510.3081 |  | 539.7347 | 595.3842 | 653.4662 | 378.253 | 530.4131 | 610.6599 | 402.8287 | 545.9331 | 509.5419 | 619.3056 | 431.5554 | 573.4635 | 0.41369 | 17.4209 | 2.8713 | 0.086113 | -39.9801 | 3.1156 | 2296.88 | -0.13 | 3.4892 | -0.46947 | 1.2971 | -1.0406 | 4.0847 | 4.0363 | 5.6739 | 24.8707 | 23.88 | 36.9599 | 0.7573 | -2.2685 | 0.25361 | 36.1285
42810.5063 | 5722 | 52.9745 | 40.0653 | 28.6758 | 22.2838 | 18.609 | 19.2978 | 20.1278 | 87.8292 | 51.7148 | 33.0322 | 22.8607 | 17.199 | 16.1242 | 16.1124 | 144.892 | 201.4189 | 308.4989 | 322.8881 | 234.7385 | 553.8918 |  |  |  | 115.0543 | 362.9104 | 580.517 | 559.5794 | 405.8736 | 512.8917 | 186.3903 | 360.9948 | 408.2751 | 194.8747 | 395.1095 | 386.8501 | 124.936 | 33.2444 | 1366.3348 | 463.9667 | 406.0674 | 370.8204 | 406.9917 |  | 80.5195 | 178.6466 | 88.9223 | 184.483 | 288.9523 | 385.1103 | 489.2068 | 10.063 | 86.926 | 13.9014 | 186.7749 | 9.7746 | 43.9381 | 50.9077 | 59.1286 | 18.0888 |  |  | 1.6233 | -0.2759 | 0.49074 | -0.19648 | 5.3327 | 4.7663 | 9.6378 | -5.696 | 0.74455 | 6.0651 | 23.2844 | -0.00039098 | -0.00041891 | -0.00045834 | 693.6042 | 419.005 | 108.3118 | 88.8687 | 36.2382 | 18.7716 | 16.0733 | 65.4267 | 42.9709 | 26.6719 | 21.041 | 18.1822 | 18.8199 | 20.8164 | 268.0852 | 222.9463 | 180.0961 | 119.1561 | 94.9115 | 240.0054 | 137.9478 | 112.477 | 196.4427 | 225.4526 | 343.4621 | 423.801 | 483.6539 |  |  |  | 611.0679 | 564.0857 | 535.3506 | 560.5991 | 7.7329 | 6.6856 | 830.6941 |  |  | 793.3467 |  |  | 121.3012 | 435.5395 | 473.6989 | 114.3178 | 317.7789 | 399.4739 | 766.7861 | 752.821 | 776.4777 | 831.1507 | 723.6502 |  | 572.7906 | 595.9071 | 543.6077 | 772.4204 | 645.6252 | 746.417 |  | 772.4791 |  |  | 780.4273 | 773.2652 | 780.2747 | [6 empty] | 778.0187 |  |  | 755.8647 |  |  | 469.7025 | 599.4233 | 665.5849 | 298.5188 | 525.2643 | 607.7639 | 393.2297 | 545.7713 | 646.7289 | 551.1445 | 619.5707 | 398.7324 | 574.8417 | 486.8317 | 583.106 | 296.4162 | 509.3214 |  | 539.0733 | 595.5302 | 653.2566 | 377.9368 | 530.0125 | 610.195 | 401.7059 | 545.8626 | 508.775 | 619.0707 | 431.2843 | 573.0583 | 0.74265 | 17.4211 | 2.8693 | 0.086431 | -39.9293 | 3.1156 | 2304.77 | 0.56 | 2.4894 | -0.77806 | 1.0377 | -0.65659 | 4.1289 | 3.9035 | 5.5508 | 24.8458 | 23.7795 | 36.8815 | 0.81171 | -3.0637 | -6.4109 | 36.0613
42810.5063 | 5723 | 52.9722 | 40.0642 | 28.6703 | 22.2742 | 18.6131 | 19.2883 | 20.117 | 87.8364 | 51.7204 | 33.028 | 22.8519 | 17.2042 | 16.1157 | 16.1169 | 144.9509 | 201.4645 | 308.691 | 322.9539 | 234.3878 | 553.8492 |  |  |  | 115.0686 | 363.1284 | 580.4279 | 559.3645 | 403.4499 | 511.6892 | 188.7675 | 360.6378 | 410.7499 | 196.7375 | 373.5362 | 406.8824 | 94.0383 | 42.8268 | 1259.486 | 464.0889 | 406.2019 | 374.4694 | 404.3045 | 946.4989 | 80.399 | 178.5484 | 89.2082 | 183.7195 | 288.1576 | 385.4283 | 489.7335 | 9.8757 | 86.9298 | 14.0642 | 186.7494 | 9.7844 | 43.9227 | 50.9253 | 59.1368 | 18.0829 |  |  | 2.5012 | -0.045253 | 0.98884 | -0.18991 | 5.4457 | 4.9522 | 9.7791 | -5.9983 | 0.46511 | 7.0327 | 23.1659 | -0.00039427 | -0.00037127 | -0.00047805 | 694.2176 | 419.0117 | 108.3276 | 88.8836 | 36.2477 | 18.7725 | 16.0733 | 65.4373 | 42.9787 | 26.6769 | 21.0361 | 18.1791 | 18.8131 | 20.8111 | 265.4511 | 220.5238 | 185.9771 | 118.2412 | 93.6093 | 239.9092 | 138.0276 | 112.4858 | 196.5176 | 225.5595 | 343.6945 | 423.8304 | 483.6241 |  |  |  | 610.8326 | 564.0793 | 535.8882 | 560.3538 | 7.3404 | 6.1195 | 832.7877 |  |  | 793.8798 |  |  | 121.3535 | 435.8095 | 472.275 | 114.3547 | 317.8574 | 398.9509 | 766.0324 | 752.8638 | 774.9593 | 830.6764 | 723.2396 |  | 572.4955 | 597.926 | 543.4122 | 772.3922 | 645.1391 | 745.8776 |  | 771.9477 |  |  | 780.9499 | 772.5039 | 779.4332 | [6 empty] | 777.9401 |  |  | 755.892 |  |  | 469.594 | 599.2672 | 666.2927 | 298.0184 | 525.5796 | 607.54 | 391.6971 | 545.8159 | 646.6866 | 550.9535 | 619.7318 | 398.9931 | 574.7392 | 486.2917 | 582.8011 | 295.6682 | 509.0367 |  | 538.8568 | 595.3582 | 653.0274 | 376.968 | 528.9608 | 609.9498 | 401.0265 | 545.7215 | 508.5133 | 619.0165 | 431.5272 | 572.717 | 0.47783 | 17.4261 | 2.8689 | 0.08895 | -39.9249 | 3.1156 | 2321.69 | 1.03 | 3.0877 | -0.31508 | 1.4728 | -0.64545 | 4.1735 | 3.9799 | 5.5927 | 24.8086 | 23.6938 | 36.7834 | 1.0907 | -3.707 | -7.5878 | 36.0247
42810.5063 | 5724 | 52.9856 | 40.0718 | 28.6851 | 22.2859 | 18.621 | 19.2961 | 20.1219 | 87.8526 | 51.7405 | 33.0464 | 22.8663 | 17.2104 | 16.1179 | 16.1157 | 145.017 | 201.5161 | 308.8808 | 323.0154 | 234.0633 | 553.7387 |  |  |  | 115.0813 | 363.3424 | 580.2583 | 559.1262 | 404.8797 | 511.1203 | 190.1223 | 359.6911 | 408.7019 | 194.321 | 365.6021 | 418.4938 | 179.0117 | 16.5807 | 1144.4411 | 482.8098 | 405.4436 | 373.5627 | 393.311 | 870.1897 | 80.3809 | 178.6033 | 89.1541 | 182.9237 | 288.0934 | 385.4605 | 489.7484 | 9.9705 | 86.9024 | 14.1971 | 186.6323 | 9.7755 | 43.9009 | 50.9432 | 59.1297 | 18.0638 |  |  | 2.404 | -0.007141 | 0.84559 | -0.11499 | 5.2209 | 4.0973 | 9.9381 | -6.3939 | 0.53244 | 6.5848 | 23.3322 | -0.00039427 | -0.0003877 | -0.00048134 | 693.9811 | 419.0222 | 108.3516 | 88.9088 | 36.2571 | 18.7716 | 16.074 | 65.4432 | 42.9931 | 26.6715 | 21.0439 | 18.1772 | 18.813 | 20.804 | 265.2615 | 223.2999 | 187.8495 | 118.0256 | 90.6359 | 239.8113 | 138.0897 | 112.4988 | 196.5902 | 225.6626 | 343.9086 | 423.8695 | 483.6181 |  |  |  | 610.5905 | 562.8437 | 534.7234 | 558.2142 | 6.4693 | 7.0428 | 833.7789 |  |  | 790.7891 |  |  | 121.4021 | 436.0762 | 472.6885 | 114.3505 | 318.1446 | 397.7394 | 765.653 | 752.7861 | 775.1663 | 830.3027 | 722.8768 |  | 572.1939 | 595.636 | 543.4058 | 772.1904 | 644.7202 | 745.3766 |  | 771.5096 |  |  | 780.7536 | 771.6267 | 778.5162 | [6 empty] | 777.8628 |  |  | 755.8867 |  |  | 470.046 | 599.1816 | 664.8159 | 298.2253 | 526.0627 | 607.2945 | 390.5054 | 545.471 | 645.8297 | 551.3026 | 619.2902 | 398.4063 | 574.3225 | 485.5391 | 582.1042 | 297.2063 | 509.2523 |  | 539.6465 | 595.6678 | 652.7915 | 377.5808 | 529.1664 | 609.6868 | 401.419 | 545.4711 | 508.142 | 618.831 | 431.9839 | 572.7474 | 0.19837 | 17.4303 | 2.8675 | 0.089688 | -39.9406 | 3.1157 | 2344.96 | 0.95 | 3.026 | -0.12517 | 1.3621 | -0.50229 | 4.0865 | 3.6202 | 5.6381 | 24.7689 | 23.7565 | 36.7038 | 1.0979 | -3.9072 | -3.5827 | 36.0395
42810.5063 | 5725 | 53.0001 | 40.0837 | 28.6956 | 22.29 | 18.6225 | 19.3017 | 20.1259 | 87.8674 | 51.7573 | 33.058 | 22.8807 | 17.2138 | 16.1211 | 16.1177 | 145.0515 | 201.5897 | 309.0699 | 323.0926 | 233.9251 | 553.7818 |  |  |  | 115.0849 | 363.5527 | 579.8423 | 558.6501 | 404.8196 | 511.1604 | 192.1061 | 358.4837 | 406.6221 | 191.1299 | 415.9514 | 449.2885 | 414.9914 | 94.6942 | 1033.8951 | 497.0837 | 404.3053 | 371.8097 | 402.6351 | 915.9673 | 80.8403 | 178.5339 | 89.154 | 181.9871 | 287.5992 | 384.849 | 489.2374 | 10.5028 | 86.8258 | 14.5072 | 186.5123 | 9.7695 | 43.9032 | 50.9604 | 59.1125 | 18.0501 |  |  | 2.7062 | 0.21956 | 0.90998 | -0.28782 | 5.5955 | 4.6467 | 9.6312 | -6.8973 | 0.54198 | 6.2745 | 23.274 | -0.00042055 | -0.00037291 | -0.00046819 | 693.0305 | 418.9963 | 108.3719 | 88.9432 | 36.2632 | 18.7665 | 16.0718 | 65.4601 | 42.9966 | 26.6758 | 21.0401 | 18.1626 | 18.8088 | 20.8056 | 258.9148 | 218.2617 | 187.2191 | 123.4083 | 92.1344 | 239.6145 | 138.1604 | 112.523 | 196.6692 | 225.7696 | 344.1349 | 423.9198 | 483.5904 |  |  |  | 610.3838 | 562.978 | 535.2814 | 558.5437 | 10.4905 | 6.4319 | 834.1725 |  |  | 793.3302 |  |  | 121.455 | 436.3058 | 471.8338 | 114.3626 | 318.1148 | 396.8986 | 765.3641 | 752.3405 | 773.6727 | 830.1263 | 722.7644 |  | 572.009 | 594.566 | 543.3812 | 771.7905 | 644.2841 | 744.9116 |  | 771.0854 |  |  | 778.7004 | 771.726 | 778.526 | [6 empty] | 777.7569 |  |  | 755.9263 |  |  | 470.7578 | 599.5422 | 664.6378 | 298.4212 | 525.6446 | 606.7817 | 388.7358 | 545.0247 | 645.3604 | 551.8294 | 619.0765 | 398.4464 | 573.36 | 485.2713 | 581.2322 | 296.5321 | 509.185 |  | 540.4171 | 595.5368 | 652.5522 | 376.5695 | 529.2502 | 608.7338 | 401.6903 | 545.2143 | 506.9272 | 618.7788 | 432.0987 | 572.6478 | 0.46704 | 17.4334 | 2.865 | 0.089312 | -40.0115 | 3.1157 | 2359.16 | 0.38 | 3.2106 | 0.69401 | 1.4129 | -0.79459 | 4.2286 | 3.8535 | 5.5478 | 24.7416 | 23.7825 | 36.6264 | 1.7752 | -3.8282 | 13.0576 | 35.9922
42810.5063 | 5726 | 52.9957 | 40.0807 | 28.6853 | 22.2845 | 18.6152 | 19.2938 | 20.1215 | 87.8677 | 51.7561 | 33.0576 | 22.8726 | 17.2133 | 16.1165 | 16.1161 | 145.0894 | 201.6447 | 309.2643 | 323.1599 | 233.8334 | 553.6997 |  |  |  | 115.1045 | 363.7775 | 579.4182 | 557.2163 | 403.643 | 513.6572 | 192.1981 | 356.8843 | 411.051 | 191.6477 | 439.0678 | 447.6189 | 275.9072 | 212.8309 |  | 495.7593 | 402.4176 | 368.08 | 405.695 | 1328.528 | 81.1485 | 178.5936 | 89.2733 | 181.6654 | 287.6215 | 383.3495 | 488.4303 | 10.869 | 86.8393 | 14.7495 | 186.5116 | 9.762 | 43.9103 | 50.9938 | 59.1073 | 18.0515 |  |  | 2.906 | 0.053971 | 0.35406 | -0.83782 | 5.2656 | 4.2393 | 9.6411 | -5.9267 | 0.81967 | 5.9657 | 23.2446 | -0.00034006 | -0.00045505 | -0.00046162 | 692.16 | 418.9657 | 108.3959 | 88.9594 | 36.2741 | 18.7747 | 16.0682 | 65.4757 | 43.001 | 26.6888 | 21.0498 | 18.1725 | 18.8052 | 20.8076 | 268.9639 | 219.3593 | 189.0806 | 122.6575 | 92.5813 | 239.8056 | 138.2539 | 112.5431 | 196.737 | 225.8636 | 344.3562 | 423.9482 | 483.5304 |  |  |  | 610.1963 | 563.2887 | 534.9958 | 558.4793 | 9.1867 | 6.0723 | 835.9379 |  |  | 798.5668 |  |  | 121.5097 | 436.5509 | 470.4334 | 114.3781 | 318.1275 | 396.9485 | 764.7756 | 752.1771 | 772.6863 | 829.9311 | 722.4484 |  | 571.9042 | 594.5094 | 543.2552 | 771.734 | 643.6625 | 744.405 |  | 770.6307 |  |  | 779.0867 | 771.0734 | 777.8369 | [6 empty] | 777.6441 |  |  | 755.9842 |  |  | 469.4597 | 599.5315 | 664.9119 | 298.4357 | 525.3493 | 606.3024 | 387.448 | 544.9752 | 645.6465 | 551.4064 | 618.3236 | 398.2956 | 573.354 | 484.85 | 580.3579 | 296.0529 | 508.6284 |  | 540.4745 | 595.0403 | 652.3104 | 375.8278 | 529.3514 | 607.674 | 401.5893 | 545.0806 | 507.4835 | 618.7159 | 431.8204 | 572.575 | 0.37363 | 17.4356 | 2.8627 | 0.08819 | -39.9217 | 3.1157 | 2357.45 | 0.29 | 3.3323 | 0.34411 | 0.88136 | -1.3558 | 4.0974 | 3.6765 | 5.5443 | 24.7331 | 23.765 | 36.5019 | 0.68576 | -4.0232 | 1.5477 | 35.9595
42810.5063 | 5727 | 53.0058 | 40.0845 | 28.696 | 22.284 | 18.6085 | 19.2925 | 20.1235 | 87.8829 | 51.7655 | 33.0649 | 22.8713 | 17.2091 | 16.1152 | 16.1148 | 145.1421 | 201.7084 | 309.4676 | 323.2332 | 233.7231 | 553.3192 |  |  |  | 115.1223 | 364.0159 | 578.8626 | 556.1239 | 402.6904 | 513.6346 | 191.0414 | 360.9283 | 413.0951 | 194.849 | 393.3189 | 439.8344 | 177.86 | 119.7719 |  | 495.9615 | 399.7187 | 367.8566 | 403.7749 | 1131.3996 | 81.3264 | 178.7022 | 89.2475 | 181.4316 | 286.6985 | 382.0762 | 487.5289 | 11.0124 | 86.8194 | 15.0372 | 186.4683 | 9.7613 | 43.9105 | 51.0036 | 59.1077 | 18.0489 |  |  | 3.065 | 0.051343 | 0.20227 | -0.99881 | 5.2183 | 5.1737 | 10.4277 | -6.0621 | 0.1376 | 6.4002 | 23.0358 | -0.00040412 | -0.00039591 | -0.00046655 | 689.4618 | 418.945 | 108.4201 | 88.9875 | 36.2916 | 18.7771 | 16.0807 | 65.4942 | 43.0162 | 26.6933 | 21.0502 | 18.1835 | 18.8131 | 20.8085 | 272.9154 | 218.2099 | 185.8947 | 120.3365 | 92.392 | 239.7895 | 138.2657 | 112.556 | 196.8116 | 225.9689 | 344.5771 | 423.9856 | 483.4945 |  |  |  | 610.1863 | 563.6021 | 535.6244 | 559.5144 | 8.0226 | 4.8458 | 837.9397 |  |  | 794.7951 |  |  | 121.5465 | 436.7977 | 468.4808 | 114.3756 | 318.277 | 395.4141 | 764.0206 | 752.2206 | 771.3885 | 829.6138 | 722.0286 |  | 571.664 | 598.1569 | 543.0668 | 771.735 | 643.2928 | 743.9029 |  | 770.1931 |  |  | 778.4398 | 770.1419 | 776.7727 | [6 empty] | 777.5512 |  |  | 755.9528 |  |  | 468.7868 | 599.0841 | 665.3675 | 297.8636 | 525.9578 | 605.9644 | 387.8459 | 545.0002 | 645.2986 | 550.9692 | 618.3566 | 398.786 | 573.4503 | 485.3461 | 579.9482 | 296.0451 | 508.5152 |  | 539.8127 | 595.7553 | 652.0321 | 375.7258 | 529.658 | 607.5533 | 401.4774 | 545.1154 | 508.6651 | 618.1899 | 431.78 | 572.275 | 0.42371 | 17.4384 | 2.86 | 0.08777 | -39.9678 | 3.1157 | 2367.28 | -0.03 | 3.4222 | 0.33566 | 0.66624 | -1.4805 | 4.075 | 4.0575 | 5.7604 | 24.7052 | 23.6352 | 36.4271 | 0.24442 | -3.6677 | -3.9294 | 35.9289
42810.5063 | 5728 | 53.0204 | 40.0854 | 28.7019 | 22.3006 | 18.6112 | 19.2933 | 20.1291 | 87.9054 | 51.775 | 33.0859 | 22.8838 | 17.2065 | 16.1169 | 16.1176 | 145.197 | 201.7654 | 309.6471 | 323.3037 | 233.624 | 552.971 |  |  |  | 115.1257 | 364.2448 | 579.5013 | 556.9423 | 406.4391 | 516.9232 | 189.8089 | 362.3391 | 411.463 | 197.337 | 256.3296 | 421.6457 | 185.1049 | 25.7985 |  | 497.1181 | 400.0455 | 365.5562 | 402.8982 | 1052.9177 | 81.3956 | 178.6733 | 89.0397 | 180.4499 | 286.2081 | 382.5233 | 487.3173 | 11.2649 | 86.7646 | 15.1518 | 186.4292 | 9.7453 | 43.9324 | 51.0043 | 59.0983 | 18.0504 |  |  | 3.0368 | 0.11705 | 0.1819 | -0.88316 | 5.6211 | 4.4863 | 9.8382 | -5.9707 | 0.65737 | 5.6428 | 23.1731 | -0.0004107 | -0.00037784 | -0.00049776 | 701.691 | 418.9066 | 108.4416 | 89.0082 | 36.3081 | 18.7801 | 16.0844 | 65.5081 | 43.0269 | 26.6992 | 21.0505 | 18.1793 | 18.8154 | 20.8099 | 270.6806 | 212.139 | 177.2124 | 117.0053 | 90.8048 | 239.7578 | 138.173 | 112.5592 | 196.8867 | 226.0795 | 344.8145 | 424.0235 | 483.4668 |  |  |  | 610.1991 | 563.7808 | 534.7041 | 558.8882 | 10.624 | 5.4486 | 838.9132 |  |  | 792.6189 |  |  | 121.6134 | 437.059 | 471.4226 | 114.3881 | 318.3931 | 394.3978 | 763.2884 | 752.0634 | 771.0284 | 829.013 | 721.6418 |  | 571.3961 | 597.6548 | 543.0904 | 771.3379 | 642.98 | 743.5809 |  | 769.7871 |  |  | 778.1531 | 769.2745 | 775.812 | [6 empty] | 777.3962 |  |  | 755.9325 |  |  | 467.5123 | 598.7628 | 666.5255 | 297.8511 | 526.5852 | 605.5861 | 387.0255 | 545.2876 | 645.3673 | 550.1793 | 618.4995 | 399.359 | 573.3709 | 485.2329 | 579.4648 | 295.4352 | 508.7844 |  | 539.0005 | 596.0259 | 651.7508 | 375.5489 | 528.3908 | 607.3626 | 400.6929 | 545.2952 | 508.3875 | 617.6916 | 430.8634 | 571.7376 | 0.27078 | 17.4404 | 2.858 | 0.087336 | -39.9428 | 3.1157 | 2383.58 | -0.49 | 3.4135 | 0.50681 | 0.63178 | -1.3921 | 4.2308 | 3.7797 | 5.5972 | 24.6719 | 23.6527 | 36.3748 | 0.48823 | -2.7147 | -3.5494 | 35.9486
42810.5063 | 5729 | 53.0083 | 40.0826 | 28.6919 | 22.2984 | 18.6098 | 19.2877 | 20.1207 | 87.9153 | 51.7907 | 33.0813 | 22.8846 | 17.2186 | 16.118 | 16.1155 | 145.2577 | 201.8265 | 309.8369 | 323.3792 | 233.5989 | 552.892 |  |  |  | 115.1365 | 364.4841 | 578.9518 | 556.8972 | 403.8507 | 514.2879 | 190.0642 | 360.8948 | 410.4488 | 196.5065 | 282.2777 | 338.9656 | 89.0394 | 16.0267 | 1337.3975 | 461.5818 | 398.516 | 365.5112 | 402.1346 | 1173.1718 | 81.2447 | 178.5163 | 88.8706 | 179.8987 | 286.8341 | 382.654 | 487.5802 | 11.4666 | 86.6947 | 15.328 | 186.3831 | 9.7339 | 43.961 | 51.0034 | 59.0821 | 18.0528 |  |  | 2.7174 | -0.17799 | 0.38692 | -0.91339 | 5.4017 | 4.4936 | 9.5287 | -6.0062 | 0.56124 | 5.4741 | 23.1397 | -0.00044519 | -0.00042384 | -0.00046327 | 712.5769 | 418.8706 | 108.4561 | 89.0298 | 36.3114 | 18.7775 | 16.0718 | 65.513 | 43.0312 | 26.6907 | 21.0485 | 18.1705 | 18.8109 | 20.7977 | 275.9407 | 214.3415 | 176.1748 | 116.3907 | 90.2983 | 239.8873 | 138.1637 | 112.5833 | 196.9662 | 226.1862 | 345.026 | 424.0653 | 483.4404 |  |  |  | 610.0313 | 564.0676 | 535.0256 | 558.9748 | 9.9116 | 6.84 | 838.7816 |  |  | 790.5826 |  |  | 121.667 | 437.3084 | 469.348 | 114.4084 | 318.4636 | 393.8453 | 762.5847 | 751.8813 | 773.3289 | 828.6042 | 721.2794 |  | 571.0904 | 596.0014 | 543.0271 | 771.0047 | 642.6458 | 743.3454 |  | 769.299 |  |  | 777.497 | 768.3879 | 774.8346 | [6 empty] | 777.308 |  |  | 755.9927 |  |  | 466.7193 | 599.1038 | 667.2873 | 298.2769 | 526.5115 | 605.4309 | 386.7954 | 544.9316 | 645.1168 | 549.5252 | 617.8148 | 399.0542 | 572.2305 | 485.9842 | 580.2675 | 295.7791 | 509.1455 |  | 537.694 | 595.6713 | 651.4859 | 373.8235 | 527.9107 | 607.1946 | 399.4114 | 545.0524 | 508.5699 | 617.6697 | 430.666 | 571.3903 | 0.40156 | 17.4441 | 2.8572 | 0.090195 | -39.9714 | 3.1157 | 2397.13 | 0.54 | 3.2237 | -0.62485 | 0.92127 | -1.4155 | 4.1478 | 3.7831 | 5.509 | 24.6317 | 23.6891 | 36.3165 | -0.077859 | -2.6006 | -7.7214 | 35.9153
42810.5064 | 5730 | 53.0126 | 40.0921 | 28.6994 | 22.2947 | 18.6024 | 19.2843 | 20.1169 | 87.9234 | 51.812 | 33.0921 | 22.887 | 17.2091 | 16.1221 | 16.1143 | 145.3028 | 201.8854 | 310.0285 | 323.4388 | 233.5072 | 552.7548 |  |  |  | 115.1503 | 364.7032 | 578.4981 | 556.7427 | 406.1084 | 513.572 | 191.3599 | 359.7814 | 411.7104 | 197.763 | 294.2288 | 262.7585 | 182.6335 | 25.0941 | 940.5505 | 447.87 | 399.8876 | 368.7218 | 398.3051 | 1196.397 | 81.1267 | 178.5118 | 88.7952 | 180.7497 | 287.9192 | 382.0654 | 487.533 | 11.3039 | 86.6104 | 14.9611 | 186.2454 | 9.7275 | 43.998 | 51.0153 | 59.0827 | 18.0704 |  |  | 2.8311 | -0.041969 | 0.15299 | -1.2564 | 5.311 | 3.9337 | 8.9156 | -6.5115 | 0.66516 | 6.0733 | 22.9944 | -0.00035648 | -0.00042384 | -0.00049284 | 702.0868 | 418.8383 | 108.4868 | 89.0661 | 36.3255 | 18.7831 | 16.0749 | 65.5322 | 43.0441 | 26.7051 | 21.0593 | 18.1794 | 18.8214 | 20.7937 | 283.4215 | 217.5507 | 183.4199 | 114.6036 | 89.9919 | 240.1109 | 138.2925 | 112.5875 | 197.0293 | 226.2778 | 345.2235 | 424.0925 | 483.391 |  |  |  | 609.7111 | 563.7669 | 534.4787 | 558.834 | 8.6073 | 4.7404 | 838.7197 |  |  | 793.4279 |  |  | 121.7244 | 437.5692 | 466.1002 | 114.3947 | 318.5763 | 394.1962 | 762.1135 | 751.8102 | 774.7831 | 828.2659 | 721.0065 |  | 570.6962 | 597.0199 | 542.894 | 770.7574 | 642.3641 | 743.003 |  | 768.7453 |  |  | 775.6293 | 767.6738 | 774.0376 | [6 empty] | 777.195 |  |  | 755.962 |  |  | 466.9639 | 599.4357 | 667.8639 | 298.4021 | 526.4426 | 605.1898 | 387.4524 | 544.303 | 644.8378 | 550.0557 | 617.8197 | 397.8181 | 571.3947 | 486.0946 | 580.8315 | 295.3907 | 508.666 |  | 535.8936 | 595.7689 | 651.2287 | 373.3558 | 528.2327 | 606.6232 | 399.1195 | 544.4042 | 509.0225 | 617.6695 | 430.4326 | 571.592 | 0.49497 | 17.4468 | 2.855 | 0.090926 | -39.9597 | 3.1157 | 2398.29 | 0.49 | 3.2889 | -0.30342 | 0.5793 | -1.6601 | 4.111 | 3.538 | 5.3264 | 24.5746 | 23.6407 | 36.2665 | -0.87737 | -3.3893 | -3.544 | 35.8604
42810.5064 | 5731 | 53.0198 | 40.0979 | 28.6856 | 22.2958 | 18.5985 | 19.2851 | 20.1138 | 87.9238 | 51.8077 | 33.0929 | 22.8827 | 17.2113 | 16.109 | 16.1059 | 145.3563 | 201.9365 | 310.2201 | 323.4954 | 233.444 | 552.6103 |  |  |  | 115.1541 | 364.9106 | 578.7024 | 556.6168 | 408.6677 | 515.2972 | 191.2504 | 362.9064 | 410.2089 | 196.4256 | 348.5689 | 344.8426 | 116.9211 | 29.1641 | 841.8031 | 448.7812 | 400.1585 | 369.0784 | 381.3798 | 737.2499 | 80.8634 | 178.1615 | 88.7242 | 181.8304 | 288.7576 | 381.4134 | 487.4248 | 10.9678 | 86.5076 | 14.5737 | 186.1552 | 9.7222 | 44.0413 | 51.0102 | 59.0732 | 18.0769 |  |  | 3.6157 | -0.096509 | 0.42963 | -0.93113 | 5.2144 | 5.0074 | 9.7108 | -6.6311 | 0.79593 | 6.1784 | 22.6928 | -0.0004222 | -0.00039591 | -0.00048462 | 686.3876 | 418.7942 | 108.4996 | 89.0853 | 36.3342 | 18.7865 | 16.0657 | 65.546 | 43.0474 | 26.7115 | 21.0549 | 18.1801 | 18.8147 | 20.8006 | 283.5363 | 205.7699 | 171.9078 | 111.5508 | 88.3889 | 240.159 | 138.1765 | 112.6069 | 197.1024 | 226.3766 | 345.4311 | 424.1306 | 483.3591 |  |  |  | 609.3623 | 562.9837 | 532.0335 | 557.9059 | 5.7758 | 3.1686 | 839.0091 |  |  | 792.6793 |  |  | 121.7828 | 437.8653 | 468.7092 | 114.4229 | 318.6875 | 394.9725 | 761.8845 | 751.7743 | 775.6407 | 827.7893 | 720.8701 |  | 570.4828 | 599.393 | 542.6253 | 770.6368 | 641.861 | 742.6472 |  | 768.2871 |  |  | 774.7535 | 767.3946 | 773.6763 | [6 empty] | 777.0733 |  |  | 755.9781 |  |  | 467.3454 | 599.3997 | 669.9541 | 298.5499 | 525.605 | 604.7893 | 388.5208 | 543.3254 | 644.8128 | 550.2912 | 618.2298 | 396.2701 | 571.366 | 486.0173 | 581.0806 | 295.6243 | 507.9473 |  | 536.8324 | 596.3052 | 651.0119 | 372.5875 | 528.4346 | 605.8232 | 400.0099 | 544.1466 | 508.9872 | 617.1523 | 430.0373 | 571.3662 | 0.010196 | 17.449 | 2.8527 | 0.091215 | -39.931 | 3.1157 | 2400.34 | 0.18 | 3.7209 | -0.45993 | 0.97041 | -1.4286 | 4.0714 | 3.9898 | 5.5561 | 24.5434 | 23.5342 | 36.1684 | -0.88331 | -2.1249 | -6.0334 | 35.822
42810.5064 | 5732 | 53.0314 | 40.1017 | 28.7092 | 22.2973 | 18.6081 | 19.2844 | 20.1246 | 87.9377 | 51.8239 | 33.1108 | 22.8919 | 17.2137 | 16.1109 | 16.105 | 145.4054 | 201.9965 | 310.405 | 323.5628 | 233.5384 | 552.5126 |  |  |  | 115.169 | 365.1009 | 578.6138 | 555.9292 | 408.6787 | 516.6528 | 192.6587 | 359.9804 | 408.8445 | 194.0863 | 412.656 | 437.6412 | 265.3249 | 50.3273 | 1006.0298 | 464.011 | 400.3286 | 368.8235 | 385.3142 | 543.0178 | 80.7459 | 177.8266 | 88.6672 | 183.4619 | 288.5556 | 380.9157 | 487.9723 | 10.5742 | 86.4052 | 14.3737 | 186.0697 | 9.7235 | 44.0564 | 51.0156 | 59.0892 | 18.0959 |  |  | 3.3371 | -0.024881 | 0.4086 | -0.94033 | 4.6006 | 4.2531 | 9.2048 | -6.2539 | 0.71069 | 6.0899 | 22.8832 | -0.00037948 | -0.00040905 | -0.00048791 | 660.1211 | 418.7754 | 108.5299 | 89.1093 | 36.3466 | 18.7926 | 16.0724 | 65.5617 | 43.0671 | 26.7087 | 21.0644 | 18.1829 | 18.8133 | 20.7972 | 271.7062 | 196.6385 | 161.9032 | 108.6292 | 87.057 | 239.915 | 137.9944 | 112.6246 | 197.166 | 226.4749 | 345.6449 | 424.1648 | 483.3044 |  |  |  | 609.0093 | 561.8234 | 527.9685 | 556.6679 | 8.2163 | 4.1259 | 839.179 |  |  | 794.2069 |  |  | 121.8402 | 438.1674 | 469.6809 | 114.4285 | 319.2005 | 395.3568 | 761.4441 | 751.7162 | 775.6723 | 827.283 | 720.6909 |  | 570.2429 | 604.6345 | 542.2597 | 770.4263 | 641.274 | 742.3325 |  | 767.8545 |  |  | 775.4739 | 767.1433 | 773.421 | [6 empty] | 776.957 |  |  | 755.9853 |  |  | 466.6201 | 599.5456 | 669.7468 | 298.4135 | 525.1514 | 604.3949 | 388.2992 | 542.5453 | 644.3138 | 549.2565 | 617.944 | 396.3953 | 571.1881 | 485.3846 | 580.8857 | 295.6822 | 507.7597 |  | 537.7324 | 596.1936 | 650.7708 | 372.1037 | 527.4891 | 605.0526 | 400.6636 | 544.202 | 508.4258 | 616.3111 | 429.2549 | 570.6476 | 0.58819 | 17.4514 | 2.85 | 0.09212 | -39.8852 | 3.1157 | 2353.45 | 0.86 | 3.5777 | -0.23344 | 0.94601 | -1.4351 | 3.8228 | 3.6756 | 5.4073 | 24.5091 | 23.3335 | 36.0561 | 0.39656 | -1.0364 | 1.434 | 35.7916
42810.5064 | 5733 | 53.0376 | 40.1022 | 28.7153 | 22.294 | 18.6095 | 19.2831 | 20.1187 | 87.9505 | 51.8369 | 33.1213 | 22.8896 | 17.2119 | 16.1135 | 16.1011 | 145.4541 | 202.0668 | 310.5966 | 323.6415 | 233.8309 | 552.4458 |  |  |  | 115.1918 | 365.3008 | 578.5663 | 555.387 | 407.8701 | 518.4174 | 193.1489 | 354.8289 | 409.7834 | 194.2669 | 423.9584 | 433.5192 | 377.3195 | 58.0651 | 1014.7693 | 476.3386 | 399.8631 | 369.5907 | 395.6882 | 632.5159 | 80.578 | 177.2925 | 88.4926 | 184.7314 | 287.7878 | 380.1423 | 488.5179 | 10.3583 | 86.4032 | 14.3993 | 185.9977 | 9.7232 | 44.0664 | 51.0198 | 59.0898 | 18.1033 |  |  | 4.0901 | -0.028825 | 0.38561 | -0.7616 | 5.7315 | 4.6828 | 9.6937 | -6.135 | 0.43495 | 6.3366 | 22.9134 | -0.00040084 | -0.00042548 | -0.00049119 | 665.2294 | 418.7308 | 108.5392 | 89.1277 | 36.3552 | 18.7939 | 16.0646 | 65.5801 | 43.0662 | 26.717 | 21.0573 | 18.1817 | 18.8114 | 20.791 | 276.5491 | 203.9628 | 160.2912 | 107.9999 | 88.5515 | 240.0599 | 137.8559 | 112.6433 | 197.2366 | 226.5744 | 345.8765 | 424.1979 | 483.2505 |  |  |  | 608.5397 | 561.904 | 530.6389 | 557.542 | 8.4205 | 4.5661 | 839.2463 |  |  | 795.5495 |  |  | 121.8923 | 438.4586 | 471.1156 | 114.4588 | 318.9828 | 395.851 | 761.4806 | 751.847 | 778.6104 | 826.8499 | 720.5023 |  | 569.8221 | 605.6235 | 541.9424 | 770.2586 | 640.9185 | 742.0276 |  | 767.416 |  |  | 774.7156 | 767.0427 | 773.3303 | [6 empty] | 776.8618 |  |  | 756.006 |  |  | 465.2511 | 599.2185 | 669.245 | 298.7416 | 525.251 | 604.0169 | 388.5144 | 541.6497 | 643.404 | 548.1857 | 618.1638 | 396.557 | 570.4607 | 484.6192 | 580.4452 | 295.0871 | 507.8777 |  | 538.7081 | 595.4055 | 650.5293 | 371.8806 | 526.9208 | 604.3227 | 401.0271 | 544.2287 | 507.613 | 616.0383 | 429.1297 | 570.1044 | 0.35899 | 17.454 | 2.846 | 0.091092 | -39.877 | 3.1157 | 2324 | 0.96 | 3.9653 | -0.25111 | 0.91846 | -1.2908 | 4.2644 | 3.8546 | 5.5458 | 24.4454 | 23.2582 | 35.9892 | -0.12101 | -0.87483 | 9.6403 | 35.6812
42810.5064 | 5734 | 53.0489 | 40.1061 | 28.726 | 22.3032 | 18.6136 | 19.2862 | 20.1233 | 87.9671 | 51.8512 | 33.1218 | 22.8941 | 17.2069 | 16.1119 | 16.1038 | 145.5029 | 202.1261 | 310.7854 | 323.7141 | 234.1481 | 552.173 |  |  |  | 115.2037 | 365.4917 | 578.4508 | 555.6607 | 406.7434 | 517.5767 | 192.5952 | 349.9128 | 412.8379 | 196.5895 | 414.233 | 435.0114 | 479.7183 | 144.655 | 1304.0682 | 489.735 | 398.2892 | 367.2066 | 396.7643 | 958.7224 | 80.542 | 176.8463 | 88.1039 | 184.8232 | 286.7564 | 380.2448 | 488.8658 | 10.409 | 86.4174 | 14.057 | 185.9355 | 9.7226 | 44.0596 | 51.0351 | 59.0952 | 18.0969 |  |  | 1.9433 | -0.052481 | 0.75885 | -0.41793 | 5.3944 | 4.1085 | 9.4985 | -6.1389 | 0.58557 | 5.5018 | 23.0318 | -0.00042384 | -0.00039755 | -0.00050269 | 687.1164 | 418.6826 | 108.5695 | 89.1493 | 36.37 | 18.7944 | 16.0687 | 65.5935 | 43.0831 | 26.7203 | 21.071 | 18.1873 | 18.8076 | 20.7803 | 279.7313 | 207.7722 | 163.3148 | 108.1065 | 88.6685 | 240.2617 | 137.7318 | 112.6523 | 197.3012 | 226.6804 | 346.0881 | 424.2206 | 483.2129 |  |  |  | 608.0746 | 562.4028 | 533.8394 | 558.3562 | 9.8944 | 6.052 | 839.0679 |  |  | 792.408 |  |  | 121.9446 | 438.7654 | 469.6682 | 114.4512 | 319.0036 | 395.2758 | 761.4831 | 751.757 | 779.3287 | 826.5035 | 720.6014 |  | 569.5696 | 601.767 | 541.7552 | 770.0627 | 640.5198 | 741.7912 |  | 767.0447 |  |  | 774.7374 | 767.4989 | 773.7979 | [6 empty] | 776.7222 |  |  | 755.9919 |  |  | 463.6309 | 598.9079 | 667.7466 | 298.4963 | 525.4494 | 603.3435 | 388.3821 | 541.0544 | 643.1079 | 547.9189 | 617.4475 | 396.0185 | 569.4333 | 484.4234 | 580.299 | 295.0537 | 507.8078 |  | 538.873 | 594.3726 | 650.3028 | 371.6318 | 527.3571 | 603.6957 | 401.2813 | 544.0366 | 505.9672 | 615.7398 | 429.1927 | 569.6197 | 0.37171 | 17.4572 | 2.8399 | 0.091172 | -39.9966 | 3.1157 | 2274.59 | 0.72 | 2.7318 | -0.33867 | 1.2878 | -0.9557 | 4.1374 | 3.6107 | 5.4901 | 24.4013 | 23.3371 | 35.9146 | -0.44597 | -1.2265 | 20.5205 | 35.5735
42810.5064 | 5735 | 53.0536 | 40.1126 | 28.7292 | 22.3116 | 18.6158 | 19.2889 | 20.1178 | 87.9734 | 51.8579 | 33.1321 | 22.9024 | 17.2155 | 16.1156 | 16.112 | 145.5466 | 202.1829 | 311.0133 | 323.7838 | 234.196 | 551.9817 |  |  |  | 115.2051 | 365.6801 | 578.5244 | 556.462 | 408.2746 | 517.962 | 190.3365 | 359.3798 | 413.543 | 197.7458 | 347.7161 | 396.2863 | 230.1132 | 83.4974 |  | 512.8381 | 397.6385 | 368.7322 | 393.8368 | 921.4071 | 80.9017 | 177.057 | 88.1611 | 184.2657 | 286.2511 | 380.6304 | 489.0611 | 10.1854 | 86.4369 | 13.9629 | 185.9158 | 9.7254 | 44.0267 | 51.0485 | 59.0965 | 18.083 |  |  | 2.8212 | 0.15517 | 0.82062 | -0.56578 | 5.4516 | 4.6243 | 9.5807 | -6.1475 | 0.62916 | 6.0389 | 23.0115 | -0.00044355 | -0.00042055 | -0.00046655 | 684.8731 | 418.6143 | 108.5915 | 89.1784 | 36.3756 | 18.7996 | 16.0699 | 65.605 | 43.0964 | 26.7242 | 21.0619 | 18.1813 | 18.8078 | 20.7787 | 280.5627 | 213.674 | 172.7425 | 110.469 | 88.6911 | 240.4006 | 137.7485 | 112.6695 | 197.3818 | 226.7927 | 346.2921 | 424.258 | 483.1705 |  |  |  | 607.6884 | 562.3765 | 534.0397 | 558.7492 | 5.0375 | 5.965 | 839.2859 |  |  | 798.9203 |  |  | 121.9812 | 439.0385 | 469.5092 | 114.4563 | 319.1388 | 396.7462 | 761.3067 | 751.5577 | 778.2417 | 826.4038 | 720.4375 |  | 569.1696 | 600.21 | 541.6506 | 770.1846 | 640.0154 | 741.5327 |  | 766.6503 |  |  | 775.8151 | 767.3785 | 773.7037 | [6 empty] | 776.6152 |  |  | 756.012 |  |  | 463.1665 | 598.4195 | 664.3297 | 297.3064 | 525.8017 | 602.5755 | 389.2033 | 540.4095 | 643.2034 | 546.6172 | 615.6196 | 396.3465 | 568.893 | 484.2882 | 580.1091 | 294.4012 | 507.8183 |  | 537.1094 | 593.2048 | 650.0492 | 371.8022 | 527.4997 | 603.1943 | 401.1024 | 543.7499 | 504.7037 | 614.825 | 428.5766 | 569.1378 | 0.33357 | 17.4601 | 2.8337 | 0.090397 | -39.9485 | 3.1158 | 2282.52 | -0.17 | 3.2923 | 0.58247 | 1.3395 | -1.1122 | 4.1605 | 3.8318 | 5.5154 | 24.3405 | 23.3646 | 35.81 | -0.51865 | -2.2719 | -0.9107 | 35.4919
42810.5064 | 5736 | 53.0707 | 40.1251 | 28.7306 | 22.3215 | 18.6308 | 19.3002 | 20.1197 | 87.9957 | 51.8772 | 33.1392 | 22.9201 | 17.2215 | 16.1199 | 16.1041 | 145.604 | 202.2427 | 311.1751 | 323.8311 | 234.1972 | 551.8393 |  |  |  | 115.2113 | 365.8711 | 578.0377 | 556.5443 | 407.216 | 515.9627 | 189.0077 | 363.3143 | 411.7705 | 196.1128 | 378.2901 | 425.6767 | 151.4326 | 19.0218 |  | 495.636 | 398.4685 | 366.6939 | 391.3851 | 1182.4779 | 81.1338 | 177.1093 | 88.1972 | 185.4228 | 286.6664 | 381.1549 | 489.4485 | 9.9284 | 86.4019 | 14.5401 | 185.8865 | 9.742 | 43.989 | 51.0632 | 59.1035 | 18.0663 |  |  | 3.2115 | -0.093221 | 0.61166 | -0.28519 | 5.2111 | 4.048 | 9.2304 | -5.9241 | 0.5735 | 5.9242 | 22.8007 | -0.00039098 | -0.00038113 | -0.00049448 | 692.2879 | 418.5277 | 108.6155 | 89.2093 | 36.3913 | 18.7966 | 16.0735 | 65.6171 | 43.1007 | 26.7309 | 21.0636 | 18.1769 | 18.8049 | 20.7768 | 270.9098 | 213.752 | 178.668 | 111.6996 | 90.9375 | 240.191 | 137.7855 | 112.684 | 197.4546 | 226.8863 | 346.4974 | 424.2916 | 483.1224 |  |  |  | 607.2906 | 561.7686 | 531.0764 | 558.041 | 9.3249 | 5.952 | 840.5144 |  |  | 805.1317 |  |  | 122.0251 | 439.2705 | 467.4191 | 114.4602 | 319.2664 | 398.269 | 761.1837 | 751.1795 | 776.686 | 826.1785 | 720.3429 |  | 568.7723 | 599.8119 | 541.5087 | 770.0765 | 639.7459 | 741.1998 |  | 766.1884 |  |  | 774.6993 | 767.1672 | 773.5463 | [6 empty] | 776.4888 |  |  | 755.9627 |  |  | 463.5256 | 597.617 | 662.2361 | 296.4601 | 526.448 | 602.2153 | 389.6248 | 540.0797 | 642.8038 | 545.8175 | 614.0882 | 396.9878 | 569.1097 | 482.8192 | 580.1193 | 294.0265 | 508.0329 |  | 535.9657 | 592.1596 | 649.7754 | 371.6148 | 527.0096 | 602.0731 | 401.0594 | 543.567 | 504.5244 | 613.7764 | 427.9126 | 568.778 | 0.55776 | 17.4629 | 2.8272 | 0.091881 | -39.9451 | 3.1158 | 2279.85 | 0.53 | 3.5083 | -0.4515 | 1.1565 | -0.78971 | 4.0693 | 3.5866 | 5.4159 | 24.2783 | 23.3543 | 35.759 | 0.52418 | -2.9256 | -4.8227 | 35.4389
42810.5064 | 5737 | 53.0695 | 40.1302 | 28.7323 | 22.3117 | 18.6234 | 19.3001 | 20.1149 | 88.0062 | 51.8809 | 33.1503 | 22.9171 | 17.2187 | 16.1133 | 16.1049 | 145.6676 | 202.3083 | 311.3365 | 323.8946 | 234.1434 | 551.5628 |  |  |  | 115.2401 | 366.0789 | 577.9648 | 555.7751 | 407.0101 | 516.1733 | 187.4991 | 362.4645 | 410.4882 | 194.8508 | 393.6679 | 440.8363 | 359.0319 | 17.4376 | 1246.3816 | 462.3147 | 401.3086 | 369.1255 | 392.6603 |  | 81.2038 | 177.042 | 87.9702 | 185.4767 | 286.7997 | 381.5942 | 489.7931 | 9.7178 | 86.349 | 14.86 | 185.7963 | 9.7511 | 43.9791 | 51.0855 | 59.1334 | 18.0573 |  |  | 2.5117 | 0.000747 | 0.40138 | -0.94362 | 5.5646 | 4.5566 | 9.9591 | -6.112 | 0.65154 | 6.3761 | 22.9756 | -0.00042877 | -0.00037127 | -0.00049448 | 690.8633 | 418.4405 | 108.6414 | 89.2338 | 36.4073 | 18.7988 | 16.0785 | 65.6325 | 43.1119 | 26.7286 | 21.0727 | 18.177 | 18.8071 | 20.7797 | 270.0581 | 214.6759 | 185.9078 | 115.8375 | 92.2628 | 240.0516 | 137.8869 | 112.7035 | 197.5266 | 226.9862 | 346.7204 | 424.3166 | 483.0684 |  |  |  | 606.827 | 562.2961 | 532.1712 | 557.6512 | 6.6636 | 5.0312 | 841.8041 |  |  | 809.2626 |  |  | 122.0891 | 439.4979 | 467.7756 | 114.4887 | 319.3618 | 398.0322 | 761.4084 | 750.9621 | 776.2572 | 825.9556 | 720.2672 |  | 568.4304 | 595.8115 | 541.3706 | 769.8428 | 639.3876 | 740.9147 |  | 765.7674 |  |  | 773.1858 | 767.1847 | 773.651 | [6 empty] | 776.314 |  |  | 755.9089 |  |  | 463.6154 | 596.3208 | 660.2653 | 297.2333 | 526.8547 | 602.0613 | 388.727 | 539.7687 | 642.6487 | 545.0187 | 613.2992 | 396.7083 | 568.8511 | 482.1335 | 580.7534 | 295.6812 | 508.3034 |  | 535.8254 | 590.9421 | 649.4851 | 370.6916 | 525.7586 | 601.6003 | 401.6997 | 543.5606 | 504.1062 | 613.2778 | 427.6992 | 568.1779 | 0.44855 | 17.4671 | 2.8193 | 0.093386 | -40.0165 | 3.1157 | 2285.68 | 0.4 | 3.103 | 0.040413 | 0.93679 | -1.4364 | 4.2065 | 3.8065 | 5.6275 | 24.2247 | 23.4447 | 35.6938 | 0.59905 | -3.7172 | 8.1222 | 35.3652
42810.5064 | 5738 | 53.0756 | 40.1259 | 28.7303 | 22.3212 | 18.6209 | 19.2946 | 20.1078 | 88.009 | 51.8946 | 33.1624 | 22.914 | 17.2124 | 16.1126 | 16.1058 | 145.7068 | 202.3641 | 311.522 | 323.9513 | 234.216 | 551.1839 |  |  |  | 115.2535 | 366.2814 | 577.8237 | 555.3244 | 407.7517 | 516.8729 | 187.3209 | 361.4401 | 409.3642 | 194.9817 | 398.2066 | 391.4532 | 353.3925 | 35.207 | 964.2418 | 460.6577 | 401.4236 | 371.1936 | 387.3627 |  | 81.023 | 177.0605 | 87.8867 | 185.1627 | 287.6472 | 382.0113 | 489.2227 | 9.738 | 86.2986 | 14.6551 | 185.6969 | 9.7673 | 43.9605 | 51.1032 | 59.1569 | 18.0512 |  |  | 1.6509 | -0.13659 | 0.25747 | -1.2091 | 5.0159 | 3.6492 | 9.3145 | -5.8682 | 0.8689 | 5.7817 | 22.9166 | -0.00042877 | -0.0003992 | -0.00049448 | 686.2082 | 418.3447 | 108.6698 | 89.2632 | 36.4127 | 18.8025 | 16.0742 | 65.6384 | 43.1187 | 26.7341 | 21.0715 | 18.179 | 18.8095 | 20.7772 | 263.4261 | 206.2767 | 177.416 | 117.8545 | 93.704 | 239.7313 | 137.8744 | 112.7267 | 197.6024 | 227.0948 | 346.9335 | 424.3536 | 483.023 |  |  |  | 606.3799 | 562.2635 | 534.2431 | 558.0948 | 7.8085 | 5.0709 | 842.6524 |  |  | 807.8627 |  |  | 122.1389 | 439.7078 | 467.9768 | 114.4699 | 319.4668 | 396.3742 | 761.9482 | 750.829 | 776.7976 | 825.788 | 720.4662 |  | 568.1848 | 596.5444 | 541.2718 | 769.6635 | 639.1729 | 740.9025 |  | 765.4276 |  |  | 771.2862 | 767.902 | 774.4669 | [6 empty] | 776.1505 |  |  | 755.871 |  |  | 464.3046 | 595.5753 | 659.1213 | 298.2852 | 527.0136 | 601.8837 | 389.4422 | 540.0069 | 642.9792 | 545.1864 | 612.8788 | 396.5455 | 568.1624 | 482.2737 | 580.7668 | 296.5527 | 507.731 |  | 533.1308 | 591.2805 | 649.2098 | 370.5254 | 525.1723 | 602.0959 | 401.2713 | 543.279 | 505.0845 | 613.2239 | 427.4558 | 567.4474 | 0.34628 | 17.473 | 2.8101 | 0.094002 | -40.0399 | 3.1157 | 2268.21 | 0.81 | 2.5168 | -0.5465 | 0.7503 | -1.6259 | 3.995 | 3.4075 | 5.444 | 24.1791 | 23.4095 | 35.6558 | 1.2905 | -2.7752 | 7.7938 | 35.2714
42810.5065 | 5739 | 53.0842 | 40.1274 | 28.7373 | 22.3198 | 18.6215 | 19.2954 | 20.1089 | 88.0174 | 51.9043 | 33.1711 | 22.9182 | 17.2158 | 16.1074 | 16.1022 | 145.7774 | 202.4001 | 311.7229 | 324.0175 | 234.4673 | 550.7209 |  |  |  | 115.2534 | 366.4791 | 578.0125 | 555.6027 | 406.9408 | 516.4004 | 191.6168 | 360.649 | 407.404 | 193.5696 | 437.7644 | 433.0691 | 139.6284 | 82.4551 | 1273.2463 | 479.0255 | 398.3402 | 367.734 | 383.1639 | 1319.5572 | 80.9322 | 176.8618 | 87.8343 | 185.4093 | 288.4635 | 382.3146 | 489.5494 | 10.3404 | 86.2485 | 14.4119 | 185.6462 | 9.7621 | 43.9602 | 51.127 | 59.179 | 18.0453 |  |  | 1.8934 | 0.005343 | 0.06822 | -1.3169 | 5.0534 | 3.887 | 9.0523 | -6.5148 | 0.5554 | 6.1266 | 22.8498 | -0.00040905 | -0.00040412 | -0.00049776 | 679.7529 | 418.2327 | 108.6924 | 89.2938 | 36.419 | 18.8 | 16.0661 | 65.653 | 43.1237 | 26.7337 | 21.0657 | 18.173 | 18.8061 | 20.7755 | 257.1424 | 204.3825 | 175.6669 | 117.0931 | 90.7742 | 239.4466 | 137.8317 | 112.7418 | 197.6756 | 227.1953 | 347.1381 | 424.3802 | 482.9771 |  |  |  | 606.2778 | 561.4338 | 533.6319 | 557.1446 | 4.8533 | 5.3084 | 840.7244 |  |  | 804.8349 |  |  | 122.1933 | 439.8686 | 468.7396 | 114.4878 | 319.5393 | 394.3506 | 761.8733 | 750.7231 | 776.0402 | 825.5473 | 720.5966 |  | 567.8373 | 596.4135 | 541.1929 | 769.4347 | 638.9046 | 740.4877 |  | 765.1376 |  |  | 773.0016 | 768.0066 | 774.6576 | [6 empty] | 775.9953 |  |  | 755.8239 |  |  | 463.739 | 594.7604 | 656.6583 | 298.5349 | 526.4472 | 601.5779 | 389.2857 | 539.9631 | 642.7824 | 545.225 | 612.2144 | 396.2489 | 567.6345 | 482.0752 | 580.4139 | 295.163 | 506.7105 |  | 532.7161 | 591.447 | 648.9375 | 370.7007 | 524.8764 | 601.9531 | 400.4747 | 542.9866 | 505.9839 | 613.3452 | 426.4443 | 566.8527 | 0.16466 | 17.4784 | 2.8001 | 0.092532 | -40.0059 | 3.1157 | 2246.17 | 0.33 | 2.6945 | 0.10806 | 0.38613 | -1.6965 | 4.0108 | 3.5176 | 5.3681 | 24.1189 | 23.4013 | 35.6085 | 1.9484 | -2.5863 | -5.1188 | 35.2792
42810.5065 | 5740 | 53.087 | 40.1292 | 28.7445 | 22.3198 | 18.6223 | 19.2971 | 20.1103 | 88.0338 | 51.9177 | 33.1741 | 22.9262 | 17.218 | 16.1128 | 16.1055 | 145.818 | 202.464 | 311.9116 | 324.0747 | 234.6629 | 550.4949 |  |  |  | 115.2598 | 366.671 | 578.2075 | 555.6078 | 408.1944 | 517.316 | 192.4239 | 361.2023 | 405.2369 | 191.4591 | 439.8449 | 442.2759 | 259.1875 | 127.2471 |  | 476.839 | 395.054 | 363.5038 | 396.119 | 1191.702 | 80.7956 | 176.4864 | 87.6127 | 186.3223 | 289.3133 | 382.2183 | 489.2755 | 11.1651 | 86.2089 | 13.8542 | 185.6539 | 9.7654 | 43.9676 | 51.1372 | 59.1959 | 18.055 |  |  | 2.3599 | -0.3771 | 0.000536 | -1.0087 | 4.7307 | 4.0743 | 9.921 | -6.1771 | 0.59393 | 5.7473 | 22.8655 | -0.00040905 | -0.0003992 | -0.00050762 | 676.3853 | 418.1056 | 108.7203 | 89.3252 | 36.4382 | 18.8076 | 16.0719 | 65.6689 | 43.1466 | 26.7469 | 21.0815 | 18.1812 | 18.8123 | 20.7774 | 241.4816 | 196.0863 | 169.4906 | 113.6105 | 87.5599 | 238.7866 | 137.7601 | 112.7572 | 197.743 | 227.301 | 347.3462 | 424.4157 | 482.9409 |  |  |  | 606.2826 | 560.7099 | 532.718 | 556.5573 | 4.4575 | 4.5693 | 841.2908 |  |  | 805.8298 |  |  | 122.2303 | 440.0292 | 471.8359 | 114.4911 | 319.9913 | 393.0307 | 761.4877 | 751.316 | 776.295 | 825.2548 | 720.4685 |  | 567.5299 | 596.2125 | 541.0622 | 769.4008 | 638.5469 | 740.2231 |  | 764.7512 |  |  | 773.7262 | 767.5375 | 774.225 | [6 empty] | 775.8343 |  |  | 755.7219 |  |  | 462.7976 | 594.8475 | 654.9978 | 298.6893 | 525.9448 | 601.3923 | 390.1518 | 539.8253 | 641.7694 | 545.0767 | 611.8347 | 395.6238 | 567.6829 | 481.6239 | 579.811 | 295.5303 | 506.2773 |  | 533.773 | 590.7402 | 648.6519 | 370.1496 | 523.8383 | 600.8104 | 400.0841 | 542.631 | 506.7445 | 613.2378 | 426.1388 | 566.456 | 0.59146 | 17.4866 | 2.7909 | 0.092945 | -39.9618 | 3.1157 | 2240.47 | 1.08 | 3.0099 | -0.90745 | 0.034212 | -1.4841 | 3.8804 | 3.6011 | 5.6194 | 24.0725 | 23.3872 | 35.538 | 3.595 | -1.9091 | 0.7497 | 35.2964
42810.5065 | 5741 | 53.0848 | 40.1324 | 28.7419 | 22.3122 | 18.6116 | 19.2889 | 20.1105 | 88.0364 | 51.924 | 33.1772 | 22.923 | 17.2143 | 16.1108 | 16.1004 | 145.8681 | 202.5337 | 312.1169 | 324.1443 | 234.8361 | 550.0151 |  |  |  | 115.2797 | 366.8755 | 578.1033 | 555.6611 | 408.2757 | 517.161 | 189.636 | 308.9991 | 406.8959 | 194.2983 | 422.4094 | 449.4658 | 363.856 | 136.9151 |  | 491.7127 | 393.2862 | 362.1337 | 393.2087 |  | 80.6248 | 175.8853 | 87.3669 | 186.974 | 288.974 | 381.6179 | 487.8855 | 11.6623 | 86.1757 | 13.706 | 185.6505 | 9.7619 | 43.9782 | 51.1296 | 59.1992 | 18.0611 |  |  | 2.789 | 0.1992 | 0.42043 | -0.65646 | 5.0823 | 4.7709 | 10.31 | -5.6192 | 0.4727 | 6.3125 | 22.7471 | -0.00043041 | -0.00048955 | -0.00046984 | 656.6412 | 417.9794 | 108.7489 | 89.3467 | 36.4448 | 18.8141 | 16.0707 | 65.6837 | 43.1456 | 26.7521 | 21.0692 | 18.1825 | 18.8092 | 20.7764 | 227.4314 | 188.578 | 161.0979 | 108.9456 | 83.9689 | 238.0471 | 137.6309 | 112.7617 | 197.8141 | 227.3935 | 347.5551 | 424.4348 | 482.9 |  |  |  | 606.2016 | 559.9197 | 532.0243 | 556.1872 | 6.6802 | 5.2049 | 841.563 |  |  | 803.9311 |  |  | 122.2791 | 440.2167 | 471.9194 | 114.5424 | 319.6866 | 392.2836 | 761.2699 | 751.3213 | 776.141 | 825.0118 | 720.4158 |  | 567.202 | 597.741 | 540.7992 | 769.234 | 638.1449 | 739.7768 |  | 764.4204 |  |  | 774.9589 | 767.0337 | 773.6784 | [6 empty] | 775.6738 |  |  | 755.6258 |  |  | 461.7064 | 594.9946 | 654.4768 | 298.6717 | 525.8812 | 601.4007 | 388.4803 | 539.9459 | 641.6231 | 544.9314 | 611.8914 | 393.7551 | 568.1851 | 481.2688 | 579.2964 | 296.6718 | 505.8219 |  | 533.7772 | 589.02 | 648.355 | 369.9109 | 522.7599 | 600.1482 | 401.0125 | 542.4477 | 507.4172 | 612.054 | 426.8398 | 566.0879 | 0.50499 | 17.4953 | 2.7815 | 0.091867 | -39.9348 | 3.1157 | 2226.91 | 0.54 | 3.2718 | 0.65909 | 0.95754 | -1.1965 | 4.0201 | 3.895 | 5.7259 | 24.0207 | 23.3053 | 35.4624 | 5.0515 | -0.993 | 8.5206 | 35.2919
42810.5065 | 5742 | 53.0959 | 40.1353 | 28.7394 | 22.3239 | 18.6217 | 19.2854 | 20.108 | 88.0566 | 51.9353 | 33.1829 | 22.9272 | 17.2151 | 16.1032 | 16.1017 | 145.9211 | 202.6011 | 312.3222 | 324.211 | 234.6357 | 549.7807 |  |  |  | 115.2999 | 367.0745 | 577.6371 | 555.5022 | 403.9697 | 513.4748 | 190.2403 | 335.0121 | 408.2735 | 197.3585 | 371.962 | 389.0719 | 426.4393 | 51.4175 |  | 492.0767 | 391.5493 | 362.4442 | 394.918 |  | 80.5539 | 175.6314 | 87.003 | 186.6176 | 287.7853 | 380.7238 | 486.903 | 11.9755 | 86.1147 | 13.8389 | 185.556 | 9.7691 | 43.9888 | 51.1352 | 59.2147 | 18.0805 |  |  | 2.7489 | -0.026853 | 0.79565 | -0.4107 | 4.7735 | 3.6892 | 9.2882 | -6.156 | 1.2227 | 5.7051 | 22.8846 | -0.00039098 | -0.00038277 | -0.00047148 | 657.3004 | 417.8831 | 108.7696 | 89.3747 | 36.4528 | 18.812 | 16.0738 | 65.6972 | 43.1501 | 26.7567 | 21.0734 | 18.1787 | 18.8085 | 20.7699 | 225.1828 | 193.6988 | 164.2053 | 104.7518 | 82.2686 | 237.6033 | 137.6046 | 112.7902 | 197.8835 | 227.5101 | 347.7848 | 424.4669 | 482.851 |  |  |  | 606.0942 | 559.3199 | 528.2924 | 555.2913 | 9.7682 | 5.0698 | 843.0701 |  |  | 803.4547 |  |  | 122.3397 | 440.4144 | 469.6388 | 114.5245 | 319.8075 | 392.006 | 761.2461 | 751.6701 | 776.3406 | 824.7319 | 720.5 |  | 566.9376 | 599.4088 | 540.5688 | 769.0213 | 637.6924 | 739.4172 |  | 764.0693 |  |  | 774.6018 | 767.544 | 774.0568 | [6 empty] | 775.4826 |  |  | 755.5971 |  |  | 461.7069 | 594.6421 | 652.962 | 298.0697 | 525.4247 | 601.2017 | 387.72 | 539.4191 | 641.6694 | 544.893 | 611.5113 | 392.9888 | 567.9005 | 481.2958 | 579.0557 | 295.7678 | 505.0417 |  | 534.4627 | 587.3344 | 648.0712 | 369.0369 | 522.8431 | 600.8977 | 401.2599 | 542.5232 | 506.0566 | 611.8647 | 426.2276 | 566.4454 | 0.6791 | 17.5073 | 2.7729 | 0.090948 | -39.9298 | 3.1157 | 2230.14 | 0.17 | 3.2407 | -0.24193 | 1.3169 | -0.94612 | 3.8934 | 3.4228 | 5.431 | 23.9755 | 23.2244 | 35.3781 | 5.2386 | -1.3416 | 14.4573 | 35.2972
42810.5065 | 5743 | 53.1083 | 40.1566 | 28.759 | 22.3382 | 18.6178 | 19.3011 | 20.112 | 88.0717 | 51.9577 | 33.1943 | 22.9344 | 17.2247 | 16.112 | 16.1009 | 145.9692 | 202.6524 | 312.5202 | 324.2684 | 234.2946 | 549.6768 |  |  |  | 115.3245 | 367.2544 | 577.2828 | 555.3766 | 404.3169 | 511.7758 | 190.9014 | 361.1715 | 406.1609 | 196.8932 | 333.299 | 247.5398 | 78.2399 | 27.1806 |  | 494.2368 | 389.9169 | 360.0758 | 395.3745 |  | 80.5574 | 175.603 | 86.7132 | 185.8129 | 287.6319 | 380.3378 | 486.7515 | 11.919 | 86.0802 | 14.3844 | 185.4101 | 9.7704 | 44.0263 | 51.1432 | 59.2315 | 18.0909 |  |  | 2.6333 | 0.1026 | 0.53937 | -0.55461 | 5.4536 | 4.9713 | 9.9683 | -6.3952 | 0.27985 | 6.1833 | 22.8446 | -0.00039263 | -0.0003992 | -0.00046984 | 657.3375 | 417.7906 | 108.7982 | 89.4054 | 36.4672 | 18.8158 | 16.077 | 65.7174 | 43.1702 | 26.7703 | 21.0805 | 18.1785 | 18.8102 | 20.7735 | 234.7216 | 198.4296 | 165.5082 | 102.7753 | 85.174 | 237.3572 | 137.5853 | 112.7966 | 197.9538 | 227.6164 | 347.996 | 424.4868 | 482.821 |  |  |  | 605.934 | 559.3041 | 527.5869 | 555.8295 | 8.0167 | 6.306 | 843.7798 |  |  | 800.5874 |  |  | 122.3853 | 440.5848 | 468.4772 | 114.5246 | 319.9621 | 391.3879 | 760.9408 | 751.6818 | 777.016 | 824.3405 | 720.4087 |  | 566.7037 | 594.4773 | 540.4603 | 768.9382 | 637.1909 | 738.937 |  | 763.7488 |  |  | 775.5277 | 767.2089 | 773.7359 | [6 empty] | 775.3408 |  |  | 755.3494 |  |  | 460.5134 | 593.1307 | 651.1985 | 296.9997 | 524.6868 | 600.7478 | 388.2612 | 538.949 | 641.4674 | 545.9451 | 610.701 | 393.7877 | 567.0939 | 480.858 | 579.1257 | 295.176 | 504.688 |  | 532.2499 | 586.4576 | 647.7944 | 368.467 | 523.3612 | 601.2098 | 400.7698 | 542.5036 | 504.6677 | 611.8814 | 425.7915 | 566.3555 | 0.43083 | 17.5195 | 2.7643 | 0.090868 | -40.0561 | 3.1157 | 2235.14 | 0.48 | 3.1683 | 0.47287 | 1.0842 | -1.0994 | 4.1603 | 3.9721 | 5.6247 | 23.9401 | 23.3451 | 35.2806 | 4.144 | -1.4888 | -7.9448 | 35.2532
42810.5065 | 5744 | 53.1056 | 40.1493 | 28.7498 | 22.3205 | 18.6242 | 19.2806 | 20.1047 | 88.0738 | 51.9595 | 33.1969 | 22.9291 | 17.2056 | 16.106 | 16.0962 | 146.0262 | 202.7163 | 312.7202 | 324.3262 | 234.0119 | 549.3303 |  |  |  | 115.3185 | 367.4595 | 577.2101 | 555.4378 | 403.5731 | 512.6052 | 190.6444 | 362.0098 | 403.3615 | 196.1378 | 392.5881 | 402.4142 | 115.8743 | 37.7235 |  | 452.8407 | 392.7217 | 362.9481 | 397.0936 | 1343.6675 | 80.7159 | 175.5942 | 86.785 | 185.8332 | 287.6759 | 380.1575 | 486.9152 | 11.5604 | 86.0588 | 14.965 | 185.285 | 9.7727 | 44.0719 | 51.1509 | 59.2479 | 18.096 |  |  | 3.1169 | 0.030971 | 0.89684 | -0.53752 | 5.0264 | 4.6276 | 9.7844 | -6.1961 | 0.44643 | 5.998 | 22.5913 | -0.00040741 | -0.00039427 | -0.00051091 | 658.3103 | 417.7128 | 108.8182 | 89.4289 | 36.4783 | 18.8161 | 16.0703 | 65.7284 | 43.176 | 26.7683 | 21.0808 | 18.1806 | 18.8098 | 20.7686 | 245.4078 | 200.2808 | 171.906 | 100.9777 | 89.0075 | 237.2467 | 137.5906 | 112.8022 | 198.0106 | 227.6992 | 348.1992 | 424.5112 | 482.791 |  |  |  | 605.5727 | 558.5504 | 525.7122 | 555.324 | 8.347 | 3.4644 | 843.3539 |  |  | 797.1991 |  |  | 122.432 | 440.7703 | 470.3338 | 114.5458 | 320.0784 | 391.9034 | 761.3107 | 751.6641 | 776.8353 | 824.2243 | 720.5087 |  | 566.6226 | 593.4908 | 540.2728 | 769.0575 | 636.8261 | 738.5777 |  | 763.4214 |  |  | 774.9096 | 767.4024 | 773.9527 | [6 empty] | 775.238 |  |  | 755.203 |  |  | 460.4328 | 591.7895 | 651.2627 | 296.4962 | 524.0943 | 600.2653 | 388.4521 | 538.3983 | 640.7293 | 546.7217 | 609.7646 | 394.1722 | 566.7569 | 480.5032 | 578.4776 | 294.5273 | 504.5729 |  | 532.5092 | 586.996 | 647.5057 | 368.1054 | 523.5964 | 601.0516 | 399.4314 | 542.2651 | 503.1589 | 611.5187 | 425.5413 | 565.8893 | 0.47648 | 17.534 | 2.7564 | 0.091657 | -40.0046 | 3.1158 | 2280.62 | 0.46 | 3.4488 | 0.2598 | 1.3981 | -1.0823 | 3.9935 | 3.8318 | 5.5718 | 23.9241 | 23.3444 | 35.2048 | 2.941 | -2.199 | -6.513 | 35.2015
42810.5065 | 5745 | 53.1131 | 40.159 | 28.7676 | 22.3389 | 18.6307 | 19.2978 | 20.1213 | 88.0921 | 51.9752 | 33.2095 | 22.9342 | 17.2101 | 16.1123 | 16.092 | 146.0613 | 202.7614 | 312.9147 | 324.3854 | 233.7899 | 548.9117 |  |  |  | 115.3303 | 367.652 | 576.8037 | 555.7809 | 402.4113 | 510.1304 | 191.1675 | 362.7611 | 402.4029 | 193.8837 | 410.3559 | 431.5785 | 277.553 | 16.1661 | 1294.0718 | 460.0733 | 392.1128 | 362.5885 | 394.5346 | 1328.4708 | 80.7542 | 175.8126 | 86.796 | 185.6817 | 287.0673 | 379.2812 | 485.4981 | 11.344 | 86.0583 | 15.6557 | 185.176 | 9.7693 | 44.1163 | 51.147 | 59.2734 | 18.087 |  |  | 2.9421 | -0.40601 | 0.86267 | -0.31607 | 5.2262 | 4.7899 | 9.9986 | -6.5707 | 0.72081 | 6.0479 | 22.6104 | -0.00044848 | -0.00042548 | -0.00048955 | 656.789 | 417.6281 | 108.8437 | 89.4521 | 36.4855 | 18.8159 | 16.0646 | 65.7392 | 43.1793 | 26.7721 | 21.0863 | 18.1774 | 18.7996 | 20.759 | 259.3758 | 196.6305 | 162.1983 | 99.0385 | 87.1731 | 237.285 | 137.4365 | 112.8121 | 198.0832 | 227.8029 | 348.4062 | 424.5413 | 482.7722 |  |  |  | 605.2596 | 557.8811 | 524.2028 | 554.7233 | 7.775 | 3.863 | 844.0319 |  |  | 797.7985 |  |  | 122.4893 | 440.9513 | 468.5466 | 114.5674 | 320.1663 | 392.3938 | 761.2189 | 751.4994 | 776.8246 | 823.8688 | 720.6083 |  | 566.4962 | 594.9918 | 540.0574 | 769.2285 | 636.3646 | 738.3047 |  | 763.0599 |  |  | 774.7274 | 768.1646 | 774.6825 | [6 empty] | 775.2087 |  |  | 755.2872 |  |  | 459.7693 | 591.2368 | 651.4788 | 295.8082 | 524.1854 | 599.9252 | 387.3399 | 538.2009 | 640.591 | 547.0461 | 608.9858 | 393.375 | 566.4707 | 480.3653 | 577.9379 | 294.7296 | 504.2469 |  | 532.125 | 587.1475 | 647.2053 | 367.5453 | 523.1099 | 600.1905 | 399.4679 | 542.001 | 501.8969 | 611.2084 | 424.9946 | 565.4883 | 0.53676 | 17.5462 | 2.75 | 0.091606 | -39.9676 | 3.1158 | 2289.74 | 0.33 | 3.3455 | -0.94089 | 1.3715 | -0.83017 | 4.0694 | 3.8958 | 5.6286 | 23.9009 | 23.2704 | 35.1084 | 1.3944 | -1.1399 | 1.9655 | 35.1614
42810.5065 | 5746 | 53.125 | 40.1664 | 28.7646 | 22.3426 | 18.6312 | 19.2907 | 20.1103 | 88.101 | 51.9831 | 33.2224 | 22.9496 | 17.2234 | 16.1112 | 16.1031 | 146.116 | 202.8179 | 313.1087 | 324.4432 | 233.6678 | 548.8081 |  |  |  | 115.3395 | 367.8431 | 576.8489 | 555.9579 | 403.5125 | 510.8541 | 190.1135 | 358.507 | 398.1076 | 193.9806 | 402.1249 | 442.5058 | 404.3304 | 60.0359 | 1074.6069 | 484.8032 | 390.3572 | 360.3095 | 391.7675 | 1237.271 | 80.5467 | 175.9472 | 86.6365 | 184.7163 | 287.1973 | 379.1868 | 484.9182 | 11.1888 | 86.0637 | 16.0706 | 185.081 | 9.7629 | 44.165 | 51.1479 | 59.3016 | 18.0769 |  |  | 2.8245 | -0.3771 | 0.70694 | -0.22933 | 5.1717 | 3.9764 | 9.028 | -6.7343 | 0.77219 | 6.0223 | 22.8923 | -0.00036963 | -0.00047312 | -0.00050269 | 659.2218 | 417.5591 | 108.8828 | 89.4803 | 36.5037 | 18.8263 | 16.081 | 65.7633 | 43.1943 | 26.779 | 21.0977 | 18.1854 | 18.8088 | 20.7762 | 263.6341 | 198.423 | 160.1465 | 97.5252 | 86.752 | 237.2273 | 137.2491 | 112.8439 | 198.159 | 227.9097 | 348.6315 | 424.579 | 482.7291 |  |  |  | 604.9154 | 557.3819 | 522.7587 | 554.1035 | 8.522 | 5.6234 | 844.4366 |  |  | 803.2132 |  |  | 122.5358 | 441.1982 | 469.8804 | 114.5557 | 320.2688 | 392.9444 | 760.9747 | 751.3249 | 776.2923 | 823.5297 | 720.5254 |  | 566.3118 | 593.634 | 539.8546 | 769.2951 | 635.9105 | 737.9886 |  | 762.6757 |  |  | 775.634 | 767.7491 | 774.3434 | [6 empty] | 775.2408 |  |  | 755.1507 |  |  | 459.6126 | 590.6992 | 650.5034 | 295.9247 | 523.9954 | 599.5155 | 386.4969 | 538.7376 | 640.687 | 546.1114 | 607.5656 | 392.6527 | 565.4131 | 479.2926 | 577.7036 | 294.8378 | 503.6612 |  | 531.5468 | 586.4051 | 646.9388 | 367.0254 | 522.1582 | 599.6171 | 399.5528 | 541.8131 | 501.5912 | 610.8991 | 424.3922 | 564.873 | 0.43141 | 17.5554 | 2.7462 | 0.092844 | -39.9225 | 3.1158 | 2303.43 | 0.01 | 3.2794 | -0.90691 | 1.2417 | -0.70725 | 4.0478 | 3.5493 | 5.3481 | 23.8733 | 23.2778 | 35.0166 | 0.91314 | -0.93569 | 12.2935 | 35.1161
42810.5066 | 5747 | 53.1378 | 40.1669 | 28.7704 | 22.3399 | 18.6285 | 19.2958 | 20.1107 | 88.112 | 51.9983 | 33.231 | 22.9513 | 17.2241 | 16.1124 | 16.1055 | 146.1837 | 202.8874 | 313.3197 | 324.5103 | 233.4419 | 548.6689 |  |  |  | 115.355 | 368.0416 | 576.9092 | 556.0506 | 404.3027 | 512.6886 | 193.5496 | 361.254 | 396.1249 | 192.2173 | 431.422 | 442.1512 | 311.3723 | 184.0341 |  | 482.1073 | 388.8396 | 358.5987 | 396.69 | 1146.5877 | 80.2152 | 175.8918 | 86.7293 | 184.3902 | 287.3202 | 379.0068 | 484.0645 | 11.0664 | 86.0413 | 15.8387 | 184.9498 | 9.7587 | 44.2028 | 51.1456 | 59.3263 | 18.0734 |  |  | 2.7529 | -0.082709 | 0.2417 | -0.75108 | 5.5935 | 4.6743 | 9.8396 | -6.9439 | 0.36372 | 6.3152 | 22.7707 | -0.00043862 | -0.00046984 | -0.00049941 | 688.757 | 417.4572 | 108.9097 | 89.5035 | 36.5163 | 18.8221 | 16.0819 | 65.7791 | 43.2069 | 26.7856 | 21.0958 | 18.189 | 18.8068 | 20.7666 | 259.4729 | 205.0513 | 167.0924 | 101.3059 | 93.2387 | 236.9449 | 137.1862 | 112.8653 | 198.2357 | 228.0331 | 348.8623 | 424.6018 | 482.6707 |  |  |  | 604.4788 | 556.4007 | 518.9031 | 552.6847 | 7.9959 | 5.0331 | 844.9519 |  |  | 806.0283 |  |  | 122.5992 | 441.4378 | 472.4317 | 114.5585 | 320.3522 | 392.8915 | 760.6177 | 751.6387 | 775.4579 | 823.3747 | 720.3556 |  | 566.1147 | 591.38 | 539.6142 | 769.779 | 635.3383 | 737.6329 |  | 762.2205 |  |  | 776.9038 | 767.2033 | 773.8217 | [6 empty] | 775.4033 |  |  | 755.1146 |  |  | 459.3866 | 590.1205 | 649.6426 | 296.7734 | 523.521 | 599.046 | 385.2839 | 539.0828 | 640.3837 | 544.3203 | 606.9023 | 391.7773 | 564.4746 | 477.5481 | 577.6693 | 293.788 | 503.0437 |  | 532.495 | 585.2416 | 646.6759 | 366.9069 | 521.4039 | 599.6599 | 400.1337 | 541.4185 | 501.9649 | 610.1437 | 423.6484 | 564.2942 | 0.40849 | 17.5633 | 2.7428 | 0.094226 | -39.9224 | 3.1158 | 2323.8 | 1.14 | 3.2414 | -0.4247 | 0.72601 | -1.2798 | 4.2091 | 3.8477 | 5.5825 | 23.8461 | 23.3044 | 34.8898 | 1.3356 | -1.7154 | 4.249 | 35.0764
42810.5066 | 5748 | 53.1372 | 40.1626 | 28.772 | 22.3472 | 18.6224 | 19.2873 | 20.1079 | 88.122 | 52.007 | 33.2351 | 22.9523 | 17.2195 | 16.1164 | 16.1088 | 146.2259 | 202.9417 | 313.513 | 324.5606 | 233.0785 | 548.436 |  |  |  | 115.366 | 368.2231 | 576.4041 | 555.8699 | 404.4021 | 512.6903 | 192.8787 | 363.3377 | 401.5092 | 193.4296 | 443.0225 | 446.7822 | 183.6489 | 168.69 |  | 483.4493 | 387.9856 | 357.8088 | 395.4743 | 1030.8896 | 79.4896 | 175.7063 | 86.9147 | 183.9568 | 288.0329 | 379.7409 | 483.5012 | 10.9894 | 86.0827 | 15.9349 | 184.7784 | 9.7533 | 44.253 | 51.1264 | 59.3369 | 18.0627 |  |  | 2.6175 | -0.15039 | 0.28967 | -0.85228 | 5.47 | 4.6795 | 9.5018 | -6.2934 | 1.2344 | 5.6374 | 22.7268 | -0.00040577 | -0.0003877 | -0.00048791 | 677.262 | 417.3662 | 108.9246 | 89.5275 | 36.5237 | 18.8246 | 16.067 | 65.7811 | 43.2034 | 26.7762 | 21.0873 | 18.1838 | 18.8014 | 20.753 | 259.5182 | 205.0373 | 170.802 | 104.1898 | 95.8214 | 236.8506 | 137.1321 | 112.8758 | 198.3077 | 228.1295 | 349.0688 | 424.619 | 482.6177 |  |  |  | 603.9979 | 556.2229 | 518.0708 | 553.0177 | 8.9698 | 5.9663 | 845.8734 |  |  | 805.0355 |  |  | 122.6524 | 441.6655 | 469.7968 | 114.5826 | 321.0295 | 392.2153 | 760.2176 | 751.7169 | 775.0007 | 823.3703 | 720.1822 |  | 565.9612 | 591.4612 | 539.4631 | 769.7069 | 634.873 | 737.2448 |  | 761.7742 |  |  | 776.9718 | 766.5477 | 773.1572 | [6 empty] | 775.5495 |  |  | 755.2015 |  |  | 458.9726 | 590.0782 | 649.8261 | 296.8249 | 523.5165 | 598.7511 | 384.068 | 538.6172 | 639.796 | 543.3439 | 606.9935 | 390.6422 | 564.5103 | 476.7633 | 577.5813 | 292.6642 | 502.6953 |  | 533.4414 | 584.121 | 646.4238 | 366.7338 | 520.0077 | 599.0272 | 400.9606 | 540.8579 | 500.8582 | 609.3665 | 422.7366 | 563.9209 | 0.47706 | 17.578 | 2.7402 | 0.095355 | -39.9615 | 3.1158 | 2308.02 | 1.18 | 3.1607 | -0.57258 | 0.79464 | -1.363 | 4.1647 | 3.852 | 5.489 | 23.8261 | 23.2796 | 34.7998 | 1.3173 | -2.1345 | -3.4153 | 34.9802
42810.5066 | 5749 | 53.143 | 40.1748 | 28.7746 | 22.349 | 18.6218 | 19.2865 | 20.1047 | 88.1345 | 52.0179 | 33.2477 | 22.9572 | 17.2193 | 16.1103 | 16.1007 | 146.2729 | 203.0027 | 313.7133 | 324.6344 | 232.8947 | 548.4786 |  |  |  | 115.3775 | 368.4166 | 576.1805 | 555.1833 | 405.3987 | 514.352 | 189.9769 | 362.987 | 402.0197 | 196.4486 | 385.6055 | 445.0496 | 275.9281 | 47.9737 |  | 503.7719 | 386.4898 | 355.4954 | 391.9461 | 1122.9835 | 78.9491 | 175.5587 | 86.9652 | 183.8598 | 287.8792 | 379.8056 | 482.3214 | 10.8226 | 86.1079 | 16.1438 | 184.6227 | 9.7556 | 44.3025 | 51.1231 | 59.3396 | 18.0585 |  |  | 3.2004 | -0.057081 | 0.54463 | -0.38901 | 5.5981 | 4.5284 | 9.6293 | -6.5457 | 0.74261 | 5.6919 | 22.9297 | -0.0004337 | -0.00038277 | -0.00046327 | 669.7794 | 417.3236 | 108.9624 | 89.556 | 36.535 | 18.8366 | 16.0775 | 65.8023 | 43.2216 | 26.7887 | 21.0988 | 18.1825 | 18.8148 | 20.7576 | 264.4312 | 203.6798 | 171.7306 | 102.5256 | 96.7558 | 236.8157 | 137.074 | 112.8825 | 198.3804 | 228.2227 | 349.2659 | 424.6461 | 482.5575 |  |  |  | 603.4884 | 556.6993 | 518.2548 | 553.6628 | 10.2656 | 5.293 | 846.9851 |  |  | 806.4309 |  |  | 122.6944 | 441.8942 | 466.9492 | 114.6158 | 320.5222 | 393.3169 | 759.7438 | 751.4986 | 774.0939 | 823.2275 | 719.9225 |  | 565.8068 | 592.6523 | 539.3352 | 770.0478 | 634.3978 | 736.9468 |  | 761.5039 |  |  | 776.4086 | 765.8736 | 772.4229 | [6 empty] | 775.7072 |  |  | 755.2903 |  |  | 458.4633 | 589.7801 | 650.8563 | 296.8837 | 524.0245 | 598.5785 | 383.4946 | 537.5936 | 639.5463 | 543.478 | 606.8293 | 390.4293 | 564.4868 | 476.7752 | 577.8456 | 292.2819 | 502.2633 |  | 533.2651 | 584.0416 | 646.1431 | 366.8055 | 519.2205 | 598.8366 | 401.1715 | 540.2715 | 500.0453 | 608.8464 | 421.7041 | 563.5758 | 0.4162 | 17.5875 | 2.737 | 0.095427 | -39.9083 | 3.1157 | 2275.25 | -0.33 | 3.4986 | -0.35269 | 1.0894 | -0.92073 | 4.2134 | 3.7895 | 5.5259 | 23.8083 | 23.2274 | 34.6965 | 0.76644 | -2.245 | 1.931 | 34.8702
42810.5066 | 5750 | 53.149 | 40.1772 | 28.7801 | 22.3437 | 18.6257 | 19.2846 | 20.1048 | 88.1493 | 52.0286 | 33.2536 | 22.9572 | 17.2142 | 16.1026 | 16.096 | 146.3199 | 203.0637 | 313.9551 | 324.6992 | 232.6881 | 548.418 |  |  |  | 115.3956 | 368.6083 | 575.9814 | 554.5032 | 404.4535 | 514.8446 | 190.9973 | 362.1488 | 399.2061 | 195.4782 | 404.5006 | 363.9503 | 367.7977 | 16.2895 |  | 502.0461 | 385.8152 | 350.665 | 391.4595 |  | 78.6856 | 175.7048 | 87.0324 | 183.4549 | 288.1249 | 379.6764 | 481.5403 | 10.5852 | 86.1092 | 16.0414 | 184.4728 | 9.7579 | 44.3534 | 51.1251 | 59.3479 | 18.0567 |  |  | 2.9434 | -0.055109 | 0.82719 | -0.29702 | 5.0869 | 4.483 | 9.6608 | -6.3814 | 0.73307 | 6.0679 | 22.6934 | -0.00041398 | -0.0004107 | -0.00049119 | 673.6959 | 417.2998 | 108.9911 | 89.5847 | 36.5418 | 18.8373 | 16.078 | 65.8207 | 43.2354 | 26.7915 | 21.0975 | 18.1856 | 18.8112 | 20.7553 | 269.1673 | 205.8639 | 177.8877 | 103.5737 | 95.0151 | 236.8231 | 137.042 | 112.8976 | 198.4429 | 228.315 | 349.476 | 424.6668 | 482.5035 |  |  |  | 603.1326 | 556.8451 | 520.2865 | 553.4942 | 6.6743 | 5.2246 | 847.9116 |  |  | 811.2639 |  |  | 122.753 | 442.1359 | 465.5444 | 114.6135 | 320.654 | 392.4181 | 759.7418 | 751.3426 | 772.8213 | 823.0179 | 719.6985 |  | 565.5583 | 587.8071 | 539.1283 | 769.9176 | 633.8605 | 736.5849 |  | 760.9492 |  |  | 775.6894 | 765.5269 | 771.9676 | [6 empty] | 775.811 |  |  | 755.3827 |  |  | 458.368 | 589.5028 | 649.7455 | 296.4726 | 524.7178 | 598.4059 | 384.302 | 536.6517 | 639.8449 | 543.9389 | 605.8271 | 390.2284 | 564.9663 | 477.2025 | 578.5111 | 291.5985 | 501.872 |  | 532.8344 | 584.7838 | 645.8438 | 366.852 | 519.4062 | 598.8261 | 401.1277 | 539.8218 | 498.5675 | 608.1716 | 421.4619 | 563.3533 | 0.44528 | 17.5977 | 2.735 | 0.096238 | -39.9531 | 3.1157 | 2271.01 | 1.2 | 3.3563 | -0.3466 | 1.3428 | -0.80466 | 4.016 | 3.7701 | 5.5344 | 23.7744 | 23.3311 | 34.5942 | 0.24126 | -2.9332 | 8.9119 | 34.8107
42810.5066 | 5751 | 53.157 | 40.1876 | 28.7967 | 22.3538 | 18.6326 | 19.2877 | 20.109 | 88.1566 | 52.0511 | 33.2642 | 22.9766 | 17.2261 | 16.1199 | 16.0985 | 146.3646 | 203.1297 | 314.1251 | 324.7453 | 232.3974 | 548.2369 |  |  |  | 115.4017 | 368.8083 | 575.8605 | 554.0685 | 403.106 | 514.6942 | 189.238 | 361.3543 | 397.3645 | 195.7223 | 347.1605 | 146.5537 | 109.9081 | 21.6875 |  | 472.5815 | 387.2665 | 355.77 | 389.932 |  | 78.8504 | 175.6242 | 87.138 | 183.3586 | 288.3182 | 379.2831 | 481.7691 | 10.3834 | 86.1178 | 15.9488 | 184.3302 | 9.7633 | 44.3847 | 51.1323 | 59.3502 | 18.0635 |  |  | 3.2017 | 0.090111 | 0.79499 | -0.22473 | 5.1428 | 4.5159 | 10.0511 | -6.2415 | 0.31955 | 6.1287 | 22.4101 | -0.0003877 | -0.0004337 | -0.00047148 | 662.7915 | 417.2686 | 109.0122 | 89.6108 | 36.5454 | 18.8333 | 16.0718 | 65.8314 | 43.244 | 26.787 | 21.0938 | 18.1809 | 18.8041 | 20.7477 | 272.9929 | 212.522 | 182.9145 | 105.9294 | 93.8799 | 236.8287 | 137.0307 | 112.9143 | 198.507 | 228.4263 | 349.7057 | 424.6856 | 482.4659 |  |  |  | 602.8278 | 557.1243 | 523.4561 | 554.1002 | 7.193 | 6.9869 | 848.4005 |  |  | 810.8096 |  |  | 122.8055 | 442.322 | 463.5441 | 114.6215 | 320.7609 | 393.9302 | 759.8525 | 751.3341 | 771.8685 | 822.7108 | 719.7024 |  | 565.2934 | 585.8981 | 538.8693 | 769.4864 | 633.4768 | 736.5103 |  | 760.6227 |  |  | 773.8039 | 765.7758 | 772.2056 | [6 empty] | 775.9883 |  |  | 755.5041 |  |  | 458.148 | 590.1006 | 649.1353 | 296.5241 | 525.2906 | 598.4518 | 385.9915 | 536.1421 | 640.2048 | 543.4814 | 604.7907 | 390.5434 | 564.9405 | 477.1079 | 578.1262 | 291.6991 | 501.397 |  | 532.7106 | 584.7415 | 645.5347 | 366.2427 | 519.7783 | 598.8407 | 401.1766 | 539.6698 | 497.7952 | 607.5356 | 421.3863 | 563.353 | 0.8195 | 17.6037 | 2.7331 | 0.096238 | -39.9268 | 3.1158 | 2233.57 | 0.68 | 3.5001 | 0.44317 | 1.3163 | -0.69987 | 4.0368 | 3.7827 | 5.6434 | 23.7315 | 23.3454 | 34.5306 | -0.18301 | -3.4932 | -6.5577 | 34.7389
42810.5066 | 5752 | 53.1626 | 40.1885 | 28.795 | 22.348 | 18.6452 | 19.2929 | 20.1093 | 88.1743 | 52.0589 | 33.2659 | 22.9705 | 17.2191 | 16.1121 | 16.0967 | 146.4141 | 203.1881 | 314.3045 | 324.7988 | 232.0033 | 548.022 |  |  |  | 115.4117 | 369.0206 | 575.8767 | 554.0022 | 403.9259 | 515.3671 | 190.7033 | 363.0821 | 399.9278 | 193.9088 | 439.0915 | 358.7521 | 103.4375 | 32.0227 | 1153.6433 | 453.8593 | 389.3978 | 359.4657 | 391.2899 | 1118.4657 | 79.3049 | 175.7508 | 87.2295 | 183.6655 | 287.5262 | 378.7168 | 482.2849 | 10.248 | 86.1503 | 15.871 | 184.1754 | 9.7603 | 44.3919 | 51.1247 | 59.3601 | 18.0715 |  |  | 3.1958 | -0.10176 | 0.90276 | -0.58943 | 4.987 | 4.7051 | 9.8718 | -6.2014 | 0.68812 | 6.2324 | 22.4212 | -0.00040412 | -0.00041562 | -0.00051912 | 644.8441 | 417.2254 | 109.0377 | 89.6247 | 36.5597 | 18.8353 | 16.0747 | 65.8442 | 43.2525 | 26.7946 | 21.0927 | 18.1801 | 18.8 | 20.7511 | 273.6445 | 213.1773 | 187.0192 | 110.1326 | 96.9795 | 236.8815 | 137.0799 | 112.9299 | 198.5881 | 228.5313 | 349.9327 | 424.7184 | 482.4031 |  |  |  | 602.5241 | 557.304 | 524.8122 | 553.9297 | 6.713 | 4.2884 | 848.9597 |  |  | 811.5408 |  |  | 122.8488 | 442.5419 | 465.5265 | 114.6244 | 320.853 | 393.3841 | 759.5378 | 751.537 | 772.3298 | 822.4314 | 719.5494 |  | 565.084 | 583.926 | 538.5655 | 769.0228 | 633.0537 | 736.2879 |  | 760.251 |  |  | 773.7135 | 765.5436 | 771.9914 | [6 empty] | 776.1652 |  |  | 755.5493 |  |  | 457.4238 | 590.0951 | 650.1904 | 296.9637 | 525.4432 | 598.6787 | 385.4522 | 535.8355 | 639.9228 | 542.7291 | 604.5152 | 389.6618 | 564.775 | 476.0666 | 576.8196 | 291.1445 | 501.5918 |  | 532.9097 | 584.4994 | 645.2408 | 366.8073 | 519.6036 | 598.8343 | 401.4411 | 539.7012 | 499.3419 | 607.2722 | 421.1171 | 563.201 | 0.47706 | 17.6109 | 2.7321 | 0.096759 | -39.994 | 3.1157 | 2239.41 | -0.7 | 3.4983 | -0.47102 | 1.4029 | -1.1336 | 3.9734 | 3.8595 | 5.5904 | 23.702 | 23.3549 | 34.4603 | -0.24796 | -3.943 | -6.8555 | 34.6889
42810.5066 | 5753 | 53.1755 | 40.1932 | 28.8031 | 22.3586 | 18.6473 | 19.2997 | 20.1055 | 88.1879 | 52.0706 | 33.2767 | 22.9742 | 17.2249 | 16.1061 | 16.0986 | 146.4678 | 203.237 | 314.5141 | 324.84 | 231.4398 | 547.7245 |  |  |  | 115.4255 | 369.2467 | 575.9442 | 553.2715 | 406.7218 | 518.4575 | 191.9293 | 361.5362 | 400.0075 | 195.3025 | 422.0146 | 435.9132 | 243.0831 | 15.7222 | 1203.1566 | 471.4373 | 390.6328 | 363.532 | 370.8976 | 875.8097 | 79.5014 | 175.7422 | 87.5071 | 183.818 | 286.8534 | 377.9009 | 481.7107 | 10.0688 | 86.1902 | 15.6771 | 183.9479 | 9.7694 | 44.4389 | 51.1365 | 59.3737 | 18.0812 |  |  | 2.0005 | -0.023569 | 0.76608 | -0.43895 | 5.3747 | 4.8287 | 9.3658 | -6.6567 | 1.2009 | 5.4232 | 22.3439 | -0.00036798 | -0.00041234 | -0.00048626 | 627.4097 | 417.1727 | 109.0653 | 89.6486 | 36.5689 | 18.8406 | 16.0752 | 65.8563 | 43.2624 | 26.8051 | 21.1019 | 18.1811 | 18.8012 | 20.754 | 273.4988 | 212.22 | 181.5083 | 106.6433 | 94.0455 | 236.9811 | 136.9945 | 112.9453 | 198.6531 | 228.6287 | 350.1427 | 424.7312 | 482.3361 |  |  |  | 602.1632 | 557.5476 | 526.0337 | 554.1449 | 7.9059 | 4.7287 | 849.2249 |  |  | 808.8394 |  |  | 122.8967 | 442.7339 | 466.8574 | 114.636 | 320.9182 | 396.1393 | 759.2868 | 751.1939 | 773.5542 | 822.0058 | 719.4103 |  | 564.8411 | 583.622 | 538.4945 | 769.3606 | 632.4664 | 736.0956 |  | 759.876 |  |  | 774.2783 | 764.9946 | 771.4495 | [6 empty] | 776.1939 |  |  | 755.6731 |  |  | 457.1935 | 589.519 | 649.6477 | 297.3936 | 525.1026 | 598.5869 | 384.0278 | 535.0463 | 639.4454 | 542.4579 | 604.3712 | 388.047 | 564.1011 | 474.2631 | 575.6425 | 290.9248 | 501.607 |  | 533.0202 | 585.0325 | 644.9557 | 366.7076 | 518.3312 | 598.4425 | 401.4775 | 539.7143 | 500.2458 | 606.9932 | 421.2153 | 562.9636 | 0.6841 | 17.6133 | 2.7308 | 0.097143 | -39.9287 | 3.1157 | 2230.22 | 0.01 | 2.7732 | -0.22668 | 1.2923 | -0.97824 | 4.1224 | 3.9074 | 5.4418 | 23.6666 | 23.3528 | 34.3356 | -0.21771 | -3.3415 | 0.47646 | 34.6179
42810.5066 | 5754 | 53.1805 | 40.2017 | 28.7933 | 22.3597 | 18.6479 | 19.2949 | 20.1058 | 88.1913 | 52.081 | 33.2802 | 22.9804 | 17.2283 | 16.1072 | 16.094 | 146.5313 | 203.2891 | 314.7139 | 324.8955 | 230.9224 | 547.5068 |  |  |  | 115.4306 | 369.4568 | 576.2154 | 553.1572 | 408.0645 | 521.0339 | 193.297 | 361.8808 | 397.7471 | 192.9761 | 396.6438 | 430.6131 | 345.6555 | 17.6542 | 1292.0751 | 485.7341 | 391.2696 | 365.6036 | 375.8621 | 779.2482 | 79.5679 | 175.9336 | 87.5664 | 183.8498 | 286.5513 | 377.3267 | 481.1285 | 9.8771 | 86.2549 | 15.4703 | 183.7867 | 9.7633 | 44.4735 | 51.1607 | 59.3836 | 18.1015 |  |  | 2.5538 | -0.37118 | 0.59391 | -0.66237 | 5.6599 | 4.9082 | 9.7528 | -6.4885 | 0.41821 | 5.3801 | 22.3564 | -0.00038277 | -0.00041562 | -0.00045669 | 621.057 | 417.1161 | 109.0948 | 89.682 | 36.5822 | 18.8475 | 16.0756 | 65.8719 | 43.2694 | 26.8056 | 21.1053 | 18.189 | 18.8028 | 20.7462 | 275.2419 | 212.2216 | 178.0006 | 110.8825 | 98.6539 | 237.0693 | 136.947 | 112.9589 | 198.7189 | 228.7201 | 350.3443 | 424.7491 | 482.2781 |  |  |  | 601.9756 | 557.1975 | 523.8161 | 553.7088 | 8.753 | 5.2 | 848.8087 |  |  | 809.1053 |  |  | 122.9515 | 442.93 | 469.4505 | 114.6266 | 320.9969 | 398.567 | 759.6041 | 751.1036 | 774.6571 | 821.6928 | 719.3954 |  | 564.6582 | 586.7923 | 538.3903 | 769.5783 | 631.9371 | 736.0567 |  | 759.4771 |  |  | 773.1054 | 765.141 | 771.6247 | [6 empty] | 776.363 |  |  | 755.7811 |  |  | 457.4897 | 588.9658 | 649.4156 | 297.7115 | 524.8496 | 598.2497 | 383.2436 | 534.898 | 639.1346 | 543.0968 | 604.2706 | 387.5796 | 563.6075 | 472.5113 | 573.8852 | 290.7804 | 501.3165 |  | 531.2245 | 585.1296 | 644.6331 | 366.9819 | 518.365 | 598.0092 | 401.5803 | 539.5404 | 499.313 | 606.6813 | 421.442 | 563.0215 | 0.312 | 17.6171 | 2.73 | 0.096774 | -39.9594 | 3.1157 | 2229.27 | 0.75 | 3.1385 | -0.89975 | 1.1381 | -1.2019 | 4.2285 | 3.9377 | 5.5507 | 23.6376 | 23.2492 | 34.2257 | -0.39893 | -2.9578 | 7.4747 | 34.5963
42810.5066 | 5755 | 53.1787 | 40.1934 | 28.7944 | 22.3549 | 18.6359 | 19.2903 | 20.0982 | 88.1966 | 52.0873 | 33.2806 | 22.9772 | 17.2223 | 16.1058 | 16.0896 | 146.564 | 203.3493 | 314.9162 | 324.943 | 230.7602 | 547.4947 |  |  |  | 115.4406 | 369.6726 | 576.1844 | 553.2353 | 407.6595 | 520.961 | 193.7498 | 362.6635 | 399.7797 | 191.6217 | 436.0586 | 430.6965 | 456.9103 | 96.8452 | 1341.3546 | 497.7882 | 392.8985 | 367.7171 | 396.7501 | 889.7587 | 79.5586 | 176.1007 | 87.8394 | 183.4704 | 286.2623 | 375.3925 | 479.7494 | 9.878 | 86.315 | 15.2953 | 183.6471 | 9.7667 | 44.485 | 51.1714 | 59.4184 | 18.118 |  |  | 3.2924 | 0.20051 | 0.69839 | -0.74911 | 4.8655 | 4.0349 | 9.9545 | -6.4813 | 0.4618 | 5.6034 | 22.3753 | -0.00046984 | -0.00040577 | -0.00049612 | 628.1215 | 417.0689 | 109.1243 | 89.699 | 36.5867 | 18.8444 | 16.0826 | 65.8921 | 43.2787 | 26.8117 | 21.1017 | 18.1818 | 18.809 | 20.7431 | 271.259 | 207.6561 | 175.1422 | 111.8796 | 98.653 | 236.988 | 136.915 | 112.9709 | 198.795 | 228.8308 | 350.5465 | 424.7689 | 482.2224 |  |  |  | 601.8223 | 555.9257 | 520.724 | 553.0536 | 6.93 | 6.1679 | 849.8457 |  |  | 806.7659 |  |  | 123.0097 | 443.1041 | 471.459 | 114.5968 | 321.0469 | 398.6336 | 759.3263 | 751.1079 | 775.5418 | 821.6778 | 719.2366 |  | 564.4792 | 585.3421 | 538.4164 | 769.5753 | 631.6266 | 736.1164 |  | 759.1335 |  |  | 772.3271 | 765.2107 | 771.7644 | [6 empty] | 776.5063 |  |  | 755.8009 |  |  | 458.0742 | 588.6389 | 649.618 | 297.3518 | 524.4406 | 597.9174 | 382.853 | 535.0946 | 638.2393 | 543.1059 | 604.5277 | 387.3704 | 563.081 | 473.0793 | 573.1075 | 289.4999 | 501.3399 |  | 530.5767 | 583.7152 | 644.3112 | 365.7689 | 519.2486 | 597.3552 | 399.0043 | 539.3485 | 499.052 | 606.3359 | 421.6023 | 563.0457 | 0.57239 | 17.6197 | 2.7298 | 0.095724 | -39.9582 | 3.1157 | 2236.32 | 0.47 | 3.5634 | 0.66142 | 1.2344 | -1.2785 | 3.9147 | 3.5649 | 5.5995 | 23.6131 | 23.2933 | 34.165 | 0.03214 | -2.6442 | 17.7782 | 34.587
42810.5067 | 5756 | 53.1907 | 40.2054 | 28.7988 | 22.3639 | 18.6378 | 19.2938 | 20.0972 | 88.2162 | 52.1113 | 33.2913 | 22.9923 | 17.2264 | 16.1124 | 16.0969 | 146.6051 | 203.4212 | 315.1378 | 325.0097 | 230.7117 | 547.2184 |  |  |  | 115.4638 | 369.863 | 575.1488 | 552.9883 | 406.4121 | 516.8639 | 192.4857 | 362.7704 | 404.9324 | 195.0762 | 430.0726 | 428.0168 | 275.4003 | 139.9081 |  | 504.127 | 394.3077 | 368.0844 | 398.0479 | 744.6791 | 79.5476 | 176.0215 | 87.8873 | 182.8539 | 285.4875 | 373.5221 | 479.1909 | 10.1165 | 86.3429 | 15.1625 | 183.5538 | 9.781 | 44.4682 | 51.171 | 59.4199 | 18.1252 |  |  | 2.2863 | 0.3431 | 0.95532 | -0.059142 | 4.941 | 4.8911 | 9.8632 | -6.4872 | 0.61515 | 5.8344 | 22.5331 | -0.00046984 | -0.00040905 | -0.00051583 | 634.0136 | 417.0293 | 109.159 | 89.7257 | 36.6056 | 18.849 | 16.0766 | 65.9112 | 43.2982 | 26.8182 | 21.1071 | 18.1843 | 18.8105 | 20.7453 | 264.4445 | 206.4134 | 175.6663 | 114.461 | 99.564 | 236.762 | 136.8679 | 112.9845 | 198.8619 | 228.9362 | 350.7741 | 424.7832 | 482.1624 |  |  |  | 601.6507 | 555.0921 | 520.5498 | 553.2393 | 8.4673 | 5.7153 | 850.8754 |  |  | 797.5705 |  |  | 123.0574 | 443.3231 | 470.4865 | 114.6579 | 321.7535 | 397.2835 | 758.792 | 751.0193 | 775.6085 | 821.6586 | 718.9068 |  | 564.1964 | 586.7871 | 538.5508 | 769.7218 | 631.3313 | 736.0831 |  | 758.756 |  |  | 771.2381 | 764.6169 | 771.0915 | [6 empty] | 776.6463 |  |  | 755.8521 |  |  | 456.8431 | 587.7708 | 648.9078 | 297.6507 | 524.2289 | 597.664 | 381.7757 | 534.4892 | 636.971 | 542.5877 | 604.7654 | 386.545 | 562.8305 | 472.6472 | 572.7482 | 288.9543 | 500.8306 |  | 531.9999 | 584.0264 | 644.0195 | 365.8175 | 519.2357 | 596.2237 | 397.5491 | 539.1526 | 499.4807 | 606.4697 | 421.5945 | 562.8363 | 0.3902 | 17.6222 | 2.729 | 0.095681 | -39.9812 | 3.1157 | 2225.53 | 1.2 | 2.9618 | 0.86514 | 1.4436 | -0.35919 | 3.9393 | 3.9193 | 5.5657 | 23.5768 | 23.2732 | 34.1032 | 0.75738 | -2.7084 | 1.727 | 34.551
42810.5067 | 5757 | 53.1973 | 40.2165 | 28.8073 | 22.3836 | 18.6396 | 19.293 | 20.1028 | 88.236 | 52.129 | 33.3115 | 23.0009 | 17.2305 | 16.1134 | 16.0996 | 146.6702 | 203.4761 | 315.3491 | 325.0755 | 230.5485 | 546.7184 |  |  |  | 115.4822 | 370.0837 | 575.1247 | 553.1347 | 403.5109 | 515.1174 | 190.4365 | 362.0745 | 407.4475 | 198.0155 | 374.2051 | 416.3399 | 193.552 | 40.7896 |  | 506.8774 | 395.4083 | 367.7945 | 398.3867 | 835.549 | 79.4012 | 175.8565 | 87.9868 | 182.1374 | 284.8134 | 373.8814 | 479.3094 | 10.4015 | 86.3412 | 15.1308 | 183.4905 | 9.7995 | 44.4705 | 51.1863 | 59.446 | 18.1489 |  |  | 3.113 | 0.18014 | 0.90013 | -0.40807 | 4.876 | 4.4009 | 9.7252 | -6.8683 | 0.35866 | 5.7064 | 22.4212 | -0.00035977 | -0.00047476 | -0.00051091 | 654.0827 | 416.955 | 109.184 | 89.7395 | 36.6119 | 18.8405 | 16.0749 | 65.9163 | 43.2992 | 26.8198 | 21.1116 | 18.1883 | 18.8001 | 20.74 | 265.9088 | 207.5899 | 173.8805 | 114.7862 | 102.1572 | 236.6465 | 136.788 | 113.0114 | 198.9391 | 229.0353 | 350.989 | 424.8001 | 482.1094 |  |  |  | 601.4227 | 554.998 | 518.7657 | 552.6808 | 5.7746 | 4.5594 | 851.0261 |  |  | 799.2757 |  |  | 123.1223 | 443.5201 | 468.4321 | 114.7232 | 321.1518 | 398.0932 | 759.1835 | 750.9554 | 775.9431 | 821.2897 | 718.8764 |  | 564.0092 | 587.2892 | 538.5238 | 768.8464 | 631.0449 | 735.8839 |  | 758.3835 |  |  | 771.7553 | 764.4176 | 770.8271 | [6 empty] | 776.8185 |  |  | 756.1336 |  |  | 456.5504 | 587.3336 | 648.8937 | 297.0667 | 523.3442 | 597.5955 | 381.6799 | 534.1005 | 637.4307 | 542.1454 | 604.5065 | 385.5248 | 561.8937 | 471.9807 | 573.3194 | 289.8971 | 500.485 |  | 532.2718 | 583.9478 | 643.7367 | 365.3956 | 519.5014 | 595.6171 | 396.6478 | 538.8921 | 498.6028 | 606.2259 | 421.6365 | 562.3776 | 0.30179 | 17.6238 | 2.7269 | 0.096368 | -40.0611 | 3.1157 | 2220.47 | 1.12 | 3.4522 | 0.62675 | 1.401 | -0.94332 | 3.9144 | 3.7188 | 5.5281 | 23.5475 | 23.2553 | 34.0715 | 0.57838 | -2.5201 | -2.9999 | 34.5256
42810.5067 | 5758 | 53.1965 | 40.204 | 28.8076 | 22.3714 | 18.6319 | 19.2822 | 20.0989 | 88.2374 | 52.1211 | 33.3118 | 22.9872 | 17.2246 | 16.1058 | 16.1001 | 146.7141 | 203.533 | 315.5494 | 325.1141 | 230.3923 | 546.5485 |  |  |  | 115.4892 | 370.2775 | 574.6584 | 552.9512 | 399.5829 | 511.7512 | 189.8345 | 362.7 | 406.4339 | 196.603 | 284.5877 | 413.6256 | 221.2589 | 15.9189 |  | 495.923 | 395.0202 | 364.9486 | 396.8971 | 1295.6695 | 79.0907 | 175.8474 | 88.0403 | 181.4684 | 284.8668 | 373.7239 | 478.7164 | 10.5636 | 86.3353 | 15.4092 | 183.3772 | 9.811 | 44.4895 | 51.174 | 59.448 | 18.1515 |  |  | 3.3219 | 0.2925 | 0.68459 | -0.74188 | 5.3419 | 4.1919 | 9.7699 | -6.8545 | 0.35672 | 6.0375 | 22.5056 | -0.00042055 | -0.0003417 | -0.00049448 | 663.4488 | 416.8783 | 109.2089 | 89.7691 | 36.6224 | 18.8393 | 16.0675 | 65.931 | 43.3029 | 26.8204 | 21.1061 | 18.1847 | 18.7938 | 20.7351 | 262.655 | 201.738 | 165.5931 | 111.567 | 101.2375 | 236.3499 | 136.66 | 113.0305 | 199.0035 | 229.1366 | 351.2083 | 424.8208 | 482.0555 |  |  |  | 601.239 | 554.8353 | 518.3173 | 552.7921 | 6.6295 | 5.3872 | 850.2362 |  |  | 803.3031 |  |  | 123.1547 | 443.6917 | 466.4803 | 114.6824 | 321.2803 | 396.2682 | 758.8948 | 751.3628 | 776.0597 | 820.6052 | 718.8528 |  | 563.8261 | 582.0516 | 538.5631 | 768.88 | 630.7933 | 735.7484 |  | 757.9515 |  |  | 771.4272 | 764.9795 | 771.1995 | [6 empty] | 776.9357 |  |  | 756.2498 |  |  | 455.9618 | 586.9972 | 647.5549 | 297.0696 | 521.5359 | 597.4855 | 381.1023 | 533.7923 | 637.5619 | 541.1229 | 604.0559 | 383.9857 | 561.3585 | 471.9613 | 573.6704 | 291.0664 | 500.2037 |  | 532.0364 | 583.87 | 643.4451 | 366.0931 | 518.9369 | 595.5401 | 395.5081 | 538.8082 | 496.4598 | 605.4597 | 421.8404 | 561.9745 | 0.50056 | 17.6252 | 2.7259 | 0.0966 | -40.0102 | 3.1157 | 2215.53 | 0.53 | 3.5585 | 0.79865 | 1.2218 | -1.2719 | 4.0966 | 3.629 | 5.5402 | 23.5187 | 23.4066 | 34.0214 | 0.89806 | -1.6156 | -1.491 | 34.4895
42810.5067 | 5759 | 53.2051 | 40.1988 | 28.8224 | 22.3599 | 18.6376 | 19.2856 | 20.0925 | 88.2417 | 52.1315 | 33.3172 | 22.9944 | 17.2234 | 16.1018 | 16.0883 | 146.7695 | 203.608 | 315.7659 | 325.1697 | 230.2205 | 546.6046 |  |  |  | 115.4957 | 370.4712 | 574.5946 | 553.1176 | 397.0912 | 508.8104 | 185.3024 | 362.3495 | 404.0752 | 193.411 | 403.5157 | 368.3358 | 222.3758 | 36.5361 | 1178.8339 | 451.0677 | 400.119 | 369.9704 | 402.0247 |  | 78.7762 | 175.8435 | 88.0071 | 180.8019 | 284.7749 | 372.8292 | 478.3697 | 10.9466 | 86.3574 | 15.7268 | 183.3173 | 9.8333 | 44.532 | 51.1647 | 59.4608 | 18.1475 |  |  | 3.4218 | 0.50738 | 0.6524 | -0.53095 | 5.4805 | 4.4962 | 9.9986 | -7.1154 | 0.46122 | 6.3706 | 22.5953 | -0.00042712 | -0.00041727 | -0.00052241 | 651.7151 | 416.8223 | 109.2454 | 89.8059 | 36.6354 | 18.8477 | 16.0771 | 65.9457 | 43.3226 | 26.8275 | 21.1167 | 18.1934 | 18.7985 | 20.7427 | 258.9131 | 201.6657 | 162.1549 | 110.5547 | 101.5038 | 236.0354 | 136.5527 | 113.0411 | 199.073 | 229.2433 | 351.4205 | 424.8281 | 482.0094 |  |  |  | 601.1438 | 554.7497 | 517.8289 | 552.8242 | 5.7117 | 5.4616 | 849.7476 |  |  | 805.2783 |  |  | 123.2146 | 443.8666 | 463.5173 | 114.7161 | 321.3913 | 395.3155 | 758.3861 | 751.3981 | 775.8988 | 820.3755 | 718.551 |  | 563.564 | 578.712 | 538.4347 | 768.9875 | 630.3566 | 735.6574 |  | 757.6238 |  |  | 771.498 | 764.364 | 770.5505 | [6 empty] | 777.014 |  |  | 756.3768 |  |  | 455.0945 | 586.7645 | 647.4777 | 297.6774 | 521.4294 | 597.5011 | 380.9923 | 534.0521 | 637.3001 | 540.6449 | 602.9329 | 383.7436 | 560.4495 | 472.2297 | 573.8634 | 292.1834 | 500.0913 |  | 531.452 | 583.2915 | 643.1605 | 367.3184 | 518.1095 | 594.8488 | 394.4351 | 538.7357 | 496.3145 | 605.2525 | 421.7606 | 561.5222 | 0.47455 | 17.6251 | 2.7244 | 0.09741 | -40.1415 | 3.1157 | 2196.57 | -0.75 | 3.6049 | 1.0519 | 1.1927 | -1.076 | 4.1465 | 3.7558 | 5.6007 | 23.485 | 23.4802 | 33.9332 | 1.2695 | -1.2471 | -1.5716 | 34.4715
42810.5067 | 5760 | 53.2098 | 40.2184 | 28.8226 | 22.3707 | 18.6497 | 19.2895 | 20.0986 | 88.2602 | 52.1475 | 33.3288 | 22.9999 | 17.2282 | 16.108 | 16.0856 | 146.8121 | 203.6523 | 315.9715 | 325.2174 | 229.8974 | 546.4517 |  |  |  | 115.4988 | 370.6731 | 574.6511 | 553.1844 | 398.4616 | 508.7241 | 188.1784 | 359.9698 | 403.5386 | 194.8348 | 431.6863 | 441.5415 | 267.7773 | 113.9673 | 1076.797 | 465.675 | 396.4349 | 367.0366 | 400.655 |  | 78.6796 | 176.0129 | 87.6377 | 179.853 | 284.6542 | 372.3253 | 479.5509 | 11.4235 | 86.3818 | 15.9472 | 183.2341 | 9.843 | 44.548 | 51.1617 | 59.4537 | 18.1385 |  |  | 2.4217 | 0.53498 | 1.0421 | -0.42647 | 5.3077 | 5.0666 | 9.7995 | -6.4084 | 0.76187 | 6.6117 | 22.4951 | -0.00039098 | -0.00044355 | -0.00049941 | 666.8615 | 416.7588 | 109.2716 | 89.8255 | 36.6401 | 18.8541 | 16.0729 | 65.9569 | 43.3297 | 26.8268 | 21.115 | 18.1878 | 18.8032 | 20.7386 | 255.5243 | 198.5196 | 163.6688 | 108.6067 | 96.0184 | 235.6626 | 136.4706 | 113.0676 | 199.1499 | 229.3356 | 351.6307 | 424.8536 | 481.9667 |  |  |  | 600.956 | 555.0398 | 517.962 | 552.7483 | 5.9306 | 5.0257 | 849.1586 |  |  | 807.1425 |  |  | 123.2692 | 444.0383 | 463.4079 | 114.7261 | 321.491 | 391.4298 | 758.0034 | 751.1025 | 775.4216 | 820.1257 | 718.3184 |  | 563.3185 | 582.3193 | 538.1482 | 769.6953 | 629.9334 | 735.4259 |  | 757.3074 |  |  | 770.9614 | 763.6585 | 769.7829 | [6 empty] | 777.1312 |  |  | 756.4058 |  |  | 454.5082 | 586.7832 | 647.9375 | 298.2812 | 521.5014 | 597.4951 | 381.2599 | 534.4611 | 636.9532 | 540.9484 | 602.3095 | 384.2511 | 559.512 | 472.6361 | 573.7177 | 292.1474 | 500.1632 |  | 529.1162 | 583.3678 | 642.9001 | 367.9818 | 517.0335 | 594.9257 | 394.289 | 538.4295 | 497.3502 | 605.2157 | 421.3621 | 561.062 | 0.39828 | 17.6253 | 2.7239 | 0.098605 | -39.9643 | 3.1157 | 2183.07 | -0.36 | 3.0325 | 1.0803 | 1.5077 | -0.96452 | 4.0791 | 3.9853 | 5.5425 | 23.452 | 23.3374 | 33.831 | 1.5934 | -1.4257 | 1.1634 | 34.44
42810.5067 | 5761 | 53.2226 | 40.2235 | 28.8193 | 22.3798 | 18.651 | 19.2977 | 20.0969 | 88.2786 | 52.1695 | 33.3382 | 23.0058 | 17.2353 | 16.115 | 16.0963 | 146.8654 | 203.703 | 316.1675 | 325.2727 | 229.6363 | 546.2225 |  |  |  | 115.508 | 370.8616 | 574.7013 | 553.7739 | 399.7025 | 509.6754 | 189.9614 | 359.038 | 398.953 | 191.8546 | 441.4632 | 436.0032 | 199.2827 | 60.0275 | 1277.4372 | 483.6948 | 393.369 | 364.4526 | 398.1869 | 1274.8173 | 78.6984 | 176.0556 | 87.672 | 179.458 | 283.6443 | 371.4962 | 479.2653 | 11.2586 | 86.3794 | 15.8991 | 183.1327 | 9.8542 | 44.5483 | 51.1723 | 59.4687 | 18.1245 |  |  | 3.1491 | 0.17882 | 0.94284 | -0.53686 | 4.8149 | 4.9811 | 9.5609 | -6.1153 | 0.4908 | 6.28 | 22.8866 | -0.00045341 | -0.00045177 | -0.00050433 | 655.4265 | 416.7036 | 109.3004 | 89.8494 | 36.6528 | 18.8557 | 16.0737 | 65.9635 | 43.339 | 26.8367 | 21.1124 | 18.1881 | 18.8035 | 20.7295 | 253.1787 | 197.4078 | 162.5319 | 107.838 | 92.7615 | 235.306 | 136.3502 | 113.0714 | 199.2254 | 229.4515 | 351.8748 | 424.8822 | 481.908 |  |  |  | 600.696 | 554.3721 | 517.5221 | 551.7829 | 7.7136 | 4.8992 | 849.3171 |  |  | 810.1986 |  |  | 123.3144 | 444.2482 | 465.5988 | 114.7306 | 321.5572 | 389.3202 | 758.0286 | 750.9258 | 775.1505 | 819.9943 | 718.2806 |  | 563.1402 | 586.1476 | 538.1067 | 769.6571 | 629.5201 | 735.2167 |  | 757.0311 |  |  | 771.1371 | 763.5085 | 769.5385 | [6 empty] | 777.2304 |  |  | 756.4646 |  |  | 454.6779 | 586.7491 | 648.6828 | 298.3465 | 521.3421 | 597.2464 | 381.5818 | 534.4471 | 636.8921 | 540.8899 | 601.6476 | 385.426 | 559.407 | 472.5588 | 573.6374 | 292.1699 | 499.9372 |  | 530.5303 | 584.0572 | 642.6564 | 367.3239 | 516.234 | 594.4908 | 393.39 | 537.8138 | 497.1311 | 605.1177 | 420.9545 | 560.5971 | 0.41543 | 17.6264 | 2.7215 | 0.098945 | -40.0335 | 3.1158 | 2181.9 | -0.26 | 3.4601 | 0.6246 | 1.4342 | -1.0822 | 3.8826 | 3.949 | 5.4711 | 23.4245 | 23.2248 | 33.7516 | 1.8038 | -1.3147 | -2.7006 | 34.4202
42810.5067 | 5762 | 53.2248 | 40.2275 | 28.8241 | 22.3795 | 18.6396 | 19.2932 | 20.0999 | 88.2845 | 52.1783 | 33.3439 | 23.0106 | 17.2339 | 16.1058 | 16.0928 | 146.9173 | 203.7679 | 316.3703 | 325.3311 | 229.7116 | 546.0515 |  |  |  | 115.526 | 371.0565 | 574.6197 | 554.0533 | 399.0413 | 509.0261 | 192.8264 | 359.4038 | 398.7486 | 190.8326 | 441.0312 | 448.7126 | 297.895 | 66.7456 |  | 491.1564 | 393.8916 | 362.6011 | 399.4124 | 1151.6085 | 79.0154 | 175.9804 | 87.758 | 179.6292 | 282.7814 | 370.907 | 478.6821 | 10.9984 | 86.3978 | 15.9438 | 183.0579 | 9.8652 | 44.5433 | 51.1982 | 59.4774 | 18.1193 |  |  | 2.7838 | 0.3523 | 0.67934 | -0.85359 | 4.9016 | 4.7163 | 9.9342 | -6.2572 | 1.2721 | 6.0769 | 22.2477 | -0.00041398 | -0.00039263 | -0.00050433 | 644.5225 | 416.6778 | 109.3337 | 89.8806 | 36.6724 | 18.8544 | 16.0765 | 65.9846 | 43.349 | 26.8419 | 21.1245 | 18.1913 | 18.8053 | 20.7373 | 259.653 | 203.8179 | 170.094 | 106.4956 | 89.7218 | 235.2599 | 136.3234 | 113.0797 | 199.2898 | 229.5556 | 352.0714 | 424.8973 | 481.848 |  |  |  | 600.4069 | 554.2456 | 519.8248 | 551.0621 | 10.6621 | 7.1842 | 850.1439 |  |  | 816.6715 |  |  | 123.37 | 444.4501 | 468.0312 | 114.7226 | 321.6753 | 389.2075 | 757.794 | 751.046 | 774.4582 | 819.7937 | 718.2273 |  | 562.9515 | 586.2125 | 538.1755 | 769.5699 | 629.0708 | 735.0665 |  | 756.7114 |  |  | 770.71 | 763.6243 | 769.588 | [6 empty] | 777.3668 |  |  | 756.6122 |  |  | 455.369 | 587.1574 | 647.5051 | 298.5736 | 521.4138 | 597.0582 | 381.3664 | 533.6965 | 636.7197 | 539.9865 | 601.0129 | 386.535 | 559.5453 | 472.0959 | 573.5617 | 292.1512 | 499.5653 |  | 531.6375 | 583.7216 | 642.3959 | 366.2945 | 515.4927 | 594.2101 | 392.4134 | 537.4165 | 496.6414 | 604.7983 | 419.9874 | 559.9 | 0.30179 | 17.6276 | 2.7182 | 0.099567 | -39.9711 | 3.1157 | 2205.01 | 0.14 | 3.2519 | 0.87662 | 1.2173 | -1.3645 | 3.9156 | 3.8409 | 5.5744 | 23.3957 | 23.2333 | 33.6667 | 1.0779 | -2.1583 | 3.2093 | 34.3885
42810.5067 | 5763 | 53.2296 | 40.2191 | 28.8267 | 22.3813 | 18.6345 | 19.2881 | 20.0907 | 88.2907 | 52.1796 | 33.348 | 23.0139 | 17.2256 | 16.1016 | 16.0848 | 146.9613 | 203.8291 | 316.5785 | 325.3827 | 229.9947 | 545.9604 |  |  |  | 115.5468 | 371.2448 | 574.6339 | 553.8489 | 400.2733 | 509.4875 | 192.2629 | 359.5943 | 404.0082 | 195.0543 | 396.3593 | 409.6281 | 398.6975 | 56.8144 |  | 490.7937 | 393.0483 | 362.9611 | 400.0016 | 1298.9295 | 79.5385 | 175.9152 | 87.7938 | 181.432 | 281.9554 | 369.4923 | 479.0515 | 10.946 | 86.4358 | 15.5884 | 183.0184 | 9.8613 | 44.5255 | 51.2209 | 59.477 | 18.1119 |  |  | 2.2403 | -0.11557 | 0.85807 | -0.62295 | 5.033 | 4.2071 | 9.5945 | -6.3827 | 1.0785 | 5.6132 | 22.2463 | -0.00044191 | -0.00044027 | -0.00050269 | 641.1192 | 416.6566 | 109.3645 | 89.9013 | 36.679 | 18.858 | 16.0737 | 66.0009 | 43.356 | 26.8498 | 21.1253 | 18.1965 | 18.808 | 20.7297 | 271.4846 | 213.2019 | 178.6244 | 112.1933 | 95.7019 | 235.4992 | 136.3797 | 113.0918 | 199.3597 | 229.6528 | 352.2858 | 424.9147 | 481.7834 |  |  |  | 600.0905 | 554.4679 | 519.7261 | 551.6926 | 8.2082 | 5.6297 | 850.7365 |  |  | 818.3472 |  |  | 123.4134 | 444.5848 | 466.8601 | 114.6545 | 321.7972 | 387.7286 | 757.6865 | 751.0717 | 773.3468 | 819.6846 | 718.1664 |  | 562.5306 | 582.7205 | 538.2994 | 769.4723 | 628.688 | 734.8069 |  | 756.401 |  |  | 771.3255 | 763.4733 | 769.4359 | [6 empty] | 777.5498 |  |  | 756.7232 |  |  | 455.2612 | 587.061 | 646.9831 | 298.4532 | 521.2901 | 597.0014 | 382.0624 | 532.6959 | 636.379 | 538.5979 | 600.1629 | 386.4017 | 560.0867 | 472.3307 | 572.8853 | 291.7969 | 499.2873 |  | 532.0099 | 582.7331 | 642.1316 | 365.6384 | 515.1172 | 593.759 | 392.7184 | 537.1986 | 496.4515 | 604.3484 | 419.0377 | 559.3972 | 0.45626 | 17.6307 | 2.7139 | 0.099669 | -40.0276 | 3.1157 | 2220 | 0.46 | 2.9181 | -0.50204 | 1.368 | -1.1656 | 3.9634 | 3.6236 | 5.4722 | 23.3299 | 23.3487 | 33.595 | -0.20299 | -3.099 | 11.516 | 34.3143
42810.5067 | 5764 | 53.2376 | 40.2283 | 28.8341 | 22.387 | 18.6456 | 19.2912 | 20.107 | 88.3099 | 52.1913 | 33.368 | 23.0193 | 17.2275 | 16.1087 | 16.0939 | 147.0018 | 203.8833 | 316.7856 | 325.4473 | 230.3532 | 545.9357 |  |  |  | 115.5542 | 371.4205 | 574.6971 | 554.1277 | 403.0242 | 511.1658 | 189.4372 | 361.212 | 405.5927 | 197.6557 | 310.9287 | 367.0506 | 193.442 | 38.1727 |  | 494.4111 | 394.1768 | 365.8282 | 400.4556 |  | 79.8911 | 175.9117 | 88.0022 | 181.7899 | 281.6714 | 369.0073 | 479.0502 | 11.2724 | 86.4441 | 15.257 | 182.9484 | 9.8604 | 44.502 | 51.2297 | 59.4756 | 18.1133 |  |  | 3.2253 | -0.18916 | 0.473 | -0.58943 | 4.6315 | 4.6664 | 9.5209 | -7.1654 | 0.67333 | 6.3941 | 22.5659 | -0.00043041 | -0.00043698 | -0.00051419 | 645.633 | 416.6217 | 109.3938 | 89.9338 | 36.7054 | 18.8665 | 16.0807 | 66.0223 | 43.3755 | 26.8592 | 21.1286 | 18.1921 | 18.8046 | 20.7358 | 272.7646 | 213.0031 | 178.7493 | 114.7739 | 94.4789 | 235.4276 | 136.3517 | 113.1165 | 199.4262 | 229.7569 | 352.4992 | 424.9345 | 481.7347 |  |  |  | 599.8424 | 554.251 | 518.5882 | 552.2725 | 7.2377 | 5.2694 | 851.9896 |  |  | 823.1962 |  |  | 123.4717 | 444.7394 | 468.3762 | 114.7588 | 322.3616 | 388.6371 | 757.2535 | 751.4154 | 772.2823 | 819.5503 | 717.8957 |  | 562.1686 | 583.1295 | 538.2419 | 769.022 | 628.4913 | 734.5311 |  | 756.0797 |  |  | 771.4289 | 763.171 | 769.103 | [6 empty] | 777.6516 |  |  | 756.8108 |  |  | 454.9398 | 586.1586 | 646.8414 | 298.9232 | 521.1194 | 596.9353 | 383.4085 | 532.4404 | 636.0652 | 537.8343 | 598.3163 | 385.5824 | 560.6037 | 472.7103 | 572.1433 | 291.0979 | 498.649 |  | 530.74 | 582.6345 | 641.8701 | 364.9259 | 515.1846 | 592.7367 | 394.0725 | 537.0954 | 495.7714 | 604.2186 | 418.4873 | 559.1717 | 0.4422 | 17.632 | 2.7088 | 0.099466 | -40.0091 | 3.1157 | 2209.48 | 0.22 | 3.5051 | -0.6423 | 1.0157 | -1.1338 | 3.8006 | 3.8149 | 5.4491 | 23.2795 | 23.3288 | 33.5694 | -0.3553 | -3.1164 | -3.063 | 34.2539
42810.5068 | 5765 | 53.242 | 40.2349 | 28.8375 | 22.3864 | 18.6369 | 19.2869 | 20.0988 | 88.3165 | 52.1967 | 33.3638 | 23.0164 | 17.2239 | 16.1066 | 16.0875 | 147.0578 | 203.9527 | 317.0467 | 325.5015 | 230.8544 | 545.8598 |  |  |  | 115.5641 | 371.6028 | 574.2782 | 554.0614 | 400.0298 | 509.9456 | 192.8209 | 362.5461 | 405.5985 | 197.7461 | 326.3747 | 277.9624 | 47.2843 | 34.929 |  | 500.8755 | 390.2912 | 361.5649 | 399.2004 | 1067.7977 | 80.0046 | 175.8576 | 88.0631 | 181.4131 | 281.3815 | 369.6527 | 479.1093 | 11.4088 | 86.4799 | 15.1308 | 182.949 | 9.8613 | 44.4946 | 51.2313 | 59.4958 | 18.1193 |  |  | 3.0933 | -0.10308 | 1.0013 | -0.37587 | 4.8976 | 4.2347 | 9.6352 | -6.6968 | 0.45227 | 5.7956 | 22.4192 | -0.00046162 | -0.00040905 | -0.00050762 | 640.9982 | 416.5813 | 109.4128 | 89.9585 | 36.7073 | 18.864 | 16.0736 | 66.0341 | 43.3775 | 26.8596 | 21.1245 | 18.1907 | 18.8014 | 20.7327 | 265.1327 | 209.8498 | 176.6704 | 115.3544 | 92.7412 | 235.2589 | 136.3337 | 113.1372 | 199.4971 | 229.8515 | 352.7125 | 424.945 | 481.6688 |  |  |  | 599.4771 | 554.1343 | 518.9907 | 552.9497 | 8.9831 | 6.1717 | 852.7378 |  |  | 818.0006 |  |  | 123.5114 | 444.9047 | 471.4181 | 114.7879 | 321.8028 | 388.4046 | 756.783 | 751.4204 | 772.2662 | 819.2346 | 717.5995 |  | 561.8461 | 588.5081 | 538.1499 | 768.7724 | 628.1194 | 734.2984 |  | 755.7693 |  |  | 772.0208 | 762.5011 | 768.4042 | [6 empty] | 777.723 |  |  | 756.8331 |  |  | 454.5742 | 584.6924 | 644.0566 | 298.2393 | 520.7883 | 596.7918 | 383.4123 | 532.378 | 635.5911 | 538.3272 | 596.8701 | 385.711 | 560.5892 | 472.5293 | 571.816 | 290.9654 | 497.8609 |  | 529.3231 | 582.0702 | 641.6099 | 364.4968 | 515.3765 | 592.1903 | 395.374 | 537.1407 | 494.3416 | 603.4792 | 417.8904 | 558.8519 | 0.18373 | 17.634 | 2.7025 | 0.099951 | -40.0265 | 3.1158 | 2177.41 | 1.02 | 3.4299 | -0.47411 | 1.4777 | -0.90534 | 3.9102 | 3.6359 | 5.4845 | 23.2362 | 23.1657 | 33.5042 | 0.46892 | -2.8877 | -9.1777 | 34.1699
42810.5068 | 5766 | 53.246 | 40.2361 | 28.8503 | 22.386 | 18.6452 | 19.2846 | 20.0956 | 88.323 | 52.2203 | 33.3842 | 23.03 | 17.2309 | 16.1112 | 16.0841 | 147.1149 | 204.0231 | 317.2227 | 325.552 | 231.3462 | 545.7779 |  |  |  | 115.5756 | 371.796 | 574.0308 | 553.793 | 398.843 | 507.6682 | 190.1296 | 363.3736 | 403.9192 | 197.7274 | 319.5692 | 385.2265 | 78.4046 | 16.183 |  | 470.8306 | 391.4476 | 361.8019 | 395.4709 | 1212.4135 | 80.034 | 175.7878 | 88.2356 | 181.1481 | 280.9897 | 370.3225 | 478.2526 | 11.6072 | 86.5155 | 15.1815 | 182.9056 | 9.859 | 44.5079 | 51.2249 | 59.5181 | 18.1307 |  |  | 2.6274 | -0.11097 | 0.95401 | -0.46984 | 4.9686 | 4.5488 | 9.7646 | -6.5023 | 0.91639 | 6.0402 | 22.4041 | -0.00041562 | -0.00042877 | -0.00050269 | 645.6835 | 416.5874 | 109.445 | 89.9891 | 36.7107 | 18.8662 | 16.0683 | 66.0375 | 43.3833 | 26.8583 | 21.1242 | 18.192 | 18.8004 | 20.7276 | 270.591 | 211.858 | 176.4254 | 119.1646 | 95.422 | 235.3283 | 136.3482 | 113.1499 | 199.5728 | 229.9644 | 352.9506 | 424.9655 | 481.603 |  |  |  | 598.9764 | 554.0361 | 519.1431 | 553.1153 | 10.4236 | 5.5229 | 852.1212 |  |  | 813.2928 |  |  | 123.5752 | 445.086 | 469.0993 | 114.789 | 321.9879 | 385.9689 | 756.4136 | 751.3393 | 772.9911 | 818.9557 | 717.4459 |  | 561.4973 | 591.4365 | 538.12 | 768.5238 | 627.8412 | 734.1699 |  | 755.4005 |  |  | 772.147 | 761.867 | 767.7313 | [6 empty] | 777.8033 |  |  | 756.9869 |  |  | 454.9252 | 583.9597 | 641.5169 | 297.2274 | 520.8992 | 596.5685 | 383.3249 | 532.2502 | 635.149 | 538.9092 | 596.3635 | 386.3316 | 560.3867 | 472.0379 | 571.6375 | 290.9798 | 497.3572 |  | 528.2434 | 581.4001 | 641.3272 | 364.975 | 514.8512 | 591.9703 | 394.5734 | 537.024 | 493.2268 | 602.7618 | 417.727 | 558.4109 | 0.59011 | 17.6351 | 2.6962 | 0.099857 | -39.9861 | 3.1158 | 2158.41 | -0.07 | 3.1565 | -0.49187 | 1.4422 | -1.0121 | 3.9405 | 3.7703 | 5.5241 | 23.1847 | 23.0799 | 33.4572 | -0.12779 | -2.8586 | -7.9413 | 34.076
42810.5068 | 5767 | 53.262 | 40.2445 | 28.8506 | 22.3935 | 18.6485 | 19.2957 | 20.0964 | 88.3504 | 52.2388 | 33.388 | 23.0382 | 17.2365 | 16.1194 | 16.099 | 147.1612 | 204.0811 | 317.4049 | 325.5895 | 231.6281 | 545.6004 |  |  |  | 115.5783 | 371.9965 | 574.126 | 554.2181 | 400.3618 | 506.9419 | 190.3199 | 362.3801 | 402.6193 | 196.3061 | 331.1035 | 407.6871 | 235.8547 | 17.4533 | 1118.1127 | 448.8231 | 395.6204 | 366.7069 | 382.5027 | 1169.2805 | 80.0451 | 175.9143 | 88.258 | 182.0828 | 280.8499 | 370.3666 | 477.4443 | 12.0214 | 86.4995 | 15.3088 | 182.8909 | 9.8564 | 44.5274 | 51.2101 | 59.5433 | 18.1363 |  |  | 2.3711 | -0.31007 | 0.9711 | -0.63346 | 4.8181 | 4.4587 | 9.6772 | -6.6364 | 0.72977 | 6.0727 | 22.4119 | -0.00039591 | -0.00048791 | -0.00054212 | 649.6509 | 416.6414 | 109.4802 | 90.0185 | 36.7228 | 18.8773 | 16.0766 | 66.0539 | 43.3986 | 26.871 | 21.1282 | 18.1976 | 18.8023 | 20.7363 | 273.6741 | 217.7606 | 174.7223 | 118.8611 | 94.6428 | 235.4748 | 136.3147 | 113.1571 | 199.6402 | 230.0596 | 353.1544 | 424.9733 | 481.5511 |  |  |  | 598.7432 | 553.7555 | 519.8562 | 551.8648 | 7.4347 | 5.6507 | 852.5178 |  |  | 819.9015 |  |  | 123.6205 | 445.2351 | 467.9207 | 114.7927 | 322.0946 | 385.591 | 757.0712 | 751.045 | 773.1686 | 818.8403 | 717.5872 |  | 561.1061 | 586.1406 | 538.2351 | 769.0195 | 627.4316 | 734.1527 |  | 755.0461 |  |  | 770.3026 | 763.0649 | 768.8113 | [6 empty] | 777.7779 |  |  | 757.0074 |  |  | 455.5141 | 584.2285 | 640.2869 | 296.0452 | 521.3981 | 596.4288 | 382.278 | 532.4603 | 634.7248 | 539.1422 | 596.0799 | 386.7843 | 559.834 | 471.2821 | 571.7482 | 291.4663 | 496.6566 |  | 529.0836 | 580.9431 | 641.0219 | 365.349 | 514.7353 | 592.2159 | 394.094 | 536.8558 | 492.4635 | 602.6146 | 416.9955 | 558.1962 | 0.40464 | 17.6354 | 2.689 | 0.10016 | -40.0389 | 3.1158 | 2161.5 | -0.2 | 2.9972 | -0.82234 | 1.4553 | -1.1754 | 3.8805 | 3.733 | 5.4995 | 23.1184 | 23.2442 | 33.3641 | -0.4497 | -2.6737 | -0.26754 | 34.0691
42810.5068 | 5768 | 53.2719 | 40.255 | 28.8472 | 22.3985 | 18.6497 | 19.2944 | 20.0927 | 88.3647 | 52.2481 | 33.3967 | 23.0362 | 17.2398 | 16.1117 | 16.0965 | 147.22 | 204.1382 | 317.6274 | 325.6559 | 231.6002 | 545.3112 |  |  |  | 115.6103 | 372.2097 | 573.8589 | 553.6401 | 400.0401 | 507.8787 | 191.5469 | 362.6482 | 402.0143 | 195.1957 | 372.9068 | 360.0507 | 193.1768 | 26.0677 | 739.1594 | 455.6262 | 395.4732 | 367.9545 | 365.1715 | 1072.5009 | 80.2119 | 176.1098 | 88.0888 | 182.0109 | 280.842 | 368.9998 | 476.2036 | 12.3874 | 86.4796 | 15.1909 | 182.877 | 9.8471 | 44.5657 | 51.1983 | 59.5639 | 18.1473 |  |  | 2.285 | -0.23056 | 0.44015 | -0.50598 | 4.8497 | 4.19 | 9.9848 | -6.8079 | 0.63363 | 6.2393 | 22.4649 | -0.0003762 | -0.00038277 | -0.00049776 | 635.0313 | 416.6956 | 109.5066 | 90.0424 | 36.741 | 18.8773 | 16.0796 | 66.078 | 43.4117 | 26.8732 | 21.1318 | 18.192 | 18.8046 | 20.7298 | 263.9765 | 219.2697 | 175.5945 | 115.7385 | 91.553 | 235.1928 | 136.2893 | 113.1716 | 199.7132 | 230.1596 | 353.3763 | 424.9965 | 481.5077 |  |  |  | 598.6363 | 553.2769 | 519.2434 | 550.7566 | 7.0894 | 5.8032 | 853.2656 |  |  | 821.9253 |  |  | 123.6649 | 445.3498 | 468.3379 | 114.7951 | 322.2133 | 389.0329 | 756.9491 | 751.1023 | 773.5391 | 818.7759 | 717.5374 |  | 560.8844 | 586.7861 | 538.1668 | 768.4582 | 627.0762 | 733.8914 |  | 754.7631 |  |  | 769.9811 | 763.3414 | 769.2176 | [6 empty] | 777.7861 |  |  | 757.1025 |  |  | 455.6726 | 584.0982 | 641.2914 | 295.7138 | 521.5538 | 596.3998 | 382.2798 | 532.9367 | 634.476 | 538.8591 | 596.1799 | 387.1203 | 558.6054 | 470.6139 | 571.4828 | 291.3526 | 496.3758 |  | 530.0031 | 580.2477 | 640.7473 | 365.5624 | 514.3238 | 592.4305 | 394.2748 | 536.8802 | 493.0737 | 602.5091 | 416.6743 | 558.2438 | 0.4759 | 17.6429 | 2.6815 | 0.10025 | -39.984 | 3.1158 | 2170.06 | -0.33 | 2.944 | -0.70927 | 0.97998 | -1.0507 | 3.889 | 3.6149 | 5.5803 | 23.0844 | 23.2161 | 33.311 | 0.58807 | -2.7738 | -2.0963 | 34.0809
42810.5068 | 5769 | 53.2635 | 40.2592 | 28.8514 | 22.4003 | 18.6397 | 19.2949 | 20.0926 | 88.365 | 52.2463 | 33.4062 | 23.036 | 17.2359 | 16.1105 | 16.088 | 147.2726 | 204.1832 | 317.8445 | 325.7013 | 231.4258 | 545.0867 |  |  |  | 115.6063 | 372.4056 | 573.4482 | 553.5037 | 398.0992 | 508.473 | 193.7796 | 362.2165 | 401.9098 | 192.6395 | 436.8464 | 401.7532 | 82.5569 | 39.8671 | 801.9075 | 463.5836 | 393.7581 | 365.2428 | 367.5844 | 753.5753 | 80.3544 | 175.8463 | 88.0509 | 181.7909 | 280.7308 | 367.5194 | 474.8069 | 12.5 | 86.5006 | 15.4684 | 182.7994 | 9.854 | 44.6107 | 51.1783 | 59.5847 | 18.1501 |  |  | 2.9093 | -0.095193 | 0.91064 | -0.72611 | 5.1901 | 4.2958 | 9.8258 | -6.7625 | 0.79009 | 5.6657 | 22.2555 | -0.00040741 | -0.00042548 | -0.00047969 | 619.8738 | 416.7268 | 109.5351 | 90.0714 | 36.7507 | 18.8821 | 16.0809 | 66.0942 | 43.4203 | 26.874 | 21.1345 | 18.2033 | 18.808 | 20.7265 | 256.4325 | 213.5385 | 176.1235 | 113.7058 | 91.6732 | 235.0154 | 136.2726 | 113.1836 | 199.7668 | 230.2655 | 353.5705 | 425.0002 | 481.4326 |  |  |  | 598.4698 | 552.9557 | 518.095 | 549.51 | 8.5113 | 4.2829 | 853.5573 |  |  | 822.5481 |  |  | 123.7257 | 445.4892 | 469.1145 | 114.8348 | 322.2677 | 387.6651 | 756.5052 | 751.3898 | 773.2603 | 818.9111 | 717.2049 |  | 560.6916 | 590.3617 | 538.0636 | 768.1506 | 626.8084 | 733.5747 |  | 754.4246 |  |  | 770.4941 | 762.7477 | 768.6625 | [6 empty] | 777.8903 |  |  | 757.1324 |  |  | 455.578 | 582.8279 | 641.5072 | 296.4884 | 521.2622 | 596.2707 | 381.8142 | 533.6814 | 633.9188 | 536.7285 | 595.9708 | 386.3368 | 558.4879 | 470.6011 | 570.478 | 291.5714 | 495.9519 |  | 531.0868 | 579.7559 | 640.4834 | 365.9831 | 514.0978 | 591.8109 | 393.6458 | 537.0564 | 494.5229 | 602.6491 | 416.7677 | 558.2254 | 0.33415 | 17.6508 | 2.6734 | 0.1 | -40.0454 | 3.1158 | 2151.56 | 0.02 | 3.3232 | -0.45561 | 1.4092 | -1.2583 | 4.0186 | 3.656 | 5.5293 | 23.0629 | 23.1014 | 33.2678 | 1.4013 | -2.8347 | -7.0097 | 34.0859
42810.5068 | 5770 | 53.2692 | 40.2586 | 28.848 | 22.3991 | 18.6319 | 19.2858 | 20.0749 | 88.3734 | 52.2542 | 33.4066 | 23.035 | 17.237 | 16.1082 | 16.082 | 147.3128 | 204.2527 | 318.0785 | 325.7544 | 231.6353 | 544.8725 |  |  |  | 115.6214 | 372.6043 | 572.8632 | 552.7774 | 396.5957 | 506.6836 | 193.5321 | 364.2825 | 405.2998 | 196.5273 | 315.3332 | 406.1839 | 162.1389 | 28.9578 | 995.0355 | 477.6877 | 392.9346 | 364.1449 | 378.1305 | 478.391 | 80.6835 | 175.6902 | 88.0017 | 181.1605 | 280.592 | 367.4319 | 473.8338 | 12.4554 | 86.5092 | 15.9571 | 182.5838 | 9.8549 | 44.6451 | 51.1595 | 59.5989 | 18.141 |  |  | 2.4677 | 0.14925 | 0.56303 | -0.3325 | 4.966 | 4.6059 | 9.6142 | -6.9695 | 0.76771 | 6.1447 | 22.1784 | -0.0003647 | -0.00042384 | -0.00049612 | 620.0585 | 416.7404 | 109.5739 | 90.101 | 36.764 | 18.8769 | 16.0814 | 66.1096 | 43.4298 | 26.8836 | 21.1387 | 18.2007 | 18.8072 | 20.721 | 254.0996 | 208.7766 | 169.1224 | 109.3289 | 89.396 | 234.8137 | 136.1409 | 113.2007 | 199.8433 | 230.37 | 353.8008 | 425.0149 | 481.3628 |  |  |  | 598.2071 | 552.6181 | 518.3771 | 548.7718 | 6.4407 | 4.508 | 854.9577 |  |  | 821.1309 |  |  | 123.7746 | 445.6119 | 467.1888 | 114.8036 | 322.3268 | 386.4415 | 756.0019 | 752.5838 | 773.4194 | 818.7083 | 716.7793 |  | 560.4239 | 592.9105 | 538.0884 | 768.2916 | 626.278 | 733.1672 |  | 753.9695 |  |  | 768.8362 | 761.8692 | 767.7326 | [6 empty] | 777.9441 |  |  | 756.6532 |  |  | 454.5798 | 582.2872 | 640.6762 | 295.6129 | 519.6597 | 596.3003 | 381.5801 | 533.1857 | 633.8203 | 534.999 | 595.4492 | 386.1632 | 559.4294 | 470.0402 | 569.3135 | 291.8588 | 495.7852 |  | 531.1272 | 578.6717 | 640.2114 | 364.7394 | 513.9355 | 591.2588 | 393.6741 | 537.1741 | 495.1207 | 602.2311 | 417.3498 | 557.9814 | 0.33492 | 17.6578 | 2.6658 | 0.1002 | -40.0677 | 3.1158 | 2116.11 | 0.21 | 3.0571 | 0.5704 | 1.1078 | -0.85135 | 3.9306 | 3.7854 | 5.469 | 23.0321 | 23.0343 | 33.1616 | 1.6321 | -2.0735 | -3.9642 | 34.0597
42810.5068 | 5771 | 53.2772 | 40.2583 | 28.8515 | 22.4014 | 18.6376 | 19.2821 | 20.0836 | 88.3866 | 52.2743 | 33.4147 | 23.0469 | 17.236 | 16.1097 | 16.086 | 147.3485 | 204.296 | 318.2765 | 325.7959 | 231.9769 | 544.5818 |  |  |  | 115.6263 | 372.7881 | 572.5298 | 552.3723 | 393.8955 | 504.4661 | 192.5833 | 341.8509 | 406.8132 | 199.1612 | 230.8533 | 421.691 | 301.4712 | 16.1079 | 1076.8199 | 482.1197 | 391.501 | 361.2683 | 400.0181 | 659.9708 | 80.8655 | 175.6107 | 88.0047 | 180.5266 | 280.7337 | 368.5617 | 473.7313 | 12.3462 | 86.5041 | 16.5511 | 182.392 | 9.862 | 44.6848 | 51.1446 | 59.6025 | 18.1269 |  |  | 3.224 | 0.13611 | 0.68985 | -0.52503 | 5.0107 | 3.9442 | 9.3855 | -6.9268 | 0.4221 | 5.7962 | 22.4611 | -0.0003877 | -0.00037948 | -0.00048462 | 632.0226 | 416.7309 | 109.6078 | 90.1162 | 36.7714 | 18.8919 | 16.0758 | 66.1215 | 43.4447 | 26.8902 | 21.1418 | 18.2036 | 18.8075 | 20.7253 | 253.6336 | 206.3452 | 165.1157 | 107.4962 | 88.8877 | 234.5698 | 136.0147 | 113.2175 | 199.9112 | 230.4794 | 354.0193 | 425.038 | 481.3065 |  |  |  | 597.8272 | 551.7754 | 517.5638 | 548.0218 | 6.4407 | 4.2637 | 855.2137 |  |  | 817.7224 |  |  | 123.8369 | 445.7664 | 466.8417 | 114.8531 | 322.4589 | 384.1371 | 755.9748 | 752.6054 | 773.8276 | 818.4058 | 716.6901 |  | 560.1416 | 592.3878 | 538.1615 | 768.4567 | 625.825 | 733.0727 |  | 753.6541 |  |  | 769.2846 | 761.3964 | 767.1903 | [6 empty] | 777.9795 |  |  | 756.6534 |  |  | 454.0611 | 581.4887 | 641.0808 | 296.3836 | 519.0621 | 596.5432 | 381.6559 | 532.0965 | 634.1046 | 535.5797 | 595.4547 | 386.3231 | 560.0586 | 469.5579 | 569.7813 | 291.6271 | 495.3098 |  | 531.2982 | 578.8081 | 639.9294 | 365.2684 | 513.6813 | 592.019 | 392.5469 | 537.2771 | 495.0056 | 601.4862 | 417.1503 | 557.7829 | 0.1741 | 17.6684 | 2.6572 | 0.10017 | -40.1011 | 3.1158 | 2107.44 | 0.08 | 3.4894 | 0.54465 | 1.2262 | -1.0697 | 3.9517 | 3.506 | 5.4084 | 22.9897 | 23.0597 | 33.0697 | 1.6495 | -1.6443 | 3.4443 | 34.013
42810.5068 | 5772 | 53.2802 | 40.2597 | 28.8594 | 22.4053 | 18.6348 | 19.2813 | 20.0845 | 88.3964 | 52.2787 | 33.4229 | 23.0478 | 17.2294 | 16.0977 | 16.0896 | 147.4074 | 204.3654 | 318.5036 | 325.8461 | 232.1693 | 544.3695 |  |  |  | 115.6491 | 372.9686 | 572.3826 | 552.287 | 390.7146 | 501.5239 | 189.6936 | 356.4166 | 403.623 | 198.5363 | 250.991 | 282.3249 | 270.0825 | 19.4539 | 1060.392 | 497.5053 | 387.3938 | 356.9411 | 395.0797 | 1315.7299 | 80.9282 | 175.6809 | 87.9136 | 180.1025 | 280.5876 | 368.6264 | 473.015 | 12.2144 | 86.4794 | 17.0693 | 182.2835 | 9.8513 | 44.7211 | 51.151 | 59.6244 | 18.1165 |  |  | 2.8206 | 0.1762 | 0.47103 | -0.48429 | 4.4212 | 4.004 | 9.8284 | -7.0668 | 0.28686 | 6.0679 | 22.4341 | -0.00044848 | -0.00037127 | -0.00046819 | 629.4486 | 416.7223 | 109.6338 | 90.1549 | 36.7837 | 18.8879 | 16.0819 | 66.1389 | 43.4593 | 26.8923 | 21.1471 | 18.2019 | 18.8083 | 20.7187 | 251.121 | 204.3964 | 159.0681 | 106.9018 | 89.8753 | 234.2897 | 135.8259 | 113.234 | 199.9814 | 230.5683 | 354.2254 | 425.0497 | 481.2499 |  |  |  | 597.4798 | 551.1377 | 515.6688 | 547.23 | 4.5956 | 3.9511 | 855.3061 |  |  | 821.6309 |  |  | 123.8712 | 445.9452 | 464.6201 | 114.8436 | 322.8478 | 380.6361 | 757.0269 | 752.6423 | 773.3454 | 818.212 | 716.8914 |  | 559.8763 | 589.2146 | 538.2573 | 769.0877 | 625.3381 | 732.9905 |  | 753.3994 |  |  | 768.2476 | 762.482 | 768.1079 | [6 empty] | 778.0621 |  |  | 756.7617 |  |  | 453.6021 | 580.5988 | 642.5004 | 296.1955 | 518.3157 | 596.741 | 381.9367 | 531.8165 | 634.5201 | 535.424 | 595.2154 | 385.5272 | 559.5701 | 469.0681 | 570.3256 | 291.4267 | 494.9314 |  | 531.9694 | 578.3581 | 639.6305 | 365.4604 | 513.4975 | 592.1381 | 391.3324 | 537.4958 | 493.6345 | 601.022 | 416.8958 | 557.6492 | 0.39713 | 17.6779 | 2.6489 | 0.10113 | -40.019 | 3.1158 | 2097.43 | 0.7 | 3.2576 | 0.61973 | 1.0133 | -1.0275 | 3.7122 | 3.5327 | 5.5348 | 22.9419 | 23.1621 | 32.9585 | 1.8893 | -0.99621 | 1.4656 | 33.9733
42810.5069 | 5773 | 53.2841 | 40.2643 | 28.8626 | 22.3975 | 18.6394 | 19.2851 | 20.0813 | 88.409 | 52.2963 | 33.4368 | 23.0485 | 17.2301 | 16.1065 | 16.0862 | 147.462 | 204.4377 | 318.7233 | 325.9015 | 231.868 | 544.3717 |  |  |  | 115.6639 | 373.1531 | 572.4761 | 552.4452 | 389.9668 | 500.4862 | 187.4873 | 361.8178 | 399.7975 | 193.3689 | 425.9143 | 389.3427 | 122.462 | 44.5276 | 1189.1841 | 475.0979 | 387.4208 | 356.5772 | 390.9698 |  | 80.8637 | 175.4816 | 87.7205 | 179.1256 | 279.6797 | 367.2042 | 471.3929 | 12.3621 | 86.3986 | 17.7522 | 182.0763 | 9.8527 | 44.7522 | 51.1718 | 59.6412 | 18.0983 |  |  | 2.7365 | -0.11819 | 0.39086 | -0.60257 | 4.7183 | 4.2721 | 9.3723 | -6.8164 | 1.0357 | 5.7838 | 22.3105 | -0.0004107 | -0.0003992 | -0.00047641 | 638.7029 | 416.7166 | 109.6603 | 90.1806 | 36.7936 | 18.8934 | 16.08 | 66.1525 | 43.4647 | 26.8968 | 21.1503 | 18.2015 | 18.81 | 20.7243 | 242.2292 | 200.5724 | 155.0487 | 102.3052 | 87.6827 | 233.8586 | 135.6337 | 113.2427 | 200.0475 | 230.6689 | 354.4369 | 425.059 | 481.1847 |  |  |  | 597.1092 | 551.3721 | 516.6814 | 548.3668 | 5.8313 | 5.0133 | 855.0358 |  |  | 824.6267 |  |  | 123.9185 | 446.1372 | 462.0424 | 114.8634 | 322.4755 | 382.1349 | 757.0268 | 752.8565 | 772.6302 | 818.2636 | 717.0671 |  | 559.5877 | 586.1552 | 538.2053 | 768.4724 | 624.807 | 732.8594 |  | 753.1375 |  |  | 768.5738 | 763.723 | 769.2027 | [6 empty] | 778.1856 |  |  | 756.8527 |  |  | 453.4292 | 579.927 | 643.214 | 295.3632 | 517.6041 | 596.9965 | 380.9929 | 531.2251 | 634.7057 | 535.1224 | 594.8486 | 384.4366 | 559.6232 | 467.9463 | 570.4876 | 292.0604 | 494.5002 |  | 532.644 | 577.7229 | 639.3571 | 365.3132 | 512.9793 | 591.961 | 391.8944 | 537.5218 | 493.9678 | 600.8247 | 416.674 | 557.5641 | 0.46319 | 17.6875 | 2.6409 | 0.10079 | -39.9833 | 3.1158 | 2092.11 | 0.34 | 3.2065 | -0.50747 | 0.92284 | -1.1458 | 3.8306 | 3.645 | 5.3988 | 22.8912 | 23.2393 | 32.8735 | 2.8166 | -0.57394 | -6.0697 | 33.876
42810.5069 | 5774 | 53.2905 | 40.2637 | 28.8698 | 22.4 | 18.6448 | 19.2854 | 20.093 | 88.4214 | 52.3081 | 33.4351 | 23.0565 | 17.2341 | 16.1078 | 16.0921 | 147.509 | 204.4988 | 318.9341 | 325.9543 | 231.6585 | 544.1701 |  |  |  | 115.669 | 373.3381 | 572.3417 | 552.2968 | 392.5772 | 501.1279 | 184.9934 | 359.4498 | 397.8619 | 190.1498 | 441.8747 | 446.12 | 265.7957 | 215.0572 |  | 471.8867 | 394.5657 | 363.8341 | 396.8101 |  | 80.5474 | 175.1145 | 87.5142 | 178.5441 | 279.8206 | 366.6844 | 470.6807 | 12.3235 | 86.339 | 17.8655 | 181.7917 | 9.8471 | 44.7617 | 51.182 | 59.6473 | 18.0898 |  |  | 3.0814 | 0.082227 | 0.53806 | -0.94822 | 5.0534 | 4.3017 | 9.4657 | -6.7093 | 0.35808 | 6.6201 | 22.3648 | -0.0004107 | -0.00041234 | -0.00050105 | 636.976 | 416.7178 | 109.6835 | 90.198 | 36.8046 | 18.8927 | 16.0756 | 66.1654 | 43.4659 | 26.897 | 21.1428 | 18.1956 | 18.8088 | 20.7212 | 237.4469 | 202.1192 | 158.4606 | 99.1311 | 88.4158 | 233.3434 | 135.5369 | 113.248 | 200.1172 | 230.7673 | 354.6414 | 425.0671 | 481.1453 |  |  |  | 596.7515 | 551.4792 | 517.0362 | 548.5451 | 7.5807 | 3.8736 | 856.2331 |  |  | 826.7885 |  |  | 123.9794 | 446.3416 | 462.1344 | 114.88 | 322.6073 | 385.6422 | 756.8524 | 752.9236 | 771.5627 | 818.5051 | 716.9682 |  | 559.4253 | 586.4428 | 538.1374 | 769.1418 | 624.418 | 732.8428 |  | 752.8803 |  |  | 768.7464 | 763.4346 | 769.141 | [6 empty] | 778.3328 |  |  | 756.9487 |  |  | 453.3722 | 579.5022 | 642.7879 | 294.2898 | 517.2528 | 597.1944 | 380.9041 | 530.6948 | 635.0301 | 534.6753 | 594.3973 | 384.6494 | 560.2607 | 466.7704 | 570.346 | 292.1684 | 493.4702 |  | 534.0146 | 577.3725 | 639.0979 | 365.1542 | 512.9982 | 591.8215 | 392.4899 | 537.3626 | 494.1537 | 600.3362 | 416.3961 | 557.2087 | 0.67409 | 17.6977 | 2.6341 | 0.10081 | -40.012 | 3.1158 | 2099.21 | -0.95 | 3.404 | 0.4231 | 1.0823 | -1.4368 | 3.9627 | 3.6561 | 5.4235 | 22.8682 | 23.2212 | 32.7803 | 3.2755 | -0.9653 | 1.1444 | 33.8076
42810.5069 | 5775 | 53.3 | 40.2759 | 28.8727 | 22.4078 | 18.6444 | 19.2803 | 20.0891 | 88.4329 | 52.3149 | 33.4465 | 23.0562 | 17.2298 | 16.1084 | 16.087 | 147.5559 | 204.5588 | 319.1537 | 326.0032 | 231.5374 | 543.7773 |  |  |  | 115.6841 | 373.5131 | 571.872 | 551.8839 | 392.6302 | 500.4487 | 184.2884 | 355.0366 | 399.07 | 192.7693 | 412.5593 | 443.832 | 416.2 | 64.812 |  | 478.0515 | 395.7656 | 366.8669 | 389.5066 | 1356.4995 | 80.2676 | 174.8931 | 87.4846 | 178.3746 | 280.4138 | 367.5211 | 470.533 | 12.0571 | 86.325 | 18.2049 | 181.5161 | 9.8391 | 44.7603 | 51.1745 | 59.6619 | 18.0857 |  |  | 2.3948 | 0.16897 | -0.1828 | -0.84702 | 4.6696 | 4.0342 | 9.3769 | -6.4859 | 0.51065 | 5.8826 | 22.2738 | -0.00041398 | -0.00045505 | -0.00050105 | 609.2477 | 416.6986 | 109.7116 | 90.2246 | 36.8129 | 18.8892 | 16.0776 | 66.1773 | 43.4786 | 26.906 | 21.1536 | 18.1935 | 18.8086 | 20.7177 | 232.5851 | 199.6977 | 153.2952 | 98.3927 | 86.417 | 232.9399 | 135.315 | 113.2737 | 200.1922 | 230.8752 | 354.8757 | 425.0685 | 481.076 |  |  |  | 596.324 | 550.8973 | 515.5842 | 547.3003 | 6.2551 | 4.5705 | 858.2988 |  |  | 834.5219 |  |  | 124.0211 | 446.5242 | 461.5921 | 114.8727 | 322.6969 | 385.8253 | 756.3978 | 752.9521 | 770.6387 | 818.6732 | 716.7028 |  | 559.2919 | 587.5811 | 537.9471 | 769.1927 | 623.9326 | 732.8401 |  | 752.6649 |  |  | 768.908 | 762.7215 | 768.6112 | [6 empty] | 778.4969 |  |  | 757.0645 |  |  | 452.6463 | 579.1604 | 640.8349 | 293.5357 | 517.2283 | 597.1656 | 380.3609 | 530.1604 | 635.973 | 534.8899 | 594.3226 | 385.6063 | 560.098 | 465.7652 | 570.0741 | 292.0759 | 492.52 |  | 534.3004 | 577.0776 | 638.8349 | 364.7502 | 512.9222 | 592.1567 | 392.4731 | 537.1825 | 492.8842 | 599.715 | 416.6206 | 556.543 | 0.23323 | 17.7123 | 2.6276 | 0.10094 | -39.9659 | 3.1158 | 2117.57 | -0.07 | 2.9995 | 0.60636 | -0.63069 | -1.3576 | 3.8118 | 3.5429 | 5.4015 | 22.8544 | 23.1613 | 32.6858 | 3.759 | -0.41946 | 13.5454 | 33.7666
42810.5069 | 5776 | 53.3057 | 40.2839 | 28.8769 | 22.4119 | 18.6427 | 19.282 | 20.088 | 88.4484 | 52.3287 | 33.4574 | 23.057 | 17.2325 | 16.1062 | 16.0938 | 147.6174 | 204.6236 | 319.37 | 326.0526 | 231.3497 | 543.5155 |  |  |  | 115.6951 | 373.6925 | 571.4319 | 550.9381 | 391.3364 | 501.2715 | 191.3593 | 359.525 | 401.9605 | 194.8547 | 387.2751 | 431.6049 | 376.4969 | 44.3429 | 1041.4217 | 478.5249 | 394.3725 | 364.9076 | 386.6313 | 1176.0868 | 80.1576 | 174.8739 | 87.4345 | 178.1343 | 280.9644 | 367.1404 | 469.5818 | 11.9641 | 86.3215 | 18.6283 | 181.3553 | 9.8272 | 44.7529 | 51.1705 | 59.6909 | 18.0893 |  |  | 2.678 | -0.030141 | 0.40992 | -0.80891 | 5.2361 | 4.3825 | 9.4735 | -6.7566 | 0.65543 | 5.8639 | 22.0021 | -0.00046819 | -0.0004222 | -0.00049119 | 605.8425 | 416.698 | 109.7482 | 90.2548 | 36.8345 | 18.9021 | 16.0799 | 66.1857 | 43.4848 | 26.9044 | 21.1581 | 18.1929 | 18.8113 | 20.7157 | 234.2428 | 198.9023 | 151.399 | 95.1259 | 87.0142 | 232.5255 | 135.1113 | 113.2924 | 200.2583 | 230.9887 | 355.0969 | 425.0939 | 481.0156 |  |  |  | 596.072 | 550.5443 | 513.5777 | 546.1158 | 5.4407 | 4.8099 | 860.4506 |  |  | 831.582 |  |  | 124.0798 | 446.6721 | 458.0648 | 114.8878 | 322.7898 | 384.5855 | 756.0348 | 753.0259 | 769.318 | 819.0099 | 716.5737 |  | 558.9276 | 590.84 | 537.6851 | 769.1119 | 623.4919 | 732.7914 |  | 752.6481 |  |  | 769.0147 | 762.0328 | 767.9369 | [6 empty] | 778.6194 |  |  | 757.1541 |  |  | 451.9664 | 579.0691 | 640.0139 | 292.6929 | 516.7045 | 597.0161 | 379.439 | 529.6829 | 636.4274 | 535.6556 | 594.5671 | 386.8707 | 559.5899 | 465.0318 | 568.9706 | 291.798 | 492.0649 |  | 533.6171 | 576.7611 | 638.5695 | 364.9719 | 512.7596 | 592.427 | 392.0109 | 536.9101 | 492.7341 | 599.4269 | 417.1264 | 555.9898 | 0.65945 | 17.7224 | 2.621 | 0.10168 | -39.9422 | 3.1158 | 2094.08 | 0.55 | 3.1736 | -0.25609 | 0.94442 | -1.3267 | 4.0351 | 3.6916 | 5.4276 | 22.8002 | 23.0318 | 32.6037 | 3.5166 | -0.23455 | 9.8178 | 33.7549
42810.5069 | 5777 | 53.3095 | 40.2849 | 28.8861 | 22.4109 | 18.6426 | 19.2789 | 20.0846 | 88.462 | 52.3381 | 33.4643 | 23.0619 | 17.2337 | 16.104 | 16.0916 | 147.6476 | 204.6731 | 319.5789 | 326.0845 | 231.0697 | 543.1955 |  |  |  | 115.6977 | 373.86 | 570.982 | 550.3985 | 389.3001 | 502.3741 | 193.1257 | 362.887 | 400.6635 | 191.6488 | 435.6733 | 430.7183 | 263.6334 | 122.6249 | 1081.0792 | 485.6293 | 392.944 | 361.8642 | 400.3318 | 1329.1908 | 80.11 | 174.611 | 87.3718 | 177.8932 | 280.9454 | 366.8241 | 468.2075 | 11.9267 | 86.3243 | 18.0714 | 181.229 | 9.8335 | 44.7088 | 51.1613 | 59.7201 | 18.0896 |  |  | 2.9559 | -0.086653 | 0.19636 | -0.757 | 4.6479 | 4.1972 | 8.9584 | -6.5385 | 1.1419 | 5.8253 | 21.9799 | -0.00035484 | -0.00041234 | -0.00050433 | 617.0432 | 416.7092 | 109.7778 | 90.2847 | 36.8321 | 18.8886 | 16.0829 | 66.2073 | 43.4959 | 26.9136 | 21.1556 | 18.1962 | 18.81 | 20.7115 | 234.2342 | 194.5931 | 152.46 | 95.383 | 85.4103 | 232.11 | 134.9121 | 113.2978 | 200.3209 | 231.0829 | 355.3034 | 425.0955 | 480.9375 |  |  |  | 595.8371 | 549.6099 | 511.173 | 544.9222 | 4.561 | 2.4506 | 863.8528 |  |  | 835.9076 |  |  | 124.1384 | 446.7833 | 459.7879 | 114.9178 | 322.8631 | 381.9388 | 755.9873 | 752.9755 | 767.9576 | 819.2668 | 716.5837 |  | 558.5951 | 591.4507 | 537.4248 | 769.2764 | 622.9966 | 733.0112 |  | 752.4465 |  |  | 767.2615 | 761.8463 | 767.7684 | [6 empty] | 778.7658 |  |  | 757.2636 |  |  | 451.1581 | 579.5754 | 639.6057 | 291.516 | 516.1927 | 596.9655 | 379.0471 | 529.2033 | 636.1954 | 535.8728 | 594.4982 | 387.631 | 559.41 | 464.5273 | 567.4114 | 291.9637 | 491.6782 |  | 531.9495 | 576.1477 | 638.295 | 364.9989 | 512.8885 | 591.6596 | 391.7356 | 536.7017 | 493.6726 | 599.1922 | 416.8775 | 555.6442 | 0.60283 | 17.7305 | 2.6144 | 0.10162 | -39.989 | 3.1158 | 2077.34 | 0.97 | 3.3367 | -0.43409 | 0.65345 | -1.283 | 3.8008 | 3.6118 | 5.2767 | 22.7473 | 22.9761 | 32.5045 | 3.4592 | -0.37764 | 0.91021 | 33.7466
42810.5069 | 5778 | 53.3139 | 40.2909 | 28.8899 | 22.4163 | 18.6449 | 19.2822 | 20.0825 | 88.4694 | 52.3477 | 33.4717 | 23.0721 | 17.2356 | 16.0991 | 16.0888 | 147.6843 | 204.7339 | 319.7968 | 326.1222 | 230.9287 | 542.849 |  |  |  | 115.7207 | 374.0437 | 570.6459 | 550.4638 | 388.3102 | 500.5368 | 192.2009 | 359.4478 | 403.0775 | 195.0694 | 397.1275 | 426.536 | 154.9825 | 92.1047 |  | 486.9856 | 391.0284 | 359.3325 | 401.4423 | 1098.5261 | 80.1954 | 174.2874 | 87.2095 | 177.7898 | 280.64 | 366.3823 | 465.9006 | 11.9325 | 86.3124 | 17.5011 | 180.9945 | 9.8403 | 44.6879 | 51.1676 | 59.7346 | 18.1044 |  |  | 2.9605 | -0.18193 | 0.20358 | -0.70903 | 5.2439 | 4.3503 | 9.6391 | -6.8867 | 0.53497 | 5.8121 | 22.0572 | -0.00042712 | -0.00039427 | -0.00047476 | 617.1363 | 416.7084 | 109.7913 | 90.3045 | 36.8461 | 18.9043 | 16.0742 | 66.216 | 43.5022 | 26.9207 | 21.1511 | 18.2022 | 18.8006 | 20.7122 | 227.092 | 184.7555 | 145.5762 | 96.396 | 86.7232 | 231.5625 | 134.6072 | 113.3177 | 200.386 | 231.1784 | 355.5182 | 425.1034 | 480.8541 |  |  |  | 595.6753 | 549.2978 | 511.9074 | 545.5381 | 7.7396 | 2.897 | 866.6159 |  |  | 835.1098 |  |  | 124.1899 | 446.9034 | 459.5809 | 114.8963 | 322.9276 | 381.9927 | 755.7225 | 752.8949 | 768.0363 | 818.9914 | 716.4529 |  | 558.2768 | 591.2844 | 537.3007 | 769.1873 | 622.5837 | 733.2979 |  | 752.2294 |  |  | 766.9205 | 761.6384 | 767.5894 | [6 empty] | 778.8996 |  |  | 757.3796 |  |  | 450.4495 | 580.1897 | 638.3045 | 290.551 | 515.9781 | 596.9528 | 379.0397 | 528.9585 | 635.8834 | 535.4519 | 594.6692 | 388.1776 | 559.9494 | 464.3072 | 566.4734 | 292.5731 | 491.2863 |  | 531.0187 | 575.9398 | 638.0175 | 364.4861 | 512.1614 | 590.5523 | 390.7103 | 536.8103 | 493.9247 | 598.6057 | 416.8887 | 555.1493 | 0.55025 | 17.7404 | 2.6073 | 0.10162 | -39.9047 | 3.1158 | 2031.56 | 0.21 | 3.3353 | -0.62877 | 0.66513 | -1.2413 | 4.0358 | 3.6759 | 5.4716 | 22.7006 | 22.9623 | 32.4282 | 4.176 | 0.34866 | -4.9411 | 33.7009
42810.5069 | 5779 | 53.3214 | 40.2993 | 28.8848 | 22.4226 | 18.6463 | 19.2836 | 20.0844 | 88.4746 | 52.3565 | 33.4795 | 23.0718 | 17.2296 | 16.1023 | 16.0838 | 147.741 | 204.7964 | 320.0262 | 326.1924 | 231.0173 | 542.5754 |  |  |  | 115.7334 | 374.2367 | 570.4333 | 550.2005 | 388.9663 | 500.2132 | 189.8864 | 361.7727 | 403.4375 | 198.2506 | 249.9844 | 393.5845 | 142.1103 | 25.2065 |  | 501.4077 | 388.4953 | 358.9011 | 397.191 | 1098.8963 | 79.9848 | 173.876 | 87.1165 | 177.8595 | 280.4624 | 366.2616 | 465.2424 | 12.039 | 86.3472 | 17.3637 | 180.7714 | 9.8564 | 44.693 | 51.1665 | 59.7571 | 18.1126 |  |  | 2.7581 | 0.075655 | 0.40663 | -0.33119 | 4.3667 | 3.8811 | 9.856 | -7.2028 | 0.77861 | 5.5765 | 21.9813 | -0.00040412 | -0.00039098 | -0.00049776 | 613.1699 | 416.7312 | 109.8298 | 90.3351 | 36.8586 | 18.9105 | 16.0839 | 66.2372 | 43.5149 | 26.9177 | 21.1553 | 18.2042 | 18.8095 | 20.7092 | 230.5368 | 182.1522 | 138.7108 | 94.2446 | 83.3141 | 231.3051 | 134.2915 | 113.3376 | 200.4551 | 231.2858 | 355.7538 | 425.1115 | 480.7772 |  |  |  | 595.4657 | 549.2946 | 513.3431 | 546.9043 | 9.8028 | 3.9511 | 866.5371 |  |  | 832.6359 |  |  | 124.2387 | 447.0476 | 457.5715 | 114.9271 | 323.0533 | 383.5843 | 755.3723 | 753.0187 | 768.2133 | 818.9984 | 716.2062 |  | 557.915 | 592.9182 | 537.0314 | 768.087 | 622.1837 | 733.331 |  | 751.9475 |  |  | 767.2803 | 761.0836 | 767.0309 | [6 empty] | 779.0069 |  |  | 757.4433 |  |  | 450.4233 | 580.5469 | 637.5288 | 289.9811 | 514.7864 | 596.9939 | 379.2979 | 528.4632 | 635.8351 | 534.7313 | 595.1794 | 388.6674 | 560.1618 | 464.529 | 565.9022 | 292.2921 | 490.8122 |  | 530.623 | 574.9789 | 637.7221 | 364.2898 | 510.8134 | 589.6708 | 389.5385 | 536.7413 | 492.7674 | 597.6528 | 417 | 554.5101 | 0.22745 | 17.7478 | 2.6006 | 0.10125 | -39.9156 | 3.1158 | 1984.32 | -1.03 | 3.2186 | 0.40528 | 0.93958 | -0.84795 | 3.6824 | 3.4717 | 5.5323 | 22.6503 | 22.877 | 32.3825 | 3.7571 | 1.0715 | -5.3995 | 33.626
42810.5069 | 5780 | 53.3322 | 40.3008 | 28.8877 | 22.4269 | 18.6465 | 19.2927 | 20.0893 | 88.4919 | 52.3769 | 33.4974 | 23.0825 | 17.2436 | 16.1089 | 16.0897 | 147.8048 | 204.8593 | 320.2983 | 326.2403 | 231.4346 | 542.3471 |  |  |  | 115.7485 | 374.4221 | 570.6575 | 549.7839 | 391.4132 | 504.3515 | 190.6891 | 359.8624 | 399.6494 | 195.8895 | 284.6415 | 417.9094 | 100.0146 | 16.3241 |  | 503.7908 | 389.0358 | 359.073 | 393.9113 |  | 79.6634 | 173.5637 | 87.0701 | 178.2273 | 280.1275 | 365.8052 | 465.0837 | 11.9158 | 86.3801 | 16.9231 | 180.5625 | 9.8648 | 44.7105 | 51.1617 | 59.7801 | 18.1134 |  |  | 3.4777 | -0.024225 | 0.45789 | -0.32461 | 4.7958 | 4.1446 | 9.7495 | -6.2454 | 0.61709 | 5.2973 | 21.836 | -0.00042548 | -0.0004107 | -0.00047476 | 632.2202 | 416.7535 | 109.8588 | 90.3665 | 36.868 | 18.9095 | 16.0898 | 66.2488 | 43.5224 | 26.9247 | 21.1618 | 18.2083 | 18.8082 | 20.7069 | 240.2479 | 188.1925 | 141.0108 | 91.4868 | 77.5481 | 231.2566 | 134.0378 | 113.3585 | 200.5369 | 231.399 | 355.9898 | 425.1264 | 480.7115 |  |  |  | 595.309 | 548.7362 | 511.8743 | 545.6554 | 8.7623 | 4.4143 | 866.3657 |  |  | 834.351 |  |  | 124.2921 | 447.1957 | 458.6393 | 114.9292 | 323.2502 | 384.1366 | 755.0104 | 753.1134 | 768.5909 | 819.0042 | 715.9828 |  | 557.6062 | 593.6016 | 536.9396 | 767.7467 | 621.6382 | 733.4319 |  | 751.6986 |  |  | 768.0831 | 760.5679 | 766.4349 | [6 empty] | 779.1137 |  |  | 757.5339 |  |  | 450.9374 | 579.6458 | 638.0532 | 288.809 | 513.4899 | 597.1155 | 379.2926 | 528.0477 | 636.1804 | 533.9397 | 595.5626 | 389.2908 | 560.029 | 465.0261 | 565.949 | 291.2725 | 490.3631 |  | 531.3763 | 573.5369 | 637.4187 | 364.2933 | 509.5493 | 589.579 | 388.6628 | 536.431 | 492.8771 | 596.9739 | 417.1466 | 553.7572 | 0.41369 | 17.7568 | 2.5955 | 0.10079 | -40.0109 | 3.1158 | 1970.71 | 0.77 | 3.6238 | -0.22925 | 0.99669 | -0.8392 | 3.8577 | 3.5863 | 5.5004 | 22.6077 | 22.8443 | 32.2881 | 2.6713 | 0.78392 | -7.0643 | 33.633
42810.5069 | 5781 | 53.3367 | 40.3015 | 28.8898 | 22.4234 | 18.654 | 19.2812 | 20.0873 | 88.493 | 52.3917 | 33.4991 | 23.0866 | 17.2397 | 16.0964 | 16.0824 | 147.8592 | 204.9347 | 320.4792 | 326.2817 | 231.7294 | 542.1248 |  |  |  | 115.7563 | 374.6005 | 570.0635 | 550.0317 | 389.9035 | 503.302 | 188.434 | 363.2527 | 401.0424 | 193.7693 | 408.1026 | 377.7474 | 363.3189 | 29.5193 | 1146.0844 | 451.3003 | 395.7344 | 363.0002 | 390.1177 |  | 79.3715 | 173.3197 | 86.6768 | 177.0636 | 279.7756 | 364.6372 | 464.4445 | 11.8357 | 86.403 | 16.5016 | 180.4841 | 9.8767 | 44.709 | 51.1562 | 59.8024 | 18.1128 |  |  | 2.7476 | -0.23647 | 0.4868 | -0.91931 | 4.9607 | 4.3017 | 9.877 | -6.2106 | 0.41899 | 5.6034 | 22.0153 | -0.00040741 | -0.00043862 | -0.00048462 | 641.7478 | 416.7932 | 109.8826 | 90.3861 | 36.8744 | 18.9109 | 16.0769 | 66.249 | 43.5283 | 26.928 | 21.1601 | 18.1996 | 18.8016 | 20.7008 | 243.2623 | 195.2204 | 154.4667 | 90.7295 | 74.2416 | 231.0393 | 133.9466 | 113.3679 | 200.5992 | 231.4975 | 356.1874 | 425.1295 | 480.6428 |  |  |  | 595.0168 | 548.5291 | 512.109 | 545.2111 | 8.4331 | 6.5573 | 866.5396 |  |  | 831.9372 |  |  | 124.3479 | 447.3696 | 460.7979 | 114.952 | 323.0928 | 386.2579 | 754.5441 | 753.1251 | 768.3413 | 819.2893 | 715.6468 |  | 557.2547 | 592.959 | 536.9135 | 767.9362 | 621.223 | 733.5356 |  | 751.4288 |  |  | 768.845 | 759.9318 | 765.683 | [6 empty] | 779.2136 |  |  | 757.5923 |  |  | 451.6599 | 578.8312 | 639.126 | 288.9833 | 513.0611 | 597.1492 | 378.0083 | 527.8588 | 636.0126 | 533.398 | 595.4003 | 389.2301 | 559.4364 | 464.8671 | 566.0897 | 291.0161 | 490.2252 |  | 532.168 | 573.2059 | 637.1467 | 364.3824 | 508.7491 | 589.6035 | 388.9592 | 536.1926 | 493.2361 | 596.9963 | 416.6866 | 553.3552 | 0.26173 | 17.7641 | 2.5897 | 0.10158 | -40.0058 | 3.1157 | 1964.45 | -1.19 | 3.2189 | -0.71607 | 1.0274 | -1.4119 | 3.9199 | 3.6503 | 5.5312 | 22.5616 | 22.8583 | 32.2038 | 2.3059 | -0.72271 | 8.5601 | 33.5939
42810.507 | 5782 | 53.345 | 40.3074 | 28.9008 | 22.4265 | 18.6513 | 19.2871 | 20.0886 | 88.5106 | 52.3987 | 33.5074 | 23.0929 | 17.2391 | 16.1035 | 16.0918 | 147.9093 | 204.9911 | 320.6832 | 326.3184 | 231.7786 | 541.8871 |  |  |  | 115.7685 | 374.7727 | 570.1544 | 550.0442 | 389.6296 | 502.2297 | 188.6178 | 362.305 | 402.2383 | 195.5133 | 438.5824 | 431.7124 | 136.3014 | 63.8458 | 1318.8933 | 448.7928 | 394.7238 | 362.7677 | 366.231 |  | 79.1642 | 173.1545 | 86.5482 | 176.2443 | 279.4346 | 364.0605 | 464.0658 | 11.8648 | 86.4503 | 16.3752 | 180.4348 | 9.8773 | 44.7142 | 51.1473 | 59.8233 | 18.1015 |  |  | 2.5255 | -0.15893 | 0.35998 | -0.072282 | 5.2748 | 5.0436 | 9.8626 | -6.2309 | 0.41315 | 5.8841 | 21.8877 | -0.00047805 | -0.00043534 | -0.00053062 | 626.2547 | 416.8493 | 109.9156 | 90.4171 | 36.8874 | 18.9264 | 16.0782 | 66.2707 | 43.5442 | 26.9399 | 21.1713 | 18.2018 | 18.8046 | 20.7089 | 247.8332 | 201.4821 | 164.1608 | 91.853 | 74.2001 | 230.9432 | 134.0028 | 113.3758 | 200.6606 | 231.5906 | 356.3879 | 425.1367 | 480.5501 |  |  |  | 594.7265 | 549.0615 | 513.2144 | 545.8857 | 6.9093 | 4.6153 | 867.6569 |  |  | 834.4397 |  |  | 124.3943 | 447.5628 | 461.1892 | 114.9469 | 323.204 | 386.7944 | 754.1114 | 753.1784 | 767.6168 | 819.266 | 715.4279 |  | 556.8981 | 593.5245 | 537.018 | 767.8187 | 620.6607 | 733.5752 |  | 751.1959 |  |  | 769.7346 | 759.3181 | 764.9656 | [6 empty] | 779.3195 |  |  | 757.6293 |  |  | 451.4209 | 577.8437 | 638.2447 | 288.7564 | 512.1991 | 596.7837 | 376.781 | 527.8543 | 635.8306 | 533.1711 | 594.7704 | 388.7908 | 558.0606 | 463.6028 | 566.4811 | 292.1594 | 490.2633 |  | 533.1717 | 572.9124 | 636.9125 | 364.4512 | 508.6761 | 589.5278 | 390.0315 | 535.8692 | 492.5174 | 597.0452 | 416.6568 | 553.3622 | 0.39385 | 17.7716 | 2.5836 | 0.10081 | -40.0293 | 3.1158 | 1966.97 | -0.84 | 3.0839 | -0.58693 | 0.88333 | -0.39582 | 4.0403 | 3.9507 | 5.5246 | 22.5115 | 22.8581 | 32.1003 | 1.7846 | -1.7927 | -4.7933 | 33.524
42810.507 | 5783 | 53.3459 | 40.3034 | 28.9103 | 22.4256 | 18.6514 | 19.277 | 20.0829 | 88.5234 | 52.4093 | 33.5081 | 23.0893 | 17.2382 | 16.1054 | 16.0793 | 147.9578 | 205.0591 | 320.9144 | 326.3599 | 231.8774 | 541.5688 |  |  |  | 115.8019 | 374.9515 | 569.6694 | 550.1453 | 388.5149 | 499.527 | 190.4161 | 358.2382 | 399.0072 | 193.8846 | 429.1435 | 430.6866 | 225.6882 | 43.6397 |  | 464.6562 | 392.031 | 360.4076 | 379.4766 | 1345.6172 | 78.4668 | 172.9822 | 86.6772 | 175.5678 | 279.0586 | 363.6023 | 463.6441 | 12.0332 | 86.5043 | 16.1837 | 180.3837 | 9.8754 | 44.7329 | 51.144 | 59.8598 | 18.0909 |  |  | 2.3724 | 0.002059 | 0.5742 | -0.23525 | 5.2972 | 4.4292 | 9.9815 | -6.3965 | 0.89848 | 5.797 | 21.7705 | -0.00040412 | -0.00042055 | -0.00049119 | 625.8817 | 416.9034 | 109.9416 | 90.4493 | 36.9011 | 18.9208 | 16.0837 | 66.2935 | 43.5556 | 26.9332 | 21.1699 | 18.2051 | 18.806 | 20.7049 | 248.5243 | 203.333 | 167.3675 | 90.1843 | 73.4296 | 230.7949 | 133.9665 | 113.3866 | 200.7222 | 231.6819 | 356.5841 | 425.1344 | 480.4805 |  |  |  | 594.3372 | 549.0576 | 511.7979 | 546.5578 | 9.905 | 5.314 | 868.6417 |  |  | 836.8398 |  |  | 124.4435 | 447.7488 | 458.5364 | 114.969 | 323.2844 | 385.7999 | 753.7045 | 753.3278 | 766.2701 | 819.4986 | 715.2774 |  | 556.6985 | 593.6876 | 537.0052 | 768.0102 | 620.1456 | 733.5926 |  | 750.9417 |  |  | 768.3571 | 758.7361 | 764.2888 | [6 empty] | 779.4445 |  |  | 757.7508 |  |  | 450.8075 | 578.1015 | 639.405 | 288.4327 | 511.2584 | 596.3163 | 376.558 | 527.6639 | 635.1871 | 531.8726 | 594.6515 | 388.6409 | 556.3455 | 463.5239 | 565.9497 | 292.6109 | 489.9435 |  | 530.943 | 572.7873 | 636.6562 | 364.678 | 509.1551 | 589.2066 | 389.9002 | 535.3904 | 490.4118 | 596.74 | 416.8689 | 553.364 | 0.47648 | 17.7772 | 2.5796 | 0.10114 | -40.0341 | 3.1158 | 2008.42 | -0.34 | 2.9837 | 0.066792 | 1.1154 | -0.71394 | 4.0474 | 3.7009 | 5.5558 | 22.4843 | 22.8517 | 31.9974 | 1.687 | -2.1536 | -0.76097 | 33.4368
42810.507 | 5784 | 53.3581 | 40.3218 | 28.9094 | 22.4373 | 18.6612 | 19.2883 | 20.0842 | 88.5376 | 52.4266 | 33.5241 | 23.0977 | 17.2467 | 16.1116 | 16.0825 | 148.0254 | 205.1031 | 321.1568 | 326.3981 | 231.7529 | 541.2976 |  |  |  | 115.7953 | 375.1206 | 570.0447 | 550.509 | 390.9614 | 500.0067 | 192.4397 | 353.7655 | 397.9099 | 193.0515 | 418.5655 | 443.8013 | 329.3377 | 37.7521 | 1273.6342 | 474.5029 | 391.1845 | 357.8544 | 396.9084 | 1334.7561 | 77.9189 | 173.0063 | 86.8685 | 175.1796 | 277.9413 | 363.189 | 463.4714 | 12.0211 | 86.5408 | 15.9213 | 180.2732 | 9.8647 | 44.742 | 51.1275 | 59.8802 | 18.0718 |  |  | 2.8626 | -0.024225 | 0.86924 | -0.28387 | 5.2295 | 4.8057 | 10.0235 | -6.4195 | 0.06832 | 6.4631 | 21.9864 | -0.00036963 | -0.00046491 | -0.00051091 | 624.6338 | 416.9279 | 109.9792 | 90.4846 | 36.9148 | 18.9239 | 16.0987 | 66.3027 | 43.5742 | 26.9561 | 21.1725 | 18.2189 | 18.8088 | 20.7029 | 258.9764 | 208.8143 | 174.8642 | 94.1223 | 71.5031 | 230.9118 | 134.0123 | 113.402 | 200.7962 | 231.798 | 356.8057 | 425.1456 | 480.4302 |  |  |  | 593.9269 | 549.1364 | 509.6143 | 546.0119 | 6.994 | 5.7791 | 870.722 |  |  | 840.1778 |  |  | 124.5005 | 447.944 | 457.6322 | 114.9744 | 323.3652 | 385.4433 | 753.3962 | 753.3848 | 765.0955 | 819.4139 | 715.1706 |  | 556.4001 | 593.4127 | 536.9579 | 768.302 | 619.8244 | 733.5878 |  | 750.5841 |  |  | 767.482 | 758.255 | 763.6926 | [6 empty] | 779.5205 |  |  | 757.813 |  |  | 450.8617 | 577.6094 | 640.6126 | 287.7281 | 511.222 | 595.7678 | 375.9542 | 527.7277 | 634.3537 | 529.9355 | 594.901 | 389.056 | 555.0466 | 463.4245 | 565.4927 | 292.5174 | 489.2182 |  | 530.3962 | 572.3442 | 636.3786 | 364.7015 | 508.6451 | 589.2562 | 389.0463 | 535.0069 | 489.8037 | 596.3237 | 416.2374 | 553.0014 | 0.54582 | 17.7816 | 2.5769 | 0.10284 | -39.9848 | 3.1158 | 2043.61 | 0.46 | 3.2786 | -0.22911 | 1.3724 | -0.78428 | 4.0201 | 3.8538 | 5.5657 | 22.4403 | 22.8523 | 31.9284 | 0.54203 | -2.9808 | 5.594 | 33.3799
42810.507 | 5785 | 53.367 | 40.3234 | 28.9201 | 22.4453 | 18.6641 | 19.2952 | 20.0912 | 88.5529 | 52.4425 | 33.5323 | 23.1039 | 17.2512 | 16.1102 | 16.0957 | 148.0617 | 205.1701 | 321.3844 | 326.4447 | 231.5949 | 541.3036 |  |  |  | 115.81 | 375.2916 | 570.0644 | 550.9225 | 391.3799 | 500.0622 | 192.325 | 346.3284 | 400.6255 | 195.3776 | 423.6591 | 440.7275 | 436.5726 | 139.887 | 1341.7547 | 482.0077 | 389.7864 | 357.2326 | 396.1467 |  | 77.4616 | 173.2286 | 86.9322 | 175.2119 | 278.7871 | 363.2607 | 464.1246 | 11.8369 | 86.5653 | 15.9123 | 180.1869 | 9.8557 | 44.7592 | 51.1115 | 59.9011 | 18.0666 |  |  | 2.8462 | 0.092743 | 0.77068 | -0.61177 | 5.2492 | 4.5323 | 10.1274 | -6.9945 | 0.58304 | 5.3105 | 22.029 | -0.0003762 | -0.00043862 | -0.00049119 | 608.4435 | 416.9119 | 110.0123 | 90.5056 | 36.919 | 18.9229 | 16.0852 | 66.3252 | 43.576 | 26.9524 | 21.173 | 18.205 | 18.8024 | 20.7017 | 262.4823 | 210.3962 | 176.5012 | 95.1383 | 71.4473 | 230.893 | 134.062 | 113.4148 | 200.874 | 231.8999 | 357.0142 | 425.1508 | 480.3674 |  |  |  | 593.5918 | 549.0736 | 509.167 | 546.2717 | 7.6549 | 5.0784 | 872.1352 |  |  | 842.0833 |  |  | 124.5504 | 448.1387 | 459.3799 | 114.9832 | 323.4545 | 385.6855 | 753.2059 | 753.4139 | 764.5496 | 819.3199 | 715.0707 |  | 556.1223 | 592.281 | 536.9211 | 768.367 | 619.4944 | 733.5767 |  | 750.2218 |  |  | 765.4034 | 758.0731 | 763.5574 | [6 empty] | 779.5895 |  |  | 757.7689 |  |  | 449.7701 | 576.779 | 641.0993 | 288.4237 | 511.16 | 595.4193 | 375.5051 | 527.4434 | 634.057 | 529.7946 | 594.0567 | 389.2211 | 554.0638 | 463.5484 | 564.4114 | 292.0831 | 489.1212 |  | 530.3719 | 573.2232 | 636.1293 | 363.2817 | 508.827 | 588.407 | 389.4743 | 534.5456 | 489.4206 | 596.3079 | 415.4391 | 552.5618 | 0.51596 | 17.7882 | 2.5733 | 0.10327 | -39.9969 | 3.1158 | 2067.23 | 1.07 | 3.2692 | 0.44839 | 1.2926 | -1.1516 | 4.0279 | 3.7428 | 5.5948 | 22.3994 | 22.8783 | 31.8642 | 0.14984 | -3.1564 | 15.5089 | 33.3139
42810.507 | 5786 | 53.3689 | 40.3256 | 28.9167 | 22.4431 | 18.6545 | 19.2904 | 20.0839 | 88.5596 | 52.4522 | 33.5408 | 23.103 | 17.2409 | 16.1097 | 16.0817 | 148.0999 | 205.2397 | 321.6143 | 326.4893 | 231.2462 | 541.1239 |  |  |  | 115.8188 | 375.4613 | 569.9587 | 550.6944 | 389.6761 | 500.5822 | 189.8396 | 357.1593 | 400.9134 | 197.1505 | 350.613 | 386.7571 | 185.0435 | 77.432 |  | 494.1547 | 388.0177 | 356.4887 | 396.4133 |  | 77.0887 | 173.2859 | 87.0201 | 176.184 | 278.9743 | 362.9378 | 463.3605 | 11.7126 | 86.6018 | 16.0109 | 180.1502 | 9.8532 | 44.7906 | 51.0849 | 59.9091 | 18.0663 |  |  | 2.9145 | -0.068253 | 0.36984 | -0.13799 | 4.9666 | 3.8614 | 9.5741 | -6.982 | 0.61437 | 5.7196 | 21.9316 | -0.00043205 | -0.00039098 | -0.00049776 | 602.3833 | 416.889 | 110.0409 | 90.5312 | 36.9376 | 18.936 | 16.0864 | 66.3342 | 43.5919 | 26.9616 | 21.1752 | 18.2086 | 18.8054 | 20.6974 | 265.608 | 212.3254 | 171.8952 | 92.8506 | 69.7946 | 230.9578 | 134.0698 | 113.4438 | 200.943 | 231.9955 | 357.2203 | 425.1633 | 480.3093 |  |  |  | 593.1842 | 549.0002 | 510.2079 | 547.1329 | 6.0021 | 4.9258 | 873.0538 |  |  | 839.3649 |  |  | 124.6063 | 448.3219 | 460.0551 | 114.989 | 323.5539 | 386.4782 | 752.8681 | 753.5146 | 764.078 | 819.4576 | 714.9526 |  | 555.9124 | 589.3087 | 536.9331 | 768.5877 | 618.9731 | 733.6506 |  | 749.8975 |  |  | 765.7546 | 757.6825 | 763.1284 | [6 empty] | 779.7223 |  |  | 757.9705 |  |  | 449.1211 | 576.0335 | 638.216 | 288.2283 | 510.2191 | 595.1566 | 376.6033 | 527.5214 | 634.0483 | 529.7883 | 593.2332 | 389.7992 | 553.325 | 462.7941 | 563.3785 | 292.305 | 488.5641 |  | 530.8923 | 573.0605 | 635.8475 | 362.8553 | 509.1362 | 587.7411 | 389.5812 | 534.0934 | 489.8866 | 596.0624 | 414.459 | 552.3323 | 0.24459 | 17.7983 | 2.5695 | 0.10431 | -40.0201 | 3.1158 | 2080.19 | 0.84 | 3.3094 | -0.38469 | 0.89547 | -0.54699 | 3.917 | 3.4538 | 5.4384 | 22.3697 | 22.9626 | 31.7596 | -0.18837 | -2.6436 | -3.3723 | 33.2185
42810.507 | 5787 | 53.3712 | 40.3316 | 28.9258 | 22.4426 | 18.6548 | 19.2838 | 20.0894 | 88.5701 | 52.4564 | 33.543 | 23.1088 | 17.2491 | 16.107 | 16.0781 | 148.1521 | 205.3003 | 321.8423 | 326.5399 | 230.8463 | 540.8626 |  |  |  | 115.8451 | 375.6421 | 570.1236 | 551.0123 | 389.4279 | 500.6162 | 190.1423 | 363.2521 | 398.0401 | 196.2174 | 408.4003 | 327.5902 | 58.8366 | 18.7734 |  | 510.0793 | 383.7371 | 351.9706 | 392.6135 |  | 76.835 | 172.902 | 87.1224 | 175.8484 | 278.3485 | 362.3803 | 462.7037 | 11.6169 | 86.6325 | 15.9096 | 180.0365 | 9.8615 | 44.8233 | 51.0544 | 59.9442 | 18.0708 |  |  | 2.8468 | -0.12214 | 0.56434 | -0.41595 | 4.9114 | 4.0953 | 9.9316 | -7.4578 | 0.70038 | 5.8266 | 21.904 | -0.00040084 | -0.00046162 | -0.00049448 | 602.9821 | 416.8439 | 110.062 | 90.5559 | 36.9454 | 18.9334 | 16.0911 | 66.3499 | 43.6014 | 26.9592 | 21.1791 | 18.2073 | 18.8103 | 20.6916 | 260.2342 | 205.9693 | 173.1628 | 93.9894 | 70.9808 | 230.7229 | 134.1172 | 113.457 | 201.0051 | 232.093 | 357.4233 | 425.1661 | 480.243 |  |  |  | 592.7927 | 549.148 | 510.335 | 548.3434 | 4.8193 | 3.9454 | 873.9949 |  |  | 841.0616 |  |  | 124.6557 | 448.4878 | 460.2998 | 115.0141 | 323.7376 | 387.4674 | 752.4809 | 753.615 | 764.5121 | 819.1833 | 714.702 |  | 555.5295 | 587.8795 | 536.9428 | 768.699 | 618.3316 | 733.6068 |  | 749.5488 |  |  | 766.1565 | 757.309 | 762.6605 | [6 empty] | 779.8556 |  |  | 758.0557 |  |  | 448.4411 | 575.2331 | 639.924 | 287.5372 | 509.1954 | 595.1064 | 376.3128 | 527.2961 | 634.5317 | 529.5568 | 592.7054 | 390.4512 | 552.5759 | 462.737 | 562.6041 | 291.7388 | 488.2283 |  | 530.8859 | 572.2977 | 635.5931 | 362.1621 | 508.7751 | 586.27 | 389.5057 | 533.601 | 489.1925 | 595.8799 | 413.397 | 551.8156 | 0.50826 | 17.8019 | 2.5664 | 0.10462 | -39.9966 | 3.1157 | 2098.79 | 0.27 | 3.2708 | -0.51438 | 1.1057 | -0.94925 | 3.8935 | 3.5553 | 5.5366 | 22.3166 | 23.0038 | 31.6355 | 0.37579 | -2.7785 | -8.5828 | 33.1163
42810.507 | 5788 | 53.3619 | 40.3308 | 28.9237 | 22.4443 | 18.6563 | 19.2765 | 20.0835 | 88.5709 | 52.4628 | 33.5505 | 23.1038 | 17.2404 | 16.0991 | 16.076 | 148.2019 | 205.3585 | 322.0645 | 326.5809 | 230.4223 | 540.6646 |  |  |  | 115.8592 | 375.8106 | 570.2016 | 551.0718 | 391.0688 | 502.6417 | 187.8502 | 360.2395 | 395.7643 | 194.6288 | 387.5194 | 406.4886 | 150.4486 | 15.9652 |  | 461.6046 | 390.4092 | 355.8668 | 387.9617 |  | 76.3803 | 172.6348 | 87.1691 | 175.3774 | 278.095 | 361.9422 | 463.4452 | 11.7132 | 86.6181 | 15.7337 | 179.9453 | 9.8635 | 44.8433 | 51.0289 | 59.965 | 18.0745 |  |  | 3.362 | -0.028825 | 0.76542 | -0.66697 | 5.4266 | 4.3082 | 9.8501 | -6.9373 | 0.48827 | 6.0865 | 21.7208 | -0.00042384 | -0.00043862 | -0.00050433 | 598.3035 | 416.7779 | 110.0873 | 90.5858 | 36.9562 | 18.9294 | 16.0871 | 66.3646 | 43.6041 | 26.9582 | 21.1798 | 18.2087 | 18.8087 | 20.6889 | 246.8213 | 196.0644 | 162.3383 | 94.7159 | 74.284 | 230.2759 | 133.9969 | 113.4748 | 201.0786 | 232.1902 | 357.638 | 425.172 | 480.1811 |  |  |  | 592.4229 | 548.8865 | 509.8845 | 548.0074 | 5.9453 | 3.416 | 873.5497 |  |  | 838.7716 |  |  | 124.703 | 448.6786 | 461.8202 | 115.0204 | 323.9251 | 388.022 | 752.0482 | 753.5453 | 764.8047 | 819.0343 | 714.397 |  | 555.2125 | 586.9269 | 536.9222 | 768.4758 | 617.85 | 733.5839 |  | 749.2778 |  |  | 765.636 | 756.7832 | 762.0576 | [6 empty] | 779.9345 |  |  | 758.0509 |  |  | 447.5499 | 574.8457 | 639.8095 | 286.6487 | 509.1883 | 595.0727 | 377 | 526.6723 | 634.6706 | 528.908 | 592.3998 | 390.4377 | 552.7319 | 462.6749 | 562.1676 | 290.2684 | 487.8967 |  | 530.4878 | 571.1306 | 635.3388 | 361.9919 | 508.2816 | 585.8054 | 389.805 | 533.1393 | 488.4015 | 595.4508 | 412.9323 | 551.152 | 0.48977 | 17.8085 | 2.563 | 0.10557 | -39.9869 | 3.1158 | 2080.03 | 0.06 | 3.5591 | -0.24981 | 1.2873 | -1.2017 | 4.0912 | 3.6453 | 5.5119 | 22.2754 | 23.0272 | 31.551 | 1.8035 | -1.591 | -4.772 | 33.0609
42810.507 | 5789 | 53.3775 | 40.34 | 28.9344 | 22.4432 | 18.6724 | 19.2946 | 20.0874 | 88.5924 | 52.4787 | 33.5629 | 23.1182 | 17.2431 | 16.1031 | 16.0816 | 148.2566 | 205.4202 | 322.2929 | 326.6178 | 230.0709 | 540.4799 |  |  |  | 115.8713 | 375.9835 | 569.8409 | 550.8186 | 388.9229 | 501.767 | 188.7033 | 360.8281 | 396.7242 | 193.2358 | 433.9077 | 388.1271 | 395.645 | 20.823 | 1061.5936 | 460.1879 | 391.2576 | 361.535 | 385.4657 |  | 75.9762 | 172.7403 | 87.3047 | 175.0946 | 278.193 | 362.3422 | 463.2735 | 11.7483 | 86.6222 | 15.4982 | 179.8462 | 9.8633 | 44.8356 | 51.019 | 59.9885 | 18.0686 |  |  | 3.086 | 0.29645 | 0.66028 | -0.31016 | 5.445 | 4.5448 | 9.6608 | -7.2074 | 0.84964 | 4.9457 | 21.745 | -0.00043205 | -0.00041727 | -0.00046491 | 606.526 | 416.7134 | 110.1243 | 90.6179 | 36.9671 | 18.9352 | 16.0844 | 66.3811 | 43.6147 | 26.965 | 21.1823 | 18.2097 | 18.8067 | 20.6927 | 237.4594 | 192.9238 | 155.6068 | 94.2522 | 73.2469 | 229.8172 | 133.8285 | 113.4764 | 201.1377 | 232.2908 | 357.8499 | 425.1693 | 480.0899 |  |  |  | 592.0039 | 548.8542 | 511.8879 | 548.575 | 5.6789 | 4.1521 | 873.7677 |  |  | 837.7766 |  |  | 124.7615 | 448.8642 | 461.128 | 115.0591 | 323.7293 | 387.796 | 751.5575 | 753.5203 | 764.7548 | 819.1494 | 714.1206 |  | 555.0399 | 587.656 | 536.8543 | 768.4462 | 617.5098 | 733.5203 |  | 749.049 |  |  | 764.8113 | 756.2652 | 761.4405 | [6 empty] | 780.0514 |  |  | 758.0533 |  |  | 446.4427 | 574.5104 | 638.0098 | 286.4268 | 509.1524 | 594.9689 | 377.5327 | 526.4533 | 633.9719 | 528.4281 | 592.0135 | 389.8828 | 552.8889 | 462.499 | 562.2441 | 289.1486 | 487.497 |  | 530.048 | 570.3476 | 635.072 | 361.7314 | 506.8782 | 585.875 | 390.0169 | 532.6763 | 488.4024 | 594.8936 | 413.2611 | 550.5577 | 0.34628 | 17.8119 | 2.5591 | 0.10397 | -39.9768 | 3.1159 | 2090.37 | 0.92 | 3.408 | 0.80123 | 1.1958 | -0.81954 | 4.0994 | 3.7452 | 5.4605 | 22.256 | 22.9968 | 31.4878 | 2.7795 | -0.86431 | 11.6265 | 32.9719
42810.507 | 5790 | 53.3865 | 40.3438 | 28.94 | 22.4474 | 18.6678 | 19.2906 | 20.0794 | 88.6119 | 52.4938 | 33.5678 | 23.1147 | 17.2495 | 16.0968 | 16.0792 | 148.3015 | 205.4803 | 322.5224 | 326.656 | 229.8671 | 540.1828 |  |  |  | 115.8879 | 376.1556 | 569.3638 | 550.5651 | 386.7126 | 498.8753 | 190.7091 | 359.7871 | 394.1954 | 191.7643 | 429.6655 | 399.9716 | 360.3902 | 62.1246 | 1256.4533 | 482.5749 | 390.3539 | 361.4817 | 370.7779 |  | 75.6154 | 172.7721 | 87.122 | 174.9031 | 278.4095 | 362.5892 | 462.7187 | 11.751 | 86.5963 | 15.2508 | 179.6682 | 9.8638 | 44.848 | 51.0192 | 60.0066 | 18.0582 |  |  | 2.4217 | 0.23402 | 0.77002 | -0.57629 | 4.8707 | 4.2156 | 10.1773 | -6.9656 | 0.54392 | 5.4238 | 21.8917 | -0.00039098 | -0.00042548 | -0.00051419 | 603.335 | 416.6494 | 110.1297 | 90.6308 | 36.9685 | 18.9284 | 16.0696 | 66.3834 | 43.6196 | 26.9635 | 21.1707 | 18.2004 | 18.7921 | 20.6769 | 236.1504 | 193.8001 | 154.5319 | 95.661 | 74.0186 | 229.4589 | 133.6736 | 113.4951 | 201.2091 | 232.4014 | 358.0699 | 425.1752 | 480.0262 |  |  |  | 591.6926 | 548.822 | 511.2647 | 549.6936 | 5.9567 | 4.2772 | 874.4739 |  |  | 839.2892 |  |  | 124.811 | 449.0225 | 457.4038 | 115.0493 | 323.8407 | 388.9376 | 751.255 | 753.6357 | 764.1673 | 819.0386 | 713.9506 |  | 554.7286 | 584.1627 | 536.7175 | 768.0788 | 617.0922 | 733.4904 |  | 748.7399 |  |  | 763.7424 | 756.0991 | 761.2094 | [6 empty] | 780.1472 |  |  | 758.1962 |  |  | 446.1027 | 574.2107 | 636.6689 | 286.5125 | 509.4835 | 594.9495 | 376.6218 | 525.5764 | 633.5123 | 527.6074 | 591.2974 | 389.6259 | 552.0997 | 462.0679 | 562.6359 | 288.624 | 487.2399 |  | 528.5705 | 569.7466 | 634.7872 | 362.1651 | 506.0245 | 585.6951 | 390.2443 | 532.2907 | 487.6741 | 595.142 | 413.2869 | 550.1664 | 0.35899 | 17.8179 | 2.5548 | 0.1041 | -39.886 | 3.1159 | 2092.01 | -0.31 | 3.0133 | 0.71191 | 1.2914 | -1.1172 | 3.878 | 3.6077 | 5.6056 | 22.212 | 23.0736 | 31.4195 | 2.8748 | -0.76445 | 8.8459 | 32.8865
42810.5071 | 5791 | 53.396 | 40.3444 | 28.9313 | 22.4524 | 18.6636 | 19.2889 | 20.0779 | 88.6202 | 52.5067 | 33.569 | 23.116 | 17.2443 | 16.1018 | 16.077 | 148.359 | 205.5444 | 322.7546 | 326.6967 | 229.882 | 539.8705 |  |  |  | 115.9013 | 376.3284 | 569.1407 | 550.8201 | 386.6439 | 497.5192 | 193.0245 | 360.3926 | 394.132 | 192.0575 | 444.0042 | 439.9475 | 189.4122 | 97.7498 |  | 487.7523 | 390.1837 | 360.3087 | 392.9369 | 1029.1882 | 75.3289 | 173.1923 | 86.8955 | 174.4349 | 278.0417 | 361.6215 | 462.0381 | 11.7198 | 86.5601 | 15.5491 | 179.5115 | 9.8649 | 44.8603 | 51.0254 | 60.0131 | 18.051 |  |  | 2.8514 | 0.17948 | 0.84362 | -0.22013 | 4.483 | 3.912 | 9.6707 | -6.7685 | 0.50228 | 6.1356 | 21.834 | -0.0003992 | -0.0004107 | -0.00053226 | 603.0647 | 416.5866 | 110.1686 | 90.6717 | 36.9839 | 18.9483 | 16.0819 | 66.4041 | 43.6359 | 26.9698 | 21.1818 | 18.1992 | 18.8013 | 20.6882 | 239.0323 | 195.113 | 160.1781 | 98.4766 | 79.0154 | 229.2396 | 133.6016 | 113.5112 | 201.2715 | 232.4896 | 358.2775 | 425.1751 | 479.9535 |  |  |  | 591.3842 | 548.6947 | 508.8635 | 548.6756 | 4.7137 | 4.7237 | 874.972 |  |  | 840.5201 |  |  | 124.8616 | 449.1492 | 455.4393 | 115.0662 | 323.9275 | 388.7463 | 751.2327 | 753.6518 | 769.0557 | 818.8884 | 713.8723 |  | 554.3949 | 583.5726 | 536.5364 | 767.8967 | 616.5789 | 733.5387 |  | 748.4768 |  |  | 762.8723 | 756.1992 | 761.297 | [6 empty] | 780.2605 |  |  | 758.2924 |  |  | 446.1222 | 573.4663 | 634.8947 | 287.6615 | 508.74 | 594.9105 | 375.6139 | 524.2094 | 633.0802 | 525.7975 | 590.0615 | 389.7108 | 551.7521 | 461.8869 | 562.6437 | 288.0712 | 486.905 |  | 528.0584 | 569.9473 | 634.5151 | 362.3668 | 505.7856 | 585.1381 | 390.3698 | 531.7981 | 487.1711 | 595.5777 | 413.1213 | 549.9308 | 0.14425 | 17.8221 | 2.5512 | 0.1038 | -40.015 | 3.1159 | 2111.45 | 0.43 | 3.2669 | 0.62375 | 1.3523 | -0.69079 | 3.7176 | 3.4728 | 5.4601 | 22.162 | 23.0632 | 31.3283 | 2.5239 | -1.4009 | -3.0577 | 32.861
42810.5071 | 5792 | 53.3967 | 40.3489 | 28.934 | 22.4518 | 18.6575 | 19.2814 | 20.0765 | 88.6238 | 52.5084 | 33.5818 | 23.1255 | 17.2436 | 16.1028 | 16.0776 | 148.4017 | 205.6033 | 322.9853 | 326.7368 | 230.0363 | 539.5265 |  |  |  | 115.9123 | 376.4884 | 569.2578 | 550.9576 | 385.699 | 497.9787 | 192.0255 | 347.8886 | 399.6289 | 196.0756 | 369.8927 | 442.8594 | 290.1281 | 92.1676 |  | 476.932 | 390.5959 | 360.0672 | 394.2224 | 1008.2152 | 75.1055 | 173.6726 | 86.7918 | 174.3385 | 277.1979 | 359.9041 | 460.8511 | 11.5619 | 86.5415 | 16.0219 | 179.4211 | 9.8652 | 44.8784 | 51.0338 | 60.0204 | 18.0493 |  |  | 3.4001 | -0.034081 | 1.0007 | -0.33316 | 5.0987 | 4.2977 | 9.9585 | -6.9478 | 0.52018 | 5.6802 | 21.8392 | -0.00041562 | -0.00034827 | -0.00049612 | 595.0065 | 416.5085 | 110.1994 | 90.6964 | 37.0002 | 18.9376 | 16.0847 | 66.4239 | 43.6525 | 26.9791 | 21.1913 | 18.2101 | 18.8022 | 20.6906 | 239.9846 | 195.5814 | 161.4533 | 97.9771 | 82.5296 | 228.9641 | 133.542 | 113.5278 | 201.3321 | 232.5971 | 358.4848 | 425.1788 | 479.8826 |  |  |  | 591.1016 | 548.3181 | 509.297 | 547.4614 | 7.209 | 4.5556 | 875.0445 |  |  | 843.4424 |  |  | 124.9135 | 449.2665 | 455.9374 | 115.0737 | 324.0001 | 389.0839 | 751.0875 | 753.6557 | 781.4636 | 818.6595 | 713.7517 |  | 554.072 | 584.9924 | 536.2863 | 768.0825 | 616.1791 | 733.6151 |  | 748.2038 |  |  | 762.9129 | 755.9708 | 761.0736 | [6 empty] | 780.379 |  |  | 758.4147 |  |  | 446.1281 | 572.8843 | 633.4438 | 288.0076 | 507.5391 | 594.9598 | 375.7599 | 523.393 | 632.6319 | 524.5112 | 589.5517 | 389.9322 | 552.265 | 461.7295 | 562.0597 | 288.1258 | 486.0108 |  | 527.3078 | 569.8692 | 634.2377 | 361.817 | 506.1257 | 584.8351 | 390.4442 | 531.3038 | 487.3848 | 595.7074 | 413.7328 | 549.7862 | 0.2001 | 17.8263 | 2.5494 | 0.10584 | -40.0246 | 3.1159 | 2154.89 | 0.07 | 3.5684 | -0.27195 | 1.4736 | -0.85028 | 3.9593 | 3.635 | 5.5333 | 22.1149 | 22.9867 | 31.2482 | 2.3796 | -1.5501 | 2.8164 | 32.8455
42810.5071 | 5793 | 53.4017 | 40.3508 | 28.9413 | 22.4499 | 18.6558 | 19.2816 | 20.0769 | 88.6408 | 52.5235 | 33.5996 | 23.134 | 17.2507 | 16.1108 | 16.0784 | 148.4539 | 205.6639 | 323.2144 | 326.7761 | 230.2865 | 539.1977 |  |  |  | 115.9273 | 376.6378 | 568.9461 | 550.6565 | 383.6095 | 496.9173 | 190.7475 | 352.0562 | 402.1076 | 198.4904 | 274.5297 | 369.8539 | 387.6145 | 49.4984 |  | 491.6471 | 389.7157 | 359.6961 | 390.4602 | 1277.5217 | 74.9435 | 173.5878 | 86.8553 | 174.5455 | 277.0176 | 359.9426 | 458.9812 | 11.3008 | 86.5561 | 16.0736 | 179.2702 | 9.8574 | 44.8689 | 51.0256 | 60.0242 | 18.0355 |  |  | 2.7299 | 0.13939 | 0.70956 | -0.31345 | 4.9338 | 4.3667 | 9.858 | -6.8164 | 0.9485 | 5.6214 | 21.7136 | -0.00038441 | -0.00037784 | -0.00046655 | 592.3946 | 416.4014 | 110.2229 | 90.727 | 37.0125 | 18.9372 | 16.0789 | 66.4345 | 43.6516 | 26.9824 | 21.1807 | 18.2128 | 18.8025 | 20.682 | 242.4048 | 199.9549 | 161.3017 | 96.9837 | 85.2277 | 228.7424 | 133.4391 | 113.5448 | 201.4062 | 232.6984 | 358.6954 | 425.1837 | 479.8104 |  |  |  | 590.8119 | 547.9052 | 510.3136 | 546.4348 | 5.7537 | 4.6902 | 874.594 |  |  | 846.5166 |  |  | 124.9639 | 449.3988 | 455.1155 | 115.0789 | 324.0577 | 388.4939 | 751.2649 | 753.6738 | 777.3583 | 818.4982 | 713.7536 |  | 553.8314 | 586.3565 | 535.8773 | 768.2406 | 615.8097 | 733.6886 |  | 747.9852 |  |  | 762.4964 | 756.0698 | 761.263 | [6 empty] | 780.4739 |  |  | 758.507 |  |  | 445.4679 | 572.414 | 633.6594 | 287.6799 | 506.3206 | 595.0541 | 376.3134 | 523.3173 | 632.2188 | 524.2644 | 589.2236 | 389.6752 | 552.6696 | 461.4066 | 561.4569 | 287.2476 | 484.8373 |  | 525.7799 | 569.5583 | 633.9652 | 362.3011 | 506.0616 | 584.4764 | 390.6299 | 531.1324 | 488.0142 | 595.4981 | 414.4767 | 549.1253 | 0.45799 | 17.8311 | 2.5469 | 0.10727 | -40.0385 | 3.1159 | 2166.15 | 0.28 | 3.1952 | 0.54994 | 1.2408 | -0.82466 | 3.8949 | 3.6642 | 5.5055 | 22.0773 | 22.8883 | 31.1746 | 2.0797 | -1.5463 | 10.7296 | 32.8235
42810.5071 | 5794 | 53.4101 | 40.3527 | 28.9566 | 22.4583 | 18.661 | 19.2862 | 20.0785 | 88.6481 | 52.5306 | 33.6003 | 23.1372 | 17.2451 | 16.0966 | 16.0812 | 148.508 | 205.7271 | 323.4394 | 326.8248 | 230.4722 | 538.9731 |  |  |  | 115.9426 | 376.788 | 568.5254 | 550.3384 | 381.2445 | 495.2421 | 190.7413 | 362.3378 | 400.2972 | 197.2447 | 310.0522 | 373.2287 | 161.3405 | 30.2359 |  | 499.836 | 386.6938 | 356.0966 | 387.4776 |  | 75.0814 | 173.3167 | 87.0431 | 174.9259 | 277.5922 | 359.5936 | 457.7573 | 11.1094 | 86.5666 | 15.923 | 179.0888 | 9.8516 | 44.8359 | 51.0004 | 60.0266 | 18.0343 |  |  | 2.9369 | 0.17357 | 0.92641 | -0.55658 | 5.3938 | 4.4272 | 9.4394 | -6.7343 | 0.78367 | 5.4286 | 22.1579 | -0.00042548 | -0.00039591 | -0.00048298 | 603.5062 | 416.2994 | 110.2574 | 90.7568 | 37.0186 | 18.9428 | 16.0826 | 66.4489 | 43.6595 | 26.9911 | 21.1894 | 18.2114 | 18.801 | 20.6796 | 243.5156 | 203.141 | 163.298 | 96.5895 | 84.4511 | 228.5025 | 133.3371 | 113.5422 | 201.4812 | 232.8085 | 358.9351 | 425.1746 | 479.7098 |  |  |  | 590.6732 | 547.3016 | 509.4929 | 545.4838 | 6.2043 | 5.7593 | 875.2336 |  |  | 846.7166 |  |  | 125.0197 | 449.544 | 452.8623 | 115.0793 | 324.122 | 388.1473 | 751.1618 | 753.7068 | 772.2405 | 818.3707 | 713.6501 |  | 553.5995 | 586.3337 | 535.5656 | 768.0208 | 615.3085 | 733.7507 |  | 747.8206 |  |  | 761.3577 | 756.0597 | 761.3413 | [6 empty] | 780.5509 |  |  | 758.6053 |  |  | 445.415 | 571.8649 | 632.5901 | 287.888 | 505.2723 | 594.9226 | 375.9807 | 523.5961 | 632.0653 | 523.7299 | 588.5254 | 388.8597 | 552.5081 | 461.1622 | 561.0365 | 285.5422 | 484.3058 |  | 525.4391 | 569.7489 | 633.6795 | 361.6839 | 505.6196 | 583.8693 | 390.6725 | 531.1888 | 488.6384 | 594.9597 | 414.5343 | 548.7486 | 0.27521 | 17.8352 | 2.5429 | 0.10761 | -39.9759 | 3.1159 | 2198.4 | 0.95 | 3.3106 | 0.61347 | 1.4173 | -1.0986 | 4.0712 | 3.6885 | 5.3858 | 22.044 | 22.8428 | 31.087 | 1.9227 | -1.781 | -4.2609 | 32.8258
42810.5071 | 5795 | 53.4158 | 40.3564 | 28.9455 | 22.4629 | 18.6577 | 19.284 | 20.066 | 88.657 | 52.5384 | 33.5984 | 23.1404 | 17.2369 | 16.0939 | 16.0763 | 148.5612 | 205.802 | 323.7165 | 326.8671 | 230.333 | 538.7531 |  |  |  | 115.96 | 376.939 | 568.5175 | 550.1813 | 382.4927 | 496.3837 | 184.6073 | 361.462 | 398.6933 | 196.528 | 387.6889 | 354.7158 | 36.9622 | 35.883 |  | 456.1995 | 391.8152 | 361.0113 | 392.5451 |  | 75.3516 | 173.2712 | 87.1733 | 175.5538 | 277.8092 | 359.4372 | 456.0717 | 10.7625 | 86.5664 | 15.7085 | 178.8398 | 9.8524 | 44.8287 | 50.9668 | 60.0452 | 18.0457 |  |  | 2.8468 | 0.1026 | 0.83047 | -0.3739 | 4.9522 | 4.4035 | 9.3993 | -6.8401 | 0.73502 | 5.6726 | 21.7593 | -0.00037784 | -0.0003877 | -0.00048298 | 618.066 | 416.239 | 110.2883 | 90.7892 | 37.0355 | 18.9551 | 16.085 | 66.4638 | 43.6736 | 26.9983 | 21.1947 | 18.2124 | 18.8067 | 20.6782 | 245.3355 | 203.0808 | 166.6466 | 100.5061 | 85.453 | 228.2539 | 133.2645 | 113.5671 | 201.5589 | 232.9117 | 359.1548 | 425.1913 | 479.6484 |  |  |  | 590.6963 | 546.7927 | 507.864 | 545.4624 | 7.3672 | 4.2611 | 875.4045 |  |  | 850.2909 |  |  | 125.0694 | 449.6607 | 451.5076 | 115.0993 | 324.384 | 387.3365 | 750.9815 | 753.7006 | 788.7865 | 818.2587 | 713.5803 |  | 553.5064 | 587.487 | 535.1768 | 768.1935 | 614.8752 | 733.7483 |  | 747.5762 |  |  | 761.2922 | 755.8219 | 761.1608 | [6 empty] | 780.5899 |  |  | 758.6898 |  |  | 445.4314 | 571.7029 | 630.9422 | 288.2138 | 505.0414 | 594.5032 | 376.4043 | 523.0487 | 632.2134 | 523.7124 | 588.2103 | 387.9235 | 551.8901 | 461.263 | 560.8714 | 285.4971 | 484.0702 |  | 523.8624 | 569.5366 | 633.3933 | 361.4558 | 505.3255 | 583.0876 | 390.5616 | 531.121 | 488.7559 | 594.3839 | 414.318 | 548.6871 | 0.47012 | 17.8384 | 2.5394 | 0.10653 | -40.0031 | 3.1159 | 2221.65 | -0.05 | 3.2618 | 0.47164 | 1.3418 | -0.90036 | 3.9005 | 3.6781 | 5.3737 | 22.0314 | 22.7534 | 31.0013 | 1.6858 | -2.1622 | -9.3529 | 32.8304
42810.5071 | 5796 | 53.4229 | 40.362 | 28.9581 | 22.4625 | 18.6526 | 19.2888 | 20.0815 | 88.6765 | 52.5641 | 33.6103 | 23.144 | 17.2473 | 16.0979 | 16.0819 | 148.6004 | 205.856 | 323.9057 | 326.8994 | 230.032 | 538.6227 |  |  |  | 115.9691 | 377.087 | 568.5861 | 550.0582 | 385.8712 | 498.9371 | 187.2343 | 363.25 | 398.6742 | 195.4521 | 399.7463 | 436.9079 | 266.0602 | 16.0506 |  | 450.7861 | 391.8932 | 360.7512 | 393.2148 |  | 75.8938 | 173.2955 | 87.0248 | 175.6289 | 277.8931 | 360.1651 | 455.0415 | 10.6038 | 86.5831 | 15.4972 | 178.5538 | 9.8551 | 44.8192 | 50.9054 | 60.0639 | 18.0479 |  |  | 2.8988 | 0.009943 | 0.62348 | -0.23656 | 5.123 | 4.9246 | 9.8718 | -7.145 | 0.54198 | 5.7624 | 21.9282 | -0.00044519 | -0.00041398 | -0.00046327 | 611.3502 | 416.2229 | 110.3172 | 90.8259 | 37.0414 | 18.9611 | 16.0893 | 66.4773 | 43.6819 | 27.0036 | 21.2006 | 18.2134 | 18.809 | 20.6794 | 250.1061 | 204.3447 | 164.858 | 99.4687 | 87.3374 | 228.1346 | 133.161 | 113.5853 | 201.6117 | 233.0057 | 359.3611 | 425.1857 | 479.5681 |  |  |  | 590.604 | 546.51 | 507.2067 | 544.6254 | 6.6103 | 5.0487 | 874.2083 |  |  | 850.8619 |  |  | 125.1265 | 449.7772 | 453.4632 | 115.1228 | 324.5559 | 385.9272 | 750.7286 | 753.6583 | 791.1001 | 818.1495 | 713.4807 |  | 553.3693 | 587.9038 | 534.9564 | 768.3078 | 614.4551 | 733.7623 |  | 747.3376 |  |  | 761.9197 | 755.4974 | 760.8383 | [6 empty] | 780.5586 |  |  | 758.6899 |  |  | 445.2395 | 571.3858 | 629.4579 | 288.7842 | 505.207 | 593.9368 | 377.5144 | 522.2412 | 632.4259 | 523.4783 | 588.0352 | 388.0179 | 550.5314 | 461.3116 | 560.8952 | 284.1061 | 483.5853 |  | 522.5884 | 569.9474 | 633.0976 | 360.67 | 504.5766 | 583.1302 | 391.4822 | 530.8553 | 488.2057 | 594.0614 | 413.5033 | 548.3343 | 0.21358 | 17.843 | 2.5356 | 0.10484 | -40.0444 | 3.1158 | 2217.23 | 0.71 | 3.2969 | 0.14683 | 1.1627 | -0.71618 | 3.9695 | 3.8919 | 5.5103 | 22.0128 | 22.7093 | 30.9198 | 1.139 | -1.9766 | 1.261 | 32.8376
42810.5071 | 5797 | 53.4225 | 40.3711 | 28.9637 | 22.4622 | 18.6628 | 19.289 | 20.0718 | 88.6825 | 52.5663 | 33.6249 | 23.15 | 17.2504 | 16.1006 | 16.0713 | 148.6439 | 205.9084 | 324.1267 | 326.9273 | 229.5428 | 538.2825 |  |  |  | 115.9796 | 377.2414 | 568.4499 | 550.033 | 386.9778 | 499.3827 | 187.9391 | 361.5798 | 398.7818 | 195.7837 | 372.1041 | 416.339 | 329.1079 | 18.9473 | 1127.3161 | 468.249 | 391.5394 | 361.6284 | 372.5783 |  | 75.9269 | 173.191 | 87.0516 | 175.0806 | 277.7728 | 360.6171 | 454.8303 | 10.6897 | 86.6023 | 15.2815 | 178.3352 | 9.8539 | 44.7883 | 50.8578 | 60.0505 | 18.057 |  |  | 2.9835 | -0.041969 | 0.95861 | 0.01117 | 4.3082 | 4.299 | 9.5734 | -7.3224 | 0.6638 | 5.4846 | 21.8648 | -0.00037455 | -0.00041234 | -0.00050433 | 596.9897 | 416.246 | 110.3402 | 90.8407 | 37.0552 | 18.952 | 16.0846 | 66.4838 | 43.6909 | 27.0062 | 21.2025 | 18.2081 | 18.8012 | 20.6811 | 252.5319 | 206.6744 | 170.1586 | 96.8069 | 85.7626 | 228.0699 | 133.113 | 113.6018 | 201.6784 | 233.1033 | 359.5685 | 425.1876 | 479.4974 |  |  |  | 590.4201 | 546.4452 | 508.394 | 543.789 | 6.0908 | 5.9471 | 873.7717 |  |  | 846.2524 |  |  | 125.1775 | 449.8921 | 455.5172 | 115.1456 | 324.3146 | 386.5632 | 750.4852 | 753.6491 | 790.708 | 818.3152 | 713.3789 |  | 553.1788 | 586.8647 | 534.6107 | 768.1124 | 614.0049 | 733.6227 |  | 746.8664 |  |  | 761.7202 | 755.1886 | 760.5009 | [6 empty] | 780.496 |  |  | 758.6572 |  |  | 444.9414 | 571.1557 | 627.7018 | 289.0925 | 505.3909 | 593.5972 | 379.3118 | 521.8119 | 632.6667 | 523.1299 | 587.9776 | 387.3605 | 549.4062 | 461.0767 | 560.7249 | 284.6122 | 483.0299 |  | 521.9335 | 570.5977 | 632.7966 | 358.5259 | 504.193 | 582.6082 | 391.7861 | 530.5123 | 487.4575 | 593.6972 | 413.0157 | 547.7802 | 0.47147 | 17.849 | 2.532 | 0.10409 | -39.9863 | 3.1158 | 2200.09 | -0.13 | 3.3457 | -0.30162 | 1.4415 | 0.15561 | 3.6415 | 3.6376 | 5.4283 | 21.9859 | 22.6872 | 30.8414 | 0.86046 | -2.5716 | 6.252 | 32.8289
42810.5071 | 5798 | 53.434 | 40.3697 | 28.9721 | 22.467 | 18.664 | 19.2938 | 20.0792 | 88.6921 | 52.5809 | 33.636 | 23.1526 | 17.2524 | 16.1012 | 16.0691 | 148.7124 | 205.9634 | 324.3647 | 326.9638 | 229.1005 | 538.1163 |  |  |  | 115.9981 | 377.4027 | 568.2527 | 549.866 | 389.4927 | 500.3236 | 192.7615 | 361.2135 | 396.976 | 191.7762 | 431.3739 | 391.8529 | 224.4822 | 75.2793 | 1109.6484 | 476.6499 | 392.4533 | 363.8026 | 366.6499 | 1366.4168 | 76.1341 | 173.2174 | 87.1698 | 174.3508 | 277.5138 | 359.939 | 454.5531 | 10.6766 | 86.5905 | 14.9933 | 178.1434 | 9.8572 | 44.7491 | 50.8449 | 60.0462 | 18.0684 |  |  | 3.2582 | 0.35493 | 1.0204 | -0.12814 | 4.4252 | 4.0697 | 9.4979 | -7.1693 | 0.44915 | 5.7618 | 21.5702 | -0.00036306 | -0.00040412 | -0.00049119 | 593.1016 | 416.2794 | 110.3712 | 90.8722 | 37.0706 | 18.9568 | 16.0836 | 66.5049 | 43.7038 | 27.0035 | 21.203 | 18.2106 | 18.8072 | 20.6763 | 251.3847 | 209.4589 | 173.4028 | 98.3835 | 85.9192 | 227.8666 | 133.1442 | 113.6031 | 201.7454 | 233.2104 | 359.7992 | 425.1829 | 479.4259 |  |  |  | 590.1625 | 546.753 | 510.3016 | 543.8582 | 5.7164 | 5.3408 | 874.3493 |  |  | 844.0217 |  |  | 125.228 | 450.007 | 456.8189 | 115.1276 | 324.4289 | 390.5604 | 750.6051 | 753.6343 | 790.042 | 818.4592 | 713.4115 |  | 552.9969 | 590.7673 | 534.2169 | 767.5766 | 613.7213 | 733.5282 |  | 746.4034 |  |  | 763.4771 | 755.032 | 760.2825 | [6 empty] | 780.4118 |  |  | 758.5415 |  |  | 444.9296 | 571.6199 | 626.0335 | 288.5195 | 505.6049 | 593.3696 | 377.9418 | 521.242 | 632.6822 | 523.4148 | 587.6276 | 387.7193 | 548.969 | 460.5817 | 561.0292 | 285.5408 | 482.915 |  | 522.7131 | 570.234 | 632.4627 | 359.0134 | 503.6376 | 582.1656 | 392.1345 | 530.1871 | 487.0177 | 593.2343 | 412.2736 | 547.0014 | 0.47012 | 17.8536 | 2.5293 | 0.10397 | -39.9988 | 3.1159 | 2186.77 | 0.46 | 3.4985 | 0.87717 | 1.4873 | -0.52705 | 3.6886 | 3.5374 | 5.404 | 21.9567 | 22.5208 | 30.8035 | 0.95954 | -2.9281 | -0.47201 | 32.7822
42810.5072 | 5799 | 53.44 | 40.3862 | 28.9772 | 22.4739 | 18.6705 | 19.2921 | 20.0834 | 88.7046 | 52.5947 | 33.6356 | 23.1604 | 17.2472 | 16.0999 | 16.0729 | 148.7808 | 206.0247 | 324.6157 | 327.0085 | 229.1053 | 538.079 |  |  |  | 116.0203 | 377.5769 | 568.2818 | 549.8334 | 390.7991 | 500.9473 | 193.5742 | 362.8001 | 400.4557 | 192.5977 | 445.4135 | 438.1981 | 173.9568 | 210.9497 |  | 491.0089 | 394.8557 | 368.1546 | 392.7996 | 1256.0625 | 76.4906 | 173.4787 | 87.3558 | 173.7799 | 276.8053 | 358.5389 | 453.9708 | 10.5168 | 86.5784 | 15.1795 | 178.0122 | 9.8519 | 44.7217 | 50.838 | 60.0625 | 18.0797 |  |  | 3.2293 | -0.052481 | 0.64254 | -0.18202 | 4.5691 | 4.2425 | 9.4532 | -6.9807 | 0.44468 | 5.4874 | 21.8483 | -0.00038441 | -0.00041891 | -0.00047641 | 595.6602 | 416.2764 | 110.3933 | 90.8946 | 37.0726 | 18.9474 | 16.0735 | 66.5147 | 43.7069 | 27.0091 | 21.1964 | 18.2063 | 18.7991 | 20.6663 | 246.6386 | 202.7678 | 168.8265 | 98.1229 | 91.8797 | 227.532 | 133.1135 | 113.6208 | 201.8143 | 233.3062 | 360.0333 | 425.1853 | 479.349 |  |  |  | 589.99 | 546.3153 | 508.069 | 541.8926 | 7.1688 | 4.3132 | 874.8518 |  |  | 844.5211 |  |  | 125.2818 | 450.1015 | 457.389 | 115.141 | 324.5213 | 395.9067 | 750.8176 | 753.4828 | 788.9366 | 818.5447 | 713.57 |  | 552.7674 | 592.9657 | 533.8514 | 767.1968 | 613.4979 | 733.4603 |  | 746.0344 |  |  | 763.2251 | 755.5658 | 760.6658 | [6 empty] | 780.2304 |  |  | 758.5273 |  |  | 444.8915 | 570.677 | 626.405 | 287.2016 | 504.587 | 593.0798 | 376.427 | 520.6439 | 632.0927 | 523.4144 | 587.5559 | 388.5491 | 548.2837 | 461.4947 | 561.1525 | 285.3893 | 482.4028 |  | 523.4812 | 569.5673 | 632.1291 | 359.5826 | 502.3542 | 581.605 | 392.9607 | 529.9115 | 486.3791 | 592.7937 | 412.2859 | 546.2916 | 0.78907 | 17.8581 | 2.5272 | 0.10654 | -40.0566 | 3.1158 | 2183.58 | 0.79 | 3.4843 | -0.3374 | 1.1806 | -0.62835 | 3.744 | 3.6077 | 5.3853 | 21.9166 | 22.406 | 30.7725 | 1.4402 | -2.4235 | -3.8131 | 32.8069
42810.5072 | 5800 | 53.445 | 40.3855 | 28.9703 | 22.4777 | 18.6703 | 19.2884 | 20.0739 | 88.7134 | 52.5983 | 33.6393 | 23.1596 | 17.2476 | 16.0986 | 16.0721 | 148.8184 | 206.0862 | 324.8616 | 327.0444 | 229.5518 | 538.1121 |  |  |  | 116.0314 | 377.7318 | 567.5623 | 549.2779 | 387.9355 | 496.9064 | 191.6948 | 364.3583 | 405.1198 | 196.1046 | 382.2544 | 438.2116 | 261.686 | 101.889 |  | 485.5964 | 393.6553 | 367.5377 | 394.4835 | 1079.589 | 76.588 | 173.629 | 87.5071 | 173.3512 | 276.0158 | 359.0085 | 453.5761 | 10.3726 | 86.5639 | 15.6826 | 177.8582 | 9.8485 | 44.6779 | 50.8447 | 60.0716 | 18.0934 |  |  | 2.5406 | -0.098481 | 0.83244 | -0.50467 | 4.9936 | 3.7569 | 9.5307 | -6.4294 | 0.72782 | 5.2033 | 21.3707 | -0.0003877 | -0.00045505 | -0.00046327 | 588.4771 | 416.3082 | 110.4341 | 90.9372 | 37.0875 | 18.9669 | 16.0925 | 66.537 | 43.7363 | 27.0179 | 21.2132 | 18.2218 | 18.8158 | 20.6819 | 248.7574 | 200.5964 | 162.3251 | 98.4402 | 91.2479 | 227.3689 | 132.9685 | 113.6388 | 201.8744 | 233.405 | 360.2424 | 425.182 | 479.3016 |  |  |  | 589.9007 | 545.7651 | 509.1624 | 540.9001 | 9.1722 | 5.069 | 875.8434 |  |  | 846.2764 |  |  | 125.3326 | 450.2371 | 456.082 | 115.1578 | 324.6072 | 396.6818 | 750.5456 | 753.4253 | 788.1375 | 818.615 | 713.4654 |  | 552.5683 | 597.7887 | 533.4274 | 767.2429 | 612.9896 | 733.3737 |  | 745.554 |  |  | 762.7977 | 755.2889 | 760.4026 | [6 empty] | 780.1306 |  |  | 758.4726 |  |  | 444.8466 | 570.4701 | 624.6953 | 287.7213 | 503.8369 | 592.9644 | 377.4231 | 520.3984 | 631.7391 | 523.4359 | 587.6322 | 389.9786 | 547.8307 | 462.5854 | 561.282 | 285.808 | 481.3976 |  | 522.7231 | 568.9141 | 631.8404 | 359.3059 | 501.4326 | 581.0377 | 393.6743 | 529.5707 | 486.4153 | 592.4063 | 412.3667 | 545.4538 | 0.38442 | 17.8635 | 2.524 | 0.10703 | -40.0162 | 3.1158 | 2183.86 | 0.2 | 3.0825 | -0.46226 | 1.344 | -1.0464 | 3.9155 | 3.3962 | 5.4093 | 21.8885 | 22.2098 | 30.6768 | 1.182 | -1.7195 | 0.95062 | 32.8189
42810.5072 | 5801 | 53.4536 | 40.3946 | 28.9789 | 22.4789 | 18.6697 | 19.2848 | 20.0771 | 88.7353 | 52.6161 | 33.6562 | 23.1705 | 17.2598 | 16.0994 | 16.0799 | 148.8506 | 206.1481 | 325.0949 | 327.071 | 230.2401 | 537.9747 |  |  |  | 116.0464 | 377.8993 | 567.5548 | 549.2477 | 386.1625 | 496.6665 | 192.0804 | 362.5699 | 402.6567 | 197.5029 | 237.7472 | 341.0357 | 185.0357 | 15.623 |  | 492.5575 | 394.0637 | 366.6137 | 395.574 | 1231.5089 | 76.7588 | 173.5278 | 87.3665 | 172.5375 | 276.2211 | 359.8701 | 453.6655 | 10.5279 | 86.5782 | 15.4708 | 177.6846 | 9.8483 | 44.6619 | 50.8609 | 60.0754 | 18.1086 |  |  | 2.3356 | -0.047225 | 0.39152 | -0.79117 | 4.6578 | 3.6978 | 9.5767 | -6.6627 | 0.68948 | 5.853 | 21.7738 | -0.00036634 | -0.00043698 | -0.00046655 | 593.2149 | 416.2862 | 110.4528 | 90.9546 | 37.0909 | 18.9647 | 16.0887 | 66.5435 | 43.7347 | 27.0155 | 21.2018 | 18.2126 | 18.8049 | 20.6609 | 256.3232 | 207.3738 | 165.2181 | 97.3023 | 90.3705 | 227.2835 | 132.927 | 113.6531 | 201.9454 | 233.5098 | 360.4528 | 425.1908 | 479.2428 |  |  |  | 589.8483 | 544.9097 | 507.4497 | 539.5421 | 5.4727 | 5.7778 | 877.5351 |  |  | 849.2793 |  |  | 125.3811 | 450.3925 | 455.8289 | 115.1655 | 324.6917 | 393.7531 | 750.2962 | 753.4553 | 788.5281 | 818.665 | 713.3681 |  | 552.2594 | 599.9136 | 533.1473 | 767.2083 | 612.5797 | 733.2627 |  | 745.2684 |  |  | 763.1477 | 754.917 | 760.0201 | [6 empty] | 780.0427 |  |  | 758.389 |  |  | 444.5184 | 570.1538 | 623.0505 | 287.7954 | 503.054 | 592.7178 | 377.6878 | 519.7827 | 631.6005 | 524.0711 | 587.7797 | 390.7834 | 547.3625 | 463.017 | 561.1302 | 286.7397 | 480.5693 |  | 519.2568 | 569.3335 | 631.5437 | 358.5158 | 501.2556 | 580.9488 | 392.9932 | 529.364 | 485.3031 | 591.4079 | 412.4399 | 544.8661 | 0.6036 | 17.8675 | 2.5198 | 0.10717 | -40.0286 | 3.1158 | 2184.41 | 0.28 | 2.955 | -0.32007 | 0.9216 | -1.3101 | 3.7841 | 3.3717 | 5.4261 | 21.8432 | 22.1096 | 30.6017 | 0.32942 | -2.0461 | -3.3494 | 32.8476
42810.5072 | 5802 | 53.4476 | 40.384 | 28.9827 | 22.4697 | 18.6632 | 19.2897 | 20.0762 | 88.7273 | 52.6226 | 33.654 | 23.1624 | 17.2554 | 16.092 | 16.0659 | 148.9081 | 206.2142 | 325.3249 | 327.1097 | 231.172 | 537.7833 |  |  |  | 116.0732 | 378.0837 | 567.6198 | 548.811 | 385.9338 | 498.4162 | 191.2006 | 362.5996 | 403.4869 | 197.0758 | 347.6771 | 334.7297 | 239.0757 | 23.8548 | 1326.1098 | 465.4241 | 394.7232 | 364.8202 | 394.509 |  | 76.7687 | 173.4013 | 87.1858 | 171.8252 | 276.172 | 359.9516 | 453.5146 | 11.1717 | 86.5869 | 15.0905 | 177.4928 | 9.8505 | 44.6443 | 50.8508 | 60.0845 | 18.1239 |  |  | 3.4409 | -0.031453 | 0.34486 | -0.52241 | 4.8037 | 4.1479 | 9.5419 | -6.8473 | 0.36061 | 5.6118 | 21.8595 | -0.00040741 | -0.00041398 | -0.00049448 | 603.9272 | 416.2496 | 110.4711 | 90.9807 | 37.1005 | 18.9583 | 16.0836 | 66.559 | 43.7421 | 27.0257 | 21.2041 | 18.2121 | 18.8009 | 20.664 | 249.5503 | 201.4886 | 164.4964 | 96.5296 | 87.5223 | 226.946 | 132.8939 | 113.6695 | 202.0185 | 233.622 | 360.662 | 425.1995 | 479.1793 |  |  |  | 589.7792 | 544.1921 | 505.8995 | 538.9416 | 4.7338 | 4.4378 | 878.4263 |  |  | 848.0309 |  |  | 125.4404 | 450.5171 | 456.9203 | 115.165 | 324.7789 | 391.9709 | 750.1611 | 753.4538 | 788.2884 | 818.5794 | 713.327 |  | 551.8348 | 604.8797 | 532.8705 | 766.9917 | 612.1926 | 733.1892 |  | 744.9283 |  |  | 762.469 | 754.7685 | 759.9058 | [6 empty] | 779.9192 |  |  | 758.3243 |  |  | 444.7633 | 569.3384 | 623.5774 | 287.8543 | 501.7982 | 592.557 | 376.9244 | 519.274 | 631.5534 | 524.7437 | 587.6582 | 391.1361 | 547.2548 | 463.6271 | 560.8337 | 286.5018 | 480.1254 |  | 518.5381 | 569.6882 | 631.2363 | 359.4399 | 501.1372 | 581.4577 | 391.1421 | 529.1684 | 484.6762 | 590.8151 | 412.5737 | 544.3791 | 0.13038 | 17.8682 | 2.5145 | 0.10769 | -40.0199 | 3.1158 | 2156.04 | 0.19 | 3.5908 | -0.26118 | 0.86482 | -1.0644 | 3.8432 | 3.5712 | 5.4165 | 21.7785 | 21.9311 | 30.536 | 1.0349 | -1.9701 | -0.41432 | 32.8522
42810.5072 | 5803 | 53.4612 | 40.3984 | 28.9755 | 22.4806 | 18.6625 | 19.2879 | 20.0669 | 88.755 | 52.6357 | 33.6613 | 23.1657 | 17.2501 | 16.0991 | 16.0646 | 148.9566 | 206.2724 | 325.5566 | 327.1411 | 231.8633 | 537.558 |  |  |  | 116.0756 | 378.2608 | 567.4791 | 548.4827 | 386.5375 | 500.1209 | 190.5755 | 363.2559 | 402.9093 | 197.2588 | 356.2048 | 370.0293 | 66.1859 | 33.409 | 1265.8046 | 446.3519 | 394.5452 | 364.7261 | 394.4006 | 1155.976 | 76.8539 | 172.9986 | 87.1678 | 171.9082 | 276.0933 | 359.353 | 453.4272 | 11.955 | 86.5902 | 14.7078 | 177.27 | 9.8458 | 44.6415 | 50.8278 | 60.0941 | 18.1182 |  |  | 2.8968 | 0.34376 | 0.40269 | -0.89828 | 4.7951 | 4.512 | 9.9191 | -7.4873 | 0.97087 | 5.4536 | 21.4851 | -0.00037784 | -0.0003417 | -0.00049941 | 603.9185 | 416.2004 | 110.5104 | 91.0069 | 37.1184 | 18.9666 | 16.0924 | 66.5733 | 43.7546 | 27.0336 | 21.2092 | 18.2205 | 18.8038 | 20.6647 | 244.3876 | 201.5935 | 165.9428 | 98.3904 | 88.0073 | 226.7556 | 132.8261 | 113.6828 | 202.092 | 233.7238 | 360.8913 | 425.2007 | 479.098 |  |  |  | 589.6514 | 543.7428 | 505.4903 | 539.0195 | 6.7337 | 5.18 | 878.3542 |  |  | 845.9947 |  |  | 125.4902 | 450.614 | 458.7233 | 115.176 | 325.0899 | 389.5698 | 750.0051 | 753.4054 | 788.793 | 818.505 | 713.2382 |  | 551.41 | 613.7256 | 532.7033 | 767.0062 | 611.911 | 733.0991 |  | 744.5418 |  |  | 761.6575 | 754.8243 | 760.0184 | [6 empty] | 779.8124 |  |  | 758.308 |  |  | 444.9118 | 567.7605 | 623.318 | 288.4222 | 500.559 | 592.5642 | 377.1745 | 519.3642 | 632.1824 | 524.6064 | 587.1136 | 391.0108 | 547.9517 | 463.9426 | 559.5143 | 286.9777 | 479.9764 |  | 518.8628 | 569.3902 | 630.9689 | 359.375 | 499.8328 | 580.4943 | 389.982 | 529.022 | 484.9843 | 590.2254 | 412.2822 | 543.8899 | 0.28022 | 17.8712 | 2.5082 | 0.10667 | -40.0054 | 3.1158 | 2142.53 | 0.24 | 3.2983 | 0.86305 | 0.9341 | -1.3951 | 3.8379 | 3.7229 | 5.5199 | 21.7151 | 21.6609 | 30.4835 | 1.582 | -2.1394 | -8.3653 | 32.8279
42810.5072 | 5804 | 53.4655 | 40.3895 | 28.984 | 22.476 | 18.6594 | 19.2792 | 20.0717 | 88.7555 | 52.6538 | 33.6748 | 23.1706 | 17.2452 | 16.0941 | 16.0653 | 149.0153 | 206.3332 | 325.7861 | 327.1845 | 232.1411 | 537.1957 |  |  |  | 116.0943 | 378.4301 | 567.1637 | 548.3951 | 385.7205 | 499.9063 | 189.9404 | 363.5452 | 401.3832 | 196.3005 | 393.1525 | 413.8989 | 178.6522 | 15.8044 | 1239.3195 | 463.3199 | 391.8317 | 362.3196 | 385.9803 | 1029.0303 | 76.6891 | 172.5122 | 86.9127 | 171.6125 | 275.8871 | 358.2836 | 453.0899 | 12.2172 | 86.5653 | 14.8259 | 177.0824 | 9.8343 | 44.632 | 50.7799 | 60.0754 | 18.105 |  |  | 2.6175 | -0.088621 | 0.61428 | -0.25102 | 4.7347 | 4.5415 | 9.647 | -6.7014 | 0.99131 | 5.2186 | 21.3307 | -0.00042384 | -0.00044355 | -0.00050762 | 607.0654 | 416.1259 | 110.5428 | 91.0366 | 37.1263 | 18.9754 | 16.091 | 66.5855 | 43.7673 | 27.0379 | 21.2122 | 18.2246 | 18.806 | 20.6645 | 241.9834 | 199.6079 | 168.1008 | 97.0539 | 85.2768 | 226.5495 | 132.7683 | 113.6927 | 202.1568 | 233.8228 | 361.0994 | 425.1914 | 479.0087 |  |  |  | 589.6368 | 543.6623 | 505.6577 | 539.3025 | 8.4351 | 5.8577 | 878.7258 |  |  | 845.1526 |  |  | 125.5378 | 450.72 | 459.9881 | 115.2057 | 325.1718 | 388.308 | 749.7221 | 753.3291 | 789.9713 | 818.3 | 713.0889 |  | 551.057 | 613.0261 | 532.4266 | 767.0799 | 611.5295 | 733.0454 |  | 744.3252 |  |  | 762.5315 | 754.5007 | 759.6848 | [6 empty] | 779.7066 |  |  | 758.2302 |  |  | 444.9243 | 566.3774 | 621.786 | 287.7609 | 499.8553 | 592.6662 | 377.9093 | 519.6866 | 631.9988 | 523.2111 | 586.4663 | 390.0365 | 548.155 | 464.3949 | 557.9218 | 286.4313 | 479.5826 |  | 519.64 | 567.9155 | 630.6926 | 359.1755 | 498.664 | 579.7956 | 389.3071 | 528.4775 | 485.2945 | 589.6092 | 411.8293 | 543.4723 | 0.074524 | 17.8756 | 2.504 | 0.10712 | -40.0651 | 3.1158 | 2135.15 | 0.35 | 3.1349 | -0.43796 | 1.1531 | -0.73709 | 3.8105 | 3.7319 | 5.4391 | 21.6646 | 21.6398 | 30.4109 | 1.8204 | -2.3865 | -3.3966 | 32.8175
42810.5072 | 5805 | 53.4663 | 40.399 | 28.9833 | 22.4772 | 18.6649 | 19.2786 | 20.0698 | 88.7745 | 52.657 | 33.6795 | 23.1736 | 17.2463 | 16.0964 | 16.0681 | 149.0608 | 206.3913 | 326.02 | 327.2151 | 232.3528 | 536.8005 |  |  |  | 116.1127 | 378.5707 | 566.667 | 548.4058 | 385.2072 | 497.6363 | 190.8147 | 362.8684 | 399.9607 | 194.5225 | 402.3489 | 417.9675 | 322.7306 | 18.0498 | 1082.3113 | 464.9961 | 391.5172 | 361.3642 | 377.9394 | 910.7547 | 76.5583 | 172.3647 | 86.8731 | 170.9688 | 275.3438 | 357.2818 | 451.9568 | 12.1172 | 86.5725 | 15.1349 | 176.9012 | 9.8284 | 44.6463 | 50.7703 | 60.0772 | 18.1006 |  |  | 2.1937 | -0.076793 | 0.79959 | -0.23722 | 4.8135 | 3.6722 | 9.6786 | -6.6075 | 0.57525 | 6.2932 | 21.3921 | -0.00038934 | -0.00042384 | -0.00046984 | 611.6692 | 416.0426 | 110.5673 | 91.0599 | 37.1357 | 18.9717 | 16.0887 | 66.5983 | 43.7693 | 27.035 | 21.2151 | 18.2113 | 18.7942 | 20.6606 | 243.2341 | 198.6953 | 173.7529 | 101.6063 | 87.6831 | 226.4384 | 132.7944 | 113.6998 | 202.2235 | 233.9238 | 361.2975 | 425.1852 | 478.9328 |  |  |  | 589.6511 | 543.0911 | 504.994 | 538.6382 | 6.1569 | 5.3748 | 878.1355 |  |  | 838.5044 |  |  | 125.5958 | 450.8517 | 458.6441 | 115.221 | 324.973 | 387.6627 | 749.4047 | 753.3563 | 791.5934 | 818.0498 | 712.9243 |  | 550.849 | 608.7421 | 532.2486 | 767.2489 | 611.147 | 732.8849 |  | 744.0102 |  |  | 763.0174 | 754.0939 | 759.2308 | [6 empty] | 779.5888 |  |  | 758.1463 |  |  | 444.5559 | 565.517 | 619.7845 | 287.8104 | 499.9004 | 592.5862 | 377.2415 | 519.648 | 631.7589 | 522.4738 | 585.9221 | 388.6434 | 547.7959 | 464.4087 | 557.2873 | 285.6793 | 479.1795 |  | 519.9282 | 567.2131 | 630.4148 | 358.9095 | 497.4723 | 579.6269 | 388.824 | 527.7041 | 484.882 | 588.9843 | 411.4103 | 542.9308 | 0.31335 | 17.8815 | 2.4987 | 0.10938 | -40.0349 | 3.1158 | 2115.87 | 0.46 | 2.8656 | -0.40762 | 1.3153 | -0.71643 | 3.839 | 3.3531 | 5.4437 | 21.637 | 21.7328 | 30.3356 | 1.6659 | -3.0112 | 5.615 | 32.8384
42810.5072 | 5806 | 53.4764 | 40.4083 | 28.9841 | 22.4848 | 18.661 | 19.2768 | 20.0708 | 88.7889 | 52.6684 | 33.6858 | 23.1798 | 17.253 | 16.1004 | 16.0672 | 149.117 | 206.4516 | 326.2482 | 327.2472 | 232.548 | 536.6084 |  |  |  | 116.1214 | 378.7063 | 566.2974 | 548.5664 | 385.6195 | 496.427 | 193.3355 | 362.7881 | 398.947 | 194.9066 | 387.8067 | 392.3103 | 389.6779 | 27.0919 | 871.5581 | 458.7705 | 390.1616 | 358.8801 | 383.6925 | 1005.9274 | 76.4981 | 172.3939 | 86.9069 | 170.516 | 275.2063 | 357.1496 | 450.5248 | 12.073 | 86.5537 | 15.5864 | 176.691 | 9.8083 | 44.6251 | 50.7612 | 60.0593 | 18.0852 |  |  | 1.9328 | -0.019625 | 0.94284 | -0.52635 | 5.127 | 4.5126 | 10.2115 | -6.4314 | 0.60483 | 5.5807 | 21.3864 | -0.0003992 | -0.00041727 | -0.00049284 | 605.7519 | 415.9688 | 110.5822 | 91.0898 | 37.151 | 18.9744 | 16.0789 | 66.6119 | 43.7795 | 27.0353 | 21.2203 | 18.2106 | 18.8024 | 20.6546 | 241.4243 | 194.1241 | 170.1886 | 103.1111 | 90.3198 | 226.0857 | 132.7525 | 113.717 | 202.2887 | 234.018 | 361.5047 | 425.1824 | 478.8596 |  |  |  | 589.5562 | 542.8082 | 506.0907 | 538.5071 | 6.0428 | 3.2455 | 876.7438 |  |  | 834.4904 |  |  | 125.6571 | 450.9886 | 456.5176 | 115.2191 | 325.0954 | 386.1604 | 749.1224 | 753.385 | 793.004 | 817.9913 | 712.7626 |  | 550.6161 | 604.2069 | 532.1929 | 767.3423 | 610.7463 | 732.7762 |  | 743.83 |  |  | 763.3925 | 753.7676 | 758.8649 | [6 empty] | 779.5053 |  |  | 758.118 |  |  | 444.102 | 565.4664 | 618.6311 | 287.8478 | 499.9335 | 592.1681 | 376.4121 | 519.3173 | 631.2085 | 521.7954 | 585.4815 | 388.0518 | 546.0562 | 464.3874 | 557.245 | 285.4244 | 479.1094 |  | 520.561 | 566.9552 | 630.1414 | 358.5599 | 497.0646 | 579.7543 | 388.959 | 526.9805 | 484.488 | 587.8499 | 411.0962 | 542.7117 | 0.34821 | 17.8857 | 2.492 | 0.10872 | -39.9802 | 3.1158 | 2131.23 | 0.28 | 2.6877 | -0.20607 | 1.4283 | -1.0672 | 3.9616 | 3.7167 | 5.5909 | 21.6054 | 21.8506 | 30.2591 | 1.8178 | -2.6205 | 11.1105 | 32.8256
42810.5072 | 5807 | 53.488 | 40.4116 | 28.9973 | 22.4916 | 18.668 | 19.2862 | 20.0705 | 88.8067 | 52.6818 | 33.7067 | 23.1898 | 17.2562 | 16.1041 | 16.0692 | 149.167 | 206.5171 | 326.4873 | 327.2834 | 232.8306 | 536.4472 |  |  |  | 116.1379 | 378.8516 | 566.2011 | 548.6253 | 384.5525 | 497.5001 | 192.2351 | 359.4971 | 400.9293 | 197.1181 | 367.5732 | 400.6442 | 247.4876 | 45.2963 | 1346.1948 | 474.1308 | 387.4033 | 356.4099 | 389.7777 | 877.477 | 76.4134 | 172.3186 | 86.8755 | 170.3111 | 274.9475 | 357.2155 | 450.1034 | 12.0225 | 86.5232 | 15.8696 | 176.5624 | 9.795 | 44.5962 | 50.7307 | 60.0375 | 18.0721 |  |  | 2.3435 | 0.12428 | 0.84493 | -0.14982 | 5.1355 | 4.4706 | 9.9289 | -6.5871 | 1.1061 | 5.7139 | 21.4124 | -0.00043041 | -0.00038441 | -0.00048134 | 601.5501 | 415.9202 | 110.6107 | 91.1219 | 37.1578 | 18.9719 | 16.0781 | 66.6326 | 43.7865 | 27.0456 | 21.2146 | 18.2157 | 18.796 | 20.6549 | 237.1403 | 182.616 | 157.4255 | 101.9672 | 86.5802 | 225.6692 | 132.5515 | 113.7203 | 202.3461 | 234.1143 | 361.7099 | 425.1768 | 478.7852 |  |  |  | 589.4806 | 542.5893 | 509.8985 | 538.52 | 6.9018 | 4.2059 | 876.73 |  |  | 837.2913 |  |  | 125.7095 | 451.1129 | 455.4577 | 115.2246 | 325.182 | 385.1245 | 748.851 | 753.3746 | 792.9261 | 818.1157 | 712.5829 |  | 550.4544 | 602.1926 | 531.8976 | 767.3814 | 610.3682 | 732.673 |  | 743.4826 |  |  | 763.3149 | 753.4701 | 758.557 | [6 empty] | 779.4631 |  |  | 758.119 |  |  | 443.4247 | 565.624 | 617.6824 | 286.9981 | 499.7035 | 591.7165 | 376.0312 | 519.3096 | 631.1031 | 521.4442 | 584.9159 | 388.0433 | 544.0967 | 463.8329 | 557.4415 | 284.9617 | 478.8589 |  | 520.4964 | 566.6626 | 629.8736 | 358.0027 | 497.1065 | 579.4704 | 389.8074 | 526.3475 | 484.7094 | 586.8469 | 410.7513 | 542.4713 | 0.46126 | 17.893 | 2.4862 | 0.1083 | -39.9753 | 3.1158 | 2129.15 | 0.24 | 2.9616 | 0.51854 | 1.352 | -0.56933 | 3.9651 | 3.6995 | 5.5133 | 21.5854 | 21.8634 | 30.1883 | 2.2358 | -1.2277 | 0.21355 | 32.8122
42810.5073 | 5808 | 53.476 | 40.4049 | 28.991 | 22.4862 | 18.6549 | 19.2685 | 20.0608 | 88.806 | 52.6868 | 33.7016 | 23.182 | 17.2467 | 16.0887 | 16.0569 | 149.2136 | 206.5712 | 326.7236 | 327.3199 | 233.1942 | 536.3709 |  |  |  | 116.1569 | 378.9983 | 566.0549 | 548.2214 | 380.3199 | 496.747 | 190.4838 | 362.638 | 401.6055 | 198.7034 | 256.1686 | 394.8178 | 203.1447 | 25.5746 |  | 479.6992 | 385.4833 | 355.3607 | 385.8323 | 969.9372 | 75.9814 | 172.4268 | 86.96 | 170.424 | 274.8625 | 357.828 | 449.8902 | 11.9492 | 86.491 | 15.8851 | 176.5459 | 9.7986 | 44.587 | 50.715 | 60.0204 | 18.0588 |  |  | 2.8041 | -0.10768 | 0.54003 | -0.50664 | 4.5237 | 3.7799 | 9.9519 | -6.687 | 0.49138 | 5.5413 | 21.3542 | -0.00037291 | -0.00043698 | -0.00047476 | 595.7915 | 415.9022 | 110.6387 | 91.1552 | 37.1678 | 18.9741 | 16.0803 | 66.6462 | 43.7951 | 27.0507 | 21.2173 | 18.2209 | 18.8001 | 20.6501 | 241.0791 | 190.5656 | 156.6432 | 102.5435 | 87.5154 | 225.4498 | 132.422 | 113.7502 | 202.4147 | 234.2187 | 361.9321 | 425.1804 | 478.6912 |  |  |  | 589.3423 | 542.4613 | 509.0267 | 537.9486 | 6.3491 | 4.1216 | 878.0154 |  |  | 840.4724 |  |  | 125.7578 | 451.2356 | 456.1684 | 115.2403 | 325.2753 | 384.711 | 748.5188 | 753.4135 | 792.3916 | 818.0481 | 712.367 |  | 550.2948 | 599.5767 | 531.7062 | 767.3172 | 610.0576 | 732.5928 |  | 743.2155 |  |  | 762.7161 | 753.0854 | 758.1402 | [6 empty] | 779.4341 |  |  | 758.0685 |  |  | 443.0526 | 566.0732 | 618.3736 | 286.5597 | 499.6853 | 591.0599 | 375.0457 | 519.1706 | 631.3114 | 522.1433 | 584.4085 | 388.6444 | 542.9422 | 462.3106 | 557.9011 | 284.522 | 478.5544 |  | 519.3398 | 566.929 | 629.5855 | 356.7714 | 496.8001 | 579.2865 | 390.5551 | 525.6583 | 484.1261 | 586.2758 | 410.3353 | 542.2198 | -0.074741 | 17.899 | 2.4792 | 0.10773 | -39.9985 | 3.1158 | 2117.89 | 0.05 | 3.238 | -0.48271 | 1.081 | -1.0471 | 3.7233 | 3.4034 | 5.5224 | 21.5668 | 21.9081 | 30.1329 | 1.7676 | -1.1571 | -2.1567 | 32.8041
42810.5073 | 5809 | 53.4843 | 40.4178 | 29.0054 | 22.4926 | 18.6468 | 19.2749 | 20.073 | 88.8193 | 52.696 | 33.704 | 23.1876 | 17.2441 | 16.087 | 16.0511 | 149.2492 | 206.6274 | 326.9555 | 327.3609 | 233.4386 | 536.2928 |  |  |  | 116.1628 | 379.1367 | 565.709 | 547.6199 | 379.0246 | 495.7645 | 190.7634 | 361.3125 | 396.1633 | 196.5794 | 335.8724 | 425.0115 | 328.4517 | 17.1622 | 1324.6251 | 493.5818 | 383.2011 | 350.7617 | 376.6106 |  | 75.4107 | 172.3098 | 86.9936 | 170.0976 | 274.9896 | 357.9932 | 449.8053 | 11.6677 | 86.4816 | 15.8621 | 176.5695 | 9.7889 | 44.5782 | 50.6974 | 60.0005 | 18.0517 |  |  | 2.8712 | -0.17602 | 0.31924 | -0.62426 | 4.9824 | 4.7597 | 10.6294 | -6.9505 | 0.055476 | 5.7977 | 21.1134 | -0.00045012 | -0.00038277 | -0.00048955 | 592.6176 | 415.8874 | 110.6621 | 91.173 | 37.1767 | 18.9671 | 16.0705 | 66.6541 | 43.8014 | 27.0452 | 21.2182 | 18.2141 | 18.7913 | 20.6493 | 240.5982 | 192.3707 | 159.2466 | 101.3621 | 86.8363 | 225.221 | 132.3357 | 113.7498 | 202.4862 | 234.3182 | 362.1242 | 425.1778 | 478.6325 |  |  |  | 589.2387 | 542.2829 | 507.118 | 537.7639 | 5.5428 | 5.19 | 878.4799 |  |  | 841.4572 |  |  | 125.8153 | 451.3405 | 455.3856 | 115.255 | 325.3705 | 384.5712 | 748.1397 | 753.3756 | 792.3362 | 817.8814 | 712.1009 |  | 550.0929 | 595.6816 | 531.4016 | 767.2099 | 609.8474 | 732.5096 |  | 742.9543 |  |  | 761.4261 | 752.609 | 757.6278 | [6 empty] | 779.4299 |  |  | 758.0701 |  |  | 443.4922 | 566.3421 | 618.8874 | 286.262 | 498.9246 | 590.2462 | 373.9209 | 518.437 | 631.4599 | 522.6953 | 583.7334 | 389.0272 | 541.8521 | 461.5346 | 558.3403 | 284.9079 | 478.3528 |  | 519.5247 | 566.9309 | 629.2587 | 356.8604 | 496.9215 | 579.453 | 390.5092 | 525.0462 | 483.2308 | 586.0218 | 410.2169 | 542.0606 | 0.35013 | 17.9069 | 2.4748 | 0.10871 | -39.9296 | 3.1158 | 2113.33 | 0.22 | 3.2744 | -0.6171 | 0.83105 | -1.1621 | 3.908 | 3.8196 | 5.708 | 21.543 | 21.9718 | 30.0972 | 1.7892 | -1.4573 | 6.0894 | 32.7912
42810.5073 | 5810 | 53.5069 | 40.4206 | 29.0142 | 22.4917 | 18.6763 | 19.2872 | 20.0734 | 88.8351 | 52.7277 | 33.723 | 23.202 | 17.2644 | 16.0944 | 16.0694 | 149.3159 | 206.6952 | 327.2198 | 327.3966 | 233.8029 | 536.2551 |  |  |  | 116.1903 | 379.3063 | 564.9813 | 547.3942 | 379.1236 | 493.1666 | 184.2404 | 361.611 | 392.4615 | 190.405 | 440.1855 | 376.0112 | 260.1385 | 44.7086 | 1174.9619 | 457.9529 | 385.6885 | 349.386 | 372.4718 |  | 74.8143 | 171.7311 | 87.1422 | 169.6943 | 275.0336 | 358.0887 | 449.1517 | 11.4261 | 86.4439 | 15.9816 | 176.5402 | 9.7965 | 44.5946 | 50.6888 | 59.9877 | 18.0657 |  |  | 2.8593 | -0.038025 | 0.20818 | -0.86739 | 4.8293 | 4.7393 | 10.3153 | -6.5897 | 0.60795 | 4.6179 | 21.0996 | -0.0003762 | -0.00040577 | -0.00048626 | 587.0202 | 415.8606 | 110.6828 | 91.2017 | 37.1829 | 18.9735 | 16.0733 | 66.6717 | 43.816 | 27.0549 | 21.2214 | 18.2144 | 18.7946 | 20.6513 | 242.2684 | 197.2408 | 164.6848 | 101.3543 | 84.9271 | 225.093 | 132.2956 | 113.7712 | 202.5482 | 234.4283 | 362.311 | 425.1711 | 478.5567 |  |  |  | 589.2698 | 542.0434 | 507.3713 | 537.7065 | 7.8498 | 6.0247 | 877.8772 |  |  | 838.9106 |  |  | 125.8646 | 451.434 | 453.1869 | 115.2507 | 325.4647 | 383.8772 | 747.8287 | 753.2897 | 792.6549 | 817.7167 | 711.85 |  | 549.7952 | 592.2404 | 531.1065 | 767.1927 | 609.34 | 732.3719 |  | 742.5301 |  |  | 760.5828 | 752.1591 | 757.1307 | [6 empty] | 779.4122 |  |  | 758.0618 |  |  | 442.6275 | 566.4865 | 617.4542 | 286.596 | 497.8593 | 589.7767 | 372.9093 | 517.816 | 631.2114 | 522.5007 | 583.46 | 389.3588 | 541.1199 | 461.4736 | 558.0721 | 285.4594 | 478.1913 |  | 519.265 | 566.4506 | 628.8995 | 357.3877 | 496.896 | 579.3993 | 390.2059 | 524.3324 | 482.8723 | 585.948 | 409.6995 | 541.461 | 0.7388 | 17.9149 | 2.4696 | 0.10972 | -39.9219 | 3.1158 | 2116.13 | 0.37 | 3.2621 | -0.28663 | 0.67068 | -1.369 | 3.8477 | 3.8117 | 5.6235 | 21.5041 | 22.0244 | 30.0044 | 1.5858 | -2.0666 | 1.4656 | 32.7982
42810.5073 | 5811 | 53.4931 | 40.4204 | 29.006 | 22.4925 | 18.6652 | 19.278 | 20.0735 | 88.8336 | 52.7213 | 33.7308 | 23.1927 | 17.2485 | 16.0954 | 16.0656 | 149.3656 | 206.7562 | 327.4194 | 327.4173 | 233.8709 | 536.011 |  |  |  | 116.1978 | 379.463 | 564.4986 | 546.8786 | 376.0044 | 491.154 | 184.3086 | 362.5856 | 395.3293 | 193.053 | 429.5392 | 423.8708 | 149.322 | 186.6478 | 910.506 | 441.1642 | 387.1377 | 355.4087 | 310.1487 |  | 74.3765 | 171.0101 | 87.4192 | 170.4469 | 274.1969 | 357.775 | 449.2403 | 11.2772 | 86.4385 | 15.753 | 176.4656 | 9.788 | 44.5809 | 50.6695 | 59.9723 | 18.0793 |  |  | 2.8541 | -0.009113 | 0.3337 | -0.98042 | 4.6703 | 3.6051 | 9.536 | -6.8269 | 0.63889 | 5.8868 | 21.1527 | -0.00043862 | -0.00039591 | -0.00050269 | 586.9627 | 415.8233 | 110.7056 | 91.2295 | 37.1944 | 18.976 | 16.0756 | 66.6809 | 43.8281 | 27.0642 | 21.2262 | 18.2141 | 18.7982 | 20.6445 | 249.5324 | 201.8593 | 169.5283 | 107.3049 | 85.6333 | 225.1115 | 132.3085 | 113.7784 | 202.6065 | 234.5152 | 362.5008 | 425.1549 | 478.468 |  |  |  | 589.2323 | 542.0827 | 506.944 | 538.0974 | 8.3684 | 4.2153 | 876.9847 |  |  | 841.5948 |  |  | 125.9152 | 451.5774 | 450.8975 | 115.2642 | 325.878 | 382.2406 | 747.6966 | 753.2047 | 792.9151 | 817.6989 | 711.7607 |  | 549.5073 | 587.4734 | 531.0758 | 767.0637 | 608.9983 | 732.2162 |  | 742.1978 |  |  | 760.5137 | 751.87 | 756.7977 | [6 empty] | 779.3765 |  |  | 758.0375 |  |  | 441.8057 | 567.2045 | 618.7798 | 287.3138 | 496.7268 | 589.5162 | 371.5703 | 517.8148 | 631.4449 | 522.3457 | 583.4165 | 389.6211 | 541.8977 | 460.6019 | 557.9535 | 285.8368 | 477.574 |  | 518.9532 | 566.0475 | 628.5413 | 357.0399 | 496.0187 | 578.8298 | 389.8142 | 523.8265 | 483.1182 | 585.8165 | 409.157 | 540.9464 | 0.9574 | 17.9217 | 2.4639 | 0.10959 | -39.8912 | 3.1158 | 2119.96 | 0.4 | 3.2549 | -0.14021 | 0.84842 | -1.4543 | 3.7829 | 3.3237 | 5.4055 | 21.4622 | 22.1523 | 29.9453 | 0.78129 | -2.6031 | -2.6612 | 32.7809
42810.5073 | 5812 | 53.5085 | 40.434 | 29.0071 | 22.5064 | 18.6779 | 19.2895 | 20.069 | 88.859 | 52.7454 | 33.7396 | 23.2044 | 17.2618 | 16.104 | 16.0717 | 149.4146 | 206.8313 | 327.6504 | 327.4514 | 233.8863 | 535.7188 |  |  |  | 116.2155 | 379.6295 | 564.2642 | 547.0823 | 376.7534 | 489.9556 | 191.205 | 363.1684 | 395.3581 | 195.5084 | 378.4869 | 399.6916 | 220.1052 | 15.7294 | 977.3971 | 468.3379 | 384.7063 | 354.7076 | 354.8425 | 1035.4049 | 74.1932 | 170.5193 | 87.4276 | 170.2829 | 274.095 | 357.8843 | 448.1682 | 11.2014 | 86.4149 | 15.4507 | 176.325 | 9.7881 | 44.5917 | 50.6584 | 59.9472 | 18.0816 |  |  | 2.5827 | 0.070399 | 0.58011 | -0.54869 | 5.0626 | 4.211 | 9.6904 | -7.1088 | 0.39389 | 5.5925 | 21.0394 | -0.00040905 | -0.00044027 | -0.00050762 | 588.1065 | 415.7698 | 110.7382 | 91.2551 | 37.2086 | 18.984 | 16.0844 | 66.6959 | 43.8421 | 27.0705 | 21.23 | 18.2176 | 18.7993 | 20.6542 | 251.1725 | 200.9547 | 166.3223 | 103.1269 | 84.3671 | 225.144 | 132.2446 | 113.8002 | 202.6772 | 234.6159 | 362.7073 | 425.152 | 478.377 |  |  |  | 589.1438 | 541.906 | 507.1543 | 538.9379 | 7.0086 | 5.9093 | 877.575 |  |  | 844.1457 |  |  | 125.9678 | 451.7262 | 448.6592 | 115.297 | 325.8829 | 381.1675 | 747.5803 | 753.1384 | 792.7904 | 817.5727 | 711.6776 |  | 549.2323 | 585.8892 | 530.9798 | 767.0057 | 608.659 | 732.1666 |  | 741.986 |  |  | 759.014 | 751.8372 | 756.7562 | [6 empty] | 779.3224 |  |  | 758.0283 |  |  | 442.0473 | 566.6891 | 619.4394 | 287.5711 | 495.762 | 589.2972 | 371.6965 | 517.496 | 631.1852 | 521.6018 | 583.5578 | 388.6169 | 542.5371 | 460.6691 | 556.8861 | 285.7924 | 476.948 |  | 518.851 | 566.9041 | 628.1916 | 356.4912 | 495.0797 | 577.9286 | 389.4409 | 523.5075 | 483.6288 | 585.4348 | 408.5117 | 540.0212 | 0.51211 | 17.931 | 2.4581 | 0.1079 | -40.0031 | 3.1158 | 2128.8 | 0.28 | 3.0938 | 0.38948 | 1.118 | -1.0873 | 3.9389 | 3.5924 | 5.4496 | 21.4221 | 22.1823 | 29.8847 | 0.60358 | -2.255 | -0.38634 | 32.7422
42810.5073 | 5813 | 53.5086 | 40.4268 | 29.0031 | 22.5013 | 18.6654 | 19.2767 | 20.0625 | 88.8615 | 52.7459 | 33.7375 | 23.1941 | 17.2484 | 16.0869 | 16.0566 | 149.4687 | 206.8702 | 327.8999 | 327.4758 | 233.8254 | 535.2062 |  |  |  | 116.2222 | 379.8116 | 564.1239 | 547.0526 | 377.6763 | 488.5881 | 192.461 | 362.2477 | 393.6574 | 193.7198 | 412.8152 | 431.7858 | 345.174 | 17.9918 | 963.2318 | 476.3846 | 383.096 | 352.2535 | 382.0654 | 1050.5586 | 73.9789 | 170.2563 | 87.2417 | 169.7525 | 274.0098 | 357.7093 | 447.4111 | 11.1183 | 86.3576 | 15.4308 | 176.1993 | 9.7895 | 44.6064 | 50.6453 | 59.9201 | 18.0812 |  |  | 2.8744 | 0.006003 | 1.0434 | -0.17282 | 4.5855 | 4.0513 | 10.2351 | -6.5615 | 0.95297 | 5.7549 | 20.8823 | -0.00044848 | -0.00041727 | -0.00049941 | 578.3414 | 415.6879 | 110.7647 | 91.2835 | 37.2228 | 18.989 | 16.0865 | 66.7021 | 43.8457 | 27.071 | 21.23 | 18.2194 | 18.798 | 20.638 | 251.4017 | 204.675 | 168.308 | 103.1529 | 85.2993 | 225.0749 | 132.2866 | 113.8131 | 202.7513 | 234.7207 | 362.9354 | 425.1487 | 478.283 |  |  |  | 589.03 | 541.5088 | 507.0696 | 538.0724 | 6.7209 | 4.4043 | 877.922 |  |  | 841.7732 |  |  | 126.0156 | 451.8387 | 446.6797 | 115.3036 | 325.718 | 381.6828 | 747.4637 | 753.1021 | 792.7924 | 817.3678 | 711.6321 |  | 548.897 | 586.7774 | 530.509 | 766.8739 | 608.3718 | 732.0714 |  | 741.6252 |  |  | 759.319 | 751.6965 | 756.6122 | [6 empty] | 779.2541 |  |  | 758.0098 |  |  | 443.1407 | 566.305 | 619.0854 | 286.7385 | 494.5888 | 589.1828 | 371.61 | 517.1689 | 630.523 | 520.9058 | 582.874 | 387.7931 | 542.5937 | 460.6283 | 555.7391 | 284.5657 | 476.1287 |  | 520.1484 | 566.355 | 627.8189 | 355.5787 | 494.7156 | 576.8673 | 388.2123 | 522.8561 | 484.7457 | 585.2117 | 407.6769 | 539.5649 | 0.43334 | 17.9383 | 2.4545 | 0.10914 | -40.0124 | 3.1159 | 2100.05 | 0.1 | 3.261 | 0.1137 | 1.499 | -0.61005 | 3.7482 | 3.5232 | 5.5999 | 21.3718 | 22.0891 | 29.8357 | 0.5685 | -2.4703 | 7.2632 | 32.7465
42810.5073 | 5814 | 53.5237 | 40.4403 | 29.0277 | 22.5086 | 18.6741 | 19.2836 | 20.0677 | 88.8777 | 52.7599 | 33.7541 | 23.2003 | 17.253 | 16.0942 | 16.064 | 149.53 | 206.9228 | 328.1308 | 327.4973 | 233.9494 | 534.9661 |  |  |  | 116.2268 | 379.9918 | 563.5696 | 546.462 | 375.2325 | 486.4243 | 193.5018 | 358.2077 | 394.652 | 194.0873 | 444.8835 | 430.441 | 438.6567 | 172.3979 | 1034.1041 | 474.7087 | 382.7744 | 351.7081 | 384.1687 |  | 74.0657 | 170.1457 | 87.1567 | 169.5081 | 273.5694 | 358.1063 | 448.1997 | 11.122 | 86.3148 | 15.3039 | 176.0697 | 9.7959 | 44.6431 | 50.6562 | 59.9018 | 18.0705 |  |  | 3.1872 | 0.30236 | 0.62677 | -0.011826 | 4.3858 | 3.6032 | 9.6004 | -6.315 | 1.319 | 5.6651 | 21.1036 | -0.00032527 | -0.00040412 | -0.00048791 | 574.0929 | 415.5636 | 110.803 | 91.3122 | 37.2365 | 18.9872 | 16.0787 | 66.7283 | 43.8558 | 27.0771 | 21.2281 | 18.2131 | 18.8029 | 20.6404 | 248.4276 | 201.7001 | 163.0084 | 102.4703 | 87.4383 | 225.0289 | 132.1753 | 113.8237 | 202.8138 | 234.821 | 363.1254 | 425.1339 | 478.2059 |  |  |  | 588.8982 | 541.0151 | 506.9849 | 537.1445 | 7.9653 | 5.6142 | 877.2066 |  |  | 840.319 |  |  | 126.0652 | 451.9668 | 443.2104 | 115.3025 | 325.8584 | 382.5929 | 747.338 | 753.0194 | 793.1115 | 817.2844 | 711.6023 |  | 548.5929 | 584.0358 | 530.202 | 766.6396 | 607.895 | 732.0289 |  | 741.3026 |  |  | 757.9666 | 751.857 | 756.8373 | [6 empty] | 779.1455 |  |  | 757.9118 |  |  | 442.3405 | 565.964 | 617.7309 | 286.8841 | 493.6147 | 589.2275 | 370.6661 | 516.5274 | 629.7908 | 520.2037 | 582.3404 | 386.815 | 542.1898 | 461.098 | 555.1625 | 282.5538 | 475.4464 |  | 519.89 | 566.506 | 627.4885 | 354.9453 | 493.6484 | 575.5723 | 386.2123 | 522.3324 | 483.5347 | 585.0719 | 407.5854 | 539.1499 | 0.66523 | 17.9469 | 2.4511 | 0.11047 | -40.0389 | 3.1158 | 2096.04 | 0.31 | 3.4289 | 0.80682 | 1.1616 | -0.15956 | 3.6668 | 3.3236 | 5.4252 | 21.3259 | 22.1206 | 29.755 | 0.89254 | -1.8955 | 16.0692 | 32.7495
42810.5073 | 5815 | 53.5258 | 40.439 | 29.0251 | 22.5164 | 18.6768 | 19.2858 | 20.0678 | 88.8909 | 52.7709 | 33.7611 | 23.2109 | 17.2487 | 16.0975 | 16.0649 | 149.5652 | 206.9967 | 328.3753 | 327.5292 | 234.2636 | 534.6426 |  |  |  | 116.2512 | 380.1675 | 563.0185 | 546.2911 | 374.1585 | 484.6181 | 190.2884 | 350.1531 | 397.6935 | 197.9976 | 369.7057 | 386.2088 | 254.0254 | 118.6591 | 1346.1138 | 493.7018 | 383.4003 | 351.1909 | 386.5105 | 1296.0538 | 74.1421 | 169.9177 | 87.3059 | 169.0836 | 273.4005 | 357.9436 | 449.1949 | 11.165 | 86.3124 | 15.1156 | 175.9118 | 9.7977 | 44.6719 | 50.6614 | 59.8725 | 18.0557 |  |  | 3.2286 | 0.046743 | 0.63794 | -0.55329 | 4.9022 | 4.3851 | 9.8034 | -6.9065 | 0.28822 | 5.8986 | 21.1134 | -0.00042384 | -0.00039755 | -0.00047805 | 582.9236 | 415.4139 | 110.8279 | 91.3336 | 37.2402 | 18.9816 | 16.0805 | 66.7358 | 43.8605 | 27.069 | 21.2242 | 18.2038 | 18.7925 | 20.6278 | 253.6652 | 203.7504 | 164.6078 | 101.9069 | 84.5896 | 225 | 132.1228 | 113.8367 | 202.8798 | 234.9197 | 363.3157 | 425.1335 | 478.1322 |  |  |  | 588.7801 | 540.7619 | 506.5045 | 537.0645 | 7.1836 | 4.4415 | 876.4748 |  |  | 838.4918 |  |  | 126.1173 | 452.0896 | 441.352 | 115.3186 | 326.0025 | 381.9062 | 747.2501 | 752.9695 | 793.0939 | 817.1426 | 711.5569 |  | 548.4311 | 584.5033 | 530.0223 | 766.5421 | 607.5236 | 731.9599 |  | 740.9681 |  |  | 757.3275 | 751.6803 | 756.7184 | [6 empty] | 778.9913 |  |  | 757.8896 |  |  | 442.3358 | 565.9306 | 616.8052 | 287.3393 | 492.4795 | 588.8926 | 370.37 | 516.0936 | 629.9107 | 519.7096 | 582.5856 | 385.6701 | 541.1771 | 460.9134 | 554.1894 | 282.1162 | 475.2008 |  | 519.1261 | 566.2492 | 627.1588 | 354.5039 | 493.2418 | 574.9852 | 385.3294 | 521.7744 | 481.883 | 584.7104 | 407.7651 | 538.8078 | 0.65309 | 17.9552 | 2.4463 | 0.11032 | -40.0175 | 3.1159 | 2116.17 | 0.35 | 3.447 | 0.31715 | 1.1716 | -1.0911 | 3.8762 | 3.6661 | 5.4815 | 21.3023 | 22.0815 | 29.6898 | 0.30657 | -2.0799 | 0.69915 | 32.7313
42810.5073 | 5816 | 53.5351 | 40.443 | 29.03 | 22.5153 | 18.6771 | 19.2873 | 20.0592 | 88.9063 | 52.7882 | 33.7652 | 23.2185 | 17.2541 | 16.0872 | 16.0601 | 149.6125 | 207.0495 | 328.6167 | 327.5617 | 234.6667 | 534.4413 |  |  |  | 116.2656 | 380.3376 | 562.719 | 545.855 | 374.1781 | 484.0594 | 190.7708 | 359.408 | 395.8171 | 197.1246 | 251.7492 | 291.5659 | 99.1492 | 21.2484 |  | 500.9086 | 381.6263 | 348.009 | 385.3096 | 1317.0479 | 74.1291 | 169.5319 | 87.4663 | 168.7265 | 272.7659 | 357.9999 | 449.7846 | 10.8796 | 86.2654 | 15.1965 | 175.7627 | 9.7995 | 44.6796 | 50.6798 | 59.8487 | 18.044 |  |  | 2.4756 | -0.21282 | 0.76739 | -0.66434 | 4.4909 | 3.6051 | 9.8126 | -6.5477 | 0.53945 | 4.423 | 20.8548 | -0.00042877 | -0.00036634 | -0.00050598 | 577.8206 | 415.2914 | 110.852 | 91.3767 | 37.2536 | 18.9878 | 16.0842 | 66.757 | 43.8744 | 27.0882 | 21.2327 | 18.2164 | 18.7933 | 20.6358 | 256.325 | 209.3107 | 166.9281 | 101.5205 | 77.5454 | 225.1268 | 132.1001 | 113.8451 | 202.9374 | 235.0052 | 363.5106 | 425.124 | 478.0579 |  |  |  | 588.6592 | 540.5713 | 506.1929 | 537.338 | 9.6094 | 4.6871 | 876.4623 |  |  | 840.9855 |  |  | 126.1685 | 452.2191 | 441.1756 | 115.3375 | 326.1284 | 383.0496 | 748.2208 | 752.8947 | 792.3342 | 817.1802 | 711.6674 |  | 548.2681 | 585.0715 | 529.9122 | 766.386 | 607.2713 | 731.8487 |  | 740.6472 |  |  | 756.6026 | 752.5274 | 757.5518 | [6 empty] | 778.8252 |  |  | 757.7691 |  |  | 442.204 | 565.378 | 616.7613 | 286.8692 | 491.5836 | 588.5722 | 369.4241 | 515.5419 | 629.3815 | 519.9947 | 582.3584 | 385.091 | 540.1816 | 460.8394 | 553.6403 | 281.744 | 474.9515 |  | 518.8093 | 564.4473 | 626.8129 | 353.0313 | 492.9983 | 574.6381 | 384.9604 | 521.3677 | 481.8208 | 584.5678 | 407.5406 | 538.6363 | 0.31508 | 17.962 | 2.441 | 0.1095 | -40.007 | 3.1159 | 2082.59 | 0.32 | 3.0173 | -0.67642 | 1.2845 | -1.1951 | 3.7102 | 3.3243 | 5.4844 | 21.2742 | 22.0498 | 29.648 | 0.028676 | -2.3405 | -6.8596 | 32.7028
42810.5074 | 5817 | 53.5436 | 40.4538 | 29.0278 | 22.5201 | 18.6767 | 19.2845 | 20.0738 | 88.911 | 52.7961 | 33.7779 | 23.23 | 17.2571 | 16.0953 | 16.0581 | 149.6678 | 207.1142 | 328.8518 | 327.5993 | 235.3778 | 534.2454 |  |  |  | 116.284 | 380.5023 | 563.0387 | 545.9656 | 375.4864 | 486.9341 | 188.3147 | 361.3142 | 392.3473 | 193.1188 | 377.0953 | 409.8849 | 218.6293 | 16.784 | 1122.9058 | 473.1201 | 386.8299 | 355.2053 | 386.0519 |  | 74.5193 | 169.4153 | 87.6037 | 169.0915 | 272.4367 | 357.6398 | 449.9897 | 10.5982 | 86.1934 | 15.6607 | 175.5861 | 9.797 | 44.6769 | 50.6778 | 59.8302 | 18.0397 |  |  | 3.0322 | -0.1517 | 0.43555 | -0.9469 | 4.554 | 4.0244 | 9.7581 | -6.6673 | 0.77336 | 5.7735 | 20.7553 | -0.0004337 | -0.00040741 | -0.00048955 | 575.0878 | 415.1984 | 110.8827 | 91.4057 | 37.267 | 18.999 | 16.0899 | 66.7771 | 43.8917 | 27.0982 | 21.2409 | 18.2206 | 18.8033 | 20.6433 | 261.5777 | 212.861 | 166.593 | 102.3805 | 79.0734 | 225.2639 | 132.0487 | 113.864 | 203.0095 | 235.1155 | 363.7273 | 425.1193 | 477.9827 |  |  |  | 588.4982 | 540.669 | 508.8015 | 538.1012 | 5.0881 | 4.2197 | 876.9214 |  |  | 843.1767 |  |  | 126.2249 | 452.3815 | 442.5124 | 115.3432 | 326.2327 | 385.5442 | 750.3502 | 752.7645 | 787.0748 | 817.1261 | 712.2782 |  | 547.8985 | 587.8723 | 529.5517 | 766.2534 | 606.8623 | 731.705 |  | 740.2674 |  |  | 755.7265 | 755.7105 | 760.539 | [6 empty] | 778.6271 |  |  | 757.6891 |  |  | 441.6338 | 564.7259 | 615.6811 | 286.622 | 491.1582 | 588.302 | 368.7052 | 515.5198 | 629.3382 | 519.6409 | 582.0564 | 384.6412 | 539.8161 | 461.4931 | 553.5408 | 280.2685 | 474.7157 |  | 516.1588 | 564.077 | 626.481 | 352.0994 | 492.5559 | 574.6589 | 384.8923 | 521.1521 | 481.0822 | 584.3528 | 407.2025 | 538.126 | 0.35456 | 17.9687 | 2.4369 | 0.10943 | -40.0116 | 3.1159 | 2074.83 | 0.1 | 3.3456 | -0.57103 | 0.96755 | -1.4266 | 3.7351 | 3.5112 | 5.4675 | 21.2006 | 21.9196 | 29.5771 | -0.53586 | -2.3098 | -1.3342 | 32.6537
42810.5074 | 5818 | 53.5449 | 40.4566 | 29.0405 | 22.5155 | 18.6806 | 19.2916 | 20.0686 | 88.9207 | 52.8031 | 33.7856 | 23.2225 | 17.2502 | 16.094 | 16.0574 | 149.7235 | 207.1795 | 329.0803 | 327.6361 | 236.1057 | 533.928 |  |  |  | 116.2893 | 380.6615 | 562.8293 | 545.8724 | 375.6333 | 487.9053 | 187.4446 | 362.6273 | 397.2831 | 196.0725 | 428.5683 | 424.4117 | 369.2353 | 43.5803 | 893.0987 | 459.0487 | 389.9576 | 359.7564 | 388.8196 |  | 74.5795 | 169.1522 | 87.5033 | 169.1718 | 273.304 | 357.6965 | 450.5775 | 10.5531 | 86.192 | 15.6308 | 175.3827 | 9.7979 | 44.6512 | 50.6914 | 59.8176 | 18.0391 |  |  | 3.1623 | -0.006485 | 0.86267 | -0.56972 | 4.8398 | 4.2432 | 9.8146 | -6.3597 | 0.62468 | 5.6084 | 21.2181 | -0.00036963 | -0.00047476 | -0.00048462 | 575.5935 | 415.1273 | 110.9096 | 91.425 | 37.2868 | 19.0074 | 16.0899 | 66.7833 | 43.8989 | 27.093 | 21.2467 | 18.2184 | 18.7974 | 20.6404 | 256.0267 | 207.246 | 157.0324 | 101.7711 | 83.2034 | 225.0686 | 131.8784 | 113.8818 | 203.0834 | 235.2251 | 363.9492 | 425.1177 | 477.9189 |  |  |  | 588.3549 | 540.0649 | 507.9385 | 536.5604 | 5.8825 | 4.4316 | 876.9152 |  |  | 842.2866 |  |  | 126.2827 | 452.5471 | 444.8143 | 115.365 | 326.3316 | 387.1084 | 751.9342 | 752.756 | 785.6529 | 816.862 | 712.8959 |  | 547.5658 | 586.6291 | 529.3764 | 766.25 | 606.492 | 731.5229 |  | 739.8873 |  |  | 756.0247 | 759.1335 | 763.7255 | [6 empty] | 778.4158 |  |  | 757.5613 |  |  | 440.9793 | 564.4694 | 614.0783 | 286.2512 | 491.477 | 588.0477 | 368.197 | 514.985 | 630.0001 | 519.5856 | 582.8647 | 384.9118 | 539.6627 | 461.9033 | 552.6764 | 280.4787 | 474.8161 |  | 515.2709 | 563.9868 | 626.1682 | 351.5574 | 492.8108 | 574.5218 | 385.8812 | 520.8785 | 480.597 | 583.4767 | 407.1437 | 537.5315 | 0.62324 | 17.9722 | 2.4337 | 0.11068 | -39.9836 | 3.1158 | 2051.1 | 0.34 | 3.4188 | -0.11803 | 1.3613 | -1.1063 | 3.8507 | 3.6056 | 5.4836 | 21.1324 | 21.9287 | 29.5097 | 0.053732 | -1.269 | 9.1113 | 32.6718
42810.5074 | 5819 | 53.5527 | 40.4593 | 29.0422 | 22.5201 | 18.688 | 19.288 | 20.0622 | 88.9322 | 52.8157 | 33.7885 | 23.2335 | 17.2572 | 16.0869 | 16.0567 | 149.7719 | 207.2434 | 329.3181 | 327.6648 | 236.6356 | 533.7537 |  |  |  | 116.2954 | 380.8316 | 562.5894 | 545.6452 | 374.5308 | 487.3425 | 188.4522 | 360.9573 | 394.3073 | 193.6485 | 440.1151 | 432.9409 | 151.2411 | 108.3461 | 1129.877 | 466.5676 | 389.3144 | 359.622 | 388.0259 |  | 74.674 | 169.0102 | 87.3204 | 168.4961 | 272.8405 | 357.81 | 450.7807 | 10.3382 | 86.1602 | 15.0996 | 175.3013 | 9.796 | 44.6137 | 50.7028 | 59.814 | 18.0432 |  |  | 3.0039 | 0.049371 | 0.69971 | -0.62623 | 4.0828 | 4.3674 | 9.6812 | -7.1772 | 0.17399 | 5.6711 | 21.1219 | -0.00039427 | -0.00042055 | -0.00048134 | 578.2357 | 415.0799 | 110.9359 | 91.447 | 37.289 | 19.0014 | 16.0851 | 66.7958 | 43.9082 | 27.0947 | 21.2417 | 18.2151 | 18.7963 | 20.6373 | 250.3849 | 208.1656 | 153.1125 | 103.3321 | 84.2577 | 224.9385 | 131.7248 | 113.8957 | 203.1509 | 235.326 | 364.1438 | 425.1139 | 477.8415 |  |  |  | 588.0793 | 540.0181 | 507.5794 | 537.4293 | 6.4492 | 4.3164 | 876.7138 |  |  | 845.2396 |  |  | 126.3267 | 452.7002 | 443.5558 | 115.368 | 326.6788 | 387.2352 | 752.1397 | 752.696 | 785.4466 | 816.8259 | 713.0922 |  | 547.3052 | 585.2891 | 529.1196 | 766.141 | 606.1427 | 731.4096 |  | 739.5501 |  |  | 758.3615 | 760.1317 | 764.9098 | [6 empty] | 778.2036 |  |  | 757.3792 |  |  | 440.3291 | 564.5396 | 612.9892 | 286.1534 | 491.6357 | 587.8457 | 367.8376 | 514.1439 | 630.0788 | 519.3313 | 582.6072 | 384.3955 | 539.872 | 462.3395 | 551.4698 | 281.8729 | 474.6879 |  | 514.8221 | 563.0651 | 625.8428 | 351.8005 | 492.8849 | 574.5698 | 386.5861 | 520.515 | 480.038 | 582.4326 | 407.3092 | 537.1227 | 0.68102 | 17.9775 | 2.4295 | 0.11089 | -39.9015 | 3.1158 | 2021.16 | 0.19 | 3.3309 | 0.32561 | 1.2258 | -1.1596 | 3.5371 | 3.6583 | 5.4467 | 21.0871 | 21.9287 | 29.4491 | 0.66249 | -0.85282 | -4.7381 | 32.6
42810.5074 | 5820 | 53.5633 | 40.4654 | 29.0506 | 22.5232 | 18.7004 | 19.2915 | 20.0721 | 88.9445 | 52.8324 | 33.8042 | 23.2342 | 17.2606 | 16.0918 | 16.0594 | 149.8195 | 207.2946 | 329.5434 | 327.6906 | 236.9135 | 533.6632 |  |  |  | 116.3045 | 380.9975 | 562.0389 | 545.3667 | 373.5457 | 485.3135 | 191.919 | 360.1349 | 393.8471 | 194.374 | 442.1994 | 437.4275 | 237.2906 | 39.8712 |  | 482.539 | 387.4476 | 356.5657 | 390.3657 | 1305.1693 | 74.5722 | 168.8914 | 87.1195 | 167.7174 | 271.8159 | 356.5853 | 449.7319 | 10.0869 | 86.1704 | 14.5881 | 175.268 | 9.7824 | 44.5824 | 50.6915 | 59.8199 | 18.0528 |  |  | 2.5387 | -0.14908 | 0.81404 | -0.4061 | 4.4554 | 4.3326 | 10.3961 | -6.8999 | 0.76051 | 5.622 | 20.8378 | -0.00039098 | -0.00041234 | -0.00049284 | 584.8407 | 415.0391 | 110.9534 | 91.4746 | 37.2924 | 19.0015 | 16.0825 | 66.8064 | 43.912 | 27.103 | 21.237 | 18.2121 | 18.8005 | 20.6304 | 247.7609 | 205.6295 | 157.2639 | 103.5534 | 83.4997 | 224.8314 | 131.6285 | 113.9162 | 203.216 | 235.4222 | 364.3465 | 425.1085 | 477.7645 |  |  |  | 587.7879 | 540.5835 | 507.6669 | 538.5756 | 5.3627 | 4.6072 | 877.0188 |  |  | 844.6398 |  |  | 126.3655 | 452.8293 | 441.0401 | 115.3877 | 326.6087 | 386.7135 | 751.7 | 752.5512 | 786.2018 | 816.6041 | 712.988 |  | 547.0354 | 586.8788 | 528.7528 | 765.9373 | 605.7549 | 731.4248 |  | 738.9186 |  |  | 760.794 | 759.2261 | 764.3768 | [6 empty] | 778.0238 |  |  | 757.2421 |  |  | 439.4293 | 564.4938 | 613.3457 | 285.5425 | 490.5478 | 587.6829 | 367.3448 | 513.3325 | 629.6746 | 518.8738 | 582.263 | 383.1998 | 540.0366 | 462.1933 | 550.6552 | 282.9216 | 473.8429 |  | 514.0046 | 561.9309 | 625.5192 | 351.8793 | 492.275 | 574.8699 | 385.6971 | 520.3412 | 478.8827 | 582.1261 | 407.5626 | 536.6552 | 0.51134 | 17.9821 | 2.4242 | 0.11 | -39.84 | 3.1159 | 2006.22 | 0.31 | 3.058 | -0.56572 | 1.322 | -0.93371 | 3.6914 | 3.6401 | 5.6387 | 21.0487 | 21.8315 | 29.3843 | 0.93915 | -1.3262 | -0.40295 | 32.5179
42810.5074 | 5821 | 53.5754 | 40.4704 | 29.0543 | 22.5297 | 18.7001 | 19.2892 | 20.0687 | 88.9609 | 52.8401 | 33.8101 | 23.2331 | 17.2607 | 16.0882 | 16.0565 | 149.8738 | 207.362 | 329.7814 | 327.7284 | 236.9173 | 533.3856 |  |  |  | 116.3238 | 381.1763 | 561.7083 | 545.1098 | 373.08 | 483.5245 | 192.6305 | 356.5701 | 396.9443 | 194.8712 | 439.4797 | 437.6061 | 397.0394 | 91.1475 |  | 471.8207 | 387.3527 | 354.1806 | 390.9722 |  | 74.4251 | 168.4801 | 86.781 | 166.9185 | 270.5617 | 355.5705 | 449.4911 | 10.2038 | 86.216 | 14.2927 | 175.2545 | 9.7724 | 44.5225 | 50.6493 | 59.8111 | 18.057 |  |  | 2.4394 | 0.073683 | 1.0138 | -0.33053 | 4.1781 | 4.0822 | 9.5268 | -6.5569 | 0.68248 | 5.7928 | 20.8562 | -0.0003877 | -0.00045012 | -0.00048791 | 573.1651 | 414.9946 | 110.9991 | 91.5074 | 37.3079 | 19.0078 | 16.0793 | 66.8318 | 43.9277 | 27.1119 | 21.2414 | 18.2218 | 18.7939 | 20.6329 | 247.3358 | 202.369 | 155.2848 | 103.8268 | 86.3035 | 224.6954 | 131.495 | 113.9386 | 203.2777 | 235.5068 | 364.5424 | 425.0992 | 477.6632 |  |  |  | 587.4846 | 540.979 | 506.3818 | 538.181 | 5.4026 | 4.9965 | 876.7794 |  |  | 846.0437 |  |  | 126.4231 | 452.9524 | 440.7317 | 115.3926 | 326.5661 | 384.7771 | 751.1724 | 752.4317 | 788.1402 | 816.2312 | 712.7208 |  | 546.772 | 590.3711 | 528.3839 | 765.824 | 605.4626 | 731.7487 |  | 738.7137 |  |  | 761.1659 | 758.1928 | 763.5136 | [6 empty] | 777.8036 |  |  | 757.1088 |  |  | 439.1778 | 564.713 | 613.3836 | 284.5583 | 489.0663 | 587.594 | 367.1682 | 512.4916 | 629.0604 | 519.1831 | 582.0691 | 382.5009 | 539.9758 | 461.7587 | 549.8836 | 284.0587 | 473.155 |  | 513.6862 | 562.071 | 625.1921 | 351.2974 | 491.3884 | 574.6635 | 384.4094 | 520.3857 | 479.1378 | 582.1512 | 407.5268 | 536.2456 | 0.21551 | 17.9845 | 2.4205 | 0.11207 | -39.9086 | 3.1158 | 1994.31 | 0.24 | 2.9941 | 0.39754 | 1.4746 | -0.84198 | 3.5718 | 3.5306 | 5.3935 | 21.0159 | 21.6811 | 29.3343 | 0.96746 | -1.1232 | 11.6071 | 32.4766
42810.5074 | 5822 | 53.5762 | 40.4756 | 29.0637 | 22.5317 | 18.6971 | 19.2881 | 20.0671 | 88.9696 | 52.849 | 33.8194 | 23.2439 | 17.2637 | 16.0915 | 16.0547 | 149.9161 | 207.4157 | 330.0114 | 327.7532 | 236.6845 | 532.9794 |  |  |  | 116.3287 | 381.331 | 561.826 | 544.9653 | 375.5573 | 485.5832 | 189.8551 | 347.435 | 398.2563 | 196.2013 | 393.3673 | 418.688 | 492.7461 | 115.9125 |  | 498.7703 | 385.7947 | 351.9486 | 390.676 |  | 74.5748 | 168.1391 | 86.7655 | 166.8653 | 269.9048 | 354.5956 | 448.5153 | 10.5061 | 86.2259 | 14.1411 | 175.2198 | 9.7725 | 44.4654 | 50.6201 | 59.8093 | 18.0669 |  |  | 3.6019 | 0.094055 | 0.82784 | -0.086738 | 5.0659 | 3.9403 | 9.8606 | -7.2514 | 0.54003 | 5.1846 | 20.771 | -0.0003877 | -0.00046984 | -0.00051091 | 567.6547 | 414.9362 | 111.0206 | 91.5333 | 37.329 | 19.0149 | 16.0821 | 66.8468 | 43.9328 | 27.1158 | 21.256 | 18.2268 | 18.8016 | 20.6272 | 245.2395 | 199.8638 | 155.5499 | 102.0806 | 86.5655 | 224.4585 | 131.3646 | 113.924 | 203.352 | 235.6254 | 364.7328 | 425.0794 | 477.5785 |  |  |  | 587.1252 | 541.1002 | 507.1494 | 537.7839 | 6.763 | 4.5818 | 875.7196 |  |  | 842.6084 |  |  | 126.4745 | 453.0752 | 442.894 | 115.3892 | 326.6989 | 382.0839 | 750.8485 | 752.3972 | 790.0203 | 816.0548 | 712.6359 |  | 546.471 | 588.84 | 528.1431 | 765.8956 | 605.0395 | 731.5623 |  | 738.363 |  |  | 761.3596 | 757.2929 | 762.6991 | [6 empty] | 777.5916 |  |  | 756.9406 |  |  | 438.7251 | 564.4333 | 612.5097 | 283.7364 | 487.9089 | 587.4025 | 368.0619 | 512.0763 | 628.9046 | 519.1158 | 581.5696 | 381.915 | 539.645 | 461.7869 | 549.2644 | 283.814 | 472.9014 |  | 513.3253 | 562.4319 | 624.8683 | 350.8199 | 490.9607 | 574.3279 | 383.3947 | 520.3059 | 479.8203 | 581.9136 | 407.2496 | 535.6351 | 0.80486 | 17.9879 | 2.4175 | 0.11418 | -39.8389 | 3.1158 | 2021.52 | 0.37 | 3.6431 | 0.44897 | 1.332 | -0.43115 | 3.9299 | 3.4659 | 5.4829 | 20.9723 | 21.6888 | 29.2555 | 1.1674 | -1.1691 | 22.3455 | 32.4257
42810.5074 | 5823 | 53.5805 | 40.4772 | 29.0655 | 22.5305 | 18.6958 | 19.2817 | 20.0634 | 88.9776 | 52.8561 | 33.8288 | 23.2501 | 17.2603 | 16.0893 | 16.0526 | 149.9694 | 207.4742 | 330.2391 | 327.7839 | 236.3248 | 532.6181 |  |  |  | 116.3455 | 381.4934 | 561.8732 | 544.8508 | 377.5486 | 488.9334 | 189.3689 | 358.2327 | 396.9912 | 198.8071 | 330.5884 | 394.33 | 203.9096 | 59.3242 |  | 500.0922 | 379.7915 | 344.0569 | 388.2032 |  | 74.8568 | 168.0115 | 86.7433 | 167.1497 | 270.3063 | 353.7698 | 447.5246 | 10.7378 | 86.2341 | 14.1398 | 175.1229 | 9.7778 | 44.4445 | 50.6167 | 59.8105 | 18.0827 |  |  | 3.205 | 0.44233 | 0.84624 | -0.74911 | 4.6401 | 3.5808 | 9.3618 | -7.1397 | 0.059952 | 5.6739 | 21.1102 | -0.00042548 | -0.00042712 | -0.00047969 | 563.3328 | 414.8811 | 111.0524 | 91.5699 | 37.3278 | 19.0156 | 16.0772 | 66.8563 | 43.9425 | 27.118 | 21.2501 | 18.226 | 18.8044 | 20.6291 | 243.0993 | 200.0719 | 158.7117 | 103.0877 | 87.1668 | 224.2939 | 131.2459 | 113.9488 | 203.4081 | 235.7167 | 364.929 | 425.0627 | 477.4922 |  |  |  | 586.7305 | 541.2473 | 507.5407 | 538.0802 | 7.3271 | 4.7349 | 875.0008 |  |  | 842.3454 |  |  | 126.5214 | 453.2103 | 444.8442 | 115.4075 | 326.8061 | 380.5596 | 750.5393 | 752.3513 | 792.7919 | 815.9428 | 712.5903 |  | 546.2177 | 589.1216 | 527.7446 | 765.7822 | 604.581 | 731.1995 |  | 738.0268 |  |  | 761.0623 | 756.808 | 762.2627 | [6 empty] | 777.3868 |  |  | 756.7622 |  |  | 438.3926 | 563.4008 | 612.6615 | 282.0637 | 486.7662 | 587.1746 | 368.3696 | 512.0553 | 628.7728 | 519.1891 | 580.7338 | 381.5447 | 538.9926 | 461.4799 | 548.8957 | 282.8143 | 472.4911 |  | 513.2673 | 561.5666 | 624.5558 | 351.405 | 490.4945 | 573.4459 | 382.7361 | 520.2689 | 479.7604 | 581.6144 | 407.0211 | 535.1715 | 0.40984 | 17.9928 | 2.4132 | 0.11428 | -39.8667 | 3.1158 | 2003.54 | 0.43 | 3.4441 | 0.9735 | 1.3465 | -1.2669 | 3.7587 | 3.3019 | 5.3389 | 20.9349 | 21.6235 | 29.1756 | 1.3823 | -1.5354 | -2.1825 | 32.3495
42810.5074 | 5824 | 53.5905 | 40.4852 | 29.0735 | 22.537 | 18.6981 | 19.3 | 20.0689 | 88.9988 | 52.8762 | 33.836 | 23.2542 | 17.2569 | 16.0947 | 16.0541 | 150.0134 | 207.5255 | 330.4733 | 327.8195 | 236.0388 | 532.3805 |  |  |  | 116.3555 | 381.6496 | 562.073 | 544.6711 | 377.9581 | 492.3546 | 190.6701 | 363.1313 | 393.3074 | 196.7055 | 273.5973 | 322.4164 | 33.8391 | 19.1505 |  | 482.4061 | 381.0446 | 348.541 | 389.2758 |  | 75.1889 | 168.0383 | 86.6678 | 168.5528 | 270.7894 | 353.1443 | 447.071 | 11.0444 | 86.217 | 14.3907 | 174.9923 | 9.7752 | 44.4314 | 50.6092 | 59.8032 | 18.079 |  |  | 2.8245 | 0.092743 | 0.55843 | -1.052 | 5.1198 | 4.1486 | 9.647 | -6.8414 | 0.34134 | 5.1846 | 20.7632 | -0.00036141 | -0.00036798 | -0.00045669 | 568.3757 | 414.8365 | 111.0823 | 91.5858 | 37.337 | 19.0103 | 16.076 | 66.8697 | 43.9497 | 27.1172 | 21.2497 | 18.2145 | 18.7938 | 20.6277 | 244.7607 | 203.168 | 163.3721 | 105.6365 | 88.433 | 224.1651 | 131.1858 | 113.9724 | 203.4744 | 235.8123 | 365.1124 | 425.0544 | 477.4131 |  |  |  | 586.4833 | 541.5546 | 505.9595 | 538.4966 | 6.6897 | 5.9923 | 874.2371 |  |  | 840.7859 |  |  | 126.5754 | 453.3296 | 447.5854 | 115.431 | 326.8932 | 380.1562 | 750.2266 | 752.2161 | 794.2182 | 815.7951 | 712.5904 |  | 545.8961 | 585.7542 | 527.3843 | 765.5725 | 604.2026 | 730.8009 |  | 737.7175 |  |  | 760.3176 | 756.404 | 761.9408 | [6 empty] | 777.1744 |  |  | 756.5548 |  |  | 437.6922 | 562.2188 | 611.8297 | 281.5757 | 486.0471 | 586.853 | 367.2713 | 511.7108 | 628.1857 | 519.6194 | 579.7956 | 382.4028 | 538.7404 | 460.3048 | 548.8853 | 282.892 | 471.9468 |  | 514.5328 | 561.5762 | 624.2707 | 351.8284 | 489.7173 | 571.7446 | 383.4945 | 520.1904 | 479.4671 | 581.5224 | 407.135 | 534.9513 | 0.37748 | 17.9974 | 2.4087 | 0.11359 | -39.9739 | 3.1159 | 2004.05 | 0.3 | 3.2405 | 0.44578 | 1.0939 | -1.5014 | 3.9462 | 3.5523 | 5.4169 | 20.8858 | 21.665 | 29.1129 | 1.1798 | -2.0608 | -9.3697 | 32.2955
42810.5075 | 5825 | 53.591 | 40.4959 | 29.075 | 22.538 | 18.7013 | 19.28 | 20.0691 | 89.0045 | 52.8871 | 33.8391 | 23.2571 | 17.2654 | 16.1002 | 16.0618 | 150.0658 | 207.5967 | 330.7542 | 327.8449 | 235.8074 | 532.1407 |  |  |  | 116.3685 | 381.7952 | 561.9483 | 544.4059 | 375.5056 | 492.4889 | 188.6154 | 358.6599 | 393.6743 | 196.151 | 402.3881 | 427.0018 | 94.5979 | 17.8249 | 1059.1097 | 457.9569 | 386.1206 | 352.7286 | 387.566 |  | 75.2597 | 168.1219 | 86.6069 | 169.1958 | 271.6077 | 353.2983 | 446.2228 | 11.333 | 86.2007 | 15.0351 | 174.8419 | 9.7766 | 44.4186 | 50.5992 | 59.7827 | 18.0671 |  |  | 2.9448 | -0.034741 | 0.6386 | -0.7478 | 5.2853 | 4.0986 | 9.6496 | -7.1778 | 0.47212 | 6.477 | 20.9413 | -0.00040905 | -0.00044684 | -0.00050269 | 574.0359 | 414.8385 | 111.1167 | 91.6157 | 37.3614 | 19.0185 | 16.0854 | 66.8883 | 43.9662 | 27.1287 | 21.2585 | 18.2233 | 18.8006 | 20.6282 | 243.4749 | 201.1867 | 168.0035 | 108.3996 | 93.1612 | 224.0493 | 131.1998 | 113.9863 | 203.5374 | 235.9052 | 365.3011 | 425.0541 | 477.3304 |  |  |  | 586.1528 | 541.3245 | 503.2172 | 537.9567 | 6.8125 | 4.9327 | 873.2067 |  |  | 842.0095 |  |  | 126.6204 | 453.4029 | 448.2675 | 115.4273 | 326.9833 | 380.0573 | 749.8597 | 751.9482 | 794.3758 | 815.6541 | 712.4409 |  | 545.624 | 583.2706 | 527.0242 | 765.4281 | 603.9139 | 730.7381 |  | 737.3978 |  |  | 760.4558 | 755.8393 | 761.403 | [6 empty] | 776.9315 |  |  | 756.4724 |  |  | 437.0572 | 561.3511 | 610.2422 | 282.8819 | 485.8382 | 586.3551 | 368.1526 | 511.3067 | 628.2368 | 518.7566 | 578.9701 | 382.4019 | 538.3646 | 459.8617 | 548.5953 | 282.6972 | 471.3196 |  | 514.8763 | 561.9586 | 623.9942 | 351.6144 | 488.9596 | 571.1079 | 384.7393 | 519.6979 | 479.2027 | 581.5165 | 406.0689 | 534.5887 | 0.3615 | 18.0033 | 2.4058 | 0.11411 | -39.9258 | 3.1159 | 2018.6 | 0.38 | 3.3091 | -0.27286 | 1.1699 | -1.2659 | 4.01 | 3.5313 | 5.4183 | 20.8485 | 21.6822 | 29.0647 | 1.3066 | -2.5736 | -7.101 | 32.2537
42810.5075 | 5826 | 53.5917 | 40.4871 | 29.0676 | 22.5442 | 18.691 | 19.287 | 20.0537 | 89.0136 | 52.8914 | 33.839 | 23.2513 | 17.2628 | 16.0905 | 16.0512 | 150.1129 | 207.6561 | 330.9298 | 327.8676 | 235.7801 | 531.7892 |  |  |  | 116.3678 | 381.9281 | 561.8743 | 543.7311 | 375.8771 | 492.318 | 189.2316 | 361.1393 | 391.5132 | 196.0135 | 407.128 | 378.1461 | 347.0267 | 28.3715 | 954.711 | 465.3232 | 384.0006 | 351.4978 | 343.5739 |  | 74.6423 | 168.0513 | 86.3477 | 168.7498 | 271.6107 | 353.5579 | 445.6184 | 11.3419 | 86.1935 | 15.7083 | 174.6376 | 9.7859 | 44.4156 | 50.5941 | 59.7682 | 18.0566 |  |  | 2.7673 | -0.070225 | 0.24761 | -0.40807 | 4.7787 | 3.8069 | 9.5866 | -7.1266 | 0.5626 | 5.3976 | 20.7436 | -0.00036798 | -0.00040741 | -0.00050105 | 583.5851 | 414.836 | 111.1387 | 91.6346 | 37.3689 | 19.0204 | 16.0899 | 66.9007 | 43.9729 | 27.1309 | 21.2595 | 18.2304 | 18.8008 | 20.6251 | 245.6928 | 197.2394 | 165.6217 | 111.3256 | 99.2026 | 223.8899 | 131.1575 | 114.0031 | 203.5959 | 236.001 | 365.4873 | 425.0315 | 477.229 |  |  |  | 585.7816 | 541.5347 | 504.8106 | 537.7701 | 6.5521 | 4.6655 | 872.4207 |  |  | 842.4478 |  |  | 126.6689 | 453.4722 | 447.5742 | 115.4062 | 327.0741 | 379.4938 | 749.5434 | 751.7151 | 793.687 | 815.4268 | 712.303 |  | 545.3246 | 583.0337 | 526.6913 | 765.2861 | 603.6054 | 730.7028 |  | 737.0597 |  |  | 760.4371 | 755.1829 | 760.7259 | [6 empty] | 776.7372 |  |  | 756.424 |  |  | 436.8317 | 560.7058 | 609.0771 | 282.251 | 485.6611 | 586.2044 | 367.7313 | 510.7218 | 627.8754 | 518.2231 | 578.7723 | 382.2218 | 537.769 | 459.3629 | 548.5748 | 284.2591 | 470.8018 |  | 514.4237 | 561.7217 | 623.7321 | 351.5964 | 488.0832 | 571.1986 | 385.4064 | 519.3613 | 478.8634 | 581.0333 | 405.9796 | 534.2907 | 0.56026 | 18.0085 | 2.4027 | 0.11537 | -39.9127 | 3.1159 | 2026.45 | 0.19 | 3.2075 | -0.38791 | 0.7284 | -0.93509 | 3.8138 | 3.404 | 5.4017 | 20.8068 | 21.6408 | 29.0129 | 1.038 | -2.3143 | 8.4836 | 32.1952
42810.5075 | 5827 | 53.6087 | 40.4974 | 29.0888 | 22.5459 | 18.7018 | 19.2957 | 20.0687 | 89.0365 | 52.9131 | 33.8612 | 23.2691 | 17.2761 | 16.1019 | 16.0558 | 150.1693 | 207.7284 | 331.1767 | 327.8945 | 235.7138 | 531.5413 |  |  |  | 116.3899 | 382.0825 | 561.8829 | 543.5445 | 375.5578 | 491.8026 | 190.5297 | 359.0062 | 387.3413 | 192.1975 | 442.3619 | 411.0272 | 166.4024 | 49.1062 | 1328.6131 | 476.7934 | 382.858 | 350.7891 | 344.9341 | 1359.6179 | 74.3674 | 168.1009 | 86.0514 | 167.9855 | 271.3364 | 353.9988 | 445.7914 | 11.3718 | 86.1747 | 16.0879 | 174.3919 | 9.7907 | 44.38 | 50.5883 | 59.7466 | 18.0392 |  |  | 2.8652 | 0.17291 | -0.027064 | -1.098 | 4.5283 | 3.7241 | 9.6069 | -6.3453 | 0.55093 | 5.6118 | 20.9792 | -0.00046819 | -0.00041234 | -0.00053226 | 582.8246 | 414.8616 | 111.1643 | 91.6555 | 37.3746 | 19.0241 | 16.0872 | 66.925 | 43.9841 | 27.1352 | 21.2597 | 18.2295 | 18.8063 | 20.6252 | 245.7526 | 198.1971 | 167.3039 | 110.7673 | 99.7937 | 223.7365 | 131.0985 | 114.0088 | 203.6745 | 236.1189 | 365.7083 | 425.0273 | 477.1449 |  |  |  | 585.3515 | 541.3762 | 506.514 | 538.8418 | 8.3263 | 5.8572 | 871.4438 |  |  | 834.1008 |  |  | 126.7181 | 453.5956 | 448.2476 | 115.4336 | 327.3617 | 379.4028 | 749.5358 | 751.5851 | 793.9389 | 815.3021 | 712.3251 |  | 545.0247 | 583.4999 | 526.4686 | 765.1355 | 603.1986 | 730.4779 |  | 736.7373 |  |  | 760.5441 | 754.9845 | 760.4967 | [6 empty] | 776.5118 |  |  | 756.3088 |  |  | 436.7479 | 559.8791 | 608.1864 | 281.652 | 485.1743 | 586.1794 | 367.2755 | 509.748 | 627.4383 | 518.8066 | 577.6961 | 382.5899 | 536.5364 | 459.8111 | 548.0162 | 284.9649 | 470.4496 |  | 514.769 | 560.7096 | 623.4198 | 350.6592 | 486.7829 | 572.1353 | 385.3841 | 519.1619 | 479.0644 | 580.3597 | 406.0373 | 533.9619 | 0.45626 | 18.0145 | 2.3996 | 0.11488 | -39.9502 | 3.1159 | 2062.91 | 0.38 | 3.2626 | 0.60872 | -0.24083 | -1.534 | 3.7138 | 3.3679 | 5.4093 | 20.7606 | 21.5959 | 28.9436 | 1.0101 | -2.5086 | -2.8427 | 32.0917
42810.5075 | 5828 | 53.6043 | 40.4991 | 29.0852 | 22.5433 | 18.6935 | 19.2908 | 20.0598 | 89.0386 | 52.9147 | 33.8622 | 23.2656 | 17.2621 | 16.0898 | 16.0573 | 150.2124 | 207.7796 | 331.4228 | 327.9225 | 235.8017 | 531.4672 |  |  |  | 116.4197 | 382.2393 | 561.669 | 543.4863 | 378.7267 | 491.8141 | 191.9735 | 359.4304 | 388.9736 | 192.9593 | 435.0164 | 436.0648 | 280.8005 | 106.648 |  | 474.8728 | 381.4127 | 347.6587 | 387.3649 | 1044.4454 | 74.3753 | 167.8411 | 85.6909 | 167.7063 | 271.5485 | 354.2689 | 444.9415 | 11.2707 | 86.1121 | 16.1632 | 174.1147 | 9.7896 | 44.3501 | 50.5905 | 59.7195 | 18.0305 |  |  | 3.3318 | -0.053137 | 0.2095 | -0.70246 | 4.6953 | 4.6263 | 9.8954 | -6.6134 | 0.67664 | 5.4859 | 20.9969 | -0.00040084 | -0.00047641 | -0.00049612 | 569.9484 | 414.8988 | 111.1922 | 91.6823 | 37.3907 | 19.0171 | 16.0783 | 66.9333 | 43.9895 | 27.1401 | 21.255 | 18.2287 | 18.8004 | 20.6161 | 245.4902 | 202.8982 | 169.8865 | 113.6024 | 102.2901 | 223.6262 | 131.1123 | 114.0217 | 203.7373 | 236.214 | 365.8981 | 425.0214 | 477.0655 |  |  |  | 585.2604 | 541.2958 | 508.2569 | 539.2186 | 9.6801 | 4.3337 | 870.1228 |  |  | 828.7069 |  |  | 126.7693 | 453.7182 | 449.2475 | 115.4779 | 327.2559 | 377.638 | 749.5073 | 751.4312 | 794.0398 | 815.1316 | 712.408 |  | 544.6933 | 584.8925 | 526.1286 | 765.0327 | 602.8754 | 730.2891 |  | 736.4209 |  |  | 760.7164 | 755.5653 | 761.1057 | [6 empty] | 776.3192 |  |  | 756.1474 |  |  | 436.6462 | 559.708 | 608.2532 | 281.6074 | 485.0473 | 586.0001 | 366.5536 | 509.1851 | 627.8122 | 517.5104 | 576.8024 | 382.5921 | 535.8453 | 459.0433 | 548.3389 | 284.0041 | 470.1985 |  | 513.595 | 559.3303 | 623.1248 | 351.5449 | 486.0211 | 572.6467 | 383.6477 | 518.9703 | 479.6765 | 579.5744 | 406.5107 | 533.8639 | 0.48226 | 18.018 | 2.3954 | 0.11453 | -39.8956 | 3.1158 | 2082.06 | 0.21 | 3.5182 | -0.33735 | 0.66984 | -1.2266 | 3.7825 | 3.7546 | 5.4911 | 20.7079 | 21.5083 | 28.8882 | 1.0239 | -2.7939 | 2.379 | 32.0656
42810.5075 | 5829 | 53.6087 | 40.5029 | 29.0814 | 22.5478 | 18.6874 | 19.2932 | 20.0581 | 89.046 | 52.9278 | 33.8679 | 23.2653 | 17.2612 | 16.0852 | 16.053 | 150.2694 | 207.829 | 331.6622 | 327.944 | 236.4422 | 531.3627 |  |  |  | 116.415 | 382.3723 | 561.1668 | 543.2313 | 377.5733 | 490.5016 | 192.6256 | 354.9377 | 390.4792 | 196.1894 | 403.814 | 378.731 | 356.7402 | 68.9209 |  | 490.3701 | 379.7092 | 347.9367 | 386.0415 | 1099.048 | 74.3364 | 167.5952 | 85.5624 | 168.3648 | 271.7367 | 353.8669 | 443.5624 | 11.053 | 86.0443 | 15.8971 | 173.9838 | 9.7925 | 44.3269 | 50.6006 | 59.6947 | 18.0226 |  |  | 2.1569 | -0.16353 | 0.19307 | -0.79183 | 4.46 | 3.8575 | 8.823 | -7.2725 | 0.1195 | 5.7238 | 21.0092 | -0.00038277 | -0.00047312 | -0.00051912 | 570.1794 | 414.9153 | 111.2197 | 91.7132 | 37.3883 | 19.026 | 16.0798 | 66.9449 | 44.0005 | 27.1405 | 21.2657 | 18.2249 | 18.8006 | 20.624 | 247.3431 | 200.3879 | 164.5028 | 114.2298 | 100.8077 | 223.5204 | 131.0429 | 114.0443 | 203.7968 | 236.3055 | 366.0758 | 425.0156 | 476.9903 |  |  |  | 585.1444 | 541.5752 | 509.6645 | 540.4795 | 7.4292 | 5.9161 | 869.1544 |  |  | 828.9701 |  |  | 126.8292 | 453.8508 | 447.772 | 115.4931 | 327.2851 | 376.714 | 749.206 | 751.3253 | 793.7526 | 814.8065 | 712.3848 |  | 544.3406 | 585.4721 | 525.8948 | 764.901 | 602.5176 | 730.0547 |  | 736.0961 |  |  | 762.2657 | 755.3298 | 760.9332 | [6 empty] | 776.1623 |  |  | 755.9627 |  |  | 435.4983 | 559.339 | 607.9993 | 283.0884 | 485.3483 | 586.1171 | 367.1783 | 508.9472 | 627.3109 | 515.2406 | 576.4709 | 382.0477 | 535.9399 | 458.2218 | 547.8566 | 282.8783 | 469.5783 |  | 513.1227 | 558.4613 | 622.8043 | 352.9298 | 485.6859 | 571.9807 | 383.1856 | 518.8242 | 479.18 | 579.2028 | 406.7923 | 533.6842 | 0.35514 | 18.0205 | 2.3935 | 0.1171 | -39.8226 | 3.1158 | 2102.65 | 0.36 | 2.8283 | -0.59165 | 0.64287 | -1.3019 | 3.6853 | 3.4273 | 5.1834 | 20.655 | 21.4587 | 28.8274 | 0.80332 | -2.2044 | 8.1118 | 32.0107
42810.5075 | 5830 | 53.6069 | 40.5035 | 29.0812 | 22.5488 | 18.6851 | 19.2875 | 20.0438 | 89.0587 | 52.9315 | 33.8712 | 23.2631 | 17.2573 | 16.0867 | 16.0433 | 150.3161 | 207.8957 | 331.9181 | 327.9796 | 237.2362 | 531.3598 |  |  |  | 116.4325 | 382.5552 | 560.9683 | 543.3763 | 379.5857 | 490.869 | 192.6582 | 347.8123 | 392.1516 | 197.4201 | 304.7574 | 310.3468 | 187.331 | 23.9236 |  | 484.2435 | 375.9276 | 344.8272 | 384.8292 | 1328.1157 | 74.0728 | 167.4075 | 85.5638 | 168.1541 | 271.9149 | 352.8983 | 442.6427 | 10.8022 | 85.9734 | 15.4699 | 173.8309 | 9.7985 | 44.3002 | 50.5933 | 59.6667 | 18.0221 |  |  | 2.4256 | -0.47698 | 0.45066 | -0.79643 | 4.6197 | 4.0546 | 9.4873 | -6.9616 | 0.96192 | 5.694 | 21.0047 | -0.00045012 | -0.00039591 | -0.00048298 | 566.9422 | 414.9221 | 111.2564 | 91.7464 | 37.4016 | 19.0381 | 16.0873 | 66.9634 | 44.0175 | 27.1448 | 21.2653 | 18.2292 | 18.8035 | 20.6195 | 250.8771 | 202.9468 | 167.9453 | 113.8184 | 103.2443 | 223.4071 | 131.0175 | 114.0504 | 203.8605 | 236.4039 | 366.2606 | 424.9954 | 476.9316 |  |  |  | 584.8946 | 541.162 | 508.2453 | 540.3708 | 5.3252 | 4.5526 | 868.9873 |  |  | 840.3967 |  |  | 126.8833 | 454.0044 | 447.5239 | 115.4987 | 327.4297 | 375.2543 | 748.9077 | 751.0961 | 795.142 | 814.4749 | 712.1653 |  | 543.937 | 585.6127 | 525.6935 | 764.7599 | 602.1529 | 729.8057 |  | 735.8982 |  |  | 762.5055 | 754.7454 | 760.4969 | [6 empty] | 775.9706 |  |  | 755.8093 |  |  | 434.3343 | 558.1031 | 608.215 | 282.7319 | 484.3687 | 586.3369 | 367.7673 | 508.9454 | 627.4556 | 513.3152 | 576.6301 | 381.2142 | 536.4556 | 457.5147 | 547.5407 | 281.5523 | 468.9871 |  | 512.9077 | 558.2254 | 622.4913 | 352.0334 | 485.3376 | 571.3705 | 383.3734 | 518.9697 | 480.114 | 579.0955 | 406.5633 | 533.206 | 0.6036 | 18.0273 | 2.3915 | 0.11796 | -39.9183 | 3.1158 | 2086.07 | 0.26 | 3.0001 | -1.0102 | 0.98196 | -1.3054 | 3.7478 | 3.5111 | 5.3709 | 20.6 | 21.4259 | 28.7657 | 0.39493 | -2.5901 | -2.9367 | 31.971
42810.5075 | 5831 | 53.624 | 40.5053 | 29.0897 | 22.5547 | 18.6986 | 19.2878 | 20.0564 | 89.0783 | 52.9551 | 33.8849 | 23.278 | 17.2663 | 16.0882 | 16.05 | 150.3631 | 207.9649 | 332.1668 | 328.0132 | 237.9505 | 531.105 |  |  |  | 116.4488 | 382.7283 | 560.6368 | 543.2508 | 379.289 | 490.8163 | 191.5503 | 359.5785 | 388.9777 | 198.1415 | 310.4573 | 313.1054 | 83.7465 | 35.617 |  | 504.0734 | 374.782 | 342.6019 | 376.4078 | 1330.7163 | 74.2719 | 167.2284 | 85.3365 | 167.657 | 272.2308 | 352.0927 | 442.2208 | 10.6744 | 85.9503 | 15.4755 | 173.7054 | 9.803 | 44.2752 | 50.5912 | 59.6317 | 18.0329 |  |  | 2.5768 | -0.095849 | 0.29887 | -0.98436 | 4.6164 | 3.7267 | 8.9012 | -6.9051 | 0.53186 | 6.2731 | 20.9602 | -0.00044355 | -0.00045341 | -0.00046655 | 569.6225 | 414.9106 | 111.2867 | 91.7727 | 37.4171 | 19.0342 | 16.0903 | 66.9764 | 44.0214 | 27.1567 | 21.2734 | 18.2298 | 18.8017 | 20.6179 | 239.0943 | 199.8827 | 165.781 | 111.6493 | 100.9854 | 222.9776 | 130.9191 | 114.0579 | 203.9177 | 236.5005 | 366.4472 | 424.9807 | 476.8494 |  |  |  | 584.4266 | 540.1131 | 504.5779 | 538.3202 | 6.8959 | 4.8912 | 868.9414 |  |  | 843.95 |  |  | 126.9316 | 454.1559 | 449.6545 | 115.5018 | 327.5265 | 376.3317 | 748.6837 | 750.7928 | 795.7151 | 814.0739 | 712.0438 |  | 543.8697 | 582.6839 | 525.6446 | 764.7151 | 601.8122 | 729.6016 |  | 735.7469 |  |  | 762.5649 | 754.2235 | 760.0883 | [6 empty] | 775.7133 |  |  | 755.8762 |  |  | 433.9766 | 557.8563 | 606.4523 | 281.903 | 483.586 | 586.4404 | 368.4873 | 508.5914 | 627.5981 | 512.9345 | 576.431 | 380.8474 | 536.9197 | 457.6481 | 547.4313 | 281.5444 | 468.5024 |  | 513.8528 | 558.4685 | 622.1792 | 351.9449 | 484.9935 | 570.886 | 383.5295 | 519.1393 | 480.8606 | 579.1576 | 405.6979 | 532.7616 | 0.52983 | 18.0308 | 2.3895 | 0.11702 | -39.9089 | 3.1158 | 2093.51 | 0.23 | 3.092 | -0.45277 | 0.7995 | -1.451 | 3.7441 | 3.364 | 5.1989 | 20.5931 | 21.5002 | 28.7057 | 1.6445 | -2.3621 | -7.2096 | 31.948
42810.5075 | 5832 | 53.6243 | 40.5114 | 29.0957 | 22.554 | 18.6878 | 19.2854 | 20.0596 | 89.0854 | 52.9634 | 33.8884 | 23.2684 | 17.263 | 16.0766 | 16.0462 | 150.4158 | 208.0249 | 332.4152 | 328.037 | 238.2786 | 530.8913 |  |  |  | 116.4663 | 382.9005 | 560.3804 | 543.4386 | 377.5829 | 488.8553 | 183.8145 | 363.4694 | 389.3151 | 193.7816 | 433.0681 | 419.9249 | 64.513 | 16.4067 |  | 455.683 | 380.7164 | 345.7799 | 382.0347 |  | 74.5636 | 167.2009 | 85.1893 | 167.3243 | 271.9887 | 351.7085 | 441.644 | 10.6988 | 85.9334 | 15.5439 | 173.6618 | 9.8 | 44.2591 | 50.5836 | 59.6117 | 18.0375 |  |  | 3.4153 | 0.27739 | 0.22396 | -0.89893 | 4.9653 | 3.9619 | 9.5031 | -7.0287 | 0.7177 | 5.497 | 21.0132 | -0.00038441 | -0.00044848 | -0.00041727 | 569.3401 | 414.8703 | 111.318 | 91.7981 | 37.4286 | 19.0347 | 16.0843 | 66.9849 | 44.0264 | 27.1647 | 21.274 | 18.2317 | 18.7968 | 20.617 | 233.0881 | 195.3666 | 162.9981 | 108.7616 | 98.1237 | 222.5293 | 130.8097 | 114.0838 | 204.0038 | 236.6018 | 366.6278 | 424.9657 | 476.7552 |  |  |  | 583.9701 | 539.1992 | 502.677 | 536.8722 | 3.549 | 3.7949 | 868.3841 |  |  | 840.2673 |  |  | 126.98 | 454.3263 | 451.0058 | 115.5146 | 327.6217 | 374.9751 | 748.4107 | 750.5996 | 795.7447 | 813.6567 | 711.9297 |  | 543.6527 | 587.3198 | 525.4206 | 764.5795 | 601.3876 | 729.3671 |  | 735.5152 |  |  | 762.3788 | 753.8532 | 759.696 | [6 empty] | 775.5952 |  |  | 755.7489 |  |  | 433.1354 | 557.9515 | 606.2369 | 281.0278 | 483.2356 | 586.5163 | 368.9931 | 508.4425 | 627.5686 | 512.9756 | 576.0034 | 381.0725 | 537.0227 | 457.483 | 546.9603 | 279.853 | 467.9986 |  | 513.3064 | 557.5492 | 621.8681 | 351.9609 | 485.1202 | 571.3425 | 383.6074 | 519.1368 | 481.8621 | 579.044 | 405.0527 | 532.4431 | 0.44605 | 18.032 | 2.3859 | 0.116 | -39.9174 | 3.1158 | 2093.83 | 0.35 | 3.5551 | 0.77022 | 0.69207 | -1.3865 | 3.8818 | 3.4675 | 5.3702 | 20.5634 | 21.3394 | 28.6332 | 2.2496 | -2.0666 | -8.083 | 31.9103
42810.5075 | 5833 | 53.635 | 40.5204 | 29.1046 | 22.5573 | 18.6971 | 19.2946 | 20.0552 | 89.1001 | 52.9714 | 33.9073 | 23.2858 | 17.2669 | 16.0944 | 16.0497 | 150.4657 | 208.0843 | 332.6622 | 328.057 | 238.21 | 530.6565 |  |  |  | 116.4715 | 383.0654 | 560.0916 | 543.2168 | 375.8092 | 486.2717 | 188.1618 | 360.399 | 388.4249 | 195.4544 | 423.948 | 424.6976 | 356.6371 | 24.717 | 1161.3228 | 460.5398 | 382.3185 | 347.6822 | 384.514 |  | 74.6213 | 167.1056 | 85.0886 | 167.5824 | 272.347 | 351.3947 | 440.5406 | 10.678 | 85.8452 | 15.2166 | 173.5958 | 9.7986 | 44.2285 | 50.5767 | 59.5932 | 18.0451 |  |  | 2.6852 | 0.054627 | 0.60508 | -0.61309 | 4.7695 | 3.9738 | 9.2573 | -6.5713 | 0.48496 | 5.5018 | 20.9236 | -0.00046819 | -0.00040084 | -0.00050269 | 562.325 | 414.8242 | 111.3458 | 91.823 | 37.4332 | 19.0377 | 16.0832 | 67.0015 | 44.0383 | 27.1708 | 21.273 | 18.2317 | 18.801 | 20.6141 | 217.8908 | 185.2403 | 154.3213 | 106.9813 | 97.1284 | 221.896 | 130.6189 | 114.0878 | 204.053 | 236.6966 | 366.804 | 424.9461 | 476.6466 |  |  |  | 583.5191 | 538.8392 | 504.2117 | 536.9938 | 7.3672 | 4.214 | 867.5712 |  |  | 839.4746 |  |  | 127.0304 | 454.4743 | 449.5177 | 115.5139 | 327.7216 | 374.8852 | 748.0617 | 750.4225 | 795.6349 | 813.2624 | 711.6636 |  | 543.3446 | 587.9704 | 525.1841 | 764.357 | 601.1291 | 729.182 |  | 735.1714 |  |  | 762.6893 | 753.3799 | 759.1355 | [6 empty] | 775.4124 |  |  | 755.6139 |  |  | 432.828 | 557.5063 | 605.2828 | 280.8611 | 482.7952 | 586.5743 | 369.8075 | 508.2267 | 626.2584 | 512.0545 | 574.9438 | 380.5176 | 537.378 | 457.0167 | 546.6388 | 278.3972 | 467.7971 |  | 513.3391 | 557.1715 | 621.5724 | 351.1064 | 484.8167 | 570.4491 | 383.9189 | 519.0177 | 482.5503 | 578.7502 | 404.9403 | 531.6006 | 0.44355 | 18.0344 | 2.3848 | 0.1177 | -39.9639 | 3.1158 | 2096.64 | 0.31 | 3.147 | 0.34176 | 1.1374 | -1.1449 | 3.8035 | 3.4718 | 5.299 | 20.5242 | 21.2874 | 28.593 | 3.8504 | -1.1266 | 8.1455 | 31.83
42810.5076 | 5834 | 53.6434 | 40.5163 | 29.1012 | 22.5611 | 18.7039 | 19.2917 | 20.0578 | 89.1033 | 52.9835 | 33.9145 | 23.2941 | 17.27 | 16.0912 | 16.0536 | 150.5121 | 208.142 | 332.9048 | 328.0729 | 237.8209 | 530.5317 |  |  |  | 116.4813 | 383.2242 | 559.8271 | 542.8961 | 374.7711 | 485.3094 | 187.3926 | 356.442 | 384.2335 | 191.0356 | 444.0902 | 397.7687 | 323.5403 | 94.2218 |  | 483.9075 | 380.2054 | 346.2123 | 385.6079 |  | 74.5944 | 167.0012 | 84.9831 | 167.5578 | 271.6946 | 350.3154 | 439.1541 | 10.6113 | 85.7962 | 15.3176 | 173.5814 | 9.8045 | 44.2026 | 50.586 | 59.5705 | 18.0507 |  |  | 2.8659 | 0.18079 | 0.38626 | -0.56775 | 4.5895 | 3.293 | 8.8401 | -6.5858 | 1.003 | 5.4976 | 20.7678 | -0.00039755 | -0.00042548 | -0.00051419 | 557.705 | 414.7609 | 111.3714 | 91.8487 | 37.4412 | 19.0383 | 16.0826 | 67.0115 | 44.0491 | 27.1651 | 21.2762 | 18.2246 | 18.8022 | 20.6092 | 217.4551 | 191.7262 | 154.5046 | 107.0891 | 94.4545 | 221.5664 | 130.4675 | 114.0998 | 204.119 | 236.7964 | 366.9895 | 424.9353 | 476.5555 |  |  |  | 583.0925 | 538.7229 | 505.0859 | 537.1757 | 4.922 | 5.1906 | 866.5714 |  |  | 835.2778 |  |  | 127.0837 | 454.5801 | 447.3936 | 115.5182 | 327.8049 | 374.4703 | 747.6509 | 750.2666 | 795.7813 | 812.9035 | 711.3325 |  | 543.0001 | 584.6001 | 524.8883 | 764.1718 | 600.8177 | 729.0097 |  | 734.916 |  |  | 763.2906 | 752.7863 | 758.3989 | [6 empty] | 775.2193 |  |  | 755.4586 |  |  | 432.9501 | 557.3122 | 603.9655 | 280.3492 | 482.3559 | 586.7105 | 369.879 | 507.8143 | 625.6434 | 511.2387 | 574.4618 | 380.5385 | 537.6196 | 456.5078 | 546.508 | 277.1778 | 467.8907 |  | 512.0334 | 557.1565 | 621.2666 | 351.1421 | 484.1911 | 569.2725 | 384.4409 | 518.9345 | 481.7692 | 578.1407 | 404.4757 | 530.2687 | 0.38442 | 18.0412 | 2.383 | 0.11814 | -39.9597 | 3.1158 | 2073.91 | 0.23 | 3.2491 | 0.62167 | 0.90868 | -1.1017 | 3.7278 | 3.1577 | 5.1737 | 20.4813 | 21.3387 | 28.5423 | 3.8531 | -1.166 | 5.4634 | 31.7523
42810.5076 | 5835 | 53.65 | 40.5318 | 29.1105 | 22.5669 | 18.7125 | 19.2929 | 20.0619 | 89.1264 | 53.0027 | 33.9243 | 23.3015 | 17.2727 | 16.095 | 16.0519 | 150.5556 | 208.1935 | 333.1453 | 328.0999 | 237.2201 | 530.3105 |  |  |  | 116.4902 | 383.3776 | 559.6286 | 542.8238 | 373.5509 | 485.0196 | 191.5482 | 358.4471 | 387.0686 | 190.8203 | 444.4074 | 432.9247 | 160.0847 | 193.3153 |  | 480.3887 | 377.941 | 345.0237 | 388.2353 |  | 74.8855 | 167.0457 | 84.8139 | 167.4388 | 271.7551 | 350.2403 | 437.9274 | 10.7009 | 85.7541 | 15.4415 | 173.512 | 9.7972 | 44.1766 | 50.5802 | 59.5557 | 18.0377 |  |  | 2.6596 | -0.20033 | -0.29451 | -1.5015 | 4.4686 | 3.5046 | 9.4696 | -6.6903 | 0.73502 | 5.8847 | 20.6132 | -0.00042712 | -0.00042548 | -0.00047805 | 564.1282 | 414.6839 | 111.3924 | 91.8753 | 37.453 | 19.0457 | 16.0785 | 67.0249 | 44.0612 | 27.1656 | 21.2729 | 18.2268 | 18.799 | 20.6078 | 218.0857 | 197.4726 | 162.9427 | 109.3044 | 95.4136 | 221.3078 | 130.4161 | 114.1089 | 204.1862 | 236.9011 | 367.1703 | 424.9236 | 476.4734 |  |  |  | 582.756 | 538.5793 | 505.58 | 537.481 | 6.2231 | 5.1454 | 865.7036 |  |  | 831.7971 |  |  | 127.1307 | 454.7066 | 448.0702 | 115.5422 | 328.2379 | 376.3843 | 747.1363 | 750.1856 | 795.9119 | 812.6433 | 711.1108 |  | 542.7468 | 580.7159 | 524.719 | 764.0735 | 600.5312 | 728.8404 |  | 734.6729 |  |  | 763.1591 | 752.1908 | 757.6544 | [6 empty] | 774.9871 |  |  | 755.2796 |  |  | 433.2746 | 556.9083 | 602.7 | 279.6901 | 482.5771 | 586.8425 | 369.2309 | 507.5286 | 625.4359 | 511.1689 | 574.0083 | 380.59 | 536.9032 | 456.2041 | 546.5241 | 277.6465 | 468.1515 |  | 510.8761 | 556.5377 | 620.9592 | 351.7882 | 483.9331 | 569.0036 | 385.4304 | 518.78 | 480.7748 | 577.7147 | 404.1613 | 529.33 | 0.33685 | 18.0423 | 2.3806 | 0.11895 | -39.9029 | 3.1158 | 2034.07 | 0.25 | 3.1294 | -0.65443 | -0.79348 | -1.7917 | 3.6782 | 3.2574 | 5.3544 | 20.4493 | 21.4224 | 28.4937 | 3.7472 | -2.1101 | -4.3401 | 31.6866
42810.5076 | 5836 | 53.6445 | 40.5359 | 29.1101 | 22.5706 | 18.7046 | 19.2871 | 20.0553 | 89.1337 | 53.0091 | 33.9276 | 23.2982 | 17.2706 | 16.0818 | 16.0443 | 150.6188 | 208.2465 | 333.3853 | 328.1331 | 236.6425 | 529.9628 |  |  |  | 116.4998 | 383.5205 | 559.3891 | 542.4729 | 373.5609 | 486.2502 | 192.9286 | 349.2224 | 392.1943 | 195.745 | 400.2152 | 435.9157 | 256.1108 | 115.5679 |  | 478.2398 | 380.0709 | 348.1771 | 389.3143 |  | 75.0824 | 166.8808 | 84.5784 | 167.9114 | 271.9354 | 350.0351 | 436.5081 | 10.7994 | 85.736 | 15.4157 | 173.3383 | 9.7847 | 44.167 | 50.5558 | 59.5447 | 18.0291 |  |  | 2.0958 | -1.0638 | -0.34314 | -1.5087 | 4.9358 | 4.598 | 10.0419 | -7.2252 | 0.66243 | 5.954 | 20.864 | -0.00041398 | -0.00039755 | -0.00045177 | 574.4436 | 414.6503 | 111.4456 | 91.9176 | 37.4826 | 19.0445 | 16.0893 | 67.0493 | 44.0795 | 27.1849 | 21.2769 | 18.2427 | 18.8126 | 20.6134 | 215.053 | 198.7966 | 170.7018 | 106.9524 | 94.6036 | 220.9657 | 130.412 | 114.1199 | 204.2602 | 237.0037 | 367.3674 | 424.9159 | 476.3805 |  |  |  | 582.4493 | 538.1041 | 506.5114 | 536.4682 | 7.0301 | 5.2098 | 864.8815 |  |  | 827.6095 |  |  | 127.1716 | 454.8445 | 446.0704 | 115.5756 | 327.974 | 376.8783 | 746.8396 | 750.0465 | 795.6488 | 812.2515 | 711.0347 |  | 542.431 | 586.1199 | 524.4134 | 763.931 | 600.1825 | 728.6537 |  | 734.4155 |  |  | 762.5298 | 751.7596 | 757.116 | [6 empty] | 774.7277 |  |  | 755.1012 |  |  | 433.7318 | 556.2497 | 601.2425 | 279.6416 | 483.1068 | 586.7237 | 368.1538 | 507.1622 | 625.3875 | 511.1564 | 573.3405 | 380.663 | 536.1533 | 455.7526 | 547.0165 | 279.0921 | 468.1424 |  | 509.733 | 555.8521 | 620.6699 | 351.9321 | 483.4413 | 568.782 | 386.1232 | 518.7268 | 480.6166 | 577.1773 | 403.8857 | 528.969 | 0.11131 | 18.0438 | 2.3761 | 0.11662 | -39.9196 | 3.1158 | 2001.04 | 0.23 | 2.7802 | -1.5078 | -0.85633 | -1.7956 | 3.865 | 3.7305 | 5.513 | 20.4037 | 21.2286 | 28.4353 | 4.0368 | -2.9727 | 0.7489 | 31.6626
42810.5076 | 5837 | 53.651 | 40.5291 | 29.1073 | 22.5707 | 18.6999 | 19.2854 | 20.0531 | 89.1366 | 53.017 | 33.9331 | 23.2957 | 17.2704 | 16.0813 | 16.039 | 150.668 | 208.3144 | 333.6329 | 328.1616 | 236.2691 | 529.6216 |  |  |  | 116.5247 | 383.6767 | 559.2283 | 542.1484 | 375.7901 | 489.0132 | 193.2181 | 326.2949 | 393.6093 | 198.0234 | 312.523 | 364.3201 | 285.4077 | 24.9836 |  | 473.3145 | 379.6914 | 346.8078 | 389.3002 |  | 74.8268 | 166.5389 | 84.2742 | 167.5787 | 271.4193 | 349.7626 | 435.9191 | 10.8725 | 85.7203 | 15.5473 | 173.1616 | 9.7929 | 44.149 | 50.5337 | 59.5416 | 18.0137 |  |  | 2.0563 | -0.23779 | 0.13459 | -1.1191 | 4.6828 | 3.475 | 9.2271 | -7.0622 | 0.53692 | 5.5593 | 20.5701 | -0.00045012 | -0.00043698 | -0.00052405 | 576.0104 | 414.6185 | 111.4779 | 91.9467 | 37.4898 | 19.0545 | 16.0916 | 67.0747 | 44.088 | 27.1936 | 21.2903 | 18.2489 | 18.81 | 20.6172 | 221.4123 | 200.9773 | 171.8622 | 107.0392 | 93.2268 | 220.8664 | 130.4164 | 114.1392 | 204.3237 | 237.0869 | 367.557 | 424.9002 | 476.3016 |  |  |  | 582.2359 | 537.5075 | 506.443 | 535.1166 | 7.3605 | 4.8577 | 863.9126 |  |  | 823.2583 |  |  | 127.2293 | 454.9594 | 444.8358 | 115.5718 | 328.0078 | 376.7067 | 746.5195 | 749.8441 | 795.5095 | 811.951 | 710.8163 |  | 542.1185 | 592.753 | 523.9577 | 763.7424 | 599.8983 | 728.5376 |  | 734.1709 |  |  | 761.1337 | 751.297 | 756.5399 | [6 empty] | 774.4755 |  |  | 754.8808 |  |  | 433.691 | 555.7951 | 600.3234 | 279.4114 | 482.4666 | 586.4809 | 367.0495 | 506.8217 | 625.9073 | 510.9552 | 573.0102 | 380.2223 | 535.8567 | 454.8856 | 546.9162 | 279.0101 | 467.5909 |  | 507.8102 | 555.521 | 620.3697 | 350.6956 | 483.2405 | 568.4143 | 386.2881 | 518.5931 | 480.0468 | 576.5773 | 403.2735 | 528.7948 | 0.4734 | 18.0452 | 2.3733 | 0.11846 | -39.9506 | 3.1158 | 1999.27 | 0.14 | 2.7589 | -0.71258 | 0.5361 | -1.5459 | 3.7638 | 3.2423 | 5.2834 | 20.3627 | 20.9793 | 28.3897 | 3.3165 | -3.1011 | 2.633 | 31.6639
42810.5076 | 5838 | 53.6582 | 40.5286 | 29.1263 | 22.5764 | 18.6904 | 19.2796 | 20.0513 | 89.1487 | 53.0288 | 33.9389 | 23.3017 | 17.2633 | 16.0842 | 16.0464 | 150.7057 | 208.3722 | 333.8899 | 328.1785 | 235.8798 | 529.4788 |  |  |  | 116.5311 | 383.8279 | 559.1831 | 542.442 | 379.2812 | 491.4347 | 192.3021 | 355.0846 | 392.8631 | 198.6111 | 305.2593 | 256.9406 | 188.3549 | 22.4055 |  | 481.314 | 379.0714 | 348.9736 | 387.9946 |  | 74.4934 | 166.5344 | 84.1233 | 167.1314 | 271.134 | 349.4229 | 434.7117 | 10.9205 | 85.718 | 15.4028 | 173.0018 | 9.7906 | 44.1201 | 50.5156 | 59.521 | 17.997 |  |  | 2.8869 | 0.036887 | 0.37181 | -0.91733 | 4.3687 | 3.2805 | 9.4709 | -7.5294 | 0.74961 | 5.3539 | 20.7587 | -0.00043205 | -0.00044355 | -0.00048134 | 571.9839 | 414.6081 | 111.5005 | 91.9561 | 37.4931 | 19.0497 | 16.082 | 67.0768 | 44.0966 | 27.1895 | 21.2887 | 18.2417 | 18.8018 | 20.6057 | 228.512 | 203.6018 | 172.5595 | 106.2018 | 92.0651 | 220.7965 | 130.3816 | 114.1432 | 204.376 | 237.1771 | 367.7384 | 424.8779 | 476.2216 |  |  |  | 582.1109 | 536.789 | 505.7017 | 534.066 | 6.1577 | 4.0354 | 863.2183 |  |  | 820.2523 |  |  | 127.2663 | 455.0233 | 443.8952 | 115.5725 | 328.0979 | 377.7237 | 746.4241 | 749.6388 | 795.434 | 811.7555 | 710.7654 |  | 541.9638 | 593.0031 | 523.8056 | 763.576 | 599.5877 | 728.401 |  | 733.9454 |  |  | 760.0768 | 751.1114 | 756.2995 | [6 empty] | 774.2008 |  |  | 754.6887 |  |  | 432.8768 | 555.3177 | 599.0984 | 278.6092 | 481.7307 | 586.1792 | 366.1124 | 506.8454 | 626.0294 | 510.2583 | 572.808 | 379.367 | 535.6306 | 454.4772 | 546.6996 | 279.5581 | 467.3118 |  | 506.7685 | 554.9624 | 620.0591 | 349.7036 | 483.063 | 567.6482 | 385.4379 | 518.2115 | 478.7156 | 576.1006 | 403.3101 | 528.3973 | 0.26173 | 18.0484 | 2.3719 | 0.12079 | -39.9178 | 3.1158 | 1977.52 | 0.4 | 3.2741 | 0.28066 | 0.89104 | -1.3996 | 3.6344 | 3.1494 | 5.3513 | 20.3408 | 20.9507 | 28.3389 | 2.5179 | -3.183 | -2.9734 | 31.6719
42810.5076 | 5839 | 53.6702 | 40.5527 | 29.119 | 22.5725 | 18.6976 | 19.288 | 20.0566 | 89.1714 | 53.044 | 33.9551 | 23.307 | 17.2773 | 16.0961 | 16.0455 | 150.7512 | 208.4268 | 334.1473 | 328.2095 | 235.7645 | 529.3201 |  |  |  | 116.5395 | 383.9825 | 559.6146 | 542.7769 | 381.3248 | 494.2818 | 190.6781 | 364.1802 | 393.176 | 197.1348 | 338.494 | 248.9475 | 33.9498 | 28.513 | 1334.2293 | 460.1672 | 379.8335 | 349.8965 | 389.1052 | 1361.2987 | 74.4583 | 166.0939 | 83.8852 | 168.9601 | 271.7873 | 349.2931 | 433.8427 | 11.024 | 85.6974 | 15.1991 | 172.869 | 9.7924 | 44.0831 | 50.5025 | 59.5098 | 17.9877 |  |  | 3.3233 | -0.15499 | 0.20358 | -0.82534 | 4.4429 | 4.0139 | 9.599 | -7.1397 | 0.72276 | 5.7935 | 21.1167 | -0.00042384 | -0.0004337 | -0.00050105 | 569.8423 | 414.5999 | 111.5247 | 91.9784 | 37.5034 | 19.0549 | 16.085 | 67.0833 | 44.0967 | 27.1925 | 21.2862 | 18.2384 | 18.795 | 20.5972 | 226.1705 | 201.1594 | 167.3182 | 104.2303 | 91.9173 | 220.5289 | 130.3273 | 114.1704 | 204.4449 | 237.2712 | 367.9366 | 424.8688 | 476.1577 |  |  |  | 581.9781 | 536.6253 | 505.5539 | 533.4573 | 5.6396 | 3.5022 | 862.8578 |  |  | 819.3716 |  |  | 127.3208 | 455.1167 | 447.5657 | 115.5867 | 328.1794 | 376.0205 | 746.7914 | 749.4483 | 795.4153 | 811.4286 | 710.7355 |  | 541.8312 | 591.3891 | 523.7726 | 763.4767 | 599.2525 | 728.304 |  | 733.7541 |  |  | 760.1366 | 750.982 | 756.1795 | [6 empty] | 773.9245 |  |  | 754.6014 |  |  | 432.4849 | 555.1158 | 597.4203 | 278.2552 | 482.127 | 585.9366 | 364.9564 | 506.9191 | 626.2853 | 510.1102 | 573.0888 | 378.4682 | 535.5979 | 454.258 | 546.3461 | 280.4069 | 467.456 |  | 508.0944 | 554.8948 | 619.7421 | 349.9533 | 482.5013 | 567.8972 | 384.3269 | 517.8051 | 477.0046 | 575.4009 | 403.9881 | 528.0916 | 0.62266 | 18.0514 | 2.369 | 0.12005 | -39.8998 | 3.1158 | 1995.1 | 0.28 | 3.5194 | -0.57501 | 0.65901 | -1.3269 | 3.6648 | 3.4834 | 5.3868 | 20.3217 | 20.9908 | 28.2818 | 2.7411 | -2.6075 | -9.3611 | 31.6663
42810.5076 | 5840 | 53.6802 | 40.5451 | 29.1212 | 22.5817 | 18.7008 | 19.2867 | 20.0478 | 89.1836 | 53.0665 | 33.9621 | 23.3172 | 17.2752 | 16.097 | 16.047 | 150.8142 | 208.4976 | 334.4519 | 328.2477 | 236.0518 | 529.1348 |  |  |  | 116.5634 | 384.1486 | 560.119 | 543.0276 | 380.9538 | 495.8758 | 188.4941 | 364.011 | 390.78 | 197.3321 | 352.8072 | 412.682 | 193.7324 | 15.8383 | 1193.4007 | 457.261 | 381.1764 | 351.373 | 382.0725 |  | 74.4253 | 165.7818 | 83.6176 | 169.494 | 271.6662 | 349.4528 | 433.6107 | 11.21 | 85.6647 | 14.952 | 172.7426 | 9.7884 | 44.0569 | 50.5036 | 59.4926 | 17.9858 |  |  | 2.9967 | -0.094537 | 0.35669 | -0.7294 | 4.968 | 3.9212 | 9.3309 | -6.8007 | 0.68754 | 5.121 | 20.866 | -0.0004337 | -0.00038605 | -0.00045341 | 568.215 | 414.6014 | 111.5614 | 92.0085 | 37.5246 | 19.0593 | 16.087 | 67.1026 | 44.1107 | 27.1993 | 21.2964 | 18.2406 | 18.8032 | 20.6065 | 228.1053 | 197.8635 | 162.0023 | 103.3916 | 93.2273 | 220.336 | 130.2039 | 114.1895 | 204.4988 | 237.3645 | 368.1249 | 424.8431 | 476.0769 |  |  |  | 581.8259 | 536.5131 | 502.9333 | 533.1661 | 7.9533 | 4.7169 | 862.1633 |  |  | 818.591 |  |  | 127.3761 | 455.2637 | 450.4868 | 115.6123 | 328.2657 | 376.0757 | 746.8679 | 749.3026 | 795.3411 | 811.2145 | 710.779 |  | 541.6248 | 585.4064 | 523.5978 | 763.3788 | 598.7641 | 728.1733 |  | 733.4168 |  |  | 759.4228 | 752.5378 | 757.511 | [6 empty] | 773.6328 |  |  | 754.4244 |  |  | 432.968 | 555.0808 | 595.8058 | 278.2718 | 482.1561 | 585.9159 | 364.4155 | 506.7305 | 627.3456 | 510.8692 | 572.5077 | 378.0423 | 534.6257 | 454.0384 | 546.0498 | 281.5788 | 467.2739 |  | 510.1322 | 554.0431 | 619.4251 | 349.6424 | 481.604 | 567.4743 | 384.5269 | 517.3631 | 476.5734 | 574.8015 | 404.5412 | 527.8394 | 0.44721 | 18.0542 | 2.3666 | 0.12023 | -39.9223 | 3.1158 | 1975.49 | 0.36 | 3.3455 | -0.44892 | 0.87199 | -1.2469 | 3.8758 | 3.4434 | 5.3117 | 20.2894 | 21.1321 | 28.1975 | 2.4994 | -2.0323 | -2.5376 | 31.6486
42810.5076 | 5841 | 53.6769 | 40.5467 | 29.1267 | 22.5784 | 18.6885 | 19.2831 | 20.0486 | 89.182 | 53.0618 | 33.9708 | 23.3164 | 17.2642 | 16.0868 | 16.0451 | 150.863 | 208.5611 | 334.6481 | 328.259 | 236.8719 | 529.0565 |  |  |  | 116.5705 | 384.2834 | 559.776 | 542.7255 | 379.7605 | 494.4742 | 190.5787 | 362.2351 | 387.5669 | 195.9043 | 364.1167 | 419.119 | 351.4432 | 18.9343 | 955.8808 | 471.4964 | 382.6306 | 353.6066 | 354.7354 | 1360.384 | 74.3172 | 165.5653 | 83.6107 | 168.9226 | 271.1136 | 349.1826 | 432.7308 | 11.1998 | 85.6774 | 15.0616 | 172.5781 | 9.7872 | 44.0624 | 50.5394 | 59.4893 | 17.9976 |  |  | 3.249 | -0.27459 | 0.51572 | -0.78 | 4.8806 | 4.167 | 9.2849 | -6.6278 | 0.5772 | 5.2165 | 20.4557 | -0.00040412 | -0.00051419 | -0.00046655 | 570.8961 | 414.5918 | 111.5908 | 92.0276 | 37.5313 | 19.052 | 16.0824 | 67.1157 | 44.1152 | 27.1977 | 21.2934 | 18.2369 | 18.7998 | 20.6056 | 235.5066 | 201.0502 | 164.0232 | 100.9226 | 91.2241 | 220.2497 | 130.0986 | 114.2134 | 204.5581 | 237.4867 | 368.3471 | 424.8299 | 475.9972 |  |  |  | 581.6977 | 536.4582 | 503.5832 | 532.9308 | 6.741 | 4.6177 | 861.2054 |  |  | 816.6996 |  |  | 127.4159 | 455.4064 | 449.3922 | 115.5883 | 328.3549 | 376.4923 | 746.7145 | 749.13 | 795.1298 | 811.1287 | 710.6994 |  | 541.3931 | 579.5616 | 523.499 | 763.1372 | 598.5176 | 727.9996 |  | 733.2328 |  |  | 759.8642 | 752.3521 | 757.3605 | [6 empty] | 773.3342 |  |  | 754.2374 |  |  | 432.8693 | 555.5109 | 596.758 | 278.2849 | 481.3786 | 585.9054 | 364.8168 | 506.3965 | 627.8997 | 511.2012 | 572.1366 | 379.2067 | 533.7364 | 453.4799 | 545.7274 | 281.4967 | 466.9904 |  | 510.4202 | 553.0703 | 619.1063 | 348.1541 | 480.6659 | 567.832 | 384.8397 | 517.1096 | 476.5896 | 574.4226 | 404.843 | 527.3107 | 0.24401 | 18.058 | 2.3634 | 0.11863 | -39.9162 | 3.1158 | 1980.15 | 0.31 | 3.4803 | -0.76489 | 1.0482 | -1.2892 | 3.8407 | 3.5489 | 5.2975 | 20.2567 | 21.2803 | 28.1603 | 1.6651 | -2.2702 | 8.5378 | 31.6334
42810.5077 | 5842 | 53.6828 | 40.5518 | 29.1315 | 22.5756 | 18.6917 | 19.277 | 20.0427 | 89.1976 | 53.0668 | 33.9704 | 23.3166 | 17.2628 | 16.0872 | 16.0418 | 150.9247 | 208.6368 | 334.8967 | 328.2881 | 237.7017 | 528.8853 |  |  |  | 116.5922 | 384.4392 | 559.4207 | 542.4412 | 380.7321 | 494.9786 | 192.2308 | 361.7779 | 390.1618 | 194.3684 | 434.9795 | 415.1838 | 290.8996 | 109.7175 | 1081.8404 | 465.0925 | 381.9667 | 350.9084 | 350.4543 | 1247.5844 | 74.4911 | 165.5125 | 83.5366 | 169.0945 | 270.6199 | 348.7905 | 431.7886 | 11.119 | 85.6526 | 15.1606 | 172.4846 | 9.7861 | 44.063 | 50.5641 | 59.5017 | 17.9983 |  |  | 2.7713 | -0.12148 | 0.44606 | -0.74517 | 4.7084 | 3.7839 | 9.6109 | -6.915 | 0.81967 | 5.7486 | 20.5773 | -0.00039755 | -0.00041891 | -0.00050433 | 578.997 | 414.6021 | 111.6278 | 92.0544 | 37.5404 | 19.0598 | 16.0894 | 67.1339 | 44.1261 | 27.2017 | 21.2947 | 18.2311 | 18.803 | 20.6071 | 232.6569 | 200.6569 | 162.665 | 102.2371 | 90.1174 | 220.0586 | 130.0265 | 114.2161 | 204.6166 | 237.5757 | 368.5492 | 424.8219 | 475.9282 |  |  |  | 581.6552 | 536.5613 | 501.098 | 533.9161 | 6.1242 | 3.5747 | 860.4925 |  |  | 812.5467 |  |  | 127.4709 | 455.5667 | 446.2914 | 115.5903 | 328.4258 | 375.2299 | 746.4173 | 748.8816 | 795.2585 | 810.9655 | 710.676 |  | 541.1555 | 574.8046 | 523.3513 | 762.9129 | 598.2441 | 727.8087 |  | 733.1252 |  |  | 759.959 | 751.9977 | 757.0968 | [6 empty] | 773.0312 |  |  | 753.9992 |  |  | 431.91 | 554.8925 | 595.684 | 277.7279 | 481.1084 | 585.7854 | 365.128 | 505.6338 | 627.5417 | 511.0143 | 571.5644 | 379.5721 | 532.8655 | 452.7783 | 545.5986 | 281.0831 | 466.899 |  | 511.6135 | 552.2354 | 618.7738 | 347.9718 | 480.7259 | 568.115 | 385.0084 | 516.9995 | 477.7436 | 573.9103 | 404.0972 | 527.0922 | 0.31508 | 18.0641 | 2.3627 | 0.12174 | -39.9228 | 3.1158 | 2002.4 | 0.38 | 3.2153 | -0.50872 | 0.97483 | -1.26 | 3.7712 | 3.3807 | 5.3879 | 20.2217 | 21.3914 | 28.1179 | 1.9553 | -2.1283 | 4.0849 | 31.5988
42810.5077 | 5843 | 53.6849 | 40.5492 | 29.1239 | 22.5747 | 18.6914 | 19.2735 | 20.0414 | 89.2079 | 53.0804 | 33.9729 | 23.3118 | 17.2619 | 16.0752 | 16.0375 | 150.9708 | 208.6793 | 335.1435 | 328.3021 | 238.1442 | 528.6631 |  |  |  | 116.5991 | 384.5597 | 559.5964 | 542.4977 | 385.406 | 496.317 | 193.1268 | 363.3976 | 391.1055 | 194.4853 | 445.7186 | 422.2429 | 159.6571 | 137.1301 |  | 471.1201 | 379.7043 | 349.0768 | 387.8964 | 1000.4036 | 74.1192 | 165.2688 | 83.4792 | 169.1178 | 270.4813 | 348.1387 | 431.1059 | 10.8849 | 85.577 | 15.1756 | 172.3745 | 9.7901 | 44.0662 | 50.5804 | 59.5026 | 18.0014 |  |  | 2.5222 | -0.30941 | 0.34355 | -0.73203 | 4.6282 | 3.5953 | 9.5379 | -7.101 | 0.59899 | 5.5627 | 20.1832 | -0.00047969 | -0.00044027 | -0.00049448 | 574.1913 | 414.6428 | 111.6556 | 92.079 | 37.5559 | 19.0665 | 16.0934 | 67.1429 | 44.1398 | 27.2117 | 21.2957 | 18.2321 | 18.801 | 20.5934 | 228.0977 | 202.705 | 161.9783 | 102.4553 | 89.5511 | 219.8897 | 129.9252 | 114.2296 | 204.6859 | 237.6736 | 368.7312 | 424.799 | 475.8715 |  |  |  | 581.4986 | 536.4753 | 500.08 | 534.3568 | 5.1582 | 4.6096 | 860.3241 |  |  | 818.3808 |  |  | 127.5142 | 455.7132 | 446.487 | 115.6185 | 328.9793 | 374.8789 | 746.2968 | 748.6895 | 795.2085 | 810.8718 | 710.6923 |  | 540.9405 | 577.9345 | 522.8907 | 762.73 | 597.9322 | 727.5701 |  | 732.8821 |  |  | 759.8363 | 751.7389 | 756.8686 | [6 empty] | 772.6897 |  |  | 753.7668 |  |  | 432.3307 | 554.221 | 594.9209 | 277.3013 | 481.6692 | 585.7077 | 365.88 | 504.9581 | 628.1998 | 510.6995 | 571.2781 | 379.5917 | 532.9734 | 452.8015 | 545.6988 | 280.3277 | 466.3004 |  | 511.3208 | 552.652 | 618.4238 | 347.5144 | 480.2869 | 567.325 | 384.971 | 516.7597 | 478.6247 | 573.3746 | 403.4724 | 526.9916 | 0.4969 | 18.0676 | 2.3602 | 0.12169 | -39.9927 | 3.1159 | 1990.87 | 0.28 | 3.0701 | -0.81167 | 0.85528 | -1.2485 | 3.737 | 3.2937 | 5.3646 | 20.1889 | 21.239 | 28.0675 | 2.4385 | -2.0648 | -4.3504 | 31.5601
42810.5077 | 5844 | 53.6814 | 40.5498 | 29.1321 | 22.5714 | 18.6893 | 19.2742 | 20.0468 | 89.2164 | 53.0919 | 33.9815 | 23.3178 | 17.2597 | 16.0763 | 16.0368 | 151.0383 | 208.7343 | 335.4048 | 328.3221 | 238.5777 | 528.46 |  |  |  | 116.6085 | 384.7088 | 559.9779 | 542.6139 | 387.5156 | 498.9296 | 191.7778 | 329.8026 | 393.8907 | 197.9403 | 295.6037 | 407.3732 | 200.8766 | 29.6194 |  | 469.4952 | 379.2735 | 347.7158 | 388.6942 | 799.1721 | 73.8201 | 165.0458 | 83.2451 | 169.1287 | 270.4261 | 347.9286 | 432.0385 | 10.8854 | 85.5474 | 15.2355 | 172.2285 | 9.7865 | 44.0765 | 50.5861 | 59.499 | 18.0034 |  |  | 3.4409 | -0.49866 | -0.2242 | -0.80891 | 5.0034 | 3.6163 | 9.716 | -6.9032 | 0.52096 | 5.2834 | 20.7384 | -0.00042877 | -0.00036963 | -0.00049776 | 573.4039 | 414.7077 | 111.6859 | 92.1153 | 37.5631 | 19.0699 | 16.0914 | 67.1639 | 44.1556 | 27.2239 | 21.3064 | 18.2356 | 18.8091 | 20.5958 | 219.4713 | 196.3149 | 161.1252 | 103.2014 | 87.0332 | 219.4151 | 129.8416 | 114.2387 | 204.7445 | 237.7677 | 368.9106 | 424.7781 | 475.7966 |  |  |  | 581.2107 | 536.7883 | 502.1345 | 535.5396 | 6.0768 | 4.0465 | 859.9597 |  |  | 822.6489 |  |  | 127.5516 | 455.8255 | 450.2065 | 115.6701 | 328.5637 | 374.5634 | 746.0177 | 748.5299 | 795.275 | 810.6993 | 710.5107 |  | 540.7417 | 577.0794 | 522.6754 | 762.6095 | 597.5622 | 727.3684 |  | 732.5929 |  |  | 760.3286 | 751.2932 | 756.3919 | [6 empty] | 772.3176 |  |  | 753.5544 |  |  | 432.443 | 553.7252 | 594.5299 | 276.8744 | 481.4539 | 585.6558 | 365.3539 | 504.5635 | 628.4847 | 510.2263 | 571.5668 | 380.1956 | 533.7015 | 452.7016 | 545.5011 | 279.8405 | 465.3551 |  | 511.8342 | 552.6655 | 618.1096 | 347.025 | 480.7245 | 566.212 | 383.6496 | 516.6604 | 478.5566 | 572.9571 | 403.7462 | 526.6239 | 0.33357 | 18.0735 | 2.3578 | 0.12092 | -39.9243 | 3.1159 | 2007.11 | 0.25 | 3.592 | -1.0302 | -0.69074 | -1.3121 | 3.8849 | 3.3027 | 5.4136 | 20.1642 | 21.2321 | 28.0051 | 3.3314 | -1.9805 | -2.3543 | 31.4785
42810.5077 | 5845 | 53.6962 | 40.5613 | 29.1325 | 22.5894 | 18.6936 | 19.2787 | 20.047 | 89.2308 | 53.1097 | 33.9913 | 23.3259 | 17.2653 | 16.0801 | 16.0447 | 151.0642 | 208.797 | 335.6451 | 328.3517 | 239.201 | 528.0404 |  |  |  | 116.6282 | 384.8579 | 559.9149 | 542.5798 | 384.0486 | 498.3294 | 191.4485 | 348.8157 | 393.7278 | 199.9573 | 217.2113 | 186.2021 | 127.2385 | 15.6452 | 1359.3664 | 484.2942 | 377.9742 | 347.7876 | 385.9034 | 829.618 | 73.4748 | 164.6488 | 82.9187 | 169.6871 | 270.6395 | 348.2561 | 432.5251 | 10.8312 | 85.4731 | 14.9059 | 172.0844 | 9.7833 | 44.0695 | 50.5883 | 59.4921 | 17.9964 |  |  | 2.5886 | -0.55517 | -0.24522 | -0.88842 | 4.6407 | 3.6984 | 9.1417 | -7.0037 | 0.5375 | 5.209 | 20.6218 | -0.00043698 | -0.00042055 | -0.00049448 | 573.7348 | 414.7734 | 111.7148 | 92.1389 | 37.5826 | 19.0754 | 16.0884 | 67.1767 | 44.1629 | 27.221 | 21.3062 | 18.2414 | 18.8107 | 20.5972 | 216.61 | 191.1181 | 155.6811 | 100.9638 | 88.3922 | 219.0643 | 129.7054 | 114.2635 | 204.8077 | 237.8695 | 369.0964 | 424.7593 | 475.7095 |  |  |  | 580.902 | 536.8274 | 501.5825 | 534.9352 | 5.8246 | 3.9846 | 860.3205 |  |  | 830.3074 |  |  | 127.6129 | 455.9638 | 451.6354 | 115.657 | 328.6595 | 372.7231 | 745.7127 | 748.4568 | 795.5307 | 810.6153 | 710.3195 |  | 540.5231 | 579.3647 | 522.4212 | 762.399 | 597.1771 | 727.2233 |  | 732.266 |  |  | 759.5895 | 750.7693 | 755.8446 | [6 empty] | 772.0315 |  |  | 753.2831 |  |  | 432.1368 | 552.9055 | 593.4761 | 275.8036 | 481.5323 | 585.4837 | 364.9656 | 504.1961 | 625.3129 | 509.2918 | 571.5528 | 380.2083 | 534.6089 | 453.0516 | 544.7944 | 279.9056 | 464.608 |  | 511.9208 | 552.2133 | 617.8076 | 347.234 | 480.8531 | 564.6046 | 382.8594 | 516.7358 | 478.3538 | 572.9339 | 404.1946 | 526.4574 | 0.62517 | 18.0776 | 2.3556 | 0.12081 | -39.9091 | 3.1158 | 1986.22 | 0.38 | 3.1143 | -1.0865 | -0.72208 | -1.3744 | 3.7424 | 3.3409 | 5.2525 | 20.1367 | 21.1325 | 27.9427 | 3.6008 | -1.3928 | -5.728 | 31.443
42810.5077 | 5846 | 53.7112 | 40.5696 | 29.1387 | 22.5827 | 18.6943 | 19.2821 | 20.0492 | 89.2424 | 53.1163 | 33.9981 | 23.3443 | 17.2763 | 16.0807 | 16.0452 | 151.116 | 208.8576 | 335.8875 | 328.3722 | 240.1763 | 527.7637 |  |  |  | 116.6462 | 385.0113 | 559.5644 | 542.2009 | 384.0624 | 498.0286 | 192.0498 | 364.2329 | 389.6406 | 196.779 | 324.2053 | 332.0454 | 171.2723 | 25.9591 | 1120.9411 | 457.2612 | 377.1664 | 346.0221 | 388.2297 | 1365.1965 | 73.233 | 164.3181 | 82.7175 | 168.9933 | 270.6169 | 349.1144 | 432.0965 | 10.9707 | 85.4214 | 14.4061 | 171.9833 | 9.7873 | 44.0573 | 50.5922 | 59.4868 | 17.9787 |  |  | 2.3238 | -0.44149 | -0.31751 | -1.3182 | 4.5632 | 4.3017 | 9.6155 | -7.5281 | 0.71245 | 5.5744 | 20.3607 | -0.00041727 | -0.00035648 | -0.00046491 | 572.4427 | 414.8219 | 111.752 | 92.1593 | 37.5843 | 19.0748 | 16.0864 | 67.1893 | 44.1719 | 27.2215 | 21.3001 | 18.2404 | 18.8037 | 20.5943 | 218.4638 | 189.9792 | 156.3017 | 97.82 | 85.9852 | 218.7453 | 129.6199 | 114.2572 | 204.8637 | 237.9553 | 369.3085 | 424.7302 | 475.6082 |  |  |  | 580.4904 | 535.9789 | 503.8925 | 533.5856 | 6.1496 | 3.4396 | 859.96 |  |  | 823.8861 |  |  | 127.6543 | 456.0869 | 450.8071 | 115.665 | 328.7603 | 371.4881 | 745.6992 | 748.3076 | 795.5844 | 810.431 | 710.2476 |  | 540.265 | 589.8313 | 522.1966 | 762.2484 | 596.8319 | 727.0634 |  | 732.029 |  |  | 758.9581 | 750.541 | 755.5623 | [6 empty] | 771.736 |  |  | 753.0746 |  |  | 431.3802 | 552.6356 | 591.8832 | 275.5412 | 481.3968 | 585.5379 | 365.1471 | 503.8752 | 624.9758 | 508.928 | 571.4219 | 380.1054 | 535.3264 | 453.0988 | 543.7487 | 280.1222 | 464.1087 |  | 511.6019 | 552.0753 | 617.4869 | 345.9797 | 480.2527 | 563.4686 | 382.9476 | 516.4775 | 477.6099 | 572.7117 | 404.1508 | 526.4001 | 0.41177 | 18.0811 | 2.3554 | 0.12213 | -39.8552 | 3.1158 | 1999.87 | 0.23 | 2.9501 | -0.96851 | -0.82133 | -1.6735 | 3.7135 | 3.6056 | 5.3906 | 20.1 | 20.8099 | 27.8857 | 3.3508 | -1.4725 | -3.8147 | 31.411
42810.5077 | 5847 | 53.6945 | 40.5561 | 29.1316 | 22.5884 | 18.6904 | 19.2664 | 20.0404 | 89.2486 | 53.1252 | 34.0018 | 23.3345 | 17.2619 | 16.0733 | 16.0327 | 151.1596 | 208.9171 | 336.1372 | 328.3903 | 242.0332 | 527.5954 |  |  |  | 116.6543 | 385.1494 | 559.2762 | 541.9609 | 383.9104 | 498.4646 | 187.893 | 364.065 | 391.3747 | 197.3588 | 429.5779 | 407.995 | 49.562 | 42.7859 | 911.2835 | 451.6905 | 377.5766 | 348.0263 | 390.0481 | 1065.7803 | 73.1904 | 163.9622 | 82.5185 | 168.6444 | 270.4898 | 349.807 | 431.7482 | 10.9592 | 85.3658 | 14.2203 | 172.0355 | 9.7958 | 44.0567 | 50.5851 | 59.476 | 17.9704 |  |  | 3.1655 | -0.14842 | -0.19988 | -0.86148 | 4.4002 | 3.5986 | 9.5478 | -7.1844 | 0.5735 | 5.222 | 20.7619 | -0.00050269 | -0.00044191 | -0.00047312 | 565.3438 | 414.8564 | 111.7768 | 92.1794 | 37.5943 | 19.0741 | 16.0859 | 67.2047 | 44.1864 | 27.2305 | 21.3082 | 18.2441 | 18.8062 | 20.592 | 217.3213 | 185.0599 | 150.9209 | 96.5865 | 84.3129 | 218.401 | 129.4409 | 114.2755 | 204.9395 | 238.0573 | 369.5057 | 424.7262 | 475.5362 |  |  |  | 580.2143 | 535.9969 | 505.3368 | 533.7372 | 6.992 | 4.5309 | 859.602 |  |  | 821.4614 |  |  | 127.7044 | 456.2018 | 452.6003 | 115.685 | 328.8568 | 371.7604 | 745.5108 | 747.8485 | 795.5738 | 810.2181 | 710.136 |  | 540.1443 | 592.7858 | 522.1741 | 762.1218 | 596.2643 | 726.8774 |  | 731.7633 |  |  | 758.4015 | 750.6539 | 755.6279 | [6 empty] | 771.4098 |  |  | 752.8985 |  |  | 431.8572 | 552.296 | 591.2973 | 275.9185 | 480.8157 | 585.6297 | 364.7389 | 503.519 | 625.6238 | 509.1412 | 570.8838 | 379.913 | 534.9737 | 452.8007 | 542.8102 | 279.7251 | 463.5469 |  | 510.6335 | 551.7949 | 617.1584 | 344.6632 | 479.9896 | 562.0353 | 383.9149 | 515.9707 | 476.4171 | 572.1909 | 403.1969 | 526.2182 | 0.54196 | 18.0835 | 2.3538 | 0.12129 | -39.9088 | 3.1159 | 2003.82 | 0.3 | 3.4442 | -0.56132 | -0.65141 | -1.3523 | 3.6487 | 3.2996 | 5.3746 | 20.085 | 20.7247 | 27.7888 | 3.4302 | -0.89718 | -8.843 | 31.3602
42810.5077 | 5848 | 53.7141 | 40.5675 | 29.1492 | 22.5868 | 18.698 | 19.2818 | 20.055 | 89.2704 | 53.1453 | 34.0171 | 23.34 | 17.2742 | 16.086 | 16.0367 | 151.2145 | 208.9823 | 336.3855 | 328.4177 | 244.3225 | 527.4242 |  |  |  | 116.6682 | 385.2976 | 559.1664 | 541.7322 | 381.9417 | 497.5654 | 188.8248 | 363.2062 | 388.9952 | 196.0365 | 380.9503 | 431.6172 | 259.72 | 18.2865 | 946.9841 | 446.0621 | 379.4518 | 353.2933 | 380.0111 | 1069.4161 | 72.9366 | 163.6115 | 82.208 | 167.8327 | 271.0927 | 350.0203 | 431.3464 | 10.5052 | 85.3223 | 14.0076 | 172.1036 | 9.799 | 44.0865 | 50.5699 | 59.4841 | 17.9609 |  |  | 2.8534 | -0.13791 | 0.45 | -0.92653 | 5.3024 | 4.1197 | 9.3231 | -6.3768 | 0.6638 | 5.522 | 20.7952 | -0.0004337 | -0.00040412 | -0.00050433 | 567.4344 | 414.8937 | 111.805 | 92.2002 | 37.6044 | 19.0795 | 16.0859 | 67.2181 | 44.1879 | 27.2399 | 21.3129 | 18.2463 | 18.8051 | 20.5878 | 226.6653 | 195.8113 | 155.3729 | 94.8182 | 82.0138 | 218.4123 | 129.3468 | 114.2942 | 204.9994 | 238.1488 | 369.6888 | 424.7019 | 475.4461 |  |  |  | 580.0012 | 535.9109 | 503.4412 | 533.7857 | 6.0347 | 4.1446 | 859.0142 |  |  | 823.5276 |  |  | 127.7477 | 456.3318 | 451.3639 | 115.7082 | 328.9236 | 376.1956 | 745.9843 | 747.6611 | 795.5736 | 809.9308 | 710.243 |  | 540.0256 | 589.7374 | 522.129 | 761.9472 | 595.8636 | 726.7786 |  | 731.5901 |  |  | 758.8378 | 751.0428 | 755.953 | [6 empty] | 771.0817 |  |  | 752.6964 |  |  | 432.3061 | 551.9136 | 590.8364 | 275.9102 | 480.8584 | 585.7298 | 364.7235 | 503.1335 | 626.1953 | 509.2919 | 569.9986 | 379.1457 | 533.828 | 452.3678 | 542.1374 | 279.6601 | 463.4646 |  | 508.1419 | 551.3926 | 616.8381 | 344.1063 | 479.2954 | 561.096 | 385.156 | 515.7246 | 474.9959 | 571.9206 | 402.3121 | 525.9764 | 0.24902 | 18.0885 | 2.3508 | 0.11888 | -39.9419 | 3.1158 | 1975.71 | 0.32 | 3.2681 | -0.54085 | 0.97701 | -1.4019 | 4.006 | 3.531 | 5.3119 | 20.0642 | 20.8029 | 27.7228 | 2.3935 | -1.4037 | 1.2302 | 31.3229
42810.5077 | 5849 | 53.7169 | 40.5688 | 29.1569 | 22.5918 | 18.7024 | 19.279 | 20.0457 | 89.282 | 53.1504 | 34.0278 | 23.3495 | 17.2753 | 16.0783 | 16.0374 | 151.2729 | 209.0454 | 336.6138 | 328.4405 | 245.6606 | 527.2429 |  |  |  | 116.6818 | 385.4426 | 559.056 | 541.7712 | 381.7388 | 497.488 | 190.1554 | 360.8356 | 388.8563 | 193.2319 | 435.8986 | 432.0682 | 357.5927 | 72.9761 | 771.0563 | 483.2452 | 379.7044 | 355.6321 | 378.7533 | 1037.4013 | 72.93 | 163.4852 | 82.1125 | 167.2396 | 271.3609 | 350.2974 | 431.3078 | 10.1619 | 85.2548 | 13.6171 | 172.0641 | 9.7936 | 44.1099 | 50.5328 | 59.48 | 17.947 |  |  | 2.6464 | -0.39484 | -0.21237 | -1.1204 | 4.8996 | 4.0658 | 9.5596 | -6.2835 | 0.16893 | 5.497 | 20.6383 | -0.00043698 | -0.00047969 | -0.00052569 | 565.4776 | 414.9536 | 111.8369 | 92.2313 | 37.6156 | 19.084 | 16.0846 | 67.2301 | 44.1992 | 27.2445 | 21.3146 | 18.2453 | 18.7992 | 20.5956 | 225.5082 | 194.9231 | 156.0133 | 95.014 | 83.0069 | 218.1203 | 129.2283 | 114.3032 | 205.0622 | 238.246 | 369.88 | 424.6848 | 475.367 |  |  |  | 579.8955 | 535.3728 | 500.69 | 533.2966 | 4.6517 | 4.4353 | 858.6524 |  |  | 825.4121 |  |  | 127.802 | 456.4667 | 450.2868 | 115.692 | 329.0198 | 377.7056 | 746.1056 | 747.4321 | 795.1357 | 809.7405 | 710.3845 |  | 539.7524 | 584.0826 | 522.0178 | 761.73 | 595.4769 | 726.7661 |  | 731.3175 |  |  | 758.9272 | 752.0571 | 756.9491 | [6 empty] | 770.7647 |  |  | 752.483 |  |  | 431.9735 | 551.8272 | 590.3053 | 276.0943 | 481.2565 | 585.7217 | 364.9115 | 503.1046 | 626.4424 | 508.5628 | 569.1975 | 378.8448 | 532.449 | 451.5511 | 541.7252 | 279.7163 | 463.7397 |  | 506.7323 | 550.7963 | 616.5182 | 344.6918 | 478.8101 | 561.2696 | 386.3324 | 515.4299 | 474.0353 | 571.6889 | 401.7962 | 525.867 | 0.54639 | 18.0874 | 2.3501 | 0.12148 | -39.9281 | 3.1158 | 1975.34 | 0.29 | 3.1472 | -0.91503 | -0.67107 | -1.5414 | 3.8517 | 3.5086 | 5.3801 | 20.0194 | 20.9442 | 27.6606 | 2.4818 | -1.4898 | 8.3863 | 31.3186
42810.5077 | 5850 | 53.7186 | 40.5734 | 29.1592 | 22.5955 | 18.7051 | 19.2836 | 20.0374 | 89.2933 | 53.1556 | 34.0323 | 23.3508 | 17.2717 | 16.0777 | 16.0353 | 151.3205 | 209.0992 | 336.8655 | 328.4541 | 246.2602 | 527.1816 |  |  |  | 116.6925 | 385.5852 | 558.8953 | 541.9898 | 382.0803 | 496.7955 | 192.897 | 363.9738 | 389.9528 | 191.8621 | 445.9548 | 427.5585 | 274.4561 | 152.9243 | 859.9179 | 468.1417 | 382.1272 | 357.9198 | 389.1737 | 1200.3166 | 73.2158 | 163.3106 | 82.0097 | 168.25 | 271.5691 | 350.4823 | 430.8144 | 9.8893 | 85.1925 | 13.0664 | 172.0804 | 9.8017 | 44.1326 | 50.5066 | 59.4812 | 17.9482 |  |  | 3.2319 | -0.73391 | 0.12079 | -0.92851 | 4.2451 | 3.7701 | 9.1456 | -6.2093 | 0.31254 | 5.6678 | 20.5767 | -0.00041727 | -0.00034498 | -0.00049776 | 571.1896 | 415.049 | 111.8811 | 92.2683 | 37.6405 | 19.0885 | 16.092 | 67.2524 | 44.2143 | 27.2517 | 21.3166 | 18.255 | 18.8125 | 20.5985 | 223.9377 | 194.532 | 151.7267 | 95.5904 | 87.0608 | 217.8546 | 129.0958 | 114.3114 | 205.1317 | 238.3498 | 370.0828 | 424.664 | 475.3055 |  |  |  | 579.8009 | 534.4433 | 497.5973 | 531.6279 | 7.7063 | 3.5946 | 859.2424 |  |  | 833.6433 |  |  | 127.8428 | 456.5636 | 450.4749 | 115.6885 | 329.0621 | 380.4946 | 746.2019 | 747.3012 | 794.9611 | 809.4785 | 710.4268 |  | 539.3803 | 579.9241 | 521.708 | 761.5215 | 595.0806 | 726.675 |  | 731.0476 |  |  | 758.671 | 752.4378 | 757.4665 | [6 empty] | 770.4286 |  |  | 752.2626 |  |  | 432.0682 | 551.8578 | 589.2276 | 276.116 | 481.416 | 585.5299 | 363.918 | 503.2607 | 627.3029 | 508.2716 | 568.4022 | 379.1557 | 531.05 | 451.0051 | 542.2922 | 281.0002 | 463.6321 |  | 507.3414 | 550.3394 | 616.1972 | 344.3691 | 479.2064 | 561.2074 | 386.7463 | 514.9286 | 474.1706 | 571.5346 | 401.5201 | 525.8101 | 0.33607 | 18.0928 | 2.3505 | 0.12273 | -39.883 | 3.1159 | 1977.03 | 0.29 | 3.4764 | -1.2473 | 0.506 | -1.4029 | 3.5857 | 3.3791 | 5.2631 | 19.9626 | 21.0158 | 27.5965 | 2.6196 | -1.0302 | 1.9121 | 31.3491
42810.5078 | 5851 | 53.7275 | 40.578 | 29.1593 | 22.6059 | 18.7033 | 19.287 | 20.0395 | 89.3014 | 53.1713 | 34.0382 | 23.3486 | 17.2764 | 16.0867 | 16.0332 | 151.3711 | 209.1465 | 337.114 | 328.47 | 246.4402 | 527.079 |  |  |  | 116.6958 | 385.7141 | 558.5621 | 542.1105 | 383.2385 | 495.6229 | 192.4571 | 357.864 | 394.5313 | 195.0373 | 442.3282 | 424.4061 | 163.1817 | 90.9784 | 1221.9341 | 467.8052 | 382.2802 | 358.4153 | 390.8542 | 1041.88 | 73.1198 | 163.0911 | 81.7348 | 168.7193 | 271.2262 | 350.4374 | 429.8725 | 9.6913 | 85.0992 | 12.7362 | 172.0828 | 9.7955 | 44.1465 | 50.4831 | 59.4797 | 17.9513 |  |  | 2.5117 | -0.54269 | -0.021148 | -0.83914 | 5.0836 | 3.9567 | 9.6983 | -6.6291 | 0.62351 | 4.8752 | 20.5296 | -0.00041562 | -0.00045669 | -0.00047148 | 571.8722 | 415.1635 | 111.9052 | 92.284 | 37.6424 | 19.0846 | 16.0951 | 67.2674 | 44.2321 | 27.2498 | 21.3185 | 18.2472 | 18.8096 | 20.5928 | 227.3897 | 188.352 | 145.3981 | 93.6579 | 85.7537 | 217.5389 | 128.9109 | 114.3467 | 205.2088 | 238.4626 | 370.2883 | 424.6563 | 475.2364 |  |  |  | 579.4527 | 533.7817 | 496.958 | 530.4367 | 5.3246 | 3.9654 | 858.5244 |  |  | 836.23 |  |  | 127.8957 | 456.6634 | 448.9157 | 115.7198 | 329.6835 | 380.9579 | 745.9941 | 747.1234 | 795.0642 | 809.3715 | 710.3518 |  | 539.0165 | 578.618 | 521.348 | 761.3702 | 594.7603 | 726.5261 |  | 730.8186 |  |  | 758.2693 | 752.1281 | 757.317 | [6 empty] | 770.1025 |  |  | 751.9922 |  |  | 432.0766 | 551.8289 | 589.23 | 275.9291 | 481.8319 | 585.2427 | 363.3515 | 503.0963 | 628.5058 | 508.7388 | 567.9112 | 379.4363 | 529.9147 | 450.8009 | 543.0017 | 281.4238 | 463.0961 |  | 507.04 | 550.4107 | 615.8873 | 344.6216 | 479.6753 | 561.2786 | 386.0862 | 514.4465 | 473.9574 | 571.2955 | 400.9518 | 525.7404 | 0.67659 | 18.0938 | 2.3487 | 0.12145 | -39.9498 | 3.1159 | 1965.28 | 0.28 | 3.0623 | -1.0723 | -0.21167 | -1.3334 | 3.9238 | 3.4616 | 5.4195 | 19.9104 | 21.0011 | 27.5443 | 2.1925 | -0.35024 | -4.2691 | 31.3235
42810.5078 | 5852 | 53.7385 | 40.5853 | 29.1664 | 22.6105 | 18.7042 | 19.2862 | 20.0395 | 89.3169 | 53.189 | 34.0516 | 23.3601 | 17.2794 | 16.092 | 16.0371 | 151.4125 | 209.2049 | 337.3554 | 328.492 | 246.4903 | 527.0006 |  |  |  | 116.7141 | 385.8691 | 558.4789 | 542.207 | 385.523 | 496.3733 | 190.5647 | 335.3222 | 397.3108 | 199.1515 | 263.4632 | 357.6866 | 155.5536 | 27.6179 | 1353.9247 | 476.2487 | 380.1471 | 355.5588 | 389.6994 | 1093.4347 | 72.9922 | 162.9708 | 81.7156 | 169.4394 | 271.4158 | 350.0847 | 428.9222 | 9.65 | 84.9828 | 12.6307 | 172.0481 | 9.7959 | 44.1804 | 50.4534 | 59.4985 | 17.9539 |  |  | 2.9421 | -0.74968 | 0.29164 | -1.0823 | 4.6447 | 4.2261 | 10.0755 | -6.8164 | 0.86443 | 5.3118 | 20.4674 | -0.0003992 | -0.0003877 | -0.00048298 | 571.4207 | 415.2614 | 111.9351 | 92.2993 | 37.6373 | 19.0784 | 16.078 | 67.2769 | 44.232 | 27.248 | 21.3137 | 18.2434 | 18.799 | 20.589 | 225.6083 | 183.3552 | 145.5139 | 92.3511 | 83.0039 | 217.177 | 128.7569 | 114.3564 | 205.2526 | 238.5456 | 370.4629 | 424.6314 | 475.1445 |  |  |  | 579.1312 | 533.4172 | 495.4916 | 530.0327 | 6.7096 | 3.9033 | 858.05 |  |  | 837.4103 |  |  | 127.9302 | 456.7376 | 449.1499 | 115.7844 | 329.0828 | 379.8792 | 745.7264 | 746.9455 | 794.9 | 809.1476 | 710.1972 |  | 538.7542 | 580.1236 | 520.9805 | 761.1533 | 594.3145 | 726.4478 |  | 730.6448 |  |  | 758.1577 | 751.5298 | 756.8098 | [6 empty] | 769.7805 |  |  | 751.7435 |  |  | 431.5065 | 550.9507 | 588.8475 | 276.0493 | 482.2875 | 584.9467 | 362.8628 | 503.2314 | 628.9304 | 508.773 | 567.6819 | 379.4836 | 528.7828 | 450.5298 | 542.6704 | 281.9082 | 462.6904 |  | 505.98 | 550.5946 | 615.5826 | 344.2994 | 479.6805 | 561.6014 | 384.6727 | 514.0144 | 473.6208 | 570.9111 | 400.6672 | 525.8449 | 0.34936 | 18.0946 | 2.3465 | 0.11839 | -39.9663 | 3.1159 | 1958.09 | 0.39 | 3.316 | -1.2601 | 0.78595 | -1.514 | 3.7495 | 3.5765 | 5.5224 | 19.8755 | 20.9073 | 27.4719 | 2.3406 | -0.3825 | -4.5889 | 31.2806
42810.5078 | 5853 | 53.756 | 40.5935 | 29.1933 | 22.6128 | 18.7031 | 19.2881 | 20.0478 | 89.3352 | 53.2048 | 34.0632 | 23.3706 | 17.2842 | 16.0878 | 16.0436 | 151.4583 | 209.2637 | 337.6011 | 328.5115 | 246.4823 | 526.7685 |  |  |  | 116.7329 | 386.0318 | 558.5629 | 542.0703 | 388.3662 | 498.3489 | 189.5756 | 358.2221 | 390.5363 | 197.5694 | 235.5794 | 246.9 | 143.8321 | 15.6309 | 907.3694 | 488.0932 | 378.1133 | 351.2727 | 384.7414 |  | 72.7191 | 162.6263 | 81.6327 | 170.0483 | 271.3634 | 348.9152 | 428.0754 | 10.0043 | 84.8794 | 12.3224 | 172.0772 | 9.7949 | 44.2122 | 50.4392 | 59.5168 | 17.9601 |  |  | 2.1884 | -0.034741 | 0.52623 | -1.012 | 4.807 | 3.7313 | 9.7068 | -6.2158 | 0.49391 | 5.4162 | 20.0988 | -0.00041234 | -0.00043862 | -0.00048955 | 566.1094 | 415.3976 | 111.9752 | 92.3313 | 37.6638 | 19.0919 | 16.0933 | 67.2975 | 44.2464 | 27.2671 | 21.325 | 18.2552 | 18.8094 | 20.5977 | 226.86 | 180.2932 | 145.1353 | 92.3671 | 82.532 | 216.8096 | 128.6116 | 114.3742 | 205.3178 | 238.6446 | 370.6382 | 424.6131 | 475.0864 |  |  |  | 578.9092 | 533.4042 | 494.872 | 530.37 | 5.4093 | 4.4515 | 858.4073 |  |  | 839.1219 |  |  | 127.9848 | 456.8506 | 447.1941 | 115.7574 | 329.232 | 377.6392 | 745.4651 | 746.6936 | 794.8557 | 808.9009 | 710.0931 |  | 538.5507 | 585.4918 | 520.6585 | 760.9813 | 593.8619 | 726.4126 |  | 730.4325 |  |  | 758.8866 | 751.0952 | 756.418 | [6 empty] | 769.449 |  |  | 751.5111 |  |  | 431.2007 | 550.1834 | 588.6722 | 276.2747 | 482.6025 | 584.6012 | 362.6924 | 503.1406 | 628.6145 | 508.5433 | 568.0108 | 379.18 | 528.1442 | 450.7718 | 541.2012 | 281.0844 | 462.06 |  | 505.9447 | 550.7301 | 615.2723 | 343.1244 | 478.9013 | 561.2184 | 383.4864 | 513.5458 | 473.3208 | 570.3736 | 400.4028 | 525.6273 | 0.27329 | 18.0982 | 2.3466 | 0.1192 | -39.9387 | 3.1159 | 1950.24 | 0.2 | 2.8635 | -0.27116 | 1.0553 | -1.4635 | 3.8108 | 3.3575 | 5.4153 | 19.8481 | 20.7127 | 27.3971 | 2.1509 | -0.35871 | -4.9778 | 31.2339
42810.5078 | 5854 | 53.7424 | 40.5991 | 29.1664 | 22.6057 | 18.7162 | 19.2812 | 20.0393 | 89.33 | 53.2065 | 34.0637 | 23.3622 | 17.28 | 16.0796 | 16.0375 | 151.5262 | 209.3305 | 337.8584 | 328.5515 | 246.3338 | 526.5068 |  |  |  | 116.7502 | 386.1977 | 558.0233 | 541.6335 | 389.2058 | 499.448 | 185.819 | 363.2681 | 390.1439 | 193.4501 | 436.939 | 404.0093 | 342.8905 | 48.3678 | 781.9206 | 462.2681 | 379.3818 | 350.0411 | 385.5238 |  | 72.4189 | 162.2693 | 81.3463 | 169.4157 | 270.7142 | 347.3112 | 426.8927 | 10.4491 | 84.8159 | 12.545 | 172.041 | 9.7967 | 44.2259 | 50.439 | 59.5272 | 17.971 |  |  | 2.6418 | -0.61826 | -0.24194 | -0.39953 | 4.4791 | 3.3889 | 9.6884 | -6.4484 | 0.77277 | 5.2635 | 20.3384 | -0.00046984 | -0.00039755 | -0.00051748 | 559.7813 | 415.5532 | 112.006 | 92.3656 | 37.6813 | 19.1024 | 16.1041 | 67.3174 | 44.2632 | 27.2707 | 21.3343 | 18.2572 | 18.8126 | 20.6012 | 226.9394 | 187.6608 | 149.1836 | 95.7679 | 82.6354 | 216.6117 | 128.5326 | 114.3821 | 205.358 | 238.7249 | 370.8101 | 424.5804 | 475.0013 |  |  |  | 578.6323 | 533.4086 | 495.4326 | 528.9123 | 6.6269 | 5.1243 | 858.8167 |  |  | 837.1721 |  |  | 128.023 | 456.923 | 449.3177 | 115.7635 | 329.336 | 376.8293 | 745.213 | 746.5129 | 794.9732 | 808.7884 | 709.8992 |  | 538.2051 | 585.5286 | 520.3981 | 760.786 | 593.4517 | 726.3258 |  | 730.1725 |  |  | 759.4793 | 750.5693 | 755.8775 | [6 empty] | 769.1263 |  |  | 751.284 |  |  | 431.43 | 550.0522 | 588.6999 | 275.7915 | 481.732 | 584.4305 | 362.3904 | 503.3161 | 627.5507 | 508.6404 | 568.1461 | 379.1751 | 528.7953 | 450.3948 | 539.8832 | 281.1603 | 461.4046 |  | 504.3235 | 549.6641 | 614.9809 | 343.0707 | 478.1477 | 560.2736 | 382.8554 | 513.539 | 473.1066 | 569.9115 | 400.3343 | 524.7939 | 0.53946 | 18.098 | 2.3478 | 0.12153 | -39.8656 | 3.1159 | 1973.44 | 0.35 | 3.1484 | -1.1434 | -0.71528 | -0.91916 | 3.6738 | 3.1956 | 5.4032 | 19.8019 | 20.675 | 27.3306 | 2.1148 | -0.81846 | 6.9819 | 31.2279
42810.5078 | 5855 | 53.7505 | 40.5995 | 29.1637 | 22.604 | 18.7016 | 19.2815 | 20.0352 | 89.3456 | 53.2226 | 34.0718 | 23.3747 | 17.2756 | 16.0867 | 16.0318 | 151.5821 | 209.3879 | 338.1481 | 328.5793 | 246.3596 | 526.3233 |  |  |  | 116.7595 | 386.345 | 557.6311 | 541.1218 | 383.5693 | 497.7745 | 188.634 | 361.6614 | 389.956 | 196.2705 | 443.8809 | 429.9146 | 167.536 | 182.7696 | 914.3727 | 445.8935 | 379.5063 | 352.2096 | 370.1167 | 1345.5177 | 72.3179 | 161.8274 | 80.7924 | 168.6377 | 270.5696 | 346.4536 | 425.8252 | 11.0129 | 84.7666 | 13.1334 | 172.0402 | 9.7831 | 44.2232 | 50.4478 | 59.5328 | 17.9774 |  |  | 2.7956 | 0.081571 | -0.24391 | -1.2584 | 4.6151 | 4.0842 | 9.783 | -6.9774 | 0.68501 | 5.3415 | 20.3809 | -0.00038605 | -0.00045012 | -0.00047969 | 558.4836 | 415.677 | 112.0245 | 92.3703 | 37.6862 | 19.0922 | 16.0939 | 67.3197 | 44.2647 | 27.2655 | 21.3205 | 18.2541 | 18.8085 | 20.5892 | 225.3165 | 190.3525 | 154.5519 | 99.1352 | 83.653 | 216.3172 | 128.413 | 114.4095 | 205.4328 | 238.8287 | 371.0171 | 424.5577 | 474.9072 |  |  |  | 578.2755 | 533.8844 | 498.1038 | 529.0007 | 4.3693 | 3.2058 | 858.1657 |  |  | 826.6474 |  |  | 128.0737 | 457.0666 | 445.8173 | 115.7816 | 329.4542 | 376.3814 | 747.867 | 746.3169 | 794.5868 | 808.5358 | 710.0924 |  | 537.9234 | 586.1771 | 520.2572 | 760.643 | 593.1543 | 726.2703 |  | 729.9346 |  |  | 758.8667 | 752.4327 | 757.5443 | [6 empty] | 768.8154 |  |  | 751.0242 |  |  | 430.4212 | 550.0379 | 588.7555 | 275.797 | 481.1095 | 584.3491 | 361.6645 | 503.4983 | 627.1005 | 508.7187 | 568.2412 | 379.3211 | 528.689 | 450.2303 | 539.5125 | 282.0733 | 460.7635 |  | 503.5588 | 549.2656 | 614.6756 | 343.3782 | 478.0708 | 558.4564 | 382.0633 | 513.1349 | 472.2993 | 569.8219 | 400.2379 | 523.6582 | 0.62074 | 18.0996 | 2.3476 | 0.12253 | -39.9687 | 3.1159 | 1983.85 | 0.35 | 3.2353 | 0.41511 | -0.71782 | -1.6304 | 3.7266 | 3.5057 | 5.4258 | 19.7546 | 20.6371 | 27.2824 | 2.2545 | -1.43 | -3.4888 | 31.1655
42810.5078 | 5856 | 53.7608 | 40.6024 | 29.17 | 22.6112 | 18.7011 | 19.2824 | 20.0323 | 89.3565 | 53.23 | 34.0827 | 23.3737 | 17.2803 | 16.0844 | 16.0388 | 151.6284 | 209.4512 | 338.3682 | 328.5893 | 246.53 | 526.0839 |  |  |  | 116.7674 | 386.5006 | 557.9637 | 541.2275 | 384.4129 | 497.7211 | 190.3223 | 361.4638 | 389.6595 | 193.8491 | 422.856 | 424.1117 | 252.9843 | 16.0123 | 1181.8073 | 466.7283 | 377.2126 | 349.3163 | 371.695 | 1261.6187 | 72.4535 | 161.4425 | 80.5665 | 168.8035 | 270.6776 | 346.6021 | 425.4675 | 11.0243 | 84.7201 | 14.0084 | 172.0655 | 9.793 | 44.2092 | 50.4588 | 59.5632 | 17.9704 |  |  | 2.3908 | -0.61169 | -0.68418 | -1.2702 | 4.895 | 3.153 | 8.8854 | -7.0674 | 0.76246 | 6.6117 | 20.6232 | -0.0003417 | -0.00038441 | -0.00047969 | 561.6134 | 415.7474 | 112.0523 | 92.3833 | 37.6817 | 19.0926 | 16.086 | 67.3298 | 44.269 | 27.2694 | 21.3189 | 18.25 | 18.8067 | 20.5801 | 212.9423 | 177.1285 | 145.8855 | 98.9878 | 83.789 | 215.7785 | 128.2094 | 114.4182 | 205.4837 | 238.919 | 371.203 | 424.5322 | 474.8052 |  |  |  | 578.1534 | 534.9559 | 498.3579 | 529.2547 | 4.2672 | 4.1557 | 857.1121 |  |  | 817.3911 |  |  | 128.1146 | 457.22 | 448.0542 | 115.7975 | 329.5143 | 373.7867 | 748.1794 | 746.1506 | 794.3097 | 808.4119 | 710.3194 |  | 537.757 | 585.7363 | 520.0685 | 760.4306 | 592.7702 | 726.2296 |  | 729.6645 |  |  | 758.1641 | 755.3596 | 760.2015 | [6 empty] | 768.4676 |  |  | 750.7915 |  |  | 430.6224 | 548.8183 | 587.602 | 275.7247 | 481.1169 | 584.3624 | 362.4031 | 503.6284 | 627.8555 | 508.2764 | 567.9139 | 379.4974 | 528.8673 | 450.3168 | 539.9156 | 283.8661 | 460.3188 |  | 503.8808 | 548.9583 | 614.35 | 342.5644 | 477.3754 | 556.7683 | 380.9584 | 512.9594 | 472.6784 | 569.608 | 400.1578 | 522.8518 | 0.49054 | 18.0994 | 2.3466 | 0.12195 | -39.9349 | 3.1159 | 2003.12 | 0.36 | 2.9918 | -1.1362 | -1.2017 | -1.6374 | 3.8384 | 3.0806 | 5.1715 | 19.7236 | 20.6227 | 27.221 | 3.5553 | -0.49266 | 1.0473 | 31.138
42810.5078 | 5857 | 53.7608 | 40.6059 | 29.1715 | 22.6107 | 18.6945 | 19.2785 | 20.0319 | 89.3669 | 53.2417 | 34.0863 | 23.3766 | 17.2724 | 16.0769 | 16.0364 | 151.6798 | 209.5155 | 338.6062 | 328.5898 | 246.9081 | 525.7491 |  |  |  | 116.7793 | 386.6537 | 557.7946 | 541.5306 | 382.2941 | 496.5551 | 191.9216 | 363.41 | 388.2151 | 193.0929 | 416.8396 | 433.7356 | 397.482 | 154.1 | 1105.6819 | 471.8184 | 376.0003 | 346.3735 | 388.571 |  | 72.2739 | 160.8754 | 80.3936 | 168.6743 | 271.002 | 346.9239 | 425.3737 | 10.8103 | 84.6689 | 14.525 | 172.1152 | 9.7926 | 44.2218 | 50.4574 | 59.5907 | 17.9672 |  |  | 3.0617 | -0.098481 | -0.072404 | -0.85491 | 4.7978 | 3.3344 | 8.7021 | -6.9544 | 0.49527 | 5.108 | 20.8568 | -0.0003992 | -0.0004222 | -0.00050105 | 553.6413 | 415.7887 | 112.097 | 92.4188 | 37.7122 | 19.1062 | 16.0905 | 67.3525 | 44.2807 | 27.2789 | 21.3322 | 18.2601 | 18.8086 | 20.5817 | 208.2884 | 179.1173 | 143.6804 | 98.981 | 83.9038 | 215.3628 | 128.0307 | 114.4182 | 205.532 | 239.0095 | 371.3755 | 424.5051 | 474.7216 |  |  |  | 578.0545 | 534.7136 | 494.8569 | 529.4607 | 4.6617 | 3.7198 | 857.0999 |  |  | 824.862 |  |  | 128.1698 | 457.3311 | 451.0384 | 115.7839 | 329.5649 | 374.9875 | 747.7206 | 746.0819 | 794.0488 | 808.2701 | 710.1768 |  | 537.5449 | 583.6074 | 519.9026 | 760.2519 | 592.3615 | 726.2112 |  | 729.3029 |  |  | 758.6984 | 754.7423 | 759.8532 | [6 empty] | 768.1659 |  |  | 750.5367 |  |  | 430.2157 | 549.0128 | 587.0798 | 275.6985 | 480.6469 | 584.4607 | 364.5431 | 503.4823 | 628.2304 | 507.5482 | 567.6086 | 379.344 | 528.4773 | 449.9922 | 539.6532 | 282.981 | 460.3476 |  | 503.1501 | 548.6056 | 614.0414 | 342.4883 | 476.9808 | 556.8558 | 380.8774 | 512.7092 | 472.4983 | 569.3121 | 400.0248 | 522.6086 | 0.45241 | 18.1044 | 2.3443 | 0.12134 | -39.964 | 3.1159 | 1973.4 | 0.25 | 3.3831 | -0.45562 | -0.39067 | -1.3424 | 3.8011 | 3.1688 | 5.1192 | 19.696 | 20.6584 | 27.1545 | 4.0152 | -0.27013 | 11.7164 | 31.1157
42810.5078 | 5858 | 53.767 | 40.6044 | 29.1797 | 22.6162 | 18.698 | 19.2649 | 20.0336 | 89.3785 | 53.2473 | 34.0962 | 23.3803 | 17.272 | 16.0733 | 16.0352 | 151.7244 | 209.5659 | 338.8682 | 328.6049 | 247.7276 | 525.3575 |  |  |  | 116.7933 | 386.8194 | 557.5348 | 541.4553 | 378.7569 | 495.5677 | 191.9866 | 349.9044 | 388.6616 | 194.9795 | 438.7425 | 433.7688 | 282.3268 | 312.6876 |  | 477.9075 | 375.3077 | 345.7275 | 387.214 |  | 72.3284 | 160.4683 | 80.1595 | 167.9918 | 270.9935 | 347.2566 | 424.5223 | 10.6431 | 84.6301 | 14.7074 | 172.1871 | 9.7794 | 44.2172 | 50.4687 | 59.5969 | 17.9502 |  |  | 3.2339 | -0.21085 | 0.24498 | -1.6816 | 4.8352 | 3.3265 | 8.7612 | -6.6101 | 0.99578 | 5.6428 | 20.2434 | -0.00038934 | -0.00041727 | -0.00047476 | 551.9375 | 415.7766 | 112.1183 | 92.4409 | 37.7175 | 19.1015 | 16.0933 | 67.3642 | 44.2862 | 27.2769 | 21.3312 | 18.2512 | 18.8063 | 20.5823 | 204.1667 | 173.4291 | 141.2977 | 101.4989 | 84.4101 | 214.9248 | 127.8416 | 114.4319 | 205.5947 | 239.097 | 371.5496 | 424.4839 | 474.6469 |  |  |  | 577.7276 | 533.7123 | 494.7875 | 528.2579 | 7.1749 | 4.3956 | 856.6948 |  |  | 822.1543 |  |  | 128.2178 | 457.4182 | 450.3114 | 115.8259 | 329.6167 | 374.2098 | 747.3435 | 746.0709 | 793.8075 | 808.1691 | 710.1262 |  | 537.1898 | 583.7658 | 519.9324 | 760.2237 | 592.0815 | 726.1161 |  | 728.9771 |  |  | 758.6795 | 753.9448 | 759.2235 | [6 empty] | 767.8651 |  |  | 750.2167 |  |  | 431.0208 | 548.7996 | 587.214 | 275.1374 | 479.7721 | 584.6962 | 365.2753 | 503.026 | 627.8588 | 505.8517 | 567.3288 | 379.2666 | 527.1317 | 450.3784 | 539.1835 | 282.2512 | 460.0528 |  | 501.2206 | 548.3461 | 613.7504 | 343.0912 | 476.5956 | 556.9259 | 381.0829 | 512.3696 | 471.6453 | 569.1223 | 400.273 | 522.5128 | 0.29987 | 18.103 | 2.3451 | 0.1237 | -39.9918 | 3.1159 | 1949.33 | 0.24 | 3.4747 | -0.66635 | 0.71827 | -1.8818 | 3.8169 | 3.1659 | 5.1379 | 19.6447 | 20.6582 | 27.1063 | 4.4129 | -0.029153 | 2.4846 | 31.0943
42810.5078 | 5859 | 53.7776 | 40.6144 | 29.2035 | 22.623 | 18.7093 | 19.2729 | 20.0328 | 89.3973 | 53.2642 | 34.1065 | 23.3873 | 17.2786 | 16.079 | 16.0319 | 151.7904 | 209.6331 | 339.1244 | 328.6292 | 248.5392 | 525.036 |  |  |  | 116.8111 | 386.9972 | 556.459 | 541.186 | 374.371 | 491.3902 | 189.7554 | 345.329 | 390.5048 | 197.5423 | 383.1703 | 416.411 | 154.1012 | 134.4202 |  | 485.1845 | 372.7349 | 344.3182 | 387.616 |  | 72.404 | 160.426 | 80.1162 | 167.4114 | 270.9779 | 346.7075 | 423.4092 | 10.4002 | 84.5928 | 15.1309 | 172.2026 | 9.7848 | 44.2312 | 50.485 | 59.601 | 17.9433 |  |  | 2.7167 | -0.067593 | 0.074792 | -1.562 | 5.3484 | 4.8031 | 9.6937 | -6.6436 | 0.43689 | 5.2738 | 20.2828 | -0.00039427 | -0.00046162 | -0.00050926 | 542.9329 | 415.7816 | 112.1658 | 92.4726 | 37.7311 | 19.1136 | 16.1045 | 67.3918 | 44.3029 | 27.2938 | 21.3445 | 18.2633 | 18.8137 | 20.5915 | 209.8108 | 179.5153 | 143.9192 | 105.097 | 86.6812 | 214.6603 | 127.6798 | 114.4357 | 205.6484 | 239.1835 | 371.7261 | 424.473 | 474.5668 |  |  |  | 577.5067 | 532.7573 | 495.2674 | 528.0962 | 7.6535 | 4.0305 | 856.7387 |  |  | 822.9145 |  |  | 128.2643 | 457.5172 | 447.5612 | 115.82 | 330.2541 | 373.5159 | 747.4496 | 743.7257 | 793.7482 | 807.9465 | 710.1222 |  | 537.0437 | 583.0957 | 519.9139 | 760.0782 | 591.7245 | 726.0928 |  | 728.6889 |  |  | 757.6785 | 753.6157 | 759.1123 | [6 empty] | 767.5698 |  |  | 750.1972 |  |  | 431.115 | 548.0266 | 587.2074 | 275.0031 | 479.4797 | 584.9342 | 365.016 | 502.5453 | 628.8675 | 504.3024 | 566.8711 | 379.3214 | 526.4331 | 450.4449 | 539.6633 | 280.8505 | 459.684 |  | 498.2589 | 547.3837 | 613.4841 | 343.1019 | 475.8196 | 556.9752 | 380.9784 | 512.2298 | 471.7775 | 568.9556 | 400.2888 | 522.3332 | 0.43006 | 18.1009 | 2.344 | 0.123 | -40.028 | 3.1159 | 1954.15 | 0.3 | 3.1761 | -0.37727 | 0.39685 | -1.8136 | 4.0126 | 3.8025 | 5.402 | 19.6231 | 20.6743 | 27.0481 | 3.7494 | -0.34077 | -4.5972 | 31.0618
42810.5079 | 5860 | 53.781 | 40.6133 | 29.1939 | 22.6258 | 18.7099 | 19.2766 | 20.038 | 89.4127 | 53.2721 | 34.1123 | 23.384 | 17.2812 | 16.0788 | 16.0376 | 151.8277 | 209.6872 | 339.3713 | 328.6435 | 248.8243 | 524.8372 |  |  |  | 116.8222 | 387.1615 | 555.7073 | 541.1519 | 373.9074 | 488.169 | 191.8425 | 360.3121 | 389.5776 | 199.0544 | 226.5436 | 371.4697 | 158.9287 | 23.4953 |  | 488.9744 | 371.825 | 339.1349 | 385.5572 |  | 72.6389 | 160.4407 | 80.1357 | 167.3306 | 270.6834 | 346.3865 | 422.2405 | 10.0345 | 84.5661 | 16.0495 | 172.2436 | 9.7863 | 44.212 | 50.5113 | 59.6028 | 17.9284 |  |  | 2.5032 | -0.2345 | 0.38101 | -0.88908 | 5.0067 | 3.0315 | 8.8296 | -6.5385 | 0.57078 | 5.497 | 20.5701 | -0.00043862 | -0.00037455 | -0.00049448 | 543.864 | 415.7823 | 112.1924 | 92.4927 | 37.7445 | 19.1131 | 16.1058 | 67.4059 | 44.3184 | 27.2988 | 21.3437 | 18.261 | 18.8154 | 20.5932 | 217.8162 | 186.3571 | 146.8261 | 102.2115 | 83.8889 | 214.5679 | 127.5249 | 114.4615 | 205.7141 | 239.2998 | 371.9302 | 424.4568 | 474.4866 |  |  |  | 577.355 | 533.6503 | 496.0253 | 530.1402 | 7.7631 | 3.9338 | 856.371 |  |  | 821.5287 |  |  | 128.2968 | 457.5828 | 446.0654 | 115.8614 | 329.642 | 371.8122 | 747.4677 | 743.242 | 793.5945 | 807.8213 | 710.2087 |  | 536.6756 | 590.8452 | 519.7343 | 759.8538 | 591.4449 | 726.0354 |  | 728.3815 |  |  | 758.5441 | 753.5276 | 759.0835 | [6 empty] | 767.2787 |  |  | 750.5796 |  |  | 430.7356 | 547.4657 | 587.5321 | 275.2089 | 480.041 | 585.0198 | 365.1371 | 502.2639 | 628.6896 | 503.9841 | 566.3438 | 380.1747 | 526.8097 | 450.317 | 540.2625 | 280.881 | 459.4929 |  | 496.9478 | 547.4627 | 613.1956 | 342.3763 | 475.1642 | 557.1146 | 381.1489 | 511.9358 | 471.0359 | 568.7724 | 399.5847 | 521.9738 | 0.38384 | 18.1007 | 2.343 | 0.12269 | -39.8821 | 3.1159 | 1950.77 | 0.3 | 3.0423 | -0.70272 | 0.89572 | -1.3683 | 3.8813 | 3.0201 | 5.1543 | 19.5661 | 20.4337 | 27.0055 | 2.8473 | -0.68323 | -4.319 | 30.9797
42810.5079 | 5861 | 53.7872 | 40.6242 | 29.1989 | 22.6154 | 18.7044 | 19.2795 | 20.0303 | 89.42 | 53.285 | 34.1141 | 23.3934 | 17.272 | 16.0735 | 16.0341 | 151.8736 | 209.7504 | 339.6312 | 328.6605 | 248.2542 | 524.843 |  |  |  | 116.8318 | 387.32 | 555.539 | 540.6036 | 374.4956 | 488.3133 | 186.9525 | 361.0734 | 384.3329 | 189.4114 | 428.5374 | 427.64 | 344.7503 | 19.1663 | 1007.1191 | 464.1717 | 373.7934 | 346.086 | 384.4359 |  | 72.6908 | 160.486 | 80.3282 | 167.8723 | 270.9634 | 345.9744 | 421.5009 | 9.787 | 84.5746 | 16.5081 | 172.2835 | 9.7805 | 44.1964 | 50.5301 | 59.6237 | 17.9302 |  |  | 2.7194 | -0.17471 | 0.22133 | -1.4115 | 4.8602 | 3.2969 | 9.2633 | -7.3454 | 0.7753 | 5.8149 | 20.3176 | -0.00042384 | -0.00039098 | -0.00047969 | 549.4607 | 415.7661 | 112.2172 | 92.506 | 37.7566 | 19.1127 | 16.0982 | 67.4141 | 44.3263 | 27.298 | 21.3456 | 18.2579 | 18.81 | 20.584 | 224.8942 | 179.4892 | 141.8666 | 98.8686 | 84.3388 | 214.5266 | 127.3118 | 114.4802 | 205.7871 | 239.3907 | 372.1056 | 424.4284 | 474.4188 |  |  |  | 577.1359 | 533.7536 | 497.6466 | 530.402 | 7.8559 | 2.4679 | 856.9599 |  |  | 823.8163 |  |  | 128.3585 | 457.6781 | 444.6259 | 115.8359 | 329.739 | 374.6763 | 747.0781 | 743.0198 | 793.512 | 807.4709 | 710.1027 |  | 536.501 | 595.3662 | 519.7633 | 759.6406 | 591.1239 | 725.9394 |  | 728.1052 |  |  | 759.2977 | 753.3427 | 758.8611 | [6 empty] | 767.1176 |  |  | 750.3792 |  |  | 431.0071 | 547.6602 | 587.3241 | 275.0636 | 479.7672 | 585.0008 | 363.6352 | 501.903 | 628.4049 | 503.5791 | 566.051 | 380.9721 | 527.0959 | 450.0524 | 540.3682 | 280.5412 | 459.3331 |  | 496.5505 | 547.9227 | 612.9245 | 341.6856 | 475.3561 | 557.4748 | 381.8078 | 511.6017 | 470.2368 | 568.6258 | 398.7415 | 521.9933 | 0.19894 | 18.1054 | 2.3407 | 0.12097 | -39.8511 | 3.1159 | 1939.02 | 0.25 | 3.1712 | -0.60657 | 0.68273 | -1.7241 | 3.8228 | 3.1486 | 5.2776 | 19.5432 | 20.3122 | 26.9555 | 2.0551 | -0.15896 | 7.1629 | 30.9358
42810.5079 | 5862 | 53.7908 | 40.6288 | 29.2147 | 22.6375 | 18.718 | 19.2803 | 20.0412 | 89.434 | 53.3047 | 34.1272 | 23.3991 | 17.2823 | 16.0836 | 16.0341 | 151.9269 | 209.8127 | 339.897 | 328.6815 | 247.4103 | 524.87 |  |  |  | 116.8434 | 387.4593 | 555.1661 | 539.7492 | 374.617 | 489.009 | 189.0481 | 363.9292 | 389.6453 | 195.7427 | 439.1696 | 411.2991 | 385.3498 | 42.9937 | 1022.3226 | 454.1473 | 378.4303 | 352.2115 | 376.6372 |  | 72.6379 | 160.4784 | 80.2053 | 167.0777 | 270.9517 | 345.4729 | 421.1304 | 9.5272 | 84.5796 | 16.7237 | 172.3157 | 9.7881 | 44.1968 | 50.5142 | 59.6143 | 17.9361 |  |  | 2.5695 | -0.21413 | 0.4454 | -1.2268 | 5.5173 | 3.4915 | 9.1693 | -6.9071 | 0.61515 | 5.7347 | 20.3972 | -0.0004107 | -0.00044191 | -0.00047969 | 552.5358 | 415.7838 | 112.2532 | 92.5299 | 37.7684 | 19.1185 | 16.1051 | 67.4272 | 44.3381 | 27.3068 | 21.3568 | 18.2647 | 18.8182 | 20.5844 | 230.4147 | 180.1699 | 131.5035 | 93.4754 | 80.2095 | 214.5815 | 126.953 | 114.4889 | 205.8343 | 239.4748 | 372.2699 | 424.3962 | 474.3419 |  |  |  | 576.7514 | 533.5193 | 500.2264 | 529.6069 | 8.2809 | 4.1532 | 856.7866 |  |  | 822.7873 |  |  | 128.4021 | 457.7942 | 443.8779 | 115.8459 | 329.8012 | 376.4424 | 746.9443 | 742.8455 | 794.0051 | 808.0425 | 710.1367 |  | 536.2924 | 595.5258 | 519.6987 | 759.5099 | 590.8728 | 725.7813 |  | 727.8773 |  |  | 759.1925 | 752.9411 | 758.4823 | [6 empty] | 766.9206 |  |  | 750.1928 |  |  | 430.7786 | 546.9367 | 586.2727 | 274.4058 | 479.4439 | 584.8737 | 362.9856 | 501.9715 | 628.5438 | 502.9767 | 565.2772 | 381.1417 | 527.4797 | 450.0913 | 540.064 | 280.9207 | 459.1067 |  | 496.8613 | 547.9673 | 612.6602 | 341.4043 | 475.7015 | 557.0143 | 382.3352 | 511.4351 | 470.4419 | 568.1987 | 398.1294 | 521.9625 | 0.61881 | 18.1014 | 2.3401 | 0.12276 | -39.8946 | 3.1159 | 1964.59 | 0.29 | 3.084 | -0.67153 | 0.96851 | -1.6074 | 4.0714 | 3.2388 | 5.2487 | 19.5113 | 20.2987 | 26.9154 | 1.4493 | 0.9474 | 10.9032 | 30.8936
42810.5079 | 5863 | 53.8034 | 40.6363 | 29.2109 | 22.643 | 18.722 | 19.2857 | 20.0447 | 89.4526 | 53.3124 | 34.1446 | 23.4016 | 17.2837 | 16.0861 | 16.0357 | 151.9689 | 209.8731 | 340.1586 | 328.6994 | 246.8485 | 524.974 |  |  |  | 116.8577 | 387.5838 | 555.2442 | 539.5469 | 375.7671 | 490.0448 | 189.2788 | 361.2692 | 386.1545 | 195.5929 | 443.1165 | 416.4697 | 166.0996 | 73.6541 |  | 467.9429 | 377.7604 | 351.671 | 369.7459 |  | 72.7716 | 160.4126 | 80.111 | 166.024 | 270.5934 | 344.4006 | 420.2017 | 9.4403 | 84.5961 | 16.5123 | 172.3139 | 9.777 | 44.1762 | 50.4565 | 59.6117 | 17.9388 |  |  | 2.5663 | 0.11574 | 0.39546 | -1.0593 | 4.6059 | 3.0216 | 8.5615 | -6.8716 | 0.40109 | 5.3976 | 20.4634 | -0.00044519 | -0.00038605 | -0.00046491 | 552.0154 | 415.824 | 112.2776 | 92.54 | 37.7778 | 19.1144 | 16.0971 | 67.4327 | 44.3387 | 27.3097 | 21.3553 | 18.2582 | 18.8142 | 20.5784 | 234.9454 | 186.6653 | 135.5735 | 92.0784 | 79.8007 | 214.6895 | 126.7396 | 114.5009 | 205.8919 | 239.5765 | 372.4314 | 424.3626 | 474.2534 |  |  |  | 576.3397 | 533.2875 | 499.9602 | 528.8067 | 5.6469 | 4.8334 | 852.5911 |  |  | 842.0383 |  |  | 128.4383 | 457.9234 | 444.5755 | 115.8701 | 329.8468 | 374.8324 | 747.5667 | 742.7013 | 792.6882 | 807.6537 | 710.2101 |  | 536.2318 | 601.7858 | 519.6121 | 759.3848 | 590.5261 | 725.6082 |  | 727.6805 |  |  | 757.6815 | 753.0426 | 758.6927 | [6 empty] | 766.7244 |  |  | 750.0023 |  |  | 430.365 | 546.1677 | 585.2349 | 274.3946 | 479.6715 | 584.6844 | 362.5399 | 502.326 | 628.8677 | 502.7797 | 563.8852 | 381.2126 | 528.0002 | 450.1231 | 539.962 | 281.4086 | 458.6317 |  | 497.6741 | 546.9326 | 612.3886 | 341.0175 | 475.3841 | 555.9753 | 382.3707 | 511.3304 | 470.3201 | 567.6999 | 397.6368 | 521.3803 | 0.40599 | 18.1037 | 2.3398 | 0.12445 | -39.914 | 3.1159 | 1942.88 | 0.23 | 3.0841 | 0.49367 | 0.91253 | -1.4935 | 3.7167 | 3.0104 | 5.0673 | 19.5003 | 20.1126 | 26.8586 | 0.96071 | 0.46837 | -3.5461 | 30.8471
42810.5079 | 5864 | 53.807 | 40.6383 | 29.2202 | 22.6426 | 18.7308 | 19.2841 | 20.0405 | 89.4613 | 53.3221 | 34.1478 | 23.4061 | 17.2772 | 16.0858 | 16.0339 | 152.0288 | 209.9337 | 340.4143 | 328.7108 | 246.1351 | 525.0232 |  |  |  | 116.8743 | 387.7181 | 555.2546 | 539.3982 | 373.7663 | 489.2999 | 191.2153 | 363.3336 | 385.6121 | 192.9589 | 446.6368 | 434.0373 | 370.7452 | 142.9841 |  | 473.9903 | 375.8067 | 348.7225 | 384.002 | 1318.4499 | 72.6379 | 160.5179 | 80.0877 | 166.0761 | 271.3309 | 344.2331 | 419.8528 | 9.5854 | 84.5475 | 16.395 | 172.265 | 9.7716 | 44.1695 | 50.4189 | 59.6132 | 17.9425 |  |  | 3.6314 | -0.031453 | 0.33961 | -0.99159 | 4.8628 | 2.7318 | 8.5595 | -6.6002 | 1.0656 | 5.4666 | 20.3621 | -0.00043862 | -0.00038441 | -0.00046491 | 548.8506 | 415.8615 | 112.3122 | 92.5758 | 37.7869 | 19.1244 | 16.097 | 67.4509 | 44.3516 | 27.3188 | 21.3541 | 18.26 | 18.8098 | 20.5834 | 227.7068 | 184.218 | 138.2158 | 92.4043 | 81.3563 | 214.441 | 126.5863 | 114.5219 | 205.9541 | 239.6744 | 372.5973 | 424.3291 | 474.1523 |  |  |  | 576.1115 | 532.743 | 498.1272 | 528.7791 | 5.7618 | 2.9397 | 854.6967 |  |  | 858.4207 |  |  | 128.4953 | 458.0562 | 443.333 | 115.8811 | 329.9072 | 373.9741 | 747.2905 | 742.4765 | 792.1639 | 807.2347 | 710.1355 |  | 536.1326 | 608.9296 | 519.5481 | 759.1453 | 590.1639 | 725.3635 |  | 727.4669 |  |  | 756.4183 | 752.9935 | 758.7312 | [6 empty] | 766.5293 |  |  | 749.8355 |  |  | 430.0632 | 546.0115 | 584.5194 | 274.4376 | 479.985 | 584.4037 | 362.4328 | 502.4683 | 628.8749 | 502.5721 | 562.9156 | 381.4661 | 527.6724 | 450.0577 | 539.8674 | 280.9612 | 458.2695 |  | 498.4788 | 546.3895 | 612.1028 | 340.4152 | 474.7116 | 554.5237 | 381.9242 | 510.9385 | 470.5527 | 567.6518 | 397.5254 | 521.0104 | 0.59281 | 18.1023 | 2.3383 | 0.1247 | -39.9313 | 3.1159 | 1936.92 | 0.21 | 3.667 | -0.25738 | 0.84574 | -1.4451 | 3.8185 | 2.862 | 5.066 | 19.4877 | 19.9051 | 26.8023 | 1.7308 | 0.15554 | 9.3781 | 30.8098
42810.5079 | 5865 | 53.8115 | 40.6428 | 29.2267 | 22.6374 | 18.7202 | 19.2877 | 20.0425 | 89.4706 | 53.3319 | 34.1516 | 23.4115 | 17.2843 | 16.0815 | 16.034 | 152.0788 | 209.9852 | 340.6759 | 328.7217 | 245.2963 | 524.8905 |  |  |  | 116.8856 | 387.8609 | 554.9809 | 539.2239 | 372.5049 | 487.38 | 192.2605 | 361.603 | 386.8578 | 193.749 | 444.7313 | 432.5747 | 483.9262 | 203.8882 | 1374.1569 | 476.6138 | 375.1706 | 347.1372 | 382.9549 |  | 72.7405 | 160.7016 | 79.9561 | 166.8691 | 272.0844 | 344.7021 | 419.3349 | 9.6787 | 84.5143 | 16.3148 | 172.2164 | 9.7724 | 44.158 | 50.4097 | 59.622 | 17.9428 |  |  | 2.8127 | -0.67214 | 0.060992 | -1.1631 | 5.1651 | 3.8732 | 9.4374 | -6.6429 | 0.36956 | 5.0485 | 20.2266 | -0.00033677 | -0.00045834 | -0.00047148 | 543.6024 | 415.9111 | 112.3392 | 92.5983 | 37.7932 | 19.1187 | 16.0964 | 67.4705 | 44.3646 | 27.3154 | 21.3637 | 18.2617 | 18.8135 | 20.5801 | 221.6961 | 180.2255 | 133.113 | 89.8644 | 79.5779 | 214.1771 | 126.3604 | 114.5335 | 206.0092 | 239.7701 | 372.7856 | 424.3058 | 474.0488 |  |  |  | 576.04 | 532.3796 | 495.1505 | 528.7333 | 6.8939 | 3.5004 | 854.6982 |  |  | 856.2102 |  |  | 128.5365 | 458.2106 | 440.5153 | 115.8852 | 329.9928 | 374.0867 | 746.8398 | 742.4009 | 791.9909 | 807.038 | 709.9019 |  | 535.969 | 609.0122 | 519.5986 | 759.3162 | 589.819 | 725.1751 |  | 727.2787 |  |  | 756.1923 | 752.4901 | 758.1646 | [6 empty] | 766.3353 |  |  | 749.7311 |  |  | 428.8078 | 545.5243 | 583.8077 | 275.5516 | 480.0071 | 584.1059 | 362.2292 | 502.4534 | 629.5246 | 502.716 | 562.1129 | 380.7765 | 526.5909 | 450.0745 | 539.6521 | 280.3359 | 458.2151 |  | 498.7807 | 546.9517 | 611.817 | 339.9301 | 474.4487 | 553.1313 | 381.3778 | 510.2679 | 472.2851 | 567.8392 | 397.7755 | 520.759 | 0.1766 | 18.1047 | 2.3366 | 0.12304 | -39.9238 | 3.1159 | 1910.93 | 0.25 | 3.2232 | -1.1901 | 0.35849 | -1.5655 | 3.9368 | 3.4092 | 5.3215 | 19.47 | 19.9099 | 26.7376 | 2.3625 | 0.69414 | 21.4317 | 30.7992
42810.5079 | 5866 | 53.8114 | 40.6441 | 29.2205 | 22.6344 | 18.7169 | 19.2853 | 20.0346 | 89.4766 | 53.3422 | 34.1641 | 23.4138 | 17.2847 | 16.0784 | 16.0347 | 152.1349 | 210.0495 | 340.9307 | 328.7466 | 244.5384 | 524.656 |  |  |  | 116.8994 | 388.0234 | 554.8485 | 538.8206 | 374.3461 | 487.6155 | 190.1482 | 352.4931 | 389.7102 | 196.4132 | 422.8807 | 422.5794 | 208.8716 | 128.2833 |  | 478.5264 | 374.7522 | 346.9876 | 382.7653 |  | 72.8103 | 160.6428 | 79.6928 | 167.5128 | 272.6422 | 344.7065 | 419.1086 | 9.8111 | 84.504 | 16.2744 | 172.1376 | 9.7648 | 44.1382 | 50.4091 | 59.6257 | 17.9299 |  |  | 2.2259 | -0.34621 | 0.02222 | -0.89696 | 4.7123 | 4.1164 | 9.1305 | -6.9347 | 0.6817 | 4.8945 | 20.2015 | -0.00041727 | -0.00042384 | -0.00047476 | 539.1767 | 415.9551 | 112.3732 | 92.6121 | 37.8084 | 19.1252 | 16.0985 | 67.4837 | 44.3754 | 27.3295 | 21.364 | 18.2637 | 18.8186 | 20.5731 | 217.7951 | 177.3939 | 131.4834 | 89.7709 | 77.3373 | 213.8151 | 126.1285 | 114.5324 | 206.0669 | 239.8573 | 372.9523 | 424.2733 | 473.9629 |  |  |  | 575.8886 | 532.5039 | 495.8919 | 529.4632 | 5.5715 | 2.636 | 854.4333 |  |  | 849.7308 |  |  | 128.5715 | 458.3461 | 438.3932 | 115.8866 | 330.0922 | 373.457 | 746.3989 | 742.4065 | 791.1551 | 806.8673 | 709.6584 |  | 535.8372 | 606.1894 | 519.5949 | 759.5013 | 589.382 | 725.0881 |  | 727.0647 |  |  | 756.6357 | 751.8796 | 757.4556 | [6 empty] | 766.1363 |  |  | 749.6408 |  |  | 427.8009 | 545.1031 | 583.1343 | 275.6868 | 480.4318 | 583.8354 | 363.1592 | 502.3823 | 631.0299 | 503.2766 | 561.1716 | 380.2686 | 525.3339 | 450.682 | 539.3776 | 280.2501 | 458.3072 |  | 499.2053 | 547.1145 | 611.5388 | 339.8281 | 473.7636 | 553.7346 | 381.7272 | 509.8226 | 472.1447 | 567.6268 | 397.7534 | 520.3633 | 0.42563 | 18.1121 | 2.3354 | 0.12341 | -39.9262 | 3.1159 | 1871.8 | 0.29 | 2.8678 | -0.85404 | 0.21636 | -1.3747 | 3.7604 | 3.5145 | 5.2343 | 19.4573 | 19.9878 | 26.6567 | 2.7462 | 0.84608 | -1.7695 | 30.7537
42810.5079 | 5867 | 53.8174 | 40.6445 | 29.2189 | 22.647 | 18.7147 | 19.2835 | 20.0396 | 89.4934 | 53.3568 | 34.1726 | 23.4173 | 17.278 | 16.0766 | 16.0352 | 152.1686 | 210.0953 | 341.1788 | 328.7523 | 243.9435 | 524.406 |  |  |  | 116.9063 | 388.1733 | 555.0057 | 538.4013 | 373.9565 | 487.8422 | 190.0014 | 360.4514 | 389.1302 | 197.7208 | 345.6986 | 395.9402 | 134.9678 | 65.5271 |  | 484.9929 | 375.0566 | 343.3069 | 384.28 |  | 72.6784 | 160.669 | 79.5547 | 168.5339 | 272.5296 | 344.2904 | 418.0954 | 10.1337 | 84.4874 | 16.6757 | 172.0732 | 9.7704 | 44.1294 | 50.428 | 59.6434 | 17.9281 |  |  | 2.4125 | -0.10637 | 0.32121 | -0.48167 | 5.1625 | 4.1604 | 9.4591 | -6.7744 | 0.48048 | 5.2448 | 20.0354 | -0.00043041 | -0.00037291 | -0.00051091 | 539.3921 | 416.0132 | 112.4017 | 92.6324 | 37.8215 | 19.1346 | 16.0923 | 67.5046 | 44.3841 | 27.3304 | 21.3638 | 18.271 | 18.8182 | 20.5845 | 215.9623 | 175.1131 | 128.2514 | 86.5506 | 74.7252 | 213.5004 | 125.872 | 114.5456 | 206.126 | 239.9462 | 373.1179 | 424.2445 | 473.8739 |  |  |  | 575.5986 | 532.9119 | 497.4456 | 530.8369 | 6.1609 | 4.7782 | 852.6358 |  |  | 856.0593 |  |  | 128.6268 | 458.4772 | 439.8617 | 115.9061 | 330.503 | 372.5456 | 746.0021 | 742.1636 | 790.4622 | 806.6811 | 709.5004 |  | 535.7156 | 599.2356 | 519.4125 | 759.2656 | 588.9311 | 725.0389 |  | 726.795 |  |  | 757.7642 | 751.3215 | 756.8008 | [6 empty] | 765.9217 |  |  | 749.595 |  |  | 427.7071 | 545.0747 | 583.0038 | 275.2925 | 480.5886 | 583.6832 | 363.4675 | 501.9883 | 631.9945 | 503.1136 | 560.5523 | 380.4676 | 524.877 | 450.3133 | 538.9193 | 280.4979 | 457.863 |  | 499.9586 | 546.5096 | 611.2779 | 340.4922 | 473.2765 | 554.1289 | 381.9986 | 509.7204 | 471.1441 | 566.8145 | 397.5004 | 520.1425 | 0.47012 | 18.1142 | 2.3366 | 0.12532 | -39.8548 | 3.1159 | 1868.33 | 0.14 | 2.986 | -0.47339 | 0.82265 | -1.0074 | 3.9345 | 3.5321 | 5.3259 | 19.4437 | 20.1553 | 26.5852 | 2.9066 | 1.173 | -5.3524 | 30.6672
42810.508 | 5868 | 53.8215 | 40.641 | 29.2255 | 22.643 | 18.7243 | 19.2828 | 20.0354 | 89.5109 | 53.3592 | 34.1686 | 23.4184 | 17.2893 | 16.0761 | 16.0292 | 152.216 | 210.1628 | 341.4281 | 328.7742 | 243.7096 | 524.243 |  |  |  | 116.926 | 388.3139 | 554.4381 | 537.9719 | 375.3227 | 487.3312 | 190.0525 | 361.7393 | 383.4545 | 195.8438 | 346.9761 | 392.4627 | 43.008 | 19.7733 |  | 483.8461 | 372.7047 | 344.3008 | 384.0153 |  | 72.705 | 160.6308 | 79.568 | 168.6575 | 271.9949 | 343.8185 | 416.5993 | 10.5345 | 84.4578 | 16.6917 | 171.9885 | 9.775 | 44.0849 | 50.4439 | 59.6493 | 17.9102 |  |  | 3.0065 | 0.002715 | 0.33566 | -1.0593 | 4.8385 | 3.5808 | 9.147 | -6.8118 | 0.71692 | 5.3057 | 19.7801 | -0.00044848 | -0.00041727 | -0.00046984 | 547.943 | 416.0796 | 112.434 | 92.6576 | 37.8355 | 19.1407 | 16.1016 | 67.5208 | 44.4003 | 27.3394 | 21.3741 | 18.2704 | 18.8203 | 20.5856 | 214.6094 | 174.4996 | 131.4526 | 88.3046 | 73.6344 | 213.2072 | 125.6866 | 114.5651 | 206.1757 | 240.0348 | 373.2835 | 424.2186 | 473.7873 |  |  |  | 575.3878 | 532.9401 | 497.2984 | 530.7058 | 6.7464 | 4.1 | 852.3553 |  |  | 862.0021 |  |  | 128.6771 | 458.5947 | 440.149 | 115.9301 | 330.1305 | 373.0545 | 745.722 | 742.0642 | 790.3751 | 806.4571 | 709.3632 |  | 535.5495 | 589.9768 | 519.2923 | 759.0611 | 588.6062 | 724.9405 |  | 726.5221 |  |  | 759.4542 | 750.7829 | 756.2038 | [6 empty] | 765.7433 |  |  | 749.4868 |  |  | 426.8194 | 545.0027 | 582.95 | 275.5591 | 479.803 | 583.7803 | 362.4103 | 501.3981 | 632.0047 | 502.8998 | 560.5292 | 379.0373 | 525.1724 | 449.8777 | 538.4922 | 280.1528 | 457.3536 |  | 500.4414 | 545.864 | 610.9881 | 340.314 | 473.2295 | 553.3271 | 381.6418 | 509.1874 | 469.7433 | 566.3715 | 397.5649 | 519.8566 | 0.56296 | 18.1092 | 2.3361 | 0.12656 | -39.8309 | 3.1159 | 1857.96 | 0.41 | 3.3323 | 0.075629 | 0.84092 | -1.4938 | 3.8076 | 3.2756 | 5.2352 | 19.423 | 20.3956 | 26.5346 | 3.0167 | 0.79404 | -8.9059 | 30.6358
42810.508 | 5869 | 53.828 | 40.6524 | 29.2391 | 22.644 | 18.709 | 19.2819 | 20.0297 | 89.5208 | 53.3714 | 34.1828 | 23.4194 | 17.2771 | 16.0758 | 16.0221 | 152.265 | 210.2346 | 341.6809 | 328.8085 | 243.2929 | 524.1172 |  |  |  | 116.9436 | 388.4422 | 554.4284 | 537.9198 | 374.8956 | 485.9156 | 185.9469 | 361.6009 | 386.693 | 195.2201 | 423.6507 | 436.1351 | 383.413 | 72.504 |  | 457.6549 | 375.6839 | 344.1474 | 382.3399 |  | 72.6057 | 160.8203 | 79.6203 | 168.2308 | 272.3872 | 344.742 | 415.6124 | 10.7737 | 84.4683 | 16.4172 | 171.9273 | 9.7732 | 44.0522 | 50.4584 | 59.6446 | 17.8953 |  |  | 2.9408 | 0.10063 | 0.23907 | -0.78328 | 4.9377 | 3.663 | 9.3342 | -6.7251 | 0.44837 | 5.2108 | 20.0229 | -0.00036306 | -0.00041398 | -0.00046984 | 549.8263 | 416.1051 | 112.4644 | 92.6808 | 37.8383 | 19.1375 | 16.1014 | 67.5336 | 44.411 | 27.3441 | 21.374 | 18.2701 | 18.8175 | 20.5886 | 216.1603 | 176.5825 | 133.1574 | 89.9168 | 72.2723 | 212.9059 | 125.4839 | 114.5943 | 206.2405 | 240.1279 | 373.4652 | 424.1964 | 473.6977 |  |  |  | 575.1549 | 533.4297 | 500.3629 | 530.9909 | 4.7324 | 4.896 | 853.1574 |  |  | 869.3231 |  |  | 128.7246 | 458.6925 | 440.2092 | 115.9361 | 330.2415 | 372.2823 | 746.7467 | 742.0297 | 789.55 | 806.2678 | 709.4646 |  | 535.3806 | 591.4407 | 518.9368 | 758.8645 | 588.3309 | 724.7202 |  | 726.2151 |  |  | 757.7893 | 751.3449 | 756.6099 | [6 empty] | 765.5809 |  |  | 749.3303 |  |  | 425.6777 | 544.8756 | 581.3107 | 275.4508 | 479.2032 | 583.8228 | 361.3153 | 501.1717 | 632.0617 | 502.8395 | 560.3992 | 378.4953 | 525.2243 | 450.2137 | 537.9874 | 279.4128 | 456.7274 |  | 500.0713 | 545.8152 | 610.7066 | 340.0589 | 473.442 | 553.3269 | 381.4962 | 508.3183 | 467.815 | 566.3742 | 398.298 | 519.7538 | 0.32336 | 18.1128 | 2.3353 | 0.12663 | -39.899 | 3.1159 | 1801.54 | 0.18 | 3.2926 | 0.46053 | 0.70984 | -1.2849 | 3.8493 | 3.3154 | 5.2925 | 19.3952 | 20.305 | 26.4925 | 2.8031 | 0.57918 | 10.5661 | 30.5891
42810.508 | 5870 | 53.8382 | 40.6484 | 29.2374 | 22.6434 | 18.7147 | 19.2854 | 20.0349 | 89.5212 | 53.3923 | 34.1882 | 23.4246 | 17.2858 | 16.0778 | 16.0237 | 152.316 | 210.2867 | 341.963 | 328.8163 | 242.7807 | 523.9475 |  |  |  | 116.9572 | 388.575 | 554.6696 | 538.2599 | 375.0358 | 485.0859 | 181.8516 | 357.2226 | 380.9469 | 192.5986 | 442.3008 | 433.1832 | 468.7046 | 338.9081 |  | 459.4389 | 374.9919 | 345.3097 | 385.5089 |  | 72.1306 | 160.8219 | 79.5207 | 167.9003 | 272.4818 | 345.7892 | 414.8258 | 10.8507 | 84.4465 | 16.354 | 171.8428 | 9.7637 | 44.0197 | 50.4581 | 59.6198 | 17.8709 |  |  | 2.8475 | -0.085993 | 0.36392 | -0.73663 | 4.9601 | 3.6051 | 9.4486 | -7.7009 | 0.0222 | 5.7425 | 20.0143 | -0.00040905 | -0.00038113 | -0.00045998 | 556.9909 | 416.1029 | 112.4872 | 92.6943 | 37.8421 | 19.1356 | 16.0944 | 67.5377 | 44.4169 | 27.3444 | 21.3686 | 18.2604 | 18.8127 | 20.5724 | 211.8994 | 176.02 | 131.6382 | 90.7278 | 75.3231 | 212.5104 | 125.2819 | 114.5935 | 206.3096 | 240.2274 | 373.6363 | 424.1668 | 473.6037 |  |  |  | 575.0007 | 533.2506 | 498.4989 | 531.254 | 5.205 | 3.6714 | 853.5559 |  |  | 867.9261 |  |  | 128.7687 | 458.7671 | 439.0135 | 115.944 | 330.3079 | 373.3564 | 748.1689 | 741.9507 | 789.9396 | 806.0352 | 710.0179 |  | 535.1278 | 595.6369 | 518.7203 | 758.6491 | 587.8485 | 724.7727 |  | 726.0496 |  |  | 755.6401 | 753.7357 | 758.6999 | [6 empty] | 765.408 |  |  | 749.1669 |  |  | 424.8729 | 544.7619 | 580.5993 | 274.8999 | 478.9488 | 583.6752 | 360.8681 | 501.055 | 632.1053 | 502.5964 | 560.3101 | 377.8622 | 524.2871 | 449.8716 | 537.1236 | 279.6768 | 456.4208 |  | 499.6762 | 545.6347 | 610.4022 | 339.6926 | 473.4135 | 553.7705 | 382.3482 | 508.0545 | 469.1529 | 566.4196 | 398.2586 | 520.1095 | 0.54505 | 18.1167 | 2.3338 | 0.12519 | -39.8931 | 3.1159 | 1786.8 | 0.29 | 3.2382 | -0.42573 | 0.87579 | -1.246 | 3.8613 | 3.2919 | 5.3293 | 19.3425 | 20.158 | 26.4152 | 3.2223 | 0.72264 | 19.4845 | 30.5562
42810.508 | 5871 | 53.8482 | 40.6631 | 29.2334 | 22.6476 | 18.7221 | 19.2843 | 20.0389 | 89.537 | 53.4022 | 34.2003 | 23.429 | 17.2821 | 16.0811 | 16.0319 | 152.3672 | 210.3589 | 342.1998 | 328.823 | 242.7118 | 523.7283 |  |  |  | 116.9637 | 388.7215 | 554.6782 | 538.1428 | 374.531 | 485.0281 | 189.1373 | 355.3854 | 382.4271 | 191.9988 | 441.743 | 425.9908 | 161.2006 | 156.6762 |  | 482.5447 | 369.8818 | 341.9089 | 384.6571 |  | 72.0532 | 160.9067 | 79.5248 | 167.6721 | 272.013 | 346.0031 | 414.9381 | 10.8353 | 84.4379 | 16.0275 | 171.7433 | 9.7816 | 43.9992 | 50.4765 | 59.606 | 17.873 |  |  | 3.3403 | -0.019625 | 0.21804 | -0.61375 | 4.7439 | 4.3595 | 9.7679 | -6.8907 | 0.92923 | 5.7666 | 19.9327 | -0.00043205 | -0.00045012 | -0.00048791 | 561.4428 | 416.0966 | 112.5228 | 92.7042 | 37.8582 | 19.138 | 16.092 | 67.5506 | 44.4273 | 27.3404 | 21.3743 | 18.2609 | 18.8173 | 20.5641 | 211.8887 | 178.5588 | 130.8712 | 89.8329 | 77.2471 | 212.2406 | 125.0467 | 114.618 | 206.3757 | 240.3146 | 373.8055 | 424.1376 | 473.527 |  |  |  | 574.8068 | 532.7814 | 497.9202 | 530.5851 | 5.6009 | 3.6349 | 853.6812 |  |  | 868.5354 |  |  | 128.8015 | 458.8549 | 440.5562 | 115.9557 | 330.3682 | 370.7661 | 749.3114 | 741.8077 | 790.4569 | 805.8213 | 710.5066 |  | 534.9232 | 598.7126 | 518.6097 | 758.4227 | 587.5157 | 724.6339 |  | 725.8011 |  |  | 754.0842 | 754.5816 | 759.751 | [6 empty] | 765.2177 |  |  | 748.9757 |  |  | 424.4865 | 544.4572 | 579.3013 | 274.8068 | 478.5276 | 583.1833 | 359.5539 | 500.6302 | 632.0179 | 502.1017 | 559.9597 | 378.2733 | 524.0028 | 449.1431 | 537.1376 | 278.2678 | 456.4615 |  | 499.9762 | 544.8039 | 610.1115 | 340.7419 | 472.4931 | 552.0339 | 382.5939 | 508.3305 | 468.7272 | 565.761 | 397.8337 | 519.918 | 0.53946 | 18.1146 | 2.3337 | 0.12614 | -39.8716 | 3.1159 | 1770.47 | 0.23 | 3.5071 | -0.2034 | 0.67797 | -1.1375 | 3.7769 | 3.6206 | 5.4196 | 19.2988 | 20.0571 | 26.3641 | 3.1865 | 0.77836 | -4.189 | 30.5426
42810.508 | 5872 | 53.8489 | 40.6654 | 29.2407 | 22.6483 | 18.7163 | 19.279 | 20.0257 | 89.5478 | 53.4084 | 34.209 | 23.4321 | 17.2824 | 16.0816 | 16.0309 | 152.42 | 210.4232 | 342.4351 | 328.843 | 242.8375 | 523.6701 |  |  |  | 116.9772 | 388.8709 | 554.3288 | 537.898 | 372.9678 | 483.5459 | 193.6518 | 352.2107 | 386.5753 | 195.9502 | 415.7205 | 422.9725 | 254.2628 | 43.3823 |  | 471.529 | 372.299 | 343.3197 | 383.7426 | 1168.2791 | 72.0321 | 160.8866 | 79.5205 | 167.7794 | 271.6307 | 345.6582 | 414.3451 | 10.7234 | 84.4219 | 16.0076 | 171.708 | 9.7792 | 43.9747 | 50.4833 | 59.5966 | 17.8702 |  |  | 2.9014 | -0.13002 | 0.61691 | -0.82008 | 5.1237 | 3.6886 | 9.9283 | -6.5444 | 0.67722 | 5.3567 | 20.1099 | -0.00043534 | -0.00039098 | -0.00050269 | 561.0787 | 416.1405 | 112.5697 | 92.7478 | 37.8771 | 19.1527 | 16.1097 | 67.5818 | 44.4411 | 27.3614 | 21.3772 | 18.2722 | 18.8314 | 20.5788 | 214.8195 | 179.616 | 133.7296 | 88.5706 | 79.0884 | 212.0521 | 124.8335 | 114.63 | 206.4394 | 240.4079 | 373.9683 | 424.1174 | 473.4413 |  |  |  | 574.6193 | 532.5154 | 498.8832 | 531.0511 | 8.3644 | 4.2078 | 855.2573 |  |  | 862.5647 |  |  | 128.8568 | 458.9489 | 440.1186 | 115.9853 | 330.4259 | 370.6291 | 749.145 | 741.8912 | 791.7632 | 805.7494 | 710.6877 |  | 534.7292 | 602.6849 | 518.5042 | 758.2534 | 587.2412 | 724.4959 |  | 725.5147 |  |  | 754.7776 | 755.3749 | 760.614 | [6 empty] | 765.0353 |  |  | 748.8636 |  |  | 424.4113 | 544.1434 | 578.3794 | 274.5599 | 478.6153 | 582.8761 | 359.0959 | 500.6537 | 632.7427 | 502.2364 | 559.6129 | 378.3098 | 525.2253 | 447.8835 | 536.9235 | 278.0644 | 456.4138 |  | 500.0987 | 543.7043 | 609.8237 | 339.9342 | 471.4981 | 550.1013 | 383.3771 | 508.1151 | 468.1773 | 565.1395 | 397.5164 | 519.6715 | 0.74265 | 18.119 | 2.3348 | 0.12754 | -39.8291 | 3.1159 | 1759.87 | 0.17 | 3.2654 | -0.52352 | 1.1404 | -1.3148 | 3.9241 | 3.3295 | 5.4624 | 19.2651 | 19.9319 | 26.3215 | 2.835 | 0.43402 | 0.79052 | 30.4985
42810.508 | 5873 | 53.8476 | 40.6696 | 29.2327 | 22.6486 | 18.7127 | 19.2722 | 20.0199 | 89.5511 | 53.4179 | 34.2131 | 23.4391 | 17.2839 | 16.0787 | 16.0213 | 152.4736 | 210.465 | 342.6934 | 328.8542 | 242.767 | 523.469 |  |  |  | 116.989 | 389.0084 | 554.4251 | 537.9721 | 373.8322 | 485.1448 | 192.2722 | 313.4627 | 386.7362 | 196.9584 | 314.4361 | 378.6284 | 349.8692 | 40.3203 |  | 471.0108 | 372.4567 | 343.8381 | 381.2888 | 1145.0737 | 72.0207 | 160.8739 | 79.5349 | 168.2692 | 270.8574 | 345.5878 | 413.596 | 10.512 | 84.4051 | 16.0589 | 171.6679 | 9.7822 | 43.9588 | 50.4897 | 59.5933 | 17.868 |  |  | 2.4743 | -0.59197 | 0.29295 | -0.53423 | 4.5849 | 3.682 | 9.1555 | -6.9761 | 0.56124 | 5.3801 | 19.979 | -0.00032691 | -0.00047969 | -0.00050105 | 559.33 | 416.1682 | 112.5943 | 92.7523 | 37.8846 | 19.1511 | 16.105 | 67.5815 | 44.4499 | 27.359 | 21.3773 | 18.2688 | 18.8139 | 20.5755 | 223.8903 | 184.5226 | 140.7353 | 89.3725 | 80.6057 | 211.9086 | 124.7181 | 114.6352 | 206.4941 | 240.4952 | 374.123 | 424.086 | 473.3472 |  |  |  | 574.447 | 532.3508 | 499.2153 | 530.7618 | 5.3159 | 4.6909 | 865.5272 |  |  | 862.3993 |  |  | 128.8989 | 459.0167 | 439.6806 | 115.9629 | 330.4756 | 372.3035 | 748.7637 | 741.8604 | 791.7068 | 805.4945 | 710.6826 |  | 534.5536 | 599.5597 | 518.5011 | 758.0646 | 586.9828 | 724.349 |  | 725.2281 |  |  | 755.6246 | 754.8143 | 760.2293 | [6 empty] | 764.8969 |  |  | 748.757 |  |  | 424.2238 | 543.1061 | 578.2538 | 274.2957 | 478.6046 | 582.8473 | 358.9904 | 501.33 | 634.0647 | 502.9882 | 559.4124 | 378.1358 | 525.0463 | 447.4057 | 536.8556 | 277.0151 | 456.5545 |  | 501.1654 | 543.657 | 609.545 | 339.9825 | 471.3253 | 550.8928 | 383.4795 | 507.8414 | 467.6211 | 564.9034 | 397.0963 | 519.6183 | 0.33165 | 18.1228 | 2.3352 | 0.12729 | -39.8128 | 3.1159 | 1762.7 | 0.29 | 3.0186 | -1.1171 | 0.78582 | -1.0612 | 3.7118 | 3.3263 | 5.2452 | 19.2394 | 20.0183 | 26.2822 | 1.8075 | -0.35887 | 7.6698 | 30.4779
42810.508 | 5874 | 53.8525 | 40.6698 | 29.2417 | 22.6586 | 18.7144 | 19.2792 | 20.0278 | 89.5703 | 53.4249 | 34.2213 | 23.4471 | 17.287 | 16.0823 | 16.0219 | 152.5318 | 210.5233 | 342.9494 | 328.8641 | 242.7039 | 523.4038 |  |  |  | 117.0057 | 389.1645 | 554.5645 | 538.0113 | 376.2204 | 487.8253 | 192.2705 | 331.9699 | 387.9287 | 199.2542 | 273.0477 | 342.0544 | 172.6236 | 26.3809 |  | 466.6458 | 371.6603 | 343.7884 | 381.988 | 1389.0702 | 72.2745 | 160.8467 | 79.461 | 168.4365 | 270.8934 | 346.0454 | 413.4421 | 10.4231 | 84.406 | 16.258 | 171.7019 | 9.7977 | 43.939 | 50.4816 | 59.5891 | 17.8762 |  |  | 2.5367 | -0.16748 | 0.074792 | -0.85951 | 5.0836 | 4.2018 | 9.532 | -7.072 | 0.52018 | 5.7022 | 20.3148 | -0.00042055 | -0.00038934 | -0.00046819 | 566.198 | 416.1802 | 112.628 | 92.7721 | 37.8997 | 19.1529 | 16.1065 | 67.6013 | 44.4576 | 27.3607 | 21.3759 | 18.2722 | 18.8216 | 20.5759 | 223.6535 | 184.2297 | 144.9806 | 88.8683 | 83.4919 | 211.5082 | 124.6051 | 114.6484 | 206.5485 | 240.5934 | 374.3002 | 424.0503 | 473.2518 |  |  |  | 574.1661 | 531.9957 | 498.3244 | 530.44 | 3.832 | 4.2878 | 866.6617 |  |  | 855.4577 |  |  | 128.9509 | 459.0854 | 442.6255 | 115.9571 | 330.6389 | 373.1839 | 748.3857 | 741.7543 | 791.8355 | 805.2918 | 710.6529 |  | 534.3874 | 601.1287 | 518.4353 | 757.9474 | 586.7099 | 724.1823 |  | 724.9251 |  |  | 756.3646 | 754.3226 | 759.8229 | [6 empty] | 764.7447 |  |  | 748.6292 |  |  | 425.5768 | 542.1636 | 577.6701 | 274.2344 | 478.0063 | 582.9244 | 358.3832 | 501.5326 | 634.2477 | 503.0365 | 559.3601 | 378.3524 | 524.4149 | 447.8911 | 536.9564 | 277.2516 | 456.6167 |  | 501.2992 | 544.0136 | 609.2538 | 339.2704 | 471.8278 | 551.4716 | 383.039 | 507.5114 | 467.0538 | 564.4107 | 396.3643 | 519.708 | 0.33993 | 18.122 | 2.3352 | 0.12747 | -39.8341 | 3.1159 | 1800.25 | 0.37 | 3.0619 | -0.59414 | 0.39704 | -1.346 | 3.9099 | 3.5547 | 5.3539 | 19.2158 | 19.9655 | 26.2386 | 1.7789 | -0.84474 | -3.5767 | 30.4403
42810.508 | 5875 | 53.8576 | 40.676 | 29.2514 | 22.6629 | 18.7171 | 19.2744 | 20.0231 | 89.5904 | 53.4378 | 34.2313 | 23.4565 | 17.2881 | 16.0854 | 16.0268 | 152.5607 | 210.5862 | 343.2059 | 328.8854 | 242.8007 | 523.2098 |  |  |  | 117.0255 | 389.3251 | 554.5418 | 538.0066 | 375.997 | 487.6032 | 191.4219 | 357.1402 | 386.6936 | 198.2662 | 317.8421 | 242.9576 | 35.3123 | 32.6496 |  | 467.4722 | 370.2061 | 340.8416 | 380.9911 | 1240.1199 | 72.1883 | 160.8216 | 79.273 | 169.5653 | 270.4596 | 345.9131 | 413.3344 | 10.2828 | 84.3925 | 16.5115 | 171.6667 | 9.8008 | 43.933 | 50.446 | 59.5865 | 17.8832 |  |  | 2.7601 | -0.12739 | 0.33632 | -0.66631 | 4.9029 | 4.1992 | 9.5301 | -6.8348 | 0.3394 | 5.1238 | 19.8816 | -0.00035648 | -0.00039591 | -0.00048462 | 555.6965 | 416.1511 | 112.6606 | 92.7965 | 37.912 | 19.1524 | 16.105 | 67.6179 | 44.4668 | 27.3717 | 21.3783 | 18.275 | 18.8254 | 20.5721 | 215.3431 | 179.9527 | 143.7551 | 90.1044 | 84.6723 | 211.0601 | 124.4747 | 114.6644 | 206.6148 | 240.6845 | 374.4612 | 424.0179 | 473.151 |  |  |  | 573.9572 | 531.4709 | 496.8998 | 529.7968 | 8.2169 | 3.9579 | 869.0896 |  |  | 857.6974 |  |  | 128.9812 | 459.1786 | 441.5438 | 116.0033 | 331.0346 | 371.8054 | 748.1258 | 741.7186 | 791.8489 | 804.9737 | 710.6476 |  | 534.0951 | 598.4666 | 518.3645 | 757.8199 | 586.3059 | 724.0826 |  | 724.7249 |  |  | 756.569 | 753.9165 | 759.4664 | [6 empty] | 764.5917 |  |  | 748.519 |  |  | 426.0058 | 542.2167 | 576.7092 | 274.0321 | 478.1328 | 582.8966 | 357.9949 | 501.3241 | 634.4931 | 501.8244 | 558.9533 | 378.3932 | 524.3171 | 448.6027 | 536.6263 | 276.9204 | 456.4466 |  | 501.3507 | 543.6231 | 608.9577 | 338.5006 | 472.1404 | 550.8815 | 382.9627 | 507.6737 | 466.3094 | 563.9532 | 396.0145 | 519.3571 | 0.25865 | 18.1252 | 2.3345 | 0.12745 | -39.8709 | 3.1159 | 1834.39 | 0.23 | 3.1934 | -0.51817 | 0.84193 | -1.1851 | 3.8394 | 3.5532 | 5.3528 | 19.1729 | 20.0295 | 26.1727 | 2.641 | -0.72492 | -9.0889 | 30.4236
42810.508 | 5876 | 53.8621 | 40.6704 | 29.2505 | 22.6552 | 18.7224 | 19.2771 | 20.0295 | 89.5806 | 53.4491 | 34.2328 | 23.4436 | 17.2903 | 16.0809 | 16.0216 | 152.6058 | 210.6468 | 343.4626 | 328.8956 | 242.9055 | 522.9406 |  |  |  | 117.0362 | 389.4799 | 554.5105 | 537.3863 | 376.4613 | 488.4998 | 187.0659 | 364.8176 | 385.5373 | 198.0321 | 344.857 | 416.6058 | 218.5206 | 16.3436 | 1287.4997 | 450.1645 | 372.2119 | 342.0816 | 382.9544 | 1396.9299 | 72.1058 | 160.8447 | 79.184 | 169.4859 | 269.8243 | 344.7209 | 413.559 | 10.1243 | 84.3781 | 16.7026 | 171.5774 | 9.8041 | 43.9257 | 50.4196 | 59.5739 | 17.8829 |  |  | 3.0617 | 0.066455 | 0.88633 | -0.66434 | 4.5021 | 3.5802 | 9.9092 | -7.1831 | 0.26 | 5.8667 | 20.0654 | -0.0003877 | -0.00042384 | -0.00048791 | 552.4443 | 416.0985 | 112.694 | 92.8264 | 37.9283 | 19.1592 | 16.1082 | 67.6359 | 44.4813 | 27.3765 | 21.3877 | 18.2747 | 18.8285 | 20.5711 | 219.8699 | 179.2698 | 144.5617 | 95.8885 | 87.2847 | 210.7863 | 124.382 | 114.6756 | 206.6695 | 240.7706 | 374.6231 | 423.9867 | 473.0524 |  |  |  | 573.7305 | 531.5196 | 496.3181 | 530.0248 | 4.9121 | 3.7298 | 869.9617 |  |  | 857.4475 |  |  | 129.0274 | 459.2768 | 442.591 | 116.0441 | 330.5056 | 371.0902 | 747.7639 | 741.559 | 791.741 | 804.919 | 710.5836 |  | 533.8674 | 593.2012 | 518.1992 | 757.7034 | 586.0014 | 723.9373 |  | 724.4595 |  |  | 756.6568 | 753.6392 | 759.1732 | [6 empty] | 764.4338 |  |  | 748.4245 |  |  | 425.4033 | 542.4195 | 576.5371 | 273.9217 | 478.5618 | 582.7983 | 358.3322 | 500.4827 | 634.5164 | 500.7344 | 558.3081 | 378.4716 | 524.4193 | 448.8438 | 535.888 | 277.4405 | 456.4539 |  | 500.0982 | 542.8682 | 608.6321 | 339.0007 | 471.8633 | 551.1683 | 383.2362 | 507.9124 | 465.2876 | 563.4757 | 395.7842 | 518.9259 | 0.48534 | 18.1222 | 2.3364 | 0.13098 | -39.8308 | 3.1159 | 1864.92 | 0.27 | 3.3653 | 0.37426 | 1.3668 | -1.1833 | 3.6755 | 3.2777 | 5.453 | 19.1412 | 20.1526 | 26.1236 | 2.1005 | -0.82616 | -1.2542 | 30.3797
42810.5081 | 5877 | 53.8648 | 40.6723 | 29.2537 | 22.657 | 18.7127 | 19.2751 | 20.0124 | 89.5977 | 53.4594 | 34.2379 | 23.4507 | 17.2789 | 16.073 | 16.0158 | 152.6547 | 210.7087 | 343.7262 | 328.9024 | 243.0191 | 522.7458 |  |  |  | 117.0528 | 389.6273 | 554.4299 | 537.0515 | 375.1506 | 489.2079 | 191.0928 | 364.2245 | 383.6612 | 197.6249 | 313.7702 | 407.0135 | 281.5747 | 18.3626 | 821.1995 | 456.0378 | 372.2173 | 343.6232 | 358.5506 | 1384.5379 | 72.1121 | 160.823 | 79.2482 | 168.4616 | 268.9493 | 343.2065 | 413.5834 | 10.047 | 84.3584 | 16.8908 | 171.5396 | 9.8041 | 43.9299 | 50.399 | 59.5675 | 17.8771 |  |  | 2.7529 | -0.071537 | 0.49074 | -0.38638 | 4.6223 | 4.0474 | 9.7443 | -6.6968 | 0.62721 | 5.5916 | 20.0124 | -0.00044848 | -0.0003877 | -0.00047805 | 545.0284 | 416.0401 | 112.7237 | 92.8379 | 37.9332 | 19.1566 | 16.1021 | 67.6431 | 44.4858 | 27.3775 | 21.3887 | 18.2746 | 18.8202 | 20.5697 | 220.7399 | 182.5412 | 143.6211 | 99.5511 | 85.6975 | 210.5467 | 124.2565 | 114.6816 | 206.721 | 240.8563 | 374.7697 | 423.9586 | 472.9626 |  |  |  | 573.4064 | 531.8523 | 496.4862 | 530.5543 | 6.8826 | 5.3227 | 868.4144 |  |  | 856.9093 |  |  | 129.0766 | 459.3489 | 441.478 | 116.0363 | 330.614 | 370.1655 | 747.3172 | 741.409 | 791.5234 | 804.8036 | 710.382 |  | 533.6385 | 590.8824 | 518.1001 | 757.5223 | 585.6073 | 723.7485 |  | 724.1696 |  |  | 757.5285 | 753.0136 | 758.5284 | [6 empty] | 764.2928 |  |  | 748.2932 |  |  | 424.9794 | 542.4934 | 576.2607 | 273.791 | 478.1034 | 582.4426 | 358.222 | 499.7961 | 633.6036 | 500.5344 | 558.0788 | 378.3662 | 524.4691 | 448.7522 | 536.0666 | 277.5701 | 456.3208 |  | 500.2298 | 542.0933 | 608.2937 | 339.7401 | 471.4318 | 551.3326 | 383.9323 | 507.8122 | 464.5975 | 563.107 | 395.799 | 518.6125 | 0.51596 | 18.123 | 2.3361 | 0.13111 | -39.908 | 3.1159 | 1910.68 | 0.33 | 3.1926 | -0.3883 | 1.017 | -0.90242 | 3.7197 | 3.4807 | 5.4008 | 19.1132 | 20.2031 | 26.0611 | 1.9711 | -0.73739 | 3.2308 | 30.3114
42810.5081 | 5878 | 53.8758 | 40.6858 | 29.2712 | 22.6631 | 18.7223 | 19.2815 | 20.0253 | 89.6145 | 53.4712 | 34.2579 | 23.4624 | 17.2926 | 16.081 | 16.0209 | 152.708 | 210.7766 | 343.9772 | 328.9215 | 243.1801 | 522.5146 |  |  |  | 117.0599 | 389.7678 | 554.3354 | 537.3198 | 372.9742 | 489.0878 | 191.0645 | 363.176 | 382.3544 | 194.9172 | 409.3889 | 345.8286 | 89.0755 | 27.7407 | 747.8358 | 467.8423 | 370.9836 | 343.5027 | 300.8902 | 1129.1182 | 71.9959 | 160.7952 | 79.4482 | 167.9782 | 268.7622 | 342.8409 | 413.8316 | 10.0071 | 84.3195 | 17.1478 | 171.4878 | 9.8078 | 43.8969 | 50.3829 | 59.5631 | 17.8616 |  |  | 2.9264 | 0.099311 | 0.6156 | -0.58877 | 4.7229 | 3.7155 | 9.1673 | -6.9866 | 0.87727 | 5.0279 | 19.9504 | -0.00043698 | -0.00042055 | -0.00047969 | 534.3219 | 415.9962 | 112.7544 | 92.8494 | 37.9416 | 19.1522 | 16.0946 | 67.6536 | 44.4886 | 27.3808 | 21.3889 | 18.2695 | 18.8188 | 20.5596 | 225.2329 | 186.198 | 147.7379 | 99.1775 | 85.3001 | 210.5438 | 124.177 | 114.6947 | 206.7851 | 240.9648 | 374.9342 | 423.9303 | 472.8695 |  |  |  | 572.9737 | 531.5474 | 497.4207 | 531.2388 | 7.6014 | 3.9133 | 869.2576 |  |  | 858.4161 |  |  | 129.1193 | 459.4368 | 442.4314 | 116.041 | 330.6857 | 370.4924 | 746.8689 | 741.3484 | 791.2661 | 804.6782 | 710.1785 |  | 533.2834 | 588.6717 | 518.1042 | 757.3713 | 585.4563 | 723.5615 |  | 723.9418 |  |  | 758.1069 | 752.391 | 757.8845 | [6 empty] | 764.1928 |  |  | 748.2057 |  |  | 424.8761 | 542.2624 | 575.502 | 273.4028 | 477.551 | 582.053 | 358.7277 | 499.6246 | 634.1758 | 500.1726 | 557.8877 | 378.5767 | 524.555 | 448.6516 | 536.0714 | 278.7798 | 456.1303 |  | 500.2168 | 541.9192 | 607.956 | 339.2677 | 470.9014 | 550.7516 | 384.7947 | 507.6434 | 464.0515 | 562.6498 | 395.3757 | 518.4267 | 0.45934 | 18.1245 | 2.3344 | 0.1314 | -39.8454 | 3.1159 | 1930.86 | 0.29 | 3.2914 | 0.45749 | 1.139 | -1.1139 | 3.7589 | 3.334 | 5.2369 | 19.0667 | 20.2651 | 26.0394 | 1.4715 | -1.2048 | -4.9076 | 30.2208
42810.5081 | 5879 | 53.8815 | 40.6971 | 29.275 | 22.6706 | 18.7267 | 19.2821 | 20.022 | 89.6347 | 53.4863 | 34.269 | 23.4695 | 17.2912 | 16.0842 | 16.0283 | 152.7549 | 210.8318 | 344.238 | 328.9332 | 243.6577 | 522.2997 |  |  |  | 117.0637 | 389.9114 | 553.9328 | 537.5974 | 371.014 | 487.1404 | 194.2518 | 363.4954 | 381.684 | 195.3219 | 439.4458 | 406.1811 | 154.3278 | 47.9029 | 1017.4943 | 462.6692 | 369.9193 | 340.6389 | 375.1207 | 713.5569 | 71.9149 | 160.7311 | 79.3597 | 167.8253 | 269.0048 | 343.6716 | 414.1303 | 9.8813 | 84.2846 | 17.3683 | 171.4574 | 9.805 | 43.8673 | 50.3779 | 59.5641 | 17.8488 |  |  | 2.7535 | 0.082883 | 0.63662 | -0.4337 | 4.3713 | 4.4252 | 9.6023 | -6.9433 | 0.46005 | 5.2599 | 20.1932 | -0.00037784 | -0.00040577 | -0.00047476 | 545.5778 | 416.0015 | 112.789 | 92.8818 | 37.9595 | 19.1742 | 16.0972 | 67.6765 | 44.5027 | 27.3888 | 21.3923 | 18.2817 | 18.8264 | 20.5707 | 226.6781 | 183.4299 | 144.3419 | 97.2504 | 85.0374 | 210.3221 | 124.0202 | 114.7262 | 206.8474 | 241.0571 | 375.1095 | 423.8901 | 472.7738 |  |  |  | 572.521 | 531.3404 | 498.2848 | 530.5844 | 5.4232 | 3.8506 | 869.6742 |  |  | 861.901 |  |  | 129.1642 | 459.5086 | 440.8937 | 116.0585 | 330.7497 | 370.0533 | 746.4713 | 741.1897 | 791.1343 | 804.4894 | 709.9947 |  | 532.8868 | 590.6182 | 518.0854 | 757.2167 | 585.3231 | 723.358 |  | 723.7105 |  |  | 757.6641 | 751.813 | 757.2727 | [6 empty] | 764.0642 |  |  | 748.1345 |  |  | 424.4974 | 541.6609 | 574.7165 | 272.7071 | 477.3684 | 581.8549 | 359.7557 | 499.0254 | 634.9246 | 499.6339 | 557.7813 | 378.3725 | 524.1062 | 448.0712 | 535.2796 | 278.8929 | 455.9447 |  | 500.8782 | 541.2065 | 607.6102 | 338.8431 | 470.8091 | 549.7958 | 384.4951 | 507.3428 | 464.6614 | 562.1595 | 394.6479 | 518.4609 | 0.52405 | 18.1219 | 2.3312 | 0.12964 | -39.7854 | 3.1159 | 1947.88 | 0.29 | 3.1886 | 0.41791 | 1.1582 | -0.95597 | 3.6187 | 3.6409 | 5.3633 | 19.0136 | 20.2084 | 26.0209 | 1.2806 | -0.84709 | -4.2398 | 30.1643
42810.5081 | 5880 | 53.8919 | 40.7063 | 29.2649 | 22.6714 | 18.726 | 19.278 | 20.0253 | 89.6437 | 53.4983 | 34.2761 | 23.4757 | 17.2927 | 16.0843 | 16.03 | 152.8093 | 210.8946 | 344.5028 | 328.9447 | 244.1618 | 522.0415 |  |  |  | 117.0867 | 390.0663 | 553.5616 | 537.3088 | 369.1067 | 486.0768 | 192.5482 | 342.321 | 382.7559 | 196.4305 | 400.1886 | 429.4329 | 252.5007 | 53.6447 |  | 479.4442 | 371.0328 | 341.386 | 381.7772 | 689.3362 | 71.897 | 160.681 | 79.3495 | 169.1832 | 269.3295 | 343.6094 | 414.32 | 9.5764 | 84.2158 | 17.2285 | 171.426 | 9.8072 | 43.8414 | 50.38 | 59.5625 | 17.842 |  |  | 3.3555 | 0.15517 | 1.023 | -0.16099 | 4.9068 | 3.9442 | 9.2771 | -6.8637 | 0.4908 | 5.9235 | 19.947 | -0.00037127 | -0.00039098 | -0.00047476 | 550.2775 | 416.0616 | 112.8371 | 92.9063 | 37.97 | 19.177 | 16.1014 | 67.685 | 44.5169 | 27.3935 | 21.4033 | 18.2724 | 18.8231 | 20.5632 | 224.3657 | 185.4939 | 144.6146 | 93.3101 | 85.4466 | 210.1354 | 123.9063 | 114.7323 | 206.913 | 241.1644 | 375.2614 | 423.8581 | 472.7104 |  |  |  | 572.2733 | 530.7907 | 498.4921 | 529.4498 | 8.2056 | 4.5067 | 869.3803 |  |  | 857.8765 |  |  | 129.205 | 459.5849 | 440.6922 | 116.0662 | 330.8067 | 369.7251 | 746.0883 | 741.1361 | 791.2962 | 804.3664 | 709.7984 |  | 532.6536 | 587.0094 | 518.1527 | 757.127 | 584.97 | 723.2032 |  | 723.4257 |  |  | 757.8246 | 751.244 | 756.6499 | [6 empty] | 763.9544 |  |  | 748.0657 |  |  | 423.7871 | 541.1244 | 574.1752 | 271.8713 | 476.9914 | 581.6965 | 359.6744 | 498.8791 | 635.4782 | 499.1385 | 557.5297 | 377.2409 | 523.8963 | 447.7619 | 534.5952 | 278.3314 | 455.6422 |  | 500.5708 | 540.4071 | 607.2781 | 338.3852 | 470.8151 | 548.4588 | 383.5758 | 507.1023 | 464.821 | 561.9419 | 394.4038 | 518.3939 | 0.55082 | 18.1257 | 2.3294 | 0.13049 | -39.844 | 3.1159 | 1985.69 | 0.24 | 3.5175 | 0.57178 | 1.4681 | -0.58241 | 3.8338 | 3.4372 | 5.2715 | 18.9849 | 20.318 | 25.9629 | 1.512 | -0.89165 | 0.73783 | 30.155
42810.5081 | 5881 | 53.8946 | 40.7076 | 29.2735 | 22.6792 | 18.723 | 19.2781 | 20.0257 | 89.659 | 53.5133 | 34.2818 | 23.4772 | 17.2938 | 16.0763 | 16.0292 | 152.8612 | 210.9458 | 344.759 | 328.963 | 244.1217 | 521.7618 |  |  |  | 117.0968 | 390.2143 | 553.2191 | 536.8575 | 367.6648 | 486.4069 | 188.3994 | 321.2832 | 386.4431 | 199.952 | 260.7391 | 344.0369 | 277.0211 | 26.8248 | 1305.0459 | 471.6848 | 372.5507 | 342.8575 | 382.2397 | 801.2443 | 71.8646 | 160.9339 | 79.4088 | 169.7114 | 269.6315 | 343.4005 | 415.2354 | 9.2438 | 84.1219 | 16.8995 | 171.3088 | 9.8065 | 43.8244 | 50.3869 | 59.5624 | 17.8364 |  |  | 3.019 | -0.10111 | 0.74045 | -0.55723 | 5.0297 | 4.0809 | 9.8363 | -6.7126 | 0.54898 | 5.6202 | 19.983 | -0.00041891 | -0.00037784 | -0.00047641 | 549.8326 | 416.1405 | 112.8539 | 92.9142 | 37.9675 | 19.1594 | 16.1023 | 67.6925 | 44.5174 | 27.398 | 21.3941 | 18.2725 | 18.8138 | 20.5466 | 232.0168 | 188.8185 | 149.3343 | 92.8925 | 82.9939 | 210.1924 | 123.853 | 114.7355 | 206.9631 | 241.251 | 375.4048 | 423.8294 | 472.6173 |  |  |  | 572.1175 | 530.0669 | 496.9706 | 527.6525 | 6.8238 | 4.5134 | 869.5947 |  |  | 863.007 |  |  | 129.2492 | 459.6767 | 439.341 | 116.046 | 330.8803 | 368.6683 | 745.8589 | 740.9688 | 790.9037 | 804.1885 | 709.7471 |  | 532.365 | 587.9328 | 518.1896 | 757.0729 | 584.5406 | 723.0391 |  | 723.177 |  |  | 758.5482 | 750.9029 | 756.2484 | [6 empty] | 763.8516 |  |  | 748.0169 |  |  | 423.8463 | 540.9644 | 573.694 | 272.5532 | 477.2645 | 581.5959 | 360.3934 | 498.8254 | 636.1753 | 499.044 | 557.0648 | 376.5902 | 523.7003 | 447.16 | 534.2364 | 277.4832 | 455.5199 |  | 500.2525 | 539.852 | 606.9522 | 337.7695 | 470.5753 | 547.6283 | 383.58 | 506.8292 | 464.2963 | 561.7656 | 394.7584 | 518.2404 | 0.41042 | 18.1191 | 2.3274 | 0.13162 | -39.8543 | 3.1159 | 2013.58 | 0.27 | 3.3372 | -0.46169 | 1.2494 | -1.0839 | 3.8808 | 3.4957 | 5.4271 | 18.9441 | 20.2976 | 25.891 | 0.66966 | -1.4227 | 2.2721 | 30.1792
42810.5081 | 5882 | 53.9042 | 40.7097 | 29.2722 | 22.6895 | 18.7261 | 19.2814 | 20.0254 | 89.6772 | 53.5216 | 34.2781 | 23.4815 | 17.2889 | 16.0797 | 16.0325 | 152.8977 | 211.0137 | 345.0101 | 328.9691 | 243.7535 | 521.6287 |  |  |  | 117.1211 | 390.3537 | 553.0612 | 536.79 | 364.4565 | 486.2367 | 192.07 | 352.2188 | 384.9437 | 200.3151 | 242.2984 | 158.3625 | 127.4241 | 21.7683 | 1012.851 | 473.1431 | 370.6121 | 341.3609 | 382.9188 | 989.3568 | 71.7695 | 161.1955 | 79.3749 | 169.8373 | 269.6452 | 343.0183 | 415.4413 | 9.0622 | 84.0461 | 16.4982 | 171.2265 | 9.7987 | 43.8186 | 50.4101 | 59.5771 | 17.8327 |  |  | 2.7279 | -0.10834 | 0.56303 | -0.56906 | 5.1158 | 4.0382 | 9.6188 | -6.2697 | 0.77608 | 5.1922 | 20.1675 | -0.00042712 | -0.00046162 | -0.00046162 | 557.2598 | 416.2129 | 112.8845 | 92.9363 | 37.9823 | 19.1596 | 16.0995 | 67.7199 | 44.5347 | 27.3963 | 21.3961 | 18.2755 | 18.8247 | 20.5552 | 231.081 | 188.8574 | 151.2013 | 93.4684 | 81.6419 | 210.1185 | 123.7801 | 114.7536 | 207.0247 | 241.3299 | 375.5527 | 423.8028 | 472.5295 |  |  |  | 572.0491 | 529.181 | 495.3046 | 526.6625 | 5.0622 | 4.1416 | 869.5595 |  |  | 863.3109 |  |  | 129.2953 | 459.8131 | 439.4253 | 116.0525 | 331.0739 | 367.1753 | 745.6867 | 740.797 | 788.709 | 803.9669 | 709.6439 |  | 532.1665 | 590.6356 | 518.1852 | 756.9134 | 584.3271 | 722.8808 |  | 722.9515 |  |  | 756.4377 | 750.9544 | 756.3093 | [6 empty] | 763.7472 |  |  | 747.9079 |  |  | 423.9777 | 540.8604 | 572.7172 | 273.4891 | 477.6706 | 581.6583 | 361.5916 | 498.5502 | 637.2237 | 498.872 | 556.265 | 376.2216 | 523.0655 | 446.8166 | 533.833 | 278.0621 | 455.4099 |  | 501.4684 | 539.8495 | 606.6245 | 337.6459 | 470.6871 | 547.4603 | 383.6573 | 506.5861 | 463.4962 | 561.0887 | 394.742 | 517.9643 | 0.26115 | 18.1216 | 2.324 | 0.13094 | -39.9554 | 3.1158 | 2034.22 | 0.35 | 3.1719 | -0.47805 | 1.0898 | -1.0956 | 3.9127 | 3.4762 | 5.3651 | 18.9179 | 20.2219 | 25.8589 | 0.76353 | -1.6393 | -5.6372 | 30.1954
42810.5081 | 5883 | 53.8983 | 40.7045 | 29.2711 | 22.6728 | 18.7132 | 19.2796 | 20.018 | 89.6731 | 53.5292 | 34.2863 | 23.4708 | 17.2777 | 16.0683 | 16.0247 | 152.9536 | 211.0714 | 345.2632 | 328.9856 | 243.4706 | 521.7029 |  |  |  | 117.1307 | 390.5024 | 552.5445 | 537.0195 | 363.041 | 484.3565 | 191.4646 | 364.5726 | 383.0635 | 198.152 | 355.5469 | 328.5027 | 33.3851 | 35.1732 | 960.4605 | 461.6747 | 370.5036 | 339.8608 | 380.4727 | 931.5454 | 71.77 | 161.4682 | 79.2615 | 169.6987 | 269.2288 | 342.5987 | 415.0885 | 9.0993 | 83.9846 | 16.4311 | 171.1374 | 9.7909 | 43.7994 | 50.4252 | 59.5681 | 17.8292 |  |  | 2.8856 | -0.3587 | -0.16374 | -0.88251 | 4.7807 | 4.0132 | 8.9255 | -6.4905 | 0.61437 | 5.531 | 20.0674 | -0.00038934 | -0.00041727 | -0.00046162 | 553.5113 | 416.2627 | 112.9233 | 92.9603 | 37.996 | 19.17 | 16.0964 | 67.7342 | 44.5441 | 27.4014 | 21.4 | 18.2782 | 18.8251 | 20.5582 | 226.8842 | 189.2477 | 155.8776 | 90.7535 | 81.9927 | 209.9154 | 123.7536 | 114.7705 | 207.081 | 241.4202 | 375.7229 | 423.7767 | 472.4361 |  |  |  | 571.9508 | 528.942 | 493.7133 | 527.3253 | 4.904 | 3.8109 | 864.5877 |  |  | 871.0658 |  |  | 129.3388 | 459.9103 | 438.9607 | 116.1127 | 331.3564 | 367.6797 | 745.5734 | 740.6847 | 783.8751 | 803.5397 | 709.4203 |  | 531.9472 | 590.8853 | 518.2929 | 756.6964 | 584.0922 | 722.7441 |  | 722.7002 |  |  | 756.9493 | 750.5666 | 755.9047 | [6 empty] | 763.6412 |  |  | 747.8054 |  |  | 423.9368 | 540.2131 | 573.2321 | 273.052 | 477.4103 | 581.7867 | 362.5534 | 497.9734 | 637.8297 | 498.6019 | 555.4902 | 375.5987 | 522.4428 | 446.2007 | 533.5117 | 278.6947 | 454.8043 |  | 500.4962 | 539.0346 | 606.3213 | 338.6136 | 470.8638 | 548.2297 | 383.0783 | 506.4948 | 462.4848 | 560.7223 | 394.2365 | 517.7849 | 0.40406 | 18.1204 | 2.3188 | 0.12999 | -39.9113 | 3.1159 | 2036.22 | 0.31 | 3.2582 | -0.87013 | -0.5879 | -1.3648 | 3.7811 | 3.4643 | 5.1664 | 18.8921 | 20.23 | 25.8249 | 1.2021 | -2.1622 | -9.1407 | 30.1608
42810.5081 | 5884 | 53.9175 | 40.7154 | 29.2838 | 22.6916 | 18.7291 | 19.2925 | 20.0337 | 89.7006 | 53.5483 | 34.308 | 23.4867 | 17.2978 | 16.0782 | 16.0327 | 153.0016 | 211.1252 | 345.5232 | 329.0081 | 243.1579 | 521.5252 |  |  |  | 117.1501 | 390.6185 | 552.6316 | 537.1409 | 364.1575 | 484.7638 | 187.9135 | 364.9267 | 381.7454 | 197.2839 | 369.6128 | 429.0567 | 252.8132 | 16.1309 | 928.7032 | 446.4169 | 372.5719 | 343.4157 | 372.6453 | 1008.5564 | 71.8122 | 161.3565 | 79.0353 | 169.9379 | 268.6322 | 342.0831 | 415.1532 | 9.0946 | 83.9652 | 16.3074 | 170.9874 | 9.8027 | 43.77 | 50.4268 | 59.5524 | 17.8408 |  |  | 2.8054 | -0.86402 | 0.38626 | -0.70377 | 4.692 | 2.471 | 8.5378 | -6.7119 | 0.85236 | 5.1991 | 20.1367 | -0.00042548 | -0.00043534 | -0.00051091 | 551.0008 | 416.2962 | 112.9573 | 92.9741 | 38.0059 | 19.1755 | 16.1005 | 67.745 | 44.5512 | 27.4103 | 21.4087 | 18.2776 | 18.8196 | 20.5611 | 223.5647 | 188.7481 | 152.4961 | 89.5817 | 78.9939 | 209.6751 | 123.6882 | 114.7823 | 207.1401 | 241.5133 | 375.8817 | 423.739 | 472.3232 |  |  |  | 571.6967 | 529.0113 | 494.1629 | 528.1513 | 6.0315 | 4.5767 | 850.4546 |  |  | 878.448 |  |  | 129.3892 | 460.022 | 440.4806 | 116.14 | 330.9835 | 366.5298 | 745.8825 | 740.6239 | 782.4284 | 803.2885 | 709.3946 |  | 531.633 | 589.3265 | 518.3457 | 756.5642 | 583.7292 | 722.6011 |  | 722.4137 |  |  | 756.0956 | 751.1554 | 756.4212 | [6 empty] | 763.5376 |  |  | 747.7676 |  |  | 423.4371 | 539.3014 | 571.6171 | 272.5566 | 476.79 | 581.97 | 363.733 | 497.0274 | 637.5093 | 498.2951 | 554.7786 | 375.3544 | 522.2364 | 446.0388 | 533.2443 | 276.9046 | 454.2317 |  | 499.7363 | 538.2759 | 606.0466 | 339.3387 | 471.3492 | 548.7978 | 382.4359 | 506.708 | 463.0945 | 560.5644 | 394.3806 | 517.4247 | 0.47513 | 18.1201 | 2.315 | 0.13201 | -39.8783 | 3.1159 | 2014.68 | 0.26 | 3.2135 | -1.3503 | 0.90283 | -1.2187 | 3.7442 | 2.7172 | 5.0508 | 18.8469 | 20.2807 | 25.7666 | 1.5381 | -1.7947 | 1.0105 | 30.0961
42810.5081 | 5885 | 53.9097 | 40.7172 | 29.2869 | 22.6879 | 18.7264 | 19.2833 | 20.0263 | 89.7001 | 53.5486 | 34.3096 | 23.4889 | 17.2964 | 16.0792 | 16.0193 | 153.0599 | 211.1956 | 345.8181 | 329.0218 | 242.8326 | 521.4227 |  |  |  | 117.1735 | 390.7662 | 552.5233 | 537.4126 | 363.5579 | 483.0281 | 190.4861 | 362.621 | 379.0418 | 196.177 | 369.1758 | 414.1668 | 327.9854 | 19.2903 | 682.4395 | 458.2474 | 371.8822 | 343.1951 | 319.2782 | 877.1068 | 71.7092 | 161.281 | 78.7726 | 169.161 | 268.4222 | 341.6639 | 414.7549 | 9.2325 | 83.9334 | 16.0079 | 170.8469 | 9.8 | 43.7529 | 50.4158 | 59.536 | 17.8504 |  |  | 2.8567 | -0.49998 | -0.34445 | -1.1703 | 4.5415 | 3.113 | 8.7625 | -7.003 | 0.38299 | 4.9788 | 20.0066 | -0.00040741 | -0.00038934 | -0.00048298 | 551.928 | 416.323 | 112.9908 | 92.9928 | 38.0114 | 19.1805 | 16.104 | 67.7602 | 44.5615 | 27.4162 | 21.411 | 18.2846 | 18.819 | 20.5614 | 224.1735 | 187.5211 | 151.5258 | 89.7378 | 76.6735 | 209.3916 | 123.6195 | 114.8022 | 207.2052 | 241.6125 | 376.0402 | 423.7181 | 472.237 |  |  |  | 571.4405 | 528.8813 | 492.1529 | 527.1409 | 3.38 | 2.8219 | 849.2514 |  |  | 887.0231 |  |  | 129.4351 | 460.1428 | 439.6249 | 116.126 | 331.0388 | 366.255 | 745.6445 | 740.5863 | 781.9803 | 803.2384 | 709.3475 |  | 531.4324 | 587.8175 | 518.3413 | 756.4783 | 583.542 | 722.4701 |  | 722.1921 |  |  | 755.9163 | 751.3858 | 756.6632 | [6 empty] | 763.4285 |  |  | 747.6556 |  |  | 423.3774 | 539.5484 | 571.6883 | 273.9021 | 475.8777 | 581.9197 | 364.0391 | 496.576 | 638.3011 | 497.1368 | 554.9942 | 375.7776 | 522.6447 | 446.2459 | 532.999 | 274.7395 | 453.9812 |  | 500.6778 | 538.6619 | 605.7296 | 339.2144 | 471.397 | 549.153 | 382.5393 | 506.6655 | 463.7649 | 560.3049 | 394.4039 | 516.8496 | 0.53811 | 18.1209 | 2.3122 | 0.13265 | -39.8814 | 3.1158 | 2029.24 | 0.36 | 3.239 | -1.0271 | -0.85249 | -1.5714 | 3.6825 | 3.0488 | 5.1151 | 18.8189 | 20.322 | 25.7371 | 1.4317 | -1.6955 | 7.646 | 30.082
42810.5082 | 5886 | 53.9198 | 40.7185 | 29.2912 | 22.6857 | 18.7221 | 19.2839 | 20.0214 | 89.7139 | 53.5621 | 34.3166 | 23.4947 | 17.2967 | 16.0738 | 16.0222 | 153.1151 | 211.2615 | 346.0126 | 329.0322 | 242.4667 | 521.1692 |  |  |  | 117.1857 | 390.8833 | 552.5766 | 537.2043 | 367.2979 | 484.7533 | 192.6454 | 363.2694 | 380.0526 | 194.4773 | 443.004 | 405.0431 | 285.8042 | 116.5316 | 862.4914 | 473.424 | 369.1464 | 341.3521 | 339.9275 | 813.2016 | 71.7728 | 161.1502 | 78.6163 | 168.9461 | 269.4619 | 341.1782 | 414.0436 | 9.5835 | 83.8421 | 15.6434 | 170.7705 | 9.7997 | 43.724 | 50.4038 | 59.5176 | 17.8575 |  |  | 2.839 | 0.036231 | 0.43226 | -0.97845 | 4.9305 | 3.4257 | 8.9511 | -7.055 | 0.1555 | 5.6455 | 19.6152 | -0.00035484 | -0.00046327 | -0.00047969 | 551.9871 | 416.3569 | 113.0269 | 93.019 | 38.0356 | 19.181 | 16.0948 | 67.7874 | 44.5804 | 27.4222 | 21.4193 | 18.2871 | 18.8359 | 20.5686 | 212.4839 | 173.667 | 140.0689 | 88.3297 | 75.8176 | 208.7383 | 123.3755 | 114.8169 | 207.2659 | 241.7145 | 376.1966 | 423.6942 | 472.1533 |  |  |  | 571.1672 | 528.9511 | 491.5761 | 526.9548 | 3.4475 | 1.3227 | 849.6181 |  |  | 886.2655 |  |  | 129.4794 | 460.2704 | 439.698 | 116.1459 | 331.0935 | 365.0874 | 745.3552 | 740.489 | 781.3811 | 803.174 | 709.2331 |  | 531.1748 | 585.8365 | 518.3838 | 756.2915 | 583.2339 | 722.3454 |  | 721.9643 |  |  | 757.1311 | 750.8956 | 756.2539 | [6 empty] | 763.2633 |  |  | 747.587 |  |  | 423.2396 | 539.5442 | 571.5667 | 273.9842 | 475.1709 | 581.5595 | 363.4198 | 496.5719 | 639.1418 | 496.3888 | 554.7824 | 375.5303 | 523.2448 | 446.4838 | 532.6903 | 274.35 | 454.1124 |  | 500.5939 | 538.6209 | 605.4413 | 339.0842 | 470.5036 | 548.6652 | 383.1078 | 506.5368 | 463.7414 | 560.0331 | 394.4864 | 516.1549 | 0.43719 | 18.1212 | 2.3081 | 0.13164 | -39.8511 | 3.1159 | 2011.22 | 0.3 | 3.2326 | 0.27644 | 0.95485 | -1.4366 | 3.8354 | 3.197 | 5.1678 | 18.7845 | 20.383 | 25.6898 | 2.6413 | -0.45308 | 4.0312 | 30.0423
42810.5082 | 5887 | 53.9348 | 40.7313 | 29.3011 | 22.6982 | 18.7389 | 19.2876 | 20.0272 | 89.7321 | 53.5846 | 34.3338 | 23.5083 | 17.3022 | 16.0864 | 16.0279 | 153.16 | 211.3175 | 346.2533 | 329.0396 | 241.9493 | 521.0292 |  |  |  | 117.2004 | 391.0087 | 552.2197 | 536.9399 | 368.4834 | 484.5033 | 192.8736 | 364.6364 | 381.2948 | 193.9806 | 448.0241 | 428.3582 | 192.2499 | 148.2987 | 1263.8689 | 483.5818 | 370.94 | 341.6261 | 383.2146 | 743.648 | 71.6801 | 161.0054 | 78.485 | 168.8125 | 270.1224 | 340.8294 | 413.2629 | 9.8282 | 83.7864 | 15.5736 | 170.7505 | 9.8123 | 43.6954 | 50.3802 | 59.5007 | 17.8698 |  |  | 2.356 | -0.16419 | 0.49009 | -0.9469 | 4.9548 | 3.8903 | 9.3907 | -6.8184 | 0.64453 | 5.4771 | 19.7558 | -0.00038113 | -0.00033348 | -0.00048462 | 548.2919 | 416.4253 | 113.0585 | 93.0431 | 38.0459 | 19.1898 | 16.1049 | 67.7993 | 44.5954 | 27.4331 | 21.4165 | 18.2873 | 18.8242 | 20.5701 | 198.6149 | 159.5386 | 123.8948 | 84.3774 | 72.3277 | 208.0065 | 123.0047 | 114.8395 | 207.3182 | 241.7996 | 376.3445 | 423.6575 | 472.0759 |  |  |  | 570.9278 | 529.0446 | 492.8024 | 527.2761 | 5.9834 | 2.2899 | 850.0003 |  |  | 889.5322 |  |  | 129.5271 | 460.4021 | 440.9121 | 116.1722 | 331.146 | 365.5231 | 745.2444 | 740.4167 | 781.7009 | 803.0215 | 709.1608 |  | 530.8863 | 586.0557 | 518.2634 | 756.0802 | 582.6898 | 722.1173 |  | 721.6632 |  |  | 757.5588 | 750.4787 | 755.857 | [6 empty] | 763.1885 |  |  | 747.4819 |  |  | 422.9769 | 538.8757 | 571.0102 | 273.587 | 474.6357 | 581.2861 | 361.9261 | 496.8138 | 639.6666 | 495.9724 | 553.7243 | 375.1109 | 523.8849 | 445.9111 | 532.2687 | 274.7792 | 453.6106 |  | 498.8624 | 538.2674 | 605.1588 | 339.8976 | 469.9185 | 547.1387 | 382.783 | 506.5962 | 464.239 | 559.7356 | 394.4577 | 515.695 | 0.46627 | 18.1207 | 2.3024 | 0.13022 | -39.9292 | 3.1159 | 1996.27 | 0.36 | 2.9443 | -0.58839 | 1.0165 | -1.413 | 3.8438 | 3.4059 | 5.2917 | 18.7445 | 20.3601 | 25.6032 | 4.0825 | 1.2976 | -2.6445 | 29.994
42810.5082 | 5888 | 53.9405 | 40.7356 | 29.311 | 22.7057 | 18.7434 | 19.2866 | 20.0303 | 89.7488 | 53.5997 | 34.3385 | 23.5072 | 17.3024 | 16.0852 | 16.0333 | 153.2176 | 211.3677 | 346.4914 | 329.0521 | 241.8516 | 520.9732 |  |  |  | 117.2129 | 391.1445 | 552.1238 | 536.6363 | 366.9029 | 484.071 | 189.9774 | 333.6324 | 383.5908 | 198.1389 | 295.4658 | 427.7672 | 257.8621 | 32.2265 |  | 493.0382 | 368.9729 | 338.5132 | 383.2109 | 709.3967 | 71.3847 | 160.6526 | 78.4113 | 168.8779 | 269.9465 | 340.3507 | 412.7075 | 10.0836 | 83.7165 | 15.6418 | 170.692 | 9.8235 | 43.6521 | 50.3637 | 59.4959 | 17.8719 |  |  | 2.7397 | -0.070881 | 0.02748 | -0.85425 | 4.5908 | 3.7109 | 9.4873 | -6.8388 | 0.6638 | 5.2129 | 19.8325 | -0.00046984 | -0.00039098 | -0.00048298 | 547.0851 | 416.4891 | 113.0801 | 93.0544 | 38.0531 | 19.1852 | 16.0949 | 67.801 | 44.5921 | 27.4251 | 21.4125 | 18.2886 | 18.8253 | 20.5549 | 196.2245 | 161.8598 | 121.252 | 81.2967 | 70.9475 | 207.4813 | 122.6813 | 114.8378 | 207.3854 | 241.8886 | 376.5008 | 423.6152 | 471.9654 |  |  |  | 570.6376 | 528.3991 | 490.8448 | 525.8667 | 5.8086 | 4.0913 | 849.4527 |  |  | 892.2326 |  |  | 129.5723 | 460.5149 | 439.3792 | 116.1819 | 331.193 | 365.8273 | 746.0656 | 740.3342 | 779.1902 | 802.7916 | 709.2572 |  | 530.7359 | 585.879 | 518.097 | 755.9084 | 582.2451 | 721.9363 |  | 721.4125 |  |  | 757.5798 | 750.7873 | 756.0985 | [6 empty] | 763.055 |  |  | 747.3669 |  |  | 423.3562 | 538.7916 | 570.4245 | 273.3143 | 474.1816 | 581.1428 | 361.8186 | 496.6597 | 639.8572 | 495.7117 | 553.2683 | 374.9989 | 523.9643 | 445.9723 | 532.0695 | 274.5323 | 452.9094 |  | 498.7825 | 538.2889 | 604.8727 | 340.123 | 469.6132 | 545.1839 | 381.435 | 506.4058 | 464.61 | 558.8362 | 394.3861 | 515.46 | 0.38943 | 18.1223 | 2.2994 | 0.13146 | -39.9038 | 3.1159 | 1952.9 | 0.2 | 3.1742 | -0.38644 | 0.24061 | -1.3415 | 3.6984 | 3.3252 | 5.3168 | 18.7199 | 20.3416 | 25.5324 | 4.2765 | 1.5508 | 1.0263 | 29.9856
42810.5082 | 5889 | 53.9348 | 40.7335 | 29.3062 | 22.6992 | 18.7304 | 19.2748 | 20.0195 | 89.7535 | 53.5957 | 34.3373 | 23.5049 | 17.2975 | 16.0844 | 16.0246 | 153.2819 | 211.4254 | 346.7276 | 329.0609 | 242.0304 | 520.8708 |  |  |  | 117.223 | 391.2882 | 552.0549 | 536.1782 | 367.4177 | 484.1588 | 190.3547 | 352.9899 | 382.5237 | 199.6841 | 211.5491 | 314.9933 | 342.1762 | 16.7899 |  | 487.8648 | 368.7496 | 337.6415 | 380.0001 | 1276.7827 | 71.3166 | 160.4887 | 78.2615 | 168.8253 | 269.9033 | 340.1573 | 412.0051 | 10.2178 | 83.6738 | 15.7254 | 170.6221 | 9.8143 | 43.6195 | 50.3591 | 59.4938 | 17.8535 |  |  | 3.3305 | -0.083365 | 0.18978 | -0.76751 | 4.531 | 3.9087 | 9.2626 | -6.8637 | 0.68617 | 5.3575 | 19.9162 | -0.00031541 | -0.0004222 | -0.00048462 | 547.8036 | 416.5419 | 113.1198 | 93.0791 | 38.0625 | 19.1918 | 16.1031 | 67.8226 | 44.6094 | 27.438 | 21.4164 | 18.2892 | 18.8267 | 20.5594 | 197.366 | 168.1367 | 124.5667 | 82.6376 | 73.4852 | 207.1127 | 122.4655 | 114.8516 | 207.4362 | 241.9818 | 376.6496 | 423.5788 | 471.8702 |  |  |  | 570.3897 | 527.6558 | 490.6381 | 524.3274 | 5.2525 | 3.5171 | 848.9586 |  |  | 891.2159 |  |  | 129.612 | 460.5986 | 438.4864 | 116.1589 | 331.2458 | 366.6154 | 747.4552 | 740.2089 | 774.4697 | 802.6045 | 709.5798 |  | 530.4787 | 590.7548 | 517.993 | 755.7685 | 581.7854 | 721.7388 |  | 721.2165 |  |  | 756.3744 | 752.7277 | 757.8474 | [6 empty] | 762.9077 |  |  | 747.2664 |  |  | 422.3406 | 538.3602 | 570.1485 | 273.9004 | 474.7621 | 580.9837 | 362.3283 | 495.9679 | 640.4245 | 496.0621 | 553.5512 | 374.0846 | 524.0347 | 446.596 | 532.1358 | 273.9531 | 452.6338 |  | 498.8059 | 538.0065 | 604.5867 | 340.2021 | 469.0048 | 544.4021 | 380.7345 | 506.2525 | 465.21 | 558.676 | 394.871 | 515.3061 | 0.67524 | 18.1247 | 2.2957 | 0.13268 | -39.8312 | 3.116 | 1930.25 | 0.35 | 3.4999 | -0.41901 | 0.63221 | -1.2714 | 3.6737 | 3.4121 | 5.2526 | 18.6735 | 20.1916 | 25.4583 | 4.0994 | 1.1555 | 7.0777 | 29.9877
42810.5082 | 5890 | 53.9404 | 40.7383 | 29.3062 | 22.6983 | 18.7321 | 19.2814 | 20.0197 | 89.7592 | 53.6055 | 34.3486 | 23.5062 | 17.2999 | 16.0709 | 16.0169 | 153.3055 | 211.4796 | 346.9721 | 329.0705 | 242.313 | 520.6417 |  |  |  | 117.2352 | 391.4288 | 552.0047 | 535.9213 | 366.3884 | 485.656 | 189.3061 | 364.872 | 378.6756 | 194.8118 | 402.3627 | 359.4172 | 124.6824 | 30.8705 |  | 470.5862 | 367.4913 | 336.4422 | 378.798 |  | 71.2602 | 160.2581 | 78.0899 | 167.8566 | 269.808 | 339.4605 | 411.666 | 10.3166 | 83.659 | 15.6912 | 170.5275 | 9.8181 | 43.608 | 50.3766 | 59.5098 | 17.8454 |  |  | 2.4322 | 0.090771 | 0.57748 | -0.70114 | 4.6256 | 3.9508 | 9.2061 | -7.1384 | 0.42736 | 5.6615 | 19.5975 | -0.00038277 | -0.00042712 | -0.00045177 | 553.5649 | 416.5563 | 113.1588 | 93.1011 | 38.0739 | 19.1993 | 16.1065 | 67.8458 | 44.6177 | 27.447 | 21.4192 | 18.2925 | 18.825 | 20.5682 | 200.5421 | 169.4751 | 125.6165 | 84.555 | 75.1071 | 206.7277 | 122.2405 | 114.8565 | 207.4946 | 242.0642 | 376.7938 | 423.5421 | 471.7748 |  |  |  | 570.1625 | 527.335 | 490.1452 | 524.3369 | 3.9903 | 3.3123 | 848.9808 |  |  | 894.3489 |  |  | 129.6548 | 460.6804 | 440.8398 | 116.1657 | 331.4473 | 365.8753 | 747.3302 | 740.141 | 774.8752 | 802.3484 | 709.6451 |  | 530.191 | 595.2006 | 517.7709 | 755.5697 | 581.4072 | 721.5141 |  | 721.0531 |  |  | 756.3672 | 753.5189 | 758.7234 | [6 empty] | 762.7682 |  |  | 747.2065 |  |  | 421.7196 | 538.3324 | 569.1618 | 274.3095 | 474.8356 | 580.6761 | 361.3754 | 495.5568 | 641.1985 | 496.7146 | 553.7531 | 373.1585 | 523.9551 | 446.5266 | 532.3126 | 273.6113 | 452.935 |  | 498.0926 | 537.8216 | 604.3155 | 340.4625 | 468.472 | 544.728 | 379.6004 | 506.2325 | 465.7805 | 558.3941 | 395.0575 | 515.0292 | 0.32529 | 18.1253 | 2.2914 | 0.13182 | -39.9049 | 3.116 | 1893.49 | 0.21 | 2.9939 | 0.43711 | 1.1025 | -1.2148 | 3.7097 | 3.4285 | 5.2336 | 18.6299 | 20.037 | 25.3998 | 3.6941 | 1.0106 | -5.6385 | 29.9502
42810.5082 | 5891 | 53.9418 | 40.7394 | 29.3061 | 22.6868 | 18.7386 | 19.278 | 20.0109 | 89.771 | 53.6212 | 34.3532 | 23.5138 | 17.2884 | 16.0752 | 16.0121 | 153.3535 | 211.5423 | 347.223 | 329.0875 | 242.4214 | 520.4362 |  |  |  | 117.2608 | 391.5699 | 551.7949 | 535.6394 | 363.9714 | 486.3392 | 186.6849 | 364.3763 | 380.3234 | 196.0871 | 430.433 | 427.7914 | 168.3744 | 122.9589 |  | 443.1791 | 368.6079 | 339.1133 | 378.748 | 1356.7706 | 71.4363 | 160.1033 | 78.0335 | 167.0414 | 269.069 | 338.073 | 411.246 | 10.4396 | 83.6099 | 15.4218 | 170.4243 | 9.816 | 43.6015 | 50.3765 | 59.5241 | 17.8377 |  |  | 2.6504 | -0.34359 | 0.31595 | -0.29965 | 4.8845 | 3.9278 | 9.4466 | -7.1601 | 0.43942 | 5.5889 | 19.5053 | -0.00041891 | -0.0003762 | -0.00043534 | 556.4668 | 416.5739 | 113.1841 | 93.1205 | 38.0846 | 19.1958 | 16.1037 | 67.8498 | 44.6238 | 27.4408 | 21.4168 | 18.2885 | 18.8173 | 20.556 | 197.4918 | 164.6785 | 125.2002 | 83.806 | 76.0063 | 206.2112 | 122.0129 | 114.8796 | 207.5532 | 242.1556 | 376.9506 | 423.519 | 471.698 |  |  |  | 569.9254 | 527.0204 | 487.3326 | 524.8313 | 5.4214 | 3.375 | 849.5777 |  |  | 895.0002 |  |  | 129.6988 | 460.7799 | 441.522 | 116.2078 | 331.6275 | 365.5362 | 746.9832 | 740.0871 | 775.2641 | 802.2203 | 709.6063 |  | 529.8955 | 589.9243 | 517.7072 | 755.357 | 581.0574 | 721.3193 |  | 720.8537 |  |  | 757.0845 | 753.1094 | 758.4968 | [6 empty] | 762.6376 |  |  | 747.0847 |  |  | 421.9764 | 538.3073 | 568.5622 | 273.9301 | 473.6073 | 580.2455 | 361.1346 | 496.0003 | 642.2835 | 496.9581 | 554.5927 | 373.0784 | 523.8086 | 446.081 | 532.7395 | 273.6992 | 453.0135 |  | 497.5144 | 537.21 | 604.0313 | 339.9973 | 467.4154 | 545.0692 | 378.3965 | 506.1418 | 465.4332 | 558.2464 | 395.1552 | 514.5035 | 0.62324 | 18.1302 | 2.2868 | 0.13261 | -39.9431 | 3.1159 | 1872.06 | 0.25 | 3.1267 | -0.85027 | 0.81536 | -0.79404 | 3.8078 | 3.4146 | 5.2955 | 18.588 | 20.1747 | 25.3465 | 3.9627 | 1.0284 | -3.6889 | 29.8976
42810.5082 | 5892 | 53.954 | 40.7449 | 29.3133 | 22.7025 | 18.7368 | 19.2794 | 20.0165 | 89.7929 | 53.6331 | 34.3691 | 23.5155 | 17.2995 | 16.0795 | 16.0219 | 153.3975 | 211.6019 | 347.4711 | 329.1023 | 242.3452 | 520.3424 |  |  |  | 117.2713 | 391.699 | 551.3585 | 535.0868 | 364.9982 | 486.4744 | 187.6883 | 360.8278 | 378.2193 | 196.1669 | 347.4963 | 425.9987 | 271.3817 | 16.4739 |  | 448.3619 | 368.8061 | 340.0142 | 368.4805 | 1355.5963 | 71.4034 | 160.0443 | 77.9673 | 166.9409 | 268.4734 | 337.2011 | 410.5394 | 10.832 | 83.594 | 15.4327 | 170.3697 | 9.8133 | 43.5828 | 50.3476 | 59.5243 | 17.8262 |  |  | 2.9053 | -0.21347 | 0.30084 | -0.87002 | 4.554 | 3.6196 | 9.6115 | -6.6981 | 0.68695 | 5.6678 | 19.7624 | -0.00041727 | -0.00044684 | -0.00048462 | 552.5915 | 416.5973 | 113.2156 | 93.1626 | 38.0945 | 19.1995 | 16.1015 | 67.8701 | 44.6359 | 27.4505 | 21.4225 | 18.2891 | 18.827 | 20.5564 | 200.9196 | 168.9392 | 129.0878 | 84.4185 | 75.8799 | 205.8347 | 121.8271 | 114.8853 | 207.6108 | 242.2457 | 377.0962 | 423.4764 | 471.6059 |  |  |  | 569.7383 | 526.7217 | 486.9908 | 525.0886 | 5.0916 | 4.2308 | 850.1121 |  |  | 896.1669 |  |  | 129.7463 | 460.9019 | 441.4286 | 116.2428 | 331.3984 | 364.9779 | 746.6069 | 740.1079 | 775.3728 | 802.1864 | 709.5305 |  | 529.5876 | 589.9474 | 517.5228 | 755.1785 | 580.9117 | 721.1179 |  | 720.6227 |  |  | 756.3565 | 752.6445 | 758.1493 | [6 empty] | 762.4998 |  |  | 746.9298 |  |  | 421.6197 | 537.4117 | 568.3677 | 274.3593 | 473.0582 | 579.9632 | 361.4719 | 495.8632 | 642.7324 | 496.5195 | 555.632 | 372.7053 | 523.6799 | 445.8676 | 533.1321 | 273.5196 | 452.7535 |  | 496.3124 | 536.3565 | 603.7692 | 339.6773 | 465.9605 | 544.2979 | 377.5611 | 505.6726 | 464.1961 | 558.4437 | 395.1171 | 514.1929 | 0.37113 | 18.1472 | 2.2827 | 0.13289 | -39.9069 | 3.116 | 1881.83 | 0.26 | 3.2739 | -0.67016 | 0.79557 | -1.3529 | 3.6741 | 3.2756 | 5.3377 | 18.5454 | 20.1482 | 25.3268 | 3.5306 | 0.57323 | 2.2879 | 29.8598
42810.5082 | 5893 | 53.9602 | 40.7462 | 29.3208 | 22.7012 | 18.7344 | 19.2824 | 20.0201 | 89.8052 | 53.6503 | 34.3746 | 23.5247 | 17.2962 | 16.0803 | 16.0244 | 153.449 | 211.6673 | 347.7109 | 329.1145 | 242.1842 | 520.0985 |  |  |  | 117.2773 | 391.811 | 550.8145 | 534.6935 | 366.3242 | 486.7746 | 189.3152 | 363.7507 | 377.2981 | 192.351 | 435.932 | 430.6527 | 433.2224 | 145.7127 |  | 475.8582 | 366.5688 | 337.5733 | 377.1667 |  | 71.5036 | 159.8916 | 77.9011 | 166.6868 | 268.3313 | 336.7497 | 409.786 | 11.4813 | 83.5754 | 15.3689 | 170.2566 | 9.8086 | 43.5705 | 50.3149 | 59.5388 | 17.8279 |  |  | 2.2522 | -0.27327 | 0.25024 | -1.0389 | 5.0908 | 4.4449 | 9.9973 | -6.9787 | 0.61262 | 5.3361 | 19.911 | -0.00040577 | -0.00046491 | -0.00048298 | 543.5216 | 416.6208 | 113.2553 | 93.194 | 38.1189 | 19.2169 | 16.112 | 67.8932 | 44.6559 | 27.4636 | 21.4335 | 18.2954 | 18.8404 | 20.5546 | 202.8075 | 175.376 | 138.8797 | 84.2384 | 76.8597 | 205.5397 | 121.7596 | 114.9124 | 207.669 | 242.3461 | 377.2609 | 423.4468 | 471.4932 |  |  |  | 569.5605 | 526.9909 | 487.4472 | 526.4091 | 4.5849 | 3.9586 | 850.5399 |  |  | 897.6701 |  |  | 129.7887 | 461.0249 | 441.421 | 116.232 | 331.4842 | 365.3879 | 746.2546 | 739.9761 | 775.5115 | 802.0494 | 709.4218 |  | 529.3543 | 590.6939 | 517.3658 | 755.0053 | 580.6425 | 720.9329 |  | 720.421 |  |  | 756.3738 | 752.1057 | 757.6831 | [6 empty] | 762.3448 |  |  | 746.7967 |  |  | 421.1191 | 536.9111 | 567.6559 | 275.0318 | 472.7053 | 579.915 | 360.9787 | 495.0079 | 642.958 | 496.392 | 555.5621 | 372.6205 | 523.3272 | 445.9904 | 532.8523 | 273.9201 | 452.5935 |  | 496.0591 | 535.7407 | 603.513 | 339.8906 | 465.259 | 543.4 | 378.0275 | 504.897 | 463.385 | 558.5256 | 394.6199 | 514.0992 | 0.41177 | 18.1558 | 2.2782 | 0.13243 | -39.9118 | 3.116 | 1903.54 | 0.24 | 2.883 | -0.75811 | 0.72545 | -1.4782 | 3.8832 | 3.6285 | 5.4417 | 18.5146 | 20.1055 | 25.2861 | 3.2807 | -0.5232 | 15.6733 | 29.7941
42810.5083 | 5894 | 53.9642 | 40.7513 | 29.3273 | 22.7036 | 18.7403 | 19.2811 | 20.0209 | 89.8184 | 53.6624 | 34.3859 | 23.5291 | 17.2995 | 16.0747 | 16.0227 | 153.503 | 211.7237 | 347.9538 | 329.1241 | 241.89 | 519.8059 |  |  |  | 117.294 | 391.9218 | 550.7252 | 534.7156 | 366.6107 | 488.085 | 189.8675 | 363.6595 | 373.9288 | 190.0472 | 445.2863 | 427.7112 | 551.5466 | 377.4314 |  | 485.0193 | 364.1335 | 333.53 | 377.2847 |  | 71.2327 | 159.7104 | 77.7786 | 166.0521 | 268.1196 | 337.055 | 409.4968 | 11.7262 | 83.5576 | 14.9217 | 170.1356 | 9.8105 | 43.556 | 50.2696 | 59.5574 | 17.8312 |  |  | 2.8514 | -0.024225 | 0.30281 | -0.71691 | 4.8037 | 3.7898 | 9.1884 | -7.0766 | 0.56319 | 5.4458 | 19.6722 | -0.00039098 | -0.00038277 | -0.00047148 | 540.2823 | 416.6411 | 113.2841 | 93.2065 | 38.1171 | 19.2142 | 16.1088 | 67.9025 | 44.6605 | 27.4633 | 21.4352 | 18.3004 | 18.8271 | 20.5498 | 203.8755 | 176.4716 | 141.1227 | 83.7629 | 76.9888 | 205.2312 | 121.6962 | 114.9215 | 207.7192 | 242.422 | 377.4005 | 423.407 | 471.4 |  |  |  | 569.2798 | 526.9633 | 488.2762 | 525.6879 | 4.6203 | 4.8396 | 850.7714 |  |  | 898.2088 |  |  | 129.8347 | 461.1505 | 442.1728 | 116.2517 | 331.5793 | 365.2016 | 746.0501 | 739.8516 | 775.7462 | 801.9093 | 709.3694 |  | 529.0832 | 585.2343 | 517.2471 | 754.9481 | 580.0187 | 720.7055 |  | 720.158 |  |  | 755.7433 | 751.9055 | 757.5091 | [6 empty] | 762.1874 |  |  | 746.6876 |  |  | 421.6849 | 536.766 | 566.5389 | 275.2728 | 472.0182 | 579.9517 | 361.8062 | 494.292 | 643.535 | 497.1264 | 554.6658 | 373.2507 | 522.9924 | 446.3679 | 532.1025 | 275.355 | 452.3215 |  | 496.4066 | 535.1291 | 603.2471 | 340.0417 | 465.3819 | 543.8165 | 378.988 | 504.2955 | 463.305 | 558.4324 | 394.1652 | 513.8158 | 0.40406 | 18.1611 | 2.2746 | 0.13165 | -39.9059 | 3.116 | 1910.57 | 0.26 | 3.2468 | -0.22567 | 0.79786 | -1.2276 | 3.773 | 3.3513 | 5.2182 | 18.4768 | 20.2406 | 25.1824 | 3.1201 | -0.78035 | 31.0683 | 29.7682
42810.5083 | 5895 | 53.9724 | 40.7628 | 29.3236 | 22.7087 | 18.7505 | 19.282 | 20.0197 | 89.8258 | 53.6763 | 34.3924 | 23.534 | 17.3008 | 16.0757 | 16.0233 | 153.5529 | 211.7785 | 348.1957 | 329.1326 | 241.5169 | 519.4264 |  |  |  | 117.3032 | 392.0343 | 550.7434 | 534.7818 | 364.8801 | 488.1336 | 187.6788 | 364.2959 | 377.1156 | 193.006 | 429.9773 | 428.5429 | 523.4186 | 206.9626 |  | 480.2466 | 363.7743 | 333.7685 | 377.6832 |  | 71.0019 | 159.5511 | 77.7756 | 165.6445 | 267.8449 | 337.2878 | 409.1428 | 11.7631 | 83.5527 | 14.6431 | 170.04 | 9.8215 | 43.5485 | 50.2327 | 59.5709 | 17.8444 |  |  | 3.5992 | 0.17685 | 0.17402 | -0.94231 | 4.6637 | 3.663 | 9.3145 | -6.9157 | 0.90218 | 5.2717 | 19.5575 | -0.0003992 | -0.00037948 | -0.00047312 | 537.3135 | 416.6878 | 113.3101 | 93.2234 | 38.1248 | 19.2112 | 16.1121 | 67.9103 | 44.6668 | 27.4753 | 21.432 | 18.2973 | 18.8243 | 20.5482 | 205.1628 | 179.1587 | 144.4256 | 83.9404 | 74.3837 | 204.8464 | 121.6567 | 114.9436 | 207.7784 | 242.5257 | 377.5518 | 423.3778 | 471.3178 |  |  |  | 569.0288 | 526.8419 | 488.8552 | 524.8466 | 5.2772 | 3.8184 | 851.1387 |  |  | 897.5658 |  |  | 129.8767 | 461.2938 | 441.9378 | 116.2648 | 331.6581 | 364.1359 | 745.6703 | 739.7864 | 775.9134 | 801.7617 | 709.1732 |  | 528.8848 | 584.8599 | 517.0643 | 754.9973 | 579.6765 | 720.5414 |  | 719.9648 |  |  | 755.1906 | 751.5081 | 757.1324 | [6 empty] | 762.0408 |  |  | 746.5918 |  |  | 422.3051 | 536.4873 | 565.8129 | 275.1888 | 471.7821 | 579.7825 | 361.9289 | 493.8739 | 642.5313 | 498.4171 | 553.9676 | 373.6559 | 522.5521 | 446.6953 | 530.9962 | 275.4977 | 451.7505 |  | 495.5772 | 534.8211 | 602.9974 | 340.6837 | 465.0785 | 543.3767 | 379.5548 | 504.0562 | 462.8785 | 557.8798 | 394.0066 | 513.3925 | 0.51596 | 18.1637 | 2.2718 | 0.13409 | -39.8862 | 3.116 | 1936.48 | 0.34 | 3.6479 | 0.60963 | 0.60472 | -1.4072 | 3.7184 | 3.2954 | 5.2549 | 18.4535 | 20.2255 | 25.1234 | 2.9248 | -1.1523 | 26.8766 | 29.7506
42810.5083 | 5896 | 53.9778 | 40.7645 | 29.3157 | 22.7151 | 18.735 | 19.276 | 20.0164 | 89.8301 | 53.6935 | 34.3902 | 23.534 | 17.2951 | 16.0738 | 16.0156 | 153.6081 | 211.8349 | 348.4498 | 329.1509 | 241.4124 | 519.067 |  |  |  | 117.3292 | 392.1448 | 550.7197 | 534.5378 | 364.9425 | 487.1524 | 188.2011 | 363.7403 | 380.1506 | 199.3795 | 251.1707 | 353.8531 | 175.2225 | 35.0408 |  | 466.7201 | 365.1084 | 335.5551 | 380.2746 |  | 70.9037 | 159.3892 | 77.5757 | 164.8541 | 267.4388 | 335.9818 | 408.1098 | 11.6683 | 83.4907 | 14.9457 | 169.8501 | 9.825 | 43.5389 | 50.1971 | 59.5771 | 17.8551 |  |  | 3.2293 | -0.23582 | 0.65108 | -0.51715 | 4.7235 | 4.4824 | 9.8133 | -6.6134 | 0.70797 | 5.7003 | 19.6845 | -0.00039263 | -0.00045998 | -0.00047641 | 536.1259 | 416.7201 | 113.3501 | 93.2488 | 38.1474 | 19.2109 | 16.1101 | 67.9331 | 44.6844 | 27.4792 | 21.4441 | 18.3039 | 18.8298 | 20.559 | 205.8644 | 179.8368 | 145.6304 | 83.1486 | 71.7537 | 204.3754 | 121.5629 | 114.9536 | 207.8321 | 242.6125 | 377.6883 | 423.3377 | 471.2256 |  |  |  | 568.8931 | 526.6954 | 488.6549 | 524.813 | 4.8693 | 3.5747 | 851.4303 |  |  | 897.6985 |  |  | 129.9186 | 461.4379 | 440.9309 | 116.2616 | 331.7399 | 363.8563 | 745.2846 | 739.7489 | 775.9835 | 801.5391 | 708.9808 |  | 528.6971 | 584.3945 | 516.8793 | 755.0883 | 579.2372 | 721.0718 |  | 719.6983 |  |  | 754.8422 | 750.8902 | 756.5202 | [6 empty] | 761.9148 |  |  | 746.5042 |  |  | 422.0295 | 536.3592 | 565.4089 | 274.35 | 472.1899 | 579.2389 | 361.0182 | 493.496 | 641.6622 | 498.4005 | 553.4823 | 373.9889 | 522.2279 | 447.1273 | 530.3506 | 275.4174 | 451.4779 |  | 496.1179 | 534.583 | 602.7565 | 340.6159 | 464.9507 | 542.737 | 379.9249 | 503.5019 | 462.8365 | 557.271 | 394.3577 | 513.3019 | 0.50248 | 18.1686 | 2.2678 | 0.13383 | -39.9338 | 3.116 | 1936.71 | 0.24 | 3.4531 | -0.70383 | 1.1695 | -1.0423 | 3.7381 | 3.6415 | 5.388 | 18.4317 | 20.2125 | 25.0469 | 2.7828 | -1.2979 | -3.4043 | 29.7294
42810.5083 | 5897 | 53.9882 | 40.7698 | 29.3382 | 22.7138 | 18.7358 | 19.2764 | 20.0192 | 89.8497 | 53.7171 | 34.4079 | 23.5389 | 17.3109 | 16.0866 | 16.0233 | 153.651 | 211.8913 | 348.6924 | 329.1595 | 241.6118 | 518.9454 |  |  |  | 117.3518 | 392.279 | 550.5632 | 534.2402 | 363.6239 | 485.4831 | 191.2882 | 364.2307 | 376.9569 | 197.4325 | 272.5588 | 177.8516 | 84.329 | 24.0886 |  | 469.2291 | 365.849 | 334.1099 | 375.536 |  | 71.08 | 159.3423 | 77.4733 | 164.088 | 266.5697 | 335.6178 | 407.4102 | 11.6406 | 83.4458 | 15.0004 | 169.6536 | 9.8284 | 43.5212 | 50.1721 | 59.5964 | 17.8652 |  |  | 2.6747 | -0.053797 | 0.76936 | -0.32987 | 4.8116 | 4.0493 | 9.4834 | -6.2743 | 0.65679 | 5.7486 | 19.731 | -0.00043534 | -0.00044355 | -0.00049119 | 535.9595 | 416.7444 | 113.3799 | 93.2737 | 38.1675 | 19.2243 | 16.1132 | 67.9485 | 44.7017 | 27.4878 | 21.4443 | 18.3011 | 18.8375 | 20.569 | 202.1516 | 174.1013 | 142.2519 | 83.2177 | 70.1056 | 203.8969 | 121.4337 | 114.9818 | 207.8898 | 242.7012 | 377.8338 | 423.3047 | 471.1264 |  |  |  | 568.7439 | 526.1917 | 487.2799 | 524.0573 | 5.2411 | 3.8779 | 851.5401 |  |  | 898.1321 |  |  | 129.9646 | 461.5963 | 439.8088 | 116.2653 | 331.834 | 364.4087 | 745.3597 | 739.566 | 775.9788 | 801.3529 | 708.9189 |  | 528.4167 | 583.8625 | 516.663 | 754.9864 | 578.7952 | 721.0906 |  | 719.3862 |  |  | 754.7566 | 750.4148 | 756.0177 | [6 empty] | 761.7964 |  |  | 746.435 |  |  | 422.5563 | 535.9579 | 565.1278 | 274.623 | 472.6028 | 578.8104 | 361.6935 | 492.7702 | 642.8696 | 497.8843 | 553.4612 | 374.0628 | 520.9405 | 447.2709 | 530.6493 | 276.1155 | 451.1009 |  | 495.869 | 534.7033 | 602.5 | 339.8658 | 465.1903 | 543.0384 | 379.8054 | 502.6655 | 463.829 | 557.1178 | 393.9234 | 513.1518 | 0.44798 | 18.1751 | 2.265 | 0.13322 | -39.9374 | 3.1159 | 1937.77 | 0.3 | 3.1392 | -0.33615 | 1.2712 | -0.8324 | 3.7717 | 3.4601 | 5.2951 | 18.3928 | 20.1971 | 24.9754 | 3.1304 | -0.93865 | -7.1631 | 29.726
42810.5083 | 5898 | 53.9831 | 40.7521 | 29.3254 | 22.7128 | 18.729 | 19.2818 | 20.0189 | 89.854 | 53.7245 | 34.4109 | 23.548 | 17.2976 | 16.0797 | 16.0136 | 153.7013 | 211.9435 | 348.9325 | 329.1558 | 241.961 | 518.9912 |  |  |  | 117.3563 | 392.4098 | 550.7353 | 533.5709 | 365.1533 | 487.0106 | 187.4328 | 365.1615 | 377.585 | 195.7567 | 432.6869 | 417.133 | 160.7875 | 52.6248 |  | 442.216 | 369.4396 | 335.3826 | 375.9425 |  | 70.8987 | 159.4932 | 77.5788 | 163.7902 | 265.8035 | 335.868 | 407.4019 | 11.4088 | 83.423 | 14.801 | 169.4321 | 9.8244 | 43.4844 | 50.1318 | 59.6208 | 17.863 |  |  | 3.3417 | 0.082883 | 0.85413 | -0.73531 | 4.4206 | 3.7701 | 9.8356 | -6.3518 | 0.63363 | 5.5792 | 19.8311 | -0.00043205 | -0.00044519 | -0.00050269 | 533.0899 | 416.7324 | 113.4111 | 93.2823 | 38.1725 | 19.2267 | 16.1098 | 67.9573 | 44.7059 | 27.4847 | 21.4442 | 18.3014 | 18.8366 | 20.5562 | 203.6948 | 178.361 | 143.127 | 88.5197 | 70.1565 | 203.5805 | 121.3283 | 114.9938 | 207.9504 | 242.8023 | 377.9892 | 423.2714 | 471.0258 |  |  |  | 568.4613 | 525.8537 | 484.9298 | 523.7987 | 5.3513 | 4.2494 | 852.0406 |  |  | 899.1143 |  |  | 130.0038 | 461.7602 | 439.6388 | 116.2864 | 332.1087 | 364.9395 | 745.763 | 739.4249 | 776.0157 | 801.1583 | 709.1502 |  | 528.0303 | 583.6883 | 516.4931 | 754.7677 | 578.5024 | 720.8973 |  | 719.1172 |  |  | 752.9753 | 751.5126 | 756.8996 | [6 empty] | 761.6967 |  |  | 746.3375 |  |  | 424.5034 | 535.7548 | 564.9387 | 274.4632 | 472.1327 | 578.5299 | 362.7593 | 491.2836 | 644.1197 | 497.2426 | 553.2295 | 373.5281 | 520.7261 | 447.0591 | 531.331 | 274.9836 | 450.6172 |  | 496.5557 | 534.6998 | 602.244 | 339.7359 | 465.4792 | 544.0548 | 378.642 | 502.358 | 464.1255 | 557.2828 | 392.8245 | 512.9765 | 0.29794 | 18.1906 | 2.2621 | 0.13542 | -39.9744 | 3.1159 | 1924.27 | 0.28 | 3.5124 | 0.41732 | 1.3397 | -1.243 | 3.6159 | 3.3393 | 5.3936 | 18.3306 | 20.1783 | 24.9323 | 2.916 | -1.0491 | -3.9661 | 29.6872
42810.5083 | 5899 | 53.9997 | 40.7737 | 29.3509 | 22.7233 | 18.7291 | 19.277 | 20.0152 | 89.8733 | 53.7377 | 34.419 | 23.5497 | 17.304 | 16.0808 | 16.0199 | 153.7551 | 212.0097 | 349.1987 | 329.1859 | 242.1864 | 518.8752 |  |  |  | 117.3713 | 392.5607 | 550.0106 | 533.3524 | 364.455 | 485.1041 | 187.7494 | 364.2896 | 378.6348 | 196.8419 | 359.8272 | 422.9465 | 278.0352 | 55.6066 |  | 445.1224 | 371.9535 | 338.8981 | 364.225 |  | 70.4696 | 159.6346 | 77.6506 | 164.0491 | 265.1743 | 335.5788 | 407.41 | 11.306 | 83.4209 | 14.7883 | 169.2489 | 9.8192 | 43.4929 | 50.0992 | 59.6557 | 17.8597 |  |  | 2.8528 | 0.10917 | 0.57091 | -0.58417 | 5.0304 | 3.9771 | 9.6174 | -6.455 | 0.9773 | 5.2828 | 19.6531 | -0.00042055 | -0.00042384 | -0.00049119 | 536.0838 | 416.7297 | 113.4434 | 93.2978 | 38.1785 | 19.2262 | 16.1126 | 67.9736 | 44.7154 | 27.4852 | 21.449 | 18.3063 | 18.8348 | 20.5501 | 209.6809 | 181.3464 | 145.1269 | 91.621 | 70.5041 | 203.4391 | 121.2831 | 114.9983 | 208.0044 | 242.8929 | 378.1167 | 423.2385 | 470.9456 |  |  |  | 568.1366 | 525.5401 | 483.8247 | 522.0543 | 7.9592 | 3.9287 | 852.5227 |  |  | 898.5058 |  |  | 130.0482 | 461.8988 | 439.1535 | 116.3115 | 332.2325 | 364.7968 | 745.9763 | 739.4719 | 776.2024 | 800.9321 | 709.2714 |  | 527.6851 | 587.4521 | 516.2856 | 754.6288 | 578.1083 | 720.3871 |  | 718.8844 |  |  | 751.5087 | 752.1989 | 757.5875 | [6 empty] | 761.609 |  |  | 746.2462 |  |  | 425.1772 | 534.9804 | 563.9504 | 273.6279 | 472.0266 | 578.3076 | 362.2296 | 490.402 | 644.8514 | 496.6161 | 551.8766 | 373.3962 | 520.1125 | 447.3106 | 531.147 | 273.6332 | 450.6489 |  | 496.9634 | 534.534 | 601.9736 | 339.1056 | 465.616 | 543.8571 | 378.1068 | 502.0907 | 463.4644 | 556.9991 | 392.5024 | 512.3894 | 0.55391 | 18.1978 | 2.2592 | 0.13426 | -39.9125 | 3.1159 | 1898.63 | 0.24 | 3.2412 | 0.47902 | 1.0954 | -1.1081 | 3.8564 | 3.4289 | 5.3322 | 18.2774 | 20.0448 | 24.8701 | 2.2317 | -1.2769 | 2.8391 | 29.6827
42810.5083 | 5900 | 53.9947 | 40.7716 | 29.3486 | 22.7246 | 18.7379 | 19.275 | 20.0123 | 89.8847 | 53.741 | 34.425 | 23.5495 | 17.3023 | 16.0742 | 16.0181 | 153.8079 | 212.0691 | 349.4837 | 329.1995 | 242.1409 | 518.7234 |  |  |  | 117.3917 | 392.7153 | 549.425 | 533.5064 | 368.167 | 483.3073 | 189.6071 | 363.5363 | 376.9333 | 194.752 | 404.0179 | 405.4367 | 390.7256 | 81.5892 | 1263.2633 | 471.0269 | 370.7112 | 337.3695 | 330.0358 |  | 70.4847 | 159.8689 | 77.623 | 164.9646 | 264.8491 | 335.0071 | 407.1934 | 11.1477 | 83.3972 | 14.6238 | 169.0766 | 9.8098 | 43.5001 | 50.0561 | 59.6969 | 17.8443 |  |  | 2.9342 | -0.10899 | 0.85742 | -0.31345 | 4.1623 | 4.3004 | 9.7094 | -6.4668 | 0.51123 | 5.4741 | 19.8894 | -0.00039591 | -0.00044519 | -0.00047805 | 534.9863 | 416.7256 | 113.4794 | 93.3235 | 38.1877 | 19.2256 | 16.1089 | 67.9879 | 44.7187 | 27.4901 | 21.4576 | 18.3061 | 18.8319 | 20.5484 | 217.4306 | 184.2563 | 149.0002 | 93.7724 | 73.9946 | 203.3364 | 121.2566 | 115.0169 | 208.0618 | 242.9744 | 378.2522 | 423.2019 | 470.8495 |  |  |  | 567.8389 | 525.5573 | 483.7899 | 521.3148 | 5.3959 | 4.8501 | 852.9556 |  |  | 896.8339 |  |  | 130.0931 | 462.0428 | 437.6561 | 116.3347 | 332.0275 | 364.5478 | 746.1304 | 739.4424 | 776.5786 | 800.676 | 709.2896 |  | 527.4285 | 593.2027 | 516.1131 | 754.4765 | 577.7953 | 719.5906 |  | 718.6224 |  |  | 750.9357 | 752.2485 | 757.8645 | [6 empty] | 761.5107 |  |  | 746.1588 |  |  | 425.241 | 533.3686 | 562.8376 | 273.839 | 471.4319 | 578.0981 | 362.6666 | 489.8738 | 644.0598 | 495.426 | 551.2185 | 373.2966 | 519.5766 | 448.5121 | 530.4443 | 272.5185 | 450.1969 |  | 494.6713 | 535.0738 | 601.7174 | 338.4565 | 465.8271 | 542.6829 | 378.2551 | 501.6162 | 463.0531 | 556.5423 | 392.7462 | 512.0273 | 0.2313 | 18.2036 | 2.257 | 0.13411 | -39.9146 | 3.116 | 1904.89 | 0.24 | 3.2833 | -0.47876 | 1.3428 | -0.8119 | 3.5063 | 3.5639 | 5.3552 | 18.2399 | 19.861 | 24.8218 | 1.3567 | -1.7106 | 12.6994 | 29.6548
42810.5083 | 5901 | 54.0032 | 40.7733 | 29.3437 | 22.7233 | 18.7452 | 19.2772 | 20.0097 | 89.8939 | 53.7574 | 34.4359 | 23.5569 | 17.3099 | 16.0782 | 16.0209 | 153.8517 | 212.1386 | 349.6755 | 329.2006 | 242.021 | 518.5402 |  |  |  | 117.3996 | 392.8455 | 549.5344 | 533.9603 | 366.5784 | 483.4663 | 192.3083 | 362.9155 | 375.6623 | 194.775 | 430.8394 | 427.3817 | 325.5429 | 276.7706 |  | 468.8792 | 370.311 | 335.9074 | 356.0023 | 1287.9877 | 70.5647 | 160.1253 | 77.7122 | 165.5623 | 264.8586 | 334.5697 | 407.5509 | 10.9025 | 83.3449 | 14.5197 | 168.9323 | 9.8034 | 43.509 | 50.0256 | 59.7466 | 17.8285 |  |  | 2.9448 | 0.031631 | 0.8423 | -0.71954 | 4.4147 | 3.8128 | 9.0484 | -6.6403 | 0.27537 | 5.3678 | 19.8751 | -0.00043862 | -0.00038934 | -0.00050269 | 533.7622 | 416.7017 | 113.5154 | 93.3453 | 38.2042 | 19.2338 | 16.1118 | 68.0082 | 44.7346 | 27.4978 | 21.4575 | 18.3082 | 18.842 | 20.5477 | 218.654 | 186.5844 | 154.6554 | 97.9035 | 78.6158 | 203.1258 | 121.2808 | 115.032 | 208.1173 | 243.0683 | 378.3932 | 423.1764 | 470.7606 |  |  |  | 567.6355 | 525.537 | 484.8642 | 521.581 | 5.918 | 4.6264 | 853.2294 |  |  | 896.5978 |  |  | 130.1283 | 462.1747 | 438.8666 | 116.3252 | 332.1149 | 365.3471 | 745.9749 | 739.3777 | 776.7016 | 800.4648 | 709.2171 |  | 527.3066 | 593.8472 | 515.9592 | 754.2699 | 577.431 | 719.437 |  | 718.4406 |  |  | 751.6504 | 752.1417 | 757.964 | [6 empty] | 761.4338 |  |  | 746.1001 |  |  | 425.1935 | 532.0397 | 564.1803 | 274.5536 | 470.9235 | 577.9432 | 362.8926 | 489.7034 | 645.1665 | 495.3303 | 551.4189 | 373.2705 | 520.0077 | 449.137 | 529.9098 | 271.9252 | 449.4801 |  | 493.1121 | 534.6209 | 601.472 | 337.781 | 465.3026 | 541.0549 | 378.0699 | 501.5958 | 462.5999 | 556.2741 | 393.0024 | 512.0383 | 0.53484 | 18.2071 | 2.2546 | 0.13553 | -39.894 | 3.116 | 1900.97 | 0.32 | 3.2895 | 0.25799 | 1.3313 | -1.2305 | 3.6097 | 3.3546 | 5.1678 | 18.2243 | 19.8217 | 24.7666 | 1.1922 | -2.3359 | 6.4384 | 29.6143
42810.5083 | 5902 | 54.0048 | 40.7754 | 29.3521 | 22.7283 | 18.7479 | 19.2795 | 20.0124 | 89.9068 | 53.765 | 34.4473 | 23.5576 | 17.3081 | 16.0743 | 16.0178 | 153.9034 | 212.1972 | 349.9112 | 329.2032 | 241.6955 | 518.4584 |  |  |  | 117.4181 | 392.9796 | 549.2907 | 534.1997 | 361.3012 | 481.1925 | 191.6248 | 358.8581 | 378.0937 | 196.4178 | 398.2011 | 428.5448 | 222.6983 | 206.4398 |  | 463.8595 | 370.8118 | 334.5952 | 372.5755 | 1231.7418 | 70.8915 | 160.3344 | 77.672 | 164.9372 | 264.8642 | 334.4796 | 407.7104 | 10.9478 | 83.2993 | 14.3411 | 168.8449 | 9.787 | 43.5286 | 49.9901 | 59.7828 | 17.8161 |  |  | 3.021 | -0.2989 | 0.36458 | -1.0665 | 4.4364 | 3.8647 | 9.714 | -6.9196 | 0.66769 | 5.8965 | 19.7173 | -0.00043205 | -0.0004222 | -0.00047312 | 537.8902 | 416.6604 | 113.5516 | 93.3664 | 38.2116 | 19.2413 | 16.1186 | 68.017 | 44.7404 | 27.5032 | 21.4606 | 18.3017 | 18.841 | 20.5555 | 222.1661 | 187.4277 | 153.1403 | 100.1674 | 84.4645 | 202.9231 | 121.2586 | 115.0584 | 208.1721 | 243.1597 | 378.5301 | 423.1425 | 470.6693 |  |  |  | 567.4006 | 524.4489 | 483.3532 | 520.3934 | 4.4487 | 3.656 | 853.5535 |  |  | 896.9778 |  |  | 130.1741 | 462.2615 | 439.3152 | 116.3406 | 332.1781 | 365.663 | 745.6852 | 739.3174 | 776.7622 | 800.3596 | 709.2156 |  | 527.111 | 592.4913 | 515.9556 | 754.1342 | 577.1855 | 719.3778 |  | 718.2245 |  |  | 753.7606 | 751.7122 | 757.6304 | [6 empty] | 761.3446 |  |  | 746.0198 |  |  | 424.9202 | 532.0354 | 564.7185 | 274.6521 | 470.9137 | 578.0367 | 363.0868 | 489.7978 | 646.1517 | 495.0578 | 551.4852 | 373.3361 | 520.0695 | 449.2816 | 529.263 | 271.7242 | 449.5604 |  | 493.4728 | 534.4865 | 601.2278 | 337.2494 | 464.9189 | 541.2362 | 377.7726 | 501.7354 | 463.6832 | 556.196 | 392.8147 | 511.6657 | 0.57432 | 18.2118 | 2.2525 | 0.13583 | -39.9143 | 3.116 | 1925.62 | 0.18 | 3.3268 | -0.79326 | 0.87609 | -1.4984 | 3.6183 | 3.3771 | 5.3541 | 18.1962 | 19.8589 | 24.7293 | 0.77447 | -2.1704 | -0.73575 | 29.6092
42810.5084 | 5903 | 54.0047 | 40.7822 | 29.3643 | 22.7404 | 18.7423 | 19.2778 | 20.0135 | 89.9116 | 53.7734 | 34.4512 | 23.5638 | 17.3064 | 16.0699 | 16.0107 | 153.9564 | 212.2318 | 350.1572 | 329.2011 | 241.279 | 518.3399 |  |  |  | 117.4241 | 393.1008 | 549.0602 | 534.0652 | 359.545 | 479.1099 | 189.7482 | 344.6254 | 379.6307 | 199.9816 | 263.6897 | 360.0315 | 328.5089 | 41.2429 |  | 484.8061 | 368.9437 | 332.3036 | 370.535 |  | 71.2144 | 160.6721 | 77.8121 | 166.1983 | 264.6505 | 334.4085 | 407.5802 | 10.9433 | 83.2785 | 14.2861 | 168.7869 | 9.7802 | 43.5318 | 49.9777 | 59.8172 | 17.7986 |  |  | 2.8567 | -0.37841 | 0.26995 | -0.80365 | 4.8609 | 4.4108 | 9.8612 | -6.6909 | 0.64648 | 5.5558 | 20.1826 | -0.00037784 | -0.00044027 | -0.00045341 | 544.2796 | 416.6101 | 113.5768 | 93.3727 | 38.2276 | 19.2398 | 16.1122 | 68.0345 | 44.7494 | 27.5139 | 21.4656 | 18.3104 | 18.8417 | 20.5504 | 222.5436 | 186.0628 | 150.5199 | 99.1096 | 85.3371 | 202.7159 | 121.1828 | 115.0768 | 208.2186 | 243.2305 | 378.6649 | 423.0949 | 470.5701 |  |  |  | 567.0987 | 524.597 | 486.4508 | 520.9773 | 5.3138 | 3.8389 | 853.7965 |  |  | 897.0139 |  |  | 130.2245 | 462.3435 | 438.8821 | 116.3668 | 332.2254 | 365.2448 | 745.3563 | 739.2116 | 777.0294 | 800.2922 | 709.1845 |  | 526.8822 | 590.2082 | 515.9357 | 753.9386 | 576.777 | 719.2353 |  | 717.9679 |  |  | 754.9261 | 751.3102 | 757.2288 | [6 empty] | 761.2519 |  |  | 745.9665 |  |  | 424.5892 | 532.5157 | 564.264 | 274.7079 | 470.6538 | 578.2701 | 362.1882 | 490.2621 | 646.9668 | 494.2291 | 551.2837 | 373.5072 | 519.0909 | 449.5174 | 528.5385 | 271.6924 | 449.6945 |  | 494.0969 | 533.5494 | 600.9773 | 336.365 | 464.0591 | 541.8645 | 377.8759 | 501.6679 | 464.6262 | 556.0965 | 392.9419 | 511.3419 | 0.43006 | 18.2161 | 2.2517 | 0.13622 | -39.8673 | 3.116 | 1912.92 | 0.22 | 3.2306 | -0.8929 | 0.75416 | -1.3012 | 3.7872 | 3.6076 | 5.3942 | 18.1641 | 19.9195 | 24.6664 | 0.70444 | -1.8887 | 6.2625 | 29.5439
42810.5084 | 5904 | 54.0215 | 40.8 | 29.3557 | 22.741 | 18.7475 | 19.2769 | 20.0167 | 89.9291 | 53.7861 | 34.4676 | 23.5768 | 17.3061 | 16.0768 | 16.0192 | 154.0197 | 212.2936 | 350.4129 | 329.2192 | 240.9252 | 518.1415 |  |  |  | 117.4407 | 393.2503 | 548.7168 | 533.5115 | 358.7931 | 477.4477 | 191.0627 | 360.685 | 376.0458 | 199.1038 | 260.1302 | 359.6507 | 144.7894 | 29.1795 |  | 481.3915 | 366.5323 | 330.155 | 368.0717 |  | 71.4514 | 160.7381 | 77.9166 | 166.4415 | 264.3739 | 333.8347 | 407.3698 | 10.8452 | 83.2499 | 14.0371 | 168.738 | 9.7929 | 43.5694 | 49.9959 | 59.868 | 17.81 |  |  | 2.5525 | -0.034081 | 0.61231 | -0.82928 | 4.8346 | 3.8581 | 9.4808 | -6.664 | 0.5266 | 5.4425 | 19.6414 | -0.00039591 | -0.00044191 | -0.00047148 | 555.2949 | 416.5612 | 113.6019 | 93.3844 | 38.2264 | 19.2327 | 16.1094 | 68.0458 | 44.7567 | 27.5099 | 21.4558 | 18.305 | 18.8298 | 20.5441 | 224.5153 | 184.9412 | 150.5891 | 97.3881 | 83.1829 | 202.5451 | 121.1167 | 115.0845 | 208.261 | 243.3183 | 378.7952 | 423.065 | 470.4804 |  |  |  | 566.6908 | 525.2352 | 489.3641 | 522.0454 | 5.4962 | 4.4993 | 853.8553 |  |  | 896.6409 |  |  | 130.2624 | 462.4327 | 438.7562 | 116.3771 | 332.2459 | 365.1807 | 745.0221 | 739.1231 | 777.1685 | 800.1621 | 708.9729 |  | 526.6587 | 593.3085 | 515.7874 | 753.7461 | 576.4937 | 719.0933 |  | 717.7192 |  |  | 755.5947 | 750.7984 | 756.6722 | [6 empty] | 761.1607 |  |  | 745.8818 |  |  | 424.4127 | 532.0736 | 564.3681 | 274.9229 | 470.0884 | 578.3492 | 361.9868 | 490.8299 | 648.0346 | 492.3951 | 551.1741 | 373.4035 | 518.1508 | 449.4205 | 528.1854 | 270.8065 | 449.9217 |  | 494.5038 | 532.1042 | 600.7262 | 335.3894 | 463.4084 | 541.6359 | 376.9291 | 501.3062 | 465.1825 | 556.0661 | 392.9895 | 511.0303 | 0.49805 | 18.2185 | 2.249 | 0.13559 | -39.8788 | 3.116 | 1905.78 | 0.32 | 3.0504 | -0.26799 | 1.1359 | -1.3219 | 3.7752 | 3.3724 | 5.2866 | 18.1378 | 19.8128 | 24.6245 | 0.46221 | -1.9046 | -4.4723 | 29.4481
42810.5084 | 5905 | 54.03 | 40.7929 | 29.3526 | 22.7267 | 18.747 | 19.2765 | 20.0101 | 89.9428 | 53.7963 | 34.4762 | 23.5667 | 17.3172 | 16.082 | 16.0216 | 154.0526 | 212.3505 | 350.6591 | 329.2256 | 240.5335 | 517.9465 |  |  |  | 117.452 | 393.3941 | 548.8745 | 533.2499 | 361.1849 | 479.2021 | 189.7777 | 365.1423 | 373.7761 | 195.636 | 390.0552 | 393.7224 | 34.8974 | 50.0503 |  | 456.0954 | 367.945 | 331.9923 | 370.9902 |  | 71.5185 | 160.5319 | 78.0019 | 166.4783 | 264.2885 | 333.5792 | 406.9152 | 10.8618 | 83.2448 | 14.0001 | 168.7581 | 9.7854 | 43.5645 | 50.0055 | 59.895 | 17.8067 |  |  | 2.6865 | -0.027509 | 0.93824 | -0.20568 | 5.0823 | 3.7826 | 9.1088 | -6.3505 | 0.44331 | 5.1403 | 19.6545 | -0.00046655 | -0.00034991 | -0.00049941 | 545.3693 | 416.5659 | 113.6372 | 93.4098 | 38.2459 | 19.2364 | 16.1182 | 68.0601 | 44.7693 | 27.5189 | 21.4606 | 18.309 | 18.8368 | 20.5443 | 226.8345 | 181.7831 | 150.6817 | 99.0076 | 83.1402 | 202.3346 | 121.0633 | 115.0887 | 208.3118 | 243.4056 | 378.9159 | 423.0261 | 470.3778 |  |  |  | 566.3941 | 525.6661 | 492.331 | 523.1497 | 6.9059 | 3.2499 | 854.0531 |  |  | 895.8685 |  |  | 130.3005 | 462.5158 | 439.0577 | 116.3917 | 332.2631 | 364.7801 | 744.6283 | 739.0933 | 777.1463 | 799.9586 | 708.7128 |  | 526.4658 | 599.0375 | 515.6986 | 753.5399 | 576.2094 | 718.9687 |  | 717.5537 |  |  | 755.5223 | 750.1901 | 755.9865 | [6 empty] | 761.0714 |  |  | 745.7592 |  |  | 423.4193 | 531.62 | 565.0308 | 274.7576 | 469.6629 | 578.3466 | 362.375 | 490.7232 | 648.9476 | 491.2412 | 551.2165 | 373.1451 | 517.2799 | 448.7086 | 528.2737 | 270.0815 | 450.2852 |  | 494.6727 | 531.4585 | 600.4774 | 335.3076 | 463.0659 | 540.7307 | 374.8721 | 500.7152 | 465.7784 | 555.8586 | 392.6395 | 510.6943 | 0.1271 | 18.2211 | 2.2457 | 0.13564 | -39.8731 | 3.116 | 1940.3 | 0.23 | 3.1331 | -0.24071 | 1.4058 | -0.65818 | 3.8699 | 3.3385 | 5.1808 | 18.1173 | 19.6413 | 24.5828 | 0.176 | -1.9216 | -8.8253 | 29.3693
42810.5084 | 5906 | 54.0292 | 40.7911 | 29.3674 | 22.7333 | 18.739 | 19.2746 | 20.0121 | 89.9521 | 53.8027 | 34.4789 | 23.5788 | 17.3138 | 16.0744 | 16.0138 | 154.0924 | 212.4103 | 350.9095 | 329.2346 | 240.1877 | 517.7379 |  |  |  | 117.4759 | 393.5334 | 548.7222 | 533.109 | 362.9679 | 480.8515 | 189.2701 | 365.2797 | 374.4741 | 197.2409 | 364.9949 | 409.5925 | 270.869 | 16.5122 | 1270.593 | 438.9629 | 371.5848 | 336.2006 | 345.0844 |  | 71.8748 | 160.7415 | 78.0567 | 167.5137 | 265.0685 | 333.8995 | 406.4736 | 10.8831 | 83.249 | 13.929 | 168.7312 | 9.7924 | 43.5462 | 50.0455 | 59.9112 | 17.8131 |  |  | 3.2832 | -0.27721 | 1.094 | -0.35419 | 5.0034 | 3.9002 | 8.8821 | -6.5056 | 0.6708 | 4.9897 | 19.6565 | -0.00037948 | -0.00042055 | -0.00048791 | 538.9429 | 416.6294 | 113.6605 | 93.431 | 38.2575 | 19.2374 | 16.1157 | 68.0727 | 44.7771 | 27.5284 | 21.4675 | 18.3074 | 18.8363 | 20.5446 | 232.7653 | 180.043 | 144.1625 | 96.7585 | 81.0723 | 202.3418 | 120.9011 | 115.1161 | 208.382 | 243.5037 | 379.0502 | 423.0056 | 470.2893 |  |  |  | 566.0456 | 526.1344 | 491.8973 | 523.5725 | 7.5293 | 3.3131 | 854.1929 |  |  | 895.2561 |  |  | 130.3453 | 462.6259 | 439.2524 | 116.4087 | 332.4721 | 364.5933 | 744.1756 | 739.0721 | 777.4298 | 799.7449 | 708.4136 |  | 526.2796 | 601.6239 | 515.6721 | 753.4324 | 575.8086 | 718.8758 |  | 717.3511 |  |  | 754.5739 | 749.5835 | 755.303 | [6 empty] | 760.9757 |  |  | 745.6677 |  |  | 422.9829 | 531.5576 | 565.3364 | 274.5408 | 469.4471 | 578.3826 | 361.5022 | 490.2167 | 649.996 | 490.7857 | 551.0801 | 372.948 | 516.6442 | 448.4941 | 528.7967 | 270.3267 | 450.3872 |  | 494.6351 | 531.0766 | 600.2247 | 335.982 | 463.1456 | 539.9084 | 373.5537 | 500.1642 | 464.9951 | 555.7002 | 392.2923 | 510.5847 | 0.71973 | 18.2227 | 2.2445 | 0.1368 | -39.8943 | 3.116 | 1927.62 | 0.19 | 3.4674 | -0.7643 | 1.5183 | -0.86392 | 3.8407 | 3.3909 | 5.1173 | 18.0989 | 19.5657 | 24.519 | -0.48202 | -1.2175 | 2.9048 | 29.3011
42810.5084 | 5907 | 54.0385 | 40.8061 | 29.3681 | 22.7321 | 18.7411 | 19.2784 | 20.0106 | 89.963 | 53.8199 | 34.4889 | 23.5849 | 17.3104 | 16.0793 | 16.0198 | 154.1428 | 212.4766 | 351.1654 | 329.2442 | 239.908 | 517.5714 |  |  |  | 117.4971 | 393.6591 | 548.3102 | 532.9965 | 365.2672 | 480.0755 | 190.7825 | 363.7172 | 372.8993 | 194.9708 | 403.3598 | 356.2978 | 273.3819 | 23.7937 | 914.3418 | 456.926 | 372.6189 | 337.8871 | 329.1147 |  | 71.8328 | 161.1624 | 78.1282 | 168.6624 | 265.164 | 333.3458 | 406.1213 | 11.0099 | 83.2404 | 13.8588 | 168.6662 | 9.7892 | 43.5534 | 50.0674 | 59.9316 | 17.8191 |  |  | 3.1189 | -0.43032 | 0.93627 | -0.055198 | 4.8648 | 4.2912 | 9.3566 | -6.9932 | 0.66633 | 4.9117 | 19.5595 | -0.0003762 | -0.00043534 | -0.00048791 | 540.4419 | 416.7718 | 113.6937 | 93.4513 | 38.2668 | 19.2494 | 16.1093 | 68.0874 | 44.7871 | 27.5323 | 21.47 | 18.3065 | 18.833 | 20.5476 | 235.6965 | 182.2812 | 143.3535 | 94.6373 | 78.8974 | 202.3946 | 120.741 | 115.1199 | 208.4349 | 243.5912 | 379.1759 | 422.9608 | 470.1796 |  |  |  | 565.6802 | 526.5877 | 490.7125 | 523.309 | 8.0273 | 4.836 | 853.7582 |  |  | 895.1732 |  |  | 130.3946 | 462.7713 | 438.7063 | 116.4104 | 332.4728 | 365.1466 | 743.7644 | 739.0122 | 777.8886 | 799.5111 | 708.116 |  | 526.0561 | 596.9992 | 515.5764 | 753.2857 | 575.2664 | 718.7305 |  | 717.1464 |  |  | 753.6311 | 748.9842 | 754.6244 | [6 empty] | 760.8821 |  |  | 745.5897 |  |  | 423.1107 | 531.073 | 564.7232 | 275.4442 | 469.4892 | 578.3516 | 360.6664 | 490.2111 | 651.0889 | 490.2976 | 550.2657 | 372.7485 | 516.445 | 448.3993 | 528.8701 | 270.7359 | 450.1214 |  | 495.3327 | 530.4803 | 599.9758 | 336.1918 | 463.4904 | 540.2753 | 373.0554 | 499.8196 | 465.1186 | 555.4185 | 392.0343 | 510.6106 | 0.44412 | 18.2265 | 2.2422 | 0.13646 | -39.9433 | 3.116 | 1935.71 | 0.3 | 3.3778 | -0.95272 | 1.4053 | -0.34122 | 3.7854 | 3.5552 | 5.2498 | 18.075 | 19.6809 | 24.4328 | -0.80055 | -1.1476 | 3.5106 | 29.2494
42810.5084 | 5908 | 54.043 | 40.8151 | 29.3682 | 22.7362 | 18.7434 | 19.2713 | 20.0025 | 89.9824 | 53.8348 | 34.4954 | 23.5842 | 17.311 | 16.0766 | 16.0131 | 154.1957 | 212.5393 | 351.4238 | 329.2542 | 239.6373 | 517.5365 |  |  |  | 117.5042 | 393.7901 | 548.0573 | 532.9839 | 366.6837 | 480.0287 | 192.6795 | 364.0833 | 373.5531 | 193.4362 | 444.9265 | 412.6214 | 130.2656 | 134.7911 | 1049.9829 | 466.072 | 372.7195 | 338.1002 | 336.7956 | 1185.9227 | 71.6442 | 161.2907 | 78.2842 | 168.6994 | 264.8406 | 332.3461 | 406.1143 | 10.7709 | 83.2168 | 14.2829 | 168.6665 | 9.7844 | 43.5634 | 50.0469 | 59.9429 | 17.831 |  |  | 2.9027 | -0.003853 | 0.96452 | 0.10843 | 4.5619 | 3.9771 | 9.743 | -6.0851 | 0.67664 | 4.8246 | 19.4377 | -0.0003877 | -0.0004222 | -0.00047476 | 545.5096 | 416.9439 | 113.7302 | 93.4672 | 38.2725 | 19.2506 | 16.1175 | 68.103 | 44.7989 | 27.5392 | 21.4748 | 18.3038 | 18.8486 | 20.5494 | 237.8108 | 187.3857 | 153.3121 | 93.4838 | 76.3452 | 202.5056 | 120.7435 | 115.1395 | 208.4927 | 243.6879 | 379.287 | 422.9271 | 470.0871 |  |  |  | 565.3887 | 525.9634 | 489.3037 | 521.647 | 6.633 | 4.7212 | 853.2748 |  |  | 895.2302 |  |  | 130.4466 | 462.9263 | 439.0036 | 116.4328 | 332.3164 | 365.6925 | 743.4589 | 738.8256 | 777.7853 | 799.3417 | 707.9958 |  | 525.8333 | 598.432 | 515.3725 | 753.1012 | 574.9563 | 718.576 |  | 716.9119 |  |  | 753.024 | 748.5253 | 754.1102 | [6 empty] | 760.7815 |  |  | 745.5124 |  |  | 423.7361 | 530.8657 | 564.3224 | 276.3965 | 469.3142 | 578.362 | 360.6471 | 490.648 | 652.0094 | 490.5814 | 549.5116 | 371.7784 | 516.8867 | 448.6825 | 528.2687 | 270.2007 | 449.6664 |  | 495.6099 | 530.3257 | 599.7025 | 336.631 | 463.6887 | 541.0943 | 372.3699 | 499.7024 | 464.7162 | 555.0038 | 392.1545 | 510.6549 | 0.42313 | 18.2299 | 2.24 | 0.13792 | -39.8991 | 3.116 | 1917.39 | 0.28 | 3.2585 | -0.090164 | 1.4266 | 0.4783 | 3.6626 | 3.4198 | 5.3526 | 18.0464 | 19.6127 | 24.3864 | -1.0204 | -2.2538 | -4.2352 | 29.2484
42810.5084 | 5909 | 54.0441 | 40.805 | 29.3652 | 22.7329 | 18.7403 | 19.2689 | 20 | 89.9906 | 53.8385 | 34.5008 | 23.5834 | 17.3056 | 16.075 | 16.0089 | 154.2558 | 212.6035 | 351.685 | 329.2755 | 239.4514 | 517.495 |  |  |  | 117.5221 | 393.9251 | 548.1117 | 533.1143 | 365.8037 | 480.4524 | 192.8384 | 363.8307 | 375.9577 | 196.0795 | 437.9588 | 427.1675 | 223.39 | 137.9644 |  | 470.3944 | 373.0355 | 338.0241 | 364.9461 | 770.4865 | 71.7116 | 161.3937 | 78.479 | 168.9179 | 264.831 | 331.5979 | 405.7976 | 10.4887 | 83.2002 | 14.6219 | 168.6451 | 9.7884 | 43.5802 | 50.0136 | 59.9495 | 17.8323 |  |  | 2.9632 | -0.076793 | 0.97241 | -0.19319 | 5.2814 | 4.2215 | 9.4827 | -6.5924 | 0.90549 | 5.0445 | 19.5798 | -0.00041398 | -0.00036963 | -0.00046491 | 552.5075 | 417.1005 | 113.76 | 93.4907 | 38.2955 | 19.2521 | 16.1171 | 68.114 | 44.8118 | 27.53 | 21.479 | 18.3105 | 18.8365 | 20.5377 | 238.7279 | 189.4221 | 153.9335 | 95.5686 | 75.2406 | 202.6267 | 120.7324 | 115.1463 | 208.5451 | 243.7737 | 379.3941 | 422.8813 | 469.9949 |  |  |  | 565.0439 | 524.6719 | 488.1918 | 520.4123 | 6.3866 | 4.6839 | 853.5505 |  |  | 896.0194 |  |  | 130.4909 | 463.0256 | 439.7596 | 116.4448 | 332.3844 | 366.5694 | 743.1801 | 738.6255 | 777.3315 | 799.1541 | 707.8729 |  | 525.7062 | 599.3226 | 515.2616 | 753.0421 | 574.7024 | 718.3835 |  | 716.7006 |  |  | 752.903 | 748.1964 | 753.7267 | [6 empty] | 760.6806 |  |  | 745.4549 |  |  | 423.8544 | 531.0377 | 563.7522 | 275.8324 | 468.995 | 578.4885 | 360.8587 | 491.0504 | 652.5213 | 491.0033 | 549.1217 | 370.313 | 517.3465 | 448.7535 | 527.5381 | 269.7355 | 449.156 |  | 494.585 | 529.7454 | 599.4371 | 337.7074 | 463.3357 | 541.1762 | 371.5276 | 499.8503 | 463.2998 | 554.2893 | 392.627 | 510.5173 | 0.56354 | 18.2315 | 2.2376 | 0.13855 | -39.88 | 3.116 | 1921.84 | 0.33 | 3.2932 | -0.40257 | 1.4325 | -0.63852 | 3.9385 | 3.5212 | 5.2774 | 18.0316 | 19.5726 | 24.3459 | -1.1059 | -2.3243 | -0.48544 | 29.2271
42810.5084 | 5910 | 54.0565 | 40.8145 | 29.3767 | 22.7472 | 18.7401 | 19.2698 | 20.0071 | 90.0107 | 53.8549 | 34.5043 | 23.5912 | 17.3095 | 16.0756 | 16.0145 | 154.3056 | 212.6459 | 351.9233 | 329.2799 | 239.298 | 517.4652 |  |  |  | 117.5307 | 394.0392 | 547.8871 | 532.8364 | 362.8142 | 479.9448 | 192.7308 | 330.5505 | 379.5458 | 198.6769 | 335.4339 | 364.3783 | 207.7235 | 18.8737 | 1226.42 | 454.9687 | 375.0541 | 339.9483 | 344.8589 | 698.3282 | 71.4432 | 161.6282 | 78.9412 | 169.7671 | 265.2886 | 331.5418 | 405.4778 | 10.2732 | 83.1927 | 14.8463 | 168.5446 | 9.7893 | 43.6138 | 49.9976 | 59.9549 | 17.8359 |  |  | 2.9487 | -0.13199 | 0.89881 | -0.32724 | 5.3083 | 4.2583 | 9.4367 | -6.5109 | 0.066958 | 5.1584 | 19.5635 | -0.00040577 | -0.00042055 | -0.00048791 | 549.6639 | 417.19 | 113.7764 | 93.5062 | 38.3044 | 19.2554 | 16.1164 | 68.1339 | 44.8167 | 27.5353 | 21.4784 | 18.313 | 18.8348 | 20.5479 | 236.7695 | 186.2346 | 153.6257 | 95.9722 | 77.5393 | 202.5919 | 120.6671 | 115.162 | 208.5912 | 243.8537 | 379.5103 | 422.846 | 469.8919 |  |  |  | 564.6799 | 523.662 | 487.1191 | 519.473 | 5.5021 | 3.3955 | 855.6307 |  |  | 896.8316 |  |  | 130.5256 | 463.0898 | 438.3879 | 116.4503 | 332.4473 | 367.6082 | 742.8558 | 738.6139 | 778.415 | 798.9281 | 707.6254 |  | 525.52 | 600.495 | 515.2919 | 753.1393 | 574.4329 | 717.8427 |  | 716.2879 |  |  | 753.3363 | 747.7567 | 753.2076 | [6 empty] | 760.5905 |  |  | 745.3793 |  |  | 423.5303 | 531.3771 | 563.1732 | 274.7465 | 469.0311 | 578.6245 | 360.0467 | 490.955 | 652.9266 | 490.9715 | 548.7609 | 369.8689 | 517.7603 | 448.3174 | 527.018 | 269.0723 | 448.6221 |  | 494.0982 | 529.3527 | 599.1743 | 338.1378 | 462.835 | 540.5022 | 370.5282 | 499.7706 | 462.9068 | 553.838 | 392.3924 | 510.1186 | 0.6244 | 18.2333 | 2.235 | 0.138 | -39.8405 | 3.116 | 1938.07 | 0.2 | 3.284 | -0.52793 | 1.3776 | -0.83126 | 3.9483 | 3.5363 | 5.2644 | 18.0118 | 19.5442 | 24.2985 | -0.89303 | -2.2982 | -0.77748 | 29.1945
42810.5084 | 5911 | 54.0604 | 40.8097 | 29.3878 | 22.758 | 18.7389 | 19.2735 | 20.0048 | 90.0206 | 53.8598 | 34.5186 | 23.6016 | 17.311 | 16.0798 | 16.0124 | 154.3603 | 212.7046 | 352.1648 | 329.2906 | 239.1945 | 517.4459 |  |  |  | 117.5479 | 394.1676 | 547.7239 | 532.6435 | 361.5113 | 479.549 | 194.5066 | 321.0008 | 382.046 | 200.7236 | 262.3756 | 342.6427 | 89.3077 | 30.3452 | 954.5261 | 454.5265 | 373.6512 | 336.62 | 362.6615 | 883.3326 | 71.0325 | 161.9307 | 79.3076 | 170.1893 | 265.3686 | 331.473 | 405.5199 | 10.2106 | 83.1657 | 14.6565 | 168.39 | 9.7944 | 43.639 | 49.9891 | 59.944 | 17.8347 |  |  | 2.6155 | 0.011259 | 0.41255 | -0.33513 | 4.4495 | 3.611 | 9.5255 | -6.2566 | 0.36372 | 5.4792 | 19.6277 | -0.00039263 | -0.00034334 | -0.00041891 | 545.2285 | 417.2664 | 113.8174 | 93.53 | 38.3143 | 19.2651 | 16.1175 | 68.1497 | 44.8337 | 27.5475 | 21.4814 | 18.3107 | 18.841 | 20.5518 | 232.6727 | 187.1633 | 150.755 | 94.7752 | 78.5432 | 202.5904 | 120.5839 | 115.1801 | 208.6421 | 243.9519 | 379.6403 | 422.8162 | 469.7955 |  |  |  | 564.4494 | 523.7806 | 489.5274 | 520.1374 | 5.1204 | 4.5061 | 858.7834 |  |  | 897.3668 |  |  | 130.5679 | 463.1889 | 435.9319 | 116.4785 | 332.5086 | 365.0036 | 742.6203 | 738.672 | 778.9553 | 798.6795 | 707.5207 |  | 525.2785 | 605.2256 | 515.395 | 753.0203 | 574.1614 | 717.7719 |  | 716.1747 |  |  | 753.182 | 747.4142 | 752.8252 | [6 empty] | 760.5145 |  |  | 745.2106 |  |  | 422.5499 | 531.0414 | 563.1158 | 275.2334 | 468.8253 | 578.7224 | 358.1985 | 490.6417 | 654.3221 | 488.6693 | 549.2309 | 370.2523 | 517.7024 | 447.7139 | 526.2506 | 268.9302 | 448.1665 |  | 494.6164 | 530.2267 | 598.9177 | 337.7205 | 462.8481 | 540.2255 | 370.5098 | 499.4753 | 462.6565 | 553.1925 | 392.3362 | 509.9527 | 0.11189 | 18.2373 | 2.2334 | 0.13912 | -39.8114 | 3.116 | 1911.93 | 0.24 | 3.0921 | 0.15424 | 0.93366 | -0.84151 | 3.6146 | 3.2563 | 5.2887 | 17.9801 | 19.4271 | 24.2567 | -0.43803 | -1.9897 | -6.6145 | 29.1389
42810.5085 | 5912 | 54.0625 | 40.8137 | 29.3744 | 22.7476 | 18.7375 | 19.2718 | 19.9959 | 90.0236 | 53.8575 | 34.5354 | 23.5925 | 17.3116 | 16.0666 | 16.0099 | 154.3976 | 212.7569 | 352.4064 | 329.2953 | 239.1773 | 517.1962 |  |  |  | 117.5654 | 394.2821 | 547.604 | 532.7284 | 363.0409 | 478.6601 | 190.3754 | 356.2891 | 379.8923 | 199.5133 | 324.1532 | 384.5832 | 25.6006 | 41.7317 | 928.9058 | 464.1004 | 372.1488 | 333.5026 | 371.0219 | 848.2329 | 70.5763 | 161.9269 | 79.1429 | 169.461 | 265.4433 | 331.5125 | 406.6791 | 10.4159 | 83.1376 | 14.3923 | 168.3037 | 9.8042 | 43.6632 | 49.9742 | 59.9166 | 17.8171 |  |  | 2.6983 | -0.55386 | 0.82259 | -0.17677 | 4.9206 | 4.4055 | 9.5649 | -6.229 | 0.53108 | 4.3899 | 19.5059 | -0.00042877 | -0.00039755 | -0.00049448 | 546.3742 | 417.3553 | 113.848 | 93.5461 | 38.3318 | 19.266 | 16.1202 | 68.1621 | 44.8484 | 27.5566 | 21.4816 | 18.3143 | 18.8434 | 20.5465 | 231.2848 | 189.5258 | 151.7492 | 95.8271 | 79.6483 | 202.5357 | 120.548 | 115.1903 | 208.7062 | 244.0385 | 379.7778 | 422.7582 | 469.6814 |  |  |  | 564.2469 | 524.4524 | 490.8967 | 521.5844 | 4.5148 | 4.2183 | 863.5234 |  |  | 897.1271 |  |  | 130.6117 | 463.2982 | 434.1523 | 116.4798 | 332.5628 | 363.0758 | 742.4245 | 738.6992 | 778.6298 | 798.5115 | 707.4753 |  | 525.1225 | 609.5483 | 515.4512 | 752.948 | 573.8417 | 717.7183 |  | 715.9724 |  |  | 752.4547 | 747.2574 | 752.6419 | [6 empty] | 760.4331 |  |  | 745.1431 |  |  | 421.4737 | 530.1309 | 562.033 | 276.426 | 468.1525 | 578.7155 | 357.525 | 490.8032 | 653.9247 | 487.6499 | 549.4577 | 369.4432 | 517.4269 | 448.0405 | 526.298 | 268.211 | 447.6629 |  | 493.7006 | 530.1721 | 598.6452 | 337.1487 | 463.1523 | 540.7912 | 369.744 | 499.3677 | 461.5999 | 552.8875 | 392.8816 | 510.014 | 0.63846 | 18.2393 | 2.23 | 0.13776 | -39.8848 | 3.116 | 1889.94 | 0.26 | 3.1388 | -1.0818 | 1.3184 | -0.61115 | 3.8013 | 3.5968 | 5.2998 | 17.959 | 19.3149 | 24.2058 | -0.29123 | -2.1046 | -9.1434 | 29.0661
42810.5085 | 5913 | 54.0549 | 40.8112 | 29.3644 | 22.7306 | 18.7338 | 19.2661 | 19.9876 | 90.0222 | 53.8668 | 34.516 | 23.5923 | 17.3 | 16.065 | 15.9985 | 154.4611 | 212.8279 | 352.6613 | 329.3084 | 239.3078 | 517.0201 |  |  |  | 117.5829 | 394.396 | 548.1158 | 532.9155 | 364.444 | 480.6878 | 188.3736 | 365.6037 | 377.7388 | 198.4421 | 307.3106 | 416.806 | 262.3325 | 16.6892 | 993.4003 | 455.8565 | 373.2631 | 337.523 | 356.9887 | 1018.4969 | 70.2707 | 161.9702 | 78.7721 | 168.4257 | 265.4583 | 331.4118 | 406.562 | 10.5823 | 83.121 | 14.1258 | 168.3441 | 9.8042 | 43.6719 | 49.9435 | 59.8845 | 17.8177 |  |  | 2.6957 | -0.41061 | 0.79762 | -0.40873 | 5.0034 | 3.981 | 9.7936 | -6.2158 | 0.65037 | 5.0023 | 19.5341 | -0.00040577 | -0.00044355 | -0.00046491 | 544.6943 | 417.4059 | 113.8759 | 93.5627 | 38.3361 | 19.2575 | 16.1147 | 68.1696 | 44.849 | 27.5525 | 21.4787 | 18.3036 | 18.8346 | 20.537 | 222.4189 | 185.5185 | 151.5547 | 95.8683 | 85.2047 | 202.3058 | 120.4519 | 115.1982 | 208.752 | 244.1198 | 379.9019 | 422.7197 | 469.577 |  |  |  | 564.0571 | 523.8289 | 488.5602 | 521.0236 | 4.5983 | 4.555 | 867.9557 |  |  | 895.7916 |  |  | 130.6512 | 463.3938 | 435.4623 | 116.441 | 332.5963 | 362.6649 | 742.2304 | 738.7038 | 778.806 | 798.4158 | 707.3355 |  | 524.9963 | 613.3928 | 515.3945 | 753.0231 | 573.6061 | 717.6033 |  | 715.7766 |  |  | 752.0634 | 746.9183 | 752.2826 | [6 empty] | 760.3773 |  |  | 745.0482 |  |  | 420.9962 | 529.9099 | 562.1613 | 277.2183 | 467.8113 | 578.8941 | 358.6234 | 490.549 | 653.9148 | 488.2119 | 549.4116 | 369.7353 | 517.51 | 448.2427 | 526.3388 | 268.2087 | 447.1808 |  | 493.7458 | 530.7317 | 598.3983 | 336.672 | 463.8099 | 539.9413 | 369.8035 | 499.5541 | 461.9365 | 553.0161 | 392.9995 | 509.8653 | 0.33299 | 18.2454 | 2.2279 | 0.13892 | -39.8763 | 3.116 | 1889.38 | 0.27 | 3.1415 | -0.93151 | 1.2983 | -0.92937 | 3.8329 | 3.4189 | 5.3624 | 17.9448 | 19.2002 | 24.1647 | 0.66271 | -2.095 | 2.0326 | 29.0511
42810.5085 | 5914 | 54.07 | 40.8211 | 29.3839 | 22.7511 | 18.7414 | 19.2755 | 19.9961 | 90.0392 | 53.8815 | 34.539 | 23.6017 | 17.3175 | 16.0763 | 16.0086 | 154.5006 | 212.878 | 352.9214 | 329.3297 | 239.4818 | 516.8515 |  |  |  | 117.6007 | 394.5036 | 548.2802 | 532.3421 | 366.8398 | 483.4205 | 189.5692 | 365.1975 | 376.0675 | 197.7961 | 327.3242 | 355.7764 | 229.1202 | 52.6516 | 718.8747 | 445.5561 | 372.065 | 336.4492 | 316.5986 | 1118.8185 | 70.3768 | 162.0716 | 78.8147 | 169.0242 | 265.8341 | 331.0394 | 405.5921 | 10.5025 | 83.1127 | 14.4396 | 168.411 | 9.7874 | 43.6608 | 49.9177 | 59.8559 | 17.7985 |  |  | 3.1439 | -0.30153 | 0.31924 | -0.72611 | 4.9844 | 4.6683 | 9.9756 | -6.5713 | 0.55424 | 5.1888 | 19.4973 | -0.00036963 | -0.00042877 | -0.00050762 | 542.4966 | 417.4171 | 113.9056 | 93.5921 | 38.3473 | 19.2682 | 16.1153 | 68.1895 | 44.8612 | 27.5671 | 21.4852 | 18.3113 | 18.8448 | 20.5342 | 222.5597 | 187.7081 | 153.8955 | 93.0492 | 83.8767 | 202.1682 | 120.3618 | 115.2181 | 208.8141 | 244.2164 | 380.0305 | 422.6865 | 469.491 |  |  |  | 563.8516 | 523.864 | 490.2131 | 520.9973 | 5.0922 | 4.8428 | 869.7694 |  |  | 894.675 |  |  | 130.7017 | 463.5111 | 438.9368 | 116.4714 | 332.8819 | 360.6663 | 742.2455 | 739.0035 | 778.7285 | 798.2734 | 707.3118 |  | 524.6942 | 607.8061 | 515.2195 | 752.863 | 573.4105 | 717.4275 |  | 715.5297 |  |  | 751.0792 | 746.9776 | 752.4001 | [6 empty] | 760.3328 |  |  | 744.979 |  |  | 420.2895 | 529.6389 | 561.742 | 277.7305 | 468.3885 | 579.0288 | 358.4346 | 490.2804 | 654.0129 | 488.3364 | 549.3117 | 370.6793 | 518.3513 | 447.3792 | 526.6016 | 268.2844 | 446.8771 |  | 495.0407 | 531.4472 | 598.1418 | 336.5147 | 464.0156 | 539.2036 | 370.3247 | 499.4247 | 463.2225 | 552.4684 | 393.0434 | 509.0663 | 0.33607 | 18.2436 | 2.2253 | 0.14016 | -39.8931 | 3.1159 | 1891.6 | 0.27 | 3.3988 | -0.79834 | 0.82144 | -1.2389 | 3.8244 | 3.7011 | 5.4103 | 17.9023 | 19.3311 | 24.1368 | 0.62843 | -2.3664 | 1.1786 | 29.0188
42810.5085 | 5915 | 54.0807 | 40.8189 | 29.3926 | 22.7549 | 18.7381 | 19.2676 | 20.0025 | 90.0527 | 53.8965 | 34.5429 | 23.6052 | 17.3179 | 16.0699 | 16.006 | 154.5526 | 212.933 | 353.1763 | 329.3303 | 239.7779 | 516.5508 |  |  |  | 117.6146 | 394.5974 | 547.8987 | 532.4406 | 364.6546 | 481.1814 | 191.4615 | 364.9336 | 374.3753 | 195.6973 | 440.6086 | 420.5279 | 148.472 | 195.961 | 1045.0696 | 473.0582 | 370.7544 | 337.1414 | 307.4716 | 1058.0792 | 70.2013 | 162.0171 | 78.7472 | 168.7679 | 265.601 | 330.6719 | 404.8996 | 10.3496 | 83.1004 | 15.0417 | 168.4097 | 9.7977 | 43.6472 | 49.8929 | 59.8268 | 17.7985 |  |  | 3.5572 | -0.079425 | 0.92773 | -0.2543 | 5.2295 | 4.4147 | 9.8455 | -6.7382 | 0.53692 | 5.2234 | 19.1832 | -0.00042548 | -0.00040741 | -0.00048626 | 550.4554 | 417.3933 | 113.9434 | 93.6031 | 38.3669 | 19.2674 | 16.1176 | 68.2133 | 44.8813 | 27.5725 | 21.4871 | 18.3223 | 18.8472 | 20.5492 | 222.761 | 187.9687 | 155.9405 | 93.9763 | 83.9765 | 201.9806 | 120.3464 | 115.2254 | 208.86 | 244.2905 | 380.1447 | 422.6489 | 469.3938 |  |  |  | 563.6556 | 524.411 | 492.1633 | 521.561 | 5.7083 | 4.0789 | 870.4585 |  |  | 894.6181 |  |  | 130.7517 | 463.6461 | 438.6572 | 116.5297 | 332.8293 | 360.6916 | 742.1871 | 739.2018 | 778.5204 | 798.1141 | 707.3219 |  | 524.4575 | 609.0285 | 515.0379 | 752.741 | 573.2073 | 717.2706 |  | 715.3469 |  |  | 751.0649 | 747.559 | 752.9329 | [6 empty] | 760.3187 |  |  | 745.0237 |  |  | 419.5212 | 529.8222 | 561.9772 | 278.0026 | 468.5046 | 578.9184 | 358.505 | 490.1865 | 654.7672 | 488.9087 | 548.7729 | 370.1279 | 519.7217 | 447.1477 | 526.3646 | 267.5134 | 446.6232 |  | 494.4919 | 530.9515 | 597.9109 | 336.3889 | 463.8191 | 538.3643 | 368.5373 | 498.8864 | 462.064 | 551.015 | 392.5622 | 508.6823 | 0.50383 | 18.2486 | 2.2223 | 0.13959 | -39.8432 | 3.1159 | 1881.33 | 0.3 | 3.61 | -0.40971 | 1.4002 | -0.73311 | 3.9161 | 3.5981 | 5.3733 | 17.8682 | 19.2719 | 24.1066 | 0.58065 | -2.5955 | -2.6249 | 28.9716
42810.5085 | 5916 | 54.0792 | 40.8346 | 29.3943 | 22.7558 | 18.744 | 19.2678 | 19.9941 | 90.0685 | 53.9072 | 34.5493 | 23.6105 | 17.3161 | 16.0661 | 16.0089 | 154.6029 | 213.0016 | 353.3803 | 329.3322 | 240.0864 | 516.3293 |  |  |  | 117.6314 | 394.6846 | 547.9136 | 532.4405 | 364.4564 | 481.5663 | 191.9508 | 356.4451 | 376.7704 | 195.6936 | 440.1254 | 427.4428 | 257.531 | 283.5346 |  | 472.2754 | 371.7758 | 336.4177 | 367.2958 | 992.3688 | 70.3799 | 162.0953 | 78.4016 | 167.6973 | 264.8773 | 330.6889 | 404.9326 | 10.3193 | 83.0872 | 14.8482 | 168.3096 | 9.7959 | 43.6306 | 49.8759 | 59.792 | 17.7942 |  |  | 2.8771 | -0.10505 | 0.80419 | -0.30621 | 5.1099 | 3.9981 | 9.4328 | -6.8368 | 0.72665 | 5.1286 | 19.0334 | -0.0004107 | -0.00044848 | -0.00047148 | 543.5162 | 417.3668 | 113.9735 | 93.6197 | 38.3786 | 19.2744 | 16.1209 | 68.2192 | 44.8852 | 27.5711 | 21.4886 | 18.3232 | 18.8405 | 20.5447 | 228.1096 | 187.8782 | 152.2844 | 92.3423 | 84.0143 | 201.9605 | 120.2872 | 115.2453 | 208.9165 | 244.3942 | 380.2827 | 422.6002 | 469.2972 |  |  |  | 563.4163 | 524.5844 | 491.4466 | 521.1668 | 7.0801 | 4.5996 | 870.9117 |  |  | 894.9347 |  |  | 130.7959 | 463.7807 | 438.4932 | 116.5381 | 332.7062 | 361.2074 | 741.9737 | 739.1548 | 777.3047 | 797.9031 | 707.2044 |  | 524.2279 | 611.0732 | 514.8739 | 752.5444 | 573.0977 | 717.0966 |  | 715.1503 |  |  | 751.5854 | 747.1817 | 752.6007 | [6 empty] | 760.3142 |  |  | 744.9747 |  |  | 418.871 | 529.5681 | 562.7661 | 276.8257 | 468.1262 | 578.7717 | 358.6244 | 489.9553 | 655.2478 | 489.4532 | 548.6692 | 370.3053 | 520.9495 | 446.6845 | 525.8223 | 267.0362 | 446.525 |  | 494.874 | 529.7345 | 597.6698 | 336.3427 | 463.771 | 538.4758 | 367.5758 | 498.6131 | 462.7262 | 550.4091 | 391.9008 | 508.476 | 0.239 | 18.2498 | 2.2199 | 0.14202 | -39.8333 | 3.116 | 1882.21 | 0.23 | 3.2474 | -0.47123 | 1.3038 | -0.80454 | 3.8711 | 3.4242 | 5.2595 | 17.8387 | 19.1923 | 24.0939 | -0.016357 | -2.1967 | 1.4479 | 28.9441
42810.5085 | 5917 | 54.0838 | 40.8415 | 29.3962 | 22.7616 | 18.7469 | 19.2686 | 19.9943 | 90.0777 | 53.9174 | 34.565 | 23.6167 | 17.312 | 16.0685 | 16.0089 | 154.6557 | 213.0708 | 353.602 | 329.3277 | 240.2718 | 516.2583 |  |  |  | 117.6457 | 394.7978 | 547.4891 | 532.2068 | 361.5803 | 479.7795 | 190.0346 | 320.651 | 377.9771 | 197.7707 | 390.4776 | 423.4928 | 353.2334 | 219.6576 |  | 480.7972 | 369.4126 | 334.4634 | 365.6447 | 1247.102 | 70.5166 | 162.1954 | 78.4402 | 166.4991 | 264.6849 | 330.587 | 404.8843 | 10.3492 | 83.0574 | 14.6245 | 168.2231 | 9.7901 | 43.6222 | 49.8533 | 59.7572 | 17.8074 |  |  | 2.6339 | -0.041969 | 0.5742 | -0.46458 | 5.0678 | 4.349 | 9.9414 | -7.0201 | 1.024 | 5.9968 | 19.1315 | -0.00043862 | -0.00043698 | -0.00051912 | 530.8187 | 417.3571 | 114.0058 | 93.6301 | 38.3831 | 19.2749 | 16.1116 | 68.2307 | 44.8954 | 27.5729 | 21.4933 | 18.3225 | 18.8425 | 20.5352 | 234.7789 | 191.4453 | 156.6252 | 95.9191 | 84.2947 | 202.0421 | 120.289 | 115.2722 | 208.9758 | 244.4838 | 380.3975 | 422.5666 | 469.1868 |  |  |  | 563.2266 | 524.1449 | 489.7727 | 520.6733 | 4.954 | 3.987 | 861.3255 |  |  | 893.0621 |  |  | 130.8375 | 463.9314 | 437.3305 | 116.5435 | 332.8205 | 360.3883 | 741.8347 | 739.1557 | 777.4531 | 797.7114 | 707.091 |  | 523.9844 | 608.0911 | 514.8261 | 752.3574 | 572.8903 | 716.8839 |  | 714.9252 |  |  | 751.5453 | 746.8768 | 752.304 | [6 empty] | 760.2995 |  |  | 744.9889 |  |  | 418.6701 | 529.2749 | 561.9552 | 276.4749 | 467.7094 | 578.6764 | 359.2366 | 489.3656 | 655.8784 | 489.9966 | 548.2918 | 371.0412 | 521.2812 | 445.9741 | 525.5694 | 267.3053 | 446.5496 |  | 494.6924 | 529.6845 | 597.423 | 335.472 | 464.0939 | 538.3341 | 367.8254 | 498.3848 | 462.4609 | 549.7482 | 390.765 | 508.1411 | 0.38442 | 18.2521 | 2.2163 | 0.14141 | -39.7869 | 3.116 | 1885.25 | 0.25 | 3.1035 | -0.29788 | 1.1018 | -0.99109 | 3.8548 | 3.571 | 5.399 | 17.8071 | 19.2686 | 24.0649 | -0.74635 | -2.6788 | 8.3838 | 28.9274
42810.5085 | 5918 | 54.0908 | 40.8409 | 29.4017 | 22.7665 | 18.7357 | 19.2638 | 19.991 | 90.0997 | 53.9227 | 34.5739 | 23.6243 | 17.3131 | 16.066 | 16.0058 | 154.7194 | 213.1322 | 353.8412 | 329.3374 | 240.4135 | 516.1139 |  |  |  | 117.6725 | 394.9277 | 546.9265 | 532.2292 | 361.2644 | 477.194 | 189.8326 | 344.9656 | 378.7251 | 200.026 | 304.5133 | 395.369 | 180.1618 | 99.661 | 1391.5065 | 475.122 | 369.9831 | 333.7958 | 363.943 |  | 70.4693 | 162.2128 | 78.3264 | 165.5515 | 264.4555 | 330.6778 | 405.3171 | 10.4068 | 83.026 | 14.396 | 168.1639 | 9.7901 | 43.6154 | 49.8187 | 59.7234 | 17.8138 |  |  | 2.3875 | 0.061855 | 0.76148 | -0.33644 | 4.3687 | 3.9672 | 9.5537 | -6.6397 | 0.5626 | 4.8571 | 19.0981 | -0.00042548 | -0.00041891 | -0.00046655 | 532.9627 | 417.4122 | 114.0345 | 93.6472 | 38.3914 | 19.2731 | 16.1107 | 68.2488 | 44.894 | 27.5816 | 21.4947 | 18.3124 | 18.8357 | 20.5275 | 232.8983 | 187.7784 | 154.8716 | 94.048 | 83.2658 | 201.9573 | 120.2507 | 115.2721 | 209.025 | 244.5642 | 380.5155 | 422.5265 | 469.0935 |  |  |  | 563.0404 | 523.4724 | 489.1148 | 519.1833 | 6.9908 | 4.849 | 854.9958 |  |  | 891.514 |  |  | 130.8856 | 464.112 | 436.5339 | 116.5554 | 332.9429 | 358.9239 | 741.6817 | 739.2803 | 778.3271 | 797.5762 | 707.0829 |  | 523.4948 | 606.9017 | 514.7905 | 752.2585 | 572.6711 | 716.7024 |  | 714.7289 |  |  | 752.0231 | 746.6623 | 752.0818 | [6 empty] | 760.2618 |  |  | 744.9559 |  |  | 418.7795 | 529.2731 | 560.7105 | 276.9851 | 467.829 | 578.6369 | 358.8207 | 489.2397 | 656.4846 | 489.6681 | 547.9447 | 371.0698 | 521.152 | 445.6739 | 525.4354 | 266.8926 | 446.7339 |  | 494.4195 | 529.8271 | 597.174 | 334.4146 | 463.805 | 537.6781 | 368.4081 | 498.2011 | 462.1086 | 549.2769 | 390.1559 | 507.7649 | 0.56026 | 18.2571 | 2.2136 | 0.14114 | -39.8627 | 3.116 | 1901.65 | 0.27 | 2.9497 | 0.36164 | 1.2689 | -0.84343 | 3.5793 | 3.4109 | 5.2931 | 17.7375 | 19.2967 | 24.0314 | -0.54887 | -2.4887 | -2.7108 | 28.9389
42810.5085 | 5919 | 54.1006 | 40.8466 | 29.3968 | 22.7671 | 18.7377 | 19.2718 | 19.995 | 90.1099 | 53.944 | 34.5819 | 23.635 | 17.318 | 16.0737 | 16.011 | 154.7643 | 213.1854 | 354.0905 | 329.3446 | 240.4561 | 515.8834 |  |  |  | 117.6831 | 395.0537 | 546.981 | 531.9246 | 363.7209 | 479.5097 | 189.7653 | 365.0553 | 376.8134 | 199.5473 | 322.7971 | 350.9551 | 30.1476 | 23.7673 | 1364.2134 | 462.5915 | 370.2326 | 333.9483 | 363.8525 | 1357.6064 | 70.1925 | 162.1237 | 78.2388 | 164.7486 | 264.2458 | 330.764 | 405.8194 | 10.3509 | 83.0036 | 14.2126 | 168.1972 | 9.7848 | 43.5933 | 49.7717 | 59.6888 | 17.826 |  |  | 2.7292 | 0.11246 | 0.95598 | -0.46195 | 4.6151 | 4.1085 | 9.5833 | -7.0444 | 0.6998 | 5.2054 | 19.4228 | -0.00042548 | -0.00037455 | -0.00051419 | 544.5515 | 417.5017 | 114.069 | 93.6692 | 38.3996 | 19.2756 | 16.1138 | 68.2638 | 44.9092 | 27.5815 | 21.4894 | 18.3152 | 18.8448 | 20.5325 | 231.4095 | 185.146 | 152.1503 | 93.5309 | 82.7967 | 201.9025 | 120.2084 | 115.2699 | 209.0752 | 244.6422 | 380.6268 | 422.4784 | 468.9882 |  |  |  | 562.899 | 523.4599 | 489.1807 | 518.5501 | 5.1116 | 4.4124 | 854.7664 |  |  | 890.9845 |  |  | 130.9326 | 464.2502 | 438.6274 | 116.5724 | 333.0283 | 357.5193 | 741.9042 | 739.3128 | 778.8361 | 797.4394 | 707.0419 |  | 523.0012 | 603.0069 | 514.7379 | 752.3354 | 572.441 | 716.5153 |  | 714.551 |  |  | 751.8829 | 746.5114 | 751.9477 | [6 empty] | 760.2623 |  |  | 744.9008 |  |  | 418.9557 | 529.3191 | 559.7549 | 276.8689 | 467.4472 | 578.4874 | 357.188 | 489.4924 | 657.1298 | 488.5953 | 547.7261 | 371.4041 | 521.2925 | 445.1219 | 525.4455 | 265.8299 | 446.9978 |  | 495.0818 | 529.3684 | 596.9164 | 334.5533 | 463.276 | 537.7228 | 368.9032 | 497.7724 | 461.4414 | 549.04 | 389.8337 | 507.8406 | 0.29736 | 18.2622 | 2.211 | 0.14141 | -39.8736 | 3.116 | 1909.83 | 0.33 | 3.1585 | 0.48757 | 1.4216 | -0.98821 | 3.6791 | 3.4713 | 5.3017 | 17.6684 | 19.3975 | 23.9913 | -0.39087 | -2.1916 | -8.7898 | 28.9338
42810.5086 | 5920 | 54.1024 | 40.8359 | 29.3947 | 22.7628 | 18.7327 | 19.2625 | 19.9884 | 90.121 | 53.9553 | 34.5889 | 23.6247 | 17.3192 | 16.0689 | 16.0058 | 154.7896 | 213.2387 | 354.3216 | 329.3406 | 240.4232 | 515.7036 |  |  |  | 117.6954 | 395.1881 | 546.9914 | 531.4361 | 364.0039 | 481.5508 | 189.6894 | 356.3332 | 376.2894 | 198.2841 | 366.1845 | 424.0247 | 151.3413 | 30.8282 | 1200.9791 | 449.0544 | 372.2216 | 334.5884 | 353.4917 |  | 69.916 | 162.2472 | 78.1312 | 165.5354 | 264.1679 | 331.6954 | 405.1475 | 10.3386 | 82.9826 | 14.1453 | 168.2292 | 9.7709 | 43.5514 | 49.7217 | 59.649 | 17.8253 |  |  | 3.4974 | -0.012397 | 0.8561 | -0.688 | 4.9758 | 4.3634 | 9.9499 | -6.3459 | 0.3863 | 5.4991 | 19.2368 | -0.00036306 | -0.0004337 | -0.00050598 | 548.8135 | 417.5915 | 114.1046 | 93.6911 | 38.4165 | 19.2835 | 16.1172 | 68.2738 | 44.9191 | 27.5883 | 21.497 | 18.3254 | 18.8449 | 20.5362 | 229.6846 | 188.4341 | 152.6559 | 95.0445 | 84.1707 | 201.9277 | 120.1919 | 115.3016 | 209.1349 | 244.7272 | 380.751 | 422.4406 | 468.9047 |  |  |  | 562.6775 | 523.2502 | 489.1999 | 518.2498 | 5.8226 | 4.8738 | 854.4007 |  |  | 890.21 |  |  | 130.9769 | 464.3439 | 440.9953 | 116.5729 | 333.1066 | 358.4987 | 742.4334 | 739.3255 | 778.9173 | 797.3154 | 707.1767 |  | 522.6966 | 599.2384 | 514.5983 | 752.2316 | 572.1495 | 716.3164 |  | 714.3599 |  |  | 750.5171 | 747.2576 | 752.6787 | [6 empty] | 760.2531 |  |  | 744.8424 |  |  | 419.3319 | 528.8527 | 558.9797 | 275.9142 | 466.9771 | 578.1471 | 356.6087 | 489.386 | 656.7249 | 487.0918 | 547.1966 | 371.2435 | 521.3144 | 443.842 | 525.147 | 265.1578 | 447.1001 |  | 495.0513 | 528.9206 | 596.6489 | 334.3381 | 463.1897 | 538.1993 | 369.4356 | 497.2719 | 461.4805 | 548.9145 | 389.4439 | 507.7252 | 0.26058 | 18.2657 | 2.2088 | 0.14087 | -39.8342 | 3.116 | 1896.82 | 0.36 | 3.5804 | -0.16191 | 1.3455 | -1.2062 | 3.8232 | 3.5802 | 5.4063 | 17.6213 | 19.4829 | 23.9462 | -0.19581 | -2.2498 | -3.7743 | 28.9067
42810.5086 | 5921 | 54.1115 | 40.8424 | 29.4075 | 22.7648 | 18.7386 | 19.2671 | 19.993 | 90.1348 | 53.9623 | 34.5952 | 23.6281 | 17.3191 | 16.0677 | 16.0054 | 154.8373 | 213.302 | 354.5365 | 329.3484 | 240.4183 | 515.5001 |  |  |  | 117.7173 | 395.3381 | 546.4508 | 531.1667 | 359.2164 | 478.9568 | 191.0395 | 365.0717 | 377.3157 | 198.4801 | 382.0397 | 406.4519 | 319.109 | 158.5707 | 811.8035 | 452.2004 | 375.2381 | 336.6714 | 268.2397 |  | 69.5997 | 162.2787 | 78.3248 | 166.4939 | 263.4272 | 333.0935 | 404.7076 | 10.4316 | 82.9429 | 13.9774 | 168.1952 | 9.7722 | 43.5215 | 49.6816 | 59.6093 | 17.8228 |  |  | 2.8764 | 0.060543 | 0.82324 | -0.85688 | 5.0324 | 4.7498 | 10.2174 | -6.3282 | 0.25163 | 5.8094 | 18.8873 | -0.00036306 | -0.00037948 | -0.00047969 | 547.7105 | 417.6691 | 114.1322 | 93.7134 | 38.4328 | 19.2879 | 16.1258 | 68.2881 | 44.9301 | 27.5941 | 21.5042 | 18.3211 | 18.8359 | 20.5364 | 230.6553 | 188.5403 | 156.8079 | 97.872 | 85.2766 | 201.9275 | 120.2434 | 115.2968 | 209.1901 | 244.8216 | 380.8756 | 422.4012 | 468.8054 |  |  |  | 562.5198 | 522.7368 | 486.3601 | 517.5252 | 7.305 | 5.3724 | 854.2066 |  |  | 889.8448 |  |  | 131.0136 | 464.4621 | 439.1021 | 116.5645 | 333.1841 | 357.6837 | 742.5862 | 739.3471 | 778.7461 | 797.2475 | 707.2796 |  | 522.4859 | 597.5788 | 514.3744 | 752.1158 | 571.6913 | 716.0923 |  | 714.1571 |  |  | 749.512 | 748.0857 | 753.5383 | [6 empty] | 760.2337 |  |  | 744.7907 |  |  | 419.0442 | 528.6035 | 558.7357 | 275.4899 | 467.0482 | 577.7923 | 357.2954 | 489.512 | 655.9389 | 485.6212 | 546.6833 | 370.2036 | 520.9678 | 442.6613 | 524.8 | 264.2676 | 446.9254 |  | 493.8694 | 528.7107 | 596.3778 | 333.4088 | 463.2808 | 538.364 | 369.5361 | 496.9336 | 462.6543 | 548.9169 | 389.0962 | 507.3502 | 0.42891 | 18.2692 | 2.2073 | 0.14189 | -39.8344 | 3.116 | 1866.81 | 0.31 | 3.2414 | 0.35781 | 1.3194 | -1.3461 | 3.8493 | 3.7396 | 5.4848 | 17.5885 | 19.4979 | 23.874 | -0.30368 | -2.7047 | 8.3894 | 28.9016
42810.5086 | 5922 | 54.1164 | 40.8524 | 29.4144 | 22.769 | 18.7587 | 19.2725 | 19.9923 | 90.1457 | 53.9752 | 34.6047 | 23.6364 | 17.3099 | 16.074 | 16.0077 | 154.8874 | 213.3617 | 354.7577 | 329.3547 | 240.5833 | 515.3092 |  |  |  | 117.7269 | 395.4815 | 545.8179 | 531.0517 | 353.7684 | 474.361 | 192.5201 | 364.4238 | 376.0745 | 198.2399 | 342.3599 | 407.1619 | 114.7606 | 142.6637 | 963.1824 | 473.7289 | 373.3286 | 333.4703 | 328.8638 | 1074.3463 | 69.4139 | 162.3162 | 78.4335 | 166.9635 | 262.0935 | 333.7831 | 405.2515 | 10.3735 | 82.9451 | 14.0015 | 168.098 | 9.7729 | 43.4973 | 49.6443 | 59.5792 | 17.8193 |  |  | 2.4933 | 0.099311 | 0.91458 | -0.78 | 5.0462 | 4.4002 | 9.4532 | -6.8427 | 0.99325 | 5.7742 | 19.2323 | -0.00042055 | -0.00033677 | -0.00051748 | 543.9672 | 417.7469 | 114.1636 | 93.7218 | 38.4291 | 19.2835 | 16.1166 | 68.2939 | 44.931 | 27.5932 | 21.4956 | 18.3114 | 18.832 | 20.5229 | 233.7048 | 191.422 | 163.4584 | 98.3219 | 87.4247 | 202.0056 | 120.3395 | 115.3279 | 209.2529 | 244.9122 | 381.0036 | 422.3516 | 468.7188 |  |  |  | 562.4408 | 522.6373 | 485.782 | 518.246 | 5.2539 | 4.2134 | 854.3114 |  |  | 889.5387 |  |  | 131.0625 | 464.6007 | 435.5006 | 116.591 | 333.5179 | 357.9903 | 742.405 | 739.4028 | 778.5876 | 797.1937 | 707.2281 |  | 522.2794 | 600.1705 | 514.1742 | 752.1027 | 571.3655 | 715.8731 |  | 713.9648 |  |  | 749.5515 | 747.934 | 753.5037 | [6 empty] | 760.2103 |  |  | 744.7314 |  |  | 418.0014 | 528.2552 | 558.4879 | 275.676 | 467.0367 | 577.4951 | 357.1853 | 489.3263 | 656.6071 | 485.7432 | 545.8977 | 370.1605 | 520.7793 | 442.1252 | 524.8175 | 262.8636 | 446.5855 |  | 493.6653 | 528.2996 | 596.1219 | 333.4955 | 462.7666 | 538.6029 | 368.9244 | 496.6151 | 463.3977 | 548.6304 | 388.7678 | 507.1104 | 0.43334 | 18.273 | 2.2052 | 0.14328 | -39.8415 | 3.1159 | 1866.71 | 0.18 | 3.0086 | 0.45829 | 1.3908 | -1.2844 | 3.8567 | 3.6014 | 5.2787 | 17.5606 | 19.3982 | 23.8207 | -0.63194 | -3.4317 | -4.6635 | 28.8689
42810.5086 | 5923 | 54.1193 | 40.8561 | 29.412 | 22.7677 | 18.7509 | 19.2723 | 19.9926 | 90.1599 | 53.9803 | 34.6148 | 23.6406 | 17.3087 | 16.0708 | 16.0074 | 154.9402 | 213.4185 | 354.9614 | 329.3487 | 240.8124 | 515.1706 |  |  |  | 117.73 | 395.6065 | 545.7018 | 531.2554 | 353.5773 | 472.5366 | 193.7432 | 363.5237 | 373.2045 | 196.0552 | 441.2163 | 426.1137 | 243.7762 | 238.9429 | 1290.7312 | 468.9271 | 372.213 | 331.946 | 361.7344 | 803.1356 | 69.6494 | 162.261 | 78.5806 | 166.6046 | 261.531 | 333.7655 | 404.734 | 10.2482 | 82.9658 | 13.789 | 168.0389 | 9.7723 | 43.4668 | 49.6365 | 59.5328 | 17.8116 |  |  | 2.5702 | 0.22811 | 0.25352 | -0.82665 | 5.2426 | 3.8713 | 9.4433 | -6.5227 | 0.55871 | 5.5994 | 19.0548 | -0.00040905 | -0.00042055 | -0.00048298 | 540.3337 | 417.8092 | 114.2087 | 93.7519 | 38.4443 | 19.2913 | 16.1265 | 68.3178 | 44.9517 | 27.6094 | 21.5077 | 18.3182 | 18.8451 | 20.5251 | 231.4029 | 187.2416 | 158.6658 | 99.0262 | 89.1389 | 201.848 | 120.3236 | 115.3524 | 209.3061 | 244.9927 | 381.1223 | 422.3178 | 468.6467 |  |  |  | 562.2141 | 522.525 | 486.7203 | 518.1093 | 4.6564 | 4.0986 | 854.422 |  |  | 889.1064 |  |  | 131.1096 | 464.7136 | 434.6825 | 116.6364 | 333.409 | 358.4715 | 742.1596 | 739.3729 | 778.8103 | 797.0342 | 707.075 |  | 522.0964 | 601.3107 | 514.0417 | 751.9228 | 571.1063 | 715.6593 |  | 713.7682 |  |  | 750.3528 | 747.5457 | 753.1493 | [6 empty] | 760.1799 |  |  | 744.7028 |  |  | 416.6227 | 528.234 | 558.2939 | 275.062 | 467.1454 | 577.1715 | 356.8381 | 489.1008 | 658.0458 | 486.1344 | 544.7664 | 370.3861 | 520.0587 | 442.2054 | 525.0689 | 262.3448 | 446.4183 |  | 494.222 | 527.9376 | 595.8687 | 332.8547 | 461.9027 | 538.7691 | 367.8811 | 496.3876 | 463.5978 | 548.4126 | 388.1336 | 506.6828 | 0.63595 | 18.2775 | 2.2029 | 0.14246 | -39.8345 | 3.116 | 1883.89 | 0.32 | 3.0509 | 0.69452 | 0.73219 | -1.3221 | 3.931 | 3.378 | 5.2759 | 17.5389 | 19.3482 | 23.7831 | -0.39752 | -2.9012 | 0.77191 | 28.8364
42810.5086 | 5924 | 54.1244 | 40.8601 | 29.4184 | 22.7692 | 18.7485 | 19.2685 | 19.9923 | 90.1672 | 53.9896 | 34.6172 | 23.6447 | 17.3153 | 16.0738 | 16.0088 | 154.9986 | 213.4857 | 355.1908 | 329.3604 | 240.9978 | 515.1419 |  |  |  | 117.7587 | 395.7291 | 545.651 | 531.2697 | 353.6021 | 472.6028 | 192.1138 | 355.9579 | 374.8849 | 196.6104 | 428.4978 | 425.5508 | 345.8825 | 316.6788 | 1335.3071 | 474.6007 | 371.0788 | 332.2718 | 362.1227 | 1096.1937 | 69.766 | 162.1811 | 78.6177 | 166.7031 | 261.7912 | 332.3845 | 403.6552 | 10.1626 | 82.9841 | 13.5488 | 167.9862 | 9.7741 | 43.4233 | 49.6468 | 59.4983 | 17.8038 |  |  | 3.5053 | -0.19508 | 0.5374 | -0.4383 | 5.035 | 4.299 | 9.7108 | -6.5989 | 0.71517 | 4.7956 | 19.1504 | -0.00037455 | -0.00044191 | -0.00050762 | 539.7636 | 417.8445 | 114.2475 | 93.7677 | 38.4598 | 19.2995 | 16.1236 | 68.3362 | 44.9507 | 27.6104 | 21.5135 | 18.3262 | 18.845 | 20.5234 | 229.6748 | 185.7189 | 157.0977 | 97.8013 | 87.0957 | 201.718 | 120.305 | 115.3616 | 209.3494 | 245.069 | 381.2375 | 422.2739 | 468.5503 |  |  |  | 561.9513 | 522.1215 | 488.3493 | 517.4898 | 6.9833 | 4.3591 | 855.1363 |  |  | 888.0088 |  |  | 131.1504 | 464.7903 | 433.7325 | 116.6422 | 333.3754 | 357.1742 | 741.8932 | 739.3619 | 780.2246 | 796.8833 | 706.9726 |  | 521.875 | 599.6322 | 513.7821 | 751.9527 | 570.6442 | 715.4443 |  | 713.5449 |  |  | 750.4274 | 747.2233 | 752.8429 | [6 empty] | 760.1493 |  |  | 744.6426 |  |  | 416.1173 | 528.1396 | 557.4446 | 273.8274 | 467.6709 | 576.741 | 357.6998 | 489.502 | 659.2788 | 485.738 | 543.5456 | 370.6319 | 519.6307 | 442.543 | 524.2119 | 262.075 | 446.5639 |  | 495.0949 | 528.2432 | 595.605 | 331.7166 | 461.1384 | 538.2652 | 366.6175 | 496.4914 | 463.8281 | 548.1501 | 387.879 | 506.3458 | 0.33742 | 18.2806 | 2.2016 | 0.14408 | -39.7966 | 3.116 | 1885.26 | 0.13 | 3.5631 | -0.64221 | 1.0659 | -0.96263 | 3.848 | 3.5557 | 5.344 | 17.5104 | 19.3589 | 23.7065 | -0.22312 | -2.7293 | 7.8749 | 28.8116
42810.5086 | 5925 | 54.1317 | 40.8643 | 29.4244 | 22.7729 | 18.7417 | 19.2626 | 19.982 | 90.1773 | 53.9959 | 34.6201 | 23.6473 | 17.3137 | 16.0682 | 16.0001 | 155.0458 | 213.5478 | 355.4087 | 329.3723 | 241.1589 | 515.051 |  |  |  | 117.7695 | 395.8316 | 545.3372 | 530.6467 | 353.622 | 474.2919 | 190.4621 | 350.4654 | 376.8417 | 199.2581 | 328.8894 | 416.3615 | 171.5593 | 260.6098 | 1254.8951 | 480.4244 | 369.4034 | 330.7336 | 361.2999 | 1104.3752 | 69.8673 | 162.1085 | 78.5421 | 167.0818 | 262.0122 | 331.7467 | 402.4089 | 10.0825 | 82.9639 | 13.4238 | 167.9638 | 9.7828 | 43.3855 | 49.6554 | 59.4657 | 17.7957 |  |  | 3.134 | 0.078283 | 0.427 | -0.55461 | 4.9673 | 4.416 | 10.0728 | -6.5273 | 0.54081 | 5.2593 | 19.1518 | -0.00040577 | -0.00046491 | -0.00050762 | 540.2088 | 417.8729 | 114.277 | 93.789 | 38.4645 | 19.2872 | 16.1231 | 68.3466 | 44.9621 | 27.6119 | 21.5091 | 18.3191 | 18.8368 | 20.5226 | 229.2039 | 183.7132 | 154.6665 | 98.4386 | 88.0513 | 201.5878 | 120.2261 | 115.3651 | 209.3983 | 245.1548 | 381.3493 | 422.2237 | 468.4407 |  |  |  | 561.7736 | 522.162 | 489.466 | 518.3903 | 6.1976 | 4.3491 | 868.2996 |  |  | 887.363 |  |  | 131.1872 | 464.8632 | 431.5065 | 116.6392 | 333.4925 | 357.9214 | 741.856 | 739.4245 | 781.4771 | 796.8013 | 706.9558 |  | 521.6023 | 599.3519 | 513.6069 | 751.8498 | 570.3344 | 715.3179 |  | 713.3473 |  |  | 750.1073 | 747.2233 | 752.8953 | [6 empty] | 760.1264 |  |  | 744.6156 |  |  | 416.68 | 527.8479 | 557.48 | 272.6658 | 468.0858 | 576.5258 | 358.5087 | 489.6615 | 660.3952 | 485.3888 | 542.149 | 370.7932 | 520.2803 | 442.7929 | 522.9834 | 262.241 | 446.283 |  | 494.3102 | 527.6237 | 595.3457 | 332.1153 | 460.2633 | 537.6388 | 366.1662 | 496.608 | 463.235 | 547.4159 | 387.9632 | 506.0577 | 0.27078 | 18.2841 | 2.1994 | 0.14465 | -39.8573 | 3.1159 | 1917.15 | 0.28 | 3.3729 | 0.40679 | 0.95007 | -1.0828 | 3.82 | 3.6018 | 5.4398 | 17.4722 | 19.3425 | 23.6585 | -0.18842 | -2.469 | -3.0529 | 28.7582
42810.5086 | 5926 | 54.1359 | 40.8544 | 29.4251 | 22.7722 | 18.7403 | 19.2673 | 19.9789 | 90.1864 | 54.0111 | 34.6242 | 23.6478 | 17.3114 | 16.0595 | 15.994 | 155.0894 | 213.6048 | 355.627 | 329.369 | 241.3608 | 514.8067 |  |  |  | 117.7819 | 395.915 | 545.4531 | 530.2937 | 355.856 | 478.3341 | 189.943 | 362.5598 | 374.6746 | 199.319 | 362.5286 | 418.2222 | 105.1877 | 62.1909 | 1364.019 | 466.8349 | 368.6631 | 328.7071 | 358.7182 | 1005.3117 | 69.7644 | 162.1122 | 78.4521 | 167.2432 | 261.6313 | 331.9533 | 401.1423 | 9.8654 | 82.8893 | 13.352 | 167.9625 | 9.7793 | 43.3606 | 49.6521 | 59.429 | 17.7874 |  |  | 2.6412 | 0.14859 | 0.35341 | -0.42121 | 5.0396 | 4.6151 | 9.9355 | -6.6193 | 0.66243 | 4.7839 | 19.0195 | -0.00041727 | -0.00043041 | -0.00051748 | 542.2071 | 417.8901 | 114.3053 | 93.8008 | 38.4751 | 19.2933 | 16.1199 | 68.3588 | 44.9755 | 27.6167 | 21.5153 | 18.3212 | 18.8415 | 20.5229 | 226.8024 | 180.5958 | 149.2866 | 98.9017 | 86.4347 | 201.3495 | 120.1408 | 115.3918 | 209.4525 | 245.2425 | 381.4811 | 422.1747 | 468.3324 |  |  |  | 561.6492 | 522.1745 | 489.9 | 519.0367 | 5.1649 | 4.4342 | 878.0135 |  |  | 887.5226 |  |  | 131.2381 | 464.9605 | 432.8188 | 116.6652 | 333.6208 | 358.2042 | 742.0209 | 739.3715 | 781.5704 | 796.7371 | 707.0275 |  | 521.2386 | 596.1387 | 513.3896 | 751.6704 | 570.0621 | 715.1716 |  | 713.1651 |  |  | 749.6842 | 747.3915 | 753.1187 | [6 empty] | 760.092 |  |  | 744.541 |  |  | 416.567 | 527.4497 | 558.6824 | 273.294 | 468.026 | 576.5234 | 358.6034 | 489.7991 | 661.2549 | 484.8441 | 541.5374 | 371.3161 | 520.9262 | 443.0898 | 522.2561 | 262.2912 | 445.8073 |  | 494.3761 | 526.6837 | 595.0753 | 332.8276 | 459.0443 | 536.6037 | 366.5722 | 496.405 | 462.7427 | 547.1137 | 387.6066 | 505.6782 | 0.55525 | 18.2872 | 2.1973 | 0.14594 | -39.8447 | 3.1159 | 1942.27 | 0.23 | 3.1047 | 0.56046 | 0.86433 | -0.94361 | 3.8484 | 3.6828 | 5.4035 | 17.4187 | 19.4017 | 23.6189 | 0.046155 | -1.8819 | -5.8808 | 28.7203
42810.5086 | 5927 | 54.1556 | 40.8701 | 29.4424 | 22.7884 | 18.7539 | 19.2802 | 20.003 | 90.207 | 54.0262 | 34.6382 | 23.6553 | 17.314 | 16.0705 | 16.0112 | 155.1354 | 213.6679 | 355.8714 | 329.37 | 241.5301 | 514.7317 |  |  |  | 117.7926 | 396.0245 | 545.3526 | 530.168 | 356.3057 | 479.3176 | 188.9029 | 365.5344 | 371.8293 | 195.7109 | 427.1231 | 425.2583 | 182.4335 | 113.9101 | 1216.1153 | 463.2184 | 368.9498 | 328.5815 | 357.3249 |  | 69.4866 | 161.9103 | 78.5318 | 166.7233 | 261.0691 | 332.1683 | 400.7312 | 9.8826 | 82.844 | 13.3205 | 167.8589 | 9.7817 | 43.3663 | 49.6492 | 59.405 | 17.798 |  |  | 3.1255 | 0.20511 | 0.6064 | -0.68866 | 4.9259 | 4.1045 | 9.049 | -6.5188 | 0.97282 | 5.4183 | 19.1085 | -0.00043534 | -0.00041562 | -0.00048298 | 539.0238 | 417.9034 | 114.3417 | 93.8212 | 38.4863 | 19.3059 | 16.119 | 68.383 | 44.9844 | 27.6288 | 21.5219 | 18.3266 | 18.8465 | 20.5284 | 223.9546 | 182.566 | 150.8081 | 98.2874 | 85.3217 | 201.1696 | 120.0929 | 115.3973 | 209.5057 | 245.3338 | 381.5911 | 422.1303 | 468.2281 |  |  |  | 561.3722 | 522.5708 | 491.1507 | 519.9548 | 6.0535 | 5.4319 | 880.3316 |  |  | 887.7222 |  |  | 131.2829 | 465.07 | 433.2417 | 116.695 | 333.7166 | 357.8559 | 741.9438 | 739.2875 | 781.2713 | 796.5919 | 707.0041 |  | 521.1212 | 596.7397 | 512.9696 | 751.5427 | 569.7472 | 714.957 |  | 712.9461 |  |  | 749.4624 | 747.7161 | 753.4451 | [6 empty] | 760.0473 |  |  | 744.5397 |  |  | 416.0868 | 526.7451 | 557.4358 | 272.7718 | 467.1849 | 576.4633 | 358.3324 | 489.5801 | 662.2866 | 484.4396 | 540.7347 | 370.8697 | 520.7358 | 442.2512 | 522.1452 | 262.0573 | 445.6327 |  | 494.8489 | 526.1313 | 594.8428 | 332.3507 | 458.4738 | 534.7472 | 366.6593 | 495.6965 | 462.1855 | 546.7689 | 387.1896 | 505.148 | 0.51211 | 18.2894 | 2.196 | 0.14639 | -39.8248 | 3.116 | 1970.91 | 0.31 | 3.3796 | 0.65831 | 1.1319 | -1.2063 | 3.8054 | 3.4737 | 5.1577 | 17.4028 | 19.327 | 23.5709 | 0.33824 | -2.0569 | -2.4155 | 28.6506
42810.5086 | 5928 | 54.1473 | 40.8832 | 29.4457 | 22.7862 | 18.762 | 19.2739 | 19.9881 | 90.218 | 54.0353 | 34.6449 | 23.6584 | 17.3221 | 16.0709 | 16.0125 | 155.1873 | 213.7369 | 356.105 | 329.3784 | 241.5505 | 514.5463 |  |  |  | 117.8115 | 396.1263 | 545.0338 | 530.3686 | 353.6265 | 477.0963 | 187.0044 | 364.216 | 370.7377 | 196.1438 | 436.5832 | 424.2424 | 359.0565 | 315.9947 | 717.065 | 445.0123 | 370.626 | 332.3709 | 349.7051 |  | 69.3227 | 161.6455 | 78.5901 | 166.2712 | 261.0874 | 332.4571 | 400.3501 | 9.9931 | 82.8292 | 13.2049 | 167.7305 | 9.7736 | 43.3616 | 49.6378 | 59.3849 | 17.8121 |  |  | 2.5203 | 0.095371 | 0.8423 | -0.56381 | 5.014 | 3.682 | 9.5412 | -6.3985 | 0.62721 | 5.5488 | 19.2625 | -0.00035813 | -0.00037291 | -0.00049776 | 534.7782 | 417.9082 | 114.3812 | 93.8509 | 38.5021 | 19.3046 | 16.1198 | 68.396 | 45.0008 | 27.6334 | 21.5253 | 18.3282 | 18.8443 | 20.5282 | 224.7641 | 180.7707 | 149.1108 | 98.9298 | 88.0633 | 201.2096 | 120.0367 | 115.4098 | 209.5571 | 245.4185 | 381.6876 | 422.0862 | 468.1073 |  |  |  | 561.0061 | 522.3355 | 490.8009 | 519.1513 | 8.3478 | 3.0551 | 881.0121 |  |  | 887.5799 |  |  | 131.3283 | 465.1641 | 433.419 | 116.6743 | 333.8086 | 356.8048 | 741.8522 | 739.2209 | 781.35 | 796.4162 | 706.897 |  | 520.9954 | 599.748 | 512.6533 | 751.4214 | 569.4249 | 714.7672 |  | 712.7862 |  |  | 750.5466 | 747.3273 | 753.0927 | [6 empty] | 760.007 |  |  | 744.4709 |  |  | 416.589 | 525.6848 | 555.2892 | 272.1018 | 466.5541 | 576.2765 | 356.9545 | 488.7246 | 663.1 | 484.9653 | 539.6228 | 370.5104 | 519.8178 | 441.9443 | 522.0357 | 262.1535 | 445.5353 |  | 493.9975 | 525.1063 | 594.5742 | 332.2384 | 458.197 | 534.9878 | 365.7531 | 494.9199 | 460.9858 | 545.6344 | 386.9542 | 504.2012 | 0.35206 | 18.2938 | 2.1933 | 0.14596 | -39.8594 | 3.116 | 1955.99 | 0.21 | 3.0303 | 0.44876 | 1.3337 | -1.0911 | 3.8402 | 3.2908 | 5.2974 | 17.388 | 19.1998 | 23.5216 | 0.25371 | -1.8753 | 9.3175 | 28.6145
42810.5087 | 5929 | 54.1546 | 40.8814 | 29.4566 | 22.7896 | 18.7628 | 19.2747 | 19.9945 | 90.2315 | 54.0496 | 34.6571 | 23.6632 | 17.3184 | 16.068 | 16.0013 | 155.2405 | 213.8073 | 356.3542 | 329.4078 | 241.3704 | 514.3738 |  |  |  | 117.8384 | 396.2506 | 544.8696 | 530.4454 | 354.07 | 474.8604 | 191.1907 | 362.3498 | 369.6951 | 194.4906 | 444.0431 | 424.9543 | 146.6689 | 379.8447 | 1186.759 | 471.5765 | 367.6987 | 329.0411 | 352.8354 | 1352.9769 | 69.4036 | 161.4343 | 78.6005 | 166.3568 | 261.284 | 332.2339 | 399.6396 | 9.9949 | 82.8228 | 13.1404 | 167.6736 | 9.7831 | 43.3582 | 49.6314 | 59.3778 | 17.8291 |  |  | 3.2069 | 0.10063 | 0.27324 | -0.7018 | 4.7978 | 4.0822 | 9.3231 | -6.3742 | 0.60931 | 4.9387 | 19.0288 | -0.00047805 | -0.00039427 | -0.00049612 | 538.1493 | 417.9167 | 114.4131 | 93.8684 | 38.5127 | 19.3006 | 16.1186 | 68.4116 | 45.0127 | 27.633 | 21.5197 | 18.3284 | 18.8436 | 20.5216 | 224.9641 | 174.0821 | 140.5934 | 96.0293 | 83.3905 | 201.1342 | 119.9119 | 115.4207 | 209.6036 | 245.5059 | 381.7948 | 422.0413 | 468.0063 |  |  |  | 560.7081 | 521.7511 | 488.3262 | 518.9581 | 6.3953 | 3.5561 | 882.4489 |  |  | 887.522 |  |  | 131.3816 | 465.2529 | 431.4743 | 116.7095 | 333.8966 | 355.116 | 741.6828 | 739.1295 | 781.5217 | 796.2763 | 706.9353 |  | 520.7332 | 603.2489 | 512.4859 | 751.3777 | 569.1754 | 714.6 |  | 712.6052 |  |  | 750.2169 | 747.2393 | 753.0317 | [6 empty] | 759.9862 |  |  | 744.4498 |  |  | 416.9495 | 525.3574 | 554.4575 | 272.2725 | 465.9616 | 575.9986 | 357.4823 | 488.2393 | 664.156 | 484.8472 | 539.4764 | 370.3814 | 518.6958 | 441.8561 | 521.6199 | 262.3088 | 445.5658 |  | 494.2724 | 524.5809 | 594.315 | 331.5971 | 458.2128 | 535.6761 | 365.8402 | 494.6112 | 459.8535 | 545.1077 | 386.4166 | 503.883 | 0.3615 | 18.2955 | 2.1922 | 0.14809 | -39.8147 | 3.1159 | 1961.88 | 0.25 | 3.4132 | 0.46085 | 0.75941 | -1.2171 | 3.7558 | 3.4644 | 5.2355 | 17.3498 | 19.0795 | 23.482 | 0.22127 | -0.94455 | -3.9656 | 28.5724
42810.5087 | 5930 | 54.165 | 40.8949 | 29.4511 | 22.7844 | 18.7625 | 19.2791 | 19.9892 | 90.2449 | 54.0648 | 34.6634 | 23.6702 | 17.3229 | 16.0731 | 16.0053 | 155.2864 | 213.8667 | 356.5976 | 329.3996 | 241.1898 | 514.1489 |  |  |  | 117.8538 | 396.3527 | 544.4513 | 530.2489 | 352.9184 | 472.9618 | 191.3581 | 360.2476 | 365.8802 | 191.4183 | 443.349 | 421.7012 | 256.7685 | 385.292 |  | 490.4982 | 362.681 | 323.2597 | 354.6721 |  | 69.2879 | 161.3848 | 78.5307 | 166.9887 | 261.642 | 331.5697 | 398.5439 | 9.8298 | 82.8145 | 13.1162 | 167.6884 | 9.7737 | 43.3231 | 49.5983 | 59.3695 | 17.8321 |  |  | 2.6852 | -0.13725 | 0.36064 | -0.82074 | 4.5809 | 3.5177 | 9.1969 | -6.6245 | 0.84458 | 4.6104 | 18.873 | -0.00043534 | -0.00040741 | -0.00051583 | 539.8962 | 417.9031 | 114.4482 | 93.876 | 38.5209 | 19.3067 | 16.1208 | 68.4227 | 45.0174 | 27.6315 | 21.5161 | 18.3259 | 18.8458 | 20.518 | 222.5154 | 173.0783 | 137.6692 | 91.1216 | 79.8172 | 201.1201 | 119.7899 | 115.4401 | 209.6631 | 245.5936 | 381.8973 | 421.9885 | 467.8999 |  |  |  | 560.4705 | 520.9091 | 487.2156 | 518.4632 | 6.0608 | 4.7925 | 882.9748 |  |  | 887.3683 |  |  | 131.431 | 465.336 | 429.7267 | 116.7185 | 334.1761 | 355.1781 | 741.5047 | 739.0803 | 781.3869 | 796.2203 | 706.8909 |  | 520.5598 | 600.5263 | 512.3466 | 751.2301 | 568.869 | 714.3639 |  | 712.4032 |  |  | 750.7899 | 746.9672 | 752.7948 | [6 empty] | 759.9693 |  |  | 744.4394 |  |  | 416.9955 | 525.1223 | 554.189 | 271.9493 | 465.5265 | 575.9289 | 357.5499 | 488.3981 | 664.6938 | 484.5422 | 539.0411 | 370.0681 | 518.7591 | 441.4338 | 521.1108 | 261.34 | 445.1303 |  | 491.6726 | 524.0088 | 594.089 | 331.1455 | 458.2548 | 536.0283 | 365.7143 | 494.8123 | 459.0163 | 545.2406 | 386.5464 | 503.7395 | 0.5566 | 18.299 | 2.1904 | 0.14677 | -39.8248 | 3.1159 | 1966.11 | 0.31 | 3.1193 | -0.53819 | 0.8724 | -1.3161 | 3.6679 | 3.2142 | 5.1971 | 17.3266 | 19.136 | 23.4361 | 0.49145 | -0.63487 | 1.7516 | 28.5483
42810.5087 | 5931 | 54.1652 | 40.8912 | 29.4457 | 22.787 | 18.7548 | 19.2737 | 19.9866 | 90.2499 | 54.0702 | 34.6741 | 23.6679 | 17.3229 | 16.0666 | 16.0037 | 155.3381 | 213.9371 | 356.8084 | 329.3958 | 240.9584 | 513.9762 |  |  |  | 117.8623 | 396.4552 | 544.2696 | 529.9508 | 351.4751 | 472.6933 | 191.5771 | 362.2434 | 370.5257 | 195.2365 | 436.3629 | 421.8827 | 360.8569 | 347.83 | 1275.3332 | 473.3582 | 366.4098 | 325.0081 | 320.4192 |  | 69.485 | 161.3017 | 78.3434 | 166.6925 | 261.8852 | 330.8906 | 397.5351 | 9.5465 | 82.8058 | 12.7295 | 167.7754 | 9.7658 | 43.2912 | 49.5786 | 59.3543 | 17.8352 |  |  | 3.2359 | -0.15499 | 0.49074 | -0.70969 | 4.6624 | 4.0691 | 9.4992 | -6.7047 | 1.0094 | 5.3029 | 19.0896 | -0.00040741 | -0.00038277 | -0.00049941 | 536.9594 | 417.9786 | 114.4931 | 93.8828 | 38.5289 | 19.3066 | 16.1155 | 68.4354 | 45.0224 | 27.6364 | 21.517 | 18.3334 | 18.8485 | 20.5225 | 220.9167 | 174.9581 | 139.6649 | 89.0477 | 77.4855 | 200.9842 | 119.7229 | 115.4545 | 209.7213 | 245.6781 | 382.0192 | 421.9427 | 467.7819 |  |  |  | 560.1799 | 520.5689 | 487.2063 | 518.2396 | 4.5174 | 3.1735 | 883.3246 |  |  | 887.2151 |  |  | 131.4711 | 465.3772 | 429.2388 | 116.7468 | 334.07 | 355.1131 | 741.397 | 738.9564 | 780.9093 | 796.0852 | 706.7954 |  | 520.2539 | 599.4546 | 512.192 | 751.1257 | 568.5262 | 714.0936 |  | 712.2291 |  |  | 750.4954 | 746.7256 | 752.6176 | [6 empty] | 759.8988 |  |  | 744.4371 |  |  | 416.0884 | 525.0097 | 553.5885 | 271.5214 | 465.3184 | 576.0349 | 356.7008 | 488.3605 | 665.0894 | 484.2942 | 538.2756 | 369.4411 | 519.5875 | 441.0705 | 520.6386 | 261.8663 | 444.822 |  | 489.6089 | 523.155 | 593.8468 | 331.2457 | 458.1127 | 536.1656 | 366.2983 | 494.9045 | 458.9499 | 545.106 | 386.8578 | 503.258 | 0.64539 | 18.3019 | 2.1892 | 0.14712 | -39.8521 | 3.116 | 1948.6 | 0.26 | 3.4236 | -0.57187 | 1.0176 | -1.2237 | 3.6983 | 3.455 | 5.2789 | 17.2861 | 19.1445 | 23.3831 | 0.6507 | -0.86497 | 10.2846 | 28.5083
42810.5087 | 5932 | 54.1658 | 40.8981 | 29.4576 | 22.7994 | 18.7513 | 19.2692 | 19.9877 | 90.2624 | 54.0849 | 34.6823 | 23.6734 | 17.3258 | 16.0671 | 16.0067 | 155.3978 | 213.9958 | 357.0317 | 329.4053 | 240.7015 | 513.8389 |  |  |  | 117.885 | 396.5533 | 544.4307 | 529.9774 | 351.1266 | 473.5313 | 191.6894 | 330.6355 | 374.518 | 200.2327 | 327.9661 | 407.3628 | 161.0511 | 269.6856 | 1246.7494 | 468.3709 | 365.2338 | 325.9243 | 296.4705 | 1239.399 | 69.5697 | 161.1419 | 78.1419 | 166.719 | 261.3539 | 331.3082 | 397.264 | 9.3577 | 82.8124 | 12.6128 | 167.8057 | 9.7733 | 43.2883 | 49.5658 | 59.3483 | 17.8341 |  |  | 2.6491 | -0.062997 | 0.6662 | -0.31936 | 4.3608 | 3.8042 | 9.2941 | -6.1284 | 0.82784 | 4.2317 | 19.1458 | -0.00040905 | -0.0003992 | -0.00049284 | 537.3491 | 418.1145 | 114.5221 | 93.9122 | 38.5417 | 19.3172 | 16.1205 | 68.4532 | 45.0411 | 27.6502 | 21.5253 | 18.3313 | 18.8474 | 20.5151 | 210.4164 | 166.0482 | 131.7474 | 87.6538 | 76.5515 | 200.6147 | 119.5265 | 115.473 | 209.7613 | 245.7565 | 382.1269 | 421.9075 | 467.6796 |  |  |  | 559.9613 | 520.4985 | 487.3324 | 518.1123 | 5.4206 | 3.3342 | 883.6805 |  |  | 886.8614 |  |  | 131.5096 | 465.4115 | 427.5169 | 116.7465 | 334.0769 | 354.1515 | 741.204 | 738.9423 | 780.4536 | 795.8976 | 706.6735 |  | 519.9351 | 599.5255 | 512.0073 | 751.0259 | 568.1989 | 713.8489 |  | 712.0781 |  |  | 749.8873 | 746.5984 | 752.5187 | [6 empty] | 759.7717 |  |  | 744.4017 |  |  | 415.7312 | 524.7626 | 553.0348 | 271.7034 | 464.6949 | 575.9477 | 355.9762 | 488.4344 | 665.2516 | 484.5389 | 537.914 | 369.0537 | 519.7433 | 440.5912 | 519.6305 | 262.637 | 444.6534 |  | 490.5159 | 522.5753 | 593.5999 | 330.6806 | 457.9811 | 536.089 | 367.4944 | 494.8314 | 459.712 | 545.1295 | 386.6932 | 503.1672 | 0.43006 | 18.3046 | 2.1885 | 0.14784 | -39.806 | 3.116 | 1927.36 | 0.25 | 3.0994 | -0.36452 | 1.1854 | -0.82072 | 3.5779 | 3.3418 | 5.2234 | 17.2445 | 19.1171 | 23.3325 | 1.7674 | -0.0097765 | -1.7463 | 28.4771
42810.5087 | 5933 | 54.1698 | 40.8948 | 29.4596 | 22.8047 | 18.7527 | 19.2757 | 19.9951 | 90.2794 | 54.0936 | 34.6877 | 23.676 | 17.3256 | 16.0718 | 16.015 | 155.4514 | 214.0454 | 357.2493 | 329.4063 | 240.4433 | 513.7612 |  |  |  | 117.896 | 396.6487 | 544.2544 | 529.885 | 352.1134 | 472.6019 | 193.3708 | 354.3613 | 374.1502 | 201.8567 | 323.1058 | 408.3552 | 23.6402 | 81.9029 | 1339.5624 | 467.7107 | 365.4427 | 324.7037 | 342.8311 | 880.3947 | 69.4479 | 160.9439 | 77.8958 | 165.956 | 261.0389 | 331.9441 | 396.6995 | 9.2514 | 82.7897 | 13.0315 | 167.8077 | 9.7693 | 43.2696 | 49.547 | 59.333 | 17.8235 |  |  | 3.5191 | -0.27985 | 0.14576 | -1.0724 | 4.5454 | 3.9337 | 9.5419 | -6.0621 | 0.58109 | 5.1695 | 18.96 | -0.00041562 | -0.00045669 | -0.00048955 | 531.5684 | 418.1195 | 114.5625 | 93.9232 | 38.5544 | 19.3116 | 16.1197 | 68.4682 | 45.053 | 27.656 | 21.5239 | 18.3354 | 18.847 | 20.5137 | 208.9668 | 169.3291 | 134.7377 | 86.0522 | 73.6031 | 200.4486 | 119.4136 | 115.4848 | 209.8074 | 245.834 | 382.2323 | 421.8573 | 467.5746 |  |  |  | 559.7254 | 520.4781 | 489.0925 | 517.4191 | 5.5762 | 3.4798 | 883.8168 |  |  | 886.8165 |  |  | 131.5571 | 465.5046 | 428.8739 | 116.7602 | 334.1744 | 355.9744 | 741.043 | 738.9662 | 780.4717 | 795.8298 | 706.5522 |  | 519.7018 | 596.1917 | 511.7265 | 750.9654 | 567.8659 | 713.6192 |  | 711.8964 |  |  | 749.7185 | 746.2862 | 752.2023 | [6 empty] | 759.7894 |  |  | 744.3592 |  |  | 415.7428 | 524.3631 | 552.6687 | 272.0982 | 463.9759 | 575.6419 | 354.6327 | 488.5681 | 665.7743 | 484.7819 | 537.993 | 368.3848 | 519.7789 | 439.4667 | 519.0298 | 261.4117 | 444.4363 |  | 490.7998 | 522.3237 | 593.349 | 330.2396 | 458.0341 | 535.9339 | 368.3925 | 494.6779 | 459.3302 | 544.5228 | 386.3627 | 502.8198 | 0.24594 | 18.3062 | 2.1863 | 0.14825 | -39.7573 | 3.116 | 1891.68 | 0.24 | 3.5701 | -0.7681 | 0.55434 | -1.5036 | 3.6548 | 3.4 | 5.2954 | 17.215 | 19.1711 | 23.28 | 1.906 | -0.35613 | -8.4265 | 28.4589
42810.5087 | 5934 | 54.1847 | 40.9045 | 29.4539 | 22.801 | 18.7671 | 19.2782 | 19.9853 | 90.2934 | 54.1123 | 34.695 | 23.6838 | 17.3193 | 16.079 | 16.0039 | 155.5079 | 214.1046 | 357.4747 | 329.412 | 240.2346 | 513.5046 |  |  |  | 117.9044 | 396.7462 | 543.9476 | 529.5899 | 351.1361 | 471.0277 | 191.9952 | 354.6173 | 370.0623 | 199.614 | 239.2647 | 424.9136 | 39.6736 | 50.1735 | 1032.9599 | 471.0987 | 366.085 | 324.5354 | 354.4394 | 1010.9839 | 69.4551 | 160.7419 | 77.6468 | 165.2849 | 261.2515 | 332.1893 | 395.8702 | 9.2207 | 82.7765 | 13.4835 | 167.8044 | 9.7683 | 43.2417 | 49.5352 | 59.3217 | 17.8117 |  |  | 2.0931 | 0.027687 | 0.29295 | -1.0849 | 4.3549 | 4.1696 | 9.1397 | -5.8925 | 0.71828 | 4.9885 | 18.8488 | -0.0003647 | -0.00043205 | -0.00050926 | 531.6254 | 418.0458 | 114.5998 | 93.9496 | 38.5668 | 19.3234 | 16.1236 | 68.4817 | 45.0598 | 27.6646 | 21.5328 | 18.3441 | 18.8499 | 20.5173 | 211.7155 | 171.8607 | 135.5269 | 86.0605 | 73.9421 | 200.2904 | 119.3042 | 115.4963 | 209.8698 | 245.9273 | 382.3443 | 421.8108 | 467.4615 |  |  |  | 559.5185 | 520.2815 | 487.8909 | 515.7989 | 4.5249 | 5.3022 | 883.8273 |  |  | 886.4436 |  |  | 131.6091 | 465.6068 | 426.7967 | 116.7731 | 334.2415 | 355.9661 | 740.8376 | 738.9412 | 780.7001 | 795.6245 | 706.3577 |  | 519.5974 | 595.5949 | 511.5315 | 750.765 | 567.3533 | 713.3123 |  | 711.6898 |  |  | 749.3031 | 745.9727 | 751.874 | [6 empty] | 759.7757 |  |  | 744.3454 |  |  | 415.7391 | 524.1217 | 552.6386 | 271.4387 | 463.6203 | 575.2566 | 353.8475 | 488.7707 | 666.1847 | 484.1163 | 538.1552 | 367.7273 | 519.7031 | 438.4023 | 518.3617 | 260.8282 | 444.1839 |  | 491.69 | 521.6384 | 593.0876 | 329.7762 | 457.7879 | 535.7416 | 368.3766 | 494.5606 | 458.1247 | 544.3582 | 385.6138 | 502.3798 | 0.32221 | 18.3085 | 2.1857 | 0.15003 | -39.7438 | 3.116 | 1874.78 | 0.24 | 2.7505 | 0.24154 | 0.7857 | -1.512 | 3.5781 | 3.5012 | 5.1836 | 17.2057 | 19.1609 | 23.2022 | 1.5792 | -0.45746 | -8.2005 | 28.471
42810.5087 | 5935 | 54.1842 | 40.9063 | 29.4646 | 22.8029 | 18.7559 | 19.2753 | 19.9838 | 90.3029 | 54.1213 | 34.703 | 23.6939 | 17.3284 | 16.0766 | 16.0087 | 155.552 | 214.1691 | 357.6939 | 329.4235 | 240.0973 | 513.2478 |  |  |  | 117.9355 | 396.8563 | 544.053 | 529.4784 | 351.716 | 471.2398 | 190.1127 | 360.3275 | 371.371 | 199.8482 | 291.6697 | 423.3915 | 294.092 | 256.2275 | 710.3519 | 444.7834 | 368.6375 | 326.0139 | 319.2642 | 1305.6367 | 69.3102 | 160.347 | 77.5583 | 165.3415 | 260.9872 | 331.8469 | 395.6802 | 9.1809 | 82.7615 | 13.6112 | 167.8253 | 9.7591 | 43.2095 | 49.5214 | 59.2883 | 17.8034 |  |  | 4.0895 | 0.066455 | 0.41649 | -1.3333 | 5.1736 | 3.0801 | 8.9084 | -5.7033 | 0.5914 | 4.9083 | 18.8277 | -0.00045341 | -0.00042055 | -0.00047476 | 533.6172 | 417.928 | 114.6382 | 93.969 | 38.583 | 19.3256 | 16.1273 | 68.5012 | 45.072 | 27.668 | 21.5381 | 18.3393 | 18.8479 | 20.5188 | 209.6199 | 173.8741 | 143.4159 | 91.2265 | 78.0258 | 199.9683 | 119.2642 | 115.5047 | 209.9282 | 246.0143 | 382.4486 | 421.7737 | 467.3469 |  |  |  | 559.3796 | 519.2256 | 486.8233 | 514.3236 | 6.4948 | 4.297 | 883.7213 |  |  | 886.1689 |  |  | 131.6589 | 465.6956 | 426.0792 | 116.8172 | 334.2707 | 355.1366 | 740.6151 | 738.9866 | 780.5235 | 795.5066 | 706.2438 |  | 519.4363 | 593.7724 | 511.3196 | 750.6867 | 567.024 | 713.0859 |  | 711.505 |  |  | 750.0113 | 745.6326 | 751.5037 | [6 empty] | 759.7701 |  |  | 744.3143 |  |  | 415.3944 | 524.1503 | 552.1296 | 271.2556 | 463.6778 | 574.9517 | 353.7146 | 488.9747 | 666.412 | 482.8793 | 538.2699 | 367.7933 | 519.5678 | 437.7014 | 517.2994 | 261.4274 | 443.9169 |  | 491.8203 | 521.466 | 592.8173 | 329.3833 | 457.3569 | 535.1669 | 367.9006 | 494.564 | 457.9051 | 544.2374 | 384.9593 | 502.3049 | 0.61881 | 18.3106 | 2.1834 | 0.15001 | -39.8654 | 3.116 | 1831.95 | 0.22 | 3.845 | 0.37404 | 0.9364 | -1.6754 | 3.8989 | 3.0083 | 5.1162 | 17.1862 | 19.1824 | 23.151 | 1.7685 | -1.339 | 5.171 | 28.49
42810.5087 | 5936 | 54.1848 | 40.9029 | 29.4551 | 22.7999 | 18.7489 | 19.267 | 19.9711 | 90.3068 | 54.1272 | 34.7059 | 23.693 | 17.325 | 16.0686 | 16.0015 | 155.5866 | 214.2193 | 357.9016 | 329.4167 | 240.0107 | 513.1082 |  |  |  | 117.9522 | 396.9584 | 543.5185 | 529.1604 | 350.8198 | 470.3359 | 190.4239 | 365.4959 | 369.8551 | 196.8853 | 434.7718 | 424.1257 | 122.0095 | 342.6416 | 823.0148 | 443.0317 | 369.2364 | 326.6497 | 315.715 | 869.3324 | 69.5523 | 160.2075 | 77.4937 | 165.4998 | 261.8457 | 332.2104 | 395.1779 | 9.1794 | 82.6892 | 13.2916 | 167.8711 | 9.7516 | 43.1884 | 49.5084 | 59.2566 | 17.7906 |  |  | 3.5986 | -0.74311 | -0.36679 | -1.832 | 4.7813 | 3.3081 | 8.7527 | -5.6238 | 1.0907 | 4.8722 | 18.8382 | -0.00044684 | -0.0003647 | -0.00046491 | 531.7501 | 417.7867 | 114.6732 | 93.9875 | 38.5931 | 19.3238 | 16.1231 | 68.5155 | 45.0813 | 27.6676 | 21.5395 | 18.3316 | 18.8465 | 20.5189 | 210.5508 | 168.9087 | 136.5969 | 92.0417 | 77.7083 | 199.8923 | 119.1292 | 115.5101 | 209.9792 | 246.0957 | 382.5589 | 421.7143 | 467.2421 |  |  |  | 559.1881 | 519.152 | 488.1055 | 514.1618 | 6.8805 | 2.9932 | 884.3364 |  |  | 886.1771 |  |  | 131.7023 | 465.7616 | 424.0893 | 116.7832 | 334.301 | 354.569 | 740.3876 | 739.0111 | 780.424 | 795.2668 | 706.0632 |  | 519.2954 | 591.1917 | 511.0877 | 750.5573 | 566.8191 | 712.8864 |  | 711.3159 |  |  | 750.145 | 745.2935 | 751.1082 | [6 empty] | 759.7799 |  |  | 744.2989 |  |  | 414.7717 | 524.1771 | 552.0807 | 271.0304 | 463.402 | 574.8274 | 352.9423 | 488.7681 | 667.0132 | 483.0661 | 537.4808 | 367.6873 | 519.6109 | 437.2308 | 516.5516 | 260.9458 | 443.6537 |  | 492.1918 | 521.6392 | 592.5376 | 329.5244 | 457.0385 | 534.612 | 367.3984 | 494.5972 | 457.6428 | 544.0337 | 385.1326 | 502.2443 | 0.51962 | 18.3114 | 2.183 | 0.15089 | -39.8462 | 3.116 | 1818.43 | 0.29 | 3.6047 | -1.2506 | -0.87862 | -1.9636 | 3.7493 | 3.1186 | 5.0728 | 17.1714 | 19.2223 | 23.1213 | 1.6548 | -0.5982 | -3.9982 | 28.4641
42810.5088 | 5937 | 54.1987 | 40.9099 | 29.4638 | 22.8051 | 18.7527 | 19.2748 | 19.9754 | 90.32 | 54.1356 | 34.7168 | 23.7043 | 17.3252 | 16.0717 | 16.001 | 155.6334 | 214.2759 | 358.1255 | 329.4118 | 239.9721 | 512.8137 |  |  |  | 117.9582 | 397.0662 | 542.979 | 528.7742 | 350.3267 | 468.2793 | 191.4418 | 365.5754 | 367.8763 | 197.727 | 419.2836 | 425.0051 | 250.6533 | 300.7223 | 942.7475 | 474.9439 | 368.5392 | 325.8044 | 328.3914 | 762.5317 | 69.727 | 159.9541 | 77.4018 | 165.6058 | 262.4131 | 332.6021 | 394.5964 | 9.2553 | 82.6059 | 13.1202 | 167.9163 | 9.7315 | 43.1726 | 49.5017 | 59.2245 | 17.7935 |  |  | 2.7141 | -0.49866 | -0.52581 | -1.1539 | 4.0703 | 2.4217 | 8.7625 | -5.7716 | 0.016946 | 5.2413 | 18.6282 | -0.00037784 | -0.00046327 | -0.00048298 | 526.6562 | 417.6093 | 114.7008 | 94.0064 | 38.6088 | 19.3291 | 16.1252 | 68.5337 | 45.0938 | 27.6745 | 21.5431 | 18.3368 | 18.8485 | 20.516 | 212.8229 | 165.1544 | 130.1075 | 89.2007 | 74.6921 | 199.8119 | 118.8939 | 115.5424 | 210.0289 | 246.1817 | 382.6655 | 421.6696 | 467.1406 |  |  |  | 559.0665 | 519.6831 | 486.4852 | 514.8676 | 4.1398 | 3.1866 | 884.4282 |  |  | 885.7278 |  |  | 131.7575 | 465.8142 | 424.3039 | 116.8404 | 334.3346 | 356.1624 | 740.1454 | 739.0616 | 780.3824 | 795.0633 | 705.9147 |  | 519.0804 | 588.4308 | 510.7188 | 750.6867 | 566.4788 | 712.6219 |  | 711.0975 |  |  | 750.4216 | 744.9774 | 750.74 | [6 empty] | 759.7687 |  |  | 744.2601 |  |  | 414.3295 | 523.8888 | 552.1113 | 271.0619 | 463.1317 | 574.8461 | 352.3961 | 488.0778 | 667.9658 | 484.2639 | 536.9831 | 366.8339 | 519.5109 | 436.6645 | 516.0971 | 260.4756 | 443.4413 |  | 493.5243 | 522.2458 | 592.2759 | 329.9113 | 456.8807 | 533.7289 | 366.5342 | 494.4079 | 457.5837 | 543.1945 | 385.3576 | 502.1518 | 0.30757 | 18.3142 | 2.1806 | 0.15186 | -39.9379 | 3.116 | 1817.62 | 0.21 | 3.1262 | -1.0242 | -1.0517 | -1.5579 | 3.4604 | 2.6691 | 5.0773 | 17.1453 | 19.2484 | 23.0625 | 1.3915 | 0.093475 | 2.1089 | 28.4252
42810.5088 | 5938 | 54.2024 | 40.9101 | 29.4676 | 22.8021 | 18.7466 | 19.2627 | 19.9744 | 90.3382 | 54.1408 | 34.7252 | 23.6948 | 17.3228 | 16.0687 | 16.001 | 155.6996 | 214.3452 | 358.3469 | 329.4155 | 239.9851 | 512.606 |  |  |  | 117.9665 | 397.1796 | 543.0713 | 528.9 | 352.0332 | 467.9941 | 192.0263 | 361.4406 | 367.3131 | 196.3713 | 427.9576 | 423.136 | 363.4766 | 349.8208 | 935.2373 | 468.6677 | 367.0074 | 323.4584 | 357.1859 | 1096.7394 | 69.5394 | 159.2687 | 77.1599 | 164.8088 | 261.8739 | 332.0025 | 394.0513 | 9.3279 | 82.5374 | 13.186 | 167.926 | 9.7187 | 43.1446 | 49.5016 | 59.1928 | 17.7973 |  |  | 2.7956 | -0.45135 | 0.1497 | -0.66171 | 3.8449 | 2.6162 | 8.8874 | -6.2125 | 0.51571 | 5.4819 | 18.8382 | -0.00041727 | -0.00043205 | -0.00050926 | 524.4765 | 417.4375 | 114.7488 | 94.0306 | 38.6152 | 19.3309 | 16.1329 | 68.5536 | 45.1068 | 27.6828 | 21.5501 | 18.3348 | 18.8557 | 20.5175 | 204.3984 | 158.8112 | 126.4991 | 86.577 | 70.2921 | 199.4035 | 118.6682 | 115.562 | 210.0862 | 246.2652 | 382.7661 | 421.628 | 467.0532 |  |  |  | 558.8888 | 518.8244 | 483.7417 | 514.5383 | 5.3726 | 3.8736 | 884.4584 |  |  | 885.7118 |  |  | 131.8111 | 465.9069 | 424.2861 | 116.8285 | 334.7374 | 357.5755 | 739.8828 | 739.1109 | 780.0448 | 794.9031 | 705.7325 |  | 518.9032 | 589.9954 | 510.345 | 750.6653 | 566.2772 | 712.3857 |  | 710.8982 |  |  | 751.2377 | 744.6622 | 750.3764 | [6 empty] | 759.7708 |  |  | 744.2249 |  |  | 413.483 | 523.8347 | 551.5342 | 271.3364 | 463.0226 | 574.8806 | 352.2175 | 487.7858 | 668.9665 | 484.3369 | 536.2713 | 365.4177 | 518.9669 | 436.3022 | 515.5931 | 260.3314 | 443.3953 |  | 492.7035 | 521.1624 | 592.0163 | 329.3356 | 456.6185 | 533.1459 | 366.0759 | 494.1465 | 457.3943 | 542.7234 | 385.4485 | 501.987 | 0.65175 | 18.3122 | 2.1782 | 0.15003 | -39.852 | 3.116 | 1800.07 | 0.27 | 3.1722 | -0.97359 | 0.5607 | -1.1788 | 3.3616 | 2.7729 | 5.1108 | 17.1255 | 19.1537 | 23.0305 | 2.2724 | 0.46625 | 9.4884 | 28.4062
42810.5088 | 5939 | 54.2091 | 40.9143 | 29.4754 | 22.8046 | 18.7431 | 19.2653 | 19.9719 | 90.3528 | 54.1564 | 34.7334 | 23.7014 | 17.3275 | 16.073 | 15.9992 | 155.7484 | 214.3986 | 358.567 | 329.4163 | 240.0089 | 512.4648 |  |  |  | 117.9893 | 397.2958 | 542.964 | 529.2886 | 352.6571 | 468.7036 | 190.4312 | 336.6746 | 369.9333 | 197.2614 | 433.2431 | 424.4984 | 237.5314 | 386.5755 | 1089.8848 | 474.3509 | 368.1045 | 325.9433 | 358.7106 | 1092.962 | 69.3654 | 158.532 | 76.9573 | 163.8229 | 261.1939 | 331.1804 | 393.669 | 9.1949 | 82.4593 | 13.2816 | 167.8893 | 9.7116 | 43.1095 | 49.5062 | 59.1665 | 17.8035 |  |  | 2.6957 | -0.74968 | 0.49929 | -0.7478 | 4.1334 | 2.7581 | 8.6298 | -6.5273 | 0.52544 | 4.6351 | 18.6916 | -0.00045012 | -0.00043698 | -0.00052241 | 528.6416 | 417.2892 | 114.7787 | 94.0338 | 38.6233 | 19.3272 | 16.125 | 68.5576 | 45.1037 | 27.6806 | 21.5389 | 18.3315 | 18.8443 | 20.5022 | 199.3835 | 162.4545 | 125.1037 | 87.6011 | 69.6975 | 199.081 | 118.4911 | 115.5796 | 210.1287 | 246.3362 | 382.865 | 421.5785 | 466.9577 |  |  |  | 558.6658 | 518.8539 | 485.3388 | 514.4964 | 5.0035 | 3.5736 | 884.3262 |  |  | 885.2664 |  |  | 131.8405 | 466.0032 | 423.1778 | 116.8659 | 334.4198 | 357.8807 | 739.6082 | 738.9094 | 779.7461 | 794.7074 | 705.5759 |  | 518.7533 | 588.4171 | 510.1827 | 750.5208 | 565.9764 | 712.1283 |  | 710.7124 |  |  | 751.3481 | 744.3055 | 749.9953 | [6 empty] | 759.7857 |  |  | 744.1689 |  |  | 412.9438 | 523.5469 | 551.2969 | 271.0516 | 462.5803 | 574.6788 | 351.8171 | 487.9189 | 669.4177 | 484.8368 | 535.5207 | 363.2859 | 518.5885 | 436.0995 | 515.5044 | 260.1464 | 443.1688 |  | 491.4115 | 520.6381 | 591.7368 | 330.009 | 456.9746 | 533.1684 | 365.4948 | 493.7856 | 457.5908 | 542.3551 | 385.4391 | 501.7493 | 0.32664 | 18.3142 | 2.1749 | 0.15207 | -39.7996 | 3.116 | 1768.25 | 0.22 | 3.1165 | -1.2537 | 1.0231 | -1.2521 | 3.483 | 2.8452 | 5.0327 | 17.1088 | 19.1754 | 22.9858 | 2.7861 | 0.5992 | 0.49032 | 28.372
42810.5088 | 5940 | 54.2031 | 40.9121 | 29.4697 | 22.8084 | 18.7428 | 19.26 | 19.9701 | 90.361 | 54.1655 | 34.7365 | 23.6987 | 17.3274 | 16.0623 | 15.9985 | 155.7896 | 214.4449 | 358.7819 | 329.4007 | 240.047 | 512.367 |  |  |  | 118.0017 | 397.4164 | 543.0756 | 529.5164 | 355.0265 | 468.8827 | 190.0334 | 351.0597 | 371.9824 | 200.6413 | 368.2568 | 421.6853 | 48.1412 | 150.126 | 1100.0221 | 453.3823 | 370.9679 | 328.8873 | 351.0487 | 875.593 | 69.7023 | 158.2807 | 76.9136 | 163.0894 | 261.5231 | 330.7547 | 393.2534 | 8.9709 | 82.355 | 13.0859 | 167.7984 | 9.7035 | 43.0654 | 49.5006 | 59.135 | 17.8086 |  |  | 2.2508 | -0.64257 | -0.29582 | -0.79314 | 5.1276 | 3.4947 | 9.0845 | -6.0936 | 0.83504 | 4.8095 | 18.9181 | -0.00038113 | -0.00046819 | -0.00053062 | 533.9218 | 417.1592 | 114.8161 | 94.0574 | 38.6346 | 19.3364 | 16.1223 | 68.5722 | 45.1214 | 27.6801 | 21.5446 | 18.3371 | 18.8496 | 20.5094 | 199.9599 | 162.9891 | 124.2777 | 87.6525 | 70.646 | 198.8107 | 118.2999 | 115.5866 | 210.1785 | 246.4275 | 382.9803 | 421.528 | 466.8506 |  |  |  | 558.569 | 518.8989 | 485.4054 | 514.0589 | 2.6766 | 3.3863 | 884.2111 |  |  | 885.2814 |  |  | 131.8995 | 466.1259 | 422.9379 | 116.8645 | 334.4456 | 357.0697 | 739.3404 | 738.8951 | 779.4009 | 794.4875 | 705.4128 |  | 518.4573 | 582.969 | 510.0396 | 750.2506 | 565.7142 | 711.9251 |  | 710.5136 |  |  | 751.0031 | 743.9791 | 749.6674 | [6 empty] | 759.8264 |  |  | 744.1416 |  |  | 412.3257 | 523.4797 | 549.8297 | 270.6347 | 462.1881 | 574.1199 | 351.2367 | 487.4447 | 670.6595 | 485.6484 | 535.4444 | 361.6232 | 517.4237 | 435.6908 | 515.8626 | 260.1977 | 442.9217 |  | 491.174 | 521.1317 | 591.4665 | 330.4353 | 457.4808 | 533.4572 | 365.6942 | 493.3992 | 457.5715 | 542.1187 | 385.5074 | 501.6577 | 0.48784 | 18.3158 | 2.1704 | 0.15076 | -39.7807 | 3.116 | 1769.45 | 0.21 | 2.8481 | -1.1603 | -0.7873 | -1.2891 | 3.878 | 3.2015 | 5.1618 | 17.0718 | 19.3071 | 22.9509 | 2.6856 | 0.66713 | -7.8099 | 28.3689
42810.5088 | 5941 | 54.2077 | 40.9242 | 29.4748 | 22.8075 | 18.7482 | 19.257 | 19.9715 | 90.3676 | 54.1728 | 34.7479 | 23.7025 | 17.3257 | 16.0651 | 15.9976 | 155.8544 | 214.5242 | 359.0012 | 329.4106 | 240.1937 | 512.1794 |  |  |  | 118.0269 | 397.5248 | 543.2228 | 529.4996 | 358.0491 | 471.7586 | 191.9911 | 353.0619 | 368.5098 | 197.7093 | 383.3664 | 426.0675 | 35.4407 | 107.0655 | 631.8912 | 456.5957 | 370.8281 | 328.0855 | 357.0282 | 1253.69 | 69.9374 | 158.073 | 76.8022 | 162.1926 | 261.4871 | 330.4418 | 392.3142 | 8.8092 | 82.1629 | 13.0648 | 167.6685 | 9.6919 | 43.0153 | 49.5202 | 59.1112 | 17.8135 |  |  | 2.7667 | -0.37184 | -0.10657 | -1.2814 | 4.8681 | 4.071 | 9.1877 | -6.2047 | 0.68365 | 5.4045 | 19.0477 | -0.00041234 | -0.00042712 | -0.00047641 | 535.0127 | 417.0321 | 114.8498 | 94.0757 | 38.6408 | 19.3348 | 16.1219 | 68.5781 | 45.1277 | 27.689 | 21.5463 | 18.3389 | 18.8518 | 20.5051 | 192.4116 | 163.5814 | 123.9619 | 84.4085 | 71.8242 | 198.4185 | 118.0944 | 115.6061 | 210.2329 | 246.5148 | 383.0732 | 421.4649 | 466.7368 |  |  |  | 558.4226 | 518.8171 | 482.5965 | 514.9499 | 4.2224 | 5.6172 | 883.9906 |  |  | 885.7312 |  |  | 131.9553 | 466.2199 | 425.4679 | 116.8756 | 334.5297 | 356.7882 | 739.1214 | 738.8423 | 779.2296 | 794.4217 | 705.204 |  | 518.1912 | 579.2311 | 509.7712 | 749.9949 | 565.3987 | 711.7189 |  | 710.2958 |  |  | 751.5535 | 743.6463 | 749.2705 | [6 empty] | 759.8453 |  |  | 744.156 |  |  | 412.0806 | 523.7404 | 549.458 | 270.9019 | 461.6009 | 573.6225 | 350.7785 | 487.0039 | 671.3987 | 485.0542 | 535.8853 | 361.6804 | 516.1869 | 434.6969 | 516.2176 | 260.1881 | 442.45 |  | 489.6739 | 521.3856 | 591.1993 | 329.9124 | 457.2779 | 533.3129 | 364.6855 | 493.337 | 457.7248 | 542.0542 | 385.2145 | 501.4461 | 0.59011 | 18.3175 | 2.1674 | 0.1522 | -39.7452 | 3.116 | 1759.67 | 0.2 | 3.1637 | -0.88246 | -0.47243 | -1.6382 | 3.7776 | 3.4545 | 5.1897 | 17.0403 | 19.3743 | 22.9071 | 3.4713 | 0.67659 | -8.4188 | 28.321
42810.5088 | 5942 | 54.2157 | 40.9239 | 29.4808 | 22.8182 | 18.7484 | 19.2631 | 19.9695 | 90.3841 | 54.1951 | 34.7552 | 23.7109 | 17.3221 | 16.0726 | 16.0022 | 155.8954 | 214.5871 | 359.2232 | 329.4258 | 240.3959 | 512.042 |  |  |  | 118.0386 | 397.6572 | 543.5007 | 529.3267 | 361.052 | 475.3182 | 190.9213 | 361.7121 | 369.3072 | 197.2207 | 424.3347 | 424.719 | 293.4877 | 220.98 | 212.7537 | 437.5613 | 371.9261 | 330.4597 | 357.864 |  | 69.7884 | 157.7453 | 76.6935 | 162.2771 | 261.2045 | 329.7584 | 391.8222 | 8.8353 | 82.0008 | 13.2707 | 167.5256 | 9.6773 | 42.9818 | 49.5317 | 59.0813 | 17.8116 |  |  | 3.0499 | -0.25159 | 0.21541 | -1.0987 | 4.8779 | 2.4572 | 8.618 | -6.5385 | 0.80352 | 4.9475 | 18.7381 | -0.00040577 | -0.00039098 | -0.00047148 | 531.9221 | 416.9454 | 114.893 | 94.0967 | 38.6584 | 19.3373 | 16.1233 | 68.5974 | 45.1426 | 27.703 | 21.5548 | 18.341 | 18.8511 | 20.5123 | 192.9045 | 176.815 | 139.4227 | 84.8162 | 73.0417 | 198.209 | 118.125 | 115.616 | 210.28 | 246.5909 | 383.17 | 421.408 | 466.641 |  |  |  | 558.2417 | 519.0426 | 480.469 | 515.1131 | 5.0695 | 5.1298 | 883.8238 |  |  | 885.8449 |  |  | 132.002 | 466.332 | 428.3309 | 116.8852 | 334.6229 | 357.3124 | 738.8439 | 738.8018 | 779.0696 | 794.2481 | 705.0097 |  | 518.0052 | 576.7468 | 509.5579 | 749.8724 | 565.1302 | 711.5168 |  | 710.118 |  |  | 751.3659 | 743.3405 | 748.9198 | [6 empty] | 759.8453 |  |  | 744.1417 |  |  | 411.2625 | 523.2724 | 550.1908 | 270.9327 | 461.4565 | 573.2734 | 351.3942 | 486.4694 | 672.1372 | 484.0855 | 536.3783 | 361.3061 | 515.687 | 434.2717 | 516.5441 | 260.8484 | 442.3461 |  | 488.4969 | 521.015 | 590.9414 | 330.9473 | 456.8392 | 532.6544 | 363.6006 | 493.2134 | 460.0485 | 541.8965 | 384.8842 | 500.9575 | 0.46435 | 18.3187 | 2.1629 | 0.15207 | -39.8492 | 3.1159 | 1744.52 | 0.17 | 3.3296 | -0.7256 | 0.67141 | -1.5163 | 3.7793 | 2.6823 | 5.0234 | 17.0196 | 19.4142 | 22.8671 | 3.3883 | -1.0374 | 4.057 | 28.2878
42810.5088 | 5943 | 54.2344 | 40.9298 | 29.4962 | 22.8167 | 18.7532 | 19.2628 | 19.9728 | 90.3934 | 54.2003 | 34.7659 | 23.7247 | 17.3286 | 16.0684 | 15.9997 | 155.942 | 214.6314 | 359.4336 | 329.4157 | 240.5968 | 511.7631 |  |  |  | 118.0545 | 397.7606 | 543.1864 | 528.1418 | 359.8331 | 478.7706 | 189.6739 | 365.0703 | 368.9801 | 196.7487 | 423.0367 | 426.1568 | 142.2862 | 349.3555 | 407.7319 | 451.692 | 371.8848 | 330.5849 | 349.7512 | 1140.6957 | 69.3737 | 157.3345 | 76.5558 | 162.6063 | 261.336 | 328.8164 | 391.1144 | 8.9749 | 81.8977 | 13.1368 | 167.3782 | 9.6787 | 42.9398 | 49.5282 | 59.0662 | 17.7985 |  |  | 2.8028 | -0.42375 | 0.10305 | -0.90156 | 4.4134 | 2.7213 | 8.2802 | -6.3591 | 0.65484 | 5.9691 | 19.0248 | -0.00045669 | -0.00038441 | -0.00050598 | 524.5132 | 416.8931 | 114.928 | 94.1166 | 38.6681 | 19.3408 | 16.1232 | 68.6148 | 45.149 | 27.6952 | 21.5526 | 18.3418 | 18.8509 | 20.5094 | 193.0123 | 174.9539 | 144.6798 | 91.1307 | 77.8647 | 197.891 | 118.1208 | 115.6354 | 210.3461 | 246.6871 | 383.2698 | 421.3686 | 466.5446 |  |  |  | 557.9278 | 519.1762 | 480.0861 | 514.996 | 2.4329 | 3.2318 | 883.9196 |  |  | 886.0381 |  |  | 132.0423 | 466.4366 | 429.0186 | 116.9217 | 334.6932 | 357.7352 | 738.9601 | 738.9571 | 778.6815 | 794.119 | 704.9105 |  | 517.731 | 573.6552 | 509.3269 | 750.2942 | 564.807 | 711.245 |  | 709.9475 |  |  | 751.5329 | 743.2718 | 748.7808 | [6 empty] | 759.8556 |  |  | 744.1753 |  |  | 411.252 | 522.8195 | 549.3667 | 270.673 | 461.6102 | 573.1065 | 350.8546 | 486.0825 | 672.3119 | 483.5025 | 536.4514 | 360.9096 | 515.5751 | 434.2394 | 516.9418 | 261.6842 | 441.9802 |  | 486.7868 | 520.1324 | 590.6853 | 331.0807 | 456.1902 | 530.2198 | 363.3322 | 492.6483 | 461.2762 | 541.6763 | 385.2118 | 500.6757 | 0.73379 | 18.3236 | 2.1578 | 0.15231 | -39.822 | 3.116 | 1740.04 | 0.23 | 3.1993 | -0.94124 | 0.46416 | -1.3729 | 3.592 | 2.8206 | 4.9201 | 16.984 | 19.4685 | 22.8032 | 3.3335 | -1.6221 | -4.074 | 28.2415
42810.5088 | 5944 | 54.2338 | 40.9377 | 29.5 | 22.8185 | 18.7566 | 19.2614 | 19.9746 | 90.4125 | 54.2131 | 34.7684 | 23.7256 | 17.3278 | 16.0688 | 15.9971 | 156.0069 | 214.6975 | 359.6646 | 329.4267 | 240.7908 | 511.6703 |  |  |  | 118.0711 | 397.8702 | 542.3965 | 527.6888 | 358.1388 | 478.1714 | 190.5751 | 364.8549 | 365.3409 | 195.7356 | 418.4729 | 425.8871 | 241.3324 | 318.9875 | 824.8134 | 478.1089 | 369.2634 | 329.5557 | 333.4441 | 978.6825 | 69.0625 | 156.8518 | 76.2786 | 161.7784 | 261.7517 | 328.937 | 390.3151 | 9.2004 | 81.8399 | 13.2089 | 167.2031 | 9.6723 | 42.8878 | 49.5267 | 59.0604 | 17.7893 |  |  | 3.7169 | -0.71222 | -0.65066 | -0.84768 | 4.2905 | 3.7845 | 9.4085 | -6.6042 | 0.73755 | 5.2939 | 19.1446 | -0.0003877 | -0.00044519 | -0.00051583 | 526.6335 | 416.8796 | 114.9616 | 94.1335 | 38.6776 | 19.3401 | 16.1247 | 68.6221 | 45.1569 | 27.6999 | 21.5527 | 18.3382 | 18.8491 | 20.5029 | 183.6505 | 169.4178 | 135.7064 | 93.9749 | 77.8542 | 197.3777 | 117.9628 | 115.6381 | 210.3843 | 246.7654 | 383.3508 | 421.3178 | 466.4192 |  |  |  | 557.5885 | 518.4543 | 479.647 | 514.7338 | 2.9882 | 2.2385 | 883.7883 |  |  | 885.787 |  |  | 132.105 | 466.4995 | 428.4832 | 116.8949 | 334.762 | 357.8481 | 739.1416 | 738.9271 | 779.379 | 793.9117 | 704.8767 |  | 517.3064 | 572.6351 | 508.8358 | 750.1302 | 564.4378 | 710.9531 |  | 709.7049 |  |  | 749.5562 | 744.5289 | 749.9288 | [6 empty] | 759.8519 |  |  | 744.1172 |  |  | 410.5771 | 521.9662 | 549.5979 | 271.032 | 462.3751 | 573.0581 | 351.1685 | 485.8523 | 673.0804 | 483.2764 | 536.0934 | 360.6321 | 514.3386 | 433.5521 | 516.9834 | 260.6381 | 441.702 |  | 484.5409 | 519.5144 | 590.4309 | 331.5693 | 455.571 | 530.0648 | 363.3633 | 492.195 | 461.1037 | 541.2056 | 385.301 | 500.5714 | 0.63152 | 18.326 | 2.1533 | 0.1542 | -39.7539 | 3.116 | 1732.48 | 0.2 | 3.6827 | -1.2196 | -1.1657 | -1.3305 | 3.542 | 3.3266 | 5.2451 | 16.9255 | 19.4299 | 22.7483 | 4.3045 | -0.64475 | 1.4139 | 28.1952
42810.5088 | 5945 | 54.2394 | 40.9399 | 29.4913 | 22.8224 | 18.759 | 19.2669 | 19.971 | 90.423 | 54.2186 | 34.7779 | 23.7236 | 17.3308 | 16.0641 | 16.0034 | 156.0579 | 214.7533 | 359.9101 | 329.427 | 240.8852 | 511.6431 |  |  |  | 118.0891 | 398.0075 | 542.2748 | 527.6505 | 357.9217 | 476.3619 | 192.5404 | 361.4547 | 367.8834 | 197.4139 | 376.7922 | 423.5006 | 342.6279 | 353.4736 | 663.1706 | 471.2728 | 368.8076 | 327.5194 | 341.7354 | 930.2138 | 69.097 | 156.6897 | 76.0662 | 161.2965 | 262.0082 | 328.7728 | 389.8627 | 9.1755 | 81.7362 | 13.9314 | 167.0504 | 9.673 | 42.8542 | 49.5336 | 59.0566 | 17.7819 |  |  | 2.6504 | -0.81408 | 0.43883 | -0.76423 | 4.2583 | 3.7182 | 9.1437 | -6.6193 | 0.5772 | 5.1231 | 18.9632 | -0.0004222 | -0.00045505 | -0.00050433 | 531.0657 | 416.9173 | 115.0042 | 94.1556 | 38.689 | 19.3456 | 16.127 | 68.6465 | 45.1768 | 27.7158 | 21.5564 | 18.334 | 18.8613 | 20.5119 | 175.0653 | 161.1904 | 125.9652 | 90.0786 | 75.2748 | 196.8184 | 117.7416 | 115.666 | 210.4359 | 246.8475 | 383.4583 | 421.2635 | 466.3153 |  |  |  | 557.3545 | 517.9509 | 478.3347 | 514.3577 | 6.3866 | 3.3553 | 883.9055 |  |  | 885.1163 |  |  | 132.1526 | 466.5218 | 426.783 | 116.8356 | 334.8318 | 355.4609 | 738.9249 | 738.8652 | 779.4684 | 793.7115 | 704.6668 |  | 517.0127 | 574.4279 | 508.5304 | 749.8076 | 564.2398 | 710.7058 |  | 709.5264 |  |  | 750.9095 | 744.2259 | 749.6527 | [6 empty] | 759.8531 |  |  | 744.1018 |  |  | 411.099 | 521.4843 | 549.6329 | 271.4172 | 462.4189 | 572.9273 | 350.3055 | 485.6612 | 674.0572 | 481.5918 | 535.6033 | 360.884 | 513.3326 | 432.3115 | 517.2194 | 261.9329 | 440.9281 |  | 484.0384 | 519.2913 | 590.1951 | 332.7213 | 455.6203 | 529.9956 | 363.16 | 491.7732 | 460.2963 | 540.9867 | 384.8407 | 500.4094 | 0.46762 | 18.332 | 2.1482 | 0.15394 | -39.8544 | 3.116 | 1745.26 | 0.29 | 3.1061 | -1.3036 | 0.95713 | -1.2631 | 3.5282 | 3.2969 | 5.1701 | 16.8903 | 19.3385 | 22.7254 | 5.183 | 0.41003 | 8.1771 | 28.1687
42810.5089 | 5946 | 54.2518 | 40.9477 | 29.5024 | 22.8261 | 18.7607 | 19.2704 | 19.9796 | 90.4382 | 54.2326 | 34.7989 | 23.7338 | 17.3381 | 16.0691 | 16.0094 | 156.0892 | 214.8172 | 360.0835 | 329.4164 | 240.9848 | 511.5 |  |  |  | 118.1041 | 398.1378 | 541.8861 | 527.8181 | 356.9676 | 473.5815 | 193.0907 | 356.6038 | 369.5963 | 197.8511 | 375.6493 | 423.3536 | 235.6315 | 375.9579 | 797.2703 | 468.4494 | 369.4157 | 329.8029 | 334.9235 | 691.3596 | 68.8159 | 156.5606 | 75.8582 | 160.4536 | 261.1134 | 328.5306 | 389.503 | 9.0295 | 81.5821 | 14.423 | 166.9713 | 9.6826 | 42.8119 | 49.5317 | 59.048 | 17.7715 |  |  | 2.9494 | -0.034081 | 0.44015 | -0.83059 | 4.7222 | 4.1979 | 9.3362 | -6.4826 | 1.5029 | 4.8882 | 18.6602 | -0.00044848 | -0.0004222 | -0.00050926 | 536.163 | 416.9667 | 115.0455 | 94.1649 | 38.6993 | 19.3502 | 16.1211 | 68.6547 | 45.1726 | 27.7126 | 21.5619 | 18.3379 | 18.8476 | 20.4966 | 181.9233 | 160.6939 | 124.8589 | 88.4275 | 73.8242 | 196.5219 | 117.5647 | 115.6797 | 210.484 | 246.9267 | 383.56 | 421.2111 | 466.2126 |  |  |  | 557.1292 | 517.5039 | 477.3466 | 513.4153 | 4.5535 | 4.0875 | 884.1126 |  |  | 884.8497 |  |  | 132.2043 | 466.5706 | 425.9339 | 116.9278 | 335.3298 | 357.0725 | 738.6653 | 738.9119 | 779.5487 | 793.5352 | 704.5114 |  | 516.7294 | 577.6027 | 508.3131 | 749.6154 | 564.0714 | 710.4644 |  | 709.349 |  |  | 750.9964 | 743.8124 | 749.2607 | [6 empty] | 759.8424 |  |  | 744.0749 |  |  | 411.5611 | 521.3076 | 549.7458 | 271.1041 | 461.976 | 572.6714 | 349.9513 | 485.1295 | 675.3809 | 480.1755 | 535.5324 | 361.442 | 512.9594 | 432.0772 | 517.3207 | 263.0718 | 439.98 |  | 484.1346 | 519.4182 | 589.9313 | 333.0901 | 455.2975 | 527.9532 | 361.8284 | 491.5198 | 459.1717 | 540.9563 | 384.5883 | 499.9952 | -0.030443 | 18.3379 | 2.1452 | 0.15677 | -39.8583 | 3.116 | 1738.65 | 0.28 | 3.2705 | -0.26669 | 0.95842 | -1.3166 | 3.7147 | 3.5024 | 5.2232 | 16.8551 | 19.2207 | 22.7036 | 4.3811 | 0.5109 | 1.0412 | 28.1594
42810.5089 | 5947 | 54.2596 | 40.9483 | 29.5077 | 22.8267 | 18.7637 | 19.2673 | 19.9805 | 90.4469 | 54.2463 | 34.8007 | 23.742 | 17.3346 | 16.0672 | 16.0065 | 156.1413 | 214.8751 | 360.2953 | 329.4113 | 241.0263 | 511.3317 |  |  |  | 118.1169 | 398.276 | 541.4925 | 527.8415 | 355.1425 | 472.0041 | 193.6893 | 345.1907 | 372.1344 | 200.4156 | 355.9733 | 417.6768 | 51.7579 | 156.6649 | 873.2658 | 469.7104 | 367.8859 | 329.2038 | 353.2157 | 446.4602 | 68.6612 | 156.5392 | 75.8781 | 160.8355 | 261.1449 | 328.915 | 388.9694 | 8.8586 | 81.5062 | 14.2729 | 166.8532 | 9.6884 | 42.7657 | 49.5378 | 59.0371 | 17.7671 |  |  | 2.7844 | -0.016997 | 0.54726 | -0.71691 | 4.3522 | 3.136 | 9.2107 | -6.0851 | 0.74397 | 4.7969 | 18.6014 | -0.00040084 | -0.00044519 | -0.00050926 | 541.829 | 417.0643 | 115.0875 | 94.187 | 38.7084 | 19.3496 | 16.1205 | 68.6712 | 45.184 | 27.7183 | 21.5599 | 18.3374 | 18.8447 | 20.4963 | 184.2546 | 162.6881 | 128.2564 | 87.3489 | 72.092 | 196.1906 | 117.4602 | 115.6879 | 210.5366 | 247.0142 | 383.6519 | 421.1677 | 466.1139 |  |  |  | 556.9032 | 517.3986 | 475.7018 | 513.1545 | 7.0621 | 3.4055 | 883.9701 |  |  | 884.0082 |  |  | 132.261 | 466.6262 | 425.6785 | 116.9932 | 334.9461 | 358.0674 | 738.4573 | 738.9096 | 779.5856 | 793.514 | 704.3943 |  | 516.4924 | 579.9863 | 507.9792 | 749.4752 | 563.7965 | 710.2395 |  | 709.1724 |  |  | 750.6287 | 743.4459 | 748.8987 | [6 empty] | 759.8576 |  |  | 744.0438 |  |  | 412.1862 | 520.9769 | 548.6063 | 271.4434 | 461.7314 | 572.4711 | 349.9101 | 484.6985 | 676.3597 | 479.203 | 534.8363 | 361.6333 | 512.4506 | 432.0895 | 516.822 | 263.2764 | 439.366 |  | 484.532 | 519.0795 | 589.6809 | 331.8163 | 454.3066 | 526.5126 | 359.9531 | 491.0269 | 459.0489 | 540.8679 | 384.8173 | 499.5394 | 0.44412 | 18.3436 | 2.1409 | 0.15566 | -39.9159 | 3.116 | 1725.02 | 0.14 | 3.1744 | -0.18833 | 1.0687 | -1.2231 | 3.5673 | 3.0281 | 5.1896 | 16.8252 | 19.1091 | 22.6633 | 4.0775 | 0.12037 | -7.742 | 28.131
42810.5089 | 5948 | 54.2559 | 40.9452 | 29.5097 | 22.8316 | 18.7647 | 19.2664 | 19.9729 | 90.459 | 54.2561 | 34.8052 | 23.7397 | 17.3278 | 16.0644 | 15.999 | 156.2027 | 214.9177 | 360.5171 | 329.4118 | 241.0828 | 511.0837 |  |  |  | 118.1295 | 398.4027 | 541.599 | 527.9057 | 354.2536 | 471.1974 | 192.3016 | 328.9132 | 371.3496 | 201.4797 | 220.7613 | 424.7698 | 53.2718 | 108.3662 | 709.5791 | 462.8004 | 368.7706 | 327.7141 | 362.8913 | 579.0818 | 68.7041 | 156.6584 | 75.9228 | 160.6305 | 261.5502 | 328.6762 | 388.2235 | 8.4947 | 81.3869 | 13.7851 | 166.7815 | 9.6769 | 42.7047 | 49.5441 | 59.0133 | 17.7647 |  |  | 2.8784 | -0.36855 | 0.087932 | -1.2058 | 4.6374 | 2.927 | 8.7441 | -6.3972 | 0.70486 | 6.1902 | 18.7139 | -0.00045177 | -0.00044191 | -0.00048626 | 543.4873 | 417.1561 | 115.1251 | 94.2085 | 38.7208 | 19.3584 | 16.1264 | 68.6873 | 45.2007 | 27.7284 | 21.5726 | 18.3453 | 18.8512 | 20.5012 | 189.735 | 161.055 | 123.0739 | 88.1793 | 68.5785 | 195.9572 | 117.3255 | 115.6898 | 210.5832 | 247.0917 | 383.7413 | 421.1107 | 466.003 |  |  |  | 556.6197 | 517.0593 | 473.7574 | 512.5792 | 6.5221 | 3.4558 | 884.0674 |  |  | 884.2824 |  |  | 132.3028 | 466.6936 | 428.0966 | 116.9638 | 335.0065 | 359.1764 | 738.2445 | 738.9292 | 779.4598 | 793.4623 | 704.389 |  | 516.2267 | 578.1217 | 507.9372 | 749.2573 | 563.582 | 710.043 |  | 708.9884 |  |  | 750.616 | 743.1792 | 748.6518 | [6 empty] | 759.9086 |  |  | 744.0461 |  |  | 411.8241 | 520.4709 | 547.2082 | 271.6534 | 461.328 | 572.2772 | 348.9068 | 484.4746 | 677.3869 | 478.4646 | 534.3116 | 360.7608 | 511.1908 | 431.817 | 516.5475 | 264.8207 | 439.1332 |  | 484.7284 | 519.0863 | 589.4492 | 331.0478 | 454.0949 | 526.926 | 359.7216 | 490.5036 | 459.0183 | 540.5538 | 384.8369 | 499.5044 | 0.4969 | 18.3508 | 2.1387 | 0.15657 | -39.9249 | 3.116 | 1747.16 | 0.33 | 3.2257 | -0.87711 | 0.42843 | -1.5865 | 3.6816 | 2.9249 | 5.0555 | 16.7884 | 19.1552 | 22.6349 | 3.4372 | 0.67942 | -7.9568 | 28.1024
42810.5089 | 5949 | 54.2677 | 40.9611 | 29.5071 | 22.8296 | 18.7649 | 19.272 | 19.9706 | 90.4816 | 54.2761 | 34.8162 | 23.7453 | 17.3405 | 16.0745 | 16.0013 | 156.2499 | 214.9763 | 360.7652 | 329.408 | 241.1732 | 510.9144 |  |  |  | 118.1422 | 398.5271 | 542.0098 | 527.7994 | 354.9914 | 472.4109 | 190.0463 | 344.1145 | 369.7587 | 198.1796 | 400.0859 | 417.2927 | 120.4633 | 222.8859 | 507.3885 | 453.0049 | 367.2788 | 326.2658 | 362.2923 | 1142.5279 | 68.882 | 156.6232 | 75.749 | 160.4963 | 261.936 | 329.0503 | 387.7666 | 8.3296 | 81.2183 | 13.3396 | 166.8078 | 9.6794 | 42.6504 | 49.5563 | 58.9782 | 17.7658 |  |  | 2.4138 | -0.78911 | 0.10896 | -1.1986 | 5.3175 | 4.5087 | 9.8612 | -6.1028 | 0.50928 | 5.3533 | 18.6348 | -0.00043041 | -0.00043041 | -0.00050598 | 541.9947 | 417.2258 | 115.1626 | 94.2359 | 38.7374 | 19.3629 | 16.1326 | 68.7005 | 45.2134 | 27.7365 | 21.5755 | 18.3494 | 18.8545 | 20.5032 | 197.3181 | 161.9582 | 125.9188 | 87.885 | 67.766 | 195.8066 | 117.1762 | 115.7105 | 210.6397 | 247.1773 | 383.8473 | 421.0521 | 465.9122 |  |  |  | 556.284 | 516.7682 | 475.3288 | 512.6982 | 5.6463 | 5.2476 | 884.2441 |  |  | 885.2165 |  |  | 132.3631 | 466.758 | 428.9116 | 116.9872 | 335.1145 | 358.4947 | 738.1368 | 738.9758 | 779.2355 | 793.3306 | 704.3789 |  | 516.0955 | 577.3505 | 507.9398 | 749.1677 | 563.1846 | 709.8139 |  | 708.8204 |  |  | 750.3394 | 742.9498 | 748.4372 | [6 empty] | 759.8849 |  |  | 744.0886 |  |  | 412.3318 | 520.1251 | 546.5953 | 272.3245 | 460.7572 | 572.1453 | 349.0597 | 484.3674 | 678.5886 | 478.4127 | 534.1773 | 360.1048 | 510.4122 | 431.5497 | 516.8402 | 266.4812 | 438.8886 |  | 483.4434 | 519.1492 | 589.2028 | 330.181 | 454.6016 | 527.4424 | 360.1004 | 490.0556 | 458.4763 | 540.0374 | 384.6884 | 499.6229 | 0.27078 | 18.3588 | 2.1357 | 0.15687 | -39.9609 | 3.116 | 1755.14 | 0.36 | 2.9564 | -1.2834 | 0.47689 | -1.5817 | 3.9436 | 3.6313 | 5.3704 | 16.7704 | 19.177 | 22.5736 | 2.5743 | 0.34471 | -5.3565 | 28.0463
42810.5089 | 5950 | 54.2677 | 40.963 | 29.5064 | 22.834 | 18.7597 | 19.2635 | 19.9797 | 90.4868 | 54.2851 | 34.8218 | 23.7522 | 17.3366 | 16.0703 | 16.003 | 156.2829 | 215.0405 | 361.0211 | 329.4067 | 241.1948 | 510.7396 |  |  |  | 118.172 | 398.6662 | 542.3859 | 527.5573 | 355.6575 | 474.6381 | 189.2783 | 359.2867 | 369.4444 | 198.7041 | 434.6815 | 423.6208 | 121.6788 | 373.5835 | 675.1459 | 440.4811 | 365.8743 | 326.7642 | 360.1212 | 726.5351 | 68.9811 | 156.4187 | 75.6006 | 160.7096 | 261.526 | 328.8759 | 387.5915 | 8.5788 | 81.0631 | 12.8193 | 166.8495 | 9.6815 | 42.5981 | 49.5696 | 58.9487 | 17.7795 |  |  | 2.9855 | -0.31467 | 0.007108 | -0.86213 | 4.8779 | 3.6288 | 9.4249 | -6.1902 | 0.91833 | 4.8571 | 18.657 | -0.00040084 | -0.00038441 | -0.00049119 | 535.3462 | 417.2785 | 115.2028 | 94.2478 | 38.7469 | 19.3666 | 16.1341 | 68.721 | 45.2256 | 27.7407 | 21.5727 | 18.3496 | 18.86 | 20.4963 | 195.1031 | 168.6471 | 135.6816 | 94.0882 | 69.2343 | 195.566 | 117.1687 | 115.7288 | 210.6893 | 247.2588 | 383.9454 | 421.0025 | 465.7948 |  |  |  | 556.0755 | 516.685 | 478.4061 | 514.0872 | 8.568 | 4.4967 | 884.2851 |  |  | 885.4619 |  |  | 132.4222 | 466.7872 | 429.4483 | 116.998 | 335.2033 | 357.2528 | 738.1551 | 739.3376 | 778.9404 | 793.3065 | 704.4202 |  | 515.9596 | 574.2838 | 507.8897 | 749.2279 | 562.7848 | 709.559 |  | 708.631 |  |  | 749.5225 | 742.8649 | 748.3375 | [6 empty] | 759.887 |  |  | 744.0775 |  |  | 412.3776 | 519.7586 | 546.792 | 273.0567 | 459.7939 | 572.0308 | 348.9072 | 484.0854 | 679.3459 | 478.5103 | 534.3443 | 360.1581 | 510.8551 | 431.4053 | 516.7673 | 267.3031 | 438.3659 |  | 481.4732 | 518.846 | 588.9543 | 329.9214 | 455.3561 | 528.2234 | 359.9157 | 489.8804 | 458.3665 | 539.6499 | 384.753 | 499.7361 | 0.65502 | 18.3622 | 2.1349 | 0.15628 | -39.9173 | 3.116 | 1761.93 | 0.2 | 3.2928 | -0.81023 | 0.12177 | -1.3411 | 3.7765 | 3.2573 | 5.2494 | 16.7503 | 19.2554 | 22.5078 | 2.7881 | -0.74098 | -5.2455 | 27.9749
42810.5089 | 5951 | 54.2718 | 40.9638 | 29.5043 | 22.8399 | 18.764 | 19.2637 | 19.9694 | 90.502 | 54.2934 | 34.8279 | 23.7579 | 17.336 | 16.0641 | 15.9994 | 156.3333 | 215.0897 | 361.2365 | 329.4049 | 241.1792 | 510.5471 |  |  |  | 118.1817 | 398.8068 | 542.3021 | 526.9247 | 356.8328 | 475.9389 | 190.1289 | 361.9327 | 367.1251 | 198.2008 | 423.9776 | 424.865 | 167.8188 | 333.7617 | 923.4264 | 454.7923 | 365.0709 | 326.6174 | 351.0981 | 682.4982 | 68.6968 | 156.0899 | 75.4952 | 161.1093 | 261.5822 | 328.3137 | 387.3059 | 9.0759 | 80.8539 | 12.4619 | 166.8548 | 9.6897 | 42.5571 | 49.581 | 58.9133 | 17.7857 |  |  | 2.5879 | -0.19573 | 0.096476 | -0.93376 | 5.0902 | 3.5388 | 9.4006 | -6.3762 | 0.10549 | 4.8819 | 18.4854 | -0.00034991 | -0.00043534 | -0.00050433 | 529.7806 | 417.3223 | 115.2358 | 94.2605 | 38.7527 | 19.3649 | 16.1234 | 68.7325 | 45.2322 | 27.7348 | 21.5728 | 18.3468 | 18.8482 | 20.4921 | 207.671 | 177.6008 | 142.6715 | 95.3245 | 75.5182 | 195.6971 | 117.2069 | 115.7529 | 210.7406 | 247.3447 | 384.0406 | 420.9556 | 465.6733 |  |  |  | 555.9393 | 517.4151 | 480.3502 | 514.6539 | 6.5661 | 5.4051 | 884.2951 |  |  | 884.5348 |  |  | 132.4618 | 466.7767 | 428.3119 | 117.0323 | 335.2384 | 357.7558 | 739.1903 | 739.4907 | 779.1539 | 793.0288 | 704.5778 |  | 515.7283 | 573.6212 | 507.7966 | 748.991 | 562.5039 | 709.2879 |  | 708.3913 |  |  | 747.1042 | 744.0983 | 749.6001 | [6 empty] | 759.9886 |  |  | 744.0546 |  |  | 411.1465 | 519.6632 | 546.1832 | 272.8933 | 459.4493 | 571.7921 | 347.9459 | 483.7247 | 679.6584 | 477.881 | 534.4944 | 360.4791 | 511.4978 | 431.0414 | 516.5728 | 266.6412 | 438.0807 |  | 481.3305 | 518.2552 | 588.708 | 330.0529 | 455.6288 | 528.451 | 359.3014 | 489.712 | 458.3932 | 539.5088 | 384.8135 | 499.7767 | 0.3952 | 18.368 | 2.1329 | 0.15624 | -39.9462 | 3.116 | 1749.63 | 0.24 | 3.0684 | -0.63878 | 0.44846 | -1.3952 | 3.856 | 3.2151 | 5.2402 | 16.7137 | 19.2611 | 22.4694 | 1.4093 | -1.5129 | -2.9471 | 27.9378
42810.5089 | 5952 | 54.2694 | 40.9636 | 29.5175 | 22.8272 | 18.7478 | 19.2542 | 19.9587 | 90.5022 | 54.2937 | 34.8339 | 23.7542 | 17.328 | 16.0643 | 15.9902 | 156.3782 | 215.1449 | 361.4551 | 329.4038 | 241.1023 | 510.372 |  |  |  | 118.1926 | 398.9365 | 542.2858 | 526.9754 | 359.8082 | 477.4652 | 191.1988 | 356.6985 | 365.6348 | 196.8215 | 414.9348 | 423.8321 | 341.3084 | 375.5712 | 685.0559 | 475.7767 | 362.8154 | 324.6132 | 363.0429 | 1006.1844 | 68.6212 | 155.8432 | 75.4034 | 162.1288 | 262.4488 | 327.6754 | 387.2789 | 9.6059 | 80.7309 | 12.7673 | 166.8305 | 9.6847 | 42.5236 | 49.5955 | 58.9049 | 17.7957 |  |  | 3.0072 | -0.065625 | 0.083332 | -1.3517 | 4.8648 | 3.7642 | 9.2981 | -6.7415 | 0.47542 | 5.1861 | 18.7401 | -0.00044848 | -0.00043205 | -0.00047312 | 531.9615 | 417.3768 | 115.2721 | 94.2788 | 38.7644 | 19.3673 | 16.1274 | 68.743 | 45.2373 | 27.7404 | 21.5776 | 18.3428 | 18.85 | 20.4963 | 209.6833 | 181.279 | 147.0119 | 96.3168 | 76.5702 | 195.6304 | 117.2343 | 115.7591 | 210.793 | 247.4269 | 384.1261 | 420.8996 | 465.5576 |  |  |  | 555.7676 | 518.028 | 482.5558 | 514.4494 | 6.2211 | 4.3183 | 884.3043 |  |  | 883.8984 |  |  | 132.5187 | 466.7542 | 431.9142 | 117.0088 | 335.2877 | 355.8869 | 739.3245 | 739.4685 | 779.3006 | 792.9413 | 704.7379 |  | 515.4038 | 574.8993 | 507.6658 | 748.8417 | 562.3834 | 709.0846 |  | 708.2176 |  |  | 746.2297 | 745.1093 | 750.7098 | [6 empty] | 760.0336 |  |  | 744.0439 |  |  | 410.6466 | 519.7354 | 545.7076 | 271.9214 | 459.1357 | 571.5006 | 346.6456 | 483.2429 | 680.1359 | 477.7527 | 534.0412 | 360.022 | 511.9872 | 430.5203 | 516.2174 | 266.2525 | 438.2669 |  | 483.84 | 517.9676 | 588.4582 | 329.9033 | 455.626 | 527.6031 | 359.2638 | 489.3977 | 459.5578 | 539.4868 | 384.9192 | 499.5295 | 0.21551 | 18.3701 | 2.1316 | 0.15666 | -39.9431 | 3.116 | 1749.69 | 0.33 | 3.311 | -0.36977 | 0.41668 | -1.6781 | 3.7677 | 3.3142 | 5.2088 | 16.6641 | 19.2079 | 22.4543 | 1.1767 | -1.9917 | 7.4789 | 27.9165
42810.5089 | 5953 | 54.2759 | 40.9662 | 29.5235 | 22.831 | 18.7469 | 19.2494 | 19.9542 | 90.5127 | 54.3055 | 34.842 | 23.7577 | 17.3269 | 16.0622 | 15.9924 | 156.4307 | 215.2186 | 361.6835 | 329.4135 | 240.987 | 510.3292 |  |  |  | 118.2124 | 399.0852 | 542.1521 | 526.8875 | 359.1959 | 476.4617 | 192.3046 | 349.6979 | 365.3431 | 194.5148 | 444.7976 | 419.6163 | 408.3015 | 390.1332 | 1147.9555 | 487.3029 | 363.7145 | 324.8314 | 363.9291 | 1325.0639 | 68.464 | 155.6208 | 75.3233 | 164.2263 | 263.0542 | 327.4608 | 387.384 | 10.1986 | 80.6141 | 13.2061 | 166.7581 | 9.6818 | 42.4997 | 49.6064 | 58.9028 | 17.7912 |  |  | 3.1984 | 0.069743 | 0.34486 | -0.96136 | 4.9213 | 3.841 | 9.7042 | -6.7717 | 0.60094 | 4.9352 | 18.5829 | -0.00042877 | -0.00041234 | -0.00049941 | 532.5187 | 417.4268 | 115.3229 | 94.3042 | 38.7797 | 19.3717 | 16.125 | 68.7619 | 45.2557 | 27.7545 | 21.5873 | 18.349 | 18.845 | 20.4933 | 208.6099 | 183.5275 | 146.7798 | 97.1281 | 77.8971 | 195.5659 | 117.2258 | 115.7869 | 210.8376 | 247.509 | 384.223 | 420.8496 | 465.4547 |  |  |  | 555.5328 | 517.5922 | 483.6572 | 513.9697 | 7.4612 | 4.5718 | 884.5951 |  |  | 884.0607 |  |  | 132.5654 | 466.8084 | 430.9234 | 117.0414 | 335.3358 | 358.0642 | 739.5002 | 739.4993 | 779.0767 | 792.7861 | 704.823 |  | 515.2311 | 574.6888 | 507.3464 | 748.8066 | 562.2654 | 708.8844 |  | 708.062 |  |  | 746.6434 | 745.2737 | 750.9911 | [6 empty] | 760.028 |  |  | 744.0105 |  |  | 410.1256 | 519.7936 | 546.0162 | 271.5821 | 458.7108 | 571.3159 | 345.4291 | 482.8029 | 680.6525 | 477.481 | 533.6264 | 359.8494 | 512.1115 | 430.1706 | 515.5311 | 266.415 | 438.4232 |  | 485.1217 | 517.4867 | 588.2178 | 329.8996 | 455.4134 | 526.7026 | 360.2881 | 489.1242 | 460.0119 | 539.331 | 384.8102 | 499.2932 | 0.43257 | 18.3736 | 2.1306 | 0.1568 | -39.9627 | 3.116 | 1758.11 | 0.25 | 3.4123 | 0.38109 | 0.84743 | -1.4149 | 3.7888 | 3.3472 | 5.3204 | 16.6378 | 19.1704 | 22.4363 | 1.2873 | -1.967 | 13.4596 | 27.893
42810.5089 | 5954 | 54.2844 | 40.9611 | 29.5157 | 22.8346 | 18.76 | 19.254 | 19.9642 | 90.5294 | 54.3145 | 34.8505 | 23.7623 | 17.3339 | 16.0672 | 15.9887 | 156.4819 | 215.2751 | 361.9109 | 329.3999 | 240.9423 | 510.3379 |  |  |  | 118.2259 | 399.1973 | 541.6272 | 526.5641 | 356.2071 | 473.0934 | 187.239 | 350.4865 | 368.754 | 195.8309 | 448.3681 | 419.6128 | 283.2543 | 391.6399 |  | 484.5775 | 360.8089 | 323.7115 | 365.3286 |  | 68.6559 | 155.4096 | 75.2568 | 165.9563 | 262.6882 | 328.0472 | 387.242 | 10.58 | 80.481 | 13.4956 | 166.7028 | 9.6804 | 42.4989 | 49.591 | 58.8854 | 17.7904 |  |  | 2.3074 | -0.047225 | 0.87713 | -0.53489 | 4.4252 | 3.9462 | 9.3572 | -6.3893 | 0.69454 | 5.2813 | 18.7709 | -0.00039098 | -0.00043534 | -0.00047805 | 535.641 | 417.4594 | 115.3576 | 94.326 | 38.7948 | 19.3811 | 16.1298 | 68.782 | 45.2566 | 27.7597 | 21.5927 | 18.3489 | 18.8595 | 20.5005 | 213.7177 | 187.7294 | 150.123 | 99.0176 | 80.8864 | 195.6664 | 117.227 | 115.7872 | 210.8781 | 247.588 | 384.3146 | 420.773 | 465.3348 |  |  |  | 555.2244 | 517.3423 | 485.2603 | 512.7253 | 7.0248 | 5.1868 | 884.6732 |  |  | 884.4936 |  |  | 132.6316 | 466.9136 | 431.1297 | 117.0463 | 335.8097 | 357.1603 | 739.669 | 739.4319 | 779.0546 | 792.5914 | 704.9081 |  | 514.8615 | 570.0736 | 506.9856 | 748.6093 | 562.0193 | 708.6255 |  | 707.8474 |  |  | 746.0718 | 745.4879 | 751.2753 | [6 empty] | 759.971 |  |  | 743.9708 |  |  | 409.3891 | 519.4296 | 544.9754 | 271.3996 | 458.6038 | 571.0629 | 345.2468 | 482.2905 | 681.5695 | 477.9255 | 533.4057 | 360.948 | 511.1266 | 429.942 | 514.6396 | 266.6696 | 438.1569 |  | 483.3949 | 516.6817 | 587.9975 | 328.9665 | 455.1476 | 525.294 | 361.4082 | 488.919 | 458.4794 | 539.3661 | 385.0886 | 499.0626 | 0.7076 | 18.3789 | 2.1294 | 0.15715 | -39.9212 | 3.116 | 1773.34 | 0.19 | 2.8918 | -0.31352 | 1.3512 | -1.0551 | 3.5945 | 3.3944 | 5.227 | 16.5841 | 19.2497 | 22.4025 | 0.73332 | -2.3383 | 3.1545 | 27.8792
42810.509 | 5955 | 54.2883 | 40.9682 | 29.5217 | 22.8363 | 18.7574 | 19.2508 | 19.9617 | 90.5395 | 54.3267 | 34.855 | 23.7654 | 17.3339 | 16.063 | 15.9935 | 156.5347 | 215.3408 | 362.1237 | 329.4 | 241.1359 | 510.2774 |  |  |  | 118.2472 | 399.3141 | 541.5352 | 526.3377 | 358.1864 | 473.3189 | 182.926 | 361.5255 | 369.7803 | 198.7209 | 357.3046 | 423.4817 | 276.98 | 390.4783 |  | 490.7815 | 363.7148 | 325.0415 | 366.8012 |  | 69.022 | 155.365 | 75.1611 | 166.9156 | 262.7723 | 328.1531 | 387.2569 | 10.6725 | 80.357 | 13.8909 | 166.7291 | 9.6877 | 42.5019 | 49.5772 | 58.8813 | 17.7742 |  |  | 2.3212 | -0.33241 | 1.023 | -0.11368 | 4.8405 | 4.0106 | 8.9248 | -6.7317 | 0.42736 | 5.0699 | 18.7904 | -0.00044027 | -0.00045998 | -0.00047476 | 535.7154 | 417.4985 | 115.3926 | 94.3386 | 38.8091 | 19.3768 | 16.1267 | 68.7955 | 45.263 | 27.7618 | 21.5859 | 18.3545 | 18.8604 | 20.49 | 219.2673 | 189.0319 | 158.1675 | 97.8491 | 83.3071 | 195.7159 | 117.3504 | 115.8069 | 210.9406 | 247.678 | 384.4145 | 420.7247 | 465.2355 |  |  |  | 554.9282 | 517.4993 | 483.6957 | 512.7344 | 7.038 | 5.9136 | 884.7791 |  |  | 884.3865 |  |  | 132.6804 | 467.0025 | 428.691 | 117.0946 | 335.398 | 359.8808 | 739.5166 | 739.3216 | 778.9386 | 792.5575 | 704.8697 |  | 514.6043 | 570.2781 | 506.5623 | 748.4896 | 561.679 | 708.4132 |  | 707.6903 |  |  | 746.4431 | 745.2813 | 751.1366 | [6 empty] | 759.8968 |  |  | 743.9271 |  |  | 409.3727 | 518.8472 | 544.3319 | 271.5896 | 459.002 | 570.849 | 345.3572 | 481.6442 | 681.4793 | 477.7288 | 532.8891 | 361.4943 | 510.0984 | 429.9903 | 513.7403 | 264.2537 | 438.0874 |  | 482.9467 | 516.9255 | 587.7703 | 329.6529 | 454.6684 | 523.2951 | 361.706 | 488.3952 | 457.0329 | 539.0135 | 385.5654 | 498.6587 | 0.51327 | 18.3803 | 2.1282 | 0.15755 | -39.8832 | 3.116 | 1781.59 | 0.26 | 2.9008 | -0.83174 | 1.4591 | -0.4864 | 3.7597 | 3.4223 | 5.1052 | 16.5495 | 19.1867 | 22.3514 | 0.12334 | -3.2168 | 2.6983 | 27.8326
42810.509 | 5956 | 54.3009 | 40.9738 | 29.5351 | 22.8452 | 18.7618 | 19.2562 | 19.966 | 90.5556 | 54.3501 | 34.8687 | 23.7753 | 17.3348 | 16.0754 | 15.9939 | 156.5897 | 215.3934 | 362.3419 | 329.4054 | 241.2951 | 510.111 |  |  |  | 118.2572 | 399.416 | 541.3977 | 526.0386 | 360.9506 | 476.8455 | 190.8855 | 361.0269 | 368.6705 | 196.5036 | 412.0287 | 397.5792 | 90.7015 | 205.0714 |  | 464.1579 | 365.8581 | 328.252 | 363.6013 |  | 69.2527 | 155.2941 | 75.1036 | 167.8586 | 263.1472 | 328.9028 | 387.012 | 10.6262 | 80.2572 | 14.1837 | 166.6393 | 9.692 | 42.5284 | 49.5853 | 58.884 | 17.7634 |  |  | 3.3331 | 0.18737 | 0.46314 | -0.68209 | 5.0895 | 3.8824 | 9.603 | -6.8421 | 0.6529 | 5.0879 | 18.452 | -0.00044519 | -0.00039263 | -0.00050433 | 531.5353 | 417.5444 | 115.4314 | 94.3615 | 38.8206 | 19.3837 | 16.13 | 68.8111 | 45.2804 | 27.7649 | 21.5913 | 18.3562 | 18.8621 | 20.4964 | 220.7837 | 192.6024 | 166.5317 | 102.373 | 88.4229 | 195.8696 | 117.5238 | 115.8223 | 210.9898 | 247.7476 | 384.4999 | 420.6744 | 465.1365 |  |  |  | 554.6644 | 516.9345 | 481.8735 | 512.2316 | 9.5579 | 5.931 | 884.8309 |  |  | 885.1911 |  |  | 132.7493 | 467.0824 | 430.2162 | 117.0784 | 335.4831 | 358.162 | 739.418 | 739.2667 | 778.658 | 792.4485 | 704.8415 |  | 514.4094 | 574.6992 | 506.2023 | 748.4457 | 561.3945 | 708.1508 |  | 707.541 |  |  | 747.2486 | 744.934 | 750.8447 | [6 empty] | 759.8247 |  |  | 743.8833 |  |  | 409.1366 | 518.6624 | 543.8969 | 272.0408 | 459.3625 | 570.7984 | 347.2366 | 481.1456 | 682.8885 | 478.2653 | 532.1943 | 361.5061 | 509.1347 | 430.707 | 513.7213 | 262.9451 | 438.1264 |  | 483.8517 | 516.8653 | 587.5503 | 329.4923 | 454.933 | 522.5459 | 362.0849 | 487.6497 | 456.4621 | 538.9493 | 385.7916 | 498.5108 | 0.19509 | 18.3833 | 2.1265 | 0.15841 | -39.98 | 3.116 | 1781.4 | 0.24 | 3.4843 | 0.6244 | 0.98168 | -1.1913 | 3.8577 | 3.3693 | 5.2989 | 16.5233 | 19.0152 | 22.3072 | -0.024469 | -4.1245 | -6.5868 | 27.8052
42810.509 | 5957 | 54.3051 | 40.979 | 29.5405 | 22.8484 | 18.7736 | 19.2581 | 19.9741 | 90.566 | 54.3595 | 34.8795 | 23.7801 | 17.3451 | 16.0641 | 15.9879 | 156.6151 | 215.4392 | 362.5567 | 329.3897 | 241.3489 | 509.8424 |  |  |  | 118.2648 | 399.527 | 541.0245 | 525.8126 | 361.2425 | 478.0956 | 190.029 | 365.0274 | 368.1821 | 196.7334 | 436.4533 | 424.7792 | 117.7374 | 338.3988 | 1151.896 | 450.083 | 367.9163 | 330.3792 | 356.539 |  | 68.9974 | 155.2735 | 75.0963 | 167.5537 | 262.7854 | 329.322 | 386.7276 | 10.2021 | 80.182 | 14.8316 | 166.5419 | 9.7057 | 42.5673 | 49.5957 | 58.8858 | 17.7476 |  |  | 3.2976 | -0.21151 | 0.16416 | -1.0422 | 4.7459 | 3.6485 | 9.3579 | -6.6331 | 0.61768 | 4.8743 | 18.6622 | -0.00040248 | -0.00039263 | -0.00050926 | 529.064 | 417.595 | 115.4779 | 94.38 | 38.8241 | 19.3942 | 16.1332 | 68.8324 | 45.2926 | 27.7774 | 21.5966 | 18.3608 | 18.859 | 20.4996 | 230.9872 | 196.0161 | 176.9101 | 108.7292 | 95.4799 | 196.1806 | 117.7861 | 115.8319 | 211.034 | 247.8174 | 384.5839 | 420.6143 | 465.0212 |  |  |  | 554.468 | 516.7594 | 482.7907 | 512.3932 | 5.7083 | 6.897 | 884.7838 |  |  | 884.9812 |  |  | 132.8024 | 467.1062 | 430.8853 | 117.095 | 335.5628 | 359.7899 | 739.2219 | 739.2452 | 778.2621 | 792.3275 | 704.8199 |  | 514.3237 | 578.6961 | 506.0944 | 748.4701 | 561.1824 | 707.8499 |  | 707.3957 |  |  | 747.0298 | 744.6204 | 750.541 | [6 empty] | 759.716 |  |  | 743.7764 |  |  | 408.0635 | 517.9846 | 543.4245 | 272.1213 | 458.9303 | 570.6425 | 347.1302 | 480.9929 | 683.7179 | 477.9377 | 531.9759 | 362.3713 | 509.2228 | 431.1911 | 513.8632 | 263.2018 | 437.4969 |  | 484.8777 | 517.7199 | 587.3094 | 330.3228 | 454.5369 | 522.6463 | 360.8785 | 487.4718 | 456.177 | 538.2704 | 385.7841 | 498.0082 | 0.5254 | 18.3841 | 2.1249 | 0.15943 | -39.8936 | 3.116 | 1770.51 | 0.36 | 3.4686 | -0.66338 | 0.58444 | -1.4726 | 3.7264 | 3.2673 | 5.2327 | 16.512 | 18.8896 | 22.2727 | -1.1164 | -5.245 | -5.3097 | 27.77
42810.509 | 5958 | 54.3023 | 40.9792 | 29.532 | 22.847 | 18.7716 | 19.2592 | 19.9572 | 90.5757 | 54.3651 | 34.875 | 23.7766 | 17.3381 | 16.0654 | 15.9872 | 156.6783 | 215.4917 | 362.7633 | 329.3891 | 241.5326 | 509.5187 |  |  |  | 118.2929 | 399.6329 | 540.9178 | 525.4076 | 364.491 | 481.4546 | 190.4716 | 355.7048 | 370.9806 | 199.1937 | 402.7166 | 426.1503 | 211.0287 | 307.417 | 1169.587 | 438.0587 | 366.8998 | 332.4665 | 298.9741 | 1157.5956 | 68.8486 | 155.1509 | 75.1205 | 167.1159 | 262.4126 | 329.0939 | 386.5272 | 9.8154 | 80.1249 | 15.1162 | 166.3919 | 9.7161 | 42.5911 | 49.5961 | 58.8852 | 17.7401 |  |  | 3.2654 | -0.22596 | 0.45132 | -0.71691 | 4.784 | 4.3983 | 10.0702 | -6.7277 | 1.0978 | 4.6664 | 18.4762 | -0.0004107 | -0.00042548 | -0.00049776 | 521.6295 | 417.6324 | 115.5162 | 94.4015 | 38.8389 | 19.386 | 16.1347 | 68.8416 | 45.3112 | 27.78 | 21.5971 | 18.3575 | 18.8584 | 20.4938 | 227.8714 | 196.3614 | 179.8897 | 112.9504 | 99.5338 | 196.2603 | 118.0534 | 115.8419 | 211.094 | 247.901 | 384.6709 | 420.5704 | 464.9137 |  |  |  | 554.3756 | 517.4667 | 484.7619 | 513.9314 | 6.5207 | 4.4367 | 884.8665 |  |  | 884.2879 |  |  | 132.8557 | 467.1361 | 432.2724 | 117.1124 | 335.6606 | 357.3442 | 739.2618 | 739.1851 | 778.4637 | 792.0902 | 704.8172 |  | 514.2508 | 575.9947 | 506.0161 | 748.3191 | 561.0367 | 707.547 |  | 707.2343 |  |  | 746.9629 | 744.4819 | 750.4041 | [6 empty] | 759.6069 |  |  | 743.7114 |  |  | 407.0472 | 517.0607 | 543.3009 | 271.4411 | 459.4666 | 570.5345 | 346.5619 | 480.5083 | 684.2646 | 477.5514 | 532.1455 | 363.0664 | 509.3012 | 431.2408 | 514.5891 | 261.7038 | 436.7976 |  | 482.9723 | 517.0096 | 587.0549 | 330.0732 | 453.5905 | 522.183 | 359.6422 | 487.5352 | 455.3797 | 537.9191 | 385.862 | 497.779 | 0.21281 | 18.385 | 2.1226 | 0.15911 | -39.8569 | 3.116 | 1772.75 | 0.3 | 3.4594 | -0.68558 | 0.96891 | -1.2212 | 3.7407 | 3.5867 | 5.4272 | 16.502 | 18.9541 | 22.2536 | -0.75942 | -5.5427 | 0.67313 | 27.7129
42810.509 | 5959 | 54.3246 | 40.9949 | 29.5449 | 22.8505 | 18.7705 | 19.2688 | 19.9642 | 90.5898 | 54.3784 | 34.8947 | 23.7771 | 17.3407 | 16.0607 | 15.9869 | 156.7305 | 215.5617 | 363.0071 | 329.4035 | 241.7426 | 509.2894 |  |  |  | 118.3039 | 399.7451 | 541.0002 | 525.197 | 362.7875 | 482.7855 | 192.1648 | 336.6321 | 369.6599 | 197.8325 | 387.1022 | 424.9957 | 292.0866 | 317.0489 | 1074.4218 | 455.7324 | 364.9637 | 331.0958 | 312.0178 | 981.5007 | 68.6491 | 155.0484 | 75.1049 | 166.8071 | 262.3172 | 328.4286 | 386.8443 | 9.824 | 80.0634 | 14.8533 | 166.2665 | 9.73 | 42.6079 | 49.5957 | 58.8864 | 17.7352 |  |  | 3.6124 | 0.13151 | 0.28178 | -0.46655 | 4.8832 | 3.3068 | 8.7356 | -6.5431 | 0.62663 | 5.2987 | 18.784 | -0.00041562 | -0.00042384 | -0.00048134 | 521.5213 | 417.6681 | 115.5498 | 94.4162 | 38.8467 | 19.3842 | 16.1301 | 68.8516 | 45.3076 | 27.7786 | 21.5957 | 18.353 | 18.8539 | 20.4913 | 227.6689 | 189.1897 | 167.6431 | 113.1382 | 98.5144 | 196.3121 | 118.134 | 115.8577 | 211.1396 | 247.9863 | 384.7756 | 420.4998 | 464.802 |  |  |  | 554.2953 | 517.3474 | 484.0621 | 513.0223 | 6.5876 | 4.1805 | 884.8366 |  |  | 883.6253 |  |  | 132.9174 | 467.196 | 434.7548 | 117.1561 | 335.7359 | 357.9963 | 739.2413 | 739.0704 | 778.219 | 791.9075 | 704.8543 |  | 514.0877 | 577.1895 | 505.8138 | 748.2718 | 560.9315 | 707.2688 |  | 707.0958 |  |  | 745.6249 | 744.6924 | 750.6891 | [6 empty] | 759.4811 |  |  | 743.636 |  |  | 406.8274 | 516.1983 | 542.5017 | 270.521 | 459.9636 | 570.3983 | 346.1585 | 480.282 | 685.0408 | 477.7682 | 531.5749 | 363.9973 | 509.2503 | 431.7824 | 514.3818 | 261.8656 | 436.6788 |  | 480.7532 | 515.4394 | 586.8247 | 329.4273 | 453.1333 | 522.6512 | 358.3401 | 487.1922 | 455.1638 | 537.4403 | 385.3358 | 497.6053 | 0.6009 | 18.3875 | 2.1219 | 0.15919 | -39.9045 | 3.116 | 1783.21 | 0.29 | 3.6417 | 0.52296 | 0.7655 | -0.98501 | 3.7772 | 3.1083 | 5.052 | 16.4784 | 18.8936 | 22.2382 | -0.72996 | -4.1719 | 5.234 | 27.7256
42810.509 | 5960 | 54.3307 | 40.9987 | 29.5404 | 22.8608 | 18.7791 | 19.2748 | 19.971 | 90.6104 | 54.3945 | 34.9086 | 23.7874 | 17.3447 | 16.067 | 15.9913 | 156.7733 | 215.6186 | 363.2262 | 329.3889 | 241.8374 | 509.1814 |  |  |  | 118.322 | 399.8417 | 541.0522 | 525.1436 | 358.6761 | 481.0973 | 193.6325 | 326.3085 | 369.4527 | 198.0088 | 416.8633 | 424.0576 | 204.5328 | 348.6754 | 940.2962 | 450.7249 | 363.1906 | 328.4951 | 331.1752 | 957.4653 | 68.5921 | 155.1284 | 75.1418 | 167.3156 | 262.8759 | 328.7218 | 386.7721 | 9.9078 | 80.0216 | 14.5417 | 166.1808 | 9.7269 | 42.6138 | 49.6012 | 58.8613 | 17.7335 |  |  | 3.3969 | -0.20953 | 0.31201 | -1.2144 | 4.8773 | 3.4645 | 9.6864 | -6.8177 | 0.70875 | 5.0755 | 18.5156 | -0.00043205 | -0.00039755 | -0.00052241 | 526.7927 | 417.6956 | 115.5901 | 94.4288 | 38.8579 | 19.3936 | 16.1258 | 68.8622 | 45.3155 | 27.7896 | 21.6013 | 18.3568 | 18.8526 | 20.4879 | 230.9399 | 184.0612 | 159.4646 | 110.6904 | 99.1198 | 196.3423 | 118.1383 | 115.8689 | 211.1945 | 248.0727 | 384.8627 | 420.4566 | 464.7035 |  |  |  | 554.2092 | 516.4287 | 483.9285 | 512.3182 | 5.8331 | 3.9722 | 884.8179 |  |  | 884.6789 |  |  | 132.976 | 467.2744 | 432.0278 | 117.1212 | 335.8188 | 357.9863 | 739.4295 | 738.9505 | 778.017 | 791.7374 | 704.9271 |  | 513.8451 | 577.3212 | 505.5588 | 748.1991 | 560.6707 | 707.0229 |  | 706.9573 |  |  | 744.2798 | 744.8911 | 751.0054 | [6 empty] | 759.3599 |  |  | 743.5276 |  |  | 407.1609 | 515.7254 | 541.2306 | 270.2277 | 459.8071 | 570.2693 | 345.8703 | 480.8089 | 686.1134 | 476.8265 | 531.1354 | 364.1008 | 509.4581 | 431.7208 | 514.3024 | 262.7041 | 436.5957 |  | 481.795 | 514.4801 | 586.5939 | 329.803 | 452.2601 | 521.495 | 358.0558 | 486.4794 | 455.7017 | 537.2107 | 385.2674 | 497.3692 | 0.41812 | 18.3882 | 2.1183 | 0.15844 | -39.8227 | 3.116 | 1778.06 | 0.19 | 3.5275 | -0.66017 | 0.80559 | -1.5893 | 3.7758 | 3.1823 | 5.3211 | 16.4428 | 18.8555 | 22.1986 | -1.0893 | -3.2627 | -0.56567 | 27.7317
42810.509 | 5961 | 54.3227 | 40.9973 | 29.5485 | 22.861 | 18.7674 | 19.263 | 19.9627 | 90.6164 | 54.3963 | 34.9079 | 23.7871 | 17.3348 | 16.0597 | 15.9886 | 156.8261 | 215.674 | 363.3995 | 329.3717 | 241.9594 | 509.0893 |  |  |  | 118.3288 | 399.949 | 540.9342 | 524.8427 | 357.1966 | 479.8131 | 192.2598 | 282.2492 | 371.3788 | 199.8977 | 380.0015 | 423.7248 | 153.1918 | 337.4805 | 1137.3023 | 459.0309 | 361.0479 | 326.1706 | 345.6535 | 838.8899 | 68.5032 | 154.8661 | 75.0501 | 168.8347 | 263.1196 | 328.7593 | 386.7572 | 9.7593 | 79.989 | 14.4942 | 166.1695 | 9.7385 | 42.6269 | 49.6071 | 58.8423 | 17.7451 |  |  | 2.6353 | -0.59986 | 0.39218 | -0.65449 | 4.4764 | 3.8746 | 8.6107 | -6.3781 | 0.68248 | 4.6345 | 18.5817 | -0.0003877 | -0.00041891 | -0.00049612 | 521.8864 | 417.7396 | 115.6395 | 94.4509 | 38.8681 | 19.3995 | 16.1337 | 68.8901 | 45.3373 | 27.7902 | 21.6068 | 18.3696 | 18.8683 | 20.4963 | 230.9044 | 184.4671 | 156.8366 | 103.1887 | 94.4148 | 196.4134 | 118.1647 | 115.8979 | 211.2408 | 248.151 | 384.9527 | 420.4024 | 464.6126 |  |  |  | 554.1235 | 516.0543 | 482.0348 | 512.1752 | 6.4527 | 5.8429 | 884.8857 |  |  | 884.1814 |  |  | 133.0146 | 467.3482 | 429.5565 | 117.1845 | 335.9129 | 356.3864 | 742.6878 | 738.6417 | 778.2898 | 791.7309 | 705.3433 |  | 513.4176 | 573.2692 | 505.311 | 748.1398 | 560.3408 | 706.7926 |  | 706.784 |  |  | 743.1626 | 746.9258 | 752.9647 | [6 empty] | 759.181 |  |  | 743.4569 |  |  | 407.4165 | 515.5525 | 540.8045 | 269.5465 | 459.3529 | 570.1147 | 346.6126 | 480.9884 | 686.9729 | 475.8667 | 530.5309 | 363.657 | 509.1212 | 431.5831 | 514.112 | 263.751 | 436.5059 |  | 483.0138 | 515.1395 | 586.3506 | 329.3341 | 451.7364 | 521.5421 | 357.6564 | 486.0553 | 455.0043 | 536.749 | 385.0272 | 497.1632 | 0.40214 | 18.3895 | 2.117 | 0.15917 | -39.7801 | 3.116 | 1818.17 | 0.3 | 3.1043 | -1.1167 | 0.9029 | -1.1664 | 3.6174 | 3.3655 | 5.0171 | 16.3721 | 18.9347 | 22.1478 | -1.0758 | -2.9674 | -3.4728 | 27.7223
42810.509 | 5962 | 54.3384 | 41.013 | 29.5567 | 22.8683 | 18.7682 | 19.2674 | 19.9579 | 90.6305 | 54.4146 | 34.9192 | 23.7989 | 17.3469 | 16.0673 | 15.9969 | 156.8829 | 215.7363 | 363.6195 | 329.3714 | 242.0448 | 509.011 |  |  |  | 118.3526 | 400.0614 | 540.8448 | 524.5846 | 355.0075 | 479.6094 | 192.0608 | 290.9339 | 370.7023 | 201.4977 | 218.3231 | 424.486 | 236.4169 | 295.7204 |  | 473.8479 | 360.2372 | 323.1507 | 360.0352 | 888.2302 | 68.2475 | 154.5853 | 74.924 | 169.0594 | 262.9296 | 328.5883 | 387.1329 | 9.4929 | 79.9638 | 14.11 | 166.1724 | 9.7446 | 42.6281 | 49.6276 | 58.8325 | 17.7425 |  |  | 2.7995 | -0.61169 | 0.18256 | -0.84834 | 4.6223 | 4.5231 | 9.812 | -6.4307 | 0.065012 | 5.175 | 18.414 | -0.00043041 | -0.00039755 | -0.00051091 | 517.9772 | 417.7489 | 115.6747 | 94.4708 | 38.8751 | 19.3936 | 16.1287 | 68.8958 | 45.3395 | 27.7942 | 21.6039 | 18.3605 | 18.8614 | 20.4948 | 232.1526 | 187.5616 | 161.2379 | 98.5579 | 89.4239 | 196.4527 | 118.2275 | 115.9073 | 211.2989 | 248.2375 | 385.0358 | 420.3593 | 464.5155 |  |  |  | 554.0167 | 515.456 | 478.1291 | 511.2508 | 7.7029 | 4.3964 | 884.9158 |  |  | 884.8074 |  |  | 133.0955 | 467.4092 | 427.8572 | 117.1649 | 336.3201 | 355.6534 | 742.9688 | 738.4994 | 777.6945 | 791.667 | 705.7917 |  | 513.2516 | 574.0394 | 504.9576 | 747.9894 | 560.1165 | 706.582 |  | 706.6283 |  |  | 742.7705 | 749.6781 | 755.4027 | [6 empty] | 758.9529 |  |  | 743.4104 |  |  | 407.45 | 515.1327 | 541.1403 | 269.9554 | 459.0356 | 569.8718 | 347.0828 | 480.9098 | 687.6685 | 475.2191 | 529.527 | 362.981 | 508.1292 | 431.2814 | 513.9557 | 263.7146 | 436.4028 |  | 482.078 | 514.9962 | 586.1386 | 328.3132 | 451.2646 | 522.2915 | 357.9454 | 485.7478 | 453.7876 | 536.3215 | 384.5645 | 496.7826 | 0.35071 | 18.3929 | 2.114 | 0.1578 | -39.8318 | 3.116 | 1804.48 | 0.29 | 3.1992 | -1.1272 | 0.61582 | -1.3275 | 3.6754 | 3.6357 | 5.3549 | 16.3367 | 18.8657 | 22.1163 | -1.2092 | -3.4486 | 0.38901 | 27.7313
42810.5091 | 5963 | 54.3372 | 41.0058 | 29.5478 | 22.8639 | 18.7727 | 19.2602 | 19.953 | 90.6415 | 54.4194 | 34.9227 | 23.8025 | 17.3398 | 16.0692 | 15.9926 | 156.936 | 215.7759 | 363.8412 | 329.3689 | 242.0639 | 508.8929 |  |  |  | 118.3663 | 400.1684 | 540.8808 | 524.8866 | 352.3736 | 477.8068 | 190.91 | 335.3807 | 366.2988 | 199.133 | 316.5982 | 387.963 | 88.1874 | 203.1375 | 1071.7407 | 468.6083 | 357.5696 | 320.4546 | 357.6055 | 1113.7962 | 68.1086 | 154.5601 | 74.7164 | 168.0052 | 261.8265 | 328.3342 | 387.3849 | 9.324 | 79.9031 | 13.3907 | 166.1039 | 9.7437 | 42.6086 | 49.6513 | 58.8478 | 17.7389 |  |  | 3.3081 | -0.23779 | -0.29122 | -1.2045 | 4.851 | 3.3469 | 8.9511 | -6.1291 | 0.74708 | 5.2262 | 18.4094 | -0.00039591 | -0.00037127 | -0.00051583 | 520.1551 | 417.7635 | 115.7143 | 94.4845 | 38.8875 | 19.3912 | 16.1262 | 68.9055 | 45.34 | 27.797 | 21.5975 | 18.3595 | 18.8536 | 20.4871 | 233.9117 | 189.1305 | 156.8915 | 99.6148 | 87.6978 | 196.5472 | 118.2751 | 115.9253 | 211.3427 | 248.3171 | 385.1144 | 420.3016 | 464.4246 |  |  |  | 553.8574 | 514.482 | 476.4627 | 510.0036 | 5.141 | 4.0106 | 884.9825 |  |  | 884.2621 |  |  | 133.1346 | 467.4471 | 426.8331 | 117.2067 | 335.9757 | 354.2405 | 742.9307 | 738.3619 | 777.442 | 791.5752 | 705.8967 |  | 513.2287 | 574.7213 | 504.5997 | 747.8559 | 559.9126 | 706.3358 |  | 706.4996 |  |  | 743.1915 | 749.6939 | 755.6774 | [6 empty] | 758.862 |  |  | 743.3169 |  |  | 407.2392 | 514.585 | 540.6644 | 270.4213 | 459.3963 | 569.6157 | 345.8518 | 480.6595 | 688.2923 | 474.588 | 529.0475 | 362.718 | 507.6079 | 430.4232 | 513.53 | 263.4967 | 436.2517 |  | 480.842 | 514.7541 | 585.9317 | 327.7578 | 450.8788 | 521.8837 | 358.2791 | 485.7412 | 453.7698 | 535.7198 | 384.0809 | 496.2992 | 0.38442 | 18.3947 | 2.1131 | 0.15896 | -39.8797 | 3.116 | 1797.17 | 0.28 | 3.4735 | -0.70281 | -0.77778 | -1.5818 | 3.7644 | 3.1268 | 5.1135 | 16.3307 | 18.7986 | 22.0876 | -1.392 | -2.9597 | -6.5173 | 27.741
42810.5091 | 5964 | 54.3484 | 41.0061 | 29.5526 | 22.8587 | 18.7677 | 19.251 | 19.9617 | 90.6577 | 54.4326 | 34.931 | 23.8059 | 17.3285 | 16.0583 | 15.9885 | 156.9887 | 215.8321 | 364.0574 | 329.3658 | 242.0233 | 508.7863 |  |  |  | 118.3827 | 400.2628 | 540.5447 | 524.9743 | 349.289 | 475.0895 | 190.5749 | 361.7579 | 365.491 | 196.0432 | 437.6487 | 418.8693 | 31.6302 | 258.1976 | 937.7076 | 460.5871 | 358.458 | 319.5246 | 355.958 |  | 67.883 | 154.4026 | 74.5705 | 166.826 | 261.4147 | 327.7574 | 387.2004 | 9.0836 | 79.7826 | 13.49 | 165.9848 | 9.743 | 42.5938 | 49.6578 | 58.8422 | 17.7192 |  |  | 3.385 | -0.30613 | 0.058364 | -0.92062 | 5.1986 | 4.0152 | 9.0464 | -6.6423 | 0.58615 | 4.7686 | 18.8219 | -0.00046655 | -0.00039591 | -0.00049284 | 525.6366 | 417.7923 | 115.7584 | 94.4979 | 38.9004 | 19.3991 | 16.1301 | 68.9187 | 45.3525 | 27.8083 | 21.5981 | 18.3592 | 18.8548 | 20.4835 | 231.1281 | 185.4537 | 151.4504 | 100.0845 | 89.5476 | 196.4017 | 118.2441 | 115.9339 | 211.3899 | 248.3995 | 385.2186 | 420.239 | 464.3066 |  |  |  | 553.5314 | 514.185 | 476.6656 | 510.3865 | 2.8294 | 2.8784 | 885.1065 |  |  | 883.4711 |  |  | 133.2065 | 467.4951 | 426.9352 | 117.1896 | 336.0833 | 353.367 | 743.3109 | 738.3364 | 777.506 | 791.3654 | 706.0924 |  | 513.1117 | 574.0746 | 504.1919 | 747.8713 | 559.5366 | 706.0851 |  | 706.3559 |  |  | 742.7533 | 749.9059 | 756.0821 | [6 empty] | 758.7422 |  |  | 743.21 |  |  | 407.0479 | 514.0269 | 540.2298 | 270.3821 | 460.3743 | 569.4775 | 345.6453 | 480.7034 | 688.8463 | 474.2459 | 529.3041 | 362.0204 | 508.0249 | 429.3972 | 512.9926 | 262.8407 | 436.1022 |  | 481.0165 | 514.9043 | 585.7038 | 327.23 | 450.8478 | 520.2522 | 358.4547 | 485.6179 | 454.5186 | 535.309 | 383.5206 | 496.0596 | 0.53368 | 18.398 | 2.1107 | 0.1587 | -39.8255 | 3.1161 | 1778.84 | 0.18 | 3.5073 | -0.79729 | 0.34812 | -1.3826 | 3.8951 | 3.4231 | 5.1382 | 16.3091 | 18.7617 | 22.0274 | -1.1023 | -2.359 | -8.5199 | 27.6796
42810.5091 | 5965 | 54.3472 | 41.0095 | 29.5606 | 22.8631 | 18.7698 | 19.2634 | 19.9595 | 90.6683 | 54.4471 | 34.9434 | 23.8153 | 17.3474 | 16.0665 | 15.9888 | 157.0282 | 215.8854 | 364.2671 | 329.3611 | 242.0251 | 508.6652 |  |  |  | 118.4012 | 400.3582 | 540.0561 | 524.8969 | 347.3756 | 472.081 | 188.7175 | 356.2844 | 364.4581 | 194.8067 | 433.8961 | 421.9836 | 192.955 | 362.6526 | 1012.9714 | 448.2449 | 363.662 | 324.9945 | 350.0392 | 1159.4184 | 67.7371 | 154.1138 | 74.5614 | 166.9493 | 261.8306 | 327.9038 | 386.6318 | 8.9845 | 79.6855 | 13.1272 | 165.8593 | 9.7595 | 42.5689 | 49.6658 | 58.848 | 17.7122 |  |  | 2.398 | -0.30219 | 0.21673 | -0.87922 | 4.9022 | 4.6966 | 9.9453 | -6.6324 | 0.45421 | 4.8212 | 18.295 | -0.0004107 | -0.00043205 | -0.00047641 | 524.6298 | 417.8186 | 115.8021 | 94.5171 | 38.9149 | 19.3953 | 16.1238 | 68.9317 | 45.3695 | 27.8111 | 21.6142 | 18.3595 | 18.8579 | 20.4869 | 213.0914 | 171.5187 | 140.1599 | 95.24 | 86.9013 | 195.8553 | 118.0796 | 115.9556 | 211.4419 | 248.4775 | 385.3212 | 420.1836 | 464.2163 |  |  |  | 553.2881 | 514.1701 | 475.3621 | 511.3177 | 4.0362 | 3.1307 | 885.1529 |  |  | 884.0313 |  |  | 133.2578 | 467.5296 | 423.2064 | 117.2173 | 336.1629 | 353.153 | 743.0828 | 738.3539 | 777.2302 | 791.2231 | 706.203 |  | 512.956 | 573.9131 | 504.076 | 747.9405 | 559.3109 | 705.8453 |  | 706.2098 |  |  | 743.5298 | 749.9533 | 756.2656 | [6 empty] | 758.6361 |  |  | 743.0994 |  |  | 407.2714 | 513.219 | 540.0595 | 269.9989 | 460.6114 | 569.3035 | 345.8253 | 480.607 | 689.7256 | 474.1881 | 528.7466 | 361.0744 | 508.3804 | 429.0079 | 512.2208 | 261.8894 | 435.8398 |  | 481.4005 | 514.7526 | 585.4618 | 326.9269 | 450.9427 | 519.2146 | 358.3661 | 485.2568 | 455.3869 | 535.2504 | 382.7291 | 495.6688 | 0.6296 | 18.3996 | 2.1111 | 0.16042 | -39.8385 | 3.116 | 1774.22 | 0.3 | 2.9461 | -0.79187 | 0.67061 | -1.3507 | 3.7829 | 3.7027 | 5.3881 | 16.2845 | 18.7506 | 21.9897 | 0.82831 | -1.125 | -1.6873 | 27.6158
42810.5091 | 5966 | 54.3554 | 41.0207 | 29.5616 | 22.8649 | 18.7708 | 19.265 | 19.9603 | 90.6822 | 54.4503 | 34.9481 | 23.816 | 17.3506 | 16.0622 | 15.9921 | 157.0678 | 215.9384 | 364.4769 | 329.358 | 242.1445 | 508.5728 |  |  |  | 118.418 | 400.464 | 539.9275 | 524.6594 | 349.6472 | 472.8105 | 191.1245 | 340.9482 | 364.211 | 196.3255 | 390.9424 | 420.066 | 302.3968 | 360.9891 | 1235.7767 | 465.4715 | 364.8891 | 324.7858 | 332.1382 | 1059.7387 | 67.6161 | 153.9146 | 74.4321 | 166.4787 | 260.4958 | 327.5246 | 386.1611 | 8.9932 | 79.6193 | 12.6479 | 165.7488 | 9.7678 | 42.5336 | 49.6919 | 58.8489 | 17.7001 |  |  | 2.4723 | -0.2391 | 0.48417 | 0.015114 | 3.9126 | 2.8573 | 8.7652 | -6.7343 | 0.78503 | 4.8827 | 18.6294 | -0.00042877 | -0.0004222 | -0.00049776 | 519.0842 | 417.8291 | 115.8452 | 94.536 | 38.9211 | 19.3986 | 16.1259 | 68.9531 | 45.3751 | 27.8117 | 21.6201 | 18.357 | 18.8537 | 20.4787 | 204.5878 | 167.7033 | 135.121 | 90.9007 | 85.3929 | 195.5266 | 117.9544 | 115.9706 | 211.4932 | 248.5627 | 385.4087 | 420.1348 | 464.118 |  |  |  | 552.9568 | 513.6375 | 473.9065 | 510.8414 | 7.7896 | 4.3089 | 885.1985 |  |  | 884.6277 |  |  | 133.3283 | 467.6065 | 422.0736 | 117.2283 | 336.2355 | 352.2208 | 742.7653 | 738.2655 | 777.1661 | 791.1077 | 706.145 |  | 512.6613 | 572.9505 | 503.9122 | 747.783 | 559.0974 | 705.5193 |  | 706.0698 |  |  | 744.7496 | 749.4534 | 755.886 | [6 empty] | 758.5285 |  |  | 742.9675 |  |  | 407.2324 | 512.9329 | 540.4341 | 269.7858 | 460.4031 | 569.1949 | 345.4627 | 480.3165 | 690.8247 | 473.6606 | 527.9487 | 361.0503 | 508.1374 | 428.9165 | 511.5433 | 261.2494 | 435.4984 |  | 481.6477 | 514.2971 | 585.2151 | 326.6521 | 450.77 | 519.5759 | 358.3007 | 484.8853 | 455.6049 | 535.5131 | 382.0592 | 495.1505 | 0.3432 | 18.404 | 2.1091 | 0.15922 | -39.8115 | 3.116 | 1774.32 | 0.21 | 2.9928 | -0.70421 | 1.0021 | 0.17705 | 3.3785 | 2.8871 | 5.0567 | 16.2455 | 18.7554 | 21.9602 | 1.7289 | -0.58075 | 5.3955 | 27.5774
42810.5091 | 5967 | 54.3512 | 41.0144 | 29.5636 | 22.8584 | 18.7729 | 19.2529 | 19.952 | 90.6817 | 54.4605 | 34.9426 | 23.8136 | 17.3396 | 16.0572 | 15.9857 | 157.1219 | 215.9956 | 364.7004 | 329.3582 | 242.2994 | 508.4179 |  |  |  | 118.4515 | 400.5613 | 539.7097 | 523.978 | 351.3568 | 473.3122 | 192.3772 | 349.9057 | 365.8197 | 196.6987 | 431.7505 | 421.0022 | 243.4917 | 381.6785 | 1056.7436 | 462.3057 | 364.0429 | 322.7886 | 353.2559 | 1197.7783 | 67.4719 | 153.9312 | 74.2782 | 165.3871 | 260.1133 | 326.7516 | 385.6561 | 9.0382 | 79.5697 | 12.5115 | 165.7941 | 9.7725 | 42.5204 | 49.7297 | 58.8549 | 17.6927 |  |  | 2.7154 | -0.42573 | 0.8193 | -0.75437 | 4.7327 | 3.4159 | 9.2081 | -6.8112 | 0.46764 | 4.6221 | 18.899 | -0.00040577 | -0.00044191 | -0.00049119 | 517.4821 | 417.8407 | 115.8838 | 94.5486 | 38.9342 | 19.406 | 16.1241 | 68.9613 | 45.3904 | 27.8141 | 21.6172 | 18.3624 | 18.8533 | 20.4801 | 211.4297 | 170.4206 | 132.9737 | 89.1488 | 85.2429 | 195.3315 | 117.8903 | 115.9843 | 211.5438 | 248.6374 | 385.5124 | 420.0848 | 464.0131 |  |  |  | 552.5252 | 513.3117 | 475.3415 | 509.7785 | 3.8105 | 2.8516 | 885.3514 |  |  | 884.7874 |  |  | 133.3925 | 467.6993 | 424.0676 | 117.2642 | 336.2803 | 351.3858 | 742.5677 | 738.087 | 777.1741 | 790.9488 | 706.1569 |  | 512.2507 | 574.442 | 503.7515 | 747.6042 | 558.8398 | 705.3355 |  | 705.9323 |  |  | 745.4057 | 749.0612 | 755.5628 | [6 empty] | 758.4055 |  |  | 742.8635 |  |  | 407.5692 | 512.9035 | 540.1631 | 270.4784 | 459.7919 | 569.1318 | 345.0808 | 479.9635 | 691.5376 | 472.7012 | 527.4633 | 360.8442 | 508.4033 | 428.5266 | 511.1297 | 261.652 | 435.0832 |  | 481.9863 | 513.7952 | 584.9908 | 326.8251 | 450.239 | 519.8351 | 358.6125 | 484.6872 | 455.0788 | 535.565 | 381.7787 | 494.8533 | 0.50633 | 18.4048 | 2.1091 | 0.16064 | -39.7958 | 3.116 | 1765.47 | 0.25 | 3.1375 | -0.93969 | 1.3036 | -1.2509 | 3.7133 | 3.1547 | 5.1795 | 16.1886 | 18.6924 | 21.9244 | 0.9425 | -0.35016 | 0.99062 | 27.5398
42810.5091 | 5968 | 54.3518 | 41.0164 | 29.5777 | 22.8627 | 18.766 | 19.2499 | 19.9524 | 90.6948 | 54.4725 | 34.9471 | 23.8128 | 17.3344 | 16.0555 | 15.9789 | 157.1731 | 216.0524 | 364.904 | 329.3453 | 242.3854 | 508.219 |  |  |  | 118.4559 | 400.643 | 539.4275 | 523.7037 | 352.9602 | 473.5519 | 192.341 | 310.1978 | 367.7079 | 195.6475 | 438.6113 | 421.9631 | 137.4991 | 387.9155 | 1389.7086 | 478.9411 | 362.4477 | 320.9376 | 358.1593 | 1183.5395 | 67.4146 | 153.9816 | 74.1377 | 164.6968 | 260.2743 | 326.8033 | 385.0321 | 8.984 | 79.5224 | 12.326 | 165.84 | 9.7704 | 42.4997 | 49.7627 | 58.8587 | 17.6905 |  |  | 2.8363 | -0.21479 | 0.29558 | -1.0994 | 4.483 | 3.2818 | 9.306 | -6.1639 | 0.50481 | 5.4045 | 18.7158 | -0.00041234 | -0.00046819 | -0.00051419 | 524.995 | 417.8522 | 115.9163 | 94.5657 | 38.9336 | 19.3961 | 16.123 | 68.9814 | 45.3906 | 27.8162 | 21.6133 | 18.3569 | 18.8562 | 20.4765 | 198.1486 | 160.6152 | 126.7934 | 90.3949 | 85.0363 | 194.7817 | 117.7248 | 116.0035 | 211.5878 | 248.7137 | 385.6168 | 420.0272 | 463.8981 |  |  |  | 552.2124 | 513.6443 | 478.5817 | 510.0298 | 4.0328 | 2.8108 | 885.3951 |  |  | 884.7826 |  |  | 133.4408 | 467.7782 | 424.1597 | 117.2493 | 336.3268 | 351.2997 | 742.4342 | 738.0349 | 776.7706 | 790.791 | 706.1709 |  | 511.8938 | 571.5922 | 503.4605 | 747.6658 | 558.609 | 705.1342 |  | 705.7534 |  |  | 745.3586 | 748.8941 | 755.4746 | [6 empty] | 758.262 |  |  | 742.7461 |  |  | 408.5009 | 512.5733 | 539.7656 | 270.1862 | 459.0565 | 569.084 | 344.6004 | 479.6948 | 692.6498 | 472.5106 | 526.9566 | 360.5153 | 508.9519 | 428.5027 | 510.688 | 262.0408 | 434.9146 |  | 481.5727 | 512.4526 | 584.7718 | 327.3077 | 449.5269 | 520.2908 | 358.147 | 484.3538 | 455.1498 | 534.9841 | 381.1575 | 494.6926 | 0.46184 | 18.408 | 2.1078 | 0.15918 | -39.8818 | 3.1161 | 1780.66 | 0.24 | 3.2071 | -0.6675 | 0.78304 | -1.5101 | 3.6142 | 3.0923 | 5.2072 | 16.1391 | 18.7326 | 21.8861 | 2.3443 | 0.3159 | -4.5171 | 27.4842
42810.5091 | 5969 | 54.3646 | 41.0304 | 29.5874 | 22.8771 | 18.7702 | 19.2538 | 19.962 | 90.7172 | 54.4843 | 34.9651 | 23.8225 | 17.3455 | 16.0592 | 15.9883 | 157.2202 | 216.1042 | 365.1545 | 329.3463 | 242.4041 | 508.172 |  |  |  | 118.472 | 400.7333 | 539.3201 | 523.738 | 353.1269 | 473.8675 | 190.7282 | 291.005 | 368.5795 | 198.8195 | 299.7505 | 422.0102 | 229.683 | 331.3729 |  | 495.658 | 361.5779 | 320.4605 | 354.6905 | 1195.4504 | 67.4453 | 154.1409 | 74.3157 | 164.8951 | 260.027 | 326.3319 | 384.1899 | 8.7462 | 79.48 | 12.023 | 165.8616 | 9.772 | 42.4832 | 49.7962 | 58.871 | 17.6949 |  |  | 1.7015 | -0.6774 | 0.18059 | -1.4634 | 4.2464 | 3.2411 | 8.8611 | -6.5391 | 0.55988 | 5.0464 | 18.5855 | -0.00044519 | -0.00040248 | -0.00050598 | 527.7903 | 417.8524 | 115.9658 | 94.591 | 38.952 | 19.4073 | 16.128 | 68.9964 | 45.4056 | 27.8209 | 21.621 | 18.3666 | 18.8493 | 20.4791 | 188.1674 | 155.7787 | 121.9324 | 91.7142 | 82.1278 | 194.2347 | 117.5384 | 116.0113 | 211.6368 | 248.7954 | 385.7071 | 419.9702 | 463.7751 |  |  |  | 552.0466 | 513.8066 | 475.244 | 509.9633 | 4.2157 | 3.3123 | 885.4281 |  |  | 883.4266 |  |  | 133.4976 | 467.8463 | 427.1647 | 117.3113 | 336.4002 | 349.9172 | 742.3464 | 738.0952 | 776.9933 | 790.7653 | 706.2055 |  | 511.594 | 569.2112 | 503.2316 | 747.6324 | 558.4591 | 704.9229 |  | 705.599 |  |  | 745.7916 | 748.6538 | 755.2746 | [6 empty] | 758.1505 |  |  | 742.6451 |  |  | 408.3969 | 512.3565 | 539.4252 | 270.4617 | 458.7616 | 568.9767 | 345.4081 | 479.5801 | 693.4848 | 473.2978 | 526.5408 | 360.5256 | 508.7346 | 428.8957 | 510.9758 | 262.2988 | 434.7008 |  | 482.6992 | 511.0116 | 584.5434 | 327.4528 | 449.4403 | 520.7679 | 358.3352 | 483.9973 | 454.8343 | 534.4603 | 380.9101 | 494.553 | 0.46435 | 18.4091 | 2.1086 | 0.16149 | -39.8255 | 3.1161 | 1784.09 | 0.27 | 2.4845 | -1.1856 | 0.61217 | -1.7426 | 3.5162 | 3.0719 | 5.0792 | 16.0969 | 18.768 | 21.8633 | 3.3799 | 0.83279 | 0.15232 | 27.4603
42810.5091 | 5970 | 54.3685 | 41.0439 | 29.5806 | 22.879 | 18.7723 | 19.2514 | 19.9644 | 90.729 | 54.4906 | 34.9692 | 23.8199 | 17.3407 | 16.0568 | 15.984 | 157.2623 | 216.1621 | 365.3992 | 329.3458 | 242.3417 | 508.0305 |  |  |  | 118.497 | 400.8389 | 539.6142 | 523.8337 | 356.294 | 475.4815 | 190.3181 | 348.0014 | 365.484 | 199.4677 | 236.1033 | 414.9726 | 165.7254 | 192.1574 |  | 488.2505 | 359.8643 | 321.8016 | 355.5741 |  | 67.4939 | 153.8804 | 74.2845 | 164.3564 | 259.8826 | 326.1503 | 383.9598 | 8.5492 | 79.4304 | 11.5896 | 165.849 | 9.7644 | 42.4996 | 49.8068 | 58.8844 | 17.7015 |  |  | 3.0847 | -0.8351 | 0.079392 | -1.1914 | 4.5152 | 2.4848 | 8.5148 | -6.6403 | 0.6817 | 4.7728 | 18.6536 | -0.00046162 | -0.00045177 | -0.00050433 | 522.7845 | 417.8527 | 116.0087 | 94.6145 | 38.9698 | 19.4165 | 16.1359 | 69.0081 | 45.419 | 27.8377 | 21.6275 | 18.3754 | 18.8658 | 20.4854 | 184.0678 | 158.8418 | 128.3569 | 88.3808 | 82.1046 | 193.7888 | 117.3876 | 116.0305 | 211.6917 | 248.8794 | 385.7995 | 419.9198 | 463.6715 |  |  |  | 551.898 | 513.6375 | 472.3426 | 509.3939 | 5.9279 | 4.3734 | 885.4152 |  |  | 883.3628 |  |  | 133.5658 | 467.9428 | 428.0611 | 117.28 | 336.584 | 351.117 | 742.7365 | 738.0141 | 776.8581 | 790.6465 | 706.3228 |  | 511.368 | 569.0367 | 503.0318 | 747.5739 | 558.2191 | 704.6728 |  | 705.4524 |  |  | 744.5673 | 749.3396 | 755.94 | [6 empty] | 758.0282 |  |  | 742.5748 |  |  | 409.1599 | 512.1589 | 538.978 | 270.859 | 458.1799 | 568.7629 | 346.738 | 479.7887 | 693.866 | 473.9128 | 525.9809 | 359.7296 | 507.878 | 428.4511 | 511.3099 | 262.4153 | 433.7034 |  | 481.1912 | 510.1271 | 584.2866 | 327.1455 | 450.0115 | 520.4276 | 358.5592 | 483.923 | 454.2251 | 534.3065 | 380.4347 | 494.6071 | 0.51519 | 18.4111 | 2.1082 | 0.16138 | -39.8775 | 3.116 | 1780.63 | 0.22 | 3.349 | -1.316 | 0.40577 | -1.5719 | 3.6252 | 2.6892 | 4.9782 | 16.0626 | 18.7461 | 21.827 | 3.7755 | 0.10015 | -3.17 | 27.4531
42810.5091 | 5971 | 54.3784 | 41.0353 | 29.5842 | 22.8756 | 18.7704 | 19.2554 | 19.9504 | 90.7345 | 54.5073 | 34.9793 | 23.8303 | 17.3362 | 16.0577 | 15.9722 | 157.3319 | 216.2209 | 365.6334 | 329.3421 | 242.1943 | 507.7706 |  |  |  | 118.518 | 400.96 | 539.3342 | 524.3046 | 353.781 | 475.0325 | 188.6736 | 354.4909 | 364.2284 | 196.6366 | 412.42 | 417.3208 | 98.809 | 231.747 | 1258.9998 | 460.5333 | 361.6569 | 320.7558 | 353.1455 |  | 67.3952 | 153.5284 | 74.0533 | 163.3996 | 259.7342 | 326.186 | 383.5686 | 8.7523 | 79.3541 | 11.5947 | 165.7991 | 9.7416 | 42.5152 | 49.8073 | 58.8748 | 17.6963 |  |  | 3.4041 | -0.42573 | 0.52294 | -0.39887 | 4.4968 | 3.6446 | 9.467 | -6.6784 | 0.62721 | 4.8087 | 18.4665 | -0.00039263 | -0.00049119 | -0.00050762 | 522.4071 | 417.8513 | 116.0505 | 94.6372 | 38.9856 | 19.4166 | 16.1316 | 69.0281 | 45.4287 | 27.8444 | 21.6291 | 18.3754 | 18.8674 | 20.4869 | 188.6572 | 160.6583 | 128.5933 | 86.8549 | 78.7974 | 193.4669 | 117.2371 | 116.0546 | 211.7345 | 248.9525 | 385.8819 | 419.8632 | 463.5702 |  |  |  | 551.7367 | 513.5677 | 471.4225 | 508.9538 | 3.2113 | 1.9724 | 885.3291 |  |  | 883.5831 |  |  | 133.6367 | 467.9989 | 428.6849 | 117.307 | 336.45 | 349.0869 | 743.2806 | 738.0461 | 776.5809 | 790.5259 | 706.4059 |  | 511.3079 | 569.2965 | 502.7587 | 747.4314 | 557.9055 | 704.426 |  | 705.2749 |  |  | 744.1551 | 749.8256 | 756.4495 | [6 empty] | 757.8984 |  |  | 742.4669 |  |  | 408.2244 | 512.2988 | 537.4349 | 270.2502 | 457.2413 | 568.6164 | 346.5573 | 479.9049 | 694.8522 | 473.9021 | 525.6171 | 359.4251 | 508.5292 | 429.4636 | 511.1301 | 262.1367 | 432.9733 |  | 480.1082 | 509.6637 | 584.016 | 326.9023 | 449.8347 | 518.8193 | 357.6973 | 484.3629 | 453.8663 | 533.5814 | 379.9046 | 494.3365 | 0.53368 | 18.4107 | 2.1105 | 0.16266 | -39.9107 | 3.1161 | 1774.16 | 0.27 | 3.517 | -0.93925 | 1.041 | -0.90914 | 3.6179 | 3.2571 | 5.2494 | 16.0521 | 18.7024 | 21.7814 | 3.2224 | 0.055141 | -5.9796 | 27.4403
42810.5092 | 5972 | 54.387 | 41.0442 | 29.5877 | 22.8821 | 18.7839 | 19.2584 | 19.9548 | 90.7554 | 54.5219 | 34.9928 | 23.8391 | 17.3488 | 16.0573 | 15.986 | 157.3666 | 216.2773 | 365.877 | 329.3334 | 242.1031 | 507.5047 |  |  |  | 118.5206 | 401.0615 | 539.2008 | 524.2195 | 353.4568 | 473.4053 | 188.8517 | 361.1475 | 364.5452 | 196.665 | 432.0127 | 420.4274 | 170.3082 | 364.3404 | 1184.9979 | 440.9314 | 366.4192 | 325.9973 | 335.921 | 1362.3843 | 67.6306 | 153.4247 | 73.8565 | 162.7301 | 259.6228 | 325.3663 | 382.8068 | 9.0604 | 79.3025 | 11.7387 | 165.7374 | 9.7304 | 42.5615 | 49.811 | 58.8866 | 17.7155 |  |  | 2.4355 | -0.27919 | 0.29361 | -0.6788 | 4.5776 | 3.6097 | 9.1923 | -6.5595 | -0.45087 | 5.1834 | 18.2328 | -0.00044191 | -0.00052569 | -0.00050269 | 527.175 | 417.8682 | 116.0958 | 94.6568 | 38.9973 | 19.4249 | 16.1406 | 69.0476 | 45.4439 | 27.846 | 21.6319 | 18.3769 | 18.8668 | 20.4923 | 177.6879 | 150.1669 | 118.0568 | 83.906 | 76.8745 | 192.8339 | 116.944 | 116.0701 | 211.7791 | 249.0209 | 385.9701 | 419.814 | 463.4616 |  |  |  | 551.5385 | 513.5174 | 472.1631 | 509.1622 | 3.4167 | 3.0172 | 885.2922 |  |  | 883.0299 |  |  | 133.6916 | 468.0142 | 428.4802 | 117.3138 | 336.5413 | 350.1196 | 743.6816 | 737.9825 | 776.2505 | 790.448 | 706.513 |  | 511.2131 | 569.5697 | 502.6113 | 747.4756 | 557.6271 | 704.2245 |  | 705.1233 |  |  | 743.0682 | 750.9134 | 757.5453 | [6 empty] | 757.826 |  |  | 742.3684 |  |  | 406.9647 | 511.9755 | 536.8637 | 268.8131 | 456.8423 | 568.507 | 345.4733 | 479.4084 | 695.512 | 473.8428 | 525.5203 | 358.8122 | 509.3196 | 429.6602 | 509.8127 | 261.6928 | 433.0357 |  | 480.681 | 509.2589 | 583.786 | 325.352 | 449.0112 | 519.199 | 357.5269 | 484.3626 | 453.8423 | 533.3472 | 380.0585 | 494.1246 | 0.5331 | 18.4122 | 2.1107 | 0.16157 | -39.8409 | 3.1161 | 1783.88 | 0.25 | 2.9716 | -0.76052 | 0.77992 | -1.1859 | 3.6478 | 3.2392 | 5.1691 | 16.0361 | 18.6751 | 21.7362 | 4.3563 | 1.1893 | -2.4076 | 27.4038
42810.5092 | 5973 | 54.3998 | 41.0538 | 29.5944 | 22.8888 | 18.7761 | 19.2657 | 19.9647 | 90.7676 | 54.5369 | 35.0047 | 23.8455 | 17.3483 | 16.0666 | 15.9891 | 157.4169 | 216.3324 | 366.1002 | 329.3399 | 242.1005 | 507.4216 |  |  |  | 118.5388 | 401.1693 | 538.8722 | 524.2724 | 352.2548 | 470.4166 | 191.704 | 360.9787 | 364.4184 | 197.3559 | 371.8923 | 420.4981 | 256.9831 | 357.1647 | 1375.7535 | 462.7556 | 367.1023 | 327.6008 | 329.4743 | 1113.137 | 67.7889 | 153.3038 | 73.7153 | 162.5216 | 259.3543 | 324.7892 | 382.4503 | 9.4498 | 79.2271 | 11.9352 | 165.7814 | 9.7236 | 42.6137 | 49.8099 | 58.8849 | 17.721 |  |  | 2.7207 | -0.087309 | 0.49929 | -0.78263 | 4.8451 | 3.6669 | 9.0681 | -6.407 | 1.0195 | 4.6574 | 18.2898 | -0.00044027 | -0.00040248 | -0.00053555 | 524.1038 | 417.9047 | 116.1511 | 94.6842 | 39.0152 | 19.4335 | 16.1446 | 69.0635 | 45.4556 | 27.8509 | 21.6344 | 18.3776 | 18.8685 | 20.4852 | 173.4848 | 150.3266 | 120.0135 | 83.9274 | 77.3579 | 192.3381 | 116.7517 | 116.0948 | 211.8336 | 249.1263 | 386.0776 | 419.7555 | 463.3608 |  |  |  | 551.3242 | 512.5926 | 475.4501 | 508.26 | 3.6718 | 4.4472 | 885.2237 |  |  | 882.9791 |  |  | 133.7548 | 468.0551 | 426.6503 | 117.3163 | 336.6556 | 350.5003 | 743.4985 | 737.8883 | 776.5392 | 790.3353 | 706.5531 |  | 511.0512 | 568.1651 | 502.4858 | 747.3355 | 557.2865 | 703.9767 |  | 704.9856 |  |  | 743.9277 | 751.025 | 757.8106 | [6 empty] | 757.7123 |  |  | 742.2877 |  |  | 407.1828 | 512.0688 | 536.7512 | 268.2373 | 456.6878 | 568.3876 | 344.5107 | 479.1207 | 696.0379 | 474.2261 | 525.7397 | 359.1819 | 509.1482 | 430.3125 | 509.27 | 261.9083 | 433.031 |  | 481.3671 | 509.5097 | 583.5469 | 325.9307 | 448.5902 | 520.3423 | 358.1666 | 484.1949 | 454.8883 | 533.0831 | 379.9608 | 493.8753 | 0.36342 | 18.412 | 2.1116 | 0.16308 | -39.878 | 3.116 | 1784.34 | 0.17 | 3.1345 | -0.42524 | 1.0169 | -1.2732 | 3.751 | 3.2632 | 5.1316 | 16.0128 | 18.6973 | 21.6864 | 4.7569 | 0.94798 | 2.4648 | 27.3956
42810.5092 | 5974 | 54.4077 | 41.0483 | 29.6069 | 22.8907 | 18.7744 | 19.2686 | 19.9655 | 90.7844 | 54.5491 | 35.0107 | 23.8527 | 17.344 | 16.0665 | 15.995 | 157.4699 | 216.4014 | 366.3381 | 329.3472 | 242.1287 | 507.4374 |  |  |  | 118.567 | 401.2829 | 538.4384 | 524.354 | 350.3459 | 467.4316 | 192.2177 | 341.1645 | 363.8178 | 195.5795 | 400.3164 | 421.7735 | 341.6822 | 353.194 | 1238.2583 | 468.223 | 365.5618 | 326.6848 | 328.1593 | 1068.8265 | 67.8101 | 153.1656 | 73.6102 | 161.9533 | 259.2166 | 324.6094 | 381.89 | 9.9716 | 79.1714 | 12.1449 | 165.833 | 9.7155 | 42.6565 | 49.808 | 58.8862 | 17.7128 |  |  | 3.3062 | 0.006003 | 0.37904 | -0.59206 | 4.8576 | 3.3272 | 9.2436 | -6.6824 | 0.61184 | 4.3519 | 18.289 | -0.00044519 | -0.00047476 | -0.00050598 | 516.5132 | 417.9675 | 116.1893 | 94.7018 | 39.0228 | 19.4409 | 16.1447 | 69.0796 | 45.4636 | 27.8625 | 21.6429 | 18.3845 | 18.8723 | 20.4874 | 173.1987 | 159.7477 | 130.5188 | 85.9395 | 78.114 | 191.9097 | 116.6825 | 116.1083 | 211.8745 | 249.1879 | 386.1658 | 419.7025 | 463.2526 |  |  |  | 551.1598 | 512.1068 | 475.8509 | 507.8118 | 6.0876 | 3.5698 | 885.1434 |  |  | 882.06 |  |  | 133.8191 | 468.1066 | 425.6942 | 117.3276 | 336.75 | 350.1781 | 743.2269 | 737.7948 | 776.3422 | 790.2061 | 706.5364 |  | 510.8286 | 569.815 | 502.3418 | 747.1796 | 556.9362 | 703.7282 |  | 704.8307 |  |  | 745.0316 | 750.4033 | 757.2551 | [6 empty] | 757.6088 |  |  | 742.2404 |  |  | 407.3679 | 512.1518 | 536.1547 | 268.5106 | 456.1452 | 568.1112 | 343.8129 | 479.4249 | 695.4457 | 474.2363 | 525.645 | 359.1144 | 508.3445 | 430.2047 | 509.4095 | 261.8016 | 432.6334 |  | 482.0104 | 509.3736 | 583.3162 | 325.7938 | 448.6481 | 520.7952 | 359.0814 | 484.1489 | 456.0299 | 532.7957 | 380.2225 | 493.7237 | 0.2078 | 18.4135 | 2.1111 | 0.16315 | -39.8659 | 3.1161 | 1762.88 | 0.25 | 3.4484 | 0.11149 | 0.88588 | -1.1072 | 3.7553 | 3.1079 | 5.1802 | 15.9827 | 18.6323 | 21.6355 | 4.7313 | -0.2279 | 8.478 | 27.3826
42810.5092 | 5975 | 54.414 | 41.0597 | 29.6056 | 22.8923 | 18.7745 | 19.267 | 19.9576 | 90.8016 | 54.5566 | 35.0233 | 23.856 | 17.3548 | 16.0653 | 15.9908 | 157.517 | 216.4602 | 366.5696 | 329.3387 | 242.1191 | 507.3331 |  |  |  | 118.5765 | 401.3678 | 538.2408 | 524.3282 | 352.0232 | 467.4682 | 193.1092 | 316.7277 | 364.8364 | 196.3753 | 415.1035 | 420.6556 | 283.0638 | 387.3203 |  | 483.5182 | 364.1231 | 323.4904 | 360.2756 | 1032.4258 | 67.8931 | 153.197 | 73.5386 | 161.5962 | 259.1062 | 324.7759 | 381.2917 | 10.1277 | 79.1457 | 12.6081 | 165.8471 | 9.7103 | 42.6794 | 49.8051 | 58.8632 | 17.6914 |  |  | 3.0466 | -0.29693 | 0.071504 | -0.92128 | 4.5054 | 3.4974 | 9.1042 | -6.4018 | 0.60989 | 5.0292 | 18.2485 | -0.00039591 | -0.00043534 | -0.00052076 | 523.6701 | 418.0234 | 116.2313 | 94.7073 | 39.0295 | 19.4355 | 16.1347 | 69.0898 | 45.4748 | 27.8559 | 21.6308 | 18.3816 | 18.8618 | 20.4745 | 178.7753 | 159.7886 | 128.6492 | 86.311 | 77.1251 | 191.6351 | 116.5604 | 116.1181 | 211.9181 | 249.2674 | 386.2593 | 419.6529 | 463.1507 |  |  |  | 550.9969 | 512.0804 | 474.5054 | 508.237 | 7.0388 | 3.5709 | 885.1583 |  |  | 882.1779 |  |  | 133.8947 | 468.1428 | 424.2147 | 117.3702 | 336.8155 | 349.159 | 743.0032 | 737.732 | 776.0881 | 790.0208 | 706.5529 |  | 510.7205 | 573.2845 | 502.0034 | 747.2239 | 556.6059 | 703.5098 |  | 704.7048 |  |  | 745.8835 | 749.9673 | 756.8269 | [6 empty] | 757.5256 |  |  | 742.1868 |  |  | 406.9299 | 512.0053 | 535.8969 | 269.9122 | 456.3944 | 567.9621 | 343.513 | 479.3545 | 693.836 | 474.1369 | 525.7549 | 358.1602 | 508.2503 | 430.6644 | 509.1984 | 262.1775 | 432.542 |  | 482.9882 | 508.3549 | 583.0968 | 325.0078 | 448.7754 | 519.7325 | 359.3524 | 484.2664 | 455.5999 | 532.2874 | 380.3036 | 492.9681 | 0.21608 | 18.4128 | 2.1123 | 0.16522 | -39.8824 | 3.116 | 1764.93 | 0.24 | 3.3103 | -0.78411 | 0.38478 | -1.3812 | 3.6171 | 3.1868 | 5.1418 | 15.9674 | 18.4907 | 21.5823 | 4.0749 | -0.035372 | 3.2821 | 27.3456
42810.5092 | 5976 | 54.4179 | 41.054 | 29.6114 | 22.8933 | 18.7787 | 19.266 | 19.955 | 90.8045 | 54.5726 | 35.0302 | 23.8611 | 17.3527 | 16.0642 | 15.9897 | 157.5576 | 216.5124 | 366.7452 | 329.3192 | 242.0288 | 507.1796 |  |  |  | 118.5888 | 401.4376 | 538.185 | 524.3977 | 354.2634 | 470.4398 | 189.5828 | 296.2467 | 365.633 | 199.0218 | 264.8303 | 420.7638 | 202.8957 | 374.9837 |  | 482.2399 | 363.2252 | 319.7846 | 359.9643 | 1081.4637 | 67.9292 | 153.2159 | 73.4642 | 161.3603 | 259.1245 | 324.6451 | 380.5422 | 9.9342 | 79.1097 | 13.4036 | 165.7572 | 9.7011 | 42.6855 | 49.7973 | 58.8452 | 17.6839 |  |  | 2.6254 | -0.33044 | 0.29427 | -0.90748 | 4.4633 | 3.4566 | 8.9965 | -6.3584 | 0.38824 | 5.0168 | 18.6032 | -0.00046984 | -0.00045998 | -0.00050433 | 528.509 | 418.0902 | 116.2691 | 94.7292 | 39.0412 | 19.4404 | 16.138 | 69.1088 | 45.4897 | 27.8707 | 21.6396 | 18.3738 | 18.8706 | 20.4815 | 187.4154 | 160.4992 | 126.5443 | 84.7395 | 73.9726 | 191.4748 | 116.4173 | 116.1341 | 211.9713 | 249.3463 | 386.362 | 419.6048 | 463.0455 |  |  |  | 550.868 | 511.9843 | 475.1741 | 508.3296 | 5.8973 | 2.8945 | 885.1089 |  |  | 882.3762 |  |  | 133.9605 | 468.1667 | 426.1995 | 117.3335 | 336.8773 | 348.1903 | 742.6569 | 737.6397 | 775.9959 | 789.8847 | 706.4685 |  | 510.5664 | 574.0774 | 501.8741 | 747.2599 | 556.4074 | 703.2947 |  | 704.5756 |  |  | 746.5609 | 749.5406 | 756.4157 | [6 empty] | 757.4479 |  |  | 742.1344 |  |  | 406.5409 | 512.0389 | 536.1882 | 270.7908 | 456.4765 | 567.8911 | 342.7782 | 479.0954 | 695.0925 | 474.0196 | 525.7028 | 357.0283 | 508.7868 | 431.0802 | 508.7911 | 260.9995 | 432.4545 |  | 483.0531 | 507.7082 | 582.8662 | 324.5116 | 448.1308 | 518.4767 | 359.0085 | 484.1737 | 454.6174 | 532.0579 | 379.9061 | 492.6862 | 0.5331 | 18.4108 | 2.1113 | 0.1642 | -39.8537 | 3.1161 | 1775.78 | 0.25 | 3.0792 | -0.82719 | 0.7806 | -1.3708 | 3.5997 | 3.1679 | 5.1107 | 15.9487 | 18.4514 | 21.5501 | 3.0934 | 0.18069 | -1.4511 | 27.3231
42810.5092 | 5977 | 54.423 | 41.0603 | 29.6095 | 22.8991 | 18.7889 | 19.2558 | 19.9482 | 90.8159 | 54.5812 | 35.0396 | 23.8651 | 17.3536 | 16.0617 | 15.9927 | 157.6144 | 216.5664 | 366.9533 | 329.3036 | 241.9376 | 507.0877 |  |  |  | 118.604 | 401.5378 | 538.1581 | 524.5994 | 353.4738 | 471.2534 | 189.4229 | 328.2369 | 364.379 | 200.2776 | 207.6546 | 420.8309 | 87.2267 | 211.279 |  | 467.3593 | 363.2807 | 321.4735 | 358.6544 |  | 67.9468 | 153.1934 | 73.4138 | 161.6376 | 258.6427 | 324.2346 | 380.3614 | 9.4872 | 79.0874 | 13.9391 | 165.6832 | 9.7094 | 42.6859 | 49.8004 | 58.8611 | 17.6562 |  |  | 2.8298 | -0.17668 | 0.17402 | -0.76817 | 4.8116 | 3.9889 | 9.1226 | -6.1501 | 1.4401 | 4.5827 | 18.3991 | -0.00040084 | -0.00038113 | -0.00051419 | 526.4357 | 418.1371 | 116.3181 | 94.7447 | 39.0617 | 19.4469 | 16.1421 | 69.1259 | 45.4957 | 27.8742 | 21.6504 | 18.3802 | 18.8782 | 20.4836 | 190.1252 | 161.5754 | 124.9782 | 82.7564 | 70.7573 | 191.2776 | 116.247 | 116.1519 | 212.0254 | 249.4308 | 386.4508 | 419.5538 | 462.9457 |  |  |  | 550.7246 | 512.0862 | 474.9112 | 507.7096 | 5.4834 | 3.4048 | 885.1142 |  |  | 881.7244 |  |  | 134.029 | 468.2504 | 428.5218 | 117.316 | 336.986 | 348.5649 | 742.3471 | 737.6001 | 775.9148 | 789.7981 | 706.3311 |  | 510.4035 | 572.3124 | 501.8343 | 747.1939 | 556.1645 | 703.0812 |  | 704.424 |  |  | 747.5156 | 748.9147 | 755.7719 | [6 empty] | 757.3577 |  |  | 742.0532 |  |  | 406.1587 | 511.8675 | 536.4708 | 270.6906 | 455.679 | 567.7751 | 342.0949 | 479.0517 | 696.6589 | 473.9034 | 525.5957 | 356.1346 | 508.3064 | 430.6454 | 508.4806 | 260.7607 | 432.4539 |  | 484.565 | 508.1525 | 582.6297 | 324.4852 | 447.2717 | 518.1875 | 359.7865 | 484.0056 | 453.9261 | 531.6944 | 379.6807 | 492.3108 | 0.32221 | 18.4103 | 2.1119 | 0.16622 | -39.9429 | 3.1161 | 1762 | 0.21 | 3.1985 | -0.60483 | 0.60026 | -1.2612 | 3.7363 | 3.4019 | 5.1446 | 15.9302 | 18.4952 | 21.5137 | 2.7659 | 0.33349 | -6.5833 | 27.3181
42810.5092 | 5978 | 54.4276 | 41.0691 | 29.6204 | 22.9055 | 18.7848 | 19.2633 | 19.958 | 90.8309 | 54.6004 | 35.0441 | 23.8713 | 17.3509 | 16.0623 | 15.9933 | 157.6798 | 216.6142 | 367.1715 | 329.2954 | 241.9002 | 506.9294 |  |  |  | 118.6267 | 401.6602 | 538.2852 | 524.3468 | 353.9491 | 471.3862 | 190.1204 | 347.1508 | 362.1075 | 197.3652 | 335.3796 | 399.6669 | 81.1796 | 231.6806 |  | 481.0068 | 363.5815 | 321.8612 | 357.2403 |  | 67.7771 | 153.0182 | 73.4124 | 161.9048 | 258.6075 | 324.0565 | 380.4145 | 9.1158 | 79.0488 | 14.0904 | 165.6466 | 9.7221 | 42.6768 | 49.8005 | 58.8665 | 17.6528 |  |  | 3.4415 | -0.42244 | 0.89618 | -0.51058 | 4.9929 | 3.8364 | 9.2324 | -6.2441 | 0.67859 | 5.0541 | 18.5575 | -0.00040084 | -0.00045177 | -0.00050598 | 527.7195 | 418.1636 | 116.3613 | 94.7623 | 39.0651 | 19.4454 | 16.1386 | 69.1351 | 45.5043 | 27.8713 | 21.6512 | 18.3772 | 18.8708 | 20.4778 | 196.7402 | 160.3544 | 123.0287 | 80.2493 | 70.0373 | 191.2103 | 116.0493 | 116.1663 | 212.0766 | 249.5141 | 386.5628 | 419.4847 | 462.8302 |  |  |  | 550.6396 | 511.6742 | 474.649 | 507.1929 | 5.5649 | 3.3329 | 885.0431 |  |  | 881.5248 |  |  | 134.1019 | 468.3175 | 428.0771 | 117.3986 | 337.1358 | 349.118 | 743.0174 | 737.5083 | 776.2049 | 789.6517 | 706.4451 |  | 510.2195 | 568.6101 | 501.757 | 747.0978 | 555.952 | 702.8686 |  | 704.2692 |  |  | 746.9288 | 749.1457 | 756.0214 | [6 empty] | 757.2648 |  |  | 741.9804 |  |  | 405.7345 | 511.4056 | 536.468 | 270.4886 | 455.1935 | 567.7535 | 341.5254 | 478.9734 | 697.7903 | 474.848 | 525.2734 | 355.5259 | 507.0991 | 429.8799 | 508.1206 | 261.1959 | 432.3745 |  | 483.9188 | 508.5886 | 582.3899 | 324.2209 | 446.7006 | 518.954 | 361.0327 | 483.6589 | 453.1231 | 531.5326 | 379.7415 | 491.827 | 0.48341 | 18.4092 | 2.1104 | 0.16532 | -39.9259 | 3.1161 | 1738.76 | 0.21 | 3.5277 | -0.93506 | 1.3619 | -1.028 | 3.8055 | 3.3357 | 5.1747 | 15.9018 | 18.5877 | 21.483 | 2.0219 | 0.52549 | -6.7746 | 27.3193
42810.5092 | 5979 | 54.4361 | 41.0703 | 29.618 | 22.9079 | 18.7924 | 19.2637 | 19.9582 | 90.8486 | 54.6048 | 35.0566 | 23.8752 | 17.3548 | 16.0612 | 15.9943 | 157.7313 | 216.6669 | 367.3728 | 329.2854 | 241.9087 | 506.7101 |  |  |  | 118.6376 | 401.7525 | 538.1396 | 523.5693 | 353.5756 | 471.7688 | 188.8173 | 359.9825 | 361.7251 | 197.8152 | 431.572 | 417.9122 | 151.5612 | 366.1517 |  | 446.1936 | 365.8949 | 320.5355 | 352.8862 | 1386.3312 | 67.5892 | 152.984 | 73.4826 | 162.1723 | 258.8345 | 323.9796 | 380.3322 | 8.8404 | 79.0104 | 13.8612 | 165.6461 | 9.7295 | 42.6649 | 49.7909 | 58.8706 | 17.6471 |  |  | 3.2746 | 0.18802 | 0.50717 | -1.1723 | 4.9147 | 3.5611 | 9.1148 | -6.11 | 0.78367 | 6.1245 | 18.5783 | -0.00043205 | -0.00042548 | -0.00049776 | 532.0995 | 418.1729 | 116.3999 | 94.7866 | 39.0785 | 19.447 | 16.1433 | 69.1479 | 45.5111 | 27.8791 | 21.6516 | 18.377 | 18.8732 | 20.4815 | 200.3506 | 164.9568 | 126.44 | 80.8475 | 70.0627 | 191.1503 | 115.8812 | 116.1786 | 212.1351 | 249.5948 | 386.6587 | 419.4304 | 462.7325 |  |  |  | 550.6235 | 511.9611 | 473.9457 | 508.4759 | 5.8526 | 3.7898 | 884.9992 |  |  | 882.5918 |  |  | 134.1807 | 468.3827 | 427.3867 | 117.4365 | 337.0765 | 349.1541 | 744.016 | 737.4064 | 775.7677 | 789.5106 | 706.7147 |  | 510.0732 | 567.6846 | 501.4969 | 747.0032 | 555.8115 | 702.6758 |  | 704.1299 |  |  | 745.4687 | 750.7705 | 757.6297 | [6 empty] | 757.1563 |  |  | 741.907 |  |  | 405.4701 | 510.959 | 536.5722 | 270.6064 | 455.1467 | 567.7686 | 342.101 | 479.0185 | 698.4825 | 475.8673 | 524.6498 | 355.1295 | 506.1953 | 428.8275 | 507.6239 | 260.6231 | 432.0288 |  | 481.3558 | 508.2094 | 582.1541 | 323.2962 | 446.0572 | 519.1504 | 360.7926 | 483.2803 | 451.8101 | 531.5779 | 380.0052 | 491.6416 | 0.55968 | 18.4076 | 2.1098 | 0.16782 | -39.8973 | 3.1161 | 1744.1 | 0.3 | 3.4419 | 0.6238 | 1.0245 | -1.5576 | 3.7753 | 3.2136 | 5.1413 | 15.8743 | 18.5788 | 21.4636 | 1.6127 | 0.12554 | -3.7475 | 27.2812
42810.5092 | 5980 | 54.447 | 41.0791 | 29.6264 | 22.9115 | 18.796 | 19.2752 | 19.9583 | 90.8667 | 54.6183 | 35.0682 | 23.8798 | 17.3582 | 16.0754 | 15.9957 | 157.772 | 216.723 | 367.572 | 329.2825 | 241.9823 | 506.5869 |  |  |  | 118.6545 | 401.8455 | 537.55 | 523.2034 | 351.5827 | 468.9443 | 189.1653 | 362.0708 | 362.3664 | 197.5809 | 363.7705 | 418.7538 | 251.9395 | 369.228 |  | 446.0623 | 367.0198 | 324.8106 | 348.1546 | 1348.5788 | 67.6574 | 153.0994 | 73.5228 | 162.6591 | 258.7373 | 323.2363 | 379.6684 | 8.6619 | 78.9889 | 13.3425 | 165.7009 | 9.7293 | 42.6227 | 49.7989 | 58.8546 | 17.6409 |  |  | 2.9283 | -0.39353 | 0.49863 | -0.77605 | 4.6979 | 3.7609 | 9.1798 | -6.1435 | 0.50675 | 4.2751 | 18.2445 | -0.00045834 | -0.00045177 | -0.00050598 | 533.3416 | 418.1757 | 116.4468 | 94.8028 | 39.0852 | 19.4577 | 16.1359 | 69.1647 | 45.5197 | 27.8818 | 21.6548 | 18.384 | 18.8716 | 20.4766 | 199.6878 | 170.5506 | 133.563 | 84.0465 | 72.1894 | 191.117 | 115.7888 | 116.1915 | 212.182 | 249.6643 | 386.7484 | 419.3846 | 462.6313 |  |  |  | 550.4776 | 512.2008 | 475.153 | 509.1115 | 6.4814 | 6.0909 | 884.9899 |  |  | 882.6953 |  |  | 134.246 | 468.5153 | 426.3912 | 117.4335 | 337.1056 | 348.1663 | 743.9576 | 737.2316 | 775.4964 | 789.3624 | 706.8625 |  | 509.9528 | 566.567 | 501.259 | 747.01 | 555.6362 | 702.4791 |  | 703.9849 |  |  | 745.0638 | 751.5487 | 758.4909 | [6 empty] | 757.0512 |  |  | 741.8211 |  |  | 405.3191 | 510.7818 | 536.0356 | 271.3199 | 455.5355 | 567.505 | 342.3514 | 479.206 | 698.8801 | 476.0462 | 523.8586 | 354.4101 | 506.0683 | 428.3962 | 507.15 | 259.7353 | 431.8947 |  | 480.8385 | 507.8908 | 581.9339 | 323.0332 | 445.638 | 517.9256 | 360.3677 | 482.9222 | 451.6559 | 531.4474 | 379.9277 | 491.3651 | 0.35456 | 18.4084 | 2.1077 | 0.16687 | -39.9011 | 3.1162 | 1762.05 | 0.21 | 3.2487 | -0.90258 | 1.016 | -1.2675 | 3.6888 | 3.3005 | 5.1564 | 15.8538 | 18.5781 | 21.4359 | 1.6819 | -0.6774 | 1.6377 | 27.241
42810.5093 | 5981 | 54.4473 | 41.0821 | 29.6266 | 22.91 | 18.7896 | 19.266 | 19.9504 | 90.8726 | 54.63 | 35.0736 | 23.8796 | 17.3631 | 16.07 | 15.9964 | 157.8106 | 216.7748 | 367.8924 | 329.2701 | 242.0614 | 506.5336 |  |  |  | 118.6738 | 401.947 | 537.2954 | 523.0924 | 351.4022 | 468.7461 | 190.8102 | 322.8073 | 363.1567 | 197.7575 | 403.0889 | 417.8217 | 361.2271 | 381.6205 | 1262.0444 | 462.2635 | 365.121 | 323.5441 | 347.5569 | 1201.8965 | 68.1763 | 153.2253 | 73.7118 | 162.4953 | 257.8964 | 322.2305 | 379.0156 | 8.58 | 78.9683 | 12.8643 | 165.7839 | 9.7199 | 42.5821 | 49.8145 | 58.8344 | 17.6407 |  |  | 3.3975 | -0.096509 | 0.53608 | -0.3187 | 4.9745 | 3.8877 | 9.3342 | -5.9425 | 1.0991 | 4.931 | 18.3592 | -0.00039098 | -0.00042055 | -0.00048791 | 534.3 | 418.1721 | 116.49 | 94.8324 | 39.0973 | 19.4594 | 16.1365 | 69.1867 | 45.5292 | 27.8936 | 21.6568 | 18.39 | 18.8756 | 20.4816 | 201.0471 | 173.2566 | 141.9283 | 90.0037 | 76.5075 | 191.0452 | 115.8005 | 116.2135 | 212.2335 | 249.741 | 386.8507 | 419.3369 | 462.5394 |  |  |  | 550.2768 | 512.2715 | 477.9946 | 509.0032 | 6.6929 | 4.4385 | 884.9859 |  |  | 882.3288 |  |  | 134.3096 | 468.6615 | 424.7956 | 117.4444 | 337.136 | 347.8082 | 743.6214 | 737.1659 | 775.4781 | 789.2361 | 706.4945 |  | 509.8863 | 566.5329 | 501.0513 | 746.9235 | 555.5166 | 702.2526 |  | 703.6727 |  |  | 746.7382 | 750.9773 | 758.0089 | [6 empty] | 756.9626 |  |  | 741.7558 |  |  | 404.8453 | 510.7033 | 535.2959 | 270.7257 | 455.993 | 566.9457 | 342.0632 | 478.5019 | 699.0127 | 475.4795 | 522.977 | 353.0036 | 505.5147 | 428.2733 | 506.8369 | 259.2438 | 431.7744 |  | 480.5953 | 507.5572 | 581.7078 | 322.7481 | 445.3043 | 517.6158 | 360.2439 | 482.378 | 450.8061 | 531.2097 | 379.7429 | 491.2038 | 0.51211 | 18.4091 | 2.1073 | 0.16952 | -39.9148 | 3.1161 | 1748.67 | 0.32 | 3.4988 | -0.44704 | 1.0536 | -0.81237 | 3.7926 | 3.3528 | 5.1952 | 15.8549 | 18.5514 | 21.4195 | 1.5213 | -1.6054 | 9.5625 | 27.213
42810.5093 | 5982 | 54.4502 | 41.0789 | 29.627 | 22.9097 | 18.7849 | 19.2556 | 19.9467 | 90.8817 | 54.6429 | 35.0772 | 23.8827 | 17.3564 | 16.0693 | 15.9897 | 157.8551 | 216.8327 | 368.2218 | 329.2643 | 242.1045 | 506.3891 |  |  |  | 118.69 | 402.0497 | 537.1354 | 522.7681 | 349.3868 | 469.0568 | 192.4736 | 268.2009 | 365.5719 | 199.1249 | 381.8969 | 419.0845 | 273.3655 | 383.9 |  | 463.0504 | 365.3024 | 323.6227 | 341.1081 | 880.1467 | 68.3541 | 153.1816 | 73.7864 | 163.1237 | 257.4755 | 322.2089 | 378.7055 | 8.5786 | 78.9303 | 12.5879 | 165.8085 | 9.7168 | 42.5619 | 49.8407 | 58.8183 | 17.6527 |  |  | 3.1176 | 0.067771 | 1.0769 | -0.20896 | 4.9062 | 3.5079 | 9.4229 | -6.2559 | 0.21446 | 4.8861 | 18.2433 | -0.00042384 | -0.00047312 | -0.00049119 | 533.8635 | 418.2273 | 116.5461 | 94.8599 | 39.1205 | 19.4778 | 16.1561 | 69.2123 | 45.5521 | 27.9072 | 21.6744 | 18.3916 | 18.8782 | 20.4936 | 203.3542 | 176.2984 | 144.9068 | 93.9792 | 81.6539 | 191.052 | 115.8074 | 116.2233 | 212.2735 | 249.8137 | 386.9499 | 419.2667 | 462.4287 |  |  |  | 550.1975 | 512.1494 | 480.1011 | 508.378 | 6.679 | 4.4639 | 884.9693 |  |  | 881.5822 |  |  | 134.3882 | 468.797 | 425.3533 | 117.4704 | 337.1639 | 346.2184 | 743.3612 | 736.9438 | 775.0245 | 789.2004 | 706.406 |  | 509.7295 | 563.2101 | 500.9198 | 746.9008 | 555.2798 | 702.0908 |  | 703.6356 |  |  | 748.6236 | 750.2784 | 757.3115 | [6 empty] | 756.8764 |  |  | 741.6818 |  |  | 404.3212 | 510.8098 | 533.8599 | 269.4393 | 456.2146 | 566.3553 | 341.5338 | 478.1105 | 699.4534 | 475.0324 | 522.1754 | 352.6387 | 504.2655 | 428.3523 | 506.832 | 258.1975 | 431.5449 |  | 480.2489 | 507.6807 | 581.4872 | 322.1856 | 445.399 | 517.869 | 359.7994 | 481.8971 | 448.8428 | 531.096 | 379.671 | 491.2516 | 0.42448 | 18.4073 | 2.1049 | 0.16771 | -39.9575 | 3.1161 | 1735.58 | 0.32 | 3.3523 | 0.3746 | 1.4932 | -0.65777 | 3.7664 | 3.1848 | 5.2198 | 15.8359 | 18.6262 | 21.383 | 1.2658 | -1.9355 | 3.1764 | 27.2181
42810.5093 | 5983 | 54.4472 | 41.0787 | 29.6205 | 22.9077 | 18.777 | 19.252 | 19.9462 | 90.8909 | 54.6465 | 35.0835 | 23.8812 | 17.3506 | 16.067 | 15.9851 | 157.9088 | 216.9002 | 368.4963 | 329.2558 | 242.1647 | 506.3039 |  |  |  | 118.7038 | 402.1481 | 536.7265 | 522.4143 | 348.359 | 466.7541 | 191.2696 | 298.2191 | 367.2022 | 199.7945 | 364.9364 | 420.6844 | 155.3609 | 334.0096 |  | 462.3983 | 365.62 | 325.8712 | 342.5714 | 664.1561 | 68.6524 | 152.9847 | 73.7819 | 163.9911 | 257.5347 | 322.8078 | 378.4981 | 8.6377 | 78.891 | 12.3663 | 165.8646 | 9.7172 | 42.5394 | 49.8539 | 58.8004 | 17.6576 |  |  | 2.1076 | -0.066281 | 0.98752 | -0.035486 | 4.4206 | 3.5223 | 9.2173 | -6.4077 | 0.59783 | 5.0671 | 18.261 | -0.00042712 | -0.00035977 | -0.00049941 | 531.2621 | 418.2938 | 116.574 | 94.8588 | 39.1145 | 19.4609 | 16.1475 | 69.2095 | 45.5543 | 27.9027 | 21.6576 | 18.3783 | 18.8698 | 20.4717 | 210.2014 | 177.7919 | 144.5687 | 94.0531 | 82.9699 | 191.174 | 115.7839 | 116.2357 | 212.3258 | 249.9003 | 387.0601 | 419.2213 | 462.3188 |  |  |  | 550.1056 | 512.2757 | 477.8471 | 507.481 | 5.8872 | 3.4804 | 884.8921 |  |  | 881.658 |  |  | 134.4608 | 468.9022 | 423.5613 | 117.5005 | 337.187 | 348.0109 | 743.3708 | 736.9897 | 774.7864 | 789.2118 | 706.3982 |  | 509.4447 | 559.1392 | 500.8532 | 746.7845 | 555.0477 | 701.9216 |  | 703.4794 |  |  | 747.3024 | 750.4078 | 757.4893 | [6 empty] | 756.796 |  |  | 741.5898 |  |  | 404.8667 | 510.2947 | 531.9684 | 268.661 | 456.7235 | 566.0055 | 341.8991 | 477.7291 | 700.5103 | 474.0165 | 521.6338 | 353.528 | 503.8136 | 427.8758 | 506.9171 | 257.636 | 431.2963 |  | 478.9693 | 507.4728 | 581.2952 | 322.1875 | 445.4728 | 517.4677 | 359.195 | 481.7187 | 448.0228 | 530.5663 | 380.1241 | 491.3652 | 0.56161 | 18.4094 | 2.1039 | 0.17042 | -39.9662 | 3.1161 | 1712.09 | 0.23 | 2.752 | -0.37037 | 1.4296 | -0.271 | 3.577 | 3.1929 | 5.1651 | 15.7973 | 18.7305 | 21.3499 | 0.52137 | -1.9009 | -3.2885 | 27.2289
42810.5093 | 5984 | 54.4539 | 41.0871 | 29.6396 | 22.9136 | 18.7795 | 19.2613 | 19.9484 | 90.9103 | 54.6643 | 35.0948 | 23.8884 | 17.3537 | 16.0668 | 15.9883 | 157.9543 | 216.9433 | 368.7448 | 329.2365 | 242.2569 | 506.3478 |  |  |  | 118.7275 | 402.2547 | 536.82 | 522.1846 | 350.5885 | 468.5583 | 190.4466 | 293.2219 | 368.1596 | 200.12 | 342.7481 | 421.0428 | 192.0383 | 301.2854 | 1250.9745 | 467.3869 | 364.2292 | 325.0592 | 354.3349 | 1175.9049 | 68.924 | 153.005 | 73.8791 | 165.1511 | 257.6717 | 322.73 | 378.5609 | 8.7058 | 78.8123 | 12.2796 | 165.8855 | 9.7073 | 42.5372 | 49.8452 | 58.7865 | 17.6515 |  |  | 2.1582 | 0.094055 | 0.42635 | -1.4227 | 4.5395 | 4.5448 | 9.7147 | -6.4484 | 0.63947 | 5.3443 | 18.1267 | -0.00045012 | -0.00040905 | -0.00050269 | 528.5623 | 418.3951 | 116.6156 | 94.8788 | 39.1321 | 19.4602 | 16.1476 | 69.2217 | 45.5702 | 27.9018 | 21.6706 | 18.3827 | 18.8706 | 20.4726 | 209.6515 | 179.2696 | 142.7957 | 93.2036 | 85.5663 | 191.1762 | 115.7456 | 116.2515 | 212.3725 | 249.976 | 387.1487 | 419.1602 | 462.2206 |  |  |  | 549.9535 | 511.8137 | 476.6233 | 506.6204 | 4.6297 | 4.3281 | 884.8401 |  |  | 882.1795 |  |  | 134.5275 | 468.9704 | 422.1138 | 117.4438 | 337.1977 | 348.8052 | 743.3236 | 736.9336 | 774.6755 | 789.0299 | 706.443 |  | 509.1786 | 560.9905 | 500.5586 | 746.8249 | 554.5632 | 701.661 |  | 703.3073 |  |  | 746.5348 | 750.6886 | 757.8133 | [6 empty] | 756.7298 |  |  | 741.5023 |  |  | 404.3065 | 510.2714 | 531.6926 | 267.8006 | 456.593 | 565.7557 | 341.6259 | 477.0724 | 700.9969 | 473.7216 | 521.246 | 354.807 | 504.2231 | 427.1266 | 506.7254 | 257.8584 | 430.819 |  | 479.4108 | 506.9462 | 581.0807 | 322.0528 | 445.7793 | 516.5425 | 359.3799 | 481.8235 | 448.2582 | 529.9781 | 380.0766 | 491.0983 | 0.2001 | 18.4083 | 2.1015 | 0.16994 | -39.9945 | 3.1161 | 1700.55 | 0.29 | 2.7882 | 0.44121 | 0.93936 | -1.7159 | 3.6245 | 3.6266 | 5.3023 | 15.7597 | 18.6399 | 21.2729 | 0.58276 | -1.7086 | -1.853 | 27.2293
42810.5093 | 5985 | 54.4599 | 41.0854 | 29.6238 | 22.9115 | 18.7775 | 19.2522 | 19.9412 | 90.9106 | 54.6715 | 35.0936 | 23.8874 | 17.3537 | 16.0569 | 15.9864 | 158.0121 | 216.9913 | 368.9875 | 329.2349 | 242.3394 | 506.2226 |  |  |  | 118.7416 | 402.3443 | 536.9581 | 522.0178 | 352.0388 | 469.8144 | 190.877 | 321.8994 | 365.2168 | 198.5186 | 256.7822 | 413.6728 | 92.3695 | 286.354 | 1016.7425 | 456.3241 | 366.123 | 325.7618 | 342.6274 | 1238.5863 | 68.8145 | 153.2148 | 73.9513 | 165.3697 | 257.4974 | 322.2604 | 378.6697 | 8.7131 | 78.7223 | 12.4169 | 165.8464 | 9.7136 | 42.5161 | 49.8378 | 58.7649 | 17.6529 |  |  | 2.7174 | -0.13199 | 0.67605 | -1.0185 | 4.8944 | 3.7891 | 9.6352 | -6.3242 | 0.67333 | 4.9767 | 18.208 | -0.00044848 | -0.00049284 | -0.00052405 | 521.1618 | 418.5228 | 116.6628 | 94.9021 | 39.1415 | 19.4627 | 16.145 | 69.241 | 45.5783 | 27.9132 | 21.6692 | 18.3842 | 18.8699 | 20.4709 | 206.9187 | 180.2527 | 145.7085 | 95.3153 | 89.3095 | 191.1066 | 115.7654 | 116.2703 | 212.4231 | 250.0526 | 387.2447 | 419.1083 | 462.1202 |  |  |  | 549.8356 | 511.6495 | 477.0876 | 506.1296 | 6.6461 | 4.4013 | 884.7859 |  |  | 882.3729 |  |  | 134.613 | 469.0471 | 424.4361 | 117.4501 | 337.2897 | 349.4661 | 743.13 | 736.8722 | 774.6962 | 788.8589 | 706.4078 |  | 509.2013 | 563.1543 | 500.4429 | 746.7246 | 554.3201 | 701.4022 |  | 703.1728 |  |  | 746.3358 | 750.291 | 757.45 | [6 empty] | 756.6579 |  |  | 741.4135 |  |  | 404.4485 | 510.1237 | 531.4264 | 268.5144 | 456.2322 | 565.6772 | 341.0998 | 477.1651 | 702.4614 | 474.076 | 520.5941 | 354.7721 | 504.4564 | 425.6741 | 506.6426 | 257.7356 | 430.1995 |  | 479.3831 | 506.9895 | 580.8493 | 321.1811 | 446.1344 | 516.2149 | 359.7984 | 481.7857 | 447.9532 | 529.3723 | 379.6929 | 490.6543 | 0.39385 | 18.4077 | 2.101 | 0.17192 | -39.9754 | 3.1161 | 1718.55 | 0.23 | 3.1313 | -0.5228 | 1.1832 | -1.4523 | 3.762 | 3.3101 | 5.2784 | 15.7638 | 18.5644 | 21.2377 | 0.87711 | -2.0298 | -5.9395 | 27.2248
42810.5093 | 5986 | 54.4852 | 41.1063 | 29.6462 | 22.9251 | 18.7919 | 19.2656 | 19.9564 | 90.9407 | 54.6926 | 35.1154 | 23.9034 | 17.3719 | 16.0699 | 15.9969 | 158.0765 | 217.0675 | 369.2476 | 329.2333 | 242.3764 | 506.0954 |  |  |  | 118.7638 | 402.4626 | 537.5925 | 522.2816 | 356.5206 | 473.5673 | 191.156 | 294.9673 | 365.7233 | 198.0119 | 430.2513 | 420.1897 | 58.2657 | 344.1726 | 933.8478 | 434.9078 | 366.0219 | 324.8143 | 335.7309 | 885.9408 | 68.6583 | 153.1237 | 73.8682 | 164.5813 | 257.1456 | 321.9423 | 378.7736 | 8.564 | 78.6058 | 12.6197 | 165.7634 | 9.708 | 42.4968 | 49.8248 | 58.7442 | 17.6431 |  |  | 2.4059 | -0.54466 | 0.25944 | -0.64135 | 5.0987 | 4.7058 | 9.7016 | -5.8544 | 0.3645 | 4.7312 | 18.7139 | -0.00046491 | -0.0004337 | -0.00047969 | 527.4735 | 418.6429 | 116.7032 | 94.9223 | 39.1556 | 19.4696 | 16.1482 | 69.2582 | 45.5877 | 27.9143 | 21.6695 | 18.3888 | 18.8725 | 20.4745 | 211.1877 | 178.0698 | 142.9793 | 96.9028 | 89.3424 | 191.1322 | 115.7658 | 116.2785 | 212.47 | 250.1188 | 387.341 | 419.0534 | 462.0191 |  |  |  | 549.7335 | 511.7468 | 477.8061 | 505.7934 | 4.404 | 3.9771 | 884.7739 |  |  | 882.931 |  |  | 134.6921 | 469.097 | 427.3769 | 117.5305 | 337.4019 | 348.7522 | 742.9083 | 736.7861 | 774.6145 | 788.7999 | 706.3206 |  | 509.2042 | 562.7627 | 500.2387 | 746.6222 | 554.1156 | 701.22 |  | 703.0647 |  |  | 745.9144 | 749.6497 | 756.7752 | [6 empty] | 756.5736 |  |  | 741.3038 |  |  | 403.7651 | 509.5988 | 531.4976 | 269.4154 | 455.8496 | 565.6517 | 341.9366 | 477.1666 | 703.4061 | 473.1613 | 520.7113 | 354.1253 | 503.9289 | 425.1872 | 506.3479 | 258.2429 | 429.6691 |  | 479.1671 | 507.3442 | 580.5903 | 320.5975 | 445.7431 | 516.0824 | 359.9733 | 481.6301 | 448.2262 | 528.6944 | 379.7597 | 490.3483 | 0.43777 | 18.4116 | 2.0983 | 0.1702 | -39.9907 | 3.1161 | 1737.21 | 0.2 | 2.9538 | -1.0619 | 0.73287 | -1.1523 | 3.8388 | 3.6879 | 5.2952 | 15.7666 | 18.5482 | 21.2086 | 0.40618 | -1.7265 | -7.0233 | 27.2183
42810.5093 | 5987 | 54.4774 | 41.0942 | 29.6507 | 22.9187 | 18.7847 | 19.2606 | 19.9444 | 90.9372 | 54.6867 | 35.111 | 23.8988 | 17.3572 | 16.0686 | 15.9918 | 158.098 | 217.1067 | 369.4568 | 329.2119 | 242.3154 | 505.902 |  |  |  | 118.7631 | 402.5334 | 537.4557 | 522.2563 | 355.0419 | 473.0788 | 191.1524 | 329.4653 | 366.1031 | 199.4169 | 351.6165 | 421.0272 | 106.1108 | 273.6459 | 834.058 | 435.8848 | 365.5656 | 323.5036 | 326.4723 | 795.92 | 68.4524 | 152.8834 | 73.7167 | 164.0222 | 256.7454 | 321.3166 | 378.2829 | 8.6297 | 78.5579 | 12.3119 | 165.6865 | 9.708 | 42.4451 | 49.802 | 58.7105 | 17.6243 |  |  | 2.8698 | -0.54269 | 0.82127 | -0.21356 | 5.0166 | 4.255 | 9.8547 | -5.629 | -0.25472 | 4.7956 | 18.4927 | -0.00044191 | -0.00041234 | -0.00048298 | 532.8463 | 418.7226 | 116.7442 | 94.9361 | 39.1671 | 19.4721 | 16.1472 | 69.2706 | 45.5965 | 27.9228 | 21.6703 | 18.3943 | 18.8706 | 20.4732 | 211.5103 | 178.842 | 140.4782 | 97.1602 | 91.7374 | 191.1118 | 115.7334 | 116.3068 | 212.5248 | 250.2038 | 387.4571 | 418.9923 | 461.907 |  |  |  | 549.6649 | 511.7873 | 477.0392 | 506.5071 | 5.6096 | 3.6417 | 884.8454 |  |  | 883.4026 |  |  | 134.7616 | 469.1234 | 428.0197 | 117.5606 | 337.3377 | 347.0353 | 742.8934 | 736.7992 | 774.9894 | 788.7048 | 706.2955 |  | 509.1481 | 562.5888 | 499.9838 | 746.5242 | 554.002 | 701.005 |  | 702.9203 |  |  | 745.517 | 749.443 | 756.5656 | [6 empty] | 756.5032 |  |  | 741.2407 |  |  | 405.1521 | 509.5504 | 531.8824 | 268.4784 | 454.8783 | 565.4279 | 343.4282 | 476.2958 | 704.3593 | 473.6086 | 520.9297 | 353.2764 | 503.3712 | 424.9311 | 506.1649 | 259.2595 | 429.3043 |  | 479.4532 | 507.3368 | 580.3538 | 320.0769 | 445.142 | 515.0688 | 358.7004 | 481.3687 | 447.9722 | 529.0203 | 379.7617 | 489.8564 | 0.46435 | 18.4158 | 2.0981 | 0.17301 | -39.9972 | 3.116 | 1783.97 | 0.19 | 3.225 | -1.0597 | 1.3036 | -0.66474 | 3.8057 | 3.5049 | 5.334 | 15.7597 | 18.5192 | 21.1936 | 0.36762 | -1.4527 | -4.9481 | 27.1879
42810.5093 | 5988 | 54.482 | 41.1046 | 29.6503 | 22.9161 | 18.7867 | 19.26 | 19.9547 | 90.9553 | 54.7035 | 35.1247 | 23.9093 | 17.3609 | 16.0728 | 15.9943 | 158.1568 | 217.1666 | 369.6891 | 329.2106 | 242.378 | 505.7555 |  |  |  | 118.7923 | 402.6294 | 536.6773 | 522.1935 | 355.2422 | 471.1646 | 191.8157 | 246.2488 | 364.8533 | 197.0876 | 386.5433 | 421.0818 | 175.929 | 326.2256 | 545.5987 | 456.9195 | 363.7319 | 322.5347 | 325.1651 | 772.7141 | 68.2658 | 152.7759 | 73.654 | 163.2825 | 255.9517 | 320.9285 | 377.7506 | 8.7632 | 78.5495 | 12.029 | 165.5622 | 9.7098 | 42.4005 | 49.779 | 58.7039 | 17.6113 |  |  | 3.1412 | 0.048059 | 0.68328 | -0.22802 | 4.9351 | 3.8923 | 9.6214 | -6.181 | 0.46569 | 4.721 | 18.5646 | -0.00038277 | -0.00046819 | -0.00048298 | 530.3004 | 418.7969 | 116.7874 | 94.9564 | 39.1804 | 19.4747 | 16.1433 | 69.2819 | 45.6067 | 27.9255 | 21.6786 | 18.3856 | 18.8696 | 20.4667 | 211.4282 | 175.9132 | 137.6919 | 96.342 | 88.4953 | 191.0762 | 115.6186 | 116.3291 | 212.5699 | 250.2811 | 387.5705 | 418.9431 | 461.7986 |  |  |  | 549.5949 | 511.7155 | 475.7823 | 507.1125 | 3.8827 | 2.82 | 884.8811 |  |  | 882.6382 |  |  | 134.8341 | 469.1727 | 426.1999 | 117.5536 | 337.3702 | 346.2265 | 742.7521 | 736.9001 | 775.3292 | 788.5788 | 706.2294 |  | 509.0243 | 561.9152 | 499.7863 | 746.618 | 553.7052 | 700.7912 |  | 702.7728 |  |  | 744.6182 | 749.5415 | 756.6901 | [6 empty] | 756.4347 |  |  | 741.1705 |  |  | 405.1311 | 509.6748 | 531.6632 | 267.5947 | 454.4697 | 565.0638 | 343.5368 | 474.9932 | 704.6064 | 474.3729 | 521.449 | 353.5087 | 504.0917 | 424.6998 | 505.7771 | 259.1709 | 428.8488 |  | 480.373 | 507.2112 | 580.1144 | 320.2178 | 444.9139 | 515.7441 | 358.2405 | 481.0632 | 447.0209 | 529.0972 | 379.1033 | 489.6345 | 0.29678 | 18.4168 | 2.0962 | 0.17181 | -40.0136 | 3.116 | 1798.77 | 0.3 | 3.3697 | 0.3153 | 1.1889 | -0.68678 | 3.7734 | 3.3511 | 5.2688 | 15.7446 | 18.5117 | 21.1447 | 0.37197 | -1.1574 | -1.8394 | 27.1604
42810.5094 | 5989 | 54.4939 | 41.1179 | 29.6627 | 22.9239 | 18.7991 | 19.2651 | 19.9571 | 90.9699 | 54.7261 | 35.1363 | 23.9231 | 17.3661 | 16.0676 | 15.9993 | 158.2078 | 217.2235 | 369.9265 | 329.2071 | 242.4372 | 505.6095 |  |  |  | 118.8131 | 402.7149 | 536.3016 | 522.2451 | 351.8384 | 468.4318 | 192.6502 | 338.4755 | 362.5938 | 195.8377 | 431.3454 | 418.0663 | 262.5952 | 386.4416 | 894.9415 | 475.8204 | 359.5979 | 316.0738 | 356.5228 | 934.3056 | 68.1557 | 152.7065 | 73.7765 | 163.6136 | 255.9964 | 321.1648 | 377.4677 | 8.8155 | 78.5419 | 12.2151 | 165.4952 | 9.7012 | 42.3579 | 49.7664 | 58.6923 | 17.6053 |  |  | 2.8955 | -0.70828 | 0.6478 | -0.56183 | 5.0284 | 3.6334 | 9.026 | -6.2323 | 0.58557 | 5.2551 | 18.5058 | -0.00039755 | -0.00042055 | -0.00047476 | 526.0846 | 418.8509 | 116.8343 | 94.9852 | 39.1931 | 19.478 | 16.1483 | 69.2911 | 45.6236 | 27.9376 | 21.6892 | 18.3982 | 18.8804 | 20.4807 | 209.4021 | 174.8174 | 131.9033 | 92.5962 | 86.2674 | 191.1039 | 115.4751 | 116.3297 | 212.6073 | 250.3517 | 387.6706 | 418.8864 | 461.6901 |  |  |  | 549.4241 | 511.842 | 475.2265 | 507.7833 | 5.0742 | 3.6374 | 884.8056 |  |  | 881.9969 |  |  | 134.9205 | 469.2412 | 422.9932 | 117.5725 | 337.4308 | 344.8631 | 742.4374 | 736.965 | 775.5378 | 788.483 | 706.0696 |  | 508.779 | 560.7863 | 499.593 | 746.5892 | 553.4215 | 700.6495 |  | 702.6499 |  |  | 745.7343 | 749.0812 | 756.1708 | [6 empty] | 756.3642 |  |  | 741.0835 |  |  | 404.984 | 509.3772 | 531.3195 | 267.6845 | 454.7958 | 564.887 | 344.4759 | 474.3061 | 704.7913 | 474.5046 | 522.0265 | 354.1573 | 504.6423 | 424.2506 | 505.7444 | 258.3571 | 428.7258 |  | 478.8983 | 506.9596 | 579.8788 | 320.0463 | 445.1562 | 516.0981 | 358.2814 | 480.6873 | 446.7662 | 529.0379 | 377.9224 | 489.0685 | 0.49497 | 18.4196 | 2.0963 | 0.17386 | -40.0157 | 3.1161 | 1829.16 | 0.32 | 3.2293 | -1.2103 | 1.1575 | -1.078 | 3.8097 | 3.2384 | 5.1042 | 15.7156 | 18.5175 | 21.1012 | 0.60081 | -0.53203 | 2.062 | 27.1154
42810.5094 | 5990 | 54.495 | 41.1144 | 29.6627 | 22.9214 | 18.7913 | 19.2611 | 19.9512 | 90.9813 | 54.7285 | 35.1421 | 23.9196 | 17.359 | 16.0702 | 15.988 | 158.2526 | 217.2823 | 370.1878 | 329.2002 | 242.4191 | 505.3816 |  |  |  | 118.834 | 402.8117 | 536.0498 | 522.1284 | 349.6653 | 466.0214 | 189.0337 | 350.1706 | 362.6639 | 193.1217 | 447.0539 | 416.0671 | 265.4414 | 384.4832 |  | 486.1325 | 356.537 | 315.0234 | 358.2113 | 1165.7767 | 68.0137 | 152.7859 | 73.6825 | 163.0932 | 256.2232 | 321.0446 | 377.2194 | 8.8934 | 78.4954 | 12.698 | 165.4326 | 9.6885 | 42.3321 | 49.7479 | 58.6789 | 17.5906 |  |  | 2.7338 | -0.051825 | 0.84362 | -1.0159 | 4.2517 | 3.7773 | 9.003 | -6.2119 | 0.65932 | 5.0161 | 18.4742 | -0.00045669 | -0.00045341 | -0.00048134 | 521.4122 | 418.9219 | 116.8789 | 95.0047 | 39.213 | 19.4793 | 16.1489 | 69.3254 | 45.6309 | 27.9404 | 21.6898 | 18.4033 | 18.8833 | 20.4712 | 209.016 | 180.4226 | 139.8445 | 88.7598 | 83.3926 | 191.1081 | 115.4406 | 116.3487 | 212.661 | 250.4273 | 387.7717 | 418.8263 | 461.5917 |  |  |  | 549.1661 | 511.8564 | 474.2636 | 508.0189 | 4.1331 | 4.3559 | 884.7051 |  |  | 881.6163 |  |  | 134.9924 | 469.3099 | 420.5842 | 117.587 | 337.4929 | 344.6755 | 742.2253 | 736.9176 | 775.5697 | 788.3266 | 705.9953 |  | 508.4008 | 560.2024 | 499.4368 | 746.5007 | 553.1387 | 700.4767 |  | 702.5254 |  |  | 746.6613 | 748.6592 | 755.717 | [6 empty] | 756.3029 |  |  | 741.0035 |  |  | 404.722 | 509.0212 | 530.3538 | 267.9566 | 454.3065 | 564.6541 | 344.4105 | 473.9632 | 705.3752 | 474.5594 | 522.2575 | 354.8793 | 504.7343 | 423.2112 | 506.1789 | 258.2702 | 428.8219 |  | 477.0706 | 506.5626 | 579.6628 | 319.3425 | 445.2074 | 515.1755 | 357.9306 | 480.3067 | 445.5786 | 528.7559 | 377.2401 | 488.8445 | 0.47263 | 18.4215 | 2.0943 | 0.17316 | -39.9576 | 3.116 | 1850.88 | 0.21 | 3.1327 | -0.32742 | 1.321 | -1.4497 | 3.5028 | 3.3016 | 5.0971 | 15.6662 | 18.513 | 21.0596 | 0.64426 | -1.4187 | 2.1942 | 27.0691
42810.5094 | 5991 | 54.4965 | 41.115 | 29.6562 | 22.9264 | 18.7844 | 19.265 | 19.9464 | 90.9911 | 54.7322 | 35.1512 | 23.9187 | 17.3609 | 16.0659 | 15.986 | 158.3054 | 217.3439 | 370.4068 | 329.1919 | 242.4627 | 505.1784 |  |  |  | 118.8518 | 402.9241 | 535.8379 | 521.8747 | 349.6064 | 464.752 | 186.3475 | 301.7169 | 364.4097 | 197.9119 | 365.5326 | 416.1167 | 324.8904 | 380.5898 |  | 483.9375 | 357.8054 | 318.4276 | 361.3489 | 1193.9523 | 68.2879 | 152.9023 | 73.6869 | 162.1027 | 255.7719 | 320.2408 | 377.0057 | 8.994 | 78.4518 | 12.9046 | 165.3124 | 9.6829 | 42.3326 | 49.7474 | 58.6915 | 17.59 |  |  | 3.1084 | -0.16353 | 0.68328 | -0.47575 | 4.667 | 3.6538 | 9.2232 | -6.1961 | 0.78698 | 5.0023 | 18.1706 | -0.00044027 | -0.00039427 | -0.00048626 | 523.6296 | 418.9911 | 116.9225 | 95.0267 | 39.2264 | 19.4894 | 16.1476 | 69.3363 | 45.6424 | 27.9511 | 21.687 | 18.4015 | 18.885 | 20.4727 | 199.8446 | 178.4451 | 143.769 | 89.1024 | 83.2033 | 190.867 | 115.4175 | 116.366 | 212.7029 | 250.4969 | 387.8731 | 418.7641 | 461.4933 |  |  |  | 548.8733 | 511.8002 | 473.8435 | 507.4902 | 6.6135 | 4.2469 | 884.6 |  |  | 881.4568 |  |  | 135.0739 | 469.3788 | 417.6391 | 117.6038 | 337.563 | 345.5024 | 742.2038 | 736.8598 | 775.5917 | 788.2028 | 705.981 |  | 508.2534 | 558.5147 | 499.3244 | 746.43 | 552.9084 | 700.2677 |  | 702.3699 |  |  | 746.201 | 748.6995 | 755.7381 | [6 empty] | 756.2424 |  |  | 740.9407 |  |  | 405.3149 | 508.8376 | 529.611 | 267.9249 | 453.6327 | 564.4505 | 344.2521 | 473.8445 | 705.8974 | 475.0008 | 522.0448 | 354.8717 | 505.2609 | 422.8735 | 506.4894 | 258.3128 | 428.6713 |  | 476.5716 | 506.0489 | 579.4548 | 319.0763 | 444.8888 | 514.2232 | 357.5749 | 479.7738 | 444.5468 | 528.9361 | 376.7422 | 488.9091 | 0.45799 | 18.4236 | 2.0942 | 0.17576 | -39.9083 | 3.1161 | 1875.46 | 0.24 | 3.3376 | -0.5817 | 1.189 | -0.99217 | 3.6674 | 3.2449 | 5.1556 | 15.6466 | 18.545 | 21.0258 | 1.6311 | -1.8576 | 6.2401 | 27.0388
42810.5094 | 5992 | 54.5171 | 41.1247 | 29.6632 | 22.9342 | 18.7931 | 19.2652 | 19.9567 | 91.0141 | 54.7562 | 35.1641 | 23.9238 | 17.3628 | 16.0785 | 15.9939 | 158.3549 | 217.4001 | 370.6214 | 329.1799 | 242.678 | 504.9781 |  |  |  | 118.8674 | 403.032 | 535.8639 | 521.9142 | 349.5242 | 464.8623 | 189.5054 | 284.4536 | 364.2811 | 200.2425 | 231.4104 | 382.7918 | 108.423 | 299.2686 | 1310.0954 | 471.3706 | 357.4324 | 317.6653 | 354.759 | 1377.3534 | 68.3017 | 152.9232 | 73.7071 | 161.6106 | 254.748 | 319.354 | 377.6948 | 8.9384 | 78.4382 | 13.0058 | 165.2664 | 9.675 | 42.3352 | 49.7534 | 58.7076 | 17.5859 |  |  | 2.9158 | -0.30678 | 0.56894 | -0.84965 | 4.3463 | 3.8647 | 9.1706 | -6.8565 | 0.49449 | 5.2559 | 18.0516 | -0.00035648 | -0.00046819 | -0.00050762 | 523.8385 | 419.0298 | 116.9559 | 95.0445 | 39.2314 | 19.4906 | 16.1491 | 69.3486 | 45.6591 | 27.9533 | 21.6933 | 18.3985 | 18.8844 | 20.4709 | 200.129 | 178.9199 | 144.6764 | 91.3638 | 83.4565 | 190.7786 | 115.3965 | 116.3921 | 212.7569 | 250.5908 | 387.9911 | 418.7136 | 461.3658 |  |  |  | 548.5799 | 511.3799 | 475.3853 | 507.472 | 4.2832 | 3.7892 | 884.4525 |  |  | 880.6244 |  |  | 135.1637 | 469.4488 | 416.6793 | 117.6103 | 337.6387 | 345.7214 | 741.9991 | 736.5435 | 775.4671 | 788.0535 | 705.8433 |  | 508.0425 | 559.4713 | 499.0895 | 746.3121 | 552.7535 | 700.0998 |  | 702.2555 |  |  | 745.5015 | 748.5744 | 755.6066 | [6 empty] | 756.2184 |  |  | 740.8926 |  |  | 405.3103 | 508.7228 | 528.797 | 267.98 | 452.8994 | 564.2545 | 343.551 | 473.9128 | 706.362 | 474.6643 | 521.7403 | 354.0096 | 504.992 | 423.0868 | 506.5155 | 258.6639 | 428.5314 |  | 474.6362 | 505.5059 | 579.2381 | 318.5161 | 444.9912 | 514.0726 | 356.7171 | 479.4118 | 443.7316 | 529.3441 | 376.9747 | 488.9336 | 0.4499 | 18.4241 | 2.0933 | 0.17466 | -39.8854 | 3.1161 | 1876.7 | 0.29 | 3.2328 | -0.79676 | 1.085 | -1.326 | 3.5365 | 3.3348 | 5.137 | 15.6217 | 18.4874 | 21.0049 | 1.5876 | -1.961 | -5.6407 | 26.9942
42810.5094 | 5993 | 54.5132 | 41.1257 | 29.6678 | 22.9408 | 18.7961 | 19.258 | 19.946 | 91.02 | 54.7607 | 35.1674 | 23.9345 | 17.364 | 16.0714 | 15.9873 | 158.4189 | 217.4442 | 370.8449 | 329.1639 | 242.9911 | 504.7256 |  |  |  | 118.881 | 403.1197 | 535.9254 | 522.0193 | 350.4585 | 465.2865 | 189.5824 | 327.9108 | 361.2755 | 197.8963 | 350.341 | 408.4047 | 28.0682 | 310.3875 | 1164.7292 | 465.1808 | 356.5395 | 317.2477 | 358.0366 |  | 68.2823 | 152.9771 | 73.7575 | 161.6158 | 254.1905 | 319.1325 | 378.5717 | 8.6579 | 78.394 | 13.1511 | 165.1217 | 9.6819 | 42.3471 | 49.752 | 58.7119 | 17.5957 |  |  | 2.724 | 0.057915 | 0.60442 | -0.07031 | 4.1039 | 3.4573 | 8.938 | -6.8243 | 0.31644 | 5.2123 | 18.293 | -0.00050926 | -0.00042877 | -0.00052898 | 518.3924 | 419.0274 | 117.0002 | 95.0576 | 39.2401 | 19.4987 | 16.1485 | 69.3702 | 45.6617 | 27.9553 | 21.6976 | 18.4016 | 18.8836 | 20.4712 | 193.8237 | 169.3066 | 136.7098 | 90.5859 | 84.5251 | 190.4067 | 115.2519 | 116.3977 | 212.8078 | 250.6577 | 388.0945 | 418.6643 | 461.2603 |  |  |  | 548.3171 | 511.0672 | 473.3367 | 507.0987 | 3.7899 | 1.8924 | 884.3573 |  |  | 880.8843 |  |  | 135.2274 | 469.4935 | 418.0461 | 117.6251 | 337.7326 | 344.6182 | 741.8057 | 736.0635 | 775.606 | 787.8825 | 705.78 |  | 507.8069 | 560.8333 | 498.8338 | 746.2763 | 552.5212 | 699.9362 |  | 702.1306 |  |  | 745.7875 | 748.2567 | 755.239 | [6 empty] | 756.181 |  |  | 740.8523 |  |  | 405.231 | 508.3418 | 528.5566 | 267.6529 | 451.8975 | 564.0215 | 342.9122 | 473.9759 | 706.1333 | 473.9549 | 521.6098 | 353.0469 | 504.3626 | 423.1912 | 506.3408 | 259.827 | 428.5166 |  | 473.6694 | 505.3577 | 579.0124 | 318.3503 | 445.0598 | 512.7859 | 355.789 | 479.0663 | 443.438 | 529.0163 | 377.3113 | 488.7289 | 0.33357 | 18.4234 | 2.0938 | 0.17547 | -39.8968 | 3.1161 | 1851.27 | 0.3 | 3.1255 | 0.3462 | 1.1184 | -0.38146 | 3.4358 | 3.1535 | 5.0705 | 15.5915 | 18.4158 | 20.9698 | 2.2385 | -1.0939 | -8.699 | 26.9642
42810.5094 | 5994 | 54.5186 | 41.1302 | 29.6671 | 22.9497 | 18.7928 | 19.2627 | 19.9495 | 91.0424 | 54.7876 | 35.177 | 23.9397 | 17.369 | 16.0661 | 15.9911 | 158.4682 | 217.4951 | 371.0696 | 329.1547 | 243.3403 | 504.5704 |  |  |  | 118.8956 | 403.2037 | 536.0496 | 521.9755 | 351.0043 | 465.412 | 190.4781 | 325.612 | 362.1226 | 198.5698 | 416.4541 | 419.6624 | 198.9879 | 350.7898 | 1215.0015 | 439.1463 | 358.1655 | 315.3454 | 357.3964 | 1013.7402 | 68.4349 | 152.8309 | 73.8532 | 162.02 | 254.1235 | 319.1915 | 378.7922 | 8.5079 | 78.2825 | 13.2097 | 164.9367 | 9.6591 | 42.3733 | 49.7329 | 58.7105 | 17.5961 |  |  | 3.7077 | -0.23713 | 0.79959 | -0.27533 | 4.1196 | 3.8719 | 8.9636 | -7.1634 | 0.82726 | 5.0894 | 18.3407 | -0.00044027 | -0.00040084 | -0.00051748 | 518.523 | 419.0066 | 117.0463 | 95.0782 | 39.2497 | 19.4982 | 16.1507 | 69.3861 | 45.6716 | 27.9554 | 21.6971 | 18.404 | 18.8818 | 20.4707 | 186.2553 | 159.5152 | 126.6208 | 85.7167 | 79.3635 | 189.9078 | 115.0046 | 116.418 | 212.8526 | 250.7354 | 388.1895 | 418.6169 | 461.152 |  |  |  | 548.1038 | 511.3327 | 471.4906 | 507.6507 | 3.4141 | 2.5863 | 884.3275 |  |  | 882.1499 |  |  | 135.2954 | 469.4952 | 420.0846 | 117.6394 | 337.8169 | 343.1357 | 741.6201 | 736.0021 | 776.0261 | 787.7815 | 705.7105 |  | 507.6424 | 559.8812 | 498.7233 | 746.2732 | 552.3137 | 699.7073 |  | 701.9779 |  |  | 746.5645 | 747.8748 | 754.819 | [6 empty] | 756.1225 |  |  | 740.7748 |  |  | 404.9945 | 508.0167 | 529.2754 | 267.9092 | 451.2756 | 563.8223 | 342.3279 | 473.7663 | 706.3212 | 473.4353 | 522.1372 | 353.1282 | 504.7121 | 422.653 | 506.2614 | 258.8807 | 428.2122 |  | 474.5529 | 505.4193 | 578.7781 | 318.4457 | 444.8596 | 512.3869 | 355.191 | 478.7928 | 444.105 | 528.3804 | 376.9014 | 488.4899 | 0.48861 | 18.4246 | 2.0923 | 0.17502 | -39.9241 | 3.1161 | 1841.91 | 0.3 | 3.6468 | -0.70041 | 1.2862 | -0.75473 | 3.4426 | 3.3375 | 5.078 | 15.5711 | 18.4276 | 20.9376 | 3.0127 | -0.0036136 | -1.5828 | 26.9161
42810.5094 | 5995 | 54.5344 | 41.1401 | 29.6766 | 22.9527 | 18.7943 | 19.2678 | 19.9516 | 91.0543 | 54.7982 | 35.1879 | 23.9481 | 17.379 | 16.074 | 16.005 | 158.5036 | 217.5548 | 371.2512 | 329.1466 | 243.5001 | 504.5202 |  |  |  | 118.9254 | 403.3038 | 535.7753 | 521.6389 | 351.1695 | 464.1503 | 191.0888 | 280.4311 | 360.03 | 198.9315 | 327.0652 | 419.8976 | 236.0219 | 379.6248 |  | 455.6446 | 357.0311 | 316.9141 | 329.6669 | 954.6091 | 68.6728 | 152.6237 | 73.8268 | 161.82 | 254.464 | 319.2373 | 379.1893 | 8.5414 | 78.2386 | 13.2649 | 164.7459 | 9.6523 | 42.4133 | 49.7185 | 58.7087 | 17.604 |  |  | 3.2746 | -0.14317 | 0.84624 | -0.31016 | 4.4909 | 3.9646 | 9.3599 | -7.0293 | 0.66321 | 4.8848 | 18.0816 | -0.00040741 | -0.00050105 | -0.00053226 | 520.4494 | 419.018 | 117.089 | 95.0884 | 39.2627 | 19.4948 | 16.1452 | 69.3935 | 45.6777 | 27.958 | 21.6988 | 18.4023 | 18.8794 | 20.4619 | 181.9309 | 157.5563 | 121.1533 | 81.3707 | 75.1741 | 189.4536 | 114.7876 | 116.4324 | 212.8913 | 250.7988 | 388.2729 | 418.5558 | 461.043 |  |  |  | 547.9075 | 511.4564 | 470.4034 | 507.5495 | 4.7478 | 4.2276 | 884.2108 |  |  | 882.6159 |  |  | 135.3816 | 469.5148 | 419.9539 | 117.6608 | 337.8518 | 342.232 | 741.8103 | 735.9616 | 776.0415 | 787.6373 | 705.7158 |  | 507.3953 | 560.706 | 498.5426 | 746.3009 | 552.1518 | 699.3947 |  | 701.8286 |  |  | 746.9599 | 747.7809 | 754.66 | [6 empty] | 756.0447 |  |  | 740.6964 |  |  | 404.8778 | 507.1227 | 529.591 | 267.7208 | 450.8527 | 563.7276 | 341.9985 | 473.3695 | 707.0716 | 472.8487 | 522.929 | 353.5233 | 504.6969 | 421.9161 | 506.3189 | 258.4279 | 428.1 |  | 476.2082 | 506.1818 | 578.5357 | 317.9052 | 444.6377 | 511.8189 | 355.0207 | 478.4425 | 444.3591 | 527.5795 | 376.21 | 488.3231 | 0.66061 | 18.4259 | 2.0925 | 0.17615 | -39.8993 | 3.1161 | 1833.39 | 0.39 | 3.4243 | -0.5441 | 1.3228 | -0.80084 | 3.5945 | 3.3773 | 5.1892 | 15.5374 | 18.3808 | 20.9117 | 3.4325 | 0.5769 | 1.2098 | 26.8889
42810.5094 | 5996 | 54.5301 | 41.1376 | 29.6687 | 22.9512 | 18.7935 | 19.2612 | 19.9345 | 91.0594 | 54.7999 | 35.1888 | 23.9425 | 17.3735 | 16.0732 | 15.993 | 158.552 | 217.6133 | 371.4341 | 329.1403 | 243.4062 | 504.3995 |  |  |  | 118.954 | 403.4102 | 535.6213 | 521.6191 | 350.4352 | 462.9855 | 191.9218 | 311.76 | 360.2142 | 198.9341 | 371.4652 | 419.9418 | 128.3647 | 375.1309 | 984.9668 | 453.8657 | 354.8028 | 315.605 | 322.885 | 978.8376 | 69.0595 | 152.6717 | 73.7386 | 161.3617 | 254.2956 | 318.8477 | 378.9842 | 8.6677 | 78.1522 | 13.0563 | 164.5486 | 9.6501 | 42.44 | 49.7071 | 58.7277 | 17.6013 |  |  | 2.6031 | -0.047881 | 0.87187 | -0.30819 | 5.079 | 3.751 | 9.193 | -6.5437 | 0.36703 | 4.918 | 17.768 | -0.00046491 | -0.00045834 | -0.00050762 | 519.0766 | 419.0919 | 117.1381 | 95.1204 | 39.2771 | 19.5069 | 16.1608 | 69.4099 | 45.6968 | 27.9753 | 21.7036 | 18.4133 | 18.8929 | 20.4782 | 180.6815 | 160.4896 | 125.4781 | 81.3205 | 74.6551 | 189.0029 | 114.663 | 116.4516 | 212.944 | 250.8811 | 388.3752 | 418.4928 | 460.9372 |  |  |  | 547.7839 | 511.0782 | 471.0717 | 507.5659 | 3.0437 | 3.3807 | 884.1003 |  |  | 882.5024 |  |  | 135.4701 | 469.5533 | 419.428 | 117.667 | 337.9348 | 342.1161 | 742.1449 | 735.9471 | 775.9508 | 787.5023 | 705.8007 |  | 507.1409 | 560.2349 | 498.2846 | 746.2662 | 551.9513 | 699.2721 |  | 701.6941 |  |  | 746.2527 | 748.4978 | 755.3197 | [6 empty] | 755.9719 |  |  | 740.6443 |  |  | 405.2296 | 506.3868 | 529.1103 | 266.8464 | 451.0811 | 563.6428 | 342.5759 | 473.4392 | 707.6592 | 471.7713 | 523.1596 | 353.4174 | 504.657 | 421.1701 | 506.3114 | 258.3036 | 428.2501 |  | 476.3195 | 506.4178 | 578.2902 | 317.2859 | 443.9366 | 511.5035 | 355.5619 | 477.9692 | 443.9982 | 526.9149 | 375.6683 | 488.2291 | 0.61438 | 18.4261 | 2.092 | 0.17563 | -39.9619 | 3.1161 | 1836.01 | 0.23 | 3.0506 | -0.31468 | 1.3428 | -0.79834 | 3.8213 | 3.284 | 5.1411 | 15.5005 | 18.3599 | 20.8816 | 3.5112 | 0.080866 | -3.9297 | 26.8695
42810.5094 | 5997 | 54.5368 | 41.1402 | 29.6705 | 22.9474 | 18.7859 | 19.2614 | 19.9407 | 91.0719 | 54.8126 | 35.2046 | 23.9501 | 17.3744 | 16.0747 | 15.993 | 158.6094 | 217.6675 | 371.6468 | 329.1394 | 243.4141 | 504.2525 |  |  |  | 118.9789 | 403.4947 | 535.7346 | 521.6707 | 349.6685 | 463.6502 | 193.8123 | 271.2521 | 362.0915 | 198.2601 | 393.1531 | 418.7142 | 123.7507 | 379.2028 | 992.9955 | 441.5472 | 356.2199 | 316.0362 | 353.4704 | 807.4243 | 69.4628 | 152.8951 | 73.8203 | 161.0825 | 253.9328 | 318.9633 | 378.6221 | 8.6562 | 78.0591 | 12.6656 | 164.452 | 9.6417 | 42.47 | 49.7051 | 58.7275 | 17.5963 |  |  | 2.975 | -0.010425 | 0.96255 | -0.41727 | 4.945 | 4.1657 | 9.3415 | -6.706 | 0.70291 | 4.9677 | 17.9481 | -0.00044355 | -0.00037291 | -0.00048955 | 520.0802 | 419.175 | 117.1788 | 95.1401 | 39.2853 | 19.5084 | 16.1538 | 69.4288 | 45.6991 | 27.9668 | 21.7058 | 18.3995 | 18.8763 | 20.4709 | 182.4548 | 161.311 | 125.4284 | 82.6192 | 79.5674 | 188.5827 | 114.4993 | 116.4678 | 212.9936 | 250.9655 | 388.4851 | 418.4452 | 460.8258 |  |  |  | 547.5833 | 510.3525 | 469.3504 | 506.8991 | 4.6396 | 3.896 | 884.0809 |  |  | 882.1836 |  |  | 135.5567 | 469.5778 | 420.4376 | 117.6915 | 338.0175 | 343.3587 | 742.171 | 735.844 | 775.8977 | 787.3998 | 705.8536 |  | 506.8887 | 559.971 | 498.2036 | 746.1484 | 551.7887 | 699.1133 |  | 701.5677 |  |  | 746.7931 | 748.5291 | 755.3538 | [6 empty] | 755.9016 |  |  | 740.5883 |  |  | 405.4965 | 505.7737 | 528.5962 | 266.3607 | 451.5414 | 563.4731 | 342.3913 | 473.4688 | 708.515 | 471.3151 | 523.2019 | 354.0373 | 504.0232 | 420.8822 | 505.9774 | 257.9972 | 428.2292 |  | 475.6833 | 506.0469 | 578.0649 | 316.6047 | 443.579 | 511.8477 | 356.4158 | 477.4405 | 443.1696 | 526.6086 | 375.642 | 488.0775 | 0.47205 | 18.4281 | 2.0919 | 0.17731 | -39.8499 | 3.1161 | 1801.96 | 0.2 | 3.2628 | -0.14687 | 1.4113 | -0.92919 | 3.771 | 3.4611 | 5.1829 | 15.4649 | 18.3565 | 20.8596 | 3.2581 | 0.066035 | -4.974 | 26.8572
42810.5095 | 5998 | 54.5389 | 41.1396 | 29.6818 | 22.9515 | 18.7883 | 19.2617 | 19.9404 | 91.0902 | 54.8184 | 35.2116 | 23.9553 | 17.3716 | 16.0729 | 15.999 | 158.6515 | 217.7162 | 371.8322 | 329.1169 | 243.4383 | 504.205 |  |  |  | 118.9881 | 403.5408 | 535.5532 | 521.5426 | 353.3269 | 465.2861 | 191.624 | 229.6265 | 363.1152 | 200.5148 | 241.0046 | 418.9344 | 76.4322 | 337.6836 | 1238.1476 | 457.4586 | 354.8089 | 313.6053 | 354.6974 | 736.0147 | 69.5868 | 152.9546 | 74.0113 | 160.9573 | 253.3226 | 319.2748 | 377.9291 | 8.6376 | 77.9783 | 12.5437 | 164.3153 | 9.6289 | 42.4885 | 49.6834 | 58.727 | 17.5807 |  |  | 2.5728 | 0.044115 | 0.98555 | -0.33579 | 5.1506 | 3.3646 | 9.1056 | -6.8335 | 0.49975 | 4.7008 | 17.9789 | -0.00040248 | -0.00043041 | -0.00048134 | 516.4268 | 419.2685 | 117.2132 | 95.1499 | 39.2905 | 19.5083 | 16.1467 | 69.4346 | 45.7065 | 27.9812 | 21.7037 | 18.3942 | 18.8691 | 20.4586 | 191.6899 | 167.1488 | 129.7541 | 81.7073 | 78.1343 | 188.4845 | 114.3911 | 116.4786 | 213.0419 | 251.0406 | 388.5827 | 418.3872 | 460.7297 |  |  |  | 547.3753 | 509.3864 | 469.9329 | 505.4915 | 7.4754 | 4.6363 | 884.107 |  |  | 882.496 |  |  | 135.6456 | 469.6139 | 421.8812 | 117.7127 | 338.0864 | 344.3163 | 742.3208 | 735.712 | 775.7124 | 787.284 | 705.9298 |  | 506.8108 | 559.8558 | 498.2019 | 745.9698 | 551.5744 | 698.9101 |  | 701.436 |  |  | 745.1769 | 749.214 | 756.2118 | [6 empty] | 755.8167 |  |  | 740.5132 |  |  | 406.5207 | 505.5923 | 527.843 | 266.8619 | 451.6777 | 563.3016 | 341.3802 | 472.8147 | 709.2545 | 470.6249 | 522.6597 | 354.7206 | 502.9547 | 421.0467 | 505.4778 | 257.504 | 427.8097 |  | 475.6089 | 505.6645 | 577.8335 | 315.8508 | 443.7763 | 510.8175 | 355.7768 | 477.1158 | 442.6699 | 526.3206 | 376.0618 | 487.6698 | 0.43719 | 18.4284 | 2.0904 | 0.17772 | -39.8637 | 3.1162 | 1799.63 | 0.28 | 3.0376 | 0.30215 | 1.4281 | -0.8336 | 3.8496 | 3.1114 | 5.1184 | 15.4522 | 18.3595 | 20.8313 | 2.2188 | -0.42805 | -6.8828 | 26.8645
42810.5095 | 5999 | 54.5466 | 41.1432 | 29.6871 | 22.9544 | 18.7836 | 19.2545 | 19.944 | 91.0937 | 54.8333 | 35.2187 | 23.9547 | 17.3723 | 16.074 | 15.9936 | 158.7037 | 217.7699 | 372.0295 | 329.1158 | 243.1603 | 504.0716 |  |  |  | 119.0089 | 403.5972 | 536.0559 | 521.4795 | 359.3386 | 470.0002 | 191.2938 | 298.576 | 362.6896 | 201.3812 | 187.6126 | 417.3975 | 90.6922 | 365.1411 | 978.3636 | 457.5674 | 353.8276 | 314.1099 | 356.1533 | 1120.0748 | 69.618 | 153.0433 | 74.2328 | 160.5759 | 252.7764 | 318.3345 | 376.9433 | 8.646 | 77.8879 | 12.2761 | 164.1815 | 9.625 | 42.5017 | 49.6525 | 58.7354 | 17.5715 |  |  | 2.9796 | -0.4001 | 0.58603 | -0.45867 | 4.414 | 4.1275 | 9.6575 | -6.2993 | 0.26759 | 6.0956 | 18.0876 | -0.00039755 | -0.00044191 | -0.00048298 | 510.6218 | 419.3762 | 117.2645 | 95.1696 | 39.3078 | 19.5125 | 16.1582 | 69.4587 | 45.7219 | 27.9872 | 21.7055 | 18.4111 | 18.8824 | 20.4676 | 199.955 | 173.5494 | 137.1375 | 84.7213 | 80.1704 | 188.4573 | 114.338 | 116.495 | 213.0946 | 251.1133 | 388.687 | 418.3385 | 460.6262 |  |  |  | 547.2009 | 508.4114 | 468.5837 | 504.8323 | 5.372 | 3.9449 | 884.1419 |  |  | 882.4057 |  |  | 135.7357 | 469.6772 | 425.4183 | 117.7187 | 338.1411 | 344.9137 | 742.1743 | 735.653 | 775.6932 | 787.1226 | 705.9735 |  | 506.777 | 557.7262 | 498.1975 | 745.8581 | 551.2556 | 698.7181 |  | 701.3003 |  |  | 745.1307 | 749.2722 | 756.3556 | [6 empty] | 755.6331 |  |  | 740.385 |  |  | 407.5291 | 505.5359 | 527.061 | 266.7126 | 452.22 | 563.155 | 340.4968 | 472.1172 | 709.5787 | 469.7504 | 521.3768 | 355.2882 | 501.9182 | 421.1941 | 505.1704 | 256.6857 | 427.2259 |  | 476.3517 | 504.9468 | 577.5877 | 315.473 | 443.672 | 510.2637 | 354.9312 | 476.7952 | 443.0426 | 525.8816 | 375.7114 | 487.1308 | 0.33357 | 18.4297 | 2.0901 | 0.17808 | -39.8996 | 3.1162 | 1778.09 | 0.3 | 3.2793 | -0.91002 | 1.1014 | -0.97436 | 3.5609 | 3.4434 | 5.2671 | 15.4464 | 18.4181 | 20.7851 | 1.2969 | -1.255 | -6.3803 | 26.8561
42810.5095 | 6000 | 54.5472 | 41.1517 | 29.6978 | 22.9513 | 18.7896 | 19.2621 | 19.9361 | 91.1049 | 54.8423 | 35.2236 | 23.9637 | 17.3705 | 16.0639 | 15.9908 | 158.741 | 217.8261 | 372.2392 | 329.0961 | 242.7354 | 503.8481 |  |  |  | 119.0262 | 403.6649 | 536.1196 | 521.0574 | 361.2307 | 473.7026 | 190.897 | 343.023 | 360.8474 | 197.6406 | 294.7764 | 404.0728 | 61.0386 | 301.7968 | 876.589 | 476.2492 | 354.5786 | 315.3653 | 354.0496 | 1341.7974 | 69.8263 | 153.077 | 74.4164 | 160.3205 | 252.6875 | 318.2386 | 376.6576 | 8.9176 | 77.7784 | 12.1387 | 164.0578 | 9.6265 | 42.4972 | 49.6622 | 58.7488 | 17.5711 |  |  | 3.1097 | -0.45792 | 0.7595 | -0.22933 | 4.9279 | 3.87 | 9.6273 | -6.4793 | 0.65874 | 5.5253 | 18.1712 | -0.00043862 | -0.00039427 | -0.00050269 | 509.3635 | 419.4574 | 117.306 | 95.1857 | 39.321 | 19.5105 | 16.1482 | 69.4712 | 45.7324 | 27.9928 | 21.7146 | 18.4062 | 18.8843 | 20.4638 | 203.4588 | 174.5383 | 138.0089 | 85.3707 | 78.2502 | 188.4062 | 114.2444 | 116.5086 | 213.1377 | 251.1848 | 388.778 | 418.2684 | 460.5216 |  |  |  | 547.0181 | 508.0814 | 466.3627 | 504.478 | 4.8612 | 3.9392 | 884.1148 |  |  | 881.7664 |  |  | 135.8222 | 469.7089 | 428.4634 | 117.7341 | 338.2029 | 346.1928 | 741.9129 | 735.6113 | 775.7571 | 786.9493 | 705.831 |  | 506.6711 | 557.9058 | 498.0844 | 745.8479 | 550.92 | 698.5083 |  | 701.1982 |  |  | 746.2852 | 748.6782 | 755.7644 | [6 empty] | 755.5816 |  |  | 740.3389 |  |  | 406.6966 | 505.5115 | 526.3202 | 267.1088 | 452.4848 | 563.079 | 341.3529 | 472.1786 | 711.6221 | 468.6618 | 519.7995 | 355.7122 | 501.4521 | 420.7266 | 504.0974 | 257.3056 | 427.2717 |  | 477.8218 | 504.8648 | 577.3315 | 315.8425 | 442.7208 | 509.745 | 354.0205 | 476.6161 | 443.4196 | 525.8358 | 376.0277 | 486.7303 | 0.27078 | 18.4299 | 2.0886 | 0.17657 | -39.9014 | 3.1161 | 1782.96 | 0.23 | 3.3585 | -0.9736 | 1.2539 | -0.689 | 3.7621 | 3.3339 | 5.2584 | 15.4361 | 18.3982 | 20.7334 | 0.90074 | -1.3635 | -7.432 | 26.838
42810.5095 | 6001 | 54.5593 | 41.1563 | 29.7 | 22.9581 | 18.8047 | 19.2622 | 19.9506 | 91.1323 | 54.8585 | 35.2321 | 23.9652 | 17.3778 | 16.0722 | 15.9985 | 158.8114 | 217.8822 | 372.457 | 329.0905 | 242.409 | 503.7944 |  |  |  | 119.0413 | 403.7347 | 535.637 | 521.0183 | 361.7051 | 473.2897 | 190.6174 | 350.8519 | 360.2851 | 197.0841 | 437.8583 | 414.2525 | 177.5066 | 388.2504 | 1049.6179 | 444.3329 | 354.6075 | 311.3376 | 355.0405 | 1012.4243 | 69.9093 | 153.0867 | 74.4424 | 160.1931 | 252.6922 | 317.9083 | 377.9542 | 9.5132 | 77.7006 | 12.1461 | 163.9908 | 9.6307 | 42.5042 | 49.6623 | 58.7555 | 17.5576 |  |  | 3.09 | -0.21151 | 0.91524 | -0.22933 | 4.6466 | 3.0538 | 8.8329 | -6.7717 | 0.8368 | 5.0382 | 17.9866 | -0.0004337 | -0.00041891 | -0.00049448 | 508.0726 | 419.5048 | 117.3515 | 95.2065 | 39.3282 | 19.5146 | 16.1476 | 69.4795 | 45.7409 | 27.9915 | 21.7145 | 18.4011 | 18.8819 | 20.4642 | 203.706 | 170.2295 | 136.3531 | 86.0384 | 75.4719 | 188.2658 | 114.1623 | 116.5283 | 213.1793 | 251.2591 | 388.8982 | 418.2147 | 460.4159 |  |  |  | 546.7826 | 508.5116 | 467.6335 | 505.4005 | 4.3219 | 2.8524 | 884.1143 |  |  | 881.4827 |  |  | 135.9061 | 469.7072 | 429.5151 | 117.7585 | 338.2894 | 345.1023 | 741.6659 | 735.5093 | 776.0173 | 786.8007 | 705.648 |  | 506.3878 | 554.3522 | 497.9991 | 745.799 | 550.6716 | 698.51 |  | 701.0117 |  |  | 746.1886 | 748.1487 | 755.1961 | [6 empty] | 755.5329 |  |  | 740.2541 |  |  | 406.1786 | 504.6008 | 525.9659 | 267.5414 | 451.8092 | 562.9234 | 341.166 | 471.9276 | 713.2061 | 468.9438 | 519.9374 | 355.4074 | 500.4066 | 419.8285 | 502.8025 | 257.5688 | 427.3446 |  | 477.7021 | 505.0677 | 577.1137 | 316.5276 | 442.5219 | 511.0621 | 353.0792 | 476.3448 | 443.3872 | 525.9697 | 376.197 | 486.904 | 0.37363 | 18.4321 | 2.0879 | 0.17717 | -39.8951 | 3.1161 | 1798.18 | 0.2 | 3.3469 | -0.66169 | 1.3764 | -0.68901 | 3.6522 | 2.9608 | 5.0354 | 15.4028 | 18.4857 | 20.6963 | 0.85454 | -1.1897 | -2.5928 | 26.7764
42810.5095 | 6002 | 54.563 | 41.1634 | 29.7038 | 22.9686 | 18.8031 | 19.2632 | 19.9487 | 91.1424 | 54.8691 | 35.2386 | 23.9747 | 17.3809 | 16.0721 | 15.9902 | 158.8428 | 217.9276 | 372.6489 | 329.0697 | 242.2606 | 503.7145 |  |  |  | 119.0614 | 403.7869 | 535.5258 | 520.6072 | 360.8437 | 473.6426 | 189.8005 | 347.7212 | 360.3173 | 199.0178 | 371.4983 | 416.8803 | 268.8842 | 381.8623 | 1386.4672 | 460.0572 | 353.69 | 313.5841 | 342.7431 | 1228.0717 | 70.034 | 153.057 | 74.5045 | 159.4355 | 252.9195 | 317.5751 | 378.7727 | 10.1837 | 77.6594 | 12.2484 | 163.9959 | 9.6291 | 42.5202 | 49.6631 | 58.763 | 17.5579 |  |  | 2.8225 | -0.10242 | 0.42175 | -0.48429 | 4.0907 | 3.4119 | 9.3461 | -6.7402 | 0.77725 | 5.0298 | 18.0023 | -0.00038441 | -0.00044027 | -0.00049119 | 510.6384 | 419.5463 | 117.3939 | 95.2368 | 39.3415 | 19.5229 | 16.1524 | 69.4987 | 45.7552 | 27.9954 | 21.7153 | 18.4039 | 18.8814 | 20.466 | 203.6044 | 164.5429 | 129.2412 | 81.392 | 71.1545 | 188.2845 | 114.004 | 116.5508 | 213.2333 | 251.3445 | 389.0247 | 418.153 | 460.3028 |  |  |  | 546.4956 | 508.9694 | 470.3802 | 507.2051 | 3.9402 | 3.5344 | 884.087 |  |  | 881.7522 |  |  | 135.9893 | 469.7437 | 428.3087 | 117.764 | 338.3694 | 344.0369 | 741.6646 | 735.4519 | 776.3068 | 786.5548 | 705.5758 |  | 506.0761 | 548.8953 | 497.9189 | 745.7992 | 550.4796 | 698.4312 |  | 700.8965 |  |  | 747.6553 | 747.627 | 754.6087 | [6 empty] | 755.4772 |  |  | 740.1734 |  |  | 405.7378 | 503.7037 | 526.0397 | 267.6415 | 450.7953 | 562.7867 | 339.9783 | 471.9794 | 713.5399 | 468.1759 | 520.3908 | 355.9388 | 499.4116 | 419.2194 | 501.6855 | 258.3848 | 426.6776 |  | 477.1228 | 504.9384 | 576.8974 | 318.5477 | 443.166 | 512.0204 | 352.3695 | 476.0238 | 443.4979 | 526.0393 | 375.9031 | 487.0012 | 0.52925 | 18.4324 | 2.0863 | 0.17741 | -39.9352 | 3.1161 | 1763.4 | 0.39 | 3.1995 | -0.46044 | 0.93434 | -1.0012 | 3.4258 | 3.1287 | 5.1781 | 15.3627 | 18.6267 | 20.6667 | 0.86833 | -0.41917 | 2.8427 | 26.6824
42810.5095 | 6003 | 54.5692 | 41.1608 | 29.7151 | 22.971 | 18.8027 | 19.2596 | 19.9499 | 91.1545 | 54.885 | 35.2511 | 23.9775 | 17.3801 | 16.071 | 15.996 | 158.9029 | 217.9778 | 372.8477 | 329.0544 | 242.3159 | 503.6412 |  |  |  | 119.0726 | 403.8419 | 535.6598 | 520.347 | 359.2151 | 474.8501 | 190.5313 | 292.4193 | 360.4653 | 198.2809 | 398.2643 | 417.8812 | 345.6932 | 373.0161 | 1159.5219 | 479.2284 | 352.734 | 311.4406 | 325.2853 | 1271.6814 | 69.9277 | 152.9958 | 74.4124 | 158.7836 | 253.2081 | 317.0667 | 379.145 | 10.3198 | 77.606 | 12.8854 | 163.9742 | 9.6298 | 42.5484 | 49.6603 | 58.7474 | 17.5641 |  |  | 3.1879 | 0.010603 | 0.79499 | -0.3279 | 4.5494 | 3.8535 | 9.4006 | -7.3973 | 0.26195 | 5.1999 | 17.9971 | -0.00046491 | -0.00040412 | -0.00049284 | 513.9845 | 419.5944 | 117.4315 | 95.2433 | 39.3509 | 19.5155 | 16.154 | 69.5076 | 45.757 | 28.0038 | 21.7186 | 18.4045 | 18.8828 | 20.4594 | 199.0921 | 167.127 | 129.0325 | 80.4473 | 71.0873 | 188.2682 | 113.8848 | 116.5546 | 213.2764 | 251.4149 | 389.1279 | 418.095 | 460.1954 |  |  |  | 546.1938 | 508.9567 | 468.8725 | 507.1388 | 5.8272 | 3.1823 | 883.9517 |  |  | 882.3401 |  |  | 136.0886 | 469.7785 | 427.1779 | 117.7872 | 338.4358 | 341.469 | 741.9033 | 735.4014 | 776.2652 | 786.3869 | 705.6381 |  | 505.7749 | 547.2252 | 497.6635 | 745.8972 | 550.268 | 698.3015 |  | 700.7841 |  |  | 747.1808 | 747.7605 | 754.6458 | [6 empty] | 755.3967 |  |  | 740.078 |  |  | 405.0531 | 503.7086 | 526.0424 | 268.1386 | 449.7865 | 562.5502 | 339.7723 | 472.2479 | 713.1283 | 467.723 | 520.9628 | 355.876 | 499.9681 | 418.9472 | 500.9943 | 258.2907 | 426.1136 |  | 477.1155 | 505.3742 | 576.6888 | 319.2667 | 442.9773 | 512.8316 | 352.2736 | 476.1684 | 442.6733 | 525.9329 | 376.1124 | 486.8708 | 0.35765 | 18.4348 | 2.0853 | 0.17798 | -39.9248 | 3.1162 | 1768.01 | 0.31 | 3.4031 | 0.14814 | 1.2827 | -0.82379 | 3.6112 | 3.3235 | 5.191 | 15.3203 | 18.6394 | 20.6313 | 1.3675 | -0.41079 | 8.8827 | 26.6382
42810.5095 | 6004 | 54.5788 | 41.1754 | 29.7233 | 22.9727 | 18.8126 | 19.2728 | 19.9558 | 91.1663 | 54.8944 | 35.2676 | 23.9867 | 17.3856 | 16.076 | 16.0079 | 158.9559 | 218.0304 | 373.0942 | 329.0599 | 242.4195 | 503.5391 |  |  |  | 119.1039 | 403.9077 | 535.2204 | 520.2457 | 357.0725 | 474.3625 | 192.3853 | 279.3087 | 360.6063 | 199.462 | 426.5052 | 415.9968 | 295.1039 | 386.4271 |  | 467.513 | 352.225 | 308.2004 | 351.3322 | 1378.1157 | 69.6751 | 152.9554 | 74.3347 | 158.7427 | 252.824 | 316.3586 | 379.1063 | 9.9205 | 77.5524 | 13.4546 | 164.0195 | 9.6179 | 42.5431 | 49.6512 | 58.7397 | 17.5666 |  |  | 3.2871 | -0.19639 | 0.75425 | -0.27467 | 4.3023 | 3.9705 | 9.7081 | -6.7146 | 0.79963 | 3.6864 | 18.0037 | -0.00046327 | -0.00040577 | -0.00049119 | 515.7331 | 419.6631 | 117.4826 | 95.2555 | 39.3641 | 19.526 | 16.1537 | 69.5291 | 45.7682 | 28.0104 | 21.7205 | 18.4034 | 18.8862 | 20.4672 | 200.8285 | 169.559 | 129.4095 | 78.9364 | 69.462 | 188.2657 | 113.7723 | 116.5719 | 213.3184 | 251.4859 | 389.2252 | 418.0393 | 460.0953 |  |  |  | 545.8606 | 508.2708 | 466.2895 | 506.3954 | 6.6563 | 4.7201 | 883.8273 |  |  | 882.786 |  |  | 136.1757 | 469.7845 | 425.6671 | 117.7922 | 338.5013 | 339.5564 | 741.8199 | 735.8492 | 776.0513 | 786.3429 | 705.5491 |  | 505.6339 | 548.8624 | 497.5136 | 745.923 | 549.9396 | 698.1249 |  | 700.6462 |  |  | 746.321 | 748.3525 | 755.1529 | [6 empty] | 755.2826 |  |  | 740.0271 |  |  | 404.7371 | 503.1503 | 525.8467 | 267.8763 | 448.7721 | 562.1859 | 340.3563 | 472.6525 | 712.3288 | 468.6811 | 521.4658 | 355.5567 | 500.4719 | 418.9896 | 500.7717 | 257.9184 | 425.8865 |  | 476.9531 | 505.2478 | 576.501 | 319.1286 | 442.1508 | 512.8272 | 351.6432 | 476.1196 | 441.8276 | 525.772 | 376.4891 | 486.6696 | 0.23766 | 18.4358 | 2.0835 | 0.17722 | -39.981 | 3.1162 | 1761.8 | 0.2 | 3.4545 | -0.63751 | 1.2493 | -0.75394 | 3.5096 | 3.3716 | 5.2721 | 15.3038 | 18.5742 | 20.5799 | 1.1742 | -0.46666 | 4.3503 | 26.6081
42810.5095 | 6005 | 54.5828 | 41.1816 | 29.7228 | 22.9759 | 18.8186 | 19.2662 | 19.9488 | 91.1804 | 54.9036 | 35.2641 | 23.9936 | 17.3822 | 16.0833 | 16.0045 | 158.9947 | 218.0843 | 373.3302 | 329.0435 | 242.404 | 503.4152 |  |  |  | 119.1179 | 403.9732 | 534.3174 | 520.0199 | 355.4878 | 472.6682 | 189.3843 | 280.4173 | 360.9582 | 198.1157 | 437.2193 | 414.8554 | 213.2629 | 378.2494 |  | 458.611 | 353.8279 | 310.9125 | 350.2891 | 1335.0325 | 69.5736 | 153.0366 | 74.309 | 158.9159 | 251.8908 | 315.4217 | 378.5942 | 9.782 | 77.4729 | 13.263 | 163.9366 | 9.6109 | 42.5388 | 49.6412 | 58.7292 | 17.5703 |  |  | 3.3259 | -0.11688 | 0.44409 | 0.019714 | 4.943 | 3.6209 | 9.6036 | -6.8979 | 0.67917 | 4.6297 | 18.545 | -0.00047148 | -0.0003877 | -0.00052076 | 520.5864 | 419.7303 | 117.535 | 95.2773 | 39.377 | 19.5242 | 16.1579 | 69.5472 | 45.7844 | 28.0118 | 21.7265 | 18.4083 | 18.8807 | 20.4624 | 202.7183 | 171.8829 | 138.1193 | 83.2601 | 73.7756 | 188.31 | 113.7651 | 116.5889 | 213.3657 | 251.5763 | 389.3327 | 417.9868 | 460.0024 |  |  |  | 545.5835 | 507.9988 | 467.2214 | 505.1549 | 6.4012 | 3.532 | 883.8377 |  |  | 883.239 |  |  | 136.2627 | 469.7887 | 424.1199 | 117.8091 | 338.5583 | 338.9193 | 741.4657 | 736.2896 | 775.8195 | 786.2733 | 705.341 |  | 505.4725 | 551.2758 | 497.4209 | 746.0177 | 549.7997 | 697.9185 |  | 700.558 |  |  | 747.2268 | 747.8164 | 754.5873 | [6 empty] | 755.1173 |  |  | 740.0352 |  |  | 404.2634 | 502.6873 | 525.9564 | 268.5726 | 448.3387 | 561.9282 | 340.5182 | 472.6388 | 713.6498 | 468.9915 | 522.098 | 355.4008 | 500.8051 | 418.5154 | 500.9879 | 256.9543 | 425.7082 |  | 477.7428 | 504.4854 | 576.3041 | 319.6823 | 441.4 | 511.8432 | 350.5084 | 475.6268 | 440.988 | 525.5498 | 376.1441 | 486.3609 | 0.34686 | 18.4363 | 2.083 | 0.17722 | -40.0229 | 3.1162 | 1764.41 | 0.31 | 3.4709 | -0.49185 | 0.95874 | 0.202 | 3.7589 | 3.2172 | 5.2394 | 15.2878 | 18.495 | 20.5557 | 0.97017 | -1.4353 | -0.63231 | 26.6003
42810.5095 | 6006 | 54.5865 | 41.1774 | 29.7262 | 22.9772 | 18.8113 | 19.2608 | 19.9419 | 91.196 | 54.913 | 35.2773 | 23.9957 | 17.3873 | 16.0814 | 15.9937 | 159.0409 | 218.1497 | 373.5316 | 329.0282 | 242.2966 | 503.3017 |  |  |  | 119.1351 | 404.0745 | 534.0638 | 519.9778 | 353.5631 | 470.6722 | 189.1683 | 196.1251 | 363.7102 | 201.4221 | 241.6298 | 416.3514 | 316.5088 | 359.0006 |  | 455.4913 | 355.2362 | 311.1124 | 352.4594 |  | 69.4877 | 153.0138 | 74.5491 | 158.2789 | 251.3716 | 314.7605 | 377.7679 | 9.735 | 77.4051 | 12.7731 | 163.8156 | 9.6134 | 42.549 | 49.6284 | 58.7228 | 17.5777 |  |  | 2.9053 | -0.1287 | 0.67276 | -0.7662 | 5.0054 | 3.4573 | 9.3224 | -6.2618 | 0.57662 | 4.8177 | 18.2491 | -0.00043041 | -0.00042548 | -0.00047641 | 517.0463 | 419.7776 | 117.5716 | 95.2949 | 39.387 | 19.5264 | 16.1562 | 69.5625 | 45.7944 | 28.0125 | 21.7296 | 18.4089 | 18.8884 | 20.4567 | 202.2245 | 169.8252 | 135.3315 | 81.7967 | 72.3142 | 188.1586 | 113.6859 | 116.6032 | 213.4155 | 251.6391 | 389.4465 | 417.9169 | 459.8865 |  |  |  | 545.3491 | 508.1913 | 469.3583 | 504.8735 | 5.8746 | 3.4315 | 883.9595 |  |  | 883.9276 |  |  | 136.3695 | 469.7832 | 423.8283 | 117.8402 | 338.616 | 339.4484 | 741.3805 | 736.2498 | 775.6735 | 786.1615 | 705.1604 |  | 505.2211 | 552.0618 | 497.4433 | 745.9827 | 549.6472 | 697.779 |  | 700.4608 |  |  | 747.4256 | 747.2289 | 753.9397 | [6 empty] | 755.0514 |  |  | 739.9449 |  |  | 403.9664 | 503.1622 | 525.7972 | 268.2055 | 448.3035 | 561.9686 | 340.1861 | 472.3303 | 714.8398 | 468.8536 | 522.5952 | 355.9616 | 500.3488 | 418.8355 | 501.061 | 257.1319 | 425.9091 |  | 478.2192 | 503.2232 | 576.0935 | 319.6372 | 441.114 | 511.2548 | 350.5297 | 475.1444 | 439.9247 | 525.248 | 375.9464 | 486.167 | 0.64866 | 18.4368 | 2.0809 | 0.17669 | -39.8099 | 3.1162 | 1760.8 | 0.34 | 3.2397 | -0.51612 | 1.18 | -1.2593 | 3.7804 | 3.1419 | 5.1592 | 15.2589 | 18.4761 | 20.5331 | 1.0049 | -1.1354 | 5.856 | 26.5725
42810.5096 | 6007 | 54.5908 | 41.1808 | 29.7197 | 22.9722 | 18.8104 | 19.2622 | 19.9437 | 91.2076 | 54.9236 | 35.2866 | 23.9924 | 17.383 | 16.0691 | 15.9955 | 159.0861 | 218.2001 | 373.7561 | 329.0067 | 242.3157 | 503.0732 |  |  |  | 119.156 | 404.1773 | 533.6981 | 520.083 | 351.772 | 466.8808 | 188.9455 | 310.1861 | 360.0188 | 200.3371 | 239.7774 | 411.0765 | 125.3849 | 343.6901 | 1382.5808 | 476.2596 | 352.6318 | 310.4666 | 332.4289 |  | 69.4185 | 152.9103 | 74.4571 | 157.7933 | 251.3623 | 314.4562 | 377.8871 | 9.6274 | 77.3804 | 12.4051 | 163.7423 | 9.6075 | 42.5531 | 49.6115 | 58.7185 | 17.5617 |  |  | 2.5301 | -0.042625 | 0.25156 | -1.0573 | 4.4791 | 3.2917 | 8.7947 | -6.6968 | 0.85606 | 4.3914 | 17.9709 | -0.00045505 | -0.00041234 | -0.00048955 | 514.9642 | 419.8204 | 117.6192 | 95.317 | 39.3993 | 19.5382 | 16.1556 | 69.5772 | 45.809 | 28.0234 | 21.73 | 18.414 | 18.8895 | 20.4599 | 203.9814 | 170.3243 | 135.8245 | 83.8132 | 70.0551 | 188.1125 | 113.5895 | 116.6235 | 213.4691 | 251.7213 | 389.5736 | 417.8614 | 459.781 |  |  |  | 545.2491 | 507.9335 | 469.1089 | 504.7308 | 6.0527 | 4.1848 | 884.0675 |  |  | 883.7182 |  |  | 136.4691 | 469.7982 | 420.9341 | 117.8503 | 338.6799 | 339.3668 | 742.2543 | 736.3149 | 775.6655 | 786.0975 | 705.2437 |  | 504.9249 | 554.9179 | 497.3981 | 745.9753 | 549.451 | 697.6279 |  | 700.3702 |  |  | 746.6641 | 748.0559 | 754.6524 | [6 empty] | 755.0723 |  |  | 739.8381 |  |  | 403.8256 | 503.1117 | 525.5976 | 267.2371 | 448.7769 | 561.9325 | 340.7049 | 471.7027 | 715.8951 | 469.0691 | 522.3965 | 356.9379 | 498.8574 | 419.4606 | 500.9716 | 257.4475 | 426.1863 |  | 478.3366 | 502.1197 | 575.8821 | 319.3928 | 441.1621 | 511.3276 | 351.0803 | 474.8507 | 439.2539 | 525.2119 | 376.2433 | 486.3732 | 0.42814 | 18.4385 | 2.0796 | 0.17716 | -39.8634 | 3.1161 | 1757.54 | 0.18 | 3.0155 | -0.29699 | 0.72147 | -1.4791 | 3.5752 | 3.0649 | 5.0098 | 15.2167 | 18.3908 | 20.5031 | 0.80349 | -1.2022 | -4.3208 | 26.5612
42810.5096 | 6008 | 54.6046 | 41.1951 | 29.722 | 22.9742 | 18.8071 | 19.27 | 19.9416 | 91.2272 | 54.9394 | 35.2973 | 23.9974 | 17.387 | 16.0735 | 15.997 | 159.1368 | 218.243 | 373.9866 | 328.9838 | 242.441 | 502.882 |  |  |  | 119.1699 | 404.2775 | 533.5151 | 520.1797 | 349.8893 | 464.2575 | 191.6914 | 312.5157 | 356.7106 | 197.0548 | 433.6199 | 414.6483 | 145.5033 | 372.8998 | 1368.251 | 449.6592 | 349.5938 | 305.3346 | 352.5319 |  | 69.2119 | 152.7038 | 74.3566 | 157.774 | 251.8517 | 314.9004 | 378.4613 | 9.4331 | 77.3629 | 12.2289 | 163.6969 | 9.6043 | 42.5747 | 49.6064 | 58.7161 | 17.555 |  |  | 2.6096 | -0.54861 | 0.26207 | -0.55658 | 4.0263 | 2.5938 | 8.8085 | -6.4176 | 0.50169 | 4.4384 | 17.9441 | -0.00042055 | -0.00046162 | -0.00052076 | 511.8752 | 419.842 | 117.6652 | 95.3347 | 39.4089 | 19.5412 | 16.1545 | 69.5927 | 45.8189 | 28.032 | 21.7285 | 18.4169 | 18.8915 | 20.4583 | 207.4087 | 173.1416 | 141.2206 | 90.0098 | 73.6892 | 188.167 | 113.5897 | 116.6377 | 213.5133 | 251.803 | 389.6818 | 417.813 | 459.673 |  |  |  | 545.1548 | 507.3755 | 469.1839 | 504.6788 | 3.254 | 4.2078 | 884.1294 |  |  | 883.1494 |  |  | 136.5645 | 469.836 | 419.0679 | 117.8708 | 338.7344 | 337.9483 | 742.9864 | 736.2765 | 775.7598 | 786.0484 | 705.4705 |  | 504.7243 | 553.0219 | 497.4634 | 745.8546 | 549.2661 | 697.4438 |  | 700.2581 |  |  | 745.3212 | 749.4226 | 755.9214 | [6 empty] | 755.0328 |  |  | 739.7659 |  |  | 403.5205 | 502.808 | 525.1323 | 266.9126 | 449.5068 | 561.6567 | 341.4027 | 471.1038 | 716.6261 | 469.0366 | 521.5818 | 356.8516 | 498.0936 | 419.4279 | 500.8773 | 256.7003 | 426.1068 |  | 478.4708 | 501.5113 | 575.6736 | 319.5059 | 440.9728 | 511.7464 | 350.4812 | 474.8622 | 439.2222 | 525.0652 | 376.364 | 486.2994 | 0.45298 | 18.4378 | 2.077 | 0.17672 | -39.9074 | 3.1162 | 1734.32 | 0.29 | 3.0571 | -1.0652 | 0.73621 | -1.0729 | 3.391 | 2.7217 | 5.0156 | 15.1834 | 18.4521 | 20.478 | 0.42994 | -1.8017 | -4.009 | 26.5483
42810.5096 | 6009 | 54.6041 | 41.1968 | 29.732 | 22.9788 | 18.8033 | 19.2559 | 19.9461 | 91.2348 | 54.947 | 35.3046 | 24.0083 | 17.3903 | 16.0759 | 16.0025 | 159.1844 | 218.2897 | 374.2104 | 328.9649 | 242.6642 | 502.7052 |  |  |  | 119.1936 | 404.3492 | 533.457 | 520.1182 | 349.0192 | 463.841 | 190.229 | 342.0426 | 357.2634 | 199.2641 | 359.3116 | 414.9157 | 257.9773 | 379.5042 | 1275.428 | 441.5642 | 352.1886 | 308.1778 | 348.7946 |  | 69.0552 | 152.325 | 74.2178 | 158.0744 | 252.6363 | 314.9107 | 378.2779 | 9.4176 | 77.3423 | 12.241 | 163.6586 | 9.6076 | 42.6114 | 49.613 | 58.7091 | 17.5426 |  |  | 3.2937 | -0.38104 | 0.65962 | -0.15048 | 4.1137 | 3.9462 | 9.1562 | -6.321 | 0.22536 | 4.6167 | 17.7595 | -0.00040741 | -0.00047148 | -0.00048626 | 513.6199 | 419.859 | 117.7066 | 95.3559 | 39.4222 | 19.5391 | 16.149 | 69.606 | 45.8239 | 28.0381 | 21.7312 | 18.4144 | 18.8897 | 20.4572 | 200.1356 | 174.9895 | 143.5296 | 89.8179 | 75.3163 | 188.0275 | 113.5251 | 116.6507 | 213.554 | 251.8713 | 389.8006 | 417.7644 | 459.5785 |  |  |  | 544.9826 | 507.2241 | 470.4695 | 505.0799 | 4.9915 | 3.7695 | 884.212 |  |  | 883.9884 |  |  | 136.667 | 469.8919 | 418.7747 | 117.8827 | 338.7961 | 337.5306 | 743.2574 | 736.2248 | 775.5633 | 785.9503 | 705.5916 |  | 504.5679 | 554.3629 | 497.4399 | 745.8017 | 549.1352 | 697.2667 |  | 700.1428 |  |  | 743.8348 | 750.5588 | 757.131 | [6 empty] | 754.9903 |  |  | 739.7428 |  |  | 403.3234 | 502.3141 | 524.0364 | 266.5409 | 449.7282 | 561.2881 | 341.1537 | 471.1455 | 717.8408 | 468.5009 | 520.6223 | 356.7868 | 498.1605 | 418.5415 | 501.3139 | 255.2215 | 426.0609 |  | 477.7394 | 501.6368 | 575.4978 | 320.0336 | 440.9566 | 512.3162 | 350.0645 | 474.8449 | 439.2144 | 524.5328 | 375.9875 | 485.8867 | 0.53946 | 18.4376 | 2.0762 | 0.17884 | -39.8969 | 3.1162 | 1723.19 | 0.28 | 3.4335 | -0.88734 | 1.1675 | -0.55762 | 3.4276 | 3.3571 | 5.1137 | 15.159 | 18.4117 | 20.4593 | 1.2195 | -2.0663 | 1.9894 | 26.511
42810.5096 | 6010 | 54.6178 | 41.2037 | 29.7461 | 22.9804 | 18.8115 | 19.2655 | 19.9492 | 91.2488 | 54.9632 | 35.3138 | 24.0139 | 17.392 | 16.0794 | 16.0003 | 159.2167 | 218.3363 | 374.4333 | 328.9465 | 242.8196 | 502.5715 |  |  |  | 119.2158 | 404.4015 | 533.2741 | 519.7566 | 346.3329 | 463.2614 | 191.3531 | 286.5722 | 354.661 | 197.4432 | 401.7415 | 414.0373 | 357.1903 | 384.5079 | 1109.3412 | 472.6547 | 350.9855 | 309.5683 | 330.7766 |  | 69.1658 | 152.0695 | 73.9989 | 157.8967 | 252.316 | 315.0754 | 378.181 | 9.5106 | 77.2756 | 12.216 | 163.6158 | 9.6147 | 42.6481 | 49.6308 | 58.7159 | 17.5373 |  |  | 3.044 | 0.092083 | 0.58997 | -0.39295 | 4.6539 | 3.8489 | 9.4683 | -6.6291 | 0.62604 | 4.8653 | 17.7857 | -0.00042548 | -0.00043041 | -0.00050598 | 512.3034 | 419.8745 | 117.7449 | 95.369 | 39.4258 | 19.5429 | 16.1557 | 69.613 | 45.8263 | 28.0393 | 21.7349 | 18.4185 | 18.8846 | 20.4563 | 197.944 | 172.5013 | 141.7908 | 89.1462 | 78.5764 | 187.9395 | 113.4792 | 116.6793 | 213.6064 | 251.9519 | 389.925 | 417.7114 | 459.4782 |  |  |  | 544.6574 | 507.2279 | 471.5689 | 504.9859 | 5.8112 | 4.5234 | 884.382 |  |  | 884.514 |  |  | 136.7695 | 469.9587 | 417.2829 | 117.8958 | 338.8547 | 339.1432 | 743.2808 | 736.0991 | 775.1683 | 785.8424 | 705.5906 |  | 504.4644 | 555.0715 | 497.3773 | 745.7955 | 548.9571 | 697.0581 |  | 700.0332 |  |  | 743.8022 | 750.9551 | 757.7381 | [6 empty] | 754.9463 |  |  | 739.681 |  |  | 403.5522 | 502.0717 | 523.4244 | 266.1965 | 449.2831 | 560.8567 | 340.4477 | 471.356 | 718.7876 | 467.9382 | 520.3242 | 357.0956 | 498.2833 | 417.8511 | 501.4797 | 255.0828 | 426.0565 |  | 477.4632 | 502.4162 | 575.3287 | 320.0721 | 441.1264 | 512.753 | 350.8946 | 474.644 | 439.4965 | 523.7491 | 375.2193 | 485.6672 | 0.69759 | 18.4389 | 2.0746 | 0.1787 | -39.907 | 3.1162 | 1694.43 | 0.26 | 3.2995 | 0.43608 | 1.1038 | -0.90083 | 3.6462 | 3.316 | 5.2009 | 15.1451 | 18.3838 | 20.4321 | 1.4512 | -1.8788 | 9.685 | 26.4642
42810.5096 | 6011 | 54.6189 | 41.1979 | 29.7435 | 22.9801 | 18.8049 | 19.2616 | 19.9444 | 91.261 | 54.9702 | 35.3192 | 24.0142 | 17.3922 | 16.0729 | 15.9964 | 159.2646 | 218.3871 | 374.6589 | 328.9356 | 242.7912 | 502.4452 |  |  |  | 119.2351 | 404.4366 | 532.8071 | 519.6695 | 343.679 | 461.5031 | 192.9083 | 338.8915 | 356.8457 | 197.7641 | 388.729 | 416.3658 | 273.089 | 381.6096 | 1211.6544 | 464.2557 | 352.8069 | 309.6313 | 337.4864 | 1366.4757 | 69.4852 | 152.1011 | 73.9821 | 157.2809 | 251.9261 | 315.7193 | 377.9913 | 9.7706 | 77.2294 | 12.8891 | 163.5479 | 9.6077 | 42.6797 | 49.6249 | 58.7249 | 17.5215 |  |  | 2.6103 | -0.25356 | 0.68065 | -0.4153 | 4.7511 | 3.9803 | 9.0688 | -6.4084 | 0.60425 | 4.7568 | 18.1831 | -0.00044027 | -0.00040412 | -0.00047148 | 511.3924 | 419.8959 | 117.8022 | 95.3877 | 39.4413 | 19.5411 | 16.162 | 69.6407 | 45.8485 | 28.0447 | 21.7413 | 18.4215 | 18.8919 | 20.4581 | 201.0506 | 177.2875 | 145.2199 | 85.2586 | 75.7218 | 187.9459 | 113.4943 | 116.6779 | 213.6485 | 252.0262 | 390.0472 | 417.6358 | 459.3664 |  |  |  | 544.3546 | 507.5151 | 470.8878 | 505.1855 | 6.165 | 5.0139 | 884.4343 |  |  | 883.5529 |  |  | 136.8606 | 470.0032 | 415.6 | 117.9108 | 338.895 | 341.0109 | 742.8869 | 735.9734 | 774.8637 | 785.7204 | 705.3545 |  | 504.3476 | 552.6944 | 497.3228 | 745.5957 | 548.7109 | 696.9054 |  | 699.8897 |  |  | 744.7706 | 750.2664 | 757.1297 | [6 empty] | 754.8916 |  |  | 739.6044 |  |  | 403.2662 | 501.8006 | 523.1285 | 266.4101 | 449.1774 | 560.7052 | 340.0974 | 471.368 | 719.2027 | 468.8855 | 519.8035 | 356.6013 | 497.7846 | 417.3569 | 501.104 | 255.1338 | 425.9639 |  | 476.3713 | 502.3177 | 575.1726 | 320.1167 | 441.3954 | 512.9227 | 351.1264 | 474.2473 | 439.6584 | 523.3239 | 374.8166 | 485.963 | 0.5801 | 18.4408 | 2.0734 | 0.17942 | -39.8879 | 3.1162 | 1660.08 | 0.21 | 3.0518 | -0.72365 | 1.1856 | -0.92613 | 3.6862 | 3.3739 | 5.0927 | 15.136 | 18.4427 | 20.3998 | 1.1069 | -2.2579 | 3.2591 | 26.4127
42810.5096 | 6012 | 54.6285 | 41.2048 | 29.7498 | 22.9884 | 18.8119 | 19.267 | 19.9484 | 91.2752 | 54.9861 | 35.3316 | 24.021 | 17.3977 | 16.0822 | 16.0029 | 159.3189 | 218.4432 | 374.8735 | 328.9143 | 242.8236 | 502.4463 |  |  |  | 119.2516 | 404.4856 | 532.8053 | 519.817 | 341.5296 | 461.212 | 192.6221 | 307.8432 | 357.579 | 196.9811 | 392.6642 | 415.96 | 183.993 | 383.0372 |  | 463.8873 | 354.7555 | 311.3886 | 355.1693 | 1376.1777 | 69.4865 | 152.167 | 74.0678 | 157.5614 | 251.5055 | 315.7367 | 377.8509 | 9.998 | 77.2135 | 13.0446 | 163.3664 | 9.6143 | 42.7263 | 49.6065 | 58.7324 | 17.5266 |  |  | 2.2384 | -0.45924 | 0.38035 | -0.65515 | 4.3713 | 3.5026 | 9.325 | -6.5444 | 0.64589 | 4.5433 | 18.5181 | -0.00037948 | -0.00046819 | -0.00052241 | 510.2161 | 419.9477 | 117.8597 | 95.4174 | 39.4611 | 19.5462 | 16.1556 | 69.6499 | 45.861 | 28.0585 | 21.7476 | 18.4282 | 18.8995 | 20.4584 | 205.4946 | 179.5692 | 147.653 | 87.9571 | 77.8168 | 187.997 | 113.5225 | 116.7012 | 213.6917 | 252.0969 | 390.1702 | 417.5843 | 459.2633 |  |  |  | 544.1697 | 507.4406 | 468.241 | 505.6803 | 4.5683 | 4.2475 | 884.4317 |  |  | 883.6009 |  |  | 136.9521 | 470.0422 | 415.1714 | 117.9122 | 338.9283 | 341.029 | 742.4634 | 735.9073 | 774.7039 | 785.5673 | 705.1722 |  | 504.0719 | 553.9025 | 497.1745 | 745.5091 | 548.5722 | 696.7466 |  | 699.7943 |  |  | 746.4232 | 749.4278 | 756.2752 | [6 empty] | 754.8176 |  |  | 739.5306 |  |  | 402.5083 | 501.6943 | 521.8557 | 266.3309 | 449.0689 | 560.6298 | 340.1598 | 471.4247 | 719.9842 | 469.2183 | 519.4744 | 356.6178 | 496.8762 | 417.3019 | 501.0168 | 254.7701 | 425.868 |  | 475.805 | 501.5832 | 575.0132 | 320.1694 | 442.0198 | 512.3581 | 351.9807 | 474.1758 | 439.4738 | 522.9941 | 374.4318 | 486.2217 | 0.4942 | 18.4419 | 2.0709 | 0.17941 | -39.8671 | 3.1162 | 1648.97 | 0.25 | 2.8254 | -0.97396 | 0.88637 | -1.1633 | 3.5358 | 3.165 | 5.1643 | 15.104 | 18.3896 | 20.3809 | 0.61995 | -2.5248 | -2.2787 | 26.3709
42810.5096 | 6013 | 54.6287 | 41.208 | 29.7374 | 22.9897 | 18.8088 | 19.2584 | 19.938 | 91.284 | 54.994 | 35.3361 | 24.0279 | 17.3926 | 16.0778 | 16 | 159.3624 | 218.4977 | 375.0803 | 328.8986 | 242.8583 | 502.4014 |  |  |  | 119.2554 | 404.5529 | 532.2169 | 519.7851 | 345.1666 | 462.6998 | 190.6537 | 255.583 | 359.0938 | 199.8703 | 271.4087 | 417.6138 | 279.2878 | 373.9307 | 1371.5237 | 477.0942 | 356.513 | 311.1519 | 356.7642 |  | 69.5398 | 152.0084 | 74.0132 | 158.8797 | 251.1842 | 315.3653 | 377.7417 | 10.3008 | 77.186 | 13.3936 | 163.2029 | 9.6158 | 42.7587 | 49.5805 | 58.7306 | 17.5376 |  |  | 3.2437 | -0.11031 | 0.8607 | -0.84899 | 4.7327 | 3.8016 | 9.2383 | -6.6265 | 0.41646 | 4.987 | 18.0488 | -0.00045012 | -0.00042384 | -0.00050433 | 512.767 | 420.0113 | 117.9037 | 95.4267 | 39.462 | 19.5464 | 16.1543 | 69.6668 | 45.8623 | 28.0617 | 21.7495 | 18.4163 | 18.888 | 20.4495 | 206.6956 | 176.5343 | 147.1195 | 88.0088 | 79.693 | 187.9144 | 113.5236 | 116.7209 | 213.7403 | 252.1711 | 390.2875 | 417.5298 | 459.1669 |  |  |  | 543.9543 | 507.0907 | 466.0017 | 505.3487 | 5.4854 | 4.3429 | 884.4081 |  |  | 883.6935 |  |  | 137.0583 | 470.0739 | 416.4441 | 117.9299 | 338.9729 | 340.3286 | 742.1239 | 735.8888 | 774.7329 | 785.4391 | 705.0912 |  | 503.8493 | 555.6816 | 497.038 | 745.4913 | 548.4546 | 696.5879 |  | 699.692 |  |  | 747.6315 | 748.6937 | 755.488 | [6 empty] | 754.7683 |  |  | 739.4653 |  |  | 402.0902 | 501.9084 | 520.9733 | 265.8598 | 448.7499 | 560.5997 | 341.9151 | 471.5299 | 720.5852 | 468.8078 | 519.2037 | 356.4711 | 496.87 | 416.843 | 500.8121 | 254.2401 | 425.7429 |  | 475.7802 | 500.8382 | 574.8235 | 320.3324 | 442.3677 | 511.3014 | 352.3083 | 474.2636 | 440.2226 | 522.8055 | 373.8359 | 486.1682 | 0.47706 | 18.4431 | 2.0687 | 0.17977 | -39.8673 | 3.1162 | 1637.48 | 0.22 | 3.4047 | -0.47725 | 1.3331 | -1.324 | 3.6779 | 3.2963 | 5.1386 | 15.0764 | 18.3223 | 20.3633 | 0.47551 | -2.4653 | 3.1289 | 26.3475
42810.5096 | 6014 | 54.6312 | 41.2037 | 29.7289 | 22.992 | 18.8065 | 19.2554 | 19.9329 | 91.3004 | 55.0044 | 35.3375 | 24.0245 | 17.386 | 16.0711 | 15.9975 | 159.4115 | 218.551 | 375.3053 | 328.8929 | 242.822 | 502.2571 |  |  |  | 119.2894 | 404.6164 | 532.2933 | 519.9623 | 346.3667 | 464.8736 | 190.8013 | 302.9527 | 359.0215 | 201.4115 | 219.5283 | 417.4472 | 161.1949 | 372.3317 |  | 462.2816 | 356.8013 | 313.0012 | 358.3016 |  | 69.3778 | 151.9546 | 73.7549 | 160.1867 | 251.4774 | 315.3101 | 377.3627 | 10.5926 | 77.1776 | 13.8398 | 163.0896 | 9.6085 | 42.7657 | 49.5447 | 58.7205 | 17.5318 |  |  | 3.1905 | 0.055943 | 0.93693 | -0.17413 | 4.414 | 3.5191 | 9.2771 | -6.3584 | 0.99656 | 4.5598 | 17.8185 | -0.00042877 | -0.00044848 | -0.00052076 | 515.6786 | 420.0629 | 117.9556 | 95.4469 | 39.4779 | 19.5426 | 16.1601 | 69.682 | 45.8724 | 28.0631 | 21.7503 | 18.4238 | 18.8942 | 20.4534 | 205.9361 | 173.7068 | 145.2601 | 89.1751 | 80.508 | 187.7388 | 113.5106 | 116.7414 | 213.7809 | 252.2382 | 390.3952 | 417.4557 | 459.0627 |  |  |  | 543.7543 | 507.6031 | 468.1311 | 505.6734 | 6.0774 | 3.9603 | 884.3159 |  |  | 883.695 |  |  | 137.1669 | 470.0705 | 417.179 | 117.9583 | 339.0068 | 340.2563 | 741.8117 | 735.868 | 775.0627 | 785.3242 | 705.0246 |  | 503.5418 | 557.6617 | 496.7854 | 745.4434 | 548.1691 | 696.4562 |  | 699.5554 |  |  | 746.2961 | 748.2842 | 755.053 | [6 empty] | 754.7107 |  |  | 739.4092 |  |  | 402.0621 | 501.6566 | 520.3465 | 264.3414 | 448.6771 | 560.5248 | 342.5565 | 470.6773 | 721.4705 | 468.3703 | 518.862 | 356.2132 | 497.5536 | 416.1497 | 500.7095 | 254.6878 | 425.4288 |  | 476.5255 | 500.3772 | 574.5846 | 320.7901 | 442.201 | 510.2727 | 351.2277 | 474.2989 | 440.3521 | 522.0878 | 373.7304 | 485.8002 | 0.55718 | 18.444 | 2.0665 | 0.18051 | -39.8828 | 3.1162 | 1630.54 | 0.3 | 3.3817 | 0.33985 | 1.3908 | -0.59959 | 3.5517 | 3.1713 | 5.1491 | 15.037 | 18.2341 | 20.3208 | 0.53646 | -2.2604 | -3.4572 | 26.3082
42810.5097 | 6015 | 54.6339 | 41.2147 | 29.7384 | 22.9832 | 18.8041 | 19.2537 | 19.9299 | 91.3097 | 55.015 | 35.3477 | 24.0316 | 17.3877 | 16.0724 | 15.9822 | 159.462 | 218.5998 | 375.529 | 328.8707 | 242.9231 | 502.172 |  |  |  | 119.3015 | 404.6721 | 532.4234 | 519.6514 | 345.9945 | 465.8556 | 189.8209 | 341.6166 | 358.5262 | 198.3287 | 430.435 | 418.8866 | 70.0075 | 378.1444 |  | 477.0145 | 355.2338 | 312.7308 | 355.2936 |  | 69.537 | 151.9773 | 73.6964 | 161.8165 | 251.7965 | 315.1887 | 376.9318 | 10.7191 | 77.1863 | 14.2811 | 162.9759 | 9.6062 | 42.7699 | 49.5269 | 58.7104 | 17.5406 |  |  | 2.8002 | -0.077453 | 0.82324 | -0.062426 | 4.3181 | 4.2833 | 9.5123 | -6.7862 | 0.65231 | 4.1356 | 17.8682 | -0.00045341 | -0.00043205 | -0.00049119 | 516.7095 | 420.0899 | 118.0054 | 95.4628 | 39.4911 | 19.5529 | 16.1707 | 69.7011 | 45.8934 | 28.0667 | 21.7573 | 18.4286 | 18.8957 | 20.4542 | 206.9841 | 171.7212 | 141.9129 | 89.3049 | 80.5133 | 187.572 | 113.4969 | 116.7671 | 213.8402 | 252.3177 | 390.5242 | 417.4165 | 458.959 |  |  |  | 543.5094 | 508.0541 | 471.2075 | 505.6131 | 5.5869 | 4.0714 | 884.2336 |  |  | 883.6953 |  |  | 137.2757 | 470.0619 | 417.1235 | 117.9572 | 339.0368 | 339.1807 | 741.6384 | 735.7505 | 775.5196 | 785.1724 | 704.9073 |  | 503.4156 | 558.0492 | 496.7584 | 745.3679 | 547.8895 | 696.3088 |  | 699.4432 |  |  | 746.7243 | 747.6825 | 754.393 | [6 empty] | 754.6374 |  |  | 739.347 |  |  | 401.5581 | 501.8308 | 519.9582 | 264.0097 | 448.1402 | 560.4602 | 341.9988 | 470.1986 | 722.7437 | 467.8608 | 518.7886 | 356.0468 | 498.041 | 416.016 | 500.8797 | 254.7841 | 424.9477 |  | 477.2426 | 499.995 | 574.3873 | 321.958 | 441.5128 | 510.4501 | 350.4705 | 474.0326 | 439.6022 | 521.462 | 373.7781 | 485.0221 | 0.57432 | 18.4531 | 2.0632 | 0.18079 | -39.8845 | 3.1161 | 1626.74 | 0.21 | 3.1702 | -0.39989 | 1.3037 | -0.35901 | 3.5126 | 3.4984 | 5.2134 | 15.0233 | 18.2198 | 20.28 | 0.39779 | -1.8901 | -7.1384 | 26.2728
42810.5097 | 6016 | 54.6447 | 41.2147 | 29.7412 | 22.9964 | 18.8002 | 19.2575 | 19.9334 | 91.3299 | 55.0314 | 35.3671 | 24.0299 | 17.3891 | 16.0711 | 16.0021 | 159.5235 | 218.6673 | 375.7511 | 328.8696 | 243.0747 | 502.1381 |  |  |  | 119.3389 | 404.756 | 532.3229 | 519.4028 | 346.2082 | 465.8932 | 189.5852 | 284.3809 | 357.7431 | 198.3766 | 436.1926 | 417.1839 | 224.5806 | 356.771 |  | 446.5325 | 359.9257 | 313.9049 | 354.0263 |  | 69.6804 | 152.0314 | 73.8648 | 162.5584 | 251.8569 | 315.0592 | 376.5831 | 10.7853 | 77.2113 | 14.8178 | 162.7873 | 9.5987 | 42.7829 | 49.5132 | 58.7047 | 17.539 |  |  | 3.2976 | -0.13002 | 0.55317 | -0.19582 | 4.8017 | 3.7904 | 9.5662 | -6.6226 | 0.63052 | 4.8108 | 17.7669 | -0.0003647 | -0.00045177 | -0.00042712 | 509.468 | 420.0867 | 118.0522 | 95.481 | 39.5013 | 19.5501 | 16.1582 | 69.7135 | 45.8971 | 28.0721 | 21.7662 | 18.419 | 18.8972 | 20.4497 | 206.5446 | 171.7489 | 143.1085 | 92.4473 | 80.1096 | 187.4017 | 113.497 | 116.7687 | 213.8822 | 252.3851 | 390.6396 | 417.349 | 458.8407 |  |  |  | 543.2451 | 508.329 | 472.7155 | 504.9198 | 4.1712 | 4.0422 | 884.2053 |  |  | 885.3293 |  |  | 137.379 | 470.1058 | 417.0018 | 117.9744 | 339.0721 | 339.2664 | 742.0152 | 735.6335 | 775.8215 | 785.0569 | 704.9873 |  | 503.1794 | 559.2083 | 496.7768 | 745.341 | 547.5721 | 696.1446 |  | 699.3555 |  |  | 746.1352 | 747.9132 | 754.6029 | [6 empty] | 754.5669 |  |  | 739.2855 |  |  | 401.1248 | 501.7515 | 519.9169 | 264.2081 | 448.2187 | 560.4928 | 341.1105 | 470.1697 | 723.377 | 467.8563 | 518.2047 | 355.6974 | 498.5466 | 416.1244 | 500.3381 | 254.4155 | 424.7325 |  | 477.439 | 499.8826 | 574.1875 | 322.5254 | 441.2047 | 510.9515 | 349.588 | 473.7325 | 439.8074 | 521.214 | 374.1741 | 484.6326 | 0.4499 | 18.4475 | 2.0618 | 0.1826 | -39.8252 | 3.1162 | 1657.64 | 0.28 | 3.4404 | -0.51816 | 1.0688 | -0.63589 | 3.7037 | 3.2906 | 5.2276 | 14.9895 | 18.19 | 20.2321 | 0.42394 | -2.023 | -0.11587 | 26.2521
42810.5097 | 6017 | 54.6546 | 41.2198 | 29.7538 | 23.0063 | 18.8099 | 19.2679 | 19.9362 | 91.3428 | 55.0468 | 35.3734 | 24.0481 | 17.396 | 16.0823 | 16.0022 | 159.5568 | 218.7142 | 375.9527 | 328.8551 | 243.2974 | 502.0034 |  |  |  | 119.3518 | 404.8216 | 532.0783 | 519.2212 | 346.0828 | 465.5856 | 191.2621 | 287.2489 | 356.4429 | 198.944 | 364.7239 | 418.5277 | 229.6941 | 363.9603 | 990.6836 | 453.5135 | 361.9902 | 317.4547 | 339.7491 |  | 69.5297 | 152.2123 | 74.0548 | 162.2386 | 251.4572 | 314.8296 | 376.6188 | 10.9606 | 77.208 | 15.2188 | 162.6371 | 9.5883 | 42.8005 | 49.5175 | 58.7022 | 17.5287 |  |  | 2.3921 | -0.058397 | 0.66357 | -0.38704 | 4.7873 | 3.8765 | 9.4262 | -6.384 | 0.13624 | 4.9096 | 17.8873 | -0.00043534 | -0.00040412 | -0.00049612 | 505.8635 | 420.0707 | 118.0949 | 95.4999 | 39.5015 | 19.5518 | 16.1556 | 69.7243 | 45.9087 | 28.0791 | 21.7697 | 18.421 | 18.8992 | 20.45 | 205.8443 | 172.1579 | 145.2346 | 96.4207 | 84.2011 | 187.2221 | 113.4675 | 116.787 | 213.9225 | 252.4604 | 390.7432 | 417.2976 | 458.732 |  |  |  | 543.0246 | 508.2627 | 473.2678 | 504.8882 | 5.5628 | 4.1222 | 884.2518 |  |  | 887.2537 |  |  | 137.4966 | 470.2045 | 416.9739 | 118.0006 | 339.1511 | 340.5229 | 742.8314 | 735.5014 | 776.0159 | 784.965 | 705.2205 |  | 502.9338 | 562.365 | 496.7466 | 745.3388 | 547.3505 | 695.951 |  | 699.3039 |  |  | 744.678 | 749.3306 | 755.9111 | [6 empty] | 754.5102 |  |  | 739.2081 |  |  | 401.5384 | 501.6613 | 519.1963 | 264.2904 | 447.6395 | 560.4788 | 341.4907 | 470.2889 | 723.842 | 468.0068 | 518.1136 | 355.4406 | 499.2919 | 416.3575 | 499.9035 | 253.4855 | 424.4798 |  | 476.3455 | 499.6984 | 573.9941 | 322.8813 | 441.3611 | 511.0697 | 349.5007 | 473.795 | 440.743 | 521.3854 | 374.4267 | 484.5802 | 0.7051 | 18.4489 | 2.0582 | 0.18199 | -39.8639 | 3.1162 | 1651.12 | 0.27 | 2.9296 | -0.34733 | 1.1708 | -0.89418 | 3.6974 | 3.3271 | 5.1882 | 14.9501 | 18.0983 | 20.1983 | 0.47781 | -2.2629 | 0.56799 | 26.2196
42810.5097 | 6018 | 54.6595 | 41.2243 | 29.7699 | 23.006 | 18.8085 | 19.2692 | 19.9433 | 91.3457 | 55.0557 | 35.3797 | 24.049 | 17.3923 | 16.0812 | 16.0027 | 159.6146 | 218.7625 | 376.1678 | 328.8542 | 243.4908 | 501.8007 |  |  |  | 119.371 | 404.9343 | 532.4392 | 519.2335 | 345.6091 | 466.539 | 192.6576 | 287.1037 | 358.3839 | 199.2712 | 383.4131 | 417.9266 | 88.8432 | 354.2418 | 801.089 | 449.2692 | 361.899 | 317.3868 | 330.1089 | 1298.5035 | 69.63 | 152.1322 | 73.9992 | 161.42 | 251.2067 | 315.0861 | 376.0808 | 11.0024 | 77.1868 | 15.1416 | 162.5186 | 9.5827 | 42.8105 | 49.5357 | 58.6997 | 17.5054 |  |  | 3.1057 | -0.064309 | 0.63005 | -0.3739 | 4.4515 | 3.9442 | 9.6115 | -6.5023 | 0.57915 | 4.837 | 17.9415 | -0.00044848 | -0.00043041 | -0.00049448 | 505.2525 | 420.0828 | 118.1435 | 95.5286 | 39.5232 | 19.568 | 16.1654 | 69.7446 | 45.9177 | 28.0861 | 21.7646 | 18.4331 | 18.8928 | 20.458 | 209.0692 | 175.982 | 149.7736 | 97.1863 | 85.2135 | 187.1516 | 113.4873 | 116.7981 | 213.971 | 252.5315 | 390.8427 | 417.242 | 458.6257 |  |  |  | 542.9408 | 507.7587 | 471.0068 | 504.6944 | 4.3754 | 4.9736 | 884.3418 |  |  | 887.9549 |  |  | 137.6096 | 470.2678 | 417.4281 | 118.0214 | 339.2 | 340.6955 | 744.285 | 735.3111 | 776.187 | 784.8921 | 705.5552 |  | 502.7949 | 564.9617 | 496.7504 | 745.2138 | 547.1812 | 695.7151 |  | 699.2466 |  |  | 743.3199 | 751.4262 | 757.9133 | [6 empty] | 754.4565 |  |  | 739.1587 |  |  | 402.5615 | 501.5328 | 518.9797 | 263.3363 | 447.5259 | 560.244 | 343.233 | 470.0024 | 724.2253 | 466.9187 | 518.5654 | 355.3327 | 499.6211 | 416.5 | 499.7489 | 253.1367 | 424.4942 |  | 473.3864 | 499.267 | 573.7962 | 323.022 | 441.3052 | 511.2615 | 349.3506 | 473.6821 | 442.2199 | 521.4234 | 374.5119 | 484.457 | 0.33165 | 18.4525 | 2.0573 | 0.18384 | -39.9047 | 3.1162 | 1661.8 | 0.25 | 3.3402 | -0.36445 | 1.1408 | -0.87878 | 3.5661 | 3.3568 | 5.2401 | 14.9223 | 18.0267 | 20.1758 | 0.11009 | -2.7647 | -5.7282 | 26.2123
42810.5097 | 6019 | 54.662 | 41.2241 | 29.7651 | 23.0079 | 18.8154 | 19.26 | 19.9417 | 91.3608 | 55.0648 | 35.389 | 24.0522 | 17.3948 | 16.0818 | 15.9996 | 159.6619 | 218.8052 | 376.3752 | 328.846 | 243.744 | 501.6182 |  |  |  | 119.3802 | 405.0211 | 532.2447 | 518.7 | 343.6134 | 465.9271 | 193.7495 | 303.931 | 359.4066 | 198.3085 | 391.5656 | 419.077 | 114.4679 | 368.614 | 998.8286 | 463.8255 | 362.5648 | 318.1302 | 343.1397 | 906.8145 | 69.5696 | 152.1025 | 73.911 | 160.4275 | 250.6073 | 315.427 | 375.4084 | 10.8445 | 77.179 | 14.8976 | 162.3968 | 9.5832 | 42.8127 | 49.5674 | 58.721 | 17.4995 |  |  | 2.7259 | -0.56437 | 0.82719 | -0.46655 | 4.4863 | 3.6097 | 9.1548 | -6.5227 | 0.59082 | 5.3008 | 17.8807 | -0.00039591 | -0.00043698 | -0.00051255 | 501.0045 | 420.108 | 118.1936 | 95.5422 | 39.5368 | 19.5635 | 16.1633 | 69.7547 | 45.929 | 28.0912 | 21.7701 | 18.4344 | 18.9022 | 20.4613 | 211.3879 | 177.6677 | 149.4408 | 97.6557 | 86.2954 | 187.1399 | 113.4838 | 116.8264 | 214.0264 | 252.6044 | 390.9564 | 417.1829 | 458.5378 |  |  |  | 542.8594 | 507.1599 | 469.1391 | 504.1917 | 5.6344 | 4.2054 | 884.4285 |  |  | 887.7175 |  |  | 137.711 | 470.273 | 416.3627 | 118.0358 | 339.2378 | 340.7516 | 744.898 | 735.1766 | 776.1176 | 784.8148 | 705.8676 |  | 502.5452 | 568.0006 | 496.7374 | 745.1427 | 546.9607 | 695.4958 |  | 699.194 |  |  | 743.207 | 753.0277 | 759.4439 | [6 empty] | 754.3804 |  |  | 739.0886 |  |  | 403.2496 | 501.1127 | 518.7884 | 264.0003 | 448.0543 | 560.0856 | 343.9394 | 469.4021 | 724.2862 | 466.8723 | 518.8948 | 354.8396 | 499.2334 | 415.9348 | 499.5381 | 253.0325 | 424.5175 |  | 472.3177 | 499.0275 | 573.6047 | 322.179 | 441.5799 | 511.13 | 349.0789 | 473.1999 | 442.2348 | 521.2061 | 374.5763 | 484.4806 | 0.46512 | 18.4534 | 2.0538 | 0.18263 | -39.8982 | 3.1162 | 1687.25 | 0.21 | 3.128 | -1.0796 | 1.3071 | -0.98162 | 3.5811 | 3.2122 | 5.1156 | 14.8802 | 17.9406 | 20.1441 | -0.14911 | -2.7282 | -5.072 | 26.214
42810.5097 | 6020 | 54.6678 | 41.2351 | 29.7693 | 23.0056 | 18.8166 | 19.2708 | 19.9393 | 91.3779 | 55.0805 | 35.3981 | 24.0548 | 17.402 | 16.0805 | 15.9948 | 159.7126 | 218.8628 | 376.578 | 328.827 | 244.1353 | 501.4422 |  |  |  | 119.405 | 405.0959 | 531.6136 | 517.9268 | 345.5903 | 464.9967 | 192.7768 | 183.3349 | 360.61 | 200.6446 | 292.7693 | 416.8668 | 165.1316 | 361.4902 | 1183.4506 | 470.1164 | 362.2916 | 317.0863 | 351.7216 | 890.3377 | 69.6522 | 152.1295 | 74.0154 | 160.0546 | 250.2728 | 315.6302 | 374.7513 | 10.5601 | 77.1873 | 14.883 | 162.2863 | 9.577 | 42.8302 | 49.5978 | 58.7408 | 17.4859 |  |  | 2.492 | -0.23253 | 0.53937 | -0.94362 | 4.4784 | 3.4317 | 9.4367 | -6.4149 | 0.73424 | 6.1037 | 17.8388 | -0.00040905 | -0.00046491 | -0.00050926 | 499.7516 | 420.1398 | 118.252 | 95.557 | 39.5494 | 19.5709 | 16.1605 | 69.7653 | 45.9365 | 28.0961 | 21.7747 | 18.4395 | 18.8933 | 20.4488 | 216.2779 | 180.7964 | 148.8009 | 94.8503 | 84.0767 | 187.1186 | 113.4504 | 116.8522 | 214.0753 | 252.6876 | 391.0783 | 417.1349 | 458.424 |  |  |  | 542.7234 | 506.8261 | 469.296 | 503.8028 | 4.9415 | 4.258 | 884.5332 |  |  | 886.1544 |  |  | 137.8217 | 470.2893 | 416.4503 | 118.0538 | 339.2832 | 340.7545 | 745.1246 | 734.9658 | 776.2534 | 784.7211 | 705.9813 |  | 502.367 | 568.0193 | 496.8145 | 745.0843 | 546.9178 | 695.3467 |  | 699.1281 |  |  | 743.3365 | 753.2839 | 760.0254 | [6 empty] | 754.2773 |  |  | 739.0458 |  |  | 403.1109 | 500.8244 | 519.0546 | 264.8556 | 447.3792 | 559.9996 | 342.675 | 469.232 | 724.8942 | 466.4293 | 518.8974 | 353.7799 | 499.3721 | 415.8033 | 499.553 | 252.5611 | 424.4335 |  | 472.6374 | 498.6135 | 573.4254 | 321.4132 | 441.162 | 510.9761 | 349.7075 | 472.8131 | 441.4435 | 520.8583 | 374.6572 | 484.4075 | 0.41812 | 18.4558 | 2.0528 | 0.18416 | -39.8369 | 3.1162 | 1689.5 | 0.35 | 2.9889 | -0.69302 | 1.0555 | -1.3961 | 3.5785 | 3.1325 | 5.1946 | 14.8532 | 17.9502 | 20.1392 | -0.69527 | -2.6613 | -3.0909 | 26.2043
42810.5097 | 6021 | 54.6818 | 41.24 | 29.7857 | 23.0175 | 18.8207 | 19.2645 | 19.9393 | 91.3958 | 55.0904 | 35.4072 | 24.0564 | 17.4033 | 16.0817 | 15.9969 | 159.7609 | 218.9172 | 376.7493 | 328.8065 | 244.557 | 501.2866 |  |  |  | 119.4304 | 405.1567 | 531.6522 | 517.9249 | 346.6806 | 464.969 | 192.3965 | 271.7613 | 359.8114 | 202.268 | 207.5179 | 416.0707 | 86.616 | 367.3664 | 891.0613 | 448.496 | 361.9119 | 314.9508 | 349.6027 | 1186.4608 | 69.6265 | 152.0422 | 73.9433 | 159.5058 | 250.4498 | 315.5971 | 374.3549 | 10.2359 | 77.2109 | 14.5122 | 162.0807 | 9.5818 | 42.8599 | 49.6286 | 58.7414 | 17.4925 |  |  | 2.9053 | -0.10242 | 0.71679 | -0.97516 | 4.6269 | 2.9809 | 8.4544 | -6.3709 | 0.48943 | 4.3125 | 17.7903 | -0.00042712 | -0.00042548 | -0.00051419 | 499.4674 | 420.1413 | 118.2958 | 95.5815 | 39.5556 | 19.5755 | 16.1575 | 69.7895 | 45.943 | 28.0976 | 21.7697 | 18.4273 | 18.8971 | 20.4485 | 215.1466 | 181.5147 | 146.0575 | 90.2604 | 79.0238 | 187.0352 | 113.4129 | 116.8654 | 214.1025 | 252.7434 | 391.1796 | 417.0578 | 458.3129 |  |  |  | 542.5494 | 507.0903 | 468.3651 | 504.3347 | 3.9894 | 3.9387 | 884.7118 |  |  | 886.6577 |  |  | 137.9392 | 470.3761 | 417.8216 | 118.0724 | 339.3204 | 340.246 | 745.4482 | 734.843 | 776.4515 | 784.6114 | 706.2169 |  | 502.1611 | 565.2216 | 496.917 | 745.1866 | 546.6381 | 695.0605 |  | 699.0351 |  |  | 743.6099 | 753.4668 | 760.5098 | [6 empty] | 754.2057 |  |  | 739.0004 |  |  | 402.5314 | 500.5314 | 519.3429 | 264.6468 | 446.8349 | 560.0078 | 342.5148 | 469.0337 | 725.8138 | 465.9255 | 518.8156 | 353.1803 | 499.7511 | 416.1009 | 499.5456 | 252.0032 | 424.1648 |  | 471.7734 | 498.1183 | 573.2323 | 320.7152 | 440.3211 | 510.6559 | 350.8534 | 472.3853 | 440.0494 | 520.9048 | 374.4194 | 484.419 | 0.56662 | 18.4579 | 2.0508 | 0.18337 | -39.8078 | 3.1162 | 1699.05 | 0.19 | 3.2272 | -0.45989 | 1.2166 | -1.419 | 3.6373 | 2.9195 | 4.9167 | 14.8192 | 18.0414 | 20.0936 | -0.58068 | -2.3611 | -6.3553 | 26.1632
42810.5097 | 6022 | 54.6963 | 41.2543 | 29.7983 | 23.0232 | 18.8265 | 19.2706 | 19.9474 | 91.4139 | 55.1035 | 35.4165 | 24.0726 | 17.4004 | 16.0938 | 16.0045 | 159.8075 | 218.9695 | 376.9482 | 328.7968 | 245.0461 | 501.2339 |  |  |  | 119.4527 | 405.2091 | 531.5956 | 517.8226 | 346.8816 | 464.7521 | 192.3475 | 253.6073 | 358.7739 | 200.3081 | 267.9004 | 414.8207 | 22.767 | 327.3776 | 760.0041 | 467.9872 | 360.3451 | 314.6254 | 356.2094 |  | 69.2805 | 152.0082 | 73.9771 | 159.1638 | 250.9303 | 315.5237 | 374.0725 | 9.9841 | 77.2081 | 13.9696 | 161.8733 | 9.596 | 42.8778 | 49.6573 | 58.7361 | 17.489 |  |  | 2.4007 | -0.14382 | 0.72796 | -0.54343 | 4.9128 | 3.4862 | 9.1016 | -6.4852 | 0.78815 | 5.0692 | 17.8074 | -0.00039263 | -0.00048462 | -0.00049284 | 499.5857 | 420.1364 | 118.3464 | 95.6069 | 39.57 | 19.5858 | 16.165 | 69.8025 | 45.9586 | 28.1074 | 21.7786 | 18.4345 | 18.8984 | 20.4524 | 206.1449 | 174.6399 | 144.0165 | 87.5433 | 75.0881 | 186.6958 | 113.3934 | 116.8814 | 214.1493 | 252.8189 | 391.2949 | 417.0089 | 458.2195 |  |  |  | 542.351 | 506.6852 | 466.7425 | 504.1708 | 3.9621 | 3.6268 | 884.7979 |  |  | 887.1665 |  |  | 138.0556 | 470.4644 | 417.7284 | 118.105 | 339.3562 | 338.8817 | 745.7235 | 734.7831 | 776.6128 | 784.6007 | 706.4206 |  | 501.9145 | 563.9015 | 496.883 | 745.0867 | 546.2962 | 694.8616 |  | 698.9146 |  |  | 743.738 | 754.0735 | 761.2853 | [6 empty] | 754.1389 |  |  | 738.9021 |  |  | 401.9861 | 500.4066 | 518.6733 | 264.4446 | 446.9558 | 559.9368 | 342.6869 | 468.4309 | 727.4079 | 465.9644 | 518.2379 | 353.463 | 499.4194 | 416.5762 | 499.5758 | 251.9917 | 423.6877 |  | 470.8094 | 498.1374 | 573.0404 | 320.5251 | 440.2995 | 510.9308 | 351.4292 | 471.8091 | 439.3165 | 520.8131 | 374.1002 | 484.4918 | 0.49805 | 18.4615 | 2.0489 | 0.18259 | -39.8969 | 3.1162 | 1689.44 | 0.17 | 2.9331 | -0.54495 | 1.226 | -1.0593 | 3.7477 | 3.157 | 5.1011 | 14.7806 | 18.0736 | 20.0442 | 0.37431 | -2.1367 | -8.8275 | 26.1379
42810.5097 | 6023 | 54.6953 | 41.2579 | 29.7799 | 23.021 | 18.8271 | 19.2713 | 19.9395 | 91.4233 | 55.1133 | 35.4201 | 24.0685 | 17.4009 | 16.0888 | 16.0021 | 159.8693 | 219.0171 | 377.1668 | 328.7811 | 245.4503 | 501.1734 |  |  |  | 119.4722 | 405.2767 | 531.2641 | 517.7206 | 346.56 | 464.6937 | 191.5989 | 273.5474 | 357.598 | 200.6771 | 354.8802 | 417.8831 | 184.1773 | 376.8573 | 813.3003 | 429.9007 | 360.8237 | 316.4155 | 323.6297 | 1103.6617 | 68.7667 | 152.0465 | 73.9752 | 158.9814 | 251.4802 | 316.022 | 373.7825 | 9.5928 | 77.1593 | 13.4819 | 161.6784 | 9.6118 | 42.9145 | 49.6843 | 58.7318 | 17.4877 |  |  | 2.812 | -0.078109 | 0.99344 | -0.14654 | 4.3555 | 2.8738 | 9.1299 | -6.3118 | 0.13371 | 4.9511 | 17.8054 | -0.0003647 | -0.00045669 | -0.00049448 | 496.4116 | 420.1364 | 118.3965 | 95.625 | 39.585 | 19.5808 | 16.1682 | 69.8208 | 45.9705 | 28.1117 | 21.7809 | 18.4406 | 18.8992 | 20.4487 | 196.8684 | 172.8145 | 143.0937 | 87.4147 | 73.7771 | 186.4517 | 113.376 | 116.8935 | 214.1997 | 252.8992 | 391.4156 | 416.949 | 458.1313 |  |  |  | 541.9906 | 506.1594 | 466.328 | 504.3352 | 6.167 | 4.5556 | 884.8589 |  |  | 887.8514 |  |  | 138.1825 | 470.5407 | 417.1889 | 118.0991 | 339.3872 | 340.0673 | 745.8907 | 734.7167 | 769.4052 | 784.4805 | 706.5494 |  | 501.749 | 565.3337 | 496.6216 | 744.9809 | 546.1342 | 694.8552 |  | 698.8318 |  |  | 744.178 | 754.412 | 761.8256 | [6 empty] | 754.0626 |  |  | 738.8172 |  |  | 401.9612 | 500.0147 | 517.9637 | 264.8229 | 446.8 | 559.5671 | 342.2457 | 467.9228 | 728.821 | 466.439 | 517.4153 | 353.7671 | 499.0173 | 416.5411 | 499.8783 | 251.3211 | 423.0736 |  | 470.3961 | 498.2536 | 572.8505 | 319.9119 | 440.5972 | 511.1207 | 351.1931 | 471.7403 | 438.6419 | 520.6837 | 373.6878 | 484.5117 | 0.51404 | 18.4641 | 2.0479 | 0.18283 | -39.8557 | 3.1162 | 1701.51 | 0.21 | 3.1744 | -0.40162 | 1.4323 | -0.55009 | 3.5303 | 2.8676 | 5.1112 | 14.755 | 17.9995 | 20.0224 | 1.3725 | -2.0364 | -1.3934 | 26.079
42810.5098 | 6024 | 54.6957 | 41.2529 | 29.7883 | 23.0156 | 18.816 | 19.2718 | 19.9382 | 91.4328 | 55.1255 | 35.43 | 24.0756 | 17.4089 | 16.0826 | 16.0019 | 159.9166 | 219.065 | 377.3815 | 328.7678 | 245.5075 | 501.0119 |  |  |  | 119.4882 | 405.3247 | 530.7927 | 517.5959 | 345.2319 | 462.669 | 189.6349 | 306.0859 | 355.3077 | 199.3203 | 350.4643 | 416.8858 | 291.9336 | 386.9561 | 971.6636 | 448.3371 | 358.7637 | 313.5524 | 353.1202 | 1309.7505 | 68.639 | 152.2312 | 73.9048 | 158.887 | 251.8664 | 316.2325 | 374.4232 | 9.3102 | 77.1122 | 13.3825 | 161.502 | 9.6158 | 42.9346 | 49.7018 | 58.7225 | 17.4954 |  |  | 3 | 0.25242 | 0.73454 | -0.32987 | 4.3641 | 3.6971 | 9.486 | -6.4563 | 0.43495 | 5.3008 | 17.5906 | -0.00044027 | -0.00039098 | -0.00048791 | 495.6383 | 420.139 | 118.441 | 95.6359 | 39.5948 | 19.587 | 16.1731 | 69.8343 | 45.9815 | 28.1159 | 21.7832 | 18.4397 | 18.8982 | 20.4468 | 201.2842 | 180.634 | 152.587 | 86.6283 | 73.1606 | 186.4324 | 113.4372 | 116.8977 | 214.2424 | 252.9681 | 391.5188 | 416.8927 | 458.0289 |  |  |  | 541.6822 | 505.8789 | 465.7627 | 503.5295 | 3.8239 | 4.534 | 884.1475 |  |  | 886.8401 |  |  | 138.2938 | 470.5769 | 414.9342 | 118.0656 | 339.4088 | 340.8977 | 746.5327 | 734.5675 | 766.3243 | 784.2575 | 706.765 |  | 501.5244 | 566.636 | 496.3966 | 744.9656 | 546.058 | 694.7636 |  | 698.7272 |  |  | 743.6036 | 754.8656 | 762.429 | [6 empty] | 753.9873 |  |  | 738.7486 |  |  | 402.0148 | 499.6593 | 518.1861 | 264.9929 | 446.1984 | 559.2887 | 340.954 | 467.4979 | 729.3087 | 467.0891 | 516.6495 | 353.4536 | 499.3933 | 416.3717 | 499.6527 | 250.52 | 423.1587 |  | 471.212 | 498.1161 | 572.6616 | 320.1484 | 440.6234 | 510.8224 | 350.6452 | 472.0963 | 438.2692 | 520.4983 | 373.1106 | 484.1902 | 0.46242 | 18.468 | 2.0458 | 0.18187 | -39.8439 | 3.1162 | 1722.04 | 0.23 | 3.2742 | 0.72213 | 1.2319 | -0.82552 | 3.5344 | 3.2531 | 5.2108 | 14.7191 | 17.9338 | 20.0112 | 0.87931 | -3.0836 | 4.0818 | 26.055
42810.5098 | 6025 | 54.7003 | 41.2602 | 29.798 | 23.0237 | 18.8234 | 19.2667 | 19.9402 | 91.449 | 55.1446 | 35.4412 | 24.0823 | 17.4084 | 16.081 | 16.0038 | 159.9496 | 219.1113 | 377.6029 | 328.7529 | 245.4874 | 500.8559 |  |  |  | 119.5067 | 405.3618 | 530.317 | 517.4002 | 344.7627 | 460.2116 | 190.5541 | 307.83 | 355.5898 | 197.5962 | 418.8576 | 417.0733 | 278.9213 | 388.3589 | 750.413 | 465.2106 | 355.3696 | 310.6076 | 347.13 | 1313.1173 | 68.4333 | 152.0203 | 73.9935 | 158.7258 | 252.159 | 315.4603 | 374.8188 | 9.1455 | 77.0776 | 13.4831 | 161.3658 | 9.609 | 42.9508 | 49.72 | 58.7112 | 17.4988 |  |  | 3.2096 | -0.30284 | 0.78316 | -0.57629 | 3.9343 | 3.8088 | 9.6023 | -6.2539 | 0.58615 | 4.5128 | 17.7772 | -0.00041398 | -0.00046327 | -0.00046491 | 501.3998 | 420.1423 | 118.479 | 95.6566 | 39.6018 | 19.5829 | 16.1644 | 69.8529 | 45.986 | 28.1179 | 21.779 | 18.4366 | 18.8899 | 20.4458 | 202.3014 | 182.1732 | 154.1085 | 87.2794 | 75.1268 | 186.3789 | 113.4763 | 116.9258 | 214.2866 | 253.0484 | 391.6361 | 416.8402 | 457.9013 |  |  |  | 541.3717 | 505.8566 | 467.1719 | 503.6274 | 5.8578 | 4.6877 | 883.3324 |  |  | 886.6266 |  |  | 138.405 | 470.5837 | 411.714 | 118.1054 | 339.4578 | 340.9251 | 747.4448 | 734.4462 | 766.9756 | 784.0655 | 707.076 |  | 501.3147 | 566.4766 | 496.2969 | 744.911 | 545.8496 | 694.6359 |  | 698.671 |  |  | 743.5684 | 756.4401 | 764.013 | [6 empty] | 753.9126 |  |  | 738.6941 |  |  | 401.4241 | 499.1866 | 518.6206 | 265.0339 | 445.653 | 559.2154 | 341.6953 | 467.275 | 729.3757 | 466.6838 | 516.511 | 352.038 | 500.0879 | 417.1906 | 499.4627 | 249.8857 | 423.4445 |  | 471.9183 | 497.2769 | 572.4672 | 320.4045 | 440.69 | 509.9935 | 350.7856 | 472.2528 | 437.8047 | 520.203 | 372.8957 | 483.7023 | 0.64539 | 18.4683 | 2.0453 | 0.18422 | -39.8659 | 3.1162 | 1740.23 | 0.22 | 3.381 | -0.79078 | 1.2717 | -1.0909 | 3.3536 | 3.2997 | 5.2393 | 14.6825 | 17.9251 | 19.981 | 0.75916 | -3.2478 | 3.3723 | 26.0055
42810.5098 | 6026 | 54.7067 | 41.2574 | 29.7886 | 23.0303 | 18.8273 | 19.2721 | 19.9378 | 91.4575 | 55.1501 | 35.4459 | 24.0863 | 17.4099 | 16.0834 | 16.0022 | 159.9992 | 219.1676 | 377.8156 | 328.7426 | 245.5397 | 500.8006 |  |  |  | 119.5247 | 405.3915 | 529.7698 | 517.1288 | 343.0054 | 457.5894 | 192.7827 | 287.1414 | 355.7814 | 198.4933 | 426.9408 | 415.5931 | 159.5383 | 390.0271 | 1041.7627 | 466.3317 | 354.3347 | 309.2426 | 356.8671 | 1239.1742 | 68.0184 | 151.9758 | 74.0202 | 157.9308 | 251.7194 | 314.1698 | 374.5587 | 8.9439 | 77.0293 | 13.3871 | 161.2382 | 9.6241 | 42.9803 | 49.7435 | 58.7154 | 17.4977 |  |  | 2.8666 | -0.19639 | 0.70102 | -0.49152 | 4.9607 | 3.9219 | 9.1456 | -6.3453 | 0.71965 | 4.6194 | 17.7706 | -0.0004337 | -0.00041562 | -0.00046819 | 508.993 | 420.1611 | 118.5335 | 95.677 | 39.6126 | 19.5874 | 16.1645 | 69.8621 | 45.9921 | 28.1239 | 21.774 | 18.4401 | 18.8956 | 20.4441 | 206.076 | 182.1956 | 155.202 | 88.0993 | 75.4895 | 186.4376 | 113.5329 | 116.9373 | 214.3334 | 253.1116 | 391.7481 | 416.7785 | 457.7981 |  |  |  | 541.1319 | 505.8397 | 467.6688 | 502.6553 | 5.1396 | 4.2537 | 883.4523 |  |  | 885.7406 |  |  | 138.5288 | 470.6005 | 410.2844 | 118.155 | 339.4942 | 341.5199 | 747.807 | 734.3639 | 767.2904 | 783.9368 | 707.3546 |  | 501.2397 | 570.1018 | 496.2007 | 744.8911 | 545.6083 | 694.4887 |  | 698.5822 |  |  | 743.165 | 757.7265 | 765.3438 | [6 empty] | 753.8399 |  |  | 738.6065 |  |  | 401.4503 | 499.2084 | 518.4735 | 264.6216 | 444.8935 | 559.0664 | 341.1731 | 466.9585 | 730.7545 | 466.7104 | 516.1721 | 351.7556 | 500.1892 | 417.9356 | 499.8659 | 250.1021 | 423.4077 |  | 471.2592 | 497.0356 | 572.2717 | 319.7454 | 440.7535 | 508.3573 | 351.4002 | 472.256 | 437.7392 | 519.7512 | 373.8446 | 483.2849 | 0.26616 | 18.4716 | 2.0438 | 0.18291 | -39.8663 | 3.1161 | 1760.18 | 0.3 | 3.1895 | -0.63677 | 1.2031 | -1.0074 | 3.7616 | 3.3446 | 5.1075 | 14.6648 | 17.8118 | 19.9448 | 0.34758 | -3.3622 | -3.494 | 25.9965
42810.5098 | 6027 | 54.7092 | 41.2547 | 29.7988 | 23.0209 | 18.8265 | 19.2667 | 19.937 | 91.4707 | 55.1553 | 35.45 | 24.0823 | 17.4094 | 16.0806 | 15.9887 | 160.0434 | 219.2107 | 378.0188 | 328.718 | 245.5856 | 500.6656 |  |  |  | 119.5423 | 405.4318 | 529.6949 | 516.6039 | 342.3357 | 457.3925 | 191.612 | 266.166 | 356.6994 | 199.6121 | 419.7009 | 414.8757 | 210.9134 | 388.7982 |  | 484.704 | 353.3024 | 310.2203 | 358.1221 | 1244.6233 | 67.802 | 151.8688 | 73.9581 | 157.1578 | 251.544 | 314.3756 | 374.1737 | 8.8382 | 77.0077 | 13.0927 | 161.1409 | 9.6379 | 42.9932 | 49.7587 | 58.6975 | 17.4852 |  |  | 3.7346 | -0.16353 | 0.82653 | -0.23919 | 4.4429 | 4.4627 | 9.6017 | -6.2401 | 0.45674 | 4.6014 | 17.6371 | -0.00045505 | -0.00040905 | -0.00047476 | 516.2532 | 420.2442 | 118.5829 | 95.7002 | 39.6317 | 19.5902 | 16.1599 | 69.8754 | 46.0039 | 28.1206 | 21.7843 | 18.4371 | 18.8963 | 20.4364 | 209.1679 | 178.233 | 152.5509 | 88.2792 | 75.9663 | 186.4976 | 113.535 | 116.9582 | 214.376 | 253.1854 | 391.8554 | 416.7273 | 457.6952 |  |  |  | 540.9095 | 505.547 | 467.5665 | 502.7869 | 6.5888 | 3.6069 | 883.8032 |  |  | 884.1908 |  |  | 138.651 | 470.6188 | 408.9093 | 118.1658 | 339.5411 | 341.6593 | 747.5679 | 734.2225 | 767.5416 | 784.0369 | 707.4667 |  | 501.0842 | 571.7536 | 496.1864 | 744.8861 | 545.3333 | 694.2384 |  | 698.4975 |  |  | 745.152 | 757.1461 | 764.8875 | [6 empty] | 753.7804 |  |  | 738.5473 |  |  | 401.2117 | 498.8623 | 519.709 | 264.5402 | 444.3833 | 558.6446 | 341.3516 | 466.7362 | 732.4645 | 466.9205 | 515.8471 | 352.3736 | 499.2136 | 418.097 | 499.5919 | 251.316 | 423.5478 |  | 471.2388 | 497.9347 | 572.0443 | 318.6916 | 441.0881 | 508.1475 | 351.8642 | 472.3388 | 437.2068 | 519.0895 | 374.0213 | 483.1282 | 0.41427 | 18.4752 | 2.0446 | 0.18562 | -39.8663 | 3.1162 | 1779.37 | 0.3 | 3.6401 | -0.581 | 1.3062 | -0.70266 | 3.5605 | 3.5684 | 5.2342 | 14.641 | 17.7641 | 19.903 | 0.012016 | -3.0674 | -0.97604 | 25.9594
42810.5098 | 6028 | 54.7161 | 41.2736 | 29.8035 | 23.0363 | 18.8297 | 19.2684 | 19.9361 | 91.4865 | 55.1694 | 35.4653 | 24.0852 | 17.4097 | 16.0802 | 15.997 | 160.0925 | 219.2615 | 378.2295 | 328.7051 | 245.4728 | 500.5197 |  |  |  | 119.552 | 405.482 | 529.728 | 516.4588 | 342.5518 | 457.0963 | 190.3243 | 298.562 | 357.1215 | 201.6342 | 250.7511 | 418.2993 | 308.1424 | 385.6463 |  | 480.306 | 354.2827 | 310.6122 | 359.1333 |  | 67.5386 | 151.8324 | 74.0365 | 156.8738 | 251.2368 | 315.2986 | 374.0524 | 8.84 | 76.9775 | 12.6599 | 161.0559 | 9.6409 | 43.033 | 49.7608 | 58.6983 | 17.4739 |  |  | 3.7359 | -0.17602 | 0.50849 | -0.33447 | 4.1926 | 4.0323 | 8.9045 | -6.825 | 1.2048 | 4.6782 | 17.713 | -0.00045669 | -0.00035813 | -0.00048626 | 516.4316 | 420.3535 | 118.6366 | 95.7267 | 39.64 | 19.5915 | 16.1672 | 69.8974 | 46.0187 | 28.1317 | 21.7907 | 18.4342 | 18.9084 | 20.4501 | 211.7999 | 178.233 | 147.0014 | 89.7249 | 77.1567 | 186.6386 | 113.481 | 116.9685 | 214.421 | 253.256 | 391.9462 | 416.6658 | 457.5858 |  |  |  | 540.6381 | 505.5747 | 468.0345 | 503.417 | 5.2798 | 3.4526 | 884.0264 |  |  | 883.3787 |  |  | 138.7793 | 470.6557 | 408.8338 | 118.1852 | 339.5929 | 340.9269 | 747.2592 | 734.0602 | 767.6022 | 783.9712 | 707.4835 |  | 500.7521 | 572.7736 | 495.9438 | 744.8774 | 545.0926 | 694.0446 |  | 698.3948 |  |  | 745.9651 | 756.2404 | 764.0665 | [6 empty] | 753.6974 |  |  | 738.4631 |  |  | 401.0529 | 498.6947 | 519.3901 | 265.5352 | 444.3408 | 558.2448 | 342.4323 | 466.5235 | 733.5805 | 466.9446 | 515.358 | 352.7071 | 497.1929 | 418.8402 | 499.2574 | 252.113 | 423.4335 |  | 471.9425 | 497.9224 | 571.8483 | 318.0017 | 441.2056 | 507.9297 | 350.7683 | 472.2837 | 437.6301 | 518.8764 | 373.5445 | 482.509 | 0.65367 | 18.4774 | 2.0429 | 0.18463 | -39.8535 | 3.1162 | 1781.36 | 0.24 | 3.64 | -0.60275 | 1.0245 | -0.83087 | 3.4615 | 3.3947 | 5.0446 | 14.5963 | 17.704 | 19.8667 | -0.26164 | -2.4575 | 5.0574 | 25.9012
42810.5098 | 6029 | 54.7245 | 41.2745 | 29.8113 | 23.0436 | 18.8299 | 19.2776 | 19.9353 | 91.496 | 55.1871 | 35.4737 | 24.0973 | 17.4123 | 16.0889 | 15.9965 | 160.1368 | 219.3067 | 378.4349 | 328.6763 | 245.4741 | 500.376 |  |  |  | 119.5768 | 405.5279 | 529.5746 | 516.4287 | 341.1354 | 455.6721 | 190.7327 | 338.2461 | 353.4931 | 200.7886 | 254.624 | 415.3172 | 125.5791 | 379.8411 | 1326.0121 | 485.3968 | 353.8928 | 310.5134 | 353.2702 |  | 67.2332 | 151.9963 | 74.0743 | 156.3392 | 250.2829 | 315.0288 | 373.7483 | 8.7931 | 76.9405 | 12.3815 | 161.0511 | 9.642 | 43.0533 | 49.7577 | 58.6794 | 17.4646 |  |  | 3.3259 | 0.18342 | 0.86859 | 0.090682 | 5.0015 | 3.7944 | 9.6654 | -6.6075 | 0.48496 | 4.974 | 17.7851 | -0.00039591 | -0.00043041 | -0.00046819 | 517.9571 | 420.4418 | 118.6791 | 95.7422 | 39.6472 | 19.597 | 16.1671 | 69.9157 | 46.0282 | 28.1377 | 21.7944 | 18.4404 | 18.9047 | 20.4477 | 214.0212 | 180.3767 | 145.9693 | 88.0037 | 76.666 | 186.8096 | 113.4352 | 116.995 | 214.4684 | 253.3242 | 392.0238 | 416.5959 | 457.4769 |  |  |  | 540.4067 | 505.9524 | 467.227 | 503.8885 | 5.9948 | 3.2634 | 884.2298 |  |  | 882.342 |  |  | 138.8997 | 470.7126 | 408.7827 | 118.2019 | 339.6377 | 340.5085 | 747.2657 | 733.9854 | 767.1702 | 783.8376 | 707.4637 |  | 500.4936 | 572.9802 | 495.8731 | 745.0018 | 544.9413 | 693.8791 |  | 698.2906 |  |  | 745.2707 | 755.5433 | 763.4281 | [6 empty] | 753.6257 |  |  | 738.3908 |  |  | 400.2617 | 498.1315 | 518.0599 | 265.2435 | 444.1826 | 557.8389 | 341.0424 | 466.43 | 734.8863 | 466.5834 | 514.9856 | 353.3977 | 496.4311 | 418.7939 | 498.3234 | 251.4371 | 423.5524 |  | 472.8543 | 497.7686 | 571.6475 | 317.3057 | 440.8081 | 507.9204 | 349.6968 | 472.0468 | 437.8504 | 517.8509 | 373.1843 | 482.3042 | 0.54582 | 18.4805 | 2.043 | 0.18688 | -39.857 | 3.1161 | 1786.66 | 0.27 | 3.4311 | 0.61541 | 1.3392 | 0.43271 | 3.7798 | 3.2922 | 5.2545 | 14.5626 | 17.689 | 19.8402 | -0.48568 | -2.3485 | -4.8916 | 25.8534
42810.5098 | 6030 | 54.7321 | 41.2781 | 29.8112 | 23.0383 | 18.8289 | 19.2718 | 19.9367 | 91.5098 | 55.191 | 35.4788 | 24.099 | 17.4088 | 16.0811 | 16.0005 | 160.1879 | 219.3539 | 378.6908 | 328.6656 | 245.3819 | 500.2515 |  |  |  | 119.6063 | 405.5953 | 529.8426 | 516.4994 | 342.8067 | 457.1094 | 190.4758 | 344.4364 | 355.1013 | 199.0436 | 422.1459 | 417.279 | 72.3342 | 380.7172 | 1329.427 | 459.2015 | 353.4514 | 308.619 | 352.6388 |  | 67.0286 | 152.0937 | 74.0669 | 155.7716 | 249.6496 | 315.2846 | 373.6798 | 8.7732 | 76.8933 | 12.3168 | 161.0369 | 9.6402 | 43.069 | 49.744 | 58.6715 | 17.4633 |  |  | 2.5971 | 0.36084 | 1.0125 | 0.047314 | 4.232 | 3.8489 | 9.3342 | -6.1041 | 0.64978 | 5.663 | 17.7518 | -0.00040905 | -0.00040577 | -0.00045669 | 514.6669 | 420.5148 | 118.7311 | 95.7607 | 39.6621 | 19.6033 | 16.1665 | 69.931 | 46.0395 | 28.1506 | 21.8012 | 18.4484 | 18.9005 | 20.4429 | 218.2764 | 176.2271 | 140.2178 | 86.6153 | 75.036 | 186.926 | 113.341 | 117.0147 | 214.5001 | 253.397 | 392.0992 | 416.5351 | 457.3626 |  |  |  | 540.1916 | 506.0418 | 467.9478 | 503.2321 | 4.6084 | 4.2778 | 884.3981 |  |  | 882.3361 |  |  | 139.0241 | 470.7702 | 410.633 | 118.2347 | 339.6695 | 340.9784 | 747.3117 | 733.9763 | 767.044 | 783.789 | 707.5679 |  | 500.2917 | 576.9793 | 495.6842 | 745.0546 | 544.8569 | 693.7705 |  | 698.1752 |  |  | 743.9521 | 755.9513 | 763.9542 | [6 empty] | 753.5403 |  |  | 738.3063 |  |  | 399.9219 | 497.9619 | 518.2827 | 264.5728 | 444.0753 | 557.7324 | 340.6666 | 466.1998 | 735.7811 | 466.6083 | 515.2438 | 353.3231 | 495.3305 | 418.8404 | 498.0082 | 251.8969 | 423.2582 |  | 473.8151 | 496.7274 | 571.4656 | 316.0894 | 440.3384 | 507.4369 | 349.8333 | 471.8411 | 436.9726 | 517.7829 | 372.5593 | 481.9292 | 0.30757 | 18.4839 | 2.0416 | 0.18474 | -39.794 | 3.1161 | 1795.67 | 0.33 | 3.035 | 0.86327 | 1.446 | 0.31259 | 3.4777 | 3.3165 | 5.1648 | 14.5329 | 17.5531 | 19.8259 | -0.94298 | -1.7212 | -6.9785 | 25.8394
42810.5098 | 6031 | 54.7399 | 41.2778 | 29.8183 | 23.0388 | 18.8282 | 19.2644 | 19.9426 | 91.5223 | 55.2123 | 35.4865 | 24.1112 | 17.4162 | 16.0844 | 16.0019 | 160.2386 | 219.4018 | 378.9069 | 328.6422 | 245.2546 | 500.1001 |  |  |  | 119.6202 | 405.6664 | 529.4513 | 516.238 | 341.9822 | 456.0109 | 188.8763 | 357.8636 | 353.6525 | 200.4006 | 348.9358 | 415.5619 | 250.9403 | 386.758 |  | 457.8168 | 355.1471 | 311.2239 | 341.3533 |  | 67.2104 | 152.1875 | 74.0614 | 155.3979 | 249.484 | 315.3636 | 373.22 | 8.8807 | 76.8392 | 12.2678 | 161.064 | 9.6329 | 43.0659 | 49.7542 | 58.6632 | 17.4535 |  |  | 3.2713 | -0.31533 | 0.68394 | -0.19516 | 4.3529 | 3.889 | 9.4045 | -6.5398 | 0.44915 | 4.3435 | 17.59 | -0.00043862 | -0.00041398 | -0.00051091 | 509.2264 | 420.5645 | 118.7798 | 95.7814 | 39.6781 | 19.6118 | 16.1637 | 69.942 | 46.059 | 28.1555 | 21.8067 | 18.4492 | 18.8987 | 20.4455 | 214.7066 | 176.0811 | 142.9063 | 86.3437 | 74.3921 | 186.9062 | 113.327 | 117.0179 | 214.5415 | 253.4612 | 392.1591 | 416.4807 | 457.2573 |  |  |  | 540.0787 | 506.5474 | 471.567 | 503.6569 | 6.1242 | 4.1116 | 884.7026 |  |  | 882.4945 |  |  | 139.1483 | 470.839 | 411.8075 | 118.2217 | 339.7001 | 340.2609 | 747.1219 | 733.8737 | 766.85 | 783.7814 | 707.6686 |  | 500.1067 | 580.8047 | 495.3228 | 745.0666 | 544.6451 | 693.6215 |  | 698.0818 |  |  | 743.6706 | 756.0553 | 764.2702 | [6 empty] | 753.4756 |  |  | 738.259 |  |  | 399.9036 | 497.8857 | 517.9288 | 265.0079 | 443.7078 | 557.6113 | 340.9998 | 465.6025 | 737.0713 | 465.464 | 514.6927 | 352.6562 | 495.4981 | 418.641 | 497.848 | 251.3046 | 422.7432 |  | 473.748 | 495.9154 | 571.2547 | 315.6013 | 440.2049 | 508.6978 | 349.8872 | 471.9271 | 436.3343 | 518.2066 | 372.1811 | 481.8304 | 0.40271 | 18.4856 | 2.0422 | 0.18536 | -39.8179 | 3.1161 | 1777.02 | 0.28 | 3.4036 | -0.80708 | 1.1886 | -0.63494 | 3.5272 | 3.334 | 5.1846 | 14.5055 | 17.3996 | 19.7934 | -0.54897 | -2.0216 | 1.7662 | 25.8107
42810.5098 | 6032 | 54.7463 | 41.2867 | 29.8211 | 23.0461 | 18.8355 | 19.271 | 19.9468 | 91.5389 | 55.2233 | 35.4943 | 24.1112 | 17.4188 | 16.0862 | 16.0045 | 160.2782 | 219.4469 | 379.1143 | 328.6218 | 245.189 | 500.0124 |  |  |  | 119.6412 | 405.7192 | 529.4683 | 515.7689 | 341.6016 | 456.6321 | 192.0043 | 299.6771 | 353.858 | 199.749 | 393.2106 | 415.6501 | 336.0985 | 384.2667 | 1133.5897 | 452.571 | 355.894 | 311.7287 | 326.9144 |  | 67.1984 | 152.3705 | 74.0736 | 154.9025 | 249.6406 | 315.4392 | 372.7348 | 9.0241 | 76.8367 | 12.5729 | 161.0648 | 9.6357 | 43.0572 | 49.7699 | 58.6727 | 17.4584 |  |  | 2.8843 | 0.10063 | 0.86267 | -0.49875 | 4.9088 | 3.8509 | 9.2817 | -6.1396 | 0.62351 | 4.9975 | 17.3977 | -0.00045998 | -0.0003992 | -0.00049448 | 506.9059 | 420.5906 | 118.8236 | 95.7982 | 39.6876 | 19.6098 | 16.1671 | 69.9581 | 46.063 | 28.1594 | 21.805 | 18.4484 | 18.9052 | 20.442 | 212.9373 | 177.4477 | 143.5311 | 87.1962 | 74.9573 | 186.9999 | 113.3135 | 117.0462 | 214.5952 | 253.5336 | 392.2351 | 416.4332 | 457.1666 |  |  |  | 540.115 | 506.8778 | 473.8602 | 504.0915 | 7.2509 | 3.9103 | 884.9602 |  |  | 883.4354 |  |  | 139.2766 | 470.895 | 410.6146 | 118.2084 | 339.7166 | 339.9943 | 746.8119 | 733.6906 | 766.6474 | 783.792 | 707.5963 |  | 499.8769 | 579.4844 | 495.1095 | 744.9723 | 544.4898 | 693.5137 |  | 697.9902 |  |  | 744.8509 | 755.3167 | 763.4887 | [6 empty] | 753.3824 |  |  | 738.1571 |  |  | 399.5315 | 498.3799 | 517.073 | 265.1923 | 443.6322 | 557.1812 | 340.8939 | 465.1973 | 737.2868 | 463.8884 | 514.4109 | 352.2854 | 495.3492 | 418.8752 | 497.2769 | 250.6978 | 422.4058 |  | 472.9801 | 496.1204 | 571.0531 | 316.2476 | 439.9994 | 509.4802 | 350.3317 | 472.1311 | 436.3689 | 517.9297 | 371.678 | 481.8063 | 0.50325 | 18.4961 | 2.0412 | 0.18484 | -39.9188 | 3.1161 | 1776.9 | 0.21 | 3.1973 | 0.45602 | 1.3352 | -1.0152 | 3.7459 | 3.3178 | 5.1509 | 14.4771 | 17.4084 | 19.7725 | -0.3399 | -2.0927 | 8.0671 | 25.8041
42810.5099 | 6033 | 54.7503 | 41.2884 | 29.8232 | 23.048 | 18.8305 | 19.2705 | 19.9429 | 91.5496 | 55.2264 | 35.5002 | 24.1179 | 17.4186 | 16.0861 | 16.0031 | 160.3237 | 219.4953 | 379.3206 | 328.6124 | 245.1755 | 499.9123 |  |  |  | 119.6602 | 405.7587 | 529.3745 | 515.5184 | 340.2252 | 456.6744 | 193.1133 | 266.0379 | 354.5714 | 199.4908 | 439.8171 | 413.7004 | 289.9753 | 388.659 | 1272.5978 | 465.692 | 353.4661 | 306.9067 | 351.0144 | 1261.9449 | 67.2247 | 152.3251 | 74.1493 | 154.1445 | 249.3266 | 314.9038 | 372.4228 | 9.0299 | 76.7812 | 13.2834 | 161.0622 | 9.6435 | 43.0487 | 49.8031 | 58.6826 | 17.4679 |  |  | 2.9894 | -0.087309 | 0.75885 | -0.18399 | 4.506 | 3.7405 | 9.5872 | -6.637 | 0.57019 | 5.0126 | 17.8277 | -0.00037127 | -0.00043698 | -0.00049119 | 507.3495 | 420.6083 | 118.8781 | 95.8154 | 39.7087 | 19.6064 | 16.1706 | 69.9665 | 46.0742 | 28.1626 | 21.8036 | 18.4483 | 18.9056 | 20.4343 | 216.9882 | 179.7064 | 146.1874 | 86.7314 | 77.0128 | 187.163 | 113.3009 | 117.0582 | 214.6337 | 253.6103 | 392.3029 | 416.3674 | 457.0649 |  |  |  | 539.9893 | 506.7684 | 471.0912 | 504.3958 | 4.7071 | 3.7563 | 885.2936 |  |  | 884.0638 |  |  | 139.4101 | 470.9686 | 410.78 | 118.2492 | 339.7512 | 338.933 | 746.7397 | 733.541 | 766.8907 | 783.8007 | 707.5948 |  | 499.668 | 576.1651 | 495.0223 | 744.9962 | 544.2387 | 693.4136 |  | 697.8837 |  |  | 745.8104 | 754.814 | 762.9046 | [6 empty] | 753.252 |  |  | 738.0662 |  |  | 399.2824 | 498.6202 | 515.8737 | 264.7146 | 443.4459 | 556.8417 | 340.5019 | 464.6944 | 737.0715 | 462.4473 | 514.182 | 351.7584 | 495.863 | 418.8661 | 496.8481 | 250.046 | 422.0465 |  | 472.9524 | 496.5402 | 570.8853 | 317.1025 | 439.5461 | 509.078 | 350.2316 | 471.9782 | 437.2052 | 516.884 | 371.5529 | 481.5384 | 0.52598 | 18.5014 | 2.0412 | 0.18633 | -39.905 | 3.1161 | 1770.23 | 0.17 | 3.2552 | -0.42475 | 1.2522 | -0.6166 | 3.5873 | 3.2684 | 5.2327 | 14.4494 | 17.4892 | 19.7337 | -0.76828 | -2.3894 | 4.0062 | 25.7768
42810.5099 | 6034 | 54.76 | 41.2956 | 29.8319 | 23.051 | 18.8379 | 19.2758 | 19.9506 | 91.5689 | 55.2435 | 35.5142 | 24.1291 | 17.4229 | 16.0882 | 16.0104 | 160.3783 | 219.551 | 379.5347 | 328.6139 | 245.2421 | 499.8571 |  |  |  | 119.6876 | 405.8005 | 529.2606 | 515.4596 | 338.7789 | 455.7263 | 193.3161 | 294.3756 | 354.5435 | 200.193 | 393.7968 | 414.3905 | 184.5195 | 384.5652 |  | 474.3021 | 353.8411 | 308.8464 | 351.2861 | 1133.6925 | 67.5451 | 152.2557 | 74.0617 | 153.7874 | 249.0164 | 314.4181 | 372.0804 | 8.9319 | 76.7146 | 13.5719 | 160.9991 | 9.6474 | 43.044 | 49.8392 | 58.6801 | 17.4693 |  |  | 2.9684 | -0.2667 | 1.1084 | -0.34499 | 4.6453 | 3.4317 | 9.5077 | -6.3597 | 0.85042 | 4.9698 | 17.7492 | -0.00044684 | -0.00041398 | -0.00050926 | 502.743 | 420.6124 | 118.9293 | 95.8345 | 39.7096 | 19.6211 | 16.1751 | 69.9826 | 46.0886 | 28.1648 | 21.8088 | 18.4485 | 18.9 | 20.439 | 211.8939 | 175.3982 | 143.3304 | 86.6358 | 76.5099 | 187.0624 | 113.218 | 117.073 | 214.6743 | 253.6734 | 392.3687 | 416.3047 | 456.9481 |  |  |  | 539.7257 | 505.8503 | 469.2197 | 502.9362 | 4.5756 | 3.7633 | 885.5054 |  |  | 883.9385 |  |  | 139.5371 | 471.0185 | 411.0549 | 118.2938 | 339.7553 | 338.558 | 746.4866 | 733.4235 | 767.0373 | 783.6703 | 707.5774 |  | 499.4429 | 575.6154 | 494.9156 | 744.9042 | 544.0614 | 693.2548 |  | 697.7639 |  |  | 745.3439 | 754.6195 | 762.7038 | [6 empty] | 753.1905 |  |  | 738.0226 |  |  | 398.7937 | 498.1848 | 515.0491 | 264.459 | 443.2135 | 556.7459 | 340.3806 | 464.811 | 737.6543 | 463.0369 | 513.407 | 351.4294 | 496.0297 | 418.9513 | 495.999 | 249.2499 | 421.5416 |  | 472.6156 | 496.342 | 570.6931 | 318.3825 | 438.9422 | 508.7252 | 349.7341 | 471.7509 | 436.6694 | 516.4379 | 371.4179 | 481.3729 | 0.3615 | 18.5024 | 2.0408 | 0.18513 | -39.9152 | 3.1162 | 1752.72 | 0.24 | 3.2416 | -0.7423 | 1.5133 | -0.84425 | 3.6409 | 3.1293 | 5.2088 | 14.4201 | 17.4906 | 19.7094 | -0.21564 | -2.0823 | -2.1447 | 25.7779
42810.5099 | 6035 | 54.7693 | 41.2978 | 29.8369 | 23.0564 | 18.8441 | 19.2751 | 19.9458 | 91.5866 | 55.26 | 35.5262 | 24.1354 | 17.4299 | 16.0948 | 16.0032 | 160.4199 | 219.5977 | 379.7193 | 328.5934 | 245.2925 | 499.7968 |  |  |  | 119.7096 | 405.8342 | 529.0613 | 515.2081 | 339.6904 | 455.7007 | 192.19 | 163.404 | 357.4784 | 202.5282 | 222.5661 | 416.9606 | 166.7118 | 357.1246 | 1316.8985 | 463.9577 | 354.7456 | 308.5309 | 352.3784 | 1200.9611 | 67.9176 | 152.3125 | 74.0944 | 153.5044 | 248.7277 | 313.8411 | 371.5899 | 8.8668 | 76.701 | 13.772 | 160.8802 | 9.6597 | 43.0398 | 49.8705 | 58.697 | 17.4846 |  |  | 3.1905 | -0.10702 | 0.77265 | -0.21882 | 4.5895 | 3.7898 | 9.6503 | -6.3216 | 0.56066 | 4.4935 | 17.5036 | -0.00037948 | -0.00048134 | -0.00049284 | 507.3287 | 420.602 | 118.9815 | 95.8603 | 39.724 | 19.6164 | 16.1725 | 70.0029 | 46.1016 | 28.1737 | 21.812 | 18.4562 | 18.9102 | 20.4454 | 205.8422 | 174.8489 | 143.8484 | 89.1071 | 76.6582 | 186.9713 | 113.1627 | 117.0913 | 214.7248 | 253.7511 | 392.4348 | 416.2412 | 456.8427 |  |  |  | 539.5645 | 505.4575 | 471.165 | 502.4495 | 5.4107 | 4.3269 | 885.7114 |  |  | 884.8897 |  |  | 139.684 | 471.068 | 408.6679 | 118.3087 | 339.7892 | 338.4072 | 746.1264 | 733.3935 | 767.0636 | 783.4229 | 707.4449 |  | 499.2366 | 578.9167 | 494.8279 | 744.957 | 543.6607 | 693.1099 |  | 697.6738 |  |  | 746.39 | 753.8963 | 761.8454 | [6 empty] | 753.115 |  |  | 737.9487 |  |  | 398.2461 | 497.9226 | 514.6628 | 264.4173 | 442.9748 | 556.846 | 340.2815 | 465.5006 | 738.6855 | 463.7088 | 512.7534 | 351.297 | 495.4649 | 419.0149 | 495.2953 | 248.9084 | 421.4623 |  | 471.6955 | 496.8348 | 570.4917 | 319.026 | 438.2201 | 507.9521 | 349.3695 | 471.6314 | 436.0938 | 515.7886 | 371.2061 | 481.2815 | 0.5019 | 18.5028 | 2.0417 | 0.18649 | -39.8715 | 3.1161 | 1730.06 | 0.29 | 3.3606 | -0.47025 | 1.2635 | -0.67242 | 3.6171 | 3.2869 | 5.2451 | 14.3965 | 17.3874 | 19.6472 | 0.44464 | -2.1467 | -3.0349 | 25.7673
42810.5099 | 6036 | 54.772 | 41.295 | 29.8281 | 23.0583 | 18.8417 | 19.2795 | 19.9417 | 91.5943 | 55.2673 | 35.5266 | 24.1293 | 17.4206 | 16.0858 | 16.0049 | 160.462 | 219.6504 | 379.8735 | 328.569 | 245.3416 | 499.676 |  |  |  | 119.7304 | 405.8696 | 528.9507 | 514.8277 | 341.8058 | 457.0195 | 192.2866 | 276.0444 | 355.0663 | 202.9711 | 200.3827 | 402.9887 | 89.6749 | 349.5487 | 1263.1532 | 470.8473 | 354.9225 | 307.5562 | 345.6472 | 1268.7747 | 68.0749 | 152.3614 | 74.1803 | 153.3185 | 247.8664 | 313.4181 | 371.292 | 8.9217 | 76.6504 | 13.7703 | 160.7368 | 9.6734 | 43.0399 | 49.906 | 58.7102 | 17.5027 |  |  | 2.9809 | 0.18277 | 0.86136 | -0.24116 | 4.9804 | 3.6971 | 9.3185 | -6.1146 | 0.72334 | 5.5696 | 17.5129 | -0.0003647 | -0.00047805 | -0.00048462 | 513.2551 | 420.5899 | 119.024 | 95.8696 | 39.7217 | 19.6171 | 16.1593 | 70.0138 | 46.0954 | 28.1754 | 21.811 | 18.4487 | 18.9057 | 20.4365 | 205.9752 | 172.0778 | 144.8475 | 86.2897 | 74.0605 | 186.8961 | 113.1547 | 117.0996 | 214.7625 | 253.8147 | 392.5039 | 416.1921 | 456.7388 |  |  |  | 539.496 | 505.6991 | 472.662 | 502.6699 | 6.0195 | 4.7758 | 885.8325 |  |  | 884.9646 |  |  | 139.8106 | 471.0971 | 410.0897 | 118.3216 | 339.824 | 338.0838 | 745.7036 | 733.4815 | 767.1451 | 783.4496 | 707.3057 |  | 499.0097 | 581.5112 | 494.7176 | 744.9004 | 543.3036 | 692.9585 |  | 697.5913 |  |  | 747.9801 | 753.0764 | 760.8567 | [6 empty] | 753.0726 |  |  | 737.8598 |  |  | 398.8249 | 497.6687 | 514.1803 | 264.1716 | 443.1612 | 557 | 340.6522 | 465.7259 | 739.1525 | 464.0891 | 512.4413 | 351.791 | 494.4778 | 418.8604 | 495.0239 | 248.1869 | 421.5692 |  | 470.6326 | 497.0468 | 570.3131 | 318.6062 | 437.6932 | 507.8699 | 349.8986 | 471.8181 | 436.1712 | 515.7203 | 370.6012 | 480.926 | 0.34127 | 18.5033 | 2.04 | 0.18767 | -39.8368 | 3.1161 | 1706.57 | 0.27 | 3.2513 | 0.61457 | 1.3342 | -0.70596 | 3.7667 | 3.2453 | 5.1523 | 14.3703 | 17.301 | 19.5948 | 0.41984 | -2.2587 | -6.1278 | 25.7509
42810.5099 | 6037 | 54.7739 | 41.293 | 29.848 | 23.0584 | 18.8409 | 19.2718 | 19.9393 | 91.6029 | 55.269 | 35.5365 | 24.1331 | 17.4243 | 16.0864 | 15.9992 | 160.5115 | 219.6977 | 380.0612 | 328.557 | 245.4635 | 499.63 |  |  |  | 119.7613 | 405.9113 | 528.9762 | 514.7244 | 342.4525 | 458.1752 | 191.1251 | 336.0474 | 354.0542 | 200.9555 | 397.6316 | 414.1029 | 30.4349 | 295.3276 | 1120.107 | 445.15 | 355.2995 | 309.363 | 327.2653 | 896.9282 | 68.2516 | 152.2656 | 74.0922 | 152.4995 | 247.9158 | 313.3812 | 372.0051 | 9.032 | 76.5904 | 13.9028 | 160.6522 | 9.6901 | 43.0195 | 49.9252 | 58.7072 | 17.5071 |  |  | 2.4611 | -0.066937 | 0.84427 | -0.52438 | 4.5382 | 3.8253 | 9.691 | -6.4182 | 0.50364 | 4.8647 | 17.7446 | -0.00043862 | -0.00045177 | -0.00049941 | 509.0994 | 420.6129 | 119.071 | 95.88 | 39.7318 | 19.6163 | 16.1668 | 70.0231 | 46.1062 | 28.1811 | 21.8117 | 18.4524 | 18.8978 | 20.4364 | 208.5975 | 174.4922 | 146.8368 | 88.1465 | 74.4891 | 186.9232 | 113.1869 | 117.1141 | 214.8057 | 253.8723 | 392.575 | 416.1318 | 456.6398 |  |  |  | 539.3928 | 505.3901 | 472.3523 | 502.3513 | 5.2237 | 4.9984 | 886.0649 |  |  | 885.2877 |  |  | 139.9465 | 471.1321 | 411.6185 | 118.3376 | 339.8519 | 337.6849 | 746.3258 | 733.4264 | 767.2321 | 783.2276 | 707.2454 |  | 498.7109 | 583.3947 | 494.648 | 744.895 | 543.0508 | 692.7747 |  | 697.5224 |  |  | 747.2942 | 753.2775 | 760.8881 | [6 empty] | 753.0143 |  |  | 737.8007 |  |  | 399.222 | 497.672 | 514.3054 | 264.0079 | 443.1545 | 557.1443 | 341.3799 | 464.9046 | 739.6601 | 464.7225 | 511.9417 | 352.3862 | 493.5068 | 418.56 | 494.9169 | 248.0052 | 421.6208 |  | 469.8417 | 497.7209 | 570.1335 | 317.7947 | 437.8344 | 508.0981 | 350.6884 | 472.3212 | 436.4883 | 515.6966 | 370.1815 | 480.5406 | 0.36978 | 18.5042 | 2.0401 | 0.18922 | -39.8829 | 3.1161 | 1680.98 | 0.18 | 2.9566 | -0.37188 | 1.3207 | -1.0409 | 3.5955 | 3.301 | 5.2541 | 14.3325 | 17.2396 | 19.5567 | 0.13208 | -2.4758 | -7.7637 | 25.7444
42810.5099 | 6038 | 54.7766 | 41.3152 | 29.839 | 23.0706 | 18.8443 | 19.2716 | 19.9418 | 91.6202 | 55.2869 | 35.5463 | 24.1456 | 17.426 | 16.085 | 16.007 | 160.5665 | 219.7333 | 380.239 | 328.5257 | 245.5282 | 499.6254 |  |  |  | 119.7708 | 405.9617 | 528.8545 | 514.9325 | 341.7637 | 458.0596 | 191.4552 | 337.4486 | 354.2814 | 199.5685 | 425.6076 | 414.1438 | 227.5039 | 359.6067 | 953.6698 | 440.2945 | 355.8655 | 310.9106 | 349.7475 | 1137.4358 | 68.4375 | 152.126 | 74.0917 | 152.0174 | 248.1285 | 313.3317 | 372.6227 | 9.1894 | 76.5636 | 13.887 | 160.5531 | 9.702 | 42.9948 | 49.9361 | 58.7194 | 17.5086 |  |  | 2.8981 | -0.043281 | 0.5236 | -0.54015 | 4.7511 | 3.9376 | 9.3474 | -6.0798 | 0.94207 | 4.7361 | 17.5213 | -0.00041562 | -0.00044684 | -0.00050926 | 506.6898 | 420.6423 | 119.1206 | 95.9018 | 39.7514 | 19.6241 | 16.1752 | 70.0449 | 46.1228 | 28.1909 | 21.8149 | 18.4535 | 18.9006 | 20.44 | 210.8227 | 177.5521 | 150.6819 | 92.0861 | 82.201 | 187.0867 | 113.2575 | 117.139 | 214.8561 | 253.9504 | 392.6521 | 416.0796 | 456.5405 |  |  |  | 539.1814 | 505.4076 | 471.1289 | 502.9018 | 7.7009 | 5.8367 | 886.233 |  |  | 885.4622 |  |  | 140.0827 | 471.1841 | 411.9793 | 118.3736 | 339.8706 | 337.6117 | 746.5537 | 733.2466 | 767.8791 | 783.1589 | 707.5089 |  | 498.5353 | 586.9551 | 494.5496 | 744.9124 | 542.9022 | 692.5613 |  | 697.4475 |  |  | 745.5381 | 754.2942 | 761.7416 | [6 empty] | 752.9489 |  |  | 737.6789 |  |  | 399.1295 | 498.076 | 514.4026 | 262.8904 | 442.6063 | 557.2399 | 342.7166 | 464.1083 | 740.204 | 464.7269 | 511.6598 | 352.3496 | 493.541 | 418.8994 | 495.1011 | 248.2216 | 421.3043 |  | 469.566 | 498.1368 | 569.9327 | 316.9029 | 438.3336 | 508.1552 | 350.2121 | 472.8703 | 436.2841 | 515.7604 | 369.9146 | 480.3865 | 0.27444 | 18.5028 | 2.0384 | 0.18946 | -39.9418 | 3.1161 | 1676.5 | 0.28 | 3.2081 | -0.29899 | 1.0399 | -1.0562 | 3.6787 | 3.349 | 5.1599 | 14.302 | 17.1278 | 19.5338 | -0.093387 | -2.8942 | 0.16667 | 25.6975
42810.5099 | 6039 | 54.7897 | 41.3251 | 29.8458 | 23.068 | 18.8436 | 19.2816 | 19.9503 | 91.6398 | 55.3029 | 35.5639 | 24.1503 | 17.4355 | 16.0938 | 16.0164 | 160.6155 | 219.7793 | 380.4259 | 328.5152 | 245.5525 | 499.5399 |  |  |  | 119.7914 | 406.0231 | 528.4113 | 514.7071 | 340.3199 | 456.6618 | 191.269 | 304.1124 | 353.3861 | 200.5456 | 342.528 | 414.9299 | 287.5214 | 382.4478 | 687.4554 | 462.3168 | 354.4804 | 311.5476 | 335.2862 | 1126.7654 | 68.4905 | 152.001 | 74.0773 | 151.8505 | 247.4771 | 312.6205 | 372.6467 | 9.3652 | 76.5611 | 13.5997 | 160.4845 | 9.6988 | 42.988 | 49.9381 | 58.7329 | 17.5024 |  |  | 3.3331 | -0.025541 | 0.6754 | -0.67683 | 4.9712 | 3.0183 | 8.9511 | -6.5569 | -0.045716 | 3.8667 | 17.4454 | -0.00040412 | -0.00040905 | -0.00051748 | 508.2852 | 420.6666 | 119.1723 | 95.9193 | 39.7619 | 19.6238 | 16.1712 | 70.068 | 46.1364 | 28.1934 | 21.829 | 18.4566 | 18.9025 | 20.4374 | 213.6738 | 181.0464 | 158.362 | 93.1836 | 83.4281 | 187.2179 | 113.4091 | 117.1492 | 214.8965 | 254.0279 | 392.7337 | 416.0123 | 456.4268 |  |  |  | 538.8602 | 505.0792 | 468.2207 | 502.9701 | 4.6925 | 4.555 | 886.3453 |  |  | 884.6077 |  |  | 140.2236 | 471.2056 | 410.8365 | 118.3603 | 339.8835 | 338.0534 | 746.3901 | 733.2841 | 768.5835 | 783.1411 | 707.5328 |  | 498.5261 | 583.8308 | 494.5086 | 744.9622 | 542.7345 | 692.4517 |  | 697.3418 |  |  | 745.2755 | 754.4217 | 761.9163 | [6 empty] | 752.8771 |  |  | 737.5716 |  |  | 399.8019 | 497.6718 | 513.5089 | 261.4096 | 442.2198 | 557.2354 | 343.5094 | 463.9217 | 741.0079 | 464.8185 | 511.3661 | 352.0061 | 494.173 | 419.4941 | 495.0663 | 247.983 | 421.1143 |  | 469.0089 | 499.0874 | 569.7382 | 315.9396 | 438.6566 | 508.4233 | 349.4065 | 472.8016 | 435.3402 | 516.2418 | 369.8786 | 480.1556 | 0.41485 | 18.5051 | 2.037 | 0.19138 | -39.9115 | 3.1161 | 1695.62 | 0.18 | 3.4371 | -0.22965 | 1.1809 | -1.1822 | 3.7607 | 2.9303 | 5.0463 | 14.3001 | 17.2093 | 19.5071 | -0.39269 | -3.7287 | 4.2762 | 25.6476
42810.5099 | 6040 | 54.792 | 41.317 | 29.8487 | 23.0708 | 18.84 | 19.2791 | 19.9394 | 91.6509 | 55.3089 | 35.5676 | 24.1533 | 17.4306 | 16.0924 | 16.0098 | 160.6411 | 219.8222 | 380.6016 | 328.4884 | 245.5687 | 499.3932 |  |  |  | 119.8112 | 406.0535 | 528.2365 | 514.3644 | 340.9934 | 458.0815 | 191.8306 | 331.6641 | 353.8801 | 201.0003 | 332.6359 | 416.3133 | 177.9172 | 377.793 | 655.0637 | 462.1454 | 352.1635 | 309.5642 | 320.3133 | 1052.3244 | 68.3296 | 151.9991 | 74.0825 | 152.6471 | 248.2716 | 312.6878 | 372.6089 | 9.5461 | 76.5504 | 13.5079 | 160.4157 | 9.6907 | 42.9852 | 49.9446 | 58.7451 | 17.488 |  |  | 2.9408 | 0.17685 | 0.65502 | -0.92522 | 4.5178 | 3.6314 | 8.7901 | -6.3808 | 0.64453 | 5.9968 | 17.4624 | -0.00045669 | -0.0003992 | -0.00047312 | 507.2711 | 420.6779 | 119.2253 | 95.9364 | 39.7725 | 19.6309 | 16.1648 | 70.0808 | 46.1353 | 28.1907 | 21.8201 | 18.4598 | 18.9057 | 20.4292 | 210.106 | 174.7894 | 153.0223 | 90.3649 | 83.076 | 187.0664 | 113.4471 | 117.1768 | 214.9444 | 254.0978 | 392.8215 | 415.9616 | 456.3296 |  |  |  | 538.5562 | 504.9195 | 467.3929 | 502.1425 | 5.8331 | 3.3869 | 886.4253 |  |  | 883.2241 |  |  | 140.3537 | 471.2273 | 411.7208 | 118.3647 | 339.8883 | 338.2432 | 745.9542 | 733.2512 | 768.4146 | 783.0504 | 707.3497 |  | 498.5302 | 580.9479 | 494.5399 | 744.8558 | 542.6114 | 692.3058 |  | 697.2362 |  |  | 745.5577 | 753.6833 | 761.1769 | [6 empty] | 752.8236 |  |  | 737.4831 |  |  | 399.3861 | 497.5231 | 513.2492 | 260.4881 | 442.0418 | 556.9983 | 343.5812 | 463.7955 | 741.5937 | 463.8029 | 511.0527 | 351.7522 | 494.8042 | 418.9908 | 494.5727 | 247.2846 | 421.1852 |  | 468.8282 | 499.5304 | 569.5545 | 315.5413 | 438.827 | 508.3074 | 349.2689 | 472.5004 | 435.651 | 515.8816 | 369.8519 | 480.0432 | 0.21743 | 18.5037 | 2.0339 | 0.1895 | -39.8519 | 3.1161 | 1683.43 | 0.29 | 3.2317 | 0.60428 | 1.163 | -1.3822 | 3.5853 | 3.2144 | 5.001 | 14.3058 | 17.2934 | 19.4915 | -0.016463 | -3.1307 | -1.6083 | 25.6253
42810.51 | 6041 | 54.8073 | 41.3163 | 29.8592 | 23.0771 | 18.8429 | 19.2821 | 19.9454 | 91.6637 | 55.3274 | 35.5774 | 24.1563 | 17.431 | 16.0984 | 16.0124 | 160.7027 | 219.8851 | 380.7989 | 328.4808 | 245.6734 | 499.3877 |  |  |  | 119.8418 | 406.1101 | 528.0585 | 514.0637 | 340.7497 | 458.8284 | 194.035 | 292.2244 | 354.7881 | 200.1873 | 420.8975 | 415.8484 | 127.2633 | 382.0881 | 974.7741 | 467.3752 | 349.9702 | 307.8989 | 350.0809 | 919.4248 | 68.1239 | 151.9345 | 74.0415 | 153.136 | 248.8488 | 313.2595 | 372.3212 | 9.7999 | 76.54 | 13.8041 | 160.3413 | 9.6889 | 42.9886 | 49.9696 | 58.7584 | 17.486 |  |  | 2.8455 | -0.020281 | 0.38561 | -0.52963 | 4.7235 | 3.8522 | 9.7338 | -6.6909 | 0.59199 | 6.0016 | 17.5064 | -0.00042548 | -0.00039098 | -0.00044848 | 512.1116 | 420.6609 | 119.2708 | 95.9704 | 39.7908 | 19.6408 | 16.1827 | 70.0971 | 46.1599 | 28.2035 | 21.8257 | 18.4704 | 18.9077 | 20.4435 | 208.7953 | 173.5908 | 148.6876 | 90.3366 | 83.2014 | 187.0587 | 113.4206 | 117.1966 | 214.9891 | 254.1625 | 392.9115 | 415.9108 | 456.2415 |  |  |  | 538.4236 | 504.9672 | 468.4644 | 502.005 | 4.5904 | 3.9232 | 886.7627 |  |  | 883.3161 |  |  | 140.5021 | 471.3172 | 413.2131 | 118.3937 | 339.9224 | 337.8345 | 745.9032 | 733.2198 | 768.5648 | 783.1156 | 707.2437 |  | 498.3129 | 578.1323 | 494.4981 | 744.6996 | 542.3148 | 692.1436 |  | 697.1157 |  |  | 745.6484 | 753.2178 | 760.6799 | [6 empty] | 752.7685 |  |  | 737.4378 |  |  | 398.3052 | 497.7186 | 513.8532 | 260.2807 | 441.6462 | 556.6987 | 341.9841 | 463.6038 | 741.9213 | 463.6625 | 511.2327 | 351.25 | 494.7411 | 419.2915 | 494.2397 | 247.6725 | 421.4875 |  | 467.6528 | 498.7783 | 569.3898 | 315.3202 | 438.3876 | 507.5148 | 349.1099 | 472.4875 | 436.9128 | 515.5362 | 369.828 | 479.8509 | 0.40734 | 18.5056 | 2.0322 | 0.1914 | -39.7861 | 3.1161 | 1678.71 | 0.22 | 3.1805 | -0.20462 | 0.89223 | -1.0457 | 3.6678 | 3.3122 | 5.2651 | 14.2801 | 17.3662 | 19.4511 | 0.12815 | -2.6524 | -4.7318 | 25.6093
42810.51 | 6042 | 54.8097 | 41.3304 | 29.8603 | 23.0815 | 18.8453 | 19.2795 | 19.9468 | 91.678 | 55.3449 | 35.5867 | 24.1611 | 17.4293 | 16.1016 | 16.0103 | 160.7427 | 219.9371 | 381.0001 | 328.466 | 245.867 | 499.397 |  |  |  | 119.8702 | 406.1595 | 526.9532 | 513.2148 | 335.9459 | 456.4312 | 192.4866 | 170.8816 | 356.5533 | 202.0469 | 288.5089 | 415.4304 | 245.2372 | 381.7937 | 897.8539 | 480.6362 | 347.8864 | 308.0692 | 349.9639 | 1032.4016 | 68.1667 | 151.9639 | 74.043 | 152.8661 | 248.7058 | 313.9757 | 372.2863 | 9.8408 | 76.5398 | 14.073 | 160.2392 | 9.6845 | 42.966 | 49.9985 | 58.7631 | 17.4708 |  |  | 3.2345 | 0.57112 | 0.8561 | 0.005914 | 4.7958 | 3.0006 | 8.7297 | -6.3729 | 0.78056 | 4.9801 | 17.4859 | -0.00044355 | -0.00039263 | -0.00049776 | 506.0514 | 420.618 | 119.312 | 95.9786 | 39.7908 | 19.6263 | 16.164 | 70.1086 | 46.1684 | 28.2056 | 21.83 | 18.455 | 18.9052 | 20.4278 | 211.7461 | 176.7661 | 149.818 | 91.9945 | 79.4559 | 187.1364 | 113.4745 | 117.2048 | 215.0305 | 254.2336 | 392.9998 | 415.8538 | 456.1423 |  |  |  | 538.348 | 504.9614 | 469.4279 | 502.1145 | 5.5416 | 5.3443 | 887.0169 |  |  | 883.1134 |  |  | 140.65 | 471.4066 | 409.9875 | 118.455 | 339.8966 | 338.2437 | 745.6869 | 733.1318 | 768.8264 | 783.0489 | 707.2655 |  | 498.0531 | 577.4032 | 494.3955 | 744.6783 | 542.046 | 692.2569 |  | 697.063 |  |  | 745.9623 | 753.0917 | 760.5177 | [6 empty] | 752.6289 |  |  | 737.389 |  |  | 398.3217 | 498.1036 | 513.372 | 259.9814 | 441.4011 | 556.7297 | 340.6889 | 463.2103 | 741.8725 | 463.8062 | 511.2082 | 350.9876 | 494.3784 | 420.0294 | 494.586 | 249.1008 | 421.6345 |  | 466.7941 | 498.0993 | 569.207 | 315.8378 | 438.4287 | 506.0848 | 349.2599 | 472.4959 | 437.3258 | 515.7864 | 369.4535 | 479.5853 | 0.47898 | 18.5062 | 2.0289 | 0.19052 | -39.8218 | 3.1161 | 1668.83 | 0.24 | 3.3854 | 1.0859 | 1.3295 | 0.1105 | 3.698 | 2.9251 | 4.9892 | 14.2452 | 17.3731 | 19.4111 | -0.18936 | -2.7713 | 1.1854 | 25.595
42810.51 | 6043 | 54.8112 | 41.336 | 29.861 | 23.0859 | 18.8361 | 19.2776 | 19.9391 | 91.6942 | 55.347 | 35.5909 | 24.167 | 17.4226 | 16.0988 | 16.0102 | 160.7963 | 220.0023 | 381.2046 | 328.4467 | 245.9477 | 499.4037 |  |  |  | 119.8794 | 406.2079 | 526.9666 | 513.3982 | 335.3238 | 454.8619 | 191.1451 | 288.1841 | 356.8747 | 203.6871 | 205.4227 | 411.4271 | 236.4015 | 384.4335 | 848.725 | 472.5971 | 351.5418 | 311.2266 | 348.7546 | 1334.1711 | 68.2094 | 152.121 | 74.1457 | 153.0849 | 248.667 | 314.0548 | 373.1378 | 10.0094 | 76.538 | 14.113 | 160.1643 | 9.6929 | 42.9356 | 50.0233 | 58.7787 | 17.4742 |  |  | 2.7529 | 0.44693 | 0.82522 | -0.13142 | 4.2432 | 3.1261 | 9.0201 | -6.7317 | 0.20162 | 4.8267 | 17.2039 | -0.00032363 | -0.00041891 | -0.00046984 | 506.0943 | 420.6081 | 119.3705 | 96.0001 | 39.8061 | 19.6402 | 16.1721 | 70.1271 | 46.181 | 28.2162 | 21.8365 | 18.461 | 18.9083 | 20.4343 | 215.1815 | 180.5167 | 152.9194 | 96.1684 | 80.6632 | 187.2356 | 113.5473 | 117.2158 | 215.0788 | 254.312 | 393.0827 | 415.7991 | 456.0328 |  |  |  | 538.3144 | 504.5306 | 466.642 | 500.6694 | 4.1671 | 4.294 | 887.075 |  |  | 883.5862 |  |  | 140.792 | 471.4634 | 409.6083 | 118.4467 | 339.8732 | 338.904 | 745.4916 | 733.0715 | 768.901 | 782.7805 | 707.2308 |  | 497.8932 | 578.1779 | 494.381 | 744.624 | 541.9787 | 692.1394 |  | 696.9863 |  |  | 746.8065 | 752.5097 | 759.8609 | [6 empty] | 752.5577 |  |  | 737.3206 |  |  | 398.377 | 498.3912 | 512.7611 | 259.2985 | 441.8525 | 556.712 | 339.8721 | 462.6682 | 742.9532 | 464.2965 | 511.1338 | 351.4633 | 495.149 | 420.0717 | 495.4219 | 248.4479 | 421.586 |  | 466.7832 | 497.6519 | 569.0147 | 315.4657 | 438.4159 | 505.7738 | 349.4866 | 472.4548 | 437.5705 | 515.6875 | 368.7745 | 479.5164 | 0.012122 | 18.5074 | 2.0276 | 0.19202 | -39.9166 | 3.1161 | 1629.11 | 0.23 | 3.1198 | 0.96077 | 1.3055 | -0.521 | 3.4786 | 2.9858 | 5.0719 | 14.2251 | 17.3497 | 19.4025 | -0.55785 | -3.1068 | 0.70147 | 25.6302
42810.51 | 6044 | 54.8202 | 41.3467 | 29.8709 | 23.0841 | 18.8496 | 19.2816 | 19.9469 | 91.7038 | 55.3601 | 35.6029 | 24.1693 | 17.4369 | 16.0957 | 16.0111 | 160.8411 | 220.0443 | 381.3822 | 328.4293 | 245.9281 | 499.326 |  |  |  | 119.9012 | 406.2257 | 527.233 | 513.7971 | 335.8929 | 455.1312 | 191.8846 | 353.9799 | 354.541 | 199.9181 | 323.5745 | 414.5021 | 40.0148 | 374.1167 | 906.5699 | 476.6695 | 352.8462 | 312.5822 | 340.4475 | 1077.3091 | 67.9363 | 152.085 | 74.3545 | 154.3261 | 248.7676 | 314.0108 | 373.6349 | 10.3534 | 76.5364 | 13.9478 | 160.0013 | 9.6959 | 42.9031 | 50.0319 | 58.7924 | 17.4768 |  |  | 3.3877 | 0.22088 | 0.60114 | -0.53292 | 4.8503 | 3.7753 | 9.7476 | -6.1212 | 1.551 | 4.8743 | 17.4585 | -0.00045998 | -0.00036306 | -0.00049941 | 507.5643 | 420.6395 | 119.4232 | 96.0179 | 39.8184 | 19.6403 | 16.1721 | 70.1408 | 46.183 | 28.2154 | 21.8373 | 18.4603 | 18.9053 | 20.4289 | 209.1175 | 175.5217 | 150.7978 | 94.4501 | 82.2745 | 187.0537 | 113.5629 | 117.2443 | 215.1375 | 254.381 | 393.1989 | 415.734 | 455.9281 |  |  |  | 538.2224 | 503.8679 | 465.2259 | 499.7424 | 4.4348 | 4.2054 | 887.0007 |  |  | 883.0245 |  |  | 140.9243 | 471.444 | 410.7664 | 118.447 | 339.8389 | 339.1063 | 745.3905 | 732.9937 | 768.5191 | 782.5714 | 707.2281 |  | 497.7533 | 583.5316 | 494.2242 | 744.5516 | 541.8243 | 692.0059 |  | 696.878 |  |  | 746.6135 | 752.547 | 759.7902 | [6 empty] | 752.4972 |  |  | 737.1975 |  |  | 398.0204 | 498.4995 | 512.9979 | 258.6579 | 442.0607 | 556.4029 | 337.9998 | 462.5546 | 743.8586 | 464.4766 | 510.625 | 351.354 | 495.1027 | 418.9778 | 496.19 | 248.2158 | 421.6995 |  | 467.2868 | 498.1049 | 568.8619 | 314.8779 | 438.2987 | 504.2435 | 349.0416 | 472.4579 | 436.5147 | 515.2145 | 368.4969 | 479.0127 | 0.29158 | 18.5065 | 2.0237 | 0.18995 | -39.8473 | 3.1161 | 1610.3 | 0.26 | 3.4615 | 0.6754 | 1.1142 | -1.0491 | 3.719 | 3.2811 | 5.2722 | 14.2067 | 17.1805 | 19.3813 | 0.091677 | -2.8692 | -7.8 | 25.6422
42810.51 | 6045 | 54.8331 | 41.3414 | 29.8876 | 23.0844 | 18.855 | 19.2843 | 19.9475 | 91.718 | 55.3783 | 35.6159 | 24.1768 | 17.437 | 16.1013 | 16.0108 | 160.8976 | 220.0965 | 381.5695 | 328.4192 | 245.9599 | 499.2955 |  |  |  | 119.9339 | 406.255 | 527.2383 | 513.8926 | 337.6633 | 454.4448 | 189.5394 | 360.2931 | 352.8486 | 200.5548 | 431.1179 | 413.91 | 206.3943 | 364.6866 | 1006.9572 | 455.6098 | 356.8051 | 313.4241 | 349.165 | 1156.3406 | 67.9774 | 152.0826 | 74.475 | 154.6433 | 248.192 | 313.8805 | 374.2878 | 10.4137 | 76.517 | 13.9318 | 159.8423 | 9.7012 | 42.8579 | 50.0564 | 58.7986 | 17.4777 |  |  | 2.6583 | 0.022431 | 0.78908 | -0.57301 | 5.1842 | 3.8384 | 9.3415 | -6.1232 | 0.59588 | 4.9213 | 17.3655 | -0.0003877 | -0.00041398 | -0.00047641 | 508.1497 | 420.7233 | 119.473 | 96.0402 | 39.8304 | 19.6412 | 16.1636 | 70.1515 | 46.191 | 28.2216 | 21.8343 | 18.4545 | 18.9035 | 20.4261 | 205.8097 | 172.2694 | 149.4038 | 93.5955 | 82.0816 | 186.9486 | 113.5353 | 117.2631 | 215.1674 | 254.4419 | 393.299 | 415.6787 | 455.8268 |  |  |  | 538.1776 | 503.3628 | 464.603 | 498.1448 | 4.1418 | 3.7906 | 887.2144 |  |  | 883.1932 |  |  | 141.0737 | 471.3951 | 409.8099 | 118.4667 | 339.8451 | 340.584 | 745.0943 | 732.911 | 768.5063 | 782.8195 | 707.1554 |  | 497.6079 | 586.5161 | 494.1049 | 744.4633 | 541.6085 | 691.8821 |  | 696.7884 |  |  | 746.6058 | 752.105 | 759.3063 | [6 empty] | 752.4163 |  |  | 737.1067 |  |  | 396.3386 | 497.8518 | 513.3398 | 259.2342 | 442.4509 | 556.3025 | 337.3573 | 462.6529 | 745.0022 | 464.523 | 510.6262 | 351.3375 | 495.189 | 418.4173 | 496.188 | 247.9114 | 421.7747 |  | 468.1054 | 498.7112 | 568.6904 | 314.3429 | 438.2981 | 504.9109 | 349.4917 | 472.2998 | 436.1848 | 514.9274 | 368.5854 | 478.6968 | 0.28465 | 18.5069 | 2.0212 | 0.19255 | -39.8575 | 3.1161 | 1601.21 | 0.24 | 3.0649 | 0.21523 | 1.2766 | -1.0878 | 3.8445 | 3.3081 | 5.1607 | 14.1896 | 17.0821 | 19.3513 | 0.44522 | -2.7177 | -0.96739 | 25.6799
42810.51 | 6046 | 54.8319 | 41.349 | 29.8778 | 23.0862 | 18.8563 | 19.2786 | 19.9393 | 91.7351 | 55.3838 | 35.6204 | 24.1752 | 17.4386 | 16.0936 | 16.0168 | 160.9363 | 220.1361 | 381.7348 | 328.4044 | 246.1448 | 499.2368 |  |  |  | 119.9512 | 406.2872 | 527.0794 | 513.8787 | 337.3475 | 453.7281 | 190.7773 | 349.5536 | 353.4808 | 201.2092 | 392.6092 | 414.5444 | 301.6497 | 385.8629 | 1020.9932 | 461.4106 | 356.6091 | 316.2274 | 322.0098 | 1215.2103 | 68.2585 | 152.0587 | 74.4929 | 154.5724 | 247.8527 | 313.4538 | 374.551 | 10.2584 | 76.4797 | 14.5196 | 159.6728 | 9.7007 | 42.8346 | 50.0891 | 58.8116 | 17.4959 |  |  | 3.0118 | 0.054627 | 0.62217 | -0.71363 | 5.0324 | 3.6564 | 9.6286 | -6.4254 | 0.59257 | 3.826 | 17.5463 | -0.00040905 | -0.00043041 | -0.00048626 | 507.3697 | 420.8359 | 119.5199 | 96.0614 | 39.8509 | 19.6484 | 16.1657 | 70.1675 | 46.2041 | 28.225 | 21.8365 | 18.4627 | 18.9116 | 20.4233 | 206.0598 | 174.9062 | 149.1959 | 94.1322 | 81.7005 | 186.8911 | 113.5314 | 117.2814 | 215.2148 | 254.5123 | 393.4027 | 415.6166 | 455.7363 |  |  |  | 538.1134 | 503.8112 | 465.0976 | 499.1609 | 6.3505 | 3.9095 | 887.3793 |  |  | 881.715 |  |  | 141.2224 | 471.3638 | 407.934 | 118.5062 | 339.8287 | 339.9201 | 744.8044 | 732.8044 | 768.8429 | 782.544 | 707.0622 |  | 497.4917 | 590.5967 | 494.0331 | 744.4069 | 541.4349 | 691.7712 |  | 696.6995 |  |  | 746.13 | 751.5683 | 758.7298 | [6 empty] | 752.3501 |  |  | 737.0363 |  |  | 395.6768 | 497.939 | 513.4004 | 259.4968 | 443.0269 | 556.2646 | 336.4774 | 462.3486 | 745.9774 | 463.6123 | 510.8836 | 351.4132 | 495.5191 | 418.9052 | 496.0312 | 248.1919 | 421.3164 |  | 467.0366 | 498.7629 | 568.5019 | 313.6746 | 438.7445 | 505.3104 | 350.3987 | 471.9814 | 436.2346 | 514.8286 | 368.2734 | 478.5767 | 0.51019 | 18.5084 | 2.0174 | 0.19079 | -39.8339 | 3.1161 | 1583.95 | 0.32 | 3.2607 | 0.33587 | 1.1335 | -1.214 | 3.7864 | 3.2275 | 5.2375 | 14.1769 | 16.9594 | 19.3267 | 0.40977 | -2.6951 | 5.6238 | 25.6421
42810.51 | 6047 | 54.8406 | 41.3583 | 29.887 | 23.0954 | 18.8582 | 19.2816 | 19.9427 | 91.7481 | 55.4028 | 35.6357 | 24.1876 | 17.4377 | 16.1 | 16.0237 | 160.981 | 220.1899 | 381.9054 | 328.389 | 246.2353 | 499.0814 |  |  |  | 119.9863 | 406.3535 | 527.0175 | 514.0681 | 336.6855 | 453.1737 | 192.3889 | 334.5941 | 355.1702 | 200.2876 | 419.1512 | 413.8457 | 261.2108 | 386.1967 | 1077.0334 | 482.2962 | 354.2222 | 312.8666 | 300.405 | 1107.8144 | 68.2606 | 151.9545 | 74.4828 | 154.7395 | 248.3326 | 313.845 | 374.4605 | 10.06 | 76.4459 | 14.6709 | 159.4798 | 9.6998 | 42.8117 | 50.112 | 58.8095 | 17.5033 |  |  | 3.3154 | 0.044771 | 0.38495 | -0.78263 | 4.943 | 3.7826 | 9.0766 | -6.39 | 0.36645 | 4.7126 | 17.2274 | -0.00039755 | -0.00039098 | -0.00043862 | 513.2725 | 420.9497 | 119.5661 | 96.0674 | 39.8575 | 19.6551 | 16.1734 | 70.1828 | 46.2135 | 28.2202 | 21.8391 | 18.4628 | 18.9071 | 20.4253 | 209.1893 | 176.5949 | 146.4774 | 90.6117 | 79.6583 | 186.8154 | 113.4977 | 117.2973 | 215.2582 | 254.5743 | 393.5073 | 415.5619 | 455.6352 |  |  |  | 538.0199 | 504.0369 | 466.6729 | 500.3433 | 4.1444 | 2.7233 | 887.5349 |  |  | 881.4566 |  |  | 141.3715 | 471.3996 | 406.8422 | 118.4838 | 339.8236 | 339.5657 | 744.7331 | 732.7812 | 769.2077 | 782.1024 | 707.0461 |  | 497.254 | 589.3636 | 494.0789 | 744.297 | 541.1057 | 691.643 |  | 696.6354 |  |  | 745.739 | 751.4139 | 758.5693 | [6 empty] | 752.2802 |  |  | 736.9518 |  |  | 394.8417 | 497.786 | 513.7548 | 259.0709 | 443.2155 | 556.4635 | 336.2642 | 462.3652 | 746.4546 | 462.7127 | 511.246 | 351.7634 | 495.6881 | 419.0083 | 495.9116 | 248.7547 | 420.8839 |  | 467.5237 | 498.5202 | 568.2974 | 314.1844 | 438.9775 | 504.4565 | 350.0834 | 471.8808 | 436.6463 | 514.7917 | 367.6477 | 478.2496 | 0.23515 | 18.5102 | 2.016 | 0.19121 | -39.8874 | 3.116 | 1579.35 | 0.22 | 3.4198 | 0.30403 | 0.89149 | -1.2711 | 3.7539 | 3.2838 | 5.0868 | 14.1461 | 16.9996 | 19.2803 | 0.051958 | -2.3972 | 3.5342 | 25.5954
42810.51 | 6048 | 54.8497 | 41.354 | 29.8895 | 23.0991 | 18.8499 | 19.2811 | 19.9451 | 91.7616 | 55.4105 | 35.6399 | 24.1933 | 17.4397 | 16.1018 | 16.0158 | 161.0258 | 220.2321 | 382.0925 | 328.3715 | 246.2567 | 498.9492 |  |  |  | 120.0096 | 406.4139 | 526.7432 | 513.9368 | 337.3002 | 452.8527 | 194.4705 | 319.0074 | 355.7732 | 200.5903 | 390.8619 | 414.1666 | 128.2977 | 377.5104 | 1333.0047 | 472.2016 | 356.4956 | 312.5273 | 351.8681 | 902.5671 | 68.3429 | 151.7649 | 74.3775 | 154.4045 | 248.9064 | 313.9089 | 374.4094 | 9.9327 | 76.4172 | 14.3656 | 159.3287 | 9.706 | 42.793 | 50.1343 | 58.8006 | 17.5002 |  |  | 3.2063 | 0.047399 | 0.46774 | -0.48561 | 4.3746 | 3.3705 | 8.8874 | -6.3499 | 0.48885 | 4.7631 | 17.4428 | -0.00040412 | -0.00034991 | -0.00046819 | 517.8419 | 421.098 | 119.6261 | 96.1028 | 39.8801 | 19.657 | 16.1777 | 70.2047 | 46.235 | 28.249 | 21.8552 | 18.4712 | 18.9164 | 20.4347 | 207.202 | 175.1497 | 141.1361 | 90.4669 | 80.4111 | 186.6874 | 113.3869 | 117.3042 | 215.3008 | 254.6457 | 393.6093 | 415.4994 | 455.5222 |  |  |  | 537.9248 | 504.3804 | 467.8351 | 501.0909 | 4.2532 | 3.6609 | 887.5504 |  |  | 880.6353 |  |  | 141.5193 | 471.4474 | 404.0426 | 118.5551 | 339.8383 | 339.9554 | 744.4924 | 732.7104 | 769.0827 | 782.2541 | 706.9893 |  | 497.0642 | 591.2073 | 493.9994 | 744.1931 | 540.7541 | 691.4852 |  | 696.5418 |  |  | 744.6841 | 751.2449 | 758.4315 | [6 empty] | 752.2144 |  |  | 736.8734 |  |  | 394.7996 | 497.7071 | 513.2728 | 259.0306 | 443.5366 | 556.563 | 336.4615 | 462.7529 | 747.5248 | 461.9365 | 511.467 | 352.5048 | 496.2659 | 419.198 | 495.346 | 248.3402 | 420.6623 |  | 467.3313 | 498.6805 | 568.1167 | 314.9233 | 438.5407 | 503.4453 | 349.0337 | 471.9207 | 436.8842 | 514.2968 | 367.2023 | 478.0743 | 0.40021 | 18.5165 | 2.0124 | 0.19047 | -39.8768 | 3.116 | 1580.01 | 0.21 | 3.3623 | 0.31275 | 0.98248 | -1.0011 | 3.5316 | 3.1 | 5.0338 | 14.1227 | 16.938 | 19.2304 | 0.25572 | -1.8175 | -4.7376 | 25.5605
42810.51 | 6049 | 54.8517 | 41.352 | 29.8866 | 23.1021 | 18.843 | 19.2792 | 19.9487 | 91.7739 | 55.4204 | 35.6474 | 24.1977 | 17.435 | 16.0951 | 16.0139 | 161.0745 | 220.2844 | 382.2968 | 328.3591 | 246.3049 | 498.8586 |  |  |  | 120.0246 | 406.4648 | 526.7463 | 513.9283 | 338.0469 | 453.8665 | 191.0138 | 174.2633 | 358.6202 | 202.1334 | 387.796 | 410.6223 | 358.0903 | 377.2706 |  | 489.0214 | 355.0703 | 311.2439 | 351.117 | 1244.0773 | 68.3072 | 151.5427 | 74.1406 | 154.0889 | 249.3207 | 313.5044 | 374.0418 | 10.1014 | 76.3776 | 13.7793 | 159.184 | 9.7056 | 42.7961 | 50.1648 | 58.8026 | 17.489 |  |  | 3.5355 | -0.047881 | 0.39086 | -0.38375 | 4.2767 | 3.0709 | 8.8388 | -6.3052 | 0.76693 | 4.4631 | 17.6005 | -0.00041398 | -0.00046327 | -0.00049284 | 521.4675 | 421.2114 | 119.6708 | 96.1118 | 39.8785 | 19.6534 | 16.1722 | 70.2151 | 46.2338 | 28.2395 | 21.8538 | 18.4651 | 18.9085 | 20.4193 | 199.5708 | 174.8838 | 137.9738 | 86.552 | 75.26 | 186.3993 | 113.305 | 117.3307 | 215.3404 | 254.719 | 393.7336 | 415.4324 | 455.4137 |  |  |  | 537.7623 | 504.4555 | 468.0385 | 501.5145 | 4.4493 | 2.4028 | 887.5835 |  |  | 880.9329 |  |  | 141.6724 | 471.4968 | 406.4453 | 118.5366 | 339.8743 | 339.9936 | 744.3709 | 732.5875 | 769.0715 | 781.8731 | 706.9511 |  | 496.9547 | 591.6533 | 493.9957 | 744.2596 | 540.4392 | 691.3384 |  | 696.4633 |  |  | 743.895 | 750.9326 | 758.1279 | [6 empty] | 752.1399 |  |  | 736.7862 |  |  | 396.8218 | 497.2365 | 513.0691 | 258.6234 | 443.2705 | 556.5177 | 336.8326 | 463.0321 | 748.3423 | 461.7892 | 511.6889 | 352.2358 | 496.6748 | 419.4802 | 494.5865 | 248.4502 | 420.5802 |  | 467.1304 | 498.4534 | 567.9465 | 315.0537 | 438.382 | 503.6895 | 348.5325 | 471.7779 | 437.156 | 513.5463 | 367.0953 | 478.0189 | 0.32144 | 18.5211 | 2.0102 | 0.19203 | -39.8355 | 3.116 | 1571.9 | 0.23 | 3.5332 | -0.31426 | 0.89788 | -0.88967 | 3.4907 | 2.958 | 5.0183 | 14.1094 | 16.9252 | 19.1813 | 1.0653 | -1.4763 | 9.1962 | 25.5245
42810.5101 | 6050 | 54.8539 | 41.3627 | 29.8848 | 23.0971 | 18.8484 | 19.2754 | 19.9371 | 91.7792 | 55.4296 | 35.6578 | 24.197 | 17.4411 | 16.098 | 16.0112 | 161.125 | 220.336 | 382.4876 | 328.3311 | 246.3215 | 498.776 |  |  |  | 120.0402 | 406.5051 | 527.0371 | 514.0094 | 335.9282 | 454.5691 | 186.8508 | 286.2517 | 356.8968 | 202.7156 | 391.7221 | 411.7075 | 413.1422 | 380.2342 |  | 484.3526 | 354.1747 | 308.5807 | 348.9583 |  | 68.3649 | 151.4483 | 74.0134 | 153.8797 | 249.4026 | 313.5725 | 373.2281 | 10.2089 | 76.3156 | 13.4442 | 159.1283 | 9.7062 | 42.7836 | 50.1909 | 58.8176 | 17.4799 |  |  | 3.0821 | 0.27936 | 0.6294 | -0.33316 | 4.5855 | 3.2825 | 9.2751 | -6.294 | 0.29522 | 4.8384 | 17.4467 | -0.00038113 | -0.00042548 | -0.00045998 | 522.0326 | 421.3004 | 119.7168 | 96.1316 | 39.8893 | 19.6614 | 16.1734 | 70.2292 | 46.2427 | 28.2458 | 21.8509 | 18.4671 | 18.9088 | 20.4261 | 195.2604 | 168.1405 | 131.4554 | 86.3753 | 75.1601 | 186.1876 | 113.1494 | 117.3449 | 215.3824 | 254.7852 | 393.8372 | 415.3823 | 455.3176 |  |  |  | 537.5586 | 503.9962 | 467.6351 | 500.9105 | 6.2752 | 3.3863 | 887.589 |  |  | 882.2299 |  |  | 141.823 | 471.5016 | 408.5959 | 118.5656 | 339.8383 | 339.4297 | 744.4469 | 732.4678 | 768.9796 | 782.1019 | 706.9762 |  | 496.9336 | 596.0306 | 493.9636 | 744.2147 | 540.1786 | 691.1661 |  | 696.4116 |  |  | 742.8754 | 751.062 | 758.281 | [6 empty] | 752.0709 |  |  | 736.7203 |  |  | 398.4948 | 496.4804 | 513.1215 | 258.1466 | 442.8563 | 556.3248 | 336.3185 | 463.0147 | 748.9639 | 461.6206 | 511.5216 | 352 | 497.0879 | 419.4771 | 493.6761 | 249.538 | 420.6685 |  | 467.8374 | 498.2008 | 567.7643 | 315.5691 | 438.4081 | 503.4296 | 348.859 | 471.6831 | 436.8075 | 513.533 | 367.0506 | 478.0256 | 0.43199 | 18.5259 | 2.007 | 0.19115 | -39.8398 | 3.116 | 1565.59 | 0.2 | 3.3004 | 0.759 | 1.1392 | -0.82886 | 3.6147 | 3.0583 | 5.1409 | 14.1059 | 16.7994 | 19.1435 | 1.516 | -0.77136 | 14.3611 | 25.511
42810.5101 | 6051 | 54.8593 | 41.3679 | 29.9064 | 23.0983 | 18.8649 | 19.2825 | 19.9493 | 91.8063 | 55.4505 | 35.6634 | 24.2085 | 17.4511 | 16.1048 | 16.0151 | 161.1672 | 220.3915 | 382.6625 | 328.3031 | 246.3153 | 498.712 |  |  |  | 120.0593 | 406.5424 | 527.0879 | 514.2612 | 335.2364 | 453.7341 | 189.4128 | 356.9303 | 351.2925 | 196.9085 | 423.9157 | 413.8646 | 117.9487 | 385.5066 |  | 483.9715 | 353.8243 | 308.623 | 350.9624 |  | 68.6673 | 151.4066 | 73.9505 | 153.3199 | 249.5298 | 313.2036 | 372.7285 | 10.0191 | 76.1964 | 13.504 | 159.0336 | 9.6997 | 42.7749 | 50.2021 | 58.8165 | 17.4576 |  |  | 3.0913 | -0.058397 | 0.50454 | -0.64397 | 4.8326 | 3.7655 | 8.8315 | -6.1495 | 0.6311 | 4.0561 | 17.4499 | -0.00038441 | -0.00041398 | -0.00045669 | 515.4572 | 421.3763 | 119.7696 | 96.1576 | 39.9078 | 19.6746 | 16.1806 | 70.247 | 46.2555 | 28.2571 | 21.8645 | 18.4721 | 18.9163 | 20.4312 | 197.167 | 164.8984 | 131.0786 | 87.907 | 74.8415 | 185.9677 | 113.0084 | 117.3544 | 215.4191 | 254.8524 | 393.9344 | 415.326 | 455.2129 |  |  |  | 537.4254 | 503.7224 | 466.609 | 500.6752 | 5.7511 | 3.4445 | 887.5856 |  |  | 883.0196 |  |  | 141.9788 | 471.5379 | 407.8202 | 118.5664 | 339.8539 | 338.4057 | 744.3382 | 732.3792 | 768.606 | 782.067 | 706.9735 |  | 496.8321 | 600.6114 | 493.8735 | 744.081 | 539.9582 | 691.0429 |  | 696.3655 |  |  | 742.3238 | 751.06 | 758.2988 | [6 empty] | 751.9681 |  |  | 736.6746 |  |  | 398.5664 | 495.8016 | 513.0906 | 257.1287 | 442.3354 | 556.3225 | 335.4781 | 463.1529 | 749.7602 | 461.1938 | 511.2439 | 352.4928 | 497.9585 | 419.1029 | 493.1519 | 250.1574 | 420.6866 |  | 467.9596 | 497.858 | 567.5667 | 316.4835 | 438.3424 | 503.3216 | 349.5174 | 471.6416 | 436.0913 | 513.7153 | 367.0653 | 478.0495 | 0.27136 | 18.529 | 2.0055 | 0.19218 | -39.8329 | 3.116 | 1576.27 | 0.3 | 3.3035 | -0.347 | 1.02 | -1.1523 | 3.7097 | 3.2746 | 5.0149 | 14.0927 | 16.6604 | 19.1142 | 1.2749 | -0.74701 | -5.146 | 25.4978
42810.5101 | 6052 | 54.8646 | 41.3761 | 29.896 | 23.105 | 18.8614 | 19.2864 | 19.9423 | 91.82 | 55.4598 | 35.6747 | 24.2155 | 17.4437 | 16.1064 | 16.0227 | 161.212 | 220.4343 | 382.85 | 328.2806 | 246.1755 | 498.6193 |  |  |  | 120.0853 | 406.5882 | 527.3244 | 514.5508 | 337.6327 | 454.3071 | 191.3926 | 268.2535 | 357.5927 | 202.5153 | 342.2895 | 415.144 | 54.2502 | 307.0717 |  | 442.4402 | 359.8716 | 313.1889 | 351.5855 | 1223.0155 | 68.732 | 151.4198 | 73.9131 | 153.1623 | 249.6538 | 313.4194 | 372.6767 | 9.8012 | 76.077 | 13.1961 | 158.8786 | 9.7049 | 42.7794 | 50.212 | 58.813 | 17.461 |  |  | 2.5025 | -0.013053 | 0.57288 | -0.98305 | 4.9068 | 4.1519 | 9.6082 | -6.2533 | 0.64901 | 4.8634 | 17.2916 | -0.00042055 | -0.00035813 | -0.00049284 | 514.5067 | 421.4493 | 119.8185 | 96.183 | 39.916 | 19.6719 | 16.1806 | 70.2596 | 46.2629 | 28.262 | 21.8695 | 18.4708 | 18.9099 | 20.4289 | 197.3771 | 165.9186 | 135.3812 | 88.1575 | 75.4593 | 185.8336 | 112.9026 | 117.373 | 215.4614 | 254.9162 | 394.0432 | 415.2793 | 455.1162 |  |  |  | 537.3757 | 503.2918 | 465.8778 | 500.858 | 4.5895 | 4.1018 | 887.8063 |  |  | 882.1093 |  |  | 142.114 | 471.585 | 409.5129 | 118.5843 | 339.843 | 340.4574 | 744.7467 | 732.3194 | 768.3782 | 782.2389 | 707.0365 |  | 496.6142 | 601.1036 | 493.7528 | 744.0891 | 539.7431 | 691.049 |  | 696.2898 |  |  | 742.4147 | 751.066 | 758.3005 | [6 empty] | 751.8798 |  |  | 736.6069 |  |  | 398.2168 | 495.7536 | 512.8081 | 257.2834 | 442.2763 | 556.4885 | 334.7833 | 463.4207 | 750.4674 | 460.7098 | 510.8529 | 352.529 | 498.3646 | 418.5514 | 492.8675 | 250.4363 | 420.6879 |  | 467.5517 | 497.8924 | 567.3743 | 316.8179 | 438.1674 | 503.9784 | 349.779 | 471.5321 | 435.4873 | 514.0404 | 366.9582 | 478.1452 | 0.18373 | 18.5321 | 2.0021 | 0.19153 | -39.8474 | 3.1161 | 1576.03 | 0.2 | 2.9734 | -0.16406 | 1.0869 | -1.4237 | 3.7388 | 3.4391 | 5.2318 | 14.0623 | 16.631 | 19.0818 | 1.2337 | -1.2382 | -7.6078 | 25.4853
42810.5101 | 6053 | 54.8685 | 41.3717 | 29.9048 | 23.1081 | 18.8572 | 19.2843 | 19.9451 | 91.8321 | 55.4691 | 35.6748 | 24.2158 | 17.4463 | 16.1053 | 16.0182 | 161.2731 | 220.4691 | 383.0398 | 328.2632 | 245.988 | 498.5469 |  |  |  | 120.1083 | 406.6383 | 527.6585 | 514.5964 | 341.4402 | 455.8486 | 190.9039 | 267.0081 | 356.1321 | 201.6129 | 354.6533 | 414.0526 | 229.9699 | 381.0864 | 1349.6181 | 447.9909 | 359.6494 | 315.0617 | 337.8479 | 1285.415 | 68.4366 | 151.3742 | 73.7653 | 153.9626 | 249.7908 | 313.829 | 372.9724 | 9.5538 | 75.9794 | 13.1044 | 158.8208 | 9.711 | 42.7696 | 50.2205 | 58.8038 | 17.452 |  |  | 2.609 | -0.12477 | 0.42635 | -0.071626 | 4.6394 | 3.0663 | 9.2035 | -6.2362 | 0.6926 | 4.4107 | 17.3381 | -0.0004107 | -0.00042055 | -0.00044684 | 517.3961 | 421.5294 | 119.8614 | 96.1942 | 39.9218 | 19.6688 | 16.1755 | 70.2726 | 46.2724 | 28.2571 | 21.8574 | 18.467 | 18.9118 | 20.4181 | 195.5574 | 163.064 | 136.6763 | 91.5721 | 76.2421 | 185.59 | 112.8169 | 117.3908 | 215.5059 | 254.9929 | 394.158 | 415.2234 | 455.006 |  |  |  | 537.3477 | 503.2228 | 467.9111 | 500.4109 | 5.2364 | 3.0105 | 887.5976 |  |  | 883.6509 |  |  | 142.2874 | 471.6362 | 410.554 | 118.6114 | 339.8623 | 339.1923 | 745.6905 | 732.3444 | 768.5751 | 782.0865 | 707.1725 |  | 496.5026 | 596.9412 | 493.7055 | 744.0714 | 539.5882 | 691.1252 |  | 696.2172 |  |  | 741.7249 | 752.4945 | 759.6431 | [6 empty] | 751.8019 |  |  | 736.5487 |  |  | 397.9622 | 496.1839 | 512.2682 | 257.1266 | 442.2424 | 556.4548 | 334.7913 | 463.5605 | 751.1605 | 459.8468 | 510.4618 | 351.5446 | 498.4825 | 418.4448 | 492.8272 | 251.0496 | 420.5699 |  | 466.3912 | 498.7456 | 567.2079 | 316.9457 | 438.0196 | 504.7034 | 350.3165 | 471.6327 | 435.2316 | 514.2025 | 366.8388 | 478.3873 | 0.34628 | 18.5362 | 2.0009 | 0.1924 | -39.8584 | 3.116 | 1602.28 | 0.21 | 3.0392 | -0.50718 | 0.93756 | -0.38429 | 3.6367 | 2.9566 | 5.1222 | 14.0439 | 16.7405 | 19.0591 | 1.4035 | -1.3927 | 0.63642 | 25.4936
42810.5101 | 6054 | 54.8785 | 41.3793 | 29.9157 | 23.11 | 18.8497 | 19.2806 | 19.9446 | 91.8438 | 55.4826 | 35.6903 | 24.2219 | 17.4493 | 16.1058 | 16.0223 | 161.3065 | 220.5111 | 383.243 | 328.2468 | 245.9067 | 498.5515 |  |  |  | 120.1253 | 406.6825 | 527.4726 | 514.5545 | 340.2273 | 455.1609 | 190.6559 | 225.8948 | 356.7668 | 201.8294 | 332.8282 | 415.1473 | 81.3252 | 370.9739 | 834.2315 | 453.8412 | 358.8801 | 314.5083 | 303.8029 | 1288.7094 | 68.0493 | 151.1183 | 73.6404 | 153.8999 | 250.3638 | 314.1546 | 373.3656 | 9.3137 | 75.9258 | 13.171 | 158.7867 | 9.6954 | 42.7743 | 50.2434 | 58.8117 | 17.4525 |  |  | 2.7082 | 0.030315 | 0.43095 | -0.40018 | 4.55 | 3.1754 | 8.9038 | -6.0811 | 0.95667 | 5.1653 | 17.2904 | -0.00041891 | -0.00044027 | -0.00047148 | 519.8426 | 421.6138 | 119.9073 | 96.216 | 39.9475 | 19.6823 | 16.1806 | 70.2901 | 46.2873 | 28.2695 | 21.8634 | 18.4704 | 18.9184 | 20.4195 | 195.735 | 162.3799 | 134.4021 | 89.5516 | 74.8068 | 185.5003 | 112.6816 | 117.4218 | 215.555 | 255.0616 | 394.2842 | 415.1746 | 454.9151 |  |  |  | 537.3878 | 503.1972 | 470.3899 | 500.6231 | 6.1208 | 4.1724 | 887.1873 |  |  | 883.1987 |  |  | 142.4462 | 471.649 | 412.7645 | 118.656 | 339.8659 | 338.5343 | 745.7134 | 732.25 | 768.7536 | 782.0948 | 707.3187 |  | 496.3947 | 600.1041 | 493.4367 | 744.0984 | 539.4156 | 691.1428 |  | 696.102 |  |  | 741.9382 | 753.6692 | 760.8664 | [6 empty] | 751.7387 |  |  | 736.5425 |  |  | 398.0278 | 496.1547 | 512.601 | 257.3788 | 442.5417 | 556.2383 | 334.7573 | 463.4084 | 751.9997 | 458.669 | 510.2502 | 351.1587 | 498.7317 | 418.4016 | 493.0507 | 251.0846 | 420.0878 |  | 466.7407 | 498.4707 | 567.0495 | 316.971 | 437.9289 | 505.1549 | 350.0034 | 471.6165 | 435.6008 | 514.1021 | 366.7117 | 478.5616 | 0.4422 | 18.5391 | 1.9973 | 0.19078 | -39.779 | 3.116 | 1599.03 | 0.26 | 3.095 | 0.24993 | 0.94232 | -0.90806 | 3.6025 | 3.0095 | 5.0395 | 14.0257 | 16.6177 | 19.0326 | 1.3719 | -1.1569 | -5.2847 | 25.4936
42810.5101 | 6055 | 54.8871 | 41.3774 | 29.9165 | 23.1111 | 18.8625 | 19.2787 | 19.9423 | 91.8526 | 55.497 | 35.6956 | 24.232 | 17.4519 | 16.1075 | 16.0197 | 161.3569 | 220.5669 | 383.4389 | 328.2244 | 245.9717 | 498.3758 |  |  |  | 120.157 | 406.7149 | 527.0099 | 514.3344 | 340.7355 | 454.9407 | 193.8649 | 235.0099 | 358.0553 | 201.8938 | 318.8787 | 415.4648 | 92.3774 | 378.2348 | 931.2339 | 451.1453 | 358.7595 | 313.3369 | 330.2162 | 1050.3493 | 68.0368 | 150.9694 | 73.6412 | 154.0325 | 251.0377 | 314.5722 | 373.1622 | 9.1274 | 75.8747 | 13.2023 | 158.7706 | 9.6759 | 42.7625 | 50.2766 | 58.8084 | 17.457 |  |  | 2.5019 | -0.020941 | 0.72796 | -0.011826 | 4.527 | 3.3199 | 9.4979 | -6.0837 | 0.11133 | 4.3796 | 17.0984 | -0.00042055 | -0.00038605 | -0.00044848 | 516.4293 | 421.6917 | 119.9697 | 96.2434 | 39.9479 | 19.6896 | 16.1872 | 70.3234 | 46.3083 | 28.2802 | 21.8768 | 18.4852 | 18.9283 | 20.4286 | 196.4003 | 162.718 | 132.8399 | 85.4055 | 73.2142 | 185.3245 | 112.5908 | 117.4341 | 215.5937 | 255.1221 | 394.3913 | 415.1179 | 454.8161 |  |  |  | 537.3673 | 502.7822 | 469.1292 | 500.1227 | 3.9054 | 3.0575 | 887.1397 |  |  | 882.4768 |  |  | 142.5947 | 471.6682 | 411.8723 | 118.6117 | 339.8688 | 338.5079 | 745.4275 | 732.1093 | 768.4392 | 782.0716 | 707.2547 |  | 496.3589 | 599.2238 | 493.2846 | 743.9714 | 539.1524 | 691.0811 |  | 696.0079 |  |  | 743.6166 | 753.283 | 760.6167 | [6 empty] | 751.6838 |  |  | 736.482 |  |  | 397.2564 | 495.7505 | 512.9352 | 257.6378 | 442.127 | 555.9699 | 333.8788 | 462.9845 | 753.1987 | 458.169 | 509.8904 | 350.2295 | 498.2531 | 418.262 | 493.0076 | 250.9752 | 420.0646 |  | 467.4126 | 497.6345 | 566.8882 | 317.0134 | 437.8029 | 505.0731 | 349.5187 | 471.336 | 435.9391 | 514.0345 | 366.7198 | 478.4823 | 0.28658 | 18.5401 | 1.996 | 0.19099 | -39.7952 | 3.1161 | 1639.71 | 0.25 | 2.9743 | -0.20769 | 1.2245 | -0.15607 | 3.5947 | 3.0784 | 5.2067 | 14.0228 | 16.6224 | 18.9968 | 1.2746 | -0.99455 | -5.5944 | 25.5045
42810.5101 | 6056 | 54.8923 | 41.3921 | 29.9212 | 23.11 | 18.8652 | 19.2824 | 19.9462 | 91.8712 | 55.5015 | 35.7039 | 24.2328 | 17.4518 | 16.104 | 16.0207 | 161.3922 | 220.605 | 383.6276 | 328.2044 | 245.9996 | 498.2485 |  |  |  | 120.1755 | 406.7355 | 527.2094 | 513.7877 | 342.8355 | 458.2457 | 193.633 | 199.2295 | 357.8254 | 199.6719 | 391.5332 | 413.4534 | 151.4284 | 378.6713 | 1289.5493 | 472.2389 | 356.7003 | 312.3707 | 345.1237 | 914.6595 | 67.8112 | 151.0806 | 73.5218 | 153.8287 | 250.4889 | 313.9561 | 373.1125 | 9.112 | 75.7947 | 12.9697 | 158.7455 | 9.6803 | 42.7723 | 50.3041 | 58.8383 | 17.4615 |  |  | 2.768 | 0.021771 | 0.34815 | -0.63346 | 4.5165 | 3.7412 | 9.3388 | -6.1882 | 0.62857 | 4.5158 | 17.1024 | -0.00041398 | -0.00043205 | -0.00047312 | 511.7702 | 421.7409 | 120.0207 | 96.2624 | 39.9571 | 19.681 | 16.1851 | 70.3317 | 46.3172 | 28.2828 | 21.8727 | 18.4835 | 18.9233 | 20.4218 | 189.126 | 160.3089 | 127.5182 | 79.9745 | 69.5916 | 185.0238 | 112.4238 | 117.4448 | 215.636 | 255.1858 | 394.4888 | 415.0602 | 454.7137 |  |  |  | 537.3242 | 502.238 | 468.7733 | 499.6485 | 5.7124 | 3.3428 | 887.2536 |  |  | 882.5172 |  |  | 142.7558 | 471.7194 | 413.8966 | 118.7276 | 339.8967 | 337.3795 | 745.1427 | 732.0535 | 768.4674 | 781.991 | 707.146 |  | 496.3026 | 595.8061 | 493.3009 | 743.9448 | 539.0542 | 690.9802 |  | 695.9217 |  |  | 744.6187 | 752.5454 | 759.9166 | [6 empty] | 751.6221 |  |  | 736.4474 |  |  | 396.5164 | 495.4949 | 513.0009 | 257.4972 | 441.2236 | 555.6122 | 334.0279 | 462.4526 | 753.2847 | 459.0236 | 509.3724 | 349.5027 | 497.8659 | 417.4876 | 492.4529 | 251.2495 | 420.2517 |  | 465.8017 | 497.861 | 566.7296 | 317.5031 | 437.3995 | 505.2713 | 349.8275 | 471.1458 | 436.5213 | 513.8829 | 366.5873 | 478.1772 | 0.43835 | 18.5424 | 1.9933 | 0.19134 | -39.8016 | 3.1161 | 1672.35 | 0.2 | 3.1356 | 0.21179 | 0.84694 | -1.1424 | 3.5886 | 3.2661 | 5.1603 | 14.0184 | 16.7195 | 18.9828 | 2.0428 | -0.42397 | -3.5379 | 25.5112
42810.5101 | 6057 | 54.8989 | 41.393 | 29.9225 | 23.125 | 18.8591 | 19.2782 | 19.9368 | 91.8804 | 55.5153 | 35.7162 | 24.2371 | 17.4524 | 16.1051 | 16.0142 | 161.4323 | 220.6647 | 383.8242 | 328.1852 | 245.8889 | 498.036 |  |  |  | 120.2056 | 406.7793 | 527.5399 | 513.6203 | 342.3317 | 459.5181 | 192.8461 | 242.7745 | 359.366 | 202.8296 | 257.3153 | 413.6422 | 296.7962 | 382.436 | 1066.6191 | 479.8571 | 357.5766 | 312.6661 | 351.5808 | 1088.4044 | 67.5825 | 150.9586 | 73.3775 | 153.6249 | 250.0794 | 313.4427 | 373.5551 | 9.2956 | 75.7408 | 12.7874 | 158.6515 | 9.677 | 42.7639 | 50.3301 | 58.859 | 17.4676 |  |  | 3.0499 | 0.13743 | 0.52426 | -1.0744 | 4.6953 | 3.9061 | 9.4413 | -6.3269 | 0.62157 | 4.9159 | 16.8276 | -0.00040905 | -0.00044191 | -0.00049612 | 503.3532 | 421.7386 | 120.065 | 96.2751 | 39.9751 | 19.6862 | 16.1841 | 70.3464 | 46.3291 | 28.2869 | 21.8839 | 18.4787 | 18.92 | 20.4269 | 192.4267 | 162.8097 | 127.8714 | 77.868 | 66.6104 | 184.883 | 112.3019 | 117.4716 | 215.6748 | 255.247 | 394.5879 | 415.0019 | 454.6114 |  |  |  | 537.367 | 502.4397 | 470.4194 | 500.3928 | 4.8219 | 4.3362 | 887.2893 |  |  | 881.8188 |  |  | 142.897 | 471.7147 | 413.423 | 118.656 | 339.9481 | 338.6319 | 744.8035 | 732.169 | 768.5124 | 781.8951 | 706.9506 |  | 496.2731 | 592.7582 | 493.2925 | 743.998 | 538.9247 | 690.8959 |  | 695.815 |  |  | 744.0048 | 751.947 | 759.3356 | [6 empty] | 751.542 |  |  | 736.3259 |  |  | 396.5941 | 495.3249 | 512.4784 | 257.4413 | 440.1021 | 555.3356 | 334.7347 | 461.5035 | 753.397 | 459.7273 | 509.6504 | 349.5682 | 498.1035 | 416.9968 | 491.8082 | 250.2911 | 420.0108 |  | 463.7856 | 497.4033 | 566.584 | 318.1232 | 436.6534 | 505.6456 | 349.7898 | 470.8066 | 434.8044 | 513.7237 | 366.5149 | 477.6641 | 0.364 | 18.546 | 1.9918 | 0.19276 | -39.7943 | 3.1161 | 1696.44 | 0.19 | 3.2943 | 0.53204 | 1.0391 | -1.4876 | 3.6573 | 3.3359 | 5.1862 | 14.02 | 16.803 | 18.962 | 1.6574 | -0.47835 | 4.4612 | 25.4969
42810.5102 | 6058 | 54.9138 | 41.4076 | 29.93 | 23.1331 | 18.8764 | 19.2878 | 19.9495 | 91.9041 | 55.5383 | 35.7347 | 24.2455 | 17.463 | 16.1111 | 16.0236 | 161.4931 | 220.7186 | 384.0147 | 328.1715 | 245.9665 | 497.8132 |  |  |  | 120.2202 | 406.8468 | 527.4713 | 513.4695 | 342.1536 | 459.1462 | 192.7433 | 326.6062 | 358.2249 | 203.0529 | 237.1464 | 413.1295 | 92.7487 | 385.2602 | 1172.1161 | 474.5966 | 358.0107 | 311.9051 | 348.7195 |  | 67.5896 | 150.7661 | 73.3384 | 154.074 | 250.2241 | 313.167 | 374.854 | 9.6783 | 75.7218 | 12.6294 | 158.6063 | 9.6808 | 42.7585 | 50.3578 | 58.8683 | 17.4707 |  |  | 2.3593 | -0.27393 | 0.51243 | -0.33316 | 4.3023 | 3.4277 | 8.9715 | -5.6921 | 0.44001 | 4.965 | 16.9991 | -0.00044519 | -0.00039427 | -0.00047641 | 501.7638 | 421.7175 | 120.1175 | 96.2953 | 39.9883 | 19.6951 | 16.1797 | 70.3573 | 46.3338 | 28.2894 | 21.8806 | 18.4751 | 18.9231 | 20.4288 | 192.5111 | 164.5619 | 133.3321 | 79.0431 | 67.655 | 184.7564 | 112.2539 | 117.487 | 215.7141 | 255.3297 | 394.7125 | 414.9321 | 454.5005 |  |  |  | 537.4303 | 502.7263 | 470.2505 | 501.5248 | 8.0801 | 4.2872 | 887.2776 |  |  | 882.4132 |  |  | 143.0607 | 471.6909 | 416.2835 | 118.7019 | 339.9511 | 337.0986 | 744.5124 | 732.0545 | 768.7693 | 781.8026 | 706.7314 |  | 496.1263 | 595.614 | 493.0988 | 743.9965 | 538.7172 | 690.8452 |  | 695.7265 |  |  | 744.855 | 751.2193 | 758.5583 | [6 empty] | 751.4794 |  |  | 736.2335 |  |  | 396.3684 | 495.2806 | 512.8627 | 256.6787 | 439.354 | 555.3384 | 334.6171 | 460.2603 | 754.1922 | 459.4899 | 509.9442 | 349.2957 | 499.6867 | 417.5108 | 491.1389 | 248.5593 | 419.6246 |  | 463.2334 | 495.8633 | 566.408 | 316.8669 | 435.9452 | 506.1441 | 349.0711 | 470.6671 | 434.1733 | 513.827 | 367.0596 | 476.9435 | 0.312 | 18.551 | 1.9886 | 0.19273 | -39.8885 | 3.1161 | 1711.68 | 0.2 | 2.8967 | -0.75098 | 1.0271 | -0.82819 | 3.5001 | 3.1242 | 5.0544 | 14.0068 | 16.6986 | 18.9311 | 1.6312 | -1.0911 | -6.094 | 25.4749
42810.5102 | 6059 | 54.9095 | 41.3975 | 29.9329 | 23.1247 | 18.8652 | 19.282 | 19.9349 | 91.9193 | 55.543 | 35.7331 | 24.2462 | 17.4595 | 16.1115 | 16.026 | 161.5385 | 220.7581 | 384.1842 | 328.1344 | 245.97 | 497.7338 |  |  |  | 120.2376 | 406.9032 | 527.2068 | 513.2988 | 341.9806 | 458.0599 | 190.5626 | 279.3824 | 357.9156 | 200.4325 | 428.5365 | 414.0749 | 48.4494 | 382.2594 | 1189.0949 | 466.1704 | 354.8545 | 309.5398 | 353.2338 | 1063.664 | 67.8575 | 150.6839 | 73.3706 | 154.9531 | 251.2537 | 313.0711 | 375.1485 | 10.1301 | 75.6926 | 12.8494 | 158.4612 | 9.6775 | 42.7697 | 50.3693 | 58.8821 | 17.458 |  |  | 2.7916 | -0.095849 | 0.32384 | -0.71494 | 4.9226 | 3.636 | 9.1364 | -6.1094 | 1.4017 | 4.4688 | 16.9506 | -0.0004107 | -0.0003762 | -0.00045341 | 509.1996 | 421.6756 | 120.1643 | 96.3115 | 39.9955 | 19.6918 | 16.1788 | 70.3694 | 46.3434 | 28.2923 | 21.8853 | 18.4774 | 18.9237 | 20.4264 | 202.9587 | 168.4361 | 134.9961 | 78.859 | 71.397 | 184.7439 | 112.2006 | 117.5029 | 215.754 | 255.3864 | 394.8033 | 414.8742 | 454.3983 |  |  |  | 537.3495 | 502.549 | 470.9444 | 501.7619 | 3.8588 | 3.3088 | 887.2235 |  |  | 883.7525 |  |  | 143.2186 | 471.7214 | 413.6389 | 118.694 | 339.9594 | 335.577 | 744.1554 | 731.848 | 768.7195 | 781.7777 | 706.5522 |  | 495.8191 | 595.1875 | 493.0564 | 743.8999 | 538.6631 | 690.7679 |  | 695.6338 |  |  | 745.6853 | 750.5695 | 757.8129 | [6 empty] | 751.3958 |  |  | 736.1841 |  |  | 395.0943 | 494.5196 | 513.6455 | 256.0684 | 439.032 | 555.4876 | 333.2921 | 458.9426 | 754.6901 | 459.4081 | 510.1 | 349.5618 | 500.601 | 418.4132 | 490.5541 | 247.9809 | 418.9371 |  | 462.764 | 496.4311 | 566.2141 | 316.1036 | 435.6137 | 506.0675 | 348.1814 | 470.6697 | 435.0306 | 514.0662 | 367.6641 | 476.536 | 0.34686 | 18.552 | 1.9868 | 0.1919 | -39.9797 | 3.1161 | 1736.44 | 0.28 | 3.1486 | -0.44418 | 0.81645 | -1.2131 | 3.7437 | 3.2174 | 5.1002 | 13.9716 | 16.7049 | 18.9257 | 0.46868 | -1.2826 | -7.8597 | 25.4563
42810.5102 | 6060 | 54.9216 | 41.4039 | 29.9359 | 23.1254 | 18.8645 | 19.2817 | 19.9422 | 91.9306 | 55.5577 | 35.7361 | 24.2504 | 17.4497 | 16.1081 | 16.0212 | 161.5905 | 220.8084 | 384.3764 | 328.1107 | 245.8841 | 497.5656 |  |  |  | 120.2645 | 406.9579 | 527.1495 | 512.8248 | 342.8754 | 459.5751 | 192.2604 | 285.453 | 356.4661 | 202.1346 | 332.5887 | 413.2455 | 269.1085 | 382.0772 | 1156.295 | 443.6262 | 355.9502 | 310.6493 | 353.1957 |  | 67.6164 | 150.6344 | 73.3707 | 154.5988 | 251.7022 | 313.534 | 374.324 | 9.774 | 75.6307 | 13.4058 | 158.327 | 9.677 | 42.7852 | 50.3883 | 58.9121 | 17.4624 |  |  | 2.8114 | 0.050027 | 0.54134 | -0.26087 | 4.3982 | 3.0755 | 8.9202 | -6.2014 | 0.71692 | 4.8095 | 17.037 | -0.00036963 | -0.00045012 | -0.00049284 | 508.8837 | 421.6337 | 120.208 | 96.3257 | 40.0079 | 19.6941 | 16.182 | 70.3861 | 46.3513 | 28.3073 | 21.8921 | 18.4878 | 18.9284 | 20.4289 | 200.7536 | 159.3569 | 128.0791 | 78.4225 | 69.8828 | 184.3946 | 112.0742 | 117.5181 | 215.7982 | 255.4517 | 394.8935 | 414.8105 | 454.3044 |  |  |  | 537.1396 | 502.5641 | 471.0407 | 501.8234 | 4.3955 | 2.7184 | 887.1974 |  |  | 884.5235 |  |  | 143.3563 | 471.779 | 414.5136 | 118.7116 | 339.9887 | 334.8063 | 743.7776 | 731.777 | 768.8526 | 781.6431 | 706.3782 |  | 495.6277 | 592.2771 | 493.0077 | 743.9077 | 538.6467 | 690.6698 |  | 695.5459 |  |  | 746.5789 | 749.9398 | 757.0691 | [6 empty] | 751.343 |  |  | 736.1391 |  |  | 394.9757 | 494.4383 | 513.9531 | 256.0786 | 438.4325 | 555.4075 | 332.7159 | 457.7542 | 755.3834 | 459.8129 | 511.0076 | 348.1532 | 500.2553 | 418.832 | 490.1444 | 249.0913 | 418.3991 |  | 462.73 | 496.9545 | 566.0257 | 316.4689 | 435.5964 | 505.2206 | 348.0427 | 470.9312 | 435.0519 | 514.3733 | 367.3536 | 476.1227 | 0.40098 | 18.5553 | 1.9845 | 0.191 | -39.9031 | 3.116 | 1751.02 | 0.22 | 3.163 | 0.32088 | 1.0555 | -0.73275 | 3.54 | 2.9602 | 5.0415 | 13.9513 | 16.7794 | 18.9231 | 0.66728 | -0.52968 | 2.5666 | 25.4234
42810.5102 | 6061 | 54.9218 | 41.4082 | 29.9378 | 23.1266 | 18.859 | 19.2894 | 19.9392 | 91.9394 | 55.5654 | 35.7492 | 24.2544 | 17.4523 | 16.1068 | 16.024 | 161.6307 | 220.849 | 384.5677 | 328.0866 | 245.7918 | 497.3934 |  |  |  | 120.2864 | 406.9872 | 527.167 | 512.7814 | 342.1839 | 459.6456 | 191.918 | 302.618 | 353.3227 | 200.1811 | 390.6428 | 413.2852 | 274.192 | 384.6162 | 790.4077 | 455.7181 | 356.5679 | 310.7476 | 340.7641 | 1392.2893 | 67.6125 | 150.5039 | 73.2892 | 155.27 | 252.1881 | 313.7616 | 373.283 | 9.5356 | 75.5042 | 13.5772 | 158.2568 | 9.6814 | 42.7987 | 50.3908 | 58.9151 | 17.4482 |  |  | 2.8403 | -0.10768 | 0.50849 | -0.642 | 4.6893 | 3.2825 | 8.8585 | -6.0384 | 0.66185 | 5.4729 | 17.0402 | -0.00045012 | -0.00039263 | -0.00048791 | 501.6127 | 421.6127 | 120.2604 | 96.3517 | 40.0217 | 19.702 | 16.19 | 70.4014 | 46.3637 | 28.3145 | 21.8931 | 18.4866 | 18.9217 | 20.4289 | 199.8347 | 158.2595 | 121.5143 | 79.0466 | 70.228 | 184.0119 | 111.8763 | 117.5269 | 215.8312 | 255.515 | 394.983 | 414.7476 | 454.1977 |  |  |  | 536.9635 | 502.9691 | 470.8347 | 502.3723 | 3.7945 | 1.9259 | 887.2585 |  |  | 883.414 |  |  | 143.5289 | 471.8045 | 414.9741 | 118.7316 | 340.0276 | 335.4015 | 743.4388 | 731.9641 | 768.7321 | 781.566 | 706.2243 |  | 495.4477 | 587.8507 | 492.952 | 743.9603 | 538.5405 | 690.5581 |  | 695.4338 |  |  | 746.3551 | 749.4251 | 756.4372 | [6 empty] | 751.2773 |  |  | 736.0581 |  |  | 394.9334 | 494.1161 | 513.6618 | 256.6082 | 438.2534 | 555.2047 | 332.3173 | 457.7288 | 755.3839 | 459.3917 | 510.7472 | 347.2328 | 499.6199 | 419.2071 | 489.745 | 250.768 | 418.1417 |  | 462.0151 | 496.732 | 565.8411 | 316.4717 | 435.1904 | 503.863 | 347.6195 | 471.3384 | 434.8921 | 514.572 | 367.2556 | 475.5663 | 0.31258 | 18.5589 | 1.9834 | 0.1912 | -39.9543 | 3.1161 | 1779.12 | 0.33 | 3.1794 | -0.47069 | 1.0229 | -1.1493 | 3.656 | 3.0588 | 5.025 | 13.9321 | 16.8951 | 18.9058 | 0.71855 | 0.17519 | 3.2396 | 25.382
42810.5102 | 6062 | 54.9284 | 41.4197 | 29.9368 | 23.1298 | 18.8711 | 19.2881 | 19.9422 | 91.9492 | 55.5763 | 35.7634 | 24.2631 | 17.4617 | 16.1126 | 16.0243 | 161.6672 | 220.8925 | 384.765 | 328.0635 | 245.7471 | 497.2622 |  |  |  | 120.3074 | 407.0097 | 527.2039 | 512.7118 | 342.2503 | 459.1866 | 193.3168 | 322.6364 | 355.3045 | 200.551 | 435.389 | 412.3792 | 113.9827 | 383.7438 | 877.8872 | 451.0269 | 355.8131 | 309.2569 | 329.7022 | 1229.4032 | 67.7543 | 150.7317 | 73.1538 | 155.4663 | 252.2203 | 314.3946 | 373.5462 | 9.286 | 75.4237 | 13.424 | 158.2015 | 9.6823 | 42.8044 | 50.396 | 58.925 | 17.438 |  |  | 2.9776 | 0.009287 | 0.50389 | -0.55001 | 4.3963 | 4.1045 | 9.2843 | -5.9641 | 0.42288 | 4.8384 | 17.1743 | -0.00042055 | -0.0003877 | -0.00050762 | 497.9511 | 421.5884 | 120.3065 | 96.3709 | 40.0295 | 19.6906 | 16.1854 | 70.4222 | 46.3736 | 28.3099 | 21.8832 | 18.482 | 18.9252 | 20.4274 | 195.2851 | 152.5294 | 115.5577 | 76.9719 | 67.4628 | 183.6491 | 111.6042 | 117.5472 | 215.8765 | 255.5914 | 395.0739 | 414.6828 | 454.0984 |  |  |  | 536.7961 | 502.9022 | 468.0343 | 501.9029 | 4.9494 | 2.5516 | 887.2809 |  |  | 882.3386 |  |  | 143.6853 | 471.7999 | 417.6938 | 118.7675 | 340.0509 | 335.5658 | 743.2394 | 731.9772 | 768.5143 | 781.4583 | 706.0669 |  | 495.2574 | 589.3181 | 492.9173 | 743.9367 | 538.4038 | 690.4081 |  | 695.3464 |  |  | 746.0616 | 748.9947 | 755.9253 | [6 empty] | 751.2125 |  |  | 735.9138 |  |  | 395.7235 | 493.525 | 512.7076 | 256.4839 | 437.8978 | 555.2386 | 332.7973 | 457.909 | 755.6435 | 458.889 | 510.1411 | 347.0465 | 498.8103 | 419.8347 | 489.4338 | 250.6285 | 417.9826 |  | 462.6956 | 497.0698 | 565.6543 | 315.7305 | 434.4635 | 502.3415 | 347.8752 | 471.8538 | 434.5015 | 514.2541 | 367.6231 | 475.2989 | 0.19008 | 18.5619 | 1.9795 | 0.19143 | -39.9249 | 3.1161 | 1753.29 | 0.2 | 3.2543 | 0.13827 | 1.0185 | -1.0641 | 3.5418 | 3.4223 | 5.1471 | 13.9116 | 16.8499 | 18.8861 | 1.1759 | 0.80328 | -4.7186 | 25.3703
42810.5102 | 6063 | 54.9347 | 41.4174 | 29.9461 | 23.1346 | 18.8724 | 19.2843 | 19.9394 | 91.9717 | 55.5881 | 35.7688 | 24.2713 | 17.469 | 16.116 | 16.0251 | 161.7132 | 220.9424 | 384.9434 | 328.0429 | 245.7292 | 497.1389 |  |  |  | 120.331 | 407.0267 | 527.1605 | 512.4872 | 341.6046 | 459.6429 | 194.2989 | 311.5698 | 355.5932 | 198.872 | 404.4815 | 413.0385 | 201.9655 | 386.7175 | 1383.8208 | 467.6984 | 356.5329 | 308.1101 | 354.949 | 1258.1807 | 67.6407 | 150.8362 | 72.9371 | 155.8609 | 252.3002 | 314.1932 | 374.1586 | 9.2244 | 75.3533 | 13.1607 | 158.1795 | 9.678 | 42.8204 | 50.4132 | 58.9469 | 17.4434 |  |  | 2.5886 | -0.27721 | 0.2969 | -0.3095 | 5.0619 | 4.1604 | 9.3362 | -6.2217 | 0.68559 | 4.7243 | 17.0416 | -0.0004107 | -0.00036798 | -0.00049284 | 498.9381 | 421.5673 | 120.3635 | 96.3962 | 40.049 | 19.7128 | 16.1935 | 70.4366 | 46.3853 | 28.3251 | 21.9028 | 18.4999 | 18.9279 | 20.4275 | 195.6018 | 153.3966 | 119.1024 | 76.0354 | 65.7174 | 183.4087 | 111.3903 | 117.5578 | 215.9207 | 255.6567 | 395.1699 | 414.6155 | 453.9896 |  |  |  | 536.5536 | 502.7742 | 466.7588 | 501.6992 | 4.8906 | 3.5312 | 887.2874 |  |  | 883.2231 |  |  | 143.8402 | 471.7915 | 416.5502 | 118.7416 | 340.0689 | 337.3162 | 744.4214 | 731.9266 | 768.0934 | 781.4445 | 706.1966 |  | 495.0194 | 593.1793 | 492.8039 | 743.892 | 538.2564 | 690.2293 |  | 695.27 |  |  | 744.8032 | 749.754 | 756.5969 | [6 empty] | 751.1534 |  |  | 735.8225 |  |  | 395.9794 | 493.4732 | 511.9822 | 256.6863 | 437.5818 | 555.5061 | 333.7528 | 457.9875 | 756.11 | 458.0753 | 509.7098 | 346.6257 | 498.3504 | 419.7696 | 488.9643 | 250.6211 | 418.0556 |  | 463.3154 | 497.2523 | 565.4804 | 315.3297 | 434.2392 | 501.1484 | 347.7933 | 472.1452 | 434.6188 | 514.0134 | 367.4797 | 474.9581 | 0.6321 | 18.5624 | 1.9776 | 0.1917 | -39.9343 | 3.116 | 1754.34 | 0.26 | 3.0352 | -0.75553 | 0.78189 | -0.79832 | 3.7999 | 3.4449 | 5.1606 | 13.8769 | 16.7279 | 18.8654 | 1.1088 | 0.3829 | -1.3603 | 25.34
42810.5102 | 6064 | 54.9451 | 41.4224 | 29.9576 | 23.1424 | 18.8701 | 19.2876 | 19.9413 | 91.9818 | 55.6011 | 35.775 | 24.2723 | 17.4714 | 16.1178 | 16.0261 | 161.7678 | 220.9953 | 385.1667 | 328.0356 | 245.7209 | 497.0945 |  |  |  | 120.3589 | 407.0571 | 527.0382 | 512.0164 | 343.565 | 461.7231 | 191.4173 | 195.2414 | 357.1695 | 201.3671 | 371.4714 | 411.0867 | 319.1256 | 385.6332 | 1210.3048 | 479.7769 | 355.9452 | 306.8795 | 354.7579 |  | 67.3649 | 150.6572 | 72.8181 | 155.5275 | 251.9196 | 314.0632 | 375.1693 | 9.3152 | 75.2613 | 12.8157 | 158.1592 | 9.6641 | 42.8481 | 50.4238 | 58.9453 | 17.4415 |  |  | 2.954 | 0.12691 | 0.8515 | -0.36536 | 3.9258 | 3.2457 | 9.1844 | -6.4734 | 0.9734 | 4.8909 | 17.0436 | -0.0003992 | -0.00044355 | -0.00047641 | 506.3459 | 421.5328 | 120.4047 | 96.4112 | 40.0505 | 19.7048 | 16.1881 | 70.457 | 46.3989 | 28.3298 | 21.9032 | 18.4953 | 18.927 | 20.4197 | 197.9349 | 159.652 | 127.7243 | 76.1999 | 66.2992 | 183.3288 | 111.2839 | 117.5848 | 215.9617 | 255.7218 | 395.2622 | 414.5598 | 453.8958 |  |  |  | 536.3438 | 502.9278 | 466.6249 | 501.3265 | 5.1483 | 3.9281 | 887.431 |  |  | 882.8867 |  |  | 143.9929 | 471.7639 | 419.7493 | 118.7257 | 340.074 | 335.7631 | 744.468 | 731.8479 | 767.9492 | 781.3678 | 706.4019 |  | 494.8199 | 596.166 | 492.6929 | 743.7514 | 538.0705 | 690.1178 |  | 695.1899 |  |  | 743.7172 | 751.0213 | 757.8061 | [6 empty] | 751.0782 |  |  | 735.8107 |  |  | 395.099 | 493.8579 | 511.7646 | 256.7939 | 437.6872 | 555.7011 | 333.4245 | 457.715 | 756.6303 | 457.4338 | 509.3303 | 346.0283 | 497.9927 | 419.7551 | 488.6279 | 250.9447 | 417.8534 |  | 463.5559 | 496.9621 | 565.298 | 315.0094 | 434.5079 | 499.7531 | 347.8224 | 471.9921 | 434.5588 | 513.876 | 367.2368 | 474.5323 | 0.42563 | 18.5662 | 1.9743 | 0.1921 | -39.8359 | 3.1161 | 1763.64 | 0.24 | 3.2469 | 0.51109 | 1.3239 | -0.86718 | 3.346 | 3.0424 | 5.1179 | 13.8451 | 16.6306 | 18.8416 | 0.83897 | -0.58828 | 5.9874 | 25.3192
42810.5102 | 6065 | 54.9533 | 41.4312 | 29.9685 | 23.1471 | 18.8736 | 19.2918 | 19.9529 | 91.9997 | 55.6203 | 35.7889 | 24.2799 | 17.475 | 16.1199 | 16.0286 | 161.8114 | 221.0449 | 385.3749 | 328.0083 | 245.6814 | 497.0212 |  |  |  | 120.3816 | 407.1013 | 526.7304 | 511.5714 | 343.8076 | 462.371 | 191.0424 | 293.8669 | 357.2789 | 203.9625 | 283.1067 | 412.9615 | 149.3403 | 386.1034 | 1180.1125 | 472.8059 | 355.9208 | 307.1362 | 355.2694 |  | 67.2917 | 150.5308 | 72.8322 | 155.5748 | 252.8039 | 314.4524 | 376.1006 | 9.1841 | 75.1772 | 12.6973 | 158.1096 | 9.6605 | 42.881 | 50.441 | 58.9546 | 17.4471 |  |  | 3.3942 | -0.19968 | 0.40729 | -0.14325 | 4.2596 | 3.8042 | 9.5248 | -6.1948 | 0.61962 | 4.9457 | 17.0605 | -0.00039098 | -0.00032691 | -0.00048462 | 509.7269 | 421.5065 | 120.4673 | 96.4425 | 40.0688 | 19.7165 | 16.1955 | 70.475 | 46.4152 | 28.3377 | 21.9135 | 18.499 | 18.9351 | 20.4251 | 200.3219 | 164.4425 | 132.5847 | 76.457 | 66.848 | 183.2371 | 111.2001 | 117.612 | 216.0037 | 255.7887 | 395.3688 | 414.5019 | 453.7949 |  |  |  | 536.0854 | 503.2707 | 467.9323 | 501.2475 | 5.4293 | 3.5474 | 887.5179 |  |  | 883.074 |  |  | 144.1449 | 471.6965 | 420.9714 | 118.7931 | 340.1104 | 336.8941 | 744.806 | 731.6029 | 767.9984 | 781.3058 | 706.4775 |  | 494.6155 | 594.9239 | 492.6409 | 743.7205 | 537.8195 | 689.9352 |  | 695.0798 |  |  | 742.7498 | 751.7889 | 758.6775 | [6 empty] | 750.9988 |  |  | 735.8537 |  |  | 394.6256 | 494.0871 | 511.6493 | 256.7198 | 438.3224 | 555.7584 | 332.9286 | 457.1513 | 757.7215 | 456.715 | 508.9655 | 346.0136 | 497.7078 | 420.1056 | 488.7721 | 251.4397 | 417.4447 |  | 463.6933 | 496.2072 | 565.0872 | 314.5496 | 434.2219 | 498.369 | 347.7931 | 471.4228 | 434.3931 | 513.9045 | 366.7624 | 474.3252 | 0.40406 | 18.5698 | 1.9726 | 0.19315 | -39.9542 | 3.1161 | 1742.57 | 0.29 | 3.482 | -0.64099 | 0.91546 | -0.54292 | 3.4865 | 3.2949 | 5.2136 | 13.8164 | 16.6583 | 18.8051 | 0.56158 | -1.1387 | -3.9137 | 25.2832
42810.5102 | 6066 | 54.9588 | 41.424 | 29.965 | 23.1404 | 18.87 | 19.29 | 19.9444 | 92.0145 | 55.6252 | 35.7978 | 24.2844 | 17.4679 | 16.1173 | 16.0314 | 161.8567 | 221.096 | 385.5632 | 327.9819 | 245.5641 | 496.8232 |  |  |  | 120.406 | 407.1629 | 526.4184 | 511.499 | 343.7428 | 461.7061 | 191.8815 | 262.7385 | 356.9047 | 202.2309 | 364.2579 | 414.8553 | 25.1586 | 371.6993 | 1217.3767 | 477.2808 | 354.8985 | 308.9742 | 328.3721 | 1277.8447 | 67.4562 | 150.5687 | 72.8736 | 155.0986 | 252.9949 | 314.712 | 375.892 | 9.1695 | 75.0728 | 12.7679 | 158.0719 | 9.6702 | 42.9064 | 50.4529 | 58.9682 | 17.4569 |  |  | 2.632 | -0.30678 | 0.51374 | -0.81811 | 4.485 | 3.1944 | 8.8513 | -6.2073 | 0.49586 | 4.5537 | 16.9486 | -0.00043041 | -0.00043041 | -0.00049612 | 503.3343 | 421.497 | 120.5255 | 96.4555 | 40.0886 | 19.7259 | 16.1907 | 70.4879 | 46.423 | 28.35 | 21.915 | 18.4998 | 18.9372 | 20.43 | 203.5581 | 168.0986 | 133.1292 | 78.7656 | 65.9078 | 183.2558 | 111.0903 | 117.627 | 216.0505 | 255.8553 | 395.478 | 414.444 | 453.6951 |  |  |  | 535.8793 | 503.1565 | 467.0995 | 500.7677 | 5.0122 | 3.7503 | 887.7952 |  |  | 882.5357 |  |  | 144.3114 | 471.629 | 419.1263 | 118.8378 | 340.1273 | 337.3386 | 744.7122 | 731.4142 | 767.8782 | 781.251 | 706.5237 |  | 494.4156 | 595.2237 | 492.5954 | 743.7288 | 537.6543 | 689.7596 |  | 694.9787 |  |  | 743.1258 | 752.3079 | 759.3288 | [6 empty] | 750.9399 |  |  | 735.8012 |  |  | 394.5915 | 494.2534 | 511.7402 | 256.6967 | 439.0035 | 555.7476 | 333.2404 | 456.897 | 758.6877 | 456.0096 | 508.3302 | 346.1921 | 497.5531 | 420.6587 | 488.8251 | 251.4477 | 417.3514 |  | 462.184 | 495.2533 | 564.8678 | 313.9022 | 433.1369 | 497.2224 | 347.7532 | 470.9621 | 434.7658 | 513.7495 | 366.3373 | 474.2438 | 0.33222 | 18.5735 | 1.9691 | 0.19187 | -39.9126 | 3.1161 | 1736.47 | 0.32 | 3.0648 | -0.79455 | 1.0282 | -1.2975 | 3.5784 | 3.02 | 5.027 | 13.789 | 16.6441 | 18.7803 | 0.20449 | -1.2128 | -7.9736 | 25.266
42810.5103 | 6067 | 54.9645 | 41.4378 | 29.959 | 23.1493 | 18.8757 | 19.2913 | 19.9446 | 92.0228 | 55.6368 | 35.8032 | 24.2952 | 17.4677 | 16.1118 | 16.0238 | 161.9209 | 221.1537 | 385.7709 | 327.9584 | 245.5147 | 496.6729 |  |  |  | 120.4426 | 407.2415 | 526.6795 | 511.581 | 346.3445 | 464.0759 | 192.6673 | 301.556 | 356.3662 | 202.71 | 137.9756 | 414.9744 | 99.2795 | 335.7131 | 1211.6049 | 444.8725 | 355.6357 | 308.8777 | 347.3601 | 1301.0627 | 67.6327 | 150.6449 | 72.8368 | 154.7604 | 253.2617 | 314.691 | 375.1581 | 9.5349 | 74.9951 | 12.5272 | 158.0172 | 9.6771 | 42.9176 | 50.4608 | 58.9799 | 17.4623 |  |  | 3.0039 | -0.061025 | 0.10633 | -0.51781 | 4.9377 | 3.8693 | 9.375 | -6.0108 | 0.55677 | 4.3257 | 17.3021 | -0.00035977 | -0.00039263 | -0.00047641 | 504.0581 | 421.4792 | 120.5762 | 96.4781 | 40.1049 | 19.7264 | 16.193 | 70.5077 | 46.4361 | 28.3544 | 21.9211 | 18.5009 | 18.9348 | 20.4299 | 203.9595 | 171.8054 | 138.1774 | 80.6559 | 65.3569 | 183.3429 | 111.0781 | 117.6185 | 216.0842 | 255.9205 | 395.5638 | 414.3679 | 453.5717 |  |  |  | 535.6266 | 503.117 | 467.1127 | 500.7579 | 5.8479 | 3.8457 | 888.0084 |  |  | 882.3563 |  |  | 144.4599 | 471.6015 | 421.0605 | 118.8418 | 340.171 | 338.4084 | 744.5802 | 731.4533 | 768.0248 | 781.1106 | 706.5383 |  | 494.2231 | 593.2574 | 492.6324 | 743.7128 | 537.4276 | 689.6296 |  | 694.8791 |  |  | 743.3576 | 752.0933 | 759.226 | [6 empty] | 750.8925 |  |  | 735.7559 |  |  | 395.0837 | 494.4013 | 511.9727 | 256.4565 | 439.1554 | 555.7767 | 333.8082 | 456.1152 | 759.2594 | 455.7358 | 507.7574 | 346.1763 | 496.971 | 420.7103 | 488.583 | 251.2163 | 417.5817 |  | 461.971 | 494.2065 | 564.6719 | 312.5397 | 432.3371 | 497.3862 | 348.1214 | 470.5118 | 435.5414 | 513.0689 | 366.3131 | 474.2812 | 0.39963 | 18.5753 | 1.967 | 0.1929 | -39.9171 | 3.1161 | 1755.91 | 0.28 | 3.2795 | -0.3544 | 0.46782 | -1.0324 | 3.7546 | 3.3236 | 5.1735 | 13.7635 | 16.7035 | 18.747 | 0.17145 | -1.7753 | -5.8003 | 25.2289
42810.5103 | 6068 | 54.9756 | 41.437 | 29.9634 | 23.158 | 18.8748 | 19.2895 | 19.9411 | 92.0414 | 55.6534 | 35.8121 | 24.2963 | 17.4753 | 16.1173 | 16.0254 | 161.9693 | 221.194 | 385.9744 | 327.9249 | 245.5647 | 496.5888 |  |  |  | 120.4572 | 407.2845 | 527.0608 | 511.618 | 345.1663 | 466.1242 | 192.4541 | 304.7172 | 355.1117 | 201.6297 | 296.1167 | 413.4168 | 117.08 | 366.2364 | 938.2464 | 446.2794 | 357.5778 | 313.2861 | 304.974 | 1243.9332 | 67.5403 | 150.489 | 72.7421 | 154.8703 | 253.4245 | 314.5728 | 374.3328 | 9.9044 | 74.9306 | 12.3072 | 158.0318 | 9.6786 | 42.939 | 50.4661 | 58.9882 | 17.4577 |  |  | 3.228 | -0.23319 | 0.07282 | -0.51452 | 4.5152 | 3.8404 | 9.0609 | -6.2408 | 0.2818 | 4.8882 | 16.7209 | -0.00036141 | -0.00039755 | -0.00046491 | 507.2124 | 421.4352 | 120.6215 | 96.5021 | 40.1098 | 19.7283 | 16.1961 | 70.5238 | 46.4446 | 28.3589 | 21.918 | 18.5019 | 18.9302 | 20.4305 | 204.7773 | 172.2928 | 140.3388 | 85.179 | 70.5887 | 183.4596 | 111.0803 | 117.648 | 216.1404 | 255.9861 | 395.6714 | 414.3056 | 453.4627 |  |  |  | 535.3895 | 502.55 | 465.2808 | 499.9632 | 5.4293 | 4.7876 | 888.206 |  |  | 883.9036 |  |  | 144.6159 | 471.5709 | 423.05 | 118.863 | 340.2325 | 339.159 | 744.3821 | 731.4902 | 767.8643 | 780.8616 | 706.545 |  | 493.9656 | 589.4204 | 492.5959 | 743.7255 | 537.124 | 689.4767 |  | 694.7637 |  |  | 742.9299 | 751.7191 | 758.9518 | [6 empty] | 750.8549 |  |  | 735.6905 |  |  | 395.3135 | 493.9648 | 511.6853 | 256.4486 | 438.7588 | 555.7044 | 334.0928 | 455.0707 | 760.4412 | 455.8685 | 507.3652 | 346.7452 | 496.1145 | 421.074 | 488.3502 | 251.5248 | 417.4479 |  | 462.5949 | 493.6454 | 564.4929 | 312.0388 | 432.483 | 497.6775 | 348.8399 | 470.1102 | 435.3258 | 512.6822 | 366.3085 | 474.3206 | 0.32529 | 18.5847 | 1.9633 | 0.19131 | -39.962 | 3.1161 | 1758.76 | 0.22 | 3.4044 | -0.69266 | 0.38707 | -1.0289 | 3.59 | 3.3109 | 5.0856 | 13.7298 | 16.8054 | 18.7016 | 0.09606 | -2.0151 | -3.9045 | 25.216
42810.5103 | 6069 | 54.975 | 41.4367 | 29.9769 | 23.1648 | 18.8824 | 19.2928 | 19.9454 | 92.0527 | 55.6648 | 35.8218 | 24.2999 | 17.4806 | 16.1163 | 16.0245 | 162.002 | 221.2424 | 386.1514 | 327.903 | 245.6956 | 496.5502 |  |  |  | 120.4711 | 407.3184 | 526.7243 | 511.8295 | 344.2839 | 463.8206 | 192.7755 | 317.1096 | 355.2211 | 201.9829 | 295.3013 | 413.642 | 160.0785 | 382.848 | 1011.3763 | 457.6654 | 356.2651 | 312.0495 | 282.877 | 964.9205 | 67.1595 | 149.9814 | 72.6835 | 154.6962 | 253.402 | 315.2395 | 373.9715 | 10.0272 | 74.864 | 12.4084 | 158.0055 | 9.6831 | 42.9417 | 50.4626 | 59.0103 | 17.4421 |  |  | 3.0368 | -0.16222 | 0.41386 | -0.53358 | 4.5829 | 3.1005 | 8.8867 | -5.9109 | 0.77083 | 4.5032 | 16.8479 | -0.00038934 | -0.00038113 | -0.00046655 | 506.8899 | 421.3941 | 120.686 | 96.5212 | 40.1193 | 19.7304 | 16.2009 | 70.533 | 46.4514 | 28.3591 | 21.9206 | 18.4996 | 18.9365 | 20.4274 | 206.2049 | 173.1905 | 146.4166 | 88.0464 | 71.8335 | 183.4542 | 111.1335 | 117.6635 | 216.1827 | 256.0504 | 395.7676 | 414.257 | 453.3745 |  |  |  | 535.2222 | 502.3228 | 464.394 | 499.6565 | 4.4019 | 4.2705 | 888.4563 |  |  | 883.2696 |  |  | 144.7593 | 471.5561 | 421.433 | 118.869 | 340.2713 | 337.8067 | 744.1891 | 731.5114 | 767.506 | 780.8784 | 706.5024 |  | 493.7107 | 587.1761 | 492.5155 | 743.6513 | 536.9468 | 689.2524 |  | 694.6695 |  |  | 743.1756 | 751.4612 | 758.7726 | [6 empty] | 750.8278 |  |  | 735.6287 |  |  | 394.7561 | 493.1507 | 512.5199 | 257.7683 | 438.8675 | 555.5694 | 334.2397 | 454.2224 | 760.9623 | 455.8545 | 507.4795 | 347.2603 | 495.5426 | 421.7864 | 487.9902 | 252.6449 | 417.1998 |  | 462.6895 | 494.2633 | 564.2979 | 312.1606 | 432.9249 | 497.7021 | 349.5991 | 470.069 | 434.6414 | 512.2153 | 366.2971 | 474.1466 | 0.51019 | 18.5881 | 1.9608 | 0.19326 | -39.8744 | 3.1161 | 1771.95 | 0.23 | 3.2968 | -0.57738 | 0.92222 | -1.0471 | 3.6188 | 2.9766 | 5.0393 | 13.6978 | 16.8573 | 18.6774 | -0.063271 | -2.6839 | -1.4137 | 25.1998
42810.5103 | 6070 | 54.9822 | 41.4477 | 29.986 | 23.1637 | 18.8835 | 19.2947 | 19.9453 | 92.0729 | 55.6768 | 35.831 | 24.3139 | 17.4714 | 16.1182 | 16.0338 | 162.0373 | 221.296 | 386.3251 | 327.8858 | 245.732 | 496.4355 |  |  |  | 120.492 | 407.3493 | 526.578 | 511.5438 | 342.8498 | 461.6627 | 194.708 | 357.9052 | 354.1581 | 200.2217 | 345.7569 | 413.7343 | 165.5072 | 384.3003 |  | 477.0236 | 354.5774 | 308.9714 | 350.9136 | 765.6362 | 67.2338 | 149.825 | 72.6487 | 154.4187 | 253.636 | 315.3063 | 373.8218 | 10.0329 | 74.8138 | 12.5311 | 157.9822 | 9.6869 | 42.9378 | 50.4761 | 59.0454 | 17.4309 |  |  | 2.6451 | -0.77925 | -0.1138 | -0.9791 | 4.6946 | 3.5966 | 9.0727 | -6.1849 | 0.97535 | 4.8695 | 16.9101 | -0.0003992 | -0.00043534 | -0.00046327 | 507.4762 | 421.3465 | 120.7253 | 96.5375 | 40.1252 | 19.7266 | 16.1924 | 70.542 | 46.4658 | 28.3564 | 21.9205 | 18.5052 | 18.9299 | 20.4202 | 202.0447 | 170.1232 | 144.8525 | 89.6588 | 71.214 | 183.2499 | 111.1285 | 117.6777 | 216.2129 | 256.1146 | 395.8601 | 414.1884 | 453.269 |  |  |  | 535.0335 | 501.8027 | 462.2752 | 498.9322 | 3.0249 | 2.9597 | 888.5035 |  |  | 883.5657 |  |  | 144.9066 | 471.6002 | 419.5606 | 118.9054 | 340.3208 | 336.8704 | 743.9114 | 731.529 | 767.6872 | 780.7361 | 706.4194 |  | 493.4424 | 585.8602 | 492.4122 | 743.6376 | 536.8039 | 689.1882 |  | 694.5593 |  |  | 743.8334 | 750.9662 | 758.315 | [6 empty] | 750.7685 |  |  | 735.5831 |  |  | 394.1766 | 493.1539 | 513.0302 | 257.5841 | 438.6393 | 555.4273 | 333.2183 | 453.5049 | 760.3446 | 455.0889 | 508.0501 | 347.8486 | 495.817 | 421.7654 | 487.2256 | 251.9978 | 417.1718 |  | 463.4827 | 494.6645 | 564.1156 | 311.8514 | 432.8988 | 498.1967 | 349.9948 | 470.1531 | 433.5525 | 512.1167 | 366.7173 | 473.9576 | 0.35649 | 18.5925 | 1.9564 | 0.19223 | -39.8764 | 3.1161 | 1755.68 | 0.25 | 3.0724 | -1.2652 | -0.4835 | -1.4182 | 3.6629 | 3.206 | 5.092 | 13.6653 | 16.8805 | 18.6566 | 0.37186 | -2.5107 | -3.0508 | 25.1921
42810.5103 | 6071 | 54.9815 | 41.4464 | 29.9697 | 23.1542 | 18.8744 | 19.2884 | 19.9352 | 92.0768 | 55.6863 | 35.831 | 24.3085 | 17.4752 | 16.1123 | 16.0298 | 162.0915 | 221.3482 | 386.4959 | 327.8672 | 245.758 | 496.3033 |  |  |  | 120.5169 | 407.4031 | 526.5482 | 511.0106 | 345.3727 | 463.08 | 191.0558 | 230.8845 | 354.5546 | 201.4566 | 375.7053 | 409.9504 | 279.271 | 383.0786 | 1393.761 | 474.1323 | 355.8743 | 310.2524 | 344.1104 | 858.6873 | 67.2601 | 149.7237 | 72.6895 | 155.5584 | 253.481 | 314.8314 | 373.4069 | 9.8876 | 74.8217 | 12.4171 | 158.0218 | 9.697 | 42.9208 | 50.4916 | 59.0681 | 17.4258 |  |  | 3.159 | -0.68594 | 0.41452 | -0.39887 | 4.0086 | 3.4087 | 9.147 | -6.2881 | 0.5554 | 4.4327 | 17.0861 | -0.00041398 | -0.00041234 | -0.00047969 | 508.2458 | 421.2934 | 120.787 | 96.5408 | 40.1414 | 19.7224 | 16.1894 | 70.5669 | 46.4735 | 28.3621 | 21.9226 | 18.4995 | 18.9379 | 20.4279 | 190.1951 | 158.9779 | 135.2634 | 86.3089 | 71.6719 | 182.8349 | 110.9935 | 117.6961 | 216.2592 | 256.1905 | 395.97 | 414.1362 | 453.177 |  |  |  | 534.8411 | 501.5626 | 461.605 | 498.3595 | 2.9803 | 2.569 | 888.5011 |  |  | 883.3504 |  |  | 145.0562 | 471.6162 | 419.4839 | 118.8729 | 340.3633 | 336.8468 | 743.5908 | 731.4794 | 767.3225 | 780.7123 | 706.2686 |  | 493.1671 | 584.9437 | 492.4044 | 743.6023 | 536.8806 | 689.0199 |  | 694.4307 |  |  | 745.8269 | 750.3085 | 757.5925 | [6 empty] | 750.7108 |  |  | 735.5042 |  |  | 394.3219 | 492.8639 | 512.986 | 257.126 | 438.3486 | 555.3959 | 332.293 | 453.0832 | 760.8471 | 453.9618 | 508.0897 | 348.5559 | 496.6416 | 421.6976 | 487.4894 | 251.9406 | 417.5235 |  | 463.2267 | 495.046 | 563.934 | 311.3085 | 433.3285 | 497.9322 | 348.6957 | 470.4605 | 432.5609 | 511.4372 | 367.3456 | 473.8685 | 0.49998 | 18.5952 | 1.9529 | 0.1928 | -39.8491 | 3.116 | 1740.31 | 0.25 | 3.3608 | -1.1869 | 0.92267 | -0.90508 | 3.3833 | 3.1199 | 5.1108 | 13.6337 | 16.9049 | 18.6689 | 1.6334 | -1.462 | 3.4793 | 25.1796
42810.5103 | 6072 | 54.9964 | 41.4638 | 29.9867 | 23.1711 | 18.8824 | 19.2914 | 19.9447 | 92.0953 | 55.7017 | 35.8409 | 24.3176 | 17.4792 | 16.1168 | 16.0299 | 162.135 | 221.3952 | 386.669 | 327.8181 | 245.8168 | 496.2039 |  |  |  | 120.5574 | 407.4602 | 525.744 | 510.5804 | 343.3143 | 460.5703 | 191.896 | 176.527 | 358.8031 | 204.7442 | 261.3854 | 410.9759 | 269.0374 | 383.5133 | 1264.1253 | 454.3134 | 357.1127 | 311.0726 | 343.2461 | 1039.7476 | 67.2646 | 149.6254 | 72.6923 | 155.2723 | 253.2029 | 314.6608 | 373.1583 | 9.6853 | 74.8018 | 12.3511 | 158.1057 | 9.7062 | 42.9 | 50.4974 | 59.0839 | 17.4128 |  |  | 3.226 | -0.48881 | 0.12999 | -0.64266 | 4.7505 | 4.4692 | 9.4775 | -6.2434 | 0.37151 | 4.4805 | 16.7563 | -0.00043041 | -0.00037784 | -0.00047805 | 503.2631 | 421.258 | 120.8439 | 96.5669 | 40.1435 | 19.7299 | 16.1925 | 70.5882 | 46.4806 | 28.3739 | 21.9262 | 18.5042 | 18.9383 | 20.4172 | 180.6144 | 154.9537 | 130.69 | 83.5672 | 70.3535 | 182.3915 | 110.8687 | 117.7197 | 216.3101 | 256.2641 | 396.0804 | 414.0711 | 453.0656 |  |  |  | 534.6976 | 501.1042 | 459.7897 | 497.5935 | 3.1811 | 2.9 | 888.5612 |  |  | 882.607 |  |  | 145.2063 | 471.6201 | 418.2554 | 118.8688 | 340.3936 | 335.3565 | 743.3147 | 731.278 | 767.1101 | 780.6507 | 706.1698 |  | 492.9377 | 584.3799 | 492.405 | 743.4984 | 536.7953 | 688.8647 |  | 694.2954 |  |  | 745.8229 | 749.7754 | 756.9985 | [6 empty] | 750.6998 |  |  | 735.4962 |  |  | 395.2348 | 493.0342 | 512.6847 | 257.9982 | 437.6859 | 555.4631 | 331.4682 | 452.2859 | 762.2162 | 453.5624 | 508.2003 | 348.8685 | 497.2846 | 421.6752 | 488.4555 | 252.4283 | 417.5943 |  | 464.1173 | 494.114 | 563.763 | 311.2303 | 432.7812 | 496.6187 | 347.948 | 470.8094 | 431.7106 | 511.0619 | 367.3664 | 473.8652 | 0.23323 | 18.5975 | 1.9475 | 0.19061 | -39.8318 | 3.1161 | 1722.54 | 0.19 | 3.3905 | -1.0018 | 0.51662 | -1.1487 | 3.6826 | 3.5719 | 5.2015 | 13.6067 | 16.9206 | 18.6591 | 2.6392 | -0.96929 | 2.8385 | 25.1798
42810.5103 | 6073 | 55.0007 | 41.4637 | 29.9916 | 23.1665 | 18.8852 | 19.2881 | 19.9472 | 92.1044 | 55.7126 | 35.8552 | 24.3236 | 17.4784 | 16.1172 | 16.0304 | 162.1805 | 221.4435 | 386.835 | 327.8023 | 245.8002 | 496.1553 |  |  |  | 120.5596 | 407.5131 | 525.2807 | 510.5555 | 345.0464 | 459.3587 | 192.9479 | 249.3704 | 357.8382 | 202.8584 | 274.901 | 411.7916 | 49.715 | 369.1086 | 1277.5213 | 466.2104 | 356.8468 | 311.6598 | 340.0794 | 702.9283 | 67.1179 | 149.5114 | 72.6146 | 155.1006 | 253.0374 | 315.3984 | 374.0005 | 9.5008 | 74.7518 | 12.4162 | 158.2152 | 9.7183 | 42.8758 | 50.5062 | 59.1205 | 17.4098 |  |  | 3.3384 | -0.31993 | 0.1543 | -0.64989 | 4.255 | 2.7483 | 8.664 | -5.6809 | 0.76693 | 4.7403 | 17.2588 | -0.00037948 | -0.00037784 | -0.00048134 | 507.0729 | 421.2294 | 120.8986 | 96.5882 | 40.1625 | 19.7332 | 16.1924 | 70.5917 | 46.4927 | 28.3722 | 21.9276 | 18.5009 | 18.931 | 20.4189 | 172.3418 | 149.5771 | 127.2797 | 82.3411 | 72.2041 | 181.8359 | 110.7582 | 117.7351 | 216.3418 | 256.3182 | 396.1833 | 414.0055 | 452.9708 |  |  |  | 534.5088 | 500.8481 | 458.2203 | 497.4369 | 4.109 | 3.2113 | 888.6512 |  |  | 883.1289 |  |  | 145.3491 | 471.5993 | 417.4137 | 118.9291 | 340.4274 | 335.319 | 743.1294 | 731.3901 | 766.5567 | 780.6032 | 706.0812 |  | 492.763 | 588.8815 | 492.4691 | 743.5054 | 536.6828 | 688.6954 |  | 694.1892 |  |  | 745.1104 | 749.6776 | 756.9219 | [6 empty] | 750.67 |  |  | 735.4795 |  |  | 395.0272 | 492.9198 | 511.5347 | 257.9924 | 438.0149 | 555.5577 | 331.5765 | 452.0314 | 764.2822 | 453.4882 | 507.7068 | 348.8675 | 497.5208 | 421.3225 | 488.4725 | 253.5442 | 417.7095 |  | 463.4999 | 493.4111 | 563.586 | 311.0348 | 432.4838 | 496.6301 | 347.3338 | 470.5955 | 431.4491 | 511.4196 | 367.7193 | 473.9039 | 0.29235 | 18.6034 | 1.9437 | 0.19144 | -39.8569 | 3.1161 | 1715.21 | 0.2 | 3.4462 | -0.81038 | 0.56279 | -1.155 | 3.4874 | 2.8028 | 4.9764 | 13.5865 | 16.8039 | 18.6423 | 3.4847 | -0.60406 | -7.4496 | 25.1563
42810.5103 | 6074 | 55.005 | 41.4634 | 29.9857 | 23.1713 | 18.8779 | 19.2858 | 19.9417 | 92.1189 | 55.7316 | 35.8616 | 24.3262 | 17.4772 | 16.1151 | 16.0242 | 162.215 | 221.4832 | 387.0194 | 327.7845 | 245.8019 | 496.1762 |  |  |  | 120.578 | 407.5747 | 525.3451 | 510.4781 | 347.1306 | 460.94 | 192.833 | 283.4473 | 355.3023 | 201.0689 | 371.1797 | 407.5944 | 225.1104 | 384.2747 |  | 445.4488 | 355.6309 | 307.979 | 349.2227 | 1202.8248 | 67.1492 | 149.4604 | 72.5044 | 154.3724 | 252.7298 | 315.5064 | 373.8722 | 9.3493 | 74.7368 | 12.5868 | 158.2562 | 9.7269 | 42.8841 | 50.5196 | 59.137 | 17.4106 |  |  | 3.4803 | -0.049197 | -0.25705 | -0.73728 | 4.3621 | 3.2891 | 8.6055 | -6.2178 | 0.49644 | 4.6221 | 16.9277 | -0.00035156 | -0.00045834 | -0.00047312 | 517.3128 | 421.2171 | 120.9545 | 96.6033 | 40.1707 | 19.7378 | 16.1921 | 70.6084 | 46.502 | 28.3779 | 21.9334 | 18.4986 | 18.9335 | 20.4203 | 171.1909 | 151.9949 | 127.8563 | 83.6164 | 73.4149 | 181.4616 | 110.6753 | 117.7542 | 216.3817 | 256.3841 | 396.2875 | 413.9513 | 452.8717 |  |  |  | 534.23 | 500.8986 | 458.5122 | 497.4702 | 4.6457 | 2.7891 | 888.5571 |  |  | 882.5097 |  |  | 145.4983 | 471.6012 | 418.6983 | 118.9731 | 340.4163 | 333.6815 | 743.2488 | 731.4921 | 765.0074 | 780.4576 | 705.988 |  | 492.5694 | 588.5092 | 492.4404 | 743.5385 | 536.4996 | 688.5023 |  | 694.089 |  |  | 745.5958 | 749.4916 | 756.6868 | [6 empty] | 750.6745 |  |  | 735.4927 |  |  | 394.1211 | 492.2316 | 511.6397 | 257.276 | 438.6175 | 555.5017 | 332.3549 | 451.7506 | 765.6213 | 453.6472 | 507.6722 | 349.4689 | 496.4422 | 420.8691 | 488.6937 | 253.2049 | 417.6951 |  | 464.0773 | 493.5592 | 563.4198 | 310.5879 | 432.2838 | 497.2343 | 347.324 | 470.1385 | 430.7362 | 511.3854 | 367.2906 | 473.9235 | 0.19567 | 18.6063 | 1.9386 | 0.19053 | -39.8683 | 3.116 | 1705.85 | 0.19 | 3.5225 | -0.31777 | -0.72635 | -1.2301 | 3.5314 | 3.0664 | 4.96 | 13.5639 | 16.8105 | 18.6142 | 3.563 | -0.67839 | 0.047127 | 25.1143
42810.5103 | 6075 | 55.0161 | 41.4704 | 29.9948 | 23.1708 | 18.8772 | 19.2915 | 19.9513 | 92.1363 | 55.7389 | 35.8715 | 24.3295 | 17.4877 | 16.1287 | 16.0359 | 162.2628 | 221.5401 | 387.1946 | 327.7593 | 245.6051 | 496.1429 |  |  |  | 120.6057 | 407.6299 | 525.3176 | 510.5134 | 346.451 | 460.896 | 188.3816 | 353.0067 | 352.7217 | 201.4752 | 399.3691 | 407.2474 | 296.6307 | 381.4396 | 1309.2005 | 450.781 | 355.9727 | 311.9641 | 326.177 |  | 67.0849 | 149.1897 | 72.3619 | 154.1237 | 253.193 | 316.1949 | 373.1594 | 9.3325 | 74.715 | 12.7576 | 158.2826 | 9.7167 | 42.8832 | 50.53 | 59.1486 | 17.4116 |  |  | 2.8942 | -0.32584 | -0.10986 | -0.42975 | 4.3089 | 2.5892 | 8.7323 | -5.6441 | 0.91249 | 5.1888 | 16.9983 | -0.00044684 | -0.0003647 | -0.00046655 | 517.4242 | 421.2608 | 121.0129 | 96.6303 | 40.1823 | 19.7464 | 16.1923 | 70.6288 | 46.5098 | 28.3893 | 21.9359 | 18.5101 | 18.9335 | 20.4154 | 167.0901 | 145.4897 | 122.3609 | 83.637 | 73.8515 | 180.9859 | 110.5158 | 117.7795 | 216.4255 | 256.4446 | 396.3931 | 413.9021 | 452.7774 |  |  |  | 533.7996 | 500.9751 | 461.5226 | 497.5151 | 3.7058 | 2.4833 | 887.1826 |  |  | 882.6927 |  |  | 145.6496 | 471.648 | 419.0458 | 118.9722 | 340.4267 | 333.6738 | 744.6045 | 731.5068 | 764.9278 | 780.3587 | 706.1549 |  | 492.4279 | 586.957 | 492.4073 | 743.465 | 536.2768 | 688.3692 |  | 693.9786 |  |  | 744.6934 | 750.5582 | 757.5955 | [6 empty] | 750.6664 |  |  | 735.4465 |  |  | 393.9216 | 492.1398 | 511.4694 | 256.3356 | 438.8424 | 555.4778 | 331.8874 | 451.8705 | 766.1636 | 453.3026 | 507.5435 | 349.2774 | 495.6971 | 420.5526 | 488.3878 | 252.676 | 417.8142 |  | 462.839 | 492.7234 | 563.2494 | 310.5959 | 431.6315 | 496.0216 | 347.5191 | 469.8485 | 430.2491 | 511.0594 | 366.3151 | 473.6841 | 0.45491 | 18.6125 | 1.935 | 0.19116 | -39.884 | 3.116 | 1724.86 | 0.24 | 3.2121 | -0.81752 | -0.4747 | -0.93888 | 3.5118 | 2.7223 | 4.9994 | 13.541 | 16.8493 | 18.5832 | 3.9557 | -0.087566 | 5.1553 | 25.0498
42810.5104 | 6076 | 55.0231 | 41.4733 | 30.0043 | 23.175 | 18.883 | 19.2907 | 19.9441 | 92.1622 | 55.7482 | 35.8862 | 24.3361 | 17.4859 | 16.1282 | 16.0426 | 162.3173 | 221.5786 | 387.3467 | 327.7338 | 245.3968 | 496.1572 |  |  |  | 120.6216 | 407.6584 | 525.4516 | 511.0066 | 345.7801 | 459.9089 | 186.2393 | 350.1103 | 353.6679 | 200.149 | 422.5426 | 409.2657 | 176.7623 | 384.8749 | 1299.8193 | 474.0158 | 354.2839 | 311.9788 | 276.7146 | 1268.2433 | 66.9403 | 148.7756 | 72.277 | 153.6898 | 253.1391 | 316.2354 | 373.167 | 9.2283 | 74.7072 | 13.0726 | 158.2686 | 9.7147 | 42.8819 | 50.5521 | 59.1671 | 17.4194 |  |  | 3.1044 | -0.53152 | -0.16243 | -1.1552 | 4.4239 | 3.6137 | 9.0891 | -5.7749 | 0.64978 | 5.0638 | 16.8995 | -0.00045669 | -0.00041891 | -0.00048791 | 507.7549 | 421.3646 | 121.0714 | 96.6453 | 40.1985 | 19.7543 | 16.1953 | 70.6372 | 46.5253 | 28.39 | 21.9388 | 18.5126 | 18.9388 | 20.4157 | 163.0116 | 144.4819 | 120.0891 | 83.9364 | 74.2851 | 180.5412 | 110.3577 | 117.7777 | 216.4656 | 256.5112 | 396.4842 | 413.8328 | 452.6688 |  |  |  | 533.3995 | 500.949 | 463.4192 | 498.3008 | 4.9407 | 3.9771 | 885.0311 |  |  | 882.7784 |  |  | 145.7866 | 471.6923 | 419.3771 | 118.996 | 340.4393 | 332.8024 | 744.5473 | 731.4659 | 764.5606 | 780.2845 | 706.3101 |  | 492.362 | 591.7971 | 492.3312 | 743.4804 | 536.0951 | 688.1717 |  | 693.9029 |  |  | 744.5058 | 752.1778 | 759.0935 | [6 empty] | 750.6648 |  |  | 735.4543 |  |  | 394.0394 | 492.0432 | 510.9195 | 256.2652 | 438.9726 | 555.5669 | 332.4918 | 452.2942 | 766.3813 | 453.3221 | 507.5632 | 349.347 | 496.0252 | 420.4945 | 488.5704 | 253.4617 | 418.1481 |  | 462.4375 | 492.8495 | 563.0875 | 311.7048 | 431.1243 | 495.0259 | 348.1422 | 469.8031 | 430.2737 | 511.2852 | 365.5862 | 473.3735 | 0.17294 | 18.6175 | 1.93 | 0.18985 | -39.9131 | 3.1161 | 1758.24 | 0.28 | 3.3245 | -1.0436 | -0.57692 | -1.5386 | 3.5585 | 3.2162 | 5.1007 | 13.5281 | 16.705 | 18.5559 | 4.35 | 0.14527 | -0.45321 | 24.9692
42810.5104 | 6077 | 55.0351 | 41.4902 | 30.001 | 23.1856 | 18.8823 | 19.2947 | 19.9446 | 92.1711 | 55.7658 | 35.8915 | 24.3392 | 17.4911 | 16.1297 | 16.0402 | 162.3474 | 221.6235 | 387.5196 | 327.7178 | 245.2802 | 496.1694 |  |  |  | 120.6454 | 407.6687 | 525.4793 | 511.0384 | 346.3285 | 460.722 | 194.1412 | 354.9009 | 356.3065 | 202.8099 | 386.3139 | 411.3452 | 132.5847 | 384.6919 |  | 468.8478 | 352.9973 | 309.8374 | 349.5563 | 873.274 | 67.0237 | 148.5206 | 72.2321 | 153.5712 | 253.2607 | 316.3108 | 375.0159 | 9.2516 | 74.7175 | 13.695 | 158.2491 | 9.7154 | 42.9132 | 50.5843 | 59.1971 | 17.4292 |  |  | 3.0519 | -0.32387 | 0.4316 | -1.0356 | 4.6742 | 2.5216 | 8.8881 | -5.8163 | 0.50481 | 4.8848 | 17.1672 | -0.00040577 | -0.0003992 | -0.00048626 | 501.0286 | 421.4618 | 121.1188 | 96.6592 | 40.2084 | 19.7441 | 16.1896 | 70.657 | 46.5306 | 28.3964 | 21.9384 | 18.5077 | 18.9371 | 20.429 | 169.8388 | 148.8257 | 122.255 | 84.8244 | 75.8957 | 180.3389 | 110.2735 | 117.8062 | 216.5014 | 256.5775 | 396.5804 | 413.765 | 452.5804 |  |  |  | 533.0492 | 501.1845 | 465.1711 | 498.0155 | 5.2978 | 3.5015 | 884.9759 |  |  | 882.3601 |  |  | 145.9356 | 471.6899 | 419.2071 | 119.0073 | 340.4526 | 331.8236 | 744.2521 | 731.5169 | 764.5093 | 780.1745 | 706.27 |  | 492.2173 | 595.7719 | 492.3431 | 743.4798 | 535.9249 | 688.081 |  | 693.8275 |  |  | 745.4291 | 751.6284 | 758.6786 | [6 empty] | 750.6485 |  |  | 735.4444 |  |  | 394.2906 | 491.7393 | 510.2165 | 255.4716 | 438.4952 | 555.6048 | 332.5155 | 452.3871 | 767.5529 | 452.9493 | 507.5121 | 349.8423 | 496.4355 | 420.152 | 488.4768 | 253.2313 | 418.3749 |  | 463.0277 | 493.2717 | 562.9541 | 311.6961 | 430.6916 | 495.1893 | 347.7467 | 469.6963 | 430.2928 | 511.4317 | 365.5923 | 473.3385 | 0.45433 | 18.6229 | 1.9273 | 0.19023 | -39.8958 | 3.1161 | 1781.97 | 0.26 | 3.2981 | -0.8144 | 0.94015 | -1.4563 | 3.658 | 2.6868 | 5.0443 | 13.5105 | 16.5962 | 18.5308 | 3.5647 | -0.10582 | -4.4904 | 24.9257
42810.5104 | 6078 | 55.0352 | 41.4853 | 30.0026 | 23.1823 | 18.8886 | 19.2929 | 19.9403 | 92.1789 | 55.7749 | 35.8943 | 24.345 | 17.4922 | 16.127 | 16.0336 | 162.3953 | 221.6772 | 387.6952 | 327.7043 | 245.2304 | 496.1289 |  |  |  | 120.6737 | 407.681 | 525.3503 | 511.0485 | 346.8825 | 461.2321 | 193.8734 | 213.4928 | 357.001 | 201.5266 | 387.755 | 409.1966 | 253.3268 | 383.7061 |  | 466.5956 | 353.9941 | 310.2606 | 353.7998 | 999.7504 | 67.2811 | 148.501 | 72.2102 | 154.0114 | 254.3627 | 317.4344 | 376.7215 | 9.3304 | 74.6852 | 13.4705 | 158.2727 | 9.7189 | 42.9424 | 50.6053 | 59.2185 | 17.4261 |  |  | 3.4356 | -0.011081 | 0.5604 | -0.79643 | 4.8858 | 3.7596 | 9.1509 | -6.1606 | 0.31001 | 4.824 | 17.3218 | -0.00037127 | -0.00045505 | -0.00046491 | 497.6045 | 421.5251 | 121.1942 | 96.6959 | 40.22 | 19.7551 | 16.1915 | 70.6856 | 46.5614 | 28.411 | 21.9484 | 18.5128 | 18.9431 | 20.4242 | 178.0647 | 150.357 | 124.1104 | 84.0626 | 76.2904 | 180.1979 | 110.1765 | 117.8121 | 216.5403 | 256.644 | 396.6709 | 413.7095 | 452.4876 |  |  |  | 532.8558 | 500.5866 | 463.2432 | 497.1143 | 5.9887 | 3.0985 | 883.9932 |  |  | 882.8721 |  |  | 146.0877 | 471.694 | 417.7271 | 119.0266 | 340.4444 | 332.8103 | 744.0177 | 731.5108 | 764.6871 | 780.0617 | 706.2076 |  | 491.9989 | 597.8012 | 492.3536 | 743.381 | 535.6893 | 687.9673 |  | 693.7142 |  |  | 746.0716 | 751.2075 | 758.3321 | [6 empty] | 750.6121 |  |  | 735.432 |  |  | 394.7297 | 491.0298 | 509.9906 | 255.3805 | 438.1871 | 555.5363 | 331.2674 | 452.2841 | 768.6213 | 452.2293 | 507.2315 | 350.4522 | 496.4439 | 419.4247 | 488.1365 | 252.1555 | 418.3684 |  | 463.9344 | 493.4684 | 562.817 | 311.0792 | 430.7387 | 496.1657 | 346.255 | 469.4606 | 430.3656 | 511.5661 | 365.8366 | 473.3695 | 0.26944 | 18.6291 | 1.9232 | 0.18922 | -39.827 | 3.116 | 1793.02 | 0.3 | 3.5005 | -0.15064 | 1.0713 | -1.2771 | 3.7435 | 3.2838 | 5.1232 | 13.484 | 16.5412 | 18.4987 | 2.632 | -0.32399 | 1.5652 | 24.9224
42810.5104 | 6079 | 55.0343 | 41.4791 | 30.008 | 23.1792 | 18.8857 | 19.281 | 19.934 | 92.1804 | 55.7764 | 35.9027 | 24.3501 | 17.4917 | 16.1208 | 16.0322 | 162.4382 | 221.7276 | 387.8872 | 327.683 | 245.2422 | 496.0931 |  |  |  | 120.695 | 407.6893 | 525.5489 | 511.3143 | 348.6478 | 462.8898 | 192.0506 | 155.035 | 359.5741 | 203.3308 | 276.7644 | 410.8559 | 358.1405 | 383.3987 | 1254.1438 | 462.8361 | 353.125 | 308.3316 | 351.6449 | 1152.6077 | 67.4728 | 148.6118 | 72.2409 | 155.2537 | 255.0072 | 318.1523 | 376.8092 | 9.2514 | 74.6133 | 13.112 | 158.3026 | 9.7175 | 42.9699 | 50.6362 | 59.2316 | 17.4253 |  |  | 2.7332 | 0.096683 | 0.46972 | -0.55001 | 5.0659 | 3.1721 | 9.2265 | -6.2283 | 0.97224 | 4.7673 | 17.2097 | -0.0003992 | -0.00038441 | -0.00047476 | 497.0436 | 421.5107 | 121.2474 | 96.7018 | 40.23 | 19.7463 | 16.1971 | 70.6873 | 46.5522 | 28.4059 | 21.9469 | 18.5042 | 18.9338 | 20.4087 | 181.4428 | 151.0571 | 121.9268 | 83.9389 | 76.218 | 180.0953 | 110.0556 | 117.8423 | 216.5885 | 256.7117 | 396.7646 | 413.6587 | 452.3978 |  |  |  | 532.6176 | 499.5668 | 461.2532 | 496.5048 | 5.155 | 3.4749 | 882.7364 |  |  | 881.4811 |  |  | 146.2295 | 471.6901 | 419.2178 | 119.0333 | 340.4445 | 333.9032 | 744.8903 | 731.5107 | 764.4088 | 779.9478 | 706.2708 |  | 491.768 | 599.1592 | 492.3857 | 743.4106 | 535.5653 | 687.8343 |  | 693.6292 |  |  | 745.0566 | 751.3727 | 758.6203 | [6 empty] | 750.591 |  |  | 735.4139 |  |  | 395.5216 | 490.476 | 509.5889 | 255.8782 | 438.7992 | 555.3404 | 330.7077 | 452.2623 | 769.2376 | 451.2964 | 507.1469 | 351.1031 | 496.5901 | 418.8775 | 487.9787 | 251.6651 | 418.4302 |  | 465.1064 | 493.0818 | 562.6667 | 310.7828 | 430.9926 | 496.1259 | 345.4852 | 469.1508 | 430.7498 | 511.6574 | 365.625 | 473.4588 | 0.41928 | 18.6342 | 1.921 | 0.19024 | -39.8535 | 3.116 | 1793.06 | 0.25 | 3.1257 | 0.44502 | 0.98089 | -1.0614 | 3.8142 | 3.0182 | 5.1474 | 13.4523 | 16.5076 | 18.4795 | 2.2431 | -0.09635 | 9.1858 | 24.9045
42810.5104 | 6080 | 55.0379 | 41.4796 | 30.0009 | 23.183 | 18.8765 | 19.2792 | 19.9354 | 92.1945 | 55.7892 | 35.9073 | 24.3487 | 17.4903 | 16.1217 | 16.0335 | 162.486 | 221.78 | 388.0576 | 327.6518 | 245.2141 | 495.9721 |  |  |  | 120.7198 | 407.7062 | 525.7157 | 511.4168 | 350.5682 | 465.1525 | 192.8598 | 316.7922 | 356.3367 | 203.2159 | 254.8639 | 410.5429 | 83.9485 | 383.1079 |  | 488.5281 | 353.2289 | 309.4024 | 352.4876 | 1021.1406 | 67.7299 | 148.7616 | 72.3988 | 155.1052 | 254.4399 | 317.5292 | 376.7032 | 9.2432 | 74.5896 | 12.9989 | 158.3057 | 9.7288 | 43.0117 | 50.6695 | 59.2572 | 17.4209 |  |  | 2.8718 | -0.14908 | 0.15824 | -0.7386 | 4.9653 | 3.7556 | 9.4742 | -6.0502 | 0.52991 | 4.6851 | 16.9315 | -0.00037784 | -0.00038113 | -0.00047312 | 495.9066 | 421.467 | 121.3027 | 96.7194 | 40.2349 | 19.7465 | 16.1944 | 70.698 | 46.5616 | 28.4118 | 21.9395 | 18.5128 | 18.9317 | 20.4078 | 183.9505 | 156.8326 | 125.1035 | 88.2813 | 76.919 | 180.001 | 109.9606 | 117.8588 | 216.6396 | 256.7701 | 396.8618 | 413.6049 | 452.3063 |  |  |  | 532.4754 | 499.254 | 459.7805 | 496.5424 | 4.426 | 3.0632 | 880.7751 |  |  | 881.8861 |  |  | 146.3802 | 471.6949 | 421.4269 | 119.0776 | 340.4465 | 332.5683 | 747.7336 | 731.5005 | 764.4321 | 779.8526 | 706.8974 |  | 491.5462 | 598.1399 | 492.4582 | 743.4074 | 535.3996 | 687.7601 |  | 693.5142 |  |  | 743.8318 | 753.7412 | 760.8124 | [6 empty] | 750.5791 |  |  | 735.3947 |  |  | 396.2364 | 489.8699 | 509.1592 | 256.1684 | 440.0743 | 555.2862 | 331.4698 | 452.3422 | 769.2812 | 451.1128 | 507.1327 | 350.7927 | 496.6238 | 418.9025 | 488.0297 | 251.4335 | 418.4734 |  | 465.8839 | 491.9233 | 562.5283 | 311.3947 | 431.1 | 495.6961 | 345.5999 | 468.8912 | 430.8584 | 511.7436 | 365.3137 | 473.5953 | 0.40984 | 18.6398 | 1.9184 | 0.18963 | -39.8644 | 3.116 | 1786.8 | 0.24 | 3.2089 | -0.55269 | 0.56943 | -1.2302 | 3.7741 | 3.2823 | 5.2133 | 13.4063 | 16.5453 | 18.4551 | 1.952 | -0.46109 | -6.5374 | 24.8826
42810.5104 | 6081 | 55.0429 | 41.4958 | 30.0068 | 23.1917 | 18.8887 | 19.2926 | 19.9441 | 92.222 | 55.8062 | 35.9272 | 24.36 | 17.4954 | 16.1256 | 16.0366 | 162.5252 | 221.831 | 388.2039 | 327.6275 | 245.1265 | 495.8002 |  |  |  | 120.7367 | 407.6943 | 525.5512 | 510.9677 | 349.5093 | 466.4601 | 191.024 | 353.1432 | 354.6826 | 201.4172 | 430.9846 | 412.9407 | 70.3812 | 352.3274 |  | 474.4925 | 351.7764 | 307.469 | 351.8048 | 953.4265 | 67.977 | 148.858 | 72.3896 | 154.4579 | 253.9742 | 317.276 | 377.6748 | 9.2771 | 74.6107 | 13.0212 | 158.264 | 9.7374 | 43.0736 | 50.6904 | 59.2651 | 17.4099 |  |  | 3.0427 | -0.10111 | 0.1635 | -0.91536 | 4.7997 | 3.9987 | 9.4722 | -5.8446 | 0.43242 | 6.1115 | 16.8485 | -0.00039098 | -0.00043698 | -0.00047148 | 499.1919 | 421.4243 | 121.3635 | 96.7376 | 40.2468 | 19.7491 | 16.1929 | 70.7191 | 46.5707 | 28.4175 | 21.9442 | 18.5088 | 18.9351 | 20.4067 | 181.4121 | 155.2285 | 123.9382 | 87.3367 | 78.0643 | 179.7837 | 109.821 | 117.8723 | 216.6709 | 256.8348 | 396.967 | 413.5385 | 452.2033 |  |  |  | 532.3734 | 498.979 | 459.1569 | 495.7761 | 5.4006 | 3.8971 | 879.8143 |  |  | 882.2312 |  |  | 146.5194 | 471.6807 | 421.3651 | 119.0938 | 340.4471 | 331.0984 | 748.5064 | 731.4404 | 764.7259 | 779.7374 | 707.5936 |  | 491.4853 | 597.8175 | 492.5059 | 743.2941 | 535.148 | 687.6027 |  | 693.4044 |  |  | 743.8223 | 756.1304 | 763.1768 | [6 empty] | 750.5958 |  |  | 735.3944 |  |  | 396.0239 | 489.6551 | 509.0113 | 255.9838 | 441.2403 | 555.504 | 331.1916 | 452.711 | 769.6513 | 451.0306 | 506.8172 | 350.8019 | 496.5429 | 419.0444 | 488.2671 | 252.1694 | 418.4247 |  | 465.7843 | 490.871 | 562.3908 | 311.7898 | 430.8995 | 496.1929 | 345.6322 | 468.6106 | 430.4503 | 511.3047 | 364.8886 | 473.6671 | 0.30372 | 18.6462 | 1.9175 | 0.19157 | -39.8679 | 3.116 | 1770.81 | 0.21 | 3.3059 | -0.45522 | 0.57888 | -1.3697 | 3.7099 | 3.3862 | 5.2117 | 13.3791 | 16.5605 | 18.4211 | 2.2054 | -0.34889 | -7.0276 | 24.889
42810.5104 | 6082 | 55.0477 | 41.5013 | 30.0077 | 23.1874 | 18.8826 | 19.2945 | 19.9325 | 92.2345 | 55.8128 | 35.93 | 24.3672 | 17.4914 | 16.1288 | 16.0324 | 162.5796 | 221.8757 | 388.3887 | 327.6104 | 245.1028 | 496.3315 |  |  |  | 120.7722 | 407.6622 | 525.2753 | 510.375 | 348.0834 | 466.9469 | 188.4825 | 307.4051 | 356.4819 | 201.9202 | 369.1206 | 410.7299 | 304.361 | 384.3133 | 1352.1172 | 444.8546 | 356.4912 | 310.4137 | 336.2035 |  | 67.9172 | 148.7452 | 72.3284 | 153.9057 | 253.8467 | 317.9551 | 380.6109 | 9.3529 | 74.6209 | 12.9627 | 158.1973 | 9.7437 | 43.1255 | 50.7105 | 59.2898 | 17.4031 |  |  | 3.0696 | 0.10128 | 0.85544 | -0.2543 | 4.9811 | 3.5611 | 9.3533 | -6.1133 | 0.4908 | 4.401 | 17.3079 | -0.00037948 | -0.00042055 | -0.00045341 | 508.0554 | 421.4058 | 121.4106 | 96.7552 | 40.2533 | 19.7487 | 16.1888 | 70.731 | 46.5735 | 28.4138 | 21.9436 | 18.5048 | 18.9302 | 20.4074 | 182.7045 | 157.9959 | 126.0915 | 87.9171 | 77.7028 | 179.6483 | 109.6945 | 117.891 | 216.707 | 256.8917 | 397.0699 | 413.4794 | 452.0954 |  |  |  | 532.2821 | 499.0083 | 458.8352 | 496.1729 | 5.2772 | 3.5288 | 878.6336 |  |  | 881.8711 |  |  | 146.6513 | 471.685 | 421.2421 | 119.1317 | 340.4279 | 331.2024 | 749.3037 | 731.4199 | 764.9984 | 779.6048 | 707.9323 |  | 491.3046 | 599.4043 | 492.483 | 743.2263 | 535.0544 | 687.474 |  | 693.3327 |  |  | 744.3213 | 757.1228 | 764.3999 | [6 empty] | 750.5788 |  |  | 735.3514 |  |  | 394.8526 | 489.5828 | 508.6869 | 256.2934 | 441.3516 | 555.6759 | 329.9358 | 452.905 | 771.0192 | 450.6342 | 506.5193 | 350.8753 | 496.5342 | 418.9402 | 488.684 | 251.5718 | 418.3834 |  | 465.2083 | 490.1317 | 562.2413 | 311.7042 | 431.0726 | 496.8856 | 345.5593 | 468.3256 | 430.0149 | 510.9258 | 364.5476 | 473.8409 | 0.42313 | 18.648 | 1.9148 | 0.19063 | -39.8628 | 3.1161 | 1774.12 | 0.18 | 3.3216 | 0.45555 | 1.3239 | -0.72185 | 3.7815 | 3.1974 | 5.1818 | 13.3463 | 16.5134 | 18.4092 | 2.0439 | -0.60382 | 5.4225 | 24.8646
42810.5104 | 6083 | 55.0682 | 41.5007 | 30.0254 | 23.1926 | 18.8901 | 19.298 | 19.9478 | 92.2496 | 55.8297 | 35.9495 | 24.3708 | 17.4958 | 16.1284 | 16.0394 | 162.6393 | 221.92 | 388.5799 | 327.5939 | 245.0983 | 496.3681 |  |  |  | 120.7836 | 407.6312 | 525.0192 | 509.2967 | 348.9139 | 468.2767 | 189.6189 | 317.7447 | 354.4422 | 200.6635 | 400.3817 | 410.3045 | 299.5196 | 384.1108 | 1205.8172 | 454.7473 | 354.1476 | 310.3042 | 285.9604 | 1343.3772 | 67.9466 | 148.8043 | 72.3917 | 154.0252 | 253.6725 | 318.7487 | 382.0299 | 9.4179 | 74.6246 | 12.9852 | 158.1303 | 9.7455 | 43.1792 | 50.734 | 59.312 | 17.3915 |  |  | 2.8357 | 0.24322 | 0.74439 | -0.26942 | 4.6302 | 3.2937 | 9.1292 | -6.3545 | 0.82278 | 4.6698 | 16.895 | -0.00041234 | -0.00043041 | -0.00049612 | 509.5878 | 421.4345 | 121.4802 | 96.785 | 40.2767 | 19.7619 | 16.194 | 70.7532 | 46.5963 | 28.4267 | 21.9566 | 18.5139 | 18.9344 | 20.4158 | 186.5758 | 163.1737 | 130.2605 | 87.7017 | 77.9008 | 179.5536 | 109.6153 | 117.9111 | 216.7382 | 256.9469 | 397.1718 | 413.4235 | 451.996 |  |  |  | 532.1512 | 499.2291 | 458.4694 | 496.2965 | 4.9287 | 2.8219 | 879.2914 |  |  | 881.4187 |  |  | 146.79 | 471.699 | 422.0873 | 119.1286 | 340.403 | 331.3316 | 751.196 | 731.4191 | 764.9028 | 779.4398 | 708.4128 |  | 491.2319 | 597.9238 | 492.5218 | 743.0761 | 534.8965 | 687.3316 |  | 693.2499 |  |  | 744.823 | 758.9909 | 766.2086 | [6 empty] | 750.5383 |  |  | 735.3139 |  |  | 394.4694 | 489.6079 | 507.7572 | 257.2017 | 441.7443 | 555.573 | 328.9294 | 452.8496 | 771.8143 | 451.3181 | 505.8418 | 351.6264 | 496.0979 | 418.7451 | 489.0653 | 251.1868 | 418.608 |  | 463.5492 | 489.7469 | 562.0897 | 311.9063 | 431.4839 | 497.3853 | 345.0148 | 468.1543 | 430.2066 | 510.8736 | 364.206 | 474.2168 | 0.17294 | 18.6507 | 1.9141 | 0.19117 | -39.8981 | 3.116 | 1776.21 | 0.22 | 3.1954 | 0.70599 | 1.2351 | -0.74304 | 3.6483 | 3.077 | 5.1228 | 13.3236 | 16.5596 | 18.3901 | 1.6012 | -1.0768 | 6.4748 | 24.842
42810.5105 | 6084 | 55.0758 | 41.5095 | 30.0344 | 23.2026 | 18.8933 | 19.3026 | 19.9533 | 92.2602 | 55.8371 | 35.9598 | 24.3816 | 17.5016 | 16.1263 | 16.045 | 162.6759 | 221.9624 | 388.7619 | 327.567 | 245.0725 | 496.261 |  |  |  | 120.8098 | 407.6148 | 525.1855 | 508.8034 | 349.1932 | 468.6393 | 193.2927 | 317.0767 | 354.1549 | 200.9291 | 442.8451 | 410.7646 | 140.4559 | 383.8215 |  | 457.1315 | 348.8954 | 306.0961 | 325.8463 | 976.5655 | 68.0217 | 149.1701 | 72.312 | 154.1447 | 254.1362 | 318.8387 | 381.7684 | 9.5261 | 74.655 | 13.0601 | 158.1265 | 9.7554 | 43.2114 | 50.7486 | 59.3312 | 17.379 |  |  | 3.2635 | 0.036887 | 0.83836 | -0.59929 | 4.3621 | 3.6058 | 9.4013 | -6.2178 | -0.17396 | 4.7659 | 17.071 | -0.00035977 | -0.00043534 | -0.00047312 | 504.8354 | 421.4505 | 121.5455 | 96.8038 | 40.2811 | 19.765 | 16.1969 | 70.7566 | 46.5928 | 28.4264 | 21.9525 | 18.5136 | 18.9319 | 20.4122 | 191.3201 | 162.3408 | 125.5982 | 85.3082 | 76.0024 | 179.5806 | 109.4585 | 117.9292 | 216.7733 | 257.0089 | 397.2683 | 413.367 | 451.9032 |  |  |  | 531.9597 | 499.3974 | 457.5457 | 497.0434 | 3.8454 | 3.499 | 875.0293 |  |  | 880.4673 |  |  | 146.9262 | 471.7325 | 424.9054 | 119.1472 | 340.3881 | 330.718 | 753.1403 | 731.419 | 764.7196 | 779.2814 | 709.0856 |  | 491.3196 | 597.4187 | 492.528 | 743.0678 | 534.6937 | 687.1999 |  | 693.1515 |  |  | 744.8599 | 761.4929 | 768.7212 | [6 empty] | 750.4972 |  |  | 735.2502 |  |  | 394.0282 | 489.9381 | 507.2822 | 256.8451 | 442.6032 | 555.5543 | 329.4348 | 453.125 | 772.2443 | 451.659 | 505.58 | 352.3027 | 496.2235 | 418.6182 | 488.7086 | 251.5339 | 419.0008 |  | 463.8281 | 489.9397 | 561.9447 | 311.7391 | 431.6807 | 497.9465 | 345.5115 | 468.3333 | 430.199 | 510.4646 | 364.0027 | 474.2246 | 0.11824 | 18.6545 | 1.9119 | 0.19112 | -39.9467 | 3.116 | 1761.54 | 0.24 | 3.4288 | 0.27506 | 1.3113 | -1.1087 | 3.5414 | 3.2198 | 5.199 | 13.3162 | 16.5744 | 18.3605 | 1.0776 | -0.57822 | -3.4904 | 24.7933
42810.5105 | 6085 | 55.0739 | 41.5189 | 30.0345 | 23.2046 | 18.8983 | 19.3016 | 19.946 | 92.2748 | 55.8552 | 35.9617 | 24.3906 | 17.5037 | 16.1329 | 16.0504 | 162.6961 | 222.0117 | 388.9417 | 327.5494 | 245.1697 | 496.0802 |  |  |  | 120.8366 | 407.6205 | 524.92 | 508.8489 | 349.0839 | 468.8596 | 194.323 | 222.096 | 353.9131 | 201.6145 | 431.4282 | 410.1126 | 228.8462 | 383.0244 |  | 467.8428 | 348.4565 | 305.8335 | 351.2073 | 1044.2833 | 68.1106 | 149.3098 | 72.2825 | 154.3584 | 254.1467 | 318.4536 | 381.7351 | 9.648 | 74.6837 | 13.0685 | 158.0992 | 9.7615 | 43.2426 | 50.7612 | 59.362 | 17.3833 |  |  | 2.4585 | -0.33636 | 0.59851 | -0.35221 | 4.7353 | 3.686 | 9.3855 | -6.2638 | 0.45869 | 4.971 | 16.976 | -0.00036634 | -0.00038441 | -0.00048462 | 507.1965 | 421.5008 | 121.6012 | 96.8314 | 40.2933 | 19.7812 | 16.1982 | 70.7895 | 46.6225 | 28.448 | 21.971 | 18.5248 | 18.944 | 20.4149 | 191.9759 | 162.956 | 124.192 | 83.0057 | 72.6559 | 179.4575 | 109.3339 | 117.9455 | 216.8181 | 257.0829 | 397.3616 | 413.3074 | 451.8152 |  |  |  | 531.8059 | 499.1702 | 456.2657 | 496.983 | 5.3086 | 2.8735 | 873.8921 |  |  | 880.3752 |  |  | 147.0688 | 471.7581 | 425.0543 | 119.1777 | 340.3771 | 331.3241 | 754.5504 | 731.4865 | 764.6631 | 779.1616 | 709.7087 |  | 491.3195 | 600.4865 | 492.6157 | 743.1299 | 534.526 | 687.0655 |  | 693.0297 |  |  | 744.6989 | 763.156 | 770.4963 | [6 empty] | 750.4161 |  |  | 735.2486 |  |  | 393.1615 | 490.5224 | 507.51 | 256.7664 | 442.9551 | 555.5576 | 330.9179 | 452.8897 | 772.474 | 451.2122 | 506.6143 | 352.1406 | 496.8029 | 418.0909 | 488.3479 | 251.6626 | 419.0303 |  | 463.5653 | 489.0733 | 561.8044 | 311.8328 | 431.43 | 498.302 | 346.0143 | 468.7484 | 429.4633 | 509.0789 | 363.5692 | 474.364 | 0.26693 | 18.6577 | 1.9109 | 0.19171 | -39.9314 | 3.116 | 1751.79 | 0.2 | 2.9765 | -0.83073 | 1.1081 | -0.85009 | 3.6886 | 3.2543 | 5.1929 | 13.2989 | 16.5005 | 18.334 | 0.98849 | -0.43741 | 0.20176 | 24.7725
42810.5105 | 6086 | 55.0805 | 41.5213 | 30.034 | 23.2077 | 18.8989 | 19.3004 | 19.9398 | 92.2911 | 55.8676 | 35.9665 | 24.3879 | 17.5007 | 16.1331 | 16.0429 | 162.7417 | 222.0509 | 389.1192 | 327.5303 | 245.116 | 495.9488 |  |  |  | 120.8605 | 407.6157 | 524.8641 | 508.9432 | 348.1508 | 468.8328 | 192.5452 | 126.2113 | 357.0042 | 202.913 | 404.363 | 408.4406 | 343.8222 | 383.3163 | 1306.5271 | 465.1188 | 347.8658 | 304.3366 | 349.2435 | 1296.7706 | 68.116 | 149.4092 | 72.3467 | 153.8088 | 253.922 | 318.2015 | 382.0044 | 9.8712 | 74.7166 | 13.0376 | 158.0593 | 9.766 | 43.2902 | 50.7812 | 59.3934 | 17.3892 |  |  | 3.4586 | -0.045909 | 0.6708 | -0.091998 | 4.4725 | 3.7681 | 9.0464 | -6.0174 | 0.30923 | 4.2856 | 17.1038 | -0.00042548 | -0.00037455 | -0.00047969 | 511.1017 | 421.5655 | 121.662 | 96.8467 | 40.3119 | 19.7769 | 16.2022 | 70.7896 | 46.6326 | 28.4441 | 21.9681 | 18.5214 | 18.9427 | 20.4105 | 190.4473 | 163.8573 | 124.2335 | 82.5879 | 70.0865 | 179.3899 | 109.2426 | 117.9696 | 216.865 | 257.1566 | 397.4777 | 413.2534 | 451.7148 |  |  |  | 531.6042 | 499.1516 | 455.9726 | 496.1122 | 5.0555 | 3.9641 | 872.6909 |  |  | 881.0192 |  |  | 147.1995 | 471.7643 | 422.8392 | 119.1969 | 340.3669 | 331.0257 | 755.5165 | 731.5171 | 765.2224 | 779.0417 | 710.2632 |  | 491.2569 | 604.0896 | 492.6819 | 743.2945 | 534.3942 | 686.9102 |  | 692.9876 |  |  | 745.4979 | 765.0407 | 772.3744 | [6 empty] | 750.3778 |  |  | 735.1113 |  |  | 392.9043 | 491.0684 | 508.4172 | 256.4202 | 442.6363 | 555.3727 | 332.5034 | 452.8138 | 772.2017 | 450.3337 | 507.2045 | 352.4172 | 496.9676 | 418.2183 | 488.0318 | 251.8273 | 418.6571 |  | 463.4625 | 487.343 | 561.6467 | 311.4427 | 430.9183 | 497.1653 | 346.3558 | 468.6513 | 429.0697 | 508.7434 | 363.5881 | 474.2492 | 0.40657 | 18.6594 | 1.9102 | 0.19221 | -39.9296 | 3.116 | 1769.59 | 0.27 | 3.5303 | -0.30694 | 1.1733 | -0.43451 | 3.584 | 3.2897 | 5.0972 | 13.2754 | 16.409 | 18.31 | 1.1494 | -0.45332 | 8.0651 | 24.7672
42810.5105 | 6087 | 55.0911 | 41.5235 | 30.0486 | 23.2135 | 18.8949 | 19.303 | 19.943 | 92.3041 | 55.8825 | 35.9796 | 24.3993 | 17.5067 | 16.1342 | 16.04 | 162.7856 | 222.0846 | 389.3233 | 327.506 | 245.0327 | 495.9076 |  |  |  | 120.8967 | 407.6091 | 524.9001 | 509.215 | 346.4083 | 466.8752 | 191.6391 | 277.9904 | 356.4603 | 204.7346 | 288.8025 | 409.1815 | 98.4183 | 382.9716 | 1287.7917 | 465.8439 | 346.5282 | 303.8406 | 347.8773 | 1392.1869 | 68.2563 | 149.444 | 72.6459 | 153.3954 | 253.7373 | 318.7843 | 382.7056 | 9.9791 | 74.725 | 13.1184 | 157.9427 | 9.7756 | 43.32 | 50.7947 | 59.3884 | 17.3968 |  |  | 3.3016 | 0.073027 | 0.5926 | -0.16691 | 4.9404 | 3.8069 | 9.4762 | -6.4333 | 0.5735 | 4.8475 | 17.2373 | -0.00044027 | -0.00040248 | -0.00047476 | 508.1569 | 421.6015 | 121.7116 | 96.8643 | 40.3189 | 19.7701 | 16.195 | 70.8072 | 46.6335 | 28.4442 | 21.9739 | 18.5246 | 18.9488 | 20.4064 | 193.1608 | 164.1517 | 127.7489 | 85.6162 | 73.4272 | 179.3759 | 109.1924 | 117.9832 | 216.901 | 257.2109 | 397.5717 | 413.1966 | 451.6102 |  |  |  | 531.5157 | 499.331 | 457.9216 | 497.1282 | 6.98 | 3.6938 | 868.1636 |  |  | 880.6058 |  |  | 147.3336 | 471.7983 | 420.2831 | 119.2133 | 340.38 | 331.3072 | 756.3013 | 731.4782 | 766.225 | 778.915 | 710.6989 |  | 491.1121 | 608.8412 | 492.7423 | 743.4345 | 534.1344 | 686.7672 |  | 692.9129 |  |  | 745.5003 | 766.5042 | 774.031 | [6 empty] | 750.3389 |  |  | 735.0854 |  |  | 392.3578 | 490.635 | 508.8905 | 257.0107 | 442.5417 | 555.4195 | 333.1707 | 453.0033 | 772.9995 | 450.1942 | 506.9559 | 352.409 | 496.4903 | 418.6222 | 487.5521 | 250.8824 | 418.788 |  | 462.6638 | 488.1033 | 561.481 | 311.062 | 431.0038 | 497.711 | 345.7702 | 468.5896 | 428.4703 | 508.832 | 363.7388 | 474.1583 | 0.41292 | 18.6619 | 1.9086 | 0.19057 | -39.9434 | 3.116 | 1753.24 | 0.26 | 3.4447 | 0.38714 | 1.1028 | -0.58528 | 3.7686 | 3.3082 | 5.2194 | 13.2446 | 16.2849 | 18.2679 | 0.84603 | -0.85014 | -5.8486 | 24.7261
42810.5105 | 6088 | 55.0936 | 41.5207 | 30.0444 | 23.2117 | 18.8977 | 19.3003 | 19.9398 | 92.32 | 55.8875 | 35.9814 | 24.3907 | 17.5025 | 16.1376 | 16.0374 | 162.8512 | 222.1504 | 389.5375 | 327.4876 | 244.9251 | 495.8839 |  |  |  | 120.9016 | 407.6284 | 524.8264 | 509.48 | 342.121 | 464.3085 | 193.0536 | 346.773 | 353.4176 | 201.057 | 404.3369 | 411.2693 | 35.1072 | 327.0515 | 1299.7055 | 460.7131 | 345.6745 | 301.6377 | 343.9462 | 1152.8711 | 68.5352 | 149.4496 | 72.7746 | 152.9614 | 253.4618 | 319.6158 | 382.345 | 9.9337 | 74.7424 | 13.3912 | 157.8378 | 9.7716 | 43.3236 | 50.8013 | 59.3983 | 17.4064 |  |  | 3.2516 | 0.29973 | 0.30675 | -0.068998 | 4.874 | 3.8483 | 9.5485 | -6.6922 | 0.50812 | 4.9068 | 17.1535 | -0.00036306 | -0.00046655 | -0.00046655 | 503.6702 | 421.6096 | 121.7743 | 96.8881 | 40.3297 | 19.7774 | 16.1986 | 70.8266 | 46.6463 | 28.453 | 21.9775 | 18.5234 | 18.9436 | 20.4122 | 197.4981 | 164.1191 | 131.616 | 85.0044 | 71.2512 | 179.389 | 109.1488 | 117.9971 | 216.9379 | 257.2635 | 397.6689 | 413.1445 | 451.5158 |  |  |  | 531.3982 | 502.7311 | 459.3479 | 497.0792 | 3.8079 | 3.5709 | 863.3935 |  |  | 880.7603 |  |  | 147.466 | 471.8626 | 416.6191 | 119.2589 | 340.4083 | 331.5088 | 756.9183 | 731.51 | 766.2011 | 778.907 | 711.2139 |  | 491.1734 | 616.6868 | 492.7871 | 743.3724 | 534.2013 | 686.5463 |  | 692.7772 |  |  | 746.4006 | 768.2334 | 775.8712 | [6 empty] | 750.2977 |  |  | 735.0432 |  |  | 393.1508 | 490.8012 | 509.2416 | 257.4963 | 443.0719 | 555.6179 | 334.5275 | 453.4748 | 773.6684 | 450.8648 | 506.9389 | 352.3099 | 495.7831 | 419.1491 | 486.9108 | 250.5321 | 418.9867 |  | 462.0522 | 488.3878 | 561.3129 | 311.8204 | 431.3922 | 497.6919 | 345.2855 | 468.4522 | 429.3306 | 508.9314 | 363.742 | 474.4385 | 0.21994 | 18.6632 | 1.9084 | 0.19142 | -39.9522 | 3.116 | 1716.34 | 0.3 | 3.4126 | 0.78433 | 0.79346 | -0.37631 | 3.7459 | 3.3284 | 5.2429 | 13.2382 | 16.0727 | 18.2795 | 0.36586 | -1.2852 | -8.0669 | 24.7103
42810.5105 | 6089 | 55.0979 | 41.5279 | 30.0409 | 23.2095 | 18.8976 | 19.2986 | 19.937 | 92.3323 | 55.8984 | 35.9902 | 24.3984 | 17.4985 | 16.1331 | 16.0368 | 162.8924 | 222.2006 | 389.6848 | 327.46 | 244.9001 | 495.9093 |  |  |  | 120.9289 | 407.6727 | 524.8547 | 509.6862 | 343.5314 | 463.3775 | 190.2904 | 225.8972 | 352.6969 | 202.0094 | 345.1315 | 408.4795 | 243.5966 | 361.0883 | 1045.8986 | 450.8505 | 348.3728 | 303.9264 | 344.8135 |  | 68.6353 | 149.1796 | 73.0359 | 152.4373 | 253.3092 | 319.3898 | 381.3747 | 9.8074 | 74.7858 | 13.6068 | 157.7423 | 9.7659 | 43.3321 | 50.8067 | 59.4255 | 17.4196 |  |  | 3.088 | -0.15236 | 0.60114 | -0.60192 | 4.7991 | 4.4719 | 9.4841 | -6.0916 | 0.46647 | 5.3166 | 17.0011 | -0.00039263 | -0.00039591 | -0.00049119 | 506.0712 | 421.6244 | 121.838 | 96.9062 | 40.3382 | 19.7783 | 16.1933 | 70.8396 | 46.6583 | 28.4602 | 21.9733 | 18.523 | 18.9383 | 20.4101 | 195.9815 | 164.9818 | 131.498 | 83.0557 | 67.322 | 179.2557 | 109.0885 | 118.0081 | 216.9697 | 257.3169 | 397.7605 | 413.0875 | 451.412 |  |  |  | 531.2754 | 506.7806 | 460.1402 | 497.7006 | 4.908 | 4.1943 | 863.2422 |  |  | 881.5512 |  |  | 147.5985 | 471.9331 | 412.8618 | 119.241 | 340.4214 | 329.4692 | 757.4476 | 731.444 | 766.1138 | 778.8044 | 711.4356 |  | 491.2129 | 622.7703 | 492.8481 | 743.2976 | 534.1396 | 686.3766 |  | 693.0895 |  |  | 747.1004 | 767.9895 | 775.9638 | [6 empty] | 750.2612 |  |  | 735.0138 |  |  | 393.4147 | 490.3937 | 508.9678 | 257.9005 | 443.5214 | 555.8179 | 335.4858 | 453.775 | 774.1379 | 450.7897 | 506.7333 | 352.0478 | 496.0179 | 419.2707 | 486.6744 | 249.9528 | 419.4581 |  | 460.9917 | 488.5107 | 561.1346 | 310.8213 | 431.5278 | 496.3789 | 345.0259 | 468.3296 | 429.0463 | 509.1595 | 363.8759 | 474.6234 | 0.16139 | 18.6656 | 1.9078 | 0.18966 | -39.8961 | 3.1161 | 1735.13 | 0.22 | 3.3235 | -0.55902 | 1.1104 | -1.1111 | 3.7162 | 3.5873 | 5.2242 | 13.2372 | 15.9117 | 18.2725 | 0.51675 | -1.2796 | 1.2313 | 24.6751
42810.5105 | 6090 | 55.1003 | 41.5344 | 30.044 | 23.2127 | 18.9045 | 19.2995 | 19.9387 | 92.3472 | 55.9078 | 36.001 | 24.4016 | 17.5075 | 16.1273 | 16.0416 | 162.9293 | 222.2483 | 389.7966 | 327.435 | 244.8851 | 496.0496 |  |  |  | 120.9508 | 407.7118 | 524.8174 | 509.6103 | 344.5807 | 463.7425 | 193.1681 | 307.3536 | 352.8509 | 202.6454 | 312.8825 | 409.3652 | 115.2914 | 376.2581 | 666.9359 | 451.7258 | 350.1375 | 307.6988 | 318.2077 |  | 68.727 | 149.4003 | 73.2923 | 152.5119 | 252.9998 | 319.1143 | 381.4149 | 9.7534 | 74.8276 | 13.5934 | 157.6842 | 9.7645 | 43.353 | 50.8142 | 59.4574 | 17.4375 |  |  | 3.0933 | -0.12477 | 0.72928 | -0.39295 | 4.6302 | 3.866 | 9.5872 | -5.88 | 0.63889 | 5.0216 | 17.2228 | -0.00044191 | -0.00043534 | -0.00050926 | 516.2517 | 421.6756 | 121.8956 | 96.9323 | 40.3596 | 19.7826 | 16.2018 | 70.8576 | 46.6689 | 28.4644 | 21.986 | 18.5289 | 18.9426 | 20.4083 | 196.9981 | 166.7993 | 132.1245 | 84.2344 | 64.7714 | 179.2459 | 109.0436 | 118.0333 | 217.0021 | 257.3817 | 397.8655 | 413.0415 | 451.3235 |  |  |  | 531.1691 | 506.4131 | 461.0888 | 498.4644 | 5.3325 | 3.6095 | 863.1358 |  |  | 880.6186 |  |  | 147.7173 | 471.9783 | 413.3841 | 119.2642 | 340.4086 | 329.7254 | 758.1012 | 731.3655 | 766.0802 | 778.6286 | 711.8072 |  | 491.2962 | 623.32 | 492.9767 | 743.3895 | 534.0524 | 686.2288 |  | 693.7034 |  |  | 747.4328 | 769.27 | 777.2821 | [6 empty] | 750.2075 |  |  | 735.002 |  |  | 392.9031 | 490.0567 | 508.5675 | 258.4288 | 444.3501 | 556.0887 | 336.1022 | 453.5277 | 774.2778 | 450.5369 | 506.211 | 352.5684 | 496.7492 | 419.0045 | 486.7527 | 249.7762 | 420.1337 |  | 461.0364 | 489.0121 | 560.9877 | 310.5903 | 431.2867 | 496.0224 | 345.1849 | 467.9793 | 429.545 | 509.0525 | 363.9588 | 474.5912 | 0.3902 | 18.6686 | 1.9088 | 0.191 | -39.785 | 3.1161 | 1711.08 | 0.29 | 3.3272 | -0.506 | 1.2234 | -0.898 | 3.6494 | 3.3347 | 5.2514 | 13.2376 | 15.9131 | 18.2571 | 0.4025 | -1.3547 | -4.3457 | 24.6384
42810.5105 | 6091 | 55.1134 | 41.5411 | 30.0521 | 23.2237 | 18.9011 | 19.2972 | 19.9426 | 92.3698 | 55.9262 | 36.011 | 24.4189 | 17.5121 | 16.1331 | 16.0476 | 162.9781 | 222.2933 | 389.9695 | 327.4171 | 244.8683 | 496.207 |  |  |  | 120.9766 | 407.7457 | 524.6494 | 509.5694 | 341.567 | 462.845 | 192.7428 | 300.6661 | 355.2715 | 202.9581 | 391.2554 | 410.2895 | 96.6737 | 377.1878 | 762.8956 | 454.3218 | 352.5145 | 308.8265 | 312.8366 | 1116.3329 | 69.0907 | 149.8137 | 73.5326 | 152.5571 | 252.779 | 319.584 | 385.9899 | 9.7824 | 74.867 | 13.5124 | 157.6335 | 9.7668 | 43.375 | 50.8193 | 59.5023 | 17.4464 |  |  | 3.0466 | -0.051825 | 0.47366 | -0.52701 | 4.9686 | 4.1841 | 9.5688 | -6.1652 | 0.49722 | 4.7189 | 17.1646 | -0.00040248 | -0.00047312 | -0.00046984 | 520.9364 | 421.7493 | 121.9572 | 96.9566 | 40.373 | 19.7919 | 16.2037 | 70.88 | 46.6763 | 28.476 | 21.983 | 18.5232 | 18.9443 | 20.4086 | 199.8458 | 164.0148 | 133.5701 | 88.7189 | 66.4988 | 179.2001 | 109.0022 | 118.0559 | 217.0591 | 257.4565 | 397.9815 | 412.9859 | 451.2375 |  |  |  | 530.9791 | 505.6267 | 460.3346 | 498.0883 | 4.2459 | 3.4285 | 863.1185 |  |  | 880.4911 |  |  | 147.8517 | 471.9822 | 414.4921 | 119.2785 | 340.3983 | 330.7851 | 757.6395 | 731.2966 | 766.2186 | 778.4862 | 712.0244 |  | 491.2877 | 628.0392 | 492.762 | 743.4334 | 533.7404 | 686.0675 |  | 693.6741 |  |  | 748.9168 | 769.1276 | 777.4981 | [6 empty] | 750.179 |  |  | 734.9794 |  |  | 392.3144 | 489.8543 | 508.2823 | 259.9729 | 445.7372 | 556.3804 | 335.7783 | 453.4963 | 774.4946 | 450.9506 | 506.0694 | 353.2966 | 496.902 | 419.0839 | 487.337 | 248.8239 | 420.7575 |  | 461.8278 | 488.25 | 560.899 | 310.6567 | 431.4345 | 496.0035 | 345.8931 | 468.0368 | 429.8386 | 508.5595 | 364.1623 | 474.6513 | 0.24343 | 18.6684 | 1.9086 | 0.19053 | -39.94 | 3.116 | 1725.14 | 0.21 | 3.3 | -0.32628 | 0.9864 | -1.0405 | 3.7819 | 3.4705 | 5.2484 | 13.2305 | 15.7542 | 18.21 | 0.080042 | -1.5205 | -4.9439 | 24.6212
42810.5105 | 6092 | 55.126 | 41.5469 | 30.06 | 23.2255 | 18.8977 | 19.3012 | 19.9495 | 92.3803 | 55.9403 | 36.0175 | 24.421 | 17.5098 | 16.1331 | 16.0497 | 163.0163 | 222.3368 | 390.1383 | 327.3979 | 244.8235 | 496.2979 |  |  |  | 120.9952 | 407.7683 | 524.1957 | 509.5254 | 337.6712 | 459.8016 | 194.5586 | 243.7308 | 355.7775 | 203.4758 | 315.235 | 410.4685 | 206.6966 | 377.6817 | 877.1042 | 445.4821 | 354.4558 | 311.273 | 331.2244 | 808.9469 | 69.2851 | 150.0978 | 73.7659 | 153.1567 | 253.1059 | 320.159 | 391.663 | 9.8678 | 74.8919 | 13.4549 | 157.597 | 9.758 | 43.4001 | 50.8265 | 59.5264 | 17.4494 |  |  | 3.1721 | 0.021115 | 0.78973 | -0.06111 | 5.3688 | 4.0323 | 9.2895 | -6.1061 | 0.67664 | 4.6498 | 17.1332 | -0.00039427 | -0.00041398 | -0.00053062 | 511.0182 | 421.8312 | 122.0239 | 96.9684 | 40.3792 | 19.7945 | 16.2048 | 70.8952 | 46.6838 | 28.4787 | 21.9843 | 18.5315 | 18.9446 | 20.4066 | 199.6396 | 160.3873 | 133.8329 | 92.5429 | 72.3011 | 179.0831 | 108.9282 | 118.0641 | 217.0873 | 257.5164 | 398.054 | 412.9233 | 451.1481 |  |  |  | 530.7928 | 504.6669 | 462.7897 | 497.1263 | 4.3193 | 3.816 | 863.0502 |  |  | 880.5642 |  |  | 147.9768 | 471.9504 | 412.2113 | 119.3017 | 340.4157 | 332.1121 | 756.9819 | 731.2071 | 766.1678 | 778.3482 | 712.0695 |  | 491.2811 | 633.6839 | 492.6615 | 743.3878 | 533.5933 | 685.8879 |  | 693.6213 |  |  | 750.3866 | 767.7465 | 776.2034 | [6 empty] | 750.1485 |  |  | 734.9447 |  |  | 392.3006 | 489.677 | 507.9713 | 261.3214 | 446.5285 | 556.6148 | 334.3278 | 454.1573 | 776.2403 | 451.1145 | 506.2065 | 354.1188 | 497.0036 | 419.3026 | 487.8819 | 248.6571 | 421.0366 |  | 462.3223 | 487.2855 | 560.8221 | 310.9656 | 431.8423 | 496.0124 | 346.735 | 468.2553 | 429.5862 | 508.6062 | 364.2192 | 474.7602 | 0.43777 | 18.6682 | 1.909 | 0.19082 | -39.9234 | 3.1161 | 1749.68 | 0.29 | 3.3603 | 0.20833 | 1.2741 | -0.35442 | 3.9332 | 3.4086 | 5.1737 | 13.2284 | 15.5843 | 18.1897 | 0.087503 | -1.5588 | -0.45308 | 24.6207
42810.5106 | 6093 | 55.1263 | 41.5363 | 30.0592 | 23.2225 | 18.8985 | 19.2977 | 19.9384 | 92.3805 | 55.9491 | 36.0299 | 24.4193 | 17.5084 | 16.1327 | 16.0443 | 163.0512 | 222.3795 | 390.3063 | 327.3807 | 244.7044 | 496.3133 |  |  |  | 121.0123 | 407.7979 | 523.9317 | 509.5754 | 336.9372 | 456.741 | 193.288 | 136.829 | 356.8756 | 203.5858 | 355.7325 | 408.957 | 320.7635 | 382.1522 | 762.4544 | 456.5202 | 353.7798 | 310.7457 | 332.8927 | 972.24 | 69.2711 | 150.1639 | 73.8659 | 153.875 | 254.2403 | 320.6861 | 395.8384 | 9.8717 | 74.9254 | 13.4289 | 157.5822 | 9.7454 | 43.4302 | 50.824 | 59.5356 | 17.442 |  |  | 2.6865 | 0.21431 | 0.71219 | -0.11039 | 4.849 | 3.7431 | 9.4216 | -6.2355 | 0.72081 | 4.8128 | 16.6579 | -0.00044519 | -0.00044027 | -0.00047641 | 506.1779 | 421.9072 | 122.0904 | 96.9957 | 40.3936 | 19.7954 | 16.2097 | 70.9109 | 46.7039 | 28.4854 | 21.9942 | 18.527 | 18.9521 | 20.4201 | 201.0067 | 164.5903 | 134.8736 | 93.4224 | 75.1909 | 179.092 | 108.8696 | 118.0785 | 217.1216 | 257.5653 | 398.1454 | 412.8654 | 451.0565 |  |  |  | 530.7557 | 503.532 | 463.9575 | 496.9889 | 5.2358 | 3.9771 | 862.8823 |  |  | 879.7047 |  |  | 148.1083 | 471.947 | 409.9676 | 119.3193 | 340.5056 | 330.861 | 756.4528 | 731.2556 | 766.1987 | 778.225 | 712.0915 |  | 491.2796 | 637.4619 | 492.5648 | 743.432 | 533.4988 | 685.7161 |  | 693.5233 |  |  | 750.916 | 766.8372 | 775.3426 | [6 empty] | 750.1179 |  |  | 734.904 |  |  | 392.3361 | 489.8116 | 508.7057 | 262.6968 | 447.2418 | 556.4163 | 333.0862 | 454.7573 | 778.5935 | 450.7431 | 505.7579 | 354.7843 | 496.8411 | 419.0104 | 487.7333 | 248.9402 | 421.1486 |  | 462.2436 | 487.4368 | 560.6675 | 310.6654 | 432.2061 | 496.9241 | 347.347 | 468.3394 | 430.0078 | 508.6549 | 364.0762 | 474.9569 | 0.25865 | 18.6737 | 1.9104 | 0.19236 | -39.8933 | 3.116 | 1742.92 | 0.23 | 3.086 | 0.66377 | 1.21 | -0.4764 | 3.7396 | 3.2856 | 5.2127 | 13.2276 | 15.4668 | 18.1746 | -0.063222 | -1.6817 | 6.7177 | 24.6192
42810.5106 | 6094 | 55.1232 | 41.5424 | 30.0637 | 23.2288 | 18.8933 | 19.2881 | 19.9342 | 92.3952 | 55.9555 | 36.038 | 24.4237 | 17.5086 | 16.1457 | 16.0443 | 163.0889 | 222.4247 | 390.5053 | 327.368 | 244.5726 | 496.248 |  |  |  | 121.0385 | 407.8432 | 523.841 | 509.5001 | 337.5004 | 455.1426 | 192.8065 | 180.5623 | 358.3342 | 204.9177 | 295.9268 | 410.581 | 159.7333 | 383.441 | 1067.5495 | 446.1003 | 354.2068 | 310.7424 | 332.5756 | 792.8461 | 69.524 | 150.3796 | 73.972 | 154.9999 | 254.7399 | 321.1455 | 400.5575 | 9.8915 | 74.9578 | 13.3976 | 157.6109 | 9.732 | 43.4633 | 50.8182 | 59.5206 | 17.4218 |  |  | 2.6017 | -0.10308 | 0.87253 | -0.16691 | 4.5264 | 3.845 | 9.3927 | -6.1501 | 0.64648 | 4.9545 | 16.9224 | -0.00039591 | -0.00041234 | -0.00045177 | 507.9736 | 421.9681 | 122.161 | 97.0078 | 40.4027 | 19.8014 | 16.2104 | 70.9208 | 46.713 | 28.4893 | 21.9863 | 18.5283 | 18.9536 | 20.4106 | 200.5185 | 170.3231 | 136.6827 | 93.1328 | 74.9819 | 179.1721 | 108.845 | 118.0868 | 217.1619 | 257.6252 | 398.2308 | 412.805 | 450.9564 |  |  |  | 530.7218 | 503.0859 | 463.6332 | 497.8383 | 6.0608 | 4.8366 | 862.5989 |  |  | 879.3327 |  |  | 148.2371 | 471.9841 | 409.8177 | 119.3373 | 340.6796 | 331.6557 | 755.762 | 731.2746 | 766.2163 | 778.0919 | 712.0284 |  | 491.2295 | 642.6594 | 492.3613 | 743.5437 | 533.39 | 685.5468 |  | 693.4122 |  |  | 750.9316 | 766.009 | 774.5281 | [6 empty] | 750.0595 |  |  | 734.8882 |  |  | 392.0257 | 489.9544 | 509.4376 | 263.3203 | 448.2138 | 555.8372 | 332.9961 | 454.9454 | 779.1551 | 450.2986 | 505.8775 | 356.036 | 497.3455 | 418.3455 | 487.5503 | 248.4298 | 421.6867 |  | 462.5229 | 488.2632 | 560.4765 | 310.2325 | 432.7441 | 499.0553 | 348.3919 | 468.3439 | 429.9677 | 508.8598 | 364.1662 | 475.3372 | 0.41234 | 18.6702 | 1.9108 | 0.19165 | -39.9154 | 3.1161 | 1767.45 | 0.22 | 3.0336 | -0.46047 | 1.3397 | -0.58593 | 3.6145 | 3.3313 | 5.2067 | 13.2229 | 15.2961 | 18.1555 | 0.0015941 | -1.8858 | -2.8102 | 24.5906
42810.5106 | 6095 | 55.1407 | 41.5615 | 30.074 | 23.2395 | 18.9051 | 19.3056 | 19.9536 | 92.4246 | 55.9799 | 36.0581 | 24.4339 | 17.52 | 16.1419 | 16.0542 | 163.1337 | 222.4651 | 390.6554 | 327.3385 | 244.4698 | 496.1569 |  |  |  | 121.0598 | 407.8847 | 523.711 | 509.3885 | 338.8312 | 454.6711 | 194.073 | 245.2213 | 359.6488 | 204.9944 | 322.1686 | 412.0428 | 28.2088 | 320.0589 | 1110.4249 | 471.0451 | 353.2339 | 311.1336 | 325.8706 | 602.5742 | 69.6664 | 150.6339 | 73.9707 | 154.4933 | 254.6712 | 320.8331 | 401.7495 | 9.9375 | 74.979 | 13.4263 | 157.6868 | 9.732 | 43.4949 | 50.8313 | 59.5476 | 17.4214 |  |  | 3.0578 | -0.008453 | 0.63531 | -0.70443 | 4.8609 | 4.1604 | 9.921 | -6.0594 | 0.13682 | 5.2608 | 16.9723 | -0.00040412 | -0.00043698 | -0.00048462 | 509.8801 | 422.0098 | 122.228 | 97.0357 | 40.4204 | 19.8085 | 16.2142 | 70.9372 | 46.7276 | 28.4947 | 21.9929 | 18.5396 | 18.9521 | 20.4093 | 204.0951 | 174.0258 | 140.9781 | 92.7637 | 74.6668 | 179.1992 | 108.858 | 118.1096 | 217.1998 | 257.7028 | 398.3347 | 412.7507 | 450.8573 |  |  |  | 530.6932 | 503.1972 | 463.3995 | 498.3027 | 5.0709 | 4.7745 | 862.2242 |  |  | 879.4265 |  |  | 148.3614 | 472.0281 | 410.6085 | 119.3365 | 340.9094 | 332.2194 | 754.8852 | 731.2667 | 766.0442 | 777.9601 | 711.7378 |  | 491.1619 | 646.8548 | 492.2173 | 743.6498 | 533.1304 | 685.4023 |  | 693.2653 |  |  | 751.9515 | 764.5762 | 772.9994 | [6 empty] | 750.0277 |  |  | 734.8601 |  |  | 391.8523 | 490.1407 | 509.351 | 263.3253 | 449.4295 | 555.3508 | 332.689 | 455.5563 | 778.7423 | 449.7054 | 505.9376 | 356.7752 | 499.2481 | 418.022 | 487.6177 | 248.3906 | 422.4934 |  | 463.9269 | 489.1552 | 560.2995 | 310.105 | 433.0251 | 499.6594 | 349.4495 | 468.7738 | 429.3589 | 509.1274 | 364.3751 | 475.8231 | 0.41543 | 18.6677 | 1.9124 | 0.19208 | -39.8922 | 3.1161 | 1763.15 | 0.31 | 3.2876 | -0.1319 | 1.1435 | -1.2041 | 3.7446 | 3.4643 | 5.3497 | 13.2222 | 15.1609 | 18.1145 | -0.39222 | -2.3614 | -7.8007 | 24.5736
42810.5106 | 6096 | 55.1439 | 41.5674 | 30.0819 | 23.2449 | 18.9018 | 19.3073 | 19.946 | 92.4461 | 55.9947 | 36.0618 | 24.4435 | 17.5263 | 16.1486 | 16.0591 | 163.1844 | 222.5153 | 390.7995 | 327.3129 | 244.3838 | 496.1228 |  |  |  | 121.0879 | 407.9157 | 523.5872 | 509.1535 | 338.0858 | 454.7034 | 190.8019 | 185.3297 | 358.7469 | 203.6114 | 256.4224 | 411.416 | 116.9176 | 343.0272 | 668.311 | 450.6893 | 355.9715 | 309.1594 | 348.5418 | 915.3033 | 69.5787 | 150.9574 | 74.2172 | 155.2171 | 254.7795 | 320.8585 | 403.2763 | 10.0125 | 75.0034 | 13.7122 | 157.7338 | 9.7417 | 43.5379 | 50.8261 | 59.582 | 17.4269 |  |  | 2.3205 | -0.095849 | 0.94218 | -0.23262 | 4.7465 | 4.0888 | 9.4676 | -6.2598 | 0.1952 | 4.6068 | 17.1272 | -0.00041891 | -0.00045834 | -0.00047969 | 507.3865 | 422.0621 | 122.3029 | 97.0572 | 40.4337 | 19.8138 | 16.2162 | 70.9597 | 46.7401 | 28.5026 | 21.9981 | 18.5464 | 18.952 | 20.4098 | 202.6332 | 171.0385 | 140.8487 | 93.2918 | 73.3073 | 179.1403 | 108.8288 | 118.1238 | 217.238 | 257.7642 | 398.4349 | 412.6905 | 450.7572 |  |  |  | 530.5722 | 503.0251 | 463.7746 | 498.5237 | 3.7625 | 3.7428 | 861.8137 |  |  | 878.9295 |  |  | 148.4815 | 472.0384 | 411.0836 | 119.3561 | 341.183 | 333.2589 | 754.081 | 731.3172 | 765.9066 | 777.8646 | 711.5016 |  | 491.0553 | 648.6187 | 492.0855 | 743.7652 | 532.9878 | 685.2772 |  | 693.1284 |  |  | 752.3296 | 763.2204 | 771.5079 | [6 empty] | 750.0084 |  |  | 734.8063 |  |  | 391.9079 | 490.4086 | 509.1622 | 262.6404 | 450.1936 | 555.1808 | 331.7267 | 456.0569 | 778.2768 | 449.5029 | 505.9573 | 357.6647 | 501.5471 | 418.0835 | 488.0873 | 248.5815 | 422.77 |  | 464.9849 | 489.2086 | 560.1369 | 309.8482 | 433.0003 | 499.9136 | 349.9471 | 469.1807 | 428.7328 | 508.9322 | 364.6387 | 476.1776 | 0.41677 | 18.6632 | 1.9136 | 0.1933 | -39.9342 | 3.1161 | 1780.58 | 0.23 | 2.864 | -0.44432 | 1.3931 | -0.69219 | 3.7004 | 3.4345 | 5.2262 | 13.215 | 15.0949 | 18.0904 | -0.23757 | -2.3507 | -5.1214 | 24.5498
42810.5106 | 6097 | 55.1496 | 41.5655 | 30.0803 | 23.2368 | 18.9068 | 19.3033 | 19.9491 | 92.448 | 55.9982 | 36.0656 | 24.4526 | 17.5249 | 16.1376 | 16.054 | 163.2276 | 222.5523 | 390.9542 | 327.2893 | 244.3032 | 496.1746 |  |  |  | 121.1192 | 407.919 | 523.4481 | 508.9847 | 338.0958 | 454.6497 | 192.7315 | 331.1846 | 354.9717 | 200.6227 | 425.9842 | 407.8019 | 316.2042 | 384.4221 | 571.7282 | 441.911 | 355.9843 | 311.763 | 335.7875 | 1137.2364 | 69.4735 | 151.3706 | 74.2775 | 157.0123 | 255.008 | 320.8801 | 404.4976 | 10.1752 | 75.0383 | 14.1427 | 157.7535 | 9.7382 | 43.5637 | 50.8137 | 59.6029 | 17.4401 |  |  | 2.4815 | -0.087965 | 0.73651 | -0.63017 | 4.5987 | 4.5277 | 9.9651 | -5.7558 | 0.63889 | 4.5745 | 17.0939 | -0.00039427 | -0.00042877 | -0.00046819 | 507.3168 | 422.0987 | 122.3616 | 97.0787 | 40.4388 | 19.8143 | 16.2137 | 70.9681 | 46.7499 | 28.5064 | 21.9963 | 18.5502 | 18.9444 | 20.4052 | 200.8384 | 171.5616 | 140.9296 | 92.0881 | 72.6541 | 179.0182 | 108.8086 | 118.1367 | 217.2729 | 257.8285 | 398.5316 | 412.6393 | 450.6639 |  |  |  | 530.5112 | 502.791 | 464.2036 | 498.1034 | 3.4195 | 4.1867 | 861.5915 |  |  | 878.7405 |  |  | 148.6084 | 472.0215 | 410.8457 | 119.3853 | 341.5036 | 333.8449 | 754.2759 | 731.3791 | 765.8323 | 777.8184 | 711.3611 |  | 490.9967 | 651.3826 | 491.8195 | 743.7334 | 532.9648 | 685.1728 |  | 693.0047 |  |  | 751.4384 | 762.2133 | 770.3804 | [6 empty] | 749.9725 |  |  | 734.7615 |  |  | 392.3329 | 490.7504 | 509.0728 | 262.5632 | 451.059 | 555.1093 | 333.0083 | 456.254 | 778.8916 | 449.7526 | 506.3993 | 359.232 | 503.1318 | 418.9217 | 488.7533 | 248.538 | 422.8943 |  | 465.424 | 488.628 | 559.992 | 310.1427 | 433.432 | 500.1967 | 349.5783 | 469.7546 | 429.6236 | 508.7945 | 364.7402 | 476.4444 | 0.29428 | 18.655 | 1.915 | 0.19276 | -39.8756 | 3.116 | 1776.3 | 0.38 | 2.9616 | -0.42586 | 1.2323 | -1.1398 | 3.6424 | 3.6142 | 5.3618 | 13.2114 | 14.9837 | 18.0879 | -0.054276 | -2.3622 | 6.2965 | 24.5526
42810.5106 | 6098 | 55.16 | 41.5676 | 30.0829 | 23.2351 | 18.9021 | 19.3035 | 19.9466 | 92.4733 | 56.011 | 36.0778 | 24.4522 | 17.5226 | 16.1394 | 16.0515 | 163.2841 | 222.5975 | 391.134 | 327.2678 | 244.2421 | 496.2761 |  |  |  | 121.1396 | 407.9337 | 523.4058 | 508.9501 | 336.9098 | 455.3083 | 190.967 | 353.6338 | 354.2177 | 200.7779 | 441.2588 | 409.4806 | 140.4493 | 383.6729 | 848.9874 | 467.729 | 353.7739 | 310.0523 | 310.3794 | 670.5741 | 69.6388 | 151.745 | 74.4025 | 157.5382 | 254.7096 | 321.3211 | 403.7639 | 10.5106 | 75.0872 | 14.3885 | 157.7249 | 9.7318 | 43.587 | 50.8189 | 59.6172 | 17.4286 |  |  | 3.3837 | 0.55207 | 0.9297 | 0.01577 | 4.2116 | 3.9534 | 9.26 | -5.8662 | 0.55287 | 5.3527 | 16.9583 | -0.0003992 | -0.0004337 | -0.00046327 | 510.2062 | 422.1298 | 122.4347 | 97.0967 | 40.4513 | 19.8234 | 16.2191 | 70.9896 | 46.7569 | 28.515 | 22.0012 | 18.539 | 18.9549 | 20.4077 | 197.1756 | 168.9067 | 142.4863 | 93.5526 | 69.4916 | 178.9005 | 108.8161 | 118.1497 | 217.306 | 257.8845 | 398.6373 | 412.5831 | 450.5756 |  |  |  | 530.3991 | 502.6495 | 464.0389 | 498.0806 | 4.9159 | 3.8779 | 861.3704 |  |  | 878.6293 |  |  | 148.7325 | 471.9954 | 410.2193 | 119.4103 | 341.8347 | 333.8657 | 755.8754 | 731.3361 | 765.8343 | 777.7692 | 711.6411 |  | 491.0657 | 658.4294 | 491.367 | 743.7232 | 532.9934 | 685.0521 |  | 692.858 |  |  | 749.5972 | 763.9559 | 771.6821 | [6 empty] | 749.9526 |  |  | 734.7101 |  |  | 393.0003 | 490.8578 | 509.0999 | 262.9844 | 451.8564 | 554.9178 | 333.8906 | 456.2059 | 779.6501 | 449.5868 | 506.1236 | 360.1703 | 503.2152 | 419.7224 | 489.1167 | 248.1711 | 423.2209 |  | 464.6258 | 487.8534 | 559.8462 | 310.1044 | 433.9921 | 500.2944 | 349.7153 | 470.4781 | 430.14 | 508.9315 | 364.446 | 476.2477 | 0.25923 | 18.6674 | 1.9169 | 0.19464 | -39.8493 | 3.116 | 1786.04 | 0.21 | 3.4599 | 1.0673 | 1.3851 | 0.18039 | 3.487 | 3.3785 | 5.1706 | 13.2125 | 14.7295 | 18.0924 | 0.33716 | -2.5342 | -3.0611 | 24.5369
42810.5106 | 6099 | 55.1594 | 41.5632 | 30.0829 | 23.2396 | 18.8989 | 19.2973 | 19.9473 | 92.4765 | 56.0184 | 36.0782 | 24.4481 | 17.5208 | 16.1391 | 16.0495 | 163.3308 | 222.639 | 391.2964 | 327.2374 | 244.0965 | 496.4128 |  |  |  | 121.161 | 407.9394 | 522.9708 | 508.5754 | 334.0746 | 453.2423 | 194.0057 | 248.8226 | 356.5059 | 201.673 | 390.0025 | 409.0557 | 243.3339 | 382.011 | 963.8548 | 466.1434 | 353.4029 | 309.4391 | 348.0506 | 739.1775 | 69.9568 | 152.1831 | 74.8339 | 157.1392 | 254.1743 | 322.0402 | 402.686 | 10.5953 | 75.1234 | 14.795 | 157.6832 | 9.7283 | 43.6244 | 50.8241 | 59.6424 | 17.4463 |  |  | 2.9415 | 0.041487 | 0.5328 | -0.54606 | 4.8063 | 3.9416 | 9.7916 | -5.9043 | 0.78309 | 5.3222 | 17.1849 | -0.00043862 | -0.00043041 | -0.00048791 | 513.6167 | 422.1355 | 122.5111 | 97.1239 | 40.4643 | 19.8294 | 16.2119 | 71.0085 | 46.7736 | 28.5207 | 22.0055 | 18.5396 | 18.9665 | 20.4107 | 199.7566 | 170.293 | 142.8147 | 91.7865 | 71.5855 | 178.8656 | 108.8369 | 118.1641 | 217.3439 | 257.9444 | 398.7304 | 412.5322 | 450.4841 |  |  |  | 530.2985 | 502.3054 | 462.1386 | 498.8694 | 4.123 | 3.2969 | 861.1198 |  |  | 878.4691 |  |  | 148.8455 | 471.9577 | 407.7654 | 119.4145 | 342.1974 | 335.1285 | 757.4404 | 731.3139 | 765.9175 | 777.7178 | 712.0284 |  | 491.1064 | 663.6416 | 491.0443 | 743.6755 | 532.969 | 684.9079 |  | 692.7073 |  |  | 748.2662 | 766.6606 | 773.9735 | [6 empty] | 749.9411 |  |  | 734.6822 |  |  | 392.9507 | 490.5409 | 509.3356 | 262.8873 | 453.0248 | 554.685 | 334.2093 | 456.559 | 780.1737 | 449.5387 | 506.4646 | 360.7252 | 504.3077 | 419.8065 | 489.3784 | 248.9649 | 424.0636 |  | 464.9384 | 488.1096 | 559.6981 | 309.7596 | 434.7345 | 500.961 | 349.9106 | 471.0525 | 430.5961 | 509.3287 | 364.5635 | 476.4829 | 0.24266 | 18.6652 | 1.9178 | 0.19353 | -39.8835 | 3.116 | 1771.75 | 0.22 | 3.2213 | 0.29274 | 1.0491 | -1.0621 | 3.7274 | 3.3754 | 5.3201 | 13.207 | 14.543 | 18.0901 | 0.045777 | -2.5681 | 1.1259 | 24.5004
42810.5106 | 6100 | 55.1634 | 41.5682 | 30.086 | 23.2439 | 18.9037 | 19.2955 | 19.9441 | 92.4887 | 56.03 | 36.0868 | 24.4487 | 17.5247 | 16.141 | 16.0535 | 163.3578 | 222.6854 | 391.4557 | 327.2101 | 243.9287 | 496.479 |  |  |  | 121.1936 | 407.9607 | 522.7655 | 507.8585 | 333.6607 | 452.526 | 193.3917 | 140.5116 | 357.7863 | 202.1037 | 381.8236 | 409.0987 | 266.2358 | 380.8931 | 892.2761 | 471.1923 | 353.0379 | 308.7786 | 336.0136 | 1063.0273 | 70.2326 | 152.598 | 75.3437 | 156.8662 | 253.121 | 321.9939 | 403.5025 | 10.4008 | 75.1209 | 14.8622 | 157.5373 | 9.7194 | 43.6632 | 50.8394 | 59.6665 | 17.4542 |  |  | 2.653 | -0.079425 | 0.47826 | -0.59535 | 5.0646 | 3.9895 | 9.6483 | -5.8952 | 0.92787 | 4.8957 | 16.8701 | -0.00034663 | -0.00041398 | -0.00047969 | 507.6472 | 422.1672 | 122.5781 | 97.1575 | 40.4698 | 19.8236 | 16.2063 | 71.0167 | 46.775 | 28.5161 | 22.0059 | 18.5482 | 18.9615 | 20.409 | 200.5657 | 167.6428 | 140.6992 | 88.4691 | 71.0726 | 178.8316 | 108.8133 | 118.199 | 217.3945 | 258.0235 | 398.8468 | 412.4777 | 450.3978 |  |  |  | 530.2413 | 502.1479 | 462.567 | 499.5961 | 5.0229 | 3.917 | 860.8322 |  |  | 879.3115 |  |  | 148.9562 | 471.9186 | 406.3036 | 119.4202 | 342.5591 | 335.3007 | 758.071 | 731.2709 | 765.6959 | 777.712 | 712.4491 |  | 491.189 | 667.6168 | 490.859 | 743.6058 | 532.9414 | 684.8311 |  | 692.6148 |  |  | 747.5071 | 768.9235 | 776.0823 | [6 empty] | 749.9136 |  |  | 734.6932 |  |  | 391.9181 | 490.989 | 509.7789 | 263.1393 | 454.728 | 555.0001 | 334.1132 | 456.8095 | 780.5596 | 450.0209 | 507.7872 | 361.3991 | 506.0176 | 419.8866 | 489.6849 | 249.4147 | 425.125 |  | 465.0722 | 488.5968 | 559.5527 | 310.5686 | 435.1962 | 499.769 | 351.3783 | 471.8934 | 429.3322 | 509.4232 | 364.5099 | 476.526 | 0.092243 | 18.6617 | 1.9186 | 0.19304 | -39.8638 | 3.1161 | 1776.52 | 0.25 | 3.0578 | -0.40525 | 0.99443 | -1.1095 | 3.826 | 3.3958 | 5.2809 | 13.2059 | 14.4087 | 18.088 | -0.048617 | -2.336 | 2.8611 | 24.4719
42810.5106 | 6101 | 55.1689 | 41.585 | 30.0821 | 23.2455 | 18.9052 | 19.2929 | 19.9363 | 92.5049 | 56.0436 | 36.0918 | 24.4588 | 17.5256 | 16.1417 | 16.0492 | 163.4072 | 222.7193 | 391.6161 | 327.1956 | 243.8125 | 496.413 |  |  |  | 121.2161 | 407.9931 | 522.7446 | 507.5827 | 332.809 | 451.6366 | 193.6263 | 236.2204 | 357.8479 | 203.6384 | 305.4362 | 409.8244 | 162.522 | 380.8518 | 1145.3651 | 466.2485 | 351.3889 | 307.219 | 343.3141 | 915.2636 | 70.3256 | 152.858 | 75.5629 | 156.804 | 252.8136 | 321.026 | 403.7572 | 10.2847 | 75.1215 | 14.6198 | 157.452 | 9.6872 | 43.6792 | 50.8396 | 59.6893 | 17.4659 |  |  | 3.3095 | 0.092743 | 0.42635 | -0.73597 | 4.9601 | 3.7793 | 9.2527 | -5.7026 | 0.90296 | 4.9752 | 16.9597 | -0.00037948 | -0.00049119 | -0.00047641 | 506.223 | 422.2379 | 122.6455 | 97.1971 | 40.4862 | 19.8205 | 16.205 | 71.0386 | 46.7817 | 28.5241 | 22.0155 | 18.5449 | 18.9587 | 20.4099 | 199.7876 | 165.4435 | 137.8873 | 90.117 | 72.1781 | 178.659 | 108.8145 | 118.2046 | 217.4285 | 258.0794 | 398.9374 | 412.4104 | 450.3013 |  |  |  | 530.1037 | 502.3197 | 463.1463 | 500.2847 | 5.1649 | 4.054 | 860.6137 |  |  | 880.5701 |  |  | 149.0804 | 471.8895 | 406.9996 | 119.4479 | 342.913 | 333.9214 | 757.6479 | 731.2022 | 765.4434 | 777.684 | 712.5751 |  | 491.304 | 670.3169 | 490.6799 | 743.6718 | 532.9237 | 684.7302 |  | 692.501 |  |  | 748.8397 | 768.8997 | 776.2999 | [6 empty] | 749.8842 |  |  | 734.6776 |  |  | 392.4374 | 491.3829 | 509.7322 | 263.0468 | 456.3495 | 555.6962 | 336.1482 | 456.3622 | 780.7635 | 450.3925 | 507.8425 | 361.8571 | 508.6538 | 420.2577 | 490.4758 | 249.6143 | 426.1412 |  | 465.4188 | 488.8861 | 559.3863 | 310.6171 | 435.1131 | 500.3434 | 352.7156 | 472.8407 | 428.6612 | 509.3433 | 364.3644 | 476.6709 | 0.21608 | 18.6647 | 1.9208 | 0.19319 | -39.918 | 3.1161 | 1795.63 | 0.25 | 3.4131 | 0.43804 | 0.9392 | -1.234 | 3.7833 | 3.3024 | 5.1673 | 13.2173 | 14.3106 | 18.0836 | 0.015046 | -2.0234 | -2.9792 | 24.4328
42810.5107 | 6102 | 55.1851 | 41.5891 | 30.1027 | 23.2599 | 18.9094 | 19.3048 | 19.9513 | 92.5272 | 56.0592 | 36.1099 | 24.4718 | 17.5386 | 16.1523 | 16.056 | 163.4466 | 222.7574 | 391.7545 | 327.1619 | 243.7425 | 496.3559 |  |  |  | 121.2409 | 408.0204 | 522.8532 | 507.5736 | 331.7982 | 451.7435 | 193.1504 | 324.4509 | 357.2024 | 203.8955 | 323.578 | 412.453 | 83.7193 | 364.6586 |  | 487.8089 | 350.6246 | 306.7284 | 351.9114 | 994.8759 | 70.5447 | 153.0483 | 75.5326 | 156.8846 | 253.6328 | 321.551 | 403.2706 | 10.134 | 75.1106 | 14.5117 | 157.5296 | 9.6748 | 43.6895 | 50.8447 | 59.6934 | 17.4813 |  |  | 2.8475 | -0.024225 | 0.20096 | -0.71034 | 4.9055 | 4.0967 | 9.3927 | -5.8524 | 0.61962 | 5.7326 | 16.9492 | -0.00041562 | -0.00038277 | -0.00045341 | 508.0014 | 422.3336 | 122.7172 | 97.222 | 40.4902 | 19.8243 | 16.2125 | 71.0548 | 46.7937 | 28.5306 | 22.0169 | 18.544 | 18.9582 | 20.4091 | 201.313 | 168.3954 | 138.3055 | 90.6031 | 70.6069 | 178.5422 | 108.8116 | 118.2231 | 217.4692 | 258.1417 | 399.0354 | 412.3573 | 450.2172 |  |  |  | 529.9692 | 502.5182 | 463.1165 | 500.1441 | 3.782 | 3.933 | 860.4992 |  |  | 880.0281 |  |  | 149.2047 | 471.8656 | 407.7749 | 119.4534 | 343.2699 | 332.7587 | 757.3399 | 731.1826 | 765.4747 | 777.6503 | 712.4911 |  | 491.2974 | 669.4384 | 490.4435 | 743.7535 | 532.858 | 684.7702 |  | 692.3263 |  |  | 751.2948 | 767.4386 | 775.0305 | [6 empty] | 749.8597 |  |  | 734.6723 |  |  | 391.8511 | 491.8689 | 510.0141 | 263.1585 | 456.9758 | 556.4726 | 335.4014 | 456.3272 | 780.573 | 451.0402 | 507.4958 | 361.7623 | 510.6537 | 420.7104 | 491.0134 | 249.1 | 426.7031 |  | 466.5846 | 488.7839 | 559.2588 | 311.0307 | 435.2392 | 501.5563 | 352.0669 | 473.121 | 429.4207 | 509.3711 | 364.8397 | 476.8538 | 0.39193 | 18.6631 | 1.9219 | 0.19141 | -39.8701 | 3.1161 | 1813.22 | 0.24 | 3.1662 | -0.22393 | 0.64495 | -1.2126 | 3.7641 | 3.4398 | 5.2085 | 13.2188 | 14.3046 | 18.0717 | -0.16986 | -2.0702 | -6.5301 | 24.4171
42810.5107 | 6103 | 55.1782 | 41.5811 | 30.0932 | 23.2456 | 18.903 | 19.2936 | 19.9397 | 92.5323 | 56.065 | 36.118 | 24.4722 | 17.5307 | 16.1449 | 16.0494 | 163.4908 | 222.811 | 391.8886 | 327.1409 | 243.6622 | 496.3992 |  |  |  | 121.2739 | 408.0551 | 522.834 | 508.0208 | 333.7712 | 450.8779 | 190.8619 | 300.2692 | 354.4995 | 202.0112 | 359.278 | 412.9433 | 83.886 | 354.0817 | 1022.8966 | 460.1627 | 349.541 | 305.0317 | 354.1871 | 1235.4399 | 70.5433 | 153.1308 | 75.514 | 157.4133 | 254.5802 | 323.2283 | 404.9709 | 9.8966 | 75.1112 | 14.7164 | 157.6061 | 9.6555 | 43.6948 | 50.8423 | 59.7148 | 17.4904 |  |  | 2.5505 | 0.042143 | 0.27127 | -0.52832 | 4.3187 | 3.7287 | 9.0819 | -6.1705 | 0.52913 | 4.9096 | 17.0992 | -0.00039755 | -0.00040741 | -0.00049612 | 509.4602 | 422.4296 | 122.7951 | 97.2218 | 40.5013 | 19.8355 | 16.2155 | 71.0673 | 46.8068 | 28.5361 | 22.0206 | 18.5467 | 18.9633 | 20.4138 | 199.8232 | 168.1755 | 138.4207 | 89.4049 | 74.0753 | 178.4269 | 108.7946 | 118.2411 | 217.5094 | 258.2003 | 399.1305 | 412.3073 | 450.1323 |  |  |  | 529.9249 | 502.7868 | 464.6201 | 499.4327 | 6.014 | 4.2451 | 860.3835 |  |  | 879.3741 |  |  | 149.3208 | 471.8594 | 408.3662 | 119.4409 | 343.599 | 332.7457 | 757.1353 | 731.2224 | 765.4494 | 777.6128 | 712.5485 |  | 491.3098 | 668.5266 | 490.0899 | 743.8316 | 532.7707 | 684.8664 |  | 692.2567 |  |  | 751.6473 | 767.2578 | 774.889 | [6 empty] | 749.8365 |  |  | 734.6713 |  |  | 391.3512 | 491.6027 | 509.5842 | 262.9752 | 456.6521 | 557.1268 | 335.6039 | 456.6143 | 781.158 | 451.0213 | 507.1257 | 361.6379 | 511.2874 | 420.4501 | 491.3738 | 249.4395 | 426.962 |  | 465.8996 | 489.1476 | 559.1372 | 311.3388 | 435.5413 | 502.5451 | 351.029 | 473.5895 | 430.3969 | 509.8129 | 365.3183 | 476.9385 | 0.30372 | 18.6607 | 1.9243 | 0.19256 | -39.8706 | 3.1161 | 1838.21 | 0.25 | 2.9947 | 0.29538 | 0.7494 | -1.0458 | 3.5368 | 3.2863 | 5.1288 | 13.2188 | 14.2844 | 18.0567 | -0.019544 | -2.0851 | -6.587 | 24.4305
42810.5107 | 6104 | 55.1818 | 41.5793 | 30.1007 | 23.249 | 18.9075 | 19.3039 | 19.9295 | 92.5383 | 56.0775 | 36.1176 | 24.4705 | 17.5317 | 16.1444 | 16.0487 | 163.5264 | 222.8393 | 392.0144 | 327.11 | 243.6648 | 496.4629 |  |  |  | 121.2963 | 408.076 | 522.6474 | 508.4843 | 335.5134 | 449.7113 | 191.6665 | 337.2315 | 354.717 | 201.9797 | 414.7204 | 410.3279 | 340.1161 | 383.4254 | 920.2963 | 444.6066 | 352.2565 | 309.4091 | 347.1128 |  | 70.5285 | 153.2026 | 75.5817 | 157.6093 | 255.4419 | 324.2422 | 407.1422 | 9.9401 | 75.0964 | 14.6214 | 157.7267 | 9.6548 | 43.6797 | 50.8423 | 59.7346 | 17.4815 |  |  | 3.3712 | 0.18145 | 0.496 | -0.82994 | 4.7735 | 3.6202 | 8.9419 | -5.93 | 0.78756 | 5.222 | 16.8145 | -0.00043534 | -0.00042384 | -0.00047641 | 508.2388 | 422.5166 | 122.8663 | 97.2209 | 40.5226 | 19.8404 | 16.2128 | 71.0908 | 46.8237 | 28.5431 | 22.0269 | 18.5473 | 18.9627 | 20.4171 | 204.8113 | 176.1366 | 138.096 | 89.9674 | 76.4385 | 178.5369 | 108.7715 | 118.2576 | 217.5342 | 258.2519 | 399.2104 | 412.2545 | 450.04 |  |  |  | 529.9951 | 502.7822 | 465.0663 | 499.5774 | 4.1424 | 4.3226 | 860.178 |  |  | 880.0611 |  |  | 149.4445 | 471.8737 | 409.8873 | 119.4613 | 343.9041 | 333.2419 | 756.505 | 731.303 | 765.3907 | 777.5169 | 712.5216 |  | 491.2007 | 665.4619 | 489.7878 | 743.7476 | 532.6199 | 684.571 |  | 692.1673 |  |  | 752.4881 | 766.7989 | 774.478 | [6 empty] | 749.8041 |  |  | 734.6032 |  |  | 391.6252 | 492.0345 | 509.0533 | 263.6736 | 456.4492 | 557.2946 | 334.644 | 457.2615 | 781.7141 | 450.5569 | 507.5211 | 361.5571 | 511.5789 | 419.629 | 491.0807 | 250.5819 | 427.3668 |  | 463.6951 | 489.3392 | 559.0333 | 311.241 | 436.2332 | 503.3421 | 351.6627 | 473.9646 | 431.5912 | 510.043 | 365.2472 | 477.2 | 0.21859 | 18.6609 | 1.9255 | 0.19312 | -39.8847 | 3.116 | 1854.77 | 0.34 | 3.4402 | 0.61296 | 1.0134 | -1.3109 | 3.7215 | 3.2409 | 5.0935 | 13.2054 | 14.3307 | 18.0369 | -0.55927 | -2.0519 | 7.8257 | 24.4366
42810.5107 | 6105 | 55.197 | 41.5921 | 30.1091 | 23.2576 | 18.9113 | 19.3025 | 19.935 | 92.5604 | 56.0948 | 36.1419 | 24.4857 | 17.5347 | 16.1478 | 16.0517 | 163.5742 | 222.8853 | 392.1298 | 327.0871 | 243.6865 | 496.585 |  |  |  | 121.33 | 408.1105 | 522.8594 | 508.8138 | 336.7082 | 450.6455 | 190.2699 | 355.9082 | 354.2101 | 200.4835 | 420.0015 | 409.1561 | 149.4778 | 380.0027 | 1239.5224 | 458.7928 | 353.104 | 312.1481 | 333.5256 | 1138.9418 | 70.7267 | 153.5322 | 75.8156 | 158.1551 | 256.2144 | 324.5597 | 408.4903 | 10.3046 | 75.1107 | 14.3322 | 157.7505 | 9.6579 | 43.6906 | 50.8447 | 59.7544 | 17.4793 |  |  | 2.7049 | -0.13397 | 0.60114 | -0.20436 | 4.5435 | 4.0309 | 9.7344 | -6.1146 | 0.33492 | 5.1943 | 16.8248 | -0.00044027 | -0.00043205 | -0.00048626 | 514.8074 | 422.6188 | 122.9344 | 97.2128 | 40.5309 | 19.8397 | 16.2021 | 71.1003 | 46.8237 | 28.5482 | 22.0292 | 18.5487 | 18.9578 | 20.4091 | 207.7139 | 174.2118 | 138.4834 | 91.0343 | 75.7065 | 178.6433 | 108.7763 | 118.2669 | 217.5882 | 258.3236 | 399.311 | 412.1886 | 449.9439 |  |  |  | 530.0975 | 502.239 | 462.4164 | 498.4605 | 4.563 | 4.0106 | 859.8429 |  |  | 880.1875 |  |  | 149.5593 | 471.8802 | 409.1728 | 119.487 | 344.1773 | 334.0378 | 756.3743 | 731.3338 | 765.2868 | 777.4128 | 712.4586 |  | 491.1376 | 664.4839 | 489.5224 | 743.6782 | 532.5254 | 684.4695 |  | 692.0594 |  |  | 751.4973 | 765.9714 | 773.7575 | [6 empty] | 749.7771 |  |  | 734.5374 |  |  | 392.5378 | 492.4159 | 508.7001 | 264.2381 | 456.7867 | 557.4313 | 334.7205 | 457.917 | 781.7313 | 451.5038 | 508.0035 | 361.6552 | 511.6151 | 418.8025 | 490.8479 | 251.9091 | 427.6969 |  | 462.2271 | 489.1534 | 558.9092 | 310.8106 | 436.7622 | 503.4908 | 352.288 | 474.3102 | 431.3548 | 510.0201 | 364.9961 | 477.6909 | 0.40271 | 18.6578 | 1.9269 | 0.19326 | -39.7755 | 3.116 | 1846.46 | 0.24 | 3.0836 | -0.52688 | 1.1161 | -0.65076 | 3.6317 | 3.4207 | 5.3158 | 13.199 | 14.3238 | 18.025 | -0.86773 | -2.0944 | -3.3035 | 24.4825
42810.5107 | 6106 | 55.2062 | 41.5974 | 30.1095 | 23.2605 | 18.9151 | 19.296 | 19.9348 | 92.5772 | 56.1097 | 36.1468 | 24.4895 | 17.5326 | 16.1484 | 16.0464 | 163.6117 | 222.9314 | 392.2472 | 327.0649 | 243.7184 | 496.6926 |  |  |  | 121.3596 | 408.1566 | 522.678 | 508.9253 | 336.2754 | 450.1313 | 192.5767 | 336.7576 | 356.7486 | 200.4927 | 378.2368 | 409.162 | 208.4491 | 380.1902 | 1228.5053 | 471.3964 | 353.8079 | 312.2025 | 341.9333 | 1053.4444 | 70.9237 | 153.8042 | 75.9701 | 158.7611 | 256.3177 | 324.2578 | 407.643 | 10.8129 | 75.1112 | 13.983 | 157.7388 | 9.6505 | 43.7219 | 50.8471 | 59.7517 | 17.4786 |  |  | 3.0683 | 0.004687 | 0.77528 | -0.38835 | 4.366 | 3.889 | 8.8434 | -5.5206 | 0.89771 | 5.3063 | 16.944 | -0.00040412 | -0.00034827 | -0.00044848 | 514.196 | 422.7365 | 123.0077 | 97.2264 | 40.5422 | 19.8473 | 16.2065 | 71.11 | 46.8463 | 28.5591 | 22.0302 | 18.5555 | 18.9648 | 20.3994 | 203.1983 | 166.8083 | 134.2559 | 90.4079 | 74.3176 | 178.5653 | 108.7262 | 118.293 | 217.6315 | 258.3939 | 399.4 | 412.1349 | 449.8581 |  |  |  | 530.0868 | 500.5612 | 460.4226 | 496.5403 | 4.9307 | 3.1432 | 859.5308 |  |  | 880.2087 |  |  | 149.666 | 471.8578 | 407.5719 | 119.4986 | 344.4135 | 334.8535 | 757.5951 | 731.3113 | 765.3481 | 777.3312 | 712.6951 |  | 491.0249 | 664.422 | 489.3035 | 743.5551 | 532.4141 | 684.3457 |  | 691.9173 |  |  | 750.6347 | 766.6657 | 774.3823 | [6 empty] | 749.7608 |  |  | 734.4984 |  |  | 392.9811 | 492.9155 | 509.1786 | 264.1137 | 457.2353 | 557.6482 | 335.4603 | 458.3858 | 781.9934 | 452.6338 | 508.3572 | 362.1995 | 511.0646 | 418.4928 | 490.691 | 251.498 | 428.3167 |  | 460.9177 | 489.6054 | 558.7948 | 310.8855 | 436.9636 | 502.8038 | 353.2682 | 474.905 | 431.3603 | 509.7929 | 365.0971 | 477.8733 | 0.36208 | 18.6565 | 1.929 | 0.19384 | -39.7865 | 3.116 | 1832.48 | 0.15 | 3.283 | 0.098584 | 1.2679 | -0.89737 | 3.5592 | 3.3591 | 5.0654 | 13.1779 | 14.2974 | 18.0122 | -0.37629 | -1.6308 | -0.65771 | 24.5343
42810.5107 | 6107 | 55.2055 | 41.5978 | 30.1084 | 23.2626 | 18.9168 | 19.3004 | 19.9321 | 92.5887 | 56.1181 | 36.1522 | 24.4871 | 17.5312 | 16.1531 | 16.0541 | 163.649 | 222.9691 | 392.3619 | 327.0375 | 243.7381 | 496.7251 |  |  |  | 121.3751 | 408.2057 | 522.3983 | 508.9301 | 335.3475 | 448.3653 | 195.035 | 302.751 | 357.5398 | 198.7792 | 418.0682 | 407.9931 | 302.2643 | 381.5041 | 1058.3562 | 475.9156 | 352.9135 | 312.0484 | 350.4618 | 1293.4902 | 70.9421 | 154.055 | 76.1467 | 158.6581 | 256.3989 | 323.549 | 406.9562 | 10.8333 | 75.0914 | 13.7818 | 157.7114 | 9.6569 | 43.7428 | 50.849 | 59.7404 | 17.4719 |  |  | 3.1655 | -0.10242 | 0.60837 | -0.74517 | 4.6525 | 3.9146 | 9.3231 | -5.8446 | 0.642 | 5.3394 | 17.0984 | -0.00041562 | -0.00039263 | -0.00050105 | 505.8309 | 422.8885 | 123.0872 | 97.2331 | 40.5542 | 19.8509 | 16.2213 | 71.1329 | 46.8534 | 28.5668 | 22.0341 | 18.5577 | 18.9701 | 20.4197 | 204.6534 | 165.5873 | 129.8003 | 90.3055 | 73.6346 | 178.6795 | 108.6273 | 118.3037 | 217.6606 | 258.4533 | 399.488 | 412.0812 | 449.7749 |  |  |  | 530.0907 | 499.6004 | 460.3329 | 495.9875 | 5.8898 | 3.752 | 859.2793 |  |  | 880.8281 |  |  | 149.7776 | 471.8624 | 405.6783 | 119.508 | 344.657 | 335.0834 | 758.9467 | 731.3589 | 765.4716 | 777.1835 | 713.1196 |  | 490.9365 | 665.8342 | 489.0458 | 743.5368 | 532.2336 | 684.1921 |  | 691.8045 |  |  | 749.9822 | 768.536 | 776.11 | [6 empty] | 749.7387 |  |  | 734.4968 |  |  | 392.9916 | 492.9264 | 509.5968 | 264.7363 | 457.2052 | 557.7956 | 335.1023 | 458.4324 | 782.3502 | 452.936 | 508.6842 | 363.0717 | 511.1086 | 417.8305 | 490.9778 | 251.9935 | 429.1958 |  | 459.945 | 490.0968 | 558.6688 | 310.6781 | 437.1024 | 501.9991 | 354.2637 | 475.6799 | 430.7424 | 509.4615 | 365.4627 | 477.9037 | 0.52983 | 18.6547 | 1.9291 | 0.19262 | -39.8584 | 3.116 | 1817.8 | 0.37 | 3.3305 | -0.46098 | 1.1235 | -1.2434 | 3.6719 | 3.3681 | 5.1979 | 13.1547 | 14.2251 | 17.9863 | -0.5229 | -1.148 | 4.8771 | 24.5502
42810.5107 | 6108 | 55.2125 | 41.6081 | 30.114 | 23.2651 | 18.9175 | 19.3037 | 19.9335 | 92.6052 | 56.1301 | 36.1608 | 24.4952 | 17.5353 | 16.1476 | 16.0556 | 163.694 | 223.0129 | 392.4834 | 327.0261 | 243.6773 | 496.7437 |  |  |  | 121.3988 | 408.279 | 522.2417 | 508.9834 | 335.0852 | 446.2775 | 192.982 | 257.8422 | 360.9974 | 201.7372 | 427.966 | 407.6425 | 215.7932 | 381.2118 | 1295.8351 | 481.4242 | 351.1378 | 310.5714 | 350.5822 | 1196.6267 | 71.1161 | 154.0794 | 76.5458 | 158.3699 | 256.6229 | 323.9771 | 407.086 | 11.102 | 75.1011 | 13.8215 | 157.6894 | 9.6723 | 43.7572 | 50.8512 | 59.7501 | 17.476 |  |  | 3.0216 | -0.045909 | 0.6708 | -0.17545 | 4.7781 | 3.3751 | 9.2429 | -5.8531 | 0.63947 | 5.4605 | 17.0114 | -0.00030391 | -0.0004337 | -0.00049448 | 505.6099 | 423.0521 | 123.1674 | 97.2417 | 40.5776 | 19.8561 | 16.2226 | 71.1496 | 46.8708 | 28.5714 | 22.0379 | 18.5612 | 18.9688 | 20.4113 | 205.9248 | 169.7981 | 133.2374 | 88.6776 | 71.6743 | 178.7199 | 108.6289 | 118.3268 | 217.7039 | 258.5086 | 399.5919 | 412.0295 | 449.6877 |  |  |  | 530.1351 | 499.6047 | 461.3694 | 496.2187 | 5.3065 | 5.5589 | 859.0597 |  |  | 880.9465 |  |  | 149.9048 | 471.9035 | 404.0396 | 119.5312 | 344.9122 | 335.059 | 759.3716 | 731.3737 | 765.5727 | 777.0707 | 713.5223 |  | 490.9641 | 663.5696 | 488.9065 | 743.6434 | 532.203 | 683.996 |  | 691.6618 |  |  | 750.4078 | 769.8418 | 777.4881 | [6 empty] | 749.7112 |  |  | 734.4878 |  |  | 391.902 | 492.7536 | 509.8675 | 264.32 | 457.9993 | 558.0504 | 334.9749 | 458.3729 | 782.4533 | 452.365 | 508.8128 | 363.8212 | 511.2372 | 417.8019 | 491.2829 | 251.9264 | 429.7109 |  | 458.5245 | 490.652 | 558.5394 | 310.9407 | 437.3262 | 502.4335 | 354.9456 | 476.4564 | 430.3701 | 509.3749 | 366.1116 | 477.9114 | 0.56662 | 18.6557 | 1.9307 | 0.19343 | -39.7992 | 3.116 | 1812.93 | 0.33 | 3.2492 | -0.30864 | 1.1798 | -0.60336 | 3.7224 | 3.1286 | 5.1773 | 13.1471 | 14.2702 | 17.9788 | -0.65883 | -1.5297 | -0.50361 | 24.5503
42810.5107 | 6109 | 55.2152 | 41.6057 | 30.1101 | 23.2677 | 18.9101 | 19.3015 | 19.9306 | 92.6094 | 56.1345 | 36.1655 | 24.495 | 17.536 | 16.1388 | 16.0521 | 163.7442 | 223.0671 | 392.6236 | 327.0129 | 243.5591 | 496.71 |  |  |  | 121.4211 | 408.3597 | 522.3955 | 508.8937 | 336.0695 | 446.2591 | 191.8498 | 323.4969 | 361.5948 | 204.0421 | 358.0967 | 411.6064 | 126.9399 | 380.6884 |  | 486.2811 | 352.7394 | 312.3995 | 351.4402 | 1258.2183 | 71.5929 | 154.3793 | 76.8295 | 158.4319 | 256.8039 | 324.5639 | 407.2485 | 11.5514 | 75.15 | 14.2346 | 157.6192 | 9.6878 | 43.7828 | 50.8573 | 59.7631 | 17.4896 |  |  | 3.0466 | -0.18719 | 0.70299 | -0.51715 | 4.5967 | 3.9955 | 9.2915 | -6.0095 | 0.42736 | 5.0864 | 17.0756 | -0.00040084 | -0.00044519 | -0.00048134 | 503.455 | 423.1775 | 123.2329 | 97.2413 | 40.582 | 19.8483 | 16.2181 | 71.1613 | 46.873 | 28.5693 | 22.0361 | 18.5548 | 18.958 | 20.3993 | 201.1941 | 172.8122 | 138.7633 | 90.4046 | 76.8641 | 178.6623 | 108.6737 | 118.3478 | 217.7373 | 258.57 | 399.6815 | 411.9758 | 449.5973 |  |  |  | 530.2017 | 499.7604 | 464.6959 | 496.1 | 5.2938 | 4.5588 | 858.9363 |  |  | 880.6277 |  |  | 150.0285 | 471.9243 | 403.7864 | 119.5573 | 345.159 | 335.8704 | 759.1271 | 731.3011 | 765.6277 | 776.9909 | 713.6681 |  | 491.0426 | 663.9474 | 488.6977 | 743.7512 | 532.1615 | 683.8355 |  | 691.5359 |  |  | 751.2795 | 769.9409 | 777.7513 | [6 empty] | 749.6611 |  |  | 734.4197 |  |  | 392.2482 | 492.7335 | 509.8495 | 263.4261 | 459.3796 | 558.4706 | 335.0024 | 458.373 | 782.2435 | 452.3962 | 509.0375 | 364.6171 | 510.9316 | 417.8422 | 491.2003 | 250.6154 | 429.6837 |  | 457.6499 | 490.8995 | 558.4087 | 311.5396 | 437.4415 | 503.6489 | 355.2823 | 476.8969 | 429.9074 | 509.6519 | 366.3351 | 477.7577 | 0.67216 | 18.6544 | 1.931 | 0.19165 | -39.8021 | 3.116 | 1798.45 | 0.23 | 3.2626 | -0.62343 | 1.2082 | -1.0362 | 3.6529 | 3.4056 | 5.1935 | 13.1532 | 14.2329 | 17.9698 | -0.1408 | -2.1382 | -4.7833 | 24.5632
42810.5108 | 6110 | 55.2326 | 41.6136 | 30.1253 | 23.2735 | 18.9225 | 19.3062 | 19.9428 | 92.6335 | 56.1598 | 36.1789 | 24.512 | 17.5421 | 16.1513 | 16.0637 | 163.7899 | 223.109 | 392.7313 | 326.9889 | 243.4849 | 496.6455 |  |  |  | 121.451 | 408.4304 | 522.509 | 508.9078 | 337.3117 | 447.134 | 192.0239 | 312.6697 | 358.0828 | 200.507 | 331.8362 | 412.2935 | 95.5524 | 366.2582 | 1276.3642 | 462.9353 | 351.2398 | 310.2806 | 352.191 |  | 72.0787 | 154.5258 | 76.9869 | 158.3252 | 256.7812 | 324.9624 | 406.3395 | 11.6695 | 75.1869 | 14.8312 | 157.5999 | 9.6849 | 43.7959 | 50.8512 | 59.7395 | 17.5007 |  |  | 3.4875 | 0.085515 | 0.8469 | -0.53095 | 4.6046 | 3.7517 | 9.2771 | -5.9438 | 0.40731 | 5.1385 | 17.1843 | -0.00044191 | -0.00043862 | -0.00047312 | 502.7093 | 423.2719 | 123.3126 | 97.2639 | 40.589 | 19.8547 | 16.217 | 71.1751 | 46.883 | 28.5717 | 22.043 | 18.5568 | 18.9627 | 20.4018 | 199.2044 | 172.8645 | 143.6758 | 93.3612 | 84.0605 | 178.5666 | 108.7467 | 118.3595 | 217.7746 | 258.6245 | 399.7726 | 411.9175 | 449.4953 |  |  |  | 530.2513 | 499.9439 | 464.2768 | 495.1933 | 5.7697 | 4.4677 | 858.6154 |  |  | 880.3533 |  |  | 150.1364 | 471.9109 | 402.599 | 119.569 | 345.3936 | 336.7211 | 758.6703 | 731.2953 | 765.5767 | 776.8832 | 713.7406 |  | 490.9796 | 663.5124 | 488.5578 | 743.857 | 532.0287 | 683.603 |  | 691.419 |  |  | 751.9047 | 769.1167 | 777.0991 | [6 empty] | 749.6132 |  |  | 734.376 |  |  | 392.5535 | 492.6137 | 510.1033 | 262.8528 | 459.5497 | 559.0395 | 333.942 | 458.2986 | 782.3528 | 451.9429 | 509.1892 | 365.2769 | 510.8895 | 418.4583 | 491.1373 | 250.0615 | 429.4654 |  | 457.8843 | 490.7217 | 558.2937 | 311.9123 | 437.3022 | 504.495 | 356.1185 | 477.1046 | 428.9066 | 509.8467 | 366.3352 | 477.6919 | 0.25865 | 18.6533 | 1.932 | 0.19116 | -39.8444 | 3.116 | 1799.85 | 0.26 | 3.4928 | 0.42145 | 1.3263 | -1.0501 | 3.6572 | 3.3012 | 5.1912 | 13.1431 | 14.2271 | 17.9474 | 0.067638 | -2.675 | -6.081 | 24.5956
42810.5108 | 6111 | 55.2359 | 41.6129 | 30.1392 | 23.2806 | 18.9212 | 19.3075 | 19.9408 | 92.6455 | 56.1694 | 36.1857 | 24.5169 | 17.5394 | 16.16 | 16.0532 | 163.8318 | 223.1541 | 392.821 | 326.9598 | 243.4989 | 496.6828 |  |  |  | 121.4753 | 408.4797 | 522.5729 | 508.9261 | 337.1805 | 448.1486 | 189.4115 | 334.6748 | 359.667 | 200.7218 | 405.153 | 409.7877 | 343.896 | 383.1607 | 1143.1408 | 441.3165 | 354.9055 | 313.2938 | 338.5876 |  | 72.353 | 154.722 | 76.9491 | 158.2044 | 256.8669 | 325.6011 | 406.072 | 11.6378 | 75.2098 | 15.0101 | 157.5525 | 9.6944 | 43.827 | 50.8602 | 59.7507 | 17.511 |  |  | 3.7478 | -0.10899 | 0.42043 | -0.35616 | 4.807 | 3.9928 | 9.2527 | -6.0555 | 0.46706 | 5.3388 | 17.0631 | -0.00038113 | -0.00042877 | -0.00049612 | 503.1452 | 423.3022 | 123.3807 | 97.2704 | 40.5986 | 19.8566 | 16.2225 | 71.1903 | 46.8864 | 28.5812 | 22.0455 | 18.5565 | 18.9679 | 20.4027 | 199.3931 | 174.1369 | 146.287 | 93.9381 | 86.2121 | 178.5403 | 108.8219 | 118.3778 | 217.8136 | 258.6863 | 399.8663 | 411.8678 | 449.4256 |  |  |  | 530.3483 | 499.7773 | 463.7548 | 494.2127 | 5.5835 | 4.1265 | 858.232 |  |  | 879.9373 |  |  | 150.2429 | 471.8875 | 402.682 | 119.5965 | 345.6208 | 336.5954 | 758.8321 | 731.3734 | 765.4553 | 776.808 | 713.8541 |  | 490.9202 | 664.4373 | 488.348 | 743.9339 | 531.7938 | 683.4018 |  | 691.3236 |  |  | 752.185 | 768.6286 | 776.7331 | [6 empty] | 749.5879 |  |  | 734.3309 |  |  | 392.6965 | 492.2626 | 510.7891 | 263.0997 | 459.3077 | 559.5672 | 334.0415 | 458.2042 | 782.2067 | 451.1317 | 509.3331 | 365.708 | 511.0824 | 419.3192 | 490.8003 | 251.5215 | 429.4684 |  | 456.4138 | 490.2406 | 558.1942 | 312.1948 | 437.3409 | 504.1012 | 356.9019 | 477.6736 | 429.59 | 510.0801 | 366.1841 | 477.5897 | 0.22687 | 18.6515 | 1.9332 | 0.19187 | -39.8756 | 3.116 | 1794.77 | 0.2 | 3.6233 | -0.47591 | 0.9347 | -0.86029 | 3.7387 | 3.4075 | 5.1871 | 13.1322 | 14.1746 | 17.911 | 0.043213 | -2.9558 | 8.3671 | 24.637
42810.5108 | 6112 | 55.242 | 41.6256 | 30.1403 | 23.2838 | 18.9307 | 19.3129 | 19.9387 | 92.6632 | 56.1781 | 36.1987 | 24.5258 | 17.546 | 16.1514 | 16.063 | 163.8815 | 223.1988 | 392.9344 | 326.9361 | 243.4166 | 496.759 |  |  |  | 121.5056 | 408.4721 | 522.4052 | 508.5134 | 333.8418 | 447.7973 | 190.7387 | 321.8241 | 362.1947 | 204.3659 | 291.495 | 413.5167 | 65.604 | 378.0662 | 1105.3173 | 447.5239 | 357.094 | 316.7485 | 266.6282 | 1283.3523 | 72.4771 | 154.7244 | 77.2681 | 158.3398 | 257.1384 | 326.3282 | 406.7107 | 11.7678 | 75.22 | 15.013 | 157.4767 | 9.6993 | 43.8388 | 50.8587 | 59.7487 | 17.5204 |  |  | 2.8692 | -0.29101 | 0.71745 | -0.21882 | 4.8155 | 3.801 | 9.5885 | -5.9556 | 0.57078 | 5.4259 | 17.1247 | -0.00041234 | -0.00041234 | -0.00047148 | 504.3113 | 423.3175 | 123.4601 | 97.291 | 40.6237 | 19.8731 | 16.222 | 71.2121 | 46.8973 | 28.5876 | 22.0526 | 18.5646 | 18.9698 | 20.4112 | 201.7377 | 171.9564 | 142.3433 | 92.7451 | 85.4089 | 178.5052 | 108.8472 | 118.3936 | 217.8465 | 258.7395 | 399.9378 | 411.811 | 449.3504 |  |  |  | 530.42 | 499.8003 | 464.4039 | 494.1007 | 4.5122 | 3.8798 | 857.984 |  |  | 879.5503 |  |  | 150.3493 | 471.8557 | 401.9631 | 119.6018 | 345.8655 | 335.5618 | 759.2202 | 731.4403 | 765.3719 | 776.7338 | 713.9829 |  | 491.0086 | 663.1382 | 488.1561 | 743.8618 | 531.5451 | 683.3559 |  | 691.2354 |  |  | 751.9491 | 769.7269 | 777.7085 | [6 empty] | 749.4311 |  |  | 734.3098 |  |  | 392.5443 | 492.3554 | 510.4901 | 264.0935 | 459.4086 | 559.659 | 333.1595 | 458.2048 | 782.3142 | 450.9883 | 509.74 | 365.1636 | 511.0845 | 418.6184 | 490.5936 | 251.9337 | 429.6289 |  | 456.7391 | 489.612 | 558.1062 | 312.5682 | 437.5943 | 503.825 | 356.9221 | 477.8317 | 431.4877 | 510.0404 | 366.0503 | 477.5448 | 0.12402 | 18.6513 | 1.9335 | 0.1903 | -39.8832 | 3.116 | 1797.12 | 0.21 | 3.1696 | -0.77764 | 1.221 | -0.67432 | 3.7443 | 3.3266 | 5.2836 | 13.1401 | 14.1861 | 17.8767 | -0.22193 | -2.5145 | -4.8373 | 24.6505
42810.5108 | 6113 | 55.2393 | 41.6252 | 30.1387 | 23.2786 | 18.9175 | 19.3011 | 19.9367 | 92.6683 | 56.188 | 36.1973 | 24.5205 | 17.5351 | 16.1425 | 16.05 | 163.9473 | 223.2416 | 393.0507 | 326.9139 | 243.299 | 496.8186 |  |  |  | 121.5334 | 408.4584 | 522.7619 | 508.1754 | 333.5581 | 450.1406 | 193.026 | 254.4711 | 361.9566 | 203.4922 | 322.7865 | 412.5024 | 165.9208 | 378.4583 | 1109.1412 | 459.1556 | 355.6257 | 313.4479 | 328.7694 | 1113.3115 | 72.1735 | 154.8425 | 77.3576 | 158.1407 | 257.2901 | 326.6621 | 407.3384 | 12.0594 | 75.2404 | 15.0257 | 157.4059 | 9.7043 | 43.8639 | 50.8612 | 59.7474 | 17.5216 |  |  | 2.8344 | -0.49012 | 0.5604 | 0.00657 | 5.1566 | 4.0842 | 9.4019 | -5.9083 | 0.60425 | 5.4217 | 16.9369 | -0.00042548 | -0.0003647 | -0.00051255 | 501.8187 | 423.3074 | 123.5404 | 97.3059 | 40.6306 | 19.8733 | 16.2243 | 71.2247 | 46.9164 | 28.5853 | 22.0536 | 18.5687 | 18.9662 | 20.4052 | 201.0163 | 170.6664 | 143.8088 | 90.3595 | 81.4717 | 178.3296 | 108.9152 | 118.4121 | 217.8885 | 258.7996 | 400.0225 | 411.757 | 449.277 |  |  |  | 530.5482 | 500.2646 | 465.3267 | 494.2941 | 4.2745 | 3.4917 | 857.7427 |  |  | 879.2095 |  |  | 150.4622 | 471.8382 | 402.4737 | 119.6288 | 346.0737 | 334.5112 | 759.0415 | 731.4803 | 765.2732 | 776.6576 | 713.9711 |  | 491.0937 | 657.9166 | 488.0012 | 743.8865 | 531.536 | 683.26 |  | 691.1357 |  |  | 752.902 | 769.7717 | 777.6944 | [6 empty] | 749.4219 |  |  | 734.2629 |  |  | 391.8024 | 492.7982 | 510.0275 | 264.0339 | 459.6944 | 559.615 | 333.1984 | 457.9577 | 782.5793 | 451.8934 | 510.2015 | 363.5194 | 510.5786 | 417.9226 | 490.9894 | 250.7177 | 429.8088 |  | 457.475 | 489.6749 | 557.9985 | 313.1141 | 437.7592 | 504.5377 | 356.1827 | 477.5901 | 431.5282 | 509.9548 | 366.5152 | 477.9775 | 0.12325 | 18.6516 | 1.9349 | 0.19234 | -39.9164 | 3.1159 | 1820.74 | 0.24 | 3.1554 | -1.0093 | 1.0793 | 0.11686 | 3.8757 | 3.4493 | 5.2334 | 13.1514 | 14.3113 | 17.8746 | -0.16496 | -2.6689 | -2.4163 | 24.6638
42810.5108 | 6114 | 55.2532 | 41.6286 | 30.1444 | 23.2813 | 18.9204 | 19.3074 | 19.9368 | 92.6856 | 56.1963 | 36.2031 | 24.524 | 17.5385 | 16.1434 | 16.0502 | 163.9653 | 223.2875 | 393.1622 | 326.8949 | 243.0492 | 496.7594 |  |  |  | 121.5565 | 408.4696 | 522.6857 | 508.7149 | 333.3947 | 450.5203 | 194.252 | 201.8141 | 360.7545 | 202.0166 | 366.3205 | 410.7789 | 344.84 | 381.2147 | 938.321 | 460.1839 | 355.4403 | 312.2172 | 350.8968 | 1218.8336 | 71.7572 | 155.0476 | 77.5894 | 157.9135 | 257.2182 | 326.8722 | 407.7456 | 12.0812 | 75.2576 | 15.0815 | 157.3181 | 9.7051 | 43.8757 | 50.8558 | 59.7466 | 17.5119 |  |  | 2.8094 | -0.19836 | 0.95796 | -0.37521 | 5.148 | 3.8798 | 9.4183 | -5.8998 | 0.61437 | 4.8722 | 16.7883 | -0.00040741 | -0.00039755 | -0.00046655 | 506.8784 | 423.3243 | 123.6207 | 97.3229 | 40.6325 | 19.8714 | 16.2287 | 71.2475 | 46.9232 | 28.5962 | 22.0488 | 18.563 | 18.9736 | 20.3958 | 202.2163 | 170.4918 | 138.8768 | 89.5066 | 80.3463 | 178.3103 | 108.9059 | 118.4239 | 217.9199 | 258.8509 | 400.1102 | 411.6939 | 449.1897 |  |  |  | 530.7197 | 500.4215 | 465.1283 | 494.1105 | 5.8686 | 4.7261 | 857.5445 |  |  | 878.8258 |  |  | 150.5791 | 471.8423 | 403.9836 | 119.6444 | 346.2383 | 333.6895 | 758.4287 | 731.4617 | 765.1862 | 776.545 | 713.8968 |  | 491.0953 | 657.7118 | 487.6447 | 744.0036 | 531.5866 | 683.1037 |  | 691.023 |  |  | 752.5598 | 769.2998 | 777.4023 | [6 empty] | 749.415 |  |  | 734.2305 |  |  | 392.5041 | 492.8783 | 509.509 | 264.8795 | 460.2406 | 559.9285 | 333.8186 | 458.3574 | 783.0195 | 452.6976 | 510.4209 | 362.5798 | 510.5474 | 418.2095 | 491.5311 | 250.9293 | 430.3397 |  | 456.8588 | 490.1483 | 557.8892 | 313.4016 | 437.8987 | 505.1233 | 355.5285 | 477.6249 | 431.4531 | 509.9391 | 366.8544 | 478.5532 | 0.39077 | 18.6519 | 1.9359 | 0.19242 | -39.8654 | 3.116 | 1810.25 | 0.21 | 3.1423 | -0.64227 | 1.4114 | -0.88334 | 3.8732 | 3.3624 | 5.2389 | 13.1536 | 14.2715 | 17.8788 | -0.30084 | -2.122 | 8.1018 | 24.6939
42810.5108 | 6115 | 55.2644 | 41.6386 | 30.1434 | 23.294 | 18.9272 | 19.308 | 19.938 | 92.7049 | 56.2114 | 36.2168 | 24.5329 | 17.5429 | 16.1537 | 16.0507 | 163.9972 | 223.3251 | 393.2623 | 326.8614 | 242.8079 | 496.6553 |  |  |  | 121.5846 | 408.4729 | 523.0639 | 508.0966 | 335.6367 | 453.9432 | 192.7263 | 181.9375 | 362.5318 | 202.86 | 435.8633 | 408.9347 | 231.0235 | 382.1736 | 1194.3528 | 464.3094 | 354.4672 | 311.5542 | 350.8079 | 1162.5209 | 71.5699 | 155.1654 | 77.925 | 158.5058 | 256.6096 | 325.2611 | 406.7081 | 11.6654 | 75.2628 | 15.2662 | 157.2534 | 9.7079 | 43.8905 | 50.8511 | 59.7437 | 17.5151 |  |  | 2.7949 | 0.041487 | 0.92378 | -0.51321 | 5.0468 | 3.8318 | 9.946 | -6.1442 | 0.054114 | 5.193 | 17.1064 | -0.00038277 | -0.00041562 | -0.00045669 | 505.928 | 423.3232 | 123.6919 | 97.3345 | 40.6521 | 19.8683 | 16.2229 | 71.2608 | 46.9329 | 28.6051 | 22.0584 | 18.5679 | 18.9671 | 20.4113 | 207.0346 | 173.9609 | 139.515 | 93.141 | 81.1491 | 178.3239 | 108.9089 | 118.4446 | 217.9611 | 258.9119 | 400.1965 | 411.6414 | 449.1129 |  |  |  | 530.7828 | 500.4518 | 461.9189 | 494.861 | 4.6244 | 3.636 | 857.2609 |  |  | 878.8545 |  |  | 150.6712 | 471.8564 | 406.3249 | 119.6518 | 346.3771 | 333.7141 | 757.8394 | 731.4534 | 765.0923 | 776.4525 | 713.8039 |  | 491.0133 | 659.46 | 487.4596 | 743.9743 | 531.4683 | 682.9958 |  | 690.9069 |  |  | 752.5572 | 767.9695 | 776.1577 | [6 empty] | 749.3998 |  |  | 734.2397 |  |  | 392.3479 | 493.0382 | 509.0633 | 265.4892 | 460.757 | 560.5708 | 333.0438 | 458.9132 | 783.6648 | 452.9513 | 510.1967 | 362.5737 | 510.9791 | 418.2753 | 491.1272 | 251.0579 | 430.5963 |  | 457.8841 | 490.7482 | 557.7878 | 314.4599 | 437.7162 | 504.8906 | 354.7327 | 478.0554 | 431.5237 | 509.946 | 367.2159 | 478.228 | 0.43642 | 18.6502 | 1.9364 | 0.19204 | -39.8272 | 3.116 | 1820.45 | 0.12 | 3.1416 | 0.29377 | 1.3862 | -1.0332 | 3.8298 | 3.3371 | 5.3764 | 13.1456 | 14.1993 | 17.8623 | -0.83441 | -2.1926 | 0.33622 | 24.6822
42810.5108 | 6116 | 55.267 | 41.6431 | 30.1514 | 23.2931 | 18.9258 | 19.3122 | 19.9475 | 92.7211 | 56.2304 | 36.2272 | 24.539 | 17.5452 | 16.1576 | 16.0581 | 164.0369 | 223.3661 | 393.3629 | 326.8337 | 242.7074 | 496.6398 |  |  |  | 121.6042 | 408.485 | 523.0974 | 508.0485 | 337.5402 | 456.3342 | 190.9291 | 311.2778 | 362.3941 | 204.604 | 212.2329 | 411.7552 | 82.513 | 380.7305 |  | 461.3219 | 355.7422 | 312.3871 | 349.5269 | 1191.6622 | 71.4026 | 155.486 | 78.2571 | 158.6197 | 256.2255 | 324.1047 | 406.5696 | 11.1197 | 75.1792 | 16.2272 | 157.2346 | 9.7096 | 43.9024 | 50.8546 | 59.7419 | 17.5046 |  |  | 2.9546 | -0.034741 | 1.027 | -0.87396 | 5.5199 | 3.8279 | 9.9132 | -6.0003 | 0.68501 | 5.3485 | 17.1868 | -0.0004107 | -0.0004222 | -0.00046819 | 507.6607 | 423.3118 | 123.7628 | 97.3431 | 40.6569 | 19.8708 | 16.2188 | 71.2741 | 46.9472 | 28.6156 | 22.0643 | 18.5636 | 18.9678 | 20.4051 | 207.8802 | 171.7913 | 136.6745 | 94.8245 | 80.0391 | 178.3155 | 108.889 | 118.4667 | 217.9995 | 258.9651 | 400.278 | 411.5824 | 449.0325 |  |  |  | 530.6908 | 500.5405 | 462.234 | 494.9984 | 3.7599 | 3.8724 | 856.9713 |  |  | 879.0117 |  |  | 150.7906 | 471.8994 | 409.0015 | 119.6849 | 346.4946 | 335.0462 | 757.2082 | 731.2941 | 765.1076 | 776.3688 | 713.7092 |  | 491.0271 | 658.9093 | 487.3862 | 743.9283 | 531.4393 | 682.8583 |  | 690.8159 |  |  | 752.6353 | 766.991 | 775.1536 | [6 empty] | 749.3974 |  |  | 734.2268 |  |  | 392.1034 | 493.0878 | 509.4655 | 265.6917 | 460.4632 | 561.2405 | 331.9211 | 459.3235 | 784.0068 | 453.4912 | 509.9919 | 363.5471 | 511.9757 | 417.5501 | 490.6823 | 251.2805 | 430.2926 |  | 459.7174 | 490.5833 | 557.6854 | 315.0234 | 437.7768 | 504.735 | 355.2947 | 478.3793 | 431.4712 | 510.172 | 367.9088 | 478.0931 | 0.37113 | 18.6502 | 1.9372 | 0.1933 | -39.8084 | 3.1159 | 1795.8 | 0.29 | 3.2354 | -0.26893 | 1.4621 | -1.3488 | 4.0014 | 3.3322 | 5.3623 | 13.1501 | 14.2053 | 17.8594 | -0.92947 | -1.8794 | -6.5098 | 24.665
42810.5108 | 6117 | 55.2691 | 41.6456 | 30.1608 | 23.2866 | 18.926 | 19.3021 | 19.9413 | 92.725 | 56.2441 | 36.2348 | 24.5389 | 17.547 | 16.1514 | 16.0514 | 164.089 | 223.4151 | 393.4776 | 326.8127 | 242.6431 | 496.6925 |  |  |  | 121.6357 | 408.5177 | 523.1683 | 507.9341 | 336.1832 | 456.3513 | 192.0364 | 319.9392 | 360.5447 | 203.4485 | 147.8106 | 413.703 | 45.9577 | 348.5301 | 1162.4357 | 483.5875 | 354.9234 | 310.5677 | 347.5499 | 1225.8156 | 71.3343 | 155.7804 | 78.5082 | 158.6201 | 256.2668 | 324.7997 | 411.4966 | 10.7255 | 75.0876 | 16.7965 | 157.2093 | 9.7064 | 43.938 | 50.8571 | 59.762 | 17.5122 |  |  | 3.4047 | 0.12231 | 1.0329 | -0.32921 | 5.106 | 4.0658 | 9.8409 | -5.6698 | 0.38299 | 4.2814 | 17.2188 | -0.00041562 | -0.0004337 | -0.00047312 | 515.5549 | 423.2952 | 123.8409 | 97.3596 | 40.6761 | 19.8797 | 16.2236 | 71.2971 | 46.9606 | 28.6187 | 22.0721 | 18.5693 | 18.971 | 20.407 | 204.6322 | 170.4984 | 134.1053 | 93.994 | 81.5446 | 178.213 | 108.8502 | 118.482 | 218.0379 | 259.0233 | 400.3695 | 411.5354 | 448.9439 |  |  |  | 530.5563 | 500.6867 | 463.1783 | 494.7152 | 4.9968 | 4.271 | 856.7995 |  |  | 879.9661 |  |  | 150.9143 | 471.923 | 408.5433 | 119.7244 | 346.6025 | 334.2628 | 756.845 | 731.2654 | 764.9822 | 776.2681 | 713.5373 |  | 491.0514 | 655.5365 | 487.2779 | 743.9296 | 531.3114 | 682.7418 |  | 690.7024 |  |  | 752.3293 | 765.9392 | 774.075 | [6 empty] | 749.4026 |  |  | 734.1978 |  |  | 392.2515 | 492.5894 | 509.0982 | 265.3837 | 460.0994 | 561.751 | 332.4833 | 459.418 | 783.8275 | 454.2028 | 509.2834 | 363.8445 | 512.8816 | 417.8122 | 490.3194 | 251.4192 | 430.2411 |  | 461.648 | 490.897 | 557.5933 | 315.3202 | 437.8127 | 504.6277 | 356.5356 | 478.4911 | 431.2635 | 510.1852 | 368.5753 | 477.8658 | 0.6346 | 18.6477 | 1.9365 | 0.19272 | -39.7733 | 3.1159 | 1813.61 | 0.25 | 3.4731 | 0.50477 | 1.4668 | -0.82813 | 3.8507 | 3.4361 | 5.3458 | 13.158 | 14.2851 | 17.8407 | -0.58212 | -1.5988 | -7.7896 | 24.6533
42810.5108 | 6118 | 55.28 | 41.6478 | 30.1698 | 23.2953 | 18.9258 | 19.3042 | 19.9511 | 92.7497 | 56.2606 | 36.2462 | 24.5515 | 17.5566 | 16.1601 | 16.059 | 164.131 | 223.4617 | 393.5905 | 326.7967 | 242.5937 | 496.7672 |  |  |  | 121.6519 | 408.5249 | 523.3117 | 508.0437 | 337.5619 | 456.2026 | 192.5199 | 331.4153 | 359.5078 | 203.1678 | 402.763 | 411.1738 | 277.4765 | 381.6611 | 1077.2684 | 450.8839 | 353.9854 | 308.7519 | 350.2081 |  | 71.3383 | 156.3139 | 78.6327 | 158.2314 | 256.0842 | 325.4573 | 415.7333 | 10.2656 | 75.0426 | 17.3854 | 157.2179 | 9.7007 | 43.971 | 50.8579 | 59.7995 | 17.513 |  |  | 2.7713 | 0.029659 | 1.1058 | -0.08871 | 5.2091 | 3.9245 | 9.7686 | -5.8735 | 0.62021 | 5.1403 | 17.4382 | -0.00038934 | -0.00045998 | -0.00050598 | 523.6256 | 423.2773 | 123.9132 | 97.3671 | 40.6807 | 19.8785 | 16.2185 | 71.3067 | 46.9661 | 28.6233 | 22.0711 | 18.5766 | 18.9758 | 20.402 | 206.5941 | 173.1887 | 137.983 | 93.9109 | 80.4264 | 178.2504 | 108.8776 | 118.5041 | 218.0683 | 259.082 | 400.4549 | 411.4826 | 448.8614 |  |  |  | 530.5134 | 501.0146 | 466.6458 | 495.7857 | 7.1589 | 5.5205 | 856.6323 |  |  | 879.8952 |  |  | 151.0261 | 471.8959 | 406.9834 | 119.7195 | 346.6929 | 332.257 | 757.4334 | 731.2999 | 764.8353 | 776.1803 | 713.5603 |  | 490.9566 | 654.9611 | 487.1673 | 743.7264 | 531.3523 | 682.6178 |  | 690.5611 |  |  | 751.3328 | 766.1701 | 774.2626 | [6 empty] | 749.4053 |  |  | 734.1921 |  |  | 391.3378 | 492.3263 | 509.2762 | 267.0253 | 460.1666 | 562.1765 | 333.3772 | 460.0871 | 784.1448 | 454.5291 | 508.7605 | 364.7342 | 513.4177 | 417.7913 | 490.2723 | 251.3711 | 430.4619 |  | 462.5053 | 490.9494 | 557.4926 | 314.7977 | 437.898 | 504.6057 | 357.3848 | 478.6384 | 431.4264 | 509.7861 | 369.0797 | 477.9513 | 0.23573 | 18.6498 | 1.9373 | 0.19387 | -39.8113 | 3.116 | 1845.32 | 0.21 | 3.1331 | 0.24872 | 1.5187 | -0.43015 | 3.8915 | 3.3778 | 5.3291 | 13.1451 | 14.287 | 17.8523 | -0.79517 | -2.0262 | 3.1918 | 24.6173
42810.5109 | 6119 | 55.2858 | 41.6508 | 30.1739 | 23.2937 | 18.928 | 19.3045 | 19.9458 | 92.7661 | 56.2665 | 36.2625 | 24.5545 | 17.5484 | 16.1549 | 16.0679 | 164.1733 | 223.5007 | 393.6976 | 326.7778 | 242.6105 | 496.8767 |  |  |  | 121.6817 | 408.5006 | 523.4016 | 508.1102 | 340.3663 | 457.2425 | 192.5969 | 349.7832 | 358.2471 | 201.7821 | 382.2379 | 410.9602 | 116.2387 | 380.26 | 1200.9133 | 454.0873 | 353.9823 | 311.0706 | 341.619 | 1240.1361 | 71.4828 | 156.8124 | 79.0106 | 158.5352 | 255.77 | 325.706 | 416.8155 | 9.8095 | 74.9321 | 17.3246 | 157.278 | 9.7006 | 43.9918 | 50.8635 | 59.8495 | 17.5244 |  |  | 3.1353 | 0.10128 | 0.88042 | -0.31804 | 4.8116 | 3.9784 | 9.2968 | -5.8229 | 0.23295 | 4.8819 | 17.2693 | -0.00040905 | -0.00045834 | -0.00049119 | 521.8991 | 423.295 | 123.9839 | 97.3765 | 40.6922 | 19.8773 | 16.2207 | 71.3206 | 46.9801 | 28.625 | 22.0714 | 18.5729 | 18.9777 | 20.4021 | 211.1682 | 180.5019 | 146.5244 | 97.2465 | 87.5557 | 178.4909 | 109.0005 | 118.5253 | 218.1038 | 259.1529 | 400.5428 | 411.4291 | 448.7749 |  |  |  | 530.5931 | 502.0561 | 471.0071 | 498.2354 | 6.6557 | 5.2948 | 856.4334 |  |  | 879.5574 |  |  | 151.1404 | 471.8564 | 407.0124 | 119.7555 | 346.7876 | 330.9753 | 757.7242 | 731.2819 | 764.7943 | 776.1147 | 713.7239 |  | 490.8541 | 656.5626 | 487.1348 | 743.7173 | 531.227 | 682.5158 |  | 690.4581 |  |  | 750.1132 | 767.5197 | 775.5264 | [6 empty] | 749.3994 |  |  | 734.1901 |  |  | 390.4066 | 492.0535 | 509.2251 | 267.4381 | 460.5444 | 562.8298 | 333.2436 | 460.7472 | 784.228 | 454.6119 | 508.6434 | 365.1168 | 514.1807 | 417.1686 | 490.4015 | 251.3225 | 431.0543 |  | 461.8901 | 490.5965 | 557.392 | 314.9349 | 437.9876 | 503.8032 | 358.0975 | 478.7773 | 431.6095 | 509.6661 | 369.1012 | 477.9303 | 0.59974 | 18.6494 | 1.9371 | 0.19425 | -39.7747 | 3.116 | 1871.86 | 0.26 | 3.3349 | 0.45989 | 1.3559 | -0.81494 | 3.7409 | 3.4016 | 5.1999 | 13.1273 | 14.2384 | 17.8343 | -1.2717 | -2.9601 | -4.957 | 24.5609
42810.5109 | 6120 | 55.2841 | 41.657 | 30.1604 | 23.2959 | 18.9319 | 19.3069 | 19.9439 | 92.7812 | 56.2661 | 36.2569 | 24.5567 | 17.5563 | 16.1506 | 16.0619 | 164.2143 | 223.5376 | 393.792 | 326.7473 | 242.6907 | 496.9656 |  |  |  | 121.7015 | 408.4685 | 523.1398 | 507.9966 | 339.1367 | 455.1465 | 191.9964 | 321.7285 | 358.8094 | 202.9987 | 284.3046 | 412.9313 | 91.2409 | 372.4584 | 1206.6509 | 457.3824 | 353.7233 | 310.8812 | 327.7713 | 1102.2366 | 71.6242 | 157.1885 | 79.1481 | 159.2414 | 255.5635 | 325.8107 | 417.5999 | 9.5413 | 74.8575 | 16.6156 | 157.2622 | 9.6919 | 44.0002 | 50.8596 | 59.8941 | 17.5299 |  |  | 3.2142 | 0.36544 | 0.96518 | -0.39953 | 4.9758 | 4.1164 | 9.6542 | -5.6592 | 0.68053 | 5.3801 | 17.3118 | -0.00048626 | -0.00038277 | -0.00045505 | 517.7868 | 423.352 | 124.0492 | 97.3966 | 40.7077 | 19.8808 | 16.2303 | 71.3374 | 46.9898 | 28.6317 | 22.0779 | 18.5724 | 18.9797 | 20.4008 | 216.8776 | 184.175 | 157.3641 | 101.7473 | 92.6958 | 178.7173 | 109.1655 | 118.5395 | 218.1487 | 259.2058 | 400.605 | 411.3829 | 448.6949 |  |  |  | 530.5118 | 502.2305 | 471.5765 | 499.6339 | 5.9026 | 4.5445 | 856.2245 |  |  | 878.6797 |  |  | 151.2493 | 471.835 | 405.1042 | 119.7731 | 346.8832 | 332.1223 | 757.4492 | 731.2543 | 764.8003 | 775.9974 | 713.7269 |  | 490.6904 | 658.1636 | 487.1027 | 743.7601 | 531.2107 | 682.6952 |  | 690.3267 |  |  | 751.5712 | 767.4291 | 775.4494 | [6 empty] | 749.3863 |  |  | 734.1524 |  |  | 389.9389 | 491.7165 | 508.9556 | 266.7957 | 460.5435 | 563.2938 | 333.5511 | 461.0868 | 784.5914 | 454.457 | 508.79 | 365.0176 | 514.8047 | 416.9745 | 490.0846 | 251.3487 | 431.4598 |  | 460.4899 | 490.9762 | 557.3068 | 314.685 | 438.3329 | 503.7662 | 358.8444 | 478.6489 | 431.3667 | 509.557 | 368.8619 | 477.7941 | 0.56411 | 18.6499 | 1.9374 | 0.19469 | -39.8285 | 3.116 | 1893.2 | 0.17 | 3.3718 | 0.87394 | 1.4203 | -0.91379 | 3.8045 | 3.4604 | 5.2994 | 13.1062 | 14.1898 | 17.8307 | -1.8761 | -4.144 | -5.5706 | 24.5102
42810.5109 | 6121 | 55.2949 | 41.6646 | 30.1698 | 23.3074 | 18.9297 | 19.3047 | 19.9449 | 92.79 | 56.2789 | 36.273 | 24.5585 | 17.5589 | 16.152 | 16.063 | 164.256 | 223.5762 | 393.8916 | 326.7312 | 242.7362 | 496.9331 |  |  |  | 121.7333 | 408.4598 | 523.0875 | 507.7659 | 337.9977 | 454.5661 | 194.7695 | 309.397 | 357.9449 | 203.0963 | 311.8145 | 411.7909 | 153.3801 | 379.3517 | 1065.8482 | 463.3045 | 354.7376 | 309.1597 | 352.4741 | 1091.1048 | 71.9024 | 157.4189 | 79.35 | 159.5536 | 255.4424 | 326.371 | 418.1149 | 9.4906 | 74.8155 | 16.2427 | 157.2308 | 9.6859 | 44.004 | 50.8748 | 59.9332 | 17.5511 |  |  | 3.18 | -0.049853 | 0.14116 | -0.33053 | 5.2479 | 3.7438 | 9.3007 | -5.6934 | 0.815 | 5.0216 | 17.1994 | -0.0003417 | -0.00044848 | -0.00047969 | 521.9043 | 423.425 | 124.1224 | 97.3987 | 40.7046 | 19.887 | 16.2244 | 71.3516 | 46.996 | 28.6289 | 22.0752 | 18.5692 | 18.9784 | 20.4019 | 217.5971 | 180.754 | 157.9936 | 101.398 | 91.8128 | 178.888 | 109.3055 | 118.5467 | 218.1735 | 259.2668 | 400.6525 | 411.3254 | 448.6022 |  |  |  | 530.3948 | 502.1219 | 470.357 | 500.1246 | 6.6423 | 3.8593 | 855.9937 |  |  | 877.6308 |  |  | 151.3648 | 471.814 | 404.1846 | 119.7983 | 346.9243 | 334.0933 | 756.9259 | 731.1947 | 764.5483 | 775.8558 | 713.6858 |  | 490.6311 | 658.7097 | 487.149 | 743.7804 | 531.301 | 682.7805 |  | 690.3638 |  |  | 752.1446 | 766.8456 | 774.8989 | [6 empty] | 749.39 |  |  | 734.1461 |  |  | 390.4809 | 491.7304 | 508.9819 | 266.5905 | 460.9309 | 563.7353 | 334.1213 | 461.3832 | 785.3966 | 454.9481 | 509.4014 | 365.2761 | 515.0494 | 417.6454 | 489.9581 | 251.964 | 431.5461 |  | 460.8974 | 490.9035 | 557.2258 | 314.5576 | 439.1428 | 503.5031 | 358.7754 | 478.398 | 430.8131 | 509.5065 | 368.301 | 477.8823 | 0.45433 | 18.6499 | 1.9374 | 0.19627 | -39.8388 | 3.116 | 1918.98 | 0.24 | 3.3524 | -0.32287 | 0.54331 | -0.83137 | 3.909 | 3.3016 | 5.2039 | 13.0997 | 14.1806 | 17.8433 | -1.9336 | -4.1967 | -3.6537 | 24.4795
42810.5109 | 6122 | 55.2943 | 41.6769 | 30.1704 | 23.3112 | 18.9365 | 19.3083 | 19.9444 | 92.8044 | 56.2915 | 36.2822 | 24.5655 | 17.5572 | 16.1625 | 16.06 | 164.2932 | 223.6166 | 393.9889 | 326.6995 | 242.7516 | 496.8882 |  |  |  | 121.7529 | 408.4731 | 523.1515 | 507.6953 | 336.7165 | 455.0883 | 193.8302 | 256.1369 | 359.7329 | 202.9993 | 406.6717 | 410.7121 | 117.3383 | 382.6618 | 1243.5446 | 463.9494 | 353.7733 | 307.8079 | 337.8243 | 933.7515 | 72.0341 | 157.5243 | 79.5195 | 159.6545 | 255.8477 | 326.9939 | 417.6724 | 9.6808 | 74.7992 | 15.6855 | 157.22 | 9.6715 | 43.9767 | 50.8854 | 59.9775 | 17.5546 |  |  | 3.4632 | -0.26473 | 0.28244 | -1.1151 | 4.874 | 2.9815 | 8.9163 | -5.7512 | 0.60289 | 5.2207 | 17.103 | -0.00040084 | -0.00045834 | -0.00047969 | 526.1132 | 423.4745 | 124.204 | 97.4267 | 40.7319 | 19.8941 | 16.2215 | 71.3677 | 47.0025 | 28.639 | 22.0821 | 18.5693 | 18.9742 | 20.3983 | 215.1124 | 172.1087 | 148.4088 | 96.1461 | 86.7614 | 179.0337 | 109.302 | 118.5585 | 218.207 | 259.326 | 400.7057 | 411.2693 | 448.5228 |  |  |  | 530.3796 | 502.0998 | 468.3982 | 499.2019 | 3.9321 | 2.058 | 855.7036 |  |  | 877.1106 |  |  | 151.4713 | 471.7927 | 407.1274 | 119.8192 | 346.9279 | 332.8904 | 756.219 | 731.2078 | 764.2656 | 775.7479 | 713.5126 |  | 490.5673 | 659.3133 | 487.2922 | 743.7397 | 531.4031 | 682.747 |  | 690.2526 |  |  | 752.3198 | 765.6298 | 773.6993 | [6 empty] | 749.3817 |  |  | 734.1403 |  |  | 390.9972 | 492.1251 | 509.3078 | 266.5353 | 461.1523 | 564.0928 | 334.4498 | 461.6387 | 786.1449 | 455.3708 | 510.163 | 365.4119 | 515.0195 | 417.5359 | 489.6022 | 251.7718 | 431.5697 |  | 461.8554 | 490.8455 | 557.1387 | 314.8579 | 439.5694 | 503.092 | 358.0248 | 478.5232 | 430.4477 | 509.6482 | 368.4399 | 477.9275 | 0.27194 | 18.6493 | 1.9369 | 0.1948 | -39.862 | 3.116 | 1897.4 | 0.18 | 3.4998 | -0.74412 | 0.76861 | -1.5272 | 3.7691 | 2.9479 | 5.0979 | 13.0962 | 14.1821 | 17.8593 | -1.6382 | -3.1321 | -4.8063 | 24.503
42810.5109 | 6123 | 55.3075 | 41.6712 | 30.173 | 23.318 | 18.9354 | 19.3049 | 19.9352 | 92.8131 | 56.301 | 36.2895 | 24.5636 | 17.5539 | 16.1599 | 16.0604 | 164.3417 | 223.6527 | 394.0977 | 326.6869 | 242.7455 | 496.8384 |  |  |  | 121.7848 | 408.4917 | 522.8941 | 507.5296 | 334.1935 | 453.4145 | 192.4287 | 249.7842 | 361.5229 | 205.0408 | 204.6221 | 409.1104 | 193.413 | 379.9225 |  | 459.723 | 351.7365 | 306.429 | 344.7339 | 890.4683 | 72.2382 | 157.5036 | 79.4771 | 159.3137 | 256.1842 | 326.4312 | 416.0959 | 9.9044 | 74.8008 | 15.3201 | 157.2664 | 9.6762 | 43.9503 | 50.8828 | 60.0136 | 17.5476 |  |  | 3.2089 | -0.16682 | 0.043904 | -1.2459 | 4.8484 | 3.8916 | 9.4394 | -6.0384 | 0.60619 | 5.1882 | 17.039 | -0.00040084 | -0.00037127 | -0.00045505 | 530.6505 | 423.4912 | 124.2765 | 97.4385 | 40.7472 | 19.9038 | 16.2243 | 71.3871 | 47.0246 | 28.6531 | 22.0901 | 18.5824 | 18.9829 | 20.403 | 208.4941 | 162.0917 | 134.7353 | 89.6666 | 81.3059 | 179.0324 | 109.194 | 118.5823 | 218.2639 | 259.3911 | 400.7893 | 411.2261 | 448.4493 |  |  |  | 530.3676 | 501.9286 | 467.3733 | 498.5375 | 3.5964 | 3.0402 | 855.5106 |  |  | 877.2717 |  |  | 151.5627 | 471.7706 | 409.0186 | 119.835 | 346.9412 | 331.7863 | 755.5021 | 731.1771 | 764.0881 | 775.6892 | 713.0874 |  | 490.5534 | 656.5539 | 487.4076 | 743.6811 | 531.3417 | 682.7027 |  | 690.1277 |  |  | 751.46 | 764.5069 | 772.5599 | [6 empty] | 749.3796 |  |  | 734.1256 |  |  | 390.662 | 492.1075 | 509.2626 | 266.2801 | 461.5816 | 564.4618 | 334.4896 | 461.62 | 786.4039 | 455.3063 | 510.5441 | 365.6855 | 515.3475 | 416.9642 | 489.3417 | 252.0622 | 431.7475 |  | 462.4446 | 490.7604 | 557.0381 | 314.4403 | 439.5505 | 503.1924 | 357.5962 | 478.6925 | 430.345 | 509.9035 | 368.6728 | 477.8847 | 0.39771 | 18.6492 | 1.9379 | 0.19544 | -39.7169 | 3.116 | 1871.07 | 0.27 | 3.365 | -0.59069 | 0.30303 | -1.6143 | 3.7574 | 3.3663 | 5.2428 | 13.1063 | 14.2734 | 17.852 | -0.90304 | -1.6262 | -1.5166 | 24.5197
42810.5109 | 6124 | 55.3126 | 41.6792 | 30.1884 | 23.3147 | 18.9342 | 19.3125 | 19.9452 | 92.8266 | 56.3219 | 36.2944 | 24.5709 | 17.5583 | 16.1613 | 16.0654 | 164.3799 | 223.7046 | 394.226 | 326.6685 | 242.5963 | 496.7807 |  |  |  | 121.8129 | 408.5134 | 522.9503 | 507.7413 | 333.23 | 452.5462 | 191.0738 | 308.5535 | 358.7973 | 204.7098 | 174.4111 | 410.7093 | 144.9103 | 369.1776 | 1254.9967 | 458.6032 | 352.0677 | 305.5046 | 352.1602 | 1052.1696 | 72.8206 | 157.5583 | 79.3729 | 159.4184 | 256.2699 | 326.4114 | 413.3051 | 10.0651 | 74.82 | 14.9769 | 157.3115 | 9.6779 | 43.9623 | 50.9102 | 60.0472 | 17.5429 |  |  | 3.0059 | 0.13151 | 0.35669 | -0.54738 | 5.2834 | 4.0605 | 9.9453 | -5.926 | 0.7644 | 4.9511 | 17.0245 | -0.00044684 | -0.00038934 | -0.00051748 | 523.2572 | 423.5043 | 124.345 | 97.4516 | 40.7573 | 19.8962 | 16.2305 | 71.4057 | 47.0384 | 28.6612 | 22.0941 | 18.5901 | 18.9908 | 20.4073 | 197.5085 | 157.755 | 127.929 | 88.0357 | 80.3286 | 178.8492 | 109.0951 | 118.6099 | 218.2958 | 259.4563 | 400.8748 | 411.1676 | 448.3618 |  |  |  | 530.308 | 501.4236 | 468.1935 | 497.7958 | 5.9354 | 4.0554 | 855.508 |  |  | 877.217 |  |  | 151.6763 | 471.7685 | 406.3428 | 119.8499 | 346.9486 | 330.4451 | 755.4656 | 731.165 | 764.0464 | 775.6047 | 712.6789 |  | 490.5501 | 657.3831 | 487.3173 | 743.5864 | 531.2212 | 682.7228 |  | 689.9956 |  |  | 750.6846 | 763.5072 | 771.575 | [6 empty] | 749.369 |  |  | 734.1526 |  |  | 390.2665 | 492.0854 | 509.1819 | 266.225 | 462.1023 | 565.1656 | 335.4268 | 461.4428 | 786.5371 | 454.6598 | 510.5571 | 366.3996 | 515.9603 | 417.1261 | 489.2778 | 252.7091 | 431.8792 |  | 461.1207 | 490.7077 | 556.9338 | 314.3894 | 439.603 | 503.6554 | 358.2668 | 478.9086 | 430.4558 | 510.1262 | 368.9748 | 477.7818 | 0.22302 | 18.649 | 1.9373 | 0.19433 | -39.8707 | 3.116 | 1830.79 | 0.34 | 3.2548 | 0.52449 | 0.86378 | -1.07 | 3.9223 | 3.4385 | 5.3814 | 13.1172 | 14.2389 | 17.837 | 0.29339 | -0.88219 | -4.025 | 24.5316
42810.5109 | 6125 | 55.3138 | 41.6735 | 30.1887 | 23.3076 | 18.9344 | 19.3136 | 19.93 | 92.8466 | 56.3234 | 36.2976 | 24.58 | 17.5539 | 16.1563 | 16.0555 | 164.4131 | 223.747 | 394.3093 | 326.6312 | 242.4885 | 496.7392 |  |  |  | 121.831 | 408.5576 | 523.0442 | 508.2857 | 332.5584 | 452.9004 | 192.6542 | 334.2228 | 356.5927 | 199.6432 | 414.3238 | 409.7153 | 97.1279 | 369.0794 | 1065.6566 | 446.6291 | 352.7551 | 304.041 | 350.8587 | 1234.56 | 73.1701 | 157.5984 | 79.4201 | 159.1177 | 256.518 | 326.9484 | 411.5573 | 10.0566 | 74.8265 | 14.923 | 157.3409 | 9.683 | 43.9776 | 50.9403 | 60.0624 | 17.544 |  |  | 3.1688 | -0.20493 | 0.45526 | -0.34761 | 4.7827 | 4.326 | 9.3947 | -6.133 | 0.6817 | 4.9234 | 16.8989 | -0.00037127 | -0.00042877 | -0.00048791 | 518.8368 | 423.5253 | 124.4072 | 97.4649 | 40.7603 | 19.8999 | 16.2296 | 71.4153 | 47.0461 | 28.6528 | 22.0872 | 18.5815 | 18.9827 | 20.4002 | 199.0654 | 165.2215 | 134.3179 | 92.9891 | 81.9169 | 178.9852 | 109.1131 | 118.6184 | 218.3303 | 259.5105 | 400.9644 | 411.1142 | 448.2869 |  |  |  | 530.2911 | 501.4934 | 469.3206 | 497.9401 | 6.5641 | 3.4439 | 855.3752 |  |  | 877.3105 |  |  | 151.7927 | 471.7686 | 405.6346 | 119.882 | 346.9352 | 330.4665 | 757.454 | 731.1814 | 764.0497 | 775.4994 | 712.9307 |  | 490.5383 | 657.2122 | 487.0788 | 743.6262 | 531.071 | 682.6662 |  | 689.8639 |  |  | 749.3211 | 764.5802 | 772.4128 | [6 empty] | 749.3556 |  |  | 734.1325 |  |  | 390.1326 | 492.2594 | 508.6222 | 266.8957 | 462.4277 | 565.8829 | 335.3108 | 461.5157 | 787.4327 | 453.4528 | 510.4085 | 366.7405 | 516.8465 | 417.6984 | 489.2536 | 253.253 | 432.0217 |  | 460.3482 | 490.4115 | 556.8389 | 314.286 | 439.9572 | 504.0585 | 359.0938 | 479.2372 | 430.1393 | 510.1813 | 369.1294 | 477.9189 | 0.40657 | 18.6492 | 1.9381 | 0.1944 | -39.9434 | 3.116 | 1805.92 | 0.21 | 3.3427 | -0.65476 | 0.97591 | -0.85276 | 3.7335 | 3.5508 | 5.2326 | 13.1087 | 14.2132 | 17.814 | 0.13837 | -1.5898 | -5.9822 | 24.5251
42810.5109 | 6126 | 55.3274 | 41.668 | 30.1987 | 23.313 | 18.9327 | 19.3079 | 19.9369 | 92.8609 | 56.3339 | 36.3061 | 24.5788 | 17.5604 | 16.1576 | 16.0601 | 164.464 | 223.7957 | 394.3974 | 326.6062 | 242.5033 | 496.772 |  |  |  | 121.8642 | 408.6252 | 523.1016 | 508.4389 | 332.6304 | 453.8775 | 192.6924 | 352.5203 | 357.3824 | 202.0587 | 398.009 | 410.0873 | 134.0964 | 383.1243 | 1056.741 | 438.6847 | 354.3241 | 307.8652 | 341.6603 | 917.4727 | 73.3815 | 157.8177 | 79.626 | 159.6001 | 256.3951 | 327.0691 | 410.5012 | 10.1006 | 74.8573 | 14.9765 | 157.3906 | 9.6814 | 44.0035 | 50.959 | 60.0821 | 17.5361 |  |  | 3.2543 | -0.056425 | 0.91064 | -0.59929 | 5.5331 | 4.4482 | 10.0163 | -6.294 | 0.82784 | 5.3 | 17.1803 | -0.00040084 | -0.00041727 | -0.00047148 | 514.4575 | 423.5636 | 124.4751 | 97.482 | 40.7757 | 19.9129 | 16.2293 | 71.4327 | 47.055 | 28.6644 | 22.0886 | 18.5835 | 18.9823 | 20.3982 | 204.6921 | 171.561 | 136.3359 | 95.5688 | 83.5787 | 179.2529 | 109.0879 | 118.6415 | 218.3651 | 259.565 | 401.0492 | 411.0674 | 448.2116 |  |  |  | 530.2491 | 501.209 | 466.839 | 496.929 | 4.7218 | 3.7849 | 855.2887 |  |  | 877.0871 |  |  | 151.8982 | 471.7462 | 406.9269 | 119.8805 | 346.9122 | 330.1768 | 760.0295 | 731.1235 | 764.1823 | 775.4086 | 713.5037 |  | 490.5279 | 658.2167 | 486.9341 | 743.5278 | 531.0108 | 682.6302 |  | 689.7562 |  |  | 748.476 | 767.7762 | 775.2885 | [6 empty] | 749.3147 |  |  | 734.0884 |  |  | 390.3245 | 492.3445 | 508.6155 | 267.1203 | 462.6979 | 566.5149 | 335.6831 | 461.5227 | 787.757 | 453.4158 | 510.4998 | 366.1226 | 517.9789 | 417.9402 | 489.5103 | 253.2011 | 432.4099 |  | 461.0282 | 490.575 | 556.7565 | 314.9128 | 440.4428 | 504.3758 | 359.1453 | 479.3291 | 429.8897 | 509.7277 | 369.1248 | 477.8848 | 0.20145 | 18.6487 | 1.9397 | 0.19571 | -39.8083 | 3.116 | 1768.24 | 0.31 | 3.3898 | -0.34366 | 1.3806 | -1.12 | 4.0161 | 3.6009 | 5.4035 | 13.0914 | 14.1669 | 17.808 | -0.45146 | -1.8172 | -4.2061 | 24.5471
42810.5109 | 6127 | 55.3365 | 41.6824 | 30.1949 | 23.3209 | 18.9371 | 19.3113 | 19.9419 | 92.8743 | 56.3517 | 36.3216 | 24.5901 | 17.56 | 16.1661 | 16.0625 | 164.5159 | 223.8321 | 394.493 | 326.5744 | 242.5856 | 496.851 |  |  |  | 121.8924 | 408.6672 | 522.9338 | 508.635 | 330.5004 | 451.7643 | 191.4234 | 340.8025 | 356.771 | 203.4675 | 214.7835 | 411.7686 | 139.787 | 376.0702 | 1059.7446 | 450.7201 | 355.2184 | 308.6478 | 329.6729 | 945.0165 | 73.3381 | 158.2918 | 79.9827 | 160.198 | 256.2368 | 327.579 | 409.8283 | 10.198 | 74.9041 | 15.053 | 157.4143 | 9.6806 | 44.0311 | 50.967 | 60.0957 | 17.5378 |  |  | 3.1491 | 0.090771 | 0.86399 | -0.28979 | 4.4889 | 4.0421 | 9.3631 | -6.0818 | 0.76324 | 4.4963 | 16.9075 | -0.00041727 | -0.00040084 | -0.00050433 | 513.433 | 423.6032 | 124.5349 | 97.4876 | 40.7783 | 19.9063 | 16.2211 | 71.4463 | 47.0532 | 28.6673 | 22.0941 | 18.5855 | 18.974 | 20.3954 | 206.5647 | 172.958 | 139.4157 | 94.582 | 80.9311 | 179.3875 | 109.0506 | 118.6671 | 218.4071 | 259.63 | 401.1393 | 411.0201 | 448.1414 |  |  |  | 530.2878 | 500.4916 | 464.8405 | 496.1249 | 5.6489 | 3.8209 | 855.1161 |  |  | 876.8261 |  |  | 151.9979 | 471.7296 | 406.2032 | 119.8462 | 346.9167 | 329.3481 | 762.0459 | 731.0589 | 764.2651 | 775.3036 | 714.2126 |  | 490.5135 | 656.5156 | 486.8698 | 743.4649 | 530.9583 | 682.5609 |  | 689.6426 |  |  | 747.4686 | 770.8493 | 778.3319 | [6 empty] | 749.2783 |  |  | 734.0535 |  |  | 390.6356 | 491.8229 | 508.2296 | 267.4675 | 463.4945 | 566.8417 | 334.8179 | 461.6613 | 788.5738 | 454.1299 | 509.5293 | 366.2598 | 518.308 | 417.8563 | 489.9881 | 253.2627 | 432.9112 |  | 462.6118 | 489.6435 | 556.6833 | 314.4158 | 440.7871 | 504.9524 | 360.1854 | 479.2725 | 429.9755 | 509.6147 | 368.925 | 478.1787 | 0.33107 | 18.6489 | 1.9402 | 0.19441 | -39.8978 | 3.116 | 1751.77 | 0.23 | 3.3297 | 0.43612 | 1.3455 | -0.77923 | 3.6189 | 3.4341 | 5.2266 | 13.0699 | 14.2059 | 17.8021 | -0.64175 | -2.164 | -3.626 | 24.5751
42810.511 | 6128 | 55.3369 | 41.6857 | 30.1954 | 23.3219 | 18.9335 | 19.3098 | 19.9363 | 92.8877 | 56.3578 | 36.3338 | 24.5947 | 17.5623 | 16.1629 | 16.0678 | 164.5597 | 223.8591 | 394.5941 | 326.5532 | 242.6101 | 496.8922 |  |  |  | 121.918 | 408.7112 | 522.9967 | 508.5622 | 330.6962 | 450.4627 | 192.863 | 317.4466 | 358.2268 | 203.4085 | 252.4965 | 411.0214 | 249.3863 | 375.3425 | 811.9468 | 449.2812 | 356.6951 | 310.048 | 317.7088 | 976.8336 | 73.072 | 158.6766 | 80.1705 | 160.6855 | 256.0814 | 327.6892 | 411.9834 | 10.3726 | 74.923 | 15.2444 | 157.4135 | 9.6857 | 44.0128 | 50.964 | 60.0958 | 17.5474 |  |  | 3.8227 | 0.080255 | 0.90473 | -0.29045 | 4.7531 | 4.5258 | 9.4229 | -6.2132 | 0.6599 | 5.0699 | 17.0742 | -0.00040084 | -0.00035648 | -0.00046984 | 509.7724 | 423.667 | 124.6068 | 97.5068 | 40.7974 | 19.908 | 16.2216 | 71.4649 | 47.0726 | 28.6745 | 22.0998 | 18.5829 | 18.9824 | 20.3937 | 208.4221 | 172.8076 | 138.0105 | 93.6969 | 80.8675 | 179.5858 | 109.0072 | 118.6799 | 218.427 | 259.6806 | 401.221 | 410.9565 | 448.0544 |  |  |  | 530.4274 | 500.0422 | 464.2987 | 497.1912 | 5.6696 | 4.2772 | 854.9514 |  |  | 876.057 |  |  | 152.1096 | 471.719 | 404.5911 | 119.9127 | 346.9998 | 330.1211 | 762.3045 | 731.0386 | 764.2681 | 775.2032 | 714.7418 |  | 490.5454 | 658.2952 | 486.6826 | 743.4258 | 530.8409 | 682.3716 |  | 689.5273 |  |  | 748.3386 | 772.8127 | 780.2443 | [6 empty] | 749.2556 |  |  | 734.0176 |  |  | 390.4333 | 491.0948 | 507.3148 | 267.7131 | 464.2759 | 566.9534 | 334.149 | 462.0275 | 789.4693 | 454.1433 | 508.9483 | 366.9584 | 517.6789 | 417.7181 | 490.2957 | 252.9755 | 433.0313 |  | 462.6294 | 489.2065 | 556.5849 | 313.3527 | 441.0814 | 505.9039 | 361.103 | 479.391 | 431.3095 | 509.7444 | 368.5266 | 478.4431 | 0.2313 | 18.6487 | 1.9423 | 0.19526 | -39.847 | 3.1159 | 1753.69 | 0.31 | 3.6652 | 0.41026 | 1.3775 | -0.78047 | 3.7242 | 3.6341 | 5.2437 | 13.0593 | 14.1327 | 17.7861 | -0.82192 | -2.0132 | 2.3293 | 24.5658
42810.511 | 6129 | 55.3357 | 41.6894 | 30.2063 | 23.3234 | 18.937 | 19.312 | 19.9352 | 92.9053 | 56.3671 | 36.337 | 24.5931 | 17.5603 | 16.156 | 16.0606 | 164.5894 | 223.9064 | 394.691 | 326.5293 | 242.6315 | 496.9277 |  |  |  | 121.9468 | 408.7444 | 522.8114 | 507.7138 | 329.8656 | 449.6619 | 194.3692 | 271.9777 | 358.9392 | 202.6716 | 352.8391 | 409.4425 | 216.4991 | 381.4299 | 1017.9625 | 450.8034 | 357.2953 | 310.1999 | 319.2981 | 782.9514 | 72.7314 | 159.1079 | 80.3597 | 161.3535 | 256.7353 | 327.505 | 413.9839 | 10.4863 | 74.9372 | 15.4098 | 157.4908 | 9.7034 | 44.0058 | 50.964 | 60.0995 | 17.5688 |  |  | 3.2004 | 0.30696 | 0.88764 | -0.2727 | 4.9246 | 3.2996 | 8.9209 | -5.8196 | 0.46647 | 5.1003 | 17.0056 | -0.00038277 | -0.0004222 | -0.00047969 | 504.3889 | 423.7258 | 124.6735 | 97.5305 | 40.8113 | 19.9134 | 16.2241 | 71.4882 | 47.0795 | 28.6761 | 22.1047 | 18.5909 | 18.9786 | 20.4015 | 216.1582 | 179.4174 | 147.1214 | 94.0781 | 79.8261 | 180.0208 | 109.0781 | 118.6979 | 218.4704 | 259.7499 | 401.3225 | 410.9017 | 447.9647 |  |  |  | 530.4638 | 499.6535 | 463.0102 | 497.2771 | 6.8765 | 4.3759 | 854.8118 |  |  | 876.1542 |  |  | 152.2228 | 471.7225 | 402.4527 | 119.9728 | 347.0818 | 329.9325 | 763.4413 | 731.0545 | 764.329 | 775.122 | 714.9795 |  | 490.5009 | 660.996 | 486.6636 | 743.5729 | 530.7847 | 682.2309 |  | 689.4832 |  |  | 749.2914 | 772.5067 | 780.2521 | [6 empty] | 749.2233 |  |  | 733.9525 |  |  | 390.0515 | 490.8611 | 507.2601 | 269.4096 | 464.9667 | 567.0529 | 334.0698 | 462.2024 | 790.2992 | 453.5279 | 508.6381 | 367.2413 | 516.5118 | 418.1731 | 490.7217 | 251.1807 | 433.0123 |  | 462.0332 | 488.6571 | 556.4567 | 312.2069 | 441.1925 | 506.2977 | 361.8991 | 479.4662 | 430.3972 | 509.1068 | 368.5152 | 478.198 | 0.4682 | 18.6491 | 1.9432 | 0.19499 | -39.8358 | 3.116 | 1776.62 | 0.3 | 3.3518 | 0.80275 | 1.3651 | -0.75663 | 3.7902 | 3.1025 | 5.1013 | 13.0469 | 14.0552 | 17.7738 | -1.624 | -3.0168 | 0.40376 | 24.5687
42810.511 | 6130 | 55.3432 | 41.6862 | 30.2124 | 23.3246 | 18.9351 | 19.3079 | 19.9297 | 92.9161 | 56.3791 | 36.341 | 24.593 | 17.5586 | 16.1553 | 16.0535 | 164.6206 | 223.9412 | 394.7932 | 326.4918 | 242.5853 | 496.8614 |  |  |  | 121.9675 | 408.7903 | 522.5782 | 507.2814 | 326.8253 | 449.0195 | 192.748 | 250.2002 | 360.705 | 204.1294 | 369.4296 | 407.5175 | 203.1753 | 377.709 | 1332.2468 | 464.9743 | 357.6402 | 310.5879 | 344.0266 | 742.1106 | 72.4917 | 159.713 | 80.4816 | 162.2365 | 258.3642 | 327.325 | 412.7746 | 10.3436 | 74.9676 | 15.2722 | 157.5189 | 9.7245 | 44.0031 | 50.9607 | 60.096 | 17.5818 |  |  | 2.7207 | -0.045909 | 0.62742 | -0.23131 | 4.4416 | 4.1223 | 9.6917 | -6.3078 | 0.19131 | 5.1412 | 17.1155 | -0.00046327 | -0.00041727 | -0.00046162 | 503.9027 | 423.7857 | 124.748 | 97.5472 | 40.825 | 19.9197 | 16.2265 | 71.506 | 47.1037 | 28.6861 | 22.1151 | 18.5952 | 18.9952 | 20.4031 | 221.8272 | 178.0452 | 150.572 | 96.2006 | 80.6325 | 180.3705 | 109.1418 | 118.7073 | 218.5009 | 259.7993 | 401.4033 | 410.8427 | 447.8864 |  |  |  | 530.377 | 499.6344 | 462.3889 | 497.3481 | 5.1015 | 4.2146 | 854.728 |  |  | 875.6904 |  |  | 152.3344 | 471.7388 | 399.5858 | 119.9784 | 347.1307 | 331.095 | 764.0359 | 731.0211 | 764.2016 | 775.0222 | 715.3572 |  | 490.5129 | 662.2034 | 486.7665 | 743.5722 | 530.7282 | 682.1146 |  | 689.4871 |  |  | 749.3798 | 774.8163 | 782.5293 | [6 empty] | 749.1001 |  |  | 733.9628 |  |  | 390.8741 | 490.7856 | 507.6924 | 268.8875 | 464.8833 | 567.4373 | 332.9014 | 462.72 | 790.8971 | 454.1033 | 508.5581 | 365.6753 | 516.2026 | 417.6714 | 490.6549 | 250.7709 | 433.2309 |  | 460.6933 | 488.1203 | 556.334 | 312.4886 | 441.0978 | 506.5304 | 362.6782 | 479.1201 | 429.8158 | 508.6828 | 368.9379 | 478.4677 | 0.22379 | 18.6488 | 1.9453 | 0.19583 | -39.7967 | 3.1159 | 1801.95 | 0.18 | 3.0891 | -0.31066 | 1.1485 | -0.69733 | 3.599 | 3.4672 | 5.3164 | 13.038 | 14.0348 | 17.7656 | -2.2076 | -3.3923 | -0.99378 | 24.5541
42810.511 | 6131 | 55.359 | 41.7057 | 30.2146 | 23.3383 | 18.9463 | 19.3091 | 19.9415 | 92.9336 | 56.3972 | 36.3538 | 24.613 | 17.5616 | 16.1577 | 16.0649 | 164.6625 | 223.9886 | 394.9291 | 326.4778 | 242.6169 | 496.8353 |  |  |  | 121.9833 | 408.8437 | 522.666 | 506.787 | 329.5246 | 451.9374 | 192.4588 | 294.303 | 361.2871 | 205.0107 | 222.1146 | 410.209 | 200.1238 | 377.9276 | 1342.9313 | 460.4622 | 359.7417 | 312.5008 | 343.2661 | 1003.7761 | 72.4913 | 160.2253 | 80.3601 | 163.9829 | 259.0298 | 327.7132 | 411.11 | 10.2445 | 75.0125 | 15.1632 | 157.5019 | 9.7323 | 44.0004 | 50.9561 | 60.0713 | 17.5926 |  |  | 2.3481 | -0.32979 | 0.87976 | -0.22868 | 4.9811 | 3.7852 | 9.6036 | -6.0115 | 0.19773 | 4.6821 | 17.2268 | -0.00040084 | -0.00041562 | -0.00045012 | 499.5535 | 423.8154 | 124.8089 | 97.5509 | 40.8283 | 19.9139 | 16.2311 | 71.5087 | 47.1015 | 28.6874 | 22.1095 | 18.5881 | 18.9811 | 20.3963 | 221.9089 | 175.115 | 151.2423 | 98.2209 | 81.7884 | 180.5804 | 109.1794 | 118.719 | 218.5358 | 259.858 | 401.476 | 410.7914 | 447.8052 |  |  |  | 530.2283 | 499.3161 | 461.4704 | 497.0713 | 5.1803 | 4.3529 | 854.6183 |  |  | 875.5348 |  |  | 152.4389 | 471.7606 | 400.8356 | 120 | 347.1573 | 332.5248 | 764.0663 | 730.9935 | 764.0907 | 774.9011 | 715.6419 |  | 490.5449 | 661.3397 | 486.8742 | 743.5977 | 530.6747 | 681.9315 |  | 689.4593 |  |  | 750.4963 | 775.1805 | 783.0696 | [6 empty] | 749.0861 |  |  | 733.9328 |  |  | 390.4553 | 490.7807 | 507.3674 | 269.1104 | 464.6656 | 567.9899 | 333.8424 | 462.8152 | 791.4824 | 454.1612 | 508.1248 | 365.7193 | 515.926 | 417.034 | 490.185 | 251.6792 | 433.2774 |  | 461.2469 | 488.0316 | 556.195 | 312.6904 | 441.4564 | 506.2571 | 363.6158 | 478.639 | 429.4914 | 508.3427 | 369.3523 | 478.8895 | 0.42313 | 18.6492 | 1.9474 | 0.19693 | -39.7687 | 3.116 | 1813.13 | 0.24 | 2.8755 | -0.83313 | 1.3608 | -0.69376 | 3.8126 | 3.3235 | 5.2939 | 13.0342 | 14.0725 | 17.7571 | -2.1889 | -3.4621 | -1.1315 | 24.5401
42810.511 | 6132 | 55.3574 | 41.7113 | 30.2212 | 23.3378 | 18.9467 | 19.3176 | 19.9454 | 92.9438 | 56.41 | 36.3633 | 24.6131 | 17.5639 | 16.1523 | 16.0691 | 164.7012 | 224.0386 | 395.0652 | 326.4538 | 242.6492 | 496.8416 |  |  |  | 122.0189 | 408.8643 | 522.8387 | 506.6826 | 331.0476 | 453.846 | 191.6092 | 325.0131 | 359.0524 | 202.6775 | 235.4337 | 407.1801 | 98.1251 | 349.2847 | 1204.6565 | 460.4216 | 357.0533 | 311.1931 | 329.3209 | 1107.3019 | 72.792 | 160.6253 | 80.3951 | 164.528 | 259.1423 | 326.777 | 408.9388 | 10.2909 | 75.0545 | 14.7233 | 157.417 | 9.726 | 44.0086 | 50.9455 | 60.0379 | 17.5982 |  |  | 3.9554 | 0.13874 | 0.77659 | -0.45013 | 4.8011 | 3.7964 | 9.4887 | -5.748 | 0.70096 | 5.6464 | 17.1024 | -0.00041727 | -0.00040741 | -0.00051748 | 506.2008 | 423.858 | 124.8768 | 97.5721 | 40.846 | 19.9272 | 16.2364 | 71.5304 | 47.1202 | 28.6948 | 22.1166 | 18.5944 | 18.9896 | 20.4046 | 220.0728 | 173.6632 | 153.8502 | 99.4466 | 83.3052 | 180.6854 | 109.2435 | 118.7421 | 218.5706 | 259.9117 | 401.5569 | 410.7389 | 447.7314 |  |  |  | 530.054 | 499.5131 | 463.5535 | 497.0932 | 6.0928 | 4.3937 | 854.4332 |  |  | 876.4049 |  |  | 152.5522 | 471.7964 | 402.4138 | 120.0207 | 347.1834 | 332.0545 | 766.1885 | 730.9131 | 763.6862 | 774.7746 | 716.088 |  | 490.5804 | 660.9792 | 486.9689 | 743.6517 | 530.6524 | 681.9199 |  | 689.4162 |  |  | 750.9233 | 776.1234 | 784.1747 | [6 empty] | 748.9829 |  |  | 733.961 |  |  | 390.1029 | 490.9132 | 507.2183 | 270.5251 | 464.4214 | 568.7975 | 334.6939 | 463.2761 | 792.0731 | 454.0535 | 507.6914 | 366.5982 | 515.9908 | 417.368 | 490.0016 | 253.3672 | 433.2176 |  | 460.5335 | 487.6528 | 556.0694 | 312.0765 | 441.9721 | 506.2362 | 364.3945 | 478.7622 | 429.272 | 508.6881 | 369.0901 | 479.0159 | 0.51327 | 18.6486 | 1.9483 | 0.19645 | -39.8032 | 3.1159 | 1809.74 | 0.24 | 3.737 | 0.54063 | 1.2791 | -0.97379 | 3.7401 | 3.3258 | 5.258 | 13.0264 | 14.0946 | 17.7524 | -1.971 | -3.744 | -5.3447 | 24.5142
42810.511 | 6133 | 55.3552 | 41.6976 | 30.2128 | 23.3296 | 18.932 | 19.3049 | 19.9292 | 92.9536 | 56.4137 | 36.3692 | 24.6114 | 17.5622 | 16.1522 | 16.0656 | 164.743 | 224.0898 | 395.1915 | 326.4213 | 242.6915 | 496.8674 |  |  |  | 122.0337 | 408.8765 | 522.3124 | 506.4474 | 330.8439 | 453.1614 | 193.6651 | 310.9369 | 359.7544 | 201.5221 | 430.7602 | 410.3356 | 150.2278 | 383.2493 | 1361.3142 | 448.6151 | 358.1952 | 310.4438 | 355.7891 | 920.2038 | 73.1874 | 160.9269 | 80.6959 | 165.0126 | 258.9241 | 326.9117 | 408.8289 | 10.4262 | 75.0527 | 14.4152 | 157.3483 | 9.7338 | 44.0082 | 50.9385 | 60.0152 | 17.5999 |  |  | 3.2253 | 0.15911 | 0.36195 | -0.642 | 4.7708 | 3.8003 | 9.5813 | -6.1876 | 0.51006 | 4.8888 | 16.9112 | -0.0003877 | -0.00036798 | -0.00047476 | 512.4536 | 423.8957 | 124.9374 | 97.5848 | 40.8575 | 19.9339 | 16.2279 | 71.5432 | 47.1291 | 28.7055 | 22.1196 | 18.5939 | 18.9898 | 20.3998 | 218.2852 | 175.5486 | 155.2381 | 100.0941 | 82.0226 | 180.8259 | 109.3315 | 118.7605 | 218.5994 | 259.9645 | 401.6458 | 410.6778 | 447.6515 |  |  |  | 529.9098 | 500.7901 | 465.9643 | 498.0907 | 4.3559 | 4.0386 | 854.2401 |  |  | 877.053 |  |  | 152.6722 | 471.8444 | 401.1734 | 120.0558 | 347.1956 | 331.6219 | 768.5135 | 730.3198 | 763.5725 | 774.6539 | 716.7284 |  | 490.6881 | 661.6192 | 487.1179 | 743.8143 | 530.6338 | 681.8307 |  | 689.4648 |  |  | 751.1351 | 778.7714 | 786.5732 | [6 empty] | 748.7164 |  |  | 734.1309 |  |  | 389.2993 | 491.2614 | 507.166 | 271.1001 | 463.8489 | 569.4636 | 334.5765 | 463.3753 | 792.8653 | 455.1244 | 507.2746 | 367.1868 | 516.3003 | 417.5498 | 490.1125 | 253.5799 | 433.0083 |  | 458.8814 | 487.1402 | 555.9707 | 313.6567 | 442.3696 | 506.5539 | 364.5813 | 479.015 | 429.6079 | 508.6873 | 369.257 | 478.8787 | 0.49112 | 18.6492 | 1.9507 | 0.19753 | -39.7972 | 3.116 | 1803.27 | 0.25 | 3.373 | 0.57916 | 0.87352 | -1.1634 | 3.7287 | 3.3279 | 5.2842 | 13.0225 | 14.0958 | 17.7451 | -1.7538 | -3.8873 | -3.8883 | 24.4655
42810.511 | 6134 | 55.3761 | 41.7168 | 30.2306 | 23.339 | 18.9512 | 19.3206 | 19.9407 | 92.9764 | 56.4368 | 36.3826 | 24.6297 | 17.5706 | 16.1652 | 16.0679 | 164.793 | 224.1397 | 395.3457 | 326.4067 | 242.6866 | 496.9259 |  |  |  | 122.0607 | 408.8906 | 522.1363 | 506.8228 | 332.4136 | 451.4725 | 189.1823 | 356.0114 | 354.6497 | 199.6394 | 392.9012 | 408.0434 | 266.5613 | 379.6826 |  | 462.4328 | 356.1686 | 309.5624 | 355.1852 | 1291.2154 | 73.6155 | 160.9944 | 80.7193 | 165.0251 | 259.0698 | 327.9611 | 409.9369 | 10.3475 | 75.0911 | 14.3306 | 157.385 | 9.723 | 44.0194 | 50.9309 | 59.9761 | 17.5934 |  |  | 2.9356 | 0.006659 | 0.62808 | -0.63149 | 4.9285 | 3.4113 | 9.0964 | -6.3157 | 0.70797 | 4.8544 | 17.0259 | -0.00038934 | -0.00037455 | -0.00048134 | 510.718 | 423.9314 | 125.0027 | 97.6049 | 40.8765 | 19.9397 | 16.2282 | 71.5614 | 47.1433 | 28.7111 | 22.1257 | 18.5898 | 18.986 | 20.3981 | 217.0788 | 179.0212 | 157.175 | 100.5438 | 84.367 | 180.9713 | 109.4302 | 118.7692 | 218.637 | 260.0263 | 401.7216 | 410.6238 | 447.5691 |  |  |  | 529.8819 | 500.9392 | 464.6745 | 497.3845 | 4.4313 | 5.4524 | 854.0428 |  |  | 876.7498 |  |  | 152.7862 | 471.8628 | 401.217 | 120.051 | 347.1868 | 330.6358 | 769.772 | 730.1034 | 763.6016 | 774.6151 | 717.3787 |  | 490.7417 | 662.4632 | 487.1971 | 743.7745 | 530.5597 | 681.7482 |  | 689.5236 |  |  | 751.3549 | 781.2202 | 789.2704 | [6 empty] | 748.7196 |  |  | 734.1403 |  |  | 388.9667 | 491.067 | 507.2137 | 271.1301 | 463.2935 | 570.0588 | 334.7452 | 463.2661 | 793.4646 | 456.2298 | 507.4688 | 367.8536 | 516.9017 | 417.5924 | 490.5136 | 254.4404 | 433.4771 |  | 458.9089 | 487.3156 | 555.8425 | 314.5931 | 442.5792 | 506.6589 | 363.9469 | 479.0234 | 430.2695 | 508.6877 | 369.3709 | 478.9011 | 0.49805 | 18.6434 | 1.9519 | 0.19762 | -39.8438 | 3.116 | 1810.27 | 0.23 | 3.2142 | 0.11849 | 1.1508 | -1.1539 | 3.7932 | 3.1558 | 5.1532 | 13.0113 | 14.0824 | 17.7355 | -1.6005 | -4.0903 | 2.3492 | 24.4811
42810.511 | 6135 | 55.3841 | 41.7153 | 30.2351 | 23.3434 | 18.9562 | 19.3125 | 19.9376 | 92.9911 | 56.4436 | 36.3881 | 24.6282 | 17.5732 | 16.1612 | 16.0653 | 164.8401 | 224.182 | 395.514 | 326.3869 | 242.8054 | 496.8642 |  |  |  | 122.0851 | 408.9078 | 522.6368 | 507.1028 | 335.4327 | 452.5707 | 187.431 | 347.0695 | 352.4781 | 200.1431 | 429.512 | 409.4825 | 365.188 | 381.8123 |  | 484.6281 | 351.1766 | 307 | 350.9285 |  | 74.083 | 161.1107 | 80.6816 | 165.202 | 259.7323 | 328.3298 | 410.2973 | 10.3981 | 75.1222 | 14.5521 | 157.4249 | 9.7263 | 44.0354 | 50.9244 | 59.941 | 17.5947 |  |  | 2.4959 | -0.31927 | 0.5144 | -0.64726 | 5.3083 | 3.7556 | 9.1831 | -6.9275 | 0.71517 | 4.9442 | 16.7286 | -0.00043862 | -0.00037455 | -0.00046655 | 508.6373 | 423.9507 | 125.0673 | 97.6276 | 40.8875 | 19.94 | 16.2384 | 71.5764 | 47.1477 | 28.7089 | 22.12 | 18.5992 | 18.9894 | 20.3934 | 215.0266 | 180.8633 | 162.4507 | 102.1377 | 84.8072 | 181.1019 | 109.5987 | 118.7863 | 218.6628 | 260.0807 | 401.7818 | 410.5661 | 447.4832 |  |  |  | 529.7849 | 500.7997 | 463.3155 | 496.843 | 5.125 | 4.9742 | 853.9388 |  |  | 876.2717 |  |  | 152.8966 | 471.8347 | 402.6785 | 120.0703 | 347.1851 | 329.0738 | 769.3041 | 730.0518 | 763.3066 | 774.5533 | 717.801 |  | 490.814 | 662.7007 | 487.2683 | 743.8358 | 530.4988 | 681.681 |  | 689.5333 |  |  | 751.9115 | 781.9132 | 790.4392 | [6 empty] | 748.7469 |  |  | 734.1146 |  |  | 389.5445 | 490.8642 | 507.2791 | 271.497 | 462.7026 | 570.4622 | 335.8846 | 462.988 | 793.9409 | 456.6038 | 507.8802 | 368.1395 | 517.4885 | 417.815 | 490.729 | 255.384 | 433.7975 |  | 459.5778 | 487.6312 | 555.706 | 313.9513 | 442.5397 | 506.6172 | 363.3697 | 479.1415 | 429.6943 | 509.0295 | 369.1247 | 479.0256 | 0.29736 | 18.6419 | 1.9536 | 0.19883 | -39.8521 | 3.1159 | 1803.73 | 0.3 | 2.966 | -0.82058 | 1.0416 | -1.1684 | 3.9378 | 3.3122 | 5.1793 | 13.0089 | 14.0849 | 17.7249 | -1.3552 | -4.6556 | 9.8104 | 24.4821
42810.5111 | 6136 | 55.3939 | 41.7271 | 30.236 | 23.3464 | 18.9542 | 19.322 | 19.9389 | 93.0129 | 56.4601 | 36.4019 | 24.6292 | 17.5771 | 16.1633 | 16.0727 | 164.879 | 224.2224 | 395.6511 | 326.3612 | 242.7932 | 496.7817 |  |  |  | 122.1152 | 408.9122 | 522.8589 | 507.373 | 336.0989 | 453.9943 | 193.0527 | 291.0396 | 353.9234 | 199.0535 | 432.5698 | 409.658 | 288.7462 | 382.2301 |  | 477.652 | 351.8506 | 308.1836 | 349.3836 | 1251.7662 | 74.2347 | 161.3492 | 80.7897 | 165.4093 | 260.2647 | 328.2214 | 410.1268 | 10.4091 | 75.1236 | 14.7015 | 157.4158 | 9.7174 | 44.0467 | 50.895 | 59.8887 | 17.5871 |  |  | 3.0453 | -0.049197 | 0.3061 | -0.75108 | 5.0652 | 3.3581 | 8.9275 | -6.3492 | -0.0073794 | 5.1834 | 17.1292 | -0.0004107 | -0.00042712 | -0.00045012 | 505.1869 | 423.9626 | 125.1278 | 97.6478 | 40.9014 | 19.9412 | 16.2336 | 71.5906 | 47.167 | 28.7219 | 22.1338 | 18.597 | 18.9887 | 20.3953 | 213.2465 | 179.7583 | 161.2529 | 102.2784 | 83.5674 | 181.2344 | 109.6896 | 118.8105 | 218.7067 | 260.1387 | 401.8504 | 410.5223 | 447.4095 |  |  |  | 529.6299 | 500.8956 | 463.1449 | 496.7386 | 6.5809 | 4.8801 | 854.1927 |  |  | 876.0213 |  |  | 153.0149 | 471.8296 | 406.5893 | 120.0984 | 347.2541 | 328.6695 | 769.2842 | 729.9261 | 763.3134 | 774.5215 | 718.0073 |  | 490.7719 | 662.0728 | 487.3281 | 743.8663 | 530.4037 | 681.5414 |  | 689.6096 |  |  | 752.251 | 781.8791 | 790.6335 | [6 empty] | 748.7416 |  |  | 734.0283 |  |  | 390.0933 | 490.801 | 507.2408 | 271.2321 | 462.475 | 570.9702 | 336.7867 | 462.9858 | 794.5494 | 456.2315 | 508.5446 | 368.5086 | 517.8356 | 417.738 | 490.8526 | 255.4493 | 434.0923 |  | 460.6392 | 487.3161 | 555.5657 | 313.1848 | 442.3129 | 507.1003 | 363.2234 | 479.333 | 429.1145 | 509.1479 | 368.774 | 479.2755 | 0.32722 | 18.6384 | 1.9557 | 0.20043 | -39.7895 | 3.1159 | 1793.97 | 0.27 | 3.2794 | -0.3222 | 0.80369 | -1.2589 | 3.8462 | 3.1317 | 5.1063 | 12.9978 | 14.11 | 17.7102 | -1.1399 | -4.5112 | 3.9677 | 24.4625
42810.5111 | 6137 | 55.3967 | 41.7318 | 30.2476 | 23.3516 | 18.9527 | 19.3251 | 19.9407 | 93.0286 | 56.4716 | 36.4103 | 24.6405 | 17.5796 | 16.1722 | 16.0664 | 164.9078 | 224.2595 | 395.7369 | 326.3286 | 242.5032 | 496.7153 |  |  |  | 122.1323 | 408.9152 | 522.7185 | 507.5658 | 333.9683 | 452.5693 | 193.0875 | 253.8517 | 358.855 | 202.5725 | 289.117 | 410.2311 | 206.1127 | 383.815 |  | 470.7902 | 354.8704 | 306.6335 | 352.0199 | 1126.211 | 73.8518 | 161.1434 | 80.6765 | 164.9397 | 260.5895 | 328.472 | 409.1163 | 10.3835 | 75.1519 | 14.6619 | 157.3882 | 9.734 | 44.0577 | 50.8696 | 59.8572 | 17.5906 |  |  | 3.5132 | -0.17733 | 0.44606 | -0.44027 | 4.9239 | 4.0198 | 9.3553 | -6.2894 | 0.65679 | 4.8909 | 16.9395 | -0.00042877 | -0.00045341 | -0.00049612 | 502.0288 | 423.9828 | 125.1968 | 97.6598 | 40.9054 | 19.9465 | 16.2379 | 71.6187 | 47.1677 | 28.7218 | 22.1269 | 18.5947 | 18.9912 | 20.398 | 208.3693 | 176.5274 | 157.8169 | 102.7381 | 86.3697 | 181.1908 | 109.7774 | 118.8163 | 218.74 | 260.1988 | 401.9026 | 410.4676 | 447.3316 |  |  |  | 529.4874 | 500.595 | 463.0115 | 496.0144 | 3.7745 | 3.6057 | 854.3143 |  |  | 876.4437 |  |  | 153.126 | 471.7927 | 407.4278 | 120.1475 | 347.2812 | 327.9112 | 769.6068 | 729.9402 | 760.5056 | 774.5637 | 718.3062 |  | 490.7675 | 663.1623 | 487.4916 | 743.8191 | 530.4785 | 681.4343 |  | 689.5462 |  |  | 752.7921 | 782.788 | 791.613 | [6 empty] | 748.7341 |  |  | 733.9684 |  |  | 389.6197 | 491.194 | 507.5803 | 270.5145 | 462.9435 | 571.4383 | 337.1145 | 463.3997 | 794.7517 | 456.1747 | 509.4402 | 368.2249 | 518.0735 | 417.6491 | 491.2697 | 254.7798 | 434.2324 |  | 461.673 | 486.559 | 555.4445 | 312.8557 | 442.2191 | 507.6389 | 363.8845 | 479.3574 | 429.6355 | 509.2312 | 368.8134 | 479.3667 | 0.47783 | 18.6391 | 1.9565 | 0.19978 | -39.8474 | 3.1159 | 1799.01 | 0.28 | 3.5188 | -0.61158 | 0.96996 | -0.96364 | 3.793 | 3.4271 | 5.2283 | 12.9889 | 14.1006 | 17.7224 | -0.60377 | -4.1186 | -1.0616 | 24.4619
42810.5111 | 6138 | 55.3967 | 41.7356 | 30.2428 | 23.3565 | 18.9502 | 19.3188 | 19.9419 | 93.0355 | 56.4854 | 36.4157 | 24.6448 | 17.5769 | 16.1674 | 16.0722 | 164.944 | 224.3063 | 395.7884 | 326.3168 | 242.547 | 496.6457 |  |  |  | 122.1461 | 408.9378 | 522.5071 | 507.9009 | 334.4733 | 451.3473 | 191.6128 | 282.8053 | 359.3054 | 204.4086 | 174.7396 | 412.2676 | 307.7553 | 379.7396 |  | 470.6285 | 356.3018 | 307.3381 | 351.7788 | 1257.9376 | 73.6132 | 161.0443 | 80.7048 | 164.6771 | 260.5195 | 329.0492 | 408.6907 | 10.4871 | 75.1803 | 14.3907 | 157.4002 | 9.7325 | 44.0525 | 50.8478 | 59.822 | 17.5991 |  |  | 2.607 | -0.16945 | 0.67342 | -0.25102 | 4.688 | 3.7885 | 8.9715 | -5.9135 | 0.55171 | 5.3332 | 16.9577 | -0.00041562 | -0.00044027 | -0.00045998 | 503.0025 | 424.0216 | 125.2624 | 97.6775 | 40.924 | 19.9517 | 16.2419 | 71.6254 | 47.1792 | 28.732 | 22.1348 | 18.6109 | 18.9949 | 20.3971 | 194.4628 | 166.4737 | 147.408 | 100.1294 | 86.1652 | 180.9254 | 109.752 | 118.8371 | 218.787 | 260.2663 | 401.9766 | 410.4183 | 447.2466 |  |  |  | 529.4246 | 500.6239 | 464.5884 | 495.5313 | 5.5576 | 3.0848 | 857.6795 |  |  | 875.2775 |  |  | 153.2229 | 471.8028 | 406.0241 | 120.145 | 347.3033 | 327.9723 | 769.1252 | 729.9107 | 760.6476 | 774.5251 | 718.5062 |  | 490.8165 | 662.3519 | 487.665 | 743.6567 | 530.5989 | 681.349 |  | 689.8186 |  |  | 753.4805 | 783.1103 | 791.9617 | [6 empty] | 748.7184 |  |  | 733.9284 |  |  | 389.2784 | 491.6795 | 507.9963 | 270.6629 | 463.8738 | 571.766 | 336.6558 | 463.1401 | 795.117 | 456.67 | 509.4597 | 368.0271 | 518.7177 | 417.5725 | 491.6729 | 254.2183 | 434.0103 |  | 462.5146 | 486.398 | 555.321 | 313.0012 | 442.4474 | 507.9817 | 364.8392 | 479.4851 | 430.1107 | 509.098 | 369.093 | 479.5662 | 0.34821 | 18.6371 | 1.9591 | 0.20179 | -39.869 | 3.1159 | 1791.37 | 0.25 | 3.0287 | -0.59776 | 1.1917 | -0.72755 | 3.7028 | 3.3287 | 5.1224 | 12.9896 | 14.1452 | 17.7444 | 0.90627 | -2.9652 | 5.2337 | 24.4662
42810.5111 | 6139 | 55.4052 | 41.7292 | 30.2422 | 23.3585 | 18.9516 | 19.3136 | 19.9377 | 93.0486 | 56.4876 | 36.42 | 24.6481 | 17.5747 | 16.1623 | 16.0727 | 164.9956 | 224.3601 | 395.8125 | 326.3006 | 242.6452 | 496.6128 |  |  |  | 122.1699 | 408.9833 | 522.4767 | 507.9718 | 335.5921 | 453.1926 | 191.375 | 330.7417 | 358.3765 | 202.0803 | 363.5789 | 412.5118 | 124.3224 | 382.8933 |  | 466.9352 | 353.9634 | 306.1327 | 349.2463 |  | 73.3931 | 161.1607 | 80.699 | 164.6424 | 260.6357 | 329.0105 | 408.108 | 10.3214 | 75.2063 | 14.244 | 157.4835 | 9.7362 | 44.0685 | 50.8416 | 59.7988 | 17.6101 |  |  | 2.8508 | -0.080737 | 0.85807 | 0.096598 | 4.8221 | 4.3155 | 9.6792 | -5.7052 | 0.4509 | 5.0189 | 16.8379 | -0.00040412 | -0.00036634 | -0.00048626 | 499.7604 | 424.054 | 125.3175 | 97.6945 | 40.9337 | 19.9571 | 16.2419 | 71.6442 | 47.1892 | 28.7382 | 22.1382 | 18.6076 | 18.9937 | 20.3972 | 193.8753 | 170.1844 | 143.3086 | 96.984 | 85.904 | 180.922 | 109.7342 | 118.8637 | 218.822 | 260.3238 | 402.0546 | 410.3715 | 447.1751 |  |  |  | 529.5393 | 500.7452 | 464.4907 | 495.7744 | 6.7965 | 5.5546 | 858.2763 |  |  | 873.962 |  |  | 153.3264 | 471.819 | 407.7335 | 120.1658 | 347.3357 | 327.5825 | 768.2932 | 731.1227 | 760.853 | 774.4913 | 718.5005 |  | 490.8211 | 658.9969 | 487.8256 | 743.7169 | 530.7206 | 681.2996 |  | 689.9516 |  |  | 754.739 | 781.7152 | 790.6538 | [6 empty] | 748.6758 |  |  | 733.8599 |  |  | 389.7342 | 492.5767 | 507.5192 | 271.1466 | 463.949 | 571.8718 | 335.1946 | 462.8214 | 795.0713 | 457.3252 | 509.3769 | 368.1716 | 519.6135 | 417.3082 | 491.7859 | 253.174 | 433.8232 |  | 464.0471 | 486.548 | 555.2064 | 312.6077 | 442.9137 | 507.9291 | 365.5818 | 479.4433 | 429.9042 | 508.9961 | 368.7178 | 479.7535 | 0.38442 | 18.6348 | 1.9603 | 0.2018 | -39.8072 | 3.116 | 1794.79 | 0.17 | 3.1712 | -0.41267 | 1.3453 | 0.45139 | 3.7553 | 3.5525 | 5.3204 | 12.9904 | 14.2589 | 17.7605 | 0.97111 | -2.5119 | -4.8327 | 24.4761
42810.5111 | 6140 | 55.4149 | 41.7363 | 30.2573 | 23.36 | 18.9688 | 19.3176 | 19.9392 | 93.0715 | 56.5071 | 36.4354 | 24.6614 | 17.5868 | 16.178 | 16.0755 | 165.0446 | 224.3982 | 395.6896 | 326.2679 | 242.6144 | 496.5199 |  |  |  | 122.1933 | 409.0463 | 522.4788 | 507.81 | 337.1872 | 456.2216 | 191.1078 | 299.4507 | 357.7372 | 201.1503 | 432.5893 | 409.9621 | 124.2085 | 383.7809 |  | 444.6539 | 352.8645 | 304.0541 | 343.4091 |  | 73.1908 | 161.5121 | 80.8338 | 164.9071 | 261.1508 | 329.1597 | 407.561 | 10.0231 | 75.2204 | 14.241 | 157.5467 | 9.734 | 44.0539 | 50.8242 | 59.7677 | 17.6121 |  |  | 2.563 | 0.57572 | 1.0322 | -0.19319 | 5.0554 | 3.9817 | 9.8356 | -5.2985 | 0.44526 | 5.2324 | 16.6613 | -0.00046162 | -0.0004222 | -0.00045998 | 499.1949 | 424.0744 | 125.3777 | 97.7098 | 40.9448 | 19.9565 | 16.2444 | 71.6539 | 47.1973 | 28.7407 | 22.1338 | 18.6006 | 18.9924 | 20.3904 | 199.5626 | 178.3964 | 153.1393 | 101.692 | 87.1565 | 181.1002 | 109.8899 | 118.871 | 218.8503 | 260.3715 | 402.1071 | 410.3053 | 447.0989 |  |  |  | 529.6201 | 500.1776 | 462.2838 | 495.8093 | 7.5054 | 5.8615 | 858.2519 |  |  | 873.0604 |  |  | 153.4369 | 471.7874 | 410.7388 | 120.1877 | 347.3634 | 326.5971 | 768.5192 | 730.9615 | 761.014 | 774.4202 | 718.4923 |  | 490.802 | 655.8321 | 487.8729 | 743.9212 | 530.6136 | 681.1764 |  | 689.8801 |  |  | 754.8675 | 781.1604 | 790.1164 | [6 empty] | 748.6361 |  |  | 733.8583 |  |  | 389.3964 | 493.0056 | 507.163 | 270.9352 | 463.5938 | 571.9516 | 335.7655 | 462.738 | 794.6024 | 457.1552 | 509.3951 | 368.6434 | 520.3619 | 417.3786 | 491.6575 | 253.1107 | 433.9543 |  | 464.6366 | 486.998 | 555.1003 | 312.5593 | 443.2024 | 507.4838 | 366.3529 | 479.5635 | 429.5987 | 509.0291 | 368.09 | 479.791 | 0.24401 | 18.6339 | 1.9617 | 0.20155 | -39.7922 | 3.1159 | 1765.46 | 0.27 | 3.0131 | 1.1024 | 1.4761 | -0.63861 | 3.8455 | 3.4128 | 5.3639 | 12.9882 | 14.3529 | 17.7392 | 0.36277 | -3.5849 | -4.6753 | 24.4869
42810.5111 | 6141 | 55.4086 | 41.7512 | 30.2422 | 23.3619 | 18.9555 | 19.3196 | 19.9284 | 93.0807 | 56.5153 | 36.4381 | 24.6621 | 17.5847 | 16.1731 | 16.0627 | 165.0771 | 224.4466 | 395.5165 | 326.2366 | 242.4166 | 496.4101 |  |  |  | 122.2172 | 409.1056 | 522.5672 | 507.7281 | 336.1357 | 457.3317 | 191.92 | 324.2366 | 357.189 | 201.2355 | 355.6942 | 407.9778 | 265.9791 | 380.6504 |  | 447.609 | 353.4752 | 306.1192 | 345.326 |  | 72.9501 | 162.0171 | 81.1759 | 165.4646 | 260.8387 | 328.8331 | 407.5895 | 9.9187 | 75.2318 | 13.8725 | 157.5349 | 9.7356 | 44.0275 | 50.8067 | 59.74 | 17.6349 |  |  | 2.8225 | 0.44167 | 0.71876 | -0.64989 | 4.9528 | 4.0014 | 9.8698 | -5.2446 | 1.5588 | 4.9171 | 17.0028 | -0.00039591 | -0.00037127 | -0.00047148 | 499.9418 | 424.1234 | 125.4461 | 97.7226 | 40.9624 | 19.9602 | 16.2463 | 71.6802 | 47.2117 | 28.753 | 22.1385 | 18.6067 | 18.9973 | 20.3947 | 206.4715 | 182.0823 | 161.6008 | 105.909 | 90.7328 | 181.2948 | 110.0923 | 118.8759 | 218.8827 | 260.4344 | 402.1627 | 410.2562 | 447.023 |  |  |  | 529.5183 | 500.1155 | 460.9528 | 495.7889 | 5.1518 | 4.9017 | 858.0402 |  |  | 872.5579 |  |  | 153.5495 | 471.781 | 411.8022 | 120.2208 | 347.3973 | 326.7818 | 767.8027 | 730.8477 | 761.4051 | 774.3334 | 718.4498 |  | 490.8026 | 655.4424 | 487.8908 | 743.9885 | 530.3814 | 681.0291 |  | 689.7995 |  |  | 755.231 | 780.834 | 789.6606 | [6 empty] | 748.5739 |  |  | 733.7303 |  |  | 389.1174 | 492.929 | 506.94 | 269.9529 | 463.425 | 572.1244 | 336.1728 | 462.2711 | 794.4745 | 456.9032 | 509.3492 | 368.8437 | 520.9989 | 417.3878 | 491.1732 | 254.08 | 434.5053 |  | 465.2157 | 487.7045 | 554.9908 | 312.9916 | 443.3468 | 506.8194 | 365.5443 | 479.7244 | 428.4271 | 508.7389 | 368.1366 | 479.7567 | 0.53676 | 18.6316 | 1.9633 | 0.20177 | -39.8125 | 3.1159 | 1771.32 | 0.29 | 3.1644 | 0.96615 | 1.2325 | -1.172 | 3.8053 | 3.4203 | 5.3717 | 12.9894 | 14.366 | 17.7036 | -0.37913 | -4.5 | 2.5861 | 24.4727
42810.5111 | 6142 | 55.4236 | 41.7524 | 30.246 | 23.356 | 18.9576 | 19.3195 | 19.9358 | 93.0971 | 56.5269 | 36.4447 | 24.6689 | 17.5947 | 16.1735 | 16.0715 | 165.1266 | 224.4887 | 395.4506 | 326.2181 | 242.2974 | 496.31 |  |  |  | 122.2494 | 409.1729 | 522.7786 | 506.9465 | 337.2155 | 459.3401 | 191.4453 | 320.5595 | 354.5642 | 199.945 | 348.3068 | 411.4607 | 255.3129 | 379.7756 | 1329.0188 | 471.3842 | 350.2976 | 304.409 | 345.515 |  | 72.6831 | 162.3462 | 81.4761 | 165.8015 | 260.1515 | 328.4232 | 406.5849 | 9.9939 | 75.2242 | 13.5786 | 157.5651 | 9.7457 | 44.0041 | 50.7989 | 59.7068 | 17.6498 |  |  | 3.2299 | 0.092743 | 1.0302 | -0.15968 | 4.8609 | 3.6741 | 9.5721 | -5.265 | 0.38688 | 4.824 | 17.0927 | -0.00039263 | -0.00046655 | -0.00047641 | 499.3093 | 424.213 | 125.5071 | 97.7457 | 40.9728 | 19.9672 | 16.2439 | 71.7007 | 47.2266 | 28.7606 | 22.1503 | 18.6113 | 19.0002 | 20.3976 | 207.7494 | 181.5823 | 161.9966 | 105.6489 | 90.2274 | 181.5011 | 110.2823 | 118.9067 | 218.9255 | 260.4943 | 402.2305 | 410.2173 | 446.9494 |  |  |  | 529.4288 | 500.2675 | 461.064 | 496.0529 | 7.0266 | 6.3316 | 858.1686 |  |  | 873.2818 |  |  | 153.671 | 471.7843 | 410.9645 | 120.213 | 347.4561 | 327.7467 | 768.2881 | 730.7356 | 761.3249 | 774.2048 | 718.4505 |  | 490.7821 | 655.0466 | 488.0379 | 743.7985 | 530.3716 | 680.9066 |  | 689.7005 |  |  | 755.1093 | 780.3381 | 789.1068 | [6 empty] | 748.5238 |  |  | 733.6628 |  |  | 389.068 | 493.0956 | 506.8618 | 269.8113 | 463.2305 | 572.2192 | 335.2117 | 462.1774 | 794.8413 | 456.2927 | 509.3329 | 369.3226 | 521.4198 | 416.6075 | 490.7616 | 253.47 | 434.8223 |  | 466.0458 | 487.5752 | 554.9096 | 313.6907 | 443.4373 | 506.091 | 365.4784 | 479.9504 | 427.6145 | 508.7366 | 367.7366 | 479.3951 | 0.44528 | 18.6295 | 1.9632 | 0.20062 | -39.8029 | 3.1159 | 1781.51 | 0.27 | 3.3897 | 0.44289 | 1.4761 | -0.58114 | 3.7685 | 3.2763 | 5.2883 | 12.9868 | 14.3958 | 17.7074 | -0.49379 | -4.5205 | 1.9166 | 24.4523
42810.5111 | 6143 | 55.4278 | 41.7508 | 30.2502 | 23.3617 | 18.952 | 19.3204 | 19.9327 | 93.1067 | 56.535 | 36.4527 | 24.664 | 17.5861 | 16.1696 | 16.0684 | 165.1781 | 224.5333 | 395.4248 | 326.1927 | 242.2659 | 496.3233 |  |  |  | 122.2727 | 409.2441 | 523.0173 | 507.0434 | 337.3254 | 459.8995 | 194.2383 | 334.1433 | 353.5659 | 202.2733 | 328.3361 | 412.619 | 91.9361 | 381.4079 |  | 462.9494 | 349.8459 | 303.6681 | 344.3256 |  | 72.6513 | 162.5632 | 81.4749 | 165.4451 | 259.8127 | 328.1882 | 406.023 | 10.2336 | 75.2295 | 13.3435 | 157.637 | 9.732 | 43.9923 | 50.7907 | 59.6729 | 17.658 |  |  | 2.6964 | 0.044115 | 1.1025 | 0.14325 | 4.9929 | 4.2577 | 9.8074 | -5.5521 | 0.57662 | 4.4881 | 17.0416 | -0.00039591 | -0.00041891 | -0.00047805 | 500.789 | 424.315 | 125.5607 | 97.7606 | 40.9752 | 19.9566 | 16.2417 | 71.7095 | 47.2413 | 28.7668 | 22.1431 | 18.6084 | 18.996 | 20.3979 | 211.3365 | 186.2454 | 166.5006 | 109.005 | 91.2818 | 181.664 | 110.5296 | 118.9201 | 218.9588 | 260.5452 | 402.3141 | 410.1482 | 446.8573 |  |  |  | 529.4272 | 500.4512 | 462.389 | 495.982 | 5.9994 | 5.0814 | 858.2142 |  |  | 873.9143 |  |  | 153.7868 | 471.7914 | 413.0532 | 120.3048 | 347.5233 | 326.4653 | 768.6765 | 730.7531 | 761.071 | 774.16 | 718.6276 |  | 490.6975 | 653.4295 | 488.1859 | 743.669 | 530.3681 | 680.8349 |  | 689.583 |  |  | 754.5998 | 781.6927 | 790.2995 | [6 empty] | 748.4849 |  |  | 733.5919 |  |  | 389.2495 | 493.0064 | 507.1747 | 270.2666 | 462.3937 | 571.6004 | 333.608 | 462.6228 | 795.4387 | 456.8857 | 510.0144 | 369.8647 | 520.6268 | 416.0341 | 490.6058 | 253.3141 | 434.8277 |  | 465.6743 | 487.5171 | 554.8234 | 313.9657 | 443.2667 | 505.4647 | 366.1116 | 480.1153 | 426.886 | 508.1437 | 367.8021 | 479.1548 | 0.40599 | 18.6294 | 1.9646 | 0.20181 | -39.7865 | 3.1159 | 1783.5 | 0.26 | 3.0983 | 0.30553 | 1.5274 | 0.55057 | 3.8186 | 3.5262 | 5.3518 | 12.9709 | 14.4596 | 17.7105 | -0.87079 | -4.9903 | -6.0035 | 24.4541
42810.5111 | 6144 | 55.4276 | 41.752 | 30.2466 | 23.3602 | 18.9525 | 19.3126 | 19.9275 | 93.1172 | 56.549 | 36.4619 | 24.6716 | 17.5809 | 16.1682 | 16.0597 | 165.2253 | 224.5729 | 395.394 | 326.1577 | 242.1987 | 496.3285 |  |  |  | 122.2918 | 409.2931 | 522.8306 | 507.1178 | 337.5029 | 457.9666 | 193.7245 | 291.8365 | 356.2453 | 202.2564 | 403.3096 | 409.1347 | 184.7895 | 379.0916 |  | 458.8805 | 349.5552 | 305.0269 | 343.5527 | 1271.2318 | 72.8964 | 162.9104 | 81.1869 | 166.7885 | 259.9404 | 328.447 | 405.5083 | 10.5691 | 75.2216 | 13.3539 | 157.7668 | 9.7394 | 44.0109 | 50.7931 | 59.6512 | 17.6621 |  |  | 3.0085 | 0.24651 | 0.9757 | 0.046654 | 5.2098 | 3.6045 | 9.4374 | -5.4582 | 0.49333 | 4.8743 | 17.0567 | -0.00044519 | -0.00042712 | -0.00053391 | 504.8491 | 424.409 | 125.6076 | 97.7757 | 40.9815 | 19.9686 | 16.2429 | 71.7187 | 47.2398 | 28.7544 | 22.1424 | 18.6109 | 18.985 | 20.3829 | 213.5779 | 188.9932 | 166.6912 | 109.2235 | 88.4756 | 181.9123 | 110.7025 | 118.9365 | 218.9868 | 260.6027 | 402.3848 | 410.0986 | 446.7741 |  |  |  | 529.4802 | 500.2536 | 463.9016 | 495.9416 | 5.3653 | 4.4596 | 858.2315 |  |  | 873.1076 |  |  | 153.8892 | 471.7611 | 413.275 | 120.2621 | 347.5974 | 327.1507 | 767.8662 | 730.678 | 761.0245 | 774.104 | 718.5831 |  | 490.6399 | 652.1339 | 488.1 | 743.5766 | 530.4246 | 680.8756 |  | 689.4675 |  |  | 754.8304 | 780.5287 | 789.3076 | [6 empty] | 748.4247 |  |  | 733.5254 |  |  | 388.6594 | 492.6709 | 507.4535 | 270.5277 | 461.7231 | 571.2213 | 332.3921 | 462.7761 | 795.9031 | 456.6509 | 510.3512 | 369.9199 | 519.9814 | 416.3021 | 490.6577 | 253.3402 | 434.7886 |  | 464.5359 | 486.9501 | 554.7548 | 314.1029 | 443.5872 | 505.4765 | 366.8402 | 479.9821 | 427.6098 | 508.2893 | 367.6958 | 479.0733 | 0.48149 | 18.6295 | 1.9643 | 0.20164 | -39.8354 | 3.1159 | 1788.34 | 0.24 | 3.2684 | 0.72253 | 1.4375 | 0.31433 | 3.9015 | 3.2452 | 5.251 | 12.9648 | 14.4846 | 17.7213 | -1.0869 | -4.99 | -1.9166 | 24.4629
42810.5112 | 6145 | 55.4339 | 41.7543 | 30.2587 | 23.3692 | 18.9564 | 19.3096 | 19.9361 | 93.1311 | 56.565 | 36.4765 | 24.6761 | 17.5855 | 16.1708 | 16.0627 | 165.2429 | 224.6077 | 395.3706 | 326.1404 | 242.1624 | 496.1951 |  |  |  | 122.322 | 409.3574 | 522.8935 | 507.2633 | 336.2644 | 457.1571 | 191.0533 | 281.8881 | 358.1346 | 204.6192 | 249.03 | 409.0044 | 320.4376 | 375.3641 |  | 462.4073 | 349.9851 | 303.4219 | 341.9979 | 1393.6175 | 73.2378 | 163.012 | 81.4967 | 166.7182 | 260.11 | 328.0802 | 404.0484 | 10.4628 | 75.2377 | 13.514 | 157.7793 | 9.7418 | 44.0278 | 50.7747 | 59.6167 | 17.6532 |  |  | 2.6911 | -0.33504 | 0.70102 | -0.30819 | 4.4567 | 4.1735 | 9.239 | -5.9977 | 0.81052 | 4.8357 | 17.1096 | -0.00043534 | -0.00043205 | -0.00049284 | 506.5194 | 424.4793 | 125.663 | 97.7867 | 40.9993 | 19.9654 | 16.2488 | 71.7364 | 47.2591 | 28.7701 | 22.155 | 18.6086 | 18.9958 | 20.3831 | 216.6947 | 188.1021 | 166.0125 | 106.0047 | 86.7603 | 182.1914 | 110.8252 | 118.9578 | 219.0264 | 260.6552 | 402.4408 | 410.0421 | 446.6948 |  |  |  | 529.532 | 499.878 | 465.5197 | 494.4313 | 4.5395 | 3.4179 | 858.2394 |  |  | 873.1667 |  |  | 154.0118 | 471.731 | 410.9967 | 120.3144 | 347.6303 | 328.9621 | 767.7018 | 730.6934 | 760.8953 | 773.9516 | 718.5071 |  | 490.5486 | 650.5603 | 487.8378 | 743.5941 | 530.2313 | 680.7583 |  | 689.3591 |  |  | 754.8536 | 779.8184 | 788.6678 | [6 empty] | 748.3664 |  |  | 733.4612 |  |  | 388.7929 | 492.791 | 506.9266 | 270.9711 | 461.1363 | 571.0228 | 333.2638 | 462.6791 | 796.8259 | 456.5225 | 510.0889 | 369.4717 | 519.8141 | 416.8867 | 490.4734 | 253.1225 | 434.7853 |  | 464.5464 | 487.4078 | 554.659 | 313.962 | 444.1029 | 504.7648 | 367.8054 | 479.9892 | 428.0226 | 507.9332 | 368.0944 | 479.0925 | 0.20588 | 18.6258 | 1.9644 | 0.20171 | -39.8554 | 3.1159 | 1771.06 | 0.21 | 3.0895 | -0.84244 | 1.2186 | -0.80797 | 3.6074 | 3.4909 | 5.194 | 12.9551 | 14.4948 | 17.6927 | -1.3963 | -4.8994 | 6.4403 | 24.5123
42810.5112 | 6146 | 55.4397 | 41.7578 | 30.2658 | 23.3743 | 18.9563 | 19.312 | 19.932 | 93.1562 | 56.571 | 36.4862 | 24.6737 | 17.5845 | 16.1661 | 16.0649 | 165.3 | 224.6544 | 395.3439 | 326.1193 | 242.0908 | 496.0695 |  |  |  | 122.3471 | 409.4033 | 522.7649 | 507.3222 | 336.4067 | 456.3644 | 193.0622 | 262.0591 | 357.9523 | 205.137 | 224.7087 | 413.1046 | 136.8137 | 379.7264 |  | 475.1311 | 349.893 | 303.7312 | 339.1841 |  | 73.3272 | 162.9833 | 81.5348 | 166.8484 | 259.572 | 327.5564 | 402.8838 | 10.3795 | 75.2824 | 14.3434 | 157.7367 | 9.7524 | 44.0387 | 50.7831 | 59.597 | 17.6457 |  |  | 3.0571 | 0.059227 | 1.0007 | -0.057826 | 4.9811 | 3.4855 | 9.2054 | -6.0614 | 0.20026 | 4.9545 | 16.5971 | -0.00040412 | -0.00044191 | -0.00044027 | 500.7133 | 424.5292 | 125.7218 | 97.8032 | 41.0124 | 19.98 | 16.247 | 71.7568 | 47.2649 | 28.7715 | 22.1586 | 18.6094 | 18.9942 | 20.3884 | 212.5059 | 181.2833 | 157.5039 | 99.7291 | 84.6216 | 182.228 | 110.8725 | 118.9795 | 219.0566 | 260.7079 | 402.5099 | 409.9929 | 446.6203 |  |  |  | 529.5765 | 499.4165 | 466.3276 | 493.3947 | 4.5857 | 3.3601 | 858.2878 |  |  | 872.6543 |  |  | 154.136 | 471.697 | 410.5927 | 120.3099 | 347.6341 | 328.9166 | 766.954 | 730.6745 | 760.7709 | 773.8364 | 718.4461 |  | 490.5807 | 650.5008 | 487.7164 | 743.596 | 530.2139 | 680.6692 |  | 689.2915 |  |  | 754.6461 | 779.588 | 788.2309 | [6 empty] | 748.287 |  |  | 733.3574 |  |  | 388.8813 | 492.5452 | 507.0605 | 271.1354 | 461.0748 | 570.6798 | 334.7979 | 462.468 | 797.4743 | 455.9445 | 510.0294 | 367.9543 | 519.3253 | 416.7977 | 490.6626 | 253.0721 | 435.035 |  | 464.9161 | 486.9839 | 554.5613 | 313.8026 | 444.1223 | 503.5769 | 368.2279 | 479.9537 | 427.8444 | 507.7971 | 368.349 | 478.6085 | 0.42756 | 18.6253 | 1.9636 | 0.20294 | -39.8065 | 3.1159 | 1718.37 | 0.31 | 3.2911 | 0.35419 | 1.4559 | -0.34998 | 3.8121 | 3.1888 | 5.1823 | 12.9609 | 14.481 | 17.6901 | -0.926 | -3.9481 | -4.0198 | 24.5476
42810.5112 | 6147 | 55.4515 | 41.7655 | 30.2874 | 23.3797 | 18.9595 | 19.3196 | 19.9443 | 93.1656 | 56.5862 | 36.497 | 24.6896 | 17.5971 | 16.163 | 16.0779 | 165.3511 | 224.6906 | 395.3261 | 326.0926 | 242.0088 | 495.9747 |  |  |  | 122.3679 | 409.4313 | 523.1196 | 507.3784 | 337.9926 | 457.2306 | 193.3795 | 252.5142 | 356.9483 | 202.7878 | 308.1946 | 413.5734 | 32.9593 | 380.9884 |  | 472.1981 | 349.8727 | 302.861 | 343.9077 | 1030.5116 | 73.1628 | 162.7766 | 81.4048 | 166.8311 | 259.4069 | 327.3819 | 401.5958 | 10.3638 | 75.3029 | 14.6877 | 157.708 | 9.7563 | 44.0433 | 50.7838 | 59.5721 | 17.6367 |  |  | 3.2983 | 0.48175 | 0.9389 | -0.11828 | 4.3838 | 3.5572 | 9.4643 | -5.7742 | 1.0413 | 4.7818 | 16.9166 | -0.00040741 | -0.00039591 | -0.00047805 | 500.5987 | 424.5288 | 125.7748 | 97.8197 | 41.0134 | 19.9742 | 16.2447 | 71.77 | 47.2696 | 28.7745 | 22.1583 | 18.6107 | 18.9958 | 20.3872 | 211.3415 | 180.8323 | 150.2236 | 92.5725 | 78.1471 | 182.2249 | 110.8773 | 118.9938 | 219.0996 | 260.7641 | 402.5813 | 409.9361 | 446.541 |  |  |  | 529.6431 | 498.8587 | 465.1818 | 493.5242 | 4.5889 | 3.1753 | 858.2361 |  |  | 872.8196 |  |  | 154.2299 | 471.6677 | 411.6146 | 120.3315 | 347.6572 | 328.0907 | 766.6296 | 730.707 | 762.0683 | 773.7887 | 718.4145 |  | 490.6044 | 650.2916 | 487.6875 | 743.6164 | 530.152 | 680.5832 |  | 689.2599 |  |  | 754.3657 | 778.8166 | 787.4787 | [6 empty] | 748.2324 |  |  | 733.3202 |  |  | 388.7818 | 492.8297 | 507.0746 | 270.3836 | 460.5586 | 570.3042 | 334.7406 | 462.5642 | 797.9674 | 455.4704 | 510.3345 | 367.1075 | 518.8361 | 416.7384 | 490.5753 | 252.6291 | 435.2482 |  | 464.701 | 486.8834 | 554.4733 | 313.3513 | 443.9114 | 502.1485 | 368.9455 | 479.8503 | 429.0923 | 507.8705 | 367.6347 | 478.3577 | 0.21281 | 18.6235 | 1.9621 | 0.2027 | -39.8635 | 3.1159 | 1699.51 | 0.27 | 3.4205 | 1.0099 | 1.4099 | -0.50042 | 3.5757 | 3.221 | 5.2539 | 12.9649 | 14.4831 | 17.6806 | -0.79704 | -3.1386 | -8.1396 | 24.5537
42810.5112 | 6148 | 55.4601 | 41.7651 | 30.2831 | 23.383 | 18.9588 | 19.3204 | 19.9333 | 93.1822 | 56.6006 | 36.4975 | 24.7028 | 17.5924 | 16.178 | 16.0698 | 165.392 | 224.7326 | 395.2931 | 326.0741 | 241.9291 | 495.9644 |  |  |  | 122.3941 | 409.4376 | 523.0934 | 507.4859 | 336.0668 | 455.124 | 193.1701 | 257.221 | 357.2113 | 203.1855 | 303.8801 | 411.6595 | 229.0406 | 380.7609 |  | 427.4424 | 352.5496 | 305.9382 | 341.8607 | 1158.6154 | 73.2863 | 162.8453 | 81.2569 | 167.3519 | 259.3686 | 327.2327 | 401.1888 | 10.3437 | 75.3175 | 14.4179 | 157.7015 | 9.7597 | 44.0518 | 50.7902 | 59.5455 | 17.6365 |  |  | 2.9211 | -0.048537 | 0.68196 | -0.65909 | 3.8469 | 3.4816 | 9.1621 | -5.627 | 0.52271 | 4.5074 | 17.0567 | -0.00041891 | -0.00038113 | -0.00046162 | 501.4636 | 424.5107 | 125.8413 | 97.8427 | 41.0307 | 19.9851 | 16.2502 | 71.7916 | 47.2822 | 28.7829 | 22.1645 | 18.6216 | 18.9961 | 20.3909 | 210.0599 | 178.0451 | 147.8697 | 91.648 | 75.7523 | 182.1537 | 110.8682 | 119.0082 | 219.133 | 260.8325 | 402.6511 | 409.8859 | 446.4667 |  |  |  | 529.5987 | 498.4987 | 464.3558 | 493.2761 | 4.7978 | 4.4677 | 858.0774 |  |  | 871.6039 |  |  | 154.3662 | 471.7463 | 409.6645 | 120.3445 | 347.7021 | 328.2154 | 765.8235 | 730.5573 | 762.771 | 773.8126 | 718.3139 |  | 490.5297 | 648.0039 | 487.7599 | 743.5603 | 530.1124 | 680.4631 |  | 689.6801 |  |  | 754.4355 | 778.0742 | 786.6547 | [6 empty] | 748.1585 |  |  | 733.2452 |  |  | 389.219 | 492.9784 | 507.5398 | 270.0643 | 460.1538 | 569.9397 | 333.8459 | 462.7465 | 799.0215 | 455.1697 | 510.1357 | 366.9486 | 518.2264 | 417.0121 | 490.2104 | 252.8283 | 435.4522 |  | 464.3628 | 486.812 | 554.3715 | 312.781 | 443.3822 | 501.3182 | 369.0739 | 479.6396 | 430.6227 | 507.9725 | 367.0692 | 478.1338 | 0.40271 | 18.6211 | 1.9613 | 0.20324 | -39.8519 | 3.1159 | 1663.48 | 0.37 | 3.2143 | -0.32059 | 1.2017 | -1.1814 | 3.3492 | 3.1862 | 5.1687 | 12.958 | 14.5559 | 17.6764 | -0.66406 | -2.8782 | 0.47237 | 24.5541
42810.5112 | 6149 | 55.4607 | 41.7696 | 30.2715 | 23.3808 | 18.9531 | 19.3123 | 19.9243 | 93.1891 | 56.6014 | 36.5078 | 24.6946 | 17.589 | 16.1709 | 16.0656 | 165.4326 | 224.7835 | 395.315 | 326.0513 | 241.8316 | 495.9676 |  |  |  | 122.4245 | 409.4457 | 523.2059 | 507.3566 | 335.0952 | 452.5494 | 190.9925 | 229.3815 | 357.8708 | 204.4639 | 265.7929 | 413.1927 | 183.8869 | 379.708 | 1076.8959 | 446.2871 | 351.3643 | 305.6101 | 328.876 | 1193.6096 | 73.309 | 162.7376 | 81.2478 | 166.7524 | 259.1484 | 327.4499 | 400.9823 | 10.3987 | 75.3351 | 14.0528 | 157.7714 | 9.7616 | 44.059 | 50.8014 | 59.5329 | 17.6433 |  |  | 2.9678 | -0.3081 | 0.53148 | -0.54738 | 4.389 | 3.4468 | 9.1029 | -5.7473 | 0.73813 | 4.9131 | 17.2125 | -0.00035648 | -0.00040412 | -0.00048298 | 502.4009 | 424.4584 | 125.9021 | 97.8699 | 41.0517 | 19.9911 | 16.2545 | 71.8142 | 47.3042 | 28.7997 | 22.1716 | 18.6293 | 18.9993 | 20.4005 | 211.686 | 181.0698 | 153.2892 | 96.5157 | 76.8953 | 182.2288 | 110.9835 | 119.0279 | 219.1713 | 260.8837 | 402.7073 | 409.8339 | 446.3893 |  |  |  | 529.5135 | 497.9889 | 464.0976 | 492.3133 | 5.8586 | 3.829 | 858.1466 |  |  | 870.8902 |  |  | 154.4777 | 471.8321 | 408.8064 | 120.39 | 347.7262 | 326.7871 | 765.277 | 730.2485 | 762.7101 | 773.7135 | 718.098 |  | 490.4336 | 643.0549 | 487.9589 | 743.4068 | 530.0003 | 680.356 |  | 689.6981 |  |  | 754.8035 | 776.7728 | 785.3806 | [6 empty] | 748.0887 |  |  | 733.1481 |  |  | 390.1226 | 492.8784 | 507.3089 | 269.8996 | 460.3395 | 569.6055 | 333.2223 | 462.649 | 799.9764 | 455.4424 | 509.8507 | 366.614 | 517.4258 | 417.8275 | 489.8478 | 251.9518 | 435.4776 |  | 464.5687 | 486.9039 | 554.2871 | 312.2309 | 443.4026 | 501.7973 | 368.4289 | 479.2912 | 430.8537 | 508.1039 | 367.3348 | 478.0495 | 0.33685 | 18.6202 | 1.9587 | 0.2024 | -39.8974 | 3.1159 | 1663.96 | 0.23 | 3.2341 | -0.80761 | 1.0607 | -1.0765 | 3.578 | 3.1708 | 5.1529 | 12.9517 | 14.7188 | 17.6644 | -0.8348 | -3.4661 | -1.5535 | 24.5685
42810.5112 | 6150 | 55.4695 | 41.78 | 30.2804 | 23.3881 | 18.955 | 19.3196 | 19.9339 | 93.2096 | 56.6231 | 36.5166 | 24.7065 | 17.6027 | 16.1727 | 16.0737 | 165.4758 | 224.8233 | 395.3291 | 326.0273 | 241.758 | 495.874 |  |  |  | 122.4456 | 409.4364 | 523.7398 | 507.2631 | 337.6463 | 454.4448 | 193.14 | 298.4349 | 356.5631 | 204.173 | 314.9595 | 413.4612 | 42.4775 | 379.6265 | 1087.0977 | 449.7773 | 349.4267 | 303.96 | 340.6672 | 1106.4281 | 73.2969 | 162.4978 | 81.1559 | 166.4626 | 258.2905 | 327.5503 | 400.2819 | 10.4688 | 75.3746 | 13.8681 | 157.8385 | 9.7618 | 44.0656 | 50.8133 | 59.5263 | 17.6432 |  |  | 2.9126 | -0.081393 | 0.93364 | 0.17479 | 4.667 | 3.3272 | 9.1049 | -5.38 | 0.54198 | 4.9165 | 17.0074 | -0.00044191 | -0.00039591 | -0.00047641 | 501.2381 | 424.3853 | 125.9563 | 97.8714 | 41.0514 | 19.9768 | 16.2456 | 71.813 | 47.308 | 28.7917 | 22.1664 | 18.6175 | 18.9963 | 20.3878 | 213.5974 | 182.4005 | 151.8747 | 95.3828 | 77.5342 | 182.3378 | 111.0055 | 119.0381 | 219.2013 | 260.9378 | 402.7766 | 409.7834 | 446.3144 |  |  |  | 529.4291 | 497.0638 | 462.9036 | 490.3675 | 3.9668 | 4.1167 | 858.2712 |  |  | 871.8577 |  |  | 154.5872 | 471.9463 | 408.4363 | 120.3689 | 347.7623 | 327.2754 | 766.0146 | 730.1769 | 762.6414 | 773.6177 | 718.0919 |  | 490.3566 | 641.9758 | 487.9525 | 743.4587 | 529.9866 | 680.2554 |  | 689.6093 |  |  | 754.5257 | 777.0622 | 785.5375 | [6 empty] | 748.0113 |  |  | 733.0593 |  |  | 390.8193 | 492.7838 | 506.9434 | 269.476 | 460.4584 | 569.2391 | 333.2627 | 462.6406 | 800.5542 | 455.7267 | 509.1771 | 365.8141 | 516.1558 | 418.0819 | 489.0773 | 252.0474 | 435.1383 |  | 464.7647 | 487.4915 | 554.2049 | 311.9529 | 443.55 | 502.0647 | 367.8803 | 479.1103 | 430.728 | 508.1175 | 367.7064 | 477.826 | 0.37556 | 18.6186 | 1.957 | 0.20227 | -39.8642 | 3.1159 | 1696.73 | 0.22 | 3.2081 | -0.41498 | 1.4055 | 0.60813 | 3.6899 | 3.1155 | 5.1539 | 12.9419 | 14.7479 | 17.6609 | -1.0327 | -3.3062 | -7.7203 | 24.6103
42810.5112 | 6151 | 55.4749 | 41.7874 | 30.2903 | 23.393 | 18.9614 | 19.3253 | 19.9396 | 93.2215 | 56.6357 | 36.5268 | 24.7152 | 17.603 | 16.1721 | 16.0761 | 165.506 | 224.8617 | 395.3369 | 326.0057 | 241.7091 | 495.758 |  |  |  | 122.4694 | 409.407 | 523.8093 | 507.2765 | 338.5367 | 455.4863 | 194.9353 | 229.2235 | 354.4581 | 201.6563 | 398.4554 | 408.6862 | 150.3674 | 377.4533 |  | 453.0891 | 349.2818 | 303.7606 | 344.4509 | 894.5841 | 73.321 | 162.5727 | 81.0368 | 166.693 | 258.1612 | 327.0551 | 399.4683 | 10.5883 | 75.4266 | 13.6872 | 157.8951 | 9.7649 | 44.0884 | 50.8297 | 59.5159 | 17.6594 |  |  | 3.1741 | -0.18456 | 0.95072 | -0.22276 | 4.2563 | 3.9238 | 9.4519 | -5.5482 | 1.8497 | 4.9517 | 16.6796 | -0.00041562 | -0.00040741 | -0.00047476 | 499.5178 | 424.3638 | 126.0253 | 97.8972 | 41.0708 | 19.9885 | 16.2372 | 71.8365 | 47.318 | 28.7979 | 22.1756 | 18.6171 | 19.0033 | 20.3866 | 214.1913 | 183.6757 | 149.4576 | 92.6077 | 76.1795 | 182.4855 | 111.0177 | 119.0482 | 219.2352 | 260.9909 | 402.8363 | 409.7347 | 446.2295 |  |  |  | 529.3033 | 496.3488 | 462.2792 | 490.8131 | 4.8005 | 3.579 | 858.2391 |  |  | 872.3177 |  |  | 154.72 | 472.0169 | 409.4356 | 120.5044 | 347.7948 | 328.6668 | 767.2387 | 729.8905 | 762.7652 | 773.4584 | 718.2682 |  | 490.324 | 641.037 | 487.7919 | 743.362 | 529.8582 | 680.1577 |  | 689.5091 |  |  | 754.3894 | 778.8953 | 787.1046 | [6 empty] | 747.9437 |  |  | 732.9685 |  |  | 390.3121 | 492.3881 | 507.0102 | 269.4673 | 460.1679 | 569.0454 | 333.4197 | 462.3422 | 801.1146 | 455.5081 | 508.969 | 365.4176 | 515.5053 | 417.796 | 488.0315 | 252.0015 | 435.012 |  | 464.0104 | 488.9394 | 554.1135 | 311.7308 | 443.1909 | 502.1144 | 366.8934 | 479.1279 | 430.5183 | 508.1165 | 367.6947 | 477.658 | 0.073754 | 18.6163 | 1.956 | 0.20339 | -39.7875 | 3.1159 | 1706.28 | 0.23 | 3.3514 | -0.62495 | 1.4184 | -0.68658 | 3.5224 | 3.382 | 5.249 | 12.9328 | 14.7535 | 17.645 | -1.0791 | -3.0361 | -3.567 | 24.5797
42810.5112 | 6152 | 55.4901 | 41.793 | 30.2917 | 23.3983 | 18.9643 | 19.3218 | 19.9387 | 93.2442 | 56.6505 | 36.5378 | 24.72 | 17.5996 | 16.1783 | 16.0798 | 165.5476 | 224.9025 | 395.361 | 325.981 | 241.6646 | 495.6996 |  |  |  | 122.4886 | 409.4102 | 523.9054 | 507.3207 | 337.4854 | 454.1613 | 193.034 | 149.1931 | 357.271 | 204.8945 | 240.491 | 410.4145 | 206.5375 | 377.2873 |  | 461.7107 | 348.3528 | 303.4992 | 343.7123 | 996.3226 | 73.4236 | 162.8206 | 81.1463 | 166.6918 | 257.7593 | 326.4914 | 399.6003 | 10.7129 | 75.4209 | 13.486 | 157.9794 | 9.7631 | 44.1052 | 50.8459 | 59.4926 | 17.6732 |  |  | 2.6491 | -0.20296 | 0.47694 | -0.50204 | 4.7229 | 4.0336 | 9.3677 | -5.8919 | 0.6638 | 5.0367 | 16.7312 | -0.00040084 | -0.00045341 | -0.00048626 | 497.0577 | 424.3636 | 126.0813 | 97.9072 | 41.0802 | 19.9937 | 16.2497 | 71.8563 | 47.3334 | 28.8054 | 22.1829 | 18.6234 | 19.0062 | 20.3857 | 212.9073 | 182.7586 | 143.7008 | 92.7312 | 75.4213 | 182.526 | 110.9919 | 119.0724 | 219.2747 | 261.0485 | 402.8994 | 409.6716 | 446.1506 |  |  |  | 529.3852 | 496.7475 | 462.7362 | 492.7478 | 6.1469 | 4.2648 | 858.353 |  |  | 872.0665 |  |  | 154.8441 | 472.0118 | 407.5958 | 120.4223 | 347.8465 | 328.4151 | 766.8724 | 729.7907 | 762.789 | 773.3827 | 718.2887 |  | 490.2649 | 641.2049 | 487.5955 | 743.2211 | 529.7091 | 679.9821 |  | 689.4024 |  |  | 753.7671 | 779.5049 | 787.8623 | [6 empty] | 747.8789 |  |  | 732.8763 |  |  | 389.6671 | 492.1723 | 507.4187 | 268.7071 | 459.5272 | 569.0378 | 334.6657 | 461.993 | 801.4142 | 455.4235 | 509.5642 | 365.7014 | 515.2004 | 417.2552 | 487.7308 | 251.7431 | 434.9131 |  | 462.8207 | 489.5438 | 554.0104 | 310.9722 | 442.8777 | 502.1377 | 366.4415 | 478.9451 | 430.4737 | 507.9596 | 367.5146 | 477.4646 | 0.37305 | 18.6162 | 1.9533 | 0.20241 | -39.822 | 3.1159 | 1738.72 | 0.14 | 3.059 | -0.65554 | 1.0049 | -1.031 | 3.7086 | 3.4273 | 5.2231 | 12.9247 | 14.7238 | 17.6272 | -0.93111 | -2.3996 | -0.80837 | 24.5378
42810.5113 | 6153 | 55.4923 | 41.7932 | 30.2864 | 23.393 | 18.9549 | 19.3177 | 19.9326 | 93.2555 | 56.6506 | 36.5334 | 24.726 | 17.6034 | 16.1745 | 16.077 | 165.6 | 224.9494 | 395.3943 | 325.9757 | 241.6928 | 495.6497 |  |  |  | 122.502 | 409.4487 | 524.093 | 507.3387 | 337.6923 | 453.5431 | 192.9285 | 269.773 | 355.2676 | 204.9005 | 228.6946 | 413.3911 | 66.596 | 375.4322 |  | 468.4211 | 348.1978 | 304.293 | 338.5149 | 1207.8922 | 73.342 | 162.748 | 81.2108 | 166.2985 | 257.5291 | 325.8982 | 399.6994 | 10.816 | 75.4282 | 13.689 | 158.0746 | 9.7618 | 44.1029 | 50.8539 | 59.4802 | 17.6877 |  |  | 3.0032 | -0.27525 | 0.93693 | -0.074254 | 5.125 | 3.9711 | 9.4781 | -6.0739 | 0.51571 | 4.6421 | 16.9695 | -0.00037455 | -0.00043534 | -0.00047148 | 501.5397 | 424.3698 | 126.1317 | 97.9255 | 41.0889 | 19.9936 | 16.2478 | 71.8723 | 47.34 | 28.8091 | 22.1732 | 18.6233 | 18.9993 | 20.3813 | 212.502 | 178.7518 | 145.4235 | 94.9283 | 76.8971 | 182.5842 | 111.0561 | 119.0982 | 219.3008 | 261.1008 | 402.9818 | 409.6171 | 446.075 |  |  |  | 529.4374 | 496.8422 | 459.6277 | 492.8562 | 6.6496 | 4.4931 | 858.4393 |  |  | 873.2008 |  |  | 154.9501 | 471.954 | 406.1544 | 120.4584 | 347.8299 | 326.4903 | 766.7854 | 729.6476 | 763.0366 | 773.2827 | 718.291 |  | 490.2168 | 641.0458 | 487.5316 | 743.1409 | 529.6346 | 679.8546 |  | 689.2837 |  |  | 753.8345 | 779.1113 | 787.7382 | [6 empty] | 747.7922 |  |  | 732.7652 |  |  | 389.3341 | 491.9235 | 507.4806 | 267.9175 | 459.1796 | 568.5968 | 335.1214 | 461.9843 | 801.7302 | 456.4044 | 510.0274 | 366.0629 | 514.8618 | 416.5283 | 487.6209 | 251.6468 | 434.9526 |  | 461.1268 | 489.4951 | 553.8854 | 310.6152 | 443.1607 | 501.6101 | 366.8711 | 478.6316 | 430.9607 | 507.8332 | 367.4534 | 477.2227 | 0.42563 | 18.6148 | 1.9525 | 0.20278 | -39.8834 | 3.1159 | 1778.3 | 0.19 | 3.2556 | -0.76334 | 1.4084 | -0.39648 | 3.8614 | 3.399 | 5.2512 | 12.9184 | 14.72 | 17.6186 | -0.87835 | -2.5831 | -6.7979 | 24.5424
42810.5113 | 6154 | 55.4933 | 41.7851 | 30.2986 | 23.3867 | 18.9617 | 19.3175 | 19.9287 | 93.2681 | 56.666 | 36.5452 | 24.7196 | 17.6015 | 16.17 | 16.0809 | 165.6313 | 225.0055 | 395.4346 | 325.9602 | 241.7689 | 495.5102 |  |  |  | 122.5349 | 409.4853 | 524.1047 | 507.3531 | 337.3727 | 452.1186 | 191.8508 | 348.694 | 354.1343 | 203.4374 | 314.591 | 414.17 | 20.358 | 377.8656 |  | 474.2929 | 347.3746 | 301.001 | 343.4001 | 944.782 | 72.9634 | 162.7194 | 80.8727 | 165.7653 | 257.0572 | 326.007 | 398.8835 | 10.6468 | 75.3821 | 13.956 | 158.0814 | 9.7606 | 44.067 | 50.8684 | 59.4777 | 17.6822 |  |  | 2.9625 | -0.10242 | 0.8423 | 0.018398 | 4.985 | 4.2984 | 9.5669 | -6.0496 | 0.59783 | 4.5502 | 16.9977 | -0.00042055 | -0.00042877 | -0.00046984 | 509.5977 | 424.3804 | 126.1928 | 97.9476 | 41.0938 | 19.997 | 16.2442 | 71.8818 | 47.3383 | 28.8061 | 22.1773 | 18.6228 | 18.9982 | 20.3796 | 213.4679 | 176.5676 | 147.0267 | 94.5331 | 77.5248 | 182.6809 | 111.0975 | 119.1139 | 219.3364 | 261.1582 | 403.0423 | 409.564 | 446.0072 |  |  |  | 529.3553 | 496.7294 | 458.0656 | 492.9818 | 4.5363 | 4.976 | 858.4216 |  |  | 872.5238 |  |  | 155.0687 | 471.9645 | 406.8673 | 120.4721 | 347.8584 | 327.7902 | 766.8402 | 729.6778 | 763.1101 | 773.2357 | 718.3979 |  | 490.1221 | 640.6462 | 487.5896 | 743.1255 | 529.7013 | 679.7895 |  | 689.1989 |  |  | 753.8963 | 779.4072 | 788.0396 | [6 empty] | 747.7184 |  |  | 732.7125 |  |  | 389.5746 | 491.7613 | 507.2742 | 268.8069 | 459.6638 | 568.1833 | 334.6711 | 462.3471 | 802.8456 | 456.7121 | 510.2981 | 365.926 | 514.6074 | 416.0156 | 487.3235 | 252.4094 | 434.7663 |  | 461.0734 | 489.5752 | 553.7724 | 311.3697 | 443.2521 | 501.3593 | 367.3065 | 478.4254 | 430.4129 | 507.8159 | 367.3537 | 476.8951 | 0.32972 | 18.6144 | 1.951 | 0.20188 | -39.9129 | 3.1159 | 1757.74 | 0.23 | 3.2303 | -0.46563 | 1.3353 | 0.19735 | 3.8087 | 3.5366 | 5.2762 | 12.9032 | 14.7385 | 17.6287 | -0.97286 | -2.7561 | -8.5526 | 24.527
42810.5113 | 6155 | 55.5025 | 41.7941 | 30.2955 | 23.3969 | 18.9648 | 19.3114 | 19.9284 | 93.2861 | 56.688 | 36.5587 | 24.7283 | 17.6021 | 16.1799 | 16.0834 | 165.6749 | 225.0437 | 395.4483 | 325.9389 | 241.7507 | 495.3878 |  |  |  | 122.4948 | 409.5206 | 524.1991 | 506.8984 | 338.7591 | 454.083 | 192.7508 | 254.0697 | 353.728 | 202.5735 | 372.2839 | 412.6781 | 111.9213 | 377.6816 |  | 436.7261 | 348.8936 | 302.061 | 341.955 | 1037.1146 | 72.6278 | 163.078 | 80.7527 | 165.3497 | 256.083 | 325.7507 | 398.4708 | 10.5477 | 75.3562 | 13.9961 | 158.1086 | 9.7619 | 44.057 | 50.8761 | 59.4812 | 17.6849 |  |  | 2.3363 | 0.003375 | 1.0079 | -0.19976 | 4.2754 | 3.2555 | 9.1496 | -6.2769 | 0.68365 | 5.0824 | 16.9015 | -0.0003992 | -0.00040905 | -0.00051583 | 504.1334 | 424.4073 | 126.2566 | 97.9609 | 41.1088 | 20.0004 | 16.2442 | 71.8944 | 47.3556 | 28.8188 | 22.1818 | 18.6236 | 18.9979 | 20.3816 | 213.6811 | 180.3392 | 154.3289 | 96.526 | 80.1006 | 182.753 | 111.2161 | 119.1256 | 219.3684 | 261.2122 | 403.09 | 409.507 | 445.9303 |  |  |  | 529.1365 | 496.6102 | 457.413 | 492.6214 | 6.0495 | 4.7566 | 858.3267 |  |  | 872.5576 |  |  | 155.1827 | 471.9887 | 406.3742 | 120.4997 | 347.9102 | 326.9213 | 766.2707 | 729.2258 | 762.9127 | 773.1863 | 718.4004 |  | 489.9274 | 641.378 | 487.5969 | 743.1459 | 529.75 | 679.7919 |  | 689.1075 |  |  | 754.3483 | 778.4602 | 787.2404 | [6 empty] | 747.639 |  |  | 732.6423 |  |  | 390.8567 | 491.4525 | 507.3703 | 270.0891 | 459.1713 | 568.0903 | 335.7195 | 462.0834 | 804.2519 | 456.7194 | 510.6255 | 365.092 | 514.8149 | 415.2176 | 487.2228 | 252.4786 | 434.477 |  | 459.7236 | 489.4908 | 553.6651 | 311.3503 | 442.4487 | 501.3588 | 367.5519 | 478.6049 | 430.0758 | 507.7932 | 366.8264 | 476.465 | 0.36785 | 18.6115 | 1.9497 | 0.20164 | -39.8218 | 3.1158 | 1781.5 | 0.3 | 2.8725 | 0.084559 | 1.4613 | -0.65055 | 3.5264 | 3.0772 | 5.1588 | 12.8781 | 14.7191 | 17.6353 | -0.98698 | -3.5528 | -5.1432 | 24.5053
42810.5113 | 6156 | 55.5053 | 41.8007 | 30.2954 | 23.3953 | 18.9648 | 19.3227 | 19.9318 | 93.3008 | 56.6959 | 36.568 | 24.7318 | 17.6057 | 16.1747 | 16.0748 | 165.709 | 225.086 | 395.4559 | 325.9075 | 241.7043 | 495.2978 |  |  |  | 122.5572 | 409.55 | 524.2173 | 506.3426 | 339.5803 | 456.1665 | 191.7657 | 290.3718 | 351.7963 | 202.3294 | 410.9793 | 411.9215 | 251.4436 | 377.5731 | 1055.3732 | 443.2208 | 348.9817 | 303.5667 | 339.6446 | 1338.9201 | 72.3003 | 163.4196 | 80.7819 | 166.6598 | 256.7346 | 325.6159 | 397.6291 | 10.5155 | 75.3654 | 13.8416 | 158.1138 | 9.7746 | 44.0116 | 50.8766 | 59.4987 | 17.6717 |  |  | 3.1833 | 0.077627 | 0.67934 | -0.34827 | 4.0552 | 4.2938 | 9.3566 | -6.2001 | 1.0837 | 4.9857 | 16.8852 | -0.00037127 | -0.00042055 | -0.00046655 | 504.1333 | 424.458 | 126.322 | 97.9814 | 41.1294 | 20.01 | 16.252 | 71.9179 | 47.3731 | 28.8354 | 22.1917 | 18.6335 | 19.0097 | 20.3882 | 215.7541 | 178.4987 | 154.0207 | 95.3274 | 82.2217 | 182.7373 | 111.305 | 119.1363 | 219.3975 | 261.2564 | 403.135 | 409.4503 | 445.8456 |  |  |  | 528.9057 | 496.4583 | 456.9861 | 491.9355 | 4.5563 | 3.0564 | 858.1882 |  |  | 871.785 |  |  | 155.2963 | 471.9706 | 408.496 | 120.5173 | 347.9384 | 326.2308 | 767.6933 | 729.5326 | 763.1421 | 773.1506 | 718.6203 |  | 489.792 | 639.832 | 487.6185 | 743.0814 | 529.6639 | 679.7766 |  | 689.0298 |  |  | 752.5657 | 778.9912 | 787.8368 | [6 empty] | 747.5318 |  |  | 732.5257 |  |  | 391.2965 | 491.0941 | 507.7997 | 271.1255 | 458.4359 | 568.113 | 336.7939 | 461.5184 | 804.811 | 455.7221 | 511.0847 | 365.1268 | 515.4545 | 414.8472 | 486.9491 | 252.2517 | 434.2313 |  | 459.5865 | 489.452 | 553.5501 | 310.7841 | 441.657 | 501.3101 | 366.3285 | 478.914 | 429.421 | 507.3716 | 366.3912 | 475.8722 | 0.11381 | 18.6129 | 1.9495 | 0.20399 | -39.8573 | 3.1159 | 1779.55 | 0.32 | 3.3579 | 0.4057 | 1.2002 | -0.85931 | 3.434 | 3.5336 | 5.2162 | 12.8546 | 14.7648 | 17.6245 | -1.2194 | -3.5075 | 1.8441 | 24.4909
42810.5113 | 6157 | 55.5021 | 41.7929 | 30.3065 | 23.396 | 18.9559 | 19.3166 | 19.9278 | 93.3126 | 56.7016 | 36.5754 | 24.7342 | 17.5985 | 16.1715 | 16.0672 | 165.7644 | 225.1254 | 395.4914 | 325.8842 | 241.628 | 495.2216 |  |  |  | 122.6221 | 409.5902 | 523.9792 | 506.0176 | 342.5583 | 457.2783 | 192.086 | 345.5456 | 351.6075 | 200.75 | 433.9838 | 412.1095 | 88.1461 | 377.194 | 1266.4287 | 458.5358 | 347.1239 | 301.143 | 336.6992 | 1079.8392 | 72.1184 | 163.2483 | 80.7217 | 168.1855 | 257.4497 | 325.5913 | 396.4656 | 10.3675 | 75.3234 | 13.6408 | 158.0559 | 9.7667 | 43.9682 | 50.8804 | 59.5382 | 17.6633 |  |  | 3.3817 | 0.12494 | 0.83047 | -0.6742 | 4.05 | 3.2214 | 9.0655 | -6.1199 | 0.73424 | 5.2448 | 16.7038 | -0.00036634 | -0.0004107 | -0.00049119 | 496.548 | 424.4918 | 126.3668 | 97.9963 | 41.1385 | 20.0055 | 16.2509 | 71.9302 | 47.3778 | 28.831 | 22.1874 | 18.6273 | 19.0132 | 20.3813 | 209.3307 | 169.1157 | 143.7944 | 93.9778 | 82.9354 | 182.5789 | 111.2581 | 119.1596 | 219.4461 | 261.3344 | 403.2151 | 409.3957 | 445.7636 |  |  |  | 528.77 | 496.1415 | 456.1527 | 491.7762 | 4.7024 | 3.873 | 858.1646 |  |  | 871.9281 |  |  | 155.4126 | 471.9537 | 409.0422 | 120.5639 | 347.9706 | 326.036 | 767.8226 | 729.3816 | 763.2395 | 773.12 | 718.909 |  | 489.8018 | 637.7626 | 487.7809 | 743.1313 | 529.4673 | 679.6587 |  | 688.9648 |  |  | 752.5699 | 780.2714 | 789.1193 | [6 empty] | 747.4423 |  |  | 732.434 |  |  | 391.1986 | 491.1332 | 507.5446 | 271.1581 | 457.9885 | 567.9993 | 335.7481 | 461.1041 | 804.7533 | 455.0871 | 510.728 | 364.9951 | 515.4043 | 415.1853 | 486.7694 | 252.1805 | 434.0291 |  | 459.3947 | 488.386 | 553.4706 | 311.0035 | 441.468 | 500.5099 | 366.085 | 479.1263 | 429.2475 | 506.8605 | 366.3121 | 475.5768 | 0.36593 | 18.613 | 1.9483 | 0.20324 | -39.8615 | 3.1159 | 1801.2 | 0.22 | 3.4636 | 0.51459 | 1.3267 | -1.1954 | 3.4317 | 3.0606 | 5.1343 | 12.8479 | 14.843 | 17.5946 | -0.52669 | -2.377 | -5.9381 | 24.4757
42810.5113 | 6158 | 55.514 | 41.8034 | 30.3147 | 23.4046 | 18.9656 | 19.3205 | 19.9361 | 93.3246 | 56.7157 | 36.5864 | 24.7431 | 17.5991 | 16.1813 | 16.0732 | 165.809 | 225.1831 | 395.5449 | 325.8708 | 241.529 | 495.2521 |  |  |  | 122.4475 | 409.6366 | 524.1993 | 505.7106 | 342.4235 | 458.7796 | 194.5885 | 220.1307 | 351.1474 | 201.4816 | 418.6607 | 410.892 | 163.1334 | 376.5275 |  | 453.0418 | 347.8936 | 300.9085 | 337.6457 | 841.0129 | 72.1993 | 163.2772 | 80.698 | 167.367 | 257.5164 | 325.8526 | 395.649 | 10.4139 | 75.3 | 13.5019 | 158.0187 | 9.7622 | 43.9355 | 50.8875 | 59.6149 | 17.6557 |  |  | 3.4987 | -0.22727 | 0.64451 | -0.097254 | 4.55 | 3.5066 | 8.9301 | -6.3367 | 0.62468 | 3.8868 | 16.6992 | -0.00048298 | -0.00041398 | -0.00050433 | 493.8567 | 424.5273 | 126.4303 | 98.0161 | 41.144 | 20.0108 | 16.2571 | 71.9387 | 47.3889 | 28.8404 | 22.1943 | 18.6296 | 19.0056 | 20.3757 | 206.2166 | 168.1729 | 142.2789 | 90.6371 | 80.6917 | 182.3723 | 111.2457 | 119.1762 | 219.4771 | 261.3777 | 403.264 | 409.3421 | 445.6877 |  |  |  | 528.6539 | 496.5619 | 458.4397 | 493.1983 | 4.2658 | 3.2869 | 857.9948 |  |  | 871.7116 |  |  | 155.531 | 471.9435 | 411.8918 | 120.5348 | 347.9857 | 326.1296 | 767.8572 | 729.1283 | 763.3536 | 773.071 | 719.0082 |  | 489.7478 | 639.1445 | 487.8212 | 743.0274 | 529.3963 | 679.5002 |  | 688.9272 |  |  | 752.4169 | 780.5667 | 789.4085 | [6 empty] | 747.2801 |  |  | 732.3457 |  |  | 390.1028 | 490.9406 | 507.5019 | 271.3074 | 457.5373 | 567.8101 | 334.6601 | 460.5262 | 805.4512 | 453.8462 | 510.4502 | 364.1719 | 515.1793 | 415.0309 | 486.8137 | 251.1023 | 433.9832 |  | 460.6044 | 487.5447 | 553.3925 | 311.0666 | 441.391 | 498.5394 | 366.5225 | 479.2313 | 429.5556 | 506.7508 | 366.6411 | 475.0752 | 0.40791 | 18.612 | 1.9492 | 0.20476 | -39.7365 | 3.1159 | 1812.59 | 0.22 | 3.5266 | -0.69406 | 1.1688 | -0.45402 | 3.6382 | 3.1939 | 5.0969 | 12.8382 | 14.8098 | 17.5872 | -0.20807 | -2.2102 | -2.7933 | 24.4194
42810.5113 | 6159 | 55.5241 | 41.8097 | 30.3078 | 23.4045 | 18.9678 | 19.3179 | 19.9293 | 93.3407 | 56.7191 | 36.5918 | 24.7428 | 17.6031 | 16.1802 | 16.0721 | 165.8443 | 225.2115 | 395.5785 | 325.835 | 241.3269 | 495.2315 |  |  |  | 122.2935 | 409.68 | 523.8169 | 505.4565 | 339.5362 | 455.1737 | 193.8194 | 102.4047 | 353.6886 | 202.6278 | 404.5622 | 409.6382 | 295.0123 | 375.5757 | 1332.3179 | 459.8915 | 347.113 | 299.956 | 336.0498 | 1012.2568 | 72.5092 | 163.2538 | 80.5958 | 166.8591 | 257.4126 | 326.2448 | 395.0459 | 10.6308 | 75.2835 | 13.5189 | 158.0135 | 9.7677 | 43.9044 | 50.9071 | 59.6839 | 17.6661 |  |  | 2.6911 | -0.43689 | 0.5466 | -0.57695 | 4.7919 | 3.5703 | 9.0615 | -5.9628 | 0.78815 | 5.1729 | 16.6861 | -0.00041562 | -0.00040577 | -0.00045177 | 491.6875 | 424.6031 | 126.4994 | 98.037 | 41.1648 | 20.0205 | 16.2572 | 71.966 | 47.4018 | 28.8473 | 22.1979 | 18.6302 | 19.0067 | 20.3868 | 199.6168 | 163.7197 | 135.2448 | 87.9831 | 77.97 | 182.0718 | 111.1493 | 119.1913 | 219.5023 | 261.4271 | 403.3237 | 409.2876 | 445.6183 |  |  |  | 528.7098 | 497.0447 | 459.4768 | 493.7305 | 4.7905 | 3.5263 | 857.8277 |  |  | 872.8823 |  |  | 155.6464 | 471.9132 | 408.3673 | 120.5239 | 347.9835 | 327.9443 | 767.7509 | 729.2688 | 763.4191 | 773.052 | 719.0067 |  | 489.6418 | 640.0991 | 487.9638 | 742.9576 | 529.1341 | 679.4782 |  | 688.88 |  |  | 753.09 | 779.5898 | 788.4845 | [6 empty] | 747.1959 |  |  | 732.2339 |  |  | 389.8638 | 490.4321 | 507.819 | 271.6382 | 456.857 | 567.7762 | 334.7163 | 460.7874 | 806.1603 | 453.9552 | 510.2464 | 363.6808 | 514.5976 | 415.1955 | 487.3008 | 251.1577 | 433.7606 |  | 461.7736 | 487.4233 | 553.2503 | 310.2278 | 441.0153 | 498.5703 | 367.5631 | 479.008 | 428.5943 | 506.5533 | 366.6235 | 474.904 | 0.21474 | 18.6134 | 1.9498 | 0.20421 | -39.8398 | 3.1159 | 1829.75 | 0.3 | 3.0853 | -0.96227 | 1.0763 | -1.1058 | 3.7349 | 3.2239 | 5.136 | 12.8246 | 14.8015 | 17.5512 | 0.48543 | -1.4406 | 4.7685 | 24.4127
42810.5113 | 6160 | 55.5342 | 41.8158 | 30.3058 | 23.4162 | 18.9618 | 19.3176 | 19.9321 | 93.3551 | 56.7373 | 36.5987 | 24.7462 | 17.6049 | 16.1803 | 16.0692 | 165.8646 | 225.2523 | 395.6256 | 325.8227 | 241.1884 | 495.1273 |  |  |  | 121.7928 | 409.728 | 524.0538 | 505.0249 | 342.8493 | 456.1618 | 193.6548 | 246.867 | 353.8814 | 204.6916 | 287.0385 | 411.5357 | 136.1637 | 373.1195 |  | 467.5041 | 347.0719 | 299.9522 | 337.5294 | 1305.6622 | 72.3269 | 163.2998 | 80.6172 | 166.3881 | 257.9457 | 325.8641 | 395.5634 | 10.6177 | 75.2907 | 13.5753 | 158.0589 | 9.7652 | 43.8649 | 50.9289 | 59.7336 | 17.6668 |  |  | 3.3896 | -0.14908 | 0.85742 | -0.11434 | 4.8983 | 3.8437 | 9.4157 | -6.0522 | 0.22283 | 4.8957 | 16.5309 | -0.00039427 | -0.00043698 | -0.00047969 | 489.5149 | 424.6755 | 126.5598 | 98.0824 | 41.184 | 20.0331 | 16.2637 | 71.9837 | 47.4177 | 28.8543 | 22.2111 | 18.6343 | 19.0154 | 20.3899 | 199.2309 | 167.2857 | 136.1876 | 86.7798 | 78.616 | 181.8466 | 111.0594 | 119.1986 | 219.5358 | 261.4832 | 403.3798 | 409.2416 | 445.5496 |  |  |  | 528.7087 | 496.1857 | 457.8719 | 491.9414 | 4.9386 | 3.9138 | 857.7995 |  |  | 873.432 |  |  | 155.7727 | 471.9015 | 410.5494 | 120.6192 | 348.0004 | 326.5592 | 768.0285 | 729.3279 | 763.4196 | 772.9987 | 719.0754 |  | 489.5561 | 641.9583 | 487.9609 | 743.0581 | 528.9631 | 679.4466 |  | 688.8351 |  |  | 753.107 | 780.1604 | 788.9185 | [6 empty] | 747.1002 |  |  | 732.1295 |  |  | 390.8181 | 490.1034 | 507.0311 | 271.3078 | 456.5998 | 567.962 | 334.7687 | 461.1986 | 807.8663 | 452.7519 | 509.751 | 363.8599 | 513.1962 | 415.372 | 488.0026 | 252.2365 | 433.7351 |  | 462.7773 | 487.354 | 553.1378 | 310.2082 | 441.248 | 498.3969 | 368.1897 | 478.9092 | 428.0883 | 506.1564 | 366.3287 | 474.7964 | 0.32587 | 18.6126 | 1.9509 | 0.20302 | -39.7692 | 3.1159 | 1845.82 | 0.25 | 3.465 | -0.56213 | 1.3481 | -0.4923 | 3.7749 | 3.3439 | 5.2337 | 12.8117 | 14.7495 | 17.5236 | 0.49846 | -1.5565 | -4.002 | 24.4622
42810.5113 | 6161 | 55.5374 | 41.8201 | 30.3151 | 23.4125 | 18.9627 | 19.3206 | 19.9313 | 93.3762 | 56.7404 | 36.6091 | 24.753 | 17.6015 | 16.172 | 16.0768 | 165.9104 | 225.2889 | 395.6757 | 325.7992 | 241.2111 | 495.0126 |  |  |  | 121.648 | 409.7491 | 524.0781 | 504.8289 | 342.4543 | 457.3371 | 193.6616 | 332.3007 | 354.1684 | 204.6476 | 309.1226 | 413.2516 | 51.9344 | 370.5476 | 1346.1038 | 480.9457 | 347.6363 | 302.4128 | 337.0284 | 919.4314 | 72.2883 | 163.2675 | 80.5727 | 165.8051 | 257.818 | 325.5185 | 395.5888 | 10.3465 | 75.2532 | 13.7589 | 158.0688 | 9.7595 | 43.8375 | 50.9343 | 59.7825 | 17.6675 |  |  | 2.9494 | 0.011915 | 0.80682 | -0.3601 | 4.9916 | 3.8824 | 9.0753 | -5.995 | 0.9843 | 5.0996 | 16.7877 | -0.00047805 | -0.00039263 | -0.00047312 | 487.3546 | 424.7124 | 126.6169 | 98.1172 | 41.1984 | 20.0288 | 16.2533 | 71.9966 | 47.422 | 28.8584 | 22.21 | 18.6378 | 19.0132 | 20.3903 | 196.2003 | 163.9152 | 133.5067 | 86.8193 | 77.966 | 181.5956 | 111.0135 | 119.224 | 219.5658 | 261.5334 | 403.4359 | 409.1881 | 445.4688 |  |  |  | 528.6506 | 495.4077 | 457.7476 | 490.4975 | 6.171 | 4.0403 | 857.7053 |  |  | 873.4432 |  |  | 155.8814 | 471.876 | 412.9035 | 120.6525 | 347.9708 | 328.2155 | 769.061 | 729.1919 | 763.2253 | 772.9522 | 719.3478 |  | 489.5121 | 645.1133 | 487.8358 | 743.0873 | 528.8416 | 679.4384 |  | 688.7977 |  |  | 752.7454 | 781.5735 | 790.2544 | [6 empty] | 747.0241 |  |  | 732.0301 |  |  | 391.0048 | 489.6667 | 506.8075 | 270.9675 | 456.146 | 568.1318 | 334.5105 | 461.6734 | 808.6205 | 450.8958 | 509.3775 | 364.3362 | 512.4497 | 415.0511 | 487.5227 | 252.1754 | 433.4084 |  | 462.4883 | 486.2091 | 553.0155 | 309.8231 | 441.073 | 498.3923 | 368.2435 | 478.8892 | 429.0203 | 505.9356 | 366.3977 | 474.9692 | 0.26558 | 18.6132 | 1.9517 | 0.20459 | -39.7939 | 3.1159 | 1875.65 | 0.24 | 3.2347 | 0.15892 | 1.3077 | -0.87363 | 3.8096 | 3.3598 | 5.1368 | 12.7985 | 14.6459 | 17.5052 | 0.80196 | -1.2643 | -7.286 | 24.4939
42810.5114 | 6162 | 55.5402 | 41.8194 | 30.3149 | 23.4045 | 18.9716 | 19.3069 | 19.9316 | 93.3815 | 56.7551 | 36.6085 | 24.7572 | 17.5979 | 16.1694 | 16.081 | 165.9438 | 225.3266 | 395.7344 | 325.7734 | 241.2164 | 494.9829 |  |  |  | 121.7435 | 409.7859 | 523.9091 | 504.8245 | 339.7241 | 455.9758 | 192.5791 | 142.1569 | 354.7081 | 204.1488 | 268.4851 | 410.0497 | 170.1148 | 376.3551 | 1294.0645 | 436.2603 | 349.6587 | 305.1151 | 337.594 | 930.4292 | 72.0838 | 163.2681 | 80.7603 | 165.7924 | 257.1044 | 324.935 | 395.5747 | 10.5866 | 75.2127 | 14.0209 | 158.0622 | 9.7705 | 43.8267 | 50.9698 | 59.8387 | 17.6929 |  |  | 3.0933 | 0.15122 | 0.71679 | -0.092654 | 5.2039 | 4.1952 | 9.7719 | -6.3039 | 1.0728 | 4.4237 | 16.8222 | -0.0003647 | -0.00040084 | -0.00048462 | 488.3167 | 424.7401 | 126.673 | 98.1383 | 41.2065 | 20.0304 | 16.2586 | 72.023 | 47.4327 | 28.8637 | 22.2148 | 18.6375 | 19.0161 | 20.3913 | 200.1539 | 168.7567 | 139.2923 | 87.3514 | 75.8162 | 181.5525 | 111.0225 | 119.2338 | 219.6028 | 261.6071 | 403.5037 | 409.1267 | 445.3813 |  |  |  | 528.5784 | 495.1068 | 457.8015 | 490.5074 | 5.4395 | 4.033 | 857.5685 |  |  | 871.9519 |  |  | 155.9997 | 471.8687 | 411.1732 | 120.646 | 347.9511 | 330.1339 | 768.3768 | 729.0942 | 762.8033 | 772.8757 | 719.381 |  | 489.4004 | 644.5205 | 487.7095 | 742.9669 | 528.8744 | 679.3662 |  | 688.8077 |  |  | 752.8402 | 781.6152 | 790.3082 | [6 empty] | 746.925 |  |  | 731.9666 |  |  | 390.9814 | 489.1105 | 505.9203 | 270.6924 | 456.4483 | 568.1814 | 333.1466 | 462.0111 | 809.1837 | 449.7274 | 508.8142 | 365.1922 | 512.3427 | 414.8298 | 486.9265 | 252.6595 | 433.0135 |  | 460.8841 | 485.6711 | 552.8594 | 310.5433 | 440.761 | 498.2013 | 367.8834 | 478.7833 | 430.2009 | 505.7802 | 365.9371 | 474.7153 | -0.076089 | 18.6128 | 1.9514 | 0.20326 | -39.7962 | 3.1159 | 1885.82 | 0.23 | 3.3096 | 0.56614 | 1.2326 | -0.44315 | 3.8879 | 3.4908 | 5.3277 | 12.7832 | 14.6462 | 17.5133 | 0.35696 | -1.906 | -2.4632 | 24.4832
42810.5114 | 6163 | 55.5487 | 41.8269 | 30.3341 | 23.424 | 18.9707 | 19.3094 | 19.9277 | 93.4021 | 56.7698 | 36.63 | 24.7637 | 17.6103 | 16.1854 | 16.0793 | 165.9851 | 225.3762 | 395.7849 | 325.7656 | 241.1611 | 494.9411 |  |  |  | 121.8389 | 409.8519 | 523.8271 | 504.9132 | 338.1337 | 455.3849 | 193.2008 | 129.096 | 355.8874 | 205.6019 | 187.2061 | 413.2574 | 48.977 | 376.9042 | 716.2804 | 435.2649 | 350.5038 | 305.8471 | 324.249 | 1070.8594 | 71.7789 | 163.3776 | 80.6359 | 165.9622 | 256.3413 | 324.9859 | 394.8426 | 10.8725 | 75.1992 | 14.4648 | 158.0009 | 9.7653 | 43.8105 | 50.9876 | 59.8555 | 17.7059 |  |  | 3.1741 | -0.21151 | 0.77528 | 0.081482 | 5.1263 | 3.3508 | 9.3986 | -5.7729 | 0.51123 | 4.2751 | 16.8818 | -0.00039755 | -0.00043534 | -0.00048626 | 488.0176 | 424.7957 | 126.7348 | 98.1524 | 41.2121 | 20.0298 | 16.2616 | 72.0377 | 47.4431 | 28.8677 | 22.2092 | 18.6391 | 19.0143 | 20.3912 | 200.8621 | 168.4712 | 139.556 | 89.7844 | 76.7 | 181.4764 | 110.9666 | 119.264 | 219.637 | 261.6569 | 403.5709 | 409.0822 | 445.3079 |  |  |  | 528.5621 | 495.1135 | 454.8313 | 490.4808 | 6.5515 | 4.1073 | 857.2974 |  |  | 870.9158 |  |  | 156.119 | 471.8745 | 410.9916 | 120.6766 | 347.9299 | 330.3324 | 767.5548 | 729.0909 | 762.8908 | 772.7626 | 719.2422 |  | 489.1865 | 643.6059 | 487.5105 | 742.9396 | 528.8253 | 679.3175 |  | 688.7723 |  |  | 752.7828 | 780.2446 | 789.1297 | [6 empty] | 746.8142 |  |  | 731.8634 |  |  | 390.965 | 489.3928 | 505.3695 | 270.9273 | 456.0855 | 568.3795 | 332.4288 | 461.9405 | 809.4423 | 449.5629 | 508.6855 | 365.1584 | 513.0837 | 414.5108 | 486.7141 | 252.6147 | 432.2495 |  | 459.7099 | 485.2809 | 552.6963 | 310.7299 | 440.5479 | 498.3179 | 367.9158 | 478.7442 | 429.5681 | 505.3671 | 365.0142 | 474.4997 | 0.40271 | 18.6129 | 1.9534 | 0.20519 | -39.8371 | 3.1159 | 1872.13 | 0.33 | 3.3512 | -0.66963 | 1.282 | 0.41563 | 3.859 | 3.1199 | 5.2252 | 12.7596 | 14.6462 | 17.5069 | 0.26818 | -1.9423 | -7.0359 | 24.4816
42810.5114 | 6164 | 55.5579 | 41.8312 | 30.3361 | 23.426 | 18.9756 | 19.3166 | 19.9396 | 93.4155 | 56.7848 | 36.6393 | 24.7704 | 17.6216 | 16.1811 | 16.0821 | 166.0192 | 225.3994 | 395.8223 | 325.7392 | 240.9513 | 494.8662 |  |  |  | 121.8166 | 409.8908 | 523.5361 | 504.8609 | 334.7761 | 452.0791 | 192.3611 | 213.7529 | 355.817 | 204.3819 | 287.4419 | 412.6272 | 32.9745 | 376.7552 | 645.8902 | 433.2967 | 351.6145 | 305.6994 | 309.3224 | 961.93 | 71.5144 | 163.4379 | 80.581 | 165.6316 | 256.4718 | 324.9828 | 393.6867 | 10.8608 | 75.1948 | 15.1789 | 157.9421 | 9.7645 | 43.8129 | 50.9946 | 59.9022 | 17.7202 |  |  | 2.513 | 0.19394 | 0.80485 | -0.2957 | 4.6907 | 3.9475 | 9.4913 | -6.2336 | 0.58109 | 4.5772 | 17.0946 | -0.00035156 | -0.00039263 | -0.00047476 | 496.734 | 424.8773 | 126.7942 | 98.166 | 41.2242 | 20.0301 | 16.2615 | 72.0473 | 47.4657 | 28.8772 | 22.2142 | 18.6411 | 19.0158 | 20.3911 | 203.4939 | 166.5385 | 137.3068 | 91.4231 | 77.8182 | 181.4466 | 110.9012 | 119.2814 | 219.6796 | 261.715 | 403.6332 | 409.0313 | 445.2379 |  |  |  | 528.4415 | 495.2384 | 453.2022 | 490.5912 | 5.2391 | 2.8362 | 857.0734 |  |  | 871.2559 |  |  | 156.2262 | 471.8839 | 409.2218 | 120.7016 | 347.9113 | 329.9398 | 767.7176 | 728.9646 | 762.9814 | 772.7164 | 719.1423 |  | 488.9678 | 640.4494 | 487.4268 | 743.067 | 528.767 | 679.2882 |  | 688.721 |  |  | 752.8396 | 779.3666 | 788.4255 | [6 empty] | 746.7324 |  |  | 731.776 |  |  | 390.7856 | 489.5625 | 504.8409 | 271.9005 | 455.0661 | 568.4742 | 332.217 | 461.6208 | 809.8591 | 449.5325 | 508.4573 | 364.8548 | 512.8581 | 413.7764 | 486.3479 | 253.4558 | 431.9587 |  | 458.6548 | 484.5148 | 552.5723 | 310.5594 | 440.469 | 498.3892 | 367.1465 | 478.8889 | 429.083 | 505.0606 | 364.912 | 474.2847 | 0.14675 | 18.6134 | 1.9534 | 0.20476 | -39.8486 | 3.1159 | 1870.08 | 0.27 | 2.9751 | 0.64126 | 1.3064 | -0.79183 | 3.6913 | 3.3863 | 5.2508 | 12.7344 | 14.7232 | 17.495 | -0.028173 | -1.7005 | -7.1784 | 24.4611
42810.5114 | 6165 | 55.5564 | 41.8359 | 30.3363 | 23.4196 | 18.9674 | 19.3172 | 19.9314 | 93.427 | 56.7928 | 36.6466 | 24.7745 | 17.6184 | 16.1809 | 16.0796 | 166.0656 | 225.4289 | 395.8673 | 325.7101 | 240.8013 | 494.8206 |  |  |  | 121.5572 | 409.9162 | 523.4126 | 504.7076 | 332.1735 | 449.0802 | 193.4255 | 219.5036 | 356.0221 | 204.663 | 332.341 | 411.0621 | 86.748 | 375.0144 | 783.239 | 435.6367 | 350.076 | 303.0455 | 324.6581 | 635.8434 | 71.5786 | 163.4153 | 80.6172 | 165.23 | 256.332 | 324.3002 | 392.361 | 10.7491 | 75.2164 | 15.3566 | 157.8459 | 9.7651 | 43.827 | 50.9887 | 59.9249 | 17.7404 |  |  | 3.3509 | 0.16437 | 0.42306 | -0.83322 | 4.5783 | 3.2352 | 8.9952 | -6.1567 | 0.72334 | 5.2427 | 16.8969 | -0.00042712 | -0.00037784 | -0.00050269 | 496.3492 | 424.9383 | 126.8435 | 98.1742 | 41.2343 | 20.0298 | 16.2476 | 72.0593 | 47.463 | 28.8786 | 22.22 | 18.6311 | 19.0085 | 20.3759 | 202.942 | 160.4743 | 131.7572 | 88.8925 | 75.1448 | 181.3574 | 110.7522 | 119.2868 | 219.7034 | 261.7699 | 403.6908 | 408.9705 | 445.1684 |  |  |  | 528.2209 | 495.511 | 452.2677 | 490.5756 | 4.5456 | 3.5909 | 857.0453 |  |  | 870.8483 |  |  | 156.3385 | 471.8689 | 404.7416 | 120.7331 | 347.8809 | 329.8647 | 770.5584 | 728.7672 | 762.7901 | 772.6071 | 719.5703 |  | 488.7911 | 638.7143 | 487.4022 | 743.0712 | 528.6598 | 679.1666 |  | 688.6599 |  |  | 753.0426 | 780.9419 | 789.9313 | [6 empty] | 746.6531 |  |  | 731.724 |  |  | 390.0086 | 489.3406 | 504.7425 | 272.2719 | 454.2435 | 568.4102 | 332.2296 | 461.4428 | 810.8529 | 449.1253 | 508.2869 | 364.9294 | 512.6983 | 412.843 | 486.1956 | 253.3503 | 431.4861 |  | 458.8209 | 483.8677 | 552.4735 | 311.0693 | 440.4914 | 497.9794 | 365.9564 | 478.9916 | 428.7906 | 504.9138 | 365.0665 | 474.3409 | 0.48476 | 18.6158 | 1.9533 | 0.20588 | -39.7505 | 3.1159 | 1867.83 | 0.28 | 3.4283 | 0.59034 | 0.94709 | -1.3291 | 3.6448 | 3.0638 | 5.1088 | 12.6998 | 14.7683 | 17.4793 | 0.021322 | -1.1023 | -5.6574 | 24.4296
42810.5114 | 6166 | 55.5626 | 41.8351 | 30.34 | 23.4222 | 18.9687 | 19.3195 | 19.927 | 93.4389 | 56.8042 | 36.6516 | 24.7752 | 17.6176 | 16.1798 | 16.0737 | 166.0972 | 225.4689 | 395.9226 | 325.6911 | 240.7269 | 494.7854 |  |  |  | 121.168 | 409.9316 | 523.4992 | 504.9087 | 330.0749 | 447.7827 | 194.093 | 121.3795 | 354.2777 | 203.554 | 359.9223 | 409.0545 | 245.6357 | 373.8178 | 636.7963 | 451.9784 | 346.1129 | 300.0801 | 336.3345 | 939.6052 | 71.7259 | 163.343 | 80.7173 | 165.4208 | 256.4719 | 323.9775 | 391.7096 | 10.6941 | 75.257 | 15.2482 | 157.7814 | 9.7682 | 43.8515 | 50.9831 | 59.9535 | 17.7467 |  |  | 2.7476 | 0.053315 | 0.50849 | -0.70969 | 4.642 | 2.7299 | 9.2081 | -6.1153 | 0.83427 | 5.0174 | 16.9055 | -0.00040905 | -0.00044519 | -0.00046984 | 487.9131 | 424.9522 | 126.9203 | 98.1879 | 41.2362 | 20.0356 | 16.2519 | 72.0741 | 47.4708 | 28.8811 | 22.2156 | 18.6379 | 19.0073 | 20.3773 | 204.314 | 167.1941 | 133.0033 | 88.2606 | 74.7737 | 181.3184 | 110.6427 | 119.303 | 219.7371 | 261.8144 | 403.7421 | 408.915 | 445.0788 |  |  |  | 527.9397 | 495.6271 | 452.7819 | 490.7102 | 4.422 | 5.097 | 856.8783 |  |  | 870.3022 |  |  | 156.4656 | 471.8377 | 401.3483 | 120.7336 | 347.8335 | 329.7992 | 772.9659 | 728.7843 | 762.634 | 772.5118 | 720.2605 |  | 488.7285 | 638.1931 | 487.3631 | 743.1595 | 528.7239 | 679.0558 |  | 688.6266 |  |  | 753.4044 | 783.9023 | 792.6543 | [6 empty] | 746.57 |  |  | 731.6685 |  |  | 389.832 | 489.1595 | 504.9271 | 271.661 | 453.9384 | 568.2271 | 331.6987 | 461.2841 | 811.5025 | 449.3107 | 508.5759 | 364.9875 | 512.8889 | 412.0094 | 486.0862 | 253.0257 | 431.2869 |  | 459.321 | 483.1962 | 552.3679 | 311.5762 | 440.3699 | 497.6075 | 365.3788 | 478.8361 | 428.6255 | 504.6443 | 365.0111 | 474.4175 | 0.53176 | 18.6146 | 1.9537 | 0.20657 | -39.7453 | 3.1159 | 1850.28 | 0.37 | 3.1016 | 0.33619 | 1.0382 | -1.2266 | 3.6691 | 2.8137 | 5.1675 | 12.6726 | 14.7778 | 17.4861 | -0.13627 | -1.2543 | 1.5877 | 24.3853
42810.5114 | 6167 | 55.5715 | 41.8428 | 30.3333 | 23.4255 | 18.9683 | 19.3126 | 19.9212 | 93.455 | 56.807 | 36.6595 | 24.7773 | 17.6189 | 16.1796 | 16.0683 | 166.1444 | 225.5113 | 395.9901 | 325.6759 | 240.7323 | 494.7424 |  |  |  | 121.3691 | 409.9427 | 523.4628 | 504.8484 | 329.1331 | 447.0048 | 194.0574 | 156.5965 | 354.1686 | 204.5457 | 411.0667 | 406.6081 | 179.5921 | 369.9751 | 942.1112 | 457.8744 | 344.9352 | 297.8839 | 333.6851 | 1168.2719 | 71.6281 | 162.9972 | 80.7058 | 165.6055 | 257.1099 | 324.469 | 391.2144 | 10.402 | 75.2641 | 14.9385 | 157.7168 | 9.7708 | 43.8794 | 50.9891 | 59.9711 | 17.7489 |  |  | 2.4854 | 0.057259 | 0.57091 | -0.21356 | 4.6847 | 3.4146 | 8.938 | -6.3091 | -0.26561 | 4.996 | 16.9067 | -0.00042712 | -0.0004107 | -0.00046819 | 489.0606 | 424.9614 | 126.9807 | 98.2184 | 41.2518 | 20.0337 | 16.2554 | 72.0916 | 47.4857 | 28.8885 | 22.2117 | 18.6422 | 19.0169 | 20.3733 | 206.5292 | 169.1527 | 138.3927 | 90.0004 | 75.8668 | 181.2997 | 110.6343 | 119.3412 | 219.7705 | 261.8657 | 403.8134 | 408.8715 | 445.0072 |  |  |  | 527.7088 | 495.2832 | 453.9744 | 490.4911 | 2.9315 | 4.317 | 856.7485 |  |  | 870.0442 |  |  | 156.595 | 471.8255 | 402.3917 | 120.7851 | 347.7983 | 328.2438 | 772.8417 | 728.7663 | 762.8767 | 772.3879 | 720.6544 |  | 488.6577 | 638.2049 | 487.1821 | 743.373 | 528.7303 | 678.9304 |  | 688.5627 |  |  | 754.3369 | 785.3102 | 794.0488 | [6 empty] | 746.4796 |  |  | 731.5716 |  |  | 389.8656 | 488.6734 | 504.4377 | 272.1796 | 453.6572 | 568.036 | 331.9926 | 461.1391 | 812.2798 | 449.4594 | 508.8565 | 364.6295 | 512.7687 | 411.7528 | 485.9454 | 252.9396 | 431.0899 |  | 459.9381 | 483.2169 | 552.2477 | 312.0571 | 440.2974 | 497.9506 | 365.2493 | 478.1876 | 427.9089 | 504.5679 | 364.6754 | 474.4408 | 0.48033 | 18.6142 | 1.9525 | 0.20585 | -39.8065 | 3.116 | 1815.58 | 0.16 | 2.9484 | 0.34826 | 1.0997 | -0.67258 | 3.6874 | 3.1481 | 5.0933 | 12.6526 | 14.7544 | 17.4811 | -0.38489 | -1.8542 | -1.8981 | 24.358
42810.5114 | 6168 | 55.5706 | 41.8391 | 30.3401 | 23.424 | 18.9637 | 19.311 | 19.9244 | 93.4703 | 56.8288 | 36.6618 | 24.7916 | 17.6181 | 16.1813 | 16.0679 | 166.1938 | 225.552 | 396.0647 | 325.6662 | 240.7633 | 494.6764 |  |  |  | 121.8409 | 409.9519 | 523.6206 | 504.7032 | 330.8348 | 448.3014 | 191.5076 | 324.279 | 351.8081 | 204.2322 | 339.1038 | 410.855 | 144.074 | 372.1644 | 1332.5617 | 485.0309 | 341.9266 | 297.802 | 334.6667 | 978.912 | 71.5955 | 162.8746 | 80.7552 | 165.4531 | 257.5126 | 324.5752 | 390.8735 | 10.0179 | 75.2543 | 14.689 | 157.6662 | 9.7743 | 43.8942 | 50.9907 | 59.971 | 17.7317 |  |  | 2.9178 | -0.19048 | 0.61034 | -0.25036 | 4.4153 | 3.841 | 9.5005 | -5.9668 | 0.71439 | 5.7444 | 16.8524 | -0.00041234 | -0.0003877 | -0.00045341 | 493.2321 | 424.9856 | 127.0391 | 98.237 | 41.2729 | 20.0478 | 16.2576 | 72.1135 | 47.5033 | 28.8961 | 22.2243 | 18.6451 | 19.0168 | 20.3749 | 201.4869 | 168.6783 | 139.3704 | 92.124 | 79.4224 | 181.1826 | 110.6462 | 119.348 | 219.8001 | 261.922 | 403.8607 | 408.8247 | 444.9273 |  |  |  | 527.5215 | 495.3037 | 456.3675 | 490.3719 | 5.854 | 4.0113 | 856.6686 |  |  | 869.4121 |  |  | 156.7148 | 471.8316 | 402.9397 | 120.8046 | 347.7781 | 330.6155 | 771.5784 | 728.6785 | 763.2166 | 772.3402 | 720.6453 |  | 488.7226 | 636.1644 | 487.2098 | 743.3809 | 528.5846 | 678.8686 |  | 688.471 |  |  | 756.4689 | 784.1376 | 793.0157 | [6 empty] | 746.4011 |  |  | 731.4285 |  |  | 389.541 | 487.9867 | 503.7118 | 271.8788 | 453.1207 | 567.8989 | 332.666 | 461.2518 | 813.4517 | 449.6502 | 508.3599 | 364.0611 | 512.3589 | 411.689 | 485.908 | 252.4926 | 430.8109 |  | 459.8196 | 483.5509 | 552.1438 | 311.8568 | 440.288 | 497.7297 | 364.637 | 477.374 | 426.6975 | 504.5381 | 365.057 | 474.3336 | 0.46569 | 18.6109 | 1.9527 | 0.20625 | -39.846 | 3.1159 | 1802.79 | 0.25 | 3.1974 | -0.6351 | 1.1369 | -0.72813 | 3.5801 | 3.3392 | 5.2516 | 12.6612 | 14.8146 | 17.4598 | 0.15986 | -1.9614 | -3.5761 | 24.3343
42810.5114 | 6169 | 55.5828 | 41.8383 | 30.3423 | 23.429 | 18.973 | 19.3131 | 19.9218 | 93.4837 | 56.8347 | 36.6602 | 24.7862 | 17.6127 | 16.1765 | 16.0753 | 166.214 | 225.5928 | 396.1488 | 325.6327 | 240.7329 | 494.5805 |  |  |  | 122.1104 | 409.9473 | 523.6217 | 504.9544 | 331.1836 | 447.9705 | 190.5204 | 293.5491 | 350.7851 | 202.3301 | 343.324 | 411.6111 | 59.2472 | 373.5548 | 1298.7386 | 465.4146 | 344.4724 | 295.8739 | 333.9108 | 1318.2571 | 71.324 | 162.7684 | 80.8589 | 165.1319 | 257.8639 | 324.1034 | 389.6324 | 9.7326 | 75.2476 | 14.8646 | 157.6024 | 9.7688 | 43.9297 | 50.9968 | 59.9476 | 17.72 |  |  | 2.5643 | -0.13922 | 0.66422 | -0.44947 | 4.0007 | 3.2142 | 8.7987 | -5.627 | 0.70096 | 4.7948 | 16.6357 | -0.00037784 | -0.00039427 | -0.00049941 | 490.9254 | 425.016 | 127.1022 | 98.2523 | 41.2855 | 20.0483 | 16.2605 | 72.1324 | 47.5113 | 28.9039 | 22.2331 | 18.6521 | 19.024 | 20.378 | 203.4609 | 170.7691 | 139.1376 | 91.2852 | 79.7649 | 181.1915 | 110.6385 | 119.3635 | 219.8337 | 261.9718 | 403.9142 | 408.776 | 444.8476 |  |  |  | 527.4654 | 495.7265 | 458.1475 | 490.2183 | 4.2218 | 3.592 | 856.6176 |  |  | 870.1318 |  |  | 156.8303 | 471.8644 | 405.1547 | 120.8466 | 347.7338 | 331.7686 | 770.824 | 728.6233 | 763.1181 | 772.2397 | 720.5323 |  | 488.6449 | 635.2323 | 487.0886 | 743.3808 | 528.4999 | 678.8077 |  | 688.3986 |  |  | 756.4604 | 782.4631 | 791.5038 | [6 empty] | 746.3124 |  |  | 731.34 |  |  | 388.7342 | 487.4709 | 503.4182 | 271.2939 | 452.4282 | 568.0194 | 333.1766 | 461.2557 | 813.9081 | 449.0834 | 507.7968 | 362.6603 | 513.0573 | 411.405 | 486.0577 | 251.5895 | 431.1262 |  | 460.0477 | 483.3053 | 552.044 | 311.8631 | 440.2572 | 496.8739 | 364.0986 | 477.0668 | 426.6823 | 504.5967 | 364.9532 | 474.3916 | 0.30873 | 18.6152 | 1.9506 | 0.20617 | -39.8199 | 3.1159 | 1801.53 | 0.27 | 2.9968 | -0.5429 | 1.1858 | -0.97548 | 3.4065 | 3.0534 | 5.0519 | 12.6544 | 14.825 | 17.4476 | -0.058287 | -1.9364 | -6.9374 | 24.3305
42810.5114 | 6170 | 55.5863 | 41.8434 | 30.3548 | 23.4291 | 18.9684 | 19.3144 | 19.932 | 93.5019 | 56.8504 | 36.6748 | 24.7965 | 17.612 | 16.1844 | 16.0694 | 166.266 | 225.6199 | 396.1935 | 325.6154 | 240.7723 | 494.556 |  |  |  | 121.5518 | 409.9777 | 523.548 | 504.9509 | 330.6334 | 448.1026 | 191.7412 | 340.1023 | 347.2788 | 197.7141 | 434.0589 | 406.1352 | 327.6669 | 371.3933 | 1125.243 | 451.0704 | 345.7052 | 299.6269 | 332.2003 |  | 71.3295 | 162.6352 | 80.8469 | 164.8779 | 258.4486 | 323.8155 | 389.0995 | 9.6208 | 75.2372 | 15.0139 | 157.5182 | 9.764 | 43.9637 | 51.0024 | 59.9177 | 17.7108 |  |  | 2.7949 | -0.089937 | 0.33501 | -0.37587 | 4.6709 | 3.7228 | 8.7041 | -5.6724 | 0.46569 | 4.918 | 16.6547 | -0.00042548 | -0.00043698 | -0.00051255 | 498.6487 | 425.0576 | 127.157 | 98.2666 | 41.2916 | 20.0489 | 16.2647 | 72.1473 | 47.5208 | 28.9069 | 22.2316 | 18.6513 | 19.0203 | 20.3834 | 202.1346 | 171.1648 | 138.5387 | 89.1505 | 76.7486 | 181.057 | 110.5978 | 119.369 | 219.8577 | 262.0269 | 403.955 | 408.725 | 444.7658 |  |  |  | 527.4317 | 495.4453 | 458.9892 | 490.5263 | 4.3173 | 3.6411 | 856.399 |  |  | 869.8869 |  |  | 156.9534 | 471.9282 | 405.4555 | 120.8487 | 347.7149 | 331.349 | 772.1226 | 728.4692 | 762.9027 | 772.1536 | 720.682 |  | 488.6393 | 633.1623 | 486.9794 | 743.2453 | 528.5136 | 678.7216 |  | 688.3413 |  |  | 755.4244 | 782.6706 | 791.8401 | [6 empty] | 746.2301 |  |  | 731.2445 |  |  | 388.2693 | 487.1818 | 502.8737 | 270.5161 | 451.6804 | 568.0698 | 332.6231 | 461.0939 | 814.9454 | 449.1479 | 507.5234 | 361.831 | 513.622 | 410.8213 | 486.0547 | 250.2945 | 431.1218 |  | 460.3751 | 482.7357 | 551.9705 | 311.7557 | 440.13 | 495.5619 | 363.7948 | 477.049 | 426.8105 | 504.2429 | 364.4895 | 474.1337 | 0.14174 | 18.6113 | 1.9491 | 0.20623 | -39.7968 | 3.1159 | 1777.72 | 0.33 | 3.1289 | -0.43629 | 0.84204 | -0.89191 | 3.68 | 3.2853 | 5.0235 | 12.6495 | 14.8686 | 17.4533 | 0.071274 | -1.8749 | 7.2625 | 24.3171
42810.5115 | 6171 | 55.5913 | 41.8478 | 30.3543 | 23.4228 | 18.9739 | 19.3153 | 19.9196 | 93.5103 | 56.8567 | 36.6871 | 24.7979 | 17.6094 | 16.1793 | 16.0638 | 166.3031 | 225.6701 | 396.2458 | 325.5981 | 240.7584 | 494.4856 |  |  |  | 121.5534 | 410.0096 | 523.496 | 504.916 | 332.5826 | 448.5773 | 186.6494 | 348.3967 | 347.2627 | 199.7446 | 440.5978 | 405.9293 | 132.2047 | 369.8771 |  | 466.6793 | 347.6436 | 303.7365 | 320.4408 |  | 71.3618 | 162.5853 | 80.8931 | 165.7522 | 259.3702 | 324.246 | 388.6951 | 9.614 | 75.2345 | 14.4746 | 157.4726 | 9.7637 | 43.9715 | 50.9992 | 59.88 | 17.7022 |  |  | 2.7844 | -0.29627 | 0.81536 | -0.36076 | 4.7919 | 3.1064 | 8.7001 | -5.3773 | 0.20415 | 5.0201 | 16.5625 | -0.00045012 | -0.0004107 | -0.00050269 | 506.5407 | 425.0993 | 127.203 | 98.2836 | 41.3044 | 20.0494 | 16.2612 | 72.1597 | 47.5289 | 28.9115 | 22.2368 | 18.6509 | 19.0212 | 20.3827 | 198.4105 | 167.5397 | 134.4791 | 88.6361 | 75.5081 | 180.8296 | 110.544 | 119.3958 | 219.8993 | 262.0857 | 404.0225 | 408.6676 | 444.6871 |  |  |  | 527.4114 | 495.5056 | 457.8769 | 490.3041 | 5.7658 | 4.4223 | 856.2774 |  |  | 869.8807 |  |  | 157.0703 | 471.962 | 405.6043 | 120.8707 | 347.6925 | 332.822 | 772.6012 | 728.3364 | 762.8164 | 772.0612 | 720.9276 |  | 488.698 | 633.818 | 486.7356 | 743.1932 | 528.3839 | 678.6518 |  | 688.2412 |  |  | 756.2431 | 784.0583 | 792.7661 | [6 empty] | 746.169 |  |  | 731.2764 |  |  | 387.9952 | 487.0051 | 502.0747 | 270.345 | 451.4036 | 568.0046 | 332.4562 | 460.5206 | 815.3989 | 449.4528 | 507.5193 | 362.3221 | 513.5158 | 411.3205 | 485.8385 | 250.3938 | 430.9262 |  | 459.4197 | 482.3258 | 551.9161 | 312.0171 | 439.9989 | 495.115 | 363.2312 | 477.0805 | 427.0736 | 504.2093 | 364.3047 | 473.5601 | 0.44027 | 18.6121 | 1.948 | 0.20724 | -39.8439 | 3.1159 | 1743.75 | 0.25 | 3.1241 | -0.79182 | 1.3136 | -0.87375 | 3.7286 | 3.0021 | 5.0241 | 12.6502 | 14.8193 | 17.436 | 0.45497 | -1.4305 | -3.698 | 24.3203
42810.5115 | 6172 | 55.5947 | 41.8528 | 30.3573 | 23.4319 | 18.9762 | 19.3167 | 19.9183 | 93.5249 | 56.8756 | 36.6967 | 24.802 | 17.6177 | 16.1789 | 16.0741 | 166.3518 | 225.6992 | 396.3207 | 325.5645 | 240.7048 | 494.3569 |  |  |  | 121.9146 | 410.0088 | 523.4011 | 504.5471 | 330.8661 | 449.258 | 189.9943 | 264.7197 | 350.6298 | 202.4518 | 322.0762 | 407.8396 | 152.255 | 373.5411 |  | 458.553 | 351.0545 | 306.124 | 295.1553 | 1098.0424 | 71.5925 | 162.6138 | 80.798 | 165.2417 | 259.7397 | 324.296 | 388.6659 | 9.4721 | 75.2582 | 13.9538 | 157.5006 | 9.7679 | 43.9649 | 50.9939 | 59.8325 | 17.7057 |  |  | 3.6137 | -0.077453 | 0.49994 | -0.79445 | 4.1104 | 2.6333 | 8.593 | -5.4818 | 1.2863 | 5.0824 | 16.5729 | -0.00043534 | -0.00041891 | -0.00052733 | 501.8103 | 425.1382 | 127.2585 | 98.2882 | 41.311 | 20.053 | 16.2564 | 72.1774 | 47.5404 | 28.9084 | 22.2333 | 18.6541 | 19.0122 | 20.3741 | 202.0594 | 169.7274 | 133.3139 | 89.5608 | 75.5631 | 180.6706 | 110.5235 | 119.4086 | 219.9308 | 262.1402 | 404.0714 | 408.6113 | 444.6172 |  |  |  | 527.3417 | 495.3445 | 456.6742 | 490.0094 | 3.9949 | 3.8884 | 856.1856 |  |  | 869.8182 |  |  | 157.2078 | 471.9393 | 404.0754 | 120.9003 | 347.6946 | 333.9204 | 771.7503 | 728.269 | 762.498 | 771.9661 | 720.804 |  | 488.7791 | 635.0351 | 486.6524 | 743.2593 | 528.1981 | 678.6027 |  | 688.2215 |  |  | 756.4797 | 782.9533 | 791.6099 | [6 empty] | 746.0853 |  |  | 731.1654 |  |  | 387.4025 | 486.384 | 501.8778 | 271.0669 | 451.6076 | 567.8512 | 333.936 | 460.6395 | 816.4865 | 449.8708 | 507.3727 | 362.8633 | 512.4013 | 411.7476 | 486.1294 | 251.3353 | 430.6389 |  | 455.9797 | 481.2244 | 551.828 | 311.8664 | 440.1822 | 495.4897 | 363.661 | 476.9051 | 426.3716 | 504.582 | 363.9619 | 473.5606 | 0.54196 | 18.6123 | 1.9458 | 0.20547 | -39.7705 | 3.1159 | 1727.59 | 0.28 | 3.5607 | -0.40487 | 1.0286 | -1.2967 | 3.4535 | 2.7642 | 4.9933 | 12.664 | 14.775 | 17.4073 | 0.028494 | -1.3036 | -2.1125 | 24.3185
42810.5115 | 6173 | 55.6054 | 41.8628 | 30.3583 | 23.4406 | 18.9792 | 19.3142 | 19.9168 | 93.5441 | 56.8844 | 36.7082 | 24.811 | 17.6187 | 16.1797 | 16.0747 | 166.4044 | 225.7273 | 396.3856 | 325.541 | 240.723 | 494.2995 |  |  |  | 121.3392 | 410.0577 | 523.068 | 504.1096 | 332.379 | 451.3556 | 195.2846 | 145.0553 | 354.7002 | 203.7011 | 289.1868 | 411.5262 | 216.8615 | 374.0076 | 1132.9231 | 466.3631 | 350.5461 | 304.5886 | 326.7085 | 1006.8946 | 71.9188 | 162.6358 | 80.7417 | 164.6828 | 259.9284 | 323.796 | 388.4378 | 9.3115 | 75.2764 | 13.724 | 157.4705 | 9.765 | 43.9435 | 50.9894 | 59.7843 | 17.7185 |  |  | 3.0959 | -0.27721 | 0.08202 | -1.1986 | 4.1078 | 3.7596 | 9.1522 | -5.7151 | 0.20551 | 4.6788 | 16.8196 | -0.00044848 | -0.00046984 | -0.00050269 | 506.4772 | 425.2479 | 127.3228 | 98.3131 | 41.326 | 20.0664 | 16.2671 | 72.1954 | 47.5539 | 28.9133 | 22.2443 | 18.6511 | 19.0215 | 20.3777 | 194.4059 | 161.7401 | 130.4238 | 91.3937 | 79.2106 | 180.3844 | 110.4855 | 119.43 | 219.969 | 262.2055 | 404.1232 | 408.5638 | 444.5496 |  |  |  | 527.2764 | 494.8163 | 456.2038 | 489.1411 | 4.4374 | 3.3906 | 856.1214 |  |  | 869.4866 |  |  | 157.3277 | 471.9166 | 402.656 | 120.9343 | 347.7004 | 332.6537 | 771.4947 | 728.1829 | 762.1885 | 771.8488 | 720.7297 |  | 488.6976 | 632.6069 | 486.7877 | 743.2586 | 528.1421 | 678.537 |  | 688.1128 |  |  | 756.3033 | 782.0571 | 790.7086 | [6 empty] | 746 |  |  | 731.076 |  |  | 386.7174 | 486.2677 | 501.6107 | 271.2443 | 450.8128 | 567.6774 | 333.233 | 460.5605 | 817.6323 | 449.7652 | 506.7807 | 363.3152 | 510.9072 | 410.2158 | 486.5216 | 250.4447 | 430.628 |  | 454.7368 | 480.8638 | 551.7092 | 312.1994 | 439.7807 | 495.3096 | 363.7244 | 476.871 | 425.8075 | 504.1068 | 364.0699 | 473.799 | 0.5749 | 18.6139 | 1.9447 | 0.20651 | -39.8079 | 3.1159 | 1686.99 | 0.25 | 3.3005 | -0.76597 | 0.41664 | -1.5927 | 3.451 | 3.3014 | 5.1511 | 12.6556 | 14.8596 | 17.3993 | 0.84101 | -0.98719 | 0.21764 | 24.3332
42810.5115 | 6174 | 55.6072 | 41.8676 | 30.3621 | 23.4457 | 18.9762 | 19.313 | 19.9164 | 93.5631 | 56.8918 | 36.7159 | 24.8108 | 17.6171 | 16.1749 | 16.074 | 166.4315 | 225.7649 | 396.4475 | 325.5152 | 240.674 | 494.1832 |  |  |  | 121.2759 | 410.0577 | 522.9161 | 503.7531 | 331.3373 | 451.771 | 193.3394 | 166.8889 | 356.2364 | 204.7595 | 335.0818 | 409.9251 | 182.449 | 370.536 | 1210.2222 | 466.2075 | 348.6943 | 302.1351 | 337.298 | 939.9761 | 72.0131 | 162.518 | 80.6063 | 164.5639 | 259.9495 | 323.229 | 388.0727 | 9.1356 | 75.2181 | 13.7736 | 157.3922 | 9.7514 | 43.9018 | 50.9563 | 59.7148 | 17.7238 |  |  | 2.7411 | 0.27805 | 0.22987 | -0.45341 | 4.7577 | 3.454 | 8.8907 | -5.4897 | 0.75098 | 4.0949 | 16.5749 | -0.00042712 | -0.00044519 | -0.00053391 | 504.718 | 425.3602 | 127.3781 | 98.3285 | 41.3399 | 20.0691 | 16.262 | 72.2103 | 47.5626 | 28.9357 | 22.2452 | 18.6546 | 19.0235 | 20.3797 | 192.1949 | 160.5797 | 131.1396 | 91.9649 | 77.5871 | 180.2059 | 110.4167 | 119.4398 | 219.9924 | 262.2462 | 404.1739 | 408.514 | 444.4711 |  |  |  | 527.175 | 495.0667 | 455.9216 | 489.4593 | 3.2311 | 4.4702 | 856.1766 |  |  | 869.6437 |  |  | 157.4702 | 471.9016 | 403.7904 | 120.9395 | 347.74 | 332.2903 | 772.6829 | 728.0408 | 761.6112 | 771.7446 | 720.9229 |  | 488.6713 | 630.7429 | 486.7376 | 743.3563 | 528.2271 | 678.4903 |  | 687.9959 |  |  | 754.7941 | 783.6475 | 792.1513 | [6 empty] | 745.9337 |  |  | 730.9219 |  |  | 386.4627 | 486.3303 | 501.571 | 271.0421 | 450.323 | 567.7235 | 332.1838 | 460.6661 | 818.2279 | 450.3341 | 506.3698 | 363.0927 | 510.2319 | 410.2165 | 486.7191 | 250.2868 | 430.4602 |  | 453.3255 | 480.8287 | 551.5714 | 311.9394 | 439.4024 | 495.0641 | 363.2825 | 476.6484 | 426.8311 | 503.9177 | 363.7157 | 473.8099 | 0.6244 | 18.6127 | 1.9427 | 0.20727 | -39.7517 | 3.1159 | 1715.13 | 0.33 | 3.1065 | 0.76702 | 0.6974 | -0.97947 | 3.7122 | 3.1629 | 5.0745 | 12.6469 | 14.905 | 17.4088 | 1.0631 | -1.0753 | -1.8584 | 24.3097
42810.5115 | 6175 | 55.6147 | 41.8802 | 30.3722 | 23.4457 | 18.983 | 19.314 | 19.9265 | 93.5834 | 56.9077 | 36.7277 | 24.8205 | 17.6268 | 16.1859 | 16.0733 | 166.4521 | 225.8002 | 396.5122 | 325.4922 | 240.5491 | 494.1652 |  |  |  | 121.6911 | 410.0777 | 523.1799 | 503.551 | 334.885 | 454.1738 | 192.2604 | 256.955 | 354.0303 | 205.098 | 321.6843 | 412.3576 | 77.6647 | 374.4312 | 1309.3066 | 471.2977 | 346.4588 | 302.1614 | 338.6823 | 1042.2371 | 72.1556 | 162.3148 | 80.4301 | 164.3696 | 260.703 | 323.0846 | 388.4864 | 9.0923 | 75.1925 | 13.9184 | 157.4221 | 9.7451 | 43.8874 | 50.9533 | 59.6691 | 17.7369 |  |  | 2.4072 | 0.072371 | 0.66028 | -0.55658 | 4.05 | 4.37 | 9.9132 | -5.4352 | 0.65231 | 5.0354 | 16.4662 | -0.00040084 | -0.00045505 | -0.00048791 | 507.9839 | 425.4535 | 127.431 | 98.343 | 41.3466 | 20.0647 | 16.2565 | 72.2239 | 47.5695 | 28.9344 | 22.2436 | 18.6566 | 19.0196 | 20.3742 | 191.139 | 164.1938 | 131.7601 | 94.2431 | 80.3431 | 180.0292 | 110.3811 | 119.4664 | 220.0226 | 262.2898 | 404.229 | 408.4643 | 444.3959 |  |  |  | 527.0496 | 495.5576 | 457.1795 | 490.4855 | 3.1604 | 4.0013 | 856.1103 |  |  | 869.9734 |  |  | 157.5983 | 471.916 | 403.7047 | 120.9962 | 347.7869 | 331.4285 | 774.5478 | 728.0204 | 761.4916 | 771.6346 | 721.1798 |  | 488.5441 | 628.7664 | 486.5324 | 743.5569 | 528.1024 | 678.7219 |  | 687.8544 |  |  | 755.2842 | 784.4889 | 793.0085 | [6 empty] | 745.8634 |  |  | 730.8849 |  |  | 386.3946 | 486.0448 | 501.1185 | 270.8182 | 450.3707 | 567.7297 | 331.1417 | 460.2142 | 818.5937 | 449.4691 | 505.9178 | 363.1343 | 509.8735 | 410.0105 | 486.5179 | 249.898 | 430.2853 |  | 452.5963 | 480.8885 | 551.4502 | 312.5834 | 438.9414 | 495.3812 | 363.4369 | 476.3334 | 427.9377 | 504.0361 | 363.5523 | 473.6291 | 0.5984 | 18.613 | 1.9412 | 0.20706 | -39.6974 | 3.1159 | 1708.93 | 0.24 | 2.916 | 0.39122 | 1.1817 | -1.0849 | 3.4245 | 3.5573 | 5.3577 | 12.6235 | 14.9338 | 17.3852 | 1.157 | -1.1486 | -6.3917 | 24.2632
42810.5115 | 6176 | 55.6246 | 41.8852 | 30.3813 | 23.4488 | 18.9941 | 19.3116 | 19.9285 | 93.5939 | 56.9214 | 36.7356 | 24.8283 | 17.6259 | 16.1934 | 16.0747 | 166.5022 | 225.8419 | 396.5982 | 325.4768 | 240.4933 | 494.1685 |  |  |  | 121.4148 | 410.0856 | 523.1499 | 503.5501 | 336.5407 | 456.4719 | 192.2706 | 257.5334 | 349.8304 | 202.2071 | 343.8032 | 414.7777 | 41.2442 | 376.1737 | 1150.2787 | 474.9764 | 347.6978 | 301.2845 | 339.9399 | 1326.2015 | 72.4518 | 162.3015 | 80.338 | 164.0375 | 260.1295 | 322.1194 | 388.2143 | 8.9472 | 75.1709 | 13.7229 | 157.48 | 9.7561 | 43.8755 | 50.9526 | 59.6294 | 17.748 |  |  | 2.8008 | -0.12017 | 0.69708 | -0.25233 | 4.2077 | 3.3738 | 9.5084 | -6.0253 | 0.15355 | 5.0008 | 16.2875 | -0.00036963 | -0.00041562 | -0.00043534 | 510.7707 | 425.5361 | 127.485 | 98.356 | 41.3574 | 20.0685 | 16.2587 | 72.2351 | 47.58 | 28.9324 | 22.2445 | 18.6534 | 19.0164 | 20.377 | 190.198 | 163.0474 | 129.3083 | 91.5246 | 79.2663 | 179.8894 | 110.3244 | 119.4768 | 220.0604 | 262.3515 | 404.2785 | 408.3972 | 444.3205 |  |  |  | 526.8284 | 496.0069 | 457.1812 | 490.82 | 5.0515 | 3.5933 | 855.2941 |  |  | 869.7007 |  |  | 157.736 | 471.9658 | 406.4963 | 120.9848 | 347.8633 | 330.781 | 776.337 | 728.0087 | 761.3303 | 771.4814 | 721.6363 |  | 488.3457 | 630.8892 | 486.2573 | 743.4771 | 527.9303 | 678.6883 |  | 687.7357 |  |  | 755.6856 | 786.978 | 795.3543 | [6 empty] | 745.8009 |  |  | 730.8154 |  |  | 386.3319 | 485.9212 | 500.4111 | 270.5043 | 450.4374 | 567.16 | 330.3162 | 459.9304 | 819.4052 | 449.2624 | 505.8098 | 362.7111 | 509.1206 | 409.3259 | 486.0052 | 250.4454 | 430.0078 |  | 454.0666 | 480.1379 | 551.3924 | 312.574 | 438.9179 | 495.8246 | 363.8742 | 475.9151 | 427.8347 | 503.9638 | 363.8616 | 473.0758 | 0.24536 | 18.6136 | 1.9408 | 0.20802 | -39.7244 | 3.1159 | 1721.8 | 0.28 | 3.1504 | -0.50411 | 1.2142 | -0.73051 | 3.4877 | 3.1231 | 5.243 | 12.5854 | 14.8399 | 17.3626 | 1.2431 | -0.88322 | -7.7431 | 24.222
42810.5115 | 6177 | 55.6304 | 41.8808 | 30.3762 | 23.4484 | 18.9781 | 19.3158 | 19.9233 | 93.602 | 56.9201 | 36.7414 | 24.8238 | 17.6286 | 16.1839 | 16.0671 | 166.5402 | 225.882 | 396.6733 | 325.4579 | 240.4534 | 494.0609 |  |  |  | 121.3669 | 410.0684 | 522.9224 | 503.6542 | 336.9966 | 454.9366 | 192.8762 | 144.5473 | 351.5522 | 203.5139 | 411.7826 | 410.0147 | 237.0204 | 376.6279 | 623.7346 | 427.0736 | 349.3222 | 302.6669 | 338.0767 |  | 72.625 | 162.2372 | 80.2123 | 163.2119 | 259.3024 | 321.2023 | 388.1965 | 8.8881 | 75.1268 | 13.2945 | 157.5558 | 9.7606 | 43.862 | 50.9375 | 59.5839 | 17.7662 |  |  | 3.0683 | -0.085993 | 0.39152 | -0.4291 | 4.4771 | 3.2004 | 8.6475 | -5.882 | 0.67917 | 5.0554 | 16.5737 | -0.00041562 | -0.00045998 | -0.00048955 | 505.0706 | 425.6275 | 127.5494 | 98.3783 | 41.3787 | 20.0772 | 16.271 | 72.2607 | 47.5943 | 28.9465 | 22.2567 | 18.663 | 19.0272 | 20.3816 | 195.5588 | 166.4468 | 131.6124 | 89.1099 | 77.1354 | 179.8888 | 110.2922 | 119.4998 | 220.0944 | 262.4107 | 404.3153 | 408.3469 | 444.2426 |  |  |  | 526.5891 | 495.9082 | 453.827 | 490.8608 | 3.9068 | 4.1954 | 852.4695 |  |  | 869.3271 |  |  | 157.8752 | 472.031 | 405.3738 | 121.021 | 347.9337 | 329.5877 | 775.9719 | 728.031 | 761.3688 | 771.3144 | 721.89 |  | 488.2179 | 634.4984 | 486.1127 | 743.4716 | 527.7001 | 678.5739 |  | 687.6133 |  |  | 756.6332 | 787.6539 | 796.1122 | [6 empty] | 745.7316 |  |  | 730.7228 |  |  | 386.8579 | 485.746 | 499.9228 | 270.2797 | 450.0756 | 566.1124 | 329.3621 | 459.8055 | 819.6585 | 449.3954 | 505.5094 | 363.2051 | 508.6685 | 408.7757 | 485.5748 | 250.305 | 429.694 |  | 454.3304 | 479.6809 | 551.3517 | 312.1498 | 438.7746 | 496.0834 | 364.2972 | 475.459 | 427.2246 | 503.2523 | 363.8364 | 472.5032 | 0.3095 | 18.6126 | 1.9389 | 0.2072 | -39.6931 | 3.1159 | 1770.42 | 0.29 | 3.2939 | -0.42642 | 0.90988 | -0.95254 | 3.5949 | 3.0394 | 4.9961 | 12.562 | 14.7212 | 17.3295 | 0.64739 | -1.1432 | 1.0339 | 24.1865
42810.5115 | 6178 | 55.639 | 41.8818 | 30.3804 | 23.4534 | 18.9705 | 19.3154 | 19.9214 | 93.6182 | 56.9393 | 36.7467 | 24.8288 | 17.6255 | 16.1776 | 16.0723 | 166.5816 | 225.9079 | 396.7281 | 325.4319 | 240.4565 | 493.928 |  |  |  | 121.2056 | 410.058 | 522.7907 | 503.9633 | 339.3953 | 454.65 | 189.5602 | 270.9845 | 352.8455 | 203.8648 | 414.2665 | 410.5256 | 120.9726 | 372.8671 | 807.7713 | 440.2795 | 348.6606 | 304.3986 | 325.9285 | 1251.1182 | 72.6553 | 161.9666 | 80.0705 | 162.6254 | 259.2501 | 321.0851 | 388.784 | 8.9765 | 75.0906 | 13.0382 | 157.6292 | 9.757 | 43.8378 | 50.9183 | 59.5485 | 17.7614 |  |  | 3.1044 | 0.097343 | 0.50323 | -1.2328 | 4.9279 | 3.7727 | 8.7481 | -6.0686 | 0.42658 | 4.6553 | 16.4616 | -0.00041891 | -0.00044027 | -0.00045669 | 507.9628 | 425.7039 | 127.5929 | 98.3898 | 41.3875 | 20.0777 | 16.2656 | 72.2779 | 47.6065 | 28.947 | 22.259 | 18.6635 | 19.0288 | 20.3757 | 195.7151 | 167.0463 | 133.7189 | 92.694 | 82.3045 | 179.7886 | 110.2714 | 119.5073 | 220.1206 | 262.464 | 404.3552 | 408.2967 | 444.1644 |  |  |  | 526.3546 | 495.2195 | 451.1428 | 489.8819 | 4.123 | 3.7503 | 852.1466 |  |  | 868.0911 |  |  | 158.0149 | 472.0582 | 404.4851 | 121.0298 | 348.0183 | 328.4209 | 774.5851 | 728.036 | 761.3577 | 771.185 | 721.8807 |  | 488.0663 | 633.0076 | 485.9568 | 743.4553 | 527.5221 | 678.0491 |  | 687.475 |  |  | 757.7933 | 787.0952 | 795.5555 | [6 empty] | 745.6571 |  |  | 730.6109 |  |  | 387.0511 | 486.0619 | 499.6569 | 270.6691 | 449.6954 | 565.563 | 328.6202 | 459.8564 | 819.3667 | 449.1697 | 505.2802 | 364.0048 | 508.6636 | 408.818 | 485.4775 | 250.7236 | 429.2636 |  | 453.5429 | 479.798 | 551.2951 | 311.734 | 437.9894 | 495.9174 | 363.2007 | 474.7101 | 427.2047 | 503.1279 | 363.498 | 472.1568 | 0.23766 | 18.6161 | 1.939 | 0.20723 | -39.7064 | 3.1159 | 1775.93 | 0.24 | 3.3126 | 0.45355 | 1.0312 | -1.614 | 3.7712 | 3.2997 | 5.0246 | 12.5429 | 14.7428 | 17.3043 | 0.61677 | -1.3798 | -4.3251 | 24.18
42810.5116 | 6179 | 55.6436 | 41.8835 | 30.3885 | 23.4568 | 18.9797 | 19.32 | 19.9177 | 93.6351 | 56.9509 | 36.7551 | 24.837 | 17.6228 | 16.1886 | 16.0756 | 166.6306 | 225.9439 | 396.7921 | 325.4071 | 240.417 | 493.7765 |  |  |  | 121.1637 | 410.0807 | 522.6339 | 504.0969 | 339.9454 | 456.0537 | 191.2088 | 328.5114 | 351.1276 | 201.9363 | 421.9861 | 409.6947 | 267.6892 | 373.09 | 1089.1959 | 472.0173 | 347.0623 | 303.9129 | 327.1897 | 1128.6541 | 73.0695 | 161.7989 | 80.0096 | 162.381 | 258.9365 | 320.5805 | 387.9498 | 8.9595 | 75.0367 | 12.9062 | 157.6435 | 9.7502 | 43.8194 | 50.8959 | 59.519 | 17.7512 |  |  | 3.8371 | -0.097821 | 0.069532 | -0.57301 | 3.0991 | 3.4441 | 9.2836 | -5.9681 | 0.63694 | 4.1929 | 16.6784 | -0.00038605 | -0.0004222 | -0.00048134 | 518.0766 | 425.7738 | 127.6447 | 98.3971 | 41.3974 | 20.079 | 16.2624 | 72.2872 | 47.6127 | 28.9555 | 22.2539 | 18.6619 | 19.0235 | 20.3662 | 192.3948 | 162.6836 | 128.5673 | 92.0043 | 81.7402 | 179.6538 | 110.1719 | 119.5343 | 220.1618 | 262.518 | 404.4057 | 408.245 | 444.0953 |  |  |  | 526.1955 | 495.0632 | 450.6275 | 489.746 | 5.7598 | 3.7168 | 851.8246 |  |  | 867.4364 |  |  | 158.1619 | 472.0474 | 406.535 | 121.0504 | 348.0963 | 328.491 | 773.3831 | 727.9166 | 761.3593 | 771.0867 | 721.6823 |  | 487.9428 | 630.7493 | 485.858 | 743.3686 | 527.4524 | 677.9662 |  | 687.3552 |  |  | 758.8958 | 784.8069 | 793.3599 | [6 empty] | 745.6028 |  |  | 730.5223 |  |  | 386.765 | 486.0671 | 499.3585 | 270.8568 | 449.5094 | 565.4887 | 329.0499 | 460.2897 | 819.9297 | 448.825 | 505.0201 | 364.561 | 508.4677 | 409.3646 | 485.158 | 249.9399 | 428.8325 |  | 454.088 | 480.0635 | 551.224 | 312.0575 | 436.9302 | 496.0222 | 361.5279 | 474.0501 | 427.2253 | 503.253 | 363.4912 | 471.8952 | 0.19952 | 18.6219 | 1.9379 | 0.20654 | -39.7062 | 3.1158 | 1797.61 | 0.23 | 3.6863 | -0.45457 | 0.38325 | -1.1002 | 2.9894 | 3.1514 | 5.1739 | 12.5326 | 14.793 | 17.2967 | 0.96788 | -0.81977 | 3.1985 | 24.1609
42810.5116 | 6180 | 55.6423 | 41.8873 | 30.3845 | 23.4574 | 18.9772 | 19.3198 | 19.9103 | 93.6463 | 56.961 | 36.7649 | 24.8387 | 17.6233 | 16.1886 | 16.0741 | 166.6653 | 225.9802 | 396.8615 | 325.3822 | 240.2757 | 493.6923 |  |  |  | 121.0373 | 410.1138 | 522.2955 | 504.0045 | 337.158 | 453.8933 | 193.7388 | 223.2037 | 350.033 | 201.694 | 405.5895 | 407.9129 | 381.9692 | 373.6571 | 932.6296 | 459.2426 | 348.2525 | 302.8767 | 338.5288 | 1393.9686 | 73.5466 | 161.7701 | 80.0681 | 162.8636 | 259.1097 | 319.4373 | 386.6211 | 9.0558 | 74.9956 | 12.7356 | 157.7475 | 9.7506 | 43.8027 | 50.874 | 59.4993 | 17.738 |  |  | 2.3987 | 0.27805 | 0.43029 | -0.87265 | 4.1742 | 3.5585 | 8.9662 | -6.0371 | 0.52719 | 5.3636 | 16.3845 | -0.00038113 | -0.00041727 | -0.00047148 | 516.8392 | 425.8352 | 127.7085 | 98.416 | 41.4151 | 20.0922 | 16.2784 | 72.3149 | 47.6369 | 28.9691 | 22.2676 | 18.6624 | 19.0199 | 20.3806 | 198.1811 | 163.5808 | 127.9047 | 89.5116 | 81.8071 | 179.7215 | 110.075 | 119.5425 | 220.1903 | 262.558 | 404.4541 | 408.188 | 444.0094 |  |  |  | 526.0788 | 495.3794 | 451.52 | 489.8657 | 5.1917 | 4.6753 | 851.3823 |  |  | 867.0416 |  |  | 158.322 | 472.0564 | 405.8638 | 121.0788 | 348.1872 | 327.5328 | 773.2229 | 727.8084 | 761.3615 | 771.0207 | 721.6197 |  | 487.8325 | 628.7524 | 485.874 | 743.4118 | 527.4533 | 677.8069 |  | 687.2781 |  |  | 758.4804 | 783.7719 | 792.204 | [6 empty] | 745.5493 |  |  | 730.452 |  |  | 387.7261 | 485.932 | 499.5825 | 271.3243 | 449.3233 | 565.5112 | 329.2407 | 460.2466 | 820.897 | 448.5772 | 505.3648 | 364.8138 | 508.0811 | 409.6296 | 484.3613 | 249.3399 | 428.6894 |  | 455.5434 | 480.5229 | 551.1568 | 312.6698 | 436.0437 | 495.6145 | 361.0504 | 473.4644 | 427.6241 | 503.5677 | 363.5047 | 471.6146 | 0.33993 | 18.621 | 1.9383 | 0.20681 | -39.7989 | 3.1159 | 1789.34 | 0.32 | 2.9103 | 0.76636 | 0.95335 | -1.3577 | 3.466 | 3.2002 | 5.0798 | 12.5203 | 14.8505 | 17.2956 | 0.3339 | -0.75816 | 11.6506 | 24.1408
42810.5116 | 6181 | 55.6548 | 41.8927 | 30.3823 | 23.459 | 18.9784 | 19.3111 | 19.9134 | 93.6676 | 56.977 | 36.7712 | 24.8459 | 17.6221 | 16.184 | 16.0736 | 166.6968 | 226.0067 | 396.8917 | 325.3621 | 240.2047 | 493.6658 |  |  |  | 120.9631 | 410.149 | 521.8086 | 504.1792 | 337.0289 | 451.0896 | 192.6662 | 169.1382 | 352.9266 | 203.6953 | 434.6827 | 408.7793 | 212.2401 | 370.0887 | 1226.3458 | 455.8406 | 345.8933 | 303.1642 | 339.7184 |  | 73.6621 | 161.6342 | 79.9863 | 163.2032 | 258.9943 | 318.3774 | 385.5464 | 9.3043 | 74.947 | 12.5229 | 157.7857 | 9.7501 | 43.7863 | 50.8517 | 59.481 | 17.7298 |  |  | 2.0281 | -0.057737 | 0.78908 | -0.19451 | 4.253 | 3.5881 | 9.6536 | -5.8216 | -0.0079632 | 4.8758 | 16.5723 | -0.00044355 | -0.00043534 | -0.00050598 | 515.7348 | 425.8554 | 127.7569 | 98.4314 | 41.4184 | 20.0919 | 16.2685 | 72.3264 | 47.6374 | 28.9683 | 22.2649 | 18.6685 | 19.0214 | 20.3699 | 202.6672 | 167.0568 | 131.2174 | 94.5055 | 84.9401 | 179.8094 | 110.0005 | 119.5621 | 220.2207 | 262.6134 | 404.5141 | 408.1375 | 443.9305 |  |  |  | 525.9355 | 495.8702 | 452.7376 | 490.6343 | 5.5655 | 3.3229 | 850.9253 |  |  | 867.3104 |  |  | 158.4921 | 472.0611 | 404.8144 | 121.1055 | 348.2576 | 326.843 | 772.4152 | 727.7158 | 761.353 | 770.8901 | 721.5961 |  | 487.695 | 630.2344 | 485.9393 | 743.3687 | 527.4878 | 677.5735 |  | 687.2205 |  |  | 758.088 | 783.205 | 791.5984 | [6 empty] | 745.4862 |  |  | 730.3518 |  |  | 387.7732 | 485.6042 | 499.8497 | 271.6943 | 448.6689 | 565.5131 | 328.4394 | 459.7283 | 821.47 | 449.067 | 505.9869 | 364.4065 | 507.8382 | 409.968 | 483.5607 | 249.1832 | 428.5475 |  | 456.7652 | 481.0404 | 551.0508 | 313.2378 | 435.4099 | 495.4913 | 361.1433 | 473.0766 | 428.4116 | 503.8841 | 363.4542 | 471.6452 | 0.24902 | 18.6221 | 1.9383 | 0.20644 | -39.7894 | 3.1159 | 1763.28 | 0.3 | 2.6709 | -0.34917 | 1.2908 | -0.64087 | 3.4955 | 3.2106 | 5.2662 | 12.5034 | 14.8176 | 17.3018 | -0.15294 | -1.1355 | -0.3937 | 24.0989
42810.5116 | 6182 | 55.6647 | 41.9013 | 30.3922 | 23.4689 | 18.9753 | 19.3136 | 19.9134 | 93.6858 | 56.9888 | 36.7805 | 24.854 | 17.6387 | 16.1881 | 16.0788 | 166.7367 | 226.0437 | 396.9307 | 325.3363 | 240.1804 | 493.6114 |  |  |  | 120.4628 | 410.1946 | 521.6086 | 504.4155 | 337.4987 | 450.9905 | 191.9334 | 271.0611 | 353.8866 | 206.0198 | 365.759 | 411.1464 | 174.6793 | 368.5241 |  | 484.4464 | 343.7773 | 300.4204 | 337.701 |  | 73.5478 | 161.5758 | 80.007 | 163.1559 | 258.6013 | 318.0591 | 384.3427 | 9.4225 | 74.9219 | 12.6624 | 157.7793 | 9.7393 | 43.7839 | 50.8332 | 59.4566 | 17.7064 |  |  | 2.8212 | 0.4627 | 0.63794 | -0.20633 | 4.274 | 3.6354 | 9.1857 | -5.79 | 0.45616 | 4.5496 | 16.5977 | -0.00039591 | -0.00039427 | -0.00048791 | 508.5808 | 425.8883 | 127.8108 | 98.4406 | 41.4281 | 20.0954 | 16.2635 | 72.3347 | 47.6492 | 28.9627 | 22.2648 | 18.6562 | 19.0265 | 20.3712 | 205.4704 | 171.5199 | 132.0459 | 95.6394 | 84.2455 | 179.9577 | 109.9273 | 119.5773 | 220.2466 | 262.6678 | 404.5632 | 408.0847 | 443.8597 |  |  |  | 525.7556 | 496.0169 | 452.554 | 490.95 | 4.7798 | 3.9592 | 850.5163 |  |  | 867.7171 |  |  | 158.67 | 472.0247 | 405.4205 | 121.1249 | 348.3135 | 326.3914 | 771.2396 | 727.8505 | 761.4312 | 770.8024 | 721.4086 |  | 487.6 | 628.9209 | 485.9761 | 743.1553 | 527.3787 | 677.376 |  | 687.1209 |  |  | 757.7017 | 782.2162 | 790.6974 | [6 empty] | 745.4374 |  |  | 730.1879 |  |  | 386.9688 | 485.5225 | 499.6091 | 271.6624 | 448.5069 | 565.4254 | 327.794 | 458.9948 | 822.0291 | 449.4455 | 505.7439 | 363.9998 | 507.3465 | 409.9153 | 483.5518 | 249.092 | 428.1642 |  | 456.4857 | 481.1745 | 550.9384 | 313.3269 | 435.1914 | 495.7316 | 361.0797 | 472.8432 | 428.4449 | 504.2589 | 363.4899 | 471.6809 | 0.12653 | 18.622 | 1.9381 | 0.20525 | -39.8351 | 3.1159 | 1745.5 | 0.21 | 3.1499 | 0.98838 | 1.1606 | -0.66002 | 3.5031 | 3.2308 | 5.1356 | 12.4964 | 14.8588 | 17.292 | -0.44479 | -1.2366 | -2.2479 | 24.0643
42810.5116 | 6183 | 55.6674 | 41.9045 | 30.4058 | 23.4708 | 18.973 | 19.3141 | 19.9258 | 93.7033 | 56.9979 | 36.7944 | 24.8646 | 17.6322 | 16.1806 | 16.0728 | 166.7737 | 226.0824 | 396.9939 | 325.327 | 240.1358 | 493.4531 |  |  |  | 120.2237 | 410.2303 | 521.2279 | 504.3584 | 335.2581 | 449.8076 | 190.4955 | 285.7377 | 349.8226 | 204.1965 | 207.5376 | 414.1954 | 75.573 | 374.5749 |  | 477.7271 | 345.8056 | 301.3914 | 338.5157 |  | 73.5641 | 161.7851 | 80.0585 | 163.7543 | 258.9702 | 318.3973 | 383.6048 | 9.5753 | 74.924 | 12.7723 | 157.7687 | 9.7427 | 43.7797 | 50.8292 | 59.4389 | 17.6945 |  |  | 3.274 | -0.005825 | 0.92247 | -0.36733 | 4.4824 | 3.8016 | 9.4387 | -6.0739 | 0.4908 | 4.5619 | 16.5375 | -0.00046491 | -0.00041398 | -0.00048134 | 507.4966 | 425.916 | 127.8696 | 98.4616 | 41.4456 | 20.0948 | 16.2747 | 72.3559 | 47.6587 | 28.9772 | 22.2711 | 18.6671 | 19.0301 | 20.3751 | 207.6157 | 170.4447 | 135.3938 | 96.4045 | 81.908 | 179.9889 | 109.8901 | 119.5899 | 220.2853 | 262.729 | 404.5997 | 408.0315 | 443.7888 |  |  |  | 525.525 | 495.8226 | 450.8013 | 491.3402 | 5.7063 | 4.1346 | 850.4161 |  |  | 867.4753 |  |  | 158.8465 | 471.9686 | 405.2497 | 121.1681 | 348.3425 | 325.4954 | 769.9096 | 727.8239 | 761.4228 | 770.7199 | 721.112 |  | 487.5897 | 624.3652 | 485.9238 | 743.1238 | 527.1507 | 677.2393 |  | 687.0407 |  |  | 757.9673 | 780.6579 | 789.1355 | [6 empty] | 745.3696 |  |  | 730.1192 |  |  | 385.9225 | 485.6686 | 499.4561 | 272.1255 | 448.609 | 565.189 | 327.1324 | 457.9981 | 822.2385 | 449.1377 | 505.1377 | 363.5416 | 507.1865 | 409.8077 | 483.4364 | 248.9989 | 428.2487 |  | 455.0776 | 481.2484 | 550.8653 | 312.2048 | 435.3738 | 496.3782 | 361.3214 | 472.6563 | 428.0237 | 504.3881 | 363.6666 | 471.3047 | 0.25807 | 18.6256 | 1.9396 | 0.20612 | -39.7988 | 3.1159 | 1752.44 | 0.24 | 3.3905 | -0.11092 | 1.3959 | -0.88086 | 3.5885 | 3.3048 | 5.2074 | 12.5034 | 14.9787 | 17.26 | -0.67904 | -1.6132 | -6.4655 | 24.0204
42810.5116 | 6184 | 55.6708 | 41.9024 | 30.4042 | 23.4622 | 18.984 | 19.3164 | 19.9212 | 93.7103 | 57.0074 | 36.7991 | 24.8614 | 17.6345 | 16.1754 | 16.0747 | 166.8151 | 226.1338 | 397.0739 | 325.3162 | 240.1183 | 493.3354 |  |  |  | 120.2348 | 410.2527 | 520.7165 | 504.2211 | 336.8744 | 451.17 | 192.0637 | 181.3756 | 352.0524 | 201.7882 | 414.9044 | 410.5628 | 313.325 | 376.6244 | 993.876 | 438.2416 | 346.1501 | 300.4927 | 336.0585 |  | 73.6081 | 162.0132 | 80.3471 | 164.2861 | 258.4474 | 318.1402 | 382.4585 | 9.6762 | 74.913 | 13.0083 | 157.7333 | 9.748 | 43.7903 | 50.8308 | 59.4242 | 17.694 |  |  | 3.1393 | 0.38319 | 0.42043 | -0.086082 | 4.8293 | 3.2845 | 8.7231 | -6.1146 | 0.59899 | 5.3235 | 16.3275 | -0.00040905 | -0.00043205 | -0.00047969 | 501.7277 | 425.9188 | 127.9259 | 98.4774 | 41.4498 | 20.0918 | 16.2692 | 72.37 | 47.6644 | 28.9752 | 22.2709 | 18.6658 | 19.0279 | 20.3652 | 208.9951 | 171.9054 | 139.0341 | 94.9746 | 80.5983 | 180.0121 | 109.8809 | 119.6081 | 220.3245 | 262.786 | 404.6439 | 407.9848 | 443.7138 |  |  |  | 525.3249 | 494.8263 | 450.878 | 489.6014 | 5.0395 | 4.9885 | 851.0361 |  |  | 867.1023 |  |  | 159.0272 | 471.9221 | 402.8322 | 121.164 | 348.3374 | 325.6619 | 768.8765 | 727.7919 | 761.5682 | 770.5757 | 720.6977 |  | 487.5588 | 624.5536 | 485.8203 | 743.1906 | 527.0712 | 677.1484 |  | 686.9686 |  |  | 757.3086 | 778.692 | 787.0614 | [6 empty] | 745.3118 |  |  | 730.0652 |  |  | 385.7341 | 485.5437 | 499.5191 | 271.2356 | 447.9982 | 564.9241 | 326.5528 | 457.0132 | 822.5637 | 448.1365 | 504.5906 | 362.3214 | 507.2491 | 409.8584 | 482.9084 | 249.7573 | 427.9333 |  | 455.6668 | 480.7907 | 550.8088 | 310.8424 | 435.419 | 496.1802 | 361.646 | 472.4523 | 428.4863 | 504.1986 | 363.7373 | 470.4179 | 0.36978 | 18.6258 | 1.939 | 0.20584 | -39.8251 | 3.1159 | 1739.39 | 0.21 | 3.3231 | 0.89991 | 0.94263 | -0.42653 | 3.724 | 3.0711 | 5.005 | 12.5109 | 14.9603 | 17.2467 | -0.82924 | -2.0188 | 6.0763 | 24.0401
42810.5116 | 6185 | 55.6783 | 41.9055 | 30.4115 | 23.469 | 18.9921 | 19.3163 | 19.9173 | 93.7303 | 57.0246 | 36.809 | 24.8677 | 17.627 | 16.1838 | 16.0714 | 166.8452 | 226.152 | 397.1111 | 325.2733 | 240.2063 | 493.2091 |  |  |  | 120.2478 | 410.238 | 520.4944 | 504.0784 | 340.6401 | 453.0022 | 191.5258 | 349.2175 | 351.0412 | 202.7243 | 417.6311 | 409.7587 | 105.3351 | 372.3365 | 1066.4928 | 442.1313 | 348.3733 | 304.3572 | 326.667 |  | 73.6733 | 162.1405 | 80.3858 | 164.1924 | 258.0109 | 318.4156 | 381.3142 | 9.6201 | 74.9266 | 13.5177 | 157.6559 | 9.7296 | 43.8024 | 50.814 | 59.4085 | 17.6837 |  |  | 3.2838 | 0.14399 | 0.57026 | -0.28453 | 4.1407 | 3.2168 | 8.9728 | -6.733 | 0.48437 | 4.8613 | 16.2647 | -0.00040412 | -0.00045669 | -0.00051419 | 494.8736 | 425.9339 | 127.9828 | 98.5036 | 41.4698 | 20.1039 | 16.2798 | 72.3942 | 47.678 | 28.9892 | 22.2833 | 18.6756 | 19.0303 | 20.3718 | 208.4183 | 170.1078 | 140.5795 | 94.216 | 79.4982 | 180.044 | 109.8703 | 119.6345 | 220.3642 | 262.8368 | 404.6809 | 407.9332 | 443.6264 |  |  |  | 525.2684 | 494.4803 | 452.7623 | 488.8799 | 5.1309 | 3.0923 | 852.5961 |  |  | 866.5553 |  |  | 159.2138 | 471.8904 | 403.583 | 121.1961 | 348.2908 | 324.741 | 769.6335 | 727.5748 | 761.6134 | 770.4428 | 720.4129 |  | 487.4855 | 627.6611 | 485.7968 | 743.0315 | 526.928 | 677.056 |  | 686.8818 |  |  | 756.9768 | 777.8562 | 786.0824 | [6 empty] | 745.2589 |  |  | 730.014 |  |  | 386.31 | 484.4994 | 499.3916 | 270.7166 | 447.0371 | 564.9767 | 326.3289 | 456.5743 | 822.7465 | 448.5463 | 504.122 | 361.1766 | 507.3341 | 409.0594 | 482.4953 | 250.398 | 427.5424 |  | 454.845 | 480.5409 | 550.7487 | 310.1107 | 435.3402 | 495.1389 | 361.6084 | 472.2383 | 428.7799 | 504.0874 | 363.8927 | 470.0021 | 0.43584 | 18.6268 | 1.9395 | 0.20794 | -39.7809 | 3.1159 | 1715.59 | 0.24 | 3.4031 | 0.55173 | 1.098 | -0.77557 | 3.4491 | 3.04 | 5.0773 | 12.5095 | 14.871 | 17.2305 | -0.76093 | -2.1918 | -4.9846 | 24.052
42810.5116 | 6186 | 55.6868 | 41.9193 | 30.4082 | 23.4763 | 18.9928 | 19.3282 | 19.9219 | 93.7457 | 57.0398 | 36.8249 | 24.8791 | 17.6329 | 16.1823 | 16.0813 | 166.8956 | 226.1918 | 397.1913 | 325.253 | 240.2981 | 493.1529 |  |  |  | 120.2841 | 410.2454 | 520.2433 | 503.6295 | 340.9547 | 455.4401 | 192.1034 | 342.5391 | 349.8312 | 202.088 | 309.8108 | 412.1617 | 132.1604 | 373.4672 | 1176.2198 | 450.8023 | 347.5978 | 304.1237 | 304.4749 | 1187.2148 | 73.8597 | 162.1602 | 80.3261 | 164.5145 | 258.405 | 318.7948 | 381.2254 | 9.5563 | 74.9531 | 13.9371 | 157.605 | 9.7298 | 43.8308 | 50.8092 | 59.4068 | 17.6954 |  |  | 3.3831 | 0.12691 | 0.57748 | -0.60652 | 4.5008 | 3.9258 | 8.9097 | -6.6804 | 0.84711 | 4.9075 | 16.3465 | -0.00040248 | -0.00042548 | -0.00047312 | 488.8607 | 425.9926 | 128.039 | 98.5172 | 41.4837 | 20.1143 | 16.2746 | 72.4184 | 47.7026 | 28.9947 | 22.2949 | 18.6748 | 19.0375 | 20.3744 | 208.5492 | 168.0269 | 136.7985 | 92.1608 | 76.3325 | 180.0751 | 109.8543 | 119.6548 | 220.3773 | 262.8678 | 404.733 | 407.871 | 443.5439 |  |  |  | 525.2408 | 494.6241 | 454.2337 | 489.0771 | 5.1696 | 4.7472 | 852.257 |  |  | 866.2528 |  |  | 159.4276 | 471.8815 | 405.0552 | 121.2122 | 348.2669 | 325.3418 | 771.9142 | 727.5165 | 761.4585 | 770.3658 | 720.665 |  | 487.3908 | 627.4645 | 485.8384 | 742.9552 | 526.7459 | 676.9517 |  | 686.8189 |  |  | 755.7828 | 781.3093 | 789.0334 | [6 empty] | 745.1864 |  |  | 729.9422 |  |  | 386.3423 | 484.45 | 499.4032 | 271.6178 | 446.063 | 565.0629 | 325.6645 | 456.485 | 823.9698 | 449.2231 | 503.3634 | 360.9473 | 506.4378 | 409.3521 | 482.1302 | 250.4392 | 427.029 |  | 455.4796 | 480.8482 | 550.6735 | 310.0852 | 435.4899 | 494.2708 | 361.3542 | 471.9408 | 428.1498 | 503.9625 | 363.7697 | 470.0166 | 0.39713 | 18.6287 | 1.9392 | 0.20855 | -39.7623 | 3.1158 | 1694.54 | 0.28 | 3.4599 | 0.51798 | 1.1049 | -1.1324 | 3.5971 | 3.3595 | 5.061 | 12.4904 | 14.8818 | 17.2064 | -0.77137 | -1.7737 | -3.2564 | 24.0426
42810.5116 | 6187 | 55.6934 | 41.9199 | 30.4059 | 23.4807 | 18.9935 | 19.3182 | 19.9282 | 93.761 | 57.049 | 36.8351 | 24.8832 | 17.6369 | 16.1873 | 16.0823 | 166.9494 | 226.2236 | 397.2505 | 325.2246 | 240.3242 | 493.1096 |  |  |  | 120.3054 | 410.3104 | 519.6966 | 503.4058 | 339.5737 | 453.3408 | 194.8086 | 241.6595 | 348.9999 | 202.8757 | 305.2091 | 410.9817 | 199.8053 | 373.4735 | 985.5332 | 448.0924 | 346.0249 | 302.0077 | 332.3206 | 1117.0513 | 74.0093 | 162.2685 | 80.2117 | 164.7712 | 258.7316 | 318.6785 | 381.3167 | 9.547 | 74.949 | 13.8324 | 157.6041 | 9.7073 | 43.8416 | 50.7752 | 59.3886 | 17.6921 |  |  | 2.8041 | 0.065799 | 0.42503 | -0.86542 | 3.7687 | 3.9232 | 9.0957 | -6.3893 | 0.42541 | 5.1129 | 16.3595 | -0.00043041 | -0.00042548 | -0.00047641 | 488.1209 | 426.0873 | 128.0933 | 98.5329 | 41.4993 | 20.1137 | 16.2704 | 72.4286 | 47.7078 | 29.0078 | 22.29 | 18.6799 | 19.0377 | 20.3791 | 207.9618 | 169.3743 | 137.0906 | 94.1727 | 74.2549 | 180.131 | 109.8446 | 119.6653 | 220.4059 | 262.9145 | 404.7863 | 407.8204 | 443.4838 |  |  |  | 525.2121 | 494.7322 | 453.6585 | 488.8743 | 4.5916 | 4.0981 | 851.9643 |  |  | 866.0562 |  |  | 159.6564 | 471.8672 | 403.4298 | 121.2366 | 348.2508 | 325.088 | 773.664 | 727.518 | 761.5027 | 770.3024 | 720.9478 |  | 487.258 | 626.1334 | 485.7564 | 742.9851 | 526.7667 | 676.3193 |  | 686.7868 |  |  | 755.348 | 783.9505 | 791.5131 | [6 empty] | 745.1231 |  |  | 729.876 |  |  | 386.3885 | 484.4993 | 499.1422 | 272.0628 | 445.6605 | 564.9287 | 326.2912 | 456.3776 | 824.3609 | 448.8545 | 503.3835 | 360.3352 | 505.8112 | 409.8207 | 482.2802 | 251.2539 | 426.4671 |  | 454.9148 | 480.8973 | 550.5594 | 311.3689 | 435.2215 | 492.8575 | 360.771 | 472.1292 | 427.5586 | 503.6436 | 363.9588 | 469.9016 | 0.39077 | 18.6309 | 1.9397 | 0.20851 | -39.7928 | 3.1158 | 1689.96 | 0.37 | 3.1454 | 0.37302 | 0.94805 | -1.3528 | 3.2913 | 3.358 | 5.1131 | 12.4656 | 14.9084 | 17.2086 | -0.6987 | -1.8074 | -0.84396 | 24.0441
42810.5117 | 6188 | 55.6913 | 41.9154 | 30.4113 | 23.4753 | 18.9882 | 19.307 | 19.9235 | 93.7662 | 57.0504 | 36.8356 | 24.8801 | 17.6343 | 16.182 | 16.0741 | 166.9872 | 226.268 | 397.3352 | 325.2032 | 240.3583 | 493.0291 |  |  |  | 120.3213 | 410.3914 | 519.4276 | 503.7127 | 340.29 | 451.7306 | 195.3151 | 167.8341 | 351.0478 | 201.5657 | 420.2604 | 409.9062 | 133.1687 | 371.6678 | 1048.3027 | 460.3974 | 345.6751 | 304.3511 | 335.5379 | 1019.283 | 73.9784 | 162.1888 | 80.2791 | 164.5618 | 258.4723 | 318.127 | 380.6464 | 9.9009 | 74.9616 | 13.4908 | 157.5759 | 9.7149 | 43.8372 | 50.7517 | 59.3842 | 17.6952 |  |  | 3.0466 | 0.31353 | 0.77199 | -0.30227 | 4.4988 | 2.2528 | 8.545 | -6.3932 | 0.27732 | 3.8522 | 16.518 | -0.0003992 | -0.00035156 | -0.00045834 | 490.1488 | 426.1384 | 128.1461 | 98.5403 | 41.499 | 20.1059 | 16.2685 | 72.4307 | 47.7061 | 29.0048 | 22.2836 | 18.6676 | 19.0262 | 20.3708 | 208.4691 | 172.1753 | 140.535 | 94.1563 | 75.1275 | 180.2106 | 109.84 | 119.682 | 220.439 | 262.9705 | 404.8341 | 407.7735 | 443.4192 |  |  |  | 525.0876 | 494.7396 | 456.2926 | 488.4764 | 4.3106 | 3.1283 | 851.6705 |  |  | 866.1744 |  |  | 159.8917 | 471.8386 | 403.7127 | 121.2683 | 348.2477 | 326.4114 | 775.3938 | 727.2378 | 761.7369 | 770.1736 | 721.5228 |  | 487.229 | 625.4848 | 485.6304 | 742.8926 | 526.6737 | 676.0976 |  | 686.7615 |  |  | 755.1884 | 787.1568 | 794.7327 | [6 empty] | 745.0413 |  |  | 729.9235 |  |  | 385.5623 | 484.2663 | 499.415 | 272.4769 | 445.5146 | 564.9215 | 327.6064 | 456.1447 | 824.9058 | 448.4051 | 503.4976 | 360.1192 | 505.8493 | 408.7593 | 482.0802 | 251.591 | 426.1101 |  | 455.1649 | 480.4798 | 550.4451 | 310.5694 | 434.4909 | 492.9472 | 361.8036 | 472.1992 | 427.3769 | 503.6064 | 364.1143 | 469.8103 | 0.17795 | 18.6322 | 1.9408 | 0.20963 | -39.7621 | 3.1158 | 1655.78 | 0.26 | 3.275 | 0.81418 | 1.2776 | -0.79943 | 3.5943 | 2.5434 | 4.9536 | 12.446 | 14.9104 | 17.1978 | -0.74454 | -2.1906 | -4.0759 | 24.0373
42810.5117 | 6189 | 55.6963 | 41.9202 | 30.4301 | 23.4859 | 18.9847 | 19.3145 | 19.9191 | 93.7856 | 57.0703 | 36.8468 | 24.8832 | 17.6382 | 16.1888 | 16.0739 | 167.006 | 226.2859 | 397.3961 | 325.1668 | 240.3741 | 492.828 |  |  |  | 120.3383 | 410.4485 | 519.3921 | 503.5967 | 341.4091 | 452.6158 | 193.1541 | 243.7171 | 355.3612 | 205.4293 | 369.2617 | 411.4815 | 170.6351 | 369.9617 |  | 476.0987 | 348.2872 | 305.6235 | 336.4124 | 846.9047 | 73.8694 | 161.7808 | 80.3056 | 164.3093 | 258.5535 | 318.0754 | 380.1951 | 10.122 | 74.945 | 13.1358 | 157.5519 | 9.7151 | 43.832 | 50.7464 | 59.3857 | 17.6913 |  |  | 2.4973 | 0.099311 | 0.40598 | -0.50729 | 4.6657 | 3.0801 | 8.2815 | -6.0391 | 0.54976 | 5.2331 | 16.2621 | -0.00041891 | -0.00043205 | -0.00046162 | 494.0308 | 426.1657 | 128.2064 | 98.5664 | 41.5106 | 20.1124 | 16.2705 | 72.4583 | 47.7212 | 29.0155 | 22.2882 | 18.6762 | 19.034 | 20.3741 | 206.9283 | 163.5437 | 131.1303 | 91.5111 | 75.5437 | 180.2823 | 109.7101 | 119.7007 | 220.4728 | 263.0109 | 404.8858 | 407.7316 | 443.353 |  |  |  | 524.9006 | 495.4111 | 458.9269 | 489.8444 | 4.2559 | 2.1007 | 851.3527 |  |  | 866.2521 |  |  | 160.1233 | 471.8273 | 404.3857 | 121.2944 | 348.2554 | 328.3376 | 775.1638 | 727.1176 | 762.0692 | 770.0756 | 721.7603 |  | 487.1922 | 626.9304 | 485.5387 | 742.8483 | 526.5274 | 676.0941 |  | 686.7169 |  |  | 755.7923 | 787.5584 | 795.51 | [6 empty] | 744.9711 |  |  | 729.8558 |  |  | 384.7006 | 484.342 | 499.1528 | 271.9945 | 444.9179 | 564.8098 | 326.3478 | 455.8594 | 826.3172 | 447.7303 | 503.0787 | 360.3251 | 505.3531 | 408.4931 | 481.6795 | 252.1921 | 425.9701 |  | 454.9613 | 480.2972 | 550.3295 | 309.9143 | 433.8297 | 492.5972 | 361.81 | 471.9445 | 426.8696 | 502.9754 | 363.8174 | 469.4501 | 0.38057 | 18.6341 | 1.9404 | 0.20848 | -39.7511 | 3.1158 | 1666.63 | 0.3 | 2.9669 | 0.45801 | 0.92603 | -1.0352 | 3.6602 | 2.9739 | 4.8764 | 12.4347 | 14.8586 | 17.178 | -0.56386 | -1.1617 | -2.4057 | 23.9726
42810.5117 | 6190 | 55.7037 | 41.9225 | 30.4367 | 23.4983 | 18.9886 | 19.3164 | 19.9157 | 93.8021 | 57.0846 | 36.8523 | 24.8856 | 17.6362 | 16.1916 | 16.0645 | 167.0389 | 226.3176 | 397.4894 | 325.1455 | 240.4104 | 492.6689 |  |  |  | 120.3576 | 410.5012 | 519.0593 | 503.378 | 342.661 | 453.7412 | 192.6076 | 294.8292 | 352.9117 | 205.5457 | 167.6356 | 414.4822 | 177.6098 | 372.6499 |  | 490.7794 | 348.1794 | 307.387 | 338.9255 | 909.9114 | 73.9623 | 161.5695 | 80.2058 | 164.7316 | 259.0596 | 318.2004 | 379.6967 | 9.9004 | 74.8952 | 13.2161 | 157.5892 | 9.7064 | 43.8303 | 50.7342 | 59.3687 | 17.6756 |  |  | 3.3003 | -0.076137 | 0.074792 | -1.2387 | 4.92 | 3.6124 | 9.5386 | -5.9011 | 0.66574 | 4.5005 | 16.5597 | -0.0003302 | -0.00044848 | -0.00046491 | 504.0244 | 426.1567 | 128.2606 | 98.5756 | 41.52 | 20.1182 | 16.2757 | 72.4756 | 47.7303 | 29.0189 | 22.2921 | 18.6726 | 19.0286 | 20.369 | 202.6686 | 157.2184 | 122.4186 | 87.0528 | 72.4425 | 180.1743 | 109.5334 | 119.7136 | 220.5092 | 263.0634 | 404.935 | 407.6816 | 443.2781 |  |  |  | 524.7373 | 495.539 | 459.3276 | 490.866 | 4.7786 | 2.928 | 850.9404 |  |  | 866.1731 |  |  | 160.3766 | 471.8323 | 405.3886 | 121.2738 | 348.2665 | 328.9037 | 775.4129 | 727.1948 | 762.3418 | 770.0026 | 721.9235 |  | 487.2228 | 628.5991 | 485.5211 | 742.8545 | 526.4548 | 676.0227 |  | 686.6689 |  |  | 755.5481 | 788.3809 | 796.4901 | [6 empty] | 744.9008 |  |  | 729.8 |  |  | 384.2537 | 484.0533 | 499.4112 | 272.2052 | 444.0678 | 564.6186 | 326.4867 | 455.614 | 827.6417 | 447.3741 | 502.5593 | 360.1833 | 504.4754 | 408.628 | 481.8793 | 252.3689 | 425.4689 |  | 454.9537 | 479.663 | 550.2248 | 309.6373 | 433.5902 | 493.2084 | 361.4223 | 471.5904 | 426.0887 | 502.4207 | 363.6585 | 468.9051 | 0.49112 | 18.636 | 1.9405 | 0.2094 | -39.8263 | 3.1158 | 1646.35 | 0.32 | 3.4133 | -0.40093 | 0.39737 | -1.6171 | 3.759 | 3.221 | 5.234 | 12.434 | 14.81 | 17.1674 | -0.10484 | -0.21567 | -2.1402 | 23.9208
42810.5117 | 6191 | 55.7154 | 41.9378 | 30.4216 | 23.491 | 18.9948 | 19.3205 | 19.9238 | 93.8127 | 57.0919 | 36.8586 | 24.898 | 17.6401 | 16.1938 | 16.0803 | 167.0787 | 226.3601 | 397.561 | 325.1274 | 240.5105 | 492.5636 |  |  |  | 120.3915 | 410.5224 | 518.465 | 502.9766 | 341.1171 | 453.4378 | 192.5083 | 324.9343 | 352.103 | 201.2478 | 396.4926 | 412.4897 | 136.096 | 376.5393 | 1182.9504 | 461.5564 | 347.833 | 303.7983 | 337.9632 | 1187.524 | 73.6993 | 161.1519 | 80.0774 | 164.3584 | 259.0794 | 317.9062 | 379.1294 | 9.7002 | 74.8949 | 13.7886 | 157.6702 | 9.7 | 43.8464 | 50.7342 | 59.3544 | 17.6612 |  |  | 3.2267 | -0.052481 | 0.17664 | -0.45013 | 4.2944 | 3.5355 | 9.3881 | -6.2001 | 0.50364 | 4.9228 | 16.8105 | -0.00039098 | -0.00038605 | -0.00049448 | 514.3438 | 426.1437 | 128.3056 | 98.586 | 41.5274 | 20.1254 | 16.2681 | 72.4859 | 47.7389 | 29.0168 | 22.2903 | 18.6691 | 19.0248 | 20.3587 | 196.3418 | 155.6211 | 120.8398 | 86.2153 | 70.7411 | 180.0463 | 109.397 | 119.7391 | 220.5265 | 263.0954 | 404.9558 | 407.6083 | 443.1876 |  |  |  | 524.5944 | 495.4359 | 458.4282 | 491.3755 | 6.3913 | 3.9411 | 850.5014 |  |  | 866.4312 |  |  | 160.6425 | 471.853 | 405.6979 | 121.301 | 348.2746 | 329.0909 | 776.567 | 727.431 | 762.573 | 769.9529 | 722.1413 |  | 487.0737 | 630.1703 | 485.4908 | 742.7516 | 526.4045 | 675.89 |  | 686.6563 |  |  | 755.3197 | 789.3676 | 797.6758 | [6 empty] | 744.8238 |  |  | 729.6727 |  |  | 384.0734 | 484.4103 | 499.5997 | 272.0257 | 443.2937 | 564.4398 | 327.4097 | 455.5871 | 828.5512 | 447.2175 | 502.5038 | 359.2927 | 503.5432 | 408.5552 | 482.2173 | 252.8344 | 425.0283 |  | 454.8159 | 479.4337 | 550.1251 | 309.7549 | 433.7609 | 493.8769 | 361.6829 | 471.1338 | 426.393 | 501.7497 | 363.5713 | 469.1285 | 0.19644 | 18.6363 | 1.9408 | 0.21019 | -39.8055 | 3.1158 | 1648.73 | 0.16 | 3.3743 | -0.33271 | 0.6104 | -0.97438 | 3.511 | 3.1857 | 5.1912 | 12.409 | 14.7625 | 17.163 | 0.58122 | -0.057127 | -4.017 | 23.8862
42810.5117 | 6192 | 55.7253 | 41.9371 | 30.4286 | 23.4844 | 18.9898 | 19.3163 | 19.9158 | 93.8274 | 57.1 | 36.8636 | 24.9032 | 17.6425 | 16.1871 | 16.0716 | 167.115 | 226.4025 | 397.6241 | 325.1116 | 240.6133 | 492.5231 |  |  |  | 120.3997 | 410.5267 | 518.173 | 502.7857 | 338.764 | 452.5153 | 193.3291 | 314.9641 | 351.8303 | 201.2122 | 420.7549 | 410.2149 | 131.6605 | 374.7035 | 1223.9335 | 442.1935 | 349.9384 | 307.3892 | 340.2498 | 1011.9619 | 73.6503 | 160.886 | 79.8814 | 164.0166 | 258.5386 | 317.9111 | 378.7543 | 9.5033 | 74.8877 | 14.2458 | 157.7086 | 9.699 | 43.8742 | 50.7251 | 59.3462 | 17.6493 |  |  | 2.833 | -0.14317 | 0.77725 | -0.41267 | 4.0289 | 3.1905 | 8.9465 | -6.0522 | 0.036795 | 4.9857 | 16.3046 | -0.00041234 | -0.00041398 | -0.00047641 | 512.1599 | 426.1428 | 128.3694 | 98.6055 | 41.5498 | 20.1284 | 16.2695 | 72.5062 | 47.7517 | 29.0259 | 22.2947 | 18.6747 | 19.031 | 20.3625 | 199.8135 | 158.9272 | 125.6532 | 85.0426 | 70.6609 | 180.0694 | 109.3401 | 119.7387 | 220.5552 | 263.1444 | 404.9848 | 407.5528 | 443.1113 |  |  |  | 524.4943 | 495.0235 | 455.6876 | 490.5642 | 4.8167 | 3.8649 | 849.9559 |  |  | 866.3023 |  |  | 160.9116 | 471.888 | 405.0342 | 121.3642 | 348.2845 | 327.9689 | 777.7545 | 727.3127 | 762.8128 | 769.828 | 722.6005 |  | 486.9149 | 630.5477 | 485.3827 | 742.7462 | 526.3344 | 675.8301 |  | 686.6381 |  |  | 755.4647 | 790.6911 | 799.3896 | [6 empty] | 744.7562 |  |  | 729.5793 |  |  | 384.049 | 484.6537 | 499.5722 | 272.4541 | 443.1345 | 564.1848 | 327.4516 | 455.6826 | 829.4587 | 446.5153 | 502.7277 | 358.3976 | 503.2851 | 408.0442 | 482.5179 | 252.524 | 424.4408 |  | 455.6149 | 478.7375 | 550.0245 | 309.598 | 433.8378 | 493.847 | 361.5838 | 470.8631 | 427.134 | 501.6755 | 363.5395 | 469.2278 | 0.2885 | 18.6367 | 1.94 | 0.20942 | -39.7246 | 3.1157 | 1642.44 | 0.35 | 3.1598 | -0.54935 | 1.28 | -0.93268 | 3.4008 | 3.0263 | 5.0677 | 12.376 | 14.7383 | 17.1531 | 0.19852 | -0.59901 | -4.2715 | 23.8945
42810.5117 | 6193 | 55.7396 | 41.9472 | 30.4422 | 23.4947 | 18.9949 | 19.3168 | 19.9242 | 93.8434 | 57.1186 | 36.8806 | 24.91 | 17.6546 | 16.1958 | 16.0816 | 167.1522 | 226.4316 | 397.6856 | 325.0862 | 240.6173 | 492.5046 |  |  |  | 120.4052 | 410.5636 | 517.9716 | 502.8405 | 337.7324 | 451.7924 | 191.3383 | 288.785 | 350.1321 | 202.21 | 401.2115 | 408.8867 | 228.1233 | 371.1468 |  | 467.9155 | 348.949 | 306.1677 | 335.5305 | 1046.9245 | 73.7381 | 160.8902 | 79.8068 | 163.4103 | 258.0525 | 317.5695 | 378.1531 | 9.4038 | 74.8988 | 14.3471 | 157.6795 | 9.6937 | 43.9039 | 50.7025 | 59.3319 | 17.6399 |  |  | 2.7936 | 0.27279 | 0.48483 | -0.54541 | 4.9706 | 3.04 | 8.6896 | -6.2802 | 0.48185 | 4.3035 | 16.4596 | -0.00034991 | -0.00048955 | -0.00047805 | 503.2684 | 426.1611 | 128.4264 | 98.6189 | 41.5639 | 20.1244 | 16.273 | 72.5233 | 47.7614 | 29.0347 | 22.3048 | 18.6779 | 19.0353 | 20.3621 | 201.6195 | 163.1534 | 132.411 | 87.448 | 70.689 | 179.9984 | 109.3187 | 119.7577 | 220.5889 | 263.2013 | 405.0195 | 407.4961 | 443.0348 |  |  |  | 524.4088 | 494.5084 | 454.4164 | 489.3418 | 3.7157 | 3.9541 | 848.7985 |  |  | 866.0515 |  |  | 161.1891 | 471.9154 | 404.3837 | 121.3982 | 348.2748 | 327.4648 | 778.0961 | 727.116 | 762.7708 | 769.752 | 722.9334 |  | 486.8288 | 629.8881 | 485.3588 | 742.8616 | 526.2703 | 675.8895 |  | 686.5773 |  |  | 756.5081 | 791.8415 | 800.7975 | [6 empty] | 744.6839 |  |  | 729.4977 |  |  | 383.717 | 484.5331 | 499.3741 | 272.6369 | 443.1777 | 563.9768 | 326.9163 | 455.5786 | 830.7098 | 446.9371 | 502.8043 | 358.8779 | 503.6166 | 407.8907 | 482.4048 | 253.0253 | 423.8401 |  | 455.6962 | 478.3375 | 549.903 | 309.3104 | 433.5361 | 493.1062 | 361.1224 | 470.8225 | 425.8551 | 501.4245 | 363.215 | 468.6719 | 0.50884 | 18.6383 | 1.9414 | 0.20993 | -39.7814 | 3.1157 | 1668.06 | 0.22 | 3.1362 | 0.75831 | 1.0109 | -1.0722 | 3.7763 | 2.9532 | 4.993 | 12.3558 | 14.7536 | 17.1406 | -0.011532 | -1.3525 | 0.59645 | 23.9162
42810.5117 | 6194 | 55.7384 | 41.9466 | 30.4276 | 23.4935 | 18.9911 | 19.3171 | 19.9158 | 93.8632 | 57.1309 | 36.8866 | 24.9138 | 17.6504 | 16.1927 | 16.0805 | 167.1815 | 226.4607 | 397.7523 | 325.0536 | 240.5326 | 492.4626 |  |  |  | 120.4244 | 410.6303 | 517.8141 | 502.9596 | 338.0041 | 451.8343 | 191.6749 | 354.601 | 346.3275 | 202.2483 | 405.6168 | 408.6974 | 339.8427 | 366.3515 |  | 491.1979 | 344.8092 | 304.6364 | 337.9644 |  | 73.6235 | 160.888 | 79.7031 | 163.0271 | 257.9713 | 317.244 | 377.7259 | 9.1691 | 74.9131 | 14.2197 | 157.5945 | 9.6926 | 43.9154 | 50.7044 | 59.3357 | 17.6444 |  |  | 3.475 | 0.19657 | 0.38429 | -0.39624 | 4.4784 | 3.6912 | 8.98 | -6.1521 | 0.40556 | 5.6672 | 16.639 | -0.0003762 | -0.00041727 | -0.00050762 | 500.8496 | 426.1792 | 128.472 | 98.6332 | 41.5743 | 20.117 | 16.2674 | 72.5324 | 47.7686 | 29.0276 | 22.2972 | 18.6707 | 19.0311 | 20.3658 | 196.0859 | 164.6282 | 132.3821 | 86.9926 | 72.8038 | 179.8298 | 109.2927 | 119.7892 | 220.627 | 263.2688 | 405.072 | 407.4508 | 442.9629 |  |  |  | 524.3008 | 494.4796 | 454.7589 | 489.3192 | 5.8726 | 4.4694 | 847.4515 |  |  | 866.5803 |  |  | 161.4892 | 471.9243 | 404.8658 | 121.4142 | 348.2799 | 328.5972 | 778.148 | 727.0427 | 762.7575 | 769.7183 | 723.1632 |  | 486.7945 | 629.2363 | 485.3521 | 742.9287 | 526.1995 | 675.9176 |  | 686.7611 |  |  | 756.8753 | 792.3237 | 801.4188 | [6 empty] | 744.556 |  |  | 729.3707 |  |  | 383.3586 | 484.5312 | 499.3456 | 272.2192 | 443.198 | 563.607 | 326.9532 | 455.6493 | 831.4918 | 447.0438 | 502.7959 | 359.6559 | 503.2891 | 408.0201 | 482.0226 | 252.9193 | 423.527 |  | 455.3357 | 478.6483 | 549.7558 | 308.6164 | 433.2968 | 492.9418 | 361.238 | 470.8318 | 424.9211 | 500.8173 | 363.1073 | 468.3778 | 0.30064 | 18.6372 | 1.9407 | 0.20935 | -39.7517 | 3.1157 | 1659.55 | 0.31 | 3.4979 | 0.6437 | 0.90004 | -0.91393 | 3.5834 | 3.2533 | 5.0743 | 12.345 | 14.7709 | 17.1286 | 0.58102 | -1.3525 | 8.058 | 23.9014
42810.5117 | 6195 | 55.7478 | 41.9524 | 30.4319 | 23.4955 | 18.9938 | 19.3209 | 19.921 | 93.8804 | 57.1434 | 36.8915 | 24.9192 | 17.656 | 16.1943 | 16.0841 | 167.2216 | 226.4959 | 397.8095 | 325.0299 | 240.4888 | 492.3726 |  |  |  | 120.4491 | 410.7064 | 517.7003 | 502.626 | 337.8666 | 452.1847 | 193.5866 | 350.6661 | 348.5954 | 200.9121 | 437.2769 | 407.9635 | 252.704 | 368.6539 |  | 471.2408 | 349.205 | 305.9836 | 334.191 |  | 73.699 | 160.8688 | 79.6453 | 162.5983 | 257.8217 | 316.7256 | 377.0293 | 8.9831 | 74.922 | 13.9304 | 157.5518 | 9.6857 | 43.902 | 50.687 | 59.329 | 17.6493 |  |  | 3.1984 | 0.067115 | 0.58866 | -0.53161 | 4.8195 | 3.8634 | 8.8723 | -6.505 | 0.26506 | 4.9089 | 16.336 | -0.00040905 | -0.00038277 | -0.00049612 | 497.852 | 426.2102 | 128.5364 | 98.6525 | 41.5808 | 20.1423 | 16.2787 | 72.5544 | 47.7822 | 29.0403 | 22.3071 | 18.6712 | 19.026 | 20.3588 | 200.5986 | 167.2576 | 133.3599 | 85.771 | 74.9925 | 179.875 | 109.2718 | 119.7983 | 220.6538 | 263.3106 | 405.1239 | 407.3848 | 442.8772 |  |  |  | 524.1485 | 493.9266 | 452.3449 | 489.5408 | 7.6468 | 4.1005 | 847.1456 |  |  | 867.262 |  |  | 161.7819 | 471.9203 | 405.1648 | 121.4349 | 348.2871 | 329.7772 | 778.2248 | 727.0476 | 762.8729 | 769.6428 | 723.4709 |  | 486.7528 | 628.4975 | 485.3861 | 742.858 | 526.0775 | 675.6431 |  | 686.8814 |  |  | 756.4508 | 792.8751 | 802.2099 | [6 empty] | 744.4221 |  |  | 729.2252 |  |  | 383.2116 | 484.748 | 499.4055 | 272.4236 | 443.3734 | 563.128 | 327.111 | 455.8297 | 832.6104 | 446.6471 | 502.4972 | 359.7663 | 501.8774 | 408.6035 | 481.258 | 253.7831 | 423.4467 |  | 455.8158 | 478.7937 | 549.615 | 308.2367 | 433.3681 | 493.1263 | 361.0584 | 470.7431 | 424.8512 | 500.1074 | 363.2639 | 468.5312 | 0.33935 | 18.6369 | 1.942 | 0.20879 | -39.8109 | 3.1158 | 1669.26 | 0.24 | 3.3566 | 0.37612 | 1.1139 | -1.0586 | 3.7157 | 3.3268 | 5.0416 | 12.3312 | 14.7957 | 17.1131 | 0.085581 | -1.4638 | 2.072 | 23.8735
42810.5117 | 6196 | 55.7497 | 41.9456 | 30.4382 | 23.5012 | 18.9876 | 19.3111 | 19.9152 | 93.8862 | 57.1486 | 36.8986 | 24.9189 | 17.6506 | 16.1919 | 16.0787 | 167.261 | 226.5363 | 397.8784 | 325.0125 | 240.5302 | 492.2675 |  |  |  | 120.4866 | 410.7806 | 517.1831 | 502.3425 | 335.2013 | 450.7625 | 189.8214 | 279.4483 | 353.9872 | 205.2314 | 382.5051 | 408.6612 | 177.5696 | 368.5445 |  | 452.1448 | 349.489 | 304.6258 | 337.5405 | 1390.0638 | 73.7687 | 160.7683 | 79.6214 | 162.6107 | 257.3832 | 316.3105 | 376.7858 | 8.8982 | 74.9089 | 13.6474 | 157.4827 | 9.6805 | 43.8874 | 50.6709 | 59.3375 | 17.6467 |  |  | 3.0683 | -0.1655 | 0.62151 | -0.78788 | 4.7905 | 3.4593 | 9.028 | -6.0496 | 0.70038 | 4.8267 | 16.7777 | -0.00040577 | -0.00040577 | -0.00046162 | 502.1741 | 426.2331 | 128.5882 | 98.6681 | 41.5915 | 20.1415 | 16.2762 | 72.5685 | 47.7878 | 29.0471 | 22.3092 | 18.6783 | 19.0293 | 20.3613 | 204.5736 | 169.9482 | 135.5208 | 87.3606 | 75.178 | 179.9644 | 109.2775 | 119.8217 | 220.6883 | 263.3626 | 405.1745 | 407.3387 | 442.815 |  |  |  | 524.0341 | 493.6574 | 455.0572 | 490.9915 | 3.5976 | 3.9535 | 846.8956 |  |  | 867.2397 |  |  | 162.0808 | 471.8955 | 403.7928 | 121.4651 | 348.2893 | 327.3791 | 777.5147 | 727.0205 | 763.0342 | 769.5248 | 723.7372 |  | 486.6636 | 632.1893 | 485.3673 | 742.9103 | 525.9846 | 675.5579 |  | 686.866 |  |  | 757.049 | 792.2116 | 801.7878 | [6 empty] | 744.3421 |  |  | 729.0659 |  |  | 383.199 | 485.008 | 499.5369 | 272.4986 | 443.2444 | 562.9258 | 327.2533 | 455.9201 | 834.0669 | 446.1312 | 502.09 | 359.0219 | 501.1501 | 409.3755 | 480.4776 | 254.0867 | 423.3312 |  | 454.6587 | 478.5243 | 549.4866 | 308.4718 | 433.408 | 492.6517 | 361.1669 | 470.719 | 424.6387 | 500.0597 | 363.2014 | 468.5219 | 0.22552 | 18.6378 | 1.9422 | 0.20946 | -39.8152 | 3.1158 | 1644.82 | 0.27 | 3.2844 | -0.59058 | 1.1444 | -1.2886 | 3.7033 | 3.1469 | 5.0838 | 12.3124 | 14.6908 | 17.0983 | -0.34426 | -1.7031 | -2.1037 | 23.8169
42810.5118 | 6197 | 55.7477 | 41.9489 | 30.4218 | 23.499 | 18.9841 | 19.3091 | 19.9028 | 93.8977 | 57.1548 | 36.9031 | 24.9229 | 17.6469 | 16.1889 | 16.0726 | 167.3036 | 226.5831 | 397.9563 | 324.9856 | 240.4629 | 492.2115 |  |  |  | 120.5144 | 410.8386 | 517.1815 | 502.1049 | 338.4332 | 451.36 | 190.4564 | 280.075 | 352.8452 | 205.735 | 189.361 | 410.6043 | 261.815 | 369.8685 |  | 475.6962 | 347.5907 | 304.3478 | 338.9901 |  | 73.7495 | 160.7786 | 79.5404 | 162.9221 | 257.5449 | 316.3421 | 376.4561 | 9.0403 | 74.8947 | 13.6352 | 157.371 | 9.6658 | 43.8536 | 50.6415 | 59.3258 | 17.6564 |  |  | 2.4716 | -0.084021 | 0.48154 | -0.63543 | 4.5461 | 3.8864 | 9.0937 | -5.8715 | 0.38435 | 4.9822 | 16.5506 | -0.00044191 | -0.00045505 | -0.00046655 | 503.2586 | 426.2779 | 128.6465 | 98.6897 | 41.6065 | 20.142 | 16.2825 | 72.5818 | 47.8044 | 29.0559 | 22.3155 | 18.6835 | 19.0282 | 20.3635 | 205.2788 | 171.8304 | 135.7466 | 87.1202 | 76.6858 | 180.0078 | 109.2488 | 119.8342 | 220.7102 | 263.4089 | 405.2192 | 407.2847 | 442.7469 |  |  |  | 523.8263 | 493.6259 | 455.4635 | 490.4755 | 3.549 | 4.4223 | 846.6655 |  |  | 866.527 |  |  | 162.3967 | 471.8879 | 403.1819 | 121.4883 | 348.2928 | 326.727 | 776.5076 | 726.9598 | 763.2453 | 769.4431 | 723.66 |  | 486.5568 | 630.8292 | 485.4177 | 742.9505 | 525.8833 | 675.4919 |  | 686.7996 |  |  | 757.3193 | 790.3862 | 800.1571 | [6 empty] | 744.2646 |  |  | 728.9066 |  |  | 383.855 | 484.9003 | 499.4576 | 271.7108 | 442.9042 | 562.9143 | 326.4837 | 455.7101 | 834.6514 | 446.0107 | 502.2162 | 358.4164 | 501.0544 | 409.8916 | 480.133 | 254.1616 | 423.3202 |  | 453.9588 | 478.334 | 549.3639 | 308.2532 | 433.4816 | 492.709 | 361.1889 | 470.6458 | 424.1347 | 499.9225 | 362.5913 | 468.5167 | 0.31508 | 18.6368 | 1.9422 | 0.20846 | -39.7591 | 3.1158 | 1659.55 | 0.31 | 2.949 | -0.42079 | 1.0074 | -1.1572 | 3.6077 | 3.3356 | 5.1024 | 12.301 | 14.7349 | 17.0826 | -0.41688 | -1.7318 | 2.5002 | 23.8016
42810.5118 | 6198 | 55.7569 | 41.9574 | 30.4329 | 23.4985 | 18.993 | 19.3117 | 19.9051 | 93.9146 | 57.1707 | 36.9123 | 24.9252 | 17.6569 | 16.1849 | 16.082 | 167.3319 | 226.6172 | 398.0335 | 324.9676 | 240.3624 | 492.1315 |  |  |  | 120.5302 | 410.867 | 517.2282 | 502.3323 | 339.2393 | 451.4613 | 192.6872 | 312.9217 | 351.233 | 200.711 | 294.2082 | 412.5856 | 92.8441 | 374.2916 |  | 468.0243 | 350.1687 | 306.7716 | 338.2064 |  | 73.6338 | 160.7704 | 79.4745 | 162.4818 | 257.6758 | 316.7335 | 376.4485 | 9.3552 | 74.8717 | 13.5671 | 157.2828 | 9.6582 | 43.8317 | 50.6167 | 59.3185 | 17.6619 |  |  | 3.0006 | 0.18671 | 0.31595 | -0.41727 | 4.2721 | 3.7858 | 8.9202 | -5.7664 | 1.0022 | 4.9339 | 16.2687 | -0.00041562 | -0.0004337 | -0.00046819 | 497.9673 | 426.2915 | 128.7016 | 98.7026 | 41.6197 | 20.1417 | 16.2762 | 72.6015 | 47.8124 | 29.0497 | 22.3088 | 18.678 | 19.0269 | 20.3598 | 205.3723 | 171.246 | 140.5558 | 87.5395 | 80.4563 | 180.0198 | 109.2713 | 119.8474 | 220.7406 | 263.4639 | 405.2668 | 407.2375 | 442.6788 |  |  |  | 523.7268 | 493.6034 | 454.3748 | 489.743 | 5.7304 | 4.2102 | 846.3928 |  |  | 866.2689 |  |  | 162.725 | 471.9034 | 404.8645 | 121.5167 | 348.2993 | 328.6048 | 777.3918 | 726.8207 | 763.3859 | 769.4266 | 723.6742 |  | 486.4615 | 625.8898 | 485.4512 | 742.8545 | 525.7482 | 675.2377 |  | 686.71 |  |  | 757.1823 | 789.7532 | 799.6732 | [6 empty] | 744.1969 |  |  | 728.8735 |  |  | 384.9322 | 484.0316 | 499.8025 | 271.2575 | 442.4177 | 562.8917 | 325.7307 | 455.4831 | 835.1716 | 446.3489 | 502.2844 | 358.7201 | 500.7582 | 410.1156 | 479.8732 | 254.3355 | 423.171 |  | 454.1432 | 477.7506 | 549.2863 | 308.274 | 433.4192 | 493.344 | 360.6904 | 470.5054 | 423.2812 | 499.5488 | 362.626 | 468.6826 | 0.4212 | 18.6383 | 1.9431 | 0.20908 | -39.781 | 3.1158 | 1651.18 | 0.21 | 3.2496 | 0.62727 | 0.81599 | -0.93774 | 3.4984 | 3.2933 | 5.0552 | 12.2885 | 14.8764 | 17.0659 | -0.42567 | -2.2634 | -5.7982 | 23.8078
42810.5118 | 6199 | 55.7671 | 41.9671 | 30.4474 | 23.5143 | 18.9869 | 19.3145 | 19.9074 | 93.939 | 57.1833 | 36.927 | 24.9315 | 17.6517 | 16.1954 | 16.0825 | 167.3645 | 226.6732 | 398.1243 | 324.9526 | 240.3263 | 491.9952 |  |  |  | 120.5597 | 410.8769 | 517.3586 | 502.5147 | 339.2171 | 452.4165 | 194.4554 | 215.3359 | 353.6469 | 205.8899 | 283.291 | 411.4805 | 28.7905 | 374.5087 |  | 448.8367 | 352.4496 | 307.71 | 338.3026 | 1364.8311 | 73.5734 | 160.619 | 79.3108 | 162.2144 | 257.5815 | 316.5358 | 376.5944 | 9.3418 | 74.8894 | 13.5178 | 157.1917 | 9.651 | 43.8457 | 50.6116 | 59.3279 | 17.6852 |  |  | 3.5585 | -0.029481 | 0.52754 | -0.31936 | 4.7196 | 3.8713 | 9.1443 | -6.1113 | 0.49196 | 3.1107 | 16.4014 | -0.00042384 | -0.00045998 | -0.00048955 | 495.9959 | 426.3376 | 128.7573 | 98.7256 | 41.6351 | 20.1489 | 16.2806 | 72.6189 | 47.8242 | 29.0617 | 22.3236 | 18.6881 | 19.0336 | 20.3643 | 206.4411 | 172.5601 | 140.8603 | 88.3711 | 80.5948 | 180.0436 | 109.2769 | 119.8637 | 220.7789 | 263.5225 | 405.3034 | 407.1826 | 442.6026 |  |  |  | 523.7069 | 493.1602 | 451.9527 | 489.0863 | 6.3198 | 4.201 | 846.1398 |  |  | 866.1962 |  |  | 163.0525 | 471.8805 | 404.8534 | 121.5524 | 348.3216 | 329.3941 | 779.8129 | 726.6035 | 763.3576 | 769.364 | 724.3307 |  | 486.1572 | 622.7412 | 485.2865 | 742.8455 | 525.5838 | 675.2592 |  | 686.6087 |  |  | 758.0046 | 791.4867 | 801.2705 | [6 empty] | 744.0899 |  |  | 728.82 |  |  | 385.2992 | 483.8309 | 500.1536 | 270.4513 | 442.3382 | 562.6003 | 325.1116 | 455.5562 | 835.7063 | 446.0659 | 502.8833 | 359.4213 | 500.4776 | 410.2425 | 479.3401 | 254.9783 | 422.846 |  | 454.9795 | 477.2079 | 549.2056 | 307.8268 | 433.4012 | 493.6859 | 360.504 | 470.0982 | 424.0728 | 499.495 | 363.0036 | 468.5706 | 0.42563 | 18.6387 | 1.9428 | 0.20732 | -39.8627 | 3.1157 | 1647.32 | 0.27 | 3.5411 | -0.24921 | 1.0542 | -0.82023 | 3.6764 | 3.3297 | 5.1174 | 12.2315 | 14.943 | 17.0426 | -0.54129 | -2.2965 | -8.1263 | 23.8232
42810.5118 | 6200 | 55.7639 | 41.9539 | 30.4498 | 23.5133 | 18.9886 | 19.3047 | 19.9076 | 93.9541 | 57.1997 | 36.9327 | 24.9348 | 17.6525 | 16.1835 | 16.074 | 167.4004 | 226.6955 | 398.1697 | 324.9199 | 240.3624 | 491.9482 |  |  |  | 120.5927 | 410.8889 | 517.2249 | 502.1906 | 337.624 | 451.809 | 193.0004 | 261.065 | 355.0432 | 205.1956 | 293.1498 | 411.3425 | 40.3888 | 373.4432 | 1366.8227 | 441.5936 | 353.296 | 310.3223 | 335.6823 | 1305.1213 | 73.3709 | 160.3724 | 79.1694 | 161.5564 | 257.3176 | 316.0312 | 376.9083 | 9.2134 | 74.8992 | 13.4302 | 157.1231 | 9.6251 | 43.8436 | 50.588 | 59.3241 | 17.6801 |  |  | 3.0151 | -0.064965 | 0.44672 | -1.0829 | 4.6519 | 3.6597 | 9.0313 | -6.1665 | 0.76693 | 4.4833 | 16.3897 | -0.00045669 | -0.00043534 | -0.00048626 | 500.3924 | 426.4117 | 128.8151 | 98.7346 | 41.6412 | 20.1527 | 16.2854 | 72.639 | 47.8302 | 29.0664 | 22.3316 | 18.6825 | 19.0324 | 20.3618 | 208.0698 | 175.9109 | 144.3524 | 86.6733 | 79.045 | 180.1053 | 109.3277 | 119.8846 | 220.8025 | 263.557 | 405.3515 | 407.1238 | 442.5183 |  |  |  | 523.5386 | 492.9469 | 453.0892 | 488.9938 | 4.3126 | 4.8087 | 845.8111 |  |  | 865.589 |  |  | 163.3741 | 471.81 | 404.8035 | 121.576 | 348.3414 | 328.8166 | 780.5105 | 726.5068 | 763.2764 | 769.2464 | 724.8348 |  | 485.847 | 624.0399 | 485.1971 | 742.8816 | 525.5083 | 675.2465 |  | 686.5099 |  |  | 758.3756 | 793.7435 | 803.5119 | [6 empty] | 744.019 |  |  | 728.7914 |  |  | 385.9322 | 483.9398 | 500.2854 | 269.929 | 442.0355 | 562.2516 | 324.1922 | 455.34 | 835.6543 | 445.1967 | 502.909 | 359.3879 | 500.3437 | 410.2739 | 478.8161 | 255.4443 | 422.7879 |  | 453.9568 | 477.6031 | 549.0888 | 307.7592 | 433.0536 | 492.9742 | 360.1276 | 469.8353 | 424.6444 | 499.1361 | 362.8155 | 468.2786 | 0.22687 | 18.6387 | 1.9436 | 0.20773 | -39.814 | 3.1158 | 1655.29 | 0.32 | 3.2582 | -0.36984 | 0.96981 | -1.51 | 3.6484 | 3.236 | 5.0835 | 12.1781 | 14.8956 | 17.0308 | -0.7141 | -2.6782 | -7.6546 | 23.8018
42810.5118 | 6201 | 55.7805 | 41.9648 | 30.4691 | 23.5157 | 18.9916 | 19.3095 | 19.9118 | 93.9651 | 57.2082 | 36.9436 | 24.9391 | 17.6541 | 16.1844 | 16.0741 | 167.4458 | 226.7431 | 398.2185 | 324.8871 | 240.4181 | 491.8472 |  |  |  | 120.6183 | 410.9235 | 517.0276 | 501.4814 | 337.6818 | 453.8369 | 194.0269 | 177.9415 | 356.5645 | 205.7035 | 191.5198 | 410.768 | 196.9377 | 372.6979 | 1034.5739 | 447.8654 | 352.478 | 308.8706 | 328.1223 | 1230.4576 | 73.1592 | 160.34 | 79.1907 | 161.3927 | 257.091 | 315.5012 | 376.0237 | 9.0837 | 74.9213 | 13.2688 | 157.0707 | 9.6314 | 43.8509 | 50.5265 | 59.3262 | 17.677 |  |  | 3.109 | -0.078109 | 0.59326 | -0.55198 | 4.3904 | 3.5092 | 9.1976 | -6.2185 | 0.2022 | 4.8993 | 16.2319 | -0.00041727 | -0.00046162 | -0.00050598 | 499.8014 | 426.5029 | 128.8734 | 98.7459 | 41.6512 | 20.1521 | 16.2882 | 72.6473 | 47.846 | 29.0735 | 22.326 | 18.6837 | 19.0316 | 20.3524 | 203.0386 | 171.4748 | 142.4097 | 88.3265 | 79.4713 | 180.0009 | 109.3564 | 119.9021 | 220.8366 | 263.602 | 405.3977 | 407.0763 | 442.4594 |  |  |  | 523.5302 | 492.563 | 455.1273 | 488.6551 | 5.4194 | 3.6236 | 845.4256 |  |  | 865.1565 |  |  | 163.7031 | 471.7495 | 405.3207 | 121.6039 | 348.359 | 327.4095 | 780.0302 | 726.4621 | 763.3172 | 769.1847 | 724.9545 |  | 485.6904 | 625.7041 | 485.1274 | 742.8875 | 525.3858 | 674.9867 |  | 686.4072 |  |  | 759.6407 | 793.393 | 803.1769 | [6 empty] | 743.9387 |  |  | 728.6434 |  |  | 385.9164 | 483.4189 | 499.9244 | 269.8003 | 441.5511 | 561.9796 | 323.4944 | 454.9508 | 836.0577 | 444.5577 | 502.6436 | 359.5142 | 500.5453 | 409.4877 | 478.9187 | 254.5024 | 422.4206 |  | 454.1284 | 477.7083 | 548.9322 | 306.8515 | 432.2752 | 492.053 | 358.7694 | 469.7197 | 424.1964 | 499.1658 | 362.7176 | 467.9044 | 0.064316 | 18.6379 | 1.9442 | 0.20791 | -39.7945 | 3.1158 | 1676.27 | 0.2 | 3.3132 | -0.40552 | 1.1176 | -1.078 | 3.5428 | 3.1674 | 5.1278 | 12.1549 | 14.8405 | 17.013 | -0.16889 | -2.4588 | -0.87517 | 23.81
42810.5118 | 6202 | 55.7848 | 41.9696 | 30.4673 | 23.5137 | 18.9906 | 19.3121 | 19.9042 | 93.9841 | 57.2169 | 36.9557 | 24.939 | 17.6538 | 16.1902 | 16.0831 | 167.4923 | 226.7736 | 398.2862 | 324.864 | 240.298 | 491.7178 |  |  |  | 120.6569 | 410.9399 | 516.8674 | 501.5732 | 338.7019 | 454.1547 | 194.3461 | 275.0623 | 354.6281 | 203.0538 | 355.4252 | 409.4616 | 242.7744 | 372.4399 | 1140.5695 | 448.2853 | 350.3259 | 306.774 | 324.9491 | 1054.336 | 73.3106 | 160.305 | 79.0358 | 160.4822 | 256.6265 | 315.3086 | 374.8609 | 8.911 | 74.9519 | 13.1942 | 157.0225 | 9.6277 | 43.8323 | 50.4903 | 59.3288 | 17.6669 |  |  | 3.063 | -0.21282 | 0.89421 | -0.07491 | 4.3529 | 3.9396 | 9.6641 | -5.9556 | 0.78172 | 4.9234 | 16.2869 | -0.00047312 | -0.00040084 | -0.00049612 | 495.7852 | 426.5946 | 128.9341 | 98.7602 | 41.66 | 20.1559 | 16.2795 | 72.6676 | 47.854 | 29.0796 | 22.3234 | 18.691 | 19.0325 | 20.3482 | 201.929 | 170.6988 | 143.7444 | 91.5438 | 79.2331 | 179.9638 | 109.3734 | 119.9249 | 220.8663 | 263.6436 | 405.4553 | 407.0341 | 442.3892 |  |  |  | 523.6792 | 492.0917 | 453.8633 | 488.5435 | 5.0128 | 4.4602 | 845.0625 |  |  | 865.166 |  |  | 164.034 | 471.7116 | 405.8638 | 121.6126 | 348.3919 | 326.1527 | 779.5812 | 726.3831 | 763.254 | 769.1216 | 724.982 |  | 485.4805 | 628.1881 | 485.1952 | 742.839 | 525.3101 | 674.9192 |  | 686.3155 |  |  | 759.2936 | 792.8262 | 802.6472 | [6 empty] | 743.8712 |  |  | 728.5624 |  |  | 385.1196 | 482.5132 | 499.1931 | 269.3154 | 440.7378 | 561.6673 | 323.3464 | 454.7179 | 837.2496 | 443.7145 | 501.7674 | 358.9671 | 500.2331 | 409.0714 | 478.8783 | 253.8492 | 422.2284 |  | 453.8189 | 477.4225 | 548.8074 | 307.4094 | 431.7714 | 492.1333 | 358.4767 | 469.8028 | 424.4643 | 499.1338 | 363.1813 | 467.3133 | 0.31508 | 18.6387 | 1.9445 | 0.20695 | -39.8023 | 3.1158 | 1681.57 | 0.22 | 3.2893 | -0.66933 | 1.372 | -0.39711 | 3.5271 | 3.3555 | 5.2554 | 12.1276 | 14.7801 | 17.0036 | -0.0505 | -2.605 | 1.7346 | 23.8343
42810.5118 | 6203 | 55.7866 | 41.978 | 30.4673 | 23.5234 | 18.9979 | 19.3125 | 19.9134 | 94.0022 | 57.2351 | 36.9623 | 24.9497 | 17.6622 | 16.1994 | 16.0823 | 167.5276 | 226.8238 | 398.3824 | 324.841 | 240.2492 | 491.6852 |  |  |  | 120.6886 | 410.9623 | 516.1454 | 501.2665 | 337.804 | 452.0822 | 194.0456 | 241.4381 | 355.428 | 204.7272 | 340.4783 | 410.3273 | 111.9951 | 371.4722 |  | 439.2379 | 349.4287 | 305.7838 | 325.7582 | 864.8942 | 73.4482 | 160.2888 | 79.0321 | 161.2098 | 256.4181 | 315.4185 | 374.5016 | 8.8318 | 74.9609 | 13.2119 | 156.9239 | 9.6288 | 43.7942 | 50.4784 | 59.3338 | 17.6527 |  |  | 2.379 | -0.2299 | 0.86793 | -0.24116 | 4.7077 | 3.2615 | 9.1246 | -6.204 | 0.9485 | 4.8095 | 16.4499 | -0.00039427 | -0.00047805 | -0.00048626 | 489.3684 | 426.6796 | 128.9919 | 98.7751 | 41.6741 | 20.1514 | 16.2762 | 72.6847 | 47.8652 | 29.0794 | 22.3262 | 18.6938 | 19.0384 | 20.3552 | 204.286 | 172.2943 | 142.5982 | 91.6925 | 79.6088 | 180.1668 | 109.4198 | 119.938 | 220.8866 | 263.6919 | 405.5138 | 406.9879 | 442.3146 |  |  |  | 523.8214 | 491.4608 | 450.4615 | 487.7745 | 8.6861 | 4.472 | 844.6798 |  |  | 864.9176 |  |  | 164.3705 | 471.6694 | 403.309 | 121.6392 | 348.4336 | 325.7659 | 778.4227 | 726.2825 | 763.1331 | 769.0389 | 724.8696 |  | 485.3983 | 627.5368 | 485.293 | 742.8534 | 525.278 | 674.7985 |  | 686.2433 |  |  | 759.5252 | 792.0764 | 801.7103 | [6 empty] | 743.7944 |  |  | 728.4907 |  |  | 383.9172 | 482.2206 | 498.4545 | 269.2189 | 440.2805 | 561.2445 | 324.0888 | 454.5423 | 838.1926 | 443.0392 | 501.684 | 359.2412 | 499.58 | 409.1151 | 478.52 | 255.1797 | 422.0616 |  | 453.7727 | 477.2329 | 548.6899 | 308.2206 | 431.3438 | 491.9591 | 358.6247 | 469.6474 | 426.1549 | 498.2395 | 363.673 | 467.1406 | 0.4759 | 18.6382 | 1.9453 | 0.20821 | -39.8331 | 3.1158 | 1702.8 | 0.16 | 2.8947 | -0.69567 | 1.3517 | -0.7125 | 3.6684 | 3.0533 | 5.1071 | 12.1203 | 14.8106 | 16.9985 | -0.28554 | -2.4719 | -4.6902 | 23.8759
42810.5118 | 6204 | 55.7899 | 41.979 | 30.4649 | 23.5136 | 18.9837 | 19.3053 | 19.903 | 94.0129 | 57.2387 | 36.9583 | 24.95 | 17.659 | 16.1857 | 16.0716 | 167.5581 | 226.8514 | 398.4311 | 324.8087 | 240.1341 | 491.603 |  |  |  | 120.7244 | 410.9516 | 515.6031 | 500.9995 | 338.7786 | 450.9158 | 193.5958 | 133.5605 | 356.7498 | 206.7804 | 175.7432 | 410.7473 | 241.613 | 368.5275 | 1319.9415 | 465.1348 | 346.6589 | 304.0242 | 333.3383 | 1106.976 | 73.3782 | 160.4431 | 79.0153 | 161.9823 | 256.2139 | 314.628 | 373.5283 | 8.9361 | 74.9545 | 13.3372 | 156.7893 | 9.6157 | 43.7877 | 50.4885 | 59.3176 | 17.6459 |  |  | 3.0361 | -0.34359 | 0.79893 | 0.07491 | 4.8024 | 3.9232 | 9.2462 | -6.2375 | 0.43436 | 6.2185 | 15.9563 | -0.00041727 | -0.00042384 | -0.00047476 | 484.1051 | 426.7254 | 129.0455 | 98.7923 | 41.6806 | 20.1589 | 16.2761 | 72.6952 | 47.8789 | 29.0879 | 22.3295 | 18.6886 | 19.0309 | 20.3528 | 216.8831 | 177.7906 | 145.5778 | 91.8593 | 79.3132 | 180.4568 | 109.4436 | 119.9492 | 220.9092 | 263.7403 | 405.5766 | 406.9191 | 442.2352 |  |  |  | 523.7901 | 491.1153 | 453.0383 | 486.708 | 5.4828 | 3.6447 | 844.3274 |  |  | 864.5029 |  |  | 164.7145 | 471.6409 | 401.8237 | 121.6716 | 348.4776 | 324.5753 | 777.1351 | 726.2131 | 763.076 | 768.9288 | 724.5535 |  | 485.1067 | 626.0532 | 485.3416 | 742.7883 | 525.199 | 674.7104 |  | 686.187 |  |  | 760.013 | 789.6103 | 799.296 | [6 empty] | 743.7135 |  |  | 728.358 |  |  | 383.1153 | 482.2855 | 498.1686 | 268.3879 | 440.0297 | 560.9349 | 325.1605 | 453.1927 | 838.5273 | 443.6232 | 501.359 | 360.4229 | 498.8973 | 409.4989 | 477.8418 | 254.0361 | 421.5998 |  | 454.9802 | 476.5427 | 548.6175 | 307.519 | 430.9806 | 490.5235 | 357.3999 | 469.4626 | 426.424 | 497.8002 | 364.2226 | 466.6631 | 0.22379 | 18.6377 | 1.9447 | 0.20764 | -39.7889 | 3.1158 | 1702.83 | 0.22 | 3.2675 | -0.8506 | 1.2971 | 0.39717 | 3.7026 | 3.3465 | 5.1375 | 12.0921 | 14.858 | 16.989 | -1.6469 | -2.8 | 1.4333 | 23.9011
42810.5119 | 6205 | 55.7997 | 41.989 | 30.4705 | 23.5205 | 18.9922 | 19.3076 | 19.9089 | 94.0317 | 57.2572 | 36.9758 | 24.9687 | 17.6704 | 16.2011 | 16.089 | 167.5844 | 226.8991 | 398.4642 | 324.7871 | 240.0312 | 491.4721 |  |  |  | 120.8481 | 410.9367 | 515.6462 | 500.9517 | 339.6275 | 451.5662 | 193.7604 | 179.2121 | 353.656 | 204.3439 | 208.9578 | 410.3304 | 107.3588 | 372.7396 | 1183.4784 | 457.6566 | 342.8186 | 300.6664 | 336.3193 |  | 72.8266 | 160.5299 | 78.9211 | 161.5043 | 255.8684 | 314.2675 | 372.9371 | 9.0982 | 74.9751 | 13.4027 | 156.6488 | 9.6133 | 43.7783 | 50.5004 | 59.3003 | 17.6398 |  |  | 3.0499 | 0.39304 | 0.80682 | -0.033514 | 4.0506 | 3.7602 | 9.6293 | -5.9096 | 0.41957 | 4.3601 | 15.9976 | -0.0004337 | -0.00039098 | -0.00048134 | 481.1256 | 426.7648 | 129.1012 | 98.803 | 41.6977 | 20.1657 | 16.2772 | 72.7145 | 47.8828 | 29.0976 | 22.3347 | 18.6863 | 19.0342 | 20.3507 | 215.873 | 172.5028 | 142.0295 | 91.4202 | 79.1944 | 180.5676 | 109.4012 | 119.9736 | 220.9473 | 263.7969 | 405.6406 | 406.8744 | 442.1606 |  |  |  | 523.8151 | 491.3476 | 454.7898 | 486.7147 | 5.0282 | 4.0732 | 844.047 |  |  | 864.8761 |  |  | 165.0465 | 471.658 | 402.8103 | 121.6836 | 348.5029 | 324.06 | 777.8202 | 726.1056 | 762.953 | 768.827 | 724.4104 |  | 484.8873 | 629.8962 | 485.3186 | 742.7514 | 525.1068 | 674.7693 |  | 686.2032 |  |  | 760.1516 | 788.4503 | 798.0691 | [6 empty] | 743.63 |  |  | 728.2801 |  |  | 382.5655 | 482.3405 | 497.852 | 268.2114 | 440.3772 | 560.8819 | 325.8035 | 452.5026 | 840.213 | 444.2977 | 501.0064 | 360.6795 | 498.3934 | 409.6623 | 477.0647 | 253.5263 | 421.3622 |  | 454.5334 | 476.4631 | 548.5218 | 306.9641 | 430.4432 | 489.694 | 355.5149 | 469.2508 | 425.8384 | 497.6816 | 364.4306 | 465.8293 | 0.20588 | 18.6385 | 1.9443 | 0.20715 | -39.7436 | 3.1158 | 1732.65 | 0.2 | 3.2764 | 0.90985 | 1.3036 | -0.26568 | 3.3994 | 3.2753 | 5.2413 | 12.0683 | 14.7483 | 16.9769 | -1.52 | -2.411 | -5.1714 | 23.9045
42810.5119 | 6206 | 55.8096 | 41.9927 | 30.4662 | 23.5241 | 18.9952 | 19.3188 | 19.9002 | 94.0415 | 57.2623 | 36.9798 | 24.9703 | 17.6652 | 16.1975 | 16.0827 | 167.623 | 226.9538 | 398.5269 | 324.7561 | 239.7375 | 491.3628 |  |  |  | 120.9692 | 410.9479 | 515.3364 | 500.4322 | 337.8476 | 451.865 | 191.7336 | 307.6478 | 351.484 | 202.504 | 436.1581 | 407.075 | 134.5782 | 372.1816 | 1201.0612 | 444.073 | 342.6694 | 297.8043 | 332.7668 |  | 72.5484 | 160.3324 | 78.8416 | 160.8835 | 255.8571 | 313.9134 | 372.0762 | 9.1811 | 74.9768 | 13.2601 | 156.529 | 9.5964 | 43.7906 | 50.4819 | 59.2935 | 17.6371 |  |  | 2.6918 | 0.22548 | 0.88107 | -0.3601 | 3.8003 | 3.5256 | 9.737 | -6.1935 | 0.67333 | 4.5128 | 16.239 | -0.00045177 | -0.00042055 | -0.00054212 | 481.8048 | 426.7996 | 129.1591 | 98.8206 | 41.7131 | 20.1668 | 16.275 | 72.7337 | 47.8979 | 29.1048 | 22.341 | 18.692 | 19.0426 | 20.3545 | 214.1033 | 174.4405 | 141.3552 | 93.9518 | 78.7409 | 180.6408 | 109.3645 | 119.9946 | 220.9773 | 263.8409 | 405.7013 | 406.8239 | 442.0905 |  |  |  | 523.869 | 491.2879 | 452.7587 | 486.788 | 5.4915 | 4.8979 | 843.8646 |  |  | 865.0478 |  |  | 165.3924 | 471.6981 | 403.387 | 121.7321 | 348.5242 | 322.5927 | 779.7581 | 725.9783 | 762.5801 | 768.7462 | 724.8304 |  | 484.7609 | 627.4393 | 485.5059 | 742.7866 | 524.9667 | 674.6765 |  | 686.3121 |  |  | 758.7885 | 790.4674 | 799.9294 | [6 empty] | 743.5495 |  |  | 728.259 |  |  | 382.2712 | 482.4329 | 497.8483 | 268.4888 | 440.0725 | 560.9136 | 324.8076 | 452.2562 | 841.7457 | 444.2163 | 500.9204 | 359.63 | 498.892 | 408.9242 | 476.4888 | 253.2779 | 420.6169 |  | 452.8379 | 476.4049 | 548.4469 | 307.3097 | 430.1853 | 489.3427 | 354.7487 | 468.8127 | 424.8435 | 497.5566 | 364.1245 | 465.4103 | 0.33685 | 18.639 | 1.9441 | 0.20761 | -39.7753 | 3.1158 | 1748.15 | 0.31 | 3.0786 | 0.68898 | 1.3619 | -0.87069 | 3.2917 | 3.1705 | 5.2689 | 12.0406 | 14.8403 | 16.9559 | -1.3137 | -2.3407 | -3.9382 | 23.9101
42810.5119 | 6207 | 55.8071 | 41.987 | 30.4721 | 23.524 | 18.988 | 19.3109 | 19.9032 | 94.0522 | 57.2693 | 36.9919 | 24.9651 | 17.6549 | 16.1893 | 16.0716 | 167.6607 | 227.0062 | 398.5869 | 324.7263 | 239.2495 | 491.2678 |  |  |  | 120.9771 | 410.9774 | 515.2392 | 500.1994 | 336.769 | 451.9384 | 190.8835 | 348.7252 | 350.8756 | 202.5616 | 418.5304 | 407.2877 | 238.1892 | 368.0056 |  | 451.4343 | 341.9589 | 298.0634 | 336.1308 |  | 72.5215 | 160.2432 | 78.7644 | 161.0709 | 255.6234 | 312.6566 | 371.5449 | 9.2627 | 74.9305 | 13.0621 | 156.4201 | 9.5892 | 43.8104 | 50.4731 | 59.2673 | 17.6355 |  |  | 2.5143 | 0.35821 | 0.82784 | -0.61309 | 3.7004 | 3.36 | 9.122 | -6.066 | 0.55424 | 4.5399 | 16.3255 | -0.00042548 | -0.00044191 | -0.00050105 | 484.7368 | 426.8187 | 129.2153 | 98.8397 | 41.7206 | 20.1715 | 16.2787 | 72.7456 | 47.9022 | 29.1113 | 22.3432 | 18.699 | 19.0436 | 20.3548 | 213.0287 | 176.606 | 147.1081 | 99.7604 | 84.263 | 180.7065 | 109.3708 | 120.019 | 221.0137 | 263.901 | 405.7567 | 406.7754 | 442.0262 |  |  |  | 523.7852 | 490.8847 | 450.297 | 486.5883 | 4.0636 | 4.1818 | 843.6996 |  |  | 865.4189 |  |  | 165.737 | 471.6827 | 401.9543 | 121.7573 | 348.5473 | 321.6586 | 779.9275 | 725.9357 | 762.1636 | 768.6745 | 725.1694 |  | 484.6581 | 626.2185 | 485.4413 | 742.7963 | 524.9127 | 674.6015 |  | 686.7494 |  |  | 758.6866 | 792.0381 | 801.3243 | [6 empty] | 743.471 |  |  | 728.2032 |  |  | 382.4543 | 482.3415 | 497.5995 | 267.7904 | 439.279 | 561.0036 | 324.0536 | 451.8982 | 842.8523 | 443.9169 | 500.8162 | 358.7707 | 499.6945 | 408.1266 | 476.2794 | 252.4637 | 420.0284 |  | 451.9564 | 476.1775 | 548.3661 | 307.5025 | 429.9905 | 489.3248 | 354.6721 | 468.5477 | 423.9163 | 497.7506 | 363.9607 | 465.2132 | 0.45876 | 18.6381 | 1.9418 | 0.20692 | -39.8344 | 3.1158 | 1740.43 | 0.34 | 2.9756 | 0.86832 | 1.32 | -1.136 | 3.2446 | 3.0918 | 5.0943 | 12.0182 | 14.866 | 16.9478 | -1.1856 | -2.9791 | 1.1557 | 23.9037
42810.5119 | 6208 | 55.8211 | 41.9997 | 30.4851 | 23.5271 | 18.9954 | 19.3154 | 19.9079 | 94.0679 | 57.29 | 37.0014 | 24.9793 | 17.6601 | 16.189 | 16.0827 | 167.6968 | 227.0579 | 398.639 | 324.7001 | 239.1717 | 491.209 |  |  |  | 120.954 | 411.0284 | 515.0613 | 500.0878 | 334.7453 | 450.4582 | 190.3843 | 326.4667 | 348.397 | 199.4824 | 396.7194 | 406.9878 | 338.1893 | 367.8433 |  | 479.9473 | 340.4235 | 299.7412 | 337.5465 |  | 72.6394 | 160.1553 | 78.737 | 160.7752 | 255.2265 | 311.7735 | 371.4328 | 9.0787 | 74.8981 | 13.2295 | 156.3221 | 9.59 | 43.8378 | 50.4642 | 59.2728 | 17.6463 |  |  | 2.9737 | 0.40356 | 0.87187 | -0.29373 | 4.186 | 3.5559 | 8.9097 | -6.2336 | 0.33687 | 4.7673 | 16.2593 | -0.00042712 | -0.00042548 | -0.00048134 | 483.3384 | 426.8387 | 129.2651 | 98.8497 | 41.7269 | 20.1719 | 16.2904 | 72.7582 | 47.9237 | 29.1084 | 22.3411 | 18.6926 | 19.0348 | 20.3467 | 209.3648 | 175.3688 | 147.2021 | 99.0698 | 85.1706 | 180.6601 | 109.4126 | 120.0355 | 221.0515 | 263.9533 | 405.8105 | 406.7301 | 441.9613 |  |  |  | 523.6351 | 490.9368 | 450.2942 | 486.9925 | 4.9648 | 4.3324 | 843.627 |  |  | 865.7464 |  |  | 166.0754 | 471.6267 | 399.3101 | 121.7611 | 348.5725 | 321.8429 | 779.0405 | 725.9011 | 761.9939 | 768.5892 | 725.1891 |  | 484.5369 | 628.0139 | 485.2639 | 742.711 | 524.8097 | 674.5017 |  | 686.8842 |  |  | 758.8094 | 791.5914 | 800.9743 | [6 empty] | 743.3977 |  |  | 728.1326 |  |  | 382.3984 | 482.2102 | 496.8749 | 266.4309 | 438.9125 | 561.0667 | 323.3802 | 451.9948 | 845.1931 | 443.8263 | 500.5559 | 358.3592 | 500.5338 | 407.8953 | 476.5205 | 250.8586 | 420.0478 |  | 452.5848 | 476.2407 | 548.2614 | 307.3459 | 429.8594 | 489.1712 | 354.9568 | 468.2959 | 423.6649 | 497.4556 | 363.2129 | 464.9068 | 0.32529 | 18.6388 | 1.9405 | 0.20814 | -39.8679 | 3.1157 | 1748.39 | 0.19 | 3.2327 | 0.92155 | 1.3545 | -0.78621 | 3.4484 | 3.1783 | 5.0309 | 12.0023 | 14.7937 | 16.9355 | -0.78461 | -2.9844 | 7.9376 | 23.8711
42810.5119 | 6209 | 55.8267 | 42.0016 | 30.491 | 23.5253 | 18.997 | 19.3154 | 19.9052 | 94.0798 | 57.303 | 37.0055 | 24.9802 | 17.6628 | 16.1925 | 16.0744 | 167.7313 | 227.1131 | 398.6972 | 324.676 | 239.1676 | 491.0948 |  |  |  | 120.9229 | 411.0942 | 515.0753 | 499.7928 | 333.6077 | 449.8114 | 194.1929 | 353.7085 | 344.7811 | 198.1536 | 412.4514 | 405.5356 | 281.7522 | 369.1711 |  | 472.7221 | 339.4185 | 298.1779 | 338.4179 |  | 72.6885 | 160.3148 | 78.5973 | 160.8071 | 254.9658 | 311.1589 | 370.5201 | 8.9009 | 74.8832 | 13.7838 | 156.2247 | 9.5913 | 43.8738 | 50.4749 | 59.2576 | 17.6436 |  |  | 2.9198 | 0.31813 | 0.79762 | -0.34039 | 4.4804 | 4.0303 | 9.3835 | -6.0023 | 0.89459 | 5.1605 | 16.2561 | -0.00046655 | -0.00045669 | -0.00049941 | 478.1621 | 426.8655 | 129.3215 | 98.8641 | 41.7419 | 20.1807 | 16.2851 | 72.7774 | 47.9336 | 29.1249 | 22.3514 | 18.6985 | 19.036 | 20.3535 | 206.8695 | 173.4415 | 145.7368 | 97.5701 | 85.7322 | 180.6756 | 109.4192 | 120.0525 | 221.0762 | 263.9983 | 405.8605 | 406.6599 | 441.866 |  |  |  | 523.4692 | 491.0719 | 449.8668 | 487.2521 | 3.9307 | 4.4062 | 843.5708 |  |  | 865.8306 |  |  | 166.4191 | 471.6075 | 398.3151 | 121.7864 | 348.6006 | 322.4206 | 778.0035 | 725.8831 | 762.2602 | 768.493 | 725.1863 |  | 484.4598 | 630.0826 | 485.0658 | 742.8762 | 524.7005 | 674.3536 |  | 686.8576 |  |  | 759.476 | 790.4942 | 799.956 | [6 empty] | 743.3199 |  |  | 728.0332 |  |  | 381.8595 | 482.3017 | 496.1365 | 266.1407 | 438.6166 | 560.607 | 323.6478 | 451.9336 | 847.6093 | 444.3737 | 499.9859 | 357.711 | 500.6706 | 408.0399 | 476.5351 | 249.9121 | 420.3226 |  | 452.9593 | 476.5163 | 548.1234 | 307.9677 | 430.0272 | 488.8121 | 355.1906 | 467.8731 | 423.6482 | 497.1469 | 362.4443 | 464.625 | 0.56931 | 18.6379 | 1.9367 | 0.20889 | -39.865 | 3.1157 | 1753.21 | 0.19 | 3.2018 | 0.81836 | 1.2958 | -0.84651 | 3.5657 | 3.3819 | 5.1603 | 11.9927 | 14.7111 | 16.9153 | -0.5053 | -2.8207 | 3.8018 | 23.8402
42810.5119 | 6210 | 55.8285 | 41.9988 | 30.4851 | 23.5233 | 18.9958 | 19.311 | 19.9028 | 94.0921 | 57.3092 | 37.0149 | 24.9768 | 17.6603 | 16.1902 | 16.0732 | 167.7675 | 227.1516 | 398.7501 | 324.6516 | 239.1787 | 490.9527 |  |  |  | 120.9155 | 411.1716 | 515.1347 | 499.5174 | 332.547 | 449.8896 | 193.5532 | 342.9323 | 349.744 | 201.685 | 392.3392 | 405.8126 | 188.9006 | 366.6669 |  | 463.756 | 341.7216 | 302.6548 | 339.0128 |  | 72.8992 | 160.4653 | 78.7179 | 160.3022 | 254.3724 | 310.9144 | 370.1049 | 8.7724 | 74.8536 | 14.2573 | 156.2307 | 9.5971 | 43.8913 | 50.4907 | 59.2701 | 17.6456 |  |  | 3.3364 | 0.1854 | 0.074792 | -0.57432 | 4.826 | 3.7247 | 8.8013 | -6.1613 | 0.635 | 4.9131 | 16.2379 | -0.00043862 | -0.00046819 | -0.00048298 | 476.4039 | 426.892 | 129.3792 | 98.8775 | 41.756 | 20.1745 | 16.279 | 72.7885 | 47.9355 | 29.1122 | 22.3358 | 18.6871 | 19.031 | 20.3464 | 205.6147 | 175.2318 | 145.2689 | 96.2653 | 82.9155 | 180.6708 | 109.444 | 120.0741 | 221.1066 | 264.0465 | 405.9043 | 406.6188 | 441.8019 |  |  |  | 523.3091 | 490.9796 | 451.4231 | 486.9329 | 5.4788 | 4.3808 | 843.5189 |  |  | 865.7229 |  |  | 166.7622 | 471.6257 | 397.7791 | 121.8107 | 348.6471 | 323.6601 | 776.8629 | 725.7675 | 762.5375 | 768.4368 | 725.0183 |  | 484.3358 | 629.1381 | 485.1066 | 742.8345 | 524.6261 | 674.3591 |  | 686.7817 |  |  | 759.7186 | 788.7704 | 798.2328 | [6 empty] | 743.2441 |  |  | 727.9522 |  |  | 380.6041 | 482.3417 | 495.84 | 266.6373 | 438.4719 | 560.0553 | 324.1594 | 451.5505 | 849.2067 | 444.9524 | 499.6491 | 357.3296 | 500.3131 | 407.8524 | 476.3038 | 250.0349 | 420.234 |  | 452.6879 | 476.4871 | 547.984 | 308.406 | 430.0578 | 489.0595 | 355.4817 | 467.6978 | 423.6357 | 496.8344 | 362.3218 | 464.3928 | 0.41735 | 18.6381 | 1.9325 | 0.20888 | -39.8249 | 3.1157 | 1753.59 | 0.23 | 3.4228 | 0.62484 | 0.39687 | -1.0998 | 3.6999 | 3.2505 | 4.9966 | 11.9817 | 14.7425 | 16.9058 | -0.36651 | -2.7657 | -1.5855 | 23.8263
42810.5119 | 6211 | 55.8387 | 42.004 | 30.4928 | 23.5313 | 18.9934 | 19.3143 | 19.9049 | 94.1085 | 57.3184 | 37.023 | 24.9863 | 17.6683 | 16.1923 | 16.0767 | 167.8038 | 227.19 | 398.8091 | 324.6172 | 239.2154 | 490.8697 |  |  |  | 120.9478 | 411.2477 | 514.6048 | 499.2203 | 331.2476 | 447.7091 | 191.8327 | 278.0594 | 353.5285 | 205.0608 | 353.8784 | 406.999 | 295.2928 | 363.69 |  | 483.5328 | 342.5966 | 302.4309 | 336.7662 |  | 72.9902 | 160.271 | 78.7098 | 159.957 | 254.0365 | 311.6074 | 370.5827 | 8.7927 | 74.8494 | 14.2294 | 156.1913 | 9.5917 | 43.8976 | 50.4993 | 59.2691 | 17.6432 |  |  | 3.2286 | -0.061681 | 0.51637 | -1.0198 | 4.7662 | 4.1597 | 9.6418 | -5.6914 | 0.37851 | 4.696 | 16.4493 | -0.00042055 | -0.00041562 | -0.00053719 | 478.6452 | 426.9621 | 129.4429 | 98.9006 | 41.7731 | 20.1891 | 16.2969 | 72.8231 | 47.9599 | 29.1312 | 22.3571 | 18.709 | 19.0416 | 20.3512 | 206.7006 | 175.3726 | 144.302 | 93.3629 | 80.2482 | 180.7558 | 109.4521 | 120.0972 | 221.1303 | 264.0992 | 405.9582 | 406.5732 | 441.7384 |  |  |  | 523.1787 | 491.2945 | 451.1539 | 487.13 | 5.438 | 3.6746 | 843.5622 |  |  | 865.569 |  |  | 167.115 | 471.653 | 397.1476 | 121.838 | 348.7074 | 323.5283 | 776.1629 | 725.6846 | 762.5265 | 768.427 | 724.8715 |  | 484.1949 | 630.4584 | 485.2027 | 742.8012 | 524.3806 | 674.4676 |  | 686.6521 |  |  | 758.9335 | 787.5332 | 797.093 | [6 empty] | 743.1697 |  |  | 727.8673 |  |  | 379.9163 | 482.2364 | 495.7883 | 266.7038 | 438.2074 | 559.7216 | 324.1245 | 451.5528 | 850.5129 | 444.534 | 499.5499 | 357.6974 | 500.0411 | 407.2545 | 476.2977 | 250.12 | 420.0256 |  | 453.3622 | 475.7607 | 547.8503 | 308.7303 | 430.0321 | 489.2328 | 356.1159 | 467.5057 | 423.8686 | 496.853 | 362.1197 | 464.3637 | 0.27579 | 18.6386 | 1.9288 | 0.2096 | -39.8441 | 3.1157 | 1784.33 | 0.21 | 3.362 | -0.36033 | 1.0426 | -1.4652 | 3.6791 | 3.4371 | 5.2328 | 11.9679 | 14.718 | 16.8717 | -0.47592 | -2.6572 | 4.7681 | 23.8023
42810.5119 | 6212 | 55.8387 | 42.0039 | 30.4869 | 23.5296 | 18.9987 | 19.311 | 19.9014 | 94.1243 | 57.3226 | 37.0257 | 24.989 | 17.6634 | 16.1832 | 16.0678 | 167.8409 | 227.2346 | 398.8762 | 324.5825 | 239.2871 | 490.7746 |  |  |  | 120.9641 | 411.3018 | 513.5847 | 498.8313 | 327.4744 | 444.1788 | 191.6015 | 320.5294 | 352.1722 | 205.9247 | 241.8713 | 410.1064 | 333.2979 | 367.7637 |  | 479.4437 | 341.312 | 302.6177 | 338.7131 |  | 72.9041 | 159.7782 | 78.5037 | 159.3255 | 253.9643 | 312.3168 | 373.2175 | 8.8564 | 74.8385 | 14.0011 | 156.1907 | 9.5857 | 43.881 | 50.4618 | 59.2483 | 17.6231 |  |  | 2.538 | -0.22333 | 0.54266 | -0.65515 | 4.4344 | 3.2266 | 8.8585 | -5.6684 | 0.95803 | 5.0195 | 16.1939 | -0.00045177 | -0.00042055 | -0.00048134 | 478.1442 | 427.0088 | 129.4949 | 98.9139 | 41.7743 | 20.189 | 16.2857 | 72.833 | 47.9598 | 29.1339 | 22.3531 | 18.6993 | 19.0343 | 20.3444 | 209.348 | 174.8992 | 140.3555 | 92.1566 | 77.7266 | 180.849 | 109.4142 | 120.1014 | 221.1528 | 264.1389 | 405.9925 | 406.5146 | 441.6582 |  |  |  | 523.1554 | 491.5313 | 450.2896 | 487.1683 | 5.0134 | 3.7855 | 843.597 |  |  | 865.3041 |  |  | 167.4532 | 471.6711 | 395.8032 | 121.8686 | 348.7496 | 322.8126 | 776.0552 | 725.5891 | 762.4732 | 768.4011 | 724.783 |  | 483.8973 | 628.0898 | 485.2477 | 742.7802 | 524.1862 | 674.3757 |  | 686.4808 |  |  | 758.3768 | 787.1724 | 796.6377 | [6 empty] | 743.0866 |  |  | 727.7561 |  |  | 379.9768 | 482.1898 | 495.4047 | 267.2581 | 437.8202 | 559.4094 | 323.4487 | 451.5249 | 850.6018 | 444.8397 | 499.0314 | 357.6586 | 499.3792 | 407.1212 | 476.1501 | 251.1898 | 419.681 |  | 452.7081 | 475.3852 | 547.7197 | 308.3676 | 429.976 | 489.5871 | 356.7883 | 467.351 | 423.8514 | 496.9505 | 362.3007 | 464.2983 | 0.40464 | 18.6381 | 1.9239 | 0.20722 | -39.8199 | 3.1157 | 1783.42 | 0.2 | 2.9735 | -0.68525 | 1.0682 | -1.1737 | 3.5509 | 3.029 | 5.0188 | 11.9328 | 14.7895 | 16.8445 | -0.75774 | -2.2234 | 7.5189 | 23.7979
42810.5119 | 6213 | 55.8558 | 42.0192 | 30.4999 | 23.5409 | 19.0042 | 19.3165 | 19.9069 | 94.1405 | 57.3443 | 37.0381 | 25.0059 | 17.6721 | 16.1947 | 16.0824 | 167.8735 | 227.2682 | 398.9471 | 324.5666 | 239.3548 | 490.6668 |  |  |  | 120.9268 | 411.336 | 513.258 | 499.0455 | 327.1699 | 443.0589 | 191.9792 | 347.2597 | 350.6211 | 202.7599 | 409.8497 | 408.6585 | 80.4726 | 370.5028 |  | 465.0545 | 345.6972 | 303.9162 | 333.1011 |  | 72.9558 | 159.701 | 78.4824 | 158.9171 | 253.6456 | 312.4594 | 374.1432 | 8.8349 | 74.8061 | 13.7262 | 156.1613 | 9.5893 | 43.8691 | 50.4295 | 59.241 | 17.6148 |  |  | 2.8495 | 0.025715 | 0.28638 | -0.55789 | 3.7792 | 3.8601 | 9.1404 | -6.1179 | 1.0055 | 4.1302 | 16.1206 | -0.00044355 | -0.00043862 | -0.00052405 | 478.9086 | 427.0321 | 129.543 | 98.9221 | 41.7877 | 20.1976 | 16.2827 | 72.848 | 47.9697 | 29.1389 | 22.3581 | 18.6957 | 19.0366 | 20.3432 | 208.0588 | 172.8961 | 137.0487 | 87.0726 | 71.8356 | 180.9432 | 109.3598 | 120.1225 | 221.1895 | 264.2054 | 406.0415 | 406.4621 | 441.5894 |  |  |  | 523.0857 | 491.2282 | 450.2757 | 486.989 | 5.4721 | 3.92 | 843.4826 |  |  | 864.8195 |  |  | 167.7923 | 471.6846 | 395.7356 | 121.882 | 348.7807 | 322.7746 | 775.6667 | 725.4401 | 762.1798 | 768.3394 | 724.7301 |  | 483.7953 | 626.3581 | 485.1621 | 742.6166 | 523.9447 | 674.2824 |  | 686.3515 |  |  | 757.6895 | 787.8878 | 797.1058 | [6 empty] | 743.0113 |  |  | 727.6599 |  |  | 380.2092 | 481.5238 | 494.9221 | 266.6019 | 437.4055 | 559.2893 | 324.4209 | 451.3051 | 851.2927 | 445.3042 | 498.6298 | 357.8319 | 499.1184 | 407.1884 | 475.7442 | 251.3346 | 419.4279 |  | 450.5208 | 475.1426 | 547.556 | 307.9523 | 429.8859 | 489.7939 | 356.96 | 467.2276 | 424.3852 | 496.7602 | 362.9069 | 464.414 | 0.6346 | 18.6386 | 1.9193 | 0.2066 | -39.876 | 3.1157 | 1782.31 | 0.3 | 3.1483 | 0.2325 | 0.7759 | -1.083 | 3.2785 | 3.3134 | 5.0986 | 11.9214 | 14.8268 | 16.8146 | -0.60203 | -1.8627 | -6.1308 | 23.793
42810.512 | 6214 | 55.8627 | 42.0189 | 30.4969 | 23.539 | 18.9978 | 19.3114 | 19.9034 | 94.1552 | 57.3619 | 37.0517 | 25.0073 | 17.6711 | 16.2 | 16.0829 | 167.9099 | 227.3159 | 399.0301 | 324.5417 | 239.3196 | 490.5636 |  |  |  | 120.9316 | 411.3548 | 513.3375 | 498.9492 | 329.1831 | 443.6769 | 190.3335 | 317.4625 | 351.762 | 202.5772 | 353.9201 | 406.1995 | 254.55 | 367.43 |  | 456.6761 | 346.9964 | 305.3976 | 337.5037 |  | 72.9616 | 159.4931 | 78.4141 | 158.694 | 253.7177 | 312.2757 | 373.7363 | 8.787 | 74.7479 | 13.349 | 156.1462 | 9.5888 | 43.8697 | 50.4104 | 59.2303 | 17.6201 |  |  | 3.4442 | 0.049371 | 0.51769 | -0.55198 | 4.4429 | 2.6477 | 8.4898 | -5.9687 | 0.52096 | 4.9249 | 16.4918 | -0.00037784 | -0.00043862 | -0.00050598 | 477.5437 | 427.0268 | 129.6052 | 98.9358 | 41.7995 | 20.1932 | 16.2862 | 72.8633 | 47.9841 | 29.1367 | 22.3622 | 18.693 | 19.0414 | 20.3477 | 203.8523 | 171.6404 | 136.5193 | 87.3564 | 69.6978 | 180.9394 | 109.3346 | 120.1368 | 221.214 | 264.2562 | 406.0778 | 406.4049 | 441.496 |  |  |  | 522.8989 | 491.1411 | 449.9952 | 486.5087 | 3.86 | 4.0106 | 843.2558 |  |  | 864.4595 |  |  | 168.1324 | 471.6979 | 396.6833 | 121.8903 | 348.8138 | 322.1953 | 775.5416 | 725.3647 | 761.7366 | 768.2692 | 724.6523 |  | 483.5606 | 624.37 | 484.9949 | 742.4821 | 523.8723 | 674.1234 |  | 686.2269 |  |  | 757.3045 | 787.6865 | 797.0464 | [6 empty] | 742.9308 |  |  | 727.6002 |  |  | 381.6769 | 481.3104 | 494.7126 | 267.7138 | 436.8941 | 559.0281 | 324.2304 | 451.0702 | 852.062 | 445.6146 | 498.8783 | 356.8336 | 499.1954 | 406.8616 | 475.0476 | 250.4421 | 419.7238 |  | 447.8612 | 473.9209 | 547.4433 | 308.1948 | 429.5464 | 488.8331 | 356.5792 | 467.2399 | 423.8507 | 496.8017 | 362.8921 | 464.4399 | 0.4942 | 18.638 | 1.9161 | 0.20732 | -39.778 | 3.1157 | 1748.28 | 0.26 | 3.4627 | 0.32208 | 1.043 | -1.0769 | 3.5542 | 2.7437 | 4.9131 | 11.894 | 14.8608 | 16.808 | -0.13514 | -1.807 | 2.0925 | 23.7797
42810.512 | 6215 | 55.8645 | 42.0241 | 30.4945 | 23.548 | 19.006 | 19.3103 | 19.902 | 94.1812 | 57.3777 | 37.0654 | 25.0101 | 17.6727 | 16.1995 | 16.0802 | 167.9435 | 227.3313 | 399.0586 | 324.512 | 239.1825 | 490.4183 |  |  |  | 120.9384 | 411.364 | 513.0355 | 498.7594 | 327.5405 | 442.8686 | 189.1051 | 322.5568 | 349.5767 | 203.9505 | 352.3152 | 406.6664 | 340.7513 | 365.5277 |  | 461.0102 | 345.3237 | 304.2583 | 338.905 |  | 73.1186 | 159.5408 | 78.3192 | 158.4557 | 254.0054 | 312.0255 | 373.1588 | 8.7386 | 74.6526 | 13.0906 | 156.0751 | 9.5856 | 43.8397 | 50.3867 | 59.2178 | 17.6069 |  |  | 2.7594 | -0.24896 | 0.62611 | -0.67683 | 4.2635 | 2.58 | 8.1968 | -6.0233 | 0.44526 | 4.8605 | 16.3354 | -0.00044191 | -0.00039755 | -0.00049776 | 481.2749 | 426.987 | 129.6597 | 98.9494 | 41.8147 | 20.2014 | 16.2938 | 72.8833 | 47.9974 | 29.1483 | 22.3728 | 18.7066 | 19.0507 | 20.3496 | 201.7426 | 168.1077 | 135.429 | 85.444 | 74.1733 | 180.9271 | 109.3258 | 120.1558 | 221.2497 | 264.3092 | 406.1183 | 406.3548 | 441.4237 |  |  |  | 522.8684 | 490.6992 | 448.772 | 485.4416 | 4.6463 | 3.6825 | 843.0605 |  |  | 864.3097 |  |  | 168.47 | 471.7204 | 395.5897 | 121.9268 | 348.8616 | 321.284 | 774.9393 | 725.3167 | 761.5035 | 768.1866 | 724.5688 |  | 483.4111 | 619.2486 | 484.7799 | 742.3871 | 523.8472 | 674.1192 |  | 686.0785 |  |  | 757.1172 | 788.1394 | 797.3037 | [6 empty] | 742.8362 |  |  | 727.5279 |  |  | 382.3769 | 481.2231 | 495.2462 | 268.0002 | 436.4258 | 558.4032 | 323.7837 | 451.1557 | 852.5028 | 445.5154 | 498.795 | 355.9364 | 499.1412 | 406.058 | 474.1492 | 251.1094 | 419.7725 |  | 447.0257 | 473.1683 | 547.3326 | 308.5455 | 429.2663 | 488.4916 | 356.4007 | 467.3109 | 422.7357 | 496.8159 | 362.9437 | 464.0718 | 0.39193 | 18.6393 | 1.911 | 0.2058 | -39.7914 | 3.1157 | 1729.4 | 0.27 | 3.0977 | -0.7233 | 1.147 | -1.1926 | 3.4809 | 2.7078 | 4.8265 | 11.8775 | 14.9759 | 16.807 | 0.09763 | -1.687 | 8.1046 | 23.805
42810.512 | 6216 | 55.8715 | 42.0238 | 30.5023 | 23.5463 | 19.0019 | 19.3094 | 19.8999 | 94.1981 | 57.3846 | 37.0777 | 25.0098 | 17.6765 | 16.1992 | 16.0869 | 167.9719 | 227.3758 | 399.1106 | 324.4863 | 239.1854 | 490.328 |  |  |  | 120.9717 | 411.3935 | 512.7761 | 498.1225 | 326.586 | 441.599 | 191.4199 | 354.9759 | 347.2401 | 201.1236 | 423.1562 | 407.3033 | 276.6514 | 364.9913 |  | 468.6691 | 342.3352 | 300.7067 | 338.5385 |  | 73.2574 | 159.352 | 78.1792 | 157.8823 | 254.3953 | 311.7477 | 371.9735 | 8.4257 | 74.5741 | 12.8645 | 156.0089 | 9.5823 | 43.8372 | 50.3745 | 59.217 | 17.6016 |  |  | 3.7031 | -0.74245 | 0.79893 | -0.82402 | 4.1032 | 3.5066 | 9.1601 | -6.4156 | 0.4869 | 4.692 | 16.0761 | -0.00047148 | -0.00048791 | -0.00051748 | 479.4956 | 426.8717 | 129.707 | 98.9572 | 41.8195 | 20.1967 | 16.2731 | 72.8952 | 47.9952 | 29.1474 | 22.3644 | 18.7004 | 19.039 | 20.3358 | 196.8273 | 167.9929 | 131.2755 | 83.7075 | 71.1914 | 180.883 | 109.2687 | 120.1674 | 221.2775 | 264.3504 | 406.149 | 406.2986 | 441.3442 |  |  |  | 522.7209 | 490.3297 | 449.0425 | 483.7698 | 4.84 | 3.7309 | 842.8595 |  |  | 863.8647 |  |  | 168.8086 | 471.7097 | 393.8094 | 121.9652 | 348.8912 | 320.6353 | 773.9214 | 725.1943 | 761.2669 | 768.1005 | 724.2479 |  | 483.3368 | 618.1549 | 484.6189 | 742.2461 | 523.9084 | 673.9934 |  | 685.9461 |  |  | 756.732 | 786.074 | 795.3333 | [6 empty] | 742.7343 |  |  | 727.3989 |  |  | 382.3166 | 480.8326 | 496.5896 | 267.2804 | 435.7199 | 557.9564 | 323.5205 | 451.2766 | 853.1125 | 444.9329 | 498.8974 | 355.9232 | 497.8431 | 405.2875 | 473.8477 | 251.1169 | 419.0928 |  | 445.8312 | 473.798 | 547.1983 | 308.1921 | 428.9611 | 488.5791 | 356.3869 | 467.0418 | 421.8182 | 496.3591 | 362.7236 | 464.0993 | 0.46512 | 18.6383 | 1.9077 | 0.20471 | -39.764 | 3.1157 | 1712.74 | 0.17 | 3.5853 | -1.2488 | 1.2954 | -1.3156 | 3.414 | 3.1561 | 5.101 | 11.877 | 14.9859 | 16.8197 | 0.63794 | -1.2325 | 3.4618 | 23.8305
42810.512 | 6217 | 55.8743 | 42.0256 | 30.5089 | 23.542 | 19.0002 | 19.3048 | 19.9033 | 94.2044 | 57.3865 | 37.0738 | 25.0164 | 17.6732 | 16.197 | 16.0838 | 168.029 | 227.4084 | 399.1869 | 324.4466 | 239.1561 | 490.2376 |  |  |  | 120.982 | 411.4219 | 512.8754 | 498.037 | 328.7723 | 443.4737 | 193.7832 | 328.5554 | 348.1927 | 199.9372 | 437.7211 | 405.3566 | 205.5225 | 366.4245 |  | 463.8473 | 343.3652 | 300.2171 | 337.7353 |  | 73.2028 | 158.8186 | 77.8312 | 158.8088 | 254.7945 | 311.4403 | 370.2749 | 8.2483 | 74.4556 | 12.3991 | 155.969 | 9.5753 | 43.8487 | 50.3578 | 59.2142 | 17.604 |  |  | 3.5079 | -0.3311 | 0.78119 | -0.31279 | 3.8877 | 3.8719 | 9.1404 | -5.6494 | 0.9195 | 4.9054 | 16.0853 | -0.0003532 | -0.00051091 | -0.00048955 | 482.0881 | 426.7198 | 129.7595 | 98.9724 | 41.8297 | 20.2009 | 16.2782 | 72.9108 | 48.0101 | 29.1509 | 22.3677 | 18.7018 | 19.0257 | 20.3368 | 192.765 | 167.0491 | 127.6889 | 84.0953 | 69.4202 | 180.7429 | 109.1612 | 120.1933 | 221.3044 | 264.3996 | 406.1917 | 406.2442 | 441.2703 |  |  |  | 522.6179 | 489.8841 | 448.5392 | 483.2004 | 4.6043 | 3.1699 | 842.6123 |  |  | 864.1916 |  |  | 169.1443 | 471.6929 | 394.2481 | 121.9913 | 348.9033 | 319.6657 | 772.9957 | 725.0619 | 761.191 | 768.021 | 724.022 |  | 483.2328 | 620.4161 | 484.4347 | 742.1661 | 523.841 | 673.9169 |  | 685.8615 |  |  | 756.5476 | 785.4568 | 794.8 | [6 empty] | 742.6381 |  |  | 727.2964 |  |  | 383.0802 | 481.3037 | 495.6705 | 266.6436 | 435.4716 | 557.5747 | 323.9745 | 451.5252 | 853.1326 | 444.745 | 498.2897 | 355.5489 | 496.9319 | 405.5443 | 473.4485 | 251.7417 | 418.5117 |  | 445.6943 | 473.8089 | 547.1677 | 307.6799 | 428.9259 | 488.3888 | 356.8802 | 466.7114 | 422.6584 | 495.6641 | 362.8545 | 463.8852 | 0.14309 | 18.6405 | 1.9054 | 0.2059 | -39.7847 | 3.1157 | 1681.72 | 0.3 | 3.4941 | -0.83343 | 1.2802 | -0.81006 | 3.3223 | 3.3156 | 5.0942 | 11.8702 | 14.8998 | 16.8123 | 1.0708 | -0.84734 | -0.69586 | 23.8317
42810.512 | 6218 | 55.8788 | 42.0308 | 30.5101 | 23.5485 | 18.9982 | 19.3088 | 19.8967 | 94.2183 | 57.4012 | 37.0864 | 25.0196 | 17.669 | 16.1967 | 16.08 | 168.0612 | 227.4412 | 399.2518 | 324.424 | 239.1876 | 490.1275 |  |  |  | 121.0013 | 411.4686 | 512.8235 | 498.3646 | 329.5534 | 443.9358 | 191.5588 | 174.6007 | 351.6329 | 204.1712 | 411.7801 | 404.432 | 330.1221 | 363.137 |  | 462.4137 | 341.7284 | 299.5213 | 339.2926 |  | 73.312 | 158.655 | 77.6835 | 158.8455 | 254.1906 | 311.1964 | 369.9972 | 8.4107 | 74.315 | 11.9854 | 155.9319 | 9.5644 | 43.8797 | 50.3273 | 59.2084 | 17.611 |  |  | 2.9625 | -0.14053 | 0.89224 | -0.072282 | 4.2556 | 3.8989 | 9.2028 | -6.1087 | 1.2671 | 4.786 | 16.2981 | -0.00045177 | -0.00045505 | -0.00050762 | 486.2647 | 426.6099 | 129.8228 | 98.9888 | 41.8384 | 20.2038 | 16.274 | 72.9302 | 48.0162 | 29.1593 | 22.3676 | 18.6989 | 19.0335 | 20.3308 | 195.1312 | 163.5593 | 123.8427 | 83.0681 | 69.0804 | 180.6697 | 109.0219 | 120.1944 | 221.3235 | 264.4462 | 406.2262 | 406.1722 | 441.1874 |  |  |  | 522.5534 | 489.5452 | 448.2195 | 483.7197 | 5.4034 | 3.207 | 842.3963 |  |  | 864.7112 |  |  | 169.4751 | 471.7166 | 394.6692 | 122.0123 | 348.9196 | 318.5951 | 773.5826 | 724.9046 | 760.979 | 767.9226 | 723.838 |  | 482.9327 | 622.0773 | 484.2115 | 742.1706 | 523.6674 | 673.7842 |  | 685.7572 |  |  | 755.8319 | 785.0044 | 794.5695 | [6 empty] | 742.5297 |  |  | 727.1697 |  |  | 382.1466 | 481.4929 | 494.9432 | 266.3918 | 435.0085 | 557.1889 | 324.8537 | 451.5575 | 853.8931 | 444.3936 | 497.5406 | 355.7238 | 496.8418 | 405.6587 | 473.3315 | 252.4832 | 418.1355 |  | 446.1121 | 473.846 | 547.1262 | 307.9043 | 428.9256 | 488.2615 | 357.0247 | 466.6804 | 423.8962 | 495.4449 | 362.2146 | 463.215 | 0.36208 | 18.6409 | 1.9028 | 0.20509 | -39.6536 | 3.1157 | 1637.42 | 0.34 | 3.212 | -0.54288 | 1.3679 | -0.38934 | 3.4752 | 3.3264 | 5.1105 | 11.8375 | 14.8254 | 16.7874 | 0.79818 | -0.43723 | 7.2552 | 23.8081
42810.512 | 6219 | 55.8904 | 42.0406 | 30.519 | 23.5624 | 19.0045 | 19.3123 | 19.897 | 94.2426 | 57.4189 | 37.1015 | 25.0336 | 17.6822 | 16.202 | 16.0834 | 168.0943 | 227.4849 | 399.2962 | 324.3924 | 239.2403 | 490.0365 |  |  |  | 121.0329 | 411.5006 | 512.797 | 498.8806 | 330.6821 | 442.964 | 190.2282 | 287.9289 | 350.4961 | 206.288 | 284.2912 | 409.0058 | 155.0241 | 361.3179 |  | 485.0143 | 337.6975 | 297.6695 | 340.962 |  | 73.3788 | 158.4736 | 77.438 | 158.9739 | 253.9188 | 311.0733 | 370.2802 | 8.378 | 74.1848 | 11.6001 | 155.9246 | 9.5642 | 43.8966 | 50.293 | 59.208 | 17.616 |  |  | 2.7575 | 0.13743 | 1.0835 | -0.044026 | 4.2123 | 3.5151 | 8.825 | -6.2007 | 0.67022 | 4.6089 | 16.279 | -0.00044191 | -0.00039098 | -0.00048955 | 482.0045 | 426.5275 | 129.8875 | 99.0007 | 41.8615 | 20.206 | 16.2861 | 72.9505 | 48.0238 | 29.1655 | 22.3745 | 18.7053 | 19.037 | 20.3348 | 198.5352 | 167.4625 | 125.8671 | 82.2864 | 67.6542 | 180.6834 | 108.9099 | 120.233 | 221.3699 | 264.5102 | 406.2798 | 406.1241 | 441.1159 |  |  |  | 522.5146 | 489.3539 | 451.1514 | 484.1128 | 5.8578 | 4.0484 | 842.2166 |  |  | 864.6232 |  |  | 169.8087 | 471.7499 | 394.8062 | 122.0375 | 348.9323 | 316.2104 | 774.2495 | 724.7797 | 760.6993 | 767.8337 | 723.9846 |  | 482.611 | 620.2561 | 483.9925 | 742.1719 | 523.4355 | 673.5445 |  | 685.6735 |  |  | 755.2065 | 786.4186 | 795.8943 | [6 empty] | 742.4286 |  |  | 727.0541 |  |  | 382.8539 | 481.5128 | 494.7801 | 266.4961 | 435.2386 | 556.847 | 324.66 | 451.5679 | 854.6673 | 444.762 | 497.5367 | 355.8198 | 496.5189 | 404.9827 | 473.4983 | 252.3875 | 417.8333 |  | 446.126 | 473.2731 | 547.0435 | 308.9773 | 428.88 | 488.0701 | 356.8261 | 466.4311 | 424.0104 | 495.3966 | 362.199 | 462.9424 | 0.38885 | 18.6417 | 1.9009 | 0.2065 | -39.7473 | 3.1157 | 1591.52 | 0.12 | 3.0968 | 0.53673 | 1.507 | -0.30379 | 3.4571 | 3.1581 | 5.004 | 11.793 | 14.8484 | 16.7543 | 0.42177 | -0.67601 | -3.2592 | 23.7917
42810.512 | 6220 | 55.8971 | 42.0438 | 30.5201 | 23.558 | 19.009 | 19.3214 | 19.8992 | 94.2504 | 57.427 | 37.1106 | 25.028 | 17.684 | 16.2006 | 16.0867 | 168.1263 | 227.5151 | 399.3205 | 324.3646 | 239.2887 | 489.8035 |  |  |  | 121.0723 | 411.5214 | 512.5859 | 498.8021 | 331.1635 | 442.4966 | 191.3149 | 352.6365 | 347.393 | 202.4639 | 423.7649 | 410.8777 | 126.3665 | 368.7687 |  | 473.7626 | 338.7238 | 293.5224 | 337.3434 |  | 73.3757 | 158.5905 | 77.439 | 159.8321 | 254.3439 | 310.7456 | 369.9038 | 8.4666 | 74.1046 | 11.5218 | 155.9162 | 9.5561 | 43.905 | 50.264 | 59.191 | 17.625 |  |  | 2.5985 | 0.088799 | 0.87582 | -0.31804 | 3.9284 | 3.2582 | 8.7027 | -6.135 | 0.56183 | 4.4742 | 16.0062 | -0.00044191 | -0.00048462 | -0.00047805 | 481.2079 | 426.4887 | 129.9381 | 99.016 | 41.8743 | 20.2067 | 16.2827 | 72.9655 | 48.0387 | 29.1696 | 22.3784 | 18.7028 | 19.0415 | 20.3363 | 203.4499 | 167.8562 | 130.4638 | 84.3276 | 66.5006 | 180.7494 | 108.8519 | 120.2515 | 221.3887 | 264.5602 | 406.3187 | 406.0621 | 441.0448 |  |  |  | 522.4217 | 489.3138 | 450.3685 | 483.9023 | 3.5917 | 3.8681 | 842.0169 |  |  | 864.4683 |  |  | 170.1399 | 471.7517 | 393.6295 | 122.0652 | 348.9441 | 314.712 | 773.6416 | 724.6263 | 760.4882 | 767.7611 | 723.9363 |  | 482.3473 | 617.2006 | 483.7885 | 742.1674 | 523.2448 | 673.4431 |  | 685.5799 |  |  | 756.323 | 785.9001 | 795.4328 | [6 empty] | 742.3288 |  |  | 727.011 |  |  | 383.4295 | 481.0332 | 493.8655 | 265.6216 | 435.3983 | 556.2474 | 323.9157 | 451.2004 | 854.5415 | 444.6549 | 497.464 | 355.8391 | 495.884 | 404.3568 | 473.4645 | 252.5015 | 417.3923 |  | 447.1038 | 472.8726 | 546.9506 | 308.8578 | 428.7458 | 487.839 | 357.1881 | 466.1149 | 422.9712 | 495.2443 | 362.1559 | 463.068 | 0.5019 | 18.6422 | 1.9007 | 0.20742 | -39.8201 | 3.1157 | 1579.74 | 0.32 | 3.0052 | 0.4315 | 1.3551 | -0.81662 | 3.3377 | 3.0396 | 4.9678 | 11.7612 | 14.9075 | 16.7273 | -0.11558 | -1.1939 | -4.416 | 23.7843
42810.512 | 6221 | 55.9036 | 42.0453 | 30.5305 | 23.557 | 19.0065 | 19.3114 | 19.9046 | 94.2644 | 57.4372 | 37.1065 | 25.0419 | 17.6815 | 16.2021 | 16.0833 | 168.1592 | 227.549 | 399.3898 | 324.3389 | 239.3175 | 489.5633 |  |  |  | 121.1032 | 411.5527 | 512.1824 | 498.469 | 331.7066 | 443.1394 | 191.4038 | 242.8901 | 347.6611 | 203.164 | 350.4149 | 406.6497 | 268.9925 | 368.3178 |  | 446.364 | 341.156 | 299.1079 | 343.5627 |  | 73.2347 | 158.2699 | 77.6005 | 161.1162 | 254.8615 | 311.0264 | 369.4236 | 8.8735 | 74.0081 | 11.588 | 155.7966 | 9.5453 | 43.9138 | 50.2336 | 59.1861 | 17.6144 |  |  | 2.8114 | 0.18145 | 0.96584 | -0.30753 | 4.1637 | 4.324 | 9.2955 | -6.1455 | 0.4581 | 4.6366 | 16.463 | -0.00039427 | -0.00042055 | -0.00051912 | 482.4242 | 426.514 | 129.9919 | 99.0297 | 41.8876 | 20.2185 | 16.2857 | 72.9823 | 48.0597 | 29.1814 | 22.3841 | 18.7136 | 19.0419 | 20.3409 | 197.6353 | 160.0327 | 126.9423 | 83.2818 | 65.541 | 180.5736 | 108.7728 | 120.2638 | 221.4206 | 264.6121 | 406.3566 | 406.0239 | 440.9821 |  |  |  | 522.3195 | 489.3732 | 449.2826 | 484.5338 | 4.6937 | 3.2764 | 841.8648 |  |  | 864.2031 |  |  | 170.4598 | 471.7226 | 394.0368 | 122.0669 | 348.9428 | 314.3468 | 773.2147 | 724.5113 | 760.4321 | 767.7094 | 723.7842 |  | 482.0561 | 616.6662 | 483.5125 | 742.1564 | 523.0983 | 673.3793 |  | 685.4988 |  |  | 757.8856 | 784.4714 | 794.0511 | [6 empty] | 742.2123 |  |  | 726.8511 |  |  | 383.3945 | 480.547 | 493.2817 | 265.4619 | 435.7569 | 555.5905 | 323.3825 | 450.7396 | 854.8734 | 444.1563 | 497.0373 | 356.0077 | 495.5348 | 404.3399 | 473.5898 | 252.7619 | 417.0971 |  | 447.824 | 472.7595 | 546.8953 | 309.2352 | 428.6697 | 486.903 | 356.614 | 465.8819 | 422.3718 | 494.9741 | 361.9233 | 463.0259 | 0.39385 | 18.645 | 1.8998 | 0.20663 | -39.7904 | 3.1157 | 1555.78 | 0.27 | 3.1273 | 0.61659 | 1.4226 | -0.80271 | 3.437 | 3.5025 | 5.1354 | 11.7289 | 14.8875 | 16.7068 | 0.50723 | -0.81246 | 2.8268 | 23.7523
42810.512 | 6222 | 55.9001 | 42.0369 | 30.5328 | 23.5537 | 19.0024 | 19.3019 | 19.9003 | 94.2797 | 57.4434 | 37.1159 | 25.0346 | 17.6751 | 16.198 | 16.0743 | 168.1967 | 227.5771 | 399.4559 | 324.3153 | 239.3441 | 489.3753 |  |  |  | 121.1215 | 411.6123 | 512.1871 | 498.1583 | 331.142 | 443.5299 | 189.1609 | 309.1899 | 347.8476 | 203.0409 | 421.7301 | 406.1546 | 287.3285 | 366.5765 |  | 450.3835 | 340.0979 | 298.4861 | 342.5579 |  | 73.0946 | 158.1942 | 77.6967 | 161.2022 | 254.1216 | 311.0175 | 369.2936 | 9.2644 | 73.9083 | 11.814 | 155.6927 | 9.5286 | 43.9424 | 50.2225 | 59.1918 | 17.6026 |  |  | 3.1734 | 0.061199 | 0.77593 | -0.35484 | 4.3582 | 3.3567 | 9.4407 | -6.2717 | 0.10101 | 4.8032 | 16.3301 | -0.00039427 | -0.00043041 | -0.00048462 | 482.9572 | 426.5875 | 130.0462 | 99.0402 | 41.8871 | 20.2194 | 16.2883 | 72.9921 | 48.0663 | 29.1812 | 22.3862 | 18.7072 | 19.0369 | 20.3296 | 194.733 | 159.7494 | 123.5731 | 83.5618 | 65.9625 | 180.4534 | 108.6812 | 120.2859 | 221.448 | 264.6668 | 406.3931 | 405.9725 | 440.9142 |  |  |  | 522.2596 | 489.5482 | 448.6575 | 484.7418 | 6.6769 | 2.9143 | 841.6798 |  |  | 863.6749 |  |  | 170.7903 | 471.6887 | 393.8508 | 122.086 | 348.9416 | 314.0535 | 772.9803 | 724.4161 | 760.4251 | 767.6752 | 723.7683 |  | 481.8015 | 618.2763 | 483.446 | 742.0889 | 522.9313 | 673.2972 |  | 685.4379 |  |  | 757.777 | 784.1278 | 793.5769 | [6 empty] | 742.095 |  |  | 726.7065 |  |  | 383.0742 | 480.6864 | 493.336 | 266.0052 | 436.1006 | 555.2221 | 323.2095 | 450.2509 | 855.9084 | 443.9272 | 496.7738 | 355.8809 | 495.5404 | 403.9698 | 473.6146 | 251.898 | 416.7375 |  | 448.6457 | 472.51 | 546.8282 | 309.5082 | 428.3482 | 485.4595 | 354.9678 | 465.5426 | 421.8273 | 495.1572 | 361.9646 | 462.4232 | 0.20723 | 18.6487 | 1.8995 | 0.21206 | -39.7675 | 3.1157 | 1552.85 | 0.24 | 3.3235 | 0.35806 | 1.2749 | -0.86218 | 3.5163 | 3.086 | 5.1753 | 11.6974 | 14.8344 | 16.6849 | 0.81381 | -0.44943 | 4.0611 | 23.738
42810.5121 | 6223 | 55.9086 | 42.0505 | 30.5387 | 23.5581 | 19.0044 | 19.3118 | 19.9034 | 94.298 | 57.4598 | 37.1289 | 25.0476 | 17.6798 | 16.1988 | 16.0825 | 168.2329 | 227.6076 | 399.5207 | 324.2885 | 239.3171 | 489.2464 |  |  |  | 121.1442 | 411.6656 | 512.4777 | 497.956 | 331.2731 | 443.8636 | 189.5134 | 348.0825 | 345.4335 | 199.916 | 444.2357 | 408.8721 | 127.4208 | 366.8193 |  | 468.6429 | 336.602 | 295.6886 | 339.3691 |  | 73.1608 | 158.1452 | 77.6985 | 160.6247 | 253.4292 | 310.6933 | 369.2065 | 9.5797 | 73.9039 | 12.0896 | 155.694 | 9.5213 | 43.9487 | 50.2066 | 59.1859 | 17.5905 |  |  | 2.4887 | 0.092743 | 0.9067 | -0.57826 | 4.8865 | 4.0973 | 9.6516 | -6.4649 | 0.84147 | 4.6062 | 16.3891 | -0.00037291 | -0.00039427 | -0.00049776 | 481.7043 | 426.7407 | 130.1004 | 99.0604 | 41.9065 | 20.2218 | 16.2936 | 73.0112 | 48.077 | 29.1907 | 22.3882 | 18.7118 | 19.0422 | 20.3338 | 198.4994 | 162.2551 | 123.0468 | 83.3691 | 67.9352 | 180.4361 | 108.5694 | 120.3062 | 221.4787 | 264.7142 | 406.4508 | 405.9232 | 440.8367 |  |  |  | 522.1207 | 490.1842 | 450.9086 | 485.9838 | 5.6777 | 3.7093 | 841.429 |  |  | 862.7175 |  |  | 171.1231 | 471.662 | 394.0343 | 122.1308 | 348.9609 | 312.8585 | 774.0603 | 724.3048 | 760.5271 | 767.647 | 723.8592 |  | 481.65 | 617.1452 | 483.3896 | 741.946 | 522.7942 | 673.1416 |  | 685.3955 |  |  | 757.2895 | 784.9058 | 794.1345 | [6 empty] | 742.0023 |  |  | 726.5756 |  |  | 383.1153 | 480.6068 | 493.2945 | 265.2649 | 435.7096 | 554.8269 | 323.7422 | 450.4131 | 856.685 | 444.4798 | 496.5416 | 355.3503 | 495.511 | 403.8683 | 473.4189 | 251.1128 | 416.2534 |  | 449.0947 | 471.9748 | 546.7243 | 309.2758 | 428.1588 | 484.4282 | 354.2931 | 465.0475 | 421.7794 | 495.4812 | 362.4345 | 461.9449 | 0.66195 | 18.6626 | 1.9008 | 0.21267 | -39.7353 | 3.1158 | 1566 | 0.24 | 2.9439 | 0.44075 | 1.3781 | -1.1006 | 3.7223 | 3.4085 | 5.2314 | 11.6759 | 14.8588 | 16.6694 | 0.39303 | -0.40479 | -4.4276 | 23.6838
42810.5121 | 6224 | 55.9093 | 42.0534 | 30.5268 | 23.5568 | 19.0056 | 19.3114 | 19.8944 | 94.3075 | 57.4655 | 37.1303 | 25.0468 | 17.6794 | 16.1925 | 16.0785 | 168.2723 | 227.6503 | 399.5809 | 324.2585 | 239.2242 | 489.1757 |  |  |  | 121.1742 | 411.7227 | 512.8801 | 498.1082 | 331.6545 | 445.0555 | 194.8235 | 223.0626 | 343.4455 | 200.6784 | 427.1556 | 407.6629 | 221.7156 | 367.2491 |  | 458.9055 | 337.377 | 294.7517 | 340.5099 |  | 73.1285 | 158.0354 | 77.8274 | 160.0231 | 252.7131 | 310.3673 | 369.3645 | 9.9892 | 73.9232 | 12.4757 | 155.6956 | 9.5127 | 43.9517 | 50.1858 | 59.1748 | 17.5764 |  |  | 2.6241 | 0.097999 | 0.72534 | -0.39755 | 4.1433 | 3.4783 | 9.5747 | -6.4675 | 0.30223 | 5.5392 | 15.906 | -0.00044684 | -0.00048298 | -0.00047641 | 481.7395 | 426.9229 | 130.1587 | 99.0764 | 41.905 | 20.221 | 16.2951 | 73.0299 | 48.087 | 29.1897 | 22.3858 | 18.7123 | 19.0417 | 20.3389 | 199.9647 | 164.2891 | 124.2439 | 84.2877 | 70.8547 | 180.4388 | 108.4509 | 120.3124 | 221.4976 | 264.7507 | 406.4895 | 405.87 | 440.7569 |  |  |  | 521.9652 | 489.8847 | 448.61 | 485.5453 | 4.6477 | 4.1643 | 841.0673 |  |  | 861.9872 |  |  | 171.4345 | 471.625 | 394.9515 | 122.176 | 348.9711 | 313.0019 | 774.192 | 724.1716 | 760.4249 | 767.5804 | 724.1349 |  | 481.5859 | 618.0881 | 483.2062 | 741.8677 | 522.6945 | 672.9309 |  | 685.3969 |  |  | 756.9813 | 785.5576 | 794.7548 | [6 empty] | 741.9109 |  |  | 726.4162 |  |  | 383.4742 | 480.3189 | 493.0573 | 264.2331 | 435.4268 | 554.4237 | 323.5281 | 450.4632 | 858.0132 | 444.2772 | 496.0908 | 354.8898 | 494.7965 | 404.2102 | 473.2567 | 251.322 | 416.2678 |  | 448.2554 | 472.0611 | 546.5842 | 308.5831 | 427.8679 | 483.9596 | 353.924 | 464.6031 | 421.6983 | 494.9655 | 362.8236 | 461.4331 | 0.48418 | 18.6679 | 1.9015 | 0.21145 | -39.8219 | 3.1158 | 1597.41 | 0.3 | 3.0254 | 0.45301 | 1.2324 | -0.91242 | 3.4266 | 3.1396 | 5.209 | 11.6602 | 14.8095 | 16.6574 | 0.23057 | -0.55246 | 0.10057 | 23.6739
42810.5121 | 6225 | 55.9196 | 42.061 | 30.543 | 23.5649 | 19.0141 | 19.309 | 19.8913 | 94.3245 | 57.486 | 37.1382 | 25.051 | 17.6862 | 16.1953 | 16.0763 | 168.3193 | 227.6902 | 399.6443 | 324.2371 | 239.0997 | 489.1064 |  |  |  | 121.1856 | 411.7773 | 512.9921 | 498.3897 | 332.5712 | 445.9743 | 193.6738 | 104.1674 | 348.2079 | 204.1342 | 408.4906 | 405.8583 | 327.3577 | 367.3309 |  | 442.2509 | 338.0524 | 295.7713 | 339.6152 |  | 72.8599 | 157.8438 | 77.6099 | 159.4179 | 252.0528 | 310.5745 | 371.4613 | 10.2829 | 73.9335 | 12.8443 | 155.6411 | 9.5221 | 43.9276 | 50.1743 | 59.1765 | 17.5714 |  |  | 3.5151 | 0.075655 | 0.8469 | -0.44421 | 4.5093 | 3.1419 | 9.0484 | -6.3702 | 0.53555 | 4.0498 | 15.9674 | -0.00046655 | -0.00042712 | -0.00050926 | 480.8359 | 427.0755 | 130.2175 | 99.0904 | 41.9338 | 20.2318 | 16.2967 | 73.0478 | 48.1003 | 29.2015 | 22.3909 | 18.7113 | 19.0464 | 20.3435 | 206.0616 | 169.3499 | 130.9159 | 84.8236 | 73.7248 | 180.5434 | 108.3901 | 120.3325 | 221.5352 | 264.8158 | 406.5402 | 405.816 | 440.6833 |  |  |  | 521.8846 | 489.4704 | 445.4611 | 484.3241 | 3.9894 | 4.2804 | 840.7404 |  |  | 862.1131 |  |  | 171.7577 | 471.5727 | 395.3525 | 122.1927 | 348.9803 | 312.9012 | 774.5389 | 724.095 | 760.3972 | 767.5281 | 724.2196 |  | 481.2444 | 620.7361 | 482.9367 | 741.8439 | 522.5918 | 672.7887 |  | 685.4123 |  |  | 757.0491 | 785.766 | 794.9873 | [6 empty] | 741.7782 |  |  | 726.2827 |  |  | 383.6085 | 480.13 | 492.9942 | 263.8496 | 435.7136 | 553.9898 | 323.029 | 450.2749 | 859.3928 | 443.7809 | 495.8227 | 354.7469 | 493.8399 | 404.3425 | 473.0255 | 251.4858 | 416.2617 |  | 447.905 | 472.031 | 546.4621 | 307.6628 | 427.3445 | 484.0117 | 354.0688 | 464.3458 | 421.8772 | 494.5079 | 362.521 | 460.6751 | 0.31701 | 18.6724 | 1.9028 | 0.21193 | -39.792 | 3.1158 | 1612.5 | 0.35 | 3.5038 | 0.39794 | 1.3314 | -0.96427 | 3.5754 | 2.9845 | 5.0647 | 11.6151 | 14.702 | 16.6435 | -0.43302 | -1.3013 | 7.0327 | 23.6964
42810.5121 | 6226 | 55.9361 | 42.0568 | 30.5466 | 23.5714 | 19.0174 | 19.3104 | 19.9023 | 94.3431 | 57.5006 | 37.1511 | 25.0638 | 17.6951 | 16.2038 | 16.0824 | 168.3448 | 227.7193 | 399.7101 | 324.2126 | 238.9607 | 488.9946 |  |  |  | 121.2072 | 411.8293 | 512.6237 | 498.3101 | 331.7981 | 444.232 | 194.2148 | 161.8888 | 349.6978 | 206.2949 | 296.0662 | 410.6553 | 111.4875 | 367.861 |  | 462.712 | 336.179 | 294.2883 | 336.9447 |  | 72.7953 | 157.647 | 77.4695 | 158.6109 | 252.0049 | 310.6705 | 372.2386 | 10.445 | 73.9273 | 12.7678 | 155.5402 | 9.5205 | 43.883 | 50.1577 | 59.1572 | 17.5582 |  |  | 2.7115 | -0.048537 | 0.77593 | -0.58877 | 4.5691 | 3.5559 | 9.1424 | -6.2966 | 0.51765 | 4.5875 | 16.245 | -0.00042712 | -0.00040412 | -0.00047476 | 491.7117 | 427.2164 | 130.2706 | 99.0906 | 41.936 | 20.2299 | 16.287 | 73.0611 | 48.1092 | 29.2069 | 22.3907 | 18.7085 | 19.0372 | 20.3237 | 201.1557 | 171.0041 | 137.2918 | 88.2252 | 74.3051 | 180.4254 | 108.3884 | 120.353 | 221.5607 | 264.8619 | 406.5857 | 405.7641 | 440.6104 |  |  |  | 521.8861 | 488.4025 | 444.4276 | 483.0584 | 4.8999 | 3.9492 | 840.5691 |  |  | 862.5115 |  |  | 172.0772 | 471.5483 | 393.7183 | 122.2199 | 349.036 | 313.4703 | 776.6806 | 725.2146 | 760.4062 | 767.5036 | 724.4574 |  | 480.9606 | 623.1193 | 482.6965 | 741.8163 | 522.4809 | 672.6604 |  | 685.4738 |  |  | 757.1458 | 787.0359 | 796.058 | [6 empty] | 741.57 |  |  | 726.1211 |  |  | 383.6728 | 479.9768 | 492.894 | 263.0291 | 436.1827 | 553.6119 | 321.8464 | 450.4245 | 860.3436 | 443.6709 | 496.0799 | 354.8438 | 493.3541 | 404.0218 | 472.5723 | 250.4775 | 416.2642 |  | 448.2081 | 471.8244 | 546.3564 | 307.7236 | 426.7714 | 484.362 | 354.3745 | 464.0258 | 421.7617 | 494.6205 | 361.7102 | 460.5109 | 0.56103 | 18.6751 | 1.9043 | 0.21229 | -39.8161 | 3.1158 | 1629.02 | 0.31 | 3.0736 | -0.31867 | 1.2741 | -1.1099 | 3.5993 | 3.1753 | 5.0914 | 11.573 | 14.6056 | 16.6285 | 0.096472 | -2.01 | -5.0216 | 23.7318
42810.5121 | 6227 | 55.9325 | 42.0663 | 30.5658 | 23.5736 | 19.0128 | 19.3025 | 19.901 | 94.3575 | 57.5059 | 37.1471 | 25.0642 | 17.6842 | 16.1954 | 16.0786 | 168.3729 | 227.755 | 399.7613 | 324.1781 | 238.9135 | 488.8803 |  |  |  | 121.2376 | 411.8947 | 512.0776 | 497.8089 | 331.5304 | 443.8581 | 193.7295 | 286.9856 | 350.2941 | 207.2788 | 315.5383 | 412.8924 | 18.7215 | 368.0547 |  | 467.4529 | 334.3725 | 292.6317 | 335.2072 |  | 72.6157 | 157.4583 | 77.3615 | 158.054 | 252.0986 | 310.8559 | 371.0954 | 10.3124 | 73.9061 | 13.0986 | 155.4694 | 9.5209 | 43.8557 | 50.1535 | 59.144 | 17.5637 |  |  | 3.3883 | -0.18653 | 0.98884 | -0.4153 | 4.8668 | 3.6255 | 9.0924 | -6.135 | 0.41763 | 4.5177 | 16.0185 | -0.00042712 | -0.00042055 | -0.00048626 | 488.5721 | 427.3329 | 130.318 | 99.1041 | 41.9563 | 20.2376 | 16.2879 | 73.0748 | 48.1141 | 29.2104 | 22.3944 | 18.7114 | 19.0417 | 20.3292 | 195.5375 | 169.592 | 137.5528 | 89.2493 | 74.6875 | 180.2767 | 108.3726 | 120.3654 | 221.5918 | 264.8944 | 406.6374 | 405.7139 | 440.5299 |  |  |  | 521.9196 | 488.3638 | 444.9578 | 483.1107 | 5.637 | 2.8964 | 840.2914 |  |  | 862.6944 |  |  | 172.3913 | 471.5451 | 394.039 | 122.2427 | 349.0924 | 313.4429 | 777.1585 | 725.1987 | 760.6516 | 767.4601 | 724.7715 |  | 480.8778 | 621.0767 | 482.5495 | 741.8047 | 522.3258 | 672.644 |  | 685.4723 |  |  | 757.945 | 788.9218 | 797.5203 | [6 empty] | 741.4148 |  |  | 725.9998 |  |  | 383.9084 | 480.0502 | 492.9261 | 262.0258 | 435.7885 | 553.4237 | 320.4851 | 451.0544 | 861.0685 | 444.3124 | 496.0367 | 354.9407 | 493.5174 | 403.516 | 472.3988 | 250.3945 | 415.8235 |  | 446.9206 | 471.9527 | 546.2245 | 308.2945 | 426.5888 | 485.1275 | 354.9552 | 463.6742 | 421.548 | 494.8234 | 361.3902 | 460.8308 | 0.40214 | 18.6784 | 1.9051 | 0.2111 | -39.8698 | 3.1157 | 1631.88 | 0.25 | 3.4349 | -0.62458 | 1.438 | -0.93194 | 3.7153 | 3.2067 | 5.0783 | 11.5539 | 14.6438 | 16.6068 | 0.70104 | -2.0409 | -8.3798 | 23.7351
42810.5121 | 6228 | 55.9431 | 42.0681 | 30.5567 | 23.5753 | 19.0131 | 19.3025 | 19.8905 | 94.3753 | 57.5088 | 37.1611 | 25.0619 | 17.6769 | 16.1934 | 16.0728 | 168.4017 | 227.7937 | 399.8367 | 324.1658 | 238.9162 | 488.776 |  |  |  | 121.2817 | 411.9408 | 512.2829 | 497.3825 | 333.8676 | 446.5972 | 192.9433 | 291.43 | 347.5923 | 206.0017 | 361.7441 | 407.6272 | 265.2677 | 367.0572 |  | 457.3799 | 336.8633 | 291.0382 | 329.9343 |  | 72.475 | 157.4037 | 77.3752 | 157.8909 | 251.8091 | 311.6762 | 370.0695 | 10.2671 | 73.8621 | 13.5243 | 155.3741 | 9.5135 | 43.8189 | 50.135 | 59.1314 | 17.5557 |  |  | 3.2635 | 0.22811 | 0.85084 | -0.60192 | 4.3154 | 3.7155 | 9.3428 | -6.4406 | 0.85937 | 4.786 | 16.1802 | -0.00044027 | -0.00043205 | -0.00052076 | 487.2466 | 427.439 | 130.3689 | 99.1177 | 41.9676 | 20.2408 | 16.2946 | 73.0977 | 48.1258 | 29.2143 | 22.4012 | 18.7104 | 19.0441 | 20.331 | 193.3326 | 170.2518 | 134.2832 | 89.278 | 76.5294 | 180.181 | 108.2846 | 120.3934 | 221.624 | 264.9663 | 406.6834 | 405.6583 | 440.4557 |  |  |  | 521.9455 | 488.5231 | 442.2458 | 483.2893 | 5.9453 | 2.7549 | 840.1662 |  |  | 863.169 |  |  | 172.7088 | 471.5223 | 395.2356 | 122.2789 | 349.1508 | 313.4117 | 776.13 | 725.0538 | 760.5268 | 767.4028 | 724.8396 |  | 480.7432 | 619.1874 | 482.4203 | 741.8788 | 522.1193 | 672.632 |  | 685.4526 |  |  | 758.9126 | 788.1565 | 796.7992 | [6 empty] | 741.292 |  |  | 725.8865 |  |  | 383.2967 | 479.8399 | 492.7978 | 261.7081 | 435.0743 | 553.2745 | 319.9398 | 451.515 | 862.6399 | 444.2122 | 496.1702 | 354.4303 | 493.1866 | 403.0635 | 472.6751 | 250.7017 | 415.5517 |  | 446.5743 | 472.1324 | 546.1073 | 307.5142 | 426.8863 | 486.1263 | 355.2029 | 463.5515 | 421.3087 | 494.6008 | 361.1515 | 460.7857 | 0.3667 | 18.6806 | 1.9076 | 0.21094 | -39.7841 | 3.1157 | 1652.9 | 0.24 | 3.3775 | 0.69064 | 1.3338 | -1.1219 | 3.501 | 3.2486 | 5.1513 | 11.5352 | 14.6801 | 16.5754 | 0.93339 | -1.6885 | 2.9687 | 23.7338
42810.5121 | 6229 | 55.9526 | 42.0788 | 30.5532 | 23.5858 | 19.0264 | 19.3208 | 19.9031 | 94.3978 | 57.5337 | 37.1734 | 25.0799 | 17.697 | 16.2048 | 16.0819 | 168.445 | 227.8663 | 399.9207 | 324.1473 | 238.8963 | 488.765 |  |  |  | 121.2953 | 411.9906 | 512.2373 | 497.5899 | 332.408 | 446.8625 | 190.162 | 325.5619 | 345.1725 | 202.9951 | 409.3977 | 407.4734 | 319.8491 | 362.4885 |  | 441.2836 | 337.3775 | 293.4768 | 333.7859 |  | 72.416 | 157.4919 | 77.3839 | 157.5425 | 251.2963 | 311.9722 | 369.0538 | 10.4428 | 73.7642 | 13.9843 | 155.2258 | 9.4934 | 43.7937 | 50.1055 | 59.1306 | 17.5597 |  |  | 3.3515 | 0.23008 | 0.85347 | -0.36207 | 4.7774 | 3.2805 | 9.6713 | -6.3348 | 0.6817 | 3.7735 | 15.9962 | -0.00047312 | -0.00040412 | -0.00050926 | 483.5078 | 427.5646 | 130.4272 | 99.1259 | 41.9782 | 20.245 | 16.2922 | 73.1136 | 48.1435 | 29.2228 | 22.4027 | 18.7101 | 19.0454 | 20.3336 | 192.4062 | 168.3988 | 131.3298 | 87.241 | 75.5573 | 180.1943 | 108.1773 | 120.4079 | 221.6454 | 265.0082 | 406.7286 | 405.5973 | 440.3787 |  |  |  | 521.8089 | 488.7585 | 442.5151 | 483.0312 | 6.4826 | 2.7954 | 840.0513 |  |  | 862.5563 |  |  | 173.0196 | 471.5194 | 397.3424 | 122.2859 | 349.2061 | 310.9649 | 776.1953 | 724.829 | 760.4276 | 767.3345 | 724.823 |  | 480.5897 | 622.4185 | 482.2484 | 741.9092 | 522.0301 | 672.5091 |  | 685.4425 |  |  | 758.4819 | 787.2249 | 796.1149 | [6 empty] | 741.1702 |  |  | 725.7529 |  |  | 383.0816 | 479.5792 | 492.2832 | 261.512 | 434.9108 | 552.8879 | 319.8734 | 451.6616 | 863.9315 | 444.5743 | 495.8497 | 354.3311 | 493.1049 | 403.2717 | 472.81 | 250.7946 | 415.1353 |  | 446.0486 | 472.3446 | 545.9864 | 306.8746 | 426.3646 | 486.3356 | 354.6134 | 463.4987 | 421.4521 | 494.4596 | 360.3917 | 460.6332 | 0.38442 | 18.6818 | 1.9081 | 0.2103 | -39.7106 | 3.1157 | 1627.84 | 0.31 | 3.4234 | 0.69369 | 1.336 | -0.8702 | 3.6846 | 3.0532 | 5.2424 | 11.5165 | 14.5687 | 16.5619 | 1.0381 | -1.3736 | 6.6242 | 23.7216
42810.5121 | 6230 | 55.9544 | 42.081 | 30.5607 | 23.5837 | 19.0212 | 19.3094 | 19.8968 | 94.4031 | 57.5422 | 37.1867 | 25.0797 | 17.6958 | 16.2015 | 16.0762 | 168.4787 | 227.9175 | 399.9507 | 324.1121 | 238.9216 | 488.7092 |  |  |  | 121.3376 | 412.0444 | 512.0097 | 497.741 | 330.7405 | 443.8091 | 189.6313 | 339.1967 | 343.1706 | 201.9638 | 422.4041 | 404.2539 | 186.4158 | 359.9492 |  | 476.178 | 334.5244 | 292.3938 | 331.0006 |  | 72.6198 | 157.6616 | 77.5131 | 157.2763 | 250.9517 | 311.4509 | 368.5369 | 10.1486 | 73.7239 | 13.916 | 155.069 | 9.4935 | 43.7894 | 50.0876 | 59.1364 | 17.5617 |  |  | 2.6727 | -0.15959 | 0.91261 | -0.64135 | 4.7728 | 3.8134 | 9.5064 | -6.2539 | 0.46258 | 3.0457 | 15.7214 | -0.00040905 | -0.00044684 | -0.00051912 | 485.2996 | 427.7005 | 130.4752 | 99.1331 | 41.9753 | 20.2362 | 16.2811 | 73.1232 | 48.1501 | 29.2175 | 22.4005 | 18.7107 | 19.0375 | 20.3279 | 198.0309 | 166.0638 | 129.9247 | 85.2372 | 72.7799 | 180.1792 | 108.0905 | 120.4249 | 221.6712 | 265.0428 | 406.7636 | 405.5432 | 440.3022 |  |  |  | 521.6929 | 488.9685 | 443.4837 | 483.4115 | 5.3365 | 3.3088 | 839.7626 |  |  | 861.5925 |  |  | 173.3331 | 471.5064 | 396.0825 | 122.3194 | 349.2548 | 311.604 | 776.1827 | 724.6437 | 760.3887 | 767.2509 | 724.9402 |  | 480.5273 | 623.1166 | 481.9758 | 741.8805 | 521.929 | 672.385 |  | 685.4726 |  |  | 758.786 | 787.9694 | 796.9035 | [6 empty] | 741.023 |  |  | 725.6562 |  |  | 382.2406 | 479.7132 | 491.8257 | 260.4212 | 435.0446 | 552.2984 | 319.6101 | 451.814 | 864.1481 | 444.1656 | 495.5802 | 354.3188 | 493.2691 | 402.6807 | 472.5402 | 249.5306 | 414.8514 |  | 445.9096 | 472.6626 | 545.8851 | 307.2041 | 425.3875 | 485.2778 | 352.2847 | 463.3234 | 420.4063 | 494.4403 | 360.2553 | 460.3015 | 0.51847 | 18.6818 | 1.9096 | 0.20992 | -39.7239 | 3.1157 | 1616.1 | 0.23 | 3.0506 | -0.57785 | 1.3818 | -1.1584 | 3.6811 | 3.2904 | 5.1952 | 11.5054 | 14.5152 | 16.5484 | 0.4111 | -1.2282 | -1.4871 | 23.6946
42810.5122 | 6231 | 55.9574 | 42.079 | 30.5773 | 23.5802 | 19.0125 | 19.3087 | 19.9024 | 94.4121 | 57.554 | 37.1911 | 25.0838 | 17.6931 | 16.1941 | 16.0743 | 168.5148 | 227.9909 | 400.0069 | 324.0847 | 238.9698 | 488.6822 |  |  |  | 121.3548 | 412.0944 | 512.066 | 497.9504 | 331.8043 | 443.5686 | 192.4296 | 309.3934 | 338.941 | 199.5778 | 445.4635 | 402.5795 | 272.3673 | 360.3437 |  | 477.658 | 332.8381 | 290.6062 | 330.0646 |  | 72.5897 | 157.7024 | 77.6111 | 156.9433 | 250.6232 | 311.3497 | 368.5205 | 9.8198 | 73.6908 | 13.5514 | 155.009 | 9.4985 | 43.7895 | 50.0765 | 59.1168 | 17.5745 |  |  | 2.4283 | -0.17799 | 0.61954 | -0.40347 | 4.6617 | 3.6978 | 9.2587 | -6.3223 | 0.60036 | 5.0168 | 15.8772 | -0.00037291 | -0.0004222 | -0.00050598 | 486.4567 | 427.8183 | 130.5418 | 99.1583 | 42.0008 | 20.2449 | 16.2938 | 73.141 | 48.1619 | 29.2248 | 22.409 | 18.7181 | 19.0443 | 20.3213 | 197.1498 | 165.0646 | 131.4097 | 85.3125 | 74.9622 | 180.0852 | 107.9956 | 120.449 | 221.697 | 265.0889 | 406.8035 | 405.4995 | 440.2309 |  |  |  | 521.6249 | 488.8956 | 445.6128 | 482.9615 | 5.0415 | 2.7408 | 839.411 |  |  | 860.867 |  |  | 173.6449 | 471.5211 | 396.5069 | 122.3402 | 349.3218 | 312.2931 | 775.3138 | 724.4492 | 760.3646 | 767.2069 | 724.8758 |  | 480.5633 | 620.7885 | 481.7232 | 741.7015 | 521.866 | 672.3367 |  | 685.5057 |  |  | 758.3863 | 788.2833 | 797.326 | [6 empty] | 740.8735 |  |  | 725.5323 |  |  | 381.59 | 479.612 | 491.3394 | 261.0571 | 435.5403 | 551.9995 | 320.2819 | 451.7714 | 864.0886 | 443.799 | 495.195 | 353.5934 | 492.543 | 401.8617 | 473.0188 | 248.4209 | 414.8071 |  | 446.6361 | 473.0931 | 545.7897 | 306.7424 | 424.9778 | 485.3012 | 351.7015 | 462.4282 | 419.4232 | 494.5919 | 359.5281 | 460.2351 | 0.43719 | 18.6825 | 1.9122 | 0.21052 | -39.7651 | 3.1157 | 1631.85 | 0.28 | 2.9073 | -0.61028 | 1.1386 | -0.91883 | 3.6378 | 3.2399 | 5.1266 | 11.5117 | 14.5482 | 16.5444 | 0.49657 | -1.405 | 3.4186 | 23.6975
42810.5122 | 6232 | 55.9549 | 42.082 | 30.5733 | 23.5794 | 19.0183 | 19.3013 | 19.8998 | 94.4254 | 57.5623 | 37.1884 | 25.0818 | 17.6821 | 16.1926 | 16.0688 | 168.5535 | 228.0436 | 400.0637 | 324.0539 | 239.0216 | 488.5763 |  |  |  | 121.3828 | 412.135 | 512.0308 | 498.004 | 331.7815 | 443.433 | 195.4294 | 179.4702 | 344.1603 | 203.141 | 412.3184 | 405.6658 | 265.3146 | 363.0443 |  | 458.0192 | 336.1405 | 292.8337 | 327.8433 |  | 72.3281 | 157.3021 | 77.4545 | 156.2784 | 250.5759 | 310.9115 | 368.5816 | 9.6258 | 73.6214 | 13.1944 | 154.9783 | 9.499 | 43.7648 | 50.0553 | 59.1084 | 17.5693 |  |  | 2.7851 | -0.22399 | 0.50717 | -0.030226 | 4.8517 | 3.64 | 9.1627 | -6.5063 | 0.16309 | 4.8059 | 15.9106 | -0.00043698 | -0.00044519 | -0.00052241 | 486.5204 | 427.9095 | 130.5967 | 99.1716 | 42.0147 | 20.2517 | 16.2957 | 73.1563 | 48.1659 | 29.2337 | 22.4139 | 18.7146 | 19.0478 | 20.3302 | 199.9567 | 168.2221 | 130.9522 | 83.7287 | 72.1009 | 180.0417 | 107.896 | 120.4708 | 221.7354 | 265.1267 | 406.8376 | 405.4438 | 440.1591 |  |  |  | 521.5572 | 489.6086 | 447.7102 | 483.6907 | 4.3012 | 3.1208 | 838.2144 |  |  | 860.5722 |  |  | 173.9566 | 471.5156 | 396.4631 | 122.388 | 349.3725 | 310.7878 | 775.473 | 724.3139 | 760.6046 | 767.1942 | 724.6274 |  | 480.5405 | 619.8433 | 481.6191 | 741.5774 | 521.562 | 672.2792 |  | 685.5029 |  |  | 758.8804 | 786.8127 | 795.9295 | [6 empty] | 740.7542 |  |  | 725.4106 |  |  | 382.3127 | 479.7043 | 491.1476 | 261.3708 | 435.4284 | 551.6064 | 319.0904 | 451.6995 | 865.1348 | 442.6948 | 494.9443 | 352.989 | 492.4722 | 401.4757 | 473.736 | 248.9589 | 414.6211 |  | 447.2707 | 472.9213 | 545.7244 | 306.3887 | 424.8437 | 484.3329 | 350.965 | 461.9975 | 418.1445 | 494.5078 | 358.8215 | 460.1559 | 0.31893 | 18.6828 | 1.9119 | 0.21044 | -39.7493 | 3.1157 | 1622.92 | 0.27 | 3.1133 | -0.68429 | 1.0297 | -0.25137 | 3.7097 | 3.2133 | 5.0981 | 11.5158 | 14.5614 | 16.5048 | 0.17895 | -1.3665 | 3.0297 | 23.6676
42810.5122 | 6233 | 55.9772 | 42.0885 | 30.5804 | 23.5932 | 19.0172 | 19.3095 | 19.895 | 94.4501 | 57.5768 | 37.207 | 25.0985 | 17.6934 | 16.2039 | 16.0779 | 168.5912 | 228.0994 | 400.1224 | 324.0355 | 239.0457 | 488.4857 |  |  |  | 121.4179 | 412.1817 | 511.8316 | 497.7636 | 331.4457 | 442.8671 | 195.2117 | 171.6768 | 347.4636 | 206.8102 | 302.5718 | 408.9345 | 153.7214 | 362.3456 |  | 478.4691 | 336.41 | 291.995 | 329.619 |  | 72.0312 | 157.0783 | 77.4791 | 156.8394 | 250.2116 | 310.7395 | 368.3839 | 9.6681 | 73.589 | 12.8827 | 154.9608 | 9.4959 | 43.7599 | 50.035 | 59.106 | 17.5641 |  |  | 2.4598 | 0.12757 | 0.84624 | -0.28716 | 4.4548 | 2.9513 | 9.2606 | -6.6811 | 0.95297 | 4.4631 | 15.9976 | -0.00043698 | -0.00041891 | -0.00048955 | 486.2564 | 427.9513 | 130.6531 | 99.1894 | 42.0193 | 20.2517 | 16.2965 | 73.1752 | 48.1847 | 29.2409 | 22.4159 | 18.7216 | 19.0493 | 20.3283 | 195.7719 | 163.3142 | 128.0323 | 82.499 | 69.1614 | 179.7635 | 107.7905 | 120.4826 | 221.7564 | 265.2069 | 406.8662 | 405.3848 | 440.0857 |  |  |  | 521.4072 | 489.7575 | 446.2829 | 484.0312 | 3.6744 | 2.6378 | 837.9377 |  |  | 860.8383 |  |  | 174.2684 | 471.4845 | 395.0684 | 122.3919 | 349.4135 | 310.915 | 775.3323 | 724.197 | 760.4039 | 767.1641 | 724.6756 |  | 480.3167 | 621.4461 | 481.4163 | 741.6182 | 521.3064 | 672.2137 |  | 685.488 |  |  | 758.0957 | 787.2871 | 796.2123 | [6 empty] | 740.6343 |  |  | 725.3161 |  |  | 382.3246 | 479.2612 | 490.4514 | 261.5165 | 434.6089 | 550.9152 | 318.5077 | 451.4022 | 866.5904 | 441.9368 | 494.9832 | 352.1306 | 491.9131 | 401.1204 | 474.0973 | 248.9369 | 414.4662 |  | 448.523 | 471.7762 | 545.683 | 305.0599 | 424.5082 | 483.6315 | 350.459 | 462.0247 | 418.1835 | 493.9338 | 358.6036 | 459.9961 | 0.28715 | 18.6823 | 1.9134 | 0.21139 | -39.7589 | 3.1158 | 1621.65 | 0.26 | 2.9247 | 0.51628 | 1.3297 | -0.7746 | 3.5542 | 2.8929 | 5.1245 | 11.4865 | 14.4914 | 16.4675 | 0.60714 | -1.0551 | -3.0034 | 23.6369
42810.5122 | 6234 | 55.9829 | 42.0978 | 30.5831 | 23.5897 | 19.0213 | 19.3086 | 19.8887 | 94.4605 | 57.5825 | 37.2044 | 25.089 | 17.6889 | 16.1964 | 16.0715 | 168.6251 | 228.145 | 400.1696 | 323.9949 | 239.0248 | 488.4004 |  |  |  | 121.4331 | 412.1953 | 511.4523 | 497.2528 | 332.6803 | 444.1612 | 194.3771 | 325.6337 | 344.2225 | 205.4359 | 320.9178 | 409.9835 | 97.7203 | 362.3115 |  | 495.4469 | 331.2052 | 290.3122 | 331.221 | 1287.1359 | 71.8671 | 156.8673 | 77.4083 | 157.0763 | 250.4689 | 310.4621 | 368.0296 | 9.6778 | 73.5806 | 12.6094 | 154.9136 | 9.4987 | 43.776 | 50.0347 | 59.1228 | 17.5655 |  |  | 2.1772 | -0.34161 | 0.48549 | -0.37521 | 4.7583 | 4.1979 | 9.2383 | -6.6305 | 0.78951 | 4.8812 | 15.9734 | -0.0004222 | -0.00049119 | -0.00051255 | 490.5558 | 427.9449 | 130.7001 | 99.2045 | 42.0297 | 20.2594 | 16.2932 | 73.1976 | 48.1922 | 29.2411 | 22.4154 | 18.7214 | 19.0454 | 20.3194 | 189.1205 | 163.326 | 126.3731 | 79.6723 | 69.4552 | 179.5861 | 107.7004 | 120.4987 | 221.7807 | 265.268 | 406.895 | 405.3251 | 440.019 |  |  |  | 521.1532 | 489.5353 | 446.9477 | 484.6449 | 6.1629 | 3.569 | 837.9 |  |  | 860.5285 |  |  | 174.5677 | 471.4837 | 395.3824 | 122.4306 | 349.4694 | 311.4042 | 774.3385 | 724.0148 | 760.4084 | 767.1253 | 724.6105 |  | 480.1329 | 618.8832 | 481.129 | 741.5523 | 521.2138 | 672.0847 |  | 685.4708 |  |  | 758.4747 | 786.6679 | 795.6674 | [6 empty] | 740.5086 |  |  | 725.2255 |  |  | 381.9437 | 478.7467 | 490.2317 | 261.0454 | 434.0393 | 550.2955 | 317.9503 | 450.9653 | 868.1069 | 441.6431 | 495.3904 | 351.5079 | 491.4183 | 399.8225 | 473.8159 | 248.9867 | 414.1625 |  | 448.9747 | 470.7651 | 545.6741 | 304.4943 | 424.1549 | 483.2874 | 350.2707 | 461.7367 | 418.1834 | 493.5671 | 358.3397 | 459.5292 | 0.55834 | 18.6834 | 1.9143 | 0.21187 | -39.786 | 3.1157 | 1602.36 | 0.32 | 2.7541 | -0.84465 | 1.0069 | -0.88522 | 3.6725 | 3.4494 | 5.1171 | 11.4654 | 14.5267 | 16.4562 | 1.3227 | -0.88186 | -5.4134 | 23.584
42810.5122 | 6235 | 55.9893 | 42.0914 | 30.57 | 23.5983 | 19.0225 | 19.3084 | 19.8855 | 94.4734 | 57.5934 | 37.2136 | 25.0979 | 17.6934 | 16.1947 | 16.0675 | 168.6574 | 228.1852 | 400.2221 | 323.9747 | 238.9812 | 488.3494 |  |  |  | 121.4492 | 412.1949 | 511.4542 | 497.0913 | 332.943 | 444.8246 | 193.9811 | 184.6578 | 345.0196 | 207.3202 | 152.8857 | 409.2226 | 56.114 | 366.1847 |  | 458.7308 | 336.9676 | 290.893 | 327.8009 | 1378.5263 | 71.5812 | 156.7299 | 77.2016 | 156.4571 | 250.0956 | 309.5633 | 367.3724 | 9.568 | 73.5507 | 12.428 | 154.8413 | 9.4954 | 43.7812 | 50.0272 | 59.1184 | 17.5526 |  |  | 3.1931 | -0.39615 | 0.75622 | -0.19582 | 4.7143 | 2.9658 | 8.9078 | -6.1659 | 0.48437 | 4.4507 | 15.8687 | -0.00045341 | -0.00039755 | -0.00052241 | 500.0825 | 427.911 | 130.7446 | 99.2024 | 42.0397 | 20.255 | 16.2875 | 73.2118 | 48.1978 | 29.2451 | 22.4169 | 18.7192 | 19.0377 | 20.3111 | 196.0297 | 161.5414 | 125.5658 | 80.9194 | 69.2905 | 179.6217 | 107.6521 | 120.5158 | 221.8179 | 265.3261 | 406.9268 | 405.2703 | 439.9633 |  |  |  | 520.8503 | 488.9851 | 446.4676 | 483.5088 | 4.9714 | 2.7922 | 837.76 |  |  | 859.7181 |  |  | 174.876 | 471.4917 | 395.8614 | 122.4548 | 349.5176 | 310.3633 | 773.7081 | 723.9605 | 760.6018 | 767.0996 | 724.3885 |  | 480.1166 | 613.5082 | 480.8973 | 741.4868 | 521.1162 | 672.0358 |  | 685.4544 |  |  | 758.6876 | 785.3103 | 794.29 | [6 empty] | 740.3975 |  |  | 725.1128 |  |  | 381.166 | 478.1406 | 490.6215 | 260.0631 | 433.8895 | 549.805 | 317.2747 | 450.9101 | 868.963 | 441.541 | 495.7945 | 351.6615 | 490.7012 | 398.8803 | 473.759 | 248.9611 | 413.6731 |  | 449.0796 | 470.4379 | 545.6533 | 304.4315 | 424.3683 | 483.9445 | 350.0798 | 461.4654 | 418.1972 | 493.0352 | 358.441 | 459.4955 | 0.33107 | 18.6835 | 1.9147 | 0.21092 | -39.8328 | 3.1158 | 1590.02 | 0.22 | 3.3368 | -0.90944 | 1.2565 | -0.6394 | 3.6526 | 2.8971 | 5.0209 | 11.4695 | 14.647 | 16.4442 | 0.55975 | -0.79812 | -6.8804 | 23.5727
42810.5122 | 6236 | 55.9892 | 42.1007 | 30.5707 | 23.5948 | 19.0168 | 19.3126 | 19.8865 | 94.4856 | 57.6089 | 37.2266 | 25.1021 | 17.6932 | 16.19 | 16.0757 | 168.6959 | 228.226 | 400.2813 | 323.9575 | 238.8905 | 488.2825 |  |  |  | 121.4916 | 412.1968 | 511.2956 | 496.6475 | 332.8264 | 445.511 | 194.3195 | 249.3713 | 344.1561 | 206.3232 | 261.9714 | 407.5013 | 279.2592 | 363.9607 |  | 448.3547 | 338.8947 | 294.322 | 323.3174 |  | 71.1515 | 156.4561 | 76.9722 | 155.7759 | 249.9149 | 309.0116 | 366.8738 | 9.4257 | 73.5118 | 12.3387 | 154.7698 | 9.4922 | 43.7864 | 50.0194 | 59.1194 | 17.5322 |  |  | 2.6175 | 0.088799 | 0.67736 | 0.11697 | 4.7077 | 3.8318 | 9.0832 | -6.6272 | 0.32091 | 4.0781 | 15.9923 | -0.00047148 | -0.00041891 | -0.00047969 | 500.2604 | 427.8802 | 130.7914 | 99.2184 | 42.052 | 20.2536 | 16.2888 | 73.2289 | 48.2057 | 29.256 | 22.4178 | 18.7177 | 19.0402 | 20.3122 | 194.9303 | 156.0633 | 121.7659 | 78.6128 | 67.0253 | 179.4982 | 107.5103 | 120.5376 | 221.8475 | 265.3812 | 406.9572 | 405.2203 | 439.894 |  |  |  | 520.6038 | 488.5466 | 445.5079 | 483.4296 | 4.9159 | 2.2955 | 837.6733 |  |  | 859.8373 |  |  | 175.1889 | 471.5011 | 397.1216 | 122.5012 | 349.5656 | 310.2509 | 772.8094 | 723.8404 | 760.7371 | 767.0618 | 724.2218 |  | 480.0763 | 607.2221 | 480.685 | 741.4104 | 521.0592 | 672.0174 |  | 685.4375 |  |  | 757.7273 | 784.3817 | 793.2201 | [6 empty] | 740.2944 |  |  | 725.0301 |  |  | 379.9517 | 477.907 | 490.6516 | 260.1791 | 434.1859 | 549.3904 | 316.989 | 450.961 | 869.6255 | 441.6344 | 495.7593 | 351.9435 | 489.7787 | 397.9658 | 473.8868 | 249.6552 | 413.5765 |  | 448.7073 | 470.5026 | 545.6101 | 304.2528 | 424.6671 | 484.0447 | 349.8409 | 461.1855 | 417.7562 | 492.9115 | 358.1673 | 459.6335 | 0.58896 | 18.6848 | 1.9152 | 0.21199 | -39.807 | 3.1157 | 1592.38 | 0.34 | 3.0225 | 0.43043 | 1.1888 | 0.49401 | 3.6483 | 3.2915 | 5.0677 | 11.4691 | 14.7951 | 16.4383 | 0.6656 | -0.39345 | 4.0561 | 23.5401
42810.5122 | 6237 | 55.9934 | 42.1004 | 30.564 | 23.5926 | 19.0165 | 19.3125 | 19.8853 | 94.498 | 57.611 | 37.2271 | 25.1027 | 17.6871 | 16.1939 | 16.0681 | 168.7379 | 228.2708 | 400.3393 | 323.931 | 238.8492 | 488.1474 |  |  |  | 121.519 | 412.2089 | 511.3524 | 496.4472 | 334.6376 | 447.3585 | 193.5919 | 325.9027 | 344.3336 | 206.141 | 389.2224 | 406.9441 | 84.7288 | 363.163 |  | 448.5799 | 339.0639 | 294.7189 | 312.3157 | 1116.5078 | 70.8737 | 156.0498 | 76.756 | 156.0166 | 249.3746 | 308.5223 | 366.3544 | 9.4116 | 73.4808 | 12.3082 | 154.7116 | 9.5041 | 43.7942 | 50.0204 | 59.116 | 17.5318 |  |  | 2.2614 | 0.071055 | 0.74636 | -0.060454 | 4.4423 | 3.3489 | 9.1608 | -6.5588 | 0.82278 | 4.555 | 15.8476 | -0.00041891 | -0.0004337 | -0.00050598 | 499.8912 | 427.8764 | 130.8481 | 99.2328 | 42.0637 | 20.2546 | 16.2907 | 73.2444 | 48.2186 | 29.2668 | 22.4234 | 18.725 | 19.0373 | 20.3208 | 192.0245 | 155.3157 | 120.0475 | 74.4831 | 63.2533 | 179.3737 | 107.3698 | 120.5647 | 221.8793 | 265.4448 | 407.0095 | 405.1725 | 439.8071 |  |  |  | 520.4118 | 488.4332 | 448.4784 | 484.4179 | 7.8484 | 4.3683 | 837.5305 |  |  | 860.1867 |  |  | 175.4937 | 471.5515 | 398.8235 | 122.4872 | 349.6259 | 309.5798 | 771.6714 | 723.774 | 760.7513 | 767.0208 | 723.9671 |  | 479.9898 | 610.3732 | 480.4082 | 741.3384 | 520.9943 | 671.956 |  | 685.4602 |  |  | 758.8901 | 782.7198 | 791.5165 | [6 empty] | 740.183 |  |  | 724.8973 |  |  | 379.1703 | 477.6214 | 490.5036 | 259.9332 | 434.3473 | 549.0174 | 316.946 | 451.0336 | 869.7294 | 441.4274 | 495.4265 | 352.3947 | 489.2891 | 397.2626 | 473.6351 | 249.4548 | 413.5112 |  | 448.6256 | 470.7773 | 545.5062 | 304.6174 | 424.3738 | 484.1392 | 349.6643 | 460.7544 | 417.6368 | 492.679 | 357.7587 | 459.3181 | 0.32779 | 18.6836 | 1.9147 | 0.21104 | -39.7751 | 3.1157 | 1605.95 | 0.28 | 2.813 | 0.38485 | 1.2473 | -0.35498 | 3.5425 | 3.0758 | 5.0871 | 11.4654 | 14.673 | 16.4311 | 0.972 | -0.21988 | -5.3918 | 23.4855
42810.5122 | 6238 | 56.0043 | 42.1116 | 30.572 | 23.5957 | 19.0188 | 19.3111 | 19.8902 | 94.5184 | 57.6258 | 37.2384 | 25.1083 | 17.6947 | 16.1944 | 16.0668 | 168.7595 | 228.303 | 400.3842 | 323.9026 | 238.848 | 488.0151 |  |  |  | 121.519 | 412.2207 | 511.3764 | 496.3232 | 336.4535 | 449.4921 | 194.3633 | 328.8456 | 343.0599 | 205.9672 | 363.937 | 405.6399 | 233.4582 | 361.5338 |  | 458.4046 | 338.8878 | 293.413 | 324.6164 | 1150.5163 | 70.5032 | 155.831 | 76.5606 | 155.4907 | 249.4915 | 308.6032 | 366.3604 | 9.411 | 73.4215 | 12.315 | 154.7224 | 9.5027 | 43.79 | 50.0359 | 59.1153 | 17.5295 |  |  | 2.3685 | -0.13134 | 0.79696 | -0.4199 | 4.9528 | 3.7878 | 9.2094 | -6.3676 | 0.97224 | 4.4113 | 15.9511 | -0.00044027 | -0.00045998 | -0.00050105 | 495.2375 | 427.8821 | 130.9056 | 99.2453 | 42.0791 | 20.2711 | 16.2884 | 73.2592 | 48.2313 | 29.2662 | 22.4301 | 18.7208 | 19.0468 | 20.3111 | 200.0716 | 166.1532 | 128.9897 | 76.4752 | 67.1852 | 179.4891 | 107.3829 | 120.5792 | 221.9062 | 265.495 | 407.0573 | 405.1248 | 439.7335 |  |  |  | 520.1517 | 488.7544 | 448.4517 | 484.6043 | 4.191 | 3.9709 | 837.3341 |  |  | 860.9291 |  |  | 175.7941 | 471.6205 | 400.4072 | 122.5287 | 349.6841 | 309.4509 | 770.8645 | 723.669 | 760.9339 | 766.9468 | 723.6443 |  | 479.8626 | 612.3783 | 480.0425 | 741.2397 | 521.0402 | 671.9362 |  | 685.5318 |  |  | 759.7718 | 781.0528 | 789.7769 | [6 empty] | 740.0668 |  |  | 724.7662 |  |  | 378.9506 | 477.3636 | 490.0119 | 259.183 | 433.7816 | 548.6872 | 317.4234 | 451.1009 | 870.154 | 441.2605 | 495.0716 | 352.5767 | 489.2611 | 397.0358 | 473.2164 | 249.0021 | 413.3707 |  | 448.5335 | 470.6274 | 545.3939 | 305.3793 | 423.8415 | 483.9396 | 349.4903 | 460.2347 | 417.7143 | 492.638 | 357.1617 | 459.103 | 0.45433 | 18.6832 | 1.9137 | 0.21065 | -39.7844 | 3.1157 | 1596.19 | 0.23 | 2.8831 | -0.52309 | 1.2886 | -0.93532 | 3.7408 | 3.2714 | 5.101 | 11.4585 | 14.5717 | 16.4403 | 0.093141 | -1.2118 | 1.2027 | 23.4437
42810.5122 | 6239 | 56.0131 | 42.1176 | 30.5841 | 23.5992 | 19.0229 | 19.315 | 19.8954 | 94.5378 | 57.6367 | 37.2459 | 25.1178 | 17.6983 | 16.1982 | 16.0746 | 168.7867 | 228.3329 | 400.4316 | 323.8733 | 238.8255 | 487.9383 |  |  |  | 121.5453 | 412.2448 | 511.5289 | 496.3241 | 335.1994 | 449.6794 | 195.9144 | 264.707 | 343.7895 | 202.8872 | 412.9293 | 404.6585 | 341.5456 | 360.4242 |  | 468.7558 | 338.0459 | 292.008 | 328.7017 |  | 70.2724 | 155.7001 | 76.5765 | 154.8783 | 249.4947 | 308.8439 | 365.8818 | 9.5001 | 73.3523 | 12.2058 | 154.7163 | 9.5103 | 43.7987 | 50.0618 | 59.1038 | 17.5326 |  |  | 3.2122 | -0.32979 | 0.44738 | -0.030226 | 4.619 | 3.9291 | 9.5215 | -6.3689 | 1.1773 | 4.4929 | 15.8313 | -0.00045177 | -0.00040905 | -0.00045669 | 491.5199 | 427.8891 | 130.9599 | 99.2578 | 42.0885 | 20.2665 | 16.291 | 73.2838 | 48.2485 | 29.2665 | 22.4272 | 18.7236 | 19.0362 | 20.3177 | 201.3451 | 165.8346 | 131.275 | 80.8501 | 69.971 | 179.4164 | 107.3479 | 120.5917 | 221.9289 | 265.5399 | 407.1045 | 405.0604 | 439.6536 |  |  |  | 519.8285 | 488.5461 | 447.9855 | 484.412 | 5.1349 | 3.1623 | 837.1224 |  |  | 861.6189 |  |  | 176.0931 | 471.6872 | 401.4717 | 122.5571 | 349.7526 | 309.134 | 770.9968 | 723.5538 | 761.0902 | 766.8465 | 723.5391 |  | 479.657 | 616.5587 | 479.5909 | 741.1499 | 520.9823 | 671.8036 |  | 685.5718 |  |  | 758.153 | 781.6964 | 790.2166 | [6 empty] | 739.9575 |  |  | 724.6409 |  |  | 378.1542 | 477.2744 | 489.4383 | 259.101 | 433.1603 | 548.4209 | 318.1482 | 451.1091 | 871.2062 | 441.4955 | 495.037 | 352.6013 | 489.3264 | 397.4097 | 472.6249 | 248.9717 | 413.2481 |  | 447.7467 | 470.0142 | 545.2797 | 304.9289 | 423.7485 | 484.0411 | 349.7684 | 460.0424 | 417.8549 | 493.0647 | 356.4356 | 459.2438 | 0.67332 | 18.6814 | 1.9146 | 0.21082 | -39.7726 | 3.1158 | 1610.99 | 0.21 | 3.358 | -0.82877 | 0.96529 | -0.25091 | 3.6133 | 3.3325 | 5.1878 | 11.4358 | 14.3993 | 16.4346 | -0.057979 | -1.4701 | 8.4519 | 23.4034
42810.5123 | 6240 | 56.0269 | 42.117 | 30.5988 | 23.6046 | 19.0259 | 19.3125 | 19.8929 | 94.5629 | 57.6495 | 37.2595 | 25.1312 | 17.7017 | 16.1938 | 16.0768 | 168.8387 | 228.3758 | 400.4932 | 323.8498 | 238.8009 | 487.893 |  |  |  | 121.6091 | 412.2817 | 510.8619 | 496.097 | 330.6326 | 446.154 | 193.3904 | 208.9833 | 346.6531 | 204.9602 | 440.0559 | 397.5111 | 229.2468 | 359.0989 |  | 467.5556 | 337.5002 | 291.7533 | 330.2479 | 1365.702 | 70.1651 | 155.6267 | 76.2727 | 154.1365 | 248.7802 | 308.7213 | 365.1136 | 9.6184 | 73.3259 | 12.2045 | 154.6575 | 9.507 | 43.8002 | 50.0518 | 59.0939 | 17.5341 |  |  | 3.6262 | -0.13397 | 0.73388 | -0.053226 | 4.3128 | 3.64 | 9.4814 | -6.7126 | 0.43631 | 5.6063 | 16.0513 | -0.00041891 | -0.00045012 | -0.00053226 | 485.905 | 427.9142 | 131.0183 | 99.2706 | 42.1062 | 20.2699 | 16.294 | 73.2984 | 48.2569 | 29.2769 | 22.4338 | 18.729 | 19.0469 | 20.309 | 204.1635 | 164.9839 | 132.4605 | 81.4769 | 69.8836 | 179.3367 | 107.2642 | 120.6035 | 221.9445 | 265.5641 | 407.1558 | 405.0049 | 439.575 |  |  |  | 519.502 | 488.1854 | 448.9898 | 483.9088 | 4.424 | 3.0867 | 837.0862 |  |  | 861.4323 |  |  | 176.3852 | 471.738 | 402.1032 | 122.6067 | 349.7919 | 308.5311 | 770.2189 | 723.3899 | 761.059 | 766.7813 | 723.3712 |  | 479.6192 | 614.5741 | 479.2955 | 741.0951 | 520.8533 | 671.6942 |  | 685.6208 |  |  | 757.7961 | 781.6614 | 790.1584 | [6 empty] | 739.8466 |  |  | 724.5617 |  |  | 377.5373 | 477.2122 | 489.1784 | 259.4289 | 433.0877 | 548.2753 | 318.6504 | 450.9675 | 871.9851 | 441.9592 | 494.5682 | 352.067 | 489.2696 | 397.7922 | 471.8072 | 249.1891 | 413.1164 |  | 446.8793 | 469.6917 | 545.1846 | 303.8961 | 423.7253 | 484.0755 | 350.4097 | 460.1694 | 418.1174 | 492.9836 | 355.6689 | 459.5232 | 0.59088 | 18.6821 | 1.9131 | 0.21041 | -39.8656 | 3.1157 | 1600.29 | 0.25 | 3.5592 | -0.52818 | 1.2362 | -0.33292 | 3.4911 | 3.2072 | 5.1763 | 11.4358 | 14.4176 | 16.4179 | -0.38166 | -1.6122 | 0.80661 | 23.3714
42810.5123 | 6241 | 56.0213 | 42.1053 | 30.6047 | 23.6096 | 19.0256 | 19.3037 | 19.8819 | 94.5724 | 57.6615 | 37.2638 | 25.1234 | 17.6987 | 16.1944 | 16.0694 | 168.8602 | 228.4008 | 400.5526 | 323.813 | 238.7195 | 487.8112 |  |  |  | 121.6238 | 412.2754 | 510.5053 | 495.8271 | 327.1987 | 443.4546 | 192.4008 | 318.6675 | 345.8003 | 207.3284 | 336.645 | 404.1539 | 193.8493 | 358.7796 |  | 484.7113 | 333.0407 | 287.6753 | 329.6478 |  | 70.003 | 155.4673 | 75.9861 | 153.8014 | 248.6765 | 308.4383 | 364.4806 | 9.63 | 73.3101 | 12.3316 | 154.5456 | 9.5126 | 43.7958 | 50.0269 | 59.0676 | 17.5337 |  |  | 2.563 | -0.030797 | 0.76345 | -0.17348 | 4.9384 | 4.2235 | 9.2889 | -6.4544 | 0.69454 | 4.8301 | 16.069 | -0.00040412 | -0.00045505 | -0.00047805 | 481.7445 | 427.9489 | 131.0834 | 99.2911 | 42.12 | 20.2818 | 16.3004 | 73.3123 | 48.2667 | 29.2835 | 22.4406 | 18.731 | 19.0553 | 20.3164 | 202.2013 | 164.2045 | 132.0583 | 82.7515 | 69.3529 | 179.1996 | 107.1961 | 120.6281 | 221.9787 | 265.6233 | 407.2133 | 404.9545 | 439.5127 |  |  |  | 519.1959 | 488.092 | 449.357 | 484.295 | 3.643 | 3.4315 | 837.0073 |  |  | 860.8559 |  |  | 176.679 | 471.7744 | 398.0073 | 122.6122 | 349.849 | 307.4708 | 769.2538 | 723.296 | 761.1354 | 766.7334 | 723.0715 |  | 479.635 | 614.7406 | 479.0744 | 740.9855 | 520.793 | 671.6644 |  | 685.7074 |  |  | 759.8146 | 780.0173 | 788.548 | [6 empty] | 739.7464 |  |  | 724.495 |  |  | 377.6273 | 477.5121 | 489.1548 | 260.4151 | 433.2492 | 548.2045 | 319.8392 | 450.5898 | 873.5266 | 441.2752 | 494.1403 | 351.7262 | 489.0137 | 397.9682 | 471.4569 | 249.9545 | 412.8754 |  | 446.2839 | 468.6659 | 545.0995 | 303.1453 | 423.7308 | 483.9373 | 350.25 | 460.2769 | 417.6399 | 492.4633 | 355.3204 | 459.5144 | 0.54312 | 18.6787 | 1.9122 | 0.21034 | -39.9071 | 3.1157 | 1625.97 | 0.34 | 2.9866 | -0.2532 | 1.2606 | -0.60093 | 3.7348 | 3.4539 | 5.1222 | 11.4461 | 14.3855 | 16.4125 | -0.18176 | -1.5759 | -1.0754 | 23.3177
42810.5123 | 6242 | 56.033 | 42.1246 | 30.6112 | 23.6154 | 19.0329 | 19.3117 | 19.8905 | 94.5871 | 57.6894 | 37.2892 | 25.1276 | 17.7081 | 16.2052 | 16.0746 | 168.8978 | 228.4324 | 400.6108 | 323.7873 | 238.6338 | 487.7389 |  |  |  | 121.6797 | 412.2773 | 510.3137 | 495.6647 | 327.5417 | 442.4232 | 192.7749 | 304.2351 | 342.2556 | 202.2258 | 379.9425 | 408.2699 | 142.8218 | 365.7749 |  | 449.0442 | 336.5609 | 290.3851 | 329.9051 |  | 70.0447 | 155.4744 | 75.8064 | 153.8812 | 248.556 | 307.3911 | 364.4457 | 9.628 | 73.2738 | 12.3857 | 154.4157 | 9.5216 | 43.8042 | 50.0355 | 59.0521 | 17.5386 |  |  | 2.7476 | -0.024881 | 0.86333 | -0.3003 | 4.2425 | 3.5815 | 8.6331 | -6.6068 | 0.14966 | 4.5095 | 15.9523 | -0.00042055 | -0.0003992 | -0.00048626 | 480.6588 | 427.9632 | 131.1377 | 99.3021 | 42.1288 | 20.2861 | 16.299 | 73.3278 | 48.2756 | 29.2904 | 22.4471 | 18.7268 | 19.0472 | 20.3156 | 196.4404 | 159.9827 | 130.6249 | 78.8472 | 69.0226 | 178.9541 | 107.1004 | 120.6512 | 222.0124 | 265.687 | 407.2716 | 404.8958 | 439.4262 |  |  |  | 518.9809 | 487.8451 | 449.698 | 483.9969 | 5.4962 | 3.0824 | 836.8804 |  |  | 860.0018 |  |  | 176.9858 | 471.8528 | 398.3792 | 122.6483 | 349.9468 | 306.2656 | 769.5258 | 723.2307 | 761.3518 | 766.7387 | 722.9627 |  | 479.4683 | 613.3945 | 478.9027 | 741.0726 | 520.717 | 671.5768 |  | 685.8247 |  |  | 757.7776 | 779.997 | 788.5181 | [6 empty] | 739.6436 |  |  | 724.3455 |  |  | 377.6284 | 477.1502 | 488.9754 | 260.1609 | 433.3661 | 548.2617 | 320.324 | 450.067 | 873.6425 | 440.1024 | 494.19 | 352.1258 | 489.028 | 397.9869 | 471.7274 | 250.404 | 412.4267 |  | 446.4046 | 468.8862 | 545.0008 | 302.9893 | 423.8524 | 483.7231 | 350.2842 | 460.1119 | 417.6653 | 492.3962 | 354.9387 | 459.2422 | 0.52675 | 18.6798 | 1.9113 | 0.21181 | -39.8335 | 3.1158 | 1627.28 | 0.21 | 3.0901 | -0.22758 | 1.3406 | -0.79065 | 3.4586 | 3.1777 | 4.9336 | 11.4283 | 14.4016 | 16.3993 | 0.42593 | -1.4284 | -3.4991 | 23.2957
42810.5123 | 6243 | 56.0393 | 42.1331 | 30.5974 | 23.6144 | 19.0323 | 19.3127 | 19.8982 | 94.6031 | 57.6836 | 37.2837 | 25.1348 | 17.702 | 16.2006 | 16.0706 | 168.9211 | 228.4687 | 400.6675 | 323.7816 | 238.4918 | 487.5815 |  |  |  | 121.6897 | 412.2773 | 509.9812 | 495.7548 | 328.2475 | 441.8603 | 195.0909 | 265.122 | 340.7876 | 202.8139 | 428.787 | 402.3168 | 342.2314 | 363.3681 | 1366.05 | 442.7115 | 335.8242 | 289.0009 | 322.1357 |  | 69.8634 | 155.4988 | 75.6773 | 153.8749 | 248.7361 | 307.3623 | 364.3475 | 9.4616 | 73.274 | 12.3869 | 154.3641 | 9.5271 | 43.8056 | 50.0405 | 59.0362 | 17.5282 |  |  | 3.6367 | 0.26031 | 0.55711 | -0.34499 | 4.8096 | 3.7175 | 9.6694 | -6.6443 | 0.81831 | 4.461 | 15.7502 | -0.00044355 | -0.00041891 | -0.00049448 | 479.2982 | 427.9816 | 131.198 | 99.3194 | 42.1366 | 20.2927 | 16.3036 | 73.3515 | 48.2928 | 29.3001 | 22.4513 | 18.7332 | 19.0449 | 20.3154 | 196.6135 | 160.9349 | 130.4694 | 79.2387 | 66.2453 | 178.8087 | 107.0107 | 120.6644 | 222.0438 | 265.7471 | 407.3183 | 404.8475 | 439.3548 |  |  |  | 518.787 | 487.6184 | 448.975 | 484.208 | 6.6769 | 3.762 | 836.6731 |  |  | 860.6315 |  |  | 177.2706 | 471.9044 | 399.939 | 122.6712 | 350.0491 | 306.3324 | 770.0091 | 723.0677 | 761.1564 | 766.6888 | 723.1191 |  | 479.2009 | 614.7251 | 478.7177 | 741.0869 | 520.6684 | 671.5624 |  | 685.9016 |  |  | 756.5933 | 780.1774 | 788.787 | [6 empty] | 739.5255 |  |  | 724.2531 |  |  | 377.1338 | 477.0522 | 488.766 | 259.5761 | 432.8853 | 548.1676 | 320.169 | 449.6339 | 874.0535 | 439.9087 | 494.223 | 351.7418 | 488.8111 | 397.6015 | 472.0623 | 248.177 | 412.0328 |  | 445.7715 | 469.3214 | 544.9228 | 302.9836 | 423.9874 | 483.713 | 349.6983 | 460.021 | 417.5644 | 492.3953 | 354.0126 | 459.3558 | 0.16909 | 18.6808 | 1.9093 | 0.21081 | -39.8018 | 3.1157 | 1652.69 | 0.23 | 3.5537 | 0.73614 | 1.0769 | -0.84746 | 3.6824 | 3.2374 | 5.2212 | 11.3907 | 14.3416 | 16.392 | 0.38749 | -1.4222 | 8.6895 | 23.2626
42810.5123 | 6244 | 56.0361 | 42.1197 | 30.6049 | 23.613 | 19.0247 | 19.3068 | 19.8808 | 94.6074 | 57.6925 | 37.2864 | 25.1322 | 17.6966 | 16.1932 | 16.0629 | 168.955 | 228.5247 | 400.7309 | 323.7405 | 238.3754 | 487.4843 |  |  |  | 121.7281 | 412.2933 | 509.7306 | 495.0226 | 326.2065 | 442.1606 | 190.9267 | 338.2515 | 341.5351 | 205.3482 | 410.6555 | 404.9246 | 152.0011 | 360.1216 |  | 455.9741 | 334.9542 | 290.1592 | 326.04 |  | 69.6704 | 155.2662 | 75.6425 | 154.7812 | 248.466 | 307.5495 | 364.5559 | 9.1177 | 73.2285 | 12.4313 | 154.2905 | 9.528 | 43.8096 | 50.0377 | 59.0284 | 17.5163 |  |  | 4.0224 | 0.11048 | 0.73782 | -0.80628 | 4.7478 | 3.132 | 9.0004 | -6.4537 | 0.92728 | 4.2344 | 15.6441 | -0.00045834 | -0.00049284 | -0.00051419 | 476.8424 | 428.0124 | 131.2522 | 99.3302 | 42.1567 | 20.2987 | 16.3029 | 73.3653 | 48.2962 | 29.3067 | 22.4504 | 18.7369 | 19.047 | 20.3137 | 199.7788 | 160.4258 | 127.5939 | 78.4147 | 65.9294 | 178.7691 | 106.9313 | 120.6976 | 222.0746 | 265.8003 | 407.3667 | 404.8098 | 439.2921 |  |  |  | 518.6321 | 487.3396 | 447.1313 | 484.3546 | 5.2984 | 3.6385 | 836.5857 |  |  | 860.5355 |  |  | 177.5571 | 471.9199 | 402.8763 | 122.7242 | 350.1673 | 305.7306 | 770.0747 | 722.9597 | 760.8718 | 766.7181 | 723.1857 |  | 478.9727 | 608.7088 | 478.5273 | 741.1369 | 520.6034 | 671.3319 |  | 686.0172 |  |  | 756.287 | 781.7397 | 790.1751 | [6 empty] | 739.4222 |  |  | 724.1639 |  |  | 376.3233 | 477.3185 | 488.8231 | 259.302 | 432.1957 | 547.5733 | 320.0995 | 448.9618 | 875.0695 | 440.0852 | 493.3939 | 351.3318 | 488.5546 | 397.1493 | 472.2621 | 247.9382 | 412.1542 |  | 444.3519 | 468.9581 | 544.8048 | 303.1145 | 423.9836 | 483.131 | 349.134 | 459.8353 | 417.5873 | 492.4261 | 353.4368 | 459.5548 | 0.40657 | 18.6794 | 1.9077 | 0.2109 | -39.784 | 3.1157 | 1668.02 | 0.25 | 3.7382 | 0.47945 | 1.239 | -1.2952 | 3.6592 | 2.972 | 5.0382 | 11.3605 | 14.4851 | 16.3815 | 0.030558 | -1.1126 | -2.9819 | 23.2368
42810.5123 | 6245 | 56.0466 | 42.1288 | 30.6021 | 23.6108 | 19.0322 | 19.2995 | 19.8834 | 94.6285 | 57.7082 | 37.2913 | 25.1399 | 17.7023 | 16.1917 | 16.0724 | 168.9903 | 228.537 | 400.7793 | 323.7206 | 238.333 | 487.394 |  |  |  | 121.7675 | 412.3437 | 509.6256 | 494.5231 | 324.4675 | 442.0478 | 192.9287 | 355.4592 | 338.9386 | 203.1885 | 371.2233 | 405.0903 | 254.4674 | 360.0514 |  | 480.2068 | 333.2357 | 287.8519 | 319.9968 |  | 69.64 | 155.0961 | 75.5857 | 155.6282 | 248.2874 | 307.5616 | 364.4518 | 8.8269 | 73.1639 | 12.7231 | 154.2165 | 9.5423 | 43.8292 | 50.0315 | 59.0124 | 17.5097 |  |  | 2.8856 | 0.016515 | 0.83244 | -0.33381 | 3.5078 | 3.1504 | 9.1851 | -6.388 | 0.40926 | 5.2738 | 15.7737 | -0.00040412 | -0.00044191 | -0.00050105 | 471.9581 | 428.0638 | 131.3052 | 99.3345 | 42.1547 | 20.2889 | 16.301 | 73.3757 | 48.3042 | 29.3029 | 22.4461 | 18.7251 | 19.0417 | 20.309 | 201.3802 | 162.7683 | 129.0895 | 77.3179 | 64.027 | 178.6941 | 106.8464 | 120.7146 | 222.0985 | 265.8505 | 407.4054 | 404.7475 | 439.217 |  |  |  | 518.4673 | 487.4379 | 446.8182 | 484.9739 | 3.3213 | 2.6309 | 836.4907 |  |  | 859.4773 |  |  | 177.8457 | 471.8993 | 399.0353 | 122.7021 | 350.2697 | 306.7142 | 769.451 | 722.8865 | 760.8155 | 766.7323 | 723.112 |  | 478.9064 | 607.9273 | 478.5102 | 741.1678 | 520.4651 | 671.3483 |  | 686.1024 |  |  | 755.2279 | 780.9311 | 789.6841 | [6 empty] | 739.3017 |  |  | 724.0984 |  |  | 376.3268 | 477.4988 | 488.9352 | 258.2296 | 432.7364 | 546.7762 | 320.0357 | 448.8568 | 875.8279 | 440.0946 | 493.2126 | 350.5663 | 488.5587 | 397.1064 | 472.5326 | 246.5996 | 412.1688 |  | 445.4811 | 469.5212 | 544.6656 | 302.5684 | 424.048 | 482.9376 | 347.9134 | 459.523 | 417.2667 | 492.2593 | 353.6105 | 459.3074 | 0.43006 | 18.6781 | 1.9064 | 0.21178 | -39.8377 | 3.1157 | 1668.45 | 0.25 | 3.1659 | 0.18533 | 1.3158 | -0.83323 | 3.1453 | 2.9808 | 5.0897 | 11.3543 | 14.5047 | 16.3611 | -0.15727 | -1.2892 | 2.5737 | 23.1965
42810.5123 | 6246 | 56.051 | 42.136 | 30.606 | 23.6094 | 19.0278 | 19.3028 | 19.8834 | 94.6477 | 57.7114 | 37.2993 | 25.141 | 17.7067 | 16.1953 | 16.0735 | 169.0206 | 228.5633 | 400.8059 | 323.6801 | 238.2427 | 487.3271 |  |  |  | 121.7679 | 412.3877 | 509.5599 | 494.5065 | 323.7045 | 441.9095 | 196.7482 | 308.4818 | 336.3658 | 200.4958 | 416.4557 | 402.7177 | 363.45 | 360.152 |  | 472.1647 | 333.1959 | 286.8869 | 327.7254 |  | 69.6737 | 155.0233 | 75.3017 | 155.7567 | 248.1917 | 307.455 | 364.1882 | 8.6968 | 73.108 | 12.7249 | 154.2041 | 9.5484 | 43.8186 | 50.0179 | 58.9888 | 17.4971 |  |  | 2.764 | 0.18014 | 0.6708 | -0.47049 | 4.7156 | 3.5184 | 8.6922 | -6.1015 | 0.47153 | 3.5931 | 15.853 | -0.00045998 | -0.00045341 | -0.00048134 | 475.1998 | 428.1351 | 131.3595 | 99.3486 | 42.1719 | 20.3056 | 16.2963 | 73.3918 | 48.3145 | 29.3041 | 22.4522 | 18.7369 | 19.0535 | 20.3072 | 197.4358 | 158.65 | 125.9634 | 76.3247 | 62.5215 | 178.5298 | 106.7072 | 120.7281 | 222.1281 | 265.8957 | 407.4508 | 404.6947 | 439.1439 |  |  |  | 518.3112 | 487.3436 | 446.1257 | 484.3886 | 3.5976 | 2.9615 | 836.3607 |  |  | 859.5652 |  |  | 178.1371 | 471.8992 | 399.3659 | 122.7494 | 350.3751 | 306.7282 | 768.9512 | 722.8481 | 760.4713 | 766.6621 | 722.9732 |  | 478.8141 | 608.9326 | 478.4473 | 741.1995 | 520.3333 | 671.1306 |  | 686.1948 |  |  | 755.8516 | 779.521 | 788.3436 | [6 empty] | 739.1314 |  |  | 724.0113 |  |  | 376.9197 | 477.3728 | 488.6809 | 257.5894 | 432.5145 | 546.3196 | 319.0728 | 448.5881 | 877.6843 | 440.0595 | 493.1544 | 350.0174 | 488.9343 | 396.9164 | 472.4537 | 245.8442 | 411.6334 |  | 447.4592 | 469.7619 | 544.5324 | 302.6092 | 424.1636 | 482.4593 | 348.3826 | 459.2668 | 416.7642 | 491.9688 | 353.4534 | 459.2253 | 0.43584 | 18.6786 | 1.9031 | 0.21183 | -39.8442 | 3.1157 | 1649.79 | 0.19 | 3.0982 | 0.61204 | 1.1811 | -0.98913 | 3.6465 | 3.1498 | 4.9508 | 11.3467 | 14.469 | 16.3416 | 0.2593 | -0.95909 | 10.3045 | 23.1908
42810.5123 | 6247 | 56.0586 | 42.1412 | 30.6132 | 23.6148 | 19.0221 | 19.305 | 19.8863 | 94.662 | 57.7289 | 37.3133 | 25.1455 | 17.7054 | 16.1981 | 16.073 | 169.0731 | 228.5973 | 400.8778 | 323.6492 | 238.2109 | 487.2875 |  |  |  | 121.7935 | 412.4688 | 509.458 | 494.3372 | 321.744 | 440.247 | 194.7763 | 235.2023 | 341.5056 | 203.8788 | 440.0032 | 401.4146 | 247.3604 | 359.6138 |  | 468.0853 | 332.8094 | 285.9872 | 328.9156 |  | 69.8033 | 154.8644 | 75.2623 | 155.6787 | 247.8294 | 307.0783 | 364.2059 | 8.9423 | 73.0499 | 12.333 | 154.1507 | 9.5414 | 43.7904 | 50.0113 | 58.966 | 17.4845 |  |  | 2.9881 | 0.065143 | 0.43818 | -0.82994 | 4.5067 | 3.703 | 8.6745 | -6.4544 | 0.78503 | 4.2821 | 15.7189 | -0.00044027 | -0.00042877 | -0.00053555 | 477.2161 | 428.2345 | 131.4268 | 99.3594 | 42.1882 | 20.2997 | 16.3113 | 73.4137 | 48.3347 | 29.3158 | 22.4586 | 18.7355 | 19.0536 | 20.3146 | 193.0869 | 162.4555 | 129.3172 | 74.4191 | 64.909 | 178.4778 | 106.6494 | 120.7495 | 222.1574 | 265.9423 | 407.4978 | 404.6364 | 439.0672 |  |  |  | 518.1623 | 487.142 | 443.8095 | 483.1096 | 5.8031 | 4.4391 | 836.2439 |  |  | 859.6909 |  |  | 178.4256 | 471.892 | 396.406 | 122.7753 | 350.4856 | 307.4763 | 768.1554 | 722.8182 | 760.4645 | 766.6384 | 722.7758 |  | 478.697 | 607.2524 | 478.3024 | 741.0972 | 520.2441 | 671.0997 |  | 686.2446 |  |  | 756.063 | 778.4312 | 787.1854 | [6 empty] | 739.0153 |  |  | 723.8904 |  |  | 377.3073 | 477.231 | 488.3746 | 257.869 | 431.7908 | 546.3655 | 318.0762 | 448.271 | 878.2762 | 439.0399 | 493.6231 | 349.7628 | 488.1561 | 396.7392 | 472.106 | 246.0564 | 411.4761 |  | 447.7271 | 469.6887 | 544.4123 | 302.4403 | 423.8583 | 482.0245 | 348.5361 | 459.1906 | 415.4713 | 491.873 | 352.8738 | 459.2132 | 0.68237 | 18.6774 | 1.9006 | 0.2121 | -39.7387 | 3.1157 | 1662.45 | 0.33 | 3.2176 | 0.36798 | 0.95438 | -1.3135 | 3.5636 | 3.2303 | 4.9441 | 11.3376 | 14.4977 | 16.3319 | 0.73565 | -1.3389 | 1.8966 | 23.2055
42810.5123 | 6248 | 56.0674 | 42.1445 | 30.6194 | 23.6207 | 19.0325 | 19.3086 | 19.8825 | 94.6738 | 57.7404 | 37.3188 | 25.156 | 17.705 | 16.1972 | 16.0672 | 169.0865 | 228.6148 | 400.9162 | 323.6095 | 238.1617 | 487.2097 |  |  |  | 121.8187 | 412.4788 | 509.4379 | 494.1986 | 322.8713 | 440.2222 | 192.9185 | 316.9404 | 343.6557 | 206.9098 | 192.9819 | 405.5451 | 198.4149 | 357.0995 |  | 490.1375 | 331.7635 | 287.8973 | 330.816 |  | 69.7176 | 154.6162 | 75.2077 | 155.3156 | 247.4335 | 306.2903 | 363.933 | 9.2299 | 73.018 | 12.1417 | 154.1923 | 9.5554 | 43.7674 | 50.028 | 58.9415 | 17.4906 |  |  | 3.3075 | 0.088799 | 0.54923 | -0.59732 | 4.803 | 4.5336 | 9.695 | -6.7665 | 0.80235 | 4.6628 | 15.7816 | -0.00044027 | -0.00042877 | -0.00049941 | 476.5789 | 428.295 | 131.4725 | 99.368 | 42.1895 | 20.3086 | 16.3032 | 73.4275 | 48.3334 | 29.3144 | 22.4512 | 18.73 | 19.0412 | 20.3063 | 194.7619 | 166.3553 | 136.5532 | 75.8762 | 69.6477 | 178.472 | 106.6676 | 120.7567 | 222.1773 | 265.9787 | 407.5423 | 404.5855 | 438.9879 |  |  |  | 518.0887 | 486.9133 | 442.7235 | 482.4576 | 4.876 | 3.2139 | 836.2991 |  |  | 859.9404 |  |  | 178.7077 | 471.8533 | 395.3595 | 122.8274 | 350.5488 | 308.9877 | 767.3253 | 722.6726 | 760.528 | 766.5897 | 722.4741 |  | 478.607 | 609.0704 | 478.0586 | 741.0032 | 520.0616 | 670.8456 |  | 686.3178 |  |  | 757.1838 | 776.8899 | 785.5835 | [6 empty] | 738.8754 |  |  | 723.8236 |  |  | 377.4028 | 476.9648 | 488.03 | 257.307 | 431.5745 | 546.4979 | 318.0175 | 447.9742 | 878.8911 | 438.6002 | 493.9158 | 349.4958 | 487.4382 | 397.1185 | 471.9588 | 245.1728 | 411.0858 |  | 447.9345 | 469.3562 | 544.3057 | 302.3023 | 423.5688 | 482.6738 | 348.1437 | 459.2268 | 415.0602 | 492.2083 | 352.5253 | 458.8446 | 0.19952 | 18.6773 | 1.898 | 0.2118 | -39.9207 | 3.1157 | 1664.88 | 0.23 | 3.3851 | 0.42951 | 1.0682 | -1.114 | 3.6765 | 3.5719 | 5.2233 | 11.3349 | 14.4169 | 16.3087 | 0.54878 | -2.1406 | -0.874 | 23.2133
42810.5124 | 6249 | 56.0693 | 42.1392 | 30.6281 | 23.6236 | 19.0304 | 19.3121 | 19.8887 | 94.6835 | 57.7401 | 37.3292 | 25.1495 | 17.6968 | 16.1897 | 16.0637 | 169.1153 | 228.6473 | 400.9779 | 323.5868 | 238.2033 | 487.1976 |  |  |  | 121.869 | 412.4872 | 509.1503 | 494.0807 | 320.1927 | 438.6447 | 193.6563 | 315.8294 | 339.5467 | 205.8416 | 197.9217 | 408.3549 | 78.7092 | 362.2123 |  | 493.1359 | 332.7879 | 288.7684 | 327.9372 |  | 69.4738 | 154.162 | 75.0175 | 154.7673 | 246.9135 | 305.5005 | 363.1744 | 9.9734 | 72.9827 | 12.2412 | 154.2548 | 9.5435 | 43.7388 | 50.0388 | 58.9178 | 17.5002 |  |  | 2.6983 | 0.15319 | 0.55448 | -0.76948 | 4.2425 | 2.3901 | 8.018 | -6.5529 | 1.1394 | 4.6028 | 15.6632 | -0.00046162 | -0.00043698 | -0.00053391 | 471.9639 | 428.3308 | 131.5361 | 99.3828 | 42.2027 | 20.3143 | 16.3103 | 73.4479 | 48.3497 | 29.326 | 22.4598 | 18.7343 | 19.0486 | 20.3023 | 194.0979 | 162.4843 | 130.0281 | 77.5962 | 70.9967 | 178.3991 | 106.5762 | 120.7734 | 222.2022 | 266.0279 | 407.5925 | 404.5291 | 438.9121 |  |  |  | 518.088 | 486.8593 | 441.8762 | 482.5163 | 5.0302 | 2.9732 | 836.2357 |  |  | 859.4738 |  |  | 178.9909 | 471.8168 | 394.0676 | 122.8325 | 350.6235 | 307.0596 | 767.4923 | 722.5055 | 760.8908 | 766.5993 | 722.2725 |  | 478.5591 | 608.6218 | 477.9866 | 740.8886 | 519.967 | 670.8553 |  | 686.4263 |  |  | 756.9081 | 776.1828 | 784.701 | [6 empty] | 738.7797 |  |  | 723.7112 |  |  | 377.4048 | 477.3192 | 488.0071 | 257.2609 | 431.6365 | 546.4722 | 318.6163 | 447.583 | 879.444 | 438.2762 | 493.7771 | 348.6144 | 486.7772 | 396.8 | 471.5906 | 244.5632 | 410.8925 |  | 448.7568 | 469.2506 | 544.1853 | 301.5032 | 423.5095 | 482.8593 | 348.727 | 459.1808 | 414.8828 | 492.2329 | 352.3145 | 458.3839 | 0.34936 | 18.6764 | 1.894 | 0.21065 | -39.8399 | 3.1157 | 1652.5 | 0.2 | 3.0542 | 0.56385 | 1.0727 | -1.2637 | 3.4529 | 2.5917 | 4.7469 | 11.3345 | 14.4205 | 16.2986 | 0.61292 | -1.4269 | -6.0539 | 23.2116
42810.5124 | 6250 | 56.0822 | 42.1505 | 30.6295 | 23.6197 | 19.0338 | 19.3118 | 19.8861 | 94.7016 | 57.7636 | 37.3283 | 25.1596 | 17.6961 | 16.2024 | 16.0633 | 169.153 | 228.6865 | 401.0398 | 323.5593 | 238.2115 | 487.1732 |  |  |  | 121.8919 | 412.4987 | 509.3158 | 494.2786 | 318.7698 | 438.2068 | 193.1797 | 338.6191 | 341.4981 | 205.7763 | 418.1786 | 404.1354 | 337.4984 | 362.7926 |  | 446.7018 | 336.522 | 288.8631 | 325.6101 |  | 69.3869 | 153.8183 | 74.8032 | 154.1115 | 246.5855 | 304.465 | 362.0294 | 10.3133 | 72.9385 | 12.6779 | 154.3152 | 9.5437 | 43.6975 | 50.0621 | 58.9228 | 17.5015 |  |  | 2.7003 | 0.034259 | 0.43358 | -0.22013 | 4.4265 | 3.6196 | 9.1765 | -6.7704 | 0.58615 | 5.6118 | 15.7594 | -0.00044027 | -0.00040412 | -0.00052405 | 467.775 | 428.3376 | 131.5944 | 99.388 | 42.2122 | 20.3092 | 16.3057 | 73.4592 | 48.3525 | 29.3327 | 22.4575 | 18.7307 | 19.0472 | 20.2975 | 197.3833 | 158.0851 | 123.2799 | 74.5371 | 67.7738 | 178.2474 | 106.4361 | 120.7973 | 222.224 | 266.0714 | 407.635 | 404.4745 | 438.8366 |  |  |  | 517.9383 | 487.0795 | 441.4772 | 482.6024 | 2.9795 | 1.3586 | 836.1111 |  |  | 859.462 |  |  | 179.2658 | 471.8525 | 392.754 | 122.8584 | 350.7008 | 308.2793 | 769.8888 | 722.4901 | 760.6117 | 766.5836 | 722.4635 |  | 478.4959 | 605.3957 | 477.918 | 740.8633 | 519.8556 | 670.8225 |  | 686.4977 |  |  | 755.8875 | 777.6935 | 785.785 | [6 empty] | 738.6645 |  |  | 723.6229 |  |  | 376.7862 | 477.725 | 488.2131 | 256.9296 | 431.3714 | 546.5964 | 319.0864 | 447.4046 | 880.1182 | 437.612 | 493.7552 | 347.7954 | 486.2938 | 396.747 | 471.1361 | 243.9312 | 410.9098 |  | 449.0555 | 470.0593 | 544.0677 | 300.8187 | 423.3133 | 482.4802 | 349.3081 | 459.1863 | 414.8685 | 492.0206 | 352.1763 | 458.3527 | 0.43526 | 18.6773 | 1.8914 | 0.21028 | -39.7455 | 3.1157 | 1653.27 | 0.33 | 3.0543 | 0.26653 | 0.94819 | -0.67563 | 3.5238 | 3.1865 | 5.0737 | 11.3214 | 14.5016 | 16.2836 | 0.22785 | -0.69441 | 8.2143 | 23.1882
42810.5124 | 6251 | 56.0869 | 42.1622 | 30.6393 | 23.6344 | 19.0411 | 19.3133 | 19.8913 | 94.7196 | 57.7828 | 37.3492 | 25.1722 | 17.6998 | 16.2021 | 16.0727 | 169.1894 | 228.7176 | 401.0949 | 323.5417 | 238.1487 | 487.1072 |  |  |  | 121.9044 | 412.5063 | 509.7158 | 494.4893 | 319.6551 | 439.7822 | 191.037 | 349.3707 | 343.4671 | 205.5323 | 341.9085 | 405.1708 | 160.108 | 360.1474 |  | 449.0648 | 336.9699 | 293.9594 | 317.8172 |  | 69.6031 | 153.6538 | 74.8261 | 154.3528 | 246.9087 | 304.0541 | 361.3927 | 10.264 | 72.9135 | 12.7056 | 154.3543 | 9.5467 | 43.6452 | 50.073 | 58.9087 | 17.5028 |  |  | 2.8705 | -0.043281 | 0.79565 | -0.41661 | 4.0289 | 3.4251 | 9.1686 | -6.9886 | 0.57214 | 3.9642 | 15.7646 | -0.00044355 | -0.00046819 | -0.00050926 | 469.4364 | 428.3853 | 131.6526 | 99.4002 | 42.2248 | 20.3161 | 16.3057 | 73.4751 | 48.3704 | 29.338 | 22.4631 | 18.741 | 19.0484 | 20.2977 | 184.6319 | 144.91 | 110.6056 | 69.5614 | 63.4671 | 177.6908 | 106.1912 | 120.8328 | 222.2675 | 266.1305 | 407.6939 | 404.4371 | 438.7752 |  |  |  | 517.6602 | 487.2797 | 441.0574 | 483.3752 | 4.9208 | 2.9397 | 836.0076 |  |  | 859.4302 |  |  | 179.5471 | 471.868 | 395.348 | 122.8811 | 350.7828 | 309.4204 | 771.2891 | 722.3745 | 760.7469 | 766.6191 | 722.6976 |  | 478.4775 | 599.4717 | 477.8518 | 740.787 | 519.6454 | 670.7355 |  | 686.574 |  |  | 754.8038 | 780.5134 | 788.3217 | [6 empty] | 738.5721 |  |  | 723.5359 |  |  | 376.5338 | 477.466 | 488.2181 | 255.8567 | 430.5204 | 546.8447 | 319.0358 | 447.0186 | 880.6382 | 437.0215 | 493.7319 | 346.8766 | 486.2531 | 396.6045 | 470.9412 | 243.331 | 410.5126 |  | 448.9042 | 470.7071 | 543.9383 | 300.1796 | 422.5198 | 481.9361 | 349.29 | 459.2262 | 415.232 | 491.857 | 352.1588 | 458.2126 | 0.59454 | 18.6763 | 1.8882 | 0.20997 | -39.8729 | 3.1156 | 1634.52 | 0.2 | 3.1526 | -0.29952 | 1.2842 | -0.92928 | 3.3607 | 3.0986 | 5.0697 | 11.3126 | 14.6579 | 16.2561 | 1.5712 | 0.68361 | -2.3829 | 23.1278
42810.5124 | 6252 | 56.0925 | 42.1655 | 30.6474 | 23.634 | 19.0465 | 19.3196 | 19.8918 | 94.7364 | 57.7925 | 37.3587 | 25.1733 | 17.6999 | 16.1987 | 16.0805 | 169.2232 | 228.7476 | 401.1453 | 323.5181 | 238.0958 | 487.1077 |  |  |  | 121.9206 | 412.5092 | 509.5627 | 494.6464 | 319.1091 | 439.2353 | 194.5158 | 337.196 | 341.1574 | 204.665 | 365.454 | 402.3959 | 266.0169 | 361.0185 |  | 458.1449 | 336.3261 | 291.6143 | 327.5051 |  | 69.4811 | 153.5334 | 74.9323 | 155.021 | 246.7106 | 303.8389 | 360.5287 | 9.9759 | 72.8818 | 13.2841 | 154.4132 | 9.54 | 43.6052 | 50.0757 | 58.8842 | 17.5015 |  |  | 2.7575 | -0.16485 | 0.42898 | -0.61966 | 4.7071 | 3.9068 | 9.1746 | -6.4228 | 0.48301 | 4.7577 | 15.9831 | -0.00045341 | -0.00046984 | -0.00050926 | 470.0776 | 428.5065 | 131.7095 | 99.4143 | 42.2346 | 20.3152 | 16.3099 | 73.4931 | 48.3825 | 29.338 | 22.4735 | 18.7417 | 19.0519 | 20.3005 | 181.1773 | 146.0096 | 111.0339 | 72.0888 | 63.617 | 177.3607 | 106.0197 | 120.8408 | 222.2942 | 266.1722 | 407.7397 | 404.3715 | 438.6964 |  |  |  | 517.3912 | 487.4514 | 440.8738 | 483.7896 | 5.7498 | 3.2145 | 835.7706 |  |  | 859.7472 |  |  | 179.8364 | 471.859 | 391.5958 | 122.9299 | 350.8592 | 307.978 | 771.1502 | 722.2796 | 760.8536 | 766.6217 | 722.8882 |  | 478.3163 | 598.6352 | 477.7489 | 740.6951 | 519.5161 | 670.6261 |  | 686.6837 |  |  | 755.1691 | 781.7152 | 789.6423 | [6 empty] | 738.4812 |  |  | 723.4475 |  |  | 376.3213 | 477.206 | 487.824 | 255.2571 | 429.8944 | 546.995 | 318.5447 | 446.3788 | 881.3001 | 436.9973 | 493.1244 | 346.9542 | 486.0994 | 396.2805 | 470.6639 | 242.5277 | 410.2189 |  | 448.3075 | 470.4529 | 543.81 | 299.7632 | 421.3905 | 481.7034 | 349.0059 | 459.3545 | 415.4252 | 491.5446 | 352.6637 | 458.2269 | 0.28966 | 18.6779 | 1.8847 | 0.21021 | -39.8187 | 3.1156 | 1613.8 | 0.25 | 3.0887 | -0.58447 | 0.94284 | -1.1332 | 3.6318 | 3.3087 | 5.0704 | 11.2873 | 14.6684 | 16.2405 | 1.9116 | 0.61485 | 3.0835 | 23.0787
42810.5124 | 6253 | 56.0934 | 42.164 | 30.6439 | 23.6332 | 19.0548 | 19.3132 | 19.8874 | 94.7454 | 57.7956 | 37.3635 | 25.1798 | 17.7013 | 16.1946 | 16.0713 | 169.2583 | 228.7733 | 401.1945 | 323.4885 | 238.1039 | 487.1027 |  |  |  | 121.9557 | 412.5012 | 509.4083 | 494.7016 | 317.3003 | 438.4997 | 195.3567 | 316.5769 | 339.1099 | 202.3991 | 404.26 | 403.4643 | 221.6009 | 362.8028 |  | 457.4487 | 334.8437 | 288.923 | 327.5385 |  | 69.1111 | 153.2231 | 74.8774 | 154.8708 | 246.345 | 303.6241 | 359.6734 | 9.7641 | 72.8724 | 13.6289 | 154.4543 | 9.55 | 43.5675 | 50.1084 | 58.8632 | 17.5029 |  |  | 3.1662 | 0.23862 | 0.22264 | -0.62755 | 3.8791 | 3.3659 | 8.9932 | -6.8072 | 0.43183 | 4.9041 | 16.0473 | -0.00046162 | -0.00040412 | -0.00053226 | 468.5388 | 428.6909 | 131.7793 | 99.4234 | 42.2528 | 20.3228 | 16.3022 | 73.5095 | 48.392 | 29.3465 | 22.4774 | 18.7412 | 19.0435 | 20.2973 | 186.3405 | 151.0106 | 116.5832 | 72.9822 | 66.3432 | 177.1093 | 105.9315 | 120.8721 | 222.3242 | 266.2316 | 407.7792 | 404.3323 | 438.6253 |  |  |  | 517.2848 | 487.3903 | 442.3339 | 483.4961 | 4.2052 | 3.93 | 835.4904 |  |  | 858.9038 |  |  | 180.0989 | 471.8781 | 389.4103 | 122.9222 | 350.9239 | 309.2487 | 770.0512 | 722.1481 | 761.0582 | 766.6399 | 722.7341 |  | 478.1794 | 597.8342 | 477.7649 | 740.7598 | 519.5283 | 670.6476 |  | 686.7949 |  |  | 757.6999 | 780.6593 | 788.728 | [6 empty] | 738.3937 |  |  | 723.3479 |  |  | 375.9069 | 477.0148 | 487.2741 | 255.5215 | 429.2904 | 547.0068 | 319.1693 | 446.255 | 881.689 | 436.9195 | 492.2305 | 347.3286 | 485.8784 | 395.6472 | 470.4739 | 243.028 | 410.1488 |  | 446.718 | 469.8794 | 543.6929 | 299.4648 | 420.9156 | 481.0721 | 348.8576 | 459.5425 | 415.8144 | 491.1712 | 352.8868 | 458.302 | 0.20203 | 18.6794 | 1.882 | 0.21102 | -39.871 | 3.1156 | 1594.37 | 0.28 | 3.308 | 0.70294 | 0.67899 | -1.1399 | 3.2964 | 3.0706 | 5.0191 | 11.2746 | 14.6927 | 16.2404 | 1.3047 | -0.012638 | 0.45455 | 23.0719
42810.5124 | 6254 | 56.1121 | 42.1805 | 30.6632 | 23.6465 | 19.0685 | 19.3314 | 19.8987 | 94.7714 | 57.8181 | 37.3808 | 25.1893 | 17.7172 | 16.2021 | 16.0786 | 169.2829 | 228.8018 | 401.2478 | 323.4555 | 238.0469 | 487.0474 |  |  |  | 122.0068 | 412.4723 | 509.3764 | 494.9263 | 316.9455 | 438.1829 | 194.1767 | 317.5621 | 339.9372 | 202.8744 | 440.899 | 400.9981 | 245.0521 | 358.5917 |  | 479.8421 | 332.6665 | 287.7667 | 325.0506 |  | 68.7217 | 152.7829 | 74.6093 | 154.2986 | 246.9715 | 303.6696 | 359.2647 | 9.6783 | 72.8532 | 13.6798 | 154.3902 | 9.5409 | 43.5432 | 50.1499 | 58.8517 | 17.4838 |  |  | 3.5467 | -0.2851 | 0.2923 | -0.34827 | 4.1545 | 3.1386 | 8.8552 | -6.7901 | 0.68695 | 4.1266 | 15.6618 | -0.0004222 | -0.00044519 | -0.00051255 | 467.8082 | 428.8904 | 131.8373 | 99.4285 | 42.2612 | 20.3119 | 16.2981 | 73.5217 | 48.3937 | 29.3425 | 22.4695 | 18.7383 | 19.0445 | 20.2995 | 188.5285 | 151.1102 | 118.0971 | 75.6829 | 69.3379 | 176.8123 | 105.8665 | 120.8886 | 222.3557 | 266.2774 | 407.8098 | 404.2811 | 438.5527 |  |  |  | 517.2335 | 487.4111 | 443.4353 | 483.7172 | 4.7271 | 3.3688 | 835.3135 |  |  | 858.7942 |  |  | 180.3839 | 471.9056 | 390.6567 | 123.0142 | 351.0083 | 309.7182 | 769.156 | 722.1771 | 760.9628 | 766.6513 | 722.535 |  | 478.0861 | 595.769 | 477.6449 | 740.6348 | 519.4357 | 670.583 |  | 686.9 |  |  | 758.2653 | 778.9861 | 787.1739 | [6 empty] | 738.3117 |  |  | 723.258 |  |  | 375.1113 | 476.8754 | 486.6993 | 255.818 | 428.7376 | 546.8493 | 319.7053 | 446.0825 | 882.5746 | 436.3889 | 492.301 | 347.1383 | 486.0303 | 395.4341 | 470.0759 | 244.0071 | 409.8975 |  | 444.9837 | 469.4668 | 543.6006 | 299.0177 | 420.6708 | 480.0075 | 348.7891 | 459.8012 | 415.8118 | 490.5599 | 352.4038 | 458.1874 | 0.068746 | 18.6847 | 1.8785 | 0.21055 | -39.9938 | 3.1156 | 1593.44 | 0.26 | 3.5004 | -0.76796 | 0.77759 | -0.84878 | 3.4115 | 2.9652 | 4.9807 | 11.2685 | 14.7352 | 16.2308 | 1.0225 | -0.18887 | 1.8665 | 23.0586
42810.5124 | 6255 | 56.1117 | 42.1823 | 30.6589 | 23.6481 | 19.0582 | 19.3236 | 19.8968 | 94.7891 | 57.8251 | 37.3772 | 25.1921 | 17.7145 | 16.1971 | 16.0757 | 169.3257 | 228.8376 | 401.3047 | 323.4396 | 237.9227 | 486.973 |  |  |  | 122.0419 | 412.4531 | 509.2355 | 494.9291 | 318.5828 | 436.9082 | 191.918 | 285.7083 | 343.6449 | 207.023 | 353.4613 | 400.1965 | 471.4496 | 353.2815 |  | 500.6089 | 330.8164 | 286.8229 | 324.6862 |  | 68.4295 | 152.3329 | 74.3794 | 153.4826 | 246.771 | 303.4852 | 358.7534 | 9.7132 | 72.8164 | 13.609 | 154.2337 | 9.5388 | 43.5363 | 50.1797 | 58.8348 | 17.4729 |  |  | 2.9388 | 0.041487 | 0.5006 | -0.26613 | 4.0611 | 3.4119 | 8.7402 | -7.3033 | 0.55034 | 4.5959 | 15.7383 | -0.00043698 | -0.00047969 | -0.00051748 | 471.7707 | 429.043 | 131.9053 | 99.4357 | 42.2721 | 20.3219 | 16.2987 | 73.5421 | 48.406 | 29.35 | 22.4735 | 18.7391 | 19.043 | 20.293 | 186.0152 | 147.1788 | 115.1577 | 77.6287 | 68.5423 | 176.4572 | 105.7478 | 120.9076 | 222.3748 | 266.3217 | 407.8401 | 404.2254 | 438.4743 |  |  |  | 517.1127 | 487.332 | 443.587 | 483.7053 | 4.9188 | 3.3818 | 835.1424 |  |  | 858.307 |  |  | 180.6672 | 471.9341 | 389.2929 | 122.9945 | 351.1221 | 309.918 | 769.0477 | 722.1028 | 761.0252 | 766.6766 | 722.4269 |  | 477.8956 | 599.5004 | 477.3468 | 740.6413 | 519.3076 | 670.5234 |  | 687.0553 |  |  | 756.8628 | 779.1413 | 787.1626 | [6 empty] | 738.222 |  |  | 723.1137 |  |  | 374.8189 | 476.4942 | 486.3796 | 256.3345 | 428.08 | 546.5587 | 319.9674 | 445.591 | 884.0278 | 435.3332 | 492.8878 | 347.0133 | 486.0058 | 395.1982 | 469.6118 | 243.7042 | 409.592 |  | 444.5285 | 468.9428 | 543.4765 | 298.736 | 420.1346 | 479.462 | 348.6671 | 460.0192 | 415.6177 | 489.8328 | 351.7776 | 457.7936 | 0.13153 | 18.6868 | 1.8753 | 0.21004 | -39.9407 | 3.1157 | 1577.23 | 0.22 | 3.1835 | 0.2928 | 1.0171 | -0.74157 | 3.3724 | 3.0911 | 4.9474 | 11.248 | 14.5947 | 16.2126 | 1.2549 | 0.12306 | 21.5058 | 23.0421
42810.5124 | 6256 | 56.124 | 42.1808 | 30.6687 | 23.6558 | 19.0651 | 19.3242 | 19.8933 | 94.7983 | 57.8478 | 37.3947 | 25.2001 | 17.7178 | 16.209 | 16.0745 | 169.3539 | 228.8785 | 401.3728 | 323.4112 | 237.858 | 486.9003 |  |  |  | 122.0818 | 412.4467 | 509.0872 | 494.3637 | 321.2182 | 437.5997 | 189.4987 | 339.6799 | 334.3488 | 205.4408 | 386.5949 | 407.2824 | 181.8083 | 359.3772 |  | 499.1247 | 329.208 | 287.5578 | 326.5206 |  | 68.2914 | 152.1262 | 74.4042 | 152.9519 | 246.3089 | 303.3738 | 358.1682 | 9.8633 | 72.8019 | 13.486 | 154.0764 | 9.5373 | 43.5079 | 50.195 | 58.8191 | 17.4761 |  |  | 2.214 | 0.21891 | 0.85873 | -0.40478 | 4.2905 | 3.3686 | 9.1272 | -6.8749 | 0.46569 | 5.0063 | 15.7141 | -0.00044027 | -0.0003992 | -0.00051419 | 472.7784 | 429.1343 | 131.9713 | 99.4523 | 42.2875 | 20.3201 | 16.2999 | 73.5623 | 48.4216 | 29.3603 | 22.4757 | 18.7391 | 19.0488 | 20.2945 | 183.1755 | 146.9114 | 113.797 | 76.3179 | 67.1998 | 176.1321 | 105.6429 | 120.928 | 222.3947 | 266.3702 | 407.8797 | 404.1612 | 438.3933 |  |  |  | 516.7863 | 487.741 | 445.6945 | 485.4825 | 4.9854 | 2.923 | 835.0477 |  |  | 858.9247 |  |  | 180.9285 | 471.9073 | 388.9072 | 123.0317 | 351.1567 | 310.6932 | 769.223 | 722.0455 | 760.5208 | 766.6893 | 722.4112 |  | 477.7083 | 596.3512 | 477.1141 | 740.5972 | 519.1696 | 670.3649 |  | 687.1856 |  |  | 755.4686 | 779.8292 | 787.9824 | [6 empty] | 738.1294 |  |  | 723.0377 |  |  | 374.6582 | 476.2603 | 485.7863 | 255.5178 | 427.591 | 546.5135 | 320.9771 | 444.9846 | 885.0613 | 434.925 | 493.0416 | 346.4512 | 484.6712 | 395.2094 | 468.9131 | 243.5827 | 409.7332 |  | 445.8717 | 468.5336 | 543.3383 | 299.3115 | 419.9432 | 479.5135 | 348.4262 | 460.137 | 416.286 | 489.7014 | 351.8349 | 457.6232 | 0.29351 | 18.6909 | 1.8733 | 0.21049 | -39.8999 | 3.1157 | 1576.02 | 0.13 | 2.7645 | 0.67241 | 1.3318 | -0.91435 | 3.466 | 3.0711 | 5.0553 | 11.2252 | 14.6534 | 16.1945 | 1.5276 | 0.26131 | -1.5906 | 22.9471
42810.5125 | 6257 | 56.1365 | 42.1925 | 30.6678 | 23.6557 | 19.0541 | 19.3279 | 19.8999 | 94.8249 | 57.8482 | 37.3996 | 25.1908 | 17.714 | 16.2025 | 16.0798 | 169.3855 | 228.9098 | 401.4205 | 323.3866 | 237.7687 | 486.7549 |  |  |  | 122.1113 | 412.446 | 509.1264 | 494.1353 | 322.0887 | 438.9634 | 194.105 | 293.4132 | 340.0978 | 205.6228 | 429.2517 | 407.5756 | 29.5609 | 362.4636 |  | 475.9665 | 332.666 | 288.2683 | 326.7861 |  | 68.5776 | 152.1473 | 74.4044 | 152.693 | 245.9806 | 302.9585 | 357.5798 | 9.8751 | 72.7775 | 13.1254 | 153.8677 | 9.5477 | 43.4865 | 50.1889 | 58.805 | 17.4703 |  |  | 3.3725 | -0.097165 | 0.49206 | -0.32659 | 4.0408 | 3.2641 | 8.9446 | -6.6239 | 0.72081 | 4.7665 | 15.9032 | -0.0004222 | -0.00044355 | -0.00051091 | 473.5868 | 429.1977 | 132.0353 | 99.4586 | 42.2907 | 20.3307 | 16.3013 | 73.5797 | 48.4287 | 29.3632 | 22.4816 | 18.7404 | 19.0445 | 20.2925 | 181.9803 | 150.7025 | 118.2492 | 74.3952 | 62.8631 | 175.8008 | 105.5606 | 120.9426 | 222.4187 | 266.4228 | 407.91 | 404.1088 | 438.3094 |  |  |  | 516.4382 | 488.0234 | 445.626 | 485.875 | 3.3387 | 4.3826 | 834.8545 |  |  | 859.062 |  |  | 181.2108 | 471.8844 | 392.313 | 123.0576 | 351.1891 | 312.2441 | 769.2245 | 721.9294 | 760.9382 | 766.7339 | 722.4746 |  | 477.552 | 594.9443 | 476.8531 | 740.5984 | 519.0279 | 670.323 |  | 687.3528 |  |  | 754.9946 | 780.9786 | 789.1845 | [6 empty] | 738.0237 |  |  | 722.9248 |  |  | 375.3656 | 476.3294 | 485.6766 | 254.4084 | 426.8688 | 546.5267 | 322.0342 | 444.5792 | 885.7061 | 435.1697 | 492.6935 | 346.3003 | 484.3452 | 395.2557 | 468.091 | 243.2317 | 409.3093 |  | 446.9768 | 468.5546 | 543.1828 | 298.8222 | 419.7936 | 478.6973 | 347.6644 | 460.2234 | 415.9497 | 489.1868 | 352.1775 | 457.2725 | 0.59204 | 18.6938 | 1.87 | 0.20983 | -39.7915 | 3.1157 | 1575.08 | 0.29 | 3.4152 | -0.44799 | 1.0081 | -0.82132 | 3.3624 | 3.022 | 5.0026 | 11.2041 | 14.6602 | 16.1745 | 1.6168 | -0.24354 | -7.7802 | 22.8877
42810.5125 | 6258 | 56.1403 | 42.1992 | 30.6651 | 23.6493 | 19.0501 | 19.3202 | 19.8907 | 94.835 | 57.862 | 37.4096 | 25.2014 | 17.7181 | 16.2056 | 16.0707 | 169.4042 | 228.9455 | 401.4798 | 323.3534 | 237.5862 | 486.6562 |  |  |  | 122.1387 | 412.4696 | 508.728 | 493.9663 | 319.0085 | 438.4336 | 193.5056 | 290.5391 | 343.3035 | 206.6738 | 362.3414 | 405.5807 | 141.0056 | 361.6336 |  | 439.352 | 336.4766 | 291.8796 | 329.0431 |  | 68.8 | 152.0188 | 74.3549 | 153.1027 | 245.9791 | 302.9571 | 358.012 | 9.8619 | 72.767 | 12.9949 | 153.6836 | 9.5434 | 43.4523 | 50.2017 | 58.7988 | 17.4705 |  |  | 2.8777 | -0.029481 | 0.81536 | -0.28782 | 4.1748 | 3.383 | 8.798 | -6.5989 | 0.81189 | 4.2953 | 15.7345 | -0.00041891 | -0.00050433 | -0.00052076 | 473.138 | 429.2557 | 132.0945 | 99.4702 | 42.3036 | 20.3333 | 16.3048 | 73.5877 | 48.4421 | 29.3658 | 22.4835 | 18.7365 | 19.0363 | 20.289 | 182.1164 | 153.5679 | 122.883 | 74.5365 | 61.0848 | 175.4912 | 105.5208 | 120.9573 | 222.4451 | 266.4738 | 407.9429 | 404.0572 | 438.236 |  |  |  | 516.1022 | 488.2334 | 447.2989 | 485.9848 | 3.2558 | 3.6776 | 834.6649 |  |  | 859.4859 |  |  | 181.4755 | 471.9041 | 392.6722 | 123.0747 | 351.201 | 310.4928 | 768.6745 | 721.7672 | 761.2126 | 766.7389 | 722.4146 |  | 477.3295 | 598.0251 | 476.588 | 740.5685 | 518.7908 | 670.2674 |  | 687.5288 |  |  | 755.0756 | 780.5236 | 788.9339 | [6 empty] | 737.9402 |  |  | 722.8825 |  |  | 374.8311 | 475.8031 | 485.757 | 254.9104 | 426.5065 | 546.5811 | 321.5519 | 444.1891 | 886.3799 | 435.3393 | 492.0433 | 346.1003 | 484.2164 | 395.5625 | 467.4547 | 243.3905 | 409.2896 |  | 446.7673 | 467.8403 | 543.0212 | 298.364 | 419.5903 | 477.4736 | 347.6941 | 460.2089 | 415.4877 | 489.2879 | 352.1226 | 456.9458 | 0.13982 | 18.6981 | 1.8674 | 0.20979 | -39.8089 | 3.1157 | 1569.57 | 0.28 | 3.1536 | -0.24673 | 1.2975 | -0.77092 | 3.4177 | 3.0766 | 4.9615 | 11.1782 | 14.5419 | 16.142 | 1.561 | -0.76331 | -3.5551 | 22.8378
42810.5125 | 6259 | 56.1371 | 42.1841 | 30.6578 | 23.6478 | 19.045 | 19.3169 | 19.8815 | 94.8445 | 57.8649 | 37.4161 | 25.2075 | 17.7081 | 16.1958 | 16.0725 | 169.4518 | 229.0147 | 401.5572 | 323.3368 | 237.5963 | 486.6152 |  |  |  | 122.157 | 412.5089 | 508.4513 | 494.0782 | 319.4249 | 438.2902 | 193.4147 | 153.7965 | 341.6491 | 207.4016 | 182.6025 | 406.5458 | 57.7552 | 361.1953 |  | 448.7705 | 336.6121 | 291.6668 | 327.5479 |  | 68.8114 | 152.0501 | 74.3011 | 152.805 | 246.0493 | 303.2184 | 357.2699 | 9.7482 | 72.7444 | 13.5051 | 153.4737 | 9.5423 | 43.4172 | 50.2177 | 58.7986 | 17.4813 |  |  | 2.9927 | -0.29364 | 0.72731 | -0.33053 | 4.2464 | 3.6419 | 9.1654 | -6.4176 | 0.68306 | 4.7147 | 15.599 | -0.0004337 | -0.0004222 | -0.00048134 | 473.3214 | 429.3166 | 132.1641 | 99.4742 | 42.3215 | 20.3381 | 16.3156 | 73.6133 | 48.4611 | 29.3805 | 22.4857 | 18.7394 | 19.0483 | 20.2949 | 182.2963 | 155.2924 | 126.5865 | 74.1901 | 60.9055 | 175.1247 | 105.4805 | 120.9752 | 222.4782 | 266.5218 | 407.9821 | 404.0084 | 438.1637 |  |  |  | 515.7777 | 488.2807 | 449.6594 | 486.0375 | 4.8539 | 2.8524 | 834.4212 |  |  | 858.6945 |  |  | 181.7473 | 471.9384 | 392.0292 | 123.1187 | 351.2328 | 311.9944 | 768.2044 | 721.7227 | 760.7553 | 766.7731 | 722.3069 |  | 477.124 | 599.8472 | 476.5734 | 740.5636 | 518.5775 | 670.2545 |  | 687.7145 |  |  | 755.372 | 779.3461 | 787.9198 | [6 empty] | 737.8542 |  |  | 722.7818 |  |  | 374.8049 | 475.5917 | 485.2941 | 254.3046 | 425.8523 | 546.6894 | 322.1592 | 444.0943 | 886.8502 | 435.3876 | 490.7819 | 345.8158 | 484.068 | 395.7258 | 467.5 | 243.9131 | 408.8665 |  | 446.7099 | 467.2846 | 542.9004 | 298.2151 | 418.9326 | 477.4899 | 347.9386 | 459.8015 | 414.4985 | 489.3452 | 351.7792 | 456.786 | 0.20588 | 18.7007 | 1.8663 | 0.21162 | -39.8168 | 3.1157 | 1556.65 | 0.26 | 3.2157 | -0.7787 | 1.2255 | -0.82617 | 3.4477 | 3.1929 | 5.0651 | 11.1558 | 14.4895 | 16.1122 | 1.4928 | -1.1798 | -6.8144 | 22.7912
42810.5125 | 6260 | 56.1423 | 42.1914 | 30.6629 | 23.6508 | 19.0431 | 19.3172 | 19.8771 | 94.8604 | 57.8765 | 37.4237 | 25.2161 | 17.7113 | 16.2003 | 16.0687 | 169.4745 | 229.0209 | 401.575 | 323.3041 | 237.6604 | 486.592 |  |  |  | 122.1949 | 412.5412 | 508.3726 | 494.1605 | 320.7591 | 438.4658 | 193.9597 | 331.5298 | 338.188 | 204.3659 | 356.906 | 404.5506 | 106.7713 | 360.8074 |  | 464.6002 | 334.6263 | 287.8756 | 327.5601 |  | 68.4791 | 152.1767 | 74.3667 | 152.2932 | 246.6696 | 303.185 | 356.4625 | 9.6064 | 72.7733 | 14.1719 | 153.2764 | 9.5353 | 43.3564 | 50.218 | 58.7747 | 17.4826 |  |  | 2.628 | 0.076971 | 0.59128 | -0.32987 | 3.958 | 3.7904 | 8.8651 | -6.5161 | 0.91892 | 5.3111 | 15.6076 | -0.00045834 | -0.00042712 | -0.00050105 | 472.8111 | 429.3831 | 132.2297 | 99.4821 | 42.332 | 20.3383 | 16.3168 | 73.6298 | 48.4665 | 29.3895 | 22.4897 | 18.7432 | 19.0504 | 20.2837 | 184.1331 | 160.2549 | 128.5278 | 74.8195 | 66.7946 | 174.9757 | 105.4138 | 121.0007 | 222.5048 | 266.5606 | 408.0091 | 403.9475 | 438.0827 |  |  |  | 515.5453 | 488.2107 | 450.5444 | 486.3835 | 5.3833 | 3.819 | 834.0424 |  |  | 858.7209 |  |  | 182.0294 | 471.9323 | 392.026 | 123.1568 | 351.2577 | 311.0765 | 767.7401 | 721.7027 | 760.7862 | 766.7871 | 722.1763 |  | 477.0039 | 603.6577 | 476.5211 | 740.4674 | 518.3794 | 670.1712 |  | 687.8894 |  |  | 756.0425 | 778.6096 | 787.3329 | [6 empty] | 737.7618 |  |  | 722.6949 |  |  | 374.2081 | 475.2908 | 485.1467 | 254.3652 | 425.8708 | 546.7324 | 321.5229 | 443.7599 | 887.951 | 434.5384 | 490.3614 | 344.6601 | 484.0723 | 395.868 | 467.5204 | 244.055 | 408.171 |  | 446.6589 | 467.1061 | 542.7713 | 298.7425 | 418.9595 | 476.9271 | 347.8014 | 459.6598 | 414.8192 | 488.8649 | 350.8772 | 456.5074 | 0.1531 | 18.7043 | 1.8644 | 0.21095 | -39.9657 | 3.1156 | 1582.18 | 0.2 | 3.0137 | 0.39874 | 1.1052 | -0.82547 | 3.3284 | 3.2572 | 4.9813 | 11.1446 | 14.3772 | 16.0871 | 1.2691 | -1.4037 | -4.9517 | 22.7492
42810.5125 | 6261 | 56.1505 | 42.1952 | 30.6662 | 23.6481 | 19.0405 | 19.3112 | 19.8742 | 94.873 | 57.8907 | 37.4251 | 25.217 | 17.7168 | 16.194 | 16.068 | 169.5158 | 229.0707 | 401.6331 | 323.2654 | 237.7476 | 486.5256 |  |  |  | 122.2129 | 412.5998 | 508.6216 | 494.3311 | 322.5124 | 439.3408 | 195.985 | 286.0061 | 339.1403 | 201.3499 | 442.7605 | 400.0138 | 145.6356 | 359.9828 |  | 469.4305 | 334.6758 | 287.7645 | 326.7228 |  | 68.1139 | 152.2558 | 74.5011 | 151.6697 | 246.7984 | 302.9568 | 355.9315 | 9.4808 | 72.7808 | 14.6384 | 153.1531 | 9.5401 | 43.3246 | 50.2222 | 58.7685 | 17.4894 |  |  | 2.7476 | -0.074825 | 0.72862 | -0.069654 | 4.5395 | 3.9232 | 9.1108 | -6.5542 | 0.65543 | 4.978 | 15.9106 | -0.00046491 | -0.00048298 | -0.00047312 | 475.5328 | 429.4832 | 132.2985 | 99.487 | 42.347 | 20.3473 | 16.3055 | 73.6459 | 48.4758 | 29.3909 | 22.4958 | 18.7481 | 19.0484 | 20.2894 | 188.3404 | 161.3286 | 130.2179 | 78.0978 | 67.6432 | 174.9093 | 105.3611 | 121.0233 | 222.5397 | 266.6275 | 408.0465 | 403.8908 | 438.0137 |  |  |  | 515.2909 | 487.669 | 448.0712 | 485.3826 | 4.655 | 3.886 | 833.8783 |  |  | 859.1815 |  |  | 182.2905 | 471.9258 | 392.0733 | 123.1568 | 351.2723 | 310.2688 | 767.7194 | 721.6318 | 760.6668 | 766.8015 | 722.0785 |  | 476.9307 | 605.5217 | 476.5671 | 740.3459 | 518.286 | 670.1241 |  | 688.0503 |  |  | 755.9279 | 777.9266 | 786.7537 | [6 empty] | 737.6815 |  |  | 722.6197 |  |  | 373.3033 | 474.2459 | 485.309 | 254.7836 | 425.4346 | 546.6767 | 321.6672 | 443.9566 | 888.795 | 434.4242 | 490.1512 | 344.3464 | 483.9238 | 395.5284 | 467.5074 | 243.6265 | 407.6204 |  | 446.7523 | 466.3442 | 542.664 | 298.4725 | 419.1951 | 476.7197 | 346.8357 | 459.7646 | 414.775 | 488.05 | 350.2962 | 456.0566 | 0.46069 | 18.7085 | 1.8625 | 0.21039 | -39.9047 | 3.1157 | 1572.44 | 0.2 | 3.0834 | -0.39318 | 1.2269 | -0.37935 | 3.5639 | 3.3131 | 5.0489 | 11.1383 | 14.3311 | 16.0774 | 0.79286 | -1.598 | -3.2862 | 22.7417
42810.5125 | 6262 | 56.1549 | 42.206 | 30.6625 | 23.6488 | 19.0286 | 19.301 | 19.8698 | 94.8851 | 57.8976 | 37.4371 | 25.2211 | 17.7136 | 16.19 | 16.0658 | 169.5538 | 229.1024 | 401.6829 | 323.2407 | 237.7798 | 486.3845 |  |  |  | 122.247 | 412.6818 | 508.6625 | 494.7061 | 321.746 | 438.7622 | 194.4168 | 131.8736 | 343.4528 | 206.0727 | 233.2857 | 401.6657 | 243.1282 | 359.5625 |  | 470.8446 | 335.6706 | 288.7838 | 328.6739 |  | 67.7998 | 152.3573 | 74.6763 | 150.769 | 246.5281 | 302.4342 | 355.483 | 9.4176 | 72.7775 | 14.3368 | 153.0095 | 9.5432 | 43.298 | 50.2177 | 58.7686 | 17.4977 |  |  | 2.8889 | 0.088799 | 0.55646 | -0.07031 | 4.8241 | 3.638 | 9.2383 | -6.6364 | 0.54451 | 4.6402 | 16.247 | -0.00039755 | -0.00043205 | -0.00049119 | 476.2557 | 429.5826 | 132.3703 | 99.5093 | 42.3555 | 20.3536 | 16.3068 | 73.6631 | 48.486 | 29.4031 | 22.4953 | 18.7451 | 19.0484 | 20.2908 | 194.9226 | 167.3161 | 134.1811 | 75.9232 | 69.0663 | 175.0091 | 105.3714 | 121.0433 | 222.5686 | 266.6936 | 408.0869 | 403.8303 | 437.9352 |  |  |  | 515.086 | 487.2822 | 445.7775 | 484.5526 | 7.4126 | 4.9171 | 833.848 |  |  | 858.6096 |  |  | 182.553 | 471.9144 | 393.3518 | 123.2507 | 351.276 | 310.6954 | 768.8626 | 721.5265 | 760.7687 | 766.8646 | 722.1732 |  | 476.8157 | 609.0866 | 476.5779 | 740.336 | 518.0376 | 669.9849 |  | 688.2646 |  |  | 755.2226 | 779.2448 | 787.8872 | [6 empty] | 737.6074 |  |  | 722.5624 |  |  | 373.3204 | 473.4871 | 485.7844 | 254.509 | 424.868 | 546.4851 | 320.428 | 444.1653 | 889.4839 | 434.3977 | 490.048 | 343.9294 | 484.0908 | 394.9546 | 467.5781 | 243.1484 | 407.5553 |  | 446.4283 | 466.8125 | 542.5271 | 298.5107 | 419.0051 | 476.8718 | 346.4419 | 459.3728 | 414.0594 | 487.7759 | 350.2029 | 455.8337 | 0.32144 | 18.7137 | 1.862 | 0.21159 | -39.8702 | 3.1157 | 1580.86 | 0.24 | 3.1604 | 0.42838 | 1.0723 | -0.38118 | 3.6722 | 3.189 | 5.0818 | 11.1215 | 14.2334 | 16.0428 | 0.074628 | -2.0371 | 1.652 | 22.7362
42810.5125 | 6263 | 56.1609 | 42.2032 | 30.6748 | 23.6671 | 19.0333 | 19.3078 | 19.8797 | 94.9071 | 57.9161 | 37.4439 | 25.2212 | 17.7201 | 16.1971 | 16.0685 | 169.5791 | 229.1295 | 401.7266 | 323.2057 | 237.723 | 486.3008 |  |  |  | 122.2743 | 412.7565 | 508.5525 | 494.6126 | 322.4123 | 438.4858 | 194.1575 | 244.3818 | 344.1821 | 209.1498 | 165.5005 | 406.1627 | 259.8886 | 359.844 |  | 451.3531 | 337.2451 | 290.62 | 329.5108 |  | 67.7688 | 152.1924 | 74.7428 | 150.4962 | 245.8878 | 301.8329 | 355.0659 | 9.4232 | 72.7931 | 13.8264 | 152.8946 | 9.5468 | 43.276 | 50.2057 | 58.7802 | 17.5027 |  |  | 2.9835 | -0.2391 | 0.60246 | 0.048626 | 4.5237 | 3.8759 | 9.4571 | -6.5372 | 0.30807 | 4.5806 | 15.8347 | -0.00046984 | -0.00044355 | -0.00050433 | 475.2348 | 429.66 | 132.4319 | 99.5192 | 42.3729 | 20.3583 | 16.3114 | 73.6872 | 48.4986 | 29.4044 | 22.5014 | 18.7502 | 19.0502 | 20.2939 | 203.6042 | 172.0368 | 140.142 | 80.0796 | 71.6157 | 175.2004 | 105.4384 | 121.0583 | 222.5939 | 266.7379 | 408.1231 | 403.7848 | 437.843 |  |  |  | 514.8246 | 486.3948 | 444.1896 | 483.1364 | 5.1844 | 4.1346 | 833.8044 |  |  | 858.8823 |  |  | 182.8194 | 471.869 | 392.4371 | 123.2304 | 351.2861 | 309.3311 | 769.0325 | 721.6001 | 760.9705 | 766.9058 | 722.275 |  | 476.5978 | 607.5018 | 476.5454 | 740.4158 | 517.814 | 669.9369 |  | 688.4999 |  |  | 754.6774 | 780.7968 | 789.2889 | [6 empty] | 737.5169 |  |  | 722.5773 |  |  | 373.7584 | 473.9301 | 485.74 | 254.4884 | 424.7352 | 546.1802 | 320.6119 | 444.1781 | 890.5899 | 434.0464 | 490.1157 | 343.615 | 484.3594 | 394.5095 | 467.4186 | 243.2468 | 407.5978 |  | 445.7748 | 466.4854 | 542.4015 | 298.9532 | 418.4765 | 476.2427 | 346.0099 | 458.8322 | 413.7294 | 487.7181 | 350.4036 | 455.7306 | 0.33607 | 18.7179 | 1.8603 | 0.21152 | -39.8973 | 3.1157 | 1571.43 | 0.23 | 3.2112 | -0.70279 | 1.1156 | 0.31694 | 3.5542 | 3.2899 | 5.1389 | 11.0918 | 14.2734 | 16.0093 | -0.86483 | -2.6912 | 2.6434 | 22.7393
42810.5125 | 6264 | 56.1655 | 42.2041 | 30.695 | 23.6581 | 19.0451 | 19.3153 | 19.8811 | 94.9229 | 57.9202 | 37.4511 | 25.2242 | 17.7132 | 16.2012 | 16.0737 | 169.6064 | 229.1706 | 401.7861 | 323.1884 | 237.7098 | 486.1991 |  |  |  | 122.3081 | 412.8146 | 508.468 | 494.5453 | 321.4356 | 437.3853 | 195.6726 | 284.8764 | 342.6248 | 206.7749 | 299.248 | 408.021 | 43.3003 | 363.6076 |  | 450.9605 | 332.4788 | 286.8412 | 329.2629 |  | 67.5963 | 151.9464 | 74.7227 | 150.5261 | 245.2099 | 301.6309 | 354.4118 | 9.562 | 72.809 | 13.3689 | 152.795 | 9.5708 | 43.2727 | 50.2227 | 58.8067 | 17.4974 |  |  | 2.7036 | 0.18605 | 0.94218 | 0.098566 | 4.7919 | 3.4625 | 9.3415 | -6.5069 | 0.63247 | 3.9919 | 15.6344 | -0.00043041 | -0.00043205 | -0.00049776 | 473.6579 | 429.7226 | 132.4903 | 99.5216 | 42.3815 | 20.3656 | 16.313 | 73.6989 | 48.5059 | 29.3991 | 22.4993 | 18.7542 | 19.0524 | 20.2895 | 206.0819 | 171.0063 | 140.2451 | 81.3472 | 71.0597 | 175.1885 | 105.4612 | 121.09 | 222.6277 | 266.8009 | 408.171 | 403.7427 | 437.7856 |  |  |  | 514.6741 | 486.3153 | 445.6632 | 482.4673 | 4.7231 | 3.6212 | 833.68 |  |  | 858.3742 |  |  | 183.0887 | 471.8216 | 392.5387 | 123.2791 | 351.2819 | 308.3821 | 769.867 | 721.4861 | 761.2609 | 767.0069 | 722.4021 |  | 476.401 | 602.6087 | 476.472 | 740.4942 | 517.7475 | 669.8635 |  | 688.7159 |  |  | 754.2047 | 781.0281 | 789.7061 | [6 empty] | 737.4398 |  |  | 722.4797 |  |  | 374.358 | 474.4665 | 485.7 | 255.5528 | 424.6637 | 545.7394 | 321.293 | 444.1113 | 891.6583 | 433.7295 | 490.2949 | 343.5574 | 484.2583 | 393.5521 | 466.8342 | 244.4326 | 407.4165 |  | 445.0432 | 465.5537 | 542.3042 | 299.5816 | 417.3291 | 475.9874 | 345.337 | 458.6897 | 413.3661 | 488.123 | 350.2892 | 455.7275 | 0.18623 | 18.7214 | 1.8593 | 0.21077 | -39.935 | 3.1157 | 1578.3 | 0.27 | 3.0544 | 0.61976 | 1.3947 | 0.4511 | 3.6574 | 3.109 | 5.1065 | 11.0639 | 14.4003 | 15.9978 | -1.1417 | -2.6998 | -7.3748 | 22.737
42810.5125 | 6265 | 56.1716 | 42.2014 | 30.6793 | 23.652 | 19.0352 | 19.3048 | 19.8715 | 94.9316 | 57.9306 | 37.4592 | 25.2301 | 17.7213 | 16.1967 | 16.065 | 169.642 | 229.2067 | 401.8369 | 323.1613 | 237.7756 | 486.0596 |  |  |  | 122.3339 | 412.8594 | 508.0424 | 494.4687 | 317.9963 | 435.4969 | 193.2926 | 316.7777 | 341.3131 | 204.893 | 440.4323 | 402.9263 | 196.4422 | 362.1708 |  | 443.6989 | 336.7059 | 288.3514 | 325.1737 |  | 67.4723 | 151.9595 | 74.7742 | 150.384 | 245.0325 | 301.4505 | 353.7942 | 9.6925 | 72.8043 | 13.1416 | 152.6307 | 9.5823 | 43.2656 | 50.2458 | 58.8301 | 17.487 |  |  | 2.8048 | 0.018487 | 0.76213 | -0.28519 | 4.5671 | 3.9206 | 9.279 | -6.3492 | 0.57662 | 4.9297 | 15.7123 | -0.00043862 | -0.00046655 | -0.00050598 | 476.0809 | 429.8362 | 132.5576 | 99.5275 | 42.3923 | 20.3525 | 16.3036 | 73.7055 | 48.5153 | 29.3976 | 22.4944 | 18.7471 | 19.045 | 20.2863 | 207.7385 | 170.5332 | 137.8229 | 82.0568 | 70.3755 | 175.1486 | 105.4437 | 121.113 | 222.6603 | 266.8758 | 408.2163 | 403.689 | 437.7076 |  |  |  | 514.5273 | 486.4035 | 446.0412 | 482.7353 | 5.2766 | 3.3645 | 833.6285 |  |  | 858.8006 |  |  | 183.3511 | 471.771 | 390.0939 | 123.2971 | 351.2736 | 309.7777 | 770.7675 | 721.424 | 761.1872 | 767.0245 | 722.8408 |  | 476.1998 | 604.458 | 476.4199 | 740.4894 | 517.6471 | 669.7625 |  | 688.9001 |  |  | 753.4705 | 782.0971 | 790.9188 | [6 empty] | 737.2943 |  |  | 722.4119 |  |  | 374.199 | 474.5809 | 485.7616 | 256.0802 | 424.2197 | 545.2227 | 320.7372 | 444.2591 | 893.1789 | 433.024 | 490.5317 | 343.48 | 484.0675 | 393.0061 | 466.589 | 245.0471 | 407.079 |  | 445.2418 | 465.0266 | 542.1365 | 299.7524 | 416.691 | 476.3485 | 344.4734 | 458.6489 | 412.6646 | 488.3209 | 350.0016 | 455.6569 | 0.43642 | 18.7245 | 1.8588 | 0.21095 | -39.8707 | 3.1157 | 1556.92 | 0.25 | 3.1069 | 0.19537 | 1.2544 | -0.76733 | 3.57 | 3.3077 | 5.0886 | 11.027 | 14.3425 | 15.9839 | -1.331 | -2.4328 | -0.81869 | 22.7092
42810.5126 | 6266 | 56.1781 | 42.2153 | 30.6905 | 23.6672 | 19.0452 | 19.3115 | 19.8796 | 94.9589 | 57.9587 | 37.475 | 25.2388 | 17.7297 | 16.2075 | 16.0755 | 169.6697 | 229.2354 | 401.8864 | 323.1239 | 237.8435 | 485.917 |  |  |  | 122.3574 | 412.8844 | 507.7048 | 494.345 | 316.0753 | 434.1494 | 190.4415 | 290.9455 | 340.8734 | 206.2589 | 399.157 | 403.4303 | 301.3037 | 359.0978 | 1252.6074 | 455.9932 | 336.6456 | 291.6092 | 317.3106 |  | 67.4159 | 151.9747 | 74.8395 | 150.8448 | 245.3503 | 301.2759 | 352.9462 | 9.7022 | 72.8018 | 13.1967 | 152.4665 | 9.5938 | 43.2679 | 50.279 | 58.8329 | 17.4809 |  |  | 3.5329 | -0.070881 | 0.78185 | -0.21422 | 4.7491 | 3.3607 | 8.8066 | -6.3637 | 0.59977 | 5.4036 | 15.8176 | -0.00039591 | -0.00045834 | -0.00050598 | 474.6333 | 429.9732 | 132.6295 | 99.5426 | 42.4017 | 20.3527 | 16.3105 | 73.7255 | 48.529 | 29.4073 | 22.5022 | 18.7434 | 19.051 | 20.2851 | 207.239 | 169.7598 | 135.7385 | 79.8806 | 69.8869 | 175.1427 | 105.3977 | 121.131 | 222.6864 | 266.9332 | 408.259 | 403.6341 | 437.6432 |  |  |  | 514.3924 | 486.7892 | 445.9101 | 483.4504 | 3.8 | 3.649 | 833.463 |  |  | 857.3761 |  |  | 183.6139 | 471.7834 | 392.0609 | 123.322 | 351.2556 | 309.7042 | 770.8086 | 721.3249 | 761.174 | 767.0121 | 723.0112 |  | 476.0899 | 608.0227 | 476.5083 | 740.5884 | 517.3732 | 669.7588 |  | 689.1016 |  |  | 753.4985 | 782.0922 | 791.2082 | [6 empty] | 737.1736 |  |  | 722.3881 |  |  | 373.7155 | 474.4232 | 485.5066 | 255.3627 | 423.6082 | 544.5863 | 320.2236 | 444.3168 | 894.3713 | 432.0208 | 490.3841 | 343.5998 | 483.7919 | 392.9872 | 467.0652 | 244.6362 | 406.938 |  | 445.3147 | 464.7783 | 541.9686 | 299.9146 | 416.1502 | 476.795 | 343.9465 | 458.5815 | 412.3265 | 488.1047 | 350.0414 | 455.6456 | 0.39385 | 18.7274 | 1.8578 | 0.21044 | -39.8435 | 3.1157 | 1571.98 | 0.32 | 3.4836 | -0.38255 | 1.2705 | -0.66505 | 3.6399 | 3.062 | 4.9566 | 11.0087 | 14.2544 | 15.9428 | -1.2763 | -2.2069 | 5.7299 | 22.6707
42810.5126 | 6267 | 56.1879 | 42.2224 | 30.6985 | 23.6677 | 19.05 | 19.3194 | 19.8839 | 94.9748 | 57.9649 | 37.4785 | 25.245 | 17.7282 | 16.1976 | 16.0705 | 169.7017 | 229.2643 | 401.9377 | 323.0935 | 237.8341 | 485.8152 |  |  |  | 122.3952 | 412.8977 | 507.5588 | 494.2776 | 315.4247 | 433.4528 | 191.9105 | 336.3532 | 339.6582 | 206.137 | 427.7095 | 403.6357 | 270.384 | 359.3834 | 1368.2296 | 468.4679 | 333.3935 | 289.0689 | 296.3907 |  | 67.6848 | 152.1049 | 74.8034 | 150.8699 | 245.4629 | 301.8798 | 352.5815 | 9.7281 | 72.7916 | 13.2403 | 152.3302 | 9.6066 | 43.2689 | 50.313 | 58.8579 | 17.4713 |  |  | 2.8896 | -0.21151 | 0.66882 | -0.026286 | 3.9639 | 3.5835 | 9.3645 | -6.1974 | 0.42736 | 4.2558 | 15.5217 | -0.00045341 | -0.00044848 | -0.00050926 | 473.485 | 430.0969 | 132.6954 | 99.5499 | 42.4173 | 20.3631 | 16.3112 | 73.7503 | 48.531 | 29.4128 | 22.5139 | 18.7544 | 19.0516 | 20.2831 | 206.235 | 168.7889 | 134.6053 | 79.2653 | 71.0047 | 175.0273 | 105.3602 | 121.1452 | 222.7117 | 266.9837 | 408.2978 | 403.5764 | 437.5659 |  |  |  | 514.2981 | 487.1012 | 447.6177 | 483.3644 | 4.2905 | 3.806 | 833.3307 |  |  | 856.6492 |  |  | 183.8814 | 471.8278 | 392.1238 | 123.3587 | 351.2527 | 308.8305 | 772.2872 | 721.0858 | 761.2144 | 767.0009 | 723.1887 |  | 475.9914 | 611.3791 | 476.5348 | 740.4684 | 517.1128 | 669.671 |  | 689.2395 |  |  | 753.9403 | 783.3121 | 792.3611 | [6 empty] | 737.1365 |  |  | 722.3999 |  |  | 374.1355 | 473.9567 | 485.3898 | 255.0778 | 423.5796 | 543.9574 | 320.266 | 444.2731 | 894.9896 | 431.5171 | 489.9005 | 344.488 | 482.9921 | 392.9758 | 467.3917 | 244.0803 | 406.9975 |  | 445.2737 | 464.5568 | 541.83 | 300.216 | 415.6301 | 477.0867 | 343.8815 | 458.3757 | 412.8345 | 488.102 | 349.8241 | 455.5015 | 0.28272 | 18.7302 | 1.8573 | 0.21159 | -39.838 | 3.1156 | 1598.33 | 0.3 | 3.149 | -0.66092 | 1.1753 | -0.233 | 3.3272 | 3.1635 | 5.1139 | 10.9916 | 14.1644 | 15.9098 | -1.1799 | -2.0856 | 4.2263 | 22.66
42810.5126 | 6268 | 56.1922 | 42.2265 | 30.7055 | 23.6732 | 19.0528 | 19.3172 | 19.8825 | 94.9892 | 57.9787 | 37.4853 | 25.2446 | 17.7276 | 16.1968 | 16.0739 | 169.7307 | 229.3004 | 401.9882 | 323.0644 | 237.7876 | 485.7495 |  |  |  | 122.4369 | 412.9155 | 507.0954 | 494.1174 | 314.518 | 432.2035 | 196.6279 | 311.4591 | 337.7278 | 202.7232 | 445.5826 | 400.8586 | 160.343 | 359.0221 |  | 463.0262 | 333.8613 | 289.2113 | 327.0219 | 1311.2624 | 68.0011 | 152.2334 | 74.7154 | 150.5367 | 245.0431 | 302.1213 | 352.4796 | 9.7374 | 72.7817 | 13.1967 | 152.2803 | 9.6198 | 43.2662 | 50.3382 | 58.8692 | 17.4622 |  |  | 3.4534 | 0.16174 | 0.43095 | -0.12682 | 4.4337 | 3.6288 | 8.8066 | -5.9661 | 0.61378 | 4.4971 | 15.5957 | -0.00038441 | -0.00039591 | -0.00053062 | 475.8938 | 430.1622 | 132.7582 | 99.5481 | 42.4195 | 20.3648 | 16.3075 | 73.7578 | 48.5479 | 29.418 | 22.5184 | 18.7433 | 19.0488 | 20.27 | 203.828 | 170.3564 | 136.8144 | 77.9376 | 71.0483 | 174.9953 | 105.3589 | 121.1607 | 222.7338 | 267.0254 | 408.3323 | 403.5264 | 437.4943 |  |  |  | 514.186 | 487.2734 | 449.4292 | 483.3706 | 4.6992 | 4.3578 | 833.2372 |  |  | 857.1262 |  |  | 184.1408 | 471.9166 | 391.1977 | 123.4016 | 351.2705 | 309.1862 | 772.0391 | 720.9574 | 761.004 | 766.9748 | 723.3146 |  | 475.8821 | 609.4758 | 476.4409 | 740.3714 | 516.8846 | 669.5502 |  | 689.2674 |  |  | 754.7965 | 784.4207 | 793.4219 | [6 empty] | 737.0829 |  |  | 722.3377 |  |  | 375.043 | 473.5824 | 485.6 | 254.6834 | 423.6475 | 543.6837 | 320.2784 | 444.1564 | 894.6864 | 430.8152 | 489.7555 | 345.5186 | 482.7972 | 393.2037 | 467.5124 | 243.3942 | 406.7481 |  | 444.6506 | 464.4371 | 541.7258 | 299.746 | 415.2984 | 477.4181 | 344.379 | 457.9633 | 412.5997 | 488.0296 | 349.876 | 455.3088 | 0.45241 | 18.7327 | 1.8568 | 0.21203 | -39.7922 | 3.1157 | 1599.82 | 0.31 | 3.4395 | 0.57805 | 0.94356 | -0.51186 | 3.5196 | 3.1841 | 4.9603 | 10.9747 | 14.2057 | 15.8806 | -0.91667 | -2.3312 | -2.6278 | 22.6443
42810.5126 | 6269 | 56.2029 | 42.2316 | 30.718 | 23.6778 | 19.0497 | 19.3149 | 19.8759 | 94.9974 | 57.9914 | 37.496 | 25.2504 | 17.7264 | 16.2005 | 16.0736 | 169.7716 | 229.3276 | 402.0383 | 323.0367 | 237.6836 | 485.7101 |  |  |  | 122.4583 | 412.9651 | 506.9242 | 493.9655 | 314.5586 | 430.5609 | 193.5795 | 153.0234 | 340.5711 | 205.1749 | 410.402 | 397.964 | 260.7998 | 357.6345 |  | 460.5118 | 334.8495 | 289.7712 | 327.1761 |  | 68.2227 | 152.2681 | 74.5682 | 150.1605 | 244.7193 | 301.7243 | 352.2846 | 9.6703 | 72.7751 | 13.1858 | 152.2082 | 9.6302 | 43.2663 | 50.3658 | 58.8845 | 17.466 |  |  | 3.4586 | 0.39107 | 1.0158 | -0.26087 | 4.9758 | 3.9876 | 9.2376 | -5.9017 | -0.53358 | 4.9415 | 15.6873 | -0.00044191 | -0.00041891 | -0.00052405 | 478.0913 | 430.176 | 132.8308 | 99.5608 | 42.43 | 20.3621 | 16.309 | 73.7804 | 48.5506 | 29.4265 | 22.5177 | 18.7435 | 19.0476 | 20.2755 | 202.4863 | 170.7084 | 138.3537 | 81.3154 | 72.282 | 174.8582 | 105.3884 | 121.1737 | 222.7621 | 267.0828 | 408.3622 | 403.4774 | 437.4205 |  |  |  | 514.0795 | 487.2253 | 447.2371 | 482.9512 | 4.0889 | 3.7168 | 833.0884 |  |  | 858.6451 |  |  | 184.3989 | 471.9826 | 388.5917 | 123.3912 | 351.298 | 309.1302 | 771.1113 | 720.8201 | 760.8743 | 766.8288 | 723.2673 |  | 475.7336 | 609.9907 | 476.3886 | 740.404 | 516.712 | 669.4729 |  | 689.1556 |  |  | 755.0307 | 783.3518 | 792.5056 | [6 empty] | 737.019 |  |  | 722.2334 |  |  | 376.6064 | 473.3894 | 485.3752 | 254.6642 | 423.1953 | 543.5066 | 319.7579 | 443.5198 | 895.3519 | 430.865 | 489.6053 | 345.9527 | 482.7398 | 394.1081 | 467.1841 | 243.2192 | 406.3463 |  | 442.5851 | 463.5122 | 541.6449 | 299.3026 | 415.4913 | 477.8265 | 344.293 | 457.6354 | 412.386 | 488.3006 | 349.4827 | 455.4044 | 0.44528 | 18.7353 | 1.8553 | 0.21158 | -39.7469 | 3.1156 | 1613.27 | 0.24 | 3.4381 | 0.89888 | 1.4487 | -0.73416 | 3.7272 | 3.3366 | 5.0785 | 10.9577 | 14.185 | 15.8556 | -0.78563 | -2.4986 | 2.765 | 22.6412
42810.5126 | 6270 | 56.2127 | 42.2327 | 30.7329 | 23.685 | 19.0487 | 19.3179 | 19.8735 | 95.0177 | 57.996 | 37.5058 | 25.2578 | 17.7371 | 16.2057 | 16.077 | 169.8078 | 229.3501 | 402.0795 | 323.0105 | 237.5975 | 485.6513 |  |  |  | 122.4808 | 413.0209 | 506.4635 | 493.7781 | 314.3369 | 428.1301 | 192.824 | 261.4622 | 341.6979 | 208.713 | 245.2102 | 402.8079 | 361.0669 | 352.5088 |  | 489.4279 | 331.1745 | 287.6639 | 326.9599 |  | 68.391 | 152.4205 | 74.4764 | 149.6159 | 244.4966 | 302.1747 | 352.098 | 9.4488 | 72.7628 | 13.2373 | 152.1485 | 9.6379 | 43.2539 | 50.3831 | 58.8909 | 17.4663 |  |  | 3.0972 | 0.051999 | 0.60706 | -0.63477 | 4.3693 | 3.1806 | 9.1857 | -5.5751 | 0.67275 | 4.4935 | 15.536 | -0.00042055 | -0.00036963 | -0.00052076 | 481.2775 | 430.1581 | 132.9019 | 99.5687 | 42.4506 | 20.3663 | 16.3062 | 73.7937 | 48.5619 | 29.432 | 22.5179 | 18.7493 | 19.0449 | 20.2767 | 201.4814 | 169.0065 | 138.1565 | 80.9765 | 72.1776 | 174.7301 | 105.4003 | 121.2046 | 222.7905 | 267.1443 | 408.3992 | 403.4151 | 437.3398 |  |  |  | 514.0252 | 486.6068 | 442.0354 | 481.7464 | 7.1374 | 3.9498 | 832.9764 |  |  | 857.7027 |  |  | 184.6618 | 472.0166 | 386.2227 | 123.4072 | 351.3252 | 309.9037 | 770.0632 | 720.922 | 760.8826 | 766.7067 | 723.0437 |  | 475.5569 | 608.6866 | 476.46 | 740.4332 | 516.6978 | 669.4855 |  | 689.0045 |  |  | 755.6408 | 781.4304 | 790.6302 | [6 empty] | 736.9581 |  |  | 722.1511 |  |  | 377.665 | 473.508 | 484.7386 | 255.6662 | 423.2098 | 543.545 | 320.0086 | 442.9469 | 895.7939 | 430.5813 | 489.4492 | 345.5571 | 482.3791 | 394.4328 | 466.7988 | 243.1779 | 406.1131 |  | 441.6115 | 463.3362 | 541.5667 | 298.7541 | 415.2897 | 477.8979 | 344.5914 | 457.3037 | 412.9543 | 488.278 | 348.5659 | 455.4677 | 0.40214 | 18.7383 | 1.8561 | 0.21141 | -39.8007 | 3.1157 | 1620.43 | 0.16 | 3.2479 | 0.32783 | 1.1201 | -1.1454 | 3.4941 | 2.9811 | 5.0662 | 10.9422 | 14.23 | 15.8528 | -0.69081 | -2.4752 | 10.1209 | 22.6671
42810.5126 | 6271 | 56.2264 | 42.241 | 30.7245 | 23.6998 | 19.0578 | 19.3275 | 19.8835 | 95.0333 | 58.012 | 37.5257 | 25.2637 | 17.742 | 16.2126 | 16.0842 | 169.8262 | 229.3737 | 402.135 | 322.974 | 237.5177 | 485.6349 |  |  |  | 122.5141 | 413.0582 | 505.5066 | 493.6686 | 316.1288 | 426.8936 | 196.1059 | 222.7925 | 340.0529 | 208.9861 | 263.7217 | 406.7314 | 69.2232 | 358.4968 |  | 475.6821 | 329.4404 | 286.931 | 326.6352 | 1383.7637 | 68.4724 | 152.6066 | 74.4852 | 149.1519 | 243.9787 | 302.3928 | 351.9333 | 9.3032 | 72.7246 | 13.2085 | 152.0404 | 9.6504 | 43.2676 | 50.3869 | 58.8942 | 17.4671 |  |  | 3.0644 | 0.48438 | 0.46512 | -0.57301 | 5.1368 | 3.9002 | 9.718 | -5.8413 | 0.43942 | 3.7886 | 15.5931 | -0.00040412 | -0.00047148 | -0.00050105 | 478.1437 | 430.1687 | 132.9682 | 99.5783 | 42.4636 | 20.3738 | 16.313 | 73.8117 | 48.5748 | 29.4414 | 22.5176 | 18.7562 | 19.0488 | 20.2787 | 203.4664 | 171.6055 | 142.1269 | 81.2963 | 72.9247 | 174.8272 | 105.4514 | 121.2204 | 222.8102 | 267.1851 | 408.4312 | 403.3575 | 437.2646 |  |  |  | 513.9275 | 486.1096 | 443.3416 | 481.479 | 3.6758 | 3.5952 | 832.8923 |  |  | 857.3406 |  |  | 184.9211 | 472.0504 | 384.2488 | 123.4733 | 351.3618 | 308.4904 | 769.2125 | 720.8535 | 760.8129 | 766.6167 | 722.8076 |  | 475.4707 | 603.0894 | 476.4368 | 740.2881 | 516.6184 | 669.5583 |  | 688.8553 |  |  | 755.2988 | 779.8185 | 788.9921 | [6 empty] | 736.9063 |  |  | 722.0738 |  |  | 376.9916 | 473.7529 | 484.2524 | 254.9543 | 423.5337 | 543.6634 | 318.6115 | 442.8482 | 896.1409 | 429.8391 | 489.0409 | 345.782 | 482.5337 | 394.0455 | 466.7261 | 243.7461 | 406.0119 |  | 441.2712 | 463.5194 | 541.4958 | 298.0884 | 415.5282 | 477.8936 | 345.653 | 457.0791 | 412.6028 | 488.0106 | 348.1984 | 455.2863 | 0.19008 | 18.74 | 1.856 | 0.2118 | -39.8489 | 3.1157 | 1632.31 | 0.25 | 3.2277 | 1.0008 | 0.98068 | -1.0885 | 3.7893 | 3.3018 | 5.2119 | 10.9382 | 14.3826 | 15.8458 | -0.89861 | -2.9101 | -6.3713 | 22.661
42810.5126 | 6272 | 56.2221 | 42.2409 | 30.7224 | 23.6891 | 19.0477 | 19.3168 | 19.8799 | 95.0451 | 58.0219 | 37.5169 | 25.2663 | 17.7314 | 16.2063 | 16.0643 | 169.8621 | 229.4098 | 402.1865 | 322.9512 | 237.5307 | 485.5327 |  |  |  | 122.5285 | 413.0935 | 505.6121 | 493.5027 | 317.0757 | 427.1649 | 195.1482 | 307.1797 | 340.0796 | 208.6408 | 316.2876 | 406.0509 | 39.5161 | 361.2148 |  | 448.6195 | 333.9494 | 289.1309 | 326.3161 | 1312.1194 | 68.4533 | 152.5914 | 74.5261 | 148.869 | 243.3791 | 301.6936 | 352.1912 | 9.1246 | 72.692 | 13.1875 | 151.8855 | 9.6594 | 43.2527 | 50.4007 | 58.8933 | 17.4791 |  |  | 3.1149 | 0.29513 | 0.71285 | -0.53161 | 4.5178 | 2.7456 | 8.7014 | -5.3583 | 0.7177 | 4.5426 | 15.4444 | -0.00043041 | -0.00044191 | -0.00051255 | 474.9066 | 430.2359 | 133.0381 | 99.5818 | 42.4655 | 20.3758 | 16.3119 | 73.8336 | 48.5841 | 29.4465 | 22.5217 | 18.7588 | 19.0531 | 20.283 | 200.326 | 172.1712 | 140.1543 | 81.5024 | 73.0337 | 174.7983 | 105.4256 | 121.2487 | 222.8451 | 267.2272 | 408.4739 | 403.3108 | 437.1987 |  |  |  | 513.8525 | 486.3491 | 444.9668 | 482.0067 | 4.7579 | 3.2039 | 832.7054 |  |  | 857.9869 |  |  | 185.1798 | 472.0834 | 385.3222 | 123.5179 | 351.3828 | 309.3916 | 769.1853 | 720.8201 | 760.4839 | 766.5256 | 722.6048 |  | 475.4116 | 606.0457 | 476.2608 | 740.1583 | 516.4774 | 669.4573 |  | 688.7488 |  |  | 754.9426 | 778.301 | 787.4226 | [6 empty] | 736.8514 |  |  | 721.9588 |  |  | 376.6242 | 473.5009 | 483.9334 | 254.1434 | 423.6788 | 543.5777 | 317.5156 | 442.4359 | 898.0219 | 429.632 | 488.3311 | 346.4451 | 482.5559 | 393.9725 | 466.2016 | 243.9154 | 405.779 |  | 441.8221 | 463.2027 | 541.3768 | 298.2487 | 415.3754 | 476.5381 | 346.3456 | 456.8054 | 411.2047 | 487.6253 | 348.2039 | 455.1577 | 0.35649 | 18.7411 | 1.8552 | 0.21058 | -39.8645 | 3.1157 | 1638.99 | 0.28 | 3.2549 | 0.78118 | 1.2141 | -1.0484 | 3.5515 | 2.7686 | 4.9288 | 10.9365 | 14.2788 | 15.8297 | -0.55347 | -2.6941 | -7.4248 | 22.636
42810.5126 | 6273 | 56.2228 | 42.2393 | 30.7281 | 23.6886 | 19.0529 | 19.315 | 19.8853 | 95.0625 | 58.0267 | 37.5285 | 25.2651 | 17.7271 | 16.2066 | 16.0634 | 169.8946 | 229.4418 | 402.2519 | 322.943 | 237.5972 | 485.4242 |  |  |  | 122.555 | 413.1345 | 505.5213 | 493.3861 | 315.6849 | 427.7889 | 193.113 | 215.847 | 339.8731 | 207.9443 | 166.5648 | 405.07 | 209.3351 | 359.56 |  | 456.5911 | 334.7999 | 289.4886 | 319.3501 |  | 68.39 | 152.3752 | 74.6841 | 148.9282 | 243.3613 | 301.2734 | 352.4426 | 8.991 | 72.6522 | 12.9222 | 151.7385 | 9.6588 | 43.241 | 50.4325 | 58.8935 | 17.4936 |  |  | 3.1025 | -0.082053 | 0.73191 | -0.032198 | 4.3273 | 2.5084 | 8.2822 | -6.1869 | 0.224 | 4.1895 | 15.4216 | -0.00045669 | -0.0004222 | -0.00048134 | 476.85 | 430.3317 | 133.1175 | 99.5994 | 42.482 | 20.3854 | 16.321 | 73.8536 | 48.6045 | 29.4552 | 22.5332 | 18.7652 | 19.0602 | 20.282 | 198.0821 | 169.05 | 135.685 | 79.3213 | 71.7424 | 174.6716 | 105.3812 | 121.2713 | 222.8669 | 267.2751 | 408.5092 | 403.2603 | 437.1215 |  |  |  | 513.7891 | 486.6762 | 447.2996 | 483.2742 | 2.9375 | 3.1456 | 832.5166 |  |  | 858.7346 |  |  | 185.4388 | 472.1006 | 384.6747 | 123.5318 | 351.4 | 309.1398 | 769.8018 | 720.8217 | 760.0688 | 766.4055 | 722.6888 |  | 475.2879 | 609.5295 | 475.9639 | 740.1179 | 516.2803 | 669.3988 |  | 688.6468 |  |  | 754.03 | 779.9594 | 788.4759 | [6 empty] | 736.7805 |  |  | 721.7708 |  |  | 376.0091 | 473.094 | 483.3925 | 253.8971 | 424.1238 | 543.2961 | 317.2668 | 441.7527 | 899.407 | 429.0548 | 487.7737 | 346.2968 | 482.8947 | 394.0295 | 465.6251 | 244.208 | 405.5539 |  | 441.8179 | 463.0453 | 541.2302 | 298.2851 | 414.418 | 475.2662 | 346.452 | 456.777 | 410.7812 | 487.3113 | 348.0359 | 454.3785 | 0.34127 | 18.7414 | 1.8553 | 0.2106 | -39.7693 | 3.1156 | 1639.54 | 0.2 | 3.2498 | -0.41179 | 1.2299 | -0.25796 | 3.4745 | 2.6453 | 4.8068 | 10.919 | 14.1455 | 15.8034 | -0.3208 | -2.203 | 0.016716 | 22.592
42810.5127 | 6274 | 56.2254 | 42.2484 | 30.7317 | 23.6899 | 19.0625 | 19.318 | 19.8856 | 95.0721 | 58.0351 | 37.5367 | 25.2716 | 17.732 | 16.2003 | 16.0731 | 169.9308 | 229.4898 | 402.3204 | 322.9058 | 237.5986 | 485.3633 |  |  |  | 122.5696 | 413.1849 | 505.5452 | 493.2894 | 315.0161 | 427.5323 | 191.4201 | 340.2443 | 337.5148 | 206.8701 | 294.9494 | 404.3452 | 241.8362 | 358.066 |  | 466.5369 | 334.2256 | 290.139 | 301.349 | 1338.7647 | 68.3679 | 152.4502 | 74.6421 | 148.6653 | 244.0162 | 301.2641 | 352.9615 | 8.9296 | 72.5816 | 12.5689 | 151.607 | 9.6553 | 43.235 | 50.4636 | 58.897 | 17.4995 |  |  | 3.3587 | -0.67871 | 0.41255 | -0.26679 | 4.1827 | 2.9914 | 8.6574 | -6.0253 | 0.98119 | 4.1425 | 15.4079 | -0.0004107 | -0.00043041 | -0.00048626 | 477.9788 | 430.4146 | 133.1864 | 99.6152 | 42.4997 | 20.3937 | 16.3228 | 73.8755 | 48.619 | 29.4621 | 22.5398 | 18.7607 | 19.0636 | 20.285 | 191.9637 | 165.5566 | 131.4113 | 78.1921 | 69.3196 | 174.3281 | 105.309 | 121.2934 | 222.9013 | 267.3334 | 408.5488 | 403.214 | 437.0665 |  |  |  | 513.7571 | 486.5812 | 449.8165 | 483.634 | 2.8794 | 3.0564 | 832.3684 |  |  | 858.9707 |  |  | 185.6999 | 472.1091 | 382.7875 | 123.5678 | 351.4406 | 310.6091 | 769.6623 | 720.9741 | 759.6649 | 766.3345 | 722.6482 |  | 475.0619 | 609.613 | 475.849 | 740.1141 | 516.197 | 669.3274 |  | 688.5403 |  |  | 754.0386 | 779.8551 | 788.3734 | [6 empty] | 736.7039 |  |  | 721.6868 |  |  | 375.49 | 473.3331 | 482.896 | 254.144 | 423.6978 | 543.3103 | 316.4866 | 440.9797 | 899.2735 | 428.5418 | 488.3379 | 346.3272 | 482.7333 | 393.6934 | 464.8159 | 244.123 | 405.6557 |  | 441.2509 | 463.2345 | 541.097 | 297.858 | 413.9517 | 475.4313 | 346.6608 | 456.428 | 410.8667 | 487.2356 | 348.2916 | 453.706 | 0.27521 | 18.7444 | 1.8545 | 0.20964 | -39.7899 | 3.1157 | 1636.67 | 0.27 | 3.3808 | -1.1844 | 0.92343 | -0.7426 | 3.4159 | 2.8888 | 4.9144 | 10.8924 | 14.129 | 15.7918 | 0.31387 | -1.737 | 2.335 | 22.5776
42810.5127 | 6275 | 56.2365 | 42.2592 | 30.7352 | 23.6933 | 19.0692 | 19.3194 | 19.88 | 95.0897 | 58.05 | 37.5474 | 25.2823 | 17.7402 | 16.2072 | 16.0794 | 169.9635 | 229.4994 | 402.3857 | 322.8773 | 237.5117 | 485.3071 |  |  |  | 122.6102 | 413.2319 | 505.531 | 493.4083 | 314.4666 | 426.42 | 196.391 | 357.0731 | 335.8463 | 205.9909 | 337.057 | 403.217 | 151.8253 | 358.1295 |  | 458.243 | 336.7009 | 290.2428 | 323.6348 | 950.7037 | 68.1406 | 152.3829 | 74.5102 | 148.298 | 244.0779 | 301.3471 | 352.6755 | 8.9201 | 72.4938 | 12.2629 | 151.4716 | 9.6588 | 43.2386 | 50.4871 | 58.9 | 17.4934 |  |  | 3.1642 | 0.038859 | 0.84822 | -0.22671 | 4.322 | 3.2063 | 8.5477 | -6.2106 | 0.038157 | 4.5932 | 15.6447 | -0.0003992 | -0.00046984 | -0.00052076 | 475.1083 | 430.4588 | 133.2557 | 99.6026 | 42.5029 | 20.3959 | 16.3143 | 73.8851 | 48.6198 | 29.4617 | 22.5396 | 18.7604 | 19.0535 | 20.2789 | 180.5625 | 157.2335 | 125.7512 | 78.2466 | 68.2715 | 173.9243 | 105.1984 | 121.3121 | 222.9259 | 267.3848 | 408.5744 | 403.1503 | 436.9738 |  |  |  | 513.7351 | 486.218 | 446.7049 | 482.3387 | 5.0401 | 3.736 | 832.2531 |  |  | 858.874 |  |  | 185.9491 | 472.0805 | 381.3159 | 123.6015 | 351.4723 | 312.4949 | 768.8563 | 720.8608 | 759.4892 | 766.2311 | 722.518 |  | 474.9105 | 608.4682 | 475.829 | 740.1342 | 516.1191 | 669.2729 |  | 688.4464 |  |  | 755.2186 | 778.975 | 787.4502 | [6 empty] | 736.6399 |  |  | 721.6127 |  |  | 375.2077 | 473.3121 | 482.9083 | 255.0468 | 423.0585 | 543.1782 | 315.9858 | 440.7483 | 900.0856 | 427.889 | 488.0355 | 346.083 | 482.2734 | 394.0718 | 464.3317 | 245.2624 | 405.3157 |  | 439.5632 | 463.0336 | 540.9479 | 297.7182 | 413.6144 | 475.2431 | 347.604 | 456.1922 | 410.2635 | 487.0401 | 348.908 | 453.6982 | 0.21994 | 18.7455 | 1.8549 | 0.20924 | -39.8678 | 3.1156 | 1644.36 | 0.26 | 3.2788 | 0.28339 | 1.324 | -0.68449 | 3.4726 | 2.991 | 4.8835 | 10.8774 | 14.1583 | 15.7804 | 1.5276 | -1.1218 | -2.9231 | 22.6106
42810.5127 | 6276 | 56.2498 | 42.2627 | 30.7397 | 23.7051 | 19.0642 | 19.3205 | 19.8783 | 95.109 | 58.0609 | 37.5585 | 25.2913 | 17.7412 | 16.2106 | 16.0766 | 169.9877 | 229.5252 | 402.4478 | 322.8295 | 237.4099 | 485.2066 |  |  |  | 122.6323 | 413.2502 | 505.6266 | 493.5059 | 314.8335 | 427.4472 | 195.3043 | 205.8126 | 341.0826 | 207.2922 | 272.0977 | 401.8104 | 254.0368 | 357.9633 |  | 442.6604 | 340.0384 | 292.8487 | 328.024 | 1114.9682 | 68.3454 | 152.4283 | 74.3685 | 148.1131 | 244.2596 | 301.6912 | 351.9172 | 8.9895 | 72.3853 | 12.1896 | 151.3749 | 9.6663 | 43.2437 | 50.5101 | 58.9241 | 17.4911 |  |  | 4.1079 | 0.12954 | 0.56894 | -0.17151 | 4.5343 | 2.992 | 9.0615 | -5.9609 | 0.59082 | 3.712 | 15.671 | -0.00042055 | -0.00043205 | -0.00052076 | 470.0438 | 430.467 | 133.3272 | 99.6148 | 42.5187 | 20.3888 | 16.3161 | 73.9028 | 48.6269 | 29.4673 | 22.5395 | 18.7667 | 19.0522 | 20.2764 | 179.9437 | 159.8078 | 125.2385 | 79.3041 | 68.4287 | 173.7136 | 105.1359 | 121.3288 | 222.9449 | 267.4196 | 408.5993 | 403.0896 | 436.8993 |  |  |  | 513.7234 | 485.9598 | 448.0098 | 482.382 | 6.0835 | 4.103 | 832.0711 |  |  | 857.5787 |  |  | 186.1996 | 472.0454 | 382.8568 | 123.6369 | 351.4925 | 313.3359 | 768.244 | 720.704 | 759.5211 | 766.1747 | 722.3955 |  | 474.8359 | 607.3759 | 475.7113 | 740.2721 | 515.9087 | 669.1826 |  | 688.355 |  |  | 754.4855 | 777.9196 | 786.4409 | [6 empty] | 736.5877 |  |  | 721.5555 |  |  | 374.593 | 473.345 | 482.4334 | 254.8251 | 422.9617 | 542.8587 | 315.828 | 440.4565 | 900.8911 | 428.2073 | 487.5075 | 346.536 | 481.9394 | 395.1492 | 464.4497 | 245.804 | 405.3331 |  | 440.583 | 462.0211 | 540.8576 | 297.4922 | 413.5623 | 474.1233 | 347.9052 | 455.7886 | 409.8632 | 486.8186 | 348.4285 | 453.624 | 0.52733 | 18.7461 | 1.8552 | 0.20986 | -39.7783 | 3.1156 | 1620.28 | 0.23 | 3.7386 | 0.51744 | 1.0844 | -0.59538 | 3.5579 | 2.8902 | 5.0297 | 10.8716 | 14.1742 | 15.7473 | 1.5687 | -1.0725 | 2.3245 | 22.6077
42810.5127 | 6277 | 56.254 | 42.2658 | 30.7353 | 23.71 | 19.0628 | 19.3192 | 19.871 | 95.126 | 58.0787 | 37.5654 | 25.2929 | 17.7355 | 16.2088 | 16.0675 | 170.031 | 229.5408 | 402.5027 | 322.7973 | 237.2324 | 485.1171 |  |  |  | 122.6713 | 413.2954 | 505.4661 | 493.5757 | 314.0886 | 426.1926 | 192.7074 | 145.499 | 343.259 | 209.2149 | 218.1421 | 401.4497 | 390.8046 | 351.9841 |  | 468.193 | 339.1353 | 293.7672 | 329.0824 |  | 68.5828 | 152.5065 | 74.3992 | 147.9469 | 244.3174 | 302.0234 | 351.4659 | 9.2919 | 72.2534 | 12.0976 | 151.2135 | 9.672 | 43.2249 | 50.5179 | 58.9415 | 17.4789 |  |  | 2.8646 | -0.10834 | 0.7825 | -0.29505 | 3.9001 | 2.6589 | 8.6331 | -5.5902 | 0.36256 | 4.0464 | 15.4387 | -0.00043862 | -0.0004337 | -0.00051748 | 471.1186 | 430.4978 | 133.3921 | 99.6199 | 42.5249 | 20.3967 | 16.3108 | 73.9169 | 48.6391 | 29.4696 | 22.5359 | 18.7559 | 19.0547 | 20.2746 | 182.8394 | 164.7978 | 131.191 | 83.3625 | 70.5672 | 173.6782 | 105.1197 | 121.3558 | 222.9829 | 267.484 | 408.6423 | 403.043 | 436.8402 |  |  |  | 513.6771 | 486.1639 | 448.9685 | 483.1039 | 4.613 | 4.3275 | 831.8768 |  |  | 857.5489 |  |  | 186.4541 | 472.0198 | 383.3716 | 123.6578 | 351.5136 | 315.4359 | 767.4308 | 720.6473 | 759.3744 | 766.1178 | 722.2091 |  | 474.689 | 608.5677 | 475.7397 | 740.2721 | 515.7729 | 669.1343 |  | 688.3005 |  |  | 754.3667 | 777.5209 | 786.0359 | [6 empty] | 736.5234 |  |  | 721.5246 |  |  | 374.4047 | 473.4559 | 482.0014 | 254.5256 | 423.3747 | 542.7401 | 315.4797 | 440.2504 | 901.954 | 428.9665 | 487.4307 | 345.9107 | 481.7379 | 396.0218 | 464.6609 | 245.0064 | 405.4322 |  | 439.4314 | 461.3941 | 540.7785 | 297.1104 | 413.4399 | 473.255 | 347.2964 | 455.3291 | 409.6416 | 486.7583 | 348.4825 | 453.1442 | 0.64481 | 18.7476 | 1.8552 | 0.21037 | -39.82 | 3.1156 | 1616.62 | 0.31 | 3.1192 | -0.47324 | 1.2719 | -0.78098 | 3.3007 | 2.7253 | 4.9108 | 10.8588 | 14.1446 | 15.7284 | 1.2423 | -1.7359 | 12.7334 | 22.5813
42810.5127 | 6278 | 56.255 | 42.2739 | 30.7309 | 23.7108 | 19.0589 | 19.3171 | 19.8711 | 95.1442 | 58.0926 | 37.5702 | 25.2936 | 17.7306 | 16.2052 | 16.0708 | 170.0526 | 229.5616 | 402.5544 | 322.7715 | 237.1596 | 485.0952 |  |  |  | 122.708 | 413.3401 | 505.4745 | 493.2972 | 313.6825 | 426.388 | 193.4011 | 318.6086 | 341.7163 | 208.7998 | 274.1605 | 405.1029 | 125.5627 | 355.2248 |  | 495.4354 | 340.5949 | 295.9112 | 328.3257 | 1319.1975 | 68.806 | 152.558 | 74.3396 | 147.9989 | 244.7198 | 302.1743 | 350.9874 | 9.3158 | 72.1768 | 12.1723 | 151.1285 | 9.6679 | 43.2125 | 50.5036 | 58.9401 | 17.4603 |  |  | 2.7043 | 0.33981 | 0.85413 | -0.28585 | 4.2451 | 3.4941 | 9.2357 | -5.8965 | 0.7395 | 4.7321 | 15.5891 | -0.00048626 | -0.00044848 | -0.00049119 | 475.3499 | 430.5349 | 133.4596 | 99.6279 | 42.5352 | 20.4054 | 16.3075 | 73.9353 | 48.6517 | 29.4789 | 22.5366 | 18.7622 | 19.0591 | 20.2708 | 183.7878 | 167.7773 | 135.6708 | 87.8633 | 70.9706 | 173.5583 | 105.1412 | 121.3718 | 223.0094 | 267.5357 | 408.6722 | 402.9902 | 436.7707 |  |  |  | 513.5957 | 486.3316 | 448.9967 | 482.7211 | 3.0769 | 3.9833 | 831.6695 |  |  | 857.3915 |  |  | 186.7059 | 471.988 | 382.3146 | 123.7048 | 351.5286 | 319.1487 | 766.8981 | 720.5665 | 758.9429 | 766.0043 | 721.9166 |  | 474.5576 | 611.7261 | 475.6856 | 740.269 | 515.7038 | 668.9651 |  | 688.2209 |  |  | 754.5397 | 776.1649 | 784.6844 | [6 empty] | 736.4642 |  |  | 721.5371 |  |  | 373.9055 | 472.8137 | 481.5557 | 254.5769 | 422.8317 | 542.8516 | 315.3669 | 440.0459 | 902.6003 | 428.7293 | 487.0921 | 344.416 | 481.9822 | 396.2601 | 464.4494 | 244.335 | 405.2297 |  | 439.5607 | 460.9078 | 540.6696 | 297.2234 | 413.2813 | 472.9818 | 345.5712 | 454.9888 | 409.9067 | 486.7242 | 348.7337 | 452.8065 | 0.41234 | 18.7464 | 1.8548 | 0.21095 | -39.8411 | 3.1156 | 1629.96 | 0.26 | 3.0311 | 0.83819 | 1.3289 | -0.76876 | 3.444 | 3.1246 | 5.0799 | 10.8508 | 14.0502 | 15.7189 | 1.1212 | -2.231 | -4.1994 | 22.5807
42810.5127 | 6279 | 56.2602 | 42.2612 | 30.7402 | 23.7047 | 19.0635 | 19.3182 | 19.8743 | 95.1516 | 58.0986 | 37.5823 | 25.2922 | 17.7313 | 16.2017 | 16.0585 | 170.0792 | 229.5968 | 402.6024 | 322.7476 | 237.2611 | 485.014 |  |  |  | 122.748 | 413.3754 | 505.6748 | 493.2495 | 313.8724 | 427.3977 | 194.329 | 268.0769 | 343.9543 | 207.0915 | 192.0705 | 403.5554 | 97.1585 | 359.3156 |  | 448.8787 | 342.8354 | 296.9273 | 328.7028 |  | 68.993 | 152.5333 | 74.0482 | 147.8633 | 245.0962 | 302.2862 | 351.061 | 9.5491 | 72.0979 | 12.5606 | 151.1665 | 9.6665 | 43.2086 | 50.477 | 58.9363 | 17.4472 |  |  | 2.7772 | -0.035397 | 1.0473 | -0.33447 | 3.4848 | 3.9619 | 9.1621 | -6.0752 | 1.0304 | 4.6733 | 15.5132 | -0.00040248 | -0.00048298 | -0.00049284 | 471.4114 | 430.5653 | 133.5368 | 99.6311 | 42.5468 | 20.4063 | 16.3076 | 73.9531 | 48.6638 | 29.4847 | 22.5391 | 18.7606 | 19.0556 | 20.2743 | 178.7671 | 162.279 | 129.257 | 89.6439 | 73.6118 | 173.2823 | 105.0673 | 121.3966 | 223.0255 | 267.577 | 408.6971 | 402.921 | 436.6923 |  |  |  | 513.4472 | 486.5031 | 451.6311 | 483.5463 | 4.6276 | 2.6068 | 831.5355 |  |  | 856.3696 |  |  | 186.9518 | 471.9683 | 382.0394 | 123.7292 | 351.556 | 320.5414 | 767.2878 | 720.3751 | 758.7888 | 765.8668 | 721.8227 |  | 474.3304 | 612.5964 | 475.5082 | 740.1577 | 515.7489 | 669.0506 |  | 688.1005 |  |  | 752.9396 | 775.9607 | 784.373 | [6 empty] | 736.414 |  |  | 721.5037 |  |  | 373.4573 | 472.1843 | 481.8414 | 254.539 | 422.2285 | 543.0334 | 315.1476 | 439.913 | 903.4109 | 428.2505 | 487.0387 | 343.1161 | 482.143 | 395.9285 | 464.0576 | 244.625 | 405.0689 |  | 440.5574 | 460.5425 | 540.5509 | 297.5508 | 413.1378 | 472.2191 | 344.9549 | 454.9058 | 409.2348 | 486.8103 | 348.6659 | 452.6069 | 0.43392 | 18.7496 | 1.8553 | 0.21191 | -39.8835 | 3.1156 | 1632.08 | 0.24 | 3.0739 | -0.27052 | 1.4715 | -0.83155 | 3.1207 | 3.3275 | 5.0601 | 10.8256 | 14.0042 | 15.7283 | 1.6428 | -1.5275 | -5.3656 | 22.5372
42810.5127 | 6280 | 56.2676 | 42.2781 | 30.7419 | 23.7133 | 19.0583 | 19.3169 | 19.8653 | 95.1691 | 58.1117 | 37.5812 | 25.3049 | 17.7368 | 16.2065 | 16.0694 | 170.1044 | 229.6328 | 402.6514 | 322.7199 | 237.3857 | 484.9135 |  |  |  | 122.777 | 413.3846 | 505.955 | 493.3002 | 316.4996 | 428.9063 | 192.2792 | 228.034 | 343.7002 | 207.839 | 248.6402 | 402.3063 | 309.7318 | 359.2896 |  | 442.2282 | 345.6389 | 298.982 | 326.2191 |  | 68.9124 | 152.5352 | 73.9442 | 148.4273 | 245.2134 | 302.377 | 351.4038 | 9.6276 | 72.047 | 12.7755 | 151.2135 | 9.6693 | 43.2254 | 50.4665 | 58.9322 | 17.4573 |  |  | 2.8317 | -0.13397 | 0.90801 | -0.32264 | 3.655 | 2.8363 | 8.2263 | -6.3492 | 0.68559 | 4.4188 | 15.7351 | -0.00045669 | -0.00040248 | -0.00049776 | 469.7993 | 430.631 | 133.6148 | 99.6359 | 42.5665 | 20.4098 | 16.3126 | 73.9768 | 48.6775 | 29.4886 | 22.5469 | 18.7639 | 19.058 | 20.2753 | 178.735 | 158.4953 | 122.3135 | 84.9618 | 72.3414 | 173.1465 | 104.9649 | 121.4187 | 223.0565 | 267.6245 | 408.7329 | 402.8741 | 436.618 |  |  |  | 513.2744 | 486.9231 | 451.2858 | 483.8098 | 6.5254 | 3.6603 | 831.4754 |  |  | 855.9728 |  |  | 187.2089 | 471.9594 | 383.6413 | 123.7744 | 351.5511 | 319.7799 | 767.6107 | 719.9411 | 758.6239 | 765.7904 | 721.7714 |  | 474.1403 | 610.1895 | 475.3877 | 740.0806 | 515.7209 | 669.1639 |  | 688.004 |  |  | 752.2103 | 776.72 | 784.9669 | [6 empty] | 736.358 |  |  | 721.4946 |  |  | 373.2287 | 471.607 | 481.816 | 255.2929 | 422.0068 | 543.3356 | 314.5537 | 440.0841 | 903.5791 | 428.3819 | 486.9886 | 341.861 | 481.8649 | 395.5398 | 463.7261 | 244.2206 | 405.1169 |  | 440.942 | 460.3523 | 540.4345 | 297.0747 | 412.8413 | 472.0268 | 344.5391 | 454.7547 | 408.9858 | 487.2173 | 348.641 | 452.4481 | 0.39385 | 18.7491 | 1.8548 | 0.21059 | -39.7331 | 3.1156 | 1629.98 | 0.24 | 3.1073 | -0.52627 | 1.3701 | -0.81672 | 3.1963 | 2.8156 | 4.7952 | 10.8037 | 14.0562 | 15.7265 | 1.6285 | -0.76864 | 6.0869 | 22.506
42810.5127 | 6281 | 56.2829 | 42.2814 | 30.7527 | 23.713 | 19.0642 | 19.32 | 19.8721 | 95.1819 | 58.123 | 37.5991 | 25.3082 | 17.7416 | 16.2033 | 16.0665 | 170.1448 | 229.6654 | 402.7076 | 322.6907 | 237.4445 | 484.8085 |  |  |  | 122.8113 | 413.4013 | 506.2837 | 493.1309 | 318.1738 | 431.9962 | 191.9497 | 337.4517 | 341.8762 | 205.4068 | 421.5722 | 402.5522 | 309.1395 | 357.631 |  | 468.7597 | 343.0247 | 297.5907 | 325.5909 |  | 69.0717 | 152.7169 | 74.0107 | 148.5921 | 245.5328 | 301.9344 | 350.5858 | 9.5939 | 72.0189 | 12.5488 | 151.2875 | 9.6558 | 43.253 | 50.4511 | 58.9389 | 17.4629 |  |  | 3.2917 | -0.43952 | 0.5696 | -0.36996 | 4.0388 | 3.4928 | 8.752 | -6.4077 | 0.62857 | 5.1764 | 15.3528 | -0.00046819 | -0.00039098 | -0.00051091 | 471.0594 | 430.7188 | 133.6896 | 99.6474 | 42.5827 | 20.4164 | 16.3127 | 73.9956 | 48.6848 | 29.4995 | 22.5478 | 18.7764 | 19.0565 | 20.2725 | 187.0015 | 162.4544 | 127.066 | 82.3586 | 68.9105 | 173.2102 | 104.9708 | 121.4425 | 223.0822 | 267.6793 | 408.7406 | 402.8222 | 436.5405 |  |  |  | 512.9851 | 486.6008 | 451.0717 | 482.5159 | 4.1878 | 4.1483 | 831.3086 |  |  | 855.5935 |  |  | 187.4594 | 471.9615 | 385.4253 | 123.7819 | 351.5558 | 319.8139 | 768.6757 | 719.8032 | 758.4313 | 765.696 | 721.8913 |  | 473.8084 | 607.1678 | 475.3749 | 740.0407 | 515.6373 | 669.0768 |  | 687.9249 |  |  | 752.1193 | 777.9003 | 786.0449 | [6 empty] | 736.2935 |  |  | 721.3934 |  |  | 373.1988 | 471.6808 | 481.4874 | 255.7116 | 421.67 | 543.3835 | 314.4332 | 440.2218 | 903.6742 | 429.0574 | 486.6041 | 341.9303 | 481.3092 | 395.3036 | 463.8249 | 243.9586 | 405.171 |  | 441.3354 | 460.2742 | 540.2993 | 296.2595 | 412.5967 | 472.2816 | 342.8799 | 454.3968 | 409.8816 | 487.2067 | 348.6583 | 452.5893 | 0.31893 | 18.7497 | 1.8554 | 0.21081 | -39.8074 | 3.1156 | 1629.3 | 0.21 | 3.3575 | -0.95344 | 1.0854 | -0.87474 | 3.3586 | 3.1233 | 4.9441 | 10.7598 | 14.1386 | 15.716 | 0.71837 | -1.296 | 6.0614 | 22.502
42810.5127 | 6282 | 56.2947 | 42.2911 | 30.7551 | 23.7183 | 19.0712 | 19.3243 | 19.8814 | 95.2083 | 58.1389 | 37.6131 | 25.3216 | 17.744 | 16.2113 | 16.0699 | 170.1805 | 229.7 | 402.7508 | 322.6582 | 237.3967 | 484.6896 |  |  |  | 122.8473 | 413.4274 | 506.2251 | 492.9353 | 321.265 | 435.4009 | 196.0351 | 354.4302 | 338.4668 | 201.5738 | 422.0556 | 400.4161 | 171.2822 | 357.8441 |  | 477.0209 | 341.6847 | 295.9451 | 323.0934 | 1198.1199 | 69.2769 | 152.7474 | 73.8692 | 148.342 | 245.5616 | 301.8087 | 349.9338 | 9.293 | 71.9713 | 12.3399 | 151.4207 | 9.6537 | 43.2787 | 50.4538 | 58.9223 | 17.4655 |  |  | 2.6004 | 0.080255 | 0.40663 | -0.70771 | 4.138 | 3.3101 | 8.9347 | -6.1646 | 0.69201 | 4.7977 | 15.3189 | -0.00047969 | -0.0004107 | -0.00051748 | 472.2547 | 430.7847 | 133.7582 | 99.6571 | 42.5797 | 20.4109 | 16.3108 | 74.0046 | 48.6958 | 29.5006 | 22.5509 | 18.7646 | 19.0508 | 20.2677 | 184.3185 | 163.4512 | 135.1816 | 82.987 | 70.1007 | 173.0363 | 105.0064 | 121.4726 | 223.115 | 267.724 | 408.7535 | 402.7785 | 436.474 |  |  |  | 512.7974 | 485.999 | 451.4025 | 481.5769 | 5.872 | 4.0554 | 831.1518 |  |  | 855.6416 |  |  | 187.6982 | 471.9612 | 386.7347 | 123.8036 | 351.5652 | 320.8129 | 768.2694 | 719.7993 | 758.3789 | 765.626 | 721.9335 |  | 473.5579 | 607.1725 | 475.2934 | 740.021 | 515.5006 | 668.9992 |  | 687.8849 |  |  | 752.2342 | 778.1815 | 786.4005 | [6 empty] | 736.2408 |  |  | 721.3603 |  |  | 373.0835 | 471.531 | 480.733 | 255.2522 | 421.3831 | 543.265 | 315.3713 | 440.0866 | 904.4351 | 429.8253 | 485.9017 | 342.5909 | 481.1214 | 395.0749 | 464.0065 | 244.2268 | 404.9147 |  | 442.5929 | 460.2193 | 540.1619 | 296.2525 | 412.4407 | 472.7572 | 342.2547 | 454.1022 | 409.7204 | 487.299 | 348.5799 | 452.648 | 0.5254 | 18.7508 | 1.855 | 0.21014 | -39.8562 | 3.1156 | 1618.59 | 0.23 | 2.9914 | 0.40743 | 0.91711 | -1.2099 | 3.3992 | 3.0402 | 4.9949 | 10.728 | 14.1284 | 15.6975 | 0.99366 | -2.1933 | -2.0049 | 22.5022
42810.5128 | 6283 | 56.2964 | 42.2959 | 30.7623 | 23.7136 | 19.0763 | 19.3185 | 19.8723 | 95.218 | 58.1472 | 37.6177 | 25.3249 | 17.7458 | 16.2008 | 16.0685 | 170.2119 | 229.7271 | 402.7989 | 322.6273 | 237.3511 | 484.5931 |  |  |  | 122.8898 | 413.4496 | 506.3859 | 493.045 | 324.4048 | 438.9605 | 195.8419 | 305.5854 | 340.119 | 201.0133 | 424.7721 | 398.321 | 287.935 | 355.9802 |  | 472.3995 | 342.0418 | 295.1387 | 331.5769 |  | 69.1047 | 152.4451 | 73.7757 | 148.3467 | 245.7479 | 301.4223 | 349.7975 | 9.1884 | 71.9364 | 12.326 | 151.479 | 9.6481 | 43.2992 | 50.4789 | 58.9212 | 17.4758 |  |  | 3.6393 | 0.3247 | 0.4822 | -0.51912 | 4.5021 | 3.634 | 8.8591 | -5.8189 | 0.19209 | 4.6469 | 15.5223 | -0.00042877 | -0.00047641 | -0.00050762 | 471.4727 | 430.9332 | 133.843 | 99.652 | 42.6015 | 20.4198 | 16.3207 | 74.03 | 48.7115 | 29.5108 | 22.5651 | 18.7752 | 19.0593 | 20.277 | 183.7075 | 167.3043 | 137.9087 | 85.8567 | 72.5091 | 172.9945 | 105.0327 | 121.4873 | 223.1421 | 267.7738 | 408.7678 | 402.7205 | 436.4015 |  |  |  | 512.7269 | 485.7068 | 451.6518 | 481.6624 | 6.2051 | 4.3734 | 831.0221 |  |  | 855.2843 |  |  | 187.9503 | 471.9601 | 388.49 | 123.8381 | 351.5767 | 320.402 | 767.5257 | 719.7331 | 758.3646 | 765.526 | 721.8344 |  | 473.5408 | 609.2518 | 475.1912 | 740.0071 | 515.2919 | 668.8799 |  | 687.8977 |  |  | 751.9791 | 777.3703 | 785.8419 | [6 empty] | 736.1857 |  |  | 721.3115 |  |  | 372.7838 | 471.3745 | 480.5141 | 255.2686 | 421.5628 | 543.336 | 315.7861 | 439.9935 | 905.4181 | 430.7414 | 485.6146 | 342.9748 | 480.337 | 394.3879 | 463.9352 | 244.7882 | 404.8806 |  | 443.1115 | 460.6537 | 540.044 | 296.3913 | 412.8379 | 473.1286 | 342.6171 | 453.7362 | 409.0809 | 487.4199 | 348.5189 | 452.6111 | 0.51519 | 18.751 | 1.8558 | 0.20955 | -39.7702 | 3.1156 | 1605.59 | 0.26 | 3.5477 | 0.81923 | 0.99835 | -1.0359 | 3.5444 | 3.1845 | 4.972 | 10.7286 | 14.0581 | 15.6689 | 1.0561 | -2.4931 | 4.4072 | 22.4901
42810.5128 | 6284 | 56.3093 | 42.2984 | 30.776 | 23.7244 | 19.0721 | 19.3228 | 19.8781 | 95.2352 | 58.1645 | 37.6305 | 25.3319 | 17.7507 | 16.2061 | 16.0704 | 170.2355 | 229.7474 | 402.8416 | 322.5909 | 237.3636 | 484.4911 |  |  |  | 122.9261 | 413.4445 | 506.6303 | 493.0139 | 323.1608 | 439.6111 | 195.1119 | 186.0173 | 344.9859 | 206.9642 | 328.3889 | 400.2973 | 383.4081 | 355.8374 |  | 482.6217 | 340.9106 | 294.5822 | 332.109 |  | 68.9303 | 152.1801 | 73.6599 | 148.1099 | 245.7799 | 300.7397 | 349.5955 | 9.0179 | 71.8883 | 12.5865 | 151.3992 | 9.6301 | 43.3041 | 50.5022 | 58.912 | 17.4753 |  |  | 2.7351 | 0.19394 | 0.44278 | -0.50269 | 3.8653 | 3.1005 | 8.7474 | -5.7913 | 1.2266 | 4.5454 | 15.6684 | -0.00044355 | -0.00041234 | -0.00049284 | 468.4836 | 431.1303 | 133.9035 | 99.6576 | 42.6107 | 20.4199 | 16.3172 | 74.0358 | 48.7185 | 29.5088 | 22.5585 | 18.7709 | 19.0544 | 20.2685 | 188.8813 | 170.7722 | 137.8571 | 86.0851 | 74.0256 | 173.1365 | 105.0808 | 121.5073 | 223.1534 | 267.823 | 408.7849 | 402.655 | 436.3159 |  |  |  | 512.7543 | 485.9866 | 450.1149 | 482.0806 | 8.2195 | 4.8371 | 830.9402 |  |  | 855.2387 |  |  | 188.1973 | 471.9477 | 389.7433 | 123.874 | 351.5945 | 318.8612 | 767.5386 | 719.6821 | 758.2649 | 765.4416 | 721.7224 |  | 473.4034 | 607.4211 | 475.0849 | 739.9771 | 515.1423 | 668.7674 |  | 687.9139 |  |  | 751.9446 | 776.5106 | 785.1193 | [6 empty] | 736.1601 |  |  | 721.2477 |  |  | 372.8373 | 470.9491 | 480.4662 | 254.7649 | 421.5657 | 543.4053 | 314.986 | 439.899 | 905.6709 | 430.9563 | 485.8915 | 343.8096 | 479.1015 | 393.7342 | 463.3919 | 245.1054 | 404.7665 |  | 442.0868 | 460.853 | 539.9721 | 296.1383 | 413.253 | 472.6613 | 342.7958 | 453.6816 | 409.0964 | 487.4584 | 348.2771 | 452.6914 | 0.63018 | 18.7502 | 1.8562 | 0.20923 | -39.7917 | 3.1156 | 1604.98 | 0.24 | 3.077 | 0.63294 | 0.95636 | -1.019 | 3.2823 | 2.9396 | 4.9377 | 10.715 | 14.0959 | 15.6489 | 0.49983 | -2.4814 | 11.961 | 22.4823
42810.5128 | 6285 | 56.3078 | 42.2974 | 30.7713 | 23.7286 | 19.0736 | 19.3225 | 19.8788 | 95.2484 | 58.1666 | 37.6286 | 25.3301 | 17.7446 | 16.2064 | 16.0745 | 170.2739 | 229.7714 | 402.8825 | 322.5573 | 237.432 | 484.3837 |  |  |  | 122.9461 | 413.4181 | 506.5026 | 493.0408 | 320.692 | 437.1678 | 195.0536 | 281.4243 | 344.2205 | 208.4949 | 284.5044 | 404.6674 | 157.9734 | 355.7898 |  | 480.7316 | 339.0909 | 292.962 | 332.4044 | 1374.4132 | 68.8007 | 151.9341 | 73.5435 | 147.6509 | 246.0293 | 300.3161 | 349.964 | 8.7625 | 71.8537 | 12.639 | 151.2496 | 9.6167 | 43.3145 | 50.5266 | 58.9026 | 17.4637 |  |  | 3.0111 | -0.040653 | 0.31004 | -0.55329 | 3.7056 | 3.0361 | 8.7297 | -6.0174 | 0.82784 | 4.5053 | 15.6755 | -0.00044191 | -0.00047312 | -0.00053226 | 467.721 | 431.3168 | 133.9752 | 99.6639 | 42.6203 | 20.42 | 16.3132 | 74.0516 | 48.7247 | 29.5049 | 22.5577 | 18.7705 | 19.0513 | 20.2593 | 197.4452 | 175.3181 | 142.9908 | 86.577 | 71.3894 | 173.397 | 105.159 | 121.5342 | 223.1852 | 267.8765 | 408.8213 | 402.6016 | 436.2513 |  |  |  | 512.7818 | 486.1592 | 448.5727 | 482.2197 | 5.1998 | 3.6455 | 830.8852 |  |  | 854.3238 |  |  | 188.4406 | 471.9069 | 388.2192 | 123.9054 | 351.6191 | 318.7109 | 768.4662 | 719.5972 | 757.9081 | 765.3548 | 721.868 |  | 473.2871 | 608.4288 | 474.9105 | 740.0425 | 514.9957 | 668.8111 |  | 687.9077 |  |  | 751.8057 | 778.0017 | 786.3567 | [6 empty] | 736.1147 |  |  | 721.1779 |  |  | 372.5674 | 471.0719 | 480.9237 | 254.4992 | 421.0482 | 543.3566 | 314.6291 | 440.3905 | 905.6197 | 430.2728 | 486.563 | 344.7747 | 478.8803 | 393.6836 | 463.1072 | 244.9237 | 404.0704 |  | 440.6098 | 461.1691 | 539.8563 | 295.8284 | 413.3484 | 471.4765 | 342.6122 | 453.6671 | 408.7017 | 487.6196 | 348.4736 | 452.6355 | 0.45163 | 18.7503 | 1.8564 | 0.20887 | -39.8152 | 3.1156 | 1607.46 | 0.28 | 3.223 | -0.2897 | 0.80004 | -1.0688 | 3.2126 | 2.9079 | 4.9308 | 10.6967 | 14.0465 | 15.6268 | -0.41752 | -3.0422 | -2.8865 | 22.4822
42810.5128 | 6286 | 56.3148 | 42.3019 | 30.7754 | 23.7338 | 19.0702 | 19.3234 | 19.8835 | 95.2608 | 58.1881 | 37.6349 | 25.3369 | 17.7465 | 16.2053 | 16.0576 | 170.2958 | 229.8069 | 402.9391 | 322.5292 | 237.548 | 484.3231 |  |  |  | 122.9898 | 413.4344 | 506.2591 | 492.7499 | 318.9777 | 435.8391 | 194.1607 | 351.6356 | 342.1974 | 206.9038 | 243.8767 | 406.5445 | 36.9688 | 360.7979 |  | 459.8654 | 337.8925 | 291.0358 | 332.7622 |  | 68.7987 | 151.6764 | 73.3495 | 147.2989 | 246.3725 | 300.1305 | 350.0456 | 8.635 | 71.8361 | 12.6016 | 151.1017 | 9.6199 | 43.295 | 50.5483 | 58.881 | 17.4473 |  |  | 2.975 | -0.33176 | 0.044564 | -0.43764 | 4.3306 | 2.5551 | 8.5595 | -5.7664 | 0.68365 | 5.9103 | 15.5551 | -0.00044191 | -0.00039427 | -0.00051091 | 469.6444 | 431.498 | 134.0554 | 99.6716 | 42.6289 | 20.4269 | 16.3177 | 74.0725 | 48.7398 | 29.5171 | 22.5661 | 18.7708 | 19.0587 | 20.2644 | 199.9836 | 172.2745 | 140.8404 | 85.2806 | 70.0965 | 173.5731 | 105.1764 | 121.5476 | 223.208 | 267.9154 | 408.8487 | 402.5442 | 436.1762 |  |  |  | 512.5593 | 486.3347 | 446.4295 | 481.9231 | 6.0108 | 3.8482 | 830.8113 |  |  | 853.6768 |  |  | 188.6793 | 471.8735 | 387.1984 | 123.9634 | 351.6445 | 317.1962 | 768.1869 | 719.5203 | 757.5938 | 765.2281 | 721.8965 |  | 473.2776 | 610.6651 | 474.705 | 740.0113 | 514.8253 | 668.7212 |  | 687.8888 |  |  | 751.6819 | 778.1754 | 786.5132 | [6 empty] | 736.0688 |  |  | 721.1139 |  |  | 372.904 | 471.0308 | 480.6113 | 254.6004 | 420.6282 | 543.3055 | 314.6945 | 440.3743 | 905.7748 | 430.2057 | 486.9146 | 344.749 | 479.3617 | 394.2533 | 463.2155 | 244.7141 | 403.9752 |  | 440.7614 | 461.1839 | 539.7316 | 296.3773 | 413.1115 | 471.3859 | 342.6145 | 453.6285 | 410.1847 | 487.5471 | 348.324 | 452.3292 | 0.28272 | 18.7511 | 1.858 | 0.21013 | -39.9038 | 3.1156 | 1595.03 | 0.18 | 3.2006 | -0.82734 | 0.30322 | -0.95023 | 3.4723 | 2.6672 | 4.8817 | 10.6948 | 13.9592 | 15.604 | -0.67643 | -2.8011 | -7.692 | 22.4598
42810.5128 | 6287 | 56.3197 | 42.3078 | 30.7876 | 23.7288 | 19.0734 | 19.3215 | 19.8721 | 95.2846 | 58.1969 | 37.6472 | 25.3312 | 17.7541 | 16.2072 | 16.0652 | 170.3351 | 229.8405 | 402.9885 | 322.4883 | 237.6435 | 484.1528 |  |  |  | 123.0107 | 413.471 | 505.7452 | 492.4584 | 317.5417 | 433.3381 | 194.4351 | 164.5368 | 341.6308 | 206.0606 | 393.9291 | 401.2457 | 314.059 | 360.1047 |  | 443.621 | 339.2225 | 291.7243 | 332.3372 |  | 68.7614 | 151.5012 | 73.2064 | 146.7777 | 246.1246 | 299.6506 | 349.6517 | 8.6235 | 71.8337 | 12.4766 | 151.0173 | 9.6118 | 43.2622 | 50.5707 | 58.8728 | 17.4387 |  |  | 3.1609 | 0.25505 | 0.42766 | -0.15771 | 4.644 | 2.7653 | 8.6291 | -5.6487 | 0.49527 | 3.875 | 15.4313 | -0.00041727 | -0.00042384 | -0.00052405 | 473.6059 | 431.6058 | 134.1313 | 99.678 | 42.643 | 20.4342 | 16.321 | 74.0906 | 48.7521 | 29.5284 | 22.5699 | 18.7753 | 19.0586 | 20.2679 | 199.4604 | 166.3691 | 138.5293 | 85.3165 | 70.2665 | 173.5314 | 105.1689 | 121.566 | 223.2321 | 267.9679 | 408.867 | 402.4865 | 436.0977 |  |  |  | 512.3243 | 485.9897 | 446.3385 | 480.7018 | 2.804 | 3.5946 | 830.7646 |  |  | 853.6757 |  |  | 188.923 | 471.8628 | 387.0644 | 123.9642 | 351.68 | 315.0831 | 768.2044 | 719.4206 | 757.414 | 765.1766 | 721.8758 |  | 473.3082 | 611.7037 | 474.5988 | 739.9163 | 514.771 | 668.6607 |  | 687.8583 |  |  | 751.2941 | 778.5754 | 786.9575 | [6 empty] | 736.0229 |  |  | 721.0088 |  |  | 372.8488 | 471.864 | 480.2713 | 255.5102 | 420.8194 | 543.1989 | 314.4892 | 440.5091 | 906.734 | 430.1761 | 486.6668 | 345.0234 | 479.6332 | 394.7819 | 463.3157 | 244.4907 | 404.0524 |  | 441.3161 | 461.4787 | 539.607 | 296.0949 | 412.8123 | 470.9879 | 342.7252 | 453.3286 | 410.3046 | 487.61 | 348.2935 | 452.0838 | 0.39385 | 18.7504 | 1.859 | 0.20903 | -39.861 | 3.1156 | 1602.52 | 0.23 | 3.2933 | 0.72526 | 0.93914 | -0.57031 | 3.5943 | 2.7736 | 4.8995 | 10.6991 | 13.9173 | 15.5991 | -0.62378 | -2.5452 | 6.2337 | 22.4614
42810.5128 | 6288 | 56.3202 | 42.3036 | 30.7772 | 23.7258 | 19.0624 | 19.321 | 19.8703 | 95.299 | 58.2044 | 37.6488 | 25.342 | 17.748 | 16.2018 | 16.0658 | 170.3601 | 229.8766 | 403.0465 | 322.4744 | 237.6535 | 484.0611 |  |  |  | 123.0736 | 413.5004 | 505.7558 | 492.6039 | 318.6931 | 431.9743 | 189.6144 | 339.3252 | 340.8088 | 206.7103 | 372.655 | 401.7155 | 333.5334 | 357.5439 |  | 448.7216 | 339.0867 | 295.3061 | 330.7923 |  | 68.6328 | 151.3337 | 73.102 | 146.4894 | 245.5119 | 298.8142 | 349.0396 | 8.6801 | 71.7976 | 12.3603 | 150.9515 | 9.6092 | 43.2489 | 50.5754 | 58.8779 | 17.4406 |  |  | 3.0775 | -0.2391 | 0.007764 | -0.21422 | 3.8969 | 2.2048 | 8.4425 | -6.0075 | 0.84263 | 4.7023 | 15.3083 | -0.00044191 | -0.00045341 | -0.00049612 | 476.2425 | 431.6534 | 134.2066 | 99.6795 | 42.6499 | 20.4327 | 16.318 | 74.1025 | 48.7617 | 29.5267 | 22.571 | 18.7735 | 19.0586 | 20.2617 | 189.6385 | 162.4348 | 135.0563 | 81.6672 | 69.1033 | 173.2231 | 105.1567 | 121.5971 | 223.2681 | 268.0203 | 408.8949 | 402.4382 | 436.0351 |  |  |  | 512.2344 | 485.674 | 447.6713 | 479.983 | 3.8873 | 3.5034 | 830.7814 |  |  | 854.3358 |  |  | 189.169 | 471.8401 | 388.3559 | 124.0023 | 351.7041 | 314.2567 | 769.3222 | 719.3097 | 757.1784 | 765.1021 | 721.9338 |  | 473.2852 | 611.5978 | 474.5747 | 739.9558 | 514.6981 | 668.6031 |  | 687.7975 |  |  | 751.8708 | 779.6942 | 788.1129 | [6 empty] | 735.861 |  |  | 720.9327 |  |  | 372.5805 | 472.2526 | 480.0593 | 256.1992 | 420.5328 | 542.8238 | 317.0574 | 440.4301 | 907.023 | 430.4446 | 486.699 | 345.4998 | 479.0397 | 394.7452 | 463.2717 | 244.7425 | 404.1087 |  | 441.7021 | 462.648 | 539.4992 | 294.4699 | 412.994 | 470.7388 | 342.9606 | 452.9829 | 410.4404 | 487.7971 | 348.319 | 451.917 | 0.38827 | 18.7504 | 1.8608 | 0.21117 | -39.8371 | 3.1156 | 1573.1 | 0.31 | 3.2464 | -0.70208 | 0.12651 | -0.66455 | 3.2901 | 2.4748 | 4.8427 | 10.6947 | 13.9173 | 15.5879 | 0.42706 | -2.1608 | 7.7574 | 22.469
42810.5128 | 6289 | 56.3299 | 42.3165 | 30.7755 | 23.7313 | 19.0643 | 19.3208 | 19.8678 | 95.32 | 58.2184 | 37.6562 | 25.3414 | 17.747 | 16.2022 | 16.0669 | 170.4038 | 229.9084 | 403.1005 | 322.4374 | 237.6558 | 483.9688 |  |  |  | 123.0973 | 413.5303 | 505.5671 | 492.4326 | 317.4796 | 431.1932 | 191.2467 | 352.9791 | 340.6357 | 206.6206 | 403.1221 | 402.8172 | 162.6165 | 358.0186 |  | 462.9467 | 335.085 | 292.9358 | 321.2879 |  | 68.7052 | 151.0019 | 72.9724 | 146.8773 | 245.6792 | 299.1202 | 348.9241 | 8.9233 | 71.7491 | 12.2513 | 150.8668 | 9.6025 | 43.2321 | 50.5667 | 58.8943 | 17.4271 |  |  | 3.0479 | 0.12231 | -0.04546 | -0.53949 | 4.3174 | 3.2799 | 8.9538 | -5.8367 | 0.3536 | 4.3291 | 15.6016 | -0.00044519 | -0.00046655 | -0.00052405 | 480.9456 | 431.6652 | 134.2865 | 99.6888 | 42.6649 | 20.434 | 16.3256 | 74.1237 | 48.7758 | 29.5446 | 22.5764 | 18.7819 | 19.0535 | 20.2679 | 187.0267 | 161.5477 | 136.3255 | 79.6372 | 67.5443 | 173.0213 | 105.1525 | 121.6145 | 223.2912 | 268.0687 | 408.9268 | 402.3821 | 435.9535 |  |  |  | 512.1586 | 485.4327 | 446.5373 | 480.52 | 5.1149 | 4.0603 | 830.8643 |  |  | 854.5433 |  |  | 189.4073 | 471.816 | 387.8324 | 124.027 | 351.7327 | 314.4283 | 772.0196 | 719.3568 | 757.1163 | 765.0028 | 722.421 |  | 473.0559 | 612.7764 | 474.4516 | 739.9259 | 514.5156 | 668.5268 |  | 687.7703 |  |  | 751.6985 | 781.4117 | 789.7372 | [6 empty] | 735.7992 |  |  | 720.8975 |  |  | 372.8366 | 472.4432 | 479.656 | 255.3517 | 420.4377 | 542.2756 | 317.6218 | 439.5799 | 908.608 | 430.5444 | 486.7962 | 345.881 | 478.917 | 395.0226 | 462.8404 | 244.9603 | 404.1967 |  | 441.5045 | 462.9635 | 539.3847 | 294.3591 | 413.4941 | 471.7843 | 342.8088 | 452.8251 | 410.6622 | 487.5597 | 348.1313 | 452.2557 | 0.26693 | 18.7495 | 1.8612 | 0.21088 | -39.8405 | 3.1156 | 1539.36 | 0.3 | 3.2289 | 0.50195 | -0.30601 | -1.0542 | 3.464 | 3.0192 | 4.9885 | 10.6531 | 13.8695 | 15.5634 | 0.69078 | -2.3024 | -2.363 | 22.4436
42810.5128 | 6290 | 56.3412 | 42.3159 | 30.7774 | 23.732 | 19.0653 | 19.3202 | 19.8666 | 95.3272 | 58.2248 | 37.6645 | 25.349 | 17.7466 | 16.1983 | 16.0656 | 170.4309 | 229.9296 | 403.1324 | 322.4004 | 237.6278 | 483.93 |  |  |  | 123.1371 | 413.5626 | 505.5702 | 492.3759 | 320.1138 | 432.1355 | 195.3869 | 321.464 | 337.6399 | 204.0668 | 393.901 | 400.876 | 263.9537 | 357.4608 |  | 474.43 | 332.2654 | 291.1966 | 334.2592 |  | 68.6605 | 150.6565 | 72.775 | 147.4202 | 245.9517 | 299.6778 | 349.3073 | 9.1373 | 71.7196 | 12.3694 | 150.7663 | 9.5968 | 43.2055 | 50.5699 | 58.9528 | 17.4293 |  |  | 3.4882 | 0.13479 | 0.64385 | -1.2196 | 3.5532 | 3.6012 | 9.306 | -6.02 | 0.50228 | 4.533 | 15.3063 | -0.00045998 | -0.00042712 | -0.00048462 | 479.7775 | 431.6799 | 134.3744 | 99.6982 | 42.6847 | 20.4466 | 16.3339 | 74.1503 | 48.7885 | 29.545 | 22.5903 | 18.7877 | 19.0662 | 20.2628 | 186.8676 | 164.1491 | 137.8813 | 80.2831 | 67.9102 | 172.9605 | 105.169 | 121.6365 | 223.313 | 268.1067 | 408.9586 | 402.3256 | 435.8876 |  |  |  | 512.1811 | 485.5297 | 444.7557 | 480.5297 | 6.651 | 4.5626 | 830.931 |  |  | 854.1073 |  |  | 189.6441 | 471.8219 | 387.8104 | 124.0583 | 351.7721 | 313.8718 | 773.5653 | 719.4177 | 757.1923 | 764.9627 | 723.1593 |  | 472.7973 | 611.6109 | 474.3108 | 739.9148 | 514.337 | 668.4385 |  | 687.7236 |  |  | 752.4703 | 783.891 | 792.202 | [6 empty] | 735.7564 |  |  | 720.8289 |  |  | 372.7062 | 472.9267 | 479.27 | 254.2902 | 420.3424 | 541.473 | 316.4842 | 438.3374 | 909.2484 | 430.3729 | 486.29 | 346.3713 | 478.6815 | 395.9673 | 462.9287 | 245.0456 | 404.3411 |  | 440.6004 | 462.2276 | 539.3292 | 293.9004 | 413.8533 | 471.8859 | 343.609 | 452.846 | 410.5048 | 487.3437 | 348.1814 | 452.282 | 0.29794 | 18.7498 | 1.8642 | 0.21183 | -39.882 | 3.1156 | 1512.66 | 0.24 | 3.4566 | 0.52673 | 1.1512 | -1.5844 | 3.144 | 3.1652 | 5.0882 | 10.6011 | 13.8846 | 15.539 | 0.70047 | -2.4732 | 2.7657 | 22.4464
42810.5128 | 6291 | 56.3442 | 42.3141 | 30.7791 | 23.7342 | 19.0664 | 19.3127 | 19.8656 | 95.339 | 58.2341 | 37.6726 | 25.354 | 17.7483 | 16.1966 | 16.062 | 170.4702 | 229.9747 | 403.1848 | 322.3751 | 237.6005 | 483.8715 |  |  |  | 123.1769 | 413.5814 | 505.6218 | 492.7235 | 322.5037 | 432.8998 | 194.34 | 268.6424 | 339.3771 | 204.5659 | 434.2233 | 397.4331 | 435.5067 | 353.669 |  | 493.0353 | 333.519 | 290.7748 | 334.989 |  | 68.6202 | 150.5465 | 72.7232 | 147.515 | 246.0522 | 299.7526 | 349.1658 | 9.4775 | 71.67 | 12.6836 | 150.6781 | 9.5945 | 43.1659 | 50.5822 | 59.033 | 17.4373 |  |  | 2.7043 | 0.030315 | 0.41715 | -0.7018 | 3.9271 | 2.883 | 8.9952 | -6.112 | 0.93312 | 3.9732 | 15.3052 | -0.00038113 | -0.00046819 | -0.00050598 | 479.7892 | 431.6819 | 134.4611 | 99.7052 | 42.6994 | 20.4521 | 16.3294 | 74.1633 | 48.7968 | 29.5505 | 22.5777 | 18.7832 | 19.0665 | 20.2672 | 192.5433 | 169.522 | 144.0648 | 80.9026 | 68.3358 | 173.0723 | 105.236 | 121.6617 | 223.3506 | 268.1623 | 408.9972 | 402.2836 | 435.8166 |  |  |  | 512.0554 | 485.5579 | 442.8614 | 480.5345 | 5.0221 | 4.4589 | 831.1348 |  |  | 853.5014 |  |  | 189.8836 | 471.8489 | 388.256 | 124.0911 | 351.8093 | 314.6104 | 773.6255 | 719.3343 | 757.3322 | 764.9243 | 723.4027 |  | 472.6283 | 610.881 | 474.22 | 739.9616 | 514.1992 | 668.3505 |  | 687.7373 |  |  | 753.8117 | 784.0905 | 792.6224 | [6 empty] | 735.733 |  |  | 720.7724 |  |  | 372.6133 | 473.0828 | 479.0636 | 254.7298 | 420.8936 | 540.9226 | 316.3504 | 437.349 | 909.7569 | 429.8596 | 486.364 | 346.5696 | 478.9932 | 397.2515 | 463.231 | 245.566 | 404.3307 |  | 441.4703 | 462.0398 | 539.2375 | 293.1719 | 413.9627 | 471.638 | 343.7053 | 452.9259 | 410.3067 | 487.0855 | 348.3179 | 451.9358 | 0.17217 | 18.75 | 1.8662 | 0.21178 | -39.8727 | 3.1156 | 1480 | 0.23 | 3.0451 | 0.24976 | 0.92649 | -1.2017 | 3.3055 | 2.8322 | 5.0028 | 10.5737 | 13.8938 | 15.5186 | 0.084516 | -3.152 | 17.0919 | 22.429
42810.5129 | 6292 | 56.35 | 42.3153 | 30.7922 | 23.7422 | 19.0734 | 19.3127 | 19.859 | 95.3604 | 58.2489 | 37.6832 | 25.3556 | 17.7483 | 16.2093 | 16.0699 | 170.5019 | 230.0041 | 403.2286 | 322.3441 | 237.6119 | 483.7609 |  |  |  | 123.2057 | 413.5684 | 505.3443 | 492.6257 | 320.7914 | 430.7817 | 189.2276 | 232.4006 | 344.532 | 209.2012 | 322.0182 | 404.0959 | 175.8085 | 356.3324 |  | 489.8535 | 336.0587 | 292.5162 | 336.2862 |  | 68.7452 | 150.5071 | 72.7262 | 147.4958 | 246.5934 | 299.9802 | 349.2512 | 9.4918 | 71.6037 | 13.2312 | 150.6132 | 9.5762 | 43.1219 | 50.6001 | 59.0979 | 17.4371 |  |  | 3.3009 | -0.026197 | 0.53543 | -0.38507 | 4.6335 | 3.4645 | 9.1272 | -5.9595 | 0.77141 | 5.1066 | 15.6455 | -0.00040084 | -0.00048134 | -0.00046162 | 480.1253 | 431.6941 | 134.5271 | 99.7003 | 42.7032 | 20.44 | 16.3201 | 74.1794 | 48.798 | 29.5523 | 22.5844 | 18.7703 | 19.0593 | 20.2623 | 193.4669 | 170.4054 | 143.9718 | 84.3532 | 69.957 | 173.1071 | 105.2519 | 121.679 | 223.3659 | 268.2014 | 409.0171 | 402.2274 | 435.744 |  |  |  | 511.8371 | 484.8368 | 440.8271 | 478.8182 | 4.3213 | 3.3075 | 831.1945 |  |  | 853.1413 |  |  | 190.1228 | 471.8693 | 389.1973 | 124.1146 | 351.8401 | 314.6997 | 775.1218 | 719.2212 | 757.5158 | 764.8449 | 723.7989 |  | 472.5159 | 611.0481 | 474.0645 | 739.9611 | 514.0936 | 668.2017 |  | 687.7788 |  |  | 754.0861 | 785.1375 | 793.864 | [6 empty] | 735.6809 |  |  | 720.702 |  |  | 373.3058 | 473.0331 | 479.0918 | 254.3452 | 421.1486 | 540.7283 | 316.1676 | 436.5189 | 913.2822 | 429.6617 | 486.544 | 346.6061 | 479.4255 | 397.9222 | 463.0217 | 245.3298 | 404.0693 |  | 441.638 | 461.649 | 539.1788 | 293.2037 | 413.9804 | 470.6878 | 343.36 | 452.8161 | 411.0162 | 486.7915 | 348.1647 | 451.5435 | 0.37421 | 18.7496 | 1.8689 | 0.21226 | -39.8397 | 3.1156 | 1472.21 | 0.22 | 3.3593 | -0.23217 | 1.0496 | -0.89011 | 3.5913 | 3.1054 | 5.0404 | 10.549 | 13.8701 | 15.504 | -0.013544 | -3.1397 | -2.1541 | 22.4466
42810.5129 | 6293 | 56.3631 | 42.3336 | 30.7891 | 23.7423 | 19.0821 | 19.3174 | 19.8699 | 95.3751 | 58.2642 | 37.6941 | 25.3692 | 17.7572 | 16.2111 | 16.0692 | 170.5276 | 230.02 | 403.2696 | 322.3047 | 237.5871 | 483.6054 |  |  |  | 123.2172 | 413.5429 | 505.1811 | 492.2938 | 321.5973 | 431.9252 | 193.6332 | 282.9303 | 344.4686 | 207.6074 | 115.8732 | 406.8176 | 27.7091 | 359.8901 |  | 464.5278 | 334.222 | 286.1932 | 334.2175 |  | 68.7026 | 150.4772 | 72.4937 | 147.0053 | 246.7249 | 299.9726 | 349.3733 | 9.3151 | 71.5734 | 13.4576 | 150.611 | 9.5726 | 43.0802 | 50.6134 | 59.1631 | 17.441 |  |  | 3.0059 | 0.28199 | 0.42898 | -0.12551 | 4.6801 | 3.6209 | 9.1404 | -5.6625 | 0.41646 | 4.6719 | 15.8399 | -0.00039755 | -0.00042548 | -0.00052241 | 479.2566 | 431.7058 | 134.6143 | 99.7094 | 42.7124 | 20.4535 | 16.3292 | 74.2028 | 48.8144 | 29.5582 | 22.5862 | 18.776 | 19.0584 | 20.2583 | 191.4442 | 163.715 | 137.8617 | 84.3655 | 69.1226 | 173.0721 | 105.2275 | 121.7058 | 223.3908 | 268.2508 | 409.0497 | 402.1683 | 435.6714 |  |  |  | 511.7642 | 484.1389 | 441.349 | 477.1293 | 4.7678 | 3.4785 | 831.0434 |  |  | 853.3214 |  |  | 190.3566 | 471.8771 | 389.5261 | 124.1039 | 351.8616 | 314.003 | 775.839 | 719.1424 | 757.7897 | 764.76 | 724.1742 |  | 472.4881 | 611.4707 | 473.9171 | 739.8418 | 513.9612 | 668.0821 |  | 687.8411 |  |  | 754.3856 | 786.7783 | 795.468 | [6 empty] | 735.6118 |  |  | 720.6232 |  |  | 374.2709 | 472.5978 | 479.4749 | 253.517 | 421.0373 | 540.6222 | 316.5654 | 435.7066 | 916.1778 | 429.3318 | 486.7489 | 346.5449 | 480.0051 | 398.5338 | 462.8074 | 245.0045 | 403.8215 |  | 440.6574 | 461.5412 | 539.1173 | 292.9923 | 413.5404 | 469.7627 | 342.8266 | 452.675 | 412.2646 | 486.9442 | 348.3311 | 451.1386 | 0.45876 | 18.749 | 1.8725 | 0.21329 | -39.8722 | 3.1157 | 1483.1 | 0.24 | 3.2083 | 0.76169 | 0.93945 | -0.50816 | 3.6093 | 3.1747 | 5.044 | 10.5352 | 13.8403 | 15.489 | 0.20661 | -2.4638 | -8.0496 | 22.4835
42810.5129 | 6294 | 56.3551 | 42.3183 | 30.8036 | 23.7371 | 19.0744 | 19.3144 | 19.8687 | 95.3928 | 58.2811 | 37.7016 | 25.3623 | 17.7451 | 16.2046 | 16.0663 | 170.5555 | 230.0516 | 403.3192 | 322.2734 | 237.5845 | 483.532 |  |  |  | 123.2481 | 413.5362 | 505.2245 | 492.1104 | 322.6407 | 433.1545 | 193.0485 | 289.6574 | 342.0176 | 206.06 | 236.3472 | 403.1946 | 221.8408 | 361.0012 |  | 442.1363 | 335.1471 | 290.0203 | 335.1381 |  | 68.5115 | 150.4722 | 72.3743 | 146.5753 | 246.3781 | 299.9777 | 348.9433 | 9.2752 | 71.5468 | 13.4719 | 150.6262 | 9.5917 | 43.0862 | 50.6225 | 59.2313 | 17.4585 |  |  | 3.2056 | 0.45021 | 0.74045 | 0.2635 | 3.4599 | 3.9718 | 9.3329 | -5.5837 | 0.67606 | 4.6788 | 15.6068 | -0.00044027 | -0.00040905 | -0.00046327 | 478.4902 | 431.6922 | 134.7014 | 99.7221 | 42.7274 | 20.4578 | 16.3333 | 74.2232 | 48.8234 | 29.565 | 22.5895 | 18.7899 | 19.0613 | 20.2608 | 192.5563 | 160.9073 | 133.0872 | 81.8802 | 68.1755 | 173.1718 | 105.159 | 121.7327 | 223.4149 | 268.2986 | 409.0832 | 402.1121 | 435.6025 |  |  |  | 511.8331 | 484.7872 | 443.3648 | 478.223 | 6.5929 | 3.4731 | 831.002 |  |  | 853.7628 |  |  | 190.5967 | 471.8809 | 390.4764 | 124.1391 | 351.8982 | 312.5864 | 774.8851 | 719.0858 | 757.9133 | 764.7069 | 724.2355 |  | 472.4446 | 609.7728 | 473.8301 | 739.7643 | 513.8291 | 667.981 |  | 687.8897 |  |  | 755.071 | 786.3571 | 795.2092 | [6 empty] | 735.5402 |  |  | 720.5721 |  |  | 374.2789 | 472.2836 | 479.8881 | 254.2264 | 420.8045 | 540.5119 | 317.1828 | 435.2583 | 918.4682 | 428.6016 | 486.5782 | 346.2933 | 479.6558 | 398.9359 | 462.6926 | 244.2908 | 404.1084 |  | 438.9835 | 462.0903 | 539.036 | 293.8092 | 413.338 | 469.7591 | 341.1047 | 452.5821 | 412.5708 | 487.2168 | 348.6869 | 451.0046 | 0.21166 | 18.7494 | 1.8749 | 0.21328 | -39.7946 | 3.1157 | 1471.36 | 0.19 | 3.316 | 0.96242 | 1.2343 | 0.73629 | 3.1033 | 3.325 | 5.0968 | 10.5282 | 13.8768 | 15.4729 | 0.096125 | -1.9418 | 0.25671 | 22.4626
42810.5129 | 6295 | 56.3586 | 42.3283 | 30.808 | 23.7441 | 19.0841 | 19.3186 | 19.8587 | 95.4084 | 58.2825 | 37.7034 | 25.3683 | 17.7525 | 16.2047 | 16.0621 | 170.5879 | 230.0843 | 403.3689 | 322.2431 | 237.5999 | 483.4661 |  |  |  | 123.2777 | 413.5519 | 505.0147 | 491.9991 | 323.6205 | 433.5382 | 191.5787 | 334.5753 | 341.4 | 205.9921 | 405.6016 | 402.0022 | 335.9142 | 358.2007 |  | 432.3445 | 335.9348 | 291.4912 | 333.6971 |  | 68.3008 | 150.4444 | 72.3514 | 146.536 | 245.6305 | 299.876 | 348.3021 | 9.1807 | 71.5453 | 13.1848 | 150.582 | 9.5947 | 43.0924 | 50.6349 | 59.2765 | 17.4582 |  |  | 2.6859 | 0.15779 | 0.75425 | -0.37587 | 3.8016 | 3.2897 | 9.0582 | -6.528 | 1.6907 | 3.7624 | 15.2809 | -0.00042877 | -0.00040412 | -0.00053883 | 477.8916 | 431.686 | 134.7717 | 99.7208 | 42.7411 | 20.4604 | 16.3287 | 74.2299 | 48.8295 | 29.5622 | 22.5906 | 18.7849 | 19.0596 | 20.2553 | 199.6507 | 160.7858 | 130.3149 | 79.4857 | 67.3495 | 173.358 | 105.0861 | 121.7512 | 223.4466 | 268.3546 | 409.1339 | 402.0676 | 435.5364 |  |  |  | 511.8608 | 485.0648 | 443.2587 | 478.9276 | 5.169 | 3.4401 | 831.3598 |  |  | 854.3312 |  |  | 190.8404 | 471.8949 | 390.9715 | 124.2104 | 351.9189 | 311.8883 | 773.9723 | 719.0428 | 757.5182 | 764.696 | 724.2373 |  | 472.2532 | 607.2293 | 473.7675 | 739.7226 | 513.6952 | 667.8108 |  | 687.9668 |  |  | 755.3333 | 785.2123 | 794.244 | [6 empty] | 735.4872 |  |  | 720.4907 |  |  | 373.818 | 472.4697 | 479.818 | 255.2966 | 420.6535 | 540.3613 | 316.7551 | 434.9753 | 920.4697 | 428.2134 | 486.2816 | 345.4506 | 478.8526 | 398.8811 | 462.459 | 243.3842 | 403.9911 |  | 437.6483 | 462.8568 | 538.9192 | 294.0195 | 413.5092 | 470.361 | 339.7163 | 452.5574 | 412.4981 | 487.2383 | 348.9709 | 451.1314 | 0.41812 | 18.7492 | 1.8787 | 0.21513 | -39.775 | 3.1157 | 1465.73 | 0.25 | 3.0361 | 0.56976 | 1.2457 | -0.87935 | 3.2526 | 3.0258 | 5.0208 | 10.5049 | 13.9398 | 15.4555 | -0.66769 | -1.6427 | 7.8641 | 22.4469
42810.5129 | 6296 | 56.3715 | 42.3393 | 30.795 | 23.7415 | 19.076 | 19.3206 | 19.8558 | 95.4169 | 58.2924 | 37.717 | 25.3739 | 17.7529 | 16.2038 | 16.0588 | 170.6143 | 230.1155 | 403.4122 | 322.2117 | 237.5842 | 483.3724 |  |  |  | 123.3132 | 413.5711 | 504.9087 | 491.7347 | 323.2703 | 433.0957 | 191.5358 | 351.9375 | 338.8362 | 204.0896 | 403.6923 | 402.5189 | 160.8158 | 355.3602 |  | 465.8406 | 335.3445 | 291.4408 | 325.363 |  | 68.2792 | 150.6248 | 72.3259 | 146.1969 | 245.2786 | 299.7856 | 347.9316 | 9.1161 | 71.5636 | 13.074 | 150.5586 | 9.593 | 43.1299 | 50.6423 | 59.3163 | 17.4554 |  |  | 2.6162 | -0.21085 | 0.7779 | -0.072938 | 3.6938 | 2.9152 | 8.6745 | -6.0929 | 0.44915 | 4.8861 | 15.2756 | -0.00044191 | -0.00049119 | -0.00048298 | 475.8928 | 431.685 | 134.8482 | 99.7204 | 42.7565 | 20.461 | 16.328 | 74.2408 | 48.8485 | 29.5739 | 22.5958 | 18.7816 | 19.0559 | 20.259 | 203.0896 | 166.0654 | 133.6963 | 79.9489 | 68.0495 | 173.4807 | 105.0996 | 121.7769 | 223.4716 | 268.3953 | 409.1693 | 402.0107 | 435.4716 |  |  |  | 511.7426 | 484.6085 | 440.8818 | 478.4039 | 4.4188 | 3.2907 | 831.9856 |  |  | 854.6162 |  |  | 191.0848 | 471.9219 | 389.4673 | 124.2466 | 351.9093 | 311.0533 | 772.86 | 719.0145 | 757.039 | 764.7072 | 724.1284 |  | 472.1744 | 603.6343 | 473.6483 | 739.806 | 513.6119 | 667.8266 |  | 688.0665 |  |  | 755.5202 | 784.0041 | 793.0818 | [6 empty] | 735.4028 |  |  | 720.4542 |  |  | 373.3591 | 472.3656 | 479.6347 | 255.1885 | 420.043 | 540.1874 | 316.7683 | 434.8106 | 921.0427 | 428.2806 | 485.7731 | 344.4465 | 478.6002 | 398.7019 | 462.3543 | 243.3304 | 403.585 |  | 436.0971 | 463.2974 | 538.7886 | 293.6466 | 413.202 | 470.9637 | 339.5497 | 452.5646 | 412.1411 | 486.8391 | 348.6802 | 451.3311 | 0.33107 | 18.7485 | 1.8803 | 0.21386 | -39.7763 | 3.1156 | 1462.81 | 0.34 | 2.9956 | -0.65874 | 1.2653 | -0.38745 | 3.206 | 2.8481 | 4.9129 | 10.4983 | 14.0251 | 15.4417 | -1.0337 | -2.0168 | -2.5598 | 22.4452
42810.5129 | 6297 | 56.3829 | 42.3414 | 30.8077 | 23.7519 | 19.0813 | 19.3301 | 19.8659 | 95.44 | 58.3097 | 37.7295 | 25.3831 | 17.7581 | 16.2058 | 16.0617 | 170.6388 | 230.1456 | 403.4571 | 322.1804 | 237.4894 | 483.2915 |  |  |  | 123.3332 | 413.6033 | 504.8679 | 491.4355 | 323.7326 | 432.3591 | 193.6376 | 327.0605 | 336.0488 | 203.0299 | 411.251 | 398.9839 | 258.4399 | 356.8334 |  | 473.2722 | 334.9199 | 288.4127 | 334.1799 |  | 68.0325 | 150.7804 | 72.4605 | 145.7106 | 245.4304 | 299.4208 | 347.9569 | 9.249 | 71.5553 | 12.9397 | 150.5187 | 9.5961 | 43.1585 | 50.6372 | 59.3521 | 17.4512 |  |  | 3.2983 | 0.055287 | 0.657 | -0.50992 | 4.4015 | 3.5427 | 8.5628 | -6.3689 | 0.59899 | 4.1079 | 15.5853 | -0.00046491 | -0.00045177 | -0.00049941 | 476.1686 | 431.6522 | 134.9325 | 99.7274 | 42.768 | 20.4648 | 16.3337 | 74.2685 | 48.8606 | 29.5829 | 22.6009 | 18.7907 | 19.0609 | 20.2559 | 203.1705 | 159.016 | 126.8245 | 76.8225 | 68.4371 | 173.4688 | 105.0179 | 121.7903 | 223.4982 | 268.4437 | 409.1962 | 401.953 | 435.4002 |  |  |  | 511.5814 | 483.4343 | 440.0327 | 476.5724 | 4.1023 | 2.8443 | 832.4799 |  |  | 854.4039 |  |  | 191.3168 | 471.9427 | 387.5733 | 124.2729 | 351.8985 | 310.3744 | 771.7319 | 718.9683 | 756.6482 | 764.65 | 723.9689 |  | 472.0605 | 602.341 | 473.3 | 739.8189 | 513.4452 | 667.8012 |  | 688.1426 |  |  | 755.7559 | 782.3398 | 791.4288 | [6 empty] | 735.328 |  |  | 720.4184 |  |  | 373.6379 | 472.1042 | 479.5489 | 255.0978 | 419.1758 | 540.0288 | 317.2589 | 434.8186 | 922.2751 | 428.8126 | 485.394 | 344.3232 | 478.7314 | 398.2893 | 462.4626 | 244.2276 | 403.5517 |  | 435.7723 | 462.6241 | 538.7159 | 293.1024 | 412.6444 | 470.1888 | 339.8258 | 452.5008 | 412.0959 | 486.2721 | 348.8322 | 451.6375 | 0.55082 | 18.7494 | 1.8835 | 0.21513 | -39.7741 | 3.1157 | 1473.81 | 0.27 | 3.3617 | 0.33738 | 1.163 | -1.0246 | 3.4985 | 3.1387 | 4.8797 | 10.4889 | 14.0185 | 15.4183 | -1.0442 | -1.2633 | 2.4239 | 22.4739
42810.5129 | 6298 | 56.393 | 42.3459 | 30.8118 | 23.7548 | 19.0863 | 19.3264 | 19.8667 | 95.4577 | 58.323 | 37.7397 | 25.3975 | 17.7603 | 16.2048 | 16.0706 | 170.6697 | 230.168 | 403.5005 | 322.1435 | 237.4374 | 483.2293 |  |  |  | 123.3514 | 413.6257 | 504.9312 | 491.3411 | 324.3464 | 432.2202 | 195.0884 | 207.4078 | 338.421 | 203.9075 | 440.927 | 397.7197 | 371.5638 | 354.9426 |  | 462.8429 | 332.4615 | 285.4632 | 333.7206 |  | 67.7031 | 150.8153 | 72.5738 | 145.4562 | 245.6191 | 299.0868 | 347.7453 | 9.2363 | 71.5626 | 12.6767 | 150.5109 | 9.6009 | 43.1903 | 50.6317 | 59.4017 | 17.4406 |  |  | 3.2681 | 0.065799 | 0.73191 | -0.2589 | 4.32 | 2.6924 | 8.7257 | -6.3564 | 0.74708 | 4.2489 | 15.7123 | -0.00046655 | -0.00049448 | -0.00051419 | 470.2923 | 431.6753 | 135.0136 | 99.7281 | 42.7792 | 20.4658 | 16.3395 | 74.28 | 48.8726 | 29.5871 | 22.5976 | 18.7912 | 19.0659 | 20.2514 | 196.6392 | 157.1676 | 124.8651 | 77.5077 | 67.368 | 173.3405 | 104.9136 | 121.8318 | 223.5254 | 268.5041 | 409.245 | 401.9058 | 435.3288 |  |  |  | 511.4011 | 483.1811 | 438.2844 | 476.4442 | 4.7958 | 3.8252 | 832.6245 |  |  | 854.7064 |  |  | 191.5507 | 471.9645 | 387.2028 | 124.3044 | 351.8959 | 309.4624 | 771.407 | 718.9051 | 756.2849 | 764.5838 | 723.7644 |  | 471.9236 | 602.2802 | 473.1287 | 739.7771 | 513.3262 | 668.1128 |  | 688.2325 |  |  | 755.4147 | 780.7651 | 789.8707 | [6 empty] | 735.2934 |  |  | 720.3609 |  |  | 373.8442 | 471.6305 | 479.8994 | 254.7816 | 418.0545 | 539.8474 | 317.0815 | 434.9946 | 925.8798 | 428.2844 | 485.6842 | 344.0421 | 478.708 | 398.0174 | 462.4498 | 244.9625 | 403.2775 |  | 435.5965 | 461.8271 | 538.624 | 293.3537 | 412.2252 | 469.6445 | 339.3578 | 452.4275 | 413.0033 | 486.0249 | 349.1183 | 451.9126 | 0.54062 | 18.7487 | 1.8846 | 0.21354 | -39.7753 | 3.1156 | 1494.79 | 0.24 | 3.346 | 0.36808 | 1.2276 | -0.73013 | 3.465 | 2.7354 | 4.9244 | 10.4779 | 13.9993 | 15.403 | -0.33537 | -1.0585 | 10.8472 | 22.4527
42810.5129 | 6299 | 56.3942 | 42.3468 | 30.8105 | 23.7604 | 19.0771 | 19.3207 | 19.855 | 95.4705 | 58.3326 | 37.7398 | 25.3939 | 17.7569 | 16.2023 | 16.0654 | 170.6968 | 230.2042 | 403.5403 | 322.1115 | 237.3951 | 483.174 |  |  |  | 123.3902 | 413.6392 | 504.3312 | 491.207 | 322.9923 | 431.1769 | 192.9265 | 180.8689 | 342.0094 | 208.1592 | 334.6425 | 400.1137 | 292.566 | 350.9675 |  | 474.5276 | 328.8835 | 284.1198 | 331.0183 |  | 67.4209 | 150.8632 | 72.7609 | 145.4864 | 246.146 | 298.8746 | 347.4467 | 9.1801 | 71.5495 | 12.4563 | 150.5109 | 9.5917 | 43.2162 | 50.6368 | 59.4323 | 17.4141 |  |  | 3.3068 | 0.029003 | 0.35472 | -0.59009 | 4.8103 | 3.8279 | 9.1792 | -6.1534 | 0.75156 | 4.1646 | 15.6521 | -0.00044027 | -0.00046327 | -0.00051255 | 470.0517 | 431.7362 | 135.0929 | 99.7426 | 42.7786 | 20.4688 | 16.3309 | 74.2995 | 48.8805 | 29.5923 | 22.5999 | 18.787 | 19.0568 | 20.2476 | 190.1601 | 161.3113 | 131.2557 | 79.4585 | 67.9559 | 173.163 | 104.9124 | 121.8494 | 223.5506 | 268.5486 | 409.2842 | 401.8462 | 435.2516 |  |  |  | 511.1771 | 483.039 | 437.0226 | 477.0244 | 3.7846 | 3.5226 | 832.8062 |  |  | 854.7672 |  |  | 191.7861 | 471.9893 | 388.3313 | 124.3435 | 351.9052 | 308.4583 | 771.4865 | 718.8191 | 756.0134 | 764.5023 | 723.8043 |  | 471.7712 | 602.2135 | 473.0415 | 739.8441 | 513.1346 | 668.1492 |  | 688.3193 |  |  | 755.3468 | 781.1306 | 789.7987 | [6 empty] | 735.2463 |  |  | 720.2876 |  |  | 373.45 | 470.8847 | 479.8529 | 254.5031 | 417.5955 | 539.7021 | 317.7806 | 435.3405 | 928.0131 | 427.5146 | 485.9733 | 343.9786 | 478.2809 | 397.6027 | 462.3997 | 244.5743 | 403.2165 |  | 437.2462 | 461.7903 | 538.5068 | 293.2587 | 412.0913 | 470.1197 | 338.5635 | 452.0826 | 413.5171 | 486.0561 | 349.1216 | 451.9347 | 0.53176 | 18.7493 | 1.8867 | 0.21503 | -39.7799 | 3.1156 | 1506.73 | 0.24 | 3.3633 | 0.24439 | 0.85467 | -1.1023 | 3.6556 | 3.261 | 5.0498 | 10.4583 | 13.9905 | 15.3747 | 0.36122 | -1.7687 | 4.7392 | 22.4058
42810.513 | 6300 | 56.3971 | 42.3491 | 30.8103 | 23.7594 | 19.0739 | 19.3125 | 19.855 | 95.4789 | 58.3344 | 37.7461 | 25.3934 | 17.7524 | 16.2041 | 16.0629 | 170.736 | 230.2363 | 403.5897 | 322.073 | 237.363 | 483.1311 |  |  |  | 123.4313 | 413.6775 | 503.9703 | 490.9556 | 322.0234 | 430.6088 | 192.6826 | 307.0539 | 340.4628 | 209.314 | 122.2682 | 404.8563 | 72.061 | 356.5236 |  | 459.9108 | 328.9775 | 282.8175 | 330.5844 |  | 67.1563 | 150.7059 | 72.7319 | 146.0547 | 246.3214 | 298.949 | 347.1733 | 9.2087 | 71.5484 | 12.292 | 150.561 | 9.6063 | 43.2402 | 50.6483 | 59.4559 | 17.4178 |  |  | 3.8259 | -0.31993 | 0.85873 | -0.16493 | 4.6019 | 3.615 | 8.8979 | -6.1738 | 0.75604 | 4.4411 | 15.4995 | -0.00048955 | -0.00045341 | -0.00049119 | 468.9524 | 431.8266 | 135.1685 | 99.7462 | 42.7931 | 20.4715 | 16.3336 | 74.3118 | 48.8913 | 29.6001 | 22.6042 | 18.7867 | 19.0622 | 20.2505 | 180.5241 | 157.8691 | 129.4574 | 80.9842 | 67.8206 | 172.851 | 104.8794 | 121.8706 | 223.5754 | 268.5811 | 409.3211 | 401.788 | 435.1864 |  |  |  | 511.0221 | 482.5271 | 439.6545 | 476.8152 | 6.715 | 3.9927 | 833.1018 |  |  | 854.692 |  |  | 192.0152 | 472.0288 | 389.3184 | 124.3613 | 351.9208 | 307.875 | 770.7858 | 718.741 | 755.8513 | 764.4255 | 723.7412 |  | 471.6454 | 605.2637 | 472.957 | 739.8542 | 512.9545 | 668.1103 |  | 688.406 |  |  | 756.9 | 780.3796 | 788.8491 | [6 empty] | 735.1926 |  |  | 720.2203 |  |  | 372.693 | 470.369 | 480.1895 | 254.3846 | 417.4349 | 539.5927 | 317.874 | 435.9683 | 928.6078 | 427.7237 | 486.2649 | 344.3426 | 477.5827 | 396.7505 | 462.626 | 244.0845 | 402.9 |  | 437.9094 | 462.565 | 538.3603 | 293.2153 | 411.9143 | 470.1239 | 338.6625 | 452.0685 | 413.0112 | 485.8209 | 348.6763 | 452.2064 | 0.27964 | 18.7487 | 1.887 | 0.21493 | -39.7918 | 3.1156 | 1523.94 | 0.3 | 3.6162 | -0.81153 | 1.3295 | -0.58268 | 3.5758 | 3.1692 | 4.9722 | 10.4447 | 13.8955 | 15.3495 | 1.3909 | -1.5729 | -6.376 | 22.3904
42810.513 | 6301 | 56.4072 | 42.358 | 30.8187 | 23.7717 | 19.0825 | 19.3196 | 19.868 | 95.4915 | 58.3517 | 37.7597 | 25.3917 | 17.7629 | 16.2037 | 16.0662 | 170.7553 | 230.2583 | 403.6265 | 322.0472 | 237.2644 | 482.9441 |  |  |  | 123.4624 | 413.7336 | 503.7241 | 490.9943 | 320.0159 | 427.2976 | 194.6874 | 268.1897 | 337.6301 | 207.7895 | 275.7197 | 404.1218 | 50.0782 | 360.6399 |  | 443.0332 | 328.4864 | 283.375 | 327.7598 |  | 66.8298 | 150.805 | 72.2883 | 145.5859 | 245.8028 | 298.4983 | 346.9132 | 9.3022 | 71.5593 | 12.238 | 150.6449 | 9.5985 | 43.2825 | 50.6494 | 59.459 | 17.4106 |  |  | 2.8344 | -0.10834 | 0.52886 | -0.41267 | 4.4804 | 4.2366 | 9.2567 | -5.9983 | 0.48437 | 5.0044 | 15.3215 | -0.00047476 | -0.00035977 | -0.00046984 | 465.4892 | 431.9809 | 135.2532 | 99.7533 | 42.8135 | 20.4827 | 16.332 | 74.3352 | 48.9059 | 29.6049 | 22.6108 | 18.7884 | 19.0608 | 20.2526 | 184.7835 | 164.9181 | 132.3312 | 81.8354 | 69.2725 | 172.8577 | 104.8817 | 121.8869 | 223.6 | 268.6281 | 409.3561 | 401.7316 | 435.1185 |  |  |  | 510.8589 | 482.5894 | 442.4127 | 477.0404 | 4.4307 | 3.9808 | 833.3483 |  |  | 854.3955 |  |  | 192.2489 | 472.0951 | 388.4384 | 124.3871 | 351.9383 | 309.0674 | 769.9657 | 718.6308 | 755.8684 | 764.3672 | 723.6175 |  | 471.5367 | 605.5918 | 472.7986 | 739.7786 | 512.744 | 667.988 |  | 688.5496 |  |  | 757.188 | 779.2852 | 787.735 | [6 empty] | 735.1516 |  |  | 720.1725 |  |  | 372.4753 | 469.8223 | 480.3904 | 254.5469 | 417.5708 | 539.4884 | 317.2755 | 435.6696 | 929.36 | 428.2102 | 486.333 | 344.6311 | 476.7295 | 395.8879 | 462.8636 | 244.007 | 402.7868 |  | 438.503 | 463.2278 | 538.1653 | 292.3253 | 411.3493 | 470.6613 | 338.9714 | 452.2385 | 412.3513 | 485.4232 | 348.0551 | 452.018 | 0.48861 | 18.7488 | 1.8875 | 0.21556 | -39.7516 | 3.1157 | 1572.02 | 0.2 | 3.1051 | -0.4723 | 1.0435 | -0.92178 | 3.5269 | 3.4296 | 5.0694 | 10.435 | 13.867 | 15.3226 | 0.91855 | -1.892 | -7.0945 | 22.3617
42810.513 | 6302 | 56.412 | 42.3564 | 30.8373 | 23.7632 | 19.0809 | 19.3245 | 19.8699 | 95.5135 | 58.3581 | 37.772 | 25.399 | 17.7625 | 16.198 | 16.0657 | 170.7879 | 230.296 | 403.6767 | 322.0215 | 237.184 | 482.8003 |  |  |  | 123.5018 | 413.7911 | 503.4445 | 491.153 | 317.6169 | 426.1397 | 194.896 | 176.2661 | 340.3613 | 207.4475 | 340.4114 | 403.6782 | 191.9385 | 358.8778 |  | 439.3907 | 332.6549 | 287.9623 | 313.0763 |  | 66.5125 | 150.8492 | 71.9755 | 144.6651 | 245.3656 | 297.9875 | 346.4111 | 9.3993 | 71.5926 | 12.2065 | 150.7185 | 9.6028 | 43.3053 | 50.6474 | 59.4365 | 17.4121 |  |  | 3.2562 | -0.14973 | 0.67276 | -0.63083 | 4.3897 | 4.1611 | 9.5517 | -5.6882 | 0.62974 | 4.6028 | 15.332 | -0.00044027 | -0.00050598 | -0.00052898 | 466.4076 | 432.1531 | 135.3274 | 99.7533 | 42.8234 | 20.4788 | 16.3242 | 74.3479 | 48.9135 | 29.6076 | 22.6079 | 18.7852 | 19.0641 | 20.2522 | 186.3515 | 165.2583 | 135.0153 | 83.8174 | 70.2909 | 172.8288 | 104.8914 | 121.9046 | 223.6215 | 268.6756 | 409.3833 | 401.6796 | 435.045 |  |  |  | 510.7699 | 482.6479 | 444.6761 | 477.251 | 6.3639 | 4.7684 | 833.5849 |  |  | 853.9065 |  |  | 192.4846 | 472.1747 | 386.0974 | 124.4333 | 351.9625 | 310.6169 | 769.1446 | 718.56 | 755.897 | 764.3705 | 723.4131 |  | 471.4965 | 602.3691 | 472.7059 | 739.8271 | 512.5655 | 667.9986 |  | 688.7296 |  |  | 756.5855 | 778.2048 | 786.678 | [6 empty] | 735.0977 |  |  | 720.1792 |  |  | 372.1143 | 469.7031 | 480.2199 | 254.5575 | 417.3194 | 539.2823 | 316.6123 | 435.0397 | 930.7977 | 428.915 | 486.2848 | 343.9233 | 476.1277 | 395.8217 | 463.1478 | 243.7017 | 402.3585 |  | 437.06 | 462.7743 | 537.9901 | 292.1633 | 410.8843 | 471.2777 | 337.4853 | 451.7376 | 411.9484 | 484.9596 | 348.3259 | 451.8845 | 0.35649 | 18.7492 | 1.8874 | 0.21563 | -39.793 | 3.1157 | 1595.23 | 0.23 | 3.3255 | -0.55528 | 1.177 | -1.1397 | 3.4894 | 3.3973 | 5.1473 | 10.4358 | 13.9452 | 15.2967 | 0.74053 | -2.189 | -0.71201 | 22.3437
42810.513 | 6303 | 56.4218 | 42.3666 | 30.8325 | 23.7682 | 19.0826 | 19.323 | 19.8644 | 95.5374 | 58.3824 | 37.7725 | 25.4127 | 17.7622 | 16.2049 | 16.0651 | 170.8245 | 230.3292 | 403.7313 | 321.9952 | 237.0847 | 482.7525 |  |  |  | 123.5408 | 413.8335 | 502.9825 | 490.5564 | 318.1817 | 424.9836 | 194.1795 | 351.2382 | 336.6726 | 206.0039 | 371.4386 | 403.1451 | 139.7328 | 357.5532 |  | 456.2404 | 334.2048 | 287.7748 | 314.7311 | 1339.2146 | 66.2679 | 150.8076 | 71.9244 | 144.3024 | 244.6883 | 297.6581 | 345.7844 | 9.5107 | 71.6237 | 12.1397 | 150.8299 | 9.5941 | 43.3155 | 50.6296 | 59.3907 | 17.4156 |  |  | 3.4961 | -0.091253 | 0.68854 | -0.30096 | 3.9816 | 3.6478 | 9.0911 | -5.6908 | 0.6132 | 4.2814 | 15.5009 | -0.00039263 | -0.00043698 | -0.00050105 | 466.4056 | 432.288 | 135.4075 | 99.7593 | 42.8392 | 20.4831 | 16.3341 | 74.3608 | 48.921 | 29.6149 | 22.61 | 18.7906 | 19.0706 | 20.2483 | 193.8192 | 170.2365 | 138.7433 | 86.2125 | 72.2962 | 172.9446 | 104.9629 | 121.941 | 223.6549 | 268.7325 | 409.4081 | 401.6318 | 434.968 |  |  |  | 510.7338 | 482.8245 | 444.8901 | 476.2772 | 5.1984 | 4.0181 | 833.9113 |  |  | 854.0333 |  |  | 192.7175 | 472.2383 | 383.3949 | 124.466 | 351.9771 | 310.9104 | 768.3021 | 718.5239 | 755.9286 | 764.3845 | 723.2103 |  | 471.3663 | 600.7557 | 472.7142 | 739.9601 | 512.4818 | 668.046 |  | 688.9091 |  |  | 755.9015 | 777.2264 | 785.7581 | [6 empty] | 735.0134 |  |  | 720.1178 |  |  | 372.8879 | 469.712 | 479.8244 | 254.4525 | 416.9727 | 539.1689 | 316.3346 | 434.6063 | 931.8719 | 428.8881 | 486.3454 | 342.3633 | 475.7984 | 395.9923 | 462.8468 | 242.3439 | 401.8622 |  | 437.0289 | 461.8688 | 537.8552 | 291.513 | 411.0683 | 471.1101 | 336.3676 | 451.1733 | 412.389 | 484.9426 | 348.3819 | 451.4662 | 0.30179 | 18.7483 | 1.8867 | 0.21463 | -39.7854 | 3.1156 | 1638.35 | 0.24 | 3.4429 | -0.43346 | 1.1907 | -0.78719 | 3.3223 | 3.18 | 5.0202 | 10.4256 | 13.9911 | 15.2814 | -0.074015 | -2.5944 | -3.2133 | 22.3658
42810.513 | 6304 | 56.4307 | 42.3672 | 30.8326 | 23.7741 | 19.0923 | 19.322 | 19.8684 | 95.5474 | 58.3971 | 37.7866 | 25.4182 | 17.7691 | 16.2091 | 16.069 | 170.847 | 230.361 | 403.7827 | 321.9555 | 236.9129 | 482.6612 |  |  |  | 123.5742 | 413.8655 | 502.436 | 490.1368 | 318.1819 | 423.7511 | 195.0807 | 333.5522 | 334.2054 | 204.2753 | 376.3529 | 400.9174 | 235.1907 | 357.8895 |  | 464.1025 | 333.305 | 285.8582 | 324.4827 | 1298.5618 | 65.8755 | 151.015 | 71.7036 | 143.7068 | 244.0892 | 297.5968 | 345.8423 | 9.7518 | 71.6402 | 12.1258 | 150.9829 | 9.5999 | 43.3191 | 50.6327 | 59.3338 | 17.4256 |  |  | 3.2602 | -0.086653 | 0.427 | -0.44618 | 4.3306 | 3.5506 | 8.7711 | -5.903 | 0.33687 | 4.2607 | 15.3346 | -0.00045505 | -0.00043534 | -0.00050762 | 465.7817 | 432.3832 | 135.488 | 99.7837 | 42.8511 | 20.4936 | 16.335 | 74.3774 | 48.9333 | 29.612 | 22.6205 | 18.7965 | 19.0665 | 20.2575 | 193.8386 | 166.0809 | 136.5466 | 86.63 | 76.0649 | 172.8986 | 104.9882 | 121.9644 | 223.6705 | 268.7852 | 409.4253 | 401.5728 | 434.9027 |  |  |  | 510.65 | 483.0927 | 443.5186 | 476.0522 | 3.7064 | 3.6466 | 834.3076 |  |  | 853.7205 |  |  | 192.9523 | 472.2742 | 381.572 | 124.5017 | 351.9747 | 310.4679 | 768.0941 | 718.4793 | 755.9885 | 764.3792 | 722.9772 |  | 471.207 | 600.8698 | 472.6461 | 739.9791 | 512.4004 | 667.9423 |  | 689.0711 |  |  | 754.1771 | 776.3309 | 784.8656 | [6 empty] | 734.9699 |  |  | 720.0855 |  |  | 372.7207 | 469.6066 | 479.5186 | 254.1108 | 416.571 | 539.0038 | 315.8174 | 434.4958 | 933.6239 | 430.1642 | 486.6253 | 341.2843 | 475.5632 | 395.9291 | 463.2113 | 241.5331 | 401.8499 |  | 438.2751 | 461.816 | 537.7938 | 290.8202 | 410.9466 | 471.2177 | 336.3205 | 450.9568 | 412.6641 | 484.7414 | 348.1038 | 451.4072 | 0.4969 | 18.7473 | 1.8868 | 0.21524 | -39.7883 | 3.1157 | 1632.69 | 0.23 | 3.3218 | -0.4225 | 0.93789 | -0.95872 | 3.4647 | 3.1372 | 4.9308 | 10.4127 | 13.9796 | 15.2697 | -0.082216 | -2.3472 | 1.3059 | 22.3606
42810.513 | 6305 | 56.4362 | 42.3753 | 30.8466 | 23.7798 | 19.0899 | 19.3217 | 19.8671 | 95.5669 | 58.4065 | 37.7906 | 25.42 | 17.7667 | 16.2088 | 16.0722 | 170.8781 | 230.3848 | 403.7929 | 321.9236 | 236.8653 | 482.6394 |  |  |  | 123.613 | 413.9066 | 502.0228 | 490.2185 | 315.0737 | 420.7002 | 197.1704 | 223.7757 | 336.0967 | 204.7736 | 431.7159 | 398.8374 | 334.0175 | 355.2272 |  | 458.0767 | 332.0615 | 283.943 | 324.9681 | 1360.1724 | 65.5678 | 150.9714 | 71.5106 | 143.5487 | 243.9997 | 296.9533 | 346.4189 | 9.9808 | 71.6422 | 12.0977 | 151.1207 | 9.6015 | 43.3187 | 50.6263 | 59.262 | 17.4186 |  |  | 2.5755 | -0.19573 | 0.86464 | -0.11105 | 4.7629 | 3.4974 | 8.8177 | -6.2047 | 0.70544 | 4.298 | 15.3129 | -0.00043862 | -0.00044684 | -0.00049448 | 467.5387 | 432.406 | 135.567 | 99.7784 | 42.8565 | 20.4868 | 16.3227 | 74.4014 | 48.9437 | 29.6186 | 22.6172 | 18.7902 | 19.0592 | 20.2418 | 195.4568 | 167.2055 | 136.2997 | 88.4487 | 73.7597 | 172.8519 | 104.9903 | 121.9905 | 223.6918 | 268.8256 | 409.4482 | 401.5229 | 434.836 |  |  |  | 510.6135 | 483.5041 | 444.2897 | 477.1583 | 4.3373 | 3.3931 | 834.5113 |  |  | 852.9471 |  |  | 193.1738 | 472.2941 | 380.4281 | 124.5298 | 351.9545 | 310.0105 | 769.3796 | 718.4593 | 756.0064 | 764.3908 | 722.9663 |  | 471.0968 | 597.904 | 472.5797 | 739.9617 | 512.2395 | 667.9226 |  | 689.2594 |  |  | 753.0359 | 776.9777 | 785.4047 | [6 empty] | 734.9331 |  |  | 720.0569 |  |  | 372.4032 | 469.4709 | 479.64 | 255.0092 | 416.6532 | 538.923 | 315.8554 | 434.2449 | 934.7173 | 430.3221 | 486.3908 | 341.4006 | 475.6747 | 395.6743 | 463.7526 | 241.2525 | 401.7573 |  | 438.5741 | 461.7285 | 537.7324 | 290.3583 | 411.1199 | 471.6539 | 335.7271 | 450.7628 | 413.4024 | 484.5905 | 347.751 | 451.7613 | 0.29987 | 18.7473 | 1.8852 | 0.21485 | -39.7939 | 3.1157 | 1650.08 | 0.29 | 2.946 | -0.63496 | 1.3345 | -0.47828 | 3.6315 | 3.1118 | 4.9411 | 10.3997 | 14.0539 | 15.248 | -0.26814 | -2.3195 | 7.9572 | 22.3249
42810.513 | 6306 | 56.4498 | 42.3835 | 30.8543 | 23.784 | 19.0824 | 19.3227 | 19.8672 | 95.5859 | 58.4191 | 37.8057 | 25.4242 | 17.7711 | 16.2086 | 16.0708 | 170.913 | 230.4199 | 403.8299 | 321.8915 | 236.812 | 482.6274 |  |  |  | 123.6504 | 413.937 | 502.0076 | 490.2671 | 313.9846 | 419.5884 | 196.3458 | 180.3876 | 338.0675 | 208.7018 | 408.0692 | 398.6572 | 214.8307 | 352.1566 |  | 463.9239 | 332.0914 | 284.7902 | 324.5276 | 1068.5273 | 65.5421 | 150.8371 | 71.6312 | 143.5926 | 243.5787 | 296.375 | 346.502 | 10.2617 | 71.6372 | 12.2024 | 151.2159 | 9.6066 | 43.3199 | 50.617 | 59.2074 | 17.4234 |  |  | 2.906 | -0.11754 | 0.61954 | -0.53686 | 4.3463 | 3.8588 | 9.1332 | -6.2927 | 0.45616 | 5.1508 | 15.2134 | -0.00044355 | -0.00045998 | -0.00047805 | 468.6323 | 432.4429 | 135.6429 | 99.7788 | 42.8668 | 20.4976 | 16.3366 | 74.4173 | 48.9555 | 29.6289 | 22.6286 | 18.7966 | 19.0635 | 20.2476 | 195.3157 | 163.9764 | 134.1453 | 85.3468 | 72.6805 | 172.8974 | 104.9815 | 122.0119 | 223.7133 | 268.8759 | 409.4605 | 401.4672 | 434.7665 |  |  |  | 510.4499 | 483.4165 | 443.6105 | 477.423 | 4.6157 | 2.964 | 834.5176 |  |  | 853.6829 |  |  | 193.3963 | 472.3277 | 379.1793 | 124.5612 | 351.9468 | 309.9397 | 770.3563 | 718.4035 | 756.089 | 764.4318 | 723.2905 |  | 471.0545 | 597.8511 | 472.5217 | 739.8385 | 512.1248 | 667.9249 |  | 689.5427 |  |  | 752.9565 | 779.3203 | 787.7954 | [6 empty] | 734.906 |  |  | 720.0278 |  |  | 371.7352 | 469.364 | 479.3951 | 255.3742 | 416.7211 | 539.0041 | 315.1209 | 434.2085 | 935.2556 | 429.3714 | 486.1658 | 341.4577 | 476.1274 | 395.5597 | 463.7258 | 241.3097 | 401.2386 |  | 438.4507 | 462.0709 | 537.6406 | 289.9788 | 411.2607 | 471.7429 | 334.5655 | 450.6737 | 412.7094 | 484.08 | 347.3729 | 452.0296 | 0.41812 | 18.7461 | 1.8858 | 0.21497 | -39.7914 | 3.1157 | 1630.81 | 0.29 | 3.1268 | -0.49196 | 1.1295 | -1.0514 | 3.4672 | 3.267 | 5.0261 | 10.3855 | 14.0483 | 15.2357 | -0.24649 | -2.0812 | 0.16796 | 22.2951
42810.513 | 6307 | 56.4464 | 42.3856 | 30.8468 | 23.7826 | 19.0724 | 19.3179 | 19.8603 | 95.5954 | 58.4207 | 37.8081 | 25.429 | 17.7696 | 16.2033 | 16.0659 | 170.9482 | 230.4448 | 403.8687 | 321.8482 | 236.7582 | 482.5012 |  |  |  | 123.6749 | 413.9578 | 502.0184 | 489.9591 | 313.1439 | 419.4792 | 195.4097 | 241.7816 | 337.9838 | 209.8083 | 152.4605 | 402.6906 | 122.1511 | 355.6865 |  | 469.5501 | 331.5424 | 282.1982 | 325.8676 | 1029.7323 | 65.3411 | 150.9193 | 71.5011 | 143.739 | 243.5089 | 295.891 | 346.3055 | 10.3342 | 71.6009 | 12.2503 | 151.2261 | 9.6014 | 43.2917 | 50.6057 | 59.1451 | 17.4159 |  |  | 3.3482 | 0.063827 | 0.76345 | -0.036142 | 4.7255 | 4.1558 | 9.2915 | -6.3223 | 0.62974 | 4.3263 | 15.2783 | -0.00042877 | -0.00045669 | -0.00055362 | 466.3789 | 432.4533 | 135.7197 | 99.7784 | 42.8838 | 20.4971 | 16.3414 | 74.437 | 48.9689 | 29.6379 | 22.6288 | 18.7963 | 19.0643 | 20.2482 | 195.2975 | 163.5575 | 130.9581 | 82.7659 | 68.4576 | 172.845 | 104.884 | 122.0319 | 223.7357 | 268.9305 | 409.4797 | 401.4088 | 434.698 |  |  |  | 510.1731 | 483.014 | 442.447 | 477.6554 | 3.4341 | 3.3366 | 834.775 |  |  | 854.0382 |  |  | 193.6252 | 472.3711 | 378.6905 | 124.5994 | 351.9413 | 309.0604 | 769.9843 | 718.3108 | 756.0531 | 764.4896 | 723.3525 |  | 471.1212 | 598.3942 | 472.5178 | 739.7495 | 512.0752 | 667.9389 |  | 689.9094 |  |  | 754.3599 | 779.4372 | 787.8485 | [6 empty] | 734.87 |  |  | 719.993 |  |  | 371.3139 | 468.8673 | 478.7752 | 254.7349 | 416.3969 | 538.8887 | 314.5032 | 434.6389 | 935.5249 | 427.9293 | 486.1097 | 342.0755 | 476.5335 | 395.3385 | 463.4648 | 240.3098 | 400.9625 |  | 439.4139 | 461.4498 | 537.5908 | 289.7352 | 410.8892 | 471.3608 | 334.6154 | 450.392 | 412.1461 | 483.5026 | 347.4217 | 451.7416 | 0.33935 | 18.7465 | 1.8842 | 0.21497 | -39.8473 | 3.1156 | 1633.81 | 0.24 | 3.356 | 0.36257 | 1.2539 | -0.27283 | 3.6138 | 3.389 | 5.0674 | 10.3919 | 14.0327 | 15.2313 | -0.25134 | -1.7391 | -4.2743 | 22.2508
42810.513 | 6308 | 56.4536 | 42.3943 | 30.8552 | 23.7794 | 19.083 | 19.3214 | 19.86 | 95.6087 | 58.4313 | 37.8185 | 25.4291 | 17.7685 | 16.2041 | 16.0612 | 170.9711 | 230.475 | 403.9034 | 321.8099 | 236.7173 | 482.297 |  |  |  | 123.704 | 413.9825 | 501.7755 | 489.3081 | 313.5225 | 419.7139 | 194.5618 | 130.7416 | 336.3644 | 209.0373 | 149.6916 | 402.0357 | 132.9769 | 357.7349 |  | 462.8216 | 329.5067 | 279.8756 | 321.5994 |  | 65.4442 | 150.8405 | 71.4959 | 143.7469 | 243.5235 | 295.4728 | 345.8362 | 10.3436 | 71.5818 | 12.3692 | 151.1469 | 9.5976 | 43.2778 | 50.5925 | 59.0855 | 17.4041 |  |  | 3.3535 | 0.15057 | 0.69116 | -0.60783 | 3.9461 | 2.6497 | 8.3321 | -6.3578 | 0.64453 | 4.4763 | 15.2744 | -0.00049448 | -0.00046327 | -0.00049612 | 467.4418 | 432.4949 | 135.7939 | 99.7916 | 42.893 | 20.5019 | 16.3405 | 74.46 | 48.9757 | 29.6416 | 22.6308 | 18.8022 | 19.068 | 20.2457 | 197.5179 | 161.6408 | 130.1159 | 81.5919 | 70.3796 | 172.9316 | 104.8278 | 122.0575 | 223.7702 | 268.9968 | 409.5219 | 401.3572 | 434.6374 |  |  |  | 509.7984 | 482.3422 | 442.5529 | 477.4085 | 4.1357 | 2.6273 | 835.0064 |  |  | 853.3583 |  |  | 193.8554 | 472.3992 | 378.6648 | 124.6169 | 351.9236 | 307.5439 | 769.2111 | 718.2896 | 755.9124 | 764.5533 | 723.2668 |  | 471.1631 | 600.9609 | 472.4604 | 739.7344 | 511.8987 | 667.9088 |  | 690.3631 |  |  | 754.8381 | 778.3794 | 786.8332 | [6 empty] | 734.8459 |  |  | 719.9409 |  |  | 370.456 | 468.3651 | 478.1798 | 255.0684 | 416.3295 | 538.6423 | 314.5262 | 434.6951 | 935.8092 | 427.518 | 485.3608 | 342.2108 | 476.8247 | 394.9652 | 463.2751 | 239.6609 | 400.5815 |  | 440.0751 | 460.9074 | 537.5647 | 289.0448 | 410.7417 | 470.745 | 334.9151 | 449.6976 | 411.7969 | 483.0883 | 347.4307 | 451.2657 | 0.47205 | 18.7449 | 1.8835 | 0.21481 | -39.7714 | 3.1157 | 1648.53 | 0.21 | 3.3592 | 0.55681 | 1.193 | -1.1188 | 3.3012 | 2.7051 | 4.7969 | 10.3994 | 13.9544 | 15.2074 | -0.48668 | -1.6525 | -3.697 | 22.2064
42810.5131 | 6309 | 56.4642 | 42.3819 | 30.8607 | 23.7879 | 19.0869 | 19.3167 | 19.8582 | 95.6291 | 58.4452 | 37.8231 | 25.4378 | 17.7663 | 16.2086 | 16.063 | 170.9971 | 230.5087 | 403.9502 | 321.7821 | 236.7086 | 482.2414 |  |  |  | 123.7517 | 414.0232 | 501.8637 | 488.9468 | 314.3185 | 421.6582 | 194.1143 | 212.6592 | 336.0262 | 207.6097 | 386.9558 | 400.6382 | 154.3396 | 358.2265 | 1340.9449 | 440.2157 | 329.2675 | 281.7727 | 322.0114 |  | 65.739 | 150.6151 | 71.804 | 144.37 | 244.1918 | 295.7234 | 345.5954 | 10.4164 | 71.5718 | 12.6921 | 151.1112 | 9.6052 | 43.2795 | 50.5686 | 59.0223 | 17.388 |  |  | 2.9809 | 0.15648 | 0.37575 | -0.83059 | 4.1269 | 3.3909 | 9.3967 | -6.6935 | 0.79457 | 4.5095 | 15.3791 | -0.0004222 | -0.00046327 | -0.00050762 | 466.9136 | 432.5424 | 135.8723 | 99.7916 | 42.905 | 20.5082 | 16.3399 | 74.4759 | 48.9873 | 29.6508 | 22.6306 | 18.8025 | 19.0664 | 20.2436 | 196.5863 | 158.4191 | 125.4742 | 79.9906 | 69.0163 | 172.9393 | 104.7389 | 122.0822 | 223.7891 | 269.0333 | 409.5428 | 401.3019 | 434.5658 |  |  |  | 509.5033 | 481.6838 | 445.292 | 478.5937 | 7.3084 | 2.6265 | 835.018 |  |  | 852.4658 |  |  | 194.0883 | 472.4071 | 378.4801 | 124.6771 | 351.9043 | 308.0369 | 768.6127 | 718.2835 | 755.891 | 764.6107 | 723.0928 |  | 471.1087 | 600.4145 | 472.5539 | 739.793 | 511.6933 | 668.0076 |  | 690.9302 |  |  | 754.8926 | 777.3203 | 785.7201 | [6 empty] | 734.826 |  |  | 719.9158 |  |  | 369.605 | 468.5208 | 477.5268 | 255.9047 | 416.3789 | 538.1494 | 314.3497 | 434.9151 | 936.3201 | 427.8978 | 484.8946 | 341.1743 | 476.5463 | 394.8298 | 463.1091 | 239.2272 | 400.2157 |  | 440.8366 | 460.5755 | 537.5321 | 288.8244 | 410.8917 | 469.9206 | 334.3374 | 449.1406 | 412.4383 | 482.6548 | 347.5299 | 450.9035 | 0.39905 | 18.7438 | 1.8824 | 0.21455 | -39.7479 | 3.1157 | 1639.97 | 0.23 | 3.1716 | 0.5675 | 0.87938 | -1.3074 | 3.3766 | 3.0608 | 5.0952 | 10.3976 | 13.981 | 15.1776 | -0.38217 | -1.1477 | -2.764 | 22.1332
42810.5131 | 6310 | 56.4738 | 42.3949 | 30.8623 | 23.7894 | 19.0929 | 19.322 | 19.8624 | 95.6502 | 58.4606 | 37.8373 | 25.4449 | 17.7714 | 16.2144 | 16.0693 | 171.0196 | 230.538 | 403.9889 | 321.7496 | 236.7143 | 482.2225 |  |  |  | 123.793 | 414.0522 | 502.0383 | 488.7579 | 316.3692 | 425.0771 | 193.2295 | 330.4798 | 334.6731 | 207.8335 | 393.5921 | 401.3442 | 104.7367 | 355.9465 | 1398.7116 | 455.6107 | 329.6464 | 283.7308 | 312.3632 | 1112.6573 | 66.0778 | 150.4644 | 72.0703 | 145.0711 | 244.2915 | 295.6779 | 346.1664 | 10.3077 | 71.5393 | 13.2438 | 151.0843 | 9.595 | 43.2851 | 50.5342 | 58.9798 | 17.3785 |  |  | 2.9362 | 0.19 | 0.82653 | -0.84505 | 3.9396 | 3.0564 | 8.524 | -6.2566 | 1.24 | 4.47 | 15.4033 | -0.00044684 | -0.00044848 | -0.00052076 | 467.115 | 432.5472 | 135.9472 | 99.7943 | 42.9243 | 20.513 | 16.3418 | 74.4952 | 49.0003 | 29.6624 | 22.6391 | 18.809 | 19.0693 | 20.2455 | 201.318 | 160.7526 | 126.1609 | 79.121 | 68.1253 | 173.1423 | 104.6303 | 122.1104 | 223.814 | 269.0813 | 409.563 | 401.2476 | 434.4925 |  |  |  | 509.2808 | 481.874 | 446.6543 | 478.3324 | 4.1311 | 3.1618 | 834.9407 |  |  | 851.9387 |  |  | 194.3138 | 472.3938 | 380.0261 | 124.7064 | 351.8774 | 309.4341 | 768.4687 | 718.1635 | 755.9652 | 764.6729 | 722.9738 |  | 470.9815 | 601.5357 | 472.6389 | 739.8061 | 511.5715 | 667.8858 |  | 691.437 |  |  | 754.8037 | 777.227 | 785.4558 | [6 empty] | 734.8113 |  |  | 719.9135 |  |  | 369.0998 | 468.6205 | 476.7773 | 256.0781 | 416.0337 | 537.6669 | 314.0983 | 435.1777 | 938.8759 | 428.685 | 484.7012 | 340.1222 | 475.9658 | 394.7697 | 462.6823 | 238.023 | 400.0718 |  | 441.566 | 459.4745 | 537.4558 | 288.4398 | 410.8286 | 469.2062 | 334.0272 | 448.8145 | 412.5654 | 482.5716 | 347.4475 | 450.6371 | 0.4187 | 18.7428 | 1.8814 | 0.21356 | -39.7441 | 3.1157 | 1651.79 | 0.28 | 3.1554 | 0.62521 | 1.304 | -1.3185 | 3.299 | 2.9058 | 4.8527 | 10.3855 | 13.9602 | 15.1605 | -0.88126 | -1.2374 | -4.6112 | 22.1101
42810.5131 | 6311 | 56.4717 | 42.3914 | 30.8497 | 23.7796 | 19.0912 | 19.3111 | 19.8547 | 95.6592 | 58.468 | 37.8422 | 25.4462 | 17.7727 | 16.2027 | 16.0617 | 171.051 | 230.5666 | 404.0273 | 321.7147 | 236.732 | 482.2105 |  |  |  | 123.8306 | 414.0493 | 502.0693 | 488.265 | 317.8083 | 428.2956 | 194.0556 | 333.4928 | 330.4246 | 205.8169 | 345.9399 | 399.9749 | 200.641 | 355.154 |  | 462.811 | 328.3081 | 282.2611 | 312.5519 | 1004.6116 | 66.13 | 150.403 | 72.2268 | 145.404 | 244.2898 | 295.4477 | 346.0189 | 9.9993 | 71.5029 | 13.5663 | 151.0263 | 9.5856 | 43.3082 | 50.5049 | 58.9516 | 17.3822 |  |  | 2.6701 | -0.075481 | 0.2923 | -0.40281 | 4.0894 | 3.4829 | 8.6771 | -7.1016 | 0.27479 | 3.9103 | 15.3097 | -0.00042384 | -0.00040412 | -0.00053719 | 469.7084 | 432.5482 | 136.0114 | 99.7889 | 42.9261 | 20.5122 | 16.3386 | 74.511 | 49.002 | 29.6593 | 22.6443 | 18.8089 | 19.0653 | 20.2415 | 198.536 | 159.2758 | 126.4893 | 80.0433 | 67.6787 | 173.0434 | 104.5442 | 122.1274 | 223.8417 | 269.1302 | 409.5734 | 401.1899 | 434.4246 |  |  |  | 509.1339 | 482.3076 | 447.1709 | 477.4718 | 3.3687 | 2.9999 | 835.0784 |  |  | 852.4454 |  |  | 194.5443 | 472.4023 | 381.8823 | 124.7292 | 351.8481 | 308.4844 | 767.9234 | 718.0801 | 756.1261 | 764.695 | 722.7911 |  | 470.8384 | 602.8039 | 472.5823 | 739.6948 | 511.4188 | 667.8056 |  | 691.9241 |  |  | 754.3397 | 776.8259 | 784.9436 | [6 empty] | 734.805 |  |  | 719.9306 |  |  | 369.4558 | 468.9961 | 476.7203 | 256.1072 | 415.532 | 537.5122 | 313.951 | 435.3249 | 941.4245 | 428.9296 | 484.8484 | 339.6784 | 475.7347 | 394.4884 | 462.1199 | 237.4099 | 400.1177 |  | 440.8933 | 459.0297 | 537.3453 | 287.7975 | 410.2631 | 469.1225 | 334.2556 | 448.6467 | 411.6665 | 482.3451 | 347.223 | 450.4978 | 0.35399 | 18.7421 | 1.881 | 0.21541 | -39.8626 | 3.1157 | 1648.21 | 0.26 | 3.016 | -0.39404 | 0.77541 | -0.91027 | 3.3605 | 3.1013 | 4.8951 | 10.3732 | 13.9181 | 15.1426 | -0.58513 | -1.2845 | -0.2515 | 22.1139
42810.5131 | 6312 | 56.4724 | 42.3895 | 30.8628 | 23.7771 | 19.0823 | 19.3051 | 19.8555 | 95.6754 | 58.4723 | 37.8456 | 25.4458 | 17.7703 | 16.2002 | 16.0559 | 171.0821 | 230.5889 | 404.0585 | 321.6749 | 236.7102 | 482.0957 |  |  |  | 123.8403 | 414.0052 | 501.9486 | 488.1241 | 315.0992 | 428.7385 | 197.6046 | 225.4815 | 331.1374 | 204.0923 | 411.019 | 398.3568 | 330.4604 | 355.6452 | 1182.7158 | 445.4302 | 328.2694 | 281.8155 | 326.1846 | 1120.6407 | 66.0654 | 150.3573 | 72.2682 | 145.74 | 244.03 | 295.2949 | 345.743 | 9.7132 | 71.4623 | 13.5417 | 150.9522 | 9.5703 | 43.3159 | 50.4838 | 58.9058 | 17.3736 |  |  | 3.3351 | -0.1287 | 0.6018 | -0.3693 | 3.8988 | 3.6564 | 8.662 | -6.8053 | 0.51901 | 5.4141 | 15.1055 | -0.00041398 | -0.00051912 | -0.00053719 | 464.4726 | 432.5442 | 136.0898 | 99.7931 | 42.9467 | 20.5147 | 16.3421 | 74.5208 | 49.018 | 29.6611 | 22.647 | 18.8049 | 19.0699 | 20.2432 | 187.2163 | 157.6485 | 123.3305 | 79.5306 | 67.9433 | 172.7745 | 104.4108 | 122.1604 | 223.8698 | 269.1752 | 409.5951 | 401.1387 | 434.351 |  |  |  | 509.0726 | 483.1463 | 447.7326 | 477.8654 | 5.2859 | 4.1037 | 835.3478 |  |  | 853.1256 |  |  | 194.7701 | 472.4292 | 381.6362 | 124.7614 | 351.8071 | 307.3096 | 767.0272 | 718.093 | 755.4498 | 764.7181 | 722.4869 |  | 470.6626 | 604.2669 | 472.5531 | 739.6109 | 511.1431 | 667.7441 |  | 692.4257 |  |  | 753.9667 | 775.431 | 783.509 | [6 empty] | 734.745 |  |  | 719.9249 |  |  | 369.1847 | 468.4525 | 476.1939 | 255.4351 | 414.9701 | 537.32 | 313.4712 | 435.5417 | 943.3203 | 428.5188 | 485.1649 | 340.2166 | 475.4828 | 393.5595 | 462.0447 | 236.9999 | 400.2098 |  | 440.9763 | 458.6623 | 537.2428 | 287.7941 | 409.8273 | 468.8995 | 334.3212 | 448.5756 | 411.3394 | 482.2792 | 347.2745 | 450.2371 | 0.23072 | 18.7384 | 1.8787 | 0.21459 | -39.7442 | 3.1156 | 1629.52 | 0.29 | 3.3717 | -0.51451 | 1.1126 | -0.87154 | 3.2808 | 3.1771 | 4.8901 | 10.3604 | 13.8739 | 15.1071 | 0.63732 | -0.94998 | 7.6456 | 22.0946
42810.5131 | 6313 | 56.4773 | 42.39 | 30.8633 | 23.7882 | 19.0798 | 19.3142 | 19.8525 | 95.6883 | 58.4857 | 37.8478 | 25.4494 | 17.7676 | 16.2067 | 16.06 | 171.114 | 230.6183 | 404.1052 | 321.6354 | 236.6921 | 481.9284 |  |  |  | 123.8825 | 414.0009 | 501.8082 | 488.1656 | 313.1041 | 426.2475 | 196.4289 | 176.2466 | 335.5125 | 207.2689 | 432.8994 | 397.4999 | 222.7127 | 351.4414 |  | 462.0095 | 327.5892 | 282.377 | 327.121 | 993.1925 | 66.0383 | 150.1486 | 72.1072 | 145.4462 | 243.4957 | 294.899 | 345.4519 | 9.5645 | 71.4482 | 13.3101 | 150.8561 | 9.5761 | 43.3271 | 50.4798 | 58.8715 | 17.3768 |  |  | 2.3514 | 0.34967 | 0.2187 | -0.24247 | 4.0191 | 3.454 | 8.7586 | -7.1161 | 0.70155 | 4.4824 | 15.1035 | -0.00044355 | -0.00040741 | -0.00050105 | 465.5764 | 432.5576 | 136.1679 | 99.7973 | 42.9576 | 20.5256 | 16.3475 | 74.5482 | 49.0384 | 29.6803 | 22.6455 | 18.8089 | 19.0755 | 20.2476 | 186.452 | 160.6804 | 129.9415 | 78.4878 | 66.4186 | 172.7003 | 104.3819 | 122.1866 | 223.8823 | 269.215 | 409.608 | 401.0832 | 434.2805 |  |  |  | 508.939 | 483.2383 | 447.7944 | 478.3739 | 6.3159 | 4.8317 | 835.9227 |  |  | 853.2723 |  |  | 194.9891 | 472.4675 | 379.9507 | 124.7888 | 351.7854 | 306.4915 | 766.1936 | 718.0927 | 755.2065 | 764.7277 | 722.235 |  | 470.5863 | 604.8986 | 472.3625 | 739.6653 | 510.9651 | 667.6397 |  | 692.9324 |  |  | 752.8466 | 774.3862 | 782.3633 | [6 empty] | 734.704 |  |  | 719.8938 |  |  | 368.3648 | 467.6941 | 475.732 | 254.7059 | 414.9522 | 536.7386 | 312.3434 | 435.7031 | 944.5496 | 427.7911 | 485.3985 | 340.8113 | 475.3121 | 393.1397 | 461.8674 | 236.8988 | 400.1441 |  | 441.3463 | 458.3772 | 537.1686 | 288.3522 | 409.6696 | 467.9982 | 334.2071 | 448.4943 | 410.4442 | 482.0419 | 347.2323 | 450.0176 | 0.2548 | 18.7374 | 1.8772 | 0.21618 | -39.8215 | 3.1157 | 1629.88 | 0.26 | 2.8261 | 0.84786 | 0.67052 | -0.70603 | 3.3298 | 3.0869 | 4.9156 | 10.3581 | 13.8331 | 15.0812 | 0.7125 | -1.6881 | 0.52768 | 22.0623
42810.5131 | 6314 | 56.4872 | 42.4037 | 30.8676 | 23.7921 | 19.0926 | 19.3249 | 19.8525 | 95.7027 | 58.5087 | 37.8611 | 25.4625 | 17.7758 | 16.2074 | 16.0714 | 171.1443 | 230.6468 | 404.1359 | 321.6098 | 236.6809 | 481.8165 |  |  |  | 123.9131 | 413.9977 | 501.6942 | 488.44 | 312.5672 | 424.3228 | 194.1659 | 314.311 | 335.3108 | 209.2389 | 323.4194 | 400.2977 | 186.4949 | 346.7242 |  | 487.8522 | 319.7642 | 277.4442 | 325.482 | 1219.9862 | 66.1451 | 149.8747 | 72.0033 | 145.0366 | 242.9507 | 294.9302 | 345.521 | 9.4351 | 71.4276 | 13.2326 | 150.7283 | 9.5705 | 43.3338 | 50.4812 | 58.8409 | 17.3741 |  |  | 2.8758 | 0.16042 | 0.40269 | -0.65449 | 3.7043 | 3.0551 | 8.4583 | -6.8197 | 0.21894 | 4.6809 | 15.3411 | -0.00043205 | -0.00044684 | -0.0005454 | 467.2191 | 432.5591 | 136.2365 | 99.7969 | 42.9634 | 20.53 | 16.3409 | 74.5698 | 49.046 | 29.6772 | 22.6472 | 18.8109 | 19.0748 | 20.2431 | 193.0262 | 164.9324 | 132.6531 | 79.9094 | 65.6509 | 172.8379 | 104.4001 | 122.2108 | 223.9075 | 269.2671 | 409.6182 | 401.0348 | 434.2207 |  |  |  | 508.8297 | 483.0527 | 447.5991 | 478.3843 | 7.1368 | 2.7829 | 836.2176 |  |  | 852.7501 |  |  | 195.2158 | 472.4996 | 379.0449 | 124.8282 | 351.7808 | 305.4113 | 765.7365 | 718.0336 | 755.8046 | 764.7347 | 721.9517 |  | 470.5513 | 603.4643 | 472.1774 | 739.6606 | 510.8211 | 667.637 |  | 693.4435 |  |  | 755.408 | 773.2197 | 781.1298 | [6 empty] | 734.6988 |  |  | 719.8746 |  |  | 368.1668 | 467.3686 | 475.3715 | 255.1045 | 414.7605 | 536.1507 | 312.1094 | 435.7201 | 944.9642 | 427.2728 | 485.0377 | 340.3595 | 474.9054 | 393.2368 | 461.3711 | 237.7903 | 399.8788 |  | 439.8978 | 457.4851 | 537.1184 | 289.0485 | 409.7869 | 467.7506 | 334.2524 | 448.3177 | 409.7023 | 482.163 | 347.1337 | 449.7645 | 0.1246 | 18.7348 | 1.8743 | 0.21473 | -39.8988 | 3.1157 | 1610 | 0.3 | 3.1211 | 0.57409 | 0.90957 | -1.1596 | 3.1969 | 2.9033 | 4.8307 | 10.3618 | 13.8505 | 15.0616 | 9.571e-05 | -1.9872 | -1.3299 | 22.0471
42810.5131 | 6315 | 56.4971 | 42.41 | 30.8624 | 23.7938 | 19.0866 | 19.3202 | 19.8579 | 95.7202 | 58.5103 | 37.8743 | 25.4699 | 17.7748 | 16.2127 | 16.0631 | 171.1782 | 230.6759 | 404.1825 | 321.5815 | 236.6386 | 481.735 |  |  |  | 123.9677 | 414.0107 | 501.5747 | 488.1997 | 313.9255 | 422.179 | 191.6429 | 352.1492 | 331.1925 | 205.9024 | 342.6567 | 401.931 | 274.5081 | 352.8405 |  | 493.3023 | 325.0618 | 273.8564 | 321.0327 |  | 66.1083 | 149.6111 | 71.9687 | 145.0816 | 242.7798 | 295.0735 | 345.0542 | 9.3682 | 71.3806 | 13.0306 | 150.6019 | 9.56 | 43.3431 | 50.4684 | 58.82 | 17.3809 |  |  | 2.8081 | -0.048537 | 0.81799 | -0.74517 | 4.1617 | 3.0183 | 8.7008 | -7.0766 | 0.44078 | 4.3236 | 15.7894 | -0.00047641 | -0.00043534 | -0.00053555 | 465.6894 | 432.5351 | 136.3062 | 99.7997 | 42.9784 | 20.5294 | 16.3389 | 74.5757 | 49.0503 | 29.6782 | 22.6499 | 18.8065 | 19.0657 | 20.2445 | 196.3616 | 163.2 | 126.7377 | 79.9705 | 67.3304 | 172.999 | 104.3018 | 122.2374 | 223.9369 | 269.3137 | 409.6286 | 400.9745 | 434.1533 |  |  |  | 508.6701 | 483.257 | 445.757 | 478.474 | 6.151 | 3.4339 | 836.2819 |  |  | 852.5229 |  |  | 195.4445 | 472.5026 | 378.8146 | 124.8755 | 351.7645 | 305.5147 | 765.5955 | 717.9664 | 756.3022 | 764.8028 | 721.8558 |  | 470.4429 | 602.7342 | 472.1113 | 739.61 | 510.6729 | 667.6763 |  | 693.9604 |  |  | 755.4222 | 773.61 | 781.165 | [6 empty] | 734.687 |  |  | 719.8859 |  |  | 367.9016 | 467.2784 | 475.5257 | 254.8373 | 414.3184 | 535.7428 | 311.2886 | 435.6713 | 946.2319 | 427.9398 | 484.884 | 340.3005 | 474.1863 | 392.5224 | 461.2339 | 238.0037 | 399.754 |  | 436.6571 | 456.3829 | 537.0674 | 289.4253 | 409.586 | 467.7687 | 334.3556 | 448.0847 | 409.2377 | 482.0727 | 347.1324 | 449.7122 | 0.40657 | 18.7352 | 1.8723 | 0.21482 | -39.7493 | 3.1157 | 1598.54 | 0.28 | 3.0794 | -0.31568 | 1.2959 | -1.2369 | 3.3889 | 2.8861 | 4.9001 | 10.3513 | 13.8627 | 15.0427 | -0.34937 | -1.342 | 3.8083 | 22.0229
42810.5131 | 6316 | 56.5059 | 42.4149 | 30.8803 | 23.7896 | 19.0743 | 19.313 | 19.8579 | 95.7373 | 58.5321 | 37.8787 | 25.4738 | 17.7855 | 16.2121 | 16.0716 | 171.2133 | 230.7272 | 404.2179 | 321.5519 | 236.5317 | 481.7178 |  |  |  | 124.0117 | 414.0565 | 501.8146 | 487.747 | 315.2829 | 423.5691 | 190.162 | 347.2719 | 330.0156 | 203.9522 | 419.9967 | 397.5476 | 363.5931 | 354.1781 |  | 444.9911 | 330.9544 | 283.0491 | 324.897 |  | 66.1724 | 149.4219 | 71.8839 | 145.5156 | 243.1074 | 295.3405 | 344.6321 | 9.3282 | 71.3544 | 12.986 | 150.5204 | 9.5592 | 43.3327 | 50.4491 | 58.7993 | 17.3844 |  |  | 2.9244 | -0.40864 | 0.58537 | -0.70311 | 3.8233 | 3.6051 | 9.1062 | -6.8434 | 0.41568 | 4.7445 | 15.2404 | -0.00047805 | -0.00047641 | -0.00050926 | 462.8193 | 432.5046 | 136.3771 | 99.8021 | 42.9837 | 20.5335 | 16.3437 | 74.5932 | 49.0613 | 29.6864 | 22.6522 | 18.8041 | 19.0652 | 20.2392 | 195.4878 | 168.376 | 128.4078 | 78.7696 | 66.455 | 173.0455 | 104.2372 | 122.254 | 223.9609 | 269.3547 | 409.6446 | 400.9153 | 434.0819 |  |  |  | 508.5186 | 482.8712 | 442.8677 | 477.7059 | 4.2358 | 3.4558 | 836.6454 |  |  | 852.5887 |  |  | 195.662 | 472.5034 | 381.1091 | 124.8828 | 351.7565 | 305.5135 | 765.081 | 717.963 | 756.5833 | 764.9237 | 721.6733 |  | 470.2138 | 598.4129 | 471.9523 | 739.5864 | 510.4611 | 667.4864 |  | 694.4871 |  |  | 755.5104 | 773.0938 | 780.5485 | [6 empty] | 734.6798 |  |  | 719.8721 |  |  | 369.1283 | 467.3245 | 475.9292 | 254.709 | 414.3694 | 535.5476 | 311.2292 | 435.7731 | 946.9199 | 428.1119 | 485.1727 | 340.5473 | 473.477 | 392.5951 | 461.3917 | 236.7819 | 399.6574 |  | 434.4282 | 456.3801 | 537.0163 | 289.0669 | 409.0415 | 468.0318 | 334.7274 | 448.0037 | 410.5311 | 481.0668 | 347.0523 | 449.7845 | 0.50884 | 18.7348 | 1.8692 | 0.21487 | -39.8074 | 3.1157 | 1599.65 | 0.16 | 3.1457 | -0.91577 | 1.0961 | -1.2012 | 3.249 | 3.1549 | 5.0142 | 10.3287 | 13.9634 | 15.0143 | -0.24617 | -1.5355 | 10.3954 | 22.0236
42810.5131 | 6317 | 56.5078 | 42.4115 | 30.8621 | 23.7964 | 19.0764 | 19.315 | 19.8557 | 95.7646 | 58.5411 | 37.8911 | 25.4772 | 17.7828 | 16.2089 | 16.0678 | 171.2388 | 230.7512 | 404.2581 | 321.5237 | 236.4691 | 481.6988 |  |  |  | 124.0482 | 414.0959 | 501.8977 | 488.0981 | 314.7366 | 424.4413 | 191.3607 | 321.4262 | 334.4713 | 208.4195 | 361.2909 | 398.5415 | 147.2031 | 353.872 |  | 440.7563 | 332.6387 | 286.6301 | 326.6055 |  | 66.2508 | 149.3553 | 71.8928 | 145.8437 | 243.5366 | 295.0507 | 343.7985 | 9.2885 | 71.3858 | 12.9871 | 150.4083 | 9.5623 | 43.3334 | 50.4269 | 58.7839 | 17.3873 |  |  | 3.2746 | -0.23779 | 0.80025 | -0.10514 | 4.3792 | 3.8713 | 9.3415 | -6.1915 | 0.78425 | 4.8212 | 15.1788 | -0.00045834 | -0.00047641 | -0.00050926 | 462.5034 | 432.5224 | 136.4471 | 99.8016 | 42.9926 | 20.5323 | 16.3405 | 74.6079 | 49.0661 | 29.6851 | 22.6509 | 18.8023 | 19.0687 | 20.2376 | 196.0023 | 167.1352 | 127.8829 | 78.6649 | 65.163 | 173.0839 | 104.1961 | 122.2901 | 223.9882 | 269.4215 | 409.6701 | 400.8634 | 434.0066 |  |  |  | 508.2789 | 482.5545 | 442.8138 | 477.5954 | 5.5087 | 4.8992 | 836.9945 |  |  | 852.659 |  |  | 195.8856 | 472.5022 | 383.0639 | 124.9306 | 351.7715 | 305.7801 | 764.3122 | 717.9533 | 756.7095 | 765.0129 | 721.4218 |  | 469.952 | 591.7824 | 471.859 | 739.5799 | 510.3558 | 667.361 |  | 694.9525 |  |  | 754.5279 | 771.925 | 779.42 | [6 empty] | 734.6826 |  |  | 719.8912 |  |  | 369.1839 | 467.4485 | 476.004 | 254.7608 | 414.7841 | 535.3277 | 311.6703 | 435.8706 | 947.5195 | 427.4212 | 484.6989 | 340.5483 | 472.3281 | 392.3749 | 461.4138 | 236.8009 | 399.3868 |  | 435.6321 | 456.0646 | 536.9748 | 289.6917 | 409.0013 | 467.3283 | 335.5841 | 448.092 | 410.6251 | 480.6367 | 347.2011 | 449.6719 | 0.48611 | 18.7345 | 1.8648 | 0.21453 | -39.7639 | 3.1157 | 1578.43 | 0.12 | 3.3308 | -0.69852 | 1.2814 | -0.46448 | 3.4763 | 3.2685 | 5.0772 | 10.304 | 14.1362 | 15.0001 | -0.2983 | -1.4823 | -3.2131 | 21.9941
42810.5132 | 6318 | 56.5169 | 42.4128 | 30.871 | 23.7953 | 19.0742 | 19.3135 | 19.8507 | 95.7765 | 58.5499 | 37.8923 | 25.4783 | 17.7792 | 16.2083 | 16.0612 | 171.2716 | 230.7795 | 404.3145 | 321.5018 | 236.3824 | 481.6247 |  |  |  | 124.073 | 414.1149 | 501.7132 | 488.0209 | 312.1351 | 423.0756 | 191.2175 | 337.4474 | 332.6685 | 207.3867 | 359.3792 | 399.8161 | 236.0347 | 355.0972 |  | 461.3431 | 332.9315 | 287.2519 | 323.7173 |  | 66.2032 | 149.1618 | 71.9064 | 146.527 | 243.3468 | 294.2507 | 343.1576 | 9.1425 | 71.3924 | 12.8317 | 150.3214 | 9.554 | 43.3325 | 50.4021 | 58.7592 | 17.3742 |  |  | 2.8436 | -0.3863 | 0.81339 | -0.21488 | 4.4114 | 2.9211 | 8.9432 | -6.4944 | 0.4978 | 4.4161 | 15.1369 | -0.00050926 | -0.00045012 | -0.00052241 | 462.2102 | 432.574 | 136.5154 | 99.8087 | 43.0041 | 20.5397 | 16.3409 | 74.6187 | 49.0751 | 29.689 | 22.6585 | 18.8127 | 19.0705 | 20.2392 | 200.1404 | 170.3367 | 135.5669 | 83.5579 | 68.5668 | 173.2337 | 104.2207 | 122.3216 | 224.0077 | 269.4663 | 409.6891 | 400.8064 | 433.9311 |  |  |  | 508.0685 | 482.2458 | 442.3984 | 477.3843 | 5.653 | 3.5674 | 837.2427 |  |  | 852.4026 |  |  | 196.097 | 472.4922 | 382.8618 | 124.9652 | 351.7867 | 307.1371 | 763.7782 | 717.933 | 756.7858 | 765.0775 | 721.1958 |  | 469.7501 | 591.5483 | 471.7579 | 739.6497 | 510.2704 | 667.353 |  | 695.3719 |  |  | 752.9052 | 771.1417 | 778.669 | [6 empty] | 734.69 |  |  | 719.9041 |  |  | 368.6267 | 467.094 | 475.8639 | 253.9021 | 414.3753 | 535.0647 | 311.3114 | 435.7757 | 948.2235 | 427.1814 | 484.113 | 340.187 | 472.2313 | 392.1611 | 460.9742 | 236.0038 | 399.5349 |  | 437.5482 | 455.8714 | 536.9368 | 290.6564 | 409.0968 | 467.4601 | 336.1551 | 448.3793 | 409.9457 | 481.0172 | 347.1556 | 449.5372 | 0.28465 | 18.7347 | 1.8616 | 0.2143 | -39.8039 | 3.1157 | 1545.47 | 0.23 | 3.1008 | -0.89011 | 1.2916 | -0.66386 | 3.4866 | 2.8372 | 4.9643 | 10.2859 | 14.1304 | 14.9865 | -0.73843 | -2.333 | 1.3758 | 21.9713
42810.5132 | 6319 | 56.5271 | 42.4244 | 30.886 | 23.7999 | 19.0933 | 19.3092 | 19.8532 | 95.7857 | 58.5701 | 37.9043 | 25.4809 | 17.7807 | 16.2125 | 16.0613 | 171.3063 | 230.8291 | 404.3674 | 321.4657 | 236.3744 | 481.5039 |  |  |  | 124.0924 | 414.0952 | 501.3908 | 487.507 | 313.7615 | 424.1509 | 195.9117 | 318.9853 | 333.8209 | 205.1502 | 413.8513 | 399.8458 | 320.3809 | 355.7233 |  | 465.5292 | 334.3134 | 287.109 | 330.8663 |  | 66.1974 | 148.9426 | 71.8543 | 147.4731 | 243.5167 | 294.2597 | 342.8528 | 9.1727 | 71.3994 | 12.7141 | 150.2835 | 9.5437 | 43.3557 | 50.3808 | 58.7508 | 17.3635 |  |  | 2.4644 | -0.38235 | 0.60574 | 0.024314 | 4.4955 | 4.4942 | 9.1364 | -6.6272 | 0.90296 | 4.2676 | 15.0244 | -0.00044848 | -0.00048134 | -0.00053062 | 466.2777 | 432.6402 | 136.5942 | 99.8316 | 43.0183 | 20.5371 | 16.3546 | 74.6391 | 49.0969 | 29.6996 | 22.6644 | 18.8056 | 19.0675 | 20.2396 | 201.2446 | 170.3812 | 133.8475 | 83.67 | 66.6373 | 173.3809 | 104.1872 | 122.3461 | 224.0434 | 269.5141 | 409.7132 | 400.7482 | 433.8533 |  |  |  | 507.9499 | 482.1488 | 441.3661 | 477.6582 | 4.5723 | 3.8457 | 837.4495 |  |  | 852.4922 |  |  | 196.3203 | 472.5024 | 381.8083 | 124.9958 | 351.7844 | 308.9626 | 763.6727 | 717.7063 | 756.8983 | 765.1908 | 721.1047 |  | 469.5539 | 591.3101 | 471.7107 | 739.7088 | 509.9568 | 667.2827 |  | 695.8203 |  |  | 752.1158 | 770.9398 | 778.4422 | [6 empty] | 734.6657 |  |  | 719.9772 |  |  | 368.5372 | 467.0613 | 475.5618 | 253.5175 | 413.9113 | 534.8635 | 311.0067 | 435.374 | 948.6862 | 427.4981 | 483.9562 | 340.6716 | 472.0131 | 391.6374 | 460.1137 | 235.4996 | 399.5612 |  | 437.1669 | 455.9572 | 536.8648 | 290.8539 | 409.213 | 468.3933 | 335.7661 | 448.3869 | 409.2565 | 481.3022 | 347.1133 | 449.1735 | 0.16466 | 18.7345 | 1.8563 | 0.21318 | -39.8086 | 3.1157 | 1525.69 | 0.25 | 2.8889 | -0.88533 | 1.1143 | 0.22325 | 3.5197 | 3.5192 | 5.0177 | 10.2647 | 14.1313 | 14.9419 | -0.84178 | -2.1461 | 6.7452 | 21.9476
42810.5132 | 6320 | 56.5364 | 42.4314 | 30.8883 | 23.8055 | 19.0921 | 19.313 | 19.8531 | 95.8027 | 58.578 | 37.914 | 25.499 | 17.782 | 16.2127 | 16.07 | 171.3406 | 230.8554 | 404.3861 | 321.4273 | 236.3946 | 481.3831 |  |  |  | 124.1279 | 414.0832 | 501.0147 | 487.2427 | 313.1603 | 424.2532 | 195.7654 | 257.7533 | 336.0509 | 204.652 | 443.4466 | 398.9025 | 265.3566 | 353.2864 |  | 469.8345 | 333.1826 | 285.1794 | 329.2549 |  | 66.464 | 148.7127 | 71.9464 | 147.4226 | 242.7637 | 294.2363 | 342.8476 | 9.5235 | 71.3874 | 12.6318 | 150.256 | 9.5483 | 43.3627 | 50.3746 | 58.7364 | 17.3602 |  |  | 2.4414 | -0.32124 | 0.9849 | -0.032854 | 3.5558 | 3.0946 | 8.8683 | -6.1534 | 0.33823 | 4.1847 | 15.1696 | -0.0003877 | -0.00046655 | -0.00049941 | 467.6704 | 432.7355 | 136.6784 | 99.8375 | 43.0321 | 20.5542 | 16.3448 | 74.669 | 49.1102 | 29.706 | 22.6685 | 18.8126 | 19.0731 | 20.2372 | 199.2224 | 166.5794 | 132.8671 | 83.6308 | 66.8594 | 173.4024 | 104.1892 | 122.3751 | 224.0637 | 269.5604 | 409.7319 | 400.7036 | 433.7924 |  |  |  | 507.8399 | 481.9454 | 440.507 | 478.2315 | 5.3211 | 3.7714 | 837.5819 |  |  | 852.6055 |  |  | 196.5484 | 472.5466 | 380.3956 | 125.036 | 351.7837 | 307.2771 | 763.2493 | 717.6294 | 756.8883 | 765.3095 | 721.0098 |  | 469.3158 | 591.9031 | 471.547 | 739.7554 | 509.894 | 667.1032 |  | 696.2524 |  |  | 751.4713 | 771.0178 | 778.4787 | [6 empty] | 734.6278 |  |  | 719.9282 |  |  | 368.0512 | 466.5971 | 475.3009 | 253.3716 | 413.8325 | 534.7104 | 310.2231 | 434.7683 | 949.2468 | 427.4536 | 483.4045 | 340.7806 | 471.7062 | 391.4727 | 460.3141 | 235.9065 | 399.3027 |  | 437.7092 | 456.3915 | 536.7654 | 291.2442 | 409.2283 | 468.6636 | 335.447 | 448.2127 | 409.3234 | 481.2456 | 346.9598 | 449.1699 | 0.36342 | 18.7333 | 1.8528 | 0.21448 | -39.8172 | 3.1157 | 1529.65 | 0.13 | 2.8756 | -0.81127 | 1.4205 | -0.25945 | 3.1302 | 2.9202 | 4.9434 | 10.2386 | 14.095 | 14.932 | -0.61427 | -2.0369 | 2.9932 | 21.9167
42810.5132 | 6321 | 56.5364 | 42.4262 | 30.8929 | 23.8124 | 19.0899 | 19.3156 | 19.8427 | 95.8158 | 58.5845 | 37.9181 | 25.4952 | 17.7827 | 16.2024 | 16.0639 | 171.3768 | 230.9079 | 404.426 | 321.3982 | 236.4438 | 481.314 |  |  |  | 124.174 | 414.0693 | 501.3123 | 487.1783 | 315.4406 | 426.8217 | 192.8448 | 237.5114 | 338.1178 | 208.1061 | 370.3799 | 398.7842 | 213.857 | 353.7556 |  | 475.7313 | 335.1179 | 288.821 | 330.4556 |  | 66.5751 | 148.5467 | 72.0691 | 147.2271 | 241.9507 | 293.5826 | 342.8295 | 9.7006 | 71.3444 | 12.4413 | 150.2331 | 9.5538 | 43.3606 | 50.3691 | 58.7214 | 17.356 |  |  | 2.6063 | -0.10176 | 0.71745 | -0.57892 | 4.0887 | 2.8803 | 8.6134 | -6.2822 | 0.033681 | 4.5697 | 15.2273 | -0.0004107 | -0.00044355 | -0.00050105 | 465.8008 | 432.8047 | 136.7503 | 99.8223 | 43.048 | 20.5384 | 16.3391 | 74.6776 | 49.1081 | 29.7081 | 22.6661 | 18.8107 | 19.071 | 20.2309 | 200.6625 | 166.3585 | 130.4734 | 83.9066 | 69.7548 | 173.4362 | 104.1438 | 122.3863 | 224.0826 | 269.6029 | 409.7566 | 400.6544 | 433.7189 |  |  |  | 507.6061 | 482.1993 | 441.4986 | 478.854 | 5.9514 | 3.8178 | 837.4224 |  |  | 851.8786 |  |  | 196.7658 | 472.5831 | 382.9556 | 125.0702 | 351.7686 | 307.2765 | 762.7587 | 717.6282 | 756.8989 | 765.3217 | 720.7205 |  | 469.1172 | 587.7177 | 471.288 | 739.6675 | 509.8919 | 666.9794 |  | 696.5622 |  |  | 751.9826 | 769.998 | 777.5056 | [6 empty] | 734.6324 |  |  | 719.8837 |  |  | 368.016 | 466.4164 | 474.8903 | 252.4445 | 413.5005 | 534.2892 | 310.1302 | 434.5284 | 950.6438 | 427.8582 | 483.4333 | 340.184 | 471.8883 | 391.2765 | 460.5362 | 236.2717 | 398.9795 |  | 437.8768 | 456.3896 | 536.6736 | 291.0042 | 409.007 | 467.7443 | 334.9789 | 448.0293 | 409.7677 | 481.0285 | 346.8015 | 448.823 | 0.32529 | 18.727 | 1.8469 | 0.21299 | -39.8225 | 3.1157 | 1519.17 | 0.21 | 2.9766 | -0.45653 | 1.2122 | -1.0889 | 3.3547 | 2.8156 | 4.869 | 10.2227 | 14.1798 | 14.9342 | -0.76984 | -1.7766 | -0.049342 | 21.8677
42810.5132 | 6322 | 56.5413 | 42.4326 | 30.9017 | 23.8209 | 19.0873 | 19.3221 | 19.8545 | 95.8304 | 58.592 | 37.9295 | 25.4946 | 17.782 | 16.2109 | 16.0636 | 171.4105 | 230.9367 | 404.4674 | 321.3608 | 236.4656 | 481.2113 |  |  |  | 124.2128 | 414.0688 | 501.6676 | 487.3072 | 318.4924 | 429.9928 | 194.2985 | 239.4713 | 338.8627 | 209.6884 | 171.2198 | 402.6398 | 130.9192 | 355.0648 |  | 465.4557 | 335.0691 | 289.6092 | 328.7119 |  | 66.5567 | 148.625 | 72.0843 | 147.2009 | 242.1374 | 293.82 | 342.632 | 9.8305 | 71.3256 | 12.4393 | 150.1861 | 9.5476 | 43.3654 | 50.3529 | 58.7172 | 17.3559 |  |  | 2.5019 | -0.015025 | 0.85479 | -0.34367 | 4.2681 | 4.027 | 9.0458 | -6.2973 | 0.61262 | 4.7224 | 15.2644 | -0.00043698 | -0.00043534 | -0.00053719 | 461.8146 | 432.8825 | 136.8322 | 99.8208 | 43.059 | 20.5492 | 16.343 | 74.6961 | 49.1251 | 29.7216 | 22.6703 | 18.8164 | 19.0716 | 20.2358 | 199.8769 | 166.5032 | 128.2324 | 83.3373 | 67.2483 | 173.4286 | 104.0807 | 122.4253 | 224.1191 | 269.6744 | 409.7894 | 400.599 | 433.6505 |  |  |  | 507.324 | 481.984 | 443.1019 | 479.0234 | 4.4287 | 3.5574 | 837.4115 |  |  | 850.9731 |  |  | 196.987 | 472.6248 | 386.021 | 125.1035 | 351.7643 | 307.8473 | 762.4761 | 717.6482 | 757.0244 | 765.358 | 720.5543 |  | 469.0179 | 588.9422 | 471.0044 | 739.6531 | 509.7149 | 667.0219 |  | 696.9791 |  |  | 751.0356 | 769.6896 | 777.1579 | [6 empty] | 734.6398 |  |  | 719.8439 |  |  | 368.2509 | 466.2248 | 474.5826 | 251.796 | 413.4096 | 533.7764 | 310.5998 | 433.8232 | 951.2663 | 428.0762 | 483.3675 | 339.1316 | 472.3587 | 390.9468 | 460.1111 | 235.7905 | 398.6581 |  | 437.5529 | 455.9038 | 536.5443 | 290.5115 | 408.5012 | 466.9385 | 334.3232 | 447.924 | 410.6345 | 480.9859 | 346.6739 | 448.2362 | 0.56219 | 18.7256 | 1.8449 | 0.21454 | -39.8125 | 3.1157 | 1519.9 | 0.23 | 2.9229 | -0.17543 | 1.3232 | -0.83903 | 3.4282 | 3.33 | 4.9908 | 10.2154 | 14.1114 | 14.9104 | -0.68356 | -1.5353 | -3.9827 | 21.8247
42810.5132 | 6323 | 56.5522 | 42.4403 | 30.9061 | 23.814 | 19.0938 | 19.3098 | 19.8591 | 95.846 | 58.6129 | 37.9385 | 25.5041 | 17.7897 | 16.2167 | 16.0724 | 171.4334 | 230.9646 | 404.5117 | 321.3188 | 236.4748 | 481.1211 |  |  |  | 124.2425 | 414.0823 | 501.8136 | 487.5269 | 319.0909 | 430.926 | 192.7389 | 304.0768 | 336.4418 | 207.1583 | 373.101 | 400.8614 | 183.0073 | 356.7547 |  | 448.781 | 335.2681 | 288.7148 | 326.5415 |  | 66.6933 | 148.714 | 72.0745 | 147.3476 | 242.4867 | 293.7457 | 342.4442 | 9.8456 | 71.2622 | 12.8058 | 150.0584 | 9.5481 | 43.3662 | 50.3379 | 58.709 | 17.3546 |  |  | 3.1274 | 0.24913 | 0.63071 | -0.44355 | 4.4889 | 3.9725 | 9.2232 | -6.0837 | 0.73113 | 4.5634 | 15.061 | -0.00044027 | -0.00045012 | -0.00052569 | 466.6883 | 432.929 | 136.9187 | 99.8306 | 43.0734 | 20.5581 | 16.3479 | 74.7174 | 49.1415 | 29.7269 | 22.6804 | 18.8198 | 19.0729 | 20.2381 | 194.8217 | 165.0847 | 128.5691 | 84.4101 | 71.6658 | 173.3229 | 104.0513 | 122.4465 | 224.1431 | 269.7618 | 409.8097 | 400.5447 | 433.5832 |  |  |  | 507.2232 | 481.6265 | 442.2366 | 478.7542 | 7.4527 | 4.5501 | 837.4929 |  |  | 850.3038 |  |  | 197.1999 | 472.669 | 386.1364 | 125.1427 | 351.7601 | 307.5881 | 762.7303 | 717.6766 | 757.2027 | 765.3968 | 720.4749 |  | 468.9621 | 591.4392 | 470.8367 | 739.7052 | 509.5941 | 667.0298 |  | 697.4388 |  |  | 749.2712 | 770.4285 | 777.9063 | [6 empty] | 734.6463 |  |  | 719.8197 |  |  | 367.7472 | 465.9292 | 474.2661 | 252.2218 | 413.1543 | 533.5829 | 311.4212 | 433.3728 | 952.8083 | 428.1856 | 482.9535 | 338.6817 | 472.459 | 391.0645 | 460.0063 | 236.1968 | 398.5291 |  | 437.0769 | 455.987 | 536.3971 | 290.2738 | 408.2882 | 466.697 | 333.5619 | 447.861 | 410.7044 | 480.9017 | 346.0824 | 447.8089 | 0.31142 | 18.726 | 1.8404 | 0.21299 | -39.8381 | 3.1157 | 1513.38 | 0.13 | 3.2702 | 0.71445 | 1.1368 | -0.95329 | 3.5155 | 3.3071 | 5.0392 | 10.2109 | 14.0217 | 14.8925 | -0.13574 | -1.5764 | -1.5321 | 21.8185
42810.5132 | 6324 | 56.5607 | 42.4478 | 30.9012 | 23.8273 | 19.0956 | 19.3115 | 19.8459 | 95.8633 | 58.6237 | 37.9514 | 25.5103 | 17.7982 | 16.2145 | 16.0643 | 171.4613 | 230.9968 | 404.5514 | 321.2869 | 236.4837 | 481.0242 |  |  |  | 124.2874 | 414.1071 | 501.8072 | 487.6277 | 317.6795 | 431.7768 | 189.9061 | 323.9963 | 336.7977 | 207.6327 | 434.9252 | 398.4865 | 130.7165 | 352.971 |  | 437.5668 | 336.571 | 290.9306 | 325.661 |  | 66.9406 | 148.7301 | 72.1101 | 146.8397 | 242.0311 | 293.3343 | 341.9965 | 9.8815 | 71.1792 | 12.965 | 149.9127 | 9.5452 | 43.3688 | 50.3335 | 58.7005 | 17.3616 |  |  | 3.709 | 0.13348 | 0.68065 | -0.63017 | 4.5303 | 3.5217 | 8.9879 | -6.478 | 0.49722 | 4.4715 | 15.0669 | -0.00046819 | -0.00048134 | -0.00052241 | 474.3841 | 432.9947 | 137.0097 | 99.8353 | 43.084 | 20.5617 | 16.352 | 74.7458 | 49.1572 | 29.7338 | 22.6892 | 18.8265 | 19.0827 | 20.2443 | 199.0895 | 170.6234 | 132.9238 | 85.1023 | 74.0514 | 173.4536 | 104.0814 | 122.4636 | 224.1664 | 269.8218 | 409.8234 | 400.4929 | 433.5227 |  |  |  | 507.1952 | 481.1 | 439.7754 | 477.9341 | 4.6029 | 5.1552 | 837.3338 |  |  | 849.6217 |  |  | 197.4259 | 472.7068 | 387.3134 | 125.1581 | 351.7508 | 306.2226 | 762.8048 | 717.6733 | 757.4025 | 765.4646 | 720.4773 |  | 468.9508 | 591.0393 | 470.6228 | 739.6834 | 509.5224 | 667.0318 |  | 697.8659 |  |  | 748.6148 | 771.3864 | 778.8539 | [6 empty] | 734.6488 |  |  | 719.8092 |  |  | 367.6462 | 465.9754 | 474.0473 | 252.9941 | 413.0943 | 533.4186 | 312.9281 | 433.6997 | 954.2757 | 428.1622 | 482.4465 | 339.0573 | 471.7824 | 390.517 | 460.1934 | 236.954 | 398.2885 |  | 433.9581 | 455.8089 | 536.2714 | 290.2154 | 408.2672 | 466.8485 | 333.268 | 447.7834 | 410.4684 | 480.8039 | 345.9569 | 447.4459 | 0.38057 | 18.726 | 1.8391 | 0.21352 | -39.8249 | 3.1157 | 1488.84 | 0.27 | 3.5634 | 0.52297 | 1.1809 | -1.1363 | 3.5304 | 3.1127 | 4.9727 | 10.2094 | 14.0069 | 14.8833 | -0.59278 | -2.0565 | -3.9067 | 21.8375
42810.5132 | 6325 | 56.5691 | 42.456 | 30.8956 | 23.8178 | 19.0966 | 19.3175 | 19.8515 | 95.8873 | 58.6412 | 37.9574 | 25.5122 | 17.7947 | 16.212 | 16.0694 | 171.4854 | 231.0292 | 404.5935 | 321.2581 | 236.4641 | 480.9076 |  |  |  | 124.3203 | 414.1579 | 501.5927 | 487.3784 | 316.0581 | 432.051 | 190.877 | 349.1217 | 334.9105 | 205.9132 | 422.9695 | 399.4605 | 224.7911 | 352.7956 |  | 460.4761 | 333.9394 | 289.0601 | 325.4642 |  | 67.0856 | 148.6427 | 72.1616 | 146.3454 | 242.0626 | 293.183 | 341.3516 | 10.3299 | 71.1277 | 13.0536 | 149.7644 | 9.5474 | 43.3285 | 50.3185 | 58.6973 | 17.3642 |  |  | 2.7279 | 0.077627 | 0.64385 | -0.68537 | 4.251 | 3.0315 | 8.7625 | -6.206 | 1.1248 | 4.3947 | 15.1023 | -0.00046327 | -0.00043862 | -0.00052569 | 474.5168 | 433.0553 | 137.0856 | 99.8345 | 43.0885 | 20.5585 | 16.3522 | 74.7559 | 49.1596 | 29.735 | 22.6854 | 18.8221 | 19.0733 | 20.238 | 198.6236 | 171.9072 | 134.6858 | 84.8117 | 71.9635 | 173.4192 | 104.124 | 122.4948 | 224.1889 | 269.8783 | 409.8402 | 400.4336 | 433.4615 |  |  |  | 507.1263 | 480.7452 | 438.3012 | 478.0192 | 3.8655 | 3.2015 | 837.6433 |  |  | 850.1031 |  |  | 197.651 | 472.7296 | 386.2594 | 125.1931 | 351.7525 | 305.7488 | 762.4385 | 717.6805 | 757.8979 | 765.5605 | 720.3876 |  | 468.8608 | 592.813 | 470.2375 | 739.8006 | 509.4384 | 667.1493 |  | 698.3355 |  |  | 750.3685 | 771.2257 | 778.7337 | [6 empty] | 734.6429 |  |  | 719.793 |  |  | 367.4101 | 465.8381 | 473.8886 | 252.5541 | 412.8711 | 533.3312 | 312.8651 | 434.0994 | 954.8501 | 427.7135 | 482.224 | 338.44 | 470.9621 | 389.8696 | 460.3921 | 237.0857 | 398.0671 |  | 432.7304 | 455.4432 | 536.1437 | 289.96 | 407.9176 | 467.0639 | 333.1769 | 447.817 | 410.8184 | 480.8606 | 346.6351 | 447.165 | 0.29486 | 18.7237 | 1.8352 | 0.21154 | -39.8306 | 3.1158 | 1490.57 | 0.1 | 3.0566 | 0.39877 | 1.1484 | -1.1849 | 3.4194 | 2.8876 | 4.9093 | 10.2011 | 13.911 | 14.8686 | -0.54553 | -2.247 | 0.68926 | 21.8258
42810.5133 | 6326 | 56.5748 | 42.4526 | 30.9058 | 23.8194 | 19.0916 | 19.3182 | 19.8489 | 95.9033 | 58.6517 | 37.966 | 25.5218 | 17.7924 | 16.2155 | 16.0669 | 171.5156 | 231.0629 | 404.6399 | 321.2241 | 236.3892 | 480.8178 |  |  |  | 124.3662 | 414.2437 | 501.4904 | 487.1521 | 318.2896 | 432.8419 | 193.8402 | 324.9288 | 334.5349 | 204.2476 | 431.3121 | 398.6275 | 322.7001 | 354.8681 | 1336.9379 | 462.4504 | 333.3477 | 287.323 | 327.6614 |  | 66.8494 | 148.2291 | 72.1006 | 145.954 | 242.28 | 293.1973 | 340.991 | 10.6707 | 71.1045 | 13.2276 | 149.6614 | 9.5441 | 43.3048 | 50.3034 | 58.7052 | 17.3762 |  |  | 2.5525 | -0.070881 | 0.32712 | -0.21291 | 4.027 | 2.9579 | 8.9932 | -6.5845 | 0.39642 | 3.9076 | 15.0427 | -0.00041234 | -0.00045341 | -0.00049612 | 474.2561 | 433.1071 | 137.1745 | 99.8389 | 43.1041 | 20.5659 | 16.3552 | 74.779 | 49.1755 | 29.7467 | 22.6938 | 18.8253 | 19.0677 | 20.2338 | 190.1643 | 162.4823 | 124.6013 | 82.84 | 71.5522 | 173.1764 | 104.0067 | 122.5223 | 224.2119 | 269.9152 | 409.867 | 400.3797 | 433.3937 |  |  |  | 507.0251 | 480.9381 | 439.8998 | 478.519 | 2.8413 | 2.6211 | 837.9758 |  |  | 850.0561 |  |  | 197.8546 | 472.742 | 385.3392 | 125.2289 | 351.7461 | 305.0582 | 761.8456 | 717.6507 | 758.3133 | 765.6636 | 720.1794 |  | 468.8636 | 595.3868 | 469.9855 | 739.8217 | 509.2198 | 667.1805 |  | 698.9514 |  |  | 752.5722 | 770.0587 | 777.6639 | [6 empty] | 734.6322 |  |  | 719.7697 |  |  | 367.009 | 465.6423 | 473.5895 | 251.2592 | 412.8339 | 533.1041 | 312.3508 | 433.8258 | 955.2545 | 427.4417 | 482.1254 | 338.0281 | 470.579 | 389.5193 | 460.5568 | 236.6794 | 398.1185 |  | 434.4368 | 454.9332 | 535.9937 | 289.7955 | 407.5466 | 467.0775 | 332.6112 | 447.8662 | 410.1924 | 480.831 | 347.3496 | 446.9041 | 0.4264 | 18.7276 | 1.8344 | 0.21302 | -39.8496 | 3.1157 | 1501.87 | 0.21 | 2.9583 | -0.38086 | 0.8182 | -0.66008 | 3.3281 | 2.8523 | 4.9735 | 10.2072 | 13.809 | 14.8382 | 0.36251 | -1.141 | 7.0093 | 21.7982
42810.5133 | 6327 | 56.58 | 42.4565 | 30.9078 | 23.8291 | 19.0962 | 19.313 | 19.8519 | 95.9207 | 58.6602 | 37.9795 | 25.5334 | 17.7961 | 16.221 | 16.0707 | 171.5484 | 231.093 | 404.6772 | 321.1903 | 236.3235 | 480.7417 |  |  |  | 124.3787 | 414.3446 | 501.0726 | 487.2338 | 320.4218 | 433.2213 | 195.973 | 243.4635 | 336.4191 | 206.847 | 396.6373 | 399.6619 | 234.7413 | 352.787 |  | 452.1537 | 331.336 | 285.6542 | 327.1993 |  | 66.6806 | 148.0851 | 71.9828 | 145.3261 | 242.746 | 293.0387 | 340.5939 | 11.0549 | 71.0656 | 13.1796 | 149.6735 | 9.5531 | 43.3083 | 50.2867 | 58.6995 | 17.3859 |  |  | 3.0979 | -0.21019 | 0.8699 | -0.031542 | 3.9034 | 3.9449 | 9.306 | -6.2204 | 0.44584 | 5.1294 | 15.3083 | -0.00040412 | -0.00047641 | -0.00049612 | 473.2156 | 433.1205 | 137.2526 | 99.8246 | 43.1123 | 20.5619 | 16.3333 | 74.7857 | 49.17 | 29.7389 | 22.6828 | 18.8088 | 19.0609 | 20.2186 | 179.0792 | 153.3884 | 118.8683 | 79.0175 | 72.132 | 172.7893 | 103.8344 | 122.5572 | 224.2406 | 269.971 | 409.8922 | 400.3224 | 433.3181 |  |  |  | 507.0222 | 480.8643 | 440.8078 | 478.0034 | 4.1651 | 2.0747 | 837.9321 |  |  | 849.7873 |  |  | 198.0686 | 472.7651 | 384.5846 | 125.2799 | 351.7396 | 304.2525 | 761.1886 | 717.6104 | 758.5897 | 765.8002 | 719.8993 |  | 468.7359 | 594.8437 | 469.8214 | 739.7641 | 509.0342 | 667.2225 |  | 699.5468 |  |  | 753.9937 | 768.8139 | 776.4276 | [6 empty] | 734.6208 |  |  | 719.7364 |  |  | 367.6391 | 465.3684 | 473.7847 | 252.1545 | 413.1261 | 532.6648 | 311.5406 | 433.7383 | 956.5481 | 427.3924 | 481.8486 | 338.2509 | 470.4181 | 389.1592 | 460.5312 | 236.0774 | 397.8048 |  | 434.83 | 454.531 | 535.8439 | 289.3613 | 407.1184 | 467.5771 | 331.9512 | 447.6902 | 409.9489 | 480.764 | 347.2514 | 446.783 | 0.32413 | 18.7305 | 1.8328 | 0.21144 | -39.855 | 3.1157 | 1516.26 | 0.22 | 3.26 | -0.65574 | 1.334 | -0.25402 | 3.2762 | 3.2935 | 5.0586 | 10.1996 | 13.8043 | 14.8144 | 1.5434 | -0.52524 | 1.2045 | 21.8122
42810.5133 | 6328 | 56.584 | 42.463 | 30.9121 | 23.8268 | 19.0965 | 19.3077 | 19.8501 | 95.9315 | 58.6723 | 37.9791 | 25.5305 | 17.7968 | 16.2086 | 16.0655 | 171.574 | 231.1274 | 404.7309 | 321.1536 | 236.2586 | 480.6384 |  |  |  | 124.3991 | 414.4254 | 500.6767 | 487.1935 | 318.7131 | 432.5761 | 194.2526 | 238.5802 | 337.3448 | 208.8283 | 421.5013 | 396.5583 | 252.1125 | 349.5596 |  | 473.3965 | 327.6888 | 283.0824 | 326.6515 |  | 66.5042 | 148.1315 | 71.9813 | 144.794 | 242.4826 | 292.4995 | 340.031 | 11.397 | 71.0311 | 13.3695 | 149.6865 | 9.5522 | 43.3128 | 50.267 | 58.7012 | 17.3912 |  |  | 3.2135 | -0.2483 | 0.89881 | -0.14391 | 3.8357 | 3.4553 | 9.1831 | -6.1265 | 0.50092 | 4.696 | 15.2881 | -0.0004337 | -0.00046984 | -0.00050433 | 469.5266 | 433.1132 | 137.3476 | 99.8387 | 43.1257 | 20.5728 | 16.3553 | 74.8075 | 49.1908 | 29.7495 | 22.6884 | 18.8258 | 19.0744 | 20.2239 | 177.4426 | 150.3966 | 115.5299 | 74.9563 | 70.6977 | 172.5396 | 103.6967 | 122.5762 | 224.2558 | 270.0029 | 409.9044 | 400.2619 | 433.2473 |  |  |  | 506.9936 | 480.6564 | 438.0566 | 477.0001 | 5.6917 | 3.5431 | 837.69 |  |  | 850.1471 |  |  | 198.2915 | 472.8113 | 385.4544 | 125.3058 | 351.7342 | 303.1566 | 760.5635 | 717.5817 | 758.856 | 765.8903 | 719.6377 |  | 468.6302 | 594.0282 | 469.7386 | 739.7189 | 508.8609 | 667.0243 |  | 700.164 |  |  | 755.2732 | 767.6589 | 775.2087 | [6 empty] | 734.5897 |  |  | 719.6954 |  |  | 367.6429 | 465.1073 | 473.883 | 252.0168 | 412.9365 | 532.2697 | 312.2713 | 434.0179 | 957.7175 | 426.8818 | 481.601 | 337.6533 | 469.8086 | 388.6493 | 460.7743 | 235.9657 | 397.6549 |  | 434.4748 | 455.1157 | 535.6906 | 288.3967 | 406.5914 | 467.9951 | 332.5423 | 447.3601 | 410.1055 | 480.8287 | 347.1127 | 446.7325 | 0.50133 | 18.7332 | 1.833 | 0.21238 | -39.8592 | 3.1157 | 1488.97 | 0.2 | 3.3188 | -0.71276 | 1.3561 | -0.54262 | 3.2461 | 3.0809 | 5.0227 | 10.1942 | 13.8169 | 14.7921 | 1.6925 | -0.1713 | 2.2455 | 21.8361
42810.5133 | 6329 | 56.5886 | 42.4563 | 30.9069 | 23.8233 | 19.0847 | 19.2994 | 19.8434 | 95.9419 | 58.6755 | 37.9887 | 25.5246 | 17.7879 | 16.2076 | 16.0599 | 171.6006 | 231.153 | 404.7565 | 321.1208 | 236.1077 | 480.498 |  |  |  | 124.4296 | 414.5052 | 500.7308 | 487.1162 | 317.2879 | 432.0004 | 194.7456 | 275.2697 | 334.2933 | 210.3687 | 191.7061 | 400.862 | 273.4605 | 350.5264 |  | 489.2809 | 328.4241 | 283.2449 | 325.1042 |  | 66.5584 | 148.2096 | 71.9323 | 144.3403 | 241.5776 | 291.9978 | 339.6571 | 11.672 | 71.0072 | 13.7952 | 149.6995 | 9.5475 | 43.3226 | 50.2633 | 58.6944 | 17.3915 |  |  | 3.0716 | 0.053971 | 0.50126 | -0.25299 | 4.4968 | 3.199 | 9.2803 | -6.365 | 0.79904 | 4.5344 | 15.3497 | -0.0003877 | -0.00046162 | -0.00051091 | 469.4576 | 433.1636 | 137.432 | 99.8393 | 43.1375 | 20.5724 | 16.35 | 74.8213 | 49.2012 | 29.7568 | 22.6933 | 18.8256 | 19.074 | 20.223 | 183.5538 | 156.3703 | 120.3398 | 72.379 | 67.9625 | 172.5288 | 103.6414 | 122.5985 | 224.2788 | 270.0487 | 409.9265 | 400.2156 | 433.1808 |  |  |  | 506.9143 | 480.2168 | 437.7316 | 475.9461 | 6.5801 | 4.1724 | 837.9341 |  |  | 849.8153 |  |  | 198.5086 | 472.845 | 384.4582 | 125.3401 | 351.7378 | 303.6463 | 760.0015 | 717.5407 | 759.2098 | 765.9662 | 719.4417 |  | 468.6146 | 593.9214 | 469.6399 | 739.7743 | 508.8048 | 667.0855 |  | 700.9279 |  |  | 756.1465 | 766.6905 | 774.1053 | [6 empty] | 734.5703 |  |  | 719.6708 |  |  | 368.0931 | 465.3263 | 473.8764 | 251.6 | 412.9029 | 532.2343 | 312.6021 | 433.8421 | 958.0939 | 426.2048 | 480.8522 | 337.0859 | 469.6075 | 387.7946 | 460.8331 | 236.6499 | 397.5343 |  | 435.1567 | 455.7919 | 535.6107 | 288.1879 | 406.5219 | 468.6249 | 333.4721 | 447.0302 | 409.7074 | 480.2848 | 347.1964 | 446.8104 | 0.15638 | 18.741 | 1.8312 | 0.21103 | -39.8751 | 3.1157 | 1486.22 | 0.26 | 3.2433 | 0.33233 | 1.0128 | -0.71952 | 3.5132 | 2.9632 | 5.047 | 10.1977 | 13.808 | 14.7829 | 1.012 | -0.71254 | 3.6271 | 21.8547
42810.5133 | 6330 | 56.5998 | 42.4555 | 30.9157 | 23.8245 | 19.0937 | 19.3081 | 19.8402 | 95.9644 | 58.6895 | 37.9983 | 25.5307 | 17.7908 | 16.2132 | 16.0658 | 171.6362 | 231.1822 | 404.8026 | 321.0835 | 236.0048 | 480.4035 |  |  |  | 124.4652 | 414.5594 | 500.8632 | 487.0633 | 316.4435 | 431.1379 | 194.6126 | 299.7079 | 332.0036 | 208.711 | 242.0984 | 402.8239 | 155.7456 | 355.2218 |  | 470.419 | 328.624 | 281.8498 | 324.0456 |  | 66.5511 | 148.1374 | 71.7383 | 143.9581 | 241.3227 | 291.9006 | 339.5984 | 12.2486 | 70.9973 | 14.1415 | 149.7149 | 9.5409 | 43.3405 | 50.2598 | 58.6832 | 17.3815 |  |  | 2.6254 | -0.089937 | 0.61494 | -0.59995 | 4.1032 | 3.4448 | 9.1397 | -6.71 | 0.642 | 4.4854 | 15.1643 | -0.00037127 | -0.00046327 | -0.0005454 | 466.7158 | 433.2753 | 137.5173 | 99.8465 | 43.1481 | 20.574 | 16.3549 | 74.8385 | 49.2126 | 29.7638 | 22.6998 | 18.8248 | 19.0768 | 20.2256 | 193.9111 | 159.2074 | 126.1905 | 75.4701 | 70.1038 | 172.7409 | 103.6358 | 122.628 | 224.3026 | 270.0882 | 409.9521 | 400.1684 | 433.1197 |  |  |  | 506.901 | 480.4191 | 438.3838 | 475.4653 | 7.2624 | 4.2513 | 838.0436 |  |  | 848.9568 |  |  | 198.712 | 472.8506 | 383.3413 | 125.3707 | 351.725 | 303.5486 | 759.7188 | 717.4905 | 759.5901 | 766.0111 | 719.2909 |  | 468.7056 | 592.8713 | 469.5506 | 739.7422 | 508.7273 | 667.2424 |  | 701.6215 |  |  | 756.3074 | 765.7847 | 773.1223 | [6 empty] | 734.5864 |  |  | 719.6795 |  |  | 368.3346 | 464.9099 | 473.7137 | 252.3755 | 413.4115 | 532.2425 | 311.7207 | 433.6418 | 958.3224 | 426.7734 | 480.217 | 337.022 | 470.1876 | 387.7791 | 460.5659 | 237.3422 | 397.144 |  | 435.9913 | 455.3973 | 535.5018 | 287.5619 | 406.7759 | 468.7452 | 334.0361 | 446.7226 | 409.7972 | 480.1775 | 347.2012 | 447.0782 | 0.54755 | 18.7551 | 1.8315 | 0.21283 | -39.8694 | 3.1157 | 1504.91 | 0.21 | 2.9967 | -0.42897 | 1.1217 | -1.1079 | 3.3556 | 3.0746 | 5.0081 | 10.2129 | 13.8264 | 14.7732 | -0.11097 | -1.3633 | -2.7564 | 21.8662
42810.5133 | 6331 | 56.5979 | 42.4727 | 30.9225 | 23.8267 | 19.0932 | 19.304 | 19.8388 | 95.9815 | 58.7015 | 38.0028 | 25.5345 | 17.7916 | 16.2073 | 16.0665 | 171.6703 | 231.2188 | 404.8398 | 321.0541 | 235.9832 | 480.3816 |  |  |  | 124.5068 | 414.5762 | 500.7763 | 487.1413 | 318.5804 | 430.8306 | 193.4255 | 339.1459 | 335.1369 | 206.2979 | 434.7637 | 400.1398 | 113.8122 | 355.3208 |  | 442.7255 | 332.6591 | 284.033 | 324.6502 |  | 66.6594 | 147.926 | 71.5069 | 143.4405 | 241.3688 | 291.5533 | 339.5074 | 12.289 | 70.9574 | 14.3875 | 149.7003 | 9.5262 | 43.3564 | 50.2596 | 58.6827 | 17.372 |  |  | 2.7976 | 0.076971 | 0.52492 | -0.24642 | 4.4653 | 3.4225 | 9.0937 | -6.5398 | 0.4727 | 4.5496 | 15.0943 | -0.00041727 | -0.00041727 | -0.00052405 | 467.1583 | 433.4481 | 137.6071 | 99.86 | 43.1623 | 20.5776 | 16.3564 | 74.8565 | 49.2215 | 29.7668 | 22.7042 | 18.8311 | 19.0812 | 20.2264 | 198.7708 | 160.095 | 132.032 | 80.011 | 71.6893 | 172.8005 | 103.6619 | 122.6564 | 224.3339 | 270.1346 | 409.9895 | 400.1065 | 433.052 |  |  |  | 506.918 | 480.0644 | 437.9663 | 474.388 | 3.6704 | 3.171 | 838.024 |  |  | 849.729 |  |  | 198.93 | 472.8633 | 383.9952 | 125.4216 | 351.7118 | 304.3574 | 759.8163 | 717.5299 | 759.8559 | 766.1135 | 719.2606 |  | 468.6907 | 592.6888 | 469.4445 | 739.7411 | 508.6329 | 667.2555 |  | 702.3068 |  |  | 754.4614 | 766.3162 | 773.4877 | [6 empty] | 734.5661 |  |  | 719.6737 |  |  | 368.468 | 464.8841 | 473.6875 | 252.1979 | 413.4136 | 532.1447 | 312.2442 | 433.5423 | 958.9218 | 428.2915 | 479.9033 | 336.2775 | 471.0777 | 387.9408 | 460.3149 | 236.2346 | 397.1337 |  | 437.1158 | 455.4813 | 535.3712 | 286.7824 | 407.2225 | 468.2787 | 335.1122 | 446.4076 | 410.2167 | 479.5282 | 346.6889 | 447.3754 | 0.18565 | 18.7612 | 1.8304 | 0.2128 | -39.9158 | 3.1157 | 1494.74 | 0.28 | 3.0927 | 0.39674 | 1.0361 | -0.70988 | 3.4995 | 3.0637 | 4.994 | 10.2119 | 13.8186 | 14.7604 | -0.6431 | -2.0091 | -4.5853 | 21.8985
42810.5133 | 6332 | 56.618 | 42.4733 | 30.9305 | 23.839 | 19.0995 | 19.3133 | 19.8589 | 95.9954 | 58.7209 | 38.0157 | 25.5504 | 17.7943 | 16.2208 | 16.0643 | 171.6956 | 231.2444 | 404.8827 | 321.0315 | 235.9295 | 480.3193 |  |  |  | 124.5372 | 414.5786 | 500.7132 | 487.1634 | 319.2774 | 432.1725 | 189.5334 | 293.2395 | 334.5684 | 207.2007 | 398.8881 | 400.2312 | 178.0287 | 354.882 |  | 436.8042 | 331.9595 | 283.8512 | 329.4088 |  | 66.6567 | 147.7333 | 71.2837 | 142.9745 | 240.8807 | 291.0715 | 339.5797 | 11.8482 | 70.9352 | 14.958 | 149.6625 | 9.5311 | 43.3723 | 50.2472 | 58.6651 | 17.355 |  |  | 3.2707 | 0.050687 | 0.63268 | -0.48495 | 4.5152 | 3.7865 | 9.0931 | -6.6298 | 0.54645 | 3.8964 | 15.0244 | -0.00044848 | -0.00042712 | -0.00051255 | 472.4895 | 433.6498 | 137.6883 | 99.8571 | 43.1664 | 20.5834 | 16.3479 | 74.8717 | 49.2345 | 29.7686 | 22.7025 | 18.8241 | 19.0761 | 20.2241 | 197.8115 | 163.479 | 135.9199 | 82.3421 | 72.2336 | 172.7853 | 103.6597 | 122.6803 | 224.3479 | 270.176 | 409.9978 | 400.047 | 432.9744 |  |  |  | 506.9726 | 479.8808 | 437.1485 | 473.7422 | 4.8673 | 4.1254 | 838.1939 |  |  | 849.1697 |  |  | 199.1445 | 472.8862 | 384.6555 | 125.4184 | 351.703 | 304.1001 | 759.5204 | 717.485 | 759.9557 | 766.202 | 719.1834 |  | 468.6066 | 593.1699 | 469.3722 | 739.7591 | 508.4799 | 667.1184 |  | 703.1243 |  |  | 755.2322 | 766.1085 | 773.2821 | [6 empty] | 734.5787 |  |  | 719.6604 |  |  | 368.8031 | 465.0622 | 473.3317 | 251.2336 | 413.651 | 532.1241 | 312.9429 | 434.0014 | 959.5626 | 428.5928 | 479.7112 | 335.6334 | 471.5079 | 387.3192 | 460.3574 | 236.0554 | 396.9501 |  | 436.309 | 454.4231 | 535.2728 | 287.0886 | 406.9685 | 467.3459 | 335.7011 | 446.0928 | 409.8228 | 479.2065 | 346.1762 | 447.4657 | 0.35765 | 18.7646 | 1.8314 | 0.21408 | -39.8389 | 3.1157 | 1511.04 | 0.22 | 3.3472 | 0.32188 | 1.1372 | -0.99563 | 3.5175 | 3.2211 | 4.9917 | 10.2039 | 13.7965 | 14.7391 | -0.53851 | -2.4414 | -1.8555 | 21.9238
42810.5133 | 6333 | 56.6224 | 42.4896 | 30.9376 | 23.8491 | 19.1069 | 19.3165 | 19.851 | 96.0134 | 58.7389 | 38.0254 | 25.5582 | 17.8038 | 16.2239 | 16.0689 | 171.7291 | 231.2754 | 404.9378 | 321.0159 | 235.9455 | 480.2233 |  |  |  | 124.5734 | 414.5998 | 500.6075 | 486.7663 | 318.7048 | 431.9309 | 194.3563 | 289.4407 | 331.4246 | 206.7939 | 364.1948 | 398.7631 | 274.3509 | 354.1309 | 1339.2215 | 448.1464 | 328.6445 | 281.3827 | 329.6508 |  | 66.4269 | 147.4472 | 71.2199 | 142.822 | 240.2538 | 290.7372 | 339.4652 | 11.5053 | 70.9062 | 15.3537 | 149.5752 | 9.5381 | 43.3937 | 50.2283 | 58.6488 | 17.3502 |  |  | 3.1452 | 0.28067 | 0.91656 | 0.072942 | 4.4022 | 3.3298 | 9.2449 | -6.1889 | 0.69649 | 3.7078 | 15.1106 | -0.00044519 | -0.00044848 | -0.00048462 | 468.6011 | 433.9029 | 137.7725 | 99.8647 | 43.1856 | 20.5866 | 16.3495 | 74.8969 | 49.2459 | 29.7801 | 22.7082 | 18.834 | 19.0804 | 20.2249 | 199.9621 | 168.4211 | 139.0116 | 84.3107 | 71.1937 | 172.8773 | 103.7054 | 122.7059 | 224.3681 | 270.2174 | 410.0187 | 399.9963 | 432.9093 |  |  |  | 506.986 | 479.3997 | 434.3351 | 472.1265 | 4.968 | 4.3275 | 838.2096 |  |  | 848.4918 |  |  | 199.3638 | 472.9191 | 383.8596 | 125.4103 | 351.6975 | 301.2562 | 758.9653 | 717.4727 | 760.1486 | 766.3014 | 718.9295 |  | 468.4769 | 594.4658 | 469.3875 | 739.7372 | 508.3718 | 667.127 |  | 703.8695 |  |  | 754.2775 | 765.3009 | 772.4149 | [6 empty] | 734.5694 |  |  | 719.6532 |  |  | 369.1366 | 464.7357 | 472.9295 | 250.3536 | 413.7436 | 531.9545 | 312.4832 | 433.9993 | 960.3228 | 427.6308 | 479.9851 | 335.6635 | 471.1441 | 387.0274 | 460.1745 | 235.7157 | 396.899 |  | 436.4388 | 453.7654 | 535.1738 | 287.5414 | 406.5681 | 467.4679 | 335.0083 | 445.6535 | 409.4041 | 479.4792 | 345.3725 | 447.5475 | 0.38307 | 18.7688 | 1.8308 | 0.21416 | -39.8304 | 3.1157 | 1498.81 | 0.26 | 3.2818 | 0.75719 | 1.3683 | 0.386 | 3.4721 | 3.0198 | 5.0317 | 10.1954 | 13.7624 | 14.725 | -0.7654 | -2.7793 | 3.5586 | 21.9705
42810.5133 | 6334 | 56.6259 | 42.4793 | 30.9418 | 23.8409 | 19.1007 | 19.316 | 19.8461 | 96.0277 | 58.7392 | 38.0272 | 25.5578 | 17.8019 | 16.2151 | 16.0655 | 171.7549 | 231.3159 | 404.9835 | 320.9742 | 235.933 | 480.1519 |  |  |  | 124.6007 | 414.6247 | 500.3805 | 486.069 | 317.9717 | 431.4457 | 196.0205 | 284.6201 | 330.4476 | 205.1842 | 430.0892 | 396.8078 | 227.5877 | 351.4033 | 1229.4027 | 453.5816 | 327.6053 | 281.1123 | 329.2818 |  | 66.5829 | 147.3738 | 71.1781 | 142.9764 | 239.932 | 290.3555 | 339.4539 | 11.2441 | 70.8738 | 15.7631 | 149.4216 | 9.5386 | 43.4109 | 50.2051 | 58.6314 | 17.3386 |  |  | 3.4481 | -0.31599 | 0.6432 | -0.16362 | 4.343 | 3.4389 | 8.6206 | -6.8099 | 0.48554 | 4.1004 | 15.0538 | -0.00038934 | -0.00051255 | -0.00054705 | 465.3574 | 434.1817 | 137.8669 | 99.8728 | 43.2111 | 20.5965 | 16.3609 | 74.9138 | 49.2625 | 29.7933 | 22.7193 | 18.8401 | 19.0835 | 20.2241 | 203.8328 | 171.4995 | 141.6487 | 87.3064 | 73.9097 | 173.0123 | 103.7723 | 122.7396 | 224.3978 | 270.2624 | 410.0399 | 399.9429 | 432.842 |  |  |  | 506.917 | 478.1674 | 431.6493 | 470.1032 | 4.9956 | 3.9814 | 838.1583 |  |  | 848.9322 |  |  | 199.5701 | 472.9287 | 383.8035 | 125.4839 | 351.6963 | 300.7757 | 758.5397 | 717.4792 | 760.3613 | 766.37 | 718.6872 |  | 468.2463 | 595.5038 | 469.2382 | 739.7137 | 508.2688 | 667.1171 |  | 704.5405 |  |  | 754.7397 | 764.4909 | 771.524 | [6 empty] | 734.5362 |  |  | 719.6596 |  |  | 369.3988 | 464.4073 | 472.7257 | 250.6539 | 413.8697 | 531.7791 | 312.0057 | 433.7826 | 960.8324 | 427.6387 | 480.0735 | 335.6961 | 470.7167 | 387.3056 | 460.3892 | 235.9283 | 396.8973 |  | 437.3989 | 453.5995 | 535.0543 | 287.3731 | 406.2903 | 467.6278 | 334.5527 | 445.2372 | 409.0579 | 479.0162 | 344.6842 | 447.6736 | 0.2288 | 18.7733 | 1.8315 | 0.21581 | -39.7435 | 3.1157 | 1522.35 | 0.25 | 3.435 | -0.80333 | 1.1461 | -0.57807 | 3.4476 | 3.0678 | 4.8572 | 10.1744 | 13.7156 | 14.7116 | -1.1778 | -3.0641 | 0.73988 | 22.0174
42810.5134 | 6335 | 56.6237 | 42.4837 | 30.9348 | 23.8393 | 19.0998 | 19.3113 | 19.8402 | 96.0404 | 58.7413 | 38.0298 | 25.5537 | 17.7994 | 16.2075 | 16.059 | 171.7949 | 231.3379 | 405.0088 | 320.9402 | 235.8737 | 480.0213 |  |  |  | 124.6258 | 414.6427 | 500.0422 | 486.0262 | 315.1455 | 428.4117 | 194.7703 | 231.7495 | 333.7092 | 207.3304 | 444.844 | 394.8494 | 236.1708 | 348.1318 |  | 461.4639 | 327.044 | 280.8019 | 330.9299 |  | 66.765 | 147.3961 | 71.2779 | 143.1531 | 240.0179 | 290.6515 | 339.5861 | 10.8669 | 70.8242 | 15.7706 | 149.2282 | 9.5429 | 43.4343 | 50.1965 | 58.6367 | 17.3336 |  |  | 3.2181 | 0.15057 | 0.67474 | -0.47575 | 4.5783 | 3.7011 | 9.3677 | -6.7441 | 0.83621 | 4.4625 | 14.8593 | -0.00046655 | -0.00041562 | -0.00051912 | 464.2672 | 434.3841 | 137.9566 | 99.8654 | 43.217 | 20.6026 | 16.3547 | 74.9363 | 49.2716 | 29.7824 | 22.7153 | 18.8331 | 19.0836 | 20.225 | 205.3106 | 172.6005 | 142.7295 | 87.7559 | 73.7028 | 173.1573 | 103.8224 | 122.7661 | 224.4199 | 270.3034 | 410.07 | 399.8877 | 432.7831 |  |  |  | 506.8347 | 477.4439 | 431.6222 | 468.9288 | 7.0408 | 4.1954 | 838.2769 |  |  | 848.5021 |  |  | 199.79 | 472.9366 | 382.338 | 125.5575 | 351.6885 | 299.2547 | 758.0803 | 717.4953 | 760.7348 | 766.459 | 718.4951 |  | 468.1653 | 593.3084 | 469.0225 | 739.675 | 508.2213 | 667.1381 |  | 705.3315 |  |  | 755.1955 | 764.0354 | 771.0078 | [6 empty] | 734.5353 |  |  | 719.6416 |  |  | 369.5789 | 463.8862 | 472.8573 | 250.5814 | 413.7295 | 531.8127 | 311.2004 | 433.1152 | 961.3511 | 427.3348 | 480.2613 | 335.7065 | 469.7994 | 387.6147 | 460.492 | 236.6183 | 396.8247 |  | 436.904 | 453.1789 | 534.9638 | 286.8419 | 405.8444 | 467.8411 | 334.0967 | 445.0445 | 409.117 | 479.0706 | 344.2756 | 447.6843 | 0.24151 | 18.7758 | 1.8302 | 0.21469 | -39.7128 | 3.1157 | 1552.36 | 0.24 | 3.3113 | 0.55455 | 1.1739 | -0.98574 | 3.5406 | 3.1834 | 5.0646 | 10.17 | 13.7506 | 14.7063 | -1.3229 | -3.178 | 1.1833 | 22.0388
42810.5134 | 6336 | 56.6344 | 42.487 | 30.9327 | 23.8507 | 19.1016 | 19.3097 | 19.8388 | 96.0589 | 58.7563 | 38.042 | 25.5603 | 17.8063 | 16.2123 | 16.0619 | 171.8188 | 231.3663 | 405.0391 | 320.898 | 235.8131 | 479.9617 |  |  |  | 124.6633 | 414.6181 | 500.1181 | 486.0703 | 314.8011 | 427.7921 | 192.9854 | 231.3805 | 334.0947 | 209.7773 | 244.4093 | 398.0263 | 277.8264 | 350.2432 |  | 479.2976 | 326.1705 | 278.5006 | 330.0442 |  | 66.6947 | 147.1955 | 71.2623 | 143.5514 | 239.7905 | 290.7923 | 339.7238 | 10.5679 | 70.7691 | 15.4854 | 149.0408 | 9.5361 | 43.4541 | 50.1844 | 58.6372 | 17.337 |  |  | 2.72 | -0.082709 | 0.3291 | -0.53489 | 4.184 | 3.7044 | 8.8335 | -6.2704 | 0.30223 | 4.4942 | 15.0387 | -0.0004337 | -0.00046162 | -0.00053883 | 464.8058 | 434.5611 | 138.0409 | 99.8703 | 43.2261 | 20.6 | 16.3549 | 74.9453 | 49.2797 | 29.7902 | 22.7179 | 18.8317 | 19.0832 | 20.2238 | 211.6846 | 176.7892 | 147.2675 | 87.8764 | 76.5832 | 173.4668 | 103.9398 | 122.7955 | 224.4539 | 270.3597 | 410.1074 | 399.8273 | 432.6991 |  |  |  | 506.8316 | 476.9271 | 432.747 | 468.5159 | 6.6516 | 4.5866 | 838.3129 |  |  | 848.2327 |  |  | 199.9997 | 472.9525 | 382.0509 | 125.5771 | 351.6796 | 298.9966 | 758.0023 | 717.4537 | 761.1117 | 766.5472 | 718.3267 |  | 468.2017 | 593.9876 | 468.7556 | 739.6416 | 508.06 | 667.0957 |  | 706.2493 |  |  | 755.2763 | 763.6446 | 770.5159 | [6 empty] | 734.5282 |  |  | 719.6426 |  |  | 370.403 | 463.147 | 472.9345 | 249.5307 | 413.3149 | 531.8465 | 310.9611 | 432.5474 | 961.9483 | 426.442 | 480.7221 | 336.029 | 468.9888 | 387.7088 | 460.69 | 237.3246 | 396.8977 |  | 436.7092 | 453.4765 | 534.8385 | 286.499 | 405.8424 | 468.2258 | 334.0657 | 445.0268 | 409.1889 | 479.2085 | 344.2961 | 447.664 | 0.33858 | 18.7791 | 1.8303 | 0.21605 | -39.6951 | 3.1157 | 1543.83 | 0.2 | 3.0429 | -0.41091 | 0.81966 | -1.045 | 3.3852 | 3.1852 | 4.9187 | 10.179 | 13.6995 | 14.6852 | -1.9905 | -3.6677 | 3.7749 | 22.0499
42810.5134 | 6337 | 56.6462 | 42.4915 | 30.9331 | 23.8517 | 19.1054 | 19.3173 | 19.8434 | 96.0768 | 58.772 | 38.0534 | 25.5754 | 17.7974 | 16.2218 | 16.0586 | 171.8434 | 231.3864 | 405.0796 | 320.8647 | 235.789 | 479.9114 |  |  |  | 124.7008 | 414.594 | 500.0391 | 486.0677 | 313.8413 | 427.877 | 193.2601 | 282.7627 | 332.5237 | 209.163 | 240.6169 | 401.8948 | 230.4305 | 354.7455 |  | 469.8088 | 325.3381 | 275.0927 | 329.2776 |  | 66.8697 | 147.1091 | 71.2505 | 143.7106 | 239.6455 | 290.8497 | 339.9484 | 10.2515 | 70.7186 | 15.0522 | 148.8379 | 9.5252 | 43.469 | 50.1763 | 58.6311 | 17.339 |  |  | 3.3699 | -0.13922 | 0.2095 | -0.56578 | 4.7518 | 3.5565 | 9.1535 | -6.1534 | 0.59004 | 4.9075 | 14.8843 | -0.00043862 | -0.00047312 | -0.00051912 | 465.8985 | 434.6795 | 138.1345 | 99.8845 | 43.2434 | 20.6075 | 16.3637 | 74.9669 | 49.2921 | 29.8039 | 22.725 | 18.8423 | 19.0838 | 20.2255 | 215.8507 | 180.0714 | 151.3601 | 90.3206 | 80.2017 | 173.7909 | 104.0417 | 122.8213 | 224.49 | 270.4113 | 410.1466 | 399.7813 | 432.6385 |  |  |  | 506.8785 | 476.6206 | 429.1217 | 468.1431 | 6.4806 | 5.2514 | 838.5169 |  |  | 848.6265 |  |  | 200.2076 | 472.9739 | 381.7106 | 125.6123 | 351.6846 | 299.8274 | 757.6843 | 717.3342 | 761.5576 | 766.6435 | 718.1676 |  | 468.1009 | 590.7174 | 468.5826 | 739.6285 | 507.9094 | 667.0617 |  | 706.9881 |  |  | 753.9941 | 763.6544 | 770.3723 | [6 empty] | 734.5145 |  |  | 719.6237 |  |  | 371.506 | 462.6748 | 472.8471 | 248.4462 | 413.1675 | 531.6569 | 311.4672 | 432.3071 | 963.0427 | 425.9945 | 480.5698 | 336.1965 | 468.627 | 387.5154 | 460.7921 | 237.5197 | 396.6227 |  | 437.002 | 453.9232 | 534.7238 | 285.825 | 406.0236 | 468.5887 | 334.1592 | 444.7825 | 409.0321 | 478.9134 | 344.2643 | 447.5595 | 0.62074 | 18.7808 | 1.8293 | 0.21395 | -39.7693 | 3.1157 | 1554.38 | 0.26 | 3.3872 | -0.53306 | 0.65391 | -1.0746 | 3.6077 | 3.1212 | 5.0073 | 10.1713 | 13.7695 | 14.6652 | -2.4108 | -4.1099 | 0.9006 | 22.0666
42810.5134 | 6338 | 56.6488 | 42.4916 | 30.9326 | 23.8432 | 19.0988 | 19.3186 | 19.8319 | 96.0971 | 58.7851 | 38.0638 | 25.5724 | 17.8001 | 16.2036 | 16.0583 | 171.8775 | 231.4163 | 405.1257 | 320.8373 | 235.7976 | 479.8596 |  |  |  | 124.7355 | 414.5772 | 499.9865 | 486.0971 | 313.0952 | 427.9916 | 191.1607 | 234.8486 | 333.2093 | 206.3289 | 421.1345 | 400.317 | 81.1737 | 357.3807 |  | 427.1616 | 329.6898 | 282.0083 | 329.1047 |  | 66.6703 | 146.9101 | 71.1131 | 143.6119 | 239.081 | 290.9186 | 340.3257 | 10.0092 | 70.6691 | 14.9182 | 148.6463 | 9.5184 | 43.4757 | 50.1667 | 58.6277 | 17.3379 |  |  | 3.0335 | -0.2989 | 0.58077 | -0.82402 | 4.4331 | 3.4652 | 9.0615 | -6.436 | 0.52855 | 4.9255 | 14.7619 | -0.00044355 | -0.00046984 | -0.00053719 | 468.6938 | 434.7598 | 138.2232 | 99.8857 | 43.249 | 20.6122 | 16.3574 | 74.9852 | 49.3027 | 29.8085 | 22.7235 | 18.8418 | 19.0799 | 20.2232 | 217.3362 | 181.038 | 154.5483 | 94.0305 | 81.1295 | 174.0201 | 104.1936 | 122.8416 | 224.507 | 270.4625 | 410.1655 | 399.7308 | 432.5734 |  |  |  | 506.9601 | 476.3701 | 429.5215 | 467.2332 | 3.9033 | 3.7706 | 838.425 |  |  | 848.3465 |  |  | 200.408 | 472.9983 | 379.774 | 125.6462 | 351.7098 | 301.5186 | 757.2511 | 717.3177 | 762.0193 | 766.7343 | 717.9487 |  | 467.9348 | 589.9524 | 468.4293 | 739.6464 | 507.6287 | 667.0355 |  | 707.702 |  |  | 753.7163 | 763.1627 | 769.8463 | [6 empty] | 734.5134 |  |  | 719.6039 |  |  | 371.2233 | 462.774 | 472.9743 | 247.7677 | 413.3624 | 531.4078 | 310.8116 | 432.472 | 963.9545 | 426.1197 | 480.4142 | 336.2849 | 468.7566 | 386.7961 | 460.3495 | 236.5939 | 396.2441 |  | 436.9737 | 454.0726 | 534.6657 | 285.3776 | 405.7812 | 468.7311 | 334.1268 | 444.6019 | 409.0194 | 478.6597 | 344.117 | 447.1691 | 0.38384 | 18.7831 | 1.8305 | 0.21625 | -39.718 | 3.1157 | 1536.41 | 0.25 | 3.214 | -0.78088 | 1.0885 | -1.2966 | 3.4849 | 3.081 | 4.9823 | 10.1575 | 13.7724 | 14.6265 | -2.5458 | -4.4454 | -5.9933 | 22.1029
42810.5134 | 6339 | 56.6667 | 42.5027 | 30.963 | 23.862 | 19.1092 | 19.3242 | 19.8459 | 96.1268 | 58.804 | 38.0869 | 25.5889 | 17.8199 | 16.2207 | 16.0754 | 171.9021 | 231.4432 | 405.1711 | 320.7928 | 235.7215 | 479.8321 |  |  |  | 124.7589 | 414.5564 | 500.0431 | 485.9515 | 313.3291 | 429.4129 | 194.3988 | 313.1432 | 333.9052 | 209.4269 | 305.9036 | 400.6076 | 144.1796 | 355.0765 | 1342.7446 | 423.9637 | 332.1219 | 284.5861 | 317.0827 |  | 66.3878 | 146.6792 | 71.0984 | 143.5693 | 238.9653 | 291.0544 | 340.4106 | 9.6908 | 70.6139 | 14.8836 | 148.4815 | 9.4936 | 43.4693 | 50.1448 | 58.6338 | 17.3312 |  |  | 3.2023 | 0.066455 | 0.75753 | -0.37324 | 3.7832 | 2.8383 | 9.1404 | -6.3597 | 0.72607 | 4.1404 | 14.8096 | -0.00048462 | -0.00044519 | -0.00051912 | 468.3296 | 434.8147 | 138.3147 | 99.8847 | 43.2553 | 20.6137 | 16.3605 | 74.9995 | 49.3073 | 29.8117 | 22.7295 | 18.8372 | 19.0744 | 20.2193 | 212.2561 | 173.8268 | 145.645 | 93.134 | 80.5865 | 174.1319 | 104.2099 | 122.8816 | 224.5321 | 270.5071 | 410.1899 | 399.6794 | 432.5087 |  |  |  | 507.0672 | 476.3179 | 431.1125 | 467.1947 | 3.1918 | 3.2877 | 838.3215 |  |  | 847.8679 |  |  | 200.6203 | 473.0482 | 380.5258 | 125.6935 | 351.7317 | 301.0101 | 756.8978 | 717.3011 | 762.2364 | 766.7952 | 717.791 |  | 467.724 | 589.881 | 468.3302 | 739.6721 | 507.5166 | 667.0304 |  | 708.4131 |  |  | 752.6362 | 762.5919 | 769.2715 | [6 empty] | 734.5109 |  |  | 719.5842 |  |  | 370.9233 | 462.3221 | 472.8927 | 247.1711 | 412.9102 | 531.2338 | 309.6249 | 432.6883 | 963.9681 | 425.8657 | 480.2981 | 335.8645 | 468.8658 | 386.3951 | 459.6761 | 235.8472 | 395.9859 |  | 436.9436 | 454.9639 | 534.6143 | 285.3946 | 405.0912 | 469.1324 | 334.1152 | 444.4095 | 409.1366 | 478.5018 | 343.8663 | 446.7933 | 0.40599 | 18.7838 | 1.8295 | 0.21552 | -39.7772 | 3.1157 | 1565.19 | 0.26 | 3.3055 | 0.3681 | 1.2428 | -0.87237 | 3.2197 | 2.7888 | 5.0046 | 10.1366 | 13.7624 | 14.6106 | -1.9666 | -3.4541 | -3.083 | 22.1185
42810.5134 | 6340 | 56.6688 | 42.502 | 30.9828 | 23.8599 | 19.1003 | 19.3127 | 19.848 | 96.1292 | 58.807 | 38.0866 | 25.5926 | 17.8085 | 16.2148 | 16.0622 | 171.924 | 231.476 | 405.2095 | 320.7535 | 235.5899 | 479.8501 |  |  |  | 124.7981 | 414.5534 | 499.8763 | 485.692 | 314.192 | 430.9438 | 193.3768 | 289.9209 | 331.2663 | 209.0044 | 277.7446 | 399.4535 | 258.9232 | 354.2079 | 1389.1883 | 450.9243 | 330.6591 | 285.4916 | 305.4309 |  | 66.2691 | 146.6756 | 71.0494 | 143.547 | 239.6349 | 290.9313 | 340.1215 | 9.2762 | 70.5825 | 14.8686 | 148.3033 | 9.4851 | 43.4774 | 50.1205 | 58.656 | 17.3267 |  |  | 3.3154 | -0.015681 | 0.77133 | -0.22539 | 4.5658 | 4.1032 | 8.98 | -6.4544 | 0.7574 | 4.2212 | 15.0453 | -0.00045341 | -0.00044684 | -0.00050598 | 465.7862 | 434.8344 | 138.3942 | 99.8801 | 43.2696 | 20.6174 | 16.3498 | 75.0136 | 49.323 | 29.817 | 22.7253 | 18.8341 | 19.0795 | 20.2147 | 206.0734 | 166.5054 | 137.5304 | 89.6473 | 75.3401 | 174.1328 | 104.1588 | 122.9129 | 224.5532 | 270.5471 | 410.2147 | 399.6251 | 432.4445 |  |  |  | 507.1559 | 476.2586 | 430.4554 | 468.5362 | 3.35 | 3.145 | 838.5993 |  |  | 847.378 |  |  | 200.8282 | 473.0708 | 381.2143 | 125.6896 | 351.7671 | 302.3661 | 756.4436 | 717.2786 | 762.522 | 766.7868 | 717.553 |  | 467.6494 | 592.1357 | 468.1772 | 739.7405 | 507.2633 | 666.8988 |  | 709.0247 |  |  | 752.3843 | 761.9333 | 768.6006 | [6 empty] | 734.4894 |  |  | 719.5492 |  |  | 370.5651 | 462.1456 | 472.7758 | 246.7651 | 411.9813 | 531.0564 | 309.2462 | 432.4424 | 963.6726 | 424.9043 | 480.148 | 336.1541 | 469.046 | 386.7824 | 459.627 | 235.1703 | 395.693 |  | 436.5584 | 456.2292 | 534.5237 | 285.0137 | 404.6331 | 469.617 | 333.961 | 444.0307 | 408.482 | 478.0331 | 343.7573 | 446.7558 | -0.048162 | 18.7861 | 1.8304 | 0.21729 | -39.757 | 3.1157 | 1557.93 | 0.12 | 3.367 | -0.17881 | 1.2541 | -0.6779 | 3.5367 | 3.3527 | 4.9599 | 10.1342 | 13.6814 | 14.5744 | -1.2796 | -2.5588 | 3.2524 | 22.0933
42810.5134 | 6341 | 56.6798 | 42.5122 | 30.9776 | 23.8582 | 19.1077 | 19.3193 | 19.8529 | 96.1468 | 58.829 | 38.0969 | 25.5914 | 17.8165 | 16.2178 | 16.0661 | 171.9606 | 231.5144 | 405.246 | 320.7251 | 235.4913 | 479.8076 |  |  |  | 124.8445 | 414.5654 | 499.9184 | 485.3736 | 314.0008 | 431.0425 | 196.4849 | 240.9548 | 331.7745 | 206.5006 | 391.3354 | 399.0626 | 205.416 | 354.1252 | 1088.6672 | 453.5541 | 331.6661 | 286.5748 | 331.0481 |  | 66.35 | 146.6763 | 71.1064 | 143.5061 | 239.0241 | 290.5907 | 339.7878 | 9.0331 | 70.5789 | 14.3267 | 148.1346 | 9.4978 | 43.4817 | 50.109 | 58.6849 | 17.3199 |  |  | 2.4407 | -0.19836 | 0.81996 | -0.31673 | 3.4264 | 2.8567 | 8.7323 | -6.2388 | 0.51259 | 4.3152 | 15.2364 | -0.00044027 | -0.00045177 | -0.00053555 | 465.4146 | 434.8127 | 138.4817 | 99.8872 | 43.2851 | 20.625 | 16.3566 | 75.0377 | 49.3406 | 29.8241 | 22.7309 | 18.845 | 19.084 | 20.2197 | 202.5305 | 167.9493 | 138.1899 | 86.6613 | 72.95 | 174.2254 | 104.1572 | 122.9456 | 224.5836 | 270.5958 | 410.2279 | 399.564 | 432.3695 |  |  |  | 507.0875 | 476.5985 | 430.6228 | 469.0976 | 2.8127 | 2.4462 | 838.5295 |  |  | 846.2456 |  |  | 201.0361 | 473.04 | 382.0732 | 125.7637 | 351.8109 | 304.266 | 755.9752 | 717.2693 | 762.7523 | 766.8713 | 717.3134 |  | 467.5667 | 591.6595 | 467.9782 | 739.714 | 507.0931 | 666.9845 |  | 709.6719 |  |  | 753.462 | 761.2083 | 767.8397 | [6 empty] | 734.476 |  |  | 719.5222 |  |  | 369.979 | 462.2478 | 472.8326 | 246.5871 | 412.1281 | 531.018 | 308.7963 | 432.1083 | 964.2232 | 424.2641 | 479.8999 | 335.6279 | 468.7731 | 387.2542 | 459.8216 | 234.6352 | 395.3378 |  | 435.5035 | 456.0292 | 534.4244 | 284.7775 | 404.2643 | 469.4693 | 333.8199 | 443.4324 | 408.6343 | 477.4936 | 343.665 | 446.6159 | 0.47975 | 18.7855 | 1.8295 | 0.21594 | -39.7882 | 3.1157 | 1547.21 | 0.2 | 2.8892 | -0.63596 | 1.293 | -0.80361 | 3.0628 | 2.7966 | 4.8896 | 10.1309 | 13.6707 | 14.552 | -0.87373 | -2.6323 | -0.51571 | 22.0684
42810.5134 | 6342 | 56.6772 | 42.5161 | 30.9712 | 23.859 | 19.1066 | 19.3174 | 19.8469 | 96.1557 | 58.833 | 38.0967 | 25.5902 | 17.8087 | 16.2105 | 16.0559 | 171.9922 | 231.5348 | 405.2766 | 320.6908 | 235.4607 | 479.6992 |  |  |  | 124.8681 | 414.6018 | 500.0406 | 484.9616 | 316.7317 | 432.6004 | 196.1754 | 187.9546 | 336.5058 | 206.8115 | 436.6708 | 396.5097 | 125.0876 | 352.2232 |  | 455.7565 | 333.6837 | 290.9228 | 322.0497 |  | 66.7431 | 146.8922 | 71.1983 | 143.5004 | 238.8053 | 290.4163 | 339.0611 | 9.0639 | 70.5405 | 13.7125 | 147.9092 | 9.5057 | 43.4786 | 50.0746 | 58.7007 | 17.3095 |  |  | 2.8633 | -0.062337 | 0.4546 | -0.37455 | 3.9159 | 3.6656 | 9.0464 | -6.3584 | 0.93877 | 4.0368 | 15.1283 | -0.00045505 | -0.00044027 | -0.00054048 | 458.7735 | 434.7366 | 138.5744 | 99.8906 | 43.2958 | 20.6265 | 16.3577 | 75.0537 | 49.3377 | 29.8245 | 22.7281 | 18.8383 | 19.072 | 20.2102 | 198.8795 | 166.5372 | 133.0487 | 83.094 | 71.9945 | 174.2642 | 104.0493 | 122.9628 | 224.5966 | 270.637 | 410.2267 | 399.5067 | 432.2962 |  |  |  | 506.9076 | 476.6603 | 430.983 | 468.2886 | 3.2526 | 2.9062 | 838.2305 |  |  | 846.0332 |  |  | 201.2426 | 473.0051 | 382.3248 | 125.7789 | 351.8453 | 307.5645 | 755.519 | 717.2062 | 762.6163 | 766.8617 | 717.0852 |  | 467.4229 | 591.3065 | 467.8545 | 739.753 | 506.928 | 667.0817 |  | 710.344 |  |  | 753.9188 | 760.5543 | 767.1163 | [6 empty] | 734.4581 |  |  | 719.4927 |  |  | 368.608 | 461.883 | 472.8469 | 246.8848 | 411.9051 | 530.8991 | 309.3694 | 431.8248 | 964.9518 | 423.6564 | 479.3471 | 334.4953 | 469.1432 | 387.4774 | 458.9155 | 234.1987 | 395.1617 |  | 435.575 | 455.5321 | 534.2895 | 285.0679 | 403.8609 | 468.428 | 333.2251 | 443.0714 | 408.9356 | 477.1353 | 343.7758 | 446.357 | 0.61246 | 18.7853 | 1.8314 | 0.21728 | -39.828 | 3.1158 | 1543.79 | 0.22 | 3.1327 | -0.3566 | 0.96301 | -0.87412 | 3.2738 | 3.1675 | 4.976 | 10.12 | 13.6657 | 14.5286 | -0.46296 | -2.0744 | -4.0451 | 22.0665
42810.5134 | 6343 | 56.6846 | 42.5256 | 30.977 | 23.8617 | 19.1073 | 19.3156 | 19.8449 | 96.1727 | 58.8443 | 38.1102 | 25.5969 | 17.816 | 16.2164 | 16.0604 | 172.0252 | 231.5623 | 405.3208 | 320.6574 | 235.4417 | 479.607 |  |  |  | 124.9083 | 414.6492 | 500.0594 | 484.9858 | 318.0496 | 433.9058 | 196.0678 | 250.0244 | 339.9568 | 209.7448 | 203.637 | 398.6152 | 207.806 | 352.1982 |  | 467.641 | 335.5761 | 294.7457 | 329.2757 | 1306.4259 | 66.7188 | 146.9666 | 71.1843 | 143.658 | 238.793 | 290.1944 | 338.8488 | 8.9757 | 70.4468 | 13.2633 | 147.7649 | 9.5043 | 43.4727 | 50.0394 | 58.7238 | 17.3014 |  |  | 2.906 | 0.28002 | 0.45 | -0.28913 | 4.4705 | 3.567 | 8.9676 | -6.1587 | 0.60036 | 4.0133 | 14.7611 | -0.00043698 | -0.00047476 | -0.00052569 | 456.9778 | 434.6646 | 138.6642 | 99.8942 | 43.3062 | 20.6264 | 16.3596 | 75.0711 | 49.3514 | 29.8339 | 22.7324 | 18.8457 | 19.0798 | 20.2204 | 192.2426 | 162.7167 | 130.5252 | 82.4212 | 71.0359 | 174.1047 | 103.954 | 122.9867 | 224.6083 | 270.671 | 410.2293 | 399.4377 | 432.228 |  |  |  | 506.8125 | 476.6812 | 433.5611 | 467.8928 | 5.0221 | 3.228 | 838.1193 |  |  | 846.2118 |  |  | 201.4462 | 473.0025 | 383.3563 | 125.8275 | 351.873 | 313.385 | 755.0836 | 717.3403 | 762.7842 | 766.8606 | 716.8853 |  | 467.2791 | 590.3278 | 467.7639 | 739.8079 | 506.6254 | 667.1487 |  | 710.8322 |  |  | 754.2313 | 759.9912 | 766.4829 | [6 empty] | 734.44 |  |  | 719.4312 |  |  | 368.3954 | 461.5721 | 472.1379 | 246.9827 | 410.9052 | 530.7826 | 310.3868 | 431.6815 | 970.914 | 423.7561 | 478.2545 | 333.4312 | 469.3377 | 387.4439 | 458.2139 | 235.4787 | 394.8535 |  | 435.5342 | 455.1698 | 534.2245 | 285.1958 | 403.6455 | 468.0069 | 332.4324 | 443.0791 | 408.5979 | 476.7488 | 343.9338 | 446.0142 | 0.22629 | 18.7859 | 1.8315 | 0.21571 | -39.8125 | 3.1157 | 1557.74 | 0.26 | 3.1589 | 0.75587 | 0.95821 | -0.76807 | 3.4973 | 3.124 | 4.9533 | 10.1083 | 13.682 | 14.4861 | 0.25351 | -1.8057 | -0.34024 | 22.0646
42810.5135 | 6344 | 56.7012 | 42.5252 | 30.9882 | 23.8741 | 19.1127 | 19.3219 | 19.849 | 96.1944 | 58.8595 | 38.127 | 25.6068 | 17.8223 | 16.2258 | 16.0706 | 172.0518 | 231.6041 | 405.3434 | 320.6027 | 235.3865 | 479.5316 |  |  |  | 124.9552 | 414.6901 | 499.7409 | 485.447 | 317.8346 | 431.3708 | 196.5998 | 191.529 | 341.0983 | 211.0981 | 138.3438 | 402.6236 | 133.3822 | 355.4013 |  | 464.1765 | 338.973 | 298.1998 | 335.7059 | 1376.0065 | 66.7365 | 146.8371 | 71.0661 | 143.7974 | 238.7558 | 289.7535 | 338.3916 | 8.7187 | 70.3441 | 13.3387 | 147.7366 | 9.5159 | 43.4639 | 50.0253 | 58.7552 | 17.2965 |  |  | 3.1143 | 0.25308 | 0.84362 | -0.045998 | 4.1347 | 3.8062 | 9.4571 | -6.0161 | 0.63753 | 4.4646 | 15.0224 | -0.00045505 | -0.00045505 | -0.00051255 | 456.9789 | 434.5938 | 138.7501 | 99.8969 | 43.3197 | 20.6258 | 16.3655 | 75.0895 | 49.365 | 29.8386 | 22.7449 | 18.845 | 19.0828 | 20.2211 | 193.2055 | 162.7076 | 131.2809 | 81.8216 | 70.2762 | 174.0681 | 103.9178 | 123.0288 | 224.652 | 270.7302 | 410.2482 | 399.4042 | 432.1634 |  |  |  | 506.8128 | 476.805 | 433.3442 | 468.2076 | 5.763 | 3.2969 | 837.9255 |  |  | 846.5263 |  |  | 201.6556 | 473.058 | 383.4011 | 125.8439 | 351.8885 | 315.7734 | 754.6451 | 717.3248 | 762.6172 | 766.8683 | 716.6519 |  | 467.2716 | 588.3503 | 467.6068 | 739.8096 | 506.3682 | 667.2144 |  | 711.135 |  |  | 754.6252 | 759.3768 | 765.8084 | [6 empty] | 734.3881 |  |  | 719.3937 |  |  | 368.1316 | 461.7661 | 471.1962 | 246.786 | 410.0168 | 530.4972 | 311.9686 | 431.8203 | 974.1948 | 423.6568 | 477.3643 | 332.9719 | 468.3372 | 387.5753 | 458.2345 | 235.7672 | 394.5066 |  | 435.8868 | 454.9336 | 534.1215 | 285.6918 | 404.1269 | 468.281 | 331.9095 | 442.9208 | 408.0048 | 476.3416 | 343.7477 | 446.1276 | 0.4187 | 18.7847 | 1.8334 | 0.21714 | -39.7522 | 3.1157 | 1516.82 | 0.21 | 3.2643 | 0.71848 | 1.3118 | -0.30631 | 3.3621 | 3.2257 | 5.0847 | 10.1139 | 13.7181 | 14.4512 | 0.14172 | -1.8941 | -4.0714 | 22.0559
42810.5135 | 6345 | 56.6969 | 42.526 | 30.9638 | 23.8662 | 19.1124 | 19.3125 | 19.8334 | 96.2091 | 58.8686 | 38.1277 | 25.6142 | 17.8185 | 16.2169 | 16.0691 | 172.0962 | 231.6237 | 405.3888 | 320.5811 | 235.3687 | 479.3986 |  |  |  | 125.0157 | 414.746 | 499.1203 | 484.9874 | 317.1874 | 428.6014 | 195.3133 | 159.9732 | 342.5181 | 209.3916 | 265.0396 | 402.4576 | 88.1623 | 357.1395 |  | 444.22 | 338.7197 | 298.951 | 337.8461 |  | 66.8411 | 146.8386 | 71.1084 | 143.4103 | 238.5059 | 289.6291 | 338.0635 | 8.7476 | 70.2785 | 13.8362 | 147.7152 | 9.513 | 43.4598 | 50.0067 | 58.7671 | 17.2904 |  |  | 2.582 | 0.16634 | 0.89684 | -0.6098 | 4.0835 | 3.5552 | 9.1332 | -5.9641 | 0.42463 | 4.4866 | 15.0826 | -0.00046819 | -0.00046491 | -0.00051748 | 454.496 | 434.5334 | 138.8377 | 99.903 | 43.3329 | 20.6307 | 16.3707 | 75.1144 | 49.3837 | 29.8561 | 22.7542 | 18.8499 | 19.0861 | 20.2239 | 197.2295 | 162.1269 | 130.4299 | 83.1159 | 69.3488 | 174.2022 | 103.838 | 123.0605 | 224.6635 | 270.7762 | 410.2494 | 399.3388 | 432.0886 |  |  |  | 506.7143 | 476.5991 | 433.8058 | 468.5045 | 4.8479 | 3.1159 | 837.6742 |  |  | 846.6101 |  |  | 201.8545 | 473.0969 | 379.725 | 125.8836 | 351.9134 | 315.3669 | 754.1647 | 717.3056 | 762.8368 | 766.8404 | 716.3771 |  | 467.2401 | 591.5389 | 467.3634 | 739.6751 | 506.2287 | 667.0423 |  | 711.448 |  |  | 755.0567 | 758.7374 | 765.0788 | [6 empty] | 734.3814 |  |  | 719.3601 |  |  | 369.0789 | 461.4339 | 471.4629 | 247.0589 | 409.694 | 530.2052 | 312.4074 | 431.5429 | 973.8654 | 424.6291 | 476.4912 | 332.5986 | 467.7617 | 386.9782 | 458.0709 | 236.6481 | 394.1789 |  | 435.6102 | 454.5183 | 534.0059 | 286.4381 | 403.9694 | 468.4885 | 331.4463 | 442.5731 | 407.801 | 475.8856 | 343.9169 | 445.997 | 0.27887 | 18.7851 | 1.8339 | 0.21595 | -39.7869 | 3.1157 | 1508.22 | 0.26 | 2.9665 | 0.58248 | 1.3525 | -1.1153 | 3.3408 | 3.1172 | 4.9963 | 10.1178 | 13.6003 | 14.4361 | -0.28777 | -1.8094 | -5.9694 | 22.0343
42810.5135 | 6346 | 56.7019 | 42.5402 | 30.9688 | 23.8762 | 19.1071 | 19.3098 | 19.8265 | 96.2259 | 58.8767 | 38.1348 | 25.6192 | 17.8177 | 16.2199 | 16.0684 | 172.1197 | 231.664 | 405.4263 | 320.5642 | 235.3601 | 479.2034 |  |  |  | 125.0472 | 414.7842 | 499.1275 | 485.4355 | 321.4347 | 430.6588 | 191.9851 | 246.8846 | 343.0069 | 209.6458 | 394.3372 | 399.5525 | 149.6877 | 355.6924 |  | 431.3645 | 341.1116 | 299.8058 | 337.0988 |  | 66.9968 | 146.7961 | 71.1889 | 143.3787 | 238.1901 | 289.9217 | 337.61 | 9.0094 | 70.1962 | 13.9854 | 147.6138 | 9.5129 | 43.4489 | 49.9908 | 58.7632 | 17.2939 |  |  | 2.6109 | -0.047225 | 0.59457 | -0.34564 | 4.048 | 2.975 | 8.8079 | -6.2066 | 0.090699 | 4.1847 | 14.9242 | -0.00045341 | -0.00044191 | -0.00051255 | 451.1738 | 434.4864 | 138.913 | 99.8994 | 43.345 | 20.635 | 16.3665 | 75.1321 | 49.3893 | 29.8574 | 22.749 | 18.8542 | 19.0841 | 20.2144 | 197.8332 | 161.7595 | 128.0921 | 80.7949 | 67.6128 | 174.2421 | 103.7448 | 123.082 | 224.6858 | 270.8265 | 410.2618 | 399.2753 | 432.0108 |  |  |  | 506.6276 | 476.9244 | 432.68 | 469.3533 | 5.5995 | 3.2269 | 837.4917 |  |  | 846.4801 |  |  | 202.051 | 473.0874 | 379.9538 | 125.916 | 351.9251 | 316.0426 | 753.725 | 717.3229 | 763.3731 | 766.8023 | 716.0466 |  | 466.9805 | 595.1661 | 467.1288 | 739.603 | 506.1202 | 666.981 |  | 711.93 |  |  | 755.8953 | 758.0809 | 764.3649 | [6 empty] | 734.3762 |  |  | 719.2938 |  |  | 369.0244 | 461.3823 | 471.5133 | 248.1316 | 409.5741 | 530.0119 | 312.1855 | 431.644 | 974.4254 | 424.4642 | 475.9829 | 332.527 | 467.182 | 386.7084 | 457.9354 | 237.1996 | 393.7252 |  | 435.3146 | 454.0336 | 533.9171 | 287.0714 | 403.9755 | 468.1409 | 331.1652 | 442.2339 | 407.4188 | 475.8269 | 344.1612 | 445.9173 | 0.46242 | 18.7873 | 1.836 | 0.21706 | -39.7187 | 3.1157 | 1517.99 | 0.24 | 2.9874 | -0.31035 | 1.1012 | -0.83961 | 3.3271 | 2.8523 | 4.9078 | 10.0959 | 13.4714 | 14.4235 | -0.34961 | -1.5612 | -3.3934 | 21.999
42810.5135 | 6347 | 56.7039 | 42.5334 | 30.9642 | 23.8711 | 19.1003 | 19.3099 | 19.8291 | 96.2383 | 58.8874 | 38.1398 | 25.6148 | 17.8114 | 16.2175 | 16.0639 | 172.1509 | 231.6845 | 405.3591 | 320.5225 | 235.3161 | 478.9255 |  |  |  | 125.0812 | 414.8197 | 499.181 | 485.6933 | 324.2178 | 432.6735 | 189.6506 | 337.5592 | 340.3979 | 207.3371 | 314.8727 | 399.6071 | 243.2051 | 355.1851 |  | 448.92 | 341.8699 | 301.3703 | 336.0268 |  | 67.0179 | 146.6251 | 71.1494 | 142.9768 | 237.8669 | 289.5766 | 337.1958 | 9.2825 | 70.1153 | 13.6219 | 147.4717 | 9.5123 | 43.4494 | 50.0034 | 58.7832 | 17.309 |  |  | 2.4388 | 0.065799 | 0.70234 | -0.036798 | 3.9041 | 3.1925 | 8.7599 | -6.0916 | 0.11775 | 3.5006 | 15.2293 | -0.00039427 | -0.00051091 | -0.00049284 | 454.3826 | 434.5306 | 138.985 | 99.8955 | 43.3469 | 20.6219 | 16.3591 | 75.143 | 49.4 | 29.852 | 22.7428 | 18.8467 | 19.0773 | 20.2018 | 196.422 | 165.9731 | 130.0756 | 81.3375 | 66.8236 | 174.2762 | 103.6837 | 123.1101 | 224.6956 | 270.8622 | 410.2622 | 399.2166 | 431.9368 |  |  |  | 506.592 | 476.4564 | 432.0401 | 468.8223 | 4.2218 | 3.3515 | 837.4854 |  |  | 845.7403 |  |  | 202.2681 | 473.0489 | 383.1778 | 125.9711 | 351.9517 | 316.8992 | 753.3208 | 717.3516 | 763.6509 | 766.8984 | 715.8553 |  | 466.7123 | 596.1679 | 466.9607 | 739.5955 | 506.0681 | 666.9277 |  | 712.4746 |  |  | 755.7831 | 757.552 | 763.7692 | [6 empty] | 734.3612 |  |  | 719.243 |  |  | 369.7546 | 460.79 | 471.408 | 248.278 | 409.2849 | 529.9414 | 311.5324 | 431.4822 | 975.8249 | 424.0138 | 475.6484 | 332.6372 | 466.8055 | 386.9215 | 457.9966 | 237.9138 | 393.352 |  | 433.0678 | 453.1228 | 533.7688 | 287.0104 | 403.5764 | 467.1607 | 330.3 | 442.0619 | 406.3046 | 475.7003 | 344.3446 | 445.4343 | 0.22379 | 18.7859 | 1.8369 | 0.21671 | -39.8417 | 3.1157 | 1527.59 | 0.12 | 2.8914 | 0.36626 | 1.1966 | -0.2739 | 3.2664 | 2.9538 | 4.8929 | 10.0691 | 13.4235 | 14.4166 | -0.18832 | -1.7891 | 1.4523 | 22.0089
42810.5135 | 6348 | 56.7088 | 42.5311 | 30.9679 | 23.8642 | 19.1002 | 19.3068 | 19.8283 | 96.2555 | 58.8943 | 38.1423 | 25.6158 | 17.8111 | 16.2143 | 16.0613 | 172.1746 | 231.7193 | 405.3611 | 320.4943 | 235.2647 | 478.7565 |  |  |  | 125.1111 | 414.8312 | 498.6731 | 485.8514 | 323.1438 | 432.1362 | 194.2961 | 299.5486 | 339.5794 | 205.4013 | 412.4407 | 396.7549 | 342.4373 | 357.4264 | 1075.3232 | 444.5741 | 341.9313 | 299.1938 | 332.8746 |  | 66.9765 | 146.4419 | 70.9836 | 142.6179 | 238.0239 | 289.3753 | 337.2732 | 9.2519 | 70.0413 | 13.349 | 147.3811 | 9.5051 | 43.4492 | 49.9998 | 58.7746 | 17.3092 |  |  | 2.8994 | 0.032943 | 0.74702 | -0.25562 | 4.7951 | 4.1065 | 8.9728 | -6.1817 | 0.64005 | 4.5716 | 14.7174 | -0.00043862 | -0.00046491 | -0.00056183 | 457.0164 | 434.5596 | 139.0783 | 99.9034 | 43.368 | 20.638 | 16.3651 | 75.165 | 49.4121 | 29.8672 | 22.7638 | 18.857 | 19.0985 | 20.2126 | 193.1004 | 166.5597 | 130.8713 | 80.5388 | 67.6709 | 174.1934 | 103.657 | 123.1414 | 224.7254 | 270.9145 | 410.2705 | 399.1656 | 431.8635 |  |  |  | 506.6095 | 476.4988 | 433.8556 | 469.1653 | 3.0551 | 2.9316 | 837.3455 |  |  | 845.4066 |  |  | 202.4764 | 473.0115 | 382.5148 | 125.9779 | 351.9864 | 317.4046 | 752.947 | 717.3814 | 764.1255 | 766.8735 | 715.7177 |  | 466.6097 | 595.9594 | 466.7772 | 739.5992 | 506.181 | 666.7232 |  | 713.1572 |  |  | 755.8888 | 757.1731 | 763.3046 | [6 empty] | 734.3485 |  |  | 719.2791 |  |  | 370.7718 | 461.0364 | 471.2033 | 248.2453 | 409.0331 | 529.897 | 312.1134 | 431.3621 | 976.4471 | 424.1093 | 475.877 | 332.4226 | 466.867 | 387.0895 | 457.7654 | 237.9009 | 392.6338 |  | 432.0669 | 453.0873 | 533.6191 | 287.5592 | 403.0578 | 467.6769 | 329.949 | 441.9367 | 405.6413 | 475.8365 | 344.4405 | 445.009 | 0.44798 | 18.7858 | 1.8385 | 0.21749 | -39.8568 | 3.1157 | 1527.69 | 0.26 | 3.1514 | 0.2591 | 1.2338 | -0.72173 | 3.6194 | 3.3495 | 4.9511 | 10.0607 | 13.4073 | 14.4318 | 0.16986 | -1.8808 | 8.4078 | 22.0018
42810.5135 | 6349 | 56.7217 | 42.5391 | 30.9837 | 23.8719 | 19.1149 | 19.3107 | 19.8294 | 96.2752 | 58.9186 | 38.1582 | 25.6279 | 17.818 | 16.2273 | 16.0642 | 172.2027 | 231.7572 | 405.3941 | 320.4593 | 235.2618 | 478.5739 |  |  |  | 125.1414 | 414.8612 | 498.8271 | 485.7802 | 323.9728 | 434.3771 | 195.6122 | 249.4163 | 339.9598 | 203.8565 | 435.0363 | 396.7532 | 252.959 | 355.2913 | 1362.417 | 450.6834 | 340.2673 | 296.9188 | 337.7034 |  | 67.1123 | 146.4505 | 70.9791 | 142.3135 | 238.067 | 288.8939 | 336.514 | 9.1508 | 69.923 | 13.2414 | 147.3369 | 9.4904 | 43.4408 | 50.0024 | 58.7648 | 17.3121 |  |  | 2.72 | -0.18785 | 0.91656 | -0.24773 | 4.2576 | 3.8608 | 9.2718 | -6.4031 | 0.3575 | 4.1067 | 14.6532 | -0.00046984 | -0.00047476 | -0.00051583 | 457.4581 | 434.4671 | 139.1604 | 99.9062 | 43.3753 | 20.6398 | 16.363 | 75.1831 | 49.42 | 29.8676 | 22.7493 | 18.8505 | 19.0918 | 20.2097 | 182.4234 | 162.4546 | 128.871 | 78.0878 | 66.4157 | 173.9693 | 103.6073 | 123.1655 | 224.7458 | 270.9807 | 410.2799 | 399.1253 | 431.7982 |  |  |  | 506.7183 | 477.174 | 433.3922 | 469.9946 | 7.0854 | 3.0861 | 837.6675 |  |  | 845.2971 |  |  | 202.6694 | 472.9715 | 383.6426 | 126.1141 | 352.0298 | 316.8631 | 752.5959 | 717.2416 | 764.405 | 766.9833 | 715.5575 |  | 466.6118 | 595.82 | 466.4967 | 739.6638 | 506.0441 | 666.7184 |  | 713.965 |  |  | 755.5621 | 756.8012 | 762.8804 | [6 empty] | 734.313 |  |  | 719.5004 |  |  | 372.0612 | 461.2967 | 471.2757 | 248.0049 | 408.5294 | 529.8803 | 313.4093 | 431.1483 | 976.0109 | 424.842 | 476.1296 | 332.1099 | 467.0589 | 387.2546 | 457.4428 | 238.3275 | 392.3449 |  | 432.8863 | 453.1473 | 533.509 | 288.4904 | 402.8125 | 468.2423 | 329.7607 | 441.8202 | 406.4271 | 476.0273 | 344.4812 | 444.9411 | 0.46319 | 18.7862 | 1.8399 | 0.21715 | -39.8333 | 3.1157 | 1527.53 | 0.26 | 3.0572 | -0.61871 | 1.3667 | -0.71052 | 3.4091 | 3.2463 | 5.0308 | 10.0653 | 13.3776 | 14.4115 | 1.3267 | -1.6646 | 1.9899 | 21.9935
42810.5135 | 6350 | 56.73 | 42.5456 | 30.9916 | 23.8726 | 19.109 | 19.309 | 19.8342 | 96.2881 | 58.9306 | 38.1656 | 25.6343 | 17.8238 | 16.2249 | 16.0701 | 172.2281 | 231.7623 | 405.408 | 320.4154 | 235.191 | 478.4352 |  |  |  | 125.1646 | 414.9025 | 498.9463 | 485.3384 | 324.6066 | 434.7782 | 194.1548 | 246.2154 | 341.145 | 205.7361 | 428.6033 | 394.2353 | 346.3663 | 347.8194 |  | 483.0747 | 334.8571 | 293.2537 | 332.8311 |  | 67.172 | 146.1952 | 70.9951 | 142.3176 | 238.1738 | 288.2291 | 335.8685 | 9.0985 | 69.8129 | 13.045 | 147.3205 | 9.4882 | 43.4444 | 49.9915 | 58.774 | 17.3059 |  |  | 2.7161 | -0.20231 | 0.72205 | -0.28059 | 4.3082 | 3.5775 | 8.8697 | -6.5168 | 0.61437 | 3.9365 | 14.8142 | -0.00046819 | -0.00042712 | -0.00051419 | 458.5963 | 434.3549 | 139.251 | 99.9156 | 43.3931 | 20.652 | 16.3671 | 75.2045 | 49.4369 | 29.8754 | 22.7685 | 18.8539 | 19.0862 | 20.2179 | 185.7613 | 161.3503 | 127.8997 | 79.6349 | 66.3375 | 174.0249 | 103.5915 | 123.1943 | 224.7766 | 271.0475 | 410.2927 | 399.0648 | 431.7164 |  |  |  | 506.7807 | 477.3682 | 431.929 | 469.3844 | 4.0962 | 2.5181 | 837.7031 |  |  | 844.5923 |  |  | 202.8738 | 472.9585 | 385.3204 | 126.0374 | 352.0866 | 314.9606 | 752.1712 | 717.236 | 764.7477 | 766.9947 | 715.3122 |  | 466.5444 | 595.1961 | 466.2487 | 739.7567 | 505.8652 | 666.6201 |  | 714.7153 |  |  | 755.3247 | 756.3266 | 762.3627 | [6 empty] | 734.3068 |  |  | 719.5188 |  |  | 372.5688 | 461.4596 | 471.429 | 247.6219 | 407.965 | 529.504 | 313.5811 | 430.3327 | 975.7776 | 423.7746 | 476.7757 | 331.9904 | 467.3192 | 387.0259 | 457.2361 | 238.2374 | 392.1864 |  | 434.0971 | 453.4766 | 533.4298 | 288.9792 | 402.5454 | 468.3957 | 330.2207 | 441.9539 | 407.4263 | 475.9746 | 344.3408 | 445.0701 | 0.40406 | 18.7849 | 1.8414 | 0.21738 | -39.7706 | 3.1157 | 1531.86 | 0.17 | 3.0559 | -0.64188 | 1.2127 | -0.75594 | 3.4272 | 3.1231 | 4.9175 | 10.0641 | 13.3653 | 14.3848 | 0.96317 | -1.5587 | 8.728 | 22.0189
42810.5135 | 6351 | 56.7358 | 42.555 | 31.0031 | 23.8772 | 19.1 | 19.3054 | 19.8305 | 96.3077 | 58.9369 | 38.1672 | 25.6381 | 17.8193 | 16.2195 | 16.0654 | 172.2661 | 231.7936 | 405.4383 | 320.3764 | 235.1023 | 478.2945 |  |  |  | 125.2045 | 414.9406 | 499.0368 | 485.0926 | 323.5455 | 434.2557 | 192.2883 | 325.7409 | 338.8844 | 207.8691 | 283.2696 | 397.0651 | 335.5564 | 350.437 |  | 492.2732 | 334.6323 | 290.3552 | 323.4296 |  | 66.9562 | 145.9252 | 70.7161 | 142.0132 | 238.2163 | 288.1931 | 335.8241 | 8.9232 | 69.7332 | 13.0481 | 147.3539 | 9.4855 | 43.4534 | 49.9828 | 58.7659 | 17.3025 |  |  | 2.7246 | -0.14711 | 0.6248 | -0.42975 | 3.6524 | 3.5125 | 9.0366 | -6.0588 | 0.78562 | 4.4438 | 14.8658 | -0.00042548 | -0.00052405 | -0.00050269 | 452.6329 | 434.2657 | 139.3275 | 99.9178 | 43.4052 | 20.652 | 16.3699 | 75.2212 | 49.4484 | 29.8886 | 22.7709 | 18.8588 | 19.0865 | 20.2151 | 190.6816 | 162.8347 | 125.9396 | 78.7052 | 64.5568 | 174.0952 | 103.5461 | 123.2303 | 224.8068 | 271.091 | 410.3212 | 399.0068 | 431.6486 |  |  |  | 506.7438 | 477.0505 | 430.0641 | 469.4563 | 4.1163 | 4.0162 | 837.796 |  |  | 844.6906 |  |  | 203.0696 | 472.9835 | 386.6549 | 126.0918 | 352.1153 | 313.2146 | 751.9506 | 717.2193 | 764.729 | 767.0244 | 715.1217 |  | 466.364 | 596.1609 | 466.0756 | 739.8499 | 505.7278 | 666.5591 |  | 715.3887 |  |  | 754.5261 | 755.9881 | 761.9684 | [6 empty] | 734.285 |  |  | 719.5135 |  |  | 371.8226 | 461.4784 | 471.3851 | 247.146 | 407.3749 | 528.9412 | 312.6987 | 429.3543 | 976.173 | 423.1759 | 476.9309 | 331.6601 | 467.0703 | 387.177 | 457.2646 | 238.2224 | 392.0188 |  | 433.5058 | 453.34 | 533.3846 | 289.5372 | 402.6969 | 468.4766 | 330.3879 | 442.007 | 407.6597 | 475.8343 | 344.3647 | 445.0813 | 0.3902 | 18.7844 | 1.8431 | 0.2181 | -39.7455 | 3.1157 | 1523.4 | 0.26 | 3.0595 | -0.54718 | 1.1277 | -0.93524 | 3.1555 | 3.0945 | 4.9634 | 10.0478 | 13.3179 | 14.3636 | 0.4257 | -1.3465 | 8.1211 | 22.0119
42810.5136 | 6352 | 56.7489 | 42.5525 | 31.0138 | 23.8828 | 19.1079 | 19.3136 | 19.8474 | 96.3192 | 58.9544 | 38.1888 | 25.6485 | 17.8234 | 16.2172 | 16.071 | 172.3063 | 231.8225 | 405.4872 | 320.3497 | 235.1019 | 478.2036 |  |  |  | 125.251 | 414.9718 | 499.1557 | 485.0922 | 322.3618 | 433.3275 | 189.7953 | 334.093 | 335.6047 | 204.2592 | 403.5338 | 400.2862 | 96.2115 | 357.0015 |  | 437.6769 | 337.7944 | 294.7107 | 299.9365 |  | 66.6278 | 145.773 | 70.4679 | 141.7319 | 238.5631 | 288.3918 | 335.8584 | 9.0854 | 69.6846 | 13.3128 | 147.3293 | 9.4757 | 43.4626 | 49.96 | 58.751 | 17.2955 |  |  | 2.9158 | 0.084199 | 0.70365 | -0.16559 | 3.9882 | 2.8994 | 8.6561 | -6.0174 | 0.83816 | 3.8197 | 14.8547 | -0.00050926 | -0.00043698 | -0.00053391 | 451.6025 | 434.2631 | 139.4126 | 99.9106 | 43.4142 | 20.6546 | 16.3688 | 75.2339 | 49.4562 | 29.8885 | 22.7689 | 18.8611 | 19.0866 | 20.209 | 188.1435 | 163.8963 | 129.2548 | 81.4002 | 69.0226 | 174.0074 | 103.5541 | 123.2628 | 224.8194 | 271.1305 | 410.3216 | 398.9552 | 431.5834 |  |  |  | 506.6572 | 476.6823 | 427.9895 | 469.0848 | 4.0897 | 3.7185 | 837.733 |  |  | 844.1185 |  |  | 203.2803 | 473.0355 | 385.6843 | 126.1188 | 352.1372 | 310.7896 | 751.6768 | 717.1797 | 764.7973 | 766.9718 | 714.9774 |  | 466.1649 | 594.9152 | 465.8432 | 740.0317 | 505.5307 | 666.3896 |  | 716.136 |  |  | 753.2168 | 755.7981 | 761.7624 | [6 empty] | 734.2554 |  |  | 719.5144 |  |  | 371.0332 | 461.4043 | 471.3462 | 246.3524 | 407.2213 | 528.6499 | 312.1486 | 428.8148 | 976.8772 | 422.8956 | 476.9188 | 332.1691 | 466.499 | 388.1994 | 457.2139 | 238.717 | 391.966 |  | 432.7471 | 452.7565 | 533.3226 | 289.8965 | 402.6887 | 468.5229 | 330.3391 | 442.0041 | 408.1482 | 475.5501 | 344.8872 | 444.9187 | 0.31142 | 18.7833 | 1.8438 | 0.2178 | -39.8053 | 3.1157 | 1505.68 | 0.22 | 3.163 | 0.41389 | 1.1965 | -0.58044 | 3.298 | 2.812 | 4.8587 | 10.0281 | 13.3247 | 14.332 | 0.69618 | -1.7138 | -4.6037 | 22.0105
42810.5136 | 6353 | 56.7423 | 42.5458 | 30.9895 | 23.8881 | 19.0989 | 19.306 | 19.825 | 96.3322 | 58.9563 | 38.1898 | 25.6389 | 17.8163 | 16.2162 | 16.0601 | 172.327 | 231.8515 | 405.5354 | 320.314 | 235.1581 | 478.1441 |  |  |  | 125.2928 | 414.9878 | 499.3101 | 485.0775 | 322.6307 | 433.5347 | 194.7247 | 202.9822 | 342.0999 | 209.0739 | 359.5352 | 397.2543 | 125.0321 | 356.293 |  | 417.9621 | 337.0059 | 294.1808 | 330.8004 |  | 66.1204 | 145.5006 | 70.2825 | 142.1837 | 239.5059 | 289.2354 | 336.3185 | 9.6046 | 69.6265 | 13.028 | 147.2365 | 9.4591 | 43.4475 | 49.9462 | 58.7436 | 17.2856 |  |  | 2.9967 | -0.12608 | 0.9849 | -0.53818 | 3.7477 | 3.1149 | 8.7218 | -6.137 | 0.54645 | 3.9711 | 14.6395 | -0.00045341 | -0.00044684 | -0.00054048 | 449.9146 | 434.3382 | 139.4977 | 99.9083 | 43.4252 | 20.6576 | 16.3694 | 75.2492 | 49.4679 | 29.8858 | 22.774 | 18.8606 | 19.0857 | 20.2064 | 184.3625 | 164.5369 | 130.0709 | 80.7748 | 67.8174 | 173.8902 | 103.5742 | 123.2906 | 224.8424 | 271.1814 | 410.3344 | 398.9106 | 431.5232 |  |  |  | 506.5728 | 476.1971 | 426.6655 | 468.1541 | 2.583 | 3.4855 | 837.909 |  |  | 843.9647 |  |  | 203.481 | 473.0503 | 384.2497 | 126.1687 | 352.1758 | 309.667 | 751.3976 | 717.1524 | 765.4154 | 767.0968 | 714.8466 |  | 465.9646 | 595.3914 | 465.6023 | 740.1994 | 505.3351 | 666.3358 |  | 716.9014 |  |  | 753.3101 | 755.4293 | 761.3898 | [6 empty] | 734.2346 |  |  | 719.5122 |  |  | 370.2506 | 461.3209 | 471.2065 | 245.8865 | 406.948 | 528.5595 | 311.4739 | 428.2615 | 977.6056 | 422.3078 | 477.1311 | 332.1078 | 466.1045 | 388.7297 | 456.8456 | 238.192 | 392.007 |  | 433.2199 | 451.9226 | 533.1948 | 289.9313 | 402.816 | 468.6014 | 330.0571 | 442.075 | 408.8141 | 475.3666 | 345.1479 | 444.6399 | 0.22437 | 18.7835 | 1.8458 | 0.21935 | -39.7943 | 3.1157 | 1488.43 | 0.19 | 3.207 | -0.5063 | 1.4151 | -1.0461 | 3.1994 | 2.9168 | 4.8808 | 10.0078 | 13.2828 | 14.301 | 1.1009 | -1.8021 | -4.2905 | 22.0249
42810.5136 | 6354 | 56.7495 | 42.5625 | 31.0048 | 23.8912 | 19.1133 | 19.3096 | 19.8373 | 96.3455 | 58.9709 | 38.1907 | 25.6464 | 17.8228 | 16.2178 | 16.0671 | 172.3537 | 231.877 | 405.5776 | 320.2727 | 235.1715 | 478.0735 |  |  |  | 125.3258 | 415.0067 | 499.258 | 484.7214 | 320.6172 | 433.6579 | 192.4731 | 310.5428 | 337.0995 | 206.1651 | 354.067 | 396.4513 | 204.0424 | 352.5203 |  | 445.287 | 334.9544 | 291.3403 | 325.0195 |  | 65.8676 | 145.6313 | 70.2063 | 142.7982 | 240.333 | 289.8731 | 336.3947 | 9.8752 | 69.581 | 12.7423 | 147.1946 | 9.4601 | 43.4536 | 49.9547 | 58.721 | 17.272 |  |  | 3.023 | -0.051825 | 0.9849 | -0.36404 | 3.9718 | 3.1235 | 8.6712 | -6.1718 | 0.6671 | 3.6268 | 14.7232 | -0.00044848 | -0.0004222 | -0.0005454 | 450.0249 | 434.5112 | 139.5794 | 99.9228 | 43.4445 | 20.667 | 16.38 | 75.2698 | 49.4823 | 29.8995 | 22.7857 | 18.8634 | 19.0926 | 20.2115 | 175.6756 | 160.2884 | 130.0357 | 81.4424 | 68.5003 | 173.5623 | 103.5646 | 123.3168 | 224.8602 | 271.2118 | 410.3379 | 398.8548 | 431.4354 |  |  |  | 506.414 | 475.6513 | 426.4923 | 468.1451 | 5.0989 | 2.8078 | 838.239 |  |  | 843.7901 |  |  | 203.6777 | 473.0277 | 383.2678 | 126.1846 | 352.2066 | 308.4807 | 751.0039 | 717.1753 | 765.7372 | 767.1709 | 714.7331 |  | 465.7265 | 595.4476 | 465.3695 | 740.3105 | 505.214 | 666.3389 |  | 717.8048 |  |  | 752.2524 | 755.102 | 761.0452 | [6 empty] | 734.2148 |  |  | 719.49 |  |  | 369.9511 | 461.0657 | 471.3188 | 244.6412 | 406.6474 | 528.3673 | 312.1585 | 428.0045 | 978.1005 | 421.9444 | 476.9852 | 331.4605 | 465.8813 | 388.2419 | 456.2107 | 237.9054 | 392.0453 |  | 433.538 | 452.4595 | 533.0409 | 289.2233 | 402.9241 | 468.2318 | 329.7454 | 442.128 | 408.3161 | 475.173 | 344.7679 | 444.21 | 0.24902 | 18.7838 | 1.8464 | 0.2176 | -39.7717 | 3.1157 | 1454.24 | 0.18 | 3.2213 | -0.32466 | 1.4153 | -0.86047 | 3.2955 | 2.9225 | 4.8693 | 9.9825 | 13.2535 | 14.2815 | 2.023 | -1.7993 | -0.42041 | 22.0037
42810.5136 | 6355 | 56.7688 | 42.5594 | 31.0127 | 23.8947 | 19.1305 | 19.3195 | 19.8367 | 96.3691 | 58.9867 | 38.2036 | 25.6575 | 17.8231 | 16.214 | 16.0662 | 172.377 | 231.9059 | 405.616 | 320.2484 | 235.0934 | 477.9568 |  |  |  | 125.3553 | 415.0359 | 499.1913 | 484.45 | 320.4119 | 435.23 | 192.6167 | 340.2264 | 332.2328 | 201.9601 | 401.7393 | 396.5369 | 292.2655 | 354.363 | 1170.8562 | 462.5496 | 331.2674 | 288.9862 | 324.7532 |  | 65.9834 | 145.7622 | 70.1123 | 143.5583 | 241.1383 | 290.2066 | 336.6117 | 10.197 | 69.5361 | 12.947 | 147.2015 | 9.4532 | 43.4659 | 49.9461 | 58.7084 | 17.2679 |  |  | 2.8468 | -0.16091 | 0.78185 | -0.21225 | 4.2202 | 3.0873 | 8.7435 | -6.3847 | 0.35166 | 4.3588 | 14.4692 | -0.00048791 | -0.00048298 | -0.00054869 | 454.881 | 434.6805 | 139.6577 | 99.9195 | 43.4501 | 20.6805 | 16.3794 | 75.2953 | 49.4874 | 29.908 | 22.7925 | 18.8642 | 19.0888 | 20.2058 | 179.1617 | 160.859 | 127.2145 | 79.1686 | 65.6076 | 173.5045 | 103.5158 | 123.3586 | 224.8884 | 271.2445 | 410.3504 | 398.7929 | 431.3514 |  |  |  | 506.2146 | 475.5335 | 428.7239 | 468.5663 | 4.5689 | 3.0545 | 838.2269 |  |  | 843.9175 |  |  | 203.8902 | 473.0341 | 383.7409 | 126.2359 | 352.2436 | 308.7345 | 750.7146 | 717.3048 | 766.3457 | 767.264 | 714.5551 |  | 465.5274 | 595.7995 | 465.2221 | 740.3206 | 505.1332 | 666.4451 |  | 718.8372 |  |  | 750.5714 | 754.7446 | 760.6802 | [6 empty] | 734.1694 |  |  | 719.4571 |  |  | 369.8851 | 460.9748 | 471.4212 | 244.2012 | 406.3943 | 527.9807 | 312.4611 | 427.8608 | 978.7338 | 421.7296 | 477.3047 | 331.5022 | 465.779 | 387.9196 | 455.458 | 237.9131 | 392.2202 |  | 433.4252 | 452.8094 | 532.9074 | 289.1563 | 402.6544 | 466.9252 | 330.2078 | 442.021 | 407.6558 | 475.0811 | 344.2826 | 443.4955 | 0.48534 | 18.7843 | 1.8487 | 0.21998 | -39.784 | 3.1157 | 1457.88 | 0.22 | 3.1296 | -0.57215 | 1.2612 | -0.65713 | 3.398 | 2.9064 | 4.891 | 9.9637 | 13.2261 | 14.2704 | 1.6281 | -1.4919 | 4.8926 | 21.965
42810.5136 | 6356 | 56.7777 | 42.5619 | 31.0294 | 23.9016 | 19.1279 | 19.3138 | 19.8344 | 96.3881 | 59.0024 | 38.2126 | 25.6626 | 17.8208 | 16.2156 | 16.0656 | 172.4012 | 231.9327 | 405.6624 | 320.2063 | 234.9905 | 477.8563 |  |  |  | 125.3999 | 415.0665 | 498.7552 | 484.0615 | 316.8252 | 434.3302 | 196.2975 | 286.6208 | 335.0403 | 204.2369 | 431.3748 | 394.8998 | 234.6727 | 352.4883 | 1358.8018 | 458.1921 | 331.941 | 288.8147 | 328.0755 |  | 66.0683 | 145.7615 | 70.0086 | 143.8537 | 241.3523 | 290.4813 | 337.5512 | 10.0869 | 69.4942 | 13.7236 | 147.1772 | 9.4564 | 43.4698 | 49.9235 | 58.7114 | 17.2687 |  |  | 2.7568 | -0.13593 | 0.6616 | -0.13668 | 4.2392 | 3.8864 | 9.0714 | -6.6528 | -0.22202 | 4.1528 | 14.6184 | -0.00045669 | -0.00045834 | -0.00053883 | 447.928 | 434.8109 | 139.7384 | 99.9204 | 43.4548 | 20.6649 | 16.3708 | 75.3033 | 49.4961 | 29.9083 | 22.7841 | 18.8594 | 19.0923 | 20.2046 | 183.4604 | 159.0029 | 124.8317 | 77.5176 | 66.0863 | 173.5579 | 103.4373 | 123.3796 | 224.9032 | 271.2795 | 410.3589 | 398.7246 | 431.2778 |  |  |  | 506.0172 | 475.5342 | 429.6036 | 468.8685 | 5.8712 | 2.9019 | 838.6017 |  |  | 843.9333 |  |  | 204.0908 | 473.0665 | 382.5895 | 126.2628 | 352.2862 | 306.9804 | 750.4603 | 717.2043 | 766.6655 | 767.4981 | 714.3611 |  | 465.4356 | 596.8257 | 465.0725 | 740.2284 | 505.01 | 666.3701 |  | 720.1432 |  |  | 750.8826 | 754.3838 | 760.3261 | [6 empty] | 734.143 |  |  | 719.4787 |  |  | 369.2958 | 460.8502 | 471.517 | 244.1156 | 405.9081 | 527.5812 | 312.0917 | 428.1868 | 979.5704 | 421.0207 | 477.2116 | 331.8353 | 466.1057 | 387.9818 | 454.9807 | 237.537 | 392.0235 |  | 433.8698 | 452.8193 | 532.7875 | 288.8064 | 402.1525 | 465.5636 | 330.091 | 441.757 | 407.729 | 474.8681 | 344.2388 | 442.8386 | 0.10053 | 18.7832 | 1.8482 | 0.21896 | -39.7976 | 3.1156 | 1442.96 | 0.24 | 3.0777 | -0.52588 | 1.1602 | -0.52732 | 3.4065 | 3.2616 | 4.9831 | 9.9582 | 13.1798 | 14.2564 | 1.1575 | -1.2368 | 1.1763 | 21.93
42810.5136 | 6357 | 56.783 | 42.5642 | 31.0311 | 23.9042 | 19.1241 | 19.3122 | 19.828 | 96.3994 | 59.0156 | 38.219 | 25.6598 | 17.8241 | 16.2225 | 16.062 | 172.425 | 231.9547 | 405.6937 | 320.1686 | 234.913 | 477.8204 |  |  |  | 125.4204 | 415.1035 | 498.4595 | 484.4888 | 316.7774 | 431.7147 | 194.909 | 239.4114 | 338.9725 | 207.1809 | 443.2216 | 391.6944 | 291.9619 | 347.9997 |  | 473.6062 | 331.4939 | 290.3391 | 328.5014 | 1295.5275 | 65.7989 | 145.8563 | 69.653 | 144.5124 | 241.3811 | 291.0025 | 338.2731 | 9.8592 | 69.4529 | 14.0466 | 147.1443 | 9.4612 | 43.4621 | 49.9362 | 58.697 | 17.2796 |  |  | 3.3127 | -0.073509 | 0.59654 | -0.22736 | 4.5796 | 3.7747 | 9.325 | -6.3755 | -0.034234 | 4.3519 | 14.7422 | -0.00045341 | -0.00050598 | -0.00051583 | 448.1122 | 434.9244 | 139.8363 | 99.9142 | 43.4762 | 20.6698 | 16.3784 | 75.3245 | 49.5146 | 29.9141 | 22.7829 | 18.8603 | 19.0926 | 20.2043 | 191.6993 | 160.5449 | 124.1908 | 76.1865 | 65.5745 | 173.6739 | 103.3295 | 123.4075 | 224.917 | 271.3247 | 410.3697 | 398.6714 | 431.2174 |  |  |  | 505.902 | 475.6573 | 429.5491 | 468.9146 | 7.1048 | 4 | 838.5145 |  |  | 843.8123 |  |  | 204.2832 | 473.136 | 380.1282 | 126.3484 | 352.3184 | 307.8966 | 750.1877 | 717.1603 | 767.2746 | 767.4744 | 714.1753 |  | 465.3541 | 595.9 | 465.0051 | 740.1945 | 504.9675 | 666.3622 |  | 721.223 |  |  | 750.8512 | 754.0525 | 759.9818 | [6 empty] | 734.1144 |  |  | 719.6996 |  |  | 369.7549 | 460.625 | 471.345 | 244.1263 | 405.6685 | 527.2903 | 312.6068 | 428.3148 | 980.1588 | 420.4254 | 476.547 | 332.2045 | 466.2091 | 388.1641 | 454.9256 | 236.4614 | 391.5564 |  | 432.7208 | 453.1788 | 532.6588 | 287.7101 | 402.1832 | 464.982 | 329.196 | 441.6062 | 407.1457 | 474.4204 | 344.2936 | 442.4724 | 0.54119 | 18.7821 | 1.8501 | 0.22099 | -39.6883 | 3.1156 | 1423.9 | 0.21 | 3.3675 | -0.38677 | 1.1018 | -0.6802 | 3.5423 | 3.2159 | 5.0546 | 9.9536 | 13.1975 | 14.2516 | 0.25728 | -1.1789 | 4.7676 | 21.9131
42810.5136 | 6358 | 56.7808 | 42.5674 | 31.0213 | 23.9066 | 19.1087 | 19.3156 | 19.8316 | 96.4163 | 59.0124 | 38.2332 | 25.6672 | 17.8264 | 16.2151 | 16.0619 | 172.4446 | 231.9758 | 405.7392 | 320.121 | 234.8483 | 477.7046 |  |  |  | 125.4578 | 415.1292 | 497.8623 | 484.0329 | 312.2601 | 428.4313 | 192.6282 | 226.7547 | 340.926 | 211.2003 | 206.6937 | 395.7627 | 291.2079 | 349.2371 |  | 460.0009 | 332.2361 | 288.9313 | 328.2626 |  | 65.5104 | 145.8179 | 69.3305 | 144.0939 | 240.9082 | 290.8552 | 338.7132 | 9.6186 | 69.4067 | 13.9804 | 147.0902 | 9.4649 | 43.436 | 49.9389 | 58.6773 | 17.2858 |  |  | 3.3397 | -0.14711 | 0.39875 | -0.54672 | 4.6098 | 4.0822 | 9.3855 | -6.4622 | 0.60542 | 5.0285 | 14.9242 | -0.0003877 | -0.00048462 | -0.00054376 | 452.3403 | 435.0022 | 139.9308 | 99.9144 | 43.4845 | 20.6732 | 16.3707 | 75.3401 | 49.5104 | 29.9128 | 22.7899 | 18.8609 | 19.088 | 20.1997 | 201.6629 | 167.2224 | 132.6577 | 74 | 67.0113 | 173.835 | 103.3508 | 123.442 | 224.9436 | 271.3743 | 410.374 | 398.6157 | 431.1516 |  |  |  | 505.8538 | 475.9776 | 431.7002 | 469.2395 | 6.5515 | 3.9059 | 838.4922 |  |  | 843.9865 |  |  | 204.4816 | 473.182 | 376.2056 | 126.3247 | 352.3487 | 309.3518 | 749.9509 | 717.0049 | 767.9286 | 767.643 | 714.0377 |  | 465.2009 | 592.3127 | 464.8755 | 740.1959 | 504.8797 | 666.3287 |  | 722.3342 |  |  | 751.3117 | 753.7407 | 759.6775 | [6 empty] | 734.1037 |  |  | 719.7535 |  |  | 370.3224 | 460.6802 | 471.1125 | 244.3062 | 405.4454 | 527.0561 | 314.2917 | 428.4013 | 981.8145 | 419.8888 | 475.9506 | 332.6178 | 465.7397 | 388.0871 | 454.8443 | 235.6743 | 391.5135 |  | 432.9882 | 453.7733 | 532.5658 | 287.7781 | 402.2397 | 465.183 | 328.2086 | 441.6926 | 406.3315 | 474.5102 | 344.2936 | 442.2002 | 0.43199 | 18.782 | 1.8498 | 0.21916 | -39.684 | 3.1156 | 1427.63 | 0.2 | 3.3733 | -0.54711 | 0.90075 | -1.0547 | 3.5535 | 3.3439 | 5.0703 | 9.9392 | 13.2817 | 14.2397 | -0.82861 | -2.117 | 4.7225 | 21.8976
42810.5136 | 6359 | 56.7896 | 42.5794 | 31.0368 | 23.9098 | 19.1202 | 19.3152 | 19.8313 | 96.4316 | 59.0268 | 38.236 | 25.6678 | 17.8257 | 16.2192 | 16.068 | 172.4915 | 232.0143 | 405.7867 | 320.0913 | 234.6774 | 477.6222 |  |  |  | 125.4978 | 415.1263 | 497.9861 | 484.0464 | 312.8719 | 429.2609 | 194.572 | 177.9831 | 338.9711 | 209.9979 | 180.0904 | 399.0236 | 119.1112 | 354.371 |  | 457.5642 | 328.5713 | 285.6488 | 329.3085 |  | 65.4513 | 145.6286 | 69.259 | 143.239 | 240.8427 | 290.9576 | 338.9461 | 9.6143 | 69.3884 | 13.7649 | 147.0149 | 9.4544 | 43.4139 | 49.939 | 58.6514 | 17.2875 |  |  | 2.6661 | -0.15565 | 0.77922 | -0.20568 | 4.2885 | 3.3817 | 9.0582 | -6.6291 | 0.70602 | 4.1564 | 14.8142 | -0.00041891 | -0.00050269 | -0.00050433 | 452.7564 | 435.0116 | 140.0215 | 99.9148 | 43.4914 | 20.6825 | 16.3716 | 75.353 | 49.5264 | 29.923 | 22.786 | 18.8596 | 19.0899 | 20.2017 | 206.4212 | 171.3415 | 136.1469 | 74.4495 | 67.745 | 174.0345 | 103.3776 | 123.4636 | 224.9613 | 271.4203 | 410.3913 | 398.571 | 431.0884 |  |  |  | 505.7522 | 475.9497 | 432.1552 | 468.1725 | 6.9746 | 3.7987 | 838.6416 |  |  | 843.3758 |  |  | 204.6809 | 473.2005 | 376.794 | 126.3756 | 352.3475 | 305.7974 | 749.7212 | 717.0329 | 768.6502 | 767.8016 | 713.9305 |  | 465.1104 | 592.5721 | 464.7065 | 740.1956 | 504.6558 | 666.1103 |  | 723.7492 |  |  | 751.3324 | 753.523 | 759.4551 | [6 empty] | 734.072 |  |  | 719.7397 |  |  | 369.3053 | 460.9128 | 470.7767 | 245.3197 | 405.615 | 526.7208 | 313.6454 | 428.1925 | 983.0283 | 419.9644 | 476.4947 | 332.5441 | 464.3981 | 387.6765 | 454.6896 | 234.697 | 391.581 |  | 432.7578 | 453.7922 | 532.4694 | 287.7472 | 401.9682 | 465.8985 | 327.3386 | 441.3554 | 407.4744 | 474.675 | 344.0875 | 441.5694 | 0.3952 | 18.7803 | 1.8511 | 0.22025 | -39.7752 | 3.1157 | 1415.61 | 0.19 | 3.0158 | -0.56264 | 1.2589 | -0.64677 | 3.4277 | 3.0438 | 4.9816 | 9.9314 | 13.2544 | 14.2096 | -1.3311 | -2.5014 | -4.4964 | 21.9135
42810.5136 | 6360 | 56.8041 | 42.5919 | 31.048 | 23.915 | 19.1367 | 19.3218 | 19.8454 | 96.4542 | 59.0498 | 38.2588 | 25.684 | 17.8318 | 16.2246 | 16.0661 | 172.5115 | 232.0221 | 405.813 | 320.0543 | 234.5948 | 477.6338 |  |  |  | 125.5384 | 415.1334 | 498.0826 | 484.0504 | 311.2683 | 428.9784 | 192.3528 | 231.181 | 336.6782 | 207.9992 | 425.9794 | 395.8172 | 88.7755 | 355.9057 | 1353.4739 | 436.447 | 327.9169 | 282.8042 | 323.3072 |  | 65.1391 | 145.3051 | 69.2457 | 142.5654 | 240.652 | 290.5867 | 338.6521 | 9.6591 | 69.3795 | 13.5328 | 146.9509 | 9.4468 | 43.3895 | 49.9396 | 58.6404 | 17.3053 |  |  | 2.9756 | -0.43689 | 0.80222 | -0.10974 | 4.3246 | 3.199 | 8.7192 | -6.3847 | 0.642 | 3.9621 | 14.5151 | -0.00047148 | -0.00044191 | -0.00053062 | 451.1959 | 435.0043 | 140.112 | 99.9181 | 43.509 | 20.6856 | 16.3756 | 75.3724 | 49.5382 | 29.9278 | 22.7925 | 18.8636 | 19.0839 | 20.201 | 210.1486 | 169.9671 | 136.265 | 76.7386 | 67.2348 | 174.1583 | 103.3984 | 123.5073 | 225.0039 | 271.4802 | 410.3949 | 398.5236 | 431.0226 |  |  |  | 505.7675 | 476.1374 | 433.2116 | 468.7674 | 4.0784 | 3.966 | 838.6947 |  |  | 843.1923 |  |  | 204.8877 | 473.223 | 379.6739 | 126.4009 | 352.3479 | 302.8754 | 749.5416 | 716.9656 | 769.3297 | 767.9442 | 713.8537 |  | 464.9442 | 593.171 | 464.6069 | 740.1843 | 504.3704 | 666.228 |  | 725.2015 |  |  | 751.1406 | 753.333 | 759.2713 | [6 empty] | 734.0485 |  |  | 719.812 |  |  | 369.0225 | 460.7672 | 470.6851 | 244.5184 | 405.34 | 526.5257 | 312.5919 | 428.4569 | 983.048 | 421.5689 | 475.9823 | 332.4174 | 464.1484 | 387.4971 | 454.4686 | 234.9212 | 391.1208 |  | 433.0629 | 453.023 | 532.4198 | 287.2639 | 401.7022 | 466.4084 | 327.2614 | 441.0382 | 407.16 | 474.7127 | 343.6807 | 441.2628 | 0.091665 | 18.7802 | 1.8507 | 0.21864 | -39.821 | 3.1157 | 1413.73 | 0.29 | 3.1854 | -0.94228 | 1.2768 | -0.47225 | 3.441 | 2.9595 | 4.8859 | 9.9138 | 13.226 | 14.1715 | -1.729 | -2.5119 | -5.5419 | 21.8991
42810.5137 | 6361 | 56.8105 | 42.6029 | 31.0535 | 23.916 | 19.1375 | 19.3278 | 19.8378 | 96.4675 | 59.0611 | 38.2631 | 25.6869 | 17.8387 | 16.2233 | 16.0687 | 172.5246 | 232.065 | 405.8532 | 320.025 | 234.4957 | 477.5375 |  |  |  | 125.5678 | 415.1643 | 498.1282 | 483.8688 | 310.9122 | 428.7397 | 191.7389 | 348.5997 | 333.6646 | 207.6838 | 427.6031 | 396.4219 | 176.9936 | 352.4022 | 1363.0162 | 435.1411 | 327.2762 | 286.4643 | 325.5966 |  | 64.9834 | 145.3917 | 69.2066 | 142.269 | 240.5226 | 290.6606 | 338.6532 | 9.5814 | 69.3901 | 13.5411 | 146.9831 | 9.4495 | 43.3728 | 49.9285 | 58.6197 | 17.2975 |  |  | 3.0637 | -0.076793 | 0.57223 | -0.47772 | 4.2826 | 3.8805 | 9.3336 | -6.4005 | 0.63558 | 4.3989 | 14.4974 | -0.00044684 | -0.00048134 | -0.00049941 | 450.1421 | 435.0088 | 140.2049 | 99.9296 | 43.5237 | 20.695 | 16.3836 | 75.4045 | 49.553 | 29.9417 | 22.8028 | 18.875 | 19.0925 | 20.2078 | 198.7747 | 159.4845 | 132.9198 | 76.4094 | 66.1265 | 173.9398 | 103.3759 | 123.5416 | 225.0201 | 271.5262 | 410.4078 | 398.4609 | 430.9578 |  |  |  | 505.801 | 476.0723 | 433.2561 | 469.4368 | 3.0243 | 2.316 | 838.791 |  |  | 842.7915 |  |  | 205.077 | 473.2372 | 381.2642 | 126.4411 | 352.3402 | 302.6491 | 749.4659 | 716.4903 | 770.0127 | 768.0246 | 713.7835 |  | 464.6914 | 594.8459 | 464.5359 | 740.1487 | 504.1729 | 666.0936 |  | 726.4991 |  |  | 749.5056 | 753.2607 | 759.2072 | [6 empty] | 733.979 |  |  | 720.4176 |  |  | 369.1006 | 460.5339 | 470.1788 | 243.6556 | 405.1041 | 526.3703 | 311.4194 | 428.3899 | 983.8527 | 421.6649 | 475.9098 | 332.6629 | 464.1454 | 387.2041 | 454.5225 | 235.8224 | 390.7991 |  | 432.824 | 453.1705 | 532.3244 | 287.4577 | 401.5655 | 466.6946 | 327.0299 | 440.9014 | 406.6918 | 474.2508 | 343.4257 | 441.0524 | 0.39655 | 18.7813 | 1.8521 | 0.22006 | -39.7931 | 3.1157 | 1421.59 | 0.24 | 3.2316 | -0.39509 | 1.0785 | -0.98543 | 3.4244 | 3.2597 | 5.0554 | 9.8856 | 13.171 | 14.146 | -0.49394 | -2.143 | -1.7998 | 21.885
42810.5137 | 6362 | 56.8086 | 42.6041 | 31.0442 | 23.9112 | 19.1402 | 19.3234 | 19.8334 | 96.4843 | 59.0712 | 38.2662 | 25.6919 | 17.8391 | 16.2184 | 16.0687 | 172.5643 | 232.0939 | 405.9077 | 320.0014 | 234.3973 | 477.4841 |  |  |  | 125.6026 | 415.1924 | 498.1812 | 484.1653 | 311.2201 | 429.3714 | 191.949 | 338.8244 | 330.5878 | 205.2311 | 429.0643 | 395.2229 | 262.2627 | 351.5101 | 1355.0766 | 458.8892 | 324.2974 | 284.1145 | 322.3088 |  | 64.7419 | 145.3008 | 69.0174 | 141.7565 | 240.4304 | 290.242 | 338.4978 | 9.5085 | 69.3646 | 13.5059 | 146.9229 | 9.4515 | 43.3706 | 49.8916 | 58.6028 | 17.2918 |  |  | 2.7976 | -0.35344 | 0.83244 | -0.20173 | 3.9737 | 3.2897 | 9.0221 | -6.568 | 0.99267 | 4.7071 | 14.6119 | -0.00048791 | -0.00040905 | -0.00052733 | 446.4531 | 435.0004 | 140.2841 | 99.9264 | 43.5318 | 20.6896 | 16.3774 | 75.4179 | 49.5616 | 29.9413 | 22.7968 | 18.8692 | 19.093 | 20.2075 | 189.6736 | 152.5668 | 126.2083 | 74.424 | 64.9536 | 173.6729 | 103.248 | 123.5621 | 225.0312 | 271.5619 | 410.4042 | 398.4001 | 430.8952 |  |  |  | 505.7712 | 476.0179 | 430.4354 | 469.6989 | 3.2352 | 3.5331 | 838.8492 |  |  | 843.1173 |  |  | 205.2827 | 473.2507 | 382.295 | 126.4824 | 352.341 | 301.698 | 749.3177 | 716.5116 | 770.4128 | 768.1118 | 713.7056 |  | 464.6937 | 593.2209 | 464.3055 | 740.0944 | 504.1095 | 666.1213 |  | 727.7039 |  |  | 748.7026 | 753.2997 | 759.3068 | [6 empty] | 733.9637 |  |  | 720.3859 |  |  | 368.8384 | 460.9171 | 470.2928 | 243.1555 | 404.8784 | 526.2255 | 310.2302 | 428.0434 | 984.2053 | 421.4147 | 475.8413 | 333.2344 | 464.2379 | 386.222 | 454.5772 | 234.5356 | 390.369 |  | 433.2392 | 452.9708 | 532.2726 | 287.2729 | 401.3577 | 466.091 | 326.4795 | 441.1225 | 406.3433 | 473.5437 | 343.1723 | 440.7277 | 0.11247 | 18.7809 | 1.8519 | 0.21908 | -39.8446 | 3.1157 | 1446.85 | 0.22 | 3.0895 | -0.84752 | 1.3007 | -0.64029 | 3.2974 | 3.0002 | 4.9685 | 9.8881 | 13.1888 | 14.139 | 0.48223 | -1.4131 | 2.9915 | 21.8737
42810.5137 | 6363 | 56.8228 | 42.6034 | 31.0331 | 23.9104 | 19.1372 | 19.3199 | 19.832 | 96.4994 | 59.0831 | 38.2749 | 25.6939 | 17.835 | 16.2185 | 16.0671 | 172.585 | 232.1176 | 405.9612 | 319.97 | 234.3555 | 477.4884 |  |  |  | 125.6305 | 415.2028 | 498.2763 | 484.1197 | 311.5955 | 429.6154 | 195.852 | 343.5202 | 332.2736 | 203.7166 | 440.8248 | 393.8267 | 226.1087 | 351.0509 | 1196.5547 | 458.2243 | 321.3515 | 279.6853 | 325.8411 |  | 64.4208 | 145.1959 | 68.6919 | 141.2166 | 240.3347 | 289.9901 | 338.4617 | 9.4736 | 69.3426 | 13.2824 | 146.8342 | 9.4576 | 43.3751 | 49.8639 | 58.5911 | 17.2791 |  |  | 2.9487 | -0.56043 | 0.78448 | -0.29965 | 4.3877 | 3.7221 | 9.3158 | -6.6922 | 0.58693 | 4.9524 | 14.8156 | -0.00043698 | -0.00047312 | -0.00049448 | 446.5254 | 435.058 | 140.3681 | 99.9245 | 43.5384 | 20.6954 | 16.375 | 75.4339 | 49.5804 | 29.9456 | 22.7981 | 18.8675 | 19.0949 | 20.1973 | 188.5777 | 153.9245 | 126.7823 | 75.6546 | 66.8907 | 173.5139 | 103.1835 | 123.5879 | 225.0478 | 271.592 | 410.4033 | 398.3478 | 430.8216 |  |  |  | 505.6358 | 475.9127 | 430.2707 | 469.254 | 4.8412 | 3.6547 | 838.9672 |  |  | 843.4657 |  |  | 205.4791 | 473.2804 | 383.1868 | 126.5216 | 352.3232 | 299.3883 | 749.0536 | 716.4995 | 771.0464 | 768.194 | 713.5186 |  | 464.6217 | 591.4194 | 464.0808 | 740.0088 | 504.0289 | 666.2144 |  | 729.0026 |  |  | 749.1152 | 753.0087 | 759.079 | [6 empty] | 733.9428 |  |  | 720.36 |  |  | 368.7993 | 461.1465 | 470.3841 | 243.336 | 404.4916 | 526.1422 | 309.3688 | 427.9759 | 984.7294 | 421.4232 | 475.45 | 333.6485 | 464.3098 | 385.3473 | 454.8738 | 235.0471 | 390.1856 |  | 432.8844 | 452.1739 | 532.1562 | 287.6404 | 401.5542 | 464.8422 | 326.0464 | 441.3671 | 406.0637 | 472.7769 | 343.0592 | 440.148 | 0.49613 | 18.7816 | 1.8523 | 0.22031 | -39.8106 | 3.1157 | 1456.51 | 0.19 | 3.1724 | -1.0671 | 1.2625 | -0.78026 | 3.4641 | 3.1906 | 5.0476 | 9.8847 | 13.2121 | 14.1306 | 0.58312 | -1.4848 | 0.75244 | 21.8678
42810.5137 | 6364 | 56.8313 | 42.6007 | 31.0329 | 23.9169 | 19.1242 | 19.3118 | 19.8296 | 96.5159 | 59.0972 | 38.283 | 25.6985 | 17.8306 | 16.2188 | 16.0634 | 172.6217 | 232.1495 | 405.9932 | 319.9333 | 234.2537 | 477.4179 |  |  |  | 125.6662 | 415.2226 | 498.2021 | 483.8696 | 311.4129 | 428.1509 | 196.0222 | 266.7549 | 334.2814 | 206.8369 | 441.2768 | 393.1492 | 128.5071 | 347.8137 |  | 461.8593 | 320.2813 | 278.4984 | 324.5387 |  | 64.0776 | 145.1658 | 68.5509 | 141.5674 | 240.1717 | 289.6911 | 338.6221 | 9.5153 | 69.3494 | 13.062 | 146.7917 | 9.464 | 43.3779 | 49.8598 | 58.5833 | 17.2733 |  |  | 3.548 | -0.49866 | 0.73256 | -0.055854 | 4.2195 | 3.0433 | 9.053 | -6.5431 | 0.65621 | 4.3872 | 14.756 | -0.00042548 | -0.00044684 | -0.00049448 | 450.1386 | 435.1454 | 140.4681 | 99.9336 | 43.5581 | 20.7048 | 16.3859 | 75.4539 | 49.5949 | 29.959 | 22.817 | 18.8805 | 19.0925 | 20.206 | 187.5703 | 153.37 | 128.7187 | 77.1882 | 67.6403 | 173.3057 | 103.1638 | 123.6242 | 225.0729 | 271.6488 | 410.3963 | 398.2973 | 430.7554 |  |  |  | 505.4971 | 475.6877 | 433.3359 | 469.1284 | 3.5609 | 3.2045 | 839.2683 |  |  | 843.2498 |  |  | 205.6773 | 473.3199 | 383.2177 | 126.5377 | 352.3122 | 297.6199 | 748.8682 | 716.5224 | 771.9135 | 768.2153 | 713.3199 |  | 464.4973 | 593.1419 | 463.9163 | 739.9526 | 503.8926 | 666.2374 |  | 730.4523 |  |  | 748.0173 | 752.7051 | 758.7718 | [6 empty] | 733.9318 |  |  | 720.3357 |  |  | 369.1098 | 461.151 | 470.5784 | 243.2292 | 403.614 | 525.9757 | 309.7175 | 427.6852 | 985.5316 | 421.8137 | 475.3629 | 333.2585 | 464.245 | 385.089 | 454.6948 | 235.0958 | 389.813 |  | 432.2791 | 451.7179 | 532.0586 | 288.0266 | 401.7359 | 463.8515 | 326.6463 | 441.5111 | 405.9126 | 472.3161 | 343.1357 | 439.9159 | 0.30564 | 18.7808 | 1.8523 | 0.22025 | -39.8368 | 3.1157 | 1500.89 | 0.26 | 3.4762 | -1.0065 | 1.2199 | -0.33686 | 3.3962 | 2.8842 | 4.9746 | 9.8755 | 13.1448 | 14.1138 | 0.66771 | -1.7024 | -3.9696 | 21.8525
42810.5137 | 6365 | 56.8394 | 42.6075 | 31.0415 | 23.9319 | 19.1309 | 19.3115 | 19.8335 | 96.5356 | 59.1141 | 38.2934 | 25.7108 | 17.8391 | 16.2239 | 16.0635 | 172.6515 | 232.1596 | 406.0087 | 319.8947 | 234.0517 | 477.274 |  |  |  | 125.7006 | 415.2185 | 498.2992 | 483.9717 | 311.5179 | 427.2446 | 193.8235 | 250.737 | 335.613 | 210.7758 | 237.0944 | 392.8598 | 218.2062 | 347.1592 |  | 473.2775 | 320.4138 | 278.6094 | 322.9791 |  | 63.7047 | 145.1562 | 68.3357 | 141.3044 | 239.5702 | 289.3722 | 338.6374 | 9.7592 | 69.3706 | 13.1965 | 146.7431 | 9.4616 | 43.3734 | 49.8593 | 58.5829 | 17.2623 |  |  | 2.6307 | -0.53152 | 0.82916 | -0.13077 | 3.7694 | 3.6492 | 8.9689 | -6.4248 | 0.41004 | 4.461 | 14.6087 | -0.00044848 | -0.00042712 | -0.00046491 | 450.4929 | 435.1682 | 140.5421 | 99.929 | 43.5733 | 20.7034 | 16.3873 | 75.4723 | 49.5975 | 29.958 | 22.8112 | 18.875 | 19.0901 | 20.1964 | 181.9769 | 151.6774 | 126.6274 | 77.6923 | 67.2593 | 173.0655 | 103.1381 | 123.6644 | 225.0995 | 271.7126 | 410.3931 | 398.2471 | 430.6783 |  |  |  | 505.4367 | 475.8005 | 433.7954 | 469.4996 | 3.3126 | 3.1326 | 839.345 |  |  | 842.7482 |  |  | 205.8688 | 473.3793 | 384.0733 | 126.6143 | 352.3183 | 297.4431 | 748.6357 | 716.545 | 772.7247 | 768.5476 | 713.1837 |  | 464.3209 | 594.7957 | 463.819 | 739.9355 | 503.6534 | 666.2121 |  | 732.0271 |  |  | 747.535 | 752.4275 | 758.505 | [6 empty] | 733.9245 |  |  | 720.329 |  |  | 369.8673 | 460.6 | 470.5667 | 242.9149 | 403.0873 | 525.8521 | 309.5197 | 427.566 | 986.3662 | 421.8886 | 475.101 | 332.5517 | 464.2356 | 384.7973 | 454.1719 | 234.9027 | 389.5452 |  | 431.1025 | 451.4009 | 531.9505 | 288.2459 | 401.5286 | 462.5337 | 327.4757 | 441.5229 | 405.7461 | 472.4051 | 342.8328 | 439.6429 | 0.23766 | 18.7805 | 1.8513 | 0.2202 | -39.8187 | 3.1158 | 1497.58 | 0.25 | 2.9914 | -1.0391 | 1.2979 | -0.51542 | 3.209 | 3.1574 | 4.95 | 9.8583 | 13.0873 | 14.0822 | 1.2577 | -1.4732 | 0.39462 | 21.8341
42810.5137 | 6366 | 56.84 | 42.6118 | 31.0444 | 23.9271 | 19.1154 | 19.3137 | 19.8299 | 96.55 | 59.1294 | 38.2928 | 25.7182 | 17.8368 | 16.2268 | 16.0626 | 172.6858 | 232.1906 | 406.0415 | 319.8582 | 233.8733 | 477.252 |  |  |  | 125.735 | 415.2078 | 498.1692 | 483.7858 | 311.7078 | 426.5412 | 194.0662 | 302.9146 | 332.7496 | 210.2896 | 153.5103 | 396.7151 | 88.85 | 350.6859 |  | 461.8194 | 320.6908 | 277.4619 | 322.8947 |  | 63.4042 | 144.8785 | 68.2748 | 140.7292 | 239.588 | 289.5513 | 338.5016 | 9.7294 | 69.3876 | 13.4166 | 146.6806 | 9.4661 | 43.3522 | 49.8457 | 58.5651 | 17.2394 |  |  | 3.2871 | -0.42704 | 0.60048 | -0.15245 | 4.3154 | 3.801 | 9.2081 | -6.524 | 0.96582 | 4.5475 | 14.7114 | -0.00049448 | -0.00035813 | -0.00050598 | 457.8204 | 435.1973 | 140.626 | 99.9294 | 43.5824 | 20.7108 | 16.3815 | 75.4929 | 49.6099 | 29.9627 | 22.8112 | 18.8773 | 19.0937 | 20.1993 | 179.7907 | 152.791 | 126.1738 | 78.1984 | 68.6201 | 172.8731 | 103.0661 | 123.6799 | 225.1171 | 271.7334 | 410.3865 | 398.179 | 430.6025 |  |  |  | 505.3672 | 475.465 | 432.0725 | 469.5193 | 5.167 | 3.0408 | 839.5162 |  |  | 843.4342 |  |  | 206.0721 | 473.4639 | 382.3633 | 126.63 | 352.3674 | 298.2273 | 748.4437 | 716.5367 | 773.3986 | 768.5975 | 713.0023 |  | 464.1679 | 593.397 | 463.7678 | 739.8911 | 503.54 | 666.2448 |  | 733.6283 |  |  | 748.2839 | 752.1709 | 758.2658 | [6 empty] | 733.9313 |  |  | 720.3259 |  |  | 369.8146 | 460.0153 | 470.2683 | 242.9383 | 403.0386 | 525.7568 | 309.6871 | 427.7523 | 987.0573 | 420.9142 | 474.4305 | 332.0476 | 464.2801 | 384.2131 | 453.9317 | 234.6345 | 389.4793 |  | 432.0806 | 451.7965 | 531.8347 | 288.5308 | 401.0423 | 461.7849 | 327.938 | 441.3104 | 405.1976 | 472.5133 | 342.2188 | 439.6487 | 0.34185 | 18.7804 | 1.8519 | 0.21998 | -39.8868 | 3.1157 | 1540.69 | 0.17 | 3.3422 | -0.93111 | 1.1041 | -0.55633 | 3.4341 | 3.2229 | 5.0164 | 9.8452 | 13.1201 | 14.0682 | 1.4753 | -1.4316 | -5.5276 | 21.8242
42810.5137 | 6367 | 56.845 | 42.6171 | 31.0691 | 23.9246 | 19.1276 | 19.313 | 19.8341 | 96.5724 | 59.13 | 38.3081 | 25.7086 | 17.8439 | 16.2239 | 16.0638 | 172.7162 | 232.2214 | 406.0831 | 319.8222 | 233.8181 | 477.2376 |  |  |  | 125.774 | 415.2173 | 497.7205 | 483.5657 | 310.0589 | 425.7317 | 193.9905 | 250.9655 | 332.3764 | 207.7533 | 326.7619 | 396.2941 | 83.5858 | 353.0818 |  | 434.9152 | 322.5544 | 278.5945 | 320.8314 |  | 62.9105 | 144.6463 | 68.2823 | 140.0788 | 238.884 | 289.6158 | 338.3865 | 9.4948 | 69.3909 | 13.8273 | 146.6527 | 9.4698 | 43.3308 | 49.8367 | 58.5605 | 17.2481 |  |  | 3.7964 | -0.2345 | 0.84362 | -0.38835 | 4.416 | 3.9738 | 9.4492 | -6.5122 | 0.74144 | 3.7699 | 14.8909 | -0.00048626 | -0.00049448 | -0.00052076 | 460.7226 | 435.1811 | 140.7126 | 99.9353 | 43.5968 | 20.7146 | 16.382 | 75.5075 | 49.6234 | 29.9743 | 22.8146 | 18.8796 | 19.1011 | 20.2014 | 183.447 | 157.3591 | 127.9293 | 78.7209 | 65.57 | 172.7763 | 103.0417 | 123.7066 | 225.1408 | 271.7715 | 410.3851 | 398.1246 | 430.5364 |  |  |  | 505.2414 | 475.4695 | 430.8761 | 469.8141 | 4.6878 | 3.8079 | 839.4374 |  |  | 844.1526 |  |  | 206.2675 | 473.5354 | 381.8623 | 126.6597 | 352.3987 | 297.6504 | 748.259 | 716.5298 | 773.967 | 768.7961 | 712.8773 |  | 464.0836 | 594.7457 | 463.6575 | 739.8664 | 503.3794 | 666.1653 |  | 734.9552 |  |  | 747.6546 | 751.9719 | 758.0844 | [6 empty] | 733.9358 |  |  | 720.3136 |  |  | 369.4627 | 459.9674 | 469.6399 | 242.3373 | 403.0318 | 525.5745 | 310.4073 | 427.6874 | 987.6773 | 420.245 | 473.8554 | 331.7508 | 464.5046 | 383.424 | 453.7763 | 233.9789 | 389.3236 |  | 433.0197 | 451.7496 | 531.7035 | 288.2437 | 400.6626 | 461.6348 | 327.7234 | 441.0262 | 405.1977 | 472.5154 | 342.1832 | 439.6173 | 0.26443 | 18.7813 | 1.8499 | 0.21955 | -39.7198 | 3.1158 | 1575.4 | 0.15 | 3.5897 | -0.6898 | 1.3083 | -0.88769 | 3.4741 | 3.2956 | 5.0819 | 9.8386 | 13.0695 | 14.0474 | 1.0564 | -1.6297 | -5.6719 | 21.799
42810.5137 | 6368 | 56.8533 | 42.6215 | 31.0657 | 23.9228 | 19.127 | 19.313 | 19.8348 | 96.5739 | 59.1504 | 38.3158 | 25.7166 | 17.8407 | 16.2245 | 16.0632 | 172.7383 | 232.2394 | 406.1225 | 319.7869 | 233.8148 | 477.218 |  |  |  | 125.8157 | 415.2322 | 496.9618 | 483.265 | 307.2305 | 423.1131 | 193.3274 | 337.9203 | 332.2349 | 208.887 | 415.4328 | 393.245 | 149.7156 | 349.0299 |  | 426.4481 | 325.5666 | 281.431 | 316.5321 |  | 62.5734 | 144.4199 | 68.2827 | 139.8741 | 238.3689 | 289.931 | 338.4785 | 9.3119 | 69.3852 | 13.931 | 146.5626 | 9.4783 | 43.323 | 49.8389 | 58.5699 | 17.2526 |  |  | 3.8069 | -0.29167 | 0.68985 | 0.12748 | 4.418 | 3.9002 | 8.708 | -6.3433 | 0.43495 | 4.1176 | 14.714 | -0.00043862 | -0.00042548 | -0.00048298 | 456.3972 | 435.1363 | 140.7926 | 99.9336 | 43.6037 | 20.7102 | 16.379 | 75.5178 | 49.6234 | 29.9782 | 22.8133 | 18.8746 | 19.0967 | 20.1961 | 188.1799 | 161.6957 | 130.247 | 78.3166 | 65.6761 | 172.6751 | 103.0625 | 123.7456 | 225.1625 | 271.8112 | 410.3864 | 398.066 | 430.472 |  |  |  | 505.0688 | 475.551 | 432.3374 | 469.6951 | 5.354 | 3.6447 | 839.324 |  |  | 844.3604 |  |  | 206.4578 | 473.5685 | 380.3615 | 126.6838 | 352.4314 | 297.0789 | 748.0512 | 716.4274 | 774.6812 | 768.9477 | 712.7823 |  | 464.0401 | 595.2498 | 463.5263 | 739.8407 | 503.2318 | 666.1355 |  | 736.3433 |  |  | 747.8981 | 751.7842 | 757.9342 | [6 empty] | 733.9317 |  |  | 720.2952 |  |  | 368.5313 | 460.0312 | 469.461 | 241.8616 | 402.6064 | 525.2334 | 310.2079 | 427.0122 | 988.4382 | 420.245 | 473.7438 | 331.6664 | 464.4799 | 383.0209 | 453.4907 | 233.2947 | 389.1237 |  | 434.0013 | 451.3816 | 531.5901 | 287.7544 | 400.4148 | 461.3089 | 326.8144 | 440.8243 | 405.1286 | 472.1882 | 342.4069 | 439.6328 | 0.27579 | 18.7808 | 1.8502 | 0.22024 | -39.8004 | 3.1158 | 1598.42 | 0.28 | 3.5879 | -0.76909 | 1.1828 | 0.50846 | 3.4759 | 3.2658 | 4.8799 | 9.8361 | 13.04 | 14.0284 | 0.51721 | -1.8847 | -2.8208 | 21.7791
42810.5137 | 6369 | 56.8624 | 42.624 | 31.0843 | 23.9314 | 19.1322 | 19.3159 | 19.8316 | 96.5949 | 59.1566 | 38.3222 | 25.7198 | 17.8363 | 16.2227 | 16.0591 | 172.7594 | 232.2644 | 406.1643 | 319.7469 | 233.8301 | 477.2079 |  |  |  | 125.8625 | 415.2785 | 496.3094 | 483.2307 | 305.4261 | 419.231 | 191.2974 | 335.7902 | 327.3576 | 206.6724 | 364.6346 | 392.9111 | 248.5564 | 346.1328 |  | 452.9986 | 322.9033 | 280.0537 | 308.195 |  | 62.496 | 144.4062 | 68.2983 | 139.4665 | 237.7678 | 289.6553 | 337.9384 | 9.0842 | 69.3872 | 13.8485 | 146.4622 | 9.484 | 43.3234 | 49.8412 | 58.557 | 17.2499 |  |  | 2.9848 | -0.31993 | 0.61757 | 0.065054 | 4.9456 | 3.726 | 9.3369 | -6.7264 | 0.6132 | 5.0478 | 14.9366 | -0.00043041 | -0.00041727 | -0.00047148 | 458.4858 | 435.0846 | 140.8766 | 99.9376 | 43.6105 | 20.7129 | 16.3836 | 75.5309 | 49.6368 | 29.9752 | 22.8101 | 18.8763 | 19.0853 | 20.1938 | 192.3852 | 164.1873 | 127.317 | 78.4209 | 65.3245 | 172.6375 | 103.0015 | 123.784 | 225.192 | 271.8669 | 410.3851 | 398.0208 | 430.4073 |  |  |  | 504.8886 | 475.7481 | 432.2423 | 469.5058 | 4.2559 | 3.362 | 839.3479 |  |  | 844.0115 |  |  | 206.6574 | 473.5804 | 376.9758 | 126.7245 | 352.4799 | 295.8336 | 747.8857 | 716.3932 | 775.4679 | 769.0357 | 712.6486 |  | 463.946 | 595.8805 | 463.3564 | 739.8942 | 503.0403 | 666.0308 |  | 737.9513 |  |  | 748.9546 | 751.547 | 757.7167 | [6 empty] | 733.9195 |  |  | 720.2828 |  |  | 367.3736 | 460.0624 | 469.6838 | 242.0155 | 402.1535 | 524.8496 | 310.5376 | 426.4521 | 989.6209 | 419.6953 | 474.0178 | 331.2989 | 464.4636 | 382.8572 | 453.596 | 232.6898 | 389.0802 |  | 435.0428 | 450.8806 | 531.5192 | 287.5925 | 400.3762 | 461.6893 | 325.7976 | 440.6733 | 404.8482 | 472.1818 | 342.4168 | 439.7789 | 0.27887 | 18.7812 | 1.8484 | 0.21881 | -39.7429 | 3.1157 | 1611.78 | 0.16 | 3.1681 | -0.80547 | 1.1191 | 0.36321 | 3.6767 | 3.1913 | 5.0518 | 9.8287 | 13.0024 | 14.0012 | 0.045023 | -1.5666 | 2.5437 | 21.7601
42810.5138 | 6370 | 56.8678 | 42.6246 | 31.0699 | 23.9345 | 19.1361 | 19.3149 | 19.8248 | 96.6103 | 59.1667 | 38.3246 | 25.7242 | 17.8316 | 16.2162 | 16.0532 | 172.7745 | 232.2871 | 406.1994 | 319.712 | 233.8461 | 477.1955 |  |  |  | 125.8959 | 415.3406 | 496.1879 | 483.217 | 305.8892 | 417.6431 | 195.4644 | 314.3785 | 329.5327 | 206.8845 | 408.319 | 391.4002 | 341.9813 | 346.6522 |  | 456.5276 | 321.1984 | 278.727 | 306.6353 |  | 62.8707 | 144.1688 | 68.2538 | 138.913 | 237.1917 | 289.7445 | 337.2477 | 8.9627 | 69.4261 | 13.4528 | 146.3323 | 9.4903 | 43.3213 | 49.8353 | 58.568 | 17.2585 |  |  | 3.3778 | -0.15959 | 0.83179 | -0.017742 | 4.642 | 3.7517 | 9.2107 | -6.6686 | 0.67975 | 4.2399 | 14.811 | -0.00050269 | -0.00048791 | -0.00051912 | 459.9041 | 435.0016 | 140.9609 | 99.9412 | 43.6312 | 20.7157 | 16.3819 | 75.5575 | 49.6507 | 29.9839 | 22.822 | 18.8724 | 19.0913 | 20.187 | 189.8212 | 163.0987 | 128.776 | 80.1576 | 66.4768 | 172.4286 | 102.9454 | 123.8111 | 225.2093 | 271.9001 | 410.3949 | 397.9633 | 430.3426 |  |  |  | 504.786 | 475.814 | 431.0949 | 469.7218 | 4.2419 | 3.816 | 839.4195 |  |  | 844.3437 |  |  | 206.8491 | 473.6032 | 375.0425 | 126.7664 | 352.5316 | 295.9986 | 747.7287 | 716.3954 | 776.0457 | 769.055 | 712.5645 |  | 463.7438 | 593.7446 | 463.0522 | 739.8784 | 502.8901 | 665.9666 |  | 739.1847 |  |  | 748.2817 | 751.3711 | 757.5351 | [6 empty] | 733.919 |  |  | 720.2761 |  |  | 366.6422 | 460.4246 | 469.7429 | 241.7592 | 401.7482 | 524.5936 | 309.8504 | 426.2317 | 991.6027 | 418.9973 | 474.1783 | 330.7121 | 464.442 | 382.5626 | 454.1521 | 231.9072 | 389.0824 |  | 434.3811 | 450.5434 | 531.4898 | 287.77 | 400.7178 | 461.2478 | 324.8586 | 440.2465 | 404.1855 | 471.8057 | 342.272 | 440.0099 | 0.39328 | 18.7806 | 1.8488 | 0.2208 | -39.8102 | 3.1157 | 1617.49 | 0.25 | 3.3663 | -0.56873 | 1.2984 | -0.18963 | 3.5623 | 3.2025 | 5.018 | 9.807 | 13.0257 | 13.9816 | 0.3025 | -1.7356 | 9.0999 | 21.7403
42810.5138 | 6371 | 56.8731 | 42.6321 | 31.0763 | 23.9415 | 19.1496 | 19.3181 | 19.8347 | 96.6242 | 59.176 | 38.3343 | 25.732 | 17.8409 | 16.2207 | 16.0656 | 172.8088 | 232.3187 | 406.241 | 319.6877 | 233.8704 | 477.1136 |  |  |  | 125.9351 | 415.4179 | 495.9378 | 483.0993 | 306.7387 | 417.1141 | 196.4072 | 263.0639 | 329.2088 | 205.9815 | 430.848 | 388.9575 | 256.3184 | 343.9097 |  | 456.6698 | 320.2558 | 277.6175 | 319.9102 |  | 62.61 | 144.0939 | 68.3532 | 138.5699 | 236.7714 | 289.8154 | 336.8974 | 8.943 | 69.4306 | 13.112 | 146.2204 | 9.486 | 43.3145 | 49.8478 | 58.5791 | 17.2605 |  |  | 2.6333 | 0.059227 | 0.71022 | 0.05257 | 4.2846 | 3.4645 | 9.0274 | -6.4833 | 0.43689 | 4.1232 | 14.7383 | -0.00044684 | -0.00047148 | -0.00053226 | 452.6085 | 434.8952 | 141.0401 | 99.935 | 43.6305 | 20.7236 | 16.3758 | 75.575 | 49.6563 | 29.9913 | 22.8193 | 18.8723 | 19.0912 | 20.1912 | 184.7998 | 162.4175 | 129.836 | 80.5143 | 68.9544 | 172.2884 | 102.9107 | 123.847 | 225.2304 | 271.9478 | 410.3932 | 397.9028 | 430.277 |  |  |  | 504.4829 | 475.648 | 430.4884 | 469.5107 | 5.2918 | 3.5617 | 839.4442 |  |  | 843.9617 |  |  | 207.0386 | 473.6279 | 374.2771 | 126.8009 | 352.5655 | 294.4713 | 747.5857 | 716.4454 | 776.4365 | 769.2783 | 712.4845 |  | 463.6482 | 594.1293 | 462.7719 | 739.8455 | 502.6571 | 665.877 |  | 740.2393 |  |  | 747.7954 | 751.2445 | 757.3898 | [6 empty] | 733.8893 |  |  | 720.2752 |  |  | 366.5089 | 460.0992 | 469.4762 | 242.4872 | 401.4706 | 524.4144 | 308.7693 | 426.6572 | 993.5664 | 418.5664 | 474.1518 | 329.7947 | 464.3286 | 382.0325 | 454.645 | 231.9109 | 388.9107 |  | 433.4037 | 450.6273 | 531.4779 | 288.6634 | 400.7168 | 460.029 | 325.033 | 440.039 | 404.0452 | 471.1364 | 342.2569 | 439.7238 | 0.045249 | 18.7811 | 1.8472 | 0.22006 | -39.7872 | 3.1157 | 1641.34 | 0.26 | 2.9711 | 0.34644 | 1.1997 | 0.32639 | 3.4226 | 3.0777 | 4.9681 | 9.7979 | 12.9819 | 13.9513 | 0.84205 | -1.8577 | 2.6895 | 21.7054
42810.5138 | 6372 | 56.8811 | 42.6397 | 31.0867 | 23.9529 | 19.1556 | 19.3246 | 19.8393 | 96.6428 | 59.191 | 38.351 | 25.739 | 17.8449 | 16.2295 | 16.0695 | 172.8475 | 232.3497 | 406.2822 | 319.6553 | 233.9392 | 477.0869 |  |  |  | 125.9677 | 415.48 | 496.0778 | 482.7295 | 309.1324 | 419.5107 | 193.0577 | 237.1412 | 334.2663 | 211.0173 | 209.7896 | 390.0344 | 212.3215 | 341.3259 |  | 458.4304 | 320.5142 | 278.651 | 321.4558 |  | 62.2148 | 143.9694 | 68.4813 | 138.3203 | 236.2862 | 289.4058 | 336.6206 | 8.8623 | 69.4185 | 12.6937 | 146.0843 | 9.4821 | 43.2935 | 49.8676 | 58.5883 | 17.2605 |  |  | 2.4361 | -0.3909 | 0.75753 | -0.20699 | 4.4955 | 3.5762 | 8.8401 | -6.6475 | 0.37151 | 4.5607 | 14.5209 | -0.00045012 | -0.0004222 | -0.00050105 | 451.2239 | 434.8904 | 141.1142 | 99.9368 | 43.6447 | 20.7267 | 16.3753 | 75.5903 | 49.6778 | 29.9912 | 22.8278 | 18.8773 | 19.1025 | 20.1881 | 185.6582 | 161.1261 | 132.2123 | 77.7438 | 66.8058 | 172.1892 | 102.9112 | 123.8693 | 225.2423 | 271.9895 | 410.3813 | 397.8512 | 430.2061 |  |  |  | 504.2605 | 474.6058 | 429.2603 | 467.8277 | 4.4327 | 3.6808 | 839.3657 |  |  | 843.2959 |  |  | 207.2316 | 473.6571 | 376.0826 | 126.8047 | 352.602 | 297.0954 | 747.4383 | 716.4912 | 776.8081 | 769.2959 | 712.4037 |  | 463.5584 | 595.8 | 462.4678 | 739.7883 | 502.5168 | 665.8099 |  | 741.1927 |  |  | 746.1575 | 751.1572 | 757.3194 | [6 empty] | 733.8959 |  |  | 720.2487 |  |  | 366.2598 | 459.9735 | 469.2057 | 242.6483 | 401.3358 | 524.0871 | 309.0612 | 427.1348 | 995.0834 | 418.478 | 474.7161 | 329.4583 | 464.3237 | 381.2576 | 454.4197 | 232.2557 | 389.0257 |  | 433.5636 | 449.5211 | 531.3979 | 288.8906 | 400.375 | 459.7207 | 325.8549 | 439.7071 | 403.8618 | 471.0684 | 342.5757 | 439.4138 | 0.33935 | 18.7809 | 1.8479 | 0.2211 | -39.762 | 3.1158 | 1628.04 | 0.27 | 2.8627 | -0.88987 | 1.2388 | -0.64755 | 3.5046 | 3.1258 | 4.9145 | 9.7895 | 12.8995 | 13.9342 | 0.73365 | -2.1217 | 0.11797 | 21.7222
42810.5138 | 6373 | 56.888 | 42.65 | 31.0787 | 23.9548 | 19.1592 | 19.3245 | 19.8333 | 96.6541 | 59.2007 | 38.3572 | 25.7505 | 17.8517 | 16.2275 | 16.0634 | 172.8621 | 232.3675 | 406.3105 | 319.6092 | 233.8332 | 477.0043 |  |  |  | 126.0019 | 415.4779 | 496.3623 | 482.8727 | 309.6556 | 421.6896 | 194.9082 | 294.6565 | 333.3869 | 213.1955 | 120.5043 | 395.1558 | 159.5751 | 345.4183 |  | 477.3823 | 321.8214 | 278.3426 | 319.3895 |  | 62.051 | 143.7482 | 68.4734 | 138.141 | 236.3364 | 289.4492 | 336.349 | 8.8979 | 69.4081 | 12.3581 | 145.9171 | 9.4771 | 43.2843 | 49.8789 | 58.6082 | 17.2511 |  |  | 3.5703 | -0.24107 | 0.81996 | -0.074254 | 4.1958 | 3.3627 | 8.9761 | -6.5786 | 0.48243 | 3.0195 | 14.5733 | -0.00041562 | -0.00041398 | -0.00055526 | 455.0641 | 434.9086 | 141.191 | 99.9433 | 43.6632 | 20.7367 | 16.3851 | 75.6175 | 49.6866 | 30.0005 | 22.8337 | 18.8767 | 19.0991 | 20.1895 | 188.1831 | 158.1918 | 129.6551 | 76.7541 | 67.3206 | 172.1502 | 102.882 | 123.9052 | 225.2719 | 272.0363 | 410.3832 | 397.8002 | 430.1412 |  |  |  | 504.211 | 473.9473 | 430.3777 | 466.9296 | 4.7004 | 3.1469 | 839.3974 |  |  | 843.4861 |  |  | 207.4316 | 473.6921 | 377.2164 | 126.8386 | 352.6475 | 296.3764 | 747.3881 | 716.5168 | 777.2733 | 769.3286 | 712.2941 |  | 463.2785 | 594.6406 | 462.1338 | 739.7431 | 502.3151 | 665.9081 |  | 741.9646 |  |  | 746.5271 | 750.9586 | 757.1072 | [6 empty] | 733.8802 |  |  | 720.2253 |  |  | 365.7964 | 460.0413 | 469.1065 | 242.1488 | 400.9266 | 523.3114 | 307.6907 | 427.4245 | 996.7925 | 418.9959 | 475.1977 | 330.1854 | 463.782 | 380.6568 | 454.3321 | 232.2149 | 388.907 |  | 433.5277 | 448.8441 | 531.3312 | 289.8176 | 400.0979 | 460.1319 | 326.4631 | 438.9112 | 403.8578 | 471.3415 | 342.4094 | 439.3405 | 0.24151 | 18.7808 | 1.8473 | 0.22037 | -39.7236 | 3.1157 | 1623.79 | 0.19 | 3.4711 | -0.69864 | 1.2885 | -0.38774 | 3.3859 | 3.0312 | 4.9523 | 9.7594 | 12.8923 | 13.9085 | 0.448 | -1.8411 | -2.4512 | 21.7405
42810.5138 | 6374 | 56.9053 | 42.6605 | 31.1052 | 23.9562 | 19.1587 | 19.33 | 19.8372 | 96.6798 | 59.2191 | 38.3738 | 25.7468 | 17.8603 | 16.2183 | 16.0661 | 172.8881 | 232.3844 | 406.3471 | 319.5729 | 233.7661 | 476.9669 |  |  |  | 126.0388 | 415.4527 | 496.4772 | 482.4163 | 311.3757 | 422.7744 | 193.592 | 325.1152 | 330.0628 | 206.2105 | 389.9679 | 394.0502 | 335.7052 | 348.1276 |  | 469.5136 | 317.2078 | 272.0623 | 309.2756 |  | 62.0646 | 143.539 | 68.3942 | 138.3149 | 236.8792 | 289.4385 | 336.092 | 8.9082 | 69.3986 | 12.1092 | 145.8271 | 9.4796 | 43.2799 | 49.8738 | 58.6155 | 17.237 |  |  | 3.2865 | -0.12542 | 0.7871 | 0.15377 | 4.7439 | 3.1406 | 8.911 | -6.6015 | 0.60931 | 4.0949 | 14.9123 | -0.00043698 | -0.00045834 | -0.00050433 | 454.273 | 434.9668 | 141.2736 | 99.9504 | 43.6805 | 20.7395 | 16.3896 | 75.6339 | 49.6998 | 30.0155 | 22.8431 | 18.8863 | 19.1086 | 20.1965 | 188.9307 | 157.2727 | 126.0361 | 76.3737 | 65.5234 | 172.0609 | 102.8294 | 123.9348 | 225.2929 | 272.0781 | 410.3803 | 397.7349 | 430.058 |  |  |  | 504.2709 | 473.7606 | 432.5351 | 467.1675 | 4.2018 | 2.5509 | 839.574 |  |  | 842.9707 |  |  | 207.6175 | 473.7222 | 378.4426 | 126.896 | 352.7053 | 295.1362 | 747.7853 | 716.4799 | 777.7544 | 769.4101 | 712.3248 |  | 463.1572 | 594.5717 | 461.8187 | 739.7746 | 502.1233 | 665.9253 |  | 742.8728 |  |  | 745.7239 | 751.8521 | 757.876 | [6 empty] | 733.8868 |  |  | 720.2177 |  |  | 366.8603 | 459.6099 | 469.3638 | 242.3555 | 400.68 | 522.0061 | 306.424 | 427.934 | 997.5868 | 419.6379 | 475.298 | 330.4712 | 463.3666 | 379.9063 | 454.1404 | 231.5699 | 388.569 |  | 434.2353 | 448.6398 | 531.2676 | 289.7785 | 399.8619 | 460.955 | 326.4183 | 438.3662 | 404.3221 | 471.3851 | 342.1088 | 439.5852 | 0.46762 | 18.7808 | 1.8473 | 0.22079 | -39.8111 | 3.1158 | 1615.92 | 0.18 | 3.3328 | -0.5038 | 1.2621 | 0.55783 | 3.6002 | 2.9293 | 4.9343 | 9.7442 | 12.8571 | 13.882 | 0.35322 | -1.4455 | 8.526 | 21.742
42810.5138 | 6375 | 56.9063 | 42.6534 | 31.1083 | 23.9608 | 19.1566 | 19.3268 | 19.8398 | 96.7019 | 59.2277 | 38.3738 | 25.7605 | 17.8457 | 16.2217 | 16.0666 | 172.9339 | 232.4081 | 406.3984 | 319.5415 | 233.6696 | 476.9254 |  |  |  | 126.0776 | 415.4381 | 496.164 | 481.5026 | 310.3967 | 422.0075 | 185.7193 | 345.9945 | 330.5769 | 209.3687 | 443.5357 | 384.4005 | 146.2284 | 347.1956 |  | 446.7383 | 322.5398 | 277.0623 | 315.1015 |  | 62.4374 | 143.3573 | 68.3253 | 137.9023 | 237.2833 | 289.2973 | 335.9712 | 8.8588 | 69.4312 | 12.0385 | 145.7867 | 9.4812 | 43.272 | 49.8728 | 58.627 | 17.2292 |  |  | 2.7614 | -0.076137 | 0.20227 | 0.001314 | 4.1558 | 3.0952 | 8.6613 | -6.4793 | 0.3645 | 4.26 | 14.5682 | -0.00042877 | -0.00046819 | -0.00051912 | 451.9912 | 435.0299 | 141.3487 | 99.9488 | 43.6898 | 20.7478 | 16.3951 | 75.6524 | 49.7067 | 30.0232 | 22.8433 | 18.8948 | 19.104 | 20.197 | 189.9419 | 156.9095 | 121.4559 | 75.9269 | 65.7246 | 171.9842 | 102.7103 | 123.9696 | 225.3129 | 272.1334 | 410.4045 | 397.6929 | 429.9963 |  |  |  | 504.2803 | 473.5086 | 433.083 | 466.7843 | 4.4254 | 2.7619 | 839.6205 |  |  | 842.7065 |  |  | 207.8069 | 473.7554 | 377.7317 | 126.9422 | 352.7536 | 295.3372 | 748.3946 | 716.3709 | 778.3257 | 769.5183 | 712.4789 |  | 463.0896 | 593.8273 | 461.6594 | 739.7683 | 502.0454 | 665.7353 |  | 743.9005 |  |  | 743.971 | 753.0526 | 759.1771 | [6 empty] | 733.8868 |  |  | 720.1966 |  |  | 366.3192 | 459.4864 | 469.6925 | 241.6813 | 400.9844 | 521.489 | 305.8037 | 427.8555 | 997.8893 | 418.9058 | 475.8289 | 331.129 | 463.1757 | 379.8319 | 454.4792 | 230.5739 | 388.83 |  | 434.2337 | 448.2296 | 531.1753 | 289.3213 | 400.0086 | 461.7374 | 326.6069 | 438.1175 | 404.2814 | 471.8209 | 342.4025 | 440.0219 | 0.30564 | 18.782 | 1.8474 | 0.22157 | -39.8072 | 3.1158 | 1596.73 | 0.18 | 3.0533 | -0.39244 | 0.63966 | 0.051556 | 3.3693 | 2.9077 | 4.8641 | 9.7319 | 12.859 | 13.8718 | 0.23081 | -0.95126 | -2.937 | 21.7539
42810.5138 | 6376 | 56.9165 | 42.6536 | 31.1067 | 23.9537 | 19.1524 | 19.3241 | 19.8317 | 96.713 | 59.2384 | 38.3795 | 25.7468 | 17.8477 | 16.223 | 16.069 | 172.9433 | 232.4303 | 406.4258 | 319.509 | 233.5613 | 476.8439 |  |  |  | 126.1134 | 415.4369 | 495.8171 | 480.4321 | 308.4537 | 422.5686 | 183.2286 | 327.4108 | 328.7896 | 208.6871 | 415.7304 | 392.0107 | 206.6675 | 342.844 |  | 450.784 | 323.595 | 280.5969 | 307.8193 |  | 62.4186 | 143.0306 | 68.178 | 137.2766 | 237.2132 | 288.9406 | 335.7657 | 8.787 | 69.4295 | 11.9994 | 145.706 | 9.4805 | 43.2638 | 49.8782 | 58.6254 | 17.2227 |  |  | 2.9835 | -0.2207 | 0.41386 | -0.19516 | 4.7505 | 4.0684 | 9.5051 | -5.8301 | 0.43436 | 4.4824 | 14.6047 | -0.00043534 | -0.00042877 | -0.00050762 | 451.5967 | 435.1317 | 141.4232 | 99.9445 | 43.6976 | 20.7446 | 16.3865 | 75.6706 | 49.7144 | 30.0163 | 22.8402 | 18.8845 | 19.0928 | 20.191 | 191.7961 | 158.6847 | 120.594 | 75.8915 | 66.1464 | 171.8305 | 102.6296 | 124.0028 | 225.338 | 272.1732 | 410.4146 | 397.644 | 429.929 |  |  |  | 504.246 | 473.5282 | 430.3567 | 466.5211 | 4.44 | 2.6273 | 839.7576 |  |  | 842.7762 |  |  | 208.0027 | 473.7605 | 374.8633 | 126.9729 | 352.8187 | 294.4644 | 748.5346 | 716.3618 | 778.9669 | 769.5173 | 712.5512 |  | 462.8425 | 593.9324 | 461.4811 | 739.776 | 501.8355 | 665.7841 |  | 745.0664 |  |  | 743.7901 | 753.946 | 760.2021 | [6 empty] | 733.8847 |  |  | 720.206 |  |  | 366.8734 | 458.8929 | 469.9145 | 241.5355 | 400.8773 | 521.293 | 305.7244 | 427.9482 | 999.1114 | 418.313 | 475.8812 | 331.6752 | 463.2159 | 379.7838 | 454.6763 | 230.5106 | 388.7377 |  | 433.7269 | 448.2226 | 531.0632 | 289.0904 | 399.7888 | 462.1447 | 326.9844 | 438.0032 | 404.0429 | 471.7969 | 342.0917 | 440.1681 | 0.30121 | 18.7808 | 1.8462 | 0.2197 | -39.7767 | 3.1158 | 1591.09 | 0.2 | 3.175 | -0.6679 | 0.91461 | -0.62807 | 3.6011 | 3.3326 | 5.0939 | 9.7007 | 12.8351 | 13.8436 | 0.0046406 | -0.86542 | 0.19552 | 21.7566
42810.5138 | 6377 | 56.9271 | 42.6679 | 31.1126 | 23.967 | 19.1562 | 19.3358 | 19.8376 | 96.7308 | 59.2539 | 38.3891 | 25.7637 | 17.8496 | 16.2298 | 16.0698 | 172.9734 | 232.4601 | 406.472 | 319.477 | 233.4413 | 476.683 |  |  |  | 126.1518 | 415.4893 | 495.7011 | 480.0615 | 306.2533 | 422.9622 | 190.6283 | 282.7476 | 330.7331 | 210.0532 | 285.7486 | 394.4861 | 128.7673 | 349.6062 |  | 446.7342 | 323.9241 | 281.7784 | 285.2649 |  | 62.4899 | 142.7074 | 68.199 | 138.4975 | 237.5796 | 288.9163 | 335.103 | 8.6858 | 69.4142 | 11.9811 | 145.5964 | 9.4853 | 43.2727 | 49.8748 | 58.6052 | 17.2106 |  |  | 3.226 | 0.27871 | 0.5834 | 0.13865 | 4.0605 | 3.4409 | 9.0017 | -5.6027 | 0.48554 | 4.2191 | 14.4929 | -0.00043041 | -0.00049119 | -0.00053062 | 454.2526 | 435.1864 | 141.4965 | 99.9499 | 43.7086 | 20.7477 | 16.3882 | 75.6852 | 49.726 | 30.0183 | 22.8447 | 18.8813 | 19.0905 | 20.1804 | 189.0448 | 155.6337 | 115.2869 | 74.35 | 64.145 | 171.6676 | 102.4703 | 124.0337 | 225.3596 | 272.2178 | 410.4215 | 397.5854 | 429.8675 |  |  |  | 504.1211 | 473.2706 | 428.0125 | 465.7401 | 5.4747 | 2.7302 | 839.9887 |  |  | 842.9032 |  |  | 208.1803 | 473.7631 | 376.2589 | 127.004 | 352.8652 | 295.1285 | 748.5178 | 716.3695 | 779.5928 | 769.5335 | 712.504 |  | 462.6642 | 591.5624 | 461.2955 | 739.7048 | 501.7215 | 665.779 |  | 745.9086 |  |  | 743.8341 | 754.0767 | 760.5921 | [6 empty] | 733.8862 |  |  | 720.1948 |  |  | 367.829 | 458.7082 | 470.0202 | 241.5428 | 400.6137 | 521.2441 | 306.3068 | 427.9944 | 999.6424 | 417.7398 | 475.8895 | 332.2183 | 463.2433 | 378.8394 | 454.4892 | 229.3607 | 388.574 |  | 434.2955 | 448.1241 | 530.9633 | 288.7313 | 399.5319 | 462.4396 | 326.97 | 437.9204 | 403.5685 | 471.6241 | 342.1946 | 440.1722 | 0.095325 | 18.7802 | 1.8481 | 0.22083 | -39.7716 | 3.1158 | 1568.2 | 0.26 | 3.3025 | 0.75026 | 1.0855 | 0.52917 | 3.3293 | 3.0647 | 4.9571 | 9.681 | 12.8791 | 13.8303 | 0.28898 | -0.29536 | -2.8676 | 21.7615
42810.5139 | 6378 | 56.9378 | 42.6681 | 31.1207 | 23.9703 | 19.1581 | 19.3342 | 19.8458 | 96.7447 | 59.2673 | 38.4025 | 25.7698 | 17.8561 | 16.2275 | 16.0647 | 173.001 | 232.489 | 406.5193 | 319.4494 | 233.3186 | 476.4965 |  |  |  | 126.1891 | 415.543 | 495.6358 | 480.3617 | 305.1639 | 422.2981 | 197.2676 | 242.2763 | 331.1559 | 210.9199 | 320.0484 | 393.2247 | 93.1409 | 348.6056 |  | 435.3131 | 324.4033 | 281.0531 | 296.0587 |  | 62.5303 | 142.4392 | 68.1759 | 139.2687 | 237.5213 | 288.6517 | 334.7455 | 8.7496 | 69.4255 | 12.0767 | 145.524 | 9.4961 | 43.2819 | 49.8801 | 58.5944 | 17.2248 |  |  | 3.0394 | -0.066281 | 0.64057 | -0.90091 | 4.3877 | 3.6248 | 9.306 | -5.7703 | 0.3176 | 3.5268 | 14.8966 | -0.0004222 | -0.00049448 | -0.00053555 | 451.1831 | 435.1866 | 141.5782 | 99.9815 | 43.7141 | 20.7547 | 16.3884 | 75.6994 | 49.7409 | 30.0264 | 22.8469 | 18.8915 | 19.1028 | 20.1881 | 193.348 | 158.8036 | 115.5618 | 72.0842 | 61.9082 | 171.7061 | 102.3304 | 124.0736 | 225.3892 | 272.2733 | 410.4273 | 397.529 | 429.8017 |  |  |  | 503.8646 | 472.8556 | 428.8827 | 465.3809 | 4.6971 | 4.0708 | 840.2622 |  |  | 843.0213 |  |  | 208.3744 | 473.8266 | 377.3106 | 127.04 | 352.9302 | 296.2261 | 748.3997 | 716.4254 | 780.0686 | 769.54 | 712.3806 |  | 462.4525 | 589.9331 | 461.0158 | 739.6966 | 501.541 | 665.8154 |  | 746.5744 |  |  | 744.9644 | 753.632 | 760.3112 | [6 empty] | 733.8854 |  |  | 720.1977 |  |  | 368.0009 | 458.9281 | 469.8178 | 241.3946 | 400.301 | 521.1153 | 305.7639 | 427.8544 | 999.8176 | 417.6328 | 476.325 | 331.8781 | 463.0629 | 379.1535 | 454.1172 | 229.4631 | 388.3083 |  | 434.3852 | 448.3513 | 530.8438 | 289.0488 | 399.4413 | 462.5414 | 326.9863 | 437.9302 | 403.2935 | 471.6832 | 342.05 | 440.0067 | 0.29158 | 18.7813 | 1.8482 | 0.21943 | -39.7909 | 3.1158 | 1518.05 | 0.25 | 3.204 | -0.36576 | 1.1371 | -1.3485 | 3.46 | 3.1449 | 5.0389 | 9.6594 | 12.8915 | 13.8065 | -0.1841 | -0.34312 | -4.6159 | 21.7371
42810.5139 | 6379 | 56.936 | 42.6693 | 31.1289 | 23.9804 | 19.1566 | 19.3338 | 19.8422 | 96.7561 | 59.2782 | 38.4124 | 25.7737 | 17.8611 | 16.229 | 16.0641 | 173.0198 | 232.5094 | 406.5492 | 319.4125 | 233.3168 | 476.3514 |  |  |  | 126.2226 | 415.5737 | 495.5106 | 480.04 | 307.5778 | 423.6283 | 196.8412 | 207.3206 | 333.4201 | 211.9656 | 434.6295 | 392.3163 | 143.729 | 346.7222 |  | 456.17 | 325.3807 | 282.2569 | 302.9534 | 1132.033 | 62.5528 | 142.225 | 68.1166 | 139.1186 | 237.3846 | 288.1341 | 334.4166 | 9.0895 | 69.3552 | 12.1795 | 145.4834 | 9.4999 | 43.2616 | 49.8797 | 58.5711 | 17.2283 |  |  | 3.4442 | -0.23779 | 0.16284 | -0.64857 | 3.4487 | 2.8771 | 8.9406 | -5.8892 | 0.59588 | 4.7721 | 14.5557 | -0.00042712 | -0.00041398 | -0.00047641 | 454.8645 | 435.1936 | 141.6506 | 100.0129 | 43.7333 | 20.7616 | 16.3975 | 75.7189 | 49.7496 | 30.0407 | 22.8507 | 18.8873 | 19.1038 | 20.1879 | 196.0576 | 162.5888 | 121.2506 | 72.1702 | 60.8459 | 171.7509 | 102.2948 | 124.1004 | 225.4004 | 272.296 | 410.4092 | 397.4631 | 429.7184 |  |  |  | 503.6973 | 473.2756 | 431.1126 | 466.5923 | 5.1483 | 3.5623 | 840.4983 |  |  | 842.2776 |  |  | 208.5638 | 473.9092 | 378.6694 | 127.0806 | 352.9809 | 298.3177 | 748.2265 | 716.4212 | 780.3567 | 769.5306 | 712.2723 |  | 462.1625 | 591.6147 | 460.7555 | 739.7438 | 501.3014 | 665.8745 |  | 747.0961 |  |  | 746.0226 | 753.2178 | 759.9963 | [6 empty] | 733.8746 |  |  | 720.1911 |  |  | 367.6929 | 459.0858 | 469.6217 | 241.1176 | 400.1958 | 520.8937 | 305.0096 | 427.5236 | 999.8242 | 417.0648 | 476.1526 | 331.0974 | 462.9978 | 379.2414 | 453.466 | 228.9412 | 388.0118 |  | 432.0334 | 448.6225 | 530.7192 | 289.9372 | 399.4513 | 462.5879 | 326.5448 | 438.0333 | 403.5444 | 471.6237 | 341.6657 | 439.6743 | 0.31778 | 18.7806 | 1.8498 | 0.22123 | -39.8407 | 3.1157 | 1491.06 | 0.34 | 3.4139 | -0.6926 | 0.57316 | -1.1438 | 3.0661 | 2.8005 | 4.9368 | 9.6282 | 12.8142 | 13.7733 | -0.47929 | -0.97961 | -2.7104 | 21.681
42810.5139 | 6380 | 56.9446 | 42.6737 | 31.1136 | 23.98 | 19.146 | 19.3254 | 19.8338 | 96.775 | 59.2809 | 38.4124 | 25.7734 | 17.8522 | 16.2236 | 16.0631 | 173.0507 | 232.5163 | 406.572 | 319.3726 | 233.369 | 476.2818 |  |  |  | 126.2587 | 415.5919 | 495.2709 | 479.979 | 308.17 | 424.462 | 195.8743 | 126.6343 | 333.8712 | 212.7906 | 194.5036 | 394.939 | 148.4781 | 348.3752 |  | 452.5404 | 326.5986 | 281.6466 | 322.38 | 1053.9051 | 62.5453 | 141.6975 | 68.0624 | 138.226 | 236.7263 | 286.9026 | 334.1169 | 9.4165 | 69.2724 | 12.1854 | 145.4518 | 9.5006 | 43.2292 | 49.8837 | 58.5583 | 17.2352 |  |  | 3.0552 | -0.2805 | 0.51703 | -0.89433 | 3.9981 | 3.2588 | 8.5569 | -5.8472 | 0.65932 | 4.2986 | 14.5112 | -0.00045012 | -0.0003992 | -0.00045834 | 456.5609 | 435.2148 | 141.7179 | 100.0387 | 43.741 | 20.7606 | 16.3936 | 75.7392 | 49.7594 | 30.0419 | 22.8532 | 18.8865 | 19.0957 | 20.1876 | 195.6753 | 162.523 | 124.3842 | 73.9429 | 61.7432 | 171.7078 | 102.2314 | 124.1254 | 225.4182 | 272.3465 | 410.3983 | 397.4029 | 429.6515 |  |  |  | 503.5838 | 473.7354 | 430.9103 | 467.4522 | 3.4963 | 2.7897 | 840.6034 |  |  | 842.3716 |  |  | 208.7527 | 473.9737 | 378.0954 | 127.0778 | 353.0201 | 300.4122 | 748.0877 | 716.4091 | 780.7201 | 769.5426 | 712.1585 |  | 462.0517 | 591.6197 | 460.5083 | 739.6829 | 501.2128 | 665.7974 |  | 747.7699 |  |  | 746.6238 | 752.8199 | 759.667 | [6 empty] | 733.8782 |  |  | 720.1685 |  |  | 367.5784 | 459.0994 | 469.4842 | 240.4253 | 400.1248 | 520.7269 | 304.2462 | 426.9078 | 1000.0223 | 415.7592 | 476.1176 | 330.6396 | 463.3185 | 379.0134 | 453.0852 | 228.7446 | 387.6478 |  | 431.4786 | 448.0504 | 530.6466 | 290.049 | 399.4783 | 462.44 | 326.7861 | 438.2647 | 404.2092 | 471.1969 | 341.3316 | 439.3448 | 0.41234 | 18.7808 | 1.85 | 0.22084 | -39.8193 | 3.1158 | 1454.7 | 0.29 | 3.2173 | -0.75176 | 1.0206 | -1.3423 | 3.2977 | 2.9772 | 4.8243 | 9.6183 | 12.785 | 13.7632 | -0.44246 | -1.3356 | -3.0388 | 21.6419
42810.5139 | 6381 | 56.9469 | 42.6787 | 31.1147 | 23.9652 | 19.1449 | 19.3315 | 19.8284 | 96.7838 | 59.2941 | 38.419 | 25.773 | 17.853 | 16.2271 | 16.0659 | 173.0947 | 232.5471 | 406.5958 | 319.3416 | 233.3857 | 476.2314 |  |  |  | 126.306 | 415.5845 | 495.0289 | 480.1203 | 307.1659 | 423.1489 | 195.0591 | 129.271 | 332.0967 | 211.7898 | 160.7702 | 395.986 | 79.6539 | 350.1219 | 1347.1619 | 440.4063 | 326.5123 | 278.9046 | 322.1579 | 1286.4936 | 62.6668 | 141.4502 | 67.9416 | 137.6551 | 236.5421 | 286.7511 | 334.0861 | 9.4445 | 69.195 | 12.4732 | 145.4226 | 9.507 | 43.1856 | 49.9142 | 58.537 | 17.2459 |  |  | 2.6366 | -0.38104 | 0.47957 | -0.99553 | 4.4377 | 4.2301 | 8.8526 | -5.9175 | 0.34524 | 3.9178 | 14.4031 | -0.00041727 | -0.00050269 | -0.00052733 | 454.6481 | 435.2663 | 141.7984 | 100.067 | 43.7613 | 20.7647 | 16.3902 | 75.7579 | 49.7721 | 30.0504 | 22.8577 | 18.8877 | 19.0995 | 20.1891 | 188.3511 | 160.6791 | 125.6222 | 73.9592 | 60.6456 | 171.5613 | 102.1483 | 124.1537 | 225.4418 | 272.3954 | 410.3876 | 397.3488 | 429.5902 |  |  |  | 503.3773 | 473.3313 | 429.5662 | 466.4856 | 5.3406 | 3.1091 | 840.8439 |  |  | 842.065 |  |  | 208.9451 | 474.0223 | 377.395 | 127.1166 | 353.0587 | 298.2747 | 747.9839 | 716.4105 | 781.1762 | 769.5068 | 712.0964 |  | 461.9013 | 591.9639 | 460.3619 | 739.7287 | 501.0671 | 665.6503 |  | 748.5826 |  |  | 747.3361 | 752.5015 | 759.3898 | [6 empty] | 733.8625 |  |  | 720.1387 |  |  | 367.0198 | 458.8927 | 468.935 | 239.848 | 399.7007 | 520.6897 | 303.6616 | 426.3026 | 1001.1984 | 414.5311 | 476.1041 | 330.7892 | 463.4295 | 378.8221 | 453.2793 | 228.872 | 387.1931 |  | 431.8691 | 447.0701 | 530.5883 | 288.9647 | 399.2961 | 461.5598 | 326.7358 | 438.4619 | 403.9407 | 470.5747 | 341.4709 | 438.7098 | 0.27829 | 18.7801 | 1.8509 | 0.21998 | -39.8345 | 3.1158 | 1452.53 | 0.22 | 2.986 | -0.87593 | 0.98267 | -1.4158 | 3.4738 | 3.3915 | 4.9063 | 9.6023 | 12.7583 | 13.7425 | 0.35214 | -1.4834 | -5.8578 | 21.641
42810.5139 | 6382 | 56.947 | 42.6828 | 31.111 | 23.9654 | 19.1407 | 19.3215 | 19.8291 | 96.8015 | 59.3113 | 38.4234 | 25.7772 | 17.8546 | 16.2274 | 16.0549 | 173.1153 | 232.5672 | 406.6277 | 319.303 | 233.3239 | 476.1426 |  |  |  | 126.3369 | 415.5402 | 494.525 | 479.9897 | 306.2084 | 420.9044 | 191.9149 | 172.7027 | 332.8208 | 211.3755 | 368.6114 | 392.7491 | 94.9537 | 349.3863 | 1121.6385 | 425.3085 | 326.8813 | 280.9664 | 320.908 |  | 62.7615 | 141.3351 | 67.8076 | 137.2292 | 236.1129 | 286.6768 | 334.4419 | 9.2738 | 69.0995 | 12.5957 | 145.2838 | 9.5097 | 43.1497 | 49.9351 | 58.5149 | 17.2534 |  |  | 3.0387 | -0.24305 | 0.42438 | -0.45932 | 4.14 | 4.0947 | 8.8138 | -6.1455 | 0.55813 | 4.4715 | 14.6538 | -0.00044848 | -0.00049119 | -0.00049284 | 454.1138 | 435.3837 | 141.8701 | 100.1007 | 43.771 | 20.7701 | 16.3906 | 75.7784 | 49.7823 | 30.054 | 22.8578 | 18.8933 | 19.104 | 20.1933 | 190.1222 | 161.5306 | 127.2276 | 74.4435 | 63.1566 | 171.6447 | 102.0944 | 124.1893 | 225.4581 | 272.4277 | 410.3643 | 397.2948 | 429.5172 |  |  |  | 503.1858 | 472.9786 | 430.4355 | 466.0307 | 5.5975 | 3.0743 | 840.999 |  |  | 841.6898 |  |  | 209.1318 | 474.0524 | 375.9052 | 127.1673 | 353.1134 | 298.4965 | 747.8859 | 716.3883 | 781.3399 | 769.4414 | 712.0513 |  | 461.7372 | 588.6662 | 460.2652 | 739.8042 | 500.9942 | 665.6955 |  | 748.4874 |  |  | 746.6798 | 752.2884 | 759.229 | [6 empty] | 733.8396 |  |  | 720.1247 |  |  | 366.3578 | 458.7973 | 468.5824 | 240.0715 | 399.3724 | 520.6101 | 302.6572 | 425.7153 | 1002.1681 | 414.3556 | 476.1832 | 331.3538 | 463.2693 | 378.8926 | 453.3053 | 228.0267 | 386.5459 |  | 432.0436 | 446.4098 | 530.5206 | 288.1162 | 399.1084 | 461.1204 | 326.287 | 438.4778 | 403.191 | 470.2192 | 341.6338 | 438.2453 | 0.40406 | 18.7799 | 1.853 | 0.22174 | -39.8118 | 3.1158 | 1410 | 0.19 | 3.2004 | -0.69946 | 0.92427 | -0.96157 | 3.355 | 3.3366 | 4.8953 | 9.5842 | 12.8386 | 13.7307 | 0.16627 | -1.6684 | -5.2355 | 21.628
42810.5139 | 6383 | 56.956 | 42.6787 | 31.1161 | 23.9755 | 19.1456 | 19.3177 | 19.8244 | 96.821 | 59.3182 | 38.431 | 25.7913 | 17.8512 | 16.2185 | 16.0588 | 173.1444 | 232.589 | 406.6711 | 319.2644 | 233.2728 | 476.0117 |  |  |  | 126.3644 | 415.5026 | 494.0896 | 480.1616 | 308.1295 | 419.4619 | 193.5939 | 286.9099 | 332.4616 | 211.444 | 366.4183 | 392.467 | 159.9155 | 345.6263 | 1265.5676 | 436.8154 | 329.2317 | 283.4571 | 315.2789 | 1320.6047 | 62.9222 | 141.0494 | 67.698 | 137.5949 | 235.8341 | 286.5469 | 334.8478 | 9.4613 | 69.0166 | 12.3934 | 145.1291 | 9.4992 | 43.1079 | 49.9446 | 58.471 | 17.2474 |  |  | 2.494 | -0.48487 | 0.63662 | -0.62557 | 4.6046 | 3.7891 | 9.0431 | -6.0154 | 0.58751 | 4.1025 | 14.3913 | -0.0004337 | -0.00045998 | -0.00051912 | 456.0877 | 435.4955 | 141.9434 | 100.1265 | 43.7867 | 20.7733 | 16.3935 | 75.798 | 49.7914 | 30.0602 | 22.8673 | 18.8988 | 19.1089 | 20.1887 | 194.8307 | 159.4541 | 122.7864 | 74.5045 | 65.0055 | 171.7332 | 102.0201 | 124.2274 | 225.4805 | 272.4769 | 410.363 | 397.242 | 429.4513 |  |  |  | 503.0775 | 472.5921 | 428.9802 | 465.0675 | 6.6909 | 4.1694 | 840.9889 |  |  | 841.2455 |  |  | 209.3236 | 474.0965 | 375.7583 | 127.2151 | 353.1525 | 299.5842 | 747.7959 | 716.3585 | 781.2533 | 769.5102 | 712.0071 |  | 461.5842 | 582.8601 | 459.9233 | 739.8522 | 500.9137 | 665.6731 |  | 748.2412 |  |  | 745.6291 | 752.1715 | 759.1244 | [6 empty] | 733.8242 |  |  | 720.1056 |  |  | 366.4915 | 458.4363 | 468.3928 | 240.1198 | 398.9034 | 520.2497 | 302.3348 | 425.6211 | 1002.7646 | 414.1961 | 476.27 | 331.2443 | 462.9815 | 378.9338 | 452.9712 | 227.2969 | 386.1452 |  | 431.9794 | 445.7116 | 530.4377 | 287.3641 | 398.8332 | 460.5321 | 325.7068 | 438.3286 | 402.6623 | 470.2694 | 341.297 | 438.1181 | 0.10245 | 18.7792 | 1.8533 | 0.22024 | -39.8359 | 3.1158 | 1424.59 | 0.24 | 2.8964 | -0.9876 | 1.1317 | -1.1218 | 3.5378 | 3.2093 | 4.958 | 9.5674 | 12.9598 | 13.7187 | -0.3453 | -1.1841 | -2.3213 | 21.6403
42810.5139 | 6384 | 56.9662 | 42.691 | 31.1292 | 23.9778 | 19.149 | 19.3281 | 19.8338 | 96.8514 | 59.3339 | 38.4465 | 25.7966 | 17.8592 | 16.2296 | 16.0665 | 173.1628 | 232.611 | 406.7061 | 319.231 | 233.272 | 475.9374 |  |  |  | 126.395 | 415.4684 | 494.0156 | 479.9989 | 309.9754 | 420.3314 | 193.2855 | 331.1498 | 329.43 | 210.4626 | 367.2113 | 393.5091 | 185.7311 | 347.841 | 1195.7688 | 446.6847 | 328.683 | 282.9467 | 302.3406 | 1202.1964 | 62.9516 | 140.7622 | 67.3868 | 137.128 | 235.5357 | 286.4256 | 334.865 | 9.9806 | 68.9639 | 12.7164 | 145.0174 | 9.5132 | 43.0653 | 49.9463 | 58.4457 | 17.2382 |  |  | 2.7036 | -0.18916 | 0.4592 | -0.16559 | 4.0519 | 3.1504 | 8.5536 | -6.087 | 0.642 | 4.7604 | 14.3882 | -0.00043862 | -0.00045177 | -0.00051091 | 453.9445 | 435.5203 | 142.0008 | 100.1473 | 43.7906 | 20.7623 | 16.3896 | 75.8073 | 49.7979 | 30.0562 | 22.8546 | 18.8888 | 19.1019 | 20.1766 | 198.0131 | 163.2487 | 126.9886 | 76.0467 | 65.0267 | 171.7654 | 102.0359 | 124.2601 | 225.5101 | 272.527 | 410.3557 | 397.1759 | 429.3885 |  |  |  | 502.9616 | 472.4958 | 427.9187 | 465.1154 | 4.2678 | 4.3183 | 840.6857 |  |  | 841.2801 |  |  | 209.5061 | 474.1562 | 377.1912 | 127.232 | 353.1911 | 298.8037 | 747.7066 | 716.3299 | 781.5971 | 769.5946 | 711.9877 |  | 461.481 | 579.2501 | 459.4938 | 739.8433 | 500.7512 | 665.5472 |  | 749.1193 |  |  | 745.2586 | 752.1242 | 759.0713 | [6 empty] | 733.8001 |  |  | 720.0852 |  |  | 366.1953 | 457.8925 | 468.0102 | 240.2568 | 398.7203 | 519.7679 | 302.9045 | 425.4129 | 1004.0636 | 413.9689 | 475.9227 | 331.1508 | 462.7007 | 378.705 | 452.406 | 227.245 | 386.1099 |  | 431.5364 | 445.4468 | 530.3574 | 286.3916 | 398.6866 | 460.0121 | 325.7291 | 438.0687 | 401.9509 | 469.878 | 340.8553 | 437.9854 | 0.46242 | 18.7795 | 1.8553 | 0.22333 | -39.8873 | 3.1158 | 1425.48 | 0.22 | 3.0176 | -0.61665 | 0.96078 | -0.57696 | 3.3184 | 2.926 | 4.8214 | 9.5558 | 13.0098 | 13.6973 | -0.69467 | -1.649 | -0.72504 | 21.6234
42810.5139 | 6385 | 56.9747 | 42.6923 | 31.1313 | 23.9824 | 19.1531 | 19.3246 | 19.8285 | 96.8675 | 59.3477 | 38.454 | 25.799 | 17.8624 | 16.2312 | 16.0675 | 173.1923 | 232.6479 | 406.7436 | 319.2009 | 233.2884 | 475.9097 |  |  |  | 126.4381 | 415.4513 | 494.0058 | 479.7512 | 310.7136 | 420.7162 | 197.1946 | 239.0199 | 329.013 | 210.4272 | 407.762 | 392.4365 | 289.9651 | 348.2508 | 712.9563 | 432.8492 | 328.4069 | 282.1285 | 323.9562 | 1284.3337 | 62.8772 | 140.4421 | 67.2044 | 136.5342 | 235.394 | 286.4323 | 334.9175 | 10.5026 | 68.9512 | 13.1689 | 144.9842 | 9.5143 | 43.0243 | 49.9352 | 58.4208 | 17.2242 |  |  | 2.7627 | 0.039515 | 0.70496 | -0.75831 | 4.1912 | 3.6222 | 8.7422 | -5.7033 | 0.75604 | 4.6077 | 14.8036 | -0.00038605 | -0.00049776 | -0.00051091 | 454.436 | 435.5122 | 142.0798 | 100.1789 | 43.8007 | 20.7715 | 16.3878 | 75.8217 | 49.8044 | 30.0659 | 22.8615 | 18.8849 | 19.0996 | 20.1762 | 192.3407 | 162.1021 | 130.4005 | 79.3106 | 68.4401 | 171.6414 | 102.0811 | 124.2985 | 225.5378 | 272.5711 | 410.3637 | 397.1268 | 429.3228 |  |  |  | 502.871 | 472.4404 | 428.1741 | 465.7605 | 4.2672 | 2.8281 | 840.7028 |  |  | 841.0609 |  |  | 209.6935 | 474.2328 | 377.607 | 127.2658 | 353.2351 | 298.4984 | 747.5905 | 716.3299 | 782.1913 | 769.7042 | 711.9548 |  | 461.4649 | 581.1095 | 459.0522 | 739.8552 | 500.7049 | 665.392 |  | 750.2959 |  |  | 746.5967 | 752.0058 | 758.9599 | [6 empty] | 733.7771 |  |  | 720.0657 |  |  | 365.7238 | 457.7389 | 467.6004 | 239.931 | 399.149 | 519.4987 | 303.0937 | 425.3145 | 1005.1638 | 413.1265 | 475.3998 | 330.1976 | 462.2151 | 378.5323 | 452.3825 | 227.5257 | 385.9349 |  | 430.9411 | 445.0637 | 530.2682 | 286.2629 | 398.5316 | 459.7721 | 325.802 | 437.7677 | 400.3844 | 469.6345 | 341.1443 | 437.6077 | 0.31335 | 18.7793 | 1.8564 | 0.22363 | -39.8919 | 3.1157 | 1440.44 | 0.24 | 3.0512 | 0.28173 | 1.19 | -1.2342 | 3.375 | 3.1375 | 4.8743 | 9.5548 | 12.9065 | 13.6909 | -0.08066 | -2.0226 | 4.7571 | 21.5934
42810.5139 | 6386 | 56.9862 | 42.698 | 31.1386 | 23.9931 | 19.1538 | 19.3334 | 19.8343 | 96.8825 | 59.3644 | 38.4669 | 25.8137 | 17.8707 | 16.2344 | 16.0743 | 173.2049 | 232.6635 | 406.7605 | 319.152 | 233.2355 | 475.782 |  |  |  | 126.4542 | 415.4625 | 494.2688 | 479.655 | 310.4565 | 421.6579 | 195.6669 | 187.0488 | 332.0118 | 210.4737 | 436.6499 | 389.63 | 255.9043 | 344.4065 | 1151.3859 | 453.5612 | 328.6593 | 282.5083 | 323.8601 | 1309.2716 | 62.9427 | 140.2515 | 67.0984 | 136.73 | 235.6888 | 286.2018 | 334.7368 | 10.7594 | 68.9524 | 13.32 | 144.9399 | 9.5151 | 42.9706 | 49.9232 | 58.4005 | 17.2138 |  |  | 3.4954 | -0.024225 | 0.89618 | 0.059142 | 3.7799 | 3.3857 | 8.7251 | -6.0023 | 0.40809 | 4.1597 | 14.3436 | -0.00048462 | -0.00040741 | -0.00049941 | 460.2875 | 435.4687 | 142.1704 | 100.2184 | 43.8171 | 20.7834 | 16.4007 | 75.8487 | 49.8241 | 30.0752 | 22.8754 | 18.9002 | 19.1005 | 20.1821 | 186.5578 | 156.0606 | 124.3687 | 79.4757 | 68.8832 | 171.4237 | 101.9937 | 124.3243 | 225.5512 | 272.6069 | 410.348 | 397.0664 | 429.2512 |  |  |  | 502.6992 | 472.477 | 428.6222 | 465.5926 | 4.4194 | 2.5212 | 840.736 |  |  | 841.2118 |  |  | 209.8787 | 474.2882 | 378.1498 | 127.3087 | 353.2763 | 300.0426 | 747.4006 | 716.3302 | 782.9095 | 769.8108 | 711.8068 |  | 461.5531 | 582.5937 | 458.6297 | 739.8261 | 500.5847 | 665.4638 |  | 751.8609 |  |  | 747.5268 | 751.7205 | 758.6672 | [6 empty] | 733.7763 |  |  | 720.072 |  |  | 365.2525 | 458.3628 | 466.7513 | 240.0269 | 398.8491 | 519.3781 | 302.164 | 424.5853 | 1005.4682 | 412.3197 | 474.7179 | 329.9478 | 461.8517 | 378.2544 | 452.3251 | 227.5162 | 385.3279 |  | 431.2015 | 444.958 | 530.1735 | 286.0696 | 397.9464 | 459.6613 | 325.0958 | 437.5878 | 399.6828 | 469.6112 | 340.9922 | 437.0077 | 0.41292 | 18.7785 | 1.8578 | 0.22355 | -39.8233 | 3.1157 | 1458.35 | 0.2 | 3.4344 | -0.22054 | 1.3414 | 0.34459 | 3.2044 | 3.0327 | 4.8685 | 9.5693 | 12.816 | 13.6757 | 0.53334 | -1.3631 | 2.5544 | 21.5751
42810.514 | 6387 | 56.9825 | 42.6936 | 31.1469 | 23.9937 | 19.1484 | 19.3254 | 19.8321 | 96.8927 | 59.3733 | 38.4671 | 25.8092 | 17.8626 | 16.228 | 16.0681 | 173.2319 | 232.6939 | 406.7968 | 319.1283 | 233.1495 | 475.6422 |  |  |  | 126.5011 | 415.5298 | 494.4204 | 480.0814 | 311.2175 | 422.3889 | 193.1932 | 245.5783 | 334.2952 | 212.7108 | 243.9254 | 391.905 | 196.5975 | 342.1112 |  | 456.2507 | 329.0851 | 282.9023 | 322.3374 |  | 63.3234 | 140.3061 | 67.079 | 137.6137 | 235.5646 | 285.6892 | 334.2083 | 10.8413 | 68.92 | 13.5411 | 144.953 | 9.5157 | 42.9228 | 49.9248 | 58.3929 | 17.208 |  |  | 3.3272 | -0.21085 | 0.75293 | -0.090026 | 3.6439 | 3.4041 | 8.5963 | -5.9589 | 0.70992 | 4.0097 | 14.623 | -0.00045505 | -0.00043534 | -0.00048955 | 453.5442 | 435.3996 | 142.2391 | 100.2419 | 43.8334 | 20.7904 | 16.3946 | 75.8704 | 49.8347 | 30.0843 | 22.8749 | 18.9078 | 19.1016 | 20.1811 | 184.9446 | 153.1125 | 118.8013 | 78.1236 | 69.2678 | 171.2076 | 101.8779 | 124.343 | 225.5595 | 272.642 | 410.3362 | 397.0079 | 429.1772 |  |  |  | 502.5565 | 472.5204 | 426.7863 | 465.5002 | 5.143 | 3.7955 | 840.6968 |  |  | 841.3133 |  |  | 210.0598 | 474.327 | 378.9998 | 127.3382 | 353.3216 | 300.7524 | 747.1916 | 716.3362 | 783.8658 | 770 | 711.6166 |  | 461.4496 | 583.5849 | 458.3709 | 739.7574 | 500.362 | 665.4009 |  | 753.4744 |  |  | 748.0296 | 751.3585 | 758.2648 | [6 empty] | 733.7175 |  |  | 720.0684 |  |  | 365.7852 | 458.1748 | 466.443 | 240.0339 | 398.014 | 519.2629 | 302.1956 | 424.4403 | 1005.153 | 412.5491 | 474.871 | 329.7971 | 461.9269 | 377.9223 | 452.319 | 226.1898 | 385.1972 |  | 432.0299 | 445.3707 | 530.0374 | 286.1578 | 397.5037 | 459.5995 | 324.2915 | 437.1704 | 399.4832 | 469.6514 | 340.61 | 436.7996 | 0.22186 | 18.7773 | 1.8601 | 0.22417 | -39.8617 | 3.1157 | 1481.77 | 0.3 | 3.3525 | -0.65067 | 1.2296 | -0.42517 | 3.1448 | 3.0395 | 4.8302 | 9.5624 | 12.7582 | 13.648 | 0.68429 | -0.75877 | -0.73193 | 21.5586
42810.514 | 6388 | 57.0003 | 42.6999 | 31.1497 | 23.9852 | 19.1592 | 19.3254 | 19.832 | 96.9116 | 59.3846 | 38.4779 | 25.8112 | 17.8626 | 16.2301 | 16.0729 | 173.2659 | 232.7121 | 406.8406 | 319.0932 | 233.0756 | 475.5566 |  |  |  | 126.5314 | 415.5921 | 494.1487 | 479.8345 | 307.6837 | 421.0282 | 194.582 | 286.7861 | 331.6059 | 212.5229 | 142.87 | 394.4697 | 251.3676 | 347.3421 | 1206.8825 | 464.5653 | 329.8299 | 282.2381 | 319.7654 |  | 63.2059 | 140.4616 | 67.1044 | 138.1777 | 235.8918 | 285.4826 | 333.7262 | 10.901 | 68.9321 | 14.1155 | 144.9694 | 9.5181 | 42.855 | 49.937 | 58.3817 | 17.2063 |  |  | 2.9119 | -0.19836 | 0.63071 | -0.40478 | 4.1387 | 3.6906 | 8.9248 | -5.8827 | 0.77277 | 4.8447 | 14.4809 | -0.00044848 | -0.00046819 | -0.00051091 | 454.0851 | 435.3361 | 142.304 | 100.2568 | 43.8426 | 20.7937 | 16.3946 | 75.8795 | 49.8444 | 30.0839 | 22.8723 | 18.9014 | 19.1005 | 20.1794 | 184.6039 | 158.7306 | 122.8155 | 80.0112 | 71.356 | 171.0534 | 101.8714 | 124.4053 | 225.5938 | 272.6975 | 410.3334 | 396.9519 | 429.1155 |  |  |  | 502.408 | 472.9076 | 427.1794 | 466.0995 | 5.3359 | 3.9319 | 840.7593 |  |  | 841.152 |  |  | 210.2547 | 474.3781 | 377.7897 | 127.3681 | 353.3651 | 301.5985 | 747.0361 | 716.3066 | 784.7596 | 770.1559 | 711.5561 |  | 461.2227 | 584.9607 | 458.1659 | 739.7175 | 500.3117 | 665.4877 |  | 754.9358 |  |  | 748.6504 | 751.0921 | 757.9511 | [6 empty] | 733.6996 |  |  | 720.0206 |  |  | 365.1966 | 458.4443 | 466.0526 | 239.4837 | 397.3637 | 519.1843 | 302.4479 | 423.7807 | 1005.9396 | 412.0814 | 474.3758 | 329.4952 | 462.016 | 377.9237 | 451.7047 | 226.6972 | 385.0059 |  | 431.0188 | 445.3462 | 529.931 | 286.8902 | 397.3652 | 458.6595 | 324.4392 | 436.7443 | 398.719 | 469.5549 | 340.4454 | 436.5863 | 0.26501 | 18.7677 | 1.8609 | 0.22281 | -39.8344 | 3.1158 | 1495.96 | 0.21 | 3.1332 | -0.63124 | 1.1256 | -0.90172 | 3.3509 | 3.1643 | 4.9207 | 9.5374 | 12.6961 | 13.6425 | 0.70194 | -1.2056 | 2.3917 | 21.5221
42810.514 | 6389 | 56.9996 | 42.7011 | 31.1494 | 23.9882 | 19.1567 | 19.3333 | 19.8342 | 96.9243 | 59.4016 | 38.4862 | 25.8141 | 17.8675 | 16.2238 | 16.0599 | 173.2941 | 232.7373 | 406.8651 | 319.0582 | 233.1039 | 475.4755 |  |  |  | 126.5571 | 415.6506 | 493.7755 | 479.6006 | 307.3499 | 418.9511 | 193.7506 | 313.1619 | 329.3204 | 209.4908 | 407.9629 | 390.8499 | 118.2781 | 349.678 | 1039.1174 | 427.2553 | 330.0221 | 281.0992 | 324.1914 |  | 62.8612 | 140.5893 | 67.1865 | 138.9393 | 235.6642 | 285.5791 | 333.9499 | 10.9633 | 68.9617 | 14.4038 | 144.9353 | 9.52 | 42.8162 | 49.9534 | 58.3721 | 17.2153 |  |  | 3.3982 | 0.090771 | 0.27652 | -0.39493 | 3.9665 | 3.1353 | 9.1739 | -5.9983 | 0.72334 | 4.1576 | 14.4666 | -0.00050105 | -0.00044027 | -0.00054212 | 458.8738 | 435.2257 | 142.3714 | 100.2776 | 43.8506 | 20.7929 | 16.3912 | 75.897 | 49.8564 | 30.088 | 22.8787 | 18.9021 | 19.1026 | 20.1748 | 187.0072 | 161.9356 | 127.5818 | 82.0784 | 74.9615 | 171.0561 | 101.8723 | 124.4225 | 225.6038 | 272.737 | 410.3135 | 396.8999 | 429.0482 |  |  |  | 502.318 | 472.9895 | 429.844 | 466.1429 | 5.5681 | 4.5253 | 840.8645 |  |  | 841.2906 |  |  | 210.446 | 474.4281 | 374.6765 | 127.4158 | 353.4017 | 300.6918 | 746.8961 | 716.263 | 785.5737 | 770.2754 | 711.4596 |  | 460.9146 | 587.3829 | 458.0415 | 739.7698 | 500.255 | 665.5266 |  | 756.1112 |  |  | 747.4356 | 750.9836 | 757.7971 | [6 empty] | 733.6839 |  |  | 720.0045 |  |  | 365.4593 | 458.8252 | 465.7476 | 238.8982 | 396.7981 | 519.1521 | 301.7721 | 423.1487 | 1006.4775 | 411.6645 | 474.5389 | 329.0963 | 461.8464 | 378.8038 | 451.1386 | 227.0734 | 385.3665 |  | 431.2429 | 445.2948 | 529.8341 | 287.3624 | 397.198 | 457.4876 | 325.257 | 436.7188 | 398.9176 | 469.5982 | 340.545 | 436.3833 | 0.37421 | 18.767 | 1.8639 | 0.22534 | -39.8922 | 3.1157 | 1498.15 | 0.22 | 3.3797 | 0.42707 | 0.74541 | -0.89082 | 3.2807 | 2.9168 | 4.9894 | 9.5038 | 12.6144 | 13.6335 | 0.43527 | -1.7351 | -4.3888 | 21.5089
42810.514 | 6390 | 57.0029 | 42.7143 | 31.1609 | 24.0003 | 19.1652 | 19.3289 | 19.8294 | 96.9507 | 59.4071 | 38.4947 | 25.8187 | 17.8619 | 16.2257 | 16.057 | 173.3216 | 232.7519 | 406.9016 | 319.0256 | 233.1529 | 475.4454 |  |  |  | 126.5959 | 415.6898 | 493.8049 | 479.7629 | 307.9036 | 418.6911 | 193.7827 | 321.9047 | 331.4451 | 210.9762 | 435.5439 | 391.9907 | 127.1179 | 346.605 | 1099.2032 | 439.3743 | 332.4885 | 285.3288 | 322.9992 |  | 62.6079 | 140.3683 | 67.1241 | 139.5184 | 235.4107 | 285.0573 | 334.2471 | 10.8147 | 68.9753 | 14.6067 | 144.8908 | 9.5166 | 42.7686 | 49.9562 | 58.3563 | 17.2139 |  |  | 2.5281 | -0.030797 | 0.63005 | -0.28782 | 4.4396 | 2.9467 | 8.6561 | -6.1107 | 0.53302 | 3.7009 | 14.5151 | -0.00050269 | -0.00043041 | -0.00052569 | 459.7533 | 435.1672 | 142.4458 | 100.3114 | 43.8693 | 20.7972 | 16.3913 | 75.9227 | 49.871 | 30.0938 | 22.8858 | 18.9055 | 19.0994 | 20.1756 | 192.3028 | 165.2106 | 130.4385 | 83.9999 | 75.5682 | 171.2033 | 101.9074 | 124.4528 | 225.6254 | 272.7788 | 410.3019 | 396.8487 | 428.9777 |  |  |  | 502.3541 | 473.4128 | 432.8662 | 466.3086 | 5.9326 | 3.4445 | 840.991 |  |  | 841.0979 |  |  | 210.6334 | 474.4348 | 373.6046 | 127.4486 | 353.4268 | 301.2542 | 746.7587 | 716.2111 | 786.3758 | 770.4633 | 711.3276 |  | 460.6685 | 589.2414 | 458.0162 | 739.7772 | 500.1612 | 665.5463 |  | 757.4718 |  |  | 747.3121 | 750.8363 | 757.6717 | [6 empty] | 733.6564 |  |  | 719.9551 |  |  | 366.1691 | 458.7422 | 465.5956 | 237.4279 | 396.8639 | 518.9485 | 301.5382 | 422.7002 | 1007.5322 | 412.2495 | 474.3745 | 328.6178 | 462.0174 | 379.6002 | 450.9293 | 226.7551 | 384.6385 |  | 432.2577 | 444.8127 | 529.7279 | 287.2783 | 397.0037 | 456.9345 | 325.6957 | 436.7279 | 398.7719 | 469.4832 | 340.9002 | 436.3573 | 0.33165 | 18.7674 | 1.8647 | 0.22442 | -39.942 | 3.1158 | 1514.44 | 0.2 | 2.9145 | -0.2487 | 1.1249 | -0.76028 | 3.4693 | 2.8264 | 4.8442 | 9.4786 | 12.5598 | 13.6208 | -0.13386 | -2.0482 | -3.9857 | 21.5091
42810.514 | 6391 | 57.0101 | 42.7194 | 31.1608 | 23.9958 | 19.1688 | 19.3328 | 19.8325 | 96.9593 | 59.4199 | 38.4979 | 25.8271 | 17.8677 | 16.2205 | 16.0614 | 173.3534 | 232.7964 | 406.949 | 318.9985 | 233.1853 | 475.3285 |  |  |  | 126.6399 | 415.7395 | 494.0642 | 479.6647 | 309.2485 | 419.9845 | 192.4148 | 352.0439 | 328.3709 | 208.3467 | 414.5786 | 392.183 | 192.5375 | 345.6149 |  | 456.4804 | 333.7619 | 285.8392 | 310.6674 |  | 62.612 | 140.1678 | 67.0636 | 139.6903 | 235.6004 | 285.2974 | 334.1843 | 10.9785 | 68.9713 | 14.6868 | 144.7909 | 9.5122 | 42.7365 | 49.9427 | 58.3517 | 17.2232 |  |  | 2.6537 | -0.39155 | 0.32646 | -0.57563 | 3.9744 | 3.8226 | 8.9958 | -6.1232 | 0.71128 | 4.0693 | 14.8005 | -0.00043862 | -0.00045012 | -0.00051912 | 453.2833 | 435.1398 | 142.5134 | 100.3418 | 43.8764 | 20.7921 | 16.4058 | 75.9392 | 49.8838 | 30.1007 | 22.8882 | 18.9117 | 19.1025 | 20.1707 | 194.928 | 166.1033 | 133.1403 | 85.5217 | 74.3432 | 171.3016 | 101.9441 | 124.4892 | 225.6394 | 272.8167 | 410.289 | 396.7882 | 428.9082 |  |  |  | 502.408 | 473.3483 | 432.9186 | 466.1773 | 4.9974 | 3.8816 | 841.0512 |  |  | 840.8323 |  |  | 210.8197 | 474.4035 | 375.0158 | 127.4903 | 353.4414 | 302.8637 | 746.6062 | 716.1774 | 787.0425 | 770.5738 | 711.203 |  | 460.4535 | 588.7015 | 457.909 | 739.7728 | 500.1054 | 665.4886 |  | 758.9001 |  |  | 747.6288 | 750.625 | 757.4428 | [6 empty] | 733.6472 |  |  | 719.9128 |  |  | 365.7309 | 458.3698 | 465.7944 | 237.3651 | 397.0997 | 518.6234 | 302.237 | 422.4318 | 1009.9198 | 412.6536 | 474.397 | 328.791 | 461.6709 | 379.6118 | 450.7355 | 226.7658 | 384.5481 |  | 430.9576 | 444.7013 | 529.6125 | 287.2428 | 396.6809 | 456.4285 | 325.168 | 436.7748 | 398.5502 | 469.0264 | 340.5606 | 435.9711 | 0.18874 | 18.7674 | 1.8673 | 0.22559 | -39.8729 | 3.1158 | 1514.59 | 0.22 | 2.9888 | -0.88655 | 0.80952 | -1.0749 | 3.2832 | 3.2199 | 4.9394 | 9.4568 | 12.5623 | 13.6136 | -0.41267 | -2.3439 | -0.61476 | 21.5199
42810.514 | 6392 | 57.0217 | 42.7239 | 31.1608 | 23.9985 | 19.1664 | 19.3305 | 19.83 | 96.9749 | 59.4267 | 38.4997 | 25.8324 | 17.8653 | 16.2196 | 16.0615 | 173.374 | 232.8262 | 406.9824 | 318.9675 | 233.2088 | 475.2524 |  |  |  | 126.6802 | 415.783 | 494.2372 | 479.4656 | 311.8029 | 422.2063 | 194.2663 | 333.9653 | 330.622 | 209.3543 | 398.2355 | 391.0227 | 314.301 | 346.8979 | 1061.0994 | 449.0176 | 333.2818 | 284.9349 | 305.9175 |  | 62.522 | 139.9194 | 67.0391 | 140.111 | 235.8433 | 285.7223 | 334.2038 | 11.3689 | 68.9663 | 14.503 | 144.6869 | 9.5089 | 42.6813 | 49.9364 | 58.3466 | 17.225 |  |  | 3.2865 | -0.33373 | 0.20818 | -0.32461 | 3.9941 | 3.1734 | 8.407 | -6.1403 | 0.16445 | 4.3836 | 14.5588 | -0.00041727 | -0.00045012 | -0.00052405 | 451.1043 | 435.1703 | 142.5857 | 100.365 | 43.8962 | 20.7942 | 16.3994 | 75.9596 | 49.8919 | 30.1051 | 22.8936 | 18.9027 | 19.0955 | 20.1773 | 196.8564 | 163.8314 | 130.4393 | 85.96 | 73.8908 | 171.4438 | 101.9306 | 124.5255 | 225.6725 | 272.8653 | 410.2855 | 396.735 | 428.8471 |  |  |  | 502.4379 | 473.3294 | 431.5044 | 465.5131 | 6.6202 | 2.9713 | 841.1012 |  |  | 840.1873 |  |  | 210.9987 | 474.3758 | 378.0204 | 127.5194 | 353.4418 | 303.5031 | 746.4739 | 716.1285 | 787.5254 | 770.646 | 711.0962 |  | 460.2377 | 589.646 | 457.7033 | 739.8536 | 500.0472 | 665.3781 |  | 760.1497 |  |  | 747.215 | 750.4179 | 757.2217 | [6 empty] | 733.6165 |  |  | 719.9223 |  |  | 365.2982 | 458.1713 | 465.7846 | 236.3666 | 396.8143 | 518.4237 | 302.6552 | 422.2586 | 1012.1628 | 413.0276 | 473.8524 | 328.8288 | 460.7204 | 379.6652 | 450.51 | 226.1998 | 384.7918 |  | 430.8364 | 444.2935 | 529.533 | 287.5103 | 396.1578 | 456.5008 | 325.4064 | 436.4116 | 400.2315 | 469.019 | 340.0187 | 435.9221 | 0.33993 | 18.7679 | 1.8685 | 0.22433 | -39.8904 | 3.1158 | 1512.91 | 0.26 | 3.3315 | -0.81823 | 0.64625 | -0.80698 | 3.2926 | 2.9349 | 4.7769 | 9.4345 | 12.5121 | 13.6036 | -0.6083 | -2.0454 | 6.9855 | 21.5424
42810.514 | 6393 | 57.0322 | 42.7256 | 31.1636 | 24.0041 | 19.1627 | 19.3288 | 19.8248 | 96.9902 | 59.4402 | 38.5124 | 25.8299 | 17.8621 | 16.2218 | 16.0567 | 173.3976 | 232.8561 | 407.0233 | 318.9433 | 233.1819 | 475.1706 |  |  |  | 126.7179 | 415.8116 | 493.8511 | 479.4627 | 311.4992 | 421.9865 | 195.9137 | 243.153 | 331.8474 | 209.2089 | 411.873 | 390.6545 | 225.0513 | 346.0894 |  | 459.2577 | 330.6245 | 283.1508 | 324.373 |  | 62.2403 | 139.6263 | 67.0842 | 140.8366 | 236.136 | 285.9594 | 334.3979 | 10.9555 | 68.9297 | 14.1524 | 144.5762 | 9.5092 | 42.6252 | 49.9492 | 58.3448 | 17.2317 |  |  | 3.3732 | -0.5946 | 0.76936 | -0.53949 | 4.4955 | 2.7969 | 8.3716 | -6.2323 | 0.37462 | 4.4176 | 14.9195 | -0.00048791 | -0.00043041 | -0.00052241 | 446.1174 | 435.2171 | 142.6577 | 100.3963 | 43.902 | 20.8036 | 16.3979 | 75.9867 | 49.9004 | 30.1093 | 22.8928 | 18.9025 | 19.0977 | 20.1795 | 203.3792 | 168.9882 | 130.5466 | 84.3051 | 72.7939 | 171.6617 | 101.896 | 124.5684 | 225.6946 | 272.9185 | 410.2735 | 396.6849 | 428.7739 |  |  |  | 502.4634 | 473.6333 | 432.921 | 466.0614 | 4.1096 | 3.9071 | 841.1122 |  |  | 839.6239 |  |  | 211.1813 | 474.3607 | 378.6217 | 127.5583 | 353.4327 | 303.692 | 746.5385 | 716.0988 | 787.7917 | 770.6536 | 711.0331 |  | 460.1242 | 588.3796 | 457.5834 | 739.9714 | 499.9052 | 665.3979 |  | 760.4505 |  |  | 747.2121 | 750.5505 | 757.2912 | [6 empty] | 733.5847 |  |  | 719.8934 |  |  | 365.476 | 457.6844 | 465.3903 | 236.2079 | 396.3574 | 518.2999 | 303.1276 | 421.9074 | 1013.4842 | 413.6496 | 473.1993 | 329.4226 | 459.9483 | 379.6399 | 450.6003 | 226.3905 | 384.5555 |  | 431.528 | 444.2119 | 529.457 | 287.3168 | 395.7904 | 456.7715 | 325.5489 | 436.0318 | 400.7735 | 469.0888 | 339.6501 | 435.9942 | 0.35514 | 18.7656 | 1.8699 | 0.22422 | -39.9007 | 3.1158 | 1504.33 | 0.27 | 3.3746 | -1.0918 | 1.2419 | -1.04 | 3.4938 | 2.7558 | 4.7678 | 9.4229 | 12.5334 | 13.5815 | -1.3045 | -2.0616 | 0.7341 | 21.5305
42810.514 | 6394 | 57.0412 | 42.7338 | 31.1761 | 24.0197 | 19.1682 | 19.3364 | 19.8263 | 97.011 | 59.4515 | 38.5336 | 25.845 | 17.867 | 16.23 | 16.0624 | 173.4296 | 232.8832 | 407.0543 | 318.9106 | 233.1295 | 475.0718 |  |  |  | 126.7496 | 415.8094 | 493.2322 | 479.7987 | 311.0802 | 419.9448 | 194.9247 | 217.8056 | 334.5662 | 212.3445 | 396.7684 | 389.3788 | 159.8599 | 343.5676 |  | 464.4867 | 329.8722 | 282.1657 | 324.0199 | 1307.5245 | 62.2804 | 139.6507 | 66.9907 | 140.7412 | 236.7398 | 286.1213 | 334.0375 | 10.7396 | 68.9167 | 14.0818 | 144.489 | 9.509 | 42.6062 | 49.9661 | 58.3558 | 17.2287 |  |  | 3.7202 | -0.2851 | 0.61166 | -0.42055 | 4.5862 | 3.4987 | 8.5792 | -6.2658 | 0.53108 | 3.5379 | 14.3403 | -0.00044027 | -0.00046491 | -0.00049776 | 447.0289 | 435.274 | 142.7264 | 100.4044 | 43.9063 | 20.8038 | 16.3939 | 75.9971 | 49.9096 | 30.1174 | 22.8951 | 18.898 | 19.1059 | 20.172 | 194.8561 | 167.1949 | 131.0262 | 85.2859 | 69.7871 | 171.5582 | 101.9233 | 124.5988 | 225.7095 | 272.9611 | 410.2604 | 396.6285 | 428.7114 |  |  |  | 502.426 | 473.8321 | 434.0067 | 466.5596 | 4.3566 | 4.4764 | 841.0151 |  |  | 839.5926 |  |  | 211.3622 | 474.3716 | 376.8795 | 127.5941 | 353.4011 | 303.8216 | 746.6821 | 716.0674 | 787.8579 | 770.6279 | 711.0274 |  | 460.042 | 587.989 | 457.4281 | 739.9077 | 499.7635 | 665.2336 |  | 760.7261 |  |  | 746.1056 | 751.0529 | 757.731 | [6 empty] | 733.5511 |  |  | 719.8516 |  |  | 365.6143 | 457.2162 | 464.4319 | 237.0262 | 395.9545 | 518.1657 | 302.4947 | 421.8166 | 1014.8968 | 413.8787 | 472.7264 | 330.1 | 459.4117 | 379.5145 | 450.6842 | 225.8796 | 383.8544 |  | 432.1226 | 444.7317 | 529.3601 | 286.6414 | 395.8409 | 456.836 | 324.6294 | 435.9021 | 400.196 | 469.043 | 339.6426 | 436.058 | 0.36593 | 18.7637 | 1.8715 | 0.22544 | -39.8803 | 3.1158 | 1495.63 | 0.29 | 3.5387 | -0.75603 | 1.1074 | -0.91822 | 3.5294 | 3.0827 | 4.8273 | 9.4135 | 12.5262 | 13.5645 | -0.37106 | -2.1115 | -2.5667 | 21.5117
42810.5141 | 6395 | 57.0428 | 42.7384 | 31.1676 | 24.0197 | 19.1647 | 19.3389 | 19.8321 | 97.0259 | 59.461 | 38.5407 | 25.8422 | 17.8694 | 16.2274 | 16.0598 | 173.4509 | 232.8929 | 407.067 | 318.8633 | 233.1012 | 474.9411 |  |  |  | 126.7857 | 415.822 | 493.05 | 479.9916 | 310.5403 | 418.7199 | 195.898 | 273.5671 | 332.2692 | 214.524 | 169.6899 | 393.3006 | 91.6689 | 345.0295 |  | 463.3683 | 328.5705 | 281.2239 | 322.777 |  | 62.702 | 139.7937 | 66.9032 | 140.3739 | 237.3219 | 285.9499 | 333.6085 | 10.7755 | 68.8874 | 13.6544 | 144.3721 | 9.5063 | 42.612 | 49.9746 | 58.3521 | 17.2127 |  |  | 2.7746 | -0.23253 | 0.43095 | -0.57103 | 3.8995 | 3.1866 | 8.4097 | -5.7355 | 0.82142 | 4.1715 | 14.0857 | -0.00036798 | -0.00048955 | -0.00048626 | 449.073 | 435.3282 | 142.7898 | 100.4418 | 43.9222 | 20.8069 | 16.3923 | 76.009 | 49.9186 | 30.1142 | 22.8979 | 18.9016 | 19.0993 | 20.1688 | 188.6725 | 165.5636 | 132.9194 | 86.7326 | 68.998 | 171.4161 | 101.9693 | 124.6196 | 225.7284 | 273.0031 | 410.254 | 396.5691 | 428.6417 |  |  |  | 502.4096 | 473.6 | 430.304 | 466.2832 | 5.1469 | 4.1397 | 840.7733 |  |  | 839.5001 |  |  | 211.5465 | 474.4262 | 376.7325 | 127.6195 | 353.3749 | 304.5763 | 746.613 | 716.0312 | 787.8277 | 770.5716 | 711.0167 |  | 459.9217 | 585.9905 | 457.1698 | 739.785 | 499.591 | 665.0774 |  | 761.1455 |  |  | 746.0645 | 750.9849 | 757.7451 | [6 empty] | 733.5257 |  |  | 719.8317 |  |  | 365.4307 | 457.2146 | 463.7417 | 237.4131 | 396.2384 | 518.0983 | 303.4694 | 422.1716 | 1016.1121 | 414.0368 | 472.6353 | 329.7986 | 459.3128 | 378.8856 | 450.5897 | 226.04 | 383.3916 |  | 432.6064 | 444.9531 | 529.2957 | 286.2579 | 395.7301 | 457.1625 | 324.0627 | 435.9902 | 399.8523 | 468.6262 | 339.6638 | 436.1267 | 0.51962 | 18.7623 | 1.8718 | 0.22426 | -39.8873 | 3.1158 | 1497.13 | 0.22 | 3.0533 | -0.6829 | 0.92966 | -1.0701 | 3.254 | 2.9415 | 4.7786 | 9.3997 | 12.5517 | 13.545 | 0.2974 | -2.3162 | -5.4153 | 21.5172
42810.5141 | 6396 | 57.0585 | 42.7376 | 31.1782 | 24.0243 | 19.1669 | 19.341 | 19.8385 | 97.0421 | 59.4808 | 38.5478 | 25.8527 | 17.8756 | 16.2418 | 16.0652 | 173.4949 | 232.9297 | 407.0934 | 318.8286 | 233.072 | 474.8132 |  |  |  | 126.831 | 415.8663 | 493.1487 | 479.8759 | 310.9631 | 420.1035 | 194.3344 | 303.3861 | 331.9346 | 210.6502 | 357.569 | 395.4863 | 62.6767 | 347.7432 |  | 449.9341 | 331.2882 | 284.0837 | 322.3622 |  | 62.7552 | 139.7639 | 66.8228 | 140.0113 | 237.4582 | 285.6666 | 332.8887 | 10.9704 | 68.8696 | 13.6707 | 144.2751 | 9.4942 | 42.6511 | 49.9865 | 58.3452 | 17.2041 |  |  | 3.5164 | -0.32387 | 0.89093 | -0.063742 | 4.205 | 3.3646 | 8.8933 | -6.1455 | 0.55034 | 4.1094 | 14.2972 | -0.0004222 | -0.00045998 | -0.00057005 | 450.9848 | 435.3914 | 142.8493 | 100.4612 | 43.9275 | 20.7984 | 16.3928 | 76.0261 | 49.9269 | 30.123 | 22.894 | 18.9037 | 19.092 | 20.1668 | 187.3306 | 162.5266 | 134.3955 | 87.2458 | 67.96 | 171.3825 | 102.0155 | 124.6527 | 225.7492 | 273.056 | 410.2565 | 396.5118 | 428.5774 |  |  |  | 502.2512 | 473.2493 | 427.8231 | 465.2241 | 6.2264 | 3.305 | 840.4382 |  |  | 838.899 |  |  | 211.7235 | 474.4942 | 377.6303 | 127.6468 | 353.3558 | 304.3747 | 746.6097 | 716.0183 | 787.8129 | 770.5574 | 711.0063 |  | 459.7446 | 583.8325 | 456.8631 | 739.6762 | 499.4161 | 665.0157 |  | 761.3622 |  |  | 746.0609 | 750.9096 | 757.7212 | [6 empty] | 733.5039 |  |  | 719.8127 |  |  | 365.1223 | 457.1021 | 463.7494 | 237.348 | 396.7305 | 518.084 | 304.4773 | 422.7254 | 1016.751 | 413.942 | 472.1903 | 328.7868 | 459.4226 | 378.07 | 450.532 | 227.1905 | 383.2335 |  | 432.8431 | 444.7726 | 529.2128 | 286.5964 | 395.622 | 457.2871 | 324.1339 | 436.0152 | 399.7214 | 468.1786 | 339.2596 | 435.9822 | 0.30179 | 18.7612 | 1.8743 | 0.22653 | -39.9152 | 3.1158 | 1483.89 | 0.24 | 3.4408 | -0.8059 | 1.3367 | -0.35753 | 3.3782 | 3.0218 | 4.9128 | 9.3792 | 12.576 | 13.5249 | 0.44209 | -2.4745 | -6.4923 | 21.5255
42810.5141 | 6397 | 57.0598 | 42.7373 | 31.1771 | 24.0156 | 19.1611 | 19.3223 | 19.8127 | 97.0556 | 59.4879 | 38.5516 | 25.8548 | 17.8725 | 16.2198 | 16.0627 | 173.5216 | 232.9524 | 407.1309 | 318.7926 | 233.0929 | 474.7348 |  |  |  | 126.859 | 415.9093 | 493.0579 | 479.4822 | 310.3737 | 420.5412 | 192.982 | 341.2184 | 331.9243 | 211.3418 | 423.8734 | 390.6195 | 105.9234 | 347.6962 |  | 447.6551 | 332.2754 | 283.6167 | 323.0189 |  | 62.7478 | 139.7085 | 66.6207 | 139.3193 | 237.5236 | 285.5656 | 332.5539 | 11.1933 | 68.8329 | 14.0139 | 144.1902 | 9.4957 | 42.6881 | 49.9927 | 58.336 | 17.192 |  |  | 3.6308 | -0.017653 | 0.58866 | 0.44815 | 4.3647 | 3.3811 | 8.9288 | -6.1251 | 1.5862 | 4.1453 | 14.4792 | -0.00050762 | -0.00040905 | -0.00049119 | 450.0995 | 435.398 | 142.9111 | 100.4822 | 43.939 | 20.8058 | 16.3916 | 76.0439 | 49.9402 | 30.1286 | 22.9002 | 18.9012 | 19.0946 | 20.1671 | 191.5032 | 163.6974 | 136.7584 | 83.8546 | 67.7436 | 171.4362 | 102.0845 | 124.6915 | 225.7606 | 273.0912 | 410.2375 | 396.4463 | 428.5073 |  |  |  | 502.004 | 472.9615 | 428.8243 | 465.0873 | 4.9601 | 3.4723 | 840.3543 |  |  | 838.5292 |  |  | 211.9079 | 474.5312 | 379.0889 | 127.691 | 353.3407 | 304.5169 | 746.5843 | 715.9903 | 788.0713 | 770.6284 | 711.0254 |  | 459.7094 | 577.9342 | 456.5952 | 739.722 | 499.3292 | 664.9197 |  | 762.1527 |  |  | 745.4578 | 750.9512 | 757.8347 | [6 empty] | 733.4818 |  |  | 719.8024 |  |  | 365.0481 | 456.9421 | 463.85 | 236.6992 | 396.5225 | 518.0409 | 304.1966 | 422.9116 | 1017.5661 | 413.6556 | 472.0603 | 327.8575 | 459.5158 | 377.5056 | 450.341 | 228.3757 | 382.9098 |  | 432.9886 | 444.3831 | 529.1204 | 286.4092 | 395.7646 | 456.81 | 324.1002 | 435.8237 | 399.6636 | 467.8108 | 338.9981 | 435.9031 | 0.19952 | 18.7603 | 1.8744 | 0.22469 | -39.8649 | 3.1158 | 1488.86 | 0.22 | 3.4974 | -0.18814 | 1.0864 | 0.94794 | 3.4414 | 3.0289 | 4.9222 | 9.3746 | 12.7088 | 13.5121 | -0.014502 | -2.7286 | -4.8596 | 21.4963
42810.5141 | 6398 | 57.078 | 42.7512 | 31.1861 | 24.0288 | 19.172 | 19.3415 | 19.8347 | 97.0874 | 59.5126 | 38.5689 | 25.8642 | 17.8893 | 16.235 | 16.0663 | 173.5499 | 232.9786 | 407.1674 | 318.7581 | 233.1019 | 474.6942 |  |  |  | 126.8873 | 415.9537 | 492.7961 | 479.3149 | 311.9598 | 420.2099 | 191.5446 | 327.1591 | 329.4156 | 210.4177 | 399.5683 | 392.0449 | 180.6453 | 344.1511 |  | 448.6787 | 331.5515 | 285.703 | 316.3518 |  | 62.6247 | 139.6884 | 66.7484 | 138.6403 | 237.1757 | 285.3446 | 332.0281 | 11.079 | 68.8049 | 14.2407 | 144.097 | 9.5022 | 42.7293 | 49.9709 | 58.3334 | 17.1904 |  |  | 2.8633 | -0.090593 | 0.74308 | -0.067682 | 4.7577 | 3.0282 | 9.0116 | -6.5864 | 0.29386 | 3.6304 | 14.2401 | -0.00044027 | -0.00049448 | -0.00049612 | 451.2199 | 435.432 | 142.9753 | 100.5173 | 43.9502 | 20.8151 | 16.3995 | 76.0663 | 49.9518 | 30.1338 | 22.9096 | 18.9049 | 19.0984 | 20.1646 | 194.5258 | 165.0575 | 136.3056 | 82.2254 | 68.5528 | 171.5345 | 102.0941 | 124.7171 | 225.7802 | 273.1258 | 410.2144 | 396.3924 | 428.4312 |  |  |  | 501.9393 | 472.6382 | 429.946 | 464.4303 | 4.902 | 2.9292 | 840.5757 |  |  | 838.4656 |  |  | 212.0973 | 474.5534 | 379.0328 | 127.7378 | 353.3263 | 303.6611 | 746.4639 | 715.9634 | 788.6234 | 770.7743 | 710.9773 |  | 459.6309 | 574.3435 | 456.2414 | 739.7571 | 499.2846 | 664.7881 |  | 763.2705 |  |  | 745.8528 | 750.8147 | 757.756 | [6 empty] | 733.4422 |  |  | 719.807 |  |  | 365.846 | 456.5128 | 463.7481 | 236.7961 | 396.4084 | 517.9899 | 303.2423 | 423.1014 | 1019.7262 | 413.4531 | 472.1393 | 327.3168 | 459.559 | 377.342 | 450.637 | 228.7619 | 382.4108 |  | 431.0248 | 444.0552 | 529.0057 | 286.3647 | 396.0439 | 456.4662 | 323.5591 | 435.6518 | 399.7217 | 467.6967 | 338.7942 | 435.8382 | 0.14116 | 18.7567 | 1.8758 | 0.22577 | -39.8832 | 3.1158 | 1471.44 | 0.22 | 3.1051 | -0.42619 | 1.2206 | -0.36838 | 3.5923 | 2.8659 | 4.944 | 9.3667 | 12.7676 | 13.5053 | -0.33746 | -2.6771 | -1.3651 | 21.5059
42810.5141 | 6399 | 57.0739 | 42.7415 | 31.1873 | 24.0226 | 19.1596 | 19.3291 | 19.8263 | 97.0997 | 59.5197 | 38.574 | 25.8686 | 17.8783 | 16.2289 | 16.0696 | 173.5565 | 232.9925 | 407.1927 | 318.714 | 233.008 | 474.6412 |  |  |  | 126.9039 | 415.9799 | 492.9108 | 479.5121 | 313.1082 | 422.1406 | 194.092 | 288.0837 | 331.154 | 211.3727 | 370.0064 | 390.56 | 272.1499 | 346.8111 |  | 468.3333 | 329.8829 | 284.3675 | 315.3545 |  | 62.6289 | 139.8927 | 66.9522 | 138.8117 | 237.0267 | 285.1086 | 331.9803 | 10.7175 | 68.7833 | 14.3609 | 143.9814 | 9.5074 | 42.7685 | 49.9404 | 58.3468 | 17.1767 |  |  | 3.2345 | -0.098481 | 0.39086 | -0.25167 | 4.2727 | 3.2043 | 8.8789 | -6.3288 | 0.65348 | 4.2856 | 14.3299 | -0.00044519 | -0.00043205 | -0.00050926 | 453.3587 | 435.5168 | 143.0396 | 100.547 | 43.9666 | 20.8225 | 16.4016 | 76.0873 | 49.9673 | 30.1426 | 22.9092 | 18.917 | 19.1048 | 20.1731 | 196.173 | 166.7929 | 135.5578 | 78.5948 | 65.6791 | 171.6046 | 102.089 | 124.7552 | 225.8069 | 273.1738 | 410.2133 | 396.3376 | 428.3812 |  |  |  | 501.9791 | 472.0672 | 427.2646 | 464.0028 | 3.2532 | 2.7878 | 840.9571 |  |  | 838.3898 |  |  | 212.2901 | 474.5775 | 379.3287 | 127.7812 | 353.3204 | 303.4591 | 746.3399 | 716.0691 | 789.3828 | 770.9264 | 710.965 |  | 459.6341 | 574.094 | 455.9327 | 739.67 | 499.2479 | 664.798 |  | 764.6753 |  |  | 745.3423 | 750.6702 | 757.6013 | [6 empty] | 733.4303 |  |  | 719.7945 |  |  | 366.4586 | 456.3416 | 463.6917 | 236.6118 | 395.9827 | 517.7546 | 302.3505 | 423.1919 | 1020.5398 | 413.5931 | 471.7609 | 326.883 | 459.0488 | 377.4202 | 450.7948 | 229.0551 | 382.269 |  | 428.9483 | 444.0561 | 528.8723 | 285.7383 | 395.9332 | 456.7307 | 322.1343 | 435.6442 | 399.2383 | 467.8677 | 338.9647 | 435.8657 | 0.35957 | 18.7553 | 1.8763 | 0.22603 | -39.8864 | 3.1158 | 1466.03 | 0.27 | 3.3049 | -0.44447 | 0.88548 | -0.71053 | 3.4036 | 2.9475 | 4.9064 | 9.3674 | 12.7388 | 13.5028 | -0.51129 | -2.5946 | 3.8132 | 21.5231
42810.5141 | 6400 | 57.0758 | 42.7428 | 31.1841 | 24.0163 | 19.1614 | 19.3197 | 19.8224 | 97.1124 | 59.525 | 38.5802 | 25.8707 | 17.8769 | 16.2258 | 16.0625 | 173.581 | 233.016 | 407.2208 | 318.6756 | 232.9139 | 474.5042 |  |  |  | 126.9422 | 416.0243 | 492.7992 | 479.7498 | 313.8862 | 423.2377 | 197.2041 | 326.7738 | 329.7218 | 209.51 | 421.8783 | 389.956 | 245.3623 | 343.9955 |  | 463.3892 | 328.8192 | 284.4429 | 328.4906 |  | 62.6155 | 139.8143 | 66.95 | 138.9278 | 236.8205 | 284.57 | 331.8069 | 10.3828 | 68.7434 | 14.1642 | 143.9057 | 9.5032 | 42.7997 | 49.919 | 58.3487 | 17.1816 |  |  | 3.5401 | -0.54335 | 0.15693 | -0.79314 | 4.0178 | 3.6242 | 9.1266 | -6.5851 | 0.59646 | 3.9711 | 14.3083 | -0.00041562 | -0.00047148 | -0.00052405 | 451.449 | 435.5194 | 143.1067 | 100.5816 | 43.9828 | 20.8246 | 16.4007 | 76.1043 | 49.9833 | 30.1532 | 22.914 | 18.9138 | 19.1092 | 20.172 | 189.0887 | 166.2391 | 132.0064 | 79.4994 | 63.8819 | 171.4145 | 101.9948 | 124.7927 | 225.821 | 273.2126 | 410.2106 | 396.2766 | 428.3178 |  |  |  | 501.8989 | 471.9569 | 427.289 | 464.1367 | 3.1878 | 3.2634 | 841.3115 |  |  | 839.1438 |  |  | 212.4736 | 474.5822 | 380.6647 | 127.8123 | 353.3407 | 303.3315 | 746.1761 | 716.1472 | 790.1759 | 771.1134 | 710.8718 |  | 459.5514 | 577.7324 | 455.7521 | 739.7034 | 499.0971 | 664.6197 |  | 766.0455 |  |  | 744.8859 | 750.451 | 757.3846 | [6 empty] | 733.4074 |  |  | 719.7855 |  |  | 367.0147 | 455.9508 | 464.2224 | 236.9493 | 395.5577 | 517.3952 | 302.3113 | 423.395 | 1020.5384 | 413.1289 | 471.2519 | 327.0322 | 458.1458 | 376.9678 | 450.7688 | 229.3045 | 382.3372 |  | 429.0434 | 444.0483 | 528.7815 | 284.8581 | 395.4882 | 456.5412 | 321.5528 | 435.5803 | 399.1376 | 467.9739 | 339.2323 | 436.0427 | 0.16081 | 18.7542 | 1.8768 | 0.22532 | -39.853 | 3.1158 | 1462.6 | 0.2 | 3.4602 | -1.0439 | 0.56101 | -1.2612 | 3.2989 | 3.1331 | 4.972 | 9.3603 | 12.6168 | 13.482 | 0.25094 | -2.2116 | 1.7893 | 21.5087
42810.5141 | 6401 | 57.0759 | 42.7421 | 31.1841 | 24.0165 | 19.1629 | 19.3245 | 19.8206 | 97.1259 | 59.5353 | 38.5856 | 25.8733 | 17.8769 | 16.2248 | 16.0621 | 173.6049 | 233.0515 | 407.2477 | 318.6424 | 232.8897 | 474.4323 |  |  |  | 126.9827 | 416.0894 | 492.6721 | 479.7343 | 312.8337 | 422.6368 | 194.9028 | 315.2466 | 332.0784 | 210.8964 | 350.3859 | 393.1485 | 149.2283 | 342.4487 |  | 471.6571 | 326.8481 | 284.2053 | 329.527 |  | 62.5069 | 139.4814 | 66.7856 | 139.4107 | 236.4841 | 284.2826 | 331.4694 | 10.2054 | 68.7111 | 14.0452 | 143.9055 | 9.4929 | 42.7991 | 49.8985 | 58.3491 | 17.1907 |  |  | 2.9901 | -0.47107 | 0.71548 | -0.26679 | 4.6013 | 3.3075 | 8.8138 | -6.2441 | 1.0285 | 4.3291 | 14.5026 | -0.0004107 | -0.00046327 | -0.00053719 | 451.4879 | 435.5445 | 143.166 | 100.6204 | 43.9847 | 20.8178 | 16.3962 | 76.1155 | 49.9837 | 30.1512 | 22.9084 | 18.9101 | 19.0989 | 20.1644 | 182.1177 | 162.0714 | 129.4824 | 79.6682 | 62.0642 | 171.1502 | 101.9452 | 124.832 | 225.8435 | 273.2486 | 410.1998 | 396.2202 | 428.2609 |  |  |  | 501.686 | 472.0241 | 429.5267 | 464.8136 | 6.4346 | 3.7192 | 841.4854 |  |  | 840.203 |  |  | 212.6474 | 474.5785 | 381.7056 | 127.8456 | 353.3632 | 301.8781 | 745.9927 | 716.0327 | 790.9028 | 771.291 | 710.7859 |  | 459.4489 | 578.6329 | 455.5517 | 739.8695 | 498.9922 | 664.6796 |  | 767.4387 |  |  | 745.2298 | 750.2334 | 757.1407 | [6 empty] | 733.3821 |  |  | 719.6419 |  |  | 367.0353 | 455.9191 | 463.895 | 237.3814 | 396.2286 | 517.0292 | 301.6281 | 422.7723 | 1020.4683 | 412.6962 | 471.2334 | 326.6108 | 457.9305 | 376.2356 | 450.7561 | 229.6117 | 382.1272 |  | 428.5297 | 443.384 | 528.6584 | 285.0036 | 395.5817 | 456.8394 | 321.4412 | 435.6286 | 400.7524 | 467.534 | 339.0323 | 436.1149 | 0.36034 | 18.7548 | 1.8786 | 0.22743 | -39.837 | 3.1158 | 1481.09 | 0.15 | 3.1787 | -0.9716 | 1.1974 | -0.73119 | 3.5294 | 2.9923 | 4.8848 | 9.3507 | 12.5686 | 13.4635 | 0.99086 | -1.9373 | -3.2037 | 21.4615
42810.5141 | 6402 | 57.0897 | 42.7539 | 31.1858 | 24.0325 | 19.1684 | 19.3263 | 19.8219 | 97.1437 | 59.5445 | 38.5966 | 25.8793 | 17.8819 | 16.2357 | 16.0685 | 173.6282 | 233.074 | 407.2749 | 318.6065 | 232.8436 | 474.3955 |  |  |  | 127.0117 | 416.1389 | 492.4087 | 478.3691 | 312.83 | 423.2377 | 193.8716 | 344.6438 | 333.492 | 213.8982 | 181.0385 | 392.7606 | 202.7476 | 341.5137 |  | 474.9273 | 328.5268 | 283.4245 | 326.3434 |  | 62.5305 | 139.36 | 66.5716 | 139.2569 | 236.2224 | 284.2349 | 331.115 | 10.0781 | 68.6958 | 14.2272 | 143.824 | 9.4779 | 42.7793 | 49.8702 | 58.3501 | 17.1859 |  |  | 2.6688 | 0.11837 | 0.85216 | -0.14917 | 4.2754 | 3.6084 | 9.0241 | -6.9058 | 0.6926 | 4.2573 | 14.5243 | -0.00038934 | -0.00041727 | -0.00051912 | 448.6069 | 435.6383 | 143.2389 | 100.6728 | 44.0031 | 20.8276 | 16.4008 | 76.1391 | 49.9926 | 30.1587 | 22.9155 | 18.9075 | 19.1054 | 20.1652 | 188.1242 | 165.7743 | 135.8477 | 81.2444 | 61.857 | 171.1015 | 101.9655 | 124.8578 | 225.8641 | 273.2942 | 410.1669 | 396.1712 | 428.1801 |  |  |  | 501.513 | 472.2734 | 430.0152 | 465.0862 | 4.5081 | 3.3893 | 841.6564 |  |  | 840.8416 |  |  | 212.8365 | 474.5914 | 381.8966 | 127.8944 | 353.3889 | 301.1727 | 745.8236 | 715.9752 | 791.4364 | 771.3664 | 710.688 |  | 459.2346 | 582.6929 | 455.2925 | 740.0121 | 498.928 | 664.508 |  | 768.0686 |  |  | 745.4726 | 749.949 | 756.7868 | [6 empty] | 733.3718 |  |  | 719.6203 |  |  | 366.2232 | 456.2618 | 463.3563 | 236.6478 | 396.6028 | 516.7229 | 301.6626 | 422.5815 | 1021.8481 | 412.0268 | 471.6457 | 326.1761 | 457.6896 | 376.0406 | 450.8051 | 229.5315 | 382.2093 |  | 427.4589 | 442.9775 | 528.5535 | 285.485 | 395.1018 | 457.7849 | 320.8129 | 435.4748 | 400.108 | 467.0026 | 339.2267 | 436.2015 | 0.26886 | 18.7503 | 1.8793 | 0.22527 | -39.791 | 3.1158 | 1472.62 | 0.22 | 3.0043 | 0.48697 | 1.3066 | -0.54666 | 3.402 | 3.1254 | 4.9425 | 9.3284 | 12.4259 | 13.451 | 0.3171 | -2.642 | -0.52493 | 21.4308
42810.5141 | 6403 | 57.1042 | 42.7553 | 31.1908 | 24.033 | 19.1714 | 19.3304 | 19.819 | 97.1577 | 59.5673 | 38.6092 | 25.8953 | 17.8853 | 16.2319 | 16.0654 | 173.6586 | 233.0955 | 407.3148 | 318.5626 | 232.7913 | 474.325 |  |  |  | 127.0481 | 416.1675 | 492.4478 | 477.4179 | 309.0804 | 425.0478 | 193.3109 | 214.9734 | 332.1876 | 212.1242 | 268.4569 | 394.5696 | 70.4665 | 348.5962 |  | 452.1646 | 328.2007 | 281.3538 | 327.3134 |  | 62.5152 | 139.4089 | 66.5009 | 139.1871 | 235.858 | 284.022 | 330.8239 | 9.9078 | 68.7118 | 14.402 | 143.7182 | 9.4858 | 42.7822 | 49.8526 | 58.3475 | 17.1967 |  |  | 3.1097 | -0.12805 | 0.76542 | -0.02497 | 4.0966 | 3.7655 | 8.8388 | -6.3604 | 0.5772 | 4.22 | 14.4116 | -0.00040741 | -0.0003647 | -0.00053883 | 446.9628 | 435.7287 | 143.3051 | 100.713 | 44.0147 | 20.8368 | 16.4009 | 76.156 | 50.0007 | 30.1674 | 22.9244 | 18.9095 | 19.1056 | 20.165 | 185.5543 | 162.4961 | 134.4329 | 81.6944 | 64.9789 | 170.8891 | 101.9744 | 124.8882 | 225.8788 | 273.3395 | 410.1443 | 396.1105 | 428.1243 |  |  |  | 501.3094 | 471.856 | 430.6791 | 464.8153 | 5.3305 | 3.3633 | 841.7447 |  |  | 841.0192 |  |  | 213.0207 | 474.6116 | 381.3702 | 127.9201 | 353.4129 | 299.891 | 745.7134 | 715.9596 | 792.0221 | 771.4422 | 710.6666 |  | 459.0217 | 580.477 | 454.9905 | 740.1336 | 498.7936 | 664.4069 |  | 769.1606 |  |  | 746.2078 | 749.7164 | 756.5172 | [6 empty] | 733.3492 |  |  | 719.5786 |  |  | 366.4116 | 455.433 | 463.4352 | 236.6978 | 397.1236 | 516.347 | 301.4506 | 422.9082 | 1025.6313 | 412.1594 | 471.2331 | 327.1195 | 457.2642 | 376.1775 | 451.3354 | 229.8061 | 381.7876 |  | 426.8623 | 442.8362 | 528.4347 | 285.1966 | 394.6635 | 458.1855 | 320.5319 | 435.0286 | 399.6983 | 467.2287 | 339.4863 | 436.5693 | 0.40214 | 18.7486 | 1.8806 | 0.22684 | -39.7871 | 3.1158 | 1478.91 | 0.23 | 3.2472 | -0.50652 | 1.2384 | -0.22368 | 3.3295 | 3.1921 | 4.8905 | 9.3041 | 12.4526 | 13.4299 | 0.57482 | -2.4837 | -6.3442 | 21.4113
42810.5142 | 6404 | 57.1038 | 42.7665 | 31.2046 | 24.0303 | 19.1683 | 19.3269 | 19.8287 | 97.1843 | 59.5749 | 38.6156 | 25.8877 | 17.884 | 16.2324 | 16.0613 | 173.6799 | 233.1176 | 407.3365 | 318.521 | 232.743 | 474.2995 |  |  |  | 127.0795 | 416.1928 | 492.467 | 477.8426 | 309.5675 | 423.9211 | 192.6971 | 324.9012 | 330.227 | 211.2361 | 410.4861 | 391.7969 | 307.2351 | 348.3008 |  | 437.1459 | 325.2327 | 278.2593 | 324.2121 |  | 62.3707 | 139.27 | 66.3936 | 138.8573 | 236.0313 | 284.8106 | 330.8164 | 9.7446 | 68.7033 | 14.2507 | 143.6184 | 9.4703 | 42.7643 | 49.8318 | 58.3293 | 17.1886 |  |  | 2.9743 | 0.29513 | 0.95336 | -0.092654 | 4.4035 | 3.1688 | 8.3288 | -6.894 | 0.91191 | 3.4252 | 14.3862 | -0.00040905 | -0.00044191 | -0.00052569 | 445.236 | 435.8082 | 143.3668 | 100.7476 | 44.0237 | 20.8403 | 16.3996 | 76.1727 | 50.021 | 30.1704 | 22.9265 | 18.9134 | 19.1034 | 20.1599 | 188.4461 | 165.3665 | 130.0272 | 82.2709 | 65.9232 | 170.8546 | 101.9739 | 124.9286 | 225.9048 | 273.3924 | 410.1266 | 396.0662 | 428.0605 |  |  |  | 501.1147 | 471.5006 | 429.9915 | 464.547 | 6.996 | 3.5401 | 841.748 |  |  | 840.9314 |  |  | 213.2019 | 474.6358 | 379.9351 | 127.9651 | 353.4251 | 298.5446 | 745.9947 | 715.9219 | 792.9477 | 771.6792 | 710.6647 |  | 458.8624 | 575.5599 | 454.7719 | 740.1135 | 498.6998 | 664.0741 |  | 770.7995 |  |  | 744.9467 | 749.7447 | 756.5106 | [6 empty] | 733.3308 |  |  | 719.6012 |  |  | 366.9326 | 455.0713 | 463.305 | 237.3373 | 397.8264 | 516.092 | 302.4667 | 422.4308 | 1026.8728 | 412.6283 | 470.8831 | 328.3006 | 456.9055 | 376.7458 | 451.3477 | 228.6932 | 381.5323 |  | 426.1123 | 442.7499 | 528.3414 | 284.4771 | 394.3483 | 458.1254 | 320.5939 | 434.5498 | 400.4684 | 467.4999 | 339.3987 | 436.8154 | 0.34879 | 18.7479 | 1.8817 | 0.22746 | -39.8637 | 3.1159 | 1476.61 | 0.25 | 3.1732 | 0.76886 | 1.3819 | -0.43079 | 3.4544 | 2.9303 | 4.7507 | 9.2856 | 12.564 | 13.4181 | 0.24898 | -1.9943 | 5.9619 | 21.3928
42810.5142 | 6405 | 57.1089 | 42.7639 | 31.2173 | 24.0261 | 19.1744 | 19.3185 | 19.819 | 97.1878 | 59.5888 | 38.6182 | 25.8912 | 17.8894 | 16.2262 | 16.0662 | 173.7066 | 233.14 | 407.3695 | 318.4905 | 232.6986 | 474.2367 |  |  |  | 127.1116 | 416.2131 | 492.1614 | 478.0792 | 312.0553 | 423.2606 | 192.0708 | 347.6799 | 327.9926 | 210.8961 | 316.6007 | 391.2808 | 136.3257 | 341.9764 |  | 450.296 | 324.1464 | 280.7862 | 311.416 |  | 62.5608 | 139.2584 | 66.3684 | 138.7529 | 236.6344 | 285.0449 | 331.3178 | 9.5228 | 68.6723 | 14.0015 | 143.5233 | 9.4566 | 42.7769 | 49.8059 | 58.3169 | 17.1754 |  |  | 3.1688 | -0.24107 | 0.64122 | -0.3141 | 4.4672 | 3.2753 | 8.9314 | -6.4399 | 0.72471 | 4.645 | 14.2695 | -0.00038934 | -0.00045669 | -0.00052076 | 445.7998 | 435.8875 | 143.4179 | 100.781 | 44.0352 | 20.8375 | 16.3981 | 76.1892 | 50.0298 | 30.1757 | 22.9225 | 18.9137 | 19.1063 | 20.1574 | 193.2287 | 169.4449 | 132.4393 | 78.6586 | 63.2072 | 170.9476 | 101.9754 | 124.9632 | 225.922 | 273.4328 | 410.1014 | 396.0154 | 427.9942 |  |  |  | 501.0022 | 471.4073 | 430.2996 | 464.1442 | 4.3693 | 3.77 | 841.8901 |  |  | 840.929 |  |  | 213.3862 | 474.679 | 379.5752 | 128.0055 | 353.439 | 297.2074 | 746.319 | 715.9039 | 794.0566 | 771.9606 | 710.7047 |  | 458.6891 | 574.9321 | 454.5759 | 740.0391 | 498.5047 | 663.9235 |  | 772.487 |  |  | 742.3847 | 750.3764 | 757.2085 | [6 empty] | 733.3198 |  |  | 719.5699 |  |  | 366.9314 | 455.1966 | 462.9103 | 236.4603 | 398.0763 | 516.0094 | 302.8457 | 421.9654 | 1027.152 | 412.9825 | 470.6234 | 328.8394 | 456.5271 | 377.252 | 450.3403 | 228.792 | 381.7992 |  | 426.6081 | 443.2424 | 528.2699 | 284.4574 | 394.1176 | 458.1497 | 321.1665 | 434.1512 | 400.6928 | 467.5845 | 339.0876 | 437.003 | 0.43892 | 18.745 | 1.8804 | 0.22595 | -39.8629 | 3.1159 | 1467.06 | 0.23 | 3.2738 | -0.69487 | 1.1333 | -0.79317 | 3.48 | 2.9798 | 4.9206 | 9.2642 | 12.5589 | 13.3944 | -0.27024 | -2.2621 | -3.2696 | 21.389
42810.5142 | 6406 | 57.1195 | 42.7768 | 31.2186 | 24.0303 | 19.1779 | 19.3243 | 19.823 | 97.2039 | 59.5961 | 38.6311 | 25.898 | 17.884 | 16.2258 | 16.0677 | 173.7199 | 233.1636 | 407.4037 | 318.4541 | 232.4992 | 474.1216 |  |  |  | 127.1421 | 416.2326 | 492.2305 | 478.1661 | 311.7407 | 424.2832 | 191.7698 | 350.4362 | 327.7075 | 210.1034 | 394.7612 | 391.0542 | 210.3253 | 344.8597 |  | 464.4557 | 321.4591 | 281.1033 | 305.058 |  | 62.8721 | 139.2522 | 66.3882 | 138.9016 | 236.6088 | 284.8773 | 331.4436 | 9.2002 | 68.616 | 13.9632 | 143.4249 | 9.46 | 42.7824 | 49.7982 | 58.3183 | 17.1653 |  |  | 3.4468 | -0.82788 | 0.83442 | -0.095282 | 3.8042 | 3.0959 | 9.005 | -6.5286 | 0.37598 | 4.2206 | 14.5249 | -0.00043862 | -0.00039427 | -0.00054376 | 447.1611 | 436.0099 | 143.4965 | 100.8324 | 44.0626 | 20.8481 | 16.4088 | 76.2171 | 50.0502 | 30.1928 | 22.9331 | 18.9199 | 19.1167 | 20.168 | 190.366 | 166.3982 | 133.4418 | 81.0433 | 63.8788 | 170.9243 | 101.9754 | 125.0016 | 225.94 | 273.4728 | 410.0935 | 395.9661 | 427.9296 |  |  |  | 500.882 | 471.4784 | 429.6083 | 463.594 | 6.8498 | 3.2523 | 841.9276 |  |  | 840.9698 |  |  | 213.5602 | 474.7271 | 381.1407 | 128.0345 | 353.4243 | 297.5678 | 746.3052 | 715.8927 | 795.0193 | 772.1388 | 710.7246 |  | 458.5222 | 571.6376 | 454.4564 | 740.1595 | 498.4256 | 664.0969 |  | 774.111 |  |  | 743.2326 | 750.6875 | 757.5375 | [6 empty] | 733.291 |  |  | 719.5479 |  |  | 366.1827 | 455.0062 | 462.622 | 235.8044 | 398.4516 | 515.8984 | 302.9558 | 422.0457 | 1027.4552 | 413.4402 | 470.2233 | 329.3189 | 456.7251 | 377.7066 | 449.5041 | 228.8417 | 381.8976 |  | 427.2764 | 443.3648 | 528.1439 | 285.3241 | 393.7957 | 458.3379 | 321.2184 | 433.6971 | 400.1542 | 467.8064 | 338.4722 | 436.8109 | 0.40348 | 18.7442 | 1.8818 | 0.22706 | -39.8646 | 3.1158 | 1478.08 | 0.26 | 3.4168 | -1.2877 | 1.2928 | -0.43685 | 3.2109 | 2.8966 | 4.9401 | 9.2442 | 12.6366 | 13.3806 | 0.044793 | -2.3735 | 0.46653 | 21.3883
42810.5142 | 6407 | 57.1323 | 42.792 | 31.2179 | 24.0356 | 19.1821 | 19.3354 | 19.8255 | 97.2244 | 59.6103 | 38.6426 | 25.9067 | 17.8917 | 16.24 | 16.0709 | 173.7577 | 233.1896 | 407.4348 | 318.4203 | 232.3735 | 474.0074 |  |  |  | 127.1733 | 416.262 | 492.1149 | 477.9226 | 310.072 | 422.8222 | 197.027 | 324.7494 | 326.7882 | 209.769 | 405.5953 | 388.558 | 318.7435 | 345.4548 |  | 458.5392 | 322.9989 | 279.6936 | 326.2209 |  | 62.8575 | 139.1347 | 66.4268 | 139.1098 | 236.2743 | 284.9712 | 331.5484 | 8.9837 | 68.5648 | 13.8407 | 143.2619 | 9.4419 | 42.7799 | 49.7876 | 58.314 | 17.1511 |  |  | 3.4777 | -0.17931 | 0.78579 | 0.18005 | 4.303 | 3.2621 | 8.9984 | -6.2546 | 0.3466 | 4.2932 | 14.3959 | -0.00043862 | -0.0004107 | -0.00049776 | 445.1746 | 436.1276 | 143.5574 | 100.8637 | 44.0664 | 20.8573 | 16.4117 | 76.2393 | 50.0541 | 30.197 | 22.9345 | 18.9276 | 19.1134 | 20.1711 | 192.2142 | 166.8687 | 134.4241 | 77.8661 | 61.7276 | 170.963 | 101.9719 | 125.0451 | 225.9646 | 273.5202 | 410.0826 | 395.9065 | 427.8533 |  |  |  | 500.8273 | 471.2909 | 426.5256 | 463.0313 | 5.1303 | 2.7538 | 841.7648 |  |  | 840.9908 |  |  | 213.7394 | 474.7609 | 381.9831 | 128.0713 | 353.3938 | 298.3827 | 746.2151 | 715.9074 | 795.7168 | 772.2921 | 710.6972 |  | 458.2645 | 574.3966 | 454.3436 | 740.2735 | 498.4061 | 664.0408 |  | 775.0736 |  |  | 744.0879 | 750.5554 | 757.4323 | [6 empty] | 733.2675 |  |  | 719.526 |  |  | 366.0058 | 454.3988 | 462.8884 | 236.2046 | 398.6143 | 515.6742 | 302.6957 | 421.9295 | 1027.5044 | 414.7132 | 470.1271 | 329.9355 | 456.8444 | 378.1983 | 449.6102 | 228.621 | 381.5518 |  | 429.0828 | 443.211 | 528.0041 | 285.0342 | 393.6179 | 458.8461 | 321.5978 | 433.1643 | 399.8108 | 467.9717 | 338.4509 | 436.6223 | 0.364 | 18.7428 | 1.8806 | 0.22567 | -39.7916 | 3.1159 | 1464.61 | 0.15 | 3.4285 | -0.59919 | 1.2543 | 0.60043 | 3.4152 | 2.9736 | 4.9387 | 9.2149 | 12.547 | 13.3749 | -0.15549 | -2.4831 | 6.7515 | 21.3967
42810.5142 | 6408 | 57.1411 | 42.7916 | 31.2181 | 24.0423 | 19.1853 | 19.3311 | 19.8128 | 97.2441 | 59.6296 | 38.6505 | 25.9169 | 17.8925 | 16.2433 | 16.0699 | 173.786 | 233.2283 | 407.4788 | 318.3929 | 232.3681 | 473.8995 |  |  |  | 127.2098 | 416.2861 | 491.9801 | 477.5418 | 309.7878 | 421.534 | 195.8359 | 232.5376 | 329.5922 | 209.9864 | 434.7472 | 386.3516 | 229.9643 | 343.0891 |  | 460.6447 | 322.4374 | 279.8489 | 327.1034 |  | 62.6072 | 139.1924 | 66.4049 | 138.86 | 236.1256 | 285.0403 | 331.3717 | 9.0096 | 68.4753 | 13.2936 | 143.0927 | 9.4547 | 42.7769 | 49.8129 | 58.3261 | 17.1492 |  |  | 2.4427 | -0.25619 | 0.8469 | 0.083454 | 4.945 | 3.6722 | 8.8841 | -6.2704 | 1.0536 | 3.7603 | 14.3528 | -0.00037455 | -0.00042384 | -0.00050598 | 448.6568 | 436.2552 | 143.6145 | 100.8971 | 44.0825 | 20.8586 | 16.4177 | 76.2478 | 50.0645 | 30.1931 | 22.9467 | 18.9147 | 19.1098 | 20.1585 | 190.0729 | 166.5487 | 132.3964 | 76.1276 | 60.8246 | 170.9035 | 101.9343 | 125.0745 | 225.9836 | 273.5574 | 410.0706 | 395.8414 | 427.7909 |  |  |  | 500.6871 | 471.5828 | 426.8175 | 464.4454 | 4.2212 | 3.8122 | 841.8683 |  |  | 841.2327 |  |  | 213.9213 | 474.7596 | 381.493 | 128.1094 | 353.38 | 298.567 | 746.1362 | 715.9206 | 796.4191 | 772.468 | 710.6633 |  | 458.0275 | 571.9632 | 454.2226 | 740.4412 | 498.2965 | 663.9747 |  | 776.0871 |  |  | 743.9649 | 750.3902 | 757.2646 | [6 empty] | 733.2362 |  |  | 719.524 |  |  | 366.4894 | 454.428 | 463.1277 | 235.8111 | 398.2528 | 515.4921 | 302.1913 | 421.5804 | 1028.3418 | 415.347 | 469.9593 | 330.4335 | 456.5194 | 378.7283 | 449.3734 | 228.4244 | 381.1922 |  | 430.0067 | 442.9392 | 527.9441 | 284.4955 | 393.6393 | 459.1818 | 321.5156 | 432.9902 | 399.8069 | 468.2569 | 338.1988 | 436.6268 | 0.35572 | 18.7413 | 1.8811 | 0.22735 | -39.7745 | 3.1159 | 1444.38 | 0.21 | 2.8708 | -0.71627 | 1.3023 | 0.40881 | 3.6613 | 3.1551 | 4.9076 | 9.1883 | 12.6007 | 13.3557 | 0.074633 | -2.2624 | 0.93456 | 21.3388
42810.5142 | 6409 | 57.1393 | 42.7867 | 31.2148 | 24.0491 | 19.1706 | 19.3304 | 19.8099 | 97.2597 | 59.6471 | 38.6544 | 25.9231 | 17.8924 | 16.2388 | 16.0696 | 173.8134 | 233.2511 | 407.5059 | 318.3503 | 232.3674 | 473.8228 |  |  |  | 127.2369 | 416.3198 | 491.6846 | 477.6949 | 309.5949 | 420.1626 | 194.5429 | 233.6448 | 332.8058 | 213.7143 | 371.7122 | 387.8286 | 276.6227 | 337.19 |  | 456.8045 | 322.0197 | 280.2654 | 327.077 |  | 62.3425 | 139.1724 | 66.3023 | 138.4577 | 236.3105 | 284.9475 | 331.3996 | 9.1697 | 68.4103 | 13.1154 | 143.0287 | 9.4345 | 42.7724 | 49.8335 | 58.3414 | 17.1266 |  |  | 2.8514 | 0.049371 | 0.9159 | 0.008542 | 4.1748 | 3.6702 | 9.2521 | -6.3288 | 0.63169 | 4.1956 | 14.4698 | -0.00043862 | -0.00048134 | -0.00050926 | 453.7771 | 436.3373 | 143.6804 | 100.9283 | 44.0948 | 20.8602 | 16.415 | 76.2709 | 50.0848 | 30.1988 | 22.9404 | 18.9263 | 19.1073 | 20.1597 | 189.8306 | 164.9954 | 135.5276 | 81.1028 | 64.5224 | 170.7913 | 101.9699 | 125.1063 | 225.9965 | 273.6003 | 410.0447 | 395.7853 | 427.7159 |  |  |  | 500.4726 | 471.2522 | 427.2057 | 464.631 | 5.6015 | 4.0032 | 841.9961 |  |  | 841.3343 |  |  | 214.092 | 474.7267 | 380.5503 | 128.1399 | 353.3587 | 298.2523 | 746.079 | 715.9015 | 797.1526 | 772.6501 | 710.6082 |  | 457.9277 | 566.8844 | 454.0237 | 740.5143 | 498.3034 | 663.9895 |  | 777.2668 |  |  | 743.5578 | 750.2794 | 757.1408 | [6 empty] | 733.2069 |  |  | 719.5039 |  |  | 366.2055 | 454.8519 | 463.431 | 234.754 | 397.6368 | 515.3246 | 301.7891 | 421.1283 | 1029.8825 | 415.32 | 470.4208 | 330.5754 | 456.3013 | 379.1059 | 449.0348 | 228.0989 | 381.0476 |  | 430.5443 | 442.8674 | 527.8997 | 284.2149 | 393.5735 | 459.036 | 321.3399 | 432.8396 | 399.3667 | 468.3753 | 337.7337 | 436.4768 | 0.45934 | 18.742 | 1.8801 | 0.22655 | -39.8152 | 3.1159 | 1411.66 | 0.3 | 3.0986 | 0.31443 | 1.3543 | 0.13079 | 3.3639 | 3.154 | 5.0077 | 9.1782 | 12.7189 | 13.3546 | 0.086866 | -2.6059 | 3.7783 | 21.3051
42810.5142 | 6410 | 57.144 | 42.7907 | 31.2128 | 24.0492 | 19.1625 | 19.326 | 19.8083 | 97.2734 | 59.6562 | 38.6594 | 25.9251 | 17.8951 | 16.2304 | 16.0596 | 173.8355 | 233.2655 | 407.518 | 318.3091 | 232.3501 | 473.7894 |  |  |  | 127.2659 | 416.3534 | 491.5329 | 478.1916 | 308.7343 | 418.7775 | 194.3826 | 273.7039 | 330.5463 | 213.9672 | 296.7298 | 391.856 | 265.5397 | 339.9804 |  | 480.6962 | 315.3253 | 273.396 | 325.0515 |  | 62.059 | 139.2406 | 66.1582 | 137.8561 | 235.9505 | 284.8465 | 331.3714 | 9.2585 | 68.366 | 13.1312 | 142.9712 | 9.4317 | 42.7731 | 49.8379 | 58.3474 | 17.1207 |  |  | 3.1281 | -0.40207 | 0.97767 | 0.026942 | 4.2287 | 3.4533 | 8.4728 | -6.1981 | 0.53361 | 4.0637 | 14.5274 | -0.0003992 | -0.00040412 | -0.00052076 | 452.0944 | 436.4359 | 143.7496 | 100.9668 | 44.1018 | 20.8691 | 16.4094 | 76.2886 | 50.0862 | 30.205 | 22.9449 | 18.9317 | 19.1122 | 20.1598 | 190.5018 | 167.03 | 140.5969 | 84.5321 | 68.4285 | 170.7238 | 102.052 | 125.1515 | 226.0253 | 273.6573 | 410.0269 | 395.7481 | 427.6536 |  |  |  | 500.311 | 471.138 | 427.175 | 464.4979 | 4.6611 | 3.5369 | 841.8771 |  |  | 841.3361 |  |  | 214.277 | 474.7367 | 381.0382 | 128.173 | 353.3449 | 296.9662 | 746.1496 | 715.7554 | 797.8177 | 772.7961 | 710.6291 |  | 457.8 | 571.9576 | 453.766 | 740.4046 | 498.2123 | 663.9675 |  | 778.1627 |  |  | 742.4364 | 750.3985 | 757.2738 | [6 empty] | 733.1763 |  |  | 719.4553 |  |  | 366.4269 | 455.1544 | 463.7239 | 234.2615 | 397.5157 | 515.1852 | 300.8542 | 420.7123 | 1030.8578 | 415.4984 | 471.0293 | 329.9427 | 456.0915 | 379.4686 | 449.0648 | 227.6063 | 381.0754 |  | 431.7545 | 442.7765 | 527.7913 | 284.1799 | 393.2721 | 458.7425 | 321.3825 | 432.7962 | 399.0289 | 468.3365 | 337.7922 | 436.1234 | 0.43835 | 18.7401 | 1.8791 | 0.22676 | -39.839 | 3.1158 | 1419.99 | 0.25 | 3.2422 | -0.89737 | 1.3993 | 0.23229 | 3.3852 | 3.0592 | 4.7918 | 9.1627 | 12.5483 | 13.3456 | 0.0034448 | -3.1591 | 3.1215 | 21.2874
42810.5142 | 6411 | 57.1493 | 42.792 | 31.2158 | 24.0432 | 19.1658 | 19.3234 | 19.8127 | 97.2938 | 59.6614 | 38.6672 | 25.927 | 17.8879 | 16.2334 | 16.0634 | 173.8707 | 233.2962 | 407.5412 | 318.2778 | 232.3311 | 473.7457 |  |  |  | 127.3057 | 416.3886 | 491.1506 | 478.2085 | 308.2363 | 417.3559 | 191.0103 | 295.1147 | 328.626 | 210.1815 | 402.932 | 391.3697 | 318.1634 | 345.8596 |  | 459.9492 | 319.1799 | 272.7607 | 324.3842 |  | 61.9153 | 139.2739 | 66.1291 | 137.6186 | 235.5779 | 284.5051 | 331.4729 | 9.2623 | 68.3419 | 13.1737 | 142.926 | 9.4223 | 42.7812 | 49.8162 | 58.3406 | 17.1131 |  |  | 2.5919 | -0.11951 | 0.61494 | -0.26876 | 4.1229 | 3.2358 | 8.7717 | -6.2408 | 0.74786 | 4.4956 | 14.6512 | -0.00044355 | -0.00043534 | -0.00051419 | 448.6549 | 436.5814 | 143.7986 | 100.997 | 44.1056 | 20.8667 | 16.403 | 76.2968 | 50.098 | 30.2036 | 22.9393 | 18.9267 | 19.1025 | 20.157 | 193.7444 | 168.1626 | 139.5764 | 84.6483 | 72.2249 | 170.6953 | 102.0832 | 125.1731 | 226.0304 | 273.6834 | 409.9893 | 395.6729 | 427.5774 |  |  |  | 500.1868 | 470.7576 | 425.9974 | 464.0714 | 4.1977 | 3.1953 | 841.8459 |  |  | 841.5903 |  |  | 214.4606 | 474.8103 | 379.767 | 128.2038 | 353.3431 | 295.1236 | 746.1684 | 715.6342 | 798.3922 | 772.9091 | 710.6716 |  | 457.5721 | 573.9498 | 453.5635 | 740.2894 | 498.0155 | 663.9681 |  | 778.6986 |  |  | 741.6322 | 750.713 | 757.6048 | [6 empty] | 733.1158 |  |  | 719.4356 |  |  | 366.902 | 455.0679 | 463.2123 | 234.3274 | 397.4676 | 515.1147 | 300.6102 | 420.6324 | 1032.1044 | 415.4503 | 471.1696 | 328.6609 | 456.0166 | 379.7025 | 449.1955 | 227.6015 | 380.9407 |  | 432.0295 | 442.3248 | 527.608 | 284.6238 | 392.7503 | 458.9695 | 321.3711 | 432.776 | 398.6111 | 468.4895 | 338.1996 | 435.7127 | 0.27252 | 18.7393 | 1.8791 | 0.22705 | -39.8772 | 3.1158 | 1436.86 | 0.21 | 2.9482 | -0.48926 | 1.1098 | -0.73371 | 3.3416 | 2.9604 | 4.8741 | 9.1351 | 12.4697 | 13.3229 | -0.36057 | -3.0418 | 6.7591 | 21.2827
42810.5142 | 6412 | 57.1675 | 42.7954 | 31.2361 | 24.0535 | 19.1808 | 19.3369 | 19.8115 | 97.3119 | 59.6728 | 38.6875 | 25.9311 | 17.9019 | 16.2432 | 16.0725 | 173.8935 | 233.3177 | 407.5774 | 318.2416 | 232.2759 | 473.6353 |  |  |  | 127.3367 | 416.4021 | 490.9183 | 477.8172 | 306.5284 | 416.2414 | 190.3513 | 329.1641 | 328.5275 | 212.4949 | 395.4137 | 390.3147 | 92.995 | 342.8355 |  | 429.7507 | 321.2851 | 279.3911 | 302.8949 |  | 61.595 | 139.2947 | 66.109 | 137.3512 | 235.8131 | 284.3173 | 331.8559 | 9.6381 | 68.2918 | 13.4796 | 142.9162 | 9.4195 | 42.8025 | 49.7921 | 58.3437 | 17.1147 |  |  | 2.9553 | 0.030315 | 0.65437 | -0.29833 | 3.9041 | 3.2109 | 8.8677 | -6.2664 | 1.0542 | 4.2254 | 14.5294 | -0.00039427 | -0.00043862 | -0.00050762 | 446.8812 | 436.7233 | 143.8566 | 101.0356 | 44.1152 | 20.8673 | 16.4051 | 76.3168 | 50.1106 | 30.2141 | 22.9478 | 18.9252 | 19.1036 | 20.1503 | 194.5136 | 164.6635 | 133.6511 | 86.2385 | 73.8346 | 170.5817 | 102.0279 | 125.2086 | 226.0559 | 273.7394 | 409.987 | 395.6187 | 427.5071 |  |  |  | 500.1514 | 470.1046 | 423.4656 | 464.1316 | 4.3626 | 3.1518 | 841.938 |  |  | 841.7816 |  |  | 214.6225 | 474.9107 | 376.5398 | 128.2673 | 353.3442 | 293.3202 | 746.1561 | 715.5895 | 799.109 | 773.0705 | 710.6799 |  | 457.3449 | 575.2634 | 453.4432 | 740.1667 | 497.8143 | 663.9303 |  | 779.5818 |  |  | 741.6765 | 750.917 | 757.8149 | [6 empty] | 733.0661 |  |  | 719.4216 |  |  | 366.8963 | 454.7854 | 462.8742 | 234.0358 | 397.0134 | 515.0356 | 301.2316 | 420.5933 | 1033.7651 | 414.7519 | 471.1983 | 327.9083 | 456.2455 | 379.6123 | 449.0293 | 227.4567 | 380.6999 |  | 430.7909 | 442.4761 | 527.4632 | 284.8341 | 392.5429 | 458.7564 | 321.2624 | 432.9061 | 398.3277 | 468.5263 | 338.3799 | 435.5658 | 0.23072 | 18.7377 | 1.8777 | 0.22508 | -39.9074 | 3.1158 | 1480.13 | 0.33 | 3.1456 | 0.24642 | 1.1449 | -0.77303 | 3.2511 | 2.9484 | 4.8998 | 9.1084 | 12.4194 | 13.2998 | -0.46091 | -2.3903 | -4.8115 | 21.2764
42810.5143 | 6413 | 57.1656 | 42.8048 | 31.2387 | 24.0588 | 19.1834 | 19.3385 | 19.8226 | 97.3282 | 59.6851 | 38.7057 | 25.9355 | 17.8977 | 16.2381 | 16.0808 | 173.9153 | 233.3371 | 407.6111 | 318.2078 | 232.1895 | 473.417 |  |  |  | 127.3747 | 416.4004 | 490.8728 | 477.353 | 306.8449 | 415.7302 | 193.0414 | 298.6322 | 327.9276 | 212.7244 | 331.8746 | 392.9875 | 123.4514 | 346.0996 |  | 443.0138 | 321.991 | 278.7982 | 251.1498 |  | 61.4602 | 139.1686 | 66.0447 | 138.422 | 235.7817 | 283.9517 | 332.7491 | 10.1785 | 68.2967 | 13.4446 | 142.949 | 9.4235 | 42.8454 | 49.7864 | 58.3339 | 17.1127 |  |  | 3.6919 | -0.1655 | 0.45395 | -0.49218 | 4.0894 | 3.3745 | 8.6213 | -6.0568 | 0.11639 | 4.345 | 14.3888 | -0.0004337 | -0.00044027 | -0.00053226 | 450.0218 | 436.946 | 143.9225 | 101.0708 | 44.1336 | 20.8738 | 16.4068 | 76.3436 | 50.1182 | 30.2187 | 22.9538 | 18.9253 | 19.1039 | 20.144 | 191.9902 | 157.8392 | 126.5902 | 85.0756 | 73.979 | 170.273 | 101.955 | 125.2409 | 226.0743 | 273.7776 | 409.9712 | 395.564 | 427.4438 |  |  |  | 500.1214 | 470.4095 | 422.6574 | 464.2002 | 3.4388 | 2.8864 | 842.0935 |  |  | 841.958 |  |  | 214.7986 | 474.9978 | 374.5355 | 128.3024 | 353.3563 | 292.4422 | 746.2419 | 715.696 | 800.0242 | 773.3549 | 710.6679 |  | 457.1145 | 578.8579 | 453.3575 | 740.0816 | 497.5872 | 663.7468 |  | 781.1275 |  |  | 741.4513 | 751.0307 | 757.9928 | [6 empty] | 733.0088 |  |  | 719.3798 |  |  | 366.3167 | 454.5173 | 462.9751 | 234.6572 | 396.7392 | 514.8667 | 301.7841 | 420.3438 | 1033.7344 | 414.1172 | 471.1603 | 327.7206 | 456.4183 | 379.6814 | 448.7197 | 227.5027 | 380.4601 |  | 430.8061 | 442.4026 | 527.3607 | 284.1773 | 392.6637 | 457.8477 | 321.3677 | 433.1301 | 398.2729 | 468.0807 | 337.7609 | 435.4801 | 0.27772 | 18.7387 | 1.8775 | 0.2263 | -39.8575 | 3.1158 | 1516.56 | 0.24 | 3.5145 | -0.57569 | 0.95342 | -0.99276 | 3.3263 | 3.0216 | 4.8297 | 9.082 | 12.3098 | 13.2723 | -0.22095 | -1.6147 | -2.1444 | 21.2705
42810.5143 | 6414 | 57.1697 | 42.8066 | 31.2396 | 24.0592 | 19.1735 | 19.3298 | 19.8144 | 97.3385 | 59.694 | 38.6968 | 25.9324 | 17.8871 | 16.2285 | 16.0655 | 173.9391 | 233.3678 | 407.6403 | 318.1723 | 232.058 | 473.2726 |  |  |  | 127.4014 | 416.4127 | 490.6433 | 477.1545 | 307.1639 | 415.3119 | 194.8715 | 321.0723 | 326.7706 | 211.5907 | 375.8081 | 390.6487 | 272.6587 | 345.8743 |  | 438.0349 | 319.855 | 275.1414 | 294.5559 |  | 61.5181 | 138.7719 | 65.8644 | 139.1779 | 236.0013 | 283.7197 | 333.7866 | 10.483 | 68.2832 | 13.2528 | 142.9657 | 9.4265 | 42.8937 | 49.7598 | 58.3052 | 17.1226 |  |  | 2.7371 | -0.2483 | 0.92378 | -0.07491 | 4.8582 | 3.1609 | 8.7875 | -6.3992 | 0.85236 | 4.2483 | 14.3836 | -0.00047805 | -0.00045341 | -0.00050105 | 450.51 | 437.1412 | 143.9714 | 101.0954 | 44.1431 | 20.8728 | 16.4027 | 76.3624 | 50.1206 | 30.226 | 22.9602 | 18.9255 | 19.1041 | 20.1478 | 187.9656 | 155.2394 | 124.2051 | 82.867 | 71.6553 | 169.9574 | 101.8791 | 125.2705 | 226.0898 | 273.8086 | 409.9551 | 395.5041 | 427.3701 |  |  |  | 500.0205 | 470.7489 | 423.9247 | 464.4955 | 4.3874 | 2.6303 | 842.232 |  |  | 842.1381 |  |  | 214.9883 | 475.0361 | 373.5211 | 128.3376 | 353.3653 | 291.6084 | 746.2251 | 715.7472 | 801.0988 | 773.663 | 710.6115 |  | 457.038 | 578.9753 | 453.275 | 740.0852 | 497.4882 | 663.8047 |  | 782.7198 |  |  | 741.8234 | 751.0012 | 758.0118 | [6 empty] | 732.9548 |  |  | 719.3377 |  |  | 365.9161 | 454.566 | 462.8694 | 235.3443 | 397.0229 | 514.6956 | 301.59 | 420.19 | 1034.8351 | 413.8585 | 471.1781 | 327.3391 | 456.1374 | 379.2465 | 448.3368 | 227.1562 | 380.5213 |  | 431.3405 | 441.3759 | 527.2561 | 283.6661 | 392.8062 | 457.4098 | 322.0862 | 433.2901 | 398.3781 | 467.988 | 336.7678 | 434.9605 | 0.16967 | 18.7378 | 1.8771 | 0.22546 | -39.8915 | 3.1158 | 1542.05 | 0.25 | 3.0252 | -0.7048 | 1.3594 | -0.38712 | 3.6248 | 2.9238 | 4.875 | 9.0747 | 12.297 | 13.2591 | 0.18493 | -1.3591 | 4.4238 | 21.2489
42810.5143 | 6415 | 57.1867 | 42.8111 | 31.2526 | 24.0589 | 19.1794 | 19.3313 | 19.8174 | 97.3535 | 59.7072 | 38.7022 | 25.937 | 17.8978 | 16.2292 | 16.0664 | 173.9559 | 233.3761 | 407.6631 | 318.1258 | 231.9879 | 473.2158 |  |  |  | 127.4337 | 416.4325 | 490.8212 | 476.9394 | 309.2277 | 417.2176 | 196.6722 | 216.3855 | 328.033 | 212.668 | 318.2091 | 390.9546 | 194.3269 | 345.1161 |  | 427.2764 | 320.8145 | 276.3448 | 289.9378 |  | 61.12 | 138.5174 | 65.726 | 138.9461 | 235.8447 | 283.1291 | 333.9911 | 10.7009 | 68.2752 | 13.1676 | 142.9194 | 9.4308 | 42.9177 | 49.7213 | 58.2861 | 17.1252 |  |  | 2.5603 | 0.15911 | 0.93496 | -0.16559 | 4.6657 | 3.59 | 8.9406 | -6.4682 | 0.62721 | 4.4417 | 14.4672 | -0.00049448 | -0.00043205 | -0.00053883 | 450.1142 | 437.2319 | 144.035 | 101.144 | 44.1589 | 20.8846 | 16.4114 | 76.3785 | 50.1399 | 30.2263 | 22.9557 | 18.9274 | 19.0992 | 20.1482 | 188.524 | 153.2452 | 119.6702 | 79.79 | 67.1225 | 169.8203 | 101.7478 | 125.3082 | 226.1134 | 273.8466 | 409.9402 | 395.4509 | 427.31 |  |  |  | 499.952 | 470.9675 | 425.177 | 465.4241 | 3.284 | 2.4517 | 842.2885 |  |  | 842.3984 |  |  | 215.1653 | 475.0325 | 374.5 | 128.362 | 353.3717 | 291.4001 | 746.6318 | 715.6969 | 802.1387 | 773.9094 | 710.5851 |  | 456.8778 | 577.3996 | 453.2536 | 740.1472 | 497.3079 | 663.7264 |  | 784.1665 |  |  | 742.5969 | 750.8431 | 757.91 | [6 empty] | 732.9092 |  |  | 719.3424 |  |  | 365.8456 | 454.6789 | 462.7494 | 234.7587 | 396.8325 | 514.4959 | 301.1344 | 420.0644 | 1036.6625 | 413.5384 | 471.0777 | 326.5492 | 455.544 | 378.7927 | 448.2384 | 228.1237 | 380.4125 |  | 431.596 | 441.6319 | 527.0937 | 282.2512 | 392.475 | 457.5915 | 322.3792 | 433.2183 | 398.0883 | 467.9293 | 336.7931 | 434.7065 | 0.37864 | 18.7358 | 1.8756 | 0.22509 | -39.8722 | 3.1159 | 1549.19 | 0.31 | 2.9299 | 0.56401 | 1.3672 | -0.57539 | 3.5504 | 3.1143 | 4.9147 | 9.0568 | 12.3383 | 13.2337 | 0.10496 | -0.87133 | 0.051986 | 21.214
42810.5143 | 6416 | 57.1944 | 42.8229 | 31.2474 | 24.0668 | 19.1867 | 19.3337 | 19.8107 | 97.3807 | 59.7216 | 38.7201 | 25.9497 | 17.9024 | 16.2403 | 16.069 | 173.9805 | 233.3984 | 407.6998 | 318.092 | 231.9339 | 473.1809 |  |  |  | 127.4776 | 416.4819 | 491.0121 | 476.8686 | 309.1684 | 418.0952 | 196.7896 | 182.31 | 329.5997 | 214.9359 | 279.838 | 391.8159 | 86.9782 | 345.3554 |  | 434.3947 | 320.7392 | 276.5221 | 268.9452 | 1009.8798 | 60.7318 | 138.465 | 65.6754 | 138.7315 | 235.5846 | 282.5766 | 333.7001 | 10.9035 | 68.2822 | 13.2753 | 142.9156 | 9.4365 | 42.935 | 49.6956 | 58.2638 | 17.1233 |  |  | 2.9737 | -0.17536 | 0.8607 | -0.14391 | 4.115 | 3.4967 | 8.6942 | -6.959 | 0.44137 | 3.8784 | 14.104 | -0.00041562 | -0.00047641 | -0.00050269 | 447.5333 | 437.1982 | 144.0956 | 101.1829 | 44.176 | 20.8913 | 16.4206 | 76.3966 | 50.1532 | 30.2429 | 22.9669 | 18.9326 | 19.1101 | 20.1505 | 185.5067 | 153.5436 | 117.3646 | 79.2115 | 67.0863 | 169.5713 | 101.6143 | 125.356 | 226.1448 | 273.9084 | 409.9147 | 395.3876 | 427.2427 |  |  |  | 499.831 | 470.5115 | 426.3043 | 465.8815 | 4.0523 | 2.9405 | 842.1318 |  |  | 842.6669 |  |  | 215.3348 | 475.0057 | 374.6464 | 128.3955 | 353.3717 | 290.6131 | 746.8237 | 715.6705 | 802.8172 | 774.1023 | 710.6862 |  | 456.8819 | 578.5622 | 453.2538 | 740.1801 | 497.1136 | 663.8722 |  | 785.0516 |  |  | 742.3274 | 751.986 | 758.9859 | [6 empty] | 732.8717 |  |  | 719.2918 |  |  | 365.6573 | 454.8924 | 463.0556 | 233.3775 | 397.063 | 513.9775 | 302.0664 | 419.6255 | 1038.0278 | 412.9662 | 471.3097 | 326.2179 | 455.0427 | 378.2643 | 447.7627 | 227.9037 | 379.8317 |  | 431.8642 | 441.5835 | 526.9556 | 282.6557 | 392.3968 | 456.2909 | 322.4432 | 433.0704 | 397.867 | 467.0971 | 336.6354 | 434.7098 | 0.16716 | 18.7377 | 1.8766 | 0.22757 | -39.9036 | 3.1158 | 1560.96 | 0.19 | 3.1596 | -0.59208 | 1.3117 | -0.53636 | 3.3326 | 3.072 | 4.8441 | 9.0545 | 12.3061 | 13.2072 | 0.40763 | -0.63158 | -4.1009 | 21.1853
42810.5143 | 6417 | 57.1988 | 42.8209 | 31.24 | 24.0723 | 19.1748 | 19.3228 | 19.8059 | 97.3977 | 59.7321 | 38.7315 | 25.951 | 17.9033 | 16.2363 | 16.0668 | 174.0124 | 233.434 | 407.7254 | 318.064 | 231.8135 | 473.1909 |  |  |  | 127.5099 | 416.4759 | 491.1725 | 476.6168 | 308.7974 | 418.5965 | 197.7643 | 244.153 | 328.7155 | 215.7028 | 125.4459 | 393.9105 | 37.2913 | 346.8771 |  | 437.9704 | 318.3547 | 272.5443 | 311.1413 | 838.7562 | 60.5998 | 138.3517 | 65.6315 | 138.4377 | 235.1496 | 282.1119 | 334.0133 | 10.7542 | 68.28 | 13.576 | 142.9357 | 9.443 | 42.9593 | 49.6922 | 58.2398 | 17.126 |  |  | 2.7634 | -0.24042 | 0.72534 | -0.25956 | 4.1853 | 3.5283 | 8.5536 | -7.0175 | 0.7177 | 4.3851 | 14.2356 | -0.00047476 | -0.00044191 | -0.00051255 | 445.4557 | 437.1787 | 144.153 | 101.22 | 44.1877 | 20.8963 | 16.4193 | 76.4189 | 50.1657 | 30.2492 | 22.9671 | 18.9294 | 19.1028 | 20.1467 | 184.3358 | 152.4045 | 117.3641 | 79.1885 | 69.0048 | 169.3376 | 101.5137 | 125.3872 | 226.1558 | 273.9458 | 409.8918 | 395.3384 | 427.1814 |  |  |  | 499.6741 | 469.8422 | 424.8887 | 465.1808 | 5.2464 | 2.9837 | 841.9167 |  |  | 842.7989 |  |  | 215.5176 | 475.0063 | 374.7363 | 128.4435 | 353.3704 | 289.6116 | 746.6842 | 715.6787 | 803.4538 | 774.2558 | 710.6226 |  | 456.8582 | 579.967 | 453.1932 | 740.2048 | 497.0328 | 663.7326 |  | 785.8178 |  |  | 743.1676 | 751.8188 | 758.9237 | [6 empty] | 732.8394 |  |  | 719.2538 |  |  | 365.8224 | 454.6515 | 462.9781 | 234.2745 | 397.4511 | 513.6183 | 301.7396 | 419.3942 | 1038.4521 | 412.798 | 469.9529 | 326.0511 | 454.9364 | 377.874 | 447.8884 | 227.6292 | 379.5605 |  | 432.011 | 441.3606 | 526.837 | 282.5086 | 392.1103 | 454.9786 | 321.0734 | 433.0872 | 398.3385 | 467.3176 | 336.227 | 434.1786 | -0.084949 | 18.7374 | 1.8755 | 0.22757 | -39.9032 | 3.1158 | 1552.81 | 0.32 | 3.0469 | -0.69316 | 1.204 | -0.72023 | 3.3595 | 3.0846 | 4.8027 | 9.0535 | 12.2601 | 13.1959 | 0.50717 | -0.6439 | -7.0803 | 21.1839
42810.5143 | 6418 | 57.203 | 42.8184 | 31.2383 | 24.0698 | 19.164 | 19.321 | 19.8051 | 97.4154 | 59.7421 | 38.7339 | 25.9516 | 17.9029 | 16.2366 | 16.0708 | 174.018 | 233.4489 | 407.7631 | 318.0144 | 231.6321 | 473.0285 |  |  |  | 127.5372 | 416.4401 | 490.73 | 476.9311 | 307.5883 | 416.6286 | 195.6392 | 105.4939 | 326.8333 | 214.7277 | 134.1404 | 393.9682 | 39.4906 | 347.3253 | 1340.0317 | 446.9345 | 318.2267 | 272.5155 | 321.6694 | 944.383 | 60.5013 | 138.2283 | 65.5939 | 137.912 | 235.0068 | 281.6932 | 333.8105 | 10.401 | 68.2801 | 14.0785 | 142.9162 | 9.4322 | 42.9771 | 49.6896 | 58.2067 | 17.119 |  |  | 3.0828 | 0.056599 | 0.78053 | -0.40018 | 3.8049 | 3.3239 | 8.5569 | -6.7685 | 0.57603 | 4.126 | 14.3744 | -0.00039591 | -0.00037291 | -0.00051091 | 448.7118 | 437.1645 | 144.2119 | 101.2638 | 44.1952 | 20.9048 | 16.4208 | 76.4382 | 50.1785 | 30.2529 | 22.9745 | 18.931 | 19.1124 | 20.1449 | 185.9398 | 153.2049 | 119.6643 | 78.4302 | 68.068 | 169.2618 | 101.4502 | 125.4216 | 226.1793 | 273.9955 | 409.869 | 395.2782 | 427.1169 |  |  |  | 499.5366 | 469.3301 | 424.3786 | 464.0907 | 5.7685 | 2.6073 | 841.9006 |  |  | 842.913 |  |  | 215.706 | 475.0511 | 374.5764 | 128.4908 | 353.3672 | 289.6535 | 746.6034 | 715.6734 | 804.4484 | 774.4921 | 710.5613 |  | 456.7529 | 580.9117 | 453.0123 | 740.2363 | 496.9469 | 663.6783 |  | 787.0739 |  |  | 741.9169 | 751.5708 | 758.7752 | [6 empty] | 732.7862 |  |  | 719.2073 |  |  | 365.3272 | 454.2294 | 462.394 | 234.4348 | 396.7187 | 513.3883 | 301.3439 | 419.3752 | 1039.4453 | 412.6823 | 469.2559 | 325.4395 | 455.206 | 377.7439 | 447.6808 | 226.5339 | 379.3963 |  | 432.536 | 440.9916 | 526.741 | 281.6235 | 391.7046 | 455.0156 | 320.5306 | 432.8951 | 398.8109 | 467.2686 | 335.9916 | 433.8563 | 0.41735 | 18.7385 | 1.874 | 0.22634 | -39.882 | 3.1158 | 1550.07 | 0.29 | 3.2136 | 0.33627 | 1.2488 | -0.89416 | 3.202 | 2.9928 | 4.8019 | 9.043 | 12.2131 | 13.1838 | 0.31904 | -0.9073 | -7.2966 | 21.196
42810.5143 | 6419 | 57.2139 | 42.8218 | 31.2601 | 24.0738 | 19.1733 | 19.3318 | 19.8175 | 97.4318 | 59.7558 | 38.7392 | 25.96 | 17.9045 | 16.2374 | 16.0721 | 174.0573 | 233.4787 | 407.7871 | 317.9816 | 231.4525 | 473.0418 |  |  |  | 127.5652 | 416.4126 | 490.6809 | 476.981 | 304.9701 | 417.1189 | 196.0024 | 161.0016 | 327.7014 | 214.9489 | 211.8417 | 392.2667 | 114.6684 | 346.9711 | 1037.9268 | 419.3617 | 319.6309 | 273.4231 | 314.0958 | 1100.0593 | 60.3128 | 138.1175 | 65.5904 | 138.0026 | 234.8965 | 281.5067 | 333.3314 | 9.8974 | 68.3098 | 14.1583 | 142.8337 | 9.4268 | 42.9877 | 49.6798 | 58.1705 | 17.1045 |  |  | 3.3653 | 0.14466 | 0.72928 | -0.41727 | 4.4672 | 3.088 | 8.9334 | -6.248 | 0.76635 | 4.1522 | 14.4301 | -0.00044684 | -0.00048298 | -0.00048626 | 452.8873 | 437.0108 | 144.2636 | 101.2968 | 44.1984 | 20.8992 | 16.4115 | 76.4519 | 50.1838 | 30.2457 | 22.9662 | 18.9245 | 19.1065 | 20.1444 | 189.2237 | 154.3992 | 117.3562 | 79.7656 | 68.2638 | 169.2961 | 101.3652 | 125.4533 | 226.1938 | 274.0433 | 409.8395 | 395.2307 | 427.0579 |  |  |  | 499.5141 | 468.9014 | 425.1212 | 462.8346 | 7.4847 | 3.3379 | 842.0436 |  |  | 842.9606 |  |  | 215.8791 | 475.0817 | 374.2259 | 128.503 | 353.3832 | 289.8463 | 746.537 | 715.6466 | 805.454 | 774.7165 | 710.5328 |  | 456.6731 | 578.9972 | 452.8675 | 740.294 | 496.7691 | 663.5481 |  | 788.4768 |  |  | 742.2306 | 751.3751 | 758.6096 | [6 empty] | 732.7396 |  |  | 719.1699 |  |  | 365.176 | 454.031 | 461.8674 | 234.4717 | 396.0486 | 513.1168 | 302.182 | 419.6905 | 1040.0401 | 412.4845 | 469.0206 | 324.4641 | 455.0644 | 377.8219 | 447.5437 | 226.8957 | 379.4895 |  | 431.471 | 440.723 | 526.6674 | 281.0045 | 391.6769 | 455.6419 | 320.3834 | 432.6882 | 398.8462 | 467.0714 | 335.4187 | 433.9351 | 0.10881 | 18.7369 | 1.8747 | 0.22809 | -39.8964 | 3.1159 | 1552.34 | 0.26 | 3.3588 | 0.53752 | 1.2069 | -0.91293 | 3.469 | 2.8841 | 4.9055 | 9.0345 | 12.2497 | 13.1588 | -0.041352 | -0.6613 | -4.257 | 21.2279
42810.5143 | 6420 | 57.2168 | 42.8289 | 31.2583 | 24.0726 | 19.1764 | 19.3226 | 19.8171 | 97.4478 | 59.7678 | 38.7522 | 25.9658 | 17.9085 | 16.2332 | 16.0696 | 174.0833 | 233.5098 | 407.8166 | 317.9413 | 231.3587 | 473.1731 |  |  |  | 127.6075 | 416.4053 | 490.2527 | 476.6123 | 301.761 | 416.7677 | 193.7845 | 336.6718 | 323.5459 | 213.6974 | 306.6363 | 392.1865 | 30.6136 | 344.3657 | 1094.3607 | 441.4651 | 319.3504 | 275.8814 | 280.0694 | 758.9971 | 60.1226 | 138.1326 | 65.578 | 137.586 | 234.0902 | 281.7077 | 332.8704 | 9.4238 | 68.3049 | 13.9366 | 142.7011 | 9.4185 | 42.9891 | 49.6517 | 58.1295 | 17.0951 |  |  | 2.833 | 0.20379 | 0.7595 | -0.33644 | 4.324 | 2.9447 | 8.8296 | -6.3499 | 0.64784 | 3.7376 | 14.3468 | -0.00043205 | -0.00042384 | -0.00050762 | 451.8837 | 436.8505 | 144.3204 | 101.3287 | 44.2102 | 20.9 | 16.4096 | 76.4661 | 50.1898 | 30.2558 | 22.971 | 18.9298 | 19.103 | 20.1384 | 193.8493 | 156.1211 | 120.7941 | 79.671 | 69.6795 | 169.3417 | 101.3364 | 125.4832 | 226.2068 | 274.0994 | 409.81 | 395.1777 | 426.9807 |  |  |  | 499.5595 | 468.9005 | 425.0939 | 462.3824 | 3.6744 | 2.1393 | 842.2937 |  |  | 842.9779 |  |  | 216.0549 | 475.0947 | 372.6099 | 128.5649 | 353.4 | 289.5531 | 746.4161 | 715.6083 | 806.3921 | 774.9125 | 710.4869 |  | 456.6214 | 579.5282 | 452.872 | 740.2056 | 496.6235 | 663.482 |  | 789.5983 |  |  | 743.0491 | 751.1505 | 758.4177 | [6 empty] | 732.6751 |  |  | 719.149 |  |  | 365.8126 | 453.6235 | 461.5002 | 234.4969 | 395.935 | 512.8083 | 303.4397 | 419.6141 | 1040.5621 | 413.0206 | 468.9552 | 324.7114 | 454.6636 | 377.273 | 447.4839 | 226.3639 | 379.7007 |  | 430.8911 | 441.0886 | 526.5537 | 280.571 | 391.8389 | 455.8723 | 320.7972 | 432.5126 | 398.7893 | 466.8771 | 334.4041 | 434.2567 | 0.55911 | 18.7378 | 1.8743 | 0.22781 | -39.8609 | 3.1158 | 1537.32 | 0.2 | 3.081 | 0.63802 | 1.2317 | -0.81977 | 3.4135 | 2.817 | 4.8778 | 9.0298 | 12.2355 | 13.1422 | -0.54935 | -1.0468 | -6.4466 | 21.2465
42810.5144 | 6421 | 57.2286 | 42.8317 | 31.259 | 24.0777 | 19.1795 | 19.3278 | 19.8102 | 97.4635 | 59.7841 | 38.759 | 25.9769 | 17.901 | 16.241 | 16.0715 | 174.107 | 233.5404 | 407.8499 | 317.905 | 231.2836 | 473.1578 |  |  |  | 127.6518 | 416.4122 | 490.0656 | 476.5863 | 299.7513 | 415.9415 | 195.9827 | 326.476 | 323.4628 | 211.8948 | 411.761 | 389.8619 | 116.8877 | 344.5605 | 1212.0813 | 440.3986 | 318.5498 | 275.709 | 284.702 | 650.4198 | 60.0126 | 138.0578 | 65.6263 | 137.1093 | 233.4867 | 281.4179 | 332.8855 | 9.2484 | 68.2909 | 13.7631 | 142.5884 | 9.4206 | 43.0067 | 49.6094 | 58.1012 | 17.0871 |  |  | 2.9789 | -0.13725 | 0.82719 | -0.15048 | 4.6447 | 3.2102 | 8.5661 | -6.754 | 0.45363 | 4.3679 | 14.161 | -0.00042055 | -0.00044848 | -0.00050105 | 448.2741 | 436.7064 | 144.3747 | 101.3786 | 44.2291 | 20.9049 | 16.4178 | 76.4933 | 50.2035 | 30.2712 | 22.98 | 18.9396 | 19.1111 | 20.1495 | 189.2565 | 153.7081 | 117.0613 | 77.2351 | 71.9743 | 169.1296 | 101.2372 | 125.5228 | 226.2298 | 274.1484 | 409.7881 | 395.1232 | 426.9179 |  |  |  | 499.6281 | 468.9852 | 423.4458 | 462.5858 | 3.344 | 2.8127 | 842.5346 |  |  | 843.1786 |  |  | 216.2256 | 475.1312 | 371.4046 | 128.5925 | 353.4367 | 289.2273 | 746.3148 | 715.5909 | 807.0218 | 775.039 | 710.4685 |  | 456.478 | 581.3568 | 452.9104 | 740.1408 | 496.4963 | 663.5369 |  | 790.2342 |  |  | 743.5051 | 750.9192 | 758.1928 | [6 empty] | 732.6347 |  |  | 719.1421 |  |  | 365.4235 | 453.5568 | 461.3384 | 234.8627 | 396.1125 | 512.5654 | 304.1723 | 419.1936 | 1040.8746 | 412.8404 | 468.5936 | 324.8883 | 454.5823 | 376.7063 | 447.298 | 225.6469 | 379.6959 |  | 431.8137 | 441.4241 | 526.4362 | 279.5155 | 392.0887 | 455.8745 | 321.5843 | 432.5096 | 398.1316 | 466.7976 | 334.2162 | 434.2043 | 0.45876 | 18.7347 | 1.8727 | 0.2259 | -39.9026 | 3.1158 | 1543.54 | 0.29 | 3.1574 | -0.52354 | 1.2853 | -0.54819 | 3.5369 | 2.9404 | 4.8032 | 9.0137 | 12.1891 | 13.1273 | -0.066769 | -0.64428 | -3.3493 | 21.2499
42810.5144 | 6422 | 57.2297 | 42.8303 | 31.2539 | 24.073 | 19.17 | 19.3248 | 19.8017 | 97.4782 | 59.7918 | 38.7615 | 25.9752 | 17.9079 | 16.2364 | 16.0627 | 174.1297 | 233.5534 | 407.8837 | 317.868 | 231.2347 | 473.0463 |  |  |  | 127.6805 | 416.4252 | 489.8782 | 476.5457 | 299.2574 | 415.7217 | 197.8608 | 199.0044 | 323.3894 | 211.1255 | 404.1552 | 386.6054 | 297.8387 | 341.7687 | 1224.4422 | 448.2649 | 319.7542 | 276.6402 | 316.8874 | 853.548 | 59.9615 | 137.8955 | 65.5506 | 136.88 | 233.396 | 281.3354 | 332.8198 | 9.2658 | 68.2459 | 13.4859 | 142.4609 | 9.4157 | 43.0174 | 49.5742 | 58.084 | 17.0725 |  |  | 3.113 | -0.14185 | 0.49666 | -0.42121 | 4.0539 | 3.5894 | 8.7514 | -6.6002 | 0.85295 | 3.9946 | 14.4207 | -0.00041398 | -0.00040084 | -0.00051091 | 449.1277 | 436.6812 | 144.4245 | 101.4195 | 44.2394 | 20.906 | 16.4166 | 76.5097 | 50.2205 | 30.2683 | 22.9775 | 18.9325 | 19.1086 | 20.1513 | 185.5621 | 151.7878 | 113.3373 | 75.8639 | 70.0634 | 168.8788 | 101.1172 | 125.5619 | 226.2392 | 274.1908 | 409.7728 | 395.0673 | 426.8532 |  |  |  | 499.5106 | 468.8635 | 423.2404 | 463.4862 | 2.7118 | 2.4244 | 842.6179 |  |  | 843.1301 |  |  | 216.4062 | 475.1909 | 371.3186 | 128.6371 | 353.4548 | 290.1096 | 746.1087 | 715.5677 | 807.5027 | 775.1575 | 710.3464 |  | 456.3845 | 581.1062 | 452.8639 | 740.168 | 496.3503 | 663.4194 |  | 790.893 |  |  | 743.2377 | 750.6876 | 757.9648 | [6 empty] | 732.5913 |  |  | 719.1049 |  |  | 364.5827 | 453.6908 | 461.2766 | 234.6454 | 396.2867 | 512.4784 | 304.6878 | 419.387 | 1040.9302 | 412.0697 | 468.4921 | 324.6969 | 455.0086 | 376.6671 | 446.9659 | 224.5291 | 379.6156 |  | 431.5801 | 441.5156 | 526.3073 | 279.3166 | 392.3543 | 454.87 | 321.9747 | 432.4242 | 397.5039 | 466.534 | 334.1126 | 433.713 | 0.21743 | 18.7382 | 1.8731 | 0.22858 | -39.8791 | 3.1159 | 1511.25 | 0.26 | 3.2272 | -0.53214 | 0.99573 | -0.91698 | 3.3041 | 3.109 | 4.8546 | 9.0063 | 12.1907 | 13.1074 | 0.31094 | -0.24526 | 5.4978 | 21.2094
42810.5144 | 6423 | 57.2414 | 42.8357 | 31.2719 | 24.0868 | 19.1782 | 19.3303 | 19.812 | 97.4969 | 59.8044 | 38.7785 | 25.9871 | 17.9128 | 16.2424 | 16.0678 | 174.1513 | 233.5916 | 407.9259 | 317.836 | 231.1792 | 472.9595 |  |  |  | 127.7103 | 416.4402 | 489.3877 | 476.2586 | 298.6892 | 414.0588 | 195.9739 | 143.5325 | 326.0387 | 213.858 | 431.0287 | 383.5908 | 303.2314 | 336.913 |  | 466.6624 | 317.7763 | 273.0965 | 315.7644 | 1272.6473 | 60.1067 | 137.8367 | 65.4536 | 136.9324 | 233.8001 | 280.8748 | 332.8376 | 9.3038 | 68.2206 | 13.1516 | 142.4022 | 9.4155 | 43.0297 | 49.5507 | 58.0691 | 17.0843 |  |  | 3.0532 | -0.23976 | 0.48154 | -0.59337 | 4.4495 | 3.249 | 8.6581 | -6.4511 | 0.026676 | 4.166 | 14.3685 | -0.00048134 | -0.00046162 | -0.00048134 | 442.0743 | 436.7465 | 144.4718 | 101.471 | 44.2516 | 20.9045 | 16.4136 | 76.5227 | 50.2244 | 30.2698 | 22.9792 | 18.9315 | 19.1099 | 20.1383 | 183.5999 | 150.9925 | 110.6167 | 75.6699 | 67.6392 | 168.6306 | 100.978 | 125.5906 | 226.2591 | 274.2222 | 409.7364 | 395.0057 | 426.792 |  |  |  | 499.306 | 469.0272 | 423.5464 | 463.9832 | 4.0016 | 2.9794 | 842.5621 |  |  | 843.1579 |  |  | 216.58 | 475.2479 | 370.0613 | 128.656 | 353.4497 | 288.6079 | 746.0919 | 715.5015 | 807.813 | 775.23 | 710.1912 |  | 456.2167 | 584.1655 | 452.7012 | 740.1284 | 496.288 | 663.4864 |  | 791.1868 |  |  | 744.0096 | 750.3776 | 757.6407 | [6 empty] | 732.5494 |  |  | 719.0838 |  |  | 363.7186 | 453.0967 | 461.1554 | 234.266 | 396.109 | 512.5067 | 304.9707 | 419.5624 | 1041.6221 | 411.7486 | 468.8007 | 324.8732 | 455.5021 | 376.0366 | 446.8792 | 224.7207 | 379.5133 |  | 430.3065 | 441.2588 | 526.1662 | 279.4408 | 392.0635 | 453.9132 | 321.4471 | 432.4092 | 398.173 | 466.148 | 334.0786 | 433.3046 | 0.14425 | 18.7372 | 1.8729 | 0.22789 | -39.8329 | 3.1159 | 1464.29 | 0.17 | 3.1922 | -0.69178 | 0.98039 | -1.0883 | 3.4601 | 2.9567 | 4.8266 | 8.9912 | 12.0871 | 13.1003 | 0.49653 | 0.039904 | 5.9097 | 21.1685
42810.5144 | 6424 | 57.2437 | 42.8425 | 31.2664 | 24.0843 | 19.1741 | 19.3305 | 19.8081 | 97.5109 | 59.8155 | 38.7806 | 25.9875 | 17.907 | 16.2382 | 16.0673 | 174.1759 | 233.6083 | 407.9508 | 317.8082 | 231.1321 | 472.8672 |  |  |  | 127.7429 | 416.4523 | 488.8041 | 475.6927 | 298.746 | 410.8818 | 193.9518 | 281.9441 | 326.7847 | 214.5058 | 343.5719 | 387.8248 | 148.7159 | 337.2647 |  | 464.7568 | 316.4324 | 273.3973 | 318.3257 | 1312.5626 | 60.0119 | 137.531 | 65.2182 | 136.7494 | 233.5897 | 280.518 | 332.7108 | 9.2549 | 68.2008 | 12.7522 | 142.4223 | 9.4042 | 43.0345 | 49.5329 | 58.0584 | 17.0815 |  |  | 2.9691 | -0.13857 | 0.76936 | -0.14785 | 4.1545 | 3.1103 | 8.6942 | -6.478 | 0.77919 | 3.6615 | 14.2658 | -0.00039591 | -0.00044848 | -0.00048626 | 441.127 | 436.8117 | 144.529 | 101.5216 | 44.2731 | 20.9176 | 16.4228 | 76.5515 | 50.2361 | 30.2854 | 22.9863 | 18.9411 | 19.1101 | 20.1507 | 181.4925 | 152.627 | 112.0185 | 77.6215 | 68.1994 | 168.3374 | 100.8768 | 125.6288 | 226.2824 | 274.2781 | 409.7137 | 394.9535 | 426.7324 |  |  |  | 499.1071 | 468.756 | 424.135 | 463.4061 | 3.396 | 3.0494 | 842.4488 |  |  | 843.2756 |  |  | 216.752 | 475.3075 | 366.3929 | 128.6972 | 353.4603 | 289.1096 | 746.3064 | 715.4432 | 808.3006 | 775.3456 | 710.1918 |  | 456.0673 | 583.1852 | 452.477 | 740.1292 | 496.2243 | 663.3565 |  | 791.7346 |  |  | 743.2591 | 750.4235 | 757.7094 | [6 empty] | 732.511 |  |  | 719.0714 |  |  | 363.4861 | 452.5885 | 460.9696 | 233.8308 | 396.2777 | 512.4904 | 304.4511 | 419.4643 | 1043.3721 | 412.0274 | 469.2896 | 324.3166 | 455.3919 | 375.5741 | 446.6822 | 224.5851 | 379.4131 |  | 429.9523 | 440.7626 | 526.0638 | 279.4682 | 391.6674 | 453.5384 | 320.209 | 432.2669 | 398.086 | 466.0816 | 334.0842 | 433.0036 | 0.52482 | 18.7323 | 1.8718 | 0.22596 | -39.9108 | 3.1158 | 1441.9 | 0.26 | 3.1406 | -0.52571 | 1.2388 | -0.54304 | 3.3423 | 2.892 | 4.8351 | 8.9738 | 12.0886 | 13.0919 | 0.69238 | -0.1283 | -2.9155 | 21.1582
42810.5144 | 6425 | 57.2478 | 42.8419 | 31.2669 | 24.081 | 19.1793 | 19.3224 | 19.8124 | 97.5352 | 59.8298 | 38.7897 | 25.9904 | 17.9135 | 16.2325 | 16.0654 | 174.202 | 233.6044 | 407.9555 | 317.7644 | 231.1087 | 472.7517 |  |  |  | 127.7684 | 416.4656 | 488.7691 | 475.0929 | 300.1767 | 411.1758 | 194.1595 | 276.9222 | 324.8529 | 212.2311 | 347.7424 | 389.3895 | 100.7029 | 342.5889 |  | 466.8644 | 316.6838 | 272.1904 | 315.9012 |  | 59.7803 | 137.2757 | 65.0894 | 136.1308 | 233.2713 | 280.5355 | 332.9411 | 9.2551 | 68.1991 | 12.3373 | 142.4747 | 9.4037 | 43.0355 | 49.5336 | 58.0442 | 17.0812 |  |  | 2.837 | -0.18522 | 0.6524 | -0.60192 | 4.1584 | 3.4409 | 9.0379 | -6.8999 | 0.52018 | 4.477 | 14.2769 | -0.00047148 | -0.00045505 | -0.00052076 | 443.265 | 436.8754 | 144.5765 | 101.5565 | 44.2772 | 20.9125 | 16.4123 | 76.5629 | 50.2496 | 30.2887 | 22.984 | 18.9397 | 19.1029 | 20.1401 | 179.3172 | 155.3459 | 117.3269 | 76.8588 | 67.2785 | 168.0538 | 100.8273 | 125.659 | 226.2949 | 274.312 | 409.6681 | 394.8946 | 426.6597 |  |  |  | 498.9348 | 468.8135 | 425.5664 | 462.9879 | 2.8768 | 2.6043 | 842.3809 |  |  | 843.4778 |  |  | 216.9286 | 475.3766 | 365.7818 | 128.738 | 353.4747 | 289.1459 | 746.3043 | 715.4436 | 808.7925 | 775.4483 | 710.195 |  | 455.9352 | 586.1 | 452.3824 | 740.0679 | 496.0791 | 663.3622 |  | 792.1507 |  |  | 742.5505 | 750.585 | 757.9215 | [6 empty] | 732.4663 |  |  | 719.0382 |  |  | 364.0337 | 452.1744 | 461.0803 | 232.9519 | 396.0779 | 512.3676 | 303.8612 | 419.6457 | 1045.6416 | 412.0471 | 469.1685 | 323.6585 | 454.7325 | 375.023 | 446.1976 | 224.1004 | 379.4711 |  | 429.9516 | 440.2964 | 525.9394 | 279.6533 | 391.5454 | 453.9443 | 319.0475 | 431.7221 | 397.8361 | 466.0054 | 333.9051 | 432.8244 | 0.13096 | 18.73 | 1.8727 | 0.22629 | -39.9524 | 3.1158 | 1410.41 | 0.2 | 3.0706 | -0.60761 | 1.1404 | -1.0954 | 3.344 | 3.0418 | 4.9298 | 8.9585 | 11.9969 | 13.0746 | 0.89703 | -0.72421 | -4.8701 | 21.147
42810.5144 | 6426 | 57.2585 | 42.8419 | 31.2772 | 24.0956 | 19.1821 | 19.3213 | 19.8052 | 97.5474 | 59.8388 | 38.7951 | 25.9959 | 17.916 | 16.2399 | 16.0649 | 174.2441 | 233.6391 | 407.9797 | 317.725 | 231.0588 | 472.6774 |  |  |  | 127.8087 | 416.4833 | 489.1501 | 474.7898 | 301.0333 | 413.2957 | 194.7327 | 288.6113 | 324.7421 | 212.4628 | 396.3375 | 387.5226 | 290.0806 | 344.5911 | 1376.5071 | 436.8787 | 320.5904 | 270.5909 | 318.7475 |  | 59.492 | 137.0387 | 65.167 | 135.559 | 232.5234 | 280.3861 | 332.8415 | 9.2911 | 68.2143 | 12.1898 | 142.4801 | 9.394 | 43.021 | 49.5111 | 58.0249 | 17.0868 |  |  | 2.8153 | -0.42835 | 0.66028 | -0.77211 | 4.3207 | 3.1254 | 8.8736 | -6.3394 | 0.66438 | 4.2911 | 14.2749 | -0.00039098 | -0.00040741 | -0.00052241 | 444.2387 | 436.9619 | 144.6327 | 101.6112 | 44.2881 | 20.9181 | 16.4176 | 76.586 | 50.2641 | 30.2933 | 22.9842 | 18.937 | 19.1112 | 20.1388 | 174.1255 | 152.2116 | 116.2063 | 76.6773 | 67.1993 | 167.7627 | 100.74 | 125.702 | 226.3151 | 274.3541 | 409.6273 | 394.833 | 426.5905 |  |  |  | 498.8357 | 468.9718 | 427.0233 | 462.5285 | 3.5216 | 1.8975 | 842.2896 |  |  | 843.6295 |  |  | 217.1118 | 475.4571 | 368.6627 | 128.7948 | 353.495 | 287.7697 | 746.2082 | 715.4443 | 809.4378 | 775.5574 | 710.1429 |  | 455.9146 | 587.7937 | 452.306 | 740.0926 | 495.9454 | 663.1541 |  | 792.8757 |  |  | 742.4373 | 750.465 | 757.8091 | [6 empty] | 732.4389 |  |  | 718.9865 |  |  | 364.1038 | 451.6306 | 461.0932 | 233.3934 | 395.6523 | 512.2143 | 303.1586 | 419.5868 | 1046.7631 | 411.8433 | 468.4221 | 323.0057 | 453.9767 | 374.0224 | 446.389 | 224.2446 | 379.4891 |  | 430.0427 | 439.8429 | 525.8378 | 280.1424 | 391.2924 | 453.8017 | 318.8531 | 431.2258 | 397.0754 | 465.9712 | 333.3485 | 432.8173 | 0.19894 | 18.7343 | 1.8733 | 0.22813 | -39.8869 | 3.1158 | 1388.55 | 0.23 | 3.0636 | -0.92376 | 1.1469 | -1.2402 | 3.4081 | 2.8986 | 4.8842 | 8.9575 | 11.9411 | 13.0564 | 1.4359 | -0.61043 | 4.9096 | 21.1467
42810.5144 | 6427 | 57.263 | 42.8539 | 31.268 | 24.0889 | 19.1688 | 19.3233 | 19.8054 | 97.5595 | 59.8544 | 38.8121 | 26.0011 | 17.9115 | 16.2281 | 16.0689 | 174.2543 | 233.6539 | 408.0114 | 317.6776 | 230.9899 | 472.5687 |  |  |  | 127.836 | 416.486 | 489.5538 | 474.6178 | 301.0424 | 414.0301 | 192.4746 | 348.9033 | 320.6111 | 211.8018 | 420.0036 | 388.964 | 318.2427 | 341.7146 |  | 433.4726 | 321.5063 | 277.8459 | 318.8898 |  | 59.6066 | 136.7765 | 65.2527 | 135.1234 | 231.8521 | 280.7756 | 332.442 | 9.3145 | 68.2039 | 12.2672 | 142.4431 | 9.3842 | 42.9854 | 49.4809 | 58.0171 | 17.0805 |  |  | 2.6241 | -0.046569 | 0.65305 | -0.59797 | 4.1591 | 3.2884 | 9.0504 | -6.4622 | 0.31955 | 4.2365 | 14.1505 | -0.00043205 | -0.00047641 | -0.00048955 | 445.5666 | 436.9812 | 144.69 | 101.6691 | 44.3042 | 20.9218 | 16.4267 | 76.6027 | 50.2714 | 30.2946 | 22.9943 | 18.9391 | 19.1145 | 20.1393 | 175.9661 | 154.412 | 115.1429 | 76.5447 | 68.593 | 167.6035 | 100.5863 | 125.7405 | 226.3414 | 274.4007 | 409.5916 | 394.7764 | 426.5393 |  |  |  | 498.695 | 468.9906 | 424.0548 | 462.359 | 4.5895 | 3.2039 | 842.4159 |  |  | 843.7681 |  |  | 217.2761 | 475.5135 | 369.8809 | 128.7989 | 353.5024 | 290.8031 | 746.0843 | 715.3957 | 810.0955 | 775.6687 | 710.1215 |  | 455.86 | 588.1289 | 452.1499 | 740.125 | 495.8646 | 663.0474 |  | 793.5741 |  |  | 741.9894 | 750.3399 | 757.6694 | [6 empty] | 732.401 |  |  | 718.9152 |  |  | 363.3247 | 451.5026 | 461.4543 | 234.0666 | 395.4103 | 512.2658 | 301.8959 | 419.0842 | 1047.5603 | 411.5166 | 468.0942 | 322.6518 | 453.6516 | 373.2576 | 446.6102 | 223.8101 | 379.3326 |  | 429.6031 | 439.1567 | 525.7187 | 280.49 | 390.991 | 453.5284 | 318.7174 | 431.1613 | 396.2133 | 465.9097 | 332.6503 | 432.7772 | 0.22822 | 18.7359 | 1.8736 | 0.22867 | -39.9052 | 3.1158 | 1371.43 | 0.26 | 2.9593 | -0.30449 | 1.1402 | -1.0911 | 3.345 | 2.9743 | 4.9343 | 8.9518 | 11.9139 | 13.0449 | 1.2106 | -0.51118 | 6.9177 | 21.1328
42810.5144 | 6428 | 57.279 | 42.8608 | 31.284 | 24.09 | 19.1822 | 19.3233 | 19.812 | 97.582 | 59.8715 | 38.8226 | 26.012 | 17.9169 | 16.2462 | 16.0678 | 174.2894 | 233.6829 | 408.0479 | 317.6459 | 230.9764 | 472.4888 |  |  |  | 127.88 | 416.4845 | 489.5576 | 474.5263 | 299.6355 | 412.3072 | 194.582 | 325.7889 | 322.0034 | 210.7907 | 407.9558 | 387.6395 | 136.2313 | 343.2049 |  | 459.7973 | 320.5795 | 276.848 | 312.6697 |  | 59.8273 | 136.6824 | 65.2714 | 135.3737 | 231.7419 | 280.9767 | 332.5003 | 9.2093 | 68.156 | 12.7429 | 142.387 | 9.3812 | 42.9574 | 49.4703 | 58.0235 | 17.0848 |  |  | 3.1596 | 0.070399 | 0.96518 | -0.062426 | 4.0631 | 3.8003 | 9.2245 | -6.3144 | 0.45927 | 4.0769 | 14.2167 | -0.00047148 | -0.00039427 | -0.00050762 | 443.6772 | 437.0435 | 144.7465 | 101.7251 | 44.3155 | 20.9244 | 16.4302 | 76.622 | 50.2853 | 30.2999 | 23.004 | 18.9419 | 19.1085 | 20.1372 | 179.9971 | 158.5825 | 118.5495 | 77.883 | 69.4629 | 167.5626 | 100.4919 | 125.7777 | 226.3624 | 274.4493 | 409.5408 | 394.723 | 426.4789 |  |  |  | 498.4528 | 468.8815 | 424.5253 | 462.5414 | 5.8479 | 4.1749 | 842.5082 |  |  | 844.0164 |  |  | 217.4549 | 475.5561 | 367.9519 | 128.8874 | 353.5052 | 291.6608 | 746.2802 | 715.3477 | 810.4873 | 775.7653 | 710.0331 |  | 455.7853 | 587.8114 | 452.0568 | 740.0962 | 495.7073 | 663.0921 |  | 793.8528 |  |  | 742.73 | 750.1289 | 757.4578 | [6 empty] | 732.3759 |  |  | 718.9133 |  |  | 363.5693 | 451.9267 | 461.6603 | 233.961 | 395.1435 | 512.3298 | 301.1053 | 419.0223 | 1047.4315 | 410.9119 | 467.4422 | 322.7185 | 453.1885 | 372.7945 | 446.6409 | 223.0563 | 378.9316 |  | 428.6245 | 439.4493 | 525.5866 | 280.5652 | 390.9592 | 453.8933 | 318.0253 | 430.9227 | 395.1468 | 465.5848 | 332.5107 | 432.488 | 0.41928 | 18.7348 | 1.872 | 0.22702 | -39.8921 | 3.1159 | 1376.57 | 0.22 | 3.2432 | 0.37433 | 1.386 | -0.35249 | 3.3067 | 3.198 | 4.9824 | 8.9456 | 11.9121 | 13.0251 | 0.75736 | -0.90128 | -3.3085 | 21.0958
42810.5144 | 6429 | 57.2883 | 42.862 | 31.2878 | 24.0975 | 19.1826 | 19.3191 | 19.814 | 97.598 | 59.8873 | 38.8279 | 26.0183 | 17.9214 | 16.2437 | 16.0638 | 174.3015 | 233.6946 | 408.0671 | 317.6116 | 230.9392 | 472.4121 |  |  |  | 127.9188 | 416.4663 | 489.2554 | 474.0438 | 301.3108 | 412.9092 | 197.7462 | 256.38 | 322.7534 | 213.0373 | 359.4483 | 387.9004 | 222.2172 | 340.6915 |  | 459.1163 | 321.5149 | 276.7507 | 320.3435 |  | 60.0147 | 136.7956 | 65.1619 | 135.8054 | 231.3486 | 280.5815 | 332.8569 | 9.0821 | 68.1179 | 13.1527 | 142.2688 | 9.3785 | 42.9147 | 49.4269 | 58.0111 | 17.0707 |  |  | 3.1445 | 0.081571 | 1.1117 | 0.11697 | 4.096 | 3.5164 | 8.986 | -5.9365 | 0.42405 | 4.5944 | 14.2093 | -0.00045834 | -0.00049612 | -0.00052733 | 442.6006 | 437.1816 | 144.8077 | 101.7867 | 44.3319 | 20.9356 | 16.4224 | 76.6477 | 50.3026 | 30.3135 | 23.0004 | 18.9481 | 19.1124 | 20.1474 | 184.9598 | 159.1667 | 123.3186 | 78.2228 | 70.8771 | 167.5621 | 100.4394 | 125.8153 | 226.3746 | 274.4875 | 409.4897 | 394.6687 | 426.4123 |  |  |  | 498.2192 | 468.8223 | 425.4785 | 463.27 | 4.5328 | 3.4785 | 842.4922 |  |  | 844.2539 |  |  | 217.6199 | 475.6103 | 370.0092 | 128.8911 | 353.5138 | 292.6755 | 747.2231 | 715.4146 | 810.7812 | 775.8657 | 710.1718 |  | 455.482 | 585.4382 | 451.9411 | 740.1578 | 495.557 | 663.0855 |  | 794.1502 |  |  | 740.5017 | 751.7891 | 759.0409 | [6 empty] | 732.3276 |  |  | 718.8662 |  |  | 363.5385 | 452.163 | 461.1751 | 233.2875 | 394.8368 | 512.2524 | 301.1648 | 419.0234 | 1048.0612 | 410.4535 | 466.6465 | 322.9263 | 453.1051 | 372.3473 | 446.4812 | 222.7456 | 378.6195 |  | 429.0322 | 439.6172 | 525.4436 | 280.1857 | 390.8519 | 454.2584 | 316.6722 | 430.5641 | 394.8194 | 465.3767 | 332.7311 | 432.3099 | 0.015396 | 18.7364 | 1.8736 | 0.22916 | -39.8976 | 3.1158 | 1371.79 | 0.18 | 3.2369 | 0.40299 | 1.4877 | 0.48257 | 3.3189 | 3.0752 | 4.9159 | 8.9067 | 11.9648 | 13.0038 | 0.20589 | -1.4376 | 0.68849 | 21.0447
42810.5145 | 6430 | 57.285 | 42.8544 | 31.2904 | 24.0991 | 19.1786 | 19.321 | 19.8056 | 97.613 | 59.8904 | 38.8351 | 26.0192 | 17.9188 | 16.2357 | 16.0595 | 174.3296 | 233.7291 | 408.0993 | 317.5725 | 230.8829 | 472.2971 |  |  |  | 127.9623 | 416.4645 | 489.129 | 474.2683 | 302.2863 | 413.1982 | 195.9635 | 162.8875 | 325.3909 | 213.5154 | 402.2964 | 385.3943 | 321.911 | 337.935 |  | 456.229 | 322.0042 | 277.9145 | 320.1722 |  | 60.442 | 136.9267 | 65.0833 | 135.9978 | 231.0689 | 280.1714 | 332.5631 | 9.0225 | 68.1286 | 12.66 | 142.1448 | 9.3926 | 42.8965 | 49.405 | 58.0068 | 17.067 |  |  | 2.9047 | 0.059887 | 0.94284 | 0.23196 | 4.5763 | 3.6071 | 8.9702 | -6.158 | 0.64395 | 4.4805 | 14.2455 | -0.00041891 | -0.00046984 | -0.00052241 | 440.0289 | 437.3348 | 144.8587 | 101.8512 | 44.3312 | 20.9272 | 16.4179 | 76.6537 | 50.301 | 30.3016 | 23.0038 | 18.9373 | 19.1089 | 20.1306 | 184.8342 | 159.3335 | 123.582 | 78.0116 | 68.3348 | 167.4971 | 100.4008 | 125.8501 | 226.3965 | 274.541 | 409.4544 | 394.6128 | 426.3404 |  |  |  | 498.1252 | 468.4997 | 424.7402 | 463.3738 | 4.2867 | 3.8252 | 842.5099 |  |  | 844.3066 |  |  | 217.8074 | 475.6764 | 371.6381 | 128.9442 | 353.5114 | 293.4213 | 747.471 | 715.4652 | 810.9366 | 775.9234 | 710.3647 |  | 455.1403 | 580.106 | 451.8975 | 740.179 | 495.4864 | 663.1181 |  | 794.265 |  |  | 739.6136 | 753.1222 | 760.407 | [6 empty] | 732.2803 |  |  | 718.7693 |  |  | 362.4009 | 451.818 | 461.1192 | 233.698 | 395.582 | 511.8368 | 300.592 | 418.673 | 1048.1468 | 410.2975 | 465.7955 | 322.6512 | 453.2451 | 371.8161 | 445.9436 | 222.559 | 378.2415 |  | 428.0153 | 439.9042 | 525.2692 | 280.3211 | 390.9781 | 453.3517 | 316.6756 | 430.3209 | 395.0721 | 464.8295 | 333.1129 | 432.4097 | 0.40021 | 18.7362 | 1.8744 | 0.22896 | -39.8928 | 3.1158 | 1377.55 | 0.33 | 3.1116 | 0.34536 | 1.3703 | 0.67969 | 3.5068 | 3.1134 | 4.9097 | 8.8619 | 12.1079 | 12.9939 | 0.21136 | -1.4717 | 7.1576 | 21.0295
42810.5145 | 6431 | 57.2894 | 42.8662 | 31.2876 | 24.1037 | 19.1842 | 19.3244 | 19.8011 | 97.6297 | 59.9054 | 38.84 | 26.0216 | 17.9196 | 16.2358 | 16.0651 | 174.3473 | 233.737 | 408.1267 | 317.5243 | 230.8011 | 472.1753 |  |  |  | 127.9985 | 416.4358 | 489.1403 | 474.7209 | 304.4659 | 414.1404 | 194.5452 | 204.6661 | 328.3395 | 215.5903 | 317.5556 | 386.522 | 178.6375 | 336.3052 |  | 471.2319 | 319.549 | 274.9266 | 319.7992 |  | 60.8119 | 136.7372 | 65.1185 | 135.9639 | 230.4827 | 279.9236 | 332.6321 | 9.0811 | 68.1333 | 12.268 | 142.1143 | 9.3972 | 42.8803 | 49.3869 | 57.9932 | 17.0538 |  |  | 2.145 | -0.11294 | 0.95532 | 0.10777 | 4.6755 | 3.9803 | 9.2909 | -5.9582 | 0.50169 | 3.8073 | 14.2101 | -0.0004337 | -0.00045669 | -0.00050433 | 434.3832 | 437.504 | 144.9157 | 101.9171 | 44.3452 | 20.9306 | 16.4194 | 76.6702 | 50.3147 | 30.316 | 23.0072 | 18.9358 | 19.1008 | 20.1335 | 184.4991 | 160.7319 | 127.6651 | 79.6694 | 66.0606 | 167.4899 | 100.3948 | 125.9043 | 226.4231 | 274.57 | 409.4184 | 394.5584 | 426.2803 |  |  |  | 498.0511 | 468.7842 | 423.6998 | 463.2424 | 3.2206 | 3.8749 | 842.3584 |  |  | 844.1876 |  |  | 217.9784 | 475.7449 | 372.4191 | 128.9591 | 353.5087 | 294.2342 | 747.3874 | 715.4477 | 811.4164 | 776.0334 | 710.3764 |  | 454.9361 | 578.2545 | 451.7946 | 740.31 | 495.4037 | 662.9672 |  | 794.7431 |  |  | 739.2327 | 753.0503 | 760.5988 | [6 empty] | 732.2321 |  |  | 718.7455 |  |  | 360.9772 | 450.7741 | 461.1823 | 233.3084 | 396.2882 | 511.1059 | 300.1415 | 418.0826 | 1048.9498 | 410.2609 | 464.9465 | 321.4925 | 453.0448 | 371.3349 | 445.4501 | 223.0401 | 377.916 |  | 428.6498 | 439.2985 | 525.1276 | 280.833 | 390.6077 | 453.0421 | 317.3384 | 430.2501 | 394.8608 | 464.4515 | 333.1549 | 431.8966 | 0.28407 | 18.7355 | 1.8747 | 0.22886 | -39.8714 | 3.1158 | 1382.65 | 0.25 | 2.6758 | -0.47415 | 1.379 | 0.46317 | 3.5438 | 3.2698 | 4.9956 | 8.838 | 12.1476 | 12.9795 | 0.24764 | -1.9261 | -1.5589 | 21.0233
42810.5145 | 6432 | 57.3022 | 42.8691 | 31.2907 | 24.0959 | 19.1939 | 19.3186 | 19.7998 | 97.6478 | 59.9098 | 38.8448 | 26.0278 | 17.9166 | 16.2391 | 16.0638 | 174.3797 | 233.7698 | 408.1612 | 317.4948 | 230.7729 | 472.0869 |  |  |  | 128.0239 | 416.4434 | 489.3661 | 474.8023 | 306.2531 | 416.2998 | 195.5084 | 318.3661 | 323.8078 | 213.5457 | 310.2397 | 390.0883 | 37.3627 | 340.962 |  | 464.8251 | 319.185 | 273.6119 | 321.1969 |  | 60.9767 | 136.5353 | 65.4523 | 135.5633 | 229.7782 | 279.6076 | 332.7795 | 9.1034 | 68.1431 | 12.1129 | 142.0813 | 9.3889 | 42.8791 | 49.3862 | 57.9795 | 17.0483 |  |  | 3.086 | 0.013231 | 0.8883 | -0.25167 | 4.7163 | 4.2629 | 9.0504 | -6.3387 | 0.7644 | 4.0637 | 14.1328 | -0.00045669 | -0.00047969 | -0.00051419 | 437.3074 | 437.8132 | 144.9619 | 101.9673 | 44.3505 | 20.9332 | 16.4218 | 76.6916 | 50.3258 | 30.3205 | 23.0079 | 18.9442 | 19.1147 | 20.1331 | 184.6434 | 161.9176 | 129.7865 | 81.9421 | 68.8547 | 167.5244 | 100.4204 | 125.9371 | 226.4388 | 274.6141 | 409.3869 | 394.5067 | 426.2205 |  |  |  | 498.0013 | 468.4969 | 423.219 | 463.8663 | 4.6724 | 4.4515 | 842.2869 |  |  | 844.1909 |  |  | 218.1415 | 475.8102 | 375.8384 | 128.9954 | 353.4968 | 293.3811 | 747.7127 | 715.4382 | 812.1837 | 776.2868 | 710.4111 |  | 454.7602 | 576.6597 | 451.6478 | 740.3396 | 495.2793 | 663.0052 |  | 795.8131 |  |  | 740.7687 | 752.8043 | 760.4935 | [6 empty] | 732.1715 |  |  | 718.7068 |  |  | 360.7794 | 451.251 | 461.4315 | 232.4644 | 396.159 | 510.7954 | 298.4755 | 417.4257 | 1048.9316 | 410.8292 | 464.6776 | 321.4518 | 452.8465 | 371.8694 | 444.9286 | 223.6666 | 377.0946 |  | 429.962 | 439.151 | 525.0458 | 280.8097 | 390.1258 | 453.7112 | 316.3189 | 430.0797 | 394.7164 | 463.7224 | 333.2612 | 431.7587 | 0.24343 | 18.7363 | 1.876 | 0.22997 | -39.7414 | 3.1158 | 1405.01 | 0.29 | 3.2145 | 0.16225 | 1.3295 | -0.70764 | 3.5582 | 3.3829 | 4.9291 | 8.8168 | 12.1751 | 12.9624 | 0.23612 | -2.1586 | -7.3572 | 20.9994
42810.5145 | 6433 | 57.3034 | 42.8813 | 31.2949 | 24.101 | 19.1825 | 19.3199 | 19.799 | 97.6672 | 59.9251 | 38.8518 | 26.0267 | 17.9292 | 16.2404 | 16.0632 | 174.3974 | 233.7897 | 408.1917 | 317.4563 | 230.7764 | 472.0459 |  |  |  | 128.052 | 416.427 | 489.0548 | 474.7503 | 302.9491 | 414.0981 | 190.6553 | 165.6784 | 324.9979 | 212.5909 | 363.1735 | 387.7988 | 203.0874 | 344.0336 |  | 439.5482 | 323.2625 | 274.7503 | 316.2258 |  | 60.9 | 136.6765 | 65.8195 | 135.8608 | 229.2865 | 279.2363 | 333.1388 | 9.1125 | 68.1287 | 12.0839 | 142.0643 | 9.3739 | 42.894 | 49.3712 | 57.9633 | 17.0465 |  |  | 2.9218 | 0.25702 | 0.76279 | 0.005258 | 3.9816 | 3.3199 | 8.8959 | -5.8748 | 0.13954 | 4.2621 | 14.2729 | -0.00040741 | -0.00044191 | -0.00051583 | 440.5654 | 438.1198 | 145.0217 | 102.0296 | 44.3706 | 20.9444 | 16.4284 | 76.7152 | 50.3404 | 30.3353 | 23.0089 | 18.9494 | 19.1154 | 20.1326 | 186.0067 | 164.2945 | 131.3358 | 83.4511 | 70.6663 | 167.593 | 100.4644 | 125.9594 | 226.4543 | 274.6564 | 409.352 | 394.4447 | 426.1599 |  |  |  | 497.8228 | 467.9459 | 422.9215 | 462.9882 | 5.4293 | 3.7979 | 842.4377 |  |  | 844.3503 |  |  | 218.3164 | 475.8803 | 375.8694 | 129.0395 | 353.4956 | 291.9558 | 747.7196 | 715.4047 | 813.1983 | 776.6263 | 710.4998 |  | 454.5914 | 575.3671 | 451.569 | 740.2403 | 495.1558 | 663.0676 |  | 797.3814 |  |  | 740.2088 | 753.5737 | 761.314 | [6 empty] | 732.1525 |  |  | 718.667 |  |  | 360.2662 | 451.7111 | 461.3311 | 232.1939 | 395.7623 | 510.8344 | 298.9934 | 417.0059 | 1049.4803 | 411.4104 | 463.9603 | 322.1425 | 452.4856 | 372.9786 | 444.9154 | 222.9289 | 376.7595 |  | 430.6303 | 439.4406 | 524.9802 | 280.6032 | 389.8778 | 454.1448 | 314.0162 | 429.9603 | 394.2014 | 463.4894 | 332.8739 | 431.8836 | 0.34686 | 18.7351 | 1.8778 | 0.23125 | -39.8434 | 3.1159 | 1449.09 | 0.24 | 3.1228 | 0.71524 | 1.2322 | 0.1023 | 3.2683 | 2.9844 | 4.8852 | 8.7949 | 12.2021 | 12.949 | 0.093596 | -2.3254 | -0.22613 | 21.0003
42810.5145 | 6434 | 57.3114 | 42.8828 | 31.3084 | 24.1141 | 19.1816 | 19.3147 | 19.8001 | 97.677 | 59.9429 | 38.8616 | 26.0313 | 17.9197 | 16.2327 | 16.0551 | 174.4402 | 233.8314 | 408.2214 | 317.4242 | 230.7347 | 471.969 |  |  |  | 128.0911 | 416.4145 | 489.1243 | 474.6508 | 305.4879 | 414.6921 | 191.4143 | 324.6703 | 321.2662 | 212.5577 | 404.1499 | 385.4166 | 334.8284 | 338.6394 |  | 426.9858 | 321.8898 | 275.714 | 315.6238 |  | 61.0805 | 136.6866 | 65.9219 | 135.7925 | 228.7408 | 278.8902 | 333.6119 | 9.2051 | 68.1014 | 11.9631 | 142.1123 | 9.3609 | 42.9044 | 49.3718 | 57.9456 | 17.0493 |  |  | 2.7457 | -0.10242 | 1.0637 | 0.17479 | 4.0664 | 2.9999 | 9.074 | -6.0463 | 1.1408 | 4.363 | 14.3377 | -0.00040905 | -0.00042712 | -0.00050269 | 437.041 | 438.3308 | 145.0735 | 102.0833 | 44.3763 | 20.9426 | 16.4218 | 76.7296 | 50.348 | 30.3266 | 23.011 | 18.9406 | 19.1076 | 20.131 | 190.1329 | 166.7552 | 132.5303 | 83.0352 | 69.491 | 167.691 | 100.4964 | 125.9932 | 226.4629 | 274.7467 | 409.3184 | 394.3841 | 426.0945 |  |  |  | 497.6752 | 467.5725 | 422.3515 | 461.3175 | 4.5849 | 3.7725 | 842.5872 |  |  | 844.7206 |  |  | 218.4892 | 475.9467 | 374.4574 | 129.0863 | 353.5033 | 292.2696 | 747.508 | 715.4076 | 813.9728 | 776.8525 | 710.4575 |  | 454.4443 | 575.6618 | 451.4866 | 740.1106 | 494.9137 | 663.0442 |  | 798.3117 |  |  | 742.0031 | 753.1392 | 761.0258 | [6 empty] | 732.1019 |  |  | 718.6414 |  |  | 359.407 | 452.1489 | 460.2339 | 232.6191 | 395.6984 | 510.7572 | 298.5842 | 416.3991 | 1049.52 | 411.9574 | 463.7752 | 322.5408 | 452.3246 | 372.6483 | 444.9632 | 222.6835 | 376.6962 |  | 430.2187 | 439.5459 | 524.8975 | 280.6273 | 389.5334 | 454.1998 | 313.0174 | 429.746 | 393.8999 | 462.6565 | 332.6394 | 431.6179 | 0.26809 | 18.7357 | 1.8774 | 0.23032 | -39.8227 | 3.1159 | 1484.85 | 0.2 | 3.0285 | -0.45151 | 1.4551 | 0.58984 | 3.3018 | 2.836 | 4.9323 | 8.7791 | 12.1845 | 12.921 | -0.35207 | -2.4542 | 8.2805 | 21.0273
42810.5145 | 6435 | 57.3203 | 42.8798 | 31.3161 | 24.1011 | 19.1811 | 19.3185 | 19.7981 | 97.7001 | 59.9459 | 38.8688 | 26.0362 | 17.9172 | 16.2429 | 16.0624 | 174.4565 | 233.8486 | 408.2493 | 317.3948 | 230.668 | 471.8649 |  |  |  | 128.1329 | 416.3966 | 489.0711 | 474.4432 | 308.9337 | 417.0332 | 188.317 | 346.1696 | 315.5769 | 205.5793 | 441.2069 | 383.6955 | 318.0129 | 336.7966 |  | 466.9212 | 317.8154 | 274.4044 | 317.2867 |  | 61.1606 | 136.7495 | 65.8034 | 135.7776 | 228.5066 | 278.6836 | 333.2191 | 9.3497 | 68.0422 | 11.925 | 142.2053 | 9.3569 | 42.9097 | 49.3669 | 57.9293 | 17.0508 |  |  | 2.5452 | -0.10768 | 0.84099 | 0.26876 | 4.347 | 3.4671 | 9.233 | -6.0594 | 0.48243 | 3.2656 | 14.0969 | -0.00046819 | -0.00053391 | -0.00051255 | 432.9456 | 438.5907 | 145.1274 | 102.1401 | 44.3953 | 20.9479 | 16.4193 | 76.7522 | 50.3545 | 30.3404 | 23.0214 | 18.9492 | 19.107 | 20.1253 | 193.8721 | 165.0256 | 132.1207 | 81.5742 | 70.7619 | 167.7063 | 100.5264 | 126.0367 | 226.4927 | 274.8911 | 409.3001 | 394.3318 | 426.0374 |  |  |  | 497.572 | 467.6092 | 422.9923 | 460.878 | 3.7232 | 3.0396 | 842.7437 |  |  | 844.7312 |  |  | 218.6554 | 476.0166 | 375.0587 | 129.0949 | 353.5303 | 291.9688 | 747.3436 | 715.3538 | 814.2436 | 776.901 | 710.446 |  | 454.2953 | 577.4884 | 451.3983 | 740.1204 | 494.7504 | 663.0071 |  | 798.5107 |  |  | 743.6264 | 752.6402 | 760.5651 | [6 empty] | 732.0748 |  |  | 718.6108 |  |  | 359.5131 | 451.1451 | 459.5103 | 233.4465 | 395.5723 | 510.6853 | 298.1371 | 415.8999 | 1050.4286 | 412.5624 | 464.1539 | 322.9284 | 452.6712 | 372.2606 | 444.4256 | 223.8376 | 376.7954 |  | 429.631 | 439.7652 | 524.8283 | 280.8993 | 388.7553 | 454.1029 | 313.5483 | 429.4917 | 394.8446 | 462.8102 | 332.6094 | 431.4816 | 0.55834 | 18.7347 | 1.8779 | 0.22952 | -39.8596 | 3.1158 | 1486.2 | 0.26 | 2.9209 | -0.46299 | 1.2939 | 0.73146 | 3.4132 | 3.0483 | 4.9744 | 8.7623 | 12.1237 | 12.8994 | -0.76555 | -2.405 | 6.945 | 21.0259
42810.5145 | 6436 | 57.3261 | 42.8867 | 31.3254 | 24.106 | 19.1846 | 19.3192 | 19.8034 | 97.715 | 59.9577 | 38.8717 | 26.038 | 17.9214 | 16.239 | 16.0659 | 174.4847 | 233.8696 | 408.2765 | 317.3611 | 230.651 | 471.8156 |  |  |  | 128.1601 | 416.3829 | 489.2627 | 473.9772 | 312.1339 | 421.0343 | 192.2586 | 345.147 | 317.3639 | 208.3891 | 406.5474 | 385.6408 | 160.9407 | 338.3525 |  | 465.7341 | 315.6914 | 273.1822 | 315.5282 |  | 61.1155 | 136.7592 | 65.7599 | 135.4744 | 228.3423 | 278.6407 | 332.6847 | 9.4611 | 68.02 | 12.008 | 142.2347 | 9.3528 | 42.9019 | 49.3642 | 57.9041 | 17.0507 |  |  | 3.1859 | -0.031453 | 0.89224 | -0.29636 | 4.5553 | 3.5723 | 9.5498 | -6.0601 | 0.74592 | 5.0375 | 14.4013 | -0.00041727 | -0.00041727 | -0.00049119 | 432.8347 | 438.8526 | 145.1911 | 102.1929 | 44.4159 | 20.9604 | 16.4311 | 76.7802 | 50.3797 | 30.3547 | 23.0183 | 18.9577 | 19.1164 | 20.136 | 192.2812 | 162.8607 | 128.335 | 80.0475 | 70.8122 | 167.5535 | 100.4881 | 126.0738 | 226.5092 | 274.9497 | 409.2724 | 394.2813 | 425.9669 |  |  |  | 497.5586 | 467.5775 | 423.8565 | 460.5699 | 3.8492 | 3.5747 | 842.7012 |  |  | 844.6176 |  |  | 218.8301 | 476.0763 | 377.0466 | 129.1915 | 353.5385 | 293.4242 | 747.1067 | 715.1878 | 814.4644 | 776.949 | 710.3496 |  | 454.2785 | 578.1037 | 451.3136 | 740.155 | 494.6762 | 662.7152 |  | 798.7654 |  |  | 743.8574 | 752.2176 | 760.1255 | [6 empty] | 732.0681 |  |  | 718.5635 |  |  | 359.9318 | 450.7045 | 459.024 | 232.6713 | 395.0742 | 510.5784 | 298.258 | 415.7379 | 1051.1563 | 412.3939 | 464.5872 | 323.0148 | 452.9133 | 372.4949 | 443.6112 | 225.3403 | 376.7709 |  | 430.4002 | 439.4719 | 524.8009 | 280.8896 | 388.3785 | 453.4748 | 314.4052 | 429.4301 | 396.1975 | 462.9469 | 332.6891 | 431.2826 | 0.27829 | 18.7358 | 1.8788 | 0.22938 | -39.7944 | 3.1159 | 1512.75 | 0.21 | 3.2773 | -0.25023 | 1.3328 | -0.7681 | 3.4939 | 3.094 | 5.0588 | 8.763 | 12.0969 | 12.8888 | -0.60873 | -1.989 | -2.2808 | 21.0327
42810.5145 | 6437 | 57.3336 | 42.8993 | 31.3184 | 24.1135 | 19.1931 | 19.3174 | 19.8143 | 97.7407 | 59.98 | 38.8922 | 26.0495 | 17.9249 | 16.2431 | 16.0695 | 174.5139 | 233.8939 | 408.3133 | 317.3317 | 230.6729 | 471.7536 |  |  |  | 128.1942 | 416.3905 | 489.4724 | 473.7534 | 313.5082 | 423.8407 | 197.7729 | 202.6877 | 322.4568 | 211.2202 | 343.7412 | 387.6152 | 243.7451 | 338.3048 |  | 458.1459 | 318.1071 | 275.8393 | 315.6627 |  | 60.8972 | 136.7907 | 65.7268 | 135.0101 | 227.8831 | 278.2746 | 331.9664 | 9.746 | 68.005 | 11.8818 | 142.2203 | 9.3497 | 42.8938 | 49.3593 | 57.8954 | 17.0546 |  |  | 2.7542 | 0.088799 | 1.0348 | -0.23591 | 4.0493 | 3.7063 | 9.0628 | -6.3479 | 0.43748 | 3.969 | 14.0786 | -0.00045669 | -0.00038934 | -0.00050598 | 431.1395 | 439.0346 | 145.2439 | 102.242 | 44.4226 | 20.956 | 16.4265 | 76.7882 | 50.3733 | 30.3495 | 23.0278 | 18.945 | 19.1171 | 20.1187 | 188.9441 | 159.6027 | 126.7931 | 79.6796 | 69.8308 | 167.3876 | 100.4376 | 126.1026 | 226.5229 | 274.9881 | 409.2393 | 394.2276 | 425.9062 |  |  |  | 497.5436 | 467.1649 | 424.5573 | 459.6338 | 3.2025 | 3.4699 | 842.6048 |  |  | 844.6638 |  |  | 219.0027 | 476.1172 | 380.8827 | 129.1966 | 353.5719 | 292.1231 | 746.9651 | 715.125 | 815.0783 | 777.1394 | 710.2868 |  | 454.18 | 577.2095 | 451.1078 | 740.0287 | 494.6001 | 662.1448 |  | 799.4517 |  |  | 744.2015 | 751.8029 | 759.665 | [6 empty] | 732.0557 |  |  | 718.5011 |  |  | 361.1346 | 450.951 | 459.0243 | 232.4192 | 394.8865 | 510.3102 | 297.7653 | 415.8314 | 1052.5356 | 412.5973 | 464.7815 | 322.8542 | 453.1995 | 372.5927 | 443.0347 | 225.8596 | 376.3642 |  | 430.6595 | 439.0233 | 524.7146 | 281.6188 | 388.7671 | 452.1647 | 314.6208 | 429.3775 | 396.7443 | 463.0905 | 332.8514 | 431.0966 | 0.62767 | 18.7357 | 1.8799 | 0.22839 | -39.8072 | 3.1159 | 1512.74 | 0.23 | 3.0534 | 0.42047 | 1.4354 | -0.68533 | 3.2931 | 3.1505 | 4.9265 | 8.7534 | 12.0983 | 12.8824 | -0.25959 | -1.8239 | 2.0498 | 21.0567
42810.5145 | 6438 | 57.341 | 42.9027 | 31.3259 | 24.1249 | 19.1929 | 19.3148 | 19.8126 | 97.7558 | 59.9884 | 38.9077 | 26.0561 | 17.9248 | 16.2442 | 16.0677 | 174.5392 | 233.9374 | 408.363 | 317.3086 | 230.6999 | 471.6281 |  |  |  | 128.2341 | 416.4149 | 489.4228 | 473.686 | 312.4815 | 424.1315 | 196.8519 | 110.7267 | 326.687 | 215.8914 | 253.661 | 386.2367 | 338.1897 | 339.2645 |  | 465.9737 | 315.5021 | 271.5589 | 317.8977 |  | 60.7527 | 136.5908 | 65.6233 | 134.9049 | 227.761 | 278.4025 | 331.6953 | 9.8414 | 67.9765 | 11.885 | 142.2509 | 9.3556 | 42.8823 | 49.3588 | 57.8898 | 17.0635 |  |  | 3.1879 | -0.054453 | 0.97241 | -0.20699 | 4.2077 | 3.8378 | 8.9912 | -6.3269 | 0.92592 | 4.0127 | 14.1165 | -0.00047476 | -0.00038605 | -0.00052405 | 436.4623 | 439.1286 | 145.2917 | 102.2967 | 44.4236 | 20.9559 | 16.4165 | 76.7965 | 50.3853 | 30.3503 | 23.0186 | 18.942 | 19.1021 | 20.1183 | 185.4283 | 157.0694 | 126.3582 | 81.2189 | 71.5242 | 167.2367 | 100.3946 | 126.1385 | 226.5415 | 275.0205 | 409.2138 | 394.1726 | 425.8536 |  |  |  | 497.5459 | 466.6026 | 425.938 | 458.1785 | 3.8867 | 3.455 | 842.6749 |  |  | 844.79 |  |  | 219.1767 | 476.1554 | 380.4036 | 129.2338 | 353.5694 | 290.8897 | 747.146 | 715.1193 | 816.0459 | 777.4796 | 710.321 |  | 453.9893 | 577.2769 | 450.8843 | 739.9629 | 494.5871 | 662.1582 |  | 800.7833 |  |  | 743.4944 | 751.777 | 759.547 | [6 empty] | 732.0456 |  |  | 718.4532 |  |  | 362.0295 | 450.7454 | 458.9207 | 232.1126 | 394.6743 | 510.0665 | 297.5356 | 416.0351 | 1054.7101 | 412.4734 | 464.8647 | 323.0302 | 453.3412 | 372.5195 | 442.7938 | 226.3867 | 376.036 |  | 430.6694 | 438.7967 | 524.6108 | 282.6454 | 388.8945 | 451.2468 | 314.9292 | 429.4925 | 396.9763 | 463.3872 | 333.0272 | 430.8972 | 0.58511 | 18.7357 | 1.8802 | 0.22642 | -39.8949 | 3.1159 | 1488.42 | 0.35 | 3.2857 | -0.32918 | 1.3911 | -0.64179 | 3.3572 | 3.2063 | 4.9076 | 8.7306 | 12.071 | 12.8825 | 0.11136 | -1.7809 | 8.4835 | 21.0975
42810.5146 | 6439 | 57.3441 | 42.8851 | 31.3191 | 24.12 | 19.1887 | 19.3151 | 19.7974 | 97.7647 | 59.996 | 38.9071 | 26.0583 | 17.922 | 16.2372 | 16.0582 | 174.5618 | 233.9443 | 408.3816 | 317.2641 | 230.6958 | 471.5018 |  |  |  | 128.2689 | 416.4358 | 489.2918 | 473.5836 | 310.9694 | 422.8282 | 196.2053 | 290.8655 | 324.6308 | 216.4432 | 246.3545 | 390.0384 | 115.0437 | 340.4589 |  | 468.2757 | 312.9389 | 268.4045 | 316.0958 |  | 60.6997 | 136.3578 | 65.4767 | 134.5258 | 227.8468 | 278.6712 | 331.5145 | 9.696 | 67.9613 | 12.1031 | 142.2804 | 9.3468 | 42.8616 | 49.3436 | 57.8621 | 17.0497 |  |  | 2.6142 | 0.007975 | 0.8607 | -0.068338 | 3.9172 | 3.6045 | 9.3244 | -6.1646 | 0.18878 | 4.0437 | 14.0766 | -0.00045834 | -0.00047148 | -0.00046162 | 441.1261 | 439.2278 | 145.3539 | 102.3433 | 44.4366 | 20.9648 | 16.4188 | 76.8279 | 50.3981 | 30.3602 | 23.025 | 18.952 | 19.1063 | 20.1237 | 184.6645 | 155.2576 | 123.8525 | 84.1116 | 75.3564 | 167.0989 | 100.3252 | 126.1778 | 226.5653 | 275.0549 | 409.1902 | 394.1144 | 425.7926 |  |  |  | 497.5109 | 466.2364 | 424.4476 | 456.9813 | 4.3707 | 3.14 | 842.8156 |  |  | 844.8926 |  |  | 219.3545 | 476.2092 | 378.6179 | 129.2602 | 353.5559 | 289.1176 | 747.4541 | 715.0502 | 817.2762 | 777.9349 | 710.4467 |  | 453.7783 | 577.1864 | 450.7444 | 740.0038 | 494.5912 | 662.1912 |  | 802.4398 |  |  | 741.6795 | 752.4728 | 760.1531 | [6 empty] | 732.027 |  |  | 718.42 |  |  | 361.8539 | 450.3966 | 458.0885 | 231.8364 | 394.1671 | 509.9695 | 297.7445 | 415.9418 | 1056.7254 | 412.1011 | 464.8248 | 322.9492 | 453.3914 | 372.5462 | 443.0349 | 226.2981 | 375.7208 |  | 430.1221 | 438.48 | 524.5846 | 283.0723 | 388.5854 | 450.9034 | 314.8536 | 429.4026 | 396.9383 | 463.5686 | 332.7478 | 430.56 | 0.41369 | 18.7355 | 1.8831 | 0.22915 | -39.869 | 3.1159 | 1488.28 | 0.23 | 2.9726 | 0.12594 | 1.3084 | -0.36866 | 3.2401 | 3.108 | 4.9989 | 8.7028 | 12.0576 | 12.8819 | 0.17825 | -1.511 | -4.2972 | 21.1261
42810.5146 | 6440 | 57.3494 | 42.9049 | 31.3378 | 24.1246 | 19.2043 | 19.327 | 19.8028 | 97.783 | 60.0107 | 38.911 | 26.0591 | 17.9261 | 16.2414 | 16.0607 | 174.5783 | 233.952 | 408.3908 | 317.2135 | 230.575 | 471.4393 |  |  |  | 128.2996 | 416.4483 | 489.3007 | 473.6007 | 309.0351 | 422.186 | 195.8419 | 243.7109 | 323.3684 | 214.1266 | 417.5247 | 387.8538 | 147.9357 | 342.6424 |  | 437.068 | 314.0056 | 268.925 | 313.55 |  | 60.6055 | 136.1612 | 65.5014 | 133.8962 | 227.1276 | 278.1237 | 331.1631 | 9.5107 | 67.9685 | 12.6882 | 142.2863 | 9.3462 | 42.8503 | 49.3402 | 57.8432 | 17.0441 |  |  | 2.7141 | -0.020281 | 0.80288 | -0.027598 | 4.1499 | 3.4382 | 9.2179 | -6.1639 | 0.61709 | 4.423 | 13.9588 | -0.0003877 | -0.00043041 | -0.00047476 | 442.0338 | 439.2638 | 145.4144 | 102.3944 | 44.4495 | 20.9703 | 16.4263 | 76.8457 | 50.4176 | 30.3702 | 23.0333 | 18.9544 | 19.1106 | 20.1252 | 186.8423 | 157.3817 | 124.3523 | 83.5506 | 72.877 | 167.1294 | 100.2911 | 126.2014 | 226.5814 | 275.0825 | 409.1548 | 394.054 | 425.7139 |  |  |  | 497.5594 | 466.0707 | 424.1193 | 457.8241 | 5.0468 | 3.1667 | 842.9608 |  |  | 845.2165 |  |  | 219.5216 | 476.2899 | 377.076 | 129.3018 | 353.5373 | 287.9613 | 747.5247 | 714.9426 | 818.0219 | 778.1525 | 710.5072 |  | 453.5678 | 578.9346 | 450.6287 | 740.0992 | 494.6278 | 662.147 |  | 803.2144 |  |  | 740.3495 | 752.9799 | 760.7155 | [6 empty] | 731.9826 |  |  | 718.4404 |  |  | 361.6622 | 450.2168 | 457.5081 | 232.1903 | 393.864 | 509.8146 | 298.7372 | 416.0287 | 1058.1847 | 411.8807 | 464.5806 | 322.0194 | 452.7674 | 371.8746 | 443.4286 | 225.463 | 375.3649 |  | 430.025 | 438.0206 | 524.6233 | 282.214 | 388.1279 | 451.2656 | 313.8367 | 429.1638 | 396.7728 | 463.8541 | 332.4422 | 430.2846 | 0.21166 | 18.7353 | 1.8839 | 0.22862 | -39.9142 | 3.1159 | 1480.53 | 0.17 | 3.0275 | -0.20079 | 1.2633 | -0.23422 | 3.3332 | 3.034 | 4.9678 | 8.677 | 11.9958 | 12.884 | -0.059746 | -1.5707 | -2.8177 | 21.1091
42810.5146 | 6441 | 57.3669 | 42.9254 | 31.3382 | 24.1332 | 19.2104 | 19.3258 | 19.7972 | 97.8009 | 60.024 | 38.9238 | 26.0721 | 17.9319 | 16.2354 | 16.062 | 174.6114 | 233.978 | 408.4179 | 317.1821 | 230.4209 | 471.3737 |  |  |  | 128.3394 | 416.4596 | 489.1077 | 473.5508 | 306.7667 | 420.8071 | 194.309 | 271.3822 | 322.3709 | 213.9033 | 366.3438 | 384.5541 | 246.8588 | 341.6723 |  | 429.1696 | 317.7292 | 271.6243 | 306.4278 |  | 60.8036 | 136.1853 | 65.6187 | 134.6215 | 226.7242 | 277.7736 | 330.6559 | 9.4135 | 67.9706 | 13.0102 | 142.2602 | 9.3391 | 42.8487 | 49.3152 | 57.8227 | 17.0334 |  |  | 3.3686 | -0.36855 | 0.69971 | -0.32396 | 4.2024 | 3.2326 | 8.9774 | -6.2927 | 0.5735 | 3.8648 | 14.193 | -0.00043041 | -0.00044848 | -0.00052733 | 443.7593 | 439.3466 | 145.4695 | 102.4366 | 44.4688 | 20.9705 | 16.4244 | 76.8604 | 50.4269 | 30.3776 | 23.0357 | 18.9482 | 19.1081 | 20.1225 | 190.7044 | 156.3188 | 122.1606 | 82.6773 | 70.7494 | 167.1328 | 100.2423 | 126.2524 | 226.6023 | 275.1092 | 409.1327 | 393.9999 | 425.6562 |  |  |  | 497.6433 | 466.078 | 423.2862 | 457.9264 | 2.7619 | 2.4574 | 843.1166 |  |  | 845.6819 |  |  | 219.7139 | 476.3621 | 374.1251 | 129.3461 | 353.5267 | 288.3271 | 747.3757 | 714.8534 | 818.5353 | 778.3898 | 710.4879 |  | 453.3891 | 575.7788 | 450.5889 | 740.0633 | 494.5956 | 662.1443 |  | 803.6662 |  |  | 741.1758 | 752.7305 | 760.5623 | [6 empty] | 731.9537 |  |  | 718.4513 |  |  | 361.3573 | 449.8017 | 457.3789 | 231.6938 | 393.6847 | 509.6985 | 299.0032 | 416.0162 | 1059.339 | 412.3385 | 464.0165 | 320.5975 | 451.8539 | 371.3063 | 443.5495 | 225.2796 | 375.1445 |  | 430.2414 | 437.5528 | 524.6403 | 281.3015 | 388.2166 | 451.8952 | 313.7331 | 428.8413 | 396.056 | 463.8743 | 332.7668 | 430.239 | 0.43969 | 18.7354 | 1.8858 | 0.22691 | -39.8688 | 3.1159 | 1482.59 | 0.26 | 3.3694 | -0.85597 | 1.1794 | -0.80251 | 3.3532 | 2.9409 | 4.901 | 8.657 | 12.079 | 12.8808 | -0.48843 | -1.3332 | 2.4913 | 21.1173
42810.5146 | 6442 | 57.3738 | 42.9194 | 31.3269 | 24.1287 | 19.2006 | 19.3236 | 19.7984 | 97.8113 | 60.0333 | 38.9328 | 26.0743 | 17.9246 | 16.2404 | 16.0666 | 174.6393 | 233.9987 | 408.4481 | 317.1431 | 230.3644 | 471.2394 |  |  |  | 128.3637 | 416.4988 | 489.0498 | 474.2691 | 305.9311 | 419.5585 | 194.9557 | 304.654 | 318.2697 | 210.9977 | 392.4701 | 386.4346 | 251.9875 | 338.7287 | 1362.9662 | 455.3273 | 315.2505 | 272.2791 | 273.5318 |  | 60.8157 | 136.0312 | 65.6187 | 135.1663 | 226.883 | 277.8579 | 330.1936 | 9.3471 | 67.9715 | 12.9731 | 142.2384 | 9.3421 | 42.8492 | 49.2911 | 57.8025 | 17.0256 |  |  | 3.3285 | -0.19902 | 0.75556 | -0.36536 | 4.3936 | 2.7634 | 8.6922 | -6.2073 | 0.82921 | 3.8467 | 13.9908 | -0.00041234 | -0.00039263 | -0.00048955 | 444.3374 | 439.5311 | 145.5202 | 102.4758 | 44.4741 | 20.975 | 16.4245 | 76.8795 | 50.4351 | 30.3761 | 23.0369 | 18.9441 | 19.1113 | 20.1219 | 187.9566 | 157.7263 | 123.1446 | 81.6098 | 70.0716 | 166.9938 | 100.1729 | 126.2921 | 226.6241 | 275.1492 | 409.1122 | 393.9548 | 425.5944 |  |  |  | 497.6628 | 465.4761 | 421.8416 | 456.33 | 5.6943 | 3.4768 | 843.3808 |  |  | 846.0009 |  |  | 219.8746 | 476.4301 | 375.2343 | 129.3886 | 353.4992 | 286.5126 | 747.1659 | 714.9835 | 819.001 | 778.5549 | 710.4415 |  | 453.3221 | 574.1716 | 450.4453 | 740.0318 | 494.5151 | 662.1963 |  | 804.0481 |  |  | 741.9073 | 752.4983 | 760.4042 | [6 empty] | 731.9346 |  |  | 718.4024 |  |  | 360.5431 | 449.3438 | 457.2432 | 230.6616 | 393.7185 | 509.6006 | 297.7213 | 415.6743 | 1060.4452 | 412.6521 | 463.6794 | 320.8021 | 450.8965 | 371.2437 | 443.4622 | 225.2827 | 375.1703 |  | 429.6269 | 436.6382 | 524.5985 | 280.5428 | 388.5632 | 452.1492 | 314.4385 | 428.3585 | 395.4654 | 463.5633 | 333.0011 | 430.3914 | 0.42891 | 18.7361 | 1.8871 | 0.22616 | -39.861 | 3.1159 | 1463.1 | 0.25 | 3.3463 | -0.62888 | 1.2254 | -0.85209 | 3.4289 | 2.7194 | 4.8229 | 8.6506 | 12.1073 | 12.8712 | -0.20125 | -1.4511 | 3.7135 | 21.1642
42810.5146 | 6443 | 57.384 | 42.9185 | 31.3386 | 24.1341 | 19.1982 | 19.323 | 19.8028 | 97.8351 | 60.0493 | 38.9455 | 26.084 | 17.9347 | 16.2488 | 16.0671 | 174.6547 | 234.0208 | 408.474 | 317.1023 | 230.3434 | 471.1455 |  |  |  | 128.3974 | 416.5537 | 488.7187 | 473.97 | 303.913 | 417.341 | 195.0644 | 346.6843 | 318.1005 | 210.4362 | 435.6463 | 383.5267 | 231.8414 | 336.6523 |  | 457.9336 | 314.8154 | 272.0398 | 274.3654 |  | 60.7459 | 135.8315 | 65.6366 | 135.2066 | 227.2633 | 278.4933 | 330.3261 | 9.5696 | 67.9265 | 12.9139 | 142.1397 | 9.3419 | 42.8258 | 49.278 | 57.7944 | 17.0244 |  |  | 2.9093 | 0.12231 | 0.89881 | -0.21816 | 4.0158 | 3.0762 | 8.6535 | -5.9812 | -0.28682 | 4.1419 | 14.1471 | -0.0003762 | -0.00041891 | -0.00049776 | 446.4034 | 439.7202 | 145.5884 | 102.5304 | 44.4928 | 20.9802 | 16.4261 | 76.9055 | 50.446 | 30.3839 | 23.0426 | 18.9565 | 19.1209 | 20.1237 | 189.8406 | 157.4313 | 122.9369 | 82.3771 | 69.9029 | 166.8793 | 100.1127 | 126.3237 | 226.6383 | 275.1728 | 409.0783 | 393.8967 | 425.5349 |  |  |  | 497.6483 | 465.5057 | 422.1253 | 456.7923 | 4.2524 | 2.941 | 843.571 |  |  | 846.3437 |  |  | 220.0436 | 476.4956 | 374.2002 | 129.3948 | 353.4925 | 286.5299 | 747.1111 | 715.0571 | 818.8813 | 778.4905 | 710.385 |  | 453.1169 | 574.4154 | 450.4013 | 739.9387 | 494.3681 | 662.2026 |  | 803.5378 |  |  | 742.9124 | 752.1447 | 760.0562 | [6 empty] | 731.9182 |  |  | 718.3594 |  |  | 360.0858 | 449.5663 | 457.1297 | 229.6569 | 393.8858 | 509.3852 | 298.0228 | 415.5534 | 1060.9035 | 412.0686 | 463.966 | 320.7699 | 450.4994 | 371.4122 | 443.2975 | 224.733 | 375.2036 |  | 429.038 | 435.1639 | 524.5127 | 279.8324 | 388.5448 | 452.0425 | 314.9853 | 428.1236 | 395.7725 | 463.1199 | 332.683 | 430.2569 | 0.23515 | 18.7352 | 1.8895 | 0.2279 | -39.8751 | 3.1159 | 1414.62 | 0.27 | 3.1235 | 0.49289 | 1.3361 | -0.65828 | 3.2801 | 2.8708 | 4.8149 | 8.6286 | 12.0955 | 12.8546 | -0.42553 | -1.4354 | 2.5062 | 21.1495
42810.5146 | 6444 | 57.3855 | 42.9108 | 31.3305 | 24.1323 | 19.2001 | 19.3226 | 19.8013 | 97.85 | 60.0618 | 38.9464 | 26.0823 | 17.933 | 16.2411 | 16.0621 | 174.6715 | 234.0526 | 408.5024 | 317.0581 | 230.2742 | 471.0993 |  |  |  | 128.4366 | 416.6315 | 488.5711 | 473.7518 | 304.1545 | 416.3843 | 197.7686 | 302.2432 | 320.1942 | 212.5762 | 407.1495 | 382.5102 | 186.1307 | 333.8432 |  | 443.999 | 315.7842 | 270.6294 | 316.1233 |  | 60.8033 | 135.7947 | 65.5829 | 135.331 | 227.8479 | 278.9814 | 331.1068 | 9.989 | 67.886 | 12.8714 | 142.0216 | 9.3363 | 42.7816 | 49.2512 | 57.7699 | 17.0128 |  |  | 2.9356 | -0.17471 | 0.45132 | -0.26087 | 4.0473 | 4.1177 | 8.1534 | -6.2355 | -0.040656 | 4.3484 | 13.9594 | -0.00044684 | -0.00046327 | -0.00048791 | 445.0133 | 439.8368 | 145.6499 | 102.5649 | 44.5034 | 20.9926 | 16.4323 | 76.9222 | 50.4573 | 30.3928 | 23.033 | 18.9535 | 19.1128 | 20.1124 | 187.1085 | 156.3118 | 120.49 | 81.5027 | 66.7687 | 166.7024 | 100.0452 | 126.3607 | 226.6574 | 275.2039 | 409.0421 | 393.8326 | 425.4697 |  |  |  | 497.5326 | 465.3129 | 420.2116 | 457.2946 | 3.2133 | 2.5163 | 843.7431 |  |  | 846.608 |  |  | 220.2046 | 476.5671 | 373.7559 | 129.5135 | 353.4591 | 285.8845 | 747.1412 | 715.0555 | 818.7741 | 778.4687 | 710.3985 |  | 452.9318 | 576.2261 | 450.3196 | 739.9283 | 494.2729 | 662.1079 |  | 803.1641 |  |  | 742.0997 | 751.9126 | 759.7937 | [6 empty] | 731.9031 |  |  | 718.371 |  |  | 359.8184 | 449.7654 | 456.7662 | 228.7487 | 393.7977 | 509.2374 | 299.5031 | 415.2774 | 1062.2076 | 411.3805 | 464.143 | 320.7895 | 450.4384 | 371.116 | 443.0737 | 224.0533 | 375.1078 |  | 428.7819 | 434.5244 | 524.4303 | 279.8177 | 388.1978 | 452.3761 | 314.8562 | 427.8989 | 396.9133 | 462.8476 | 332.7168 | 429.9713 | 0.30815 | 18.7357 | 1.8909 | 0.22858 | -39.8419 | 3.1158 | 1421.37 | 0.2 | 3.1354 | -0.58905 | 0.94676 | -0.7198 | 3.2944 | 3.3229 | 4.6758 | 8.607 | 12.0359 | 12.8425 | -0.14502 | -1.1718 | -1.088 | 21.1203
42810.5146 | 6445 | 57.3941 | 42.927 | 31.3479 | 24.1355 | 19.2052 | 19.324 | 19.8013 | 97.8675 | 60.0729 | 38.9508 | 26.0903 | 17.942 | 16.2431 | 16.0645 | 174.6901 | 234.0804 | 408.5421 | 317.0217 | 230.1966 | 471.0496 |  |  |  | 128.4625 | 416.6662 | 488.6226 | 473.8799 | 303.8213 | 416.7209 | 194.3729 | 148.6532 | 324.0229 | 215.5776 | 349.1338 | 382.2766 | 278.4808 | 332.3865 |  | 458.1717 | 315.0503 | 269.7292 | 315.1608 |  | 60.9275 | 135.8025 | 65.4468 | 135.4398 | 227.4846 | 278.9159 | 331.6374 | 10.5862 | 67.8775 | 12.6895 | 141.8713 | 9.3233 | 42.7403 | 49.2406 | 57.7521 | 17.0121 |  |  | 3.3022 | 0.29645 | 0.48812 | -0.20436 | 4.2083 | 3.0308 | 8.5319 | -6.3328 | 0.52913 | 3.5253 | 14.0367 | -0.00041727 | -0.00043534 | -0.00049448 | 447.1627 | 439.8598 | 145.7018 | 102.5974 | 44.5161 | 20.9893 | 16.4313 | 76.9342 | 50.4674 | 30.3967 | 23.0455 | 18.9502 | 19.1107 | 20.1127 | 180.5517 | 154.0088 | 116.5768 | 79.0367 | 68.5433 | 166.491 | 99.9413 | 126.3934 | 226.6639 | 275.2344 | 408.9981 | 393.7675 | 425.3994 |  |  |  | 497.3597 | 465.3115 | 417.5983 | 457.9573 | 4.641 | 4.214 | 844.0912 |  |  | 846.6054 |  |  | 220.3662 | 476.6371 | 374.2155 | 129.4712 | 353.4628 | 286.1523 | 747.2929 | 715.0384 | 818.7349 | 778.4929 | 710.4238 |  | 452.7468 | 574.7913 | 450.0665 | 740.0225 | 494.2148 | 662.0347 |  | 802.9078 |  |  | 740.1864 | 752.8836 | 760.6299 | [6 empty] | 731.8918 |  |  | 718.4211 |  |  | 360.0948 | 450.1795 | 456.4848 | 229.5652 | 393.6127 | 509.2171 | 300.0774 | 415.2878 | 1063.2945 | 411.1114 | 463.7777 | 320.8878 | 449.8463 | 370.671 | 443.1846 | 223.5106 | 374.9332 |  | 430.0208 | 435.2518 | 524.3668 | 280.3119 | 388.364 | 452.7294 | 315.1516 | 427.7868 | 396.905 | 462.6739 | 333.0667 | 429.9132 | 0.28966 | 18.7361 | 1.8928 | 0.22994 | -39.9484 | 3.1159 | 1417.38 | 0.29 | 3.3262 | 0.76732 | 0.98461 | -0.63709 | 3.3591 | 2.8506 | 4.7828 | 8.5851 | 12.047 | 12.8323 | 0.55594 | -0.74978 | 4.2313 | 21.0791
42810.5146 | 6446 | 57.3939 | 42.9344 | 31.3386 | 24.1379 | 19.2049 | 19.3204 | 19.8004 | 97.8792 | 60.0812 | 38.9564 | 26.086 | 17.938 | 16.2414 | 16.0683 | 174.7201 | 234.0865 | 408.5627 | 316.9717 | 230.0607 | 471.0306 |  |  |  | 128.5164 | 416.6678 | 488.5591 | 474.0155 | 301.3994 | 415.0269 | 194.462 | 226.0788 | 325.3622 | 217.2552 | 226.6543 | 386.3011 | 340.2615 | 334.3018 |  | 470.0179 | 314.9542 | 269.9272 | 315.0545 |  | 60.6658 | 135.4803 | 65.3049 | 134.9372 | 227.3155 | 278.7865 | 331.7106 | 10.8671 | 67.8874 | 12.5884 | 141.7396 | 9.3271 | 42.7147 | 49.2423 | 57.7343 | 17.0067 |  |  | 2.6215 | 8.7e-05 | 0.91721 | 0.19976 | 3.8949 | 3.4645 | 8.5503 | -6.4202 | 0.73249 | 4.3318 | 14.2199 | -0.00042548 | -0.00042055 | -0.00053555 | 448.3348 | 439.8495 | 145.7538 | 102.6352 | 44.5209 | 20.9915 | 16.4267 | 76.955 | 50.473 | 30.3925 | 23.0406 | 18.9573 | 19.1073 | 20.1141 | 180.4137 | 158.9274 | 125.151 | 76.537 | 65.9586 | 166.3887 | 99.9908 | 126.4238 | 226.6801 | 275.269 | 408.9605 | 393.7153 | 425.3404 |  |  |  | 497.1453 | 465.6231 | 416.9288 | 459.1756 | 4.9287 | 3.8525 | 844.3175 |  |  | 846.6585 |  |  | 220.5313 | 476.6782 | 372.7766 | 129.5418 | 353.4395 | 286.3978 | 747.2036 | 715.054 | 818.7097 | 778.5023 | 710.4313 |  | 452.5461 | 574.1363 | 449.7369 | 740.0647 | 494.0129 | 662.0203 |  | 802.8373 |  |  | 740.699 | 752.7172 | 760.533 | [6 empty] | 731.8924 |  |  | 718.4207 |  |  | 360.4243 | 450.4419 | 455.5544 | 230.4076 | 393.3494 | 509.0988 | 298.7416 | 415.0312 | 1065.6897 | 410.4966 | 463.173 | 320.8926 | 449.5448 | 370.9618 | 443.657 | 224.499 | 374.7123 |  | 429.4887 | 436.1976 | 524.3088 | 280.9219 | 388.7525 | 452.9521 | 315.8321 | 427.7347 | 396.0107 | 462.4627 | 332.5989 | 429.857 | 0.21281 | 18.7352 | 1.8929 | 0.22795 | -39.8662 | 3.1158 | 1411.97 | 0.23 | 2.96 | 0.01314 | 1.3492 | 0.62963 | 3.2312 | 3.0474 | 4.7874 | 8.5619 | 12.0278 | 12.8049 | 0.55794 | -1.6964 | 8.7279 | 21.0171
42810.5147 | 6447 | 57.4015 | 42.9311 | 31.3408 | 24.1465 | 19.2082 | 19.3186 | 19.7991 | 97.9008 | 60.0914 | 38.963 | 26.0915 | 17.9301 | 16.2433 | 16.0669 | 174.7411 | 234.1202 | 408.5998 | 316.9325 | 230.0182 | 471.0018 |  |  |  | 128.5294 | 416.6635 | 488.414 | 473.1289 | 302.9239 | 415.6803 | 193.9204 | 321.1368 | 321.9073 | 214.0055 | 370.9038 | 388.4039 | 63.657 | 339.7167 |  | 457.25 | 315.1273 | 271.9759 | 316.3148 |  | 60.5331 | 135.1984 | 65.2842 | 134.4848 | 227.6838 | 278.3511 | 330.8488 | 10.78 | 67.8984 | 12.6114 | 141.5647 | 9.3353 | 42.684 | 49.2282 | 57.7186 | 17.0011 |  |  | 2.8271 | -0.19113 | 0.47892 | -0.4015 | 3.8522 | 3.0775 | 8.3571 | -6.2283 | 0.35166 | 4.2372 | 14.0746 | -0.00043862 | -0.00047969 | -0.00050269 | 455.2237 | 439.8514 | 145.8224 | 102.6738 | 44.5473 | 20.9948 | 16.4336 | 76.9775 | 50.4934 | 30.4125 | 23.0515 | 18.9614 | 19.1149 | 20.1129 | 181.0048 | 160.5722 | 130.9715 | 78.5127 | 65.5497 | 166.2651 | 100.0328 | 126.4644 | 226.7014 | 275.3069 | 408.9197 | 393.666 | 425.2803 |  |  |  | 496.962 | 466.1903 | 417.0173 | 459.7984 | 4.7231 | 4.02 | 844.4788 |  |  | 846.7976 |  |  | 220.699 | 476.7028 | 370.7866 | 129.559 | 353.3919 | 286.5945 | 747.1711 | 715.0725 | 819.0671 | 778.6889 | 710.4085 |  | 452.4261 | 568.559 | 449.5112 | 740.1454 | 493.9465 | 661.9931 |  | 803.1862 |  |  | 741.1299 | 752.3848 | 760.2714 | [6 empty] | 731.886 |  |  | 718.3953 |  |  | 359.7985 | 450.112 | 455.122 | 230.9409 | 393.448 | 508.7588 | 297.3323 | 415.6119 | 1068.4143 | 409.4751 | 462.6972 | 320.9131 | 449.7643 | 371.2228 | 443.9107 | 224.1658 | 374.2458 |  | 428.6318 | 437.4545 | 524.2737 | 281.0348 | 388.8162 | 453.2687 | 314.5899 | 427.7699 | 395.6121 | 463.0018 | 332.679 | 429.7071 | 0.16851 | 18.736 | 1.8955 | 0.23072 | -39.8535 | 3.1158 | 1408.56 | 0.23 | 3.0754 | -0.61567 | 0.97457 | -0.89233 | 3.2121 | 2.871 | 4.7312 | 8.5488 | 12.1571 | 12.794 | 0.47615 | -2.3379 | -6.2886 | 20.9757
42810.5147 | 6448 | 57.4157 | 42.9355 | 31.3538 | 24.1469 | 19.2042 | 19.3231 | 19.8027 | 97.928 | 60.1162 | 38.9815 | 26.106 | 17.9463 | 16.2431 | 16.0691 | 174.7579 | 234.1351 | 408.6297 | 316.8919 | 229.9778 | 471.0142 |  |  |  | 128.5617 | 416.6652 | 488.1563 | 472.8742 | 303.8337 | 416.1731 | 195.1233 | 277.0813 | 325.7719 | 216.4296 | 302.5735 | 387.7768 | 55.3673 | 342.0052 |  | 418.6747 | 319.915 | 274.6868 | 312.6538 |  | 60.5479 | 135.181 | 65.3839 | 134.0673 | 228.03 | 278.1262 | 330.3155 | 10.646 | 67.9277 | 12.6754 | 141.3835 | 9.331 | 42.6667 | 49.221 | 57.6934 | 16.9932 |  |  | 2.766 | -0.37447 | 0.45789 | -0.33776 | 3.9185 | 3.2273 | 8.4833 | -6.6502 | 1.2715 | 4.2116 | 13.9882 | -0.00046655 | -0.00039098 | -0.00049448 | 455.417 | 439.8467 | 145.8734 | 102.7045 | 44.5526 | 20.9921 | 16.4354 | 76.9895 | 50.4998 | 30.4152 | 23.0551 | 18.952 | 19.1159 | 20.1119 | 181.7818 | 160.4815 | 133.817 | 79.9752 | 66.1906 | 166.2281 | 100.1326 | 126.4974 | 226.7175 | 275.348 | 408.8683 | 393.6113 | 425.2208 |  |  |  | 496.7654 | 465.9159 | 416.1266 | 460.2241 | 4.406 | 4.1459 | 844.8525 |  |  | 847.332 |  |  | 220.8607 | 476.722 | 372.4428 | 129.6004 | 353.3703 | 289.6942 | 747.0561 | 715.041 | 819.3209 | 778.8565 | 710.4117 |  | 452.3011 | 567.5673 | 449.1414 | 740.1559 | 493.792 | 662.0264 |  | 803.5825 |  |  | 740.4513 | 752.4716 | 760.4281 | [6 empty] | 731.8681 |  |  | 718.3959 |  |  | 358.5827 | 449.5907 | 455.113 | 229.929 | 393.8333 | 508.3451 | 297.3579 | 415.4411 | 1068.8834 | 409.1482 | 462.5488 | 321.1389 | 450.0047 | 371.8688 | 444.5069 | 222.9552 | 374.1151 |  | 428.5489 | 437.2523 | 524.1823 | 280.6409 | 389.3884 | 452.2328 | 312.7031 | 427.5864 | 395.965 | 463.0592 | 332.7355 | 429.4126 | 0.24786 | 18.7369 | 1.8992 | 0.23213 | -39.8589 | 3.1158 | 1401.13 | 0.3 | 3.043 | -0.86175 | 0.95291 | -0.81842 | 3.239 | 2.9395 | 4.7658 | 8.5345 | 12.1428 | 12.7736 | 0.385 | -2.6418 | -6.4864 | 20.9381
42810.5147 | 6449 | 57.4202 | 42.9407 | 31.35 | 24.14 | 19.2019 | 19.3235 | 19.7928 | 97.9379 | 60.1244 | 38.9837 | 26.1046 | 17.9403 | 16.2342 | 16.0516 | 174.7851 | 234.1569 | 408.6556 | 316.8542 | 229.9749 | 470.9572 |  |  |  | 128.5864 | 416.6656 | 488.2769 | 473.4046 | 306.4557 | 417.0682 | 194.2249 | 279.7762 | 322.7197 | 214.9373 | 166.6617 | 386.7811 | 202.8999 | 338.0071 |  | 438.3364 | 319.9071 | 277.2022 | 291.5175 |  | 60.6178 | 135.1791 | 65.3296 | 134.195 | 228.1845 | 278.3311 | 330.5935 | 10.4344 | 67.9205 | 12.7928 | 141.2184 | 9.3298 | 42.6423 | 49.2087 | 57.6744 | 16.9818 |  |  | 3.2037 | -0.36593 | 0.46906 | -0.20633 | 4.0099 | 3.7996 | 8.9321 | -6.4031 | 1.103 | 3.6235 | 13.8692 | -0.00042548 | -0.00050105 | -0.00049612 | 456.2642 | 439.8445 | 145.937 | 102.7347 | 44.5588 | 21.0015 | 16.4298 | 77.0048 | 50.5126 | 30.4182 | 23.0563 | 18.955 | 19.111 | 20.112 | 182.3626 | 161.5777 | 132.5769 | 82.5054 | 67.3069 | 166.1397 | 100.199 | 126.5358 | 226.7401 | 275.394 | 408.8376 | 393.5584 | 425.15 |  |  |  | 496.3886 | 465.5865 | 416.8853 | 459.5676 | 4.9514 | 3.8241 | 845.0897 |  |  | 847.5775 |  |  | 221.0386 | 476.7317 | 371.8612 | 129.6438 | 353.3873 | 287.9801 | 746.9433 | 715.0211 | 819.7983 | 779.081 | 710.3659 |  | 452.2451 | 569.0023 | 448.8295 | 740.1815 | 493.6365 | 662.0206 |  | 803.9936 |  |  | 741.4281 | 752.2131 | 760.2275 | [6 empty] | 731.8788 |  |  | 718.3666 |  |  | 357.3667 | 449.4849 | 454.9783 | 229.2833 | 394.143 | 508.1552 | 297.1619 | 414.6053 | 1070.3139 | 409.4953 | 462.6901 | 321.2621 | 450.2838 | 372.2118 | 444.3127 | 223.4695 | 374.4208 |  | 426.6422 | 437.0851 | 524.0395 | 281.467 | 389.5599 | 450.8226 | 312.6491 | 427.4891 | 396.518 | 462.8526 | 332.4592 | 429.2072 | 0.25422 | 18.7377 | 1.9009 | 0.23072 | -39.8845 | 3.1158 | 1408.19 | 0.29 | 3.2771 | -0.85186 | 0.96446 | -0.63967 | 3.2772 | 3.1901 | 4.8911 | 8.5293 | 12.0676 | 12.7527 | 0.30893 | -2.4959 | 0.45041 | 20.9068
42810.5147 | 6450 | 57.4248 | 42.9455 | 31.3479 | 24.1406 | 19.2015 | 19.3295 | 19.8013 | 97.9585 | 60.1349 | 38.9963 | 26.1145 | 17.9422 | 16.2342 | 16.0604 | 174.8182 | 234.1793 | 408.6957 | 316.815 | 230.0179 | 470.7789 |  |  |  | 128.6195 | 416.6862 | 488.4814 | 473.6965 | 309.7004 | 419.3187 | 195.2537 | 342.1336 | 320.6288 | 212.7171 | 417.7219 | 384.4161 | 325.2295 | 337.2302 | 1281.2752 | 458.9378 | 319.2145 | 279.1125 | 301.5325 |  | 60.4228 | 135.1177 | 65.1887 | 134.275 | 228.4868 | 278.1522 | 330.4268 | 10.2024 | 67.9074 | 13.1417 | 141.0988 | 9.3368 | 42.638 | 49.2155 | 57.6641 | 16.971 |  |  | 3.2207 | -0.14973 | 0.69379 | -0.13274 | 3.5341 | 3.385 | 8.4728 | -6.3512 | 0.58304 | 5.4777 | 13.8147 | -0.00038934 | -0.00041234 | -0.00046327 | 451.4721 | 439.808 | 145.9934 | 102.7796 | 44.5712 | 21.0074 | 16.4277 | 77.0243 | 50.5196 | 30.4268 | 23.0586 | 18.9643 | 19.113 | 20.114 | 187.1975 | 163.9032 | 134.5203 | 82.6664 | 65.6669 | 166.1452 | 100.2558 | 126.5772 | 226.7513 | 275.4288 | 408.7786 | 393.4978 | 425.0844 |  |  |  | 496.1447 | 466.1209 | 419.165 | 460.3342 | 5.5416 | 3.8903 | 845.0663 |  |  | 847.3301 |  |  | 221.2111 | 476.7437 | 373.5225 | 129.6958 | 353.3988 | 290.3052 | 746.7335 | 714.9905 | 820.0192 | 779.1282 | 710.2987 |  | 452.0202 | 570.2402 | 448.5213 | 740.2931 | 493.4044 | 661.9306 |  | 804.0545 |  |  | 742.4824 | 751.9585 | 759.9926 | [6 empty] | 731.86 |  |  | 718.3478 |  |  | 356.8167 | 449.4313 | 455.1987 | 228.2107 | 393.805 | 507.9032 | 297.3441 | 414.3326 | 1071.2997 | 409.4643 | 463.0267 | 321.3304 | 450.2661 | 372.6186 | 444.0536 | 223.6148 | 374.6352 |  | 424.6759 | 437.0725 | 523.9449 | 282.0238 | 389.0361 | 450.0078 | 312.9507 | 427.5036 | 397.2715 | 462.4971 | 332.5499 | 428.8847 | 0.058538 | 18.7382 | 1.9025 | 0.23005 | -39.8637 | 3.1158 | 1387.81 | 0.22 | 3.2911 | -0.54488 | 1.1729 | -0.51302 | 3.0761 | 3.0105 | 4.7629 | 8.5055 | 11.9984 | 12.7194 | -0.22755 | -2.7048 | 7.9275 | 20.8536
42810.5147 | 6451 | 57.4334 | 42.9471 | 31.3624 | 24.1485 | 19.1976 | 19.3248 | 19.7949 | 97.9713 | 60.1427 | 39.0018 | 26.1161 | 17.9437 | 16.238 | 16.0659 | 174.8364 | 234.1948 | 408.7244 | 316.7771 | 230.0708 | 470.5636 |  |  |  | 128.6469 | 416.7337 | 488.4649 | 473.7205 | 309.3031 | 419.0475 | 197.8606 | 313.3763 | 323.8127 | 212.8978 | 434.3339 | 384.8089 | 268.9874 | 335.9143 |  | 464.0341 | 320.5518 | 279.711 | 316.0758 | 1285.1646 | 60.5584 | 134.9504 | 65.0784 | 134.0842 | 228.8402 | 278.7558 | 330.5013 | 10.0903 | 67.8935 | 13.2545 | 141.0059 | 9.3457 | 42.6312 | 49.2207 | 57.6584 | 16.9692 |  |  | 2.6918 | -0.19968 | 0.43555 | -0.23262 | 3.8633 | 3.2601 | 8.66 | -6.1383 | 0.58693 | 4.3637 | 13.9947 | -0.00040905 | -0.00046491 | -0.00045669 | 445.8089 | 439.8147 | 146.0562 | 102.8053 | 44.5877 | 21.0077 | 16.4356 | 77.055 | 50.5378 | 30.4323 | 23.0644 | 18.9656 | 19.1179 | 20.113 | 190.6602 | 163.7715 | 137.0203 | 80.2235 | 64.9021 | 166.191 | 100.3414 | 126.6035 | 226.7655 | 275.4648 | 408.7312 | 393.4469 | 425.0255 |  |  |  | 495.984 | 466.5787 | 419.4681 | 460.9607 | 4.89 | 2.954 | 845.4621 |  |  | 847.8027 |  |  | 221.3825 | 476.7362 | 374.0417 | 129.7019 | 353.4302 | 291.7441 | 746.5687 | 714.9585 | 820.2965 | 779.2527 | 710.2275 |  | 451.917 | 571.9496 | 448.3758 | 740.3566 | 493.2126 | 661.8596 |  | 804.206 |  |  | 743.1408 | 751.5572 | 759.6014 | [6 empty] | 731.8451 |  |  | 718.3342 |  |  | 356.755 | 449.8627 | 455.847 | 227.5154 | 393.417 | 507.4474 | 297.2139 | 414.2615 | 1073.1401 | 409.1673 | 463.5641 | 321.8176 | 450.0074 | 372.8445 | 443.9358 | 222.8276 | 374.5416 |  | 424.1669 | 436.6936 | 523.8465 | 281.3226 | 388.4666 | 450.0504 | 311.3461 | 427.3264 | 397.7918 | 462.1941 | 332.9524 | 429.1266 | 0.46069 | 18.737 | 1.9031 | 0.23051 | -39.8744 | 3.1158 | 1361.4 | 0.29 | 3.0082 | -0.62909 | 0.92911 | -0.679 | 3.218 | 2.9561 | 4.8179 | 8.4957 | 11.9344 | 12.6927 | -0.60634 | -2.9721 | 3.59 | 20.8151
42810.5147 | 6452 | 57.4401 | 42.9459 | 31.3616 | 24.1492 | 19.1958 | 19.3238 | 19.7847 | 97.9827 | 60.1517 | 39.0091 | 26.1132 | 17.9364 | 16.2394 | 16.0576 | 174.8649 | 234.2129 | 408.7644 | 316.749 | 230.0889 | 470.4725 |  |  |  | 128.6752 | 416.769 | 488.1763 | 473.4385 | 310.3616 | 418.6287 | 197.2241 | 260.0261 | 326.8338 | 213.9974 | 409.6558 | 386.2944 | 151.9618 | 337.9288 |  | 453.7259 | 322.4936 | 279.367 | 304.8513 | 1026.3711 | 60.6041 | 134.9017 | 65.0212 | 135.268 | 229.0964 | 279.0845 | 330.432 | 9.8721 | 67.8928 | 13.3071 | 140.8873 | 9.3501 | 42.6086 | 49.2246 | 57.6219 | 16.9639 |  |  | 2.8652 | 0.38844 | 0.77462 | -0.34367 | 4.0815 | 3.3646 | 8.6213 | -6.269 | 0.82337 | 4.1302 | 14.1964 | -0.00045834 | -0.00041727 | -0.00051583 | 441.5239 | 439.7985 | 146.1194 | 102.8296 | 44.5885 | 21.0139 | 16.4339 | 77.0693 | 50.5422 | 30.4287 | 23.0619 | 18.963 | 19.1111 | 20.107 | 191.4683 | 162.4116 | 135.4092 | 79.0067 | 66.0248 | 166.1587 | 100.3599 | 126.6457 | 226.7914 | 275.5041 | 408.6844 | 393.3907 | 424.9703 |  |  |  | 495.8793 | 466.6659 | 419.5137 | 460.6868 | 5.5448 | 3.9759 | 845.3569 |  |  | 847.7892 |  |  | 221.5568 | 476.7375 | 373.2051 | 129.8138 | 353.4691 | 291.1274 | 746.5879 | 714.9362 | 820.4157 | 779.3548 | 710.1876 |  | 451.7558 | 576.5495 | 448.2105 | 740.3234 | 493.1293 | 661.8349 |  | 804.2666 |  |  | 743.0294 | 751.4615 | 759.4658 | [6 empty] | 731.8321 |  |  | 718.2882 |  |  | 356.7159 | 450.2342 | 456.2593 | 227.387 | 393.064 | 507.1375 | 296.3893 | 414.0713 | 1074.1164 | 409.3047 | 463.8772 | 321.7176 | 449.3931 | 372.6082 | 443.4029 | 222.3396 | 374.4341 |  | 425.6003 | 436.5408 | 523.7172 | 280.3929 | 388.2966 | 450.734 | 309.322 | 426.7724 | 398.2785 | 462.0618 | 333.4286 | 429.2513 | 0.31007 | 18.7315 | 1.9057 | 0.23057 | -39.8448 | 3.1158 | 1368.63 | 0.23 | 3.1026 | 0.87738 | 1.239 | -0.82527 | 3.3086 | 3.004 | 4.8085 | 8.4784 | 11.788 | 12.6828 | -0.70033 | -2.7908 | -2.3951 | 20.809
42810.5147 | 6453 | 57.4464 | 42.9537 | 31.359 | 24.1473 | 19.191 | 19.3222 | 19.7873 | 97.9913 | 60.1668 | 39.0171 | 26.1209 | 17.9366 | 16.2377 | 16.0566 | 174.8871 | 234.253 | 408.8181 | 316.7195 | 230.0958 | 470.3854 |  |  |  | 128.711 | 416.7799 | 488.2054 | 473.3966 | 311.3634 | 419.554 | 196.9564 | 125.4503 | 327.0408 | 217.0199 | 198.9549 | 387.742 | 224.0241 | 339.3636 |  | 441.1138 | 321.8275 | 278.6816 | 288.1584 | 976.2507 | 60.3094 | 134.7888 | 65.0167 | 135.7162 | 228.6531 | 278.5035 | 330.4355 | 9.3997 | 67.8793 | 13.2509 | 140.738 | 9.3603 | 42.6011 | 49.2169 | 57.598 | 16.9679 |  |  | 2.6609 | 0.10851 | 0.92838 | -0.081482 | 4.3148 | 3.0196 | 8.3702 | -5.8971 | -0.11441 | 4.1923 | 14.2264 | -0.0003992 | -0.0004222 | -0.00050926 | 440.5451 | 439.7935 | 146.1893 | 102.8644 | 44.616 | 21.0122 | 16.4339 | 77.0866 | 50.5539 | 30.4428 | 23.0692 | 18.9657 | 19.1126 | 20.11 | 191.6277 | 160.9783 | 133.801 | 79.2356 | 67.587 | 166.1765 | 100.3854 | 126.6816 | 226.8132 | 275.5439 | 408.6409 | 393.3351 | 424.9005 |  |  |  | 495.7437 | 466.4005 | 419.3946 | 459.1686 | 5.7618 | 3.4812 | 845.2603 |  |  | 847.8156 |  |  | 221.7132 | 476.7282 | 373.0169 | 129.7813 | 353.5371 | 289.051 | 746.3451 | 715.0027 | 820.3627 | 779.3864 | 710.0463 |  | 451.6566 | 579.3883 | 447.85 | 740.2139 | 492.9787 | 661.9493 |  | 803.8777 |  |  | 742.8001 | 751.3662 | 759.3497 | [6 empty] | 731.8343 |  |  | 718.2603 |  |  | 356.9944 | 450.0242 | 456.0633 | 227.4852 | 392.6604 | 507.0186 | 296.1867 | 413.948 | 1074.1399 | 410.2858 | 464.1855 | 320.9324 | 448.6211 | 372.4861 | 442.7147 | 222.3945 | 374.5495 |  | 426.335 | 436.862 | 523.5861 | 280.1453 | 388.5575 | 450.659 | 309.4257 | 426.4143 | 399.3339 | 461.9644 | 333.4581 | 429.2258 | 0.45626 | 18.728 | 1.9086 | 0.23254 | -39.7945 | 3.1158 | 1388.29 | 0.28 | 2.9919 | 0.46366 | 1.3562 | -0.40179 | 3.4 | 2.8443 | 4.7355 | 8.471 | 11.6685 | 12.6663 | -0.71573 | -2.609 | 1.6828 | 20.8334
42810.5147 | 6454 | 57.4572 | 42.9542 | 31.3641 | 24.152 | 19.1954 | 19.3177 | 19.7889 | 98.0195 | 60.1718 | 39.0234 | 26.1235 | 17.9396 | 16.2395 | 16.058 | 174.9077 | 234.2598 | 408.83 | 316.6805 | 230.0705 | 470.3129 |  |  |  | 128.7348 | 416.7787 | 488.1541 | 473.6268 | 311.6303 | 420.0235 | 198.6139 | 105.6388 | 327.2942 | 217.7654 | 163.2357 | 390.1118 | 91.5467 | 343.5945 | 1351.609 | 426.5464 | 318.8698 | 274.3197 | 304.6023 | 1052.9259 | 60.4994 | 134.661 | 65.0844 | 135.814 | 228.4194 | 278.1205 | 330.3461 | 9.085 | 67.8459 | 13.0495 | 140.6036 | 9.3545 | 42.5895 | 49.1995 | 57.5794 | 16.9759 |  |  | 3.0492 | -0.14185 | 0.74308 | -0.35287 | 4.7202 | 3.6794 | 8.8578 | -6.4859 | 0.93371 | 4.1543 | 14.2546 | -0.00043862 | -0.00038605 | -0.00049941 | 443.755 | 439.8467 | 146.2468 | 102.8909 | 44.6212 | 21.0113 | 16.4299 | 77.1028 | 50.5636 | 30.4393 | 23.0684 | 18.9621 | 19.1109 | 20.1035 | 195.0036 | 163.8836 | 135.3889 | 76.2977 | 67.1622 | 166.2486 | 100.4295 | 126.7168 | 226.8274 | 275.589 | 408.578 | 393.2763 | 424.83 |  |  |  | 495.5876 | 466.3878 | 421.2274 | 458.5295 | 4.0537 | 4.3734 | 845.2024 |  |  | 847.9073 |  |  | 221.8753 | 476.777 | 373.0981 | 129.8405 | 353.5749 | 288.1854 | 746.2982 | 714.9726 | 819.8655 | 779.249 | 709.9521 |  | 451.436 | 580.6503 | 447.491 | 740.2526 | 492.8219 | 661.7804 |  | 803.2605 |  |  | 743.5014 | 751.0632 | 759.0427 | [6 empty] | 731.8407 |  |  | 718.2524 |  |  | 357.8102 | 449.4084 | 456.1221 | 227.542 | 392.1261 | 506.849 | 295.9573 | 414.3089 | 1075.2145 | 410.8788 | 464.2921 | 320.3134 | 448.2331 | 372.5274 | 442.117 | 222.6915 | 374.6795 |  | 426.2941 | 436.7036 | 523.4612 | 280.0617 | 388.6878 | 450.1204 | 309.5879 | 426.3399 | 399.706 | 462.1946 | 333.4076 | 428.8343 | 0.19066 | 18.727 | 1.9102 | 0.23254 | -39.8378 | 3.1158 | 1399.93 | 0.27 | 3.2039 | -0.53004 | 1.2131 | -0.836 | 3.5549 | 3.1386 | 4.8698 | 8.4484 | 11.5929 | 12.6449 | -1.0814 | -2.78 | -4.9152 | 20.8308
42810.5147 | 6455 | 57.4657 | 42.969 | 31.3642 | 24.1613 | 19.2033 | 19.3206 | 19.7878 | 98.0379 | 60.1891 | 39.0367 | 26.1352 | 17.9471 | 16.2446 | 16.0617 | 174.9294 | 234.2752 | 408.8342 | 316.6416 | 230.038 | 470.2327 |  |  |  | 128.7621 | 416.7942 | 488.1427 | 473.6774 | 309.4649 | 420.1375 | 196.2015 | 163.674 | 325.57 | 216.8724 | 237.5233 | 390.176 | 21.2928 | 344.3281 | 990.8144 | 421.8653 | 318.4592 | 275.398 | 319.485 | 1182.9993 | 60.3625 | 134.5637 | 65.052 | 136.2093 | 228.9937 | 278.0398 | 330.241 | 8.7993 | 67.8054 | 12.7742 | 140.4492 | 9.3543 | 42.5802 | 49.1821 | 57.5493 | 16.9733 |  |  | 2.5584 | -0.28576 | 0.92116 | -0.56709 | 4.182 | 3.5769 | 8.6751 | -6.4432 | 1.1382 | 3.459 | 14.0184 | -0.00044355 | -0.00040084 | -0.00050926 | 445.9142 | 439.8947 | 146.3078 | 102.9234 | 44.631 | 21.0208 | 16.4307 | 77.1194 | 50.5798 | 30.4477 | 23.0748 | 18.9661 | 19.1107 | 20.1075 | 188.6047 | 162.3363 | 140.1357 | 76.0373 | 67.4885 | 166.1946 | 100.518 | 126.7565 | 226.8507 | 275.6282 | 408.5433 | 393.2286 | 424.7729 |  |  |  | 495.6217 | 467.1965 | 423.7874 | 459.872 | 4.7853 | 3.6895 | 844.9024 |  |  | 847.7964 |  |  | 222.0462 | 476.8186 | 375.7371 | 129.8544 | 353.6166 | 286.6244 | 746.3496 | 715.103 | 820.1283 | 779.337 | 709.9401 |  | 451.3317 | 580.6623 | 447.2961 | 740.3357 | 492.7451 | 661.7756 |  | 803.4754 |  |  | 742.7735 | 751.283 | 759.1762 | [6 empty] | 731.8539 |  |  | 718.2347 |  |  | 358.0318 | 448.9808 | 456.2341 | 227.6686 | 391.8953 | 506.6529 | 295.931 | 414.4355 | 1076.1076 | 410.475 | 464.5019 | 320.4235 | 448.0608 | 372.0878 | 441.5058 | 223.025 | 374.3275 |  | 426.2919 | 436.4411 | 523.3353 | 279.469 | 388.3339 | 449.9451 | 309.5824 | 426.4456 | 399.1826 | 462.0867 | 333.3678 | 428.5791 | 0.43141 | 18.7264 | 1.9113 | 0.23334 | -39.8354 | 3.1159 | 1408.75 | 0.33 | 2.935 | -0.75222 | 1.3506 | -1.0597 | 3.3459 | 3.0944 | 4.819 | 8.4369 | 11.5707 | 12.6326 | -0.37748 | -3.2965 | -7.8569 | 20.7979
42810.5148 | 6456 | 57.4835 | 42.9651 | 31.377 | 24.1644 | 19.2079 | 19.3217 | 19.7972 | 98.0608 | 60.2075 | 39.052 | 26.1456 | 17.9547 | 16.2459 | 16.0772 | 174.9663 | 234.3038 | 408.8596 | 316.5986 | 230.0358 | 470.1491 |  |  |  | 128.797 | 416.8261 | 487.9465 | 473.4755 | 307.6124 | 419.1576 | 195.4651 | 271.4136 | 326.3491 | 217.1549 | 309.7598 | 388.6547 | 81.9681 | 342.3074 | 950.7375 | 425.2632 | 319.4019 | 276.896 | 311.9196 | 835.19 | 60.103 | 134.4729 | 64.9496 | 136.3172 | 229.0779 | 277.7333 | 330.1285 | 8.674 | 67.7548 | 12.5234 | 140.3757 | 9.3463 | 42.5612 | 49.1926 | 57.524 | 16.987 |  |  | 2.8777 | 0.044115 | 0.84164 | -0.2911 | 4.5244 | 3.7287 | 8.9071 | -5.7644 | 0.78114 | 4.9752 | 14.1434 | -0.00045177 | -0.00046984 | -0.00052569 | 446.8802 | 439.8905 | 146.3694 | 102.9541 | 44.649 | 21.0272 | 16.4343 | 77.1425 | 50.597 | 30.4577 | 23.0868 | 18.9708 | 19.1141 | 20.1123 | 188.5929 | 166.4762 | 143.3788 | 76.3029 | 68.3861 | 166.3046 | 100.5919 | 126.7867 | 226.8631 | 275.6666 | 408.5067 | 393.1831 | 424.7112 |  |  |  | 495.6388 | 467.5465 | 423.3291 | 459.7465 | 3.2125 | 3.1208 | 844.9695 |  |  | 847.7432 |  |  | 222.2144 | 476.8511 | 375.4103 | 129.9015 | 353.6455 | 287.6051 | 746.5441 | 715.0853 | 820.5914 | 779.5055 | 709.9402 |  | 451.2305 | 579.0128 | 447.0889 | 740.3077 | 492.6309 | 661.7369 |  | 804.0649 |  |  | 742.4248 | 751.3954 | 759.2656 | [6 empty] | 731.863 |  |  | 718.3373 |  |  | 357.9154 | 448.6674 | 456.6145 | 228.4093 | 391.7986 | 506.4654 | 295.3597 | 414.3644 | 1075.5498 | 409.6561 | 464.915 | 320.9917 | 447.9464 | 371.8541 | 441.0919 | 223.0827 | 373.8593 |  | 425.5066 | 436.0995 | 523.2535 | 279.4241 | 387.7585 | 448.8347 | 310.0681 | 426.4421 | 398.9908 | 461.8025 | 333.2329 | 428.729 | 0.43642 | 18.7231 | 1.9117 | 0.2326 | -39.8795 | 3.1158 | 1428.41 | 0.23 | 3.1106 | 0.29552 | 1.2908 | -0.75913 | 3.4792 | 3.1584 | 4.8816 | 8.4253 | 11.5932 | 12.6186 | -0.36183 | -3.6478 | -5.4858 | 20.8037
42810.5148 | 6457 | 57.4753 | 42.9649 | 31.3732 | 24.1638 | 19.2047 | 19.317 | 19.7934 | 98.072 | 60.2125 | 39.0474 | 26.1462 | 17.946 | 16.2431 | 16.0618 | 174.9839 | 234.3143 | 408.8898 | 316.5464 | 230.078 | 470.0744 |  |  |  | 128.8094 | 416.8743 | 487.4874 | 473.4868 | 307.1703 | 418.2672 | 193.4969 | 335.7257 | 323.1255 | 213.5842 | 353.3346 | 387.1618 | 180.5214 | 341.8344 | 1061.5746 | 436.0809 | 319.2083 | 276.6207 | 295.4623 | 852.6731 | 60.0622 | 134.5312 | 64.9262 | 135.8468 | 228.3533 | 277.3763 | 330.1247 | 8.7347 | 67.687 | 12.3994 | 140.372 | 9.36 | 42.5553 | 49.1996 | 57.5094 | 16.9839 |  |  | 2.5899 | -0.052481 | 0.72534 | -0.053226 | 4.7616 | 3.7589 | 8.6311 | -6.1902 | 0.53886 | 3.9269 | 14.3057 | -0.00042548 | -0.00039098 | -0.00047476 | 440.7676 | 439.835 | 146.4259 | 102.9792 | 44.6546 | 21.0366 | 16.4405 | 77.1642 | 50.6121 | 30.4691 | 23.0879 | 18.9722 | 19.1156 | 20.1175 | 184.708 | 166.1735 | 140.548 | 75.7002 | 71.7825 | 166.319 | 100.6263 | 126.8293 | 226.8889 | 275.7032 | 408.466 | 393.1303 | 424.6468 |  |  |  | 495.6304 | 467.3375 | 422.9091 | 459.7988 | 7.0708 | 2.6527 | 845.3393 |  |  | 847.6936 |  |  | 222.3771 | 476.8728 | 374.4434 | 129.9237 | 353.6307 | 287.7015 | 746.5941 | 715.0541 | 820.8344 | 779.5625 | 709.962 |  | 451.1228 | 576.7818 | 446.8872 | 740.3612 | 492.3898 | 661.6612 |  | 804.2789 |  |  | 741.2105 | 752.1403 | 759.9497 | [6 empty] | 731.8714 |  |  | 718.3791 |  |  | 357.7863 | 448.802 | 456.6646 | 228.2984 | 391.1501 | 506.2127 | 295.5854 | 414.637 | 1075.9271 | 408.9742 | 464.7505 | 321.6143 | 447.5201 | 372.0827 | 441.4929 | 222.4035 | 374.1071 |  | 425.4722 | 435.0997 | 523.2025 | 279.4575 | 387.4814 | 448.5411 | 310.938 | 426.1556 | 398.5656 | 461.82 | 332.9158 | 428.5862 | 0.33165 | 18.722 | 1.9106 | 0.23292 | -39.8845 | 3.1159 | 1451.66 | 0.33 | 2.949 | -0.32235 | 1.1984 | -0.32463 | 3.5681 | 3.1702 | 4.8039 | 8.4124 | 11.6324 | 12.5859 | 0.07171 | -3.329 | -0.79094 | 20.8011
42810.5148 | 6458 | 57.4823 | 42.9747 | 31.3849 | 24.1633 | 19.2038 | 19.3173 | 19.792 | 98.0865 | 60.2252 | 39.055 | 26.1526 | 17.9481 | 16.2501 | 16.0615 | 175.0071 | 234.326 | 408.9122 | 316.5065 | 230.1229 | 470.0425 |  |  |  | 128.8513 | 416.9224 | 487.3929 | 473.9454 | 308.7987 | 418.3369 | 195.3117 | 309.4835 | 322.2417 | 211.9345 | 401.5711 | 384.3794 | 323.9313 | 339.9058 | 913.14 | 437.1797 | 318.9551 | 275.4997 | 321.4383 | 1121.6324 | 60.0199 | 134.4127 | 64.7569 | 135.027 | 227.9761 | 277.1777 | 329.781 | 8.928 | 67.6405 | 12.8168 | 140.3721 | 9.3487 | 42.5477 | 49.1988 | 57.4798 | 16.9713 |  |  | 2.9947 | 0.15385 | 0.75688 | -0.26482 | 4.6217 | 3.3344 | 8.9288 | -6.0555 | 0.54587 | 4.2697 | 14.0641 | -0.00043205 | -0.00040741 | -0.00051583 | 439.3456 | 439.924 | 146.4751 | 102.9939 | 44.6716 | 21.0298 | 16.4362 | 77.1803 | 50.6196 | 30.4752 | 23.0894 | 18.9664 | 19.1175 | 20.1143 | 190.5336 | 165.9853 | 137.3323 | 75.1839 | 71.3101 | 166.4595 | 100.6171 | 126.8612 | 226.9001 | 275.7335 | 408.4128 | 393.0587 | 424.5802 |  |  |  | 495.5705 | 466.7083 | 420.3589 | 458.9474 | 6.4847 | 2.8678 | 845.7409 |  |  | 847.7621 |  |  | 222.5656 | 476.9633 | 373.9874 | 129.9984 | 353.6604 | 287.6813 | 746.5322 | 715.0796 | 821.583 | 779.8707 | 709.9033 |  | 450.9635 | 573.9553 | 446.7334 | 740.3502 | 492.2472 | 661.5877 |  | 805.199 |  |  | 741.2991 | 752.0598 | 759.9521 | [6 empty] | 731.8902 |  |  | 718.3965 |  |  | 358.0468 | 449.0982 | 456.9272 | 227.8111 | 391.2944 | 506.0109 | 296.461 | 414.913 | 1076.9908 | 409.0571 | 464.8661 | 320.9678 | 446.6587 | 371.27 | 442.0355 | 222.4266 | 374.4751 |  | 426.0061 | 434.8638 | 523.1072 | 279.0526 | 387.558 | 449.1335 | 310.6026 | 425.6275 | 397.8038 | 461.4675 | 332.7329 | 428.6347 | 0.1323 | 18.7206 | 1.9118 | 0.23279 | -39.9681 | 3.1158 | 1470.59 | 0.27 | 3.1713 | 0.55185 | 1.224 | -0.724 | 3.5146 | 2.9853 | 4.8851 | 8.3959 | 11.6937 | 12.5677 | -0.55726 | -2.9729 | 7.2756 | 20.8169
42810.5148 | 6459 | 57.4939 | 42.9788 | 31.3913 | 24.1739 | 19.2002 | 19.3101 | 19.7882 | 98.1098 | 60.2397 | 39.0659 | 26.156 | 17.9448 | 16.2462 | 16.0679 | 175.024 | 234.3578 | 408.9386 | 316.4714 | 230.1581 | 470.0335 |  |  |  | 128.8771 | 416.9675 | 487.3732 | 474.3511 | 309.3156 | 418.0057 | 196.6968 | 243.8716 | 324.237 | 212.3405 | 429.4222 | 383.0995 | 227.1369 | 337.7475 | 1393.3095 | 443.2616 | 318.4457 | 275.9846 | 318.6501 | 1298.5413 | 59.9468 | 134.347 | 64.5954 | 134.7391 | 227.6704 | 277.4147 | 329.5526 | 9.1552 | 67.6148 | 13.4232 | 140.3579 | 9.3442 | 42.5451 | 49.2135 | 57.464 | 16.9728 |  |  | 3.3403 | -0.20296 | 0.8055 | -0.10777 | 4.4357 | 3.4139 | 8.7093 | -6.3479 | 0.39719 | 4.0278 | 14.2133 | -0.00044684 | -0.00043698 | -0.00052405 | 440.6799 | 439.9793 | 146.5376 | 103.024 | 44.6964 | 21.0478 | 16.438 | 77.1995 | 50.6236 | 30.4712 | 23.0876 | 18.9746 | 19.1173 | 20.1072 | 193.9112 | 167.9395 | 137.1841 | 74.7929 | 68.7019 | 166.5241 | 100.6343 | 126.9017 | 226.9226 | 275.7765 | 408.3653 | 393.0111 | 424.5176 |  |  |  | 495.5351 | 466.7709 | 422.9782 | 458.5655 | 2.9009 | 3.7576 | 846.2042 |  |  | 848.1822 |  |  | 222.7304 | 477.0068 | 372.9317 | 129.9998 | 353.654 | 287.893 | 746.6885 | 715.0863 | 822.6986 | 780.3194 | 709.9247 |  | 450.8217 | 571.4749 | 446.6014 | 740.2661 | 492.1228 | 661.5328 |  | 806.6334 |  |  | 740.6749 | 752.2081 | 760.1457 | [6 empty] | 731.923 |  |  | 718.4497 |  |  | 358.4509 | 448.8345 | 456.7309 | 227.1501 | 391.3163 | 506.0066 | 295.9628 | 414.9408 | 1077.5385 | 408.9661 | 464.8274 | 320.955 | 445.819 | 370.1011 | 442.6908 | 221.1202 | 374.631 |  | 424.9734 | 435.2781 | 523.0073 | 278.1348 | 387.2925 | 449.1454 | 309.0777 | 425.0994 | 397.4928 | 461.5417 | 332.9573 | 428.683 | 0.11131 | 18.7173 | 1.9126 | 0.23538 | -39.9039 | 3.1158 | 1478.5 | 0.21 | 3.3485 | -0.63378 | 1.2626 | -0.46182 | 3.4439 | 3.0213 | 4.8257 | 8.3792 | 11.7477 | 12.5539 | -0.92413 | -2.9543 | 1.0099 | 20.8229
42810.5148 | 6460 | 57.5018 | 42.9822 | 31.3927 | 24.18 | 19.2074 | 19.3147 | 19.7923 | 98.1214 | 60.2548 | 39.0778 | 26.1652 | 17.9489 | 16.2473 | 16.069 | 175.0547 | 234.3936 | 408.9738 | 316.4307 | 230.1703 | 469.9825 |  |  |  | 128.9323 | 417.0174 | 486.8233 | 474.3031 | 308.3239 | 415.5812 | 195.3976 | 208.0238 | 326.6381 | 216.2153 | 412.3703 | 380.252 | 148.0208 | 336.8822 |  | 463.644 | 317.4169 | 273.7176 | 316.8939 | 1146.6941 | 59.8075 | 134.2301 | 64.4604 | 134.753 | 227.8321 | 277.8574 | 329.441 | 9.1939 | 67.5817 | 13.7434 | 140.2622 | 9.3241 | 42.5229 | 49.22 | 57.4469 | 16.9548 |  |  | 3.3863 | -0.22267 | 0.24893 | -0.53292 | 4.4252 | 2.9276 | 8.4103 | -6.3492 | 0.6998 | 3.5329 | 14.0059 | -0.00047476 | -0.00045834 | -0.00051091 | 439.2958 | 439.9821 | 146.5775 | 103.046 | 44.6978 | 21.0422 | 16.4416 | 77.2161 | 50.6258 | 30.4745 | 23.0857 | 18.9745 | 19.1188 | 20.0992 | 186.2783 | 165.6204 | 134.3153 | 76.858 | 71.4336 | 166.2682 | 100.643 | 126.9366 | 226.9398 | 275.8114 | 408.3221 | 392.9555 | 424.4535 |  |  |  | 495.543 | 466.5439 | 423.3151 | 458.8565 | 4.4068 | 3.3229 | 846.6502 |  |  | 848.3362 |  |  | 222.9042 | 477.0386 | 372.9581 | 130.0771 | 353.6726 | 288.3483 | 746.5471 | 715.1628 | 823.6974 | 780.7124 | 709.9356 |  | 450.5427 | 571.8667 | 446.4637 | 740.292 | 492.0516 | 661.4711 |  | 808.0425 |  |  | 740.1173 | 752.1371 | 760.0695 | [6 empty] | 731.9465 |  |  | 718.4194 |  |  | 358.4489 | 448.3131 | 456.4088 | 226.8202 | 390.8677 | 506.0479 | 295.3869 | 414.3337 | 1077.5305 | 409.0697 | 465.0748 | 321.0944 | 445.9542 | 370.1271 | 443.0471 | 221.3666 | 374.6758 |  | 425.5579 | 434.7192 | 522.9341 | 276.2017 | 386.9885 | 449.1664 | 308.0926 | 425.0311 | 396.8189 | 461.3844 | 333.3339 | 428.5241 | 0.40464 | 18.7154 | 1.9132 | 0.23495 | -39.8023 | 3.1158 | 1488.94 | 0.25 | 3.3656 | -0.66374 | 0.70178 | -1.0268 | 3.4412 | 2.799 | 4.7441 | 8.3471 | 11.7214 | 12.544 | -0.10939 | -2.6345 | -2.9068 | 20.8159
42810.5148 | 6461 | 57.5111 | 42.9875 | 31.3927 | 24.1746 | 19.2088 | 19.3221 | 19.792 | 98.143 | 60.2747 | 39.0911 | 26.1707 | 17.9593 | 16.2442 | 16.0696 | 175.0621 | 234.4094 | 409.0004 | 316.3918 | 230.1355 | 469.8939 |  |  |  | 128.9684 | 417.0648 | 486.6436 | 473.4662 | 306.269 | 413.0078 | 195.396 | 269.0276 | 322.9999 | 216.0664 | 276.0081 | 385.3929 | 218.5755 | 339.5218 |  | 458.9241 | 314.2709 | 272.2517 | 317.3255 | 1165.0562 | 59.8467 | 134.083 | 64.4662 | 134.2929 | 227.7926 | 277.3869 | 329.2747 | 8.9909 | 67.5369 | 13.5366 | 140.091 | 9.3168 | 42.4991 | 49.2015 | 57.4316 | 16.9515 |  |  | 3.0236 | -0.34359 | 0.59982 | -0.31607 | 4.1492 | 2.8021 | 8.6535 | -6.1869 | 0.68053 | 3.8618 | 13.9588 | -0.00042548 | -0.00037455 | -0.00046819 | 441.0312 | 440.106 | 146.6317 | 103.0608 | 44.7006 | 21.0369 | 16.437 | 77.2304 | 50.6419 | 30.4786 | 23.0897 | 18.9695 | 19.1168 | 20.0978 | 181.9618 | 158.1843 | 129.3385 | 78.17 | 73.8569 | 166.0409 | 100.6193 | 126.9799 | 226.9573 | 275.8571 | 408.2909 | 392.9061 | 424.3944 |  |  |  | 495.5121 | 466.2147 | 421.4102 | 458.864 | 4.2099 | 2.7233 | 846.984 |  |  | 848.6465 |  |  | 223.0659 | 477.0511 | 370.8128 | 130.0859 | 353.6744 | 286.3567 | 746.3679 | 715.1438 | 824.5725 | 781.107 | 709.9424 |  | 450.2613 | 571.3011 | 446.4428 | 740.3059 | 492.0008 | 661.4336 |  | 809.1936 |  |  | 739.6643 | 751.7431 | 759.7019 | [6 empty] | 731.9839 |  |  | 718.4117 |  |  | 358.2194 | 448.2324 | 456.4295 | 227.8628 | 390.7785 | 505.9058 | 296.7256 | 413.9633 | 1077.7788 | 408.93 | 465.0281 | 321.5459 | 446.1988 | 370.1723 | 443.1747 | 221.466 | 374.9025 |  | 426.4817 | 434.6506 | 522.8215 | 275.5839 | 386.43 | 448.6694 | 307.7926 | 424.8535 | 396.5638 | 461.2366 | 333.3829 | 428.4049 | 0.28465 | 18.7137 | 1.912 | 0.23549 | -39.8993 | 3.1158 | 1490.35 | 0.23 | 3.1743 | -0.82434 | 1.0892 | -0.79065 | 3.3307 | 2.7372 | 4.8101 | 8.3149 | 11.7348 | 12.537 | 0.3406 | -2.0844 | 0.57187 | 20.8116
42810.5148 | 6462 | 57.5099 | 42.9883 | 31.3961 | 24.172 | 19.1964 | 19.2955 | 19.7929 | 98.1493 | 60.2747 | 39.0916 | 26.1711 | 17.9509 | 16.238 | 16.0561 | 175.0941 | 234.4304 | 409.0322 | 316.3534 | 230.0981 | 469.849 |  |  |  | 128.9816 | 417.1389 | 486.3176 | 473.4609 | 304.6894 | 411.735 | 193.5856 | 272.0191 | 321.2975 | 213.4133 | 371.8461 | 326.2142 | 445.2149 | 278.7717 |  | 564.4009 | 255.3795 | 208.7702 | 253.893 |  | 59.6043 | 133.8677 | 64.2782 | 133.9304 | 227.7514 | 276.8417 | 328.7765 | 8.9189 | 67.4601 | 13.2179 | 139.9041 | 9.3068 | 42.4771 | 49.2221 | 57.4181 | 16.9552 |  |  | 2.931 | 0.13348 | 0.82587 | -0.10514 | 4.711 | 3.4415 | 8.296 | -5.9839 | 0.80235 | 3.5226 | 14.2664 | -0.00048462 | -0.0003992 | -0.00051419 | 443.8523 | 440.2159 | 146.6865 | 103.0843 | 44.7145 | 21.0441 | 16.4398 | 77.2514 | 50.6528 | 30.4832 | 23.0892 | 18.9763 | 19.1132 | 20.0928 | 177.1798 | 152.6502 | 125.1642 | 77.8998 | 75.5065 | 165.7946 | 100.5646 | 127.0096 | 226.9779 | 275.9009 | 408.2457 | 392.8442 | 424.3345 |  |  |  | 495.2957 | 466.0719 | 420.4283 | 458.8107 | 4.0557 | 2.9807 | 847.2422 |  |  | 848.9394 |  |  | 223.2326 | 477.0897 | 368.6995 | 130.1505 | 353.6715 | 286.6784 | 746.3357 | 715.1694 | 825.2981 | 781.4003 | 709.9352 |  | 450.0904 | 569.3169 | 446.3181 | 740.3357 | 491.8882 | 661.4629 |  | 809.9674 |  |  | 739.6385 | 751.5457 | 759.4798 | [6 empty] | 732.0136 |  |  | 718.408 |  |  | 357.8243 | 448.0622 | 456.1603 | 228.3583 | 390.181 | 505.7857 | 297.5687 | 413.6448 | 1078.1372 | 409.6722 | 465.0101 | 321.5892 | 446.6812 | 369.7372 | 442.9229 | 221.9747 | 374.3621 |  | 427.7418 | 434.4983 | 522.7366 | 275.5238 | 386.0764 | 448.2018 | 307.6194 | 424.683 | 397.691 | 461.2187 | 333.0479 | 428.4059 | 0.33299 | 18.7113 | 1.9096 | 0.23482 | -39.8486 | 3.1158 | 1506.7 | 0.24 | 3.1223 | 0.51367 | 1.2777 | -0.45588 | 3.5473 | 3.0319 | 4.7074 | 8.2957 | 11.7759 | 12.5216 | 0.83983 | -1.6273 | 20.414 | 20.7848
42810.5148 | 6463 | 57.5143 | 42.993 | 31.4016 | 24.166 | 19.2039 | 19.312 | 19.791 | 98.17 | 60.281 | 39.098 | 26.1661 | 17.9538 | 16.2339 | 16.0532 | 175.1199 | 234.4546 | 409.0637 | 316.3173 | 230.108 | 469.7491 |  |  |  | 129.0095 | 417.2042 | 485.9975 | 473.4436 | 302.6878 | 410.9972 | 124.7793 | 286.8826 | 252.4807 | 144.1602 | 379.6715 | 316.527 | 462.6709 | 270.1031 |  | 587.3353 | 250.9674 | 202.6816 | 246.6319 |  | 59.5448 | 133.8378 | 64.2859 | 134.5898 | 227.9558 | 276.7346 | 329.1272 | 9.0254 | 67.3739 | 12.8858 | 139.7387 | 9.3069 | 42.4459 | 49.2574 | 57.39 | 16.9483 |  |  | 2.6155 | 0.14268 | 0.83507 | -0.56381 | 4.5625 | 3.6965 | 8.6443 | -6.1501 | 0.51123 | 4.0527 | 13.9339 | -0.0003762 | -0.00044684 | -0.00050433 | 443.8498 | 440.3612 | 146.7482 | 103.1078 | 44.7297 | 21.0535 | 16.4453 | 77.2723 | 50.6704 | 30.4883 | 23.0967 | 18.9745 | 19.1143 | 20.0972 | 175.1033 | 153.6197 | 121.0386 | 78.3258 | 77.0585 | 165.6125 | 100.4947 | 127.0513 | 226.9947 | 275.9495 | 408.1953 | 392.7931 | 424.2789 |  |  |  | 495.1008 | 465.3491 | 421.0352 | 458.3751 | 4.2346 | 2.6582 | 847.2295 |  |  | 849.0471 |  |  | 223.4053 | 477.1195 | 368.8271 | 130.166 | 353.6594 | 285.5045 | 746.2686 | 715.1438 | 825.1713 | 781.3458 | 709.9345 |  | 450.0829 | 570.2225 | 446.2511 | 740.4698 | 491.7485 | 661.4495 |  | 809.5563 |  |  | 738.7464 | 751.637 | 759.6108 | [6 empty] | 732.0356 |  |  | 718.427 |  |  | 357.5155 | 447.9856 | 456.2051 | 227.6806 | 389.6596 | 505.7973 | 296.1826 | 412.8321 | 1080.1303 | 409.7488 | 465.0344 | 321.6761 | 446.9508 | 370.2631 | 442.6504 | 220.8845 | 373.7732 |  | 427.4007 | 434.4882 | 522.6034 | 276.087 | 385.7827 | 448.2946 | 307.695 | 424.5777 | 397.8837 | 461.6129 | 332.5134 | 428.4143 | 0.28792 | 18.7092 | 1.9066 | 0.23302 | -39.8751 | 3.1158 | 1526.08 | 0.17 | 2.948 | 0.53106 | 1.2848 | -1.0557 | 3.4906 | 3.1419 | 4.8047 | 8.2949 | 11.7432 | 12.4999 | 1.0468 | -1.1775 | 22.6226 | 20.7714
42810.5148 | 6464 | 57.5238 | 42.9891 | 31.4153 | 24.161 | 19.2104 | 19.3205 | 19.7859 | 98.189 | 60.3 | 39.1066 | 26.1767 | 17.9494 | 16.2411 | 16.0545 | 175.1404 | 234.466 | 409.0994 | 316.2763 | 230.0834 | 469.6978 |  |  |  | 129.0453 | 417.2507 | 486.0871 | 473.4662 | 301.2673 | 410.8592 | 124.796 | 287.1231 | 251.9775 | 144.353 | 380.1603 | 316.2825 | 462.6865 | 269.5599 |  | 585.7044 | 253.2398 | 204.278 | 247.3609 |  | 59.8404 | 133.9519 | 64.1556 | 134.7501 | 227.7068 | 276.6391 | 328.9947 | 9.1599 | 67.3237 | 12.6126 | 139.6924 | 9.3105 | 42.4131 | 49.2724 | 57.3727 | 16.9506 |  |  | 2.7148 | -0.22662 | 0.20293 | -0.96465 | 4.0033 | 3.0972 | 8.4366 | -6.2474 | 0.85159 | 4.1937 | 13.9254 | -0.00043205 | -0.00045669 | -0.00047476 | 440.6963 | 440.5224 | 146.8071 | 103.1247 | 44.7445 | 21.0571 | 16.4451 | 77.2967 | 50.6771 | 30.5002 | 23.0999 | 18.9692 | 19.1156 | 20.1002 | 174.1405 | 157.1595 | 118.5212 | 77.9663 | 76.9446 | 165.557 | 100.3963 | 127.0873 | 227.0174 | 275.9793 | 408.1378 | 392.7343 | 424.2088 |  |  |  | 494.9171 | 465.6387 | 422.4295 | 458.6273 | 5.886 | 3.5623 | 847.0111 |  |  | 849.2955 |  |  | 223.567 | 477.1321 | 369.0731 | 130.198 | 353.6187 | 284.7306 | 746.0586 | 715.1279 | 825.3943 | 781.4229 | 709.7812 |  | 449.9446 | 569.635 | 446.1448 | 740.6434 | 491.7418 | 661.4025 |  | 809.6695 |  |  | 739.5969 | 751.2684 | 759.3213 | [6 empty] | 732.0685 |  |  | 718.4659 |  |  | 357.0935 | 447.7874 | 456.4676 | 226.884 | 389.866 | 505.8118 | 295.0933 | 412.2905 | 1080.5287 | 409.2521 | 465.1144 | 321.4651 | 445.9703 | 370.8759 | 442.1839 | 221.1605 | 373.6148 |  | 426.2158 | 433.9371 | 522.4735 | 276.3919 | 385.3199 | 448.7254 | 308.4383 | 424.5684 | 397.2834 | 461.4269 | 332.3766 | 428.3478 | 0.17602 | 18.707 | 1.9035 | 0.2326 | -39.9055 | 3.1158 | 1516.93 | 0.24 | 3.0031 | -0.66937 | 0.63342 | -1.381 | 3.2695 | 2.8757 | 4.7462 | 8.2835 | 11.7476 | 12.4942 | 1.1466 | -0.9099 | 22.6042 | 20.7404
42810.5149 | 6465 | 57.5315 | 42.9954 | 31.4075 | 24.1699 | 19.2201 | 19.3257 | 19.7782 | 98.2072 | 60.3147 | 39.1105 | 26.1875 | 17.9551 | 16.2476 | 16.0657 | 175.1641 | 234.4875 | 409.1262 | 316.2353 | 230.0442 | 469.6438 |  |  |  | 129.0745 | 417.3083 | 486.2055 | 473.0529 | 303.0134 | 412.8508 | 125.2085 | 286.7761 | 251.2755 | 144.1338 | 379.6009 | 315.6053 | 462.647 | 269.4986 |  | 588.9078 | 249.5834 | 201.5994 | 247.2524 |  | 60.1095 | 133.8118 | 64.0664 | 134.2976 | 227.7512 | 277.0297 | 328.8231 | 9.2442 | 67.2519 | 12.6199 | 139.6452 | 9.3205 | 42.3952 | 49.2619 | 57.3577 | 16.9561 |  |  | 2.9546 | 0.062515 | 0.35669 | -0.25956 | 4.2944 | 2.0944 | 7.7434 | -6.3564 | 0.42599 | 3.5033 | 13.8992 | -0.00042712 | -0.00039427 | -0.00048626 | 436.6821 | 440.7028 | 146.8641 | 103.1584 | 44.7582 | 21.0611 | 16.4437 | 77.311 | 50.6914 | 30.5142 | 23.1078 | 18.979 | 19.1195 | 20.1 | 178.3256 | 156.7728 | 120.3563 | 78.3078 | 73.8938 | 165.5465 | 100.3469 | 127.1178 | 227.0284 | 276.015 | 408.0892 | 392.672 | 424.1541 |  |  |  | 494.7444 | 466.136 | 421.8255 | 459.2255 | 5.3987 | 3.5325 | 847.1457 |  |  | 849.2238 |  |  | 223.7331 | 477.1346 | 369.147 | 130.2425 | 353.5778 | 284.744 | 746.0666 | 715.0991 | 825.8012 | 781.5894 | 709.7041 |  | 449.833 | 569.0589 | 445.9924 | 740.7067 | 491.6063 | 661.4579 |  | 810.1482 |  |  | 740.0573 | 751.0671 | 759.1218 | [6 empty] | 732.0846 |  |  | 718.4768 |  |  | 356.5959 | 447.8393 | 456.1397 | 226.5191 | 390.2742 | 505.8234 | 294.3663 | 411.8948 | 1080.7999 | 408.4004 | 465.0823 | 321.3752 | 444.8519 | 371.2194 | 441.6827 | 220.6365 | 373.2232 |  | 424.7787 | 433.0346 | 522.4735 | 276.4197 | 384.984 | 448.8321 | 308.9519 | 424.6906 | 397.7655 | 460.8082 | 332.1917 | 428.3481 | 0.32471 | 18.7037 | 1.8994 | 0.23066 | -39.8697 | 3.1158 | 1511.41 | 0.19 | 3.1375 | 0.35151 | 0.83963 | -0.71625 | 3.3874 | 2.3657 | 4.5487 | 8.2729 | 11.7465 | 12.4749 | 0.6802 | -1.1199 | 22.6026 | 20.7013
42810.5149 | 6466 | 57.5409 | 43.002 | 31.3972 | 24.1741 | 19.217 | 19.3237 | 19.7774 | 98.221 | 60.3314 | 39.1242 | 26.1885 | 17.9538 | 16.2489 | 16.0593 | 175.1827 | 234.5087 | 409.1521 | 316.1869 | 230.0389 | 469.5207 |  |  |  | 129.1048 | 417.3636 | 486.2862 | 472.5742 | 303.8429 | 414.4284 | 125.4979 | 286.8756 | 250.8827 | 144.1772 | 379.5961 | 315.2374 | 462.2889 | 268.7007 |  | 596.7944 | 248.8421 | 200.7701 | 243.555 |  | 59.9147 | 133.3977 | 63.8523 | 134.6337 | 228.3752 | 277.3772 | 328.6038 | 9.0521 | 67.1999 | 12.9746 | 139.5966 | 9.3241 | 42.3592 | 49.2373 | 57.3445 | 16.9638 |  |  | 3.2589 | -0.47107 | 0.84953 | 0.063742 | 4.1019 | 2.5813 | 8.321 | -6.5641 | 0.58615 | 2.7499 | 14.1853 | -0.00046491 | -0.00044191 | -0.00050433 | 434.6969 | 440.7632 | 146.9106 | 103.1724 | 44.7661 | 21.0649 | 16.4404 | 77.3305 | 50.6921 | 30.5103 | 23.1095 | 18.9692 | 19.1109 | 20.0928 | 178.6703 | 156.0783 | 123.399 | 77.6921 | 71.6226 | 165.4248 | 100.3189 | 127.152 | 227.0426 | 276.0544 | 408.0319 | 392.6126 | 424.0879 |  |  |  | 494.5249 | 466.3617 | 421.0235 | 458.612 | 3.0068 | 3.2102 | 847.1615 |  |  | 849.3551 |  |  | 223.9046 | 477.176 | 370.5111 | 130.2965 | 353.5537 | 284.3531 | 746.0413 | 715.0706 | 826.5332 | 781.9489 | 709.6913 |  | 449.6825 | 572.1943 | 445.8226 | 740.6688 | 491.5075 | 661.4519 |  | 811.2464 |  |  | 740.4202 | 751.1164 | 759.1832 | [6 empty] | 732.0975 |  |  | 718.4779 |  |  | 356.7634 | 448.217 | 455.8914 | 226.9172 | 389.9387 | 505.8109 | 294.17 | 411.877 | 1081.5149 | 407.5752 | 465.1087 | 321.2636 | 444.53 | 371.3385 | 441.4661 | 219.7983 | 372.7991 |  | 425.1475 | 432.3869 | 522.4437 | 276.2805 | 384.8718 | 449.0709 | 309.5949 | 424.8577 | 398.2904 | 460.6431 | 332.2477 | 428.4118 | 0.32086 | 18.7027 | 1.8984 | 0.23226 | -39.8956 | 3.1158 | 1471.26 | 0.22 | 3.2988 | -0.96441 | 1.2951 | 0.35476 | 3.3117 | 2.6271 | 4.7168 | 8.2562 | 11.6404 | 12.4632 | 0.62605 | -1.4614 | 22.663 | 20.6897
42810.5149 | 6467 | 57.5474 | 43.0058 | 31.4083 | 24.176 | 19.2175 | 19.3245 | 19.7828 | 98.2437 | 60.3435 | 39.1373 | 26.1923 | 17.9627 | 16.244 | 16.0657 | 175.2029 | 234.524 | 409.173 | 316.1372 | 230.0761 | 469.4119 |  |  |  | 129.1279 | 417.3998 | 486.1965 | 472.1018 | 302.7005 | 414.4994 | 124.9679 | 287.9147 | 251.22 | 144.3535 | 379.6186 | 315.4797 | 462.1691 | 268.6571 |  | 601.3705 | 248.2078 | 200.0105 | 244.0582 |  | 59.9655 | 133.2953 | 63.9582 | 135.1626 | 228.9737 | 277.0711 | 328.1777 | 8.9522 | 67.1759 | 12.8812 | 139.5173 | 9.325 | 42.3303 | 49.2272 | 57.3485 | 16.9719 |  |  | 3.0446 | -0.62811 | 0.84033 | -0.16953 | 3.8798 | 3.7142 | 8.4675 | -6.3288 | 0.5953 | 4.1106 | 13.8914 | -0.00042548 | -0.00041234 | -0.00045669 | 446.2671 | 440.7317 | 146.9883 | 103.2026 | 44.7817 | 21.0731 | 16.447 | 77.3528 | 50.7129 | 30.5214 | 23.1243 | 18.9851 | 19.1216 | 20.1033 | 169.9183 | 149.1637 | 120.7696 | 76.4338 | 72.2423 | 165.0917 | 100.2668 | 127.1888 | 227.0507 | 276.0822 | 407.9738 | 392.5567 | 424.0261 |  |  |  | 494.3986 | 465.9272 | 418.957 | 458.3635 | 3.4902 | 2.001 | 847.4444 |  |  | 849.6579 |  |  | 224.0822 | 477.2348 | 369.5419 | 130.3407 | 353.5254 | 284.0838 | 746.0007 | 715.0388 | 827.5109 | 782.6837 | 709.6559 |  | 449.6842 | 573.8924 | 445.7463 | 740.7105 | 491.3479 | 661.4202 |  | 812.5656 |  |  | 740.7312 | 750.9524 | 759.0849 | [6 empty] | 732.1166 |  |  | 718.4759 |  |  | 356.49 | 447.9498 | 455.9606 | 227.0624 | 389.462 | 505.7383 | 293.7165 | 411.8507 | 1082.3343 | 406.6369 | 464.8699 | 320.7167 | 444.4111 | 371.1125 | 441.9174 | 219.8537 | 372.5969 |  | 425.2212 | 432.0622 | 522.3599 | 276.336 | 384.973 | 449.1638 | 309.7857 | 424.9524 | 398.0002 | 460.4419 | 332.3772 | 428.5966 | 0.52733 | 18.7018 | 1.8973 | 0.23332 | -39.8428 | 3.1158 | 1461.23 | 0.26 | 3.1887 | -1.1135 | 1.2879 | -0.57849 | 3.2199 | 3.1504 | 4.7568 | 8.2574 | 11.5846 | 12.4414 | 1.5551 | -1.1756 | 22.6349 | 20.6801
42810.5149 | 6468 | 57.5497 | 43.0101 | 31.4142 | 24.1707 | 19.2157 | 19.3251 | 19.7812 | 98.2573 | 60.3475 | 39.1394 | 26.1955 | 17.9594 | 16.2445 | 16.0646 | 175.2244 | 234.5491 | 409.2059 | 316.1061 | 230.1095 | 469.4048 |  |  |  | 129.1582 | 417.4283 | 486.0186 | 471.2497 | 300.4082 | 412.8729 | 124.8815 | 287.1586 | 250.7987 | 144.5087 | 379.6768 | 315.5491 | 462.0952 | 268.4184 |  | 612.1163 | 249.3649 | 202.3395 | 245.3077 |  | 60.1464 | 133.3989 | 64.1046 | 135.0369 | 228.8885 | 276.8793 | 327.8977 | 9.1948 | 67.1271 | 12.3967 | 139.4236 | 9.3248 | 42.3061 | 49.219 | 57.3669 | 16.9721 |  |  | 3.2825 | -0.091253 | 0.7917 | -0.40938 | 4.2083 | 2.8501 | 8.361 | -6.3282 | 0.31196 | 4.1404 | 14.1642 | -0.00047641 | -0.00044191 | -0.00050762 | 447.5346 | 440.7628 | 147.0452 | 103.2217 | 44.7946 | 21.0663 | 16.4481 | 77.3698 | 50.7307 | 30.5205 | 23.1165 | 18.981 | 19.1219 | 20.0957 | 168.9033 | 146.6562 | 116.9116 | 75.0069 | 72.4346 | 164.9107 | 100.1555 | 127.2382 | 227.0786 | 276.1414 | 407.9256 | 392.4923 | 423.956 |  |  |  | 494.2964 | 465.9397 | 421.6206 | 458.9638 | 5.0081 | 3.3601 | 847.899 |  |  | 850.321 |  |  | 224.2354 | 477.3003 | 368.9862 | 130.3693 | 353.486 | 287.8857 | 745.8847 | 715.0115 | 828.3287 | 783.2422 | 709.6603 |  | 449.7049 | 576.6609 | 445.7546 | 740.7373 | 491.2477 | 661.5986 |  | 813.4306 |  |  | 740.6209 | 750.8077 | 758.9734 | [6 empty] | 732.1423 |  |  | 718.5297 |  |  | 356.3143 | 447.509 | 455.6992 | 226.7386 | 389.2329 | 505.6252 | 293.72 | 411.6164 | 1083.3801 | 406.1921 | 464.4324 | 319.8817 | 444.7226 | 370.4801 | 442.6437 | 219.6826 | 372.5848 |  | 425.6057 | 431.9275 | 522.2301 | 276.6234 | 384.8756 | 448.761 | 310.1239 | 424.9286 | 397.5252 | 460.1227 | 332.1327 | 428.499 | 0.44798 | 18.7016 | 1.8951 | 0.23321 | -39.8553 | 3.1158 | 1444.86 | 0.34 | 3.307 | -0.42447 | 1.2503 | -0.89906 | 3.3529 | 2.7592 | 4.726 | 8.2596 | 11.5087 | 12.4277 | 1.6443 | -0.76065 | 22.5915 | 20.6501
42810.5149 | 6469 | 57.5463 | 42.9998 | 31.4245 | 24.1726 | 19.2107 | 19.3207 | 19.7797 | 98.2678 | 60.3546 | 39.1427 | 26.1868 | 17.9527 | 16.2481 | 16.058 | 175.248 | 234.5818 | 409.2354 | 316.0737 | 230.0324 | 469.3792 |  |  |  | 129.2012 | 417.4385 | 486.0564 | 470.848 | 299.1101 | 411.984 | 124.9073 | 286.6594 | 252.0764 | 144.3986 | 379.6352 | 316.1367 | 462.4321 | 268.9524 |  | 614.1085 | 251.6715 | 205.178 | 246.9872 |  | 60.403 | 133.4779 | 64.2583 | 134.8677 | 228.6644 | 277.2394 | 328.3157 | 9.3784 | 67.0506 | 12.3185 | 139.3647 | 9.3369 | 42.2947 | 49.2 | 57.3791 | 16.9738 |  |  | 2.6714 | 0.043459 | 0.40335 | -0.45144 | 4.349 | 3.2516 | 8.3722 | -6.16 | 0.47153 | 3.8702 | 13.9953 | -0.00040741 | -0.00037784 | -0.00049119 | 442.4129 | 440.8049 | 147.108 | 103.2323 | 44.8038 | 21.0724 | 16.4432 | 77.3854 | 50.7384 | 30.5265 | 23.1164 | 18.9767 | 19.1192 | 20.0937 | 173.9669 | 150.4793 | 119.4757 | 75.1737 | 69.9189 | 164.7714 | 100.0933 | 127.2645 | 227.0963 | 276.1879 | 407.8681 | 392.4482 | 423.9006 |  |  |  | 494.2041 | 465.8794 | 423.7532 | 458.8671 | 4.344 | 3.4228 | 848.3513 |  |  | 851.1109 |  |  | 224.3969 | 477.3799 | 365.5453 | 130.4019 | 353.4663 | 292.5214 | 745.7414 | 714.9028 | 829.3319 | 783.8124 | 709.6099 |  | 449.6532 | 576.075 | 445.6827 | 740.7172 | 491.0906 | 661.609 |  | 814.4244 |  |  | 741.1507 | 750.5721 | 758.7507 | [6 empty] | 732.153 |  |  | 718.66 |  |  | 356.1848 | 447.1719 | 455.9017 | 226.9747 | 389.1844 | 505.4658 | 293.1447 | 411.4132 | 1084.4147 | 405.8384 | 463.7651 | 319.6641 | 445.0541 | 370.2724 | 442.5671 | 220.2605 | 372.8524 |  | 426.3042 | 431.7593 | 522.1301 | 276.3207 | 384.6884 | 448.536 | 311.0952 | 424.6452 | 397.1211 | 459.564 | 331.8448 | 428.2291 | 0.17602 | 18.7013 | 1.893 | 0.23292 | -39.8324 | 3.1158 | 1427.43 | 0.34 | 2.9814 | 0.29296 | 0.89249 | -0.9442 | 3.4095 | 2.9482 | 4.7307 | 8.2551 | 11.5169 | 12.408 | 1.0636 | -1.0532 | 22.5846 | 20.6408
42810.5149 | 6470 | 57.5579 | 43.0097 | 31.4154 | 24.1765 | 19.2094 | 19.3196 | 19.7753 | 98.283 | 60.3778 | 39.1565 | 26.1964 | 17.9577 | 16.2362 | 16.0651 | 175.2722 | 234.6009 | 409.2648 | 316.0285 | 229.9374 | 469.275 |  |  |  | 129.232 | 417.4358 | 485.6257 | 471.3048 | 300.0928 | 410.6433 | 124.9244 | 286.6342 | 253.8748 | 144.4373 | 379.5666 | 315.5378 | 461.9616 | 269.4365 |  | 599.9762 | 253.2065 | 206.4962 | 249.0574 |  | 60.5992 | 133.7209 | 64.4431 | 134.7343 | 228.5847 | 277.8962 | 328.9815 | 9.726 | 66.9637 | 12.5568 | 139.2419 | 9.3346 | 42.2859 | 49.1787 | 57.3882 | 16.9584 |  |  | 3.0138 | -0.006485 | 0.47234 | -0.61243 | 4.5684 | 2.9073 | 8.7422 | -5.7848 | 0.4908 | 4.0555 | 14.2369 | -0.00042055 | -0.00047969 | -0.00049612 | 438.1086 | 440.796 | 147.1787 | 103.2476 | 44.8169 | 21.0835 | 16.4509 | 77.4021 | 50.7507 | 30.5299 | 23.1186 | 18.9767 | 19.1173 | 20.1011 | 174.3116 | 154.4576 | 121.6365 | 77.1401 | 71.3516 | 164.5735 | 100.0438 | 127.2983 | 227.1154 | 276.2248 | 407.8137 | 392.3929 | 423.8348 |  |  |  | 494.1599 | 465.6349 | 423.5445 | 459.1687 | 4.3339 | 3.6007 | 849.0612 |  |  | 851.7229 |  |  | 224.5669 | 477.4365 | 364.8588 | 130.4431 | 353.4341 | 294.9003 | 745.5906 | 714.8337 | 830.2231 | 784.3268 | 709.5758 |  | 449.6696 | 574.4337 | 445.5318 | 740.7925 | 490.8968 | 661.6098 |  | 815.4292 |  |  | 741.6778 | 750.3497 | 758.5087 | [6 empty] | 732.1688 |  |  | 718.8192 |  |  | 355.9088 | 446.7252 | 456.1414 | 227.7942 | 389.434 | 505.2269 | 293.659 | 411.4751 | 1084.9256 | 405.6893 | 463.7995 | 319.8485 | 444.8521 | 370.7626 | 442.0567 | 220.3388 | 372.6817 |  | 425.7173 | 431.5576 | 522.0597 | 275.9139 | 384.7666 | 449.2007 | 311.4834 | 424.1242 | 396.3787 | 459.6101 | 331.3765 | 427.9329 | 0.0084622 | 18.6987 | 1.891 | 0.23341 | -39.8304 | 3.1158 | 1402.41 | 0.26 | 3.1636 | -0.1132 | 0.96611 | -1.1001 | 3.4966 | 2.7894 | 4.8369 | 8.2579 | 11.5456 | 12.3809 | 0.99951 | -1.2994 | 22.4716 | 20.6267
42810.5149 | 6471 | 57.5679 | 43.0188 | 31.4158 | 24.1818 | 19.2165 | 19.3214 | 19.7778 | 98.3092 | 60.3836 | 39.1674 | 26.2113 | 17.9676 | 16.2455 | 16.0659 | 175.303 | 234.6197 | 409.2967 | 315.9971 | 229.8846 | 469.1919 |  |  |  | 129.2674 | 417.4498 | 485.5324 | 471.8083 | 300.007 | 411.0117 | 124.9247 | 286.6041 | 254.3766 | 144.4966 | 379.471 | 315.0733 | 461.7719 | 268.449 |  | 607.04 | 254.2871 | 207.1884 | 250.5349 |  | 60.7037 | 133.6687 | 64.4559 | 134.7252 | 228.7993 | 278.1854 | 328.4532 | 9.9464 | 66.9074 | 12.5636 | 139.1128 | 9.3337 | 42.2913 | 49.172 | 57.4085 | 16.9572 |  |  | 3.1255 | -0.44347 | 0.070192 | -0.78131 | 4.0559 | 3.2917 | 8.5063 | -5.949 | 0.64064 | 3.2517 | 13.8264 | -0.00034827 | -0.00042548 | -0.00050762 | 437.599 | 440.7017 | 147.2457 | 103.2717 | 44.8292 | 21.0794 | 16.4495 | 77.4239 | 50.7633 | 30.5406 | 23.125 | 18.9888 | 19.1169 | 20.097 | 177.6683 | 155.6838 | 123.9119 | 79.4714 | 71.2017 | 164.4744 | 100.0056 | 127.3364 | 227.1408 | 276.2552 | 407.7587 | 392.337 | 423.7696 |  |  |  | 494.1209 | 465.6497 | 421.3925 | 459.0016 | 4.2271 | 2.9343 | 849.5856 |  |  | 852.0366 |  |  | 224.7323 | 477.4613 | 365.0747 | 130.4811 | 353.4055 | 292.7005 | 745.4564 | 714.7806 | 830.6104 | 784.5098 | 709.5429 |  | 449.6499 | 572.2966 | 445.4242 | 740.7468 | 490.8378 | 661.5919 |  | 815.5386 |  |  | 742.6431 | 750.1497 | 758.2707 | [6 empty] | 732.1748 |  |  | 718.8436 |  |  | 356.1519 | 446.5889 | 456.2631 | 228.1114 | 390.1411 | 504.7928 | 294.8212 | 411.9516 | 1086.5367 | 405.5773 | 463.8301 | 320.3733 | 444.432 | 371.1011 | 442.2519 | 219.5947 | 372.5295 |  | 424.4676 | 431.535 | 522.0106 | 275.7556 | 385.0936 | 450.3281 | 310.6323 | 423.5004 | 396.1776 | 459.1056 | 331.3039 | 427.683 | 0.096095 | 18.6999 | 1.8898 | 0.23273 | -39.7853 | 3.1159 | 1443.72 | 0.25 | 3.2226 | -0.93605 | 0.3724 | -1.2425 | 3.2955 | 2.9688 | 4.7725 | 8.2566 | 11.5929 | 12.3746 | 0.61366 | -1.5569 | 22.4082 | 20.6262
42810.5149 | 6472 | 57.5788 | 43.0222 | 31.4277 | 24.1808 | 19.2146 | 19.3202 | 19.7765 | 98.3206 | 60.3935 | 39.1787 | 26.2189 | 17.9681 | 16.2432 | 16.0633 | 175.3171 | 234.6347 | 409.3177 | 315.9414 | 229.869 | 469.156 |  |  |  | 129.3029 | 417.4693 | 485.606 | 471.8704 | 301.8144 | 411.6023 | 124.946 | 286.5635 | 254.4508 | 144.5572 | 379.4173 | 315.4106 | 461.7443 | 268.8689 |  | 605.3817 | 253.7601 | 206.4814 | 250.39 |  | 60.6421 | 133.4925 | 64.3209 | 134.4685 | 228.9531 | 277.9931 | 327.5707 | 9.6655 | 66.8703 | 12.6876 | 139.0244 | 9.3247 | 42.2684 | 49.1699 | 57.4005 | 16.9457 |  |  | 2.6228 | -0.26473 | 0.71482 | -0.60389 | 3.1221 | 2.8271 | 8.4655 | -6.319 | 0.49586 | 3.6684 | 13.6432 | -0.00043205 | -0.00039755 | -0.00053226 | 435.5709 | 440.646 | 147.3077 | 103.2885 | 44.8339 | 21.0802 | 16.4426 | 77.4341 | 50.7588 | 30.5328 | 23.1185 | 18.9794 | 19.1119 | 20.0781 | 179.1232 | 154.0839 | 121.9748 | 79.4952 | 71.7141 | 164.469 | 99.9203 | 127.3653 | 227.1477 | 276.3073 | 407.7081 | 392.2613 | 423.7162 |  |  |  | 493.9748 | 465.0177 | 416.4942 | 458.3129 | 5.0162 | 3.0135 | 849.7336 |  |  | 852.4802 |  |  | 224.8998 | 477.5089 | 366.4143 | 130.5193 | 353.3902 | 291.1606 | 745.2873 | 714.7696 | 830.8519 | 784.6969 | 709.4646 |  | 449.5488 | 568.6774 | 445.229 | 740.7432 | 490.7009 | 661.3561 |  | 815.514 |  |  | 743.6149 | 749.862 | 757.9722 | [6 empty] | 732.1902 |  |  | 718.74 |  |  | 356.8843 | 446.6411 | 456.3509 | 228.3845 | 391.3754 | 504.2184 | 295.421 | 411.8802 | 1087.6641 | 405.6959 | 464.0667 | 320.588 | 443.8948 | 370.9417 | 442.8646 | 219.9912 | 372.5035 |  | 422.9788 | 430.5273 | 521.9442 | 275.9786 | 385.5095 | 450.7761 | 309.2927 | 422.9832 | 396.4023 | 459.2573 | 330.8295 | 428.0806 | 0.14752 | 18.6992 | 1.888 | 0.23284 | -39.9376 | 3.1158 | 1440.42 | 0.24 | 2.9533 | -0.72306 | 1.1882 | -1.0921 | 2.8908 | 2.7509 | 4.7602 | 8.2473 | 11.6716 | 12.3571 | 0.4513 | -1.3521 | 22.4089 | 20.6263
42810.515 | 6473 | 57.5878 | 43.0232 | 31.4334 | 24.1848 | 19.2133 | 19.3198 | 19.7832 | 98.339 | 60.4058 | 39.1828 | 26.2232 | 17.9624 | 16.2446 | 16.0609 | 175.3328 | 234.6511 | 409.3386 | 315.8961 | 229.7924 | 469.1476 |  |  |  | 129.3122 | 417.4998 | 485.7611 | 472.183 | 304.3876 | 411.7008 | 127.5773 | 286.6938 | 254.0137 | 144.5963 | 379.3485 | 315.4877 | 461.674 | 269.2255 |  | 597.7674 | 252.7871 | 205.5106 | 252.4851 |  | 60.5163 | 133.3272 | 64.1002 | 134.3829 | 228.8003 | 278.0166 | 326.9769 | 9.398 | 66.8338 | 12.7527 | 138.9475 | 9.3203 | 42.2404 | 49.1971 | 57.4133 | 16.9448 |  |  | 2.5623 | 0.11114 | 0.41583 | -0.26482 | 3.9442 | 2.9454 | 8.4176 | -6.0095 | 0.89128 | 4.2055 | 13.9266 | -0.00043534 | -0.00044191 | -0.00046491 | 432.5782 | 440.6189 | 147.39 | 103.3147 | 44.8578 | 21.0892 | 16.454 | 77.4744 | 50.7869 | 30.5501 | 23.1317 | 18.9943 | 19.1246 | 20.0963 | 182.695 | 160.8457 | 120.8988 | 80.043 | 72.2759 | 164.5237 | 99.8424 | 127.4184 | 227.1639 | 276.3472 | 407.6496 | 392.2041 | 423.6465 |  |  |  | 493.8277 | 464.6409 | 413.9596 | 457.8328 | 4.4281 | 3.1145 | 849.9682 |  |  | 852.8981 |  |  | 225.0647 | 477.539 | 368.9292 | 130.5625 | 353.3601 | 290.2552 | 745.1561 | 714.7355 | 831.3918 | 785.1334 | 709.3886 |  | 449.3937 | 562.8814 | 444.9818 | 740.769 | 490.5081 | 661.4459 |  | 816.2174 |  |  | 743.6156 | 749.6164 | 757.6994 | [6 empty] | 732.2091 |  |  | 718.6402 |  |  | 357.4294 | 446.4459 | 456.0202 | 228.4166 | 391.6147 | 503.4525 | 296.4221 | 411.8395 | 1089.3991 | 406.4321 | 464.5202 | 319.7142 | 443.5521 | 370.4378 | 443.1291 | 221.426 | 372.5251 |  | 421.6139 | 430.3376 | 521.8319 | 276.428 | 385.1028 | 450.4957 | 308.6047 | 422.5885 | 395.8786 | 459.4978 | 330.5311 | 428.1178 | 0.40348 | 18.6996 | 1.8872 | 0.23281 | -39.8624 | 3.1159 | 1450.07 | 0.24 | 2.9193 | 0.4684 | 0.90603 | -0.72303 | 3.2493 | 2.8079 | 4.7468 | 8.2319 | 11.805 | 12.3315 | 0.061545 | -1.2422 | 22.3425 | 20.6205
42810.515 | 6474 | 57.6022 | 43.0325 | 31.4419 | 24.191 | 19.2119 | 19.3186 | 19.7767 | 98.3573 | 60.4183 | 39.1948 | 26.2285 | 17.9634 | 16.2411 | 16.0631 | 175.363 | 234.6657 | 409.3708 | 315.8601 | 229.6715 | 469.1543 |  |  |  | 129.3549 | 417.5009 | 485.5235 | 472.1373 | 306.7999 | 411.9655 | 127.4732 | 287.756 | 254.4688 | 144.7402 | 379.2217 | 315.5453 | 461.3988 | 269.4698 |  | 600.9697 | 252.7643 | 206.4317 | 252.5518 |  | 60.5083 | 133.2348 | 64.0006 | 134.1061 | 228.6376 | 277.4224 | 326.5704 | 8.9466 | 66.739 | 12.5189 | 138.8732 | 9.3092 | 42.2091 | 49.2256 | 57.4258 | 16.9424 |  |  | 2.4315 | -0.32059 | 0.82324 | 0.12945 | 3.9205 | 3.7267 | 8.6423 | -6.2566 | 0.84205 | 4.092 | 14.1499 | -0.00041562 | -0.00045834 | -0.00047969 | 434.7102 | 440.6056 | 147.4564 | 103.3347 | 44.8618 | 21.0911 | 16.4534 | 77.4919 | 50.789 | 30.5559 | 23.1253 | 18.9903 | 19.1157 | 20.0831 | 183.3048 | 160.1255 | 120.5005 | 79.5602 | 72.6132 | 164.5248 | 99.8012 | 127.4562 | 227.1918 | 276.3906 | 407.6045 | 392.1472 | 423.5935 |  |  |  | 493.8575 | 464.099 | 415.6529 | 457.0431 | 4.2271 | 3.5374 | 850.2055 |  |  | 853.2495 |  |  | 225.2343 | 477.5677 | 369.4241 | 130.5984 | 353.3475 | 291.3261 | 745.2787 | 714.6878 | 831.4218 | 785.3091 | 709.3693 |  | 449.24 | 564.8909 | 444.5581 | 740.8384 | 490.3683 | 661.449 |  | 816.0315 |  |  | 741.0708 | 749.4705 | 757.5211 | [6 empty] | 732.1999 |  |  | 718.6245 |  |  | 357.2475 | 446.4815 | 456.207 | 227.8214 | 390.7489 | 502.8919 | 295.5224 | 411.4561 | 1089.4256 | 406.7834 | 464.409 | 319.5285 | 443.5298 | 370.0498 | 442.92 | 221.1458 | 372.4369 |  | 420.5912 | 430.8341 | 521.7595 | 276.7665 | 384.4843 | 450.9423 | 308.2741 | 422.3651 | 395.3699 | 458.8201 | 330.5611 | 427.7731 | 0.19124 | 18.6995 | 1.8875 | 0.23383 | -39.8433 | 3.1159 | 1482.07 | 0.29 | 2.8444 | -0.79544 | 1.2747 | 0.50546 | 3.2378 | 3.1567 | 4.8072 | 8.215 | 11.7018 | 12.3116 | -0.0060581 | -1.203 | 22.3082 | 20.6464
42810.515 | 6475 | 57.6082 | 43.038 | 31.4465 | 24.1955 | 19.2178 | 19.3184 | 19.7834 | 98.3804 | 60.4339 | 39.2033 | 26.2305 | 17.973 | 16.2401 | 16.0651 | 175.3933 | 234.6883 | 409.3999 | 315.8257 | 229.6301 | 469.1061 |  |  |  | 129.3928 | 417.4644 | 485.836 | 471.5359 | 308.5284 | 415.0784 | 125.0491 | 287.1005 | 255.8029 | 145.0212 | 379.3563 | 315.394 | 461.3375 | 269.0822 |  | 606.0087 | 254.1067 | 208.4582 | 251.9744 |  | 60.4189 | 133.2384 | 63.9858 | 134.5344 | 227.5274 | 276.6576 | 325.8133 | 8.4478 | 66.6214 | 12.3392 | 138.7483 | 9.3005 | 42.1915 | 49.2159 | 57.4232 | 16.9403 |  |  | 3.1458 | 0.14728 | 1.0053 | 0.12814 | 4.6598 | 3.6124 | 8.3604 | -5.7506 | 0.71692 | 4.6131 | 14.0975 | -0.00043534 | -0.00038605 | -0.00048791 | 443.26 | 440.5514 | 147.5256 | 103.3465 | 44.8757 | 21.095 | 16.4505 | 77.5055 | 50.8026 | 30.5616 | 23.1295 | 18.9925 | 19.1203 | 20.0931 | 187.3963 | 163.9041 | 125.863 | 79.3551 | 74.8097 | 164.6803 | 99.7809 | 127.4845 | 227.2022 | 276.4238 | 407.5386 | 392.0869 | 423.5332 |  |  |  | 493.8747 | 463.6647 | 417.1058 | 456.933 | 3.7945 | 3.6552 | 850.1378 |  |  | 853.3095 |  |  | 225.3994 | 477.5708 | 370.4806 | 130.639 | 353.3468 | 294.0508 | 745.5035 | 714.6788 | 830.944 | 785.4646 | 709.4203 |  | 449.1219 | 564.4966 | 444.2921 | 740.847 | 490.2632 | 661.2817 |  | 815.8014 |  |  | 738.6347 | 750.5576 | 758.5584 | [6 empty] | 732.2254 |  |  | 718.4337 |  |  | 356.8249 | 446.3443 | 456.3329 | 227.7526 | 390.1869 | 502.7932 | 295.0521 | 411.2341 | 1089.2036 | 405.8796 | 463.7914 | 320.2973 | 443.7415 | 370.7639 | 443.2175 | 221.1724 | 372.0958 |  | 418.0279 | 430.9226 | 521.6305 | 276.4725 | 383.9545 | 451.4382 | 308.2168 | 422.4782 | 395.357 | 458.8661 | 330.5632 | 427.9629 | 0.25172 | 18.7002 | 1.8884 | 0.23471 | -39.8386 | 3.1158 | 1485.87 | 0.3 | 3.2427 | 0.53916 | 1.4086 | 0.50289 | 3.5274 | 3.1058 | 4.7248 | 8.2002 | 11.6831 | 12.2978 | -0.44044 | -1.8013 | 22.317 | 20.6516
42810.515 | 6476 | 57.6089 | 43.0431 | 31.4406 | 24.2002 | 19.2196 | 19.3234 | 19.779 | 98.3899 | 60.4444 | 39.2085 | 26.2363 | 17.9708 | 16.2457 | 16.0658 | 175.4194 | 234.7234 | 409.4295 | 315.7923 | 229.5704 | 469.0629 |  |  |  | 129.4272 | 417.427 | 486.0001 | 471.7898 | 306.9811 | 416.1477 | 125.0254 | 286.4754 | 256.0589 | 144.8725 | 379.2902 | 314.6769 | 461.3549 | 268.2447 |  | 615.1614 | 254.4403 | 208.755 | 252.2236 |  | 60.328 | 133.2351 | 64.0424 | 134.9194 | 226.6244 | 276.6209 | 325.5835 | 8.3342 | 66.5433 | 11.8763 | 138.619 | 9.2888 | 42.1738 | 49.195 | 57.4277 | 16.9446 |  |  | 2.8554 | 0.15254 | 0.71745 | -0.88513 | 2.8054 | 2.9198 | 8.2763 | -5.3504 | 0.67411 | 4.5751 | 13.9476 | -0.00043205 | -0.00051583 | -0.00049941 | 456.5482 | 440.5758 | 147.5971 | 103.3634 | 44.886 | 21.098 | 16.4504 | 77.5184 | 50.815 | 30.5633 | 23.1376 | 18.9919 | 19.1186 | 20.0907 | 189.3482 | 162.3692 | 129.9573 | 79.7986 | 74.2684 | 164.7785 | 99.7765 | 127.5142 | 227.2158 | 276.4776 | 407.4776 | 392.0417 | 423.471 |  |  |  | 493.837 | 463.5654 | 416.7695 | 456.7716 | 2.6653 | 2.3414 | 850.281 |  |  | 853.1333 |  |  | 225.5726 | 477.5949 | 371.77 | 130.6717 | 353.3594 | 295.4415 | 745.3551 | 714.7525 | 830.493 | 785.4629 | 709.3011 |  | 448.9865 | 563.586 | 443.9024 | 740.8219 | 490.1353 | 661.2449 |  | 814.4912 |  |  | 738.9514 | 750.5318 | 758.6223 | [6 empty] | 732.2095 |  |  | 718.4044 |  |  | 356.5511 | 446.3243 | 456.1676 | 228.3815 | 389.5425 | 502.8733 | 295.3422 | 410.9684 | 1090.7238 | 405.1921 | 463.3768 | 321.0065 | 444.0746 | 371.1615 | 443.5603 | 221.3696 | 372.1255 |  | 416.7755 | 431.7742 | 521.5099 | 276.5137 | 384.2486 | 451.2011 | 308.8247 | 422.5687 | 395.202 | 458.7308 | 330.8364 | 427.9279 | 0.46704 | 18.6994 | 1.8891 | 0.23571 | -39.7268 | 3.1158 | 1482.71 | 0.25 | 3.0917 | 0.54869 | 1.19 | -1.3217 | 2.7369 | 2.7921 | 4.7008 | 8.1882 | 11.6649 | 12.2821 | -0.64453 | -2.2567 | 22.3122 | 20.6512
42810.515 | 6477 | 57.6154 | 43.038 | 31.4435 | 24.1932 | 19.2118 | 19.3054 | 19.7663 | 98.3929 | 60.449 | 39.2211 | 26.2333 | 17.9683 | 16.2444 | 16.0531 | 175.4272 | 234.7209 | 409.4386 | 315.7298 | 229.5083 | 468.9835 |  |  |  | 129.439 | 417.3935 | 485.8887 | 472.0578 | 307.3423 | 417.2482 | 125.043 | 286.4361 | 256.4387 | 144.8632 | 379.1733 | 314.4703 | 461.2311 | 268.2023 |  | 596.1018 | 255.063 | 208.3754 | 253.753 |  | 60.4993 | 133.0226 | 64.3678 | 134.8373 | 227.0915 | 277.0595 | 325.1575 | 8.6234 | 66.4649 | 11.5553 | 138.4949 | 9.2954 | 42.1772 | 49.1815 | 57.4422 | 16.9501 |  |  | 2.9237 | -0.21807 | 0.27324 | -0.25693 | 3.6097 | 2.2548 | 8.1205 | -5.9195 | 0.73502 | 4.1639 | 13.8672 | -0.00041891 | -0.00045177 | -0.00049776 | 457.1829 | 440.7089 | 147.6593 | 103.3887 | 44.8965 | 21.0986 | 16.4568 | 77.5364 | 50.8292 | 30.5733 | 23.1367 | 18.9936 | 19.1175 | 20.0902 | 183.6972 | 158.8257 | 126.5771 | 78.1338 | 71.2554 | 164.7276 | 99.7008 | 127.5506 | 227.2336 | 276.5159 | 407.3984 | 391.9699 | 423.3922 |  |  |  | 493.7697 | 463.7533 | 418.8105 | 456.8063 | 3.3721 | 3.2374 | 849.8859 |  |  | 852.9485 |  |  | 225.7352 | 477.6335 | 372.2027 | 130.7035 | 353.3795 | 295.7896 | 745.2561 | 714.7322 | 829.6666 | 785.3267 | 709.2602 |  | 448.8347 | 565.7232 | 443.5915 | 740.7864 | 489.9784 | 661.2623 |  | 812.9192 |  |  | 738.6497 | 750.3312 | 758.4826 | [6 empty] | 732.2028 |  |  | 718.3936 |  |  | 356.5486 | 446.423 | 455.5698 | 228.0782 | 389.4564 | 502.8339 | 295.0683 | 411.2246 | 1091.4302 | 405.6048 | 462.9921 | 320.4097 | 444.5179 | 370.7183 | 443.1545 | 221.9606 | 372.4088 |  | 415.8835 | 432.1486 | 521.442 | 277.2682 | 384.218 | 451.6684 | 309.5646 | 422.886 | 395.1317 | 458.8603 | 331.1533 | 428.0706 | 0.15831 | 18.6992 | 1.8893 | 0.23588 | -39.7579 | 3.1159 | 1479.63 | 0.28 | 3.131 | -0.65588 | 0.73417 | -0.71192 | 3.1058 | 2.4546 | 4.6583 | 8.1721 | 11.571 | 12.2629 | -0.023272 | -1.8905 | 22.2551 | 20.6415
42810.515 | 6478 | 57.621 | 43.0477 | 31.4594 | 24.1955 | 19.2065 | 19.3113 | 19.7738 | 98.4203 | 60.4633 | 39.2226 | 26.2423 | 17.9707 | 16.2388 | 16.0579 | 175.4588 | 234.7456 | 409.4746 | 315.6997 | 229.5043 | 468.8245 |  |  |  | 129.4743 | 417.3963 | 485.3522 | 471.7221 | 307.6971 | 417.8472 | 125.0559 | 286.4059 | 256.1923 | 144.9165 | 379.159 | 315.3316 | 461.1163 | 269.1957 |  | 594.5882 | 253.6163 | 206.0203 | 254.7448 |  | 60.6623 | 132.6025 | 64.3362 | 133.5255 | 228.1613 | 277.5627 | 325.127 | 9.0549 | 66.3834 | 11.6182 | 138.4592 | 9.3036 | 42.1803 | 49.1718 | 57.4495 | 16.9587 |  |  | 2.3711 | -0.020281 | 0.84427 | -0.26547 | 4.4107 | 3.3594 | 8.7639 | -6.0857 | 0.43748 | 4.2393 | 14.1322 | -0.00047805 | -0.00043534 | -0.00047148 | 453.8918 | 440.8513 | 147.7178 | 103.4042 | 44.9105 | 21.1059 | 16.4586 | 77.5551 | 50.8344 | 30.5772 | 23.1424 | 18.9971 | 19.1157 | 20.082 | 177.7227 | 153.7704 | 120.5011 | 75.5142 | 68.9429 | 164.6192 | 99.574 | 127.6036 | 227.2491 | 276.553 | 407.3423 | 391.9134 | 423.3392 |  |  |  | 493.709 | 463.8672 | 418.5426 | 456.6407 | 2.5556 | 2.7327 | 849.533 |  |  | 852.8517 |  |  | 225.8951 | 477.6684 | 372.8124 | 130.7407 | 353.3901 | 294.6344 | 745.3369 | 714.6938 | 829.8461 | 785.5765 | 709.2688 |  | 448.7146 | 564.9151 | 443.3827 | 740.7777 | 489.8984 | 661.0663 |  | 813.345 |  |  | 739.0105 | 750.1735 | 758.4007 | [6 empty] | 732.1862 |  |  | 718.3473 |  |  | 355.5696 | 446.031 | 454.7122 | 227.8653 | 388.9834 | 502.6661 | 294.952 | 411.4244 | 1092.8192 | 406.0269 | 462.872 | 320.7495 | 444.8654 | 369.9964 | 442.9588 | 222.6329 | 372.4047 |  | 414.1116 | 432.8885 | 521.403 | 276.8507 | 383.8351 | 452.4185 | 309.7982 | 422.9818 | 394.8862 | 458.9499 | 331.1882 | 428.003 | 0.29736 | 18.6994 | 1.8903 | 0.23765 | -39.817 | 3.1158 | 1461.66 | 0.32 | 2.8208 | -0.19991 | 1.2898 | -0.72328 | 3.4347 | 2.9975 | 4.8415 | 8.1583 | 11.5702 | 12.2528 | 0.62645 | -1.2309 | 22.2141 | 20.6382
42810.515 | 6479 | 57.6327 | 43.0562 | 31.482 | 24.2046 | 19.2167 | 19.3074 | 19.7849 | 98.4427 | 60.4833 | 39.2373 | 26.254 | 17.9692 | 16.2388 | 16.0578 | 175.4946 | 234.7774 | 409.5116 | 315.6668 | 229.5327 | 468.7483 |  |  |  | 129.5017 | 417.4272 | 485.1277 | 471.5765 | 309.436 | 418.4546 | 125.4624 | 286.3745 | 255.4519 | 144.9787 | 379.1589 | 315.9876 | 461.0217 | 269.7243 |  | 600.9044 | 251.7458 | 204.4534 | 253.5887 |  | 60.3883 | 132.304 | 64.1457 | 133.1714 | 228.6001 | 277.5715 | 325.2016 | 9.0941 | 66.333 | 11.9834 | 138.4674 | 9.3092 | 42.1914 | 49.1631 | 57.4485 | 16.9523 |  |  | 2.7332 | -0.21676 | 0.84493 | -0.3509 | 4.3562 | 3.0058 | 8.1915 | -5.7966 | 0.38299 | 4.0997 | 14.191 | -0.00045998 | -0.00039755 | -0.00050598 | 450.57 | 440.9465 | 147.7794 | 103.4199 | 44.9312 | 21.1068 | 16.4633 | 77.5796 | 50.8484 | 30.5842 | 23.1477 | 18.9985 | 19.124 | 20.0827 | 169.2561 | 149.5612 | 119.6571 | 72.9686 | 64.853 | 164.3496 | 99.4652 | 127.6297 | 227.2566 | 276.5764 | 407.2785 | 391.858 | 423.273 |  |  |  | 493.6372 | 463.3909 | 417.3745 | 457.0451 | 4.4027 | 2.2882 | 849.6908 |  |  | 852.6814 |  |  | 226.0576 | 477.6796 | 372.8155 | 130.781 | 353.3932 | 292.9308 | 745.4719 | 714.6837 | 831.3009 | 786.3657 | 709.2931 |  | 448.5496 | 562.8088 | 443.2682 | 740.8109 | 489.7315 | 661.1944 |  | 815.6411 |  |  | 738.1869 | 750.2785 | 758.5803 | [6 empty] | 732.1587 |  |  | 718.2515 |  |  | 354.9065 | 445.7522 | 454.5583 | 228.7648 | 388.5099 | 502.4648 | 295.021 | 411.1813 | 1093.3222 | 405.9023 | 462.9537 | 321.7762 | 444.7 | 369.8446 | 442.7804 | 223.5315 | 371.941 |  | 413.6978 | 433.6475 | 521.3764 | 276.7402 | 383.4674 | 452.8058 | 309.4048 | 422.7596 | 394.4073 | 458.9854 | 331.3572 | 427.9363 | 0.32279 | 18.6999 | 1.8904 | 0.23779 | -39.8187 | 3.1159 | 1445.75 | 0.27 | 3.0299 | -0.65332 | 1.2899 | -0.83124 | 3.4134 | 2.8354 | 4.6807 | 8.139 | 11.6159 | 12.2304 | 1.5321 | -1.1505 | 22.2351 | 20.6176
42810.515 | 6480 | 57.6399 | 43.0505 | 31.4653 | 24.2025 | 19.2096 | 19.3079 | 19.7719 | 98.4487 | 60.4919 | 39.2373 | 26.2503 | 17.9659 | 16.2368 | 16.0524 | 175.5128 | 234.7936 | 409.5369 | 315.6297 | 229.5288 | 468.6113 |  |  |  | 129.5417 | 417.4435 | 485.2012 | 471.7094 | 310.2805 | 418.9231 | 126.4865 | 286.3519 | 254.945 | 145.0386 | 379.1515 | 315.7574 | 460.8938 | 269.1862 |  | 601.3679 | 248.5368 | 201.588 | 250.3817 |  | 60.5542 | 132.1444 | 64.1324 | 132.5177 | 228.5832 | 277.2586 | 325.1851 | 9.5154 | 66.2443 | 12.2089 | 138.422 | 9.3143 | 42.201 | 49.1715 | 57.4483 | 16.9497 |  |  | 2.5748 | -0.32716 | 0.19176 | -0.71954 | 4.324 | 3.2647 | 8.4103 | -6.2257 | 0.47406 | 3.7127 | 14.0118 | -0.00040577 | -0.00044027 | -0.00050926 | 446.4333 | 441.0902 | 147.8497 | 103.4371 | 44.9364 | 21.1154 | 16.4541 | 77.5891 | 50.8606 | 30.5876 | 23.1526 | 18.9972 | 19.1187 | 20.0727 | 169.2269 | 149.355 | 115.9714 | 70.8361 | 63.7161 | 164.2133 | 99.3298 | 127.667 | 227.277 | 276.6274 | 407.2237 | 391.7991 | 423.217 |  |  |  | 493.5364 | 463.5537 | 419.2681 | 457.7555 | 3.8492 | 3.2312 | 850.2637 |  |  | 853.3329 |  |  | 226.2255 | 477.6771 | 372.3278 | 130.825 | 353.3932 | 291.4412 | 745.3411 | 714.7463 | 832.7827 | 787.0553 | 709.2481 |  | 448.3642 | 559.2593 | 443.0191 | 740.9516 | 489.5931 | 661.1997 |  | 817.3096 |  |  | 737.7486 | 750.4086 | 758.7244 | [6 empty] | 732.108 |  |  | 718.1341 |  |  | 355.467 | 445.5207 | 454.8071 | 229.3622 | 388.3918 | 502.4706 | 294.9431 | 410.8504 | 1094.4411 | 405.6782 | 463.0941 | 322.2889 | 444.2535 | 369.8229 | 442.6974 | 223.2765 | 371.3564 |  | 414.0507 | 434.2881 | 521.2906 | 277.4507 | 383.5007 | 452.7209 | 308.8381 | 422.288 | 394.288 | 459.0482 | 330.8023 | 428.1401 | 0.49998 | 18.6992 | 1.8908 | 0.2385 | -39.7636 | 3.1158 | 1408.69 | 0.27 | 2.9418 | -0.80247 | 0.61437 | -1.1901 | 3.3998 | 2.9542 | 4.7415 | 8.1193 | 11.6869 | 12.2088 | 1.5176 | -0.75764 | 22.3091 | 20.5848
42810.515 | 6481 | 57.6412 | 43.0561 | 31.4677 | 24.2072 | 19.2109 | 19.3051 | 19.7751 | 98.4689 | 60.5066 | 39.246 | 26.2566 | 17.9752 | 16.2466 | 16.0521 | 175.5378 | 234.8086 | 409.5564 | 315.5825 | 229.4635 | 468.5341 |  |  |  | 129.5663 | 417.4576 | 485.528 | 472.1992 | 313.044 | 420.2788 | 125.9009 | 286.3342 | 254.0296 | 145.0859 | 379.1306 | 315.2664 | 460.7735 | 268.4511 |  | 606.229 | 246.6131 | 200.0864 | 247.1915 |  | 60.706 | 131.9724 | 63.9098 | 132.3065 | 228.8022 | 277.0641 | 324.8674 | 9.6301 | 66.1818 | 12.276 | 138.384 | 9.3054 | 42.2028 | 49.1832 | 57.4375 | 16.9366 |  |  | 3.0565 | -0.38498 | 0.49534 | -0.61243 | 4.1282 | 3.4777 | 8.982 | -6.0134 | 0.85159 | 4.1046 | 14.0347 | -0.00043862 | -0.00045177 | -0.00051583 | 451.3677 | 441.2704 | 147.9164 | 103.4633 | 44.9517 | 21.1254 | 16.4544 | 77.6188 | 50.8678 | 30.5928 | 23.1512 | 18.9944 | 19.1173 | 20.0789 | 169.135 | 147.3821 | 114.2446 | 68.0923 | 61.1324 | 164.0635 | 99.2137 | 127.7117 | 227.3032 | 276.6686 | 407.1646 | 391.7554 | 423.1699 |  |  |  | 493.4143 | 463.8516 | 420.0521 | 458.0825 | 4.0142 | 2.8789 | 850.8796 |  |  | 853.965 |  |  | 226.391 | 477.6932 | 373.619 | 130.8733 | 353.4007 | 290.6367 | 745.2061 | 714.7307 | 833.8218 | 787.5474 | 709.2317 |  | 448.3316 | 559.9958 | 442.8633 | 741.0162 | 489.6447 | 661.146 |  | 818.4813 |  |  | 738.164 | 750.1496 | 758.5229 | [6 empty] | 732.0805 |  |  | 718.0838 |  |  | 356.3594 | 445.5851 | 455.0539 | 228.8359 | 388.3233 | 502.3536 | 294.4134 | 410.4205 | 1096.7962 | 405.8195 | 463.1559 | 321.3773 | 444.0768 | 370.241 | 442.9044 | 222.1939 | 371.2687 |  | 414.4705 | 435.0222 | 521.2001 | 277.5098 | 383.2198 | 452.1919 | 308.8604 | 422.0732 | 394.1627 | 458.9558 | 330.4437 | 428.2643 | 0.42949 | 18.6996 | 1.8914 | 0.2374 | -39.7747 | 3.1159 | 1402.39 | 0.23 | 3.2083 | -0.87032 | 0.98722 | -1.0977 | 3.3213 | 3.0484 | 4.8991 | 8.1161 | 11.6491 | 12.2136 | 1.5083 | -0.58003 | 22.3836 | 20.5599
42810.5151 | 6482 | 57.6471 | 43.0553 | 31.465 | 24.2183 | 19.2138 | 19.3089 | 19.7679 | 98.484 | 60.5171 | 39.2502 | 26.2632 | 17.9797 | 16.2479 | 16.057 | 175.5629 | 234.841 | 409.5842 | 315.541 | 229.3965 | 468.523 |  |  |  | 129.6012 | 417.4784 | 485.515 | 472.4939 | 311.5485 | 419.5063 | 125.2038 | 286.3275 | 253.5761 | 145.1666 | 379.1668 | 314.4478 | 460.6983 | 267.4408 |  | 609.9471 | 245.0415 | 199.094 | 244.3976 |  | 60.4507 | 131.5939 | 63.7177 | 131.5637 | 228.244 | 276.7271 | 324.7449 | 9.3951 | 66.134 | 12.4014 | 138.3037 | 9.3004 | 42.2136 | 49.2023 | 57.4282 | 16.9294 |  |  | 3.2983 | -0.10637 | 0.40532 | -1.15 | 4.4015 | 2.4848 | 7.7907 | -6.1777 | 0.55171 | 4.0057 | 13.8233 | -0.00044848 | -0.00041234 | -0.00049119 | 449.5695 | 441.4696 | 147.9736 | 103.4738 | 44.9577 | 21.1134 | 16.4483 | 77.6236 | 50.8698 | 30.5874 | 23.1476 | 18.986 | 19.1138 | 20.0678 | 167.4026 | 145.1902 | 112.8529 | 68.5118 | 60.8305 | 163.9467 | 99.1038 | 127.7494 | 227.316 | 276.7111 | 407.1002 | 391.6867 | 423.1034 |  |  |  | 493.3434 | 464.048 | 418.3028 | 457.6863 | 3.8486 | 3.7844 | 851.1966 |  |  | 854.3608 |  |  | 226.5505 | 477.7147 | 374.9355 | 130.9163 | 353.4031 | 290.4528 | 745.0296 | 714.7555 | 834.5202 | 787.9371 | 709.189 |  | 448.3383 | 561.1836 | 442.7945 | 740.9811 | 489.6374 | 661.0793 |  | 819.0735 |  |  | 738.1182 | 749.8951 | 758.3067 | [6 empty] | 732.0583 |  |  | 718.0272 |  |  | 356.782 | 445.4299 | 455.3222 | 228.239 | 388.4231 | 502.032 | 294.4883 | 410.2597 | 1098.1448 | 406.5725 | 462.5545 | 320.5918 | 444.2261 | 370.3489 | 443.1612 | 222.4357 | 371.3326 |  | 414.8544 | 435.6477 | 521.1028 | 276.3809 | 382.928 | 452.0654 | 309.4622 | 422.0177 | 393.7996 | 458.866 | 330.6349 | 428.3842 | 0.40599 | 18.7016 | 1.8909 | 0.23462 | -39.785 | 3.1159 | 1370.12 | 0.23 | 3.331 | -0.45725 | 0.8926 | -1.5035 | 3.4285 | 2.576 | 4.5613 | 8.118 | 11.6085 | 12.2136 | 1.6856 | -0.43889 | 22.4524 | 20.5616
42810.5151 | 6483 | 57.6536 | 43.0654 | 31.4781 | 24.2107 | 19.215 | 19.3134 | 19.7738 | 98.5011 | 60.5268 | 39.2603 | 26.2626 | 17.976 | 16.2451 | 16.0586 | 175.5756 | 234.8569 | 409.6096 | 315.5034 | 229.3035 | 468.5212 |  |  |  | 129.6373 | 417.5059 | 485.5289 | 472.4732 | 307.8289 | 418.2791 | 125.1648 | 286.2689 | 253.0731 | 145.2932 | 381.1066 | 314.3779 | 460.6749 | 266.9499 |  | 614.5857 | 245.81 | 199.9402 | 244.0575 |  | 60.2687 | 131.4712 | 63.5619 | 130.8677 | 228.3191 | 276.7756 | 324.8424 | 9.0678 | 66.055 | 12.2266 | 138.2289 | 9.3044 | 42.2001 | 49.2065 | 57.4125 | 16.9182 |  |  | 2.7174 | -0.003853 | 0.87319 | -0.21422 | 4.5809 | 3.2148 | 8.5496 | -6.2152 | 0.88311 | 4.0817 | 14.0307 | -0.00045998 | -0.00042384 | -0.00054376 | 448.312 | 441.5796 | 148.0421 | 103.4976 | 44.9718 | 21.1265 | 16.454 | 77.6486 | 50.8905 | 30.6049 | 23.1547 | 18.987 | 19.1112 | 20.0744 | 169.425 | 144.621 | 116.5777 | 69.5029 | 64.378 | 163.7853 | 99.0483 | 127.7904 | 227.3336 | 276.7606 | 407.0364 | 391.626 | 423.0346 |  |  |  | 493.3771 | 463.7581 | 417.0613 | 457.7673 | 3.6724 | 1.9812 | 851.4023 |  |  | 854.7599 |  |  | 226.7193 | 477.7428 | 372.849 | 130.9594 | 353.4082 | 289.8179 | 744.8501 | 714.8024 | 835.0973 | 788.393 | 709.1406 |  | 448.2059 | 561.8042 | 442.6414 | 740.9086 | 489.5641 | 661.1487 |  | 820.0558 |  |  | 738.7856 | 749.5962 | 758.0056 | [6 empty] | 731.8359 |  |  | 718.0196 |  |  | 357.4781 | 445.003 | 455.2334 | 228.6479 | 388.8295 | 501.9257 | 295.2016 | 410.1164 | 1097.8301 | 407.4383 | 461.9063 | 320.8163 | 444.4695 | 370.4909 | 443.2158 | 222.457 | 371.3693 |  | 415.8282 | 435.6479 | 521.014 | 275.4521 | 382.8096 | 451.4125 | 310.0711 | 421.9483 | 393.6885 | 458.7062 | 330.9712 | 428.4926 | 0.40464 | 18.7024 | 1.8911 | 0.23525 | -39.7708 | 3.1158 | 1369.81 | 0.25 | 3.0208 | -0.087014 | 1.3099 | -0.64881 | 3.4978 | 2.9302 | 4.7785 | 8.1044 | 11.5742 | 12.2062 | 1.4399 | -0.85959 | 22.4591 | 20.5638
42810.5151 | 6484 | 57.6694 | 43.0606 | 31.4765 | 24.2124 | 19.2218 | 19.3164 | 19.7792 | 98.5194 | 60.5522 | 39.2719 | 26.2711 | 17.9762 | 16.245 | 16.06 | 175.595 | 234.8724 | 409.6293 | 315.4554 | 229.2664 | 468.5332 |  |  |  | 129.6653 | 417.5357 | 485.6267 | 472.484 | 305.193 | 417.875 | 125.1879 | 286.2399 | 252.7751 | 145.2937 | 379.3661 | 314.2213 | 461.6544 | 267.1837 |  | 596.3488 | 244.8274 | 198.4422 | 243.0866 |  | 60.2146 | 131.505 | 63.4026 | 130.4349 | 228.9588 | 277.3578 | 324.872 | 8.5814 | 65.9676 | 11.881 | 138.159 | 9.3108 | 42.1842 | 49.2081 | 57.4012 | 16.9244 |  |  | 3.1524 | 0.19197 | 0.76148 | -0.11302 | 4.2491 | 3.1169 | 8.0818 | -6.1764 | 0.31955 | 3.8916 | 13.6387 | -0.00044848 | -0.00048462 | -0.00052898 | 445.8481 | 441.7266 | 148.103 | 103.5143 | 44.9784 | 21.1221 | 16.456 | 77.6688 | 50.9001 | 30.6075 | 23.1583 | 18.992 | 19.1161 | 20.0739 | 165.1953 | 140.0563 | 108.7102 | 68.9915 | 64.5767 | 163.4328 | 98.879 | 127.8221 | 227.3502 | 276.7983 | 406.9643 | 391.5627 | 422.9792 |  |  |  | 493.3643 | 463.3888 | 416.1694 | 457.1375 | 4.0991 | 1.8167 | 851.6763 |  |  | 855.1262 |  |  | 226.8814 | 477.7835 | 371.886 | 130.9965 | 353.4021 | 288.4757 | 744.6888 | 714.7499 | 835.8835 | 788.8244 | 709.1382 |  | 448.1352 | 564.807 | 442.5418 | 740.8677 | 489.4829 | 660.9705 |  | 820.8483 |  |  | 739.5777 | 749.3551 | 757.7282 | [6 empty] | 731.723 |  |  | 717.9512 |  |  | 357.2862 | 445.1232 | 454.8843 | 229.1751 | 388.9072 | 502.0368 | 295.9506 | 409.807 | 1097.9038 | 407.7397 | 461.7162 | 321.1571 | 444.8703 | 370.9415 | 442.6436 | 221.3441 | 371.2799 |  | 416.423 | 435.361 | 520.8959 | 275.0806 | 382.8927 | 451.1916 | 310.335 | 421.9147 | 392.9597 | 458.8529 | 331.0801 | 428.471 | 0.3692 | 18.7034 | 1.891 | 0.23496 | -39.718 | 3.1158 | 1351.32 | 0.3 | 3.2526 | 0.61422 | 1.2233 | -0.47129 | 3.3705 | 2.8868 | 4.6484 | 8.0965 | 11.4798 | 12.1969 | 1.8641 | -0.0062123 | 22.6012 | 20.5796
42810.5151 | 6485 | 57.6764 | 43.0725 | 31.468 | 24.2156 | 19.2267 | 19.3153 | 19.7609 | 98.537 | 60.5542 | 39.2864 | 26.2698 | 17.97 | 16.2491 | 16.0566 | 175.6225 | 234.8964 | 409.6478 | 315.4087 | 229.2656 | 468.4948 |  |  |  | 129.6999 | 417.5764 | 485.3866 | 472.5725 | 304.1913 | 417.1829 | 125.2185 | 286.2411 | 251.0903 | 145.973 | 379.3248 | 313.6243 | 460.4338 | 266.2588 |  | 579.5252 | 243.308 | 198.0492 | 242.1603 |  | 59.9491 | 131.7979 | 63.4057 | 130.5342 | 229.0521 | 278.3099 | 324.9653 | 8.2293 | 65.8514 | 11.6957 | 138.0781 | 9.3022 | 42.1699 | 49.2177 | 57.3898 | 16.9225 |  |  | 3.1077 | 0.061855 | 0.68788 | -0.55329 | 4.0033 | 3.0032 | 9.0694 | -6.2467 | 0.30418 | 3.9489 | 13.9423 | -0.00042548 | -0.00045177 | -0.00051419 | 445.1887 | 441.9803 | 148.1689 | 103.53 | 44.986 | 21.127 | 16.4581 | 77.6896 | 50.9134 | 30.6132 | 23.1555 | 18.9952 | 19.1179 | 20.0733 | 163.713 | 141.2176 | 104.4061 | 67.4686 | 62.8978 | 163.2453 | 98.7092 | 127.8546 | 227.3597 | 276.8408 | 406.9021 | 391.5102 | 422.9094 |  |  |  | 493.3653 | 463.5479 | 415.4428 | 457.0147 | 3.9402 | 2.5547 | 851.9613 |  |  | 855.4127 |  |  | 227.0358 | 477.8304 | 371.9376 | 131.0362 | 353.3862 | 286.4205 | 744.4981 | 714.7466 | 836.4714 | 789.102 | 709.0931 |  | 447.9609 | 563.3582 | 442.4908 | 740.8498 | 489.4266 | 661.0316 |  | 821.444 |  |  | 740.7266 | 749.0951 | 757.4371 | [6 empty] | 731.7512 |  |  | 717.8988 |  |  | 356.3532 | 445.2983 | 454.9012 | 228.8625 | 388.5254 | 502.1598 | 295.2751 | 409.5192 | 1097.9364 | 407.4621 | 461.8047 | 321.491 | 445.2392 | 371.2024 | 441.9303 | 220.0649 | 371.1649 |  | 415.6685 | 435.2404 | 520.7747 | 274.9273 | 383.2414 | 451.6321 | 310.3312 | 421.8965 | 392.2285 | 458.8487 | 330.6775 | 428.246 | 0.20973 | 18.7038 | 1.8928 | 0.23485 | -39.8095 | 3.1158 | 1366.39 | 0.3 | 3.2279 | 0.34878 | 1.1631 | -1.0431 | 3.2744 | 2.8361 | 4.9285 | 8.0781 | 11.5144 | 12.1902 | 2.0044 | 0.45118 | 22.4835 | 20.5831
42810.5151 | 6486 | 57.6866 | 43.0692 | 31.4838 | 24.2201 | 19.2283 | 19.3114 | 19.766 | 98.5533 | 60.5709 | 39.2898 | 26.2868 | 17.9808 | 16.2492 | 16.0557 | 175.6405 | 234.9139 | 409.6665 | 315.3713 | 229.1811 | 468.4184 |  |  |  | 129.726 | 417.6029 | 485.1616 | 472.4521 | 301.9899 | 416.6817 | 125.2502 | 286.1649 | 251.1377 | 145.4322 | 379.0232 | 313.5275 | 460.3436 | 265.9106 |  | 590.3749 | 245.9178 | 202.2744 | 242.7077 |  | 59.7428 | 131.8383 | 63.4224 | 130.4473 | 229.2229 | 278.4997 | 324.9766 | 8.2074 | 65.7468 | 11.4575 | 138.0304 | 9.292 | 42.1534 | 49.2105 | 57.3733 | 16.9288 |  |  | 2.8501 | 0.15385 | 1.0151 | -0.036798 | 3.7405 | 2.9171 | 8.4747 | -5.9076 | 0.47095 | 3.3084 | 13.9234 | -0.00046655 | -0.00043041 | -0.00051419 | 439.4844 | 442.1811 | 148.2371 | 103.5537 | 45.0085 | 21.1354 | 16.4528 | 77.7075 | 50.9254 | 30.6194 | 23.1652 | 19.0016 | 19.1186 | 20.0752 | 166.2293 | 140.5641 | 104.2352 | 68.3157 | 64.8831 | 163.2141 | 98.5697 | 127.897 | 227.3875 | 276.887 | 406.8531 | 391.4651 | 422.8598 |  |  |  | 493.3674 | 463.9369 | 417.4924 | 457.6843 | 4.0362 | 3.2734 | 852.1731 |  |  | 855.7276 |  |  | 227.1937 | 477.8624 | 371.8889 | 131.0741 | 353.3577 | 286.9514 | 744.2761 | 714.6937 | 837.0099 | 789.3006 | 709.0245 |  | 447.7502 | 565.863 | 442.3759 | 740.812 | 489.2579 | 661.0541 |  | 821.7432 |  |  | 740.68 | 748.8329 | 757.144 | [6 empty] | 731.7674 |  |  | 717.95 |  |  | 356.2328 | 445.3128 | 454.8666 | 228.8191 | 388.4263 | 502.15 | 295.382 | 409.5494 | 1097.2649 | 407.3454 | 461.8176 | 321.48 | 444.9877 | 371.406 | 441.1534 | 219.4942 | 371.0167 |  | 416.3908 | 434.7584 | 520.7082 | 274.6121 | 383.1672 | 451.975 | 310.2146 | 421.9461 | 391.6693 | 459.0089 | 329.9643 | 427.7773 | 0.37999 | 18.7056 | 1.8926 | 0.2332 | -39.7959 | 3.1158 | 1358.19 | 0.27 | 3.0901 | 0.5501 | 1.413 | -0.26903 | 3.1656 | 2.7956 | 4.765 | 8.0562 | 11.4321 | 12.1696 | 1.7208 | 0.45305 | 22.4577 | 20.5648
42810.5151 | 6487 | 57.6937 | 43.0792 | 31.4858 | 24.2216 | 19.2318 | 19.3197 | 19.7666 | 98.5771 | 60.5866 | 39.3008 | 26.2855 | 17.981 | 16.2485 | 16.058 | 175.6633 | 234.9348 | 409.6892 | 315.328 | 229.1239 | 468.3427 |  |  |  | 129.7568 | 417.6452 | 484.781 | 471.8485 | 302.8537 | 416.7217 | 126.0392 | 286.1315 | 251.6326 | 145.4747 | 378.9932 | 313.5175 | 460.2361 | 265.894 |  | 598.0387 | 244.9189 | 199.3924 | 243.4497 |  | 59.8779 | 131.8489 | 63.3468 | 130.5109 | 229.3369 | 278.2014 | 325.1502 | 8.5841 | 65.67 | 11.7388 | 137.9893 | 9.2882 | 42.1643 | 49.2088 | 57.3722 | 16.9267 |  |  | 2.3672 | -0.12542 | 0.51703 | -0.38573 | 4.2366 | 3.7918 | 8.1909 | -6.1159 | 0.72023 | 3.6967 | 13.6289 | -0.00039755 | -0.00041891 | -0.00051583 | 438.0415 | 442.3745 | 148.3073 | 103.5766 | 45.0243 | 21.1464 | 16.4574 | 77.7234 | 50.9407 | 30.6237 | 23.1702 | 19.0046 | 19.1176 | 20.0706 | 168.1802 | 144.7203 | 107.3925 | 72.3608 | 66.7402 | 163.1085 | 98.46 | 127.936 | 227.4042 | 276.9393 | 406.7941 | 391.4021 | 422.7891 |  |  |  | 493.2631 | 463.8755 | 415.989 | 457.8666 | 4.1663 | 2.3779 | 852.1577 |  |  | 856.1292 |  |  | 227.3636 | 477.91 | 372.5239 | 131.1178 | 353.326 | 287.6816 | 744.0431 | 714.634 | 837.4302 | 789.4113 | 708.9128 |  | 447.6128 | 563.8078 | 442.0629 | 740.8438 | 489.1458 | 660.9315 |  | 821.9878 |  |  | 741.8894 | 748.4887 | 756.7857 | [6 empty] | 731.7769 |  |  | 718.0097 |  |  | 356.0558 | 444.8654 | 455.371 | 228.9393 | 389.3565 | 502.2111 | 294.4471 | 409.2945 | 1097.5801 | 407.5075 | 462.0113 | 321.3409 | 444.472 | 371.8058 | 440.5314 | 219.7805 | 371.2323 |  | 415.4778 | 434.6139 | 520.6739 | 274.5661 | 383.1448 | 451.4729 | 309.4199 | 422.0822 | 391.6606 | 459.3522 | 329.9945 | 427.2321 | 0.40098 | 18.7059 | 1.8936 | 0.2331 | -39.8675 | 3.1158 | 1374.9 | 0.22 | 2.8162 | -0.49668 | 1.0084 | -0.87103 | 3.3681 | 3.1864 | 4.6832 | 8.0438 | 11.4545 | 12.1543 | 1.4903 | 0.088761 | 22.4245 | 20.5462
42810.5151 | 6488 | 57.6985 | 43.0706 | 31.4889 | 24.2232 | 19.2249 | 19.3195 | 19.7657 | 98.5875 | 60.5909 | 39.3056 | 26.289 | 17.9801 | 16.2439 | 16.0585 | 175.6777 | 234.9538 | 409.7088 | 315.2883 | 229.1601 | 468.2131 |  |  |  | 129.7815 | 417.6818 | 484.9942 | 471.7546 | 304.622 | 417.9724 | 127.3488 | 286.1634 | 251.3574 | 145.4826 | 378.954 | 313.9421 | 460.076 | 266.0181 |  | 595.7545 | 245.8026 | 199.1379 | 245.1492 |  | 59.7914 | 131.9346 | 63.4465 | 130.2125 | 229.7201 | 278.941 | 325.6503 | 8.8063 | 65.5871 | 11.8696 | 137.8935 | 9.2784 | 42.1556 | 49.2018 | 57.3748 | 16.9275 |  |  | 3.0946 | -0.021597 | 0.64582 | -0.53621 | 4.276 | 3.3449 | 8.618 | -5.9313 | 0.36508 | 3.9663 | 13.6504 | -0.00042877 | -0.0004337 | -0.00051748 | 435.2528 | 442.4417 | 148.376 | 103.5769 | 45.0261 | 21.1373 | 16.4605 | 77.74 | 50.9451 | 30.627 | 23.172 | 18.9949 | 19.1154 | 20.0586 | 168.5356 | 146.0423 | 107.6074 | 71.9151 | 67.9961 | 162.971 | 98.3138 | 127.9714 | 227.42 | 276.9777 | 406.7368 | 391.3544 | 422.7341 |  |  |  | 493.1424 | 463.9188 | 415.7782 | 457.6365 | 4.5729 | 3.5109 | 852.2661 |  |  | 856.596 |  |  | 227.521 | 477.978 | 375.5293 | 131.1519 | 353.2874 | 287.7989 | 743.8783 | 714.5659 | 838.1159 | 789.7365 | 708.7881 |  | 447.5685 | 562.3858 | 441.9882 | 740.8837 | 489.0239 | 660.9429 |  | 822.7823 |  |  | 741.3441 | 748.1171 | 756.4148 | [6 empty] | 731.7732 |  |  | 718.383 |  |  | 356.1852 | 444.9901 | 455.7154 | 229.1633 | 389.2996 | 502.1762 | 293.9834 | 408.3641 | 1099.8515 | 406.7382 | 462.719 | 320.3009 | 444.4591 | 371.6978 | 440.3118 | 218.9389 | 371.4013 |  | 416.6334 | 435.3187 | 520.5872 | 274.0171 | 383.1686 | 450.9778 | 309.062 | 422.2746 | 392.0105 | 459.4878 | 330.2918 | 427.1749 | 0.25981 | 18.7078 | 1.8948 | 0.23349 | -39.848 | 3.1158 | 1374.79 | 0.2 | 3.2229 | -0.20613 | 1.1272 | -1.0271 | 3.386 | 2.9948 | 4.807 | 8.0423 | 11.4857 | 12.1376 | 1.4329 | 0.046942 | 22.3585 | 20.5369
42810.5151 | 6489 | 57.7057 | 43.0839 | 31.4898 | 24.2205 | 19.2301 | 19.3211 | 19.7716 | 98.5993 | 60.6053 | 39.3118 | 26.2948 | 17.9884 | 16.2413 | 16.0601 | 175.7125 | 234.9855 | 409.7445 | 315.2432 | 229.0568 | 468.1717 |  |  |  | 129.8223 | 417.7185 | 485.0605 | 471.5312 | 303.6521 | 418.5289 | 126.147 | 286.2933 | 250.6239 | 145.7239 | 378.976 | 314.1812 | 459.9379 | 266.2279 |  | 603.2224 | 244.8528 | 198.3898 | 244.8484 |  | 59.7245 | 131.9081 | 63.5042 | 130.3769 | 230.0194 | 279.4593 | 325.6419 | 8.8124 | 65.5116 | 12.1852 | 137.8596 | 9.2774 | 42.144 | 49.2086 | 57.3776 | 16.9303 |  |  | 3.0506 | -0.29036 | 0.50914 | -0.25036 | 4.3273 | 3.2332 | 8.3801 | -6.0042 | 1.1125 | 4.0209 | 13.888 | -0.00048955 | -0.00042384 | -0.00051912 | 433.0773 | 442.4545 | 148.4522 | 103.611 | 45.0452 | 21.1457 | 16.464 | 77.77 | 50.9574 | 30.6372 | 23.181 | 19.006 | 19.1213 | 20.0703 | 173.5345 | 151.4247 | 115.8425 | 74.4651 | 69.3608 | 162.9657 | 98.29 | 128.0088 | 227.4337 | 277.0168 | 406.6683 | 391.3022 | 422.6753 |  |  |  | 493.0121 | 464.17 | 417.0581 | 458.3656 | 6.1382 | 3.6479 | 852.4546 |  |  | 856.8784 |  |  | 227.6731 | 478.0292 | 376.6408 | 131.1795 | 353.2546 | 286.9755 | 743.7972 | 714.4509 | 839.1609 | 790.2845 | 708.7796 |  | 447.5286 | 563.6697 | 441.8926 | 740.9661 | 488.918 | 660.8877 |  | 823.8788 |  |  | 740.2265 | 747.9887 | 756.1954 | [6 empty] | 731.7735 |  |  | 718.4864 |  |  | 355.7226 | 445.1914 | 455.5014 | 228.8844 | 388.3384 | 502.0152 | 293.523 | 408.0309 | 1101.9398 | 406.2602 | 463.1063 | 319.3794 | 444.0113 | 371.5486 | 440.174 | 219.6114 | 371.8354 |  | 415.285 | 435.5047 | 520.4413 | 273.4237 | 382.9221 | 450.4023 | 309.5741 | 422.203 | 392.1752 | 459.4772 | 330.2992 | 427.3583 | 0.42563 | 18.7072 | 1.8969 | 0.23381 | -39.934 | 3.1158 | 1353.85 | 0.23 | 3.2012 | -0.75577 | 1.0008 | -0.70179 | 3.4079 | 2.9457 | 4.7424 | 8.038 | 11.4394 | 12.1218 | 0.87681 | -0.87099 | 22.3507 | 20.4998
42810.5152 | 6490 | 57.7089 | 43.1026 | 31.5012 | 24.2321 | 19.2374 | 19.3193 | 19.7706 | 98.6197 | 60.6236 | 39.3276 | 26.3068 | 17.9985 | 16.2573 | 16.0601 | 175.7351 | 235.0073 | 409.7738 | 315.2032 | 228.975 | 468.0477 |  |  |  | 129.8545 | 417.7211 | 485.3264 | 471.1576 | 304.4751 | 420.5158 | 125.7118 | 288.2607 | 253.0872 | 147.7503 | 380.8581 | 315.0276 | 459.9692 | 266.3488 |  | 605.9308 | 244.5256 | 198.7352 | 244.2885 |  | 59.8138 | 131.742 | 63.5668 | 131.1656 | 230.2514 | 279.1158 | 325.2249 | 8.7232 | 65.4433 | 12.3794 | 137.7941 | 9.2708 | 42.124 | 49.2119 | 57.3725 | 16.9321 |  |  | 2.7036 | 0.26885 | 0.63334 | -0.019714 | 4.1006 | 3.3535 | 8.5378 | -6.0805 | 0.95803 | 3.5268 | 13.9476 | -0.00045505 | -0.00049776 | -0.00050598 | 437.0395 | 442.4183 | 148.5225 | 103.6242 | 45.0611 | 21.1599 | 16.463 | 77.7966 | 50.9723 | 30.6494 | 23.1845 | 19.0075 | 19.1265 | 20.08 | 179.0479 | 157.6968 | 123.4362 | 74.6834 | 71.1938 | 163.0037 | 98.3161 | 128.0503 | 227.4474 | 277.0574 | 406.607 | 391.2479 | 422.6212 |  |  |  | 492.8935 | 464.0753 | 418.7767 | 459.2877 | 4.3547 | 3.93 | 852.5815 |  |  | 856.9465 |  |  | 227.8456 | 478.0512 | 376.5209 | 131.2208 | 353.2388 | 287.1996 | 743.6818 | 714.4073 | 839.4466 | 790.3202 | 708.751 |  | 447.504 | 561.1777 | 441.8352 | 741.0093 | 488.7914 | 660.8618 |  | 824.4207 |  |  | 738.5456 | 747.9257 | 756.1226 | [6 empty] | 731.7993 |  |  | 718.5164 |  |  | 354.8984 | 444.7286 | 455.5421 | 229.7495 | 387.8072 | 501.4396 | 294.4947 | 408.7884 | 1103.6212 | 405.9972 | 463.1312 | 318.5043 | 442.6917 | 371.3085 | 440.134 | 219.4851 | 371.7897 |  | 416.1367 | 435.7325 | 520.3319 | 273.4311 | 382.4219 | 449.5929 | 310.5538 | 421.9717 | 393.0355 | 459.2948 | 329.7725 | 426.9962 | 0.2313 | 18.7072 | 1.8986 | 0.23585 | -39.8336 | 3.1158 | 1343.63 | 0.22 | 3.018 | 0.72709 | 1.116 | -0.19689 | 3.3164 | 2.9991 | 4.7854 | 8.036 | 11.5023 | 12.1043 | 0.26914 | -1.7115 | 22.3699 | 20.4588
42810.5152 | 6491 | 57.7156 | 43.0886 | 31.5168 | 24.232 | 19.24 | 19.3173 | 19.776 | 98.6351 | 60.6269 | 39.3333 | 26.299 | 17.9838 | 16.2543 | 16.058 | 175.7496 | 235.0254 | 409.7847 | 315.1586 | 228.9572 | 467.9286 |  |  |  | 129.8702 | 417.7027 | 485.199 | 471.2352 | 306.0573 | 419.2991 | 125.4286 | 289.3376 | 252.5937 | 146.9376 | 380.4938 | 314.8389 | 460.6303 | 267.2098 |  | 588.3176 | 246.1685 | 199.371 | 244.6333 |  | 59.9606 | 131.5129 | 63.5032 | 131.9766 | 230.0195 | 278.4681 | 325.3323 | 8.6008 | 65.4109 | 12.0262 | 137.7282 | 9.2695 | 42.1023 | 49.2184 | 57.3673 | 16.9224 |  |  | 2.7049 | 0.2971 | 0.75425 | -0.52109 | 4.0132 | 2.4394 | 8.0923 | -6.1784 | 0.59082 | 3.6063 | 14.29 | -0.00041562 | -0.00042877 | -0.00049941 | 442.1564 | 442.3445 | 148.58 | 103.6316 | 45.0673 | 21.153 | 16.4578 | 77.8094 | 50.977 | 30.6415 | 23.182 | 19.0076 | 19.1215 | 20.068 | 179.112 | 159.9021 | 129.6217 | 74.7556 | 69.8707 | 163.0333 | 98.3975 | 128.0998 | 227.4655 | 277.1004 | 406.544 | 391.1899 | 422.5614 |  |  |  | 492.687 | 464.6768 | 419.7038 | 458.5859 | 5.6463 | 2.9559 | 852.6138 |  |  | 857.6075 |  |  | 228.0105 | 478.0766 | 377.0214 | 131.2622 | 353.2269 | 287.7919 | 743.5669 | 714.3748 | 839.0322 | 789.7342 | 708.7333 |  | 447.4295 | 562.5089 | 441.8364 | 741.0956 | 488.6088 | 660.7897 |  | 824.8597 |  |  | 739.1854 | 747.8244 | 755.9826 | [6 empty] | 731.7978 |  |  | 718.4651 |  |  | 354.9443 | 444.6626 | 454.9895 | 230.224 | 387.2938 | 501.0514 | 294.6595 | 408.7374 | 1103.7776 | 405.2386 | 463.5963 | 317.9094 | 441.6981 | 370.9376 | 439.8427 | 218.148 | 371.4669 |  | 415.0903 | 435.4811 | 520.1847 | 273.5637 | 381.6817 | 448.8457 | 311.4929 | 421.3138 | 392.6053 | 459.3378 | 329.3666 | 426.4979 | 0.51269 | 18.7072 | 1.8996 | 0.23693 | -39.7612 | 3.1158 | 1339.85 | 0.27 | 3.016 | 0.76413 | 1.2175 | -1.012 | 3.2789 | 2.5564 | 4.6561 | 8.0282 | 11.4655 | 12.0786 | 0.26587 | -2.3888 | 22.4379 | 20.4515
42810.5152 | 6492 | 57.7269 | 43.1026 | 31.507 | 24.2472 | 19.2483 | 19.3289 | 19.7763 | 98.6582 | 60.6473 | 39.3449 | 26.3154 | 17.9961 | 16.2544 | 16.0624 | 175.7736 | 235.0466 | 409.8162 | 315.1133 | 228.8815 | 467.8371 |  |  |  | 129.9029 | 417.6715 | 484.9162 | 471.0925 | 308.882 | 418.2181 | 125.5897 | 286.1484 | 250.9407 | 146.1204 | 379.1258 | 314.6689 | 462.4166 | 270.0842 |  | 574.9807 | 247.1932 | 200.6827 | 244.4113 |  | 59.8775 | 131.3764 | 63.3923 | 132.1883 | 229.9627 | 277.8428 | 325.1086 | 9.0031 | 65.3615 | 11.6435 | 137.7177 | 9.2757 | 42.0833 | 49.2399 | 57.3635 | 16.9137 |  |  | 3.2451 | -0.10176 | 0.76608 | -0.46787 | 4.5126 | 3.295 | 8.4465 | -6.1981 | 0.55287 | 4.4749 | 13.7774 | -0.00043698 | -0.00043534 | -0.00052241 | 448.569 | 442.2385 | 148.6474 | 103.6506 | 45.0778 | 21.1549 | 16.4585 | 77.8236 | 50.9853 | 30.6525 | 23.181 | 19.0062 | 19.1228 | 20.0653 | 178.5463 | 154.8305 | 122.5746 | 74.3752 | 68.0636 | 162.9929 | 98.3576 | 128.1417 | 227.4789 | 277.1349 | 406.4761 | 391.125 | 422.4933 |  |  |  | 492.4083 | 464.4005 | 421.7939 | 458.6288 | 3.2799 | 3.3564 | 852.431 |  |  | 858.2614 |  |  | 228.167 | 478.1259 | 376.623 | 131.3059 | 353.2042 | 286.7341 | 743.4401 | 714.3199 | 838.8323 | 789.2008 | 708.7225 |  | 447.3033 | 567.3363 | 441.8798 | 741.193 | 488.5225 | 660.6861 |  | 825.3107 |  |  | 739.7604 | 747.7229 | 755.8476 | [6 empty] | 731.8005 |  |  | 718.3818 |  |  | 354.2628 | 444.3234 | 454.4808 | 229.6783 | 386.943 | 500.9583 | 294.7974 | 408.5425 | 1104.1814 | 404.9347 | 463.6501 | 317.798 | 441.4094 | 370.7106 | 439.4913 | 218.5698 | 371.0301 |  | 415.0531 | 435.2356 | 520.044 | 273.2276 | 381.4268 | 448.4772 | 312.3278 | 421.0209 | 392.9282 | 459.1208 | 329.3986 | 426.2588 | 0.29486 | 18.7076 | 1.9007 | 0.23694 | -39.8089 | 3.1158 | 1344.94 | 0.35 | 3.3009 | -0.44714 | 1.2268 | -0.95874 | 3.475 | 2.9694 | 4.7542 | 8.0142 | 11.3362 | 12.0648 | 0.32346 | -1.6107 | 22.6543 | 20.4142
42810.5152 | 6493 | 57.7242 | 43.1083 | 31.4965 | 24.2336 | 19.2402 | 19.3084 | 19.7595 | 98.662 | 60.6475 | 39.3429 | 26.3092 | 17.9829 | 16.2398 | 16.0536 | 175.8035 | 235.0687 | 409.8526 | 315.0767 | 228.8978 | 467.7664 |  |  |  | 129.9385 | 417.6365 | 484.6265 | 470.6954 | 309.4822 | 418.7376 | 125.5984 | 286.2349 | 250.4612 | 146.4081 | 379.512 | 315.5611 | 461.5372 | 269.4239 |  | 568.9302 | 245.5977 | 197.4137 | 245.0364 |  | 59.9816 | 131.2157 | 63.3462 | 133.2913 | 229.8209 | 277.1812 | 324.8702 | 9.3157 | 65.2745 | 11.8292 | 137.7071 | 9.267 | 42.083 | 49.2508 | 57.3518 | 16.9054 |  |  | 3.1333 | -0.064965 | 0.60442 | -0.62755 | 4.6821 | 2.9421 | 8.3045 | -6.0594 | 0.75039 | 3.9856 | 13.7408 | -0.00044519 | -0.00045012 | -0.00053883 | 451.9654 | 442.2656 | 148.7194 | 103.6668 | 45.096 | 21.1655 | 16.47 | 77.8453 | 51.0055 | 30.6586 | 23.1859 | 19.0113 | 19.1297 | 20.0778 | 168.8407 | 144.1456 | 113.6504 | 75.4791 | 66.8255 | 162.7208 | 98.3019 | 128.1799 | 227.4977 | 277.1776 | 406.4067 | 391.0698 | 422.4377 |  |  |  | 492.1679 | 463.7285 | 424.0217 | 456.9943 | 4.0543 | 2.9292 | 852.1672 |  |  | 858.582 |  |  | 228.3208 | 478.1748 | 375.3116 | 131.3388 | 353.1673 | 285.2818 | 743.3013 | 714.2712 | 838.6296 | 788.7267 | 708.7546 |  | 447.2491 | 568.2515 | 441.8068 | 741.2705 | 488.4365 | 660.8493 |  | 825.8113 |  |  | 739.3842 | 747.5921 | 755.6935 | [6 empty] | 731.7959 |  |  | 718.3351 |  |  | 354.1253 | 444.0022 | 454.5793 | 230.2939 | 387.357 | 500.9894 | 295.0883 | 409.0186 | 1105.014 | 404.8137 | 463.634 | 318.0427 | 441.3578 | 370.5986 | 439.7765 | 218.6615 | 370.8134 |  | 415.9353 | 435.1354 | 519.9628 | 273.9334 | 381.2503 | 449.1673 | 312.4061 | 420.6601 | 392.7411 | 458.4946 | 329.3537 | 426.0109 | 0.35765 | 18.7078 | 1.902 | 0.23808 | -39.819 | 3.1158 | 1341.79 | 0.23 | 3.2448 | -0.35719 | 1.0895 | -1.1101 | 3.5375 | 2.8042 | 4.7113 | 8.0072 | 11.3027 | 12.0516 | 1.3665 | -0.62596 | 22.5333 | 20.4284
42810.5152 | 6494 | 57.7259 | 43.1059 | 31.5045 | 24.2395 | 19.2369 | 19.3103 | 19.7604 | 98.6774 | 60.6591 | 39.3555 | 26.309 | 17.9866 | 16.24 | 16.0489 | 175.8232 | 235.0894 | 409.8814 | 315.044 | 228.9667 | 467.7872 |  |  |  | 129.965 | 417.6145 | 484.5371 | 470.553 | 310.3765 | 420.2257 | 126.2136 | 285.9343 | 249.5482 | 145.9154 | 379.0206 | 313.8983 | 461.0321 | 270.3664 |  | 596.055 | 244.5624 | 197.7094 | 246.7313 |  | 60.0763 | 131.1149 | 63.3594 | 133.0704 | 229.5444 | 276.8572 | 324.3702 | 9.1363 | 65.2223 | 12.01 | 137.6639 | 9.2847 | 42.1007 | 49.2787 | 57.3302 | 16.9008 |  |  | 2.7148 | -0.028825 | 0.059676 | -1.1184 | 4.4725 | 3.2825 | 8.9393 | -6.156 | 0.21583 | 3.8543 | 13.9057 | -0.00042548 | -0.00052405 | -0.00051748 | 448.5671 | 442.3444 | 148.7813 | 103.6826 | 45.1067 | 21.1714 | 16.4682 | 77.8615 | 51.0146 | 30.6634 | 23.1908 | 19.0087 | 19.1208 | 20.0739 | 166.0652 | 141.5206 | 112.4288 | 73.6109 | 64.6628 | 162.4736 | 98.2165 | 128.2148 | 227.514 | 277.2205 | 406.3301 | 391.0154 | 422.3809 |  |  |  | 492.027 | 463.7927 | 424.8738 | 456.5014 | 4.0583 | 2.2198 | 852.0797 |  |  | 859.3079 |  |  | 228.4747 | 478.2093 | 374.3562 | 131.3803 | 353.1272 | 284.7678 | 743.172 | 714.273 | 838.1528 | 788.1817 | 708.7142 |  | 447.2327 | 566.466 | 441.757 | 741.2419 | 488.3918 | 660.9392 |  | 825.1042 |  |  | 739.6938 | 747.4195 | 755.5147 | [6 empty] | 731.7908 |  |  | 718.3413 |  |  | 354.8219 | 444.2933 | 455.0542 | 230.7964 | 387.5462 | 501.01 | 295.1133 | 409.4875 | 1106.4809 | 405.6076 | 464.1772 | 317.4016 | 441.3319 | 370.7385 | 440.0005 | 217.9835 | 370.6167 |  | 416.1199 | 434.513 | 519.8671 | 274.2838 | 381.1949 | 449.7383 | 312.0749 | 420.4501 | 392.2918 | 458.4847 | 329.4885 | 426.0488 | 0.35842 | 18.7078 | 1.9021 | 0.23904 | -39.7748 | 3.1158 | 1357.32 | 0.2 | 3.0236 | -0.23789 | 0.34229 | -1.4818 | 3.4564 | 2.9611 | 4.8866 | 8.0065 | 11.3468 | 12.0467 | 1.6428 | -0.50071 | 22.4268 | 20.4239
42810.5152 | 6495 | 57.7451 | 43.1107 | 31.5155 | 24.2476 | 19.2401 | 19.3209 | 19.7719 | 98.7043 | 60.6739 | 39.3647 | 26.317 | 17.9938 | 16.242 | 16.0584 | 175.845 | 235.1131 | 409.9097 | 315.005 | 228.9808 | 467.7715 |  |  |  | 129.9978 | 417.6041 | 484.6002 | 470.9027 | 311.4461 | 421.2215 | 126.7708 | 285.8655 | 248.8288 | 145.908 | 378.7888 | 313.473 | 459.5103 | 266.1976 |  | 609.1996 | 243.6476 | 195.2398 | 243.8089 |  | 59.9065 | 130.8503 | 63.264 | 132.7695 | 229.1772 | 276.5637 | 324.0142 | 9.0143 | 65.1626 | 12.2465 | 137.5712 | 9.2842 | 42.1092 | 49.2851 | 57.3225 | 16.8943 |  |  | 2.4795 | 0.16108 | 0.70825 | -0.36207 | 4.3575 | 1.915 | 7.9655 | -6.315 | 0.93877 | 4.0534 | 13.8415 | -0.00051748 | -0.00046162 | -0.00053391 | 448.7287 | 442.4004 | 148.8492 | 103.7063 | 45.1243 | 21.1839 | 16.4749 | 77.8904 | 51.033 | 30.6793 | 23.2039 | 19.0192 | 19.1355 | 20.0699 | 164.354 | 142.2768 | 112.078 | 72.3765 | 63.4381 | 162.3318 | 98.1187 | 128.2539 | 227.5248 | 277.2462 | 406.2589 | 390.9565 | 422.3242 |  |  |  | 491.955 | 464.1346 | 425.6415 | 456.6058 | 6.5641 | 3.2956 | 851.9383 |  |  | 859.6494 |  |  | 228.634 | 478.2469 | 375.4899 | 131.4206 | 353.0796 | 284.6557 | 743.4531 | 714.2696 | 837.2615 | 787.5734 | 708.704 |  | 447.0538 | 566.3447 | 441.6729 | 741.2014 | 488.4114 | 660.857 |  | 823.69 |  |  | 739.7045 | 747.5971 | 755.6939 | [6 empty] | 731.7857 |  |  | 718.3368 |  |  | 355.2876 | 444.6428 | 455.1815 | 230.0216 | 387.2332 | 500.9537 | 295.0727 | 409.4406 | 1106.7598 | 405.8639 | 464.8815 | 316.7668 | 441.581 | 370.7497 | 440.107 | 218.8781 | 370.6341 |  | 415.519 | 433.9947 | 519.7753 | 273.9733 | 381.6968 | 450.0804 | 311.5272 | 420.5041 | 391.6495 | 458.2554 | 329.7106 | 426.3036 | 0.21166 | 18.7074 | 1.903 | 0.23966 | -39.8448 | 3.1158 | 1357.18 | 0.24 | 2.8917 | 0.56219 | 1.1788 | -0.84286 | 3.4108 | 2.2611 | 4.6115 | 7.9867 | 11.3408 | 12.0503 | 1.8145 | -0.47373 | 22.3295 | 20.4117
42810.5152 | 6496 | 57.7577 | 43.1223 | 31.5298 | 24.2552 | 19.2525 | 19.3267 | 19.7795 | 98.7274 | 60.6907 | 39.3726 | 26.3343 | 17.9964 | 16.2484 | 16.0652 | 175.8629 | 235.1369 | 409.9415 | 314.9654 | 228.9728 | 467.76 |  |  |  | 130.035 | 417.608 | 484.6011 | 470.972 | 312.2335 | 421.9412 | 125.4971 | 286.1337 | 248.0941 | 145.9774 | 378.7058 | 312.9757 | 459.4235 | 265.6393 |  | 603.0608 | 242.7746 | 194.2572 | 242.8751 |  | 59.6038 | 130.4766 | 63.1121 | 133.0971 | 229.0902 | 276.6684 | 324.4243 | 8.8958 | 65.1302 | 12.0819 | 137.4704 | 9.2926 | 42.142 | 49.2997 | 57.316 | 16.8975 |  |  | 2.5682 | 0.23008 | 0.7595 | -0.3555 | 4.5835 | 3.09 | 8.2585 | -5.9648 | 0.36956 | 4.1106 | 13.6295 | -0.00049448 | -0.00045012 | -0.00052076 | 444.7735 | 442.3596 | 148.9033 | 103.6996 | 45.1243 | 21.1795 | 16.4671 | 77.9019 | 51.0371 | 30.6699 | 23.1958 | 19.0121 | 19.1235 | 20.0673 | 169.9518 | 149.4795 | 115.11 | 73.1066 | 65.1305 | 162.3323 | 98.047 | 128.297 | 227.539 | 277.3072 | 406.1938 | 390.8984 | 422.2651 |  |  |  | 491.9131 | 464.2932 | 423.5707 | 456.8084 | 2.8454 | 2.9738 | 851.4943 |  |  | 859.5288 |  |  | 228.7903 | 478.3064 | 374.3198 | 131.4602 | 353.0259 | 284.365 | 743.7935 | 714.2613 | 836.1454 | 786.9815 | 708.8089 |  | 447.0111 | 563.6659 | 441.6504 | 741.1862 | 488.3874 | 660.7517 |  | 822.014 |  |  | 739.327 | 748.2669 | 756.3308 | [6 empty] | 731.7961 |  |  | 718.357 |  |  | 355.2623 | 444.8315 | 454.8247 | 229.6339 | 387.408 | 500.778 | 295.2154 | 409.1549 | 1106.174 | 405.0347 | 464.8382 | 316.8134 | 442.0303 | 370.7746 | 439.917 | 219.1753 | 370.676 |  | 415.4444 | 433.3172 | 519.674 | 273.3017 | 382.0454 | 449.8034 | 309.9826 | 420.5856 | 391.0051 | 457.5895 | 329.2731 | 426.559 | 0.53484 | 18.7076 | 1.904 | 0.24012 | -39.7983 | 3.1158 | 1389.23 | 0.22 | 2.9445 | 0.67158 | 1.2202 | -0.83479 | 3.4985 | 2.8725 | 4.696 | 7.979 | 11.4127 | 12.0477 | 1.1926 | -0.81943 | 22.3453 | 20.4006
42810.5152 | 6497 | 57.7649 | 43.1389 | 31.5346 | 24.2535 | 19.2526 | 19.3275 | 19.7745 | 98.7353 | 60.6973 | 39.3877 | 26.3407 | 17.9923 | 16.258 | 16.0647 | 175.8868 | 235.1595 | 409.9645 | 314.9249 | 228.9605 | 467.7314 |  |  |  | 130.0672 | 417.6319 | 484.6426 | 470.968 | 313.65 | 423.4377 | 125.5534 | 287.0416 | 249.4449 | 147.3582 | 378.991 | 312.8292 | 459.3157 | 265.5201 |  | 607.1781 | 241.0344 | 192.8368 | 242.559 |  | 59.418 | 130.303 | 63.0867 | 133.4778 | 229.47 | 276.6475 | 325.1378 | 8.7589 | 65.0668 | 11.9769 | 137.4572 | 9.2913 | 42.1771 | 49.2909 | 57.3211 | 16.8985 |  |  | 3.2083 | 0.068427 | 1.0526 | -0.15574 | 3.8252 | 3.6879 | 8.6758 | -5.9195 | 0.65348 | 3.7383 | 13.8076 | -0.00049284 | -0.00043698 | -0.00051912 | 445.6354 | 442.3744 | 148.9706 | 103.7258 | 45.1396 | 21.1762 | 16.4642 | 77.921 | 51.048 | 30.6759 | 23.1982 | 19.0086 | 19.1199 | 20.058 | 160.7887 | 144.6277 | 111.8148 | 72.3439 | 64.3424 | 161.931 | 97.9503 | 128.3416 | 227.5716 | 277.3654 | 406.1196 | 390.8463 | 422.2066 |  |  |  | 491.9008 | 463.9451 | 420.7893 | 456.0573 | 3.3146 | 2.4239 | 851.0804 |  |  | 859.1243 |  |  | 228.9481 | 478.3968 | 375.0752 | 131.5009 | 352.9768 | 282.6764 | 743.6214 | 714.2913 | 835.1971 | 786.5131 | 708.7646 |  | 447.0098 | 561.4027 | 441.5435 | 741.1755 | 488.2447 | 660.5362 |  | 821.021 |  |  | 740.6893 | 748.3901 | 756.47 | [6 empty] | 731.8074 |  |  | 718.3636 |  |  | 354.6334 | 444.9269 | 454.1073 | 229.4642 | 387.959 | 500.719 | 294.4136 | 409.3539 | 1106.3053 | 404.1551 | 464.1246 | 316.5198 | 442.2729 | 371.0264 | 439.8417 | 218.3928 | 370.7071 |  | 416.5134 | 433.007 | 519.5985 | 272.6906 | 381.791 | 448.9803 | 308.7135 | 420.6628 | 390.6458 | 457.1238 | 328.8226 | 426.5532 | 0.16466 | 18.7076 | 1.9042 | 0.24094 | -39.9276 | 3.1158 | 1410.36 | 0.31 | 3.2945 | 0.36617 | 1.4361 | -0.55241 | 3.1959 | 3.138 | 4.8131 | 7.98 | 11.4638 | 12.0297 | 2.1586 | -0.46516 | 22.3415 | 20.4199
42810.5152 | 6498 | 57.7714 | 43.1352 | 31.5326 | 24.2537 | 19.2499 | 19.3211 | 19.7694 | 98.7489 | 60.7161 | 39.3928 | 26.3391 | 17.9994 | 16.2521 | 16.0541 | 175.9019 | 235.1728 | 409.9867 | 314.8826 | 228.9214 | 467.6573 |  |  |  | 130.0937 | 417.6451 | 484.6278 | 471.1012 | 312.1745 | 423.7747 | 125.4919 | 286.1727 | 247.2767 | 147.562 | 380.7941 | 315.9445 | 460.5156 | 265.6044 |  | 608.9173 | 239.7542 | 193.8667 | 244.5506 |  | 59.3569 | 130.2935 | 63.0406 | 133.3344 | 229.5128 | 276.0142 | 325.4875 | 8.5402 | 64.9853 | 12.1895 | 137.4543 | 9.2892 | 42.2023 | 49.261 | 57.3154 | 16.8974 |  |  | 2.7838 | -0.12477 | 0.67474 | -0.39821 | 4.2221 | 2.8902 | 8.3768 | -5.9931 | 0.53886 | 4.0637 | 13.6073 | -0.0004222 | -0.00052733 | -0.00055033 | 447.8501 | 442.4567 | 149.0354 | 103.7324 | 45.1508 | 21.1784 | 16.4641 | 77.9405 | 51.0602 | 30.6901 | 23.2024 | 19.0111 | 19.117 | 20.0569 | 158.2542 | 142.7269 | 111.0439 | 75.0257 | 65.1138 | 161.6982 | 97.8477 | 128.3898 | 227.5842 | 277.4117 | 406.052 | 390.7964 | 422.1563 |  |  |  | 491.9081 | 463.1604 | 419.9041 | 455.9584 | 5.5094 | 3.7787 | 852.5775 |  |  | 858.616 |  |  | 229.1013 | 478.4928 | 375.4981 | 131.5357 | 352.9467 | 282.3924 | 743.4392 | 714.3167 | 834.3958 | 786.0958 | 708.7077 |  | 446.9801 | 564.6369 | 441.3338 | 741.1206 | 488.1179 | 660.6325 |  | 820.1379 |  |  | 742.0378 | 748.0626 | 756.1758 | [6 empty] | 731.8164 |  |  | 718.3221 |  |  | 354.1197 | 445.2335 | 453.3702 | 228.9516 | 387.8823 | 500.7036 | 293.1574 | 409.7376 | 1106.8256 | 403.8352 | 463.5803 | 316.2458 | 442.4155 | 371.0557 | 439.8774 | 218.6389 | 370.6776 |  | 417.8673 | 432.5498 | 519.5065 | 272.3696 | 381.4669 | 448.5271 | 308.3993 | 420.6087 | 391.2033 | 457.0356 | 328.5255 | 426.4294 | 0.28407 | 18.7077 | 1.9037 | 0.23895 | -39.9064 | 3.1157 | 1419.85 | 0.24 | 3.0696 | -0.49443 | 1.1498 | -0.88332 | 3.3557 | 2.7764 | 4.7267 | 7.9783 | 11.3508 | 12.0151 | 2.41 | -0.39209 | 22.4267 | 20.4236
42810.5153 | 6499 | 57.7753 | 43.1313 | 31.53 | 24.2465 | 19.2539 | 19.3235 | 19.7593 | 98.7759 | 60.7252 | 39.4068 | 26.3393 | 17.9849 | 16.2492 | 16.0527 | 175.9246 | 235.1964 | 410.0178 | 314.8445 | 228.8888 | 467.5904 |  |  |  | 130.1274 | 417.6621 | 484.4977 | 470.7447 | 310.4406 | 423.0056 | 125.4696 | 285.7792 | 247.1625 | 146.4646 | 378.7332 | 313.6114 | 459.9955 | 268.9349 |  | 580.835 | 239.9776 | 194.1637 | 246.0948 |  | 59.454 | 130.3554 | 63.0457 | 133.5666 | 229.3732 | 275.6339 | 325.473 | 8.4282 | 64.9755 | 12.3902 | 137.4299 | 9.3017 | 42.2429 | 49.2632 | 57.3237 | 16.9096 |  |  | 2.513 | 0.048059 | 0.64254 | -0.45275 | 4.4751 | 2.9986 | 8.7106 | -6.2171 | 0.63441 | 4.2495 | 13.8866 | -0.00049119 | -0.00039098 | -0.00052241 | 449.5362 | 442.4556 | 149.1053 | 103.7444 | 45.1688 | 21.1893 | 16.4697 | 77.9583 | 51.0766 | 30.6968 | 23.2094 | 19.0152 | 19.1262 | 20.0641 | 165.2894 | 151.917 | 122.8797 | 77.1298 | 65.2643 | 161.7391 | 97.8946 | 128.4258 | 227.5951 | 277.4477 | 405.9816 | 390.7436 | 422.1016 |  |  |  | 491.8673 | 462.7362 | 420.6602 | 455.8005 | 5.7612 | 4.0138 | 854.5367 |  |  | 858.2782 |  |  | 229.2583 | 478.576 | 373.9887 | 131.5739 | 352.9142 | 282.9095 | 743.2751 | 714.3619 | 833.7611 | 785.738 | 708.6868 |  | 446.9137 | 564.242 | 441.1398 | 741.0776 | 487.9577 | 660.7189 |  | 819.4187 |  |  | 742.6425 | 747.8315 | 755.958 | [6 empty] | 731.8398 |  |  | 718.2649 |  |  | 353.0798 | 445.6511 | 452.9695 | 228.2746 | 387.0784 | 500.6676 | 292.8134 | 409.8832 | 1107.6868 | 404.1681 | 462.9683 | 316.1582 | 442.6017 | 370.7281 | 440.044 | 219.5355 | 370.0607 |  | 418.7845 | 432.0426 | 519.4013 | 272.1115 | 381.5481 | 448.8158 | 308.4743 | 420.1058 | 391.7041 | 456.7532 | 328.1718 | 426.3175 | 0.40098 | 18.7077 | 1.904 | 0.241 | -39.8879 | 3.1158 | 1425.7 | 0.25 | 2.9149 | 0.30689 | 1.1221 | -0.94194 | 3.4536 | 2.827 | 4.8183 | 7.9714 | 11.3403 | 11.9958 | 1.6337 | -1.7014 | 22.3228 | 20.4227
42810.5153 | 6500 | 57.7812 | 43.1331 | 31.5212 | 24.2565 | 19.2455 | 19.3136 | 19.7545 | 98.7874 | 60.738 | 39.4028 | 26.3476 | 17.9889 | 16.2516 | 16.0576 | 175.9404 | 235.2237 | 410.0413 | 314.8012 | 228.9055 | 467.4955 |  |  |  | 130.1468 | 417.6915 | 483.7869 | 470.6615 | 307.8157 | 420.499 | 125.4921 | 285.7332 | 246.6454 | 146.2075 | 378.5037 | 313.4042 | 459.0249 | 266.4232 |  | 580.4013 | 241.092 | 195.083 | 246.4996 |  | 59.3056 | 130.1773 | 62.9626 | 133.4825 | 229.2061 | 275.365 | 325.3485 | 8.37 | 64.9195 | 12.4094 | 137.4234 | 9.3168 | 42.2853 | 49.276 | 57.3186 | 16.9163 |  |  | 2.6195 | -0.14053 | 0.59523 | -0.87002 | 3.9974 | 3.4146 | 8.1672 | -6.3374 | 0.16951 | 3.844 | 13.7728 | -0.00043862 | -0.00047312 | -0.0005454 | 446.5824 | 442.437 | 149.1726 | 103.7654 | 45.1766 | 21.1902 | 16.4756 | 77.9759 | 51.0831 | 30.7064 | 23.2087 | 19.0174 | 19.1263 | 20.0618 | 168.6639 | 152.592 | 126.8549 | 80.3173 | 69.0694 | 161.6124 | 97.9614 | 128.4827 | 227.6211 | 277.4944 | 405.9345 | 390.6931 | 422.0462 |  |  |  | 491.7913 | 462.62 | 421.4801 | 455.5977 | 3.6497 | 2.6849 | 854.5773 |  |  | 858.1776 |  |  | 229.4208 | 478.6443 | 371.9889 | 131.6058 | 352.8758 | 283.3068 | 743.0918 | 714.3931 | 833.3511 | 785.5279 | 708.6416 |  | 446.7395 | 560.3619 | 440.9528 | 741.2607 | 487.7951 | 660.6409 |  | 818.9211 |  |  | 742.5964 | 747.6033 | 755.7473 | [6 empty] | 731.8631 |  |  | 718.234 |  |  | 352.3191 | 445.8672 | 453.0345 | 227.8969 | 386.2268 | 500.5318 | 292.2523 | 410.4087 | 1108.0681 | 403.8988 | 462.1703 | 316.4817 | 442.6225 | 370.5638 | 440.1079 | 219.2547 | 369.4146 |  | 418.8939 | 432.2983 | 519.3253 | 271.8789 | 381.8918 | 449.02 | 308.5866 | 419.7197 | 390.8638 | 456.049 | 327.695 | 426.1888 | 0.58568 | 18.7074 | 1.9045 | 0.23914 | -39.8783 | 3.1157 | 1424.69 | 0.25 | 2.9706 | -0.52467 | 1.0798 | -1.3055 | 3.2632 | 3.016 | 4.6644 | 7.9531 | 11.4274 | 11.9699 | 1.2423 | -2.1349 | 22.198 | 20.4185
42810.5153 | 6501 | 57.7949 | 43.136 | 31.5344 | 24.2609 | 19.243 | 19.3254 | 19.7515 | 98.8027 | 60.7523 | 39.4111 | 26.3532 | 17.993 | 16.2454 | 16.0579 | 175.9556 | 235.2375 | 410.0632 | 314.7582 | 228.9085 | 467.4256 |  |  |  | 130.1836 | 417.7248 | 483.7636 | 470.4383 | 306.5548 | 417.9877 | 125.5172 | 285.666 | 246.7552 | 146.2712 | 378.4905 | 313.143 | 458.8191 | 266.089 |  | 585.4455 | 243.9684 | 197.0678 | 246.5284 |  | 59.2578 | 130.0226 | 62.8276 | 132.9417 | 228.9461 | 275.0177 | 325.1939 | 8.3468 | 64.8808 | 12.1992 | 137.3874 | 9.3218 | 42.3087 | 49.2743 | 57.3203 | 16.9095 |  |  | 3.2148 | -0.11819 | 0.82193 | -0.34696 | 3.684 | 3.5237 | 8.4846 | -6.4609 | 0.3503 | 3.7099 | 13.7551 | -0.00044191 | -0.00049776 | -0.00050105 | 443.3989 | 442.4296 | 149.24 | 103.7783 | 45.1944 | 21.1937 | 16.4743 | 77.9905 | 51.0895 | 30.708 | 23.2141 | 19.0163 | 19.1228 | 20.0595 | 163.4882 | 148.7777 | 121.8744 | 78.9747 | 72.7206 | 161.3986 | 97.9065 | 128.5111 | 227.6321 | 277.5438 | 405.8514 | 390.633 | 421.9826 |  |  |  | 491.5423 | 462.8819 | 421.719 | 455.8827 | 5.5689 | 3.5523 | 854.456 |  |  | 858.1132 |  |  | 229.5716 | 478.6955 | 370.1838 | 131.6455 | 352.8392 | 283.7023 | 743.2357 | 714.3872 | 833.1381 | 785.4746 | 708.5831 |  | 446.5908 | 557.4927 | 440.8715 | 741.2886 | 487.7808 | 660.5975 |  | 818.8477 |  |  | 742.9375 | 747.3164 | 755.4739 | [6 empty] | 731.8777 |  |  | 718.2414 |  |  | 352.6869 | 445.5532 | 453.009 | 228.3026 | 385.8255 | 500.1095 | 292.1995 | 410.7693 | 1109.2186 | 403.5516 | 462.0933 | 316.955 | 442.6266 | 370.9247 | 439.9902 | 218.6863 | 369.3213 |  | 418.7057 | 431.3165 | 519.231 | 271.5994 | 381.8381 | 449.1099 | 308.5073 | 419.4509 | 390.215 | 455.4455 | 326.6972 | 425.891 | 0.42255 | 18.7079 | 1.9041 | 0.23875 | -39.8421 | 3.1158 | 1433.06 | 0.23 | 3.2849 | -0.48107 | 1.2686 | -0.82423 | 3.1317 | 3.0628 | 4.7527 | 7.938 | 11.4982 | 11.9673 | 1.7896 | -1.5883 | 22.1732 | 20.3784
42810.5153 | 6502 | 57.7982 | 43.1368 | 31.5349 | 24.2618 | 19.2372 | 19.3213 | 19.7511 | 98.8228 | 60.7628 | 39.4204 | 26.3568 | 17.9937 | 16.2505 | 16.0575 | 175.9625 | 235.2603 | 410.0903 | 314.7177 | 228.9661 | 467.3747 |  |  |  | 130.2183 | 417.7586 | 483.2327 | 470.3262 | 304.1759 | 414.1596 | 126.8301 | 285.7495 | 246.5888 | 146.3047 | 378.4812 | 312.8294 | 458.685 | 265.931 |  | 595.2934 | 240.7901 | 193.7558 | 245.6061 |  | 59.2087 | 129.991 | 62.685 | 133.6879 | 228.813 | 274.8745 | 324.8141 | 8.4222 | 64.8564 | 11.9856 | 137.3358 | 9.3247 | 42.3062 | 49.2716 | 57.3073 | 16.9094 |  |  | 3.0926 | -0.11622 | 0.56434 | -0.019058 | 4.4679 | 3.4073 | 8.549 | -6.5976 | 0.62799 | 2.457 | 13.6969 | -0.00041398 | -0.00045998 | -0.00052569 | 442.7323 | 442.4437 | 149.3008 | 103.7729 | 45.1905 | 21.1899 | 16.4657 | 78.0058 | 51.1041 | 30.7078 | 23.2147 | 19.0145 | 19.1234 | 20.054 | 167.3248 | 152.0362 | 121.8195 | 80.3248 | 72.204 | 161.3409 | 97.8826 | 128.5568 | 227.6495 | 277.5851 | 405.783 | 390.5822 | 421.9171 |  |  |  | 491.3119 | 463.0082 | 419.6593 | 455.8554 | 5.7071 | 2.9119 | 854.4554 |  |  | 858.1532 |  |  | 229.7309 | 478.7314 | 368.5482 | 131.6946 | 352.817 | 283.2004 | 743.9318 | 714.3982 | 833.4071 | 785.616 | 708.6542 |  | 446.3329 | 552.7384 | 440.8008 | 741.2698 | 487.6788 | 660.7362 |  | 819.9895 |  |  | 741.1151 | 747.8502 | 755.8589 | [6 empty] | 731.9016 |  |  | 718.1994 |  |  | 352.3463 | 445.4977 | 452.7978 | 227.3261 | 385.4018 | 499.694 | 291.7908 | 409.8673 | 1110.3089 | 403.2959 | 462.069 | 317.4583 | 442.4382 | 370.6099 | 439.7826 | 218.4037 | 369.4528 |  | 417.7156 | 430.5112 | 519.2129 | 271.7653 | 381.4738 | 448.3607 | 308.7665 | 419.361 | 389.6411 | 455.2441 | 326.0306 | 425.5273 | 0.28272 | 18.7073 | 1.9037 | 0.23939 | -39.833 | 3.1157 | 1438.77 | 0.29 | 3.213 | -0.47702 | 1.0512 | -0.19317 | 3.4484 | 3.0114 | 4.7701 | 7.907 | 11.6224 | 11.9548 | 1.3558 | -1.5851 | 22.1832 | 20.3494
42810.5153 | 6503 | 57.8035 | 43.1466 | 31.5426 | 24.2703 | 19.2429 | 19.3186 | 19.7555 | 98.8391 | 60.784 | 39.4339 | 26.3638 | 18.0022 | 16.2556 | 16.0597 | 175.9981 | 235.2924 | 410.124 | 314.6908 | 229.0441 | 467.3826 |  |  |  | 130.254 | 417.8065 | 482.9523 | 470.7526 | 301.7855 | 410.7774 | 126.9911 | 285.8535 | 246.4948 | 146.3388 | 378.4845 | 312.5245 | 458.5849 | 265.8098 |  | 608.1759 | 241.6967 | 194.3976 | 242.4173 |  | 59.2156 | 129.9614 | 62.6523 | 134.2054 | 228.7739 | 274.4715 | 324.4224 | 8.5039 | 64.8275 | 11.6601 | 137.2367 | 9.3237 | 42.2819 | 49.2846 | 57.2911 | 16.9096 |  |  | 3.4987 | -0.010425 | 0.89158 | -0.11237 | 4.5421 | 3.6984 | 8.8434 | -6.3374 | 0.65484 | 4.0106 | 13.7925 | -0.00047805 | -0.00045834 | -0.00054212 | 443.9892 | 442.388 | 149.3859 | 103.7796 | 45.2163 | 21.1959 | 16.4707 | 78.0349 | 51.1138 | 30.7127 | 23.211 | 19.0194 | 19.1221 | 20.0574 | 174.2477 | 153.4296 | 120.0422 | 79.6616 | 71.3344 | 161.3527 | 97.8224 | 128.5993 | 227.6692 | 277.625 | 405.7092 | 390.5273 | 421.8616 |  |  |  | 491.1182 | 462.5637 | 417.9924 | 455.1677 | 5.2778 | 4.3094 | 854.5913 |  |  | 858.5332 |  |  | 229.8941 | 478.7566 | 368.0703 | 131.7344 | 352.8049 | 283.5471 | 744.3286 | 714.4283 | 834.1072 | 785.8318 | 708.858 |  | 446.2414 | 555.8616 | 440.6716 | 741.2365 | 487.5221 | 660.7421 |  | 821.4909 |  |  | 738.262 | 749.6406 | 757.3987 | [6 empty] | 731.9283 |  |  | 718.1986 |  |  | 352.2248 | 445.1107 | 452.5721 | 226.6776 | 385.0205 | 499.458 | 291.38 | 409.5374 | 1110.4957 | 402.6362 | 462.0612 | 317.5435 | 442.3859 | 369.9009 | 439.5859 | 217.8856 | 369.5331 |  | 417.2996 | 429.769 | 519.1411 | 271.6461 | 381.104 | 448.368 | 309.6091 | 419.3491 | 388.6479 | 454.6825 | 325.8307 | 425.4173 | 0.31893 | 18.7077 | 1.9037 | 0.2398 | -39.834 | 3.1158 | 1444.12 | 0.3 | 3.409 | -0.14286 | 1.3212 | -0.46903 | 3.4757 | 3.1363 | 4.8497 | 7.8911 | 11.5214 | 11.9357 | 0.58817 | -1.395 | 22.2601 | 20.3435
42810.5153 | 6504 | 57.8166 | 43.1516 | 31.5519 | 24.269 | 19.2374 | 19.3108 | 19.7594 | 98.8537 | 60.7872 | 39.436 | 26.3681 | 18.0058 | 16.2526 | 16.0672 | 176.0086 | 235.3032 | 410.1507 | 314.6291 | 229.0211 | 467.3304 |  |  |  | 130.2761 | 417.8031 | 482.6597 | 470.9567 | 296.6506 | 407.5115 | 125.5869 | 285.7696 | 246.9782 | 146.4568 | 379.0663 | 312.3585 | 458.5448 | 265.0336 |  | 602.9198 | 242.2878 | 195.9339 | 241.6936 |  | 58.9304 | 129.8977 | 62.6681 | 133.7088 | 228.2235 | 273.6159 | 324.238 | 8.5571 | 64.8142 | 11.3863 | 137.2667 | 9.3034 | 42.2544 | 49.3193 | 57.276 | 16.8825 |  |  | 3.1182 | -0.11162 | 0.96255 | -0.12748 | 4.4252 | 3.7701 | 8.547 | -6.4977 | 0.89459 | 3.8121 | 13.7519 | -0.00043041 | -0.00046984 | -0.00051748 | 443.5414 | 442.4538 | 149.4571 | 103.7894 | 45.2266 | 21.1968 | 16.47 | 78.0483 | 51.1216 | 30.7151 | 23.2254 | 19.0172 | 19.1206 | 20.0545 | 173.4268 | 155.1326 | 121.6009 | 79.2406 | 69.6595 | 161.1572 | 97.8203 | 128.6363 | 227.672 | 277.663 | 405.6352 | 390.4744 | 421.8053 |  |  |  | 490.9972 | 462.3547 | 418.1934 | 455.2848 | 3.2019 | 3.2405 | 854.9147 |  |  | 859.059 |  |  | 230.0396 | 478.7885 | 367.382 | 131.7659 | 352.7804 | 284.2435 | 744.4195 | 714.3544 | 834.9159 | 786.0827 | 708.9489 |  | 446.2483 | 556.8932 | 440.7092 | 741.281 | 487.4875 | 660.6977 |  | 822.5529 |  |  | 738.0785 | 749.6592 | 757.6454 | [6 empty] | 731.931 |  |  | 718.3985 |  |  | 351.5154 | 445.295 | 452.2303 | 226.6008 | 385.0271 | 499.4451 | 290.7826 | 409.4994 | 1110.733 | 402.1165 | 462.1783 | 317.6513 | 442.1832 | 369.4373 | 439.511 | 217.3368 | 369.4496 |  | 416.2981 | 429.4699 | 519.0717 | 271.2232 | 380.5512 | 447.7533 | 309.8353 | 419.5463 | 388.6101 | 454.3115 | 325.7234 | 425.609 | 0.37922 | 18.7084 | 1.9037 | 0.2398 | -39.7589 | 3.1157 | 1453.66 | 0.26 | 3.2106 | -0.46743 | 1.3726 | -0.49954 | 3.4279 | 3.164 | 4.764 | 7.8894 | 11.4969 | 11.9301 | 0.65401 | -1.5685 | 22.2755 | 20.3247
42810.5153 | 6505 | 57.8184 | 43.1467 | 31.5635 | 24.2779 | 19.245 | 19.3201 | 19.7605 | 98.8753 | 60.8033 | 39.4507 | 26.3765 | 18.0056 | 16.2523 | 16.0661 | 176.0383 | 235.3308 | 410.1741 | 314.5978 | 229.0563 | 467.2447 |  |  |  | 130.3079 | 417.8196 | 482.8098 | 471.0505 | 297.9608 | 407.6881 | 125.5829 | 285.5727 | 246.6129 | 146.9873 | 379.6237 | 312.5833 | 458.6226 | 265.3863 |  | 609.7871 | 241.0336 | 195.166 | 243.2994 |  | 58.7593 | 129.9087 | 62.5105 | 133.2143 | 227.9262 | 273.672 | 324.4165 | 8.5341 | 64.7845 | 11.2103 | 137.2884 | 9.318 | 42.2359 | 49.3708 | 57.2775 | 16.8815 |  |  | 3.41 | -0.068909 | 0.94547 | -0.25496 | 3.8095 | 3.7464 | 8.0305 | -6.1403 | 0.62274 | 4.2386 | 13.7748 | -0.00045505 | -0.00047805 | -0.00054705 | 441.2764 | 442.6235 | 149.518 | 103.7972 | 45.2277 | 21.1997 | 16.4634 | 78.0641 | 51.1303 | 30.7216 | 23.2141 | 19.0139 | 19.1173 | 20.0521 | 169.115 | 147.8307 | 117.6346 | 77.2247 | 66.6082 | 160.9381 | 97.7382 | 128.6719 | 227.6821 | 277.7039 | 405.5619 | 390.4117 | 421.7471 |  |  |  | 490.8418 | 462.6185 | 421.4865 | 456.3148 | 5.3999 | 2.7295 | 855.4564 |  |  | 859.642 |  |  | 230.1841 | 478.8427 | 365.9143 | 131.8 | 352.7345 | 283.5375 | 744.9916 | 714.3299 | 835.473 | 786.2921 | 709.0979 |  | 446.2456 | 559.0767 | 440.727 | 741.3387 | 487.3673 | 660.7173 |  | 823.3414 |  |  | 737.4107 | 749.9456 | 758.0868 | [6 empty] | 731.7344 |  |  | 718.5998 |  |  | 351.4758 | 445.0935 | 452.2033 | 227.7845 | 384.7812 | 499.5299 | 290.6184 | 409.2656 | 1110.7943 | 402.7433 | 461.8586 | 317.2312 | 441.7527 | 368.727 | 439.4817 | 217.2502 | 369.151 |  | 415.2265 | 429.1043 | 518.9562 | 271.634 | 379.8824 | 448.0214 | 310.1532 | 419.6801 | 389.1793 | 454.5393 | 326.0207 | 425.6678 | 0.36593 | 18.7084 | 1.9035 | 0.23928 | -39.7724 | 3.1158 | 1473.77 | 0.28 | 3.3579 | -0.36727 | 1.3604 | -0.70646 | 3.1807 | 3.1543 | 4.6181 | 7.8849 | 11.4382 | 11.9131 | 1.1047 | -1.1378 | 22.24 | 20.276
42810.5153 | 6506 | 57.8316 | 43.155 | 31.5614 | 24.2745 | 19.2492 | 19.3215 | 19.7675 | 98.8916 | 60.813 | 39.4643 | 26.3849 | 18.0114 | 16.2581 | 16.0701 | 176.0554 | 235.3456 | 410.1934 | 314.5692 | 229.0162 | 467.1567 |  |  |  | 130.3363 | 417.8662 | 483.118 | 471.3139 | 300.0901 | 409.0748 | 125.6107 | 285.5067 | 246.0896 | 146.6234 | 378.7413 | 313.2501 | 458.7876 | 266.5412 |  | 605.1203 | 241.6661 | 196.6705 | 243.8101 |  | 58.9564 | 129.6896 | 62.4554 | 133.1139 | 227.5044 | 273.7221 | 323.9373 | 8.6285 | 64.8101 | 11.2082 | 137.2303 | 9.3163 | 42.2275 | 49.3973 | 57.2726 | 16.8779 |  |  | 2.3731 | -0.10571 | 0.79368 | -0.059798 | 3.7424 | 3.6873 | 8.9439 | -6.3295 | 1.1637 | 3.3401 | 13.9953 | -0.00047641 | -0.00043041 | -0.00051255 | 439.4301 | 442.763 | 149.5831 | 103.8117 | 45.2438 | 21.2046 | 16.4688 | 78.0846 | 51.1439 | 30.7249 | 23.2212 | 19.017 | 19.1148 | 20.0521 | 175.5701 | 147.8655 | 116.2091 | 74.1812 | 63.4593 | 161.0135 | 97.6557 | 128.7256 | 227.7053 | 277.7598 | 405.4915 | 390.3592 | 421.6835 |  |  |  | 490.7298 | 462.4412 | 420.7617 | 456.9347 | 3.1432 | 2.7654 | 855.9555 |  |  | 859.966 |  |  | 230.3492 | 478.9031 | 364.7772 | 131.8385 | 352.6933 | 283.246 | 745.4158 | 714.3899 | 835.9915 | 786.4434 | 709.3451 |  | 446.1355 | 561.2506 | 440.766 | 741.2122 | 487.3631 | 660.7011 |  | 824.8192 |  |  | 735.818 | 751.4621 | 759.4657 | [6 empty] | 731.7923 |  |  | 718.5887 |  |  | 351.4105 | 445.1679 | 451.9931 | 227.6733 | 384.1932 | 499.6825 | 290.1267 | 409.1108 | 1111.5717 | 403.3636 | 462.1749 | 316.4443 | 441.5367 | 368.5809 | 439.6698 | 216.4681 | 369.2046 |  | 415.8147 | 429.382 | 518.8271 | 272.1905 | 379.6472 | 448.1787 | 310.1043 | 419.6206 | 389.0186 | 454.4825 | 326.1292 | 425.8021 | 0.44721 | 18.7095 | 1.9038 | 0.23817 | -39.7784 | 3.1157 | 1491.48 | 0.28 | 2.804 | -0.45477 | 1.2461 | -0.34204 | 3.1527 | 3.1294 | 4.8739 | 7.8657 | 11.3821 | 11.9161 | 0.39724 | -0.98955 | 22.245 | 20.2443
42810.5153 | 6507 | 57.8347 | 43.1583 | 31.5702 | 24.2759 | 19.2511 | 19.3155 | 19.7658 | 98.9 | 60.822 | 39.4669 | 26.3748 | 18.0062 | 16.2434 | 16.0548 | 176.0774 | 235.3637 | 410.2207 | 314.5263 | 228.9627 | 467.0934 |  |  |  | 130.3657 | 417.914 | 482.9639 | 471.1845 | 301.2393 | 410.0086 | 125.62 | 285.4707 | 246.2782 | 146.6147 | 378.6178 | 312.6928 | 458.1226 | 266.1759 |  | 584.1647 | 243.3292 | 197.6802 | 244.0715 |  | 59.0486 | 129.5616 | 62.4083 | 132.4728 | 226.8679 | 273.5859 | 323.2525 | 8.8083 | 64.8229 | 11.1544 | 137.1839 | 9.3127 | 42.2194 | 49.411 | 57.2668 | 16.8747 |  |  | 2.628 | -0.12937 | 0.89816 | -0.14128 | 4.1137 | 3.2102 | 8.2001 | -6.0837 | 0.63441 | 5.2538 | 13.6563 | -0.00041234 | -0.00053062 | -0.00051912 | 439.8686 | 442.7858 | 149.6569 | 103.8251 | 45.2579 | 21.2122 | 16.4806 | 78.11 | 51.1604 | 30.7334 | 23.2266 | 19.0213 | 19.1196 | 20.0509 | 175.1012 | 143.2555 | 112.7882 | 71.3412 | 62.0031 | 160.9473 | 97.5427 | 128.7691 | 227.7163 | 277.8144 | 405.4173 | 390.3067 | 421.6348 |  |  |  | 490.6189 | 462.2834 | 421.1797 | 456.632 | 5.2018 | 3.0364 | 856.2078 |  |  | 860.0519 |  |  | 230.5038 | 478.9613 | 366.1111 | 131.8763 | 352.6381 | 283.1582 | 745.4056 | 714.4079 | 836.4049 | 786.5715 | 709.4722 |  | 445.9898 | 564.2582 | 440.7168 | 741.18 | 487.4328 | 660.6503 |  | 825.2189 |  |  | 736.2616 | 751.3985 | 759.6187 | [6 empty] | 731.8307 |  |  | 718.5276 |  |  | 350.5802 | 445.2708 | 451.6418 | 228.2031 | 383.7096 | 499.6629 | 289.134 | 409.0797 | 1111.9143 | 404.2923 | 462.2363 | 316.467 | 441.4762 | 367.8931 | 439.4809 | 217.0335 | 369.313 |  | 417.3591 | 429.104 | 518.6963 | 272.3153 | 379.5688 | 448.2105 | 309.9878 | 419.6484 | 388.53 | 454.7274 | 326.0871 | 425.5568 | 0.40657 | 18.7087 | 1.9027 | 0.23973 | -39.8255 | 3.1157 | 1497.08 | 0.32 | 2.9529 | -0.50301 | 1.3254 | -0.52566 | 3.305 | 2.9196 | 4.6662 | 7.8458 | 11.2932 | 11.9259 | 0.44074 | -0.62331 | 22.1602 | 20.2385
42810.5154 | 6508 | 57.8503 | 43.1542 | 31.583 | 24.2798 | 19.2626 | 19.3271 | 19.7724 | 98.9221 | 60.8402 | 39.4809 | 26.3869 | 18.0094 | 16.2512 | 16.0623 | 176.0924 | 235.3777 | 410.2451 | 314.4819 | 228.9292 | 466.999 |  |  |  | 130.3888 | 417.9431 | 482.793 | 471.1998 | 299.0457 | 410.2107 | 125.6322 | 285.4312 | 245.6716 | 146.6604 | 378.581 | 312.6642 | 457.9847 | 265.9073 |  | 601.4341 | 242.6291 | 195.9343 | 244.9084 |  | 59.2183 | 129.6171 | 62.3507 | 131.1462 | 226.2338 | 273.8191 | 322.949 | 8.899 | 64.7618 | 11.1327 | 137.2105 | 9.313 | 42.1975 | 49.4166 | 57.2562 | 16.8724 |  |  | 3.7221 | -0.21545 | 0.36524 | -0.33184 | 4.7005 | 3.7714 | 8.5306 | -6.0483 | 0.59646 | 4.0838 | 13.7014 | -0.0004107 | -0.00045834 | -0.00053719 | 441.2001 | 442.7601 | 149.7296 | 103.8361 | 45.2655 | 21.2174 | 16.4776 | 78.1228 | 51.1694 | 30.7439 | 23.2303 | 19.023 | 19.1216 | 20.0486 | 178.763 | 140.3036 | 110.2616 | 69.4624 | 59.6998 | 160.9242 | 97.4199 | 128.8183 | 227.7319 | 277.8641 | 405.3361 | 390.2504 | 421.5767 |  |  |  | 490.579 | 462.7507 | 422.044 | 457.2747 | 4.3039 | 2.9527 | 856.3666 |  |  | 860.14 |  |  | 230.6544 | 479.0303 | 366.7945 | 131.9153 | 352.5885 | 282.707 | 745.5423 | 714.4126 | 836.5053 | 786.5582 | 709.5489 |  | 445.9633 | 562.1457 | 440.6032 | 741.1924 | 487.3653 | 660.6673 |  | 824.8496 |  |  | 735.5192 | 751.4221 | 759.779 | [6 empty] | 731.8539 |  |  | 718.5318 |  |  | 350.512 | 445.0825 | 451.4245 | 229.3543 | 383.7455 | 499.3159 | 289.4385 | 409.07 | 1111.5797 | 404.1357 | 462.1985 | 316.3835 | 441.3272 | 367.7217 | 439.1766 | 216.5847 | 369.1512 |  | 418.2572 | 428.3088 | 518.619 | 272.3342 | 379.6114 | 448.1428 | 309.0409 | 419.6735 | 388.3803 | 454.4953 | 326.3094 | 425.1038 | 0.32086 | 18.7101 | 1.9018 | 0.23976 | -39.8956 | 3.1158 | 1499.92 | 0.27 | 3.5147 | -0.64918 | 0.84524 | -0.80567 | 3.5336 | 3.1652 | 4.7603 | 7.8407 | 11.3393 | 11.917 | 0.030891 | -0.35764 | 22.1209 | 20.2155
42810.5154 | 6509 | 57.8563 | 43.1707 | 31.5741 | 24.2852 | 19.2671 | 19.3312 | 19.77 | 98.9353 | 60.8531 | 39.4842 | 26.393 | 18.0098 | 16.2509 | 16.0605 | 176.1087 | 235.4059 | 410.2708 | 314.4447 | 228.915 | 466.9265 |  |  |  | 130.4155 | 417.969 | 482.5919 | 470.5905 | 297.7576 | 409.3226 | 125.6773 | 285.4041 | 245.0513 | 146.7225 | 378.5269 | 312.9146 | 457.8703 | 266.1876 |  | 602.8602 | 241.8622 | 194.7192 | 244.9064 |  | 59.3403 | 129.5023 | 62.3513 | 131.4984 | 226.3211 | 273.7568 | 322.7274 | 9.0252 | 64.7479 | 11.1048 | 137.2459 | 9.3083 | 42.1613 | 49.4214 | 57.2453 | 16.8709 |  |  | 2.8409 | -0.22596 | 0.8331 | -0.09791 | 3.8318 | 3.0183 | 7.9418 | -6.0161 | 0.38435 | 4.2242 | 13.5576 | -0.00046819 | -0.00045834 | -0.00050433 | 441.7366 | 442.7325 | 149.7918 | 103.8366 | 45.2733 | 21.218 | 16.4634 | 78.1366 | 51.1737 | 30.7462 | 23.2287 | 19.0186 | 19.1209 | 20.0444 | 178.5312 | 144.7131 | 111.5171 | 70.6101 | 62.1467 | 160.8341 | 97.3182 | 128.8714 | 227.7432 | 277.911 | 405.246 | 390.1964 | 421.5159 |  |  |  | 490.4501 | 462.8153 | 421.0489 | 456.892 | 4.8373 | 3.8276 | 856.464 |  |  | 860.7346 |  |  | 230.8094 | 479.088 | 364.3825 | 131.9516 | 352.5515 | 281.4585 | 745.5623 | 714.397 | 836.0744 | 786.3217 | 709.5358 |  | 445.9768 | 562.3679 | 440.6146 | 741.2688 | 487.2664 | 660.4449 |  | 823.2793 |  |  | 735.3679 | 751.7019 | 760.1579 | [6 empty] | 731.8824 |  |  | 718.5281 |  |  | 350.2366 | 444.7962 | 451.7188 | 230.1391 | 383.9556 | 498.894 | 289.8216 | 409.1247 | 1111.4125 | 403.7392 | 462.1796 | 315.6299 | 441.0785 | 367.3774 | 438.9487 | 215.8524 | 368.7622 |  | 418.2923 | 427.9662 | 518.5767 | 272.0116 | 379.6613 | 447.8471 | 307.2702 | 419.4839 | 389.2353 | 454.3006 | 326.2303 | 425.0501 | 0.32529 | 18.7103 | 1.9005 | 0.23801 | -39.8887 | 3.1158 | 1468.15 | 0.25 | 3.0686 | -0.66474 | 1.2764 | -0.43757 | 3.1903 | 2.8314 | 4.5929 | 7.8426 | 11.3344 | 11.9022 | 0.044962 | -0.50961 | 22.1077 | 20.2095
42810.5154 | 6510 | 57.8681 | 43.1846 | 31.5872 | 24.2939 | 19.2717 | 19.336 | 19.7738 | 98.9547 | 60.866 | 39.4979 | 26.4029 | 18.0116 | 16.2573 | 16.0719 | 176.1343 | 235.4353 | 410.2874 | 314.4055 | 228.8589 | 466.8288 |  |  |  | 130.4402 | 417.9764 | 482.2627 | 470.1948 | 299.1664 | 408.6776 | 125.8729 | 285.421 | 244.345 | 146.7707 | 378.4847 | 313.0794 | 457.7697 | 265.9688 |  | 602.5839 | 240.0076 | 192.327 | 244.9526 |  | 59.39 | 129.3877 | 62.2866 | 131.7185 | 226.2534 | 273.153 | 322.2979 | 9.242 | 64.7401 | 11.342 | 137.2213 | 9.3028 | 42.1258 | 49.4169 | 57.2356 | 16.8768 |  |  | 3.1918 | -0.24239 | 0.50389 | -0.36076 | 3.9941 | 3.1852 | 8.2809 | -6.4097 | 0.32286 | 3.8901 | 13.6897 | -0.00048955 | -0.00045669 | -0.00051091 | 438.8608 | 442.6766 | 149.8617 | 103.8413 | 45.2936 | 21.2213 | 16.4772 | 78.1644 | 51.1915 | 30.7531 | 23.2438 | 19.0252 | 19.1275 | 20.0546 | 182.0118 | 154.061 | 119.9952 | 72.5107 | 63.6369 | 160.8438 | 97.3444 | 128.9138 | 227.7721 | 277.9711 | 405.1622 | 390.1481 | 421.4596 |  |  |  | 490.2729 | 462.5987 | 418.5268 | 456.8119 | 2.5443 | 3.5387 | 856.368 |  |  | 861.1559 |  |  | 230.9632 | 479.1141 | 363.0202 | 131.9916 | 352.5234 | 280.6224 | 745.679 | 714.3676 | 835.5951 | 786.1584 | 709.4931 |  | 445.8571 | 560.5392 | 440.5605 | 741.2121 | 487.1575 | 660.543 |  | 821.5067 |  |  | 736.4865 | 751.5457 | 760.1886 | [6 empty] | 731.9182 |  |  | 718.51 |  |  | 349.9391 | 444.6746 | 451.8192 | 229.7774 | 383.8041 | 498.5937 | 289.1047 | 409.5748 | 1111.899 | 403.1709 | 462.5416 | 315.2386 | 441.2229 | 366.6487 | 438.751 | 215.2353 | 368.3967 |  | 417.9817 | 427.6327 | 518.5422 | 271.491 | 379.4365 | 447.8698 | 306.4251 | 419.2675 | 389.4083 | 454.026 | 325.7406 | 425.0161 | 0.3952 | 18.7098 | 1.8997 | 0.23751 | -39.8858 | 3.1157 | 1437.23 | 0.25 | 3.2511 | -0.68838 | 0.99252 | -0.8398 | 3.2553 | 2.9071 | 4.6873 | 7.8304 | 11.3793 | 11.8899 | -0.34051 | -1.4484 | 22.0947 | 20.1889
42810.5154 | 6511 | 57.8709 | 43.1908 | 31.6068 | 24.2938 | 19.2703 | 19.3368 | 19.7756 | 98.963 | 60.8822 | 39.504 | 26.4029 | 18.0124 | 16.2553 | 16.066 | 176.1653 | 235.4625 | 410.3147 | 314.3704 | 228.8149 | 466.663 |  |  |  | 130.4718 | 417.9729 | 482.0925 | 470.0663 | 299.9426 | 408.6238 | 125.8265 | 287.1466 | 244.2864 | 147.0812 | 378.4773 | 313.096 | 457.6683 | 265.8471 |  | 596.7309 | 239.192 | 192.0487 | 244.3711 |  | 59.3643 | 129.376 | 62.2923 | 132.6575 | 226.2773 | 272.5789 | 321.9957 | 9.5051 | 64.7295 | 11.7464 | 137.2131 | 9.3145 | 42.0938 | 49.4288 | 57.2376 | 16.891 |  |  | 3.7326 | -0.39681 | 0.52492 | -0.22999 | 3.9967 | 2.7496 | 8.1593 | -6.2671 | 0.50033 | 3.826 | 13.7682 | -0.00045177 | -0.00048791 | -0.00050926 | 440.9573 | 442.5081 | 149.9357 | 103.8555 | 45.3083 | 21.228 | 16.4745 | 78.1847 | 51.2051 | 30.7651 | 23.244 | 19.0263 | 19.1298 | 20.0461 | 179.4495 | 151.8311 | 118.3335 | 77.531 | 66.7384 | 160.7474 | 97.3064 | 128.967 | 227.7831 | 278.0181 | 405.0786 | 390.0811 | 421.4046 |  |  |  | 490.05 | 461.6872 | 416.837 | 457.137 | 4.4455 | 2.8684 | 856.2649 |  |  | 861.4235 |  |  | 231.1237 | 479.1355 | 364.8758 | 132.037 | 352.509 | 280.2321 | 745.6663 | 714.3468 | 835.5586 | 786.2172 | 709.486 |  | 445.8346 | 555.5905 | 440.397 | 741.1623 | 487.1362 | 660.5856 |  | 821.0801 |  |  | 737.2682 | 751.5019 | 760.257 | [6 empty] | 731.9485 |  |  | 718.4984 |  |  | 349.7925 | 444.6748 | 451.8252 | 228.9269 | 383.6422 | 498.4364 | 289.0089 | 409.9371 | 1112.7121 | 402.7341 | 462.8912 | 314.8357 | 441.5456 | 366.3339 | 438.2411 | 215.2782 | 367.9177 |  | 417.9116 | 427.0501 | 518.4575 | 271.4278 | 379.1759 | 447.5694 | 306.2519 | 419.3659 | 388.8807 | 453.9818 | 325.5731 | 424.9828 | 0.36342 | 18.7113 | 1.8996 | 0.23655 | -39.8881 | 3.1157 | 1419.57 | 0.18 | 3.5156 | -0.88075 | 1.013 | -0.67053 | 3.2547 | 2.6995 | 4.6503 | 7.8281 | 11.4987 | 11.8886 | -0.068316 | -1.2684 | 22.099 | 20.1512
42810.5154 | 6512 | 57.889 | 43.208 | 31.607 | 24.3073 | 19.2793 | 19.3406 | 19.7776 | 98.9875 | 60.8944 | 39.5211 | 26.4173 | 18.0258 | 16.2683 | 16.0655 | 176.1832 | 235.486 | 410.3478 | 314.3328 | 228.7936 | 466.5166 |  |  |  | 130.5073 | 417.9531 | 482.1519 | 470.0064 | 297.9973 | 407.8375 | 125.7032 | 286.1724 | 245.105 | 147.8704 | 379.3095 | 312.9498 | 457.6451 | 265.2685 |  | 601.5578 | 239.0682 | 191.8745 | 243.2091 |  | 59.338 | 129.2793 | 62.2492 | 132.7476 | 225.8163 | 272.0827 | 321.5845 | 9.6985 | 64.7371 | 12.0395 | 137.1785 | 9.3103 | 42.0309 | 49.4359 | 57.2251 | 16.8799 |  |  | 2.5111 | 0.070399 | 0.70365 | -0.3325 | 3.9941 | 3.5283 | 8.6482 | -6.0193 | 0.71692 | 4.8135 | 13.7813 | -0.00040084 | -0.0004337 | -0.00049941 | 441.2333 | 442.4358 | 150.0054 | 103.8624 | 45.319 | 21.243 | 16.4837 | 78.2023 | 51.2217 | 30.7682 | 23.251 | 19.0379 | 19.1287 | 20.0521 | 176.7857 | 147.1367 | 113.9207 | 77.3999 | 67.3899 | 160.5983 | 97.2265 | 129.013 | 227.7997 | 278.0741 | 404.9916 | 390.0329 | 421.3642 |  |  |  | 489.7837 | 461.2801 | 416.8728 | 457.6918 | 4.123 | 3.158 | 856.2671 |  |  | 861.8434 |  |  | 231.2875 | 479.1634 | 365.7475 | 132.0755 | 352.4861 | 280.4631 | 745.4246 | 714.3392 | 835.5319 | 786.2233 | 709.4859 |  | 445.7291 | 556.3308 | 440.161 | 741.0714 | 487.0232 | 660.6491 |  | 821.299 |  |  | 739.4264 | 751.0754 | 759.9248 | [6 empty] | 731.9883 |  |  | 718.4967 |  |  | 350.176 | 444.5417 | 451.835 | 229.2599 | 383.9625 | 498.3433 | 289.5177 | 410.0325 | 1113.356 | 402.7035 | 463.0224 | 314.6923 | 441.8354 | 366.0332 | 437.551 | 214.7054 | 367.6922 |  | 418.4441 | 427.1061 | 518.3382 | 271.4837 | 378.8468 | 446.77 | 305.7243 | 419.6169 | 388.7289 | 453.915 | 325.4818 | 424.4582 | 0.26443 | 18.7114 | 1.8994 | 0.23863 | -39.8902 | 3.1157 | 1390.47 | 0.3 | 2.8818 | 0.37093 | 1.1727 | -0.80614 | 3.2521 | 3.0566 | 4.7854 | 7.8162 | 11.4521 | 11.8767 | 0.20834 | -0.78792 | 22.1286 | 20.1016
42810.5154 | 6513 | 57.8828 | 43.189 | 31.5738 | 24.2875 | 19.265 | 19.3302 | 19.7593 | 98.9954 | 60.89 | 39.5137 | 26.4101 | 18.0183 | 16.2577 | 16.0597 | 176.1969 | 235.5037 | 410.3742 | 314.2841 | 228.7729 | 466.4623 |  |  |  | 130.5375 | 417.9215 | 481.951 | 469.8341 | 296.8454 | 405.342 | 125.7276 | 285.3763 | 243.2029 | 147.17 | 378.6698 | 312.9255 | 459.8894 | 266.3494 |  | 595.6955 | 240.3927 | 192.0151 | 241.8671 |  | 59.1763 | 128.9629 | 62.257 | 132.9529 | 225.2512 | 271.4608 | 321.8583 | 9.7675 | 64.7057 | 12.431 | 137.1419 | 9.3115 | 41.9999 | 49.4727 | 57.2343 | 16.8827 |  |  | 2.4946 | -0.076137 | 0.72796 | -0.22145 | 3.9396 | 3.2017 | 8.275 | -5.9556 | 0.53945 | 4.2365 | 13.6911 | -0.00045341 | -0.00048298 | -0.00050105 | 436.8548 | 442.4656 | 150.0698 | 103.8714 | 45.3303 | 21.2336 | 16.4762 | 78.2127 | 51.2252 | 30.7665 | 23.2485 | 19.03 | 19.1235 | 20.0405 | 172.3143 | 144.737 | 114.4468 | 77.7637 | 67.5083 | 160.4222 | 97.1814 | 129.0669 | 227.8192 | 278.1311 | 404.9078 | 389.9815 | 421.3122 |  |  |  | 489.5219 | 461.4448 | 418.3688 | 457.4817 | 6.6549 | 3.1823 | 856.0842 |  |  | 861.99 |  |  | 231.4342 | 479.1856 | 364.9202 | 132.1089 | 352.4591 | 280.7116 | 745.244 | 714.3651 | 835.2588 | 786.0701 | 709.4221 |  | 445.4991 | 563.8941 | 440.0308 | 741.0282 | 486.8298 | 660.5554 |  | 820.8115 |  |  | 741.5953 | 750.5491 | 759.4372 | [6 empty] | 732.0175 |  |  | 718.4884 |  |  | 349.7548 | 444.2296 | 451.7107 | 229.7701 | 384.0332 | 498.1796 | 288.6068 | 409.8836 | 1114.0397 | 403.425 | 463.1057 | 314.4891 | 442.019 | 365.8719 | 436.8213 | 213.9683 | 367.7968 |  | 418.1028 | 427.0486 | 518.2168 | 271.0872 | 378.4751 | 446.3178 | 304.4117 | 419.709 | 388.4206 | 453.5752 | 325.3874 | 423.7459 | 0.41812 | 18.712 | 1.899 | 0.23908 | -39.7797 | 3.1157 | 1372.91 | 0.19 | 2.8671 | -0.3856 | 1.1923 | -0.65762 | 3.228 | 2.91 | 4.6784 | 7.7922 | 11.2277 | 11.8533 | 0.68234 | -0.85192 | 22.4278 | 20.0738
42810.5154 | 6514 | 57.8949 | 43.2057 | 31.5908 | 24.3086 | 19.2655 | 19.3253 | 19.7658 | 99.0225 | 60.9155 | 39.531 | 26.4204 | 18.0205 | 16.263 | 16.0672 | 176.2133 | 235.525 | 410.3919 | 314.2465 | 228.6982 | 466.4624 |  |  |  | 130.5664 | 417.8906 | 482.0459 | 469.7091 | 299.4528 | 405.9196 | 125.7523 | 285.2569 | 242.6962 | 147.0012 | 378.3679 | 311.9192 | 457.4754 | 268.7777 |  | 582.5544 | 240.4926 | 191.6071 | 242.7346 |  | 58.9161 | 128.6914 | 62.3425 | 133.4395 | 224.3651 | 271.4935 | 323.3534 | 9.6992 | 64.6813 | 12.7067 | 137.1182 | 9.3073 | 41.99 | 49.4932 | 57.2387 | 16.8753 |  |  | 3.1623 | -0.2299 | 0.87778 | -0.16297 | 3.2148 | 2.9868 | 8.156 | -6.1521 | 0.8331 | 3.9567 | 13.6557 | -0.00041234 | -0.00048791 | -0.00048298 | 431.5976 | 442.526 | 150.1289 | 103.8734 | 45.3403 | 21.2396 | 16.4741 | 78.2287 | 51.2389 | 30.7723 | 23.2494 | 19.0314 | 19.1271 | 20.041 | 177.3315 | 146.4436 | 116.1588 | 77.33 | 66.8913 | 160.4044 | 97.1454 | 129.105 | 227.8237 | 278.1858 | 404.8248 | 389.9312 | 421.2514 |  |  |  | 489.3201 | 461.4972 | 418.929 | 456.7608 | 6.0242 | 3.927 | 855.9055 |  |  | 861.7175 |  |  | 231.5863 | 479.2156 | 364.8 | 132.1479 | 352.4409 | 280.3617 | 745.1808 | 714.4002 | 835.2551 | 786.0858 | 709.447 |  | 445.4153 | 566.0919 | 439.8904 | 741.0579 | 486.7065 | 660.4595 |  | 820.8964 |  |  | 742.5358 | 750.245 | 759.117 | [6 empty] | 732.046 |  |  | 718.5053 |  |  | 349.3006 | 444.0297 | 451.4429 | 229.603 | 383.6464 | 498.0341 | 288.8452 | 409.5525 | 1114.291 | 403.6888 | 463.0516 | 314.1568 | 441.7145 | 366.3795 | 436.3017 | 214.0253 | 367.9293 |  | 416.6392 | 427.4324 | 518.1012 | 271.7137 | 378.4634 | 445.8634 | 303.5005 | 419.7205 | 387.8492 | 453.6443 | 325.3298 | 423.4523 | 0.1976 | 18.7116 | 1.8994 | 0.24112 | -39.8594 | 3.1157 | 1350.42 | 0.26 | 3.2294 | -0.66983 | 1.3088 | -0.56395 | 2.9161 | 2.8108 | 4.6448 | 7.7822 | 11.1512 | 11.8368 | 0.12257 | -1.0466 | 22.1221 | 20.0679
42810.5154 | 6515 | 57.8986 | 43.1975 | 31.5824 | 24.2973 | 19.2607 | 19.3237 | 19.7587 | 99.0302 | 60.9144 | 39.534 | 26.4198 | 18.0144 | 16.2569 | 16.0645 | 176.2308 | 235.5377 | 410.4137 | 314.2014 | 228.5968 | 466.4745 |  |  |  | 130.5941 | 417.8607 | 482.0102 | 470.0366 | 299.3369 | 405.9991 | 125.7638 | 285.2242 | 242.6304 | 147.076 | 378.3439 | 311.7642 | 457.1821 | 264.5316 |  | 585.8861 | 242.5065 | 193.7409 | 244.3956 |  | 58.7071 | 128.5379 | 62.3561 | 133.1742 | 224.1437 | 271.3933 | 323.7487 | 9.3755 | 64.6439 | 12.8039 | 137.038 | 9.3047 | 41.9865 | 49.4983 | 57.2543 | 16.8633 |  |  | 3.0946 | 0.094711 | 0.96715 | -0.29242 | 4.0966 | 2.9014 | 8.2874 | -6.0903 | 0.51512 | 4.1302 | 13.71 | -0.00046162 | -0.00046984 | -0.00048462 | 435.746 | 442.5924 | 150.2034 | 103.8819 | 45.3607 | 21.2389 | 16.4726 | 78.2567 | 51.2492 | 30.7829 | 23.2531 | 19.0329 | 19.1268 | 20.0458 | 180.9942 | 146.4895 | 118.4302 | 76.6822 | 68.1568 | 160.4179 | 97.1491 | 129.1546 | 227.8373 | 278.236 | 404.739 | 389.8748 | 421.1963 |  |  |  | 489.1977 | 461.4243 | 417.9008 | 456.329 | 4.3367 | 3.2877 | 855.9864 |  |  | 861.6345 |  |  | 231.7423 | 479.2675 | 366.239 | 132.1888 | 352.4157 | 280.8337 | 745.0692 | 714.4159 | 835.5094 | 786.2362 | 709.4878 |  | 445.3747 | 567.8983 | 439.8441 | 741.0197 | 486.671 | 660.415 |  | 820.9248 |  |  | 742.4994 | 750.2515 | 759.0392 | [6 empty] | 732.0747 |  |  | 718.5351 |  |  | 349.4965 | 443.7289 | 451.3071 | 229.1138 | 383.3568 | 498.0773 | 289.2418 | 409.0616 | 1113.9414 | 403.227 | 462.7077 | 313.6142 | 441.284 | 366.8043 | 436.0302 | 213.6433 | 367.8215 |  | 415.3833 | 428.3591 | 518.0071 | 272.677 | 378.6484 | 445.3205 | 303.888 | 419.6743 | 387.6647 | 453.7471 | 325.0578 | 423.1436 | 0.47783 | 18.7124 | 1.9002 | 0.2399 | -39.8534 | 3.1157 | 1351.57 | 0.21 | 3.1948 | 0.42984 | 1.3736 | -0.75529 | 3.2915 | 2.77 | 4.6816 | 7.7765 | 11.0959 | 11.8333 | -0.28265 | -1.2985 | 22.0419 | 20.0642
42810.5155 | 6516 | 57.9079 | 43.2039 | 31.5894 | 24.3026 | 19.2649 | 19.3327 | 19.7708 | 99.0567 | 60.9438 | 39.554 | 26.4388 | 18.0227 | 16.267 | 16.0673 | 176.2539 | 235.5601 | 410.4409 | 314.1668 | 228.585 | 466.4772 |  |  |  | 130.6373 | 417.8394 | 482.2666 | 470.2019 | 298.3855 | 405.4484 | 125.8111 | 285.1791 | 243.5847 | 147.1029 | 378.3391 | 311.443 | 457.0786 | 264.5085 |  | 602.2068 | 243.6407 | 195.2981 | 243.6752 |  | 58.7757 | 128.4894 | 62.3111 | 133.2348 | 223.9793 | 271.0452 | 323.4582 | 9.1076 | 64.5798 | 12.7197 | 136.9446 | 9.3104 | 41.9895 | 49.5054 | 57.2613 | 16.8589 |  |  | 2.9356 | -0.12279 | 0.6662 | -0.11697 | 4.3253 | 3.222 | 8.3387 | -5.8676 | 0.86579 | 3.9959 | 13.8193 | -0.00045341 | -0.00040905 | -0.00049284 | 438.7672 | 442.7082 | 150.2827 | 103.8928 | 45.3741 | 21.2468 | 16.4815 | 78.274 | 51.2634 | 30.7916 | 23.2628 | 19.0384 | 19.1333 | 20.0448 | 185.6407 | 149.5946 | 119.4277 | 77.1472 | 68.0186 | 160.5692 | 97.103 | 129.2057 | 227.8528 | 278.2772 | 404.6596 | 389.8167 | 421.1374 |  |  |  | 489.227 | 461.3948 | 419.4494 | 456.359 | 3.0865 | 4.0013 | 856.1372 |  |  | 861.7141 |  |  | 231.8863 | 479.3276 | 366.1325 | 132.2224 | 352.3801 | 282.3101 | 744.9087 | 714.4444 | 835.6954 | 786.3566 | 709.4798 |  | 445.3295 | 565.7583 | 439.723 | 740.9684 | 486.6128 | 660.4962 |  | 820.7532 |  |  | 742.1777 | 749.9589 | 758.7261 | [6 empty] | 732.1073 |  |  | 718.5011 |  |  | 349.3458 | 443.6811 | 450.9815 | 229.7011 | 383.501 | 498.2037 | 289.0076 | 408.8311 | 1114.5191 | 403.4356 | 462.9124 | 314.1896 | 440.9753 | 366.9682 | 436.5014 | 213.414 | 367.8914 |  | 415.5495 | 429.0212 | 517.9616 | 272.3392 | 378.5527 | 445.5032 | 304.2113 | 419.6749 | 386.7316 | 453.3864 | 325.2176 | 422.7774 | 0.2885 | 18.7129 | 1.9015 | 0.24252 | -39.8565 | 3.1157 | 1362.52 | 0.27 | 3.1104 | -0.48941 | 1.14 | -0.47766 | 3.3811 | 2.9182 | 4.6945 | 7.7717 | 11.1421 | 11.8273 | -0.77933 | -1.415 | 22.0499 | 20.0671
42810.5155 | 6517 | 57.916 | 43.2052 | 31.5876 | 24.3043 | 19.2574 | 19.3223 | 19.7572 | 99.0655 | 60.9489 | 39.5592 | 26.4355 | 18.02 | 16.2614 | 16.0609 | 176.2774 | 235.5869 | 410.4741 | 314.1358 | 228.3773 | 466.4355 |  |  |  | 130.6786 | 417.8243 | 481.9299 | 469.6298 | 296.7669 | 404.1294 | 126.146 | 285.217 | 245.347 | 147.1567 | 378.3438 | 311.3102 | 457.0255 | 264.4594 |  | 599.1011 | 246.469 | 197.8739 | 245.2586 |  | 58.7092 | 128.463 | 62.3629 | 132.8446 | 223.7513 | 271.092 | 322.9461 | 8.9038 | 64.5245 | 12.5623 | 136.8532 | 9.3016 | 42.001 | 49.5247 | 57.2689 | 16.8498 |  |  | 3.0749 | -0.057737 | 0.89224 | -0.44093 | 4.2668 | 3.18 | 8.5779 | -5.4884 | 0.64901 | 2.9767 | 13.9731 | -0.00045012 | -0.00044191 | -0.00049941 | 441.6915 | 442.8834 | 150.3468 | 103.9027 | 45.38 | 21.2539 | 16.486 | 78.2869 | 51.2757 | 30.7974 | 23.2649 | 19.0423 | 19.1321 | 20.0401 | 183.5433 | 151.0764 | 124.5789 | 80.6267 | 70.1944 | 160.6286 | 97.1208 | 129.2587 | 227.875 | 278.323 | 404.5884 | 389.7732 | 421.0902 |  |  |  | 489.1924 | 460.9119 | 418.2395 | 455.0893 | 3.7206 | 4.3348 | 856.2581 |  |  | 861.9644 |  |  | 232.0277 | 479.3942 | 365.271 | 132.2517 | 352.349 | 285.1704 | 744.9992 | 714.4917 | 835.6038 | 786.3403 | 709.4971 |  | 445.3067 | 560.2996 | 439.5296 | 740.9412 | 486.4949 | 660.4532 |  | 820.174 |  |  | 741.3379 | 749.9831 | 758.7132 | [6 empty] | 732.1142 |  |  | 718.4831 |  |  | 348.459 | 443.2709 | 450.6836 | 229.6624 | 383.1561 | 498.1995 | 288.5951 | 408.7708 | 1115.6261 | 403.8782 | 462.4401 | 314.0016 | 440.8075 | 367.194 | 437.1271 | 212.6749 | 367.8313 |  | 414.9231 | 428.8056 | 517.8535 | 272.1822 | 378.6174 | 445.1059 | 304.147 | 419.7519 | 386.5969 | 452.7143 | 325.3229 | 422.7759 | 0.42178 | 18.7134 | 1.9027 | 0.24279 | -39.775 | 3.1157 | 1396.24 | 0.34 | 3.1803 | -0.33558 | 1.3192 | -0.92737 | 3.3583 | 2.8992 | 4.7616 | 7.7686 | 11.2725 | 11.8131 | -0.53858 | -1.9851 | 21.9997 | 20.0979
42810.5155 | 6518 | 57.9191 | 43.2088 | 31.5989 | 24.3031 | 19.262 | 19.3203 | 19.7537 | 99.0861 | 60.9622 | 39.5618 | 26.4382 | 18.02 | 16.259 | 16.0611 | 176.2963 | 235.6125 | 410.4964 | 314.0792 | 228.3638 | 466.3428 |  |  |  | 130.7025 | 417.8145 | 481.8319 | 469.299 | 297.4135 | 405.7823 | 126.0993 | 285.2372 | 246.6905 | 147.2739 | 378.3538 | 311.2823 | 456.9314 | 264.773 |  | 604.8016 | 248.9298 | 199.3909 | 246.6312 |  | 58.6653 | 128.5573 | 62.366 | 132.8211 | 223.4502 | 270.8669 | 322.5131 | 8.8524 | 64.5104 | 12.2454 | 136.7632 | 9.2995 | 42.0196 | 49.5224 | 57.2914 | 16.8598 |  |  | 3.456 | -0.35213 | 0.18322 | -0.76685 | 4.8319 | 2.5557 | 7.9766 | -5.4161 | 0.77919 | 4.6249 | 13.8598 | -0.00044191 | -0.00041727 | -0.00048955 | 442.798 | 442.9724 | 150.4119 | 103.9116 | 45.3888 | 21.2505 | 16.487 | 78.3123 | 51.2871 | 30.7978 | 23.2664 | 19.0313 | 19.1215 | 20.0356 | 182.4963 | 150.4837 | 124.3482 | 84.337 | 74.2351 | 160.6673 | 97.1725 | 129.3064 | 227.8965 | 278.3746 | 404.5178 | 389.7176 | 421.0411 |  |  |  | 489.1766 | 460.3517 | 415.3242 | 454.3313 | 4.5288 | 3.1637 | 856.1531 |  |  | 862.0523 |  |  | 232.1839 | 479.4648 | 364.5752 | 132.2956 | 352.3283 | 286.5624 | 745.1079 | 714.5605 | 834.7284 | 786.0378 | 709.5041 |  | 445.2658 | 559.6415 | 439.4236 | 740.9882 | 486.3999 | 660.3453 |  | 818.4129 |  |  | 740.8393 | 750.6345 | 759.2593 | [6 empty] | 732.1561 |  |  | 718.4826 |  |  | 348.2787 | 442.7711 | 450.2178 | 229.7632 | 382.5956 | 497.9931 | 288.2581 | 409.0854 | 1118.1392 | 403.4068 | 461.9975 | 313.6286 | 440.8096 | 367.6228 | 437.0058 | 213.5696 | 367.717 |  | 414.6796 | 428.1971 | 517.7378 | 273.0983 | 378.5866 | 444.9779 | 304.3136 | 419.9727 | 387.3194 | 451.9475 | 325.3995 | 422.7761 | 0.32972 | 18.7118 | 1.9033 | 0.24294 | -39.7893 | 3.1157 | 1433.62 | 0.25 | 3.3757 | -0.82884 | 0.59787 | -1.2231 | 3.573 | 2.5985 | 4.5907 | 7.7639 | 11.2791 | 11.7997 | -0.41722 | -1.9532 | 21.9507 | 20.117
42810.5155 | 6519 | 57.9262 | 43.2051 | 31.5958 | 24.3089 | 19.2591 | 19.3229 | 19.7508 | 99.1047 | 60.9848 | 39.5702 | 26.4479 | 18.024 | 16.2595 | 16.0648 | 176.3107 | 235.6299 | 410.5129 | 314.0479 | 228.4531 | 466.2835 |  |  |  | 130.7267 | 417.8205 | 481.7717 | 468.924 | 298.441 | 407.3687 | 125.8504 | 285.1284 | 247.1787 | 147.7259 | 378.4735 | 311.6347 | 456.8436 | 265.467 |  | 614.3432 | 249.688 | 199.8002 | 247.9925 |  | 58.8343 | 128.5385 | 62.3838 | 132.9501 | 224.0715 | 270.9017 | 322.0757 | 8.9408 | 64.4901 | 11.9922 | 136.7682 | 9.2918 | 42.0499 | 49.5277 | 57.3175 | 16.8611 |  |  | 3.2792 | -0.71748 | 0.83376 | -0.54672 | 3.7089 | 2.7049 | 8.1409 | -5.7427 | 0.39019 | 4.0215 | 13.7728 | -0.00043862 | -0.00041562 | -0.00051091 | 440.4012 | 443.0767 | 150.4783 | 103.9152 | 45.3995 | 21.2592 | 16.4842 | 78.3224 | 51.2922 | 30.8053 | 23.2627 | 19.0333 | 19.123 | 20.0313 | 184.0439 | 154.5304 | 126.7006 | 83.7142 | 74.8472 | 160.7802 | 97.181 | 129.35 | 227.9051 | 278.4148 | 404.4377 | 389.6585 | 420.984 |  |  |  | 489.084 | 459.6875 | 414.1902 | 452.8256 | 2.1673 | 3.1102 | 855.7158 |  |  | 862.0623 |  |  | 232.3279 | 479.496 | 365.3839 | 132.3323 | 352.3159 | 286.4991 | 744.9844 | 714.5759 | 833.2015 | 785.5601 | 709.493 |  | 445.244 | 559.8508 | 439.256 | 741.0417 | 486.3608 | 660.4203 |  | 815.8182 |  |  | 741.335 | 750.4997 | 759.2169 | [6 empty] | 732.189 |  |  | 718.4756 |  |  | 347.2964 | 442.4413 | 450.3791 | 229.1577 | 382.8156 | 497.8903 | 289.2165 | 409.3449 | 1119.6263 | 402.7139 | 461.8775 | 313.492 | 440.6281 | 367.8368 | 436.9649 | 214.712 | 367.4032 |  | 416.4988 | 428.1901 | 517.6636 | 274.0746 | 378.5155 | 444.7799 | 303.822 | 419.798 | 387.0504 | 451.1262 | 325.7995 | 422.5377 | 0.26058 | 18.7141 | 1.9034 | 0.24328 | -39.7859 | 3.1157 | 1445.92 | 0.19 | 3.2921 | -1.1831 | 1.2754 | -1.0327 | 3.1305 | 2.6734 | 4.6379 | 7.7617 | 11.2549 | 11.7932 | -0.57454 | -2.2135 | 21.9027 | 20.1469
42810.5155 | 6520 | 57.9313 | 43.2101 | 31.5972 | 24.3139 | 19.2626 | 19.3277 | 19.7633 | 99.1229 | 60.9986 | 39.5768 | 26.4484 | 18.0307 | 16.263 | 16.0684 | 176.3379 | 235.6498 | 410.5508 | 314.0104 | 228.4591 | 466.2396 |  |  |  | 130.7625 | 417.8303 | 481.6176 | 468.6609 | 296.1245 | 405.5853 | 125.8673 | 285.0697 | 248.0724 | 147.4676 | 378.4199 | 312.2758 | 456.7791 | 266.0206 |  | 605.2112 | 251.5181 | 201.5 | 249.6982 |  | 58.7964 | 128.5775 | 62.2387 | 133.1804 | 224.9444 | 271.2436 | 321.4973 | 9.0099 | 64.4778 | 11.8132 | 136.7116 | 9.2947 | 42.0784 | 49.5494 | 57.3331 | 16.8678 |  |  | 2.5203 | -0.26736 | 0.4178 | -0.40544 | 3.7188 | 3.3469 | 8.4925 | -6.0397 | 0.64453 | 4.0913 | 13.9508 | -0.00043041 | -0.00046327 | -0.00047805 | 437.353 | 443.1182 | 150.5358 | 103.9158 | 45.4113 | 21.2563 | 16.4794 | 78.3397 | 51.2988 | 30.8145 | 23.2717 | 19.04 | 19.1273 | 20.0342 | 177.3873 | 147.5099 | 123.2099 | 83.4973 | 75.9602 | 160.5276 | 97.1355 | 129.4147 | 227.9192 | 278.4532 | 404.3635 | 389.6049 | 420.9164 |  |  |  | 488.9939 | 459.9959 | 417.376 | 453.0796 | 2.6679 | 1.8572 | 855.0453 |  |  | 861.9057 |  |  | 232.4647 | 479.5111 | 363.4604 | 132.362 | 352.3174 | 287.4951 | 744.8916 | 714.6154 | 831.8471 | 785.1023 | 709.4237 |  | 445.2347 | 559.1237 | 439.0248 | 741.0351 | 486.2451 | 660.438 |  | 813.7888 |  |  | 741.7647 | 750.1024 | 758.9212 | [6 empty] | 732.2171 |  |  | 718.4655 |  |  | 347.5476 | 442.5385 | 450.1107 | 229.3912 | 383.682 | 497.9382 | 289.1541 | 409.5044 | 1120.1878 | 402.99 | 461.6486 | 313.798 | 440.7273 | 367.3289 | 436.6131 | 215.0308 | 366.6417 |  | 417.3204 | 427.6352 | 517.6086 | 274.6513 | 378.8305 | 444.8111 | 302.3068 | 419.5586 | 387.327 | 451.1475 | 326.1642 | 422.6678 | 0.38557 | 18.7099 | 1.9035 | 0.24312 | -39.8029 | 3.1156 | 1470.95 | 0.27 | 2.8823 | -0.72224 | 0.90286 | -0.8894 | 3.1356 | 2.9747 | 4.7385 | 7.7626 | 11.2497 | 11.7787 | 0.13234 | -1.8312 | 21.8478 | 20.1283
42810.5155 | 6521 | 57.9398 | 43.1977 | 31.5995 | 24.3152 | 19.2542 | 19.3197 | 19.7421 | 99.1343 | 61.0034 | 39.5849 | 26.4543 | 18.0213 | 16.2564 | 16.0566 | 176.3595 | 235.6668 | 410.5752 | 313.9652 | 228.4192 | 466.1949 |  |  |  | 130.7869 | 417.8519 | 481.3646 | 468.6664 | 297.5392 | 404.2733 | 125.8693 | 285.0292 | 248.5189 | 147.3922 | 378.3418 | 312.7038 | 456.6571 | 266.3317 |  | 596.1349 | 250.4997 | 199.2716 | 251.4653 |  | 58.9054 | 128.6842 | 62.1954 | 134.1358 | 225.1826 | 271.6694 | 321.2066 | 8.8832 | 64.4858 | 11.6363 | 136.724 | 9.3 | 42.0855 | 49.5705 | 57.3405 | 16.8729 |  |  | 2.4644 | -0.16879 | 0.93824 | -0.42318 | 3.5453 | 3.1754 | 8.5628 | -6.018 | 0.5772 | 4.3492 | 13.8461 | -0.00046491 | -0.00049284 | -0.00053062 | 436.91 | 443.2012 | 150.5856 | 103.9058 | 45.4135 | 21.249 | 16.4746 | 78.3499 | 51.3015 | 30.8101 | 23.2628 | 19.0256 | 19.1101 | 20.0229 | 166.6054 | 139.5221 | 112.7008 | 79.8481 | 73.7493 | 160.1617 | 97.0116 | 129.4747 | 227.9254 | 278.4778 | 404.2942 | 389.5453 | 420.8605 |  |  |  | 488.9694 | 460.3837 | 418.5516 | 453.6645 | 3.7178 | 2.5757 | 854.6043 |  |  | 861.4527 |  |  | 232.6119 | 479.5567 | 361.7763 | 132.3998 | 352.3342 | 286.7047 | 744.9274 | 714.7264 | 831.1203 | 784.8403 | 709.4584 |  | 445.2279 | 560.0145 | 438.9345 | 741.0895 | 486.2539 | 660.4061 |  | 813.1374 |  |  | 742.0245 | 750.0613 | 758.9143 | [6 empty] | 732.2549 |  |  | 718.4527 |  |  | 348.3535 | 442.2625 | 450.1719 | 229.2213 | 383.7628 | 498.0016 | 289.2682 | 409.22 | 1121.1934 | 401.9941 | 461.151 | 313.9826 | 440.6609 | 367.1525 | 435.875 | 215.6893 | 366.3612 |  | 416.3719 | 427.5262 | 517.5055 | 274.1303 | 379.054 | 444.296 | 301.334 | 419.3739 | 387.2423 | 451.3839 | 325.8781 | 422.8166 | 0.29736 | 18.7144 | 1.9052 | 0.24281 | -39.8802 | 3.1156 | 1454.84 | 0.38 | 2.8474 | -0.57393 | 1.3532 | -0.90877 | 3.0628 | 2.8986 | 4.7599 | 7.7609 | 11.215 | 11.7783 | 1.2829 | -0.67873 | 21.7846 | 20.1089
42810.5155 | 6522 | 57.9505 | 43.2204 | 31.6174 | 24.3266 | 19.2576 | 19.3273 | 19.7577 | 99.1502 | 61.0184 | 39.6 | 26.4588 | 18.0327 | 16.2559 | 16.0671 | 176.3746 | 235.6809 | 410.591 | 313.92 | 228.4553 | 466.1693 |  |  |  | 130.8152 | 417.8688 | 481.2393 | 468.2961 | 299.9085 | 404.6961 | 125.8943 | 285.0076 | 248.5418 | 147.4533 | 378.3138 | 313.0949 | 456.5588 | 266.8221 |  | 592.0534 | 250.13 | 199.3514 | 251.9348 |  | 58.9437 | 128.5825 | 62.1275 | 134.9479 | 224.7722 | 271.2222 | 321.1864 | 8.6576 | 64.4333 | 11.4878 | 136.7804 | 9.2863 | 42.0841 | 49.603 | 57.3544 | 16.8701 |  |  | 2.8882 | -0.12345 | 0.74505 | -0.56249 | 4.4429 | 3.4034 | 8.3821 | -5.9326 | 0.46375 | 4.7333 | 13.6281 | -0.00046491 | -0.00043041 | -0.00050762 | 440.465 | 443.3594 | 150.6629 | 103.9225 | 45.4371 | 21.2642 | 16.4821 | 78.3759 | 51.3204 | 30.8257 | 23.2791 | 19.0375 | 19.1189 | 20.0312 | 165.7513 | 142.2367 | 114.9036 | 78.7337 | 73.2176 | 160.099 | 96.9386 | 129.5199 | 227.9426 | 278.5225 | 404.2265 | 389.4891 | 420.8066 |  |  |  | 488.9199 | 460.7014 | 416.5305 | 454.111 | 4.8365 | 4.1626 | 854.4093 |  |  | 861.0854 |  |  | 232.7544 | 479.5927 | 362.8866 | 132.439 | 352.3195 | 287.2399 | 744.8178 | 714.7058 | 830.4415 | 784.6259 | 709.4577 |  | 445.2163 | 562.5058 | 438.9364 | 741.2116 | 486.1618 | 660.4068 |  | 812.4158 |  |  | 740.7571 | 750.1238 | 759.0091 | [6 empty] | 732.2969 |  |  | 718.4243 |  |  | 348.8207 | 442.1651 | 450.5792 | 229.5466 | 383.5952 | 498.0722 | 290.3643 | 409.4122 | 1121.6692 | 401.5762 | 461.0295 | 313.9295 | 440.5619 | 366.6398 | 435.4167 | 215.9746 | 366.278 |  | 415.4553 | 427.711 | 517.4073 | 273.234 | 379.117 | 443.9878 | 300.9888 | 419.4262 | 387.4393 | 451.6692 | 325.5809 | 422.7166 | 0.30314 | 18.7159 | 1.9066 | 0.24308 | -39.8721 | 3.1157 | 1445.37 | 0.25 | 3.0835 | -0.49077 | 1.2057 | -1.0476 | 3.4273 | 2.9997 | 4.7075 | 7.7596 | 11.146 | 11.7632 | 1.3697 | -0.93245 | 21.7601 | 20.0902
42810.5155 | 6523 | 57.9651 | 43.2292 | 31.6225 | 24.3221 | 19.2707 | 19.3309 | 19.769 | 99.1658 | 61.0296 | 39.6064 | 26.4659 | 18.0319 | 16.2594 | 16.0711 | 176.3953 | 235.6949 | 410.6129 | 313.8787 | 228.4606 | 466.0843 |  |  |  | 130.8507 | 417.9011 | 481.3452 | 468.4822 | 300.7997 | 405.2756 | 125.9081 | 284.97 | 248.7485 | 147.5008 | 378.2386 | 313.0498 | 456.488 | 266.7581 |  | 602.63 | 248.5154 | 197.5963 | 252.2038 |  | 59.0116 | 128.7658 | 62.2867 | 135.4572 | 224.494 | 270.7923 | 321.4043 | 8.5533 | 64.3547 | 11.3553 | 136.8912 | 9.2763 | 42.0915 | 49.6289 | 57.3634 | 16.8712 |  |  | 3.0124 | -0.33241 | 0.8101 | -0.12682 | 4.0053 | 2.86 | 8.0522 | -5.9714 | 0.60483 | 3.9124 | 13.9254 | -0.00046984 | -0.00041727 | -0.00048955 | 443.1158 | 443.6408 | 150.7283 | 103.9348 | 45.4456 | 21.2747 | 16.4856 | 78.3948 | 51.3375 | 30.8285 | 23.2871 | 19.0401 | 19.1249 | 20.0352 | 169.0921 | 151.811 | 121.6825 | 81.3573 | 76.898 | 160.1364 | 96.9671 | 129.5743 | 227.9659 | 278.5686 | 404.1636 | 389.4377 | 420.7527 |  |  |  | 488.7339 | 460.3566 | 415.2956 | 453.5021 | 3.6264 | 3.5952 | 854.1262 |  |  | 860.3109 |  |  | 232.8997 | 479.6192 | 363.9394 | 132.4751 | 352.2902 | 286.8438 | 744.7624 | 714.7216 | 829.9965 | 784.6924 | 709.4021 |  | 445.0318 | 557.7881 | 438.9066 | 741.1376 | 486.1079 | 660.3707 |  | 812.8139 |  |  | 741.8079 | 749.7746 | 758.6953 | [6 empty] | 732.3318 |  |  | 718.4211 |  |  | 348.6247 | 442.2858 | 450.8704 | 229.0274 | 383.1709 | 498.1253 | 290.4001 | 409.5986 | 1122.1854 | 401.4294 | 461.1667 | 313.9481 | 440.5211 | 366.283 | 435.4052 | 216.1079 | 366.2026 |  | 415.6195 | 428.8291 | 517.3299 | 273.2432 | 378.619 | 444.4962 | 301.164 | 419.5591 | 388.1397 | 451.6441 | 325.4556 | 422.6602 | 0.37748 | 18.7128 | 1.9094 | 0.24319 | -39.9068 | 3.1157 | 1463.21 | 0.22 | 3.1505 | -0.80551 | 1.2575 | -0.49754 | 3.2528 | 2.7487 | 4.6121 | 7.7405 | 11.2738 | 11.7584 | 1.0033 | -1.6822 | 21.7444 | 20.0833
42810.5155 | 6524 | 57.9704 | 43.2243 | 31.6148 | 24.3196 | 19.2614 | 19.3243 | 19.7625 | 99.1799 | 61.0395 | 39.6138 | 26.4673 | 18.0269 | 16.2585 | 16.0641 | 176.4221 | 235.7247 | 410.6446 | 313.8487 | 228.4694 | 465.9821 |  |  |  | 130.8853 | 417.9414 | 481.4704 | 468.7561 | 300.2133 | 405.5506 | 125.9485 | 284.9381 | 248.3132 | 147.5506 | 378.151 | 312.9659 | 456.446 | 266.7921 |  | 606.4646 | 248.1409 | 197.2793 | 252.8073 |  | 59.0205 | 128.8822 | 62.2156 | 135.2601 | 224.7316 | 270.4615 | 320.9308 | 8.7086 | 64.2572 | 11.7145 | 136.8881 | 9.2621 | 42.0997 | 49.6502 | 57.378 | 16.8748 |  |  | 2.5288 | -0.016997 | 0.96452 | 0.030226 | 4.5067 | 3.3127 | 8.5188 | -5.953 | 0.9016 | 3.7769 | 13.7827 | -0.00043698 | -0.00046655 | -0.00048134 | 440.4858 | 444.0449 | 150.7887 | 103.9337 | 45.4579 | 21.2671 | 16.4803 | 78.4114 | 51.3428 | 30.8197 | 23.2771 | 19.0331 | 19.1186 | 20.0249 | 166.6457 | 153.7721 | 123.989 | 80.4555 | 76.5545 | 160.0975 | 96.9721 | 129.6375 | 227.9838 | 278.6148 | 404.0907 | 389.396 | 420.6989 |  |  |  | 488.546 | 459.7324 | 417.1144 | 452.501 | 4.1925 | 3.6287 | 853.9204 |  |  | 859.6996 |  |  | 233.058 | 479.6658 | 364.6194 | 132.5125 | 352.2534 | 285.3529 | 744.8296 | 714.7347 | 830.0307 | 784.771 | 709.4503 |  | 444.945 | 556.4875 | 438.8461 | 741.1535 | 486.0396 | 660.2767 |  | 813.3977 |  |  | 741.445 | 749.9931 | 758.8467 | [6 empty] | 732.3475 |  |  | 718.4063 |  |  | 349.3757 | 442.5015 | 451.2568 | 228.0728 | 382.6538 | 498.1666 | 290.7892 | 409.3132 | 1123.0616 | 400.9922 | 461.2644 | 313.7923 | 440.6525 | 366.0593 | 435.6045 | 216.2134 | 366.2064 |  | 415.1888 | 429.7902 | 517.2413 | 273.3503 | 378.0671 | 445.1334 | 301.8937 | 419.5887 | 388.203 | 451.4613 | 325.3919 | 422.7133 | 0.11324 | 18.7144 | 1.9119 | 0.24324 | -39.751 | 3.1157 | 1440.45 | 0.34 | 2.8871 | -0.18217 | 1.3723 | 0.24293 | 3.4494 | 2.9574 | 4.7424 | 7.7295 | 11.3033 | 11.7493 | 1.2701 | -1.9378 | 21.7228 | 20.087
42810.5156 | 6525 | 57.9768 | 43.245 | 31.6363 | 24.3227 | 19.2616 | 19.3202 | 19.7637 | 99.207 | 61.0509 | 39.6257 | 26.4791 | 18.0278 | 16.264 | 16.0617 | 176.4435 | 235.7405 | 410.6667 | 313.806 | 228.4479 | 465.8898 |  |  |  | 130.9207 | 417.9412 | 481.2246 | 468.8458 | 302.1663 | 405.8326 | 125.9767 | 284.9193 | 248.418 | 147.6123 | 378.0779 | 312.8772 | 456.3816 | 266.6719 |  | 600.1167 | 248.7176 | 197.9037 | 253.7092 |  | 59.0577 | 128.9016 | 62.1439 | 134.7374 | 225.2232 | 270.7204 | 320.5629 | 9.0051 | 64.1421 | 11.9526 | 136.7974 | 9.2396 | 42.1097 | 49.6656 | 57.3719 | 16.8632 |  |  | 2.2699 | -0.15828 | 0.93364 | -0.047314 | 4.1223 | 3.3554 | 8.6443 | -5.6349 | 0.73755 | 4.1453 | 13.8612 | -0.00046162 | -0.00045834 | -0.00049776 | 436.9633 | 444.226 | 150.8613 | 103.9367 | 45.4701 | 21.2727 | 16.4754 | 78.4349 | 51.358 | 30.8387 | 23.2771 | 19.0426 | 19.1316 | 20.0273 | 165.3111 | 152.4658 | 125.968 | 79.8632 | 73.9351 | 159.9985 | 97.0055 | 129.6925 | 227.9917 | 278.6429 | 404.0065 | 389.3343 | 420.643 |  |  |  | 488.4861 | 459.6176 | 417.2645 | 453.2012 | 4.0208 | 2.6092 | 853.9513 |  |  | 859.3294 |  |  | 233.1964 | 479.7091 | 363.47 | 132.546 | 352.1988 | 285.9842 | 744.782 | 714.7231 | 830.0634 | 784.7279 | 709.4888 |  | 444.7379 | 554.7343 | 438.6707 | 741.1806 | 486.0077 | 660.1787 |  | 813.37 |  |  | 740.3388 | 750.3193 | 759.1271 | [6 empty] | 732.3639 |  |  | 718.3986 |  |  | 350.066 | 442.6906 | 450.9297 | 227.5137 | 382.5946 | 498.1442 | 291.2852 | 409.2146 | 1123.487 | 400.4886 | 461.309 | 313.5363 | 440.7362 | 365.6528 | 435.7336 | 216.7067 | 366.2687 |  | 413.319 | 430.6309 | 517.163 | 273.13 | 377.8509 | 445.421 | 302.469 | 419.3673 | 387.8603 | 451.5653 | 325.1138 | 422.595 | 0.47263 | 18.7155 | 1.9142 | 0.24316 | -39.7684 | 3.1157 | 1436.51 | 0.26 | 2.7359 | -0.55593 | 1.3502 | -0.30395 | 3.2998 | 2.9771 | 4.7784 | 7.7053 | 11.3328 | 11.7445 | 1.4056 | -2.1536 | 21.6903 | 20.0599
42810.5156 | 6526 | 57.9798 | 43.2466 | 31.6456 | 24.3308 | 19.2644 | 19.3215 | 19.7698 | 99.2231 | 61.0689 | 39.6338 | 26.4842 | 18.0309 | 16.2626 | 16.0607 | 176.4608 | 235.7551 | 410.6877 | 313.761 | 228.4071 | 465.7441 |  |  |  | 130.9461 | 417.9186 | 481.3505 | 469.1018 | 303.6874 | 406.926 | 125.9746 | 284.9077 | 249.0429 | 147.6723 | 378.0169 | 313.1795 | 456.2721 | 267.0205 |  | 598.976 | 250.0946 | 199.2579 | 255.4516 |  | 59.1519 | 129.2021 | 62.2952 | 135.198 | 225.1708 | 270.8763 | 320.3266 | 9.3471 | 64.0665 | 12.0735 | 136.6349 | 9.2503 | 42.1508 | 49.6759 | 57.393 | 16.8553 |  |  | 2.6898 | -0.064309 | 0.85676 | -0.25956 | 4.1025 | 2.8856 | 8.5496 | -5.6349 | 0.92981 | 4.0437 | 13.6917 | -0.00047641 | -0.00041562 | -0.00051255 | 438.5095 | 444.3551 | 150.9156 | 103.944 | 45.4775 | 21.2762 | 16.4849 | 78.4572 | 51.3794 | 30.8475 | 23.2917 | 19.044 | 19.1222 | 20.0348 | 166.2543 | 151.2813 | 121.305 | 79.2303 | 71.3789 | 159.9152 | 96.9674 | 129.7433 | 228.0107 | 278.6913 | 403.9301 | 389.2848 | 420.576 |  |  |  | 488.4876 | 459.7899 | 415.2104 | 452.8917 | 1.9535 | 3.615 | 853.8961 |  |  | 859.0937 |  |  | 233.3478 | 479.7323 | 365.3995 | 132.5862 | 352.1617 | 287.4315 | 745.1164 | 714.701 | 829.9163 | 784.6979 | 709.512 |  | 444.5383 | 556.8822 | 438.5553 | 741.283 | 485.9686 | 660.0594 |  | 812.7851 |  |  | 739.8458 | 750.1077 | 758.945 | [6 empty] | 732.3762 |  |  | 718.4054 |  |  | 350.3632 | 442.2899 | 450.6215 | 227.5077 | 383.054 | 498.0033 | 290.7064 | 408.9617 | 1124.1008 | 400.1953 | 461.0192 | 313.3718 | 440.5507 | 365.6129 | 435.6616 | 216.2689 | 366.3046 |  | 411.7165 | 430.4993 | 517.0954 | 272.738 | 377.6365 | 445.7963 | 302.9026 | 419.188 | 387.8329 | 451.5222 | 324.8489 | 422.6527 | 0.27521 | 18.7186 | 1.9169 | 0.24318 | -39.8607 | 3.1157 | 1446.58 | 0.26 | 2.9806 | -0.35449 | 1.2939 | -0.71218 | 3.2923 | 2.7612 | 4.7528 | 7.6823 | 11.2605 | 11.7367 | 1.29 | -1.6402 | 21.6292 | 20.0687
42810.5156 | 6527 | 57.9891 | 43.2389 | 31.6299 | 24.3274 | 19.2662 | 19.3247 | 19.7553 | 99.2319 | 61.0789 | 39.637 | 26.4893 | 18.0376 | 16.2639 | 16.0641 | 176.4874 | 235.7685 | 410.713 | 313.7255 | 228.4061 | 465.6685 |  |  |  | 130.9772 | 417.9185 | 481.6615 | 469.0968 | 303.6275 | 408.5031 | 126.0049 | 284.8513 | 249.5058 | 147.7227 | 377.9787 | 313.2305 | 456.1471 | 267.5742 |  | 600.934 | 250.9246 | 199.2759 | 256.8449 |  | 58.8623 | 129.2135 | 62.2617 | 134.1136 | 224.4729 | 270.7816 | 320.8591 | 9.5736 | 64.0052 | 11.9324 | 136.5215 | 9.249 | 42.2037 | 49.6789 | 57.4153 | 16.843 |  |  | 2.4861 | 0.22022 | 0.91261 | 0.13077 | 4.395 | 2.2745 | 7.7598 | -5.3458 | 0.60347 | 3.4204 | 13.9451 | -0.00045341 | -0.00045177 | -0.00054212 | 440.3405 | 444.5314 | 150.972 | 103.9511 | 45.4921 | 21.2806 | 16.4794 | 78.4766 | 51.3831 | 30.8504 | 23.2876 | 19.0358 | 19.1229 | 20.0277 | 164.487 | 152.7454 | 123.5004 | 78.0779 | 69.4278 | 159.8139 | 96.9604 | 129.7977 | 228.0186 | 278.7324 | 403.8468 | 389.225 | 420.5154 |  |  |  | 488.391 | 459.9736 | 414.9385 | 452.4753 | 3.1665 | 3.2988 | 853.8332 |  |  | 859.1295 |  |  | 233.5022 | 479.7728 | 366.9389 | 132.6226 | 352.1267 | 288.13 | 745.4471 | 714.6918 | 829.9773 | 784.7465 | 709.6556 |  | 444.4174 | 557.4641 | 438.5548 | 741.3132 | 486.0154 | 660.0736 |  | 812.619 |  |  | 739.1998 | 751.2134 | 759.8594 | [6 empty] | 732.388 |  |  | 718.4329 |  |  | 350.7644 | 441.9502 | 450.8117 | 227.6314 | 383.3758 | 497.7939 | 289.9133 | 408.4894 | 1124.99 | 399.8865 | 460.7977 | 313.2661 | 440.3717 | 365.8275 | 435.5665 | 216.568 | 366.48 |  | 411.8931 | 429.5435 | 517.0261 | 273.0166 | 377.6216 | 445.8828 | 303.1566 | 419.0505 | 388.517 | 451.9311 | 324.6068 | 422.7462 | 0.14367 | 18.7178 | 1.9204 | 0.24322 | -39.8717 | 3.1157 | 1441.25 | 0.19 | 2.8688 | 0.65601 | 1.3354 | 0.5055 | 3.4073 | 2.4512 | 4.5276 | 7.6649 | 11.2443 | 11.7418 | 1.4732 | -1.885 | 21.576 | 20.0679
42810.5156 | 6528 | 57.9964 | 43.239 | 31.6408 | 24.3228 | 19.2648 | 19.3309 | 19.7587 | 99.2544 | 61.0865 | 39.6539 | 26.4983 | 18.042 | 16.2642 | 16.0645 | 176.5179 | 235.7819 | 410.7341 | 313.6818 | 228.4207 | 465.6147 |  |  |  | 131.0056 | 417.9573 | 481.5309 | 469.0359 | 303.9636 | 408.2588 | 126.0093 | 284.8892 | 248.924 | 147.7735 | 377.9885 | 313.2074 | 456.2226 | 268.0024 |  | 592.121 | 249.6423 | 197.993 | 257.8074 |  | 58.6981 | 129.3055 | 62.2402 | 134.0098 | 224.3337 | 271.6377 | 321.3432 | 9.7697 | 63.9565 | 11.8798 | 136.41 | 9.2366 | 42.2516 | 49.676 | 57.4339 | 16.8403 |  |  | 2.952 | -0.16616 | 0.70956 | -0.24511 | 4.3371 | 3.5697 | 7.9346 | -5.8248 | 0.75487 | 4.5095 | 13.886 | -0.00043534 | -0.00046162 | -0.00055362 | 441.6702 | 444.6468 | 151.0386 | 103.9588 | 45.5089 | 21.2887 | 16.4853 | 78.5034 | 51.3995 | 30.8543 | 23.2956 | 19.043 | 19.1258 | 20.0283 | 160.5479 | 150.9938 | 121.2646 | 79.0647 | 68.0342 | 159.5986 | 96.9248 | 129.8623 | 228.031 | 278.7737 | 403.7636 | 389.1759 | 420.4703 |  |  |  | 488.3361 | 459.6597 | 416.4061 | 451.9732 | 3.2011 | 3.2374 | 854.0003 |  |  | 859.2828 |  |  | 233.6533 | 479.8219 | 366.6525 | 132.6533 | 352.0893 | 287.3167 | 745.3451 | 714.6229 | 830.6131 | 785.0356 | 709.6812 |  | 444.3684 | 558.9356 | 438.5064 | 741.2507 | 485.9399 | 660.0122 |  | 813.5099 |  |  | 740.2607 | 751.5305 | 760.1809 | [6 empty] | 732.3931 |  |  | 718.4588 |  |  | 351.1369 | 441.9148 | 450.8645 | 227.1667 | 383.3249 | 497.6041 | 289.1247 | 408.3698 | 1125.9782 | 399.7264 | 460.5709 | 313.5277 | 440.5242 | 365.5685 | 435.7973 | 216.8629 | 366.3492 |  | 413.0919 | 429.9233 | 516.9706 | 273.1559 | 377.5116 | 445.9306 | 303.3787 | 418.9027 | 388.4679 | 451.9599 | 324.25 | 422.7613 | 0.40464 | 18.7037 | 1.9234 | 0.24431 | -39.8512 | 3.1157 | 1424.97 | 0.25 | 3.1256 | -0.56989 | 1.1777 | -0.69215 | 3.3875 | 3.0732 | 4.5819 | 7.6587 | 11.1981 | 11.7339 | 1.883 | -1.6409 | 21.5581 | 20.0748
42810.5156 | 6529 | 58.0071 | 43.2565 | 31.6392 | 24.3427 | 19.2772 | 19.3286 | 19.7616 | 99.2715 | 61.1044 | 39.6666 | 26.5019 | 18.0382 | 16.2685 | 16.0719 | 176.5399 | 235.8079 | 410.7507 | 313.6374 | 228.3602 | 465.5883 |  |  |  | 131.0375 | 417.9989 | 481.8042 | 469.1295 | 306.4611 | 410.0135 | 126.027 | 284.8124 | 248.1418 | 147.8342 | 377.9988 | 313.7876 | 456.0147 | 268.621 |  | 582.9075 | 246.9618 | 195.9387 | 258.4408 |  | 58.6812 | 129.478 | 62.2129 | 135.0853 | 224.9819 | 272.1652 | 321.876 | 9.8235 | 63.9305 | 12.2172 | 136.3868 | 9.2331 | 42.2837 | 49.6811 | 57.4518 | 16.8367 |  |  | 3.023 | -0.097165 | 0.51309 | -0.26482 | 4.0723 | 3.0492 | 8.4603 | -5.6632 | 0.3575 | 4.2151 | 13.6118 | -0.00040905 | -0.00043862 | -0.00051255 | 445.6259 | 444.7086 | 151.0968 | 103.9548 | 45.5194 | 21.2871 | 16.4858 | 78.5087 | 51.4066 | 30.8614 | 23.2967 | 19.0441 | 19.1279 | 20.0259 | 159.6661 | 147.0154 | 116.0551 | 80.5097 | 68.0467 | 159.4332 | 96.8591 | 129.9296 | 228.0577 | 278.7975 | 403.6721 | 389.1164 | 420.4077 |  |  |  | 488.2898 | 459.4319 | 415.2438 | 451.1565 | 4.7905 | 3.6231 | 854.51 |  |  | 859.6834 |  |  | 233.8052 | 479.881 | 367.9825 | 132.6912 | 352.0579 | 286.856 | 745.1887 | 714.571 | 832.0396 | 785.649 | 709.6606 |  | 444.3454 | 558.6224 | 438.4421 | 741.2406 | 485.8393 | 660.0533 |  | 815.8277 |  |  | 740.5794 | 751.0302 | 759.79 | [6 empty] | 732.3749 |  |  | 718.4464 |  |  | 351.0607 | 442.0293 | 450.7357 | 226.6971 | 383.3524 | 497.5155 | 288.8752 | 408.4743 | 1126.583 | 399.4587 | 460.5472 | 314.079 | 440.7008 | 365.3996 | 436.2325 | 216.8182 | 366.1174 |  | 413.6206 | 430.416 | 516.8935 | 272.9411 | 377.2268 | 445.7964 | 303.6781 | 418.7197 | 388.5271 | 451.8962 | 324.1208 | 422.7069 | 0.11516 | 18.7039 | 1.9267 | 0.24429 | -39.8372 | 3.1157 | 1410.8 | 0.21 | 3.167 | -0.43589 | 1.0016 | -0.7196 | 3.2841 | 2.8417 | 4.7335 | 7.6567 | 11.1998 | 11.7214 | 1.9596 | -1.0701 | 21.5164 | 20.0916
42810.5156 | 6530 | 58.0133 | 43.2552 | 31.647 | 24.3374 | 19.2751 | 19.3277 | 19.7613 | 99.2881 | 61.1172 | 39.6655 | 26.504 | 18.0438 | 16.2624 | 16.0693 | 176.5512 | 235.833 | 410.7767 | 313.6042 | 228.2812 | 465.6156 |  |  |  | 131.0815 | 418.0388 | 482.0379 | 469.3888 | 306.5892 | 411.5713 | 126.0453 | 284.792 | 247.3455 | 147.8853 | 378.0386 | 313.7429 | 455.923 | 268.2933 |  | 615.4446 | 244.8572 | 193.8634 | 255.2384 |  | 58.7413 | 129.5317 | 62.226 | 134.9957 | 225.5334 | 272.3757 | 321.9155 | 9.6959 | 63.9207 | 12.9626 | 136.3502 | 9.2443 | 42.2869 | 49.6854 | 57.4667 | 16.8459 |  |  | 2.9566 | 0.052659 | 0.50454 | -0.63017 | 4.2129 | 3.222 | 8.1113 | -5.679 | 1.3099 | 4.298 | 13.8278 | -0.00045998 | -0.00045012 | -0.00049941 | 449.5061 | 444.579 | 151.1574 | 103.961 | 45.5305 | 21.2943 | 16.4902 | 78.5213 | 51.4153 | 30.8647 | 23.3025 | 19.0467 | 19.1272 | 20.0285 | 164.1896 | 149.768 | 119.2235 | 79.7294 | 66.9353 | 159.409 | 96.8521 | 129.9799 | 228.0718 | 278.8445 | 403.5934 | 389.0633 | 420.3413 |  |  |  | 488.2917 | 459.5019 | 417.3346 | 451.8942 | 4.4921 | 2.5336 | 854.9841 |  |  | 860.2373 |  |  | 233.9625 | 479.9158 | 367.8932 | 132.7303 | 352.035 | 285.2216 | 745.1903 | 714.4819 | 833.0241 | 786.0634 | 709.6834 |  | 444.2625 | 557.8231 | 438.4799 | 741.3529 | 485.7956 | 660.0249 |  | 817.4245 |  |  | 738.8561 | 750.8241 | 759.6186 | [6 empty] | 732.3617 |  |  | 718.5706 |  |  | 350.3163 | 442.2022 | 450.2558 | 226.092 | 382.869 | 497.523 | 288.9678 | 408.409 | 1127.116 | 399.9215 | 460.4893 | 314.4019 | 439.8766 | 365.3466 | 436.2938 | 216.6429 | 365.6265 |  | 413.9224 | 430.0985 | 516.85 | 272.5707 | 376.3666 | 445.755 | 303.5163 | 418.4259 | 388.8044 | 451.692 | 324.1874 | 422.4516 | 0.3457 | 18.7038 | 1.9311 | 0.24544 | -39.7841 | 3.1157 | 1385.31 | 0.2 | 3.1356 | 0.32091 | 0.99334 | -1.1101 | 3.3409 | 2.9217 | 4.6358 | 7.6468 | 11.2261 | 11.7128 | 1.4538 | -1.423 | 21.5947 | 20.0713
42810.5156 | 6531 | 58.0107 | 43.2539 | 31.6454 | 24.3371 | 19.273 | 19.3163 | 19.7552 | 99.2943 | 61.114 | 39.6637 | 26.5037 | 18.0393 | 16.2625 | 16.0595 | 176.5652 | 235.8399 | 410.801 | 313.5536 | 228.3182 | 465.5592 |  |  |  | 131.1138 | 418.042 | 482.3116 | 469.6438 | 303.464 | 411.8677 | 126.0559 | 284.7365 | 246.8175 | 147.9384 | 378.0453 | 313.184 | 455.8381 | 267.7196 |  | 673.6619 | 243.3643 | 192.8314 | 253.7885 |  | 58.8931 | 129.5176 | 62.3914 | 135.3086 | 225.6732 | 272.2635 | 321.5283 | 9.7108 | 63.9236 | 13.2728 | 136.3 | 9.2486 | 42.2752 | 49.7033 | 57.4661 | 16.845 |  |  | 3.1899 | -0.050509 | 0.87187 | -0.090026 | 4.5921 | 3.7799 | 8.3564 | -6.0423 | 1.2933 | 3.3906 | 13.6863 | -0.00040741 | -0.00047148 | -0.00048791 | 447.2187 | 444.4395 | 151.2159 | 103.9588 | 45.5453 | 21.2948 | 16.4862 | 78.5459 | 51.4227 | 30.8689 | 23.2956 | 19.0489 | 19.1184 | 20.0272 | 161.3473 | 144.398 | 114.1396 | 77.1658 | 63.1947 | 159.255 | 96.7524 | 130.0304 | 228.0784 | 278.879 | 403.5134 | 389.0072 | 420.2827 |  |  |  | 488.2677 | 459.39 | 419.8389 | 451.5503 | 6.0448 | 2.5157 | 855.1512 |  |  | 860.4851 |  |  | 234.1099 | 479.9315 | 367.5448 | 132.7709 | 352.0082 | 285.2771 | 745.0485 | 714.4055 | 833.7181 | 786.3585 | 709.6573 |  | 444.1538 | 559.8998 | 438.5018 | 741.6739 | 485.8299 | 660.0047 |  | 818.4705 |  |  | 737.1446 | 750.6309 | 759.4869 | [6 empty] | 732.3359 |  |  | 718.601 |  |  | 350.0968 | 441.958 | 450.0816 | 225.5885 | 382.6345 | 497.5526 | 289.3438 | 407.8346 | 1129.4875 | 400.6714 | 460.6892 | 313.9317 | 439.6122 | 365.6894 | 435.6582 | 216.3409 | 365.4846 |  | 413.4131 | 429.9291 | 516.8325 | 273.1158 | 376.2719 | 446.4334 | 303.1934 | 418.4343 | 388.3573 | 451.6096 | 324.6026 | 422.6298 | 0.47783 | 18.7034 | 1.9347 | 0.2464 | -39.7676 | 3.1157 | 1372.07 | 0.23 | 3.2576 | -0.31429 | 1.3058 | -0.41959 | 3.4877 | 3.1643 | 4.7048 | 7.6354 | 11.1708 | 11.7082 | 1.7497 | -0.87038 | 21.6252 | 20.0778
42810.5156 | 6532 | 58.0243 | 43.2573 | 31.6597 | 24.343 | 19.272 | 19.3225 | 19.7625 | 99.3141 | 61.1377 | 39.6833 | 26.5149 | 18.0457 | 16.2682 | 16.0705 | 176.604 | 235.8852 | 410.8417 | 313.5263 | 228.3121 | 465.5766 |  |  |  | 131.1523 | 418.0712 | 482.3205 | 469.5768 | 303.0988 | 412.4988 | 126.0761 | 284.702 | 247.0921 | 147.991 | 378.0174 | 313.0046 | 455.756 | 267.4962 |  | 659.3997 | 243.2167 | 193.4238 | 253.8891 |  | 58.9275 | 129.506 | 62.5136 | 135.2312 | 225.4398 | 272.2422 | 321.1934 | 9.899 | 63.9126 | 13.2379 | 136.2274 | 9.2373 | 42.2669 | 49.7291 | 57.4737 | 16.8536 |  |  | 3.3101 | -0.059053 | 0.8423 | -0.40675 | 4.3825 | 2.5886 | 7.7243 | -5.8597 | 0.53186 | 3.4666 | 13.7893 | -0.00045341 | -0.00047969 | -0.00048626 | 444.9112 | 444.3211 | 151.2786 | 103.9564 | 45.5501 | 21.2893 | 16.4838 | 78.5579 | 51.4448 | 30.8748 | 23.2988 | 19.0461 | 19.1229 | 20.0161 | 167.2254 | 150.2741 | 116.1767 | 75.1214 | 60.8778 | 159.3592 | 96.6788 | 130.0905 | 228.0941 | 278.9207 | 403.431 | 388.949 | 420.2278 |  |  |  | 488.2919 | 459.294 | 419.4822 | 450.9633 | 4.7358 | 3.7422 | 855.3394 |  |  | 860.7253 |  |  | 234.2575 | 479.9288 | 366.7374 | 132.7974 | 351.9758 | 286.0512 | 744.8545 | 714.3634 | 834.7675 | 786.7543 | 709.5782 |  | 444.0741 | 560.785 | 438.443 | 742.7082 | 485.8904 | 660.0521 |  | 820.0459 |  |  | 737.0386 | 750.1775 | 759.1007 | [6 empty] | 732.375 |  |  | 718.6819 |  |  | 350.2996 | 442.0956 | 450.5614 | 226.0521 | 383.1809 | 497.3277 | 290.7675 | 407.6642 | 1130.1601 | 400.2793 | 461.3165 | 313.9193 | 439.3993 | 365.9365 | 435.1008 | 216.4136 | 365.3828 |  | 414.3325 | 429.837 | 516.7763 | 273.8031 | 376.563 | 446.8138 | 303.3696 | 418.5398 | 387.3446 | 452.1495 | 325.2726 | 422.6899 | 0.47783 | 18.7012 | 1.9377 | 0.24649 | -39.682 | 3.1157 | 1360.01 | 0.22 | 3.32 | -0.33982 | 1.2834 | -0.89187 | 3.4071 | 2.6185 | 4.5233 | 7.6287 | 11.1398 | 11.6872 | 1.1101 | -1.1057 | 21.6129 | 20.0972
42810.5156 | 6533 | 58.0404 | 43.2663 | 31.665 | 24.3494 | 19.2798 | 19.3299 | 19.7628 | 99.337 | 61.1575 | 39.6895 | 26.5218 | 18.051 | 16.2634 | 16.0691 | 176.6253 | 235.908 | 410.8583 | 313.4887 | 228.3132 | 465.5577 |  |  |  | 131.1894 | 418.1105 | 481.4519 | 469.1384 | 303.1976 | 409.7202 | 126.1004 | 284.6779 | 247.3234 | 148.0481 | 377.9662 | 313.0585 | 455.6925 | 267.5535 |  | 653.5439 | 242.3961 | 193.1856 | 253.7355 |  | 58.8815 | 129.2757 | 62.576 | 135.3816 | 226.0614 | 273.0234 | 321.2509 | 10.3051 | 63.9267 | 12.9913 | 136.1092 | 9.2311 | 42.2601 | 49.7707 | 57.4996 | 16.8608 |  |  | 3.0512 | -0.54006 | 0.74308 | -0.032854 | 4.6729 | 3.0755 | 8.135 | -5.813 | 0.60425 | 3.6671 | 13.5516 | -0.00043205 | -0.00039755 | -0.00048791 | 442.804 | 444.028 | 151.347 | 103.9656 | 45.5562 | 21.3028 | 16.4874 | 78.5806 | 51.4519 | 30.8787 | 23.311 | 19.0521 | 19.124 | 20.0202 | 173.2183 | 153.0297 | 118.665 | 76.3786 | 61.5014 | 159.4946 | 96.6525 | 130.1478 | 228.1124 | 278.96 | 403.3511 | 388.8875 | 420.1776 |  |  |  | 488.3517 | 459.3179 | 418.0586 | 450.4818 | 5.7298 | 3.2623 | 855.5709 |  |  | 860.7609 |  |  | 234.4021 | 479.9503 | 364.6017 | 132.8407 | 351.9413 | 285.002 | 744.8454 | 714.2799 | 835.679 | 787.1046 | 709.5541 |  | 443.9856 | 559.3023 | 438.4543 | 742.9265 | 485.9736 | 660.0089 |  | 821.222 |  |  | 737.1071 | 750.0247 | 758.97 | [6 empty] | 732.3786 |  |  | 718.6874 |  |  | 350.9732 | 442.6137 | 451.0966 | 226.9879 | 384.2788 | 497.2928 | 291.3233 | 407.5224 | 1129.419 | 399.3507 | 461.718 | 314.3158 | 439.6228 | 365.753 | 434.8695 | 216.4449 | 365.5945 |  | 415.351 | 430.213 | 516.6547 | 273.397 | 376.4595 | 446.1333 | 303.7969 | 418.315 | 387.2486 | 452.3667 | 325.3965 | 422.9697 | 0.19509 | 18.7001 | 1.942 | 0.24666 | -39.7599 | 3.1157 | 1346.19 | 0.18 | 3.1811 | -1.0274 | 1.2051 | -0.2534 | 3.5207 | 2.8562 | 4.6453 | 7.6195 | 11.1822 | 11.6917 | 0.46174 | -1.3855 | 21.6098 | 20.1182
42810.5157 | 6534 | 58.0457 | 43.2743 | 31.666 | 24.3451 | 19.2745 | 19.3286 | 19.757 | 99.3541 | 61.1678 | 39.6963 | 26.521 | 18.0549 | 16.2631 | 16.0648 | 176.6376 | 235.9432 | 410.871 | 313.4402 | 228.3728 | 465.5688 |  |  |  | 131.2184 | 418.1272 | 481.5673 | 469.115 | 301.3142 | 409.4436 | 126.1181 | 284.6379 | 247.3317 | 148.0958 | 377.91 | 312.7665 | 455.6185 | 267.3019 |  | 660.6298 | 243.1803 | 195.5864 | 253.6419 |  | 59.0461 | 129.1683 | 62.6251 | 136.0843 | 226.2004 | 273.6783 | 322.2719 | 10.5362 | 63.9392 | 12.7527 | 135.9833 | 9.2308 | 42.2484 | 49.8125 | 57.5387 | 16.8575 |  |  | 3.5473 | -0.21939 | 0.70694 | -0.68537 | 3.797 | 2.2245 | 7.7867 | -5.7217 | 0.7177 | 4.251 | 13.4312 | -0.00043862 | -0.00046327 | -0.00052405 | 439.9199 | 443.8667 | 151.398 | 103.9733 | 45.5808 | 21.3099 | 16.4855 | 78.6022 | 51.4651 | 30.8807 | 23.3119 | 19.0443 | 19.1274 | 20.0271 | 179.5958 | 155.4365 | 121.827 | 78.0785 | 63.105 | 159.717 | 96.6465 | 130.2143 | 228.1315 | 279.0106 | 403.2698 | 388.8453 | 420.1271 |  |  |  | 488.3531 | 459.336 | 418.7551 | 450.8818 | 6.3512 | 4.8328 | 855.8792 |  |  | 860.4192 |  |  | 234.5587 | 480.0011 | 365.7157 | 132.8793 | 351.915 | 286.9522 | 744.6339 | 714.2551 | 836.3408 | 787.3872 | 709.4559 |  | 443.9895 | 557.683 | 438.4655 | 742.897 | 485.9711 | 660.1105 |  | 821.8255 |  |  | 737.761 | 750.1326 | 759.0639 | [6 empty] | 732.3179 |  |  | 718.6485 |  |  | 350.4818 | 443.3264 | 450.9919 | 228.1165 | 384.4396 | 497.5285 | 291.8092 | 407.7482 | 1129.0524 | 399.615 | 461.6977 | 313.8368 | 440.1149 | 365.856 | 434.7276 | 215.7581 | 365.6057 |  | 415.5128 | 430.4151 | 516.5952 | 272.3306 | 376.3237 | 445.5561 | 304.1328 | 418.0466 | 387.2475 | 452.4157 | 325.1601 | 422.8693 | 0.3952 | 18.6984 | 1.9462 | 0.24812 | -39.7613 | 3.1157 | 1360.17 | 0.24 | 3.4292 | -0.65473 | 1.1753 | -1.1572 | 3.1755 | 2.4306 | 4.5475 | 7.6227 | 11.2284 | 11.6922 | -0.21808 | -1.7375 | 21.6039 | 20.1073
42810.5157 | 6535 | 58.0581 | 43.2839 | 31.6739 | 24.3581 | 19.2717 | 19.3249 | 19.7635 | 99.3689 | 61.1823 | 39.7134 | 26.5252 | 18.0605 | 16.2729 | 16.0778 | 176.6605 | 235.9672 | 410.8877 | 313.3969 | 228.3931 | 465.5105 |  |  |  | 131.2511 | 418.1282 | 481.2531 | 468.7493 | 298.6841 | 409.2886 | 126.1304 | 284.5915 | 248.6623 | 148.1447 | 377.8767 | 312.4239 | 455.5088 | 266.891 |  | 661.9866 | 244.885 | 196.8096 | 253.1987 |  | 58.9724 | 129.2127 | 62.6632 | 136.3773 | 226.077 | 273.401 | 322.9081 | 10.515 | 63.946 | 12.6074 | 135.863 | 9.2292 | 42.2375 | 49.8367 | 57.5668 | 16.8541 |  |  | 3.3745 | -0.16288 | 0.72665 | -0.35484 | 4.2478 | 2.7594 | 8.1363 | -5.9839 | 0.33823 | 3.6608 | 13.5687 | -0.00042548 | -0.00047312 | -0.00050269 | 433.3313 | 443.8615 | 151.4574 | 103.973 | 45.5902 | 21.3066 | 16.4872 | 78.6201 | 51.472 | 30.8891 | 23.3099 | 19.0472 | 19.1267 | 20.0229 | 184.5118 | 160.9567 | 129.3769 | 80.1587 | 67.2422 | 159.9594 | 96.7117 | 130.2821 | 228.1467 | 279.056 | 403.189 | 388.7844 | 420.0729 |  |  |  | 488.3249 | 459.7771 | 421.7465 | 451.8906 | 4.1511 | 2.8003 | 856.234 |  |  | 860.7115 |  |  | 234.7042 | 480.0618 | 366.3303 | 132.9062 | 351.876 | 287.4984 | 744.3656 | 714.1739 | 837.0662 | 787.6973 | 709.3554 |  | 443.952 | 556.4457 | 438.403 | 742.9548 | 485.9493 | 660.0167 |  | 822.3599 |  |  | 739.5831 | 749.6204 | 758.5548 | [6 empty] | 732.3186 |  |  | 718.6476 |  |  | 350.6148 | 443.6735 | 450.5518 | 227.6175 | 384.2234 | 497.6781 | 291.9785 | 407.9859 | 1131.0797 | 400.0464 | 461.2259 | 313.4003 | 440.0909 | 365.5977 | 434.396 | 216.2175 | 365.8014 |  | 415.7819 | 430.7111 | 516.5084 | 272.5231 | 376.7069 | 445.3593 | 304.9955 | 417.7956 | 387.6239 | 452.6478 | 325.6027 | 422.6646 | 0.42756 | 18.6968 | 1.9487 | 0.24709 | -39.8225 | 3.1157 | 1354.01 | 0.25 | 3.3443 | -0.56416 | 1.1916 | -0.83271 | 3.3579 | 2.7064 | 4.6472 | 7.6213 | 11.2559 | 11.6878 | -0.7329 | -2.5684 | 21.6035 | 20.0757
42810.5157 | 6536 | 58.0629 | 43.2785 | 31.6794 | 24.3511 | 19.2809 | 19.3174 | 19.7581 | 99.3907 | 61.1891 | 39.7185 | 26.5415 | 18.0461 | 16.2659 | 16.0728 | 176.6866 | 235.9992 | 410.9176 | 313.358 | 228.3715 | 465.5191 |  |  |  | 131.2943 | 418.114 | 481.1028 | 468.3558 | 295.4091 | 408.6549 | 126.161 | 284.5604 | 249.541 | 148.2061 | 377.8534 | 312.3341 | 455.4212 | 266.6933 |  | 632.006 | 246.5944 | 197.9412 | 254.2426 |  | 59.0612 | 129.2334 | 62.6997 | 137.9416 | 226.7264 | 273.4449 | 322.874 | 10.3338 | 63.9229 | 12.7405 | 135.7581 | 9.2445 | 42.2533 | 49.851 | 57.5885 | 16.8451 |  |  | 3.2746 | -0.36724 | 0.88698 | -0.54541 | 4.301 | 2.3921 | 7.7486 | -5.8564 | 0.90354 | 4.3658 | 13.3813 | -0.00047641 | -0.00048134 | -0.00050598 | 430.7698 | 444.0277 | 151.5142 | 103.9767 | 45.6051 | 21.3151 | 16.4948 | 78.6409 | 51.4845 | 30.8994 | 23.3206 | 19.0527 | 19.1269 | 20.0188 | 179.0233 | 154.1833 | 126.5416 | 78.3907 | 65.9721 | 159.8608 | 96.696 | 130.337 | 228.158 | 279.0904 | 403.1025 | 388.7353 | 420.0134 |  |  |  | 488.2442 | 459.9539 | 420.9261 | 451.8158 | 2.6225 | 2.9894 | 856.5895 |  |  | 861.6606 |  |  | 234.8516 | 480.1052 | 363.8778 | 132.9403 | 351.8193 | 288.5555 | 744.1258 | 714.1947 | 837.2785 | 787.7884 | 709.2738 |  | 443.9152 | 554.1713 | 438.4418 | 742.9672 | 485.9709 | 660.1783 |  | 822.277 |  |  | 740.8089 | 749.1775 | 758.0507 | [6 empty] | 732.3005 |  |  | 718.6102 |  |  | 350.6992 | 443.7498 | 449.8977 | 227.3285 | 384.4962 | 497.8014 | 291.6799 | 407.9263 | 1132.1891 | 399.5629 | 461.0043 | 313.0588 | 439.6954 | 365.5338 | 434.4071 | 216.1904 | 365.8197 |  | 415.9044 | 430.7897 | 516.43 | 272.716 | 377.1788 | 445.4639 | 305.4718 | 417.6159 | 389.031 | 452.7167 | 326.0429 | 422.7802 | 0.2053 | 18.69 | 1.9517 | 0.24564 | -39.8667 | 3.1157 | 1367.66 | 0.3 | 3.2929 | -0.84715 | 1.3166 | -1.0324 | 3.379 | 2.5199 | 4.5354 | 7.6195 | 11.3234 | 11.6902 | -0.13584 | -2.2553 | 21.5644 | 20.0674
42810.5157 | 6537 | 58.0673 | 43.2859 | 31.6809 | 24.3535 | 19.2711 | 19.3159 | 19.7581 | 99.401 | 61.2067 | 39.7225 | 26.5441 | 18.054 | 16.2674 | 16.0726 | 176.705 | 236.0267 | 410.9339 | 313.3167 | 228.377 | 465.5262 |  |  |  | 131.3275 | 418.0885 | 480.914 | 468.2964 | 294.1166 | 408.7055 | 126.1691 | 284.5261 | 250.0165 | 148.2508 | 377.8153 | 312.7379 | 455.353 | 267.3469 |  | 646.3157 | 247.9131 | 198.2326 | 255.8224 |  | 58.9286 | 129.2457 | 62.8164 | 138.992 | 227.2757 | 273.6404 | 322.6312 | 10.2735 | 63.9085 | 12.9056 | 135.6652 | 9.2478 | 42.2792 | 49.85 | 57.6255 | 16.8387 |  |  | 2.6116 | -0.40207 | 1.0421 | -0.20699 | 4.2241 | 3.5112 | 8.5536 | -6.2776 | 0.70038 | 3.441 | 13.5725 | -0.00045012 | -0.00039098 | -0.00051419 | 435.1057 | 444.3107 | 151.5737 | 103.9777 | 45.6111 | 21.3218 | 16.4996 | 78.6584 | 51.5008 | 30.9045 | 23.3237 | 19.0585 | 19.129 | 20.0183 | 172.1586 | 152.5044 | 127.6152 | 80.2363 | 68.5647 | 159.6916 | 96.7007 | 130.3945 | 228.1701 | 279.1158 | 403.0211 | 388.6734 | 419.9506 |  |  |  | 488.138 | 459.6455 | 420.4058 | 452.1666 | 3.0164 | 3.4823 | 856.7614 |  |  | 862.2376 |  |  | 235.0077 | 480.138 | 363.0238 | 132.9819 | 351.7741 | 287.9118 | 743.9279 | 714.2541 | 837.4157 | 787.8854 | 709.2212 |  | 443.8302 | 550.0963 | 438.3867 | 742.8805 | 486.0399 | 660.1882 |  | 822.2029 |  |  | 741.5818 | 748.7971 | 757.6192 | [6 empty] | 732.2718 |  |  | 718.5881 |  |  | 350.8672 | 443.3404 | 449.2724 | 227.5487 | 384.7258 | 497.9247 | 292.0265 | 407.7027 | 1133.3809 | 399.7815 | 460.7576 | 312.6152 | 440.003 | 365.8371 | 434.5009 | 215.7932 | 365.8996 |  | 417.0832 | 430.509 | 516.3547 | 271.7624 | 377.6846 | 445.2266 | 305.0409 | 417.7858 | 389.4585 | 452.8352 | 326.3389 | 422.7508 | 0.39578 | 18.6823 | 1.9541 | 0.2448 | -39.782 | 3.1157 | 1378.9 | 0.19 | 2.9408 | -0.88642 | 1.4271 | -0.63602 | 3.3492 | 3.0535 | 4.766 | 7.6115 | 11.4305 | 11.7014 | 0.60498 | -2.374 | 21.5127 | 20.0441
42810.5157 | 6538 | 58.0736 | 43.2863 | 31.6769 | 24.357 | 19.2683 | 19.3222 | 19.7607 | 99.4234 | 61.2214 | 39.7314 | 26.5488 | 18.0573 | 16.2692 | 16.064 | 176.7154 | 236.0476 | 410.951 | 313.2769 | 228.3925 | 465.5042 |  |  |  | 131.3606 | 418.084 | 480.5802 | 468.6884 | 294.2843 | 405.7711 | 126.1969 | 284.4956 | 249.7397 | 148.3051 | 377.7973 | 312.397 | 455.3006 | 267.2995 |  | 655.0124 | 248.4276 | 198.9689 | 256.6101 |  | 58.6278 | 129.2675 | 63.022 | 138.6442 | 227.2599 | 273.1979 | 322.5984 | 10.3975 | 63.9035 | 12.9711 | 135.5967 | 9.2585 | 42.3084 | 49.8521 | 57.664 | 16.8278 |  |  | 3.3778 | -0.33241 | 0.6432 | -0.054542 | 4.7965 | 3.3903 | 8.6344 | -6.2007 | 0.53808 | 4.2074 | 13.7414 | -0.00048626 | -0.00044027 | -0.00052569 | 437.7968 | 444.5365 | 151.6267 | 103.9784 | 45.6302 | 21.3287 | 16.4903 | 78.6656 | 51.5031 | 30.8995 | 23.325 | 19.0495 | 19.1295 | 20.0185 | 168.0206 | 152.8101 | 127.4241 | 83.1368 | 70.6232 | 159.5462 | 96.7273 | 130.4705 | 228.1866 | 279.1719 | 402.9467 | 388.6343 | 419.9019 |  |  |  | 488.0529 | 459.3291 | 420.7104 | 450.8298 | 5.1724 | 3.7247 | 856.8934 |  |  | 862.5231 |  |  | 235.1518 | 480.1626 | 362.941 | 133.0126 | 351.7267 | 287.4257 | 743.8001 | 714.2424 | 837.1995 | 787.9149 | 709.1903 |  | 443.6603 | 551.0722 | 438.3038 | 742.851 | 486.0536 | 660.1787 |  | 821.7705 |  |  | 741.5433 | 748.5528 | 757.3116 | [6 empty] | 732.2671 |  |  | 718.555 |  |  | 351.4495 | 442.9843 | 449.3883 | 227.2213 | 384.5079 | 497.9655 | 292.3583 | 408.0954 | 1134.284 | 400.1395 | 460.5583 | 312.6789 | 440.2008 | 365.5657 | 434.5648 | 215.1102 | 366.0358 |  | 416.9498 | 430.9005 | 516.2688 | 272.1679 | 378.1655 | 445.509 | 304.9971 | 417.9589 | 388.9269 | 452.8765 | 326.1513 | 422.5644 | 0.20087 | 18.6787 | 1.9553 | 0.24431 | -39.8031 | 3.1157 | 1393.9 | 0.23 | 3.3373 | -0.80602 | 1.1212 | -0.32649 | 3.5675 | 2.9993 | 4.7865 | 7.5934 | 11.3943 | 11.7039 | 1.0459 | -2.3495 | 21.4847 | 20.0704
42810.5157 | 6539 | 58.0869 | 43.2913 | 31.6856 | 24.3672 | 19.2796 | 19.334 | 19.7622 | 99.4413 | 61.2372 | 39.7476 | 26.5555 | 18.0622 | 16.2759 | 16.0721 | 176.741 | 236.0618 | 410.9677 | 313.2384 | 228.4588 | 465.4968 |  |  |  | 131.3958 | 418.0943 | 480.6208 | 468.5573 | 294.2781 | 403.7323 | 126.2144 | 284.4627 | 249.796 | 148.3561 | 377.7999 | 312.2607 | 455.2359 | 266.8995 |  | 651.1328 | 248.7076 | 200.0044 | 254.9141 |  | 58.324 | 129.3717 | 63.3024 | 138.4083 | 227.3191 | 272.8847 | 322.2892 | 10.7887 | 63.8971 | 12.8363 | 135.5355 | 9.2683 | 42.3516 | 49.8768 | 57.7063 | 16.8245 |  |  | 2.5597 | -0.24239 | 0.53937 | -0.22342 | 4.5553 | 3.2089 | 8.298 | -6.5082 | 0.62351 | 3.8736 | 13.674 | -0.00044848 | -0.00046984 | -0.00050762 | 445.5054 | 444.8291 | 151.6781 | 103.984 | 45.6426 | 21.3275 | 16.4935 | 78.6795 | 51.5105 | 30.912 | 23.319 | 19.0529 | 19.1267 | 20.006 | 169.951 | 157.8662 | 131.4033 | 84.1702 | 71.0459 | 159.5814 | 96.8302 | 130.5461 | 228.2063 | 279.2169 | 402.8554 | 388.5828 | 419.8483 |  |  |  | 488.0415 | 459.7834 | 420.6247 | 451.2954 | 4.4068 | 3.0272 | 856.6103 |  |  | 862.956 |  |  | 235.3082 | 480.1421 | 362.953 | 133.0579 | 351.6833 | 288.7038 | 743.7939 | 714.2457 | 836.997 | 787.7675 | 709.1613 |  | 443.6447 | 556.5569 | 438.2925 | 742.847 | 486.0026 | 659.8866 |  | 821.1973 |  |  | 740.2532 | 748.5803 | 757.2814 | [6 empty] | 732.2603 |  |  | 718.5297 |  |  | 351.6466 | 442.7694 | 449.5728 | 226.9528 | 384.0364 | 497.9881 | 291.4963 | 408.6117 | 1135.1714 | 399.7294 | 460.2828 | 313.2853 | 440.2253 | 365.0544 | 434.6735 | 214.8388 | 365.8062 |  | 417.7186 | 431.2553 | 516.2172 | 272.648 | 378.2651 | 445.6324 | 304.35 | 417.9674 | 389.1129 | 452.945 | 325.9984 | 422.6281 | 0.33049 | 18.6747 | 1.9573 | 0.2454 | -39.821 | 3.1156 | 1424.38 | 0.18 | 2.9008 | -0.68836 | 1.0268 | -0.66088 | 3.4756 | 2.9171 | 4.691 | 7.5925 | 11.2407 | 11.6976 | 0.836 | -2.779 | 21.5244 | 20.056
42810.5157 | 6540 | 58.0954 | 43.295 | 31.6986 | 24.3761 | 19.2798 | 19.3349 | 19.7679 | 99.4599 | 61.2479 | 39.7517 | 26.5594 | 18.0633 | 16.2748 | 16.0766 | 176.7619 | 236.0896 | 410.9956 | 313.2004 | 228.4585 | 465.5039 |  |  |  | 131.4314 | 418.1115 | 480.7838 | 468.6039 | 293.4407 | 402.9222 | 126.2365 | 284.4315 | 250.4005 | 148.4084 | 377.7915 | 311.9352 | 455.1292 | 266.1965 |  | 660.8665 | 248.3916 | 199.7271 | 252.6212 |  | 58.0396 | 129.3297 | 63.3422 | 138.2036 | 227.4769 | 272.4674 | 322.4507 | 11.1875 | 63.9127 | 12.6365 | 135.4605 | 9.2532 | 42.3913 | 49.8776 | 57.727 | 16.8178 |  |  | 3.1005 | -0.40075 | 0.47432 | -0.34301 | 4.6644 | 3.6242 | 8.5299 | -6.4964 | 1.015 | 4.213 | 13.5588 | -0.00046491 | -0.00046655 | -0.00048298 | 445.5359 | 445.0561 | 151.7414 | 103.9785 | 45.6448 | 21.3179 | 16.4995 | 78.707 | 51.5225 | 30.9101 | 23.3245 | 19.0444 | 19.1202 | 20.0173 | 169.7815 | 156.9196 | 130.2092 | 85.5019 | 71.321 | 159.5392 | 96.8748 | 130.6049 | 228.2168 | 279.242 | 402.778 | 388.529 | 419.7876 |  |  |  | 487.9136 | 459.7085 | 419.502 | 452.2342 | 3.7765 | 2.5887 | 856.406 |  |  | 862.6793 |  |  | 235.4534 | 480.1496 | 362.1702 | 133.0912 | 351.6656 | 288.9072 | 743.7561 | 714.2882 | 837.4795 | 788.0227 | 709.1335 |  | 443.624 | 559.8187 | 438.3184 | 742.8169 | 486.0267 | 659.8994 |  | 822.3062 |  |  | 739.371 | 748.6311 | 757.313 | [6 empty] | 732.2496 |  |  | 718.5001 |  |  | 352.1524 | 442.7806 | 449.6342 | 227.5394 | 383.9501 | 498.0244 | 290.4525 | 408.5186 | 1136.2512 | 399.426 | 460.224 | 313.7184 | 440.3053 | 364.4645 | 435.064 | 213.9749 | 365.5701 |  | 418.0956 | 431.1493 | 516.1833 | 272.3173 | 378.2578 | 444.9322 | 303.0966 | 418.0107 | 389.2095 | 453.0761 | 325.7442 | 422.8983 | 0.25095 | 18.6704 | 1.9588 | 0.24541 | -39.8532 | 3.1156 | 1459.68 | 0.31 | 3.1906 | -0.88507 | 0.96288 | -0.81883 | 3.5157 | 3.099 | 4.7543 | 7.591 | 11.153 | 11.7015 | 0.84937 | -2.6409 | 21.5757 | 20.0136
42810.5157 | 6541 | 58.1007 | 43.2882 | 31.7155 | 24.3698 | 19.2774 | 19.3243 | 19.7676 | 99.4693 | 61.2486 | 39.7536 | 26.5545 | 18.0555 | 16.2682 | 16.0659 | 176.7893 | 236.1121 | 411.0282 | 313.1715 | 228.2955 | 465.4852 |  |  |  | 131.4693 | 418.1386 | 480.6346 | 468.6055 | 292.7845 | 401.8255 | 126.2611 | 284.4018 | 250.1313 | 148.4619 | 377.7933 | 311.4169 | 455.0484 | 265.4896 |  | 665.0456 | 247.1908 | 200.0605 | 251.3864 |  | 58.1897 | 129.354 | 63.2238 | 137.6483 | 227.5588 | 272.4023 | 322.6162 | 11.2002 | 63.9092 | 12.5548 | 135.3698 | 9.272 | 42.4295 | 49.8866 | 57.7445 | 16.8106 |  |  | 3.2937 | -0.082053 | 0.83836 | -0.39098 | 4.8096 | 3.8719 | 9.0786 | -6.1521 | 1.4998 | 3.6277 | 13.6124 | -0.0003992 | -0.00040905 | -0.00054048 | 443.497 | 445.1717 | 151.8006 | 103.9802 | 45.6692 | 21.3341 | 16.501 | 78.7226 | 51.542 | 30.9235 | 23.3323 | 19.0529 | 19.1247 | 20.0101 | 167.7422 | 158.3724 | 125.2774 | 84.2231 | 71.7035 | 159.3912 | 96.871 | 130.668 | 228.2283 | 279.2775 | 402.6879 | 388.4666 | 419.7342 |  |  |  | 487.7296 | 459.7949 | 420.4518 | 452.8913 | 4.0369 | 3.0856 | 856.6608 |  |  | 862.9815 |  |  | 235.6017 | 480.1742 | 361.1127 | 133.1272 | 351.6378 | 287.167 | 743.708 | 714.2695 | 837.9257 | 788.2632 | 709.1446 |  | 443.6843 | 557.9619 | 438.3029 | 742.8072 | 485.9705 | 659.9282 |  | 822.9259 |  |  | 739.6286 | 748.533 | 757.2083 | [6 empty] | 732.2384 |  |  | 718.4847 |  |  | 352.4213 | 442.8121 | 450.3496 | 228.2454 | 384.1441 | 497.9845 | 289.9875 | 408.1954 | 1139.9094 | 399.3129 | 459.8978 | 313.1823 | 440.2706 | 363.9101 | 435.4129 | 213.8502 | 365.7578 |  | 417.3585 | 430.8745 | 516.0987 | 272.4682 | 378.2976 | 444.6534 | 302.8059 | 418.0492 | 389.088 | 453.1809 | 325.391 | 422.905 | 0.45934 | 18.6659 | 1.9603 | 0.24625 | -39.882 | 3.1157 | 1479.92 | 0.23 | 3.2859 | -0.4005 | 1.2802 | -0.87424 | 3.5698 | 3.2029 | 4.9045 | 7.5974 | 11.2029 | 11.6946 | 1.0568 | -2.0934 | 21.6007 | 19.9718
42810.5158 | 6542 | 58.1014 | 43.296 | 31.7068 | 24.3684 | 19.2801 | 19.3291 | 19.7609 | 99.4811 | 61.265 | 39.7666 | 26.5606 | 18.0572 | 16.2634 | 16.0698 | 176.807 | 236.1217 | 411.0408 | 313.1175 | 228.1372 | 465.4538 |  |  |  | 131.5 | 418.1413 | 480.3865 | 467.9528 | 291.8769 | 401.8399 | 126.2827 | 284.3626 | 250.2901 | 148.5066 | 377.7821 | 311.5144 | 454.9955 | 265.7435 |  | 666.3805 | 246.3117 | 199.7978 | 251.5831 |  | 58.2745 | 129.4014 | 63.1945 | 137.5272 | 227.253 | 271.9739 | 322.3579 | 10.9366 | 63.893 | 12.5398 | 135.2905 | 9.2699 | 42.4653 | 49.8938 | 57.7461 | 16.8049 |  |  | 2.977 | 0.17554 | 1.0158 | -0.14062 | 4.9187 | 3.7484 | 8.4057 | -6.091 | 0.40615 | 3.4183 | 13.8384 | -0.00047969 | -0.00043041 | -0.00049776 | 445.9206 | 445.2609 | 151.8532 | 103.9879 | 45.6814 | 21.3394 | 16.4978 | 78.7456 | 51.5545 | 30.9338 | 23.3357 | 19.0573 | 19.1319 | 20.0086 | 167.4394 | 156.0912 | 122.9524 | 82.4589 | 71.9913 | 159.2839 | 96.8932 | 130.7295 | 228.2495 | 279.3268 | 402.6005 | 388.4268 | 419.6852 |  |  |  | 487.5569 | 460.2796 | 420.3708 | 453.1671 | 4.8446 | 2.8102 | 856.8047 |  |  | 863.4953 |  |  | 235.7523 | 480.215 | 362.6649 | 133.1688 | 351.6155 | 287.1652 | 743.5916 | 714.2882 | 837.9581 | 788.408 | 709.1323 |  | 443.7405 | 555.9876 | 438.234 | 742.7748 | 485.8978 | 659.9332 |  | 823.4897 |  |  | 737.9986 | 748.3716 | 757.0501 | [6 empty] | 732.2239 |  |  | 718.4939 |  |  | 352.2315 | 442.742 | 450.7372 | 228.5074 | 383.8874 | 498.012 | 290.0759 | 408.065 | 1142.8878 | 399.3642 | 459.8764 | 312.4957 | 440.0943 | 363.7804 | 435.3045 | 214.2126 | 366.1213 |  | 417.0655 | 430.6716 | 515.999 | 272.5409 | 378.176 | 444.6012 | 303.6306 | 417.9251 | 389.4404 | 453.4276 | 325.0371 | 422.736 | 0.27078 | 18.6601 | 1.9607 | 0.24667 | -39.8226 | 3.1157 | 1481.04 | 0.3 | 3.1239 | 0.58582 | 1.4092 | -0.52433 | 3.6086 | 3.1502 | 4.7174 | 7.604 | 11.2502 | 11.6863 | 1.0765 | -1.8323 | 21.5891 | 19.9421
42810.5158 | 6543 | 58.117 | 43.3078 | 31.7031 | 24.3806 | 19.2897 | 19.3381 | 19.7657 | 99.4993 | 61.2815 | 39.7748 | 26.5725 | 18.0658 | 16.2688 | 16.0757 | 176.8213 | 236.1386 | 411.0575 | 313.0811 | 228.137 | 465.4372 |  |  |  | 131.5275 | 418.1179 | 480.2378 | 467.5528 | 292.1543 | 400.9682 | 126.3068 | 284.3269 | 249.5343 | 148.5654 | 377.7583 | 311.5777 | 454.9248 | 265.6309 |  | 644.3669 | 245.2123 | 198.7219 | 249.0189 |  | 58.3003 | 129.6782 | 63.3502 | 137.3263 | 226.7059 | 271.9015 | 321.9533 | 10.6307 | 63.8965 | 12.7914 | 135.2154 | 9.2808 | 42.5152 | 49.8903 | 57.7754 | 16.8047 |  |  | 2.6247 | 0.13479 | 1.0329 | -0.065054 | 4.7859 | 3.5414 | 8.4557 | -6.043 | 0.4439 | 3.8687 | 13.5065 | -0.00041891 | -0.00044355 | -0.00051255 | 451.1424 | 445.3877 | 151.9098 | 103.9905 | 45.6929 | 21.3479 | 16.5048 | 78.7642 | 51.5665 | 30.9414 | 23.3398 | 19.057 | 19.1269 | 20.0083 | 168.8274 | 157.6264 | 123.838 | 79.604 | 71.0169 | 159.2172 | 96.9018 | 130.7983 | 228.2633 | 279.3842 | 402.4949 | 388.3725 | 419.6405 |  |  |  | 487.3719 | 460.139 | 419.0435 | 453.5335 | 5.1123 | 3.1121 | 856.5213 |  |  | 863.3103 |  |  | 235.8962 | 480.255 | 362.608 | 133.195 | 351.5614 | 285.9691 | 743.8216 | 714.1652 | 838.1552 | 788.6065 | 709.1636 |  | 443.6447 | 560.2721 | 437.9863 | 742.7666 | 485.7707 | 659.983 |  | 823.9885 |  |  | 736.4383 | 748.7016 | 757.3421 | [6 empty] | 732.218 |  |  | 718.4835 |  |  | 351.9971 | 442.9768 | 450.767 | 228.567 | 383.6283 | 497.9639 | 289.6922 | 408.0827 | 1143.7036 | 399.3406 | 460.1664 | 312.3764 | 439.9463 | 363.7974 | 434.8135 | 214.1062 | 366.3697 |  | 415.866 | 431.0795 | 515.8737 | 272.519 | 378.2154 | 445.0508 | 303.7861 | 417.9211 | 389.1701 | 453.5057 | 324.9896 | 422.6687 | 0.1818 | 18.659 | 1.9605 | 0.24818 | -39.8676 | 3.1157 | 1458.44 | 0.3 | 2.9314 | 0.51353 | 1.4215 | -0.35675 | 3.5593 | 3.0618 | 4.7311 | 7.5924 | 11.1041 | 11.6704 | 0.91369 | -1.9297 | 21.6522 | 19.9083
42810.5158 | 6544 | 58.1249 | 43.3135 | 31.7156 | 24.3835 | 19.2979 | 19.3341 | 19.7668 | 99.5165 | 61.2919 | 39.7807 | 26.577 | 18.0641 | 16.27 | 16.0697 | 176.8315 | 236.1528 | 411.069 | 313.0347 | 228.1879 | 465.48 |  |  |  | 131.5612 | 418.0836 | 480.3108 | 468.05 | 292.2194 | 400.0884 | 126.3302 | 284.288 | 248.7395 | 148.6284 | 377.7102 | 311.3232 | 454.9046 | 265.1455 |  | 653.5123 | 244.238 | 197.327 | 248.129 |  | 58.2284 | 129.9268 | 63.4423 | 136.9504 | 226.5939 | 271.823 | 322.0675 | 10.4503 | 63.8836 | 13.3516 | 135.1184 | 9.2885 | 42.555 | 49.8883 | 57.7845 | 16.804 |  |  | 3.3357 | 0.10786 | 0.82193 | -0.24839 | 4.4679 | 3.7688 | 8.7225 | -5.907 | 0.80352 | 4.3035 | 13.704 | -0.00047476 | -0.00046162 | -0.00053719 | 453.1871 | 445.4006 | 151.9658 | 103.9936 | 45.6985 | 21.3535 | 16.5072 | 78.7829 | 51.5821 | 30.9455 | 23.3401 | 19.0587 | 19.13 | 20.0124 | 172.6649 | 159.3266 | 124.1525 | 78.6127 | 70.4561 | 159.2059 | 96.9373 | 130.8744 | 228.2733 | 279.4154 | 402.3845 | 388.3135 | 419.5744 |  |  |  | 487.1941 | 460.4939 | 420.1843 | 454.383 | 2.72 | 3.0588 | 856.4419 |  |  | 863.5158 |  |  | 236.0383 | 480.3092 | 362.2207 | 133.2315 | 351.4858 | 285.8559 | 743.8724 | 714.1509 | 838.5331 | 788.7809 | 709.2024 |  | 443.603 | 563.6895 | 437.82 | 742.7573 | 485.6762 | 659.923 |  | 824.4158 |  |  | 735.6328 | 749.5591 | 758.1298 | [6 empty] | 732.2118 |  |  | 718.5116 |  |  | 352.2587 | 442.6643 | 450.7944 | 228.2279 | 383.6959 | 497.7223 | 289.1697 | 408.0691 | 1143.7918 | 399.5818 | 461.0292 | 312.5859 | 440.094 | 363.8577 | 434.2282 | 214.1217 | 366.1801 |  | 415.9131 | 431.9885 | 515.7627 | 271.781 | 378.2052 | 445.6142 | 304.089 | 418.0322 | 389.1379 | 452.7405 | 325.1675 | 422.5392 | 0.1481 | 18.654 | 1.9598 | 0.2478 | -39.8387 | 3.1157 | 1455.27 | 0.25 | 3.3025 | 0.4595 | 1.2685 | -0.69731 | 3.4388 | 3.1583 | 4.8048 | 7.5867 | 10.991 | 11.6586 | 0.48585 | -1.9603 | 21.6746 | 19.8621
42810.5158 | 6545 | 58.1361 | 43.3279 | 31.7217 | 24.3918 | 19.3002 | 19.3444 | 19.7644 | 99.5409 | 61.3145 | 39.7921 | 26.584 | 18.0754 | 16.2789 | 16.0816 | 176.8638 | 236.1737 | 411.1043 | 313.0037 | 228.1138 | 465.395 |  |  |  | 131.6127 | 418.101 | 480.514 | 468.2968 | 293.2899 | 401.9049 | 126.3541 | 284.2423 | 247.9676 | 148.6764 | 377.6386 | 311.4049 | 454.837 | 264.9719 |  | 660.9478 | 243.2301 | 196.9849 | 245.2365 |  | 58.529 | 130.1054 | 63.463 | 137.7371 | 227.0906 | 272.0424 | 322.4769 | 10.3429 | 63.8903 | 13.6389 | 134.98 | 9.3098 | 42.5961 | 49.9198 | 57.8032 | 16.8096 |  |  | 2.8035 | -0.19771 | 0.92378 | -0.097254 | 4.692 | 3.1859 | 8.2881 | -6.1803 | 1.0203 | 4.0693 | 13.6689 | -0.00041727 | -0.00044519 | -0.00051912 | 450.0598 | 445.4551 | 152.0124 | 103.9853 | 45.7153 | 21.3497 | 16.4955 | 78.792 | 51.5881 | 30.946 | 23.3409 | 19.0548 | 19.1256 | 20.0053 | 172.9389 | 152.5009 | 121.2916 | 78.7186 | 70.7391 | 159.135 | 96.9141 | 130.9354 | 228.2852 | 279.461 | 402.2867 | 388.2607 | 419.5229 |  |  |  | 487.0415 | 460.2126 | 417.5462 | 454.5724 | 5.8906 | 3.101 | 856.2992 |  |  | 863.5516 |  |  | 236.1825 | 480.3708 | 362.5497 | 133.2713 | 351.4282 | 284.1503 | 743.7429 | 714.0812 | 838.9493 | 788.8918 | 709.1431 |  | 443.5834 | 563.6712 | 437.7298 | 742.7254 | 485.5843 | 659.9308 |  | 824.6383 |  |  | 737.2741 | 749.3894 | 758.0651 | [6 empty] | 732.2226 |  |  | 718.5419 |  |  | 351.5386 | 442.1128 | 450.642 | 228.243 | 383.7613 | 497.6344 | 288.0023 | 407.7216 | 1144.8914 | 399.418 | 461.5834 | 313.3949 | 440.2868 | 363.285 | 433.6706 | 214.4265 | 365.9802 |  | 415.7147 | 431.7851 | 515.7293 | 271.8702 | 378.4648 | 445.9125 | 304.2844 | 418.1541 | 389.3809 | 452.067 | 324.8797 | 422.1012 | 0.36092 | 18.6455 | 1.9597 | 0.249 | -39.8756 | 3.1157 | 1442.17 | 0.29 | 3.0317 | -0.62225 | 1.3451 | -0.43643 | 3.5247 | 2.9044 | 4.6846 | 7.5862 | 10.9816 | 11.6479 | 0.44623 | -1.6452 | 21.7472 | 19.8373
42810.5158 | 6546 | 58.1426 | 43.3266 | 31.7255 | 24.3914 | 19.2999 | 19.3442 | 19.7667 | 99.5536 | 61.3214 | 39.8006 | 26.588 | 18.0731 | 16.2778 | 16.0771 | 176.8855 | 236.1838 | 411.1275 | 312.9629 | 228.0972 | 465.3253 |  |  |  | 131.651 | 418.1306 | 480.5432 | 468.2682 | 294.4093 | 402.4721 | 126.3723 | 284.1996 | 247.8505 | 148.7305 | 377.5473 | 310.9269 | 454.7961 | 264.4291 |  | 658.502 | 242.883 | 196.7594 | 243.1563 |  | 58.5525 | 130.2164 | 63.3598 | 138.3246 | 228.0491 | 272.6633 | 322.8001 | 10.2728 | 63.8949 | 13.5353 | 134.8453 | 9.3038 | 42.6165 | 49.9397 | 57.8054 | 16.8022 |  |  | 3.019 | -0.39615 | 0.77068 | -0.24839 | 4.2747 | 3.2555 | 8.5069 | -6.16 | 0.57078 | 3.9157 | 13.5608 | -0.00047969 | -0.00047641 | -0.00052241 | 447.5415 | 445.6425 | 152.0697 | 103.9894 | 45.7237 | 21.3584 | 16.5005 | 78.8164 | 51.5895 | 30.9578 | 23.3512 | 19.0622 | 19.1245 | 20.0059 | 181.4599 | 154.3958 | 123.3516 | 77.7409 | 68.6766 | 159.3102 | 96.9231 | 130.9983 | 228.3022 | 279.4983 | 402.1971 | 388.2058 | 419.4696 |  |  |  | 486.8588 | 459.6111 | 417.1857 | 454.2472 | 5.2152 | 4.0175 | 856.5183 |  |  | 863.8732 |  |  | 236.331 | 480.4393 | 362.8503 | 133.2981 | 351.3361 | 283.2225 | 743.5997 | 714.0873 | 839.2961 | 789.0016 | 709.0471 |  | 443.5247 | 561.72 | 437.6565 | 742.7431 | 485.473 | 659.8626 |  | 824.9777 |  |  | 738.9096 | 748.9182 | 757.6678 | [6 empty] | 732.1975 |  |  | 718.5055 |  |  | 351.6657 | 441.6867 | 450.1551 | 229.2996 | 384.6006 | 497.5902 | 288.5068 | 407.1613 | 1145.2492 | 399.3279 | 461.5192 | 313.3169 | 440.5042 | 363.2761 | 433.6082 | 214.0274 | 366.0573 |  | 416.1267 | 430.2221 | 515.7223 | 273.4277 | 378.3832 | 444.8654 | 304.105 | 418.2176 | 390.0778 | 450.8072 | 324.4688 | 421.9721 | 0.17988 | 18.6329 | 1.9586 | 0.25002 | -39.8761 | 3.1157 | 1439.52 | 0.2 | 3.1474 | -0.88094 | 1.2287 | -0.69756 | 3.3662 | 2.9377 | 4.7487 | 7.5823 | 11.0278 | 11.6332 | -0.47787 | -1.873 | 21.8002 | 19.8231
42810.5158 | 6547 | 58.1505 | 43.3332 | 31.7203 | 24.388 | 19.296 | 19.3395 | 19.7636 | 99.5642 | 61.336 | 39.8119 | 26.5847 | 18.0691 | 16.2758 | 16.0752 | 176.907 | 236.205 | 411.1584 | 312.9212 | 228.1696 | 465.2504 |  |  |  | 131.6981 | 418.1781 | 480.4934 | 468.0802 | 297.0779 | 402.6227 | 126.3821 | 284.1563 | 248.0018 | 148.7854 | 377.4437 | 310.5066 | 454.7743 | 264.0614 |  | 665.7927 | 243.5006 | 197.6582 | 241.9071 |  | 58.6245 | 130.2905 | 63.344 | 138.2266 | 228.0116 | 272.8424 | 323.3991 | 10.2847 | 63.8993 | 13.1416 | 134.7758 | 9.3064 | 42.6609 | 49.9626 | 57.8037 | 16.7969 |  |  | 2.6911 | -0.031453 | 1.113 | 0.13339 | 4.4055 | 2.5583 | 8.6988 | -6.3709 | 1.3671 | 3.334 | 13.4777 | -0.00043698 | -0.00046984 | -0.00049284 | 442.0693 | 445.7747 | 152.1235 | 103.9881 | 45.7417 | 21.3451 | 16.501 | 78.8297 | 51.6099 | 30.9571 | 23.3457 | 19.0472 | 19.1249 | 20.0032 | 182.7611 | 158.0966 | 129.8948 | 81.1557 | 69.3424 | 159.4045 | 97.0083 | 131.0795 | 228.3204 | 279.5398 | 402.1171 | 388.1643 | 419.4157 |  |  |  | 486.6391 | 459.5811 | 418.542 | 453.8675 | 4.2544 | 3.5425 | 856.8269 |  |  | 864.1276 |  |  | 236.4835 | 480.513 | 363.4925 | 133.3417 | 351.2572 | 283.5156 | 743.5819 | 714.1599 | 839.9413 | 789.2813 | 708.9684 |  | 443.4038 | 560.5051 | 437.3683 | 742.7565 | 485.33 | 659.8938 |  | 825.7287 |  |  | 739.4164 | 748.6293 | 757.4103 | [6 empty] | 732.1435 |  |  | 718.4969 |  |  | 351.6747 | 441.6784 | 449.839 | 229.2581 | 384.9251 | 497.4698 | 289.1572 | 406.7213 | 1145.6348 | 400.2326 | 461.3045 | 312.6846 | 440.702 | 363.4932 | 434.0195 | 213.8988 | 366.3614 |  | 413.5885 | 429.8096 | 515.7695 | 274.6206 | 378.3423 | 444.6291 | 304.7428 | 418.2795 | 389.9453 | 450.254 | 324.234 | 421.7998 | 0.25172 | 18.6324 | 1.9573 | 0.2506 | -39.8239 | 3.1157 | 1432.28 | 0.32 | 2.9719 | -0.24825 | 1.4768 | 0.51124 | 3.4179 | 2.6046 | 4.8027 | 7.571 | 11.0301 | 11.6147 | -0.61024 | -2.5896 | 21.8324 | 19.8057
42810.5158 | 6548 | 58.1642 | 43.349 | 31.745 | 24.3937 | 19.307 | 19.3406 | 19.7649 | 99.582 | 61.3501 | 39.82 | 26.5932 | 18.076 | 16.2752 | 16.0785 | 176.9278 | 236.2248 | 411.1776 | 312.8802 | 228.2079 | 465.2352 |  |  |  | 131.7363 | 418.2332 | 480.2105 | 467.8477 | 296.5877 | 402.7684 | 126.4075 | 284.1133 | 248.3116 | 148.8396 | 377.3554 | 310.2702 | 454.7541 | 263.7196 |  | 671.8136 | 245.0338 | 199.1944 | 242.4278 |  | 58.8905 | 130.5476 | 63.3142 | 137.9165 | 227.3263 | 273.1866 | 324.2274 | 10.2194 | 63.8949 | 12.816 | 134.7545 | 9.3143 | 42.704 | 49.9846 | 57.8136 | 16.7848 |  |  | 2.7161 | -0.068909 | 0.79236 | -0.41924 | 4.3864 | 3.5033 | 8.6646 | -6.0463 | 0.55171 | 4.2938 | 13.5542 | -0.00048791 | -0.00044684 | -0.00053719 | 440.7792 | 445.9743 | 152.1838 | 103.9954 | 45.7525 | 21.3685 | 16.5085 | 78.865 | 51.6191 | 30.97 | 23.3583 | 19.0701 | 19.1412 | 20.0121 | 183.5362 | 158.8489 | 129.9788 | 84.8537 | 73.346 | 159.4569 | 97.07 | 131.1443 | 228.331 | 279.5871 | 402.0105 | 388.107 | 419.3535 |  |  |  | 486.597 | 460.1045 | 417.7272 | 453.5863 | 4.8193 | 3.3912 | 856.9579 |  |  | 864.0888 |  |  | 236.6389 | 480.57 | 362.4176 | 133.3831 | 351.1814 | 284.0853 | 743.4117 | 714.2213 | 839.9848 | 789.3985 | 708.9203 |  | 443.338 | 559.8368 | 437.0727 | 742.7298 | 485.1648 | 659.9383 |  | 825.8409 |  |  | 738.9354 | 748.4007 | 757.1964 | [6 empty] | 732.131 |  |  | 718.4838 |  |  | 351.6697 | 441.4244 | 449.5773 | 227.6032 | 384.5384 | 497.4905 | 288.915 | 406.4273 | 1147.4799 | 401.0675 | 460.5823 | 312.5349 | 440.3685 | 363.8697 | 434.2155 | 214.5543 | 366.5398 |  | 413.33 | 429.0699 | 515.7227 | 274.6742 | 378.2996 | 445.3437 | 305.4359 | 418.3723 | 389.5178 | 450.2485 | 323.8392 | 421.6954 | 0.070672 | 18.6304 | 1.9567 | 0.24923 | -39.9333 | 3.1157 | 1430.79 | 0.23 | 2.986 | -0.36756 | 1.2464 | -0.90662 | 3.4116 | 3.0488 | 4.7948 | 7.5651 | 11.0164 | 11.5945 | -0.68958 | -2.5913 | 21.8156 | 19.8081
42810.5158 | 6549 | 58.1645 | 43.3458 | 31.7367 | 24.4006 | 19.3035 | 19.3452 | 19.7546 | 99.6058 | 61.3585 | 39.8225 | 26.6045 | 18.0739 | 16.2818 | 16.0803 | 176.9383 | 236.2293 | 411.1963 | 312.8396 | 228.27 | 465.1724 |  |  |  | 131.7715 | 418.2687 | 480.2367 | 468.0304 | 297.5238 | 403.1503 | 126.4295 | 284.0865 | 248.9141 | 148.8945 | 377.2884 | 310.6547 | 454.7085 | 263.877 |  | 675.9803 | 246.6264 | 200.7229 | 242.8189 |  | 59.1001 | 130.644 | 63.5511 | 138.2434 | 227.3707 | 273.6947 | 324.4175 | 10.0062 | 63.876 | 12.552 | 134.7637 | 9.3132 | 42.7177 | 49.9803 | 57.8098 | 16.7804 |  |  | 2.5991 | -0.10242 | 0.9067 | -0.68209 | 4.4173 | 2.5767 | 8.271 | -6.0759 | 0.53886 | 4.1251 | 13.6406 | -0.00046162 | -0.00040905 | -0.00052733 | 444.3774 | 446.1996 | 152.2304 | 103.9937 | 45.7599 | 21.3649 | 16.5032 | 78.8771 | 51.6332 | 30.978 | 23.3556 | 19.0615 | 19.1294 | 20.0091 | 185.0071 | 157.4242 | 129.1367 | 86.1019 | 74.4495 | 159.594 | 97.1117 | 131.2177 | 228.3452 | 279.6337 | 401.9087 | 388.0481 | 419.2933 |  |  |  | 486.6138 | 460.2286 | 419.0299 | 453.3478 | 6.8753 | 3.9349 | 857.0507 |  |  | 864.0613 |  |  | 236.7674 | 480.6363 | 364.4843 | 133.4227 | 351.0923 | 285.5361 | 743.268 | 714.1618 | 840.1755 | 789.5793 | 708.8726 |  | 443.2961 | 556.1669 | 436.7494 | 742.724 | 484.8054 | 659.8773 |  | 826.4969 |  |  | 738.6444 | 748.0438 | 756.8418 | [6 empty] | 732.1376 |  |  | 718.4692 |  |  | 350.8337 | 441.3478 | 448.8952 | 227.1421 | 384.7624 | 497.6337 | 288.0216 | 406.0527 | 1147.821 | 401.3415 | 460 | 313.2618 | 439.8336 | 363.7968 | 434.2177 | 213.4755 | 366.2841 |  | 414.0633 | 428.2526 | 515.6923 | 273.6934 | 377.9099 | 444.9752 | 305.3981 | 418.4569 | 390.156 | 449.5529 | 323.8893 | 421.9216 | 0.1741 | 18.6301 | 1.9559 | 0.24932 | -39.8988 | 3.1157 | 1432.87 | 0.3 | 2.9218 | -0.44817 | 1.3335 | -1.1566 | 3.4251 | 2.616 | 4.6868 | 7.5617 | 11.0831 | 11.5492 | -0.83525 | -2.4927 | 21.7995 | 19.8169
42810.5158 | 6550 | 58.1618 | 43.3357 | 31.7243 | 24.3897 | 19.2959 | 19.3303 | 19.7541 | 99.6092 | 61.3632 | 39.8271 | 26.6017 | 18.0743 | 16.2692 | 16.0616 | 176.9532 | 236.2423 | 411.2138 | 312.8015 | 228.3772 | 465.1011 |  |  |  | 131.8078 | 418.2964 | 480.4707 | 468.43 | 298.6179 | 404.5903 | 126.4423 | 284.0542 | 249.2406 | 148.9468 | 377.2035 | 310.9733 | 454.6305 | 263.9871 |  | 662.9928 | 244.8946 | 199.441 | 242.937 |  | 59.1684 | 130.6704 | 63.6785 | 138.8145 | 228.4898 | 274.54 | 324.8329 | 9.6588 | 63.8431 | 12.5268 | 134.7955 | 9.3108 | 42.7107 | 49.985 | 57.7889 | 16.7718 |  |  | 3.1412 | 0.13677 | 0.92838 | -0.47641 | 4.5093 | 3.912 | 8.915 | -5.9681 | 0.50928 | 4.0257 | 13.5399 | -0.00051748 | -0.00042877 | -0.00052241 | 444.9723 | 446.3632 | 152.2852 | 103.9945 | 45.7738 | 21.3665 | 16.506 | 78.8907 | 51.6453 | 30.9754 | 23.3588 | 19.0616 | 19.1287 | 20.0066 | 191.9708 | 164.3345 | 132.6581 | 83.2372 | 73.6738 | 159.9368 | 97.2151 | 131.2798 | 228.3562 | 279.6772 | 401.8173 | 388.0015 | 419.2417 |  |  |  | 486.587 | 460.1094 | 419.6715 | 453.412 | 5.1696 | 4.1935 | 856.9591 |  |  | 863.8614 |  |  | 236.9285 | 480.6825 | 366.4763 | 133.4625 | 351.0296 | 284.2198 | 743.2084 | 714.1431 | 840.5578 | 789.7776 | 708.8002 |  | 443.2059 | 558.58 | 436.4919 | 742.736 | 484.5829 | 659.8691 |  | 826.8677 |  |  | 738.2794 | 747.8419 | 756.6251 | [6 empty] | 732.1342 |  |  | 718.4674 |  |  | 349.9822 | 441.5508 | 448.8424 | 227.6405 | 385.221 | 497.6738 | 288.0711 | 405.8143 | 1147.587 | 401.7314 | 460.1535 | 313.5984 | 440.2977 | 363.7957 | 434.404 | 212.3269 | 366.11 |  | 414.6381 | 427.473 | 515.6879 | 273.2546 | 377.6259 | 444.7387 | 305.3231 | 418.4108 | 391.3334 | 448.862 | 324.4416 | 422.088 | 0.12267 | 18.6305 | 1.9555 | 0.24947 | -39.9104 | 3.1157 | 1461.48 | 0.15 | 3.2155 | 0.51791 | 1.3494 | -0.96661 | 3.4633 | 3.2258 | 4.8696 | 7.5537 | 10.988 | 11.5207 | -1.5646 | -2.8713 | 21.7872 | 19.8117
42810.5159 | 6551 | 58.1919 | 43.3468 | 31.7206 | 24.4125 | 19.311 | 19.3465 | 19.7527 | 99.6421 | 61.3959 | 39.851 | 26.617 | 18.089 | 16.269 | 16.0828 | 176.9815 | 236.2556 | 411.241 | 312.763 | 228.4359 | 465.0214 |  |  |  | 131.8443 | 418.3211 | 480.4528 | 467.7739 | 299.2309 | 406.3087 | 126.4593 | 284.0124 | 249.4465 | 149.0092 | 377.1044 | 311.0902 | 454.5151 | 263.7302 |  | 658.1794 | 245.3793 | 199.841 | 242.2357 |  | 59.4897 | 130.719 | 63.7425 | 139.7709 | 229.1033 | 274.9847 | 324.9988 | 9.2378 | 63.8087 | 12.656 | 134.7887 | 9.3115 | 42.7036 | 50.0131 | 57.7743 | 16.7565 |  |  | 2.3783 | -0.24633 | 0.60837 | -0.44421 | 4.5783 | 3.935 | 8.5155 | -6.0417 | 0.29522 | 3.5738 | 13.5653 | -0.00047312 | -0.00042384 | -0.00050269 | 441.5608 | 446.3829 | 152.3442 | 103.9945 | 45.7882 | 21.3701 | 16.5058 | 78.9053 | 51.6531 | 30.982 | 23.3587 | 19.0674 | 19.1272 | 20.0009 | 191.082 | 163.6586 | 138.613 | 85.8788 | 71.8615 | 160.091 | 97.3586 | 131.3498 | 228.3677 | 279.7084 | 401.7286 | 387.9458 | 419.1868 |  |  |  | 486.5801 | 459.7147 | 419.8922 | 453.1005 | 4.7972 | 3.6957 | 856.7733 |  |  | 863.6921 |  |  | 237.0639 | 480.7355 | 367.7244 | 133.4904 | 350.9683 | 284.9429 | 743.5825 | 714.13 | 840.9857 | 789.9843 | 708.8502 |  | 443.1603 | 559.0769 | 436.3513 | 742.6902 | 484.4865 | 659.9064 |  | 827.1182 |  |  | 739.3125 | 748.1083 | 756.8829 | [6 empty] | 732.1143 |  |  | 718.4444 |  |  | 349.3892 | 441.3804 | 449.5616 | 227.8568 | 385.1022 | 497.6974 | 287.9918 | 405.9828 | 1147.6591 | 401.5946 | 460.3909 | 313.7364 | 440.7974 | 363.837 | 434.7613 | 213.5769 | 365.8792 |  | 414.6082 | 426.6315 | 515.6731 | 273.3368 | 378.0286 | 445.1843 | 305.2586 | 418.2587 | 392.5539 | 449.0257 | 325.0292 | 422.236 | 0.31508 | 18.6308 | 1.9554 | 0.24939 | -39.8992 | 3.1156 | 1486.54 | 0.25 | 2.8015 | -0.6951 | 1.0924 | -0.93343 | 3.4911 | 3.2366 | 4.7612 | 7.5472 | 10.9589 | 11.5098 | -1.4459 | -3.5153 | 21.7934 | 19.8195
42810.5159 | 6552 | 58.1851 | 43.3488 | 31.7385 | 24.4091 | 19.2965 | 19.336 | 19.7528 | 99.6411 | 61.394 | 39.8512 | 26.6159 | 18.0802 | 16.265 | 16.0761 | 176.9949 | 236.2758 | 411.2686 | 312.7253 | 228.4232 | 464.9389 |  |  |  | 131.89 | 418.3229 | 480.2359 | 467.2389 | 299.67 | 406.3821 | 126.475 | 283.9714 | 250.0222 | 149.0568 | 377.0072 | 311.0401 | 454.4715 | 263.4161 |  | 659.0617 | 246.8587 | 201.5816 | 242.0342 |  | 59.6211 | 130.8016 | 63.7994 | 140.6759 | 229.194 | 275.2644 | 324.8122 | 8.8227 | 63.7791 | 12.4691 | 134.7508 | 9.3039 | 42.7093 | 50.0301 | 57.7547 | 16.7564 |  |  | 2.7292 | -0.16091 | 0.68722 | -0.14522 | 4.3595 | 3.2122 | 8.5884 | -6.0706 | 0.57662 | 4.5344 | 13.496 | -0.00049284 | -0.00049284 | -0.00048791 | 441.0131 | 446.399 | 152.3934 | 104.0007 | 45.801 | 21.3816 | 16.5089 | 78.9292 | 51.6741 | 30.9937 | 23.3669 | 19.0701 | 19.1323 | 20.0024 | 190.4072 | 162.7581 | 136.3289 | 87.5797 | 72.9868 | 160.322 | 97.4404 | 131.4319 | 228.3777 | 279.7557 | 401.6412 | 387.9001 | 419.1335 |  |  |  | 486.6345 | 459.9625 | 421.7729 | 452.7269 | 5.3232 | 3.5307 | 856.8083 |  |  | 864.4715 |  |  | 237.2169 | 480.8121 | 367.4013 | 133.5226 | 350.9267 | 285.5644 | 744.1761 | 714.141 | 840.9177 | 790.0108 | 709.0221 |  | 443.0566 | 559.2369 | 436.2503 | 742.6536 | 484.394 | 659.921 |  | 826.6937 |  |  | 738.8776 | 748.9462 | 757.6614 | [6 empty] | 732.09 |  |  | 718.3494 |  |  | 348.9553 | 441.4466 | 450.0903 | 227.7194 | 384.647 | 497.7156 | 289.2159 | 405.961 | 1147.8306 | 400.9786 | 460.5016 | 313.9972 | 441.0267 | 363.5366 | 434.9392 | 214.9244 | 365.5173 |  | 414.9187 | 426.7393 | 515.6187 | 274.3547 | 378.5647 | 445.0885 | 305.1366 | 418.1395 | 392.8693 | 449.5564 | 325.3283 | 422.5441 | 0.49227 | 18.6299 | 1.9555 | 0.24962 | -39.8735 | 3.1157 | 1508.42 | 0.18 | 3.0012 | -0.56184 | 1.1611 | -0.53376 | 3.4075 | 2.925 | 4.7827 | 7.531 | 10.9435 | 11.4991 | -1.341 | -3.2515 | 21.794 | 19.8368
42810.5159 | 6553 | 58.1816 | 43.3544 | 31.7502 | 24.4026 | 19.2964 | 19.3364 | 19.7487 | 99.6562 | 61.4017 | 39.8547 | 26.6134 | 18.0746 | 16.2644 | 16.0687 | 177.015 | 236.2894 | 411.2911 | 312.6937 | 228.4031 | 464.9152 |  |  |  | 131.9293 | 418.3154 | 480.3217 | 467.7771 | 299.1832 | 406.2157 | 126.4908 | 283.9392 | 250.5751 | 149.1118 | 376.9198 | 311.4166 | 454.4433 | 263.9098 |  | 662.492 | 248.3534 | 201.7724 | 243.5096 |  | 59.3378 | 130.7865 | 63.7235 | 140.5309 | 229.1349 | 275.084 | 324.1902 | 8.4782 | 63.7479 | 12.1103 | 134.7874 | 9.2945 | 42.7129 | 50.0463 | 57.7402 | 16.7598 |  |  | 2.5873 | 0.18802 | 0.70036 | -1.0067 | 4.0887 | 3.4993 | 8.7284 | -6.2506 | 0.59452 | 4.8315 | 13.5123 | -0.00045669 | -0.00043534 | -0.00052569 | 436.489 | 446.4412 | 152.4421 | 104.0037 | 45.8121 | 21.3871 | 16.5066 | 78.9454 | 51.6837 | 30.997 | 23.3709 | 19.0745 | 19.1341 | 20.0044 | 192.239 | 165.6552 | 134.5029 | 84.6471 | 73.4228 | 160.4966 | 97.5027 | 131.5074 | 228.4042 | 279.8046 | 401.5406 | 387.8403 | 419.0796 |  |  |  | 486.5838 | 459.543 | 422.5391 | 451.9962 | 3.0557 | 3.6436 | 856.6602 |  |  | 864.8464 |  |  | 237.3471 | 480.8435 | 367.1098 | 133.5435 | 350.8795 | 286.913 | 744.2764 | 714.2091 | 840.6374 | 789.9985 | 709.1682 |  | 442.9967 | 559.4541 | 435.9257 | 742.6162 | 484.102 | 659.9697 |  | 825.8874 |  |  | 737.7006 | 749.5968 | 758.2695 | [6 empty] | 732.0663 |  |  | 718.2395 |  |  | 348.9235 | 441.2323 | 450.4254 | 227.8068 | 384.1989 | 497.5812 | 289.4898 | 406.1155 | 1148.8355 | 401.4161 | 460.5162 | 313.4608 | 441.2007 | 363.2834 | 435.0673 | 215.0655 | 365.107 |  | 414.1526 | 427.2643 | 515.5356 | 274.7424 | 378.8336 | 444.9441 | 305.2435 | 418.1828 | 391.8992 | 450.03 | 325.375 | 422.9482 | 0.47783 | 18.6314 | 1.9563 | 0.24991 | -39.8975 | 3.1156 | 1489.28 | 0.25 | 2.9217 | 0.60734 | 1.1722 | -1.4053 | 3.2995 | 3.0524 | 4.8208 | 7.5202 | 10.9022 | 11.4633 | -1.5219 | -3.041 | 21.7498 | 19.8506
42810.5159 | 6554 | 58.2005 | 43.3546 | 31.7429 | 24.4112 | 19.3021 | 19.3416 | 19.7493 | 99.6789 | 61.4193 | 39.8699 | 26.6295 | 18.0824 | 16.282 | 16.0709 | 177.0405 | 236.3025 | 411.3075 | 312.6543 | 228.4256 | 464.9433 |  |  |  | 131.971 | 418.304 | 480.4615 | 468.0169 | 298.8897 | 405.8299 | 126.5102 | 283.9132 | 250.7903 | 149.168 | 376.8388 | 311.702 | 454.3648 | 263.9775 |  | 670.8249 | 247.8054 | 201.4291 | 243.3356 |  | 59.2678 | 130.6617 | 63.5685 | 139.9713 | 229.3247 | 275.1143 | 323.8991 | 8.3147 | 63.7328 | 11.8658 | 134.8628 | 9.2888 | 42.7003 | 50.0571 | 57.7242 | 16.7686 |  |  | 2.7535 | -0.006485 | 0.6202 | -0.80891 | 4.1439 | 3.4271 | 7.9681 | -6.2454 | 0.51707 | 3.7424 | 13.4056 | -0.00047641 | -0.00047312 | -0.00051255 | 433.7386 | 446.6601 | 152.4982 | 104.0019 | 45.8261 | 21.3903 | 16.5099 | 78.963 | 51.6927 | 30.9998 | 23.3746 | 19.0751 | 19.1311 | 19.9989 | 190.5609 | 167.206 | 136.9252 | 85.3922 | 76.4147 | 160.6174 | 97.6038 | 131.5822 | 228.414 | 279.8456 | 401.4563 | 387.7859 | 419.0283 |  |  |  | 486.5984 | 459.7816 | 422.5516 | 452.0005 | 4.8961 | 4.5669 | 856.4258 |  |  | 865.2784 |  |  | 237.5146 | 480.8682 | 366.9558 | 133.6023 | 350.8604 | 284.4624 | 744.138 | 714.195 | 840.2652 | 789.9287 | 709.1906 |  | 442.9474 | 560.9725 | 435.5274 | 742.6127 | 484.0594 | 659.9504 |  | 824.9633 |  |  | 737.4443 | 749.6981 | 758.4278 | [6 empty] | 732.0513 |  |  | 718.2374 |  |  | 348.7206 | 441.3553 | 450.3999 | 227.6852 | 384.1423 | 497.2629 | 289.7226 | 406.2753 | 1149.748 | 401.6783 | 460.4284 | 312.7524 | 441.4271 | 363.3235 | 435.2369 | 215.02 | 364.7456 |  | 413.3086 | 427.2498 | 515.4682 | 274.4776 | 378.8879 | 445.0691 | 305.3181 | 418.2867 | 390.5757 | 450.1104 | 325.3053 | 423.3013 | 0.41735 | 18.6316 | 1.9561 | 0.25008 | -39.8758 | 3.1156 | 1470.97 | 0.29 | 3.0133 | -0.11277 | 1.1029 | -1.2595 | 3.3218 | 3.0208 | 4.6062 | 7.5141 | 10.8168 | 11.458 | -1.3198 | -3.2977 | 21.7456 | 19.8524
42810.5159 | 6555 | 58.2084 | 43.3464 | 31.7283 | 24.4103 | 19.2976 | 19.3398 | 19.7481 | 99.6908 | 61.4283 | 39.8745 | 26.6321 | 18.0732 | 16.2789 | 16.0717 | 177.0658 | 236.3193 | 411.3208 | 312.6047 | 228.4433 | 464.9388 |  |  |  | 132.0086 | 418.2863 | 480.3822 | 468.2827 | 300.9561 | 406.6365 | 126.5281 | 283.8765 | 250.8348 | 149.2171 | 376.744 | 311.7783 | 454.2834 | 263.9449 |  | 678.522 | 247.4391 | 201.1084 | 243.0706 |  | 59.1214 | 130.6555 | 63.4884 | 139.685 | 229.89 | 275.4063 | 323.7561 | 8.3247 | 63.7325 | 11.7405 | 134.9759 | 9.2921 | 42.6924 | 50.0957 | 57.7028 | 16.7652 |  |  | 3.6985 | -0.38695 | 0.70102 | -0.71297 | 4.7426 | 2.8403 | 8.618 | -6.5786 | 0.33045 | 3.9227 | 13.5077 | -0.00040905 | -0.00042712 | -0.00050762 | 434.0501 | 446.9573 | 152.5465 | 103.9953 | 45.8369 | 21.3868 | 16.5138 | 78.9783 | 51.7056 | 31.0072 | 23.3775 | 19.0731 | 19.1261 | 20.0048 | 190.8856 | 167.5864 | 137.0406 | 86.4787 | 77.3952 | 160.8469 | 97.7224 | 131.6506 | 228.43 | 279.8912 | 401.3592 | 387.742 | 418.9796 |  |  |  | 486.6067 | 459.9715 | 421.427 | 452.1279 | 6.7063 | 2.9813 | 856.1244 |  |  | 865.4094 |  |  | 237.6475 | 480.8779 | 365.3496 | 133.6272 | 350.7991 | 284.3827 | 743.9775 | 714.1256 | 839.6636 | 789.7202 | 709.1858 |  | 442.8973 | 562.4644 | 435.1626 | 742.5814 | 484.12 | 659.8343 |  | 824.0646 |  |  | 738.6504 | 749.349 | 758.1506 | [6 empty] | 732.0286 |  |  | 718.2026 |  |  | 348.6019 | 441.2389 | 450.3127 | 226.7963 | 384.5108 | 496.9268 | 289.8104 | 406.1334 | 1149.3048 | 401.3668 | 459.8 | 312.379 | 441.6453 | 363.0059 | 435.093 | 214.9689 | 364.4538 |  | 413.2753 | 427.5712 | 515.4082 | 274.5306 | 379.0626 | 445.0178 | 304.9015 | 418.1855 | 389.9498 | 450.1428 | 325.3472 | 423.4838 | 0.21474 | 18.6335 | 1.9566 | 0.25116 | -39.9227 | 3.1156 | 1459.71 | 0.19 | 3.4943 | -0.87113 | 1.1725 | -1.1825 | 3.5545 | 2.7508 | 4.7916 | 7.5087 | 10.7358 | 11.4665 | -1.3261 | -3.296 | 21.7436 | 19.8499
42810.5159 | 6556 | 58.2136 | 43.3505 | 31.7432 | 24.4121 | 19.298 | 19.3371 | 19.7517 | 99.7043 | 61.4384 | 39.8897 | 26.6327 | 18.0807 | 16.2823 | 16.0724 | 177.0922 | 236.3335 | 411.3413 | 312.5757 | 228.4345 | 464.875 |  |  |  | 132.0394 | 418.3064 | 480.3571 | 468.3052 | 303.1433 | 407.1341 | 126.5484 | 283.8385 | 250.579 | 149.2752 | 376.6564 | 311.6061 | 454.2153 | 263.5213 |  | 677.5781 | 247.1931 | 201.2408 | 243.0267 |  | 58.809 | 130.4669 | 63.4187 | 139.9941 | 230.3483 | 275.5995 | 323.2572 | 8.5303 | 63.735 | 11.5956 | 135.0666 | 9.2982 | 42.6871 | 50.1407 | 57.685 | 16.7813 |  |  | 2.678 | -0.089281 | 0.68985 | -0.51715 | 4.6585 | 3.6189 | 8.4583 | -6.3808 | -0.070819 | 4.1073 | 13.397 | -0.00040741 | -0.00047805 | -0.00051091 | 435.7923 | 447.0666 | 152.5959 | 103.9857 | 45.8409 | 21.3867 | 16.4978 | 78.9962 | 51.7103 | 31.008 | 23.3778 | 19.0697 | 19.122 | 19.9946 | 194.0839 | 166.0497 | 133.9597 | 84.6182 | 73.0889 | 161.0972 | 97.783 | 131.7246 | 228.4443 | 279.9304 | 401.2695 | 387.6856 | 418.9252 |  |  |  | 486.4937 | 459.3174 | 419.1107 | 451.3604 | 4.1084 | 4.0175 | 855.8023 |  |  | 865.6912 |  |  | 237.7906 | 480.8995 | 368.5018 | 133.6532 | 350.7438 | 284.3109 | 743.8891 | 714.1649 | 839.8036 | 789.8008 | 709.1959 |  | 442.816 | 562.816 | 434.8728 | 742.5287 | 484.0165 | 659.7899 |  | 824.2458 |  |  | 739.3257 | 749.0761 | 757.8874 | [6 empty] | 732.0152 |  |  | 718.1844 |  |  | 348.6732 | 440.9242 | 450.5337 | 226.3538 | 384.4847 | 496.7575 | 289.262 | 405.9895 | 1149.0238 | 400.8184 | 459.1918 | 312.5672 | 441.952 | 362.6836 | 434.8007 | 214.2394 | 364.2643 |  | 413.7711 | 428.4201 | 515.3511 | 274.7253 | 379.0735 | 445.0837 | 304.3873 | 417.9435 | 389.7202 | 450.506 | 324.7929 | 423.4121 | 0.39463 | 18.634 | 1.9572 | 0.25029 | -39.8837 | 3.1156 | 1439.53 | 0.22 | 2.9745 | -0.41834 | 1.1629 | -1.0068 | 3.5235 | 3.1056 | 4.7478 | 7.4994 | 10.6946 | 11.4549 | -1.649 | -2.9462 | 21.737 | 19.8568
42810.5159 | 6557 | 58.2191 | 43.3577 | 31.7601 | 24.4133 | 19.2987 | 19.34 | 19.7488 | 99.7227 | 61.4598 | 39.8946 | 26.6402 | 18.0859 | 16.276 | 16.0741 | 177.0986 | 236.3493 | 411.3643 | 312.5401 | 228.3796 | 464.7465 |  |  |  | 132.0071 | 418.339 | 480.2682 | 468.2794 | 302.742 | 405.4114 | 126.5718 | 283.8017 | 250.5297 | 149.3407 | 376.6035 | 311.55 | 454.1335 | 263.4092 |  | 680.9196 | 245.3026 | 199.1913 | 244.0234 |  | 58.4284 | 130.2946 | 63.3168 | 140.2641 | 230.6849 | 275.7208 | 323.14 | 8.7726 | 63.7599 | 11.5478 | 135.1615 | 9.2954 | 42.7022 | 50.1834 | 57.6712 | 16.7882 |  |  | 2.812 | -0.24699 | 0.75425 | -0.2819 | 4.6157 | 3.0328 | 8.6515 | -6.3742 | 1.0779 | 4.1799 | 13.4147 | -0.00047476 | -0.00038277 | -0.00051583 | 435.4381 | 447.083 | 152.6452 | 103.986 | 45.8516 | 21.3882 | 16.5017 | 79.0128 | 51.7251 | 31.0168 | 23.3812 | 19.0702 | 19.1262 | 19.9939 | 192.2443 | 164.369 | 135.0857 | 84.4699 | 72.8429 | 161.1811 | 97.8968 | 131.8042 | 228.4569 | 279.9698 | 401.1721 | 387.6407 | 418.877 |  |  |  | 486.4222 | 459.0498 | 418.9498 | 450.9048 | 6.3311 | 3.5803 | 855.9152 |  |  | 865.5168 |  |  | 237.9403 | 480.9409 | 366.5723 | 133.702 | 350.6907 | 284.0141 | 743.7248 | 714.1275 | 840.2398 | 790.0228 | 709.1647 |  | 442.8222 | 562.1841 | 434.6261 | 742.4774 | 483.8016 | 659.7891 |  | 824.8267 |  |  | 738.9105 | 748.8133 | 757.6224 | [6 empty] | 732.0067 |  |  | 718.1853 |  |  | 348.5936 | 441.1218 | 450.5116 | 226.3285 | 384.1287 | 496.7032 | 289.0083 | 406.1369 | 1149.0645 | 399.8034 | 458.8445 | 313.1256 | 442.2937 | 362.5743 | 435.058 | 213.4004 | 364.4635 |  | 414.782 | 429.0589 | 515.2454 | 275.2691 | 378.9946 | 444.8854 | 304.0754 | 417.7002 | 389.0781 | 451.1966 | 324.1039 | 423.6016 | 0.22552 | 18.635 | 1.9578 | 0.24921 | -39.9038 | 3.1156 | 1412.52 | 0.3 | 3.0442 | -0.69566 | 1.2157 | -0.7432 | 3.5077 | 2.8433 | 4.8023 | 7.501 | 10.6855 | 11.4292 | -1.4337 | -3.0574 | 21.6999 | 19.8604
42810.5159 | 6558 | 58.2299 | 43.3779 | 31.7525 | 24.415 | 19.3003 | 19.3358 | 19.7554 | 99.742 | 61.4696 | 39.9016 | 26.6355 | 18.0751 | 16.2681 | 16.0714 | 177.1126 | 236.3523 | 411.3817 | 312.4908 | 228.3544 | 464.6525 |  |  |  | 131.9011 | 418.3703 | 479.5159 | 467.402 | 301.4318 | 404.263 | 126.5943 | 283.7687 | 249.5165 | 149.395 | 376.5656 | 310.4684 | 454.0399 | 262.3855 |  | 650.5228 | 243.438 | 198.0991 | 245.6537 |  | 58.2635 | 130.2061 | 63.0549 | 139.9391 | 230.7435 | 276.287 | 323.02 | 8.9273 | 63.7841 | 11.4508 | 135.2423 | 9.2919 | 42.696 | 50.2131 | 57.6494 | 16.7962 |  |  | 2.5071 | -0.16879 | 0.96847 | -0.23393 | 4.14 | 3.7891 | 9.0707 | -6.6344 | 0.54898 | 3.2039 | 13.4626 | -0.00045834 | -0.00048298 | -0.00052569 | 436.4025 | 447.129 | 152.6971 | 103.9871 | 45.8705 | 21.3948 | 16.5045 | 79.0355 | 51.7397 | 31.0237 | 23.3815 | 19.0723 | 19.1304 | 19.9937 | 194.0977 | 167.3081 | 135.066 | 83.1542 | 70.4607 | 161.3724 | 97.9557 | 131.8866 | 228.4693 | 280.0067 | 401.067 | 387.5807 | 418.8177 |  |  |  | 486.3531 | 459.2282 | 418.7458 | 450.3165 | 5.2484 | 4.2729 | 855.9208 |  |  | 865.2244 |  |  | 238.0822 | 481.0024 | 365.4363 | 133.7342 | 350.6342 | 284.6189 | 743.6811 | 714.1642 | 840.7574 | 790.3469 | 709.1763 |  | 442.728 | 563.0392 | 434.4436 | 742.4379 | 483.7429 | 659.8119 |  | 826.2566 |  |  | 739.2496 | 748.5768 | 757.3942 | [6 empty] | 731.9536 |  |  | 718.1727 |  |  | 347.4976 | 441.272 | 450.3908 | 226.4663 | 383.7791 | 496.5972 | 287.7336 | 405.8043 | 1150.5909 | 398.9988 | 458.7067 | 313.4643 | 442.608 | 362.8892 | 435.7335 | 214.3229 | 364.8128 |  | 414.7777 | 429.2647 | 515.1286 | 275.9935 | 378.9054 | 445.0928 | 303.7655 | 417.307 | 388.7637 | 451.5061 | 323.8516 | 423.9174 | 0.59724 | 18.6353 | 1.9588 | 0.24894 | -39.8973 | 3.1156 | 1398.83 | 0.27 | 2.872 | -0.57502 | 1.3774 | -0.67695 | 3.3237 | 3.1798 | 4.9198 | 7.4902 | 10.642 | 11.4229 | -1.6148 | -3.048 | 21.6438 | 19.868
42810.5159 | 6559 | 58.2405 | 43.3701 | 31.7559 | 24.4201 | 19.3079 | 19.3396 | 19.7512 | 99.7564 | 61.4907 | 39.912 | 26.6515 | 18.0787 | 16.275 | 16.0718 | 177.1208 | 236.3824 | 411.393 | 312.4482 | 228.3084 | 464.6097 |  |  |  | 131.5275 | 418.3946 | 479.7696 | 467.2132 | 299.2902 | 405.6336 | 126.5979 | 283.7336 | 248.993 | 149.4436 | 376.5294 | 310.5605 | 453.9308 | 262.4044 |  | 656.1737 | 242.878 | 196.8682 | 245.2485 |  | 58.4275 | 130.2045 | 62.7777 | 139.1944 | 230.1361 | 276.2212 | 322.9989 | 8.8765 | 63.8088 | 11.4666 | 135.3278 | 9.2932 | 42.7262 | 50.2469 | 57.6484 | 16.8089 |  |  | 2.5544 | -0.15236 | 0.81142 | -0.059142 | 4.4166 | 3.4041 | 8.4517 | -6.5753 | 0.62527 | 4.2407 | 13.4638 | -0.0004337 | -0.00044519 | -0.00053719 | 434.737 | 447.3967 | 152.7381 | 103.9853 | 45.8791 | 21.3918 | 16.5008 | 79.049 | 51.7437 | 31.0251 | 23.3862 | 19.0718 | 19.125 | 19.9862 | 192.7326 | 166.7478 | 136.9572 | 87.0987 | 73.0473 | 161.5094 | 98.0784 | 131.9711 | 228.4888 | 280.0586 | 400.969 | 387.5411 | 418.7696 |  |  |  | 486.3505 | 459.3447 | 418.7193 | 450.4902 | 4.0897 | 3.5028 | 855.906 |  |  | 865.4065 |  |  | 238.2121 | 481.0819 | 366.6126 | 133.752 | 350.5645 | 283.3893 | 743.6019 | 714.0296 | 841.4474 | 790.807 | 709.1949 |  | 442.7402 | 558.9042 | 434.1789 | 742.4446 | 483.7212 | 659.8534 |  | 827.9655 |  |  | 738.1129 | 748.6018 | 757.3622 | [6 empty] | 731.9066 |  |  | 718.1609 |  |  | 347.2736 | 441.3828 | 449.9549 | 226.2463 | 383.3372 | 496.6821 | 286.2851 | 405.3541 | 1152.5876 | 399.0618 | 458.8719 | 313.3974 | 442.536 | 363.1175 | 435.7928 | 214.8664 | 365.0392 |  | 413.5865 | 428.5354 | 515.0762 | 275.8138 | 378.9564 | 444.8824 | 303.9213 | 417.1482 | 388.1123 | 451.5008 | 323.6292 | 424.0801 | 0.24979 | 18.6365 | 1.9593 | 0.24827 | -39.9955 | 3.1157 | 1402.37 | 0.24 | 2.9019 | -0.54632 | 1.2608 | -0.34038 | 3.4328 | 3.0137 | 4.7487 | 7.491 | 10.7282 | 11.42 | -1.4454 | -3.243 | 21.6425 | 19.8628
42810.516 | 6560 | 58.2517 | 43.3778 | 31.7653 | 24.4207 | 19.3159 | 19.3433 | 19.7441 | 99.7762 | 61.4999 | 39.925 | 26.6609 | 18.0861 | 16.2859 | 16.0713 | 177.153 | 236.396 | 411.4219 | 312.4197 | 228.273 | 464.5908 |  |  |  | 131.5311 | 418.414 | 479.7084 | 467.0479 | 299.3613 | 405.0129 | 126.6175 | 283.6946 | 248.3876 | 149.4981 | 376.5261 | 310.6922 | 453.8815 | 262.4515 |  | 668.7154 | 243.3957 | 196.6823 | 244.0776 |  | 58.2977 | 130.1888 | 62.6675 | 138.4187 | 229.6519 | 275.8473 | 323.0191 | 8.9292 | 63.8302 | 11.5192 | 135.4367 | 9.2956 | 42.7686 | 50.2583 | 57.6412 | 16.8166 |  |  | 2.8199 | -0.17011 | 0.69576 | -0.13471 | 4.8753 | 3.4796 | 8.6541 | -6.6955 | 0.42288 | 3.6816 | 13.7428 | -0.00047805 | -0.00045177 | -0.0005454 | 433.784 | 447.7599 | 152.7969 | 103.9898 | 45.8963 | 21.3957 | 16.508 | 79.0699 | 51.76 | 31.0344 | 23.3892 | 19.0707 | 19.1196 | 19.9942 | 191.5262 | 166.403 | 139.4228 | 87.1638 | 72.8976 | 161.5588 | 98.2094 | 132.0475 | 228.4984 | 280.0991 | 400.8716 | 387.4853 | 418.7155 |  |  |  | 486.3361 | 458.9428 | 417.0897 | 450.8892 | 6.2363 | 3.5717 | 855.946 |  |  | 866.0188 |  |  | 238.3687 | 481.1943 | 365.0126 | 133.7942 | 350.5047 | 283.5288 | 743.6375 | 713.976 | 841.166 | 790.7837 | 709.1851 |  | 442.7106 | 562.3754 | 433.9815 | 742.4367 | 483.6978 | 659.6812 |  | 827.5425 |  |  | 737.469 | 748.4451 | 757.1792 | [6 empty] | 731.9002 |  |  | 718.152 |  |  | 347.2991 | 441.6759 | 449.5318 | 225.8684 | 383.2037 | 497.0174 | 285.7901 | 404.9572 | 1153.0605 | 399.1084 | 459.2919 | 313.7686 | 442.3527 | 363.6528 | 436.1113 | 215.3596 | 364.9978 |  | 413.5617 | 427.2826 | 515.0395 | 275.4275 | 378.8855 | 445.1577 | 303.4729 | 416.9335 | 388.3243 | 451.952 | 323.3402 | 424.0478 | 0.49805 | 18.637 | 1.9597 | 0.25 | -39.9706 | 3.1156 | 1426.85 | 0.16 | 3.0476 | -0.57725 | 1.1674 | -0.51369 | 3.6054 | 3.0459 | 4.8036 | 7.488 | 10.6105 | 11.4173 | -1.3049 | -3.5009 | 21.6694 | 19.8499
42810.516 | 6561 | 58.2646 | 43.3875 | 31.776 | 24.4343 | 19.3201 | 19.3491 | 19.7588 | 99.7952 | 61.514 | 39.9358 | 26.6666 | 18.0897 | 16.289 | 16.0761 | 177.1561 | 236.3922 | 411.4344 | 312.3542 | 228.1919 | 464.599 |  |  |  | 131.5729 | 418.4145 | 479.7898 | 466.7046 | 298.8229 | 405.2145 | 126.6413 | 283.6573 | 247.9315 | 149.557 | 376.4947 | 310.5407 | 453.8385 | 262.4204 |  | 664.3388 | 243.2431 | 196.2896 | 243.0878 |  | 58.0738 | 130.1214 | 62.6107 | 138.2789 | 229.706 | 275.93 | 322.8353 | 9.0355 | 63.8468 | 11.4903 | 135.4409 | 9.2958 | 42.8271 | 50.2643 | 57.6356 | 16.8173 |  |  | 2.5774 | -0.3035 | 0.76213 | -0.16297 | 4.0217 | 3.3613 | 8.4609 | -6.6699 | 0.68695 | 3.5771 | 13.3009 | -0.00047805 | -0.00044027 | -0.00054376 | 436.5239 | 448.1159 | 152.849 | 103.9848 | 45.9028 | 21.4062 | 16.503 | 79.0847 | 51.7636 | 31.032 | 23.3877 | 19.0728 | 19.1176 | 19.9831 | 190.2277 | 165.6424 | 138.9362 | 86.3978 | 71.819 | 161.6682 | 98.3072 | 132.1164 | 228.507 | 280.1302 | 400.7771 | 387.4256 | 418.6554 |  |  |  | 486.3312 | 457.7485 | 414.5659 | 450.5457 | 5.1023 | 2.5535 | 855.3902 |  |  | 866.2696 |  |  | 238.5269 | 481.3005 | 365.2685 | 133.8396 | 350.4288 | 281.6821 | 744.5714 | 713.955 | 841.155 | 790.7697 | 709.2664 |  | 442.75 | 559.8777 | 433.8926 | 742.3823 | 483.5464 | 659.7557 |  | 827.4621 |  |  | 736.0007 | 749.0724 | 757.7549 | [6 empty] | 731.8819 |  |  | 718.1707 |  |  | 346.2227 | 441.9942 | 449.1941 | 226.1844 | 384.0799 | 497.2394 | 286.208 | 405.0635 | 1152.4352 | 398.7052 | 459.4095 | 314.3535 | 441.81 | 364.1982 | 436.6275 | 214.8059 | 365.0481 |  | 412.4284 | 426.5803 | 514.9246 | 274.1445 | 378.8075 | 445.422 | 303.5474 | 416.8434 | 387.3426 | 452.0244 | 322.9157 | 424.1538 | 0.286 | 18.6371 | 1.9589 | 0.25111 | -39.9403 | 3.1156 | 1427.98 | 0.32 | 2.914 | -0.77098 | 1.2217 | -0.56496 | 3.2748 | 2.9939 | 4.75 | 7.4901 | 10.6703 | 11.3997 | -1.1465 | -3.4348 | 21.6919 | 19.8588
42810.516 | 6562 | 58.2564 | 43.387 | 31.7809 | 24.433 | 19.3126 | 19.3467 | 19.754 | 99.7991 | 61.5164 | 39.9357 | 26.6635 | 18.0866 | 16.2762 | 16.0631 | 177.184 | 236.421 | 411.4482 | 312.3241 | 228.1362 | 464.6101 |  |  |  | 131.5969 | 418.3906 | 479.6686 | 466.0087 | 301.0349 | 407.3799 | 126.6622 | 283.6175 | 247.7005 | 149.6125 | 376.4308 | 310.2455 | 453.7835 | 262.107 |  | 664.7748 | 243.0239 | 195.7727 | 242.1344 |  | 58.2894 | 130.1442 | 62.5143 | 137.7727 | 229.1549 | 275.2651 | 322.7782 | 9.0834 | 63.856 | 11.5501 | 135.4481 | 9.294 | 42.8719 | 50.2384 | 57.6368 | 16.8114 |  |  | 3.3114 | -0.2253 | 1.0743 | -0.36536 | 4.481 | 3.3495 | 8.549 | -6.2461 | 0.19578 | 4.1715 | 13.3813 | -0.0003992 | -0.00048462 | -0.00050762 | 442.4513 | 448.4128 | 152.899 | 103.986 | 45.9254 | 21.4181 | 16.5141 | 79.1098 | 51.7854 | 31.0596 | 23.4024 | 19.0874 | 19.1333 | 19.9912 | 190.6817 | 166.2396 | 134.7567 | 82.5311 | 70.7293 | 161.8225 | 98.3099 | 132.2018 | 228.5259 | 280.1861 | 400.6687 | 387.3788 | 418.5996 |  |  |  | 486.2575 | 456.9193 | 415.6007 | 449.5328 | 4.342 | 3.6106 | 855.2491 |  |  | 866.1639 |  |  | 238.665 | 481.3628 | 363.3736 | 133.8676 | 350.3402 | 281.6511 | 744.5684 | 713.7203 | 841.444 | 790.934 | 709.3601 |  | 442.7235 | 560.0283 | 433.7493 | 742.3414 | 483.4365 | 659.7333 |  | 827.7756 |  |  | 735.6257 | 750.3216 | 758.8184 | [6 empty] | 731.8699 |  |  | 718.2853 |  |  | 346.006 | 442.0659 | 448.9308 | 225.9313 | 384.4993 | 497.0592 | 286.7416 | 404.5527 | 1152.0732 | 399.8273 | 459.0566 | 315.1175 | 441.3133 | 364.9483 | 436.607 | 214.6836 | 365.0503 |  | 412.6319 | 426.481 | 514.863 | 273.1239 | 378.8517 | 445.577 | 303.2433 | 416.566 | 386.2591 | 451.1629 | 322.5142 | 424.4131 | 0.44663 | 18.6368 | 1.9572 | 0.25048 | -39.8684 | 3.1157 | 1409.45 | 0.32 | 3.3082 | -0.66429 | 1.4506 | -0.84594 | 3.4547 | 2.9868 | 4.7718 | 7.4846 | 10.6506 | 11.387 | -1.1769 | -2.9701 | 21.7121 | 19.8776
42810.516 | 6563 | 58.2746 | 43.4032 | 31.7826 | 24.4335 | 19.3196 | 19.3453 | 19.7549 | 99.8181 | 61.5345 | 39.9471 | 26.6777 | 18.0918 | 16.2766 | 16.0748 | 177.1988 | 236.4372 | 411.4785 | 312.2958 | 228.0142 | 464.5637 |  |  |  | 131.6354 | 418.3701 | 479.1062 | 465.8385 | 301.5164 | 407.7355 | 126.6784 | 283.5831 | 247.2664 | 149.6683 | 376.3745 | 309.6532 | 453.6945 | 261.7427 |  | 663.0941 | 243.5528 | 195.3006 | 242.087 |  | 58.5176 | 130.1069 | 62.5039 | 137.0242 | 228.9138 | 275.201 | 322.4221 | 8.8875 | 63.814 | 11.8729 | 135.4291 | 9.3004 | 42.9069 | 50.2338 | 57.65 | 16.8069 |  |  | 2.9323 | -0.40535 | 0.89224 | -0.10185 | 4.2024 | 3.2161 | 8.4655 | -6.5168 | 0.52466 | 4.2483 | 13.4304 | -0.00044027 | -0.0004222 | -0.00050269 | 440.9518 | 448.5232 | 152.9473 | 103.9863 | 45.9322 | 21.4093 | 16.5026 | 79.1267 | 51.7957 | 31.0514 | 23.4032 | 19.0845 | 19.1262 | 19.992 | 185.5346 | 166.6174 | 137.5702 | 83.9893 | 72.4487 | 161.8332 | 98.4176 | 132.2923 | 228.5438 | 280.2285 | 400.5803 | 387.3266 | 418.5545 |  |  |  | 486.2366 | 457.0007 | 415.7164 | 449.6868 | 3.2832 | 3.6795 | 855.6578 |  |  | 866.1226 |  |  | 238.8033 | 481.4227 | 363.1913 | 133.8988 | 350.2547 | 281.5664 | 744.3621 | 713.7204 | 841.9658 | 791.1674 | 709.2894 |  | 442.6273 | 560.5035 | 433.5899 | 742.3173 | 483.3063 | 659.6737 |  | 828.3059 |  |  | 736.8696 | 749.9349 | 758.6218 | [6 empty] | 731.8568 |  |  | 718.2756 |  |  | 346.091 | 441.8269 | 449.1988 | 225.567 | 384.3558 | 496.7094 | 286.4315 | 404.2827 | 1151.5317 | 399.7544 | 458.4238 | 315.6954 | 441.1743 | 365.5937 | 436.5799 | 214.1499 | 364.8825 |  | 413.037 | 426.3219 | 514.8213 | 273.5757 | 379.0861 | 445.4207 | 302.8583 | 416.3113 | 386.5094 | 451.0747 | 322.3926 | 424.2743 | 0.48919 | 18.6396 | 1.956 | 0.25133 | -39.8681 | 3.1157 | 1418.76 | 0.26 | 3.1139 | -0.89099 | 1.3219 | -0.44663 | 3.3454 | 2.9266 | 4.7481 | 7.4759 | 10.6202 | 11.3713 | -0.6036 | -3.2695 | 21.7032 | 19.8706
42810.516 | 6564 | 58.2783 | 43.3978 | 31.7849 | 24.4343 | 19.312 | 19.3406 | 19.7598 | 99.8337 | 61.5487 | 39.957 | 26.6733 | 18.0893 | 16.2776 | 16.0718 | 177.218 | 236.4411 | 411.4966 | 312.2514 | 227.927 | 464.5011 |  |  |  | 131.6686 | 418.3782 | 479.0309 | 466.6188 | 300.4782 | 407.0154 | 126.7032 | 283.5316 | 246.6236 | 149.7147 | 376.3337 | 309.8895 | 453.6334 | 262.225 |  | 668.7795 | 241.7796 | 194.5604 | 241.9473 |  | 58.645 | 129.975 | 62.6876 | 137.1019 | 228.9669 | 275.558 | 322.4959 | 8.7312 | 63.8064 | 12.0471 | 135.3692 | 9.3133 | 42.9329 | 50.2496 | 57.654 | 16.7981 |  |  | 2.7266 | -0.20756 | 0.39218 | -0.46918 | 4.1761 | 3.4954 | 8.5109 | -6.3453 | 0.49839 | 4.2814 | 13.3323 | -0.00047312 | -0.00045998 | -0.00053883 | 441.1401 | 448.6014 | 152.9959 | 103.9858 | 45.9374 | 21.4176 | 16.5032 | 79.1409 | 51.8043 | 31.0542 | 23.3987 | 19.0845 | 19.131 | 19.9867 | 182.9238 | 167.4613 | 140.1325 | 82.2927 | 73.49 | 161.8357 | 98.5146 | 132.3723 | 228.5493 | 280.2687 | 400.4855 | 387.2711 | 418.5015 |  |  |  | 486.2195 | 457.5203 | 416.5979 | 450.396 | 6.1563 | 3.2113 | 855.9218 |  |  | 866.2618 |  |  | 238.951 | 481.4891 | 361.2591 | 133.9323 | 350.1594 | 281.2345 | 744.241 | 713.6422 | 842.3772 | 791.3549 | 709.2359 |  | 442.508 | 559.956 | 433.4553 | 742.3246 | 483.1755 | 659.5078 |  | 828.7679 |  |  | 736.8036 | 749.6636 | 758.3905 | [6 empty] | 731.8302 |  |  | 718.3343 |  |  | 345.9156 | 441.1138 | 449.0791 | 225.0685 | 384.2755 | 496.2648 | 286.2007 | 403.98 | 1151.7754 | 399.2634 | 457.964 | 315.5488 | 441.1138 | 366.4133 | 436.3976 | 214.1567 | 365.2233 |  | 414.0024 | 426.6428 | 514.7955 | 274.3855 | 379.1446 | 444.984 | 302.9132 | 416.1646 | 386.4804 | 451.0153 | 322.3444 | 423.8731 | 0.46704 | 18.6385 | 1.954 | 0.25198 | -39.8051 | 3.1157 | 1419.12 | 0.25 | 3.0011 | -0.63747 | 0.87625 | -0.95842 | 3.336 | 3.052 | 4.7624 | 7.4641 | 10.6209 | 11.3546 | -0.31317 | -3.5423 | 21.7 | 19.8488
42810.516 | 6565 | 58.2862 | 43.3996 | 31.7745 | 24.4383 | 19.3071 | 19.3398 | 19.7475 | 99.8532 | 61.5554 | 39.9596 | 26.6803 | 18.0931 | 16.2706 | 16.0691 | 177.24 | 236.4556 | 411.5088 | 312.208 | 227.9176 | 464.4296 |  |  |  | 131.7053 | 418.3892 | 479.1401 | 466.8247 | 299.9672 | 407.168 | 126.7259 | 283.5059 | 246.3733 | 149.7753 | 376.342 | 309.5748 | 453.5925 | 261.8746 |  | 655.1522 | 241.476 | 193.8788 | 239.9887 |  | 58.3931 | 129.7824 | 62.8807 | 136.91 | 228.5494 | 275.2283 | 322.3884 | 8.6389 | 63.7877 | 11.9244 | 135.3507 | 9.304 | 42.9479 | 50.257 | 57.6558 | 16.7942 |  |  | 2.7778 | -0.23976 | 0.93627 | 0.059798 | 3.9994 | 3.1024 | 8.4504 | -6.5996 | 0.84847 | 3.9076 | 13.0614 | -0.00050598 | -0.00046819 | -0.00055526 | 439.387 | 448.515 | 153.0511 | 103.9876 | 45.9543 | 21.4193 | 16.5066 | 79.1651 | 51.8185 | 31.0665 | 23.4066 | 19.0898 | 19.1368 | 19.9886 | 185.6533 | 164.2399 | 135.9769 | 78.8279 | 69.9953 | 161.9354 | 98.5688 | 132.4545 | 228.5595 | 280.3015 | 400.3887 | 387.2185 | 418.4513 |  |  |  | 486.2099 | 458.1704 | 415.9826 | 451.6275 | 5.2758 | 3.0681 | 856.0711 |  |  | 866.5718 |  |  | 239.0978 | 481.5649 | 363.0269 | 133.9669 | 350.0729 | 282.2692 | 744.2352 | 713.438 | 842.6734 | 791.4618 | 709.2509 |  | 442.4809 | 561.2097 | 433.1839 | 742.3339 | 483.1074 | 659.6362 |  | 829.0804 |  |  | 736.3679 | 749.7719 | 758.464 | [6 empty] | 731.8131 |  |  | 718.3405 |  |  | 345.8957 | 440.3823 | 449.1997 | 225.7768 | 384.2908 | 496.0734 | 286.0589 | 403.6878 | 1153.5579 | 398.984 | 457.6997 | 315.205 | 441.015 | 367.1509 | 436.2263 | 214.7083 | 365.574 |  | 413.7747 | 426.9844 | 514.759 | 274.2284 | 379.2284 | 444.8087 | 303.6324 | 416.1198 | 386.5123 | 451.0634 | 322.2605 | 423.8592 | 0.25923 | 18.6387 | 1.952 | 0.25102 | -39.8855 | 3.1156 | 1409.69 | 0.23 | 3.0295 | -0.68497 | 1.3536 | 0.34208 | 3.2636 | 2.8745 | 4.744 | 7.4607 | 10.5569 | 11.3458 | -0.60352 | -3.0739 | 21.7498 | 19.8133
42810.516 | 6566 | 58.2944 | 43.4026 | 31.7828 | 24.4369 | 19.3105 | 19.3429 | 19.7517 | 99.8737 | 61.5755 | 39.9704 | 26.6913 | 18.0968 | 16.2806 | 16.078 | 177.2492 | 236.4629 | 411.5198 | 312.1596 | 227.9179 | 464.3362 |  |  |  | 131.7367 | 418.3937 | 479.0153 | 466.5012 | 297.921 | 406.5761 | 126.74 | 283.453 | 245.8309 | 149.8291 | 376.3294 | 308.9116 | 453.5316 | 261.0691 |  | 644.5995 | 242.57 | 194.1267 | 238.7487 |  | 58.0941 | 129.7891 | 62.8786 | 136.4115 | 228.0661 | 275.3371 | 322.7964 | 8.5885 | 63.7549 | 11.9146 | 135.2594 | 9.3009 | 42.9748 | 50.2739 | 57.667 | 16.7951 |  |  | 3.3344 | -0.13331 | 0.84887 | -0.2911 | 4.0579 | 3.1438 | 8.4925 | -6.3104 | 0.21641 | 4.3622 | 13.092 | -0.00046162 | -0.00054705 | -0.00054212 | 437.558 | 448.3032 | 153.0876 | 103.9798 | 45.9686 | 21.4196 | 16.505 | 79.1811 | 51.8279 | 31.0693 | 23.4144 | 19.0854 | 19.1363 | 19.9859 | 187.2177 | 161.6875 | 136.2414 | 77.574 | 70.4624 | 162.0717 | 98.6513 | 132.5334 | 228.5715 | 280.3507 | 400.3042 | 387.1736 | 418.3981 |  |  |  | 486.0987 | 458.2236 | 413.5674 | 451.6774 | 4.2131 | 3.0961 | 856.1564 |  |  | 866.9105 |  |  | 239.2319 | 481.6328 | 364.4893 | 134.0075 | 349.9924 | 281.2211 | 744.211 | 713.5444 | 842.3385 | 791.3863 | 709.2744 |  | 442.5258 | 562.9464 | 432.8725 | 742.3156 | 483.011 | 659.6364 |  | 828.4066 |  |  | 735.2427 | 749.6074 | 758.3713 | [6 empty] | 731.8064 |  |  | 718.2897 |  |  | 346.57 | 440.4189 | 448.8795 | 226.1283 | 384.2409 | 496.0787 | 285.8084 | 403.555 | 1156.5426 | 398.5368 | 457.6677 | 314.2198 | 440.6689 | 367.3329 | 436.0276 | 214.4859 | 365.9968 |  | 413.5212 | 426.6444 | 514.7099 | 274.1078 | 379.1882 | 444.6096 | 304.1184 | 415.9303 | 386.725 | 451.2361 | 322.2925 | 423.7549 | 0.21994 | 18.6378 | 1.9497 | 0.2517 | -39.9062 | 3.1157 | 1421.37 | 0.24 | 3.3178 | -0.51075 | 1.2889 | -0.75476 | 3.2877 | 2.8939 | 4.7563 | 7.465 | 10.4751 | 11.3341 | -0.75965 | -3.0932 | 21.7772 | 19.7978
42810.516 | 6567 | 58.3048 | 43.4112 | 31.7957 | 24.4452 | 19.3187 | 19.3464 | 19.751 | 99.894 | 61.5886 | 39.9934 | 26.6971 | 18.1053 | 16.2938 | 16.0868 | 177.2699 | 236.4784 | 411.5401 | 312.1249 | 227.8948 | 464.2181 |  |  |  | 131.7873 | 418.4144 | 478.9518 | 466.2144 | 295.3885 | 405.0169 | 126.7655 | 283.4164 | 246.1123 | 149.8892 | 376.2876 | 309.0215 | 453.4399 | 261.0362 |  | 659.0178 | 242.9707 | 194.5091 | 238.9746 |  | 58.1994 | 129.8652 | 62.8307 | 136.4122 | 228.0528 | 275.7097 | 323.2253 | 8.5302 | 63.7006 | 11.987 | 135.1755 | 9.2962 | 43.0169 | 50.3181 | 57.6921 | 16.7998 |  |  | 2.7956 | 0.24913 | 0.96518 | -0.60717 | 4.0782 | 2.2863 | 8.2506 | -6.2789 | 1.0195 | 3.9344 | 13.5739 | -0.00047969 | -0.00043534 | -0.00053226 | 436.1153 | 448.187 | 153.1326 | 103.9785 | 45.9765 | 21.4191 | 16.5013 | 79.1927 | 51.8306 | 31.0687 | 23.409 | 19.0758 | 19.1273 | 19.9772 | 187.6379 | 157.7027 | 133.4201 | 75.7506 | 70.3856 | 162.1423 | 98.6852 | 132.6382 | 228.5969 | 280.4018 | 400.1951 | 387.1234 | 418.3492 |  |  |  | 485.9419 | 457.8755 | 413.1165 | 450.9265 | 4.1483 | 2.8016 | 855.8783 |  |  | 866.8434 |  |  | 239.3848 | 481.7085 | 363.2086 | 134.0462 | 349.9395 | 281.8836 | 744.147 | 713.5643 | 841.9812 | 791.2538 | 709.265 |  | 442.6375 | 564.1697 | 432.5072 | 742.3335 | 482.8611 | 659.6649 |  | 827.2087 |  |  | 734.9452 | 749.4531 | 758.2996 | [6 empty] | 731.7952 |  |  | 718.2024 |  |  | 346.4739 | 440.3373 | 448.4028 | 225.7796 | 383.938 | 495.695 | 286.1976 | 403.0922 | 1159.8748 | 398.445 | 457.4568 | 313.7721 | 440.0018 | 367.3278 | 435.7157 | 213.4681 | 366.1745 |  | 413.7966 | 426.3464 | 514.6362 | 274.366 | 378.7941 | 444.6512 | 303.8537 | 415.8857 | 387.1768 | 451.5511 | 322.5156 | 423.4601 | 0.42178 | 18.6367 | 1.9479 | 0.25317 | -39.8905 | 3.1157 | 1391.24 | 0.24 | 3.0344 | 0.6983 | 1.3745 | -1.0901 | 3.2971 | 2.4687 | 4.6897 | 7.4777 | 10.4018 | 11.3148 | -0.79718 | -2.7756 | 21.7604 | 19.7988
42810.5161 | 6568 | 58.3095 | 43.4231 | 31.8091 | 24.4426 | 19.3166 | 19.3463 | 19.7599 | 99.9108 | 61.5984 | 39.9952 | 26.6984 | 18.0991 | 16.2882 | 16.0813 | 177.2951 | 236.4908 | 411.5629 | 312.0852 | 227.9393 | 464.1648 |  |  |  | 131.8236 | 418.4446 | 478.7887 | 466.0793 | 294.7682 | 403.9467 | 126.7939 | 283.3791 | 246.4598 | 149.9447 | 376.2197 | 309.1368 | 453.3728 | 261.233 |  | 666.3623 | 243.0853 | 194.7265 | 239.5627 |  | 58.3827 | 129.8285 | 62.8501 | 137.6064 | 228.8479 | 276.059 | 323.2365 | 8.4689 | 63.6301 | 12.4827 | 135.0665 | 9.283 | 43.025 | 50.3546 | 57.7127 | 16.8015 |  |  | 3.4488 | 0.15057 | 0.64648 | -0.72414 | 3.9415 | 3.4113 | 8.4011 | -6.2874 | 0.5663 | 3.2849 | 13.5411 | -0.00047641 | -0.00044355 | -0.00047805 | 432.5016 | 448.1601 | 153.1756 | 103.978 | 45.983 | 21.4261 | 16.5023 | 79.2074 | 51.8431 | 31.0728 | 23.4075 | 19.0803 | 19.1302 | 19.9752 | 187.4313 | 158.7432 | 132.5762 | 75.2351 | 68.8731 | 162.1975 | 98.678 | 132.7215 | 228.6093 | 280.4352 | 400.1 | 387.0642 | 418.2965 |  |  |  | 485.8778 | 457.3419 | 413.4337 | 450.2119 | 4.456 | 2.1833 | 855.6196 |  |  | 867.0388 |  |  | 239.5253 | 481.7498 | 362.653 | 134.0894 | 349.8726 | 281.855 | 744.0841 | 713.6997 | 841.4351 | 791.0423 | 709.2585 |  | 442.6024 | 562.1914 | 432.0899 | 742.408 | 482.7133 | 659.7392 |  | 826.1812 |  |  | 735.1505 | 749.2633 | 758.1829 | [6 empty] | 731.771 |  |  | 718.2062 |  |  | 346.2885 | 440.0028 | 447.9346 | 225.9034 | 384.0866 | 495.2603 | 286.2934 | 402.8019 | 1161.5486 | 398.5596 | 457.3215 | 313.5901 | 439.3632 | 367.4055 | 435.6801 | 213.0644 | 366.0702 |  | 414.0573 | 426.4135 | 514.587 | 274.4041 | 378.299 | 445.0695 | 303.8165 | 415.8736 | 387.496 | 451.52 | 323.0571 | 423.1324 | 0.54505 | 18.6365 | 1.9453 | 0.25426 | -39.8932 | 3.1156 | 1405.36 | 0.31 | 3.3676 | 0.54284 | 1.1248 | -1.1905 | 3.2424 | 3.0164 | 4.7337 | 7.474 | 10.412 | 11.2941 | -0.76706 | -2.6827 | 21.7364 | 19.8105
42810.5161 | 6569 | 58.3105 | 43.4175 | 31.8045 | 24.4451 | 19.3144 | 19.34 | 19.7521 | 99.9211 | 61.604 | 39.9987 | 26.7002 | 18.0946 | 16.2799 | 16.0713 | 177.3101 | 236.4918 | 411.5786 | 312.042 | 227.989 | 464.092 |  |  |  | 131.853 | 418.4702 | 478.5673 | 465.828 | 294.1902 | 403.1174 | 126.8204 | 283.3453 | 246.4255 | 150.0004 | 376.1306 | 308.8814 | 453.3367 | 261.1433 |  | 662.0883 | 243.941 | 195.4486 | 241.0156 |  | 58.4282 | 129.5998 | 62.8912 | 138.8634 | 229.9844 | 276.4422 | 322.9997 | 8.3957 | 63.5936 | 12.4599 | 134.9535 | 9.2753 | 43.0351 | 50.394 | 57.7296 | 16.8065 |  |  | 3.6124 | -0.13922 | 0.11488 | -0.49481 | 3.8949 | 3.4428 | 8.5825 | -6.1278 | 0.62274 | 3.9558 | 13.2119 | -0.00045505 | -0.00047476 | -0.00052405 | 430.0398 | 448.3787 | 153.2378 | 103.9857 | 46.0174 | 21.4495 | 16.5135 | 79.2435 | 51.8731 | 31.0916 | 23.4239 | 19.093 | 19.133 | 19.9928 | 188.3862 | 156.0182 | 124.9821 | 73.3662 | 68.0772 | 162.3505 | 98.6003 | 132.8081 | 228.6163 | 280.4668 | 399.9972 | 387.0057 | 418.238 |  |  |  | 485.8242 | 457.2125 | 414.4001 | 449.945 | 3.8347 | 2.8586 | 855.3473 |  |  | 866.865 |  |  | 239.667 | 481.7847 | 363.7127 | 134.1149 | 349.8119 | 281.4202 | 744.1574 | 713.6744 | 840.761 | 790.8888 | 709.2715 |  | 442.698 | 561.8547 | 431.6643 | 742.4733 | 482.6078 | 659.7181 |  | 824.9183 |  |  | 733.9411 | 749.357 | 758.3242 | [6 empty] | 731.742 |  |  | 718.1997 |  |  | 345.9071 | 439.6212 | 447.7641 | 226.6463 | 383.9572 | 495.2262 | 286.8719 | 403.0025 | 1161.4323 | 398.5436 | 456.9608 | 313.0211 | 438.8261 | 367.4516 | 435.9138 | 212.5099 | 365.9826 |  | 414.8259 | 426.1056 | 514.5504 | 273.929 | 378.0151 | 445.1568 | 304.0031 | 415.6999 | 387.5794 | 451.3292 | 323.2689 | 423.1444 | 0.25229 | 18.6383 | 1.9431 | 0.25416 | -39.9766 | 3.1156 | 1430.17 | 0.26 | 3.4445 | -0.52184 | 0.47402 | -0.98379 | 3.2243 | 3.0314 | 4.7862 | 7.4842 | 10.3757 | 11.279 | -0.85328 | -1.8484 | 21.6919 | 19.8111
42810.5161 | 6570 | 58.3252 | 43.4201 | 31.813 | 24.4545 | 19.3152 | 19.3471 | 19.7531 | 99.9309 | 61.6157 | 40.0099 | 26.713 | 18.094 | 16.2832 | 16.0779 | 177.3358 | 236.5063 | 411.6033 | 312.0081 | 228.0044 | 464.0313 |  |  |  | 131.8999 | 418.4984 | 478.1042 | 465.1706 | 293.5679 | 402.5577 | 126.8312 | 283.3014 | 246.3668 | 150.05 | 376.0297 | 309.1142 | 453.2723 | 261.7088 |  | 661.9593 | 244.2364 | 195.6744 | 243.5143 |  | 58.6032 | 129.4403 | 62.9419 | 139.4471 | 229.8894 | 276.7011 | 322.8152 | 8.4277 | 63.5518 | 12.2282 | 134.8649 | 9.2796 | 43.0763 | 50.4245 | 57.7795 | 16.819 |  |  | 2.8574 | -0.39484 | 0.065592 | -0.60652 | 3.4855 | 2.4815 | 8.5746 | -6.0456 | 0.46122 | 4.0513 | 13.1916 | -0.00041398 | -0.00051583 | -0.00048626 | 427.8802 | 448.3032 | 153.2718 | 103.9747 | 46.0112 | 21.4374 | 16.5152 | 79.2429 | 51.8701 | 31.0863 | 23.4177 | 19.0822 | 19.1229 | 19.9759 | 189.6287 | 158.2559 | 122.7322 | 72.1744 | 65.2591 | 162.5422 | 98.538 | 132.8997 | 228.6319 | 280.5044 | 399.9062 | 386.9578 | 418.181 |  |  |  | 485.7977 | 457.1983 | 413.8119 | 449.9579 | 6.1042 | 3.3396 | 854.8873 |  |  | 866.9672 |  |  | 239.8175 | 481.8181 | 362.8273 | 134.1482 | 349.7642 | 281.1032 | 744.3427 | 713.6501 | 839.7614 | 790.727 | 709.3337 |  | 442.7881 | 561.2285 | 431.0332 | 742.455 | 482.5903 | 659.6068 |  | 823.5692 |  |  | 734.583 | 749.6095 | 758.6547 | [6 empty] | 731.7309 |  |  | 718.1498 |  |  | 345.699 | 439.51 | 448.0372 | 226.8888 | 383.1204 | 495.2719 | 288.0998 | 403.1027 | 1160.9134 | 397.7073 | 456.9487 | 312.9054 | 438.7176 | 367.3727 | 435.681 | 212.7969 | 365.7211 |  | 415.5975 | 426.0787 | 514.5136 | 273.4405 | 377.7034 | 445.2002 | 304.0316 | 415.6552 | 386.9465 | 450.8086 | 323.1487 | 423.4397 | 0.36535 | 18.6385 | 1.9399 | 0.25388 | -39.9812 | 3.1157 | 1433.85 | 0.24 | 3.0622 | -0.87863 | 0.35812 | -1.089 | 3.0509 | 2.5742 | 4.7852 | 7.4925 | 10.3255 | 11.2773 | -0.96645 | -1.6061 | 21.6151 | 19.8074
42810.5161 | 6571 | 58.329 | 43.4272 | 31.8057 | 24.4622 | 19.3111 | 19.3499 | 19.7492 | 99.952 | 61.6357 | 40.0217 | 26.7126 | 18.0983 | 16.2873 | 16.0779 | 177.3559 | 236.5214 | 411.6255 | 311.9659 | 227.9692 | 463.9765 |  |  |  | 131.937 | 418.5121 | 478.1161 | 464.8794 | 295.8661 | 403.4193 | 126.8448 | 283.2619 | 246.312 | 150.092 | 375.9609 | 310.1846 | 453.2085 | 263.0506 |  | 668.3388 | 244.7928 | 196.227 | 244.084 |  | 58.5327 | 129.2113 | 62.7817 | 138.8202 | 229.0404 | 276.8523 | 322.8092 | 8.4515 | 63.5254 | 12.0862 | 134.8679 | 9.2595 | 43.0877 | 50.4297 | 57.8061 | 16.8083 |  |  | 2.8186 | -0.35607 | 0.73322 | -0.49941 | 4.1794 | 2.5741 | 8.0575 | -6.6995 | 0.41957 | 3.7091 | 13.3599 | -0.00041562 | -0.00045012 | -0.00053883 | 434.2992 | 448.1267 | 153.3222 | 103.9758 | 46.021 | 21.4451 | 16.5136 | 79.2669 | 51.8878 | 31.0896 | 23.4162 | 19.0798 | 19.1254 | 19.9718 | 193.3303 | 159.5664 | 127.3928 | 73.8752 | 64.3292 | 162.7003 | 98.5571 | 132.9868 | 228.6445 | 280.5311 | 399.8082 | 386.903 | 418.1323 |  |  |  | 485.8357 | 457.2545 | 414.4563 | 450.4512 | 3.8661 | 2.5627 | 854.1929 |  |  | 866.8989 |  |  | 239.9431 | 481.8419 | 363.3388 | 134.1826 | 349.7173 | 280.3295 | 744.1458 | 713.6055 | 839.5586 | 790.7361 | 709.3229 |  | 442.7643 | 560.7167 | 430.8138 | 742.4287 | 482.5181 | 659.5167 |  | 823.9348 |  |  | 736.0535 | 749.5421 | 758.7085 | [6 empty] | 731.7166 |  |  | 718.1137 |  |  | 345.817 | 439.4683 | 448.155 | 226.9238 | 382.5082 | 495.2258 | 288.0673 | 403.0997 | 1160.625 | 397.634 | 457.3097 | 313.2838 | 438.7437 | 366.891 | 435.265 | 213.3411 | 365.3584 |  | 415.9727 | 425.876 | 514.4923 | 273.1322 | 377.6214 | 445.0415 | 303.8477 | 415.7627 | 386.8265 | 450.3981 | 323.3061 | 423.5776 | 0.35399 | 18.6379 | 1.9354 | 0.25295 | -39.9104 | 3.1156 | 1427.57 | 0.31 | 3.0433 | -0.83415 | 1.197 | -0.98787 | 3.3412 | 2.6222 | 4.6393 | 7.4901 | 10.3162 | 11.269 | -1.3572 | -2.1216 | 21.5919 | 19.7985
42810.5161 | 6572 | 58.3402 | 43.4215 | 31.8137 | 24.452 | 19.3082 | 19.3466 | 19.7583 | 99.9679 | 61.6443 | 40.0208 | 26.7128 | 18.101 | 16.2719 | 16.0739 | 177.3828 | 236.5379 | 411.649 | 311.933 | 227.9633 | 463.9179 |  |  |  | 131.9897 | 418.5042 | 478.5128 | 465.3552 | 297.6695 | 404.2398 | 126.8806 | 283.2269 | 246.2223 | 150.1544 | 375.9387 | 310.7744 | 453.124 | 263.5072 |  | 646.3267 | 244.8221 | 196.0382 | 243.508 |  | 58.385 | 129.0329 | 62.6284 | 138.7415 | 229.8593 | 276.8825 | 322.467 | 8.5086 | 63.5003 | 12.1831 | 134.8689 | 9.2521 | 43.1167 | 50.4397 | 57.844 | 16.8078 |  |  | 2.7923 | -0.54729 | 0.38166 | -0.60652 | 4.0565 | 2.4355 | 8.0042 | -6.4136 | 0.52349 | 3.9241 | 13.223 | -0.00043534 | -0.00042384 | -0.00048955 | 441.4271 | 447.8854 | 153.3772 | 103.984 | 46.0415 | 21.4498 | 16.5177 | 79.2901 | 51.8985 | 31.1034 | 23.4276 | 19.0931 | 19.1367 | 19.9844 | 189.0472 | 150.7591 | 119.4427 | 73.0033 | 63.4445 | 162.6871 | 98.4442 | 133.0915 | 228.6468 | 280.5759 | 399.6963 | 386.8459 | 418.074 |  |  |  | 485.8013 | 457.0473 | 411.6328 | 450.2361 | 4.86 | 3.2088 | 854.1445 |  |  | 866.5221 |  |  | 240.0928 | 481.8925 | 364.9227 | 134.2247 | 349.672 | 280.4276 | 744.0463 | 713.6237 | 839.5854 | 790.8779 | 709.2826 |  | 442.7811 | 558.6036 | 430.7547 | 742.3901 | 482.4975 | 659.6006 |  | 824.5117 |  |  | 736.646 | 749.2658 | 758.483 | [6 empty] | 731.7044 |  |  | 718.077 |  |  | 345.6616 | 439.6409 | 447.925 | 226.7955 | 382.3016 | 495.1571 | 287.888 | 403.1574 | 1161.4236 | 397.677 | 456.9418 | 314.02 | 438.8475 | 366.1062 | 435.0325 | 212.4997 | 365.1688 |  | 416.2316 | 425.7159 | 514.4082 | 272.8934 | 377.8188 | 444.5586 | 303.6898 | 415.833 | 386.9959 | 450.2528 | 323.5892 | 423.2802 | 0.3667 | 18.6386 | 1.9315 | 0.25247 | -39.8743 | 3.1156 | 1414.63 | 0.26 | 3.0309 | -1.0339 | 0.86341 | -1.0884 | 3.2918 | 2.5507 | 4.624 | 7.4931 | 10.3686 | 11.2675 | -0.88303 | -1.2521 | 21.5982 | 19.8001
42810.5161 | 6573 | 58.3592 | 43.4396 | 31.8332 | 24.4647 | 19.3184 | 19.352 | 19.7575 | 99.9856 | 61.6605 | 40.0349 | 26.727 | 18.1082 | 16.2821 | 16.0799 | 177.4098 | 236.5525 | 411.6672 | 311.8997 | 227.9674 | 463.8518 |  |  |  | 132.0259 | 418.4937 | 478.6814 | 465.758 | 298.45 | 404.6375 | 126.8904 | 283.1803 | 245.9553 | 150.2137 | 375.9411 | 310.8449 | 453.0583 | 263.6574 |  | 639.5846 | 243.4441 | 194.0738 | 244.495 |  | 58.4877 | 128.983 | 62.5749 | 139.7723 | 230.6152 | 276.4423 | 321.9719 | 8.7464 | 63.4859 | 12.0587 | 134.8907 | 9.2623 | 43.1386 | 50.4492 | 57.875 | 16.7999 |  |  | 2.9336 | -0.19968 | 0.38035 | -0.7248 | 4.3522 | 3.1662 | 8.5418 | -6.8348 | 0.70992 | 4.3781 | 13.312 | -0.00043534 | -0.00042548 | -0.00049119 | 439.8732 | 447.6281 | 153.4216 | 103.9831 | 46.0522 | 21.4484 | 16.5132 | 79.3032 | 51.9115 | 31.1073 | 23.4307 | 19.0894 | 19.1329 | 19.9813 | 186.2447 | 148.7791 | 116.6119 | 70.525 | 61.2823 | 162.5533 | 98.3353 | 133.1856 | 228.6626 | 280.6219 | 399.608 | 386.7942 | 418.0303 |  |  |  | 485.8342 | 456.9664 | 411.1488 | 450.9652 | 3.9021 | 1.7702 | 854.3788 |  |  | 866.108 |  |  | 240.2453 | 481.9537 | 364.2975 | 134.2603 | 349.62 | 280.4946 | 744.0444 | 713.6599 | 840.0993 | 791.2305 | 709.2591 |  | 442.7011 | 557.3955 | 430.6952 | 742.351 | 482.44 | 659.5927 |  | 825.3732 |  |  | 735.371 | 749.5094 | 758.7221 | [6 empty] | 731.703 |  |  | 718.0566 |  |  | 345.8236 | 439.9056 | 448.0221 | 226.358 | 381.6676 | 495.2205 | 287.2372 | 402.9543 | 1162.7469 | 396.8569 | 456.7689 | 314.2072 | 439.0446 | 365.1222 | 434.955 | 212.3852 | 364.8961 |  | 416.0827 | 425.6124 | 514.3357 | 272.3543 | 377.9401 | 443.6592 | 303.963 | 415.8095 | 387.4322 | 450.3165 | 323.6581 | 422.929 | 0.14502 | 18.6377 | 1.9273 | 0.2505 | -39.9068 | 3.1156 | 1408.83 | 0.24 | 3.1075 | -0.62448 | 0.86187 | -1.1898 | 3.4083 | 2.9071 | 4.7749 | 7.4849 | 10.3958 | 11.2614 | -0.58901 | -0.95093 | 21.5633 | 19.784
42810.5161 | 6574 | 58.3575 | 43.4353 | 31.8274 | 24.4626 | 19.3183 | 19.3485 | 19.7506 | 99.997 | 61.6728 | 40.0409 | 26.7318 | 18.111 | 16.2867 | 16.0737 | 177.4262 | 236.5498 | 411.6827 | 311.8543 | 227.8519 | 463.6951 |  |  |  | 132.0595 | 418.4657 | 478.9176 | 465.6426 | 297.5474 | 405.7906 | 126.9109 | 283.1487 | 244.9593 | 150.2709 | 375.9367 | 310.9848 | 452.9231 | 263.9732 |  | 648.9575 | 242.459 | 193.5517 | 245.8782 |  | 58.5506 | 128.7492 | 62.3835 | 140.6016 | 230.4508 | 275.9028 | 321.5384 | 8.9829 | 63.5021 | 11.9518 | 134.9014 | 9.2626 | 43.1647 | 50.477 | 57.9069 | 16.7911 |  |  | 3.092 | -0.12148 | 0.64254 | -0.82337 | 4.023 | 3.3259 | 8.6995 | -6.7593 | 0.32149 | 3.7638 | 13.1497 | -0.00040084 | -0.00045669 | -0.00051912 | 433.8126 | 447.5662 | 153.4615 | 103.9677 | 46.0596 | 21.4483 | 16.5122 | 79.3181 | 51.9173 | 31.1103 | 23.4267 | 19.0845 | 19.1294 | 19.9727 | 180.7353 | 142.2628 | 107.6735 | 69.9861 | 61.3369 | 162.3472 | 98.1789 | 133.2738 | 228.6743 | 280.6554 | 399.5091 | 386.7376 | 417.9701 |  |  |  | 485.7502 | 457.0341 | 412.9184 | 451.0322 | 3.906 | 2.7922 | 854.5672 |  |  | 866.311 |  |  | 240.384 | 481.9827 | 364.0618 | 134.2876 | 349.5705 | 278.89 | 744.0291 | 713.6548 | 841.0045 | 791.6984 | 709.222 |  | 442.5132 | 556.781 | 430.486 | 742.316 | 482.4866 | 659.6239 |  | 827.1132 |  |  | 736.0751 | 749.372 | 758.6208 | [6 empty] | 731.6845 |  |  | 718.0038 |  |  | 345.6313 | 440.3938 | 448.5808 | 226.2575 | 381.3363 | 495.1252 | 288.2721 | 403.356 | 1164.6227 | 396.6553 | 456.8955 | 313.3765 | 439.1243 | 364.4177 | 434.602 | 212.5086 | 364.9829 |  | 414.4256 | 425.6311 | 514.2947 | 272.331 | 377.924 | 443.3569 | 305.1634 | 415.6883 | 387.304 | 450.3364 | 323.6165 | 422.2664 | 0.39963 | 18.6387 | 1.9235 | 0.24924 | -39.9393 | 3.1156 | 1404.29 | 0.26 | 3.193 | -0.48694 | 1.1199 | -1.2677 | 3.2753 | 2.978 | 4.8164 | 7.4651 | 10.3905 | 11.2682 | -0.0036224 | 0.023036 | 21.5094 | 19.7715
42810.5161 | 6575 | 58.3697 | 43.4451 | 31.8325 | 24.4794 | 19.3278 | 19.3515 | 19.7557 | 100.0215 | 61.6853 | 40.0509 | 26.7415 | 18.1171 | 16.2913 | 16.08 | 177.4323 | 236.57 | 411.7029 | 311.8151 | 227.7506 | 463.599 |  |  |  | 132.1224 | 418.4477 | 478.7788 | 465.6863 | 297.0648 | 404.8796 | 126.9271 | 283.1022 | 244.9072 | 150.3201 | 375.9039 | 311.417 | 452.848 | 264.9273 |  | 659.6128 | 242.0761 | 192.9765 | 245.9908 |  | 58.4866 | 128.6201 | 62.266 | 140.0965 | 229.9522 | 275.0407 | 320.8202 | 9.0881 | 63.5325 | 11.9389 | 134.8491 | 9.2652 | 43.1941 | 50.4837 | 57.9394 | 16.7814 |  |  | 3.8424 | -0.33701 | 0.62414 | -0.46852 | 4.6276 | 3.3121 | 8.3702 | -6.6357 | 0.98625 | 4.0603 | 13.0018 | -0.00042548 | -0.00047641 | -0.00052076 | 427.4908 | 447.8007 | 153.5019 | 103.9579 | 46.0608 | 21.4534 | 16.5058 | 79.3244 | 51.9208 | 31.1076 | 23.4253 | 19.0735 | 19.1203 | 19.9727 | 179.0846 | 140.5809 | 106.8945 | 67.5832 | 60.2278 | 162.2259 | 98.0418 | 133.3644 | 228.6892 | 280.6985 | 399.4006 | 386.6927 | 417.9175 |  |  |  | 485.6777 | 457.4257 | 415.6747 | 451.4781 | 5.0736 | 2.6149 | 854.9649 |  |  | 866.5897 |  |  | 240.5289 | 481.9935 | 362.3999 | 134.3208 | 349.5261 | 279.2593 | 744.192 | 713.5873 | 841.4878 | 791.8864 | 709.2006 |  | 442.4215 | 558.8664 | 430.2029 | 742.3083 | 482.4195 | 659.6284 |  | 827.4722 |  |  | 734.0388 | 749.6841 | 758.9514 | [6 empty] | 731.6809 |  |  | 718.0377 |  |  | 345.534 | 440.2323 | 448.4039 | 226.2966 | 381.3417 | 494.8845 | 288.5654 | 403.1119 | 1164.2949 | 397.1956 | 457.2606 | 312.9637 | 438.1703 | 364.0575 | 434.5853 | 213.0224 | 365.2199 |  | 413.0037 | 425.7339 | 514.2106 | 271.6835 | 377.9189 | 443.3426 | 305.5575 | 415.4617 | 387.0791 | 450.7905 | 323.7943 | 421.8255 | 0.43642 | 18.6386 | 1.9195 | 0.2484 | -39.8852 | 3.1157 | 1411.95 | 0.18 | 3.5571 | -0.81092 | 1.1036 | -0.95614 | 3.51 | 2.9695 | 4.7207 | 7.4555 | 10.3024 | 11.26 | 0.16404 | 0.092779 | 21.4976 | 19.7499
42810.5161 | 6576 | 58.3805 | 43.448 | 31.845 | 24.4828 | 19.3284 | 19.3571 | 19.7581 | 100.0379 | 61.6989 | 40.0609 | 26.7463 | 18.1181 | 16.2903 | 16.0866 | 177.4553 | 236.5877 | 411.7227 | 311.7745 | 227.6792 | 463.5478 |  |  |  | 132.2438 | 418.3957 | 478.3881 | 465.9263 | 294.9369 | 403.3207 | 126.9401 | 283.0543 | 244.5008 | 150.3693 | 375.8521 | 311.6676 | 452.7597 | 265.2638 |  | 665.1453 | 241.0533 | 191.2336 | 245.3757 |  | 58.3784 | 128.5981 | 62.2022 | 139.6571 | 229.2953 | 274.308 | 319.8608 | 8.9935 | 63.5417 | 12.0958 | 134.7322 | 9.2755 | 43.2129 | 50.472 | 57.9572 | 16.7811 |  |  | 2.9881 | -0.44806 | 0.77659 | -0.3187 | 4.3647 | 3.6761 | 8.7455 | -6.6429 | 0.36898 | 3.9539 | 13.585 | -0.00041727 | -0.00046491 | -0.00050105 | 430.5331 | 448.2333 | 153.5485 | 103.9709 | 46.0708 | 21.4588 | 16.5055 | 79.3441 | 51.9413 | 31.1119 | 23.428 | 19.0857 | 19.1283 | 19.9698 | 177.4768 | 141.36 | 105.9127 | 67.8674 | 61.1484 | 162.0876 | 97.9279 | 133.4635 | 228.7007 | 280.7306 | 399.2769 | 386.6324 | 417.8697 |  |  |  | 485.6726 | 457.626 | 413.7288 | 451.3654 | 3.6031 | 2.6341 | 855.007 |  |  | 866.4097 |  |  | 240.6674 | 482.0157 | 361.5792 | 134.362 | 349.4469 | 277.8915 | 744.341 | 713.435 | 841.6906 | 791.9919 | 709.2769 |  | 442.2994 | 558.5858 | 429.8591 | 742.2805 | 482.2972 | 659.6096 |  | 827.3036 |  |  | 732.8034 | 750.0277 | 759.3591 | [6 empty] | 731.6736 |  |  | 718.0437 |  |  | 345.2807 | 440.1361 | 447.9095 | 226.3723 | 381.5448 | 495.0019 | 288.615 | 402.944 | 1163.1903 | 397.4353 | 457.0776 | 313.1361 | 437.9027 | 364.6504 | 434.6227 | 213.9047 | 364.9951 |  | 412.5975 | 426.0483 | 514.0622 | 271.7483 | 377.6877 | 443.3413 | 305.5158 | 415.391 | 387.0674 | 450.9057 | 323.7807 | 421.8529 | 0.25538 | 18.6388 | 1.9176 | 0.24995 | -39.7603 | 3.1156 | 1416.27 | 0.31 | 3.1332 | -0.93501 | 1.2309 | -0.78856 | 3.4066 | 3.1263 | 4.8221 | 7.4399 | 10.2735 | 11.2454 | 0.32473 | 0.18789 | 21.5046 | 19.7524
42810.5162 | 6577 | 58.3945 | 43.4633 | 31.8493 | 24.4796 | 19.336 | 19.3612 | 19.7611 | 100.0553 | 61.7154 | 40.0722 | 26.7514 | 18.1205 | 16.2904 | 16.0896 | 177.4794 | 236.6024 | 411.7469 | 311.7378 | 227.586 | 463.4192 |  |  |  | 132.2334 | 418.3642 | 478.5505 | 466.1609 | 295.7433 | 403.3303 | 126.9728 | 283.0199 | 243.6748 | 150.43 | 375.7953 | 311.4792 | 452.6678 | 265.1719 |  | 664.3102 | 239.6013 | 189.7141 | 245.1698 |  | 58.6031 | 128.6718 | 62.2482 | 138.7825 | 228.5651 | 273.9873 | 319.4556 | 8.9386 | 63.5373 | 12.327 | 134.6631 | 9.2737 | 43.2362 | 50.4551 | 57.9847 | 16.7697 |  |  | 2.6247 | -0.040653 | 0.80616 | -0.63149 | 4.4134 | 3.567 | 8.4406 | -6.4504 | 0.55171 | 4.2074 | 13.4096 | -0.00043205 | -0.00039591 | -0.00052241 | 427.0469 | 448.5479 | 153.5943 | 103.959 | 46.0901 | 21.4565 | 16.5122 | 79.367 | 51.9503 | 31.1227 | 23.437 | 19.0806 | 19.1267 | 19.9731 | 178.3324 | 145.5175 | 110.6601 | 67.8127 | 63.6256 | 162.0679 | 97.826 | 133.5738 | 228.7228 | 280.7796 | 399.1735 | 386.5795 | 417.8257 |  |  |  | 485.5712 | 457.8587 | 412.7814 | 451.3685 | 4.0703 | 2.572 | 855.1841 |  |  | 866.4692 |  |  | 240.8047 | 482.0849 | 360.4387 | 134.4027 | 349.3786 | 275.6591 | 744.3465 | 713.3211 | 842.4015 | 792.2651 | 709.323 |  | 442.1094 | 558.9432 | 429.3717 | 742.2453 | 482.2803 | 659.633 |  | 828.5393 |  |  | 732.2991 | 750.0143 | 759.4332 | [6 empty] | 731.6299 |  |  | 718.0372 |  |  | 345.2972 | 439.8569 | 447.07 | 225.543 | 381.8313 | 495.1663 | 288.2434 | 402.9076 | 1162.8879 | 396.7165 | 456.5793 | 313.8255 | 438.5372 | 365.0985 | 434.1649 | 214.1807 | 364.8017 |  | 412.0395 | 426.8782 | 513.9974 | 271.9741 | 377.056 | 443.2687 | 306.1184 | 415.5044 | 387.1673 | 451.1179 | 324.0618 | 422.0571 | 0.3667 | 18.6398 | 1.9145 | 0.24979 | -39.7847 | 3.1157 | 1416.52 | 0.31 | 2.9366 | -0.28166 | 1.2543 | -1.1101 | 3.4245 | 3.0787 | 4.7359 | 7.4175 | 10.2117 | 11.2442 | 0.22711 | -0.35211 | 21.4998 | 19.7394
42810.5162 | 6578 | 58.3929 | 43.456 | 31.8442 | 24.4737 | 19.3324 | 19.3531 | 19.7575 | 100.0591 | 61.7141 | 40.0761 | 26.7459 | 18.1121 | 16.2866 | 16.0736 | 177.494 | 236.6063 | 411.7573 | 311.6867 | 227.5531 | 463.3282 |  |  |  | 132.3533 | 418.3508 | 478.6112 | 466.0464 | 297.4933 | 403.5744 | 126.9865 | 282.9735 | 243.334 | 150.4704 | 375.748 | 311.2202 | 452.5622 | 265.0037 |  | 671.403 | 238.2691 | 189.1174 | 242.7838 |  | 58.5709 | 128.625 | 62.2498 | 138.3289 | 227.8969 | 273.6111 | 319.5844 | 8.9328 | 63.5667 | 12.389 | 134.625 | 9.2747 | 43.2631 | 50.4504 | 58.0202 | 16.767 |  |  | 2.4618 | -0.12608 | 0.75753 | -0.27862 | 4.257 | 3.0019 | 8.202 | -6.7796 | 0.40031 | 3.4624 | 13.5379 | -0.00049941 | -0.00044684 | -0.00054705 | 427.897 | 448.57 | 153.6429 | 103.9614 | 46.1112 | 21.4601 | 16.5107 | 79.3912 | 51.962 | 31.1313 | 23.4405 | 19.084 | 19.1278 | 19.9693 | 182.367 | 150.0374 | 115.3965 | 68.3836 | 61.6419 | 162.1318 | 97.7621 | 133.6686 | 228.7368 | 280.8226 | 399.0591 | 386.5239 | 417.7722 |  |  |  | 485.3621 | 457.4324 | 412.5382 | 450.3637 | 2.6845 | 3.2578 | 855.6535 |  |  | 866.7788 |  |  | 240.9302 | 482.1862 | 360.3728 | 134.4251 | 349.3051 | 275.3481 | 744.3393 | 713.4434 | 843.2859 | 792.6596 | 709.3421 |  | 442.0408 | 559.0709 | 429.043 | 742.2437 | 482.1483 | 659.5915 |  | 829.8108 |  |  | 731.9473 | 750.1447 | 759.596 | [6 empty] | 731.6373 |  |  | 718.0562 |  |  | 345.9545 | 439.7961 | 446.6734 | 224.9898 | 382.295 | 495.221 | 288.0801 | 402.5114 | 1163.1137 | 396.0313 | 455.7693 | 313.2384 | 439.0481 | 365.0398 | 433.8934 | 214.0668 | 364.8224 |  | 413.2913 | 426.8127 | 513.91 | 271.5404 | 376.8774 | 442.9203 | 306.6075 | 415.5341 | 387.1519 | 450.8344 | 323.6291 | 421.9199 | 0.28465 | 18.6434 | 1.912 | 0.24891 | -39.9138 | 3.1156 | 1402.25 | 0.31 | 2.8444 | -0.49599 | 1.2158 | -0.73733 | 3.3621 | 2.8233 | 4.6669 | 7.4094 | 10.1732 | 11.2277 | -0.21288 | -0.88621 | 21.554 | 19.7408
42810.5162 | 6579 | 58.3942 | 43.453 | 31.8508 | 24.4703 | 19.3303 | 19.3465 | 19.7464 | 100.0664 | 61.7284 | 40.0872 | 26.747 | 18.1094 | 16.2849 | 16.0701 | 177.5074 | 236.6187 | 411.7711 | 311.656 | 227.5471 | 463.2748 |  |  |  | 132.446 | 418.3633 | 478.846 | 466.0994 | 298.2534 | 404.672 | 126.9986 | 282.9344 | 243.1697 | 150.5318 | 375.7456 | 310.4322 | 452.4948 | 263.9811 |  | 673.2504 | 237.0226 | 189.4526 | 241.7546 |  | 58.2795 | 128.4555 | 62.1956 | 139.1999 | 228.1657 | 273.6526 | 319.5947 | 8.9567 | 63.5841 | 12.6122 | 134.538 | 9.2805 | 43.2969 | 50.4357 | 58.0611 | 16.7704 |  |  | 3.0847 | -0.13988 | 0.83113 | -0.40873 | 4.4199 | 3.5565 | 8.9662 | -6.9216 | 0.67722 | 4.7237 | 13.3442 | -0.00049119 | -0.00051419 | -0.00055855 | 429.095 | 448.6005 | 153.6937 | 103.9695 | 46.1327 | 21.4765 | 16.5215 | 79.4133 | 51.9766 | 31.1484 | 23.4504 | 19.0937 | 19.1316 | 19.9786 | 183.6022 | 152.7447 | 119.8707 | 71.3654 | 62.7948 | 162.1299 | 97.7471 | 133.7611 | 228.742 | 280.8554 | 398.9405 | 386.4643 | 417.7125 |  |  |  | 485.1802 | 456.9212 | 414.2679 | 448.7063 | 5.0288 | 4.1284 | 855.8029 |  |  | 866.869 |  |  | 241.0744 | 482.3161 | 362.7738 | 134.4561 | 349.2165 | 275.2459 | 744.3812 | 713.4405 | 843.6504 | 792.8753 | 709.3443 |  | 441.9704 | 557.8089 | 428.8882 | 742.2426 | 481.9345 | 659.5821 |  | 830.1787 |  |  | 733.588 | 749.9209 | 759.3833 | [6 empty] | 731.6399 |  |  | 718.0751 |  |  | 346.2282 | 439.8427 | 446.5036 | 224.0867 | 382.2962 | 495.2246 | 288.4923 | 402.3601 | 1165.8013 | 396.0176 | 455.6515 | 313.2455 | 439.4672 | 364.9989 | 433.7099 | 214.059 | 364.7676 |  | 413.0493 | 426.2923 | 513.8189 | 270.5734 | 376.4382 | 442.8719 | 306.7165 | 415.4771 | 386.5808 | 451.1746 | 323.436 | 421.5514 | 0.33935 | 18.6444 | 1.9098 | 0.24777 | -39.8463 | 3.1157 | 1397.29 | 0.19 | 3.1866 | -0.52232 | 1.2732 | -0.89286 | 3.426 | 3.0732 | 4.8796 | 7.4015 | 10.1918 | 11.2009 | -0.35038 | -1.3852 | 21.5749 | 19.7638
42810.5162 | 6580 | 58.4129 | 43.4713 | 31.8454 | 24.4766 | 19.3351 | 19.3438 | 19.7477 | 100.0952 | 61.7412 | 40.0906 | 26.7538 | 18.1167 | 16.2892 | 16.0717 | 177.5338 | 236.6386 | 411.7985 | 311.6351 | 227.5712 | 463.2299 |  |  |  | 132.3382 | 418.398 | 479.0047 | 465.9144 | 297.7512 | 406.2993 | 127.0152 | 282.8945 | 243.1585 | 150.5862 | 375.777 | 310.4714 | 452.4099 | 263.9832 |  | 645.4594 | 237.5354 | 190.0294 | 242.4217 |  | 57.9822 | 128.1559 | 62.1779 | 139.2193 | 227.9436 | 274.1637 | 319.7094 | 9.0756 | 63.5971 | 12.6378 | 134.4633 | 9.2854 | 43.3466 | 50.4195 | 58.0951 | 16.7854 |  |  | 2.7897 | -0.17273 | 0.56303 | -0.39887 | 4.2372 | 3.0624 | 8.5352 | -6.8269 | 0.36898 | 3.8012 | 13.1105 | -0.00043205 | -0.00042384 | -0.00051748 | 434.8536 | 448.4549 | 153.7249 | 103.9609 | 46.1382 | 21.4692 | 16.5119 | 79.4168 | 51.9863 | 31.1438 | 23.4446 | 19.0927 | 19.1281 | 19.9672 | 184.0178 | 155.5395 | 125.9006 | 73.2226 | 64.121 | 162.1368 | 97.788 | 133.8687 | 228.7606 | 280.8938 | 398.8325 | 386.4275 | 417.6639 |  |  |  | 485.0764 | 456.8855 | 415.3454 | 448.1474 | 2.9955 | 2.706 | 855.7022 |  |  | 867.0335 |  |  | 241.2253 | 482.422 | 363.8257 | 134.4996 | 349.1441 | 275.5855 | 744.3769 | 713.4805 | 843.4452 | 792.889 | 709.3795 |  | 441.9366 | 555.6445 | 428.8802 | 742.2566 | 481.7831 | 659.5634 |  | 830.1261 |  |  | 734.0411 | 749.9981 | 759.4512 | [6 empty] | 731.6523 |  |  | 718.0994 |  |  | 346.0369 | 439.8503 | 446.2881 | 223.4909 | 382.2124 | 495.1162 | 288.3263 | 401.8814 | 1169.5737 | 396.2338 | 455.4528 | 314.1902 | 439.5663 | 364.4811 | 433.5049 | 213.7505 | 364.7606 |  | 411.5657 | 426.0799 | 513.7267 | 269.8714 | 376.4067 | 443.1434 | 306.2549 | 415.297 | 386.6785 | 451.6781 | 323.1708 | 421.5347 | 0.30314 | 18.6481 | 1.9075 | 0.24693 | -39.9018 | 3.1157 | 1398.5 | 0.29 | 3.034 | -0.58022 | 1.0475 | -0.8817 | 3.356 | 2.8531 | 4.7631 | 7.3968 | 10.2511 | 11.1815 | -0.39566 | -2.0502 | 21.5466 | 19.7662
42810.5162 | 6581 | 58.4163 | 43.4812 | 31.8527 | 24.4876 | 19.3388 | 19.3565 | 19.7565 | 100.114 | 61.7587 | 40.1076 | 26.7709 | 18.1228 | 16.2946 | 16.0843 | 177.5504 | 236.6535 | 411.8191 | 311.5901 | 227.5975 | 463.2106 |  |  |  | 132.381 | 418.4185 | 478.8583 | 465.8271 | 296.4441 | 405.3144 | 127.0383 | 282.8532 | 242.5762 | 150.6329 | 375.8103 | 310.3631 | 452.3387 | 264.0303 |  | 652.4097 | 238.4186 | 189.9869 | 242.2645 |  | 57.931 | 127.9053 | 62.1495 | 138.6356 | 227.7309 | 274.4721 | 319.803 | 9.1484 | 63.6164 | 12.9197 | 134.3618 | 9.2868 | 43.3812 | 50.4155 | 58.1262 | 16.7874 |  |  | 3.2845 | -0.18719 | 0.63991 | -0.53226 | 4.0914 | 2.7818 | 8.363 | -6.5845 | 0.64531 | 3.9525 | 13.1975 | -0.00047476 | -0.00044848 | -0.00052569 | 437.2561 | 448.1412 | 153.7728 | 103.9555 | 46.1436 | 21.4682 | 16.5196 | 79.4336 | 51.9965 | 31.1419 | 23.4499 | 19.0883 | 19.1239 | 19.957 | 182.0871 | 155.1143 | 125.0453 | 73.9804 | 67.1519 | 162.1142 | 97.7585 | 133.985 | 228.7754 | 280.9513 | 398.7244 | 386.3791 | 417.6159 |  |  |  | 484.9707 | 456.7324 | 413.1173 | 447.2626 | 2.5251 | 3.3807 | 855.4444 |  |  | 867.1777 |  |  | 241.3689 | 482.4634 | 365.2447 | 134.5352 | 349.0733 | 276.0303 | 744.2507 | 713.4701 | 843.5321 | 792.964 | 709.3306 |  | 441.7015 | 553.7259 | 428.8524 | 742.2891 | 481.4581 | 659.5714 |  | 830.2458 |  |  | 734.8259 | 749.842 | 759.3309 | [6 empty] | 731.6715 |  |  | 718.1063 |  |  | 346.013 | 439.9013 | 445.8224 | 223.6418 | 382.2941 | 495.1017 | 288.4757 | 401.7717 | 1172.3737 | 395.6974 | 454.9078 | 313.9433 | 439.4633 | 364.1824 | 433.396 | 213.3971 | 364.9075 |  | 410.9943 | 426.0683 | 513.6278 | 270.1895 | 376.6638 | 443.2778 | 306.0859 | 414.851 | 386.9711 | 451.7885 | 322.7205 | 421.9416 | 0.31893 | 18.6502 | 1.908 | 0.24891 | -39.8893 | 3.1157 | 1401.53 | 0.2 | 3.2898 | -0.60382 | 1.1164 | -1.0182 | 3.2987 | 2.72 | 4.7162 | 7.3721 | 10.3014 | 11.1399 | -0.18407 | -1.9587 | 21.5428 | 19.7774
42810.5162 | 6582 | 58.4242 | 43.4684 | 31.8531 | 24.493 | 19.3368 | 19.3569 | 19.7536 | 100.1302 | 61.7721 | 40.1091 | 26.7718 | 18.1217 | 16.2894 | 16.0828 | 177.5717 | 236.6708 | 411.8402 | 311.5523 | 227.6248 | 463.0604 |  |  |  | 132.4293 | 418.447 | 478.4176 | 466.0455 | 296.2542 | 401.9082 | 127.066 | 282.8207 | 242.2779 | 150.6909 | 375.819 | 310.2848 | 452.2704 | 263.9412 |  | 659.2227 | 238.8978 | 189.867 | 242.4535 |  | 57.9854 | 127.9097 | 62.1384 | 138.5575 | 227.9135 | 275.0175 | 319.7411 | 9.2331 | 63.6504 | 13.1954 | 134.2775 | 9.2932 | 43.3969 | 50.4444 | 58.1553 | 16.7912 |  |  | 3.0151 | -0.26999 | 0.72336 | -0.33907 | 4.1334 | 3.019 | 8.664 | -6.5207 | 0.67158 | 4.1142 | 13.0292 | -0.00043862 | -0.00044191 | -0.00050433 | 435.1853 | 447.9239 | 153.8184 | 103.9557 | 46.1533 | 21.4746 | 16.5121 | 79.4579 | 52.0062 | 31.1532 | 23.4563 | 19.0879 | 19.1309 | 19.9629 | 175.9314 | 153.3351 | 123.558 | 78.6761 | 69.4455 | 161.8837 | 97.7135 | 134.0906 | 228.7824 | 280.9882 | 398.616 | 386.3078 | 417.5646 |  |  |  | 484.9752 | 456.3392 | 410.8639 | 446.7621 | 3.282 | 2.0698 | 855.4272 |  |  | 867.0697 |  |  | 241.5004 | 482.5029 | 364.1667 | 134.5657 | 349.0042 | 276.6332 | 744.113 | 713.3817 | 844.2437 | 793.2939 | 709.2413 |  | 441.4904 | 554.2345 | 428.7278 | 742.3093 | 481.3464 | 659.5768 |  | 831.4578 |  |  | 736.7949 | 749.4847 | 758.9743 | [6 empty] | 731.6759 |  |  | 718.1324 |  |  | 345.0511 | 439.722 | 445.558 | 222.9515 | 382.0912 | 495.2425 | 287.6525 | 401.6076 | 1173.4888 | 394.827 | 454.578 | 313.1018 | 439.1065 | 364.1095 | 433.2385 | 213.5586 | 365.1662 |  | 411.3976 | 425.5968 | 513.5417 | 270.0645 | 376.827 | 443.397 | 306.2072 | 414.5464 | 386.5561 | 451.3819 | 322.592 | 422.3934 | 0.13866 | 18.654 | 1.9076 | 0.24947 | -39.8735 | 3.1157 | 1413.13 | 0.21 | 3.144 | -0.72517 | 1.187 | -0.81267 | 3.3173 | 2.835 | 4.8027 | 7.3513 | 10.274 | 11.1254 | 0.46998 | -1.799 | 21.5298 | 19.7919
42810.5162 | 6583 | 58.4375 | 43.485 | 31.8694 | 24.5019 | 19.3426 | 19.3615 | 19.7634 | 100.1488 | 61.7909 | 40.1266 | 26.7816 | 18.1315 | 16.3037 | 16.0871 | 177.587 | 236.6855 | 411.8572 | 311.5119 | 227.6264 | 462.9122 |  |  |  | 132.4717 | 418.481 | 478.25 | 465.9539 | 296.3046 | 400.447 | 127.0772 | 282.776 | 242.3055 | 150.7352 | 375.8544 | 310.2902 | 452.1995 | 264.0572 |  | 669.1046 | 239.5273 | 191.0058 | 242.6124 |  | 57.6613 | 127.9197 | 62.0838 | 137.7548 | 227.9644 | 275.1926 | 320.4242 | 9.3643 | 63.6725 | 13.7713 | 134.2262 | 9.2796 | 43.4065 | 50.4793 | 58.1653 | 16.7809 |  |  | 2.9441 | -0.028169 | 0.67736 | -0.37784 | 4.596 | 3.6308 | 8.6101 | -6.5418 | 0.8401 | 3.844 | 13.0751 | -0.00045998 | -0.00048955 | -0.00051091 | 436.8019 | 447.6312 | 153.8723 | 103.9628 | 46.1684 | 21.4897 | 16.5116 | 79.4776 | 52.0263 | 31.1603 | 23.4534 | 19.0917 | 19.1378 | 19.9696 | 169.1435 | 147.0824 | 119.0151 | 79.8853 | 72.0537 | 161.6438 | 97.6282 | 134.1947 | 228.7906 | 281.0212 | 398.5185 | 386.253 | 417.512 |  |  |  | 484.9592 | 455.5505 | 409.9473 | 447.0248 | 2.8934 | 1.9829 | 855.663 |  |  | 867.2683 |  |  | 241.6316 | 482.5644 | 362.5508 | 134.5981 | 348.944 | 277.0789 | 744.0586 | 713.4532 | 845.0332 | 793.6018 | 709.1406 |  | 441.3495 | 557.2333 | 428.5526 | 742.2944 | 481.2883 | 659.5911 |  | 832.4077 |  |  | 738.6002 | 749.2427 | 758.7145 | [6 empty] | 731.6792 |  |  | 718.1799 |  |  | 344.369 | 439.4879 | 445.1963 | 222.3682 | 382.1634 | 495.251 | 287.3126 | 401.2969 | 1174.1095 | 394.1442 | 454.5436 | 313.2279 | 438.3277 | 364.0034 | 433.1532 | 212.6316 | 365.3609 |  | 411.2795 | 424.4873 | 513.4874 | 269.5722 | 376.7875 | 443.457 | 305.117 | 414.4804 | 386.2695 | 450.768 | 322.4598 | 422.5418 | 0.45241 | 18.6629 | 1.9073 | 0.24908 | -39.9041 | 3.1156 | 1399.69 | 0.31 | 3.1034 | -0.23424 | 1.1487 | -0.85789 | 3.4985 | 3.1095 | 4.7885 | 7.3385 | 10.1721 | 11.1185 | 1.1931 | -1.3047 | 21.5173 | 19.7825
42810.5162 | 6584 | 58.4445 | 43.4841 | 31.8815 | 24.5011 | 19.3366 | 19.3584 | 19.7582 | 100.1619 | 61.8007 | 40.1318 | 26.7804 | 18.1241 | 16.2979 | 16.0826 | 177.6009 | 236.7028 | 411.8761 | 311.4741 | 227.585 | 462.8987 |  |  |  | 132.5237 | 418.5161 | 477.8972 | 465.649 | 295.8665 | 400.7742 | 127.1013 | 282.7323 | 242.8651 | 150.793 | 375.9293 | 309.9094 | 452.1446 | 263.65 |  | 669.6333 | 240.0862 | 192.567 | 241.0939 |  | 57.2693 | 128.0324 | 62.0832 | 137.0035 | 227.6959 | 274.8404 | 320.4619 | 9.5243 | 63.7062 | 14.0099 | 134.1838 | 9.281 | 43.4109 | 50.5251 | 58.1786 | 16.7777 |  |  | 2.8718 | -0.076793 | 0.58208 | -0.35747 | 4.0362 | 3.3653 | 8.4504 | -6.9616 | 0.44331 | 4.0941 | 13.335 | -0.00042548 | -0.00044684 | -0.00049119 | 433.6077 | 447.4386 | 153.9122 | 103.9581 | 46.1831 | 21.4969 | 16.5276 | 79.4963 | 52.0334 | 31.1678 | 23.4601 | 19.102 | 19.1342 | 19.9614 | 167.5891 | 144.5875 | 114.8513 | 77.9481 | 71.0642 | 161.4083 | 97.5324 | 134.297 | 228.8041 | 281.0684 | 398.4202 | 386.1991 | 417.4628 |  |  |  | 484.9723 | 454.8036 | 409.3279 | 447.4594 | 3.7451 | 2.9783 | 855.9825 |  |  | 867.7743 |  |  | 241.7753 | 482.5986 | 362.2585 | 134.6307 | 348.8875 | 278.8757 | 744.0414 | 713.4617 | 845.4473 | 793.7801 | 709.153 |  | 441.2002 | 556.3621 | 428.4162 | 742.2825 | 481.2469 | 659.527 |  | 832.6911 |  |  | 739.0227 | 749.1891 | 758.6706 | [6 empty] | 731.6217 |  |  | 718.182 |  |  | 344.1925 | 439.2764 | 445.5729 | 222.685 | 382.0835 | 495.199 | 287.5814 | 401.1539 | 1174.3174 | 393.8928 | 454.5869 | 313.398 | 437.8594 | 364.0942 | 432.8967 | 212.3848 | 365.3732 |  | 410.7561 | 423.7688 | 513.4154 | 269.2144 | 376.5861 | 443.3688 | 304.182 | 414.4934 | 386.3303 | 450.724 | 322.3977 | 422.533 | 0.45048 | 18.6765 | 1.9071 | 0.2478 | -39.8913 | 3.1156 | 1378.71 | 0.19 | 3.0658 | -0.38681 | 1.065 | -0.83456 | 3.2775 | 2.9927 | 4.7423 | 7.3217 | 10.1819 | 11.1137 | 1.3352 | -0.85381 | 21.5532 | 19.7721
42810.5163 | 6585 | 58.4482 | 43.485 | 31.8812 | 24.5045 | 19.3405 | 19.3634 | 19.7595 | 100.1732 | 61.8163 | 40.1401 | 26.7896 | 18.1283 | 16.2882 | 16.077 | 177.6272 | 236.7136 | 411.9024 | 311.4403 | 227.5914 | 462.9027 |  |  |  | 132.5761 | 418.547 | 477.6553 | 465.7928 | 296.9042 | 401.7705 | 127.1239 | 282.6803 | 242.7267 | 150.8479 | 375.9804 | 309.4021 | 452.126 | 263.0126 |  | 669.3631 | 238.9689 | 191.9794 | 241.101 |  | 57.0855 | 128.0095 | 62.0748 | 136.546 | 227.839 | 274.7662 | 320.2499 | 9.7794 | 63.7346 | 13.8269 | 134.1529 | 9.2735 | 43.4321 | 50.5582 | 58.1899 | 16.7669 |  |  | 2.5242 | 0.20051 | 0.60968 | -0.23656 | 3.8344 | 3.2831 | 8.7487 | -6.6331 | 0.83232 | 3.9567 | 13.1359 | -0.00046327 | -0.00047312 | -0.00054869 | 433.163 | 447.3048 | 153.9492 | 103.9521 | 46.1949 | 21.4926 | 16.5205 | 79.5096 | 52.0399 | 31.1667 | 23.4537 | 19.0958 | 19.1319 | 19.9605 | 166.7616 | 144.8811 | 114.2894 | 76.632 | 67.318 | 161.1699 | 97.4551 | 134.4047 | 228.8222 | 281.1086 | 398.3205 | 386.1499 | 417.4078 |  |  |  | 484.9659 | 454.9384 | 409.0833 | 447.9983 | 2.8948 | 2.8716 | 856.2298 |  |  | 868.0897 |  |  | 241.9225 | 482.6139 | 361.4499 | 134.6698 | 348.8259 | 278.5505 | 743.9949 | 713.4929 | 845.855 | 793.9981 | 709.1415 |  | 441.0544 | 554.1832 | 428.3369 | 742.2821 | 481.2142 | 659.5291 |  | 833.0418 |  |  | 739.052 | 749.1272 | 758.5863 | [6 empty] | 731.6176 |  |  | 718.1909 |  |  | 344.7795 | 438.8953 | 445.866 | 222.897 | 381.7631 | 495.224 | 286.8895 | 400.8411 | 1175.8824 | 393.5723 | 454.6695 | 313.2568 | 437.973 | 363.7753 | 432.9219 | 212.6206 | 365.1813 |  | 410.669 | 423.9041 | 513.2964 | 268.7611 | 376.286 | 442.7454 | 304.1539 | 414.2546 | 385.428 | 451.1102 | 322.2182 | 422.3502 | 0.25615 | 18.6738 | 1.9064 | 0.24673 | -39.7851 | 3.1157 | 1387.47 | 0.2 | 2.8764 | 0.62501 | 1.0899 | -0.67889 | 3.1943 | 2.9558 | 4.825 | 7.3059 | 10.234 | 11.1096 | 1.3962 | -0.80086 | 21.5508 | 19.7563
42810.5163 | 6586 | 58.4561 | 43.4875 | 31.8806 | 24.5015 | 19.3389 | 19.3574 | 19.758 | 100.1873 | 61.8221 | 40.1461 | 26.7808 | 18.1277 | 16.2847 | 16.0745 | 177.6434 | 236.7327 | 411.9215 | 311.3997 | 227.6059 | 462.8519 |  |  |  | 132.6304 | 418.5501 | 477.3855 | 466.1509 | 296.5746 | 401.7555 | 127.1391 | 282.6406 | 242.602 | 150.895 | 375.999 | 309.6144 | 452.0763 | 262.9923 |  | 673.8871 | 238.6534 | 192.7469 | 241.9534 |  | 56.9557 | 127.8594 | 61.9831 | 136.3062 | 228.2542 | 275.0538 | 319.8313 | 10.0431 | 63.7519 | 13.6894 | 134.1291 | 9.2666 | 43.4386 | 50.5528 | 58.1887 | 16.7488 |  |  | 3.7372 | 8.7e-05 | 0.82587 | -0.40215 | 3.6636 | 3.36 | 8.8197 | -6.1863 | 0.011302 | 3.7534 | 13.246 | -0.00038605 | -0.00049612 | -0.00053391 | 433.011 | 447.1612 | 153.9979 | 103.953 | 46.2091 | 21.4998 | 16.5211 | 79.5341 | 52.0542 | 31.1813 | 23.4685 | 19.1045 | 19.1339 | 19.9638 | 164.9403 | 144.0077 | 114.7469 | 76.5492 | 67.5008 | 160.939 | 97.3768 | 134.5276 | 228.8388 | 281.1482 | 398.1845 | 386.0973 | 417.3632 |  |  |  | 484.9071 | 455.5082 | 409.5388 | 448.0453 | 3.302 | 2.9051 | 856.5464 |  |  | 868.6638 |  |  | 242.0596 | 482.6185 | 363.6025 | 134.7024 | 348.7613 | 278.0013 | 744.404 | 713.5345 | 846.5164 | 794.313 | 709.1263 |  | 440.8664 | 550.7325 | 428.3037 | 742.3455 | 481.1563 | 659.5784 |  | 833.8994 |  |  | 739.5074 | 749.018 | 758.4775 | [6 empty] | 731.6417 |  |  | 718.2174 |  |  | 345.1696 | 438.9433 | 445.972 | 223.1352 | 381.4958 | 495.2189 | 286.3171 | 400.7004 | 1177.4435 | 393.4802 | 454.7088 | 312.6342 | 438.2668 | 363.4207 | 432.9186 | 212.2636 | 365.0202 |  | 409.6959 | 424.1581 | 513.1911 | 268.6461 | 376.4134 | 442.7845 | 304.2164 | 414.0768 | 384.2955 | 450.9737 | 322.3309 | 422.2862 | 0.37864 | 18.6828 | 1.9083 | 0.24775 | -39.8496 | 3.1157 | 1406.72 | 0.17 | 3.5 | 0.013017 | 1.2682 | -0.88499 | 3.1231 | 2.991 | 4.8458 | 7.2856 | 10.3263 | 11.1006 | 1.5687 | -0.8613 | 21.5215 | 19.7476
42810.5163 | 6587 | 58.4713 | 43.4981 | 31.8844 | 24.5153 | 19.3409 | 19.3643 | 19.7514 | 100.2029 | 61.835 | 40.1544 | 26.7928 | 18.1285 | 16.2943 | 16.0807 | 177.651 | 236.7463 | 411.9323 | 311.3623 | 227.5369 | 462.7919 |  |  |  | 132.6659 | 418.5213 | 477.2184 | 466.3707 | 295.479 | 400.2045 | 127.1544 | 282.591 | 242.2663 | 150.9461 | 375.9638 | 309.3783 | 451.9828 | 262.7701 |  | 659.2465 | 237.4812 | 191.3843 | 243.0825 |  | 57.0836 | 127.7585 | 61.8831 | 135.7416 | 227.6364 | 274.8903 | 319.3987 | 10.1696 | 63.7347 | 13.3895 | 134.0979 | 9.2617 | 43.447 | 50.527 | 58.2176 | 16.7468 |  |  | 2.8258 | 0.002059 | 0.80748 | -0.024314 | 3.9797 | 3.3587 | 8.1955 | -6.4964 | 0.64336 | 4.132 | 13.3676 | -0.00048955 | -0.00045341 | -0.00052405 | 430.737 | 447.1142 | 154.0346 | 103.9521 | 46.2191 | 21.504 | 16.5207 | 79.552 | 52.0659 | 31.186 | 23.4731 | 19.1041 | 19.1367 | 19.9593 | 161.5549 | 142.5232 | 114.4609 | 78.0758 | 70.3964 | 160.6207 | 97.3133 | 134.6393 | 228.8393 | 281.1839 | 398.0881 | 386.0549 | 417.3122 |  |  |  | 484.7938 | 456.0109 | 409.7053 | 449.3898 | 3.4815 | 2.8772 | 856.8017 |  |  | 869.335 |  |  | 242.1993 | 482.6333 | 363.2783 | 134.7367 | 348.7151 | 277.6256 | 745.3536 | 713.6032 | 847.1667 | 794.5713 | 709.3049 |  | 440.7963 | 553.2614 | 428.2844 | 742.3472 | 481.0934 | 659.5482 |  | 834.5755 |  |  | 737.6458 | 750.8721 | 760.094 | [6 empty] | 731.6558 |  |  | 718.2578 |  |  | 344.5952 | 438.8826 | 446.0687 | 223.0726 | 381.6103 | 495.1787 | 286.5305 | 400.5093 | 1176.6018 | 393.338 | 454.2107 | 312.2027 | 437.8478 | 362.8387 | 432.6457 | 212.4606 | 364.5968 |  | 410.2543 | 424.0831 | 513.0645 | 268.3891 | 376.4727 | 442.8309 | 303.926 | 414.0185 | 384.2795 | 450.8036 | 322.1801 | 421.9568 | 0.42178 | 18.6861 | 1.9095 | 0.24976 | -39.8741 | 3.1157 | 1393.99 | 0.29 | 3.0399 | 0.063317 | 1.2539 | -0.21758 | 3.2546 | 2.9899 | 4.6705 | 7.2729 | 10.254 | 11.0927 | 1.9036 | -0.8373 | 21.4794 | 19.6959
42810.5163 | 6588 | 58.476 | 43.5096 | 31.8748 | 24.5208 | 19.3507 | 19.369 | 19.7595 | 100.2191 | 61.8497 | 40.1665 | 26.8065 | 18.1307 | 16.2968 | 16.087 | 177.6762 | 236.7521 | 411.9505 | 311.3223 | 227.5378 | 462.7466 |  |  |  | 132.7037 | 418.5099 | 477.0363 | 466.1777 | 295.0231 | 400.0137 | 127.1737 | 282.5407 | 241.8877 | 150.9927 | 375.883 | 309.0874 | 451.9156 | 262.3092 |  | 662.6051 | 237.7697 | 191.4157 | 245.0133 |  | 57.1387 | 127.6087 | 61.833 | 134.8365 | 226.8771 | 274.3298 | 319.1215 | 10.4328 | 63.7133 | 13.3187 | 134.053 | 9.2682 | 43.4715 | 50.4857 | 58.2465 | 16.7423 |  |  | 2.7056 | -0.31073 | 0.74308 | -0.13734 | 4.0795 | 3.3607 | 8.4399 | -6.5299 | 0.69143 | 2.7306 | 13.3833 | -0.00042384 | -0.00045834 | -0.00049941 | 429.4647 | 447.1366 | 154.0783 | 103.952 | 46.2269 | 21.5063 | 16.5169 | 79.5606 | 52.079 | 31.1917 | 23.4671 | 19.1011 | 19.13 | 19.9585 | 159.6574 | 139.0217 | 113.7713 | 76.9332 | 71.3976 | 160.3189 | 97.2529 | 134.7553 | 228.8531 | 281.2203 | 397.9889 | 385.999 | 417.2563 |  |  |  | 484.6785 | 455.6801 | 408.6576 | 449.615 | 2.4061 | 2.871 | 856.9741 |  |  | 869.6266 |  |  | 242.3334 | 482.6518 | 362.0699 | 134.7686 | 348.6721 | 276.4474 | 745.5737 | 713.6943 | 847.5804 | 794.7414 | 709.484 |  | 440.7887 | 556.7508 | 428.2817 | 742.3949 | 480.9504 | 659.5524 |  | 834.7345 |  |  | 735.863 | 752.1126 | 761.3433 | [6 empty] | 731.6904 |  |  | 718.1696 |  |  | 344.0384 | 439.1314 | 445.7953 | 223.2123 | 381.2799 | 495.1727 | 287.3396 | 399.806 | 1175.6216 | 393.1459 | 453.6677 | 312.2641 | 437.249 | 362.6896 | 432.419 | 212.7084 | 364.2953 |  | 410.8043 | 424.0017 | 512.9934 | 268.3883 | 376.2102 | 442.1867 | 303.7107 | 413.9339 | 384.267 | 450.8891 | 322.3413 | 421.3539 | 0.52213 | 18.6891 | 1.91 | 0.25034 | -39.8483 | 3.1157 | 1404.35 | 0.25 | 2.9741 | -0.77768 | 1.2026 | -0.51702 | 3.2935 | 2.9893 | 4.7372 | 7.2671 | 10.1568 | 11.0734 | 2.0753 | -0.76809 | 21.4181 | 19.6751
42810.5163 | 6589 | 58.4801 | 43.5067 | 31.886 | 24.5158 | 19.3508 | 19.3621 | 19.7567 | 100.2366 | 61.8583 | 40.1708 | 26.8079 | 18.1309 | 16.2931 | 16.0847 | 177.6813 | 236.7587 | 411.9667 | 311.28 | 227.4058 | 462.6591 |  |  |  | 132.7575 | 418.5315 | 477.3468 | 465.8079 | 293.8777 | 400.4009 | 127.1893 | 282.4907 | 241.9228 | 151.0381 | 375.8002 | 309.5084 | 451.7688 | 262.5834 |  | 675.222 | 237.3857 | 191.3748 | 244.3155 |  | 57.0555 | 127.4493 | 61.7624 | 134.1346 | 226.5198 | 274.0155 | 319.5921 | 10.7894 | 63.6765 | 13.1487 | 134.0096 | 9.2856 | 43.5023 | 50.4675 | 58.2771 | 16.7472 |  |  | 2.5728 | 0.13414 | 0.74045 | -0.28913 | 4.6019 | 3.3824 | 8.6206 | -6.6627 | 0.60094 | 3.5392 | 13.3559 | -0.00050105 | -0.00042548 | -0.00050105 | 430.516 | 447.2423 | 154.128 | 103.9644 | 46.2436 | 21.5166 | 16.5238 | 79.587 | 52.0916 | 31.1989 | 23.4765 | 19.1105 | 19.1393 | 19.9576 | 156.1502 | 137.4589 | 111.9058 | 77.3053 | 71.8599 | 159.9262 | 97.1836 | 134.8687 | 228.8655 | 281.2638 | 397.8745 | 385.9364 | 417.2057 |  |  |  | 484.5253 | 455.4747 | 408.3391 | 449.3073 | 3.3867 | 2.7054 | 857.1709 |  |  | 869.6153 |  |  | 242.4683 | 482.6622 | 363.2352 | 134.8024 | 348.6209 | 275.2313 | 745.5914 | 713.737 | 848.0146 | 794.9536 | 709.5574 |  | 440.6506 | 558.1403 | 428.1938 | 742.3887 | 480.9569 | 659.613 |  | 835.01 |  |  | 737.23 | 752.0492 | 761.4711 | [6 empty] | 731.7016 |  |  | 718.1407 |  |  | 344.9464 | 438.8233 | 446.0423 | 223.3913 | 381.4099 | 495.1346 | 287.3307 | 399.1927 | 1176.7026 | 393.4419 | 452.8875 | 313.1609 | 437.3777 | 362.4965 | 432.7664 | 212.8248 | 364.0103 |  | 409.9992 | 423.6862 | 512.9052 | 268.8249 | 376.2885 | 442.4483 | 303.9767 | 413.9774 | 383.7742 | 451.4163 | 322.1243 | 421.0857 | 0.48418 | 18.6915 | 1.9104 | 0.24945 | -39.768 | 3.1157 | 1419.99 | 0.26 | 2.9011 | 0.51086 | 1.2002 | -0.75001 | 3.497 | 2.998 | 4.7862 | 7.2498 | 10.1089 | 11.0744 | 2.4141 | -0.5693 | 21.4207 | 19.6642
42810.5163 | 6590 | 58.488 | 43.5084 | 31.89 | 24.5135 | 19.3473 | 19.3607 | 19.7529 | 100.2497 | 61.8732 | 40.1833 | 26.8131 | 18.1351 | 16.2958 | 16.0849 | 177.7107 | 236.7786 | 412.0016 | 311.2519 | 227.3263 | 462.6088 |  |  |  | 132.817 | 418.5571 | 477.0865 | 465.5498 | 295.1898 | 402.2702 | 127.2087 | 282.444 | 241.8916 | 151.0877 | 375.7345 | 309.2446 | 451.6271 | 262.2123 |  | 676.2676 | 237.486 | 190.8292 | 243.4997 |  | 57.1793 | 127.4442 | 61.7574 | 134.0436 | 226.4381 | 273.9306 | 319.9655 | 11.1313 | 63.665 | 12.9385 | 133.9097 | 9.2898 | 43.5113 | 50.4652 | 58.2875 | 16.753 |  |  | 3.226 | -0.043937 | 0.71351 | -0.30885 | 3.8325 | 2.9763 | 8.6094 | -6.6383 | 0.59199 | 3.9829 | 13.0889 | -0.00041234 | -0.00044684 | -0.00056183 | 432.0055 | 447.3294 | 154.1655 | 103.9513 | 46.2529 | 21.5125 | 16.5269 | 79.6004 | 52.1018 | 31.1963 | 23.4779 | 19.1069 | 19.1367 | 19.9573 | 154.4034 | 136.8687 | 111.855 | 77.0352 | 69.4317 | 159.5484 | 97.1218 | 134.9918 | 228.8919 | 281.3088 | 397.7594 | 385.8994 | 417.1589 |  |  |  | 484.3405 | 454.8239 | 409.5103 | 448.2008 | 1.941 | 2.7035 | 857.4064 |  |  | 869.398 |  |  | 242.6096 | 482.672 | 364.7214 | 134.8359 | 348.5776 | 275.3826 | 745.5989 | 713.7267 | 848.7699 | 795.3698 | 709.6474 |  | 440.5364 | 556.6122 | 427.8835 | 742.3598 | 480.8791 | 659.6557 |  | 836.5519 |  |  | 737.6253 | 751.8928 | 761.4614 | [6 empty] | 731.692 |  |  | 718.1526 |  |  | 344.5355 | 438.0579 | 446.1999 | 222.0059 | 381.492 | 495.0785 | 287.9589 | 398.9385 | 1178.1891 | 393.382 | 452.7173 | 313.6556 | 437.5333 | 362.2527 | 432.6798 | 212.8191 | 363.8207 |  | 411.0887 | 424.5257 | 512.8879 | 269.1974 | 375.7894 | 443.1346 | 304.1977 | 413.9762 | 383.604 | 451.4 | 321.9078 | 421.2011 | 0.26501 | 18.6946 | 1.9104 | 0.24721 | -39.9502 | 3.1157 | 1424.82 | 0.31 | 3.253 | -0.29237 | 1.1782 | -0.77516 | 3.191 | 2.8121 | 4.7828 | 7.2347 | 10.1185 | 11.0655 | 2.5592 | -0.57124 | 21.4272 | 19.6716
42810.5163 | 6591 | 58.4966 | 43.5126 | 31.8934 | 24.5206 | 19.3562 | 19.3687 | 19.748 | 100.2679 | 61.886 | 40.2022 | 26.8217 | 18.1332 | 16.2971 | 16.0877 | 177.7351 | 236.8024 | 412.0117 | 311.2169 | 227.3216 | 462.5735 |  |  |  | 132.8682 | 418.5725 | 477.305 | 465.4236 | 295.3157 | 403.774 | 127.227 | 282.4058 | 241.8069 | 151.1367 | 375.6521 | 309.2763 | 451.5029 | 262.11 |  | 677.6614 | 238.2498 | 191.7043 | 243.6653 |  | 57.1844 | 127.5929 | 61.71 | 133.5438 | 226.1755 | 273.7315 | 319.5615 | 11.2479 | 63.6595 | 12.7874 | 133.7782 | 9.2968 | 43.5136 | 50.4717 | 58.2883 | 16.7474 |  |  | 3.1485 | 0.063171 | 0.67868 | -0.59929 | 4.2938 | 3.0873 | 8.7159 | -6.8729 | 0.36703 | 4.0485 | 13.1956 | -0.00047148 | -0.00045834 | -0.00051255 | 433.1215 | 447.3627 | 154.2186 | 103.9423 | 46.2748 | 21.5221 | 16.5277 | 79.6251 | 52.1157 | 31.2126 | 23.4907 | 19.1088 | 19.1396 | 19.9629 | 152.6485 | 137.1986 | 111.778 | 76.5525 | 67.4368 | 159.1675 | 97.0494 | 135.1156 | 228.9056 | 281.3568 | 397.6416 | 385.8454 | 417.1085 |  |  |  | 484.276 | 454.7727 | 407.1823 | 447.0853 | 3.4481 | 2.6557 | 857.8784 |  |  | 869.2976 |  |  | 242.7547 | 482.7014 | 365.5184 | 134.8735 | 348.5391 | 276.8657 | 745.5109 | 713.642 | 849.6247 | 795.8224 | 709.6817 |  | 440.5425 | 554.8251 | 427.5801 | 742.3496 | 480.828 | 659.7095 |  | 837.7137 |  |  | 738.8927 | 751.525 | 761.174 | [6 empty] | 731.7116 |  |  | 718.1866 |  |  | 344.3578 | 438.267 | 446.3465 | 220.9699 | 381.3031 | 494.9343 | 287.8092 | 398.5872 | 1177.809 | 393.2216 | 452.635 | 313.2145 | 437.6618 | 362.2462 | 432.1393 | 212.5508 | 363.9926 |  | 411.5426 | 424.9434 | 512.8658 | 269.4902 | 376.023 | 443.6362 | 304.5338 | 414.0391 | 384.2153 | 451.3199 | 322.018 | 421.2366 | 0.29158 | 18.6969 | 1.9101 | 0.24697 | -39.7953 | 3.1157 | 1414.79 | 0.23 | 3.2173 | 0.35064 | 1.1493 | -1.08 | 3.377 | 2.8636 | 4.8114 | 7.2344 | 10.136 | 11.0594 | 2.7049 | -0.57156 | 21.4085 | 19.6945
42810.5163 | 6592 | 58.5076 | 43.5159 | 31.8839 | 24.5237 | 19.3493 | 19.3691 | 19.7436 | 100.2786 | 61.8981 | 40.1987 | 26.8193 | 18.135 | 16.2915 | 16.0833 | 177.7448 | 236.8048 | 412.0328 | 311.1762 | 227.2313 | 462.605 |  |  |  | 132.9137 | 418.5447 | 476.8409 | 465.1793 | 292.048 | 400.8755 | 127.24 | 282.366 | 242.5232 | 151.1803 | 375.5626 | 309.2293 | 451.4291 | 262.0663 |  | 680.8271 | 239.8097 | 193.3645 | 243.9337 |  | 57.2308 | 127.6926 | 61.7032 | 133.106 | 225.7813 | 273.4873 | 319.3024 | 11.3929 | 63.6312 | 12.9611 | 133.7143 | 9.3048 | 43.5285 | 50.4761 | 58.3058 | 16.7578 |  |  | 2.7706 | 0.011259 | 0.404 | -0.47444 | 4.3759 | 2.7601 | 8.7133 | -6.7895 | 1.0318 | 3.8813 | 13.1556 | -0.00043862 | -0.00048134 | -0.00050269 | 430.5505 | 447.4211 | 154.2583 | 103.9504 | 46.279 | 21.5204 | 16.5207 | 79.6358 | 52.1247 | 31.2091 | 23.4856 | 19.1107 | 19.1389 | 19.9533 | 156.5402 | 137.7432 | 112.1459 | 76.5561 | 68.7841 | 158.9534 | 96.9622 | 135.2358 | 228.9098 | 281.3917 | 397.5301 | 385.7891 | 417.0565 |  |  |  | 484.2916 | 454.6138 | 406.881 | 446.5082 | 5.4727 | 2.9789 | 858.23 |  |  | 869.7125 |  |  | 242.8901 | 482.7236 | 365.2498 | 134.9047 | 348.4857 | 278.7809 | 745.3725 | 713.6275 | 850.2125 | 796.1596 | 709.7061 |  | 440.5616 | 553.7992 | 427.1956 | 742.3423 | 480.8036 | 659.7064 |  | 838.5047 |  |  | 739.0688 | 751.2725 | 760.9523 | [6 empty] | 731.7172 |  |  | 718.2068 |  |  | 344.7997 | 437.9966 | 445.8748 | 221.3965 | 381.1582 | 494.8004 | 289.2622 | 398.3182 | 1177.3542 | 393.8019 | 452.7474 | 312.7106 | 438.0275 | 362.3947 | 431.5855 | 212.1958 | 364.0344 |  | 412.379 | 425.0086 | 512.8568 | 269.4312 | 376.1847 | 443.7762 | 305.3645 | 414.0492 | 384.5799 | 450.8835 | 321.8653 | 421.0674 | 0.42814 | 18.7005 | 1.9121 | 0.24907 | -39.8864 | 3.1157 | 1385.47 | 0.25 | 3.0116 | 0.14805 | 0.88684 | -0.96104 | 3.4084 | 2.7069 | 4.8096 | 7.2358 | 10.1238 | 11.0566 | 2.2448 | -0.62314 | 21.3926 | 19.7125
42810.5163 | 6593 | 58.5159 | 43.5288 | 31.8986 | 24.5308 | 19.3454 | 19.3688 | 19.7539 | 100.3088 | 61.9182 | 40.2118 | 26.8267 | 18.1383 | 16.2962 | 16.082 | 177.7705 | 236.8245 | 412.0468 | 311.1393 | 227.1811 | 462.6157 |  |  |  | 132.9594 | 418.5223 | 476.5839 | 465.3057 | 290.2999 | 399.0672 | 127.2561 | 282.3266 | 243.2697 | 151.2245 | 375.4884 | 309.0036 | 451.3305 | 261.9616 |  | 665.6197 | 240.8293 | 195.2874 | 242.5014 |  | 57.4375 | 127.6299 | 61.6634 | 132.4718 | 225.7096 | 273.6301 | 319.0735 | 11.1865 | 63.5633 | 13.2867 | 133.5984 | 9.3004 | 43.5304 | 50.4824 | 58.3112 | 16.7592 |  |  | 2.4683 | -0.42309 | 0.66751 | -0.23919 | 4.2662 | 2.9592 | 8.6456 | -6.4649 | 0.59783 | 4.0437 | 13.1328 | -0.00043698 | -0.00050762 | -0.00051091 | 426.5745 | 447.575 | 154.2986 | 103.9463 | 46.2955 | 21.5219 | 16.5241 | 79.6568 | 52.1369 | 31.2175 | 23.4951 | 19.1097 | 19.138 | 19.955 | 165.8988 | 142.2671 | 115.1408 | 75.706 | 70.2641 | 158.8854 | 96.921 | 135.3462 | 228.9271 | 281.427 | 397.4266 | 385.7362 | 417.006 |  |  |  | 484.315 | 454.5472 | 407.2705 | 446.3463 | 4.5823 | 3.6919 | 858.2969 |  |  | 869.9547 |  |  | 243.0253 | 482.7699 | 364.6971 | 134.937 | 348.429 | 280.1848 | 745.1955 | 713.6973 | 850.5328 | 796.3674 | 709.662 |  | 440.6191 | 556.2014 | 426.7975 | 742.3101 | 480.7269 | 659.7682 |  | 838.9071 |  |  | 739.9585 | 750.8789 | 760.5641 | [6 empty] | 731.7319 |  |  | 718.2344 |  |  | 345.3332 | 437.9316 | 445.3981 | 220.6616 | 380.8178 | 494.8266 | 290.0143 | 398.5064 | 1179.2874 | 393.8872 | 452.7019 | 312.6588 | 438.1134 | 362.4351 | 431.5075 | 212.2307 | 363.975 |  | 412.8726 | 424.317 | 512.8254 | 269.3137 | 376.2661 | 444.1107 | 305.8105 | 413.5347 | 386.0001 | 450.9256 | 321.5178 | 420.9211 | 0.39135 | 18.7003 | 1.9133 | 0.2511 | -39.9135 | 3.1157 | 1366.91 | 0.32 | 2.8387 | -0.90748 | 1.1399 | -0.68233 | 3.3658 | 2.8032 | 4.7915 | 7.2434 | 10.015 | 11.0479 | 1.1961 | -0.96097 | 21.4211 | 19.7199
42810.5164 | 6594 | 58.5193 | 43.5128 | 31.9004 | 24.5276 | 19.3544 | 19.3544 | 19.7527 | 100.3107 | 61.9228 | 40.2157 | 26.8277 | 18.1327 | 16.2937 | 16.0822 | 177.7957 | 236.8338 | 412.0751 | 311.1054 | 227.2386 | 462.5782 |  |  |  | 133.0057 | 418.5334 | 476.6353 | 465.503 | 291.6318 | 398.409 | 127.2652 | 282.2887 | 244.3998 | 151.2731 | 375.4365 | 308.7682 | 451.2275 | 261.5552 |  | 664.5903 | 242.1819 | 196.7585 | 242.1777 |  | 57.6022 | 127.6598 | 61.6082 | 131.699 | 225.5284 | 273.8377 | 318.9732 | 10.8314 | 63.5313 | 13.5845 | 133.4824 | 9.3094 | 43.5514 | 50.505 | 58.3024 | 16.7677 |  |  | 2.7121 | -0.12148 | 0.8561 | -0.66894 | 4.3345 | 3.2615 | 8.296 | -6.2999 | 0.56961 | 3.2454 | 13.1491 | -0.00045012 | -0.00045834 | -0.00050926 | 427.1039 | 447.5654 | 154.3398 | 103.9494 | 46.3062 | 21.5268 | 16.528 | 79.6722 | 52.1505 | 31.2204 | 23.4882 | 19.1043 | 19.1318 | 19.9509 | 168.8085 | 145.8401 | 121.6043 | 76.3963 | 69.5309 | 158.7224 | 96.9407 | 135.4713 | 228.9436 | 281.4728 | 397.3159 | 385.6939 | 416.9627 |  |  |  | 484.2526 | 454.2733 | 407.2645 | 446.3066 | 2.8381 | 3.021 | 858.4032 |  |  | 870.0751 |  |  | 243.1574 | 482.8557 | 364.5778 | 134.968 | 348.3765 | 280.9562 | 745.0701 | 713.7456 | 850.8941 | 796.5667 | 709.6016 |  | 440.5817 | 554.6763 | 426.5165 | 742.2862 | 480.5993 | 659.8299 |  | 839.3932 |  |  | 739.0078 | 750.5163 | 760.1524 | [6 empty] | 731.7354 |  |  | 718.2553 |  |  | 345.6069 | 438.2325 | 445.2121 | 220.5137 | 380.4647 | 494.8061 | 289.6828 | 398.6058 | 1180.8733 | 393.6628 | 452.7059 | 312.6524 | 438.092 | 362.2614 | 431.5934 | 212.1954 | 363.9931 |  | 412.9882 | 423.3419 | 512.777 | 269.0878 | 376.1386 | 444.1373 | 305.3652 | 413.0689 | 386.3668 | 450.2559 | 321.2639 | 420.8093 | 0.3952 | 18.7008 | 1.9142 | 0.24992 | -39.863 | 3.1157 | 1328.19 | 0.27 | 2.9742 | -0.48628 | 1.2909 | -1.1411 | 3.3933 | 2.9435 | 4.6945 | 7.241 | 10.0278 | 11.0326 | 0.85177 | -1.6767 | 21.4184 | 19.7131
42810.5164 | 6595 | 58.531 | 43.5278 | 31.9306 | 24.5349 | 19.3473 | 19.362 | 19.7557 | 100.3271 | 61.9365 | 40.2266 | 26.8383 | 18.1374 | 16.2943 | 16.0855 | 177.8047 | 236.8368 | 412.0856 | 311.0572 | 227.3024 | 462.4794 |  |  |  | 133.0486 | 418.5454 | 476.5225 | 465.3251 | 292.3383 | 397.9336 | 127.2866 | 282.2375 | 244.5276 | 151.3203 | 375.3529 | 308.7255 | 451.1189 | 261.5424 |  | 662.2114 | 242.9548 | 196.924 | 239.9665 |  | 57.8866 | 127.6439 | 61.5566 | 131.2647 | 225.3449 | 273.7225 | 318.9467 | 10.489 | 63.5023 | 13.81 | 133.3555 | 9.3183 | 43.5874 | 50.5197 | 58.3033 | 16.7762 |  |  | 3.2221 | -0.026197 | 0.47234 | -0.45144 | 4.9364 | 3.5177 | 8.5753 | -6.476 | 0.6708 | 3.9422 | 13.1608 | -0.00043862 | -0.00049612 | -0.00052898 | 425.7883 | 447.5412 | 154.3825 | 103.9477 | 46.3187 | 21.5372 | 16.5313 | 79.6895 | 52.1655 | 31.2339 | 23.495 | 19.1129 | 19.1259 | 19.9591 | 166.158 | 146.4817 | 122.7771 | 75.9272 | 69.8155 | 158.5286 | 96.8983 | 135.6004 | 228.9549 | 281.5142 | 397.2066 | 385.6372 | 416.907 |  |  |  | 484.1881 | 454.712 | 408.4042 | 446.387 | 4.5089 | 2.69 | 858.5315 |  |  | 870.3715 |  |  | 243.2947 | 482.9369 | 364.5292 | 135.0055 | 348.3432 | 281.1692 | 745.0337 | 713.8076 | 851.0715 | 796.7313 | 709.6324 |  | 440.4376 | 554.8022 | 426.1679 | 742.2545 | 480.4904 | 659.8158 |  | 839.1086 |  |  | 738.4157 | 750.3804 | 759.9478 | [6 empty] | 731.7444 |  |  | 718.2707 |  |  | 346.062 | 438.7737 | 445.0582 | 220.7157 | 380.2615 | 494.62 | 288.6056 | 398.4477 | 1181.1169 | 393.2576 | 452.8969 | 312.6984 | 438.049 | 362.452 | 431.3179 | 212.0618 | 363.9483 |  | 412.8938 | 423.0489 | 512.7446 | 269.1434 | 376.1479 | 444.2065 | 304.8857 | 412.7763 | 386.5053 | 449.7288 | 321.2117 | 420.8587 | 0.3405 | 18.7012 | 1.9143 | 0.24976 | -39.8213 | 3.1157 | 1320.24 | 0.21 | 3.2406 | -0.22582 | 0.95886 | -0.9374 | 3.6209 | 3.0566 | 4.7724 | 7.2242 | 9.9875 | 11.0199 | 1.1212 | -1.8122 | 21.4674 | 19.7028
42810.5164 | 6596 | 58.5475 | 43.5391 | 31.9128 | 24.5361 | 19.3461 | 19.3645 | 19.7511 | 100.3437 | 61.9542 | 40.2366 | 26.8469 | 18.1449 | 16.2914 | 16.0844 | 177.8253 | 236.8476 | 412.1101 | 311.019 | 227.3628 | 462.3997 |  |  |  | 133.0987 | 418.5798 | 476.3214 | 465.067 | 290.5418 | 397.2056 | 127.3143 | 282.2031 | 244.5141 | 151.3685 | 375.2657 | 308.3912 | 451.0103 | 261.2073 |  | 665.0015 | 241.4906 | 196.0229 | 238.5492 |  | 58.0067 | 127.5947 | 61.5008 | 130.9351 | 224.6735 | 273.3963 | 319.3888 | 10.1664 | 63.4971 | 13.668 | 133.2583 | 9.3265 | 43.619 | 50.5162 | 58.2853 | 16.7823 |  |  | 2.7989 | 0.063171 | 0.77133 | -0.22933 | 4.4784 | 3.159 | 8.3308 | -6.2894 | 0.59783 | 3.922 | 13.2917 | -0.00043534 | -0.00044027 | -0.00049448 | 428.9284 | 447.7253 | 154.4276 | 103.9428 | 46.3277 | 21.5386 | 16.5323 | 79.7035 | 52.1707 | 31.2345 | 23.4919 | 19.1123 | 19.1332 | 19.9532 | 170.7571 | 147.6387 | 121.5452 | 73.6089 | 67.4995 | 158.4882 | 96.8574 | 135.7277 | 228.9548 | 281.5462 | 397.0962 | 385.5752 | 416.8513 |  |  |  | 484.0931 | 454.9308 | 406.9811 | 445.3439 | 4.6337 | 2.7965 | 858.5023 |  |  | 870.4929 |  |  | 243.4482 | 483.0058 | 362.9372 | 135.0461 | 348.3234 | 281.671 | 744.961 | 713.8757 | 851.1095 | 796.9036 | 709.6653 |  | 440.3129 | 555.229 | 425.7004 | 742.2511 | 480.2979 | 659.8182 |  | 839.1369 |  |  | 738.9022 | 750.293 | 759.8273 | [6 empty] | 731.7587 |  |  | 718.2781 |  |  | 345.9235 | 439.1304 | 444.8984 | 220.529 | 380.0623 | 494.4298 | 287.2888 | 398.1573 | 1181.1383 | 392.9243 | 453.0596 | 312.7635 | 437.9109 | 362.7012 | 430.8991 | 211.3247 | 363.892 |  | 413.2468 | 423.5682 | 512.6968 | 269.5095 | 376.2577 | 444.1782 | 303.9692 | 412.615 | 386.8531 | 449.5617 | 321.0477 | 420.7269 | 0.45356 | 18.6977 | 1.9149 | 0.24979 | -39.7718 | 3.1157 | 1320.51 | 0.27 | 3.0186 | 0.35064 | 1.2252 | -0.66809 | 3.4478 | 2.8957 | 4.7025 | 7.2096 | 9.9264 | 10.9959 | 0.60496 | -1.6803 | 21.4944 | 19.7197
42810.5164 | 6597 | 58.5513 | 43.5412 | 31.9232 | 24.5387 | 19.3523 | 19.3697 | 19.7539 | 100.3594 | 61.9602 | 40.2453 | 26.8454 | 18.1415 | 16.2945 | 16.0848 | 177.8528 | 236.8616 | 412.132 | 310.9852 | 227.3469 | 462.3408 |  |  |  | 133.1455 | 418.6029 | 476.414 | 464.8929 | 289.466 | 396.7416 | 127.3238 | 282.1657 | 244.5027 | 151.4232 | 375.1741 | 308.4099 | 450.9249 | 260.9068 |  | 659.5791 | 241.9529 | 195.4854 | 237.9461 |  | 58.0998 | 127.6306 | 61.5701 | 130.7685 | 224.1105 | 272.9061 | 318.8243 | 9.9979 | 63.5083 | 13.3503 | 133.22 | 9.3237 | 43.6585 | 50.5091 | 58.2743 | 16.7826 |  |  | 2.9921 | -0.13988 | 0.76148 | -0.18268 | 4.1249 | 3.2654 | 7.8866 | -6.5523 | 0.77978 | 3.994 | 13.2218 | -0.00043205 | -0.00043534 | -0.00049941 | 427.3899 | 447.9568 | 154.4665 | 103.9478 | 46.3356 | 21.535 | 16.5297 | 79.7151 | 52.181 | 31.2354 | 23.5037 | 19.1065 | 19.1318 | 19.9461 | 173.2464 | 144.9856 | 121.507 | 73.2867 | 63.408 | 158.3558 | 96.7948 | 135.8469 | 228.9664 | 281.586 | 396.9841 | 385.5205 | 416.802 |  |  |  | 483.9652 | 454.9419 | 406.2093 | 445.7049 | 3.3239 | 2.3636 | 858.63 |  |  | 870.7075 |  |  | 243.5847 | 483.0509 | 361.2998 | 135.0753 | 348.2983 | 281.5404 | 744.8376 | 713.9231 | 851.4824 | 797.1493 | 709.6358 |  | 440.2076 | 554.3474 | 425.2486 | 742.3019 | 480.3104 | 659.6767 |  | 839.7169 |  |  | 739.6928 | 750.104 | 759.6267 | [6 empty] | 731.7844 |  |  | 718.3009 |  |  | 345.3223 | 439.0523 | 445.0147 | 220.7213 | 379.6892 | 494.446 | 286.4496 | 398.0992 | 1181.7461 | 392.5213 | 453.0007 | 312.3429 | 437.8389 | 362.865 | 430.5845 | 211.0545 | 363.7667 |  | 413.8625 | 423.9501 | 512.6107 | 270.3568 | 376.0099 | 444.1974 | 303.286 | 412.6275 | 386.4897 | 449.7681 | 320.6639 | 420.395 | 0.19394 | 18.6961 | 1.9154 | 0.24903 | -39.8912 | 3.1156 | 1323.76 | 0.18 | 3.12 | -0.52179 | 1.2174 | -0.5963 | 3.3074 | 2.9428 | 4.5733 | 7.1988 | 9.9034 | 10.9961 | 0.31125 | -1.6838 | 21.5014 | 19.6936
42810.5164 | 6598 | 58.5585 | 43.5371 | 31.9263 | 24.5408 | 19.3546 | 19.3695 | 19.7564 | 100.3792 | 61.9733 | 40.2517 | 26.851 | 18.1479 | 16.2972 | 16.0846 | 177.8732 | 236.8838 | 412.1538 | 310.9537 | 227.2881 | 462.2829 |  |  |  | 133.2055 | 418.6211 | 476.3734 | 464.3421 | 289.9357 | 396.6362 | 127.3433 | 282.127 | 243.8501 | 151.4673 | 375.0784 | 308.236 | 450.8614 | 260.4562 |  | 657.2411 | 239.7183 | 193.0633 | 237.2735 |  | 58.2075 | 127.6859 | 61.5436 | 130.4818 | 223.8592 | 272.4606 | 318.3655 | 9.7484 | 63.507 | 12.9288 | 133.124 | 9.3154 | 43.6899 | 50.5028 | 58.2542 | 16.7701 |  |  | 2.7365 | -0.29233 | 0.80288 | -0.22408 | 3.981 | 3.3035 | 8.3065 | -6.5444 | 0.92145 | 3.3747 | 13.0594 | -0.0004107 | -0.00045505 | -0.00049119 | 429.3886 | 448.0431 | 154.5052 | 103.9345 | 46.3479 | 21.5392 | 16.53 | 79.729 | 52.1931 | 31.2376 | 23.4978 | 19.1058 | 19.1384 | 19.9419 | 169.6685 | 140.9457 | 120.0244 | 74.5972 | 63.5486 | 158.1012 | 96.7248 | 135.9797 | 228.9842 | 281.6304 | 396.8764 | 385.4747 | 416.7556 |  |  |  | 483.9765 | 455.118 | 407.2102 | 446.492 | 4.0255 | 2.0537 | 858.7745 |  |  | 871.1519 |  |  | 243.7111 | 483.0457 | 359.3676 | 135.1019 | 348.2717 | 279.2732 | 744.7205 | 713.9386 | 851.2899 | 797.191 | 709.6209 |  | 440.1362 | 555.0011 | 424.8313 | 742.2888 | 480.374 | 659.666 |  | 839.1667 |  |  | 738.6944 | 749.9348 | 759.415 | [6 empty] | 731.7939 |  |  | 718.3314 |  |  | 344.3414 | 438.5979 | 445.0472 | 220.6556 | 379.2859 | 494.5659 | 285.7286 | 398.0044 | 1182.1342 | 392.2325 | 452.7521 | 311.3843 | 437.7744 | 362.7202 | 430.4304 | 211.3674 | 363.4479 |  | 414.0551 | 424.4584 | 512.5214 | 271.2522 | 375.6754 | 444.1573 | 303.66 | 412.786 | 386.4565 | 449.7648 | 320.7224 | 420.2257 | 0.48919 | 18.6994 | 1.9161 | 0.24948 | -39.9095 | 3.1157 | 1326.79 | 0.29 | 2.9835 | -0.75437 | 1.2502 | -0.66047 | 3.2479 | 2.9587 | 4.6916 | 7.1914 | 9.8415 | 11.0044 | 0.67586 | -1.5276 | 21.5129 | 19.6731
42810.5164 | 6599 | 58.5613 | 43.54 | 31.9155 | 24.5384 | 19.3548 | 19.3633 | 19.7435 | 100.3938 | 61.9856 | 40.2569 | 26.8556 | 18.1449 | 16.2924 | 16.0774 | 177.8777 | 236.8865 | 412.1689 | 310.9117 | 227.2344 | 462.2251 |  |  |  | 133.2525 | 418.6433 | 476.3752 | 463.9443 | 291.3045 | 397.567 | 127.3589 | 282.0944 | 242.6891 | 151.5173 | 374.9784 | 308.1956 | 450.7604 | 260.3994 |  | 660.7213 | 239.0903 | 192.1868 | 236.5999 |  | 57.9235 | 127.7711 | 61.4923 | 130.5661 | 223.7626 | 271.8907 | 317.9018 | 9.3807 | 63.4969 | 12.6979 | 133.0505 | 9.3287 | 43.6979 | 50.5028 | 58.2476 | 16.7613 |  |  | 3.3357 | 0.055943 | 0.81536 | -0.42318 | 3.8936 | 2.9382 | 8.1738 | -6.3604 | 0.67528 | 3.4804 | 13.2564 | -0.00043698 | -0.00045177 | -0.00052733 | 429.2364 | 448.145 | 154.5574 | 103.9412 | 46.3711 | 21.559 | 16.5369 | 79.7608 | 52.2122 | 31.2629 | 23.5137 | 19.1154 | 19.1422 | 19.9495 | 170.684 | 139.356 | 115.685 | 74.0081 | 62.4715 | 158.024 | 96.61 | 136.0943 | 228.9877 | 281.6621 | 396.7601 | 385.4165 | 416.698 |  |  |  | 483.9823 | 455.2136 | 410.1591 | 447.2437 | 3.6371 | 3.4693 | 858.5967 |  |  | 871.1701 |  |  | 243.853 | 483.001 | 358.6955 | 135.1306 | 348.2505 | 278.7129 | 744.6859 | 713.9639 | 850.5985 | 796.9519 | 709.5407 |  | 440.0463 | 556.055 | 424.5748 | 742.2694 | 480.4474 | 659.6226 |  | 838.0059 |  |  | 737.8178 | 749.7006 | 759.1363 | [6 empty] | 731.7943 |  |  | 718.3495 |  |  | 343.4338 | 438.411 | 445.1844 | 219.8401 | 378.8425 | 494.5754 | 285.0383 | 397.9992 | 1181.615 | 391.8117 | 452.4021 | 310.7165 | 437.5903 | 362.4692 | 430.0415 | 211.4126 | 363.0346 |  | 413.5464 | 424.6816 | 512.4999 | 271.2731 | 375.4982 | 443.7096 | 304.2385 | 412.9569 | 386.167 | 449.6334 | 320.8093 | 419.8674 | 0.17159 | 18.6965 | 1.9161 | 0.25011 | -39.8845 | 3.1157 | 1326.13 | 0.22 | 3.2963 | 0.33004 | 1.26 | -0.90774 | 3.2104 | 2.7888 | 4.6515 | 7.1837 | 9.7853 | 11.0141 | 0.55305 | -1.0595 | 21.5201 | 19.653
42810.5164 | 6600 | 58.5763 | 43.5543 | 31.9184 | 24.5425 | 19.3704 | 19.3642 | 19.7527 | 100.4105 | 62.0042 | 40.2677 | 26.8641 | 18.147 | 16.3019 | 16.0851 | 177.8837 | 236.8928 | 412.1834 | 310.8685 | 227.1861 | 462.1357 |  |  |  | 133.3009 | 418.6923 | 476.1955 | 463.5531 | 291.6015 | 398.7804 | 127.3782 | 282.0607 | 242.6214 | 151.5764 | 374.8645 | 308.0678 | 450.6547 | 260.3231 |  | 674.292 | 239.9402 | 192.1456 | 237.306 |  | 57.7681 | 127.8003 | 61.4952 | 130.1146 | 223.6312 | 271.6686 | 317.4592 | 9.0575 | 63.4944 | 12.5976 | 132.9528 | 9.3249 | 43.6858 | 50.5263 | 58.2439 | 16.7496 |  |  | 3.0722 | -0.085993 | 0.8561 | -0.21225 | 3.797 | 3.1307 | 8.2079 | -6.2204 | 0.47737 | 4.2642 | 13.246 | -0.00045834 | -0.00044684 | -0.00050269 | 428.4273 | 448.2106 | 154.5966 | 103.943 | 46.3808 | 21.5602 | 16.5308 | 79.7775 | 52.2183 | 31.2579 | 23.5147 | 19.1168 | 19.1377 | 19.9474 | 173.9814 | 144.8339 | 120.2095 | 76.2769 | 62.7666 | 157.9468 | 96.5795 | 136.2493 | 229.0118 | 281.7144 | 396.647 | 385.3751 | 416.6585 |  |  |  | 483.8607 | 455.4394 | 413.3477 | 448.0493 | 3.7532 | 3.3583 | 857.7798 |  |  | 871.566 |  |  | 243.9868 | 482.9603 | 359.6787 | 135.1638 | 348.2141 | 279.8453 | 744.7875 | 714.0934 | 851.3047 | 797.0082 | 709.5893 |  | 439.9206 | 555.6564 | 424.1842 | 742.2355 | 480.3777 | 659.5492 |  | 838.1756 |  |  | 736.9005 | 749.7725 | 759.1685 | [6 empty] | 731.817 |  |  | 718.3684 |  |  | 343.7046 | 438.3503 | 445.6639 | 219.751 | 379.0603 | 494.3362 | 284.5793 | 398.3833 | 1181.222 | 391.5563 | 452.1055 | 310.3562 | 437.4285 | 362.7846 | 429.713 | 210.7557 | 362.5625 |  | 414.3721 | 424.8628 | 512.4518 | 270.8662 | 375.3221 | 443.8904 | 303.9902 | 412.9432 | 386.3415 | 449.2777 | 320.5863 | 419.8518 | 0.32028 | 18.6955 | 1.9163 | 0.24982 | -39.8488 | 3.1157 | 1307.93 | 0.31 | 3.1663 | -0.40921 | 1.2911 | -0.64289 | 3.1697 | 2.8781 | 4.6603 | 7.1685 | 9.7555 | 11.0063 | 0.17669 | -1.566 | 21.4885 | 19.6153
42810.5164 | 6601 | 58.5759 | 43.5441 | 31.9368 | 24.5434 | 19.3632 | 19.3693 | 19.7574 | 100.4272 | 62.0041 | 40.2663 | 26.862 | 18.1518 | 16.302 | 16.0795 | 177.9155 | 236.9194 | 412.2103 | 310.8434 | 227.1406 | 462.0909 |  |  |  | 133.3648 | 418.7493 | 475.1966 | 463.5488 | 289.9592 | 395.1955 | 127.4004 | 282.009 | 242.7625 | 151.633 | 374.7582 | 307.3447 | 450.5382 | 259.6683 |  | 680.8254 | 241.7012 | 193.5439 | 238.1824 |  | 57.9068 | 127.8116 | 61.5089 | 129.7517 | 223.7885 | 271.6612 | 316.6827 | 8.9691 | 63.4866 | 12.5156 | 132.9064 | 9.3304 | 43.6504 | 50.5348 | 58.2358 | 16.7481 |  |  | 2.764 | -0.091909 | 0.59917 | -0.4153 | 3.6419 | 3.0078 | 8.2086 | -6.4951 | 0.43047 | 4.4065 | 13.4364 | -0.00051419 | -0.00042384 | -0.00049119 | 426.852 | 448.4141 | 154.6428 | 103.9477 | 46.393 | 21.5703 | 16.5365 | 79.7897 | 52.2328 | 31.2716 | 23.5165 | 19.1215 | 19.1358 | 19.9479 | 174.2674 | 150.2406 | 121.3905 | 77.9809 | 66.1453 | 157.8721 | 96.5622 | 136.3657 | 229.0193 | 281.7412 | 396.5189 | 385.3285 | 416.5958 |  |  |  | 483.8602 | 455.08 | 411.7254 | 446.8897 | 4.1136 | 2.9459 | 857.2795 |  |  | 871.6908 |  |  | 244.1224 | 482.9391 | 359.2832 | 135.1957 | 348.1591 | 281.204 | 744.9391 | 714.1632 | 852.408 | 797.3324 | 709.7059 |  | 439.8368 | 557.0977 | 424.0264 | 742.2345 | 480.312 | 659.5022 |  | 839.3568 |  |  | 736.0436 | 750.1248 | 759.5577 | [6 empty] | 731.832 |  |  | 718.4326 |  |  | 343.8102 | 438.2222 | 445.6643 | 219.4492 | 378.6119 | 494.2412 | 284.9235 | 398.7638 | 1181.1408 | 392.0638 | 452.2799 | 309.4077 | 437.5205 | 362.5252 | 430.0333 | 211.342 | 362.092 |  | 414.6492 | 424.8393 | 512.4075 | 270.7568 | 375.3144 | 444.7889 | 303.8126 | 412.4245 | 386.2493 | 449.1805 | 320.5515 | 419.8494 | 0.1558 | 18.6957 | 1.9169 | 0.25009 | -39.7796 | 3.1157 | 1306.58 | 0.19 | 2.9953 | -0.42306 | 1.0802 | -0.89929 | 3.1042 | 2.8211 | 4.6604 | 7.156 | 9.6989 | 10.9982 | 0.13526 | -1.6994 | 21.4509 | 19.6474
42810.5164 | 6602 | 58.5859 | 43.5528 | 31.9296 | 24.549 | 19.3549 | 19.3627 | 19.751 | 100.4379 | 62.0166 | 40.2778 | 26.8724 | 18.14 | 16.3031 | 16.0755 | 177.9283 | 236.9327 | 412.2288 | 310.8015 | 227.1625 | 462.013 |  |  |  | 133.4251 | 418.776 | 474.5503 | 463.4999 | 288.2378 | 392.1435 | 127.4005 | 281.9679 | 243.5478 | 151.6729 | 374.6398 | 307.3829 | 450.4387 | 259.5267 |  | 663.8194 | 242.0726 | 195.0756 | 237.2755 |  | 57.594 | 127.8151 | 61.5679 | 129.3746 | 223.9085 | 271.5817 | 316.1397 | 8.966 | 63.4507 | 12.4418 | 132.8827 | 9.3358 | 43.614 | 50.5423 | 58.2281 | 16.7444 |  |  | 2.9717 | -0.24042 | 0.46183 | -0.44093 | 4.1117 | 3.4921 | 8.6121 | -6.2033 | 0.56961 | 3.6636 | 13.4064 | -0.00044191 | -0.00042712 | -0.00049612 | 428.3018 | 448.6508 | 154.6837 | 103.9423 | 46.3977 | 21.5695 | 16.5409 | 79.8055 | 52.241 | 31.2722 | 23.5132 | 19.1229 | 19.1314 | 19.9461 | 173.0763 | 150.4186 | 120.8605 | 78.2275 | 64.9875 | 157.7969 | 96.5515 | 136.5001 | 229.0297 | 281.7895 | 396.4108 | 385.2727 | 416.5438 |  |  |  | 483.9071 | 454.8205 | 411.9352 | 446.386 | 4.2184 | 2.7197 | 857.5572 |  |  | 871.4201 |  |  | 244.2603 | 482.9429 | 357.965 | 135.2264 | 348.1068 | 282.0812 | 744.9991 | 714.1243 | 852.5245 | 797.4462 | 709.7236 |  | 439.7217 | 555.3004 | 423.9507 | 742.2268 | 480.1556 | 659.4415 |  | 839.9018 |  |  | 736.9314 | 750.3647 | 759.7923 | [6 empty] | 731.8576 |  |  | 718.4528 |  |  | 343.7503 | 437.4273 | 445.629 | 219.3856 | 378.2465 | 494.3089 | 284.7499 | 398.597 | 1182.302 | 392.7475 | 452.658 | 309.204 | 437.8692 | 361.9199 | 430.6049 | 211.4419 | 361.8617 |  | 413.7217 | 424.1966 | 512.3966 | 270.488 | 375.4037 | 445.4206 | 303.4508 | 411.9169 | 386.0285 | 449.4541 | 320.217 | 419.7342 | 0.21031 | 18.695 | 1.9169 | 0.24964 | -39.792 | 3.1157 | 1309.42 | 0.2 | 3.0987 | -0.68423 | 0.94834 | -0.92662 | 3.2982 | 3.0395 | 4.7732 | 7.1429 | 9.7409 | 10.9789 | 0.25788 | -1.6418 | 21.4647 | 19.6673
42810.5165 | 6603 | 58.5912 | 43.5641 | 31.9382 | 24.552 | 19.357 | 19.3655 | 19.7484 | 100.458 | 62.0413 | 40.2878 | 26.8794 | 18.148 | 16.2996 | 16.081 | 177.9457 | 236.9323 | 412.2477 | 310.7538 | 227.1486 | 461.9047 |  |  |  | 133.474 | 418.7842 | 474.8196 | 463.0385 | 285.5538 | 390.9439 | 127.432 | 281.9355 | 243.7934 | 151.7435 | 374.55 | 307.1765 | 450.341 | 259.2216 |  | 663.7597 | 241.8891 | 194.1891 | 236.2304 |  | 57.7149 | 127.7912 | 61.4919 | 129.1373 | 223.6692 | 271.1914 | 315.588 | 9.2072 | 63.4227 | 12.3988 | 132.8592 | 9.3374 | 43.5788 | 50.5405 | 58.2125 | 16.7438 |  |  | 2.8429 | -0.097821 | 0.25418 | -0.58155 | 4.2786 | 3.5434 | 8.5181 | -6.3847 | 0.66185 | 3.8467 | 13.3154 | -0.0003877 | -0.00049448 | -0.00052241 | 431.5658 | 448.857 | 154.7162 | 103.9376 | 46.4112 | 21.5653 | 16.5355 | 79.8186 | 52.2485 | 31.2741 | 23.5177 | 19.1181 | 19.1286 | 19.9459 | 171.492 | 148.7177 | 120.5187 | 76.9879 | 64.7089 | 157.641 | 96.5267 | 136.6226 | 229.0388 | 281.8246 | 396.3003 | 385.2208 | 416.4979 |  |  |  | 483.9739 | 454.7733 | 410.9465 | 447.1547 | 4.5383 | 3.318 | 857.655 |  |  | 871.5305 |  |  | 244.3957 | 482.9933 | 356.4088 | 135.263 | 348.0616 | 281.5184 | 744.9854 | 714.1549 | 851.9906 | 797.348 | 709.7375 |  | 439.6562 | 558.2822 | 423.8658 | 742.1734 | 480.072 | 659.4731 |  | 839.3137 |  |  | 736.44 | 750.2959 | 759.773 | [6 empty] | 731.8755 |  |  | 718.5028 |  |  | 344.1948 | 437.1636 | 445.0628 | 220.029 | 379.0726 | 494.2091 | 285.055 | 398.6248 | 1182.942 | 391.4041 | 453.0287 | 309.094 | 437.4958 | 361.2458 | 431.0668 | 211.7292 | 362.1273 |  | 413.5249 | 423.5746 | 512.3695 | 270.5222 | 375.1932 | 445.1566 | 302.3552 | 411.6298 | 385.5381 | 449.8874 | 320.1068 | 419.6875 | 0.34879 | 18.6941 | 1.9171 | 0.24904 | -39.8086 | 3.1157 | 1323.45 | 0.27 | 3.028 | -0.43644 | 0.70353 | -1.0641 | 3.3632 | 3.0606 | 4.7454 | 7.1353 | 9.6492 | 10.9699 | 0.41377 | -1.6068 | 21.4827 | 19.6544
42810.5165 | 6604 | 58.6023 | 43.5662 | 31.9377 | 24.5541 | 19.3595 | 19.37 | 19.7439 | 100.4722 | 62.0501 | 40.3044 | 26.886 | 18.1574 | 16.298 | 16.0774 | 177.9653 | 236.9492 | 412.2673 | 310.7102 | 227.1183 | 461.8588 |  |  |  | 133.5355 | 418.7523 | 475.0883 | 462.8423 | 285.0429 | 392.1036 | 127.4484 | 281.8972 | 243.8887 | 151.8019 | 374.4473 | 307.0836 | 450.2558 | 258.9544 |  | 669.0246 | 241.8183 | 195.1229 | 237.2085 |  | 57.5922 | 127.6343 | 61.3651 | 128.9754 | 223.7338 | 270.6308 | 315.2803 | 9.5473 | 63.4245 | 12.6686 | 132.7818 | 9.352 | 43.5647 | 50.5433 | 58.209 | 16.7469 |  |  | 3.0203 | 8.7e-05 | 0.37246 | -0.96859 | 3.7536 | 3.7228 | 8.4123 | -6.432 | 0.65426 | 3.7748 | 13.3408 | -0.00044519 | -0.00046819 | -0.00049284 | 441.9755 | 449.2267 | 154.7565 | 103.9367 | 46.4204 | 21.5642 | 16.5318 | 79.8304 | 52.259 | 31.2765 | 23.5183 | 19.1208 | 19.1274 | 19.9329 | 171.8211 | 148.9933 | 121.0557 | 76.8272 | 65.9995 | 157.5209 | 96.5207 | 136.746 | 229.0474 | 281.8593 | 396.1901 | 385.1667 | 416.4461 |  |  |  | 484.0094 | 454.9742 | 409.3223 | 447.1213 | 2.882 | 3.1115 | 857.4809 |  |  | 871.5752 |  |  | 244.5342 | 483.0701 | 355.6921 | 135.2971 | 348.0131 | 280.9739 | 744.9357 | 714.2264 | 851.0209 | 797.0214 | 709.6729 |  | 439.643 | 553.8709 | 423.6377 | 742.1478 | 480.0637 | 659.4317 |  | 837.7523 |  |  | 736.207 | 750.2724 | 759.7744 | [6 empty] | 731.9005 |  |  | 718.4691 |  |  | 344.542 | 436.966 | 444.4913 | 221.1401 | 379.8516 | 494.0252 | 285.0287 | 398.6525 | 1183.0841 | 391.1377 | 452.7568 | 308.5582 | 436.81 | 361.0367 | 431.0582 | 211.9124 | 362.1612 |  | 414.2074 | 422.6366 | 512.2948 | 269.9192 | 374.8909 | 444.8279 | 301.9746 | 411.5935 | 385.2695 | 449.516 | 319.7745 | 420.1265 | 0.49112 | 18.6932 | 1.9171 | 0.24866 | -39.7823 | 3.1157 | 1339.67 | 0.28 | 3.1238 | 0.013013 | 0.85146 | -1.3731 | 3.1485 | 3.1355 | 4.7134 | 7.1357 | 9.7479 | 10.9696 | 0.36168 | -1.6672 | 21.4458 | 19.6598
42810.5165 | 6605 | 58.6062 | 43.5632 | 31.9396 | 24.5503 | 19.3502 | 19.3592 | 19.7382 | 100.4722 | 62.061 | 40.306 | 26.885 | 18.148 | 16.2921 | 16.0779 | 177.9874 | 236.968 | 412.2937 | 310.6814 | 227.1021 | 461.8708 |  |  |  | 133.5868 | 418.7266 | 475.2735 | 462.6826 | 283.8405 | 392.8303 | 127.4699 | 281.8553 | 244.0788 | 151.849 | 374.3559 | 307.4091 | 450.167 | 259.2335 |  | 667.5383 | 241.3355 | 194.2767 | 237.2398 |  | 57.3223 | 127.4232 | 61.3772 | 128.7859 | 223.5925 | 270.141 | 315.2303 | 9.8827 | 63.4404 | 12.6993 | 132.6709 | 9.3559 | 43.5603 | 50.5313 | 58.1923 | 16.7521 |  |  | 3.1885 | -0.083365 | 0.9711 | -0.24773 | 4.5927 | 3.4231 | 8.4793 | -6.6068 | 0.39525 | 3.5689 | 13.4076 | -0.00049612 | -0.00040741 | -0.00050762 | 452.7153 | 449.477 | 154.8034 | 103.9324 | 46.4391 | 21.5732 | 16.5386 | 79.8522 | 52.2758 | 31.2869 | 23.5278 | 19.1229 | 19.1349 | 19.9397 | 169.4431 | 147.6285 | 119.9926 | 73.4675 | 66.66 | 157.2329 | 96.4836 | 136.8959 | 229.0582 | 281.9046 | 396.068 | 385.0925 | 416.3907 |  |  |  | 483.8657 | 454.4158 | 407.5951 | 446.5811 | 3.1017 | 2.8567 | 857.3961 |  |  | 871.3087 |  |  | 244.6723 | 483.1539 | 355.8843 | 135.3303 | 347.9525 | 279.924 | 744.8921 | 714.2521 | 849.7714 | 796.4971 | 709.6457 |  | 439.6361 | 554.4021 | 423.4581 | 742.1536 | 479.9269 | 659.4251 |  | 835.4345 |  |  | 736.5095 | 750.1215 | 759.6963 | [6 empty] | 731.9389 |  |  | 718.4825 |  |  | 344.7256 | 436.4324 | 444.4564 | 221.1617 | 379.7734 | 493.8298 | 284.7143 | 398.7302 | 1183.5635 | 391.321 | 452.5994 | 308.7423 | 435.7181 | 360.0036 | 431.0469 | 212.1774 | 362.1886 |  | 414.5567 | 421.0486 | 512.2348 | 269.7868 | 374.4708 | 444.4511 | 301.6375 | 411.6639 | 385.7187 | 448.7914 | 319.605 | 420.53 | 0.44798 | 18.6928 | 1.9167 | 0.24842 | -39.7653 | 3.1157 | 1360.53 | 0.26 | 3.2114 | -0.40272 | 1.3745 | -0.69423 | 3.4811 | 3.0053 | 4.73 | 7.1357 | 9.7144 | 10.9524 | 0.58869 | -1.5537 | 21.4349 | 19.6567
42810.5165 | 6606 | 58.6131 | 43.5689 | 31.9474 | 24.5549 | 19.3474 | 19.3624 | 19.7368 | 100.4909 | 62.0695 | 40.314 | 26.8902 | 18.1447 | 16.3005 | 16.0772 | 178.0003 | 236.9765 | 412.3101 | 310.6443 | 226.9968 | 461.7772 |  |  |  | 133.6461 | 418.7125 | 475.1838 | 462.6114 | 283.4741 | 393.3357 | 127.4957 | 281.8246 | 243.4103 | 151.907 | 374.2998 | 306.954 | 450.066 | 258.8097 |  | 663.0124 | 240.7403 | 193.6658 | 237.9289 |  | 57.1204 | 127.4227 | 61.1896 | 129.2928 | 223.1791 | 269.6888 | 315.0025 | 10.2187 | 63.4494 | 12.724 | 132.5355 | 9.3669 | 43.5569 | 50.5138 | 58.1933 | 16.7544 |  |  | 3.182 | -0.26736 | 0.87122 | 0.10317 | 4.37 | 3.7727 | 8.5043 | -6.5766 | 1.0522 | 3.7271 | 13.2401 | -0.00039755 | -0.00045998 | -0.00049119 | 449.4704 | 449.7133 | 154.8492 | 103.926 | 46.4453 | 21.5719 | 16.5298 | 79.8669 | 52.2822 | 31.2826 | 23.525 | 19.1207 | 19.1264 | 19.9306 | 165.1954 | 140.8755 | 118.2355 | 73.7078 | 64.995 | 156.9493 | 96.4361 | 137.0431 | 229.0826 | 281.9427 | 395.9696 | 385.0524 | 416.3608 |  |  |  | 483.7741 | 454.0732 | 410.4183 | 445.3592 | 3.9234 | 2.66 | 857.1892 |  |  | 870.9106 |  |  | 244.8046 | 483.232 | 354.8659 | 135.3574 | 347.8934 | 279.0813 | 745.0282 | 714.297 | 848.653 | 796.0437 | 709.6581 |  | 439.5609 | 557.7327 | 423.2437 | 742.255 | 479.6816 | 659.3618 |  | 833.8191 |  |  | 736.2987 | 750.3439 | 759.9014 | [6 empty] | 731.9638 |  |  | 718.5271 |  |  | 345.0449 | 436.5851 | 444.5135 | 220.6653 | 379.4643 | 493.1217 | 284.1279 | 398.7909 | 1185.9533 | 391.6126 | 452.575 | 309.1446 | 435.3912 | 359.9758 | 430.9719 | 211.6419 | 361.922 |  | 414.9382 | 420.4389 | 512.1692 | 269.7895 | 374.345 | 443.528 | 300.7785 | 411.5898 | 385.5804 | 448.65 | 318.9483 | 420.4911 | 0.47147 | 18.6911 | 1.916 | 0.24898 | -39.8152 | 3.1157 | 1381.83 | 0.22 | 3.2093 | -0.7212 | 1.3019 | 0.448 | 3.3942 | 3.1538 | 4.735 | 7.127 | 9.5995 | 10.919 | 1.024 | -1.3642 | 21.4042 | 19.6791
42810.5165 | 6607 | 58.6247 | 43.5753 | 31.9584 | 24.5652 | 19.3653 | 19.37 | 19.7464 | 100.5118 | 62.0898 | 40.3251 | 26.9 | 18.1631 | 16.3031 | 16.0819 | 178.0241 | 236.9889 | 412.3309 | 310.6001 | 226.882 | 461.6446 |  |  |  | 133.711 | 418.7193 | 475.2019 | 463.0193 | 284.4291 | 394.0022 | 127.5126 | 281.7879 | 242.9946 | 151.9605 | 374.269 | 306.9255 | 449.9527 | 259.0418 |  | 667.064 | 238.3449 | 192.2443 | 239.1058 |  | 57.1548 | 127.5358 | 61.0306 | 129.7685 | 222.5272 | 269.6515 | 314.516 | 10.3317 | 63.4514 | 13.1226 | 132.4514 | 9.3629 | 43.5721 | 50.4958 | 58.1903 | 16.755 |  |  | 3.0078 | -0.13725 | 0.90538 | -0.012486 | 4.0769 | 3.2956 | 8.3065 | -6.3486 | 0.59199 | 4.166 | 13.2911 | -0.00040741 | -0.00047476 | -0.00051583 | 446.1096 | 449.8671 | 154.8889 | 103.9359 | 46.4626 | 21.5797 | 16.5377 | 79.8885 | 52.2993 | 31.2931 | 23.5279 | 19.1209 | 19.1352 | 19.9366 | 164.8135 | 138.7744 | 119.5944 | 76.753 | 65.7308 | 156.7799 | 96.4342 | 137.1706 | 229.0876 | 281.981 | 395.8586 | 385.0135 | 416.3081 |  |  |  | 483.7276 | 454.3519 | 412.0648 | 445.5928 | 4.8979 | 3.6703 | 856.9243 |  |  | 870.4658 |  |  | 244.9426 | 483.3152 | 354.6047 | 135.3854 | 347.837 | 278.3441 | 745.1468 | 714.3602 | 848.4714 | 795.9485 | 709.716 |  | 439.4301 | 559.6391 | 422.9749 | 742.2739 | 479.5013 | 659.4477 |  | 833.7988 |  |  | 735.302 | 750.9833 | 760.461 | [6 empty] | 731.9888 |  |  | 718.5426 |  |  | 345.0066 | 436.506 | 444.724 | 220.6277 | 379.1899 | 492.4883 | 283.5438 | 398.5466 | 1187.8132 | 391.1707 | 453.1566 | 309.3341 | 435.0624 | 360.497 | 431.1164 | 211.1702 | 361.559 |  | 416.0199 | 419.9058 | 512.0566 | 269.4097 | 374.186 | 443.4924 | 299.9532 | 411.6472 | 385.1673 | 448.5999 | 318.7876 | 420.4478 | 0.34879 | 18.6909 | 1.9154 | 0.24838 | -39.8076 | 3.1157 | 1386.39 | 0.26 | 3.1218 | -0.5168 | 1.3273 | -0.15588 | 3.2783 | 2.9475 | 4.6795 | 7.1111 | 9.5185 | 10.896 | 1.0446 | -1.5155 | 21.3587 | 19.6667
42810.5165 | 6608 | 58.6299 | 43.578 | 31.9464 | 24.5652 | 19.3685 | 19.3638 | 19.7362 | 100.5216 | 62.1002 | 40.3281 | 26.8994 | 18.154 | 16.2943 | 16.0777 | 178.0464 | 237.0101 | 412.3485 | 310.5686 | 226.8397 | 461.4998 |  |  |  | 133.7753 | 418.736 | 475.0063 | 462.8671 | 284.547 | 393.2112 | 127.5166 | 281.7343 | 242.2799 | 152.0059 | 374.2413 | 306.8504 | 449.834 | 259.003 |  | 675.974 | 236.7948 | 189.2177 | 237.3437 |  | 57.1138 | 127.6919 | 61.0864 | 129.1282 | 221.7443 | 269.7439 | 314.125 | 10.4959 | 63.4488 | 13.3168 | 132.366 | 9.3714 | 43.6112 | 50.4866 | 58.1807 | 16.752 |  |  | 3.1117 | -0.22924 | 0.9527 | -0.11302 | 4.1886 | 3.1642 | 8.5891 | -6.3926 | 0.56513 | 3.5958 | 13.3545 | -0.00040412 | -0.00044191 | -0.00049448 | 447.8355 | 449.9663 | 154.9289 | 103.9303 | 46.4765 | 21.5794 | 16.5362 | 79.9017 | 52.3063 | 31.2923 | 23.5277 | 19.1197 | 19.1251 | 19.9328 | 168.8593 | 146.537 | 125.9121 | 77.2925 | 65.3216 | 156.7453 | 96.4905 | 137.2943 | 229.1035 | 282.0169 | 395.7368 | 384.9638 | 416.2507 |  |  |  | 483.7516 | 454.5782 | 412.2759 | 445.4863 | 3.9961 | 2.7321 | 856.9176 |  |  | 870.1154 |  |  | 245.0757 | 483.4321 | 354.3968 | 135.422 | 347.7862 | 276.8904 | 745.1756 | 714.3797 | 848.843 | 796.0642 | 709.751 |  | 439.3205 | 558.6954 | 422.6822 | 742.2554 | 479.5383 | 659.6696 |  | 834.5421 |  |  | 735.5922 | 750.9961 | 760.5747 | [6 empty] | 732.0272 |  |  | 718.5772 |  |  | 344.6795 | 436.4461 | 444.4775 | 220.8557 | 379.1268 | 492.4068 | 283.2235 | 398.3659 | 1188.4346 | 390.721 | 453.0311 | 309.2356 | 434.6565 | 360.6235 | 431.2189 | 212.1724 | 361.6659 |  | 416.4278 | 420.3815 | 511.9433 | 268.7372 | 374.2284 | 443.4388 | 299.99 | 411.6636 | 385.2338 | 448.2003 | 318.8589 | 420.3948 | 0.55333 | 18.6888 | 1.9153 | 0.24831 | -39.822 | 3.1157 | 1410.65 | 0.11 | 3.1734 | -0.66804 | 1.3619 | -0.46907 | 3.3232 | 2.8884 | 4.7588 | 7.0981 | 9.5142 | 10.9011 | 0.59056 | -2.2105 | 21.3942 | 19.6727
42810.5165 | 6609 | 58.6563 | 43.5904 | 31.9631 | 24.5689 | 19.3677 | 19.3707 | 19.7466 | 100.5471 | 62.1134 | 40.3399 | 26.9082 | 18.1624 | 16.3029 | 16.0884 | 178.0658 | 237.0267 | 412.3743 | 310.5256 | 226.8149 | 461.3767 |  |  |  | 133.8322 | 418.7417 | 474.7004 | 462.6816 | 283.451 | 392.1494 | 127.5504 | 281.7059 | 241.1843 | 152.0821 | 374.2139 | 306.3411 | 449.7219 | 258.3166 |  | 655.606 | 234.952 | 187.3186 | 235.1286 |  | 57.3533 | 127.8083 | 61.1802 | 128.799 | 221.3178 | 269.6032 | 314.4061 | 10.6759 | 63.4555 | 13.3027 | 132.2636 | 9.3759 | 43.642 | 50.4709 | 58.1623 | 16.7447 |  |  | 3.1169 | -0.11425 | 0.88633 | -0.21422 | 4.0592 | 2.6293 | 8.16 | -6.068 | 0.63947 | 4.4839 | 13.3553 | -0.00046162 | -0.00048134 | -0.00052076 | 444.2793 | 449.8579 | 154.9745 | 103.9322 | 46.4867 | 21.5887 | 16.5456 | 79.9198 | 52.3211 | 31.3042 | 23.5374 | 19.1281 | 19.1318 | 19.932 | 170.3095 | 142.2162 | 122.91 | 76.2356 | 66.7984 | 156.6798 | 96.4289 | 137.4361 | 229.114 | 282.0625 | 395.6341 | 384.9242 | 416.205 |  |  |  | 483.8821 | 454.7815 | 412.9436 | 445.3811 | 5.2812 | 2.386 | 857.1564 |  |  | 869.9601 |  |  | 245.2146 | 483.5532 | 354.8038 | 135.46 | 347.7355 | 276.455 | 745.2667 | 714.3776 | 849.1879 | 796.1592 | 709.7829 |  | 439.1699 | 559.2824 | 422.4438 | 742.2255 | 479.4082 | 659.6994 |  | 834.9651 |  |  | 734.6327 | 751.1107 | 760.7467 | [6 empty] | 732.0543 |  |  | 718.5948 |  |  | 344.4947 | 436.3748 | 444.243 | 221.1038 | 378.6396 | 492.4933 | 283.6185 | 398.0378 | 1188.6184 | 390.5921 | 453.0501 | 308.6612 | 434.3144 | 360.3876 | 431.2898 | 212.9402 | 361.6021 |  | 414.9274 | 420.3928 | 511.861 | 268.5893 | 374.1499 | 443.2188 | 300.4911 | 411.7619 | 384.2204 | 448.0558 | 318.805 | 419.8687 | 0.23631 | 18.688 | 1.9155 | 0.24885 | -39.8249 | 3.1157 | 1415.43 | 0.3 | 3.1735 | -0.47167 | 1.3138 | -0.64587 | 3.271 | 2.6326 | 4.6378 | 7.0806 | 9.4731 | 10.8858 | 0.42098 | -1.8845 | 21.443 | 19.6921
42810.5165 | 6610 | 58.6548 | 43.5924 | 31.9568 | 24.5652 | 19.3603 | 19.365 | 19.741 | 100.5561 | 62.1294 | 40.3505 | 26.9137 | 18.1619 | 16.3008 | 16.0918 | 178.0804 | 237.0374 | 412.3918 | 310.4831 | 226.8548 | 461.3141 |  |  |  | 133.887 | 418.7467 | 474.8676 | 462.4527 | 283.4623 | 391.6378 | 127.5692 | 281.6483 | 241.1926 | 152.1323 | 374.2256 | 306.4168 | 449.6515 | 258.1633 |  | 645.5698 | 235.6514 | 188.4565 | 236.2087 |  | 57.728 | 127.7773 | 61.3824 | 129.4042 | 221.3654 | 269.3192 | 314.8138 | 10.7368 | 63.4601 | 13.3648 | 132.1711 | 9.3657 | 43.6532 | 50.448 | 58.1446 | 16.735 |  |  | 3.017 | -0.14185 | 0.95598 | -0.36273 | 4.3963 | 2.8652 | 8.1468 | -6.2973 | 0.67975 | 4.6429 | 13.3813 | -0.00045505 | -0.00047969 | -0.00052241 | 437.5433 | 449.7444 | 155.0139 | 103.9294 | 46.5064 | 21.5998 | 16.5506 | 79.9455 | 52.3417 | 31.3166 | 23.546 | 19.1305 | 19.1337 | 19.9335 | 175.2723 | 146.768 | 121.121 | 74.3237 | 65.5854 | 156.6985 | 96.3878 | 137.5893 | 229.1343 | 282.0993 | 395.514 | 384.8672 | 416.1584 |  |  |  | 483.9592 | 454.436 | 410.9351 | 445.1431 | 4.049 | 3.1445 | 857.2655 |  |  | 869.9007 |  |  | 245.353 | 483.6417 | 355.1045 | 135.4839 | 347.6772 | 276.6862 | 745.366 | 714.3976 | 849.155 | 796.0768 | 709.8477 |  | 439.1065 | 562.1785 | 422.1534 | 742.1862 | 479.2439 | 659.705 |  | 834.2854 |  |  | 734.6288 | 751.229 | 760.9255 | [6 empty] | 732.0782 |  |  | 718.617 |  |  | 344.1924 | 435.8822 | 443.5094 | 220.4283 | 378.2701 | 492.5284 | 283.5327 | 398.1616 | 1189.7967 | 390.3723 | 452.5856 | 308.7578 | 433.8115 | 359.4623 | 431.5101 | 212.4857 | 361.4887 |  | 413.0291 | 420.0252 | 511.7887 | 268.388 | 373.9109 | 443.2728 | 300.6188 | 411.8675 | 384.4839 | 448.0451 | 318.6298 | 419.4177 | 0.18758 | 18.6884 | 1.9156 | 0.24932 | -39.922 | 3.1157 | 1407.45 | 0.29 | 3.121 | -0.52555 | 1.3643 | -0.84041 | 3.4033 | 2.7475 | 4.6329 | 7.0719 | 9.3624 | 10.8664 | -0.12803 | -1.6908 | 21.405 | 19.7084
42810.5166 | 6611 | 58.6623 | 43.5944 | 31.9658 | 24.5695 | 19.362 | 19.3622 | 19.7456 | 100.5732 | 62.1336 | 40.3633 | 26.923 | 18.1674 | 16.2982 | 16.0881 | 178.0912 | 237.0404 | 412.4033 | 310.4465 | 226.8597 | 461.2567 |  |  |  | 133.9427 | 418.7575 | 474.9913 | 461.9905 | 284.3752 | 392.6468 | 127.584 | 281.5984 | 241.5118 | 152.1893 | 374.2545 | 306.7606 | 449.5716 | 258.699 |  | 669.416 | 236.9556 | 191.5931 | 237.5345 |  | 57.9672 | 127.9667 | 61.5307 | 130.6019 | 221.9033 | 269.0781 | 314.4454 | 10.7841 | 63.4643 | 13.5083 | 132.0926 | 9.3752 | 43.6753 | 50.4466 | 58.1321 | 16.7377 |  |  | 2.7792 | -0.026853 | 0.8745 | -0.20633 | 4.3102 | 2.9178 | 7.6829 | -6.5253 | 0.17087 | 4.2703 | 13.0914 | -0.00050269 | -0.00045505 | -0.00050598 | 436.6822 | 449.6388 | 155.0412 | 103.9238 | 46.512 | 21.6033 | 16.5375 | 79.9512 | 52.337 | 31.3136 | 23.542 | 19.121 | 19.1307 | 19.927 | 177.9779 | 149.7219 | 122.3694 | 73.4513 | 62.6382 | 156.7229 | 96.3712 | 137.7204 | 229.1408 | 282.1456 | 395.3962 | 384.8198 | 416.1101 |  |  |  | 483.9836 | 454.5466 | 409.1089 | 445.0061 | 3.1478 | 3.8252 | 857.2076 |  |  | 869.8916 |  |  | 245.4791 | 483.7338 | 355.2095 | 135.5119 | 347.623 | 276.9684 | 745.3044 | 714.4795 | 848.9203 | 795.9259 | 709.8545 |  | 439.0205 | 563.8605 | 421.7309 | 742.1425 | 479.2111 | 659.7562 |  | 833.6663 |  |  | 735.7427 | 751.1969 | 760.9479 | [6 empty] | 732.1053 |  |  | 718.6404 |  |  | 343.0656 | 435.6518 | 442.8245 | 219.8567 | 378.1335 | 492.3959 | 282.7804 | 398.4143 | 1191.1698 | 390.3781 | 451.8495 | 309.7379 | 433.4156 | 358.6917 | 431.3126 | 212.2855 | 361.4845 |  | 412.8109 | 419.0259 | 511.7013 | 268.1574 | 373.9067 | 443.3393 | 300.792 | 411.8654 | 385.3809 | 448.1007 | 318.5278 | 419.0431 | 0.22687 | 18.687 | 1.9157 | 0.24908 | -39.8516 | 3.1157 | 1437.35 | 0.29 | 2.9977 | -0.22872 | 1.3052 | -0.634 | 3.369 | 2.7719 | 4.498 | 7.0623 | 9.2717 | 10.8636 | -0.42549 | -1.8315 | 21.3591 | 19.7153
42810.5166 | 6612 | 58.6715 | 43.5887 | 31.9773 | 24.5806 | 19.3623 | 19.3626 | 19.7495 | 100.5877 | 62.1496 | 40.3714 | 26.9244 | 18.161 | 16.3024 | 16.0885 | 178.105 | 237.0504 | 412.4187 | 310.4047 | 226.7841 | 461.2314 |  |  |  | 133.999 | 418.7642 | 474.8635 | 462.4094 | 285.9774 | 393.982 | 127.6076 | 281.5715 | 242.2988 | 152.2436 | 374.2733 | 306.8664 | 449.4404 | 258.7742 |  | 678.2934 | 237.7949 | 192.4764 | 236.4403 |  | 58.151 | 128.1109 | 61.6478 | 131.3631 | 222.1858 | 269.2797 | 314.3855 | 10.8108 | 63.4925 | 13.483 | 131.9974 | 9.387 | 43.6904 | 50.4639 | 58.1294 | 16.7361 |  |  | 2.4716 | 0.14662 | 0.79039 | -0.58417 | 4.5612 | 3.4928 | 8.4103 | -6.5976 | 1.1145 | 3.9483 | 13.1608 | -0.00048134 | -0.00045834 | -0.00052076 | 435.8543 | 449.669 | 155.0887 | 103.9272 | 46.5224 | 21.6061 | 16.5439 | 79.9625 | 52.3582 | 31.3251 | 23.5445 | 19.1262 | 19.1325 | 19.9301 | 177.027 | 151.0299 | 124.3684 | 74.1847 | 63.699 | 156.6911 | 96.4129 | 137.8495 | 229.149 | 282.1772 | 395.2874 | 384.7649 | 416.0617 |  |  |  | 483.993 | 454.7382 | 408.7702 | 444.7409 | 5.4601 | 3.2213 | 857.117 |  |  | 869.7868 |  |  | 245.613 | 483.8106 | 355.91 | 135.5467 | 347.5636 | 277.586 | 745.1841 | 714.5211 | 849.0306 | 795.8938 | 709.7874 |  | 439.0164 | 565.2111 | 421.4383 | 742.1632 | 479.1164 | 659.7388 |  | 833.7729 |  |  | 737.6781 | 750.9237 | 760.7108 | [6 empty] | 732.1359 |  |  | 718.6842 |  |  | 342.8907 | 435.6261 | 442.409 | 219.7981 | 378.1183 | 491.8752 | 282.4557 | 398.8289 | 1191.5636 | 390.629 | 451.2941 | 310.6569 | 433.4132 | 358.6481 | 430.932 | 211.7808 | 361.3967 |  | 413.5065 | 418.2796 | 511.6303 | 267.6402 | 374.2325 | 443.242 | 301.0118 | 411.8439 | 385.6964 | 447.9607 | 318.4849 | 419.0272 | 0.32086 | 18.6869 | 1.916 | 0.25157 | -39.9032 | 3.1157 | 1408.79 | 0.19 | 2.8299 | 0.53454 | 1.2411 | -1.067 | 3.4664 | 3.0334 | 4.707 | 7.0637 | 9.2038 | 10.8512 | -0.32396 | -2.0485 | 21.3746 | 19.7239
42810.5166 | 6613 | 58.6797 | 43.5921 | 31.9866 | 24.5833 | 19.3705 | 19.3686 | 19.7453 | 100.6012 | 62.1572 | 40.3749 | 26.9304 | 18.1647 | 16.3068 | 16.0892 | 178.1278 | 237.0635 | 412.4464 | 310.3696 | 226.7139 | 461.1793 |  |  |  | 134.0626 | 418.7575 | 474.8152 | 462.4638 | 288.1583 | 395.5019 | 127.6198 | 281.5389 | 241.9859 | 152.291 | 374.2702 | 306.7189 | 449.3063 | 258.6463 |  | 678.8397 | 237.4495 | 192.466 | 235.34 |  | 58.4312 | 128.1543 | 61.5819 | 132.3909 | 222.2478 | 269.4888 | 314.4709 | 10.8554 | 63.5412 | 13.3775 | 131.8614 | 9.3856 | 43.7114 | 50.4854 | 58.1343 | 16.7404 |  |  | 3.4908 | -0.15828 | 0.85282 | -0.58089 | 4.6026 | 3.6689 | 8.6508 | -6.298 | 0.79398 | 3.6449 | 13.2552 | -0.0003647 | -0.00044848 | -0.00050598 | 436.0582 | 449.5629 | 155.1291 | 103.9243 | 46.5402 | 21.6065 | 16.5522 | 79.9919 | 52.3688 | 31.3215 | 23.5452 | 19.1286 | 19.1327 | 19.9237 | 182.0215 | 152.3901 | 125.558 | 73.9413 | 62.7332 | 156.809 | 96.4596 | 137.9743 | 229.1661 | 282.2146 | 395.1692 | 384.711 | 416.0086 |  |  |  | 484.0052 | 454.4954 | 408.7187 | 444.5551 | 5.4474 | 4.1521 | 857.1623 |  |  | 869.6193 |  |  | 245.7496 | 483.8548 | 356.6734 | 135.5775 | 347.5015 | 277.6683 | 745.334 | 714.4854 | 849.646 | 796.0503 | 709.7557 |  | 439.0729 | 565.368 | 421.2104 | 742.1657 | 478.9352 | 659.7645 |  | 834.7758 |  |  | 738.6583 | 750.7278 | 760.5209 | [6 empty] | 732.1688 |  |  | 718.7397 |  |  | 342.4226 | 435.5488 | 441.8232 | 220.0553 | 378.23 | 491.0679 | 283.1101 | 399.4146 | 1192.2058 | 391.3148 | 450.9292 | 311.2418 | 433.6247 | 359.4192 | 430.8581 | 211.4823 | 361.2758 |  | 413.8211 | 418.8991 | 511.5247 | 266.5036 | 374.1072 | 442.9786 | 301.4898 | 411.736 | 385.5213 | 447.665 | 318.23 | 419.1874 | 0.26944 | 18.6869 | 1.9163 | 0.25256 | -39.7818 | 3.1157 | 1413.38 | 0.28 | 3.3669 | -0.55541 | 1.2892 | -1.064 | 3.4828 | 3.1095 | 4.7748 | 7.0707 | 9.1759 | 10.8286 | -0.86367 | -2.175 | 21.39 | 19.7305
42810.5166 | 6614 | 58.6907 | 43.5995 | 31.994 | 24.5855 | 19.373 | 19.3693 | 19.7494 | 100.6137 | 62.1709 | 40.3909 | 26.932 | 18.1724 | 16.3072 | 16.0853 | 178.1478 | 237.079 | 412.4648 | 310.3345 | 226.7428 | 461.139 |  |  |  | 134.1193 | 418.7187 | 474.7546 | 462.0733 | 288.3734 | 395.2444 | 127.6347 | 281.4946 | 242.0613 | 152.335 | 374.2833 | 306.3873 | 449.1928 | 258.3877 |  | 681.7112 | 237.5452 | 192.4754 | 234.2377 |  | 58.4589 | 128.2214 | 61.4228 | 132.9107 | 221.9228 | 269.2676 | 314.6112 | 10.7609 | 63.5491 | 13.269 | 131.7171 | 9.3755 | 43.7215 | 50.4796 | 58.1337 | 16.7473 |  |  | 3.2582 | 0.066455 | 1.0355 | -0.14062 | 4.4521 | 2.856 | 8.2086 | -6.0285 | 0.65737 | 3.2324 | 13.1242 | -0.00041562 | -0.00044191 | -0.00048955 | 437.8089 | 449.6077 | 155.1707 | 103.9344 | 46.5546 | 21.6116 | 16.5534 | 80.0102 | 52.3829 | 31.3335 | 23.5484 | 19.1367 | 19.1388 | 19.9246 | 183.138 | 157.6176 | 127.0363 | 76.3864 | 62.7108 | 156.927 | 96.5355 | 138.1197 | 229.1842 | 282.2643 | 395.0428 | 384.6439 | 415.9558 |  |  |  | 484.0278 | 454.0462 | 407.6654 | 444.5635 | 5.0916 | 4.1513 | 857.3065 |  |  | 869.5201 |  |  | 245.8853 | 483.9108 | 357.0755 | 135.6037 | 347.4343 | 277.5798 | 745.4294 | 714.4458 | 850.0159 | 796.1631 | 709.8024 |  | 439.1434 | 563.8463 | 421.0747 | 742.2033 | 478.7067 | 659.6329 |  | 835.513 |  |  | 737.6033 | 750.8603 | 760.6138 | [6 empty] | 732.2124 |  |  | 718.8032 |  |  | 341.539 | 435.5861 | 441.6869 | 221.3555 | 378.3437 | 490.5906 | 284.1962 | 399.6871 | 1194.1491 | 391.6639 | 450.5857 | 311.5985 | 433.545 | 359.7921 | 430.4412 | 211.784 | 361.3462 |  | 412.6798 | 419.9293 | 511.3836 | 266.0663 | 373.9457 | 442.6729 | 301.7413 | 411.2246 | 385.4261 | 447.0554 | 318.0764 | 419.2304 | 0.40156 | 18.688 | 1.916 | 0.25165 | -39.7881 | 3.1157 | 1410.42 | 0.3 | 3.2522 | 0.35992 | 1.4207 | -0.52356 | 3.4247 | 2.7429 | 4.6502 | 7.0772 | 9.204 | 10.7992 | -0.97249 | -2.3299 | 21.4077 | 19.7332
42810.5166 | 6615 | 58.6881 | 43.6056 | 31.993 | 24.5844 | 19.3678 | 19.3663 | 19.7521 | 100.6289 | 62.1883 | 40.3974 | 26.9346 | 18.1638 | 16.2979 | 16.0788 | 178.16 | 237.0854 | 412.4792 | 310.2863 | 226.7702 | 461.1103 |  |  |  | 134.1792 | 418.6556 | 474.4733 | 461.6491 | 287.6835 | 393.5831 | 127.6557 | 281.4599 | 241.7133 | 152.3974 | 374.3236 | 306.1858 | 449.1211 | 258.2812 |  | 684.0886 | 236.3405 | 191.9428 | 235.14 |  | 58.3817 | 128.2611 | 61.491 | 132.5654 | 221.5485 | 269.4357 | 314.6881 | 10.8186 | 63.5685 | 13.1195 | 131.5699 | 9.3786 | 43.7424 | 50.4652 | 58.1387 | 16.7568 |  |  | 3.4718 | 0.21233 | 0.9941 | 0.18005 | 4.0743 | 3.3495 | 8.4208 | -5.9234 | 0.62857 | 4.2025 | 13.009 | -0.00043862 | -0.00042384 | -0.00048134 | 436.9292 | 449.5845 | 155.2136 | 103.9372 | 46.5692 | 21.6152 | 16.5513 | 80.0227 | 52.3913 | 31.3414 | 23.5571 | 19.1386 | 19.1384 | 19.9247 | 183.9935 | 156.2648 | 128.312 | 79.2072 | 64.0657 | 156.987 | 96.5837 | 138.258 | 229.1907 | 282.3042 | 394.9246 | 384.6009 | 415.9123 |  |  |  | 484.0126 | 453.8991 | 404.9677 | 444.4104 | 3.5682 | 3.2045 | 857.3691 |  |  | 869.4473 |  |  | 246.0247 | 483.9479 | 355.4046 | 135.6382 | 347.3795 | 276.6783 | 745.7192 | 714.4474 | 850.0022 | 796.1392 | 709.8502 |  | 439.1335 | 558.7375 | 420.9035 | 742.1457 | 478.606 | 659.6109 |  | 835.508 |  |  | 737.2236 | 750.8675 | 760.6396 | [6 empty] | 732.2552 |  |  | 718.8428 |  |  | 341.3315 | 435.6598 | 441.4448 | 222.5707 | 378.1163 | 490.6386 | 283.9559 | 399.6296 | 1197.3411 | 391.6601 | 451.046 | 311.5007 | 433.5979 | 359.7495 | 429.8076 | 211.6937 | 361.3001 |  | 410.9483 | 419.9571 | 511.2409 | 265.9865 | 373.9106 | 441.506 | 301.8131 | 410.7509 | 385.9471 | 447.0748 | 318.1998 | 418.7162 | 0.31142 | 18.6873 | 1.9155 | 0.24935 | -39.8245 | 3.1157 | 1417.22 | 0.33 | 3.3529 | 0.64339 | 1.3921 | 0.59246 | 3.2766 | 2.9709 | 4.7106 | 7.0748 | 9.3282 | 10.7883 | -1.0598 | -2.4658 | 21.3746 | 19.7355
42810.5166 | 6616 | 58.7012 | 43.6149 | 31.9845 | 24.5835 | 19.3727 | 19.3708 | 19.7556 | 100.6447 | 62.194 | 40.4029 | 26.9416 | 18.1676 | 16.3012 | 16.0949 | 178.1816 | 237.1045 | 412.5269 | 310.2667 | 226.6292 | 461.1255 |  |  |  | 134.2505 | 418.6352 | 474.1015 | 461.7208 | 287.5807 | 392.7114 | 127.6775 | 281.4268 | 241.6856 | 152.4477 | 374.3124 | 306.5013 | 449.0194 | 258.7135 |  | 681.8478 | 236.6187 | 192.0649 | 235.3914 |  | 58.5591 | 128.3788 | 61.6028 | 132.7642 | 221.7633 | 270.0245 | 314.7692 | 11.0473 | 63.5895 | 12.8745 | 131.4594 | 9.3801 | 43.7522 | 50.4481 | 58.1362 | 16.7605 |  |  | 2.8567 | 0.061855 | 0.88962 | -0.35221 | 4.0638 | 2.7088 | 7.4483 | -6.0581 | 0.72023 | 3.9476 | 12.9225 | -0.00041234 | -0.00043041 | -0.00049612 | 434.9523 | 449.7223 | 155.2498 | 103.9326 | 46.5769 | 21.6197 | 16.5493 | 80.0349 | 52.4022 | 31.3498 | 23.5597 | 19.1361 | 19.1382 | 19.9268 | 184.4396 | 155.2804 | 125.9858 | 76.8676 | 62.0281 | 157.066 | 96.601 | 138.3838 | 229.2027 | 282.3481 | 394.8112 | 384.5449 | 415.8666 |  |  |  | 483.9711 | 454.0749 | 406.2427 | 444.3213 | 4.1825 | 3.9641 | 857.2337 |  |  | 869.3276 |  |  | 246.1591 | 483.9622 | 354.2684 | 135.6703 | 347.323 | 275.7766 | 746.369 | 714.5552 | 850.0464 | 796.1149 | 709.9982 |  | 439.143 | 553.3028 | 420.7001 | 742.1374 | 478.6342 | 659.6591 |  | 835.2523 |  |  | 735.9788 | 751.9373 | 761.5252 | [6 empty] | 732.2797 |  |  | 718.8625 |  |  | 340.9474 | 435.4269 | 440.9415 | 221.8008 | 377.6483 | 490.7611 | 283.3442 | 399.5688 | 1199.3423 | 391.2535 | 451.2311 | 311.8182 | 433.6852 | 359.651 | 429.4712 | 211.0375 | 361.3527 |  | 411.1898 | 419.7382 | 511.1683 | 265.8588 | 373.8239 | 439.7234 | 302.3635 | 410.235 | 386.0971 | 447.1601 | 318.4063 | 418.0172 | 0.35765 | 18.6874 | 1.9146 | 0.25031 | -39.7915 | 3.1157 | 1412.22 | 0.23 | 3.0394 | 0.34731 | 1.3171 | -0.82876 | 3.2742 | 2.6732 | 4.4327 | 7.0717 | 9.4581 | 10.792 | -1.0992 | -2.2052 | 21.3561 | 19.7327
42810.5166 | 6617 | 58.7168 | 43.6154 | 32.0009 | 24.5928 | 19.3822 | 19.3753 | 19.7492 | 100.6698 | 62.214 | 40.4103 | 26.9487 | 18.17 | 16.3079 | 16.0989 | 178.1875 | 237.1197 | 412.5287 | 310.2212 | 226.6096 | 460.988 |  |  |  | 134.3009 | 418.5828 | 473.9396 | 461.023 | 290.8536 | 392.2751 | 127.6951 | 281.3866 | 241.5515 | 152.5147 | 374.2889 | 306.1543 | 448.916 | 258.4897 |  | 662.8016 | 235.6922 | 191.7402 | 234.5859 |  | 58.7737 | 128.522 | 61.7058 | 133.0364 | 221.7753 | 270.1566 | 314.5811 | 10.9694 | 63.5588 | 12.908 | 131.4418 | 9.3705 | 43.7638 | 50.4431 | 58.1309 | 16.7605 |  |  | 2.9007 | -0.32256 | 0.34421 | -0.32133 | 4.5362 | 3.2036 | 8.3663 | -6.6318 | 0.31896 | 4.0597 | 13.1884 | -0.00038441 | -0.00046819 | -0.00051091 | 433.6322 | 449.9289 | 155.2877 | 103.9247 | 46.5846 | 21.6171 | 16.5514 | 80.0557 | 52.4143 | 31.354 | 23.5526 | 19.1262 | 19.134 | 19.9289 | 183.9049 | 153.3628 | 125.4991 | 76.4535 | 62.4314 | 156.9875 | 96.6281 | 138.5119 | 229.203 | 282.3772 | 394.6834 | 384.4913 | 415.8112 |  |  |  | 483.919 | 454.3331 | 409.4664 | 444.8023 | 2.8968 | 2.8338 | 857.0908 |  |  | 869.2708 |  |  | 246.29 | 483.9818 | 353.3999 | 135.7037 | 347.2706 | 275.8776 | 746.6796 | 714.6692 | 850.0943 | 796.1283 | 710.1295 |  | 439.0908 | 546.7554 | 420.6136 | 742.1547 | 478.5223 | 659.6888 |  | 835.2342 |  |  | 735.7487 | 752.8879 | 762.4261 | [6 empty] | 732.3143 |  |  | 718.9211 |  |  | 340.9785 | 435.8196 | 440.5011 | 220.4949 | 377.3064 | 490.7396 | 282.7362 | 399.429 | 1201.8456 | 391.6391 | 451.0916 | 312.271 | 433.2555 | 359.1288 | 429.2074 | 211.3241 | 361.4648 |  | 411.3179 | 419.5246 | 511.1085 | 266.5261 | 373.5636 | 439.2452 | 302.6625 | 409.9023 | 386.2989 | 447.191 | 318.2018 | 417.5202 | 0.37864 | 18.6853 | 1.9135 | 0.24819 | -39.8742 | 3.1157 | 1405.6 | 0.27 | 3.0618 | -0.79324 | 0.81943 | -0.79173 | 3.4597 | 2.9074 | 4.6985 | 7.0623 | 9.631 | 10.7777 | -1.0499 | -2.1478 | 21.3667 | 19.7128
42810.5166 | 6618 | 58.7272 | 43.6237 | 32.002 | 24.5977 | 19.381 | 19.3669 | 19.7435 | 100.6888 | 62.2261 | 40.4204 | 26.9543 | 18.1726 | 16.3093 | 16.089 | 178.2135 | 237.1276 | 412.5391 | 310.1795 | 226.5905 | 460.9132 |  |  |  | 134.3624 | 418.5385 | 474.1631 | 461.3256 | 293.209 | 395.577 | 127.7013 | 281.345 | 241.6062 | 152.5583 | 374.2449 | 305.939 | 448.8625 | 258.6963 |  | 662.301 | 234.9141 | 190.0564 | 236.1057 |  | 58.8127 | 128.5331 | 61.7629 | 132.774 | 222.3049 | 270.0304 | 314.4686 | 10.4925 | 63.5293 | 12.8386 | 131.4087 | 9.3596 | 43.7807 | 50.4307 | 58.1259 | 16.7546 |  |  | 2.8751 | -0.13593 | 0.47957 | -0.28256 | 3.9691 | 3.0262 | 8.202 | -6.338 | 0.34465 | 3.7976 | 13.2415 | -0.00046491 | -0.00042055 | -0.00052898 | 436.6864 | 449.9095 | 155.3322 | 103.925 | 46.5949 | 21.6255 | 16.5537 | 80.0699 | 52.4199 | 31.3597 | 23.5606 | 19.1318 | 19.1365 | 19.9307 | 178.0538 | 149.5814 | 121.7876 | 75.307 | 61.206 | 156.8597 | 96.6062 | 138.6344 | 229.2183 | 282.4054 | 394.5701 | 384.4347 | 415.763 |  |  |  | 483.7588 | 454.2252 | 408.8058 | 444.4833 | 3.874 | 3.2077 | 856.9871 |  |  | 869.311 |  |  | 246.4288 | 484.0508 | 355.3935 | 135.7359 | 347.2181 | 275.0187 | 746.7322 | 714.6904 | 850.4773 | 796.3199 | 710.1953 |  | 439.0771 | 544.4169 | 420.5435 | 742.2742 | 478.4081 | 659.7483 |  | 835.971 |  |  | 734.9675 | 753.1914 | 762.8235 | [6 empty] | 732.3765 |  |  | 718.9727 |  |  | 342.0367 | 435.4343 | 440.9749 | 220.3173 | 377.0811 | 490.7097 | 281.9831 | 399.4732 | 1203.5736 | 392.8142 | 451.1447 | 312.5257 | 432.8082 | 358.569 | 428.9544 | 211.4647 | 361.4846 |  | 411.1466 | 420.0379 | 511.0572 | 266.5243 | 373.3895 | 440.4225 | 302.3053 | 409.4611 | 385.3187 | 447.7651 | 318.161 | 417.3929 | 0.21166 | 18.6864 | 1.912 | 0.24933 | -39.9473 | 3.1157 | 1408.77 | 0.23 | 3.0558 | -0.51496 | 0.96724 | -0.74244 | 3.2358 | 2.8255 | 4.6516 | 7.059 | 9.6887 | 10.7602 | -0.41628 | -1.7381 | 21.3185 | 19.7015
42810.5166 | 6619 | 58.7201 | 43.6234 | 32.002 | 24.594 | 19.3685 | 19.3675 | 19.7445 | 100.6937 | 62.2311 | 40.4224 | 26.9528 | 18.1714 | 16.3007 | 16.0837 | 178.2322 | 237.1501 | 412.5521 | 310.1441 | 226.4487 | 460.8228 |  |  |  | 134.4394 | 418.5196 | 474.2729 | 461.5252 | 291.9113 | 395.9001 | 127.7107 | 281.3132 | 241.2245 | 152.6086 | 374.1753 | 306.3923 | 448.8279 | 259.3514 |  | 672.8697 | 235.1844 | 190.4745 | 237.0467 |  | 58.6946 | 128.3384 | 61.6674 | 132.8101 | 222.4128 | 270.0277 | 314.202 | 10.1513 | 63.526 | 12.863 | 131.3782 | 9.3687 | 43.7917 | 50.4182 | 58.1196 | 16.7565 |  |  | 2.8376 | 0.16831 | 0.62348 | -0.51124 | 4.165 | 3.0459 | 7.7716 | -6.5989 | 0.68948 | 4.1549 | 13.6164 | -0.00046655 | -0.00044027 | -0.00051255 | 436.4419 | 449.6843 | 155.3623 | 103.9188 | 46.6116 | 21.6318 | 16.5525 | 80.0928 | 52.4289 | 31.3605 | 23.5648 | 19.1356 | 19.1339 | 19.928 | 177.7804 | 149.5477 | 120.9014 | 75.3445 | 62.3624 | 156.863 | 96.5918 | 138.7951 | 229.2306 | 282.4587 | 394.4423 | 384.3928 | 415.7147 |  |  |  | 483.5606 | 453.7977 | 406.0945 | 443.804 | 4.326 | 3.3669 | 856.972 |  |  | 869.473 |  |  | 246.5607 | 484.1194 | 356.6735 | 135.7631 | 347.154 | 274.9973 | 746.8038 | 714.7152 | 850.7677 | 796.4106 | 710.2863 |  | 439.1631 | 547.0383 | 420.3908 | 742.4154 | 478.3709 | 659.5684 |  | 836.5351 |  |  | 735.5013 | 753.244 | 762.9716 | [6 empty] | 732.4387 |  |  | 719.1417 |  |  | 342.0168 | 435.0115 | 441.2788 | 220.9702 | 376.8182 | 490.6391 | 280.8487 | 399.6366 | 1204.1397 | 392.4631 | 451.2167 | 312.3348 | 432.292 | 358.4211 | 428.7 | 211.2874 | 361.4951 |  | 410.3587 | 419.4626 | 510.9821 | 266.2752 | 373.4721 | 441.0642 | 302.294 | 409.1707 | 384.2844 | 448.1514 | 318.7036 | 417.5428 | 0.60803 | 18.686 | 1.9096 | 0.24811 | -39.8277 | 3.1157 | 1384.15 | 0.3 | 3.0365 | 0.57287 | 1.1026 | -0.99842 | 3.3147 | 2.8346 | 4.5279 | 7.0659 | 9.6001 | 10.7516 | -0.38546 | -1.6414 | 21.2884 | 19.6953
42810.5167 | 6620 | 58.7301 | 43.6316 | 32.0063 | 24.6058 | 19.376 | 19.372 | 19.7485 | 100.7048 | 62.2453 | 40.4342 | 26.9654 | 18.1752 | 16.3031 | 16.0827 | 178.2493 | 237.1573 | 412.5799 | 310.1058 | 226.3926 | 460.7447 |  |  |  | 134.5041 | 418.5239 | 473.8308 | 461.6691 | 289.8884 | 395.6142 | 127.7249 | 281.2755 | 241.0238 | 152.6586 | 374.0912 | 306.7541 | 448.7867 | 259.7643 |  | 675.1386 | 235.7955 | 189.9448 | 235.6988 |  | 58.4816 | 128.0431 | 61.5686 | 132.3729 | 222.2172 | 270.3289 | 313.7869 | 10.0397 | 63.529 | 12.8554 | 131.3505 | 9.3568 | 43.8051 | 50.4055 | 58.1157 | 16.7451 |  |  | 2.2114 | -0.3311 | 0.87187 | 0.02497 | 4.0519 | 3.1629 | 7.8551 | -6.5457 | 0.76577 | 3.882 | 13.1616 | -0.00037291 | -0.00042712 | -0.00047476 | 435.7889 | 449.4881 | 155.4084 | 103.9262 | 46.6265 | 21.6315 | 16.5511 | 80.1083 | 52.4463 | 31.3706 | 23.5752 | 19.1322 | 19.1402 | 19.9291 | 179.3469 | 153.4459 | 124.478 | 75.9078 | 62.9439 | 156.8905 | 96.6126 | 138.9271 | 229.2428 | 282.4984 | 394.3379 | 384.3429 | 415.6703 |  |  |  | 483.3998 | 453.3789 | 406.6967 | 442.9889 | 4.0837 | 3.057 | 857.4365 |  |  | 869.566 |  |  | 246.6829 | 484.1522 | 355.6573 | 135.7906 | 347.1009 | 274.3191 | 746.7054 | 714.7589 | 850.9766 | 796.5001 | 710.3156 |  | 439.1295 | 550.3614 | 420.3005 | 742.629 | 478.2511 | 659.4278 |  | 836.9114 |  |  | 736.7869 | 753.4139 | 763.2184 | [6 empty] | 732.4809 |  |  | 719.0833 |  |  | 342.3086 | 434.7605 | 441.3304 | 221.0656 | 377.279 | 490.4945 | 280.7089 | 399.3623 | 1204.9498 | 392.2629 | 451.3349 | 311.3732 | 432.0812 | 358.4745 | 428.8167 | 210.384 | 361.5377 |  | 410.8972 | 419.232 | 510.9248 | 266.4496 | 373.6505 | 441.3116 | 302.5103 | 409.2069 | 384.0949 | 448.6045 | 318.8929 | 417.6003 | 0.3952 | 18.6865 | 1.9083 | 0.2474 | -39.8263 | 3.1158 | 1382.71 | 0.37 | 2.68 | -0.8032 | 1.3034 | 0.22057 | 3.2703 | 2.8894 | 4.5534 | 7.0614 | 9.4985 | 10.7308 | -0.55596 | -2.0362 | 21.3212 | 19.6977
42810.5167 | 6621 | 58.7322 | 43.6356 | 32.0035 | 24.5983 | 19.3842 | 19.3669 | 19.747 | 100.7212 | 62.2648 | 40.4402 | 26.9647 | 18.1786 | 16.2995 | 16.0881 | 178.2585 | 237.1685 | 412.5998 | 310.0744 | 226.2675 | 460.7209 |  |  |  | 134.5636 | 418.5542 | 473.6505 | 461.6725 | 292.2718 | 394.749 | 127.7455 | 281.243 | 240.4669 | 152.708 | 374.0219 | 306.2679 | 448.7606 | 258.9813 |  | 678.4236 | 236.9216 | 190.7797 | 234.1905 |  | 58.4882 | 127.8513 | 61.4946 | 132.5248 | 222.2439 | 270.0561 | 313.4593 | 10.0644 | 63.5189 | 12.6955 | 131.3579 | 9.34 | 43.8085 | 50.3998 | 58.1026 | 16.7281 |  |  | 2.6234 | -0.004513 | 1.0565 | -0.25627 | 4.0296 | 3.3331 | 8.2401 | -6.5648 | 0.5305 | 3.7072 | 13.1385 | -0.00042877 | -0.00045834 | -0.00049612 | 435.4209 | 449.4603 | 155.4484 | 103.9212 | 46.6371 | 21.6389 | 16.5517 | 80.1227 | 52.4579 | 31.3714 | 23.5753 | 19.1316 | 19.1348 | 19.9175 | 174.3763 | 149.1273 | 123.3417 | 75.4095 | 63.2646 | 156.73 | 96.6338 | 139.0457 | 229.2572 | 282.532 | 394.2231 | 384.2949 | 415.6198 |  |  |  | 483.2941 | 453.7206 | 408.0397 | 443.7277 | 5.091 | 2.7805 | 857.8951 |  |  | 869.6883 |  |  | 246.8173 | 484.2176 | 355.3205 | 135.8284 | 347.0686 | 273.9369 | 746.691 | 714.742 | 851.2327 | 796.5825 | 710.3436 |  | 439.1755 | 549.7009 | 420.3044 | 742.6383 | 478.2388 | 659.484 |  | 837.4486 |  |  | 738.196 | 752.9965 | 762.8863 | [6 empty] | 732.5165 |  |  | 719.1636 |  |  | 341.6476 | 434.3484 | 441.447 | 221.9086 | 377.8212 | 490.4514 | 281.5275 | 399.3858 | 1205.0404 | 392.0546 | 451.2407 | 310.7127 | 432.3716 | 358.6797 | 428.996 | 210.1719 | 361.2201 |  | 411.814 | 419.8191 | 510.8305 | 266.3272 | 373.7612 | 441.1561 | 302.3902 | 409.4127 | 383.5711 | 448.6139 | 318.3215 | 417.7229 | 0.16659 | 18.6857 | 1.9068 | 0.24638 | -39.8777 | 3.1158 | 1390.91 | 0.19 | 2.9171 | -0.09375 | 1.4344 | -0.70647 | 3.2605 | 2.9653 | 4.6625 | 7.0657 | 9.5172 | 10.7291 | -0.02441 | -1.9074 | 21.3601 | 19.6639
42810.5167 | 6622 | 58.7445 | 43.6353 | 32.0022 | 24.5998 | 19.3872 | 19.3729 | 19.7476 | 100.7385 | 62.2755 | 40.4479 | 26.9735 | 18.1793 | 16.3006 | 16.087 | 178.2756 | 237.1781 | 412.6124 | 310.0307 | 226.0568 | 460.6734 |  |  |  | 134.6321 | 418.554 | 474.0034 | 461.9003 | 295.0027 | 396.432 | 127.7511 | 281.2019 | 240.8039 | 152.7531 | 373.9664 | 306.0748 | 448.7843 | 258.6933 |  | 678.9221 | 236.6467 | 190.7209 | 234.3375 |  | 58.3666 | 128.0339 | 61.51 | 132.375 | 221.9014 | 269.1859 | 312.9888 | 10.1124 | 63.5148 | 12.5547 | 131.3738 | 9.3501 | 43.8102 | 50.4108 | 58.1235 | 16.7291 |  |  | 3.0203 | -0.044597 | 0.72139 | -0.19188 | 4.4732 | 3.2122 | 8.2001 | -6.2947 | 0.81052 | 3.8952 | 13.1 | -0.00042712 | -0.00039427 | -0.00049776 | 433.8004 | 449.6362 | 155.4928 | 103.9242 | 46.6485 | 21.6435 | 16.5551 | 80.1383 | 52.4748 | 31.3805 | 23.577 | 19.1293 | 19.1418 | 19.9222 | 174.0096 | 148.8253 | 122.4519 | 75.6589 | 61.3106 | 156.7362 | 96.6218 | 139.1702 | 229.2618 | 282.5794 | 394.0979 | 384.2446 | 415.573 |  |  |  | 483.1992 | 454.2626 | 409.7051 | 444.9136 | 5.7338 | 3.4383 | 858.1384 |  |  | 870.0877 |  |  | 246.9486 | 484.3155 | 356.8494 | 135.8558 | 347.0353 | 274.5772 | 747.0315 | 714.8172 | 851.0917 | 796.4981 | 710.4538 |  | 439.1239 | 549.2459 | 420.4018 | 742.6054 | 478.2601 | 659.4759 |  | 836.8368 |  |  | 737.9708 | 753.1247 | 762.9885 | [6 empty] | 732.5712 |  |  | 719.2005 |  |  | 340.9214 | 434.0335 | 441.592 | 222.1803 | 377.4857 | 490.4576 | 280.7875 | 399.1709 | 1204.5958 | 392.0802 | 451.3447 | 310.553 | 432.6829 | 358.8382 | 428.7335 | 209.806 | 360.9773 |  | 412.3248 | 419.8723 | 510.6859 | 266.1487 | 373.9791 | 440.1283 | 302.0418 | 409.6244 | 383.4291 | 448.6741 | 317.8377 | 417.8899 | 0.28157 | 18.6873 | 1.9051 | 0.24595 | -39.808 | 3.1158 | 1371.69 | 0.3 | 3.134 | -0.29478 | 1.1856 | -0.61144 | 3.4325 | 2.9087 | 4.6474 | 7.057 | 9.5399 | 10.7326 | 0.017148 | -1.81 | 21.3587 | 19.619
42810.5167 | 6623 | 58.7475 | 43.6339 | 32.0013 | 24.5948 | 19.3684 | 19.3566 | 19.739 | 100.7483 | 62.2836 | 40.4514 | 26.9694 | 18.1721 | 16.2952 | 16.0846 | 178.292 | 237.1921 | 412.6348 | 309.9994 | 225.9316 | 460.6776 |  |  |  | 134.7076 | 418.5552 | 474.2462 | 462.2375 | 295.32 | 397.7819 | 127.7736 | 281.17 | 240.9855 | 152.8163 | 373.9527 | 306.4827 | 448.782 | 258.7972 |  | 676.6299 | 236.9234 | 190.431 | 235.1691 |  | 58.2624 | 128.2555 | 61.7569 | 131.7692 | 221.1995 | 268.4341 | 312.6269 | 10.2113 | 63.4717 | 12.5312 | 131.3588 | 9.3518 | 43.8422 | 50.4163 | 58.139 | 16.7263 |  |  | 2.8311 | -0.032769 | 0.88962 | -0.37915 | 4.1978 | 3.2128 | 8.5516 | -6.2677 | 0.57467 | 3.484 | 13.1445 | -0.00039755 | -0.00041891 | -0.00049448 | 432.335 | 449.6735 | 155.5341 | 103.9273 | 46.6601 | 21.6559 | 16.5601 | 80.1617 | 52.485 | 31.3899 | 23.5787 | 19.1338 | 19.1434 | 19.9207 | 177.0956 | 153.7894 | 126.8113 | 77.5753 | 62.0201 | 156.8272 | 96.6373 | 139.298 | 229.2853 | 282.6198 | 393.9819 | 384.2008 | 415.5336 |  |  |  | 483.137 | 454.3026 | 410.6814 | 444.9862 | 4.5744 | 3.2845 | 858.166 |  |  | 870.3189 |  |  | 247.084 | 484.4695 | 357.6935 | 135.8887 | 347.0113 | 274.7909 | 747.0646 | 714.8552 | 851.0748 | 796.4428 | 710.4842 |  | 439.0237 | 546.4778 | 420.5156 | 742.5838 | 478.0968 | 659.3868 |  | 836.6804 |  |  | 736.95 | 753.841 | 763.5867 | [6 empty] | 732.6188 |  |  | 719.2567 |  |  | 340.5403 | 433.9606 | 441.3078 | 221.1717 | 377.1353 | 490.5379 | 279.8886 | 398.8841 | 1204.6766 | 392.7812 | 451.6696 | 311.0553 | 433.3149 | 358.9829 | 428.0733 | 210.5801 | 361.1492 |  | 411.3722 | 420.1724 | 510.5803 | 266.1236 | 373.6292 | 439.7797 | 301.874 | 409.8738 | 383.3925 | 448.7515 | 317.7209 | 417.7985 | 0.52405 | 18.6846 | 1.9051 | 0.24782 | -39.8324 | 3.1157 | 1382.86 | 0.31 | 3.0373 | -0.25275 | 1.3169 | -0.85974 | 3.3229 | 2.907 | 4.7427 | 7.0451 | 9.6286 | 10.713 | -0.314 | -2.2925 | 21.3354 | 19.6091
42810.5167 | 6624 | 58.7687 | 43.6387 | 32.0289 | 24.6132 | 19.3832 | 19.3642 | 19.7431 | 100.7829 | 62.2999 | 40.4697 | 26.9835 | 18.1759 | 16.3064 | 16.0896 | 178.3084 | 237.2035 | 412.6601 | 309.9671 | 225.9128 | 460.6744 |  |  |  | 134.7823 | 418.5634 | 474.3446 | 462.2643 | 295.3881 | 399.4189 | 127.7983 | 281.1479 | 240.9994 | 152.8701 | 373.9927 | 306.4694 | 448.6907 | 258.8596 |  | 670.4906 | 237.4695 | 190.6358 | 235.1081 |  | 57.9307 | 128.3629 | 61.832 | 131.6515 | 220.9835 | 268.4789 | 312.9708 | 10.4151 | 63.4365 | 12.5293 | 131.3186 | 9.3382 | 43.8575 | 50.4268 | 58.1384 | 16.725 |  |  | 3.5368 | -0.10965 | 0.75885 | -0.51978 | 4.347 | 3.7293 | 8.5542 | -6.2132 | 0.26701 | 4.4092 | 13.4698 | -0.00044191 | -0.00045669 | -0.00050598 | 429.773 | 449.7148 | 155.5749 | 103.9263 | 46.679 | 21.6589 | 16.5654 | 80.1772 | 52.4958 | 31.402 | 23.5862 | 19.1421 | 19.1447 | 19.9231 | 178.0062 | 156.5424 | 126.8517 | 76.9879 | 59.8451 | 156.8663 | 96.6557 | 139.4406 | 229.3024 | 282.6626 | 393.8624 | 384.1604 | 415.4809 |  |  |  | 483.0572 | 454.0336 | 409.082 | 444.2577 | 3.4074 | 3.2337 | 858.4886 |  |  | 870.4145 |  |  | 247.2248 | 484.6161 | 358.2461 | 135.918 | 346.9825 | 275.4701 | 746.9557 | 714.8825 | 851.2796 | 796.6089 | 710.4916 |  | 438.8842 | 544.8313 | 420.474 | 742.6078 | 478.0061 | 659.3271 |  | 837.5673 |  |  | 739.0087 | 753.5365 | 763.3939 | [6 empty] | 732.67 |  |  | 719.3262 |  |  | 341.0587 | 434.0544 | 440.8962 | 220.6907 | 377.3552 | 490.8016 | 279.9294 | 398.4669 | 1205.0126 | 393.0096 | 451.6468 | 310.929 | 433.87 | 358.7075 | 427.8787 | 210.565 | 361.174 |  | 409.6334 | 420.276 | 510.4878 | 266.2149 | 373.3033 | 439.7681 | 301.5501 | 409.8632 | 383.5357 | 448.6863 | 317.9675 | 417.5404 | 0.53619 | 18.6867 | 1.9035 | 0.2467 | -39.8842 | 3.1157 | 1392.05 | 0.26 | 3.3989 | -0.4624 | 1.2164 | -1.0068 | 3.3815 | 3.1321 | 4.7436 | 7.0296 | 9.67 | 10.7011 | -0.41013 | -2.2947 | 21.3267 | 19.6193
42810.5167 | 6625 | 58.7663 | 43.645 | 32.0177 | 24.6069 | 19.3736 | 19.3633 | 19.7364 | 100.7872 | 62.3144 | 40.4871 | 26.9904 | 18.1855 | 16.3044 | 16.0901 | 178.337 | 237.2197 | 412.6823 | 309.937 | 225.8532 | 460.6556 |  |  |  | 134.8538 | 418.5769 | 474.4021 | 461.8797 | 295.2076 | 400.543 | 127.8083 | 281.1009 | 240.9534 | 152.9122 | 374.016 | 306.3778 | 448.6017 | 258.6495 |  | 676.8756 | 236.2867 | 189.0314 | 233.6123 |  | 57.8876 | 128.346 | 61.7929 | 131.5123 | 220.7457 | 268.4084 | 313.114 | 10.6422 | 63.4083 | 12.4798 | 131.2708 | 9.3426 | 43.8617 | 50.4499 | 58.1357 | 16.7319 |  |  | 3.4159 | 0.086171 | 0.70825 | -0.23196 | 3.7753 | 3.5263 | 8.687 | -6.2999 | 0.4727 | 3.6386 | 13.2093 | -0.00048134 | -0.00039755 | -0.00053555 | 430.4693 | 449.7816 | 155.6169 | 103.9312 | 46.6938 | 21.6642 | 16.562 | 80.1916 | 52.5076 | 31.4088 | 23.5887 | 19.1499 | 19.1453 | 19.9273 | 177.3785 | 154.5538 | 125.3889 | 76.0312 | 59.1446 | 156.8206 | 96.652 | 139.557 | 229.3089 | 282.7096 | 393.7482 | 384.0978 | 415.4257 |  |  |  | 482.9894 | 453.2434 | 406.7577 | 443.2226 | 4.3894 | 2.6608 | 858.7337 |  |  | 870.3837 |  |  | 247.3539 | 484.7496 | 359.3302 | 135.9496 | 346.9487 | 274.7668 | 746.8883 | 714.9238 | 851.6384 | 796.7391 | 710.4876 |  | 438.721 | 542.9649 | 420.4638 | 742.6139 | 477.9698 | 659.2975 |  | 838.2407 |  |  | 740.8785 | 753.2059 | 763.1246 | [6 empty] | 732.7192 |  |  | 719.3837 |  |  | 341.8928 | 434.19 | 440.0754 | 220.8276 | 377.5934 | 491.0794 | 279.902 | 398.0023 | 1205.7605 | 392.584 | 451.1758 | 310.641 | 433.9158 | 358.0937 | 427.9931 | 210.9916 | 360.9635 |  | 409.4817 | 420.043 | 510.4212 | 265.82 | 373.0571 | 439.6848 | 301.3024 | 409.7563 | 383.276 | 448.5949 | 317.8195 | 417.2061 | 0.45934 | 18.6857 | 1.9021 | 0.24697 | -39.9124 | 3.1158 | 1372.71 | 0.3 | 3.3431 | 0.40991 | 1.1752 | -0.67254 | 3.1511 | 3.0454 | 4.78 | 7.0118 | 9.7208 | 10.6964 | -0.34628 | -2.1326 | 21.3582 | 19.6395
42810.5167 | 6626 | 58.7818 | 43.6461 | 32.0278 | 24.6123 | 19.3814 | 19.3711 | 19.7423 | 100.8107 | 62.3395 | 40.4956 | 27.0002 | 18.1903 | 16.306 | 16.0902 | 178.3485 | 237.2265 | 412.6945 | 309.8927 | 225.6722 | 460.6285 |  |  |  | 134.9167 | 418.594 | 474.5012 | 461.4865 | 294.5878 | 401.5104 | 127.8233 | 281.0729 | 239.925 | 152.9622 | 374.061 | 305.6212 | 448.5538 | 258.1048 |  | 683.1564 | 234.4579 | 187.3869 | 232.569 |  | 57.8933 | 128.2406 | 61.9201 | 131.2528 | 220.5905 | 268.7733 | 313.1458 | 10.7449 | 63.3879 | 12.4129 | 131.233 | 9.336 | 43.8617 | 50.4678 | 58.135 | 16.735 |  |  | 2.3474 | -0.005169 | 0.97175 | -0.15705 | 4.142 | 3.8088 | 8.6797 | -6.2927 | 0.83874 | 3.8287 | 13.2184 | -0.0003992 | -0.00036634 | -0.00048298 | 430.3486 | 449.9442 | 155.6472 | 103.9284 | 46.7003 | 21.661 | 16.5528 | 80.2053 | 52.5122 | 31.3964 | 23.5867 | 19.1401 | 19.1377 | 19.9144 | 179.3631 | 155.2146 | 125.6704 | 74.8346 | 58.887 | 156.8694 | 96.6337 | 139.6786 | 229.3229 | 282.7447 | 393.6337 | 384.0485 | 415.3759 |  |  |  | 482.9411 | 453.2747 | 406.7142 | 443.5646 | 4.689 | 2.5138 | 858.7168 |  |  | 870.5404 |  |  | 247.4895 | 484.8494 | 358.4501 | 135.9768 | 346.9157 | 273.3372 | 746.8195 | 714.9944 | 851.9004 | 796.8589 | 710.5313 |  | 438.6057 | 540.3251 | 420.4786 | 742.5959 | 477.927 | 659.3878 |  | 839.1149 |  |  | 741.7507 | 752.9133 | 762.867 | [6 empty] | 732.7576 |  |  | 719.4469 |  |  | 342.9321 | 434.4848 | 439.7155 | 220.7698 | 377.3936 | 491.2397 | 279.8284 | 397.6742 | 1206.2981 | 392.8002 | 450.6596 | 310.7161 | 433.8796 | 357.6344 | 427.7918 | 211.0059 | 360.6098 |  | 409.8243 | 420.302 | 510.3245 | 265.6094 | 373.1778 | 439.9911 | 301.5116 | 409.8016 | 382.4936 | 448.5652 | 317.4341 | 417.0528 | 0.18296 | 18.6855 | 1.9018 | 0.24571 | -39.9862 | 3.1157 | 1361.18 | 0.28 | 2.7734 | -0.10038 | 1.3763 | -0.55331 | 3.3017 | 3.1662 | 4.7796 | 6.998 | 9.7957 | 10.6916 | -0.5605 | -2.1661 | 21.3818 | 19.624
42810.5167 | 6627 | 58.7841 | 43.6467 | 32.0343 | 24.6161 | 19.3795 | 19.3673 | 19.7348 | 100.8179 | 62.3402 | 40.4974 | 26.9981 | 18.1832 | 16.3092 | 16.0902 | 178.3545 | 237.2281 | 412.7089 | 309.8474 | 225.6223 | 460.5855 |  |  |  | 134.9745 | 418.6146 | 474.7375 | 461.5425 | 294.1583 | 402.3553 | 127.8405 | 281.0399 | 239.3276 | 153.0137 | 374.0949 | 305.2874 | 448.5024 | 257.9052 |  | 685.4975 | 233.6863 | 186.3449 | 232.9048 |  | 57.7568 | 128.2634 | 61.8655 | 130.8026 | 220.2898 | 268.4711 | 312.7972 | 10.9135 | 63.3977 | 12.3897 | 131.2131 | 9.3258 | 43.8667 | 50.4741 | 58.1423 | 16.735 |  |  | 3.0387 | -0.10308 | 0.98555 | 0.036142 | 4.8878 | 3.1261 | 8.321 | -6.1186 | 0.99403 | 3.8494 | 13.0267 | -0.00036963 | -0.00045505 | -0.00048955 | 435.6079 | 450.2841 | 155.6881 | 103.9263 | 46.7037 | 21.665 | 16.5607 | 80.227 | 52.5319 | 31.4122 | 23.5959 | 19.1484 | 19.1377 | 19.9212 | 182.9099 | 158.0436 | 129.295 | 75.5565 | 62.3994 | 157.0375 | 96.6342 | 139.782 | 229.327 | 282.7772 | 393.5153 | 383.991 | 415.3368 |  |  |  | 482.8218 | 453.4142 | 405.0772 | 444.4442 | 4.0008 | 2.9583 | 858.5076 |  |  | 870.7178 |  |  | 247.6172 | 484.9045 | 358.4911 | 136.0001 | 346.8795 | 272.4971 | 746.8336 | 715.1094 | 852.0596 | 796.899 | 710.5269 |  | 438.4395 | 540.3622 | 420.5424 | 742.5391 | 477.8954 | 659.3975 |  | 839.1935 |  |  | 741.4996 | 752.674 | 762.6201 | [6 empty] | 732.783 |  |  | 719.4951 |  |  | 343.6247 | 434.3796 | 439.7275 | 221.0249 | 377.3228 | 491.2273 | 281.0212 | 397.8414 | 1205.908 | 393.2604 | 450.5967 | 310.9849 | 434.0051 | 357.3204 | 427.6676 | 210.7115 | 360.249 |  | 409.2433 | 420.6416 | 510.2155 | 265.7736 | 373.318 | 439.9636 | 301.7303 | 410.075 | 381.1026 | 448.3348 | 317.2943 | 417.2453 | 0.48033 | 18.6864 | 1.9011 | 0.24533 | -39.9487 | 3.1158 | 1355.99 | 0.19 | 3.1574 | -0.44828 | 1.3861 | 0.26544 | 3.5857 | 2.8676 | 4.6784 | 6.9799 | 9.8013 | 10.6893 | -0.93287 | -2.5688 | 21.3667 | 19.5845
42810.5167 | 6628 | 58.7944 | 43.6534 | 32.0376 | 24.6131 | 19.389 | 19.3689 | 19.7401 | 100.8316 | 62.3475 | 40.5066 | 27.0034 | 18.1837 | 16.3121 | 16.0881 | 178.3753 | 237.2449 | 412.7352 | 309.8169 | 225.6953 | 460.5441 |  |  |  | 135.0553 | 418.6499 | 474.6335 | 461.4691 | 293.1354 | 401.174 | 127.8557 | 281.0089 | 239.4052 | 153.0682 | 374.1264 | 305.3553 | 448.4477 | 258.0947 |  | 685.7498 | 233.9306 | 186.6386 | 233.4416 |  | 57.8315 | 128.4718 | 61.8614 | 130.2109 | 219.6206 | 267.7324 | 312.047 | 11.0736 | 63.3902 | 12.3489 | 131.1761 | 9.3136 | 43.8621 | 50.4651 | 58.1332 | 16.7299 |  |  | 2.9494 | 0.039515 | 0.70365 | -0.54015 | 4.7051 | 3.2516 | 8.4116 | -6.2145 | -0.35922 | 3.7085 | 13.1642 | -0.00044684 | -0.00040741 | -0.00049776 | 431.9999 | 450.5951 | 155.7214 | 103.9181 | 46.7175 | 21.6697 | 16.557 | 80.2328 | 52.5436 | 31.4162 | 23.5936 | 19.1429 | 19.14 | 19.9104 | 184.7428 | 159.7137 | 129.43 | 76.7183 | 66.3542 | 157.1522 | 96.6262 | 139.9222 | 229.3325 | 282.822 | 393.3857 | 383.9376 | 415.2915 |  |  |  | 482.508 | 453.053 | 403.7473 | 445.0984 | 3.7666 | 3.4117 | 858.5145 |  |  | 870.7748 |  |  | 247.7436 | 484.9733 | 357.086 | 136.0265 | 346.8392 | 273.476 | 746.8632 | 715.1531 | 852.6332 | 797.0301 | 710.5759 |  | 438.3991 | 542.4477 | 420.516 | 742.5197 | 477.8701 | 659.4222 |  | 839.6655 |  |  | 739.4336 | 752.7386 | 762.6315 | [6 empty] | 732.8172 |  |  | 719.527 |  |  | 343.8089 | 434.0377 | 439.8805 | 221.1706 | 377.024 | 491.2602 | 281.8398 | 397.8752 | 1206.1851 | 392.8988 | 451.0553 | 310.7735 | 434.4524 | 357.4227 | 427.5298 | 210.3311 | 359.9918 |  | 409.8286 | 420.8373 | 510.1138 | 265.2255 | 373.4471 | 439.1481 | 301.3211 | 410.4159 | 380.3443 | 448.0594 | 317.1168 | 417.2789 | 0.32279 | 18.6866 | 1.9002 | 0.24611 | -39.8397 | 3.1157 | 1359.3 | 0.23 | 3.1079 | 0.27762 | 1.1715 | -1.0264 | 3.5156 | 2.9226 | 4.7007 | 6.9741 | 9.7406 | 10.6867 | -1.1217 | -2.5848 | 21.3456 | 19.5269
42810.5168 | 6629 | 58.8143 | 43.6673 | 32.0323 | 24.6209 | 19.3957 | 19.3787 | 19.7471 | 100.851 | 62.3671 | 40.517 | 27.0187 | 18.1939 | 16.3171 | 16.093 | 178.3993 | 237.2572 | 412.751 | 309.7759 | 225.6768 | 460.4327 |  |  |  | 135.1353 | 418.7005 | 474.7584 | 461.6088 | 294.6847 | 402.1343 | 127.8669 | 280.9747 | 239.3471 | 153.1147 | 374.1588 | 305.145 | 448.385 | 258.0707 |  | 685.629 | 234.5086 | 186.4976 | 232.905 |  | 57.9705 | 128.4679 | 61.8406 | 129.7252 | 218.9129 | 267.0815 | 311.4234 | 11.4059 | 63.3979 | 12.7936 | 131.0941 | 9.3073 | 43.8587 | 50.4559 | 58.129 | 16.7302 |  |  | 3.046 | 0.16305 | 0.44475 | -0.09791 | 4.7951 | 3.5578 | 8.6173 | -6.3269 | 0.5593 | 3.3484 | 13.1006 | -0.00042877 | -0.00044519 | -0.00050433 | 432.9143 | 450.9477 | 155.7629 | 103.917 | 46.7299 | 21.6689 | 16.5688 | 80.2512 | 52.5545 | 31.4292 | 23.5939 | 19.142 | 19.1338 | 19.9169 | 181.6385 | 161.5294 | 131.8365 | 76.3762 | 68.7783 | 157.2102 | 96.6551 | 140.0445 | 229.3615 | 282.87 | 393.2724 | 383.887 | 415.241 |  |  |  | 482.1805 | 453.1118 | 405.7057 | 444.9857 | 4.9194 | 4.0254 | 858.452 |  |  | 870.8364 |  |  | 247.8753 | 485.0556 | 357.8633 | 136.0618 | 346.7995 | 273.7751 | 746.7319 | 715.1865 | 853.1915 | 797.1697 | 710.6021 |  | 438.3077 | 546.3603 | 420.4836 | 742.4881 | 477.784 | 659.374 |  | 839.8944 |  |  | 738.2783 | 752.6701 | 762.5489 | [6 empty] | 732.8496 |  |  | 719.5978 |  |  | 343.5047 | 433.8434 | 440.0168 | 220.8211 | 376.5065 | 491.4021 | 281.2927 | 397.8209 | 1206.2149 | 391.9814 | 451.389 | 309.6344 | 434.5251 | 357.7774 | 427.0659 | 209.9495 | 359.7784 |  | 410.9189 | 421.0831 | 510.0713 | 265.0431 | 373.5693 | 438.3456 | 301.003 | 410.6961 | 380.3245 | 447.5669 | 316.7456 | 416.9661 | 0.35842 | 18.6886 | 1.9001 | 0.24587 | -39.9103 | 3.1158 | 1350.55 | 0.31 | 3.1606 | 0.56394 | 0.93139 | -0.43701 | 3.547 | 3.0553 | 4.7549 | 6.9634 | 9.6286 | 10.6769 | -0.76929 | -2.8486 | 21.3534 | 19.4889
42810.5168 | 6630 | 58.817 | 43.6789 | 32.0378 | 24.6207 | 19.3901 | 19.3663 | 19.7412 | 100.8594 | 62.3735 | 40.5246 | 27.0143 | 18.1937 | 16.3001 | 16.0942 | 178.4104 | 237.2744 | 412.7732 | 309.7407 | 225.6922 | 460.3933 |  |  |  | 135.1903 | 418.7379 | 474.8991 | 460.9302 | 293.88 | 403.2309 | 127.8764 | 280.9358 | 238.795 | 153.1559 | 374.1812 | 304.686 | 448.2848 | 257.4916 |  | 685.3196 | 233.091 | 186.1587 | 231.3847 |  | 57.8948 | 128.4313 | 61.7253 | 129.2219 | 218.4545 | 266.5082 | 311.2842 | 11.5385 | 63.3833 | 13.1704 | 130.9568 | 9.3102 | 43.8579 | 50.44 | 58.1313 | 16.7229 |  |  | 2.9599 | 0.090771 | 0.46249 | -0.025626 | 4.1275 | 3.2122 | 8.5555 | -6.2007 | 0.62974 | 3.7997 | 13.1006 | -0.00040412 | -0.00045669 | -0.00048791 | 429.45 | 451.1234 | 155.807 | 103.9171 | 46.7423 | 21.6748 | 16.5644 | 80.2754 | 52.5657 | 31.428 | 23.6003 | 19.144 | 19.1356 | 19.9147 | 181.4354 | 162.4116 | 136.4535 | 79.2466 | 71.8458 | 157.338 | 96.7208 | 140.1494 | 229.365 | 282.9031 | 393.1479 | 383.8342 | 415.1882 |  |  |  | 481.8801 | 452.9967 | 407.1035 | 444.7892 | 3.75 | 3.1083 | 858.5174 |  |  | 871.0048 |  |  | 248.0084 | 485.1194 | 358.2175 | 136.0929 | 346.7607 | 273.1734 | 746.5876 | 715.2998 | 853.3832 | 797.2168 | 710.5087 |  | 438.1799 | 546.9207 | 420.4728 | 742.4464 | 477.6536 | 659.2893 |  | 839.6602 |  |  | 739.3931 | 752.3271 | 762.2308 | [6 empty] | 732.8931 |  |  | 719.5927 |  |  | 343.7193 | 433.8982 | 440.2771 | 221.0438 | 376.2702 | 491.5341 | 280.701 | 397.8556 | 1206.3991 | 391.5809 | 451.1016 | 308.7943 | 434.4966 | 357.6556 | 426.6116 | 209.8445 | 359.9025 |  | 411.4043 | 420.7618 | 510.0071 | 265.1664 | 373.2612 | 437.9842 | 301.0331 | 410.7785 | 380.1759 | 447.4931 | 316.5092 | 416.8365 | 0.13596 | 18.6861 | 1.9013 | 0.24635 | -39.921 | 3.1157 | 1376.11 | 0.22 | 3.1182 | 0.42075 | 0.94974 | -0.22356 | 3.289 | 2.9015 | 4.7353 | 6.952 | 9.6119 | 10.6619 | -0.73021 | -3.3536 | 21.3843 | 19.4567
42810.5168 | 6631 | 58.8274 | 43.6737 | 32.048 | 24.6311 | 19.3935 | 19.3751 | 19.7498 | 100.8758 | 62.3877 | 40.5348 | 27.0231 | 18.1883 | 16.3105 | 16.0901 | 178.4202 | 237.2775 | 412.7868 | 309.7003 | 225.7858 | 460.3441 |  |  |  | 135.2581 | 418.7476 | 474.722 | 460.8848 | 291.3033 | 401.6677 | 127.8943 | 280.8973 | 238.3434 | 153.2158 | 374.2266 | 304.1387 | 448.2347 | 257.1693 |  | 684.7337 | 232.8605 | 185.485 | 231.0834 |  | 57.7969 | 128.339 | 61.6395 | 128.7581 | 217.8429 | 265.5238 | 311.011 | 11.5629 | 63.4032 | 13.6243 | 130.8248 | 9.2996 | 43.8638 | 50.4302 | 58.1318 | 16.7135 |  |  | 3.389 | -0.33241 | 0.29821 | -0.76423 | 4.2681 | 3.8213 | 8.4734 | -6.4419 | 0.41957 | 3.866 | 13.2401 | -0.00037784 | -0.00044027 | -0.00047969 | 424.5291 | 451.2265 | 155.8432 | 103.9218 | 46.7516 | 21.682 | 16.5645 | 80.293 | 52.5832 | 31.4365 | 23.6047 | 19.1457 | 19.1465 | 19.9186 | 178.535 | 160.8101 | 135.1133 | 78.7994 | 72.2626 | 157.33 | 96.7463 | 140.2677 | 229.3736 | 282.9373 | 393.0194 | 383.79 | 415.1367 |  |  |  | 481.692 | 452.6807 | 406.2297 | 444.4773 | 2.8514 | 2.9378 | 858.8571 |  |  | 871.0626 |  |  | 248.1432 | 485.1563 | 357.7343 | 136.122 | 346.729 | 272.8363 | 746.6507 | 715.3012 | 853.2856 | 797.1912 | 710.502 |  | 438.1376 | 545.9894 | 420.5203 | 742.4302 | 477.6077 | 659.3216 |  | 839.168 |  |  | 739.7456 | 752.3237 | 762.1507 | [6 empty] | 732.9161 |  |  | 719.5964 |  |  | 343.2405 | 433.58 | 440.7203 | 220.8745 | 375.9834 | 491.6191 | 280.0452 | 398.1364 | 1207.1191 | 391.1451 | 450.7193 | 308.9428 | 434.3766 | 357.1899 | 425.9024 | 209.7015 | 359.821 |  | 410.2338 | 420.7485 | 509.977 | 264.9463 | 373.3425 | 438.2816 | 301.248 | 410.8367 | 379.0491 | 447.8042 | 316.4573 | 416.707 | 0.39463 | 18.6847 | 1.9024 | 0.24651 | -39.9071 | 3.1158 | 1376.83 | 0.17 | 3.3327 | -0.80509 | 0.76254 | -1.2207 | 3.3416 | 3.1618 | 4.7082 | 6.9475 | 9.6427 | 10.6567 | -0.40898 | -3.2015 | 21.387 | 19.4418
42810.5168 | 6632 | 58.8337 | 43.6787 | 32.0594 | 24.6304 | 19.3849 | 19.381 | 19.7557 | 100.8951 | 62.4153 | 40.5504 | 27.0305 | 18.1987 | 16.3122 | 16.0921 | 178.4256 | 237.283 | 412.8129 | 309.6553 | 225.7724 | 460.2564 |  |  |  | 135.3309 | 418.7317 | 474.0507 | 461.2093 | 287.785 | 397.9138 | 127.9039 | 280.8475 | 237.946 | 153.2399 | 374.2524 | 304.036 | 448.1972 | 257.1367 |  | 685.1826 | 232.5446 | 185.8699 | 233.0946 |  | 57.6085 | 128.176 | 61.5775 | 128.3147 | 217.489 | 265.0626 | 310.7114 | 11.533 | 63.3987 | 13.8314 | 130.7678 | 9.3146 | 43.8617 | 50.4211 | 58.1243 | 16.7028 |  |  | 3.4113 | -0.059053 | 0.70891 | -0.56775 | 4.142 | 2.8389 | 8.1422 | -6.2874 | 0.71634 | 4.157 | 13.2238 | -0.00040577 | -0.00042877 | -0.00050269 | 424.3553 | 451.1865 | 155.8845 | 103.9196 | 46.7668 | 21.6781 | 16.5597 | 80.3059 | 52.5917 | 31.4387 | 23.6007 | 19.1489 | 19.1454 | 19.9167 | 172.7775 | 155.8595 | 132.1953 | 78.2958 | 72.4737 | 157.1891 | 96.7473 | 140.3789 | 229.3939 | 282.9674 | 392.9152 | 383.7348 | 415.0958 |  |  |  | 481.6168 | 452.721 | 406.9075 | 445.015 | 4.6009 | 3.0029 | 859.261 |  |  | 871.2794 |  |  | 248.2849 | 485.1766 | 357.6206 | 136.1601 | 346.7007 | 273.6319 | 746.4896 | 715.3685 | 853.4763 | 797.3149 | 710.475 |  | 438.1387 | 543.9694 | 420.4873 | 742.3768 | 477.5258 | 659.2393 |  | 839.6428 |  |  | 738.8904 | 752.2144 | 762.0237 | [6 empty] | 732.9367 |  |  | 719.597 |  |  | 343.3204 | 433.2429 | 441.0658 | 221.2076 | 375.68 | 491.6133 | 279.5789 | 398.4532 | 1207.842 | 391.3243 | 450.4635 | 308.3099 | 433.7414 | 357.434 | 424.9435 | 208.9153 | 359.4885 |  | 410.0243 | 421.0356 | 510.0019 | 263.7787 | 373.2378 | 438.1492 | 301.7844 | 410.8963 | 379.32 | 448.0388 | 316.264 | 416.6705 | 0.18931 | 18.6864 | 1.9029 | 0.24723 | -39.9552 | 3.1158 | 1363.16 | 0.18 | 3.3343 | -0.33926 | 1.1755 | -1.0519 | 3.2904 | 2.7241 | 4.6133 | 6.9484 | 9.6954 | 10.648 | 0.21253 | -2.8772 | 21.3269 | 19.4174
42810.5168 | 6633 | 58.8364 | 43.6847 | 32.0591 | 24.6349 | 19.3948 | 19.3851 | 19.7435 | 100.9121 | 62.4215 | 40.5562 | 27.0357 | 18.1925 | 16.3176 | 16.0942 | 178.4585 | 237.3009 | 412.8294 | 309.6218 | 225.7071 | 460.165 |  |  |  | 135.4099 | 418.7205 | 473.182 | 461.4697 | 286.0846 | 393.66 | 127.9238 | 280.8319 | 237.8318 | 153.2968 | 374.2806 | 304.2528 | 448.1587 | 257.4319 |  | 683.0915 | 232.8244 | 186.6479 | 234.1131 |  | 57.4636 | 127.9172 | 61.4941 | 127.706 | 217.5652 | 264.8346 | 310.4491 | 11.7967 | 63.4145 | 13.9131 | 130.7185 | 9.3173 | 43.8515 | 50.4075 | 58.1182 | 16.709 |  |  | 3.1163 | -0.19771 | 0.80353 | -0.52372 | 4.4587 | 3.0308 | 8.2638 | -6.5976 | 1.0664 | 3.7699 | 13.1799 | -0.00046162 | -0.00040412 | -0.00051912 | 425.8759 | 451.1611 | 155.9263 | 103.9181 | 46.7858 | 21.6808 | 16.5665 | 80.3157 | 52.6004 | 31.4441 | 23.603 | 19.1508 | 19.1341 | 19.9081 | 174.055 | 158.655 | 133.1234 | 80.1798 | 71.4786 | 157.1544 | 96.7781 | 140.4989 | 229.3956 | 283.0119 | 392.7744 | 383.6816 | 415.0397 |  |  |  | 481.4294 | 452.5763 | 407.0142 | 445.9055 | 2.6051 | 3.6144 | 859.6674 |  |  | 871.6976 |  |  | 248.4156 | 485.1613 | 356.2917 | 136.1814 | 346.6645 | 275.0057 | 746.4227 | 715.4219 | 854.0143 | 797.5071 | 710.4684 |  | 437.8863 | 544.4755 | 420.5366 | 742.3752 | 477.4849 | 659.3002 |  | 840.3265 |  |  | 739.7595 | 751.9362 | 761.6964 | [6 empty] | 732.9446 |  |  | 719.655 |  |  | 343.5323 | 433.3753 | 441.2726 | 220.3459 | 375.6893 | 491.3827 | 279.344 | 398.4052 | 1209.0592 | 390.9078 | 449.9084 | 308.3079 | 433.2238 | 357.4589 | 425.2009 | 208.0332 | 359.7395 |  | 409.6413 | 420.9163 | 509.9592 | 263.9526 | 372.9358 | 437.426 | 301.9396 | 410.9724 | 379.6682 | 447.6466 | 316.2101 | 416.7075 | 0.33049 | 18.687 | 1.9028 | 0.24666 | -39.9119 | 3.1158 | 1378.45 | 0.22 | 3.1768 | -0.62056 | 1.2511 | -1.01 | 3.4132 | 2.814 | 4.6467 | 6.921 | 9.6864 | 10.643 | 0.066106 | -2.9765 | 21.2943 | 19.3692
42810.5168 | 6634 | 58.8476 | 43.6908 | 32.0633 | 24.6395 | 19.3963 | 19.3769 | 19.7479 | 100.9283 | 62.4348 | 40.5628 | 27.0453 | 18.1977 | 16.3196 | 16.1047 | 178.4719 | 237.319 | 412.8607 | 309.5865 | 225.5257 | 460.1524 |  |  |  | 135.49 | 418.6846 | 472.8629 | 461.1192 | 285.2975 | 390.9037 | 127.9394 | 280.7995 | 238.1922 | 153.338 | 374.293 | 304.3967 | 448.0834 | 257.472 |  | 681.7088 | 234.3364 | 187.3956 | 234.5788 |  | 57.6546 | 127.8474 | 61.5277 | 127.8657 | 217.6216 | 264.2926 | 310.0561 | 11.8939 | 63.4058 | 13.574 | 130.6189 | 9.3228 | 43.8566 | 50.3814 | 58.1129 | 16.7014 |  |  | 2.8731 | 0.011259 | 0.51572 | -0.75108 | 4.1525 | 3.2759 | 8.4695 | -6.5102 | 0.054114 | 5.146 | 13.2367 | -0.00042712 | -0.00047148 | -0.00049284 | 428.532 | 451.4424 | 155.965 | 103.9203 | 46.7891 | 21.6868 | 16.5598 | 80.3389 | 52.614 | 31.4577 | 23.6112 | 19.154 | 19.1407 | 19.9151 | 173.0278 | 159.4011 | 135.3124 | 80.051 | 70.8745 | 156.9885 | 96.8084 | 140.6101 | 229.4036 | 283.0428 | 392.6562 | 383.6274 | 414.9908 |  |  |  | 481.1642 | 452.4105 | 407.7747 | 445.6433 | 3.4254 | 2.2695 | 859.8531 |  |  | 871.9203 |  |  | 248.5339 | 485.1105 | 354.2461 | 136.2151 | 346.6225 | 275.2682 | 746.3583 | 715.4194 | 854.3436 | 797.6392 | 710.4689 |  | 437.6977 | 544.8236 | 420.51 | 742.3734 | 477.338 | 658.9849 |  | 840.5692 |  |  | 739.4046 | 751.8249 | 761.5391 | [6 empty] | 732.9742 |  |  | 719.6773 |  |  | 342.5135 | 433.4482 | 441.5011 | 219.5032 | 375.7509 | 491.2453 | 279.0275 | 398.4848 | 1209.9731 | 390.9957 | 449.3396 | 308.5607 | 433.5853 | 357.6179 | 425.3683 | 208.6248 | 359.9998 |  | 408.9812 | 420.6387 | 509.9456 | 264.2753 | 372.6528 | 436.5148 | 301.8708 | 410.8174 | 379.2392 | 447.1716 | 315.606 | 416.2941 | 0.45356 | 18.6858 | 1.903 | 0.24496 | -39.8866 | 3.1158 | 1401.93 | 0.13 | 3.044 | 0.14808 | 1.0022 | -1.2094 | 3.2922 | 2.9242 | 4.7018 | 6.9004 | 9.674 | 10.6249 | 0.15881 | -3.216 | 21.2728 | 19.3433
42810.5168 | 6635 | 58.8547 | 43.6893 | 32.0654 | 24.6463 | 19.3926 | 19.3782 | 19.7455 | 100.9453 | 62.4467 | 40.572 | 27.043 | 18.1926 | 16.3155 | 16.1006 | 178.4942 | 237.3409 | 412.8872 | 309.5547 | 225.1746 | 460.1054 |  |  |  | 135.5621 | 418.6325 | 472.8785 | 460.7834 | 286.627 | 391.5363 | 127.9604 | 280.7633 | 238.1592 | 153.3833 | 374.2839 | 303.8688 | 447.9992 | 256.8403 |  | 681.4232 | 234.8129 | 187.4591 | 233.1922 |  | 57.9546 | 127.77 | 61.5008 | 128.5805 | 217.9832 | 263.9921 | 310.0265 | 11.7313 | 63.3962 | 13.4055 | 130.5195 | 9.3301 | 43.8692 | 50.3651 | 58.1253 | 16.7019 |  |  | 3.0473 | 0.062515 | 0.7549 | -0.70311 | 4.0355 | 3.3968 | 8.2263 | -6.269 | 0.6671 | 3.0105 | 13.1354 | -0.00050105 | -0.00042548 | -0.00047641 | 430.1634 | 451.8113 | 156.001 | 103.9143 | 46.7976 | 21.6879 | 16.5559 | 80.3461 | 52.6259 | 31.4476 | 23.6131 | 19.147 | 19.1381 | 19.9102 | 170.9784 | 152.2156 | 126.7152 | 76.4976 | 68.3026 | 156.8258 | 96.748 | 140.7216 | 229.4172 | 283.0813 | 392.5397 | 383.582 | 414.9497 |  |  |  | 480.9487 | 452.7801 | 407.6465 | 446.4918 | 3.5577 | 3.0178 | 860.0489 |  |  | 872.0611 |  |  | 248.6586 | 485.082 | 353.5342 | 136.2275 | 346.5876 | 275.0868 | 746.208 | 715.5481 | 854.2308 | 797.5454 | 710.4227 |  | 437.692 | 546.2792 | 420.5402 | 742.3252 | 477.2261 | 659.1386 |  | 840.0998 |  |  | 739.6931 | 751.6763 | 761.3742 | [6 empty] | 732.9915 |  |  | 719.7255 |  |  | 341.8526 | 433.3462 | 441.6297 | 219.43 | 375.9328 | 491.3497 | 278.8516 | 398.0536 | 1210.6417 | 391.171 | 449.2639 | 308.4814 | 434.2974 | 357.1371 | 425.3064 | 209.4833 | 360.2419 |  | 408.9082 | 420.4154 | 509.918 | 263.9993 | 372.7975 | 435.4323 | 302.2081 | 410.7621 | 379.5144 | 447.1761 | 314.9899 | 415.9678 | 0.32279 | 18.686 | 1.9023 | 0.24532 | -39.916 | 3.1158 | 1432.41 | 0.33 | 3.1364 | 0.34889 | 1.2124 | -1.1701 | 3.2446 | 2.9768 | 4.6325 | 6.901 | 9.6367 | 10.6124 | 0.36551 | -2.2682 | 21.3019 | 19.2928
42810.5168 | 6636 | 58.8645 | 43.6887 | 32.0742 | 24.6427 | 19.3939 | 19.3792 | 19.7464 | 100.9586 | 62.4596 | 40.5793 | 27.0523 | 18.1981 | 16.3143 | 16.0974 | 178.5015 | 237.3496 | 412.9165 | 309.5207 | 225.1667 | 460.0815 |  |  |  | 135.6394 | 418.5718 | 473.0008 | 460.7208 | 288.2951 | 393.146 | 127.9811 | 280.7293 | 238.0023 | 153.425 | 374.2341 | 303.1644 | 447.9347 | 256.3408 |  | 681.4282 | 234.5151 | 186.7053 | 231.7514 |  | 58.177 | 127.6848 | 61.2604 | 129.4827 | 218.226 | 263.9897 | 309.9761 | 11.5632 | 63.4223 | 13.3897 | 130.4138 | 9.3261 | 43.8837 | 50.3475 | 58.1278 | 16.7137 |  |  | 3.2464 | 0.19 | 0.68985 | -0.6742 | 4.2175 | 3.1044 | 8.0588 | -6.1731 | 0.82531 | 3.75 | 13.1608 | -0.00045669 | -0.00043534 | -0.00049612 | 430.8047 | 451.663 | 156.0438 | 103.9164 | 46.8197 | 21.7004 | 16.5635 | 80.3656 | 52.6314 | 31.464 | 23.62 | 19.149 | 19.1399 | 19.9117 | 167.6635 | 150.4187 | 126.0384 | 76.7647 | 64.9831 | 156.6804 | 96.7255 | 140.8229 | 229.4221 | 283.1225 | 392.4218 | 383.5349 | 414.9023 |  |  |  | 480.7905 | 452.7398 | 406.1222 | 446.1062 | 2.6732 | 3.1121 | 860.4586 |  |  | 872.0435 |  |  | 248.7929 | 485.0599 | 353.418 | 136.262 | 346.5598 | 274.7985 | 746.1563 | 715.5428 | 854.3584 | 797.5142 | 710.3826 |  | 437.5583 | 551.1978 | 420.5494 | 742.3263 | 477.0969 | 659.121 |  | 839.6512 |  |  | 740.3845 | 751.4764 | 761.1755 | [6 empty] | 732.9888 |  |  | 719.8156 |  |  | 341.6483 | 433.0118 | 441.7895 | 219.3427 | 375.4876 | 491.3934 | 278.8586 | 398.0518 | 1211.037 | 391.4299 | 449.3368 | 308.7321 | 434.2911 | 356.6492 | 425.4438 | 210.4139 | 360.209 |  | 409.3118 | 420.6378 | 509.8833 | 264.5118 | 372.4841 | 435.1103 | 302.3113 | 410.8886 | 379.755 | 446.7014 | 315.2204 | 415.7684 | 0.26558 | 18.6852 | 1.9023 | 0.24643 | -39.9323 | 3.1157 | 1442.51 | 0.29 | 3.2412 | 0.60816 | 1.1589 | -1.1456 | 3.317 | 2.8458 | 4.5851 | 6.8876 | 9.501 | 10.5964 | 0.71507 | -2.1958 | 21.3346 | 19.2837
42810.5169 | 6637 | 58.869 | 43.6963 | 32.0652 | 24.6445 | 19.3944 | 19.3719 | 19.736 | 100.9679 | 62.4621 | 40.5738 | 27.0435 | 18.2007 | 16.3177 | 16.0981 | 178.5108 | 237.3537 | 412.9309 | 309.4718 | 225.1452 | 460.0498 |  |  |  | 135.7129 | 418.5482 | 472.4564 | 460.7715 | 285.1152 | 390.6893 | 128.0006 | 280.6876 | 237.5678 | 153.4677 | 374.1911 | 303.0653 | 447.9123 | 256.1254 |  | 681.5178 | 233.0241 | 185.0466 | 230.5034 |  | 58.2309 | 127.5915 | 61.2242 | 129.5613 | 218.6069 | 264.3627 | 309.4763 | 11.273 | 63.4308 | 13.3873 | 130.3177 | 9.3249 | 43.8873 | 50.3232 | 58.1275 | 16.7106 |  |  | 2.9855 | 0.009287 | 0.77725 | -0.43238 | 4.3253 | 3.4777 | 8.2763 | -6.4478 | 0.75545 | 4.007 | 12.916 | -0.00044355 | -0.00045834 | -0.00052405 | 432.179 | 451.339 | 156.0807 | 103.9252 | 46.8389 | 21.7061 | 16.57 | 80.3892 | 52.6551 | 31.4729 | 23.6253 | 19.1574 | 19.15 | 19.917 | 165.5168 | 151.3742 | 127.6553 | 77.1156 | 64.9895 | 156.4568 | 96.7162 | 140.9328 | 229.4369 | 283.1641 | 392.2971 | 383.4928 | 414.8544 |  |  |  | 480.7562 | 453.0123 | 408.0487 | 446.5682 | 2.4963 | 3.1518 | 860.4878 |  |  | 872.0297 |  |  | 248.9223 | 485.0674 | 352.879 | 136.3072 | 346.5473 | 274.223 | 746.4481 | 715.5769 | 854.7108 | 797.6214 | 710.4465 |  | 437.4796 | 552.8683 | 420.5247 | 742.324 | 476.951 | 659.1255 |  | 840.1117 |  |  | 740.2045 | 751.6031 | 761.2569 | [6 empty] | 733.0056 |  |  | 719.8665 |  |  | 341.8187 | 433.2946 | 441.5124 | 219.1552 | 375.2955 | 491.2816 | 279.1512 | 398.3233 | 1211.8342 | 390.9379 | 449.8278 | 308.2433 | 433.9447 | 356.9092 | 425.785 | 210.9031 | 359.8248 |  | 409.2137 | 420.8427 | 509.8007 | 265.1411 | 372.3621 | 434.6724 | 301.849 | 410.9689 | 379.5137 | 446.2605 | 315.5579 | 415.4486 | 0.60283 | 18.6872 | 1.9029 | 0.24693 | -39.8941 | 3.1158 | 1437.22 | 0.18 | 3.1025 | 0.13444 | 1.2299 | -0.91735 | 3.3602 | 3.013 | 4.6481 | 6.8772 | 9.452 | 10.5784 | 0.92471 | -2.3766 | 21.3667 | 19.2666
42810.5169 | 6638 | 58.8835 | 43.7051 | 32.0745 | 24.6565 | 19.4068 | 19.3782 | 19.7508 | 100.993 | 62.4773 | 40.5968 | 27.0648 | 18.2066 | 16.3189 | 16.1069 | 178.5319 | 237.3718 | 412.9552 | 309.4387 | 225.2024 | 460.0268 |  |  |  | 135.7973 | 418.5771 | 472.0734 | 460.3624 | 282.7768 | 388.136 | 128.0058 | 280.6565 | 236.6476 | 153.5184 | 374.1672 | 303.0144 | 447.8286 | 255.503 |  | 681.9931 | 232.2321 | 184.6145 | 230.3017 |  | 57.9783 | 127.5588 | 61.1952 | 129.167 | 218.6053 | 264.6948 | 309.0051 | 10.7996 | 63.454 | 13.4541 | 130.2645 | 9.3355 | 43.8867 | 50.3338 | 58.1488 | 16.7142 |  |  | 2.6537 | -0.061025 | 0.35275 | -0.71823 | 4.2681 | 3.1097 | 8.2842 | -6.7317 | 0.19014 | 3.9573 | 13.2603 | -0.00046162 | -0.0004337 | -0.00053719 | 430.9301 | 451.0447 | 156.1155 | 103.9156 | 46.8442 | 21.7066 | 16.5657 | 80.3993 | 52.662 | 31.463 | 23.6255 | 19.1548 | 19.1417 | 19.9092 | 158.6059 | 144.863 | 125.8541 | 77.1379 | 65.5626 | 156.1099 | 96.6966 | 141.0443 | 229.4487 | 283.2097 | 392.1529 | 383.4409 | 414.8147 |  |  |  | 480.6855 | 452.8547 | 409.9301 | 445.4786 | 2.505 | 2.6582 | 860.435 |  |  | 872.2172 |  |  | 249.0589 | 485.1572 | 350.8415 | 136.3372 | 346.5257 | 273.2176 | 746.3772 | 715.5757 | 855.3215 | 797.8699 | 710.4771 |  | 437.4607 | 551.1106 | 420.518 | 742.3282 | 476.9902 | 659.1546 |  | 840.9733 |  |  | 738.8601 | 752.0015 | 761.6563 | [6 empty] | 733.0445 |  |  | 719.9122 |  |  | 342.4146 | 433.4975 | 441.3029 | 219.5903 | 375.7216 | 491.0881 | 280.3714 | 398.1857 | 1213.5266 | 390.5293 | 449.616 | 308.368 | 433.4387 | 356.9541 | 426.213 | 211.067 | 359.4052 |  | 408.6636 | 421.3179 | 509.704 | 265.0996 | 372.3589 | 434.7611 | 301.3004 | 410.9606 | 379.6191 | 446.2345 | 315.6388 | 415.0633 | 0.48341 | 18.6869 | 1.9032 | 0.2466 | -39.8494 | 3.1158 | 1441.34 | 0.39 | 2.9193 | -0.34462 | 0.82855 | -1.1823 | 3.339 | 2.8501 | 4.6518 | 6.8743 | 9.5002 | 10.5832 | 1.6478 | -2.1788 | 21.3629 | 19.288
42810.5169 | 6639 | 58.8937 | 43.7131 | 32.0759 | 24.6522 | 19.4015 | 19.3765 | 19.7475 | 101.0007 | 62.4958 | 40.6037 | 27.0607 | 18.204 | 16.3165 | 16.0958 | 178.5438 | 237.3727 | 412.9797 | 309.3935 | 225.3069 | 459.9311 |  |  |  | 135.8715 | 418.6012 | 472.1684 | 460.4717 | 283.5001 | 388.0143 | 128.0277 | 280.6316 | 236.3021 | 153.5636 | 374.1804 | 302.7259 | 447.7451 | 255.2926 |  | 682.421 | 231.1462 | 182.8795 | 228.7748 |  | 57.6826 | 127.4069 | 61.1813 | 128.5179 | 218.351 | 264.8734 | 308.8509 | 10.4794 | 63.4538 | 13.5595 | 130.1847 | 9.3371 | 43.883 | 50.334 | 58.1605 | 16.7118 |  |  | 3.109 | -0.14645 | 0.62085 | -0.69851 | 4.4521 | 3.5329 | 8.0476 | -6.4031 | 0.63616 | 2.7707 | 13.0457 | -0.00046655 | -0.00040412 | -0.00049612 | 430.1702 | 450.9841 | 156.1511 | 103.9157 | 46.8523 | 21.7048 | 16.565 | 80.4158 | 52.6675 | 31.4723 | 23.6286 | 19.1564 | 19.1369 | 19.9096 | 154.8058 | 140.087 | 119.8444 | 75.4544 | 67.0224 | 155.7784 | 96.6549 | 141.1512 | 229.4633 | 283.2418 | 392.0291 | 383.3897 | 414.7546 |  |  |  | 480.6679 | 452.9812 | 410.5037 | 444.9197 | 2.4221 | 1.9445 | 860.3534 |  |  | 872.3222 |  |  | 249.1861 | 485.2663 | 349.331 | 136.3474 | 346.4908 | 271.158 | 746.4625 | 715.5275 | 856.123 | 798.1209 | 710.4971 |  | 437.349 | 549.2588 | 420.4964 | 742.3566 | 476.9582 | 659.1675 |  | 841.9363 |  |  | 738.7625 | 751.9201 | 761.6319 | [6 empty] | 733.0649 |  |  | 719.962 |  |  | 342.689 | 433.323 | 441.1676 | 219.7922 | 376.1355 | 490.9029 | 280.4741 | 397.4729 | 1214.7502 | 390.7114 | 449.1635 | 309.35 | 433.0482 | 357.1982 | 426.2781 | 211.2532 | 358.929 |  | 408.6126 | 421.8859 | 509.6497 | 264.8428 | 371.9321 | 435.5307 | 301.0539 | 410.9587 | 380.6146 | 446.2699 | 315.4635 | 414.8447 | 0.27252 | 18.686 | 1.903 | 0.24704 | -39.8611 | 3.1157 | 1419.94 | 0.17 | 3.1596 | -0.53376 | 1.099 | -1.1657 | 3.4108 | 3.0383 | 4.5856 | 6.8615 | 9.5494 | 10.5784 | 2.0273 | -1.5162 | 21.3959 | 19.3013
42810.5169 | 6640 | 58.9028 | 43.7197 | 32.0863 | 24.6528 | 19.3986 | 19.3724 | 19.7461 | 101.0247 | 62.5066 | 40.6167 | 27.0765 | 18.2092 | 16.3166 | 16.1078 | 178.5541 | 237.384 | 412.9907 | 309.3484 | 225.3851 | 459.7815 |  |  |  | 135.9412 | 418.619 | 472.0969 | 460.4242 | 284.0773 | 388.967 | 128.0414 | 280.5792 | 235.8635 | 153.5966 | 374.181 | 302.1843 | 447.6147 | 254.8659 |  | 682.5298 | 231.9976 | 183.5019 | 229.3565 |  | 57.3032 | 127.1542 | 61.0384 | 128.0358 | 218.151 | 265.0464 | 308.7117 | 10.5872 | 63.4475 | 13.2889 | 130.1175 | 9.3348 | 43.8817 | 50.3425 | 58.1616 | 16.6997 |  |  | 3.3712 | -0.044597 | 0.77659 | -0.66237 | 4.276 | 3.4987 | 8.0023 | -6.5733 | 0.71828 | 3.437 | 13.0581 | -0.00041562 | -0.00049776 | -0.00050762 | 428.6661 | 451.3125 | 156.1932 | 103.9123 | 46.868 | 21.701 | 16.5661 | 80.4299 | 52.6784 | 31.481 | 23.6264 | 19.1598 | 19.1425 | 19.9058 | 154.0023 | 138.788 | 116.4898 | 74.4171 | 67.5747 | 155.5414 | 96.5613 | 141.2482 | 229.4817 | 283.2811 | 391.9221 | 383.3454 | 414.7105 |  |  |  | 480.7013 | 453.1211 | 410.3083 | 444.7705 | 4.8693 | 2.2669 | 860.449 |  |  | 872.5172 |  |  | 249.3258 | 485.3841 | 349.8447 | 136.3863 | 346.4717 | 271.4207 | 746.7404 | 715.6373 | 856.8195 | 798.3605 | 710.5814 |  | 437.0927 | 548.3595 | 420.3225 | 742.3591 | 476.7922 | 659.1184 |  | 843.0903 |  |  | 737.034 | 752.1825 | 761.9374 | [6 empty] | 733.092 |  |  | 719.9581 |  |  | 343.0003 | 433.0783 | 441.0157 | 219.82 | 376.2437 | 490.8936 | 280.8234 | 396.9035 | 1215.2994 | 391.082 | 448.7277 | 309.9764 | 432.8183 | 358.0529 | 426.2143 | 211.6419 | 358.6251 |  | 408.8357 | 421.4443 | 509.6457 | 264.3453 | 371.7461 | 435.8228 | 300.9815 | 410.9435 | 381.1736 | 446.1461 | 314.8787 | 414.6297 | 0.38057 | 18.6852 | 1.9034 | 0.24798 | -39.9219 | 3.1158 | 1428.67 | 0.25 | 3.2925 | -0.29445 | 1.2287 | -1.1348 | 3.3432 | 3.0241 | 4.5734 | 6.8312 | 9.5564 | 10.5578 | 2.086 | -1.1549 | 21.365 | 19.3097
42810.5169 | 6641 | 58.908 | 43.7237 | 32.0917 | 24.6591 | 19.3927 | 19.3775 | 19.7453 | 101.0365 | 62.5211 | 40.6277 | 27.0787 | 18.2149 | 16.3217 | 16.1026 | 178.5744 | 237.395 | 413.0201 | 309.3166 | 225.4255 | 459.6745 |  |  |  | 136.0304 | 418.6634 | 472.162 | 460.3831 | 284.6644 | 390.2432 | 128.0602 | 280.542 | 235.6387 | 153.6464 | 374.1666 | 301.8603 | 447.5406 | 254.7662 |  | 681.6309 | 231.2834 | 182.7191 | 230.788 |  | 57.1626 | 126.8687 | 60.9139 | 128.3003 | 218.7492 | 265.4627 | 308.9612 | 10.791 | 63.4086 | 13.0729 | 130.0527 | 9.3388 | 43.881 | 50.3521 | 58.1688 | 16.6852 |  |  | 3.5348 | -0.24239 | 0.61625 | -0.65515 | 4.4764 | 3.1287 | 8.2342 | -6.3972 | 0.60678 | 4.1847 | 13.1268 | -0.00046327 | -0.00044848 | -0.00053391 | 431.378 | 451.7791 | 156.2273 | 103.9181 | 46.8782 | 21.7132 | 16.5677 | 80.4436 | 52.6938 | 31.4833 | 23.6352 | 19.1603 | 19.142 | 19.9032 | 158.0375 | 141.3628 | 114.9354 | 74.5054 | 68.7785 | 155.4017 | 96.4891 | 141.3549 | 229.4898 | 283.329 | 391.8158 | 383.2856 | 414.6756 |  |  |  | 480.6623 | 453.25 | 411.5068 | 444.8574 | 3.9108 | 2.7338 | 860.4918 |  |  | 872.8079 |  |  | 249.447 | 485.489 | 351.6894 | 136.4094 | 346.4473 | 269.4119 | 746.7272 | 715.7577 | 857.1749 | 798.4782 | 710.6555 |  | 436.9017 | 551.9695 | 420.3338 | 742.4019 | 476.6813 | 659.1407 |  | 843.2069 |  |  | 735.6905 | 752.4101 | 762.2467 | [6 empty] | 733.1096 |  |  | 719.909 |  |  | 343.5504 | 432.4595 | 441.1057 | 220.1527 | 376.0723 | 490.7597 | 282.1788 | 396.342 | 1216.5845 | 390.9861 | 448.4541 | 309.7245 | 432.4672 | 359.0099 | 426.414 | 211.5519 | 358.4368 |  | 408.979 | 420.9826 | 509.6217 | 263.787 | 371.5266 | 435.6893 | 300.6884 | 410.8087 | 381.0275 | 445.7541 | 314.8139 | 414.5318 | 0.32028 | 18.686 | 1.9024 | 0.24803 | -39.8722 | 3.1158 | 1406.13 | 0.26 | 3.3747 | -0.68622 | 1.0942 | -1.1282 | 3.4219 | 2.8608 | 4.6411 | 6.8083 | 9.4572 | 10.543 | 1.6196 | -0.99108 | 21.3169 | 19.3024
42810.5169 | 6642 | 58.9142 | 43.7215 | 32.0952 | 24.6644 | 19.4008 | 19.3748 | 19.7499 | 101.0605 | 62.5372 | 40.6336 | 27.09 | 18.2184 | 16.3223 | 16.0983 | 178.595 | 237.4168 | 413.0401 | 309.2796 | 225.4035 | 459.5605 |  |  |  | 136.1161 | 418.716 | 472.1428 | 460.1372 | 283.6204 | 389.9064 | 128.0687 | 280.5133 | 235.758 | 153.6887 | 374.1552 | 302.0581 | 447.4484 | 255.1138 |  | 680.0719 | 232.0952 | 183.143 | 229.9862 |  | 57.4247 | 126.6883 | 60.8525 | 128.0833 | 218.8216 | 265.4761 | 309.1033 | 10.7277 | 63.3847 | 13.0527 | 130.0605 | 9.3472 | 43.8736 | 50.3605 | 58.1529 | 16.6758 |  |  | 3.2483 | -0.11162 | 0.80288 | -0.53949 | 4.1637 | 3.385 | 8.2552 | -6.022 | 0.39525 | 3.7976 | 13.1542 | -0.00050598 | -0.00045505 | -0.00051255 | 431.3955 | 452.0223 | 156.2686 | 103.9197 | 46.8932 | 21.7189 | 16.5661 | 80.4599 | 52.7024 | 31.4903 | 23.6304 | 19.1613 | 19.135 | 19.906 | 162.7699 | 145.5039 | 115.1165 | 76.0394 | 68.1109 | 155.2928 | 96.3921 | 141.4542 | 229.5037 | 283.3664 | 391.6954 | 383.2412 | 414.627 |  |  |  | 480.6153 | 453.194 | 411.607 | 444.5735 | 3.9007 | 3.2156 | 860.5481 |  |  | 872.8818 |  |  | 249.5773 | 485.5792 | 353.2894 | 136.4443 | 346.4365 | 271.7625 | 746.6011 | 715.8034 | 857.1083 | 798.4444 | 710.6568 |  | 436.7002 | 554.6735 | 420.3149 | 742.3817 | 476.5772 | 659.1223 |  | 843.3005 |  |  | 735.9047 | 752.3344 | 762.2115 | [6 empty] | 733.1386 |  |  | 719.9429 |  |  | 343.436 | 431.8974 | 441.0684 | 219.6905 | 375.6674 | 490.5319 | 281.9583 | 396.126 | 1217.8307 | 391.2556 | 448.2606 | 309.6774 | 431.9161 | 359.9884 | 426.6171 | 210.7541 | 358.4492 |  | 409.0659 | 420.8127 | 509.561 | 263.2033 | 371.1906 | 435.8923 | 300.4097 | 410.7551 | 380.7024 | 445.3852 | 315.1125 | 414.5328 | 0.37036 | 18.6865 | 1.9016 | 0.24826 | -39.8719 | 3.1157 | 1405.02 | 0.26 | 3.2342 | -0.46557 | 1.2486 | -1.0235 | 3.3003 | 2.9757 | 4.647 | 6.7864 | 9.3802 | 10.5307 | 1.0797 | -1.0231 | 21.3288 | 19.3044
42810.5169 | 6643 | 58.9187 | 43.7144 | 32.0836 | 24.662 | 19.397 | 19.3721 | 19.7365 | 101.0658 | 62.5448 | 40.6398 | 27.09 | 18.2125 | 16.3193 | 16.0941 | 178.6062 | 237.4171 | 413.0581 | 309.236 | 225.1947 | 459.4514 |  |  |  | 136.1876 | 418.7309 | 472.079 | 460.1072 | 283.4206 | 387.3171 | 128.0887 | 280.4899 | 235.6914 | 153.7368 | 374.1361 | 301.5781 | 447.319 | 255.0419 |  | 679.1632 | 231.9298 | 182.404 | 229.5843 |  | 57.4865 | 126.6596 | 60.7033 | 127.5002 | 218.1987 | 265.7705 | 309.2712 | 10.5642 | 63.3544 | 13.3509 | 130.121 | 9.357 | 43.8652 | 50.3588 | 58.1522 | 16.6753 |  |  | 3.1688 | -0.036709 | 0.63991 | -0.22211 | 4.5343 | 3.4034 | 8.3532 | -5.8715 | 0.35555 | 3.9048 | 12.9855 | -0.00040084 | -0.00050105 | -0.00054376 | 423.7215 | 452.422 | 156.3025 | 103.9173 | 46.9013 | 21.7216 | 16.5787 | 80.4802 | 52.7207 | 31.5062 | 23.6336 | 19.1645 | 19.1435 | 19.9084 | 166.3295 | 146.9092 | 118.5028 | 75.9273 | 68.4153 | 155.1404 | 96.3742 | 141.545 | 229.5102 | 283.4053 | 391.5553 | 383.1786 | 414.5619 |  |  |  | 480.5144 | 453.2958 | 410.2381 | 444.5826 | 6.0021 | 3.0161 | 860.3816 |  |  | 872.9083 |  |  | 249.7181 | 485.7028 | 349.9331 | 136.4802 | 346.436 | 270.3023 | 746.6239 | 715.979 | 857.2615 | 798.5642 | 710.6841 |  | 436.5546 | 555.6459 | 420.1123 | 742.359 | 476.4278 | 659.1168 |  | 843.6642 |  |  | 735.3527 | 752.2569 | 762.1 | [6 empty] | 733.1576 |  |  | 719.9626 |  |  | 343.3704 | 431.7086 | 440.7591 | 218.9754 | 376.0129 | 490.4557 | 282.2068 | 395.6901 | 1218.7235 | 391.2046 | 447.6313 | 309.9866 | 431.5826 | 360.4529 | 426.3505 | 211.0479 | 358.5933 |  | 409.1768 | 420.8779 | 509.4781 | 262.5961 | 371.1528 | 436.4572 | 300.1274 | 410.8585 | 380.7885 | 444.9298 | 315.2385 | 414.6656 | 0.1558 | 18.6864 | 1.9003 | 0.24843 | -40.0051 | 3.1158 | 1393.81 | 0.2 | 3.1882 | -0.26698 | 1.1147 | -0.65671 | 3.4449 | 2.9846 | 4.6758 | 6.7697 | 9.3322 | 10.5129 | 0.66459 | -1.4015 | 21.3254 | 19.2915
42810.5169 | 6644 | 58.9241 | 43.7311 | 32.092 | 24.6632 | 19.3983 | 19.3717 | 19.7289 | 101.0811 | 62.5531 | 40.6451 | 27.091 | 18.2169 | 16.3164 | 16.1042 | 178.6254 | 237.4332 | 413.08 | 309.2163 | 224.996 | 459.3761 |  |  |  | 136.2763 | 418.733 | 471.8175 | 459.6646 | 283.7214 | 385.3432 | 128.1086 | 280.459 | 235.345 | 153.7842 | 374.1185 | 301.218 | 447.2082 | 254.4682 |  | 678.8381 | 230.7995 | 181.6711 | 229.0974 |  | 57.4473 | 126.5996 | 60.5816 | 127.2332 | 217.3087 | 265.9223 | 309.2431 | 10.3273 | 63.3314 | 13.5218 | 130.1433 | 9.3566 | 43.8609 | 50.3515 | 58.1419 | 16.6674 |  |  | 3.7681 | -0.014369 | 0.63268 | -0.33381 | 3.8022 | 3.0834 | 8.338 | -5.7618 | 0.12923 | 4.1025 | 13.0378 | -0.00047312 | -0.00048298 | -0.00050269 | 421.5332 | 452.6098 | 156.3541 | 103.9149 | 46.916 | 21.7307 | 16.5783 | 80.4972 | 52.7294 | 31.5094 | 23.645 | 19.1699 | 19.1472 | 19.9065 | 173.6954 | 152.5218 | 121.1681 | 76.5846 | 66.0659 | 155.2308 | 96.3649 | 141.6407 | 229.5235 | 283.4324 | 391.4366 | 383.1299 | 414.5174 |  |  |  | 480.363 | 452.9651 | 410.593 | 444.6528 | 4.2946 | 3.5977 | 860.3925 |  |  | 873.164 |  |  | 249.8485 | 485.7896 | 348.5652 | 136.5052 | 346.4195 | 271.7999 | 746.6297 | 716.087 | 857.2452 | 798.6348 | 710.7297 |  | 436.5583 | 556.4979 | 420.0447 | 742.3963 | 476.2656 | 659.1534 |  | 843.7995 |  |  | 734.4606 | 752.4071 | 762.2181 | [6 empty] | 733.1729 |  |  | 719.9808 |  |  | 342.5142 | 431.3955 | 440.495 | 219.2947 | 376.1638 | 490.4755 | 282.0919 | 395.3718 | 1218.451 | 391.0357 | 447.1826 | 309.6193 | 431.6638 | 360.0489 | 426.0529 | 210.5545 | 358.6194 |  | 409.6125 | 420.7114 | 509.3968 | 262.974 | 371.3203 | 436.016 | 299.5497 | 410.8975 | 379.9754 | 444.5383 | 315.43 | 414.5837 | 0.37036 | 18.6851 | 1.8986 | 0.24742 | -39.9361 | 3.1158 | 1393.15 | 0.28 | 3.4714 | -0.16702 | 1.1083 | -0.80503 | 3.1551 | 2.8412 | 4.6722 | 6.7689 | 9.3016 | 10.4919 | -0.1422 | -1.6988 | 21.3265 | 19.2707
42810.5169 | 6645 | 58.9325 | 43.7322 | 32.09 | 24.6655 | 19.4016 | 19.376 | 19.7381 | 101.0915 | 62.5686 | 40.6646 | 27.0952 | 18.2101 | 16.3196 | 16.0993 | 178.6391 | 237.4501 | 413.1059 | 309.1696 | 224.7799 | 459.3152 |  |  |  | 136.3563 | 418.7232 | 471.4277 | 458.9314 | 282.2285 | 384.3887 | 128.1208 | 280.4243 | 235.2902 | 153.8267 | 374.1177 | 301.1675 | 447.0735 | 254.3223 |  | 677.7018 | 230.4779 | 181.5743 | 228.2897 |  | 57.272 | 126.408 | 60.5266 | 126.8834 | 216.8453 | 265.8344 | 309.0562 | 10.0937 | 63.3144 | 13.3078 | 130.1432 | 9.3346 | 43.8393 | 50.3331 | 58.1231 | 16.6566 |  |  | 3.5651 | -0.19442 | 0.85544 | -0.33184 | 3.5985 | 3.0131 | 8.6015 | -5.9313 | 0.72218 | 3.6982 | 13.0555 | -0.00042384 | -0.00048134 | -0.00048626 | 423.2279 | 452.2837 | 156.3889 | 103.9136 | 46.9276 | 21.7287 | 16.5736 | 80.5124 | 52.7429 | 31.5165 | 23.6488 | 19.1647 | 19.1438 | 19.9067 | 175.4199 | 151.6791 | 122.7392 | 77.2231 | 66.3608 | 155.2285 | 96.3766 | 141.7399 | 229.5369 | 283.4219 | 391.3147 | 383.0728 | 414.4689 |  |  |  | 480.1539 | 452.8641 | 412.2001 | 444.7698 | 4.4901 | 2.4754 | 860.2708 |  |  | 873.2994 |  |  | 249.9669 | 485.8619 | 347.5501 | 136.5259 | 346.385 | 271.7909 | 746.8582 | 716.1286 | 857.4738 | 798.7249 | 710.7994 |  | 436.5657 | 559.0307 | 419.9124 | 742.4603 | 476.2205 | 659.1724 |  | 843.6596 |  |  | 733.6656 | 752.8494 | 762.6617 | [6 empty] | 733.2071 |  |  | 720 |  |  | 341.1769 | 431.2894 | 440.1538 | 218.9153 | 375.689 | 490.4387 | 281.1009 | 395.5358 | 1218.5169 | 391.2203 | 447.4027 | 308.8433 | 431.9674 | 360.1407 | 425.8618 | 210.4133 | 358.9935 |  | 409.4043 | 420.2377 | 509.3212 | 262.8054 | 371.2135 | 435.4146 | 298.8263 | 410.9823 | 379.6902 | 444.5346 | 315.4333 | 414.6324 | 0.59531 | 18.6853 | 1.8955 | 0.24625 | -39.8659 | 3.1158 | 1408.66 | 0.29 | 3.3741 | -0.61422 | 1.2884 | -0.80246 | 3.0691 | 2.8084 | 4.7451 | 6.7678 | 9.2176 | 10.4845 | -0.3341 | -1.872 | 21.3337 | 19.2413
42810.517 | 6646 | 58.9471 | 43.7254 | 32.1117 | 24.6621 | 19.4039 | 19.3781 | 19.7365 | 101.1092 | 62.5775 | 40.66 | 27.1012 | 18.2157 | 16.3193 | 16.0993 | 178.653 | 237.4521 | 413.1281 | 309.1239 | 224.5593 | 459.1993 |  |  |  | 136.4475 | 418.7146 | 471.398 | 458.8047 | 282.2496 | 384.6188 | 128.1401 | 280.3745 | 234.7228 | 153.8663 | 374.1235 | 301.3721 | 446.9049 | 254.0408 |  | 677.1322 | 231.0244 | 182.8364 | 227.9105 |  | 57.2952 | 126.3129 | 60.5058 | 126.6124 | 216.4579 | 265.1772 | 308.7923 | 9.9279 | 63.32 | 12.7466 | 130.158 | 9.3409 | 43.8103 | 50.3244 | 58.1176 | 16.67 |  |  | 3.0998 | -0.1655 | 0.65634 | -0.14522 | 4.642 | 3.2431 | 8.1527 | -5.972 | 0.62857 | 3.7873 | 13.0587 | -0.00058976 | -0.0004337 | -0.00055198 | 429.5271 | 451.9704 | 156.423 | 103.9078 | 46.9354 | 21.7338 | 16.5673 | 80.5254 | 52.7543 | 31.5179 | 23.6463 | 19.1548 | 19.1422 | 19.9018 | 176.1343 | 150.7353 | 120.2555 | 75.1188 | 66.7756 | 155.2182 | 96.3101 | 141.8437 | 229.5459 | 283.4255 | 391.196 | 383.0351 | 414.4221 |  |  |  | 480.079 | 453.576 | 414.3574 | 445.3823 | 5.358 | 3.349 | 860.3024 |  |  | 873.4075 |  |  | 250.1006 | 485.9126 | 349.3171 | 136.554 | 346.3369 | 271.9667 | 746.8861 | 716.1353 | 857.5729 | 798.8488 | 710.8739 |  | 436.582 | 559.7103 | 419.9104 | 742.5588 | 476.0507 | 659.1703 |  | 843.9589 |  |  | 733.6425 | 752.8936 | 762.7543 | [6 empty] | 733.2304 |  |  | 720.0569 |  |  | 340.5305 | 431.0376 | 440.0486 | 218.2522 | 375.2539 | 490.3378 | 281.2468 | 395.5575 | 1220.2821 | 390.9092 | 447.2616 | 308.4531 | 432.4103 | 360.5324 | 425.6483 | 210.167 | 358.7354 |  | 410.5483 | 420.1571 | 509.2286 | 263.0955 | 370.8921 | 435.462 | 298.4111 | 410.9744 | 379.2812 | 444.56 | 315.3714 | 414.5494 | 0.42063 | 18.6835 | 1.8919 | 0.24543 | -39.8897 | 3.1158 | 1391.89 | 0.23 | 3.1468 | -0.56664 | 1.1284 | -0.53079 | 3.4837 | 2.9118 | 4.6168 | 6.7675 | 9.1985 | 10.4609 | -0.41482 | -1.6041 | 21.3253 | 19.215
42810.517 | 6647 | 58.9468 | 43.7342 | 32.1121 | 24.668 | 19.3939 | 19.3665 | 19.7368 | 101.1213 | 62.588 | 40.6624 | 27.1092 | 18.2177 | 16.3187 | 16.09 | 178.6667 | 237.4597 | 413.142 | 309.0742 | 224.5586 | 459.1324 |  |  |  | 136.5313 | 418.6836 | 470.913 | 458.7469 | 282.2566 | 382.847 | 128.1474 | 280.3333 | 235.2488 | 153.9219 | 374.1395 | 301.5862 | 446.8198 | 253.8607 |  | 676.8317 | 231.4638 | 183.4534 | 228.7876 |  | 57.1468 | 126.1976 | 60.3861 | 126.3227 | 216.3381 | 265.5067 | 308.6437 | 9.9103 | 63.3161 | 12.4086 | 130.1269 | 9.3395 | 43.7671 | 50.2992 | 58.1088 | 16.672 |  |  | 2.9257 | 0.011259 | 0.94613 | -0.53489 | 3.9882 | 3.3666 | 8.3459 | -5.7368 | 0.89907 | 3.6485 | 13.2538 | -0.00042055 | -0.00046162 | -0.00048626 | 432.8676 | 451.9059 | 156.464 | 103.9171 | 46.9487 | 21.741 | 16.5751 | 80.5425 | 52.764 | 31.5263 | 23.654 | 19.158 | 19.1535 | 19.9042 | 178.4806 | 151.2947 | 124.6552 | 75.5914 | 66.9801 | 155.2647 | 96.3217 | 141.9298 | 229.5523 | 283.4579 | 391.0578 | 382.9688 | 414.3652 |  |  |  | 480.0603 | 453.8274 | 415.2033 | 445.4017 | 3.8152 | 2.2298 | 860.2542 |  |  | 873.527 |  |  | 250.2227 | 486.0029 | 347.772 | 136.5935 | 346.2987 | 273.8271 | 746.8831 | 716.2155 | 857.7342 | 798.9465 | 710.8992 |  | 436.6887 | 556.853 | 419.9172 | 742.5747 | 476.0888 | 659.1686 |  | 843.623 |  |  | 733.09 | 752.7259 | 762.6225 | [6 empty] | 733.2563 |  |  | 720.0567 |  |  | 341.1683 | 431.0217 | 440.0449 | 217.9407 | 375.1616 | 490.2621 | 281.3775 | 395.5764 | 1221.6814 | 390.5308 | 447.7675 | 308.6103 | 432.153 | 359.9604 | 425.4766 | 210.5967 | 358.7315 |  | 410.4914 | 421.0334 | 509.2017 | 263.2047 | 371.0767 | 435.0263 | 298.6732 | 411.027 | 379.0681 | 444.5799 | 315.4422 | 414.5884 | 0.40464 | 18.6938 | 1.8894 | 0.24594 | -39.8247 | 3.1158 | 1385.26 | 0.29 | 3.053 | 0.14777 | 1.3546 | -1.0185 | 3.2301 | 2.9677 | 4.6726 | 6.7784 | 9.2785 | 10.4651 | -0.66952 | -2.0916 | 21.2914 | 19.2121
42810.517 | 6648 | 58.9663 | 43.7465 | 32.1172 | 24.6822 | 19.4002 | 19.3737 | 19.7391 | 101.1389 | 62.6033 | 40.6858 | 27.1089 | 18.2236 | 16.3185 | 16.1057 | 178.6806 | 237.4692 | 413.1646 | 309.0449 | 224.5372 | 459.1401 |  |  |  | 136.6223 | 418.6374 | 470.959 | 457.5523 | 282.3084 | 383.8665 | 128.1555 | 280.2884 | 234.8742 | 153.9649 | 374.1256 | 301.8133 | 446.7308 | 253.919 |  | 675.6179 | 229.5281 | 182.4106 | 229.7084 |  | 57.1995 | 126.0071 | 60.2996 | 125.9411 | 215.9927 | 265.6058 | 308.5342 | 9.9089 | 63.2955 | 12.1474 | 130.0947 | 9.3322 | 43.7443 | 50.28 | 58.1075 | 16.6715 |  |  | 3.0065 | 0.011259 | 1.0026 | -0.074254 | 4.3233 | 2.6806 | 8.2217 | -6.0272 | -0.085609 | 3.8453 | 13.1131 | -0.00049448 | -0.00047476 | -0.00048791 | 433.2982 | 452.0947 | 156.4976 | 103.918 | 46.9538 | 21.7348 | 16.5714 | 80.5531 | 52.7747 | 31.5293 | 23.6541 | 19.1659 | 19.147 | 19.909 | 178.084 | 147.4101 | 119.4969 | 76.3659 | 65.9718 | 155.2529 | 96.2297 | 142.0237 | 229.5616 | 283.5105 | 390.933 | 382.9179 | 414.3184 |  |  |  | 480.0306 | 453.0363 | 411.9995 | 443.8481 | 4.8033 | 2.9862 | 860.0104 |  |  | 873.6732 |  |  | 250.3471 | 486.0571 | 349.5125 | 136.6086 | 346.2716 | 273.2369 | 746.8183 | 716.0423 | 857.1604 | 798.8565 | 710.9163 |  | 436.7009 | 556.8222 | 419.7588 | 742.5779 | 475.9372 | 659.2146 |  | 842.6065 |  |  | 734.1026 | 752.6259 | 762.5183 | [6 empty] | 733.2884 |  |  | 720.0947 |  |  | 341.6556 | 430.8149 | 440.0622 | 216.8688 | 374.9356 | 490.268 | 281.0486 | 395.9744 | 1221.7537 | 389.7825 | 448.5336 | 309.161 | 432.1461 | 359.3079 | 425.0998 | 211.5108 | 358.7275 |  | 410.9833 | 421.0276 | 509.1357 | 262.6982 | 371.177 | 434.4368 | 298.9636 | 411.0867 | 378.4222 | 444.8322 | 315.0019 | 414.809 | 0.45356 | 18.6977 | 1.8871 | 0.24514 | -39.9089 | 3.1158 | 1380.37 | 0.29 | 3.0973 | 0.14774 | 1.3942 | -0.3794 | 3.3634 | 2.6484 | 4.6381 | 6.7792 | 9.263 | 10.4464 | -0.62696 | -1.5297 | 21.2558 | 19.2516
42810.517 | 6649 | 58.9751 | 43.7601 | 32.1133 | 24.6864 | 19.4108 | 19.3775 | 19.7372 | 101.1553 | 62.6195 | 40.6969 | 27.1189 | 18.2288 | 16.3294 | 16.103 | 178.6962 | 237.4657 | 413.1836 | 308.9969 | 224.4558 | 459.1025 |  |  |  | 136.7026 | 418.5976 | 471.3758 | 456.8594 | 285.2147 | 387.7235 | 128.1714 | 280.2536 | 234.7772 | 154.0058 | 374.0868 | 302.1029 | 446.6693 | 254.1774 |  | 673.6569 | 229.9167 | 182.5375 | 228.737 |  | 57.3224 | 125.9188 | 60.4123 | 126.4396 | 215.3801 | 265.125 | 308.5013 | 9.9675 | 63.2703 | 11.9842 | 130.0371 | 9.3378 | 43.727 | 50.2541 | 58.121 | 16.6793 |  |  | 2.7588 | -0.14513 | 0.92838 | -0.15968 | 4.1052 | 3.3075 | 8.2848 | -6.2033 | 0.4509 | 4.0326 | 13.1254 | -0.00048955 | -0.00038113 | -0.00050598 | 434.1326 | 451.648 | 156.5437 | 103.9217 | 46.973 | 21.7415 | 16.5702 | 80.5763 | 52.7831 | 31.5377 | 23.6609 | 19.1654 | 19.1478 | 19.9023 | 180.378 | 152.2664 | 120.8544 | 75.3958 | 64.8891 | 155.4006 | 96.2026 | 142.1164 | 229.5768 | 283.5622 | 390.834 | 382.8713 | 414.2768 |  |  |  | 480.0003 | 452.6502 | 412.0317 | 443.3538 | 5.0948 | 2.8232 | 859.9869 |  |  | 873.5901 |  |  | 250.4675 | 486.0563 | 352.0769 | 136.6512 | 346.2293 | 274.0605 | 746.6692 | 716.0986 | 857.3412 | 799.0803 | 710.8728 |  | 436.7 | 554.3604 | 419.6687 | 742.5911 | 475.615 | 659.2101 |  | 842.8066 |  |  | 734.188 | 752.3462 | 762.2666 | [6 empty] | 733.2922 |  |  | 720.1468 |  |  | 341.8025 | 430.3737 | 440.5777 | 217.6752 | 374.6388 | 490.2585 | 281.0982 | 396.4019 | 1223.1689 | 389.3246 | 448.8866 | 308.9243 | 432.2271 | 358.8365 | 424.7934 | 210.2828 | 358.6972 |  | 409.5291 | 421.4248 | 509.1094 | 262.2931 | 371.1367 | 434.4845 | 298.9159 | 410.781 | 377.3768 | 444.4941 | 314.7086 | 414.9379 | 0.34436 | 18.698 | 1.8842 | 0.24537 | -39.8256 | 3.1158 | 1376.36 | 0.25 | 2.9757 | -0.53036 | 1.3414 | -0.55631 | 3.2759 | 2.9405 | 4.6538 | 6.7803 | 9.3221 | 10.4064 | -0.86282 | -1.6839 | 21.2759 | 19.2615
42810.517 | 6650 | 58.978 | 43.745 | 32.1142 | 24.6801 | 19.4002 | 19.3664 | 19.7314 | 101.1661 | 62.6265 | 40.6971 | 27.1225 | 18.2223 | 16.3272 | 16.0979 | 178.7148 | 237.4794 | 413.2088 | 308.966 | 224.3702 | 459.008 |  |  |  | 136.7852 | 418.5997 | 471.3398 | 456.9929 | 284.2212 | 387.9695 | 128.1907 | 280.2145 | 234.6192 | 154.0562 | 374.033 | 301.6875 | 446.6338 | 253.7187 |  | 673.4093 | 229.3249 | 181.6535 | 227.8928 |  | 57.38 | 125.8031 | 60.4518 | 127.2083 | 215.251 | 264.8366 | 308.3439 | 10.1821 | 63.2802 | 11.9978 | 130.0412 | 9.3286 | 43.7092 | 50.2586 | 58.1316 | 16.6737 |  |  | 2.6859 | 0.17357 | 0.72336 | -0.2635 | 4.3483 | 3.2799 | 8.5628 | -6.4024 | 0.67275 | 4.1169 | 13.013 | -0.00046162 | -0.00046984 | -0.00051748 | 431.2892 | 450.4342 | 156.5818 | 103.9612 | 46.9839 | 21.7449 | 16.5707 | 80.5803 | 52.8019 | 31.5312 | 23.6613 | 19.1711 | 19.1448 | 19.8965 | 181.4861 | 156.7635 | 125.1719 | 73.1327 | 65.5451 | 155.5628 | 96.1949 | 142.1974 | 229.5821 | 283.6069 | 390.7148 | 382.8257 | 414.2342 |  |  |  | 479.9622 | 452.447 | 410.1703 | 442.9295 | 5.7958 | 2.6154 | 860.085 |  |  | 873.6688 |  |  | 250.6141 | 486.0456 | 352.5756 | 136.6652 | 346.2031 | 272.3612 | 746.7674 | 716.1045 | 857.5286 | 799.22 | 710.8722 |  | 436.6424 | 551.7132 | 419.6566 | 742.6082 | 475.5345 | 659.148 |  | 842.8733 |  |  | 735.7963 | 752.1762 | 762.079 | [6 empty] | 733.3127 |  |  | 720.1974 |  |  | 341.8624 | 430.3307 | 440.3733 | 218.1985 | 374.2986 | 490.2193 | 280.6563 | 396.5785 | 1223.2934 | 389.6085 | 448.8368 | 309.4541 | 431.7976 | 358.4189 | 424.4477 | 208.873 | 358.477 |  | 409.2916 | 421.4395 | 509.0337 | 263.0985 | 370.7728 | 434.502 | 298.9255 | 410.618 | 378.0516 | 444.3607 | 314.427 | 414.7755 | 0.29794 | 18.6993 | 1.8811 | 0.24617 | -39.8347 | 3.1157 | 1388.52 | 0.32 | 2.9366 | 0.57991 | 1.1839 | -0.71453 | 3.3706 | 2.9274 | 4.73 | 6.7741 | 9.3944 | 10.396 | -0.96502 | -2.1645 | 21.2953 | 19.2686
42810.517 | 6651 | 58.9849 | 43.7483 | 32.1146 | 24.677 | 19.3938 | 19.3698 | 19.7283 | 101.1769 | 62.6399 | 40.7014 | 27.1226 | 18.2176 | 16.3182 | 16.0957 | 178.7331 | 237.4853 | 413.2412 | 308.9385 | 224.2834 | 458.9062 |  |  |  | 136.8803 | 418.6203 | 470.9939 | 456.8299 | 283.431 | 386.1216 | 128.2039 | 280.1745 | 234.5474 | 154.1022 | 373.9756 | 301.9444 | 446.5835 | 254.1549 |  | 672.579 | 230.0776 | 183.1724 | 228.858 |  | 57.3768 | 125.6344 | 60.5016 | 127.9411 | 215.0934 | 264.1686 | 307.9225 | 10.4447 | 63.2963 | 11.9468 | 130.108 | 9.3412 | 43.7134 | 50.2682 | 58.1346 | 16.6802 |  |  | 3.4987 | 0.058571 | 0.91327 | -0.57301 | 4.9193 | 3.4014 | 8.3781 | -6.0982 | 0.57856 | 4.4266 | 12.7852 | -0.00043534 | -0.00041398 | -0.00052241 | 426.5357 | 449.2721 | 156.6189 | 104.034 | 46.9903 | 21.7467 | 16.5719 | 80.5958 | 52.7995 | 31.5396 | 23.6537 | 19.1661 | 19.1362 | 19.8852 | 186.4799 | 156.3737 | 124.1629 | 72.9703 | 68.0196 | 155.7689 | 96.1431 | 142.2853 | 229.5932 | 283.6452 | 390.5958 | 382.7678 | 414.1839 |  |  |  | 479.8395 | 452.0667 | 409.2459 | 442.5799 | 5.4168 | 2.98 | 860.0935 |  |  | 873.7215 |  |  | 250.7333 | 486.0629 | 350.1367 | 136.6973 | 346.1653 | 274.054 | 746.6251 | 716.1629 | 857.5037 | 799.2867 | 710.8586 |  | 436.6868 | 550.4184 | 419.6179 | 742.5906 | 475.495 | 659.1505 |  | 842.61 |  |  | 736.1374 | 752.0693 | 761.9507 | [6 empty] | 733.3248 |  |  | 720.213 |  |  | 341.3651 | 430.2405 | 440.0122 | 217.5579 | 373.6319 | 490.0906 | 280.107 | 396.6906 | 1222.6583 | 389.8542 | 448.9248 | 309.9281 | 431.0642 | 357.9191 | 424.2552 | 208.6585 | 358.5679 |  | 409.7825 | 421.511 | 508.9477 | 263.834 | 370.2257 | 433.8676 | 299.0024 | 410.539 | 378.1614 | 444.0856 | 314.0698 | 414.4836 | 0.32413 | 18.7029 | 1.8778 | 0.24592 | -39.9433 | 3.1158 | 1403.02 | 0.29 | 3.347 | 0.3368 | 1.33 | -1.0535 | 3.5829 | 2.9793 | 4.6758 | 6.7793 | 9.4264 | 10.3916 | -1.4933 | -2.0588 | 21.2629 | 19.263
42810.517 | 6652 | 58.9908 | 43.7581 | 32.122 | 24.6804 | 19.3994 | 19.3676 | 19.7314 | 101.1944 | 62.6541 | 40.712 | 27.1281 | 18.2181 | 16.3237 | 16.096 | 178.7521 | 237.4983 | 413.2619 | 308.8986 | 224.2359 | 458.8601 |  |  |  | 136.974 | 418.6548 | 470.2384 | 456.1197 | 281.5959 | 383.8807 | 128.2068 | 280.1393 | 235.2819 | 154.148 | 373.9064 | 302.1425 | 446.4916 | 254.4257 |  | 671.2631 | 231.3605 | 185.2821 | 228.4536 |  | 57.4631 | 125.6808 | 60.5398 | 128.0421 | 214.8354 | 264.1893 | 307.4459 | 10.7036 | 63.3124 | 12.0085 | 130.2162 | 9.335 | 43.7176 | 50.2585 | 58.1376 | 16.6673 |  |  | 2.9914 | -0.042625 | 0.9021 | -0.19779 | 4.7367 | 2.7469 | 8.0154 | -5.9655 | 0.78503 | 4.0263 | 13.0875 | -0.00049284 | -0.00044848 | -0.00051419 | 426.0548 | 448.2505 | 156.6634 | 104.103 | 47.0083 | 21.7586 | 16.5749 | 80.6177 | 52.8172 | 31.5502 | 23.6628 | 19.1744 | 19.1342 | 19.8916 | 188.7914 | 156.1796 | 125.4928 | 73.224 | 67.0266 | 155.8671 | 96.1189 | 142.3776 | 229.5979 | 283.6909 | 390.4556 | 382.7104 | 414.1208 |  |  |  | 479.6521 | 451.1298 | 407.5262 | 441.1208 | 3.4769 | 2.5368 | 860.1704 |  |  | 873.8538 |  |  | 250.8737 | 486.1434 | 347.2478 | 136.74 | 346.1475 | 273.7862 | 746.5861 | 716.2424 | 857.3583 | 799.314 | 710.8256 |  | 436.6773 | 549.4585 | 419.547 | 742.5917 | 475.4156 | 659.1749 |  | 842.135 |  |  | 736.5548 | 751.9377 | 761.819 | [6 empty] | 733.3446 |  |  | 720.2632 |  |  | 340.5472 | 430.0449 | 439.9482 | 217.0194 | 373.543 | 489.9522 | 280.073 | 397.0155 | 1222.7477 | 389.2554 | 449.1012 | 309.6762 | 430.8643 | 357.7559 | 423.8159 | 208.2461 | 358.723 |  | 409.3388 | 421.5209 | 508.8485 | 263.656 | 370.0521 | 433.8405 | 298.509 | 410.4183 | 378.5209 | 443.9054 | 313.7796 | 414.3422 | 0.43835 | 18.7033 | 1.8738 | 0.24559 | -39.8094 | 3.1158 | 1432.75 | 0.21 | 3.0896 | -0.28734 | 1.3219 | -0.61896 | 3.5158 | 2.6774 | 4.5736 | 6.7792 | 9.4457 | 10.3818 | -1.7375 | -2.2095 | 21.2638 | 19.2802
42810.517 | 6653 | 59.0096 | 43.7451 | 32.1219 | 24.6898 | 19.4054 | 19.3754 | 19.7285 | 101.2086 | 62.6676 | 40.7213 | 27.1414 | 18.225 | 16.3206 | 16.1035 | 178.7604 | 237.5055 | 413.2732 | 308.8538 | 224.3018 | 458.869 |  |  |  | 137.0537 | 418.6848 | 470.1069 | 456.3196 | 282.4638 | 383.378 | 128.2206 | 280.1044 | 235.6075 | 154.1808 | 373.8229 | 302.0354 | 446.4928 | 254.3759 |  | 671.2653 | 233.3963 | 186.5295 | 227.7687 |  | 57.219 | 125.6527 | 60.8295 | 127.2851 | 214.7106 | 264.1694 | 307.1507 | 10.891 | 63.3097 | 12.1579 | 130.25 | 9.3339 | 43.7397 | 50.2394 | 58.1509 | 16.6589 |  |  | 2.7778 | -0.030797 | 0.75228 | -0.45341 | 4.2386 | 3.6032 | 8.2776 | -6.1705 | 0.25669 | 3.7527 | 13.1157 | -0.00044355 | -0.00043041 | -0.00053391 | 426.1651 | 447.3167 | 156.7041 | 104.1685 | 47.028 | 21.7619 | 16.5713 | 80.6376 | 52.836 | 31.5608 | 23.6675 | 19.1748 | 19.1408 | 19.905 | 182.7204 | 151.429 | 119.4588 | 73.518 | 64.1577 | 155.7809 | 96.013 | 142.4712 | 229.6213 | 283.7475 | 390.3527 | 382.6707 | 414.0967 |  |  |  | 479.596 | 450.7847 | 407.1127 | 440.809 | 3.501 | 2.5492 | 860.0825 |  |  | 873.9088 |  |  | 250.9951 | 486.251 | 347.4736 | 136.7604 | 346.1212 | 274.0411 | 747.4705 | 716.22 | 857.3411 | 799.3173 | 710.924 |  | 436.6466 | 549.1294 | 419.4917 | 742.5885 | 475.3391 | 659.1752 |  | 841.4918 |  |  | 736.1137 | 752.8641 | 762.5971 | [6 empty] | 733.3496 |  |  | 720.3102 |  |  | 340.239 | 429.838 | 439.8386 | 217.2543 | 373.4006 | 489.8334 | 279.1797 | 397.3152 | 1224.2287 | 389.2614 | 449.0007 | 308.6858 | 430.7764 | 357.6814 | 423.4464 | 208.0173 | 358.5644 |  | 409.5524 | 421.2197 | 508.7674 | 263.0749 | 370.2049 | 433.7715 | 298.4166 | 410.1985 | 378.6351 | 443.8562 | 313.5461 | 414.2559 | 0.26443 | 18.7047 | 1.87 | 0.24532 | -39.7943 | 3.1158 | 1428.75 | 0.11 | 2.9761 | -0.24423 | 1.2071 | -0.93711 | 3.3258 | 3.0664 | 4.6477 | 6.7731 | 9.4492 | 10.3725 | -1.074 | -1.552 | 21.2829 | 19.2818
42810.517 | 6654 | 59.0093 | 43.7658 | 32.116 | 24.6851 | 19.4071 | 19.3708 | 19.7304 | 101.2267 | 62.6756 | 40.7345 | 27.1396 | 18.2252 | 16.3208 | 16.1074 | 178.7758 | 237.5117 | 413.2941 | 308.8125 | 224.3857 | 458.8639 |  |  |  | 137.14 | 418.7008 | 470.1053 | 455.9527 | 284.929 | 384.5523 | 128.2316 | 280.0663 | 235.3626 | 154.2331 | 373.7441 | 302.3777 | 446.4869 | 254.9497 |  | 670.2708 | 233.8687 | 186.2818 | 229.1057 |  | 57.2696 | 125.6027 | 60.8197 | 126.9089 | 214.1007 | 263.9808 | 307.4596 | 11.0341 | 63.3295 | 12.644 | 130.1888 | 9.3364 | 43.776 | 50.2286 | 58.149 | 16.6587 |  |  | 2.5038 | 0.063171 | 0.87647 | -0.16625 | 4.6026 | 3.3659 | 8.064 | -6.1974 | 0.82025 | 3.9579 | 13.2321 | -0.00042712 | -0.00046327 | -0.00052405 | 429.1708 | 446.3895 | 156.74 | 104.2173 | 47.0364 | 21.7578 | 16.5697 | 80.6459 | 52.8425 | 31.565 | 23.6712 | 19.1689 | 19.1468 | 19.899 | 179.3452 | 153.0349 | 120.2527 | 75.5583 | 64.8489 | 155.7324 | 95.9386 | 142.5466 | 229.622 | 283.7734 | 390.2322 | 382.613 | 414.0508 |  |  |  | 479.4805 | 450.4851 | 407.9416 | 441.8675 | 5.139 | 2.683 | 860.1066 |  |  | 874.2801 |  |  | 251.1312 | 486.3734 | 348.1763 | 136.797 | 346.0946 | 272.218 | 747.929 | 716.265 | 857.2352 | 799.3206 | 711.1554 |  | 436.6279 | 552.1741 | 419.4477 | 742.605 | 475.2292 | 659.146 |  | 840.5308 |  |  | 734.4692 | 754.5387 | 764.1454 | [6 empty] | 733.3614 |  |  | 720.3413 |  |  | 340.1145 | 429.7627 | 440.0276 | 217.142 | 372.8649 | 489.6432 | 278.8573 | 397.2663 | 1225.082 | 389.5882 | 449.5171 | 308.3189 | 430.5922 | 357.9341 | 423.1207 | 208.0445 | 358.2681 |  | 409.6054 | 420.4431 | 508.692 | 262.8668 | 370.4268 | 433.3739 | 298.5707 | 409.9026 | 377.7977 | 443.9283 | 313.368 | 414.2364 | 0.27252 | 18.7057 | 1.8653 | 0.24485 | -39.7567 | 3.1158 | 1422.19 | 0.19 | 2.828 | 0.34977 | 1.3028 | -0.56741 | 3.465 | 2.9632 | 4.5865 | 6.7646 | 9.3601 | 10.3585 | -0.70525 | -1.6493 | 21.2451 | 19.2381
42810.5171 | 6655 | 59.0204 | 43.7674 | 32.1385 | 24.688 | 19.3938 | 19.3731 | 19.7337 | 101.2391 | 62.6931 | 40.7379 | 27.1417 | 18.2283 | 16.3229 | 16.099 | 178.7922 | 237.5208 | 413.3281 | 308.7814 | 224.4965 | 458.7641 |  |  |  | 137.239 | 418.6886 | 470.071 | 455.8503 | 285.7469 | 385.0692 | 128.2475 | 280.0331 | 235.1346 | 154.2766 | 373.6599 | 302.4021 | 446.383 | 255.0801 |  | 669.0462 | 234.3152 | 186.4808 | 228.3042 |  | 57.5876 | 125.615 | 60.8654 | 126.876 | 213.6073 | 263.6737 | 307.9154 | 10.8769 | 63.3147 | 12.9977 | 130.1007 | 9.3171 | 43.8025 | 50.207 | 58.142 | 16.6488 |  |  | 3.0545 | -0.14317 | 0.47234 | -0.57629 | 3.841 | 2.6287 | 8.4222 | -6.2441 | 0.67975 | 3.5738 | 12.8977 | -0.00044848 | -0.00042712 | -0.00050926 | 431.5042 | 445.5677 | 156.7704 | 104.2436 | 47.0403 | 21.7508 | 16.5677 | 80.6539 | 52.8501 | 31.5583 | 23.6722 | 19.1706 | 19.14 | 19.886 | 183.744 | 153.9989 | 121.8941 | 74.7726 | 65.2698 | 155.9164 | 95.9167 | 142.6301 | 229.6427 | 283.816 | 390.1241 | 382.5708 | 414.0049 |  |  |  | 479.4323 | 450.7012 | 407.4384 | 442.4374 | 3.0202 | 3.2672 | 859.8973 |  |  | 874.1663 |  |  | 251.2593 | 486.4034 | 347.5619 | 136.8184 | 346.0525 | 271.639 | 748.2518 | 716.2446 | 856.9541 | 799.2528 | 711.2722 |  | 436.6442 | 549.4321 | 419.4873 | 742.5952 | 475.1654 | 659.2303 |  | 839.7151 |  |  | 733.5943 | 755.0286 | 764.834 | [6 empty] | 733.3751 |  |  | 720.3404 |  |  | 339.8781 | 430.0697 | 440.2434 | 217.6374 | 372.6691 | 489.4678 | 279.3904 | 397.0982 | 1225.4177 | 389.4878 | 449.8431 | 308.3375 | 430.1319 | 358.3305 | 422.7611 | 207.5992 | 358.044 |  | 409.4556 | 419.853 | 508.6035 | 262.2814 | 370.3806 | 432.8776 | 298.3317 | 409.7865 | 377.3717 | 444.1167 | 313.4373 | 414.0094 | 0.31893 | 18.7067 | 1.8606 | 0.24323 | -39.8349 | 3.1158 | 1423.46 | 0.2 | 3.1248 | -0.52656 | 0.95643 | -1.0564 | 3.1645 | 2.6179 | 4.6859 | 6.7632 | 9.4403 | 10.351 | -1.1703 | -1.8344 | 21.2557 | 19.2162
42810.5171 | 6656 | 59.0255 | 43.7595 | 32.1471 | 24.6937 | 19.3979 | 19.3692 | 19.7352 | 101.2531 | 62.7092 | 40.742 | 27.146 | 18.2281 | 16.3285 | 16.0985 | 178.8069 | 237.5276 | 413.3509 | 308.7432 | 224.4956 | 458.6888 |  |  |  | 137.3327 | 418.6521 | 469.9969 | 455.7596 | 285.2047 | 385.5251 | 128.2549 | 280.0009 | 235.291 | 154.3275 | 373.5912 | 302.237 | 446.2649 | 255.0499 |  | 667.9449 | 233.9507 | 186.715 | 228.4572 |  | 57.6206 | 125.5432 | 60.7803 | 126.7366 | 213.5224 | 262.9385 | 307.8394 | 10.6611 | 63.3304 | 13.0987 | 130.0525 | 9.3087 | 43.855 | 50.2088 | 58.1485 | 16.645 |  |  | 3.2326 | -0.24107 | 0.68525 | -0.52832 | 4.1308 | 3.084 | 8.2697 | -6.5023 | 0.33181 | 4.3125 | 12.8703 | -0.00045998 | -0.00044191 | -0.00051748 | 436.3271 | 444.8563 | 156.8089 | 104.2776 | 47.0542 | 21.7622 | 16.5749 | 80.6783 | 52.8635 | 31.5692 | 23.6733 | 19.1688 | 19.1368 | 19.8945 | 182.9035 | 155.5376 | 125.8705 | 74.818 | 65.7273 | 155.9491 | 95.9121 | 142.725 | 229.661 | 283.8657 | 390.007 | 382.5212 | 413.9528 |  |  |  | 479.3585 | 451.3922 | 408.4621 | 443.0062 | 2.6452 | 3.0316 | 859.77 |  |  | 874.0335 |  |  | 251.3845 | 486.4304 | 347.6787 | 136.8446 | 346.003 | 271.6803 | 748.4619 | 716.4059 | 857.2913 | 799.4199 | 711.3357 |  | 436.574 | 546.7293 | 419.464 | 742.5537 | 475.0771 | 659.224 |  | 839.6433 |  |  | 733.6157 | 755.5365 | 765.3781 | [6 empty] | 733.3658 |  |  | 720.3351 |  |  | 339.1721 | 430.3514 | 440.5016 | 217.969 | 372.6061 | 489.2471 | 279.373 | 396.8573 | 1226.0015 | 389.7189 | 450.0088 | 308.4458 | 429.2605 | 358.4719 | 422.6443 | 206.294 | 357.8107 |  | 408.5957 | 419.9556 | 508.5315 | 261.8987 | 370.4461 | 432.2838 | 297.88 | 409.6502 | 377.4276 | 443.8825 | 313.4732 | 413.7082 | 0.37748 | 18.7129 | 1.8554 | 0.24205 | -39.8418 | 3.1158 | 1439.17 | 0.16 | 3.2157 | -0.68322 | 1.1519 | -1.0114 | 3.2795 | 2.8336 | 4.6401 | 6.7538 | 9.513 | 10.3413 | -1.0727 | -2.2768 | 21.2382 | 19.1912
42810.5171 | 6657 | 59.0396 | 43.7764 | 32.1474 | 24.6963 | 19.4101 | 19.3767 | 19.7322 | 101.2739 | 62.7222 | 40.7498 | 27.1598 | 18.2318 | 16.3325 | 16.1024 | 178.8234 | 237.5332 | 413.3694 | 308.7062 | 224.4561 | 458.6096 |  |  |  | 137.4265 | 418.6008 | 470.1651 | 455.7545 | 283.9948 | 386.6777 | 128.2635 | 279.9715 | 235.279 | 154.3757 | 373.5502 | 302.5021 | 446.1563 | 255.1414 |  | 666.931 | 232.4202 | 185.5336 | 229.2184 |  | 57.6507 | 125.4386 | 60.6613 | 126.2421 | 213.2361 | 262.1628 | 307.5826 | 10.2806 | 63.3161 | 12.9152 | 129.9437 | 9.3047 | 43.8964 | 50.1991 | 58.1343 | 16.6461 |  |  | 3.1879 | -0.16945 | 0.6754 | -0.45341 | 4.1847 | 3.2115 | 8.3275 | -6.4136 | 0.77336 | 3.7997 | 12.8755 | -0.00047969 | -0.00045177 | -0.00056183 | 433.0821 | 444.2485 | 156.8416 | 104.3109 | 47.0653 | 21.7717 | 16.5744 | 80.6988 | 52.8806 | 31.5852 | 23.6807 | 19.1729 | 19.1454 | 19.8972 | 175.7234 | 150.2071 | 122.5816 | 74.6485 | 67.3283 | 155.6976 | 95.8499 | 142.8058 | 229.6597 | 283.8945 | 389.872 | 382.4579 | 413.9054 |  |  |  | 479.2434 | 451.3237 | 405.3661 | 443.6612 | 2.2019 | 2.1417 | 859.7684 |  |  | 873.9521 |  |  | 251.5059 | 486.4896 | 347.6904 | 136.8731 | 345.9575 | 269.6593 | 748.2176 | 716.4736 | 857.779 | 799.7359 | 711.3525 |  | 436.4376 | 545.7547 | 419.4828 | 742.5737 | 474.9815 | 659.2765 |  | 840.4195 |  |  | 734.8007 | 755.3798 | 765.286 | [6 empty] | 733.3772 |  |  | 720.3837 |  |  | 338.8772 | 430.4525 | 440.6496 | 218.061 | 372.268 | 488.8739 | 279.9096 | 396.7819 | 1227.3069 | 390.4118 | 449.713 | 307.9233 | 428.5924 | 358.227 | 422.7128 | 205.9566 | 357.7408 |  | 407.4938 | 420.1898 | 508.4465 | 261.7484 | 370.5324 | 431.7826 | 297.7969 | 409.4328 | 377.5401 | 443.8828 | 313.7035 | 413.2086 | 0.36034 | 18.7184 | 1.8511 | 0.24162 | -39.8405 | 3.1158 | 1422.24 | 0.24 | 3.1962 | -0.57273 | 1.1434 | -0.93686 | 3.2984 | 2.8895 | 4.653 | 6.7385 | 9.542 | 10.329 | -0.30733 | -1.919 | 21.2049 | 19.1587
42810.5171 | 6658 | 59.0429 | 43.7815 | 32.1502 | 24.6968 | 19.417 | 19.3701 | 19.7383 | 101.2879 | 62.7344 | 40.7618 | 27.1638 | 18.2353 | 16.3304 | 16.096 | 178.8387 | 237.5451 | 413.3932 | 308.6679 | 224.3824 | 458.5807 |  |  |  | 137.5141 | 418.5616 | 470.2038 | 456.1571 | 286.2168 | 386.8215 | 128.2858 | 279.9466 | 235.0196 | 154.4186 | 373.5417 | 302.7979 | 446.0897 | 255.428 |  | 666.0917 | 232.1702 | 185.4589 | 230.1552 |  | 57.8343 | 125.4545 | 60.6201 | 126.0093 | 213.0385 | 261.6503 | 307.4424 | 9.8685 | 63.2954 | 12.6186 | 129.8187 | 9.3099 | 43.8885 | 50.2082 | 58.1064 | 16.6494 |  |  | 2.3823 | 0.063827 | 0.80222 | -0.29045 | 4.1242 | 3.021 | 7.9444 | -6.273 | 0.87591 | 3.631 | 12.8937 | -0.00042712 | -0.00047476 | -0.00053062 | 432.1466 | 443.6844 | 156.8842 | 104.3371 | 47.0792 | 21.769 | 16.5798 | 80.7061 | 52.893 | 31.5911 | 23.6864 | 19.1788 | 19.1398 | 19.8951 | 164.88 | 144.0106 | 115.2445 | 72.2838 | 65.9696 | 155.3407 | 95.7463 | 142.887 | 229.6748 | 283.9223 | 389.7562 | 382.4083 | 413.8509 |  |  |  | 479.1101 | 451.139 | 406.7826 | 443.7662 | 2.8387 | 1.9383 | 859.7936 |  |  | 873.9723 |  |  | 251.6272 | 486.5548 | 348.0109 | 136.9116 | 345.9132 | 270.7982 | 748.1838 | 716.5734 | 858.1213 | 799.8908 | 711.3791 |  | 436.3004 | 545.6589 | 419.4339 | 742.567 | 474.9082 | 659.2954 |  | 840.4227 |  |  | 736.1681 | 755.0141 | 764.9692 | [6 empty] | 733.3949 |  |  | 720.4164 |  |  | 339.5519 | 430.1038 | 440.5052 | 217.8902 | 372.0133 | 488.5105 | 280.4091 | 396.7884 | 1228.4204 | 390.6193 | 449.3244 | 307.468 | 428.6161 | 357.5439 | 423.0082 | 205.7005 | 357.9759 |  | 407.5192 | 419.5874 | 508.3618 | 261.6862 | 370.5193 | 432.5719 | 297.7211 | 409.2637 | 377.7997 | 444.0497 | 313.4386 | 413.1295 | 0.27194 | 18.7222 | 1.8467 | 0.24176 | -39.8778 | 3.1159 | 1444.5 | 0.2 | 2.7633 | 0.35151 | 1.2462 | -0.74984 | 3.2729 | 2.8011 | 4.5425 | 6.7228 | 9.5396 | 10.3202 | 0.85147 | -1.1164 | 21.1714 | 19.1392
42810.5171 | 6659 | 59.0521 | 43.7914 | 32.158 | 24.7052 | 19.4204 | 19.3689 | 19.7339 | 101.3109 | 62.7486 | 40.777 | 27.17 | 18.2421 | 16.3315 | 16.0998 | 178.8537 | 237.5463 | 413.4238 | 308.635 | 224.2045 | 458.59 |  |  |  | 137.6149 | 418.5021 | 469.9508 | 456.581 | 285.8307 | 386.5376 | 128.2887 | 279.9261 | 234.7825 | 154.4633 | 373.5487 | 302.75 | 446.0561 | 255.2349 |  | 665.0229 | 232.615 | 185.7036 | 229.7599 |  | 57.8274 | 125.2337 | 60.638 | 125.8224 | 212.98 | 261.5675 | 307.1375 | 9.5001 | 63.2887 | 12.136 | 129.7033 | 9.2888 | 43.8628 | 50.1887 | 58.0725 | 16.6571 |  |  | 2.4979 | -0.26407 | 0.65634 | 0.15179 | 3.7438 | 3.2043 | 8.4268 | -6.4392 | 1.0837 | 4.3872 | 13.096 | -0.00046327 | -0.00047476 | -0.00052898 | 433.8461 | 443.2292 | 156.9224 | 104.3669 | 47.1062 | 21.7884 | 16.5845 | 80.7322 | 52.9062 | 31.5987 | 23.6885 | 19.18 | 19.1525 | 19.8905 | 164.1225 | 143.1129 | 109.93 | 70.038 | 62.4896 | 155.1943 | 95.6077 | 142.967 | 229.6913 | 283.9558 | 389.6389 | 382.3592 | 413.8092 |  |  |  | 479.0208 | 451.5886 | 407.8773 | 444.1947 | 4.4019 | 2.0561 | 859.8642 |  |  | 873.9562 |  |  | 251.7668 | 486.5964 | 349.1224 | 136.9538 | 345.8931 | 270.3261 | 747.9955 | 716.6102 | 858.0815 | 799.914 | 711.3634 |  | 436.1429 | 543.7918 | 419.4123 | 742.5383 | 474.8795 | 659.3033 |  | 840.0847 |  |  | 734.7621 | 754.5809 | 764.6042 | [6 empty] | 733.4057 |  |  | 720.4929 |  |  | 339.6068 | 430.2286 | 440.2972 | 217.6562 | 371.7928 | 488.2573 | 280.5108 | 396.6902 | 1229.6465 | 390.525 | 448.7188 | 307.0774 | 428.3074 | 357.3497 | 423.296 | 205.7195 | 357.6212 |  | 407.0628 | 419.4838 | 508.2926 | 262.4831 | 370.2335 | 433.4509 | 297.6917 | 409.2866 | 378.0386 | 443.8911 | 312.8536 | 413.009 | 0.39193 | 18.7241 | 1.8424 | 0.24069 | -39.8058 | 3.1159 | 1415.08 | 0.21 | 2.8289 | -0.71479 | 1.1269 | 0.54193 | 3.118 | 2.8847 | 4.678 | 6.7061 | 9.5892 | 10.3175 | 0.91675 | -0.54292 | 21.1786 | 19.1162
42810.5171 | 6660 | 59.0637 | 43.7928 | 32.1603 | 24.7096 | 19.4233 | 19.3769 | 19.7499 | 101.3208 | 62.7613 | 40.7834 | 27.1773 | 18.2491 | 16.3414 | 16.1076 | 178.8631 | 237.5524 | 413.4495 | 308.5931 | 224.1165 | 458.535 |  |  |  | 137.7135 | 418.4746 | 469.7265 | 456.5154 | 286.2748 | 386.7073 | 128.3058 | 279.9108 | 234.3948 | 154.5189 | 373.5575 | 302.3991 | 445.9586 | 254.7866 |  | 663.9799 | 232.3489 | 184.3659 | 228.2057 |  | 57.5893 | 124.9809 | 60.7433 | 126.0611 | 213.2533 | 261.6535 | 307.0049 | 9.2861 | 63.264 | 11.7542 | 129.6563 | 9.2841 | 43.8409 | 50.1626 | 58.0567 | 16.6575 |  |  | 2.5341 | -0.16879 | 0.50389 | -0.3187 | 3.9869 | 3.0459 | 8.6285 | -6.3886 | 0.71634 | 3.2261 | 12.9645 | -0.00045998 | -0.00047969 | -0.00054376 | 435.2511 | 442.8113 | 156.9603 | 104.3851 | 47.108 | 21.7908 | 16.5853 | 80.7447 | 52.9118 | 31.5974 | 23.6884 | 19.1808 | 19.1488 | 19.8868 | 166.4385 | 143.7597 | 106.6765 | 69.623 | 62.1741 | 155.1429 | 95.4787 | 143.0471 | 229.6928 | 283.9781 | 389.5178 | 382.3057 | 413.7647 |  |  |  | 478.9088 | 452.3167 | 408.2365 | 444.9173 | 3.4594 | 2.1877 | 859.7907 |  |  | 874.0097 |  |  | 251.8785 | 486.6318 | 349.4833 | 136.9703 | 345.8645 | 268.4635 | 747.8789 | 716.6134 | 857.7517 | 799.8671 | 711.3603 |  | 435.9846 | 542.6997 | 419.4525 | 742.5193 | 474.9048 | 659.4059 |  | 839.4012 |  |  | 734.3272 | 754.1647 | 764.1992 | [6 empty] | 733.4217 |  |  | 720.54 |  |  | 339.5513 | 430.0272 | 440.0049 | 216.9991 | 371.455 | 488.0306 | 281.2086 | 396.4293 | 1230.4353 | 389.972 | 448.5499 | 307.0838 | 427.4268 | 357.4329 | 423.4558 | 205.3012 | 357.0792 |  | 407.9582 | 419.0216 | 508.217 | 261.6511 | 370.2086 | 433.9073 | 297.4807 | 409.2333 | 378.6466 | 443.9333 | 312.6764 | 412.7447 | 0.42756 | 18.7261 | 1.838 | 0.24208 | -39.7894 | 3.1159 | 1398.53 | 0.28 | 2.8497 | -0.57128 | 0.98707 | -0.785 | 3.218 | 2.8127 | 4.734 | 6.689 | 9.6237 | 10.3211 | 0.65279 | -0.19721 | 21.2108 | 19.0822
42810.5171 | 6661 | 59.0664 | 43.7929 | 32.158 | 24.706 | 19.4138 | 19.3754 | 19.7351 | 101.3246 | 62.7709 | 40.7933 | 27.1721 | 18.2329 | 16.3294 | 16.097 | 178.8785 | 237.572 | 413.4698 | 308.5607 | 224.1275 | 458.4218 |  |  |  | 137.8033 | 418.4655 | 469.6375 | 457.1624 | 287.1969 | 387.0416 | 128.3238 | 279.8765 | 233.9284 | 154.5766 | 373.5529 | 302.3267 | 445.7971 | 254.5285 |  | 662.405 | 232.6966 | 184.7803 | 229.4244 |  | 56.9165 | 124.5547 | 60.7519 | 126.2008 | 213.2805 | 261.2899 | 306.6342 | 9.3838 | 63.2513 | 11.5512 | 129.6431 | 9.2878 | 43.7961 | 50.1369 | 58.0345 | 16.6627 |  |  | 2.8639 | 0.025059 | 0.90736 | -0.041398 | 4.3917 | 3.1806 | 8.3295 | -6.3499 | 0.62351 | 4.1287 | 12.7833 | -0.00045834 | -0.00043041 | -0.00054048 | 437.2923 | 442.6067 | 157.0039 | 104.3976 | 47.118 | 21.7927 | 16.5839 | 80.7562 | 52.9221 | 31.5976 | 23.6892 | 19.1834 | 19.1453 | 19.89 | 165.2419 | 145.6796 | 107.2121 | 69.1739 | 62.3695 | 155.0917 | 95.3792 | 143.1301 | 229.7041 | 284.0183 | 389.3771 | 382.2487 | 413.7125 |  |  |  | 478.6837 | 452.2475 | 406.7215 | 443.9024 | 3.7157 | 2.587 | 859.7113 |  |  | 874.0784 |  |  | 252.0087 | 486.7042 | 350.1272 | 136.996 | 345.8494 | 267.0795 | 748.1518 | 716.633 | 857.7123 | 799.9042 | 711.3776 |  | 435.9505 | 542.4976 | 419.291 | 742.5059 | 474.873 | 659.4023 |  | 839.0912 |  |  | 734.6212 | 754.0069 | 764.0087 | [6 empty] | 733.4304 |  |  | 720.5422 |  |  | 339.1847 | 430.1538 | 439.6468 | 216.5904 | 371.6317 | 487.9691 | 282.9476 | 395.8852 | 1231.1447 | 389.0576 | 448.3274 | 306.9107 | 426.4624 | 357.675 | 423.4765 | 206.0812 | 356.6528 |  | 407.5495 | 419.1111 | 508.0768 | 261.9495 | 370.1835 | 433.7841 | 297.6364 | 409.1176 | 378.8946 | 443.7985 | 312.6464 | 412.9788 | 0.56546 | 18.7315 | 1.8336 | 0.24181 | -39.8182 | 3.1159 | 1382.96 | 0.17 | 3.0303 | 0.22 | 1.3238 | -0.28277 | 3.3762 | 2.8733 | 4.6497 | 6.6848 | 9.6127 | 10.3176 | 0.77915 | -0.26891 | 21.1589 | 19.0825
42810.5171 | 6662 | 59.0777 | 43.8089 | 32.1761 | 24.7179 | 19.4224 | 19.3846 | 19.7458 | 101.3555 | 62.7882 | 40.8138 | 27.1945 | 18.2448 | 16.3332 | 16.1027 | 178.8873 | 237.5751 | 413.4895 | 308.5103 | 224.1458 | 458.288 |  |  |  | 137.8997 | 418.4474 | 469.6825 | 457.3273 | 285.5642 | 385.9782 | 128.3365 | 279.8365 | 233.7622 | 154.6184 | 373.5595 | 303.0608 | 445.6676 | 255.2226 |  | 660.0598 | 231.6229 | 183.8411 | 230.5755 |  | 56.6272 | 124.6284 | 60.5628 | 126.1935 | 213.1551 | 261.4138 | 306.5469 | 9.7906 | 63.2347 | 11.5539 | 129.6259 | 9.2917 | 43.757 | 50.1207 | 58.0162 | 16.6548 |  |  | 3.0111 | -0.11754 | 0.36589 | -0.56643 | 4.1597 | 2.5038 | 8.4445 | -6.5115 | 0.61826 | 3.7355 | 12.878 | -0.00048298 | -0.00044027 | -0.00049776 | 437.6469 | 442.4663 | 157.0372 | 104.4206 | 47.1281 | 21.7974 | 16.5928 | 80.7729 | 52.945 | 31.6103 | 23.6896 | 19.1828 | 19.1435 | 19.8865 | 165.6717 | 144.8037 | 108.7519 | 70.0323 | 62.8286 | 154.993 | 95.2851 | 143.206 | 229.7104 | 284.0497 | 389.2409 | 382.1926 | 413.6659 |  |  |  | 478.5174 | 452.5343 | 407.8753 | 443.6808 | 2.6638 | 2.3439 | 859.6566 |  |  | 874.0041 |  |  | 252.1419 | 486.7844 | 349.8614 | 137.0336 | 345.8324 | 266.6693 | 748.1411 | 716.6428 | 858.126 | 800.0036 | 711.4164 |  | 435.7735 | 543.1667 | 419.2108 | 742.509 | 474.6446 | 659.4123 |  | 839.072 |  |  | 734.8741 | 754.7583 | 764.5894 | [6 empty] | 733.4527 |  |  | 720.5605 |  |  | 338.7363 | 429.9214 | 439.5252 | 217.7195 | 372.1178 | 487.9808 | 281.7631 | 395.8344 | 1232.069 | 389.7104 | 448.0254 | 306.5502 | 426.291 | 357.8472 | 423.7394 | 205.0466 | 356.232 |  | 407.5857 | 419.964 | 507.9596 | 262.5044 | 369.9592 | 433.9417 | 297.15 | 408.7631 | 378.712 | 443.7558 | 312.7233 | 413.2804 | 0.41735 | 18.7358 | 1.829 | 0.2415 | -39.8246 | 3.1159 | 1396.94 | 0.18 | 3.1047 | -0.47651 | 0.84074 | -1.0461 | 3.2862 | 2.5496 | 4.6822 | 6.6645 | 9.5858 | 10.2895 | 0.71867 | -0.45152 | 21.1124 | 19.068
42810.5172 | 6663 | 59.0908 | 43.8112 | 32.1789 | 24.7248 | 19.4287 | 19.3818 | 19.7469 | 101.369 | 62.8024 | 40.8232 | 27.2018 | 18.2471 | 16.3408 | 16.1102 | 178.9032 | 237.5839 | 413.5141 | 308.4699 | 224.1676 | 458.2096 |  |  |  | 138.0031 | 418.4379 | 469.3061 | 457.5435 | 284.7649 | 383.8924 | 128.3444 | 279.8074 | 233.6257 | 154.6621 | 373.5781 | 303.034 | 445.5837 | 255.1416 |  | 658.3597 | 231.5772 | 184.0832 | 230.5883 |  | 56.3702 | 124.6681 | 60.4393 | 125.6709 | 213.3272 | 261.3491 | 306.5894 | 10.1757 | 63.2076 | 11.4213 | 129.6386 | 9.2962 | 43.7385 | 50.1256 | 58.0011 | 16.6457 |  |  | 2.3343 | -0.22136 | 0.45 | -0.53161 | 4.3358 | 3.887 | 8.1902 | -6.7415 | 1.2299 | 3.8599 | 13.0587 | -0.00046655 | -0.00045012 | -0.00048626 | 437.1669 | 442.2868 | 157.0701 | 104.4322 | 47.1348 | 21.7969 | 16.5765 | 80.7804 | 52.9412 | 31.6091 | 23.6913 | 19.1745 | 19.1413 | 19.8795 | 162.9727 | 139.0228 | 104.7716 | 68.1083 | 65.5427 | 154.7592 | 95.1637 | 143.2867 | 229.726 | 284.0887 | 389.1147 | 382.1437 | 413.623 |  |  |  | 478.5382 | 452.8577 | 407.8218 | 444.3131 | 3.5729 | 2.3452 | 859.5002 |  |  | 874.0069 |  |  | 252.2712 | 486.8567 | 348.1353 | 137.0553 | 345.8098 | 267.0924 | 747.9896 | 716.3894 | 858.5187 | 800.2261 | 711.3963 |  | 435.6072 | 545.228 | 419.2057 | 742.4966 | 474.5468 | 659.3878 |  | 839.3648 |  |  | 736.2713 | 754.4305 | 764.367 | [6 empty] | 733.4712 |  |  | 720.6194 |  |  | 339.2466 | 429.7562 | 439.8438 | 218.2909 | 371.9586 | 487.8699 | 280.2985 | 395.241 | 1232.9038 | 389.5851 | 447.1792 | 305.8781 | 426.0094 | 357.8644 | 423.7923 | 204.7489 | 356.0279 |  | 406.7788 | 420.7497 | 507.8512 | 262.7105 | 369.6141 | 434.0605 | 296.8332 | 408.2529 | 379.1174 | 443.908 | 312.83 | 413.2389 | 0.24343 | 18.7507 | 1.8245 | 0.24121 | -39.8724 | 3.1159 | 1380.98 | 0.33 | 2.7292 | -0.65397 | 0.93243 | -1.0135 | 3.3549 | 3.1765 | 4.6109 | 6.647 | 9.528 | 10.2778 | 0.98842 | -0.024136 | 21.1027 | 19.053
42810.5172 | 6664 | 59.0962 | 43.812 | 32.1802 | 24.7282 | 19.4251 | 19.3822 | 19.7458 | 101.3831 | 62.8133 | 40.8243 | 27.1955 | 18.2498 | 16.3399 | 16.1107 | 178.9336 | 237.5923 | 413.5425 | 308.4364 | 224.0942 | 458.1138 |  |  |  | 138.1081 | 418.4207 | 469.2669 | 457.7341 | 286.2831 | 385.1452 | 128.361 | 279.7758 | 233.4944 | 154.7148 | 373.5978 | 302.6603 | 445.5112 | 254.939 |  | 657.2087 | 231.0046 | 182.7787 | 229.0974 |  | 55.9625 | 124.4955 | 60.112 | 124.6296 | 213.9166 | 261.4263 | 306.6252 | 10.3779 | 63.1962 | 11.4629 | 129.6503 | 9.3098 | 43.7296 | 50.1328 | 57.9836 | 16.6391 |  |  | 3.0828 | -0.2253 | 0.78776 | -0.41267 | 4.5941 | 3.5085 | 8.384 | -6.6088 | 0.46569 | 3.985 | 13.1046 | -0.00044355 | -0.00049612 | -0.00053226 | 432.9397 | 442.0651 | 157.1102 | 104.4451 | 47.1507 | 21.7921 | 16.5735 | 80.8001 | 52.9602 | 31.6178 | 23.7004 | 19.181 | 19.1436 | 19.8797 | 160.1939 | 137.8761 | 106.0658 | 69.5641 | 67.3973 | 154.544 | 95.0396 | 143.3653 | 229.7422 | 284.1263 | 388.996 | 382.0998 | 413.5846 |  |  |  | 478.5684 | 452.7103 | 409.226 | 444.3014 | 4.2297 | 3.4663 | 859.5237 |  |  | 874.1249 |  |  | 252.3964 | 486.8819 | 349.3885 | 137.0877 | 345.7914 | 266.2394 | 747.8269 | 716.5314 | 858.8631 | 800.3993 | 711.3824 |  | 435.3324 | 549.382 | 419.1752 | 742.5055 | 474.5122 | 659.3887 |  | 839.7612 |  |  | 737.3939 | 754.0367 | 763.992 | [6 empty] | 733.4854 |  |  | 720.6186 |  |  | 339.2384 | 429.7212 | 439.4908 | 218.7018 | 371.9981 | 487.6576 | 279.6506 | 394.8386 | 1235.1431 | 389.1069 | 446.6383 | 305.528 | 425.6414 | 357.9413 | 423.4802 | 204.6718 | 355.7336 |  | 405.5998 | 421.2018 | 507.7503 | 262.9274 | 369.5179 | 433.8061 | 297.0762 | 408.125 | 379.9247 | 443.5948 | 312.6332 | 412.9595 | 0.31701 | 18.7646 | 1.8194 | 0.2411 | -39.8429 | 3.1159 | 1374.37 | 0.28 | 3.1394 | -0.65962 | 1.2334 | -0.89272 | 3.4536 | 3.0181 | 4.6655 | 6.6176 | 9.4095 | 10.2733 | 1.2694 | -0.18314 | 21.136 | 19.0571
42810.5172 | 6665 | 59.1022 | 43.8117 | 32.1749 | 24.7219 | 19.4166 | 19.3698 | 19.7347 | 101.385 | 62.8152 | 40.8264 | 27.1984 | 18.2432 | 16.3253 | 16.1032 | 178.9415 | 237.6055 | 413.5623 | 308.3933 | 223.9802 | 457.9691 |  |  |  | 138.204 | 418.4019 | 469.3113 | 458.1181 | 286.1846 | 386.4496 | 128.3682 | 279.7459 | 233.0273 | 154.7637 | 373.6274 | 302.177 | 445.4102 | 254.3491 |  | 656.0067 | 231.2512 | 182.3863 | 228.1777 |  | 55.6821 | 124.3952 | 59.9508 | 123.761 | 213.2053 | 261.5475 | 307.0331 | 10.486 | 63.1876 | 11.7368 | 129.7071 | 9.3234 | 43.7195 | 50.1211 | 57.979 | 16.6413 |  |  | 2.7548 | 0.15714 | 0.76805 | -0.4291 | 3.9061 | 2.9224 | 7.9149 | -6.6475 | 0.80741 | 4.383 | 13.0038 | -0.00044519 | -0.00047805 | -0.00050105 | 429.0898 | 441.8858 | 157.1499 | 104.4628 | 47.1697 | 21.8048 | 16.5806 | 80.8183 | 52.9749 | 31.6224 | 23.7044 | 19.1838 | 19.1458 | 19.8845 | 163.0729 | 142.0056 | 113.6849 | 73.3923 | 68.0905 | 154.433 | 95.0058 | 143.4321 | 229.7367 | 284.1551 | 388.867 | 382.0495 | 413.5346 |  |  |  | 478.5375 | 452.1382 | 409.7372 | 443.9908 | 3.5923 | 3.3888 | 859.4524 |  |  | 874.049 |  |  | 252.5257 | 486.9299 | 349.7625 | 137.1216 | 345.7764 | 265.501 | 747.6297 | 716.4093 | 859.2905 | 800.6357 | 711.3589 |  | 435.2487 | 549.505 | 419.0508 | 742.494 | 474.4837 | 659.4144 |  | 840.2517 |  |  | 738.1989 | 753.7096 | 763.6285 | [6 empty] | 733.4998 |  |  | 720.6557 |  |  | 339.276 | 429.8063 | 439.0524 | 218.8811 | 372.1936 | 487.4602 | 279.2254 | 394.5752 | 1235.9143 | 389.292 | 446.3906 | 305.4045 | 425.2551 | 357.275 | 422.9467 | 204.3892 | 355.3926 |  | 404.7621 | 421.0385 | 507.6624 | 262.4608 | 369.1667 | 433.9921 | 297.5777 | 408.053 | 379.547 | 443.0875 | 312.5184 | 412.7582 | 0.3355 | 18.7699 | 1.815 | 0.24118 | -39.8306 | 3.1159 | 1346.91 | 0.18 | 2.9707 | 0.55081 | 1.2177 | -0.9102 | 3.1849 | 2.7548 | 4.5336 | 6.6092 | 9.3933 | 10.2702 | 0.93526 | -1.0338 | 21.1502 | 19.0619
42810.5172 | 6666 | 59.1115 | 43.819 | 32.1864 | 24.7293 | 19.4233 | 19.3759 | 19.7336 | 101.401 | 62.8326 | 40.8398 | 27.2093 | 18.2446 | 16.3303 | 16.1035 | 178.9615 | 237.6201 | 413.5912 | 308.3607 | 223.7757 | 457.8668 |  |  |  | 138.3117 | 418.4217 | 469.2753 | 458.0977 | 284.4278 | 386.0475 | 128.3741 | 279.7034 | 232.6631 | 154.7984 | 373.649 | 301.9236 | 445.2542 | 254.1616 |  | 654.1222 | 230.5152 | 182.2375 | 227.8828 |  | 55.4594 | 124.4641 | 59.8993 | 123.1148 | 212.9212 | 261.4135 | 307.6119 | 10.8107 | 63.1917 | 11.8878 | 129.6731 | 9.3303 | 43.7056 | 50.1027 | 57.9541 | 16.6381 |  |  | 3.132 | 0.057915 | 0.67671 | -0.37455 | 3.9967 | 3.1603 | 8.4977 | -6.9768 | 0.59705 | 3.9988 | 12.7079 | -0.00046327 | -0.00047641 | -0.0005454 | 424.9173 | 441.7073 | 157.1884 | 104.4714 | 47.1716 | 21.8015 | 16.5886 | 80.8313 | 52.9864 | 31.6279 | 23.7144 | 19.1761 | 19.1426 | 19.8813 | 163.6407 | 140.4845 | 116.4814 | 77.7671 | 71.4558 | 154.2329 | 95.0086 | 143.5122 | 229.7621 | 284.1988 | 388.7281 | 381.9996 | 413.4857 |  |  |  | 478.4485 | 451.8469 | 410.418 | 443.9944 | 4.4455 | 3.3701 | 859.4691 |  |  | 874.1191 |  |  | 252.6527 | 487.0058 | 350.2174 | 137.1469 | 345.7415 | 265.0728 | 747.5482 | 716.379 | 859.6771 | 800.8345 | 711.3471 |  | 435.0996 | 549.1682 | 418.9754 | 742.4639 | 474.4593 | 659.4226 |  | 840.7026 |  |  | 738.1481 | 753.4295 | 763.3057 | [6 empty] | 733.5171 |  |  | 720.664 |  |  | 339.657 | 429.8541 | 438.6735 | 218.9087 | 371.6124 | 487.379 | 278.478 | 394.6749 | 1235.6775 | 389.5677 | 445.8613 | 305.4036 | 425.137 | 357.1057 | 422.5242 | 203.1431 | 355.094 |  | 402.0446 | 420.3888 | 507.6133 | 262.2365 | 368.8895 | 434.1626 | 297.4649 | 407.8019 | 378.589 | 442.4652 | 312.4963 | 412.7634 | 0.21223 | 18.7776 | 1.8106 | 0.24026 | -39.8362 | 3.1159 | 1343.79 | 0.15 | 3.1666 | 0.33442 | 1.1431 | -0.85046 | 3.2212 | 2.8644 | 4.697 | 6.5933 | 9.3949 | 10.268 | 0.84639 | -1.3442 | 21.1409 | 19.0507
42810.5172 | 6667 | 59.12 | 43.8291 | 32.1866 | 24.734 | 19.4259 | 19.383 | 19.734 | 101.4141 | 62.851 | 40.8458 | 27.2113 | 18.2498 | 16.3354 | 16.1037 | 178.9688 | 237.6319 | 413.6181 | 308.3195 | 223.7208 | 457.7793 |  |  |  | 138.417 | 418.4505 | 469.2784 | 457.6415 | 282.526 | 386.1525 | 128.3909 | 279.684 | 232.7131 | 154.8562 | 373.6761 | 301.9051 | 445.1483 | 254.0883 |  | 652.2261 | 231.2669 | 183.5143 | 228.5248 |  | 55.1965 | 124.3279 | 59.8157 | 123.0581 | 213.0208 | 261.4366 | 307.7018 | 11.045 | 63.2059 | 12.063 | 129.5806 | 9.3253 | 43.6824 | 50.0821 | 57.9241 | 16.6372 |  |  | 3.5546 | -0.076793 | 0.67342 | -0.33973 | 4.1728 | 2.8278 | 7.6382 | -6.4688 | 0.81695 | 3.7708 | 12.7085 | -0.00048462 | -0.00042548 | -0.00051419 | 425.8489 | 441.5636 | 157.2343 | 104.4802 | 47.1868 | 21.8173 | 16.5836 | 80.8457 | 52.9947 | 31.6341 | 23.7198 | 19.1819 | 19.1483 | 19.8829 | 165.2764 | 141.2122 | 117.8906 | 78.7062 | 72.1192 | 154.1123 | 95.0055 | 143.5879 | 229.7711 | 284.2234 | 388.6073 | 381.9458 | 413.43 |  |  |  | 478.421 | 451.8959 | 410.4955 | 444.0565 | 4.1491 | 3.4328 | 859.5574 |  |  | 874.2866 |  |  | 252.787 | 487.1187 | 348.7148 | 137.1815 | 345.7325 | 263.8679 | 747.4758 | 716.32 | 860.284 | 801.1658 | 711.317 |  | 435.048 | 547.9181 | 418.9208 | 742.4705 | 474.4916 | 659.3932 |  | 841.6235 |  |  | 737.872 | 753.3683 | 763.1956 | [6 empty] | 733.5461 |  |  | 720.6947 |  |  | 339.2031 | 429.7496 | 438.3391 | 218.3032 | 371.0874 | 487.1885 | 277.9111 | 394.9479 | 1236.2808 | 389.8997 | 445.4895 | 304.9499 | 425.1799 | 357.2669 | 422.5106 | 202.435 | 354.7761 |  | 401.0332 | 420.2591 | 507.5615 | 261.9876 | 368.5654 | 434.0137 | 297.3868 | 407.4926 | 378.5459 | 442.5002 | 311.9187 | 412.7565 | 0.28157 | 18.7932 | 1.8064 | 0.23952 | -39.8129 | 3.1159 | 1335.85 | 0.32 | 3.3737 | -0.38502 | 1.1402 | -0.80982 | 3.2915 | 2.7096 | 4.4532 | 6.5886 | 9.424 | 10.2718 | 0.6491 | -1.5012 | 21.1113 | 19.0456
42810.5172 | 6668 | 59.131 | 43.8172 | 32.1914 | 24.7296 | 19.4327 | 19.3827 | 19.7368 | 101.4411 | 62.861 | 40.8489 | 27.2186 | 18.251 | 16.3249 | 16.0923 | 178.9795 | 237.638 | 413.6414 | 308.279 | 223.6964 | 457.6676 |  |  |  | 138.5235 | 418.5032 | 468.8695 | 456.9216 | 282.5623 | 385.9362 | 128.4085 | 279.6627 | 232.8293 | 154.8971 | 373.679 | 301.8083 | 445.0432 | 253.8929 |  | 650.3836 | 230.1725 | 182.3476 | 227.499 |  | 55.0706 | 124.2377 | 59.6495 | 122.7899 | 213.062 | 261.5012 | 307.7796 | 10.8439 | 63.2022 | 12.3958 | 129.4746 | 9.3187 | 43.6526 | 50.0627 | 57.9031 | 16.6359 |  |  | 3.1149 | 0.31353 | 0.63794 | -0.54081 | 4.2445 | 3.4829 | 8.1297 | -6.294 | 0.69843 | 3.4741 | 12.9029 | -0.00043698 | -0.00050269 | -0.0005569 | 428.6001 | 441.2509 | 157.2738 | 104.4907 | 47.2025 | 21.8187 | 16.5856 | 80.8606 | 53.0066 | 31.6359 | 23.7179 | 19.1844 | 19.1511 | 19.8828 | 166.3382 | 139.9116 | 118.8507 | 80.084 | 74.1461 | 153.9209 | 95.0133 | 143.6567 | 229.7804 | 284.2718 | 388.4849 | 381.8951 | 413.389 |  |  |  | 478.3209 | 451.5166 | 409.3835 | 443.5871 | 2.4495 | 3.1326 | 859.6981 |  |  | 874.4618 |  |  | 252.9112 | 487.2227 | 346.9126 | 137.2154 | 345.7035 | 264.3241 | 747.3221 | 716.4624 | 860.8699 | 801.4782 | 711.3281 |  | 434.9625 | 542.6301 | 418.8728 | 742.4938 | 474.4252 | 659.4065 |  | 842.4782 |  |  | 737.5514 | 753.2161 | 763.0033 | [6 empty] | 733.5822 |  |  | 720.6946 |  |  | 338.8619 | 429.4584 | 438.353 | 217.9503 | 370.7136 | 486.6626 | 278.1392 | 395.1044 | 1236.7898 | 390.0867 | 445.4098 | 304.8072 | 425.0959 | 356.762 | 422.5007 | 202.7051 | 354.5531 |  | 402.3428 | 419.9846 | 507.5156 | 261.4609 | 368.731 | 433.9971 | 297.298 | 407.3446 | 378.0332 | 442.4306 | 311.7636 | 412.7579 | 0.40214 | 18.7996 | 1.802 | 0.23949 | -39.7653 | 3.1159 | 1313.53 | 0.21 | 3.1576 | 0.77788 | 1.1096 | -1.0216 | 3.3198 | 3.0073 | 4.5945 | 6.579 | 9.5659 | 10.263 | 0.50648 | -1.6069 | 21.128 | 19.0462
42810.5172 | 6669 | 59.1474 | 43.828 | 32.2032 | 24.7416 | 19.4332 | 19.3846 | 19.7399 | 101.4545 | 62.8689 | 40.8663 | 27.2246 | 18.2556 | 16.3368 | 16.1086 | 178.9944 | 237.6454 | 413.6687 | 308.2401 | 223.6881 | 457.5934 |  |  |  | 138.6334 | 418.5579 | 468.4491 | 456.9273 | 283.6675 | 385.7294 | 128.4199 | 279.6345 | 232.3144 | 154.9483 | 373.635 | 300.9356 | 444.9372 | 253.1326 |  | 648.7512 | 229.0811 | 181.0515 | 225.1404 |  | 55.1814 | 124.2077 | 59.7119 | 122.7764 | 213.489 | 261.6448 | 308.0338 | 10.3807 | 63.1902 | 12.886 | 129.3809 | 9.326 | 43.6247 | 50.0346 | 57.8825 | 16.6283 |  |  | 3.2076 | -0.003853 | 0.53346 | -0.049942 | 4.1499 | 3.2431 | 8.3854 | -6.3854 | 0.90744 | 3.8467 | 13.0509 | -0.00044684 | -0.00043534 | -0.00048955 | 426.6916 | 440.9354 | 157.3205 | 104.5016 | 47.2139 | 21.8156 | 16.5896 | 80.877 | 53.023 | 31.6533 | 23.7248 | 19.1886 | 19.1485 | 19.8889 | 160.5122 | 139.015 | 116.4936 | 80.9714 | 74.36 | 153.6195 | 94.9833 | 143.7319 | 229.7937 | 284.3176 | 388.3685 | 381.8492 | 413.3459 |  |  |  | 478.1642 | 450.7593 | 406.4205 | 441.96 | 4.4228 | 3.0786 | 859.8932 |  |  | 874.5928 |  |  | 253.0416 | 487.2812 | 346.448 | 137.2447 | 345.7082 | 263.9285 | 747.2643 | 716.4659 | 861.6837 | 801.8828 | 711.3332 |  | 434.8343 | 541.6156 | 418.8948 | 742.4798 | 474.2783 | 659.4108 |  | 843.4423 |  |  | 736.1489 | 753.0073 | 762.723 | [6 empty] | 733.5996 |  |  | 720.6964 |  |  | 338.9764 | 428.9289 | 438.4502 | 218.6571 | 370.3071 | 486.0604 | 278.5716 | 395.0617 | 1237.379 | 390.2432 | 445.568 | 305.0255 | 424.7927 | 356.098 | 422.2758 | 202.6105 | 354.3421 |  | 404.1551 | 419.5343 | 507.4463 | 261.1905 | 368.8129 | 434.0677 | 296.9916 | 407.139 | 377.8139 | 441.935 | 311.8696 | 412.8915 | 0.53676 | 18.8042 | 1.7977 | 0.23869 | -39.7556 | 3.1159 | 1289.86 | 0.31 | 3.2038 | -0.08623 | 1.0146 | -0.31045 | 3.283 | 2.9023 | 4.6668 | 6.565 | 9.5964 | 10.2454 | 1.115 | -1.3487 | 21.1817 | 19.072
42810.5172 | 6670 | 59.1534 | 43.8341 | 32.1959 | 24.7424 | 19.4286 | 19.389 | 19.7385 | 101.4714 | 62.8895 | 40.8769 | 27.2321 | 18.2535 | 16.338 | 16.1058 | 179.0082 | 237.6544 | 413.6873 | 308.199 | 223.708 | 457.5848 |  |  |  | 138.744 | 418.6112 | 468.2947 | 456.5746 | 282.599 | 384.7142 | 128.4427 | 279.6075 | 231.8626 | 155.0008 | 373.5761 | 300.2212 | 444.8837 | 252.6269 |  | 646.6895 | 227.3093 | 179.0597 | 224.2723 |  | 55.2529 | 124.2787 | 59.7223 | 122.8778 | 213.7163 | 261.2641 | 308.0449 | 10.1219 | 63.1446 | 13.2743 | 129.2685 | 9.3414 | 43.6181 | 50.0104 | 57.8696 | 16.6367 |  |  | 2.7154 | -0.22924 | 0.11356 | -0.65055 | 4.2326 | 2.5873 | 7.7696 | -6.4452 | 0.36898 | 3.5157 | 12.8101 | -0.00046491 | -0.00040084 | -0.00051748 | 424.6454 | 440.8359 | 157.3534 | 104.5115 | 47.2213 | 21.8172 | 16.5909 | 80.8956 | 53.0241 | 31.6538 | 23.7223 | 19.1867 | 19.1445 | 19.8831 | 163.2756 | 143.0534 | 117.2544 | 80.1176 | 74.0265 | 153.5082 | 94.9494 | 143.805 | 229.8108 | 284.3514 | 388.2496 | 381.799 | 413.3002 |  |  |  | 478.0304 | 450.5528 | 406.7264 | 441.5511 | 2.6539 | 3.3696 | 859.9825 |  |  | 874.7007 |  |  | 253.1596 | 487.3199 | 348.2225 | 137.2594 | 345.6898 | 263.3844 | 747.4865 | 716.6145 | 862.1489 | 802.1536 | 711.3852 |  | 434.692 | 542.6877 | 418.9318 | 742.4669 | 473.9143 | 659.4285 |  | 844.0054 |  |  | 734.2526 | 753.3207 | 762.9122 | [6 empty] | 733.6163 |  |  | 720.7043 |  |  | 338.6514 | 428.6426 | 438.2877 | 219.2032 | 370.0936 | 485.7042 | 278.7945 | 394.941 | 1237.924 | 390.256 | 445.5184 | 304.7142 | 424.647 | 355.6595 | 421.9391 | 202.0575 | 354.2543 |  | 404.6584 | 418.9402 | 507.3768 | 261.2712 | 368.6888 | 433.7479 | 296.7187 | 407.0076 | 377.9183 | 441.8406 | 311.8416 | 412.667 | 0.37748 | 18.8104 | 1.7933 | 0.23864 | -39.8595 | 3.116 | 1301.67 | 0.22 | 2.9455 | -0.66519 | 0.46818 | -1.1206 | 3.3145 | 2.5914 | 4.4906 | 6.5481 | 9.5704 | 10.2012 | 0.79364 | -1.4373 | 21.1998 | 19.0668
42810.5172 | 6671 | 59.1584 | 43.8367 | 32.1973 | 24.7407 | 19.4339 | 19.3831 | 19.7391 | 101.4814 | 62.8989 | 40.8836 | 27.2304 | 18.2552 | 16.3364 | 16.1014 | 179.0211 | 237.6571 | 413.707 | 308.1589 | 223.5548 | 457.5687 |  |  |  | 138.8466 | 418.6504 | 468.1907 | 456.7865 | 283.2309 | 384.4283 | 128.4496 | 279.5703 | 231.2413 | 155.0438 | 373.508 | 299.8051 | 444.8236 | 252.3534 |  | 644.5475 | 227.4393 | 179.227 | 222.4301 |  | 55.4058 | 124.2036 | 59.7777 | 122.4406 | 213.7688 | 260.6555 | 307.9677 | 9.7179 | 63.0573 | 13.3149 | 129.1665 | 9.3476 | 43.5997 | 50.0244 | 57.8813 | 16.6466 |  |  | 3.3068 | 0.098655 | 0.37115 | -0.23459 | 4.4771 | 3.0249 | 8.0943 | -6.6305 | 0.83427 | 4.3001 | 12.9579 | -0.00045341 | -0.00046491 | -0.00051419 | 421.6563 | 440.8221 | 157.3988 | 104.5145 | 47.2373 | 21.8301 | 16.5903 | 80.9122 | 53.0414 | 31.6633 | 23.7276 | 19.1905 | 19.1458 | 19.8724 | 161.5547 | 147.3204 | 119.91 | 79.6338 | 72.5787 | 153.3536 | 94.9324 | 143.8823 | 229.8248 | 284.3978 | 388.1024 | 381.7506 | 413.2595 |  |  |  | 477.9029 | 451.5279 | 407.0964 | 443.1188 | 2.8567 | 3.034 | 859.9914 |  |  | 875.0829 |  |  | 253.283 | 487.3981 | 348.1395 | 137.2913 | 345.6735 | 263.5968 | 747.4146 | 716.7098 | 862.1597 | 802.148 | 711.4229 |  | 434.5649 | 543.839 | 418.9656 | 742.4779 | 473.7099 | 659.5235 |  | 843.8073 |  |  | 733.6308 | 753.4194 | 762.9584 | [6 empty] | 733.6329 |  |  | 720.7189 |  |  | 338.0315 | 428.7546 | 437.7955 | 218.5188 | 370.1856 | 485.6383 | 279.7522 | 394.8436 | 1238.659 | 389.8191 | 444.9891 | 304.4215 | 424.632 | 355.3601 | 421.617 | 201.8488 | 354.3869 |  | 404.5142 | 418.5713 | 507.282 | 260.8276 | 368.6508 | 433.287 | 296.4495 | 406.9765 | 377.7248 | 442.0229 | 311.922 | 412.3338 | 0.23323 | 18.8159 | 1.7885 | 0.23795 | -39.8603 | 3.1159 | 1304.07 | 0.31 | 3.2497 | 0.43633 | 0.84631 | -0.67284 | 3.4069 | 2.8004 | 4.5809 | 6.5333 | 9.5419 | 10.1759 | 0.96495 | -1.7345 | 21.2443 | 19.0074
42810.5173 | 6672 | 59.1635 | 43.8329 | 32.2059 | 24.7403 | 19.4253 | 19.3757 | 19.7368 | 101.4937 | 62.9065 | 40.8834 | 27.2321 | 18.2573 | 16.3352 | 16.1033 | 179.0384 | 237.6626 | 413.728 | 308.1134 | 223.4024 | 457.5105 |  |  |  | 138.9501 | 418.6579 | 468.1243 | 457.4722 | 283.9743 | 385.2593 | 128.4604 | 279.5421 | 231.2878 | 155.0833 | 373.4549 | 299.3247 | 444.7574 | 251.955 |  | 642.6456 | 229.5325 | 181.0116 | 222.1191 |  | 55.2837 | 124.0435 | 59.6553 | 122.2481 | 213.8608 | 260.2887 | 308.0123 | 9.4495 | 63.0249 | 12.9874 | 129.0733 | 9.3614 | 43.5628 | 50.0422 | 57.8823 | 16.6545 |  |  | 3.7228 | -0.29693 | 0.24236 | -0.80891 | 4.577 | 3.0453 | 8.1895 | -6.3801 | 0.38046 | 3.8148 | 12.7091 | -0.00045341 | -0.00043534 | -0.00053226 | 425.6692 | 440.7255 | 157.4417 | 104.5214 | 47.2519 | 21.8364 | 16.5842 | 80.9308 | 53.0589 | 31.6731 | 23.7351 | 19.1947 | 19.1469 | 19.8835 | 157.0766 | 143.4168 | 117.3877 | 77.5367 | 71.0207 | 153.1136 | 94.8661 | 143.9561 | 229.8271 | 284.4263 | 387.9951 | 381.7041 | 413.2103 |  |  |  | 477.7444 | 452.0047 | 407.6051 | 444.0944 | 3.0089 | 1.8156 | 860.0737 |  |  | 875.1564 |  |  | 253.4083 | 487.4874 | 348.9843 | 137.3136 | 345.6709 | 264.9779 | 747.38 | 716.7343 | 862.0494 | 802.1137 | 711.4278 |  | 434.4337 | 544.5488 | 419.0693 | 742.4898 | 473.7292 | 659.3668 |  | 843.7305 |  |  | 733.5393 | 753.5983 | 763.0315 | [6 empty] | 733.6591 |  |  | 720.7501 |  |  | 337.3918 | 428.262 | 437.7369 | 217.5516 | 370.8716 | 485.6626 | 280.3438 | 394.9412 | 1240.0044 | 389.188 | 444.2102 | 304.592 | 424.9852 | 355.2004 | 421.2091 | 201.4779 | 354.4608 |  | 404.7494 | 418.5223 | 507.1628 | 260.7003 | 368.7775 | 433.2989 | 296.5156 | 406.8358 | 377.6952 | 442.3108 | 311.7678 | 412.3942 | 0.40348 | 18.8218 | 1.7841 | 0.23596 | -39.794 | 3.116 | 1293.41 | 0.22 | 3.4502 | -0.75682 | 0.68375 | -1.2492 | 3.4435 | 2.8088 | 4.6062 | 6.519 | 9.5329 | 10.1779 | 1.4316 | -1.4624 | 21.2455 | 18.9607
42810.5173 | 6673 | 59.1747 | 43.8409 | 32.2047 | 24.7459 | 19.4266 | 19.3817 | 19.7376 | 101.5058 | 62.92 | 40.8892 | 27.2366 | 18.2552 | 16.3365 | 16.106 | 179.0525 | 237.6789 | 413.7599 | 308.0753 | 223.3609 | 457.4421 |  |  |  | 139.0608 | 418.6255 | 468.0689 | 457.1404 | 282.4515 | 385.1193 | 128.4773 | 279.5285 | 232.1123 | 155.1297 | 373.4284 | 299.3277 | 444.6853 | 251.8069 |  | 640.577 | 231.7619 | 182.6183 | 223.0034 |  | 55.3625 | 124.0494 | 59.6446 | 122.4571 | 214.2134 | 260.3445 | 308.0196 | 9.1937 | 62.9802 | 12.4269 | 128.9637 | 9.3701 | 43.5122 | 50.0632 | 57.8862 | 16.659 |  |  | 3.2129 | 0.16042 | 0.62742 | -0.69917 | 4.37 | 2.1588 | 7.5042 | -6.363 | 0.20298 | 3.9317 | 12.8526 | -0.00047312 | -0.0004107 | -0.00053719 | 428.3871 | 440.5887 | 157.4853 | 104.5229 | 47.2552 | 21.8348 | 16.5893 | 80.9417 | 53.0631 | 31.6725 | 23.7238 | 19.1864 | 19.1477 | 19.8773 | 156.4084 | 140.4757 | 110.345 | 75.7879 | 67.214 | 152.9948 | 94.744 | 144.0273 | 229.8395 | 284.4606 | 387.8794 | 381.659 | 413.1611 |  |  |  | 477.5711 | 451.763 | 406.1287 | 443.0259 | 3.9694 | 2.8821 | 859.9605 |  |  | 875.2552 |  |  | 253.5475 | 487.5568 | 349.6522 | 137.3533 | 345.6747 | 266.5182 | 747.3462 | 716.7545 | 861.8985 | 802.0598 | 711.4515 |  | 434.298 | 546.8262 | 419.1068 | 742.4591 | 473.6605 | 659.4018 |  | 843.6505 |  |  | 734.0074 | 753.5024 | 762.9068 | [6 empty] | 733.6844 |  |  | 720.7896 |  |  | 337.0447 | 427.7645 | 437.9278 | 218.0379 | 371.3717 | 485.6589 | 280.8869 | 395.0006 | 1240.8198 | 388.9765 | 443.9592 | 304.528 | 425.3811 | 355.0551 | 420.7227 | 201.5659 | 354.4986 |  | 406.4981 | 418.4089 | 507.0637 | 260.2354 | 369.055 | 433.2968 | 296.8692 | 406.6901 | 378.1328 | 442.2188 | 311.7306 | 412.3423 | 0.49805 | 18.8267 | 1.7797 | 0.23535 | -39.8276 | 3.116 | 1288.52 | 0.23 | 3.2049 | 0.55629 | 1.1001 | -1.1613 | 3.3649 | 2.3651 | 4.4094 | 6.5037 | 9.4735 | 10.1704 | 1.4906 | -0.69478 | 21.2129 | 18.9689
42810.5173 | 6674 | 59.1907 | 43.8556 | 32.2294 | 24.7635 | 19.4385 | 19.3883 | 19.747 | 101.5284 | 62.9336 | 40.9123 | 27.2495 | 18.2671 | 16.3409 | 16.1126 | 179.0693 | 237.6818 | 413.7887 | 308.036 | 223.5872 | 457.3582 |  |  |  | 139.1766 | 418.5823 | 468.2017 | 456.7469 | 282.2478 | 384.3892 | 128.4893 | 279.5053 | 232.508 | 155.1773 | 373.4223 | 299.3625 | 444.5459 | 251.6099 |  | 638.1118 | 232.802 | 183.2449 | 224.6554 |  | 55.6889 | 124.0505 | 59.6867 | 123.1348 | 214.7034 | 260.8762 | 307.7735 | 9.0015 | 62.9531 | 12.1902 | 128.938 | 9.3631 | 43.4796 | 50.0721 | 57.8874 | 16.6525 |  |  | 2.6326 | -0.13725 | 0.38364 | -0.48232 | 4.4541 | 2.6793 | 8.1291 | -6.386 | 0.77472 | 3.7693 | 12.6098 | -0.00046327 | -0.00045012 | -0.00051912 | 428.9527 | 440.3647 | 157.5214 | 104.5346 | 47.2689 | 21.8371 | 16.589 | 80.9561 | 53.0805 | 31.678 | 23.7339 | 19.195 | 19.1488 | 19.8787 | 157.0016 | 143.6811 | 112.4794 | 76.2226 | 68.2447 | 152.8661 | 94.6883 | 144.1037 | 229.8499 | 284.501 | 387.7547 | 381.6072 | 413.1156 |  |  |  | 477.4418 | 451.5835 | 404.0688 | 442.4512 | 2.1679 | 3.0037 | 859.8786 |  |  | 875.478 |  |  | 253.6793 | 487.5947 | 349.3275 | 137.3876 | 345.6657 | 268.2147 | 747.3173 | 716.9281 | 861.2866 | 801.7827 | 711.4504 |  | 434.1059 | 545.7698 | 419.0737 | 742.4383 | 473.4027 | 659.5241 |  | 842.906 |  |  | 734.4565 | 753.2274 | 762.6502 | [6 empty] | 733.6954 |  |  | 720.8472 |  |  | 336.7156 | 428.0478 | 438.061 | 217.4881 | 370.8276 | 485.63 | 280.8246 | 394.9178 | 1241.2581 | 389.054 | 444.3071 | 303.7992 | 425.6598 | 355.5833 | 420.2095 | 202.5371 | 354.733 |  | 406.3063 | 418.37 | 506.9814 | 260.0576 | 369.2424 | 433.2081 | 297.8828 | 406.6513 | 377.16 | 441.7877 | 311.8483 | 412.395 | 0.44412 | 18.8299 | 1.7755 | 0.23386 | -39.9377 | 3.116 | 1300.48 | 0.19 | 2.8995 | -0.51455 | 0.86026 | -0.96458 | 3.3988 | 2.6361 | 4.5917 | 6.483 | 9.4994 | 10.1394 | 1.4081 | -0.93875 | 21.1514 | 18.9689
42810.5173 | 6675 | 59.1941 | 43.8523 | 32.2182 | 24.7527 | 19.4299 | 19.3861 | 19.7425 | 101.5458 | 62.9463 | 40.9155 | 27.2546 | 18.2774 | 16.3406 | 16.1099 | 179.0679 | 237.6875 | 413.8148 | 307.9901 | 223.8061 | 457.2303 |  |  |  | 139.2785 | 418.5417 | 468.4624 | 456.0226 | 281.4513 | 384.0287 | 128.5039 | 279.4603 | 232.4153 | 155.2235 | 373.4256 | 299.6278 | 444.3888 | 251.548 |  | 634.588 | 233.6411 | 184.8299 | 225.9624 |  | 55.7507 | 123.9587 | 59.6154 | 124.4698 | 215.363 | 261.1788 | 307.4162 | 9.0115 | 62.9007 | 12.0719 | 128.9484 | 9.3688 | 43.4755 | 50.0641 | 57.8914 | 16.6491 |  |  | 2.6228 | 0.10654 | 0.79893 | -0.48824 | 4.5461 | 2.9552 | 8.2763 | -6.1409 | 0.57156 | 3.1777 | 12.9291 | -0.00043534 | -0.00047969 | -0.00051091 | 429.4034 | 440.2145 | 157.5679 | 104.5421 | 47.2886 | 21.8455 | 16.5978 | 80.9701 | 53.0909 | 31.6916 | 23.7451 | 19.2015 | 19.1557 | 19.8782 | 154.5966 | 145.0013 | 115.4081 | 76.372 | 68.0961 | 152.6791 | 94.6668 | 144.1712 | 229.8496 | 284.5372 | 387.6166 | 381.5445 | 413.0573 |  |  |  | 477.3491 | 451.7208 | 404.1675 | 443.2403 | 5.2237 | 3.7055 | 859.968 |  |  | 875.5132 |  |  | 253.7992 | 487.624 | 348.408 | 137.4096 | 345.6482 | 268.8773 | 747.1352 | 717.4443 | 860.9947 | 801.6884 | 711.371 |  | 434.1046 | 542.4286 | 419.0933 | 742.4246 | 473.2273 | 659.433 |  | 842.7247 |  |  | 732.3302 | 753.1524 | 762.5936 | [6 empty] | 733.709 |  |  | 720.8493 |  |  | 336.5918 | 427.891 | 438.1851 | 216.4786 | 370.287 | 485.6053 | 280.1674 | 395.1405 | 1242.2028 | 388.688 | 444.3908 | 303.2634 | 425.619 | 355.2264 | 420.4017 | 201.8181 | 354.8236 |  | 406.3302 | 417.9056 | 506.9292 | 260.483 | 368.8346 | 433.8217 | 298.0817 | 406.603 | 376.8282 | 441.5199 | 311.7665 | 412.2433 | 0.39193 | 18.8389 | 1.7709 | 0.23351 | -39.9164 | 3.116 | 1275.62 | 0.3 | 2.8933 | 0.45329 | 1.2413 | -0.97037 | 3.4347 | 2.7693 | 4.6343 | 6.485 | 9.5942 | 10.1184 | 1.6513 | -1.2668 | 21.0976 | 18.9355
42810.5173 | 6676 | 59.2007 | 43.861 | 32.2216 | 24.7551 | 19.4268 | 19.3767 | 19.7397 | 101.5624 | 62.9654 | 40.9291 | 27.2651 | 18.2693 | 16.3443 | 16.1047 | 179.0878 | 237.6991 | 413.8275 | 307.9508 | 223.9679 | 457.0917 |  |  |  | 139.4021 | 418.4877 | 468.804 | 455.2405 | 281.8754 | 386.7617 | 128.5184 | 279.444 | 232.7015 | 155.2691 | 373.4455 | 300.0178 | 444.249 | 251.8432 |  | 629.9155 | 234.4515 | 184.9211 | 228.255 |  | 55.8774 | 123.8823 | 59.5219 | 125.6383 | 215.2186 | 261.1059 | 307.351 | 9.2567 | 62.8563 | 11.7644 | 128.9893 | 9.3699 | 43.4837 | 50.053 | 57.8967 | 16.6495 |  |  | 3.4888 | 0.036231 | 0.82259 | 0.074254 | 4.2885 | 2.9276 | 8.133 | -5.995 | 0.49391 | 3.0493 | 12.9533 | -0.00042877 | -0.00046819 | -0.00048298 | 426.3859 | 440.0135 | 157.6052 | 104.5337 | 47.2893 | 21.8495 | 16.5884 | 80.9809 | 53.0932 | 31.6872 | 23.7403 | 19.1957 | 19.1506 | 19.8736 | 157.6452 | 146.0081 | 120.6864 | 76.7782 | 67.7809 | 152.5873 | 94.6975 | 144.2505 | 229.866 | 284.5841 | 387.4984 | 381.4955 | 413.0182 |  |  |  | 477.2617 | 451.8172 | 404.4519 | 442.4722 | 2.772 | 3.0346 | 859.9901 |  |  | 875.3736 |  |  | 253.9229 | 487.6557 | 348.7137 | 137.439 | 345.6252 | 269.6202 | 746.9569 | 717.6031 | 860.4446 | 801.4197 | 711.2985 |  | 434.1757 | 543.2776 | 419.1177 | 742.3912 | 473.047 | 659.3239 |  | 842.2467 |  |  | 731.7015 | 752.8174 | 762.2789 | [6 empty] | 733.7155 |  |  | 720.8429 |  |  | 336.6032 | 427.3895 | 437.5848 | 217.2073 | 369.9599 | 485.577 | 279.541 | 395.3221 | 1243.6378 | 388.5215 | 444.5342 | 302.8584 | 425.7447 | 354.7129 | 420.5133 | 201.4775 | 354.7663 |  | 404.5935 | 417.3554 | 506.8417 | 259.9254 | 368.7997 | 434.3561 | 297.1844 | 406.3292 | 377.1911 | 441.8135 | 311.8372 | 412.2772 | 0.13673 | 18.8451 | 1.7666 | 0.23247 | -39.8283 | 3.116 | 1289.9 | 0.33 | 3.3439 | 0.26431 | 1.2594 | 0.37839 | 3.3358 | 2.7561 | 4.5938 | 6.4947 | 9.5732 | 10.0973 | 1.3007 | -1.8495 | 21.0183 | 18.946
42810.5173 | 6677 | 59.2114 | 43.8631 | 32.2335 | 24.7573 | 19.4311 | 19.3767 | 19.7317 | 101.5759 | 62.9765 | 40.9321 | 27.2627 | 18.2598 | 16.3396 | 16.108 | 179.1098 | 237.7059 | 413.8565 | 307.9041 | 224.024 | 457.0573 |  |  |  | 139.5051 | 418.4402 | 469.0239 | 455.4333 | 282.2512 | 389.14 | 128.5222 | 279.4185 | 232.6119 | 155.3106 | 373.4405 | 300.7788 | 444.1755 | 252.546 |  | 624.4485 | 235.6598 | 185.9914 | 228.5022 |  | 55.9782 | 123.8557 | 59.4372 | 125.6607 | 215.0395 | 260.9655 | 306.9691 | 9.7133 | 62.8114 | 11.7866 | 129.0193 | 9.3527 | 43.5014 | 50.0346 | 57.8819 | 16.6363 |  |  | 2.8797 | -0.009113 | 0.89947 | 0.15377 | 3.7661 | 3.1997 | 8.0069 | -6.2139 | 0.54081 | 3.8287 | 12.7668 | -0.00044027 | -0.00045998 | -0.00049776 | 423.4967 | 439.8112 | 157.649 | 104.5339 | 47.3025 | 21.8443 | 16.5888 | 80.9953 | 53.1158 | 31.693 | 23.7411 | 19.1966 | 19.1483 | 19.8725 | 158.1083 | 145.2304 | 120.8642 | 77.0299 | 66.067 | 152.4151 | 94.693 | 144.31 | 229.8659 | 284.6184 | 387.3701 | 381.4455 | 412.9672 |  |  |  | 477.1308 | 451.9277 | 406.1765 | 442.5738 | 2.7939 | 2.6073 | 859.7279 |  |  | 875.1974 |  |  | 254.052 | 487.6793 | 349.9703 | 137.47 | 345.599 | 270.537 | 746.876 | 717.7524 | 859.4247 | 800.9695 | 711.232 |  | 434.2288 | 544.2479 | 419.0894 | 742.3401 | 472.9135 | 659.3703 |  | 840.693 |  |  | 729.6758 | 752.745 | 762.1952 | [6 empty] | 733.7344 |  |  | 720.8636 |  |  | 336.679 | 427.1665 | 437.1788 | 217.0802 | 369.8757 | 485.5753 | 278.7265 | 394.8502 | 1243.5324 | 388.6454 | 445.0366 | 302.362 | 426.0053 | 354.8386 | 420.5327 | 202.363 | 354.6529 |  | 404.2616 | 418.0219 | 506.7874 | 259.967 | 369.2029 | 434.3216 | 296.2928 | 406.275 | 377.1373 | 442.0479 | 311.5142 | 412.2595 | 0.29544 | 18.8482 | 1.7626 | 0.23239 | -39.8943 | 3.1161 | 1280.51 | 0.21 | 3.0434 | -0.13255 | 1.3169 | 0.5445 | 3.1256 | 2.881 | 4.5574 | 6.5023 | 9.5433 | 10.0825 | 1.2271 | -1.8698 | 21.0033 | 18.927
42810.5173 | 6678 | 59.2124 | 43.8599 | 32.2257 | 24.7578 | 19.4306 | 19.3764 | 19.7281 | 101.581 | 62.9789 | 40.9355 | 27.2643 | 18.2636 | 16.336 | 16.1071 | 179.1293 | 237.7121 | 413.8848 | 307.8682 | 223.9703 | 457.0605 |  |  |  | 139.6226 | 418.4255 | 469.5019 | 456.0605 | 283.7905 | 391.2022 | 128.5323 | 279.4046 | 233.1673 | 155.3572 | 373.4172 | 301.2517 | 444.1432 | 252.8682 |  | 619.8134 | 236.0985 | 186.9073 | 228.644 |  | 56.0513 | 123.9083 | 59.4188 | 125.7364 | 215.1163 | 260.9735 | 306.4911 | 9.8088 | 62.7811 | 12.1525 | 129.0639 | 9.3429 | 43.5299 | 50.0238 | 57.872 | 16.6319 |  |  | 2.2995 | 0.076315 | 0.27127 | -0.71034 | 4.0237 | 2.766 | 7.5692 | -6.4215 | 0.6889 | 3.6913 | 12.6438 | -0.00040084 | -0.00050598 | -0.00050926 | 424.6459 | 439.7104 | 157.6967 | 104.5424 | 47.322 | 21.857 | 16.5979 | 81.0164 | 53.1351 | 31.7065 | 23.7456 | 19.1988 | 19.1512 | 19.8759 | 155.7583 | 140.627 | 114.8844 | 74.2474 | 66.1293 | 152.188 | 94.6521 | 144.3811 | 229.8802 | 284.651 | 387.2573 | 381.3954 | 412.9229 |  |  |  | 477.0476 | 452.1059 | 407.3503 | 442.6422 | 2.9529 | 3.021 | 859.2131 |  |  | 874.9594 |  |  | 254.1698 | 487.6786 | 352.4405 | 137.5012 | 345.565 | 271.7406 | 746.755 | 717.7394 | 858.5456 | 800.6357 | 711.1558 |  | 434.23 | 543.5508 | 419.1292 | 742.3333 | 472.8981 | 659.3047 |  | 839.9866 |  |  | 729.6384 | 752.5546 | 762.0445 | [6 empty] | 733.7477 |  |  | 720.8755 |  |  | 336.9237 | 427.3159 | 437.0835 | 216.681 | 370.0151 | 485.3748 | 278.3849 | 394.8818 | 1242.9799 | 388.5673 | 445.4449 | 302.1687 | 426.0203 | 354.5266 | 420.4335 | 202.5607 | 354.7784 |  | 404.2866 | 418.0805 | 506.6637 | 260.51 | 369.121 | 433.4012 | 295.7588 | 406.4022 | 375.7972 | 441.3668 | 311.5431 | 412.0997 | 0.32856 | 18.8527 | 1.7596 | 0.2316 | -39.8553 | 3.1161 | 1301.5 | 0.19 | 2.7238 | 0.38362 | 0.72326 | -1.1704 | 3.2307 | 2.6786 | 4.4311 | 6.5045 | 9.5668 | 10.0808 | 1.459 | -1.2104 | 20.9957 | 18.9148
42810.5173 | 6679 | 59.2171 | 43.8609 | 32.215 | 24.7528 | 19.4288 | 19.3732 | 19.7231 | 101.5903 | 62.9889 | 40.9439 | 27.2646 | 18.2623 | 16.335 | 16.1063 | 179.1463 | 237.7365 | 413.9069 | 307.8339 | 223.829 | 457.0071 |  |  |  | 139.7457 | 418.4141 | 469.6763 | 455.8212 | 286.1236 | 392.6525 | 128.5518 | 279.3812 | 233.4399 | 155.3962 | 373.3987 | 301.4959 | 444.0882 | 253.1784 |  | 615.8129 | 235.7227 | 186.3876 | 230.0264 |  | 56.1129 | 123.8738 | 59.3353 | 125.2543 | 215.2004 | 260.9358 | 306.0109 | 9.8128 | 62.7834 | 12.6333 | 129.083 | 9.3407 | 43.5529 | 50.0188 | 57.8766 | 16.6327 |  |  | 2.655 | -0.50655 | 0.17533 | -0.73203 | 4.1367 | 2.0767 | 7.8196 | -6.6495 | 0.71439 | 3.8937 | 13.0587 | -0.00048955 | -0.00044191 | -0.00051583 | 425.4749 | 439.8291 | 157.7439 | 104.5416 | 47.3257 | 21.8584 | 16.5888 | 81.0234 | 53.134 | 31.7021 | 23.7444 | 19.1972 | 19.1431 | 19.8679 | 154.965 | 140.2351 | 113.1115 | 71.955 | 64.5884 | 152.1103 | 94.6154 | 144.4354 | 229.8818 | 284.6788 | 387.1298 | 381.3398 | 412.859 |  |  |  | 476.9003 | 451.9481 | 405.9019 | 441.9202 | 5.1003 | 2.5306 | 858.8495 |  |  | 874.8142 |  |  | 254.2932 | 487.6672 | 353.7802 | 137.5251 | 345.5372 | 271.5971 | 746.58 | 717.7302 | 857.7806 | 800.3439 | 711.1467 |  | 434.2013 | 545.794 | 419.2164 | 742.3045 | 472.8792 | 659.3105 |  | 839.1018 |  |  | 728.7153 | 752.4276 | 761.8288 | [6 empty] | 733.7603 |  |  | 720.8531 |  |  | 337.2261 | 427.2506 | 437.1377 | 217.0831 | 369.7938 | 484.8703 | 278.0131 | 394.5833 | 1243.6571 | 388.6003 | 445.579 | 301.8317 | 426.0472 | 354.0384 | 420.2636 | 203.1303 | 354.6716 |  | 403.5492 | 417.3862 | 506.5969 | 260.5105 | 368.5445 | 432.3029 | 295.5114 | 406.4202 | 375.2893 | 441.011 | 311.8137 | 411.812 | 0.42063 | 18.8557 | 1.7553 | 0.23171 | -39.7849 | 3.1161 | 1339.83 | 0.31 | 2.93 | -0.98829 | 0.58143 | -1.1881 | 3.2757 | 2.3209 | 4.5036 | 6.5017 | 9.5134 | 10.0793 | 1.5372 | -1.0179 | 20.9512 | 18.9167
42810.5173 | 6680 | 59.2306 | 43.8693 | 32.2252 | 24.7612 | 19.4342 | 19.3773 | 19.7329 | 101.6113 | 63.0078 | 40.9598 | 27.2714 | 18.2721 | 16.34 | 16.1108 | 179.1692 | 237.7413 | 413.9467 | 307.79 | 223.7469 | 456.9185 |  |  |  | 139.8724 | 418.4002 | 469.7462 | 455.9235 | 285.2338 | 392.7322 | 128.5585 | 279.3507 | 233.4891 | 155.4411 | 373.4084 | 301.9253 | 444.0124 | 253.9179 |  | 611.9517 | 236.4893 | 186.8759 | 230.7806 |  | 56.1097 | 123.5525 | 59.2352 | 125.2133 | 215.8508 | 261.6343 | 306.0319 | 9.6405 | 62.791 | 12.9915 | 129.0697 | 9.3287 | 43.5545 | 50.0071 | 57.8768 | 16.6353 |  |  | 2.9724 | -0.004513 | 0.19898 | -0.83454 | 4.4212 | 2.6536 | 7.8524 | -6.7218 | 0.81325 | 4.6077 | 12.8258 | -0.00039427 | -0.00041562 | -0.00052241 | 422.6604 | 439.7906 | 157.7955 | 104.5493 | 47.3361 | 21.8567 | 16.5956 | 81.043 | 53.1529 | 31.7088 | 23.7498 | 19.2021 | 19.1481 | 19.8685 | 161.5824 | 143.7249 | 112.0013 | 70.2596 | 61.1829 | 152.2045 | 94.5529 | 144.52 | 229.9066 | 284.7262 | 386.9984 | 381.2866 | 412.8201 |  |  |  | 476.7661 | 451.4092 | 403.7432 | 440.4769 | 3.1371 | 3.3031 | 858.6234 |  |  | 874.5645 |  |  | 254.4162 | 487.6554 | 355.533 | 137.5512 | 345.5041 | 271.5687 | 746.3959 | 717.6972 | 857.1763 | 800.1261 | 711.0853 |  | 434.2691 | 548.9532 | 419.1783 | 742.2674 | 472.8263 | 659.3136 |  | 838.6284 |  |  | 727.5678 | 752.1261 | 761.4839 | [6 empty] | 733.7767 |  |  | 720.8126 |  |  | 337.2907 | 427.2683 | 437.2589 | 217.3488 | 369.5163 | 484.5324 | 277.1227 | 394.6706 | 1245.6794 | 388.7965 | 445.8057 | 301.6736 | 425.6607 | 353.5011 | 420.1884 | 203.4721 | 354.4369 |  | 402.9401 | 416.7045 | 506.5165 | 260.7562 | 367.8597 | 432.6692 | 295.0945 | 406.1384 | 375.5899 | 441.3487 | 312.3399 | 411.6692 | 0.26751 | 18.8619 | 1.7523 | 0.23093 | -39.8712 | 3.116 | 1326.34 | 0.19 | 3.1004 | -0.093246 | 0.61917 | -1.268 | 3.3887 | 2.6253 | 4.516 | 6.5107 | 9.4218 | 10.0738 | 0.81405 | -0.90221 | 20.9218 | 18.9402
42810.5174 | 6681 | 59.2407 | 43.8719 | 32.2415 | 24.7619 | 19.4332 | 19.3762 | 19.7346 | 101.6225 | 63.0155 | 40.9573 | 27.2804 | 18.2652 | 16.3377 | 16.1038 | 179.1808 | 237.7506 | 413.9705 | 307.7516 | 223.7753 | 456.7992 |  |  |  | 139.9901 | 418.3881 | 469.8891 | 456.1259 | 285.6082 | 392.6299 | 128.5755 | 279.3238 | 233.8656 | 155.4779 | 373.4374 | 302.1533 | 443.9651 | 254.3882 |  | 607.7868 | 236.154 | 186.9125 | 230.5774 |  | 55.8175 | 123.2384 | 59.2073 | 126.4696 | 216.2974 | 261.642 | 306.2937 | 9.3293 | 62.7952 | 13.2352 | 129.0558 | 9.3317 | 43.5357 | 49.9786 | 57.8586 | 16.6353 |  |  | 3.0801 | -0.16485 | 0.1865 | -0.69589 | 4.3365 | 2.3402 | 7.8117 | -6.5687 | 0.62721 | 3.8687 | 12.9428 | -0.00048298 | -0.00047148 | -0.00051419 | 421.9624 | 439.624 | 157.8525 | 104.5464 | 47.3519 | 21.8633 | 16.5937 | 81.0554 | 53.1644 | 31.7129 | 23.7563 | 19.2068 | 19.1507 | 19.8745 | 164.2706 | 144.5793 | 113.2468 | 70.9758 | 62.0152 | 152.2259 | 94.5204 | 144.5966 | 229.9169 | 284.7593 | 386.8747 | 381.2304 | 412.7714 |  |  |  | 476.796 | 450.8138 | 403.4426 | 440.0664 | 3.085 | 3.4061 | 858.4007 |  |  | 874.4475 |  |  | 254.5481 | 487.7067 | 355.8959 | 137.584 | 345.4764 | 271.7091 | 746.1769 | 717.6725 | 857.0264 | 800.0739 | 710.9612 |  | 434.1649 | 549.8121 | 419.1029 | 742.2763 | 472.7067 | 659.2655 |  | 838.4518 |  |  | 728.1311 | 751.7014 | 761.0397 | [6 empty] | 733.7769 |  |  | 720.8232 |  |  | 337.6626 | 427.6011 | 437.479 | 217.0455 | 369.1057 | 484.4574 | 276.9236 | 394.5539 | 1247.3002 | 388.4331 | 445.5859 | 300.7788 | 424.8653 | 353.271 | 420.5487 | 203.7623 | 354.0669 |  | 401.7595 | 416.6651 | 506.4426 | 261.4242 | 367.5966 | 432.8604 | 295.3321 | 405.6319 | 376.0111 | 441.7895 | 312.8042 | 411.7382 | 0.27078 | 18.869 | 1.7488 | 0.23114 | -39.9191 | 3.116 | 1318.46 | 0.25 | 3.1559 | -0.56334 | 0.59919 | -1.1574 | 3.356 | 2.4654 | 4.5043 | 6.5029 | 9.3901 | 10.059 | 0.51812 | -1.0446 | 20.9222 | 18.9553
42810.5174 | 6682 | 59.2461 | 43.8755 | 32.239 | 24.7677 | 19.4368 | 19.3798 | 19.7333 | 101.6434 | 63.0427 | 40.9809 | 27.2834 | 18.2809 | 16.3493 | 16.1122 | 179.1986 | 237.7551 | 413.9874 | 307.715 | 223.8215 | 456.7435 |  |  |  | 140.1096 | 418.3793 | 469.4998 | 455.9232 | 285.7013 | 391.507 | 128.6016 | 279.2897 | 233.5854 | 155.5378 | 373.4644 | 302.3382 | 443.8792 | 254.3951 |  | 603.7854 | 236.0039 | 186.5524 | 230.7321 |  | 55.6863 | 123.0445 | 59.1451 | 126.8378 | 216.3644 | 261.4059 | 305.9779 | 9.1484 | 62.8004 | 13.4238 | 129.0066 | 9.3297 | 43.5181 | 49.9539 | 57.8391 | 16.6416 |  |  | 3.6912 | -0.24765 | 0.3902 | -0.87068 | 4.4922 | 3.1208 | 7.9602 | -6.5648 | 0.48437 | 3.7542 | 12.7525 | -0.00041234 | -0.00046819 | -0.00051419 | 419.8174 | 439.4217 | 157.9044 | 104.555 | 47.3752 | 21.8738 | 16.6019 | 81.0716 | 53.1796 | 31.7216 | 23.762 | 19.2045 | 19.1529 | 19.8694 | 164.7984 | 147.065 | 115.9447 | 70.0945 | 60.5121 | 152.287 | 94.5253 | 144.6618 | 229.9237 | 284.7957 | 386.7516 | 381.184 | 412.7268 |  |  |  | 476.7936 | 450.4543 | 405.1791 | 440.0894 | 4.7932 | 2.8405 | 858.4629 |  |  | 874.0866 |  |  | 254.6756 | 487.788 | 353.697 | 137.6203 | 345.4568 | 270.9982 | 746.065 | 717.7169 | 857.1897 | 800.1714 | 710.8962 |  | 434.0905 | 552.1288 | 419.0328 | 742.2698 | 472.6495 | 659.2749 |  | 838.5905 |  |  | 729.5628 | 751.4814 | 760.7502 | [6 empty] | 733.7783 |  |  | 720.8526 |  |  | 337.3228 | 427.7739 | 437.9009 | 216.5901 | 368.3649 | 484.2861 | 277.5188 | 394.6749 | 1249.8694 | 387.9542 | 445.2711 | 300.1628 | 423.9545 | 352.858 | 420.4022 | 203.8902 | 353.7094 |  | 401.0949 | 416.8836 | 506.3462 | 262.1499 | 367.6371 | 432.643 | 295.3285 | 405.3111 | 376.1295 | 442.1642 | 312.897 | 411.9196 | 0.2885 | 18.8752 | 1.7456 | 0.23009 | -39.8583 | 3.1161 | 1344.34 | 0.3 | 3.4518 | -0.6903 | 0.8665 | -1.2943 | 3.415 | 2.8464 | 4.546 | 6.4967 | 9.3186 | 10.0522 | 0.46733 | -1.3437 | 20.9083 | 18.9544
42810.5174 | 6683 | 59.2573 | 43.8919 | 32.2364 | 24.7715 | 19.4388 | 19.3853 | 19.7302 | 101.6563 | 63.0493 | 40.9939 | 27.2906 | 18.2815 | 16.3418 | 16.1108 | 179.2098 | 237.7528 | 414.0122 | 307.6724 | 223.8681 | 456.7198 |  |  |  | 140.2261 | 418.3745 | 469.1172 | 455.8565 | 284.7766 | 389.791 | 128.6077 | 279.242 | 233.6282 | 155.5754 | 373.4441 | 302.8849 | 443.7742 | 255.0913 |  | 599.2081 | 236.2001 | 185.6942 | 231.9143 |  | 55.8565 | 122.8622 | 59.0489 | 127.2472 | 215.9829 | 261.2703 | 305.9394 | 9.1365 | 62.7822 | 13.5138 | 128.9633 | 9.3258 | 43.4831 | 49.9352 | 57.824 | 16.6387 |  |  | 2.8994 | -0.15302 | 0.18913 | 0.00723 | 4.069 | 3.2306 | 8.5056 | -6.4695 | 0.52719 | 4.1516 | 12.7519 | -0.00049612 | -0.00045505 | -0.00052733 | 415.9973 | 439.2485 | 157.958 | 104.5547 | 47.3791 | 21.8748 | 16.6019 | 81.0926 | 53.1879 | 31.7311 | 23.7641 | 19.2088 | 19.1518 | 19.8689 | 168.2472 | 146.6302 | 111.3716 | 71.1216 | 61.3803 | 152.289 | 94.4529 | 144.7271 | 229.9256 | 284.8251 | 386.6271 | 381.1338 | 412.6721 |  |  |  | 476.7407 | 450.5316 | 406.4573 | 440.9936 | 3.2526 | 2.7681 | 858.8399 |  |  | 873.7188 |  |  | 254.7965 | 487.8455 | 351.1938 | 137.6488 | 345.435 | 270.3388 | 746.0157 | 717.7404 | 857.4513 | 800.3408 | 710.8919 |  | 433.9629 | 556.5078 | 418.8733 | 742.2586 | 472.5594 | 659.2451 |  | 839.1459 |  |  | 728.8149 | 751.4602 | 760.6807 | [6 empty] | 733.7812 |  |  | 720.8864 |  |  | 337.1174 | 427.8662 | 437.7324 | 215.6969 | 368.4829 | 483.9435 | 277.403 | 394.4535 | 1251.2136 | 387.595 | 444.8442 | 300.059 | 423.5768 | 352.6695 | 420.0989 | 204.3865 | 353.4065 |  | 400.2672 | 417.3318 | 506.261 | 262.3185 | 367.2322 | 432.3261 | 294.8629 | 405.1215 | 375.8784 | 441.932 | 312.891 | 411.5788 | 0.31335 | 18.8807 | 1.7423 | 0.23015 | -39.8861 | 3.116 | 1327.67 | 0.29 | 3.0553 | -0.5425 | 0.60311 | 0.11792 | 3.2498 | 2.8957 | 4.6985 | 6.483 | 9.1805 | 10.0416 | 0.08438 | -0.84447 | 20.8638 | 18.9228
42810.5174 | 6684 | 59.2693 | 43.8981 | 32.25 | 24.7767 | 19.4469 | 19.3813 | 19.7393 | 101.6747 | 63.0635 | 40.9939 | 27.3051 | 18.2836 | 16.3468 | 16.1141 | 179.2185 | 237.7681 | 414.0406 | 307.6335 | 223.9677 | 456.7589 |  |  |  | 140.3528 | 418.3849 | 469.0851 | 455.9558 | 287.3872 | 390.64 | 128.6176 | 279.2121 | 233.3375 | 155.6254 | 373.4156 | 302.9388 | 443.734 | 254.8886 |  | 594.3656 | 236.7523 | 185.9737 | 232.7128 |  | 55.6448 | 122.7097 | 58.9786 | 126.8239 | 215.2834 | 260.732 | 306.0503 | 9.1155 | 62.7931 | 13.4054 | 128.8712 | 9.3276 | 43.4726 | 49.9298 | 57.8107 | 16.6371 |  |  | 2.7305 | -0.29364 | 0.14379 | -0.37981 | 3.954 | 3.5223 | 8.1087 | -6.4708 | 1.5233 | 3.6201 | 12.7996 | -0.00048462 | -0.00045341 | -0.00055198 | 418.6024 | 439.1765 | 158.0106 | 104.5538 | 47.3953 | 21.8861 | 16.6006 | 81.1127 | 53.1994 | 31.7418 | 23.7735 | 19.2151 | 19.1595 | 19.8688 | 164.3046 | 142.5389 | 106.7257 | 71.2444 | 62.0258 | 152.2201 | 94.375 | 144.7834 | 229.9462 | 284.8637 | 386.5086 | 381.0926 | 412.6244 |  |  |  | 476.6483 | 450.4786 | 404.4654 | 441.0273 | 3.4754 | 2.8721 | 859.0552 |  |  | 873.5889 |  |  | 254.9255 | 487.9331 | 351.0228 | 137.6794 | 345.4189 | 269.8401 | 745.9345 | 717.6827 | 857.8369 | 800.5736 | 710.9113 |  | 433.855 | 558.7516 | 418.8367 | 742.3142 | 472.4218 | 659.1393 |  | 839.9292 |  |  | 727.7555 | 751.4948 | 760.6496 | [6 empty] | 733.7779 |  |  | 720.9063 |  |  | 337.2167 | 427.816 | 437.2229 | 215.2183 | 368.2531 | 483.5501 | 277.608 | 394.1826 | 1251.2129 | 387.9656 | 444.5625 | 299.9853 | 423.4454 | 352.6592 | 420.055 | 204.6847 | 353.135 |  | 399.1245 | 417.1077 | 506.2095 | 262.9838 | 366.9543 | 432.281 | 294.8786 | 404.876 | 376.3522 | 441.8028 | 312.7873 | 411.0055 | 0.14367 | 18.886 | 1.7395 | 0.22865 | -39.7989 | 3.116 | 1323.93 | 0.22 | 2.9669 | -0.75136 | 0.52577 | -0.85452 | 3.2019 | 3.0221 | 4.5853 | 6.4708 | 9.1144 | 10.0233 | 0.5136 | -0.3378 | 20.8371 | 18.9104
42810.5174 | 6685 | 59.2754 | 43.9008 | 32.2463 | 24.7711 | 19.4405 | 19.3757 | 19.7351 | 101.6866 | 63.0783 | 41.004 | 27.3063 | 18.2749 | 16.3451 | 16.1127 | 179.2293 | 237.776 | 414.0616 | 307.5957 | 223.9715 | 456.7579 |  |  |  | 140.4761 | 418.3915 | 469.0155 | 455.8188 | 290.0095 | 392.5549 | 128.6422 | 279.1898 | 233.7594 | 155.672 | 373.3753 | 302.9704 | 443.7774 | 255.0723 |  | 588.983 | 237.3462 | 187.1128 | 232.1717 |  | 55.649 | 122.4738 | 58.9185 | 126.9194 | 214.6095 | 260.0642 | 305.7135 | 9.0804 | 62.8259 | 13.0858 | 128.7658 | 9.3174 | 43.4553 | 49.9231 | 57.797 | 16.621 |  |  | 2.8225 | -0.28445 | 0.29098 | 0.10119 | 4.0303 | 3.3508 | 8.1343 | -6.7816 | 0.31838 | 3.5247 | 12.6877 | -0.00047969 | -0.00042877 | -0.00053719 | 422.3756 | 439.131 | 158.0697 | 104.5548 | 47.4057 | 21.8931 | 16.6017 | 81.1322 | 53.2143 | 31.7479 | 23.7836 | 19.2193 | 19.1551 | 19.8763 | 166.4596 | 141.402 | 107.8224 | 69.2928 | 57.4596 | 152.2019 | 94.3182 | 144.8671 | 229.963 | 284.9138 | 386.3863 | 381.034 | 412.588 |  |  |  | 476.5039 | 449.7562 | 404.5555 | 440.1205 | 3.4289 | 3.6212 | 859.2547 |  |  | 873.4992 |  |  | 255.0522 | 488.0405 | 352.9232 | 137.7129 | 345.4138 | 269.7796 | 745.8987 | 717.6586 | 858.3712 | 800.9037 | 710.943 |  | 433.7456 | 558.8561 | 418.8482 | 742.3436 | 472.3536 | 659.1397 |  | 840.9053 |  |  | 727.9992 | 751.4883 | 760.5688 | [6 empty] | 733.7878 |  |  | 720.913 |  |  | 337.0663 | 427.4419 | 437.1122 | 215.597 | 367.8167 | 483.3477 | 277.7883 | 394.0255 | 1250.8557 | 388.243 | 444.4801 | 300.2781 | 423.3129 | 351.9981 | 420.2093 | 205.3136 | 352.6563 |  | 398.0152 | 416.346 | 506.1562 | 263.4796 | 366.8446 | 432.1797 | 295.0056 | 404.7993 | 376.7005 | 441.6055 | 312.5428 | 410.7619 | 0.24093 | 18.8901 | 1.7368 | 0.2281 | -39.876 | 3.116 | 1307.75 | 0.19 | 3.0208 | -0.73928 | 0.74772 | 0.44095 | 3.2306 | 2.9457 | 4.5896 | 6.4581 | 9.1127 | 10.0141 | 0.2718 | -0.4666 | 20.857 | 18.9178
42810.5174 | 6686 | 59.2832 | 43.9009 | 32.2436 | 24.7739 | 19.436 | 19.3818 | 19.7291 | 101.6998 | 63.0886 | 41.0151 | 27.3123 | 18.2843 | 16.344 | 16.1041 | 179.2467 | 237.7838 | 414.0838 | 307.5572 | 223.9147 | 456.7267 |  |  |  | 140.603 | 418.3971 | 468.929 | 456.2169 | 289.2821 | 392.544 | 128.6557 | 279.1633 | 234.0474 | 155.7209 | 373.3573 | 302.7938 | 443.8019 | 254.9579 |  | 583.5764 | 237.5013 | 187.2679 | 231.5517 |  | 55.7918 | 122.2341 | 58.8646 | 127.137 | 214.4682 | 260.169 | 305.8632 | 8.9438 | 62.8478 | 12.7046 | 128.6765 | 9.3028 | 43.4581 | 49.9003 | 57.7867 | 16.6136 |  |  | 3.1899 | -0.25356 | 0.48352 | -0.67354 | 4.3076 | 3.2917 | 8.3111 | -6.4077 | 0.72529 | 4.37 | 12.7656 | -0.00047476 | -0.00042712 | -0.00051583 | 426.3516 | 439.1791 | 158.1239 | 104.5417 | 47.4144 | 21.8856 | 16.5991 | 81.1325 | 53.2222 | 31.7382 | 23.7757 | 19.2045 | 19.1526 | 19.8583 | 165.8728 | 141.3318 | 112.1352 | 70.6383 | 58.9105 | 152.146 | 94.324 | 144.9281 | 229.969 | 284.9408 | 386.2675 | 380.9805 | 412.5338 |  |  |  | 476.3767 | 449.062 | 405.0552 | 438.6832 | 4.5936 | 4.0008 | 859.5019 |  |  | 873.511 |  |  | 255.1725 | 488.1403 | 353.7305 | 137.7416 | 345.3981 | 269.6083 | 745.909 | 717.6918 | 858.9195 | 801.1904 | 710.9754 |  | 433.7015 | 557.7152 | 418.824 | 742.3412 | 472.2768 | 659.1369 |  | 841.7729 |  |  | 727.5494 | 751.507 | 760.5774 | [6 empty] | 733.7834 |  |  | 720.9663 |  |  | 337.2486 | 426.9499 | 436.9185 | 216.1475 | 367.9169 | 483.2026 | 277.5843 | 393.9439 | 1251.5658 | 388.3888 | 444.5021 | 300.3074 | 423.4215 | 351.9382 | 420.1517 | 205.4798 | 352.3458 |  | 397.3593 | 416.1604 | 506.0862 | 263.4868 | 366.7449 | 432.0453 | 294.4219 | 404.8913 | 377.3099 | 440.9098 | 312.5212 | 410.8565 | 0.44412 | 18.8942 | 1.7341 | 0.22823 | -39.8779 | 3.116 | 1303.72 | 0.31 | 3.2114 | -0.69777 | 0.96357 | -1.1373 | 3.3402 | 2.9199 | 4.6397 | 6.4525 | 9.1419 | 10.0049 | 0.32982 | -0.9451 | 20.8769 | 18.942
42810.5174 | 6687 | 59.3003 | 43.9025 | 32.2506 | 24.7865 | 19.4375 | 19.3777 | 19.7302 | 101.7199 | 63.1048 | 41.0172 | 27.3285 | 18.2862 | 16.3477 | 16.1092 | 179.2673 | 237.7992 | 414.1146 | 307.5246 | 223.9178 | 456.663 |  |  |  | 140.7318 | 418.4209 | 468.9943 | 456.1265 | 288.6422 | 392.4222 | 128.6715 | 279.1374 | 234.1348 | 155.7644 | 373.3407 | 302.6467 | 443.7662 | 254.7489 |  | 578.0373 | 237.758 | 186.9328 | 231.11 |  | 55.6367 | 122.1915 | 58.8132 | 127.659 | 214.8723 | 259.8532 | 306.4768 | 8.7702 | 62.8205 | 12.5894 | 128.6243 | 9.301 | 43.4521 | 49.8947 | 57.7811 | 16.604 |  |  | 2.8232 | 0.021771 | 0.52557 | -0.61835 | 3.8982 | 3.7622 | 8.48 | -6.1297 | 0.67917 | 3.4638 | 12.706 | -0.00046984 | -0.00042384 | -0.00054048 | 430.1221 | 439.3657 | 158.1699 | 104.5479 | 47.4226 | 21.8795 | 16.5979 | 81.1404 | 53.2307 | 31.7492 | 23.7722 | 19.2073 | 19.151 | 19.8661 | 168.5956 | 147.0134 | 117.1977 | 75.9089 | 60.8992 | 152.1641 | 94.3636 | 144.9952 | 229.9781 | 284.9827 | 386.1477 | 380.9327 | 412.4908 |  |  |  | 476.3691 | 448.6715 | 405.3032 | 438.569 | 4.9982 | 3.2939 | 859.6245 |  |  | 873.5415 |  |  | 255.2952 | 488.2448 | 354.0382 | 137.7668 | 345.3906 | 270.2633 | 746.0621 | 717.7212 | 859.4077 | 801.469 | 711.0339 |  | 433.5268 | 555.2374 | 418.8851 | 742.3333 | 472.2521 | 659.158 |  | 842.7695 |  |  | 726.1737 | 751.8549 | 760.8534 | [6 empty] | 733.7813 |  |  | 720.9933 |  |  | 336.8477 | 426.2334 | 436.8721 | 216.1344 | 367.4933 | 483.0803 | 278.0252 | 393.61 | 1252.2513 | 388.6159 | 444.4348 | 300.8354 | 423.6634 | 351.9272 | 420.4735 | 205.4339 | 352.0487 |  | 398.4633 | 416.2443 | 506.0324 | 262.9205 | 366.6923 | 431.9884 | 293.7188 | 404.829 | 377.2385 | 440.5543 | 312.7898 | 410.7016 | 0.11439 | 18.9 | 1.7319 | 0.22881 | -39.8404 | 3.116 | 1303.89 | 0.24 | 3.0209 | 0.20445 | 1.0045 | -1.0896 | 3.1766 | 3.1207 | 4.6852 | 6.432 | 9.217 | 10.0021 | 0.02961 | -1.5027 | 20.8852 | 18.9443
42810.5174 | 6688 | 59.3002 | 43.8936 | 32.2642 | 24.7903 | 19.4315 | 19.3776 | 19.731 | 101.7286 | 63.1056 | 41.0278 | 27.3254 | 18.2792 | 16.3411 | 16.1112 | 179.2807 | 237.8081 | 414.1382 | 307.4884 | 223.8547 | 456.5721 |  |  |  | 140.8584 | 418.4524 | 469.1934 | 455.9655 | 288.4051 | 391.8054 | 128.6879 | 279.1018 | 234.2168 | 155.8129 | 373.3328 | 302.6288 | 443.6965 | 254.7949 |  | 571.8015 | 237.9108 | 187.2626 | 231.4678 |  | 55.3866 | 122.1199 | 58.7643 | 128.0468 | 214.6539 | 259.7871 | 306.6009 | 8.9145 | 62.7539 | 12.5203 | 128.6107 | 9.2973 | 43.4195 | 49.8926 | 57.7906 | 16.601 |  |  | 2.7411 | 0.031631 | 0.63071 | -0.80497 | 4.1518 | 3.1649 | 8.2993 | -6.3551 | 0.69396 | 3.6871 | 12.7374 | -0.00046819 | -0.00044191 | -0.00053226 | 433.9528 | 439.526 | 158.2235 | 104.5373 | 47.4323 | 21.8901 | 16.5971 | 81.1595 | 53.2385 | 31.7594 | 23.7793 | 19.205 | 19.1455 | 19.8597 | 169.8893 | 146.6506 | 116.9457 | 80.6622 | 61.9773 | 152.136 | 94.3853 | 145.0615 | 229.9859 | 285.02 | 386.029 | 380.8856 | 412.4339 |  |  |  | 476.4311 | 448.386 | 403.6476 | 438.5776 | 4.6564 | 3.2039 | 859.5351 |  |  | 873.5591 |  |  | 255.4172 | 488.3309 | 354.0137 | 137.7893 | 345.3735 | 270.2824 | 746.2019 | 717.657 | 859.5661 | 801.5051 | 711.1213 |  | 433.4466 | 556.1964 | 418.8298 | 742.3415 | 472.1193 | 659.1617 |  | 842.9942 |  |  | 724.6102 | 752.3834 | 761.3299 | [6 empty] | 733.7762 |  |  | 721.1118 |  |  | 336.1578 | 425.1715 | 436.9046 | 215.6723 | 367.549 | 483.1045 | 279.043 | 392.9133 | 1252.7924 | 388.8504 | 444.1368 | 301.2713 | 423.7267 | 352.2216 | 420.9629 | 204.7055 | 351.884 |  | 400.5583 | 415.3912 | 505.9612 | 262.4241 | 366.4326 | 432.0328 | 293.6654 | 404.7963 | 377.3602 | 440.8989 | 312.8936 | 410.6775 | 0.364 | 18.9041 | 1.7295 | 0.2299 | -39.8839 | 3.116 | 1313.92 | 0.25 | 2.9752 | 0.24642 | 1.1003 | -1.2431 | 3.2781 | 2.8621 | 4.6347 | 6.4209 | 9.1847 | 9.9857 | -0.11775 | -1.4721 | 20.8675 | 18.9517
42810.5175 | 6689 | 59.3059 | 43.905 | 32.2649 | 24.7792 | 19.4342 | 19.3689 | 19.7286 | 101.7428 | 63.1172 | 41.0371 | 27.3254 | 18.2771 | 16.3365 | 16.1183 | 179.2957 | 237.8147 | 414.1526 | 307.4482 | 223.7169 | 456.5161 |  |  |  | 140.9829 | 418.4775 | 469.0865 | 456.3684 | 291.9734 | 392.4955 | 128.6945 | 279.0678 | 234.2501 | 155.8492 | 373.3303 | 302.3574 | 443.604 | 254.5901 |  | 564.7014 | 236.181 | 185.1235 | 230.3537 |  | 55.0983 | 121.9464 | 58.743 | 127.5797 | 214.334 | 259.9433 | 306.3859 | 9.0448 | 62.7218 | 12.4454 | 128.5542 | 9.2997 | 43.3791 | 49.9054 | 57.7951 | 16.5992 |  |  | 2.8232 | 0.065799 | 0.53872 | -0.65515 | 3.9547 | 3.0702 | 8.4176 | -6.4452 | 0.68812 | 3.75 | 12.7008 | -0.00045012 | -0.00047148 | -0.00052569 | 436.0922 | 439.7167 | 158.2805 | 104.541 | 47.4457 | 21.898 | 16.5969 | 81.177 | 53.2474 | 31.7627 | 23.7825 | 19.2058 | 19.147 | 19.8611 | 174.3448 | 148.7244 | 118.4265 | 81.4804 | 63.4347 | 152.1409 | 94.4124 | 145.1192 | 229.9939 | 285.056 | 385.9034 | 380.8418 | 412.3959 |  |  |  | 476.538 | 448.1243 | 402.1044 | 438.4833 | 2.8681 | 4.0119 | 859.2956 |  |  | 873.5534 |  |  | 255.5399 | 488.3971 | 353.6071 | 137.8153 | 345.3482 | 269.0096 | 746.1997 | 717.5311 | 859.2126 | 801.2286 | 711.1612 |  | 433.4229 | 556.1166 | 418.6866 | 742.3381 | 472.0125 | 659.1401 |  | 842.4228 |  |  | 724.9597 | 752.554 | 761.5802 | [6 empty] | 733.7733 |  |  | 721.17 |  |  | 335.7525 | 424.0383 | 436.9925 | 215.2347 | 368.2538 | 483.1835 | 279.3903 | 392.184 | 1253.1373 | 388.5969 | 443.8864 | 301.4549 | 423.6468 | 352.4858 | 421.4557 | 204.6194 | 352.0152 |  | 400.4823 | 415.5621 | 505.8474 | 262.1924 | 365.9216 | 431.0049 | 294.4218 | 404.8135 | 377.0756 | 441.3049 | 312.4336 | 410.1598 | 0.32144 | 18.9091 | 1.7268 | 0.23013 | -39.8775 | 3.116 | 1342.45 | 0.31 | 3.0211 | 0.35533 | 1.0167 | -1.1212 | 3.1998 | 2.8194 | 4.6683 | 6.4173 | 9.1721 | 9.9728 | -0.61217 | -1.6333 | 20.8882 | 18.9675
42810.5175 | 6690 | 59.3147 | 43.9151 | 32.2686 | 24.7863 | 19.4364 | 19.3735 | 19.7173 | 101.7487 | 63.1296 | 41.0458 | 27.3335 | 18.2764 | 16.3442 | 16.1121 | 179.3167 | 237.826 | 414.1752 | 307.409 | 223.6852 | 456.3393 |  |  |  | 141.1163 | 418.4978 | 468.9376 | 456.6964 | 291.0317 | 392.7005 | 128.7174 | 279.0352 | 233.4444 | 155.8967 | 373.3545 | 302.1749 | 443.5011 | 254.133 |  | 556.4482 | 234.5031 | 183.6108 | 230.5753 |  | 54.9362 | 121.8878 | 58.7339 | 127.623 | 214.642 | 260.0092 | 305.908 | 9.2707 | 62.693 | 12.3443 | 128.4925 | 9.2978 | 43.3218 | 49.9132 | 57.7971 | 16.5996 |  |  | 3.0913 | -0.045909 | 0.64582 | -0.69326 | 4.0657 | 2.8941 | 8.1376 | -6.5457 | 0.66574 | 2.8363 | 12.8204 | -0.00044848 | -0.00040248 | -0.00052241 | 436.3584 | 439.8063 | 158.3331 | 104.5406 | 47.4583 | 21.8974 | 16.5936 | 81.1887 | 53.2633 | 31.7621 | 23.778 | 19.2075 | 19.1522 | 19.8609 | 172.7681 | 150.5531 | 121.6783 | 80.464 | 63.5556 | 152.099 | 94.5033 | 145.1914 | 229.9999 | 285.0955 | 385.7733 | 380.7817 | 412.3337 |  |  |  | 476.5264 | 447.4267 | 400.9347 | 437.2188 | 4.0683 | 3.1145 | 859.0022 |  |  | 873.6077 |  |  | 255.6698 | 488.4478 | 354.5122 | 137.8467 | 345.3396 | 267.8403 | 746.1349 | 717.5312 | 858.8786 | 801.0128 | 711.1885 |  | 433.4094 | 554.4787 | 418.5946 | 742.3427 | 471.8216 | 659.1832 |  | 841.7209 |  |  | 726.001 | 752.2611 | 761.323 | [6 empty] | 733.7513 |  |  | 721.1469 |  |  | 335.9971 | 424.1438 | 436.4495 | 216.0668 | 368.0021 | 483.2424 | 280.2875 | 391.5231 | 1253.8025 | 388.9301 | 443.5643 | 301.4635 | 423.9411 | 352.9561 | 421.5593 | 204.9992 | 351.9267 |  | 399.6018 | 415.7368 | 505.7996 | 261.9358 | 365.392 | 430.5734 | 295.3301 | 404.7913 | 377.4198 | 441.403 | 311.8277 | 409.5257 | 0.21608 | 18.912 | 1.725 | 0.22962 | -39.8114 | 3.116 | 1336.2 | 0.23 | 3.1617 | -0.29678 | 1.1131 | -1.1533 | 3.2446 | 2.7375 | 4.5903 | 6.4151 | 9.2082 | 9.9495 | -0.44238 | -1.9835 | 20.8706 | 19.0012
42810.5175 | 6691 | 59.3187 | 43.9165 | 32.2635 | 24.7953 | 19.4379 | 19.3846 | 19.7166 | 101.7689 | 63.1464 | 41.0423 | 27.332 | 18.2903 | 16.3385 | 16.1072 | 179.3217 | 237.8314 | 414.2056 | 307.3642 | 223.4314 | 456.2674 |  |  |  | 141.244 | 418.5111 | 468.652 | 456.8229 | 289.1943 | 391.681 | 128.7279 | 279.0066 | 233.2059 | 155.9425 | 373.3816 | 302.3128 | 443.3997 | 254.2777 |  | 547.1524 | 234.095 | 182.8543 | 230.1647 |  | 54.7221 | 121.624 | 58.6095 | 128.9 | 214.9326 | 259.8898 | 305.4395 | 9.4561 | 62.6669 | 12.249 | 128.5314 | 9.2968 | 43.2655 | 49.9179 | 57.7905 | 16.5975 |  |  | 3.1353 | -0.12937 | 0.15496 | -0.73071 | 3.9974 | 2.7082 | 7.8978 | -6.6219 | 0.61378 | 3.7817 | 12.7721 | -0.00045834 | -0.00047148 | -0.00051748 | 432.0215 | 439.761 | 158.383 | 104.5425 | 47.4688 | 21.9 | 16.6037 | 81.2067 | 53.2723 | 31.7719 | 23.7806 | 19.2106 | 19.1563 | 19.8626 | 171.726 | 151.5118 | 121.6709 | 80.3119 | 65.6444 | 152.0456 | 94.5021 | 145.2563 | 230.015 | 285.13 | 385.6593 | 380.7394 | 412.293 |  |  |  | 476.536 | 447.155 | 403.9042 | 437.6305 | 2.4608 | 2.7927 | 858.7785 |  |  | 873.5584 |  |  | 255.794 | 488.5074 | 352.9788 | 137.872 | 345.3221 | 267.8033 | 746.0919 | 717.5515 | 858.5897 | 800.8685 | 711.1647 |  | 433.2886 | 550.179 | 418.4079 | 742.297 | 471.6941 | 659.1203 |  | 841.3577 |  |  | 724.7728 | 752.1785 | 761.2604 | [6 empty] | 733.7365 |  |  | 721.0574 |  |  | 336.1107 | 425.0382 | 436.0858 | 215.8895 | 367.1684 | 483.2488 | 280.4676 | 391.1664 | 1254.7836 | 388.9446 | 443.0176 | 302.2634 | 423.8567 | 352.9604 | 421.49 | 205.1147 | 352.0376 |  | 399.647 | 415.2169 | 505.7608 | 261.9339 | 365.3739 | 430.4622 | 295.4106 | 404.1968 | 377.0205 | 441.5898 | 311.39 | 409.6829 | 0.40791 | 18.9159 | 1.7231 | 0.22909 | -39.8956 | 3.116 | 1328.54 | 0.22 | 3.1817 | -0.49802 | 0.54507 | -1.1836 | 3.2169 | 2.6478 | 4.5217 | 6.4027 | 9.3084 | 9.9352 | -0.33345 | -1.9828 | 20.8707 | 18.9909
42810.5175 | 6692 | 59.3252 | 43.9149 | 32.2538 | 24.7979 | 19.4415 | 19.3785 | 19.718 | 101.7802 | 63.1594 | 41.0516 | 27.3388 | 18.2888 | 16.3427 | 16.1055 | 179.3416 | 237.839 | 414.2209 | 307.3315 | 223.2599 | 456.2285 |  |  |  | 141.3724 | 418.5335 | 468.4839 | 457.058 | 287.4608 | 389.744 | 128.748 | 278.9721 | 233.3028 | 155.994 | 373.4317 | 302.2853 | 443.3237 | 254.4718 |  | 537.1529 | 234.3383 | 183.2108 | 231.6608 |  | 54.744 | 121.3793 | 58.4584 | 128.825 | 214.9247 | 259.7731 | 305.2081 | 9.6007 | 62.6265 | 12.105 | 128.5196 | 9.2898 | 43.2281 | 49.9082 | 57.7862 | 16.5979 |  |  | 2.6609 | 0.086171 | 0.48812 | -0.44749 | 3.9409 | 3.2174 | 7.7657 | -6.11 | 0.65154 | 4.0802 | 13.0746 | -0.00044848 | -0.00044848 | -0.00049776 | 429.1109 | 439.7008 | 158.4358 | 104.5388 | 47.4729 | 21.9065 | 16.6025 | 81.2113 | 53.2836 | 31.779 | 23.7797 | 19.2128 | 19.1508 | 19.8602 | 166.1536 | 148.4388 | 121.0141 | 79.4968 | 66.9713 | 151.8428 | 94.4837 | 145.3223 | 230.0235 | 285.1722 | 385.5398 | 380.6807 | 412.2539 |  |  |  | 476.5946 | 447.1196 | 406.9069 | 439.1154 | 3.4141 | 2.9943 | 858.5496 |  |  | 873.4038 |  |  | 255.923 | 488.5796 | 352.0958 | 137.9037 | 345.2987 | 267.8781 | 746.0124 | 717.5062 | 858.2819 | 800.7754 | 711.1401 |  | 433.1966 | 547.424 | 418.2974 | 742.3027 | 471.463 | 659.2084 |  | 841.2993 |  |  | 725.8053 | 751.8991 | 760.9992 | [6 empty] | 733.7386 |  |  | 720.9877 |  |  | 335.524 | 425.0282 | 435.9043 | 216.0393 | 366.4338 | 483.2277 | 280.4161 | 391.0214 | 1255.6868 | 388.7994 | 443.0618 | 302.0186 | 423.4329 | 353.3362 | 421.1344 | 203.9506 | 351.7851 |  | 400.5912 | 414.8628 | 505.682 | 260.9294 | 365.0356 | 430.4894 | 295.5004 | 403.8669 | 376.6158 | 441.3725 | 311.0194 | 409.7389 | 0.15638 | 18.9206 | 1.7207 | 0.22849 | -39.8878 | 3.116 | 1332.13 | 0.23 | 2.9269 | 0.40634 | 0.96709 | -0.92598 | 3.1937 | 2.8857 | 4.4832 | 6.3935 | 9.3736 | 9.907 | 0.25964 | -1.9121 | 20.8207 | 18.9569
42810.5175 | 6693 | 59.3326 | 43.9061 | 32.2578 | 24.7887 | 19.4309 | 19.367 | 19.7125 | 101.7909 | 63.1691 | 41.0612 | 27.3437 | 18.2817 | 16.3424 | 16.1046 | 179.3554 | 237.8588 | 414.2392 | 307.2913 | 223.3396 | 456.1357 |  |  |  | 141.5002 | 418.5367 | 468.3417 | 456.896 | 288.4422 | 390.2542 | 128.7707 | 278.9505 | 233.4027 | 156.0448 | 373.4679 | 302.575 | 443.2231 | 254.9745 |  | 526.048 | 233.8371 | 183.936 | 232.6501 |  | 54.6874 | 121.1705 | 58.2908 | 128.0344 | 215.0043 | 259.773 | 305.1735 | 9.5605 | 62.5667 | 12.1047 | 128.4844 | 9.2957 | 43.1958 | 49.8931 | 57.7715 | 16.5978 |  |  | 2.5741 | 0.1164 | 0.72862 | -0.20371 | 3.9146 | 2.7292 | 8.0384 | -5.9287 | 0.2818 | 3.6919 | 12.5508 | -0.00041891 | -0.00039427 | -0.00054212 | 426.743 | 439.656 | 158.4895 | 104.5383 | 47.4984 | 21.9173 | 16.6124 | 81.2334 | 53.3037 | 31.796 | 23.7963 | 19.2148 | 19.1571 | 19.8625 | 163.2443 | 144.376 | 114.2314 | 80.9969 | 67.8854 | 151.7073 | 94.4231 | 145.3853 | 230.0358 | 285.2092 | 385.4203 | 380.6375 | 412.205 |  |  |  | 476.571 | 447.151 | 406.1126 | 439.9584 | 3.1618 | 2.6124 | 858.3567 |  |  | 873.3922 |  |  | 256.0474 | 488.6327 | 352.1018 | 137.9416 | 345.2574 | 267.6891 | 745.8754 | 717.4486 | 858.0486 | 800.7242 | 711.0641 |  | 433.1874 | 549.1084 | 418.2658 | 742.311 | 471.2776 | 659.1536 |  | 841.0871 |  |  | 725.7216 | 751.4825 | 760.5762 | [6 empty] | 733.7613 |  |  | 720.9432 |  |  | 335.2668 | 425.7429 | 436.1408 | 215.2278 | 366.4064 | 483.2349 | 280.0809 | 390.6849 | 1257.6835 | 389.2766 | 443.1705 | 301.7412 | 423.0935 | 353.6943 | 420.7966 | 203.6824 | 351.7125 |  | 401.2588 | 414.6635 | 505.5997 | 260.6758 | 364.6181 | 430.7154 | 295.8715 | 403.5991 | 375.9003 | 441.5289 | 311.2128 | 409.6601 | 0.16851 | 18.9234 | 1.7189 | 0.22848 | -39.8757 | 3.1159 | 1332.61 | 0.24 | 2.8799 | 0.47214 | 1.1813 | -0.62459 | 3.183 | 2.6578 | 4.5613 | 6.3946 | 9.3235 | 9.8843 | 0.56549 | -1.1659 | 20.782 | 18.9306
42810.5175 | 6694 | 59.3405 | 43.9086 | 32.2648 | 24.786 | 19.4169 | 19.3669 | 19.7149 | 101.8034 | 63.1762 | 41.0663 | 27.3424 | 18.2807 | 16.3338 | 16.1008 | 179.3637 | 237.8582 | 414.2665 | 307.2501 | 223.4564 | 456.0835 |  |  |  | 141.6371 | 418.551 | 468.5279 | 457.0489 | 290.9717 | 391.2928 | 128.7843 | 278.9129 | 233.3325 | 156.0848 | 373.4792 | 302.6302 | 443.116 | 255.0688 |  | 514.3541 | 232.6658 | 183.8879 | 232.7839 |  | 54.7767 | 121.1311 | 58.2019 | 127.4277 | 214.8624 | 259.5189 | 305.0708 | 9.3676 | 62.5097 | 11.8471 | 128.4674 | 9.2988 | 43.1936 | 49.873 | 57.7536 | 16.5903 |  |  | 2.8988 | 0.056599 | 0.7963 | -0.16757 | 4.1709 | 2.6418 | 7.7204 | -6.0134 | 0.59841 | 3.6973 | 12.5804 | -0.00049776 | -0.00039755 | -0.00050433 | 421.6842 | 439.7171 | 158.5442 | 104.5422 | 47.5092 | 21.9164 | 16.6081 | 81.2573 | 53.3092 | 31.799 | 23.8038 | 19.2143 | 19.1545 | 19.867 | 158.9155 | 143.1679 | 111.9039 | 80.2069 | 65.3279 | 151.5694 | 94.3617 | 145.44 | 230.0423 | 285.2405 | 385.2907 | 380.5764 | 412.1379 |  |  |  | 476.4769 | 446.9878 | 404.9997 | 439.7829 | 2.2848 | 2.8592 | 858.3351 |  |  | 873.3661 |  |  | 256.1682 | 488.6748 | 351.2017 | 137.973 | 345.2142 | 267.2772 | 745.7571 | 717.4594 | 857.7962 | 800.5795 | 710.9865 |  | 432.9623 | 550.5688 | 418.2252 | 742.3114 | 471.2871 | 659.1599 |  | 840.6282 |  |  | 725.8949 | 751.1574 | 760.2272 | [6 empty] | 733.7426 |  |  | 720.8998 |  |  | 335.7158 | 426.1062 | 435.7098 | 215.6392 | 366.859 | 483.2993 | 279.3233 | 390.5991 | 1259.3454 | 389.3495 | 442.8648 | 301.8963 | 422.1676 | 354.266 | 420.4926 | 203.0252 | 351.5487 |  | 401.7109 | 415.3944 | 505.5058 | 260.226 | 364.5818 | 430.9645 | 295.9507 | 403.2781 | 375.9275 | 441.4082 | 311.2783 | 409.4838 | 0.36034 | 18.9247 | 1.718 | 0.22913 | -39.8926 | 3.1159 | 1305.93 | 0.28 | 3.0585 | 0.32921 | 1.2348 | -0.56645 | 3.2848 | 2.6142 | 4.469 | 6.3725 | 9.2788 | 9.8854 | 1.0287 | -0.91478 | 20.7664 | 18.9238
42810.5175 | 6695 | 59.3437 | 43.9137 | 32.2682 | 24.7886 | 19.4252 | 19.3705 | 19.7112 | 101.8201 | 63.1896 | 41.0776 | 27.3507 | 18.2817 | 16.3352 | 16.1029 | 179.3824 | 237.8707 | 414.2924 | 307.2087 | 223.5032 | 456.0215 |  |  |  | 141.7651 | 418.5523 | 468.4596 | 456.4365 | 290.0251 | 391.1045 | 128.7892 | 278.8831 | 233.1944 | 156.1318 | 373.4537 | 302.5665 | 443.0317 | 255.0389 |  | 502.1922 | 231.2735 | 182.8333 | 233.9719 |  | 54.9239 | 121.1955 | 58.2363 | 126.9522 | 214.7325 | 259.2397 | 304.9384 | 9.3664 | 62.4701 | 11.6195 | 128.4525 | 9.3059 | 43.1931 | 49.876 | 57.7333 | 16.5854 |  |  | 2.7128 | -0.17076 | 0.16942 | -0.31279 | 4.14 | 2.9743 | 8.2191 | -6.2572 | 0.6132 | 3.5419 | 12.4703 | -0.00044684 | -0.00050105 | -0.00050762 | 420.0715 | 439.8864 | 158.603 | 104.5396 | 47.5196 | 21.9192 | 16.6066 | 81.2598 | 53.323 | 31.8034 | 23.8039 | 19.2178 | 19.1537 | 19.8602 | 153.2222 | 140.96 | 110.4757 | 80.5533 | 63.5367 | 151.3107 | 94.2876 | 145.518 | 230.0478 | 285.2854 | 385.1734 | 380.5269 | 412.0968 |  |  |  | 476.4574 | 447.2356 | 405.9746 | 439.8928 | 2.7773 | 2.7489 | 858.4377 |  |  | 873.2254 |  |  | 256.2881 | 488.7278 | 350.9877 | 137.9941 | 345.1781 | 266.5038 | 745.6971 | 717.4673 | 857.797 | 800.5619 | 710.9538 |  | 432.8972 | 548.7364 | 418.1301 | 742.2835 | 471.1566 | 659.1769 |  | 840.6934 |  |  | 726.6548 | 750.9474 | 759.9742 | [6 empty] | 733.7244 |  |  | 720.8603 |  |  | 335.4694 | 426.4956 | 435.144 | 215.1986 | 366.7928 | 483.3549 | 279.2493 | 390.72 | 1261.5438 | 388.6049 | 442.2188 | 302.1575 | 421.8817 | 354.633 | 420.2073 | 202.7929 | 351.4628 |  | 401.6154 | 415.5584 | 505.4099 | 259.4561 | 364.3738 | 430.9239 | 295.5325 | 403.1283 | 376.3102 | 441.1159 | 311.1474 | 409.5313 | 0.40907 | 18.9268 | 1.7175 | 0.22846 | -39.8353 | 3.1159 | 1328.58 | 0.25 | 2.9583 | -0.57187 | 0.56962 | -0.77398 | 3.2718 | 2.7732 | 4.6099 | 6.3664 | 9.3199 | 9.8704 | 1.6281 | -0.76517 | 20.724 | 18.9184
42810.5175 | 6696 | 59.3552 | 43.9215 | 32.2746 | 24.7979 | 19.4392 | 19.3727 | 19.7172 | 101.8322 | 63.2055 | 41.0879 | 27.3589 | 18.2857 | 16.3455 | 16.0991 | 179.3983 | 237.8737 | 414.3171 | 307.159 | 223.6307 | 455.9013 |  |  |  | 141.8957 | 418.5475 | 468.32 | 455.8563 | 288.652 | 390.7124 | 128.8015 | 278.8598 | 232.6706 | 156.1635 | 373.3948 | 302.5351 | 442.9099 | 254.8314 |  | 489.7241 | 231.5191 | 183.2111 | 233.6413 |  | 54.9047 | 121.1013 | 58.2293 | 126.2048 | 215.0555 | 259.0334 | 304.7659 | 9.4251 | 62.4191 | 11.4597 | 128.3937 | 9.2982 | 43.1852 | 49.9082 | 57.703 | 16.5741 |  |  | 3.0782 | -0.046569 | 0.72271 | -0.67617 | 3.935 | 3.0683 | 8.319 | -6.0739 | 0.70233 | 4.6643 | 12.4945 | -0.00038113 | -0.00046984 | -0.00051912 | 419.1761 | 439.9548 | 158.6571 | 104.5349 | 47.5304 | 21.9261 | 16.6021 | 81.2817 | 53.3316 | 31.8059 | 23.803 | 19.2172 | 19.1509 | 19.8555 | 147.3529 | 137.5251 | 106.4454 | 80.0074 | 63.0786 | 151.04 | 94.1786 | 145.5762 | 230.0573 | 285.3066 | 385.0487 | 380.4807 | 412.0508 |  |  |  | 476.4854 | 447.2754 | 406.759 | 439.6901 | 2.752 | 1.4249 | 858.659 |  |  | 873.1231 |  |  | 256.4133 | 488.7994 | 351.1505 | 138.0215 | 345.1523 | 265.408 | 745.6942 | 717.434 | 857.9943 | 800.7302 | 710.9462 |  | 432.8639 | 547.494 | 418.0301 | 742.2634 | 471.0148 | 659.166 |  | 841.3187 |  |  | 727.3488 | 750.8497 | 759.8489 | [6 empty] | 733.6991 |  |  | 720.853 |  |  | 335.4553 | 426.5432 | 434.9803 | 215.0626 | 366.5107 | 483.346 | 278.8373 | 390.5954 | 1262.9763 | 387.9885 | 441.8791 | 301.7457 | 421.924 | 354.4093 | 420.2732 | 202.1674 | 351.4487 |  | 400.0589 | 415.3684 | 505.2832 | 258.829 | 363.7589 | 430.3027 | 295.3972 | 402.8847 | 377.0738 | 441.2078 | 311.0988 | 409.5549 | 0.56161 | 18.9272 | 1.7162 | 0.2276 | -39.8532 | 3.1159 | 1320.82 | 0.21 | 3.1503 | -0.29861 | 1.1763 | -1.1378 | 3.1891 | 2.8161 | 4.637 | 6.3631 | 9.3442 | 9.8537 | 2.2455 | -0.33069 | 20.7197 | 18.9275
42810.5175 | 6697 | 59.3664 | 43.9275 | 32.2771 | 24.8004 | 19.4428 | 19.3759 | 19.7153 | 101.8519 | 63.2193 | 41.1021 | 27.3651 | 18.2922 | 16.3409 | 16.1143 | 179.4076 | 237.8755 | 414.3296 | 307.1174 | 223.6177 | 455.8252 |  |  |  | 142.0237 | 418.5445 | 468.3728 | 455.4799 | 288.8885 | 392.549 | 128.8244 | 278.8406 | 232.4817 | 156.2328 | 373.3476 | 302.3136 | 442.8139 | 254.6425 |  | 476.6718 | 230.6492 | 181.8202 | 234.4797 |  | 54.9173 | 120.9119 | 58.045 | 125.8804 | 214.9178 | 258.5387 | 304.4412 | 9.3303 | 62.3635 | 11.4488 | 128.3794 | 9.2932 | 43.1822 | 49.926 | 57.6827 | 16.5728 |  |  | 2.925 | -0.11557 | 0.47038 | -0.37719 | 3.8686 | 3.5171 | 8.2579 | -6.2001 | 0.54392 | 3.7811 | 12.6601 | -0.00048298 | -0.00044355 | -0.00051912 | 421.531 | 439.9112 | 158.7109 | 104.5452 | 47.5473 | 21.9342 | 16.6117 | 81.3004 | 53.3467 | 31.8166 | 23.8091 | 19.2242 | 19.1594 | 19.8589 | 144.5066 | 129.9623 | 98.6275 | 76.8839 | 62.7806 | 150.7557 | 93.9555 | 145.632 | 230.0656 | 285.3435 | 384.9253 | 380.4315 | 412.002 |  |  |  | 476.5473 | 447.2073 | 407.1319 | 439.0958 | 2.9576 | 2.1412 | 858.8379 |  |  | 873.0448 |  |  | 256.5443 | 488.8872 | 351.5224 | 138.0614 | 345.137 | 265.5675 | 745.8578 | 717.3817 | 858.2925 | 800.9444 | 710.9313 |  | 432.8374 | 545.387 | 418.0079 | 742.1995 | 470.8524 | 659.1788 |  | 841.6744 |  |  | 726.7811 | 751.0442 | 760.0301 | [6 empty] | 733.6711 |  |  | 720.8912 |  |  | 335.3072 | 426.6067 | 434.6104 | 215.2734 | 366.0934 | 483.2944 | 278.1325 | 390.2195 | 1263.2061 | 387.8307 | 441.822 | 300.85 | 422.0445 | 354.2296 | 420.3089 | 201.6731 | 351.2883 |  | 399.9509 | 415.6944 | 505.1315 | 259.0366 | 363.6383 | 429.9707 | 295.3746 | 402.6425 | 377.5441 | 441.1026 | 311.0589 | 409.648 | 0.52925 | 18.9287 | 1.7159 | 0.22616 | -39.8096 | 3.1159 | 1316.56 | 0.23 | 3.0752 | -0.47029 | 0.94879 | -0.84962 | 3.1606 | 3.0136 | 4.6177 | 6.3606 | 9.4004 | 9.8358 | 2.5252 | 0.51068 | 20.6857 | 18.9516
42810.5176 | 6698 | 59.3816 | 43.9336 | 32.2796 | 24.8064 | 19.435 | 19.3714 | 19.7117 | 101.8713 | 63.2351 | 41.0996 | 27.3708 | 18.3006 | 16.3496 | 16.1135 | 179.4191 | 237.8836 | 414.3541 | 307.0822 | 223.5317 | 455.8247 |  |  |  | 142.1508 | 418.5475 | 468.315 | 455.4189 | 289.202 | 392.9473 | 128.8248 | 278.7936 | 232.0247 | 156.2636 | 373.2524 | 302.0723 | 442.7092 | 254.4217 |  | 463.6601 | 231.5911 | 180.8002 | 233.3946 |  | 54.9247 | 120.744 | 57.8661 | 125.6618 | 214.4848 | 258.2574 | 304.1249 | 9.4053 | 62.3029 | 11.9426 | 128.3824 | 9.2783 | 43.1647 | 49.8958 | 57.6615 | 16.5746 |  |  | 2.5209 | -0.099137 | 0.54003 | -0.51189 | 3.9645 | 3.3245 | 7.8051 | -6.0522 | 0.6998 | 3.6864 | 12.6215 | -0.00043698 | -0.00044191 | -0.00050269 | 424.9145 | 439.9442 | 158.7645 | 104.5407 | 47.5582 | 21.936 | 16.6164 | 81.3086 | 53.3598 | 31.8159 | 23.8153 | 19.2287 | 19.1598 | 19.8597 | 144.2102 | 128.7858 | 98.7415 | 73.3737 | 60.0341 | 150.4974 | 93.8062 | 145.6988 | 230.0826 | 285.3892 | 384.8104 | 380.3948 | 411.9668 |  |  |  | 476.5594 | 447.6795 | 404.4443 | 439.0416 | 3.5403 | 2.8499 | 859.0109 |  |  | 873.0028 |  |  | 256.6703 | 488.9654 | 351.9674 | 138.0884 | 345.1183 | 265.7057 | 746.1046 | 717.3243 | 858.2497 | 800.9184 | 711.0041 |  | 432.7273 | 542.9054 | 418.0539 | 742.202 | 470.6195 | 659.2521 |  | 841.5288 |  |  | 726.1718 | 751.8547 | 760.7718 | [6 empty] | 733.6479 |  |  | 720.9038 |  |  | 335.7131 | 426.3982 | 434.4019 | 215.6019 | 365.673 | 483.2082 | 277.9881 | 389.7592 | 1262.7904 | 387.6537 | 441.5907 | 300.6271 | 421.9406 | 354.5226 | 420.163 | 201.7522 | 350.8557 |  | 400.8159 | 416.1845 | 504.9833 | 259.147 | 363.7108 | 430.4045 | 295.1073 | 402.5392 | 377.0619 | 440.9592 | 310.6666 | 409.6646 | 0.37479 | 18.9294 | 1.7165 | 0.22532 | -39.8942 | 3.1159 | 1335.72 | 0.27 | 2.8557 | -0.43549 | 1.0164 | -0.98957 | 3.1987 | 2.9292 | 4.4882 | 6.3468 | 9.4741 | 9.8075 | 2.525 | 0.47974 | 20.7043 | 18.9546
42810.5176 | 6699 | 59.3838 | 43.9381 | 32.2865 | 24.8034 | 19.4343 | 19.3734 | 19.7108 | 101.895 | 63.2484 | 41.1186 | 27.3711 | 18.2976 | 16.3492 | 16.116 | 179.435 | 237.8894 | 414.3799 | 307.0401 | 223.4903 | 455.7702 |  |  |  | 142.2791 | 418.5447 | 467.8533 | 454.8582 | 286.6603 | 391.2342 | 128.8441 | 278.7732 | 231.871 | 156.3103 | 373.1764 | 301.876 | 442.659 | 254.1314 |  | 451.1812 | 231.4555 | 180.0878 | 234.2046 |  | 54.8593 | 120.5348 | 57.6564 | 125.1613 | 214.0919 | 258.159 | 303.8463 | 9.6551 | 62.2836 | 12.1536 | 128.3249 | 9.2627 | 43.1377 | 49.8615 | 57.6303 | 16.5631 |  |  | 2.8626 | -0.037369 | 0.657 | -0.30293 | 4.0552 | 3.4146 | 7.8767 | -6.0377 | -0.16637 | 3.7326 | 12.9776 | -0.0004222 | -0.00048462 | -0.00049119 | 422.2239 | 439.9606 | 158.8218 | 104.5428 | 47.5813 | 21.9472 | 16.6231 | 81.3287 | 53.3851 | 31.8299 | 23.8222 | 19.2376 | 19.1653 | 19.8608 | 145.9712 | 130.231 | 102.9084 | 74.9638 | 58.6953 | 150.3003 | 93.7048 | 145.7715 | 230.0908 | 285.4316 | 384.6871 | 380.3334 | 411.9162 |  |  |  | 476.4443 | 447.7272 | 403.0574 | 438.9817 | 4.7731 | 1.7375 | 859.0187 |  |  | 873.1019 |  |  | 256.7865 | 489.0269 | 352.1329 | 138.1095 | 345.0996 | 265.5327 | 746.145 | 717.2733 | 857.7113 | 800.6681 | 711.0411 |  | 432.603 | 541.9087 | 417.9923 | 742.2136 | 470.4661 | 659.1665 |  | 840.9135 |  |  | 726.1415 | 752.3479 | 761.2904 | [6 empty] | 733.6244 |  |  | 720.8459 |  |  | 335.9473 | 426.1782 | 434.3141 | 215.7312 | 365.4762 | 483.1029 | 277.5873 | 389.52 | 1263.505 | 387.7093 | 441.3477 | 300.9785 | 421.6985 | 354.8782 | 419.8474 | 201.6921 | 350.6005 |  | 400.7002 | 416.9797 | 504.8727 | 258.9774 | 363.6985 | 430.7314 | 294.6116 | 402.3775 | 376.6477 | 440.7556 | 310.4712 | 409.6986 | 0.13038 | 18.9301 | 1.7168 | 0.22527 | -39.9309 | 3.1159 | 1358.07 | 0.29 | 3.0392 | -0.2673 | 1.1208 | -0.76105 | 3.2348 | 2.9683 | 4.5083 | 6.3324 | 9.4955 | 9.7886 | 2.304 | 0.0043475 | 20.6762 | 18.9421
42810.5176 | 6700 | 59.3946 | 43.9354 | 32.2849 | 24.8013 | 19.4306 | 19.3711 | 19.7121 | 101.8913 | 63.253 | 41.1254 | 27.3735 | 18.2929 | 16.3457 | 16.1109 | 179.4447 | 237.8893 | 414.4024 | 306.9985 | 223.5555 | 455.7201 |  |  |  | 142.4115 | 418.5444 | 467.4532 | 454.4066 | 283.7993 | 388.0463 | 128.8596 | 278.7364 | 231.219 | 156.3536 | 373.0994 | 301.8473 | 442.547 | 254.1364 |  | 439.2348 | 231.0572 | 179.1887 | 233.1346 |  | 54.9074 | 120.5642 | 57.5651 | 124.5624 | 213.6848 | 257.8807 | 303.5395 | 9.6419 | 62.266 | 12.3101 | 128.2902 | 9.2468 | 43.1238 | 49.8386 | 57.6042 | 16.559 |  |  | 2.858 | -0.11031 | 0.79565 | -0.34499 | 4.5513 | 3.477 | 8.4228 | -5.8768 | 0.14207 | 3.647 | 12.7276 | -0.00046819 | -0.00045012 | -0.00051912 | 422.2666 | 439.8768 | 158.8566 | 104.5318 | 47.5831 | 21.9391 | 16.613 | 81.3342 | 53.3911 | 31.8319 | 23.8177 | 19.2312 | 19.1615 | 19.8538 | 148.1581 | 126.1119 | 99.7114 | 72.4988 | 57.1935 | 150.1174 | 93.5239 | 145.8339 | 230.0983 | 285.478 | 384.568 | 380.2782 | 411.8653 |  |  |  | 476.2497 | 447.3129 | 401.9653 | 438.4685 | 3.8193 | 2.8721 | 859.064 |  |  | 873.1184 |  |  | 256.9143 | 489.0976 | 350.6097 | 138.141 | 345.0819 | 264.7174 | 746.0838 | 717.2363 | 857.5664 | 800.6115 | 711.0197 |  | 432.4702 | 538.1695 | 417.8101 | 742.2003 | 470.3158 | 659.0701 |  | 840.7605 |  |  | 726.4929 | 752.2718 | 761.2821 | [6 empty] | 733.5973 |  |  | 720.8543 |  |  | 336.0185 | 426.303 | 434.0826 | 215.1645 | 365.5502 | 482.9994 | 276.9265 | 389.1498 | 1265.5504 | 387.7901 | 441.4555 | 301.151 | 421.505 | 354.9029 | 419.5682 | 201.5341 | 350.5141 |  | 399.7297 | 417.0916 | 504.8267 | 258.7242 | 363.6008 | 430.4288 | 294.1762 | 402.1909 | 376.6529 | 439.9078 | 310.2789 | 409.594 | 0.3927 | 18.9302 | 1.7173 | 0.22586 | -39.9252 | 3.116 | 1370.65 | 0.31 | 3.0295 | -0.45926 | 1.2334 | -0.81219 | 3.4261 | 2.9945 | 4.6607 | 6.3187 | 9.5806 | 9.7708 | 2.0376 | 0.33746 | 20.6935 | 18.9323
42810.5176 | 6701 | 59.4066 | 43.9446 | 32.296 | 24.8078 | 19.4407 | 19.3719 | 19.7115 | 101.9049 | 63.2679 | 41.1339 | 27.3774 | 18.3044 | 16.3495 | 16.1118 | 179.4637 | 237.8902 | 414.4229 | 306.9548 | 223.6465 | 455.6663 |  |  |  | 142.5512 | 418.552 | 467.4158 | 454.5981 | 282.8973 | 385.9538 | 128.8716 | 278.7007 | 230.667 | 156.3938 | 373.0206 | 301.4736 | 442.4433 | 253.5904 |  | 427.2325 | 229.3492 | 178.0753 | 232.1203 |  | 55.0647 | 120.7156 | 57.5432 | 125.0469 | 213.3967 | 257.4862 | 302.995 | 9.5668 | 62.2263 | 12.3948 | 128.2492 | 9.2519 | 43.1376 | 49.8449 | 57.6004 | 16.5661 |  |  | 2.8521 | 0.040831 | 0.38955 | -0.88908 | 4.2977 | 2.2114 | 7.4549 | -5.5863 | 0.42599 | 3.5668 | 12.6221 | -0.00045669 | -0.00044519 | -0.00051419 | 424.0415 | 439.7729 | 158.9209 | 104.5219 | 47.6002 | 21.9425 | 16.6084 | 81.3545 | 53.3979 | 31.8368 | 23.8248 | 19.2173 | 19.1586 | 19.8502 | 150.095 | 129.2654 | 100.1271 | 73.3933 | 56.1975 | 149.9533 | 93.4027 | 145.9039 | 230.1139 | 285.5102 | 384.4444 | 380.2275 | 411.8232 |  |  |  | 476.1075 | 447.0902 | 401.2941 | 438.1721 | 4.8345 | 2.9516 | 859.3762 |  |  | 873.1079 |  |  | 257.0422 | 489.1534 | 349.5461 | 138.1735 | 345.0538 | 263.3984 | 745.9879 | 717.2088 | 857.5722 | 800.5942 | 710.972 |  | 432.2962 | 541.728 | 417.4741 | 742.1678 | 470.1707 | 659.0837 |  | 840.8659 |  |  | 727.7273 | 751.9511 | 760.9865 | [6 empty] | 733.5797 |  |  | 720.858 |  |  | 335.5255 | 426.2476 | 434.1013 | 214.2019 | 365.456 | 482.8708 | 276.7244 | 388.8157 | 1267.8848 | 387.3377 | 441.5661 | 301.2988 | 421.5137 | 354.9307 | 419.3025 | 201.0839 | 350.3259 |  | 398.8706 | 416.7437 | 504.7849 | 258.0118 | 363.5119 | 430.5253 | 293.684 | 402.1789 | 377.1142 | 439.3549 | 310.408 | 409.6046 | 0.033693 | 18.9295 | 1.7171 | 0.22652 | -39.9087 | 3.1159 | 1379.33 | 0.2 | 3.0215 | 0.27947 | 0.86322 | -1.3041 | 3.328 | 2.3873 | 4.3831 | 6.3013 | 9.4473 | 9.7542 | 1.8013 | 0.27645 | 20.7102 | 18.9231
42810.5176 | 6702 | 59.4183 | 43.9479 | 32.3056 | 24.8158 | 19.4437 | 19.3764 | 19.7198 | 101.9303 | 63.2832 | 41.1451 | 27.3908 | 18.3083 | 16.3485 | 16.1128 | 179.4903 | 237.9068 | 414.4535 | 306.9202 | 223.7558 | 455.6513 |  |  |  | 142.6858 | 418.5603 | 467.6747 | 454.3745 | 283.9844 | 387.596 | 128.8816 | 278.6688 | 230.2793 | 156.4427 | 372.9475 | 301.4927 | 442.3734 | 253.8038 |  | 415.7303 | 228.8328 | 178.3221 | 233.3578 |  | 55.0743 | 120.6257 | 57.565 | 124.92 | 213.4702 | 257.4226 | 302.7703 | 9.6403 | 62.1737 | 12.4643 | 128.2306 | 9.2488 | 43.1147 | 49.8442 | 57.5852 | 16.5695 |  |  | 2.9178 | -0.059709 | 0.53214 | -0.80365 | 4.4442 | 3.0571 | 8.2401 | -5.8025 | 0.72218 | 3.9606 | 12.7844 | -0.0004222 | -0.00041234 | -0.00045998 | 423.2298 | 439.8429 | 158.9764 | 104.5315 | 47.6171 | 21.9496 | 16.6173 | 81.3664 | 53.4047 | 31.8442 | 23.8279 | 19.2373 | 19.164 | 19.8618 | 155.1959 | 133.6863 | 102.4922 | 72.1556 | 58.1882 | 149.9624 | 93.3277 | 145.956 | 230.1178 | 285.5457 | 384.322 | 380.1785 | 411.7736 |  |  |  | 476.0142 | 447.118 | 402.373 | 438.2636 | 2.5443 | 2.2242 | 859.4746 |  |  | 873.0056 |  |  | 257.1683 | 489.1916 | 349.5836 | 138.1999 | 345.0062 | 263.6739 | 745.8468 | 717.181 | 857.3616 | 800.4908 | 710.9466 |  | 432.1666 | 544.2078 | 417.2417 | 742.1464 | 470.083 | 659.1089 |  | 840.5404 |  |  | 727.6994 | 751.5846 | 760.6121 | [6 empty] | 733.5524 |  |  | 720.8361 |  |  | 334.9111 | 426.4915 | 434.4847 | 214.2369 | 365.3542 | 482.7709 | 275.6333 | 388.5444 | 1269.9711 | 386.9394 | 441.493 | 301.4354 | 420.9285 | 354.9176 | 419.027 | 199.9258 | 349.869 |  | 398.663 | 417.0755 | 504.7033 | 258.1961 | 363.3919 | 430.6446 | 293.4077 | 402.1585 | 377.0277 | 438.7126 | 310.3887 | 409.7695 | 0.39463 | 18.9308 | 1.7172 | 0.22711 | -39.7913 | 3.116 | 1375.81 | 0.29 | 3.0599 | -0.33792 | 1.0088 | -1.2397 | 3.3841 | 2.8067 | 4.6079 | 6.2881 | 9.3546 | 9.7441 | 1.2357 | 0.0044777 | 20.668 | 18.909
42810.5176 | 6703 | 59.4216 | 43.9522 | 32.301 | 24.8117 | 19.4431 | 19.3728 | 19.708 | 101.9416 | 63.2896 | 41.1467 | 27.3897 | 18.3058 | 16.3469 | 16.1086 | 179.492 | 237.9089 | 414.4707 | 306.8688 | 223.5725 | 455.639 |  |  |  | 142.8296 | 418.5636 | 467.5242 | 454.5224 | 282.95 | 387.4766 | 128.8912 | 278.6338 | 230.1117 | 156.4905 | 372.8698 | 301.7124 | 442.2618 | 254.099 |  | 404.8418 | 229.528 | 178.9123 | 231.2361 |  | 55.1493 | 120.5183 | 57.5268 | 124.3665 | 213.2951 | 257.5769 | 302.8988 | 9.5254 | 62.1085 | 12.5255 | 128.1472 | 9.2519 | 43.0838 | 49.8504 | 57.5865 | 16.5784 |  |  | 2.5163 | 0.11377 | 0.79368 | -0.49152 | 4.1039 | 2.8166 | 7.5206 | -5.8288 | 0.33375 | 3.5184 | 12.6078 | -0.00047148 | -0.00050598 | -0.00053062 | 427.0904 | 439.9633 | 159.017 | 104.5265 | 47.6162 | 21.9543 | 16.6175 | 81.3823 | 53.4154 | 31.8429 | 23.8215 | 19.2337 | 19.1589 | 19.8535 | 152.3059 | 133.1621 | 99.8481 | 69.5295 | 56.4605 | 149.7463 | 93.1823 | 146.0179 | 230.1177 | 285.574 | 384.209 | 380.1285 | 411.7238 |  |  |  | 475.8969 | 447.0754 | 402.6121 | 437.7563 | 2.8573 | 2.3209 | 861.2904 |  |  | 872.9425 |  |  | 257.2901 | 489.2275 | 349.1414 | 138.2189 | 344.9525 | 264.719 | 745.731 | 717.0992 | 857.4183 | 800.5633 | 710.9206 |  | 432.0323 | 545.7965 | 417.0462 | 742.0882 | 470.0586 | 659.1484 |  | 840.7073 |  |  | 727.7604 | 751.2369 | 760.1906 | [6 empty] | 733.5259 |  |  | 720.8251 |  |  | 334.6979 | 426.8477 | 434.6145 | 214.4436 | 364.7091 | 482.6375 | 275.0998 | 388.4983 | 1270.3058 | 386.4724 | 441.448 | 301.3727 | 420.5026 | 354.2875 | 418.5152 | 199.735 | 349.3649 |  | 399.636 | 417.1407 | 504.6473 | 258.7688 | 363.3907 | 430.5179 | 293.7311 | 401.8112 | 376.7968 | 438.2275 | 310.1926 | 409.379 | 0.18931 | 18.9316 | 1.7176 | 0.22778 | -39.869 | 3.116 | 1385.22 | 0.29 | 2.8414 | 0.46639 | 1.2318 | -0.9694 | 3.2524 | 2.6944 | 4.4028 | 6.2744 | 9.2905 | 9.7428 | 1.5291 | 0.28049 | 20.7146 | 18.9087
42810.5176 | 6704 | 59.4343 | 43.9549 | 32.316 | 24.8192 | 19.4434 | 19.372 | 19.7284 | 101.9514 | 63.315 | 41.1592 | 27.3934 | 18.309 | 16.3482 | 16.1077 | 179.502 | 237.9393 | 414.5 | 306.8384 | 223.6592 | 455.6064 |  |  |  | 142.9708 | 418.584 | 467.8515 | 454.8036 | 283.1983 | 388.4218 | 128.8926 | 278.6029 | 229.9147 | 156.539 | 372.805 | 301.2695 | 442.1546 | 253.5598 |  | 392.6873 | 229.5497 | 179.2325 | 230.3584 |  | 55.2378 | 120.44 | 57.4306 | 123.845 | 213.2673 | 257.5416 | 303.4515 | 9.7447 | 62.0531 | 12.5034 | 128.1068 | 9.2608 | 43.0645 | 49.8453 | 57.5735 | 16.5805 |  |  | 2.4421 | -0.18982 | 0.8285 | -0.7846 | 3.8489 | 2.9276 | 7.2821 | -5.8597 | 0.67275 | 3.4259 | 12.6386 | -0.00047312 | -0.0004222 | -0.00050433 | 430.1009 | 440.0041 | 159.0711 | 104.5244 | 47.6283 | 21.9663 | 16.6196 | 81.3998 | 53.4349 | 31.8518 | 23.8276 | 19.2269 | 19.1595 | 19.8493 | 150.8544 | 136.6736 | 103.3095 | 67.6007 | 56.7742 | 149.6465 | 93.088 | 146.0762 | 230.1254 | 285.622 | 384.0737 | 380.0787 | 411.6642 |  |  |  | 475.7087 | 446.9117 | 399.7114 | 436.889 | 2.7078 | 3.4879 | 862.9199 |  |  | 872.9402 |  |  | 257.4157 | 489.2805 | 349.1462 | 138.2528 | 344.9117 | 265.0266 | 745.7153 | 716.9493 | 857.3363 | 800.5768 | 710.8598 |  | 431.7596 | 544.2929 | 417.0281 | 742.0461 | 469.8941 | 659.2015 |  | 840.7108 |  |  | 726.2013 | 750.9762 | 759.872 | [6 empty] | 733.5007 |  |  | 720.8812 |  |  | 335.0809 | 426.558 | 434.8232 | 214.9209 | 365.0246 | 482.5628 | 274.871 | 388.571 | 1271.0574 | 386.6303 | 441.2562 | 301.211 | 420.1418 | 353.6136 | 418.0734 | 200.2219 | 349.2807 |  | 400.4451 | 416.6727 | 504.605 | 258.2014 | 363.0718 | 429.8089 | 294.0165 | 401.402 | 377.7812 | 438.5454 | 310.2545 | 409.0723 | 0.28966 | 18.9307 | 1.718 | 0.2277 | -39.8981 | 3.1159 | 1364.73 | 0.2 | 2.8011 | -0.60236 | 1.2585 | -1.2247 | 3.1496 | 2.7469 | 4.3323 | 6.2469 | 9.3304 | 9.7241 | 1.6776 | -0.11564 | 20.7271 | 18.9096
42810.5176 | 6705 | 59.4441 | 43.9612 | 32.3326 | 24.8278 | 19.447 | 19.3753 | 19.7245 | 101.9702 | 63.3192 | 41.1719 | 27.407 | 18.3082 | 16.3548 | 16.1167 | 179.5321 | 237.9375 | 414.5288 | 306.7895 | 223.7682 | 455.4911 |  |  |  | 143.1129 | 418.6423 | 467.7725 | 454.6444 | 281.8685 | 389.1122 | 128.9156 | 278.5676 | 230.2501 | 156.6006 | 372.7605 | 301.5389 | 441.9851 | 253.5841 |  | 380.5773 | 228.716 | 178.8967 | 231.3134 |  | 55.2679 | 120.4117 | 57.2106 | 123.3536 | 213.4741 | 257.3207 | 303.6442 | 9.9517 | 62.0058 | 12.3554 | 128.0962 | 9.261 | 43.0417 | 49.8349 | 57.5484 | 16.5818 |  |  | 2.8166 | -0.51378 | 0.8883 | -0.4015 | 4.092 | 2.5012 | 7.6671 | -5.6954 | 0.94071 | 3.1846 | 12.5659 | -0.00045012 | -0.00050269 | -0.00051255 | 425.1008 | 440.0461 | 159.1195 | 104.5174 | 47.6412 | 21.9604 | 16.6126 | 81.4127 | 53.442 | 31.8625 | 23.8305 | 19.2313 | 19.1603 | 19.8521 | 150.8902 | 139.8809 | 109.2256 | 70.0165 | 56.7675 | 149.4958 | 93.0811 | 146.1502 | 230.156 | 285.6704 | 383.9723 | 380.0405 | 411.6213 |  |  |  | 475.5576 | 447.0726 | 400.1152 | 437.0286 | 2.5271 | 3.3645 | 862.8515 |  |  | 872.8817 |  |  | 257.5435 | 489.3553 | 349.2009 | 138.2923 | 344.8723 | 264.9513 | 745.6703 | 716.8581 | 857.1019 | 800.4451 | 710.7963 |  | 431.5551 | 542.838 | 417.043 | 741.9779 | 469.8069 | 659.221 |  | 840.386 |  |  | 726.8669 | 750.822 | 759.7257 | [6 empty] | 733.455 |  |  | 720.8884 |  |  | 334.6363 | 426.1591 | 434.4734 | 215.2343 | 365.1541 | 482.5005 | 274.821 | 388.561 | 1274.6165 | 385.5827 | 441.5447 | 300.813 | 419.7103 | 353.2816 | 418.1708 | 200.9422 | 349.0558 |  | 401.4456 | 416.2305 | 504.532 | 257.5973 | 363.1423 | 428.9559 | 293.8385 | 401.2619 | 376.9263 | 438.2392 | 310.804 | 408.7167 | 0.19644 | 18.9303 | 1.719 | 0.227 | -39.9207 | 3.1159 | 1330.64 | 0.23 | 3.0099 | -0.99097 | 1.303 | -0.87602 | 3.2469 | 2.5385 | 4.4444 | 6.2267 | 9.3723 | 9.7155 | 1.6543 | -0.77381 | 20.6818 | 18.8871
42810.5177 | 6706 | 59.4468 | 43.9647 | 32.3279 | 24.8254 | 19.4562 | 19.3669 | 19.7215 | 101.979 | 63.3316 | 41.1735 | 27.4081 | 18.3066 | 16.3478 | 16.1026 | 179.5427 | 237.9409 | 414.5485 | 306.753 | 223.6474 | 455.4117 |  |  |  | 143.2531 | 418.6868 | 467.4752 | 455.0741 | 282.6889 | 387.0374 | 128.9349 | 278.54 | 230.027 | 156.6549 | 372.733 | 301.7417 | 441.8611 | 253.5517 |  | 370.3616 | 228.6027 | 178.4296 | 230.7031 |  | 55.1047 | 120.3005 | 57.0016 | 123.4062 | 213.8637 | 257.0813 | 303.8137 | 9.9489 | 61.9399 | 12.5602 | 128.0948 | 9.2649 | 43.0204 | 49.8265 | 57.5285 | 16.57 |  |  | 2.7621 | -0.36132 | 0.91656 | -0.65646 | 4.4462 | 2.4762 | 7.6461 | -6.0943 | 0.64531 | 4.3423 | 12.5993 | -0.00038934 | -0.00047969 | -0.00052405 | 422.1402 | 440.0567 | 159.179 | 104.5219 | 47.6568 | 21.9703 | 16.6171 | 81.4296 | 53.4609 | 31.8731 | 23.8419 | 19.2377 | 19.165 | 19.8568 | 147.2959 | 143.7119 | 112.7964 | 72.3923 | 62.141 | 149.3665 | 93.0973 | 146.2062 | 230.159 | 285.6991 | 383.8528 | 379.9904 | 411.5685 |  |  |  | 475.3975 | 447.2115 | 399.9552 | 437.2728 | 3.1898 | 3.0873 | 862.7474 |  |  | 872.7677 |  |  | 257.6679 | 489.4321 | 349.4874 | 138.3175 | 344.8136 | 264.0424 | 745.5588 | 716.8443 | 857.1127 | 800.5034 | 710.7609 |  | 431.3975 | 539.8219 | 417.0226 | 741.9224 | 469.8178 | 659.2572 |  | 840.4477 |  |  | 726.3845 | 750.6007 | 759.4628 | [6 empty] | 733.4281 |  |  | 720.8381 |  |  | 334.6835 | 426.402 | 434.5274 | 214.4399 | 365.0206 | 482.4833 | 274.8087 | 388.5258 | 1277.5137 | 384.9253 | 441.4832 | 300.7712 | 419.4159 | 353.1304 | 418.2691 | 200.6159 | 348.9371 |  | 401.9616 | 415.276 | 504.5238 | 257.4798 | 362.8923 | 429.1528 | 293.2884 | 401.2328 | 377.4239 | 438.3717 | 310.5091 | 408.4442 | 0.37479 | 18.9317 | 1.72 | 0.22795 | -39.9161 | 3.1159 | 1320.2 | 0.22 | 2.9759 | -0.83092 | 1.3234 | -1.12 | 3.3837 | 2.5252 | 4.4373 | 6.2108 | 9.454 | 9.7183 | 2.0371 | -1.1686 | 20.685 | 18.8607
42810.5177 | 6707 | 59.4557 | 43.9719 | 32.3169 | 24.833 | 19.4575 | 19.371 | 19.7155 | 101.9955 | 63.3459 | 41.1854 | 27.412 | 18.3041 | 16.3387 | 16.1072 | 179.552 | 237.9473 | 414.5817 | 306.7137 | 223.5436 | 455.3097 |  |  |  | 143.4035 | 418.7352 | 467.3837 | 454.8193 | 284.9277 | 386.7284 | 128.9393 | 278.5082 | 229.8154 | 156.7034 | 372.7125 | 301.6961 | 441.7445 | 253.2636 |  | 361.4618 | 229.9193 | 179.6075 | 229.7409 |  | 55.0626 | 120.3289 | 56.9477 | 122.7869 | 213.8064 | 257.1227 | 303.5054 | 10.0131 | 61.8806 | 13.0718 | 128.049 | 9.2631 | 42.9907 | 49.8187 | 57.5132 | 16.5616 |  |  | 2.6648 | -0.21216 | 0.69839 | -0.69983 | 4.276 | 3.0689 | 8.3183 | -6.0233 | 0.39525 | 3.5633 | 12.6078 | -0.0004107 | -0.00042548 | -0.00054212 | 420.98 | 440.1297 | 159.2244 | 104.526 | 47.6685 | 21.9732 | 16.6182 | 81.4474 | 53.4691 | 31.8741 | 23.8437 | 19.234 | 19.1637 | 19.8537 | 147.2168 | 137.8668 | 109.3295 | 74.1497 | 65.1781 | 149.1075 | 93.0176 | 146.2632 | 230.1695 | 285.7333 | 383.7347 | 379.9358 | 411.5223 |  |  |  | 475.2172 | 447.29 | 399.3617 | 437.2992 | 2.583 | 2.1163 | 862.8204 |  |  | 872.6951 |  |  | 257.7932 | 489.4972 | 350.01 | 138.3439 | 344.7466 | 263.828 | 745.5292 | 716.892 | 857.1788 | 800.6683 | 710.7445 |  | 431.1083 | 538.9486 | 417.0507 | 741.8791 | 469.6849 | 659.3498 |  | 840.9636 |  |  | 726.3431 | 750.4075 | 759.2019 | [6 empty] | 733.3938 |  |  | 720.8259 |  |  | 334.8743 | 426.5257 | 434.9659 | 214.4955 | 365.2744 | 482.4136 | 274.9566 | 388.4288 | 1277.4465 | 385.1042 | 441.0543 | 301.3223 | 418.9474 | 352.8678 | 417.965 | 201.2756 | 348.7958 |  | 401.8574 | 415.9342 | 504.4417 | 258.206 | 362.4097 | 429.1531 | 292.7688 | 401.2366 | 376.9774 | 438.5073 | 310.2276 | 408.2962 | 0.35649 | 18.928 | 1.7222 | 0.22722 | -39.8588 | 3.116 | 1308.49 | 0.23 | 2.9224 | -0.63674 | 1.1553 | -1.1564 | 3.3185 | 2.8113 | 4.6284 | 6.1803 | 9.4812 | 9.7035 | 2.0127 | -0.79314 | 20.6988 | 18.8378
42810.5177 | 6708 | 59.4627 | 43.9782 | 32.3252 | 24.8307 | 19.4513 | 19.3739 | 19.7086 | 102.009 | 63.353 | 41.1944 | 27.4183 | 18.3044 | 16.3385 | 16.1053 | 179.5594 | 237.9487 | 414.6021 | 306.6582 | 223.5904 | 455.2085 |  |  |  | 143.5439 | 418.7655 | 467.3627 | 455.0847 | 287.484 | 387.4129 | 128.9443 | 278.4781 | 229.6058 | 156.7584 | 372.6872 | 301.6276 | 441.6399 | 252.9722 |  | 353.6063 | 231.4012 | 180.6759 | 228.475 |  | 55.1126 | 120.3571 | 56.854 | 122.3903 | 213.4214 | 256.915 | 302.7423 | 9.9061 | 61.8394 | 13.6284 | 128.0486 | 9.2628 | 42.9858 | 49.8133 | 57.4999 | 16.5624 |  |  | 2.6865 | -0.29496 | 0.46249 | -0.68734 | 4.826 | 2.7456 | 8.1081 | -6.1718 | 0.7395 | 3.8916 | 12.6189 | -0.00047312 | -0.00044848 | -0.00050105 | 428.6128 | 440.2217 | 159.28 | 104.5222 | 47.6814 | 21.9765 | 16.6222 | 81.4581 | 53.4755 | 31.88 | 23.8468 | 19.2351 | 19.1641 | 19.8518 | 141.6988 | 127.0027 | 102.1151 | 73.232 | 62.7431 | 148.6698 | 92.8888 | 146.3297 | 230.1768 | 285.7742 | 383.6201 | 379.8895 | 411.4783 |  |  |  | 475.053 | 447.1139 | 400.1147 | 438.1026 | 3.1491 | 1.7456 | 862.8446 |  |  | 873.0376 |  |  | 257.9142 | 489.539 | 351.4438 | 138.3751 | 344.6762 | 264.0389 | 745.6853 | 716.8382 | 857.2482 | 800.746 | 710.7891 |  | 430.9783 | 540.6494 | 417.0662 | 741.8659 | 469.4703 | 659.3275 |  | 840.8875 |  |  | 725.1595 | 750.5834 | 759.2838 | [6 empty] | 733.3667 |  |  | 720.822 |  |  | 335.2517 | 426.6158 | 435.2537 | 215.0348 | 365.3334 | 482.3525 | 274.9386 | 388.5527 | 1276.916 | 385.3716 | 440.9646 | 301.3408 | 418.8916 | 352.8947 | 417.7638 | 201.8595 | 348.7354 |  | 399.5684 | 416.0273 | 504.3329 | 258.1047 | 362.2578 | 428.0228 | 293.3256 | 401.119 | 376.5737 | 438.5322 | 309.7262 | 408.0862 | 0.31951 | 18.9268 | 1.7242 | 0.22724 | -39.9144 | 3.1159 | 1294.31 | 0.2 | 2.9357 | -0.7508 | 0.94014 | -1.1461 | 3.5247 | 2.6586 | 4.5687 | 6.1652 | 9.4355 | 9.6779 | 2.5697 | -0.0072812 | 20.7224 | 18.7953
42810.5177 | 6709 | 59.4701 | 43.9852 | 32.3269 | 24.8334 | 19.4525 | 19.3752 | 19.7105 | 102.0218 | 63.3631 | 41.2008 | 27.422 | 18.3125 | 16.3506 | 16.1165 | 179.5842 | 237.963 | 414.6331 | 306.6288 | 223.5819 | 455.1341 |  |  |  | 143.6777 | 418.7816 | 467.3443 | 454.8562 | 284.6616 | 385.7362 | 128.9661 | 278.4525 | 229.8238 | 156.8132 | 372.6798 | 301.4395 | 441.5466 | 252.676 |  | 345.8381 | 233.0035 | 181.7251 | 227.6666 |  | 55.2173 | 120.1556 | 56.7722 | 122.5171 | 213.0067 | 256.4292 | 302.1044 | 9.6999 | 61.84 | 13.5709 | 128.0598 | 9.2583 | 42.9855 | 49.8071 | 57.4778 | 16.5648 |  |  | 2.5229 | -0.13068 | 0.81208 | -0.43961 | 3.9087 | 3.4389 | 8.0101 | -6.2618 | 0.31313 | 3.618 | 12.6438 | -0.00037948 | -0.00051748 | -0.00048462 | 429.4587 | 440.2562 | 159.3192 | 104.5123 | 47.6909 | 21.979 | 16.6243 | 81.4672 | 53.4819 | 31.8791 | 23.8414 | 19.2247 | 19.1525 | 19.8415 | 140.2313 | 128.4062 | 97.9544 | 69.8921 | 59.9652 | 148.308 | 92.7618 | 146.398 | 230.1841 | 285.807 | 383.4883 | 379.8375 | 411.4277 |  |  |  | 474.8444 | 446.7474 | 401.1873 | 438.0838 | 3.2311 | 3.7352 | 863.0189 |  |  | 873.1426 |  |  | 258.0308 | 489.5939 | 351.39 | 138.405 | 344.6004 | 264.0287 | 745.8363 | 716.7347 | 857.8642 | 801.0483 | 710.8327 |  | 430.997 | 542.1516 | 416.9615 | 741.8307 | 469.3777 | 659.3234 |  | 841.7792 |  |  | 724.0788 | 751.2557 | 759.8656 | [6 empty] | 733.3187 |  |  | 720.8354 |  |  | 334.5128 | 426.2989 | 435.0755 | 215.0112 | 365.544 | 482.3441 | 274.1498 | 388.5374 | 1276.1352 | 385.6362 | 440.4216 | 301.3853 | 419.0273 | 352.9053 | 417.696 | 201.6407 | 348.6973 |  | 398.0567 | 416.1072 | 504.2188 | 257.9894 | 362.2539 | 427.8676 | 293.89 | 401.2183 | 376.0912 | 438.582 | 309.438 | 408.0585 | 0.26443 | 18.9262 | 1.7255 | 0.22746 | -39.8547 | 3.116 | 1276.7 | 0.29 | 2.8413 | -0.49961 | 1.2455 | -0.91636 | 3.1706 | 2.974 | 4.5389 | 6.1659 | 9.3831 | 9.6677 | 2.6864 | 0.4395 | 20.7346 | 18.7702
42810.5177 | 6710 | 59.4792 | 43.9816 | 32.3317 | 24.8384 | 19.4585 | 19.3706 | 19.7122 | 102.0378 | 63.3753 | 41.2115 | 27.4201 | 18.3148 | 16.3533 | 16.1183 | 179.6013 | 237.9695 | 414.6569 | 306.5918 | 223.4913 | 455.047 |  |  |  | 143.8227 | 418.7554 | 467.4602 | 454.5111 | 284.3488 | 386.5377 | 128.9817 | 278.4267 | 229.9485 | 156.8636 | 372.6804 | 301.3988 | 441.4623 | 252.6996 |  | 338.2677 | 233.9291 | 183.764 | 228.6182 |  | 55.2689 | 120.233 | 56.7628 | 122.7957 | 212.7643 | 256.0978 | 302.0422 | 9.4461 | 61.8103 | 13.3688 | 128.0163 | 9.2435 | 42.974 | 49.7861 | 57.4613 | 16.5541 |  |  | 2.5932 | 0.027687 | 0.611 | -0.35484 | 4.5954 | 3.2266 | 7.9839 | -6.0193 | 0.65543 | 3.4292 | 12.5528 | -0.00040741 | -0.00044355 | -0.00053226 | 425.1115 | 440.1102 | 159.3743 | 104.5143 | 47.703 | 21.9789 | 16.6287 | 81.4835 | 53.4981 | 31.8879 | 23.8456 | 19.2367 | 19.1544 | 19.8388 | 143.0095 | 133.3233 | 105.3628 | 69.2046 | 58.9383 | 148.1469 | 92.7532 | 146.4482 | 230.1889 | 285.8484 | 383.3647 | 379.7767 | 411.3714 |  |  |  | 474.8423 | 446.5062 | 401.6267 | 437.4031 | 5.436 | 3.2753 | 863.4387 |  |  | 873.176 |  |  | 258.1552 | 489.6885 | 349.307 | 138.4467 | 344.5328 | 265.6066 | 747.0315 | 716.7334 | 858.6169 | 801.3964 | 710.9372 |  | 430.9527 | 543.2275 | 416.8959 | 741.8277 | 469.3114 | 659.3914 |  | 842.825 |  |  | 723.044 | 752.1679 | 760.6503 | [6 empty] | 733.2768 |  |  | 720.7914 |  |  | 334.1938 | 426.0931 | 435.0044 | 214.9162 | 365.6678 | 482.2977 | 273.6811 | 388.359 | 1276.1743 | 385.7817 | 440.1511 | 301.2641 | 419.4136 | 352.864 | 417.5742 | 201.2146 | 348.7537 |  | 398.199 | 416.3437 | 504.1485 | 258.0481 | 362.2263 | 427.9527 | 293.76 | 401.2103 | 375.8488 | 438.9028 | 309.2898 | 407.901 | 0.31836 | 18.925 | 1.7266 | 0.22697 | -39.8172 | 3.116 | 1283.78 | 0.33 | 2.8824 | 0.22999 | 1.0804 | -0.82336 | 3.4368 | 2.8799 | 4.53 | 6.1583 | 9.3465 | 9.6598 | 2.3571 | -0.38471 | 20.6988 | 18.7889
42810.5177 | 6711 | 59.487 | 43.9814 | 32.3291 | 24.8389 | 19.4594 | 19.3705 | 19.71 | 102.0478 | 63.3935 | 41.2169 | 27.4248 | 18.3147 | 16.3439 | 16.1122 | 179.6142 | 237.9735 | 414.6846 | 306.5477 | 223.5452 | 454.9675 |  |  |  | 143.9635 | 418.7322 | 467.6293 | 454.5356 | 286.3266 | 388.4152 | 128.9966 | 278.4134 | 230.6657 | 156.9242 | 372.6745 | 301.8245 | 441.3506 | 253.2182 |  | 332.1557 | 234.331 | 184.0016 | 228.8581 |  | 55.0912 | 120.3198 | 56.74 | 122.5843 | 212.788 | 255.4376 | 301.7936 | 9.3181 | 61.762 | 13.3517 | 127.9766 | 9.2458 | 42.9882 | 49.7818 | 57.4565 | 16.5464 |  |  | 2.5104 | 0.25176 | 0.13787 | -0.46261 | 4.3752 | 2.9467 | 7.9326 | -6.0726 | 0.77141 | 3.8329 | 12.3656 | -0.00043205 | -0.00049776 | -0.00050433 | 424.3066 | 440.1253 | 159.4173 | 104.5074 | 47.7138 | 21.9837 | 16.6206 | 81.4903 | 53.5078 | 31.8915 | 23.849 | 19.2308 | 19.1518 | 19.8336 | 152.3167 | 136.6213 | 109.6185 | 69.3998 | 58.2074 | 148.1308 | 92.7277 | 146.5068 | 230.204 | 285.8826 | 383.2555 | 379.7283 | 411.3288 |  |  |  | 474.8805 | 446.4505 | 401.536 | 437.6106 | 2.3767 | 3.4706 | 863.8645 |  |  | 873.2614 |  |  | 258.2867 | 489.759 | 349.7738 | 138.4792 | 344.4591 | 266.0955 | 747.9574 | 716.7573 | 858.989 | 801.512 | 711.2756 |  | 430.9176 | 547.4968 | 416.8601 | 741.7911 | 469.1615 | 659.3604 |  | 843.1718 |  |  | 722.2697 | 754.4745 | 762.6394 | [6 empty] | 733.2453 |  |  | 720.7158 |  |  | 334.6795 | 426.005 | 435.2906 | 214.9988 | 365.6139 | 482.2163 | 273.811 | 388.1522 | 1278.1007 | 385.8097 | 440.2505 | 301.2495 | 419.5995 | 353.0558 | 417.3203 | 201.573 | 348.6634 |  | 398.0469 | 416.7968 | 504.1065 | 257.7111 | 362.1564 | 428.0916 | 294.1542 | 400.9706 | 376.1469 | 439.1032 | 309.6243 | 407.7125 | 0.12653 | 18.9231 | 1.7295 | 0.22833 | -39.8164 | 3.116 | 1301.39 | 0.26 | 2.84 | 0.69362 | 0.51329 | -0.94022 | 3.3514 | 2.7504 | 4.5127 | 6.1451 | 9.2242 | 9.6428 | 1.3209 | -0.86068 | 20.6798 | 18.7878
42810.5177 | 6712 | 59.503 | 44.0074 | 32.3422 | 24.8422 | 19.4654 | 19.3805 | 19.7138 | 102.0726 | 63.4048 | 41.2287 | 27.4486 | 18.3214 | 16.3545 | 16.1179 | 179.6258 | 237.9776 | 414.707 | 306.5062 | 223.6298 | 454.9435 |  |  |  | 144.1004 | 418.7368 | 467.9496 | 454.6734 | 288.0752 | 390.5183 | 129.0039 | 278.3766 | 230.0353 | 156.9757 | 372.6436 | 301.4836 | 441.2485 | 252.538 |  | 326.9787 | 233.6915 | 182.4397 | 226.8967 |  | 55.0703 | 120.1916 | 56.6713 | 122.3086 | 212.7985 | 255.004 | 301.4682 | 9.1725 | 61.7277 | 13.0126 | 127.9338 | 9.2351 | 42.9839 | 49.7701 | 57.4471 | 16.5562 |  |  | 2.6083 | -0.039337 | 0.18256 | -0.71626 | 4.4699 | 2.515 | 7.93 | -6.1895 | 0.82084 | 4.0588 | 12.524 | -0.00047476 | -0.00047312 | -0.00053226 | 424.7838 | 440.1814 | 159.4725 | 104.5116 | 47.7233 | 21.9861 | 16.6235 | 81.5062 | 53.5168 | 31.8916 | 23.8551 | 19.2272 | 19.1555 | 19.8358 | 147.8738 | 135.5997 | 111.4884 | 72.4876 | 59.3476 | 147.7891 | 92.6897 | 146.5637 | 230.2113 | 285.913 | 383.1314 | 379.6797 | 411.2865 |  |  |  | 474.8565 | 446.5852 | 401.5322 | 438.0044 | 2.3648 | 2.951 | 864.0844 |  |  | 873.3108 |  |  | 258.4061 | 489.8343 | 352.4144 | 138.5074 | 344.3836 | 265.4378 | 748.241 | 716.7768 | 859.2748 | 801.5654 | 711.4613 |  | 430.8287 | 551.0959 | 416.8313 | 741.7555 | 469.1469 | 659.3534 |  | 843.381 |  |  | 721.6562 | 756.072 | 764.2527 | [6 empty] | 733.2141 |  |  | 720.6692 |  |  | 334.3803 | 426.2166 | 435.0348 | 215.0748 | 365.2356 | 482.0337 | 273.1728 | 388.1754 | 1279.2345 | 385.3754 | 440.32 | 300.7429 | 419.2586 | 353.2098 | 417.0167 | 201.3622 | 348.4831 |  | 397.4255 | 417.4802 | 504.0813 | 258.3754 | 362.164 | 428.5374 | 294.0261 | 400.5453 | 376.3184 | 438.6707 | 309.4318 | 407.7848 | 0.043323 | 18.9198 | 1.733 | 0.22953 | -39.8024 | 3.116 | 1267.79 | 0.29 | 2.8995 | -0.27413 | 0.59054 | -1.1697 | 3.3861 | 2.5399 | 4.5101 | 6.1305 | 9.1213 | 9.642 | 1.7708 | -1.0731 | 20.723 | 18.7739
42810.5177 | 6713 | 59.5094 | 44.001 | 32.3419 | 24.8461 | 19.4594 | 19.3767 | 19.7186 | 102.0846 | 63.4244 | 41.2423 | 27.4504 | 18.3214 | 16.3562 | 16.1152 | 179.6403 | 237.9878 | 414.7318 | 306.4753 | 223.594 | 454.9227 |  |  |  | 144.24 | 418.7576 | 468.0029 | 455.1039 | 288.3272 | 391.9328 | 129.0244 | 278.3572 | 229.6113 | 157.0339 | 372.6228 | 300.9283 | 441.164 | 252.2034 |  | 322.5497 | 232.9564 | 182.7729 | 226.1167 |  | 54.8491 | 119.9747 | 56.6172 | 122.2087 | 212.9413 | 254.9192 | 301.3005 | 9.1245 | 61.7038 | 12.5446 | 127.8816 | 9.231 | 42.9625 | 49.7733 | 57.4376 | 16.5596 |  |  | 2.3593 | 0.1762 | 0.4914 | -0.67157 | 3.9087 | 2.975 | 7.7407 | -6.2375 | 0.56319 | 3.6642 | 12.6883 | -0.00042384 | -0.00045998 | -0.00051255 | 424.4533 | 440.1343 | 159.5277 | 104.5128 | 47.7345 | 21.9953 | 16.6275 | 81.525 | 53.5281 | 31.9007 | 23.8656 | 19.2408 | 19.1596 | 19.8347 | 141.731 | 133.1189 | 112.0788 | 72.93 | 60.6625 | 147.4418 | 92.6712 | 146.6213 | 230.2029 | 285.9488 | 382.9935 | 379.6112 | 411.2321 |  |  |  | 474.7942 | 446.7396 | 402.1554 | 438.676 | 2.6018 | 3.9176 | 864.5061 |  |  | 873.6894 |  |  | 258.5267 | 489.9547 | 354.392 | 138.5381 | 344.3133 | 264.8625 | 748.2509 | 716.7406 | 859.6217 | 801.5861 | 711.574 |  | 430.7272 | 551.0703 | 416.7984 | 741.7155 | 469.0261 | 659.3497 |  | 843.7433 |  |  | 721.1524 | 756.2022 | 764.6655 | [6 empty] | 733.1789 |  |  | 720.6723 |  |  | 334.4516 | 426.3435 | 434.4488 | 214.9959 | 365.0226 | 481.6723 | 272.3819 | 388.167 | 1280.6478 | 385.3114 | 440.3816 | 300.1462 | 418.8115 | 352.8918 | 416.6672 | 200.5151 | 348.2545 |  | 396.3728 | 417.6553 | 504.0402 | 258.9675 | 362.1611 | 428.1636 | 293.4854 | 400.0781 | 375.6968 | 438.2941 | 308.8839 | 407.7119 | 0.44355 | 18.917 | 1.7361 | 0.23078 | -39.8473 | 3.116 | 1248.98 | 0.27 | 2.7605 | 0.58 | 0.96861 | -1.1323 | 3.1661 | 2.7622 | 4.4556 | 6.1165 | 9.1186 | 9.6286 | 2.4088 | -1.1409 | 20.7353 | 18.7476
42810.5177 | 6714 | 59.5145 | 43.9986 | 32.3417 | 24.838 | 19.4515 | 19.3642 | 19.7045 | 102.0963 | 63.4285 | 41.2381 | 27.4464 | 18.3134 | 16.3493 | 16.1156 | 179.6601 | 238.0003 | 414.7661 | 306.4374 | 223.5021 | 454.7984 |  |  |  | 144.3881 | 418.7612 | 467.8079 | 454.7131 | 288.2245 | 392.6468 | 129.0264 | 278.3292 | 229.958 | 157.0818 | 372.6098 | 300.6936 | 441.0613 | 251.8891 |  | 317.8175 | 232.9755 | 182.846 | 225.218 |  | 54.8731 | 119.836 | 56.5287 | 122.9158 | 213.225 | 254.8874 | 301.5093 | 9.2436 | 61.6841 | 12.2877 | 127.7848 | 9.23 | 42.9507 | 49.7663 | 57.4201 | 16.5477 |  |  | 2.2173 | 0.006003 | 1.0624 | -0.26285 | 3.8811 | 2.5932 | 7.5896 | -5.9024 | 0.53886 | 3.7678 | 12.5639 | -0.00049119 | -0.00042877 | -0.00051912 | 428.3704 | 440.0221 | 159.5814 | 104.5049 | 47.7463 | 22.0012 | 16.6277 | 81.5317 | 53.5454 | 31.9074 | 23.8582 | 19.2365 | 19.1554 | 19.8345 | 139.9383 | 132.9059 | 113.236 | 74.6653 | 62.9531 | 147.1634 | 92.6907 | 146.6919 | 230.22 | 286.0034 | 382.8788 | 379.5676 | 411.1958 |  |  |  | 474.832 | 447.0113 | 401.8739 | 438.4719 | 3.0524 | 2.8046 | 864.9686 |  |  | 874.1019 |  |  | 258.647 | 490.0865 | 354.1488 | 138.5641 | 344.2291 | 264.6464 | 748.0821 | 716.7294 | 859.681 | 801.4697 | 711.5996 |  | 430.6391 | 548.4874 | 416.7659 | 741.6503 | 468.8872 | 659.3596 |  | 843.6819 |  |  | 722.3239 | 755.5975 | 764.3612 | [6 empty] | 733.173 |  |  | 720.6446 |  |  | 335.0824 | 426.238 | 434.1722 | 215.4477 | 365.2504 | 481.3809 | 271.7082 | 388.2295 | 1285.0582 | 386.0533 | 440.3457 | 299.7043 | 419.1533 | 352.7095 | 416.1876 | 200.032 | 348.2339 |  | 395.9941 | 417.2113 | 503.9994 | 258.8495 | 362.0008 | 427.7903 | 293.3873 | 399.7411 | 375.2169 | 437.962 | 308.9467 | 407.3452 | 0.41427 | 18.9131 | 1.7392 | 0.23175 | -39.9029 | 3.116 | 1261.2 | 0.27 | 2.6776 | 0.10704 | 1.424 | -0.70828 | 3.1548 | 2.5788 | 4.4117 | 6.1064 | 9.1871 | 9.6136 | 2.5724 | -1.2671 | 20.749 | 18.7579
42810.5178 | 6715 | 59.5252 | 44.0001 | 32.344 | 24.8503 | 19.4543 | 19.3693 | 19.7084 | 102.1049 | 63.4458 | 41.2532 | 27.4489 | 18.3174 | 16.3517 | 16.1062 | 179.6748 | 238.0056 | 414.7962 | 306.3947 | 223.5363 | 454.6954 |  |  |  | 144.5192 | 418.74 | 468.045 | 454.5034 | 288.866 | 395.0529 | 129.0451 | 278.3002 | 229.8152 | 157.1419 | 372.6048 | 300.437 | 440.9782 | 251.7402 |  | 313.8444 | 232.2604 | 181.8869 | 223.8076 |  | 54.9192 | 119.9114 | 56.602 | 122.6436 | 213.1763 | 254.8525 | 301.5504 | 9.4405 | 61.6803 | 12.2106 | 127.6993 | 9.2175 | 42.9414 | 49.75 | 57.4142 | 16.5424 |  |  | 3.2181 | 0.025059 | 0.3902 | -0.73728 | 4.3016 | 3.4008 | 7.8971 | -6.3177 | 0.58557 | 3.4991 | 12.5339 | -0.00042055 | -0.00048134 | -0.00051912 | 429.535 | 439.8765 | 159.6337 | 104.5043 | 47.7576 | 22.0046 | 16.6221 | 81.5496 | 53.5572 | 31.9174 | 23.8646 | 19.2356 | 19.1582 | 19.8417 | 141.8674 | 131.5955 | 110.0378 | 74.7669 | 66.4786 | 146.9738 | 92.638 | 146.7467 | 230.2324 | 286.0426 | 382.766 | 379.516 | 411.1459 |  |  |  | 474.8775 | 446.6728 | 400.0721 | 437.5454 | 2.8962 | 3.168 | 865.1574 |  |  | 874.0465 |  |  | 258.7691 | 490.2114 | 353.7176 | 138.6027 | 344.1623 | 263.9883 | 748.229 | 716.763 | 859.1527 | 801.2531 | 711.6591 |  | 430.5411 | 550.6182 | 416.7408 | 741.6126 | 468.8283 | 659.36 |  | 843.1069 |  |  | 722.1877 | 755.2124 | 764.1968 | [6 empty] | 733.1519 |  |  | 720.6061 |  |  | 336.3809 | 426.1307 | 433.8509 | 216.4265 | 365.6754 | 481.2688 | 271.1842 | 388.3628 | 1288.1726 | 386.7234 | 440.0574 | 299.175 | 419.4187 | 352.1864 | 415.8915 | 199.9052 | 348.3511 |  | 396.275 | 417.8036 | 503.9114 | 258.2201 | 362.0369 | 427.8944 | 294.0629 | 399.611 | 374.6946 | 437.6858 | 309.2212 | 406.9136 | 0.14039 | 18.9115 | 1.7427 | 0.23371 | -39.83 | 3.116 | 1269.95 | 0.29 | 3.2316 | 0.21872 | 0.86306 | -1.1864 | 3.3213 | 2.9531 | 4.5001 | 6.0943 | 9.1253 | 9.6076 | 2.3338 | -0.91823 | 20.779 | 18.7892
42810.5178 | 6716 | 59.5342 | 44.0018 | 32.3588 | 24.8521 | 19.4604 | 19.3751 | 19.7134 | 102.1264 | 63.4586 | 41.2617 | 27.4565 | 18.3222 | 16.3557 | 16.1095 | 179.6827 | 238.0059 | 414.8165 | 306.3553 | 223.569 | 454.6283 |  |  |  | 144.6543 | 418.7186 | 467.7541 | 454.1524 | 288.7441 | 395.891 | 129.0687 | 278.2687 | 229.6934 | 157.1899 | 372.614 | 299.7787 | 440.8883 | 251.3424 |  | 310.6089 | 232.2751 | 182.1069 | 223.7939 |  | 54.9336 | 120.0831 | 56.6643 | 122.1599 | 213.0456 | 254.3141 | 301.097 | 9.818 | 61.6777 | 12.1573 | 127.6004 | 9.224 | 42.9369 | 49.7205 | 57.4082 | 16.5343 |  |  | 2.8521 | -0.51312 | -0.13352 | -0.94427 | 4.83 | 3.3291 | 7.9392 | -6.0732 | 0.48632 | 4.3408 | 12.3179 | -0.00047641 | -0.00045505 | -0.00051091 | 428.1841 | 439.7512 | 159.6773 | 104.5011 | 47.7732 | 22.0077 | 16.6263 | 81.563 | 53.5698 | 31.9243 | 23.8622 | 19.2359 | 19.1615 | 19.8365 | 143.8008 | 133.7763 | 109.6423 | 76.5864 | 67.3749 | 146.8405 | 92.5876 | 146.8012 | 230.2328 | 286.0739 | 382.6468 | 379.4639 | 411.0963 |  |  |  | 474.8751 | 446.3878 | 399.9402 | 436.4461 | 4.5569 | 3.4253 | 865.1708 |  |  | 873.8167 |  |  | 258.8925 | 490.3163 | 353.573 | 138.6312 | 344.1019 | 264.7687 | 748.2954 | 716.7643 | 858.8487 | 801.1257 | 711.7446 |  | 430.3252 | 552.7591 | 416.5478 | 741.6231 | 468.7063 | 659.3514 |  | 842.8369 |  |  | 721.611 | 755.8707 | 764.921 | [6 empty] | 733.1342 |  |  | 720.5989 |  |  | 336.6785 | 426.0467 | 433.7457 | 215.6801 | 365.6532 | 481.1402 | 270.9024 | 388.2848 | 1291.2578 | 386.0843 | 440.0156 | 299.0301 | 419.4636 | 351.3493 | 415.4679 | 199.6383 | 348.3971 |  | 395.4999 | 417.5658 | 503.8763 | 258.0094 | 361.913 | 427.23 | 294.0062 | 399.5732 | 374.2843 | 437.4259 | 309.0977 | 406.6062 | 0.40098 | 18.9097 | 1.7458 | 0.23391 | -39.7636 | 3.116 | 1267.49 | 0.31 | 3.0442 | -0.98992 | -0.50496 | -1.3429 | 3.5175 | 2.9203 | 4.5097 | 6.0688 | 9.0461 | 9.5926 | 2.1019 | -0.88044 | 20.7694 | 18.8195
42810.5178 | 6717 | 59.5486 | 44.0177 | 32.3632 | 24.8586 | 19.4754 | 19.3867 | 19.7258 | 102.1543 | 63.4738 | 41.2789 | 27.4719 | 18.3293 | 16.3574 | 16.1262 | 179.6992 | 238.0092 | 414.8415 | 306.3139 | 223.4922 | 454.56 |  |  |  | 144.7967 | 418.7214 | 467.5564 | 454.6817 | 288.2657 | 395.244 | 129.0815 | 278.2418 | 230.5912 | 157.2449 | 372.6229 | 299.4196 | 440.7369 | 251.154 |  | 306.6239 | 232.6504 | 182.726 | 223.9869 |  | 55.1664 | 120.0567 | 56.5652 | 121.6501 | 212.5131 | 254.649 | 300.8949 | 9.6111 | 61.6527 | 12.3117 | 127.5198 | 9.2371 | 42.9321 | 49.7078 | 57.4057 | 16.5281 |  |  | 2.9605 | -0.28378 | 0.34355 | -0.26745 | 4.3838 | 3.8851 | 8.0877 | -6.9104 | 0.59199 | 2.786 | 12.3676 | -0.00046327 | -0.00053391 | -0.00049448 | 427.3738 | 439.6913 | 159.7292 | 104.4998 | 47.7805 | 22.0131 | 16.6259 | 81.5817 | 53.5874 | 31.9299 | 23.8704 | 19.2365 | 19.1549 | 19.8365 | 149.3087 | 139.3696 | 116.0494 | 77.4887 | 67.2758 | 146.8823 | 92.5929 | 146.862 | 230.2465 | 286.1145 | 382.5264 | 379.4157 | 411.05 |  |  |  | 474.7854 | 446.6846 | 401.3094 | 436.5482 | 2.5176 | 2.4419 | 865.2298 |  |  | 873.687 |  |  | 259.0154 | 490.3903 | 355.1493 | 138.655 | 344.0405 | 264.651 | 748.1259 | 716.7685 | 859.018 | 801.2145 | 711.7609 |  | 430.0911 | 552.6083 | 416.2469 | 741.666 | 468.5978 | 659.3308 |  | 843.1285 |  |  | 722.9832 | 755.4902 | 764.7164 | [6 empty] | 733.117 |  |  | 720.6323 |  |  | 336.0191 | 425.8347 | 433.3881 | 214.5931 | 365.7477 | 480.6221 | 270.827 | 388.4078 | 1291.3271 | 385.5509 | 439.9327 | 299.9116 | 419.0693 | 350.8175 | 415.202 | 199.9751 | 348.1756 |  | 395.2757 | 416.6772 | 503.8591 | 258.6855 | 361.5673 | 426.8021 | 293.8272 | 399.7569 | 374.1634 | 437.1682 | 308.9485 | 406.2377 | 0.53676 | 18.9092 | 1.7476 | 0.23283 | -39.7668 | 3.116 | 1274.37 | 0.26 | 3.1 | -0.73616 | 0.80998 | -0.71465 | 3.3522 | 3.1557 | 4.5532 | 6.0434 | 9.0196 | 9.5784 | 1.4953 | -1.5917 | 20.7474 | 18.8057
42810.5178 | 6718 | 59.5508 | 44.0209 | 32.3516 | 24.8532 | 19.4678 | 19.3754 | 19.7064 | 102.1613 | 63.4804 | 41.2736 | 27.4687 | 18.3251 | 16.3561 | 16.1154 | 179.7095 | 238.0066 | 414.8637 | 306.2651 | 223.5695 | 454.443 |  |  |  | 144.9366 | 418.7482 | 467.7251 | 454.3201 | 289.3623 | 396.4618 | 129.0956 | 278.2065 | 231.0823 | 157.3025 | 372.6365 | 299.298 | 440.6239 | 251.1246 |  | 303.9037 | 232.5053 | 182.7216 | 224.1019 |  | 55.1957 | 119.852 | 56.4555 | 121.5114 | 212.1807 | 255.5414 | 300.7966 | 9.1638 | 61.6004 | 12.2371 | 127.439 | 9.2397 | 42.9245 | 49.7027 | 57.3958 | 16.5147 |  |  | 2.6813 | 0.11443 | 0.54923 | -0.12617 | 4.5152 | 3.5926 | 8.4951 | -6.4655 | 0.89459 | 3.8633 | 12.4514 | -0.00045012 | -0.00045341 | -0.00049941 | 424.8907 | 439.5442 | 159.785 | 104.4956 | 47.7976 | 22.014 | 16.6277 | 81.6002 | 53.5992 | 31.9318 | 23.8757 | 19.2441 | 19.1636 | 19.837 | 155.1322 | 140.0526 | 117.6471 | 74.5639 | 64.4886 | 147.0483 | 92.54 | 146.9284 | 230.2625 | 286.1469 | 382.3933 | 379.3718 | 411.0134 |  |  |  | 474.6769 | 446.5401 | 401.7587 | 436.2285 | 6.1109 | 3.3167 | 865.4806 |  |  | 873.7179 |  |  | 259.1313 | 490.4633 | 357.4388 | 138.6885 | 343.9895 | 264.6978 | 747.9162 | 716.7592 | 859.341 | 801.4015 | 711.7481 |  | 430.0014 | 551.1957 | 416.0174 | 741.678 | 468.5435 | 659.3573 |  | 843.5937 |  |  | 726.4802 | 754.7967 | 764.0857 | [6 empty] | 733.1093 |  |  | 720.6836 |  |  | 336.2688 | 425.7529 | 433.4757 | 215.1044 | 365.3518 | 480.1384 | 270.4951 | 388.3231 | 1295.2909 | 385.5106 | 439.7735 | 300.7365 | 419.1024 | 350.6862 | 415.8408 | 199.8617 | 348.2131 |  | 395.2726 | 415.9256 | 503.8095 | 259.4139 | 361.4803 | 426.7606 | 293.3211 | 399.8055 | 374.1262 | 437.2861 | 308.7888 | 406.0422 | 0.27136 | 18.9087 | 1.7499 | 0.23277 | -39.8346 | 3.116 | 1280.2 | 0.22 | 2.9529 | 0.46734 | 1.0239 | -0.49072 | 3.4049 | 3.0372 | 4.6704 | 6.0342 | 9.0354 | 9.5715 | 0.86945 | -1.7757 | 20.7317 | 18.8012
42810.5178 | 6719 | 59.5637 | 44.0312 | 32.3753 | 24.86 | 19.4656 | 19.381 | 19.713 | 102.1718 | 63.493 | 41.2926 | 27.4792 | 18.3317 | 16.3532 | 16.1102 | 179.7254 | 238.0241 | 414.8952 | 306.2298 | 223.7351 | 454.4265 |  |  |  | 145.0962 | 418.808 | 467.8647 | 454.5438 | 288.6266 | 397.3654 | 129.1022 | 278.167 | 230.9366 | 157.3547 | 372.6347 | 299.0331 | 440.5459 | 251.0564 |  | 300.8297 | 232.6357 | 181.5542 | 223.7336 |  | 55.1131 | 119.6026 | 56.2738 | 121.2936 | 211.9027 | 255.8333 | 300.9743 | 8.8546 | 61.5523 | 12.1021 | 127.3552 | 9.2425 | 42.9322 | 49.6822 | 57.4021 | 16.5102 |  |  | 2.7457 | -0.21742 | 0.25616 | -0.98239 | 4.1453 | 2.7515 | 8.3571 | -6.7783 | 0.17593 | 3.4403 | 12.5168 | -0.00036634 | -0.00043534 | -0.00046984 | 424.5247 | 439.3507 | 159.821 | 104.4858 | 47.804 | 22.0064 | 16.6235 | 81.6046 | 53.5983 | 31.9363 | 23.876 | 19.2437 | 19.1535 | 19.8303 | 164.9635 | 144.1188 | 119.709 | 72.6525 | 62.6113 | 147.2789 | 92.5334 | 146.9915 | 230.2711 | 286.1868 | 382.2779 | 379.3232 | 410.9613 |  |  |  | 474.6547 | 446.7382 | 400.3908 | 436.4902 | 5.1469 | 2.8454 | 865.6511 |  |  | 873.7089 |  |  | 259.2559 | 490.531 | 359.2079 | 138.7274 | 343.9461 | 263.6171 | 748.0529 | 716.7933 | 858.7939 | 801.1188 | 711.7643 |  | 429.9527 | 548.7905 | 415.834 | 741.6692 | 468.5527 | 659.3724 |  | 842.9385 |  |  | 727.209 | 754.2554 | 763.5121 | [6 empty] | 733.11 |  |  | 720.6691 |  |  | 335.5466 | 425.4947 | 433.4931 | 214.6496 | 364.5443 | 479.9176 | 270.1287 | 388.4988 | 1298.3068 | 386.0328 | 439.0774 | 300.7917 | 418.7542 | 350.7096 | 416.1771 | 198.7904 | 348.3175 |  | 396.6638 | 415.0617 | 503.7513 | 258.4874 | 361.5823 | 426.4315 | 292.9133 | 399.9071 | 373.8015 | 436.8441 | 308.6357 | 405.8128 | 0.29601 | 18.9078 | 1.7541 | 0.23373 | -39.8381 | 3.1159 | 1283.43 | 0.26 | 2.9902 | -0.64398 | 0.699 | -1.3689 | 3.2633 | 2.6587 | 4.6336 | 6.0285 | 9.0835 | 9.5728 | -0.1934 | -2.0056 | 20.7333 | 18.7912
42810.5178 | 6720 | 59.5732 | 44.0306 | 32.3774 | 24.8716 | 19.4719 | 19.3812 | 19.7086 | 102.1814 | 63.5163 | 41.2962 | 27.4824 | 18.3318 | 16.3502 | 16.114 | 179.7343 | 238.0306 | 414.9204 | 306.1958 | 223.7232 | 454.3699 |  |  |  | 145.243 | 418.8531 | 467.9108 | 454.4884 | 286.8185 | 396.6388 | 129.1237 | 278.1321 | 230.1266 | 157.4081 | 372.6559 | 298.8786 | 440.4527 | 251.0022 |  | 298.6948 | 231.9477 | 181.3704 | 224.9562 |  | 55.011 | 119.3775 | 56.1664 | 120.674 | 211.8629 | 256.1754 | 301.4326 | 8.6755 | 61.5005 | 11.9478 | 127.2981 | 9.2476 | 42.9328 | 49.6381 | 57.4107 | 16.5018 |  |  | 2.72 | -0.12214 | 0.49666 | -0.99619 | 4.1998 | 2.3757 | 7.4621 | -6.3196 | 0.86443 | 4.0118 | 12.6752 | -0.00047641 | -0.00047641 | -0.00055362 | 425.835 | 439.2439 | 159.8789 | 104.482 | 47.8161 | 22.0141 | 16.6257 | 81.6231 | 53.6149 | 31.9413 | 23.8784 | 19.2443 | 19.1555 | 19.8273 | 171.0145 | 146.2024 | 119.1652 | 70.0572 | 62.545 | 147.5136 | 92.481 | 147.0475 | 230.277 | 286.2211 | 382.1638 | 379.2719 | 410.916 |  |  |  | 474.592 | 446.5269 | 399.1913 | 436.2848 | 4.1544 | 2.6917 | 865.4106 |  |  | 873.8832 |  |  | 259.3736 | 490.6112 | 358.2758 | 138.7463 | 343.9073 | 262.9784 | 748.0642 | 716.7614 | 858.4842 | 800.9827 | 711.802 |  | 429.8089 | 546.2046 | 415.4365 | 741.6836 | 468.4102 | 659.3435 |  | 842.4201 |  |  | 725.6937 | 755.0889 | 764.1426 | [6 empty] | 733.1117 |  |  | 720.6813 |  |  | 335.5033 | 425.7391 | 433.4067 | 214.1115 | 364.551 | 479.6489 | 270.1543 | 388.3543 | 1297.9063 | 385.8074 | 439.2453 | 300.7997 | 417.7655 | 350.9265 | 415.9962 | 198.2791 | 348.0734 |  | 397.1559 | 414.9118 | 503.6496 | 258.7078 | 361.0935 | 426.1131 | 292.9016 | 399.9522 | 373.6602 | 436.3621 | 308.6726 | 405.6499 | 0.2573 | 18.9068 | 1.7578 | 0.23586 | -39.8472 | 3.116 | 1284.14 | 0.25 | 2.9746 | -0.48253 | 0.97304 | -1.3781 | 3.2858 | 2.4713 | 4.3798 | 6.0122 | 9.1148 | 9.5553 | -0.8357 | -1.9516 | 20.6891 | 18.7893
42810.5178 | 6721 | 59.5743 | 44.0324 | 32.3727 | 24.8703 | 19.4694 | 19.3826 | 19.7151 | 102.1951 | 63.5176 | 41.3053 | 27.4896 | 18.3279 | 16.3612 | 16.1126 | 179.7472 | 238.0354 | 414.9482 | 306.1543 | 223.4729 | 454.3364 |  |  |  | 145.3843 | 418.8973 | 467.832 | 454.6356 | 288.3912 | 396.0536 | 129.1416 | 278.0997 | 230.4574 | 157.4609 | 372.6602 | 299.2606 | 440.3692 | 251.6954 |  | 296.5956 | 233.5133 | 182.8536 | 227.357 |  | 54.9229 | 119.0612 | 56.0258 | 120.3053 | 212.3816 | 256.359 | 302.1877 | 8.6336 | 61.4306 | 11.6377 | 127.2342 | 9.2582 | 42.9456 | 49.6181 | 57.4247 | 16.5017 |  |  | 2.6103 | 0.042799 | 0.85019 | -0.25956 | 4.117 | 2.883 | 7.8925 | -6.2277 | 0.47017 | 2.7686 | 12.363 | -0.00047476 | -0.00038934 | -0.00049448 | 422.1211 | 439.336 | 159.9301 | 104.4881 | 47.8287 | 22.021 | 16.6261 | 81.6428 | 53.6316 | 31.9493 | 23.8877 | 19.2499 | 19.1604 | 19.8304 | 173.0845 | 146.1328 | 117.6444 | 67.8707 | 59.4475 | 147.6811 | 92.4213 | 147.1033 | 230.2938 | 286.2688 | 382.045 | 379.2173 | 410.8754 |  |  |  | 474.4618 | 446.0458 | 397.2946 | 436.5893 | 5.5122 | 1.7896 | 865.289 |  |  | 873.9429 |  |  | 259.4961 | 490.7048 | 357.501 | 138.7724 | 343.8817 | 262.8292 | 748.3234 | 716.7364 | 858.5133 | 801.0486 | 711.8045 |  | 429.7497 | 547.2795 | 414.9772 | 741.6722 | 468.3169 | 659.3563 |  | 842.9486 |  |  | 726.0766 | 754.7996 | 763.9424 | [6 empty] | 733.1015 |  |  | 720.8122 |  |  | 335.0394 | 425.4684 | 433.6746 | 214.0869 | 364.6738 | 479.2476 | 269.7195 | 387.6158 | 1298.286 | 385.2097 | 439.0389 | 300.8439 | 417.2752 | 351.3961 | 415.5372 | 198.654 | 347.7704 |  | 397.9987 | 414.3109 | 503.6436 | 258.3998 | 360.707 | 425.7882 | 292.7713 | 399.9062 | 374.3023 | 436.2238 | 309.2436 | 405.5306 | 0.42255 | 18.9063 | 1.7603 | 0.23699 | -39.8529 | 3.1159 | 1303.76 | 0.25 | 2.9127 | 0.28552 | 1.2726 | -0.70315 | 3.2538 | 2.7228 | 4.5052 | 6.0058 | 9.0382 | 9.5444 | -1.0443 | -1.7899 | 20.6132 | 18.7648
42810.5178 | 6722 | 59.5815 | 44.0329 | 32.3708 | 24.864 | 19.4648 | 19.3751 | 19.7031 | 102.2141 | 63.5283 | 41.3101 | 27.4891 | 18.3304 | 16.351 | 16.1097 | 179.754 | 238.0413 | 414.9645 | 306.1091 | 223.3947 | 454.2915 |  |  |  | 145.5274 | 418.9369 | 467.7748 | 455.1224 | 286.8441 | 395.6306 | 129.1575 | 278.0685 | 230.9395 | 157.5056 | 372.6722 | 299.8825 | 440.2918 | 252.6114 |  | 294.6717 | 234.4815 | 184.2135 | 228.028 |  | 55.0291 | 119.0621 | 55.9144 | 120.3075 | 212.4806 | 256.1297 | 302.492 | 8.6269 | 61.351 | 11.3796 | 127.1414 | 9.2552 | 42.981 | 49.6172 | 57.429 | 16.5008 |  |  | 2.4657 | -0.030141 | 0.53214 | -0.48167 | 3.8535 | 1.984 | 7.5508 | -5.8807 | 0.78309 | 3.732 | 12.3068 | -0.00044848 | -0.00049119 | -0.00049284 | 423.576 | 439.265 | 159.9688 | 104.4713 | 47.8286 | 22.0155 | 16.6164 | 81.6458 | 53.6339 | 31.9465 | 23.8734 | 19.2364 | 19.1533 | 19.816 | 174.2569 | 142.3683 | 109.6791 | 66.8951 | 58.8211 | 147.863 | 92.2963 | 147.154 | 230.2901 | 286.3104 | 381.9231 | 379.1534 | 410.8238 |  |  |  | 474.3645 | 446.1467 | 396.7812 | 436.6876 | 3.7512 | 3.171 | 865.2038 |  |  | 873.7525 |  |  | 259.6176 | 490.8102 | 358.2921 | 138.8025 | 343.8507 | 264.0404 | 748.7731 | 716.743 | 858.3518 | 800.9657 | 711.9518 |  | 429.7233 | 545.1716 | 414.7743 | 741.7065 | 468.1718 | 659.3364 |  | 842.7525 |  |  | 725.7125 | 755.4118 | 764.5097 | [6 empty] | 733.0849 |  |  | 720.8443 |  |  | 334.7402 | 425.3272 | 433.5837 | 213.5689 | 364.0825 | 479.1171 | 269.3671 | 387.2828 | 1298.4749 | 385.0149 | 439.0559 | 300.5511 | 417.4273 | 351.953 | 415.0404 | 198.7255 | 347.1795 |  | 398.4363 | 414.8185 | 503.6628 | 258.5002 | 360.5402 | 425.3489 | 292.5351 | 399.7542 | 374.5351 | 436.4127 | 309.3611 | 405.3133 | 0.52347 | 18.9052 | 1.7632 | 0.23773 | -39.82 | 3.1159 | 1271.78 | 0.2 | 2.83 | -0.23961 | 1.0068 | -0.95786 | 3.1473 | 2.2583 | 4.4056 | 5.9989 | 9.0762 | 9.526 | -1.1512 | -0.92013 | 20.5861 | 18.7502
42810.5178 | 6723 | 59.5885 | 44.0353 | 32.3665 | 24.8637 | 19.4653 | 19.3741 | 19.6968 | 102.2207 | 63.5433 | 41.3172 | 27.4942 | 18.3287 | 16.353 | 16.1054 | 179.7735 | 238.0478 | 415.001 | 306.083 | 223.409 | 454.2821 |  |  |  | 145.6708 | 418.9494 | 467.5897 | 454.8831 | 285.0908 | 394.286 | 129.1687 | 278.0342 | 231.613 | 157.5582 | 372.6863 | 299.4715 | 440.2355 | 252.4733 |  | 292.5375 | 235.7671 | 186.0739 | 228.0588 |  | 55.1566 | 119.1884 | 55.8111 | 119.9053 | 212.5257 | 255.9031 | 302.5154 | 8.6592 | 61.2726 | 11.2004 | 127.11 | 9.247 | 43.0132 | 49.6193 | 57.4491 | 16.502 |  |  | 2.3218 | 0.17357 | 0.86859 | -0.49612 | 4.3135 | 2.2502 | 7.815 | -5.8222 | 0.53439 | 3.5689 | 12.492 | -0.00037948 | -0.00045834 | -0.00052405 | 419.273 | 439.2384 | 160.0355 | 104.4825 | 47.8565 | 22.0288 | 16.627 | 81.6653 | 53.6518 | 31.9631 | 23.8916 | 19.2443 | 19.1599 | 19.8341 | 174.3684 | 140.6815 | 109.4193 | 66.7887 | 56.481 | 147.95 | 92.2462 | 147.2231 | 230.3149 | 286.3432 | 381.7878 | 379.1084 | 410.7771 |  |  |  | 474.3205 | 445.9306 | 397.6554 | 436.5785 | 2.3368 | 2.1175 | 865.0223 |  |  | 873.5727 |  |  | 259.7427 | 490.9368 | 355.4703 | 138.8378 | 343.8297 | 265.5572 | 748.7238 | 716.681 | 857.9453 | 800.7561 | 712.0555 |  | 429.6879 | 545.8995 | 414.4425 | 741.6933 | 468.1185 | 659.3572 |  | 842.3944 |  |  | 725.8295 | 755.7467 | 764.7922 | [6 empty] | 733.0917 |  |  | 720.8306 |  |  | 334.0903 | 425.7691 | 432.9811 | 213.0511 | 363.9501 | 479.1123 | 268.6772 | 387.061 | 1298.1039 | 385.8777 | 439.1042 | 298.8053 | 417.9511 | 352.0585 | 414.8282 | 198.563 | 346.9696 |  | 396.5016 | 415.7996 | 503.6054 | 258.5128 | 360.4859 | 424.5026 | 292.9361 | 399.5179 | 373.8924 | 436.7699 | 309.4179 | 405.0154 | 0.27329 | 18.9059 | 1.7648 | 0.2391 | -39.8685 | 3.1159 | 1268.28 | 0.25 | 2.7434 | 0.57508 | 1.2865 | -0.97228 | 3.3291 | 2.4045 | 4.4811 | 5.9922 | 9.0222 | 9.52 | -1.1525 | -0.89738 | 20.579 | 18.7478
42810.5179 | 6724 | 59.5996 | 44.0345 | 32.3823 | 24.8715 | 19.4697 | 19.3759 | 19.7067 | 102.2358 | 63.5585 | 41.3254 | 27.5055 | 18.3308 | 16.3519 | 16.1113 | 179.7832 | 238.048 | 415.03 | 306.0433 | 223.2967 | 454.2388 |  |  |  | 145.8095 | 418.9233 | 467.7117 | 454.9188 | 286.0492 | 393.9349 | 129.1785 | 277.9973 | 232.4608 | 157.6011 | 372.6997 | 299.1108 | 440.2057 | 252.3778 |  | 289.5953 | 236.1158 | 186.3355 | 229.5164 |  | 54.897 | 119.1937 | 55.7308 | 119.3641 | 212.8413 | 256.2121 | 302.6016 | 8.8172 | 61.2089 | 11.3684 | 127.1059 | 9.2341 | 43.0302 | 49.599 | 57.4441 | 16.4898 |  |  | 2.4269 | 0.021115 | 0.088588 | -0.73663 | 4.6072 | 3.1984 | 7.7552 | -6.0049 | 0.34134 | 3.7928 | 12.5619 | -0.00044191 | -0.00040248 | -0.00051419 | 413.0488 | 439.2733 | 160.0862 | 104.4881 | 47.8659 | 22.0369 | 16.6302 | 81.6825 | 53.6701 | 31.9756 | 23.8979 | 19.2564 | 19.1635 | 19.8336 | 165.722 | 131.2567 | 105.0479 | 65.1524 | 55.6849 | 147.6842 | 92.1409 | 147.275 | 230.321 | 286.3893 | 381.6697 | 379.0658 | 410.7373 |  |  |  | 474.2289 | 445.6248 | 398.5499 | 436.9525 | 2.3988 | 1.7337 | 864.7433 |  |  | 873.3721 |  |  | 259.8632 | 491.0617 | 354.7229 | 138.8647 | 343.7888 | 265.7984 | 748.464 | 716.4706 | 857.6781 | 800.6877 | 711.989 |  | 429.5912 | 542.3468 | 414.1996 | 741.6534 | 468.0883 | 659.3627 |  | 842.0388 |  |  | 727.8922 | 755.0656 | 764.2033 | [6 empty] | 733.1148 |  |  | 720.7903 |  |  | 333.5004 | 425.9818 | 432.8689 | 213.1663 | 364.1771 | 479.1196 | 268.5617 | 387.0167 | 1298.6596 | 385.6824 | 438.842 | 297.8083 | 418.24 | 351.8753 | 414.9002 | 199.0634 | 346.7366 |  | 395.7314 | 415.9731 | 503.5221 | 258.2576 | 360.2825 | 424.4541 | 293.5366 | 399.4092 | 373.6572 | 436.7557 | 309.4866 | 405.1044 | 0.14945 | 18.9058 | 1.7659 | 0.23706 | -39.9084 | 3.116 | 1256.73 | 0.31 | 2.8041 | 0.20058 | 0.41085 | -1.1847 | 3.4416 | 2.8675 | 4.4652 | 5.9838 | 9.0963 | 9.5175 | -0.22581 | -0.42454 | 20.5352 | 18.7262
42810.5179 | 6725 | 59.6165 | 44.0482 | 32.3967 | 24.877 | 19.4776 | 19.3817 | 19.718 | 102.2625 | 63.5747 | 41.3469 | 27.5084 | 18.3358 | 16.3541 | 16.1153 | 179.8003 | 238.054 | 415.051 | 306.001 | 223.3181 | 454.2232 |  |  |  | 145.9539 | 418.9045 | 467.6319 | 455.1452 | 285.1789 | 392.262 | 129.1992 | 277.9606 | 232.3042 | 157.6578 | 372.7245 | 299.5803 | 440.2071 | 252.8816 |  | 287.9516 | 234.7276 | 184.4376 | 231.0441 |  | 54.5753 | 119.0661 | 55.6575 | 118.929 | 212.7253 | 256.3228 | 302.4496 | 8.9079 | 61.1638 | 11.5074 | 127.072 | 9.2271 | 43.0251 | 49.5955 | 57.4478 | 16.4894 |  |  | 3.6058 | -0.019625 | 0.21607 | -0.72414 | 3.9954 | 3.0006 | 7.9733 | -5.926 | 0.4618 | 2.9165 | 12.5482 | -0.00045012 | -0.00044848 | -0.00051748 | 413.4012 | 439.3839 | 160.1343 | 104.4828 | 47.8741 | 22.0349 | 16.6381 | 81.6943 | 53.6787 | 31.9725 | 23.8916 | 19.2533 | 19.1612 | 19.8279 | 155.2666 | 126.1949 | 100.5144 | 64.0593 | 53.7224 | 147.3978 | 92.0146 | 147.3391 | 230.322 | 286.3804 | 381.5424 | 379.0215 | 410.6859 |  |  |  | 474.1437 | 445.7692 | 398.4836 | 437.0471 | 5.3732 | 3.091 | 864.8104 |  |  | 873.6781 |  |  | 259.9829 | 491.1657 | 354.7264 | 138.8988 | 343.73 | 264.4933 | 748.1803 | 716.4204 | 857.327 | 800.6083 | 711.9369 |  | 429.4525 | 536.9936 | 414.1358 | 741.6132 | 467.999 | 659.3176 |  | 841.9358 |  |  | 728.7835 | 754.3715 | 763.5172 | [6 empty] | 733.1084 |  |  | 720.7497 |  |  | 332.9196 | 426.1194 | 432.9237 | 213.0593 | 364.05 | 479.0398 | 269.1378 | 386.8249 | 1302.8364 | 384.9011 | 438.9956 | 298.1315 | 418.3919 | 351.7571 | 415.0125 | 199.3546 | 346.426 |  | 395.7438 | 415.2864 | 503.509 | 257.4053 | 360.1877 | 424.1474 | 293.3239 | 399.3684 | 373.1362 | 436.4562 | 309.7497 | 405.0856 | 0.39077 | 18.9072 | 1.7681 | 0.23787 | -39.9143 | 3.1159 | 1245.29 | 0.25 | 3.4136 | -0.19335 | 0.64155 | -1.1745 | 3.2053 | 2.7777 | 4.528 | 5.9705 | 9.2385 | 9.5078 | 0.89924 | 0.063758 | 20.493 | 18.7132
42810.5179 | 6726 | 59.6056 | 44.0366 | 32.3908 | 24.8747 | 19.4707 | 19.3698 | 19.7031 | 102.2666 | 63.5723 | 41.3485 | 27.5067 | 18.3336 | 16.3581 | 16.1033 | 179.8095 | 238.0552 | 415.0707 | 305.954 | 223.4399 | 454.0627 |  |  |  | 146.0982 | 418.9113 | 467.3385 | 454.7974 | 283.8401 | 389.2484 | 129.2044 | 277.9298 | 231.5408 | 157.6999 | 372.7321 | 299.4188 | 440.104 | 252.9852 |  | 286.8386 | 232.8474 | 182.8689 | 230.4529 |  | 54.272 | 118.7459 | 55.4546 | 118.2737 | 212.1623 | 256.1414 | 302.4091 | 8.8509 | 61.0928 | 11.5027 | 126.997 | 9.2109 | 43.0224 | 49.5941 | 57.4336 | 16.4896 |  |  | 3.182 | -0.35673 | 0.34092 | -0.39755 | 4.119 | 2.446 | 7.7355 | -6.545 | 0.90997 | 4.5571 | 12.6823 | -0.00042712 | -0.00052733 | -0.00048134 | 414.3016 | 439.4042 | 160.1767 | 104.4787 | 47.8831 | 22.0331 | 16.6334 | 81.7081 | 53.6916 | 31.9784 | 23.8972 | 19.2516 | 19.1596 | 19.8237 | 157.4258 | 136.383 | 105.9063 | 66.3018 | 53.4094 | 147.3464 | 91.9595 | 147.3924 | 230.3265 | 286.3731 | 381.4216 | 378.966 | 410.6347 |  |  |  | 474.0329 | 445.5411 | 397.3431 | 435.869 | 3.2398 | 3.6157 | 867.1809 |  |  | 873.6697 |  |  | 260.1114 | 491.232 | 352.7359 | 138.9345 | 343.6912 | 264.1025 | 747.9988 | 716.3983 | 857.339 | 800.6582 | 711.886 |  | 429.4035 | 536.7085 | 413.9052 | 741.6145 | 467.9689 | 659.3037 |  | 841.9255 |  |  | 728.4348 | 753.8219 | 762.9283 | [6 empty] | 733.0981 |  |  | 720.7531 |  |  | 332.6489 | 426.1492 | 432.5292 | 212.7957 | 364.0831 | 478.8162 | 269.8497 | 386.4917 | 1308.9301 | 384.6531 | 439.0982 | 298.2647 | 418.5332 | 351.2588 | 415.1345 | 199.0515 | 346.1481 |  | 397.3605 | 414.0081 | 503.4555 | 257.2867 | 360.0463 | 423.7481 | 292.3556 | 399.3161 | 373.2611 | 436.2693 | 309.8302 | 404.8123 | 0.13866 | 18.9074 | 1.7722 | 0.23902 | -39.9128 | 3.1159 | 1270.38 | 0.24 | 3.1994 | -0.82398 | 0.80553 | -0.86986 | 3.2539 | 2.5075 | 4.4592 | 5.9667 | 9.223 | 9.5042 | 0.65276 | -0.54207 | 20.498 | 18.7323
42810.5179 | 6727 | 59.6315 | 44.0617 | 32.4032 | 24.8849 | 19.4797 | 19.3837 | 19.7175 | 102.2779 | 63.6049 | 41.36 | 27.5149 | 18.3342 | 16.3592 | 16.1175 | 179.8185 | 238.0693 | 415.1058 | 305.924 | 223.4561 | 453.8234 |  |  |  | 146.2393 | 418.9416 | 466.9286 | 454.4454 | 283.805 | 387.47 | 129.2248 | 277.9013 | 231.5086 | 157.758 | 372.794 | 298.8945 | 439.9424 | 252.247 |  | 286.5166 | 233.2196 | 182.7185 | 228.2398 |  | 54.0294 | 118.4395 | 55.3567 | 117.6865 | 212.3575 | 256.0777 | 302.26 | 8.772 | 61.0215 | 11.6303 | 126.9855 | 9.196 | 43.0105 | 49.5936 | 57.4079 | 16.4749 |  |  | 2.4789 | -0.060365 | 0.50192 | -0.70377 | 3.9271 | 2.1766 | 7.3445 | -6.0811 | 0.64142 | 3.8585 | 12.4566 | -0.00044848 | -0.00044684 | -0.00049776 | 412.3931 | 439.3919 | 160.2233 | 104.4721 | 47.8869 | 22.0361 | 16.6228 | 81.7237 | 53.6946 | 31.9785 | 23.8969 | 19.251 | 19.1557 | 19.8192 | 153.6623 | 133.6285 | 109.5782 | 71.2129 | 55.1978 | 147.0836 | 91.9319 | 147.4486 | 230.3415 | 286.4048 | 381.2969 | 378.9256 | 410.5872 |  |  |  | 473.9759 | 445.3195 | 399.5246 | 434.8329 | 2.8654 | 1.487 | 867.9443 |  |  | 873.446 |  |  | 260.2287 | 491.2637 | 350.8166 | 138.9625 | 343.6393 | 264.9245 | 747.8102 | 716.3598 | 857.6264 | 800.7133 | 711.8394 |  | 429.3959 | 541.2225 | 413.7166 | 741.6258 | 468.0672 | 659.2257 |  | 842.2584 |  |  | 728.8667 | 753.4259 | 762.4851 | [6 empty] | 733.0699 |  |  | 720.788 |  |  | 332.5932 | 426.1762 | 431.8348 | 213.2014 | 364.527 | 478.5243 | 270.097 | 386.4461 | 1311.8644 | 384.7754 | 439.3739 | 298.095 | 418.4757 | 350.8529 | 415.5811 | 198.8642 | 345.8449 |  | 398.9736 | 412.8503 | 503.3428 | 257.9475 | 359.571 | 423.627 | 291.3991 | 399.2249 | 373.4866 | 436.5134 | 309.535 | 404.477 | 0.27444 | 18.9046 | 1.7742 | 0.24018 | -39.8804 | 3.1159 | 1276.65 | 0.31 | 2.8201 | -0.33882 | 0.97701 | -1.1569 | 3.177 | 2.3652 | 4.3448 | 5.9672 | 9.0786 | 9.5157 | 1.0373 | -0.95343 | 20.5417 | 18.7541
42810.5179 | 6728 | 59.6332 | 44.0548 | 32.4007 | 24.8861 | 19.4757 | 19.3826 | 19.7082 | 102.2897 | 63.6019 | 41.3597 | 27.5193 | 18.3386 | 16.3572 | 16.1149 | 179.832 | 238.0784 | 415.1286 | 305.8841 | 223.466 | 453.7659 |  |  |  | 146.3749 | 418.9826 | 466.6426 | 454.4223 | 284.2104 | 387.0595 | 129.241 | 277.8584 | 231.4992 | 157.8022 | 372.8286 | 298.2165 | 439.7874 | 251.7136 |  | 285.0904 | 232.8716 | 181.7027 | 228.0529 |  | 54.0451 | 118.3 | 55.2534 | 117.0359 | 212.2877 | 255.8159 | 301.746 | 8.6862 | 60.986 | 11.6772 | 126.9231 | 9.1974 | 43.0128 | 49.611 | 57.4023 | 16.4746 |  |  | 3.3699 | -0.29824 | 0.16613 | -0.88185 | 3.5407 | 2.7213 | 7.8761 | -6.2598 | 0.70544 | 3.6103 | 12.5679 | -0.00048791 | -0.00045505 | -0.00051748 | 412.1875 | 439.3334 | 160.2799 | 104.4759 | 47.9093 | 22.0465 | 16.635 | 81.7437 | 53.7163 | 31.9903 | 23.9084 | 19.2536 | 19.1624 | 19.8235 | 145.1608 | 121.7659 | 98.8813 | 70.2125 | 55.1242 | 146.6865 | 91.7554 | 147.5099 | 230.3526 | 286.4516 | 381.1782 | 378.8714 | 410.5359 |  |  |  | 473.9993 | 445.7162 | 401.2989 | 435.5507 | 2.6665 | 1.0349 | 868.0387 |  |  | 873.3296 |  |  | 260.3444 | 491.3093 | 349.2578 | 138.9948 | 343.5945 | 264.6157 | 747.8994 | 716.3761 | 857.8477 | 800.8326 | 711.8321 |  | 429.2585 | 541.1327 | 413.703 | 741.6199 | 468.05 | 659.2069 |  | 842.6238 |  |  | 728.9381 | 753.1195 | 762.1441 | [6 empty] | 733.0449 |  |  | 720.8161 |  |  | 331.8747 | 426.2468 | 431.366 | 213.3802 | 364.4929 | 478.3396 | 270.4241 | 386.5042 | 1315.2994 | 384.7375 | 439.4704 | 297.4546 | 418.3062 | 350.4651 | 416.2285 | 199.0864 | 345.7547 |  | 399.732 | 412.9591 | 503.2284 | 257.5175 | 359.1133 | 423.9037 | 291.2272 | 398.9479 | 373.4029 | 436.6939 | 309.1109 | 404.4333 | 0.22437 | 18.9044 | 1.7768 | 0.23984 | -39.879 | 3.1159 | 1272.14 | 0.2 | 3.2871 | -0.75299 | 0.56199 | -1.2948 | 3.016 | 2.6441 | 4.4982 | 5.9527 | 9.0797 | 9.5138 | 1.9311 | 0.21355 | 20.5299 | 18.737
42810.5179 | 6729 | 59.6407 | 44.0581 | 32.4102 | 24.887 | 19.4788 | 19.3797 | 19.7098 | 102.3075 | 63.613 | 41.3753 | 27.5245 | 18.3347 | 16.3622 | 16.1125 | 179.8519 | 238.0779 | 415.15 | 305.8383 | 223.4582 | 453.7658 |  |  |  | 146.5098 | 419.0211 | 466.2165 | 454.0767 | 283.3564 | 386.7884 | 129.2554 | 277.8281 | 230.9835 | 157.8479 | 372.8249 | 298.5199 | 439.6572 | 251.9431 |  | 284.0348 | 232.2926 | 180.9165 | 228.2424 |  | 54.0528 | 118.022 | 55.1814 | 116.7862 | 212.1611 | 255.5123 | 301.1859 | 8.6891 | 60.9759 | 11.6021 | 126.7844 | 9.183 | 43.0013 | 49.6194 | 57.3898 | 16.4613 |  |  | 2.881 | -0.15565 | 0.4684 | -0.7202 | 3.9948 | 3.3903 | 8.066 | -6.4169 | 0.51006 | 3.3256 | 12.5456 | -0.00042877 | -0.00051091 | -0.00050762 | 411.0659 | 439.3031 | 160.3276 | 104.4807 | 47.9192 | 22.0441 | 16.631 | 81.7577 | 53.7207 | 31.9954 | 23.9118 | 19.2512 | 19.1584 | 19.8283 | 138.0573 | 113.7814 | 88.9036 | 66.3367 | 52.7658 | 146.2368 | 91.5286 | 147.5572 | 230.3563 | 286.4823 | 381.0622 | 378.8254 | 410.4878 |  |  |  | 474.0324 | 446.1703 | 402.1632 | 435.7226 | 2.3334 | 0.95307 | 868.3338 |  |  | 873.6605 |  |  | 260.4727 | 491.3411 | 348.7624 | 139.0215 | 343.5529 | 265.2495 | 747.8492 | 716.3792 | 858.4602 | 801.166 | 711.8598 |  | 429.1625 | 540.8939 | 413.6641 | 741.639 | 467.9982 | 659.1925 |  | 843.621 |  |  | 728.5504 | 753.5149 | 762.4083 | [6 empty] | 733.0146 |  |  | 720.8651 |  |  | 331.2899 | 426.0867 | 431.4976 | 212.9779 | 364.025 | 478.1637 | 271.6141 | 386.697 | 1317.229 | 384.5861 | 439.4185 | 297.1228 | 418.0608 | 349.6456 | 416.4734 | 198.9223 | 345.7749 |  | 398.738 | 413.0496 | 503.1402 | 257.295 | 359.0554 | 424.7824 | 291.3665 | 398.5909 | 373.7147 | 436.7757 | 308.781 | 404.4346 | 0.36843 | 18.9045 | 1.7787 | 0.2398 | -39.8882 | 3.116 | 1271.82 | 0.21 | 3.0387 | -0.54378 | 0.94332 | -1.1697 | 3.2026 | 2.9503 | 4.5508 | 5.9418 | 9.0824 | 9.507 | 2.6629 | 1.2945 | 20.5103 | 18.7363
42810.5179 | 6730 | 59.6497 | 44.0692 | 32.4009 | 24.8837 | 19.4784 | 19.3796 | 19.7005 | 102.3209 | 63.6266 | 41.3805 | 27.526 | 18.3355 | 16.3544 | 16.1134 | 179.8648 | 238.0822 | 415.1701 | 305.8017 | 223.439 | 453.7284 |  |  |  | 146.6588 | 419.0515 | 465.9409 | 453.9694 | 283.4081 | 385.3939 | 129.2654 | 277.7928 | 230.8716 | 157.884 | 372.7864 | 298.3354 | 439.4981 | 251.5769 |  | 283.8157 | 233.1428 | 181.5566 | 226.9861 |  | 53.9525 | 117.7224 | 55.0792 | 117.7422 | 211.9625 | 255.5997 | 300.9902 | 8.782 | 60.9724 | 11.5783 | 126.6581 | 9.1809 | 43.0112 | 49.6269 | 57.3782 | 16.4682 |  |  | 2.3054 | -0.012397 | 0.87713 | -0.40478 | 4.0066 | 3.6209 | 8.3637 | -6.4406 | 0.57019 | 4.0326 | 12.488 | -0.00045505 | -0.00046655 | -0.00054869 | 412.7977 | 439.2562 | 160.3849 | 104.4778 | 47.9414 | 22.0625 | 16.6334 | 81.7694 | 53.7536 | 32.0009 | 23.9163 | 19.2631 | 19.1688 | 19.826 | 136.1523 | 114.1139 | 84.0003 | 66.5495 | 52.2952 | 145.9032 | 91.3118 | 147.6164 | 230.3622 | 286.5147 | 380.9411 | 378.7796 | 410.4503 |  |  |  | 474.0766 | 446.6213 | 403.5372 | 436.0052 | 4.952 | 3.1177 | 869.1183 |  |  | 873.8927 |  |  | 260.6028 | 491.3725 | 348.6586 | 139.065 | 343.5202 | 265.6886 | 747.752 | 716.401 | 859.268 | 801.6406 | 711.8189 |  | 429.1347 | 539.5892 | 413.5955 | 741.5982 | 467.9467 | 659.2101 |  | 844.9568 |  |  | 730.3636 | 753.452 | 762.3261 | [6 empty] | 732.992 |  |  | 720.8954 |  |  | 331.467 | 426.1396 | 431.9918 | 213.1404 | 363.6247 | 477.6165 | 271.6823 | 386.6212 | 1316.114 | 383.8394 | 439.3625 | 296.8022 | 417.4886 | 349.1661 | 416.2824 | 199.0658 | 345.6731 |  | 396.2622 | 412.6756 | 503.0487 | 257.2091 | 358.7991 | 425.2132 | 291.532 | 398.0503 | 374.0481 | 436.9463 | 309.3453 | 404.4362 | 0.3095 | 18.8928 | 1.7798 | 0.23856 | -39.8599 | 3.116 | 1262.82 | 0.24 | 2.7154 | -0.15341 | 1.2904 | -0.87659 | 3.2076 | 3.0493 | 4.6344 | 5.9399 | 9.1117 | 9.502 | 2.8319 | 1.8128 | 20.5277 | 18.7339
42810.5179 | 6731 | 59.6638 | 44.071 | 32.408 | 24.8933 | 19.4839 | 19.3864 | 19.7074 | 102.338 | 63.6459 | 41.3925 | 27.5359 | 18.3458 | 16.3614 | 16.1153 | 179.8762 | 238.0911 | 415.1967 | 305.761 | 223.5178 | 453.66 |  |  |  | 146.795 | 419.0825 | 465.6109 | 453.8322 | 282.2931 | 385.6031 | 129.2767 | 277.7578 | 230.8116 | 157.9251 | 372.7314 | 298.126 | 439.361 | 251.3451 |  | 283.6273 | 234.1623 | 182.1937 | 227.4422 |  | 54.0053 | 117.5586 | 55.0176 | 118.0824 | 211.173 | 255.1505 | 300.4793 | 8.8552 | 60.9578 | 12.0655 | 126.6199 | 9.1882 | 43.0071 | 49.6341 | 57.3681 | 16.4641 |  |  | 3.1241 | 0.007315 | 0.85807 | -0.085426 | 3.9606 | 2.9894 | 8.0167 | -6.3387 | 0.62215 | 3.7542 | 12.6144 | -0.00045177 | -0.00043041 | -0.00047148 | 413.8585 | 439.2043 | 160.4312 | 104.4797 | 47.9464 | 22.0598 | 16.6385 | 81.7826 | 53.7525 | 32.0098 | 23.9178 | 19.2602 | 19.1622 | 19.8255 | 145.2162 | 126.5672 | 93.4025 | 69.1716 | 54.5908 | 145.862 | 91.2157 | 147.6721 | 230.3739 | 286.5516 | 380.82 | 378.7352 | 410.4138 |  |  |  | 474.0807 | 446.5422 | 403.1251 | 435.6223 | 4.4301 | 2.6087 | 869.7771 |  |  | 873.9472 |  |  | 260.7254 | 491.4306 | 347.7611 | 139.0964 | 343.4631 | 265.9082 | 747.6183 | 716.4314 | 860.0909 | 802.1152 | 711.8017 |  | 429.1236 | 541.8038 | 413.3549 | 741.5967 | 467.9714 | 659.2127 |  | 846.4042 |  |  | 731.8582 | 753.1938 | 762.1188 | [6 empty] | 732.9657 |  |  | 720.8911 |  |  | 331.7642 | 426.1934 | 432.0443 | 212.2402 | 363.8405 | 476.7673 | 272.2743 | 386.5128 | 1314.9988 | 383.2412 | 439.0681 | 296.6045 | 417.2418 | 349.1 | 416.3542 | 198.2875 | 345.5839 |  | 394.9612 | 412.399 | 502.9851 | 257.0651 | 358.4611 | 425.1815 | 291.8679 | 397.6428 | 374.0374 | 436.7562 | 310.1016 | 404.6109 | 0.24093 | 18.8892 | 1.7819 | 0.23892 | -39.8845 | 3.1159 | 1291.79 | 0.27 | 3.1615 | 0.11782 | 1.276 | -0.40261 | 3.1878 | 2.7695 | 4.5353 | 5.9392 | 9.0258 | 9.505 | 1.8195 | 0.7564 | 20.5 | 18.745
42810.518 | 6732 | 59.667 | 44.0727 | 32.4159 | 24.8967 | 19.4744 | 19.3821 | 19.7032 | 102.3522 | 63.6621 | 41.3954 | 27.5372 | 18.348 | 16.3649 | 16.1161 | 179.8806 | 238.0878 | 415.2103 | 305.7154 | 223.6395 | 453.543 |  |  |  | 146.9346 | 419.0892 | 465.6905 | 454.0919 | 281.3654 | 386.5845 | 129.292 | 277.7221 | 230.4191 | 157.9744 | 372.693 | 297.868 | 439.2259 | 251.1749 |  | 282.11 | 233.5853 | 180.6431 | 226.9513 |  | 54.2594 | 117.6565 | 54.9945 | 117.3282 | 210.4626 | 254.8154 | 300.3298 | 8.9574 | 60.9466 | 12.6791 | 126.5949 | 9.1951 | 43.0084 | 49.637 | 57.3637 | 16.4624 |  |  | 3.4606 | 0.017175 | 0.86136 | -0.3831 | 4.3332 | 3.3153 | 7.9346 | -6.2171 | 0.62079 | 3.4397 | 12.6589 | -0.00041891 | -0.00047641 | -0.00049448 | 411.0549 | 439.2311 | 160.4854 | 104.4785 | 47.9581 | 22.0683 | 16.6339 | 81.7992 | 53.7687 | 32.0162 | 23.9156 | 19.2582 | 19.1701 | 19.8295 | 153.6357 | 136.2664 | 101.381 | 72.9198 | 59.3477 | 145.9938 | 91.1676 | 147.7232 | 230.3858 | 286.5967 | 380.6967 | 378.6827 | 410.3574 |  |  |  | 474.1155 | 446.0339 | 404.0532 | 435.0017 | 3.2512 | 3.3763 | 870.2033 |  |  | 874.0902 |  |  | 260.8456 | 491.5026 | 347.674 | 139.1258 | 343.3963 | 264.7836 | 747.4394 | 716.3292 | 860.9273 | 802.5845 | 711.7703 |  | 429.0266 | 539.8962 | 413.2411 | 741.6228 | 467.8799 | 659.1994 |  | 847.4706 |  |  | 732.4875 | 752.8336 | 761.7755 | [6 empty] | 732.9513 |  |  | 720.9364 |  |  | 331.6582 | 426.147 | 431.6537 | 211.3946 | 364.1688 | 476.3091 | 272.3205 | 386.4608 | 1316.7646 | 382.8137 | 438.3229 | 296.4389 | 417.0859 | 349.0852 | 416.7402 | 198.0139 | 345.6541 |  | 395.5613 | 412.1613 | 502.9537 | 256.708 | 358.4357 | 425.7346 | 292.4328 | 397.4239 | 373.7201 | 436.8202 | 310.5214 | 404.8261 | 0.13481 | 18.8861 | 1.785 | 0.23987 | -39.8819 | 3.116 | 1271 | 0.21 | 3.3299 | 0.18055 | 1.2786 | -0.85271 | 3.3333 | 2.9156 | 4.5106 | 5.9298 | 9.0673 | 9.4933 | 0.90088 | -0.13596 | 20.4988 | 18.7665
42810.518 | 6733 | 59.6768 | 44.0761 | 32.4318 | 24.899 | 19.4748 | 19.3859 | 19.7081 | 102.3683 | 63.6714 | 41.3998 | 27.5516 | 18.348 | 16.3661 | 16.1079 | 179.8921 | 238.0857 | 415.2451 | 305.6581 | 223.5066 | 453.2511 |  |  |  | 147.0872 | 419.0759 | 465.5059 | 453.0901 | 279.6909 | 386.9263 | 129.2991 | 277.6842 | 229.2255 | 158.0152 | 372.6645 | 297.4415 | 439.1316 | 250.7868 |  | 279.7346 | 233.1011 | 181.1609 | 227.558 |  | 54.4842 | 117.783 | 55.1012 | 116.6772 | 209.8631 | 254.9309 | 300.225 | 9.0946 | 60.9368 | 13.0612 | 126.5403 | 9.1856 | 42.9921 | 49.6306 | 57.3425 | 16.4627 |  |  | 2.8843 | -0.15565 | 0.59786 | -0.19451 | 4.0342 | 3.751 | 8.4215 | -6.1074 | 0.53808 | 4.0097 | 12.5273 | -0.00038605 | -0.00046327 | -0.00051748 | 411.0256 | 439.2676 | 160.522 | 104.4698 | 47.963 | 22.0649 | 16.6259 | 81.8039 | 53.7665 | 32.0216 | 23.9186 | 19.2526 | 19.1567 | 19.8182 | 156.7466 | 139.7353 | 109.7157 | 77.1232 | 64.1334 | 146.02 | 91.1666 | 147.7877 | 230.4051 | 286.6435 | 380.5757 | 378.6367 | 410.3157 |  |  |  | 474.1928 | 445.3746 | 403.0245 | 434.6303 | 4.876 | 3.819 | 870.3754 |  |  | 874.5334 |  |  | 260.9682 | 491.5527 | 346.6869 | 139.1608 | 343.3482 | 264.1554 | 747.2641 | 717.2613 | 861.8373 | 803.0178 | 711.7335 |  | 428.9572 | 540.2701 | 413.0348 | 741.6174 | 467.7585 | 659.2199 |  | 848.5586 |  |  | 732.0217 | 752.5107 | 761.4076 | [6 empty] | 732.9153 |  |  | 720.4907 |  |  | 331.5385 | 426.0572 | 430.8183 | 210.5341 | 364.0612 | 476.1954 | 272.4625 | 386.4893 | 1317.612 | 382.3555 | 438.616 | 296.7486 | 417.2078 | 348.061 | 417.1579 | 197.0033 | 345.3566 |  | 396.1941 | 411.4107 | 502.8778 | 256.6925 | 358.265 | 426.3221 | 292.6243 | 397.0719 | 372.7072 | 437.4063 | 310.1985 | 404.914 | 0.25923 | 18.883 | 1.7869 | 0.24026 | -39.8508 | 3.116 | 1286.42 | 0.28 | 3.0408 | -0.54361 | 1.0654 | -0.60769 | 3.2166 | 3.1016 | 4.6474 | 5.9234 | 9.036 | 9.4788 | 0.55858 | -1.0622 | 20.4716 | 18.7863
42810.518 | 6734 | 59.6915 | 44.0803 | 32.4264 | 24.9002 | 19.4869 | 19.3914 | 19.7095 | 102.3825 | 63.6872 | 41.4079 | 27.5536 | 18.3478 | 16.3634 | 16.1116 | 179.9048 | 238.0913 | 415.279 | 305.628 | 223.2935 | 453.2479 |  |  |  | 147.2302 | 419.084 | 465.2428 | 452.3605 | 277.9386 | 384.3069 | 129.3234 | 277.6668 | 229.4785 | 158.0713 | 372.6438 | 297.2583 | 439.0999 | 250.7029 |  | 278.2848 | 234.5286 | 181.9637 | 227.7726 |  | 54.3286 | 117.8354 | 55.2818 | 116.8286 | 209.3625 | 255.2679 | 300.3314 | 9.2401 | 60.9232 | 13.133 | 126.4549 | 9.1914 | 42.9622 | 49.6045 | 57.3355 | 16.4626 |  |  | 2.3626 | -0.21545 | 0.90341 | -0.10711 | 3.9961 | 3.4763 | 8.5483 | -6.5496 | 0.95803 | 3.9504 | 12.8349 | -0.00045505 | -0.0004337 | -0.00049284 | 411.93 | 439.2871 | 160.5781 | 104.4726 | 47.985 | 22.0753 | 16.6362 | 81.8203 | 53.7847 | 32.0212 | 23.9271 | 19.2595 | 19.1614 | 19.8186 | 163.6461 | 145.2664 | 119.3658 | 79.9092 | 67.0234 | 146.1444 | 91.2137 | 147.8426 | 230.4064 | 286.6755 | 380.4662 | 378.5933 | 410.2725 |  |  |  | 474.2164 | 444.3947 | 401.6401 | 433.6435 | 4.8272 | 3.5933 | 870.5362 |  |  | 874.8281 |  |  | 261.0876 | 491.6123 | 347.3293 | 139.1921 | 343.3098 | 264.6233 | 747.4467 | 717.5581 | 862.8849 | 803.4357 | 711.7506 |  | 428.9351 | 540.244 | 412.9304 | 741.6058 | 467.5699 | 659.2354 |  | 849.8986 |  |  | 730.3682 | 752.4075 | 761.2661 | [6 empty] | 732.8564 |  |  | 720.521 |  |  | 331.7734 | 426.3323 | 430.6786 | 210.3616 | 363.4764 | 476.216 | 272.6184 | 386.3739 | 1317.0448 | 381.8182 | 439.3817 | 296.2534 | 417.4296 | 348.105 | 416.6648 | 197.0326 | 345.0586 |  | 396.23 | 410.8549 | 502.7996 | 256.1451 | 358.6455 | 426.3396 | 292.747 | 396.8934 | 372.1203 | 437.5897 | 309.9713 | 404.6303 | 0.3927 | 18.8801 | 1.7892 | 0.2402 | -39.8562 | 3.116 | 1274.71 | 0.16 | 2.7466 | -0.63961 | 1.3098 | -0.45099 | 3.2024 | 2.9869 | 4.6838 | 5.9206 | 9.0262 | 9.4565 | -0.19213 | -2.1287 | 20.4621 | 18.8166
42810.518 | 6735 | 59.6909 | 44.0755 | 32.4183 | 24.9023 | 19.477 | 19.3809 | 19.6995 | 102.391 | 63.6962 | 41.4199 | 27.5467 | 18.3433 | 16.353 | 16.1124 | 179.9276 | 238.1096 | 415.295 | 305.5916 | 223.0356 | 453.2359 |  |  |  | 147.3689 | 419.1099 | 465.1287 | 452.8987 | 279.898 | 382.0097 | 129.3436 | 277.6493 | 229.5022 | 158.1197 | 372.6384 | 297.0773 | 439.0254 | 250.1254 |  | 277.4738 | 234.9146 | 181.6224 | 225.7198 |  | 53.9823 | 117.8183 | 55.3988 | 117.237 | 209.0453 | 254.9717 | 300.344 | 9.3392 | 60.8984 | 12.8881 | 126.3709 | 9.1904 | 42.9432 | 49.6019 | 57.3293 | 16.4549 |  |  | 2.3928 | -0.017653 | 0.85282 | -0.35353 | 4.1249 | 2.8442 | 7.9379 | -6.4984 | 0.88564 | 3.5322 | 12.6012 | -0.00045669 | -0.00042548 | -0.00050105 | 413.786 | 439.2222 | 160.6267 | 104.4681 | 48.0003 | 22.0756 | 16.6368 | 81.8394 | 53.8002 | 32.0303 | 23.9244 | 19.2597 | 19.1707 | 19.8168 | 170.0529 | 148.5679 | 123.4172 | 82.4148 | 70.1292 | 146.3282 | 91.2599 | 147.8889 | 230.4106 | 286.7054 | 380.3559 | 378.5403 | 410.2291 |  |  |  | 474.2499 | 444.3194 | 397.9523 | 432.9192 | 3.9789 | 3.5047 | 870.7352 |  |  | 875.1074 |  |  | 261.2032 | 491.7083 | 345.9563 | 139.2246 | 343.2781 | 264.3324 | 747.4408 | 717.5723 | 863.6947 | 803.8262 | 711.815 |  | 428.9332 | 540.1514 | 412.8606 | 741.6673 | 467.4427 | 659.2639 |  | 850.7001 |  |  | 727.8749 | 753.4912 | 762.2624 | [6 empty] | 732.814 |  |  | 720.6738 |  |  | 332.7902 | 426.1615 | 431.0005 | 210.1833 | 362.7811 | 476.1606 | 272.3146 | 385.9455 | 1317.4817 | 381.5339 | 439.6902 | 295.4045 | 417.762 | 347.7624 | 415.9112 | 197.8114 | 344.9088 |  | 395.7567 | 410.3973 | 502.7119 | 256.362 | 359.0438 | 425.3947 | 292.9697 | 396.9666 | 372.1374 | 437.5216 | 309.7141 | 404.4647 | 0.33607 | 18.8673 | 1.7902 | 0.24044 | -39.8782 | 3.116 | 1283.11 | 0.27 | 2.7593 | -0.18308 | 1.2725 | -0.81931 | 3.2527 | 2.7009 | 4.5122 | 5.9186 | 9.0217 | 9.4396 | -0.8805 | -2.5732 | 20.511 | 18.8408
42810.518 | 6736 | 59.7022 | 44.0904 | 32.4224 | 24.9073 | 19.4818 | 19.3838 | 19.7049 | 102.4095 | 63.7118 | 41.4322 | 27.5602 | 18.3525 | 16.3644 | 16.1156 | 179.9381 | 238.1148 | 415.3251 | 305.5467 | 223.007 | 453.1214 |  |  |  | 147.5135 | 419.1296 | 465.4739 | 453.4509 | 283.14 | 383.6011 | 129.3612 | 277.6144 | 228.9996 | 158.1684 | 372.6343 | 296.9458 | 438.9191 | 249.8019 |  | 277.8722 | 234.6327 | 181.9393 | 224.1599 |  | 53.517 | 117.8923 | 55.4426 | 116.7842 | 208.8074 | 254.5038 | 299.8502 | 9.6636 | 60.8907 | 12.7404 | 126.2824 | 9.185 | 42.9443 | 49.6042 | 57.316 | 16.444 |  |  | 3.7162 | -0.089937 | 0.37378 | -0.30425 | 4.1571 | 3.0808 | 8.0851 | -6.39 | 0.29581 | 3.8729 | 12.363 | -0.00045998 | -0.00049119 | -0.00052076 | 413.4938 | 439.1113 | 160.6714 | 104.4691 | 48.0034 | 22.0776 | 16.6317 | 81.8529 | 53.8129 | 32.0402 | 23.9275 | 19.2605 | 19.1615 | 19.8173 | 173.2324 | 150.9688 | 126.7493 | 82.8809 | 70.6881 | 146.4715 | 91.3049 | 147.9361 | 230.417 | 286.7384 | 380.235 | 378.4793 | 410.1841 |  |  |  | 474.1232 | 444.0293 | 397.2554 | 432.9014 | 2.6699 | 4.3418 | 871.3781 |  |  | 875.4075 |  |  | 261.3351 | 491.7915 | 347.7313 | 139.2569 | 343.2624 | 265.0882 | 748.093 | 717.5972 | 864.4471 | 804.2331 | 711.9487 |  | 428.8671 | 538.9375 | 412.8697 | 741.7013 | 467.2442 | 659.2968 |  | 851.6034 |  |  | 727.3871 | 753.7371 | 762.5747 | [6 empty] | 732.7864 |  |  | 720.6796 |  |  | 332.5013 | 426.0932 | 431.3637 | 209.9156 | 362.6183 | 476.0023 | 271.8703 | 385.801 | 1317.3201 | 381.4543 | 439.7514 | 295.8777 | 417.8714 | 348.2639 | 415.6036 | 197.1565 | 344.7908 |  | 396.1909 | 410.4269 | 502.6522 | 256.0769 | 358.4374 | 424.6569 | 292.1592 | 396.7174 | 372.7102 | 437.6482 | 309.4284 | 404.5613 | 0.41735 | 18.8635 | 1.7905 | 0.23867 | -39.8498 | 3.1159 | 1281.4 | 0.29 | 3.4428 | -0.41328 | 0.84253 | -0.76014 | 3.2639 | 2.8098 | 4.5518 | 5.9079 | 9.0564 | 9.4148 | -1.2155 | -2.9379 | 20.5426 | 18.8258
42810.518 | 6737 | 59.7084 | 44.088 | 32.4226 | 24.9146 | 19.4767 | 19.3782 | 19.7002 | 102.42 | 63.7163 | 41.436 | 27.5578 | 18.3475 | 16.3527 | 16.1062 | 179.9488 | 238.1215 | 415.3575 | 305.4963 | 222.9498 | 453.0912 |  |  |  | 147.6493 | 419.1434 | 464.9529 | 452.8881 | 279.0931 | 383.1667 | 129.3692 | 277.5714 | 229.5888 | 158.2106 | 372.6389 | 296.4319 | 438.8076 | 249.4569 |  | 277.8464 | 235.5343 | 182.6409 | 221.9649 |  | 53.2622 | 117.898 | 55.4225 | 116.4592 | 208.7413 | 254.0109 | 299.6702 | 9.7079 | 60.885 | 12.7419 | 126.1695 | 9.1913 | 42.9608 | 49.5985 | 57.315 | 16.4422 |  |  | 2.971 | -0.12608 | 0.64977 | -0.17545 | 3.9895 | 3.0959 | 8.2638 | -6.3696 | 0.74708 | 3.7015 | 12.5593 | -0.00043041 | -0.00040412 | -0.00051419 | 414.0525 | 439.0996 | 160.7213 | 104.4651 | 48.0203 | 22.0759 | 16.6376 | 81.8654 | 53.8188 | 32.0406 | 23.9269 | 19.2645 | 19.1607 | 19.8171 | 169.2326 | 151.0941 | 129.7528 | 82.5824 | 70.1768 | 146.458 | 91.424 | 148.0112 | 230.4369 | 286.7854 | 380.1125 | 378.4287 | 410.1344 |  |  |  | 474.0238 | 444.0483 | 398.2725 | 432.6857 | 5.5008 | 4.1365 | 871.7574 |  |  | 875.6232 |  |  | 261.4384 | 491.8631 | 346.4028 | 139.2822 | 343.2275 | 266.7497 | 748.2401 | 717.5994 | 864.983 | 804.4809 | 712.1198 |  | 428.7783 | 537.1737 | 412.9236 | 741.6661 | 467.1782 | 659.3675 |  | 852.2968 |  |  | 726.8687 | 754.4984 | 763.2809 | [6 empty] | 732.7627 |  |  | 720.6811 |  |  | 332.0276 | 426.3052 | 431.7314 | 210.8833 | 362.5459 | 475.8982 | 271.7344 | 386.2196 | 1317.5121 | 381.5986 | 439.4944 | 295.9481 | 417.3984 | 347.9468 | 415.2932 | 196.5737 | 344.4227 |  | 397.1998 | 411.3117 | 502.5966 | 255.8109 | 358.079 | 424.1975 | 290.7525 | 396.2955 | 372.7295 | 437.6141 | 309.4958 | 404.3594 | 0.34936 | 18.8627 | 1.7931 | 0.23913 | -39.8562 | 3.116 | 1284.47 | 0.25 | 3.0774 | -0.48933 | 1.1109 | -0.57724 | 3.1959 | 2.8153 | 4.5997 | 5.8937 | 9.1108 | 9.4079 | -0.77276 | -3.2571 | 20.5914 | 18.8196
42810.518 | 6738 | 59.7172 | 44.0992 | 32.4252 | 24.9167 | 19.4827 | 19.3831 | 19.706 | 102.4349 | 63.7304 | 41.4471 | 27.5719 | 18.3552 | 16.3578 | 16.1115 | 179.9594 | 238.1296 | 415.3894 | 305.4654 | 222.9056 | 453.1025 |  |  |  | 147.7977 | 419.1596 | 464.929 | 452.6731 | 278.1657 | 382.6258 | 129.3825 | 277.5295 | 229.8707 | 158.2601 | 372.6599 | 295.7809 | 438.7148 | 249.0259 |  | 276.2725 | 235.883 | 182.0258 | 222.8337 |  | 53.2181 | 117.8972 | 55.3805 | 116.101 | 208.5561 | 253.4295 | 299.5915 | 9.7282 | 60.8713 | 12.7221 | 126.0388 | 9.1895 | 42.9764 | 49.584 | 57.3029 | 16.4236 |  |  | 2.2436 | 0.074343 | 0.71022 | -0.45013 | 3.638 | 3.2023 | 7.8419 | -6.1442 | 0.5844 | 3.1611 | 12.5188 | -0.00052405 | -0.00047148 | -0.00051583 | 421.4547 | 438.9495 | 160.7743 | 104.4639 | 48.0276 | 22.0817 | 16.6455 | 81.8863 | 53.8306 | 32.0534 | 23.9365 | 19.2647 | 19.1554 | 19.8205 | 171.4412 | 151.7117 | 127.396 | 82.9212 | 70.2219 | 146.589 | 91.5015 | 148.0668 | 230.4396 | 286.817 | 379.9831 | 378.3889 | 410.0902 |  |  |  | 473.9165 | 444.1046 | 400.8211 | 432.3918 | 4.6684 | 3.2851 | 871.8413 |  |  | 876.1596 |  |  | 261.5665 | 491.9179 | 345.6837 | 139.3178 | 343.1969 | 266.5113 | 748.18 | 717.6145 | 864.7965 | 804.3333 | 712.1939 |  | 428.7715 | 541.2297 | 412.7583 | 741.645 | 467.0562 | 659.385 |  | 851.9547 |  |  | 726.4258 | 754.3652 | 763.2369 | [6 empty] | 732.7532 |  |  | 720.6329 |  |  | 332.1656 | 426.1773 | 432.3279 | 211.625 | 362.0851 | 475.9858 | 270.5318 | 386.4872 | 1318.7405 | 381.5884 | 439.026 | 295.5115 | 416.4764 | 347.0858 | 414.6162 | 196.5331 | 344.1594 |  | 397.3747 | 412.6921 | 502.4915 | 255.9014 | 358.0287 | 424.6594 | 289.7402 | 395.9573 | 372.5942 | 437.1032 | 309.505 | 404.042 | 0.31836 | 18.8595 | 1.7954 | 0.24166 | -39.8822 | 3.116 | 1308.5 | 0.2 | 2.6731 | 0.37575 | 1.1614 | -0.92459 | 3.0502 | 2.8617 | 4.4783 | 5.8909 | 8.9815 | 9.3939 | -1.0014 | -2.9858 | 20.5571 | 18.8147
42810.518 | 6739 | 59.7253 | 44.1078 | 32.4456 | 24.9202 | 19.4858 | 19.3832 | 19.7134 | 102.4561 | 63.7535 | 41.4579 | 27.5842 | 18.3613 | 16.3607 | 16.1071 | 179.9776 | 238.1404 | 415.407 | 305.4184 | 222.9878 | 453.0954 |  |  |  | 147.9301 | 419.1756 | 465.0003 | 452.6274 | 279.3669 | 383.4822 | 129.3981 | 277.4927 | 229.3562 | 158.3111 | 372.6757 | 295.4381 | 438.6303 | 248.9793 |  | 274.5373 | 233.6581 | 180.4321 | 223.9866 |  | 53.3182 | 117.863 | 55.4829 | 115.9986 | 208.0964 | 253.4829 | 299.9802 | 9.7304 | 60.8618 | 12.7176 | 125.9221 | 9.195 | 42.9901 | 49.5785 | 57.2978 | 16.4277 |  |  | 3.6334 | -0.25027 | 0.62217 | -0.56841 | 3.8962 | 2.9704 | 7.7604 | -6.3032 | 0.84516 | 3.5647 | 12.2911 | -0.00046655 | -0.00046327 | -0.00050762 | 419.6273 | 438.7399 | 160.8159 | 104.4584 | 48.0325 | 22.0861 | 16.6374 | 81.8933 | 53.8347 | 32.0472 | 23.9348 | 19.2587 | 19.1575 | 19.8115 | 175.2198 | 149.7785 | 122.5033 | 82.7175 | 72.2529 | 146.7459 | 91.517 | 148.1191 | 230.4478 | 286.8549 | 379.8621 | 378.3347 | 410.0409 |  |  |  | 473.8347 | 444.6651 | 402.4824 | 432.9052 | 4.1191 | 2.8343 | 872.0216 |  |  | 876.5581 |  |  | 261.6886 | 491.9838 | 347.4139 | 139.35 | 343.164 | 264.2425 | 748.3447 | 717.7036 | 864.4176 | 804.1353 | 712.232 |  | 428.6744 | 541.6476 | 412.6377 | 741.6817 | 466.9519 | 659.4516 |  | 851.3358 |  |  | 725.3916 | 754.4056 | 763.3227 | [6 empty] | 732.7348 |  |  | 720.5272 |  |  | 331.5033 | 425.7247 | 432.381 | 211.708 | 361.7951 | 476.0503 | 270.4702 | 386.2998 | 1321.2356 | 381.557 | 439.1083 | 295.572 | 415.4286 | 346.48 | 414.2245 | 195.9185 | 343.9523 |  | 397.1156 | 413.356 | 502.4208 | 256.1988 | 358.0303 | 424.4493 | 289.577 | 395.8924 | 373.3369 | 436.8625 | 309.3222 | 403.7841 | 0.31393 | 18.8566 | 1.7965 | 0.24272 | -39.871 | 3.1159 | 1327.91 | 0.29 | 3.404 | -0.6894 | 1.087 | -1.0389 | 3.1568 | 2.7563 | 4.4552 | 5.8795 | 8.9577 | 9.3804 | -1.4012 | -2.4402 | 20.5158 | 18.7904
42810.518 | 6740 | 59.7391 | 44.111 | 32.4454 | 24.9231 | 19.4933 | 19.3857 | 19.7067 | 102.4619 | 63.7585 | 41.4696 | 27.5849 | 18.3559 | 16.3679 | 16.1107 | 179.9838 | 238.1412 | 415.4229 | 305.3666 | 222.9734 | 453.0507 |  |  |  | 148.0704 | 419.1735 | 464.971 | 452.3333 | 279.194 | 382.9646 | 129.4129 | 277.4603 | 229.0831 | 158.3568 | 372.6765 | 295.1971 | 438.5135 | 248.8475 |  | 274.1563 | 232.6229 | 180.1053 | 222.3563 |  | 53.3771 | 117.7257 | 55.6106 | 115.8752 | 207.8497 | 253.2869 | 300.4606 | 9.5404 | 60.865 | 12.7251 | 125.8467 | 9.1873 | 42.9855 | 49.5728 | 57.3 | 16.4174 |  |  | 2.8258 | -0.11819 | 0.84493 | -0.11959 | 4.0283 | 2.5327 | 7.8025 | -6.2349 | 0.041465 | 3.7099 | 12.3976 | -0.00049776 | -0.00047148 | -0.00052076 | 420.8076 | 438.6406 | 160.8684 | 104.4613 | 48.0516 | 22.0926 | 16.6379 | 81.9023 | 53.8484 | 32.0556 | 23.935 | 19.2653 | 19.1576 | 19.8103 | 173.6612 | 144.1808 | 117.4745 | 82.4806 | 73.4719 | 146.7494 | 91.5045 | 148.1723 | 230.4527 | 286.8813 | 379.7425 | 378.2902 | 409.9961 |  |  |  | 473.808 | 444.8935 | 400.5594 | 433.3084 | 4.3632 | 2.4419 | 872.1911 |  |  | 876.7319 |  |  | 261.8046 | 492.0426 | 348.75 | 139.3726 | 343.1295 | 265.7209 | 748.692 | 717.6955 | 864.2522 | 804.0509 | 712.3401 |  | 428.502 | 541.2206 | 412.5316 | 741.6653 | 466.9534 | 659.4793 |  | 851.1354 |  |  | 724.4253 | 754.9874 | 763.8584 | [6 empty] | 732.7038 |  |  | 720.5042 |  |  | 330.3945 | 425.3545 | 432.0416 | 211.7824 | 361.7894 | 476.0526 | 270.2184 | 386.028 | 1321.5357 | 381.5532 | 438.6767 | 296.0166 | 415.3576 | 345.7788 | 414.0984 | 195.7373 | 343.894 |  | 397.2327 | 413.7457 | 502.3189 | 255.8815 | 358.0123 | 423.7818 | 290.2407 | 395.8399 | 373.7311 | 436.9132 | 309.0692 | 403.366 | 0.2053 | 18.8534 | 1.7975 | 0.24308 | -39.869 | 3.116 | 1355.62 | 0.25 | 3.0007 | -0.47368 | 1.2665 | -0.47648 | 3.2092 | 2.5447 | 4.4664 | 5.8582 | 8.9588 | 9.381 | -1.2276 | -1.883 | 20.5483 | 18.7759
42810.5181 | 6741 | 59.7513 | 44.11 | 32.4568 | 24.924 | 19.4904 | 19.392 | 19.7154 | 102.4811 | 63.7818 | 41.4837 | 27.5841 | 18.3573 | 16.3629 | 16.1168 | 179.9906 | 238.1505 | 415.4548 | 305.3346 | 222.7781 | 453.0551 |  |  |  | 148.2073 | 419.1538 | 464.8713 | 452.0192 | 276.4752 | 380.3846 | 129.4238 | 277.4264 | 229.2872 | 158.4087 | 372.6648 | 294.6774 | 438.4528 | 248.0307 |  | 273.2659 | 233.2623 | 180.2661 | 221.5504 |  | 53.4635 | 117.7024 | 55.6262 | 115.6982 | 207.4943 | 252.8909 | 300.355 | 9.2603 | 60.8675 | 12.7538 | 125.791 | 9.1947 | 42.9833 | 49.5674 | 57.3153 | 16.4217 |  |  | 2.9047 | -0.22727 | 0.7503 | -0.52832 | 4.1157 | 3.1294 | 7.9779 | -6.5733 | 1.0472 | 3.0921 | 12.45 | -0.00044355 | -0.00044848 | -0.00052733 | 418.2591 | 438.6233 | 160.9187 | 104.4673 | 48.0685 | 22.1014 | 16.649 | 81.9224 | 53.8668 | 32.0664 | 23.9449 | 19.2715 | 19.1635 | 19.8113 | 171.6673 | 142.7032 | 113.2253 | 79.547 | 71.0794 | 146.7455 | 91.4465 | 148.2245 | 230.4568 | 286.9209 | 379.6225 | 378.2287 | 409.9529 |  |  |  | 473.6594 | 444.6146 | 399.0357 | 433.2512 | 4.6037 | 3.1593 | 872.2016 |  |  | 876.783 |  |  | 261.9311 | 492.09 | 345.8164 | 139.4112 | 343.0957 | 265.8047 | 748.735 | 717.632 | 863.9135 | 803.9684 | 712.422 |  | 428.4245 | 540.3079 | 412.3388 | 741.6654 | 466.8874 | 659.5317 |  | 850.913 |  |  | 723.7419 | 755.396 | 764.2611 | [6 empty] | 732.6812 |  |  | 720.5827 |  |  | 330.238 | 425.3492 | 432.0244 | 211.8169 | 361.6791 | 475.9922 | 269.7085 | 385.9613 | 1323.2674 | 381.8217 | 438.3921 | 296.2648 | 415.6724 | 345.4741 | 414.1671 | 195.9067 | 343.9883 |  | 397.4176 | 413.9163 | 502.2202 | 256.1094 | 358.1301 | 423.7016 | 290.6214 | 395.63 | 374.069 | 436.7582 | 308.8516 | 403.0762 | 0.41369 | 18.8505 | 1.797 | 0.24067 | -39.916 | 3.116 | 1355.78 | 0.29 | 3.0363 | -0.65682 | 1.1934 | -1.0014 | 3.2426 | 2.8275 | 4.5146 | 5.8478 | 8.9647 | 9.3731 | -1.0065 | -1.418 | 20.564 | 18.7593
42810.5181 | 6742 | 59.7545 | 44.1098 | 32.452 | 24.9204 | 19.4922 | 19.384 | 19.7053 | 102.4975 | 63.7771 | 41.4807 | 27.5929 | 18.359 | 16.3636 | 16.1074 | 180.0031 | 238.1592 | 415.4892 | 305.2981 | 222.5178 | 453.0006 |  |  |  | 148.3481 | 419.138 | 464.8661 | 452.0949 | 275.6656 | 379.4996 | 129.4432 | 277.3923 | 229.6201 | 158.4626 | 372.6282 | 294.901 | 438.3757 | 248.2728 |  | 271.0081 | 233.6685 | 181.744 | 221.4227 |  | 53.6853 | 117.742 | 55.6638 | 115.503 | 207.4234 | 252.6377 | 300.0011 | 9.0865 | 60.8662 | 12.662 | 125.7206 | 9.2105 | 42.9717 | 49.5728 | 57.3145 | 16.4231 |  |  | 3.1491 | 0.094055 | 0.77265 | -0.52766 | 4.4955 | 2.3284 | 8.0279 | -6.3926 | 0.5554 | 2.8667 | 12.2243 | -0.00047969 | -0.00051255 | -0.00053883 | 417.9042 | 438.628 | 160.9696 | 104.4716 | 48.0806 | 22.111 | 16.6488 | 81.9401 | 53.8785 | 32.0731 | 23.9538 | 19.2746 | 19.1734 | 19.8157 | 168.9919 | 146.4819 | 116.034 | 80.4225 | 70.0575 | 146.7788 | 91.4583 | 148.2741 | 230.4616 | 286.9547 | 379.492 | 378.17 | 409.8948 |  |  |  | 473.5105 | 444.6073 | 397.7739 | 433.3972 | 3.7779 | 4.0497 | 871.9761 |  |  | 876.8262 |  |  | 262.052 | 492.0999 | 346.1415 | 139.4455 | 343.052 | 267.3636 | 748.5799 | 717.7056 | 863.4084 | 803.9083 | 712.4408 |  | 428.3611 | 540.9831 | 412.2632 | 741.6358 | 466.8784 | 659.5463 |  | 850.6278 |  |  | 724.402 | 755.0303 | 764.0127 | [6 empty] | 732.6623 |  |  | 720.5129 |  |  | 331.1499 | 425.4498 | 431.9532 | 211.0532 | 361.2975 | 475.9192 | 269.6381 | 385.8621 | 1324.9045 | 381.8571 | 438.7255 | 295.7613 | 415.6279 | 345.6201 | 414.178 | 195.352 | 344.1771 |  | 397.874 | 413.4335 | 502.1677 | 256.6439 | 358.0988 | 423.5189 | 290.5203 | 395.3854 | 374.6659 | 436.3421 | 308.9874 | 402.923 | 0.26693 | 18.8381 | 1.7982 | 0.24086 | -39.866 | 3.116 | 1350.44 | 0.14 | 3.1594 | 0.42256 | 1.2111 | -1.0009 | 3.3881 | 2.4384 | 4.5276 | 5.8405 | 8.9384 | 9.3729 | -0.70499 | -1.7286 | 20.5591 | 18.7371
42810.5181 | 6743 | 59.7623 | 44.1166 | 32.4575 | 24.9286 | 19.4949 | 19.3887 | 19.7042 | 102.5049 | 63.8006 | 41.4892 | 27.6 | 18.36 | 16.3604 | 16.1044 | 180.0155 | 238.1586 | 415.5058 | 305.2495 | 222.3062 | 452.8381 |  |  |  | 148.489 | 419.126 | 464.4787 | 452.114 | 274.6052 | 378.5818 | 129.4561 | 277.362 | 230.6871 | 158.5029 | 372.5825 | 294.8098 | 438.2614 | 248.2736 |  | 272.2278 | 234.2556 | 181.9539 | 221.2628 |  | 53.6638 | 117.6797 | 55.6732 | 115.4218 | 207.7488 | 252.6522 | 299.7855 | 9.0465 | 60.8751 | 12.4026 | 125.6417 | 9.2093 | 42.9512 | 49.5894 | 57.3196 | 16.4278 |  |  | 3.1261 | -0.36921 | 0.74834 | -0.42055 | 4.2156 | 2.8613 | 7.9963 | -6.4925 | 0.70427 | 3.8247 | 12.2178 | -0.00043862 | -0.00046655 | -0.00052569 | 416.1558 | 438.6679 | 161.0166 | 104.4697 | 48.085 | 22.104 | 16.6453 | 81.9547 | 53.8926 | 32.0824 | 23.9495 | 19.2744 | 19.1681 | 19.808 | 168.0056 | 148.6508 | 117.7469 | 82.0535 | 71.1374 | 146.8 | 91.5118 | 148.3379 | 230.481 | 286.994 | 379.3846 | 378.133 | 409.8595 |  |  |  | 473.3568 | 444.9148 | 396.748 | 434.4273 | 4.0991 | 3.2517 | 871.8967 |  |  | 876.7219 |  |  | 262.1656 | 492.1293 | 345.7639 | 139.4775 | 343.016 | 267.4107 | 748.7534 | 717.6858 | 863.748 | 804.0421 | 712.4731 |  | 428.2512 | 543.8922 | 412.2292 | 741.5938 | 466.9111 | 659.6022 |  | 850.6792 |  |  | 725.0145 | 755.1307 | 764.0387 | [6 empty] | 732.6488 |  |  | 720.4553 |  |  | 331.5193 | 425.5246 | 431.746 | 210.2424 | 361.408 | 475.8517 | 269.9226 | 385.5372 | 1325.2026 | 381.3476 | 438.5379 | 295.3209 | 415.5921 | 345.6456 | 413.871 | 194.9239 | 344.4035 |  | 398.997 | 412.9939 | 502.0907 | 256.685 | 358.0055 | 423.4451 | 290.8064 | 395.019 | 374.529 | 436.0284 | 309.4068 | 402.7592 | 0.13673 | 18.8344 | 1.7994 | 0.24193 | -39.82 | 3.116 | 1365.02 | 0.31 | 3.1456 | -0.83714 | 1.1918 | -0.89345 | 3.281 | 2.7031 | 4.5188 | 5.828 | 8.8541 | 9.3779 | -0.59269 | -1.9124 | 20.5511 | 18.6897
42810.5181 | 6744 | 59.7771 | 44.1206 | 32.4612 | 24.9338 | 19.4961 | 19.3848 | 19.7065 | 102.5182 | 63.8078 | 41.502 | 27.6019 | 18.3629 | 16.3618 | 16.1074 | 180.0365 | 238.1651 | 415.5289 | 305.2059 | 222.3396 | 452.7373 |  |  |  | 148.6248 | 419.1266 | 464.3067 | 452.0207 | 276.4615 | 378.2958 | 129.46 | 277.3268 | 230.7489 | 158.5516 | 372.5562 | 294.7669 | 438.159 | 248.1214 |  | 273.5501 | 233.0497 | 181.4479 | 221.6229 |  | 53.819 | 117.6124 | 55.7269 | 116.0175 | 208.1556 | 252.8848 | 299.6399 | 9.0275 | 60.8979 | 12.2546 | 125.6017 | 9.2233 | 42.9139 | 49.5845 | 57.308 | 16.4307 |  |  | 2.72 | -0.25093 | 0.6064 | -0.46261 | 4.0966 | 2.946 | 7.9661 | -6.2079 | 0.4509 | 3.7555 | 12.2883 | -0.0004337 | -0.00043698 | -0.00052076 | 415.0354 | 438.8461 | 161.0663 | 104.4612 | 48.1019 | 22.1137 | 16.64 | 81.9616 | 53.9046 | 32.0869 | 23.9612 | 19.2674 | 19.1628 | 19.8093 | 165.8341 | 149.6553 | 118.5672 | 81.6029 | 72.0356 | 146.8667 | 91.5116 | 148.3934 | 230.4865 | 287.0261 | 379.2622 | 378.0825 | 409.8144 |  |  |  | 473.1996 | 445.1257 | 397.3429 | 435.0485 | 5.0296 | 2.7365 | 872.093 |  |  | 876.8277 |  |  | 262.2925 | 492.189 | 346.7792 | 139.5028 | 342.9782 | 265.5752 | 749.1614 | 717.6632 | 863.6948 | 804.1133 | 712.5708 |  | 428.017 | 542.1072 | 412.1822 | 741.5697 | 467.0628 | 659.6195 |  | 850.6157 |  |  | 724.6369 | 755.9307 | 764.645 | [6 empty] | 732.6276 |  |  | 720.5304 |  |  | 331.2785 | 424.9827 | 431.275 | 210.1101 | 361.7532 | 475.8483 | 269.8433 | 385.5338 | 1327.8949 | 381.5715 | 438.2344 | 294.7992 | 415.6995 | 345.9593 | 414.148 | 195.0591 | 344.3126 |  | 398.2879 | 413.0884 | 502.0544 | 256.4828 | 358.2266 | 422.8514 | 291.5094 | 394.8605 | 374.1285 | 435.2107 | 309.6655 | 402.595 | 0.32413 | 18.8325 | 1.7999 | 0.24272 | -39.8398 | 3.116 | 1358.14 | 0.24 | 2.9335 | -0.69008 | 1.0728 | -0.93698 | 3.2351 | 2.7434 | 4.5113 | 5.8004 | 8.899 | 9.3968 | -0.34288 | -2.0035 | 20.5299 | 18.6533
42810.5181 | 6745 | 59.7922 | 44.1343 | 32.4756 | 24.9402 | 19.5025 | 19.3928 | 19.7109 | 102.541 | 63.8217 | 41.5163 | 27.6132 | 18.3655 | 16.3701 | 16.1141 | 180.0449 | 238.177 | 415.5618 | 305.1698 | 222.4519 | 452.6852 |  |  |  | 148.753 | 419.1231 | 464.6003 | 452.2915 | 279.113 | 381.0509 | 129.4716 | 277.2865 | 230.8904 | 158.6034 | 372.547 | 294.7884 | 438.053 | 247.8722 |  | 274.0661 | 231.4172 | 180.3587 | 221.2941 |  | 53.9708 | 117.5655 | 55.8555 | 116.3012 | 208.233 | 252.7727 | 299.8759 | 8.9984 | 60.9079 | 12.1311 | 125.6031 | 9.222 | 42.8778 | 49.5664 | 57.2873 | 16.4208 |  |  | 2.7115 | -0.3081 | 0.56566 | -0.62426 | 4.0184 | 2.6687 | 8.0561 | -6.6449 | 1.292 | 3.7057 | 12.3636 | -0.00048955 | -0.00046655 | -0.00050926 | 416.4809 | 439.2019 | 161.1226 | 104.4644 | 48.1148 | 22.1156 | 16.6525 | 81.9753 | 53.9212 | 32.0959 | 23.9645 | 19.273 | 19.1602 | 19.8075 | 166.9615 | 147.0008 | 116.7492 | 79.8651 | 70.8854 | 146.8953 | 91.4746 | 148.4423 | 230.4983 | 287.0634 | 379.1481 | 378.0373 | 409.7737 |  |  |  | 473.0792 | 444.5912 | 398.7669 | 434.0594 | 4.4068 | 3.228 | 872.6407 |  |  | 876.8984 |  |  | 262.4021 | 492.2589 | 347.41 | 139.5383 | 342.9241 | 265.2381 | 749.0341 | 717.4996 | 863.7308 | 804.2339 | 712.6085 |  | 427.869 | 542.0835 | 411.9252 | 741.5543 | 467.1235 | 659.6383 |  | 850.7775 |  |  | 725.6759 | 755.9096 | 764.7026 | [6 empty] | 732.6009 |  |  | 720.758 |  |  | 331.2425 | 424.9246 | 431.1691 | 210.515 | 361.7408 | 475.7811 | 269.6109 | 385.407 | 1329.7135 | 381.7109 | 437.6867 | 294.0205 | 415.7589 | 346.4192 | 414.3961 | 195.0232 | 344.0208 |  | 398.8223 | 412.5085 | 502.0013 | 255.4839 | 358.3302 | 422.4218 | 291.1895 | 394.9337 | 373.7064 | 434.8331 | 309.8792 | 402.3746 | 0.4917 | 18.8308 | 1.7988 | 0.24153 | -39.8384 | 3.116 | 1347.18 | 0.29 | 2.9351 | -0.76462 | 1.036 | -1.0884 | 3.2037 | 2.6108 | 4.5362 | 5.7837 | 8.8737 | 9.4045 | -0.46449 | -1.8061 | 20.5274 | 18.666
42810.5181 | 6746 | 59.7985 | 44.1318 | 32.4729 | 24.9352 | 19.4993 | 19.3836 | 19.7097 | 102.5556 | 63.8231 | 41.513 | 27.6056 | 18.359 | 16.3656 | 16.113 | 180.0547 | 238.1708 | 415.5829 | 305.1156 | 222.5336 | 452.5783 |  |  |  | 148.8829 | 419.1134 | 463.9909 | 452.3474 | 279.4328 | 380.4633 | 129.4885 | 277.2531 | 230.5294 | 158.6547 | 372.543 | 294.8162 | 437.9716 | 247.8414 |  | 273.5867 | 230.6252 | 179.6202 | 222.1466 |  | 53.4805 | 117.4108 | 55.7417 | 115.9792 | 208.0316 | 252.7816 | 299.863 | 8.9948 | 60.9446 | 12.1267 | 125.6341 | 9.2373 | 42.8464 | 49.5494 | 57.2802 | 16.4101 |  |  | 2.7016 | 0.065143 | 0.48023 | -0.49547 | 4.1407 | 3.4382 | 7.9878 | -6.3334 | 0.84711 | 3.2177 | 12.2891 | -0.00044684 | -0.00051583 | -0.00052898 | 413.1741 | 439.3971 | 161.1609 | 104.4624 | 48.125 | 22.1181 | 16.6476 | 81.9988 | 53.9296 | 32.0962 | 23.9654 | 19.2787 | 19.1665 | 19.8078 | 170.1198 | 146.4377 | 114.6352 | 79.585 | 69.1485 | 146.9423 | 91.4768 | 148.5068 | 230.4999 | 287.1063 | 379.02 | 377.984 | 409.7241 |  |  |  | 472.9788 | 444.2192 | 400.938 | 433.7145 | 3.629 | 3.132 | 872.8435 |  |  | 876.9321 |  |  | 262.5361 | 492.3382 | 348.9616 | 139.5674 | 342.8834 | 265.3552 | 748.9186 | 717.5316 | 863.8284 | 804.2689 | 712.5957 |  | 427.8028 | 539.9292 | 411.812 | 741.5392 | 467.032 | 659.6772 |  | 850.8751 |  |  | 727.057 | 755.2918 | 764.2155 | [6 empty] | 732.5678 |  |  | 720.8925 |  |  | 331.1227 | 425.0761 | 431.2006 | 210.414 | 361.288 | 475.3451 | 269.0246 | 384.9817 | 1328.9731 | 381.782 | 437.2173 | 293.3677 | 415.312 | 346.6627 | 414.5776 | 195.3912 | 343.5802 |  | 399.515 | 412.231 | 501.8975 | 255.2013 | 358.264 | 422.437 | 290.5891 | 395.1742 | 372.8281 | 434.7521 | 310.002 | 402.006 | 0.35572 | 18.8297 | 1.7975 | 0.24135 | -39.9276 | 3.1161 | 1341.64 | 0.3 | 2.9285 | 0.35152 | 0.95441 | -0.96943 | 3.2521 | 2.9635 | 4.5169 | 5.777 | 8.9222 | 9.3939 | -0.80939 | -1.5709 | 20.4948 | 18.6634
42810.5181 | 6747 | 59.8019 | 44.1393 | 32.4713 | 24.9372 | 19.4952 | 19.3888 | 19.714 | 102.5607 | 63.8402 | 41.5208 | 27.6039 | 18.3624 | 16.3576 | 16.1129 | 180.0673 | 238.1701 | 415.6055 | 305.0772 | 222.6684 | 452.5451 |  |  |  | 149.0183 | 419.0953 | 463.8782 | 450.8858 | 278.761 | 380.3281 | 129.4994 | 277.2233 | 230.1652 | 158.7065 | 372.539 | 295.0096 | 437.8613 | 248.1621 |  | 274.1193 | 230.5713 | 179.0557 | 221.5544 |  | 53.1785 | 117.2747 | 55.6742 | 115.4911 | 207.5234 | 252.7038 | 299.8019 | 8.9637 | 60.945 | 12.6373 | 125.6708 | 9.2588 | 42.8117 | 49.5554 | 57.2648 | 16.4119 |  |  | 2.4164 | -0.17996 | 0.30675 | -0.55461 | 4.1926 | 3.3436 | 7.8781 | -6.5536 | 0.66321 | 4.9379 | 12.2615 | -0.00044191 | -0.00046655 | -0.00048298 | 407.9885 | 439.621 | 161.2103 | 104.4637 | 48.1355 | 22.1235 | 16.6409 | 82.0062 | 53.9402 | 32.1012 | 23.9667 | 19.2724 | 19.1601 | 19.8091 | 168.0119 | 143.5283 | 111.7173 | 78.2676 | 69.6194 | 146.8993 | 91.4495 | 148.5781 | 230.5208 | 287.1421 | 378.8983 | 377.9399 | 409.6803 |  |  |  | 472.8729 | 443.7765 | 400.7015 | 433.3315 | 3.8908 | 2.5138 | 876.3264 |  |  | 877.1207 |  |  | 262.6531 | 492.4278 | 348.8585 | 139.5968 | 342.8296 | 264.9184 | 749.131 | 717.606 | 864.1157 | 804.4515 | 712.6555 |  | 427.6994 | 537.8134 | 411.6918 | 741.5688 | 466.9824 | 659.6502 |  | 851.2465 |  |  | 726.4366 | 755.7237 | 764.5877 | [6 empty] | 732.5632 |  |  | 720.8669 |  |  | 331.8235 | 424.978 | 431.1638 | 210.5559 | 361.3532 | 474.732 | 269.3605 | 384.9259 | 1329.6614 | 381.3713 | 437.5935 | 293.675 | 414.571 | 346.7815 | 414.7502 | 195.8231 | 343.2493 |  | 399.5585 | 411.5764 | 501.8465 | 254.86 | 357.9618 | 422.912 | 290.0397 | 395.0244 | 372.1853 | 434.8271 | 310.1356 | 401.9051 | 0.37864 | 18.8283 | 1.7998 | 0.24218 | -39.8815 | 3.1161 | 1340.02 | 0.22 | 2.7693 | -0.58415 | 0.76266 | -1.0255 | 3.2722 | 2.9222 | 4.4855 | 5.7644 | 8.9689 | 9.3872 | -0.58068 | -1.25 | 20.4992 | 18.6611
42810.5181 | 6748 | 59.8166 | 44.1355 | 32.4836 | 24.9423 | 19.4958 | 19.3849 | 19.7126 | 102.5788 | 63.8579 | 41.5347 | 27.6171 | 18.3716 | 16.3595 | 16.1091 | 180.0806 | 238.1752 | 415.6401 | 305.0331 | 222.5784 | 452.5109 |  |  |  | 149.1714 | 419.0959 | 464.2887 | 450.7677 | 278.7514 | 382.9926 | 129.5187 | 277.2039 | 229.441 | 158.7661 | 372.5557 | 294.9358 | 437.7747 | 248.1477 |  | 275.2349 | 230.6956 | 180.1596 | 220.9736 |  | 53.1864 | 117.2337 | 55.748 | 115.3743 | 207.4742 | 252.484 | 299.809 | 8.8698 | 60.9608 | 12.9835 | 125.6247 | 9.2559 | 42.7726 | 49.5561 | 57.2339 | 16.3985 |  |  | 2.8626 | 0.24125 | 0.6432 | -0.14457 | 4.1453 | 3.4777 | 8.1173 | -6.6324 | 0.67158 | 3.206 | 12.3878 | -0.00046327 | -0.00043534 | -0.00053719 | 408.5566 | 439.8306 | 161.259 | 104.466 | 48.1497 | 22.13 | 16.6508 | 82.0249 | 53.9529 | 32.1136 | 23.9722 | 19.2767 | 19.167 | 19.8095 | 168.0356 | 139.5496 | 109.9664 | 78.1953 | 70.8954 | 146.9339 | 91.3893 | 148.6187 | 230.5196 | 287.1768 | 378.7766 | 377.8832 | 409.6305 |  |  |  | 472.839 | 443.6377 | 398.8833 | 433.5991 | 5.171 | 3.0856 | 876.6757 |  |  | 877.3673 |  |  | 262.7635 | 492.5441 | 346.7892 | 139.6321 | 342.7825 | 265.5049 | 749.1436 | 717.5023 | 864.5413 | 804.692 | 712.7109 |  | 427.6496 | 536.2339 | 411.5322 | 741.7352 | 466.9017 | 659.6755 |  | 851.851 |  |  | 726.2784 | 755.7966 | 764.7799 | [6 empty] | 732.5282 |  |  | 721.102 |  |  | 332.0505 | 424.8219 | 430.8983 | 211.1139 | 360.7066 | 474.1237 | 269.3026 | 384.6753 | 1331.0506 | 380.8915 | 437.699 | 294.3566 | 414.0766 | 346.596 | 415.1106 | 196.3165 | 342.7413 |  | 400.024 | 410.8928 | 501.7137 | 254.6429 | 357.1735 | 422.4436 | 289.194 | 394.939 | 372.3805 | 434.4509 | 310.1758 | 401.9758 | 0.33299 | 18.829 | 1.8005 | 0.24379 | -39.8737 | 3.1161 | 1323.02 | 0.28 | 3.0203 | 0.67631 | 1.1043 | -0.52354 | 3.253 | 2.9796 | 4.5521 | 5.7576 | 8.9967 | 9.3729 | -0.57889 | -1.0628 | 20.5059 | 18.6495
42810.5181 | 6749 | 59.8294 | 44.1446 | 32.4667 | 24.9435 | 19.4996 | 19.3858 | 19.7094 | 102.5817 | 63.8723 | 41.5424 | 27.6291 | 18.3686 | 16.3672 | 16.1108 | 180.1001 | 238.1915 | 415.6645 | 304.9986 | 222.6474 | 452.4428 |  |  |  | 149.3226 | 419.1002 | 464.4436 | 450.7916 | 283.3981 | 385.997 | 129.5175 | 277.1638 | 230.001 | 158.8171 | 372.5758 | 294.6584 | 437.6754 | 247.9859 |  | 276.9287 | 232.0037 | 180.9714 | 218.5217 |  | 53.1392 | 117.1696 | 55.7662 | 115.0864 | 207.7575 | 252.2211 | 299.4751 | 8.7904 | 60.987 | 12.9437 | 125.5471 | 9.2542 | 42.7252 | 49.595 | 57.2152 | 16.3999 |  |  | 3.3909 | 0.15911 | 0.4684 | -0.21159 | 4.4541 | 3.1938 | 7.6054 | -6.5188 | 0.65484 | 3.6455 | 12.4475 | -0.00046327 | -0.00051255 | -0.00050433 | 412.4036 | 439.9084 | 161.3092 | 104.466 | 48.1646 | 22.1402 | 16.6603 | 82.0417 | 53.9678 | 32.1222 | 23.98 | 19.2849 | 19.1667 | 19.8134 | 172.3533 | 144.7642 | 116.0069 | 77.6226 | 69.1629 | 147.0747 | 91.4027 | 148.6711 | 230.529 | 287.2099 | 378.6669 | 377.8357 | 409.585 |  |  |  | 472.846 | 443.8829 | 397.7136 | 434.4993 | 3.7011 | 4.5272 | 877.1134 |  |  | 877.7043 |  |  | 262.8925 | 492.6374 | 349.339 | 139.6599 | 342.752 | 265.926 | 748.9802 | 717.4757 | 865.0652 | 805.0612 | 712.6983 |  | 427.4882 | 535.7148 | 411.148 | 741.6825 | 466.8495 | 659.7177 |  | 852.4971 |  |  | 725.898 | 755.3831 | 764.4992 | [6 empty] | 732.5162 |  |  | 721.1776 |  |  | 331.6618 | 424.8911 | 431.0038 | 210.7629 | 360.1486 | 473.7637 | 269.3053 | 385.1533 | 1331.7257 | 380.8262 | 438.2063 | 294.8127 | 413.5397 | 345.964 | 414.9097 | 196.4053 | 342.6143 |  | 401.433 | 410.4644 | 501.638 | 254.9077 | 356.3919 | 422.8752 | 289.2653 | 394.7959 | 372.6301 | 434.5155 | 310.4877 | 401.8694 | 0.30064 | 18.8273 | 1.8008 | 0.24409 | -39.8394 | 3.116 | 1311.04 | 0.3 | 3.2947 | 0.5492 | 0.9423 | -0.63332 | 3.3712 | 2.8546 | 4.4051 | 5.7409 | 8.9725 | 9.3681 | -1.0406 | -1.7324 | 20.5631 | 18.6254
42810.5182 | 6750 | 59.8364 | 44.1444 | 32.474 | 24.9458 | 19.4889 | 19.3885 | 19.7006 | 102.6013 | 63.8838 | 41.5494 | 27.6361 | 18.3695 | 16.3702 | 16.1136 | 180.1104 | 238.1913 | 415.6869 | 304.9484 | 222.6834 | 452.4111 |  |  |  | 149.4533 | 419.1126 | 463.9994 | 450.2127 | 283.2325 | 386.4651 | 129.5283 | 277.13 | 229.9672 | 158.876 | 372.5893 | 293.3406 | 437.5489 | 246.8081 |  | 276.7824 | 233.2168 | 180.8202 | 216.0967 |  | 52.8789 | 117.0078 | 55.6604 | 114.7521 | 207.6088 | 252.0925 | 298.6976 | 8.788 | 61.0106 | 12.8252 | 125.4699 | 9.2512 | 42.6721 | 49.5972 | 57.1873 | 16.3943 |  |  | 2.8166 | -0.009769 | 0.75753 | -0.52438 | 4.4916 | 3.1162 | 7.7664 | -6.5069 | -0.54973 | 3.665 | 12.5867 | -0.00040905 | -0.00050762 | -0.00049612 | 415.8579 | 439.9903 | 161.3508 | 104.4606 | 48.1724 | 22.1332 | 16.6532 | 82.0471 | 53.976 | 32.1198 | 23.9814 | 19.2801 | 19.1526 | 19.8017 | 168.6176 | 147.2452 | 124.2119 | 83.3242 | 70.7867 | 147.0535 | 91.4718 | 148.7308 | 230.5454 | 287.2496 | 378.5526 | 377.7869 | 409.5519 |  |  |  | 472.7834 | 443.8339 | 396.8888 | 434.6857 | 3.9743 | 2.9205 | 877.5147 |  |  | 877.9659 |  |  | 263.0013 | 492.5944 | 350.1426 | 139.6984 | 342.7221 | 266.3716 | 749.2243 | 717.5203 | 865.6105 | 805.363 | 712.7236 |  | 427.3562 | 534.1149 | 410.798 | 741.656 | 466.8257 | 659.7831 |  | 853.0387 |  |  | 726.6048 | 755.3367 | 764.4075 | [6 empty] | 732.5018 |  |  | 721.0802 |  |  | 331.0596 | 424.6689 | 430.8957 | 210.2452 | 359.3873 | 473.6896 | 268.6352 | 385.3368 | 1331.2966 | 380.8064 | 438.5522 | 295.3291 | 413.3711 | 345.7597 | 414.9593 | 196.5325 | 342.4804 |  | 401.9492 | 410.9164 | 501.5184 | 255.035 | 356.3201 | 423.0673 | 289.6464 | 394.75 | 371.9169 | 434.4802 | 310.0196 | 401.8885 | 0.4917 | 18.8283 | 1.799 | 0.24268 | -39.8241 | 3.1161 | 1307.69 | 0.2 | 3.0038 | -0.13605 | 1.1981 | -0.9968 | 3.3849 | 2.8194 | 4.451 | 5.7262 | 8.9818 | 9.366 | -0.62826 | -2.6356 | 20.6167 | 18.6126
42810.5182 | 6751 | 59.8468 | 44.1506 | 32.4794 | 24.9466 | 19.4891 | 19.3863 | 19.7063 | 102.6131 | 63.8948 | 41.5601 | 27.6386 | 18.3721 | 16.3676 | 16.1124 | 180.1194 | 238.1939 | 415.715 | 304.9049 | 222.7308 | 452.4315 |  |  |  | 149.5732 | 419.1189 | 464.2244 | 449.8493 | 283.1823 | 388.2103 | 129.5468 | 277.0954 | 229.8687 | 158.917 | 372.5988 | 292.8543 | 437.5161 | 246.5314 |  | 277.3428 | 234.2934 | 180.6119 | 216.4276 |  | 52.6712 | 116.8159 | 55.598 | 114.5402 | 207.3401 | 251.9853 | 298.0601 | 8.8192 | 61.0285 | 12.5761 | 125.3926 | 9.2474 | 42.6202 | 49.6074 | 57.178 | 16.3942 |  |  | 2.6116 | -0.19376 | 0.56171 | -0.54409 | 4.5993 | 2.4151 | 7.7834 | -6.2526 | 0.27985 | 3.7844 | 12.2243 | -0.00049776 | -0.00045341 | -0.00052733 | 411.7478 | 440.1433 | 161.4054 | 104.4688 | 48.1892 | 22.1416 | 16.6541 | 82.0668 | 53.9864 | 32.1254 | 23.9807 | 19.28 | 19.1602 | 19.8053 | 164.6857 | 145.532 | 119.9673 | 81.164 | 68.0283 | 146.999 | 91.4855 | 148.791 | 230.548 | 287.2928 | 378.4193 | 377.7343 | 409.5099 |  |  |  | 472.6689 | 443.0891 | 396.177 | 433.738 | 4.8479 | 3.6982 | 878.1935 |  |  | 878.8076 |  |  | 263.1277 | 492.5867 | 349.6468 | 139.733 | 342.6929 | 266.3099 | 749.3874 | 717.6082 | 865.812 | 805.4061 | 712.7883 |  | 427.2557 | 535.7833 | 410.5403 | 741.5956 | 466.7157 | 659.7873 |  | 853.1033 |  |  | 725.876 | 755.5747 | 764.6474 | [6 empty] | 732.4909 |  |  | 721.0643 |  |  | 330.6497 | 423.9556 | 431.0102 | 209.722 | 358.7637 | 473.6979 | 268.4333 | 386.0727 | 1330.8256 | 380.8293 | 438.5583 | 295.7049 | 413.5503 | 345.5549 | 415.4209 | 195.9696 | 342.3878 |  | 403.1617 | 411.0089 | 501.401 | 254.4482 | 356.3576 | 423.0761 | 289.5036 | 394.852 | 370.9458 | 434.2715 | 309.5965 | 401.7345 | 0.19317 | 18.8269 | 1.7982 | 0.24175 | -39.8083 | 3.1161 | 1329.67 | 0.33 | 2.8963 | -0.60578 | 1.0314 | -1.0151 | 3.4249 | 2.4818 | 4.4554 | 5.7138 | 8.9096 | 9.3545 | -0.19834 | -2.1623 | 20.6039 | 18.6249
42810.5182 | 6752 | 59.8548 | 44.1585 | 32.4783 | 24.9503 | 19.4969 | 19.3825 | 19.7038 | 102.6291 | 63.9121 | 41.5694 | 27.6466 | 18.3748 | 16.3675 | 16.115 | 180.1285 | 238.1961 | 415.7403 | 304.8662 | 222.6863 | 452.4632 |  |  |  | 149.7033 | 419.1238 | 464.0806 | 449.8407 | 280.8107 | 388.4209 | 129.5582 | 277.0648 | 229.9563 | 158.9619 | 372.5918 | 292.8704 | 437.4679 | 246.552 |  | 276.9694 | 235.2958 | 180.6914 | 219.0607 |  | 52.6502 | 116.7471 | 55.6021 | 114.3426 | 207.0766 | 251.7567 | 297.8184 | 8.8156 | 61.0446 | 12.6729 | 125.3 | 9.2452 | 42.579 | 49.6265 | 57.156 | 16.3972 |  |  | 3.523 | -0.14645 | 0.39218 | -0.78197 | 4.1584 | 3.021 | 8.0055 | -6.5391 | 0.50734 | 2.2697 | 12.3505 | -0.00043041 | -0.00045669 | -0.00049612 | 409.5572 | 440.2827 | 161.4607 | 104.4763 | 48.2049 | 22.1507 | 16.6535 | 82.0835 | 54.0024 | 32.1265 | 23.9835 | 19.2889 | 19.172 | 19.8147 | 168.2106 | 147.0288 | 122.7654 | 83.0627 | 66.354 | 147.0997 | 91.5253 | 148.8427 | 230.5552 | 287.3247 | 378.3068 | 377.6879 | 409.4644 |  |  |  | 472.6324 | 443.3556 | 396.1003 | 433.9542 | 3.7753 | 3.3107 | 878.5135 |  |  | 879.0326 |  |  | 263.2404 | 492.6478 | 348.4944 | 139.7563 | 342.6634 | 265.7816 | 749.4101 | 717.5904 | 865.792 | 805.4148 | 712.8253 |  | 427.0688 | 536.0525 | 410.4876 | 741.5771 | 466.5778 | 659.7844 |  | 852.9252 |  |  | 726.5278 | 755.4694 | 764.5325 | [6 empty] | 732.4905 |  |  | 721.1267 |  |  | 330.9275 | 423.5013 | 431.0959 | 209.7132 | 359.1108 | 473.5464 | 268.1244 | 386.7248 | 1331.3714 | 381.2673 | 438.591 | 295.512 | 413.5929 | 345.0172 | 415.5356 | 195.8769 | 342.3562 |  | 402.6204 | 410.0672 | 501.2699 | 254.1119 | 356.3441 | 422.3559 | 289.2542 | 394.9857 | 370.5822 | 434.0794 | 309.5746 | 401.6638 | 0.27637 | 18.8277 | 1.7991 | 0.24409 | -39.7729 | 3.116 | 1336.98 | 0.35 | 3.3644 | -0.52661 | 0.86175 | -1.2168 | 3.2559 | 2.7751 | 4.5176 | 5.693 | 8.8968 | 9.3385 | -0.57712 | -2.4683 | 20.5255 | 18.6145
42810.5182 | 6753 | 59.8551 | 44.1537 | 32.4855 | 24.9508 | 19.4981 | 19.3872 | 19.6989 | 102.6417 | 63.9252 | 41.5775 | 27.6519 | 18.3813 | 16.3611 | 16.1156 | 180.137 | 238.1989 | 415.7703 | 304.826 | 222.7503 | 452.4557 |  |  |  | 149.8309 | 419.1471 | 463.8199 | 449.4694 | 279.6295 | 387.7935 | 129.5749 | 277.0331 | 230.0762 | 159.0138 | 372.5711 | 293.4301 | 437.3907 | 246.9018 |  | 276.4989 | 235.4217 | 181.5011 | 219.6804 |  | 52.8754 | 116.7578 | 55.6469 | 114.1909 | 206.9598 | 251.7236 | 297.4341 | 8.838 | 61.0413 | 12.8047 | 125.1929 | 9.2403 | 42.5616 | 49.6331 | 57.1437 | 16.3932 |  |  | 3.2812 | -0.50326 | 0.083988 | -0.79971 | 4.2747 | 3.8128 | 8.6265 | -6.0023 | 0.79593 | 3.3885 | 12.329 | -0.00046491 | -0.00050926 | -0.00051912 | 407.3036 | 440.4674 | 161.5092 | 104.4659 | 48.2007 | 22.1443 | 16.6529 | 82.0934 | 54.0109 | 32.1395 | 23.9779 | 19.2839 | 19.1597 | 19.8017 | 167.6053 | 145.1405 | 119.9222 | 82.526 | 67.2482 | 147.1281 | 91.5375 | 148.8936 | 230.554 | 287.3488 | 378.1833 | 377.6413 | 409.4166 |  |  |  | 472.5528 | 443.7054 | 396.5814 | 435.1508 | 4.7786 | 2.68 | 878.4178 |  |  | 879.4492 |  |  | 263.359 | 492.7334 | 347.8098 | 139.7919 | 342.6335 | 265.6965 | 749.459 | 717.5805 | 865.8191 | 805.4761 | 712.8812 |  | 426.8203 | 536.4989 | 410.323 | 741.5289 | 466.5726 | 659.7626 |  | 852.8747 |  |  | 727.4294 | 755.6624 | 764.6183 | [6 empty] | 732.4889 |  |  | 721.1281 |  |  | 330.8885 | 423.4577 | 430.7977 | 210.1046 | 359.1892 | 473.3619 | 267.6835 | 386.5459 | 1332.5148 | 380.8344 | 438.7381 | 295.3623 | 413.2185 | 344.5682 | 415.3433 | 196.0831 | 342.3777 |  | 401.957 | 409.2601 | 501.1852 | 254.4624 | 356.49 | 422.8298 | 289.6691 | 394.9362 | 370.8047 | 433.504 | 309.5334 | 401.5367 | 0.72359 | 18.8271 | 1.7995 | 0.24458 | -39.754 | 3.116 | 1351.95 | 0.27 | 3.2454 | -0.97621 | 0.3988 | -1.2306 | 3.301 | 3.1176 | 4.6893 | 5.6652 | 8.8679 | 9.3392 | -0.50623 | -2.1509 | 20.4999 | 18.5715
42810.5182 | 6754 | 59.8643 | 44.1658 | 32.4883 | 24.9571 | 19.496 | 19.39 | 19.7085 | 102.662 | 63.9389 | 41.5903 | 27.6534 | 18.3858 | 16.3697 | 16.12 | 180.1524 | 238.2216 | 415.796 | 304.7798 | 222.7826 | 452.3529 |  |  |  | 149.9612 | 419.173 | 463.3935 | 449.2129 | 279.7404 | 386.918 | 129.5855 | 277.0053 | 230.375 | 159.0628 | 372.5225 | 293.6866 | 437.2404 | 246.8624 |  | 276.4121 | 235.4744 | 181.0567 | 218.5827 |  | 53.0233 | 116.5901 | 55.5673 | 113.8153 | 206.4023 | 251.592 | 297.0247 | 8.8244 | 61.0463 | 12.7885 | 125.105 | 9.2324 | 42.5606 | 49.635 | 57.1348 | 16.3971 |  |  | 3.0177 | -0.19968 | 0.53937 | -0.72874 | 4.6164 | 3.362 | 7.5206 | -6.1902 | 0.54645 | 3.8425 | 12.1816 | -0.00044519 | -0.00046327 | -0.00050762 | 407.361 | 440.8389 | 161.5666 | 104.4675 | 48.2267 | 22.158 | 16.6537 | 82.1082 | 54.0247 | 32.1469 | 23.99 | 19.2907 | 19.1619 | 19.8024 | 168.5977 | 145.94 | 118.9693 | 82.2208 | 67.0828 | 147.2336 | 91.5332 | 148.9457 | 230.5622 | 287.3848 | 378.0695 | 377.5902 | 409.3709 |  |  |  | 472.4213 | 444.2376 | 397.1601 | 436.1199 | 4.5395 | 3.2883 | 878.4602 |  |  | 879.4479 |  |  | 263.4716 | 492.8161 | 347.0822 | 139.8049 | 342.5897 | 266.03 | 749.4056 | 717.5534 | 865.6676 | 805.4265 | 712.916 |  | 426.7514 | 535.4413 | 410.104 | 741.506 | 466.5979 | 659.8375 |  | 852.5281 |  |  | 728.109 | 755.4565 | 764.458 | [6 empty] | 732.4764 |  |  | 721.2629 |  |  | 330.7061 | 423.6661 | 430.5957 | 209.5647 | 358.7841 | 473.1926 | 267.664 | 386.4995 | 1333.3641 | 380.4961 | 438.4016 | 295.4417 | 412.8019 | 344.2692 | 414.9026 | 196.1164 | 342.3775 |  | 401.2476 | 408.6068 | 501.1383 | 254.2796 | 356.842 | 423.4282 | 289.7355 | 394.5499 | 370.335 | 433.2469 | 309.2817 | 401.6095 | 0.14868 | 18.8272 | 1.7985 | 0.24458 | -39.9151 | 3.1161 | 1347.2 | 0.12 | 3.1103 | -0.61478 | 1.0104 | -1.1745 | 3.43 | 2.9271 | 4.3779 | 5.657 | 8.8754 | 9.3429 | -0.603 | -2.0456 | 20.514 | 18.5286
42810.5182 | 6755 | 59.8758 | 44.1728 | 32.5044 | 24.9604 | 19.4954 | 19.3902 | 19.7109 | 102.6853 | 63.9544 | 41.6021 | 27.6672 | 18.3862 | 16.3711 | 16.1166 | 180.1754 | 238.2658 | 415.8253 | 304.7355 | 222.7077 | 452.2497 |  |  |  | 150.0887 | 419.1904 | 463.0156 | 449.0696 | 280.9603 | 385.7884 | 129.6007 | 276.9786 | 230.0951 | 159.1113 | 372.4712 | 293.467 | 437.1128 | 246.6654 |  | 277.2412 | 235.7126 | 181.6327 | 219.0067 |  | 53.1509 | 116.5693 | 55.5578 | 113.9697 | 205.7421 | 251.6332 | 296.9097 | 8.8276 | 61.0264 | 12.5235 | 125.0206 | 9.2276 | 42.5539 | 49.6224 | 57.1152 | 16.3964 |  |  | 3.0308 | 0.20971 | 0.46249 | -0.53095 | 4.0835 | 3.7845 | 8.1968 | -6.4609 | 0.41763 | 3.6103 | 12.547 | -0.00044191 | -0.00051091 | -0.00051912 | 409.0821 | 441.0344 | 161.612 | 104.4665 | 48.2334 | 22.1516 | 16.6545 | 82.1096 | 54.0353 | 32.1476 | 23.9914 | 19.2904 | 19.1631 | 19.7978 | 170.6241 | 143.2578 | 115.4673 | 80.8824 | 63.2358 | 147.3489 | 91.5182 | 149.0001 | 230.574 | 287.4271 | 377.9371 | 377.541 | 409.3253 |  |  |  | 472.2252 | 444.031 | 398.0663 | 435.3221 | 5.1544 | 2.7476 | 878.4851 |  |  | 879.5603 |  |  | 263.6079 | 492.9086 | 347.8551 | 139.8525 | 342.5467 | 265.7266 | 749.2992 | 717.4939 | 865.6483 | 805.3672 | 712.9552 |  | 426.6901 | 532.0386 | 410.0026 | 741.4878 | 466.5087 | 659.9036 |  | 852.0877 |  |  | 727.9681 | 755.217 | 764.2635 | [6 empty] | 732.4662 |  |  | 721.4133 |  |  | 331.017 | 423.8026 | 430.4867 | 209.2297 | 358.5342 | 473.0396 | 267.6394 | 386.5629 | 1334.5294 | 380.7141 | 437.9173 | 295.426 | 412.3607 | 344.1419 | 414.5641 | 195.4848 | 342.2916 |  | 399.2363 | 408.2225 | 501.0491 | 253.608 | 356.9909 | 423.5786 | 289.525 | 394.2374 | 369.3607 | 433.0226 | 308.898 | 401.7552 | 0.25615 | 18.8279 | 1.7966 | 0.24262 | -39.855 | 3.1161 | 1348.98 | 0.37 | 3.1144 | 0.63001 | 0.93561 | -1.0025 | 3.2261 | 3.1057 | 4.5707 | 5.6494 | 8.9597 | 9.3327 | -0.81341 | -1.6583 | 20.4883 | 18.5269
42810.5182 | 6756 | 59.8794 | 44.1603 | 32.5077 | 24.9567 | 19.49 | 19.3829 | 19.6923 | 102.6924 | 63.958 | 41.6002 | 27.664 | 18.3833 | 16.3642 | 16.1141 | 180.1923 | 238.3116 | 415.8553 | 304.7016 | 222.6356 | 452.2012 |  |  |  | 150.224 | 419.2069 | 462.9731 | 448.6665 | 281.3551 | 384.6628 | 129.6089 | 276.9468 | 230.9396 | 159.1678 | 372.4281 | 293.7235 | 436.9951 | 246.9375 |  | 277.9678 | 237.1643 | 182.0083 | 218.7602 |  | 53.3911 | 116.5532 | 55.5329 | 114.4278 | 206.0145 | 251.9505 | 297.0432 | 8.8575 | 60.9976 | 12.3107 | 124.9255 | 9.2425 | 42.5725 | 49.5987 | 57.1031 | 16.3948 |  |  | 2.8409 | -0.20362 | 0.44409 | -0.48101 | 4.4456 | 3.0334 | 7.8879 | -6.4616 | 0.72276 | 3.3879 | 12.4775 | -0.00045834 | -0.00045505 | -0.00050269 | 410.1703 | 441.1268 | 161.6557 | 104.4626 | 48.2379 | 22.1487 | 16.6559 | 82.1259 | 54.0459 | 32.1548 | 23.9953 | 19.2836 | 19.1663 | 19.7913 | 177.2913 | 147.3801 | 114.0826 | 80.7259 | 63.0003 | 147.658 | 91.4923 | 149.0556 | 230.5814 | 287.4618 | 377.8131 | 377.4949 | 409.2776 |  |  |  | 472.0739 | 444.3439 | 398.765 | 434.3684 | 6.1577 | 3.2721 | 879.1527 |  |  | 879.5841 |  |  | 263.7151 | 492.9769 | 346.0236 | 139.876 | 342.5007 | 266.3265 | 749.3101 | 717.4136 | 865.8296 | 805.444 | 712.95 |  | 426.584 | 529.9815 | 409.8481 | 741.4864 | 466.4053 | 659.9927 |  | 851.9419 |  |  | 726.9658 | 755.079 | 764.1977 | [6 empty] | 732.4543 |  |  | 721.4961 |  |  | 331.6773 | 423.6268 | 430.4704 | 209.3447 | 358.9767 | 473.0284 | 267.4238 | 385.9988 | 1335.6548 | 381.4498 | 437.2478 | 295.1801 | 411.9399 | 344.2441 | 414.4023 | 195.6851 | 342.1488 |  | 398.099 | 408.4168 | 500.9525 | 253.1784 | 356.9676 | 423.2007 | 289.4878 | 394.0674 | 368.6344 | 432.7817 | 308.9417 | 401.7591 | 0.32914 | 18.8271 | 1.7965 | 0.24265 | -39.8719 | 3.1161 | 1314.93 | 0.22 | 3.0126 | -0.62078 | 0.91679 | -0.95414 | 3.3671 | 2.7814 | 4.4851 | 5.6384 | 9.0014 | 9.3204 | -1.5146 | -1.5076 | 20.4823 | 18.535
42810.5182 | 6757 | 59.8946 | 44.1684 | 32.5133 | 24.9607 | 19.498 | 19.379 | 19.6987 | 102.7036 | 63.9711 | 41.6084 | 27.6668 | 18.3837 | 16.3684 | 16.1132 | 180.205 | 238.3376 | 415.8836 | 304.6606 | 222.6994 | 452.0984 |  |  |  | 150.3454 | 419.1992 | 462.8871 | 447.858 | 281.6304 | 384.6986 | 129.6206 | 276.9011 | 230.4685 | 159.2079 | 372.3817 | 293.6546 | 436.8924 | 246.4934 |  | 276.4033 | 237.5564 | 182.274 | 220.6585 |  | 53.4689 | 116.5685 | 55.5047 | 114.0856 | 206.0769 | 252.1206 | 296.9415 | 8.9008 | 60.9935 | 12.234 | 124.9004 | 9.2331 | 42.5965 | 49.576 | 57.0918 | 16.3908 |  |  | 2.7213 | -0.17076 | 0.14904 | -0.98633 | 4.7235 | 3.1471 | 7.9214 | -6.3242 | 0.81052 | 3.0228 | 12.4252 | -0.00044355 | -0.00044191 | -0.00053062 | 411.3493 | 441.1433 | 161.7004 | 104.4617 | 48.2521 | 22.1593 | 16.6585 | 82.1447 | 54.0547 | 32.1577 | 23.9958 | 19.2871 | 19.1651 | 19.7966 | 184.4578 | 152.6149 | 119.1103 | 83.5355 | 63.8757 | 148.0098 | 91.5574 | 149.1118 | 230.5898 | 287.491 | 377.6933 | 377.4592 | 409.2391 |  |  |  | 472.023 | 444.5095 | 399.2363 | 434.33 | 5.1876 | 2.5219 | 879.3405 |  |  | 879.4833 |  |  | 263.8263 | 493.0548 | 344.3107 | 139.9041 | 342.4375 | 266.2288 | 749.0754 | 717.451 | 865.584 | 805.277 | 712.889 |  | 426.3962 | 528.5633 | 409.643 | 741.4687 | 466.3125 | 660.0588 |  | 851.6516 |  |  | 727.861 | 754.7821 | 763.9353 | [6 empty] | 732.4565 |  |  | 721.4851 |  |  | 331.7304 | 423.6283 | 430.1042 | 208.6811 | 359.4645 | 473.0962 | 267.6556 | 385.6301 | 1336.9398 | 381.8979 | 436.4608 | 295.1402 | 411.7867 | 344.4607 | 414.3277 | 195.6782 | 342.0815 |  | 398.933 | 408.5639 | 500.8843 | 253.3188 | 356.9971 | 423.0507 | 289.7735 | 394.0688 | 368.143 | 432.552 | 309.008 | 401.7475 | 0.45683 | 18.8254 | 1.7966 | 0.24413 | -39.8716 | 3.1161 | 1282.72 | 0.25 | 2.9486 | -0.56851 | 0.53113 | -1.3663 | 3.4713 | 2.8334 | 4.4953 | 5.6203 | 9.0203 | 9.3098 | -2.2659 | -2.0583 | 20.4184 | 18.5299
42810.5183 | 6758 | 59.9163 | 44.1771 | 32.5168 | 24.9718 | 19.5103 | 19.3898 | 19.7066 | 102.7222 | 63.9908 | 41.6217 | 27.6784 | 18.3889 | 16.3713 | 16.1153 | 180.2228 | 238.3584 | 415.9066 | 304.618 | 222.744 | 452.0045 |  |  |  | 150.4702 | 419.194 | 462.4813 | 447.2061 | 280.9111 | 384.844 | 129.6349 | 276.8793 | 230.3356 | 159.2684 | 372.3642 | 294.2809 | 436.8569 | 247.1754 |  | 276.99 | 236.7915 | 181.2536 | 222.1628 |  | 53.3192 | 116.3616 | 55.4665 | 114.0713 | 205.9581 | 252.0007 | 296.9863 | 8.88 | 60.9896 | 12.2197 | 124.9167 | 9.2279 | 42.5873 | 49.5622 | 57.0736 | 16.3868 |  |  | 3.3193 | -0.3219 | 0.25156 | -0.75634 | 4.0066 | 2.4677 | 7.2499 | -6.6469 | 0.52407 | 3.3629 | 12.2623 | -0.00048626 | -0.00041727 | -0.00052569 | 415.4036 | 441.0816 | 161.7593 | 104.4689 | 48.2785 | 22.1764 | 16.6577 | 82.1616 | 54.0756 | 32.1733 | 23.9977 | 19.2968 | 19.1657 | 19.7995 | 184.667 | 152.4001 | 114.4692 | 80.843 | 65.7364 | 148.1867 | 91.5185 | 149.1592 | 230.5914 | 287.5208 | 377.5803 | 377.4052 | 409.1898 |  |  |  | 472.0209 | 444.4925 | 398.9199 | 434.5046 | 4.8225 | 2.5498 | 879.331 |  |  | 879.3329 |  |  | 263.9502 | 493.1828 | 341.9045 | 139.939 | 342.4024 | 265.5969 | 748.9588 | 717.4549 | 865.1446 | 805.0321 | 712.8596 |  | 426.218 | 530.0727 | 409.5576 | 741.4967 | 466.2376 | 660.1685 |  | 850.9471 |  |  | 729.1525 | 754.3318 | 763.4292 | [6 empty] | 732.4567 |  |  | 721.4356 |  |  | 331.3394 | 423.6917 | 429.4311 | 208.5997 | 359.4737 | 473.0798 | 267.4492 | 385.4159 | 1339.1279 | 381.2017 | 436.052 | 295.5727 | 411.5576 | 344.4952 | 414.1416 | 195.0702 | 342.0584 |  | 399.5941 | 408.371 | 500.8349 | 253.0196 | 356.6765 | 422.6134 | 289.7047 | 394.0211 | 367.7173 | 432.7171 | 308.8022 | 401.9408 | 0.23188 | 18.8261 | 1.7967 | 0.24447 | -39.8545 | 3.1161 | 1276.68 | 0.25 | 3.2569 | -0.78034 | 0.68983 | -1.1962 | 3.1967 | 2.5087 | 4.3001 | 5.6023 | 8.9698 | 9.3001 | -2.2665 | -1.5474 | 20.3727 | 18.5247
42810.5183 | 6759 | 59.9126 | 44.1788 | 32.513 | 24.9662 | 19.5046 | 19.3813 | 19.6967 | 102.7307 | 64.0013 | 41.6243 | 27.6757 | 18.3838 | 16.3664 | 16.1135 | 180.2349 | 238.3596 | 415.9279 | 304.5664 | 222.8621 | 451.9317 |  |  |  | 150.5853 | 419.1955 | 461.8828 | 447.4758 | 280.3215 | 382.2005 | 129.6518 | 276.85 | 230.0677 | 159.3238 | 372.358 | 294.869 | 436.8207 | 247.8852 |  | 277.8847 | 235.5849 | 181.16 | 223.5395 |  | 53.0624 | 116.0449 | 55.4096 | 113.8986 | 206.6497 | 251.8416 | 297.1102 | 8.8732 | 61.004 | 12.2135 | 124.9433 | 9.2454 | 42.5764 | 49.5568 | 57.048 | 16.3873 |  |  | 2.8672 | -0.21347 | 0.41649 | -0.44289 | 4.1774 | 2.8554 | 7.8557 | -6.7422 | 0.70486 | 3.5454 | 12.2327 | -0.00046819 | -0.00045834 | -0.00050269 | 415.993 | 441.029 | 161.7988 | 104.4638 | 48.2832 | 22.1735 | 16.6523 | 82.1715 | 54.0819 | 32.1715 | 24.0013 | 19.286 | 19.1639 | 19.7935 | 181.1517 | 146.7623 | 110.0977 | 76.6511 | 63.052 | 148.268 | 91.4549 | 149.2078 | 230.5907 | 287.5522 | 377.459 | 377.3508 | 409.1454 |  |  |  | 471.8684 | 444.0922 | 397.9516 | 434.6883 | 3.3721 | 1.8534 | 878.7916 |  |  | 879.1677 |  |  | 264.0645 | 493.3101 | 342.744 | 139.976 | 342.3804 | 265.7784 | 749.2619 | 717.453 | 864.8517 | 804.891 | 712.9279 |  | 426.0938 | 532.3423 | 409.3171 | 741.6104 | 466.0603 | 660.2529 |  | 850.559 |  |  | 728.294 | 754.8512 | 763.6928 | [6 empty] | 732.4575 |  |  | 721.4281 |  |  | 331.1511 | 423.4766 | 429.2407 | 208.2684 | 359.3828 | 472.9688 | 266.4367 | 385.3893 | 1339.5255 | 380.7669 | 436.2281 | 295.4584 | 410.986 | 344.8449 | 413.4652 | 194.5022 | 342.1345 |  | 399.8008 | 408.2094 | 500.8288 | 252.8072 | 356.5895 | 422.2172 | 289.5922 | 393.8959 | 367.6994 | 432.7892 | 308.3112 | 402.1635 | 0.27772 | 18.8256 | 1.7965 | 0.24426 | -39.8532 | 3.1162 | 1250.01 | 0.27 | 3.0209 | -0.63522 | 0.88727 | -0.91496 | 3.2636 | 2.6982 | 4.4754 | 5.5873 | 8.8828 | 9.2758 | -1.8655 | -1.0694 | 20.3305 | 18.5011
42810.5183 | 6760 | 59.9136 | 44.1803 | 32.516 | 24.9647 | 19.5027 | 19.3797 | 19.6919 | 102.7353 | 64.0093 | 41.6301 | 27.6738 | 18.3799 | 16.3565 | 16.1062 | 180.244 | 238.3593 | 415.9713 | 304.533 | 222.9842 | 451.8545 |  |  |  | 150.7177 | 419.2003 | 462.3865 | 447.3457 | 280.7177 | 383.4624 | 129.6593 | 276.8236 | 230.0076 | 159.3707 | 372.3661 | 295.12 | 436.7101 | 248.3269 |  | 277.9734 | 235.3968 | 180.8955 | 223.0231 |  | 53.0825 | 116.0716 | 55.2821 | 114.1762 | 207.3603 | 252.118 | 297.1056 | 8.8623 | 61.0093 | 12.1388 | 124.9176 | 9.2522 | 42.5593 | 49.5592 | 57.0257 | 16.3775 |  |  | 2.8731 | -0.15828 | 0.46578 | -0.48824 | 3.9369 | 3.2444 | 7.8025 | -6.5602 | 0.58888 | 3.4825 | 12.3022 | -0.00041398 | -0.00047148 | -0.00052405 | 415.7446 | 440.87 | 161.8592 | 104.4701 | 48.3007 | 22.1699 | 16.6597 | 82.1972 | 54.0931 | 32.181 | 24.0146 | 19.2991 | 19.1679 | 19.7994 | 176.3255 | 139.8091 | 106.1395 | 72.3675 | 59.183 | 148.2997 | 91.3326 | 149.2737 | 230.6057 | 287.6008 | 377.3408 | 377.3112 | 409.1049 |  |  |  | 471.5352 | 443.9511 | 396.735 | 435.0929 | 4.8914 | 2.7376 | 878.6013 |  |  | 879.3013 |  |  | 264.1948 | 493.4257 | 343.7302 | 140.0148 | 342.3423 | 264.7665 | 749.1854 | 717.4778 | 864.8629 | 804.9792 | 712.9851 |  | 426.0887 | 533.708 | 408.8766 | 741.6042 | 465.9172 | 660.2274 |  | 850.6153 |  |  | 728.6561 | 754.9336 | 763.7509 | [6 empty] | 732.4572 |  |  | 721.406 |  |  | 331.4397 | 423.0592 | 429.2016 | 207.4167 | 359.349 | 472.8548 | 265.5948 | 385.0389 | 1339.756 | 380.2078 | 436.2894 | 295.4197 | 410.4236 | 344.9984 | 412.9921 | 194.8642 | 342.0598 |  | 398.7741 | 407.3037 | 500.7708 | 252.7984 | 356.1704 | 421.6808 | 289.3831 | 393.8246 | 367.7749 | 433.043 | 307.5163 | 401.852 | 0.27714 | 18.8263 | 1.796 | 0.24232 | -39.7955 | 3.1161 | 1222.78 | 0.25 | 3.0269 | -0.54698 | 0.93833 | -0.96069 | 3.1691 | 2.8769 | 4.4614 | 5.5852 | 8.8009 | 9.2588 | -1.3252 | -0.64454 | 20.3328 | 18.4494
42810.5183 | 6761 | 59.926 | 44.1853 | 32.5251 | 24.9725 | 19.5098 | 19.3891 | 19.6957 | 102.7577 | 64.0145 | 41.6461 | 27.6828 | 18.3745 | 16.3649 | 16.1151 | 180.2494 | 238.3482 | 415.9879 | 304.4918 | 223.038 | 451.7984 |  |  |  | 150.8385 | 419.2072 | 462.148 | 447.5453 | 283.4059 | 384.0677 | 129.6813 | 276.7958 | 229.3276 | 159.4269 | 372.3836 | 294.848 | 436.5562 | 247.956 |  | 278.6365 | 234.4497 | 180.0982 | 223.7153 |  | 53.2559 | 116.0728 | 55.1434 | 114.6959 | 208.0069 | 252.647 | 297.1608 | 8.8394 | 61.0491 | 12.035 | 124.8851 | 9.2511 | 42.5478 | 49.5799 | 57.0051 | 16.3816 |  |  | 3.5703 | -0.10439 | 0.62151 | -0.38244 | 3.682 | 3.3134 | 8.3229 | -6.2375 | -0.12784 | 4.0118 | 12.3708 | -0.00043534 | -0.00045998 | -0.00050598 | 414.525 | 440.6275 | 161.8962 | 104.4663 | 48.2975 | 22.1741 | 16.6605 | 82.1999 | 54.1087 | 32.1821 | 24.0162 | 19.2912 | 19.1634 | 19.7928 | 177.0119 | 141.5925 | 110.1779 | 73.0307 | 59.6332 | 148.3492 | 91.2864 | 149.3252 | 230.62 | 287.6429 | 377.2223 | 377.2492 | 409.0635 |  |  |  | 471.3571 | 443.5243 | 394.6223 | 434.0921 | 4.8327 | 3.0731 | 878.6943 |  |  | 879.4333 |  |  | 264.3039 | 493.5163 | 343.3128 | 140.038 | 342.3037 | 263.1058 | 749.1245 | 717.4148 | 864.9629 | 805.1105 | 713.0085 |  | 426.0566 | 531.9735 | 408.3648 | 741.5318 | 465.5306 | 660.2583 |  | 850.8726 |  |  | 731.2548 | 754.5169 | 763.3776 | [6 empty] | 732.4699 |  |  | 721.3635 |  |  | 331.571 | 423.0583 | 428.8636 | 207.6311 | 359.3209 | 472.7066 | 265.2989 | 385.3111 | 1342.4802 | 379.6966 | 435.7949 | 295.5045 | 410.626 | 345.5012 | 413.0242 | 194.9853 | 341.8508 |  | 399.2466 | 406.7348 | 500.7235 | 253.0661 | 355.6791 | 421.6578 | 289.0241 | 393.8126 | 367.6037 | 432.9553 | 307.2973 | 401.7622 | 0.47012 | 18.8253 | 1.7983 | 0.24265 | -39.7659 | 3.1161 | 1211.06 | 0.29 | 3.3758 | -0.44422 | 1.0839 | -0.85025 | 3.0663 | 2.9088 | 4.6101 | 5.5812 | 8.7981 | 9.2148 | -1.3951 | -1.0989 | 20.2968 | 18.4555
42810.5183 | 6762 | 59.9311 | 44.1927 | 32.5172 | 24.9669 | 19.503 | 19.3844 | 19.6936 | 102.7659 | 64.0322 | 41.6554 | 27.689 | 18.3763 | 16.3661 | 16.1113 | 180.2739 | 238.3637 | 416.0245 | 304.4463 | 223.0664 | 451.7771 |  |  |  | 150.9697 | 419.2273 | 462.3218 | 447.339 | 280.3692 | 383.3661 | 129.6853 | 276.7629 | 229.5732 | 159.4688 | 372.3901 | 295.1182 | 436.3943 | 248.3149 |  | 278.3297 | 235.0474 | 181.4801 | 224.3628 |  | 53.2116 | 115.9248 | 55.2444 | 114.4829 | 207.8163 | 252.4607 | 297.1162 | 8.8592 | 61.0741 | 11.9065 | 124.8285 | 9.2582 | 42.5514 | 49.603 | 56.9918 | 16.3846 |  |  | 2.7154 | 0.042799 | 0.71811 | -0.28125 | 3.8095 | 2.8915 | 8.2723 | -6.1311 | 0.81636 | 3.7431 | 12.2911 | -0.00043205 | -0.00050433 | -0.00055198 | 414.3196 | 440.5517 | 161.9505 | 104.4731 | 48.3206 | 22.1889 | 16.6692 | 82.2207 | 54.1262 | 32.1953 | 24.0217 | 19.304 | 19.1746 | 19.8051 | 179.3051 | 144.2818 | 115.3397 | 72.1766 | 60.6799 | 148.4895 | 91.2816 | 149.3762 | 230.6256 | 287.6714 | 377.107 | 377.2037 | 409.0169 |  |  |  | 471.216 | 442.8484 | 393.5486 | 433.3286 | 6.1569 | 3.104 | 878.9632 |  |  | 879.3808 |  |  | 264.4166 | 493.6164 | 344.5254 | 140.0656 | 342.276 | 264.4718 | 749.2467 | 717.4943 | 864.9668 | 805.1309 | 713.0741 |  | 425.9719 | 534.7057 | 408.0696 | 741.4857 | 465.4359 | 660.2149 |  | 850.8908 |  |  | 729.3735 | 755.1352 | 763.981 | [6 empty] | 732.4655 |  |  | 721.2958 |  |  | 330.7003 | 422.8208 | 428.7223 | 207.14 | 359.0876 | 472.4827 | 266.7385 | 385.4466 | 1343.7023 | 379.5879 | 436.2028 | 294.8455 | 410.6241 | 345.9111 | 412.9283 | 194.012 | 341.4677 |  | 398.7415 | 405.7009 | 500.6734 | 253.6358 | 355.5736 | 420.7654 | 288.3394 | 393.4611 | 367.0861 | 432.7213 | 307.2293 | 401.714 | 0.40599 | 18.827 | 1.7997 | 0.24384 | -39.8163 | 3.1161 | 1210.09 | 0.2 | 2.9424 | 0.28438 | 1.1649 | -0.729 | 3.1184 | 2.7168 | 4.5953 | 5.5704 | 8.6928 | 9.2047 | -1.6319 | -1.673 | 20.2612 | 18.4596
42810.5183 | 6763 | 59.9389 | 44.197 | 32.5291 | 24.9784 | 19.5077 | 19.3927 | 19.699 | 102.7899 | 64.0471 | 41.663 | 27.6986 | 18.3917 | 16.3663 | 16.1146 | 180.2881 | 238.3613 | 416.0564 | 304.4064 | 222.9978 | 451.7592 |  |  |  | 151.087 | 419.2406 | 462.6047 | 447.5133 | 280.4214 | 384.5939 | 129.703 | 276.7302 | 230.2496 | 159.5192 | 372.3856 | 295.066 | 436.215 | 248.0457 |  | 278.967 | 235.1924 | 180.9666 | 223.6419 |  | 52.8407 | 115.88 | 55.2784 | 114.2914 | 207.7472 | 252.3106 | 297.1981 | 8.9057 | 61.1132 | 11.9587 | 124.8313 | 9.2602 | 42.5585 | 49.6018 | 56.9722 | 16.3868 |  |  | 2.7246 | 0.14859 | 1.023 | -0.007886 | 4.1597 | 2.8245 | 7.7315 | -6.551 | 0.68948 | 3.7582 | 12.3656 | -0.00047312 | -0.00049119 | -0.00056019 | 412.2488 | 440.4834 | 161.9904 | 104.469 | 48.3252 | 22.191 | 16.6586 | 82.2326 | 54.1318 | 32.1964 | 24.018 | 19.2982 | 19.1639 | 19.7932 | 182.5371 | 145.3683 | 116.9988 | 72.5068 | 59.794 | 148.6232 | 91.2983 | 149.4293 | 230.632 | 287.6998 | 376.9881 | 377.1582 | 408.9734 |  |  |  | 471.1166 | 442.2665 | 394.5804 | 433.3758 | 4.0997 | 2.6335 | 879.6226 |  |  | 879.2642 |  |  | 264.5294 | 493.6991 | 343.6895 | 140.1001 | 342.2428 | 263.6434 | 749.3887 | 717.5401 | 864.7813 | 805.049 | 713.1134 |  | 425.9076 | 534.7803 | 407.7513 | 741.4518 | 465.2665 | 660.1802 |  | 850.757 |  |  | 729.2515 | 755.0513 | 763.9788 | [6 empty] | 732.4792 |  |  | 721.17 |  |  | 330.0692 | 422.4108 | 428.7375 | 207.056 | 358.5918 | 472.2941 | 266.3868 | 385.1925 | 1343.852 | 379.4955 | 435.9777 | 294.4279 | 410.2867 | 346.0348 | 412.9037 | 193.647 | 341.4055 |  | 397.1967 | 405.6867 | 500.5307 | 253.8221 | 355.5556 | 420.1986 | 287.1851 | 393.2619 | 366.6243 | 432.7757 | 307.5775 | 401.6701 | 0.33222 | 18.8264 | 1.8013 | 0.24477 | -39.8336 | 3.1162 | 1200.6 | 0.33 | 2.9502 | 0.52986 | 1.3903 | -0.12206 | 3.2581 | 2.6848 | 4.4419 | 5.5626 | 8.6591 | 9.1855 | -1.9739 | -1.8553 | 20.2618 | 18.4463
42810.5183 | 6764 | 59.9537 | 44.2042 | 32.5251 | 24.9883 | 19.5075 | 19.3916 | 19.6904 | 102.8029 | 64.0608 | 41.6649 | 27.6979 | 18.3922 | 16.3687 | 16.1163 | 180.2982 | 238.3614 | 416.0834 | 304.3617 | 223.0378 | 451.7109 |  |  |  | 151.2095 | 419.2621 | 462.5955 | 447.9611 | 280.9824 | 385.0276 | 129.7217 | 276.7017 | 229.7326 | 159.589 | 372.38 | 295.2808 | 436.0567 | 248.3282 |  | 277.5342 | 234.5012 | 179.7284 | 224.6866 |  | 52.5936 | 116.027 | 55.189 | 114.0894 | 207.1136 | 252.0678 | 297.1489 | 8.9701 | 61.1385 | 12.1952 | 124.8655 | 9.2481 | 42.5602 | 49.5994 | 56.9579 | 16.3928 |  |  | 2.5768 | 0.15517 | 1.0086 | -0.43435 | 3.563 | 2.6858 | 7.8386 | -6.3821 | 0.46764 | 3.7064 | 12.1307 | -0.00040905 | -0.00045669 | -0.00050926 | 415.1393 | 440.4348 | 162.0355 | 104.474 | 48.333 | 22.1896 | 16.659 | 82.239 | 54.1404 | 32.2037 | 24.0216 | 19.2989 | 19.1661 | 19.7873 | 179.9652 | 141.7548 | 113.5698 | 71.1373 | 57.9701 | 148.5879 | 91.2382 | 149.4868 | 230.6358 | 287.7187 | 376.8694 | 377.1072 | 408.9362 |  |  |  | 471.0528 | 442.4218 | 393.1919 | 433.3597 | 3.5208 | 2.7351 | 879.7633 |  |  | 879.2228 |  |  | 264.6563 | 493.7817 | 343.7571 | 140.1303 | 342.2266 | 263.3078 | 749.6467 | 717.6827 | 864.449 | 804.8506 | 713.2443 |  | 426.0372 | 535.5017 | 407.6014 | 741.4036 | 465.0855 | 660.182 |  | 850.0499 |  |  | 727.6385 | 755.8754 | 764.7587 | [6 empty] | 732.4967 |  |  | 720.95 |  |  | 329.7522 | 422.2651 | 428.7915 | 207.8589 | 358.2733 | 472.0062 | 266.8554 | 384.8781 | 1345.5931 | 379.4537 | 435.9373 | 294.0571 | 409.7499 | 346.5279 | 412.7809 | 193.6313 | 341.642 |  | 397.197 | 405.5979 | 500.4298 | 253.3631 | 355.7978 | 420.1798 | 287.3692 | 393.2213 | 366.4956 | 432.8466 | 308.1054 | 401.4298 | 0.3043 | 18.8255 | 1.8015 | 0.24346 | -39.7653 | 3.1162 | 1204.72 | 0.31 | 2.87 | 0.54155 | 1.3807 | -0.90607 | 3.0147 | 2.6174 | 4.4715 | 5.5726 | 8.6241 | 9.1653 | -1.6927 | -1.4816 | 20.2155 | 18.439
42810.5183 | 6765 | 59.9612 | 44.2017 | 32.5387 | 24.9935 | 19.5156 | 19.3859 | 19.6933 | 102.8209 | 64.0736 | 41.6811 | 27.7113 | 18.3985 | 16.3721 | 16.1162 | 180.3093 | 238.3602 | 416.1207 | 304.3283 | 222.9896 | 451.6271 |  |  |  | 151.3323 | 419.2643 | 463.0677 | 448.4246 | 284.73 | 386.4457 | 129.7248 | 276.6753 | 229.5999 | 159.6322 | 372.3596 | 295.617 | 435.9501 | 248.6005 |  | 276.9036 | 234.3925 | 180.6368 | 225.5537 |  | 52.6595 | 116.0593 | 55.2125 | 114.1242 | 207.0441 | 251.9745 | 297.2914 | 8.9809 | 61.141 | 12.1129 | 124.8729 | 9.2264 | 42.5562 | 49.5797 | 56.9401 | 16.3949 |  |  | 3.571 | 0.096683 | 0.4546 | -0.89696 | 3.8837 | 3.0702 | 7.817 | -6.5634 | 0.57662 | 3.3174 | 12.4135 | -0.00053719 | -0.00049119 | -0.00052076 | 413.0874 | 440.3987 | 162.0817 | 104.4809 | 48.3405 | 22.1921 | 16.6707 | 82.2603 | 54.152 | 32.2098 | 24.0224 | 19.2937 | 19.1747 | 19.7888 | 175.9336 | 143.2482 | 114.5828 | 72.0798 | 58.8062 | 148.5446 | 91.216 | 149.5474 | 230.6488 | 287.7775 | 376.7431 | 377.0567 | 408.8926 |  |  |  | 470.9027 | 441.798 | 390.3272 | 431.9582 | 3.9475 | 3.5425 | 879.6894 |  |  | 879.2861 |  |  | 264.7897 | 493.8478 | 345.5296 | 140.1707 | 342.2171 | 263.146 | 749.7902 | 717.7491 | 864.3408 | 804.7776 | 713.3246 |  | 426.1362 | 537.5884 | 407.4962 | 741.3744 | 465.1351 | 660.1744 |  | 849.7827 |  |  | 728.7162 | 755.8356 | 764.8278 | [6 empty] | 732.5142 |  |  | 720.8092 |  |  | 329.1368 | 422.6626 | 428.6926 | 208.7809 | 357.8149 | 471.7932 | 266.7488 | 384.9908 | 1346.9931 | 379.8404 | 435.8592 | 293.8498 | 409.8826 | 346.5624 | 412.2018 | 194.2596 | 341.5507 |  | 397.4868 | 405.493 | 500.3418 | 252.2353 | 355.9463 | 419.6639 | 287.1966 | 393.0669 | 366.1151 | 432.8777 | 308.4213 | 400.9039 | 0.45683 | 18.8259 | 1.8012 | 0.24217 | -39.8069 | 3.1162 | 1224.65 | 0.21 | 3.3822 | 0.4275 | 0.92699 | -1.3021 | 3.1472 | 2.7982 | 4.465 | 5.5808 | 8.5557 | 9.172 | -1.2502 | -1.5969 | 20.1799 | 18.4597
42810.5183 | 6766 | 59.9734 | 44.2058 | 32.5348 | 24.9871 | 19.5096 | 19.3816 | 19.6931 | 102.8239 | 64.0784 | 41.6833 | 27.7115 | 18.3915 | 16.3665 | 16.1133 | 180.3223 | 238.3627 | 416.1499 | 304.2851 | 222.8153 | 451.5416 |  |  |  | 151.4414 | 419.2609 | 463.2274 | 448.5975 | 284.1333 | 386.6805 | 129.7343 | 276.6385 | 230.0634 | 159.6777 | 372.3312 | 295.6815 | 435.8599 | 248.7712 |  | 276.8351 | 234.331 | 181.0466 | 225.351 |  | 52.7297 | 115.957 | 55.3142 | 113.7692 | 207.2012 | 251.7835 | 297.4975 | 9.0533 | 61.1477 | 11.9583 | 124.9438 | 9.219 | 42.5451 | 49.5572 | 56.9296 | 16.3883 |  |  | 2.5439 | 0.16897 | 0.50652 | -0.88053 | 3.9402 | 3.2161 | 7.7815 | -6.1481 | 0.99851 | 3.403 | 12.0834 | -0.00046819 | -0.00045669 | -0.00052405 | 409.4355 | 440.341 | 162.1326 | 104.4781 | 48.3646 | 22.2103 | 16.6746 | 82.2744 | 54.1712 | 32.2215 | 24.032 | 19.3003 | 19.1662 | 19.7932 | 175.4874 | 145.2627 | 118.1245 | 72.8407 | 60.7628 | 148.551 | 91.2328 | 149.5905 | 230.6565 | 287.8101 | 376.6254 | 377.0022 | 408.8477 |  |  |  | 470.796 | 441.7451 | 392.2405 | 431.7353 | 4.7705 | 3.7222 | 880.1633 |  |  | 879.3812 |  |  | 264.8967 | 493.9373 | 346.8196 | 140.2033 | 342.1931 | 264.5324 | 750.5474 | 717.704 | 864.5058 | 804.9655 | 713.4568 |  | 426.2063 | 537.9115 | 407.3281 | 741.3369 | 465.111 | 660.1558 |  | 850.2207 |  |  | 727.7096 | 756.6884 | 765.5959 | [6 empty] | 732.508 |  |  | 720.8736 |  |  | 328.7063 | 422.6902 | 428.8485 | 208.3485 | 357.2129 | 471.6628 | 266.3219 | 385.0431 | 1347.776 | 380.0437 | 435.812 | 294.2605 | 409.9956 | 346.867 | 411.5764 | 193.6881 | 341.3325 |  | 398.7447 | 406.2475 | 500.2496 | 251.6194 | 355.7896 | 419.6008 | 286.5974 | 392.9407 | 367.1864 | 433.1491 | 308.207 | 400.4737 | 0.44355 | 18.8267 | 1.8029 | 0.24388 | -39.7417 | 3.1162 | 1226.75 | 0.26 | 2.8552 | 0.56507 | 0.97836 | -1.29 | 3.1694 | 2.8634 | 4.454 | 5.5845 | 8.5301 | 9.1702 | -1.1998 | -1.9884 | 20.1757 | 18.453
42810.5184 | 6767 | 59.9824 | 44.2063 | 32.5377 | 24.9926 | 19.5166 | 19.3877 | 19.6964 | 102.8415 | 64.0994 | 41.6918 | 27.7191 | 18.3884 | 16.3671 | 16.1141 | 180.3287 | 238.3523 | 416.1733 | 304.254 | 222.6338 | 451.4708 |  |  |  | 151.5525 | 419.2584 | 463.3433 | 448.7597 | 284.3649 | 386.2045 | 129.7515 | 276.6158 | 230.1996 | 159.7278 | 372.2965 | 295.4425 | 435.7583 | 248.4868 |  | 277.3182 | 233.4092 | 179.9358 | 223.8283 |  | 52.514 | 115.7053 | 55.2847 | 113.8013 | 206.6007 | 250.962 | 298.2731 | 9.1357 | 61.1402 | 11.8793 | 125.0425 | 9.2202 | 42.5503 | 49.5668 | 56.9194 | 16.402 |  |  | 2.9697 | -0.24896 | 0.75162 | -0.33053 | 3.9093 | 3.113 | 7.8951 | -6.4097 | 0.56766 | 3.4943 | 12.1019 | -0.00048134 | -0.00051255 | -0.00051255 | 410.7764 | 440.3117 | 162.1767 | 104.4728 | 48.3736 | 22.2025 | 16.665 | 82.2862 | 54.1825 | 32.2168 | 24.0288 | 19.2964 | 19.1755 | 19.7881 | 178.1114 | 147.2735 | 120.1464 | 75.408 | 60.7449 | 148.6753 | 91.2635 | 149.6429 | 230.6639 | 287.8416 | 376.5009 | 376.9547 | 408.7971 |  |  |  | 470.7553 | 442.1272 | 395.01 | 432.3221 | 3.9088 | 4.1359 | 880.2759 |  |  | 879.562 |  |  | 265.0159 | 494.0205 | 346.54 | 140.2303 | 342.1626 | 264.3094 | 751.5338 | 717.6332 | 864.9171 | 805.268 | 713.743 |  | 426.2552 | 537.9535 | 407.1818 | 741.3199 | 464.9502 | 660.1765 |  | 850.9245 |  |  | 725.8043 | 758.759 | 767.5336 | [6 empty] | 732.5026 |  |  | 720.8427 |  |  | 328.211 | 421.8849 | 429.1161 | 208.3109 | 356.8025 | 471.6841 | 266.8159 | 384.8939 | 1348.2782 | 379.9907 | 435.8334 | 294.323 | 409.7961 | 346.8053 | 411.1831 | 193.3774 | 341.2412 |  | 399.0512 | 406.8436 | 500.1624 | 251.3681 | 355.6399 | 420.4781 | 286.2121 | 392.625 | 367.8696 | 432.9872 | 308.2125 | 400.4326 | 0.2625 | 18.826 | 1.8041 | 0.24563 | -39.7721 | 3.1162 | 1251.17 | 0.23 | 3.0838 | -0.68568 | 1.1914 | -0.79007 | 3.1545 | 2.8149 | 4.4829 | 5.5817 | 8.5144 | 9.1515 | -1.4755 | -2.2093 | 20.207 | 18.4317
42810.5184 | 6768 | 59.9931 | 44.2124 | 32.5408 | 24.9892 | 19.5154 | 19.3929 | 19.6944 | 102.8535 | 64.1124 | 41.7017 | 27.7274 | 18.3936 | 16.3728 | 16.1134 | 180.3391 | 238.3482 | 416.2022 | 304.2089 | 222.5281 | 451.3631 |  |  |  | 151.6667 | 419.2494 | 463.6311 | 448.8188 | 285.4739 | 386.999 | 129.7658 | 276.5859 | 229.8 | 159.7692 | 372.2509 | 295.0938 | 435.6463 | 247.9966 |  | 276.3816 | 233.5148 | 179.5879 | 221.9159 |  | 52.482 | 115.5898 | 55.234 | 113.8921 | 206.3866 | 250.7067 | 298.8756 | 9.3089 | 61.1082 | 11.8459 | 125.078 | 9.2106 | 42.5501 | 49.5946 | 56.9027 | 16.4103 |  |  | 2.9796 | -0.33832 | 0.69116 | -0.58221 | 4.2524 | 3.1044 | 7.5686 | -6.6055 | 0.69201 | 3.8184 | 12.2249 | -0.00046819 | -0.00043534 | -0.0005454 | 414.8913 | 440.0951 | 162.2149 | 104.4762 | 48.3803 | 22.2075 | 16.6588 | 82.3005 | 54.188 | 32.2215 | 24.0311 | 19.3019 | 19.1664 | 19.7875 | 178.8004 | 146.2672 | 117.5795 | 77.531 | 62.943 | 148.6934 | 91.2606 | 149.6949 | 230.6753 | 287.8734 | 376.3765 | 376.9067 | 408.7507 |  |  |  | 470.6586 | 442.2422 | 397.2223 | 432.7399 | 2.7973 | 2.5863 | 880.4168 |  |  | 879.6774 |  |  | 265.1391 | 494.1051 | 347.5444 | 140.2676 | 342.1315 | 263.2214 | 752.5975 | 717.7278 | 865.3393 | 805.5111 | 714.1515 |  | 426.1533 | 538.3336 | 407.032 | 741.3028 | 464.8362 | 660.2165 |  | 851.5592 |  |  | 725.1249 | 759.9943 | 768.9877 | [6 empty] | 732.4985 |  |  | 720.922 |  |  | 327.8891 | 421.5461 | 429.0823 | 208.1974 | 356.3451 | 471.6909 | 267.1701 | 384.9786 | 1349.5619 | 379.6061 | 435.871 | 293.9146 | 409.9672 | 346.1583 | 411.1499 | 193.7721 | 341.3438 |  | 399.3152 | 406.588 | 500.0746 | 252.0936 | 355.7665 | 420.7196 | 286.1313 | 392.4327 | 367.7133 | 432.5864 | 308.539 | 400.5526 | 0.56989 | 18.8256 | 1.8049 | 0.24657 | -39.7387 | 3.1161 | 1271.48 | 0.22 | 3.0908 | -0.79921 | 1.1423 | -1.0484 | 3.2892 | 2.8104 | 4.3881 | 5.5596 | 8.489 | 9.1384 | -1.5497 | -1.9244 | 20.2479 | 18.4084
42810.5184 | 6769 | 59.9884 | 44.218 | 32.5427 | 24.9856 | 19.5036 | 19.3861 | 19.6813 | 102.8664 | 64.1215 | 41.7089 | 27.7233 | 18.3879 | 16.3667 | 16.1015 | 180.3515 | 238.3555 | 416.2331 | 304.1693 | 222.8303 | 451.3129 |  |  |  | 151.7835 | 419.2504 | 463.4695 | 448.447 | 285.9961 | 387.7203 | 129.7822 | 276.5698 | 229.4245 | 159.8323 | 372.2154 | 294.6182 | 435.604 | 247.6074 |  | 276.3241 | 232.726 | 177.9108 | 221.7357 |  | 52.353 | 115.5763 | 55.2081 | 113.792 | 206.2263 | 250.8295 | 299.1236 | 9.6319 | 61.0844 | 11.7856 | 125.0546 | 9.2148 | 42.5329 | 49.6087 | 56.8985 | 16.4098 |  |  | 2.4526 | 0.030315 | 0.7733 | -0.31147 | 4.1203 | 3.6406 | 8.0174 | -6.2986 | 0.7574 | 3.5433 | 12.2038 | -0.00044684 | -0.00049119 | -0.00053883 | 417.2996 | 440.0224 | 162.2567 | 104.4739 | 48.3909 | 22.2079 | 16.6603 | 82.3136 | 54.2011 | 32.2284 | 24.0366 | 19.3008 | 19.169 | 19.7872 | 172.9045 | 141.9601 | 111.8839 | 76.2011 | 62.7755 | 148.5436 | 91.1752 | 149.7473 | 230.681 | 287.9064 | 376.2609 | 376.8645 | 408.7101 |  |  |  | 470.5699 | 442.4464 | 397.6475 | 433.0399 | 3.7518 | 2.4481 | 880.3757 |  |  | 879.6141 |  |  | 265.2431 | 494.172 | 347.4311 | 140.2955 | 342.0958 | 262.8704 | 752.8515 | 717.561 | 865.6375 | 805.7434 | 714.3707 |  | 426.0545 | 536.635 | 406.6893 | 741.2664 | 464.8163 | 660.2933 |  | 852.0998 |  |  | 725.2052 | 760.7666 | 770.0363 | [6 empty] | 732.491 |  |  | 721.1395 |  |  | 327.84 | 421.7196 | 428.4911 | 207.7241 | 356.0896 | 471.6942 | 266.642 | 385.2001 | 1350.3357 | 378.4727 | 435.948 | 293.9194 | 410.3555 | 345.4733 | 411.2334 | 193.2617 | 341.4904 |  | 399.0219 | 406.3455 | 500.0098 | 252.9162 | 355.8609 | 420.6577 | 285.8552 | 392.1357 | 367.7932 | 432.5043 | 308.4325 | 400.4705 | 0.45683 | 18.8248 | 1.8039 | 0.24439 | -39.8785 | 3.1162 | 1272.1 | 0.31 | 2.8057 | 0.23923 | 1.2083 | -0.76683 | 3.2381 | 3.0438 | 4.5169 | 5.5431 | 8.5022 | 9.1371 | -0.91381 | -1.302 | 20.2483 | 18.3894
42810.5184 | 6770 | 60.0132 | 44.2192 | 32.5669 | 25.0002 | 19.512 | 19.3865 | 19.7024 | 102.8829 | 64.1373 | 41.7295 | 27.7397 | 18.4048 | 16.3734 | 16.1116 | 180.3569 | 238.3499 | 416.2625 | 304.1256 | 223.1148 | 451.2893 |  |  |  | 151.8907 | 419.2552 | 463.3985 | 448.5568 | 285.319 | 387.925 | 129.7932 | 276.536 | 228.7714 | 159.8694 | 372.1867 | 294.8381 | 435.5555 | 247.7677 |  | 276.2555 | 231.4693 | 177.8704 | 221.8362 |  | 52.1263 | 115.7142 | 55.1935 | 113.6791 | 205.9249 | 250.6168 | 299.0314 | 9.8985 | 61.0786 | 11.7943 | 125.0093 | 9.2227 | 42.5149 | 49.616 | 56.895 | 16.4075 |  |  | 2.492 | -0.031453 | 0.9067 | -0.31345 | 4.2169 | 3.5138 | 8.6134 | -6.0759 | 1.1125 | 3.3919 | 12.268 | -0.00044519 | -0.00050105 | -0.00051255 | 418.8089 | 440.0981 | 162.3095 | 104.4812 | 48.408 | 22.2181 | 16.674 | 82.3336 | 54.2166 | 32.2427 | 24.0435 | 19.3056 | 19.1699 | 19.7922 | 167.9961 | 138.6098 | 108.6362 | 75.4714 | 61.6559 | 148.3586 | 91.0901 | 149.8007 | 230.6857 | 287.9517 | 376.1333 | 376.8052 | 408.6578 |  |  |  | 470.5995 | 442.5256 | 397.9453 | 434.6031 | 4.8679 | 2.6105 | 880.441 |  |  | 880.1178 |  |  | 265.3741 | 494.1947 | 348.1841 | 140.3344 | 342.0612 | 261.7505 | 752.9055 | 717.5424 | 865.1716 | 805.6019 | 714.5541 |  | 425.9674 | 536.3888 | 406.4045 | 741.2521 | 464.7592 | 660.2247 |  | 851.2951 |  |  | 726.0252 | 760.8701 | 770.3989 | [6 empty] | 732.4989 |  |  | 721.1216 |  |  | 327.6246 | 421.5265 | 427.824 | 207.2044 | 356.2389 | 471.7177 | 266.6943 | 385.0872 | 1351.1298 | 378.3507 | 435.6895 | 294.0918 | 410.6996 | 345.3713 | 411.148 | 192.5601 | 341.6027 |  | 398.5344 | 406.5361 | 499.943 | 253.6165 | 355.8913 | 421.0063 | 285.375 | 391.7877 | 367.8266 | 432.4578 | 308.2475 | 400.2404 | 0.26558 | 18.8248 | 1.8057 | 0.24542 | -39.8207 | 3.1161 | 1281.1 | 0.3 | 2.8286 | -0.24372 | 1.3086 | -0.76939 | 3.2752 | 2.9897 | 4.6808 | 5.5288 | 8.4808 | 9.1307 | -0.39213 | -0.95156 | 20.2403 | 18.3495
42810.5184 | 6771 | 60.0158 | 44.2236 | 32.5577 | 24.9978 | 19.5128 | 19.3876 | 19.6842 | 102.8897 | 64.1518 | 41.7347 | 27.7447 | 18.3992 | 16.3778 | 16.1075 | 180.3649 | 238.35 | 416.2904 | 304.0833 | 223.2065 | 451.262 |  |  |  | 152.0014 | 419.2733 | 463.2369 | 448.8387 | 283.7163 | 385.9541 | 129.8067 | 276.4963 | 228.2425 | 159.9296 | 372.1788 | 294.9425 | 435.4347 | 247.5338 |  | 275.9945 | 229.6157 | 176.2005 | 221.3149 |  | 52.0604 | 115.7061 | 55.115 | 113.562 | 205.5907 | 250.5498 | 298.5344 | 10.0866 | 61.0477 | 12.2817 | 124.9699 | 9.2102 | 42.5064 | 49.6159 | 56.8976 | 16.4023 |  |  | 3.0749 | 0.28922 | 0.98227 | -0.60126 | 4.4193 | 2.9467 | 8.0581 | -6.5214 | 0.36061 | 3.9061 | 12.1359 | -0.00046984 | -0.00048134 | -0.00048791 | 418.9532 | 440.0121 | 162.3517 | 104.4783 | 48.4238 | 22.2214 | 16.6732 | 82.3485 | 54.2347 | 32.2551 | 24.0479 | 19.304 | 19.1703 | 19.794 | 168.3637 | 140.6567 | 110.535 | 77.3874 | 62.9032 | 148.3139 | 91.0595 | 149.8533 | 230.6956 | 287.9839 | 376.0227 | 376.7605 | 408.6154 |  |  |  | 470.5874 | 442.687 | 397.1256 | 433.9093 | 3.9629 | 3.3607 | 880.5892 |  |  | 880.4385 |  |  | 265.4904 | 494.233 | 348.73 | 140.3567 | 342.0367 | 260.361 | 752.7894 | 717.5084 | 864.6619 | 805.3984 | 714.6437 |  | 425.8256 | 535.0696 | 406.0467 | 741.2288 | 464.6223 | 660.2427 |  | 850.6673 |  |  | 728.2588 | 760.4242 | 770.113 | [6 empty] | 732.5009 |  |  | 721.1002 |  |  | 326.9436 | 421.0965 | 427.3028 | 206.9733 | 356.3292 | 471.6879 | 266.4954 | 384.5705 | 1351.3869 | 379.2291 | 435.7854 | 293.6602 | 410.5465 | 345.4615 | 410.846 | 192.7963 | 341.8992 |  | 398.7527 | 406.5689 | 499.8788 | 253.8889 | 356.206 | 420.9703 | 285.1517 | 391.5676 | 367.5537 | 432.7059 | 308.2262 | 400.1056 | 0.34936 | 18.8245 | 1.8061 | 0.24626 | -39.8141 | 3.1161 | 1298.25 | 0.28 | 3.1373 | 0.73905 | 1.362 | -1.0656 | 3.3526 | 2.7376 | 4.5271 | 5.5114 | 8.4821 | 9.1151 | -0.4387 | -1.1663 | 20.2416 | 18.3673
42810.5184 | 6772 | 60.0168 | 44.2257 | 32.5611 | 24.9933 | 19.5077 | 19.3818 | 19.6797 | 102.909 | 64.1568 | 41.7397 | 27.7454 | 18.3927 | 16.369 | 16.1055 | 180.3863 | 238.3434 | 416.3221 | 304.052 | 223.1679 | 451.2514 |  |  |  | 152.113 | 419.2853 | 462.9622 | 448.8845 | 283.4413 | 385.4386 | 129.8136 | 276.4623 | 227.5854 | 159.9745 | 372.1683 | 294.5921 | 435.3319 | 247.0542 |  | 276.1626 | 228.934 | 176.4295 | 220.254 |  | 52.1897 | 115.822 | 55.1964 | 113.2801 | 205.019 | 250.4 | 298.233 | 10.3101 | 61.0022 | 12.9502 | 124.956 | 9.1978 | 42.5047 | 49.603 | 56.8934 | 16.395 |  |  | 2.8488 | -0.010425 | 0.62085 | -0.47115 | 3.9803 | 2.833 | 7.6914 | -6.5319 | 0.41198 | 3.4099 | 12.3086 | -0.00044848 | -0.00046984 | -0.00051912 | 419.2937 | 439.8231 | 162.4009 | 104.4793 | 48.4312 | 22.2245 | 16.6687 | 82.3516 | 54.2392 | 32.2468 | 24.0508 | 19.302 | 19.1667 | 19.7837 | 168.4863 | 141.0209 | 114.8286 | 78.5721 | 66.0485 | 148.2176 | 91.0515 | 149.9004 | 230.7008 | 288.0135 | 375.9078 | 376.7075 | 408.5648 |  |  |  | 470.457 | 442.3987 | 393.963 | 432.7944 | 3.2491 | 2.954 | 880.7684 |  |  | 880.6549 |  |  | 265.6069 | 494.2869 | 346.5215 | 140.3831 | 342.0113 | 260.8455 | 752.665 | 717.4675 | 864.5374 | 805.3415 | 714.6748 |  | 425.6648 | 531.9231 | 405.9319 | 741.2542 | 464.4179 | 660.2332 |  | 850.5645 |  |  | 730.1711 | 759.7939 | 769.5996 | [6 empty] | 732.489 |  |  | 721.157 |  |  | 326.3855 | 421.1996 | 427.1788 | 207.5591 | 356.146 | 471.6392 | 266.2614 | 384.2667 | 1353.3299 | 379.4073 | 435.8273 | 293.7469 | 410.5285 | 345.3765 | 410.5496 | 192.355 | 342.1689 |  | 398.3576 | 406.742 | 499.7915 | 253.6524 | 356.2599 | 420.1943 | 284.9977 | 391.3822 | 367.4159 | 432.9495 | 307.9694 | 399.6701 | 0.32914 | 18.8243 | 1.8069 | 0.24688 | -39.8496 | 3.1161 | 1304.9 | 0.28 | 3.0186 | -0.14033 | 1.083 | -0.94342 | 3.1813 | 2.6839 | 4.4223 | 5.4937 | 8.5581 | 9.0901 | -0.46465 | -1.6443 | 20.26 | 18.3825
42810.5184 | 6773 | 60.0399 | 44.2396 | 32.5684 | 25.0072 | 19.5201 | 19.3949 | 19.6883 | 102.9258 | 64.1775 | 41.7508 | 27.7536 | 18.4024 | 16.3733 | 16.1127 | 180.3964 | 238.3329 | 416.348 | 304.0059 | 223.2122 | 451.214 |  |  |  | 152.2185 | 419.2867 | 462.7133 | 448.1145 | 281.1275 | 384.8557 | 129.8257 | 276.4437 | 226.7859 | 160.0261 | 372.1804 | 294.153 | 435.2418 | 246.7192 |  | 275.463 | 228.4409 | 176.6358 | 220.0247 |  | 52.2464 | 115.849 | 55.238 | 113.0118 | 204.6425 | 249.9278 | 298.4741 | 10.3928 | 60.971 | 13.2852 | 124.9266 | 9.2024 | 42.4925 | 49.6184 | 56.891 | 16.3855 |  |  | 2.8179 | -0.075481 | 0.97438 | -0.55789 | 4.0408 | 3.3482 | 7.8715 | -6.3696 | 0.78698 | 4.1224 | 12.4161 | -0.00049612 | -0.00047312 | -0.00052733 | 417.0819 | 439.651 | 162.4411 | 104.4818 | 48.4409 | 22.2276 | 16.6703 | 82.365 | 54.2442 | 32.2514 | 24.0451 | 19.3086 | 19.1676 | 19.7817 | 165.3216 | 141.9728 | 117.073 | 76.5821 | 66.126 | 148.0951 | 91.0394 | 149.9454 | 230.7084 | 288.0477 | 375.7905 | 376.6628 | 408.5163 |  |  |  | 470.3596 | 442.2269 | 393.9483 | 432.1198 | 4.6797 | 3.7595 | 880.8232 |  |  | 880.7549 |  |  | 265.7183 | 494.3287 | 345.7927 | 140.417 | 341.9728 | 261.354 | 752.5452 | 717.3498 | 864.5041 | 805.3849 | 714.6998 |  | 425.5279 | 532.0374 | 405.8139 | 741.2957 | 464.2533 | 660.1874 |  | 850.4718 |  |  | 730.2085 | 759.5173 | 769.315 | [6 empty] | 732.4905 |  |  | 721.2507 |  |  | 326.6145 | 421.5776 | 426.9802 | 208.126 | 356.2696 | 471.6324 | 265.5831 | 384.3873 | 1355.5295 | 379.4921 | 435.8903 | 293.7582 | 410.8908 | 345.2768 | 410.4563 | 192.0858 | 342.2269 |  | 398.2278 | 406.8649 | 499.7019 | 253.6636 | 356.0709 | 420.1331 | 284.9608 | 391.4339 | 367.4507 | 433.1516 | 307.3295 | 399.5655 | 0.31778 | 18.8237 | 1.8056 | 0.24507 | -39.8733 | 3.1161 | 1319.67 | 0.21 | 3.0009 | -0.37762 | 1.3568 | -1.0266 | 3.2039 | 2.9165 | 4.4718 | 5.4786 | 8.5433 | 9.0694 | -0.1287 | -1.8952 | 20.2566 | 18.3895
42810.5184 | 6774 | 60.0468 | 44.2391 | 32.572 | 25.0093 | 19.5178 | 19.3936 | 19.6908 | 102.9389 | 64.1849 | 41.7502 | 27.7608 | 18.4025 | 16.3685 | 16.1093 | 180.4021 | 238.3447 | 416.3892 | 303.9666 | 223.1559 | 451.1195 |  |  |  | 152.3292 | 419.3074 | 462.7857 | 447.0848 | 279.8118 | 384.3507 | 129.8361 | 276.4142 | 226.193 | 160.0741 | 372.1921 | 294.0069 | 435.1042 | 246.644 |  | 274.0522 | 228.0153 | 176.7029 | 219.9636 |  | 52.1872 | 115.6247 | 55.2391 | 112.9302 | 204.3579 | 249.3313 | 298.3935 | 10.3962 | 60.9404 | 13.2055 | 124.888 | 9.187 | 42.4924 | 49.6312 | 56.8913 | 16.3848 |  |  | 2.9198 | 0.37399 | 0.89093 | -0.13339 | 4.1111 | 3.1123 | 7.9273 | -6.275 | 0.67528 | 3.571 | 12.4075 | -0.00043862 | -0.00052733 | -0.00052405 | 418.7488 | 439.7915 | 162.4908 | 104.4814 | 48.4581 | 22.2299 | 16.6667 | 82.3763 | 54.2582 | 32.2621 | 24.0649 | 19.3082 | 19.1658 | 19.7853 | 166.4534 | 141.2 | 118.5422 | 77.0812 | 66.4506 | 148.093 | 91.0534 | 149.9979 | 230.7162 | 288.0818 | 375.6749 | 376.6176 | 408.4744 |  |  |  | 470.2661 | 441.9582 | 395.9382 | 431.9792 | 4.9648 | 3.0396 | 880.858 |  |  | 880.4121 |  |  | 265.8413 | 494.3851 | 344.842 | 140.4586 | 341.9381 | 261.2603 | 752.3618 | 717.3309 | 864.331 | 805.336 | 714.6708 |  | 425.3625 | 529.9116 | 405.6976 | 741.2628 | 464.2786 | 660.1694 |  | 850.4148 |  |  | 730.3054 | 759.0585 | 768.8496 | [6 empty] | 732.4823 |  |  | 721.2593 |  |  | 326.5244 | 421.8554 | 426.7658 | 208.2856 | 355.7268 | 471.6638 | 266.3034 | 384.3863 | 1357.7242 | 379.5849 | 435.2589 | 293.4937 | 411.0759 | 345.4901 | 410.1061 | 192.6283 | 342.2274 |  | 398.1544 | 406.9152 | 499.6417 | 253.5416 | 356.0246 | 419.4598 | 284.7629 | 391.2127 | 366.997 | 432.7013 | 306.8271 | 399.8576 | 0.69046 | 18.8224 | 1.8078 | 0.24589 | -39.8798 | 3.1161 | 1320.15 | 0.23 | 3.0534 | 0.84032 | 1.297 | -0.50186 | 3.2298 | 2.8102 | 4.485 | 5.462 | 8.5909 | 9.0733 | -0.25474 | -2.0567 | 20.2434 | 18.3821
42810.5184 | 6775 | 60.0567 | 44.246 | 32.5827 | 25.0179 | 19.5275 | 19.4014 | 19.6971 | 102.9563 | 64.1998 | 41.7688 | 27.7692 | 18.4045 | 16.3699 | 16.1138 | 180.4118 | 238.3568 | 416.416 | 303.9107 | 223.112 | 450.9943 |  |  |  | 152.4317 | 419.3194 | 462.7802 | 447.3991 | 277.3225 | 382.9837 | 129.8551 | 276.3801 | 226.376 | 160.1264 | 372.197 | 293.5276 | 434.9877 | 246.2186 |  | 273.0576 | 228.4172 | 177.0338 | 218.6676 |  | 52.387 | 115.6354 | 55.3053 | 113.2044 | 204.3946 | 248.8918 | 298.0893 | 10.292 | 60.9255 | 12.9979 | 124.8168 | 9.1904 | 42.4989 | 49.654 | 56.8888 | 16.3828 |  |  | 2.837 | 0.074999 | 1 | -0.54343 | 3.3705 | 2.2791 | 7.627 | -6.1297 | 0.39389 | 3.8287 | 12.1319 | -0.00045177 | -0.0004222 | -0.00052898 | 417.7643 | 439.9547 | 162.5279 | 104.491 | 48.4742 | 22.2412 | 16.6747 | 82.399 | 54.2804 | 32.2728 | 24.0641 | 19.321 | 19.1746 | 19.7945 | 170.3069 | 144.6425 | 118.3735 | 76.4077 | 68.0277 | 148.1826 | 91.0587 | 150.0553 | 230.7213 | 288.1136 | 375.5504 | 376.5679 | 408.4219 |  |  |  | 470.1735 | 442.2205 | 396.1476 | 432.6173 | 3.9589 | 3.2956 | 880.8016 |  |  | 879.9789 |  |  | 265.9577 | 494.4468 | 344.0753 | 140.4961 | 341.8991 | 262.1353 | 752.2937 | 717.3759 | 864.5081 | 805.4753 | 714.6501 |  | 425.0307 | 526.8329 | 405.6117 | 741.2418 | 464.2017 | 660.186 |  | 850.8058 |  |  | 729.1467 | 758.6297 | 768.3933 | [6 empty] | 732.4883 |  |  | 721.3336 |  |  | 326.3961 | 421.7385 | 427.1461 | 208.1276 | 355.5494 | 471.682 | 265.7398 | 384.0919 | 1360.2786 | 378.9642 | 435.0436 | 293.2167 | 411.0786 | 346.1841 | 409.8895 | 192.2324 | 341.9217 |  | 397.3509 | 406.5859 | 499.514 | 253.3096 | 356.0427 | 419.8013 | 284.7207 | 391.0364 | 366.5932 | 432.6099 | 306.6815 | 399.7147 | 0.31142 | 18.8233 | 1.809 | 0.24741 | -39.8331 | 3.1161 | 1346.34 | 0.26 | 3.0067 | 0.37631 | 1.3741 | -1.013 | 2.9233 | 2.4038 | 4.3974 | 5.4277 | 8.6679 | 9.0647 | -0.67142 | -2.0373 | 20.2667 | 18.3531
42810.5185 | 6776 | 60.0599 | 44.246 | 32.5686 | 25.0091 | 19.5166 | 19.3864 | 19.6838 | 102.962 | 64.2063 | 41.7696 | 27.7626 | 18.4076 | 16.3705 | 16.1085 | 180.4334 | 238.3722 | 416.452 | 303.8739 | 223.2068 | 450.9282 |  |  |  | 152.55 | 419.3335 | 462.7511 | 447.9244 | 279.2103 | 381.8671 | 129.8646 | 276.3511 | 226.5006 | 160.1625 | 372.187 | 293.2282 | 434.876 | 246.0634 |  | 273.173 | 229.0411 | 176.9813 | 217.8162 |  | 52.4752 | 115.6242 | 55.2155 | 113.0443 | 204.5076 | 248.5854 | 297.8367 | 10.1353 | 60.8883 | 12.8305 | 124.7512 | 9.185 | 42.5319 | 49.6743 | 56.8825 | 16.377 |  |  | 2.6261 | 0.1854 | 0.81339 | -0.082138 | 4.0947 | 3.2963 | 7.8531 | -6.1021 | 1.0997 | 3.5876 | 12.2178 | -0.00049448 | -0.00042877 | -0.00050269 | 417.4273 | 440.2236 | 162.5739 | 104.4937 | 48.4797 | 22.2398 | 16.6773 | 82.4142 | 54.2919 | 32.2754 | 24.0638 | 19.315 | 19.1783 | 19.7805 | 170.3556 | 146.8731 | 120.793 | 74.161 | 65.5958 | 148.1411 | 91.0457 | 150.1095 | 230.7307 | 288.1565 | 375.4467 | 376.514 | 408.3873 |  |  |  | 470.0955 | 441.9825 | 397.461 | 433.519 | 3.017 | 3.2058 | 880.7736 |  |  | 879.8494 |  |  | 266.0716 | 494.5188 | 343.4293 | 140.5192 | 341.8429 | 262.3361 | 752.5815 | 717.5806 | 864.3123 | 805.4465 | 714.6924 |  | 424.8138 | 525.5526 | 405.601 | 741.2423 | 464.0648 | 660.2977 |  | 850.5771 |  |  | 727.546 | 758.7956 | 768.381 | [6 empty] | 732.4713 |  |  | 721.0666 |  |  | 325.8852 | 421.7651 | 427.8979 | 207.9675 | 355.7349 | 471.6776 | 265.1904 | 384.2561 | 1361.9288 | 377.7842 | 435.2051 | 292.2354 | 410.9903 | 346.4524 | 409.6636 | 191.8941 | 342.0039 |  | 398.4254 | 406.002 | 499.4056 | 253.2197 | 356.2094 | 419.991 | 284.9215 | 390.9652 | 366.6127 | 432.3646 | 306.5584 | 399.3467 | 0.26443 | 18.8227 | 1.8108 | 0.24683 | -39.8342 | 3.1161 | 1345.82 | 0.33 | 2.8903 | 0.59165 | 1.2393 | -0.39381 | 3.2211 | 2.89 | 4.4608 | 5.4038 | 8.7024 | 9.0485 | -0.68215 | -2.3077 | 20.2783 | 18.3187
42810.5185 | 6777 | 60.0803 | 44.2676 | 32.5834 | 25.0259 | 19.5264 | 19.4035 | 19.6955 | 102.9873 | 64.2283 | 41.7813 | 27.7785 | 18.4156 | 16.3812 | 16.127 | 180.4421 | 238.3716 | 416.4923 | 303.8318 | 223.1859 | 450.8901 |  |  |  | 152.6528 | 419.3473 | 462.9722 | 447.7469 | 279.8831 | 383.3355 | 129.8792 | 276.3244 | 225.9944 | 160.221 | 372.1792 | 293.3141 | 434.7351 | 246.0561 |  | 273.508 | 229.4635 | 177.0597 | 217.8394 |  | 52.5741 | 115.7662 | 55.2247 | 112.8149 | 204.1474 | 248.3292 | 297.8387 | 9.9984 | 60.8725 | 12.7009 | 124.6997 | 9.184 | 42.5465 | 49.6835 | 56.8855 | 16.3722 |  |  | 2.7844 | 0.080915 | 0.83967 | -0.005258 | 4.1545 | 3.0216 | 7.7604 | -6.1889 | -0.060505 | 4.4016 | 12.2825 | -0.00042877 | -0.00046655 | -0.00048791 | 417.2563 | 440.2913 | 162.6157 | 104.4954 | 48.4881 | 22.2514 | 16.675 | 82.4296 | 54.3025 | 32.2876 | 24.0695 | 19.3134 | 19.1756 | 19.7863 | 168.5535 | 145.4083 | 121.5435 | 74.7009 | 67.2478 | 148.0955 | 91.0703 | 150.1536 | 230.733 | 288.1803 | 375.3332 | 376.465 | 408.3434 |  |  |  | 469.8683 | 442.4453 | 396.9587 | 433.9587 | 4.7291 | 3.0267 | 880.6365 |  |  | 879.8976 |  |  | 266.1923 | 494.5834 | 343.7658 | 140.5553 | 341.7999 | 261.9733 | 753.0289 | 717.6184 | 863.6302 | 805.1922 | 714.8018 |  | 424.7107 | 526.3448 | 405.5036 | 741.1879 | 463.9837 | 660.3876 |  | 849.8787 |  |  | 725.9863 | 760.355 | 769.6982 | [6 empty] | 732.4728 |  |  | 721.0098 |  |  | 326.3775 | 422.005 | 427.8323 | 207.9359 | 355.7251 | 471.6616 | 266.5748 | 384.5305 | 1362.881 | 377.5199 | 435.1772 | 291.035 | 410.7451 | 346.1237 | 409.4073 | 191.5032 | 342.2824 |  | 397.6863 | 405.5364 | 499.3183 | 252.8313 | 356.0978 | 420.4731 | 285.0072 | 390.9471 | 366.4424 | 432.2442 | 306.5404 | 399.0911 | 0.61554 | 18.8222 | 1.81 | 0.24586 | -39.9337 | 3.1161 | 1352.46 | 0.44 | 2.9795 | 0.39094 | 1.2594 | -0.099656 | 3.2437 | 2.7663 | 4.4333 | 5.3899 | 8.6708 | 9.0404 | -0.48775 | -2.3881 | 20.2624 | 18.279
42810.5185 | 6778 | 60.0832 | 44.2644 | 32.5977 | 25.0272 | 19.5294 | 19.386 | 19.6951 | 103.0032 | 64.2429 | 41.7886 | 27.7809 | 18.412 | 16.3777 | 16.106 | 180.4573 | 238.3767 | 416.5276 | 303.7892 | 223.0836 | 450.8467 |  |  |  | 152.7475 | 419.3552 | 462.8765 | 447.5038 | 280.013 | 384.3481 | 129.8947 | 276.2902 | 226.4759 | 160.2779 | 372.1519 | 293.1632 | 434.5988 | 245.6624 |  | 273.3356 | 229.0514 | 177.7073 | 216.9572 |  | 52.5916 | 115.8801 | 55.2818 | 112.6751 | 203.9172 | 248.2235 | 297.6581 | 9.7465 | 60.8636 | 12.4825 | 124.6565 | 9.1838 | 42.5558 | 49.6727 | 56.8872 | 16.3704 |  |  | 2.4736 | -0.078765 | 0.51309 | -0.25365 | 4.205 | 2.2909 | 7.5035 | -6.1961 | 0.73249 | 3.309 | 12.3439 | -0.00047148 | -0.00049612 | -0.00052405 | 418.3416 | 440.2842 | 162.6611 | 104.4911 | 48.495 | 22.2488 | 16.6704 | 82.4388 | 54.3093 | 32.291 | 24.0691 | 19.3109 | 19.1724 | 19.783 | 171.9991 | 142.1483 | 116.5896 | 74.5398 | 68.2763 | 148.2445 | 91.0514 | 150.1981 | 230.7458 | 288.2149 | 375.2128 | 376.4199 | 408.295 |  |  |  | 469.7093 | 442.905 | 396.656 | 433.9066 | 4.5415 | 2.5163 | 880.3865 |  |  | 880.1415 |  |  | 266.3093 | 494.6811 | 344.2941 | 140.5956 | 341.7758 | 262.2332 | 753.3325 | 717.6492 | 862.6265 | 804.6551 | 714.8296 |  | 424.4906 | 530.4295 | 405.4165 | 741.1398 | 463.9569 | 660.3298 |  | 848.2384 |  |  | 726.9744 | 760.3523 | 769.8496 | [6 empty] | 732.4708 |  |  | 720.9204 |  |  | 326.516 | 421.8452 | 427.7209 | 207.4421 | 355.1757 | 471.63 | 267.6427 | 384.3874 | 1362.6686 | 377.437 | 435.3784 | 290.794 | 409.9623 | 345.5225 | 409.7663 | 191.7939 | 342.1602 |  | 396.7767 | 405.7414 | 499.3031 | 252.8047 | 355.8023 | 420.5461 | 285.1812 | 390.7855 | 365.9878 | 431.5723 | 306.4564 | 399.0175 | 0.34821 | 18.8207 | 1.8106 | 0.24557 | -39.8705 | 3.1161 | 1359.57 | 0.44 | 2.8105 | -0.38577 | 0.98459 | -0.69227 | 3.2631 | 2.4085 | 4.3589 | 5.3661 | 8.5488 | 9.0385 | -0.85152 | -1.84 | 20.2722 | 18.2612
42810.5185 | 6779 | 60.0788 | 44.2585 | 32.5927 | 25.0215 | 19.5259 | 19.3922 | 19.6868 | 103.0023 | 64.2443 | 41.7956 | 27.7819 | 18.4065 | 16.3743 | 16.1064 | 180.4682 | 238.3755 | 416.5561 | 303.744 | 223.0355 | 450.8403 |  |  |  | 152.8523 | 419.3681 | 462.7056 | 446.8589 | 281.1019 | 384.3053 | 129.9105 | 276.2626 | 226.5802 | 160.3226 | 372.1109 | 292.5655 | 434.5445 | 245.4536 |  | 272.7523 | 229.3281 | 177.8636 | 217.1632 |  | 52.3948 | 115.8119 | 55.3272 | 113.3999 | 204.5039 | 248.2167 | 297.2043 | 9.5282 | 60.8761 | 12.2735 | 124.5749 | 9.192 | 42.5549 | 49.6668 | 56.8806 | 16.3771 |  |  | 2.7877 | 0.015859 | 0.45986 | -0.4199 | 4.3154 | 2.7759 | 7.5239 | -6.3558 | 0.61067 | 3.2054 | 12.6934 | -0.00045341 | -0.00045012 | -0.00050269 | 417.8229 | 440.306 | 162.7057 | 104.4971 | 48.512 | 22.2486 | 16.6729 | 82.444 | 54.3278 | 32.2964 | 24.0736 | 19.3126 | 19.1726 | 19.779 | 174.8716 | 144.7454 | 114.3981 | 71.3519 | 64.7486 | 148.3512 | 91.0216 | 150.2601 | 230.7529 | 288.2562 | 375.0878 | 376.3695 | 408.2513 |  |  |  | 469.568 | 442.7306 | 396.632 | 433.6591 | 3.2238 | 3.1407 | 880.1283 |  |  | 879.7651 |  |  | 266.4271 | 494.7634 | 344.2215 | 140.63 | 341.7316 | 261.8163 | 753.755 | 717.5272 | 861.7191 | 804.1891 | 714.9748 |  | 424.2798 | 534.0347 | 405.3708 | 741.1344 | 463.8094 | 660.2529 |  | 847.1846 |  |  | 725.8144 | 761.2369 | 770.6744 | [6 empty] | 732.4729 |  |  | 721.0137 |  |  | 326.3926 | 421.5136 | 427.7662 | 208.0872 | 355.4307 | 471.554 | 267.369 | 384.3143 | 1364.1762 | 378.0034 | 435.3245 | 291.0529 | 409.3855 | 345.1151 | 410.052 | 191.4225 | 341.8155 |  | 395.9703 | 405.9746 | 499.2437 | 252.7768 | 355.7868 | 419.5088 | 285.0589 | 390.7592 | 366.5208 | 431.3335 | 305.908 | 399.0858 | 0.49805 | 18.8207 | 1.8127 | 0.2469 | -39.8884 | 3.1161 | 1359.67 | 0.3 | 2.9835 | 0.17308 | 0.93204 | -0.89062 | 3.3056 | 2.6512 | 4.3648 | 5.34 | 8.4441 | 9.0212 | -1.157 | -1.6001 | 20.2606 | 18.251
42810.5185 | 6780 | 60.0915 | 44.2698 | 32.5862 | 25.0197 | 19.519 | 19.3835 | 19.688 | 103.0185 | 64.2615 | 41.8039 | 27.7854 | 18.4138 | 16.3713 | 16.1052 | 180.487 | 238.3774 | 416.5943 | 303.7077 | 222.966 | 450.7712 |  |  |  | 152.9674 | 419.3819 | 462.3505 | 446.2549 | 281.068 | 384.4474 | 129.9127 | 276.219 | 227.0607 | 160.359 | 372.0642 | 292.5254 | 434.4715 | 245.2111 |  | 272.1302 | 229.4824 | 178.6026 | 217.1823 |  | 52.3786 | 115.7274 | 55.2261 | 113.5247 | 204.8996 | 248.2551 | 297.047 | 9.559 | 60.8823 | 12.1006 | 124.55 | 9.1973 | 42.5599 | 49.6485 | 56.8755 | 16.3739 |  |  | 3.0466 | -0.16353 | 0.27652 | -0.59403 | 4.4495 | 3.1918 | 7.7072 | -6.0187 | 1.0267 | 3.0415 | 12.4206 | -0.00045177 | -0.00052076 | -0.00051912 | 418.4712 | 440.4122 | 162.7539 | 104.4946 | 48.5289 | 22.2631 | 16.6776 | 82.4685 | 54.3439 | 32.2987 | 24.0831 | 19.3194 | 19.176 | 19.7802 | 169.3207 | 146.0737 | 116.2871 | 72.0987 | 64.1198 | 148.3001 | 91.0374 | 150.3067 | 230.7597 | 288.2857 | 374.9609 | 376.3276 | 408.2143 |  |  |  | 469.4595 | 442.1253 | 398.5654 | 432.6692 | 2.7659 | 2.8759 | 879.8557 |  |  | 879.2066 |  |  | 266.5515 | 494.8375 | 342.7188 | 140.6622 | 341.687 | 262.6702 | 753.7319 | 717.5803 | 861.4582 | 804.1368 | 715.0563 |  | 424.2116 | 536.1745 | 405.2405 | 741.1108 | 463.68 | 660.29 |  | 847.1623 |  |  | 726.2065 | 761.616 | 771.1211 | [6 empty] | 732.4541 |  |  | 721.1174 |  |  | 326.426 | 421.2562 | 427.4863 | 208.5577 | 355.9094 | 471.3477 | 267.2818 | 384.4871 | 1365.188 | 379.0213 | 434.5415 | 290.4038 | 409.2902 | 345.0901 | 409.8241 | 191.1527 | 341.6414 |  | 396.3998 | 405.8743 | 499.197 | 252.6043 | 355.5138 | 419.3259 | 284.8431 | 390.6241 | 368.0024 | 431.4121 | 305.4796 | 399.0253 | 0.26173 | 18.8193 | 1.8134 | 0.24743 | -39.8366 | 3.1161 | 1343.1 | 0.36 | 3.1193 | -0.55575 | 0.72267 | -1.0592 | 3.3567 | 2.843 | 4.4178 | 5.3306 | 8.3718 | 9.0065 | -0.5468 | -1.8081 | 20.2521 | 18.2654
42810.5185 | 6781 | 60.1037 | 44.2732 | 32.5824 | 25.0192 | 19.5201 | 19.3795 | 19.6895 | 103.036 | 64.2731 | 41.8111 | 27.7905 | 18.4178 | 16.3696 | 16.1053 | 180.4945 | 238.3738 | 416.6177 | 303.662 | 222.9797 | 450.7396 |  |  |  | 153.0709 | 419.3957 | 461.9727 | 446.0903 | 277.9134 | 383.2659 | 129.9296 | 276.1909 | 227.2719 | 160.4123 | 372.0334 | 292.429 | 434.3934 | 244.8794 |  | 271.8746 | 228.1307 | 177.2572 | 219.1211 |  | 52.0268 | 115.6284 | 55.0734 | 113.1836 | 205.0577 | 248.3041 | 296.9464 | 9.7202 | 60.8718 | 12.0721 | 124.6319 | 9.2017 | 42.5562 | 49.6154 | 56.8689 | 16.3752 |  |  | 2.7956 | -0.091253 | 0.4224 | -0.064398 | 4.5625 | 3.4823 | 7.9372 | -6.0042 | 0.40031 | 3.725 | 12.2307 | -0.00044684 | -0.00052405 | -0.00050598 | 418.8661 | 440.2805 | 162.8035 | 104.5015 | 48.541 | 22.2626 | 16.6854 | 82.4789 | 54.3515 | 32.3067 | 24.0833 | 19.3232 | 19.1773 | 19.7774 | 164.6086 | 143.655 | 116.984 | 73.0025 | 62.8982 | 148.2342 | 91.0562 | 150.3543 | 230.7625 | 288.3193 | 374.8469 | 376.2807 | 408.1659 |  |  |  | 469.4379 | 441.6688 | 398.7979 | 432.4214 | 3.6491 | 3.0775 | 879.9647 |  |  | 878.9895 |  |  | 266.6681 | 494.9152 | 341.4936 | 140.6939 | 341.6579 | 261.8807 | 753.5287 | 717.6213 | 861.6806 | 804.3186 | 715.0728 |  | 424.1317 | 537.1438 | 405.2006 | 741.1273 | 463.6419 | 660.2397 |  | 847.577 |  |  | 727.2266 | 760.9366 | 770.6204 | [6 empty] | 732.4429 |  |  | 721.2186 |  |  | 326.3365 | 420.659 | 427.7391 | 208.6186 | 355.8083 | 471.0116 | 268.3568 | 384.5147 | 1365.4497 | 379.5857 | 434.2288 | 290.3636 | 409.3781 | 345.0495 | 409.5479 | 191.2419 | 341.4217 |  | 398.1243 | 405.6626 | 499.1178 | 253.1188 | 355.3652 | 418.7009 | 284.6204 | 390.3534 | 368.1334 | 431.6571 | 305.1106 | 398.8661 | 0.45491 | 18.8203 | 1.8136 | 0.24828 | -39.8246 | 3.1161 | 1357.57 | 0.32 | 2.9853 | -0.41509 | 0.89306 | -0.3487 | 3.3992 | 2.9697 | 4.4834 | 5.3217 | 8.341 | 9.0015 | -0.031669 | -1.8832 | 20.1898 | 18.2697
42810.5185 | 6782 | 60.1138 | 44.271 | 32.5952 | 25.0246 | 19.5224 | 19.3893 | 19.6944 | 103.0489 | 64.2918 | 41.8243 | 27.7976 | 18.4221 | 16.3786 | 16.1117 | 180.5061 | 238.3723 | 416.6559 | 303.6167 | 223.0767 | 450.725 |  |  |  | 153.1714 | 419.4273 | 461.9897 | 446.1632 | 275.9931 | 382.9971 | 129.9526 | 276.1658 | 226.6993 | 160.4666 | 372.023 | 292.4117 | 434.3335 | 244.7705 |  | 271.428 | 225.8563 | 176.2859 | 220.7113 |  | 51.6118 | 115.5105 | 54.8459 | 113.0216 | 204.7951 | 248.1473 | 297.2048 | 9.6401 | 60.84 | 12.5773 | 124.6664 | 9.2087 | 42.5573 | 49.5836 | 56.8621 | 16.3803 |  |  | 3.2181 | 0.39107 | 0.9113 | -0.25167 | 4.7965 | 3.454 | 8.0745 | -5.8498 | 0.74708 | 4.0534 | 12.2623 | -0.00045998 | -0.00040741 | -0.00051255 | 417.4182 | 440.1494 | 162.8454 | 104.5083 | 48.5545 | 22.2679 | 16.6888 | 82.4984 | 54.3675 | 32.3192 | 24.0887 | 19.3225 | 19.1823 | 19.7858 | 162.9053 | 142.1961 | 116.5212 | 73.2221 | 63.0089 | 148.1798 | 91.0746 | 150.3941 | 230.7638 | 288.3529 | 374.7313 | 376.2288 | 408.1127 |  |  |  | 469.4367 | 441.6777 | 397.9432 | 432.0913 | 4.5916 | 2.9132 | 880.2224 |  |  | 878.9291 |  |  | 266.7806 | 494.9431 | 341.2329 | 140.7336 | 341.6411 | 260.7489 | 753.6098 | 717.5638 | 861.6847 | 804.3892 | 715.0972 |  | 424.0144 | 540.0925 | 405.2171 | 741.0675 | 463.6575 | 660.2047 |  | 847.5614 |  |  | 727.0666 | 760.5087 | 770.1717 | [6 empty] | 732.426 |  |  | 721.2477 |  |  | 326.0506 | 419.6294 | 428.1464 | 207.8755 | 355.4509 | 470.7572 | 269.4982 | 384.2457 | 1367.6623 | 379.0625 | 433.9123 | 290.8179 | 409.215 | 345.1311 | 409.5178 | 190.9358 | 341.2375 |  | 397.8435 | 405.8108 | 499.0381 | 254.3546 | 355.2161 | 418.2649 | 284.0098 | 390.1745 | 367.5608 | 431.7437 | 304.5758 | 398.689 | 0.29101 | 18.8177 | 1.813 | 0.2457 | -39.7681 | 3.1161 | 1351.45 | 0.35 | 3.2023 | 0.85917 | 1.3115 | -0.68924 | 3.4847 | 2.9571 | 4.5214 | 5.3088 | 8.2607 | 9.005 | 0.15062 | -1.8296 | 20.1392 | 18.2787
42810.5185 | 6783 | 60.1264 | 44.2766 | 32.603 | 25.0287 | 19.5242 | 19.3898 | 19.6867 | 103.0646 | 64.2982 | 41.8334 | 27.8026 | 18.4243 | 16.3758 | 16.1169 | 180.5129 | 238.3597 | 416.6847 | 303.5711 | 223.0677 | 450.6818 |  |  |  | 153.2754 | 419.4494 | 461.572 | 446.1388 | 274.9174 | 379.5474 | 129.9635 | 276.127 | 226.154 | 160.5146 | 372.0078 | 292.497 | 434.2289 | 245.1107 |  | 272.2115 | 226.0038 | 176.4277 | 221.3732 |  | 51.3795 | 115.7162 | 54.6695 | 112.5903 | 204.192 | 248.2691 | 297.3035 | 9.4905 | 60.8167 | 13.161 | 124.7143 | 9.2152 | 42.5404 | 49.5744 | 56.8488 | 16.378 |  |  | 3.1011 | 0.17685 | 0.72534 | -0.66631 | 4.7932 | 3.107 | 8.3111 | -6.1429 | 0.54645 | 2.3166 | 12.266 | -0.00045998 | -0.00046819 | -0.00051255 | 419.5156 | 439.9707 | 162.8858 | 104.5022 | 48.5649 | 22.2704 | 16.6859 | 82.5062 | 54.3775 | 32.3192 | 24.0832 | 19.3159 | 19.174 | 19.7735 | 166.079 | 144.2279 | 118.7758 | 75.8432 | 60.9586 | 148.2326 | 91.1201 | 150.4561 | 230.7808 | 288.3917 | 374.6198 | 376.1838 | 408.0805 |  |  |  | 469.379 | 442.3932 | 399.2244 | 432.8771 | 3.7186 | 3.4588 | 880.3198 |  |  | 878.7599 |  |  | 266.9016 | 494.9473 | 340.3787 | 140.7794 | 341.629 | 261.2944 | 753.9683 | 717.5378 | 861.752 | 804.4969 | 715.2214 |  | 423.9696 | 539.9047 | 405.2337 | 741.0369 | 463.5516 | 660.217 |  | 847.7631 |  |  | 727.4463 | 760.5229 | 770.1104 | [6 empty] | 732.409 |  |  | 721.2649 |  |  | 325.8448 | 419.3389 | 428.0395 | 207.8554 | 355.7474 | 470.621 | 269.838 | 384.073 | 1372.9276 | 379.1191 | 433.6752 | 290.2651 | 409.0001 | 345.0949 | 409.3582 | 190.8251 | 341.4047 |  | 396.9267 | 405.8578 | 498.9923 | 255.6368 | 354.8375 | 418.6771 | 283.3959 | 390.1366 | 367.2424 | 431.5603 | 303.975 | 398.367 | 0.28908 | 18.8191 | 1.8136 | 0.24684 | -39.7477 | 3.1161 | 1343.34 | 0.34 | 3.1353 | 0.57792 | 1.1704 | -1.1218 | 3.4839 | 2.805 | 4.5876 | 5.3007 | 8.2675 | 8.9933 | -0.19526 | -2.0745 | 20.1095 | 18.25
42810.5186 | 6784 | 60.1378 | 44.284 | 32.6049 | 25.0396 | 19.524 | 19.3925 | 19.6821 | 103.0785 | 64.3149 | 41.8376 | 27.8021 | 18.4285 | 16.3775 | 16.1165 | 180.5263 | 238.3613 | 416.711 | 303.5348 | 223.0229 | 450.6661 |  |  |  | 153.3822 | 419.4399 | 460.9882 | 445.5001 | 275.107 | 375.4902 | 129.9716 | 276.0937 | 225.7373 | 160.556 | 371.984 | 292.3262 | 434.113 | 244.9393 |  | 271.6906 | 225.8956 | 176.1198 | 221.6855 |  | 51.2868 | 115.8866 | 54.7395 | 112.3103 | 203.9326 | 248.6342 | 297.141 | 9.3806 | 60.7898 | 13.1664 | 124.7248 | 9.2025 | 42.5307 | 49.578 | 56.8347 | 16.3604 |  |  | 3.6354 | -0.075481 | -0.10329 | -0.93771 | 4.0993 | 2.8192 | 7.8564 | -6.3637 | 0.73307 | 3.3214 | 12.0822 | -0.00043041 | -0.00044027 | -0.00049941 | 414.1641 | 439.9427 | 162.9307 | 104.5091 | 48.5813 | 22.275 | 16.6869 | 82.5209 | 54.3842 | 32.3311 | 24.0949 | 19.3256 | 19.1771 | 19.7794 | 168.8154 | 143.8754 | 121.4764 | 77.6389 | 62.8832 | 148.229 | 91.1603 | 150.5005 | 230.7853 | 288.4238 | 374.4875 | 376.1235 | 408.0258 |  |  |  | 469.3693 | 442.4651 | 395.2589 | 432.3156 | 4.063 | 3.114 | 880.2814 |  |  | 878.6789 |  |  | 267.0107 | 494.9801 | 338.1688 | 140.8106 | 341.6136 | 260.9239 | 753.7537 | 717.4645 | 862.0394 | 804.6625 | 715.295 |  | 423.9349 | 540.1157 | 405.1518 | 741.0278 | 463.4213 | 660.1701 |  | 848.3318 |  |  | 729.0711 | 760.1394 | 769.7498 | [6 empty] | 732.386 |  |  | 721.3627 |  |  | 325.6745 | 419.6073 | 427.6975 | 207.5365 | 355.8886 | 470.4745 | 270.1519 | 384.3954 | 1376.1942 | 378.9516 | 433.7586 | 289.7019 | 408.9492 | 344.8614 | 409.7341 | 191.636 | 341.4731 |  | 395.1264 | 405.7301 | 498.9947 | 256.0481 | 354.5595 | 419.2109 | 283.3348 | 390.2529 | 367.415 | 431.6093 | 303.4525 | 397.9577 | 0.37305 | 18.8159 | 1.8143 | 0.2483 | -39.8201 | 3.1161 | 1349.87 | 0.25 | 3.3841 | -0.37764 | -0.44176 | -1.3311 | 3.223 | 2.6729 | 4.4619 | 5.295 | 8.2536 | 8.9782 | -0.49977 | -2.3697 | 20.0883 | 18.2644
42810.5186 | 6785 | 60.1487 | 44.2958 | 32.6152 | 25.0483 | 19.5364 | 19.3914 | 19.6896 | 103.102 | 64.3338 | 41.8472 | 27.8154 | 18.4224 | 16.3734 | 16.1191 | 180.5396 | 238.3617 | 416.7422 | 303.5022 | 222.8359 | 450.6501 |  |  |  | 153.4842 | 419.4036 | 460.6708 | 444.9029 | 274.7489 | 374.4961 | 129.9971 | 276.0736 | 225.5375 | 160.627 | 371.9637 | 292.2923 | 434.0046 | 244.9618 |  | 272.2204 | 223.77 | 174.54 | 220.2758 |  | 51.4016 | 115.7809 | 54.8543 | 112.1803 | 204.3149 | 248.8344 | 297.2385 | 9.3878 | 60.7639 | 13.0936 | 124.7008 | 9.222 | 42.5358 | 49.5786 | 56.8352 | 16.3614 |  |  | 3.069 | -0.29561 | 0.030764 | -0.63543 | 4.0887 | 2.7542 | 7.9195 | -6.1685 | 0.59257 | 3.5744 | 12.1601 | -0.00051255 | -0.00045834 | -0.00052569 | 414.0033 | 440.1452 | 162.9737 | 104.512 | 48.5946 | 22.2832 | 16.6881 | 82.5333 | 54.3978 | 32.3349 | 24.0983 | 19.3261 | 19.1755 | 19.7795 | 168.2741 | 143.2664 | 119.9947 | 77.2738 | 61.8641 | 148.1927 | 91.1743 | 150.5475 | 230.793 | 288.4673 | 374.3784 | 376.0882 | 407.9881 |  |  |  | 469.2496 | 442.5846 | 394.0386 | 431.56 | 2.5009 | 3.0954 | 880.3075 |  |  | 878.5833 |  |  | 267.1261 | 495.0455 | 336.8261 | 140.8346 | 341.5987 | 260.2866 | 753.7337 | 717.3441 | 862.3451 | 804.8525 | 715.3418 |  | 423.9184 | 534.9859 | 405.187 | 741.1122 | 463.2675 | 660.2058 |  | 848.7877 |  |  | 728.806 | 760.0676 | 769.6825 | [6 empty] | 732.3681 |  |  | 721.501 |  |  | 325.6452 | 419.5752 | 427.641 | 207.5169 | 355.8036 | 470.4412 | 269.5425 | 384.5961 | 1376.8629 | 378.8103 | 434.0929 | 289.9366 | 409.2448 | 344.44 | 410.1966 | 191.4272 | 341.2602 |  | 395.0133 | 405.804 | 498.9659 | 255.1433 | 354.339 | 419.4787 | 283.4798 | 390.4029 | 367.4401 | 431.7038 | 303.0186 | 397.762 | 0.45163 | 18.816 | 1.815 | 0.24833 | -39.7949 | 3.1161 | 1346.41 | 0.38 | 3.1069 | -0.74725 | 0.24106 | -1.0956 | 3.2195 | 2.6424 | 4.4807 | 5.292 | 8.3996 | 8.9576 | -0.44426 | -2.2033 | 20.1157 | 18.2709
42810.5186 | 6786 | 60.1577 | 44.3017 | 32.6166 | 25.0447 | 19.5331 | 19.3925 | 19.6894 | 103.103 | 64.3456 | 41.8623 | 27.8165 | 18.424 | 16.3735 | 16.1092 | 180.5615 | 238.3668 | 416.781 | 303.4611 | 222.4906 | 450.6166 |  |  |  | 153.5879 | 419.3808 | 460.3979 | 444.6499 | 273.6038 | 374.7396 | 130.0051 | 276.0366 | 224.9294 | 160.6737 | 371.9142 | 291.9041 | 433.9523 | 244.2919 |  | 272.5347 | 224.3614 | 174.0721 | 220.1998 |  | 51.3915 | 115.4275 | 54.7393 | 111.8716 | 204.6832 | 248.9487 | 297.3108 | 9.3299 | 60.705 | 13.1179 | 124.6066 | 9.2273 | 42.5257 | 49.5599 | 56.8167 | 16.3559 |  |  | 2.6425 | -0.15105 | 0.45329 | 0.14654 | 4.2261 | 2.718 | 7.3911 | -5.7966 | 0.72918 | 3.2268 | 12.1345 | -0.00046984 | -0.00042712 | -0.00053391 | 415.8684 | 440.3008 | 163.0223 | 104.5119 | 48.606 | 22.2898 | 16.692 | 82.5495 | 54.4151 | 32.3412 | 24.097 | 19.3258 | 19.1812 | 19.7745 | 165.7562 | 141.249 | 118.1699 | 78.3315 | 62.6516 | 148.0537 | 91.1956 | 150.595 | 230.7981 | 288.4971 | 374.261 | 376.0427 | 407.9448 |  |  |  | 469.1281 | 442.6509 | 397.6379 | 431.2447 | 3.017 | 2.6681 | 880.6115 |  |  | 878.8474 |  |  | 267.2409 | 495.0997 | 337.6745 | 140.8628 | 341.5939 | 259.2476 | 754.0775 | 717.3931 | 862.584 | 805.0076 | 715.4551 |  | 423.8408 | 535.898 | 405.1922 | 741.115 | 463.1995 | 660.2329 |  | 849.0977 |  |  | 728.0078 | 760.6645 | 770.1271 | [6 empty] | 732.3522 |  |  | 721.4571 |  |  | 326.1499 | 419.2658 | 427.3404 | 207.4208 | 355.4836 | 470.3999 | 268.2666 | 384.3213 | 1376.5381 | 379.1596 | 434.0412 | 290.0517 | 409.526 | 344.2717 | 410.0818 | 190.0436 | 341.0597 |  | 394.8351 | 405.8181 | 498.8861 | 254.5252 | 354.2897 | 420.2391 | 283.5038 | 390.4059 | 366.4058 | 431.4659 | 302.4999 | 397.9389 | 0.31065 | 18.8146 | 1.8144 | 0.24769 | -39.8234 | 3.1161 | 1352.21 | 0.33 | 2.8835 | -0.53391 | 0.9249 | 0.52587 | 3.2735 | 2.6252 | 4.3291 | 5.2807 | 8.3747 | 8.9495 | -0.1823 | -1.998 | 20.1122 | 18.265
42810.5186 | 6787 | 60.1623 | 44.3035 | 32.6195 | 25.0444 | 19.5339 | 19.3933 | 19.6867 | 103.1203 | 64.3613 | 41.8609 | 27.8204 | 18.4216 | 16.3824 | 16.1199 | 180.5772 | 238.373 | 416.809 | 303.4226 | 222.1781 | 450.5419 |  |  |  | 153.7033 | 419.3715 | 460.4264 | 444.2618 | 276.5797 | 377.071 | 130.009 | 275.9944 | 225.1947 | 160.7128 | 371.8478 | 292.0052 | 433.8852 | 244.2209 |  | 272.3435 | 226.4673 | 175.4412 | 220.0989 |  | 51.5072 | 115.2464 | 54.7604 | 112.2138 | 204.6985 | 249.3 | 297.6094 | 9.174 | 60.6655 | 12.8098 | 124.4232 | 9.2296 | 42.4975 | 49.5404 | 56.7894 | 16.3511 |  |  | 2.4841 | -0.027509 | 0.6386 | -0.4291 | 4.3831 | 2.2239 | 7.5613 | -6.1705 | 1.0651 | 3.3747 | 12.1824 | -0.00040905 | -0.00047641 | -0.00049119 | 413.4461 | 440.3073 | 163.0709 | 104.5126 | 48.6098 | 22.2937 | 16.6864 | 82.5576 | 54.4255 | 32.3454 | 24.1004 | 19.331 | 19.1822 | 19.7776 | 162.6651 | 138.3617 | 112.9976 | 78.046 | 65.4031 | 147.97 | 91.1524 | 150.6346 | 230.8036 | 288.5293 | 374.1392 | 375.9987 | 407.8998 |  |  |  | 469.0365 | 442.7333 | 398.4081 | 431.3234 | 3.8187 | 1.9129 | 880.9766 |  |  | 879.1205 |  |  | 267.3609 | 495.1305 | 339.9116 | 140.8994 | 341.58 | 259.6198 | 754.3768 | 717.4446 | 862.397 | 804.9661 | 715.5592 |  | 423.8039 | 536.7244 | 405.1335 | 741.1031 | 463.1643 | 660.2814 |  | 848.8473 |  |  | 727.1814 | 761.7803 | 770.896 | [6 empty] | 732.3318 |  |  | 721.4642 |  |  | 326.8657 | 419.2747 | 427.493 | 206.4666 | 355.6752 | 470.1462 | 268.406 | 384.0195 | 1375.7481 | 379.3496 | 433.8871 | 290.4988 | 409.747 | 344.2331 | 409.815 | 189.9422 | 341.2163 |  | 394.3271 | 405.485 | 498.8218 | 254.2113 | 354.4529 | 420.3114 | 283.6866 | 390.2214 | 365.7437 | 431.139 | 302.3544 | 398.1686 | 0.338 | 18.8156 | 1.8138 | 0.24714 | -39.8499 | 3.1161 | 1365.15 | 0.27 | 2.8008 | -0.22779 | 1.0975 | -0.89967 | 3.3349 | 2.3754 | 4.3801 | 5.2739 | 8.346 | 8.9457 | 0.15044 | -1.4286 | 20.1078 | 18.2518
42810.5186 | 6788 | 60.1665 | 44.3038 | 32.6121 | 25.0435 | 19.5325 | 19.3842 | 19.6816 | 103.132 | 64.3682 | 41.8743 | 27.829 | 18.4188 | 16.3835 | 16.111 | 180.5858 | 238.3715 | 416.835 | 303.3811 | 221.9906 | 450.4197 |  |  |  | 153.8053 | 419.3702 | 461.0288 | 444.3654 | 279.3941 | 381.1224 | 130.0247 | 275.9651 | 225.449 | 160.7653 | 371.7764 | 292.1747 | 433.8093 | 244.2233 |  | 272.0248 | 226.7695 | 174.9517 | 219.5385 |  | 51.7025 | 115.2409 | 54.8096 | 112.8725 | 205.2107 | 249.9597 | 297.7926 | 9.0506 | 60.6314 | 12.4904 | 124.2944 | 9.2339 | 42.4805 | 49.5195 | 56.7811 | 16.3495 |  |  | 2.9993 | -0.25685 | 0.23578 | -0.52766 | 4.0283 | 1.6259 | 7.1086 | -5.8137 | 0.59257 | 4.3305 | 12.1234 | -0.00047476 | -0.00047641 | -0.00052076 | 412.1407 | 440.1619 | 163.0995 | 104.5152 | 48.6093 | 22.2864 | 16.6824 | 82.5683 | 54.428 | 32.3436 | 24.0971 | 19.3274 | 19.1775 | 19.7757 | 162.0251 | 135.4871 | 105.8287 | 73.8733 | 62.7884 | 147.8844 | 91.0544 | 150.68 | 230.8109 | 288.5562 | 374.023 | 375.9399 | 407.8452 |  |  |  | 469.0602 | 442.648 | 395.9687 | 431.8221 | 1.8133 | 1.8626 | 881.3093 |  |  | 879.3625 |  |  | 267.4694 | 495.1467 | 342.8323 | 140.9307 | 341.5463 | 259.3931 | 754.6134 | 717.3844 | 861.784 | 804.6536 | 715.6554 |  | 423.8354 | 536.3731 | 405.0701 | 741.0262 | 463.165 | 660.2959 |  | 847.9096 |  |  | 726.6385 | 761.8729 | 771.0824 | [6 empty] | 732.3493 |  |  | 720.9142 |  |  | 326.7589 | 419.0602 | 427.48 | 205.8661 | 356.5049 | 469.6976 | 268.3272 | 383.994 | 1377.1427 | 379.1156 | 434.0059 | 291.2062 | 410.0768 | 343.9048 | 409.9103 | 190.5373 | 341.4811 |  | 394.5809 | 405.4795 | 498.8219 | 253.9254 | 354.4427 | 419.8623 | 283.3947 | 390.0905 | 365.6816 | 430.8126 | 302.5267 | 398.2595 | 0.46377 | 18.8129 | 1.8156 | 0.24885 | -39.8017 | 3.1161 | 1368.12 | 0.26 | 3.0871 | -0.69604 | 0.6669 | -0.99765 | 3.1991 | 2.0324 | 4.2497 | 5.2746 | 8.3495 | 8.9479 | 0.21059 | -0.64398 | 20.1151 | 18.2408
42810.5186 | 6789 | 60.1727 | 44.2917 | 32.6157 | 25.0398 | 19.5245 | 19.3866 | 19.6815 | 103.143 | 64.3635 | 41.8797 | 27.8311 | 18.4188 | 16.3718 | 16.1003 | 180.5934 | 238.3631 | 416.863 | 303.3342 | 221.7464 | 450.3213 |  |  |  | 153.9028 | 419.3769 | 460.9558 | 444.4586 | 279.108 | 381.0577 | 130.0301 | 275.924 | 225.7038 | 160.8168 | 371.7225 | 292.3786 | 433.7419 | 244.2408 |  | 273.5643 | 227.7651 | 176.2232 | 218.9283 |  | 51.8628 | 115.2231 | 54.7826 | 113.2688 | 205.7888 | 250.7269 | 297.7482 | 8.9769 | 60.5858 | 12.2081 | 124.1708 | 9.2265 | 42.4506 | 49.5171 | 56.7789 | 16.3514 |  |  | 2.8534 | 0.050027 | 0.44738 | -0.67091 | 3.5867 | 1.3072 | 6.9693 | -5.7795 | 0.66827 | 3.0954 | 11.8649 | -0.00041398 | -0.00036634 | -0.00055855 | 413.9978 | 440.0737 | 163.1513 | 104.521 | 48.634 | 22.2995 | 16.6843 | 82.5924 | 54.4525 | 32.3576 | 24.1025 | 19.3302 | 19.1769 | 19.7763 | 150.6696 | 133.4647 | 102.4025 | 72.4565 | 59.6126 | 147.5033 | 90.993 | 150.7245 | 230.8148 | 288.5889 | 373.9055 | 375.89 | 407.8017 |  |  |  | 468.9298 | 443.0177 | 395.6249 | 433.0111 | 2.2799 | 2.099 | 881.4718 |  |  | 879.3534 |  |  | 267.5869 | 495.2018 | 343.1977 | 140.9593 | 341.5089 | 259.9527 | 755.1388 | 717.4326 | 861.0336 | 804.2001 | 715.8483 |  | 423.7369 | 538.8296 | 404.965 | 740.9585 | 463.1404 | 660.3097 |  | 846.8168 |  |  | 725.5023 | 763.0252 | 772.18 | [6 empty] | 732.3575 |  |  | 720.6558 |  |  | 326.2446 | 419.6127 | 427.413 | 205.6959 | 356.7877 | 469.423 | 267.2013 | 383.8695 | 1377.2215 | 378.3519 | 434.3525 | 291.1332 | 410.5075 | 343.4547 | 410.213 | 191.2372 | 341.6204 |  | 394.7375 | 405.1004 | 498.8398 | 254.0317 | 354.5796 | 419.7202 | 283.5992 | 389.902 | 366.5511 | 430.9452 | 302.254 | 398.2272 | 0.41177 | 18.8133 | 1.8169 | 0.24995 | -39.7978 | 3.1161 | 1353.82 | 0.22 | 3.011 | 0.30718 | 0.9186 | -1.1249 | 3.0209 | 1.8237 | 4.2109 | 5.2589 | 8.2709 | 8.9468 | 1.4235 | -0.27077 | 20.1248 | 18.1921
42810.5186 | 6790 | 60.1841 | 44.2994 | 32.6255 | 25.0439 | 19.5341 | 19.3879 | 19.6797 | 103.1615 | 64.3918 | 41.8933 | 27.8403 | 18.4236 | 16.375 | 16.1138 | 180.6086 | 238.3603 | 416.8862 | 303.2855 | 221.778 | 450.2531 |  |  |  | 153.9912 | 419.3742 | 460.8391 | 444.1868 | 277.1381 | 380.9294 | 130.039 | 275.8869 | 226.428 | 160.8636 | 371.6979 | 292.2759 | 433.6678 | 243.9643 |  | 273.6102 | 228.4201 | 177.2303 | 218.8418 |  | 51.7001 | 115.0216 | 54.5727 | 112.8836 | 206.1441 | 251.2035 | 297.7056 | 8.9217 | 60.5547 | 12.1647 | 124.1189 | 9.2257 | 42.4097 | 49.5247 | 56.7796 | 16.3481 |  |  | 2.7174 | -0.063653 | 0.1405 | -0.81679 | 4.1308 | 2.1385 | 7.516 | -5.746 | 0.89012 | 3.4376 | 12.0803 | -0.00043534 | -0.00046819 | -0.00053883 | 416.4351 | 440.2171 | 163.1963 | 104.5201 | 48.6483 | 22.3018 | 16.6942 | 82.6051 | 54.4534 | 32.3632 | 24.1069 | 19.3264 | 19.1749 | 19.775 | 142.3692 | 126.8488 | 95.8198 | 71.0618 | 59.6791 | 147.1536 | 90.8786 | 150.7817 | 230.8329 | 288.6332 | 373.8031 | 375.847 | 407.7683 |  |  |  | 468.7808 | 443.4246 | 398.0497 | 432.9409 | 2.1391 | 1.4994 | 881.3858 |  |  | 879.0169 |  |  | 267.7023 | 495.3148 | 341.8164 | 140.9973 | 341.4677 | 261.7979 | 755.2465 | 717.4303 | 860.0847 | 803.6589 | 715.9807 |  | 423.686 | 541.761 | 404.8178 | 740.9202 | 463.043 | 660.2656 |  | 845.7048 |  |  | 725.7495 | 763.3807 | 772.5553 | [6 empty] | 732.3294 |  |  | 720.6383 |  |  | 326.0972 | 419.7808 | 427.6143 | 205.0425 | 356.5545 | 469.377 | 266.8093 | 383.7218 | 1378.1101 | 378.4013 | 434.9136 | 290.4645 | 410.7631 | 343.4617 | 410.3276 | 192.2138 | 341.4002 |  | 394.6338 | 404.7712 | 498.7674 | 253.6597 | 354.6118 | 420.0873 | 284.6746 | 389.6853 | 366.6978 | 431.3632 | 301.857 | 397.6339 | 0.40907 | 18.8123 | 1.8182 | 0.24973 | -39.8293 | 3.1161 | 1323.11 | 0.36 | 2.938 | -0.34641 | 0.51466 | -1.2409 | 3.2434 | 2.3336 | 4.3749 | 5.2499 | 8.175 | 8.9364 | 2.301 | 0.44667 | 20.1192 | 18.1761
42810.5186 | 6791 | 60.2023 | 44.3114 | 32.6219 | 25.0548 | 19.5339 | 19.3932 | 19.6817 | 103.1812 | 64.4126 | 41.907 | 27.8513 | 18.4299 | 16.3826 | 16.1194 | 180.6339 | 238.3727 | 416.8963 | 303.2604 | 221.8564 | 450.1882 |  |  |  | 154.1027 | 419.37 | 461.2369 | 444.5634 | 278.7237 | 382.5008 | 130.0527 | 275.8596 | 226.9304 | 160.9244 | 371.7033 | 292.5215 | 433.6064 | 244.3135 |  | 273.4295 | 229.5361 | 177.9753 | 219.9641 |  | 51.7178 | 114.8452 | 54.459 | 112.8331 | 206.7157 | 251.4838 | 297.4906 | 8.7896 | 60.539 | 12.2164 | 124.0593 | 9.2214 | 42.3966 | 49.5257 | 56.7799 | 16.3476 |  |  | 2.1713 | -0.17142 | 0.068876 | -1.0737 | 4.2182 | 1.5602 | 7.3557 | -5.861 | 0.21894 | 3.5979 | 12.272 | -0.00048955 | -0.00046819 | -0.00051748 | 418.5215 | 440.3647 | 163.2458 | 104.527 | 48.6645 | 22.3044 | 16.6972 | 82.6186 | 54.4731 | 32.3772 | 24.1174 | 19.3355 | 19.1833 | 19.7783 | 141.1866 | 125.2449 | 92.6473 | 69.9556 | 59.0953 | 146.8815 | 90.7332 | 150.8264 | 230.8449 | 288.6629 | 373.6848 | 375.8008 | 407.7252 |  |  |  | 468.6174 | 442.7624 | 399.4304 | 432.2732 | 2.2165 | 2.6 | 880.9463 |  |  | 878.8292 |  |  | 267.8163 | 495.454 | 341.9612 | 141.0382 | 341.421 | 263.0999 | 755.2116 | 717.4353 | 858.9962 | 803.1446 | 716.0542 |  | 423.59 | 542.4096 | 404.7764 | 740.8907 | 462.9723 | 660.2113 |  | 843.825 |  |  | 725.969 | 762.8374 | 772.22 | [6 empty] | 732.2886 |  |  | 720.6247 |  |  | 325.5138 | 419.8673 | 427.443 | 204.4188 | 356.7471 | 469.4111 | 267.6516 | 383.9873 | 1377.9348 | 378.1756 | 435.1464 | 290.4309 | 410.7686 | 343.2442 | 410.4331 | 193.8917 | 341.5719 |  | 396.1737 | 404.2455 | 498.7475 | 253.8842 | 354.303 | 419.433 | 285.7072 | 389.7173 | 365.7277 | 431.6967 | 301.5943 | 397.2981 | 0.29101 | 18.8126 | 1.8182 | 0.24775 | -39.7987 | 3.1161 | 1315.65 | 0.29 | 2.6295 | -0.56835 | 0.36026 | -1.4224 | 3.2784 | 1.9938 | 4.3292 | 5.2378 | 8.1529 | 8.9288 | 2.3976 | 0.78143 | 20.0814 | 18.175
42810.5186 | 6792 | 60.2017 | 44.3067 | 32.6226 | 25.0584 | 19.5304 | 19.3811 | 19.67 | 103.1903 | 64.4092 | 41.9065 | 27.8397 | 18.427 | 16.3675 | 16.1056 | 180.6571 | 238.3838 | 416.9393 | 303.2132 | 222.0078 | 450.0629 |  |  |  | 154.2257 | 419.3684 | 461.4448 | 444.8115 | 280.1758 | 383.3604 | 130.0666 | 275.8281 | 227.6585 | 160.9792 | 371.6991 | 293.1712 | 433.5145 | 245.0153 |  | 273.9437 | 232.0863 | 180.841 | 220.3181 |  | 51.6765 | 114.5222 | 54.3643 | 113.0969 | 207.2993 | 251.6993 | 296.9352 | 8.6743 | 60.5076 | 12.3123 | 123.9867 | 9.2139 | 42.4126 | 49.5071 | 56.7659 | 16.3383 |  |  | 3.1971 | -0.21873 | 0.065592 | -0.688 | 4.2458 | 2.3047 | 7.4969 | -5.9129 | 1.5093 | 3.4867 | 12.149 | -0.00047641 | -0.00042712 | -0.00050269 | 418.0116 | 440.4713 | 163.2893 | 104.5287 | 48.669 | 22.3049 | 16.6868 | 82.6282 | 54.4844 | 32.376 | 24.1178 | 19.3331 | 19.1782 | 19.7696 | 134.8794 | 120.4945 | 94.1365 | 70.9906 | 59.5427 | 146.459 | 90.6428 | 150.8689 | 230.8438 | 288.6959 | 373.5754 | 375.7549 | 407.6918 |  |  |  | 468.4719 | 442.0562 | 397.1345 | 431.7302 | 2.816 | 2.0747 | 880.5415 |  |  | 878.4835 |  |  | 267.9306 | 495.5897 | 342.8384 | 141.0718 | 341.3797 | 264.5082 | 755.3831 | 717.4297 | 858.3205 | 802.8862 | 716.1365 |  | 423.5214 | 538.9286 | 404.649 | 740.8189 | 462.884 | 660.1799 |  | 843.341 |  |  | 727.5264 | 762.5443 | 772.0281 | [6 empty] | 732.2586 |  |  | 720.6567 |  |  | 325.017 | 419.858 | 427.4417 | 205.2587 | 357.1153 | 469.431 | 268.2918 | 384.5322 | 1378.5047 | 378.0099 | 435.5413 | 290.3973 | 410.356 | 342.5862 | 410.6885 | 193.6631 | 341.3312 |  | 398.0775 | 403.6632 | 498.6866 | 253.9091 | 354.5759 | 419.1353 | 285.1912 | 389.8085 | 366.193 | 432.0909 | 302.0258 | 397.1878 | 0.58318 | 18.8127 | 1.8206 | 0.24892 | -39.8223 | 3.1161 | 1307.88 | 0.25 | 3.1928 | -0.64174 | 0.35142 | -1.1381 | 3.2898 | 2.4238 | 4.3715 | 5.2284 | 8.2371 | 8.9204 | 3.0444 | 0.60492 | 20.0617 | 18.1725
42810.5187 | 6793 | 60.2183 | 44.312 | 32.6329 | 25.0523 | 19.5275 | 19.3881 | 19.6743 | 103.1984 | 64.432 | 41.9172 | 27.8518 | 18.432 | 16.3737 | 16.1027 | 180.6591 | 238.391 | 416.9618 | 303.1758 | 222.2062 | 449.9888 |  |  |  | 154.3236 | 419.3579 | 460.9171 | 444.38 | 282.9008 | 383.1622 | 130.0861 | 275.7936 | 228.8097 | 161.032 | 371.7031 | 293.1232 | 433.4293 | 245.1462 |  | 274.4068 | 233.5318 | 183.8061 | 223.1817 |  | 51.5217 | 114.1041 | 54.2825 | 114.4596 | 208.0198 | 252.0102 | 296.7001 | 8.6634 | 60.4864 | 12.3599 | 123.9647 | 9.2178 | 42.4405 | 49.4722 | 56.7604 | 16.3463 |  |  | 2.6024 | -0.31336 | 0.29361 | -0.98633 | 4.3614 | 3.0308 | 7.5475 | -5.9175 | 0.5844 | 2.3953 | 12.2229 | -0.00045341 | -0.00047805 | -0.00053555 | 418.1752 | 440.4359 | 163.3341 | 104.5352 | 48.6831 | 22.3168 | 16.6925 | 82.6385 | 54.4908 | 32.3781 | 24.1201 | 19.3332 | 19.1796 | 19.767 | 135.0159 | 121.2749 | 95.6353 | 70.925 | 58.8771 | 146.2509 | 90.5443 | 150.9093 | 230.8438 | 288.719 | 373.4505 | 375.6898 | 407.6319 |  |  |  | 468.4143 | 441.3235 | 398.0648 | 429.8015 | 3.4862 | 3.0891 | 880.2758 |  |  | 877.8953 |  |  | 268.0459 | 495.7356 | 343.281 | 141.1083 | 341.3386 | 266.0438 | 755.4246 | 717.3071 | 857.9893 | 802.7798 | 716.2085 |  | 423.5469 | 539.9026 | 404.3691 | 740.7929 | 462.8252 | 660.1195 |  | 843.1282 |  |  | 727.4099 | 763.2042 | 772.7165 | [6 empty] | 732.2121 |  |  | 720.6984 |  |  | 324.9172 | 420.078 | 427.7324 | 205.288 | 356.6622 | 469.3883 | 267.6205 | 384.8342 | 1379.5451 | 377.4242 | 435.7432 | 289.8933 | 410.2763 | 342.6193 | 410.7048 | 193.0272 | 341.3513 |  | 397.7325 | 403.8573 | 498.6696 | 253.6024 | 354.5237 | 419.5891 | 285.152 | 389.832 | 367.125 | 431.9483 | 301.6326 | 397.1716 | 0.57374 | 18.8131 | 1.822 | 0.25102 | -39.8556 | 3.1161 | 1276.96 | 0.29 | 2.8801 | -0.76769 | 0.7431 | -1.362 | 3.3352 | 2.7803 | 4.3875 | 5.229 | 8.1825 | 8.9142 | 3.0026 | 0.42637 | 19.973 | 18.2192
42810.5187 | 6794 | 60.2246 | 44.3105 | 32.6329 | 25.0613 | 19.5243 | 19.3827 | 19.6684 | 103.2134 | 64.4381 | 41.93 | 27.8596 | 18.4277 | 16.3691 | 16.1128 | 180.6771 | 238.3927 | 416.9929 | 303.1415 | 222.3698 | 449.9083 |  |  |  | 154.4309 | 419.3674 | 460.9763 | 445.1048 | 285.0022 | 383.8019 | 130.105 | 275.7734 | 229.6936 | 161.0975 | 371.7111 | 293.3452 | 433.3404 | 245.6925 |  | 273.2018 | 233.5408 | 183.8077 | 225.1343 |  | 51.345 | 113.7897 | 54.2 | 115.8522 | 208.4288 | 252.4449 | 296.6414 | 8.8203 | 60.466 | 12.3542 | 123.9276 | 9.208 | 42.439 | 49.4346 | 56.7623 | 16.3425 |  |  | 2.8843 | -0.026853 | 0.76739 | -0.66171 | 4.6046 | 3.2956 | 7.8202 | -5.8242 | 0.69513 | 3.0713 | 12.1168 | -0.00042384 | -0.00043041 | -0.00049941 | 416.2048 | 440.3433 | 163.3897 | 104.5361 | 48.6998 | 22.3233 | 16.6918 | 82.6562 | 54.5084 | 32.3885 | 24.1189 | 19.3357 | 19.1788 | 19.7684 | 139.8397 | 132.9019 | 106.794 | 73.398 | 58.7597 | 146.2166 | 90.5407 | 150.9609 | 230.8589 | 288.76 | 373.3348 | 375.6486 | 407.5949 |  |  |  | 468.4841 | 441.2237 | 396.7045 | 430.455 | 4.5476 | 3.7006 | 880.3231 |  |  | 877.3065 |  |  | 268.1688 | 495.868 | 342.8696 | 141.1585 | 341.3006 | 267.3564 | 755.1318 | 717.2941 | 857.65 | 802.6697 | 716.2067 |  | 423.503 | 539.2939 | 404.206 | 740.8178 | 462.7539 | 660.0944 |  | 843.1101 |  |  | 727.4884 | 762.4916 | 772.2205 | [6 empty] | 732.1884 |  |  | 720.6722 |  |  | 324.8872 | 420.036 | 428.5439 | 204.2064 | 356.1551 | 469.1308 | 267.591 | 384.7119 | 1380.7257 | 376.785 | 435.9379 | 290.0442 | 410.0454 | 342.6692 | 410.7486 | 193.6516 | 341.5126 |  | 396.6664 | 403.3152 | 498.6785 | 253.3692 | 354.2082 | 419.398 | 285.8081 | 389.5625 | 367.2446 | 430.9361 | 301.7286 | 397.551 | 0.44027 | 18.8136 | 1.8232 | 0.25189 | -39.8312 | 3.1161 | 1271.37 | 0.14 | 3.0336 | -0.22464 | 1.2009 | -1.1151 | 3.4284 | 2.9004 | 4.4679 | 5.2245 | 8.1833 | 8.905 | 2.4623 | -0.81392 | 19.9091 | 18.2094
42810.5187 | 6795 | 60.2288 | 44.3077 | 32.6253 | 25.0519 | 19.5172 | 19.3843 | 19.6669 | 103.2254 | 64.4472 | 41.9286 | 27.8602 | 18.4282 | 16.3743 | 16.1086 | 180.6889 | 238.3869 | 417.0241 | 303.0935 | 222.5523 | 449.814 |  |  |  | 154.5281 | 419.3795 | 460.7743 | 445.6877 | 286.3627 | 384.6602 | 130.1103 | 275.7345 | 230.0169 | 161.1491 | 371.7195 | 293.3731 | 433.2428 | 245.7323 |  | 272.9151 | 235.2327 | 185.6904 | 224.0588 |  | 51.4624 | 113.8146 | 54.254 | 115.6606 | 208.0614 | 252.3058 | 296.6749 | 9.334 | 60.4505 | 12.3176 | 123.8665 | 9.197 | 42.432 | 49.4093 | 56.756 | 16.3398 |  |  | 2.9651 | -0.34884 | 0.29098 | -0.88973 | 3.1372 | 2.9888 | 8.0325 | -5.6198 | 0.40868 | 3.5979 | 12.3237 | -0.00044519 | -0.00045998 | -0.00052569 | 414.4803 | 440.2305 | 163.4316 | 104.5367 | 48.7096 | 22.3246 | 16.699 | 82.6694 | 54.5189 | 32.3906 | 24.1272 | 19.336 | 19.1762 | 19.7696 | 146.0393 | 135.9038 | 113.9249 | 75.0864 | 60.5774 | 146.2899 | 90.5664 | 150.9937 | 230.867 | 288.7969 | 373.2169 | 375.5998 | 407.5577 |  |  |  | 468.5789 | 441.1856 | 396.0478 | 431.4024 | 6.1569 | 3.6695 | 880.1605 |  |  | 877.1523 |  |  | 268.284 | 495.9273 | 343.5226 | 141.1935 | 341.2582 | 268.3726 | 754.7963 | 717.3085 | 857.1179 | 802.4068 | 716.1328 |  | 423.5025 | 536.9501 | 404.2127 | 740.7957 | 462.6668 | 660.0753 |  | 842.1009 |  |  | 729.0887 | 761.6824 | 771.4889 | [6 empty] | 732.1719 |  |  | 720.4133 |  |  | 324.9961 | 420.1251 | 428.5252 | 203.2829 | 356.3856 | 468.7808 | 267.3606 | 384.6901 | 1381.3437 | 376.6797 | 436.2496 | 289.6548 | 409.6759 | 342.5539 | 410.698 | 194.9899 | 341.7859 |  | 396.7199 | 402.5924 | 498.6579 | 254.3906 | 353.9149 | 418.7846 | 285.805 | 389.4515 | 367.183 | 430.2336 | 302.1147 | 397.9926 | 0.18122 | 18.8126 | 1.8228 | 0.2495 | -39.7842 | 3.1161 | 1249.07 | 0.22 | 3.0778 | -0.80969 | 0.73949 | -1.2931 | 2.8295 | 2.7617 | 4.5275 | 5.2265 | 8.2491 | 8.8954 | 1.7828 | -1.6031 | 19.9285 | 18.1945
42810.5187 | 6796 | 60.2425 | 44.3236 | 32.6372 | 25.0537 | 19.5281 | 19.3817 | 19.6688 | 103.2456 | 64.4702 | 41.9421 | 27.8662 | 18.4385 | 16.3802 | 16.118 | 180.7021 | 238.3865 | 417.0413 | 303.0568 | 222.6923 | 449.7486 |  |  |  | 154.6384 | 419.3879 | 460.5477 | 446.0819 | 285.5609 | 385.2249 | 130.1266 | 275.6961 | 230.4657 | 161.21 | 371.7314 | 293.4121 | 433.1907 | 245.8461 |  | 273.0491 | 235.1994 | 185.3491 | 223.7275 |  | 51.7145 | 113.8884 | 54.319 | 115.7789 | 207.864 | 251.8814 | 296.7509 | 9.5937 | 60.4181 | 12.21 | 123.7982 | 9.1875 | 42.4359 | 49.4049 | 56.7339 | 16.3347 |  |  | 1.9643 | 0.027031 | 0.74045 | -0.56841 | 3.8397 | 3.0183 | 7.7184 | -5.8275 | 0.46005 | 3.6428 | 12.1927 | -0.00051091 | -0.00045505 | -0.00052733 | 415.5189 | 440.1376 | 163.48 | 104.5391 | 48.7273 | 22.3276 | 16.7089 | 82.6764 | 54.5294 | 32.4008 | 24.118 | 19.3402 | 19.1836 | 19.7662 | 156.9252 | 141.9285 | 120.5147 | 78.0335 | 64.2352 | 146.4307 | 90.6353 | 151.0386 | 230.8727 | 288.8268 | 373.1049 | 375.5473 | 407.5067 |  |  |  | 468.5958 | 441.0607 | 395.4851 | 431.6728 | 4.8152 | 3.5357 | 879.479 |  |  | 877.296 |  |  | 268.3956 | 495.951 | 345.3676 | 141.2276 | 341.1983 | 267.7556 | 754.7044 | 717.3073 | 856.0092 | 801.8362 | 716.0735 |  | 423.4796 | 538.8566 | 404.1924 | 740.7467 | 462.5804 | 659.9799 |  | 840.4932 |  |  | 730.907 | 760.9641 | 770.7504 | [6 empty] | 732.1571 |  |  | 720.3618 |  |  | 324.6207 | 420.1946 | 428.3131 | 202.6713 | 356.6132 | 468.7273 | 267.4721 | 384.6948 | 1382.4401 | 376.615 | 436.3823 | 288.6463 | 409.4051 | 342.6299 | 410.512 | 195.6473 | 341.5344 |  | 395.6664 | 401.5989 | 498.6091 | 254.6447 | 353.6917 | 418.5463 | 285.4264 | 389.347 | 367.7158 | 430.2039 | 303.0795 | 397.9386 | 0.54582 | 18.8113 | 1.8241 | 0.25055 | -39.813 | 3.116 | 1236.3 | 0.18 | 2.5062 | 0.22541 | 1.1798 | -1.0336 | 3.129 | 2.7742 | 4.4363 | 5.2258 | 8.1942 | 8.8865 | 0.59124 | -2.3269 | 19.9321 | 18.189
42810.5187 | 6797 | 60.2472 | 44.3271 | 32.6425 | 25.0602 | 19.5257 | 19.3811 | 19.6729 | 103.2545 | 64.481 | 41.9497 | 27.8736 | 18.4435 | 16.3882 | 16.119 | 180.7229 | 238.3959 | 417.0759 | 303.0327 | 222.8187 | 449.6658 |  |  |  | 154.7424 | 419.3973 | 460.4166 | 446.5379 | 288.0218 | 385.5851 | 130.1396 | 275.67 | 230.3928 | 161.2641 | 371.7215 | 293.5655 | 433.1061 | 245.9536 |  | 273.9952 | 234.8044 | 184.8407 | 224.6471 |  | 51.5174 | 113.8223 | 54.2734 | 116.2349 | 207.6792 | 252.2489 | 297.2984 | 9.511 | 60.3904 | 12.3376 | 123.7575 | 9.1844 | 42.4538 | 49.4042 | 56.718 | 16.3317 |  |  | 2.3376 | -0.3173 | 0.64188 | -0.60849 | 4.3601 | 3.3502 | 7.9839 | -6.1554 | 0.81189 | 3.716 | 12.1882 | -0.00042877 | -0.00046984 | -0.00051419 | 415.9606 | 440.2851 | 163.5215 | 104.5386 | 48.7339 | 22.3241 | 16.6977 | 82.6912 | 54.5371 | 32.4003 | 24.1313 | 19.3341 | 19.1776 | 19.7657 | 164.7389 | 140.2365 | 120.114 | 80.908 | 66.6755 | 146.5925 | 90.6643 | 151.0797 | 230.8864 | 288.8661 | 372.9927 | 375.4979 | 407.4757 |  |  |  | 468.5369 | 440.0317 | 394.8315 | 430.3101 | 4.8813 | 2.6954 | 878.733 |  |  | 877.056 |  |  | 268.5076 | 495.9638 | 345.4892 | 141.2655 | 341.1378 | 266.4221 | 754.7777 | 717.2957 | 855.1867 | 801.4339 | 716.0959 |  | 423.4372 | 539.8213 | 404.1005 | 740.7546 | 462.419 | 659.8734 |  | 839.5632 |  |  | 729.9647 | 761.112 | 770.7058 | [6 empty] | 732.1335 |  |  | 720.3584 |  |  | 323.9917 | 420.0547 | 428.3898 | 201.8411 | 356.4949 | 468.7293 | 268.1668 | 384.507 | 1382.9271 | 376.9012 | 436.4082 | 288.2978 | 409.5137 | 342.5385 | 410.7768 | 195.594 | 341.1516 |  | 393.754 | 402.0776 | 498.5064 | 254.4636 | 353.6626 | 418.7098 | 285.6056 | 389.3457 | 367.7673 | 430.5429 | 303.4374 | 398.0545 | 0.32664 | 18.811 | 1.826 | 0.25205 | -39.8389 | 3.116 | 1238.89 | 0.29 | 2.7347 | -0.77222 | 1.0983 | -1.0694 | 3.3355 | 2.9238 | 4.5135 | 5.2207 | 8.1583 | 8.8673 | -0.25626 | -2.2788 | 19.8974 | 18.2198
42810.5187 | 6798 | 60.2542 | 44.3222 | 32.6356 | 25.0637 | 19.5186 | 19.3702 | 19.6603 | 103.2709 | 64.4858 | 41.9475 | 27.8799 | 18.4389 | 16.3871 | 16.105 | 180.7331 | 238.4001 | 417.1035 | 302.9866 | 222.9031 | 449.6198 |  |  |  | 154.8392 | 419.3948 | 460.6314 | 447.0386 | 292.5591 | 387.389 | 130.1553 | 275.6408 | 230.2521 | 161.3102 | 371.6918 | 293.8997 | 432.978 | 246.1859 |  | 274.7495 | 235.6523 | 185.248 | 225.0613 |  | 51.3145 | 113.7502 | 54.1857 | 116.6726 | 208.0457 | 252.4262 | 297.7152 | 9.2678 | 60.3374 | 13.0381 | 123.7081 | 9.1815 | 42.4653 | 49.3947 | 56.7056 | 16.3263 |  |  | 3.0065 | -0.38958 | 0.5926 | -0.76291 | 4.8858 | 3.3765 | 8.2789 | -6.3124 | 0.59783 | 4.1453 | 12.2406 | -0.00050598 | -0.00047312 | -0.00050598 | 416.5782 | 440.3472 | 163.5719 | 104.5442 | 48.7469 | 22.3305 | 16.7033 | 82.7144 | 54.5536 | 32.4103 | 24.1384 | 19.3453 | 19.1858 | 19.7705 | 171.7388 | 142.2237 | 114.7297 | 79.2497 | 66.9781 | 146.8 | 90.6428 | 151.1336 | 230.8852 | 288.9009 | 372.8628 | 375.4489 | 407.4227 |  |  |  | 468.4423 | 439.3598 | 393.8537 | 428.467 | 5.1422 | 3.3012 | 878.6979 |  |  | 876.382 |  |  | 268.6238 | 495.9172 | 345.8486 | 141.3053 | 341.0821 | 266.3801 | 754.6372 | 717.1717 | 855.2391 | 801.5057 | 716.1137 |  | 423.399 | 542.0999 | 403.9512 | 740.7642 | 462.332 | 659.8628 |  | 839.9583 |  |  | 730.0966 | 761.4517 | 770.8984 | [6 empty] | 732.1029 |  |  | 720.3841 |  |  | 322.7549 | 420.064 | 428.3728 | 201.4837 | 356.6606 | 468.6786 | 268.1817 | 384.429 | 1382.3799 | 377.4757 | 436.4936 | 288.614 | 409.9061 | 342.1824 | 411.1537 | 195.6096 | 340.7954 |  | 392.9314 | 402.3771 | 498.409 | 254.5361 | 353.5966 | 418.3006 | 285.1169 | 389.4863 | 367.6429 | 430.531 | 303.3222 | 398.1099 | 0.30815 | 18.8076 | 1.8273 | 0.25161 | -39.815 | 3.1161 | 1244.16 | 0.35 | 3.1056 | -0.85559 | 1.0552 | -1.1973 | 3.5315 | 2.9357 | 4.597 | 5.2162 | 8.0804 | 8.8567 | -1.0075 | -1.6832 | 19.8721 | 18.2596
42810.5187 | 6799 | 60.258 | 44.319 | 32.6353 | 25.0569 | 19.5172 | 19.3748 | 19.667 | 103.2753 | 64.4962 | 41.9598 | 27.8731 | 18.4329 | 16.3706 | 16.1038 | 180.7377 | 238.3984 | 417.1254 | 302.938 | 222.8308 | 449.6408 |  |  |  | 154.9396 | 419.4014 | 460.9537 | 446.9995 | 295.0659 | 390.7692 | 130.1667 | 275.6061 | 230.0398 | 161.3626 | 371.65 | 293.8565 | 432.881 | 246.3 |  | 274.9379 | 234.8057 | 183.8575 | 224.7291 |  | 51.1634 | 113.8223 | 54.1308 | 116.8647 | 207.8562 | 252.8408 | 298.2711 | 8.9438 | 60.2653 | 13.3103 | 123.6168 | 9.1648 | 42.4919 | 49.3841 | 56.6965 | 16.3304 |  |  | 2.5781 | 0.009943 | 0.61297 | -0.50467 | 4.4442 | 3.2463 | 7.6047 | -6.1186 | 0.5735 | 3.441 | 11.959 | -0.00046655 | -0.00047312 | -0.00055526 | 418.7625 | 440.2756 | 163.6256 | 104.5476 | 48.7532 | 22.3405 | 16.702 | 82.7206 | 54.5673 | 32.417 | 24.1448 | 19.3431 | 19.1856 | 19.7676 | 175.3343 | 143.5296 | 118.1354 | 80.2267 | 67.1038 | 146.9943 | 90.6961 | 151.1678 | 230.8937 | 288.931 | 372.7494 | 375.3947 | 407.3786 |  |  |  | 468.39 | 439.4846 | 395.781 | 429.1857 | 4.3466 | 3.168 | 879.2703 |  |  | 875.8377 |  |  | 268.7433 | 495.8478 | 348.8055 | 141.3545 | 341.0313 | 265.7983 | 754.4445 | 717.1 | 855.4899 | 801.7138 | 716.1131 |  | 423.5074 | 542.84 | 403.8957 | 740.7655 | 462.2379 | 659.8538 |  | 840.39 |  |  | 730.6265 | 760.8858 | 770.3684 | [6 empty] | 732.0735 |  |  | 720.3863 |  |  | 322.0553 | 420.5666 | 428.1291 | 201.3529 | 356.7473 | 468.5844 | 267.6133 | 384.512 | 1381.3455 | 377.5161 | 436.4019 | 288.9229 | 410.235 | 341.5112 | 411.6477 | 196.3483 | 340.6086 |  | 392.3386 | 402.5055 | 498.3172 | 254.5298 | 353.2328 | 418.0345 | 284.7324 | 389.6506 | 367.7002 | 430.5418 | 303.1198 | 397.7333 | 0.21281 | 18.8067 | 1.8283 | 0.25138 | -39.8279 | 3.116 | 1238.35 | 0.28 | 2.8832 | 0.1367 | 1.0733 | -0.97389 | 3.3694 | 2.8797 | 4.4075 | 5.2276 | 8.0544 | 8.8456 | -1.3821 | -2.0551 | 19.8709 | 18.2334
42810.5187 | 6800 | 60.278 | 44.3334 | 32.6448 | 25.0661 | 19.5215 | 19.3775 | 19.6646 | 103.2936 | 64.5113 | 41.9693 | 27.8786 | 18.4432 | 16.3843 | 16.1078 | 180.7569 | 238.3892 | 417.1528 | 302.9013 | 222.6977 | 449.6759 |  |  |  | 155.0413 | 419.4188 | 461.1886 | 446.4549 | 294.0079 | 391.6176 | 130.1732 | 275.5712 | 229.3727 | 161.4261 | 371.5915 | 293.8556 | 432.8028 | 246.2458 |  | 275.3604 | 233.2019 | 181.1009 | 226.5986 |  | 51.2987 | 113.724 | 54.0122 | 116.5978 | 207.9122 | 253.0363 | 298.3927 | 8.708 | 60.2093 | 13.0902 | 123.5381 | 9.1652 | 42.5165 | 49.3715 | 56.6722 | 16.327 |  |  | 3.0801 | 0.27607 | 0.85216 | -0.16625 | 4.3227 | 3.7188 | 7.7296 | -5.93 | 0.63753 | 3.763 | 12.0554 | -0.00045669 | -0.00047969 | -0.00053883 | 418.4425 | 440.264 | 163.6621 | 104.5481 | 48.7611 | 22.3398 | 16.6967 | 82.7277 | 54.578 | 32.4133 | 24.1443 | 19.3406 | 19.1776 | 19.7637 | 175.668 | 143.512 | 121.2307 | 81.4089 | 67.0001 | 147.0635 | 90.7585 | 151.2107 | 230.8971 | 288.9583 | 372.6402 | 375.3387 | 407.3396 |  |  |  | 468.3239 | 440.0038 | 397.3417 | 431.0906 | 3.5077 | 3.1145 | 879.5633 |  |  | 875.3735 |  |  | 268.8545 | 495.8172 | 351.171 | 141.3968 | 340.98 | 264.1394 | 754.2576 | 717.0949 | 855.9203 | 801.9748 | 716.1469 |  | 423.51 | 542.5054 | 403.9185 | 740.7945 | 462.2184 | 659.8566 |  | 841.0307 |  |  | 729.3232 | 760.5338 | 770.0228 | [6 empty] | 732.0625 |  |  | 720.3054 |  |  | 322.5008 | 420.6637 | 427.9864 | 201.3073 | 356.3789 | 468.3769 | 267.4458 | 384.6527 | 1381.616 | 377.1477 | 435.8417 | 289.4229 | 410.3083 | 341.1098 | 412.1734 | 197.6047 | 340.4799 |  | 392.3355 | 402.7104 | 498.2327 | 254.3433 | 353.0346 | 417.4653 | 284.3653 | 389.7063 | 367.3539 | 430.4579 | 302.9294 | 397.6522 | 0.43969 | 18.8059 | 1.8282 | 0.25029 | -39.9024 | 3.1161 | 1227.1 | 0.2 | 3.1534 | 0.72022 | 1.2654 | -0.5589 | 3.3236 | 3.0828 | 4.4444 | 5.2269 | 8.0659 | 8.8425 | -1.4104 | -2.3914 | 19.8106 | 18.1725
42810.5188 | 6801 | 60.2795 | 44.3231 | 32.6587 | 25.0659 | 19.5244 | 19.3737 | 19.6676 | 103.302 | 64.5241 | 41.9796 | 27.8865 | 18.4412 | 16.3809 | 16.1123 | 180.7748 | 238.3912 | 417.1725 | 302.8634 | 222.4443 | 449.6839 |  |  |  | 155.137 | 419.4262 | 461.093 | 446.2641 | 292.9933 | 389.7693 | 130.2032 | 275.5452 | 228.4933 | 161.488 | 371.5656 | 294.0956 | 432.7211 | 246.3356 |  | 276.0354 | 231.4862 | 180.1743 | 225.9865 |  | 51.2764 | 113.5461 | 53.9623 | 116.3657 | 207.9552 | 253.3026 | 298.4335 | 8.688 | 60.0948 | 12.7394 | 123.4601 | 9.1504 | 42.5587 | 49.3726 | 56.6512 | 16.3244 |  |  | 2.8955 | 0.27279 | 0.8653 | -0.17808 | 4.1853 | 2.4913 | 7.2998 | -5.3813 | 0.31313 | 3.4445 | 12.3505 | -0.00048462 | -0.00047641 | -0.0005569 | 419.9105 | 440.2782 | 163.7055 | 104.5544 | 48.7731 | 22.3371 | 16.7013 | 82.7418 | 54.5864 | 32.4242 | 24.1429 | 19.345 | 19.1797 | 19.765 | 176.3063 | 145.0377 | 121.7518 | 79.8792 | 66.3864 | 147.1867 | 90.8094 | 151.2583 | 230.9068 | 288.9945 | 372.5346 | 375.2953 | 407.3095 |  |  |  | 468.2007 | 440.4864 | 395.3066 | 431.9361 | 3.7992 | 3.4012 | 880.0601 |  |  | 875.1873 |  |  | 268.97 | 495.8009 | 352.1171 | 141.4358 | 340.9259 | 262.9143 | 754.2362 | 717.0959 | 856.4223 | 802.215 | 716.2177 |  | 423.5258 | 540.1331 | 403.859 | 740.7874 | 462.088 | 659.8559 |  | 841.7774 |  |  | 727.8499 | 760.6046 | 770.0149 | [6 empty] | 732.0494 |  |  | 720.289 |  |  | 322.504 | 420.3399 | 428.1236 | 201.0454 | 355.9999 | 467.8435 | 267.8044 | 384.4845 | 1381.5697 | 376.9504 | 435.114 | 290.3587 | 410.1568 | 340.8758 | 412.5067 | 197.3113 | 340.146 |  | 392.8355 | 402.5431 | 498.1036 | 254.5113 | 353.1225 | 417.6167 | 283.9083 | 389.7665 | 367.0558 | 430.3206 | 302.8291 | 397.8331 | 0.21416 | 18.8051 | 1.8283 | 0.24997 | -39.9098 | 3.1161 | 1240.83 | 0.27 | 3.0532 | 0.71576 | 1.2748 | -0.57831 | 3.2712 | 2.5238 | 4.3202 | 5.2266 | 8.126 | 8.8273 | -1.4655 | -2.4431 | 19.8188 | 18.1342
42810.5188 | 6802 | 60.3005 | 44.3375 | 32.6591 | 25.0738 | 19.5228 | 19.3732 | 19.6691 | 103.3224 | 64.5417 | 41.996 | 27.8966 | 18.4491 | 16.3758 | 16.1095 | 180.7686 | 238.3862 | 417.1985 | 302.8166 | 222.2413 | 449.6807 |  |  |  | 155.2423 | 419.4431 | 461.2106 | 445.8871 | 292.595 | 390.1814 | 130.2127 | 275.5236 | 228.4328 | 161.5341 | 371.5408 | 293.5938 | 432.6294 | 245.6913 |  | 277.9279 | 231.2273 | 179.0372 | 224.0728 |  | 51.3422 | 113.4896 | 54.0744 | 116.9557 | 208.1118 | 253.6914 | 298.9492 | 8.6452 | 59.99 | 12.1172 | 123.4142 | 9.1375 | 42.5924 | 49.3771 | 56.6223 | 16.312 |  |  | 2.856 | 0.079599 | 0.91393 | 0.07557 | 4.1223 | 2.4749 | 7.56 | -5.0711 | -0.30862 | 3.5157 | 12.1399 | -0.00045834 | -0.00049284 | -0.00051419 | 425.6387 | 440.2772 | 163.751 | 104.5573 | 48.7788 | 22.3456 | 16.7025 | 82.755 | 54.5979 | 32.4338 | 24.1435 | 19.3467 | 19.182 | 19.7559 | 177.4835 | 142.7283 | 120.2242 | 77.779 | 65.945 | 147.2308 | 90.8203 | 151.3003 | 230.9104 | 289.0381 | 372.4164 | 375.239 | 407.2579 |  |  |  | 468.0221 | 440.237 | 392.086 | 431.3293 | 2.7694 | 2.8226 | 880.8338 |  |  | 875.1385 |  |  | 269.0909 | 495.786 | 352.788 | 141.475 | 340.8726 | 262.5138 | 754.7656 | 717.1036 | 856.0924 | 802.0621 | 716.352 |  | 423.4981 | 539.9753 | 403.7727 | 740.7891 | 461.9769 | 659.8594 |  | 841.2424 |  |  | 726.6935 | 761.168 | 770.578 | [6 empty] | 732.0486 |  |  | 720.2832 |  |  | 322.0954 | 420.1925 | 428.4028 | 201.0116 | 356.089 | 467.2104 | 267.1949 | 384.1403 | 1381.7419 | 377.1294 | 435.2556 | 290.9888 | 409.7434 | 340.805 | 412.5 | 196.5172 | 340.0739 |  | 392.9236 | 402.1728 | 497.9511 | 253.8894 | 353.1425 | 418.2114 | 283.5676 | 389.7133 | 366.7893 | 430.2354 | 303.0903 | 397.9832 | 0.43719 | 18.8053 | 1.8301 | 0.25073 | -39.8998 | 3.1161 | 1274.93 | 0.23 | 3.0333 | 0.38661 | 1.31 | 0.3767 | 3.2477 | 2.5164 | 4.3981 | 5.22 | 8.1219 | 8.8141 | -1.5907 | -2.272 | 19.8621 | 18.1296
42810.5188 | 6803 | 60.3036 | 44.3424 | 32.6565 | 25.0693 | 19.5241 | 19.3723 | 19.6673 | 103.3368 | 64.5495 | 41.9946 | 27.9017 | 18.4457 | 16.3802 | 16.1061 | 180.7837 | 238.3828 | 417.2254 | 302.7715 | 222.1414 | 449.7327 |  |  |  | 155.3506 | 419.4661 | 461.2784 | 445.5945 | 292.08 | 390.0582 | 130.2282 | 275.4882 | 228.0744 | 161.5867 | 371.5062 | 293.4286 | 432.5556 | 245.5055 |  | 278.4543 | 230.5858 | 179.7037 | 223.9395 |  | 51.3209 | 113.5513 | 54.0697 | 117.1253 | 208.5005 | 253.6843 | 299.0725 | 8.7429 | 59.9083 | 11.9485 | 123.352 | 9.1361 | 42.6324 | 49.3846 | 56.604 | 16.3131 |  |  | 3.2135 | 0.025059 | 0.89421 | -0.028914 | 4.0362 | 3.4106 | 7.5784 | -5.1966 | 0.70797 | 1.8301 | 12.058 | -0.00046655 | -0.00045505 | -0.00055362 | 425.452 | 440.3247 | 163.7883 | 104.5538 | 48.7938 | 22.3523 | 16.7049 | 82.767 | 54.6098 | 32.4389 | 24.1528 | 19.3385 | 19.1792 | 19.7521 | 171.6253 | 142.0277 | 119.6588 | 77.6807 | 65.0462 | 147.1539 | 90.8586 | 151.3602 | 230.9338 | 289.0809 | 372.3045 | 375.2009 | 407.2253 |  |  |  | 467.8231 | 439.9039 | 392.7433 | 431.5817 | 2.2827 | 3.5425 | 880.9034 |  |  | 874.9071 |  |  | 269.204 | 495.779 | 351.9653 | 141.5216 | 340.8169 | 263.3843 | 755.2499 | 717.1257 | 854.7996 | 801.4084 | 716.5287 |  | 423.4108 | 536.7859 | 403.6962 | 740.7627 | 461.8747 | 659.8642 |  | 839.4294 |  |  | 726.2833 | 762.0775 | 771.3524 | [6 empty] | 732.0337 |  |  | 720.2915 |  |  | 321.8839 | 419.9721 | 428.6368 | 201.8394 | 356.48 | 466.459 | 267.1395 | 383.6912 | 1381.5848 | 376.8519 | 435.647 | 291.3734 | 409.4847 | 340.3735 | 412.3811 | 195.5207 | 340.0353 |  | 392.6953 | 401.9295 | 497.8641 | 253.7108 | 353.1253 | 418.6807 | 283.4314 | 389.6938 | 366.3302 | 429.9452 | 303.149 | 398.1994 | 0.20973 | 18.8035 | 1.8314 | 0.25175 | -39.7553 | 3.1161 | 1272.57 | 0.29 | 3.2172 | 0.21694 | 1.2959 | -0.23303 | 3.2136 | 2.9541 | 4.4035 | 5.2059 | 8.203 | 8.8028 | -0.9496 | -2.2045 | 19.8579 | 18.0987
42810.5188 | 6804 | 60.3019 | 44.3357 | 32.6501 | 25.0644 | 19.5166 | 19.3692 | 19.6628 | 103.3459 | 64.5591 | 42.0005 | 27.8985 | 18.4352 | 16.3733 | 16.0946 | 180.8003 | 238.3881 | 417.254 | 302.7344 | 222.1642 | 449.6554 |  |  |  | 155.4385 | 419.4962 | 461.3031 | 446.4616 | 292.0384 | 389.8859 | 130.2495 | 275.4587 | 228.739 | 161.6426 | 371.4759 | 293.5494 | 432.4801 | 245.5841 |  | 278.1986 | 231.689 | 181.6178 | 223.9928 |  | 51.1746 | 113.6794 | 53.9535 | 116.7789 | 207.8875 | 253.215 | 299.0664 | 8.5375 | 59.8168 | 11.908 | 123.2906 | 9.1399 | 42.6715 | 49.3919 | 56.5786 | 16.2992 |  |  | 3.1432 | 0.052659 | 1.1439 | -0.19516 | 4.4883 | 3.6991 | 7.7808 | -5.2564 | 0.66185 | 3.694 | 12.0383 | -0.00046327 | -0.00047476 | -0.00052733 | 424.7905 | 440.3136 | 163.8459 | 104.5689 | 48.8183 | 22.3649 | 16.704 | 82.7891 | 54.6262 | 32.4532 | 24.1614 | 19.3518 | 19.1859 | 19.7623 | 159.6543 | 138.4629 | 119.9229 | 79.7431 | 67.2609 | 146.9766 | 90.9036 | 151.396 | 230.9376 | 289.1147 | 372.1787 | 375.1512 | 407.1685 |  |  |  | 467.6706 | 439.3433 | 395.4871 | 431.3446 | 3.4268 | 3.5785 | 880.9596 |  |  | 874.8258 |  |  | 269.3185 | 495.7672 | 350.9255 | 141.5595 | 340.763 | 264.7741 | 755.2305 | 717.0382 | 853.5408 | 800.8186 | 716.6157 |  | 423.2296 | 533.2866 | 403.643 | 740.7061 | 461.8706 | 659.8553 |  | 837.5665 |  |  | 725.1228 | 762.7647 | 772.1243 | [6 empty] | 732.031 |  |  | 720.3068 |  |  | 321.3081 | 420.2171 | 428.7703 | 201.4071 | 356.8571 | 465.9365 | 266.8163 | 384.0077 | 1380.8268 | 376.9524 | 435.7978 | 291.2575 | 409.2122 | 340.0326 | 412.3747 | 195.6214 | 340.0292 |  | 394.3061 | 402.0055 | 497.7743 | 253.745 | 353.2405 | 419.0289 | 283.7252 | 389.6414 | 366.9445 | 429.545 | 302.9904 | 398.3209 | 0.34185 | 18.8029 | 1.8323 | 0.25214 | -39.8972 | 3.1161 | 1300.03 | 0.3 | 3.1814 | 0.31453 | 1.466 | -0.60551 | 3.3873 | 3.0751 | 4.4599 | 5.1846 | 8.2949 | 8.8039 | 0.35783 | -2.2284 | 19.8483 | 18.087
42810.5188 | 6805 | 60.3147 | 44.3474 | 32.6731 | 25.0778 | 19.5313 | 19.3725 | 19.6673 | 103.3576 | 64.5755 | 42.0159 | 27.9165 | 18.4461 | 16.3787 | 16.1028 | 180.8174 | 238.3899 | 417.2928 | 302.698 | 222.3421 | 449.5209 |  |  |  | 155.5577 | 419.5153 | 460.9719 | 446.4717 | 287.7027 | 388.3767 | 130.2658 | 275.4371 | 229.0118 | 161.7023 | 371.4429 | 293.5957 | 432.4061 | 245.4629 |  | 278.7018 | 231.111 | 181.6 | 225.0838 |  | 51.0653 | 113.7898 | 53.953 | 116.9859 | 207.3674 | 252.8449 | 299.2965 | 8.4989 | 59.7647 | 11.8666 | 123.2468 | 9.1549 | 42.7067 | 49.4022 | 56.5658 | 16.3017 |  |  | 2.8994 | -0.24305 | 0.70562 | -0.42975 | 4.5054 | 3.9173 | 8.7133 | -5.3839 | 0.49274 | 3.5157 | 11.7864 | -0.00050762 | -0.00045669 | -0.00051912 | 431.6494 | 440.3988 | 163.8884 | 104.5684 | 48.821 | 22.3654 | 16.7038 | 82.7952 | 54.6323 | 32.4481 | 24.1566 | 19.3468 | 19.1809 | 19.7518 | 159.8068 | 140.3666 | 118.4945 | 77.5667 | 65.0262 | 147.0584 | 90.945 | 151.4443 | 230.9359 | 289.1378 | 372.0697 | 375.1031 | 407.1211 |  |  |  | 467.5749 | 439.0487 | 396.904 | 430.4071 | 5.8313 | 3.8909 | 881.1953 |  |  | 874.8754 |  |  | 269.4306 | 495.7421 | 349.8739 | 141.5906 | 340.7089 | 265.0924 | 754.9504 | 716.983 | 852.8393 | 800.6432 | 716.5156 |  | 423.1156 | 532.4702 | 403.6487 | 740.6564 | 461.8428 | 659.9361 |  | 836.7468 |  |  | 727.3732 | 762.1516 | 771.7309 | [6 empty] | 732.0165 |  |  | 720.2408 |  |  | 321.0416 | 420.4527 | 428.7822 | 201.8166 | 357.4571 | 465.8205 | 267.4909 | 383.4973 | 1379.99 | 376.7661 | 435.595 | 291.5547 | 409.2433 | 340.6687 | 411.8234 | 195.8821 | 340.1135 |  | 396.0026 | 402.0904 | 497.6223 | 253.2164 | 353.5349 | 419.1321 | 283.6076 | 389.6314 | 368.0925 | 429.816 | 303.0556 | 398.7827 | 0.49227 | 18.8025 | 1.8331 | 0.25304 | -39.8186 | 3.1161 | 1304.97 | 0.25 | 3.0521 | -0.67582 | 1.1515 | -0.89867 | 3.3925 | 3.1634 | 4.7179 | 5.1755 | 8.3182 | 8.802 | 0.35135 | -2.0646 | 19.81 | 18.1016
42810.5188 | 6806 | 60.3373 | 44.3684 | 32.6846 | 25.0873 | 19.5513 | 19.3729 | 19.6655 | 103.3802 | 64.598 | 42.0288 | 27.9267 | 18.4601 | 16.38 | 16.1111 | 180.8344 | 238.3804 | 417.3178 | 302.6548 | 222.5898 | 449.4463 |  |  |  | 155.6575 | 419.5395 | 460.9914 | 446.1627 | 286.3744 | 386.5941 | 130.2642 | 275.3974 | 228.8382 | 161.7552 | 371.4106 | 293.3741 | 432.3509 | 245.4441 |  | 279.3819 | 230.9909 | 182.0418 | 226.4955 |  | 51.1356 | 114.0113 | 54.0663 | 116.8207 | 206.8284 | 252.6706 | 299.74 | 8.7066 | 59.6995 | 11.7262 | 123.205 | 9.1474 | 42.7308 | 49.4125 | 56.5535 | 16.2942 |  |  | 2.5203 | -0.035397 | 0.80616 | -0.16099 | 4.3141 | 2.6214 | 8.1238 | -5.6224 | 0.66243 | 3.6443 | 11.8394 | -0.00047641 | -0.00041727 | -0.00055855 | 430.6649 | 440.5129 | 163.9387 | 104.5717 | 48.8305 | 22.3619 | 16.7122 | 82.8083 | 54.6501 | 32.4507 | 24.1595 | 19.3492 | 19.1841 | 19.7577 | 166.0721 | 149.4915 | 125.9588 | 81.6638 | 65.7885 | 147.2956 | 91.0477 | 151.4983 | 230.948 | 289.167 | 371.9589 | 375.0656 | 407.0805 |  |  |  | 467.475 | 438.8409 | 396.3218 | 430.2669 | 4.3679 | 4.1502 | 881.725 |  |  | 874.8223 |  |  | 269.5379 | 495.7199 | 348.0707 | 141.6317 | 340.654 | 264.8969 | 754.6104 | 716.9244 | 852.7249 | 800.7346 | 716.4243 |  | 423.0556 | 532.9425 | 403.7068 | 740.6054 | 461.8521 | 659.9869 |  | 837.0201 |  |  | 729.2164 | 761.2827 | 770.9188 | [6 empty] | 731.9889 |  |  | 720.2112 |  |  | 321.4545 | 420.8542 | 428.8981 | 202.4099 | 358.3994 | 465.905 | 266.9339 | 383.2936 | 1380.5457 | 377.0077 | 434.9342 | 291.4767 | 409.2659 | 341.3751 | 411.4481 | 194.9132 | 340.1334 |  | 396.4818 | 401.7295 | 497.5466 | 252.4224 | 353.4852 | 419.2519 | 282.5099 | 389.5981 | 368.9782 | 430.1742 | 303.3555 | 398.7837 | 0.33357 | 18.8004 | 1.8325 | 0.25136 | -39.8781 | 3.1161 | 1293.79 | 0.26 | 2.8417 | -0.25799 | 1.2312 | -0.5502 | 3.3192 | 2.5873 | 4.5548 | 5.1718 | 8.3108 | 8.8045 | -0.31446 | -2.8815 | 19.7649 | 18.0935
42810.5188 | 6807 | 60.3402 | 44.3603 | 32.6733 | 25.0867 | 19.5334 | 19.3801 | 19.6619 | 103.385 | 64.6035 | 42.0292 | 27.925 | 18.4558 | 16.3795 | 16.1104 | 180.8425 | 238.3882 | 417.3498 | 302.6115 | 222.7894 | 449.3772 |  |  |  | 155.7458 | 419.5596 | 460.7818 | 446.3799 | 287.4676 | 386.799 | 130.2786 | 275.3624 | 228.7815 | 161.8205 | 371.417 | 294.11 | 432.2558 | 246.8033 |  | 280.0148 | 229.6919 | 180.484 | 227.8735 |  | 51.4086 | 114.255 | 54.1301 | 116.8785 | 206.5442 | 252.4805 | 299.9936 | 8.8744 | 59.6388 | 11.4821 | 123.1721 | 9.1414 | 42.7318 | 49.3895 | 56.5406 | 16.296 |  |  | 2.5715 | 0.22285 | 0.58077 | -0.17413 | 4.6723 | 2.4821 | 7.33 | -5.5745 | 0.049638 | 3.4527 | 11.9644 | -0.00047641 | -0.00050105 | -0.00056512 | 424.2725 | 440.4917 | 163.9758 | 104.5772 | 48.8469 | 22.3686 | 16.7088 | 82.829 | 54.6665 | 32.4622 | 24.1698 | 19.3543 | 19.1851 | 19.7569 | 170.0862 | 151.4184 | 127.6385 | 85.6837 | 66.9789 | 147.4837 | 91.1127 | 151.5411 | 230.9533 | 289.1992 | 371.8401 | 375.0059 | 407.0346 |  |  |  | 467.4046 | 438.6592 | 395.1777 | 429.6034 | 5.0095 | 2.7873 | 881.8696 |  |  | 874.3422 |  |  | 269.6526 | 495.6925 | 347.926 | 141.6728 | 340.6026 | 263.5982 | 754.2989 | 717.1541 | 853.0777 | 801.0077 | 716.3655 |  | 422.9876 | 534.4069 | 403.6622 | 740.5592 | 461.7997 | 660.0566 |  | 837.6365 |  |  | 728.3358 | 760.6078 | 770.2115 | [6 empty] | 731.9473 |  |  | 720.2038 |  |  | 322.2454 | 420.7034 | 428.6576 | 201.7761 | 358.3244 | 466.0088 | 267.7077 | 382.9248 | 1382.2377 | 377.4875 | 434.2773 | 291.6965 | 409.29 | 341.7918 | 411.2039 | 195.2736 | 340.0261 |  | 396.6107 | 401.4746 | 497.4513 | 252.6311 | 353.5549 | 419.233 | 280.9742 | 389.6691 | 368.7934 | 429.918 | 303.1699 | 398.1871 | 0.15696 | 18.7983 | 1.8336 | 0.25274 | -39.9023 | 3.1161 | 1280.01 | 0.3 | 2.8709 | 0.64753 | 1.0453 | -0.57239 | 3.4536 | 2.5172 | 4.3257 | 5.1663 | 8.2657 | 8.7996 | -0.73639 | -3.0602 | 19.7164 | 18.1035
42810.5188 | 6808 | 60.355 | 44.3701 | 32.6712 | 25.0802 | 19.54 | 19.378 | 19.6593 | 103.4078 | 64.6221 | 42.0493 | 27.923 | 18.4609 | 16.3864 | 16.1126 | 180.8515 | 238.372 | 417.3606 | 302.5649 | 222.8065 | 449.331 |  |  |  | 155.8358 | 419.5708 | 460.5695 | 446.4023 | 287.78 | 385.6827 | 130.3016 | 275.3184 | 228.6074 | 161.8772 | 371.4298 | 294.4041 | 432.1565 | 247.4067 |  | 279.2964 | 228.4995 | 179.4946 | 228.8391 |  | 51.596 | 114.1833 | 54.0474 | 117.0285 | 206.9309 | 252.7072 | 300.063 | 9.2645 | 59.5991 | 11.3445 | 123.1865 | 9.1349 | 42.7236 | 49.3618 | 56.5184 | 16.2894 |  |  | 2.7778 | -0.65309 | -0.011292 | -0.63346 | 4.8563 | 2.1785 | 6.9785 | -5.4312 | 0.43242 | 4.2911 | 11.9932 | -0.00045341 | -0.00049776 | -0.00053062 | 418.5764 | 440.3335 | 164.0256 | 104.5853 | 48.8643 | 22.38 | 16.7119 | 82.8503 | 54.6839 | 32.4721 | 24.1776 | 19.3539 | 19.1885 | 19.7548 | 176.147 | 151.5125 | 124.9565 | 81.9982 | 66.2664 | 147.8131 | 91.128 | 151.5867 | 230.952 | 289.2339 | 371.7034 | 374.9445 | 406.9836 |  |  |  | 467.4132 | 438.6144 | 395.0344 | 429.098 | 4.5549 | 2.9162 | 882.3455 |  |  | 874.1738 |  |  | 269.7723 | 495.666 | 348.7479 | 141.7186 | 340.5563 | 262.198 | 754.031 | 717.201 | 852.8625 | 800.9275 | 716.2527 |  | 423.0022 | 535.7132 | 403.7357 | 740.4835 | 461.7461 | 660.1476 |  | 837.5939 |  |  | 728.5271 | 759.977 | 769.5335 | [6 empty] | 731.9084 |  |  | 720.2205 |  |  | 322.0006 | 420.5654 | 428.5252 | 201.5122 | 357.8304 | 466.1321 | 268.1139 | 382.4933 | 1384.0631 | 377.232 | 434.3356 | 291.5825 | 409.0978 | 341.329 | 411.2255 | 195.481 | 339.772 |  | 395.7104 | 401.563 | 497.3531 | 251.8907 | 353.8079 | 419.7505 | 280.3911 | 389.6986 | 369.2055 | 429.7061 | 303.0389 | 397.7588 | 0.42949 | 18.7979 | 1.8349 | 0.25437 | -39.7978 | 3.1161 | 1277.51 | 0.29 | 2.9813 | -1.1084 | -0.14575 | -1.0916 | 3.5217 | 2.3588 | 4.2216 | 5.171 | 8.2366 | 8.7954 | -1.3676 | -2.7603 | 19.6789 | 18.1185
42810.5188 | 6809 | 60.3536 | 44.3588 | 32.6731 | 25.0807 | 19.5221 | 19.3736 | 19.6622 | 103.413 | 64.6257 | 42.0458 | 27.9357 | 18.4504 | 16.3765 | 16.1062 | 180.8594 | 238.3727 | 417.3882 | 302.5272 | 222.8987 | 449.3085 |  |  |  | 155.9297 | 419.6017 | 460.3296 | 445.5889 | 287.6993 | 386.2304 | 130.3173 | 275.2851 | 228.6051 | 161.9362 | 371.4277 | 294.5602 | 432.0663 | 247.4895 |  | 279.6562 | 228.9874 | 180.3405 | 229.8717 |  | 51.7791 | 114.055 | 53.9224 | 116.546 | 206.3337 | 252.2384 | 300.5604 | 9.7287 | 59.5272 | 11.7455 | 123.2308 | 9.14 | 42.7123 | 49.3426 | 56.501 | 16.2868 |  |  | 2.7627 | -0.28378 | -0.03692 | -0.74583 | 4.0559 | 1.7632 | 7.2019 | -5.6257 | 0.62604 | 3.108 | 12.1222 | -0.00046162 | -0.00046655 | -0.00051419 | 411.9515 | 440.2177 | 164.0615 | 104.5794 | 48.8617 | 22.3676 | 16.7059 | 82.8497 | 54.6758 | 32.4646 | 24.1715 | 19.3468 | 19.179 | 19.7422 | 176.5613 | 153.4892 | 122.7731 | 78.9554 | 64.6287 | 147.9378 | 91.1486 | 151.6356 | 230.9591 | 289.2612 | 371.6012 | 374.8983 | 406.9429 |  |  |  | 467.4193 | 438.8185 | 395.3508 | 430.0343 | 3.0437 | 2.3798 | 882.595 |  |  | 874.1491 |  |  | 269.8954 | 495.6547 | 348.4496 | 141.7599 | 340.5234 | 262.9066 | 754.0985 | 717.1553 | 852.3551 | 800.6629 | 716.2047 |  | 422.8564 | 536.8187 | 403.77 | 740.4195 | 461.7771 | 660.1616 |  | 836.833 |  |  | 729.4187 | 759.6158 | 769.1594 | [6 empty] | 731.8723 |  |  | 720.3497 |  |  | 322.7972 | 420.7654 | 428.8145 | 201.1697 | 357.624 | 466.2537 | 267.5005 | 382.4898 | 1387.2102 | 377.3214 | 434.721 | 290.7498 | 408.6013 | 341.7262 | 411.3297 | 194.8979 | 339.5183 |  | 395.4075 | 401.7861 | 497.2279 | 252.1517 | 353.8521 | 419.9239 | 280.293 | 389.5826 | 369.033 | 429.4682 | 302.9233 | 397.4489 | 0.41234 | 18.7977 | 1.8358 | 0.25537 | -39.8223 | 3.1161 | 1286.89 | 0.22 | 2.9744 | -0.73052 | -0.26349 | -1.1843 | 3.217 | 2.1211 | 4.2868 | 5.1571 | 8.2093 | 8.8009 | -1.3977 | -2.5152 | 19.6405 | 18.0932
42810.5189 | 6810 | 60.3636 | 44.3658 | 32.6914 | 25.0913 | 19.5271 | 19.3716 | 19.6638 | 103.4328 | 64.6431 | 42.0577 | 27.9408 | 18.4539 | 16.3788 | 16.109 | 180.867 | 238.3766 | 417.4151 | 302.4854 | 222.9282 | 449.2105 |  |  |  | 156.024 | 419.6166 | 460.3142 | 445.4626 | 287.3093 | 387.3429 | 130.3348 | 275.2543 | 229.0244 | 161.9903 | 371.4164 | 294.6433 | 431.9571 | 247.6661 |  | 279.5341 | 229.4675 | 180.6485 | 230.9131 |  | 51.7138 | 113.8516 | 53.6923 | 116.0634 | 206.1978 | 252.0431 | 300.3947 | 9.8668 | 59.4746 | 11.8702 | 123.2796 | 9.1431 | 42.6918 | 49.3304 | 56.4792 | 16.2835 |  |  | 2.7976 | -0.26933 | -0.11577 | -0.94887 | 4.1604 | 2.2718 | 7.7046 | -5.9582 | 0.77083 | 3.5199 | 11.967 | -0.00049612 | -0.00045341 | -0.00053719 | 406.8302 | 440.2695 | 164.1082 | 104.581 | 48.8691 | 22.3746 | 16.7103 | 82.8557 | 54.6968 | 32.4746 | 24.1673 | 19.3449 | 19.1802 | 19.7498 | 170.4269 | 145.0789 | 114.4243 | 77.6455 | 63.8173 | 147.8274 | 91.09 | 151.6792 | 230.9699 | 289.2988 | 371.4902 | 374.851 | 406.9018 |  |  |  | 467.3835 | 439.2631 | 394.284 | 431.1184 | 2.9355 | 1.6029 | 882.6492 |  |  | 873.7398 |  |  | 270.0153 | 495.6749 | 349.0869 | 141.8004 | 340.4881 | 262.2466 | 754.6674 | 717.0569 | 852.4092 | 800.7172 | 716.3154 |  | 422.6827 | 536.965 | 403.689 | 740.4281 | 461.7077 | 660.1218 |  | 837.0227 |  |  | 727.5535 | 760.5754 | 769.8986 | [6 empty] | 731.8412 |  |  | 720.3042 |  |  | 324.2564 | 420.9029 | 428.8335 | 200.689 | 358.0975 | 466.328 | 267.0406 | 382.25 | 1389.5107 | 378.0832 | 434.7965 | 289.6144 | 408.4427 | 341.7524 | 411.5667 | 195.3478 | 339.4506 |  | 395.8276 | 402.4422 | 497.0897 | 251.9695 | 353.6395 | 419.8734 | 280.8169 | 389.3088 | 369.1498 | 429.5737 | 302.8982 | 397.1963 | 0.19008 | 18.7959 | 1.8367 | 0.25614 | -39.8608 | 3.1161 | 1263.03 | 0.28 | 2.9956 | -0.71148 | -0.46647 | -1.3355 | 3.2576 | 2.4072 | 4.433 | 5.1359 | 8.1973 | 8.7925 | -0.73025 | -1.5947 | 19.5999 | 18.0588
42810.5189 | 6811 | 60.372 | 44.3719 | 32.6903 | 25.0961 | 19.5283 | 19.3713 | 19.6615 | 103.4397 | 64.6598 | 42.0639 | 27.9404 | 18.4616 | 16.3747 | 16.1038 | 180.8896 | 238.3773 | 417.4394 | 302.4539 | 222.9737 | 449.1182 |  |  |  | 156.1216 | 419.6418 | 460.5036 | 445.8229 | 286.0041 | 387.8705 | 130.3544 | 275.2272 | 228.6824 | 162.0513 | 371.3898 | 294.97 | 431.8532 | 248.0228 |  | 279.7499 | 228.5166 | 179.1656 | 231.1421 |  | 51.6045 | 113.6235 | 53.4005 | 115.143 | 205.7812 | 251.7122 | 300.1666 | 9.9914 | 59.4188 | 11.9384 | 123.2881 | 9.1463 | 42.66 | 49.3227 | 56.4687 | 16.2883 |  |  | 3.0433 | -0.49538 | 0.039308 | -0.59995 | 4.3739 | 2.8974 | 7.4391 | -6.0128 | 0.79204 | 3.4458 | 11.9867 | -0.00044519 | -0.00048298 | -0.00052898 | 409.8098 | 440.3323 | 164.1616 | 104.5896 | 48.8859 | 22.3818 | 16.7061 | 82.8788 | 54.7186 | 32.4856 | 24.184 | 19.3564 | 19.1826 | 19.7533 | 161.4695 | 131.8126 | 103.2577 | 72.8775 | 60.3318 | 147.5835 | 90.9482 | 151.7192 | 230.9699 | 289.3275 | 371.3764 | 374.7933 | 406.8516 |  |  |  | 467.2694 | 439.6373 | 394.5946 | 430.2929 | 3.6785 | 1.5354 | 882.7373 |  |  | 873.525 |  |  | 270.1229 | 495.758 | 350.4765 | 141.8405 | 340.4427 | 260.912 | 754.831 | 716.9476 | 852.6026 | 800.7755 | 716.4493 |  | 422.6233 | 537.7573 | 403.646 | 740.5373 | 461.6428 | 660.0552 |  | 837.2373 |  |  | 726.5523 | 761.9172 | 770.9458 | [6 empty] | 731.8088 |  |  | 720.2134 |  |  | 325.4365 | 420.8464 | 428.916 | 200.1133 | 358.3081 | 466.2702 | 267.3332 | 382.7532 | 1389.6889 | 378.1863 | 434.7023 | 288.8348 | 408.4302 | 340.8038 | 411.7275 | 195.8835 | 339.5984 |  | 395.9678 | 403.1949 | 496.9968 | 252.2408 | 353.6511 | 419.8522 | 281.7356 | 388.9358 | 369.1859 | 429.5853 | 303.1075 | 397.307 | 0.3615 | 18.7945 | 1.8358 | 0.25375 | -39.785 | 3.1161 | 1243.84 | 0.24 | 3.1257 | -0.96464 | 0.27173 | -1.0616 | 3.3391 | 2.7177 | 4.3546 | 5.126 | 8.171 | 8.7818 | 0.2338 | -0.37127 | 19.5824 | 18.0681
42810.5189 | 6812 | 60.389 | 44.3797 | 32.6933 | 25.1012 | 19.5405 | 19.3773 | 19.6695 | 103.4576 | 64.6725 | 42.078 | 27.9514 | 18.4636 | 16.3828 | 16.1102 | 180.9073 | 238.3777 | 417.4612 | 302.4134 | 223.2379 | 449.0838 |  |  |  | 156.2101 | 419.6634 | 460.468 | 446.0662 | 284.4023 | 387.3146 | 130.3644 | 275.1884 | 227.9551 | 162.1112 | 371.3464 | 294.8254 | 431.7642 | 247.6136 |  | 279.4564 | 227.8872 | 178.9196 | 229.4448 |  | 51.42 | 113.4374 | 53.2623 | 114.1638 | 205.202 | 251.4613 | 300.017 | 9.8913 | 59.3665 | 12.1023 | 123.3003 | 9.1487 | 42.6473 | 49.3331 | 56.4658 | 16.2872 |  |  | 2.7516 | -0.41981 | 0.36984 | -0.56315 | 4.4114 | 3.4113 | 7.9753 | -5.995 | -0.22397 | 3.5572 | 11.9618 | -0.00042055 | -0.00043862 | -0.00052569 | 412.5891 | 440.6395 | 164.2177 | 104.5896 | 48.9103 | 22.3863 | 16.7111 | 82.9007 | 54.725 | 32.4954 | 24.1798 | 19.3587 | 19.1794 | 19.7533 | 157.2054 | 125.6177 | 99.4627 | 69.229 | 57.2995 | 147.364 | 90.8231 | 151.7713 | 230.9776 | 289.3709 | 371.2678 | 374.7469 | 406.8185 |  |  |  | 467.1704 | 439.6369 | 393.9167 | 429.4273 | 2.5905 | 3.2145 | 882.7754 |  |  | 873.3534 |  |  | 270.2333 | 495.8792 | 350.4008 | 141.8738 | 340.403 | 260.0843 | 754.689 | 717.0204 | 852.7332 | 800.8106 | 716.4304 |  | 422.449 | 535.8312 | 403.6233 | 740.4441 | 461.5694 | 659.997 |  | 837.4899 |  |  | 726.1577 | 761.4498 | 770.6666 | [6 empty] | 731.7813 |  |  | 720.0837 |  |  | 325.4443 | 420.6799 | 429.0575 | 199.8576 | 357.9151 | 466.0998 | 267.7972 | 383.4474 | 1389.0266 | 377.9895 | 434.7476 | 288.1751 | 408.5535 | 340.1302 | 411.7182 | 195.7927 | 339.7536 |  | 395.3992 | 403.2467 | 496.9725 | 252.7391 | 353.8276 | 420.0019 | 282.7731 | 388.556 | 368.7654 | 429.7151 | 303.2941 | 397.5457 | 0.33165 | 18.7926 | 1.8353 | 0.25278 | -39.7802 | 3.1161 | 1248.89 | 0.26 | 2.9709 | -0.8878 | 0.83329 | -1.0283 | 3.3525 | 2.9481 | 4.5077 | 5.1084 | 8.2223 | 8.7757 | 0.6795 | 0.035134 | 19.62 | 18.0803
42810.5189 | 6813 | 60.3963 | 44.3806 | 32.7093 | 25.0951 | 19.5322 | 19.3734 | 19.6635 | 103.4653 | 64.6782 | 42.0858 | 27.9554 | 18.4607 | 16.3821 | 16.11 | 180.917 | 238.3794 | 417.4908 | 302.372 | 223.4954 | 449.0801 |  |  |  | 156.3035 | 419.6841 | 460.4092 | 446.4034 | 283.4412 | 386.1556 | 130.3813 | 275.1583 | 227.2933 | 162.1786 | 371.3097 | 294.5005 | 431.7111 | 247.2122 |  | 278.2386 | 226.6798 | 177.7423 | 228.2979 |  | 51.2137 | 113.3413 | 53.3324 | 113.7519 | 204.6111 | 251.2583 | 299.7289 | 9.9096 | 59.2974 | 12.3272 | 123.2857 | 9.1545 | 42.6486 | 49.3382 | 56.4513 | 16.2817 |  |  | 2.7746 | 0.090771 | 0.473 | -0.70771 | 4.5159 | 2.718 | 7.7328 | -5.8156 | 1.1042 | 4.079 | 12.2629 | -0.00044191 | -0.00044848 | -0.00051748 | 414.5379 | 440.7467 | 164.2589 | 104.5971 | 48.9141 | 22.3894 | 16.7068 | 82.9116 | 54.7335 | 32.4939 | 24.175 | 19.355 | 19.1816 | 19.7568 | 156.2875 | 130.867 | 106.4047 | 68.9292 | 56.7028 | 147.2413 | 90.8059 | 151.8048 | 230.9866 | 289.3955 | 371.1362 | 374.6891 | 406.7706 |  |  |  | 467.0589 | 439.6277 | 392.1081 | 429.091 | 4.8065 | 3.6665 | 882.3039 |  |  | 872.8754 |  |  | 270.3568 | 495.9801 | 349.8103 | 141.9189 | 340.3781 | 259.4419 | 754.5251 | 716.9561 | 852.7563 | 800.8674 | 716.4422 |  | 422.2482 | 534.0074 | 403.6396 | 740.4038 | 461.4672 | 659.9552 |  | 837.6188 |  |  | 726.6194 | 761.0208 | 770.3444 | [6 empty] | 731.7467 |  |  | 720.0623 |  |  | 324.9219 | 420.5269 | 429.1218 | 200.0366 | 357.488 | 466.0507 | 267.8393 | 383.6802 | 1389.0804 | 378.3238 | 434.6147 | 287.6142 | 408.7063 | 339.8268 | 411.7082 | 195.3101 | 339.734 |  | 395.7253 | 403.1443 | 496.9293 | 252.5956 | 354.0619 | 419.9401 | 283.1892 | 388.3483 | 368.8014 | 429.7835 | 303.4196 | 397.645 | 0.45433 | 18.7932 | 1.8355 | 0.25406 | -39.8411 | 3.1161 | 1224.43 | 0.24 | 2.9806 | 0.41277 | 0.94226 | -1.1526 | 3.3913 | 2.631 | 4.4378 | 5.0871 | 8.2746 | 8.7648 | 0.76579 | -0.7383 | 19.6462 | 18.0763
42810.5189 | 6814 | 60.4032 | 44.3938 | 32.7157 | 25.0987 | 19.5348 | 19.3756 | 19.67 | 103.4819 | 64.696 | 42.0888 | 27.963 | 18.4575 | 16.3822 | 16.1091 | 180.919 | 238.3763 | 417.5069 | 302.3227 | 223.6383 | 449.0847 |  |  |  | 156.381 | 419.6864 | 460.2682 | 446.6179 | 283.6114 | 385.3607 | 130.399 | 275.1207 | 226.3953 | 162.2325 | 371.2767 | 294.1856 | 431.7053 | 246.9133 |  | 277.7195 | 226.259 | 176.9665 | 228.2727 |  | 51.0517 | 113.2855 | 53.3122 | 114.2632 | 204.6448 | 251.1561 | 299.5538 | 10.0821 | 59.2384 | 12.5259 | 123.2559 | 9.162 | 42.6418 | 49.3407 | 56.4467 | 16.2766 |  |  | 3.019 | 0.015859 | 0.10568 | -1.0777 | 4.1104 | 2.5222 | 7.4509 | -6.0772 | 0.60172 | 3.9904 | 12.0508 | -0.00046162 | -0.00047805 | -0.00052241 | 415.6555 | 440.9382 | 164.3048 | 104.6027 | 48.9253 | 22.3988 | 16.7082 | 82.9169 | 54.7423 | 32.5018 | 24.1857 | 19.357 | 19.1871 | 19.7562 | 158.4881 | 136.1007 | 112.1637 | 72.3361 | 57.4833 | 147.2155 | 90.8026 | 151.8571 | 230.9984 | 289.4317 | 371.0392 | 374.6468 | 406.7362 |  |  |  | 466.8666 | 439.8444 | 390.3312 | 429.6893 | 2.7485 | 3.4334 | 881.6418 |  |  | 872.4638 |  |  | 270.4686 | 496.0263 | 349.3593 | 141.966 | 340.3475 | 258.5904 | 754.2739 | 716.8736 | 852.7849 | 800.9073 | 716.3957 |  | 422.2314 | 535.0021 | 403.665 | 740.3961 | 461.387 | 659.9349 |  | 837.6387 |  |  | 729.482 | 760.4783 | 769.8687 | [6 empty] | 731.7076 |  |  | 720.1413 |  |  | 324.7997 | 420.419 | 429.0342 | 200.6088 | 357.2392 | 466.0996 | 268.4768 | 383.504 | 1388.517 | 378.4446 | 434.4201 | 287.2277 | 408.634 | 339.3846 | 411.7471 | 195.5773 | 339.7608 |  | 397.0175 | 403.3497 | 496.86 | 252.3438 | 354.2012 | 419.6291 | 282.637 | 388.2563 | 368.9326 | 429.6521 | 303.108 | 397.8857 | 0.41735 | 18.791 | 1.8348 | 0.25393 | -39.8721 | 3.1161 | 1267.2 | 0.26 | 3.1073 | 0.17252 | 0.44534 | -1.4222 | 3.2352 | 2.5343 | 4.3558 | 5.0867 | 8.2494 | 8.7556 | 0.51797 | -1.3786 | 19.6462 | 18.0366
42810.5189 | 6815 | 60.4117 | 44.3905 | 32.6965 | 25.1044 | 19.5369 | 19.382 | 19.6534 | 103.4968 | 64.6987 | 42.0984 | 27.967 | 18.4632 | 16.3856 | 16.1046 | 180.9273 | 238.3775 | 417.5339 | 302.2913 | 223.5716 | 449.0799 |  |  |  | 156.4785 | 419.69 | 460.0386 | 446.8083 | 284.272 | 384.8438 | 130.4108 | 275.094 | 226.5132 | 162.3053 | 371.2736 | 293.8989 | 431.6404 | 246.6631 |  | 277.9284 | 227.5031 | 177.8558 | 225.9631 |  | 51.0515 | 113.1489 | 53.2959 | 114.4059 | 204.7799 | 251.0207 | 299.4624 | 10.2377 | 59.2138 | 12.5239 | 123.172 | 9.1435 | 42.6389 | 49.3221 | 56.4667 | 16.2693 |  |  | 3.0676 | -0.079425 | 0.37115 | -0.69589 | 4.4206 | 2.8587 | 7.9135 | -6.3591 | 0.74008 | 3.6124 | 12.0115 | -0.00037948 | -0.00046984 | -0.00053719 | 416.9905 | 441.1399 | 164.354 | 104.6053 | 48.9385 | 22.4 | 16.7158 | 82.933 | 54.7588 | 32.5116 | 24.1947 | 19.3656 | 19.1873 | 19.7498 | 156.4132 | 139.476 | 114.0809 | 72.1757 | 59.4794 | 147.0962 | 90.7867 | 151.8976 | 231.0043 | 289.4624 | 370.9219 | 374.5942 | 406.6874 |  |  |  | 466.6593 | 439.7121 | 389.6086 | 429.855 | 2.4163 | 2.8529 | 881.848 |  |  | 872.5124 |  |  | 270.579 | 496.0306 | 348.028 | 142.002 | 340.3183 | 258.4795 | 754.0853 | 716.9893 | 852.7952 | 800.979 | 716.3338 |  | 422.2081 | 538.6603 | 403.6852 | 740.3809 | 461.2342 | 659.8887 |  | 837.722 |  |  | 730.987 | 759.9467 | 769.3257 | [6 empty] | 731.6841 |  |  | 719.9352 |  |  | 324.7849 | 420.4417 | 428.8209 | 201.0679 | 356.7756 | 466.1536 | 268.1561 | 383.3815 | 1389.1274 | 378.3477 | 434.5393 | 287.6308 | 408.4756 | 338.9712 | 411.9468 | 195.9653 | 340.0973 |  | 398.5206 | 403.3048 | 496.8128 | 252.6561 | 354.1064 | 419.4262 | 282.3356 | 388.1701 | 368.4502 | 429.4625 | 302.6302 | 398.2032 | 0.35071 | 18.7898 | 1.8348 | 0.25422 | -39.8541 | 3.1161 | 1272.02 | 0.3 | 3.131 | -0.38602 | 0.83445 | -1.1426 | 3.3546 | 2.6976 | 4.4884 | 5.086 | 8.1498 | 8.738 | 0.73326 | -1.5936 | 19.7034 | 18.0072
42810.5189 | 6816 | 60.4211 | 44.3931 | 32.7006 | 25.1005 | 19.5377 | 19.3806 | 19.6627 | 103.5075 | 64.7167 | 42.1102 | 27.9644 | 18.4595 | 16.3799 | 16.1106 | 180.9392 | 238.3742 | 417.554 | 302.2506 | 223.368 | 449.0764 |  |  |  | 156.5632 | 419.661 | 459.8509 | 447.1018 | 283.2854 | 383.6299 | 130.4268 | 275.0617 | 226.4684 | 162.366 | 371.2888 | 293.2674 | 431.5974 | 245.944 |  | 276.8513 | 227.5683 | 177.2188 | 225.6803 |  | 50.8011 | 112.9392 | 53.2512 | 114.6301 | 205.1271 | 251.0069 | 299.5119 | 10.1377 | 59.1867 | 12.4504 | 123.0814 | 9.1454 | 42.6587 | 49.3108 | 56.5012 | 16.2674 |  |  | 2.904 | 0.013887 | 0.63728 | -0.36141 | 4.2182 | 2.4769 | 7.5416 | -6.0693 | 0.51181 | 3.6497 | 11.9447 | -0.00045177 | -0.00045341 | -0.00052569 | 417.7617 | 441.4996 | 164.4019 | 104.6098 | 48.9476 | 22.4082 | 16.714 | 82.9399 | 54.7662 | 32.5085 | 24.1945 | 19.3673 | 19.1836 | 19.7411 | 158.5622 | 141.0191 | 113.9538 | 70.3078 | 57.5621 | 147.1343 | 90.8008 | 151.9462 | 231.0076 | 289.4918 | 370.8087 | 374.5437 | 406.6474 |  |  |  | 466.4808 | 439.2232 | 390.3768 | 429.4697 | 3.3547 | 3.0427 | 881.899 |  |  | 872.3783 |  |  | 270.6892 | 496.0352 | 347.573 | 142.0363 | 340.2734 | 259.0579 | 753.8712 | 717.2825 | 853.1691 | 801.2256 | 716.3159 |  | 422.1365 | 536.6346 | 403.7258 | 740.3151 | 461.1752 | 659.9181 |  | 838.3316 |  |  | 731.3384 | 759.4812 | 768.8606 | [6 empty] | 731.6491 |  |  | 719.7903 |  |  | 324.3578 | 420.4959 | 428.131 | 201.028 | 356.3864 | 466.1869 | 268.3322 | 383.3253 | 1389.6732 | 377.7408 | 434.448 | 288.2472 | 407.8917 | 338.8764 | 412.0877 | 195.0471 | 340.5823 |  | 400.1726 | 403.1802 | 496.7245 | 253.0411 | 353.8589 | 418.5983 | 282.6026 | 388.0604 | 367.8989 | 429.6323 | 302.4567 | 398.3398 | 0.3875 | 18.788 | 1.8338 | 0.25329 | -39.8835 | 3.1161 | 1299.6 | 0.22 | 3.0435 | 0.16137 | 1.0931 | -0.82322 | 3.2769 | 2.511 | 4.3816 | 5.079 | 8.2101 | 8.7329 | 0.49935 | -1.5777 | 19.7067 | 17.9966
42810.5189 | 6817 | 60.4279 | 44.4075 | 32.7199 | 25.1022 | 19.5341 | 19.3714 | 19.662 | 103.5246 | 64.7337 | 42.1156 | 27.9775 | 18.4638 | 16.3786 | 16.103 | 180.9445 | 238.3752 | 417.5783 | 302.1994 | 223.2356 | 449.073 |  |  |  | 156.6549 | 419.6489 | 459.4734 | 447.4167 | 281.2523 | 380.8404 | 130.4412 | 275.0321 | 226.6875 | 162.4303 | 371.3003 | 293.3802 | 431.5604 | 245.9643 |  | 275.366 | 227.1084 | 176.7827 | 225.6888 |  | 50.8084 | 112.7519 | 53.1577 | 114.6208 | 205.2997 | 251.5211 | 299.4281 | 9.8581 | 59.1512 | 12.6177 | 123.115 | 9.1407 | 42.6753 | 49.3021 | 56.5391 | 16.2587 |  |  | 3.0282 | -0.026853 | 0.73848 | -0.62097 | 4.0145 | 2.7404 | 7.5567 | -6.248 | 0.47659 | 3.2647 | 12.1693 | -0.00048791 | -0.00045669 | -0.00050926 | 420.7437 | 441.6798 | 164.4433 | 104.6107 | 48.956 | 22.4129 | 16.7171 | 82.9538 | 54.7776 | 32.5167 | 24.2016 | 19.3649 | 19.1808 | 19.7445 | 155.3474 | 136.3243 | 110.6085 | 71.903 | 59.6507 | 146.9086 | 90.8079 | 151.9961 | 231.0289 | 289.54 | 370.6828 | 374.4987 | 406.5974 |  |  |  | 466.2732 | 438.9339 | 388.0799 | 427.7148 | 2.1225 | 2.2788 | 882.2668 |  |  | 872.2676 |  |  | 270.8071 | 496.1003 | 347.3906 | 142.0789 | 340.2249 | 257.7488 | 753.7941 | 717.4051 | 853.4226 | 801.4097 | 716.3187 |  | 422.1122 | 534.5439 | 403.7288 | 740.2625 | 461.1359 | 659.9686 |  | 838.7218 |  |  | 731.2462 | 759.0637 | 768.3987 | [6 empty] | 731.6254 |  |  | 719.7197 |  |  | 323.5353 | 420.6498 | 427.3218 | 200.8004 | 356.0989 | 466.2367 | 268.7727 | 382.7284 | 1390.0676 | 377.5419 | 434.367 | 288.8587 | 407.2439 | 338.9134 | 412.4423 | 194.4862 | 340.7856 |  | 398.4046 | 402.8742 | 496.6535 | 252.5913 | 353.9938 | 418.4354 | 283.1502 | 387.9694 | 367.5185 | 429.6117 | 302.8376 | 398.4384 | 0.061812 | 18.7888 | 1.8315 | 0.25203 | -39.8851 | 3.1161 | 1289.99 | 0.2 | 3.1013 | -0.22434 | 1.1765 | -1.0788 | 3.1983 | 2.6425 | 4.3881 | 5.0764 | 8.2684 | 8.7298 | 0.82768 | -1.2052 | 19.7025 | 18.0205
42810.5189 | 6818 | 60.4397 | 44.4028 | 32.7201 | 25.1076 | 19.543 | 19.3755 | 19.6563 | 103.539 | 64.7444 | 42.1247 | 27.9851 | 18.4653 | 16.3842 | 16.1078 | 180.9525 | 238.3854 | 417.6071 | 302.1648 | 223.2527 | 449.0548 |  |  |  | 156.7505 | 419.6511 | 459.5606 | 447.3246 | 281.4917 | 379.9826 | 130.4574 | 274.9981 | 226.7029 | 162.4932 | 371.3098 | 293.3617 | 431.4964 | 246.0291 |  | 274.7703 | 226.3065 | 176.417 | 225.8199 |  | 50.6622 | 112.7404 | 53.0964 | 114.3829 | 205.557 | 252.0521 | 299.4202 | 9.9389 | 59.1169 | 13.1294 | 123.1228 | 9.1422 | 42.7218 | 49.3266 | 56.5812 | 16.2608 |  |  | 2.925 | 0.13151 | 0.6432 | -0.29307 | 4.5251 | 3.1491 | 7.9004 | -6.2369 | 0.028622 | 3.9648 | 12.2038 | -0.00046819 | -0.00047476 | -0.00053883 | 417.096 | 441.3785 | 164.4941 | 104.6147 | 48.9725 | 22.4201 | 16.7213 | 82.9677 | 54.7908 | 32.5333 | 24.2067 | 19.3679 | 19.1904 | 19.7465 | 144.0582 | 126.6413 | 104.135 | 72.1577 | 58.8969 | 146.4713 | 90.7327 | 152.0307 | 231.0248 | 289.5608 | 370.5709 | 374.4484 | 406.5491 |  |  |  | 466.2115 | 438.7194 | 389.006 | 427.2523 | 2.7653 | 1.9353 | 882.4515 |  |  | 872.2301 |  |  | 270.919 | 496.2062 | 347.0514 | 142.1155 | 340.1802 | 257.6499 | 753.728 | 717.3539 | 853.723 | 801.615 | 716.3518 |  | 422.0562 | 529.771 | 403.8051 | 740.218 | 460.9143 | 660.0139 |  | 839.2971 |  |  | 730.4078 | 759.1226 | 768.4401 | [6 empty] | 731.5946 |  |  | 719.6611 |  |  | 324.5837 | 420.8263 | 427.1719 | 200.3083 | 355.7686 | 466.2571 | 267.9082 | 382.6758 | 1391.5631 | 378.2735 | 434.3829 | 289.2781 | 406.181 | 338.8549 | 412.7357 | 193.8515 | 340.7385 |  | 397.3692 | 402.0872 | 496.6336 | 252.2663 | 354.2738 | 418.8977 | 283.7388 | 388.0131 | 366.3114 | 429.9175 | 303.0598 | 398.3711 | 0.21474 | 18.7857 | 1.8322 | 0.25285 | -39.859 | 3.1161 | 1258.18 | 0.29 | 3.046 | 0.49646 | 1.0979 | -0.74112 | 3.3974 | 2.8342 | 4.4891 | 5.0697 | 8.4085 | 8.705 | 2.0261 | -0.49505 | 19.692 | 18.026
42810.519 | 6819 | 60.4514 | 44.4053 | 32.7147 | 25.1061 | 19.5373 | 19.3781 | 19.657 | 103.5426 | 64.7598 | 42.1301 | 27.9801 | 18.4613 | 16.3809 | 16.1016 | 180.9691 | 238.3888 | 417.6341 | 302.1328 | 223.355 | 448.9212 |  |  |  | 156.8414 | 419.6553 | 459.602 | 448.0325 | 281.9727 | 379.3833 | 130.4669 | 274.9613 | 226.5253 | 162.5579 | 371.3324 | 293.193 | 431.407 | 246.0594 |  | 274.0743 | 226.5227 | 177.0531 | 225.2713 |  | 50.6067 | 112.7321 | 53.006 | 114.0583 | 206.2003 | 252.448 | 299.3715 | 9.5647 | 59.0369 | 13.2649 | 123.1597 | 9.1415 | 42.7415 | 49.345 | 56.61 | 16.2586 |  |  | 3.1097 | -0.13134 | 0.71351 | -0.21422 | 4.1446 | 2.9106 | 7.7631 | -6.1909 | 0.50539 | 3.6711 | 11.9507 | -0.00043698 | -0.00043041 | -0.00052898 | 418.4107 | 441.2516 | 164.5377 | 104.6191 | 48.9881 | 22.4239 | 16.7193 | 82.9884 | 54.8078 | 32.5407 | 24.2069 | 19.3647 | 19.1852 | 19.74 | 138.7036 | 122.6798 | 99.2169 | 71.3905 | 60.3945 | 146.1008 | 90.6166 | 152.0841 | 231.0362 | 289.5956 | 370.4713 | 374.4044 | 406.512 |  |  |  | 466.1173 | 438.7863 | 390.058 | 426.8886 | 3.6892 | 2.8727 | 882.511 |  |  | 872.2492 |  |  | 271.0346 | 496.2729 | 348.172 | 142.1487 | 340.1231 | 257.2867 | 753.7831 | 717.2736 | 854.2579 | 801.9754 | 716.3692 |  | 421.892 | 525.2114 | 403.7863 | 740.1793 | 460.7768 | 660.054 |  | 840.1943 |  |  | 729.3888 | 759.1888 | 768.5683 | [6 empty] | 731.5548 |  |  | 719.6592 |  |  | 324.2266 | 420.9027 | 427.8122 | 199.9758 | 355.2717 | 466.0599 | 267.6947 | 382.8757 | 1391.0296 | 377.8485 | 433.9814 | 290.3085 | 405.3725 | 338.2945 | 412.6541 | 193.9401 | 340.9657 |  | 396.4858 | 402.0617 | 496.5717 | 252.2176 | 354.1886 | 418.9631 | 283.8133 | 388.0101 | 365.3437 | 429.9756 | 303.1001 | 398.4242 | 0.2548 | 18.7873 | 1.8318 | 0.25439 | -39.8703 | 3.1161 | 1236.79 | 0.31 | 3.1393 | -0.49612 | 1.1564 | -0.63361 | 3.2526 | 2.7257 | 4.4515 | 5.0521 | 8.5333 | 8.6899 | 2.5737 | 0.037243 | 19.6976 | 18.0248
42810.519 | 6820 | 60.4599 | 44.4122 | 32.715 | 25.1212 | 19.5429 | 19.3807 | 19.6632 | 103.5622 | 64.7811 | 42.1424 | 27.9962 | 18.4705 | 16.3818 | 16.1102 | 180.9837 | 238.3908 | 417.6471 | 302.0757 | 223.2666 | 448.8631 |  |  |  | 156.9285 | 419.6616 | 459.702 | 447.2434 | 279.7365 | 379.0017 | 130.4772 | 274.9235 | 226.8801 | 162.6177 | 371.3441 | 293.4243 | 431.3203 | 246.1113 |  | 274.6027 | 228.0102 | 178.3066 | 225.3187 |  | 50.6132 | 112.6589 | 52.9685 | 113.6985 | 206.643 | 252.4345 | 299.2434 | 9.1496 | 58.984 | 12.876 | 123.2243 | 9.151 | 42.7579 | 49.3575 | 56.6326 | 16.2613 |  |  | 3.2529 | -0.41784 | 0.31398 | -0.31607 | 4.2681 | 2.7818 | 7.3708 | -6.1495 | 0.56436 | 3.0616 | 12.0252 | -0.00048791 | -0.00047148 | -0.00049612 | 416.3385 | 441.3226 | 164.5834 | 104.6233 | 48.997 | 22.4238 | 16.7167 | 82.9984 | 54.8136 | 32.5437 | 24.2091 | 19.37 | 19.1849 | 19.7456 | 140.7114 | 127.116 | 101.5262 | 71.7296 | 61.372 | 145.8569 | 90.5424 | 152.1287 | 231.0421 | 289.6319 | 370.3563 | 374.3512 | 406.4706 |  |  |  | 466.1231 | 438.9511 | 390.4215 | 426.7891 | 2.7953 | 2.2353 | 882.9036 |  |  | 872.2907 |  |  | 271.1546 | 496.306 | 347.5841 | 142.196 | 340.0774 | 257.5813 | 755.0109 | 717.1724 | 854.9914 | 802.4394 | 716.4614 |  | 421.6925 | 520.2628 | 403.7446 | 740.1332 | 460.6762 | 660.0871 |  | 841.2176 |  |  | 727.8862 | 760.1369 | 769.3914 | [6 empty] | 731.5137 |  |  | 719.7503 |  |  | 324.5072 | 420.9154 | 427.8279 | 199.7101 | 354.8384 | 465.8897 | 266.6961 | 382.8795 | 1392.0653 | 377.5267 | 434.163 | 290.4332 | 405.3938 | 338.0108 | 412.623 | 194.2155 | 340.8362 |  | 396.7222 | 401.3472 | 496.4891 | 252.2368 | 353.9553 | 419.0528 | 283.8378 | 387.9348 | 364.6019 | 429.4866 | 303.3921 | 398.3749 | 0.40406 | 18.7842 | 1.8313 | 0.25491 | -39.8749 | 3.1161 | 1249.26 | 0.34 | 3.2098 | -0.88482 | 0.76702 | -0.76957 | 3.3007 | 2.6647 | 4.3376 | 5.0288 | 8.6667 | 8.6793 | 2.3194 | -0.2284 | 19.687 | 18.0283
42810.519 | 6821 | 60.4675 | 44.4206 | 32.7292 | 25.1188 | 19.5407 | 19.3673 | 19.6548 | 103.5776 | 64.783 | 42.1529 | 27.9976 | 18.4732 | 16.3844 | 16.1162 | 180.9899 | 238.3831 | 417.6779 | 302.0453 | 223.02 | 448.7768 |  |  |  | 157.0272 | 419.678 | 459.299 | 447.2748 | 279.3913 | 377.8612 | 130.4989 | 274.8877 | 226.5414 | 162.6828 | 371.3645 | 293.6668 | 431.247 | 246.2712 |  | 276.4743 | 226.7944 | 177.1507 | 224.251 |  | 50.6024 | 112.5816 | 52.9021 | 113.8039 | 207.1108 | 252.4871 | 299.5827 | 8.8442 | 58.9564 | 12.2883 | 123.2927 | 9.1572 | 42.7622 | 49.3658 | 56.6506 | 16.2556 |  |  | 3.1728 | -0.068253 | 0.60706 | -0.046654 | 4.0145 | 2.7128 | 7.7197 | -6.2237 | 0.93682 | 3.1481 | 12.2315 | -0.00045177 | -0.00050105 | -0.00050926 | 415.8185 | 441.5107 | 164.634 | 104.6352 | 49.0155 | 22.4344 | 16.7275 | 83.0148 | 54.8374 | 32.5537 | 24.2161 | 19.3752 | 19.1918 | 19.7527 | 138.2345 | 126.6349 | 100.1054 | 70.4432 | 60.6595 | 145.5784 | 90.4381 | 152.176 | 231.0533 | 289.6579 | 370.2454 | 374.3064 | 406.4349 |  |  |  | 466.1614 | 438.8372 | 389.0622 | 426.694 | 3.5196 | 3.1226 | 883.5835 |  |  | 872.3905 |  |  | 271.2658 | 496.3623 | 344.8182 | 142.2342 | 340.0283 | 256.7699 | 755.6725 | 716.9999 | 855.3795 | 802.7208 | 716.838 |  | 421.5335 | 522.7267 | 403.7181 | 740.126 | 460.6664 | 660.1228 |  | 841.8517 |  |  | 726.9304 | 762.5287 | 771.5944 | [6 empty] | 731.4694 |  |  | 719.8466 |  |  | 323.6683 | 420.5029 | 427.1024 | 199.2709 | 354.469 | 465.8281 | 266.9178 | 382.6553 | 1394.1083 | 377.3679 | 434.2028 | 290.8816 | 405.4113 | 338.2513 | 412.6628 | 195.2346 | 340.7583 |  | 397.6376 | 400.7167 | 496.4005 | 251.4795 | 353.5991 | 419.7898 | 283.9321 | 387.6991 | 365.0505 | 429.4111 | 303.3728 | 398.1062 | 0.47455 | 18.7854 | 1.8313 | 0.25588 | -39.8548 | 3.1161 | 1250.57 | 0.31 | 3.1672 | -0.35758 | 1.0664 | -0.29563 | 3.2013 | 2.6316 | 4.4393 | 5.0019 | 8.5956 | 8.6784 | 2.5591 | -0.083269 | 19.7088 | 18.0355
42810.519 | 6822 | 60.4705 | 44.4122 | 32.7216 | 25.1173 | 19.534 | 19.3723 | 19.658 | 103.5889 | 64.7961 | 42.159 | 27.9988 | 18.4705 | 16.3826 | 16.1075 | 181.0069 | 238.3826 | 417.7002 | 302.0015 | 223.1478 | 448.7515 |  |  |  | 157.1259 | 419.7105 | 459.315 | 447.8132 | 280.4134 | 377.3686 | 130.5188 | 274.8523 | 226.2083 | 162.7548 | 371.3759 | 293.5246 | 431.1208 | 246.164 |  | 274.9985 | 226.8483 | 176.8854 | 225.8489 |  | 50.7481 | 112.6235 | 52.878 | 113.5872 | 207.1862 | 252.3725 | 299.3098 | 8.7023 | 58.9214 | 11.8059 | 123.3449 | 9.1591 | 42.7718 | 49.3836 | 56.6709 | 16.2547 |  |  | 3.0598 | -0.40995 | 0.69445 | -0.34301 | 4.0973 | 2.9092 | 8.0259 | -6.1731 | 0.41704 | 3.524 | 11.8865 | -0.00045012 | -0.00051912 | -0.00053883 | 417.0048 | 441.8183 | 164.6704 | 104.6371 | 49.0214 | 22.4297 | 16.7235 | 83.0259 | 54.8399 | 32.5524 | 24.2188 | 19.3636 | 19.1883 | 19.7387 | 141.4246 | 132.4552 | 104.329 | 70.3934 | 59.6373 | 145.4474 | 90.3919 | 152.2197 | 231.0576 | 289.6974 | 370.1211 | 374.2413 | 406.3868 |  |  |  | 466.2892 | 438.0265 | 389.2829 | 426.1789 | 3.0097 | 2.8827 | 883.67 |  |  | 872.4423 |  |  | 271.3758 | 496.4316 | 344.4885 | 142.2764 | 339.9852 | 256.9252 | 756.1712 | 717.0582 | 855.507 | 802.7602 | 717.0233 |  | 421.5161 | 526.0875 | 403.7121 | 740.1431 | 460.6074 | 660.1739 |  | 841.8835 |  |  | 726.1674 | 763.6644 | 772.8708 | [6 empty] | 731.4038 |  |  | 719.8069 |  |  | 323.8706 | 420.447 | 427.0577 | 198.7533 | 354.8534 | 465.7147 | 266.7422 | 382.0937 | 1396.5205 | 376.995 | 433.7588 | 291.7241 | 405.4508 | 338.7747 | 412.8715 | 195.1387 | 340.6739 |  | 398.0819 | 400.556 | 496.2937 | 251.8675 | 353.2114 | 419.8382 | 284.1763 | 387.5026 | 365.3785 | 429.3623 | 303.019 | 397.6192 | 0.45106 | 18.7837 | 1.8299 | 0.25411 | -39.8542 | 3.1161 | 1247.48 | 0.27 | 3.1091 | -0.8764 | 1.1407 | -0.80166 | 3.2338 | 2.7249 | 4.526 | 4.9949 | 8.5017 | 8.671 | 2.1879 | -0.5582 | 19.651 | 18.0651
42810.519 | 6823 | 60.4873 | 44.4272 | 32.7291 | 25.1263 | 19.5515 | 19.3792 | 19.6616 | 103.6136 | 64.8121 | 42.1726 | 28.0057 | 18.4725 | 16.3889 | 16.1095 | 181.0184 | 238.3796 | 417.7229 | 301.9597 | 223.3975 | 448.7225 |  |  |  | 157.2227 | 419.7547 | 459.3679 | 447.1664 | 280.553 | 377.8939 | 130.5228 | 274.8098 | 226.0836 | 162.807 | 371.3445 | 293.7042 | 430.9439 | 246.7442 |  | 273.174 | 227.5244 | 176.5424 | 225.2414 |  | 50.8083 | 112.6172 | 52.9078 | 113.7691 | 207.4662 | 252.367 | 299.0021 | 8.6838 | 58.9056 | 11.6848 | 123.3945 | 9.1693 | 42.8034 | 49.4171 | 56.6865 | 16.2559 |  |  | 3.0335 | -0.10045 | 0.50652 | -0.82008 | 4.3325 | 2.9336 | 7.8629 | -5.9497 | 0.19072 | 2.542 | 12.0121 | -0.0004222 | -0.00042548 | -0.00051091 | 416.7944 | 442.162 | 164.7265 | 104.6459 | 49.0371 | 22.4428 | 16.7282 | 83.0428 | 54.8626 | 32.5644 | 24.2236 | 19.3714 | 19.1898 | 19.7423 | 142.552 | 132.7192 | 106.8317 | 72.9975 | 60.3028 | 145.2977 | 90.357 | 152.2618 | 231.0637 | 289.7186 | 370.0193 | 374.1965 | 406.3523 |  |  |  | 466.4413 | 437.342 | 387.0822 | 425.4827 | 5.9988 | 3.7136 | 884.2866 |  |  | 872.6885 |  |  | 271.4974 | 496.4724 | 342.7767 | 142.3255 | 339.9517 | 256.5727 | 756.3504 | 717.0652 | 856.0457 | 802.9939 | 717.1751 |  | 421.4493 | 526.5156 | 403.6959 | 740.1561 | 460.4465 | 660.2215 |  | 842.4302 |  |  | 725.987 | 764.2802 | 773.6687 | [6 empty] | 731.3643 |  |  | 719.7456 |  |  | 324.4289 | 420.1834 | 426.8694 | 198.3036 | 354.8086 | 465.6291 | 265.9933 | 381.5601 | 1398.2825 | 376.6678 | 433.5698 | 291.949 | 405.3552 | 339.5704 | 413.4793 | 194.6249 | 340.4567 |  | 397.4495 | 400.6599 | 496.1783 | 251.8555 | 353.1456 | 419.9879 | 283.5095 | 387.3318 | 364.6348 | 429.2224 | 302.7763 | 397.3748 | 0.22437 | 18.7839 | 1.828 | 0.25246 | -39.7955 | 3.1161 | 1244.69 | 0.23 | 3.097 | -0.43381 | 0.97415 | -1.2395 | 3.3253 | 2.7363 | 4.4797 | 4.9838 | 8.4882 | 8.6518 | 2.0435 | -0.84052 | 19.6489 | 18.1026
42810.519 | 6824 | 60.5003 | 44.4289 | 32.7397 | 25.1239 | 19.5431 | 19.3627 | 19.6567 | 103.6238 | 64.8223 | 42.1758 | 28.0091 | 18.4774 | 16.3814 | 16.108 | 181.0191 | 238.3708 | 417.7404 | 301.9049 | 223.5378 | 448.6384 |  |  |  | 157.3082 | 419.7729 | 459.1024 | 446.8265 | 280.1652 | 378.0536 | 130.5437 | 274.7721 | 226.1131 | 162.8831 | 371.3177 | 293.4933 | 430.81 | 246.5258 |  | 272.9592 | 228.8512 | 177.88 | 224.4822 |  | 50.8906 | 112.562 | 52.819 | 114.07 | 207.6947 | 252.2936 | 298.5683 | 8.6932 | 58.861 | 12.1495 | 123.4272 | 9.1748 | 42.8312 | 49.4531 | 56.6941 | 16.2491 |  |  | 3.1333 | -0.3587 | 0.72139 | -0.58155 | 4.3016 | 2.8488 | 7.7828 | -5.9385 | 0.62215 | 3.6898 | 12.1417 | -0.00045505 | -0.00045834 | -0.00055362 | 413.724 | 442.6123 | 164.7606 | 104.6358 | 49.0426 | 22.4354 | 16.7186 | 83.0436 | 54.8665 | 32.5695 | 24.2126 | 19.369 | 19.1817 | 19.7405 | 151.6184 | 139.7735 | 112.4225 | 75.2735 | 63.224 | 145.342 | 90.3647 | 152.3061 | 231.0639 | 289.7545 | 369.9061 | 374.1427 | 406.3082 |  |  |  | 466.5345 | 436.7277 | 386.0088 | 425.0372 | 4.8086 | 3.1129 | 885.1681 |  |  | 873.1539 |  |  | 271.6111 | 496.5119 | 341.9764 | 142.3589 | 339.9241 | 256.836 | 756.2732 | 717.1033 | 856.2671 | 803.1111 | 717.2496 |  | 421.245 | 524.2879 | 403.7387 | 740.1544 | 460.218 | 660.2518 |  | 842.8359 |  |  | 726.3928 | 763.9644 | 773.6827 | [6 empty] | 731.3322 |  |  | 719.5536 |  |  | 324.5504 | 420.2673 | 426.6297 | 197.8461 | 354.5655 | 465.6425 | 265.2877 | 381.1348 | 1397.9566 | 376.2569 | 433.7384 | 291.6472 | 405.1581 | 339.9041 | 413.636 | 194.8453 | 340.5316 |  | 397.0459 | 400.3987 | 496.1148 | 251.3104 | 352.713 | 420.331 | 283.4033 | 387.1069 | 364.0524 | 429.5865 | 302.535 | 397.1206 | 0.29486 | 18.7833 | 1.8283 | 0.25217 | -39.8282 | 3.1162 | 1254.85 | 0.32 | 3.148 | -0.81971 | 1.1625 | -1.0437 | 3.3132 | 2.6963 | 4.4565 | 4.9605 | 8.5543 | 8.625 | 1.0418 | -1.4608 | 19.6557 | 18.1261
42810.519 | 6825 | 60.5094 | 44.4266 | 32.7419 | 25.1291 | 19.5458 | 19.3741 | 19.6533 | 103.6369 | 64.8315 | 42.1837 | 28.0187 | 18.4833 | 16.388 | 16.1132 | 181.0281 | 238.3716 | 417.7704 | 301.8759 | 223.6007 | 448.5467 |  |  |  | 157.4001 | 419.7915 | 458.8802 | 446.9658 | 279.2451 | 377.1475 | 130.5665 | 274.7499 | 226.6175 | 162.9492 | 371.281 | 293.2552 | 430.7364 | 246.4022 |  | 272.9084 | 229.608 | 178.177 | 224.7272 |  | 50.7704 | 112.5932 | 52.7325 | 113.5819 | 207.9415 | 252.3407 | 298.4126 | 8.6552 | 58.8566 | 12.3397 | 123.4728 | 9.1589 | 42.8492 | 49.4455 | 56.6737 | 16.2327 |  |  | 2.9848 | -0.42835 | 0.27981 | -0.35944 | 4.9187 | 2.6227 | 8.158 | -5.491 | 0.64784 | 3.1162 | 12.0129 | -0.00044684 | -0.00049776 | -0.00051748 | 411.6055 | 443.0158 | 164.8156 | 104.652 | 49.0614 | 22.4419 | 16.7216 | 83.0589 | 54.8908 | 32.5754 | 24.2264 | 19.3701 | 19.1913 | 19.7488 | 156.1881 | 141.2088 | 111.5549 | 77.0322 | 64.5415 | 145.3848 | 90.3636 | 152.353 | 231.0791 | 289.7846 | 369.7964 | 374.098 | 406.268 |  |  |  | 466.5699 | 436.8383 | 387.7066 | 425.0443 | 3.1778 | 3.9319 | 885.4004 |  |  | 873.2023 |  |  | 271.7265 | 496.5557 | 342.6859 | 142.4101 | 339.9124 | 258.3112 | 756.2139 | 717.0469 | 856.5388 | 803.2245 | 717.2869 |  | 421.0924 | 525.5377 | 403.5783 | 740.1292 | 460.0877 | 660.2759 |  | 843.106 |  |  | 727.4045 | 763.5673 | 773.4925 | [6 empty] | 731.3027 |  |  | 719.5256 |  |  | 324.8643 | 420.2513 | 426.485 | 197.8787 | 354.814 | 465.6911 | 265.2773 | 380.6471 | 1396.7498 | 376.2975 | 433.9533 | 291.1605 | 404.9242 | 340.1638 | 412.9526 | 195.1813 | 340.237 |  | 397.5417 | 400.5703 | 496.0526 | 251.0523 | 352.4129 | 420.6668 | 283.8961 | 387.0001 | 363.7096 | 429.5458 | 302.5676 | 397.2201 | 0.31585 | 18.7828 | 1.8287 | 0.25377 | -39.8402 | 3.1161 | 1256.08 | 0.24 | 3.0703 | -0.89581 | 0.72402 | -0.8206 | 3.543 | 2.5872 | 4.5629 | 4.9436 | 8.5038 | 8.6104 | 0.53947 | -1.3645 | 19.641 | 18.1302
42810.519 | 6826 | 60.5138 | 44.4302 | 32.7437 | 25.1257 | 19.547 | 19.3741 | 19.6488 | 103.6423 | 64.8471 | 42.1927 | 28.0181 | 18.4797 | 16.3883 | 16.1104 | 181.0363 | 238.3697 | 417.7926 | 301.8381 | 223.7544 | 448.5208 |  |  |  | 157.4923 | 419.7979 | 458.6598 | 446.9167 | 279.0528 | 376.6888 | 130.5843 | 274.7202 | 226.5674 | 163.0134 | 371.2281 | 293.28 | 430.6675 | 246.6263 |  | 271.816 | 229.2012 | 177.2676 | 226.3922 |  | 50.4801 | 112.6551 | 52.7276 | 113.292 | 207.8808 | 252.2231 | 298.2435 | 8.745 | 58.8129 | 12.0988 | 123.5249 | 9.1634 | 42.8834 | 49.4425 | 56.6763 | 16.2288 |  |  | 2.8252 | -0.22267 | -0.046776 | -0.95282 | 4.8024 | 2.9099 | 7.907 | -5.9155 | 0.34582 | 3.6436 | 11.7536 | -0.00047148 | -0.00044684 | -0.00050598 | 410.326 | 443.2818 | 164.8533 | 104.6415 | 49.0662 | 22.451 | 16.7191 | 83.0752 | 54.8887 | 32.5744 | 24.2249 | 19.3718 | 19.1837 | 19.737 | 155.2318 | 139.9098 | 114.176 | 76.5604 | 64.6982 | 145.2843 | 90.369 | 152.3995 | 231.0909 | 289.8233 | 369.6747 | 374.0521 | 406.2253 |  |  |  | 466.5436 | 437.4314 | 390.0155 | 425.6715 | 4.1904 | 2.9813 | 885.9921 |  |  | 873.3586 |  |  | 271.8379 | 496.597 | 341.9036 | 142.4534 | 339.887 | 257.6313 | 756.0807 | 717.0862 | 855.8492 | 802.8387 | 717.2981 |  | 421.0148 | 526.8723 | 403.5847 | 740.0862 | 460.007 | 660.2878 |  | 842.3514 |  |  | 728.9663 | 763.2215 | 773.3083 | [6 empty] | 731.2728 |  |  | 719.4908 |  |  | 325.2191 | 419.7119 | 426.7951 | 198.3011 | 355.2935 | 465.7281 | 264.5633 | 380.1545 | 1396.3138 | 376.4114 | 434.3103 | 291.0972 | 405.0079 | 340.0228 | 412.7274 | 195.2613 | 339.9442 |  | 395.4089 | 400.5069 | 496.0086 | 250.6788 | 352.3671 | 420.3867 | 284.0158 | 386.817 | 363.2254 | 428.6632 | 302.4956 | 397.1625 | 0.20145 | 18.7828 | 1.8288 | 0.25422 | -39.9206 | 3.1162 | 1260.97 | 0.34 | 2.986 | -0.64593 | -0.29605 | -1.3362 | 3.5005 | 2.7248 | 4.4917 | 4.9353 | 8.4674 | 8.6022 | 0.6329 | -1.6551 | 19.5874 | 18.1096
42810.5191 | 6827 | 60.5242 | 44.4475 | 32.7518 | 25.1336 | 19.5514 | 19.3781 | 19.6549 | 103.6562 | 64.8631 | 42.2076 | 28.0245 | 18.4804 | 16.3923 | 16.1172 | 181.0503 | 238.3749 | 417.8175 | 301.793 | 224.0139 | 448.4286 |  |  |  | 157.5862 | 419.8146 | 458.4684 | 447.059 | 281.2476 | 377.7401 | 130.5976 | 274.6931 | 226.5245 | 163.0911 | 371.1624 | 292.9556 | 430.5929 | 246.9069 |  | 272.6828 | 228.8736 | 178.4018 | 227.3993 |  | 50.2658 | 112.4001 | 52.7225 | 113.1878 | 207.8969 | 252.0318 | 298.3723 | 8.954 | 58.7608 | 11.7575 | 123.5828 | 9.161 | 42.8971 | 49.4556 | 56.647 | 16.226 |  |  | 3.2451 | -0.32321 | 0.47957 | -0.75897 | 3.8233 | 3.7182 | 8.1173 | -6.409 | 0.8401 | 3.2786 | 12.0344 | -0.00049941 | -0.00042384 | -0.00051091 | 410.6126 | 443.4474 | 164.8956 | 104.6394 | 49.07 | 22.4477 | 16.7104 | 83.0776 | 54.89 | 32.5769 | 24.2289 | 19.3695 | 19.1823 | 19.7324 | 155.7247 | 138.1711 | 114.3852 | 73.7992 | 63.4458 | 145.2727 | 90.3625 | 152.4516 | 231.0972 | 289.8495 | 369.5644 | 373.9999 | 406.1667 |  |  |  | 466.4987 | 436.8871 | 390.4405 | 425.7161 | 4.954 | 3.1375 | 885.4361 |  |  | 873.0241 |  |  | 271.9483 | 496.647 | 341.9923 | 142.4785 | 339.8526 | 258.8847 | 755.9408 | 717.0627 | 855.6392 | 802.751 | 717.2732 |  | 420.8819 | 525.1829 | 403.627 | 739.9828 | 459.7307 | 660.3237 |  | 842.0542 |  |  | 730.3818 | 762.7168 | 772.9161 | [6 empty] | 731.2467 |  |  | 719.4564 |  |  | 325.1166 | 419.3784 | 426.9559 | 198.2956 | 355.2285 | 465.773 | 263.6718 | 379.4363 | 1396.4209 | 376.6651 | 434.7055 | 291.1042 | 405.2989 | 340.2566 | 412.5727 | 194.7981 | 339.5414 |  | 393.4866 | 400.0236 | 495.9947 | 250.8497 | 352.5994 | 419.9521 | 283.3981 | 386.6343 | 363.5656 | 428.4722 | 302.4513 | 396.5778 | 0.31393 | 18.7833 | 1.8289 | 0.25445 | -39.8248 | 3.1162 | 1271.02 | 0.19 | 3.2028 | -0.77795 | 0.94762 | -1.1921 | 3.1228 | 3.0795 | 4.5502 | 4.9222 | 8.5185 | 8.5727 | 0.57664 | -1.6791 | 19.5514 | 18.103
42810.5191 | 6828 | 60.5356 | 44.442 | 32.7462 | 25.1386 | 19.5474 | 19.3784 | 19.6536 | 103.6764 | 64.8752 | 42.2088 | 28.0271 | 18.4812 | 16.3919 | 16.1141 | 181.0595 | 238.375 | 417.8376 | 301.7526 | 224.1339 | 448.3278 |  |  |  | 157.6789 | 419.8373 | 458.1764 | 446.9429 | 280.5681 | 377.4315 | 130.6134 | 274.6513 | 227.076 | 163.1474 | 371.0821 | 292.957 | 430.5015 | 246.9852 |  | 273.902 | 228.8579 | 178.6491 | 226.056 |  | 50.1201 | 112.1696 | 52.7119 | 113.8764 | 208.4262 | 252.0492 | 298.8909 | 9.1315 | 58.7331 | 11.4227 | 123.6359 | 9.1682 | 42.9206 | 49.4882 | 56.6131 | 16.223 |  |  | 2.6458 | 0.069743 | 0.8837 | -0.52963 | 4.2096 | 2.2272 | 7.6257 | -6.2198 | 0.86774 | 3.0879 | 12.1713 | -0.00047969 | -0.00049776 | -0.00053391 | 414.0442 | 443.4963 | 164.9571 | 104.6558 | 49.088 | 22.4508 | 16.7193 | 83.0946 | 54.9068 | 32.59 | 24.2368 | 19.3775 | 19.1896 | 19.7407 | 161.0562 | 138.4179 | 114.7703 | 72.1318 | 60.8903 | 145.3195 | 90.3755 | 152.4957 | 231.0988 | 289.8834 | 369.4621 | 373.9468 | 406.129 |  |  |  | 466.4853 | 437.1716 | 391.812 | 426.0847 | 4.3367 | 3.0942 | 884.8269 |  |  | 872.7333 |  |  | 272.0633 | 496.7384 | 343.6142 | 142.5175 | 339.8327 | 259.4531 | 755.8731 | 717.001 | 855.5822 | 802.8577 | 717.2554 |  | 420.7498 | 522.2395 | 403.6852 | 739.8796 | 459.6392 | 660.3371 |  | 842.2773 |  |  | 731.2644 | 762.3327 | 772.5797 | [6 empty] | 731.226 |  |  | 719.3965 |  |  | 324.7769 | 419.4733 | 426.7541 | 198.1128 | 354.7276 | 465.8003 | 263.7573 | 378.6201 | 1397.1299 | 377.277 | 434.8901 | 291.1312 | 405.6186 | 340.8078 | 412.4346 | 193.7799 | 339.1758 |  | 393.2584 | 399.7368 | 495.9312 | 250.7119 | 352.4563 | 419.0896 | 282.1366 | 386.4182 | 364.6778 | 428.6389 | 302.5992 | 396.0415 | 0.43584 | 18.7831 | 1.8288 | 0.25367 | -39.8933 | 3.1161 | 1273.23 | 0.34 | 2.8913 | 0.36127 | 1.286 | -0.99556 | 3.2768 | 2.3834 | 4.4103 | 4.909 | 8.6059 | 8.5648 | -0.0097715 | -1.7203 | 19.579 | 18.0911
42810.5191 | 6829 | 60.5405 | 44.447 | 32.7624 | 25.139 | 19.5498 | 19.3766 | 19.6569 | 103.6874 | 64.8917 | 42.2117 | 28.0321 | 18.4871 | 16.3861 | 16.1062 | 181.0587 | 238.3674 | 417.8624 | 301.7121 | 224.177 | 448.1831 |  |  |  | 157.7703 | 419.8658 | 458.0349 | 446.4531 | 279.4809 | 375.703 | 130.6329 | 274.6157 | 226.838 | 163.2296 | 371.0055 | 292.3829 | 430.409 | 246.3194 |  | 272.8144 | 227.5451 | 177.7708 | 225.9239 |  | 50.3907 | 112.0798 | 52.7075 | 115.177 | 208.9383 | 252.4245 | 299.1704 | 9.1995 | 58.7151 | 11.2588 | 123.7265 | 9.1608 | 42.9271 | 49.5141 | 56.5852 | 16.226 |  |  | 2.4348 | 0.17422 | 0.76805 | -0.44618 | 4.1663 | 2.8146 | 7.6389 | -6.2638 | 0.45557 | 4.8626 | 11.9821 | -0.00045669 | -0.00047148 | -0.00050762 | 416.5854 | 443.3124 | 165.0041 | 104.6557 | 49.1025 | 22.4546 | 16.7244 | 83.1113 | 54.923 | 32.5985 | 24.2425 | 19.3757 | 19.1903 | 19.7443 | 164.7225 | 140.0542 | 118.1318 | 70.8514 | 58.445 | 145.3739 | 90.4029 | 152.5457 | 231.1035 | 289.9117 | 369.3512 | 373.8991 | 406.0907 |  |  |  | 466.4358 | 437.0597 | 393.5292 | 425.4612 | 4.7859 | 2.5962 | 884.3885 |  |  | 872.4536 |  |  | 272.1855 | 496.8462 | 342.9595 | 142.5706 | 339.8283 | 258.8786 | 756.1676 | 717.1089 | 855.9429 | 803.168 | 717.3129 |  | 420.762 | 523.5382 | 403.6561 | 739.8137 | 459.6085 | 660.3782 |  | 842.9901 |  |  | 730.2743 | 762.7861 | 773.044 | [6 empty] | 731.2014 |  |  | 719.3835 |  |  | 324.4518 | 419.5968 | 426.4774 | 197.9949 | 354.0211 | 465.7247 | 263.6857 | 377.6186 | 1398.4843 | 377.4938 | 435.0936 | 290.4228 | 405.6536 | 341.2506 | 412.5611 | 194.1426 | 338.9063 |  | 394.0315 | 399.6965 | 495.826 | 250.2997 | 352.1743 | 418.3424 | 281.106 | 386.2026 | 364.9828 | 428.3725 | 302.5547 | 395.6733 | 0.57047 | 18.7842 | 1.8277 | 0.25231 | -39.8918 | 3.1162 | 1281.18 | 0.28 | 2.77 | 0.57093 | 1.1987 | -0.91366 | 3.2611 | 2.6804 | 4.4157 | 4.9087 | 8.567 | 8.5631 | -0.41018 | -2.0905 | 19.5728 | 18.1025
42810.5191 | 6830 | 60.556 | 44.4505 | 32.7707 | 25.1434 | 19.5534 | 19.3747 | 19.6616 | 103.6998 | 64.9063 | 42.2254 | 28.0413 | 18.4849 | 16.3976 | 16.1133 | 181.0707 | 238.3679 | 417.8875 | 301.6692 | 224.1734 | 448.1042 |  |  |  | 157.8642 | 419.8939 | 458.3199 | 445.84 | 281.4543 | 377.2995 | 130.655 | 274.5846 | 226.8442 | 163.3116 | 370.9375 | 292.2091 | 430.2653 | 246.3699 |  | 271.5382 | 228.7199 | 178.0959 | 226.9681 |  | 50.3943 | 112.1253 | 52.6153 | 115.4917 | 208.3447 | 252.2853 | 299.1311 | 9.2812 | 58.6755 | 11.3189 | 123.8157 | 9.1653 | 42.9166 | 49.5347 | 56.5532 | 16.2273 |  |  | 3.3555 | 0.008631 | 0.54331 | -0.19976 | 3.7608 | 2.6484 | 7.8761 | -6.1981 | 0.31955 | 3.2731 | 11.9199 | -0.00049776 | -0.00044848 | -0.00055198 | 415.1142 | 443.0845 | 165.0495 | 104.6582 | 49.1067 | 22.4603 | 16.726 | 83.127 | 54.939 | 32.61 | 24.2446 | 19.3795 | 19.1887 | 19.7399 | 164.7541 | 137.2822 | 113.8161 | 69.8616 | 56.8458 | 145.3932 | 90.3797 | 152.5837 | 231.1159 | 289.9503 | 369.2488 | 373.8595 | 406.0514 |  |  |  | 466.3241 | 437.1325 | 394.8125 | 426.2906 | 3.7506 | 2.5584 | 884.9579 |  |  | 872.6254 |  |  | 272.2892 | 496.8355 | 342.7983 | 142.6058 | 339.8008 | 258.4797 | 756.1583 | 717.0619 | 855.9823 | 803.2799 | 717.3752 |  | 420.7618 | 526.0012 | 403.7335 | 739.8254 | 459.5171 | 660.3913 |  | 843.1957 |  |  | 730.0109 | 763.2099 | 773.4524 | [6 empty] | 731.1861 |  |  | 719.3904 |  |  | 325.4196 | 419.225 | 426.2809 | 198.1088 | 353.9827 | 465.7092 | 263.1847 | 376.7365 |  | 376.9061 | 435.315 | 289.8694 | 404.9865 | 341.4259 | 412.8457 | 194.4845 | 338.6565 |  | 393.4031 | 399.3578 | 495.753 | 250.3899 | 351.9257 | 418.1348 | 280.3977 | 385.8822 | 364.7548 | 428.2031 | 302.947 | 395.6797 | 0.30757 | 18.7826 | 1.827 | 0.25172 | -39.7929 | 3.1162 | 1267.09 | 0.35 | 3.2557 | 0.12708 | 1.0083 | -0.61138 | 3.0979 | 2.5997 | 4.4831 | 4.9069 | 8.5062 | 8.5521 | -0.41123 | -1.6138 | 19.5285 | 18.0662
42810.5191 | 6831 | 60.5655 | 44.4605 | 32.7806 | 25.1532 | 19.553 | 19.3897 | 19.6581 | 103.7116 | 64.9187 | 42.2394 | 28.0545 | 18.4931 | 16.3966 | 16.122 | 181.083 | 238.3669 | 417.9035 | 301.6336 | 224.1099 | 448.0566 |  |  |  | 157.9482 | 419.9266 | 458.45 | 445.2104 | 281.1799 | 379.7604 | 130.6602 | 274.5493 | 226.5113 | 163.3908 | 370.8712 | 291.9986 | 430.1445 | 246.0929 |  | 270.5498 | 229.4678 | 178.3164 | 225.3693 |  | 50.4302 | 112.1948 | 52.5875 | 115.4311 | 207.6621 | 251.82 | 299.0443 | 9.2239 | 58.639 | 11.403 | 123.9124 | 9.169 | 42.9293 | 49.5574 | 56.523 | 16.2323 |  |  | 2.9934 | -0.043937 | 0.28507 | -0.11039 | 4.3437 | 3.1366 | 8.041 | -6.4806 | 0.67022 | 3.7437 | 11.7747 | -0.00046819 | -0.00044191 | -0.00054705 | 415.0047 | 442.9396 | 165.0952 | 104.6609 | 49.1173 | 22.4635 | 16.7184 | 83.1378 | 54.9498 | 32.6079 | 24.2453 | 19.3775 | 19.1877 | 19.7315 | 165.6355 | 138.9364 | 111.0048 | 69.5932 | 58.7334 | 145.513 | 90.3327 | 152.6299 | 231.1219 | 289.9813 | 369.1298 | 373.8022 | 406.0008 |  |  |  | 466.2495 | 437.1885 | 394.1569 | 426.2002 | 3.1237 | 2.7954 | 884.9137 |  |  | 872.5927 |  |  | 272.403 | 496.6545 | 343.7495 | 142.6415 | 339.7764 | 258.9992 | 755.9854 | 716.9774 | 856.8382 | 803.7658 | 717.3782 |  | 420.7025 | 524.634 | 403.6418 | 739.8029 | 459.3395 | 660.4186 |  | 844.3861 |  |  | 732.1652 | 762.8886 | 773.1914 | [6 empty] | 731.1887 |  |  | 719.3885 |  |  | 325.7975 | 418.4211 | 426.0119 | 198.8703 | 354.0997 | 465.7867 | 263.4943 | 376.4553 |  | 376.5288 | 435.4751 | 289.3299 | 404.3468 | 341.6386 | 412.7898 | 194.9967 | 338.3958 |  | 394.1719 | 399.3267 | 495.7012 | 250.5056 | 351.3646 | 418.3109 | 279.8783 | 385.6274 | 364.7184 | 428.1084 | 303.6325 | 395.596 | 0.33107 | 18.7832 | 1.8279 | 0.25292 | -39.9377 | 3.1162 | 1283.72 | 0.26 | 3.0809 | -0.28675 | 0.73041 | -0.45453 | 3.3279 | 2.8279 | 4.5278 | 4.9007 | 8.5352 | 8.5319 | -0.49386 | -1.3072 | 19.56 | 18.0598
42810.5191 | 6832 | 60.5766 | 44.4631 | 32.7718 | 25.1466 | 19.5556 | 19.3813 | 19.6516 | 103.7249 | 64.918 | 42.2412 | 28.0516 | 18.49 | 16.3898 | 16.1095 | 181.0899 | 238.3615 | 417.9374 | 301.5867 | 224.0974 | 448.0137 |  |  |  | 158.0356 | 419.9344 | 458.4041 | 444.3518 | 278.9327 | 380.5918 | 130.6761 | 274.511 | 226.1542 | 163.4716 | 370.8234 | 291.9592 | 430.0186 | 245.9704 |  | 271.1808 | 228.3834 | 177.475 | 225.825 |  | 50.1219 | 112.1508 | 52.6993 | 114.9415 | 207.0082 | 251.3195 | 298.8865 | 9.0976 | 58.6069 | 11.367 | 123.9133 | 9.1698 | 42.9385 | 49.5754 | 56.484 | 16.2309 |  |  | 2.6707 | 0.10917 | 0.88502 | -0.076226 | 4.1374 | 2.4348 | 8.0693 | -6.1403 | 1.3029 | 3.5144 | 11.8289 | -0.00044355 | -0.00045998 | -0.00056183 | 413.0077 | 442.9937 | 165.1479 | 104.6683 | 49.1344 | 22.4713 | 16.7274 | 83.1445 | 54.968 | 32.6116 | 24.248 | 19.3849 | 19.1873 | 19.7365 | 164.4828 | 142.7125 | 114.5956 | 70.5829 | 58.372 | 145.5946 | 90.3151 | 152.6795 | 231.1241 | 290.0152 | 369.0188 | 373.7574 | 405.9644 |  |  |  | 466.2325 | 437.5474 | 393.3565 | 426.329 | 3.6458 | 2.7971 | 885.0264 |  |  | 872.6112 |  |  | 272.5185 | 496.4906 | 341.3769 | 142.6811 | 339.7515 | 259.0094 | 756.2586 | 716.9485 | 857.8391 | 804.3569 | 717.4415 |  | 420.5983 | 524.876 | 403.5731 | 739.741 | 459.3723 | 660.4355 |  | 845.6411 |  |  | 733.8173 | 762.546 | 772.8673 | [6 empty] | 731.1967 |  |  | 719.3901 |  |  | 325.5387 | 418.2656 | 425.9672 | 199.0133 | 353.8358 | 465.8924 | 263.8323 | 376.6228 |  | 376.6118 | 434.9577 | 289.0646 | 403.7789 | 341.7713 | 412.5331 | 194.6017 | 338.2974 |  | 395.0316 | 399.0741 | 495.6521 | 249.6051 | 350.95 | 418.1257 | 279.6558 | 385.3939 | 365.2536 | 428.1281 | 303.9881 | 395.2386 | 0.53619 | 18.7829 | 1.8288 | 0.25435 | -39.8513 | 3.1162 | 1296.16 | 0.24 | 2.912 | 0.45198 | 1.2869 | -0.37768 | 3.2463 | 2.4903 | 4.5336 | 4.8882 | 8.5217 | 8.5375 | -0.35536 | -1.7083 | 19.5339 | 18.0541
42810.5191 | 6833 | 60.5866 | 44.4709 | 32.7746 | 25.1562 | 19.5588 | 19.3811 | 19.657 | 103.738 | 64.935 | 42.2508 | 28.0572 | 18.4877 | 16.3975 | 16.1083 | 181.1012 | 238.3609 | 417.9643 | 301.5485 | 224.0657 | 447.9098 |  |  |  | 158.1203 | 419.9548 | 457.895 | 444.6222 | 280.7655 | 380.5356 | 130.6932 | 274.4781 | 226.1178 | 163.5633 | 370.7829 | 291.8106 | 429.8964 | 245.8744 |  | 272.1273 | 228.3375 | 178.1082 | 226.3365 |  | 49.8294 | 112.1183 | 52.7555 | 114.4543 | 206.4157 | 250.3833 | 298.5352 | 9.0312 | 58.5963 | 11.2057 | 123.8636 | 9.1736 | 42.939 | 49.5735 | 56.4615 | 16.225 |  |  | 2.8094 | -0.097821 | 0.84033 | -0.064398 | 3.613 | 3.6781 | 8.3256 | -6.1251 | 0.40167 | 3.5557 | 12.064 | -0.00044684 | -0.00041891 | -0.00052733 | 413.6194 | 443.013 | 165.1965 | 104.6789 | 49.1342 | 22.4709 | 16.7289 | 83.1647 | 54.972 | 32.6223 | 24.2513 | 19.389 | 19.1903 | 19.7377 | 163.384 | 140.9063 | 113.169 | 72.7932 | 60.258 | 145.5622 | 90.2797 | 152.7206 | 231.1277 | 290.0459 | 368.9073 | 373.6999 | 405.9196 |  |  |  | 466.1605 | 437.8359 | 392.5467 | 425.9485 | 2.487 | 2.192 | 884.9364 |  |  | 872.6742 |  |  | 272.6302 | 496.469 | 340.4125 | 142.7215 | 339.7083 | 258.8826 | 756.4233 | 716.9862 | 858.8433 | 804.9038 | 717.5323 |  | 420.5606 | 525.5337 | 403.4576 | 739.7019 | 459.3777 | 660.4324 |  | 846.7824 |  |  | 732.1491 | 763.0401 | 773.205 | [6 empty] | 731.206 |  |  | 719.3884 |  |  | 325.065 | 418.3577 | 425.5937 | 198.8393 | 353.7789 | 465.9814 | 263.3081 | 376.7393 |  | 376.9972 | 434.6116 | 288.9384 | 403.6421 | 341.6744 | 412.4821 | 194.9554 | 338.1352 |  | 394.6298 | 398.8362 | 495.6583 | 248.7719 | 350.7542 | 417.9788 | 279.5472 | 385.2642 | 365.2224 | 428.2952 | 303.8327 | 395.281 | 0.40156 | 18.7842 | 1.8295 | 0.25466 | -39.862 | 3.1162 | 1292.05 | 0.29 | 2.9865 | -0.42782 | 1.2539 | -0.34712 | 3.0309 | 3.0581 | 4.6009 | 4.8817 | 8.4921 | 8.5392 | -0.23741 | -1.5541 | 19.5066 | 18.0561
42810.5191 | 6834 | 60.5929 | 44.4667 | 32.7755 | 25.1524 | 19.5562 | 19.3764 | 19.6502 | 103.7431 | 64.9496 | 42.2546 | 28.0598 | 18.4878 | 16.3892 | 16.1067 | 181.0975 | 238.353 | 417.9776 | 301.4997 | 224.1673 | 447.9038 |  |  |  | 158.2164 | 419.9674 | 458.1429 | 444.8479 | 282.3471 | 382.9214 | 130.7017 | 274.4466 | 226.1961 | 163.6401 | 370.7527 | 291.4717 | 429.7893 | 245.7142 |  | 270.8144 | 228.4918 | 178.608 | 226.5588 |  | 49.5043 | 112.1567 | 52.7601 | 114.8715 | 206.0793 | 250.3014 | 298.3869 | 9.0567 | 58.6227 | 11.2517 | 123.8446 | 9.175 | 42.9228 | 49.5576 | 56.4286 | 16.2269 |  |  | 2.9684 | -0.016341 | 0.52754 | 0.00197 | 4.5651 | 3.2772 | 7.8649 | -6.5772 | 0.48885 | 1.9766 | 12.0797 | -0.00045998 | -0.00043205 | -0.00053391 | 413.6982 | 442.9871 | 165.2468 | 104.6704 | 49.1598 | 22.4717 | 16.7276 | 83.1747 | 54.9811 | 32.6193 | 24.2606 | 19.385 | 19.1886 | 19.7339 | 163.3755 | 141.3841 | 110.277 | 76.0662 | 63.8448 | 145.5249 | 90.2183 | 152.7661 | 231.1321 | 290.0785 | 368.7998 | 373.6481 | 405.8811 |  |  |  | 466.0575 | 438.0098 | 392.1037 | 425.6758 | 2.4523 | 3.5071 | 885.0113 |  |  | 872.7883 |  |  | 272.7448 | 496.5565 | 342.8567 | 142.7637 | 339.6613 | 259.8535 | 757.6333 | 717.146 | 859.7699 | 805.4633 | 717.6247 |  | 420.4876 | 527.9843 | 403.3742 | 739.6572 | 459.3469 | 660.4568 |  | 848.0719 |  |  | 731.6854 | 763.1755 | 773.4208 | [6 empty] | 731.2125 |  |  | 719.3898 |  |  | 324.2203 | 417.7943 | 425.1088 | 198.6745 | 353.9659 | 466.0387 | 262.0951 | 376.4699 |  | 377.4144 | 434.1723 | 289.4648 | 403.3765 | 341.6284 | 412.2424 | 194.8802 | 337.8756 |  | 395.801 | 398.555 | 495.6865 | 248.8449 | 350.6272 | 417.9925 | 279.6021 | 385.1604 | 365.9037 | 428.1055 | 303.9184 | 395.4688 | 0.1531 | 18.783 | 1.8297 | 0.25478 | -39.8976 | 3.1162 | 1274.9 | 0.33 | 3.0754 | -0.17487 | 0.99357 | 0.060716 | 3.4067 | 2.8864 | 4.4715 | 4.8716 | 8.4159 | 8.5368 | -0.24124 | -1.2403 | 19.4891 | 18.0514
42810.5191 | 6835 | 60.6011 | 44.4695 | 32.7823 | 25.1544 | 19.5524 | 19.3761 | 19.6516 | 103.7621 | 64.9572 | 42.2654 | 28.0591 | 18.4967 | 16.3854 | 16.1062 | 181.1046 | 238.3362 | 418.0066 | 301.4586 | 224.2002 | 447.8816 |  |  |  | 158.2927 | 419.983 | 458.1631 | 445.4293 | 281.6339 | 383.6457 | 130.7157 | 274.4162 | 226.5574 | 163.7334 | 370.7588 | 291.5947 | 429.6731 | 245.8435 |  | 270.2914 | 229.7464 | 179.472 | 227.0039 |  | 49.3738 | 112.1911 | 52.6694 | 114.8029 | 205.9315 | 250.2729 | 298.5479 | 9.0357 | 58.6337 | 11.7547 | 123.8439 | 9.1816 | 42.9122 | 49.5271 | 56.4158 | 16.2255 |  |  | 3.3561 | -0.020941 | 0.6018 | 0.082798 | 4.2254 | 2.6122 | 7.9845 | -6.3821 | 0.80546 | 3.506 | 12.0868 | -0.00045669 | -0.00047312 | -0.00049284 | 413.7422 | 442.827 | 165.2904 | 104.6728 | 49.167 | 22.479 | 16.724 | 83.19 | 54.9935 | 32.6305 | 24.2651 | 19.3795 | 19.1868 | 19.735 | 160.9604 | 137.4568 | 109.5706 | 75.3792 | 65.1754 | 145.3491 | 90.1842 | 152.8131 | 231.1402 | 290.1075 | 368.6965 | 373.6024 | 405.838 |  |  |  | 465.963 | 437.7596 | 391.6844 | 424.5256 | 3.0844 | 1.9539 | 885.8763 |  |  | 873.1439 |  |  | 272.8635 | 496.6408 | 344.3943 | 142.815 | 339.6023 | 260.9882 | 759.2379 | 717.2387 | 860.8058 | 806.0034 | 718.0435 |  | 420.3304 | 530.0567 | 403.3563 | 739.6918 | 459.2865 | 660.4791 |  | 849.3089 |  |  | 730.0162 | 765.8778 | 775.8179 | [6 empty] | 731.231 |  |  | 719.4097 |  |  | 324.7325 | 417.9393 | 424.5152 | 198.8431 | 353.6397 | 466.0973 | 261.6439 | 376.4172 |  | 377.5885 | 433.7511 | 288.7365 | 403.2222 | 341.8652 | 411.8539 | 194.9008 | 337.7293 |  | 396.3901 | 398.6996 | 495.6989 | 248.4603 | 350.5203 | 418.0028 | 279.5956 | 385.0508 | 365.2297 | 428.2248 | 303.8448 | 395.528 | 0.34686 | 18.785 | 1.8296 | 0.25325 | -39.8047 | 3.1162 | 1247.1 | 0.23 | 3.2719 | -0.19796 | 1.0612 | 0.39364 | 3.2774 | 2.5769 | 4.5052 | 4.8437 | 8.3565 | 8.5288 | 0.0046519 | -1.1659 | 19.4643 | 18.0721
42810.5192 | 6836 | 60.5908 | 44.4658 | 32.7826 | 25.1502 | 19.552 | 19.3709 | 19.6456 | 103.766 | 64.9638 | 42.2726 | 28.0598 | 18.486 | 16.388 | 16.1015 | 181.1095 | 238.3428 | 418.031 | 301.4195 | 224.3112 | 447.7361 |  |  |  | 158.3831 | 419.9669 | 457.7168 | 445.2032 | 280.2323 | 380.4396 | 130.7306 | 274.3778 | 226.9605 | 163.8127 | 370.7551 | 291.5481 | 429.5573 | 245.6042 |  | 270.2594 | 229.0305 | 177.066 | 225.4324 |  | 49.2004 | 112.1756 | 52.5824 | 114.1776 | 205.6988 | 250.3062 | 298.3391 | 9.0366 | 58.638 | 12.0535 | 123.7987 | 9.1754 | 42.9065 | 49.4923 | 56.397 | 16.2192 |  |  | 3.569 | -0.10176 | 0.42635 | -0.24379 | 4.1617 | 2.722 | 7.8754 | -6.361 | 0.24385 | 3.5446 | 11.7838 | -0.00047148 | -0.00049941 | -0.00053391 | 411.5651 | 442.6907 | 165.3336 | 104.6811 | 49.1759 | 22.484 | 16.7302 | 83.1987 | 55.0109 | 32.6424 | 24.2663 | 19.38 | 19.1823 | 19.7293 | 157.7309 | 133.6862 | 104.785 | 71.1737 | 62.9999 | 145.1117 | 90.0831 | 152.8636 | 231.1405 | 290.1406 | 368.5766 | 373.5415 | 405.7972 |  |  |  | 465.8624 | 437.6291 | 394.8428 | 424.6369 | 3.1205 | 2.5571 | 887.1386 |  |  | 873.7377 |  |  | 272.9665 | 496.6814 | 343.9057 | 142.851 | 339.5448 | 259.4333 | 759.5555 | 717.1478 | 861.4709 | 806.3661 | 718.4366 |  | 420.2093 | 529.7913 | 403.3558 | 739.7231 | 459.228 | 660.5317 |  | 850.0929 |  |  | 731.3962 | 767.5979 | 777.6538 | [6 empty] | 731.2427 |  |  | 719.4313 |  |  | 325.1534 | 417.6273 | 424.4232 | 198.7117 | 353.2136 | 466.0829 | 262.2442 | 376.4385 |  | 377.2305 | 433.5601 | 287.811 | 403.153 | 341.4666 | 411.4436 | 194.7093 | 337.7617 |  | 396.9771 | 398.7842 | 495.6683 | 248.4864 | 350.2571 | 417.8409 | 279.9116 | 384.9712 | 364.9251 | 428.542 | 304.0402 | 395.4944 | 0.21608 | 18.7828 | 1.8285 | 0.25178 | -39.8548 | 3.1162 | 1267.66 | 0.33 | 3.3658 | -0.4364 | 0.89323 | -0.67544 | 3.2527 | 2.6306 | 4.4745 | 4.8203 | 8.3639 | 8.5211 | 0.33317 | -0.64653 | 19.4956 | 18.057
42810.5192 | 6837 | 60.6137 | 44.4848 | 32.7913 | 25.1561 | 19.5682 | 19.3854 | 19.6585 | 103.7887 | 64.9834 | 42.2886 | 28.0765 | 18.4977 | 16.3926 | 16.106 | 181.1296 | 238.3495 | 418.0653 | 301.3793 | 224.4871 | 447.6682 |  |  |  | 158.4594 | 419.9385 | 457.3139 | 444.6371 | 274.922 | 377.2489 | 130.7431 | 274.364 | 226.4371 | 163.9144 | 370.7697 | 291.047 | 429.4636 | 244.8401 |  | 269.7493 | 228.2223 | 176.2653 | 223.5506 |  | 49.0428 | 112.005 | 52.4556 | 113.4471 | 205.962 | 250.324 | 298.2426 | 9.2754 | 58.6305 | 12.0093 | 123.7108 | 9.1813 | 42.9114 | 49.485 | 56.3847 | 16.2141 |  |  | 3.4494 | -0.12345 | 0.45789 | -0.50532 | 4.0079 | 3.0374 | 7.656 | -6.3525 | 0.4869 | 3.5723 | 12.0383 | -0.00048298 | -0.00041234 | -0.00055362 | 411.1634 | 442.5938 | 165.3835 | 104.6774 | 49.1927 | 22.4837 | 16.728 | 83.209 | 55.0172 | 32.6489 | 24.2587 | 19.386 | 19.1825 | 19.7252 | 157.2021 | 136.3899 | 105.2868 | 71.9876 | 62.9184 | 144.9437 | 90.0368 | 152.9032 | 231.1458 | 290.1707 | 368.4648 | 373.4917 | 405.747 |  |  |  | 465.7687 | 438.2728 | 394.4884 | 425.7128 | 2.8861 | 3.3285 | 887.3304 |  |  | 874.4605 |  |  | 273.0908 | 496.7286 | 343.9759 | 142.896 | 339.4825 | 258.4711 | 759.4613 | 717.0688 | 861.8514 | 806.6423 | 718.5965 |  | 420.2684 | 527.9996 | 403.3066 | 739.7256 | 459.242 | 660.5648 |  | 850.5922 |  |  | 735.0321 | 767.2276 | 777.594 | [6 empty] | 731.2589 |  |  | 719.4434 |  |  | 325.0191 | 416.9298 | 424.5199 | 198.9383 | 352.7509 | 465.8043 | 262.0475 | 376.8512 |  | 377.3571 | 432.9668 | 287.1414 | 403.1515 | 340.893 | 411.038 | 193.7845 | 337.9569 |  | 395.0468 | 398.5602 | 495.5962 | 249.097 | 350.2216 | 417.6969 | 279.4485 | 385.066 | 365.2302 | 428.8059 | 303.9205 | 395.6165 | 0.21801 | 18.7845 | 1.829 | 0.25247 | -39.8184 | 3.1162 | 1271.46 | 0.31 | 3.3009 | -0.48054 | 0.92547 | -0.97223 | 3.1921 | 2.7788 | 4.4118 | 4.822 | 8.4088 | 8.5227 | 0.37047 | -0.70793 | 19.5379 | 18.0159
42810.5192 | 6838 | 60.6311 | 44.4913 | 32.8018 | 25.1661 | 19.5685 | 19.3873 | 19.6626 | 103.8034 | 64.9949 | 42.295 | 28.0875 | 18.4954 | 16.3869 | 16.1157 | 181.1383 | 238.3544 | 418.0846 | 301.3399 | 224.5425 | 447.597 |  |  |  | 158.5542 | 419.9056 | 457.1676 | 444.6405 | 272.6033 | 375.6922 | 130.7569 | 274.3346 | 226.7529 | 164.0132 | 370.7932 | 290.5331 | 429.3835 | 244.1062 |  | 269.6725 | 228.4739 | 176.5982 | 221.5101 |  | 49.1084 | 111.7975 | 52.3883 | 113.0569 | 205.9502 | 250.2428 | 297.8695 | 9.539 | 58.6358 | 11.8659 | 123.6703 | 9.1836 | 42.9181 | 49.4816 | 56.3623 | 16.2132 |  |  | 3.1353 | 0.27805 | 0.72336 | -0.23525 | 3.8509 | 2.6615 | 7.5239 | -6.4596 | 1.0363 | 3.7624 | 11.8623 | -0.00046491 | -0.00048134 | -0.00050926 | 410.8745 | 442.6404 | 165.4381 | 104.6879 | 49.2047 | 22.4862 | 16.7293 | 83.2215 | 55.0293 | 32.6476 | 24.2628 | 19.3858 | 19.189 | 19.7256 | 153.3336 | 139.0435 | 109.8791 | 75.5106 | 65.6271 | 144.728 | 90.0815 | 152.9489 | 231.1499 | 290.2014 | 368.363 | 373.439 | 405.7075 |  |  |  | 465.7309 | 438.3149 | 392.2335 | 425.7435 | 3.4088 | 2.9664 | 887.1311 |  |  | 874.9165 |  |  | 273.2032 | 496.7983 | 341.9457 | 142.9383 | 339.4225 | 258.1047 | 760.3293 | 717.0091 | 862.2699 | 806.9107 | 718.7488 |  | 420.1826 | 531.8281 | 403.2529 | 739.7106 | 459.0852 | 660.5248 |  | 851.3011 |  |  | 737.0514 | 767.2195 | 777.6253 | [6 empty] | 731.2735 |  |  | 719.49 |  |  | 324.7256 | 416.6939 | 424.386 | 199.5595 | 352.6226 | 465.5797 | 261.5884 | 376.861 |  | 377.8322 | 432.6371 | 286.5479 | 402.762 | 341.1581 | 410.3406 | 194.0659 | 338.2838 |  | 393.1751 | 398.2977 | 495.5362 | 249.1517 | 349.9825 | 417.5401 | 279.6271 | 385.1083 | 365.2123 | 429.1709 | 304.0959 | 395.5655 | 0.2313 | 18.7825 | 1.8299 | 0.25442 | -39.8961 | 3.1162 | 1301.34 | 0.27 | 3.1432 | 0.72099 | 1.1629 | -0.66318 | 3.1287 | 2.601 | 4.3732 | 4.8089 | 8.2972 | 8.5048 | 0.77277 | -1.2127 | 19.5861 | 18.0105
42810.5192 | 6839 | 60.6438 | 44.4992 | 32.8104 | 25.1723 | 19.5704 | 19.3857 | 19.6637 | 103.8216 | 65.0141 | 42.307 | 28.0975 | 18.4986 | 16.3949 | 16.1187 | 181.139 | 238.3504 | 418.0985 | 301.2913 | 224.3935 | 447.5983 |  |  |  | 158.6423 | 419.8699 | 457.2738 | 444.5631 | 271.3924 | 375.7439 | 130.768 | 274.2951 | 226.2197 | 164.1153 | 370.8141 | 290.3929 | 429.3128 | 243.8518 |  | 269.8293 | 227.995 | 175.7401 | 220.9576 |  | 49.1281 | 111.6566 | 52.3258 | 112.4746 | 205.9831 | 250.3922 | 298.427 | 9.6291 | 58.624 | 11.5964 | 123.5517 | 9.1727 | 42.9017 | 49.4982 | 56.3518 | 16.2154 |  |  | 2.7976 | -0.11228 | 0.4914 | -0.49678 | 4.2333 | 2.6576 | 7.6021 | -6.3275 | 0.3357 | 4.7155 | 12.022 | -0.00049776 | -0.00051583 | -0.00053883 | 409.5603 | 442.8122 | 165.4898 | 104.6906 | 49.2175 | 22.4973 | 16.7264 | 83.2314 | 55.0475 | 32.6475 | 24.2602 | 19.3855 | 19.1884 | 19.7223 | 151.102 | 138.6773 | 112.7562 | 74.7696 | 65.9095 | 144.5997 | 90.097 | 153.0077 | 231.1669 | 290.2438 | 368.2585 | 373.4022 | 405.6774 |  |  |  | 465.5982 | 438.0463 | 392.6605 | 425.1357 | 3.2846 | 3.5096 | 887.1041 |  |  | 874.9927 |  |  | 273.3243 | 496.8814 | 342.2924 | 142.9847 | 339.3696 | 256.6142 | 760.5838 | 716.9277 | 862.8196 | 807.2343 | 719.0216 |  | 420.1606 | 531.037 | 403.2951 | 739.7062 | 459.062 | 660.5681 |  | 851.7975 |  |  | 736.1209 | 768.1831 | 778.3209 | [6 empty] | 731.3022 |  |  | 719.5309 |  |  | 324.8834 | 416.6525 | 424.1849 | 199.8657 | 352.6547 | 465.5337 | 262.5319 | 376.8533 |  | 378.2649 | 432.3411 | 286.2292 | 402.9748 | 341.1662 | 409.8209 | 194.7558 | 338.0115 |  | 393.6575 | 398.2305 | 495.5204 | 248.5468 | 349.7935 | 418.0462 | 279.7858 | 385.0518 | 365.2536 | 429.0842 | 304.4895 | 395.4464 | 0.18296 | 18.7836 | 1.8297 | 0.25423 | -39.8441 | 3.1162 | 1308.41 | 0.29 | 2.9692 | -0.45807 | 0.95831 | -0.96354 | 3.2808 | 2.5995 | 4.3965 | 4.799 | 8.3233 | 8.5022 | 1.0043 | -1.5305 | 19.5939 | 18.0116
42810.5192 | 6840 | 60.6505 | 44.4999 | 32.8103 | 25.1713 | 19.5625 | 19.3865 | 19.6556 | 103.8271 | 65.0233 | 42.3134 | 28.0928 | 18.4973 | 16.396 | 16.1004 | 181.144 | 238.3509 | 418.1184 | 301.2525 | 224.212 | 447.6031 |  |  |  | 158.7248 | 419.8346 | 457.2714 | 444.1479 | 269.7854 | 375.8419 | 130.7934 | 274.2683 | 225.6744 | 164.2074 | 370.8373 | 290.4514 | 429.2463 | 243.8869 |  | 270.2277 | 226.4115 | 175.4883 | 220.0122 |  | 49.0821 | 111.6617 | 52.3332 | 112.4192 | 206.2143 | 250.4007 | 298.3463 | 9.6131 | 58.6068 | 11.4628 | 123.4268 | 9.1777 | 42.8786 | 49.5028 | 56.3454 | 16.2328 |  |  | 2.2784 | -0.13199 | 0.68065 | -0.43895 | 4.3503 | 2.9815 | 7.9195 | -6.183 | 0.36119 | 4.0292 | 12.0671 | -0.00048626 | -0.00048462 | -0.00054705 | 408.1187 | 442.783 | 165.5383 | 104.6874 | 49.2215 | 22.4954 | 16.727 | 83.2495 | 55.0555 | 32.6562 | 24.2696 | 19.3835 | 19.184 | 19.7181 | 153.4557 | 139.4084 | 115.4924 | 74.0226 | 64.5108 | 144.5168 | 90.1452 | 153.0487 | 231.1702 | 290.2754 | 368.1442 | 373.3581 | 405.626 |  |  |  | 465.4725 | 437.6832 | 392.9924 | 424.656 | 4.0215 | 2.8281 | 887.5676 |  |  | 875.2525 |  |  | 273.4462 | 496.9943 | 342.085 | 143.0459 | 339.33 | 255.9488 | 761.3356 | 717.1623 | 863.3364 | 807.4497 | 719.2692 |  | 420.0879 | 530.7328 | 403.2236 | 739.7279 | 458.9551 | 660.6289 |  | 852.2364 |  |  | 734.6598 | 769.0322 | 779.1931 | [6 empty] | 731.3049 |  |  | 719.5626 |  |  | 324.6729 | 416.4634 | 424.1656 | 200.6312 | 352.7145 | 465.4224 | 263.2528 | 377.1457 |  | 378.2198 | 432.2626 | 286.4419 | 402.9943 | 340.8804 | 409.5737 | 194.6236 | 337.4861 |  | 393.3141 | 397.7989 | 495.4751 | 248.3339 | 349.7991 | 418.4285 | 280.0541 | 385.1543 | 364.9002 | 428.7314 | 304.5894 | 395.2838 | 0.3355 | 18.7837 | 1.8297 | 0.25403 | -39.8035 | 3.1162 | 1324.31 | 0.3 | 2.6798 | -0.49667 | 1.1279 | -0.90573 | 3.3259 | 2.7534 | 4.4874 | 4.7846 | 8.3248 | 8.4891 | 0.73224 | -1.8287 | 19.6131 | 18.0099
42810.5192 | 6841 | 60.6559 | 44.4988 | 32.8142 | 25.174 | 19.5701 | 19.3866 | 19.6477 | 103.8386 | 65.0369 | 42.3175 | 28.0923 | 18.4976 | 16.3899 | 16.1047 | 181.1593 | 238.3594 | 418.141 | 301.2184 | 224.1458 | 447.6071 |  |  |  | 158.8038 | 419.7792 | 457.0869 | 443.7685 | 268.5838 | 374.7426 | 130.8106 | 274.2311 | 225.6709 | 164.2944 | 370.8464 | 290.1416 | 429.1884 | 243.5195 |  | 270.5137 | 225.4391 | 175.5931 | 217.4799 |  | 48.9874 | 111.648 | 52.3925 | 112.8811 | 206.4815 | 250.407 | 298.2269 | 9.6392 | 58.62 | 11.4236 | 123.2815 | 9.1728 | 42.8629 | 49.514 | 56.3494 | 16.2346 |  |  | 2.8528 | -0.24567 | 0.94876 | -0.22013 | 4.4515 | 3.6275 | 8.3039 | -5.8774 | 0.6959 | 3.5087 | 12.2281 | -0.00047476 | -0.00046327 | -0.00050269 | 412.3065 | 442.6913 | 165.5979 | 104.7042 | 49.2425 | 22.5147 | 16.7467 | 83.2733 | 55.0751 | 32.6783 | 24.2821 | 19.4 | 19.1976 | 19.7337 | 155.1719 | 139.2241 | 114.3 | 73.4312 | 64.4669 | 144.461 | 90.1577 | 153.0925 | 231.1715 | 290.3085 | 368.025 | 373.3077 | 405.5792 |  |  |  | 465.4461 | 437.2738 | 392.0923 | 424.3585 | 4.8193 | 2.703 | 887.8319 |  |  | 875.3477 |  |  | 273.5495 | 497.1039 | 340.6482 | 143.0793 | 339.2868 | 257.081 | 761.3771 | 717.1276 | 863.7145 | 807.663 | 719.484 |  | 419.9847 | 530.115 | 403.153 | 739.759 | 458.8413 | 660.717 |  | 852.3016 |  |  | 733.1451 | 769.9366 | 780.2129 | [6 empty] | 731.3225 |  |  | 719.6127 |  |  | 324.0466 | 416.2913 | 424.0223 | 201.1409 | 352.9003 | 465.229 | 263.3101 | 377.1144 |  | 377.9685 | 432.7839 | 286.3806 | 402.8648 | 341.165 | 409.8301 | 194.5677 | 337.2962 |  | 393.4989 | 398.3777 | 495.418 | 247.9946 | 349.876 | 418.543 | 280.6004 | 385.0422 | 364.7684 | 428.4447 | 304.5992 | 395.295 | 0.4942 | 18.7821 | 1.8296 | 0.25236 | -39.8727 | 3.1162 | 1342.57 | 0.35 | 2.9961 | -0.67758 | 1.3316 | -0.6414 | 3.3643 | 3.037 | 4.595 | 4.768 | 8.335 | 8.4749 | 0.53444 | -1.6947 | 19.6773 | 18.015
42810.5192 | 6842 | 60.6677 | 44.5031 | 32.8152 | 25.1805 | 19.5761 | 19.3834 | 19.6457 | 103.8494 | 65.0488 | 42.3322 | 28.103 | 18.4964 | 16.3898 | 16.1142 | 181.1723 | 238.3599 | 418.1658 | 301.1729 | 224.2816 | 447.5719 |  |  |  | 158.8937 | 419.7297 | 456.9678 | 443.8164 | 270.1161 | 374.2912 | 130.8287 | 274.2092 | 225.2496 | 164.3982 | 370.8474 | 289.5116 | 429.1328 | 242.8356 |  | 270.3187 | 224.2554 | 174.3294 | 216.269 |  | 49.1484 | 111.5827 | 52.4695 | 113.4161 | 206.0466 | 250.4988 | 297.8963 | 9.5809 | 58.6246 | 11.429 | 123.1645 | 9.1482 | 42.8279 | 49.5328 | 56.3252 | 16.234 |  |  | 3.2957 | 0.14137 | 0.51046 | -0.89433 | 4.529 | 3.3489 | 8.1554 | -5.7841 | 0.42094 | 3.2994 | 11.8531 | -0.00048955 | -0.00052569 | -0.00050598 | 411.6171 | 442.5754 | 165.6418 | 104.7059 | 49.2562 | 22.5105 | 16.7413 | 83.2781 | 55.0878 | 32.6797 | 24.283 | 19.3958 | 19.1952 | 19.7322 | 162.3171 | 143.4366 | 116.4818 | 73.2604 | 62.519 | 144.5853 | 90.1991 | 153.1477 | 231.1818 | 290.3519 | 367.9296 | 373.2709 | 405.544 |  |  |  | 465.4493 | 437.2593 | 392.72 | 424.9972 | 4.3187 | 3.0607 | 887.9841 |  |  | 875.6169 |  |  | 273.658 | 497.2173 | 340.1702 | 143.1168 | 339.2381 | 256.7914 | 761.0258 | 717.031 | 862.7662 | 807.2078 | 719.5291 |  | 419.8883 | 527.5918 | 402.9883 | 739.7421 | 458.8042 | 660.729 |  | 850.9812 |  |  | 734.4595 | 769.3614 | 779.9466 | [6 empty] | 731.3442 |  |  | 719.633 |  |  | 323.2556 | 416.0281 | 423.6546 | 201.0806 | 352.9935 | 465.0994 | 263.4506 | 377.1482 |  | 377.8926 | 433.1204 | 286.0059 | 402.3163 | 341.4037 | 409.796 | 194.8701 | 337.3917 |  | 392.7182 | 398.7225 | 495.3559 | 248.0192 | 350.078 | 418.0174 | 280.5367 | 384.9391 | 364.7275 | 428.7045 | 304.23 | 395.3767 | 0.36092 | 18.7828 | 1.8282 | 0.25108 | -39.8958 | 3.1162 | 1358.12 | 0.22 | 3.2191 | 0.51395 | 0.97662 | -1.2927 | 3.3938 | 2.9183 | 4.5542 | 4.7568 | 8.389 | 8.4711 | -0.24362 | -1.932 | 19.705 | 17.9977
42810.5192 | 6843 | 60.6774 | 44.5143 | 32.8183 | 25.1841 | 19.5752 | 19.3895 | 19.6607 | 103.8692 | 65.0674 | 42.3444 | 28.1204 | 18.5023 | 16.3911 | 16.1091 | 181.1789 | 238.3645 | 418.195 | 301.1334 | 224.4829 | 447.5576 |  |  |  | 158.9801 | 419.707 | 456.6092 | 443.8328 | 271.1736 | 373.2155 | 130.8451 | 274.1657 | 224.4305 | 164.4847 | 370.8197 | 289.5869 | 429.1105 | 243.0804 |  | 270.2423 | 223.4898 | 174.222 | 217.2629 |  | 49.2599 | 111.4992 | 52.5332 | 113.4963 | 205.5806 | 250.2958 | 297.4344 | 9.4769 | 58.6367 | 11.5273 | 123.0653 | 9.149 | 42.8192 | 49.582 | 56.3169 | 16.2371 |  |  | 2.77 | 0.22745 | 0.62808 | -0.61572 | 4.073 | 2.923 | 7.7769 | -5.997 | 0.55229 | 4.2067 | 11.7627 | -0.00051091 | -0.00043205 | -0.00054705 | 408.8594 | 442.3631 | 165.6879 | 104.7044 | 49.2641 | 22.5138 | 16.7403 | 83.2855 | 55.094 | 32.6874 | 24.285 | 19.3867 | 19.193 | 19.7268 | 169.0528 | 145.7839 | 118.9548 | 71.764 | 65.3622 | 144.7726 | 90.2443 | 153.1899 | 231.1829 | 290.3817 | 367.8199 | 373.2238 | 405.5054 |  |  |  | 465.4782 | 437.236 | 392.1275 | 425.7096 | 3.9848 | 2.7594 | 887.1931 |  |  | 876.1635 |  |  | 273.7774 | 497.333 | 338.7623 | 143.1689 | 339.1939 | 256.9449 | 761.2214 | 717.0361 | 862.2686 | 806.9356 | 719.6139 |  | 419.7275 | 527.7122 | 402.7317 | 739.7754 | 458.7537 | 660.7662 |  | 849.8747 |  |  | 734.9741 | 769.3523 | 779.9425 | [6 empty] | 731.3531 |  |  | 719.6348 |  |  | 322.6824 | 415.4117 | 423.3617 | 201.216 | 353.2321 | 465.0283 | 263.3244 | 377.0229 |  | 378.0071 | 433.2517 | 286.1061 | 401.9326 | 340.8693 | 409.4591 | 194.4424 | 337.4359 |  | 392.2068 | 398.7572 | 495.3139 | 248.0014 | 350.0112 | 417.2379 | 279.9508 | 384.9089 | 365.4761 | 429.0001 | 303.4531 | 395.2256 | 0.099177 | 18.7831 | 1.8291 | 0.25165 | -39.8539 | 3.1162 | 1381.92 | 0.21 | 2.9488 | 0.65184 | 1.0832 | -1.0725 | 3.2178 | 2.726 | 4.4464 | 4.7378 | 8.3605 | 8.4643 | -0.96812 | -2.2013 | 19.675 | 17.9813
42810.5192 | 6844 | 60.6789 | 44.5054 | 32.8189 | 25.1761 | 19.5628 | 19.3784 | 19.642 | 103.8771 | 65.0667 | 42.3442 | 28.1086 | 18.5027 | 16.3801 | 16.103 | 181.1796 | 238.3531 | 418.2097 | 301.0816 | 224.4937 | 447.5599 |  |  |  | 159.0624 | 419.7069 | 456.2817 | 444.4141 | 271.5564 | 371.2069 | 130.8674 | 274.1219 | 224.3872 | 164.5767 | 370.7777 | 289.4396 | 429.051 | 242.926 |  | 270.5 | 223.8205 | 174.2221 | 216.4994 |  | 49.2842 | 111.3993 | 52.5082 | 113.4636 | 205.9704 | 250.4074 | 297.171 | 9.4123 | 58.623 | 11.7483 | 122.9716 | 9.1509 | 42.8036 | 49.6163 | 56.3113 | 16.2333 |  |  | 2.8574 | -0.064965 | 0.41518 | -0.16953 | 4.096 | 2.8265 | 7.6928 | -5.8202 | 0.37929 | 3.1963 | 11.8996 | -0.00047969 | -0.00041727 | -0.00052569 | 408.3153 | 442.1503 | 165.7424 | 104.7138 | 49.2784 | 22.522 | 16.7423 | 83.3032 | 55.1046 | 32.6962 | 24.2913 | 19.3933 | 19.1887 | 19.7283 | 172.7499 | 146.3703 | 117.4104 | 69.6635 | 65.9086 | 144.931 | 90.2275 | 153.2322 | 231.1821 | 290.4076 | 367.7159 | 373.1744 | 405.4642 |  |  |  | 465.5176 | 437.3743 | 392.2093 | 426.3114 | 4.7405 | 3.5463 | 887.6522 |  |  | 876.4737 |  |  | 273.8827 | 497.4002 | 338.5309 | 143.207 | 339.1361 | 256.9138 | 761.4675 | 716.9392 | 861.0666 | 806.2818 | 719.6992 |  | 419.5551 | 531.3551 | 402.6058 | 739.7558 | 458.6973 | 660.7612 |  | 848.0882 |  |  | 735.5452 | 769.4555 | 780.1245 | [6 empty] | 731.3637 |  |  | 719.68 |  |  | 322.3664 | 415.1644 | 423.1254 | 201.0868 | 353.3753 | 465.0428 | 263.2604 | 377.1643 |  | 377.8966 | 433.5977 | 286.2753 | 401.9492 | 341.3182 | 409.5044 | 193.936 | 337.5955 |  | 392.7406 | 398.8626 | 495.2814 | 247.6687 | 349.6499 | 416.5446 | 279.7382 | 384.9816 | 365.6018 | 428.8522 | 303.0366 | 395.0434 | 0.34127 | 18.7851 | 1.83 | 0.253 | -39.8268 | 3.1162 | 1371.45 | 0.29 | 2.9903 | -0.34832 | 0.88056 | -0.56269 | 3.2272 | 2.6808 | 4.4227 | 4.7177 | 8.247 | 8.4582 | -1.3587 | -2.0317 | 19.6899 | 17.9693
42810.5193 | 6845 | 60.698 | 44.5142 | 32.8304 | 25.1898 | 19.5872 | 19.3906 | 19.6518 | 103.8922 | 65.0912 | 42.3581 | 28.1237 | 18.5094 | 16.3927 | 16.112 | 181.1814 | 238.3438 | 418.2215 | 301.0277 | 224.3148 | 447.4798 |  |  |  | 159.1387 | 419.7087 | 456.3003 | 443.9751 | 271.9927 | 369.8651 | 130.8745 | 274.086 | 224.3185 | 164.6636 | 370.7393 | 289.2693 | 429.0205 | 242.7406 |  | 270.7252 | 226.0076 | 176.6815 | 215.3851 |  | 49.1797 | 111.3209 | 52.5346 | 113.9038 | 206.4747 | 250.0896 | 296.8244 | 9.4313 | 58.6576 | 11.747 | 122.8823 | 9.1475 | 42.7835 | 49.6163 | 56.3046 | 16.2234 |  |  | 2.8212 | 0.003375 | 0.2049 | -0.61572 | 4.2727 | 2.6845 | 7.3228 | -6.1186 | 0.5554 | 3.3319 | 11.7719 | -0.00048298 | -0.00046655 | -0.00052076 | 407.3338 | 442.0768 | 165.801 | 104.7257 | 49.2909 | 22.5248 | 16.7492 | 83.3188 | 55.1177 | 32.7005 | 24.302 | 19.3983 | 19.1983 | 19.7333 | 172.4574 | 145.7348 | 115.8462 | 72.5139 | 66.4233 | 145.0339 | 90.2254 | 153.2762 | 231.1983 | 290.4478 | 367.6111 | 373.1228 | 405.422 |  |  |  | 465.4591 | 437.7867 | 391.7489 | 426.9995 | 3.1971 | 1.998 | 886.576 |  |  | 876.1618 |  |  | 273.9925 | 497.4902 | 338.7024 | 143.2511 | 339.0962 | 257.2883 | 761.6687 | 716.9371 | 859.4476 | 805.5839 | 719.8716 |  | 419.3839 | 529.7488 | 402.6618 | 739.7111 | 458.7582 | 660.7262 |  | 846.1173 |  |  | 735.4763 | 769.931 | 780.6393 | [6 empty] | 731.3905 |  |  | 719.6712 |  |  | 322.8908 | 414.9644 | 423.2156 | 200.9263 | 353.0012 | 465.0425 | 263.1384 | 377.6641 |  | 377.1123 | 433.7169 | 286.4855 | 402.2619 | 341.6537 | 409.5188 | 194.2655 | 337.6274 |  | 392.3196 | 398.7735 | 495.2031 | 247.1277 | 349.3736 | 415.8518 | 279.8634 | 385.0026 | 365.1511 | 428.7089 | 302.8538 | 395.0881 | 0.3043 | 18.7847 | 1.8306 | 0.2535 | -39.8009 | 3.1162 | 1362.04 | 0.27 | 2.9682 | 0.079384 | 0.61854 | -1.0722 | 3.2951 | 2.6119 | 4.3138 | 4.6952 | 8.2971 | 8.4666 | -1.313 | -1.8582 | 19.7176 | 17.9432
42810.5193 | 6846 | 60.7067 | 44.5232 | 32.8404 | 25.1941 | 19.5833 | 19.3863 | 19.6522 | 103.9072 | 65.1002 | 42.3664 | 28.119 | 18.5107 | 16.3948 | 16.1062 | 181.2068 | 238.351 | 418.2475 | 300.9976 | 224.1396 | 447.4325 |  |  |  | 159.2281 | 419.7152 | 455.4503 | 443.2473 | 273.2299 | 367.5604 | 130.8942 | 274.0518 | 224.5687 | 164.7611 | 370.7142 | 289.3972 | 429.0468 | 242.6673 |  | 271.4136 | 228.3237 | 178.1393 | 216.7804 |  | 48.9465 | 110.959 | 52.5169 | 114.5946 | 206.7665 | 249.8136 | 296.7414 | 9.4685 | 58.6922 | 11.6052 | 122.7956 | 9.153 | 42.7718 | 49.6109 | 56.3106 | 16.2272 |  |  | 2.8804 | -0.022253 | -0.34182 | -0.59403 | 4.3207 | 3.2043 | 7.8104 | -5.7953 | 0.73366 | 3.4382 | 11.9008 | -0.00045012 | -0.00049941 | -0.00050269 | 406.4242 | 442.1328 | 165.8527 | 104.723 | 49.299 | 22.531 | 16.7498 | 83.3321 | 55.1347 | 32.6949 | 24.3041 | 19.4044 | 19.1974 | 19.7259 | 168.4255 | 143.019 | 109.5619 | 71.5738 | 63.26 | 145.0329 | 90.1299 | 153.328 | 231.198 | 290.4754 | 367.5001 | 373.0664 | 405.3785 |  |  |  | 465.358 | 437.3267 | 388.5443 | 425.4455 | 3.5417 | 2.8554 | 886.5253 |  |  | 876.323 |  |  | 274.0982 | 497.5738 | 336.362 | 143.2971 | 339.0318 | 259.7738 | 762.3023 | 716.9104 | 858.7694 | 805.2963 | 720.0506 |  | 419.2411 | 529.5357 | 402.5881 | 739.7185 | 458.6269 | 660.6868 |  | 845.4464 |  |  | 734.431 | 770.7875 | 781.5654 | [6 empty] | 731.3829 |  |  | 719.6581 |  |  | 323.0069 | 415.0408 | 423.1766 | 200.7509 | 352.5676 | 464.9415 | 262.4094 | 378.2085 |  | 376.639 | 433.4615 | 286.5345 | 402.4122 | 341.0318 | 409.1817 | 193.788 | 337.4511 |  | 390.0245 | 399.2362 | 495.1381 | 246.5672 | 349.2687 | 415.0633 | 280.5279 | 385.069 | 365.3206 | 428.719 | 302.7898 | 394.8518 | 0.27078 | 18.7837 | 1.8307 | 0.25435 | -39.839 | 3.1162 | 1361.12 | 0.25 | 2.9938 | -0.20375 | -0.79853 | -1.0527 | 3.3127 | 2.8528 | 4.4539 | 4.6755 | 8.2958 | 8.4511 | -0.86518 | -1.1716 | 19.6817 | 17.9744
42810.5193 | 6847 | 60.717 | 44.5348 | 32.8365 | 25.1969 | 19.5862 | 19.3932 | 19.6575 | 103.9259 | 65.1153 | 42.3767 | 28.1287 | 18.5152 | 16.3958 | 16.1122 | 181.2108 | 238.3321 | 418.2703 | 300.9545 | 224.1559 | 447.4105 |  |  |  | 159.3094 | 419.7049 | 455.1731 | 442.9593 | 272.9272 | 366.9715 | 130.9176 | 274.0095 | 224.8277 | 164.8591 | 370.693 | 289.9156 | 428.9989 | 243.2323 |  | 271.6535 | 229.4515 | 178.6859 | 217.814 |  | 48.6694 | 110.6204 | 52.4332 | 114.7109 | 206.8901 | 249.7854 | 296.5959 | 9.1623 | 58.6976 | 11.5652 | 122.6878 | 9.1595 | 42.7603 | 49.6209 | 56.3216 | 16.2248 |  |  | 2.7062 | -0.18456 | 0.21607 | -0.031542 | 4.1617 | 2.3211 | 7.47 | -6.1547 | 0.53439 | 3.4301 | 11.9827 | -0.00045505 | -0.00040905 | -0.00051255 | 403.2531 | 442.3443 | 165.9002 | 104.7195 | 49.3125 | 22.5341 | 16.7455 | 83.3415 | 55.1455 | 32.7081 | 24.3032 | 19.4051 | 19.1948 | 19.7205 | 166.5586 | 144.7946 | 111.129 | 70.5293 | 61.977 | 145.0792 | 90.0918 | 153.3688 | 231.2026 | 290.5051 | 367.3926 | 373.0204 | 405.3399 |  |  |  | 465.2991 | 436.8119 | 388.6022 | 424.7232 | 5.1216 | 2.8306 | 886.376 |  |  | 875.9533 |  |  | 274.2169 | 497.6446 | 336.1351 | 143.3341 | 338.9682 | 261.1266 | 762.1705 | 716.7775 | 858.8692 | 805.4725 | 720.1634 |  | 419.2202 | 530.414 | 402.5651 | 739.8244 | 458.5478 | 660.7266 |  | 845.4848 |  |  | 735.4089 | 770.9821 | 782.0347 | [6 empty] | 731.3925 |  |  | 719.7728 |  |  | 322.3055 | 415.0905 | 423.3147 | 201.364 | 352.1645 | 464.8993 | 261.3661 | 378.7287 |  | 376.2792 | 433.0902 | 285.6785 | 402.4766 | 340.2151 | 408.8452 | 193.4687 | 337.2518 |  | 388.4732 | 400.1367 | 495.0617 | 246.3866 | 349.2298 | 415.4098 | 280.9928 | 384.8112 | 365.4241 | 428.6315 | 302.5761 | 394.5247 | 0.37671 | 18.783 | 1.8301 | 0.25307 | -39.8662 | 3.1162 | 1339.58 | 0.2 | 2.9005 | -0.58651 | 0.6346 | -0.24246 | 3.2511 | 2.428 | 4.3556 | 4.6702 | 8.2692 | 8.4389 | -0.65183 | -1.3503 | 19.6479 | 17.9874
42810.5193 | 6848 | 60.7215 | 44.5368 | 32.8364 | 25.2014 | 19.5795 | 19.3915 | 19.6537 | 103.9302 | 65.1261 | 42.3811 | 28.1334 | 18.5139 | 16.3916 | 16.1077 | 181.2147 | 238.3372 | 418.2908 | 300.9117 | 224.2666 | 447.4138 |  |  |  | 159.3931 | 419.6831 | 455.2935 | 442.7671 | 272.5842 | 367.4439 | 130.9298 | 273.9742 | 224.9017 | 164.9523 | 370.6758 | 290.2152 | 428.9214 | 243.7167 |  | 270.0917 | 229.5409 | 178.8868 | 220.0941 |  | 48.5294 | 110.4358 | 52.3702 | 114.562 | 207.0859 | 249.585 | 296.209 | 8.8625 | 58.666 | 11.719 | 122.5654 | 9.1597 | 42.7276 | 49.6091 | 56.3083 | 16.2136 |  |  | 2.7621 | -0.15302 | 0.3061 | -0.70706 | 4.2517 | 3.0584 | 7.7611 | -6.1219 | 0.21758 | 3.0658 | 12.0546 | -0.00040905 | -0.00041398 | -0.00051583 | 406.6263 | 442.7091 | 165.9412 | 104.7149 | 49.3187 | 22.5332 | 16.7395 | 83.35 | 55.1455 | 32.7062 | 24.2975 | 19.3977 | 19.19 | 19.7177 | 168.1173 | 146.1647 | 112.8324 | 69.7756 | 60.715 | 145.1482 | 90.0721 | 153.4151 | 231.2099 | 290.5396 | 367.2839 | 372.9784 | 405.3031 |  |  |  | 465.2692 | 436.9222 | 389.3912 | 425.7921 | 2.6973 | 3.4358 | 886.026 |  |  | 875.8803 |  |  | 274.3391 | 497.7386 | 335.6507 | 143.4052 | 338.914 | 260.8802 | 763.3723 | 716.9069 | 858.8681 | 805.5213 | 720.3388 |  | 419.0236 | 529.8637 | 402.4754 | 739.8044 | 458.7164 | 660.742 |  | 845.4787 |  |  | 737.1681 | 770.7397 | 781.9843 | [6 empty] | 731.3942 |  |  | 719.7986 |  |  | 322.1531 | 415.0188 | 423.2942 | 201.0496 | 351.8332 | 464.8789 | 261.3363 | 378.7247 |  | 376.4325 | 433.2653 | 285.4783 | 402.3194 | 339.9595 | 408.9358 | 193.5441 | 336.8733 |  | 387.3642 | 399.8074 | 494.9626 | 245.9763 | 349.1417 | 415.4547 | 280.7608 | 384.5239 | 364.6772 | 428.2221 | 302.634 | 394.0576 | 0.70394 | 18.7839 | 1.8291 | 0.25123 | -39.8655 | 3.1162 | 1309.65 | 0.29 | 2.9314 | -0.53392 | 0.75514 | -1.1477 | 3.2854 | 2.7865 | 4.4388 | 4.6451 | 8.2757 | 8.4591 | -0.81622 | -1.542 | 19.5763 | 17.9542
42810.5193 | 6849 | 60.7401 | 44.5399 | 32.8498 | 25.2049 | 19.5853 | 19.3985 | 19.6622 | 103.953 | 65.145 | 42.3944 | 28.1444 | 18.5164 | 16.3985 | 16.1177 | 181.2292 | 238.3197 | 418.307 | 300.8687 | 224.4813 | 447.3143 |  |  |  | 159.4855 | 419.6555 | 455.5935 | 443.3225 | 273.9582 | 369.7154 | 130.9538 | 273.941 | 224.9941 | 165.0437 | 370.6723 | 290.3414 | 428.8598 | 243.9275 |  | 269.0067 | 229.385 | 178.2233 | 220.6213 |  | 48.584 | 110.3604 | 52.3455 | 115.533 | 207.1447 | 249.3586 | 295.9848 | 8.6852 | 58.6065 | 11.6776 | 122.4655 | 9.1764 | 42.7242 | 49.6018 | 56.3047 | 16.2256 |  |  | 2.7207 | -0.26867 | 0.78645 | -0.3831 | 4.0184 | 2.6149 | 8.315 | -6.089 | 0.36061 | 4.0989 | 11.9879 | -0.00045669 | -0.00045505 | -0.00053883 | 409.4241 | 443.1297 | 165.9952 | 104.7219 | 49.3261 | 22.5416 | 16.7382 | 83.3712 | 55.1604 | 32.7068 | 24.3007 | 19.3964 | 19.1912 | 19.7085 | 161.2174 | 142.8378 | 115.3899 | 69.415 | 59.299 | 144.9712 | 90.1025 | 153.4594 | 231.2118 | 290.5605 | 367.1727 | 372.9329 | 405.259 |  |  |  | 465.1852 | 436.8678 | 388.0602 | 425.6604 | 3.924 | 2.9013 | 885.9819 |  |  | 875.4674 |  |  | 274.448 | 497.8327 | 336.0636 | 143.4425 | 338.8533 | 260.4392 | 764.2231 | 716.9925 | 859.0089 | 805.6407 | 720.7623 |  | 418.9752 | 529.9918 | 402.515 | 739.7182 | 458.6443 | 660.7547 |  | 845.7483 |  |  | 735.3897 | 773.4901 | 784.2503 | [6 empty] | 731.3855 |  |  | 719.7852 |  |  | 322.3163 | 415.303 | 423.0944 | 200.7299 | 351.66 | 464.8429 | 262.3234 | 379.3139 |  | 377.0917 | 433.2195 | 285.9734 | 402.158 | 339.6428 | 409.177 | 192.784 | 336.7575 |  | 388.1614 | 398.6792 | 494.7862 | 246.691 | 349.1614 | 415.0136 | 279.8102 | 384.3446 | 364.3444 | 428.2125 | 302.4425 | 393.9553 | 0.35842 | 18.7824 | 1.8304 | 0.25102 | -39.8375 | 3.1162 | 1291.95 | 0.18 | 2.9145 | -0.7074 | 1.2103 | -0.84472 | 3.1933 | 2.576 | 4.5935 | 4.6284 | 8.276 | 8.4531 | -0.072154 | -1.8225 | 19.5551 | 17.9478
42810.5193 | 6850 | 60.7342 | 44.5407 | 32.8474 | 25.2036 | 19.581 | 19.3873 | 19.65 | 103.9631 | 65.1582 | 42.4034 | 28.1492 | 18.5084 | 16.4012 | 16.1122 | 181.2283 | 238.3235 | 418.3366 | 300.828 | 224.5697 | 447.2685 |  |  |  | 159.5658 | 419.6373 | 455.7195 | 443.3826 | 275.2027 | 372.0796 | 130.9748 | 273.9027 | 224.5646 | 165.1274 | 370.678 | 290.0782 | 428.8255 | 243.8035 |  | 269.5299 | 229.7727 | 177.8967 | 220.1765 |  | 48.5646 | 110.2918 | 52.3337 | 116.48 | 207.3985 | 249.3568 | 296.0186 | 8.6449 | 58.5669 | 11.7096 | 122.4557 | 9.1629 | 42.7059 | 49.6068 | 56.3107 | 16.2314 |  |  | 3.0315 | -0.12739 | 0.65831 | -0.50664 | 4.0513 | 2.2962 | 7.972 | -5.7972 | 0.65932 | 2.9876 | 11.9565 | -0.00044027 | -0.00045834 | -0.00052733 | 411.9729 | 443.5825 | 166.055 | 104.7348 | 49.3484 | 22.5532 | 16.7438 | 83.3839 | 55.1833 | 32.7221 | 24.3114 | 19.4031 | 19.1953 | 19.7155 | 156.6294 | 141.6314 | 115.1943 | 69.586 | 57.958 | 144.8252 | 90.0946 | 153.5062 | 231.2205 | 290.6004 | 367.0614 | 372.8721 | 405.2163 |  |  |  | 464.9539 | 436.7267 | 385.7947 | 425.584 | 3.378 | 2.964 | 887.077 |  |  | 875.5121 |  |  | 274.5645 | 497.9548 | 336.8581 | 143.491 | 338.7988 | 259.8529 | 763.9406 | 716.7528 | 859.3078 | 805.8481 | 720.9825 |  | 418.8969 | 531.5283 | 402.5343 | 739.693 | 458.4183 | 660.7963 |  | 845.943 |  |  | 735.7552 | 773.1057 | 784.2219 | [6 empty] | 731.4006 |  |  | 719.7664 |  |  | 321.4089 | 414.7798 | 422.7918 | 200.995 | 351.2333 | 464.8287 | 264.2532 | 379.4152 |  | 377.1581 | 432.9687 | 286.294 | 402.3591 | 338.939 | 409.2387 | 193.8262 | 336.7415 |  | 388.5449 | 399.3929 | 494.6564 | 247.1026 | 349.2127 | 414.5974 | 279.4968 | 384.0595 | 364.2412 | 428.2124 | 302.4096 | 393.8378 | 0.34127 | 18.7842 | 1.831 | 0.25302 | -39.7713 | 3.1162 | 1270.02 | 0.26 | 3.0821 | -0.48707 | 1.1072 | -0.97133 | 3.2063 | 2.4139 | 4.4978 | 4.6142 | 8.2352 | 8.4274 | 0.41898 | -1.8017 | 19.5638 | 17.9224
42810.5193 | 6851 | 60.7565 | 44.5467 | 32.846 | 25.2045 | 19.5809 | 19.3926 | 19.6483 | 103.9801 | 65.1759 | 42.4091 | 28.1526 | 18.517 | 16.3943 | 16.1096 | 181.2368 | 238.3214 | 418.355 | 300.7865 | 224.5451 | 447.2159 |  |  |  | 159.6502 | 419.6359 | 455.3694 | 442.947 | 274.7162 | 372.9045 | 130.9858 | 273.8612 | 224.4609 | 165.2301 | 370.6746 | 289.7781 | 428.7732 | 243.39 |  | 269.335 | 229.7063 | 177.252 | 220.952 |  | 48.5603 | 110.3056 | 52.3352 | 116.9425 | 207.6601 | 249.2605 | 295.7945 | 8.6258 | 58.5343 | 11.64 | 122.3857 | 9.1493 | 42.6951 | 49.5902 | 56.3212 | 16.2401 |  |  | 2.8764 | -0.29956 | 0.64254 | -0.23327 | 4.2865 | 3.0223 | 7.585 | -6.1856 | 0.60289 | 3.2903 | 11.8466 | -0.00050433 | -0.00045998 | -0.00053226 | 411.3407 | 443.933 | 166.0998 | 104.7429 | 49.3674 | 22.5577 | 16.76 | 83.4017 | 55.2007 | 32.7398 | 24.32 | 19.4091 | 19.2025 | 19.7265 | 152.9015 | 141.127 | 115.8807 | 69.9944 | 58.9298 | 144.6028 | 90.1021 | 153.5581 | 231.2237 | 290.6297 | 366.9543 | 372.8167 | 405.1661 |  |  |  | 464.7507 | 436.3913 | 386.7807 | 425.4395 | 2.1353 | 2.8289 | 887.9662 |  |  | 875.6505 |  |  | 274.6865 | 498.0269 | 337.4757 | 143.5451 | 338.7478 | 259.5997 | 763.7631 | 716.5468 | 859.2756 | 805.9061 | 721.0934 |  | 418.8155 | 534.613 | 402.47 | 739.6688 | 458.4224 | 660.8363 |  | 846.0851 |  |  | 735.9516 | 772.3536 | 783.6203 | [6 empty] | 731.4045 |  |  | 719.7168 |  |  | 321.9297 | 414.2946 | 423.3203 | 200.899 | 350.6847 | 464.7807 | 264.2579 | 379.1589 |  | 377.3053 | 433.241 | 286.7109 | 402.6845 | 338.7642 | 409.0915 | 194.524 | 336.5609 |  | 388.3001 | 399.2179 | 494.5748 | 246.9728 | 348.9137 | 414.6245 | 278.5766 | 383.9228 | 364.7972 | 428.337 | 302.0997 | 393.7584 | 0.50133 | 18.7819 | 1.8313 | 0.25368 | -39.7797 | 3.1162 | 1289.95 | 0.28 | 3.0042 | -0.7469 | 1.0939 | -0.65911 | 3.2978 | 2.7691 | 4.3868 | 4.6027 | 8.1433 | 8.4286 | 0.80479 | -1.8771 | 19.5367 | 17.9023
42810.5193 | 6852 | 60.766 | 44.5498 | 32.8633 | 25.2171 | 19.5858 | 19.3868 | 19.6503 | 103.9917 | 65.1793 | 42.4275 | 28.1619 | 18.5217 | 16.3995 | 16.119 | 181.2443 | 238.3111 | 418.3778 | 300.7522 | 224.5179 | 447.1643 |  |  |  | 159.7365 | 419.6601 | 454.7173 | 442.5747 | 273.6694 | 370.6618 | 130.9899 | 273.8201 | 224.2896 | 165.3391 | 370.6684 | 290.0489 | 428.7045 | 243.6831 |  | 270.1293 | 228.7798 | 175.6347 | 221.608 |  | 48.4718 | 110.07 | 52.2005 | 117.1764 | 208.14 | 249.0635 | 295.3007 | 8.5632 | 58.4963 | 11.4406 | 122.355 | 9.115 | 42.6744 | 49.556 | 56.3295 | 16.2347 |  |  | 2.9178 | -0.21611 | 0.88436 | -0.32133 | 4.3792 | 3.2069 | 8.1606 | -5.6947 | 0.74903 | 3.231 | 11.7176 | -0.00045834 | -0.00047312 | -0.00054212 | 411.8012 | 444.1816 | 166.1416 | 104.7393 | 49.3646 | 22.5563 | 16.7506 | 83.4078 | 55.2028 | 32.7333 | 24.3219 | 19.4034 | 19.1928 | 19.7181 | 146.0407 | 139.247 | 113.9944 | 70.3995 | 59.2738 | 144.2691 | 90.0988 | 153.6041 | 231.2353 | 290.6697 | 366.8494 | 372.7799 | 405.1259 |  |  |  | 464.6394 | 436.1962 | 389.1276 | 425.3772 | 2.507 | 2.9373 | 887.6841 |  |  | 875.6353 |  |  | 274.7944 | 498.0279 | 335.452 | 143.5914 | 338.701 | 257.6089 | 763.9277 | 716.5846 | 859.5646 | 806.0703 | 721.1955 |  | 418.664 | 534.4709 | 402.4742 | 739.6378 | 458.2828 | 660.8586 |  | 846.5179 |  |  | 736.0842 | 772.0851 | 783.378 | [6 empty] | 731.4087 |  |  | 719.7006 |  |  | 322.5309 | 414.2212 | 424.0038 | 201.2628 | 351.0128 | 464.6849 | 264.8155 | 378.5866 |  | 376.7334 | 433.82 | 287.4035 | 402.9915 | 338.2616 | 408.5863 | 194.3957 | 336.0121 |  | 387.5776 | 399.2918 | 494.4588 | 247.3481 | 348.6891 | 414.9321 | 277.985 | 384.0096 | 364.1636 | 428.3109 | 302.1866 | 393.8354 | 0.46319 | 18.7844 | 1.8316 | 0.25382 | -39.7853 | 3.1163 | 1289.92 | 0.26 | 3.0205 | -0.6342 | 1.2829 | -0.77333 | 3.3326 | 2.8519 | 4.5494 | 4.5843 | 8.1476 | 8.4132 | 1.5245 | -1.6679 | 19.5112 | 17.8907
42810.5194 | 6853 | 60.7708 | 44.5459 | 32.857 | 25.2069 | 19.5781 | 19.3791 | 19.6527 | 103.9945 | 65.1886 | 42.4241 | 28.1523 | 18.5214 | 16.3947 | 16.1084 | 181.2527 | 238.3052 | 418.3973 | 300.7086 | 224.6489 | 447.1474 |  |  |  | 159.8143 | 419.674 | 454.618 | 442.537 | 274.7991 | 370.2952 | 131.0138 | 273.7882 | 223.7474 | 165.4283 | 370.6451 | 290.16 | 428.6349 | 243.7795 |  | 270.7021 | 227.5126 | 174.3838 | 221.2052 |  | 48.4663 | 109.9222 | 52.0981 | 117.0083 | 207.9549 | 248.8195 | 295.1584 | 8.4993 | 58.4656 | 11.3744 | 122.3911 | 9.1121 | 42.6471 | 49.5599 | 56.3314 | 16.2428 |  |  | 3.3305 | 0.13019 | 0.72271 | -0.54146 | 4.324 | 3.1222 | 7.9326 | -5.6487 | 0.49839 | 3.4536 | 11.8806 | -0.00049612 | -0.00051091 | -0.00054212 | 412.4986 | 444.2449 | 166.2033 | 104.7407 | 49.3787 | 22.5618 | 16.758 | 83.4247 | 55.2151 | 32.7415 | 24.3276 | 19.4126 | 19.1906 | 19.7223 | 141.5742 | 140.0264 | 112.9033 | 71.2033 | 60.3271 | 144.0002 | 90.0805 | 153.6404 | 231.2357 | 290.7056 | 366.7369 | 372.7259 | 405.0834 |  |  |  | 464.5725 | 435.9202 | 389.2922 | 424.4301 | 3.4542 | 3.2548 | 887.4708 |  |  | 875.5855 |  |  | 274.908 | 498.0285 | 335.2644 | 143.6411 | 338.6575 | 256.9117 | 763.5304 | 716.5232 | 859.9339 | 806.3451 | 721.1888 |  | 418.5869 | 530.1337 | 402.4334 | 739.6196 | 458.2301 | 660.8917 |  | 847.1021 |  |  | 737.003 | 771.8799 | 783.1354 | [6 empty] | 731.3979 |  |  | 719.6787 |  |  | 322.7786 | 414.6752 | 424.3042 | 201.8123 | 351.2346 | 464.5922 | 265.6653 | 378.3492 |  | 376.2386 | 434.3806 | 287.5481 | 403.1528 | 338.0558 | 408.139 | 194.6539 | 335.7587 |  | 388.2309 | 399.6234 | 494.3636 | 247.1207 | 348.7895 | 415.6221 | 278.0776 | 384.0379 | 363.8955 | 427.9419 | 302.1476 | 393.8034 | 0.41042 | 18.783 | 1.8302 | 0.25322 | -39.8503 | 3.1162 | 1274.57 | 0.17 | 3.2261 | 0.49216 | 1.1595 | -1.0037 | 3.3108 | 2.8133 | 4.4843 | 4.5765 | 8.2641 | 8.4075 | 1.9865 | -1.5489 | 19.515 | 17.9091
42810.5194 | 6854 | 60.7874 | 44.5502 | 32.8524 | 25.2117 | 19.5836 | 19.3911 | 19.6423 | 104.0132 | 65.199 | 42.4325 | 28.1622 | 18.5206 | 16.3932 | 16.1085 | 181.2612 | 238.2956 | 418.4137 | 300.6612 | 224.7536 | 447.0927 |  |  |  | 159.8923 | 419.6835 | 454.5475 | 442.3518 | 275.6801 | 371.2421 | 131.0291 | 273.7511 | 223.0487 | 165.5176 | 370.6135 | 289.7249 | 428.5175 | 243.2595 |  | 271.3179 | 225.2253 | 172.2367 | 220.8113 |  | 48.6053 | 109.8938 | 52.0218 | 116.3577 | 207.846 | 248.8721 | 295.2434 | 8.4912 | 58.4022 | 11.183 | 122.4029 | 9.0935 | 42.621 | 49.5763 | 56.3253 | 16.2395 |  |  | 3.3903 | 0.013231 | 0.62742 | -0.80759 | 4.6355 | 2.7502 | 7.6553 | -5.8708 | 0.47854 | 3.7265 | 12.0083 | -0.00044519 | -0.0004222 | -0.00053062 | 414.5523 | 444.3003 | 166.2517 | 104.7388 | 49.3911 | 22.5606 | 16.751 | 83.4351 | 55.2262 | 32.7504 | 24.3167 | 19.4153 | 19.195 | 19.7157 | 146.2112 | 141.3218 | 114.5439 | 71.9022 | 62.3489 | 143.9052 | 90.1035 | 153.6842 | 231.2375 | 290.735 | 366.6207 | 372.6696 | 405.0365 |  |  |  | 464.5201 | 435.5114 | 389.21 | 422.8821 | 3.5269 | 2.6316 | 887.1053 |  |  | 875.7615 |  |  | 275.0197 | 498.0848 | 335.7252 | 143.6871 | 338.6016 | 256.2734 | 763.1519 | 716.4449 | 860.114 | 806.474 | 721.1141 |  | 418.5397 | 529.785 | 402.3478 | 739.636 | 458.0987 | 660.9219 |  | 847.546 |  |  | 738.8487 | 770.9497 | 782.2486 | [6 empty] | 731.4118 |  |  | 719.7011 |  |  | 323.3824 | 414.7241 | 423.8228 | 201.2029 | 350.9759 | 464.5968 | 264.6155 | 378.17 |  | 376.1674 | 434.6642 | 287.6584 | 402.8438 | 338.1799 | 408.2496 | 194.5402 | 335.6531 |  | 387.3173 | 399.4955 | 494.2844 | 247.2657 | 348.8415 | 415.0047 | 277.912 | 383.9548 | 364.1505 | 428.0949 | 301.8927 | 393.761 | 0.24979 | 18.7828 | 1.8297 | 0.2526 | -39.8949 | 3.1162 | 1288.51 | 0.22 | 3.2573 | 0.15689 | 1.0804 | -1.2257 | 3.4281 | 2.6406 | 4.4055 | 4.5738 | 8.2654 | 8.3918 | 1.4591 | -1.7284 | 19.5135 | 17.9459
42810.5194 | 6855 | 60.79 | 44.5533 | 32.856 | 25.2068 | 19.5862 | 19.3884 | 19.6419 | 104.0247 | 65.2151 | 42.4363 | 28.1627 | 18.5199 | 16.3909 | 16.108 | 181.2762 | 238.2918 | 418.4352 | 300.6252 | 224.8278 | 447.058 |  |  |  | 159.9827 | 419.6879 | 454.6212 | 442.2293 | 276.3439 | 373.2731 | 131.0336 | 273.7115 | 222.1059 | 165.6115 | 370.5842 | 289.4062 | 428.3829 | 242.9906 |  | 271.7719 | 223.4998 | 170.8151 | 220.5402 |  | 48.6081 | 109.9062 | 51.94 | 115.7471 | 207.7486 | 249.1455 | 295.0003 | 8.5622 | 58.3989 | 11.0919 | 122.3896 | 9.0851 | 42.598 | 49.5874 | 56.3081 | 16.2331 |  |  | 3.3311 | -0.13791 | 0.71285 | -0.95282 | 4.046 | 3.0302 | 8.1429 | -6.1113 | 0.63616 | 4.0381 | 11.9205 | -0.00048134 | -0.00042548 | -0.00050762 | 415.414 | 444.3401 | 166.3026 | 104.7414 | 49.3977 | 22.5678 | 16.7511 | 83.4324 | 55.2453 | 32.7443 | 24.323 | 19.4063 | 19.187 | 19.7147 | 148.364 | 137.8294 | 110.5712 | 68.7754 | 60.5225 | 143.7879 | 90.0577 | 153.7412 | 231.247 | 290.7686 | 366.5138 | 372.6208 | 404.9956 |  |  |  | 464.5207 | 434.5328 | 388.0704 | 420.949 | 2.7232 | 2.4498 | 887.245 |  |  | 875.9509 |  |  | 275.1241 | 498.1289 | 334.9987 | 143.7373 | 338.5576 | 254.7509 | 763.0872 | 716.4035 | 860.2844 | 806.5943 | 721.1359 |  | 418.3692 | 531.6402 | 402.2963 | 739.5897 | 458.1401 | 660.966 |  | 847.8218 |  |  | 739.5748 | 770.3285 | 781.5794 | [6 empty] | 731.4256 |  |  | 719.7009 |  |  | 323.7375 | 414.6345 | 423.3277 | 200.2017 | 351.392 | 464.6082 | 264.113 | 377.8282 |  | 376.6473 | 434.578 | 287.8508 | 402.6535 | 337.9937 | 408.3386 | 194.0933 | 335.2587 |  | 385.3625 | 399.3367 | 494.1853 | 247.8058 | 348.5807 | 414.0882 | 277.7198 | 383.8847 | 364.2782 | 428.3024 | 301.3102 | 393.5464 | 0.34879 | 18.7829 | 1.8308 | 0.25303 | -39.7662 | 3.1162 | 1281.4 | 0.28 | 3.2339 | -0.50651 | 1.1516 | -1.3314 | 3.2036 | 2.7724 | 4.5448 | 4.5556 | 8.2089 | 8.3979 | 1.205 | -1.2925 | 19.5067 | 17.9996
42810.5194 | 6856 | 60.8025 | 44.5593 | 32.8668 | 25.2085 | 19.5851 | 19.3811 | 19.6433 | 104.035 | 65.2323 | 42.4477 | 28.1714 | 18.5239 | 16.3924 | 16.1079 | 181.2879 | 238.2925 | 418.4585 | 300.5855 | 224.7606 | 446.9669 |  |  |  | 160.0731 | 419.6816 | 454.5037 | 442.6618 | 276.3702 | 374.2362 | 131.0454 | 273.6742 | 221.3833 | 165.7007 | 370.5714 | 289.2808 | 428.2679 | 242.7495 |  | 272.0063 | 223.1608 | 170.8366 | 220.044 |  | 48.6684 | 109.8475 | 51.9576 | 115.2811 | 207.5591 | 249.4943 | 295.0122 | 8.638 | 58.405 | 10.9951 | 122.3031 | 9.0825 | 42.5754 | 49.6083 | 56.2876 | 16.2215 |  |  | 2.1385 | -0.35147 | 0.7687 | -0.72414 | 3.9783 | 2.8153 | 7.7033 | -5.93 | 0.57662 | 3.3105 | 11.8597 | -0.0003877 | -0.00044191 | -0.00047641 | 411.2167 | 444.3407 | 166.3547 | 104.746 | 49.4139 | 22.5618 | 16.7524 | 83.4489 | 55.2579 | 32.7596 | 24.3354 | 19.4136 | 19.193 | 19.7167 | 144.7318 | 134.2103 | 108.6616 | 70.161 | 59.6524 | 143.5537 | 89.9926 | 153.7991 | 231.25 | 290.8097 | 366.415 | 372.5815 | 404.9626 |  |  |  | 464.5557 | 434.1316 | 389.2809 | 419.6943 | 2.8273 | 2.2812 | 887.6736 |  |  | 876.2235 |  |  | 275.2305 | 498.1202 | 335.5252 | 143.7873 | 338.5142 | 254.4477 | 763.2446 | 716.5926 | 859.8649 | 806.4378 | 721.1645 |  | 418.2176 | 531.3406 | 402.3288 | 739.5587 | 458.1768 | 660.9963 |  | 847.0599 |  |  | 738.1865 | 770.4111 | 781.6375 | [6 empty] | 731.4235 |  |  | 719.7088 |  |  | 324.5931 | 414.4764 | 423.0326 | 199.9723 | 351.6932 | 464.5204 | 264.297 | 377.7914 |  | 377.1079 | 434.3211 | 287.676 | 402.7405 | 338.1525 | 408.2622 | 194.3358 | 334.9047 |  | 385.5906 | 399.1309 | 494.0668 | 247.8513 | 348.1129 | 413.6676 | 277.9605 | 383.9404 | 364.4741 | 428.0773 | 300.8314 | 393.2388 | 0.41485 | 18.7843 | 1.8311 | 0.25383 | -39.7673 | 3.1162 | 1280.41 | 0.4 | 2.593 | -0.80855 | 1.1958 | -1.1606 | 3.1778 | 2.6732 | 4.4219 | 4.5393 | 8.2204 | 8.403 | 1.5787 | -1.0883 | 19.5083 | 18.0387
42810.5194 | 6857 | 60.8159 | 44.5561 | 32.882 | 25.2212 | 19.5814 | 19.3919 | 19.6456 | 104.0507 | 65.2443 | 42.4621 | 28.1764 | 18.5263 | 16.4038 | 16.1091 | 181.2899 | 238.2921 | 418.4874 | 300.539 | 224.5226 | 446.8832 |  |  |  | 160.1683 | 419.6736 | 454.8364 | 442.9137 | 277.4732 | 375.9339 | 131.0637 | 273.6334 | 221.768 | 165.7891 | 370.5729 | 289.108 | 428.1471 | 242.2399 |  | 271.843 | 223.5136 | 171.3876 | 219.1024 |  | 48.9271 | 109.962 | 51.948 | 114.9852 | 207.6223 | 249.3343 | 295.2371 | 8.7454 | 58.4083 | 10.9162 | 122.1707 | 9.0858 | 42.5349 | 49.6314 | 56.2763 | 16.219 |  |  | 3.481 | -0.42573 | 0.68196 | -0.090026 | 4.481 | 3.4244 | 8.2336 | -5.7677 | 0.61709 | 3.553 | 12.0135 | -0.00048134 | -0.00047148 | -0.00051419 | 410.0141 | 444.2619 | 166.4077 | 104.7556 | 49.4238 | 22.5792 | 16.7502 | 83.4697 | 55.263 | 32.7649 | 24.3385 | 19.4148 | 19.1956 | 19.7181 | 144.4828 | 133.6423 | 107.6852 | 69.7572 | 59.5953 | 143.4175 | 89.9412 | 153.8412 | 231.261 | 290.8344 | 366.3157 | 372.5353 | 404.9222 |  |  |  | 464.5752 | 434.646 | 387.6859 | 419.9409 | 3.7719 | 2.6508 | 887.1029 |  |  | 876.3115 |  |  | 275.3389 | 498.0828 | 337.3725 | 143.8295 | 338.478 | 254.9802 | 764.3203 | 716.5802 | 858.9249 | 805.9983 | 721.2886 |  | 418.0404 | 528.5184 | 402.2796 | 739.5402 | 458.049 | 661.0114 |  | 846.0101 |  |  | 736.0569 | 771.4005 | 782.5872 | [6 empty] | 731.4253 |  |  | 719.7146 |  |  | 325.0442 | 414.1229 | 422.7818 | 200.124 | 351.2078 | 464.1252 | 264.2033 | 377.9625 |  | 377.1206 | 434.125 | 287.0208 | 402.5462 | 338.2291 | 407.7501 | 194.2609 | 334.598 |  | 386.534 | 398.8408 | 493.9752 | 247.6651 | 348.0199 | 413.4587 | 278.2471 | 383.9453 | 364.2171 | 427.6493 | 300.6028 | 393.0855 | 0.44663 | 18.7852 | 1.8316 | 0.25436 | -39.8288 | 3.1162 | 1282.33 | 0.35 | 3.3126 | -0.89001 | 1.1264 | -0.40927 | 3.372 | 2.9478 | 4.5709 | 4.5176 | 8.2939 | 8.3886 | 1.589 | -0.98609 | 19.5216 | 18.0341
42810.5194 | 6858 | 60.8206 | 44.5684 | 32.8762 | 25.2267 | 19.5868 | 19.3896 | 19.6422 | 104.0603 | 65.2455 | 42.4657 | 28.1906 | 18.5303 | 16.401 | 16.114 | 181.2895 | 238.2848 | 418.5129 | 300.489 | 224.3494 | 446.8426 |  |  |  | 160.2513 | 419.6705 | 455.1552 | 442.7954 | 275.9018 | 376.4253 | 131.0818 | 273.5898 | 221.6489 | 165.8818 | 370.5654 | 288.5946 | 428.0958 | 241.6378 |  | 269.5441 | 223.5261 | 170.515 | 220.2303 |  | 48.9991 | 110.0472 | 51.9964 | 115.7464 | 207.8641 | 249.0017 | 295.4749 | 9.0216 | 58.4134 | 10.8948 | 122.1022 | 9.0892 | 42.5079 | 49.6551 | 56.2801 | 16.23 |  |  | 2.816 | -0.053797 | 0.34224 | -0.7432 | 4.5711 | 2.8771 | 7.1434 | -5.7664 | 0.7753 | 3.3623 | 12.0095 | -0.00044355 | -0.00047476 | -0.00052898 | 408.2613 | 444.0715 | 166.4623 | 104.7589 | 49.4313 | 22.5845 | 16.7564 | 83.4791 | 55.2731 | 32.7734 | 24.3324 | 19.4135 | 19.1957 | 19.7184 | 146.1436 | 134.7138 | 108.9807 | 70.6277 | 61.9479 | 143.3619 | 89.914 | 153.8769 | 231.2647 | 290.8666 | 366.2072 | 372.4811 | 404.873 |  |  |  | 464.5572 | 434.9825 | 385.1682 | 420.1893 | 3.7232 | 3.3596 | 886.1903 |  |  | 876.1269 |  |  | 275.4549 | 498.06 | 338.9594 | 143.8775 | 338.4599 | 254.6821 | 764.4395 | 716.5335 | 858.7169 | 805.9255 | 721.5659 |  | 417.8564 | 523.6214 | 402.3079 | 739.5928 | 457.9458 | 661.0299 |  | 845.6726 |  |  | 735.3809 | 771.821 | 783.051 | [6 empty] | 731.4329 |  |  | 719.7283 |  |  | 324.551 | 414.0371 | 422.5093 | 199.8367 | 350.8201 | 463.5529 | 264.4338 | 377.6901 |  | 376.7951 | 433.8463 | 286.8883 | 402.3218 | 337.9223 | 407.1584 | 193.3961 | 334.6725 |  | 387.5834 | 398.5441 | 493.9246 | 247.8297 | 348.2371 | 413.4632 | 277.8198 | 383.9685 | 363.3698 | 427.6534 | 300.2326 | 393.0507 | 0.2885 | 18.7837 | 1.8312 | 0.25393 | -39.8856 | 3.1162 | 1301.86 | 0.29 | 2.9805 | -0.31642 | 0.79807 | -1.1761 | 3.4047 | 2.7011 | 4.2562 | 4.491 | 8.4327 | 8.3752 | 1.3974 | -1.1333 | 19.4849 | 18.0251
42810.5194 | 6859 | 60.8291 | 44.5829 | 32.8796 | 25.2257 | 19.5952 | 19.3999 | 19.6431 | 104.0842 | 65.2756 | 42.4824 | 28.1949 | 18.5251 | 16.4032 | 16.1136 | 181.2967 | 238.276 | 418.5332 | 300.4507 | 224.4152 | 446.7502 |  |  |  | 160.3293 | 419.6834 | 454.889 | 442.9186 | 273.9264 | 373.8573 | 131.0977 | 273.5655 | 221.1249 | 165.9985 | 370.5657 | 288.4198 | 428.0111 | 241.5263 |  | 269.3008 | 223.2805 | 171.6295 | 218.3741 |  | 49.0184 | 110.0154 | 52.0945 | 116.4151 | 208.3596 | 248.7514 | 295.2046 | 9.414 | 58.4183 | 10.8212 | 122.0073 | 9.0808 | 42.4868 | 49.6787 | 56.2837 | 16.2248 |  |  | 2.17 | -0.22465 | 0.25287 | -1.2439 | 4.0513 | 2.3316 | 7.2584 | -5.884 | 0.99209 | 4.2317 | 11.8027 | -0.00044848 | -0.00050105 | -0.00056348 | 407.788 | 443.7188 | 166.5112 | 104.7568 | 49.4415 | 22.5855 | 16.7562 | 83.4894 | 55.2864 | 32.779 | 24.3392 | 19.4106 | 19.1989 | 19.7156 | 152.2626 | 140.8818 | 111.4685 | 71.6107 | 63.3877 | 143.4318 | 89.9286 | 153.9226 | 231.2549 | 290.8906 | 366.0897 | 372.4342 | 404.837 |  |  |  | 464.367 | 434.8393 | 382.1067 | 419.8656 | 3.8146 | 2.8778 | 886.3221 |  |  | 876.2912 |  |  | 275.5713 | 498.0528 | 337.0904 | 143.9209 | 338.4325 | 255.418 | 765.7268 | 716.5305 | 858.6615 | 805.8878 | 721.8209 |  | 417.8243 | 521.4376 | 402.179 | 739.5877 | 457.7595 | 661.0503 |  | 845.7533 |  |  | 734.3226 | 773.3979 | 784.4609 | [6 empty] | 731.4302 |  |  | 719.7367 |  |  | 324.3674 | 414.0468 | 422.4022 | 199.9263 | 350.3834 | 463.2349 | 263.8696 | 377.4326 |  | 376.4251 | 433.5053 | 287.0867 | 402.5984 | 337.4524 | 406.672 | 192.8134 | 334.8565 |  | 388.7564 | 399.0678 | 493.8557 | 247.7296 | 348.4583 | 414.0628 | 277.5106 | 384.024 | 362.6565 | 427.7189 | 299.8246 | 393.0643 | 0.27444 | 18.7851 | 1.8305 | 0.25173 | -39.8505 | 3.1162 | 1284.69 | 0.25 | 2.6113 | -0.64656 | 0.68597 | -1.5214 | 3.2045 | 2.431 | 4.2893 | 4.4807 | 8.4808 | 8.3536 | 0.72639 | -1.408 | 19.5275 | 18.0115
42810.5194 | 6860 | 60.8354 | 44.5796 | 32.8748 | 25.2294 | 19.5845 | 19.385 | 19.6372 | 104.0903 | 65.2818 | 42.4789 | 28.1934 | 18.5258 | 16.4011 | 16.1101 | 181.3068 | 238.2795 | 418.5659 | 300.4137 | 224.4764 | 446.7058 |  |  |  | 160.418 | 419.6939 | 454.8676 | 442.6401 | 275.4059 | 373.3689 | 131.0966 | 273.5143 | 221.5841 | 166.0831 | 370.5362 | 287.7733 | 427.9284 | 240.6845 |  | 267.7955 | 222.6486 | 171.1369 | 218.295 |  | 49.0768 | 110.0081 | 52.0522 | 115.7763 | 208.9229 | 248.7655 | 294.9444 | 9.0743 | 58.3902 | 11.2265 | 121.9074 | 9.0808 | 42.4651 | 49.684 | 56.2901 | 16.2207 |  |  | 2.1319 | -0.36987 | 0.44475 | -0.49744 | 4.1499 | 3.3968 | 7.8807 | -5.7946 | 0.59841 | 3.6636 | 11.844 | -0.00047969 | -0.00040741 | -0.00052405 | 407.237 | 443.2891 | 166.5652 | 104.7662 | 49.4625 | 22.5962 | 16.7592 | 83.5123 | 55.2981 | 32.7899 | 24.3471 | 19.4203 | 19.2049 | 19.7119 | 149.8697 | 134.0586 | 105.2272 | 70.9869 | 62.6115 | 143.2996 | 89.8609 | 153.9771 | 231.2673 | 290.9354 | 365.986 | 372.39 | 404.8094 |  |  |  | 464.1184 | 434.6114 | 383.63 | 420.5496 | 4.0322 | 2.4982 | 886.6774 |  |  | 875.9706 |  |  | 275.6844 | 498.0954 | 338.0618 | 143.9728 | 338.4025 | 255.2024 | 766.8308 | 716.4623 | 858.6666 | 805.9607 | 722.2009 |  | 417.7572 | 519.3763 | 401.9934 | 739.6305 | 457.6751 | 661.1042 |  | 845.928 |  |  | 733.3413 | 775.7826 | 786.6362 | [6 empty] | 731.4266 |  |  | 719.8296 |  |  | 324.864 | 414.2062 | 421.9675 | 199.6979 | 350.5864 | 463.1722 | 262.5343 | 377.5701 |  | 375.9364 | 433.1474 | 286.7618 | 403.0471 | 337.7682 | 406.3302 | 193.2166 | 335.2184 |  | 388.9132 | 400.2438 | 493.7703 | 247.2639 | 348.2136 | 413.999 | 278.1659 | 383.8248 | 363.5055 | 427.3017 | 299.7062 | 392.6407 | 0.4212 | 18.7848 | 1.8316 | 0.25308 | -39.7745 | 3.1162 | 1295.69 | 0.2 | 2.5873 | -0.82962 | 0.90973 | -0.96211 | 3.2433 | 2.9343 | 4.4694 | 4.4632 | 8.52 | 8.3426 | 0.97542 | -0.72276 | 19.5209 | 17.963
42810.5194 | 6861 | 60.8506 | 44.5921 | 32.8925 | 25.2302 | 19.5904 | 19.3892 | 19.6424 | 104.1055 | 65.289 | 42.4918 | 28.2033 | 18.5284 | 16.4005 | 16.1131 | 181.3151 | 238.2801 | 418.5987 | 300.3726 | 224.4925 | 446.6852 |  |  |  | 160.4882 | 419.7044 | 455.1499 | 442.5982 | 276.1364 | 375.5029 | 131.1137 | 273.4796 | 221.0403 | 166.1737 | 370.5278 | 287.5399 | 427.8642 | 240.5806 |  | 265.1141 | 222.3046 | 171.4463 | 219.1848 |  | 49.3052 | 110.0136 | 51.9967 | 114.9649 | 208.7938 | 248.9723 | 294.7719 | 8.9048 | 58.3418 | 11.7461 | 121.8049 | 9.0797 | 42.445 | 49.6818 | 56.2865 | 16.2195 |  |  | 3.6268 | -0.21216 | 0.34684 | -0.64923 | 3.9606 | 3.0755 | 7.7374 | -5.7414 | 0.30106 | 3.1563 | 11.8714 | -0.00049119 | -0.00048134 | -0.00049612 | 407.3989 | 442.7742 | 166.6194 | 104.7742 | 49.4802 | 22.5924 | 16.7653 | 83.5222 | 55.3116 | 32.7963 | 24.3521 | 19.4223 | 19.204 | 19.7154 | 146.9667 | 130.5118 | 102.854 | 70.9483 | 61.2288 | 143.128 | 89.7806 | 154.014 | 231.2737 | 290.9592 | 365.8813 | 372.3483 | 404.7665 |  |  |  | 463.9286 | 434.324 | 384.0699 | 418.8824 | 4.346 | 2.4852 | 887.0936 |  |  | 875.7106 |  |  | 275.7915 | 498.1846 | 341.3177 | 144.0101 | 338.3841 | 254.5957 | 766.8724 | 716.6749 | 858.6357 | 805.9861 | 722.4664 |  | 417.6749 | 520.9252 | 401.9012 | 739.6293 | 457.7336 | 661.1363 |  | 845.7117 |  |  | 733.4212 | 776.2538 | 787.3468 | [6 empty] | 731.4011 |  |  | 719.8602 |  |  | 324.7768 | 413.8793 | 421.9736 | 199.7654 | 350.1653 | 463.1595 | 261.4159 | 377.5922 |  | 375.3337 | 433.2431 | 286.1434 | 403.3816 | 337.9248 | 406.1566 | 192.3285 | 335.6536 |  | 389.0875 | 401.1158 | 493.6548 | 247.3163 | 347.8269 | 413.3598 | 278.6008 | 383.5007 | 363.0595 | 426.0825 | 299.768 | 392.1804 | 0.29158 | 18.7853 | 1.8319 | 0.25447 | -39.7366 | 3.1162 | 1281.31 | 0.34 | 3.3802 | -0.62834 | 0.80338 | -1.0992 | 3.1691 | 2.7926 | 4.4295 | 4.4474 | 8.4679 | 8.3495 | 1.2761 | -0.46888 | 19.4894 | 17.9868
42810.5195 | 6862 | 60.8571 | 44.5917 | 32.8955 | 25.2376 | 19.5936 | 19.3924 | 19.6456 | 104.1215 | 65.3059 | 42.5013 | 28.2109 | 18.5339 | 16.3977 | 16.1138 | 181.3178 | 238.2613 | 418.6091 | 300.3282 | 224.6207 | 446.6587 |  |  |  | 160.5658 | 419.7253 | 454.9052 | 441.2646 | 273.3044 | 373.8121 | 131.1358 | 273.4492 | 221.5788 | 166.2701 | 370.527 | 287.6992 | 427.8255 | 240.6202 |  | 266.1527 | 223.0601 | 173.4318 | 218.191 |  | 49.2409 | 109.7303 | 51.895 | 114.0879 | 207.9119 | 248.5507 | 294.688 | 8.7081 | 58.2795 | 11.3266 | 121.681 | 9.0613 | 42.4317 | 49.6766 | 56.2741 | 16.2234 |  |  | 2.7069 | -0.64717 | 0.13919 | -0.34696 | 4.2885 | 2.9467 | 8.1416 | -5.4299 | 0.52602 | 3.4804 | 11.6437 | -0.00043041 | -0.00048955 | -0.00052076 | 408.4606 | 442.0522 | 166.6725 | 104.7708 | 49.4895 | 22.5967 | 16.7628 | 83.538 | 55.3281 | 32.8021 | 24.3576 | 19.4274 | 19.2078 | 19.7167 | 148.9752 | 128.739 | 100.5221 | 69.7283 | 59.8925 | 143.084 | 89.6965 | 154.0578 | 231.2815 | 290.988 | 365.7722 | 372.3044 | 404.7165 |  |  |  | 463.8066 | 434.3037 | 386.2275 | 418.4868 | 3.9894 | 3.2666 | 887.7484 |  |  | 875.7763 |  |  | 275.9033 | 498.2561 | 340.461 | 144.0544 | 338.3692 | 256.2456 | 766.5336 | 716.6956 | 857.9742 | 805.666 | 722.5959 |  | 417.6297 | 524.9776 | 401.834 | 739.5863 | 457.6795 | 661.1163 |  | 844.4564 |  |  | 734.2034 | 775.8832 | 787.2585 | [6 empty] | 731.3934 |  |  | 719.8683 |  |  | 325.369 | 413.9077 | 422.2397 | 200.1587 | 349.7506 | 463.137 | 261.1177 | 377.1761 |  | 375.0516 | 433.5607 | 286.1293 | 403.6968 | 337.9253 | 406.2213 | 191.8755 | 335.804 |  | 388.6179 | 401.585 | 493.5386 | 247.4135 | 347.7337 | 412.7624 | 278.6658 | 383.2183 | 362.7899 | 425.1145 | 299.8862 | 392.1296 | 0.46512 | 18.7861 | 1.8332 | 0.25556 | -39.8102 | 3.1162 | 1247.61 | 0.26 | 2.9164 | -1.097 | 0.50874 | -0.80322 | 3.2963 | 2.7324 | 4.5418 | 4.4392 | 8.3488 | 8.3444 | 1.0473 | -0.22002 | 19.5129 | 17.9833
42810.5195 | 6863 | 60.864 | 44.596 | 32.9047 | 25.2379 | 19.5964 | 19.3909 | 19.6526 | 104.1359 | 65.3226 | 42.5107 | 28.2107 | 18.5375 | 16.4033 | 16.105 | 181.3211 | 238.2565 | 418.6361 | 300.2773 | 224.8405 | 446.6032 |  |  |  | 160.6517 | 419.7174 | 454.7532 | 441.5947 | 273.5006 | 371.6821 | 131.1482 | 273.4125 | 222.6241 | 166.3578 | 370.5293 | 287.6966 | 427.7866 | 240.3793 |  | 267.0612 | 224.6418 | 173.7199 | 217.8442 |  | 49.0818 | 109.355 | 51.9347 | 113.9084 | 207.2985 | 248.7139 | 294.5427 | 8.6276 | 58.2615 | 11.0699 | 121.5804 | 9.0704 | 42.3989 | 49.6712 | 56.2737 | 16.2327 |  |  | 2.4381 | -0.62811 | 0.2141 | -0.21159 | 4.2537 | 1.9387 | 6.8043 | -5.562 | 0.45616 | 3.5536 | 11.8118 | -0.00042055 | -0.00047312 | -0.00053391 | 409.0237 | 441.5162 | 166.7261 | 104.7719 | 49.4967 | 22.6007 | 16.7622 | 83.5433 | 55.3358 | 32.8055 | 24.3524 | 19.4237 | 19.1999 | 19.7082 | 154.5398 | 134.9064 | 106.4858 | 70.5933 | 60.2271 | 143.1854 | 89.6859 | 154.0999 | 231.2818 | 291.0157 | 365.677 | 372.26 | 404.6744 |  |  |  | 463.77 | 434.1034 | 383.6058 | 419.4028 | 2.9134 | 3.2764 | 888.0867 |  |  | 875.963 |  |  | 276.0171 | 498.3284 | 338.4193 | 144.1036 | 338.3434 | 256.311 | 766.0878 | 716.6281 | 855.897 | 804.4228 | 722.5659 |  | 417.6172 | 528.3024 | 401.9056 | 739.5413 | 457.6135 | 661.0361 |  | 841.3565 |  |  | 735.7397 | 774.7664 | 786.3601 | [6 empty] | 731.4185 |  |  | 719.7515 |  |  | 325.7998 | 413.9531 | 421.9192 | 200.0696 | 349.7768 | 463.1276 | 261.1124 | 376.2469 |  | 374.6269 | 433.1216 | 286.414 | 403.3289 | 337.3717 | 406.0487 | 191.9456 | 335.6764 |  | 387.7551 | 401.052 | 493.3953 | 246.5958 | 347.8537 | 412.5525 | 278.5071 | 382.9827 | 363.1961 | 425.3023 | 300.0616 | 392.2325 | 0.51019 | 18.7844 | 1.8325 | 0.2544 | -39.8896 | 3.1162 | 1240.39 | 0.24 | 2.7632 | -1.0802 | 0.63066 | -0.62695 | 3.2834 | 2.2167 | 4.1528 | 4.4387 | 8.2634 | 8.3379 | 0.44195 | -0.88396 | 19.5184 | 17.9535
42810.5195 | 6864 | 60.8718 | 44.5953 | 32.8995 | 25.2376 | 19.5929 | 19.3871 | 19.649 | 104.1428 | 65.3287 | 42.5176 | 28.214 | 18.54 | 16.4001 | 16.0996 | 181.3338 | 238.2597 | 418.6628 | 300.2367 | 225.0725 | 446.5221 |  |  |  | 160.73 | 419.7305 | 454.6489 | 441.2025 | 274.5153 | 370.2588 | 131.1556 | 273.3704 | 222.9936 | 166.4497 | 370.5341 | 288.0417 | 427.7519 | 240.6187 |  | 267.1483 | 226.5597 | 176.738 | 218.6901 |  | 48.9052 | 109.1411 | 51.8581 | 113.4034 | 206.3632 | 249.1913 | 294.5692 | 8.4779 | 58.2511 | 10.9373 | 121.506 | 9.0839 | 42.3806 | 49.6667 | 56.2926 | 16.2341 |  |  | 3.5618 | -0.3633 | 0.81602 | 0.053226 | 3.7641 | 2.2094 | 7.9569 | -5.5863 | 0.47659 | 3.4382 | 11.7339 | -0.00045834 | -0.0004107 | -0.00052405 | 407.5542 | 440.9261 | 166.7699 | 104.765 | 49.4939 | 22.5935 | 16.7594 | 83.5511 | 55.3439 | 32.813 | 24.3548 | 19.4172 | 19.1912 | 19.7006 | 157.7152 | 136.8206 | 108.9163 | 73.2424 | 61.787 | 143.3229 | 89.6727 | 154.1576 | 231.2838 | 291.0555 | 365.568 | 372.2045 | 404.6361 |  |  |  | 463.6051 | 435.0819 | 384.7888 | 420.0085 | 3.1243 | 2.4617 | 887.0121 |  |  | 875.8786 |  |  | 276.1288 | 498.3615 | 338.6205 | 144.157 | 338.3097 | 257.9011 | 765.9071 | 716.6306 | 853.622 | 803.3278 | 722.5664 |  | 417.5252 | 530.0966 | 401.8348 | 739.4998 | 457.6205 | 660.9272 |  | 838.2862 |  |  | 735.7025 | 773.9746 | 785.5621 | [6 empty] | 731.4156 |  |  | 719.7569 |  |  | 325.3712 | 413.6319 | 421.7389 | 199.8022 | 349.7009 | 463.1427 | 261.0053 | 375.5023 |  | 374.4941 | 432.893 | 286.7809 | 402.9053 | 337.3337 | 406.0914 | 190.7918 | 335.7287 |  | 389.5205 | 400.7002 | 493.2715 | 246.616 | 348.0822 | 412.5577 | 276.865 | 382.7894 | 363.767 | 425.3054 | 300.033 | 392.2329 | 0.25672 | 18.7867 | 1.832 | 0.2541 | -39.8465 | 3.1162 | 1233.6 | 0.32 | 3.3361 | -0.82129 | 1.2309 | 0.31436 | 3.0901 | 2.3675 | 4.4928 | 4.4293 | 8.2067 | 8.3399 | 0.10666 | -1.1556 | 19.4912 | 17.9171
42810.5195 | 6865 | 60.8978 | 44.6045 | 32.9002 | 25.242 | 19.5945 | 19.3956 | 19.6434 | 104.161 | 65.3416 | 42.5296 | 28.2258 | 18.5411 | 16.4058 | 16.113 | 181.3496 | 238.2551 | 418.6884 | 300.2022 | 225.1535 | 446.4923 |  |  |  | 160.8128 | 419.7478 | 454.558 | 441.6883 | 275.6789 | 369.9924 | 131.1733 | 273.3315 | 224.4533 | 166.5535 | 370.5289 | 288.72 | 427.7374 | 241.0808 |  | 268.3332 | 228.0829 | 177.8149 | 219.6916 |  | 48.8533 | 109.0043 | 51.756 | 113.0035 | 206.2237 | 250.0277 | 294.2853 | 8.3365 | 58.1903 | 11.0404 | 121.4709 | 9.0989 | 42.3667 | 49.6568 | 56.3082 | 16.2355 |  |  | 2.4237 | -0.034081 | 0.8929 | -0.44355 | 2.9664 | 2.5413 | 7.3267 | -5.7296 | 0.63363 | 3.5668 | 11.6004 | -0.00049776 | -0.00046327 | -0.00050762 | 405.6237 | 440.4162 | 166.8298 | 104.7721 | 49.5098 | 22.6031 | 16.7605 | 83.5649 | 55.3549 | 32.8166 | 24.3654 | 19.4238 | 19.1955 | 19.7028 | 153.8968 | 134.326 | 106.8989 | 72.7336 | 59.7017 | 143.1688 | 89.6021 | 154.2046 | 231.2881 | 291.0874 | 365.4672 | 372.1498 | 404.5938 |  |  |  | 463.4242 | 435.5422 | 385.9306 | 421.4002 | 1.9195 | 2.2131 | 885.4721 |  |  | 875.0293 |  |  | 276.2347 | 498.3722 | 335.9835 | 144.1996 | 338.2625 | 259.5108 | 765.9553 | 716.7147 | 851.9672 | 802.645 | 722.6747 |  | 417.3931 | 533.9683 | 401.7071 | 739.4906 | 457.4858 | 660.8639 |  | 836.1166 |  |  | 736.1235 | 774.0302 | 785.4903 | [6 empty] | 731.3825 |  |  | 719.7466 |  |  | 325.4118 | 413.533 | 421.4006 | 200.2074 | 349.3425 | 463.1447 | 261.1389 | 375.0808 |  | 375.3229 | 432.7926 | 286.5137 | 402.7234 | 337.2806 | 406.3104 | 190.9368 | 335.9047 |  | 390.0919 | 399.9388 | 493.1294 | 246.8017 | 348.1545 | 412.0112 | 275.8048 | 382.6249 | 363.8975 | 425.3507 | 299.9681 | 392.3002 | 0.38057 | 18.7867 | 1.8335 | 0.25477 | -39.8568 | 3.1163 | 1219.74 | 0.23 | 2.7514 | -0.2515 | 1.2873 | -0.90732 | 2.7454 | 2.5411 | 4.3147 | 4.4127 | 8.0867 | 8.3245 | 0.51129 | -0.94007 | 19.4619 | 17.8571
42810.5195 | 6866 | 60.8962 | 44.6027 | 32.8964 | 25.2346 | 19.5879 | 19.3871 | 19.6365 | 104.1815 | 65.3585 | 42.5388 | 28.2253 | 18.5463 | 16.4088 | 16.1128 | 181.3613 | 238.2523 | 418.7038 | 300.1537 | 225.0677 | 446.4897 |  |  |  | 160.8923 | 419.7443 | 454.6653 | 442.8593 | 277.7164 | 371.1374 | 131.1899 | 273.2919 | 224.593 | 166.6495 | 370.5218 | 289.013 | 427.7071 | 241.3113 |  | 269.0942 | 228.6788 | 179.1716 | 220.2551 |  | 48.8896 | 108.8479 | 51.7924 | 113.3178 | 205.8592 | 250.0574 | 294.0063 | 8.2541 | 58.1163 | 11.1843 | 121.425 | 9.1086 | 42.3667 | 49.6486 | 56.3136 | 16.2231 |  |  | 2.4913 | -0.10439 | -0.025748 | -0.72743 | 4.0631 | 2.3954 | 7.5541 | -5.7263 | 0.60094 | 3.9781 | 11.7719 | -0.00041727 | -0.00047969 | -0.00052076 | 407.2639 | 440.0688 | 166.8818 | 104.7744 | 49.5283 | 22.6111 | 16.7625 | 83.5821 | 55.3695 | 32.8203 | 24.3687 | 19.4275 | 19.1967 | 19.7079 | 145.722 | 130.0827 | 104.6494 | 72.3995 | 60.6981 | 142.9233 | 89.5315 | 154.2385 | 231.2955 | 291.116 | 365.3554 | 372.101 | 404.5516 |  |  |  | 463.2884 | 435.015 | 385.5228 | 421.3998 | 2.0564 | 3.1066 | 884.5489 |  |  | 874.0202 |  |  | 276.3435 | 498.3222 | 337.061 | 144.2429 | 338.2081 | 259.4555 | 765.7181 | 716.6773 | 850.5387 | 801.9699 | 722.7021 |  | 417.3704 | 533.6614 | 401.6568 | 739.4902 | 457.2763 | 660.8669 |  | 834.287 |  |  | 736.2744 | 773.6319 | 785.1806 | [6 empty] | 731.3514 |  |  | 719.7553 |  |  | 325.4891 | 413.4862 | 421.4734 | 200.6223 | 348.6541 | 463.1012 | 261.335 | 374.6363 |  | 375.2869 | 432.8275 | 286.3171 | 402.5479 | 337.3971 | 406.5146 | 191.2904 | 336.387 |  | 390.5905 | 399.4906 | 493.0492 | 246.593 | 347.9549 | 411.8611 | 275.3591 | 382.234 | 363.3056 | 425.2961 | 299.7128 | 392.5617 | 0.29486 | 18.7874 | 1.8346 | 0.25456 | -39.8375 | 3.1163 | 1215.69 | 0.26 | 2.7921 | -0.44008 | -0.21856 | -1.1617 | 3.2132 | 2.4671 | 4.3812 | 4.4096 | 8.0903 | 8.3002 | 1.3883 | -0.69873 | 19.443 | 17.841
42810.5195 | 6867 | 60.9132 | 44.5992 | 32.9018 | 25.2405 | 19.5922 | 19.3918 | 19.6355 | 104.1931 | 65.3742 | 42.5425 | 28.2331 | 18.5392 | 16.4014 | 16.1136 | 181.3589 | 238.2417 | 418.729 | 300.1187 | 225.0774 | 446.448 |  |  |  | 160.9791 | 419.7579 | 454.7146 | 443.1936 | 277.2712 | 371.3606 | 131.2014 | 273.2653 | 225.3705 | 166.7431 | 370.5001 | 289.3597 | 427.66 | 241.7232 |  | 270.1213 | 229.7004 | 179.2119 | 220.1925 |  | 49.0774 | 108.7041 | 51.8227 | 112.9817 | 205.0711 | 249.9818 | 293.7096 | 8.3906 | 58.0613 | 10.9596 | 121.2983 | 9.1171 | 42.3637 | 49.6483 | 56.3307 | 16.217 |  |  | 2.377 | 0.085515 | -0.061232 | -0.24905 | 3.9448 | 2.2212 | 7.2584 | -5.4325 | 0.27284 | 3.2773 | 11.6437 | -0.00052241 | -0.00048134 | -0.00057333 | 407.6097 | 439.6428 | 166.9352 | 104.7778 | 49.5371 | 22.6154 | 16.7667 | 83.5976 | 55.391 | 32.8259 | 24.3747 | 19.4249 | 19.1962 | 19.7108 | 142.5722 | 132.4048 | 105.9158 | 73.973 | 62.6493 | 142.779 | 89.4984 | 154.2796 | 231.2942 | 291.1347 | 365.2541 | 372.0457 | 404.5105 |  |  |  | 463.2418 | 434.2441 | 386.2409 | 421.4094 | 3.302 | 2.3171 | 884.7931 |  |  | 873.6458 |  |  | 276.4657 | 498.279 | 337.7506 | 144.2997 | 338.1712 | 260.1123 | 765.3686 | 716.6115 | 849.5206 | 801.5576 | 722.6774 |  | 417.3457 | 531.4233 | 401.6295 | 739.5089 | 457.1112 | 660.9481 |  | 832.8341 |  |  | 736.163 | 773.0362 | 784.6748 | [6 empty] | 731.3287 |  |  | 719.7373 |  |  | 325.3999 | 413.382 | 421.2655 | 200.1504 | 347.9559 | 462.978 | 261.6701 | 374.4189 |  | 375.0713 | 432.641 | 285.9368 | 401.7921 | 337.2635 | 406.7409 | 191.6862 | 336.2928 |  | 390.6591 | 399.059 | 492.995 | 246.1298 | 347.6111 | 411.5556 | 274.8675 | 381.8551 | 363.2539 | 425.2292 | 299.6591 | 392.6679 | 0.32144 | 18.787 | 1.8359 | 0.25508 | -39.7748 | 3.1162 | 1217.26 | 0.29 | 2.7277 | 0.39823 | -0.33698 | -0.6796 | 3.1658 | 2.3756 | 4.2943 | 4.4078 | 8.1498 | 8.2805 | 1.7199 | -0.84349 | 19.4398 | 17.8352
42810.5195 | 6868 | 60.9206 | 44.6092 | 32.9016 | 25.2463 | 19.5967 | 19.3846 | 19.6356 | 104.201 | 65.3871 | 42.5512 | 28.2436 | 18.5436 | 16.4001 | 16.11 | 181.3683 | 238.2345 | 418.7511 | 300.0712 | 225.2074 | 446.4078 |  |  |  | 161.0532 | 419.7667 | 454.6534 | 443.2369 | 277.0461 | 370.5515 | 131.2207 | 273.2269 | 225.4972 | 166.8398 | 370.487 | 289.2922 | 427.5792 | 241.6869 |  | 270.5535 | 229.479 | 178.8727 | 219.5742 |  | 48.8543 | 108.2959 | 51.6098 | 111.9681 | 204.0659 | 250.1047 | 293.3376 | 8.4432 | 57.993 | 10.6758 | 121.1473 | 9.1293 | 42.3523 | 49.6529 | 56.3376 | 16.2139 |  |  | 2.7029 | -0.039997 | 0.94941 | -0.06177 | 4.2405 | 2.6352 | 7.7256 | -6.1462 | 0.21836 | 3.6229 | 11.6215 | -0.00045834 | -0.00042384 | -0.00053062 | 405.4822 | 439.1639 | 166.9951 | 104.7846 | 49.5522 | 22.6234 | 16.7648 | 83.6042 | 55.4067 | 32.8456 | 24.3828 | 19.4348 | 19.2079 | 19.7068 | 139.8404 | 131.3339 | 100.2924 | 70.7094 | 63.0166 | 142.5505 | 89.381 | 154.3293 | 231.3036 | 291.1705 | 365.1629 | 372.0011 | 404.4812 |  |  |  | 463.315 | 434.6934 | 389.2962 | 422.9248 | 2.6711 | 1.6445 | 885.2135 |  |  | 873.0539 |  |  | 276.577 | 498.2731 | 336.5027 | 144.345 | 338.1269 | 259.8039 | 764.9259 | 716.5074 | 849.2197 | 801.6119 | 722.5278 |  | 417.3201 | 528.9251 | 401.5197 | 739.5188 | 457.0437 | 660.8968 |  | 832.4189 |  |  | 736.6957 | 772.2425 | 783.8799 | [6 empty] | 731.3043 |  |  | 719.7099 |  |  | 325.3062 | 413.5603 | 421.3714 | 199.3969 | 347.5687 | 462.8049 | 261.031 | 374.1689 |  | 374.6848 | 432.8017 | 285.6359 | 400.7694 | 337.1647 | 406.9722 | 192.6751 | 335.6803 |  | 389.9927 | 399.2757 | 492.9002 | 246.2688 | 347.1997 | 411.2342 | 275.0133 | 381.6808 | 363.5046 | 425.5531 | 299.9514 | 392.7978 | 0.25172 | 18.7886 | 1.8359 | 0.25487 | -39.8527 | 3.1162 | 1214.12 | 0.34 | 2.9069 | -0.27221 | 1.3262 | -0.33828 | 3.2827 | 2.5878 | 4.4309 | 4.4093 | 8.2085 | 8.2724 | 1.9943 | -0.23297 | 19.4484 | 17.8018
42810.5195 | 6869 | 60.9253 | 44.6101 | 32.9036 | 25.248 | 19.588 | 19.3813 | 19.6384 | 104.2122 | 65.3961 | 42.5598 | 28.241 | 18.5385 | 16.4 | 16.1073 | 181.38 | 238.2351 | 418.7838 | 300.0328 | 225.3594 | 446.3848 |  |  |  | 161.1338 | 419.7867 | 454.1174 | 443.6086 | 276.0039 | 368.2626 | 131.2343 | 273.1855 | 225.1382 | 166.9412 | 370.47 | 289.4096 | 427.4769 | 241.7502 |  | 269.893 | 229.5103 | 179.2721 | 219.5889 |  | 48.7148 | 108.0619 | 51.606 | 111.3667 | 203.1745 | 249.7545 | 292.8825 | 8.6946 | 57.9086 | 10.6341 | 121.0149 | 9.1241 | 42.347 | 49.6586 | 56.3508 | 16.2105 |  |  | 2.4907 | -0.10834 | 0.8561 | -0.40018 | 3.4415 | 3.2332 | 7.5554 | -5.8846 | 0.19014 | 2.9511 | 11.7935 | -0.00037455 | -0.00048298 | -0.00055362 | 406.5497 | 438.7399 | 167.047 | 104.7973 | 49.5692 | 22.6305 | 16.7731 | 83.629 | 55.412 | 32.8568 | 24.3853 | 19.4444 | 19.2111 | 19.7167 | 137.2918 | 124.1331 | 92.8139 | 67.2255 | 60.1292 | 142.2826 | 89.2158 | 154.3766 | 231.3115 | 291.2068 | 365.0441 | 371.9522 | 404.4307 |  |  |  | 463.2931 | 435.3812 | 390.8307 | 424.1997 | 2.8034 | 2.0258 | 885.6493 |  |  | 872.7114 |  |  | 276.6898 | 498.3166 | 335.9739 | 144.3985 | 338.094 | 260.5664 | 764.6452 | 716.5809 | 849.5268 | 801.9015 | 722.4673 |  | 417.187 | 529.4066 | 401.3255 | 739.4585 | 457.0541 | 660.8759 |  | 832.9277 |  |  | 738.1333 | 771.5174 | 783.0664 | [6 empty] | 731.2988 |  |  | 719.6971 |  |  | 325.1622 | 413.5404 | 421.5553 | 199.2858 | 347.5769 | 462.7179 | 261.3474 | 373.8144 |  | 374.0229 | 432.8578 | 285.3374 | 400.0082 | 337.169 | 407.0949 | 192.6695 | 335.1385 |  | 389.6417 | 399.1894 | 492.7538 | 246.9295 | 347.039 | 411.3502 | 275.1753 | 381.7416 | 363.3739 | 425.535 | 300.027 | 392.7797 | 0.58954 | 18.7892 | 1.8356 | 0.25314 | -39.8022 | 3.1162 | 1209.25 | 0.3 | 2.7854 | -0.44786 | 1.259 | -0.86075 | 2.9563 | 2.8655 | 4.3803 | 4.3974 | 8.1762 | 8.2753 | 2.2434 | 0.57784 | 19.4372 | 17.7638
42810.5195 | 6870 | 60.9423 | 44.6167 | 32.9144 | 25.2527 | 19.5908 | 19.3841 | 19.6448 | 104.2298 | 65.4146 | 42.5763 | 28.244 | 18.5489 | 16.4036 | 16.119 | 181.3926 | 238.2315 | 418.8018 | 299.9889 | 225.5072 | 446.3033 |  |  |  | 161.217 | 419.8073 | 453.9879 | 443.9176 | 276.2011 | 367.8997 | 131.2394 | 273.1493 | 224.9995 | 167.0271 | 370.4386 | 289.6439 | 427.3759 | 241.8113 |  | 270.5353 | 227.8321 | 177.3303 | 219.3758 |  | 48.9037 | 108.2675 | 51.7097 | 111.1716 | 203.0707 | 249.2816 | 292.6899 | 8.728 | 57.8152 | 11.0496 | 120.9456 | 9.1113 | 42.3355 | 49.6291 | 56.3499 | 16.2007 |  |  | 2.9191 | 0.090771 | 0.72271 | -1.029 | 3.5236 | 3.1432 | 7.6816 | -5.5738 | 0.71381 | 4.3505 | 11.7607 | -0.00045834 | -0.00046819 | -0.00053555 | 405.9239 | 438.2832 | 167.0933 | 104.792 | 49.5746 | 22.6231 | 16.7723 | 83.6406 | 55.4312 | 32.8508 | 24.3857 | 19.4352 | 19.2012 | 19.7092 | 138.6614 | 126.6644 | 94.5858 | 65.5798 | 58.0582 | 142.1661 | 89.1178 | 154.4216 | 231.3145 | 291.2436 | 364.9365 | 371.9057 | 404.391 |  |  |  | 463.1485 | 435.2158 | 390.9448 | 423.6598 | 4.7745 | 2.8957 | 886.394 |  |  | 872.5527 |  |  | 276.8001 | 498.3121 | 336.2319 | 144.4413 | 338.0396 | 260.5521 | 764.499 | 716.5187 | 850.2166 | 802.343 | 722.4834 |  | 417.1474 | 528.3252 | 401.1914 | 739.4053 | 457.1013 | 660.9124 |  | 833.8356 |  |  | 738.1262 | 771.1406 | 782.5842 | [6 empty] | 731.2967 |  |  | 719.689 |  |  | 324.852 | 413.261 | 421.6401 | 198.8149 | 347.7372 | 462.6848 | 262.3526 | 373.8233 |  | 373.4467 | 432.9876 | 285.361 | 400.2089 | 337.3894 | 407.4185 | 192.3365 | 334.9155 |  | 389.8766 | 398.5506 | 492.5961 | 246.9736 | 346.7008 | 410.9433 | 274.9973 | 381.8088 | 363.1204 | 425.3905 | 300.0655 | 392.5095 | 0.29544 | 18.7888 | 1.8381 | 0.25415 | -39.8158 | 3.1162 | 1220.4 | 0.28 | 3.0147 | 0.41005 | 1.157 | -1.3807 | 2.99 | 2.824 | 4.4148 | 4.3929 | 8.1932 | 8.2822 | 2.0763 | 0.36901 | 19.4324 | 17.7617
42810.5196 | 6871 | 60.95 | 44.625 | 32.9185 | 25.255 | 19.5943 | 19.3898 | 19.6383 | 104.2501 | 65.4173 | 42.588 | 28.2572 | 18.5499 | 16.4076 | 16.1199 | 181.3987 | 238.2317 | 418.8208 | 299.9443 | 225.4577 | 446.25 |  |  |  | 161.2948 | 419.8201 | 454.3156 | 443.6922 | 278.1817 | 369.4733 | 131.2539 | 273.1254 | 224.3172 | 167.1218 | 370.3975 | 289.7899 | 427.2666 | 241.8732 |  | 271.2319 | 227.2618 | 176.1127 | 219.5081 |  | 49.001 | 108.3287 | 51.7432 | 111.1104 | 203.0535 | 248.9347 | 292.7072 | 8.9921 | 57.7747 | 11.4498 | 120.8732 | 9.0946 | 42.3143 | 49.5837 | 56.3656 | 16.2094 |  |  | 2.4565 | -0.053797 | 0.85479 | -0.69063 | 4.0138 | 2.6372 | 7.3951 | -5.6658 | 0.44526 | 3.2882 | 11.7327 | -0.00047476 | -0.00044191 | -0.00053226 | 407.7279 | 437.6319 | 167.1519 | 104.7869 | 49.5974 | 22.6352 | 16.7686 | 83.6506 | 55.4347 | 32.8576 | 24.388 | 19.44 | 19.2007 | 19.7068 | 146.597 | 132.3153 | 98.9534 | 66.6927 | 57.5269 | 142.2457 | 89.0499 | 154.4715 | 231.3241 | 291.285 | 364.8373 | 371.8657 | 404.3611 |  |  |  | 463.0258 | 435.1835 | 390.7549 | 423.1275 | 3.8527 | 2.9422 | 886.7547 |  |  | 872.3716 |  |  | 276.9041 | 498.2711 | 339.0797 | 144.4923 | 337.9837 | 258.6275 | 764.3284 | 716.2939 | 850.5135 | 802.5067 | 722.5056 |  | 417.0976 | 528.8016 | 401.1248 | 739.3621 | 457.0123 | 660.9952 |  | 834.1323 |  |  | 736.9653 | 770.879 | 782.2935 | [6 empty] | 731.2979 |  |  | 719.6619 |  |  | 325.0442 | 413.3576 | 421.4479 | 198.4226 | 347.449 | 462.7056 | 262.7833 | 373.7234 |  | 373.3553 | 433.2911 | 285.6903 | 400.3867 | 337.7494 | 407.7953 | 193.0176 | 334.738 |  | 390.639 | 398.2661 | 492.4622 | 246.5719 | 346.3342 | 410.7294 | 274.8679 | 381.7449 | 363.7232 | 425.6258 | 300.3446 | 392.2308 | 0.25422 | 18.7896 | 1.8392 | 0.25599 | -39.8396 | 3.1163 | 1222.75 | 0.33 | 2.7689 | -0.3157 | 1.2584 | -1.1312 | 3.1902 | 2.5859 | 4.3302 | 4.3872 | 8.1735 | 8.2731 | 1.2048 | -0.12455 | 19.4172 | 17.7619
42810.5196 | 6872 | 60.9571 | 44.6303 | 32.9219 | 25.2605 | 19.599 | 19.3909 | 19.6374 | 104.2674 | 65.4331 | 42.5848 | 28.2648 | 18.5482 | 16.403 | 16.1154 | 181.4037 | 238.2259 | 418.8464 | 299.9052 | 225.2392 | 446.2014 |  |  |  | 161.3693 | 419.8209 | 454.6587 | 443.1818 | 280.0578 | 371.8982 | 131.2628 | 273.0968 | 224.1609 | 167.2191 | 370.3437 | 289.5681 | 427.1178 | 241.8064 |  | 271.9116 | 227.4719 | 176.6123 | 216.9634 |  | 49.1297 | 108.2689 | 51.8165 | 111.8143 | 203.3725 | 248.7989 | 292.9615 | 9.4007 | 57.7624 | 11.654 | 120.8215 | 9.0945 | 42.3023 | 49.5603 | 56.3708 | 16.21 |  |  | 3.2641 | 0.038199 | 0.95796 | -0.43107 | 4.0677 | 2.9046 | 7.9497 | -5.3721 | 0.89518 | 3.2744 | 11.7445 | -0.00049612 | -0.00045177 | -0.00050598 | 410.785 | 437.0405 | 167.2008 | 104.7972 | 49.6081 | 22.6449 | 16.7698 | 83.6631 | 55.4462 | 32.8679 | 24.3916 | 19.4389 | 19.2069 | 19.7044 | 153.57 | 136.9362 | 102.1668 | 66.3052 | 59.5584 | 142.3621 | 88.9919 | 154.5171 | 231.3169 | 291.3096 | 364.7375 | 371.815 | 404.3224 |  |  |  | 462.9803 | 434.9098 | 389.3827 | 423.13 | 4.5622 | 3.1977 | 887.1993 |  |  | 872.1746 |  |  | 277.0179 | 498.2887 | 339.6293 | 144.5451 | 337.9395 | 257.8365 | 764.2032 | 716.1776 | 849.9281 | 802.1765 | 722.4842 |  | 417.0452 | 526.7425 | 401.1438 | 739.3227 | 456.9583 | 661.0537 |  | 833.1491 |  |  | 736.405 | 770.6367 | 782.0212 | [6 empty] | 731.2824 |  |  | 719.6336 |  |  | 325.4917 | 413.7711 | 421.1588 | 197.8669 | 347.177 | 462.7524 | 263.2593 | 373.243 |  | 373.1161 | 433.6183 | 285.8339 | 400.1735 | 337.9557 | 407.7121 | 193.0989 | 334.3993 |  | 391.5209 | 398.1124 | 492.3905 | 246.6646 | 346.0438 | 410.7552 | 274.5574 | 381.3686 | 363.6889 | 425.3006 | 300.4702 | 392.1917 | 0.25172 | 18.789 | 1.8405 | 0.25696 | -39.8947 | 3.1162 | 1224.03 | 0.29 | 3.1978 | 0.26601 | 1.3321 | -0.89359 | 3.2111 | 2.7135 | 4.4891 | 4.3824 | 8.2326 | 8.2679 | 0.4448 | -0.48867 | 19.4721 | 17.7565
42810.5196 | 6873 | 60.9579 | 44.6171 | 32.9259 | 25.2577 | 19.6014 | 19.3843 | 19.6366 | 104.2662 | 65.4514 | 42.6023 | 28.2667 | 18.554 | 16.4074 | 16.106 | 181.4061 | 238.2197 | 418.8645 | 299.8616 | 225.1 | 446.1553 |  |  |  | 161.4569 | 419.8028 | 454.7672 | 443.4321 | 281.6073 | 373.7881 | 131.274 | 273.0747 | 224.6964 | 167.3306 | 370.3024 | 288.9891 | 426.9829 | 241.1081 |  | 272.0464 | 228.0175 | 177.1635 | 216.3966 |  | 49.318 | 108.3308 | 51.8909 | 112.4215 | 203.7683 | 248.6735 | 292.9541 | 9.4381 | 57.7472 | 11.6796 | 120.7356 | 9.0896 | 42.2856 | 49.5553 | 56.3797 | 16.2026 |  |  | 3.2628 | -0.11688 | 0.54003 | -0.58221 | 3.9685 | 2.8619 | 7.562 | -5.907 | 0.17671 | 3.4714 | 11.3858 | -0.00043862 | -0.00044848 | -0.00052405 | 409.6228 | 436.4436 | 167.2537 | 104.8005 | 49.6188 | 22.642 | 16.7695 | 83.6738 | 55.455 | 32.872 | 24.3914 | 19.4409 | 19.2098 | 19.7033 | 159.1318 | 137.5117 | 103.8886 | 67.9187 | 60.0152 | 142.5437 | 88.9478 | 154.5628 | 231.3329 | 291.3273 | 364.6287 | 371.7579 | 404.2777 |  |  |  | 462.896 | 434.7962 | 389.1406 | 423.4551 | 4.9461 | 2.4152 | 887.3455 |  |  | 872.1874 |  |  | 277.1326 | 498.3697 | 340.9823 | 144.6004 | 337.8957 | 258.1586 | 763.9878 | 716.1529 | 849.5266 | 802.0958 | 722.4663 |  | 417.0496 | 524.6064 | 401.0699 | 739.3336 | 456.9287 | 661.1001 |  | 832.9213 |  |  | 735.531 | 770.3458 | 781.7181 | [6 empty] | 731.2694 |  |  | 719.5906 |  |  | 325.7206 | 413.5923 | 421.212 | 197.9141 | 347.0629 | 462.7226 | 262.9493 | 372.6704 |  | 372.3568 | 433.5248 | 286.1005 | 399.7717 | 337.8544 | 407.0442 | 193.2843 | 334.1603 |  | 391.0892 | 397.6138 | 492.3616 | 246.3975 | 345.8474 | 410.126 | 274.762 | 381.1262 | 362.9523 | 424.9369 | 300.7068 | 392.3702 | 0.31393 | 18.7901 | 1.8397 | 0.25502 | -39.8888 | 3.1162 | 1233.27 | 0.21 | 3.2018 | -0.46534 | 1.0003 | -1.0386 | 3.1713 | 2.6931 | 4.3777 | 4.3833 | 8.2847 | 8.2642 | -0.15004 | -0.68536 | 19.4736 | 17.7375
42810.5196 | 6874 | 60.9722 | 44.6316 | 32.9264 | 25.2545 | 19.5919 | 19.3843 | 19.6327 | 104.2813 | 65.4652 | 42.599 | 28.2664 | 18.5514 | 16.4024 | 16.1022 | 181.4165 | 238.2132 | 418.8945 | 299.8127 | 225.3039 | 446.1022 |  |  |  | 161.537 | 419.7883 | 454.753 | 442.9912 | 281.9293 | 375.0248 | 131.2878 | 273.0357 | 225.1878 | 167.4418 | 370.2442 | 288.6909 | 426.86 | 240.5632 |  | 271.9549 | 228.9059 | 177.6183 | 218.0349 |  | 49.4938 | 108.5707 | 52.0174 | 112.2061 | 203.7926 | 247.9724 | 292.7155 | 9.3021 | 57.7507 | 11.7514 | 120.616 | 9.0845 | 42.2799 | 49.5635 | 56.3814 | 16.2044 |  |  | 2.5472 | 0.21037 | 0.57026 | -0.39624 | 4.5809 | 3.4763 | 7.8419 | -5.9839 | 0.096537 | 3.4445 | 11.8126 | -0.00045834 | -0.00046491 | -0.00055033 | 405.664 | 435.9769 | 167.3101 | 104.806 | 49.6301 | 22.6482 | 16.7813 | 83.6827 | 55.4764 | 32.8747 | 24.4031 | 19.4449 | 19.2076 | 19.7116 | 160.7982 | 138.1656 | 104.498 | 69.4654 | 60.1579 | 142.681 | 88.8728 | 154.6033 | 231.3281 | 291.3586 | 364.5149 | 371.7126 | 404.2347 |  |  |  | 462.7815 | 434.8443 | 387.9056 | 423.445 | 3.4975 | 2.7854 | 887.3011 |  |  | 872.1369 |  |  | 277.2433 | 498.4311 | 342.5434 | 144.647 | 337.8432 | 258.0529 | 763.6595 | 715.959 | 849.6333 | 802.2325 | 722.3675 |  | 416.9651 | 519.7259 | 400.9984 | 739.3154 | 456.8923 | 661.1386 |  | 833.4839 |  |  | 736.6859 | 769.8318 | 781.179 | [6 empty] | 731.2638 |  |  | 719.6176 |  |  | 326.248 | 413.1483 | 421.7648 | 198.5369 | 346.6895 | 462.6471 | 261.963 | 372.345 |  | 371.6588 | 433.3416 | 285.9227 | 399.7748 | 338.0511 | 406.6019 | 193.6216 | 334.2797 |  | 390.4334 | 397.126 | 492.3258 | 246.7828 | 345.9092 | 410.3115 | 275.5524 | 381.1791 | 362.3954 | 424.6907 | 300.9533 | 392.5508 | 0.23323 | 18.7899 | 1.8404 | 0.25417 | -39.896 | 3.1162 | 1229.29 | 0.31 | 2.8317 | 0.62449 | 1.0282 | -0.85708 | 3.405 | 2.9662 | 4.455 | 4.3774 | 8.4133 | 8.2605 | -0.3177 | -0.7622 | 19.4151 | 17.7242
42810.5196 | 6875 | 60.9841 | 44.6316 | 32.9303 | 25.2577 | 19.5966 | 19.389 | 19.6323 | 104.2951 | 65.4767 | 42.6176 | 28.272 | 18.5522 | 16.4044 | 16.1087 | 181.418 | 238.2055 | 418.9147 | 299.7731 | 225.649 | 446.1171 |  |  |  | 161.6198 | 419.7801 | 454.8062 | 442.7832 | 282.2861 | 377.2322 | 131.3007 | 273.003 | 225.0815 | 167.5402 | 370.2022 | 288.9467 | 426.772 | 241.155 |  | 270.4896 | 228.6552 | 176.9893 | 219.3378 |  | 49.3475 | 108.4109 | 51.9149 | 111.4076 | 203.7792 | 247.5479 | 292.515 | 9.2577 | 57.7285 | 12.1707 | 120.5325 | 9.0766 | 42.3087 | 49.5841 | 56.3888 | 16.1988 |  |  | 3.0354 | -0.23253 | 0.70102 | -0.19845 | 4.5382 | 3.845 | 8.1449 | -6.0331 | 0.78756 | 2.6718 | 11.8885 | -0.00045669 | -0.00042055 | -0.00049119 | 400.5426 | 435.512 | 167.3586 | 104.7999 | 49.6283 | 22.6503 | 16.776 | 83.6878 | 55.4804 | 32.875 | 24.4057 | 19.4371 | 19.1941 | 19.7042 | 156.071 | 134.8102 | 104.8248 | 68.441 | 60.1777 | 142.5682 | 88.812 | 154.6416 | 231.3326 | 291.3856 | 364.4173 | 371.6656 | 404.1922 |  |  |  | 462.6985 | 434.9323 | 389.6048 | 423.4638 | 2.3293 | 2.8567 | 886.6157 |  |  | 871.9201 |  |  | 277.3484 | 498.4221 | 342.9395 | 144.6913 | 337.7833 | 256.7467 | 763.6466 | 715.3908 | 850.4478 | 802.707 | 722.323 |  | 416.9603 | 515.1763 | 400.9876 | 739.302 | 456.866 | 661.2193 |  | 834.9002 |  |  | 737.8008 | 769.3853 | 780.6259 | [6 empty] | 731.176 |  |  | 721.0751 |  |  | 326.237 | 413.5408 | 422.1965 | 198.5674 | 346.468 | 462.4612 | 260.9021 | 372.517 |  | 372.5933 | 433.2693 | 284.9979 | 399.6904 | 338.0637 | 406.3608 | 194.1024 | 334.4734 |  | 389.8421 | 397.0914 | 492.2792 | 247.2135 | 346.008 | 410.1395 | 276.7179 | 381.1177 | 362.3041 | 424.8463 | 301.2232 | 392.5304 | 0.3095 | 18.7903 | 1.8425 | 0.25693 | -39.8601 | 3.1162 | 1210.49 | 0.29 | 3.0964 | -0.65643 | 1.1398 | -0.60642 | 3.3877 | 3.1182 | 4.5384 | 4.3782 | 8.5386 | 8.2578 | 0.19317 | -0.80593 | 19.3697 | 17.7139
42810.5196 | 6876 | 60.9914 | 44.6389 | 32.9335 | 25.2631 | 19.6041 | 19.3955 | 19.6357 | 104.3109 | 65.4936 | 42.6246 | 28.282 | 18.5587 | 16.4071 | 16.1156 | 181.4295 | 238.2047 | 418.9367 | 299.7386 | 225.7915 | 446.1153 |  |  |  | 161.7069 | 419.7603 | 454.7874 | 442.5367 | 279.8537 | 377.2145 | 131.316 | 272.9695 | 225.1397 | 167.6548 | 370.1717 | 288.975 | 426.6992 | 241.1719 |  | 270.6278 | 228.817 | 177.8368 | 220.172 |  | 49.3213 | 108.326 | 51.7761 | 110.6403 | 203.0438 | 247.4337 | 292.6363 | 9.2408 | 57.7007 | 12.188 | 120.4462 | 9.0716 | 42.3348 | 49.5945 | 56.3868 | 16.1875 |  |  | 2.7489 | -0.47172 | 0.70956 | 0.12945 | 4.0815 | 2.952 | 8.1337 | -5.6987 | 0.72081 | 3.5066 | 11.9964 | -0.00038441 | -0.00050433 | -0.00053883 | 404.676 | 435.2616 | 167.4172 | 104.8104 | 49.6425 | 22.657 | 16.775 | 83.705 | 55.4915 | 32.8901 | 24.4091 | 19.4396 | 19.1989 | 19.7059 | 151.8398 | 134.7056 | 105.9078 | 69.8906 | 62.0095 | 142.4256 | 88.7659 | 154.685 | 231.344 | 291.4255 | 364.313 | 371.6213 | 404.155 |  |  |  | 462.6059 | 434.9006 | 392.4848 | 424.116 | 5.2993 | 3.4296 | 886.8579 |  |  | 871.6051 |  |  | 277.4579 | 498.4192 | 343.9372 | 144.7355 | 337.7157 | 256.9597 | 764.1869 | 715.3512 | 851.3766 | 803.2126 | 722.3962 |  | 416.9403 | 514.5488 | 400.8412 | 739.2703 | 456.9074 | 661.2454 |  | 836.057 |  |  | 736.5101 | 770.5334 | 781.6168 | [6 empty] | 731.156 |  |  | 721.4098 |  |  | 326.0912 | 413.8987 | 422.5671 | 199.0064 | 346.9249 | 462.3083 | 261.5647 | 372.6039 |  | 372.9135 | 433.3705 | 284.5194 | 399.7847 | 337.8241 | 406.0452 | 193.9752 | 334.237 |  | 390.0318 | 397.9233 | 492.1869 | 246.5586 | 345.9646 | 409.9336 | 277.2712 | 381.0552 | 361.5832 | 424.841 | 301.0966 | 392.425 | 0.24343 | 18.79 | 1.8432 | 0.25776 | -39.8602 | 3.1162 | 1223.03 | 0.24 | 2.9466 | -0.93485 | 1.1466 | 0.48972 | 3.2123 | 2.7319 | 4.5348 | 4.3741 | 8.5418 | 8.2635 | 0.64513 | -0.93188 | 19.3388 | 17.6848
42810.5196 | 6877 | 61.0051 | 44.642 | 32.9445 | 25.2662 | 19.6014 | 19.3913 | 19.6381 | 104.3239 | 65.5034 | 42.6334 | 28.2897 | 18.5579 | 16.4085 | 16.1126 | 181.4381 | 238.2002 | 418.9679 | 299.6951 | 225.6635 | 446.098 |  |  |  | 161.7883 | 419.7447 | 455.1675 | 442.2265 | 278.8942 | 377.7386 | 131.3345 | 272.943 | 225.3609 | 167.7636 | 370.1777 | 288.7905 | 426.6396 | 241.178 |  | 270.7804 | 228.3344 | 176.9677 | 219.0519 |  | 49.3139 | 108.13 | 51.6928 | 109.9815 | 201.2447 | 247.0125 | 292.5473 | 9.3998 | 57.6428 | 12.0085 | 120.3174 | 9.0594 | 42.3443 | 49.5803 | 56.3905 | 16.1869 |  |  | 3.0466 | -0.23187 | 0.69379 | -0.29965 | 4.1814 | 3.5697 | 7.8603 | -5.7296 | 0.29659 | 3.2891 | 11.9376 | -0.00040412 | -0.00044027 | -0.00052076 | 397.7803 | 435.1695 | 167.4696 | 104.8076 | 49.6555 | 22.6618 | 16.7772 | 83.7124 | 55.5058 | 32.8916 | 24.3984 | 19.4393 | 19.1994 | 19.7013 | 156.1382 | 140.4624 | 107.6803 | 70.3925 | 62.2527 | 142.4713 | 88.7655 | 154.7284 | 231.3539 | 291.4563 | 364.2183 | 371.5802 | 404.1143 |  |  |  | 462.5975 | 434.5101 | 392.1959 | 423.8939 | 4.4342 | 3.8576 | 887.8749 |  |  | 871.7704 |  |  | 277.5712 | 498.4609 | 342.201 | 144.7927 | 337.6499 | 256.2531 | 764.6506 | 715.3046 | 852.0306 | 803.5049 | 722.5189 |  | 416.8489 | 513.9469 | 400.7195 | 739.2467 | 456.6836 | 661.2767 |  | 836.8453 |  |  | 737.167 | 771.89 | 782.9346 | [6 empty] | 731.1683 |  |  | 721.4487 |  |  | 325.7459 | 413.5256 | 422.7375 | 199.8734 | 347.2703 | 462.2911 | 261.9443 | 372.5752 |  | 372.9994 | 433.1539 | 283.9899 | 399.8447 | 337.9444 | 406.35 | 193.7906 | 333.9585 |  | 388.2787 | 399.4577 | 492.1075 | 246.9049 | 345.9316 | 409.5813 | 276.2359 | 381.2625 | 360.1764 | 424.6292 | 300.8915 | 391.5951 | 0.15137 | 18.7915 | 1.8433 | 0.25709 | -39.9236 | 3.1162 | 1215.16 | 0.3 | 3.1033 | -0.65526 | 1.1335 | -0.74489 | 3.2501 | 3.003 | 4.4561 | 4.3613 | 8.5467 | 8.2382 | 0.17335 | -1.1289 | 19.3636 | 17.69
42810.5196 | 6878 | 61.0152 | 44.6456 | 32.9502 | 25.2709 | 19.6047 | 19.3896 | 19.6381 | 104.3367 | 65.5145 | 42.639 | 28.2979 | 18.5575 | 16.4094 | 16.1097 | 181.4454 | 238.2016 | 418.9868 | 299.6583 | 225.4414 | 446.1029 |  |  |  | 161.8774 | 419.7344 | 455.0593 | 441.8171 | 279.7806 | 378.3323 | 131.3506 | 272.9083 | 224.9915 | 167.8728 | 370.1795 | 288.108 | 426.5574 | 240.4887 |  | 271.3572 | 227.4747 | 175.094 | 216.7762 |  | 49.2848 | 107.9186 | 51.7446 | 109.6986 | 200.474 | 246.1971 | 292.1772 | 9.2197 | 57.5895 | 11.9759 | 120.307 | 9.0505 | 42.3453 | 49.5499 | 56.3802 | 16.1816 |  |  | 3.0604 | 0.12231 | 0.6524 | -0.20436 | 4.1847 | 3.7773 | 7.8735 | -5.7598 | 0.97846 | 3.4798 | 11.9082 | -0.00050269 | -0.00040741 | -0.00051583 | 403.6774 | 435.4619 | 167.5303 | 104.819 | 49.6705 | 22.6676 | 16.7757 | 83.7311 | 55.5238 | 32.8999 | 24.4109 | 19.4418 | 19.2034 | 19.7062 | 156.0127 | 139.3399 | 110.8454 | 73.2231 | 62.4666 | 142.3558 | 88.7859 | 154.7715 | 231.3478 | 291.4845 | 364.0978 | 371.5327 | 404.0689 |  |  |  | 462.6452 | 434.5922 | 390.2666 | 423.5028 | 3.3794 | 2.6465 | 888.4446 |  |  | 871.8359 |  |  | 277.6766 | 498.5202 | 341.339 | 144.856 | 337.5914 | 255.2589 | 765.1277 | 715.1807 | 852.9161 | 803.9701 | 722.7323 |  | 416.6146 | 513.9413 | 400.6753 | 739.2576 | 456.5416 | 661.3123 |  | 838.3112 |  |  | 736.8015 | 772.8752 | 783.8939 | [6 empty] | 731.1593 |  |  | 721.5084 |  |  | 325.0306 | 412.9702 | 422.6906 | 199.5433 | 346.7615 | 462.3792 | 261.6551 | 372.7243 |  | 372.1674 | 433.4462 | 283.6873 | 399.712 | 337.4989 | 406.3505 | 192.6279 | 333.6112 |  | 388.7851 | 399.0363 | 492.0754 | 246.9707 | 346.0796 | 409.4939 | 276.4296 | 381.3255 | 360.046 | 424.7547 | 300.7075 | 391.2004 | 0.11882 | 18.7907 | 1.8424 | 0.25566 | -39.8848 | 3.1162 | 1228.91 | 0.23 | 3.1118 | 0.47577 | 1.0988 | -0.61499 | 3.2488 | 3.0866 | 4.4563 | 4.3315 | 8.5426 | 8.2214 | 0.17258 | -1.4781 | 19.4182 | 17.7065
42810.5197 | 6879 | 61.0203 | 44.6441 | 32.9627 | 25.2736 | 19.6008 | 19.3941 | 19.6348 | 104.3421 | 65.5187 | 42.6473 | 28.2973 | 18.5576 | 16.4046 | 16.1059 | 181.4482 | 238.1831 | 419.0031 | 299.6204 | 225.1676 | 446.0895 |  |  |  | 161.9503 | 419.7226 | 455.0626 | 441.5303 | 280.5181 | 378.4878 | 131.36 | 272.867 | 224.0899 | 167.9716 | 370.176 | 287.3589 | 426.5003 | 239.6612 |  | 271.1285 | 225.7627 | 173.413 | 214.9278 |  | 49.4053 | 107.9508 | 51.7045 | 109.9555 | 200.2804 | 245.7195 | 292.1902 | 9.0342 | 57.5432 | 12.3285 | 120.3163 | 9.0441 | 42.3385 | 49.5442 | 56.3715 | 16.1775 |  |  | 3.0276 | 0.025059 | 0.80616 | -0.34039 | 4.4771 | 3.5624 | 8.0469 | -5.9063 | 0.72081 | 3.2282 | 11.7025 | -0.00043205 | -0.00049612 | -0.00048955 | 402.1746 | 435.991 | 167.5897 | 104.8243 | 49.6785 | 22.667 | 16.7737 | 83.7448 | 55.5338 | 32.9028 | 24.4201 | 19.4468 | 19.2055 | 19.7045 | 153.1146 | 136.1727 | 111.859 | 74.3717 | 64.7943 | 142.2626 | 88.7987 | 154.822 | 231.3425 | 291.5113 | 363.9937 | 371.4784 | 404.0227 |  |  |  | 462.6584 | 435.0219 | 388.9302 | 424.8919 | 6.2883 | 3.3899 | 888.4325 |  |  | 871.8084 |  |  | 277.7968 | 498.5713 | 340.8786 | 144.9113 | 337.536 | 253.7124 | 765.9118 | 715.2356 | 853.8784 | 804.5231 | 722.9002 |  | 416.4792 | 514.6929 | 400.6311 | 739.2512 | 456.4458 | 661.3364 |  | 839.5403 |  |  | 735.5832 | 774.0741 | 785.0527 | [6 empty] | 731.1539 |  |  | 721.5236 |  |  | 324.4605 | 412.608 | 422.9868 | 198.6897 | 346.7063 | 462.4757 | 262.1181 | 373.006 |  | 372.3969 | 433.5631 | 284.3931 | 399.6065 | 337.5394 | 406.3615 | 192.5788 | 333.519 |  | 388.4487 | 399.0263 | 492.0128 | 247.2119 | 345.8166 | 409.6902 | 276.4387 | 381.5115 | 359.859 | 424.8357 | 300.3838 | 390.964 | 0.29043 | 18.7914 | 1.8436 | 0.25751 | -39.8789 | 3.1162 | 1226.28 | 0.27 | 3.0954 | 0.21536 | 1.2215 | -0.79373 | 3.3589 | 2.9962 | 4.5031 | 4.313 | 8.5174 | 8.2105 | 0.48272 | -1.5891 | 19.4635 | 17.6695
42810.5197 | 6880 | 61.0342 | 44.6552 | 32.9629 | 25.2795 | 19.6028 | 19.3961 | 19.6349 | 104.3623 | 65.536 | 42.6583 | 28.3022 | 18.5607 | 16.4036 | 16.1167 | 181.453 | 238.182 | 419.0264 | 299.5749 | 224.9562 | 446.1013 |  |  |  | 162.0345 | 419.7223 | 454.8207 | 441.5998 | 278.3929 | 376.4471 | 131.3711 | 272.843 | 223.3697 | 168.0821 | 370.1774 | 287.0928 | 426.4522 | 239.277 |  | 269.9394 | 224.0686 | 171.2382 | 213.9587 |  | 49.3909 | 107.9239 | 51.7506 | 110.2195 | 199.5337 | 245.7919 | 292.13 | 8.8943 | 57.4776 | 12.5297 | 120.2511 | 9.0401 | 42.306 | 49.5387 | 56.3683 | 16.1696 |  |  | 2.6149 | -0.094537 | 0.69051 | -0.40938 | 4.3476 | 3.3515 | 7.9832 | -5.9234 | 0.41763 | 4.2034 | 11.8033 | -0.00050105 | -0.00042548 | -0.00051255 | 397.7121 | 436.5064 | 167.6394 | 104.825 | 49.689 | 22.6737 | 16.7852 | 83.7554 | 55.5432 | 32.9078 | 24.4198 | 19.4483 | 19.2002 | 19.7006 | 159.2095 | 140.9433 | 117.4849 | 75.3076 | 66.8809 | 142.4141 | 88.8532 | 154.8666 | 231.3589 | 291.5474 | 363.8994 | 371.4317 | 403.9901 |  |  |  | 462.5919 | 434.9287 | 387.6315 | 425.1354 | 4.6064 | 3.7576 | 889.2309 |  |  | 871.8799 |  |  | 277.8991 | 498.6015 | 340.6232 | 144.9566 | 337.4744 | 253.0008 | 767.4341 | 715.4065 | 854.7311 | 804.9171 | 723.1927 |  | 416.3936 | 517.1035 | 400.6042 | 739.2579 | 456.392 | 661.3692 |  | 840.5903 |  |  | 735.2494 | 775.0323 | 786.1378 | [6 empty] | 731.1507 |  |  | 721.5708 |  |  | 323.7994 | 412.5903 | 422.7163 | 198.5248 | 347.1613 | 462.5296 | 261.7161 | 372.8875 |  | 373.2431 | 433.8313 | 283.9531 | 399.7731 | 337.1393 | 406.4162 | 192.1035 | 333.4082 |  | 388.0896 | 399.6186 | 491.8815 | 247.2646 | 345.767 | 410.3225 | 276.4769 | 381.5566 | 359.4085 | 425.0459 | 300.8129 | 390.8837 | 0.5019 | 18.7911 | 1.8439 | 0.25807 | -39.8315 | 3.1162 | 1234.34 | 0.32 | 2.8722 | -0.41829 | 1.1305 | -0.87043 | 3.3102 | 2.9063 | 4.4855 | 4.2961 | 8.4478 | 8.204 | -0.17518 | -2.2076 | 19.4853 | 17.6549
42810.5197 | 6881 | 61.0364 | 44.6567 | 32.9588 | 25.2835 | 19.5979 | 19.3831 | 19.6346 | 104.3666 | 65.5462 | 42.6569 | 28.305 | 18.5545 | 16.4024 | 16.1052 | 181.4524 | 238.1687 | 419.0489 | 299.5214 | 224.4951 | 446.0783 |  |  |  | 162.1152 | 419.7115 | 454.7743 | 441.775 | 279.7416 | 376.6085 | 131.3996 | 272.8091 | 222.3705 | 168.2082 | 370.1759 | 286.8094 | 426.381 | 239.1321 |  | 270.2759 | 223.5069 | 170.4577 | 212.7402 |  | 49.5215 | 107.9344 | 51.7407 | 110.1479 | 199.0864 | 245.6019 | 291.9442 | 8.8952 | 57.3861 | 12.4009 | 120.1419 | 9.038 | 42.2763 | 49.5535 | 56.3644 | 16.1676 |  |  | 2.6615 | -0.22727 | 0.71219 | -0.3141 | 4.2064 | 2.7312 | 7.2453 | -5.7723 | 0.41198 | 3.7865 | 11.7653 | -0.00048626 | -0.00045341 | -0.00050433 | 397.0311 | 436.9255 | 167.7037 | 104.8272 | 49.7089 | 22.6842 | 16.7886 | 83.7693 | 55.561 | 32.926 | 24.4306 | 19.454 | 19.2106 | 19.7013 | 163.902 | 143.1059 | 121.5656 | 75.1209 | 67.5324 | 142.63 | 88.9399 | 154.9091 | 231.3604 | 291.5718 | 363.7943 | 371.3804 | 403.9577 |  |  |  | 462.4416 | 434.9308 | 389.1044 | 425.426 | 5.3138 | 3.6436 | 889.4455 |  |  | 871.7915 |  |  | 278.0077 | 498.684 | 340.3758 | 145.0064 | 337.4249 | 251.872 | 769.0816 | 715.2095 | 855.5208 | 805.3194 | 723.8267 |  | 416.3619 | 515.7589 | 400.6291 | 739.2334 | 456.2637 | 661.4459 |  | 841.7697 |  |  | 734.2778 | 777.9133 | 788.9957 | [6 empty] | 731.1319 |  |  | 721.5712 |  |  | 323.2454 | 412.4549 | 422.0902 | 198.8981 | 347.4061 | 462.5856 | 261.7517 | 372.6599 |  | 374.0382 | 433.6138 | 283.2962 | 400.0645 | 337.0006 | 406.7251 | 191.3062 | 333.3193 |  | 388.7331 | 399.7072 | 491.795 | 247.1237 | 345.9033 | 410.9307 | 276.5721 | 381.5216 | 359.0064 | 424.8671 | 300.9517 | 391.0579 | 0.49112 | 18.7922 | 1.8431 | 0.25883 | -39.7583 | 3.1162 | 1233.67 | 0.23 | 2.8981 | -0.64856 | 1.1481 | -0.76245 | 3.2554 | 2.6231 | 4.2724 | 4.2752 | 8.4876 | 8.1899 | -0.66907 | -2.6504 | 19.5117 | 17.629
42810.5197 | 6882 | 61.0438 | 44.6559 | 32.9551 | 25.2804 | 19.5976 | 19.3876 | 19.6226 | 104.3723 | 65.5519 | 42.6567 | 28.3047 | 18.5548 | 16.3959 | 16.1028 | 181.4588 | 238.1695 | 419.0667 | 299.4792 | 224.0544 | 446.0698 |  |  |  | 162.1964 | 419.715 | 454.8094 | 441.4307 | 280.1746 | 378.8333 | 131.4092 | 272.7847 | 222.1446 | 168.3204 | 370.1803 | 286.3219 | 426.3145 | 238.7125 |  | 268.7364 | 223.167 | 170.5953 | 210.8214 |  | 49.693 | 107.9366 | 51.6819 | 110.1091 | 199.2971 | 245.6618 | 291.7317 | 8.7846 | 57.3209 | 12.3718 | 120.0806 | 9.0484 | 42.2541 | 49.5623 | 56.3457 | 16.1606 |  |  | 3.6144 | -0.2621 | 0.88436 | -0.48955 | 3.8502 | 3.2503 | 7.9142 | -5.606 | 0.71517 | 3.2364 | 11.7182 | -0.00048134 | -0.00043041 | -0.00055033 | 400.4281 | 437.3497 | 167.7639 | 104.8332 | 49.7195 | 22.6913 | 16.7889 | 83.7865 | 55.5738 | 32.9321 | 24.4277 | 19.4543 | 19.2131 | 19.7029 | 167.8228 | 144.3247 | 121.1457 | 77.6871 | 68.854 | 142.8098 | 89.003 | 154.9506 | 231.3579 | 291.6098 | 363.6879 | 371.3379 | 403.9147 |  |  |  | 462.3641 | 435.2093 | 390.2578 | 425.0679 | 2.7834 | 3.0191 | 889.1701 |  |  | 871.9249 |  |  | 278.1243 | 498.8186 | 341.0367 | 145.0595 | 337.3762 | 250.7114 | 770.2869 | 714.9755 | 856.3054 | 805.8126 | 724.2833 |  | 416.3837 | 513.817 | 400.6454 | 739.2346 | 456.1501 | 661.5246 |  | 843.0704 |  |  | 733.8528 | 779.608 | 790.8728 | [6 empty] | 731.1196 |  |  | 721.5349 |  |  | 323.3179 | 412.6713 | 421.5511 | 199.0783 | 347.9346 | 462.627 | 262.0113 | 372.8148 |  | 374.2435 | 433.4517 | 282.5122 | 399.821 | 336.6732 | 406.6671 | 190.783 | 333.2696 |  | 389.8038 | 399.7652 | 491.7547 | 246.8111 | 345.713 | 411.1685 | 276.5293 | 381.6597 | 358.9307 | 424.5046 | 300.996 | 391.4139 | 0.17352 | 18.7911 | 1.8406 | 0.25712 | -39.7856 | 3.1162 | 1246.32 | 0.38 | 3.383 | -0.69649 | 1.2794 | -0.95187 | 3.1147 | 2.8618 | 4.4656 | 4.2648 | 8.5431 | 8.1767 | -1.0818 | -2.5961 | 19.558 | 17.6298
42810.5197 | 6883 | 61.0649 | 44.6681 | 32.9823 | 25.2859 | 19.6041 | 19.3952 | 19.6336 | 104.3985 | 65.5667 | 42.6784 | 28.3149 | 18.5644 | 16.4045 | 16.1091 | 181.4629 | 238.1617 | 419.0817 | 299.4305 | 223.8362 | 446.0277 |  |  |  | 162.2743 | 419.7136 | 454.1438 | 441.0704 | 275.6269 | 376.1986 | 131.4217 | 272.7456 | 222.2236 | 168.4257 | 370.1754 | 286.1296 | 426.2034 | 238.4032 |  | 267.9564 | 223.6695 | 170.8843 | 209.5066 |  | 49.6632 | 108.0821 | 51.6751 | 110.6323 | 199.5229 | 245.7524 | 291.5546 | 8.7012 | 57.2955 | 12.2062 | 120.042 | 9.0576 | 42.2146 | 49.5675 | 56.3414 | 16.1648 |  |  | 3.4875 | -0.26013 | 0.9481 | -0.19582 | 4.4311 | 2.6806 | 7.5574 | -5.7394 | 0.34582 | 3.2081 | 11.8367 | -0.00042548 | -0.00052898 | -0.00049448 | 403.3902 | 437.7131 | 167.8093 | 104.829 | 49.7213 | 22.6854 | 16.7753 | 83.7833 | 55.5674 | 32.9259 | 24.422 | 19.4448 | 19.2032 | 19.6918 | 164.8854 | 139.5469 | 117.2561 | 78.3565 | 69.6684 | 142.7978 | 89.0232 | 155.0041 | 231.3702 | 291.6396 | 363.5707 | 371.2909 | 403.8678 |  |  |  | 462.319 | 435.4737 | 392.8792 | 424.6146 | 3.7058 | 2.5287 | 889.2069 |  |  | 872.153 |  |  | 278.2384 | 498.9443 | 340.7465 | 145.1145 | 337.3145 | 250.8082 | 772.0015 | 715.0129 | 856.8691 | 806.1087 | 724.7525 |  | 416.3062 | 515.6383 | 400.6847 | 739.2985 | 456.1408 | 661.5646 |  | 843.6622 |  |  | 733.8452 | 781.8604 | 793.273 | [6 empty] | 731.1091 |  |  | 721.4737 |  |  | 323.5165 | 412.7687 | 421.5917 | 199.0764 | 347.8972 | 462.6535 | 262.3153 | 372.5701 |  | 374.0648 | 432.7958 | 281.8658 | 399.8356 | 336.2512 | 406.0663 | 190.1714 | 333.2144 |  | 389.6118 | 399.6564 | 491.7563 | 245.8106 | 345.3443 | 411.4584 | 275.8632 | 381.8028 | 359.0317 | 424.264 | 300.4696 | 391.611 | 0.23457 | 18.791 | 1.8399 | 0.25626 | -39.8513 | 3.1162 | 1243.24 | 0.29 | 3.3164 | -0.69399 | 1.3249 | -0.60213 | 3.3417 | 2.5991 | 4.3641 | 4.2438 | 8.4964 | 8.1738 | -0.75695 | -2.1614 | 19.5828 | 17.6371
42810.5197 | 6884 | 61.0717 | 44.6835 | 32.9896 | 25.284 | 19.6057 | 19.3951 | 19.6422 | 104.4099 | 65.5823 | 42.6839 | 28.3134 | 18.5681 | 16.4042 | 16.1071 | 181.4695 | 238.161 | 419.1065 | 299.3847 | 223.801 | 445.991 |  |  |  | 162.36 | 419.7259 | 453.7959 | 440.5114 | 273.7782 | 373.9369 | 131.4413 | 272.706 | 222.2323 | 168.5358 | 370.1782 | 285.6943 | 426.1409 | 238.0248 |  | 267.5553 | 223.6848 | 170.7018 | 208.2373 |  | 49.4697 | 108.3877 | 51.77 | 110.672 | 199.3706 | 245.5444 | 291.3415 | 8.7494 | 57.286 | 11.9759 | 119.9649 | 9.0693 | 42.2001 | 49.5633 | 56.3241 | 16.1592 |  |  | 2.4191 | -0.18588 | 0.44869 | -0.76291 | 3.9895 | 2.5741 | 7.9536 | -5.7644 | -0.20276 | 3.7355 | 11.6115 | -0.00044191 | -0.00048791 | -0.00052241 | 405.1431 | 438.0738 | 167.8735 | 104.831 | 49.7344 | 22.6863 | 16.7952 | 83.8027 | 55.5884 | 32.9431 | 24.4347 | 19.4564 | 19.2104 | 19.69 | 159.5959 | 136.8477 | 112.2326 | 75.2781 | 68.879 | 142.6962 | 88.9908 | 155.0579 | 231.3765 | 291.6688 | 363.4694 | 371.2517 | 403.836 |  |  |  | 462.3323 | 435.4591 | 393.8961 | 424.2546 | 2.4562 | 2.4498 | 890.0871 |  |  | 872.6422 |  |  | 278.3457 | 499.0286 | 338.7125 | 145.1694 | 337.2469 | 251.1131 | 772.7216 | 715.066 | 857.3096 | 806.2592 | 725.1942 |  | 416.303 | 517.8076 | 400.6777 | 739.3312 | 456.0691 | 661.5984 |  | 844.0946 |  |  | 734.2913 | 783.7855 | 795.2404 | [6 empty] | 731.0942 |  |  | 721.448 |  |  | 323.2486 | 412.8049 | 421.5609 | 199.7993 | 347.615 | 462.6353 | 261.559 | 372.5347 |  | 373.5516 | 432.7878 | 281.7605 | 400.0625 | 336.2371 | 405.3857 | 189.723 | 332.8871 |  | 388.4792 | 399.5309 | 491.7526 | 245.5813 | 345.1443 | 412.0871 | 275.5746 | 381.7344 | 359.0778 | 423.9392 | 299.8274 | 391.8273 | 0.40541 | 18.7904 | 1.8393 | 0.25634 | -39.9242 | 3.1162 | 1228.77 | 0.27 | 2.7572 | -0.58688 | 0.91182 | -1.189 | 3.1702 | 2.5465 | 4.4762 | 4.2312 | 8.4354 | 8.1646 | -0.18218 | -1.6072 | 19.6115 | 17.6487
42810.5197 | 6885 | 61.0847 | 44.6848 | 32.9937 | 25.2923 | 19.6113 | 19.3977 | 19.6432 | 104.4278 | 65.6019 | 42.6974 | 28.3247 | 18.575 | 16.4076 | 16.11 | 181.482 | 238.1595 | 419.1389 | 299.3421 | 223.7118 | 445.9903 |  |  |  | 162.4456 | 419.7437 | 453.9806 | 440.3229 | 274.5885 | 375.0812 | 131.4683 | 272.6678 | 221.5678 | 168.6438 | 370.1799 | 285.2214 | 426.0819 | 237.6193 |  | 266.9385 | 223.0558 | 170.3865 | 208.1332 |  | 49.4368 | 108.4951 | 51.7718 | 110.1656 | 199.1419 | 245.8797 | 291.6591 | 9.1714 | 57.2959 | 11.7485 | 119.9096 | 9.0835 | 42.1809 | 49.5605 | 56.3164 | 16.1565 |  |  | 2.764 | -0.22924 | 0.24498 | -0.72809 | 4.0605 | 3.2536 | 7.9116 | -6.0982 | 0.38377 | 3.155 | 11.6089 | -0.00047148 | -0.00046984 | -0.00051091 | 406.9185 | 438.4603 | 167.9364 | 104.8384 | 49.7488 | 22.6865 | 16.787 | 83.8119 | 55.6026 | 32.9499 | 24.4351 | 19.4615 | 19.2081 | 19.6989 | 154.4364 | 134.6477 | 108.72 | 73.5989 | 67.5441 | 142.4913 | 88.9537 | 155.102 | 231.3833 | 291.6845 | 363.3662 | 371.2079 | 403.7859 |  |  |  | 462.3482 | 435.2701 | 394.5394 | 423.5818 | 2.2453 | 2.4692 | 891.5476 |  |  | 873.3098 |  |  | 278.4535 | 499.0448 | 339.9394 | 145.2219 | 337.178 | 250.0533 | 772.3435 | 715.0469 | 857.8373 | 806.4645 | 725.4061 |  | 416.2402 | 520.9273 | 400.6792 | 739.3369 | 456.0081 | 661.6546 |  | 844.5753 |  |  | 735.233 | 783.6506 | 795.4594 | [6 empty] | 731.092 |  |  | 721.4373 |  |  | 322.8512 | 412.6549 | 421.3418 | 199.6799 | 347.7911 | 462.6247 | 261.0596 | 372.8367 |  | 373.2485 | 432.9361 | 282.4196 | 399.8367 | 336.3799 | 405.2949 | 189.4026 | 332.7286 |  | 386.7253 | 398.8349 | 491.7469 | 245.5849 | 345.4549 | 412.3556 | 275.345 | 381.6418 | 359.6183 | 423.9799 | 299.355 | 392.0845 | 0.27714 | 18.7914 | 1.8372 | 0.25686 | -39.8783 | 3.1162 | 1219.12 | 0.22 | 2.9499 | -0.65185 | 0.67385 | -1.1617 | 3.1993 | 2.8638 | 4.4658 | 4.2189 | 8.3489 | 8.1574 | 0.36498 | -1.2215 | 19.6081 | 17.6693
42810.5197 | 6886 | 61.0899 | 44.6785 | 32.9852 | 25.2944 | 19.6139 | 19.3955 | 19.63 | 104.4379 | 65.6142 | 42.698 | 28.3197 | 18.565 | 16.4029 | 16.0986 | 181.4801 | 238.1507 | 419.1569 | 299.2971 | 223.5828 | 445.965 |  |  |  | 162.5331 | 419.7635 | 454.1813 | 440.0575 | 273.4129 | 376.2555 | 131.4717 | 272.6274 | 221.0293 | 168.743 | 370.1648 | 285.0657 | 426.0254 | 237.6427 |  | 266.612 | 222.0448 | 169.8845 | 209.8904 |  | 49.2952 | 108.4391 | 51.689 | 109.9186 | 199.3153 | 246.1186 | 292.0644 | 9.2702 | 57.2939 | 11.5014 | 119.8713 | 9.083 | 42.1789 | 49.5462 | 56.3178 | 16.146 |  |  | 3.3272 | -0.22793 | 0.48023 | -0.65055 | 4.1453 | 3.0499 | 7.817 | -5.7381 | 0.642 | 3.4244 | 11.7929 | -0.00044519 | -0.00049448 | -0.00049448 | 407.9777 | 438.8165 | 167.9837 | 104.8311 | 49.757 | 22.6902 | 16.7761 | 83.8259 | 55.6104 | 32.9442 | 24.4353 | 19.4564 | 19.2093 | 19.6897 | 145.2349 | 128.5531 | 105.8709 | 73.9983 | 68.1768 | 142.1796 | 88.9374 | 155.1407 | 231.3854 | 291.7227 | 363.2694 | 371.164 | 403.7389 |  |  |  | 462.276 | 435.7966 | 395.6014 | 423.5643 | 2.9661 | 2.6935 | 892.4437 |  |  | 873.6931 |  |  | 278.5676 | 499.0423 | 342.0367 | 145.272 | 337.1251 | 249.4548 | 772.3108 | 715.0387 | 858.1313 | 806.6096 | 725.5793 |  | 416.2282 | 521.99 | 400.5446 | 739.3962 | 455.9146 | 661.689 |  | 845.0785 |  |  | 735.3068 | 782.725 | 794.8442 | [6 empty] | 731.0861 |  |  | 721.4386 |  |  | 322.4571 | 412.778 | 421.5797 | 199.2045 | 348.3536 | 462.5846 | 260.9668 | 373.0685 |  | 373.1202 | 432.7376 | 282.7427 | 399.8142 | 336.5511 | 405.2369 | 189.3033 | 332.7426 |  | 386.722 | 398.6713 | 491.7065 | 245.579 | 345.6146 | 412.1258 | 274.602 | 381.8158 | 360.5387 | 424.0984 | 298.919 | 391.8873 | 0.22437 | 18.7914 | 1.8342 | 0.25821 | -39.8455 | 3.1162 | 1218.71 | 0.27 | 3.2394 | -0.64993 | 0.94339 | -1.098 | 3.2332 | 2.7733 | 4.44 | 4.2129 | 8.3063 | 8.1449 | 1.3477 | -0.90688 | 19.5534 | 17.6612
42810.5197 | 6887 | 61.0946 | 44.6826 | 32.9844 | 25.2979 | 19.6102 | 19.3903 | 19.6348 | 104.4449 | 65.6232 | 42.7113 | 28.3382 | 18.5665 | 16.405 | 16.1006 | 181.4858 | 238.1408 | 419.1753 | 299.2566 | 223.343 | 445.8973 |  |  |  | 163.5012 | 419.7645 | 453.8447 | 439.7342 | 272.2674 | 375.1735 | 131.4876 | 272.5827 | 220.5016 | 168.8377 | 370.1593 | 285.6167 | 425.9248 | 238.1136 |  | 265.9083 | 221.8478 | 168.9375 | 211.713 |  | 49.027 | 108.226 | 51.621 | 111.2581 | 199.3198 | 245.8768 | 292.3795 | 9.2531 | 57.2902 | 11.2599 | 119.8634 | 9.0969 | 42.1828 | 49.5471 | 56.3047 | 16.1383 |  |  | 2.8744 | 0.18934 | 0.47826 | -0.47772 | 4.5467 | 3.0453 | 7.3885 | -5.7585 | 0.4548 | 3.4003 | 11.4355 | -0.00045669 | -0.00047805 | -0.00053391 | 409.4884 | 439.1171 | 168.0389 | 104.8361 | 49.7687 | 22.6963 | 16.7773 | 83.8377 | 55.6263 | 32.9504 | 24.44 | 19.4509 | 19.2106 | 19.6883 | 142.8205 | 128.987 | 107.9293 | 74.0397 | 68.2142 | 142.0024 | 88.8888 | 155.1966 | 231.3993 | 291.7624 | 363.1644 | 371.1257 | 403.6978 |  |  |  | 462.1515 | 436.3901 | 396.2931 | 424.3055 | 4.3981 | 2.8095 | 893.2048 |  |  | 874.0441 |  |  | 278.6661 | 499.0679 | 341.598 | 145.3202 | 337.0675 | 249.6167 | 772.3535 | 714.9575 | 858.7378 | 806.9037 | 725.7857 |  | 416.3065 | 521.1761 | 400.3559 | 739.3836 | 455.7815 | 661.7421 |  | 845.8285 |  |  | 735.6867 | 782.5368 | 794.7415 | [6 empty] | 731.0693 |  |  | 721.4264 |  |  | 322.9319 | 412.2379 | 421.7976 | 198.989 | 348.6852 | 462.4818 | 261.0535 | 372.9614 |  | 372.7694 | 432.3707 | 282.3298 | 400.2197 | 336.8889 | 405.1989 | 189.281 | 332.5267 |  | 387.951 | 398.6757 | 491.6633 | 245.7115 | 345.4874 | 412.213 | 273.9538 | 381.9398 | 360.6223 | 424.0513 | 298.7982 | 391.593 | 0.21416 | 18.7904 | 1.8285 | 0.25718 | -39.893 | 3.1162 | 1232.49 | 0.43 | 3.0084 | 0.59219 | 0.94119 | -0.94066 | 3.3854 | 2.7706 | 4.3156 | 4.2152 | 8.3106 | 8.1299 | 1.5934 | -1.1415 | 19.4922 | 17.626
42810.5198 | 6888 | 61.1174 | 44.6906 | 32.9943 | 25.3099 | 19.6164 | 19.3981 | 19.6329 | 104.4656 | 65.6321 | 42.7259 | 28.3395 | 18.5648 | 16.3976 | 16.1017 | 181.5011 | 238.1394 | 419.2016 | 299.2242 | 223.0455 | 445.8084 |  |  |  | 163.0052 | 419.7644 | 453.9284 | 439.4554 | 273.4022 | 374.8534 | 131.5054 | 272.5453 | 219.9209 | 168.9589 | 370.1549 | 285.6605 | 425.7721 | 238.1929 |  | 266.7537 | 221.2704 | 168.5159 | 211.3104 |  | 48.9618 | 108.1403 | 51.5755 | 111.4845 | 198.9773 | 245.2954 | 292.3272 | 9.4522 | 57.2821 | 10.9421 | 119.8998 | 9.1031 | 42.1953 | 49.5275 | 56.2756 | 16.1308 |  |  | 2.352 | 0.19 | 0.68328 | -0.54343 | 4.6295 | 3.8391 | 8.3085 | -5.951 | 0.54334 | 3.3512 | 11.605 | -0.00047641 | -0.00044027 | -0.00051912 | 405.88 | 439.2505 | 168.0998 | 104.8416 | 49.7782 | 22.7033 | 16.779 | 83.8442 | 55.6395 | 32.9598 | 24.4391 | 19.4525 | 19.21 | 19.6846 | 147.6851 | 132.15 | 110.0223 | 72.1408 | 68.157 | 142.0675 | 88.8611 | 155.2404 | 231.3917 | 291.7978 | 363.0613 | 371.0637 | 403.654 |  |  |  | 461.945 | 436.0171 | 395.9661 | 424.5363 | 3.9013 | 3.2145 | 894.3446 |  |  | 874.4737 |  |  | 278.779 | 499.1181 | 341.0043 | 145.3719 | 337.0215 | 249.6735 | 771.8393 | 714.8724 | 858.7828 | 806.9439 | 725.8253 |  | 416.2637 | 523.7268 | 400.3352 | 739.3631 | 455.7372 | 661.782 |  | 845.5649 |  |  | 736.847 | 781.5919 | 793.9159 | [6 empty] | 731.0601 |  |  | 721.4549 |  |  | 323.423 | 411.5703 | 421.2346 | 199.2916 | 348.33 | 462.4141 | 260.4436 | 372.3512 |  | 372.1918 | 432.1131 | 281.5331 | 400.5676 | 336.885 | 405.1736 | 189.6406 | 332.295 |  | 387.1867 | 398.0854 | 491.6124 | 245.5673 | 345.3758 | 412.743 | 273.4051 | 381.8616 | 359.6939 | 424.1958 | 298.4375 | 391.4212 | 0.33685 | 18.7899 | 1.8228 | 0.25479 | -39.839 | 3.1162 | 1224.24 | 0.25 | 2.7207 | 0.59315 | 1.1248 | -1.0032 | 3.4142 | 3.1091 | 4.5738 | 4.2097 | 8.2377 | 8.1253 | 1.0611 | -1.3774 | 19.4873 | 17.5952
42810.5198 | 6889 | 61.1235 | 44.6888 | 32.9921 | 25.3084 | 19.6145 | 19.3912 | 19.6311 | 104.4775 | 65.6467 | 42.7222 | 28.3414 | 18.5659 | 16.4047 | 16.1078 | 181.5038 | 238.1401 | 419.2277 | 299.1809 | 222.9428 | 445.775 |  |  |  | 162.7747 | 419.7374 | 454.2265 | 439.6022 | 274.3857 | 375.6474 | 131.5176 | 272.5156 | 219.3615 | 169.0625 | 370.146 | 285.1231 | 425.6714 | 237.6521 |  | 267.0465 | 219.705 | 167.5317 | 210.6737 |  | 48.9247 | 108.095 | 51.5879 | 111.7281 | 199.0151 | 244.743 | 291.9492 | 9.7393 | 57.2744 | 10.8621 | 119.9898 | 9.1103 | 42.2264 | 49.487 | 56.2564 | 16.1288 |  |  | 2.6228 | 0.22285 | 0.94481 | -0.17873 | 4.2004 | 3.1622 | 7.7434 | -5.8794 | 1.0625 | 2.8833 | 11.5167 | -0.00052405 | -0.00047148 | -0.00051091 | 400.8272 | 439.4091 | 168.1547 | 104.8453 | 49.7885 | 22.7159 | 16.7767 | 83.8609 | 55.6568 | 32.9625 | 24.4479 | 19.4571 | 19.2112 | 19.6872 | 153.7664 | 139.4642 | 113.8397 | 71.3597 | 65.2493 | 142.1919 | 88.894 | 155.2874 | 231.3993 | 291.8178 | 362.9693 | 371.0212 | 403.6117 |  |  |  | 461.6706 | 435.664 | 396.3024 | 425.1119 | 4.8993 | 3.499 | 894.2255 |  |  | 874.6524 |  |  | 278.8989 | 499.2002 | 341.6129 | 145.4222 | 336.9913 | 248.9132 | 771.37 | 714.791 | 858.3784 | 806.7572 | 725.8018 |  | 416.2039 | 524.815 | 400.2905 | 739.3713 | 455.556 | 661.8021 |  | 845.0283 |  |  | 738.3484 | 780.3964 | 792.7734 | [6 empty] | 731.0485 |  |  | 721.4473 |  |  | 323.4726 | 411.3553 | 421.133 | 199.3389 | 347.7949 | 462.1822 | 259.3221 | 372.085 |  | 372.0633 | 432.2746 | 281.084 | 400.638 | 337.2065 | 404.7511 | 189.9968 | 332.0906 |  | 384.4481 | 397.7012 | 491.558 | 245.3694 | 344.9372 | 412.759 | 273.4828 | 381.5825 | 359.4915 | 424.0886 | 297.7613 | 391.2121 | 0.36342 | 18.7905 | 1.8183 | 0.25431 | -39.8008 | 3.1162 | 1259.45 | 0.3 | 2.8748 | 0.64236 | 1.3226 | -0.57527 | 3.2504 | 2.8202 | 4.4132 | 4.2042 | 8.2032 | 8.1042 | 0.4013 | -1.7976 | 19.4944 | 17.5469
42810.5198 | 6890 | 61.133 | 44.701 | 33.0008 | 25.3117 | 19.6173 | 19.3925 | 19.6345 | 104.4922 | 65.6566 | 42.7394 | 28.3462 | 18.5769 | 16.4019 | 16.1091 | 181.5252 | 238.1473 | 419.2498 | 299.1509 | 222.9375 | 445.7139 |  |  |  | 162.8696 | 419.7383 | 454.1351 | 439.8534 | 274.1945 | 375.7355 | 131.5376 | 272.4723 | 218.8352 | 169.1586 | 370.1338 | 285.0403 | 425.5545 | 237.387 |  | 265.8251 | 217.6098 | 166.2771 | 210.8834 |  | 49.0118 | 108.1911 | 51.6296 | 111.6604 | 198.6394 | 243.9848 | 291.7885 | 9.9757 | 57.2613 | 10.8983 | 120.0459 | 9.1041 | 42.2483 | 49.4745 | 56.2363 | 16.13 |  |  | 3.2201 | 0.082883 | 1.0782 | -0.21488 | 4.3595 | 2.814 | 7.5653 | -5.9471 | 0.6817 | 4.2974 | 11.7359 | -0.00038113 | -0.00052405 | -0.00052076 | 400.9998 | 439.5601 | 168.2014 | 104.8507 | 49.8004 | 22.7145 | 16.7805 | 83.8742 | 55.6686 | 32.9722 | 24.4547 | 19.4558 | 19.2033 | 19.6779 | 158.1364 | 138.5868 | 112.5885 | 72.8337 | 65.059 | 142.2784 | 88.8896 | 155.3385 | 231.3996 | 291.8442 | 362.8622 | 370.9766 | 403.5666 |  |  |  | 461.4975 | 435.4046 | 395.2372 | 425.6955 | 3.3126 | 2.5181 | 893.6646 |  |  | 874.7363 |  |  | 279.0099 | 499.2581 | 341.6038 | 145.468 | 336.9692 | 248.0709 | 770.9426 | 714.82 | 858.2782 | 806.6445 | 725.7692 |  | 416.0176 | 522.9066 | 400.217 | 739.3268 | 455.4587 | 661.8353 |  | 844.7177 |  |  | 740.8952 | 779.4348 | 791.7857 | [6 empty] | 731.0458 |  |  | 721.4496 |  |  | 322.6896 | 411.3928 | 421.1748 | 198.9614 | 347.1126 | 462.0431 | 260.3909 | 371.6886 |  | 371.7994 | 431.7243 | 281.3981 | 400.1449 | 336.6692 | 404.8738 | 190.4357 | 331.9838 |  | 382.1811 | 397.5291 | 491.4867 | 246.1844 | 344.6566 | 412.3969 | 274.0387 | 381.3882 | 359.8159 | 424.0572 | 297.4688 | 391.1875 | 0.27714 | 18.7894 | 1.8139 | 0.25453 | -39.8981 | 3.1163 | 1274.33 | 0.26 | 3.1856 | 0.39179 | 1.4131 | -0.63084 | 3.3089 | 2.6584 | 4.3589 | 4.1861 | 8.2491 | 8.0942 | -0.073237 | -1.6591 | 19.4763 | 17.5103
42810.5198 | 6891 | 61.1449 | 44.7071 | 33.0058 | 25.3145 | 19.6231 | 19.393 | 19.637 | 104.5041 | 65.6749 | 42.7542 | 28.3528 | 18.58 | 16.4144 | 16.1122 | 181.5181 | 238.1379 | 419.2705 | 299.0978 | 222.8217 | 445.6314 |  |  |  | 162.959 | 419.7526 | 454.0791 | 439.5371 | 272.3915 | 375.1772 | 131.5448 | 272.4317 | 218.3655 | 169.2666 | 370.118 | 285.0384 | 425.44 | 237.4474 |  | 265.6588 | 218.1689 | 166.4707 | 210.6852 |  | 49.0762 | 108.2408 | 51.713 | 111.7173 | 198.5371 | 243.7635 | 292.282 | 10.2892 | 57.2586 | 11.1631 | 120.1121 | 9.1155 | 42.261 | 49.4892 | 56.2147 | 16.1263 |  |  | 2.6451 | -0.036053 | 0.69116 | -0.41858 | 4.1827 | 2.3343 | 7.5863 | -5.9116 | 0.57409 | 3.4515 | 11.5567 | -0.00047476 | -0.00047969 | -0.00056348 | 401.7781 | 439.6581 | 168.2717 | 104.8619 | 49.8276 | 22.7198 | 16.7932 | 83.899 | 55.6819 | 32.9856 | 24.4618 | 19.4695 | 19.2121 | 19.6945 | 156.5321 | 135.0665 | 109.6703 | 70.9228 | 62.9263 | 142.2497 | 88.8494 | 155.3842 | 231.4094 | 291.8786 | 362.7659 | 370.9349 | 403.5401 |  |  |  | 461.3499 | 435.2043 | 393.5804 | 425.5261 | 5.0715 | 2.8411 | 894.2511 |  |  | 874.6563 |  |  | 279.1206 | 499.2727 | 341.1705 | 145.5195 | 336.9468 | 247.4962 | 770.5309 | 714.8188 | 858.4368 | 806.7455 | 725.7491 |  | 415.8473 | 521.0203 | 400.135 | 739.2837 | 455.3977 | 661.8944 |  | 844.9008 |  |  | 741.4088 | 778.5735 | 790.8607 | [6 empty] | 731.0156 |  |  | 721.481 |  |  | 321.9018 | 411.7395 | 421.2269 | 198.2885 | 346.681 | 461.9993 | 260.5321 | 371.3661 |  | 372.3388 | 431.113 | 282.0186 | 399.7839 | 336.0759 | 404.9789 | 190.3978 | 332.1296 |  | 381.2904 | 396.7926 | 491.4121 | 246.2539 | 344.9931 | 412.2524 | 274.3877 | 381.1728 | 359.8615 | 424.0993 | 296.9735 | 391.053 | 0.20723 | 18.7899 | 1.8092 | 0.25443 | -39.8696 | 3.1163 | 1267.83 | 0.28 | 2.8859 | -0.25842 | 1.1315 | -0.88053 | 3.2404 | 2.4208 | 4.3641 | 4.1693 | 8.2935 | 8.0883 | 0.10136 | -1.3398 | 19.4697 | 17.4976
42810.5198 | 6892 | 61.1544 | 44.7105 | 33.0015 | 25.3151 | 19.6249 | 19.3933 | 19.6308 | 104.5168 | 65.6923 | 42.7598 | 28.3537 | 18.5812 | 16.4108 | 16.1075 | 181.5281 | 238.1381 | 419.2922 | 299.0612 | 222.7316 | 445.567 |  |  |  | 163.0341 | 419.7728 | 453.7383 | 438.6718 | 274.339 | 376.2031 | 131.5566 | 272.405 | 217.7836 | 169.3658 | 370.0955 | 284.905 | 425.3486 | 237.3994 |  | 265.9438 | 219.1902 | 166.4211 | 210.1691 |  | 49.0553 | 108.1979 | 51.9359 | 111.531 | 199.0001 | 244.0627 | 292.3686 | 10.4039 | 57.2659 | 11.4902 | 120.0894 | 9.1209 | 42.3081 | 49.5001 | 56.2177 | 16.1317 |  |  | 2.5807 | -0.30416 | 0.087932 | -0.75831 | 3.935 | 2.6931 | 7.1309 | -6.4327 | 0.40673 | 3.2647 | 11.4315 | -0.00052733 | -0.00047969 | -0.00053391 | 402.866 | 439.9136 | 168.3303 | 104.8652 | 49.8356 | 22.7207 | 16.788 | 83.8989 | 55.6914 | 32.9854 | 24.4637 | 19.4682 | 19.2157 | 19.6944 | 156.8171 | 136.306 | 113.3325 | 71.4061 | 63.0299 | 142.2811 | 88.843 | 155.448 | 231.4114 | 291.9112 | 362.674 | 370.8821 | 403.5019 |  |  |  | 461.2912 | 435.2325 | 392.1814 | 425.4975 | 2.5591 | 3.0161 | 894.8308 |  |  | 874.8069 |  |  | 279.229 | 499.2717 | 340.1039 | 145.5727 | 336.9186 | 246.8519 | 770.1481 | 714.7917 | 858.5854 | 806.925 | 725.6839 |  | 415.8637 | 521.2457 | 400.0665 | 739.2596 | 455.3395 | 661.9275 |  | 845.2656 |  |  | 741.4158 | 777.7127 | 789.9204 | [6 empty] | 730.9838 |  |  | 721.5204 |  |  | 320.9519 | 411.6962 | 421.1353 | 197.9435 | 346.5856 | 461.9936 | 260.5213 | 371.0809 |  | 372.807 | 430.143 | 282.2015 | 399.649 | 335.8391 | 405.1962 | 189.6212 | 332.0369 |  | 379.8039 | 395.8008 | 491.3352 | 245.2952 | 345.0636 | 412.2437 | 274.1723 | 381.0319 | 359.4934 | 423.9055 | 297.2979 | 390.9488 | 0.27829 | 18.7845 | 1.8045 | 0.25445 | -39.9072 | 3.1163 | 1285.92 | 0.23 | 2.8528 | -0.75054 | 0.40355 | -1.1851 | 3.1439 | 2.6009 | 4.2323 | 4.1728 | 8.2806 | 8.0823 | 0.073692 | -1.7474 | 19.4745 | 17.4915
42810.5198 | 6893 | 61.1622 | 44.7126 | 32.9986 | 25.3133 | 19.6188 | 19.3956 | 19.6272 | 104.5292 | 65.6973 | 42.7646 | 28.3592 | 18.5796 | 16.4074 | 16.1069 | 181.5343 | 238.1311 | 419.3174 | 299.0258 | 222.5641 | 445.5821 |  |  |  | 163.1331 | 419.7828 | 454.0937 | 439.2075 | 276.079 | 377.6403 | 131.5795 | 272.3695 | 217.3713 | 169.4569 | 370.0608 | 284.5472 | 425.2778 | 237.2113 |  | 266.7554 | 219.6664 | 166.1744 | 210.2178 |  | 48.9834 | 108.0861 | 51.8904 | 110.7954 | 199.017 | 244.4689 | 292.3262 | 10.5022 | 57.2706 | 11.6517 | 120.0699 | 9.1254 | 42.3278 | 49.5032 | 56.2114 | 16.1249 |  |  | 3.1715 | 0.025715 | -0.16834 | -0.78788 | 4.0441 | 2.7713 | 7.5672 | -6.1383 | 0.76693 | 3.4265 | 11.874 | -0.00046819 | -0.00050105 | -0.00054048 | 405.9777 | 440.0191 | 168.3824 | 104.8587 | 49.8363 | 22.731 | 16.7932 | 83.908 | 55.6977 | 32.9965 | 24.466 | 19.4695 | 19.2189 | 19.6858 | 155.0173 | 137.3799 | 117.9433 | 70.9463 | 64.0813 | 142.1723 | 88.8624 | 155.4883 | 231.412 | 291.9403 | 362.5645 | 370.8343 | 403.4546 |  |  |  | 461.3214 | 435.6943 | 390.1348 | 426.1176 | 3.0449 | 2.6954 | 894.5464 |  |  | 875.0168 |  |  | 279.3388 | 499.2713 | 340.1033 | 145.6254 | 336.8819 | 246.4073 | 770.3672 | 714.7501 | 858.7136 | 807.1089 | 725.7386 |  | 415.8984 | 522.3399 | 400.0839 | 739.2441 | 455.2528 | 661.9397 |  | 845.6 |  |  | 741.5481 | 777.4449 | 789.5614 | [6 empty] | 730.9562 |  |  | 721.5514 |  |  | 321.3695 | 411.3993 | 421.0079 | 198.3557 | 346.1763 | 461.9702 | 260.3333 | 370.8935 |  | 372.9039 | 429.6529 | 282.164 | 399.7578 | 336.0023 | 405.2325 | 189.6137 | 332.0745 |  | 379.0253 | 395.4928 | 491.29 | 244.3869 | 344.733 | 412.5009 | 273.867 | 380.8036 | 358.7186 | 423.1638 | 297.3429 | 390.7462 | 0.32144 | 18.7799 | 1.8001 | 0.25406 | -39.8939 | 3.1162 | 1287.99 | 0.28 | 3.166 | 0.2182 | -0.55829 | -1.2078 | 3.1885 | 2.6394 | 4.3616 | 4.1748 | 8.2519 | 8.0727 | 0.25981 | -2.2574 | 19.4657 | 17.4778
42810.5198 | 6894 | 61.1806 | 44.7192 | 33.0093 | 25.3232 | 19.6182 | 19.402 | 19.6299 | 104.5453 | 65.7169 | 42.7822 | 28.3748 | 18.5842 | 16.4168 | 16.1213 | 181.5333 | 238.1199 | 419.3407 | 298.9801 | 222.1634 | 445.4909 |  |  |  | 163.2102 | 419.7893 | 454.2514 | 438.7336 | 276.0458 | 378.6122 | 131.5943 | 272.346 | 217.0384 | 169.5498 | 370.0407 | 284.7709 | 425.1731 | 237.3666 |  | 266.9375 | 219.2714 | 167.3367 | 211.806 |  | 48.887 | 107.8079 | 51.663 | 110.6605 | 199.4572 | 244.7325 | 292.6925 | 10.2363 | 57.2564 | 11.4777 | 119.9872 | 9.1175 | 42.374 | 49.5255 | 56.2068 | 16.131 |  |  | 3.2037 | -0.037369 | 0.15299 | -0.9653 | 4.46 | 2.6221 | 7.4536 | -6.0161 | 0.224 | 3.1743 | 11.7339 | -0.00048791 | -0.00047312 | -0.00052898 | 406.0434 | 440.1526 | 168.4279 | 104.864 | 49.8498 | 22.7288 | 16.7889 | 83.9217 | 55.702 | 32.9982 | 24.465 | 19.4617 | 19.2093 | 19.6804 | 152.1655 | 135.4253 | 117.0412 | 73.1016 | 65.082 | 142.0352 | 88.8355 | 155.5289 | 231.4137 | 291.9594 | 362.467 | 370.7872 | 403.399 |  |  |  | 461.2268 | 435.8227 | 388.6362 | 426.2517 | 3.4935 | 2.5925 | 894.1017 |  |  | 875.1088 |  |  | 279.4448 | 499.2541 | 342.474 | 145.674 | 336.8431 | 247.4131 | 770.6715 | 714.7336 | 858.7021 | 807.1742 | 725.8431 |  | 415.7843 | 524.2386 | 400.0046 | 739.2487 | 455.129 | 661.929 |  | 845.6975 |  |  | 740.0284 | 778.7032 | 790.7503 | [6 empty] | 730.9314 |  |  | 721.5926 |  |  | 320.9825 | 411.6426 | 420.7855 | 199.3322 | 346.1429 | 461.943 | 259.6419 | 370.5585 |  | 371.8709 | 429.8213 | 282.061 | 399.8497 | 336.7536 | 405.1057 | 189.5562 | 332.0952 |  | 378.2876 | 394.4037 | 491.2642 | 243.9205 | 344.6921 | 412.3259 | 274.1264 | 380.7344 | 358.8606 | 422.3086 | 297.3238 | 390.6318 | 0.46319 | 18.779 | 1.7954 | 0.25239 | -39.9054 | 3.1163 | 1292.02 | 0.28 | 3.1845 | -0.26294 | 0.53203 | -1.3364 | 3.3493 | 2.5681 | 4.3298 | 4.1603 | 8.1915 | 8.0583 | 0.55922 | -2.1604 | 19.4105 | 17.463
42810.5198 | 6895 | 61.1801 | 44.7095 | 32.9955 | 25.3157 | 19.6038 | 19.3882 | 19.6174 | 104.5588 | 65.7224 | 42.7782 | 28.3821 | 18.5834 | 16.4059 | 16.0981 | 181.5434 | 238.1191 | 419.3554 | 298.9397 | 222.026 | 445.4221 |  |  |  | 163.2939 | 419.8041 | 454.3108 | 439.0211 | 274.3959 | 377.451 | 131.6049 | 272.2987 | 218.028 | 169.6569 | 370.0241 | 285.2097 | 425.0413 | 237.9725 |  | 266.5371 | 220.4875 | 169.7918 | 211.0279 |  | 48.7857 | 107.4548 | 51.5311 | 110.6629 | 199.7856 | 245.103 | 292.6305 | 9.8712 | 57.2439 | 11.5683 | 119.9078 | 9.1197 | 42.424 | 49.5401 | 56.214 | 16.1366 |  |  | 2.6576 | 0.2833 | 0.30215 | -0.59141 | 4.4561 | 2.3993 | 7.7289 | -6.1449 | 0.65543 | 2.9857 | 11.7262 | -0.00047969 | -0.00042055 | -0.00055362 | 409.2953 | 440.2607 | 168.4782 | 104.8688 | 49.8574 | 22.729 | 16.7897 | 83.9287 | 55.7158 | 33.0011 | 24.464 | 19.4605 | 19.2042 | 19.6801 | 152.4795 | 136.2949 | 116.1549 | 74.2319 | 66.1133 | 142.0039 | 88.8059 | 155.5754 | 231.4086 | 291.9871 | 362.3659 | 370.7357 | 403.3681 |  |  |  | 461.0265 | 435.7717 | 388.6395 | 426.2406 | 3.4963 | 3.5736 | 894.1195 |  |  | 875.2105 |  |  | 279.5536 | 499.2231 | 343.1716 | 145.7253 | 336.7978 | 249.1876 | 770.4605 | 714.703 | 858.5482 | 807.095 | 725.8763 |  | 415.5813 | 527.0056 | 399.9081 | 739.2899 | 454.9583 | 661.8804 |  | 845.4006 |  |  | 740.7747 | 778.3321 | 790.4962 | [6 empty] | 730.9083 |  |  | 721.668 |  |  | 320.7882 | 411.6993 | 420.8032 | 199.9022 | 346.0791 | 461.946 | 259.4279 | 369.9767 |  | 371.7001 | 429.8807 | 281.6405 | 399.9521 | 337.8576 | 404.7206 | 189.5774 | 332.0893 |  | 377.9181 | 393.96 | 491.2378 | 243.3876 | 344.3989 | 411.2936 | 274.3285 | 380.773 | 358.7406 | 422.1196 | 297.0467 | 390.5206 | 0.37922 | 18.781 | 1.791 | 0.24967 | -39.9055 | 3.1163 | 1279.22 | 0.23 | 2.8978 | 0.72365 | 0.74734 | -1.0456 | 3.349 | 2.4574 | 4.4106 | 4.1387 | 8.1052 | 8.0375 | 0.52034 | -2.0656 | 19.4183 | 17.4397
42810.5198 | 6896 | 61.185 | 44.7135 | 32.9962 | 25.3144 | 19.6156 | 19.3861 | 19.6252 | 104.5602 | 65.7349 | 42.7823 | 28.3749 | 18.5747 | 16.399 | 16.1033 | 181.547 | 238.117 | 419.3798 | 298.8928 | 222.1162 | 445.3585 |  |  |  | 163.3702 | 419.8117 | 454.5494 | 439.1562 | 274.3263 | 377.675 | 131.6216 | 272.2711 | 218.6639 | 169.7526 | 370.0354 | 284.9886 | 424.9399 | 237.571 |  | 267.6363 | 220.8161 | 170.3542 | 210.7325 |  | 48.8253 | 107.3123 | 51.4562 | 110.3451 | 199.7079 | 245.3031 | 292.5247 | 9.619 | 57.2458 | 11.6354 | 119.8915 | 9.1177 | 42.4513 | 49.5407 | 56.2033 | 16.13 |  |  | 3.2267 | 0.061199 | 0.73059 | -0.049942 | 4.5533 | 2.3119 | 7.3097 | -6.2914 | 0.58888 | 3.4915 | 11.66 | -0.00046491 | -0.00054212 | -0.00051255 | 414.0594 | 440.3791 | 168.5379 | 104.8741 | 49.8731 | 22.7325 | 16.7954 | 83.9489 | 55.7376 | 33.0121 | 24.4677 | 19.4678 | 19.2118 | 19.6827 | 155.4542 | 137.8154 | 121.8546 | 73.6358 | 65.4372 | 141.9489 | 88.838 | 155.6262 | 231.4188 | 292.0209 | 362.2651 | 370.6933 | 403.3338 |  |  |  | 460.9239 | 435.7041 | 389.4711 | 426.1893 | 3.2279 | 3.215 | 894.1476 |  |  | 875.321 |  |  | 279.6625 | 499.2311 | 342.9553 | 145.7782 | 336.737 | 249.6022 | 770.2255 | 714.6808 | 858.2028 | 806.8912 | 725.8881 |  | 415.5563 | 530.7019 | 399.8632 | 739.3559 | 454.996 | 661.8231 |  | 845.1509 |  |  | 741.8726 | 778.0057 | 790.1423 | [6 empty] | 730.8857 |  |  | 721.8167 |  |  | 321.7922 | 411.4905 | 420.7537 | 199.388 | 345.6638 | 461.9333 | 259.3125 | 369.2159 |  | 372.4088 | 429.8709 | 280.9463 | 399.7583 | 338.002 | 404.1005 | 189.4155 | 331.7548 |  | 378.3495 | 393.9635 | 491.2045 | 243.6564 | 344.1413 | 410.4143 | 274.2087 | 380.792 | 358.2481 | 422.2862 | 296.7443 | 390.1689 | 0.35206 | 18.7849 | 1.7886 | 0.2506 | -39.8746 | 3.1162 | 1240.16 | 0.29 | 3.1936 | 0.33628 | 1.1619 | -0.30378 | 3.386 | 2.4127 | 4.2901 | 4.1358 | 7.9982 | 8.04 | 0.18282 | -2.695 | 19.4159 | 17.4291
42810.5199 | 6897 | 61.1993 | 44.7236 | 33.0267 | 25.3263 | 19.6115 | 19.3913 | 19.6308 | 104.5786 | 65.7527 | 42.7998 | 28.3818 | 18.5822 | 16.4109 | 16.1056 | 181.5586 | 238.1148 | 419.4091 | 298.8617 | 222.2805 | 445.3178 |  |  |  | 163.469 | 419.8253 | 454.4486 | 439.3675 | 275.1865 | 378.361 | 131.6302 | 272.2395 | 218.5919 | 169.8459 | 370.0194 | 284.8116 | 424.8569 | 237.2021 |  | 267.7767 | 220.0172 | 169.3787 | 211.3661 |  | 48.6596 | 107.1384 | 51.3118 | 109.7955 | 199.8053 | 245.0254 | 292.1268 | 9.6276 | 57.2273 | 11.6008 | 119.7929 | 9.1109 | 42.4468 | 49.5406 | 56.197 | 16.1209 |  |  | 3.665 | -0.2253 | 0.87844 | 0.06637 | 4.0947 | 2.7463 | 7.8314 | -6.3085 | 0.66321 | 4.1079 | 11.3019 | -0.00046327 | -0.00048298 | -0.00053062 | 415.4645 | 440.6649 | 168.5897 | 104.8727 | 49.8792 | 22.7323 | 16.7976 | 83.9642 | 55.7404 | 33.0167 | 24.4707 | 19.4585 | 19.2135 | 19.6823 | 152.3436 | 137.7965 | 121.3272 | 73.327 | 63.2081 | 141.7113 | 88.8708 | 155.6957 | 231.4326 | 292.0668 | 362.1528 | 370.653 | 403.2928 |  |  |  | 460.9222 | 435.5708 | 388.5896 | 426.8768 | 3.6651 | 2.7792 | 894.2107 |  |  | 875.5179 |  |  | 279.773 | 499.2885 | 343.4791 | 145.8279 | 336.6754 | 248.9956 | 770.556 | 714.6812 | 857.6634 | 806.6882 | 725.9336 |  | 415.5708 | 529.8563 | 399.7651 | 739.3805 | 455.0345 | 661.7239 |  | 844.2545 |  |  | 742.8099 | 777.9619 | 789.9652 | [6 empty] | 730.8669 |  |  | 721.8488 |  |  | 321.7029 | 411.4751 | 420.4241 | 198.8982 | 345.3091 | 461.883 | 259.0478 | 368.7863 |  | 372.4961 | 429.834 | 280.3415 | 399.873 | 337.9415 | 403.7538 | 189.023 | 331.3826 |  | 380.0787 | 394.1088 | 491.1412 | 243.2192 | 344.0627 | 410.1374 | 274.6603 | 380.834 | 358.7188 | 422.3154 | 296.4334 | 389.9564 | 0.41677 | 18.7979 | 1.7876 | 0.25099 | -39.9017 | 3.1163 | 1222.28 | 0.31 | 3.4054 | -0.64507 | 1.2737 | 0.35011 | 3.2101 | 2.6289 | 4.4394 | 4.136 | 8.0122 | 8.0437 | 0.49819 | -2.6324 | 19.3896 | 17.4098
42810.5199 | 6898 | 61.2035 | 44.7412 | 33.0167 | 25.3262 | 19.6162 | 19.3855 | 19.6266 | 104.5863 | 65.7605 | 42.808 | 28.3852 | 18.582 | 16.399 | 16.0993 | 181.5629 | 238.1051 | 419.4311 | 298.8238 | 222.464 | 445.3028 |  |  |  | 164.5841 | 419.8231 | 453.7137 | 439.4069 | 274.1238 | 375.7684 | 131.642 | 272.2174 | 218.3301 | 169.9346 | 370.0175 | 285.1911 | 424.7853 | 237.5012 |  | 267.6418 | 219.8316 | 168.3264 | 212.8205 |  | 48.6129 | 107.107 | 51.3095 | 109.3013 | 199.505 | 244.6455 | 291.6539 | 9.8526 | 57.2125 | 11.5152 | 119.7339 | 9.1131 | 42.4234 | 49.5319 | 56.1991 | 16.1177 |  |  | 3.1347 | -0.18653 | 0.59588 | -0.60192 | 4.7229 | 2.9684 | 7.9385 | -5.8879 | 0.32928 | 3.4051 | 11.3145 | -0.00047312 | -0.00052241 | -0.00054376 | 411.4699 | 440.9102 | 168.6461 | 104.8788 | 49.8913 | 22.7451 | 16.7957 | 83.9662 | 55.7557 | 33.0233 | 24.4804 | 19.4663 | 19.2097 | 19.687 | 147.0445 | 137.835 | 121.2727 | 72.4361 | 63.2296 | 141.5455 | 88.91 | 155.7363 | 231.4318 | 292.0864 | 362.0567 | 370.5905 | 403.2516 |  |  |  | 460.9584 | 435.6483 | 388.1215 | 425.9987 | 4.1483 | 3.1394 | 894.607 |  |  | 875.5238 |  |  | 279.8704 | 499.3734 | 342.714 | 145.8816 | 336.6242 | 248.2173 | 770.9538 | 714.8369 | 857.562 | 806.7456 | 726.2208 |  | 415.5585 | 526.2316 | 399.6549 | 739.397 | 454.8839 | 661.7121 |  | 844.6636 |  |  | 741.7344 | 778.6308 | 790.4693 | [6 empty] | 730.8462 |  |  | 721.8484 |  |  | 320.9968 | 411.2022 | 420.242 | 198.8434 | 345.2574 | 461.785 | 259.3859 | 368.4874 |  | 372.2697 | 429.6508 | 280.1805 | 399.8962 | 337.5677 | 403.4724 | 189.4528 | 331.1237 |  | 381.45 | 393.9294 | 491.0834 | 242.6403 | 343.8299 | 410.0789 | 275.0558 | 380.7856 | 359.4277 | 422.317 | 295.8902 | 389.7885 | 0.38249 | 18.8033 | 1.7866 | 0.2526 | -39.8448 | 3.1162 | 1243.49 | 0.2 | 3.1431 | -0.58693 | 1.049 | -1.0543 | 3.4463 | 2.7322 | 4.468 | 4.1268 | 8.1022 | 8.0259 | 1.0659 | -2.6215 | 19.3417 | 17.4385
42810.5199 | 6899 | 61.2084 | 44.7318 | 33.0214 | 25.3251 | 19.6141 | 19.3822 | 19.6222 | 104.5969 | 65.7666 | 42.81 | 28.3898 | 18.5791 | 16.3956 | 16.0967 | 181.5699 | 238.1009 | 419.4541 | 298.7789 | 222.5255 | 445.3076 |  |  |  | 165.8381 | 419.8035 | 453.4308 | 439.3584 | 273.6852 | 374.0345 | 131.6539 | 272.1901 | 217.7396 | 170.0231 | 370.0051 | 285.5044 | 424.6737 | 237.9553 |  | 268.3476 | 219.4541 | 167.9405 | 213.9102 |  | 48.7436 | 107.2003 | 51.382 | 109.2217 | 198.7303 | 244.19 | 291.2093 | 9.9442 | 57.1883 | 11.6113 | 119.6496 | 9.1042 | 42.418 | 49.5195 | 56.213 | 16.1139 |  |  | 3.1833 | -0.14842 | 0.28047 | -0.20962 | 4.1617 | 2.6457 | 7.7223 | -5.8018 | 1.4945 | 3.2391 | 11.5704 | -0.00045998 | -0.00047148 | -0.00054048 | 407.6834 | 441.3168 | 168.7042 | 104.8947 | 49.9045 | 22.7533 | 16.8003 | 83.987 | 55.7759 | 33.0377 | 24.4978 | 19.4819 | 19.223 | 19.6793 | 149.6742 | 135.7553 | 120.6117 | 72.3163 | 64.7792 | 141.4912 | 88.9273 | 155.7824 | 231.4361 | 292.1132 | 361.9526 | 370.5381 | 403.2076 |  |  |  | 461.0016 | 435.6308 | 387.6704 | 425.3422 | 3.1639 | 3.0607 | 894.1759 |  |  | 875.3194 |  |  | 279.9547 | 499.4655 | 341.6997 | 145.9447 | 336.5842 | 248.2363 | 770.7721 | 714.8854 | 857.9725 | 807.0174 | 726.3176 |  | 415.6139 | 526.104 | 399.5307 | 739.3797 | 454.7672 | 661.7314 |  | 845.1179 |  |  | 741.2518 | 778.5572 | 790.4783 | [6 empty] | 730.8314 |  |  | 721.9416 |  |  | 320.6575 | 410.9254 | 420.4301 | 199.062 | 345.6527 | 461.6524 | 259.5841 | 368.5315 |  | 371.7393 | 429.5041 | 279.3647 | 399.9349 | 336.8625 | 403.3289 | 189.6385 | 330.6515 |  | 382.045 | 393.4306 | 491.0662 | 242.6271 | 343.7116 | 409.8433 | 275.0821 | 380.7343 | 359.923 | 422.4358 | 295.5026 | 389.5368 | 0.17102 | 18.8082 | 1.786 | 0.25215 | -39.8767 | 3.1162 | 1222.29 | 0.17 | 3.1631 | -0.52361 | 0.71978 | -0.62226 | 3.2336 | 2.5783 | 4.4048 | 4.1298 | 8.0937 | 8.0129 | 0.76678 | -2.546 | 19.2997 | 17.4618
42810.5199 | 6900 | 61.2249 | 44.7229 | 33.039 | 25.3366 | 19.6206 | 19.3904 | 19.6189 | 104.6134 | 65.7821 | 42.8187 | 28.396 | 18.5839 | 16.4046 | 16.1004 | 181.5753 | 238.0961 | 419.4792 | 298.7325 | 222.4602 | 445.2217 |  |  |  | 165.9447 | 419.7711 | 453.5603 | 438.9151 | 271.9065 | 372.7653 | 131.6695 | 272.1529 | 217.6608 | 170.1182 | 370.0139 | 285.8168 | 424.5605 | 238.2913 |  | 269.5272 | 219.7766 | 168.7185 | 214.1898 |  | 48.6665 | 107.0419 | 51.408 | 109.0861 | 198.3828 | 244.0262 | 290.9553 | 10.3168 | 57.186 | 11.5918 | 119.5919 | 9.0874 | 42.3875 | 49.5023 | 56.2047 | 16.1018 |  |  | 3.3975 | -0.11885 | 0.32778 | -0.28979 | 4.5395 | 2.6287 | 7.4858 | -5.8846 | 1.0357 | 2.714 | 11.5978 | -0.00045012 | -0.00045669 | -0.00051091 | 408.9047 | 441.594 | 168.7458 | 104.8825 | 49.9104 | 22.7508 | 16.7891 | 83.989 | 55.7765 | 33.0322 | 24.4896 | 19.4669 | 19.2083 | 19.6833 | 149.5069 | 135.3331 | 117.7481 | 71.8453 | 64.6612 | 141.3752 | 88.9228 | 155.8256 | 231.4401 | 292.1455 | 361.8513 | 370.4965 | 403.1646 |  |  |  | 461.0358 | 435.7418 | 389.0707 | 425.4835 | 3.9181 | 3.4477 | 893.9946 |  |  | 875.3372 |  |  | 280.0485 | 499.5415 | 340.7333 | 145.9907 | 336.5375 | 248.1384 | 770.7484 | 714.7432 | 858.2666 | 807.2192 | 726.319 |  | 415.6045 | 523.3397 | 399.5938 | 739.3678 | 454.764 | 661.7922 |  | 845.4406 |  |  | 740.9824 | 778.3133 | 790.2896 | [6 empty] | 730.8115 |  |  | 722.093 |  |  | 320.4747 | 410.1747 | 420.8313 | 198.4292 | 345.7838 | 461.5986 | 259.0336 | 368.673 |  | 371.6374 | 429.4163 | 278.3371 | 399.6127 | 336.4407 | 403.5982 | 189.8896 | 330.152 |  | 382.6814 | 394.1118 | 491.0647 | 241.9602 | 343.5382 | 410.0381 | 274.6565 | 380.8034 | 359.948 | 422.7928 | 295.6405 | 389.4414 | 0.22687 | 18.8163 | 1.7859 | 0.25211 | -39.9339 | 3.1163 | 1203.2 | 0.31 | 3.2646 | -0.46845 | 0.77796 | -0.73149 | 3.3767 | 2.5695 | 4.3362 | 4.1287 | 8.1766 | 8.0129 | 0.7706 | -2.2284 | 19.2801 | 17.4619
42810.5199 | 6901 | 61.2348 | 44.7273 | 33.0455 | 25.3362 | 19.6229 | 19.3905 | 19.619 | 104.6206 | 65.7958 | 42.8228 | 28.3955 | 18.5815 | 16.4049 | 16.0964 | 181.5838 | 238.0925 | 419.5067 | 298.6952 | 222.3995 | 445.1722 |  |  |  | 166.0215 | 419.7394 | 453.5517 | 438.4442 | 267.9175 | 371.6411 | 131.6734 | 272.1203 | 218.0767 | 170.2035 | 370.0274 | 285.8406 | 424.4886 | 238.3265 |  | 269.8444 | 220.0566 | 168.7139 | 213.8836 |  | 48.3306 | 106.867 | 51.296 | 108.5275 | 198.4679 | 244.4958 | 290.8363 | 10.7173 | 57.1882 | 11.757 | 119.5517 | 9.0739 | 42.3557 | 49.4941 | 56.192 | 16.099 |  |  | 2.8974 | -0.076793 | 0.37378 | -0.52766 | 4.303 | 2.5334 | 7.4181 | -5.7644 | 0.57856 | 4.551 | 11.664 | -0.00044355 | -0.00050105 | -0.00052405 | 411.8396 | 441.8454 | 168.803 | 104.8842 | 49.9276 | 22.7515 | 16.7929 | 83.9945 | 55.7854 | 33.0396 | 24.487 | 19.4624 | 19.2102 | 19.6741 | 152.1526 | 134.7875 | 115.6116 | 73.0093 | 64.4572 | 141.2866 | 88.9506 | 155.8735 | 231.4397 | 292.1774 | 361.7577 | 370.4566 | 403.1302 |  |  |  | 461.0182 | 435.9 | 387.4611 | 425.127 | 2.752 | 2.4252 | 894.3275 |  |  | 875.5383 |  |  | 280.1592 | 499.6065 | 338.0249 | 146.0407 | 336.4824 | 247.4943 | 770.7319 | 714.6509 | 858.4631 | 807.3672 | 726.4319 |  | 415.4118 | 520.1494 | 399.614 | 739.3635 | 454.7078 | 661.7967 |  | 845.6163 |  |  | 740.5518 | 778.1983 | 790.1194 | [6 empty] | 730.7907 |  |  | 722.0646 |  |  | 319.6428 | 409.7376 | 421.21 | 198.0978 | 345.7337 | 461.61 | 258.9515 | 368.7771 |  | 372.227 | 429.2149 | 278.3198 | 398.9117 | 335.5525 | 403.8418 | 190.5192 | 329.9741 |  | 381.7071 | 394.9601 | 491.012 | 241.7034 | 343.6463 | 409.6981 | 274.1907 | 380.7602 | 359.5831 | 423.1413 | 295.6747 | 389.5103 | 0.21031 | 18.8189 | 1.7849 | 0.25034 | -39.9599 | 3.1162 | 1214.86 | 0.31 | 3.0122 | -0.37647 | 0.83057 | -0.98684 | 3.289 | 2.5237 | 4.3185 | 4.106 | 8.2672 | 8.0065 | 0.46535 | -1.9876 | 19.281 | 17.4697
42810.5199 | 6902 | 61.2492 | 44.7501 | 33.0327 | 25.3402 | 19.6287 | 19.3926 | 19.6214 | 104.6378 | 65.8171 | 42.8364 | 28.4055 | 18.5904 | 16.4104 | 16.104 | 181.587 | 238.0833 | 419.5236 | 298.6551 | 222.2973 | 445.1401 |  |  |  | 166.0607 | 419.7031 | 453.2634 | 438.551 | 268.99 | 371.1421 | 131.6898 | 272.0895 | 217.6772 | 170.2959 | 370.0225 | 285.8873 | 424.4557 | 238.3943 |  | 271.0485 | 219.4378 | 168.6677 | 213.1661 |  | 48.491 | 106.7859 | 51.2132 | 108.6039 | 198.6628 | 244.5815 | 290.488 | 10.7846 | 57.1924 | 12.0467 | 119.6041 | 9.0571 | 42.3255 | 49.5064 | 56.1806 | 16.0847 |  |  | 3.1176 | -0.002541 | 0.18782 | -0.76948 | 4.5014 | 2.1818 | 7.4082 | -6.1711 | 0.60289 | 2.8737 | 11.7091 | -0.00046162 | -0.00042877 | -0.00054048 | 414.8649 | 442.0085 | 168.8599 | 104.8886 | 49.936 | 22.7559 | 16.7932 | 84.0115 | 55.8007 | 33.0476 | 24.4884 | 19.4709 | 19.21 | 19.6809 | 151.2738 | 131.0529 | 109.7784 | 72.5401 | 64.9827 | 141.1603 | 88.906 | 155.9287 | 231.4422 | 292.2052 | 361.645 | 370.4031 | 403.0777 |  |  |  | 460.9142 | 435.4857 | 385.8849 | 425.2068 | 3.1237 | 2.5466 | 894.22 |  |  | 875.6383 |  |  | 280.273 | 499.6559 | 336.4986 | 146.1008 | 336.4273 | 247.2144 | 770.5629 | 714.6249 | 858.711 | 807.5507 | 726.5156 |  | 415.1842 | 518.7937 | 399.5265 | 739.4301 | 454.7381 | 661.849 |  | 845.7167 |  |  | 739.4677 | 778.2524 | 790.16 | [6 empty] | 730.7759 |  |  | 722.0049 |  |  | 318.7671 | 410.1035 | 421.22 | 198.0315 | 345.6917 | 461.5264 | 258.3719 | 368.8 |  | 372.5202 | 429.0489 | 278.9271 | 398.5188 | 334.9195 | 403.7478 | 190.3822 | 330.0653 |  | 381.6744 | 395.4685 | 490.9915 | 240.9578 | 343.754 | 409.6277 | 273.5211 | 380.6344 | 358.7492 | 422.8962 | 295.6409 | 389.3369 | 0.35842 | 18.8243 | 1.7854 | 0.25128 | -39.9749 | 3.1162 | 1212.19 | 0.25 | 3.1233 | -0.068474 | 0.58869 | -1.1916 | 3.3643 | 2.3422 | 4.3159 | 4.0805 | 8.2964 | 8.0082 | 0.54694 | -1.3449 | 19.2975 | 17.4553
42810.5199 | 6903 | 61.2577 | 44.7461 | 33.023 | 25.3332 | 19.623 | 19.3959 | 19.6199 | 104.6556 | 65.8131 | 42.8393 | 28.4125 | 18.5803 | 16.4026 | 16.0952 | 181.5896 | 238.0739 | 419.5445 | 298.6112 | 222.1761 | 445.0658 |  |  |  | 164.3311 | 419.6938 | 453.0488 | 438.0244 | 268.9918 | 371.5819 | 131.7109 | 272.0506 | 217.9367 | 170.3904 | 370.0124 | 285.4884 | 424.3632 | 237.7379 |  | 270.7205 | 218.1706 | 166.752 | 211.6246 |  | 48.4938 | 106.6741 | 51.1288 | 108.5276 | 199.0004 | 244.4215 | 290.2174 | 10.4403 | 57.1743 | 12.1512 | 119.5885 | 9.0622 | 42.3232 | 49.5257 | 56.1938 | 16.0945 |  |  | 3.0742 | -0.087309 | -0.084888 | -1.1927 | 4.5724 | 3.3758 | 7.6678 | -5.7756 | 0.80799 | 3.2129 | 11.48 | -0.00044355 | -0.00046327 | -0.00052076 | 415.4884 | 442.153 | 168.9145 | 104.8932 | 49.9478 | 22.7595 | 16.7979 | 84.0247 | 55.8164 | 33.0579 | 24.4885 | 19.474 | 19.2041 | 19.6765 | 146.5363 | 127.3991 | 104.2696 | 70.4501 | 63.4321 | 140.8747 | 88.8186 | 155.9798 | 231.4525 | 292.2384 | 361.5486 | 370.3583 | 403.0412 |  |  |  | 460.7332 | 435.2726 | 386.9897 | 425.0003 | 1.8354 | 1.9848 | 894.4079 |  |  | 875.6684 |  |  | 280.4177 | 499.6643 | 336.8106 | 146.1478 | 336.3717 | 246.2503 | 770.7048 | 714.6256 | 858.8737 | 807.6709 | 726.5731 |  | 415.0858 | 515.2033 | 399.5029 | 739.3974 | 454.7733 | 661.9317 |  | 845.893 |  |  | 740.1214 | 777.9732 | 789.8908 | [6 empty] | 730.7572 |  |  | 721.9302 |  |  | 319.0204 | 410.5607 | 420.4969 | 197.7489 | 345.5623 | 461.2954 | 258.9168 | 368.7042 |  | 372.3186 | 429.4506 | 279.1194 | 398.5779 | 334.5247 | 403.4596 | 189.6558 | 330.1644 |  | 381.0699 | 395.4899 | 490.9837 | 240.2942 | 343.1433 | 409.3636 | 272.9564 | 380.6278 | 358.6084 | 422.8841 | 295.769 | 389.2734 | 0.39135 | 18.8289 | 1.7864 | 0.2528 | -39.8479 | 3.1162 | 1214.27 | 0.29 | 3.1026 | -0.40132 | -0.39571 | -1.4833 | 3.3902 | 2.913 | 4.3902 | 4.0689 | 8.3938 | 8.0131 | 1.037 | -0.74343 | 19.3306 | 17.4397
42810.5199 | 6904 | 61.2635 | 44.7419 | 33.0507 | 25.3377 | 19.6211 | 19.3918 | 19.6171 | 104.6578 | 65.8318 | 42.8465 | 28.4184 | 18.5864 | 16.3992 | 16.0961 | 181.6057 | 238.0705 | 419.582 | 298.5717 | 222.3839 | 444.9833 |  |  |  | 163.9429 | 419.6878 | 453.1308 | 438.3296 | 270.0323 | 373.7525 | 131.7325 | 272.0238 | 217.8396 | 170.4875 | 369.9862 | 284.7956 | 424.2416 | 237.0345 |  | 270.455 | 218.4011 | 166.2735 | 212.5753 |  | 48.3125 | 106.4517 | 51.0522 | 108.2008 | 198.8057 | 243.938 | 289.7978 | 9.9179 | 57.1462 | 12.1112 | 119.4658 | 9.0571 | 42.3337 | 49.5446 | 56.1861 | 16.0943 |  |  | 3.0538 | -0.043937 | 0.58077 | -0.41858 | 4.3976 | 2.998 | 7.8386 | -5.698 | 0.54976 | 3.4915 | 11.5815 | -0.00040577 | -0.00048298 | -0.00050598 | 414.0264 | 442.2953 | 168.9639 | 104.8921 | 49.963 | 22.7603 | 16.7975 | 84.0363 | 55.8264 | 33.0615 | 24.4927 | 19.4781 | 19.1973 | 19.6696 | 139.604 | 119.0003 | 98.7619 | 69.0105 | 62.176 | 140.4524 | 88.7118 | 156.0268 | 231.4537 | 292.2681 | 361.4569 | 370.3159 | 403.0048 |  |  |  | 460.6282 | 434.9631 | 387.9657 | 425.3268 | 3.364 | 2.4114 | 895.1361 |  |  | 875.6763 |  |  | 280.5464 | 499.6637 | 337.3368 | 146.1919 | 336.3064 | 245.122 | 771.0259 | 714.601 | 858.9469 | 807.6575 | 726.7174 |  | 415.0752 | 512.7534 | 399.3441 | 739.3636 | 454.6555 | 661.9236 |  | 845.8103 |  |  | 738.7943 | 779.2435 | 790.9493 | [6 empty] | 730.7217 |  |  | 721.982 |  |  | 318.3409 | 410.9087 | 419.8855 | 197.9579 | 345.1034 | 461.1318 | 259.6877 | 368.652 |  | 372.0602 | 429.4304 | 279.0759 | 398.825 | 334.1577 | 403.1149 | 189.1743 | 330.3384 |  | 381.5248 | 395.3754 | 491.0032 | 240.2019 | 342.6403 | 409.0895 | 272.717 | 380.6384 | 358.2116 | 422.6808 | 295.7335 | 389.3338 | 0.51327 | 18.8341 | 1.7865 | 0.25228 | -39.9039 | 3.1162 | 1223.09 | 0.21 | 3.0975 | -0.28461 | 1.0347 | -0.87846 | 3.3232 | 2.7439 | 4.4368 | 4.0638 | 8.4465 | 8.0005 | 1.7535 | -0.14448 | 19.2915 | 17.4183
42810.52 | 6905 | 61.2726 | 44.7497 | 33.0381 | 25.3442 | 19.6203 | 19.3925 | 19.6199 | 104.6725 | 65.8456 | 42.8579 | 28.4209 | 18.5881 | 16.3997 | 16.0959 | 181.6079 | 238.0752 | 419.6048 | 298.5457 | 222.8552 | 444.9512 |  |  |  | 164.106 | 419.6618 | 453.152 | 438.9282 | 269.4993 | 373.5052 | 131.7328 | 271.9936 | 217.3519 | 170.5659 | 369.9543 | 284.6368 | 424.1469 | 237.0518 |  | 269.7624 | 217.7407 | 165.9547 | 211.5617 |  | 48.1248 | 106.2318 | 51.0193 | 107.9594 | 198.752 | 243.56 | 289.9139 | 9.5682 | 57.1531 | 12.197 | 119.4077 | 9.0524 | 42.3218 | 49.5562 | 56.1808 | 16.0831 |  |  | 2.9835 | -0.070881 | 0.86924 | -0.72217 | 4.3522 | 2.2081 | 7.2794 | -5.8012 | 0.41451 | 3.3304 | 11.5795 | -0.00043862 | -0.00042548 | -0.00053062 | 413.7885 | 442.4604 | 169.027 | 104.8944 | 49.9692 | 22.7645 | 16.7982 | 84.0529 | 55.8393 | 33.0622 | 24.4998 | 19.4762 | 19.2161 | 19.675 | 139.9376 | 122.4302 | 99.7657 | 69.4717 | 60.6757 | 140.306 | 88.6593 | 156.08 | 231.4604 | 292.3011 | 361.3607 | 370.2731 | 402.9653 |  |  |  | 460.5243 | 435.2464 | 390.6931 | 426.45 | 3.1397 | 2.8832 | 896.1163 |  |  | 875.6793 |  |  | 280.6587 | 499.6926 | 337.2265 | 146.2463 | 336.2347 | 244.7926 | 771.2855 | 714.6863 | 858.8673 | 807.5564 | 726.7774 |  | 415.1108 | 515.6934 | 399.1885 | 739.3199 | 454.6648 | 661.959 |  | 845.5601 |  |  | 738.889 | 779.4653 | 791.3122 | [6 empty] | 730.7199 |  |  | 721.9013 |  |  | 317.3067 | 410.1834 | 419.9735 | 197.4466 | 344.6573 | 461.0995 | 259.6427 | 368.7846 |  | 371.8372 | 429.0089 | 279.061 | 398.9227 | 333.839 | 403.3835 | 189.9547 | 329.835 |  | 382.6171 | 395.3794 | 490.963 | 240.4035 | 342.6859 | 409.3505 | 272.3925 | 380.6378 | 357.4777 | 422.4628 | 295.9694 | 389.3381 | 0.4447 | 18.8383 | 1.7868 | 0.25249 | -39.9132 | 3.1161 | 1245.49 | 0.25 | 3.061 | -0.36139 | 1.2655 | -1.1535 | 3.3048 | 2.354 | 4.274 | 4.0658 | 8.3498 | 8.0028 | 1.6978 | -0.26241 | 19.3097 | 17.375
42810.52 | 6906 | 61.285 | 44.7558 | 33.0485 | 25.3553 | 19.6209 | 19.3947 | 19.6244 | 104.6923 | 65.8629 | 42.8741 | 28.4332 | 18.5919 | 16.408 | 16.1032 | 181.6049 | 238.065 | 419.6209 | 298.486 | 222.8785 | 444.9678 |  |  |  | 164.1817 | 419.6285 | 453.1763 | 438.4993 | 271.7335 | 373.8558 | 131.7555 | 271.9506 | 216.9715 | 170.6516 | 369.9337 | 284.1668 | 424.0297 | 236.6402 |  | 269.2412 | 217.0322 | 165.3599 | 210.1624 |  | 48.1549 | 106.2068 | 51.0895 | 107.8266 | 198.8659 | 243.5749 | 290.1334 | 9.3279 | 57.1626 | 12.0701 | 119.3913 | 9.0662 | 42.302 | 49.5361 | 56.175 | 16.0935 |  |  | 2.8613 | -0.22202 | 0.46906 | -0.56315 | 4.2754 | 2.6747 | 7.4654 | -6.2152 | 0.57525 | 2.5137 | 11.4774 | -0.00047312 | -0.00051583 | -0.00050433 | 409.4255 | 442.4622 | 169.0856 | 104.908 | 49.9832 | 22.7707 | 16.8057 | 84.0712 | 55.8553 | 33.0694 | 24.5084 | 19.4733 | 19.2177 | 19.6729 | 144.6493 | 131.6673 | 106.9472 | 69.4639 | 61.0507 | 140.2394 | 88.6593 | 156.1359 | 231.4642 | 292.3334 | 361.2643 | 370.2189 | 402.9283 |  |  |  | 460.4029 | 435.3708 | 391.43 | 425.6403 | 3.5543 | 3.2566 | 897.1208 |  |  | 875.5239 |  |  | 280.771 | 499.7484 | 336.668 | 146.3025 | 336.1585 | 245.3714 | 771.6906 | 714.8043 | 858.7911 | 807.4735 | 726.8138 |  | 415.0495 | 516.4918 | 399.1945 | 739.2937 | 454.5829 | 661.9674 |  | 845.3796 |  |  | 737.932 | 779.6923 | 791.6771 | [6 empty] | 730.6825 |  |  | 721.7359 |  |  | 317.5586 | 410.1957 | 419.4712 | 197.0213 | 344.7038 | 461.1237 | 258.1444 | 368.9065 |  | 370.7379 | 428.6827 | 278.035 | 398.9843 | 333.7927 | 403.5845 | 188.5601 | 329.4553 |  | 383.5632 | 395.8799 | 490.8444 | 240.6952 | 342.7085 | 409.5505 | 272.0574 | 380.3754 | 357.6766 | 422.663 | 296.1239 | 389.3597 | 0.4707 | 18.8417 | 1.7859 | 0.25204 | -39.8689 | 3.1161 | 1245.17 | 0.27 | 2.9985 | -0.63956 | 0.92962 | -1.0186 | 3.2755 | 2.5908 | 4.3284 | 4.0585 | 8.3282 | 7.9941 | 1.1659 | -1.0604 | 19.3364 | 17.3832
42810.52 | 6907 | 61.2879 | 44.7694 | 33.0475 | 25.3484 | 19.6232 | 19.3807 | 19.6113 | 104.6934 | 65.866 | 42.8757 | 28.4301 | 18.5953 | 16.4094 | 16.1002 | 181.6101 | 238.056 | 419.6438 | 298.4456 | 222.5654 | 444.8406 |  |  |  | 164.2748 | 419.6057 | 453.309 | 438.2858 | 270.2442 | 375.3794 | 131.7846 | 271.9268 | 216.8381 | 170.7481 | 369.9336 | 283.9465 | 423.8564 | 236.4832 |  | 269.8926 | 217.6592 | 165.4758 | 209.7658 |  | 47.9889 | 106.3254 | 51.2554 | 107.7528 | 199.06 | 243.5386 | 289.9276 | 9.2017 | 57.1548 | 11.9471 | 119.4029 | 9.0607 | 42.2633 | 49.5178 | 56.1768 | 16.0992 |  |  | 2.743 | -0.24567 | 0.07676 | -0.65843 | 3.822 | 2.0681 | 7.403 | -5.9845 | 0.74514 | 3.6566 | 11.5324 | -0.00046984 | -0.00047476 | -0.00053719 | 408.2069 | 442.5139 | 169.1355 | 104.9089 | 49.9877 | 22.7662 | 16.7982 | 84.0758 | 55.8578 | 33.0675 | 24.5004 | 19.4744 | 19.2107 | 19.6632 | 147.4815 | 131.9704 | 109.6911 | 68.9816 | 59.3791 | 140.219 | 88.6718 | 156.186 | 231.4754 | 292.3576 | 361.1508 | 370.1653 | 402.8846 |  |  |  | 460.2843 | 435.4876 | 392.5526 | 424.5998 | 3.9734 | 3.2956 | 897.515 |  |  | 875.4675 |  |  | 280.8824 | 499.8317 | 336.8348 | 146.3609 | 336.0848 | 245.6219 | 772.1318 | 714.8581 | 858.2793 | 807.1447 | 726.9735 |  | 414.9193 | 518.3161 | 399.2205 | 739.2326 | 454.512 | 661.9468 |  | 844.7679 |  |  | 738.1436 | 780.4106 | 792.5273 | [6 empty] | 730.682 |  |  | 721.8167 |  |  | 316.7898 | 410.4566 | 419.3805 | 196.5737 | 344.4727 | 461.1251 | 257.9522 | 368.6595 |  | 370.0915 | 428.5583 | 277.6295 | 399.2945 | 334.2505 | 403.3738 | 188.2606 | 329.2546 |  | 385.4261 | 395.4013 | 490.7287 | 239.7944 | 342.8357 | 408.5989 | 272.0856 | 380.3855 | 358.4948 | 422.7338 | 296.2476 | 389.4002 | 0.55198 | 18.8444 | 1.7844 | 0.25021 | -39.8124 | 3.1162 | 1243.54 | 0.21 | 2.9393 | -0.67288 | 0.37612 | -1.1016 | 3.0969 | 2.2781 | 4.3101 | 4.0408 | 8.28 | 7.9876 | 0.84857 | -1.3637 | 19.3292 | 17.3982
42810.52 | 6908 | 61.3025 | 44.7723 | 33.0623 | 25.3498 | 19.6249 | 19.3877 | 19.6127 | 104.715 | 65.8837 | 42.8913 | 28.4348 | 18.5986 | 16.401 | 16.0998 | 181.6236 | 238.0556 | 419.6741 | 298.4079 | 222.3985 | 444.7334 |  |  |  | 164.3739 | 419.6131 | 453.0327 | 438.9125 | 271.5587 | 374.9015 | 131.7951 | 271.8949 | 216.6792 | 170.8335 | 369.9323 | 283.9368 | 423.7269 | 236.4025 |  | 269.9178 | 218.1262 | 165.7552 | 209.6075 |  | 47.8734 | 106.3302 | 51.2748 | 107.4649 | 198.823 | 243.038 | 289.5072 | 9.2226 | 57.142 | 11.8106 | 119.3781 | 9.0596 | 42.2307 | 49.52 | 56.1657 | 16.0954 |  |  | 3.456 | -0.41915 | 0.19373 | -0.50729 | 4.3378 | 2.7351 | 7.5239 | -6.2231 | 0.37345 | 3.5973 | 11.5428 | -0.00046984 | -0.00049941 | -0.00052076 | 404.9117 | 442.7775 | 169.186 | 104.9136 | 50.0105 | 22.7823 | 16.8069 | 84.0929 | 55.8738 | 33.0874 | 24.5183 | 19.4833 | 19.2125 | 19.6714 | 148.7003 | 130.6762 | 108.5436 | 71.3432 | 62.477 | 140.2249 | 88.6566 | 156.2271 | 231.4749 | 292.3865 | 361.0493 | 370.1243 | 402.843 |  |  |  | 460.2546 | 435.5968 | 391.1499 | 424.8892 | 2.4475 | 3.1172 | 899.6199 |  |  | 875.4534 |  |  | 280.9915 | 499.934 | 337.9056 | 146.4161 | 336.0114 | 245.5789 | 772.2645 | 714.7836 | 857.1986 | 806.6051 | 727.1454 |  | 414.7188 | 520.1882 | 399.2122 | 739.1896 | 454.4295 | 661.3984 |  | 842.8517 |  |  | 739.1388 | 780.7977 | 793.0836 | [6 empty] | 730.6677 |  |  | 721.7656 |  |  | 316.426 | 410.6903 | 419.2142 | 196.2116 | 344.2718 | 461.0401 | 257.8316 | 368.9643 |  | 370.7148 | 428.3658 | 277.7573 | 399.6957 | 334.2556 | 403.3052 | 187.6405 | 329.2333 |  | 385.6339 | 395.7174 | 490.6298 | 240.2894 | 342.6385 | 408.0002 | 271.9165 | 380.3029 | 357.5799 | 422.3619 | 296.0826 | 389.1056 | 0.45934 | 18.847 | 1.7844 | 0.25063 | -39.8243 | 3.1162 | 1232.38 | 0.22 | 3.2981 | -0.87892 | 0.59753 | -0.96692 | 3.2977 | 2.6185 | 4.343 | 4.0157 | 8.2272 | 7.9793 | 0.71391 | -1.2381 | 19.3201 | 17.3867
42810.52 | 6909 | 61.3157 | 44.759 | 33.0687 | 25.3553 | 19.6213 | 19.3865 | 19.6215 | 104.7203 | 65.8965 | 42.8929 | 28.4374 | 18.5931 | 16.3997 | 16.0927 | 181.6226 | 238.0457 | 419.6986 | 298.3649 | 222.3036 | 444.698 |  |  |  | 164.4661 | 419.6178 | 453.3023 | 439.2193 | 274.962 | 376.0383 | 131.8023 | 271.8588 | 216.8465 | 170.9188 | 369.9082 | 283.9108 | 423.6193 | 236.5057 |  | 270.0704 | 218.5619 | 166.6318 | 211.1791 |  | 48.0818 | 106.3879 | 51.2075 | 108.0172 | 198.742 | 242.8902 | 288.9266 | 9.1337 | 57.1456 | 12.0409 | 119.3157 | 9.0668 | 42.1969 | 49.54 | 56.1723 | 16.0925 |  |  | 2.8666 | -0.40535 | 0.087932 | -0.093966 | 4.2031 | 2.81 | 7.4542 | -5.9609 | 0.88311 | 3.1135 | 11.6024 | -0.00050762 | -0.00045669 | -0.00052898 | 405.8028 | 442.8044 | 169.2367 | 104.9162 | 50.0204 | 22.7837 | 16.8054 | 84.1083 | 55.8927 | 33.0973 | 24.5177 | 19.4839 | 19.2199 | 19.6686 | 144.3241 | 125.7704 | 107.9154 | 71.7242 | 62.5329 | 139.9782 | 88.6504 | 156.2773 | 231.4838 | 292.415 | 360.9651 | 370.0804 | 402.7992 |  |  |  | 460.1733 | 435.7827 | 390.0284 | 424.9967 | 2.9795 | 2.9075 | 901.2988 |  |  | 875.2388 |  |  | 281.1064 | 500.0119 | 339.0721 | 146.4728 | 335.935 | 246.283 | 772.0678 | 714.9162 | 856.5311 | 806.3034 | 727.1732 |  | 414.7269 | 522.3543 | 399.0803 | 739.2237 | 454.3371 | 660.9296 |  | 842.2348 |  |  | 740.5877 | 780.4649 | 792.8689 | [6 empty] | 730.6457 |  |  | 721.7933 |  |  | 316.3105 | 410.7027 | 418.8115 | 196.2046 | 344.1939 | 460.7854 | 258.1071 | 369.088 |  | 371.452 | 428.5611 | 277.7166 | 399.6387 | 334.0867 | 403.0034 | 187.0621 | 329.148 |  | 386.8247 | 396.0308 | 490.5872 | 240.6204 | 342.7955 | 408.9715 | 271.3107 | 380.1146 | 356.5817 | 422.2424 | 296.2606 | 389.0206 | 0.24652 | 18.8467 | 1.7841 | 0.25165 | -39.847 | 3.1162 | 1222.77 | 0.24 | 3.0063 | -0.86439 | 0.40259 | -0.41618 | 3.2456 | 2.6538 | 4.3223 | 4.0157 | 8.1543 | 7.9677 | 1.1688 | -1.169 | 19.2652 | 17.3742
42810.52 | 6910 | 61.3248 | 44.7708 | 33.0619 | 25.3583 | 19.6248 | 19.385 | 19.6133 | 104.7336 | 65.9106 | 42.9077 | 28.4452 | 18.5952 | 16.4016 | 16.0951 | 181.6383 | 238.0399 | 419.7244 | 298.3242 | 222.2311 | 444.6539 |  |  |  | 164.5513 | 419.6247 | 453.677 | 438.9527 | 276.765 | 377.9399 | 131.836 | 271.8168 | 217.2794 | 171.0136 | 369.8909 | 284.4259 | 423.4797 | 237.0653 |  | 269.2588 | 218.3295 | 166.5128 | 212.5386 |  | 48.151 | 106.2421 | 51.08 | 107.5931 | 199.0381 | 243.065 | 288.61 | 9.096 | 57.1381 | 12.0219 | 119.2085 | 9.0594 | 42.1855 | 49.5623 | 56.1769 | 16.0875 |  |  | 2.5498 | -0.29561 | 0.28047 | -0.39887 | 3.3607 | 2.7844 | 7.6645 | -5.7217 | 0.56436 | 2.6637 | 11.6083 | -0.00047641 | -0.00048134 | -0.00053719 | 405.4587 | 442.6493 | 169.2954 | 104.9201 | 50.0296 | 22.7935 | 16.8079 | 84.1161 | 55.9 | 33.1005 | 24.5193 | 19.4859 | 19.2141 | 19.6691 | 137.2036 | 124.6973 | 108.2688 | 72.5446 | 64.5233 | 139.6579 | 88.6326 | 156.3175 | 231.4917 | 292.4458 | 360.87 | 370.0304 | 402.7617 |  |  |  | 460.0643 | 435.9027 | 387.4554 | 424.1647 | 2.7532 | 3.194 | 902.1049 |  |  | 874.9459 |  |  | 281.2202 | 500.0633 | 339.6567 | 146.525 | 335.8548 | 246.5277 | 771.849 | 715.0688 | 856.2759 | 806.3018 | 727.1751 |  | 414.6364 | 520.8626 | 398.9282 | 739.2825 | 454.4073 | 661.139 |  | 842.1267 |  |  | 740.8072 | 779.7972 | 792.3112 | [6 empty] | 730.6202 |  |  | 721.823 |  |  | 316.3322 | 410.6847 | 418.9179 | 196.4541 | 343.7806 | 460.494 | 258.4323 | 369.1497 |  | 372.192 | 428.7055 | 277.0352 | 399.2866 | 334.0381 | 402.6909 | 186.7444 | 329.0777 |  | 387.8763 | 396.5973 | 490.5393 | 240.5197 | 342.5403 | 409.6447 | 271.3008 | 379.9987 | 356.4289 | 421.9267 | 296.1782 | 389.043 | 0.38384 | 18.8493 | 1.7827 | 0.25246 | -39.8084 | 3.1162 | 1226.75 | 0.32 | 2.8395 | -0.73803 | 0.71887 | -0.85729 | 2.9026 | 2.6421 | 4.3835 | 4.0065 | 8.181 | 7.9742 | 1.9193 | -1.2105 | 19.2128 | 17.3845
42810.52 | 6911 | 61.3394 | 44.7736 | 33.0624 | 25.3501 | 19.6302 | 19.3883 | 19.6149 | 104.7517 | 65.9234 | 42.9164 | 28.4524 | 18.6026 | 16.4072 | 16.094 | 181.6413 | 238.0341 | 419.7463 | 298.2823 | 222.3128 | 444.6466 |  |  |  | 164.6462 | 419.6304 | 454.1074 | 439.368 | 278.5726 | 380.497 | 131.8445 | 271.7806 | 217.3244 | 171.096 | 369.8677 | 284.3214 | 423.4369 | 236.9339 |  | 267.5551 | 220.0562 | 167.3484 | 212.816 |  | 48.1735 | 106.1317 | 50.9401 | 107.2546 | 199.1374 | 242.9941 | 288.5085 | 8.9506 | 57.115 | 11.9615 | 119.1392 | 9.0514 | 42.177 | 49.5652 | 56.1856 | 16.0836 |  |  | 2.7397 | -0.18719 | 0.54988 | -0.2589 | 3.7037 | 2.2764 | 7.2505 | -6.1284 | 0.47406 | 3.5647 | 11.5861 | -0.00045341 | -0.00049119 | -0.00053391 | 402.5919 | 442.5249 | 169.3454 | 104.9273 | 50.0409 | 22.8 | 16.8061 | 84.1274 | 55.909 | 33.103 | 24.5295 | 19.4847 | 19.2138 | 19.6728 | 133.0191 | 123.1466 | 105.8514 | 72.3967 | 64.5944 | 139.3306 | 88.6079 | 156.3843 | 231.4909 | 292.4799 | 360.7642 | 369.9843 | 402.7216 |  |  |  | 459.8314 | 435.6714 | 387.4913 | 423.9473 | 2.9576 | 2.272 | 902.0021 |  |  | 874.6908 |  |  | 281.324 | 500.0759 | 340.8629 | 146.5832 | 335.7794 | 247.4393 | 771.6352 | 715.0798 | 855.8628 | 806.1768 | 727.22 |  | 414.5164 | 518.6372 | 398.8168 | 739.2937 | 454.4109 | 661.2736 |  | 841.6625 |  |  | 740.9197 | 779.2309 | 791.7342 | [6 empty] | 730.6114 |  |  | 721.8406 |  |  | 315.9779 | 410.8619 | 419.0801 | 196.5555 | 343.4668 | 460.27 | 258.1634 | 369.2967 |  | 371.9758 | 428.5169 | 276.9235 | 399.1232 | 334.1519 | 402.4823 | 186.8334 | 329.163 |  | 388.6913 | 396.5198 | 490.5052 | 240.5532 | 342.5533 | 409.7325 | 271.7879 | 379.8987 | 356.6366 | 421.6227 | 295.888 | 388.9836 | 0.21358 | 18.8463 | 1.7815 | 0.25264 | -39.8464 | 3.1162 | 1213.3 | 0.3 | 2.9491 | -0.5872 | 1.0064 | -0.69058 | 3.047 | 2.3888 | 4.2632 | 3.9931 | 8.2321 | 7.9743 | 2.3426 | -0.94487 | 19.2007 | 17.3632
42810.52 | 6912 | 61.3438 | 44.7749 | 33.077 | 25.3623 | 19.6315 | 19.3903 | 19.6208 | 104.7664 | 65.9375 | 42.9227 | 28.4631 | 18.6031 | 16.4062 | 16.0972 | 181.6447 | 238.0351 | 419.7615 | 298.2375 | 222.6224 | 444.6194 |  |  |  | 164.7249 | 419.6351 | 454.0502 | 439.5184 | 279.5214 | 381.4907 | 131.8474 | 271.733 | 217.6949 | 171.1751 | 369.8089 | 283.8913 | 423.4327 | 236.5781 |  | 267.206 | 219.8705 | 167.0911 | 213.9871 |  | 48.0601 | 105.9248 | 50.8427 | 107.1077 | 199.0953 | 242.6074 | 288.4432 | 8.7044 | 57.0769 | 11.7342 | 119.0796 | 9.0463 | 42.1811 | 49.5717 | 56.1927 | 16.0801 |  |  | 3.2884 | 0.023087 | 0.1773 | -0.83979 | 4.6033 | 2.4802 | 7.2886 | -6.1422 | 0.61962 | 3.0327 | 11.8432 | -0.00049612 | -0.00049612 | -0.00051748 | 403.0938 | 442.5793 | 169.3916 | 104.9238 | 50.0539 | 22.8001 | 16.8028 | 84.1364 | 55.9192 | 33.1021 | 24.5186 | 19.4794 | 19.2139 | 19.6663 | 132.3486 | 124.9223 | 103.1835 | 71.7366 | 63.9448 | 139.1139 | 88.5411 | 156.4207 | 231.4927 | 292.502 | 360.6506 | 369.9256 | 402.6704 |  |  |  | 459.6647 | 435.1121 | 387.9638 | 424.5808 | 2.8 | 2.843 | 900.746 |  |  | 874.4119 |  |  | 281.4329 | 500.0748 | 341.2355 | 146.6428 | 335.7149 | 247.4657 | 771.4502 | 715.187 | 855.3332 | 806.0185 | 727.2224 |  | 414.395 | 518.7167 | 398.7104 | 739.3081 | 454.3287 | 661.2871 |  | 841.0216 |  |  | 740.0374 | 778.7877 | 791.2254 | [6 empty] | 730.6242 |  |  | 721.74 |  |  | 316.1806 | 410.9796 | 418.9045 | 196.2809 | 343.37 | 460.0844 | 258.4527 | 369.5195 |  | 371.546 | 428.6974 | 277.3627 | 398.9416 | 334.3366 | 402.5477 | 187.6696 | 329.0301 |  | 388.2559 | 396.0848 | 490.4463 | 240.0249 | 342.7287 | 409.8414 | 271.7633 | 379.8565 | 357.1215 | 421.695 | 295.5298 | 388.9316 | 0.46126 | 18.8517 | 1.7802 | 0.25268 | -39.8117 | 3.1162 | 1230.04 | 0.19 | 3.2334 | 0.20616 | 0.57133 | -1.2434 | 3.3956 | 2.4925 | 4.2728 | 3.9807 | 8.2196 | 7.9644 | 2.3896 | -0.65657 | 19.1677 | 17.3261
42810.52 | 6913 | 61.3535 | 44.7796 | 33.0699 | 25.3573 | 19.6265 | 19.3829 | 19.6072 | 104.7765 | 65.9374 | 42.9259 | 28.4594 | 18.5933 | 16.4015 | 16.0916 | 181.6514 | 238.0312 | 419.7928 | 298.1948 | 222.9173 | 444.5381 |  |  |  | 164.8128 | 419.648 | 453.7352 | 439.7219 | 277.3199 | 381.4137 | 131.8759 | 271.7075 | 218.1507 | 171.2653 | 369.7808 | 283.9816 | 423.4186 | 236.8889 |  | 267.6649 | 220.4974 | 168.5336 | 214.9705 |  | 47.8981 | 105.8081 | 50.8181 | 107.3752 | 199.4193 | 242.6059 | 288.4254 | 8.6469 | 57.0437 | 11.675 | 119.0334 | 9.0452 | 42.1963 | 49.5726 | 56.2186 | 16.0726 |  |  | 2.7135 | -0.25947 | 0.080704 | -0.87725 | 4.025 | 1.9577 | 7.0954 | -6.4938 | 0.72529 | 3.4114 | 11.4571 | -0.00046819 | -0.00046819 | -0.00056183 | 404.8861 | 442.4138 | 169.4495 | 104.9302 | 50.0566 | 22.8097 | 16.8101 | 84.1481 | 55.9377 | 33.1196 | 24.5309 | 19.4887 | 19.2189 | 19.6765 | 136.7025 | 131.9761 | 105.4901 | 71.761 | 62.8698 | 139.0565 | 88.5197 | 156.4774 | 231.492 | 292.5275 | 360.5574 | 369.8814 | 402.6343 |  |  |  | 459.6087 | 435.2351 | 390.0819 | 426.2427 | 3.2947 | 3.0172 | 899.0215 |  |  | 874.1394 |  |  | 281.5393 | 500.0682 | 341.5758 | 146.6872 | 335.6628 | 248.3784 | 771.1857 | 715.2299 | 854.6813 | 805.7819 | 727.1988 |  | 414.2921 | 520.4152 | 398.5709 | 739.3088 | 454.3093 | 661.249 |  | 840.3648 |  |  | 741.0438 | 778.3871 | 790.7768 | [6 empty] | 730.6307 |  |  | 721.6334 |  |  | 315.8748 | 410.6906 | 419.0465 | 196.2945 | 343.1894 | 459.8067 | 259.0915 | 369.3692 |  | 370.9001 | 428.9633 | 277.6815 | 398.7838 | 334.0029 | 402.3381 | 188.0964 | 328.9079 |  | 387.9738 | 395.894 | 490.3791 | 240.3418 | 342.8656 | 410.4118 | 271.8587 | 379.7808 | 357.0159 | 421.7366 | 295.0485 | 389.03 | 0.36285 | 18.8514 | 1.7786 | 0.25244 | -39.8283 | 3.1162 | 1232.94 | 0.29 | 2.937 | -0.69105 | 0.3854 | -1.2706 | 3.1752 | 2.2145 | 4.2158 | 3.9709 | 8.159 | 7.9622 | 1.8985 | -0.91546 | 19.1389 | 17.2734
42810.5201 | 6914 | 61.3638 | 44.7896 | 33.0682 | 25.3618 | 19.6301 | 19.3856 | 19.6105 | 104.7878 | 65.9543 | 42.9389 | 28.4624 | 18.6 | 16.4033 | 16.1013 | 181.658 | 238.0212 | 419.8226 | 298.1564 | 223.0737 | 444.476 |  |  |  | 164.9037 | 419.6658 | 453.5153 | 439.7495 | 275.6719 | 380.7195 | 131.8946 | 271.6751 | 219.1919 | 171.3508 | 369.7561 | 284.6045 | 423.3921 | 237.3382 |  | 269.6052 | 223.014 | 171.3959 | 215.591 |  | 47.748 | 105.6664 | 50.7406 | 107.5978 | 200.1153 | 242.5251 | 288.1231 | 8.4647 | 57.0286 | 11.7204 | 118.9495 | 9.053 | 42.2066 | 49.5665 | 56.2412 | 16.072 |  |  | 2.7483 | -0.19902 | 0.049164 | -0.86871 | 4.048 | 2.034 | 7.286 | -6.5358 | 0.73054 | 3.1286 | 11.6227 | -0.00046655 | -0.00049776 | -0.00055198 | 404.4722 | 442.3738 | 169.5108 | 104.9393 | 50.078 | 22.8158 | 16.8133 | 84.1708 | 55.9501 | 33.1231 | 24.5393 | 19.4952 | 19.213 | 19.6709 | 143.0927 | 135.4864 | 107.8194 | 71.6743 | 63.7294 | 139.0474 | 88.5055 | 156.5301 | 231.5051 | 292.5617 | 360.4619 | 369.8428 | 402.5997 |  |  |  | 459.4615 | 435.1677 | 390.8865 | 426.0591 | 2.9989 | 3.2096 | 898.0867 |  |  | 873.9237 |  |  | 281.6374 | 500.0826 | 340.4676 | 146.7392 | 335.6136 | 250.3802 | 770.8635 | 715.2046 | 854.6375 | 805.8857 | 727.1595 |  | 414.1735 | 522.5693 | 398.2755 | 739.2997 | 454.221 | 661.281 |  | 840.2922 |  |  | 742.4674 | 777.7755 | 790.0765 | [6 empty] | 730.6271 |  |  | 721.6789 |  |  | 314.9425 | 410.6978 | 419.0236 | 196.4727 | 343.4261 | 459.574 | 259.2355 | 369.107 |  | 370.3037 | 428.7503 | 278.2819 | 398.7935 | 333.6252 | 401.9223 | 188.2881 | 329.025 |  | 388.5237 | 395.3647 | 490.3273 | 240.6609 | 342.702 | 410.2006 | 272.0855 | 379.7357 | 357.1708 | 421.9881 | 294.7696 | 389.1401 | 0.42698 | 18.847 | 1.7771 | 0.25183 | -39.9097 | 3.1162 | 1242.07 | 0.33 | 2.9542 | -0.6051 | 0.30075 | -1.2642 | 3.184 | 2.257 | 4.2717 | 3.9599 | 8.0706 | 7.9522 | 1.1873 | -1.176 | 19.1189 | 17.2613
42810.5201 | 6915 | 61.3745 | 44.7898 | 33.0717 | 25.3631 | 19.6313 | 19.392 | 19.6133 | 104.8031 | 65.9645 | 42.9502 | 28.4665 | 18.6062 | 16.4066 | 16.0914 | 181.6679 | 238.023 | 419.8494 | 298.1188 | 223.0627 | 444.4639 |  |  |  | 164.9969 | 419.6837 | 453.4751 | 439.8768 | 275.2681 | 379.9259 | 131.9079 | 271.6374 | 219.7806 | 171.4337 | 369.7319 | 284.7518 | 423.3657 | 237.429 |  | 269.9557 | 224.2819 | 172.3895 | 215.9312 |  | 47.4874 | 105.4617 | 50.5909 | 107.9952 | 200.6576 | 242.6583 | 287.8306 | 8.2531 | 57.0378 | 12.1125 | 118.899 | 9.0571 | 42.228 | 49.5572 | 56.2409 | 16.0557 |  |  | 2.8639 | -0.35147 | 0.094504 | -0.68931 | 4.1853 | 2.4519 | 7.3865 | -6.2066 | 0.72023 | 3.6319 | 11.4015 | -0.00044684 | -0.00045177 | -0.00052733 | 402.6702 | 442.3025 | 169.562 | 104.9398 | 50.093 | 22.8217 | 16.8174 | 84.1808 | 55.9715 | 33.1303 | 24.5417 | 19.4989 | 19.219 | 19.6707 | 143.4303 | 132.1603 | 106.601 | 71.1903 | 63.5167 | 138.9107 | 88.4889 | 156.5686 | 231.5133 | 292.5914 | 360.359 | 369.7843 | 402.5532 |  |  |  | 459.2388 | 434.519 | 392.0586 | 423.8336 | 2.2246 | 2.0288 | 898.714 |  |  | 873.7754 |  |  | 281.7434 | 500.1112 | 340.5302 | 146.799 | 335.5676 | 250.7907 | 770.6202 | 715.0703 | 855.2563 | 806.3723 | 727.0951 |  | 414.0031 | 524.5403 | 398.0471 | 739.3384 | 454.1579 | 661.3582 |  | 841.4662 |  |  | 743.3699 | 777.1937 | 789.3672 | [6 empty] | 730.636 |  |  | 721.7508 |  |  | 314.4764 | 410.8803 | 418.6501 | 196.3716 | 343.3924 | 459.503 | 259.2417 | 369.1353 |  | 369.795 | 428.1405 | 278.6764 | 398.8882 | 333.1087 | 401.5336 | 188.0525 | 329.0567 |  | 388.8349 | 395.029 | 490.2797 | 240.6026 | 342.093 | 409.4733 | 271.9551 | 379.8186 | 357.2046 | 422.2132 | 295.0777 | 389.0913 | 0.61246 | 18.8487 | 1.7751 | 0.25101 | -39.9057 | 3.1162 | 1239.85 | 0.33 | 3.0139 | -0.80391 | 0.41686 | -1.1258 | 3.238 | 2.4783 | 4.3016 | 3.9445 | 7.9939 | 7.9439 | 1.1325 | -1.0426 | 19.1067 | 17.2971
42810.5201 | 6916 | 61.3793 | 44.8068 | 33.0844 | 25.3679 | 19.6331 | 19.3881 | 19.6191 | 104.8211 | 65.9824 | 42.9593 | 28.4718 | 18.6051 | 16.4142 | 16.0921 | 181.6749 | 238.0077 | 419.8775 | 298.0792 | 223.0334 | 444.4581 |  |  |  | 165.0839 | 419.7049 | 453.092 | 439.6152 | 274.3408 | 378.866 | 131.9227 | 271.5952 | 220.2613 | 171.511 | 369.6941 | 284.9085 | 423.3218 | 237.6228 |  | 269.2261 | 225.0369 | 173.5408 | 217.2044 |  | 47.4694 | 105.2422 | 50.439 | 107.8014 | 200.6701 | 242.7618 | 287.5322 | 8.144 | 57.0396 | 12.1267 | 118.8748 | 9.055 | 42.2554 | 49.5461 | 56.2475 | 16.0573 |  |  | 3.3075 | -0.14777 | 0.28901 | -0.60389 | 4.0217 | 2.3849 | 7.4417 | -6.1495 | 0.47212 | 3.2186 | 11.6856 | -0.00047969 | -0.00041234 | -0.00053555 | 401.5399 | 442.2721 | 169.6143 | 104.9395 | 50.0954 | 22.8251 | 16.8106 | 84.1867 | 55.9726 | 33.1351 | 24.5486 | 19.4924 | 19.2182 | 19.6625 | 136.8754 | 125.5734 | 101.4894 | 69.623 | 63.5044 | 138.5528 | 88.3988 | 156.6366 | 231.5191 | 292.6352 | 360.2498 | 369.7475 | 402.5107 |  |  |  | 459.049 | 433.9839 | 391.2757 | 422.5523 | 2.0023 | 2.048 | 899.6343 |  |  | 873.5454 |  |  | 281.8469 | 500.1155 | 339.7769 | 146.8547 | 335.5238 | 251.0544 | 771.3847 | 714.9695 | 856.0006 | 806.9197 | 727.1651 |  | 413.7781 | 522.6394 | 397.973 | 739.382 | 454.1049 | 661.421 |  | 842.4498 |  |  | 742.4872 | 777.1184 | 789.136 | [6 empty] | 730.6447 |  |  | 721.8165 |  |  | 313.8319 | 410.965 | 418.3818 | 195.7013 | 343.0783 | 459.4481 | 259.0467 | 369.1972 |  | 369.4099 | 427.6656 | 278.5635 | 398.813 | 332.4932 | 401.1838 | 187.6558 | 329.064 |  | 387.8234 | 394.3725 | 490.2423 | 240.691 | 341.5921 | 408.8988 | 271.3079 | 379.8672 | 357.1905 | 422.4478 | 295.1812 | 389.0622 | 0.16331 | 18.8497 | 1.7728 | 0.24958 | -39.9462 | 3.1162 | 1239.4 | 0.29 | 3.2363 | -0.5211 | 0.72878 | -1.0535 | 3.1744 | 2.4445 | 4.3181 | 3.9197 | 8.0395 | 7.9366 | 1.8154 | -0.48568 | 19.0668 | 17.3105
42810.5201 | 6917 | 61.3879 | 44.796 | 33.0858 | 25.3668 | 19.6314 | 19.3857 | 19.61 | 104.833 | 65.9948 | 42.9594 | 28.4765 | 18.601 | 16.3993 | 16.0948 | 181.6695 | 237.9972 | 419.8942 | 298.0409 | 223.1191 | 444.3918 |  |  |  | 165.1581 | 419.7227 | 452.5423 | 439.1228 | 270.4905 | 376.2475 | 131.9453 | 271.5564 | 220.766 | 171.5917 | 369.6812 | 285.3728 | 423.2559 | 238.2191 |  | 268.9853 | 224.6133 | 172.8452 | 217.0982 |  | 47.4186 | 105.0066 | 50.2978 | 107.2812 | 200.555 | 242.2404 | 287.3179 | 8.0762 | 57.0366 | 11.6499 | 118.8346 | 9.0385 | 42.2818 | 49.5227 | 56.257 | 16.0478 |  |  | 2.4302 | -0.088621 | 0.16284 | -0.76028 | 4.0618 | 2.2666 | 7.4904 | -5.8551 | 0.59082 | 2.5999 | 11.4381 | -0.00045341 | -0.00045177 | -0.00052898 | 401.3109 | 442.416 | 169.6659 | 104.9468 | 50.1132 | 22.8278 | 16.8109 | 84.1959 | 55.9884 | 33.1474 | 24.5542 | 19.4978 | 19.2139 | 19.6636 | 131.3954 | 121.7667 | 98.6971 | 68.9143 | 60.997 | 138.2166 | 88.3093 | 156.6775 | 231.5143 | 292.6523 | 360.1565 | 369.6894 | 402.4683 |  |  |  | 458.9539 | 433.7929 | 389.6569 | 421.6633 | 2.7293 | 2.8864 | 901.107 |  |  | 873.5035 |  |  | 281.9632 | 500.08 | 336.6388 | 146.9089 | 335.4875 | 250.4642 | 772.2221 | 714.9449 | 856.7222 | 807.3857 | 727.5447 |  | 413.6518 | 519.2408 | 397.8742 | 739.3949 | 454.0963 | 661.5291 |  | 843.4293 |  |  | 740.8645 | 779.0912 | 790.9183 | [6 empty] | 730.6432 |  |  | 721.9131 |  |  | 313.8762 | 410.9893 | 418.6508 | 195.2557 | 342.8136 | 459.4017 | 259.5077 | 368.973 |  | 369.3511 | 427.3389 | 278.7677 | 398.1749 | 332.0746 | 401.0683 | 187.7264 | 328.8918 |  | 386.8512 | 394.1369 | 490.215 | 240.686 | 341.3934 | 408.7294 | 269.9222 | 379.7977 | 357.2736 | 422.0313 | 295.2687 | 389.1433 | 0.14675 | 18.8488 | 1.7701 | 0.24919 | -39.9239 | 3.1163 | 1248.4 | 0.21 | 2.7685 | -0.40343 | 0.54688 | -1.1817 | 3.1886 | 2.3819 | 4.33 | 3.8964 | 8.1244 | 7.9353 | 2.3816 | -0.18632 | 19.0628 | 17.3241
42810.5201 | 6918 | 61.3938 | 44.8013 | 33.1138 | 25.3726 | 19.6387 | 19.3891 | 19.6137 | 104.835 | 65.9982 | 42.9691 | 28.4784 | 18.6042 | 16.403 | 16.0869 | 181.6891 | 237.9991 | 419.9216 | 298.0019 | 223.2603 | 444.3358 |  |  |  | 167.2027 | 419.7374 | 452.6273 | 439.7074 | 271.8603 | 375.3932 | 131.9437 | 271.5182 | 220.4531 | 171.6892 | 369.6572 | 285.3639 | 423.1809 | 238.0615 |  | 270.0532 | 224.106 | 171.7854 | 216.6385 |  | 47.4228 | 104.8776 | 50.2388 | 106.9136 | 200.8035 | 242.0179 | 287.1811 | 8.0598 | 57.0311 | 11.3609 | 118.8786 | 9.0529 | 42.3198 | 49.5164 | 56.2722 | 16.0553 |  |  | 2.4184 | 0.061855 | 0.48549 | -0.4383 | 3.9409 | 2.8659 | 7.6757 | -5.56 | 0.32928 | 3.1764 | 11.3655 | -0.00041727 | -0.00040084 | -0.00051091 | 403.429 | 442.6043 | 169.7222 | 104.9532 | 50.126 | 22.8303 | 16.8142 | 84.2075 | 56.0004 | 33.1529 | 24.5543 | 19.4946 | 19.2199 | 19.6616 | 130.0493 | 120.9757 | 101.1692 | 71.1067 | 60.6229 | 137.9077 | 88.2795 | 156.7295 | 231.5305 | 292.686 | 360.0646 | 369.6506 | 402.4313 |  |  |  | 458.9526 | 433.6883 | 388.9016 | 421.12 | 2.5423 | 2.9553 | 902.5928 |  |  | 873.5263 |  |  | 282.0772 | 500.0034 | 334.3831 | 146.9642 | 335.4443 | 249.618 | 772.2779 | 714.8985 | 856.3529 | 807.2021 | 727.8336 |  | 413.494 | 517.8137 | 397.8367 | 739.4981 | 454.0069 | 661.6064 |  | 842.8702 |  |  | 740.6518 | 779.5055 | 791.4138 | [6 empty] | 730.6404 |  |  | 722.1868 |  |  | 314.4021 | 410.6376 | 418.6594 | 195.0603 | 342.2531 | 459.1348 | 259.8391 | 368.8472 |  | 369.2051 | 427.743 | 279.0168 | 397.1329 | 331.6644 | 401.4535 | 187.3439 | 328.4326 |  | 386.2928 | 393.8396 | 490.103 | 241.2355 | 341.5127 | 408.8756 | 269.5014 | 379.4408 | 357.6459 | 421.5466 | 295.2818 | 389.0338 | 0.23631 | 18.8487 | 1.7697 | 0.24906 | -39.8331 | 3.1163 | 1236.72 | 0.24 | 2.7599 | 0.33699 | 0.9441 | -0.89704 | 3.1401 | 2.6778 | 4.3823 | 3.8724 | 8.1604 | 7.9221 | 2.4919 | -0.46464 | 19.0678 | 17.339
42810.5201 | 6919 | 61.4115 | 44.7984 | 33.0991 | 25.3684 | 19.6333 | 19.3839 | 19.6099 | 104.8481 | 66.0161 | 42.9768 | 28.4862 | 18.5997 | 16.4056 | 16.0979 | 181.6852 | 237.9846 | 419.937 | 297.9574 | 223.3477 | 444.328 |  |  |  | 167.5561 | 419.7586 | 452.7398 | 440.3096 | 275.6941 | 376.4845 | 131.9683 | 271.4872 | 220.1331 | 171.7766 | 369.6387 | 285.2549 | 423.1178 | 237.7424 |  | 270.6476 | 222.6132 | 170.596 | 214.3582 |  | 47.7505 | 104.8327 | 50.1076 | 106.4564 | 200.8664 | 241.7656 | 287.0953 | 8.1673 | 57.0149 | 11.2168 | 118.883 | 9.0544 | 42.3546 | 49.4982 | 56.2807 | 16.0501 |  |  | 2.6504 | -0.12937 | 0.51177 | -0.57432 | 3.9218 | 2.7134 | 7.5436 | -5.7138 | 0.66516 | 3.4777 | 11.6123 | -0.00045177 | -0.00040741 | -0.00052898 | 406.3443 | 442.7006 | 169.7659 | 104.951 | 50.1336 | 22.829 | 16.8185 | 84.2188 | 56.0066 | 33.1547 | 24.5518 | 19.5011 | 19.2156 | 19.6656 | 129.9368 | 119.2178 | 102.6445 | 71.4142 | 60.3485 | 137.6104 | 88.2417 | 156.7808 | 231.5304 | 292.7189 | 359.9683 | 369.6021 | 402.3943 |  |  |  | 458.9287 | 433.4463 | 388.8285 | 421.0174 | 2.9835 | 2.7444 | 901.3552 |  |  | 873.4586 |  |  | 282.1524 | 499.8516 | 336.2254 | 147.0241 | 335.3853 | 249.0958 | 772.0439 | 714.7784 | 855.8062 | 806.8859 | 727.9393 |  | 413.3989 | 518.3404 | 397.6545 | 739.5374 | 454.0397 | 661.6067 |  | 842.0707 |  |  | 739.5873 | 779.0187 | 790.9754 | [6 empty] | 730.6496 |  |  | 722.351 |  |  | 314.1849 | 410.5023 | 418.87 | 194.3118 | 341.67 | 458.9012 | 259.1234 | 368.6214 |  | 369.1737 | 427.4927 | 278.8594 | 396.8957 | 331.4242 | 401.8499 | 187.4595 | 328.2941 |  | 386.0258 | 393.7992 | 489.9968 | 240.4792 | 341.3706 | 407.9763 | 270.0315 | 379.1872 | 357.8591 | 421.5401 | 295.3949 | 388.5268 | 0.3043 | 18.8494 | 1.7697 | 0.24943 | -39.8397 | 3.1163 | 1235.19 | 0.27 | 2.8917 | -0.48732 | 0.96926 | -1.0268 | 3.1317 | 2.6049 | 4.3433 | 3.8598 | 8.1283 | 7.9248 | 2.4667 | -0.63315 | 19.1245 | 17.3391
42810.5201 | 6920 | 61.4199 | 44.8096 | 33.0929 | 25.3799 | 19.634 | 19.3889 | 19.6041 | 104.8617 | 66.0308 | 42.9838 | 28.4958 | 18.6075 | 16.4096 | 16.0925 | 181.6967 | 237.9806 | 419.9626 | 297.9165 | 223.3817 | 444.2348 |  |  |  | 167.6039 | 419.7693 | 452.5445 | 440.1528 | 275.6887 | 376.6745 | 131.9807 | 271.4623 | 219.295 | 171.8498 | 369.6033 | 284.5287 | 423.0293 | 236.99 |  | 270.7413 | 221.7311 | 169.6716 | 212.2648 |  | 47.6624 | 104.7476 | 49.9937 | 105.979 | 200.9918 | 241.4464 | 286.9889 | 8.2981 | 57.0025 | 11.4085 | 118.8441 | 9.054 | 42.389 | 49.4977 | 56.2872 | 16.0528 |  |  | 2.7772 | -0.25685 | 0.24236 | -0.64529 | 3.6616 | 2.4118 | 7.3327 | -5.7394 | 0.77277 | 2.8709 | 11.5022 | -0.00046984 | -0.00049448 | -0.00051419 | 408.2684 | 442.8109 | 169.82 | 104.9579 | 50.1511 | 22.843 | 16.8162 | 84.2316 | 56.0261 | 33.1627 | 24.5535 | 19.4968 | 19.2226 | 19.6544 | 134.8154 | 124.565 | 106.3878 | 70.3233 | 60.3162 | 137.4771 | 88.2335 | 156.8409 | 231.5325 | 292.7441 | 359.8789 | 369.5636 | 402.36 |  |  |  | 458.8941 | 433.5347 | 387.5577 | 420.9289 | 3.4949 | 3.2796 | 900.8321 |  |  | 873.353 |  |  | 282.2478 | 499.7184 | 336.0154 | 147.0714 | 335.3225 | 248.011 | 771.8416 | 714.8182 | 855.6686 | 806.8206 | 728.0183 |  | 413.1891 | 520.5294 | 397.5322 | 739.4813 | 453.9864 | 661.6524 |  | 841.8629 |  |  | 739.3183 | 778.4887 | 790.3532 | [6 empty] | 730.6785 |  |  | 722.0312 |  |  | 314.7781 | 410.4445 | 418.6904 | 194.2037 | 341.3943 | 458.8538 | 258.8782 | 368.1687 |  | 368.6948 | 427.0523 | 279.1309 | 396.8302 | 331.6113 | 401.6965 | 188.0133 | 328.3921 |  | 385.0678 | 395.156 | 489.9317 | 240.1254 | 341.223 | 407.3779 | 270.9701 | 379.0798 | 358.3518 | 421.6282 | 295.2597 | 387.8229 | 0.24151 | 18.8516 | 1.7698 | 0.24987 | -39.9025 | 3.1163 | 1241.88 | 0.25 | 2.9605 | -0.68658 | 0.66693 | -1.0883 | 3.0251 | 2.4551 | 4.2809 | 3.8364 | 8.0557 | 7.9202 | 1.9078 | -1.0501 | 19.1734 | 17.3375
42810.5201 | 6921 | 61.4368 | 44.8108 | 33.0956 | 25.3836 | 19.6287 | 19.3861 | 19.6072 | 104.8771 | 66.044 | 42.9931 | 28.4983 | 18.6102 | 16.4087 | 16.0933 | 181.7146 | 237.9782 | 420.0007 | 297.884 | 223.3548 | 444.2111 |  |  |  | 167.7042 | 419.7798 | 452.8451 | 439.6017 | 275.4496 | 379.352 | 131.9908 | 271.4269 | 218.9254 | 171.9296 | 369.5589 | 284.2912 | 422.9699 | 236.8876 |  | 270.8304 | 221.0125 | 168.9651 | 211.5842 |  | 47.7602 | 104.8067 | 49.8967 | 106.1801 | 201.3504 | 241.1774 | 286.8362 | 8.3543 | 56.9874 | 11.7294 | 118.828 | 9.0527 | 42.4219 | 49.5102 | 56.2991 | 16.0544 |  |  | 2.8587 | -0.21807 | 0.16219 | -0.92456 | 4.4751 | 3.3475 | 7.7217 | -5.1743 | 0.32986 | 3.2454 | 11.4375 | -0.00043534 | -0.00049776 | -0.00050269 | 406.5026 | 443.2566 | 169.8814 | 104.9687 | 50.1507 | 22.8378 | 16.8265 | 84.2475 | 56.0334 | 33.1716 | 24.56 | 19.4977 | 19.2246 | 19.6675 | 136.5085 | 127.2047 | 110.1416 | 72.8812 | 61.1583 | 137.2748 | 88.2347 | 156.8971 | 231.5373 | 292.7798 | 359.7795 | 369.5095 | 402.311 |  |  |  | 458.8415 | 433.6519 | 385.579 | 420.5675 | 2.3822 | 3.2102 | 900.5088 |  |  | 872.8981 |  |  | 282.349 | 499.6728 | 337.4136 | 147.1318 | 335.2693 | 247.9055 | 771.7119 | 714.8728 | 855.8947 | 807.0755 | 728.0613 |  | 413.0262 | 518.8135 | 397.4256 | 739.4459 | 453.9197 | 661.8073 |  | 842.2432 |  |  | 739.8989 | 778.1226 | 789.9203 | [6 empty] | 730.6883 |  |  | 721.9574 |  |  | 314.6691 | 410.1729 | 418.3943 | 195.1668 | 341.3182 | 458.905 | 259.1105 | 367.9818 |  | 368.2629 | 427.0663 | 280.1778 | 396.8153 | 331.7311 | 401.162 | 188.35 | 328.2649 |  | 383.6664 | 395.918 | 489.8859 | 240.065 | 340.8452 | 407.6784 | 270.8597 | 378.8065 | 358.3163 | 421.6773 | 294.8903 | 387.1378 | 0.32856 | 18.8516 | 1.7699 | 0.25143 | -39.7904 | 3.1162 | 1235.4 | 0.29 | 3.0098 | -0.63269 | 0.54563 | -1.3027 | 3.3434 | 2.8917 | 4.3918 | 3.8187 | 8.0931 | 7.9135 | 1.694 | -1.467 | 19.1862 | 17.3414
42810.5202 | 6922 | 61.4484 | 44.8195 | 33.0974 | 25.3807 | 19.6317 | 19.3802 | 19.6035 | 104.8873 | 66.0567 | 43.0007 | 28.5047 | 18.6112 | 16.4089 | 16.0968 | 181.7083 | 237.9683 | 420.0163 | 297.83 | 223.0347 | 444.1622 |  |  |  | 167.77 | 419.789 | 452.2296 | 438.9301 | 274.8206 | 377.6763 | 132.0008 | 271.3918 | 218.4741 | 172.0122 | 369.5231 | 284.2373 | 422.8953 | 236.8477 |  | 270.9589 | 219.9115 | 167.7387 | 211.3714 |  | 47.7745 | 104.7473 | 49.7613 | 106.3671 | 201.7372 | 241.2025 | 286.7961 | 8.3532 | 56.9638 | 11.9469 | 118.8204 | 9.0485 | 42.4467 | 49.5228 | 56.3024 | 16.0354 |  |  | 2.908 | -0.055765 | -0.037576 | -0.84965 | 4.1958 | 2.7023 | 7.5725 | -5.583 | 0.51454 | 3.1598 | 11.6012 | -0.00042712 | -0.00047476 | -0.00050762 | 407.1671 | 443.4733 | 169.9398 | 104.9679 | 50.1823 | 22.8505 | 16.8177 | 84.2604 | 56.0559 | 33.1864 | 24.5738 | 19.5136 | 19.228 | 19.6658 | 136.1909 | 126.4296 | 111.4222 | 74.3807 | 64.6902 | 137.0605 | 88.2485 | 156.9359 | 231.5435 | 292.7988 | 359.6815 | 369.462 | 402.2687 |  |  |  | 458.8651 | 433.5812 | 384.8433 | 420.5329 | 3.1845 | 2.843 | 900.2683 |  |  | 872.9204 |  |  | 282.4582 | 499.7102 | 336.8256 | 147.1862 | 335.2203 | 246.7696 | 771.5789 | 714.8937 | 856.2666 | 807.3573 | 728.0934 |  | 412.8515 | 517.4906 | 397.3278 | 739.4457 | 453.9003 | 661.9149 |  | 842.7843 |  |  | 739.5631 | 777.8845 | 789.659 | [6 empty] | 730.691 |  |  | 721.9699 |  |  | 313.881 | 409.639 | 418.2593 | 195.5562 | 341.1366 | 458.8709 | 258.0033 | 367.8499 |  | 368.0761 | 427.3221 | 280.7552 | 396.6283 | 331.538 | 400.4793 | 187.9316 | 328.095 |  | 383.8965 | 395.9146 | 489.8711 | 240.5966 | 340.7781 | 408.6079 | 270.7417 | 378.6698 | 357.7023 | 420.9591 | 294.7588 | 387.1158 | 0.16909 | 18.8561 | 1.7702 | 0.25264 | -39.9143 | 3.1162 | 1251.11 | 0.27 | 3.0317 | -0.31992 | -0.26261 | -1.2487 | 3.2375 | 2.5981 | 4.3493 | 3.8002 | 8.1205 | 7.9113 | 1.7021 | -1.6076 | 19.1843 | 17.3451
42810.5202 | 6923 | 61.4586 | 44.8185 | 33.0994 | 25.3796 | 19.6332 | 19.3799 | 19.5991 | 104.8989 | 66.0684 | 43.0178 | 28.5107 | 18.6109 | 16.3986 | 16.0871 | 181.7098 | 237.9586 | 420.0411 | 297.7981 | 222.7803 | 444.1151 |  |  |  | 167.8537 | 419.8084 | 451.6629 | 438.3187 | 274.8077 | 375.2993 | 132.0221 | 271.3623 | 217.974 | 172.0988 | 369.4786 | 284.471 | 422.8007 | 236.7419 |  | 270.5534 | 220.2882 | 167.511 | 212.3853 |  | 47.5534 | 104.6312 | 49.7178 | 106.1964 | 201.8698 | 241.289 | 287.0529 | 8.2639 | 56.9612 | 11.9807 | 118.769 | 9.0462 | 42.4758 | 49.525 | 56.3101 | 16.0344 |  |  | 2.2502 | -0.085993 | 0.35209 | -0.80431 | 4.5651 | 2.6037 | 7.5311 | -5.9957 | 0.50481 | 3.5454 | 11.5493 | -0.00052733 | -0.00046655 | -0.00052076 | 408.7794 | 443.4396 | 169.9858 | 104.9738 | 50.1848 | 22.8477 | 16.8237 | 84.2707 | 56.0621 | 33.1838 | 24.5697 | 19.5038 | 19.23 | 19.6628 | 137.7684 | 128.2342 | 112.623 | 75.4749 | 66.2057 | 136.9869 | 88.2604 | 156.9929 | 231.5412 | 292.824 | 359.5961 | 369.4237 | 402.238 |  |  |  | 458.9309 | 433.4411 | 387.3159 | 420.6969 | 3.7011 | 2.9416 | 899.8523 |  |  | 872.6525 |  |  | 282.5679 | 499.7724 | 334.7437 | 147.2383 | 335.1571 | 246.1048 | 771.5795 | 714.9065 | 856.4865 | 807.5622 | 728.1027 |  | 412.6482 | 517.0763 | 397.2705 | 739.392 | 454.0393 | 661.947 |  | 843.1739 |  |  | 740.7304 | 777.7493 | 789.4675 | [6 empty] | 730.6835 |  |  | 722.0208 |  |  | 313.8158 | 409.5241 | 417.8093 | 195.677 | 340.8997 | 458.661 | 257.5683 | 368.2375 |  | 368.3402 | 427.0002 | 280.7414 | 396.5016 | 331.9542 | 400.0317 | 187.5559 | 327.8778 |  | 385.0014 | 395.3172 | 489.8672 | 241.1657 | 340.8902 | 408.956 | 271.308 | 378.348 | 357.6916 | 420.9114 | 294.4958 | 387.216 | 0.38191 | 18.8613 | 1.7709 | 0.25151 | -39.8093 | 3.1162 | 1266.31 | 0.27 | 2.662 | -0.39721 | 0.80374 | -1.2148 | 3.3772 | 2.5505 | 4.3377 | 3.7794 | 8.1265 | 7.9288 | 1.5175 | -1.7396 | 19.1463 | 17.3482
42810.5202 | 6924 | 61.4628 | 44.8218 | 33.1045 | 25.3889 | 19.6345 | 19.3838 | 19.6072 | 104.9043 | 66.0912 | 43.0172 | 28.5188 | 18.6127 | 16.4062 | 16.0914 | 181.7197 | 237.9475 | 420.0637 | 297.7528 | 222.6077 | 444.1193 |  |  |  | 167.9271 | 419.8225 | 451.5001 | 438.3493 | 275.4904 | 374.6925 | 132.0324 | 271.3216 | 217.3604 | 172.1758 | 369.4174 | 284.2972 | 422.6933 | 236.4366 |  | 271.0884 | 220.0035 | 167.4948 | 211.8515 |  | 47.6532 | 104.5341 | 49.6406 | 105.8412 | 202.0281 | 241.5387 | 287.136 | 8.2011 | 56.9668 | 11.9265 | 118.7004 | 9.0381 | 42.4883 | 49.5275 | 56.3111 | 16.0191 |  |  | 3.1465 | -0.15105 | 0.35275 | -0.6972 | 4.2688 | 2.9382 | 7.3241 | -6.3499 | 0.79457 | 3.1936 | 11.2674 | -0.00043205 | -0.00047476 | -0.00052076 | 410.5274 | 443.445 | 170.0397 | 104.9762 | 50.186 | 22.8532 | 16.8224 | 84.2789 | 56.0646 | 33.1885 | 24.5762 | 19.5088 | 19.2243 | 19.6679 | 139.713 | 132.4046 | 113.3985 | 74.326 | 65.7078 | 136.8644 | 88.2681 | 157.0452 | 231.5432 | 292.8594 | 359.5033 | 369.3802 | 402.204 |  |  |  | 458.9684 | 433.0686 | 386.8284 | 420.0691 | 3.023 | 2.0463 | 898.6281 |  |  | 872.366 |  |  | 282.6835 | 499.8224 | 334.0148 | 147.2971 | 335.1001 | 245.9455 | 771.4928 | 714.8438 | 856.8929 | 807.7831 | 728.1165 |  | 412.5288 | 517.648 | 397.1728 | 739.3494 | 454.1108 | 661.9898 |  | 843.7578 |  |  | 740.1704 | 777.9527 | 789.6152 | [6 empty] | 730.6792 |  |  | 721.9852 |  |  | 314.2495 | 409.5442 | 418.107 | 195.5616 | 341.1758 | 458.3332 | 257.493 | 368.3504 |  | 369.0728 | 426.8712 | 280.1192 | 396.258 | 332.0721 | 400.0816 | 187.3734 | 327.6667 |  | 383.5408 | 394.9366 | 489.7982 | 241.2717 | 340.8892 | 408.9048 | 271.7412 | 378.069 | 357.6316 | 420.9922 | 294.1571 | 387.0374 | 0.3457 | 18.8642 | 1.7714 | 0.25124 | -39.9054 | 3.1163 | 1284.33 | 0.27 | 3.1464 | -0.52637 | 0.80439 | -1.1309 | 3.2666 | 2.7101 | 4.2787 | 3.767 | 8.1012 | 7.9382 | 1.2859 | -1.8248 | 19.1499 | 17.3701
42810.5202 | 6925 | 61.4823 | 44.834 | 33.119 | 25.3971 | 19.6418 | 19.3928 | 19.6129 | 104.9346 | 66.1004 | 43.0389 | 28.5229 | 18.6319 | 16.4043 | 16.1035 | 181.7195 | 237.948 | 420.087 | 297.7075 | 222.528 | 444.1072 |  |  |  | 168.0074 | 419.8247 | 451.5408 | 438.394 | 278.1753 | 375.7647 | 132.0483 | 271.289 | 216.8439 | 172.2795 | 369.3748 | 283.9043 | 422.6003 | 236.0673 |  | 271.2723 | 218.6777 | 166.4553 | 211.5506 |  | 47.662 | 104.3997 | 49.5887 | 105.7625 | 201.6931 | 241.8352 | 287.1073 | 8.1947 | 56.9746 | 11.8219 | 118.6411 | 9.0318 | 42.4989 | 49.5273 | 56.315 | 16.0118 |  |  | 2.8284 | -0.21742 | 0.53083 | -1.0534 | 4.0007 | 2.6931 | 7.4851 | -6.2382 | 0.76246 | 3.4666 | 11.2026 | -0.00043205 | -0.00046655 | -0.00054869 | 411.3556 | 443.6269 | 170.0944 | 104.9745 | 50.1961 | 22.8577 | 16.8261 | 84.2913 | 56.0777 | 33.1971 | 24.5767 | 19.5083 | 19.2165 | 19.6638 | 141.7663 | 130.708 | 107.7709 | 72.3368 | 65.8623 | 136.7901 | 88.1859 | 157.1017 | 231.5537 | 292.8908 | 359.4031 | 369.3349 | 402.1645 |  |  |  | 459.0567 | 432.802 | 386.1448 | 420.1583 | 5.904 | 2.0096 | 897.3971 |  |  | 872.5083 |  |  | 282.7846 | 499.8211 | 335.6643 | 147.3482 | 335.0344 | 245.2323 | 771.3067 | 714.8133 | 856.8111 | 807.8141 | 728.0449 |  | 412.3723 | 518.7374 | 397.1567 | 739.2825 | 454.0125 | 661.9914 |  | 844.0267 |  |  | 740.8776 | 777.5641 | 789.2478 | [6 empty] | 730.6772 |  |  | 722.0214 |  |  | 313.7333 | 409.5045 | 418.1492 | 195.1213 | 341.0832 | 458.1434 | 257.3805 | 368.1419 |  | 368.831 | 426.7457 | 279.7174 | 396.55 | 332.4115 | 399.8954 | 186.767 | 327.5686 |  | 381.6996 | 394.5636 | 489.7067 | 240.4989 | 340.6966 | 408.5549 | 271.6321 | 377.9036 | 357.1902 | 421.3888 | 293.8525 | 387.1406 | 0.37556 | 18.8668 | 1.7719 | 0.25215 | -39.8904 | 3.1163 | 1269.61 | 0.24 | 2.9856 | -0.63139 | 0.98658 | -1.3898 | 3.1632 | 2.5953 | 4.3268 | 3.7532 | 8.0694 | 7.9287 | 1.0484 | -1.2096 | 19.1486 | 17.3779
42810.5202 | 6926 | 61.4873 | 44.8395 | 33.117 | 25.3897 | 19.6377 | 19.3797 | 19.599 | 104.9376 | 66.1152 | 43.0388 | 28.5299 | 18.6193 | 16.4078 | 16.1023 | 181.7305 | 237.9383 | 420.1133 | 297.6698 | 222.3568 | 444.0639 |  |  |  | 168.0969 | 419.8262 | 451.4396 | 438.0496 | 278.1288 | 376.037 | 132.0598 | 271.2539 | 216.8458 | 172.3504 | 369.3539 | 284.0322 | 422.5161 | 236.2212 |  | 271.788 | 219.6123 | 167.6295 | 211.6 |  | 47.7009 | 104.4961 | 49.5943 | 105.7902 | 201.5791 | 241.8738 | 286.7818 | 8.2654 | 56.9652 | 11.7292 | 118.5722 | 9.021 | 42.5054 | 49.5362 | 56.3246 | 16.0072 |  |  | 2.8935 | -0.40338 | 0.35866 | -1.0869 | 3.8745 | 3.0229 | 7.6928 | -6.0706 | 1.1464 | 3.3422 | 11.4263 | -0.00050598 | -0.00046655 | -0.00053883 | 408.9103 | 443.6671 | 170.1512 | 104.9853 | 50.2083 | 22.8663 | 16.8345 | 84.3091 | 56.1017 | 33.201 | 24.58 | 19.5156 | 19.2211 | 19.6615 | 150.8919 | 133.8717 | 105.2937 | 70.9124 | 63.0372 | 136.9225 | 88.0993 | 157.1433 | 231.5486 | 292.9005 | 359.2987 | 369.2755 | 402.111 |  |  |  | 459.1182 | 432.8315 | 387.9708 | 420.1683 | 3.567 | 2.9678 | 898.0587 |  |  | 872.6122 |  |  | 282.8866 | 499.798 | 337.7721 | 147.4005 | 334.9712 | 245.9194 | 771.1497 | 714.8253 | 856.8743 | 807.9156 | 727.9759 |  | 412.2823 | 518.6549 | 397.0763 | 739.2723 | 453.8779 | 661.9863 |  | 844.2053 |  |  | 741.4584 | 777.2422 | 788.8603 | [6 empty] | 730.6878 |  |  | 721.9706 |  |  | 313.5208 | 409.3721 | 418.072 | 194.8102 | 340.9022 | 458.1205 | 258.071 | 368.4429 |  | 367.9856 | 426.6818 | 279.4532 | 396.5572 | 332.5329 | 399.8944 | 186.3082 | 327.5315 |  | 381.4235 | 394.5508 | 489.6487 | 240.2235 | 340.5484 | 408.5244 | 271.6314 | 377.7657 | 357.0996 | 421.6912 | 293.6732 | 387.0544 | 0.24401 | 18.8676 | 1.7717 | 0.25225 | -39.8658 | 3.1163 | 1242.38 | 0.25 | 3.0204 | -0.86014 | 0.81106 | -1.4119 | 3.1131 | 2.7498 | 4.3865 | 3.746 | 8.0639 | 7.9136 | 0.051179 | -0.94486 | 19.1384 | 17.3848
42810.5202 | 6927 | 61.5052 | 44.8462 | 33.1222 | 25.3978 | 19.6384 | 19.3887 | 19.609 | 104.9571 | 66.134 | 43.0567 | 28.5368 | 18.6207 | 16.4112 | 16.1003 | 181.7377 | 237.9297 | 420.1295 | 297.6275 | 222.2805 | 443.9913 |  |  |  | 168.1737 | 419.8276 | 451.3585 | 437.5738 | 276.3446 | 375.7083 | 132.0708 | 271.2222 | 216.9724 | 172.4292 | 369.3426 | 284.1339 | 422.4271 | 236.4037 |  | 270.2546 | 220.7729 | 168.4648 | 211.1422 |  | 47.8303 | 104.5261 | 49.5451 | 105.5391 | 201.1201 | 241.3787 | 286.5178 | 8.3903 | 56.9461 | 11.683 | 118.5326 | 9.0228 | 42.5046 | 49.5671 | 56.322 | 16.0058 |  |  | 2.5393 | -0.28116 | 0.58471 | -0.61769 | 4.1972 | 2.7095 | 7.6619 | -6.135 | 0.5593 | 3.531 | 11.3904 | -0.00048462 | -0.00049119 | -0.00051255 | 404.6469 | 443.5045 | 170.2138 | 104.9897 | 50.233 | 22.8765 | 16.8337 | 84.318 | 56.1128 | 33.2147 | 24.5877 | 19.5214 | 19.2243 | 19.661 | 153.0855 | 134.6243 | 106.8222 | 72.8406 | 63.7501 | 136.9287 | 88.0719 | 157.1876 | 231.5528 | 292.9334 | 359.213 | 369.2346 | 402.0672 |  |  |  | 459.0853 | 433.3491 | 387.2927 | 420.8018 | 4.1977 | 2.5001 | 897.6249 |  |  | 872.4806 |  |  | 283.0033 | 499.7727 | 338.5751 | 147.4519 | 334.9317 | 247.1611 | 771.1764 | 714.8076 | 856.9913 | 808.0562 | 727.9455 |  | 412.0724 | 521.2523 | 397.0327 | 739.262 | 453.7255 | 661.9974 |  | 844.5112 |  |  | 740.9113 | 777.3114 | 788.8377 | [6 empty] | 730.6773 |  |  | 722.0584 |  |  | 313.7688 | 409.0181 | 418.1134 | 193.7951 | 340.9352 | 458.1217 | 257.5082 | 368.5493 |  | 367.7477 | 426.8261 | 279.2857 | 396.0501 | 332.5546 | 399.7044 | 187.0264 | 327.6868 |  | 382.7448 | 394.4871 | 489.5402 | 240.0952 | 340.4396 | 408.0215 | 271.6773 | 377.7058 | 357.4269 | 421.7808 | 293.3687 | 386.9945 | 0.40599 | 18.8683 | 1.7712 | 0.25239 | -39.8763 | 3.1162 | 1233.62 | 0.3 | 2.8288 | -0.71813 | 1.0356 | -1.0644 | 3.2385 | 2.602 | 4.3756 | 3.7257 | 7.9876 | 7.8963 | -0.19176 | -1.118 | 19.1419 | 17.3634
42810.5202 | 6928 | 61.5047 | 44.8379 | 33.1216 | 25.3952 | 19.6333 | 19.3895 | 19.606 | 104.9649 | 66.1369 | 43.0598 | 28.5357 | 18.6227 | 16.4067 | 16.091 | 181.7495 | 237.9305 | 420.1555 | 297.5931 | 222.3385 | 443.9563 |  |  |  | 168.2564 | 419.8437 | 451.2046 | 437.1691 | 274.025 | 376.3175 | 132.0912 | 271.1916 | 217.0631 | 172.5127 | 369.3423 | 284.1718 | 422.3513 | 236.2016 |  | 267.8233 | 221.3412 | 168.6079 | 210.137 |  | 47.8324 | 104.4365 | 49.551 | 105.4147 | 200.827 | 240.9543 | 286.4071 | 8.4763 | 56.9444 | 11.7801 | 118.5016 | 9.0128 | 42.4945 | 49.5743 | 56.3082 | 16.0063 |  |  | 2.9349 | -0.059053 | 0.61822 | -0.44684 | 4.2786 | 2.603 | 7.5653 | -6.296 | 0.62916 | 3.0866 | 11.5299 | -0.00045505 | -0.00048955 | -0.00051419 | 405.3465 | 443.5279 | 170.2606 | 104.9857 | 50.2351 | 22.8757 | 16.8235 | 84.3275 | 56.123 | 33.216 | 24.5888 | 19.5167 | 19.2341 | 19.655 | 153.633 | 136.4001 | 110.9083 | 72.6019 | 63.2862 | 136.9746 | 88.0461 | 157.2502 | 231.5618 | 292.9722 | 359.1264 | 369.1999 | 402.0413 |  |  |  | 458.9558 | 433.3927 | 387.3172 | 420.8964 | 2.6071 | 3.114 | 898.2529 |  |  | 872.4285 |  |  | 283.1159 | 499.7492 | 338.7969 | 147.5047 | 334.8833 | 247.7782 | 771.6074 | 714.7836 | 856.8851 | 807.9857 | 728.04 |  | 411.8463 | 522.9652 | 397.0045 | 739.2177 | 453.6654 | 662.0107 |  | 844.4182 |  |  | 739.3041 | 778.1132 | 789.5551 | [6 empty] | 730.6591 |  |  | 722.2364 |  |  | 313.7677 | 409.1526 | 418.0788 | 193.2539 | 341.0416 | 458.0188 | 256.6426 | 368.3178 |  | 367.9957 | 426.7129 | 278.9648 | 395.7097 | 332.5483 | 399.0609 | 187.6688 | 327.7355 |  | 383.5916 | 394.4173 | 489.4495 | 239.8023 | 340.344 | 407.5632 | 271.3542 | 377.6627 | 357.0403 | 421.9581 | 293.0096 | 386.8876 | 0.5279 | 18.8671 | 1.7715 | 0.25238 | -39.9167 | 3.1162 | 1204.04 | 0.34 | 3.0426 | -0.32908 | 1.0648 | -0.90521 | 3.2685 | 2.5494 | 4.3462 | 3.7003 | 7.9373 | 7.8907 | -0.24678 | -1.5752 | 19.1619 | 17.3456
42810.5202 | 6929 | 61.5157 | 44.8364 | 33.1227 | 25.3887 | 19.6291 | 19.3801 | 19.5969 | 104.9735 | 66.1449 | 43.0638 | 28.5387 | 18.6215 | 16.4035 | 16.0859 | 181.7516 | 237.9282 | 420.1822 | 297.5502 | 222.5197 | 443.9058 |  |  |  | 168.3367 | 419.8644 | 451.0842 | 436.4749 | 273.393 | 375.8269 | 132.1075 | 271.1574 | 216.662 | 172.5977 | 369.3526 | 284.101 | 422.275 | 235.9426 |  | 266.004 | 220.9597 | 167.7613 | 209.7198 |  | 47.5124 | 104.37 | 49.4983 | 106.7264 | 200.7171 | 240.8433 | 286.3166 | 8.716 | 56.9421 | 11.7524 | 118.4744 | 9.0054 | 42.4752 | 49.5612 | 56.2859 | 15.9999 |  |  | 2.7726 | 0.023087 | 0.37575 | -0.6236 | 4.5665 | 3.0827 | 7.8472 | -6.2526 | 0.26564 | 3.4515 | 11.2018 | -0.00050269 | -0.00045669 | -0.00053883 | 406.7592 | 443.7434 | 170.3209 | 105.0037 | 50.2488 | 22.8824 | 16.8308 | 84.3372 | 56.1363 | 33.224 | 24.5928 | 19.5175 | 19.2305 | 19.6614 | 153.0751 | 139.7466 | 112.5078 | 74.7875 | 65.4492 | 136.9016 | 88.0678 | 157.3012 | 231.5585 | 292.9879 | 359.0385 | 369.1472 | 401.9906 |  |  |  | 458.7406 | 432.8595 | 387.2137 | 419.9819 | 3.412 | 2.7035 | 898.4415 |  |  | 872.4014 |  |  | 283.2155 | 499.7281 | 336.8377 | 147.5567 | 334.826 | 247.2453 | 771.8814 | 714.7253 | 856.6467 | 807.8185 | 728.1743 |  | 411.7444 | 522.8691 | 397.0392 | 739.2116 | 453.6428 | 662.0464 |  | 843.936 |  |  | 738.6051 | 779.2456 | 790.722 | [6 empty] | 730.6362 |  |  | 722.3665 |  |  | 313.6305 | 409.0937 | 417.7549 | 193.0442 | 340.7312 | 457.9512 | 255.9427 | 368.4352 |  | 368.0671 | 426.5221 | 278.9949 | 395.3427 | 332.3305 | 398.6095 | 187.6796 | 327.4866 |  | 384.3823 | 394.8875 | 489.4026 | 239.0276 | 340.2918 | 407.5734 | 270.9944 | 377.6549 | 356.644 | 422.312 | 292.494 | 386.9036 | 0.28658 | 18.8679 | 1.7711 | 0.25287 | -39.9771 | 3.1162 | 1199.57 | 0.35 | 2.9561 | 0.20574 | 0.83001 | -1.0693 | 3.3763 | 2.774 | 4.4259 | 3.6863 | 7.9433 | 7.8882 | -0.19404 | -1.7503 | 19.1656 | 17.3459
42810.5202 | 6930 | 61.5273 | 44.8431 | 33.1266 | 25.3968 | 19.6301 | 19.3828 | 19.5998 | 104.9828 | 66.156 | 43.0728 | 28.546 | 18.6185 | 16.4124 | 16.0874 | 181.7513 | 237.9137 | 420.1999 | 297.4977 | 222.7025 | 443.8177 |  |  |  | 168.4077 | 419.8735 | 451.1709 | 436.0712 | 274.0576 | 376.7709 | 132.1292 | 271.1114 | 216.5353 | 172.6722 | 369.3544 | 283.834 | 422.1729 | 235.7595 |  | 265.277 | 220.7815 | 167.398 | 209.8391 |  | 47.2348 | 104.4153 | 49.5304 | 107.4644 | 200.4085 | 240.3583 | 286.2385 | 8.7677 | 56.9216 | 11.8494 | 118.4763 | 9.0121 | 42.4549 | 49.5435 | 56.2759 | 16.005 |  |  | 3.2766 | -0.072853 | 0.61166 | -0.45078 | 3.8371 | 3.2601 | 7.4404 | -6.045 | 1.3881 | 3.0346 | 11.4152 | -0.00049776 | -0.00046491 | -0.00052898 | 408.4034 | 443.8037 | 170.368 | 104.9941 | 50.2541 | 22.8768 | 16.8278 | 84.348 | 56.1439 | 33.2223 | 24.5907 | 19.5156 | 19.2263 | 19.6554 | 153.9874 | 140.5196 | 111.4472 | 73.9193 | 64.4453 | 136.9467 | 88.0386 | 157.3615 | 231.5621 | 293.0199 | 358.9326 | 369.1028 | 401.9594 |  |  |  | 458.5664 | 432.7207 | 387.8923 | 420.4767 | 3.9295 | 2.9775 | 898.9526 |  |  | 872.3948 |  |  | 283.3191 | 499.731 | 337.5311 | 147.6164 | 334.775 | 247.6582 | 771.826 | 714.6886 | 856.5945 | 807.7532 | 728.1654 |  | 411.6828 | 524.3176 | 397.0645 | 739.2055 | 453.536 | 662.0746 |  | 843.8906 |  |  | 740.173 | 779.2184 | 790.8831 | [6 empty] | 730.6166 |  |  | 722.3797 |  |  | 313.4477 | 408.8342 | 417.6537 | 193.0906 | 340.2518 | 457.9599 | 255.7603 | 368.7929 |  | 368.1121 | 426.0589 | 279.096 | 394.985 | 332.3251 | 398.42 | 187.9303 | 327.2165 |  | 384.1175 | 395.3612 | 489.3643 | 238.219 | 340.1754 | 407.2404 | 271.1077 | 377.6458 | 356.5075 | 422.1786 | 292.1617 | 386.6771 | 0.15888 | 18.867 | 1.7707 | 0.25214 | -39.9564 | 3.1161 | 1228.88 | 0.23 | 3.2159 | -0.3655 | 1.0591 | -0.90917 | 3.0934 | 2.8514 | 4.3076 | 3.6804 | 7.9055 | 7.8761 | -0.28969 | -1.636 | 19.1516 | 17.3118
42810.5203 | 6931 | 61.5297 | 44.8443 | 33.1311 | 25.3937 | 19.6384 | 19.3782 | 19.6059 | 104.9967 | 66.174 | 43.0798 | 28.5489 | 18.6202 | 16.4129 | 16.0853 | 181.7632 | 237.908 | 420.2284 | 297.4609 | 222.7223 | 443.7904 |  |  |  | 168.5 | 419.8764 | 451.2893 | 436.1141 | 275.9303 | 377.5204 | 132.1432 | 271.0743 | 216.6943 | 172.7378 | 369.347 | 283.8824 | 422.0861 | 235.8006 |  | 265.4082 | 219.7752 | 167.3475 | 209.8034 |  | 46.9709 | 104.4619 | 49.5442 | 107.4526 | 199.9128 | 239.8841 | 286.3703 | 8.7493 | 56.8866 | 12.2848 | 118.4525 | 9.0158 | 42.4327 | 49.5437 | 56.2522 | 15.9987 |  |  | 2.9165 | -0.17799 | 0.66685 | -0.05717 | 4.0618 | 2.8061 | 7.512 | -6.25 | 0.43825 | 3.3789 | 11.4957 | -0.00044519 | -0.00052898 | -0.0005454 | 409.4139 | 443.7788 | 170.4247 | 104.9997 | 50.2693 | 22.8861 | 16.8325 | 84.361 | 56.1592 | 33.2326 | 24.5982 | 19.5188 | 19.229 | 19.6689 | 159.5375 | 141.6515 | 111.4473 | 73.248 | 64.5256 | 137.081 | 87.9911 | 157.4096 | 231.5726 | 293.0427 | 358.8387 | 369.0566 | 401.9219 |  |  |  | 458.5524 | 433.1354 | 389.4679 | 420.5877 | 4.6209 | 2.0953 | 899.4992 |  |  | 872.7913 |  |  | 283.4388 | 499.7446 | 337.3538 | 147.6813 | 334.7349 | 247.527 | 771.6782 | 714.6414 | 856.6399 | 807.8954 | 728.0925 |  | 411.6579 | 524.1274 | 396.9917 | 739.194 | 453.3869 | 662.1148 |  | 844.1859 |  |  | 741.887 | 778.5557 | 790.3208 | [6 empty] | 730.5936 |  |  | 722.4145 |  |  | 313.0972 | 408.9286 | 417.9667 | 193.3288 | 340.3376 | 457.9784 | 255.1753 | 368.4886 |  | 368.3196 | 425.4517 | 279.3052 | 394.9163 | 332.1893 | 398.2115 | 187.5613 | 327.155 |  | 385.2911 | 394.9075 | 489.3126 | 238.9512 | 339.9759 | 407.1502 | 271.2834 | 377.6018 | 356.0821 | 421.8548 | 291.793 | 386.2123 | 0.26558 | 18.8665 | 1.7694 | 0.25175 | -39.9322 | 3.1162 | 1254.13 | 0.3 | 3.0358 | -0.57133 | 1.1059 | -0.3238 | 3.1813 | 2.6442 | 4.3263 | 3.6799 | 7.9038 | 7.8593 | -0.88934 | -1.6418 | 19.1436 | 17.3071
42810.5203 | 6932 | 61.5463 | 44.8538 | 33.1467 | 25.4131 | 19.6463 | 19.3841 | 19.6102 | 105.0117 | 66.1917 | 43.094 | 28.5634 | 18.6313 | 16.4165 | 16.0954 | 181.76 | 237.8919 | 420.2415 | 297.4088 | 222.5442 | 443.7958 |  |  |  | 168.5745 | 419.8522 | 451.1761 | 436.2658 | 276.1679 | 377.4642 | 132.1574 | 271.0291 | 217.0212 | 172.8262 | 369.3418 | 283.9606 | 421.9675 | 235.623 |  | 265.1017 | 218.8713 | 166.6512 | 209.9377 |  | 46.7969 | 104.5162 | 49.5336 | 107.0737 | 199.5149 | 239.4075 | 286.5651 | 8.5371 | 56.8551 | 12.5282 | 118.4192 | 9.013 | 42.4263 | 49.5591 | 56.2558 | 15.9969 |  |  | 2.398 | -0.016341 | 0.46512 | -0.34104 | 4.0579 | 2.8757 | 7.6921 | -6.1304 | 0.68559 | 3.1777 | 11.5076 | -0.00048298 | -0.00046819 | -0.00052569 | 408.1374 | 443.6569 | 170.4899 | 105.0106 | 50.2844 | 22.8969 | 16.8357 | 84.3808 | 56.1705 | 33.2451 | 24.6038 | 19.5222 | 19.2304 | 19.6654 | 163.3273 | 140.519 | 107.113 | 69.8597 | 62.4743 | 137.1614 | 87.9137 | 157.4604 | 231.5738 | 293.0693 | 358.7368 | 369.0146 | 401.8779 |  |  |  | 458.5891 | 433.2644 | 390.1109 | 420.8947 | 3.1691 | 2.3774 | 897.9043 |  |  | 872.9039 |  |  | 283.5482 | 499.7643 | 337.0149 | 147.7245 | 334.6801 | 247.5517 | 771.4482 | 714.4954 | 856.8426 | 808.2329 | 727.9667 |  | 411.5595 | 521.8958 | 396.9307 | 739.2241 | 453.2816 | 662.1843 |  | 844.7144 |  |  | 744.2237 | 777.882 | 789.6626 | [6 empty] | 730.5761 |  |  | 722.37 |  |  | 312.3693 | 408.6278 | 418.1808 | 193.6781 | 340.4417 | 458.0269 | 254.5692 | 367.8934 |  | 367.953 | 425.4108 | 278.739 | 394.9767 | 332.274 | 398.0917 | 187.4789 | 327.2036 |  | 386.2095 | 394.0688 | 489.2629 | 239.3387 | 339.6932 | 407.4025 | 270.8518 | 377.5819 | 355.7818 | 422.0952 | 291.4142 | 386.254 | 0.26443 | 18.8678 | 1.7681 | 0.2522 | -39.8752 | 3.1162 | 1279.28 | 0.37 | 2.7527 | -0.17313 | 0.92364 | -0.79091 | 3.1782 | 2.6755 | 4.3758 | 3.6735 | 7.9599 | 7.8464 | -1.3002 | -1.1696 | 19.1275 | 17.3029
42810.5203 | 6933 | 61.5598 | 44.8674 | 33.165 | 25.4145 | 19.6466 | 19.3899 | 19.6084 | 105.0337 | 66.1996 | 43.106 | 28.5739 | 18.636 | 16.4145 | 16.0964 | 181.7688 | 237.8974 | 420.2728 | 297.3747 | 222.4629 | 443.8073 |  |  |  | 168.6662 | 419.8727 | 451.5041 | 436.4546 | 276.2769 | 378.2483 | 132.1835 | 270.9877 | 216.7863 | 172.8973 | 369.3419 | 283.3743 | 421.8882 | 235.0445 |  | 265.2151 | 219.8834 | 166.9452 | 208.4702 |  | 46.8267 | 104.5092 | 49.5342 | 106.494 | 199.368 | 239.18 | 286.4792 | 8.3691 | 56.8234 | 12.5786 | 118.346 | 8.9914 | 42.4099 | 49.558 | 56.2551 | 15.9874 |  |  | 2.6813 | -0.72997 | 0.27258 | -0.46458 | 3.9376 | 2.5137 | 7.4601 | -6.1389 | 0.53555 | 2.7983 | 11.3955 | -0.0004337 | -0.00046819 | -0.00052569 | 406.4372 | 443.5014 | 170.5435 | 105.0129 | 50.3005 | 22.894 | 16.83 | 84.3902 | 56.1794 | 33.2448 | 24.6051 | 19.523 | 19.2314 | 19.6609 | 160.4824 | 137.7602 | 105.498 | 67.9614 | 59.1986 | 137.0823 | 87.8449 | 157.5093 | 231.5791 | 293.0958 | 358.6506 | 368.9708 | 401.8429 |  |  |  | 458.5114 | 433.2268 | 389.2524 | 421.984 | 3.597 | 1.8037 | 898.2747 |  |  | 872.7927 |  |  | 283.6564 | 499.7471 | 337.4542 | 147.7753 | 334.6303 | 247.1378 | 771.39 | 714.489 | 857.2698 | 808.6261 | 727.9266 |  | 411.5437 | 517.7188 | 396.9391 | 739.2498 | 453.2905 | 662.2726 |  | 845.4083 |  |  | 744.7972 | 777.3494 | 789.038 | [6 empty] | 730.5655 |  |  | 722.3516 |  |  | 311.7122 | 408.2601 | 418.369 | 193.907 | 340.0206 | 458.0607 | 254.0625 | 367.1279 |  | 367.78 | 425.4974 | 279.0795 | 395.0619 | 332.2545 | 398.3408 | 187.5105 | 327.0829 |  | 386.392 | 393.4966 | 489.1995 | 238.629 | 339.2326 | 407.0435 | 270.5507 | 377.5268 | 355.7992 | 422.0636 | 291.0825 | 386.4906 | 0.31393 | 18.8675 | 1.7665 | 0.25207 | -39.9171 | 3.1162 | 1291.31 | 0.3 | 2.9125 | -1.1571 | 0.70708 | -0.9231 | 3.1301 | 2.5009 | 4.3084 | 3.673 | 8.0768 | 7.8467 | -0.99417 | -0.99853 | 19.16 | 17.2635
42810.5203 | 6934 | 61.565 | 44.8687 | 33.1599 | 25.417 | 19.6467 | 19.3835 | 19.6003 | 105.0386 | 66.2161 | 43.1108 | 28.5727 | 18.6332 | 16.414 | 16.0995 | 181.7645 | 237.8807 | 420.2804 | 297.33 | 222.6216 | 443.7598 |  |  |  | 168.7467 | 419.8644 | 451.6625 | 436.4429 | 277.8727 | 380.3661 | 132.197 | 270.9693 | 216.7449 | 172.9771 | 369.3294 | 282.9075 | 421.8275 | 234.5316 |  | 265.0258 | 220.4441 | 168.1428 | 207.2016 |  | 46.7521 | 104.4203 | 49.5239 | 105.802 | 199.0755 | 239.1089 | 286.3771 | 8.2466 | 56.79 | 12.1552 | 118.3545 | 8.9957 | 42.4208 | 49.5807 | 56.2683 | 15.9931 |  |  | 3.9127 | -0.44149 | 0.23316 | -0.82271 | 4.3338 | 2.3034 | 7.4293 | -5.8386 | 1.0055 | 3.1059 | 11.5938 | -0.00043698 | -0.00048791 | -0.00051419 | 408.161 | 443.2114 | 170.5943 | 105.0129 | 50.2948 | 22.8984 | 16.8392 | 84.394 | 56.1907 | 33.2513 | 24.6047 | 19.5176 | 19.2243 | 19.655 | 160.3866 | 136.4779 | 102.6906 | 66.5949 | 57.4626 | 137.0783 | 87.7399 | 157.569 | 231.5824 | 293.1325 | 358.5648 | 368.9201 | 401.7957 |  |  |  | 458.4003 | 433.5312 | 389.4691 | 422.5654 | 3.3827 | 2.1734 | 898.8861 |  |  | 872.9171 |  |  | 283.7583 | 499.6365 | 339.464 | 147.8276 | 334.5837 | 247.2304 | 771.2404 | 714.5381 | 857.0967 | 808.638 | 727.8946 |  | 411.5214 | 517.4043 | 396.8947 | 739.2994 | 453.1798 | 662.2976 |  | 845.1864 |  |  | 744.2782 | 777.2856 | 788.8586 | [6 empty] | 730.5563 |  |  | 722.2344 |  |  | 312.8549 | 408.057 | 418.8263 | 194.2688 | 340.0597 | 457.8747 | 254.2617 | 366.8662 |  | 367.8484 | 425.3321 | 279.1758 | 395.1258 | 332.4011 | 398.4994 | 187.6496 | 326.6102 |  | 384.9239 | 393.2575 | 489.1724 | 238.263 | 339.1433 | 406.5087 | 270.4842 | 377.463 | 355.6251 | 421.6331 | 291.0667 | 386.6103 | 0.38114 | 18.868 | 1.7648 | 0.2528 | -39.908 | 3.1162 | 1282.2 | 0.25 | 3.524 | -0.89976 | 0.65387 | -1.2283 | 3.2836 | 2.3938 | 4.2992 | 3.6717 | 8.0812 | 7.8327 | -0.98404 | -0.69939 | 19.189 | 17.2344
42810.5203 | 6935 | 61.5768 | 44.8727 | 33.1531 | 25.4185 | 19.6479 | 19.3887 | 19.5963 | 105.0486 | 66.225 | 43.1151 | 28.5775 | 18.6319 | 16.405 | 16.0983 | 181.7894 | 237.8741 | 420.3138 | 297.2869 | 222.9227 | 443.7191 |  |  |  | 168.846 | 419.8713 | 451.5997 | 435.5949 | 273.1432 | 380.194 | 132.208 | 270.9216 | 217.0937 | 173.0514 | 369.3022 | 282.6392 | 421.7361 | 234.1865 |  | 265.7729 | 220.5615 | 167.418 | 205.8906 |  | 46.8547 | 104.4755 | 49.6259 | 105.552 | 199.1798 | 239.1121 | 286.5661 | 8.2009 | 56.7672 | 11.7679 | 118.3241 | 8.9912 | 42.4108 | 49.5626 | 56.2613 | 15.9816 |  |  | 2.7102 | -0.62943 | -0.14732 | -0.48429 | 4.1341 | 2.281 | 7.4989 | -5.6382 | 0.92865 | 3.3035 | 11.605 | -0.00044848 | -0.00049119 | -0.00049612 | 404.0679 | 443.0831 | 170.6639 | 105.0268 | 50.3222 | 22.9073 | 16.8426 | 84.4188 | 56.2066 | 33.2685 | 24.6242 | 19.5255 | 19.2288 | 19.6542 | 161.8572 | 137.076 | 100.4265 | 65.7905 | 57.5197 | 137.1746 | 87.626 | 157.6219 | 231.5775 | 293.1519 | 358.4565 | 368.8573 | 401.7532 |  |  |  | 458.1262 | 433.0518 | 388.562 | 422.6659 | 2.555 | 2.1536 | 899.468 |  |  | 873.2878 |  |  | 283.8731 | 499.4981 | 341.4149 | 147.8864 | 334.5374 | 246.5608 | 771.0707 | 714.4855 | 856.8397 | 808.4332 | 727.8351 |  | 411.4882 | 515.8454 | 396.67 | 739.3212 | 453.0708 | 662.2655 |  | 844.6884 |  |  | 745.5172 | 776.8513 | 788.3481 | [6 empty] | 730.5415 |  |  | 722.4255 |  |  | 312.0982 | 407.792 | 418.5811 | 194.8424 | 340.4062 | 457.571 | 254.4629 | 366.4372 |  | 367.4025 | 424.9137 | 279.7826 | 395.1825 | 332.4564 | 398.0614 | 187.6909 | 326.3553 |  | 383.4286 | 393.1099 | 489.1619 | 238.4281 | 339.2722 | 406.0231 | 270.4141 | 377.5388 | 356.46 | 421.8459 | 291.1018 | 386.3327 | 0.40156 | 18.8675 | 1.7625 | 0.25314 | -39.7866 | 3.1161 | 1292.28 | 0.3 | 2.9325 | -1.0744 | -0.51978 | -0.94244 | 3.207 | 2.3822 | 4.3193 | 3.67 | 8.103 | 7.8195 | -1.1352 | -0.4617 | 19.2159 | 17.1997
42810.5203 | 6936 | 61.5877 | 44.8775 | 33.1448 | 25.4189 | 19.6496 | 19.3894 | 19.5919 | 105.0569 | 66.2391 | 43.121 | 28.5838 | 18.6286 | 16.4042 | 16.0943 | 181.7894 | 237.8694 | 420.3423 | 297.2474 | 223.2259 | 443.6213 |  |  |  | 168.9338 | 419.8727 | 451.0263 | 435.6387 | 270.3105 | 376.2356 | 132.2265 | 270.8854 | 217.1792 | 173.1381 | 369.274 | 281.906 | 421.6239 | 233.7607 |  | 265.8809 | 220.7294 | 168.228 | 204.8758 |  | 47.0082 | 104.4122 | 49.5642 | 105.3059 | 199.3257 | 239.4351 | 286.3859 | 8.1327 | 56.7646 | 11.5575 | 118.362 | 8.9959 | 42.4065 | 49.5571 | 56.2598 | 15.9818 |  |  | 2.6254 | -0.34096 | -0.1506 | 0.051254 | 4.0211 | 2.3757 | 7.4036 | -5.6218 | 0.30028 | 3.5606 | 11.476 | -0.00047805 | -0.00042877 | -0.00053062 | 407.5085 | 443.1678 | 170.7233 | 105.0321 | 50.3368 | 22.9114 | 16.847 | 84.4246 | 56.2269 | 33.2676 | 24.6249 | 19.5302 | 19.2331 | 19.6619 | 161.5375 | 135.7225 | 96.8874 | 62.2568 | 54.655 | 137.2298 | 87.5033 | 157.6893 | 231.5934 | 293.1915 | 358.3792 | 368.8254 | 401.7256 |  |  |  | 457.9667 | 433.2419 | 388.7861 | 422.5906 | 2.6705 | 1.7467 | 899.0118 |  |  | 873.0023 |  |  | 283.9791 | 499.4081 | 339.4024 | 147.9439 | 334.4919 | 246.1337 | 770.9373 | 714.4654 | 856.4983 | 808.2557 | 727.8102 |  | 411.4213 | 516.1944 | 396.5702 | 739.3252 | 453.133 | 662.3312 |  | 844.276 |  |  | 745.9124 | 776.4691 | 787.8671 | [6 empty] | 730.5066 |  |  | 722.3818 |  |  | 312.0514 | 407.299 | 418.0578 | 194.5224 | 340.5077 | 457.4582 | 254.7395 | 365.5186 |  | 367.1999 | 424.4716 | 279.7242 | 395.3165 | 332.0625 | 397.9017 | 187.2869 | 326.0415 |  | 383.7295 | 393.1296 | 489.064 | 238.0647 | 339.3236 | 405.7925 | 269.8875 | 377.2698 | 357.5838 | 421.7492 | 290.8339 | 385.927 | 0.52213 | 18.8673 | 1.7609 | 0.25143 | -39.877 | 3.1162 | 1281.35 | 0.28 | 2.8775 | -0.7907 | -0.5255 | 0.30657 | 3.1639 | 2.4319 | 4.2931 | 3.664 | 8.0837 | 7.8266 | -1.0927 | -0.083401 | 19.2324 | 17.1832
42810.5203 | 6937 | 61.6041 | 44.8908 | 33.1607 | 25.4346 | 19.6528 | 19.3987 | 19.6079 | 105.0837 | 66.2633 | 43.1418 | 28.5983 | 18.6412 | 16.4225 | 16.0936 | 181.7867 | 237.8639 | 420.3562 | 297.1936 | 223.5136 | 443.5296 |  |  |  | 169.0155 | 419.8807 | 451.2078 | 436.2866 | 271.8482 | 375.4697 | 132.2358 | 270.844 | 217.7703 | 173.2025 | 369.2343 | 281.5885 | 421.5081 | 233.678 |  | 264.0628 | 221.6181 | 169.2162 | 205.1511 |  | 46.8731 | 104.3152 | 49.4338 | 106.5569 | 199.7187 | 239.6541 | 286.1797 | 8.1015 | 56.7629 | 11.4965 | 118.4582 | 9.0168 | 42.4164 | 49.5894 | 56.276 | 15.9872 |  |  | 2.122 | -0.16419 | 0.053104 | -0.45341 | 4.2688 | 3.3199 | 7.7276 | -5.5305 | 0.42346 | 2.1654 | 11.2254 | -0.00043534 | -0.00048134 | -0.00051255 | 403.9349 | 443.3615 | 170.7711 | 105.0343 | 50.3384 | 22.9124 | 16.8331 | 84.4409 | 56.2271 | 33.2758 | 24.6252 | 19.5226 | 19.2258 | 19.6598 | 158.1473 | 135.045 | 94.0702 | 62.6915 | 54.4021 | 137.2003 | 87.3968 | 157.7414 | 231.5976 | 293.2276 | 358.2816 | 368.7776 | 401.6904 |  |  |  | 457.8548 | 433.2552 | 389.7125 | 422.0276 | 2.6766 | 2.7346 | 900.4206 |  |  | 872.7835 |  |  | 284.0954 | 499.3292 | 339.7225 | 147.9964 | 334.4531 | 247.0088 | 770.8987 | 714.4631 | 855.4179 | 807.5874 | 727.8211 |  | 411.4683 | 516.973 | 396.442 | 739.3189 | 453.0705 | 662.2936 |  | 843.2087 |  |  | 744.2406 | 776.4779 | 787.8089 | [6 empty] | 730.4954 |  |  | 722.3547 |  |  | 313.0233 | 406.5297 | 418.1098 | 194.093 | 340.5134 | 457.4188 | 254.7399 | 365.1963 |  | 367.6613 | 424.3287 | 279.2613 | 394.9416 | 331.9993 | 397.9793 | 187.0003 | 325.6087 |  | 381.711 | 392.8031 | 488.9405 | 238.3431 | 339.4199 | 406.2297 | 269.3748 | 376.9994 | 356.3868 | 421.7409 | 290.712 | 385.4009 | 0.28215 | 18.8673 | 1.7593 | 0.25052 | -39.8682 | 3.1161 | 1249.85 | 0.28 | 2.5855 | -0.54863 | 0.31201 | -0.9117 | 3.2606 | 2.8755 | 4.387 | 3.6684 | 8.0498 | 7.8196 | -0.71976 | 0.21666 | 19.2128 | 17.1858
42810.5203 | 6938 | 61.6035 | 44.8903 | 33.1725 | 25.4324 | 19.6503 | 19.3892 | 19.6061 | 105.0925 | 66.268 | 43.1481 | 28.6013 | 18.6377 | 16.422 | 16.0982 | 181.7977 | 237.8654 | 420.3735 | 297.157 | 223.666 | 443.5034 |  |  |  | 169.1148 | 419.8948 | 450.8243 | 436.8928 | 269.8593 | 373.8529 | 132.2485 | 270.7978 | 218.0974 | 173.2801 | 369.1974 | 281.7236 | 421.4073 | 233.9298 |  | 261.5073 | 222.2176 | 170.9623 | 207.4126 |  | 46.6747 | 104.1252 | 49.3919 | 106.9196 | 199.6956 | 239.5025 | 285.6841 | 8.2149 | 56.7501 | 11.2882 | 118.4661 | 9.013 | 42.405 | 49.6117 | 56.2746 | 15.9762 |  |  | 3.0276 | 0.10588 | 0.19636 | -0.69983 | 3.6156 | 3.2858 | 7.7946 | -5.5002 | 0.7465 | 3.2081 | 11.5644 | -0.00045998 | -0.00044684 | -0.00052241 | 405.7157 | 443.4345 | 170.8361 | 105.0378 | 50.3488 | 22.9106 | 16.8366 | 84.4465 | 56.24 | 33.2822 | 24.6201 | 19.5268 | 19.2298 | 19.6499 | 152.1937 | 135.1576 | 99.5821 | 62.6354 | 54.8552 | 137.0818 | 87.357 | 157.8012 | 231.595 | 293.2476 | 358.1873 | 368.735 | 401.6447 |  |  |  | 457.8456 | 433.5359 | 389.0541 | 422.4421 | 3.7538 | 2.4822 | 899.9516 |  |  | 872.6801 |  |  | 284.1887 | 499.3008 | 338.8263 | 148.0471 | 334.4052 | 247.5342 | 770.8555 | 714.5251 | 854.6862 | 807.3017 | 727.8197 |  | 411.5101 | 518.9973 | 396.313 | 739.2872 | 452.8371 | 662.2669 |  | 842.257 |  |  | 743.2037 | 776.5506 | 787.8234 | [6 empty] | 730.4658 |  |  | 722.1937 |  |  | 313.8265 | 406.3237 | 418.0565 | 193.7201 | 340.3594 | 457.384 | 255.5599 | 364.7048 |  | 368.0018 | 423.7672 | 279.3998 | 394.2382 | 332.2695 | 397.8372 | 187.2273 | 325.4022 |  | 380.4079 | 392.018 | 488.9144 | 238.9366 | 339.4442 | 406.2257 | 268.6722 | 376.975 | 355.6021 | 421.3512 | 290.7458 | 385.1669 | 0.35765 | 18.8675 | 1.7581 | 0.24982 | -39.7723 | 3.1161 | 1219.82 | 0.24 | 3.0844 | 0.44046 | 0.59982 | -1.1324 | 3.0003 | 2.8602 | 4.4053 | 3.6726 | 7.9812 | 7.7937 | -0.073264 | -0.40063 | 19.1395 | 17.1733
42810.5203 | 6939 | 61.6147 | 44.8809 | 33.1712 | 25.4217 | 19.639 | 19.3868 | 19.595 | 105.0986 | 66.2705 | 43.1484 | 28.5907 | 18.6386 | 16.4082 | 16.0923 | 181.8049 | 237.8587 | 420.3931 | 297.1135 | 223.7243 | 443.4833 |  |  |  | 169.2067 | 419.9062 | 450.6195 | 436.9781 | 269.3884 | 374.0948 | 132.2645 | 270.7717 | 218.7752 | 173.3682 | 369.1699 | 282.1376 | 421.2941 | 234.476 |  | 261.1159 | 222.5204 | 170.7427 | 210.0822 |  | 46.6904 | 103.9283 | 49.3441 | 106.5904 | 198.8849 | 239.251 | 285.4917 | 8.3053 | 56.7441 | 11.2252 | 118.4446 | 9.0225 | 42.4232 | 49.6538 | 56.2906 | 15.9781 |  |  | 2.4145 | -0.15828 | 0.50454 | -0.34367 | 3.3541 | 2.7305 | 6.9916 | -5.9609 | 0.24521 | 3.2234 | 11.2896 | -0.00048298 | -0.00047312 | -0.00051583 | 406.7614 | 443.4722 | 170.8969 | 105.0454 | 50.3622 | 22.9216 | 16.8409 | 84.4586 | 56.252 | 33.2857 | 24.6287 | 19.5321 | 19.2289 | 19.6493 | 154.2714 | 136.1172 | 100.9697 | 60.5487 | 51.9486 | 137.1609 | 87.2743 | 157.8482 | 231.5988 | 293.2829 | 358.096 | 368.6839 | 401.6003 |  |  |  | 457.8323 | 433.8391 | 388.5889 | 423.5052 | 3.8853 | 2.5671 | 899.8411 |  |  | 872.3406 |  |  | 284.3006 | 499.3224 | 340.4921 | 148.1069 | 334.3569 | 248.2708 | 771.0201 | 714.4769 | 853.7599 | 806.8856 | 727.8489 |  | 411.5327 | 520.499 | 396.2448 | 739.2925 | 452.5847 | 662.2148 |  | 841.2292 |  |  | 743.3368 | 776.49 | 787.7676 | [6 empty] | 730.4556 |  |  | 722.0722 |  |  | 313.7756 | 406.3198 | 417.4004 | 193.7958 | 340.651 | 457.3868 | 255.7448 | 364.5656 |  | 367.4557 | 423.8753 | 279.6654 | 393.8674 | 332.0862 | 398.2416 | 187.2185 | 325.3596 |  | 380.2295 | 391.6253 | 488.8995 | 239.4357 | 339.5212 | 405.7835 | 267.6973 | 377.0817 | 355.197 | 421.2052 | 290.6693 | 385.2313 | 0.11381 | 18.8671 | 1.7573 | 0.24924 | -39.7922 | 3.1161 | 1218.63 | 0.28 | 2.7549 | -0.53838 | 0.96124 | -0.79333 | 2.8891 | 2.6067 | 4.1712 | 3.6741 | 7.933 | 7.7647 | -0.29409 | -0.56487 | 19.0536 | 17.1422
42810.5204 | 6940 | 61.6289 | 44.8906 | 33.1771 | 25.4347 | 19.6556 | 19.3836 | 19.5969 | 105.1142 | 66.2903 | 43.1618 | 28.5931 | 18.6446 | 16.4193 | 16.0902 | 181.81 | 237.8504 | 420.4195 | 297.0729 | 223.7158 | 443.4096 |  |  |  | 169.3035 | 419.8951 | 450.7735 | 437.2677 | 272.0332 | 374.5003 | 132.2918 | 270.7498 | 218.4689 | 173.4439 | 369.1567 | 282.6486 | 421.1759 | 234.9624 |  | 261.4195 | 221.9152 | 170.0807 | 210.9024 |  | 46.6064 | 103.9226 | 49.4231 | 106.4222 | 198.8343 | 239.1771 | 285.353 | 8.3379 | 56.7465 | 11.3926 | 118.436 | 9.0304 | 42.4335 | 49.6834 | 56.2881 | 15.9827 |  |  | 2.0071 | -0.58014 | 0.73059 | -0.52701 | 3.6951 | 2.4808 | 7.4516 | -6.315 | 0.53497 | 3.0858 | 11.4925 | -0.00047641 | -0.00046984 | -0.00055362 | 404.4018 | 443.4434 | 170.9479 | 105.0446 | 50.3767 | 22.9259 | 16.8392 | 84.4697 | 56.2634 | 33.2905 | 24.6307 | 19.5304 | 19.2255 | 19.654 | 157.5987 | 135.3349 | 104.2502 | 61.6328 | 52.0149 | 137.259 | 87.206 | 157.8943 | 231.5951 | 293.3031 | 357.9963 | 368.6249 | 401.558 |  |  |  | 457.8503 | 433.7858 | 387.2785 | 423.6909 | 3.7765 | 3.1983 | 897.8772 |  |  | 872.2322 |  |  | 284.4156 | 499.3276 | 340.3381 | 148.1475 | 334.3139 | 248.1443 | 771.4925 | 714.4478 | 852.6579 | 806.3742 | 727.9771 |  | 411.529 | 522.0079 | 396.1991 | 739.3638 | 452.408 | 662.1536 |  | 840.0753 |  |  | 742.182 | 776.919 | 788.2252 | [6 empty] | 730.4261 |  |  | 721.9708 |  |  | 314.2497 | 405.9477 | 417.2235 | 193.6263 | 340.6697 | 457.407 | 255.3443 | 364.1153 |  | 367.3519 | 424.1936 | 279.3545 | 393.9607 | 332.2475 | 398.762 | 187.1909 | 325.3292 |  | 379.1054 | 391.1528 | 488.8638 | 239.7544 | 339.2753 | 405.518 | 266.9954 | 377.1241 | 354.819 | 421.1587 | 290.8482 | 385.0764 | 0.48727 | 18.8682 | 1.7569 | 0.24947 | -39.7862 | 3.1161 | 1219.31 | 0.23 | 2.5126 | -1.0307 | 1.1567 | -0.9824 | 3.0322 | 2.4845 | 4.3059 | 3.6701 | 7.8867 | 7.7425 | -0.65135 | -0.93769 | 19.0185 | 17.1391
42810.5204 | 6941 | 61.6363 | 44.8968 | 33.1617 | 25.4314 | 19.6496 | 19.3873 | 19.5955 | 105.1214 | 66.2955 | 43.1634 | 28.6029 | 18.6377 | 16.4113 | 16.0878 | 181.8157 | 237.838 | 420.4471 | 297.0346 | 223.6048 | 443.314 |  |  |  | 169.4098 | 419.8808 | 451.0985 | 437.4148 | 274.2481 | 375.6185 | 132.2985 | 270.7252 | 218.1146 | 173.5149 | 369.1446 | 283.0353 | 421.0841 | 235.262 |  | 261.6469 | 222.7598 | 170.3777 | 211.2969 |  | 46.5492 | 103.8402 | 49.4054 | 106.4087 | 198.9454 | 239.2987 | 285.164 | 8.3173 | 56.7386 | 11.4371 | 118.4318 | 9.0342 | 42.4469 | 49.7191 | 56.2897 | 15.9829 |  |  | 2.6399 | -0.83248 | 0.2509 | -0.71757 | 4.2096 | 2.4637 | 7.3997 | -5.5055 | 0.47017 | 3.1252 | 11.4991 | -0.00046162 | -0.00051419 | -0.00051091 | 405.3625 | 443.3204 | 171.0099 | 105.049 | 50.3811 | 22.9286 | 16.8411 | 84.482 | 56.2754 | 33.2968 | 24.6381 | 19.5314 | 19.2274 | 19.6522 | 160.1554 | 139.5802 | 107.2281 | 62.3105 | 53.3458 | 137.4436 | 87.1965 | 157.9442 | 231.6069 | 293.3336 | 357.9021 | 368.5803 | 401.5203 |  |  |  | 457.8855 | 433.5988 | 386.8627 | 423.6344 | 3.7311 | 3.5753 | 895.7844 |  |  | 871.9373 |  |  | 284.522 | 499.295 | 339.2849 | 148.2098 | 334.2786 | 248.0226 | 771.5264 | 714.2724 | 852.1003 | 806.2411 | 728.0731 |  | 411.4877 | 521.6671 | 396.1743 | 739.4165 | 452.3446 | 662.1658 |  | 839.5676 |  |  | 741.8178 | 777.473 | 788.8275 | [6 empty] | 730.3832 |  |  | 722.0885 |  |  | 315.8175 | 405.566 | 417.2624 | 193.0675 | 340.3169 | 457.3917 | 255.052 | 364.1195 |  | 367.5376 | 424.0902 | 278.6254 | 394.0643 | 332.4855 | 398.9057 | 186.0327 | 325.1866 |  | 379.1782 | 390.3695 | 488.7876 | 240.0655 | 338.8347 | 405.6652 | 266.8016 | 377.172 | 354.9166 | 420.9724 | 291.0279 | 384.7869 | 0.33165 | 18.87 | 1.7574 | 0.24958 | -39.8001 | 3.1161 | 1196.29 | 0.22 | 2.884 | -1.2346 | 0.67776 | -1.1462 | 3.2368 | 2.4762 | 4.2914 | 3.6633 | 7.8937 | 7.7337 | -0.91203 | -1.2697 | 18.9981 | 17.1448
42810.5204 | 6942 | 61.6449 | 44.8974 | 33.1657 | 25.429 | 19.6499 | 19.3817 | 19.5881 | 105.1254 | 66.3078 | 43.1706 | 28.6108 | 18.6367 | 16.4103 | 16.0831 | 181.8178 | 237.8253 | 420.4622 | 296.9912 | 223.4378 | 443.2349 |  |  |  | 169.514 | 419.8587 | 451.4004 | 437.5378 | 274.6397 | 376.8189 | 132.3074 | 270.6968 | 218.793 | 173.5867 | 369.1404 | 283.3368 | 420.9499 | 235.4392 |  | 262.8772 | 224.0757 | 172.078 | 211.3673 |  | 46.711 | 103.889 | 49.4776 | 106.6631 | 198.8619 | 239.1855 | 285.1738 | 8.3685 | 56.6748 | 11.183 | 118.3915 | 9.0254 | 42.4628 | 49.7137 | 56.2678 | 15.9817 |  |  | 3.0105 | -0.44347 | 0.33764 | -0.90945 | 4.4462 | 3.2831 | 7.5488 | -5.3859 | 0.73424 | 3.6268 | 11.5219 | -0.00048298 | -0.00046162 | -0.00051091 | 412.1107 | 443.1331 | 171.0678 | 105.0587 | 50.3903 | 22.9343 | 16.8367 | 84.4904 | 56.2843 | 33.3 | 24.6375 | 19.535 | 19.2279 | 19.6493 | 161.6576 | 141.1914 | 109.3502 | 65.5463 | 55.0277 | 137.5994 | 87.2495 | 158.0023 | 231.6101 | 293.3578 | 357.8178 | 368.5423 | 401.4833 |  |  |  | 457.8993 | 432.8384 | 386.2892 | 423.3312 | 4.2259 | 3.2623 | 894.7596 |  |  | 871.7955 |  |  | 284.6299 | 499.2234 | 338.907 | 148.2637 | 334.2347 | 249.6189 | 771.6846 | 714.3959 | 851.883 | 806.4088 | 728.1399 |  | 411.4692 | 518.7602 | 395.7918 | 739.3993 | 452.3329 | 662.2426 |  | 839.216 |  |  | 741.6188 | 777.6069 | 789.0204 | [6 empty] | 730.3344 |  |  | 722.3447 |  |  | 316.2826 | 405.5645 | 417.29 | 193.4712 | 340.0508 | 457.367 | 254.8996 | 364.1127 |  | 367.5861 | 423.6144 | 278.0349 | 393.5491 | 332.5003 | 399.1422 | 185.6747 | 325.0719 |  | 380.2682 | 389.6962 | 488.7355 | 240.0699 | 338.5247 | 406.1065 | 267.1879 | 377.121 | 355.4219 | 420.5461 | 290.9761 | 384.4921 | 0.45491 | 18.87 | 1.7589 | 0.24943 | -39.812 | 3.1161 | 1205.27 | 0.28 | 3.0827 | -0.90113 | 0.78629 | -1.2905 | 3.3261 | 2.8582 | 4.334 | 3.6596 | 7.9379 | 7.7329 | -1.0592 | -1.4991 | 18.9822 | 17.1548
42810.5204 | 6943 | 61.6544 | 44.9073 | 33.1691 | 25.4268 | 19.6531 | 19.3826 | 19.5874 | 105.1441 | 66.3221 | 43.1877 | 28.6151 | 18.6453 | 16.4082 | 16.0912 | 181.8222 | 237.8216 | 420.4843 | 296.9494 | 223.3341 | 443.1532 |  |  |  | 169.6241 | 419.8381 | 451.5801 | 437.1575 | 274.6257 | 377.6946 | 132.3282 | 270.6653 | 219.946 | 173.6748 | 369.1209 | 283.2654 | 420.8517 | 235.314 |  | 263.3579 | 225.5588 | 173.8176 | 213.1069 |  | 46.6644 | 103.8169 | 49.479 | 107.202 | 198.9175 | 239.3079 | 284.7549 | 8.3369 | 56.6321 | 11.0269 | 118.3581 | 9.0344 | 42.4812 | 49.6873 | 56.2611 | 15.9747 |  |  | 2.6891 | -0.084681 | 0.47103 | -0.61835 | 4.1104 | 2.2935 | 7.2078 | -5.7887 | 0.38046 | 3.0044 | 11.4637 | -0.00046655 | -0.00045669 | -0.00053719 | 410.2769 | 443.0957 | 171.1302 | 105.0578 | 50.4087 | 22.9252 | 16.8446 | 84.5039 | 56.3076 | 33.3122 | 24.6414 | 19.5313 | 19.2295 | 19.65 | 163.9335 | 141.896 | 111.9487 | 68.2817 | 57.5729 | 137.8365 | 87.2716 | 158.0486 | 231.6121 | 293.3851 | 357.722 | 368.491 | 401.4405 |  |  |  | 457.8766 | 432.589 | 385.8386 | 423.094 | 4.737 | 3.1172 | 896.1313 |  |  | 871.7849 |  |  | 284.7417 | 499.1538 | 337.6018 | 148.3249 | 334.2224 | 250.3568 | 772.8088 | 714.3978 | 850.9685 | 805.9974 | 728.3752 |  | 411.4745 | 518.3277 | 395.5601 | 739.3901 | 452.3014 | 662.2522 |  | 837.975 |  |  | 740.2722 | 779.1042 | 790.3071 | [6 empty] | 730.302 |  |  | 722.2734 |  |  | 315.7839 | 405.624 | 417.2881 | 193.5706 | 339.7461 | 457.3113 | 254.1635 | 363.8085 |  | 367.4609 | 423.4727 | 277.3661 | 392.8644 | 332.9197 | 399.8041 | 186.1418 | 324.9177 |  | 381.7111 | 389.5711 | 488.6798 | 240.2143 | 338.4468 | 406.3852 | 267.9551 | 376.899 | 356.549 | 420.603 | 291.0151 | 384.6293 | 0.27887 | 18.8717 | 1.7609 | 0.25051 | -39.8425 | 3.1161 | 1198.48 | 0.19 | 2.9155 | -0.39374 | 0.92863 | -1.064 | 3.1984 | 2.3892 | 4.2354 | 3.6536 | 7.9277 | 7.7295 | -1.282 | -1.7851 | 18.9237 | 17.1588
42810.5204 | 6944 | 61.6709 | 44.9079 | 33.1731 | 25.432 | 19.6602 | 19.3835 | 19.5926 | 105.159 | 66.3367 | 43.198 | 28.6161 | 18.6462 | 16.4076 | 16.0893 | 181.8328 | 237.8216 | 420.5102 | 296.9129 | 223.3321 | 443.0622 |  |  |  | 169.7446 | 419.8257 | 451.6258 | 436.8298 | 274.008 | 377.7496 | 132.3421 | 270.6209 | 220.6984 | 173.7494 | 369.09 | 283.2455 | 420.7655 | 235.2859 |  | 263.7815 | 225.2362 | 174.6449 | 215.0539 |  | 46.631 | 103.7782 | 49.5095 | 107.1361 | 199.063 | 239.2317 | 284.693 | 8.3286 | 56.6019 | 11.1848 | 118.2325 | 9.038 | 42.4898 | 49.6452 | 56.2632 | 15.9748 |  |  | 2.4867 | -0.15893 | 0.72665 | -0.82468 | 3.9218 | 2.6733 | 7.5889 | -6.0345 | 0.69785 | 3.4105 | 11.6189 | -0.00045177 | -0.00049284 | -0.00051748 | 413.4008 | 443.3292 | 171.1878 | 105.0598 | 50.4241 | 22.9483 | 16.8545 | 84.5233 | 56.3228 | 33.3202 | 24.6494 | 19.5409 | 19.2272 | 19.651 | 169.9478 | 144.0355 | 113.5005 | 68.6086 | 58.2226 | 138.1624 | 87.3118 | 158.1016 | 231.6113 | 293.4115 | 357.6181 | 368.4472 | 401.3958 |  |  |  | 457.8124 | 432.6169 | 387.3569 | 423.2555 | 2.7499 | 3.3707 | 896.4088 |  |  | 871.5835 |  |  | 284.8319 | 499.1006 | 336.9265 | 148.3674 | 334.168 | 249.8797 | 773.6838 | 714.3102 | 849.8076 | 805.5233 | 728.695 |  | 411.4076 | 520.9177 | 395.4681 | 739.397 | 452.2552 | 662.2095 |  | 836.5936 |  |  | 739.2181 | 780.8124 | 791.902 | [6 empty] | 730.2705 |  |  | 722.1732 |  |  | 315.9243 | 405.4562 | 417.0573 | 192.9963 | 339.7632 | 457.2339 | 254.1916 | 363.7621 |  | 367.4993 | 423.3784 | 276.7067 | 392.5164 | 333.0045 | 400.7063 | 186.3775 | 324.9913 |  | 382.3371 | 389.5606 | 488.5762 | 240.3578 | 338.35 | 406.697 | 268.6624 | 376.6739 | 356.9896 | 421.0496 | 290.9859 | 384.8828 | 0.364 | 18.8728 | 1.7626 | 0.25181 | -39.9451 | 3.1161 | 1220.9 | 0.24 | 2.8038 | -0.53939 | 1.1533 | -1.2287 | 3.124 | 2.5792 | 4.3456 | 3.638 | 7.847 | 7.7241 | -1.9089 | -1.9526 | 18.8607 | 17.1468
42810.5204 | 6945 | 61.6828 | 44.9053 | 33.1909 | 25.4299 | 19.6458 | 19.3811 | 19.5887 | 105.1759 | 66.3478 | 43.2049 | 28.6292 | 18.6487 | 16.4129 | 16.0916 | 181.8318 | 237.8096 | 420.5221 | 296.8785 | 223.2552 | 442.9789 |  |  |  | 169.8613 | 419.8269 | 451.5285 | 437.1304 | 272.2266 | 375.7539 | 132.3514 | 270.5797 | 221.3141 | 173.8221 | 369.0488 | 283.8313 | 420.6663 | 235.9915 |  | 264.3826 | 224.9735 | 174.9913 | 216.884 |  | 46.7677 | 103.8874 | 49.5965 | 106.703 | 198.884 | 239.3624 | 284.5379 | 8.1564 | 56.5744 | 11.1096 | 118.0816 | 9.0269 | 42.4899 | 49.6119 | 56.2697 | 15.9682 |  |  | 2.6175 | -0.045909 | 0.81339 | -0.31147 | 4.025 | 2.5583 | 7.3911 | -6.0502 | 1.1355 | 3.2482 | 11.3733 | -0.00040905 | -0.00050762 | -0.00052733 | 413.7079 | 443.7376 | 171.2408 | 105.0598 | 50.4345 | 22.9403 | 16.8463 | 84.5262 | 56.3206 | 33.3237 | 24.6516 | 19.5364 | 19.2207 | 19.6414 | 166.9039 | 145.5112 | 117.5368 | 70.9178 | 57.8988 | 138.2738 | 87.393 | 158.1566 | 231.6199 | 293.4377 | 357.5327 | 368.4056 | 401.3618 |  |  |  | 457.6783 | 432.5848 | 386.8493 | 422.7736 | 3.8446 | 2.6768 | 895.8639 |  |  | 870.9775 |  |  | 284.949 | 499.0599 | 335.9315 | 148.4197 | 334.1438 | 250.7053 | 774.7194 | 714.2323 | 848.8923 | 805.0997 | 729.0592 |  | 411.3167 | 519.4774 | 395.3343 | 739.4069 | 452.0744 | 662.1332 |  | 834.9927 |  |  | 738.4899 | 782.3405 | 793.6012 | [6 empty] | 730.2259 |  |  | 722.1083 |  |  | 315.7514 | 404.9477 | 417.0713 | 192.4969 | 339.9601 | 457.2215 | 254.4722 | 364.0606 |  | 367.5277 | 422.8986 | 276.9556 | 392.5297 | 332.9153 | 401.3267 | 186.6103 | 325.1761 |  | 381.9148 | 389.4742 | 488.4772 | 239.6173 | 337.9619 | 407.139 | 269.4836 | 376.6029 | 357.1556 | 420.7876 | 291.0204 | 385.1484 | 0.1506 | 18.8743 | 1.7649 | 0.25149 | -39.8294 | 3.1161 | 1211.01 | 0.21 | 2.8721 | -0.28994 | 1.2204 | -0.75521 | 3.1652 | 2.5235 | 4.2892 | 3.6187 | 7.8742 | 7.7031 | -1.5565 | -2.3912 | 18.7996 | 17.1446
42810.5204 | 6946 | 61.682 | 44.9032 | 33.1753 | 25.4307 | 19.6436 | 19.369 | 19.5848 | 105.1833 | 66.3554 | 43.2075 | 28.6265 | 18.6393 | 16.4031 | 16.0833 | 181.8323 | 237.8022 | 420.5422 | 296.8284 | 223.1635 | 442.9582 |  |  |  | 169.9794 | 419.8299 | 451.6968 | 437.3842 | 271.8987 | 374.9213 | 132.3615 | 270.5539 | 221.5464 | 173.8773 | 369.0022 | 284.0533 | 420.5867 | 236.6762 |  | 265.4561 | 225.5364 | 175.003 | 217.1324 |  | 46.8077 | 103.9626 | 49.7163 | 106.2501 | 198.8813 | 239.2531 | 284.2409 | 8.0196 | 56.5157 | 11.1033 | 117.9414 | 9.0075 | 42.4879 | 49.5878 | 56.2734 | 15.9493 |  |  | 2.6083 | -0.16748 | 0.46972 | -0.69457 | 4.6598 | 2.5708 | 7.3478 | -5.9582 | 0.96504 | 2.8888 | 11.3196 | -0.00051255 | -0.00046655 | -0.00047641 | 414.3953 | 444.0817 | 171.3027 | 105.0738 | 50.4496 | 22.9457 | 16.8525 | 84.5427 | 56.3397 | 33.3284 | 24.666 | 19.5392 | 19.2295 | 19.6427 | 166.7432 | 143.4095 | 115.9506 | 71.9699 | 60.4828 | 138.3986 | 87.4319 | 158.2014 | 231.6117 | 293.4644 | 357.4449 | 368.3561 | 401.3186 |  |  |  | 457.5724 | 432.3441 | 385.7333 | 422.6679 | 3.1124 | 3.2245 | 895.0612 |  |  | 870.7666 |  |  | 285.0467 | 499.0399 | 335.0249 | 148.4833 | 334.1096 | 249.9466 | 776.305 | 714.1627 | 847.3071 | 804.2905 | 729.5431 |  | 411.2744 | 519.7002 | 395.2031 | 739.3876 | 451.9172 | 662.0191 |  | 833.1634 |  |  | 738.3438 | 784.4129 | 795.971 | [6 empty] | 730.2026 |  |  | 722.0536 |  |  | 314.972 | 404.2668 | 417.1314 | 192.3676 | 340.0474 | 457.2168 | 254.1988 | 364.3338 |  | 367.3093 | 423.0365 | 277.8874 | 392.8701 | 332.7016 | 401.6295 | 186.5134 | 324.9519 |  | 382.1031 | 389.0413 | 488.3876 | 238.8402 | 337.7463 | 407.0543 | 269.5368 | 376.7015 | 357.4474 | 420.0372 | 291.2052 | 385.6066 | 0.42448 | 18.874 | 1.7672 | 0.25029 | -39.8424 | 3.1161 | 1220.25 | 0.27 | 2.8652 | -0.55383 | 0.92751 | -1.1279 | 3.4053 | 2.5294 | 4.2761 | 3.6011 | 7.8555 | 7.6857 | -1.5228 | -2.2102 | 18.7844 | 17.1352
42810.5204 | 6947 | 61.6942 | 44.9197 | 33.1978 | 25.452 | 19.657 | 19.3787 | 19.5976 | 105.1929 | 66.3744 | 43.2216 | 28.6356 | 18.6484 | 16.417 | 16.0843 | 181.842 | 237.7961 | 420.5664 | 296.7847 | 222.7092 | 442.9594 |  |  |  | 170.1115 | 419.8417 | 451.6708 | 437.5894 | 272.596 | 375.1689 | 132.3897 | 270.5275 | 222.0411 | 173.9715 | 368.9606 | 284.4427 | 420.5358 | 237.1397 |  | 265.7023 | 226.7301 | 177.0591 | 217.9963 |  | 46.8132 | 104.08 | 49.9838 | 106.157 | 198.8303 | 239.0866 | 283.903 | 8.165 | 56.4389 | 10.9301 | 117.802 | 9.0153 | 42.5074 | 49.6028 | 56.283 | 15.9533 |  |  | 2.7476 | -0.30153 | 0.20424 | -0.46918 | 4.4929 | 2.6129 | 7.3412 | -6.0864 | 0.65737 | 2.4639 | 11.5744 | -0.00048298 | -0.00044355 | -0.00054376 | 414.8899 | 444.2961 | 171.3615 | 105.0797 | 50.4541 | 22.9603 | 16.8521 | 84.5477 | 56.348 | 33.337 | 24.6647 | 19.5425 | 19.2344 | 19.6446 | 165.1264 | 142.9846 | 115.4452 | 75.3617 | 62.2377 | 138.4889 | 87.4343 | 158.2542 | 231.6228 | 293.4936 | 357.3601 | 368.3027 | 401.285 |  |  |  | 457.4495 | 431.995 | 383.9397 | 421.9192 | 2.5137 | 2.7022 | 895.2541 |  |  | 870.1515 |  |  | 285.1542 | 499.0218 | 333.8852 | 148.5314 | 334.057 | 252.0688 | 776.6624 | 714.0644 | 846.8204 | 804.1001 | 729.8648 |  | 411.2075 | 522.1696 | 395.0351 | 739.5814 | 451.7243 | 661.9254 |  | 832.5334 |  |  | 738.6574 | 784.4222 | 796.33 | [6 empty] | 730.167 |  |  | 722.0179 |  |  | 315.197 | 404.4152 | 416.9267 | 191.9204 | 339.8798 | 457.0342 | 254.0656 | 364.2123 |  | 367.2009 | 422.9741 | 278.5208 | 393.2791 | 332.583 | 401.6484 | 186.7469 | 324.8797 |  | 381.3282 | 388.6162 | 488.3483 | 239.7838 | 337.5243 | 406.7652 | 269.1959 | 376.7717 | 357.184 | 418.9848 | 291.4638 | 385.9625 | 0.49805 | 18.8751 | 1.7694 | 0.2517 | -39.8294 | 3.1161 | 1203.06 | 0.14 | 2.9413 | -0.74325 | 0.61171 | -0.92713 | 3.3432 | 2.5495 | 4.2735 | 3.5854 | 7.7709 | 7.6583 | -1.3317 | -2.1538 | 18.7552 | 17.1417
42810.5205 | 6948 | 61.708 | 44.9236 | 33.208 | 25.4504 | 19.6602 | 19.3893 | 19.6036 | 105.2127 | 66.3863 | 43.2274 | 28.6411 | 18.6527 | 16.4134 | 16.0915 | 181.8451 | 237.7912 | 420.5843 | 296.7474 | 222.4149 | 442.9139 |  |  |  | 170.2477 | 419.851 | 452.1978 | 438.3269 | 275.8718 | 378.6202 | 132.4081 | 270.5013 | 223.0576 | 174.0599 | 368.9405 | 284.9976 | 420.4779 | 237.6962 |  | 265.1063 | 228.0162 | 178.1135 | 218.2096 |  | 46.8278 | 104.1417 | 50.0465 | 105.9827 | 199.0368 | 239.228 | 283.8028 | 8.239 | 56.3724 | 10.9688 | 117.733 | 9.0014 | 42.496 | 49.6196 | 56.2882 | 15.9531 |  |  | 2.4585 | 0.066455 | 0.66685 | -0.18333 | 4.0119 | 2.9953 | 8.0095 | -5.5403 | 0.62721 | 2.6498 | 11.4748 | -0.00044519 | -0.00047969 | -0.00051091 | 412.7359 | 444.4467 | 171.4221 | 105.08 | 50.469 | 22.9639 | 16.8526 | 84.5603 | 56.3592 | 33.344 | 24.6653 | 19.5445 | 19.238 | 19.648 | 160.7228 | 146.0286 | 114.9845 | 74.0803 | 59.3758 | 138.5684 | 87.4183 | 158.3023 | 231.6208 | 293.5086 | 357.2731 | 368.2529 | 401.2549 |  |  |  | 457.3111 | 431.6738 | 381.5727 | 421.5234 | 3.0557 | 3.184 | 894.9004 |  |  | 869.5319 |  |  | 285.2667 | 499.0151 | 337.0052 | 148.5869 | 334.0039 | 253.3794 | 777.3742 | 714.059 | 846.2499 | 803.7142 | 730.2987 |  | 411.1305 | 524.8689 | 395.0062 | 739.6603 | 451.5508 | 661.8729 |  | 831.3288 |  |  | 738.421 | 785.7045 | 797.6337 | [6 empty] | 730.1384 |  |  | 721.977 |  |  | 315.7872 | 404.2297 | 417.287 | 191.8237 | 339.6393 | 456.6955 | 254.425 | 363.9602 |  | 367.1007 | 423.1943 | 278.6665 | 393.0969 | 332.2072 | 401.9368 | 186.8261 | 324.9575 |  | 382.3266 | 389.0392 | 488.2835 | 240.2226 | 337.1957 | 406.9155 | 269.4634 | 376.6263 | 357.9148 | 418.4008 | 291.7794 | 385.9005 | 0.24979 | 18.875 | 1.7713 | 0.25393 | -39.8075 | 3.1161 | 1201.58 | 0.24 | 2.7896 | 0.34896 | 1.1054 | -0.5796 | 3.1596 | 2.7301 | 4.4644 | 3.5656 | 7.6931 | 7.6363 | -0.83236 | -2.1045 | 18.7433 | 17.1366
42810.5205 | 6949 | 61.7213 | 44.9321 | 33.2195 | 25.4557 | 19.6663 | 19.3901 | 19.5927 | 105.2254 | 66.3993 | 43.2441 | 28.6501 | 18.6548 | 16.4129 | 16.0899 | 181.8613 | 237.7826 | 420.6188 | 296.716 | 222.1939 | 442.8842 |  |  |  | 170.4094 | 419.8852 | 452.0414 | 438.8754 | 274.7349 | 378.3434 | 132.4088 | 270.4581 | 224.0936 | 174.1276 | 368.9242 | 284.905 | 420.383 | 237.6345 |  | 263.5045 | 229.9224 | 180.1725 | 219.6995 |  | 46.9821 | 104.2401 | 50.0675 | 106.3472 | 199.3936 | 239.1863 | 283.8449 | 8.3214 | 56.3159 | 11.1199 | 117.5833 | 8.9957 | 42.4816 | 49.627 | 56.3046 | 15.9472 |  |  | 2.8948 | -0.69514 | 0.2601 | -0.18399 | 3.9849 | 2.2475 | 7.0232 | -5.4457 | 0.30807 | 3.1598 | 11.2392 | -0.00043205 | -0.00045012 | -0.00052569 | 416.9139 | 444.5336 | 171.4798 | 105.0984 | 50.4897 | 22.9777 | 16.8585 | 84.5799 | 56.3725 | 33.3535 | 24.6777 | 19.5456 | 19.2487 | 19.6496 | 159.3238 | 144.392 | 112.7952 | 73.85 | 58.4497 | 138.5777 | 87.3855 | 158.3639 | 231.6285 | 293.5511 | 357.1778 | 368.2029 | 401.201 |  |  |  | 457.1358 | 431.1346 | 381.054 | 421.3024 | 1.5558 | 1.8912 | 895.3729 |  |  | 869.2344 |  |  | 285.3741 | 498.9495 | 336.8295 | 148.6354 | 333.9452 | 255.0886 | 777.2436 | 714.0904 | 843.9734 | 802.656 | 730.5402 |  | 411.0897 | 521.9684 | 394.9264 | 739.6462 | 451.4456 | 661.7776 |  | 827.9194 |  |  | 739.0002 | 785.4731 | 797.6334 | [6 empty] | 730.1227 |  |  | 721.8555 |  |  | 315.3088 | 404.2753 | 417.3726 | 191.9168 | 339.1104 | 456.3429 | 255.898 | 363.9161 |  | 366.4237 | 424.1676 | 278.3379 | 392.2024 | 331.9964 | 402.3653 | 187.2735 | 325.0161 |  | 381.0275 | 390.4303 | 488.24 | 240.1531 | 336.9449 | 407.2163 | 270.0897 | 376.4193 | 357.3751 | 418.6016 | 292.0768 | 385.7684 | 0.42698 | 18.8756 | 1.7734 | 0.25462 | -39.8624 | 3.1161 | 1198.43 | 0.25 | 3.0264 | -1.1288 | 0.69044 | -0.58072 | 3.1489 | 2.3648 | 4.1803 | 3.5548 | 7.7661 | 7.6247 | -0.67574 | -1.8653 | 18.6921 | 17.1224
42810.5205 | 6950 | 61.7312 | 44.9399 | 33.2046 | 25.4601 | 19.6623 | 19.3902 | 19.5861 | 105.236 | 66.4137 | 43.2457 | 28.662 | 18.6572 | 16.417 | 16.0904 | 181.849 | 237.7772 | 420.6305 | 296.6495 | 221.8424 | 442.7797 |  |  |  | 170.5501 | 419.8857 | 452.1803 | 438.5154 | 273.9019 | 376.9165 | 132.4241 | 270.4168 | 225.1095 | 174.2058 | 368.9353 | 285.2236 | 420.282 | 238.6214 |  | 262.9831 | 230.8646 | 181.1371 | 221.4918 |  | 47.353 | 104.236 | 50.0353 | 107.1673 | 199.5269 | 239.1649 | 283.47 | 8.3188 | 56.2583 | 11.2441 | 117.4861 | 8.9855 | 42.4658 | 49.6223 | 56.3186 | 15.9478 |  |  | 2.6339 | -1.5895 | 0.7457 | -0.4383 | 4.0526 | 2.6523 | 7.1158 | -5.6343 | 0.14655 | 3.2855 | 11.4158 | -0.00050926 | -0.00046655 | -0.00056183 | 417.1679 | 444.7697 | 171.5376 | 105.086 | 50.4982 | 22.9707 | 16.8652 | 84.5954 | 56.3885 | 33.3578 | 24.6738 | 19.5455 | 19.2416 | 19.6496 | 152.1011 | 140.8361 | 105.3878 | 70.8119 | 56.9249 | 138.4553 | 87.2996 | 158.422 | 231.6298 | 293.5685 | 357.0893 | 368.1497 | 401.1653 |  |  |  | 457.0603 | 431.011 | 382.0249 | 422.221 | 2.5103 | 2.5895 | 895.2044 |  |  | 868.5476 |  |  | 285.4825 | 498.8628 | 337.5175 | 148.6976 | 333.8966 | 255.953 | 777.0876 | 714.4811 | 842.2615 | 801.9013 | 730.6523 |  | 411.0971 | 520.4808 | 394.7131 | 739.584 | 451.4255 | 661.6293 |  | 825.793 |  |  | 740.2911 | 784.7726 | 797.0272 | [6 empty] | 730.0745 |  |  | 721.8117 |  |  | 314.959 | 404.1226 | 418.0053 | 191.2602 | 339.1243 | 455.7401 | 255.4036 | 363.8193 |  | 365.8607 | 424.5417 | 278.266 | 391.2061 | 331.7129 | 402.3754 | 187.7431 | 325.0217 |  | 381.2028 | 390.4096 | 488.127 | 240.3715 | 336.7376 | 407.5897 | 270.4522 | 376.3872 | 357.0418 | 418.7595 | 292.0695 | 385.9717 | 0.4969 | 18.877 | 1.774 | 0.25537 | -39.8202 | 3.1161 | 1184.65 | 0.24 | 2.8837 | -1.7068 | 1.1691 | -0.89628 | 3.1754 | 2.5689 | 4.2077 | 3.5524 | 7.7871 | 7.6241 | 0.11125 | -1.0527 | 18.6318 | 17.0881
42810.5205 | 6951 | 61.7423 | 44.9414 | 33.2058 | 25.4563 | 19.6557 | 19.3968 | 19.5913 | 105.2437 | 66.4258 | 43.2563 | 28.6649 | 18.662 | 16.4192 | 16.091 | 181.8637 | 237.7715 | 420.6556 | 296.6113 | 221.5505 | 442.7325 |  |  |  | 170.7119 | 419.917 | 451.9875 | 438.7093 | 273.6907 | 374.0463 | 132.4395 | 270.3906 | 226.3269 | 174.2801 | 368.9367 | 285.6537 | 420.2073 | 239.8261 |  | 264.0028 | 231.9067 | 184.0853 | 223.4691 |  | 47.5413 | 103.8712 | 50.0811 | 106.7288 | 199.477 | 239.1397 | 283.0959 | 8.1093 | 56.1536 | 11.2081 | 117.4308 | 8.9807 | 42.461 | 49.642 | 56.34 | 15.9499 |  |  | 2.2206 | -0.74508 | -0.42396 | -1.0915 | 3.795 | 2.308 | 6.7347 | -5.2801 | 1.0849 | 3.0671 | 11.2026 | -0.00047969 | -0.00049612 | -0.00050926 | 416.3874 | 445.1392 | 171.5889 | 105.0956 | 50.502 | 22.9742 | 16.8547 | 84.6041 | 56.4032 | 33.3608 | 24.6724 | 19.5436 | 19.232 | 19.6481 | 144.5664 | 135.4637 | 104.7722 | 68.6649 | 55.3339 | 138.2582 | 87.2684 | 158.4753 | 231.6276 | 293.5854 | 356.9983 | 368.1084 | 401.125 |  |  |  | 457.0358 | 431.0153 | 384.4571 | 422.2237 | 2.192 | 2.4314 | 894.5605 |  |  | 867.3468 |  |  | 285.5894 | 498.7424 | 337.396 | 148.7532 | 333.8485 | 257.527 | 776.7566 | 714.4603 | 841.4071 | 801.501 | 730.673 |  | 411.0786 | 520.6671 | 394.5733 | 739.5071 | 451.4406 | 661.5308 |  | 825.0015 |  |  | 740.0692 | 784.3425 | 796.5132 | [6 empty] | 730.0512 |  |  | 721.7073 |  |  | 314.4501 | 403.9802 | 417.9984 | 191.4519 | 339.3379 | 455.0591 | 254.6883 | 363.6215 |  | 365.6527 | 424.2378 | 278.7576 | 390.2702 | 331.7926 | 402.9439 | 188.276 | 324.8545 |  | 380.7057 | 390.2894 | 488.0047 | 240.7968 | 336.649 | 407.1915 | 271.036 | 376.1986 | 356.2 | 418.7152 | 292.4009 | 385.9718 | 0.21281 | 18.8769 | 1.7744 | 0.25447 | -39.8877 | 3.1161 | 1194.98 | 0.31 | 2.6419 | -1.168 | -0.88107 | -1.4137 | 3.0728 | 2.3963 | 4.0934 | 3.55 | 7.7686 | 7.628 | 0.92341 | -0.98809 | 18.5692 | 17.0852
42810.5205 | 6952 | 61.7486 | 44.9388 | 33.1949 | 25.4538 | 19.6583 | 19.387 | 19.5811 | 105.2497 | 66.4328 | 43.2616 | 28.6622 | 18.6576 | 16.4164 | 16.0916 | 181.8707 | 237.7597 | 420.6713 | 296.5637 | 221.3563 | 442.5578 |  |  |  | 170.8721 | 419.9284 | 451.3813 | 438.9957 | 274.1745 | 371.3117 | 132.4472 | 270.3588 | 228.0324 | 174.3512 | 368.9204 | 285.9168 | 420.17 | 240.711 |  | 264.5215 | 232.3874 | 187.5508 | 225.5565 |  | 47.8268 | 103.5695 | 50.6762 | 107.4201 | 199.6243 | 239.0071 | 282.6053 | 8.169 | 56.011 | 11.01 | 117.2779 | 8.9702 | 42.4337 | 49.6504 | 56.3428 | 15.9453 |  |  | 2.6155 | -1.3036 | 0.38692 | -0.84834 | 4.0204 | 0.97273 | 6.2267 | -5.1106 | 0.33881 | 3.2538 | 11.2823 | -0.00045834 | -0.00044519 | -0.00052241 | 419.5613 | 445.2296 | 171.6416 | 105.0968 | 50.5065 | 22.9701 | 16.8513 | 84.607 | 56.4086 | 33.3671 | 24.6765 | 19.5515 | 19.2298 | 19.6331 | 137.4837 | 129.9231 | 103.0668 | 64.9479 | 52.5357 | 138.0455 | 87.1904 | 158.5372 | 231.6329 | 293.6145 | 356.9102 | 368.0553 | 401.0902 |  |  |  | 457.0321 | 430.6809 | 384.1732 | 420.8601 | 2.5678 | 1.3022 | 894.148 |  |  | 866.3551 |  |  | 285.694 | 498.6293 | 337.0123 | 148.8063 | 333.7882 | 258.8022 | 776.4111 | 714.2909 | 840.8014 | 801.241 | 730.6633 |  | 411.121 | 519.857 | 394.5181 | 739.4421 | 451.3669 | 661.514 |  | 824.2691 |  |  | 740.0756 | 783.519 | 795.6031 | [6 empty] | 730.004 |  |  | 721.6932 |  |  | 314.2662 | 403.8048 | 417.8816 | 191.0388 | 339.0149 | 454.4153 | 254.8927 | 363.722 |  | 366.2457 | 423.8488 | 278.7712 | 389.9347 | 331.8091 | 403.1579 | 188.5099 | 324.7005 |  | 378.6177 | 390.0797 | 487.8774 | 240.4583 | 336.4478 | 407.4624 | 271.1671 | 375.9718 | 356.0533 | 418.9785 | 292.9271 | 386.0866 | 0.20723 | 18.8779 | 1.7744 | 0.2546 | -39.9476 | 3.116 | 1170.87 | 0.33 | 2.8612 | -1.5444 | 0.84137 | -1.2458 | 3.1623 | 1.5555 | 3.9355 | 3.5545 | 7.7858 | 7.6214 | 1.6834 | -0.80809 | 18.5073 | 17.1226
42810.5205 | 6953 | 61.766 | 44.9507 | 33.1964 | 25.4595 | 19.6645 | 19.3894 | 19.5884 | 105.2769 | 66.455 | 43.2759 | 28.6677 | 18.6668 | 16.4244 | 16.0955 | 181.8852 | 237.7536 | 420.6883 | 296.5188 | 221.0479 | 442.5605 |  |  |  | 171.0485 | 419.9203 | 451.5845 | 439.6006 | 276.9493 | 372.5911 | 132.4782 | 270.3394 | 229.6402 | 174.4327 | 368.9083 | 285.99 | 420.1225 | 241.0651 |  | 264.4643 | 232.7324 | 188.5897 | 225.9643 |  | 48.0863 | 103.3265 | 50.5497 | 107.5042 | 199.3318 | 239.24 | 282.1626 | 7.9547 | 55.8999 | 11.0436 | 117.1328 | 8.973 | 42.4241 | 49.6606 | 56.3304 | 15.945 |  |  | 2.858 | -0.30021 | 0.46643 | -0.6558 | 3.9987 | 1.5043 | 7.332 | -5.2328 | 0.60795 | 2.7956 | 11.4408 | -0.00043205 | -0.00045998 | -0.00050598 | 416.1572 | 445.1869 | 171.7006 | 105.0992 | 50.5128 | 22.9726 | 16.8504 | 84.6142 | 56.415 | 33.3739 | 24.6824 | 19.5489 | 19.2284 | 19.6329 | 132.7186 | 121.1934 | 92.9111 | 60.6985 | 49.0669 | 137.7536 | 87.0112 | 158.5989 | 231.6417 | 293.6436 | 356.8228 | 368.0108 | 401.0489 |  |  |  | 457.0478 | 430.458 | 382.2577 | 420.9508 | 2.2118 | 0.47184 | 894.3445 |  |  | 865.4443 |  |  | 285.7939 | 498.5595 | 338.8261 | 148.8597 | 333.7381 | 261.1436 | 776.4162 | 713.9742 | 839.7338 | 800.6856 | 730.6842 |  | 411.0969 | 518.9396 | 394.4052 | 739.4241 | 451.2025 | 661.5074 |  | 823.1556 |  |  | 740.9699 | 783.1693 | 795.1072 | [6 empty] | 729.9634 |  |  | 721.668 |  |  | 314.7816 | 403.9042 | 417.9575 | 190.7541 | 338.8657 | 453.9714 | 256.3516 | 363.7656 |  | 366.4958 | 423.9106 | 278.6228 | 389.8866 | 332.0124 | 403.4011 | 188.7837 | 324.6715 |  | 377.0823 | 389.4322 | 487.8098 | 240.1281 | 336.1466 | 407.1572 | 271.2002 | 375.5545 | 356.4508 | 419.3747 | 293.203 | 385.877 | 0.41292 | 18.8769 | 1.7741 | 0.25422 | -39.8263 | 3.116 | 1166.99 | 0.33 | 2.9938 | -0.74088 | 0.92349 | -1.095 | 3.1545 | 1.9348 | 4.2715 | 3.5515 | 7.8005 | 7.6031 | 2.1758 | 0.29851 | 18.4911 | 17.122
42810.5205 | 6954 | 61.7718 | 44.9471 | 33.2051 | 25.4628 | 19.6652 | 19.3853 | 19.5898 | 105.2871 | 66.4691 | 43.2892 | 28.6813 | 18.6707 | 16.4253 | 16.0998 | 181.888 | 237.7399 | 420.7168 | 296.4794 | 220.9177 | 442.5275 |  |  |  | 171.2329 | 419.9103 | 451.5905 | 440.2188 | 278.7633 | 373.7581 | 132.4973 | 270.2898 | 229.9178 | 174.5126 | 368.875 | 285.8568 | 420.0429 | 241.0016 |  | 265.5924 | 232.0124 | 187.3892 | 226.8793 |  | 48.0159 | 102.9872 | 50.4172 | 107.9825 | 199.2707 | 239.5672 | 282.0706 | 7.6801 | 55.8015 | 10.9029 | 116.893 | 8.9567 | 42.4328 | 49.6414 | 56.3014 | 15.9372 |  |  | 3.0138 | -0.10374 | 0.61231 | -0.85688 | 2.9592 | 2.1266 | 7.2137 | -5.4674 | 0.75798 | 2.7243 | 11.1259 | -0.00049776 | -0.00042055 | -0.00053883 | 413.5186 | 445.1234 | 171.7576 | 105.1058 | 50.5257 | 22.9806 | 16.8564 | 84.6295 | 56.434 | 33.3772 | 24.6815 | 19.5484 | 19.2339 | 19.6391 | 127.8484 | 115.4175 | 82.4442 | 56.2041 | 45.0213 | 137.3863 | 86.7518 | 158.6678 | 231.6501 | 293.6897 | 356.7316 | 367.9688 | 401.0089 |  |  |  | 456.986 | 430.5086 | 381.4144 | 421.1649 | 1.6632 | 1.1663 | 893.8468 |  |  | 864.8385 |  |  | 285.8918 | 498.497 | 339.444 | 148.8984 | 333.6868 | 259.8327 | 776.1701 | 713.924 | 838.7686 | 800.2529 | 730.7253 |  | 410.9531 | 518.7605 | 394.2669 | 739.484 | 450.9922 | 661.4393 |  | 821.7628 |  |  | 740.4948 | 783.3276 | 795.1227 | [6 empty] | 729.9325 |  |  | 721.6324 |  |  | 313.8183 | 404.2307 | 417.6277 | 190.4892 | 338.7724 | 453.8776 | 256.6934 | 363.7532 |  | 366.7582 | 424.4134 | 278.6119 | 389.5933 | 332.031 | 403.6403 | 189.1125 | 324.6013 |  | 376.3709 | 388.9419 | 487.745 | 240.0247 | 336.0272 | 407.2464 | 271.5465 | 375.146 | 356.3021 | 419.5453 | 293.2306 | 385.3986 | 0.38634 | 18.8762 | 1.7736 | 0.2536 | -39.841 | 3.116 | 1162.53 | 0.22 | 3.0771 | -0.43532 | 1.0576 | -1.2511 | 2.7145 | 2.3012 | 4.2382 | 3.5359 | 7.7924 | 7.5775 | 2.6704 | 1.4299 | 18.4575 | 17.1088
42810.5205 | 6955 | 61.7745 | 44.9509 | 33.2091 | 25.4646 | 19.6526 | 19.3784 | 19.5823 | 105.3043 | 66.4726 | 43.2904 | 28.6841 | 18.6709 | 16.4154 | 16.0909 | 181.8936 | 237.7379 | 420.7377 | 296.4348 | 220.7249 | 442.4802 |  |  |  | 171.4278 | 419.914 | 451.5424 | 440.6444 | 281.0681 | 374.2557 | 132.5121 | 270.247 | 230.1041 | 174.5832 | 368.8539 | 286.0104 | 419.973 | 241.2271 |  | 266.7307 | 230.7294 | 186.1608 | 228.0396 |  | 48.0675 | 102.9577 | 50.277 | 108.2772 | 199.5937 | 239.8148 | 282.052 | 7.6717 | 55.7055 | 10.4001 | 116.6607 | 8.9492 | 42.4254 | 49.6098 | 56.2894 | 15.9352 |  |  | 3.2641 | -0.19376 | 0.67408 | -0.05717 | 3.5584 | 2.2364 | 7.3543 | -5.1566 | 0.1016 | 3.137 | 11.2857 | -0.00040741 | -0.00051091 | -0.00050433 | 414.8852 | 445.1003 | 171.8122 | 105.1096 | 50.5431 | 22.9879 | 16.8555 | 84.6488 | 56.4461 | 33.3904 | 24.686 | 19.5524 | 19.2295 | 19.6411 | 121.3092 | 108.9638 | 79.3934 | 54.06 | 44.2976 | 136.9782 | 86.5469 | 158.7161 | 231.657 | 293.7105 | 356.6373 | 367.916 | 400.9815 |  |  |  | 456.8814 | 430.1537 | 381.6888 | 419.6548 | 2.3921 | 1.4175 | 894.2179 |  |  | 864.3018 |  |  | 286.0093 | 498.4059 | 339.7303 | 148.9562 | 333.647 | 258.9672 | 776.2479 | 714.0214 | 837.7132 | 799.7558 | 730.7971 |  | 410.8609 | 521.0073 | 394.1743 | 739.5155 | 450.8268 | 661.306 |  | 820.6248 |  |  | 739.214 | 783.0445 | 794.7992 | [6 empty] | 729.9 |  |  | 721.663 |  |  | 313.1736 | 404.7015 | 416.9321 | 190.4364 | 338.7378 | 453.9049 | 256.284 | 363.7876 |  | 367.3844 | 424.7865 | 278.6518 | 389.3765 | 332.0654 | 403.8198 | 189.6132 | 324.3689 |  | 376.0216 | 389.2947 | 487.6892 | 240.4042 | 335.9851 | 407.4613 | 271.7183 | 374.9314 | 355.9132 | 419.37 | 292.866 | 385.1638 | 0.30622 | 18.8764 | 1.773 | 0.25281 | -39.8305 | 3.116 | 1133.9 | 0.33 | 3.2036 | -0.59492 | 1.1096 | -0.32315 | 2.9774 | 2.3604 | 4.2804 | 3.5247 | 7.7211 | 7.5578 | 3.3452 | 1.744 | 18.418 | 17.1386
42810.5205 | 6956 | 61.7899 | 44.9531 | 33.2194 | 25.4727 | 19.6589 | 19.3843 | 19.5809 | 105.314 | 66.4826 | 43.3092 | 28.6935 | 18.6633 | 16.4207 | 16.0889 | 181.8984 | 237.7329 | 420.7569 | 296.3958 | 220.5195 | 442.2994 |  |  |  | 171.6341 | 419.9215 | 451.4218 | 440.6866 | 282.9826 | 374.1728 | 132.5171 | 270.2017 | 230.3625 | 174.6493 | 368.8062 | 286.2845 | 419.8686 | 241.3057 |  | 266.7194 | 230.8372 | 186.7456 | 227.6566 |  | 48.0045 | 102.9489 | 50.2556 | 107.7222 | 199.2647 | 240.0748 | 282.248 | 8.0678 | 55.6022 | 10.2228 | 116.5392 | 8.9362 | 42.4265 | 49.5903 | 56.2845 | 15.9267 |  |  | 2.793 | -0.61892 | 0.87253 | -0.21488 | 3.6373 | 2.492 | 7.5712 | -5.5613 | 0.037573 | 3.3692 | 11.2044 | -0.00047476 | -0.00045012 | -0.00054869 | 416.2839 | 445.2824 | 171.8871 | 105.1208 | 50.5539 | 22.9929 | 16.8597 | 84.669 | 56.4583 | 33.4055 | 24.6909 | 19.5654 | 19.2395 | 19.6455 | 118.2333 | 113.4619 | 80.8705 | 53.0625 | 43.4776 | 136.7521 | 86.3593 | 158.7653 | 231.6554 | 293.7301 | 356.5389 | 367.8624 | 400.9353 |  |  |  | 456.8129 | 429.9192 | 382.1865 | 419.4737 | 2.3982 | 2.2968 | 893.075 |  |  | 863.5571 |  |  | 286.1149 | 498.1824 | 338.8529 | 149.0158 | 333.612 | 260.2447 | 776.0893 | 714.1704 | 837.4723 | 799.6718 | 730.7947 |  | 410.6864 | 522.0323 | 393.7833 | 739.5179 | 450.7055 | 661.235 |  | 820.4784 |  |  | 739.9295 | 782.6955 | 794.4048 | [6 empty] | 729.8654 |  |  | 721.6831 |  |  | 312.8078 | 405.1046 | 416.7015 | 190.1778 | 338.7216 | 453.9475 | 256.2593 | 363.8939 |  | 367.9083 | 424.9284 | 278.819 | 389.1936 | 331.9945 | 403.8315 | 190.0902 | 324.1395 |  | 375.5478 | 389.0546 | 487.6458 | 240.8075 | 335.8194 | 407.1669 | 271.6042 | 374.7336 | 356.0709 | 419.2682 | 292.8469 | 384.9967 | 0.22051 | 18.8766 | 1.7714 | 0.25275 | -39.8322 | 3.116 | 1125.35 | 0.21 | 2.9632 | -1.0632 | 1.2624 | -0.62649 | 3.011 | 2.4923 | 4.3441 | 3.5073 | 7.6555 | 7.5439 | 3.6583 | 1.557 | 18.4179 | 17.1357
42810.5206 | 6957 | 61.8041 | 44.9657 | 33.2315 | 25.4692 | 19.6549 | 19.382 | 19.5866 | 105.3271 | 66.4972 | 43.3122 | 28.6927 | 18.6667 | 16.4177 | 16.0888 | 181.9081 | 237.7267 | 420.7843 | 296.3585 | 220.4393 | 442.1267 |  |  |  | 171.8615 | 419.9327 | 451.3781 | 440.9171 | 283.6586 | 373.7035 | 132.5374 | 270.182 | 230.2707 | 174.7291 | 368.777 | 286.4775 | 419.7988 | 241.0195 |  | 267.4655 | 229.6803 | 184.3264 | 227.2566 |  | 48.2776 | 103.2855 | 50.3534 | 107.1402 | 198.6877 | 239.9076 | 282.7298 | 8.8112 | 55.5315 | 10.3133 | 116.5091 | 8.9357 | 42.4745 | 49.6113 | 56.2897 | 15.92 |  |  | 3.0755 | 0.044771 | 0.68459 | -0.54081 | 3.496 | 2.5491 | 7.3557 | -6.0831 | 0.39914 | 2.2799 | 11.2543 | -0.00047969 | -0.00048791 | -0.00055526 | 416.8832 | 445.3978 | 171.9391 | 105.1193 | 50.5688 | 23.005 | 16.8709 | 84.6828 | 56.4744 | 33.4041 | 24.6962 | 19.5553 | 19.2384 | 19.6441 | 122.164 | 119.9924 | 85.5642 | 52.4459 | 42.8216 | 136.6065 | 86.2557 | 158.815 | 231.6516 | 293.7483 | 356.4468 | 367.7997 | 400.8919 |  |  |  | 456.7824 | 429.9876 | 385.027 | 420.0364 | 2.4529 | 2.1974 | 893.1224 |  |  | 862.6291 |  |  | 286.2274 | 497.9087 | 339.119 | 149.0731 | 333.5745 | 258.7133 | 776.2305 | 714.2576 | 837.4425 | 799.6527 | 730.818 |  | 410.5505 | 523.9284 | 393.5493 | 739.4891 | 450.6116 | 661.2249 |  | 820.5949 |  |  | 740.4283 | 782.5151 | 794.2169 | [6 empty] | 729.8261 |  |  | 721.6712 |  |  | 312.6954 | 405.3737 | 417.2879 | 189.5548 | 338.7091 | 453.9781 | 255.6836 | 363.743 |  | 368.7316 | 424.7435 | 278.998 | 389.1099 | 331.9219 | 403.9298 | 190.6277 | 324.0664 |  | 375.858 | 388.7428 | 487.5988 | 241.5175 | 335.6592 | 406.6931 | 271.1476 | 374.584 | 356.2972 | 419.2253 | 293.4888 | 385.0032 | 0.42005 | 18.8758 | 1.771 | 0.25221 | -39.8671 | 3.1161 | 1096.6 | 0.22 | 3.1083 | 0.2861 | 1.1187 | -0.99434 | 2.9515 | 2.5203 | 4.2812 | 3.493 | 7.5806 | 7.534 | 3.2031 | 1.0229 | 18.4218 | 17.1166
42810.5206 | 6958 | 61.81 | 44.9715 | 33.24 | 25.4653 | 19.662 | 19.382 | 19.5859 | 105.3324 | 66.5045 | 43.3122 | 28.6932 | 18.6651 | 16.4175 | 16.0887 | 181.9093 | 237.714 | 420.8028 | 296.3116 | 220.5487 | 442.1315 |  |  |  | 172.0867 | 419.927 | 451.5483 | 441.1248 | 284.4221 | 374.7235 | 132.5495 | 270.1439 | 229.202 | 174.7987 | 368.7449 | 286.5079 | 419.7288 | 240.4786 |  | 268.4696 | 228.2107 | 181.871 | 226.8279 |  | 48.4779 | 103.4668 | 50.2559 | 107.1877 | 198.1925 | 239.8701 | 283.3879 | 9.0746 | 55.4971 | 10.9468 | 116.4792 | 8.949 | 42.5254 | 49.6347 | 56.2949 | 15.9152 |  |  | 2.8166 | -0.35935 | 0.83113 | -0.84177 | 4.5888 | 3.1576 | 7.3451 | -5.9931 | 0.60931 | 3.6871 | 11.3347 | -0.00050433 | -0.00049284 | -0.00056348 | 413.3163 | 445.5388 | 172.0004 | 105.1204 | 50.575 | 22.9964 | 16.8561 | 84.6758 | 56.4812 | 33.4074 | 24.6923 | 19.5492 | 19.2406 | 19.6345 | 124.4393 | 119.1591 | 85.0189 | 56.09 | 44.1141 | 136.4525 | 86.1066 | 158.8728 | 231.6523 | 293.7689 | 356.3555 | 367.7512 | 400.8426 |  |  |  | 456.6996 | 430.1405 | 384.9078 | 420.0038 | 2.4221 | 2.1193 | 893.322 |  |  | 862.3168 |  |  | 286.3293 | 497.6768 | 340.9728 | 149.1248 | 333.5158 | 256.6439 | 776.7829 | 713.8871 | 837.7874 | 799.9602 | 731.0583 |  | 410.412 | 523.9464 | 393.4565 | 739.4844 | 450.5711 | 661.2286 |  | 821.4959 |  |  | 740.2431 | 783.1673 | 794.8401 | [6 empty] | 729.7905 |  |  | 721.7078 |  |  | 312.4231 | 405.4818 | 417.559 | 189.6041 | 338.5362 | 454.0126 | 255.9126 | 363.6378 |  | 369.0722 | 424.8257 | 279.6005 | 389.1181 | 332.4185 | 404.3452 | 190.8887 | 324.1546 |  | 376.7147 | 388.8217 | 487.5112 | 242.5177 | 335.9067 | 406.4262 | 270.7937 | 374.3842 | 356.5652 | 419.0805 | 294.2026 | 385.2561 | 0.34436 | 18.8762 | 1.7711 | 0.25271 | -39.8943 | 3.116 | 1128.17 | 0.27 | 2.977 | -0.81073 | 1.233 | -1.2408 | 3.3813 | 2.8049 | 4.2779 | 3.4724 | 7.5712 | 7.5296 | 2.9308 | 1.0654 | 18.4264 | 17.1079
42810.5206 | 6959 | 61.8225 | 44.9685 | 33.2345 | 25.4772 | 19.6715 | 19.3874 | 19.5862 | 105.3483 | 66.5239 | 43.3237 | 28.704 | 18.6788 | 16.4192 | 16.095 | 181.9144 | 237.7127 | 420.8168 | 296.2727 | 220.719 | 442.1262 |  |  |  | 172.3256 | 419.9315 | 451.567 | 441.5145 | 286.4128 | 375.7237 | 132.572 | 270.1097 | 228.0066 | 174.8642 | 368.725 | 286.2673 | 419.6496 | 239.8097 |  | 268.9884 | 226.9349 | 179.1055 | 225.4162 |  | 48.2639 | 103.5089 | 50.2592 | 107.0092 | 198.0638 | 240.1451 | 284.1571 | 9.4824 | 55.4703 | 11.2991 | 116.4272 | 8.9382 | 42.5601 | 49.672 | 56.2922 | 15.9083 |  |  | 2.6366 | -0.52363 | 0.62808 | -0.30621 | 4.3233 | 3.1406 | 7.2972 | -6.227 | 0.52544 | 3.1044 | 11.658 | -0.00047312 | -0.00052241 | -0.00050926 | 408.9112 | 445.7702 | 172.0517 | 105.1258 | 50.5883 | 23.0083 | 16.8644 | 84.6914 | 56.4964 | 33.4125 | 24.7009 | 19.5545 | 19.2394 | 19.6394 | 128.4152 | 122.5052 | 91.3774 | 59.9969 | 47.9865 | 136.4031 | 86.0521 | 158.9376 | 231.6611 | 293.8033 | 356.2614 | 367.6979 | 400.8057 |  |  |  | 456.6488 | 430.0956 | 383.792 | 419.2736 | 2.7232 | 2.4152 | 893.4371 |  |  | 862.0318 |  |  | 286.4444 | 497.533 | 343.4335 | 149.1801 | 333.4772 | 254.8984 | 777.1223 | 713.9 | 839.0801 | 800.8155 | 731.2442 |  | 410.286 | 525.0924 | 393.2442 | 739.4763 | 450.626 | 661.2347 |  | 823.6831 |  |  | 740.4369 | 784.0222 | 795.7045 | [6 empty] | 729.7609 |  |  | 721.7458 |  |  | 312.5162 | 405.4859 | 417.6716 | 189.3964 | 338.1926 | 454.0603 | 255.4667 | 363.6112 |  | 368.8086 | 425.3667 | 279.9227 | 388.7443 | 332.8462 | 404.3615 | 191.1245 | 324.3545 |  | 376.9178 | 388.9066 | 487.3721 | 242.3596 | 336.369 | 406.938 | 270.6025 | 374.3951 | 357.0722 | 419.2543 | 294.9207 | 385.396 | 0.48418 | 18.8765 | 1.7717 | 0.25352 | -39.8704 | 3.116 | 1142.71 | 0.27 | 2.8825 | -0.97871 | 1.0719 | -0.74843 | 3.2829 | 2.798 | 4.2651 | 3.4546 | 7.5193 | 7.536 | 2.4828 | 0.35222 | 18.4575 | 17.1223
42810.5206 | 6960 | 61.8349 | 44.9842 | 33.2351 | 25.4771 | 19.669 | 19.3909 | 19.5842 | 105.3636 | 66.5387 | 43.3346 | 28.708 | 18.676 | 16.4157 | 16.0961 | 181.9149 | 237.7002 | 420.8349 | 296.2283 | 220.8275 | 442.1381 |  |  |  | 172.5752 | 419.9396 | 451.1449 | 441.5959 | 284.4174 | 374.3235 | 132.5973 | 270.0763 | 226.7313 | 174.9364 | 368.7017 | 285.8759 | 419.5795 | 239.2168 |  | 269.6692 | 225.8508 | 177.3806 | 223.4805 |  | 48.3306 | 103.5965 | 50.2448 | 107.0117 | 198.6644 | 240.7072 | 284.6174 | 9.8093 | 55.4052 | 11.563 | 116.3783 | 8.919 | 42.5832 | 49.7047 | 56.2936 | 15.9057 |  |  | 3.0808 | -0.10571 | 0.32712 | -0.81417 | 4.4186 | 3.5335 | 7.79 | -6.411 | 0.40167 | 3.2469 | 11.1633 | -0.00046327 | -0.00044519 | -0.0005454 | 407.8057 | 445.9158 | 172.103 | 105.1314 | 50.6044 | 23.0171 | 16.8692 | 84.7039 | 56.5051 | 33.4225 | 24.701 | 19.5585 | 19.2365 | 19.6374 | 129.646 | 124.2952 | 92.5168 | 61.4549 | 50.318 | 136.272 | 85.9675 | 158.9929 | 231.6659 | 293.8272 | 356.1745 | 367.6636 | 400.7709 |  |  |  | 456.6078 | 430.5017 | 385.2625 | 419.855 | 3.1752 | 1.8813 | 893.9559 |  |  | 861.7675 |  |  | 286.5492 | 497.4423 | 344.8535 | 149.2319 | 333.4433 | 253.0017 | 776.9922 | 713.595 | 841.3258 | 802.3738 | 731.307 |  | 410.1879 | 523.6275 | 393.0289 | 739.4339 | 450.6504 | 661.2802 |  | 826.9027 |  |  | 741.8055 | 783.792 | 795.5275 | [6 empty] | 729.7465 |  |  | 721.9607 |  |  | 313.2325 | 405.492 | 417.5784 | 189.5642 | 338.1762 | 453.8562 | 254.7531 | 363.6377 |  | 369.0605 | 425.5346 | 280.2892 | 388.3877 | 333.0214 | 404.1621 | 191.2543 | 324.4548 |  | 375.9811 | 388.9784 | 487.2618 | 241.9048 | 336.4296 | 407.0885 | 271.0053 | 374.6048 | 356.9737 | 419.4768 | 295.1574 | 385.5029 | 0.2288 | 18.8765 | 1.7718 | 0.25433 | -39.9372 | 3.116 | 1156.99 | 0.2 | 3.1125 | -0.43979 | 0.77366 | -1.2205 | 3.3207 | 2.9696 | 4.4092 | 3.4431 | 7.5395 | 7.54 | 2.3294 | 0.21534 | 18.504 | 17.1013
42810.5206 | 6961 | 61.8448 | 44.9873 | 33.2384 | 25.4807 | 19.6698 | 19.3909 | 19.5882 | 105.3709 | 66.5507 | 43.3459 | 28.7058 | 18.6753 | 16.4233 | 16.0941 | 181.9239 | 237.692 | 420.8503 | 296.1981 | 220.7754 | 442.1545 |  |  |  | 172.8324 | 419.9435 | 451.1194 | 441.5312 | 282.6079 | 373.2162 | 132.6057 | 270.0386 | 225.7093 | 175.0046 | 368.6654 | 284.7975 | 419.4893 | 238.0585 |  | 271.3538 | 224.1546 | 175.6221 | 220.0104 |  | 48.272 | 103.5523 | 50.2354 | 108.1135 | 199.5962 | 241.0043 | 284.7821 | 9.8912 | 55.354 | 11.8189 | 116.3667 | 8.9223 | 42.5997 | 49.7074 | 56.2913 | 15.8965 |  |  | 2.9198 | -0.011081 | 0.56237 | -0.51781 | 4.117 | 2.9894 | 7.6034 | -6.4123 | 0.98119 | 2.7824 | 11.2378 | -0.00047805 | -0.00046491 | -0.00057662 | 409.2496 | 446.1003 | 172.1622 | 105.1385 | 50.6175 | 23.0196 | 16.8677 | 84.7159 | 56.5195 | 33.4265 | 24.71 | 19.5603 | 19.2398 | 19.6341 | 136.1923 | 129.3524 | 96.7887 | 62.3658 | 52.196 | 136.3785 | 85.8966 | 159.0432 | 231.6658 | 293.8467 | 356.0822 | 367.6154 | 400.7356 |  |  |  | 456.6705 | 430.9321 | 386.8634 | 421.0605 | 4.9968 | 2.8511 | 895.3291 |  |  | 861.529 |  |  | 286.661 | 497.338 | 344.2113 | 149.285 | 333.4214 | 251.8802 | 777.0188 | 713.529 | 843.9349 | 803.9658 | 731.3626 |  | 410.1233 | 523.7565 | 392.948 | 739.4883 | 450.5307 | 661.3388 |  | 830.3988 |  |  | 744.0567 | 783.6071 | 795.2603 | [6 empty] | 729.7318 |  |  | 722.1094 |  |  | 313.4886 | 405.6247 | 417.8094 | 189.4412 | 338.197 | 453.0662 | 254.5032 | 363.521 |  | 369.1184 | 425.9284 | 280.2164 | 388.1591 | 333.0696 | 403.8155 | 191.3632 | 324.4069 |  | 377.4011 | 389.1708 | 487.183 | 241.7075 | 336.3192 | 407.2483 | 271.1407 | 374.6849 | 356.7126 | 419.6256 | 294.7319 | 385.4186 | 0.54948 | 18.8763 | 1.7722 | 0.25579 | -39.8339 | 3.116 | 1165.64 | 0.22 | 3.0275 | -0.14238 | 1.0143 | -0.97331 | 3.2063 | 2.7322 | 4.3573 | 3.435 | 7.5283 | 7.5249 | 1.6155 | -0.26794 | 18.5911 | 17.0751
42810.5206 | 6962 | 61.8454 | 44.9809 | 33.2447 | 25.4806 | 19.6579 | 19.3817 | 19.5973 | 105.3783 | 66.5601 | 43.3412 | 28.7152 | 18.6727 | 16.4183 | 16.0836 | 181.9304 | 237.6905 | 420.873 | 296.1509 | 220.6656 | 442.2143 |  |  |  | 173.0797 | 419.9349 | 451.2852 | 441.5561 | 281.4421 | 374.1783 | 132.623 | 270.018 | 225.0233 | 175.0896 | 368.629 | 283.913 | 419.4635 | 237.0399 |  | 269.2846 | 222.6551 | 175.7579 | 216.6631 |  | 47.8054 | 103.3921 | 50.1051 | 109.4636 | 200.2692 | 240.8566 | 284.8965 | 9.3276 | 55.3 | 12.1392 | 116.3931 | 8.9165 | 42.6216 | 49.6979 | 56.3036 | 15.9006 |  |  | 3.546 | -0.26605 | 0.66488 | -0.54015 | 3.935 | 3.2766 | 7.8091 | -6.1705 | 0.38552 | 3.2566 | 11.3341 | -0.00044848 | -0.00052898 | -0.00055198 | 409.5956 | 446.0664 | 172.2129 | 105.1385 | 50.6189 | 23.0178 | 16.8638 | 84.72 | 56.5265 | 33.4278 | 24.7092 | 19.5523 | 19.231 | 19.6284 | 144.8264 | 133.6654 | 102.7433 | 61.3618 | 54.5149 | 136.5548 | 85.8712 | 159.1091 | 231.6693 | 293.8711 | 355.9982 | 367.5569 | 400.6924 |  |  |  | 456.7067 | 430.7468 | 386.7136 | 420.7997 | 3.7198 | 2.4244 | 896.7346 |  |  | 862.4336 |  |  | 286.764 | 497.1608 | 343.8671 | 149.3366 | 333.3826 | 252.0442 | 776.8187 | 713.6678 | 845.7187 | 805.0009 | 731.3752 |  | 410.1607 | 521.5378 | 392.9618 | 739.6379 | 450.4117 | 661.4375 |  | 833.1702 |  |  | 744.3556 | 783.0611 | 794.6448 | [6 empty] | 729.7254 |  |  | 722.1648 |  |  | 313.2455 | 405.0103 | 418.1891 | 188.9277 | 338.4147 | 452.2048 | 253.6808 | 363.6324 |  | 369.1604 | 426.3894 | 280.2932 | 387.9669 | 333.3038 | 403.4293 | 190.6649 | 324.4605 |  | 378.519 | 389.8485 | 487.0949 | 240.5798 | 336.1769 | 407.5157 | 271.5542 | 374.6753 | 356.1125 | 419.7898 | 294.1437 | 385.4503 | 0.35649 | 18.8768 | 1.772 | 0.25631 | -39.7657 | 3.116 | 1165.22 | 0.24 | 3.3389 | -0.69751 | 1.1027 | -0.99387 | 3.1342 | 2.86 | 4.4152 | 3.4384 | 7.5912 | 7.5072 | 0.67852 | -0.93265 | 18.6814 | 17.0866
42810.5206 | 6963 | 61.8641 | 44.986 | 33.2511 | 25.4863 | 19.669 | 19.3886 | 19.5848 | 105.3958 | 66.575 | 43.3576 | 28.7189 | 18.6737 | 16.4202 | 16.0804 | 181.9307 | 237.6835 | 420.9058 | 296.1071 | 220.3427 | 442.2481 |  |  |  | 173.3295 | 419.9337 | 451.3121 | 441.1828 | 278.4328 | 373.4298 | 132.6417 | 269.9767 | 224.7551 | 175.1518 | 368.5799 | 283.2725 | 419.4157 | 236.1628 |  | 268.1285 | 220.7074 | 173.6457 | 215.3024 |  | 47.5134 | 103.2763 | 50.0979 | 109.6417 | 200.3753 | 241.0454 | 285.1816 | 8.8371 | 55.2651 | 12.2612 | 116.3821 | 8.9186 | 42.6488 | 49.6911 | 56.3035 | 15.9024 |  |  | 2.8777 | -0.17931 | 0.34355 | -0.33447 | 4.2727 | 3.3035 | 7.6461 | -6.0345 | 0.52096 | 3.3526 | 11.4243 | -0.00043205 | -0.00049284 | -0.00056512 | 405.7755 | 446.2218 | 172.2672 | 105.1427 | 50.6316 | 23.027 | 16.8598 | 84.7347 | 56.5325 | 33.4288 | 24.7103 | 19.5596 | 19.2349 | 19.6253 | 146.8018 | 132.2405 | 103.3368 | 60.9855 | 53.3188 | 136.6147 | 85.8365 | 159.1706 | 231.6755 | 293.9071 | 355.9015 | 367.5072 | 400.6604 |  |  |  | 456.7228 | 430.5357 | 387.3137 | 420.6407 | 3.5356 | 2.6973 | 896.1419 |  |  | 862.9681 |  |  | 286.8768 | 496.9847 | 343.0528 | 149.3891 | 333.3591 | 250.5207 | 776.6183 | 713.473 | 847.1332 | 805.8369 | 731.3396 |  | 410.185 | 518.4312 | 392.8964 | 739.6048 | 450.3246 | 661.5173 |  | 835.0658 |  |  | 745.0623 | 782.5396 | 794.0088 | [6 empty] | 729.7046 |  |  | 722.1497 |  |  | 312.7088 | 404.904 | 417.9904 | 189.1366 | 338.9739 | 451.5494 | 252.9105 | 363.2616 |  | 368.6997 | 427.0142 | 280.4742 | 388.2917 | 333.3669 | 403.2732 | 190.8761 | 324.2448 |  | 378.1898 | 390.2543 | 487.0114 | 240.0078 | 336.4152 | 407.4491 | 271.6523 | 374.6156 | 355.7127 | 419.4142 | 294.155 | 385.4981 | 0.44528 | 18.8763 | 1.7714 | 0.25574 | -39.8751 | 3.116 | 1172.41 | 0.36 | 3.0061 | -0.57254 | 0.79251 | -0.78196 | 3.2665 | 2.8722 | 4.3697 | 3.4419 | 7.6713 | 7.4982 | 0.46663 | -1.0028 | 18.7143 | 17.0929
42810.5206 | 6964 | 61.8846 | 44.9959 | 33.2573 | 25.4963 | 19.6741 | 19.394 | 19.5852 | 105.4113 | 66.5904 | 43.3653 | 28.7273 | 18.6798 | 16.4261 | 16.094 | 181.9273 | 237.664 | 420.9036 | 296.0638 | 220.299 | 442.2379 |  |  |  | 173.5891 | 419.9361 | 451.5078 | 440.2331 | 278.946 | 374.8239 | 132.6453 | 269.9412 | 223.7539 | 175.2239 | 368.5476 | 282.9772 | 419.3725 | 235.4877 |  | 267.0708 | 219.2261 | 171.9529 | 215.6362 |  | 47.303 | 103.1887 | 49.9323 | 109.1451 | 200.0226 | 240.4204 | 285.3793 | 8.5761 | 55.2381 | 12.3281 | 116.3887 | 8.9053 | 42.6647 | 49.6563 | 56.2955 | 15.9004 |  |  | 1.9624 | -0.006485 | 0.18847 | -0.43895 | 4.1341 | 2.8501 | 7.8314 | -6.1067 | 0.71069 | 2.9228 | 11.359 | -0.00052241 | -0.00049612 | -0.00059305 | 405.7347 | 446.3667 | 172.3217 | 105.1469 | 50.6418 | 23.0235 | 16.8698 | 84.7386 | 56.5477 | 33.4412 | 24.718 | 19.5659 | 19.2357 | 19.63 | 146.6544 | 133.2728 | 105.9634 | 58.106 | 52.8162 | 136.6057 | 85.8029 | 159.2251 | 231.6664 | 293.922 | 355.8091 | 367.4509 | 400.6192 |  |  |  | 456.7212 | 430.1436 | 386.8 | 420.5958 | 3.0283 | 3.251 | 895.6196 |  |  | 863.3837 |  |  | 286.9789 | 496.8373 | 341.4279 | 149.4418 | 333.3269 | 249.1621 | 776.5776 | 713.5029 | 847.4939 | 805.987 | 731.3229 |  | 410.1927 | 520.3437 | 392.8752 | 739.5768 | 450.2185 | 661.5582 |  | 835.6292 |  |  | 744.8538 | 782.017 | 793.3359 | [6 empty] | 729.7342 |  |  | 722.0956 |  |  | 312.4377 | 405.4346 | 418.0173 | 189.4879 | 339.884 | 451.3789 | 252.5035 | 363.0166 |  | 368.1363 | 426.9739 | 280.1195 | 388.1583 | 333.2223 | 402.9556 | 189.8576 | 324.1081 |  | 379.9696 | 389.8067 | 486.9574 | 240.1858 | 336.4539 | 406.5215 | 272.0666 | 374.5045 | 355.4166 | 419.608 | 294.3431 | 385.443 | 0.13866 | 18.8791 | 1.7704 | 0.25564 | -39.8738 | 3.116 | 1162.73 | 0.33 | 2.4851 | -0.10887 | 0.58692 | -0.89571 | 3.2111 | 2.6662 | 4.4196 | 3.4431 | 7.6162 | 7.4869 | 0.48187 | -1.2987 | 18.7006 | 17.0939
42810.5206 | 6965 | 61.8889 | 45.0005 | 33.2676 | 25.4981 | 19.6724 | 19.3982 | 19.5855 | 105.4174 | 66.5983 | 43.3739 | 28.7352 | 18.6865 | 16.4243 | 16.0923 | 181.933 | 237.6696 | 420.9256 | 296.0142 | 220.2484 | 442.2214 |  |  |  | 173.8414 | 419.9171 | 451.4748 | 439.0019 | 278.4924 | 376.707 | 132.6629 | 269.9088 | 222.9585 | 175.2967 | 368.5308 | 282.6943 | 419.363 | 235.1136 |  | 266.4775 | 219.3674 | 171.2563 | 214.7906 |  | 47.4336 | 103.1115 | 49.8934 | 108.4221 | 199.5898 | 239.6324 | 285.8062 | 8.6411 | 55.2017 | 12.0558 | 116.3144 | 8.9 | 42.6608 | 49.6319 | 56.2879 | 15.883 |  |  | 2.1424 | -0.12148 | 0.68065 | -0.33776 | 3.9553 | 2.7108 | 7.6415 | -5.9359 | 0.58304 | 3.2421 | 11.4375 | -0.00045505 | -0.00051748 | -0.00050105 | 407.4036 | 446.2452 | 172.3798 | 105.158 | 50.6641 | 23.0246 | 16.8658 | 84.7613 | 56.5595 | 33.4463 | 24.7213 | 19.5641 | 19.2372 | 19.6331 | 146.1389 | 136.9567 | 110.066 | 61.0415 | 55.2271 | 136.6536 | 85.8315 | 159.2944 | 231.6781 | 293.9582 | 355.7356 | 367.4181 | 400.5951 |  |  |  | 456.6675 | 430.0051 | 387.2822 | 420.4813 | 2.4189 | 3.0837 | 895.7171 |  |  | 863.7151 |  |  | 287.0898 | 496.7869 | 341.2212 | 149.494 | 333.297 | 249.1038 | 777.0096 | 713.4579 | 846.8715 | 805.5467 | 731.4315 |  | 410.1006 | 519.1386 | 392.8761 | 739.7116 | 450.1055 | 661.6393 |  | 834.1492 |  |  | 744.8793 | 782.3414 | 793.5138 | [6 empty] | 729.7221 |  |  | 722.2123 |  |  | 312.0417 | 405.5171 | 417.6933 | 190.464 | 340.5461 | 451.4822 | 251.8205 | 362.3251 |  | 367.9617 | 426.3244 | 279.7201 | 388.3443 | 333.5831 | 402.944 | 189.6778 | 324.3071 |  | 381.2283 | 390.3435 | 486.9436 | 239.763 | 336.5429 | 406.5995 | 272.3332 | 374.2099 | 354.7183 | 419.9613 | 294.2661 | 385.1972 | 0.37171 | 18.8754 | 1.7694 | 0.25581 | -39.8686 | 3.116 | 1130.12 | 0.22 | 2.6003 | -0.47115 | 1.1153 | -0.78562 | 3.1385 | 2.5983 | 4.3624 | 3.4309 | 7.6497 | 7.4703 | 0.54523 | -1.7511 | 18.7231 | 17.0909
42810.5207 | 6966 | 61.8933 | 45.003 | 33.2664 | 25.4975 | 19.6722 | 19.3927 | 19.5898 | 105.4216 | 66.6067 | 43.385 | 28.7418 | 18.6806 | 16.4203 | 16.0946 | 181.9435 | 237.6679 | 420.95 | 295.9676 | 220.1342 | 442.2237 |  |  |  | 174.0989 | 419.8978 | 451.5918 | 438.6879 | 277.8957 | 377.7884 | 132.682 | 269.8762 | 221.8596 | 175.3626 | 368.5129 | 282.2033 | 419.3178 | 234.5696 |  | 265.6314 | 219.5773 | 171.1485 | 213.0814 |  | 47.4788 | 103.0558 | 50.0487 | 107.8888 | 199.2203 | 239.0774 | 285.958 | 8.6585 | 55.1802 | 11.8312 | 116.2552 | 8.9069 | 42.6655 | 49.6234 | 56.2798 | 15.8861 |  |  | 2.9881 | -0.26342 | 0.56434 | -0.99027 | 4.1656 | 2.4164 | 7.2065 | -5.9779 | 0.44721 | 3.5696 | 11.4075 | -0.00050598 | -0.00050926 | -0.00054048 | 406.4057 | 446.2645 | 172.4414 | 105.1587 | 50.6773 | 23.0406 | 16.8683 | 84.7736 | 56.5748 | 33.4683 | 24.7283 | 19.5674 | 19.242 | 19.6371 | 143.7178 | 137.597 | 112.9875 | 63.7793 | 59.0113 | 136.5754 | 85.8865 | 159.3542 | 231.6831 | 293.9877 | 355.6487 | 367.3771 | 400.5525 |  |  |  | 456.6133 | 430.3824 | 386.6668 | 420.2253 | 2.6304 | 3.3212 | 895.081 |  |  | 863.7016 |  |  | 287.1975 | 496.8138 | 341.8172 | 149.5493 | 333.2709 | 248.9134 | 777.6254 | 713.8677 | 846.1635 | 805.2936 | 731.6503 |  | 410.0025 | 516.421 | 392.7992 | 739.9396 | 449.9698 | 661.7408 |  | 833.3355 |  |  | 743.3083 | 784.0647 | 795.2397 | [6 empty] | 729.7347 |  |  | 722.2244 |  |  | 311.262 | 405.3327 | 417.4139 | 190.2845 | 340.4305 | 451.6264 | 251.5784 | 361.7831 |  | 367.416 | 425.9905 | 279.55 | 388.2333 | 333.998 | 403.3275 | 189.7678 | 324.3528 |  | 381.6005 | 390.4923 | 486.9316 | 238.7364 | 336.6487 | 405.5965 | 272.6095 | 374.1169 | 353.8731 | 419.1928 | 294.4688 | 384.9927 | 0.34185 | 18.8776 | 1.769 | 0.25599 | -39.9036 | 3.116 | 1131.72 | 0.25 | 3.0735 | -0.69375 | 1.0154 | -1.3451 | 3.2191 | 2.4518 | 4.2341 | 3.415 | 7.7179 | 7.4486 | 0.80432 | -2.069 | 18.7659 | 17.0917
42810.5207 | 6967 | 61.9113 | 45.0144 | 33.2721 | 25.5023 | 19.6766 | 19.3961 | 19.5997 | 105.4407 | 66.6212 | 43.3939 | 28.7417 | 18.6778 | 16.4217 | 16.088 | 181.9388 | 237.6508 | 420.9682 | 295.9137 | 219.939 | 442.2338 |  |  |  | 174.3421 | 419.8794 | 451.455 | 438.6797 | 277.3043 | 377.4063 | 132.6955 | 269.8453 | 221.6627 | 175.4404 | 368.4958 | 281.8939 | 419.2585 | 234.1567 |  | 264.9253 | 219.9955 | 171.3749 | 212.455 |  | 47.2534 | 102.8041 | 50.0392 | 108.5081 | 199.3146 | 239.2775 | 286.3988 | 8.3716 | 55.1197 | 11.7079 | 116.1993 | 8.8971 | 42.6605 | 49.6174 | 56.2726 | 15.8765 |  |  | 2.7049 | -0.24239 | 0.24827 | -0.35616 | 3.8929 | 2.4624 | 7.2525 | -6.0726 | 0.75798 | 3.0623 | 11.5324 | -0.00051583 | -0.00041727 | -0.00054376 | 408.552 | 446.4053 | 172.4966 | 105.1672 | 50.6805 | 23.034 | 16.8695 | 84.7878 | 56.583 | 33.4745 | 24.7366 | 19.5695 | 19.2436 | 19.6345 | 141.9072 | 135.7371 | 113.1175 | 66.4269 | 62.623 | 136.5269 | 85.9155 | 159.4166 | 231.6805 | 294.0123 | 355.5547 | 367.3337 | 400.5156 |  |  |  | 456.557 | 430.7681 | 387.5714 | 420.7559 | 2.8995 | 2.2558 | 894.3603 |  |  | 863.68 |  |  | 287.2914 | 496.863 | 342.2301 | 149.598 | 333.2291 | 249.8418 | 778.0505 | 713.8741 | 845.2522 | 804.9368 | 731.7899 |  | 409.9738 | 513.3176 | 392.8291 | 739.9468 | 449.8876 | 661.8422 |  | 832.2609 |  |  | 742.8531 | 784.4402 | 795.8293 | [6 empty] | 729.7213 |  |  | 722.211 |  |  | 311.0803 | 405.4645 | 416.7166 | 190.5043 | 340.2264 | 451.7461 | 251.5536 | 361.3577 |  | 366.5935 | 425.6836 | 278.942 | 388.0833 | 334.4781 | 403.6964 | 189.7942 | 324.3631 |  | 381.1944 | 390.1082 | 486.9511 | 237.8351 | 336.4332 | 404.9508 | 272.9036 | 374.2313 | 353.6587 | 418.739 | 294.516 | 384.6206 | 0.25287 | 18.8767 | 1.7686 | 0.25631 | -39.8752 | 3.1159 | 1121.57 | 0.31 | 2.9234 | -0.66526 | 0.67328 | -0.80641 | 3.1126 | 2.4755 | 4.2484 | 3.4082 | 7.807 | 7.439 | 0.99935 | -2.08 | 18.7772 | 17.0704
42810.5207 | 6968 | 61.9173 | 45.0109 | 33.2675 | 25.5069 | 19.6712 | 19.3931 | 19.5865 | 105.4499 | 66.6354 | 43.4034 | 28.7479 | 18.6741 | 16.4146 | 16.0844 | 181.9498 | 237.649 | 420.9869 | 295.8713 | 219.6987 | 442.1861 |  |  |  | 174.5886 | 419.8602 | 450.8478 | 438.7056 | 276.0677 | 375.5651 | 132.7082 | 269.7956 | 221.0927 | 175.5077 | 368.4844 | 282.0175 | 419.2031 | 234.4208 |  | 263.7736 | 220.1666 | 171.5596 | 212.5954 |  | 47.263 | 102.763 | 49.9333 | 108.9721 | 199.5128 | 239.3324 | 286.2353 | 8.2205 | 55.0769 | 11.405 | 116.2009 | 8.9024 | 42.6558 | 49.6348 | 56.2641 | 15.8793 |  |  | 3.0157 | -0.082053 | 0.097788 | -0.82928 | 3.9711 | 2.6247 | 7.449 | -6.1317 | 0.52096 | 2.8218 | 11.1821 | -0.00050105 | -0.00050762 | -0.00050762 | 409.3917 | 446.4159 | 172.5507 | 105.1731 | 50.6897 | 23.0366 | 16.871 | 84.8023 | 56.6017 | 33.4756 | 24.7361 | 19.5741 | 19.2403 | 19.6327 | 139.4732 | 129.5459 | 105.6094 | 66.7636 | 63.1946 | 136.382 | 85.8569 | 159.4772 | 231.6793 | 294.0285 | 355.4545 | 367.2747 | 400.4628 |  |  |  | 456.4625 | 431.1501 | 389.7144 | 421.0182 | 2.8227 | 1.6016 | 893.5255 |  |  | 863.5621 |  |  | 287.3943 | 496.8893 | 341.6031 | 149.6503 | 333.1838 | 249.1739 | 778.3621 | 713.8507 | 844.1939 | 804.445 | 731.9835 |  | 409.8419 | 510.5508 | 392.8425 | 739.8546 | 449.8717 | 661.8615 |  | 830.9346 |  |  | 741.9956 | 785.6839 | 797.1337 | [6 empty] | 729.6996 |  |  | 722.1857 |  |  | 311.5755 | 405.766 | 416.5272 | 190.5353 | 340.2505 | 451.8296 | 252.1568 | 360.997 |  | 365.9339 | 425.409 | 278.2399 | 387.8181 | 334.5998 | 403.8791 | 189.8365 | 324.1702 |  | 381.4662 | 389.4676 | 486.9905 | 237.8539 | 336.1467 | 405.3732 | 273.0631 | 374.3467 | 354.0929 | 418.7785 | 294.2816 | 384.6172 | 0.34936 | 18.8763 | 1.7676 | 0.2561 | -39.8268 | 3.1159 | 1096.84 | 0.21 | 3.0824 | -0.38704 | 0.42253 | -1.2304 | 3.1439 | 2.5559 | 4.3058 | 3.3896 | 7.8851 | 7.4398 | 1.2514 | -1.2528 | 18.7676 | 17.0522
42810.5207 | 6969 | 61.9326 | 45.0286 | 33.2796 | 25.5074 | 19.6804 | 19.4018 | 19.5866 | 105.4725 | 66.654 | 43.4175 | 28.7561 | 18.6883 | 16.427 | 16.0853 | 181.9486 | 237.6381 | 421.0032 | 295.8338 | 219.6051 | 442.1217 |  |  |  | 174.8327 | 419.8325 | 450.7959 | 438.5816 | 274.7094 | 375.0223 | 132.7275 | 269.7606 | 221.4691 | 175.5771 | 368.464 | 282.0639 | 419.1493 | 234.4733 |  | 263.5098 | 221.8312 | 172.8979 | 211.1415 |  | 47.321 | 102.7088 | 49.8902 | 108.877 | 199.4411 | 239.3106 | 286.0505 | 8.2453 | 55.014 | 11.1522 | 116.1893 | 8.8872 | 42.6303 | 49.6424 | 56.2488 | 15.8685 |  |  | 2.8534 | -0.59789 | 0.085304 | -1.5646 | 4.0257 | 2.0202 | 7.0711 | -5.9471 | 0.47737 | 3.4605 | 11.141 | -0.00046984 | -0.00054705 | -0.00053062 | 410.6012 | 446.3372 | 172.6045 | 105.1759 | 50.6926 | 23.0424 | 16.868 | 84.808 | 56.6121 | 33.4779 | 24.734 | 19.562 | 19.2353 | 19.6259 | 136.1352 | 127.2809 | 99.2839 | 68.4574 | 63.1788 | 136.2443 | 85.7664 | 159.5339 | 231.6885 | 294.0537 | 355.3738 | 367.2417 | 400.4382 |  |  |  | 456.3559 | 430.9769 | 389.2373 | 420.5589 | 3.9121 | 3.3912 | 892.7164 |  |  | 863.2775 |  |  | 287.4979 | 496.8908 | 341.0461 | 149.6943 | 333.1329 | 249.4145 | 778.5175 | 713.8186 | 843.4507 | 804.1159 | 732.1345 |  | 409.6828 | 507.5991 | 392.7613 | 739.7859 | 449.7288 | 661.885 |  | 829.9104 |  |  | 742.8032 | 785.74 | 797.2754 | [6 empty] | 729.6884 |  |  | 722.2084 |  |  | 312.1673 | 405.8177 | 416.7752 | 190.2398 | 340.5879 | 451.9081 | 252.341 | 360.5309 |  | 365.8706 | 425.129 | 278.264 | 387.3525 | 334.5239 | 403.9023 | 189.1207 | 323.9683 |  | 382.3924 | 388.7639 | 487.0052 | 238.1316 | 335.7716 | 405.2891 | 272.9069 | 374.3833 | 354.6887 | 418.8717 | 293.7082 | 384.5382 | 0.43334 | 18.8764 | 1.7671 | 0.25579 | -39.7989 | 3.116 | 1106.63 | 0.17 | 2.9971 | -1.0447 | 0.39461 | -1.69 | 3.1653 | 2.2423 | 4.1951 | 3.3695 | 7.9594 | 7.4255 | 1.6049 | -0.56102 | 18.8024 | 17.0526
42810.5207 | 6970 | 61.9423 | 45.0318 | 33.2952 | 25.5206 | 19.6835 | 19.4017 | 19.5921 | 105.481 | 66.6645 | 43.4295 | 28.7612 | 18.6885 | 16.4344 | 16.098 | 181.9548 | 237.6347 | 421.0177 | 295.7979 | 219.7659 | 442.1043 |  |  |  | 175.0774 | 419.7934 | 450.9503 | 437.9897 | 275.6584 | 376.501 | 132.752 | 269.7418 | 221.924 | 175.654 | 368.4614 | 281.7974 | 419.0872 | 233.977 |  | 263.663 | 223.2513 | 173.9581 | 212.3535 |  | 47.4377 | 102.6533 | 49.7396 | 109.4117 | 199.9625 | 239.971 | 285.8632 | 8.2025 | 54.9476 | 10.8645 | 116.1647 | 8.8765 | 42.6118 | 49.6542 | 56.2481 | 15.8685 |  |  | 3.274 | -0.31993 | 0.016964 | -0.40018 | 4.6479 | 3.4257 | 7.8432 | -5.951 | 0.57467 | 3.2704 | 11.4631 | -0.00050926 | -0.00047969 | -0.00053555 | 412.2662 | 446.3574 | 172.6567 | 105.1778 | 50.7053 | 23.0464 | 16.8694 | 84.8173 | 56.6209 | 33.4785 | 24.7423 | 19.5595 | 19.233 | 19.6236 | 134.9227 | 127.806 | 103.0945 | 68.0977 | 62.6271 | 135.9742 | 85.7603 | 159.5988 | 231.6989 | 294.0805 | 355.2895 | 367.1973 | 400.3976 |  |  |  | 456.2655 | 430.7822 | 387.6398 | 420.6356 | 2.4608 | 1.8242 | 893.3811 |  |  | 862.8942 |  |  | 287.6057 | 496.8769 | 341.4327 | 149.7476 | 333.0796 | 249.4806 | 778.9325 | 713.7909 | 842.9522 | 803.9294 | 732.3113 |  | 409.5717 | 507.0249 | 392.5727 | 739.7114 | 449.6801 | 661.8472 |  | 829.4054 |  |  | 743.1419 | 785.9628 | 797.482 | [6 empty] | 729.6781 |  |  | 722.1622 |  |  | 312.2409 | 405.4454 | 416.6379 | 190.6855 | 340.894 | 452.013 | 251.9812 | 360.2653 |  | 365.979 | 424.9806 | 278.811 | 387.1581 | 334.659 | 404.055 | 188.645 | 324.0366 |  | 382.1352 | 388.0333 | 486.9527 | 237.9359 | 335.4219 | 405.303 | 272.8518 | 374.2775 | 354.2371 | 419.0956 | 293.3045 | 384.3867 | 0.43141 | 18.8768 | 1.7672 | 0.2562 | -39.7616 | 3.116 | 1108.66 | 0.27 | 3.214 | -0.76414 | 0.17596 | -0.85463 | 3.4034 | 2.9218 | 4.421 | 3.3535 | 7.9575 | 7.422 | 1.7054 | -0.98515 | 18.7624 | 17.04
42810.5207 | 6971 | 61.9562 | 45.0328 | 33.2964 | 25.5235 | 19.689 | 19.3956 | 19.5889 | 105.4978 | 66.6801 | 43.4376 | 28.7703 | 18.6984 | 16.4291 | 16.1002 | 181.9662 | 237.6281 | 421.0317 | 295.7586 | 219.8583 | 442.0858 |  |  |  | 175.3295 | 419.7585 | 451.0448 | 437.4023 | 274.1549 | 378.0995 | 132.7624 | 269.6926 | 222.3697 | 175.7182 | 368.4525 | 281.905 | 419.0582 | 233.9901 |  | 262.7968 | 222.9498 | 174.3682 | 213.4768 |  | 47.4953 | 102.5668 | 49.6938 | 109.9322 | 199.9105 | 240.0815 | 285.6009 | 8.3604 | 54.8899 | 10.7116 | 116.2238 | 8.8779 | 42.5997 | 49.6703 | 56.239 | 15.8702 |  |  | 2.3737 | -0.031453 | 0.37378 | -0.48101 | 4.0749 | 3.0328 | 7.5462 | -5.9701 | 1.11 | 2.8426 | 11.4408 | -0.00045998 | -0.00044519 | -0.00054869 | 410.4863 | 446.3274 | 172.7267 | 105.199 | 50.7286 | 23.0673 | 16.8862 | 84.8382 | 56.6426 | 33.5007 | 24.7553 | 19.5787 | 19.2575 | 19.6396 | 129.6649 | 122.8667 | 96.2474 | 67.4595 | 62.0873 | 135.6846 | 85.6351 | 159.6694 | 231.7051 | 294.1029 | 355.2172 | 367.1622 | 400.3533 |  |  |  | 456.2211 | 430.32 | 387.9508 | 420.0264 | 3.5804 | 2.2434 | 892.7127 |  |  | 862.5569 |  |  | 287.7093 | 496.9099 | 342.0191 | 149.7997 | 333.0286 | 249.9215 | 779.3798 | 713.8346 | 842.9082 | 804.0139 | 732.4972 |  | 409.5201 | 508.2626 | 392.402 | 739.74 | 449.6497 | 661.7959 |  | 829.3977 |  |  | 742.2646 | 787.0341 | 798.4374 | [6 empty] | 729.6522 |  |  | 722.1263 |  |  | 312.3201 | 405.2073 | 416.7628 | 190.8093 | 340.7038 | 452.1586 | 252.5803 | 360.4851 |  | 365.9534 | 424.9424 | 279.0066 | 386.7724 | 334.8464 | 404.3375 | 189.2592 | 324.0252 |  | 380.6612 | 388.1364 | 486.8453 | 237.6876 | 335.1476 | 405.6217 | 273.0901 | 374.2125 | 353.8025 | 419.2708 | 293.3162 | 384.3249 | 0.49362 | 18.8765 | 1.7672 | 0.25706 | -39.7865 | 3.1159 | 1109.54 | 0.28 | 2.74 | -0.23957 | 0.82586 | -0.93686 | 3.187 | 2.7494 | 4.337 | 3.3432 | 7.9069 | 7.4178 | 2.2529 | -0.23959 | 18.7282 | 17.0518
42810.5207 | 6972 | 61.9567 | 45.034 | 33.2949 | 25.5136 | 19.679 | 19.3888 | 19.5825 | 105.5033 | 66.6912 | 43.4428 | 28.7666 | 18.691 | 16.4212 | 16.0856 | 181.9623 | 237.6148 | 421.0432 | 295.7076 | 219.8954 | 442.0208 |  |  |  | 175.564 | 419.735 | 450.7358 | 437.546 | 272.204 | 377.7868 | 132.7814 | 269.6545 | 222.3751 | 175.7865 | 368.4551 | 282.1398 | 419.0142 | 234.2211 |  | 261.2824 | 222.0616 | 174.034 | 214.7982 |  | 47.5533 | 102.4525 | 49.6133 | 109.6859 | 199.8563 | 239.7403 | 285.0267 | 8.2304 | 54.8273 | 10.6364 | 116.266 | 8.8751 | 42.5817 | 49.6591 | 56.2206 | 15.8568 |  |  | 2.4 | -0.075481 | 0.36721 | -0.64463 | 4.4239 | 2.8554 | 7.5475 | -5.8452 | 0.032319 | 3.3415 | 11.0448 | -0.00046327 | -0.00049612 | -0.00051091 | 411.772 | 446.3762 | 172.7744 | 105.1975 | 50.7367 | 23.0662 | 16.8809 | 84.8545 | 56.6457 | 33.5007 | 24.7559 | 19.5835 | 19.2442 | 19.6262 | 131.5298 | 124.635 | 95.4222 | 64.9426 | 60.3489 | 135.6213 | 85.5394 | 159.7245 | 231.6948 | 294.1275 | 355.1182 | 367.0997 | 400.3065 |  |  |  | 456.1701 | 429.4475 | 386.6711 | 418.13 | 4.5308 | 1.8732 | 892.1821 |  |  | 862.1041 |  |  | 287.8145 | 496.9916 | 341.3876 | 149.85 | 332.9683 | 249.1111 | 779.6985 | 713.8441 | 842.9623 | 804.1448 | 732.6456 |  | 409.3248 | 510.4438 | 392.3064 | 739.8064 | 449.5626 | 661.7338 |  | 829.8705 |  |  | 743.5515 | 787.2024 | 798.6621 | [6 empty] | 729.633 |  |  | 722.1871 |  |  | 312.5011 | 405.4122 | 417.2258 | 190.8104 | 340.547 | 452.2758 | 254.2335 | 360.6761 |  | 365.867 | 425.325 | 278.9599 | 386.3349 | 334.8342 | 404.1051 | 189.2034 | 323.8672 |  | 378.8385 | 388.6522 | 486.7901 | 237.7163 | 335.0475 | 405.7694 | 273.3851 | 374.2339 | 353.6234 | 419.2183 | 293.1519 | 384.0255 | 0.14617 | 18.8765 | 1.7677 | 0.257 | -39.8474 | 3.1159 | 1071.79 | 0.16 | 2.7545 | -0.37107 | 0.81844 | -1.0844 | 3.3196 | 2.6669 | 4.3359 | 3.3196 | 7.8373 | 7.4061 | 2.0377 | -0.15954 | 18.6869 | 17.0986
42810.5207 | 6973 | 61.971 | 45.0347 | 33.3072 | 25.5208 | 19.6843 | 19.397 | 19.586 | 105.5193 | 66.7046 | 43.4494 | 28.775 | 18.6944 | 16.4273 | 16.0872 | 181.9599 | 237.6028 | 421.0549 | 295.6739 | 220.1083 | 441.9191 |  |  |  | 175.8019 | 419.7344 | 450.7202 | 438.0222 | 274.0083 | 377.8162 | 132.7981 | 269.6151 | 221.939 | 175.8565 | 368.4476 | 282.2964 | 418.931 | 234.4071 |  | 261.0315 | 221.887 | 173.7674 | 215.1638 |  | 47.3634 | 102.4539 | 49.5834 | 109.3389 | 199.5978 | 239.5354 | 284.6136 | 8.3708 | 54.7744 | 10.6069 | 116.2354 | 8.8737 | 42.5773 | 49.6378 | 56.2232 | 15.8595 |  |  | 1.9913 | -0.2529 | 0.32778 | -0.39493 | 4.2892 | 2.4578 | 7.1861 | -5.6481 | 0.66243 | 3.5045 | 11.1998 | -0.00044355 | -0.00046819 | -0.00052733 | 411.1808 | 446.3533 | 172.8163 | 105.19 | 50.7438 | 23.0621 | 16.8745 | 84.8536 | 56.6581 | 33.4986 | 24.7544 | 19.566 | 19.2315 | 19.618 | 137.9507 | 128.8639 | 94.9115 | 64.9138 | 56.5711 | 135.6863 | 85.4601 | 159.7834 | 231.7016 | 294.1489 | 355.0193 | 367.0485 | 400.2569 |  |  |  | 456.1062 | 429.5669 | 386.7278 | 418.7213 | 1.9869 | 2.5671 | 892.2379 |  |  | 861.7917 |  |  | 287.9199 | 497.0348 | 342.7769 | 149.9039 | 332.9026 | 249.3223 | 780.7279 | 713.9917 | 843.1943 | 804.3671 | 732.9241 |  | 409.1753 | 511.399 | 392.1356 | 739.7592 | 449.4004 | 661.6933 |  | 830.4701 |  |  | 743.7023 | 787.8762 | 799.4427 | [6 empty] | 729.6078 |  |  | 722.2185 |  |  | 313.0065 | 405.6071 | 417.7082 | 190.5636 | 341.0433 | 452.2325 | 254.5048 | 360.617 |  | 365.5722 | 425.3097 | 278.9928 | 386.372 | 334.2588 | 403.527 | 189.4195 | 323.8572 |  | 377.0429 | 389.0001 | 486.7955 | 237.925 | 334.9176 | 406.1977 | 273.6252 | 374.3547 | 353.0635 | 419.0476 | 293.0299 | 383.6734 | 0.23631 | 18.8801 | 1.7683 | 0.25703 | -39.7984 | 3.1159 | 1093.54 | 0.21 | 2.5091 | -0.67922 | 0.77326 | -0.84877 | 3.268 | 2.4738 | 4.23 | 3.2969 | 7.7946 | 7.389 | 1.3325 | -0.11244 | 18.6682 | 17.0747
42810.5208 | 6974 | 61.9879 | 45.0452 | 33.2948 | 25.521 | 19.6916 | 19.3938 | 19.5816 | 105.5256 | 66.7151 | 43.4529 | 28.785 | 18.6964 | 16.4282 | 16.0865 | 181.9703 | 237.5949 | 421.069 | 295.6365 | 220.1897 | 441.8763 |  |  |  | 176.0525 | 419.7481 | 450.7817 | 438.32 | 276.4058 | 378.875 | 132.8251 | 269.5694 | 221.2759 | 175.9219 | 368.4392 | 282.4503 | 418.8567 | 234.534 |  | 261.3333 | 220.3267 | 171.9881 | 215.0716 |  | 46.9363 | 102.389 | 49.5123 | 108.8259 | 199.6986 | 239.3736 | 284.5968 | 8.8496 | 54.7022 | 10.9045 | 116.2315 | 8.8704 | 42.5654 | 49.6192 | 56.2334 | 15.861 |  |  | 2.6471 | -0.33899 | 0.2049 | -0.53621 | 4.3575 | 2.4361 | 7.5081 | -5.8347 | 0.44974 | 3.0174 | 11.325 | -0.00048626 | -0.00049612 | -0.00052241 | 408.1178 | 446.1668 | 172.8723 | 105.1949 | 50.7555 | 23.0673 | 16.8739 | 84.8638 | 56.6719 | 33.5055 | 24.7589 | 19.5769 | 19.2406 | 19.6288 | 136.8868 | 127.9796 | 96.3495 | 66.4524 | 56.6854 | 135.6205 | 85.3764 | 159.8462 | 231.7081 | 294.1762 | 354.9394 | 367.0108 | 400.2269 |  |  |  | 455.9656 | 429.4413 | 387.7779 | 417.9253 | 3.2165 | 1.7567 | 892.0146 |  |  | 861.7429 |  |  | 288.0389 | 497.007 | 344.3097 | 149.9656 | 332.8423 | 247.3854 | 781.3421 | 714.2444 | 843.7113 | 804.6343 | 733.227 |  | 409.1497 | 513.7024 | 391.9055 | 739.6924 | 449.3421 | 661.63 |  | 831.0546 |  |  | 742.6834 | 788.9715 | 800.7968 | [6 empty] | 729.5996 |  |  | 722.1943 |  |  | 314.2019 | 405.454 | 417.5753 | 190.9587 | 341.1824 | 451.9146 | 253.4364 | 360.8341 |  | 365.338 | 425.1536 | 278.8663 | 386.4838 | 334.1303 | 403.0753 | 189.9101 | 323.9294 |  | 376.6847 | 389.0859 | 486.7959 | 237.7244 | 334.9827 | 406.7137 | 273.5996 | 374.306 | 352.0343 | 419.2559 | 293.0596 | 383.711 | 0.30564 | 18.8757 | 1.77 | 0.25756 | -39.8173 | 3.1159 | 1093.69 | 0.41 | 2.8952 | -0.78629 | 0.61132 | -0.98892 | 3.2934 | 2.4625 | 4.323 | 3.2859 | 7.7089 | 7.3843 | 1.4424 | -0.28239 | 18.6631 | 17.0806
42810.5208 | 6975 | 61.9983 | 45.0532 | 33.3062 | 25.5274 | 19.689 | 19.3966 | 19.5964 | 105.5398 | 66.7286 | 43.4645 | 28.7798 | 18.6967 | 16.4259 | 16.096 | 181.9788 | 237.5845 | 421.0818 | 295.5932 | 220.1278 | 441.832 |  |  |  | 176.2795 | 419.7456 | 450.7252 | 437.9885 | 276.5318 | 378.6368 | 132.8309 | 269.5291 | 220.3694 | 175.9883 | 368.4113 | 282.2379 | 418.7766 | 234.4574 |  | 261.2992 | 221.1359 | 171.9184 | 213.4558 |  | 46.6065 | 102.1406 | 49.3058 | 108.3323 | 199.5585 | 239.5375 | 285.3529 | 9.3124 | 54.6624 | 11.406 | 116.2326 | 8.8855 | 42.5305 | 49.6043 | 56.2344 | 15.8582 |  |  | 3.0374 | -0.11885 | 0.10042 | -1.217 | 3.4724 | 2.7101 | 7.5337 | -5.9089 | 0.63441 | 2.9662 | 11.2386 | -0.00048298 | -0.00047148 | -0.00052898 | 402.7242 | 446.1137 | 172.9298 | 105.1923 | 50.7681 | 23.0686 | 16.8729 | 84.8733 | 56.6819 | 33.5206 | 24.7664 | 19.5778 | 19.2386 | 19.6224 | 140.4589 | 128.2527 | 94.052 | 65.2259 | 56.5262 | 135.7849 | 85.2466 | 159.9085 | 231.6981 | 294.1959 | 354.8482 | 366.9579 | 400.1871 |  |  |  | 455.9054 | 429.0318 | 387.6365 | 417.3632 | 2.7459 | 2.7165 | 891.676 |  |  | 861.7037 |  |  | 288.1462 | 496.9038 | 343.7636 | 150.021 | 332.7746 | 245.8716 | 781.8591 | 714.1398 | 844.2611 | 804.8843 | 733.5883 |  | 409.0888 | 514.0134 | 391.826 | 739.6508 | 449.2186 | 661.6521 |  | 831.9056 |  |  | 742.4999 | 789.9014 | 802.0008 | [6 empty] | 729.5976 |  |  | 722.2251 |  |  | 314.381 | 405.0688 | 417.8037 | 191.3761 | 340.6152 | 451.3391 | 253.0794 | 361.2486 |  | 365.2199 | 425.7347 | 278.8731 | 386.8171 | 333.6568 | 402.6634 | 190.248 | 323.5633 |  | 377.7083 | 389.4613 | 486.7572 | 237.3571 | 335.2406 | 407.5475 | 272.8355 | 374.1451 | 351.6226 | 419.3119 | 292.9198 | 383.844 | 0.57374 | 18.8772 | 1.7718 | 0.2576 | -39.8054 | 3.1159 | 1109.97 | 0.22 | 3.1008 | -0.46542 | 0.42781 | -1.4893 | 2.9404 | 2.5977 | 4.3311 | 3.2698 | 7.6927 | 7.3714 | 1.0663 | -0.042884 | 18.6998 | 17.0892
42810.5208 | 6976 | 62.0057 | 45.0533 | 33.3002 | 25.525 | 19.6851 | 19.3947 | 19.5805 | 105.5501 | 66.7401 | 43.47 | 28.7893 | 18.7014 | 16.4248 | 16.0982 | 181.987 | 237.5898 | 421.105 | 295.5681 | 220.082 | 441.7961 |  |  |  | 176.5209 | 419.72 | 450.5566 | 438.2654 | 278.1625 | 378.5376 | 132.8527 | 269.4873 | 220.3218 | 176.0484 | 368.3706 | 281.1678 | 418.6603 | 233.5726 |  | 261.105 | 221.5403 | 172.3958 | 210.482 |  | 46.3789 | 101.9174 | 49.2006 | 107.9197 | 199.5216 | 239.7523 | 285.3566 | 9.464 | 54.6272 | 11.9252 | 116.233 | 8.89 | 42.5022 | 49.6079 | 56.2497 | 15.8521 |  |  | 2.9737 | -0.42441 | 0.33895 | -0.42121 | 3.8568 | 2.7404 | 7.6316 | -5.7361 | 0.22089 | 3.1376 | 11.3125 | -0.00036306 | -0.00046491 | -0.00049776 | 398.2832 | 446.2224 | 172.9883 | 105.2084 | 50.7807 | 23.0771 | 16.8781 | 84.8889 | 56.6997 | 33.5227 | 24.7734 | 19.5848 | 19.2396 | 19.6195 | 142.8902 | 131.2054 | 99.5256 | 66.8317 | 56.4208 | 135.8795 | 85.1884 | 159.9743 | 231.6952 | 294.2219 | 354.7722 | 366.9099 | 400.1456 |  |  |  | 455.8898 | 428.6957 | 387.0217 | 417.3097 | 3.0216 | 2.5033 | 893.1131 |  |  | 861.7897 |  |  | 288.255 | 496.7151 | 343.245 | 150.0847 | 332.7151 | 246.4633 | 782.0634 | 713.7733 | 845.3978 | 805.4679 | 733.8179 |  | 409.0537 | 511.4732 | 391.7948 | 739.7874 | 449.1754 | 661.6902 |  | 833.1935 |  |  | 742.7909 | 790.1378 | 802.3936 | [6 empty] | 729.6086 |  |  | 722.2906 |  |  | 314.137 | 404.4306 | 418.5217 | 191.8599 | 339.9033 | 450.7847 | 252.9812 | 361.2663 |  | 364.6248 | 425.9317 | 279.1308 | 387.3339 | 333.5155 | 402.6735 | 189.1249 | 323.2139 |  | 378.3459 | 389.9394 | 486.6864 | 237.6868 | 335.2126 | 407.7861 | 272.9404 | 373.887 | 351.9687 | 419.0517 | 292.9545 | 384.0025 | 0.38057 | 18.8762 | 1.7742 | 0.25746 | -39.7729 | 3.116 | 1126 | 0.28 | 3.0678 | -0.87925 | 0.78576 | -0.87593 | 3.0995 | 2.6127 | 4.3601 | 3.2599 | 7.7603 | 7.3627 | 0.80813 | -0.65814 | 18.7704 | 17.0889
42810.5208 | 6977 | 62.0086 | 45.054 | 33.3026 | 25.5188 | 19.6813 | 19.389 | 19.5782 | 105.5586 | 66.7405 | 43.469 | 28.7953 | 18.6945 | 16.426 | 16.0857 | 181.9844 | 237.5746 | 421.1136 | 295.5252 | 220.0978 | 441.7151 |  |  |  | 176.7488 | 419.6723 | 450.2838 | 438.9693 | 277.8485 | 376.8707 | 132.8645 | 269.4536 | 220.0877 | 176.1352 | 368.3352 | 280.4893 | 418.5598 | 232.7737 |  | 261.5497 | 221.1643 | 170.9239 | 207.661 |  | 46.4595 | 101.7542 | 49.0329 | 107.9421 | 198.9806 | 239.7827 | 284.863 | 9.2371 | 54.5941 | 12.2958 | 116.1821 | 8.8889 | 42.481 | 49.5965 | 56.2556 | 15.8497 |  |  | 3.1951 | -0.28247 | 0.36524 | -0.64397 | 3.176 | 2.1431 | 7.3307 | -5.6093 | 0.17399 | 3.3698 | 11.2117 | -0.00046162 | -0.00047148 | -0.00052569 | 400.7874 | 446.3799 | 173.0458 | 105.2153 | 50.7863 | 23.0854 | 16.8829 | 84.9014 | 56.7054 | 33.531 | 24.7683 | 19.5832 | 19.2385 | 19.6205 | 144.8873 | 126.6592 | 97.8355 | 66.2202 | 57.0692 | 135.9387 | 85.11 | 160.0381 | 231.7083 | 294.2534 | 354.6828 | 366.8653 | 400.1161 |  |  |  | 455.909 | 428.074 | 384.7329 | 416.1789 | 3.0237 | 2.9943 | 894.1224 |  |  | 861.7958 |  |  | 288.361 | 496.4463 | 344.7485 | 150.1296 | 332.6451 | 245.7492 | 781.8482 | 713.6566 | 846.6114 | 806.1271 | 733.9177 |  | 409.0044 | 510.6523 | 391.7534 | 739.8691 | 449.059 | 661.7577 |  | 834.5965 |  |  | 742.6204 | 789.6144 | 801.9121 | [6 empty] | 729.5926 |  |  | 722.2861 |  |  | 313.4726 | 404.4233 | 418.1961 | 192.6396 | 339.0562 | 450.4484 | 252.3926 | 361.3544 |  | 364.0935 | 426.1265 | 278.6837 | 387.9309 | 332.9426 | 402.125 | 188.8379 | 323.0005 |  | 379.5251 | 390.0442 | 486.6652 | 237.2336 | 335.1754 | 406.6043 | 273.0084 | 373.8577 | 351.9876 | 419.112 | 293.1023 | 383.5214 | 0.18488 | 18.8732 | 1.7759 | 0.25788 | -39.7469 | 3.1159 | 1125.45 | 0.31 | 3.176 | -0.71716 | 0.81548 | -1.0828 | 2.8128 | 2.3105 | 4.2734 | 3.2522 | 7.7792 | 7.3473 | 0.59372 | -0.47988 | 18.8384 | 17.1226
42810.5208 | 6978 | 62.0302 | 45.0657 | 33.3088 | 25.5323 | 19.685 | 19.3941 | 19.59 | 105.5705 | 66.7619 | 43.4838 | 28.8052 | 18.707 | 16.428 | 16.0884 | 181.991 | 237.5531 | 421.1183 | 295.4713 | 220.1844 | 441.6877 |  |  |  | 176.9829 | 419.5736 | 449.8227 | 438.943 | 273.5071 | 372.8893 | 132.8841 | 269.427 | 219.3267 | 176.2007 | 368.292 | 280.1274 | 418.4683 | 232.3247 |  | 262.097 | 221.7321 | 170.4975 | 206.5377 |  | 46.547 | 101.7981 | 48.9881 | 107.3613 | 198.4641 | 239.4934 | 284.5433 | 8.9165 | 54.5304 | 12.4994 | 116.1444 | 8.8862 | 42.4863 | 49.5848 | 56.2694 | 15.8432 |  |  | 3.5066 | -0.19573 | 0.35801 | -0.85754 | 3.6518 | 2.0143 | 7.399 | -6.0456 | 0.79788 | 3.1577 | 11.3222 | -0.00045012 | -0.00045341 | -0.00054048 | 407.2349 | 446.4605 | 173.1033 | 105.2182 | 50.8018 | 23.0935 | 16.8816 | 84.9142 | 56.7117 | 33.5397 | 24.774 | 19.5817 | 19.2367 | 19.6165 | 145.9327 | 130.9332 | 103.1598 | 66.3738 | 57.5053 | 135.9424 | 85.1093 | 160.0982 | 231.7021 | 294.2784 | 354.589 | 366.8205 | 400.0699 |  |  |  | 455.9056 | 427.6059 | 384.1278 | 415.319 | 2.802 | 3.5933 | 894.1353 |  |  | 862.0251 |  |  | 288.4633 | 496.154 | 342.8315 | 150.1818 | 332.5861 | 245.5433 | 781.4675 | 713.6354 | 847.3118 | 806.5643 | 733.9124 |  | 408.9033 | 511.0075 | 391.5739 | 739.7908 | 449.0621 | 661.8316 |  | 835.7405 |  |  | 745.0552 | 788.5793 | 800.8203 | [6 empty] | 729.6016 |  |  | 722.2925 |  |  | 313.0939 | 404.3787 | 418.2358 | 192.5936 | 338.2362 | 450.4612 | 252.7039 | 360.7442 |  | 364.5031 | 426.2394 | 278.0478 | 388.025 | 332.5666 | 401.7664 | 188.0204 | 322.9784 |  | 380.2142 | 389.7825 | 486.5923 | 236.3944 | 335.3631 | 406.5965 | 272.2222 | 373.8744 | 352.2526 | 418.685 | 293.0447 | 383.3792 | 0.31142 | 18.8783 | 1.7783 | 0.25838 | -39.8108 | 3.116 | 1128.12 | 0.24 | 3.317 | -0.59701 | 0.80742 | -1.2496 | 3.0153 | 2.2394 | 4.292 | 3.2423 | 7.7524 | 7.3498 | 0.47803 | -1.0716 | 18.8602 | 17.146
42810.5208 | 6979 | 62.0391 | 45.0584 | 33.315 | 25.539 | 19.6888 | 19.3888 | 19.5803 | 105.5854 | 66.7722 | 43.4978 | 28.8105 | 18.7052 | 16.4328 | 16.0903 | 181.9938 | 237.5549 | 421.1472 | 295.4302 | 220.319 | 441.6493 |  |  |  | 177.2107 | 419.4913 | 449.5588 | 439.2179 | 272.5842 | 369.0982 | 132.8912 | 269.3798 | 219.0418 | 176.2564 | 368.2464 | 279.8804 | 418.3897 | 232.0183 |  | 262.1822 | 221.7894 | 170.6395 | 207.1587 |  | 46.7549 | 101.8033 | 48.9729 | 106.7593 | 198.0091 | 239.0094 | 284.2814 | 8.5177 | 54.4774 | 12.5329 | 116.0745 | 8.8747 | 42.4821 | 49.5725 | 56.2601 | 15.8369 |  |  | 3.1241 | -0.10439 | 0.68328 | -0.80365 | 4.6157 | 2.3809 | 7.3813 | -6.1021 | 0.7286 | 2.9897 | 11.2628 | -0.00047148 | -0.00044848 | -0.00049612 | 406.748 | 446.6372 | 173.1561 | 105.2285 | 50.8156 | 23.0932 | 16.8938 | 84.9215 | 56.7369 | 33.5437 | 24.773 | 19.5804 | 19.2468 | 19.6265 | 143.5478 | 131.477 | 106.2772 | 69.1358 | 62.0361 | 135.8329 | 85.1322 | 160.1595 | 231.7039 | 294.3019 | 354.5125 | 366.7789 | 400.0357 |  |  |  | 455.7862 | 427.7485 | 382.138 | 415.1729 | 2.4229 | 2.2571 | 894.8669 |  |  | 862.1442 |  |  | 288.5638 | 495.8861 | 340.0969 | 150.2371 | 332.5291 | 245.4522 | 781.1283 | 713.578 | 847.89 | 806.8634 | 733.9097 |  | 408.7449 | 511.1674 | 391.5191 | 739.7424 | 449.0471 | 661.8832 |  | 836.4811 |  |  | 744.0941 | 787.6622 | 799.702 | [6 empty] | 729.5888 |  |  | 722.361 |  |  | 313.2229 | 405.0135 | 417.5841 | 192.4848 | 338.1516 | 450.5051 | 253.5718 | 360.6778 |  | 364.4467 | 425.9821 | 278.4399 | 387.9375 | 331.8716 | 401.8301 | 187.8325 | 322.7779 |  | 382.0369 | 389.2262 | 486.5532 | 235.8913 | 335.3711 | 406.7452 | 272.1628 | 373.8537 | 351.7548 | 418.0935 | 293.1032 | 383.3864 | 0.17602 | 18.8744 | 1.7806 | 0.25987 | -39.8326 | 3.116 | 1151.92 | 0.18 | 3.1216 | -0.436 | 1.1155 | -1.2097 | 3.3884 | 2.4336 | 4.2848 | 3.2266 | 7.7428 | 7.3495 | 0.72916 | -1.4151 | 18.8349 | 17.1363
42810.5208 | 6980 | 62.0524 | 45.0687 | 33.3196 | 25.5449 | 19.6916 | 19.399 | 19.5887 | 105.6044 | 66.7957 | 43.5112 | 28.8188 | 18.706 | 16.4415 | 16.0919 | 181.9884 | 237.5409 | 421.157 | 295.3962 | 220.3813 | 441.6163 |  |  |  | 177.4468 | 419.4333 | 449.0739 | 438.3171 | 271.8297 | 366.6884 | 132.8952 | 269.3504 | 219.2004 | 176.3135 | 368.2076 | 279.823 | 418.3229 | 232.1851 |  | 261.8785 | 221.2321 | 169.9435 | 208.3734 |  | 46.6416 | 101.6754 | 48.8755 | 106.1382 | 197.9311 | 238.6683 | 284.4457 | 8.3603 | 54.4643 | 12.3801 | 116.0051 | 8.8766 | 42.4935 | 49.5762 | 56.2677 | 15.8302 |  |  | 2.5505 | 0.10786 | 0.33106 | -0.42384 | 4.5435 | 2.7029 | 7.2899 | -6.045 | 0.42794 | 3.1334 | 11.2555 | -0.00040412 | -0.00047641 | -0.00046984 | 403.6866 | 446.9328 | 173.2129 | 105.2208 | 50.8227 | 23.1002 | 16.8841 | 84.9295 | 56.737 | 33.5416 | 24.7699 | 19.5764 | 19.243 | 19.6118 | 140.377 | 125.8696 | 102.8737 | 68.1943 | 61.7288 | 135.5828 | 85.0712 | 160.2218 | 231.7103 | 294.324 | 354.4368 | 366.7381 | 399.9995 |  |  |  | 455.6743 | 427.8937 | 382.7096 | 415.8041 | 1.8095 | 2.3917 | 895.3155 |  |  | 862.4698 |  |  | 288.6783 | 495.7181 | 337.7531 | 150.2877 | 332.4718 | 244.6845 | 780.9304 | 713.5583 | 848.6641 | 807.2853 | 733.9212 |  | 408.5491 | 512.533 | 391.4402 | 739.6981 | 449.0713 | 661.9355 |  | 837.4959 |  |  | 743.9869 | 787.0311 | 798.8672 | [6 empty] | 729.5741 |  |  | 722.3458 |  |  | 313.16 | 405.5641 | 417.3443 | 192.3664 | 338.5718 | 450.573 | 253.1737 | 360.6738 |  | 364.3779 | 426.0345 | 278.1901 | 387.9647 | 331.9463 | 401.8957 | 187.4565 | 322.5104 |  | 382.5235 | 389.0981 | 486.5031 | 235.9906 | 335.2816 | 405.6324 | 271.6537 | 373.8582 | 351.0691 | 418.3026 | 293.0512 | 383.423 | 0.28658 | 18.8755 | 1.7834 | 0.26129 | -39.8588 | 3.116 | 1168.42 | 0.19 | 2.8152 | 0.4431 | 0.77631 | -0.87838 | 3.3606 | 2.592 | 4.2568 | 3.2067 | 7.6974 | 7.3534 | 1.0498 | -1.0444 | 18.7943 | 17.1058
42810.5208 | 6981 | 62.059 | 45.0745 | 33.331 | 25.5394 | 19.6867 | 19.3962 | 19.5936 | 105.6144 | 66.8034 | 43.5185 | 28.8146 | 18.7086 | 16.4305 | 16.0915 | 181.9895 | 237.5331 | 421.1666 | 295.3495 | 220.2302 | 441.5713 |  |  |  | 177.6681 | 419.4066 | 448.8873 | 438.1355 | 272.1382 | 367.2258 | 132.9109 | 269.3285 | 219.0324 | 176.3855 | 368.1809 | 279.8484 | 418.2696 | 232.5318 |  | 262.0377 | 220.0973 | 168.0112 | 207.7335 |  | 46.5377 | 101.6616 | 48.8078 | 105.7503 | 198.1074 | 238.8015 | 284.8774 | 8.2579 | 54.41 | 12.1019 | 115.9884 | 8.8846 | 42.4944 | 49.5696 | 56.2561 | 15.8211 |  |  | 2.6188 | -0.47172 | 0.42372 | -0.58417 | 3.9264 | 2.1805 | 7.0902 | -6.1291 | 0.9555 | 3.5129 | 11.3747 | -0.00053062 | -0.00040577 | -0.00050105 | 401.138 | 447.1573 | 173.2681 | 105.2392 | 50.8381 | 23.1024 | 16.8851 | 84.9471 | 56.7554 | 33.555 | 24.7754 | 19.5821 | 19.246 | 19.6166 | 136.2869 | 124.5532 | 102.589 | 66.9086 | 61.0716 | 135.3539 | 85.0372 | 160.2839 | 231.706 | 294.3509 | 354.35 | 366.6886 | 399.9635 |  |  |  | 455.5243 | 428.0916 | 383.7911 | 417.0115 | 2.5344 | 2.6073 | 895.3875 |  |  | 862.6467 |  |  | 288.7779 | 495.6306 | 336.5332 | 150.3376 | 332.4257 | 243.8231 | 780.8684 | 713.4707 | 849.5323 | 807.8558 | 733.9603 |  | 408.3685 | 512.0543 | 391.415 | 739.6466 | 449.0821 | 662.0375 |  | 838.6762 |  |  | 744.0378 | 786.9312 | 798.573 | [6 empty] | 729.581 |  |  | 722.3056 |  |  | 313.3397 | 405.7327 | 417.0932 | 192.5633 | 338.8948 | 450.4842 | 253.5421 | 360.2894 |  | 364.2542 | 425.7534 | 277.537 | 387.7771 | 332.2156 | 401.4776 | 187.5896 | 322.4059 |  | 383.2172 | 389.3808 | 486.4651 | 235.5643 | 334.9144 | 404.6453 | 271.094 | 373.8926 | 351.1019 | 417.6631 | 292.8131 | 383.4364 | 0.239 | 18.8742 | 1.7856 | 0.26176 | -39.8292 | 3.116 | 1163.57 | 0.24 | 2.8539 | -0.92665 | 0.87824 | -1.0312 | 3.1245 | 2.3284 | 4.1987 | 3.1877 | 7.7083 | 7.3561 | 1.4753 | -1.0169 | 18.8066 | 17.055
42810.5208 | 6982 | 62.0654 | 45.0959 | 33.3476 | 25.5435 | 19.6904 | 19.4027 | 19.5936 | 105.6256 | 66.8219 | 43.5269 | 28.8191 | 18.7108 | 16.4358 | 16.0833 | 181.9951 | 237.5253 | 421.1784 | 295.3085 | 220.1054 | 441.5459 |  |  |  | 177.8779 | 419.4016 | 448.7613 | 438.2796 | 272.8202 | 367.5025 | 132.9235 | 269.2837 | 218.6259 | 176.4487 | 368.1619 | 279.3064 | 418.2118 | 232.0898 |  | 261.62 | 219.9871 | 167.2184 | 207.7149 |  | 46.7177 | 101.6446 | 48.7549 | 105.4146 | 197.954 | 238.9451 | 285.1933 | 8.1687 | 54.3526 | 11.7845 | 116.0438 | 8.8933 | 42.4954 | 49.5841 | 56.2587 | 15.8106 |  |  | 2.2811 | -0.35147 | 0.24827 | -0.67551 | 3.8936 | 2.5656 | 7.5462 | -5.8807 | -0.038126 | 2.9511 | 11.3747 | -0.00042548 | -0.00049119 | -0.00048955 | 404.5482 | 447.2801 | 173.3229 | 105.2453 | 50.8533 | 23.1095 | 16.8914 | 84.9635 | 56.7687 | 33.5607 | 24.7885 | 19.5929 | 19.2458 | 19.6178 | 134.768 | 126.8636 | 100.7938 | 66.632 | 60.6806 | 135.1351 | 84.9767 | 160.355 | 231.7152 | 294.3752 | 354.2532 | 366.6353 | 399.9248 |  |  |  | 455.3964 | 428.0908 | 382.7133 | 416.9014 | 2.3093 | 3.2448 | 895.6183 |  |  | 863.1382 |  |  | 288.8772 | 495.6033 | 338.0406 | 150.3887 | 332.3755 | 242.9788 | 780.8414 | 713.2417 | 850.266 | 808.2269 | 734.0193 |  | 408.1952 | 510.4216 | 391.4424 | 739.5865 | 449.214 | 662.0595 |  | 839.667 |  |  | 743.0154 | 787.1026 | 798.604 | [6 empty] | 729.5952 |  |  | 722.362 |  |  | 313.3467 | 405.7186 | 416.4516 | 192.2083 | 339.0102 | 450.4983 | 253.1751 | 360.0853 |  | 365.044 | 425.4959 | 277.1106 | 387.241 | 332.3441 | 401.0393 | 188.4955 | 322.4717 |  | 384.1514 | 389.1084 | 486.4083 | 235.9267 | 334.6515 | 403.6806 | 270.6984 | 373.7547 | 351.2606 | 417.388 | 292.2539 | 382.9858 | 0.29736 | 18.8657 | 1.7885 | 0.26196 | -39.8017 | 3.116 | 1184.9 | 0.21 | 2.6641 | -0.79985 | 0.67224 | -1.1089 | 3.1118 | 2.526 | 4.3322 | 3.1688 | 7.7563 | 7.3727 | 1.6164 | -0.82479 | 18.8012 | 17.0432
42810.5209 | 6983 | 62.0766 | 45.089 | 33.3399 | 25.5418 | 19.6992 | 19.3872 | 19.5867 | 105.6403 | 66.832 | 43.5316 | 28.8259 | 18.7055 | 16.4268 | 16.0897 | 182.0002 | 237.5163 | 421.1945 | 295.2684 | 220.034 | 441.5308 |  |  |  | 178.1004 | 419.4112 | 448.5917 | 438.7847 | 272.6737 | 367.6042 | 132.9434 | 269.2644 | 218.3237 | 176.5146 | 368.1569 | 278.9635 | 418.1486 | 231.9661 |  | 260.6027 | 219.7658 | 166.6998 | 207.6018 |  | 46.5097 | 101.5262 | 48.7222 | 105.2774 | 197.5891 | 238.5272 | 285.1916 | 8.146 | 54.3468 | 11.5748 | 116.0848 | 8.9046 | 42.4832 | 49.613 | 56.2655 | 15.8047 |  |  | 3.1747 | -0.22662 | 0.66225 | -0.64923 | 4.7537 | 2.8869 | 7.7302 | -5.7414 | 0.44273 | 3.5855 | 11.1639 | -0.00044027 | -0.00045505 | -0.00051255 | 404.8195 | 447.4801 | 173.3761 | 105.2517 | 50.8547 | 23.1146 | 16.8899 | 84.9738 | 56.7757 | 33.5635 | 24.7903 | 19.593 | 19.2455 | 19.616 | 135.4276 | 128.3588 | 106.7469 | 66.4806 | 59.857 | 135.0298 | 84.9691 | 160.4168 | 231.7109 | 294.3941 | 354.1689 | 366.597 | 399.8908 |  |  |  | 455.286 | 428.2843 | 382.0555 | 416.7322 | 3.3713 | 3.2051 | 896.0642 |  |  | 863.6045 |  |  | 288.9832 | 495.6451 | 339.6277 | 150.4416 | 332.3272 | 242.6167 | 780.7925 | 713.2613 | 850.6943 | 808.6381 | 734.0403 |  | 408.0473 | 509.2921 | 391.4026 | 739.5327 | 449.1586 | 662.1649 |  | 840.4954 |  |  | 742.544 | 786.8291 | 798.3753 | [6 empty] | 729.5908 |  |  | 722.3519 |  |  | 313.5743 | 405.6364 | 416.4693 | 192.1427 | 339.3343 | 450.5984 | 252.2864 | 359.8213 |  | 365.5373 | 425.3226 | 277.2477 | 387.4822 | 332.2348 | 400.7011 | 188.6685 | 322.4005 |  | 384.4194 | 388.9863 | 486.3582 | 236.2936 | 334.3647 | 403.004 | 270.6206 | 373.5614 | 351.7912 | 417.5876 | 291.9154 | 382.3594 | 0.23823 | 18.8663 | 1.7915 | 0.26249 | -39.8097 | 3.116 | 1189.09 | 0.22 | 3.1432 | -0.64216 | 1.0978 | -1.0869 | 3.437 | 2.6784 | 4.3829 | 3.1535 | 7.7839 | 7.3679 | 1.5297 | -1.4872 | 18.7978 | 17.0352
42810.5209 | 6984 | 62.092 | 45.0879 | 33.3373 | 25.5515 | 19.692 | 19.3893 | 19.5801 | 105.6533 | 66.8431 | 43.544 | 28.8336 | 18.7104 | 16.4267 | 16.0901 | 181.9981 | 237.5087 | 421.2083 | 295.2232 | 219.8002 | 441.4187 |  |  |  | 178.3191 | 419.4083 | 448.1876 | 438.7643 | 268.5747 | 365.6675 | 132.946 | 269.2176 | 217.9524 | 176.5725 | 368.1485 | 278.9153 | 418.0257 | 231.9171 |  | 260.4642 | 218.92 | 166.2882 | 206.8002 |  | 46.0921 | 101.5858 | 48.6502 | 105.2555 | 197.251 | 238.4012 | 285.2988 | 8.1073 | 54.3086 | 11.3445 | 116.1307 | 8.9189 | 42.4603 | 49.6306 | 56.2628 | 15.7975 |  |  | 3.2037 | -0.20493 | 0.84164 | -0.23131 | 4.9804 | 3.2207 | 7.4312 | -5.4122 | 0.51259 | 3.8952 | 11.2948 | -0.00049284 | -0.00045998 | -0.00053391 | 401.5318 | 447.7198 | 173.4229 | 105.2468 | 50.8664 | 23.1116 | 16.886 | 84.9718 | 56.7821 | 33.5652 | 24.7863 | 19.5897 | 19.2428 | 19.6125 | 140.0594 | 129.0729 | 110.0464 | 69.2126 | 61.5075 | 135.0353 | 85.0126 | 160.4747 | 231.7139 | 294.4258 | 354.0805 | 366.5528 | 399.857 |  |  |  | 455.1709 | 428.526 | 383.722 | 416.9841 | 3.8393 | 3.6552 | 897.1906 |  |  | 863.8808 |  |  | 289.0876 | 495.7005 | 339.6538 | 150.4961 | 332.2769 | 243.1455 | 780.7455 | 713.3139 | 851.2584 | 808.917 | 734.0969 |  | 407.9939 | 509.0438 | 391.3446 | 739.5163 | 449.1003 | 662.243 |  | 841.2344 |  |  | 742.6749 | 786.5959 | 798.1025 | [6 empty] | 729.6003 |  |  | 722.2604 |  |  | 313.5677 | 405.4016 | 416.5032 | 192.0507 | 339.2831 | 450.718 | 252.8107 | 359.8165 |  | 365.6348 | 424.5714 | 277.8583 | 387.4526 | 332.146 | 400.699 | 188.7818 | 322.2128 |  | 382.6344 | 389.0428 | 486.321 | 237.0655 | 334.4764 | 403.1787 | 270.4892 | 373.4221 | 352.5142 | 417.7695 | 291.898 | 382.2586 | 0.33357 | 18.8652 | 1.7943 | 0.26251 | -39.8176 | 3.116 | 1176.03 | 0.19 | 3.1527 | -0.61071 | 1.2376 | -0.64882 | 3.5176 | 2.8287 | 4.2968 | 3.1466 | 7.7853 | 7.3618 | 1.0158 | -1.8485 | 18.8075 | 17.0149
42810.5209 | 6985 | 62.0973 | 45.0897 | 33.3381 | 25.5525 | 19.6894 | 19.3949 | 19.5817 | 105.6628 | 66.8543 | 43.5483 | 28.841 | 18.7048 | 16.4277 | 16.0871 | 182.0017 | 237.4951 | 421.2238 | 295.1852 | 219.5511 | 441.3288 |  |  |  | 178.5387 | 419.4132 | 447.7061 | 437.812 | 265.2811 | 361.9434 | 132.9601 | 269.1886 | 217.7654 | 176.6503 | 368.1538 | 278.1515 | 417.9863 | 231.2061 |  | 259.8965 | 218.3372 | 166.8149 | 206.2824 |  | 45.8689 | 101.6941 | 48.5288 | 105.8772 | 196.9728 | 238.7861 | 285.4644 | 7.9612 | 54.2792 | 10.9466 | 116.2059 | 8.931 | 42.4179 | 49.6272 | 56.2429 | 15.7909 |  |  | 3.4304 | -0.17931 | 0.61888 | -0.47509 | 4.437 | 3.3732 | 7.6395 | -5.4792 | 0.72724 | 3.1577 | 11.7359 | -0.00045341 | -0.00046327 | -0.00055526 | 400.328 | 448.0334 | 173.4763 | 105.2531 | 50.8828 | 23.11 | 16.887 | 84.9905 | 56.7931 | 33.5724 | 24.7896 | 19.5862 | 19.2447 | 19.6076 | 143.8385 | 132.1034 | 114.4763 | 70.0136 | 62.5156 | 135.0853 | 85.0859 | 160.5337 | 231.7193 | 294.4478 | 354.0049 | 366.5176 | 399.8254 |  |  |  | 455.0628 | 428.1017 | 381.3616 | 415.9082 | 3.4442 | 3.5171 | 898.828 |  |  | 864.097 |  |  | 289.1927 | 495.7356 | 336.5071 | 150.547 | 332.2168 | 243.632 | 780.5844 | 713.4155 | 851.7816 | 809.0983 | 734.113 |  | 407.8038 | 507.564 | 391.3582 | 739.4943 | 449.1165 | 662.3014 |  | 841.6132 |  |  | 742.3902 | 786.5609 | 797.9707 | [6 empty] | 729.5924 |  |  | 722.3027 |  |  | 313.1924 | 405.4947 | 415.9868 | 192.0746 | 339.0183 | 450.8554 | 253.7222 | 359.9824 |  | 365.6662 | 424.1796 | 277.7348 | 387.1636 | 331.6083 | 400.6463 | 188.42 | 322.0883 |  | 380.3145 | 389.125 | 486.2753 | 237.4318 | 334.9694 | 402.8965 | 270.1672 | 373.3444 | 353.1401 | 417.8393 | 292.0209 | 382.1444 | 0.17853 | 18.8639 | 1.7969 | 0.26297 | -39.8435 | 3.116 | 1181.54 | 0.3 | 3.2528 | -0.57133 | 1.0614 | -0.93 | 3.3214 | 2.896 | 4.3582 | 3.1273 | 7.8277 | 7.3642 | 0.60222 | -2.3318 | 18.8178 | 17.0323
42810.5209 | 6986 | 62.1109 | 45.1009 | 33.3532 | 25.5526 | 19.6903 | 19.3925 | 19.5936 | 105.6719 | 66.8621 | 43.5582 | 28.8446 | 18.7112 | 16.433 | 16.0871 | 182.013 | 237.4859 | 421.2457 | 295.1482 | 219.5197 | 441.3568 |  |  |  | 178.7533 | 419.4136 | 447.2749 | 436.9242 | 262.3003 | 358.9274 | 132.9707 | 269.1553 | 217.2623 | 176.7153 | 368.1507 | 277.4865 | 417.9527 | 230.4785 |  | 260.1449 | 216.3109 | 164.64 | 205.2371 |  | 45.8327 | 101.7204 | 48.4401 | 106.0295 | 196.3451 | 238.7058 | 285.4739 | 7.9098 | 54.2132 | 10.5473 | 116.2593 | 8.9322 | 42.3751 | 49.6383 | 56.2222 | 15.788 |  |  | 3.1682 | -0.066937 | 0.98752 | -0.38901 | 4.301 | 2.6694 | 7.2722 | -5.6277 | 0.52991 | 2.9538 | 11.361 | -0.00039098 | -0.00043862 | -0.00050598 | 402.3922 | 448.214 | 173.5243 | 105.2541 | 50.8868 | 23.1142 | 16.8839 | 84.9956 | 56.8122 | 33.5887 | 24.8027 | 19.5929 | 19.2516 | 19.6211 | 144.464 | 129.3129 | 117.1503 | 71.213 | 64.8482 | 135.0349 | 85.1677 | 160.6092 | 231.725 | 294.4745 | 353.9257 | 366.468 | 399.7854 |  |  |  | 454.9941 | 428.2329 | 378.7902 | 415.5929 | 3.6752 | 3.1983 | 900.395 |  |  | 864.4108 |  |  | 289.2995 | 495.7589 | 332.0405 | 150.5979 | 332.1609 | 242.6049 | 780.7492 | 713.6036 | 852.407 | 809.2937 | 734.1845 |  | 407.6539 | 506.4455 | 391.3708 | 739.5938 | 449.0285 | 662.3265 |  | 842.1573 |  |  | 741.6627 | 786.2438 | 797.5888 | [6 empty] | 729.5772 |  |  | 722.3586 |  |  | 312.7598 | 405.4203 | 415.5603 | 192.4967 | 338.8244 | 450.9954 | 253.639 | 360.0144 |  | 365.3115 | 423.9439 | 277.1638 | 387.3712 | 331.4301 | 400.1754 | 187.5318 | 322.137 |  | 379.5213 | 388.8022 | 486.2045 | 237.201 | 335.3124 | 402.4386 | 269.908 | 373.4196 | 353.5621 | 417.4599 | 291.8727 | 381.4915 | 0.050256 | 18.8633 | 1.7993 | 0.26431 | -39.907 | 3.116 | 1193.17 | 0.26 | 3.1186 | -0.34909 | 1.3409 | -0.84157 | 3.2698 | 2.576 | 4.2518 | 3.1104 | 7.86 | 7.3515 | 0.52635 | -2.619 | 18.8434 | 17.0332
42810.5209 | 6987 | 62.1267 | 45.1062 | 33.3598 | 25.5559 | 19.6968 | 19.3896 | 19.596 | 105.6859 | 66.8826 | 43.5718 | 28.8533 | 18.7142 | 16.4374 | 16.0887 | 182.0107 | 237.4726 | 421.2497 | 295.1017 | 219.5111 | 441.3679 |  |  |  | 178.9557 | 419.3897 | 446.8099 | 436.833 | 261.1857 | 357.2088 | 132.9839 | 269.129 | 216.3127 | 176.7784 | 368.1424 | 276.9467 | 417.8532 | 230.0778 |  | 258.7898 | 216.6899 | 164.8606 | 205.1468 |  | 45.9953 | 101.7706 | 48.4161 | 105.57 | 196.0179 | 237.9899 | 285.1752 | 8.017 | 54.1452 | 10.3462 | 116.326 | 8.9352 | 42.3538 | 49.6412 | 56.2206 | 15.7896 |  |  | 2.7995 | -0.26276 | 0.67802 | -0.15968 | 4.1209 | 2.837 | 7.5574 | -5.6054 | 0.70349 | 3.1101 | 11.4814 | -0.00043041 | -0.00044191 | -0.00051583 | 402.261 | 448.1708 | 173.5785 | 105.2607 | 50.8983 | 23.1178 | 16.8846 | 85.0114 | 56.8262 | 33.5901 | 24.7952 | 19.5921 | 19.2374 | 19.6021 | 144.3837 | 127.8495 | 113.0585 | 71.2776 | 67.1243 | 134.947 | 85.2035 | 160.6648 | 231.7206 | 294.5022 | 353.835 | 366.4077 | 399.737 |  |  |  | 454.861 | 428.6336 | 376.8338 | 414.5548 | 2.898 | 2.4717 | 901.9699 |  |  | 864.7867 |  |  | 289.3996 | 495.761 | 328.5515 | 150.6469 | 332.0984 | 242.2998 | 781.4968 | 713.7104 | 852.9762 | 809.6859 | 734.3409 |  | 407.5729 | 504.8298 | 391.2607 | 739.687 | 448.9347 | 662.4014 |  | 842.9021 |  |  | 740.7674 | 787.0377 | 798.3102 | [6 empty] | 729.5508 |  |  | 722.3341 |  |  | 313.4153 | 405.1201 | 415.3926 | 192.8385 | 338.4144 | 451.1241 | 253.2326 | 360.288 |  | 364.8757 | 423.7637 | 276.657 | 387.7497 | 331.5512 | 399.7838 | 186.7934 | 322.16 |  | 379.2344 | 388.0389 | 486.1797 | 236.7623 | 335.1985 | 402.4305 | 269.8123 | 373.3976 | 353.8354 | 416.9969 | 291.23 | 380.9265 | -0.0069458 | 18.8623 | 1.8021 | 0.26464 | -39.8858 | 3.116 | 1190.22 | 0.15 | 2.9275 | -0.69169 | 1.1111 | -0.53921 | 3.1984 | 2.6538 | 4.3313 | 3.098 | 7.8945 | 7.3383 | 0.52414 | -2.16 | 18.8357 | 17.0466
42810.5209 | 6988 | 62.1383 | 45.1205 | 33.366 | 25.5636 | 19.7036 | 19.3988 | 19.5873 | 105.6981 | 66.8998 | 43.5733 | 28.8598 | 18.716 | 16.4348 | 16.0899 | 182.0118 | 237.4599 | 421.2673 | 295.0528 | 219.179 | 441.2257 |  |  |  | 179.1706 | 419.3564 | 446.5512 | 436.3775 | 261.1627 | 356.7899 | 132.9909 | 269.1041 | 215.5335 | 176.8436 | 368.1375 | 276.6587 | 417.7292 | 229.9518 |  | 258.2351 | 216.2932 | 164.0293 | 203.7166 |  | 46.0688 | 101.9041 | 48.332 | 105.2375 | 195.6647 | 237.256 | 284.3667 | 8.0797 | 54.0999 | 10.48 | 116.3256 | 8.9523 | 42.3181 | 49.6536 | 56.1998 | 15.7796 |  |  | 3.7983 | -0.32716 | 0.68 | -0.68931 | 3.8673 | 3.4639 | 7.7112 | -5.9201 | 0.63247 | 2.9303 | 11.2628 | -0.00051748 | -0.00044519 | -0.00051419 | 399.7948 | 448.203 | 173.6367 | 105.2742 | 50.913 | 23.1262 | 16.8942 | 85.0335 | 56.8395 | 33.6092 | 24.8077 | 19.6002 | 19.2457 | 19.6091 | 139.707 | 128.1816 | 111.1014 | 69.7144 | 65.3729 | 134.7593 | 85.1977 | 160.7289 | 231.7241 | 294.5217 | 353.7539 | 366.3651 | 399.7027 |  |  |  | 454.7216 | 428.3958 | 377.7027 | 413.8418 | 3.2974 | 2.1225 | 902.8039 |  |  | 865.1449 |  |  | 289.4995 | 495.7522 | 327.6163 | 150.6911 | 332.0327 | 242.0876 | 782.431 | 713.5989 | 853.5823 | 810.0998 | 734.661 |  | 407.5915 | 501.0285 | 391.2489 | 739.6836 | 448.8581 | 662.5207 |  | 843.847 |  |  | 740.1825 | 788.6048 | 799.8556 | [6 empty] | 729.5381 |  |  | 722.3676 |  |  | 314.2187 | 405.1078 | 415.0256 | 193.0737 | 337.8309 | 451.2065 | 253.685 | 360.3689 |  | 365.2385 | 423.8011 | 276.0258 | 388.1546 | 331.3715 | 399.6687 | 186.8051 | 322.0405 |  | 378.4798 | 387.0456 | 486.1558 | 236.7471 | 334.7802 | 402.9165 | 269.7099 | 373.3513 | 354.331 | 416.3694 | 290.7216 | 380.8444 | 0.3043 | 18.8595 | 1.8053 | 0.26463 | -39.8489 | 3.1159 | 1212.05 | 0.23 | 3.4089 | -0.77196 | 1.1129 | -1.1205 | 3.0962 | 2.9303 | 4.372 | 3.0909 | 7.999 | 7.3297 | 1.02 | -1.9432 | 18.8627 | 17.0504
42810.5209 | 6989 | 62.1535 | 45.1206 | 33.3677 | 25.572 | 19.7084 | 19.4 | 19.575 | 105.7141 | 66.9181 | 43.5863 | 28.8589 | 18.7246 | 16.4348 | 16.0843 | 182.0225 | 237.4464 | 421.2884 | 295.0082 | 218.9731 | 441.1446 |  |  |  | 179.3918 | 419.3426 | 446.227 | 435.2387 | 259.0313 | 354.8877 | 133.0118 | 269.0713 | 215.3479 | 176.9032 | 368.1341 | 276.039 | 417.6327 | 229.3277 |  | 257.7295 | 216.2044 | 163.5921 | 202.4703 |  | 45.8265 | 101.9264 | 48.1448 | 105.3653 | 195.1786 | 236.5201 | 283.6261 | 8.0311 | 54.0336 | 10.655 | 116.2481 | 8.9592 | 42.2835 | 49.6649 | 56.169 | 15.7853 |  |  | 2.607 | -0.42769 | 0.41386 | -0.24773 | 4.1439 | 2.7929 | 7.7795 | -5.9168 | 0.68423 | 3.3975 | 11.349 | -0.00048134 | -0.00047641 | -0.00057497 | 400.9571 | 448.2243 | 173.6873 | 105.2731 | 50.9235 | 23.1337 | 16.8879 | 85.0354 | 56.8468 | 33.6103 | 24.8062 | 19.5936 | 19.2416 | 19.6126 | 142.1144 | 129.805 | 108.4999 | 68.7671 | 64.4186 | 134.735 | 85.1688 | 160.7939 | 231.7328 | 294.5517 | 353.674 | 366.3239 | 399.6714 |  |  |  | 454.5474 | 428.4359 | 378.7468 | 413.9978 | 3.2159 | 2.4903 | 902.7728 |  |  | 865.4867 |  |  | 289.6111 | 495.7178 | 325.44 | 150.7419 | 331.9711 | 242.2601 | 782.7557 | 713.6525 | 853.9711 | 810.3367 | 734.8699 |  | 407.5869 | 501.3092 | 391.2509 | 739.6723 | 448.8558 | 662.5753 |  | 844.0734 |  |  | 739.8043 | 790.2016 | 801.3435 | [6 empty] | 729.5295 |  |  | 722.3496 |  |  | 314.3568 | 405.1084 | 414.9768 | 193.6846 | 337.6744 | 451.1659 | 254.1982 | 360.2517 |  | 365.0665 | 423.8449 | 275.6846 | 388.3103 | 331.3836 | 399.5585 | 186.836 | 322.1436 |  | 378.8818 | 387.0346 | 486.0438 | 236.533 | 334.7429 | 403.3572 | 269.0048 | 373.4151 | 354.5854 | 415.7817 | 290.5673 | 381.1583 | 0.27964 | 18.8581 | 1.8095 | 0.26525 | -39.8261 | 3.116 | 1242.04 | 0.26 | 2.8199 | -0.88266 | 0.86827 | -0.67177 | 3.2027 | 2.6293 | 4.3882 | 3.0847 | 7.9913 | 7.3297 | 0.74947 | -1.6577 | 18.8874 | 17.026
42810.5209 | 6990 | 62.1557 | 45.1186 | 33.345 | 25.5616 | 19.6967 | 19.3895 | 19.584 | 105.7167 | 66.9193 | 43.5898 | 28.8556 | 18.7109 | 16.4279 | 16.0944 | 182.0292 | 237.4458 | 421.2968 | 294.9611 | 219.0988 | 441.1235 |  |  |  | 179.6071 | 419.3121 | 446.4347 | 434.6249 | 259.8235 | 354.9741 | 133.0315 | 269.0404 | 214.5419 | 176.9738 | 368.1115 | 275.5837 | 417.5037 | 228.9763 |  | 257.6253 | 215.332 | 161.6267 | 201.9084 |  | 45.666 | 101.7773 | 47.9881 | 104.9405 | 194.4954 | 236.2436 | 283.2488 | 8.0239 | 53.935 | 11.0036 | 116.1694 | 8.9896 | 42.2461 | 49.6859 | 56.1352 | 15.7828 |  |  | 3.1393 | -0.45792 | 0.37181 | -0.3693 | 3.977 | 2.7962 | 7.3162 | -6.1685 | 0.44001 | 3.1915 | 11.3145 | -0.00040248 | -0.00052405 | -0.00053555 | 401.6149 | 448.2171 | 173.7395 | 105.2786 | 50.9302 | 23.1357 | 16.8926 | 85.0455 | 56.8631 | 33.6105 | 24.8098 | 19.5975 | 19.2445 | 19.6086 | 143.8199 | 127.2221 | 105.1321 | 66.806 | 63.0564 | 134.6525 | 85.1277 | 160.8558 | 231.7291 | 294.563 | 353.5939 | 366.2706 | 399.6324 |  |  |  | 454.4459 | 428.3167 | 376.8609 | 414.6833 | 2.4829 | 1.8751 | 903.0012 |  |  | 865.8667 |  |  | 289.7162 | 495.6026 | 323.3171 | 150.7981 | 331.9036 | 241.4157 | 782.4923 | 713.4964 | 854.4142 | 810.6342 | 734.8911 |  | 407.6012 | 501.0082 | 391.1848 | 739.6366 | 448.7881 | 662.6452 |  | 844.6555 |  |  | 741.3792 | 789.9784 | 801.2607 | [6 empty] | 729.528 |  |  | 722.3591 |  |  | 314.9406 | 404.5853 | 415.0177 | 193.6017 | 338.1542 | 450.9619 | 253.6952 | 360.4173 |  | 364.2068 | 423.7355 | 275.4736 | 388.6751 | 331.1151 | 399.6815 | 186.377 | 322.1558 |  | 379.1105 | 386.9115 | 485.9159 | 236.499 | 335.0596 | 403.4765 | 268.3915 | 373.4398 | 355.1209 | 415.6557 | 290.4899 | 381.0839 | 0.51019 | 18.8551 | 1.8133 | 0.26651 | -39.7158 | 3.116 | 1267.5 | 0.21 | 3.0946 | -0.91314 | 0.82281 | -0.82003 | 3.1367 | 2.6301 | 4.2544 | 3.0855 | 7.9935 | 7.3231 | 0.54954 | -1.2885 | 18.8898 | 16.9952
42810.5209 | 6991 | 62.1695 | 45.131 | 33.363 | 25.5691 | 19.7063 | 19.3914 | 19.5945 | 105.7359 | 66.9389 | 43.608 | 28.8758 | 18.7331 | 16.4345 | 16.0976 | 182.0347 | 237.4316 | 421.3103 | 294.9246 | 219.282 | 441.1276 |  |  |  | 179.8143 | 419.3124 | 445.8337 | 434.1754 | 258.2128 | 354.8742 | 133.0496 | 268.9997 | 213.1298 | 177.036 | 368.0894 | 275.48 | 417.4124 | 228.7296 |  | 258.5978 | 214.3478 | 159.9342 | 201.7814 |  | 45.682 | 101.4956 | 48.0042 | 104.8655 | 194.4196 | 236.6491 | 283.5161 | 8.2125 | 53.8882 | 10.8837 | 116.1118 | 9.0021 | 42.2061 | 49.6979 | 56.1019 | 15.7938 |  |  | 2.1713 | -0.16353 | 0.2095 | -0.7754 | 3.9185 | 2.2206 | 7.2978 | -6.3696 | 0.65154 | 3.0111 | 11.1376 | -0.00055526 | -0.00044684 | -0.00053062 | 398.928 | 448.2021 | 173.7916 | 105.2831 | 50.9426 | 23.1448 | 16.8938 | 85.0595 | 56.8756 | 33.6192 | 24.817 | 19.5956 | 19.2499 | 19.6141 | 142.4684 | 123.6742 | 100.1606 | 65.3633 | 60.7706 | 134.457 | 85.0351 | 160.927 | 231.7362 | 294.5955 | 353.5211 | 366.2367 | 399.6056 |  |  |  | 454.3698 | 428.4975 | 377.5099 | 414.9762 | 3.4588 | 1.5483 | 903.7909 |  |  | 866.1475 |  |  | 289.8231 | 495.4011 | 322.7954 | 150.8541 | 331.8378 | 240.2687 | 782.8435 | 713.4956 | 855.2763 | 811.2385 | 734.9397 |  | 407.5814 | 499.7068 | 391.1202 | 739.6965 | 448.7046 | 662.7575 |  | 845.8557 |  |  | 744.0918 | 789.132 | 800.4824 | [6 empty] | 729.5045 |  |  | 722.325 |  |  | 315.4494 | 404.0182 | 415.1968 | 193.2949 | 338.9081 | 450.8281 | 253.2958 | 360.3283 |  | 363.725 | 423.339 | 274.9224 | 389.2645 | 331.3596 | 399.2665 | 186.404 | 322.3845 |  | 380.0121 | 386.7983 | 485.8471 | 235.8382 | 335.0867 | 402.3468 | 268.3982 | 373.4135 | 355.5801 | 415.747 | 290.1639 | 380.5243 | 0.35649 | 18.8436 | 1.8173 | 0.26758 | -39.8269 | 3.1159 | 1258.58 | 0.24 | 2.5735 | -0.54548 | 0.6174 | -1.1878 | 3.1148 | 2.3448 | 4.2507 | 3.0822 | 8.0235 | 7.312 | 0.67498 | -0.74734 | 18.884 | 16.9784
42810.521 | 6992 | 62.1779 | 45.1143 | 33.359 | 25.5652 | 19.7025 | 19.3955 | 19.5771 | 105.7412 | 66.9423 | 43.6086 | 28.871 | 18.7254 | 16.4282 | 16.0863 | 182.0325 | 237.4301 | 421.3194 | 294.8932 | 219.381 | 440.9578 |  |  |  | 180.0265 | 419.2931 | 445.7916 | 434.5709 | 260.7929 | 355.6461 | 133.0566 | 268.9738 | 212.2057 | 177.103 | 368.0846 | 275.1234 | 417.295 | 228.5803 |  | 257.6495 | 212.9047 | 158.62 | 201.6862 |  | 45.674 | 101.3782 | 48.171 | 104.6438 | 194.4324 | 236.4992 | 283.3059 | 8.69 | 53.8574 | 10.6231 | 116.0902 | 8.9858 | 42.1615 | 49.7165 | 56.0517 | 15.7842 |  |  | 2.7811 | -0.35541 | 0.59391 | -0.27927 | 4.0447 | 2.1036 | 7.0501 | -6.2139 | 0.37092 | 2.6116 | 11.1633 | -0.00053391 | -0.00043862 | -0.00052241 | 402.3152 | 448.0241 | 173.8446 | 105.2893 | 50.957 | 23.1359 | 16.8935 | 85.07 | 56.884 | 33.6268 | 24.8201 | 19.6022 | 19.2491 | 19.6116 | 141.9949 | 117.4849 | 93.3764 | 63.0593 | 58.0279 | 134.2481 | 84.9119 | 160.9938 | 231.7379 | 294.6152 | 353.4298 | 366.1805 | 399.5577 |  |  |  | 454.2177 | 428.6603 | 377.3498 | 415.6218 | 2.0277 | 1.464 | 904.8819 |  |  | 866.393 |  |  | 289.9264 | 495.1672 | 323.5159 | 150.9035 | 331.7765 | 239.6356 | 783.8865 | 713.6825 | 856.1724 | 811.8944 | 735.3605 |  | 407.5918 | 497.7101 | 391.1496 | 739.6818 | 448.655 | 662.8639 |  | 847.1611 |  |  | 743.1519 | 790.7564 | 801.7902 | [6 empty] | 729.4938 |  |  | 722.3856 |  |  | 315.7477 | 403.8479 | 415.3613 | 193.2384 | 339.1779 | 450.8792 | 253.6052 | 360.1625 |  | 363.0775 | 423.4025 | 275.3294 | 389.678 | 331.5954 | 398.602 | 186.2226 | 322.3378 |  | 379.2393 | 386.4646 | 485.7383 | 235.5474 | 334.9646 | 402.1302 | 268.8481 | 373.0657 | 355.2247 | 415.9207 | 289.5616 | 379.9303 | 0.25287 | 18.8394 | 1.8204 | 0.26797 | -39.8668 | 3.1159 | 1262.99 | 0.22 | 2.9143 | -0.80404 | 1.0394 | -0.71273 | 3.1641 | 2.2818 | 4.1773 | 3.0715 | 8.0818 | 7.3068 | 0.70116 | -0.0085025 | 18.8746 | 16.9429
42810.521 | 6993 | 62.1873 | 45.1241 | 33.3529 | 25.576 | 19.6975 | 19.3948 | 19.5735 | 105.7535 | 66.9564 | 43.6188 | 28.8738 | 18.7228 | 16.4263 | 16.0909 | 182.0244 | 237.4129 | 421.3382 | 294.8371 | 219.3725 | 440.9462 |  |  |  | 180.2364 | 419.2785 | 446.0017 | 434.1215 | 260.3139 | 357.0615 | 133.0678 | 268.9332 | 211.5305 | 177.1608 | 368.0674 | 274.6137 | 417.1749 | 228.4018 |  | 257.9472 | 213.4279 | 158.6038 | 202.5552 |  | 45.753 | 101.263 | 48.1648 | 104.3007 | 194.2841 | 235.9863 | 282.9425 | 8.9805 | 53.8303 | 10.6989 | 116.1511 | 8.9959 | 42.15 | 49.7619 | 56.0419 | 15.792 |  |  | 3.1241 | 0.11903 | 0.24104 | -0.22276 | 4.2872 | 2.6832 | 7.4293 | -6.0476 | 0.45363 | 2.7707 | 11.3453 | -0.00044519 | -0.00045834 | -0.00052569 | 404.2793 | 447.9933 | 173.8938 | 105.2882 | 50.9695 | 23.1428 | 16.8921 | 85.091 | 56.8901 | 33.634 | 24.818 | 19.6054 | 19.2497 | 19.6083 | 137.0593 | 114.5129 | 88.0478 | 61.1508 | 57.6792 | 133.9156 | 84.7458 | 161.0632 | 231.7358 | 294.6454 | 353.345 | 366.1429 | 399.5257 |  |  |  | 454.1477 | 428.5828 | 378.5653 | 415.3949 | 3.7727 | 1.8194 | 904.7148 |  |  | 866.7379 |  |  | 290.0273 | 494.9782 | 326.1019 | 150.9533 | 331.7124 | 238.5632 | 785.6212 | 713.7111 | 856.2193 | 811.9763 | 735.8461 |  | 407.5649 | 500.5276 | 391.1767 | 739.6656 | 448.6809 | 662.9404 |  | 847.0745 |  |  | 742.3401 | 791.913 | 803.0136 | [6 empty] | 729.4816 |  |  | 722.4417 |  |  | 315.8444 | 404.2817 | 415.0263 | 193.5459 | 338.5805 | 450.9869 | 252.9535 | 360.1943 |  | 362.5749 | 423.2539 | 275.5602 | 389.7056 | 331.2265 | 398.6599 | 185.2605 | 322.1207 |  | 377.072 | 386.2953 | 485.6376 | 235.3008 | 335.0578 | 401.6851 | 268.5561 | 373.0084 | 354.0913 | 416.0608 | 289.307 | 380.2069 | 0.5279 | 18.835 | 1.824 | 0.26697 | -39.8833 | 3.116 | 1258.1 | 0.22 | 3.0923 | 0.46523 | 0.66204 | -0.63645 | 3.2559 | 2.5758 | 4.286 | 3.0554 | 8.0061 | 7.3102 | 1.2075 | 0.56337 | 18.8381 | 16.9412
42810.521 | 6994 | 62.1948 | 45.1329 | 33.3579 | 25.5776 | 19.6957 | 19.391 | 19.5746 | 105.7668 | 66.9698 | 43.6221 | 28.877 | 18.7239 | 16.423 | 16.0893 | 182.0317 | 237.4149 | 421.361 | 294.798 | 219.3033 | 440.8927 |  |  |  | 180.4382 | 419.2645 | 446.0211 | 433.5177 | 258.7339 | 356.6911 | 133.0845 | 268.8994 | 211.5028 | 177.23 | 368.0647 | 274.5808 | 417.0975 | 228.416 |  | 256.3472 | 213.666 | 158.9795 | 204.2188 |  | 45.8004 | 101.2644 | 48.1286 | 104.1386 | 194.2514 | 235.9103 | 282.5287 | 9.2933 | 53.8012 | 10.9464 | 116.2203 | 8.9995 | 42.1715 | 49.7933 | 56.0238 | 15.8035 |  |  | 2.9461 | -0.20033 | 0.32384 | -0.42515 | 4.0802 | 2.6891 | 7.5396 | -6.3748 | 0.50364 | 3.0168 | 11.3536 | -0.00045341 | -0.00047148 | -0.00054869 | 401.1617 | 448.138 | 173.957 | 105.2928 | 50.9772 | 23.1549 | 16.8948 | 85.0871 | 56.9129 | 33.6463 | 24.8272 | 19.6059 | 19.2511 | 19.6055 | 136.3049 | 117.8376 | 88.9094 | 61.1364 | 55.2342 | 133.7792 | 84.6373 | 161.1319 | 231.7437 | 294.6679 | 353.2635 | 366.1019 | 399.4894 |  |  |  | 454.0977 | 428.3984 | 379.6748 | 415.2692 | 3.5917 | 2.7711 | 904.1102 |  |  | 867.0232 |  |  | 290.1323 | 494.8899 | 326.1106 | 151.0071 | 331.6508 | 237.932 | 787.0636 | 713.7225 | 855.7898 | 811.7122 | 736.6116 |  | 407.6013 | 503.3544 | 391.0575 | 739.6781 | 448.6095 | 662.9356 |  | 846.6144 |  |  | 742.2791 | 794.2448 | 805.6456 | [6 empty] | 729.4695 |  |  | 722.4288 |  |  | 315.8287 | 403.9082 | 414.9646 | 193.8843 | 337.9576 | 451.0282 | 252.1407 | 360.2113 |  | 362.1443 | 422.509 | 274.7954 | 389.7571 | 331.0694 | 398.5852 | 184.4259 | 321.9193 |  | 377.3682 | 386.1727 | 485.568 | 234.8525 | 335.1543 | 401.55 | 268.395 | 373.0864 | 353.9546 | 416.1057 | 289.0317 | 380.4002 | 0.25172 | 18.8431 | 1.827 | 0.26681 | -39.8918 | 3.1159 | 1274.31 | 0.34 | 3.002 | -0.60356 | 0.76737 | -0.87926 | 3.1761 | 2.5784 | 4.3174 | 3.0377 | 7.9163 | 7.3017 | 1.2741 | 0.45446 | 18.784 | 16.9389
42810.521 | 6995 | 62.211 | 45.1379 | 33.3665 | 25.5809 | 19.6963 | 19.3874 | 19.5795 | 105.7855 | 66.9852 | 43.632 | 28.889 | 18.7288 | 16.4309 | 16.0906 | 182.0368 | 237.4195 | 421.3775 | 294.7585 | 219.5958 | 440.7942 |  |  |  | 180.645 | 419.2295 | 445.9551 | 433.9845 | 258.9215 | 355.5371 | 133.1035 | 268.8651 | 211.7509 | 177.2921 | 368.0579 | 274.6273 | 417.0103 | 228.6054 |  | 255.0017 | 215.1089 | 160.7135 | 205.6686 |  | 46.0333 | 101.2099 | 48.1007 | 103.8437 | 194.3615 | 236.0835 | 282.4472 | 9.5909 | 53.8007 | 11.304 | 116.2829 | 8.9996 | 42.1883 | 49.7772 | 56.0009 | 15.7954 |  |  | 2.7489 | -0.28773 | 0.21278 | -0.84899 | 3.9363 | 2.8317 | 7.4049 | -6.3249 | 0.48943 | 3.3256 | 11.0913 | -0.00049448 | -0.00047312 | -0.00055362 | 404.8834 | 448.4945 | 174.0159 | 105.3039 | 50.9899 | 23.162 | 16.9005 | 85.1079 | 56.9265 | 33.6513 | 24.8355 | 19.6056 | 19.2502 | 19.6077 | 139.4868 | 124.3244 | 94.3067 | 63.5214 | 57.8606 | 133.7569 | 84.5781 | 161.1907 | 231.7423 | 294.681 | 353.1908 | 366.0533 | 399.4526 |  |  |  | 454.0458 | 428.3794 | 380.0423 | 416.033 | 2.272 | 2.3258 | 904.1105 |  |  | 867.3398 |  |  | 290.2366 | 494.8752 | 325.6697 | 151.0588 | 331.5962 | 238.9923 | 787.4863 | 713.753 | 855.7428 | 811.6605 | 737.1227 |  | 407.5016 | 506.0764 | 390.6851 | 739.7167 | 448.4692 | 662.945 |  | 846.5278 |  |  | 743.9 | 794.7351 | 806.4078 | [6 empty] | 729.453 |  |  | 722.4405 |  |  | 315.7973 | 403.574 | 414.7051 | 193.456 | 338.0653 | 451.0819 | 251.7275 | 360.4598 |  | 361.5131 | 421.7648 | 273.8971 | 389.7147 | 330.6822 | 398.1103 | 184.2128 | 321.9594 |  | 378.4189 | 385.6982 | 485.5104 | 234.4586 | 334.8054 | 401.1175 | 268.4661 | 373.0082 | 353.409 | 415.9006 | 289.1787 | 380.4609 | 0.18874 | 18.833 | 1.8294 | 0.26629 | -39.8592 | 3.1159 | 1259.75 | 0.23 | 2.8971 | -0.72327 | 0.62199 | -1.2424 | 3.1201 | 2.6464 | 4.2794 | 3.0136 | 7.8056 | 7.2848 | 0.91774 | -0.15243 | 18.7348 | 16.9117
42810.521 | 6996 | 62.2225 | 45.1363 | 33.3829 | 25.586 | 19.7056 | 19.3874 | 19.5831 | 105.8013 | 67.0048 | 43.6433 | 28.9049 | 18.7371 | 16.4295 | 16.096 | 182.0313 | 237.4092 | 421.3886 | 294.7108 | 219.8634 | 440.7119 |  |  |  | 180.8504 | 419.2117 | 446.1508 | 434.5757 | 261.4726 | 357.3346 | 133.1183 | 268.8365 | 212.5302 | 177.3528 | 368.043 | 275.0785 | 416.9267 | 229.0682 |  | 255.4431 | 216.412 | 162.0085 | 207.1706 |  | 46.1141 | 101.1624 | 48.1117 | 103.3622 | 194.3976 | 235.8587 | 281.9686 | 9.7908 | 53.7986 | 11.6765 | 116.2814 | 8.9965 | 42.2139 | 49.7702 | 55.9953 | 15.801 |  |  | 3.523 | -0.12674 | 0.018936 | -1.0008 | 4.1886 | 2.5629 | 7.2617 | -6.3032 | 0.27401 | 3.1307 | 11.2974 | -0.00045341 | -0.00048955 | -0.00052076 | 406.9488 | 448.6951 | 174.0653 | 105.3057 | 51.004 | 23.1658 | 16.8997 | 85.1185 | 56.934 | 33.6598 | 24.8373 | 19.6055 | 19.2474 | 19.6047 | 135.9676 | 123.4975 | 97.7557 | 64.6197 | 57.6996 | 133.5473 | 84.5255 | 161.2634 | 231.7405 | 294.7106 | 353.0913 | 366.0066 | 399.4138 |  |  |  | 453.8755 | 428.1893 | 380.0256 | 415.4057 | 3.5403 | 2.4319 | 904.1592 |  |  | 867.6491 |  |  | 290.3394 | 494.8908 | 326.9412 | 151.1101 | 331.5435 | 239.9706 | 787.7687 | 713.6899 | 855.9931 | 811.8089 | 737.4704 |  | 407.4023 | 506.1903 | 390.368 | 739.7669 | 448.2511 | 662.9845 |  | 846.6584 |  |  | 745.3639 | 795.2282 | 807.007 | [6 empty] | 729.4427 |  |  | 722.4945 |  |  | 316.2599 | 403.6449 | 413.9371 | 193.1157 | 337.8008 | 451.1462 | 251.2357 | 360.5333 |  | 360.8992 | 421.6635 | 273.508 | 389.4912 | 330.4611 | 397.7541 | 184.319 | 321.8411 |  | 379.1697 | 385.4604 | 485.464 | 233.8109 | 334.8165 | 400.7759 | 268.798 | 372.7185 | 352.9839 | 415.8169 | 289.3983 | 380.6218 | 0.31585 | 18.8276 | 1.8321 | 0.26709 | -39.8177 | 3.116 | 1256.03 | 0.28 | 3.2844 | -0.47999 | 0.18554 | -1.3488 | 3.2178 | 2.5171 | 4.2369 | 2.9941 | 7.7726 | 7.2588 | 1.2823 | -0.54204 | 18.6845 | 16.9096
42810.521 | 6997 | 62.2269 | 45.1392 | 33.3917 | 25.5864 | 19.7093 | 19.3895 | 19.5795 | 105.8054 | 67.0105 | 43.6525 | 28.8997 | 18.7315 | 16.4264 | 16.0917 | 182.0406 | 237.4023 | 421.4048 | 294.6722 | 220.1808 | 440.6758 |  |  |  | 181.0594 | 419.2151 | 446.055 | 434.1367 | 259.2338 | 357.0861 | 133.1267 | 268.8073 | 213.0001 | 177.4166 | 368.0171 | 275.5062 | 416.7983 | 229.1611 |  | 256.5767 | 217.2213 | 162.6362 | 207.2292 |  | 46.1956 | 100.8064 | 48.1005 | 103.747 | 194.7392 | 235.7069 | 281.4937 | 9.9616 | 53.7812 | 11.5952 | 116.2142 | 8.9865 | 42.2127 | 49.7699 | 55.9908 | 15.7874 |  |  | 3.2444 | 0.044771 | 0.80025 | -0.22802 | 4.3325 | 2.3027 | 7.3097 | -6.0969 | 0.27148 | 3.5406 | 11.2189 | -0.00045012 | -0.00048955 | -0.00052898 | 404.1635 | 448.7787 | 174.1184 | 105.3156 | 51.0173 | 23.1689 | 16.9087 | 85.1294 | 56.9488 | 33.6606 | 24.8384 | 19.6092 | 19.2515 | 19.611 | 135.3471 | 120.7432 | 98.4069 | 66.1144 | 60.7862 | 133.367 | 84.4561 | 161.347 | 231.7487 | 294.7494 | 353.0198 | 365.9651 | 399.3923 |  |  |  | 453.8303 | 427.5863 | 380.7861 | 414.3164 | 2.4041 | 2.2428 | 903.5797 |  |  | 867.8477 |  |  | 290.4387 | 494.9202 | 326.7105 | 151.1631 | 331.4809 | 240.6424 | 787.5074 | 713.7499 | 856.3564 | 812.0479 | 737.6358 |  | 407.2758 | 506.7598 | 390.1508 | 739.8575 | 448.1924 | 663.0321 |  | 847.0538 |  |  | 747.6335 | 795.2194 | 807.0743 | [6 empty] | 729.4418 |  |  | 722.5435 |  |  | 316.4313 | 403.3647 | 413.9433 | 193.3677 | 337.7613 | 451.215 | 251.0174 | 360.7437 |  | 360.6899 | 421.8952 | 273.4404 | 389.6489 | 329.9049 | 397.6001 | 183.6608 | 321.7409 |  | 378.205 | 385.2717 | 485.4332 | 233.277 | 335.0033 | 401.1323 | 268.2775 | 372.4561 | 352.4349 | 415.5398 | 289.7883 | 380.5442 | 0.36785 | 18.8245 | 1.8346 | 0.26798 | -39.7555 | 3.116 | 1258.54 | 0.15 | 3.1513 | 0.28515 | 1.2056 | -0.64352 | 3.2722 | 2.3855 | 4.2502 | 2.977 | 7.7364 | 7.2496 | 1.3284 | -0.62283 | 18.6698 | 16.9346
42810.521 | 6998 | 62.2396 | 45.1504 | 33.3838 | 25.5883 | 19.6992 | 19.3887 | 19.5792 | 105.8135 | 67.0253 | 43.6546 | 28.8964 | 18.7227 | 16.4272 | 16.0925 | 182.0482 | 237.3876 | 421.4211 | 294.6315 | 220.5207 | 440.6646 |  |  |  | 181.2556 | 419.2213 | 445.7147 | 434.1077 | 259.8786 | 356.0017 | 133.1387 | 268.7654 | 212.9319 | 177.4853 | 367.9965 | 275.1164 | 416.6553 | 228.7696 |  | 256.4533 | 217.5241 | 163.3219 | 207.2873 |  | 46.2712 | 100.7417 | 48.1093 | 103.6528 | 194.5837 | 235.3363 | 281.3463 | 9.9356 | 53.7601 | 11.6848 | 116.0887 | 8.989 | 42.2306 | 49.7772 | 55.9857 | 15.7855 |  |  | 3.1353 | -0.11228 | 0.79762 | -0.45209 | 4.1039 | 2.1365 | 7.3169 | -6.3032 | 1.1875 | 3.6671 | 11.0971 | -0.00048626 | -0.00044027 | -0.00056019 | 399.616 | 448.5539 | 174.1735 | 105.3244 | 51.0323 | 23.1747 | 16.9092 | 85.1373 | 56.9632 | 33.6665 | 24.8427 | 19.6107 | 19.2538 | 19.6155 | 133.9091 | 123.9878 | 99.2824 | 68.2048 | 60.9958 | 133.1225 | 84.3956 | 161.4104 | 231.7521 | 294.7717 | 352.9355 | 365.9228 | 399.3562 |  |  |  | 453.8247 | 427.0079 | 382.0804 | 413.7412 | 2.5504 | 2.1572 | 902.5851 |  |  | 868.0317 |  |  | 290.5481 | 494.9486 | 325.3053 | 151.2186 | 331.423 | 241.1354 | 787.2558 | 713.8638 | 856.5549 | 812.1954 | 737.7086 |  | 407.1959 | 508.8764 | 389.8736 | 739.9028 | 448.1784 | 663.0629 |  | 847.2574 |  |  | 749.4051 | 794.4619 | 806.4365 | [6 empty] | 729.4316 |  |  | 722.5446 |  |  | 316.4717 | 403.3405 | 413.7415 | 193.4256 | 338.0338 | 451.2856 | 251.2346 | 360.9923 |  | 360.3596 | 421.7943 | 273.2385 | 389.7597 | 329.3239 | 397.923 | 183.1734 | 321.5182 |  | 378.4875 | 385.1485 | 485.3939 | 232.951 | 335.0795 | 400.9234 | 267.3319 | 372.2583 | 352.1037 | 415.5448 | 290.1498 | 380.2985 | 0.45491 | 18.8214 | 1.8367 | 0.2679 | -39.7798 | 3.1159 | 1268.62 | 0.14 | 3.0952 | -0.45153 | 1.2035 | -0.90605 | 3.1835 | 2.297 | 4.2508 | 2.967 | 7.6516 | 7.2468 | 1.4573 | -0.72746 | 18.6535 | 16.95
42810.521 | 6999 | 62.2446 | 45.1509 | 33.3996 | 25.5897 | 19.702 | 19.3984 | 19.5796 | 105.8238 | 67.0405 | 43.6673 | 28.9012 | 18.7331 | 16.4274 | 16.0828 | 182.0477 | 237.3794 | 421.4419 | 294.5957 | 220.8699 | 440.6722 |  |  |  | 181.4546 | 419.2282 | 445.8446 | 434.3928 | 262.1223 | 358.3122 | 133.1676 | 268.7366 | 212.9386 | 177.5389 | 367.9844 | 275.0015 | 416.5769 | 228.5649 |  | 256.4781 | 216.7024 | 163.0798 | 208.2169 |  | 46.5772 | 100.8634 | 48.195 | 104.0836 | 194.5569 | 235.0781 | 281.2848 | 9.753 | 53.7501 | 12.2055 | 115.9892 | 8.9787 | 42.2553 | 49.7952 | 55.9934 | 15.795 |  |  | 2.7614 | -0.12017 | 0.4316 | -0.40741 | 4.3371 | 2.7811 | 7.4858 | -6.2881 | 0.53886 | 2.786 | 11.0514 | -0.00045505 | -0.00050433 | -0.00050762 | 400.457 | 448.2492 | 174.2261 | 105.3326 | 51.0467 | 23.1866 | 16.9147 | 85.159 | 56.974 | 33.6698 | 24.8495 | 19.6162 | 19.2583 | 19.6121 | 131.5037 | 121.1915 | 96.8542 | 68.403 | 61.2944 | 132.88 | 84.3133 | 161.4674 | 231.7429 | 294.7846 | 352.8413 | 365.877 | 399.3205 |  |  |  | 453.8359 | 426.6583 | 381.6278 | 413.3292 | 3.0804 | 2.5968 | 902.6588 |  |  | 868.1235 |  |  | 290.6536 | 494.9182 | 325.5992 | 151.27 | 331.3682 | 241.2287 | 787.012 | 713.9667 | 856.9676 | 812.4671 | 737.8081 |  | 407.1296 | 511.4055 | 389.4433 | 739.9329 | 447.9782 | 663.0822 |  | 847.814 |  |  | 748.5126 | 794.0085 | 805.9925 | [6 empty] | 729.4261 |  |  | 722.5264 |  |  | 316.8195 | 403.4624 | 413.6545 | 193.0732 | 338.3259 | 451.3711 | 251.8055 | 360.9409 |  | 360.1353 | 421.8544 | 272.5935 | 390.008 | 328.6932 | 397.8673 | 183.56 | 321.2937 |  | 379.1882 | 385.4976 | 485.328 | 232.5958 | 335.0982 | 400.8782 | 267.2043 | 372.1303 | 351.9343 | 415.59 | 290.2898 | 380.0354 | 0.0076918 | 18.8168 | 1.8384 | 0.26736 | -39.8014 | 3.1159 | 1254.91 | 0.19 | 2.9101 | -0.4672 | 0.88543 | -0.86025 | 3.2719 | 2.62 | 4.2985 | 2.9577 | 7.5409 | 7.2234 | 1.694 | -0.46765 | 18.6197 | 16.9627
42810.5211 | 7000 | 62.2619 | 45.162 | 33.419 | 25.6043 | 19.7203 | 19.4064 | 19.588 | 105.8467 | 67.0582 | 43.6855 | 28.9149 | 18.7371 | 16.4331 | 16.0885 | 182.0509 | 237.3704 | 421.4618 | 294.5535 | 221.105 | 440.6456 |  |  |  | 181.6603 | 419.2268 | 446.0791 | 433.9846 | 263.3685 | 360.7494 | 133.173 | 268.7017 | 213.0675 | 177.6057 | 367.9866 | 275.6597 | 416.5027 | 228.9987 |  | 256.5374 | 216.8018 | 162.8989 | 208.4147 |  | 46.7313 | 100.8622 | 48.2945 | 105.0006 | 194.6223 | 234.8955 | 281.4366 | 9.3504 | 53.7285 | 12.1804 | 115.8947 | 8.9779 | 42.2699 | 49.814 | 56.0054 | 15.7948 |  |  | 2.6793 | -0.053137 | 0.59326 | -0.28125 | 4.1282 | 3.3429 | 7.3254 | -6.2598 | 0.55093 | 3.3319 | 11.2143 | -0.00048626 | -0.00047805 | -0.00053391 | 402.0359 | 448.0904 | 174.2699 | 105.3313 | 51.0447 | 23.1813 | 16.9106 | 85.1617 | 56.9731 | 33.6719 | 24.843 | 19.6101 | 19.2458 | 19.5989 | 131.5408 | 119.3193 | 98.4088 | 66.7882 | 58.7609 | 132.6889 | 84.2825 | 161.5371 | 231.7564 | 294.8112 | 352.7592 | 365.8348 | 399.2919 |  |  |  | 453.8857 | 426.6164 | 382.0798 | 413.5378 | 3.1164 | 1.9496 | 903.4308 |  |  | 868.0821 |  |  | 290.7544 | 494.7828 | 328.0783 | 151.3203 | 331.3146 | 240.3507 | 786.7898 | 714.0083 | 857.5253 | 812.8002 | 737.8429 |  | 407.0418 | 513.1155 | 389.2023 | 739.8675 | 447.9583 | 663.1244 |  | 848.568 |  |  | 747.7788 | 793.5873 | 805.5799 | [6 empty] | 729.4282 |  |  | 722.5062 |  |  | 316.6224 | 403.5411 | 413.8824 | 192.4103 | 338.1167 | 451.4193 | 251.8279 | 360.765 |  | 359.7267 | 422.3046 | 271.9825 | 390.3922 | 328.0558 | 397.4032 | 184.8042 | 321.118 |  | 378.0585 | 385.6006 | 485.2126 | 232.4479 | 335.0424 | 401.0996 | 267.1375 | 372.0196 | 351.3141 | 415.4175 | 290.1762 | 379.6708 | 0.31951 | 18.8052 | 1.8397 | 0.26718 | -39.8061 | 3.116 | 1229.03 | 0.23 | 2.872 | -0.31068 | 1.0381 | -0.71475 | 3.1915 | 2.872 | 4.2514 | 2.948 | 7.4708 | 7.2229 | 1.6657 | -0.64412 | 18.6066 | 16.9626
42810.5211 | 7001 | 62.284 | 45.1792 | 33.4293 | 25.6105 | 19.7262 | 19.4124 | 19.5985 | 105.8622 | 67.0691 | 43.6979 | 28.9321 | 18.7514 | 16.4435 | 16.0941 | 182.061 | 237.3584 | 421.4824 | 294.5087 | 221.3289 | 440.6139 |  |  |  | 181.8574 | 419.2315 | 446.1578 | 433.6218 | 264.8408 | 362.3256 | 133.1847 | 268.6589 | 212.8865 | 177.6623 | 367.9701 | 275.8924 | 416.4328 | 229.0799 |  | 257.2989 | 215.5753 | 161.6953 | 208.0441 |  | 46.7192 | 100.8323 | 48.3287 | 106.088 | 194.832 | 234.7102 | 281.8291 | 9.2771 | 53.7181 | 12.0381 | 115.7913 | 8.964 | 42.2784 | 49.835 | 56.0084 | 15.7979 |  |  | 2.6405 | 0.047399 | 0.83836 | -0.14522 | 4.2162 | 2.5787 | 7.6592 | -5.9812 | 0.7683 | 3.3789 | 10.9924 | -0.00051255 | -0.00047805 | -0.00053719 | 404.3541 | 448.1099 | 174.3278 | 105.3428 | 51.0551 | 23.1807 | 16.9098 | 85.1725 | 56.9849 | 33.6817 | 24.8483 | 19.6117 | 19.2451 | 19.5945 | 133.3637 | 117.6309 | 95.1339 | 66.053 | 57.4613 | 132.5456 | 84.1901 | 161.6128 | 231.7455 | 294.836 | 352.6788 | 365.7826 | 399.2497 |  |  |  | 453.9617 | 426.6496 | 382.0567 | 414.3025 | 2.9596 | 2.0842 | 904.0582 |  |  | 868.1393 |  |  | 290.8538 | 494.6035 | 329.1323 | 151.3645 | 331.2585 | 239.9632 | 787.0075 | 714.0281 | 857.7697 | 812.9723 | 737.9526 |  | 406.9015 | 513.918 | 389.1607 | 739.8374 | 447.8847 | 663.1786 |  | 848.6735 |  |  | 748.2012 | 793.4416 | 805.4108 | [6 empty] | 729.4387 |  |  | 722.5183 |  |  | 316.7087 | 403.576 | 414.0681 | 192.1791 | 337.7935 | 451.3394 | 251.1963 | 360.5789 |  | 359.7855 | 422.6599 | 271.1825 | 390.4621 | 327.4972 | 396.6139 | 185.217 | 320.6064 |  | 377.1047 | 386.2 | 485.188 | 233.0748 | 334.8149 | 401.2151 | 267.0766 | 371.9371 | 350.7483 | 414.854 | 289.9389 | 379.4281 | 0.32722 | 18.7936 | 1.8401 | 0.26679 | -39.8033 | 3.1159 | 1221.35 | 0.28 | 2.8547 | 0.29341 | 1.234 | -0.51358 | 3.2248 | 2.522 | 4.3464 | 2.931 | 7.4447 | 7.2155 | 1.4451 | -0.29147 | 18.6098 | 16.9501
42810.5211 | 7002 | 62.2867 | 45.1791 | 33.4258 | 25.6061 | 19.7245 | 19.4052 | 19.5858 | 105.8687 | 67.0736 | 43.6967 | 28.9254 | 18.7474 | 16.4433 | 16.0892 | 182.0675 | 237.3477 | 421.5028 | 294.4766 | 221.5899 | 440.5615 |  |  |  | 182.0581 | 419.2438 | 446.2961 | 433.439 | 265.2581 | 364.7869 | 133.2053 | 268.6207 | 213.0352 | 177.7282 | 367.9472 | 276.0628 | 416.3421 | 229.0741 |  | 258.3778 | 215.8695 | 162.958 | 206.9291 |  | 46.6823 | 100.8806 | 48.1538 | 107.2163 | 194.929 | 234.3717 | 281.7237 | 9.6761 | 53.7188 | 11.5353 | 115.7582 | 8.9706 | 42.2926 | 49.8528 | 56.0323 | 15.8055 |  |  | 2.5597 | -0.13857 | 0.78579 | -0.27533 | 4.0322 | 2.8659 | 7.5574 | -6.1876 | 0.29659 | 2.9276 | 11.1698 | -0.00047476 | -0.0004222 | -0.00051748 | 406.0124 | 448.3139 | 174.4003 | 105.3483 | 51.0794 | 23.2059 | 16.9191 | 85.2022 | 57.0111 | 33.6911 | 24.8623 | 19.6205 | 19.2604 | 19.6065 | 139.814 | 123.6393 | 96.192 | 63.4487 | 55.6176 | 132.5333 | 84.1162 | 161.6882 | 231.7565 | 294.8639 | 352.5937 | 365.7366 | 399.2145 |  |  |  | 453.9106 | 426.1408 | 379.8732 | 413.5387 | 4.1217 | 2.6198 | 904.8875 |  |  | 868.5597 |  |  | 290.9651 | 494.4524 | 329.8899 | 151.4153 | 331.2014 | 241.001 | 787.1868 | 714.0684 | 857.8635 | 813.0055 | 738.1779 |  | 406.8692 | 512.4187 | 389.2319 | 739.7974 | 447.8037 | 663.2253 |  | 848.6306 |  |  | 748.0422 | 794.1359 | 806.0599 | [6 empty] | 729.442 |  |  | 722.3733 |  |  | 316.5985 | 403.7234 | 413.4022 | 191.8754 | 337.9902 | 451.2325 | 250.6076 | 360.5738 |  | 360.2005 | 422.5885 | 270.9365 | 390.2116 | 327.4526 | 396.1085 | 184.7345 | 320.3226 |  | 377.611 | 386.1332 | 485.1737 | 232.8892 | 334.5159 | 400.8396 | 267.7022 | 371.7683 | 350.6705 | 414.7372 | 289.6742 | 379.472 | 0.092243 | 18.7907 | 1.8396 | 0.26684 | -39.8354 | 3.1159 | 1237.51 | 0.25 | 2.8161 | -0.5017 | 1.1947 | -0.70721 | 3.1526 | 2.6578 | 4.316 | 2.9216 | 7.493 | 7.2074 | 0.72681 | -0.41802 | 18.6315 | 16.9655
42810.5211 | 7003 | 62.296 | 45.1904 | 33.4208 | 25.6115 | 19.7247 | 19.4066 | 19.5755 | 105.872 | 67.0866 | 43.7032 | 28.9341 | 18.7376 | 16.4385 | 16.0883 | 182.0635 | 237.3335 | 421.525 | 294.4223 | 221.6458 | 440.478 |  |  |  | 182.2407 | 419.2373 | 446.3 | 433.5926 | 264.5212 | 365.7057 | 133.221 | 268.5996 | 213.5241 | 177.7902 | 367.9274 | 275.956 | 416.2407 | 228.7598 |  | 258.5502 | 216.247 | 163.1354 | 206.5585 |  | 46.7467 | 100.9774 | 48.2422 | 107.3704 | 195.3423 | 234.8566 | 281.6697 | 9.8034 | 53.7011 | 11.36 | 115.7915 | 8.9635 | 42.2851 | 49.865 | 56.0363 | 15.8084 |  |  | 2.6024 | -0.11491 | -0.052692 | -0.79774 | 4.0237 | 3.0223 | 7.5633 | -6.2309 | 0.75876 | 2.9303 | 11.3407 | -0.00040248 | -0.00050926 | -0.00053226 | 405.9548 | 448.3842 | 174.4422 | 105.3531 | 51.0889 | 23.2015 | 16.9103 | 85.1958 | 57.0181 | 33.69 | 24.8635 | 19.6185 | 19.2523 | 19.5937 | 145.9101 | 129.8218 | 98.1331 | 63.0562 | 53.2347 | 132.6151 | 84.0957 | 161.7527 | 231.7527 | 294.8803 | 352.5068 | 365.681 | 399.1684 |  |  |  | 453.7808 | 425.9754 | 377.997 | 413.4359 | 2.9823 | 4.0676 | 906.2026 |  |  | 868.867 |  |  | 291.0723 | 494.348 | 330.5004 | 151.4699 | 331.1517 | 241.4828 | 787.0809 | 714.1306 | 857.9659 | 813.1166 | 738.2929 |  | 406.8621 | 511.1423 | 389.1335 | 739.7634 | 447.6482 | 663.274 |  | 848.7026 |  |  | 747.2877 | 794.0488 | 806.0624 | [6 empty] | 729.4343 |  |  | 722.4302 |  |  | 317.2415 | 403.6335 | 412.8566 | 192.3975 | 338.5537 | 451.2165 | 250.3175 | 360.8802 |  | 360.6739 | 422.3324 | 270.8803 | 390.1532 | 327.4268 | 395.9063 | 184.4508 | 320.2961 |  | 377.8602 | 385.2865 | 485.1174 | 233.3469 | 334.1079 | 401.0321 | 268.5488 | 371.5932 | 350.9803 | 415.0926 | 289.1419 | 379.3949 | 0.13288 | 18.787 | 1.8396 | 0.26639 | -39.8175 | 3.1159 | 1229.62 | 0.28 | 2.8416 | -0.45693 | -0.30942 | -1.2039 | 3.1507 | 2.7307 | 4.3197 | 2.9177 | 7.5192 | 7.1909 | 0.059809 | -0.63618 | 18.6314 | 16.9534
42810.5211 | 7004 | 62.3111 | 45.1796 | 33.4221 | 25.61 | 19.714 | 19.3987 | 19.5771 | 105.8816 | 67.0901 | 43.7138 | 28.9327 | 18.7346 | 16.4294 | 16.0828 | 182.0687 | 237.3208 | 421.5407 | 294.386 | 221.6521 | 440.4319 |  |  |  | 182.4321 | 419.2114 | 446.5989 | 433.3613 | 265.2539 | 366.8963 | 133.2322 | 268.5644 | 213.0934 | 177.8485 | 367.9122 | 275.9752 | 416.1803 | 228.4948 |  | 258.8691 | 215.0378 | 161.5157 | 207.1479 |  | 46.8073 | 100.9484 | 48.3013 | 107.6903 | 195.5338 | 235.4704 | 281.839 | 9.5385 | 53.6688 | 11.4072 | 115.7808 | 8.9732 | 42.292 | 49.8887 | 56.0523 | 15.8172 |  |  | 3.0223 | 0.025059 | 0.5328 | -0.34039 | 3.588 | 3.5243 | 8.2723 | -5.9904 | 0.67917 | 2.73 | 11.317 | -0.00040741 | -0.00044684 | -0.00047476 | 402.2801 | 448.2995 | 174.498 | 105.362 | 51.1011 | 23.2086 | 16.9155 | 85.2114 | 57.033 | 33.7123 | 24.8725 | 19.6169 | 19.2567 | 19.6018 | 150.4107 | 136.3181 | 106.2074 | 68.2323 | 57.5582 | 132.7572 | 84.1626 | 161.8272 | 231.7503 | 294.907 | 352.4306 | 365.6337 | 399.1275 |  |  |  | 453.6642 | 426.2092 | 377.6373 | 413.9189 | 4.2966 | 2.8511 | 907.0054 |  |  | 869.0318 |  |  | 291.1773 | 494.2744 | 331.0641 | 151.5259 | 331.1006 | 240.0701 | 787.4165 | 714.121 | 858.1846 | 813.3525 | 738.4247 |  | 406.9515 | 510.7129 | 388.9772 | 739.7651 | 447.5689 | 663.3182 |  | 848.8547 |  |  | 746.0516 | 794.0518 | 806.0545 | [6 empty] | 729.4257 |  |  | 722.4181 |  |  | 317.9043 | 403.2586 | 412.5366 | 192.52 | 338.3235 | 451.2354 | 250.9917 | 361.0206 |  | 360.3975 | 421.9487 | 270.0246 | 390.2529 | 327.5482 | 395.5506 | 184.1239 | 320.6004 |  | 377.7696 | 385.1333 | 485.0771 | 233.5189 | 333.6931 | 401.4249 | 268.6395 | 371.5261 | 350.7316 | 415.6905 | 289.1872 | 379.3781 | 0.27194 | 18.7844 | 1.8394 | 0.26651 | -39.7828 | 3.1159 | 1217.18 | 0.19 | 3.0651 | 0.21337 | 0.98388 | -0.7864 | 2.9771 | 2.9505 | 4.5204 | 2.9229 | 7.5165 | 7.1819 | -0.42231 | -1.5252 | 18.6089 | 16.9266
42810.5211 | 7005 | 62.3199 | 45.183 | 33.4152 | 25.6106 | 19.7166 | 19.4119 | 19.5783 | 105.8976 | 67.1055 | 43.7213 | 28.9381 | 18.734 | 16.427 | 16.0788 | 182.0748 | 237.3187 | 421.5658 | 294.3507 | 221.9808 | 440.418 |  |  |  | 182.6338 | 419.1964 | 446.4687 | 432.9174 | 265.5566 | 368.6402 | 133.2557 | 268.5348 | 212.243 | 177.9205 | 367.9037 | 275.8004 | 416.1816 | 228.3006 |  | 259.2962 | 215.0119 | 161.3389 | 206.1777 |  | 46.4816 | 100.8747 | 48.2589 | 108.0484 | 194.9993 | 235.9041 | 282.2891 | 9.2366 | 53.6596 | 11.5984 | 115.7308 | 8.9717 | 42.2872 | 49.8828 | 56.0507 | 15.8149 |  |  | 2.8232 | 0.18671 | 0.65108 | -0.43041 | 3.8568 | 3.0755 | 7.5902 | -5.9556 | 0.51006 | 3.3361 | 11.2346 | -0.00049941 | -0.00045177 | -0.00052405 | 401.987 | 448.2319 | 174.5532 | 105.3661 | 51.1103 | 23.2092 | 16.915 | 85.2234 | 57.0466 | 33.7159 | 24.8718 | 19.6228 | 19.2521 | 19.5952 | 156.206 | 140.1496 | 111.3453 | 68.2255 | 60.7625 | 133.0209 | 84.2356 | 161.897 | 231.7569 | 294.9359 | 352.3461 | 365.5944 | 399.0925 |  |  |  | 453.4808 | 425.8108 | 378.8133 | 414.0438 | 3.8166 | 4.0062 | 907.337 |  |  | 869.2161 |  |  | 291.2798 | 494.2205 | 331.8233 | 151.5661 | 331.0448 | 238.9128 | 787.8492 | 714.0915 | 858.2417 | 813.3755 | 738.6161 |  | 406.859 | 514.6635 | 388.9193 | 739.7281 | 447.5776 | 663.3274 |  | 848.7294 |  |  | 745.6718 | 794.6346 | 806.4997 | [6 empty] | 729.4225 |  |  | 722.3074 |  |  | 317.5221 | 403.2142 | 412.3169 | 191.5483 | 337.33 | 451.2551 | 251.1677 | 360.7056 |  | 360.2472 | 421.9525 | 269.4296 | 390.1929 | 327.4022 | 394.9839 | 184.1588 | 320.6163 |  | 378.1364 | 386.0405 | 485.0563 | 234.3173 | 333.4598 | 402.0903 | 268.5951 | 371.3539 | 350.1165 | 415.8953 | 289.2308 | 379.503 | 0.10245 | 18.7832 | 1.8386 | 0.26666 | -39.863 | 3.1159 | 1216.87 | 0.2 | 2.9664 | 0.58237 | 1.0875 | -0.88422 | 3.0879 | 2.7574 | 4.3319 | 2.9084 | 7.4013 | 7.1839 | -1.0329 | -2.0872 | 18.636 | 16.9021
42810.5211 | 7006 | 62.3342 | 45.1926 | 33.4384 | 25.6203 | 19.7258 | 19.4135 | 19.5775 | 105.9192 | 67.1316 | 43.7354 | 28.9551 | 18.7437 | 16.4356 | 16.0908 | 182.0911 | 237.3172 | 421.5938 | 294.3124 | 222.3414 | 440.4006 |  |  |  | 182.8341 | 419.167 | 446.5142 | 432.5561 | 266.846 | 371.2165 | 133.2797 | 268.5117 | 212.2739 | 177.9882 | 367.8794 | 275.5955 | 416.1524 | 227.938 |  | 261.1905 | 215.4028 | 161.5765 | 205.1146 |  | 46.438 | 100.9518 | 48.2487 | 108.0187 | 194.2149 | 235.8403 | 282.0888 | 9.0817 | 53.6634 | 11.7319 | 115.6955 | 8.9723 | 42.2806 | 49.8823 | 56.0626 | 15.8133 |  |  | 2.5584 | 0.22285 | 0.37115 | -0.54606 | 4.004 | 3.5131 | 7.9563 | -6.3295 | 0.90997 | 3.206 | 11.1501 | -0.00045998 | -0.00043534 | -0.00052733 | 405.5653 | 448.3669 | 174.6017 | 105.3719 | 51.1114 | 23.2129 | 16.9118 | 85.2328 | 57.0517 | 33.7176 | 24.8653 | 19.6158 | 19.2441 | 19.5893 | 159.4588 | 144.9814 | 117.5992 | 73.2144 | 66.3633 | 133.2179 | 84.3512 | 161.9736 | 231.7627 | 294.9595 | 352.2602 | 365.5593 | 399.068 |  |  |  | 453.4412 | 426.1351 | 377.735 | 414.1652 | 3.4135 | 3.8482 | 907.2795 |  |  | 869.4933 |  |  | 291.3803 | 494.1692 | 332.4631 | 151.6076 | 330.9856 | 238.8844 | 788.4794 | 714.1082 | 858.6874 | 813.4824 | 738.8461 |  | 406.6803 | 516.3344 | 388.7903 | 739.7047 | 447.6042 | 663.3091 |  | 848.692 |  |  | 745.34 | 795.4372 | 807.378 | [6 empty] | 729.3839 |  |  | 722.2579 |  |  | 316.7361 | 402.7905 | 412.5661 | 191.1124 | 337.1474 | 451.2013 | 250.9697 | 360.3971 |  | 360.2882 | 421.6833 | 269.5075 | 390.0402 | 327.0965 | 394.5875 | 183.7498 | 320.4542 |  | 376.4336 | 385.7968 | 485.011 | 235.0122 | 333.3127 | 402.1922 | 267.6739 | 371.427 | 349.9308 | 416.2002 | 289.0529 | 379.6014 | 0.3043 | 18.7822 | 1.8387 | 0.26675 | -39.8471 | 3.116 | 1214.09 | 0.21 | 2.8295 | 0.63631 | 0.82117 | -0.99605 | 3.1461 | 2.9469 | 4.4348 | 2.8843 | 7.3429 | 7.1875 | -1.3695 | -2.768 | 18.6625 | 16.8941
42810.5211 | 7007 | 62.3471 | 45.1974 | 33.4406 | 25.6253 | 19.7274 | 19.4153 | 19.5866 | 105.9284 | 67.1438 | 43.7497 | 28.9622 | 18.7472 | 16.4327 | 16.0951 | 182.0888 | 237.2943 | 421.6073 | 294.2656 | 222.659 | 440.4403 |  |  |  | 183.035 | 419.1441 | 446.7404 | 432.7626 | 266.6305 | 372.4341 | 133.2899 | 268.4738 | 212.5998 | 178.0453 | 367.8561 | 275.3848 | 416.0897 | 227.5787 |  | 260.997 | 216.7909 | 162.044 | 203.7306 |  | 46.5567 | 101.0148 | 48.3364 | 107.7883 | 193.4232 | 235.5979 | 281.6345 | 8.9632 | 53.6693 | 11.685 | 115.6767 | 8.9823 | 42.2773 | 49.8819 | 56.0775 | 15.8137 |  |  | 2.8429 | -0.083365 | 0.22658 | -0.55526 | 3.5052 | 2.9395 | 7.6126 | -5.9464 | 0.17788 | 3.4575 | 11.0977 | -0.0004222 | -0.00047476 | -0.00054376 | 407.0086 | 448.6663 | 174.6561 | 105.3731 | 51.1263 | 23.215 | 16.9123 | 85.2465 | 57.0609 | 33.7194 | 24.8702 | 19.6114 | 19.2485 | 19.5895 | 158.4822 | 140.085 | 118.6753 | 74.7586 | 67.5964 | 133.3485 | 84.4469 | 162.0461 | 231.7624 | 294.9856 | 352.1844 | 365.5119 | 399.0187 |  |  |  | 453.3957 | 426.3163 | 378.3205 | 414.9537 | 3.2198 | 2.355 | 907.2405 |  |  | 869.7548 |  |  | 291.4889 | 494.0985 | 334.0799 | 151.6521 | 330.9302 | 238.6673 | 788.6771 | 714.0391 | 859.2804 | 813.6715 | 739.0417 |  | 406.4489 | 515.3295 | 388.7222 | 739.6702 | 447.6457 | 663.3582 |  | 849.3859 |  |  | 746.4799 | 796.462 | 808.5839 | [6 empty] | 729.3619 |  |  | 722.2856 |  |  | 316.3579 | 402.572 | 413.013 | 190.5547 | 337.2371 | 451.0869 | 251.1585 | 360.3264 |  | 360.6758 | 421.5696 | 269.4436 | 390.3904 | 327.2077 | 394.4677 | 183.0267 | 320.1837 |  | 376.7568 | 385.6804 | 484.9124 | 235.4427 | 332.9816 | 401.1462 | 265.5381 | 371.4354 | 349.9528 | 416.1755 | 288.716 | 379.4463 | 0.22109 | 18.7808 | 1.8388 | 0.26694 | -39.811 | 3.116 | 1203.34 | 0.28 | 2.9856 | -0.38922 | 0.64167 | -1.0045 | 2.9429 | 2.695 | 4.337 | 2.856 | 7.3644 | 7.1932 | -1.2445 | -2.876 | 18.6946 | 16.867
42810.5211 | 7008 | 62.358 | 45.212 | 33.4392 | 25.6229 | 19.7264 | 19.4029 | 19.5847 | 105.9406 | 67.1522 | 43.7579 | 28.9654 | 18.7524 | 16.4346 | 16.0942 | 182.093 | 237.2746 | 421.6296 | 294.2266 | 222.9422 | 440.4054 |  |  |  | 183.2149 | 419.1227 | 446.3533 | 433.5113 | 265.3291 | 370.2163 | 133.3054 | 268.4488 | 212.69 | 178.1114 | 367.8439 | 274.9174 | 416.0041 | 227.0162 |  | 260.5312 | 216.5854 | 161.3154 | 203.1748 |  | 46.5317 | 100.9035 | 48.2572 | 107.4154 | 193.2666 | 235.2268 | 281.3478 | 8.8823 | 53.675 | 11.5033 | 115.6288 | 8.9742 | 42.276 | 49.8805 | 56.067 | 15.8117 |  |  | 2.7864 | -0.024881 | 0.043248 | -0.50269 | 3.7595 | 2.6004 | 7.2814 | -6.0088 | 0.56708 | 2.9083 | 11.0403 | -0.00049941 | -0.00046327 | -0.00053391 | 409.7342 | 449.0464 | 174.714 | 105.3756 | 51.1363 | 23.2143 | 16.9133 | 85.2516 | 57.0705 | 33.7307 | 24.8771 | 19.6172 | 19.2527 | 19.5973 | 160.9145 | 138.7034 | 114.3935 | 71.9563 | 66.2751 | 133.5724 | 84.4526 | 162.121 | 231.7695 | 295.0084 | 352.1069 | 365.4653 | 398.9828 |  |  |  | 453.3161 | 425.7481 | 377.0083 | 414.3282 | 3.2913 | 2.3873 | 907.3582 |  |  | 869.9515 |  |  | 291.5964 | 494.0314 | 334.7911 | 151.7075 | 330.8831 | 238.5494 | 788.461 | 714.0122 | 859.6341 | 813.8906 | 739.1175 |  | 406.3583 | 514.9268 | 388.7263 | 739.6337 | 447.5547 | 663.4334 |  | 849.838 |  |  | 747.0083 | 795.7017 | 807.897 | [6 empty] | 729.3352 |  |  | 722.3698 |  |  | 316.4125 | 402.889 | 413.0454 | 190.4383 | 337.0263 | 450.9273 | 251.2316 | 360.1683 |  | 360.4373 | 420.7721 | 269.4325 | 390.6112 | 327.8071 | 394.5827 | 182.8807 | 319.8114 |  | 376.7531 | 385.5536 | 484.8354 | 235.069 | 332.6447 | 400.5739 | 264.9419 | 371.3185 | 349.1176 | 416.0576 | 288.4626 | 379.5355 | 0.17294 | 18.7805 | 1.8388 | 0.26861 | -39.8335 | 3.116 | 1192.07 | 0.23 | 2.9506 | -0.2126 | 0.2803 | -0.95562 | 3.0467 | 2.5338 | 4.24 | 2.8449 | 7.376 | 7.1839 | -1.4864 | -2.3995 | 18.7013 | 16.8753
42810.5212 | 7009 | 62.3652 | 45.2119 | 33.4433 | 25.6288 | 19.7239 | 19.4017 | 19.5842 | 105.9458 | 67.1603 | 43.7582 | 28.9642 | 18.7486 | 16.4344 | 16.0894 | 182.0989 | 237.2685 | 421.6427 | 294.1782 | 223.083 | 440.3526 |  |  |  | 183.4109 | 419.1177 | 446.2122 | 433.8573 | 265.2455 | 367.8988 | 133.3151 | 268.4102 | 212.3267 | 178.1685 | 367.8217 | 274.7955 | 415.8851 | 226.7951 |  | 260.1794 | 215.8921 | 159.8596 | 202.9377 |  | 46.3215 | 100.7178 | 48.0719 | 107.1548 | 193.1985 | 235.0429 | 281.4296 | 8.7297 | 53.6639 | 11.3282 | 115.5962 | 8.9786 | 42.2806 | 49.9083 | 56.078 | 15.8157 |  |  | 2.7844 | -0.012397 | 0.65371 | -0.45013 | 3.9107 | 3.0407 | 7.4674 | -6.3052 | 0.4869 | 3.1921 | 11.2954 | -0.00045669 | -0.00044027 | -0.00054705 | 410.0203 | 449.1643 | 174.7567 | 105.3775 | 51.1513 | 23.2243 | 16.9152 | 85.2626 | 57.0865 | 33.728 | 24.8768 | 19.6173 | 19.244 | 19.5837 | 163.3502 | 138.4895 | 109.8822 | 70.3694 | 63.7967 | 133.7379 | 84.4453 | 162.1938 | 231.7718 | 295.03 | 352.0267 | 365.416 | 398.947 |  |  |  | 453.1822 | 425.1974 | 374.2273 | 413.9637 | 2.6833 | 2.6917 | 906.7115 |  |  | 870.0288 |  |  | 291.7026 | 493.9564 | 335.1439 | 151.7586 | 330.8276 | 237.9335 | 789.5948 | 713.9487 | 860.0134 | 814.2781 | 739.2953 |  | 406.2694 | 514.4437 | 388.6953 | 739.6356 | 447.4195 | 663.5521 |  | 850.6525 |  |  | 746.4273 | 795.4372 | 807.7538 | [6 empty] | 729.2961 |  |  | 722.4192 |  |  | 315.4477 | 403.0624 | 413.0828 | 190.6105 | 337.0451 | 450.5659 | 250.701 | 360.267 |  | 361.0739 | 420.4642 | 269.8104 | 390.6039 | 327.9306 | 394.9173 | 182.9591 | 319.7734 |  | 376.1713 | 385.7894 | 484.7577 | 235.1493 | 332.4494 | 400.5081 | 265.03 | 371.292 | 348.8517 | 415.6231 | 288.6763 | 379.2647 | 0.27001 | 18.7789 | 1.8388 | 0.26958 | -39.7437 | 3.116 | 1174.77 | 0.2 | 2.9443 | -0.15003 | 1.0895 | -0.90405 | 3.1068 | 2.7395 | 4.293 | 2.8312 | 7.3865 | 7.1686 | -1.7361 | -1.8992 | 18.6957 | 16.87
42810.5212 | 7010 | 62.378 | 45.216 | 33.4533 | 25.6332 | 19.7223 | 19.4128 | 19.5865 | 105.9612 | 67.1708 | 43.77 | 28.9701 | 18.7466 | 16.4363 | 16.0878 | 182.0979 | 237.2429 | 421.6606 | 294.1438 | 222.9902 | 440.2978 |  |  |  | 183.5992 | 419.1201 | 446.3867 | 433.3497 | 265.46 | 368.3641 | 133.3323 | 268.3734 | 211.9338 | 178.2336 | 367.8082 | 274.8547 | 415.7507 | 226.8948 |  | 260.3113 | 215.9816 | 159.5322 | 202.8973 |  | 46.0629 | 100.5354 | 48.0032 | 107.7372 | 192.8522 | 234.7194 | 281.0486 | 8.7073 | 53.6568 | 11.2938 | 115.5847 | 8.979 | 42.2968 | 49.9267 | 56.0783 | 15.816 |  |  | 3.0722 | -0.14711 | 0.75753 | -0.17085 | 3.9218 | 2.7259 | 7.3116 | -6.1094 | 0.76187 | 3.6898 | 11.3151 | -0.00042055 | -0.00052733 | -0.00056019 | 411.5004 | 449.1476 | 174.8259 | 105.3888 | 51.1649 | 23.2295 | 16.9207 | 85.2807 | 57.1062 | 33.7404 | 24.8749 | 19.6266 | 19.2446 | 19.5893 | 162.5364 | 136.066 | 107.8382 | 70.7307 | 63.6953 | 133.7777 | 84.4326 | 162.2799 | 231.7791 | 295.0571 | 351.9471 | 365.3763 | 398.9161 |  |  |  | 453.0809 | 425.6499 | 375.5805 | 414.7617 | 3.5342 | 3.4558 | 905.6054 |  |  | 870.1013 |  |  | 291.7993 | 493.8764 | 335.3763 | 151.8025 | 330.7724 | 238.1264 | 791.3444 | 713.859 | 860.434 | 814.5182 | 739.8787 |  | 406.2009 | 515.6915 | 388.6943 | 739.6651 | 447.2125 | 663.6333 |  | 851.2337 |  |  | 745.3934 | 797.2971 | 810.193 | [6 empty] | 729.2689 |  |  | 722.4437 |  |  | 315.3219 | 403.1059 | 412.967 | 190.453 | 336.7633 | 449.9118 | 251.4148 | 360.3193 |  | 362.0212 | 420.5502 | 270.2806 | 390.1083 | 327.9037 | 394.8734 | 182.5215 | 319.4611 |  | 374.0553 | 385.78 | 484.7154 | 235.5354 | 332.3187 | 400.3855 | 264.679 | 371.0693 | 349.2358 | 415.2379 | 288.9563 | 379.0388 | 0.23573 | 18.7794 | 1.8385 | 0.27014 | -39.7556 | 3.116 | 1171.32 | 0.31 | 3.0938 | -0.51669 | 1.1725 | -0.55684 | 3.1102 | 2.593 | 4.2467 | 2.8082 | 7.3517 | 7.1445 | -1.6407 | -1.6736 | 18.6831 | 16.8362
42810.5212 | 7011 | 62.3909 | 45.2267 | 33.476 | 25.6382 | 19.7343 | 19.4159 | 19.5855 | 105.9746 | 67.1935 | 43.7789 | 28.9811 | 18.754 | 16.439 | 16.0893 | 182.1083 | 237.2428 | 421.6908 | 294.1063 | 223.0406 | 440.2506 |  |  |  | 183.7978 | 419.133 | 446.4746 | 432.8421 | 265.1685 | 368.2726 | 133.3544 | 268.3478 | 211.839 | 178.2834 | 367.8052 | 274.6399 | 415.6537 | 226.5731 |  | 260.5308 | 215.3565 | 159.5099 | 202.6662 |  | 45.9937 | 100.5807 | 47.9671 | 107.3122 | 192.4489 | 234.3654 | 280.7983 | 8.698 | 53.6746 | 11.2519 | 115.556 | 8.9813 | 42.3091 | 49.9348 | 56.0842 | 15.8194 |  |  | 2.9086 | -0.12279 | 0.43949 | -0.33447 | 3.7208 | 2.9835 | 7.5022 | -5.9234 | 0.26195 | 3.2448 | 11.0643 | -0.00053226 | -0.00045341 | -0.00051748 | 412.8624 | 449.0169 | 174.8689 | 105.391 | 51.1718 | 23.2285 | 16.9248 | 85.2914 | 57.1107 | 33.74 | 24.8764 | 19.6192 | 19.248 | 19.5842 | 159.1553 | 137.1663 | 112.1439 | 73.1739 | 66.4369 | 133.7627 | 84.4826 | 162.3458 | 231.7722 | 295.0832 | 351.8587 | 365.3274 | 398.8686 |  |  |  | 452.9319 | 425.683 | 374.8473 | 415.1526 | 2.1324 | 2.6217 | 905.6087 |  |  | 870.6043 |  |  | 291.9021 | 493.8104 | 333.1509 | 151.8538 | 330.7256 | 238.0963 | 792.1694 | 713.9075 | 860.8001 | 814.8073 | 740.4017 |  | 406.1348 | 517.1088 | 388.7197 | 739.6318 | 447.1813 | 663.6904 |  | 851.6612 |  |  | 747.0368 | 799.1803 | 812.5142 | [6 empty] | 729.2429 |  |  | 722.4345 |  |  | 315.5685 | 403.099 | 412.5318 | 189.8912 | 336.1869 | 449.493 | 251.6838 | 360.1183 |  | 362.2545 | 420.5151 | 270.8077 | 390.0615 | 327.8443 | 394.631 | 182.6181 | 319.1859 |  | 373.908 | 386.0869 | 484.6813 | 235.7503 | 332.2462 | 400.0891 | 264.669 | 371.0427 | 349.9077 | 415.2685 | 289.3902 | 378.9713 | 0.45048 | 18.7795 | 1.8383 | 0.26901 | -39.8046 | 3.116 | 1200.45 | 0.25 | 3.0101 | -0.4721 | 0.89314 | -0.77916 | 3.0284 | 2.7118 | 4.3002 | 2.7871 | 7.3147 | 7.1419 | -1.2669 | -2.1459 | 18.6797 | 16.8083
42810.5212 | 7012 | 62.4108 | 45.2344 | 33.4612 | 25.6455 | 19.739 | 19.4215 | 19.588 | 105.9872 | 67.2043 | 43.7931 | 28.9888 | 18.7637 | 16.4496 | 16.0876 | 182.1039 | 237.2266 | 421.7055 | 294.0601 | 223.1451 | 440.2209 |  |  |  | 183.9769 | 419.1264 | 446.2922 | 432.4686 | 264.406 | 367.0548 | 133.3718 | 268.3039 | 211.9409 | 178.3474 | 367.7824 | 274.7794 | 415.5777 | 226.7555 |  | 258.7996 | 216.3084 | 159.8916 | 202.9437 |  | 46.2702 | 100.6355 | 47.983 | 106.5346 | 192.0521 | 234.2367 | 281.0017 | 8.7174 | 53.6983 | 11.2471 | 115.5452 | 8.9796 | 42.3241 | 49.9384 | 56.0969 | 15.8159 |  |  | 2.9277 | -0.33504 | 0.42372 | -0.24051 | 4.1656 | 3.2174 | 7.6862 | -5.9602 | 0.68248 | 3.083 | 11.2594 | -0.00044684 | -0.00044684 | -0.00051912 | 413.1145 | 448.869 | 174.9245 | 105.3985 | 51.1893 | 23.234 | 16.9182 | 85.3019 | 57.1154 | 33.7508 | 24.8922 | 19.6201 | 19.245 | 19.5823 | 152.0518 | 135.6875 | 109.1858 | 73.3272 | 66.7565 | 133.5957 | 84.4802 | 162.4219 | 231.778 | 295.107 | 351.7806 | 365.2904 | 398.84 |  |  |  | 452.7866 | 425.8937 | 375.0047 | 415.6756 | 1.9497 | 2.1001 | 905.565 |  |  | 870.855 |  |  | 292.0095 | 493.7393 | 331.4229 | 151.8982 | 330.6757 | 237.992 | 792.7153 | 713.9682 | 861.7332 | 815.4833 | 740.792 |  | 406.0363 | 513.6332 | 388.8183 | 739.6105 | 447.1787 | 663.839 |  | 853.0336 |  |  | 750.0182 | 799.8903 | 813.087 | [6 empty] | 729.2095 |  |  | 722.4092 |  |  | 315.3985 | 402.8026 | 412.4808 | 189.599 | 335.541 | 449.3151 | 251.8502 | 359.5405 |  | 361.6249 | 420.572 | 271.0435 | 390.1505 | 327.713 | 394.3765 | 182.9736 | 318.9701 |  | 374.0204 | 386.0936 | 484.634 | 236.0858 | 332.1062 | 399.8744 | 264.4393 | 370.9821 | 350.282 | 414.793 | 289.3757 | 378.9613 | 0.34879 | 18.7808 | 1.838 | 0.26867 | -39.7991 | 3.116 | 1183.87 | 0.35 | 3.0171 | -0.77988 | 0.87704 | -0.66076 | 3.2039 | 2.8157 | 4.352 | 2.7666 | 7.4205 | 7.1422 | -0.49874 | -1.8176 | 18.6642 | 16.7771
42810.5212 | 7013 | 62.4102 | 45.2298 | 33.4658 | 25.6452 | 19.7334 | 19.4125 | 19.5907 | 105.9923 | 67.2161 | 43.7918 | 28.9806 | 18.7483 | 16.4352 | 16.0848 | 182.1093 | 237.2183 | 421.7249 | 294.0216 | 223.1478 | 440.1918 |  |  |  | 184.161 | 419.119 | 446.3101 | 431.8227 | 264.0517 | 366.7055 | 133.3928 | 268.2717 | 211.6329 | 178.4193 | 367.7711 | 275.1348 | 415.5195 | 227.2323 |  | 258.8354 | 215.7376 | 159.4048 | 203.1228 |  | 46.1043 | 100.5853 | 47.93 | 105.9634 | 191.741 | 234.1786 | 280.964 | 8.688 | 53.7041 | 11.2724 | 115.5573 | 8.9775 | 42.3376 | 49.9434 | 56.1135 | 15.8148 |  |  | 3.1682 | -0.17076 | 0.70825 | -0.18662 | 3.9691 | 2.4585 | 7.2085 | -6.1232 | 0.55735 | 3.2725 | 11.0643 | -0.00051912 | -0.00045012 | -0.00053555 | 412.9448 | 448.7112 | 174.9851 | 105.4052 | 51.1968 | 23.24 | 16.9174 | 85.3102 | 57.1342 | 33.7599 | 24.9018 | 19.6249 | 19.2445 | 19.5806 | 146.5071 | 131.5498 | 104.6567 | 70.9498 | 65.2798 | 133.4187 | 84.432 | 162.4884 | 231.7764 | 295.1102 | 351.6954 | 365.2409 | 398.7951 |  |  |  | 452.6909 | 426.1943 | 375.1741 | 416.16 | 2.5484 | 2.724 | 906.2133 |  |  | 871.0938 |  |  | 292.0966 | 493.613 | 328.9714 | 151.9426 | 330.61 | 238.0916 | 792.6393 | 713.9678 | 862.6962 | 816.0883 | 741.0807 |  | 405.9442 | 510.9229 | 388.8428 | 739.6462 | 447.0221 | 663.9599 |  | 853.9463 |  |  | 750.7727 | 800.166 | 813.1883 | [6 empty] | 729.1737 |  |  | 722.4091 |  |  | 315.0658 | 402.4012 | 413.2607 | 189.3429 | 335.2924 | 449.2826 | 251.9176 | 358.9946 |  | 361.0196 | 420.3471 | 271.2355 | 390.173 | 327.624 | 394.0402 | 182.7123 | 318.6682 |  | 372.5384 | 385.2134 | 484.5675 | 236.4686 | 332.267 | 399.3485 | 263.9945 | 370.9189 | 350.137 | 414.0174 | 289.1421 | 378.6985 | 0.2053 | 18.7828 | 1.8369 | 0.2686 | -39.7429 | 3.1159 | 1210.7 | 0.23 | 3.1377 | -0.55673 | 1.1338 | -0.58201 | 3.1272 | 2.4612 | 4.2144 | 2.7494 | 7.4981 | 7.1236 | 0.094979 | -1.3202 | 18.6533 | 16.7527
42810.5212 | 7014 | 62.4141 | 45.2327 | 33.4691 | 25.6382 | 19.7306 | 19.4152 | 19.5779 | 106.0001 | 67.2223 | 43.7906 | 28.9832 | 18.7492 | 16.4311 | 16.0801 | 182.113 | 237.2046 | 421.7423 | 293.9695 | 223.0035 | 440.1676 |  |  |  | 184.3423 | 419.1083 | 446.4504 | 431.6115 | 263.1169 | 367.4504 | 133.4101 | 268.2365 | 211.1337 | 178.4779 | 367.7499 | 275.0861 | 415.4771 | 226.9487 |  | 258.0766 | 214.055 | 158.0547 | 202.6153 |  | 46.041 | 100.5786 | 47.8676 | 105.4744 | 191.709 | 233.9112 | 280.8815 | 8.5401 | 53.6891 | 11.266 | 115.5333 | 8.9782 | 42.3633 | 49.9334 | 56.1201 | 15.8217 |  |  | 2.3474 | -0.68922 | 0.42306 | -0.23656 | 4.092 | 3.1215 | 7.9832 | -6.0016 | 0.51629 | 3.6359 | 11.2451 | -0.00046162 | -0.00051255 | -0.00052569 | 411.7803 | 448.7183 | 175.0229 | 105.4113 | 51.2005 | 23.2414 | 16.9213 | 85.3227 | 57.1408 | 33.7655 | 24.9003 | 19.6295 | 19.2438 | 19.5782 | 148.5929 | 131.123 | 103.6479 | 69.3366 | 64.5676 | 133.3388 | 84.3838 | 162.5738 | 231.785 | 295.1543 | 351.6263 | 365.2005 | 398.7688 |  |  |  | 452.5921 | 426.3374 | 375.5081 | 415.8947 | 3.3506 | 2.5343 | 906.8603 |  |  | 871.5975 |  |  | 292.2016 | 493.4798 | 327.2229 | 151.9908 | 330.5646 | 237.9846 | 792.227 | 713.9477 | 863.0838 | 816.3265 | 741.2201 |  | 405.7404 | 511.0141 | 388.8093 | 739.7461 | 446.9177 | 664.0382 |  | 854.1043 |  |  | 751.0383 | 799.3845 | 812.4165 | [6 empty] | 729.1417 |  |  | 722.4931 |  |  | 315.0905 | 402.1751 | 413.3133 | 188.6831 | 335.1964 | 449.3177 | 252.1695 | 358.5045 |  | 360.841 | 420.4561 | 271.6361 | 390.3251 | 327.618 | 393.7839 | 182.6396 | 318.4595 |  | 371.2738 | 384.1975 | 484.5135 | 235.9631 | 332.5117 | 398.729 | 263.6983 | 371.0401 | 350.3574 | 413.4102 | 288.8147 | 378.2393 | 0.34936 | 18.7821 | 1.8359 | 0.26881 | -39.7463 | 3.116 | 1224.78 | 0.36 | 2.7025 | -1.1185 | 0.87629 | -0.65527 | 3.1744 | 2.7725 | 4.4339 | 2.7254 | 7.4924 | 7.1091 | -0.14687 | -1.2139 | 18.6631 | 16.7488
42810.5212 | 7015 | 62.4235 | 45.2339 | 33.461 | 25.6421 | 19.7315 | 19.4046 | 19.5725 | 106.0128 | 67.2287 | 43.8019 | 28.985 | 18.7491 | 16.4284 | 16.0772 | 182.1176 | 237.19 | 421.7605 | 293.9308 | 222.8523 | 440.1952 |  |  |  | 184.5333 | 419.1052 | 446.5797 | 431.4826 | 262.1081 | 367.4404 | 133.4244 | 268.205 | 210.3757 | 178.5373 | 367.7338 | 274.86 | 415.4599 | 226.5233 |  | 256.9682 | 211.4064 | 156.0957 | 202.7902 |  | 46.1042 | 100.5858 | 47.8284 | 104.9507 | 191.3244 | 233.4955 | 280.5016 | 8.401 | 53.6605 | 11.4513 | 115.4002 | 8.9865 | 42.3727 | 49.9265 | 56.1317 | 15.8274 |  |  | 3.3377 | -0.65703 | 0.68919 | -0.46589 | 4.4186 | 3.3719 | 7.5988 | -6.0285 | 0.39642 | 3.4244 | 11.3779 | -0.00050598 | -0.00049941 | -0.00052405 | 410.2331 | 448.739 | 175.0702 | 105.4122 | 51.2083 | 23.2467 | 16.9134 | 85.3179 | 57.14 | 33.7632 | 24.893 | 19.6214 | 19.2364 | 19.5708 | 149.1876 | 130.1581 | 102.1683 | 67.0872 | 63.196 | 133.2303 | 84.3377 | 162.6493 | 231.7925 | 295.1747 | 351.5263 | 365.1489 | 398.7169 |  |  |  | 452.3958 | 426.1379 | 379.0913 | 415.4173 | 3.1231 | 2.8449 | 906.6504 |  |  | 871.9627 |  |  | 292.3081 | 493.3468 | 327.8842 | 152.038 | 330.522 | 237.5652 | 792.0331 | 713.827 | 863.2223 | 816.4164 | 741.3322 |  | 405.4005 | 510.8862 | 388.7598 | 739.8681 | 446.7423 | 664.125 |  | 853.9686 |  |  | 751.2211 | 798.6445 | 811.5682 | [6 empty] | 729.1134 |  |  | 722.5787 |  |  | 314.407 | 402.2152 | 412.7971 | 188.254 | 335.0197 | 449.3696 | 252.2545 | 358.2768 |  | 361.0112 | 420.9699 | 271.8051 | 390.3974 | 327.542 | 393.4983 | 182.1938 | 318.2628 |  | 371.2328 | 383.6046 | 484.4453 | 235.3896 | 332.6565 | 398.7806 | 263.5416 | 371.2363 | 350.2317 | 413.362 | 288.3611 | 378.0705 | 0.41234 | 18.7819 | 1.8341 | 0.26889 | -39.7611 | 3.1159 | 1224.55 | 0.22 | 3.2224 | -1.092 | 1.1185 | -0.91959 | 3.2973 | 2.8804 | 4.3241 | 2.6888 | 7.4913 | 7.086 | -0.22666 | -1.0551 | 18.6565 | 16.7396
42810.5212 | 7016 | 62.4417 | 45.2403 | 33.4658 | 25.6448 | 19.7372 | 19.4122 | 19.5753 | 106.0277 | 67.2446 | 43.8216 | 28.9938 | 18.7492 | 16.4287 | 16.0753 | 182.1198 | 237.1811 | 421.7794 | 293.8999 | 222.6689 | 440.1962 |  |  |  | 184.721 | 419.104 | 446.5791 | 430.9306 | 260.3367 | 367.3195 | 133.4428 | 268.1671 | 209.7563 | 178.5963 | 367.7167 | 274.6648 | 415.3611 | 226.149 |  | 257.3378 | 210.6412 | 155.9194 | 203.0724 |  | 46.0108 | 100.6641 | 47.7214 | 104.4412 | 191.252 | 233.4033 | 280.4178 | 8.3368 | 53.6635 | 11.6901 | 115.2729 | 8.9748 | 42.3843 | 49.9178 | 56.1282 | 15.8226 |  |  | 3.4245 | -0.54203 | 0.38758 | -0.63477 | 4.3838 | 3.3127 | 7.5127 | -6.2605 | 0.78503 | 3.3208 | 11.3176 | -0.00047641 | -0.00043041 | -0.00050598 | 408.3868 | 448.4725 | 175.1424 | 105.4165 | 51.2328 | 23.2546 | 16.9202 | 85.3351 | 57.1668 | 33.7748 | 24.9006 | 19.6251 | 19.2449 | 19.5722 | 149.0781 | 130.9888 | 104.344 | 66.5914 | 61.4228 | 133.184 | 84.3192 | 162.7254 | 231.7926 | 295.2027 | 351.4467 | 365.1064 | 398.6778 |  |  |  | 452.2688 | 425.6984 | 378.9764 | 414.1009 | 3.5263 | 2.3817 | 906.8315 |  |  | 872.2904 |  |  | 292.4143 | 493.2382 | 329.6245 | 152.0878 | 330.4662 | 237.3259 | 792.2503 | 713.7846 | 863.4894 | 816.618 | 741.4716 |  | 405.226 | 507.8312 | 388.7182 | 740.0114 | 446.5923 | 664.2537 |  | 854.3449 |  |  | 751.0131 | 798.9174 | 811.5792 | [6 empty] | 729.0908 |  |  | 722.6535 |  |  | 313.5627 | 402.4492 | 412.8515 | 188.2345 | 334.5177 | 449.4732 | 251.6399 | 358.3497 |  | 361.416 | 421.0239 | 272.0945 | 390.3076 | 327.6648 | 393.4835 | 181.9485 | 318.1521 |  | 372.8594 | 382.9966 | 484.3773 | 235.4814 | 332.6288 | 398.6663 | 263.4594 | 371.133 | 349.9077 | 413.1965 | 287.7029 | 378.1058 | 0.35264 | 18.7821 | 1.833 | 0.26866 | -39.8 | 3.1159 | 1242.29 | 0.28 | 3.2637 | -0.99199 | 0.83883 | -1.0735 | 3.284 | 2.8548 | 4.2991 | 2.6677 | 7.5723 | 7.0651 | -0.22034 | -1.2991 | 18.6386 | 16.7616
42810.5212 | 7017 | 62.4625 | 45.2511 | 33.4766 | 25.6493 | 19.7426 | 19.4182 | 19.5791 | 106.0424 | 67.2635 | 43.8336 | 29.0052 | 18.7597 | 16.4367 | 16.0841 | 182.1203 | 237.1679 | 421.8003 | 293.8454 | 222.5623 | 440.1421 |  |  |  | 184.9056 | 419.0854 | 446.2609 | 430.9018 | 258.4407 | 364.3813 | 133.4579 | 268.1312 | 209.8623 | 178.6452 | 367.699 | 274.3907 | 415.2537 | 226.0546 |  | 257.491 | 211.3619 | 156.9226 | 202.3804 |  | 46.1055 | 100.5888 | 47.6757 | 104.0158 | 191.1063 | 233.3071 | 280.2947 | 8.3315 | 53.6644 | 11.6137 | 115.2253 | 8.9897 | 42.4243 | 49.9234 | 56.15 | 15.825 |  |  | 2.6208 | -0.41653 | 0.54266 | -0.3969 | 4.3266 | 2.7601 | 7.3484 | -5.792 | 1.017 | 3.2931 | 11.1482 | -0.00045998 | -0.00051255 | -0.00053883 | 406.0296 | 448.4161 | 175.1936 | 105.4158 | 51.2415 | 23.2558 | 16.9142 | 85.3547 | 57.1765 | 33.7741 | 24.914 | 19.6198 | 19.2388 | 19.5744 | 149.2141 | 128.1121 | 101.2683 | 68.6326 | 62.9332 | 133.1621 | 84.2493 | 162.7975 | 231.7955 | 295.2291 | 351.3778 | 365.064 | 398.6411 |  |  |  | 452.1599 | 425.3351 | 377.0075 | 413.6787 | 2.6037 | 2.2317 | 907.786 |  |  | 872.3696 |  |  | 292.517 | 493.0969 | 330.2003 | 152.1318 | 330.4042 | 238.1149 | 792.6524 | 713.7977 | 863.9873 | 816.9994 | 741.696 |  | 405.1188 | 508.0214 | 388.6274 | 740.141 | 446.4628 | 664.3463 |  | 854.7496 |  |  | 750.2861 | 799.7093 | 812.3395 | [6 empty] | 729.0748 |  |  | 722.6762 |  |  | 313.4322 | 402.6294 | 413.2053 | 187.8944 | 334.1138 | 449.5459 | 251.674 | 358.6179 |  | 361.1508 | 420.8034 | 271.828 | 389.9466 | 328.0497 | 393.6311 | 182.1235 | 318.0202 |  | 374.5348 | 381.8365 | 484.3436 | 235.4011 | 332.2841 | 398.3505 | 263.0587 | 370.8494 | 350.2854 | 412.5139 | 287.4783 | 378.2288 | 0.53233 | 18.7816 | 1.8319 | 0.26873 | -39.7835 | 3.1159 | 1217.7 | 0.31 | 2.8486 | -0.8695 | 0.99246 | -0.84877 | 3.2622 | 2.6056 | 4.2514 | 2.6509 | 7.5585 | 7.047 | -0.23822 | -0.96588 | 18.6469 | 16.7609
42810.5213 | 7018 | 62.47 | 45.2503 | 33.4777 | 25.6554 | 19.7375 | 19.4111 | 19.5774 | 106.0536 | 67.277 | 43.8372 | 29.0134 | 18.7619 | 16.4362 | 16.0807 | 182.1319 | 237.1618 | 421.8269 | 293.8179 | 222.6913 | 440.0938 |  |  |  | 185.0952 | 419.0855 | 445.976 | 431.1197 | 257.6368 | 361.0723 | 133.4829 | 268.0946 | 210.3126 | 178.7094 | 367.6906 | 274.5849 | 415.1765 | 226.6377 |  | 257.3243 | 212.1975 | 156.71 | 203.4796 |  | 45.8965 | 100.4112 | 47.7639 | 103.733 | 190.7385 | 232.835 | 280.1584 | 8.3112 | 53.6327 | 11.6693 | 115.235 | 8.9956 | 42.4337 | 49.9365 | 56.1619 | 15.8237 |  |  | 3.2483 | -0.36198 | 0.31595 | -0.65711 | 4.1617 | 2.4066 | 7.3208 | -6.0417 | 1.1606 | 2.5806 | 11.1456 | -0.00049941 | -0.00045669 | -0.00049612 | 403.161 | 448.474 | 175.2425 | 105.421 | 51.2516 | 23.2578 | 16.913 | 85.36 | 57.1844 | 33.7734 | 24.9042 | 19.6169 | 19.2459 | 19.5657 | 147.2985 | 131.4397 | 103.2744 | 70.9062 | 64.3299 | 133.1066 | 84.2518 | 162.8826 | 231.8045 | 295.2537 | 351.3142 | 365.0249 | 398.6078 |  |  |  | 452.04 | 425.4536 | 377.7544 | 413.9894 | 3.4775 | 3.9003 | 908.5134 |  |  | 872.68 |  |  | 292.6119 | 492.9379 | 328.9341 | 152.1744 | 330.3455 | 238.6736 | 792.721 | 713.7855 | 864.3338 | 817.344 | 741.8569 |  | 405.1062 | 507.981 | 388.532 | 740.1913 | 446.4058 | 664.4179 |  | 855.0878 |  |  | 751.7582 | 799.746 | 812.4991 | [6 empty] | 729.0592 |  |  | 722.6377 |  |  | 313.2852 | 402.4516 | 413.7496 | 187.8529 | 334.1541 | 449.5998 | 251.4779 | 359.0134 |  | 360.3895 | 420.3863 | 271.8539 | 389.5873 | 327.9519 | 392.9798 | 181.4969 | 317.8892 |  | 374.7933 | 380.8972 | 484.2951 | 235.7125 | 331.8098 | 398.2515 | 262.9596 | 370.2787 | 351.2583 | 412.1026 | 287.2091 | 378.3324 | 0.27136 | 18.7835 | 1.8308 | 0.26834 | -39.7159 | 3.116 | 1193.47 | 0.32 | 3.1631 | -0.81038 | 0.75711 | -1.0919 | 3.1979 | 2.4318 | 4.2415 | 2.6452 | 7.5507 | 7.0392 | -0.032394 | -1.1885 | 18.6085 | 16.7386
42810.5213 | 7019 | 62.4899 | 45.2709 | 33.4881 | 25.6643 | 19.7582 | 19.4211 | 19.5905 | 106.0777 | 67.2876 | 43.8479 | 29.0241 | 18.7667 | 16.4467 | 16.0889 | 182.1332 | 237.1377 | 421.8382 | 293.7716 | 223.0088 | 440.0142 |  |  |  | 185.2793 | 419.0752 | 445.6897 | 431.5008 | 257.1372 | 360.1642 | 133.4936 | 268.0437 | 209.6117 | 178.7663 | 367.6751 | 275.0931 | 415.0691 | 227.1635 |  | 256.1214 | 211.8149 | 156.7653 | 204.0746 |  | 45.7171 | 100.1988 | 47.771 | 103.4337 | 190.6051 | 232.4399 | 280.1478 | 8.3747 | 53.6286 | 11.7601 | 115.2131 | 9.0031 | 42.4433 | 49.9424 | 56.1768 | 15.8157 |  |  | 2.7608 | -0.030141 | 0.30675 | -0.57826 | 3.5939 | 2.2797 | 7.24 | -5.8623 | 0.78756 | 3.0698 | 11.1273 | -0.00047969 | -0.00049119 | -0.00052241 | 403.3563 | 448.5768 | 175.2969 | 105.4388 | 51.2677 | 23.2665 | 16.9256 | 85.3746 | 57.2021 | 33.7897 | 24.907 | 19.6259 | 19.2462 | 19.5712 | 145.9787 | 135.4514 | 112.3863 | 74.3119 | 64.486 | 133.043 | 84.3786 | 162.954 | 231.8028 | 295.2574 | 351.2215 | 364.9696 | 398.5651 |  |  |  | 451.9655 | 425.7362 | 381.7975 | 413.7574 | 2.0897 | 3.3061 | 908.8783 |  |  | 872.8886 |  |  | 292.7292 | 492.8209 | 327.7002 | 152.2287 | 330.2847 | 238.0305 | 792.7045 | 713.8133 | 864.3815 | 817.429 | 741.9897 |  | 405.0523 | 508.7511 | 388.5325 | 740.1595 | 446.334 | 664.4988 |  | 855.1502 |  |  | 752.6467 | 799.6516 | 812.2774 | [6 empty] | 729.0565 |  |  | 722.6197 |  |  | 312.493 | 402.3353 | 413.6349 | 187.9897 | 334.294 | 449.6633 | 251.0798 | 359.1894 |  | 359.9542 | 419.8397 | 271.4547 | 389.1947 | 328.1139 | 392.6492 | 181.083 | 317.8436 |  | 374.163 | 380.9996 | 484.1891 | 236.1391 | 331.5801 | 397.9692 | 263.3442 | 369.7703 | 352.3432 | 412.2582 | 286.8238 | 378.3153 | 0.22995 | 18.7827 | 1.8289 | 0.26796 | -39.7198 | 3.1159 | 1165.46 | 0.31 | 2.914 | -0.23378 | 0.74579 | -1.024 | 2.9706 | 2.366 | 4.2163 | 2.6362 | 7.5294 | 7.032 | 0.10623 | -2.1855 | 18.581 | 16.7365
42810.5213 | 7020 | 62.4908 | 45.2616 | 33.4728 | 25.6533 | 19.7434 | 19.4083 | 19.5789 | 106.075 | 67.2946 | 43.848 | 29.0241 | 18.7568 | 16.4395 | 16.078 | 182.13 | 237.1202 | 421.8491 | 293.7215 | 223.1335 | 439.9458 |  |  |  | 185.4496 | 419.0469 | 445.3008 | 431.2325 | 256.1526 | 358.8353 | 133.514 | 268.0056 | 209.8601 | 178.8259 | 367.6794 | 275.1712 | 414.9773 | 227.5016 |  | 254.4581 | 213.1405 | 158.456 | 205.4933 |  | 45.5975 | 99.9539 | 47.7359 | 103.4752 | 190.762 | 232.3659 | 279.8056 | 8.4317 | 53.6409 | 11.5258 | 115.1436 | 9.0016 | 42.4637 | 49.963 | 56.1961 | 15.8238 |  |  | 2.8685 | -0.059053 | 0.30741 | -0.10908 | 4.0835 | 2.5505 | 7.2085 | -6.1297 | 0.65621 | 3.3422 | 11.141 | -0.00048626 | -0.00051912 | -0.00052405 | 405.1928 | 448.5787 | 175.3478 | 105.4438 | 51.2746 | 23.2696 | 16.926 | 85.3872 | 57.2095 | 33.7999 | 24.9121 | 19.6285 | 19.2429 | 19.5703 | 139.5605 | 131.7933 | 112.0511 | 77.4039 | 68.1406 | 132.8287 | 84.4279 | 163.0321 | 231.8012 | 295.2829 | 351.1338 | 364.9129 | 398.5284 |  |  |  | 451.8893 | 426.2749 | 384.3748 | 415.4802 | 2.6665 | 2.2887 | 909.2914 |  |  | 873.0966 |  |  | 292.8337 | 492.7328 | 326.412 | 152.2788 | 330.2259 | 237.6123 | 793.9481 | 713.8434 | 864.2188 | 817.293 | 742.1749 |  | 404.9489 | 512.1218 | 388.4727 | 740.2081 | 446.316 | 664.5262 |  | 854.8657 |  |  | 752.8132 | 799.799 | 812.234 | [6 empty] | 729.0503 |  |  | 722.63 |  |  | 312.0751 | 402.3505 | 413.315 | 187.8545 | 334.7452 | 449.7178 | 251.1925 | 359.4446 |  | 360.3891 | 420.2062 | 270.8573 | 389.3204 | 328.147 | 392.5702 | 180.7987 | 317.7226 |  | 373.9215 | 381.9761 | 484.0827 | 235.6131 | 331.2229 | 397.8596 | 263.4024 | 369.5998 | 352.7686 | 412.3165 | 286.4064 | 378.0349 | 0.41485 | 18.7839 | 1.8283 | 0.26884 | -39.7931 | 3.116 | 1153.35 | 0.41 | 2.9672 | -0.32712 | 0.74634 | -0.44459 | 3.1663 | 2.5023 | 4.2068 | 2.6208 | 7.4302 | 7.0287 | 0.79228 | -2.1423 | 18.5323 | 16.6799
42810.5213 | 7021 | 62.5103 | 45.2643 | 33.4734 | 25.6682 | 19.7424 | 19.414 | 19.5625 | 106.0829 | 67.3121 | 43.8504 | 29.0235 | 18.7648 | 16.435 | 16.0798 | 182.1334 | 237.1171 | 421.8674 | 293.677 | 223.1135 | 439.9401 |  |  |  | 185.6527 | 419.0206 | 445.1765 | 431.2673 | 256.7641 | 358.4256 | 133.5184 | 267.9591 | 210.6649 | 178.8801 | 367.678 | 275.2639 | 414.8795 | 227.6771 |  | 254.6799 | 213.6965 | 159.8173 | 206.7266 |  | 45.6424 | 99.9129 | 47.8028 | 103.2837 | 190.8806 | 232.1702 | 279.4585 | 8.4901 | 53.6614 | 11.3654 | 115.0568 | 9.0001 | 42.4737 | 49.9827 | 56.1943 | 15.8224 |  |  | 2.697 | 0.15319 | 0.6294 | -0.4153 | 4.0381 | 3.1708 | 7.6454 | -6.0647 | 0.42288 | 2.8917 | 11.1521 | -0.00047312 | -0.00048298 | -0.00055033 | 407.9184 | 448.7678 | 175.3944 | 105.4444 | 51.2825 | 23.2702 | 16.9239 | 85.3915 | 57.2157 | 33.8016 | 24.9089 | 19.6246 | 19.2332 | 19.5658 | 138.2323 | 130.8036 | 105.6732 | 75.0237 | 68.1019 | 132.802 | 84.3811 | 163.1093 | 231.8082 | 295.308 | 351.0536 | 364.8708 | 398.4944 |  |  |  | 451.8084 | 426.5635 | 383.9702 | 415.9818 | 3.3814 | 2.5268 | 909.3681 |  |  | 873.3642 |  |  | 292.9223 | 492.6557 | 324.0548 | 152.3144 | 330.1397 | 238.868 | 796.0366 | 713.795 | 864.1456 | 817.3252 | 742.8938 |  | 404.8746 | 514.7384 | 388.3996 | 740.2589 | 446.1817 | 664.5972 |  | 854.9869 |  |  | 751.8728 | 802.3942 | 815.0429 | [6 empty] | 729.0349 |  |  | 722.6619 |  |  | 312.2284 | 401.8579 | 413.2564 | 188.2534 | 334.3006 | 449.7389 | 252.0431 | 359.4493 |  | 360.0079 | 420.7109 | 270.3322 | 389.03 | 328.2877 | 392.4383 | 180.3106 | 317.3107 |  | 372.259 | 383.0947 | 484.0274 | 235.3527 | 331.0651 | 398.1116 | 263.1385 | 369.5483 | 351.9174 | 412.0412 | 286.8763 | 378.0601 | 0.41234 | 18.7832 | 1.8286 | 0.27046 | -39.8225 | 3.1159 | 1130.38 | 0.2 | 2.8762 | 0.52684 | 1.0679 | -0.86744 | 3.148 | 2.7895 | 4.3316 | 2.5936 | 7.3507 | 7.0122 | 0.9365 | -1.4393 | 18.4881 | 16.6568
42810.5213 | 7022 | 62.5188 | 45.2754 | 33.4885 | 25.6675 | 19.7483 | 19.4084 | 19.569 | 106.1021 | 67.3297 | 43.8672 | 29.0372 | 18.7733 | 16.436 | 16.0814 | 182.1288 | 237.1089 | 421.896 | 293.6378 | 223.874 | 439.8596 |  |  |  | 185.8268 | 418.9763 | 444.7868 | 429.7595 | 252.9544 | 357.2411 | 133.5387 | 267.9288 | 211.2631 | 178.9354 | 367.6707 | 275.143 | 414.799 | 227.8049 |  | 255.7854 | 214.2157 | 160.568 | 206.7445 |  | 45.7058 | 99.8937 | 47.8821 | 103.2344 | 190.5715 | 231.9845 | 279.349 | 8.3448 | 53.681 | 11.305 | 114.9329 | 8.991 | 42.5013 | 49.9792 | 56.2042 | 15.8296 |  |  | 3.1544 | 0.20051 | 0.47103 | -0.63609 | 3.9908 | 2.6234 | 7.3445 | -6.1094 | 0.39778 | 3.2882 | 11.3039 | -0.00049448 | -0.00044684 | -0.00054869 | 410.2978 | 449.1032 | 175.4476 | 105.4459 | 51.2867 | 23.2707 | 16.9226 | 85.4083 | 57.2164 | 33.8103 | 24.9049 | 19.6246 | 19.2338 | 19.5601 | 141.6572 | 137.0018 | 106.6137 | 74.5809 | 66.5326 | 132.8567 | 84.3765 | 163.1786 | 231.8106 | 295.3298 | 350.9738 | 364.8327 | 398.4519 |  |  |  | 451.7596 | 426.5779 | 382.7665 | 415.8686 | 2.9515 | 3.1853 | 908.8927 |  |  | 873.8583 |  |  | 293.0288 | 492.6064 | 322.1893 | 152.3529 | 330.071 | 239.3 | 797.0341 | 713.5211 | 863.8115 | 817.3334 | 743.6197 |  | 404.8151 | 516.8766 | 388.3324 | 740.2412 | 445.9368 | 664.6427 |  | 854.8362 |  |  | 752.5477 | 804.7976 | 817.6453 | [6 empty] | 729.0292 |  |  | 722.6984 |  |  | 312.7251 | 401.2319 | 413.4585 | 188.6679 | 333.6918 | 449.7496 | 252.0614 | 359.578 |  | 359.7201 | 420.3253 | 270.2916 | 388.5994 | 327.7086 | 392.5903 | 179.4222 | 317.4809 |  | 371.0531 | 383.3658 | 483.922 | 235.9846 | 330.591 | 397.3726 | 263.057 | 369.5168 | 351.2407 | 411.0113 | 286.8946 | 378.1043 | 0.2028 | 18.7858 | 1.8284 | 0.27025 | -39.7765 | 3.1159 | 1126.33 | 0.25 | 3.1076 | 0.60271 | 0.92379 | -1.0735 | 3.129 | 2.5369 | 4.2447 | 2.5675 | 7.285 | 6.9852 | 0.56286 | -1.5444 | 18.4794 | 16.6543
42810.5213 | 7023 | 62.5254 | 45.2767 | 33.4861 | 25.6599 | 19.7414 | 19.4008 | 19.5659 | 106.1108 | 67.3377 | 43.8763 | 29.0359 | 18.7674 | 16.4344 | 16.0786 | 182.1365 | 237.0965 | 421.9112 | 293.597 | 224.0884 | 439.7991 |  |  |  | 186.0125 | 418.9465 | 444.5918 | 430.0024 | 253.2234 | 357.7124 | 133.5551 | 267.8967 | 211.0949 | 179.0013 | 367.6822 | 275.3205 | 414.7503 | 227.8855 |  | 256.3903 | 214.9911 | 161.2886 | 206.6454 |  | 45.9053 | 99.9691 | 47.8799 | 103.5843 | 190.3199 | 231.7591 | 279.1155 | 8.1598 | 53.6926 | 11.1518 | 114.8259 | 8.9747 | 42.5074 | 49.973 | 56.2215 | 15.8224 |  |  | 2.839 | 0.048059 | 0.51572 | -0.32001 | 3.9034 | 2.6234 | 6.8378 | -5.926 | 0.97846 | 3.0472 | 10.929 | -0.00042712 | -0.00050269 | -0.00054869 | 413.7305 | 449.3568 | 175.5131 | 105.4499 | 51.3029 | 23.2844 | 16.9327 | 85.4265 | 57.2364 | 33.8173 | 24.9219 | 19.6346 | 19.238 | 19.5558 | 145.9272 | 139.5407 | 108.3894 | 73.9989 | 63.854 | 132.9394 | 84.3737 | 163.2537 | 231.8114 | 295.3488 | 350.9026 | 364.7945 | 398.4116 |  |  |  | 451.7763 | 426.6522 | 382.7307 | 415.6071 | 3.6203 | 3.0302 | 908.0457 |  |  | 874.1767 |  |  | 293.1302 | 492.5643 | 322.8112 | 152.4025 | 330.0051 | 240.2606 | 797.704 | 713.5073 | 863.6031 | 817.2807 | 743.9641 |  | 404.6762 | 519.6882 | 388.2358 | 740.2305 | 445.905 | 664.6425 |  | 854.4605 |  |  | 754.6511 | 805.159 | 818.0415 | [6 empty] | 729.0276 |  |  | 722.7074 |  |  | 312.7212 | 400.9824 | 413.6767 | 188.2212 | 333.7166 | 449.5495 | 251.4277 | 360.0033 |  | 359.5044 | 420.073 | 270.0952 | 388.1576 | 327.1361 | 392.6041 | 179.0934 | 317.4843 |  | 372.3886 | 383.1006 | 483.8628 | 236.1885 | 330.2188 | 397.667 | 263.4968 | 369.3913 | 351.4126 | 410.7295 | 286.9266 | 377.6527 | 0.40021 | 18.784 | 1.8277 | 0.26996 | -39.7318 | 3.116 | 1117.12 | 0.38 | 2.9493 | 0.29511 | 0.96671 | -0.76151 | 3.0938 | 2.5363 | 4.0948 | 2.5443 | 7.1979 | 6.9819 | 0.09885 | -1.742 | 18.4772 | 16.6635
42810.5213 | 7024 | 62.5398 | 45.2811 | 33.4887 | 25.6648 | 19.7419 | 19.4129 | 19.5704 | 106.124 | 67.3509 | 43.891 | 29.0428 | 18.7734 | 16.4412 | 16.0839 | 182.1483 | 237.0982 | 421.9293 | 293.5581 | 224.3509 | 439.7939 |  |  |  | 186.1953 | 418.9231 | 444.5763 | 430.0301 | 254.6188 | 358.6311 | 133.5751 | 267.8656 | 210.786 | 179.062 | 367.6816 | 275.32 | 414.6811 | 227.7822 |  | 256.1877 | 216.1297 | 161.415 | 206.89 |  | 46.0197 | 99.9118 | 47.9087 | 103.4105 | 190.3233 | 231.8762 | 278.6583 | 8.1788 | 53.7128 | 10.948 | 114.7262 | 8.9623 | 42.5198 | 49.9608 | 56.2254 | 15.8238 |  |  | 2.8298 | -0.14711 | 0.46052 | -0.33053 | 4.2202 | 3.0873 | 7.4069 | -6.3827 | 0.38493 | 3.3988 | 11.0717 | -0.00044848 | -0.00051748 | -0.00051912 | 410.0762 | 449.5527 | 175.5556 | 105.4601 | 51.3162 | 23.2905 | 16.9376 | 85.4327 | 57.2666 | 33.8227 | 24.9231 | 19.6336 | 19.2391 | 19.5588 | 148.4755 | 138.5009 | 108.417 | 74.2923 | 61.6318 | 132.9639 | 84.3791 | 163.3321 | 231.8085 | 295.3668 | 350.8153 | 364.7378 | 398.3601 |  |  |  | 451.7549 | 426.4011 | 384.1426 | 415.0877 | 3.2546 | 2.5857 | 907.2089 |  |  | 874.3263 |  |  | 293.2364 | 492.5223 | 324.7195 | 152.4568 | 329.9435 | 240.5044 | 797.6291 | 713.4935 | 863.4557 | 817.1499 | 744.2116 |  | 404.6232 | 523.4156 | 388.0882 | 740.2486 | 445.7916 | 664.6986 |  | 854.3682 |  |  | 755.22 | 805.5547 | 818.4305 | [6 empty] | 729.0289 |  |  | 722.6961 |  |  | 312.9064 | 400.6474 | 413.9744 | 187.9978 | 333.9331 | 449.1188 | 251.3765 | 360.0693 |  | 359.5706 | 419.8579 | 270.2147 | 387.7312 | 326.3763 | 392.9664 | 178.9654 | 317.8202 |  | 370.8103 | 383.2348 | 483.8307 | 236.5806 | 329.9924 | 397.1323 | 263.6439 | 369.35 | 350.8207 | 410.7212 | 287.2923 | 377.409 | 0.38943 | 18.7863 | 1.8273 | 0.2685 | -39.7674 | 3.116 | 1137.97 | 0.32 | 2.9466 | -0.51626 | 0.91344 | -0.77386 | 3.2173 | 2.7518 | 4.2623 | 2.5322 | 7.0805 | 6.9687 | -0.18119 | -1.7444 | 18.4634 | 16.6755
42810.5213 | 7025 | 62.5503 | 45.2909 | 33.4911 | 25.6659 | 19.7404 | 19.4138 | 19.5722 | 106.1285 | 67.364 | 43.8934 | 29.0465 | 18.774 | 16.4363 | 16.0868 | 182.1574 | 237.093 | 421.9586 | 293.5208 | 224.5862 | 439.7351 |  |  |  | 186.383 | 418.9113 | 444.5209 | 430.3482 | 254.8387 | 358.7455 | 133.5997 | 267.8399 | 210.7653 | 179.1107 | 367.6826 | 275.4949 | 414.5898 | 227.8862 |  | 256.616 | 216.525 | 161.0601 | 208.4622 |  | 45.9238 | 99.845 | 47.9074 | 103.2782 | 190.3258 | 232.1315 | 278.8038 | 8.5365 | 53.711 | 10.8521 | 114.6443 | 8.9567 | 42.5372 | 49.9538 | 56.2305 | 15.8241 |  |  | 2.1207 | -0.19113 | 0.63794 | -0.3141 | 3.8541 | 2.7929 | 7.4293 | -6.1725 | 0.54587 | 2.8972 | 11.0252 | -0.00048462 | -0.00043862 | -0.00055362 | 405.8071 | 449.5473 | 175.616 | 105.472 | 51.3223 | 23.2911 | 16.9343 | 85.4485 | 57.2684 | 33.8257 | 24.9254 | 19.6314 | 19.2417 | 19.5604 | 147.1989 | 134.8566 | 108.0235 | 72.6069 | 63.1781 | 132.9559 | 84.3781 | 163.4147 | 231.8191 | 295.3976 | 350.7362 | 364.6911 | 398.3349 |  |  |  | 451.7059 | 425.9132 | 384.2288 | 413.9814 | 3.6278 | 2.8394 | 907.029 |  |  | 874.2732 |  |  | 293.3326 | 492.4565 | 324.8356 | 152.4964 | 329.8726 | 239.2802 | 797.2347 | 713.4862 | 863.4828 | 817.3149 | 744.3354 |  | 404.5891 | 524.5755 | 388.032 | 740.2897 | 445.6693 | 664.7316 |  | 854.5034 |  |  | 754.5637 | 804.987 | 817.9623 | [6 empty] | 729.0263 |  |  | 722.7069 |  |  | 312.8407 | 400.2503 | 414.1372 | 187.6314 | 334.2532 | 448.8828 | 251.1781 | 359.7736 |  | 359.541 | 419.5071 | 269.6466 | 387.1895 | 326.0239 | 393.6302 | 178.9707 | 317.9258 |  | 370.6455 | 382.957 | 483.7513 | 236.6568 | 330.1401 | 396.9389 | 263.3284 | 369.1135 | 350.6923 | 411.0482 | 287.4495 | 377.3747 | 0.26751 | 18.7874 | 1.8253 | 0.26829 | -39.8851 | 3.1159 | 1128.16 | 0.24 | 2.5511 | -0.58842 | 1.075 | -0.75432 | 3.0754 | 2.618 | 4.2698 | 2.5254 | 7.0431 | 6.9539 | -0.040359 | -1.7008 | 18.4105 | 16.7006
42810.5214 | 7026 | 62.5632 | 45.2828 | 33.5005 | 25.673 | 19.7432 | 19.4059 | 19.5652 | 106.1531 | 67.3794 | 43.908 | 29.0536 | 18.7782 | 16.4357 | 16.0816 | 182.154 | 237.0771 | 421.9782 | 293.4798 | 224.8165 | 439.6411 |  |  |  | 186.5597 | 418.8873 | 444.448 | 430.3621 | 253.7082 | 358.404 | 133.6161 | 267.8094 | 211.2755 | 179.1818 | 367.6893 | 275.9175 | 414.5253 | 228.3407 |  | 256.011 | 217.5008 | 162.6261 | 209.325 |  | 45.984 | 99.9192 | 47.8528 | 103.2823 | 190.3801 | 232.1363 | 279.3503 | 8.8727 | 53.7116 | 10.8222 | 114.6308 | 8.9416 | 42.5594 | 49.9488 | 56.2326 | 15.8196 |  |  | 3.1268 | -0.032769 | 0.63925 | -0.21488 | 3.7944 | 3.0571 | 7.3484 | -5.7795 | 0.68248 | 3.0948 | 10.7704 | -0.00050105 | -0.00049612 | -0.00055362 | 407.4408 | 449.4084 | 175.6737 | 105.4633 | 51.3361 | 23.296 | 16.9321 | 85.4578 | 57.2757 | 33.8335 | 24.9247 | 19.6284 | 19.2365 | 19.5516 | 149.984 | 133.5075 | 107.5361 | 71.6354 | 64.8658 | 133.0206 | 84.3854 | 163.4954 | 231.8145 | 295.4204 | 350.6631 | 364.6465 | 398.2981 |  |  |  | 451.731 | 425.995 | 380.3787 | 414.2093 | 3.0563 | 2.536 | 907.339 |  |  | 874.3583 |  |  | 293.4353 | 492.3715 | 326.5137 | 152.5421 | 329.808 | 239.5142 | 796.7943 | 713.5987 | 863.7184 | 817.6031 | 744.4298 |  | 404.4512 | 522.2829 | 387.8818 | 740.2928 | 445.5649 | 664.8146 |  | 854.8125 |  |  | 754.009 | 804.2191 | 817.2312 | [6 empty] | 729.0334 |  |  | 722.7594 |  |  | 312.8254 | 400.2082 | 413.3839 | 187.2399 | 334.3616 | 448.8829 | 251.3893 | 359.4824 |  | 359.6774 | 419.5274 | 269.2401 | 387.1081 | 325.6803 | 394.3385 | 179.6356 | 317.8691 |  | 370.3069 | 383.1637 | 483.7006 | 236.6883 | 330.381 | 396.687 | 262.584 | 368.8784 | 350.507 | 411.2829 | 287.2152 | 377.226 | 0.364 | 18.7867 | 1.826 | 0.26922 | -39.8212 | 3.116 | 1130.67 | 0.24 | 3.0969 | -0.24367 | 1.0762 | -0.62396 | 3.0514 | 2.739 | 4.2465 | 2.5092 | 7.0927 | 6.9421 | -0.34165 | -1.6458 | 18.3799 | 16.6972
42810.5214 | 7027 | 62.5722 | 45.2872 | 33.5026 | 25.6685 | 19.7401 | 19.4002 | 19.5647 | 106.1601 | 67.387 | 43.9155 | 29.052 | 18.773 | 16.4365 | 16.084 | 182.1593 | 237.0728 | 421.9947 | 293.439 | 225.1623 | 439.5698 |  |  |  | 186.737 | 418.8668 | 444.4857 | 430.1209 | 254.6757 | 359.1515 | 133.6329 | 267.7792 | 212.269 | 179.2414 | 367.6849 | 276.2908 | 414.4399 | 228.702 |  | 256.0821 | 219.3042 | 163.902 | 210.1695 |  | 46.0769 | 99.9748 | 47.7046 | 102.8859 | 190.2223 | 232.0727 | 278.9917 | 9.025 | 53.7259 | 10.7759 | 114.5295 | 8.9344 | 42.5994 | 49.9396 | 56.2242 | 15.8203 |  |  | 3.042 | 0.15057 | 0.83967 | -0.2497 | 4.2504 | 3.27 | 7.4943 | -5.9306 | 0.13118 | 3.2144 | 11.1607 | -0.00045669 | -0.00052241 | -0.00057662 | 407.8094 | 449.3555 | 175.7259 | 105.4728 | 51.3464 | 23.3009 | 16.9327 | 85.4676 | 57.282 | 33.8404 | 24.9298 | 19.6284 | 19.2396 | 19.5528 | 148.6399 | 130.6193 | 104.8077 | 67.5028 | 63.358 | 132.9224 | 84.3749 | 163.5622 | 231.8167 | 295.4444 | 350.5795 | 364.5996 | 398.2595 |  |  |  | 451.7384 | 425.7515 | 376.5817 | 412.8118 | 1.7213 | 1.7337 | 905.872 |  |  | 874.6021 |  |  | 293.5393 | 492.2891 | 327.5237 | 152.5908 | 329.743 | 240.2014 | 797.1937 | 713.6344 | 863.495 | 817.5204 | 744.5669 |  | 404.2699 | 522.1284 | 387.8091 | 740.2454 | 445.5087 | 664.8595 |  | 854.3824 |  |  | 753.2318 | 804.0094 | 816.9688 | [6 empty] | 729.0451 |  |  | 722.7845 |  |  | 313.1568 | 400.1265 | 412.7448 | 186.972 | 333.8271 | 448.9322 | 250.7196 | 359.0358 |  | 359.2613 | 419.2967 | 269.0939 | 387.0122 | 325.3417 | 394.306 | 179.4986 | 317.6705 |  | 369.814 | 383.4034 | 483.6462 | 236.8568 | 330.8132 | 396.5789 | 262.3644 | 368.7812 | 350.244 | 411.3447 | 287.2266 | 376.7637 | 0.33165 | 18.7878 | 1.8256 | 0.27056 | -39.7741 | 3.1159 | 1140.41 | 0.32 | 3.0564 | 0.52235 | 1.2335 | -0.67267 | 3.2294 | 2.8326 | 4.2882 | 2.4876 | 7.0903 | 6.9371 | -0.2047 | -1.3439 | 18.3478 | 16.7368
42810.5214 | 7028 | 62.5816 | 45.2965 | 33.4914 | 25.6691 | 19.7464 | 19.4089 | 19.5614 | 106.1729 | 67.4053 | 43.9237 | 29.0651 | 18.7645 | 16.4376 | 16.0777 | 182.1665 | 237.0543 | 422.0101 | 293.3921 | 225.5569 | 439.4477 |  |  |  | 186.9163 | 418.8479 | 443.8788 | 429.9355 | 256.5964 | 358.9058 | 133.6467 | 267.7416 | 213.0236 | 179.2948 | 367.6753 | 276.6755 | 414.2853 | 229.3328 |  | 256.9901 | 220.718 | 165.4721 | 210.5469 |  | 46.1586 | 99.9934 | 47.7503 | 102.5087 | 189.8878 | 232.2155 | 278.9066 | 9.0517 | 53.7308 | 10.6604 | 114.422 | 8.9403 | 42.6636 | 49.9457 | 56.2448 | 15.8213 |  |  | 3.27 | 0.011259 | 0.82653 | -0.19976 | 4.209 | 3.063 | 7.5153 | -5.2098 | 0.47348 | 3.4126 | 10.9864 | -0.00047805 | -0.00049119 | -0.00054705 | 406.0289 | 449.1689 | 175.7824 | 105.4891 | 51.367 | 23.312 | 16.9416 | 85.4839 | 57.3072 | 33.8538 | 24.9407 | 19.6431 | 19.2439 | 19.561 | 145.4127 | 127.8451 | 101.0334 | 63.3699 | 60.7438 | 132.7459 | 84.3162 | 163.6434 | 231.8249 | 295.4693 | 350.506 | 364.5581 | 398.2265 |  |  |  | 451.6567 | 425.4489 | 374.1812 | 411.8129 | 3.553 | 2.5131 | 905.3085 |  |  | 874.8664 |  |  | 293.6424 | 492.1812 | 326.5486 | 152.6387 | 329.6691 | 240.7447 | 797.4978 | 713.6359 | 863.4883 | 817.5657 | 744.8662 |  | 404.2066 | 519.613 | 387.7628 | 740.3288 | 445.4272 | 664.9405 |  | 854.3078 |  |  | 752.4168 | 804.7359 | 817.6672 | [6 empty] | 729.063 |  |  | 722.8217 |  |  | 313.2577 | 400.12 | 412.6507 | 186.8923 | 333.3624 | 448.9548 | 250.2096 | 358.97 |  | 359.2515 | 419.4701 | 268.6519 | 386.7912 | 324.7244 | 394.2359 | 179.6475 | 317.4717 |  | 370.4348 | 383.167 | 483.5524 | 236.7632 | 330.8721 | 396.0546 | 262.4858 | 368.7685 | 349.9977 | 411.2614 | 287.0047 | 376.1689 | 0.18681 | 18.7866 | 1.8242 | 0.27088 | -39.8045 | 3.116 | 1142.7 | 0.31 | 3.1683 | 0.14284 | 1.2239 | -0.60167 | 3.2141 | 2.7419 | 4.2948 | 2.4731 | 7.1558 | 6.9257 | 0.13159 | -0.93166 | 18.3216 | 16.7552
42810.5214 | 7029 | 62.5984 | 45.2986 | 33.5066 | 25.6755 | 19.741 | 19.4083 | 19.5726 | 106.181 | 67.4134 | 43.9266 | 29.0677 | 18.7743 | 16.4424 | 16.0743 | 182.1741 | 237.0462 | 422.0379 | 293.358 | 225.98 | 439.3594 |  |  |  | 187.0975 | 418.8275 | 443.4275 | 429.9426 | 258.2407 | 358.8894 | 133.6626 | 267.704 | 213.7332 | 179.349 | 367.6572 | 276.6486 | 414.1901 | 229.4081 |  | 256.0543 | 221.4839 | 164.9258 | 211.2045 |  | 46.3186 | 100.0359 | 47.9475 | 102.2296 | 189.2902 | 232.4378 | 278.7653 | 8.8484 | 53.7497 | 10.6751 | 114.344 | 8.9311 | 42.6939 | 49.933 | 56.2391 | 15.8134 |  |  | 2.7667 | 0.084855 | -0.000776 | -0.45669 | 3.8804 | 2.3132 | 7.2131 | -5.3721 | 0.85159 | 2.5516 | 11.0893 | -0.00050762 | -0.00047148 | -0.00054376 | 408.2154 | 449.0372 | 175.8322 | 105.4947 | 51.3796 | 23.3181 | 16.9401 | 85.4977 | 57.3166 | 33.8562 | 24.9416 | 19.6467 | 19.243 | 19.5606 | 149.0431 | 130.6819 | 103.8235 | 62.7548 | 59.6651 | 132.8089 | 84.2727 | 163.7304 | 231.82 | 295.4934 | 350.4156 | 364.5071 | 398.1854 |  |  |  | 451.5074 | 425.5735 | 375.4709 | 411.1429 | 2.7953 | 2.4146 | 905.6159 |  |  | 874.8836 |  |  | 293.7503 | 492.0304 | 325.724 | 152.6802 | 329.6184 | 239.6256 | 797.5889 | 713.7171 | 863.4304 | 817.6318 | 745.0621 |  | 404.0659 | 518.9981 | 387.6261 | 740.4497 | 445.2765 | 664.9937 |  | 854.0817 |  |  | 752.4261 | 805.13 | 818.1438 | [6 empty] | 729.104 |  |  | 722.81 |  |  | 312.9769 | 400.2542 | 412.5843 | 186.5707 | 333.3099 | 448.8849 | 250.1335 | 358.7543 |  | 358.8999 | 419.7416 | 268.8955 | 386.6432 | 324.4831 | 394.1289 | 179.8205 | 317.0997 |  | 371.2657 | 382.9157 | 483.4668 | 236.0934 | 330.8708 | 395.6561 | 262.3254 | 368.7644 | 349.7224 | 411.4084 | 286.8902 | 375.7126 | 0.56604 | 18.7894 | 1.8223 | 0.27025 | -39.7923 | 3.116 | 1158.57 | 0.13 | 2.9142 | 0.39216 | -0.037503 | -0.90979 | 3.0868 | 2.3833 | 4.2085 | 2.4538 | 7.1602 | 6.9055 | -0.26383 | -1.247 | 18.2937 | 16.7568
42810.5214 | 7030 | 62.6022 | 45.3026 | 33.5067 | 25.672 | 19.7386 | 19.4016 | 19.5668 | 106.1913 | 67.4269 | 43.9364 | 29.0701 | 18.7752 | 16.4333 | 16.0754 | 182.1748 | 237.0371 | 422.0593 | 293.32 | 226.4459 | 439.3584 |  |  |  | 187.2668 | 418.76 | 443.1618 | 430.1157 | 257.4462 | 358.2908 | 133.6798 | 267.6651 | 213.4101 | 179.4146 | 367.6398 | 276.7095 | 414.1152 | 229.3588 |  | 254.6678 | 222.3204 | 164.5361 | 212.0198 |  | 46.3692 | 99.8764 | 47.9781 | 101.8694 | 189.3768 | 231.909 | 278.6019 | 8.6784 | 53.785 | 10.8602 | 114.2364 | 8.9106 | 42.7102 | 49.9214 | 56.2311 | 15.8106 |  |  | 2.7089 | 0.057915 | -0.10526 | -0.73663 | 4.161 | 2.5557 | 7.6264 | -5.815 | 0.51318 | 2.8716 | 11.3079 | -0.00046984 | -0.00049284 | -0.00051748 | 410.0876 | 448.7866 | 175.8823 | 105.488 | 51.3832 | 23.3106 | 16.9307 | 85.5013 | 57.3205 | 33.8624 | 24.9371 | 19.6391 | 19.2292 | 19.5458 | 150.4553 | 131.33 | 102.2456 | 62.7502 | 58.4724 | 132.8557 | 84.2127 | 163.8038 | 231.8339 | 295.5191 | 350.3366 | 364.4626 | 398.1434 |  |  |  | 451.4194 | 425.1205 | 375.823 | 410.3318 | 3.8527 | 2.4971 | 906.7724 |  |  | 875.007 |  |  | 293.8573 | 491.8832 | 327.001 | 152.7338 | 329.5526 | 239.418 | 797.2678 | 713.7402 | 862.9587 | 817.5225 | 745.1044 |  | 404.0598 | 518.9192 | 387.542 | 740.4222 | 445.2043 | 665.0477 |  | 853.4088 |  |  | 753.889 | 804.8824 | 817.9163 | [6 empty] | 729.111 |  |  | 722.7527 |  |  | 312.4244 | 400.3247 | 412.6944 | 186.4717 | 333.5604 | 448.8093 | 250.9246 | 358.339 |  | 358.641 | 419.1979 | 269.4765 | 386.7455 | 324.7112 | 394.0185 | 179.3595 | 316.7648 |  | 370.6456 | 382.5112 | 483.4061 | 235.9621 | 330.8715 | 395.2821 | 262.2402 | 368.7751 | 349.4545 | 411.2579 | 286.81 | 375.7142 | 0.44027 | 18.789 | 1.8194 | 0.26931 | -39.8201 | 3.116 | 1179.62 | 0.25 | 2.8822 | 0.32392 | -0.43669 | -1.1552 | 3.1948 | 2.5038 | 4.3251 | 2.452 | 7.1545 | 6.8981 | -0.41483 | -1.0789 | 18.2635 | 16.7693
42810.5214 | 7031 | 62.6136 | 45.313 | 33.5183 | 25.6777 | 19.7461 | 19.4026 | 19.5605 | 106.2042 | 67.4403 | 43.9456 | 29.0762 | 18.7782 | 16.4349 | 16.0719 | 182.1786 | 237.023 | 422.0878 | 293.2789 | 226.9826 | 439.4138 |  |  |  | 187.4447 | 418.6843 | 443.3353 | 430.0648 | 257.3161 | 359.0429 | 133.6984 | 267.6477 | 213.7028 | 179.4682 | 367.6322 | 276.8075 | 414.046 | 229.5139 |  | 253.8275 | 222.5694 | 165.2716 | 213.0656 |  | 46.2845 | 99.7737 | 47.8712 | 101.8394 | 189.5974 | 231.7289 | 278.8163 | 8.4789 | 53.7348 | 10.7965 | 114.1192 | 8.8981 | 42.7218 | 49.9216 | 56.2295 | 15.8093 |  |  | 2.6109 | 0.18671 | -0.012608 | -1.0599 | 4.6893 | 2.5176 | 7.2584 | -5.5226 | 0.4509 | 3.4334 | 11.3798 | -0.00043205 | -0.00045505 | -0.00051583 | 407.6446 | 448.6898 | 175.9283 | 105.4926 | 51.392 | 23.3045 | 16.9307 | 85.5056 | 57.3344 | 33.8611 | 24.9403 | 19.6248 | 19.2167 | 19.5374 | 150.2908 | 129.8206 | 100.542 | 66.1166 | 56.3501 | 132.9446 | 84.1653 | 163.8938 | 231.8279 | 295.5406 | 350.2709 | 364.4109 | 398.1037 |  |  |  | 451.4067 | 425.0934 | 377.0589 | 411.6636 | 4.8894 | 2.7092 | 908.0604 |  |  | 875.1789 |  |  | 293.9598 | 491.7555 | 328.8213 | 152.7885 | 329.4939 | 240.2557 | 797.3955 | 713.7662 | 862.3997 | 817.24 | 745.1412 |  | 404.0096 | 517.013 | 387.5807 | 740.3723 | 445.1661 | 665.0689 |  | 852.6753 |  |  | 754.2875 | 804.7857 | 817.6713 | [6 empty] | 729.1111 |  |  | 722.7274 |  |  | 311.332 | 400.0587 | 412.8864 | 186.7766 | 333.4394 | 448.8262 | 251.8795 | 357.859 |  | 358.3785 | 418.6138 | 270.2584 | 387.0268 | 324.9948 | 393.9751 | 179.1324 | 316.6437 |  | 370.1644 | 382.1053 | 483.293 | 236.244 | 330.726 | 394.7049 | 261.778 | 368.8005 | 349.2638 | 411.149 | 286.7895 | 375.697 | 0.4187 | 18.7892 | 1.8178 | 0.26991 | -39.8298 | 3.116 | 1156 | 0.1 | 2.8313 | 0.58151 | -0.15111 | -1.3855 | 3.3909 | 2.4846 | 4.2187 | 2.4461 | 7.2111 | 6.8953 | -0.38534 | -0.89538 | 18.2274 | 16.7309
42810.5214 | 7032 | 62.6271 | 45.3109 | 33.5139 | 25.6832 | 19.7417 | 19.4015 | 19.5564 | 106.2092 | 67.4513 | 43.9496 | 29.0782 | 18.7775 | 16.4299 | 16.0734 | 182.1836 | 237.008 | 422.1055 | 293.2333 | 227.1171 | 439.3886 |  |  |  | 187.6147 | 418.6231 | 443.6069 | 429.9065 | 259.996 | 360.7243 | 133.7233 | 267.6297 | 213.7818 | 179.5365 | 367.6294 | 277.1875 | 413.9712 | 230.1139 |  | 252.6597 | 222.619 | 164.2295 | 214.9639 |  | 46.247 | 99.6299 | 47.7296 | 102.1278 | 190.0439 | 231.8992 | 278.8583 | 8.3716 | 53.6402 | 10.5985 | 114.0394 | 8.898 | 42.7097 | 49.9288 | 56.2227 | 15.8093 |  |  | 3.0893 | 0.26293 | 0.31135 | -0.29899 | 4.324 | 2.0399 | 6.9003 | -5.4858 | 0.66633 | 2.933 | 11.1247 | -0.00048626 | -0.00044519 | -0.00053555 | 411.6452 | 448.7204 | 175.9901 | 105.491 | 51.3945 | 23.3135 | 16.9386 | 85.5192 | 57.3362 | 33.861 | 24.9474 | 19.627 | 19.2259 | 19.5412 | 153.0691 | 133.2496 | 104.634 | 70.0112 | 57.9525 | 133.0434 | 84.1874 | 163.9735 | 231.8313 | 295.5647 | 350.1934 | 364.3608 | 398.0681 |  |  |  | 451.3561 | 424.9658 | 375.6843 | 411.883 | 3.1205 | 3.5152 | 907.8313 |  |  | 875.3389 |  |  | 294.063 | 491.6537 | 331.0353 | 152.83 | 329.4248 | 240.603 | 797.0592 | 713.8087 | 861.8232 | 816.9248 | 745.1233 |  | 403.8115 | 514.876 | 387.463 | 740.332 | 445.0926 | 665.0665 |  | 851.777 |  |  | 754.3655 | 804.1815 | 816.9144 | [6 empty] | 729.126 |  |  | 722.7162 |  |  | 310.9786 | 400.0695 | 412.8329 | 187.274 | 332.9388 | 448.9037 | 251.8365 | 357.4329 |  | 358.4977 | 418.2979 | 270.8476 | 387.4498 | 325.5933 | 393.6635 | 179.29 | 316.5292 |  | 371.0943 | 382.0772 | 483.1655 | 236.2343 | 330.7137 | 394.5284 | 261.5477 | 368.8674 | 349.1373 | 411.4505 | 286.6738 | 375.4984 | 0.27964 | 18.7905 | 1.817 | 0.27091 | -39.8361 | 3.116 | 1166.63 | 0.29 | 3.0839 | 0.68995 | 0.75079 | -0.73573 | 3.2567 | 2.2368 | 4.114 | 2.4271 | 7.2595 | 6.8882 | -0.68155 | -1.3474 | 18.1671 | 16.719
42810.5214 | 7033 | 62.6381 | 45.3149 | 33.5128 | 25.6831 | 19.7463 | 19.4031 | 19.5582 | 106.2249 | 67.4688 | 43.9636 | 29.0848 | 18.7824 | 16.4373 | 16.082 | 182.1865 | 236.9862 | 422.1167 | 293.1854 | 227.2097 | 439.2816 |  |  |  | 187.7949 | 418.595 | 443.3677 | 429.9467 | 261.5395 | 360.9297 | 133.7324 | 267.5946 | 213.2108 | 179.5763 | 367.6297 | 277.373 | 413.8668 | 230.7054 |  | 252.4004 | 222.0448 | 163.5793 | 217.1964 |  | 46.0135 | 99.4886 | 47.6654 | 101.9676 | 190.3282 | 231.9056 | 278.6659 | 8.4588 | 53.5816 | 10.6245 | 113.9949 | 8.9021 | 42.6884 | 49.9333 | 56.2198 | 15.8108 |  |  | 2.8409 | -0.018969 | 0.4592 | -0.078854 | 3.8975 | 2.8238 | 7.3635 | -5.6481 | 0.86949 | 2.6227 | 11.2129 | -0.00042712 | -0.00042055 | -0.00052898 | 411.7831 | 449.0262 | 176.0509 | 105.5062 | 51.418 | 23.3227 | 16.9423 | 85.5391 | 57.3602 | 33.8728 | 24.9539 | 19.6388 | 19.234 | 19.5448 | 150.6684 | 136.4926 | 111.6028 | 72.2322 | 59.9062 | 133.0478 | 84.2416 | 164.0482 | 231.8391 | 295.5825 | 350.1002 | 364.3062 | 398.0331 |  |  |  | 451.274 | 424.6642 | 374.8129 | 412.2724 | 2.4902 | 3.2834 | 907.8434 |  |  | 875.0749 |  |  | 294.161 | 491.5835 | 332.0276 | 152.8713 | 329.3602 | 239.3212 | 796.4279 | 713.7967 | 861.18 | 816.5662 | 745.0373 |  | 403.6486 | 516.38 | 387.1083 | 740.308 | 445.0117 | 665.0327 |  | 850.919 |  |  | 756.0181 | 803.139 | 815.722 | [6 empty] | 729.1399 |  |  | 722.6951 |  |  | 311.5867 | 400.2932 | 412.3659 | 186.7872 | 332.6879 | 448.95 | 251.3081 | 357.0024 |  | 358.6713 | 418.1346 | 269.3556 | 387.6626 | 325.5303 | 393.3566 | 180.2516 | 316.1588 |  | 369.8705 | 381.8298 | 483.0671 | 236.8912 | 330.6307 | 395.1974 | 261.0966 | 368.6821 | 349.2028 | 411.6968 | 286.3958 | 375.5185 | 0.091665 | 18.7909 | 1.8138 | 0.26994 | -39.799 | 3.116 | 1139.37 | 0.2 | 2.9578 | -0.18528 | 0.91162 | -0.37777 | 3.0919 | 2.6318 | 4.2499 | 2.4135 | 7.1846 | 6.8798 | -0.41426 | -2.1151 | 18.0945 | 16.6988
42810.5214 | 7034 | 62.6507 | 45.3123 | 33.5248 | 25.6873 | 19.7347 | 19.3956 | 19.5597 | 106.2332 | 67.4741 | 43.9687 | 29.087 | 18.7833 | 16.4339 | 16.0767 | 182.1959 | 236.975 | 422.1408 | 293.1409 | 227.5429 | 439.262 |  |  |  | 187.9824 | 418.5782 | 443.2801 | 430.2202 | 262.5474 | 361.3904 | 133.7439 | 267.5516 | 213.3715 | 179.6249 | 367.629 | 277.5415 | 413.7968 | 231.2525 |  | 253.6732 | 221.2351 | 162.3358 | 217.9483 |  | 45.8425 | 99.2791 | 47.5255 | 101.3906 | 190.309 | 231.957 | 279.0049 | 8.7503 | 53.5474 | 10.6772 | 113.9672 | 8.9037 | 42.6793 | 49.9297 | 56.2236 | 15.8178 |  |  | 2.9651 | -0.54466 | 0.59917 | -0.18793 | 4.0053 | 2.8225 | 7.2794 | -5.2321 | 0.73755 | 3.8958 | 11.0625 | -0.00044848 | -0.00052569 | -0.00054869 | 414.1528 | 448.991 | 176.1105 | 105.5099 | 51.4303 | 23.3265 | 16.9414 | 85.5507 | 57.3704 | 33.8793 | 24.9622 | 19.6372 | 19.2385 | 19.5454 | 145.4907 | 132.5891 | 111.0644 | 74.3207 | 62.6556 | 132.8715 | 84.2762 | 164.1276 | 231.8335 | 295.6121 | 350.0158 | 364.2538 | 397.9934 |  |  |  | 451.2429 | 424.4882 | 376.4837 | 412.3587 | 2.9454 | 1.637 | 906.7971 |  |  | 874.9788 |  |  | 294.2688 | 491.5234 | 331.0187 | 152.9187 | 329.3099 | 239.2859 | 796.0183 | 713.7597 | 860.5429 | 816.212 | 744.9712 |  | 403.4547 | 515.5867 | 386.8657 | 740.2569 | 444.8808 | 665.0522 |  | 849.8951 |  |  | 755.2295 | 802.1093 | 814.4861 | [6 empty] | 729.1396 |  |  | 722.6696 |  |  | 312.4112 | 400.311 | 412.0952 | 186.5127 | 332.5336 | 448.7637 | 250.6915 | 356.9275 |  | 358.4291 | 418.804 | 268.9836 | 386.8219 | 325.5887 | 393.2119 | 179.8106 | 316.1754 |  | 369.3809 | 381.5637 | 482.9263 | 237.3047 | 330.3811 | 396.0209 | 260.8822 | 368.486 | 349.0995 | 411.992 | 285.9929 | 375.4308 | 0.12595 | 18.7893 | 1.8114 | 0.26912 | -39.7207 | 3.1159 | 1125.76 | 0.37 | 3.0229 | -0.99255 | 1.041 | -0.58303 | 3.1346 | 2.6313 | 4.2258 | 2.3963 | 7.1841 | 6.8666 | 0.13878 | -2.0511 | 18.0665 | 16.6929
42810.5215 | 7035 | 62.6599 | 45.3257 | 33.5283 | 25.6923 | 19.744 | 19.3902 | 19.5627 | 106.2518 | 67.4966 | 43.9804 | 29.0961 | 18.7816 | 16.4343 | 16.0765 | 182.1979 | 236.9653 | 422.1562 | 293.1072 | 227.8869 | 439.1893 |  |  |  | 188.1482 | 418.5489 | 443.6188 | 430.1784 | 262.1849 | 363.1109 | 133.7601 | 267.5265 | 212.2693 | 179.6947 | 367.6348 | 277.5166 | 413.7283 | 230.9492 |  | 255.7195 | 219.1544 | 160.4087 | 216.116 |  | 45.9892 | 99.2147 | 47.434 | 100.9542 | 190.0969 | 231.7589 | 278.9645 | 9.0329 | 53.5213 | 10.4518 | 113.8883 | 8.9026 | 42.6582 | 49.9238 | 56.2325 | 15.816 |  |  | 2.9204 | -0.39813 | 0.14116 | -0.30753 | 3.6465 | 2.0793 | 7.2899 | -5.3143 | 0.59783 | 3.5681 | 11.1358 | -0.00044355 | -0.0004107 | -0.00054048 | 407.4743 | 448.9103 | 176.1631 | 105.5228 | 51.4373 | 23.326 | 16.9431 | 85.5532 | 57.3778 | 33.8825 | 24.9531 | 19.638 | 19.2327 | 19.5402 | 145.9623 | 129.92 | 104.1088 | 71.7924 | 60.7813 | 132.8399 | 84.2064 | 164.2068 | 231.8394 | 295.6234 | 349.9291 | 364.2109 | 397.9498 |  |  |  | 451.1793 | 424.6995 | 377.5551 | 411.5866 | 2.7191 | 2.9378 | 906.4634 |  |  | 874.709 |  |  | 294.3734 | 491.4159 | 331.2746 | 152.9652 | 329.2456 | 237.73 | 795.7965 | 713.7108 | 859.8446 | 815.9324 | 744.9574 |  | 403.2793 | 517.0599 | 386.8054 | 740.3069 | 444.595 | 665.0663 |  | 849.0466 |  |  | 754.3412 | 801.8529 | 814.1269 | [6 empty] | 729.1395 |  |  | 722.6996 |  |  | 312.1983 | 399.3425 | 412.0109 | 186.7794 | 332.6024 | 448.1711 | 249.463 | 357.0841 |  | 358.1768 | 419.3103 | 268.7695 | 386.3582 | 325.9105 | 393.0605 | 180.0643 | 315.9393 |  | 369.3354 | 382.1286 | 482.8126 | 236.7704 | 330.5953 | 396.5208 | 260.6346 | 368.391 | 349.3972 | 411.8084 | 285.7928 | 375.5096 | 0.5279 | 18.7906 | 1.8078 | 0.2677 | -39.7322 | 3.116 | 1115.79 | 0.28 | 3.0041 | -0.84852 | 0.50525 | -0.74575 | 2.9903 | 2.258 | 4.228 | 2.3795 | 7.1376 | 6.8333 | 0.082388 | -1.2867 | 18.1105 | 16.7071
42810.5215 | 7036 | 62.6753 | 45.3254 | 33.5412 | 25.6862 | 19.7405 | 19.384 | 19.5722 | 106.2609 | 67.497 | 43.9793 | 29.0956 | 18.7841 | 16.4361 | 16.0708 | 182.209 | 236.9639 | 422.186 | 293.0594 | 227.8983 | 439.1872 |  |  |  | 188.3431 | 418.5152 | 443.2304 | 429.3995 | 262.3889 | 362.7325 | 133.7839 | 267.4934 | 211.7404 | 179.7526 | 367.6344 | 277.1627 | 413.677 | 230.4346 |  | 256.128 | 218.5255 | 159.4112 | 213.6916 |  | 45.9666 | 99.1976 | 47.3659 | 100.5236 | 190.1656 | 231.5092 | 278.7823 | 9.3322 | 53.5103 | 10.3767 | 113.87 | 8.909 | 42.6446 | 49.9237 | 56.2526 | 15.8211 |  |  | 3.3081 | -0.32453 | 0.45723 | -0.042714 | 4.0289 | 2.7134 | 7.2236 | -5.7328 | 0.6671 | 3.2442 | 11.3504 | -0.00048134 | -0.00048626 | -0.00053719 | 404.0926 | 448.7666 | 176.2099 | 105.5216 | 51.4461 | 23.3336 | 16.9444 | 85.5617 | 57.3846 | 33.8954 | 24.9526 | 19.6366 | 19.2296 | 19.5331 | 146.3981 | 133.0203 | 105.1309 | 72.1297 | 60.6982 | 132.8443 | 84.2032 | 164.2782 | 231.8405 | 295.6505 | 349.8594 | 364.1736 | 397.917 |  |  |  | 451.1106 | 425.0375 | 379.0886 | 411.7504 | 2.3674 | 2.1436 | 905.5005 |  |  | 874.331 |  |  | 294.4653 | 491.2574 | 330.8771 | 153.0072 | 329.1693 | 235.8439 | 795.3659 | 713.6419 | 859.4676 | 815.8451 | 744.8979 |  | 403.0784 | 517.172 | 386.7968 | 740.3412 | 444.4849 | 665.1134 |  | 848.6294 |  |  | 755.7183 | 801.0798 | 813.1877 | [6 empty] | 729.1422 |  |  | 722.7221 |  |  | 312.0244 | 399.6218 | 411.6096 | 186.7435 | 332.2894 | 447.6939 | 249.6127 | 356.9976 |  | 358.2503 | 419.2432 | 268.6524 | 386.6277 | 326.3844 | 393.0511 | 179.5184 | 316.0182 |  | 369.7009 | 381.9362 | 482.7146 | 236.7244 | 330.5481 | 395.7946 | 260.5334 | 368.3795 | 350.2699 | 411.5546 | 285.4876 | 375.2742 | 0.37421 | 18.7903 | 1.8072 | 0.26979 | -39.7305 | 3.1159 | 1095.76 | 0.22 | 3.1963 | -0.76607 | 0.90931 | -0.27792 | 3.1424 | 2.5788 | 4.2077 | 2.3615 | 7.1337 | 6.82 | 0.034536 | -1.4007 | 18.1726 | 16.6947
42810.5215 | 7037 | 62.685 | 45.3332 | 33.5562 | 25.7016 | 19.7457 | 19.3968 | 19.5604 | 106.2737 | 67.5129 | 43.9926 | 29.1053 | 18.7868 | 16.4397 | 16.077 | 182.2172 | 236.9525 | 422.2002 | 293.0256 | 227.8417 | 439.1723 |  |  |  | 188.5182 | 418.4694 | 443.5872 | 428.9951 | 264.9138 | 364.672 | 133.7962 | 267.4516 | 211.5765 | 179.8058 | 367.6215 | 276.73 | 413.6379 | 230.0112 |  | 256.0139 | 219.3978 | 160.4831 | 213.2828 |  | 45.7877 | 99.0352 | 47.3153 | 100.8022 | 190.76 | 231.4018 | 278.4822 | 9.5529 | 53.5007 | 10.665 | 113.8722 | 8.9113 | 42.6291 | 49.9027 | 56.2501 | 15.8182 |  |  | 3.0059 | -0.43032 | 0.87122 | -0.20042 | 3.655 | 3.1958 | 7.7171 | -5.8886 | 0.36372 | 3.0258 | 11.1567 | -0.00049448 | -0.00047312 | -0.00051583 | 399.3962 | 448.8969 | 176.266 | 105.5186 | 51.4631 | 23.3423 | 16.9413 | 85.5763 | 57.4008 | 33.9048 | 24.9644 | 19.6474 | 19.2328 | 19.5348 | 140.163 | 127.3189 | 98.0875 | 71.4828 | 60.9789 | 132.6537 | 84.0993 | 164.3533 | 231.8458 | 295.6661 | 349.7899 | 364.1369 | 397.8846 |  |  |  | 451.1903 | 425.1642 | 378.6135 | 412.1694 | 2.0137 | 2.5157 | 905.7173 |  |  | 874.0997 |  |  | 294.5702 | 491.1351 | 330.0689 | 153.0471 | 329.1292 | 236.0392 | 795.0084 | 713.6323 | 859.55 | 815.9417 | 744.8463 |  | 402.9887 | 516.5542 | 386.791 | 740.2952 | 444.4008 | 665.1987 |  | 848.6215 |  |  | 754.8827 | 800.5127 | 812.4589 | [6 empty] | 729.1219 |  |  | 722.7781 |  |  | 311.891 | 400.2744 | 411.675 | 187.0076 | 332.1096 | 447.6509 | 251.4687 | 356.6791 |  | 358.1626 | 419.0036 | 268.481 | 386.7867 | 326.6783 | 392.7542 | 179.3069 | 315.984 |  | 369.6188 | 381.9809 | 482.5783 | 236.0742 | 329.9362 | 395.4455 | 260.4584 | 368.3809 | 351.3909 | 411.4999 | 285.2031 | 375.1216 | 0.17102 | 18.7898 | 1.8049 | 0.26985 | -39.8321 | 3.1159 | 1116.95 | 0.27 | 3.0514 | -0.88195 | 1.2549 | -0.60189 | 2.9927 | 2.7984 | 4.3486 | 2.3542 | 7.1503 | 6.8119 | 0.70325 | -0.63067 | 18.18 | 16.6921
42810.5215 | 7038 | 62.6981 | 45.3374 | 33.5461 | 25.6961 | 19.7427 | 19.3958 | 19.5607 | 106.2834 | 67.5237 | 44.0008 | 29.1061 | 18.7857 | 16.4333 | 16.0701 | 182.2071 | 236.9357 | 422.2212 | 292.9741 | 227.8223 | 439.1295 |  |  |  | 188.6935 | 418.4536 | 443.4884 | 429.1018 | 267.1825 | 366.1955 | 133.8111 | 267.4177 | 212.0937 | 179.8553 | 367.6096 | 276.8348 | 413.5977 | 229.977 |  | 255.8256 | 220.3147 | 162.3468 | 213.3232 |  | 45.6521 | 99.1333 | 47.4293 | 101.3346 | 190.485 | 230.7198 | 278.2764 | 9.7897 | 53.4891 | 10.8137 | 113.8638 | 8.9111 | 42.6205 | 49.877 | 56.2556 | 15.8096 |  |  | 3.0144 | -0.048537 | 1.0697 | -0.051914 | 3.9553 | 3.1327 | 7.656 | -5.8478 | 0.50812 | 3.2475 | 11.2195 | -0.00045177 | -0.00050105 | -0.00053226 | 395.6871 | 449.1022 | 176.3273 | 105.525 | 51.4782 | 23.3527 | 16.947 | 85.5893 | 57.4188 | 33.9106 | 24.9653 | 19.6375 | 19.2451 | 19.5346 | 138.3587 | 126.9951 | 98.7675 | 73.8769 | 62.5029 | 132.5708 | 84.0455 | 164.4504 | 231.8552 | 295.6945 | 349.7149 | 364.0985 | 397.8488 |  |  |  | 451.2987 | 424.7811 | 378.0871 | 413.0915 | 3.1371 | 2.6595 | 905.7663 |  |  | 874.2262 |  |  | 294.6679 | 491.0237 | 332.0478 | 153.0924 | 329.0681 | 238.5482 | 794.9375 | 713.6265 | 859.0457 | 815.8159 | 744.8128 |  | 402.9385 | 515.4608 | 386.7387 | 740.2658 | 444.2542 | 665.2478 |  | 848.3125 |  |  | 753.6382 | 800.3784 | 812.2377 | [6 empty] | 729.1199 |  |  | 722.8223 |  |  | 310.9927 | 400.3872 | 411.5443 | 187.2587 | 332.0704 | 447.7198 | 251.6281 | 356.4841 |  | 358.2383 | 419.0508 | 268.5209 | 386.4998 | 326.7874 | 392.8448 | 179.2757 | 315.9255 |  | 370.9006 | 382.0753 | 482.466 | 236.2711 | 329.4764 | 395.5054 | 260.9942 | 368.4297 | 351.3809 | 411.3802 | 285.5686 | 375.5032 | 0.36342 | 18.7911 | 1.8015 | 0.26923 | -39.8659 | 3.116 | 1120.73 | 0.23 | 3.0594 | -0.29624 | 1.3907 | -0.30637 | 3.1111 | 2.7687 | 4.3284 | 2.3502 | 7.1758 | 6.7964 | 0.89326 | -0.71276 | 18.1748 | 16.6789
42810.5215 | 7039 | 62.7084 | 45.3376 | 33.5376 | 25.6923 | 19.7432 | 19.3962 | 19.5535 | 106.2914 | 67.5304 | 44.0098 | 29.1128 | 18.7807 | 16.4268 | 16.0606 | 182.2113 | 236.9288 | 422.2473 | 292.9317 | 227.6038 | 439.0842 |  |  |  | 188.8712 | 418.4469 | 443.5731 | 428.9565 | 265.5998 | 365.4837 | 133.8309 | 267.3921 | 212.7002 | 179.9198 | 367.5948 | 276.7924 | 413.5886 | 229.6171 |  | 254.7699 | 219.7659 | 162.5787 | 213.0607 |  | 45.8234 | 99.3989 | 47.486 | 101.4753 | 189.6587 | 230.3497 | 278.445 | 10.0613 | 53.4868 | 10.9867 | 113.854 | 8.9226 | 42.6263 | 49.8786 | 56.2564 | 15.8035 |  |  | 2.8376 | 0.40816 | 0.78119 | -0.25759 | 4.0611 | 2.7279 | 7.3241 | -5.8032 | 0.54334 | 3.694 | 11.1207 | -0.00046655 | -0.0004337 | -0.00052076 | 397.4557 | 449.2085 | 176.3857 | 105.5303 | 51.4855 | 23.3549 | 16.9475 | 85.6014 | 57.4279 | 33.913 | 24.9679 | 19.64 | 19.2334 | 19.5348 | 140.7785 | 127.4939 | 100.8022 | 76.3798 | 63.3293 | 132.584 | 83.9887 | 164.5149 | 231.8388 | 295.7137 | 349.6278 | 364.0379 | 397.8027 |  |  |  | 451.2822 | 425.0161 | 378.5068 | 413.6152 | 3.8634 | 3.0284 | 903.7259 |  |  | 873.9762 |  |  | 294.7715 | 490.8883 | 330.7119 | 153.1335 | 329.0233 | 237.8579 | 796.0996 | 713.624 | 858.8479 | 815.9423 | 744.9732 |  | 402.782 | 514.3183 | 386.6518 | 740.2604 | 444.0498 | 665.3461 |  | 848.3336 |  |  | 752.4919 | 801.2792 | 813.0828 | [6 empty] | 729.1204 |  |  | 722.8048 |  |  | 310.8403 | 400.2573 | 411.7773 | 187.8984 | 332.2529 | 447.8049 | 251.4231 | 356.2868 |  | 357.8474 | 418.9091 | 268.4663 | 386.0459 | 327.1005 | 393.0755 | 179.9604 | 316.0104 |  | 372.2833 | 382.2208 | 482.3849 | 236.3538 | 329.3606 | 395.3372 | 261.5613 | 368.4347 | 350.7869 | 411.355 | 285.7692 | 375.6925 | 0.50499 | 18.7917 | 1.7969 | 0.26769 | -39.7377 | 3.1159 | 1142.55 | 0.27 | 2.9667 | 0.85935 | 1.1889 | -0.68269 | 3.1513 | 2.5827 | 4.232 | 2.3304 | 7.1995 | 6.7737 | 0.62606 | -0.94575 | 18.1812 | 16.6625
42810.5215 | 7040 | 62.7242 | 45.3465 | 33.5338 | 25.701 | 19.75 | 19.408 | 19.5565 | 106.3117 | 67.5528 | 44.0215 | 29.1192 | 18.7832 | 16.4374 | 16.0698 | 182.2255 | 236.924 | 422.2662 | 292.8923 | 227.4799 | 438.9836 |  |  |  | 189.0483 | 418.438 | 443.8164 | 428.6845 | 265.7258 | 365.5709 | 133.8513 | 267.3669 | 212.3529 | 179.9751 | 367.5749 | 276.6838 | 413.5388 | 229.3534 |  | 253.722 | 219.166 | 162.7193 | 213.313 |  | 46.1453 | 99.6505 | 47.5112 | 100.824 | 189.0287 | 230.2086 | 278.537 | 10.3334 | 53.4763 | 10.995 | 113.8349 | 8.937 | 42.6164 | 49.9011 | 56.2533 | 15.8009 |  |  | 2.6944 | 0.031631 | 0.90933 | -0.23591 | 4.0119 | 2.7095 | 7.2039 | -5.6967 | 0.59257 | 2.1287 | 11.1193 | -0.00046655 | -0.00047312 | -0.00052076 | 401.0313 | 449.4609 | 176.4311 | 105.5171 | 51.4852 | 23.3444 | 16.9371 | 85.6089 | 57.4285 | 33.9113 | 24.9643 | 19.6351 | 19.2234 | 19.5267 | 142.081 | 132.9875 | 105.8048 | 76.31 | 64.0044 | 132.5772 | 83.9881 | 164.5813 | 231.8448 | 295.7347 | 349.5504 | 363.9908 | 397.7677 |  |  |  | 451.259 | 424.7241 | 377.5544 | 412.9105 | 2.3302 | 3.2975 | 902.022 |  |  | 873.7101 |  |  | 294.8585 | 490.7332 | 331.8351 | 153.1794 | 328.966 | 237.9514 | 796.1355 | 713.632 | 859.3526 | 816.3855 | 745.293 |  | 402.6197 | 515.6107 | 386.5915 | 740.3169 | 443.9525 | 665.4033 |  | 848.9177 |  |  | 752.2459 | 802.4842 | 814.4685 | [6 empty] | 729.1108 |  |  | 722.8401 |  |  | 310.6311 | 400.1282 | 411.9231 | 187.4119 | 332.2013 | 447.8527 | 251.97 | 356.3144 |  | 357.7157 | 418.971 | 268.4782 | 385.929 | 326.8148 | 392.9228 | 180.1003 | 316.2617 |  | 372.5764 | 381.9844 | 482.2737 | 236.2614 | 329.41 | 394.9115 | 261.5642 | 368.4026 | 350.2295 | 411.5287 | 286.3149 | 375.3886 | 0.42063 | 18.7918 | 1.792 | 0.26688 | -39.7886 | 3.1159 | 1139.5 | 0.25 | 2.891 | 0.23931 | 1.2831 | -0.65354 | 3.1317 | 2.5736 | 4.1965 | 2.3057 | 7.158 | 6.7613 | 0.48047 | -1.5017 | 18.1692 | 16.6794
42810.5215 | 7041 | 62.732 | 45.3425 | 33.5416 | 25.7034 | 19.7498 | 19.4006 | 19.5498 | 106.3171 | 67.5661 | 44.0224 | 29.1162 | 18.7856 | 16.4292 | 16.0758 | 182.2232 | 236.9153 | 422.2847 | 292.8469 | 227.5438 | 438.8068 |  |  |  | 189.224 | 418.4368 | 444.1093 | 428.5587 | 266.2433 | 366.9361 | 133.8637 | 267.3314 | 212.1488 | 180.0294 | 367.5458 | 276.7703 | 413.4913 | 229.2661 |  | 253.5204 | 219.3672 | 162.2519 | 213.2768 |  | 46.2093 | 99.8095 | 47.6733 | 100.7544 | 188.7013 | 229.9973 | 278.4765 | 10.0945 | 53.4889 | 11.2895 | 113.7544 | 8.9414 | 42.5945 | 49.9049 | 56.2443 | 15.7898 |  |  | 3.0078 | 0.28462 | 0.86793 | -0.3049 | 4.3325 | 2.948 | 7.5015 | -6.1744 | 0.58167 | 3.1659 | 11.2221 | -0.0003992 | -0.00046655 | -0.00056512 | 400.3025 | 449.8364 | 176.4836 | 105.5211 | 51.4991 | 23.3499 | 16.9423 | 85.6232 | 57.443 | 33.9239 | 24.972 | 19.6428 | 19.2315 | 19.5276 | 139.5331 | 132.9608 | 109.621 | 77.5413 | 65.5405 | 132.4985 | 84.0202 | 164.6614 | 231.8505 | 295.7559 | 349.4796 | 363.9475 | 397.7348 |  |  |  | 451.2818 | 424.3172 | 378.0796 | 412.8374 | 3.5603 | 3.3037 | 903.7261 |  |  | 873.8291 |  |  | 294.9668 | 490.5926 | 333.2025 | 153.2171 | 328.9108 | 236.937 | 795.7411 | 713.5594 | 860.1504 | 816.8134 | 745.3546 |  | 402.5384 | 516.1589 | 386.528 | 740.3498 | 443.795 | 665.4832 |  | 849.7852 |  |  | 753.039 | 801.7593 | 813.7727 | [6 empty] | 729.1014 |  |  | 722.8806 |  |  | 310.3657 | 400.0268 | 411.8206 | 186.7914 | 332.4083 | 447.869 | 252.3841 | 356.5864 |  | 357.4764 | 419.2675 | 268.5518 | 386.0614 | 326.3684 | 392.6831 | 180.0474 | 316.2294 |  | 372.4272 | 382.0046 | 482.201 | 236.3965 | 329.1727 | 395.2177 | 261.2249 | 368.404 | 350.1228 | 411.384 | 286.7171 | 375.0734 | 0.25538 | 18.7935 | 1.7897 | 0.26843 | -39.7518 | 3.116 | 1151.74 | 0.27 | 3.0578 | 0.71801 | 1.2538 | -0.74315 | 3.2538 | 2.684 | 4.2814 | 2.296 | 7.1368 | 6.7429 | 0.75364 | -1.9218 | 18.1654 | 16.684
42810.5215 | 7042 | 62.7483 | 45.351 | 33.555 | 25.7103 | 19.7493 | 19.4028 | 19.5535 | 106.3352 | 67.5853 | 44.0392 | 29.12 | 18.7897 | 16.4315 | 16.067 | 182.2347 | 236.9119 | 422.308 | 292.8094 | 227.7969 | 438.7243 |  |  |  | 189.4046 | 418.4504 | 444.1028 | 428.872 | 265.9492 | 366.633 | 133.8806 | 267.2923 | 211.3448 | 180.0808 | 367.5282 | 276.1915 | 413.4101 | 228.7406 |  | 252.5101 | 219.0515 | 162.6556 | 211.5604 |  | 46.2624 | 99.9011 | 47.7106 | 100.6006 | 188.0301 | 229.4397 | 278.3349 | 9.6582 | 53.4974 | 11.8026 | 113.6565 | 8.9461 | 42.5895 | 49.9014 | 56.2538 | 15.7852 |  |  | 2.6464 | -0.24042 | 0.60902 | -0.51649 | 4.0887 | 3.3574 | 7.5824 | -6.0483 | 0.65095 | 3.3436 | 11.0788 | -0.00047969 | -0.00045505 | -0.00051255 | 402.1177 | 449.8953 | 176.5472 | 105.5281 | 51.5174 | 23.3585 | 16.9514 | 85.6355 | 57.4656 | 33.9322 | 24.9801 | 19.6463 | 19.2326 | 19.5292 | 144.1761 | 134.5132 | 110.3502 | 77.5848 | 66.3043 | 132.552 | 84.0786 | 164.7376 | 231.8545 | 295.7721 | 349.4031 | 363.9037 | 397.6927 |  |  |  | 451.268 | 424.2251 | 377.1079 | 413.6708 | 4.4848 | 3.1462 | 905.3722 |  |  | 873.8166 |  |  | 295.0707 | 490.4494 | 332.8816 | 153.2728 | 328.8641 | 236.6497 | 795.2872 | 713.5837 | 861.1126 | 817.6059 | 745.3354 |  | 402.5243 | 513.5821 | 386.5043 | 740.3336 | 443.7102 | 665.6594 |  | 851.1113 |  |  | 753.7441 | 800.8906 | 812.7735 | [6 empty] | 729.087 |  |  | 722.9073 |  |  | 310.0189 | 400.0223 | 411.7311 | 187.1316 | 332.8831 | 447.917 | 252.3782 | 356.7228 |  | 357.2569 | 419.251 | 268.2385 | 385.9503 | 326.1876 | 392.5442 | 179.4782 | 315.9577 |  | 371.6418 | 381.7318 | 482.1109 | 236.571 | 329.1751 | 395.7357 | 260.855 | 368.3747 | 350.1898 | 411.29 | 286.6986 | 374.8914 | 0.49555 | 18.8002 | 1.7863 | 0.26821 | -39.7571 | 3.1159 | 1186.77 | 0.31 | 2.8676 | -0.65998 | 1.0504 | -0.96735 | 3.1591 | 2.8627 | 4.3021 | 2.2952 | 7.2062 | 6.7339 | 0.2445 | -1.9957 | 18.2048 | 16.6593
42810.5216 | 7043 | 62.7625 | 45.3531 | 33.5457 | 25.7078 | 19.7486 | 19.3943 | 19.5459 | 106.3369 | 67.5922 | 44.0493 | 29.1364 | 18.8007 | 16.4278 | 16.0712 | 182.2432 | 236.8987 | 422.3289 | 292.7662 | 228.0686 | 438.7301 |  |  |  | 189.5855 | 418.4624 | 443.8437 | 429.2999 | 265.1953 | 365.5893 | 133.903 | 267.2613 | 211.6784 | 180.1433 | 367.5261 | 275.7838 | 413.3605 | 228.3259 |  | 252.8012 | 219.54 | 163.1638 | 210.9359 |  | 46.2652 | 99.9231 | 47.6456 | 100.2723 | 187.8617 | 228.8401 | 278.0054 | 9.3574 | 53.4966 | 12.1613 | 113.6 | 8.9467 | 42.5938 | 49.9045 | 56.2693 | 15.7834 |  |  | 2.5814 | -0.26605 | 0.4546 | -0.52701 | 4.1912 | 2.8127 | 7.4378 | -6.3348 | 0.26759 | 3.2794 | 11.196 | -0.00046491 | -0.00038277 | -0.00056183 | 400.9519 | 449.9182 | 176.5941 | 105.5231 | 51.5223 | 23.362 | 16.9463 | 85.6403 | 57.4675 | 33.9335 | 24.9778 | 19.6338 | 19.2222 | 19.5222 | 149.6273 | 135.1638 | 110.4645 | 77.617 | 67.7785 | 132.5343 | 84.1235 | 164.8162 | 231.8517 | 295.7879 | 349.3253 | 363.8468 | 397.6541 |  |  |  | 451.14 | 424.0269 | 378.3191 | 413.8738 | 2.8367 | 2.8473 | 905.8872 |  |  | 873.9821 |  |  | 295.1845 | 490.3085 | 330.6901 | 153.322 | 328.8129 | 236.5288 | 797.1103 | 713.5157 | 861.9595 | 818.1648 | 745.5275 |  | 402.3673 | 512.1373 | 386.3671 | 740.313 | 443.7197 | 665.8038 |  | 852.081 |  |  | 753.9698 | 801.7961 | 813.5687 | [6 empty] | 729.0923 |  |  | 722.9358 |  |  | 309.7122 | 400.0814 | 411.9024 | 187.2129 | 332.8589 | 447.9705 | 252.4335 | 356.8926 |  | 357.2103 | 418.7826 | 268.3841 | 385.8996 | 326.066 | 392.4517 | 179.0583 | 315.6756 |  | 371.9582 | 381.4616 | 481.9979 | 236.6493 | 329.2595 | 395.6027 | 261.1897 | 368.409 | 349.7173 | 411.3844 | 286.3856 | 375.0189 | 0.1246 | 18.8021 | 1.7817 | 0.26781 | -39.7462 | 3.1159 | 1207.78 | 0.33 | 2.8298 | -0.69429 | 0.90757 | -0.97717 | 3.1966 | 2.6186 | 4.2583 | 2.2745 | 7.2336 | 6.7355 | -0.36342 | -2.003 | 18.2171 | 16.6391
42810.5216 | 7044 | 62.7662 | 45.365 | 33.5526 | 25.7131 | 19.7482 | 19.3933 | 19.5511 | 106.3515 | 67.6011 | 44.052 | 29.1448 | 18.7963 | 16.4292 | 16.0713 | 182.2403 | 236.8878 | 422.3482 | 292.7237 | 228.0066 | 438.7563 |  |  |  | 189.761 | 418.4627 | 443.8492 | 429.8778 | 264.4591 | 365.6602 | 133.9321 | 267.2297 | 211.6543 | 180.2013 | 367.5129 | 275.5558 | 413.3142 | 228.0013 |  | 253.1172 | 218.8906 | 161.54 | 209.2395 |  | 46.1522 | 99.9245 | 47.5181 | 99.8038 | 187.5974 | 228.5252 | 277.7423 | 9.0658 | 53.4931 | 12.2672 | 113.5204 | 8.9653 | 42.6281 | 49.9131 | 56.2772 | 15.7949 |  |  | 2.494 | -0.30087 | 0.75556 | -0.70311 | 4.1505 | 2.8225 | 7.3451 | -6.0082 | 0.35419 | 3.0319 | 11.0506 | -0.00044848 | -0.00053226 | -0.00052733 | 402.8781 | 450.1717 | 176.6486 | 105.5349 | 51.5317 | 23.3722 | 16.95 | 85.6492 | 57.48 | 33.9355 | 24.9857 | 19.6365 | 19.2333 | 19.5187 | 149.4892 | 133.5139 | 111.8434 | 76.5639 | 65.7009 | 132.4235 | 84.1637 | 164.8931 | 231.8607 | 295.8101 | 349.24 | 363.8089 | 397.6252 |  |  |  | 450.9827 | 424.0819 | 379.117 | 413.4193 | 3.1432 | 3.0172 | 906.916 |  |  | 873.9997 |  |  | 295.2951 | 490.1973 | 330.2534 | 153.3731 | 328.7742 | 235.9724 | 797.327 | 713.5114 | 862.7211 | 818.6083 | 745.8923 |  | 402.2207 | 512.098 | 386.2106 | 740.4047 | 443.6362 | 665.8851 |  | 852.834 |  |  | 754.1692 | 803.2314 | 815.1138 | [6 empty] | 729.0959 |  |  | 722.9772 |  |  | 310.0639 | 400.0397 | 411.6378 | 187.1743 | 332.4666 | 447.9909 | 252.5796 | 357.2274 |  | 357.8558 | 418.6783 | 268.446 | 385.8869 | 325.9946 | 391.735 | 178.7952 | 315.5484 |  | 371.9013 | 381.142 | 481.9237 | 236.4999 | 329.0591 | 394.9498 | 261.3963 | 368.3221 | 349.4854 | 411.2839 | 286.0011 | 374.9497 | 0.48149 | 18.8052 | 1.7769 | 0.26656 | -39.7283 | 3.116 | 1196.75 | 0.29 | 2.7816 | -0.73834 | 1.17 | -1.1287 | 3.18 | 2.6224 | 4.2304 | 2.25 | 7.2202 | 6.7237 | -0.36206 | -2.1513 | 18.2596 | 16.6338
42810.5216 | 7045 | 62.7801 | 45.369 | 33.548 | 25.7205 | 19.7578 | 19.3996 | 19.5539 | 106.3675 | 67.6121 | 44.0658 | 29.1455 | 18.7953 | 16.4367 | 16.0708 | 182.2393 | 236.8729 | 422.3653 | 292.6757 | 227.6344 | 438.7472 |  |  |  | 189.9243 | 418.4514 | 444.0522 | 430.3051 | 264.8876 | 365.566 | 133.9472 | 267.1862 | 211.082 | 180.2556 | 367.4956 | 275.2337 | 413.2254 | 227.4299 |  | 252.7918 | 217.8302 | 160.7559 | 208.6232 |  | 46.2218 | 99.8903 | 47.4665 | 99.4079 | 187.5853 | 228.0512 | 277.5011 | 8.815 | 53.474 | 11.9712 | 113.4559 | 8.9622 | 42.6539 | 49.9233 | 56.2753 | 15.7974 |  |  | 2.6852 | -0.31467 | 0.69708 | -0.35813 | 3.7825 | 2.7693 | 7.3839 | -5.9149 | 0.49722 | 3.3436 | 11.044 | -0.00046491 | -0.00045177 | -0.00051583 | 405.3552 | 450.2515 | 176.7009 | 105.5339 | 51.5367 | 23.3677 | 16.9429 | 85.6613 | 57.4934 | 33.9479 | 24.9786 | 19.638 | 19.2324 | 19.5208 | 151.047 | 134.709 | 112.2305 | 75.9189 | 68.0279 | 132.3763 | 84.2294 | 164.9558 | 231.8654 | 295.8343 | 349.1658 | 363.7642 | 397.5843 |  |  |  | 450.8214 | 424.4355 | 380.2169 | 413.3848 | 2.8715 | 2.7705 | 909.0098 |  |  | 874.4233 |  |  | 295.3814 | 490.0614 | 330.6038 | 153.4045 | 328.7043 | 235.504 | 798.8974 | 713.4563 | 863.4886 | 818.9192 | 746.3289 |  | 402.1091 | 513.4603 | 386.1408 | 740.4386 | 443.4522 | 665.9456 |  | 853.609 |  |  | 754.0126 | 804.5443 | 816.7602 | [6 empty] | 729.1042 |  |  | 722.9945 |  |  | 310.634 | 399.7057 | 411.3116 | 187.3399 | 332.3368 | 448.0258 | 252.208 | 357.5961 |  | 357.9174 | 418.659 | 268.2592 | 385.1445 | 326.3927 | 390.8249 | 178.7174 | 315.2865 |  | 372.0677 | 380.6902 | 481.9005 | 236.1509 | 328.5898 | 394.8803 | 260.9323 | 367.8998 | 349.9148 | 410.843 | 285.9336 | 374.5091 | 0.32279 | 18.8109 | 1.7721 | 0.26494 | -39.7324 | 3.116 | 1187.7 | 0.22 | 2.8861 | -0.75504 | 1.1238 | -0.8055 | 3.0343 | 2.5963 | 4.2395 | 2.227 | 7.1759 | 6.7023 | -0.5411 | -2.1863 | 18.2677 | 16.6164
42810.5216 | 7046 | 62.7854 | 45.3623 | 33.5549 | 25.7164 | 19.7503 | 19.3921 | 19.5493 | 106.3714 | 67.6244 | 44.0637 | 29.1445 | 18.7945 | 16.4258 | 16.0676 | 182.2415 | 236.8542 | 422.3741 | 292.6251 | 227.2848 | 438.7253 |  |  |  | 190.0976 | 418.4252 | 443.8971 | 430.3355 | 264.2228 | 364.2105 | 133.9652 | 267.1459 | 210.2603 | 180.3133 | 367.4774 | 275.2276 | 413.1177 | 227.1896 |  | 253.8739 | 216.7675 | 160.1792 | 207.7448 |  | 46.2267 | 100.0048 | 47.421 | 99.091 | 187.901 | 227.8096 | 277.3764 | 8.5599 | 53.448 | 11.544 | 113.4318 | 8.9599 | 42.6702 | 49.9307 | 56.2559 | 15.7876 |  |  | 3.3614 | -0.4093 | 0.79499 | -0.12748 | 4.071 | 3.6222 | 7.5206 | -5.8853 | 0.52018 | 2.9062 | 11.0474 | -0.00045505 | -0.00050105 | -0.00050926 | 404.7488 | 450.226 | 176.7662 | 105.5479 | 51.5595 | 23.3797 | 16.947 | 85.678 | 57.5037 | 33.9528 | 24.995 | 19.6428 | 19.2333 | 19.522 | 150.612 | 132.9035 | 110.3001 | 74.3174 | 67.5957 | 132.3347 | 84.2563 | 165.018 | 231.8549 | 295.858 | 349.0781 | 363.7172 | 397.547 |  |  |  | 450.6407 | 424.5733 | 379.7035 | 413.6902 | 2.5036 | 3.2802 | 909.5887 |  |  | 874.4545 |  |  | 295.503 | 489.9773 | 330.2966 | 153.4582 | 328.6692 | 234.3234 | 799.966 | 713.6028 | 864.1186 | 819.1242 | 746.7826 |  | 402.0356 | 514.8012 | 386.0414 | 740.4066 | 443.4441 | 665.9769 |  | 854.2031 |  |  | 754.4561 | 805.2887 | 817.6593 | [6 empty] | 729.1012 |  |  | 722.985 |  |  | 310.4294 | 399.6478 | 411.0616 | 187.3214 | 331.9582 | 448.0877 | 252.4139 | 357.5311 |  | 357.4957 | 418.6687 | 268.4124 | 384.4231 | 326.7283 | 390.4176 | 178.2404 | 314.9791 |  | 373.2316 | 381.289 | 481.8726 | 236.0198 | 328.1924 | 395.3389 | 260.6752 | 367.619 | 349.6163 | 410.39 | 286.1224 | 374.3404 | 0.37363 | 18.8238 | 1.7705 | 0.26647 | -39.6655 | 3.1159 | 1184.54 | 0.24 | 3.2257 | -0.86125 | 1.2003 | -0.48066 | 3.1472 | 2.9686 | 4.2775 | 2.2072 | 7.1294 | 6.7022 | -0.49803 | -1.9686 | 18.2812 | 16.5873
42810.5216 | 7047 | 62.7917 | 45.3655 | 33.5608 | 25.7028 | 19.7445 | 19.385 | 19.5411 | 106.3784 | 67.6301 | 44.0734 | 29.1493 | 18.7957 | 16.4272 | 16.0636 | 182.2319 | 236.8374 | 422.385 | 292.5794 | 227.2284 | 438.6075 |  |  |  | 190.2614 | 418.3906 | 443.5055 | 430.1922 | 260.3044 | 361.2319 | 133.9888 | 267.1054 | 209.7788 | 180.3704 | 367.4475 | 275.1487 | 412.9882 | 226.8161 |  | 254.0536 | 215.582 | 158.5835 | 206.9311 |  | 46.2134 | 100.0358 | 47.3643 | 98.8783 | 188.0327 | 227.6538 | 277.0443 | 8.3739 | 53.4448 | 11.2345 | 113.4109 | 8.9616 | 42.6978 | 49.9293 | 56.2592 | 15.794 |  |  | 1.94 | -0.32124 | 0.6616 | -0.17151 | 4.3404 | 3.0072 | 7.7742 | -5.8143 | 0.83874 | 3.1812 | 11.014 | -0.00047969 | -0.00045998 | -0.00054705 | 404.9933 | 450.0022 | 176.8121 | 105.5487 | 51.5678 | 23.3801 | 16.9478 | 85.6883 | 57.5154 | 33.9622 | 25.0027 | 19.6367 | 19.2272 | 19.514 | 148.4533 | 133.8378 | 113.9738 | 74.4051 | 67.9479 | 132.2926 | 84.3367 | 165.0834 | 231.8545 | 295.8734 | 349.0141 | 363.6738 | 397.5098 |  |  |  | 450.5088 | 424.5654 | 378.7684 | 414.2712 | 4.8319 | 3.6479 | 910.9146 |  |  | 874.6652 |  |  | 295.5943 | 489.901 | 331.3083 | 153.5071 | 328.6005 | 233.4338 | 803.0186 | 713.6378 | 864.3782 | 819.2324 | 747.5081 |  | 402.0008 | 515.1439 | 386.0211 | 740.3958 | 443.3942 | 666.0594 |  | 854.4928 |  |  | 754.2119 | 807.5951 | 820.4594 | [6 empty] | 729.0888 |  |  | 722.9537 |  |  | 309.8968 | 399.5916 | 410.3913 | 187.543 | 332.13 | 448.046 | 252.9307 | 357.7144 |  | 357.2055 | 418.3496 | 268.4127 | 384.2995 | 326.603 | 390.3793 | 178.4632 | 314.9042 |  | 374.8981 | 381.7044 | 481.8318 | 235.6365 | 328.0378 | 394.8716 | 261.0396 | 367.5294 | 350.009 | 410.233 | 286.4287 | 374.6321 | 0.18488 | 18.8279 | 1.7679 | 0.26674 | -39.8077 | 3.1159 | 1203.4 | 0.28 | 2.4448 | -0.76304 | 1.095 | -0.55753 | 3.2491 | 2.7045 | 4.3484 | 2.1837 | 7.118 | 6.697 | -0.26348 | -2.367 | 18.2907 | 16.5562
42810.5216 | 7048 | 62.8135 | 45.3835 | 33.5734 | 25.713 | 19.7489 | 19.3944 | 19.553 | 106.3954 | 67.6498 | 44.0908 | 29.1599 | 18.799 | 16.4348 | 16.0636 | 182.2327 | 236.8294 | 422.4016 | 292.5354 | 227.4037 | 438.5461 |  |  |  | 190.4372 | 418.3692 | 443.3651 | 428.8489 | 257.2964 | 360.6911 | 134.0118 | 267.075 | 209.0468 | 180.4162 | 367.4224 | 275.0492 | 412.8534 | 226.3373 |  | 252.8783 | 213.9969 | 157.003 | 206.1733 |  | 46.1197 | 100.0359 | 47.2353 | 98.7896 | 187.6281 | 227.4002 | 276.6593 | 8.3226 | 53.4394 | 11.3645 | 113.3937 | 8.9681 | 42.7396 | 49.9338 | 56.2515 | 15.7919 |  |  | 3.2332 | -0.23385 | 0.81864 | -0.18925 | 4.0756 | 2.8711 | 7.403 | -5.9694 | 0.14908 | 3.2039 | 11.1887 | -0.00051419 | -0.00052076 | -0.00052405 | 403.2545 | 449.9224 | 176.8762 | 105.5605 | 51.5854 | 23.3907 | 16.956 | 85.7033 | 57.5311 | 33.9728 | 25.0068 | 19.6491 | 19.2338 | 19.5281 | 152.7411 | 135.9469 | 118.0041 | 76.2091 | 67.79 | 132.3922 | 84.4603 | 165.1738 | 231.8681 | 295.8991 | 348.9233 | 363.6305 | 397.4624 |  |  |  | 450.4121 | 424.3634 | 378.0087 | 413.5331 | 3.5577 | 3.4706 | 911.5227 |  |  | 875.2374 |  |  | 295.6891 | 489.8238 | 331.7008 | 153.5498 | 328.5368 | 232.4576 | 803.5811 | 713.7166 | 864.5416 | 819.3258 | 748.2885 |  | 401.9064 | 515.1839 | 385.95 | 740.4037 | 443.3491 | 666.1444 |  | 854.5785 |  |  | 754.7024 | 810.0576 | 823.5409 | [6 empty] | 729.0705 |  |  | 722.9295 |  |  | 309.1182 | 399.3664 | 410.234 | 187.8586 | 332.669 | 447.9789 | 252.6976 | 358.1057 |  | 356.9909 | 418.045 | 267.8334 | 384.697 | 326.0278 | 390.6495 | 178.3602 | 314.9739 |  | 375.8637 | 380.9695 | 481.7886 | 235.3306 | 327.8858 | 394.4651 | 261.0806 | 367.5243 | 350.3928 | 410.8938 | 286.1855 | 374.685 | 0.52039 | 18.8327 | 1.765 | 0.26741 | -39.8354 | 3.1159 | 1199.15 | 0.13 | 3.1548 | -0.65102 | 1.2181 | -0.58566 | 3.1476 | 2.6419 | 4.2422 | 2.1528 | 7.1103 | 6.6918 | -0.72733 | -2.7998 | 18.2982 | 16.5657
42810.5216 | 7049 | 62.8323 | 45.3798 | 33.5811 | 25.7282 | 19.755 | 19.4012 | 19.5493 | 106.4169 | 67.6617 | 44.1032 | 29.1714 | 18.8062 | 16.4432 | 16.0724 | 182.2489 | 236.8285 | 422.4303 | 292.5007 | 227.7399 | 438.5124 |  |  |  | 190.6205 | 418.3234 | 443.2921 | 428.6487 | 254.5428 | 359.7271 | 134.0242 | 267.0247 | 208.6779 | 180.4723 | 367.3917 | 274.6373 | 412.7464 | 225.9998 |  | 253.3654 | 213.259 | 156.7535 | 204.4471 |  | 45.9165 | 100.0163 | 47.1518 | 98.9021 | 187.2359 | 227.6219 | 276.5466 | 8.3159 | 53.4453 | 11.4086 | 113.3666 | 8.9674 | 42.7721 | 49.9453 | 56.2338 | 15.7881 |  |  | 3.4179 | -0.27656 | 1.0828 | -0.00723 | 3.2023 | 2.9191 | 7.5942 | -5.9569 | 0.96387 | 3.4466 | 10.8314 | -0.00048955 | -0.00040084 | -0.00052733 | 404.8276 | 449.9165 | 176.929 | 105.5631 | 51.589 | 23.3919 | 16.9456 | 85.7129 | 57.5393 | 33.9687 | 24.9991 | 19.6467 | 19.2321 | 19.521 | 153.7466 | 139.2021 | 119.2617 | 76.9526 | 67.5573 | 132.4838 | 84.5656 | 165.2511 | 231.8732 | 295.92 | 348.8526 | 363.5944 | 397.4337 |  |  |  | 450.3269 | 423.7316 | 377.8637 | 412.7409 | 4.4929 | 2.9335 | 911.7298 |  |  | 875.6075 |  |  | 295.7908 | 489.6964 | 330.7694 | 153.5895 | 328.4767 | 232.2116 | 803.7939 | 713.6627 | 865.0111 | 819.8397 | 748.7473 |  | 401.8434 | 512.8831 | 385.8276 | 740.4423 | 443.0345 | 666.2615 |  | 855.3516 |  |  | 754.8125 | 811.1281 | 825.0051 | [6 empty] | 729.065 |  |  | 722.941 |  |  | 309.4125 | 399.2759 | 410.3822 | 187.5236 | 332.5052 | 447.9815 | 252.9851 | 358.1668 |  | 356.8278 | 417.8155 | 267.2912 | 384.9321 | 325.6217 | 390.799 | 177.3047 | 314.9962 |  | 376.7174 | 380.9071 | 481.6964 | 235.4218 | 327.855 | 393.7013 | 260.074 | 367.4827 | 350.6827 | 410.6203 | 286.1227 | 374.4698 | 0.52213 | 18.8539 | 1.7624 | 0.26543 | -39.7356 | 3.1159 | 1212.13 | 0.17 | 3.2412 | -0.70796 | 1.4009 | -0.11447 | 2.7907 | 2.6645 | 4.2976 | 2.1339 | 7.1628 | 6.6557 | -0.82748 | -2.9267 | 18.3353 | 16.578
42810.5216 | 7050 | 62.8376 | 45.385 | 33.579 | 25.7187 | 19.7487 | 19.3929 | 19.5481 | 106.4256 | 67.6801 | 44.1015 | 29.1599 | 18.7963 | 16.4267 | 16.0646 | 182.2477 | 236.8091 | 422.4508 | 292.4578 | 227.5962 | 438.513 |  |  |  | 190.8021 | 418.2689 | 443.0362 | 428.8855 | 250.7952 | 359.0861 | 134.0385 | 266.9809 | 208.4704 | 180.5285 | 367.3845 | 274.429 | 412.6489 | 225.6072 |  | 254.2341 | 212.4582 | 157.1802 | 203.0363 |  | 45.8071 | 99.9865 | 47.2596 | 98.7314 | 186.7911 | 227.2936 | 276.7472 | 8.3446 | 53.4572 | 11.2995 | 113.3597 | 8.9629 | 42.808 | 49.9631 | 56.2313 | 15.7875 |  |  | 2.5203 | -0.31796 | 0.61231 | -0.024314 | 3.3377 | 2.1693 | 7.357 | -5.9346 | 0.69707 | 2.5667 | 10.9912 | -0.00046819 | -0.00045505 | -0.00051748 | 405.5163 | 450.141 | 176.9821 | 105.5621 | 51.6061 | 23.396 | 16.9548 | 85.7253 | 57.5486 | 33.9766 | 25.0031 | 19.6436 | 19.228 | 19.5234 | 155.6588 | 139.9061 | 118.7682 | 76.425 | 65.0324 | 132.6641 | 84.6356 | 165.3204 | 231.8797 | 295.956 | 348.7823 | 363.5596 | 397.4028 |  |  |  | 450.2711 | 423.5211 | 376.7539 | 412.7223 | 4.9113 | 2.2317 | 909.7604 |  |  | 875.5676 |  |  | 295.8971 | 489.579 | 328.9607 | 153.643 | 328.4237 | 232.8843 | 804.5415 | 713.6442 | 865.3578 | 820.139 | 749.092 |  | 401.7278 | 513.0908 | 385.7433 | 740.4396 | 442.9828 | 666.3649 |  | 855.6558 |  |  | 756.5094 | 810.51 | 824.4475 | [6 empty] | 729.0614 |  |  | 722.942 |  |  | 310.1003 | 399.505 | 410.0119 | 186.9754 | 331.9107 | 448.0295 | 252.2473 | 358.0527 |  | 356.5796 | 418.2231 | 266.8091 | 384.4968 | 324.9997 | 390.8198 | 176.8582 | 314.821 |  | 378.3894 | 381.1146 | 481.5548 | 234.9058 | 327.7388 | 393.7917 | 260.6243 | 367.4956 | 351.3055 | 410.3681 | 286.206 | 374.7206 | 0.41042 | 18.8629 | 1.7593 | 0.26428 | -39.7236 | 3.1159 | 1216.78 | 0.22 | 2.7818 | -0.75908 | 1.0534 | -0.20991 | 2.8482 | 2.2962 | 4.2286 | 2.1131 | 7.1493 | 6.6501 | -1.0172 | -2.8634 | 18.3647 | 16.5722
42810.5216 | 7051 | 62.8484 | 45.3927 | 33.6004 | 25.7277 | 19.7517 | 19.3999 | 19.5486 | 106.4444 | 67.6954 | 44.113 | 29.1767 | 18.8022 | 16.4348 | 16.0729 | 182.2707 | 236.7952 | 422.4778 | 292.4177 | 227.4675 | 438.4917 |  |  |  | 190.9766 | 418.2354 | 443.7232 | 429.3842 | 253.4035 | 360.6207 | 134.0561 | 266.963 | 208.575 | 180.5803 | 367.3721 | 274.0239 | 412.5877 | 225.2032 |  | 254.1408 | 211.1911 | 156.4016 | 202.3748 |  | 45.8256 | 100.0895 | 47.5238 | 99.9959 | 186.4499 | 226.9137 | 276.9256 | 8.317 | 53.4654 | 11.3126 | 113.3832 | 8.9593 | 42.8349 | 49.9627 | 56.2201 | 15.7857 |  |  | 2.1937 | -0.22924 | 0.098448 | -0.76817 | 3.9718 | 2.1503 | 6.6874 | -5.7736 | 0.75604 | 3.2129 | 10.7339 | -0.00046819 | -0.00052241 | -0.00050269 | 407.2524 | 450.2886 | 177.0305 | 105.5678 | 51.6174 | 23.3969 | 16.9503 | 85.7364 | 57.5589 | 33.9843 | 25.0051 | 19.6421 | 19.2221 | 19.5125 | 160.3811 | 139.315 | 115.6326 | 76.3551 | 63.2427 | 132.9021 | 84.6751 | 165.383 | 231.8761 | 295.9719 | 348.7111 | 363.5125 | 397.3589 |  |  |  | 450.1873 | 423.4194 | 374.7651 | 412.2446 | 2.9169 | 2.4368 | 909.3956 |  |  | 875.4075 |  |  | 295.9961 | 489.4411 | 328.7081 | 153.6847 | 328.3615 | 233.0263 | 805.8516 | 713.6766 | 864.7494 | 819.7295 | 749.7988 |  | 401.5432 | 513.7469 | 385.6343 | 740.4612 | 442.84 | 666.4083 |  | 854.9651 |  |  | 755.945 | 812.5756 | 826.8629 | [6 empty] | 729.0587 |  |  | 722.9435 |  |  | 310.0643 | 399.6389 | 409.879 | 187.7924 | 331.7265 | 448.0734 | 251.8289 | 358.0741 |  | 355.0748 | 418.4737 | 267.4374 | 383.5374 | 324.9502 | 391.3463 | 177.2849 | 314.6058 |  | 377.2752 | 380.675 | 481.4325 | 234.1027 | 328.0574 | 393.511 | 261.0163 | 367.5266 | 350.0437 | 410.3826 | 286.4269 | 374.7999 | 0.27001 | 18.8661 | 1.759 | 0.2657 | -39.8689 | 3.1159 | 1218.68 | 0.28 | 2.5985 | -0.64463 | 0.42244 | -1.18 | 3.1058 | 2.2852 | 4.03 | 2.0754 | 7.1209 | 6.6336 | -1.5118 | -2.5102 | 18.3769 | 16.5759
42810.5217 | 7052 | 62.8615 | 45.4054 | 33.6021 | 25.7341 | 19.7583 | 19.4037 | 19.5533 | 106.4546 | 67.7064 | 44.127 | 29.1863 | 18.8073 | 16.4403 | 16.0783 | 182.2657 | 236.7827 | 422.4882 | 292.3751 | 227.278 | 438.5179 |  |  |  | 191.1507 | 418.2162 | 443.7408 | 429.443 | 255.0873 | 360.9558 | 134.0688 | 266.9217 | 208.2075 | 180.6302 | 367.3591 | 274.0546 | 412.4921 | 225.1672 |  | 253.278 | 210.7237 | 156.5113 | 202.7375 |  | 45.7039 | 99.9637 | 47.59 | 100.1698 | 186.9036 | 226.9704 | 276.7049 | 8.3061 | 53.4658 | 11.5299 | 113.4264 | 8.9652 | 42.8548 | 49.9512 | 56.2125 | 15.7889 |  |  | 2.816 | 0.13348 | 0.49074 | -0.99553 | 4.0487 | 2.5288 | 6.9837 | -5.5876 | 0.3176 | 3.1991 | 10.8149 | -0.00045998 | -0.00047969 | -0.00053719 | 409.9477 | 450.51 | 177.0866 | 105.5833 | 51.6189 | 23.404 | 16.9584 | 85.7488 | 57.5683 | 33.9918 | 25.0166 | 19.6529 | 19.2277 | 19.5149 | 160.8346 | 139.3307 | 115.3733 | 72.8645 | 60.4813 | 133.0718 | 84.7263 | 165.4672 | 231.8773 | 295.9856 | 348.6402 | 363.4696 | 397.329 |  |  |  | 450.1432 | 423.6539 | 373.8919 | 411.801 | 3.4609 | 2.4015 | 909.4471 |  |  | 875.564 |  |  | 296.108 | 489.2714 | 328.0953 | 153.7215 | 328.301 | 232.3583 | 805.5039 | 713.7 | 864.4457 | 819.545 | 750.1851 |  | 401.3749 | 515.1406 | 385.5423 | 740.4628 | 442.7622 | 666.5124 |  | 854.6223 |  |  | 756.0491 | 812.7813 | 827.118 | [6 empty] | 729.0534 |  |  | 722.9258 |  |  | 309.7387 | 399.6212 | 410.1639 | 187.4542 | 331.8463 | 448.1149 | 251.7561 | 357.4529 |  | 354.4095 | 418.5459 | 268.386 | 383.3709 | 325.1303 | 391.2871 | 177.4285 | 314.402 |  | 375.2649 | 380.5004 | 481.3442 | 234.0105 | 328.0443 | 392.7607 | 260.6388 | 367.5803 | 348.6659 | 410.1791 | 286.4266 | 374.6373 | 0.20645 | 18.869 | 1.7585 | 0.2674 | -39.8196 | 3.116 | 1204.46 | 0.29 | 2.9448 | 0.49181 | 0.94301 | -1.3431 | 3.1359 | 2.4783 | 4.1186 | 2.0483 | 7.0737 | 6.6249 | -1.5408 | -2.4752 | 18.3572 | 16.5832
42810.5217 | 7053 | 62.8725 | 45.4104 | 33.5961 | 25.7383 | 19.7624 | 19.4043 | 19.5561 | 106.467 | 67.7228 | 44.1331 | 29.1965 | 18.8142 | 16.4401 | 16.0756 | 182.2734 | 236.7743 | 422.5047 | 292.3263 | 226.8654 | 438.5178 |  |  |  | 191.3177 | 418.1977 | 443.5522 | 428.6356 | 255.7554 | 361.7505 | 134.0895 | 266.8792 | 208.6888 | 180.6898 | 367.3494 | 274.3558 | 412.363 | 225.4962 |  | 252.6131 | 210.9971 | 157.3736 | 202.6697 |  | 45.7225 | 99.8678 | 47.5852 | 99.8947 | 187.4724 | 227.0263 | 276.6815 | 8.2969 | 53.455 | 11.8353 | 113.4548 | 8.9666 | 42.8584 | 49.9326 | 56.192 | 15.7906 |  |  | 2.5288 | 0.11705 | 0.14444 | -0.98699 | 3.5992 | 2.6352 | 7.1428 | -5.9628 | 0.3503 | 3.0776 | 11.0808 | -0.00045834 | -0.00045012 | -0.00054705 | 405.4454 | 450.4334 | 177.1525 | 105.5831 | 51.6371 | 23.4089 | 16.953 | 85.7599 | 57.5926 | 34.0052 | 25.0165 | 19.6585 | 19.2327 | 19.516 | 160.7398 | 140.9412 | 112.2339 | 70.5463 | 58.9508 | 133.2256 | 84.7372 | 165.5194 | 231.8756 | 295.9933 | 348.5399 | 363.4081 | 397.2758 |  |  |  | 450.0818 | 423.8608 | 375.8427 | 412.6694 | 4.1284 | 2.543 | 908.7552 |  |  | 875.5859 |  |  | 296.2027 | 489.1121 | 328.1364 | 153.7614 | 328.2408 | 232.6077 | 804.9131 | 713.7416 | 864.3326 | 819.615 | 750.2664 |  | 401.2642 | 516.9026 | 385.5795 | 740.4746 | 442.727 | 666.5768 |  | 854.5938 |  |  | 757.4684 | 811.7968 | 825.9477 | [6 empty] | 729.0235 |  |  | 722.8879 |  |  | 309.727 | 399.8349 | 409.5668 | 187.3208 | 332.1898 | 448.1574 | 251.1458 | 357.2144 |  | 354.3674 | 418.493 | 268.6503 | 383.6979 | 325.1685 | 391.0696 | 177.0526 | 314.2797 |  | 376.7715 | 379.7352 | 481.2587 | 233.7146 | 328.0235 | 392.393 | 260.6713 | 367.3506 | 348.9903 | 410.0548 | 286.4158 | 374.5275 | 0.49555 | 18.8736 | 1.7567 | 0.26734 | -39.7667 | 3.116 | 1211.08 | 0.34 | 2.7924 | 0.4605 | 0.51154 | -1.3372 | 2.9569 | 2.5301 | 4.1654 | 2.0353 | 7.0282 | 6.6207 | -1.5108 | -2.125 | 18.346 | 16.5521
42810.5217 | 7054 | 62.885 | 45.4162 | 33.5947 | 25.7375 | 19.7639 | 19.4099 | 19.5496 | 106.4777 | 67.7355 | 44.1412 | 29.2012 | 18.8171 | 16.442 | 16.0782 | 182.2682 | 236.7669 | 422.5213 | 292.2876 | 226.3084 | 438.4965 |  |  |  | 191.4909 | 418.1669 | 443.0112 | 428.691 | 256.4128 | 361.8603 | 134.1021 | 266.8409 | 209.4415 | 180.7426 | 367.3417 | 274.418 | 412.2096 | 225.2762 |  | 252.85 | 211.5087 | 157.9923 | 202.0999 |  | 45.6178 | 99.6483 | 47.5876 | 99.8322 | 187.8301 | 226.8563 | 276.4475 | 8.1862 | 53.4227 | 11.8768 | 113.4433 | 8.9717 | 42.8568 | 49.9053 | 56.1855 | 15.7958 |  |  | 2.655 | 0.082227 | 0.36261 | -0.72874 | 3.9547 | 3.3061 | 7.6146 | -5.8643 | -0.11752 | 3.2255 | 10.9858 | -0.00047969 | -0.00049941 | -0.00053226 | 408.9743 | 450.1541 | 177.2087 | 105.5947 | 51.6541 | 23.4185 | 16.9559 | 85.7836 | 57.6035 | 34.0138 | 25.0243 | 19.6703 | 19.2427 | 19.5293 | 157.4133 | 134.0503 | 107.0002 | 69.0745 | 57.0144 | 133.2815 | 84.6696 | 165.5798 | 231.8728 | 296.0172 | 348.4616 | 363.3617 | 397.2369 |  |  |  | 450.0566 | 424.2016 | 378.1459 | 413.2302 | 4.1997 | 1.9285 | 908.6712 |  |  | 875.6301 |  |  | 296.2989 | 488.9532 | 325.9909 | 153.8007 | 328.1832 | 234.3503 | 804.6953 | 713.7597 | 863.9327 | 819.445 | 750.3644 |  | 401.1352 | 519.8746 | 385.5702 | 740.4592 | 442.7717 | 666.5955 |  | 854.3826 |  |  | 757.563 | 811.6803 | 825.6055 | [6 empty] | 729.0123 |  |  | 722.8822 |  |  | 309.1482 | 399.839 | 409.2087 | 187.3941 | 331.7489 | 448.1619 | 250.9998 | 357.1025 |  | 354.53 | 418.1683 | 268.5814 | 383.8148 | 325.1125 | 390.6342 | 176.669 | 314.2117 |  | 377.9772 | 379.7034 | 481.1919 | 233.1187 | 327.9356 | 392.2404 | 261.0131 | 367.0016 | 349.1676 | 410.1661 | 286.0694 | 374.5448 | 0.25422 | 18.8767 | 1.7548 | 0.26699 | -39.8153 | 3.116 | 1198.46 | 0.32 | 2.8615 | 0.38584 | 0.81026 | -1.1487 | 3.0989 | 2.8335 | 4.3001 | 2.02 | 6.9448 | 6.6261 | -1.1342 | -1.5517 | 18.3464 | 16.5337
42810.5217 | 7055 | 62.8856 | 45.4104 | 33.5903 | 25.732 | 19.7573 | 19.395 | 19.5392 | 106.4819 | 67.7345 | 44.1313 | 29.1974 | 18.8013 | 16.4372 | 16.0615 | 182.2736 | 236.7581 | 422.542 | 292.2453 | 226.0627 | 438.5073 |  |  |  | 191.6565 | 418.138 | 443.2293 | 429.2286 | 260.6813 | 364.1987 | 134.113 | 266.7904 | 209.2806 | 180.7947 | 367.319 | 274.3594 | 412.0956 | 225.1007 |  | 253.1061 | 211.3733 | 158.7475 | 202.4998 |  | 45.7457 | 99.4689 | 47.5622 | 100.4637 | 187.9192 | 227.0071 | 276.2753 | 8.0388 | 53.3535 | 11.6386 | 113.3787 | 8.9747 | 42.8438 | 49.8971 | 56.1796 | 15.798 |  |  | 2.6964 | -0.11162 | 0.34684 | -0.20042 | 3.5177 | 2.9796 | 7.5705 | -5.8176 | 0.64842 | 3.8108 | 11.1005 | -0.00046655 | -0.00046984 | -0.0005454 | 412.2298 | 450.0868 | 177.2549 | 105.599 | 51.6642 | 23.4161 | 16.9579 | 85.7868 | 57.6102 | 34.015 | 25.0258 | 19.6596 | 19.2382 | 19.5196 | 155.584 | 133.501 | 104.2929 | 67.1728 | 54.7934 | 133.4555 | 84.6509 | 165.6514 | 231.8735 | 296.0349 | 348.386 | 363.3215 | 397.209 |  |  |  | 450.0593 | 424.2579 | 378.5368 | 413.2356 | 5.1143 | 2.6627 | 908.1842 |  |  | 875.6136 |  |  | 296.3887 | 488.8074 | 324.4032 | 153.8261 | 328.1086 | 233.3007 | 806.0781 | 713.7292 | 864.0447 | 819.5819 | 750.6188 |  | 400.9913 | 517.9866 | 385.4929 | 740.432 | 442.7743 | 666.6654 |  | 854.4428 |  |  | 757.2654 | 812.737 | 826.5825 | [6 empty] | 728.9952 |  |  | 722.9019 |  |  | 308.41 | 399.8519 | 409.3328 | 187.4856 | 331.3767 | 448.1397 | 251.0014 | 356.895 |  | 354.0279 | 418.0666 | 268.3249 | 383.8515 | 325.31 | 390.4538 | 176.642 | 314.1907 |  | 377.1406 | 379.9566 | 481.0913 | 233.2007 | 327.965 | 392.3143 | 260.9374 | 366.7119 | 349.0243 | 410.1233 | 285.8918 | 374.4821 | 0.41177 | 18.8784 | 1.752 | 0.26605 | -39.8521 | 3.1159 | 1170.24 | 0.16 | 2.889 | -0.44944 | 0.79225 | -0.60224 | 2.9231 | 2.6903 | 4.2883 | 1.9989 | 6.9901 | 6.6271 | -0.90891 | -1.2532 | 18.3238 | 16.5339
42810.5217 | 7056 | 62.9007 | 45.4206 | 33.6022 | 25.7437 | 19.758 | 19.3917 | 19.5417 | 106.4873 | 67.7494 | 44.1507 | 29.1973 | 18.8055 | 16.4322 | 16.0575 | 182.277 | 236.7401 | 422.5566 | 292.2014 | 226.1994 | 438.4684 |  |  |  | 191.8208 | 418.1097 | 443.7577 | 429.6305 | 264.2309 | 366.9118 | 134.133 | 266.7736 | 209.7966 | 180.8497 | 367.2962 | 274.3521 | 411.9823 | 225.1801 |  | 253.9046 | 212.052 | 160.4986 | 202.4655 |  | 45.9406 | 99.4598 | 47.594 | 100.5446 | 187.8963 | 226.7209 | 275.8735 | 7.9351 | 53.2799 | 11.3465 | 113.3203 | 8.9762 | 42.8184 | 49.8886 | 56.1709 | 15.8036 |  |  | 2.5656 | -0.53678 | 0.72074 | -0.10908 | 3.3712 | 2.2797 | 7.4063 | -5.7972 | 0.56825 | 2.799 | 11.0925 | -0.00046162 | -0.00054376 | -0.00056019 | 413.7968 | 450.0047 | 177.31 | 105.6018 | 51.678 | 23.4229 | 16.9638 | 85.7982 | 57.6251 | 34.026 | 25.0324 | 19.6603 | 19.2374 | 19.5171 | 160.8918 | 138.8066 | 105.3491 | 67.4302 | 54.796 | 133.6468 | 84.6503 | 165.7172 | 231.8744 | 296.0488 | 348.3187 | 363.2732 | 397.1662 |  |  |  | 450.0267 | 424.6072 | 379.6785 | 413.5812 | 3.7271 | 2.3663 | 908.0528 |  |  | 875.6714 |  |  | 296.4907 | 488.668 | 326.0207 | 153.8843 | 328.0572 | 235.4632 | 807.5016 | 713.6676 | 863.6275 | 819.3751 | 751.1282 |  | 400.867 | 518.2798 | 385.3314 | 740.4444 | 442.6686 | 666.7856 |  | 853.9317 |  |  | 756.8538 | 814.6742 | 828.7467 | [6 empty] | 728.9718 |  |  | 722.9035 |  |  | 307.716 | 399.4543 | 409.39 | 187.0589 | 331.147 | 448.1635 | 250.9498 | 356.9306 |  | 353.8005 | 417.9162 | 267.8951 | 383.9373 | 324.9968 | 390.5845 | 176.3064 | 314.0072 |  | 375.9873 | 380.2669 | 480.9612 | 233.1113 | 327.7159 | 391.6804 | 261.1136 | 366.5375 | 349.5281 | 410.0109 | 285.6425 | 373.9915 | 0.40849 | 18.8825 | 1.7502 | 0.26596 | -39.8317 | 3.116 | 1163.12 | 0.18 | 2.824 | -0.98558 | 1.142 | -0.44429 | 2.8608 | 2.3525 | 4.2403 | 1.9727 | 6.967 | 6.615 | -1.4745 | -1.3706 | 18.3133 | 16.5206
42810.5217 | 7057 | 62.9133 | 45.4171 | 33.6026 | 25.7457 | 19.7581 | 19.3983 | 19.5497 | 106.5007 | 67.7652 | 44.1576 | 29.2128 | 18.8139 | 16.4368 | 16.062 | 182.2756 | 236.7206 | 422.5723 | 292.1602 | 226.5218 | 438.3919 |  |  |  | 191.9906 | 418.0825 | 443.9734 | 429.348 | 263.7159 | 367.8476 | 134.1398 | 266.7268 | 210.7658 | 180.9126 | 367.2662 | 274.4212 | 411.856 | 225.098 |  | 254.3421 | 212.8373 | 161.0427 | 201.7934 |  | 46.1782 | 99.4944 | 47.5197 | 100.1738 | 187.6738 | 226.2031 | 275.3625 | 7.9192 | 53.1917 | 10.9943 | 113.2019 | 8.9737 | 42.8094 | 49.8967 | 56.158 | 15.7987 |  |  | 2.6944 | -0.2529 | 0.29558 | -0.56972 | 3.9974 | 2.8284 | 7.5863 | -5.3714 | 0.82415 | 3.2033 | 11.0258 | -0.00047805 | -0.00045505 | -0.00053883 | 413.495 | 449.9906 | 177.3623 | 105.6027 | 51.6869 | 23.4292 | 16.9642 | 85.8095 | 57.6371 | 34.0321 | 25.0398 | 19.6647 | 19.2304 | 19.5168 | 161.1075 | 138.8625 | 106.2794 | 67.2289 | 55.7646 | 133.6802 | 84.6273 | 165.7898 | 231.8837 | 296.0736 | 348.2407 | 363.2204 | 397.1364 |  |  |  | 449.9281 | 425.0873 | 379.9911 | 412.9374 | 2.8828 | 2.667 | 907.8987 |  |  | 875.6125 |  |  | 296.5897 | 488.5095 | 328.1308 | 153.9414 | 328.0033 | 235.8391 | 806.9246 | 713.7007 | 863.3562 | 819.2824 | 751.3948 |  | 400.7045 | 516.9072 | 385.2288 | 740.4338 | 442.5136 | 666.8565 |  | 853.6952 |  |  | 757.0553 | 814.9738 | 829.2536 | [6 empty] | 728.952 |  |  | 722.8882 |  |  | 307.3876 | 399.518 | 409.1864 | 186.6044 | 330.8673 | 448.1809 | 250.9832 | 357.2438 |  | 354.2158 | 417.7816 | 267.5573 | 383.9518 | 324.4312 | 390.4892 | 175.3621 | 313.8296 |  | 376.0768 | 379.9021 | 480.8444 | 233.2434 | 327.5518 | 391.4197 | 261.4255 | 366.477 | 349.1657 | 409.9225 | 285.3094 | 373.5362 | 0.18122 | 18.8883 | 1.7489 | 0.26771 | -39.8236 | 3.116 | 1159.77 | 0.22 | 2.8962 | -0.67653 | 0.73139 | -1.0154 | 3.1136 | 2.619 | 4.2893 | 1.9495 | 6.9956 | 6.5981 | -1.4942 | -1.4768 | 18.3193 | 16.5272
42810.5217 | 7058 | 62.9282 | 45.4237 | 33.6002 | 25.7448 | 19.7533 | 19.392 | 19.5463 | 106.5164 | 67.7765 | 44.168 | 29.2067 | 18.812 | 16.4358 | 16.0598 | 182.2795 | 236.7026 | 422.5971 | 292.1133 | 226.925 | 438.32 |  |  |  | 192.1567 | 418.0342 | 443.9936 | 429.2537 | 263.8274 | 367.8339 | 134.1612 | 266.6873 | 211.2246 | 180.9656 | 367.2437 | 274.6006 | 411.7175 | 225.1079 |  | 254.7496 | 213.3911 | 162.8101 | 202.4423 |  | 46.2799 | 99.4901 | 47.4247 | 100.0527 | 187.2744 | 225.4677 | 274.9425 | 7.8899 | 53.1669 | 10.9019 | 113.0932 | 8.9564 | 42.8051 | 49.8995 | 56.1472 | 15.7956 |  |  | 3.2766 | -0.29496 | -0.040204 | -1.0724 | 3.7766 | 2.7377 | 7.3918 | -5.4963 | 0.23295 | 2.8336 | 11.1521 | -0.00043041 | -0.00048955 | -0.00051583 | 409.1997 | 450.0276 | 177.4127 | 105.6123 | 51.6941 | 23.4338 | 16.9647 | 85.8169 | 57.6557 | 34.0388 | 25.0423 | 19.6601 | 19.2339 | 19.5215 | 156.4495 | 136.9636 | 107.427 | 66.7694 | 59.0918 | 133.6177 | 84.6417 | 165.8558 | 231.8723 | 296.0964 | 348.1596 | 363.1721 | 397.0918 |  |  |  | 449.8075 | 425.4165 | 380.67 | 413.4073 | 2.5864 | 3.3007 | 908.4284 |  |  | 875.5081 |  |  | 296.6949 | 488.3273 | 326.7741 | 153.9663 | 327.9393 | 237.0468 | 806.1653 | 713.6213 | 862.7274 | 818.9969 | 751.4072 |  | 400.5634 | 516.497 | 385.1237 | 740.4047 | 442.2708 | 666.8556 |  | 852.8537 |  |  | 758.735 | 813.5976 | 827.7327 | [6 empty] | 728.9397 |  |  | 722.8744 |  |  | 307.3914 | 399.7977 | 409.0525 | 186.0106 | 330.8077 | 448.1658 | 251.7038 | 357.1953 |  | 354.6451 | 417.5461 | 267.4321 | 383.9104 | 323.8834 | 390.2099 | 175.6014 | 313.7255 |  | 375.9028 | 379.5267 | 480.751 | 233.0796 | 327.551 | 392.1125 | 261.8024 | 366.2174 | 348.5375 | 410.1506 | 285.1885 | 373.475 | 0.51519 | 18.8907 | 1.7468 | 0.26705 | -39.8067 | 3.116 | 1144.7 | 0.17 | 3.1938 | -0.73062 | -0.26974 | -1.3931 | 3.0241 | 2.5748 | 4.2308 | 1.9354 | 6.9973 | 6.572 | -0.9846 | -1.6025 | 18.2873 | 16.5005
42810.5217 | 7059 | 62.9368 | 45.4331 | 33.611 | 25.7483 | 19.7633 | 19.3987 | 19.5494 | 106.5308 | 67.7905 | 44.1843 | 29.2149 | 18.8083 | 16.4415 | 16.0673 | 182.285 | 236.6919 | 422.6147 | 292.0699 | 227.1405 | 438.2556 |  |  |  | 192.3226 | 417.9832 | 443.3942 | 428.6795 | 261.8887 | 366.4881 | 134.1671 | 266.6558 | 212.5536 | 181.011 | 367.212 | 275.068 | 411.6162 | 225.4637 |  | 254.683 | 214.8195 | 164.6479 | 203.0898 |  | 46.2187 | 99.2799 | 47.2061 | 99.4833 | 186.9913 | 225.0577 | 274.6578 | 7.9426 | 53.1511 | 10.7128 | 113.0593 | 8.9482 | 42.7936 | 49.9014 | 56.1529 | 15.7951 |  |  | 2.9349 | -0.47369 | 0.62742 | -0.26547 | 3.7746 | 2.1772 | 6.5908 | -6.0726 | 0.86443 | 3.3912 | 11.0951 | -0.00048462 | -0.00042548 | -0.00052733 | 412.3672 | 449.9585 | 177.464 | 105.6125 | 51.6993 | 23.4311 | 16.9581 | 85.8274 | 57.6554 | 34.0377 | 25.0398 | 19.6611 | 19.232 | 19.5121 | 151.1863 | 135.1858 | 109.1478 | 67.5926 | 59.978 | 133.4801 | 84.6654 | 165.9165 | 231.8836 | 296.1214 | 348.0788 | 363.1163 | 397.0549 |  |  |  | 449.6909 | 424.7579 | 381.1508 | 412.7136 | 1.9416 | 2.3252 | 907.8993 |  |  | 875.156 |  |  | 296.8046 | 488.171 | 326.8909 | 154.0156 | 327.8968 | 238.8227 | 805.9186 | 713.6652 | 862.0305 | 818.5752 | 751.3876 |  | 400.4754 | 514.7198 | 385.0754 | 740.3803 | 442.1964 | 666.871 |  | 851.5945 |  |  | 759.1546 | 812.6007 | 826.3675 | [6 empty] | 728.9195 |  |  | 722.8575 |  |  | 307.2441 | 399.8496 | 408.6516 | 186.3063 | 330.9747 | 448.0943 | 252.0954 | 357.014 |  | 354.7067 | 417.5471 | 267.5207 | 383.7016 | 323.7138 | 390.1613 | 176.8652 | 313.7063 |  | 374.9946 | 379.1175 | 480.6628 | 232.8836 | 327.8411 | 392.6022 | 261.4369 | 365.9313 | 348.5091 | 410.6278 | 284.8103 | 373.6728 | 0.35899 | 18.8926 | 1.7443 | 0.26504 | -39.8021 | 3.116 | 1158.51 | 0.43 | 3.0195 | -0.92563 | 1.0653 | -0.69295 | 3.0221 | 2.2952 | 3.9934 | 1.9274 | 7.0422 | 6.5645 | -0.41719 | -1.7908 | 18.2591 | 16.5065
42810.5217 | 7060 | 62.9428 | 45.4358 | 33.6119 | 25.7485 | 19.7635 | 19.4015 | 19.5389 | 106.539 | 67.8087 | 44.1885 | 29.2201 | 18.8079 | 16.4388 | 16.0613 | 182.2837 | 236.6885 | 422.6336 | 292.0307 | 227.2456 | 438.2693 |  |  |  | 192.4942 | 417.9334 | 442.9166 | 428.6715 | 262.116 | 366.4203 | 134.1837 | 266.6234 | 212.9938 | 181.0628 | 367.175 | 275.2948 | 411.5666 | 225.6032 |  | 255.072 | 215.2434 | 163.8129 | 202.2897 |  | 46.2924 | 99.039 | 47.0332 | 98.9066 | 187.2443 | 225.0634 | 274.4219 | 7.9933 | 53.1026 | 10.5201 | 113.0902 | 8.9382 | 42.7761 | 49.9069 | 56.1425 | 15.7926 |  |  | 2.6688 | -0.075481 | 0.25352 | -0.85819 | 4.3194 | 2.0806 | 6.7268 | -6.1619 | 0.82668 | 2.1134 | 11.1239 | -0.00050926 | -0.00038113 | -0.00050433 | 416.0202 | 450.1657 | 177.5137 | 105.6283 | 51.7182 | 23.4323 | 16.9645 | 85.8396 | 57.6649 | 34.0457 | 25.0461 | 19.669 | 19.2328 | 19.4988 | 143.8021 | 129.2569 | 104.1115 | 68.8788 | 61.6907 | 133.3027 | 84.6366 | 165.9838 | 231.8805 | 296.137 | 348.0086 | 363.0828 | 397.0229 |  |  |  | 449.6133 | 424.3972 | 381.2236 | 412.4969 | 2.4221 | 1.6581 | 908.4163 |  |  | 874.9897 |  |  | 296.8998 | 487.9952 | 326.3437 | 154.0604 | 327.852 | 238.2963 | 805.6502 | 713.6936 | 861.8306 | 818.4995 | 751.4439 |  | 400.3729 | 514.7547 | 385.0225 | 740.3834 | 442.0441 | 666.8117 |  | 851.3692 |  |  | 758.2466 | 812.2827 | 825.6602 | [6 empty] | 728.8856 |  |  | 722.8318 |  |  | 306.8322 | 399.6204 | 408.2933 | 186.4004 | 331.0319 | 447.9411 | 251.4883 | 356.8236 |  | 354.594 | 417.8667 | 268.0236 | 383.6426 | 323.9657 | 390.1862 | 177.1558 | 313.3919 |  | 374.4834 | 378.6622 | 480.6366 | 233.498 | 328.3191 | 392.8999 | 260.3531 | 365.8896 | 347.8805 | 410.709 | 284.2125 | 374.0439 | 0.28465 | 18.8951 | 1.7406 | 0.26404 | -39.8894 | 3.116 | 1164.68 | 0.31 | 2.8792 | -0.36938 | 0.67695 | -1.2455 | 3.2329 | 2.2437 | 4.0344 | 1.9159 | 7.0363 | 6.5475 | 0.38087 | -1.2347 | 18.2764 | 16.5038
42810.5218 | 7061 | 62.9522 | 45.4423 | 33.621 | 25.7493 | 19.7653 | 19.3996 | 19.5411 | 106.5567 | 67.8187 | 44.1986 | 29.2318 | 18.8118 | 16.4421 | 16.0653 | 182.2788 | 236.6686 | 422.6478 | 291.9768 | 227.5984 | 438.2454 |  |  |  | 192.6515 | 417.8914 | 442.8782 | 428.2847 | 260.7206 | 367.0573 | 134.1998 | 266.5914 | 212.4447 | 181.1098 | 367.1493 | 274.9829 | 411.5445 | 225.2635 |  | 255.1276 | 215.0748 | 163.1973 | 201.6282 |  | 46.1694 | 99.0103 | 47.0075 | 99.5467 | 187.6837 | 225.2426 | 274.2429 | 7.9434 | 53.0255 | 10.479 | 113.1027 | 8.9307 | 42.7548 | 49.9518 | 56.1473 | 15.7997 |  |  | 2.3606 | 0.034915 | 0.44475 | -0.31673 | 3.9409 | 2.2699 | 6.6591 | -5.7427 | 0.64005 | 3.0602 | 10.9924 | -0.00044355 | -0.00048298 | -0.00052569 | 413.0522 | 450.425 | 177.5577 | 105.6233 | 51.7261 | 23.447 | 16.9668 | 85.8475 | 57.6734 | 34.0486 | 25.0411 | 19.6591 | 19.2276 | 19.4987 | 139.4144 | 121.5454 | 96.3252 | 67.1733 | 60.5768 | 133.0558 | 84.5283 | 166.0582 | 231.8923 | 296.1509 | 347.9404 | 363.037 | 396.9898 |  |  |  | 449.6398 | 424.6711 | 381.5252 | 413.7682 | 2.0643 | 1.8924 | 908.8121 |  |  | 874.747 |  |  | 296.9891 | 487.8055 | 327.8386 | 154.1002 | 327.807 | 237.8993 | 805.0901 | 713.6734 | 862.4314 | 818.9247 | 751.4289 |  | 400.2911 | 514.5358 | 384.9566 | 740.4018 | 441.8823 | 666.7909 |  | 852.2003 |  |  | 757.803 | 811.5112 | 824.5974 | [6 empty] | 728.8586 |  |  | 722.8073 |  |  | 307.084 | 399.0651 | 408.3069 | 186.2158 | 330.6635 | 447.7342 | 251.3855 | 356.7543 |  | 354.4773 | 418.5508 | 268.6653 | 383.9615 | 323.903 | 390.2929 | 177.1015 | 313.1188 |  | 374.3779 | 378.2713 | 480.605 | 233.619 | 328.5733 | 393.15 | 259.4365 | 365.8608 | 347.1901 | 410.0555 | 283.9243 | 374.3935 | 0.45876 | 18.897 | 1.7394 | 0.26577 | -39.8657 | 3.116 | 1179.93 | 0.21 | 2.7092 | 0.25121 | 0.89658 | -0.75662 | 3.0885 | 2.344 | 4.0148 | 1.9084 | 7.0363 | 6.5291 | 0.8372 | -0.38275 | 18.2925 | 16.4714
42810.5218 | 7062 | 62.9617 | 45.4392 | 33.6198 | 25.7519 | 19.7615 | 19.4015 | 19.5402 | 106.5637 | 67.8288 | 44.2097 | 29.2405 | 18.8149 | 16.4373 | 16.0712 | 182.293 | 236.66 | 422.6703 | 291.9445 | 228.5927 | 438.2675 |  |  |  | 192.831 | 417.8689 | 443.1283 | 429.0513 | 260.4612 | 366.3955 | 134.2066 | 266.5551 | 211.7061 | 181.1673 | 367.1245 | 274.6416 | 411.5016 | 224.8749 |  | 254.3206 | 215.2137 | 162.7309 | 201.9428 |  | 46.3234 | 98.9437 | 46.9651 | 99.7484 | 187.935 | 225.3989 | 274.1221 | 7.8546 | 52.9846 | 10.6528 | 113.0971 | 8.9243 | 42.7228 | 49.9704 | 56.1275 | 15.7911 |  |  | 2.7286 | 0.043459 | 0.052448 | -0.56972 | 4.1669 | 2.5813 | 7.1763 | -5.9221 | 0.51181 | 3.1764 | 10.6848 | -0.00045505 | -0.00045012 | -0.00049612 | 415.341 | 450.4912 | 177.6202 | 105.6325 | 51.7409 | 23.451 | 16.9629 | 85.8623 | 57.6913 | 34.0573 | 25.0436 | 19.6633 | 19.224 | 19.5055 | 130.823 | 116.526 | 93.7497 | 67.2032 | 58.2248 | 132.7056 | 84.456 | 166.1134 | 231.8773 | 296.1752 | 347.847 | 362.9889 | 396.9394 |  |  |  | 449.5081 | 425.1678 | 381.4515 | 414.5008 | 2.4128 | 2.5008 | 909.5559 |  |  | 874.6254 |  |  | 297.088 | 487.6105 | 326.7674 | 154.1392 | 327.774 | 237.4069 | 805.1002 | 713.6229 | 862.9865 | 819.3421 | 751.4722 |  | 400.1925 | 510.9767 | 384.9223 | 740.3993 | 441.6724 | 666.9777 |  | 852.964 |  |  | 757.1184 | 811.8703 | 824.6312 | [6 empty] | 728.8344 |  |  | 722.7858 |  |  | 307.2863 | 398.4419 | 408.6885 | 186.3779 | 330.7717 | 447.4812 | 250.8646 | 357.0672 |  | 353.8756 | 418.7889 | 269.0988 | 384.2897 | 323.2893 | 390.4971 | 177.6443 | 313.035 |  | 375.0069 | 377.9348 | 480.5639 | 232.978 | 328.7515 | 392.8754 | 259.428 | 365.8469 | 346.897 | 410.1352 | 283.3904 | 374.2821 | 0.34879 | 18.8995 | 1.737 | 0.26665 | -39.8279 | 3.116 | 1183.62 | 0.35 | 2.9112 | 0.28024 | 0.30786 | -1.0147 | 3.1764 | 2.5 | 4.1684 | 1.8976 | 7.132 | 6.5059 | 1.7476 | -0.10537 | 18.2795 | 16.4362
42810.5218 | 7063 | 62.9872 | 45.4439 | 33.6263 | 25.7603 | 19.7648 | 19.3942 | 19.5436 | 106.5744 | 67.8476 | 44.2218 | 29.2431 | 18.8213 | 16.4391 | 16.0633 | 182.3032 | 236.6589 | 422.7011 | 291.9069 | 229.2183 | 438.2219 |  |  |  | 193.0042 | 417.8532 | 443.4182 | 429.3123 | 261.4522 | 366.648 | 134.225 | 266.528 | 211.3992 | 181.2289 | 367.1112 | 274.3621 | 411.4569 | 224.5974 |  | 252.4462 | 215.3658 | 162.118 | 201.5369 |  | 46.3294 | 98.8992 | 46.9057 | 99.4373 | 187.9245 | 225.2257 | 274.5043 | 7.8464 | 52.9566 | 10.836 | 113.0628 | 8.9228 | 42.6782 | 49.9619 | 56.1272 | 15.7925 |  |  | 2.352 | 0.19985 | 0.13722 | -0.77145 | 4.1071 | 2.743 | 7.4779 | -5.3675 | 0.41646 | 2.9842 | 10.9236 | -0.00041891 | -0.00038277 | -0.00051419 | 413.4931 | 450.3401 | 177.6707 | 105.6403 | 51.7496 | 23.4561 | 16.9675 | 85.8787 | 57.7067 | 34.0633 | 25.0519 | 19.6654 | 19.2281 | 19.503 | 127.6498 | 115.1345 | 94.8549 | 68.2047 | 57.393 | 132.4316 | 84.3959 | 166.1767 | 231.8869 | 296.201 | 347.7745 | 362.9428 | 396.9075 |  |  |  | 449.28 | 424.9986 | 379.2004 | 413.6244 | 4.3519 | 2.5082 | 910.322 |  |  | 874.5969 |  |  | 297.1955 | 487.407 | 327.3767 | 154.1841 | 327.7515 | 237.8753 | 804.5564 | 713.6684 | 863.4518 | 819.5245 | 751.4222 |  | 400.0852 | 509.4156 | 384.9299 | 740.5426 | 441.5757 | 667.0967 |  | 853.1814 |  |  | 757.507 | 811.2044 | 823.8841 | [6 empty] | 728.8125 |  |  | 722.79 |  |  | 307.1075 | 398.012 | 408.1146 | 187.0765 | 330.9765 | 447.3174 | 251.2409 | 356.8263 |  | 354.36 | 418.7789 | 269.1484 | 384.4217 | 323.7166 | 390.5298 | 178.7262 | 313.2833 |  | 375.2059 | 377.6583 | 480.4833 | 231.6731 | 328.7262 | 392.9366 | 259.4155 | 365.7771 | 348.1182 | 410.3067 | 283.0625 | 374.2391 | 0.46184 | 18.9015 | 1.7349 | 0.26578 | -39.8397 | 3.116 | 1193.62 | 0.29 | 2.7034 | 0.60093 | 0.49793 | -1.1807 | 3.1529 | 2.5767 | 4.2544 | 1.8886 | 7.1761 | 6.4912 | 2.0656 | -0.23547 | 18.2862 | 16.4347
42810.5218 | 7064 | 62.9914 | 45.4516 | 33.6348 | 25.7595 | 19.7685 | 19.4004 | 19.5384 | 106.5911 | 67.8652 | 44.2311 | 29.2493 | 18.8261 | 16.444 | 16.0699 | 182.3053 | 236.6318 | 422.7163 | 291.8524 | 229.7967 | 438.1502 |  |  |  | 193.1625 | 417.8405 | 443.1109 | 429.4854 | 260.0333 | 365.3716 | 134.2439 | 266.4922 | 211.6898 | 181.2697 | 367.1018 | 274.1225 | 411.3799 | 224.6764 |  | 251.9851 | 216.5967 | 162.6792 | 202.311 |  | 46.2984 | 98.7799 | 46.915 | 99.065 | 187.8311 | 225.1199 | 274.8137 | 7.9268 | 52.9583 | 10.8289 | 112.9753 | 8.9113 | 42.6555 | 49.9638 | 56.137 | 15.7971 |  |  | 2.5847 | 0.15977 | 0.66948 | -0.31147 | 3.6984 | 3.0709 | 7.65 | -5.2012 | 0.58693 | 2.743 | 10.9918 | -0.00045177 | -0.00049941 | -0.00048955 | 411.865 | 450.2484 | 177.7263 | 105.6488 | 51.7627 | 23.455 | 16.9656 | 85.8909 | 57.7098 | 34.0708 | 25.0561 | 19.6649 | 19.2303 | 19.497 | 133.2584 | 119.862 | 97.7399 | 71.1913 | 59.7248 | 132.3903 | 84.3169 | 166.2424 | 231.893 | 296.2216 | 347.7057 | 362.8985 | 396.8687 |  |  |  | 449.1793 | 424.0837 | 378.4483 | 411.8714 | 2.987 | 2.6979 | 910.2885 |  |  | 874.5565 |  |  | 297.2886 | 487.2102 | 326.7022 | 154.2202 | 327.7133 | 238.2227 | 804.1269 | 713.699 | 862.7954 | 819.1572 | 751.3743 |  | 400.0283 | 508.7888 | 384.8633 | 740.7416 | 441.5281 | 667.1218 |  | 852.2417 |  |  | 757.3324 | 810.5292 | 823.1214 | [6 empty] | 728.8209 |  |  | 722.7169 |  |  | 306.9662 | 397.6176 | 408.1992 | 186.4379 | 330.6177 | 447.2364 | 252.4262 | 356.3676 |  | 355.2304 | 418.5253 | 268.2346 | 383.8053 | 323.7364 | 390.5153 | 179.3967 | 313.4603 |  | 375.9985 | 377.5379 | 480.4178 | 231.4903 | 328.6025 | 392.5121 | 259.7957 | 365.5937 | 349.0148 | 410.0579 | 282.9842 | 374.2253 | 0.3952 | 18.9053 | 1.7325 | 0.2645 | -39.8441 | 3.1159 | 1209.29 | 0.22 | 2.8311 | 0.53721 | 1.0997 | -0.75008 | 2.9916 | 2.726 | 4.3026 | 1.8844 | 7.1873 | 6.4805 | 1.4372 | -0.56563 | 18.257 | 16.4719
42810.5218 | 7065 | 63.0079 | 45.4633 | 33.641 | 25.7658 | 19.77 | 19.3936 | 19.5419 | 106.597 | 67.8716 | 44.2359 | 29.2483 | 18.8218 | 16.4363 | 16.0632 | 182.2975 | 236.6236 | 422.7309 | 291.81 | 230.9644 | 438.0837 |  |  |  | 193.3366 | 417.8187 | 443.2401 | 429.5897 | 260.453 | 364.6092 | 134.2508 | 266.4561 | 211.8229 | 181.3334 | 367.0919 | 274.104 | 411.3572 | 224.7946 |  | 252.1594 | 217.1777 | 162.0863 | 201.8094 |  | 46.2876 | 98.6784 | 47.0232 | 99.0115 | 187.436 | 224.899 | 274.823 | 7.9074 | 52.9436 | 10.961 | 112.8943 | 8.8959 | 42.635 | 49.9725 | 56.1366 | 15.8024 |  |  | 2.6057 | 0.016515 | 0.74374 | -0.45538 | 4.0769 | 3.2963 | 7.2886 | -5.61 | 0.54898 | 3.882 | 11.0748 | -0.00046655 | -0.00048626 | -0.00053226 | 407.9999 | 450.2587 | 177.7872 | 105.6611 | 51.7734 | 23.4608 | 16.9746 | 85.9061 | 57.725 | 34.0824 | 25.0658 | 19.6721 | 19.2402 | 19.5043 | 136.2497 | 124.4032 | 101.4627 | 73.8246 | 62.7459 | 132.4015 | 84.284 | 166.2954 | 231.8815 | 296.2296 | 347.6277 | 362.8507 | 396.8221 |  |  |  | 449.1849 | 423.9385 | 379.1458 | 412.3504 | 4.5215 | 3.4637 | 910.6243 |  |  | 874.4881 |  |  | 297.384 | 487.021 | 325.8993 | 154.2588 | 327.6776 | 239.1083 | 803.5859 | 713.6261 | 861.6019 | 818.6707 | 751.2506 |  | 399.9976 | 508.2489 | 384.8311 | 740.7701 | 441.4473 | 667.1732 |  | 850.6877 |  |  | 756.8638 | 810.0752 | 822.6677 | [6 empty] | 728.7966 |  |  | 722.6663 |  |  | 306.7324 | 397.0027 | 408.4914 | 185.7484 | 330.545 | 447.215 | 251.7521 | 356.2498 |  | 355.6471 | 418.2033 | 267.6928 | 383.0602 | 323.3047 | 390.4339 | 179.7758 | 313.4136 |  | 375.8635 | 376.9241 | 480.4367 | 231.8999 | 328.6285 | 392.1747 | 260.5818 | 365.4682 | 348.526 | 409.6218 | 283.104 | 373.9719 | 0.58568 | 18.9076 | 1.7328 | 0.26683 | -39.9145 | 3.116 | 1214.07 | 0.24 | 2.8409 | 0.17269 | 1.1589 | -0.90683 | 3.1403 | 2.8237 | 4.1988 | 1.8849 | 7.1994 | 6.4707 | 1.1062 | -0.98327 | 18.2686 | 16.4593
42810.5218 | 7066 | 63.0207 | 45.4723 | 33.6519 | 25.7706 | 19.7684 | 19.4008 | 19.5459 | 106.6144 | 67.8859 | 44.2476 | 29.2539 | 18.8244 | 16.4359 | 16.0639 | 182.3104 | 236.6119 | 422.7495 | 291.767 | 232.5266 | 438.0251 |  |  |  | 193.5031 | 417.8112 | 443.401 | 429.2783 | 263.1912 | 365.8996 | 134.2656 | 266.4123 | 211.4597 | 181.3869 | 367.0909 | 274.0166 | 411.2996 | 225.0134 |  | 253.0163 | 216.4376 | 160.629 | 201.9652 |  | 46.0382 | 98.5673 | 47.1126 | 99.0298 | 187.4577 | 225.175 | 274.9724 | 7.9116 | 52.9234 | 11.0365 | 112.8158 | 8.8898 | 42.6167 | 49.9819 | 56.1283 | 15.8068 |  |  | 2.5439 | 0.021115 | 0.4362 | -1.284 | 3.544 | 3.3949 | 7.3984 | -5.514 | 0.44468 | 3.4771 | 10.8948 | -0.00044191 | -0.00047969 | -0.00053391 | 406.4189 | 450.2452 | 177.8395 | 105.6665 | 51.7836 | 23.4722 | 16.9698 | 85.9191 | 57.7427 | 34.0901 | 25.0675 | 19.672 | 19.2365 | 19.5009 | 142.882 | 126.6392 | 106.3201 | 73.2692 | 65.0891 | 132.5348 | 84.3245 | 166.3596 | 231.8962 | 296.246 | 347.554 | 362.8071 | 396.7888 |  |  |  | 449.2628 | 423.923 | 378.5873 | 412.1242 | 3.5417 | 2.3266 | 910.5663 |  |  | 874.2864 |  |  | 297.4927 | 486.8369 | 327.544 | 154.3078 | 327.647 | 237.5103 | 803.053 | 713.692 | 860.6639 | 818.1953 | 751.1035 |  | 399.9082 | 509.1207 | 384.7776 | 740.7452 | 441.4138 | 667.1437 |  | 849.2292 |  |  | 757.7388 | 809.3074 | 821.7322 | [6 empty] | 728.7627 |  |  | 722.5919 |  |  | 306.9862 | 397.2133 | 408.3703 | 184.9537 | 331.0286 | 447.1747 | 250.9228 | 356.3575 |  | 355.6512 | 418.3057 | 266.9776 | 382.7764 | 323.4376 | 390.2949 | 179.5451 | 313.5175 |  | 377.1787 | 376.4015 | 480.3864 | 231.7652 | 328.3975 | 392.4549 | 260.2887 | 365.395 | 348.6403 | 409.7641 | 283.1991 | 373.6093 | 0.62825 | 18.9108 | 1.7321 | 0.26616 | -39.8138 | 3.116 | 1207.51 | 0.25 | 2.8099 | 0.19524 | 0.8874 | -1.5225 | 2.9287 | 2.8664 | 4.2315 | 1.8803 | 7.1702 | 6.4677 | 0.38613 | -1.5181 | 18.2585 | 16.4744
42810.5218 | 7067 | 63.0251 | 45.4727 | 33.6508 | 25.7693 | 19.7645 | 19.4017 | 19.5405 | 106.6237 | 67.8891 | 44.2498 | 29.2541 | 18.8295 | 16.4322 | 16.0584 | 182.3109 | 236.5923 | 422.7675 | 291.7169 | 233.9392 | 437.992 |  |  |  | 193.6664 | 417.7918 | 443.4577 | 429.951 | 264.5467 | 366.5335 | 134.2846 | 266.3879 | 211.2541 | 181.4367 | 367.0778 | 274.0272 | 411.2574 | 225.0732 |  | 253.4839 | 216.2532 | 160.0134 | 200.9748 |  | 45.9767 | 98.4632 | 47.1476 | 99.3661 | 187.2636 | 225.2593 | 274.7607 | 8.0459 | 52.8872 | 11.1686 | 112.7059 | 8.8947 | 42.6023 | 49.9922 | 56.1291 | 15.8058 |  |  | 2.9691 | 0.045431 | 0.48089 | -0.61309 | 3.6038 | 1.9564 | 6.8687 | -5.8386 | 0.60483 | 3.2207 | 10.8203 | -0.00045177 | -0.00046491 | -0.00054376 | 403.2764 | 450.3763 | 177.8977 | 105.6759 | 51.7997 | 23.4759 | 16.9817 | 85.9317 | 57.7516 | 34.0951 | 25.0789 | 19.6691 | 19.2359 | 19.5055 | 150.1912 | 129.6191 | 106.5648 | 70.2842 | 63.0151 | 132.7702 | 84.3562 | 166.4223 | 231.8883 | 296.2658 | 347.4704 | 362.7614 | 396.7497 |  |  |  | 449.2728 | 423.884 | 377.7091 | 411.7626 | 4.5055 | 3.4934 | 910.8679 |  |  | 873.9834 |  |  | 297.5878 | 486.6291 | 329.4583 | 154.3422 | 327.5911 | 236.562 | 803.0313 | 713.7148 | 859.908 | 817.8272 | 751.0965 |  | 399.8831 | 511.1384 | 384.6604 | 740.7048 | 441.2944 | 667.0665 |  | 848.3696 |  |  | 756.8693 | 809.0923 | 821.5025 | [6 empty] | 728.7449 |  |  | 722.5718 |  |  | 307.4722 | 397.1341 | 408.2258 | 184.7855 | 330.6676 | 447.1472 | 250.3103 | 356.5679 |  | 355.6129 | 418.6449 | 266.5375 | 382.6068 | 323.4784 | 389.6879 | 179.2401 | 313.2896 |  | 376.1061 | 376.6838 | 480.2802 | 231.4526 | 328.1295 | 392.3186 | 259.5592 | 365.377 | 348.1014 | 409.9231 | 283.2512 | 373.3644 | 0.44027 | 18.9115 | 1.7316 | 0.26598 | -39.7855 | 3.116 | 1197 | 0.24 | 3.0371 | 0.28634 | 0.93161 | -1.0519 | 2.9535 | 2.1762 | 4.0775 | 1.8781 | 7.1033 | 6.4556 | -0.39629 | -1.5414 | 18.2818 | 16.4856
42810.5218 | 7068 | 63.034 | 45.4764 | 33.6434 | 25.772 | 19.7691 | 19.3983 | 19.5404 | 106.6349 | 67.8997 | 44.2573 | 29.2618 | 18.8331 | 16.4343 | 16.0607 | 182.3114 | 236.5786 | 422.7773 | 291.6774 | 234.3211 | 437.9483 |  |  |  | 193.8245 | 417.7781 | 443.4784 | 429.929 | 265.9938 | 366.8472 | 134.3036 | 266.3589 | 211.0256 | 181.4878 | 367.0595 | 273.8008 | 411.1909 | 224.863 |  | 254.0363 | 216.8386 | 160.7272 | 200.1935 |  | 45.9891 | 98.4055 | 47.1313 | 99.7919 | 187.8645 | 225.255 | 274.3486 | 8.1381 | 52.8794 | 11.2503 | 112.604 | 8.8837 | 42.621 | 50.0024 | 56.1262 | 15.7978 |  |  | 2.8501 | 0.28462 | 0.542 | -0.40347 | 4.0979 | 2.1036 | 6.9548 | -5.5035 | 0.73813 | 3.202 | 10.889 | -0.00044191 | -0.00048791 | -0.00052733 | 404.8083 | 450.4672 | 177.9591 | 105.6816 | 51.8179 | 23.4897 | 16.9815 | 85.9449 | 57.7714 | 34.1085 | 25.0802 | 19.681 | 19.2329 | 19.5069 | 156.2034 | 134.7222 | 111.6044 | 70.1084 | 61.3381 | 132.9905 | 84.4367 | 166.4769 | 231.8906 | 296.2854 | 347.3968 | 362.7032 | 396.7093 |  |  |  | 449.1773 | 423.9143 | 376.1223 | 412.3592 | 2.35 | 3.3404 | 910.353 |  |  | 873.5538 |  |  | 297.6913 | 486.4525 | 328.5219 | 154.3875 | 327.5383 | 236.6924 | 803.2461 | 713.7464 | 859.7933 | 817.8632 | 751.1271 |  | 399.9284 | 511.6437 | 384.5675 | 740.6941 | 441.1775 | 667.0358 |  | 848.3173 |  |  | 756.5201 | 809.1164 | 821.4527 | [6 empty] | 728.7157 |  |  | 722.6243 |  |  | 307.5011 | 397.2212 | 407.9287 | 184.6881 | 330.5696 | 447.1414 | 250.0785 | 356.8409 |  | 355.8956 | 418.7033 | 266.5459 | 382.5447 | 322.6991 | 389.5424 | 179.4266 | 313.3526 |  | 373.7938 | 377.1433 | 480.1887 | 231.583 | 328.0385 | 391.7576 | 259.3348 | 365.3769 | 348.052 | 409.8287 | 282.9691 | 373.5168 | 0.44605 | 18.913 | 1.7316 | 0.26587 | -39.8124 | 3.116 | 1181.76 | 0.18 | 2.9764 | 0.71666 | 0.98896 | -0.85327 | 3.1495 | 2.2565 | 4.103 | 1.8816 | 7.0807 | 6.443 | -1.0365 | -2.0916 | 18.2968 | 16.4582
42810.5219 | 7069 | 63.0434 | 45.4783 | 33.6432 | 25.7715 | 19.7692 | 19.3912 | 19.5341 | 106.6416 | 67.9181 | 44.2634 | 29.2637 | 18.8354 | 16.4351 | 16.0626 | 182.3148 | 236.5577 | 422.7936 | 291.637 | 234.5935 | 437.9123 |  |  |  | 193.9892 | 417.7481 | 442.8731 | 429.5831 | 263.81 | 365.2741 | 134.3157 | 266.3142 | 211.5747 | 181.5321 | 367.0445 | 273.5504 | 411.0816 | 224.8474 |  | 254.1767 | 217.6477 | 161.2872 | 200.9309 |  | 45.9895 | 98.3837 | 47.0613 | 100.459 | 188.3648 | 225.2836 | 274.6001 | 8.0293 | 52.8651 | 11.2675 | 112.5285 | 8.8896 | 42.6372 | 50.0158 | 56.1373 | 15.8012 |  |  | 2.9894 | -0.099793 | 0.59194 | -0.52503 | 4.1446 | 2.8685 | 7.3642 | -5.5042 | 0.12028 | 3.5551 | 10.8511 | -0.00043862 | -0.00044848 | -0.00053555 | 404.6235 | 450.7777 | 177.9972 | 105.671 | 51.8139 | 23.4782 | 16.9756 | 85.9414 | 57.7649 | 34.0987 | 25.068 | 19.6715 | 19.223 | 19.4913 | 152.5317 | 132.6223 | 112.4048 | 68.6174 | 60.2201 | 132.9729 | 84.4903 | 166.5362 | 231.8971 | 296.3037 | 347.3177 | 362.6562 | 396.6782 |  |  |  | 448.9586 | 423.7949 | 375.3305 | 412.6917 | 2.4515 | 2.7816 | 910.1576 |  |  | 873.2545 |  |  | 297.7844 | 486.2748 | 325.4566 | 154.4265 | 327.4852 | 237.7008 | 803.937 | 713.8074 | 859.7784 | 817.9516 | 751.2104 |  | 400.0334 | 508.9446 | 384.4598 | 740.8434 | 440.9903 | 667.1783 |  | 848.6149 |  |  | 756.7896 | 809.4944 | 821.6219 | [6 empty] | 728.6987 |  |  | 722.7004 |  |  | 306.75 | 397.2334 | 408.0558 | 184.3718 | 330.9243 | 447.1505 | 249.4641 | 356.6902 |  | 355.8004 | 418.2474 | 266.6059 | 382.8524 | 322.505 | 389.3473 | 179.9243 | 313.3912 |  | 372.9181 | 377.4964 | 480.159 | 231.381 | 327.9754 | 391.9801 | 259.0989 | 365.3673 | 347.3737 | 409.6663 | 282.5665 | 373.6262 | 0.54312 | 18.9146 | 1.7338 | 0.26757 | -39.757 | 3.116 | 1171.9 | 0.3 | 3.0445 | -0.42434 | 1.0335 | -0.97333 | 3.1675 | 2.6351 | 4.2221 | 1.8895 | 7.1458 | 6.4182 | -0.63074 | -2.174 | 18.2654 | 16.4242
42810.5219 | 7070 | 63.0522 | 45.4821 | 33.6597 | 25.7761 | 19.7612 | 19.3958 | 19.5392 | 106.6536 | 67.9335 | 44.2739 | 29.2774 | 18.8314 | 16.4428 | 16.0623 | 182.3242 | 236.5406 | 422.8113 | 291.5951 | 235.0274 | 437.8457 |  |  |  | 194.1607 | 417.7143 | 442.5673 | 429.4806 | 263.1821 | 364.636 | 134.3375 | 266.2818 | 212.0236 | 181.5928 | 367.0195 | 273.6562 | 410.9985 | 224.9488 |  | 252.4218 | 217.868 | 162.1775 | 202.6455 |  | 46.0241 | 98.4122 | 46.9991 | 100.5897 | 188.3012 | 224.6783 | 274.633 | 8.0017 | 52.7857 | 11.1776 | 112.4537 | 8.8955 | 42.6258 | 50.0135 | 56.1333 | 15.8014 |  |  | 2.404 | -0.52101 | 0.44606 | -0.45407 | 3.7779 | 2.8757 | 7.2722 | -5.6034 | 0.12086 | 2.8535 | 11.0061 | -0.00050762 | -0.00037127 | -0.00049776 | 404.7432 | 451.121 | 178.048 | 105.6835 | 51.8266 | 23.4816 | 16.9721 | 85.9515 | 57.7804 | 34.1102 | 25.0722 | 19.671 | 19.2263 | 19.4881 | 146.1614 | 130.1249 | 111.573 | 70.1929 | 61.5301 | 132.8276 | 84.5107 | 166.5946 | 231.8937 | 296.3243 | 347.2448 | 362.6149 | 396.6387 |  |  |  | 448.7841 | 423.344 | 375.6124 | 412.239 | 2.5137 | 3.1102 | 909.2774 |  |  | 872.9388 |  |  | 297.8901 | 486.1032 | 325.3114 | 154.4791 | 327.4394 | 237.1359 | 805.0649 | 713.7843 | 859.8159 | 818.0023 | 751.483 |  | 400.0339 | 510.5835 | 384.2775 | 741.0504 | 440.9509 | 667.242 |  | 848.6497 |  |  | 756.8055 | 810.8368 | 822.7979 | [6 empty] | 728.6883 |  |  | 722.7462 |  |  | 306.9005 | 397.4691 | 408.2318 | 184.2832 | 330.7406 | 447.1232 | 248.5265 | 356.656 |  | 356.0181 | 417.6148 | 266.6098 | 382.703 | 322.3845 | 389.1869 | 180.0848 | 313.3146 |  | 374.3741 | 377.3753 | 480.1127 | 231.2279 | 328.093 | 392.7539 | 259.1629 | 365.255 | 347.1571 | 409.9913 | 282.7009 | 373.6865 | 0.37036 | 18.9182 | 1.7349 | 0.26671 | -39.8479 | 3.1161 | 1166.4 | 0.27 | 2.7288 | -0.96962 | 0.89718 | -0.9052 | 3.0223 | 2.6368 | 4.1931 | 1.8819 | 7.0834 | 6.4081 | 0.058724 | -2.0791 | 18.2094 | 16.417
42810.5219 | 7071 | 63.0746 | 45.4831 | 33.6522 | 25.7866 | 19.772 | 19.4049 | 19.5398 | 106.6716 | 67.9428 | 44.2856 | 29.2815 | 18.8357 | 16.4438 | 16.0653 | 182.3387 | 236.5391 | 422.836 | 291.5536 | 235.6399 | 437.8315 |  |  |  | 194.3347 | 417.6851 | 442.4977 | 429.5775 | 264.1393 | 364.6002 | 134.3541 | 266.2484 | 212.387 | 181.6476 | 366.9858 | 273.7169 | 411.0049 | 225.3319 |  | 250.4091 | 218.5528 | 163.4077 | 203.9583 |  | 45.9962 | 98.4202 | 46.9736 | 100.2012 | 188.1614 | 224.5307 | 274.4538 | 7.9922 | 52.718 | 10.8325 | 112.3701 | 8.9003 | 42.6296 | 50.0095 | 56.1271 | 15.8085 |  |  | 2.6523 | -0.13791 | 0.23447 | -0.59009 | 4.2215 | 2.4112 | 7.1158 | -5.8189 | 0.50928 | 3.3596 | 11.0494 | -0.00045505 | -0.00047312 | -0.00048955 | 407.7452 | 451.4686 | 178.109 | 105.6929 | 51.838 | 23.4895 | 16.9775 | 85.9614 | 57.7936 | 34.1106 | 25.0785 | 19.6702 | 19.2283 | 19.4867 | 142.0845 | 129.8077 | 111.397 | 70.3082 | 61.4014 | 132.7327 | 84.5189 | 166.6476 | 231.8834 | 296.3353 | 347.1653 | 362.5649 | 396.5906 |  |  |  | 448.6327 | 422.6631 | 377.6057 | 411.4103 | 3.1639 | 2.5652 | 908.3235 |  |  | 872.6988 |  |  | 297.9869 | 485.9338 | 326.3239 | 154.5198 | 327.3886 | 237.2747 | 805.6874 | 713.7287 | 859.4664 | 817.8313 | 751.857 |  | 399.9038 | 509.8769 | 384.2291 | 741.0614 | 440.8861 | 667.318 |  | 848.4269 |  |  | 756.3405 | 812.4338 | 824.3709 | [6 empty] | 728.6975 |  |  | 722.7556 |  |  | 307.0632 | 397.7908 | 408.0257 | 183.9532 | 330.4548 | 446.9556 | 247.7505 | 356.8176 |  | 356.1356 | 417.2283 | 266.0812 | 382.0814 | 322.0972 | 389.152 | 180.6185 | 313.219 |  | 374.1879 | 377.1232 | 480.0188 | 231.22 | 328.3666 | 393.5049 | 258.883 | 365.2374 | 347.1778 | 410.1213 | 282.8264 | 373.7065 | 0.49227 | 18.9162 | 1.7354 | 0.26551 | -39.8915 | 3.116 | 1156.3 | 0.28 | 2.8662 | -0.49886 | 0.65047 | -1.0319 | 3.1943 | 2.4141 | 4.1472 | 1.8589 | 7.0986 | 6.4006 | 0.49972 | -2.0585 | 18.1736 | 16.4229
42810.5219 | 7072 | 63.0794 | 45.4851 | 33.6494 | 25.7768 | 19.7665 | 19.3965 | 19.5334 | 106.6727 | 67.9535 | 44.2833 | 29.2797 | 18.826 | 16.4333 | 16.0572 | 182.3401 | 236.5269 | 422.8527 | 291.512 | 236.118 | 437.8064 |  |  |  | 194.5039 | 417.6664 | 442.4142 | 429.8317 | 264.5165 | 364.5325 | 134.3768 | 266.2269 | 212.1821 | 181.7045 | 366.9629 | 274.1023 | 410.9675 | 225.5729 |  | 251.4403 | 217.5678 | 161.6275 | 203.7334 |  | 45.713 | 98.3015 | 46.9087 | 99.7522 | 188.0503 | 224.6563 | 274.4405 | 8.0575 | 52.6275 | 10.7336 | 112.3552 | 8.9016 | 42.6373 | 50.0035 | 56.1374 | 15.8073 |  |  | 2.5249 | -0.21413 | 0.6616 | -0.85885 | 4.165 | 2.5899 | 7.0297 | -5.7223 | 0.54723 | 2.9725 | 10.9427 | -0.00045341 | -0.00049284 | -0.00054048 | 404.5217 | 451.6246 | 178.1578 | 105.6939 | 51.8493 | 23.4884 | 16.9791 | 85.9759 | 57.8 | 34.111 | 25.0817 | 19.6704 | 19.2271 | 19.4879 | 141.5889 | 129.03 | 109.3095 | 70.709 | 61.1518 | 132.6333 | 84.5053 | 166.7217 | 231.8922 | 296.3582 | 347.081 | 362.5168 | 396.5547 |  |  |  | 448.5775 | 422.8045 | 378.6927 | 411.3766 | 2.071 | 2.5782 | 907.3382 |  |  | 872.4514 |  |  | 298.0844 | 485.7808 | 326.6881 | 154.5478 | 327.332 | 236.4293 | 805.8231 | 713.6906 | 859.0517 | 817.6031 | 752.0328 |  | 399.854 | 508.5758 | 384.1276 | 741.0065 | 440.7473 | 667.3383 |  | 847.8528 |  |  | 755.777 | 813.0301 | 825.174 | [6 empty] | 728.716 |  |  | 722.7342 |  |  | 306.4705 | 397.8871 | 407.9235 | 183.4739 | 330.8104 | 446.7651 | 248.5135 | 356.719 |  | 355.8657 | 417.6038 | 265.3081 | 381.6981 | 321.8627 | 389.3518 | 180.4809 | 313.2676 |  | 373.27 | 377.3193 | 479.8995 | 231.3218 | 328.5192 | 393.9995 | 258.5679 | 365.2098 | 347.1326 | 410.1516 | 282.2675 | 373.7204 | 0.39963 | 18.9213 | 1.7367 | 0.26569 | -39.9018 | 3.116 | 1131.59 | 0.19 | 2.7963 | -0.62153 | 1.0925 | -1.2447 | 3.1732 | 2.5023 | 4.1226 | 1.8492 | 7.1254 | 6.3869 | 0.54223 | -1.8282 | 18.1761 | 16.4176
42810.5219 | 7073 | 63.096 | 45.4896 | 33.6678 | 25.7865 | 19.779 | 19.3963 | 19.5384 | 106.6942 | 67.9693 | 44.2962 | 29.291 | 18.8342 | 16.4372 | 16.0603 | 182.3332 | 236.5063 | 422.8631 | 291.4729 | 236.1996 | 437.7518 |  |  |  | 194.6626 | 417.6497 | 442.2195 | 429.6235 | 264.1678 | 363.7243 | 134.3819 | 266.1952 | 211.421 | 181.749 | 366.9336 | 274.2335 | 410.894 | 225.5453 |  | 252.0259 | 216.9347 | 160.3364 | 204.3219 |  | 45.5782 | 98.1726 | 46.8491 | 99.5449 | 187.9949 | 224.809 | 274.6707 | 8.097 | 52.532 | 10.8123 | 112.2972 | 8.9054 | 42.6358 | 49.9869 | 56.157 | 15.8115 |  |  | 2.6129 | -0.053797 | 0.83244 | -0.78328 | 3.8456 | 2.4828 | 6.9877 | -5.5035 | 0.90607 | 3.0948 | 10.9872 | -0.00053883 | -0.0004337 | -0.00052569 | 401.9351 | 451.7549 | 178.2155 | 105.7046 | 51.8559 | 23.488 | 16.973 | 85.9815 | 57.8155 | 34.1291 | 25.0795 | 19.6707 | 19.2292 | 19.4846 | 136.1813 | 124.937 | 107.2818 | 72.1274 | 61.979 | 132.3577 | 84.4835 | 166.7813 | 231.8913 | 296.3812 | 347.01 | 362.4691 | 396.5199 |  |  |  | 448.5571 | 422.7531 | 378.0532 | 411.2126 | 2.2019 | 2.0939 | 907.1558 |  |  | 871.874 |  |  | 298.1709 | 485.6446 | 326.413 | 154.5889 | 327.2775 | 236.6142 | 806.8507 | 713.7174 | 858.2446 | 817.163 | 752.3301 |  | 399.7105 | 510.5089 | 384.0573 | 740.9416 | 440.5557 | 667.2727 |  | 847.0268 |  |  | 755.2146 | 813.6371 | 826.0412 | [6 empty] | 728.7238 |  |  | 722.625 |  |  | 305.5071 | 397.6796 | 407.8185 | 183.075 | 331.4847 | 446.674 | 249.9637 | 356.3736 |  | 355.7671 | 418.5369 | 265.43 | 381.4204 | 321.8343 | 389.2017 | 179.8027 | 313.354 |  | 373.1339 | 377.7356 | 479.8495 | 231.1777 | 328.2971 | 393.3137 | 258.3442 | 364.9717 | 347.3575 | 409.9263 | 281.7202 | 373.7243 | 0.42756 | 18.9181 | 1.7395 | 0.26779 | -39.8427 | 3.116 | 1132.06 | 0.23 | 2.8429 | -0.31147 | 1.2252 | -1.1885 | 3.0496 | 2.4504 | 4.1108 | 1.8271 | 7.0652 | 6.3675 | 1.1083 | -1.6056 | 18.1523 | 16.4198
42810.5219 | 7074 | 63.0997 | 45.4943 | 33.6658 | 25.7866 | 19.7825 | 19.3943 | 19.5333 | 106.7003 | 67.9795 | 44.307 | 29.295 | 18.8351 | 16.4398 | 16.0542 | 182.3329 | 236.4885 | 422.8713 | 291.4228 | 235.8599 | 437.7305 |  |  |  | 194.8227 | 417.6097 | 442.573 | 429.9525 | 264.2226 | 364.2102 | 134.401 | 266.1547 | 210.3446 | 181.7942 | 366.9128 | 273.968 | 410.8482 | 225.1401 |  | 251.7294 | 214.6164 | 157.058 | 205.2721 |  | 45.5596 | 98.0506 | 46.8376 | 99.8092 | 188.2028 | 224.7904 | 274.6078 | 8.1738 | 52.475 | 10.7363 | 112.1761 | 8.9041 | 42.639 | 49.9688 | 56.1869 | 15.8128 |  |  | 2.3718 | -0.25027 | 0.35275 | -0.52307 | 3.3817 | 2.0675 | 6.9535 | -5.3386 | 1.0067 | 2.5841 | 10.8759 | -0.00042877 | -0.0004337 | -0.00053226 | 398.9376 | 451.8777 | 178.27 | 105.7069 | 51.8747 | 23.5028 | 16.9762 | 86.0018 | 57.8322 | 34.1341 | 25.0883 | 19.6805 | 19.2267 | 19.4872 | 129.9905 | 119.4695 | 103.0779 | 71.6418 | 60.3688 | 132.0282 | 84.4244 | 166.8391 | 231.8927 | 296.401 | 346.9362 | 362.4337 | 396.4911 |  |  |  | 448.4269 | 422.5926 | 377.3844 | 411.7821 | 2.1725 | 2.7711 | 905.9943 |  |  | 871.9803 |  |  | 298.2717 | 485.525 | 326.3135 | 154.6271 | 327.2131 | 234.9686 | 808.8231 | 713.7343 | 857.7337 | 816.9934 | 752.9356 |  | 399.6167 | 514.0342 | 383.8641 | 740.901 | 440.4342 | 667.2382 |  | 846.5374 |  |  | 755.0842 | 815.0834 | 827.9001 | [6 empty] | 728.7152 |  |  | 722.5388 |  |  | 305.5611 | 397.5477 | 407.5531 | 182.882 | 331.5899 | 446.6026 | 250.0041 | 355.6858 |  | 355.6507 | 418.8681 | 265.2839 | 381.156 | 321.8214 | 388.8494 | 179.6776 | 313.4588 |  | 374.0124 | 377.7153 | 479.8925 | 231.0379 | 327.9831 | 392.938 | 258.0158 | 364.7218 | 347.2059 | 409.8472 | 281.7422 | 373.6844 | 0.46435 | 18.916 | 1.7414 | 0.26732 | -39.8296 | 3.1161 | 1124.37 | 0.27 | 2.7095 | -0.6717 | 0.79745 | -0.97107 | 2.8597 | 2.236 | 4.1007 | 1.8012 | 6.9495 | 6.3553 | 1.7546 | -1.1457 | 18.1213 | 16.3893
42810.5219 | 7075 | 63.1118 | 45.5073 | 33.6793 | 25.7922 | 19.7785 | 19.3948 | 19.5359 | 106.7101 | 67.9954 | 44.3156 | 29.299 | 18.8426 | 16.4347 | 16.0572 | 182.3411 | 236.4815 | 422.8929 | 291.388 | 235.3894 | 437.678 |  |  |  | 194.9836 | 417.5688 | 442.6654 | 430.4489 | 263.5321 | 365.0051 | 134.4188 | 266.1312 | 209.1464 | 181.8513 | 366.8911 | 273.6421 | 410.7922 | 224.8302 |  | 250.2998 | 213.4908 | 155.9139 | 205.7688 |  | 45.2583 | 97.9689 | 46.7473 | 99.7994 | 188.3773 | 224.775 | 274.5653 | 7.9239 | 52.372 | 10.6725 | 111.9656 | 8.9034 | 42.6404 | 49.9627 | 56.2201 | 15.8178 |  |  | 2.8784 | 0.018487 | 0.4362 | -0.36733 | 3.7346 | 2.0964 | 6.4567 | -5.2689 | 0.62215 | 2.5288 | 10.8149 | -0.00051748 | -0.00049284 | -0.00049612 | 404.0454 | 451.8161 | 178.3244 | 105.7198 | 51.8874 | 23.5051 | 16.9816 | 86.0208 | 57.8481 | 34.1456 | 25.1042 | 19.6941 | 19.244 | 19.4916 | 127.8446 | 120.4479 | 101.1998 | 73.0419 | 60.7791 | 131.753 | 84.3708 | 166.9002 | 231.8881 | 296.4251 | 346.8676 | 362.3898 | 396.4548 |  |  |  | 448.261 | 422.3937 | 376.4021 | 410.5774 | 1.8121 | 2.6855 | 904.7328 |  |  | 871.8462 |  |  | 298.3724 | 485.4092 | 327.9526 | 154.684 | 327.1664 | 233.9254 | 810.4518 | 713.75 | 857.0543 | 816.6192 | 753.68 |  | 399.5007 | 515.4752 | 383.7686 | 740.8837 | 440.2722 | 667.2361 |  | 845.5559 |  |  | 755.1529 | 816.881 | 830.4406 | [6 empty] | 728.7035 |  |  | 722.5061 |  |  | 306.2431 | 397.5056 | 407.4474 | 182.8848 | 330.9908 | 446.4579 | 249.3716 | 355.337 |  | 355.6016 | 418.7473 | 265.5161 | 380.9825 | 321.6108 | 388.3246 | 179.6195 | 313.5691 |  | 373.0295 | 377.8945 | 479.8772 | 230.7895 | 327.8332 | 392.0819 | 257.8178 | 364.6062 | 346.5649 | 409.7568 | 281.9655 | 373.6349 | 0.44027 | 18.908 | 1.7422 | 0.26661 | -39.8919 | 3.116 | 1104.91 | 0.29 | 2.9868 | 0.18254 | 0.88668 | -0.81367 | 3.0052 | 2.2516 | 3.9514 | 1.7693 | 6.9006 | 6.3379 | 1.9583 | -0.94351 | 18.1019 | 16.404
42810.5219 | 7076 | 63.1279 | 45.5114 | 33.679 | 25.8004 | 19.7765 | 19.3996 | 19.5357 | 106.7237 | 68.0055 | 44.3297 | 29.3025 | 18.8383 | 16.4347 | 16.0541 | 182.3417 | 236.47 | 422.9097 | 291.3441 | 234.7415 | 437.7079 |  |  |  | 195.1419 | 417.5072 | 442.3879 | 429.9882 | 260.3134 | 362.6575 | 134.4326 | 266.1015 | 208.9134 | 181.9072 | 366.8676 | 273.3785 | 410.7329 | 224.4924 |  | 248.0413 | 212.4661 | 154.9226 | 206.219 |  | 45.1701 | 97.623 | 46.602 | 99.846 | 188.4438 | 225.0863 | 274.7707 | 7.8344 | 52.2791 | 10.5345 | 111.8528 | 8.9191 | 42.6321 | 49.9605 | 56.2391 | 15.8259 |  |  | 2.4105 | 0.013887 | 0.74242 | -0.31476 | 3.5801 | 2.4105 | 7.1086 | -5.5068 | 0.59393 | 3.2689 | 10.8078 | -0.00047969 | -0.00044519 | -0.00053719 | 404.6754 | 451.9209 | 178.381 | 105.7254 | 51.9045 | 23.5144 | 16.9897 | 86.0367 | 57.8595 | 34.1563 | 25.104 | 19.6822 | 19.2421 | 19.4945 | 123.7731 | 118.7104 | 98.9131 | 73.5906 | 62.4036 | 131.4542 | 84.3038 | 166.9469 | 231.8972 | 296.4432 | 346.7951 | 362.3448 | 396.4176 |  |  |  | 448.0947 | 422.8489 | 377.4838 | 410.1408 | 1.9483 | 2.0915 | 904.0955 |  |  | 871.5755 |  |  | 298.4684 | 485.2784 | 327.1836 | 154.7231 | 327.1182 | 233.6339 | 811.4259 | 713.7225 | 856.32 | 816.2144 | 754.2938 |  | 399.3689 | 515.3044 | 383.7005 | 740.8791 | 440.1998 | 667.2199 |  | 844.4457 |  |  | 756.6012 | 818.5648 | 832.6602 | [6 empty] | 728.705 |  |  | 722.4541 |  |  | 305.8075 | 397.6809 | 407.2788 | 182.5289 | 330.9324 | 446.3924 | 249.4247 | 355.5006 |  | 355.8872 | 418.5267 | 265.82 | 380.5268 | 321.6158 | 387.8252 | 179.451 | 313.1929 |  | 372.9818 | 378.5587 | 479.8093 | 230.7601 | 327.665 | 391.9205 | 257.4761 | 364.3661 | 345.7581 | 409.8668 | 282.1951 | 373.4071 | 0.21994 | 18.9084 | 1.7451 | 0.26876 | -39.8976 | 3.1161 | 1105.79 | 0.22 | 2.7283 | 0.15813 | 1.1562 | -0.75285 | 2.9433 | 2.4151 | 4.1474 | 1.7395 | 6.8991 | 6.3301 | 2.373 | -0.69757 | 18.0835 | 16.3974
42810.5219 | 7077 | 63.1365 | 45.5108 | 33.6917 | 25.7936 | 19.7713 | 19.4017 | 19.537 | 106.7326 | 68.0194 | 44.3299 | 29.3064 | 18.8286 | 16.4331 | 16.0565 | 182.3343 | 236.4413 | 422.9116 | 291.2799 | 234.2502 | 437.7083 |  |  |  | 195.2912 | 417.4433 | 442.0531 | 429.3525 | 258.436 | 360.6704 | 134.4509 | 266.0668 | 208.527 | 181.9608 | 366.8485 | 273.2442 | 410.7264 | 224.6032 |  | 245.5609 | 211.8888 | 155.3026 | 207.4368 |  | 45.1927 | 97.4916 | 46.5374 | 99.7083 | 188.5597 | 225.3139 | 274.785 | 7.7109 | 52.1811 | 10.3146 | 111.7436 | 8.9317 | 42.6233 | 49.9696 | 56.255 | 15.8328 |  |  | 2.9441 | 0.13939 | 0.73454 | -0.46524 | 4.2386 | 2.7529 | 6.9726 | -5.6481 | 0.52719 | 2.3422 | 11.0736 | -0.00049284 | -0.00050105 | -0.00052569 | 405.7975 | 451.8973 | 178.4308 | 105.7215 | 51.9036 | 23.5146 | 16.9846 | 86.0294 | 57.8599 | 34.1483 | 25.0961 | 19.6802 | 19.2315 | 19.4813 | 120.6453 | 116.9709 | 94.0033 | 70.6662 | 61.1893 | 131.1486 | 84.1985 | 167.0072 | 231.8963 | 296.4619 | 346.7199 | 362.3001 | 396.3826 |  |  |  | 447.9308 | 423.1506 | 379.2445 | 411.1868 | 2.4902 | 1.3219 | 903.9691 |  |  | 871.2341 |  |  | 298.5682 | 485.1488 | 323.7862 | 154.7662 | 327.0685 | 233.4139 | 812.0892 | 713.6754 | 855.637 | 815.86 | 754.6785 |  | 399.2773 | 514.7144 | 383.6704 | 740.7875 | 440.2173 | 667.2067 |  | 843.515 |  |  | 758.3263 | 818.8634 | 833.25 | [6 empty] | 728.6711 |  |  | 722.3607 |  |  | 304.8789 | 397.6587 | 407.448 | 182.3201 | 331.4375 | 446.3888 | 249.0595 | 355.7852 |  | 355.5206 | 418.6553 | 265.6166 | 380.2576 | 321.7215 | 387.2024 | 179.7241 | 312.7056 |  | 372.9241 | 378.8528 | 479.786 | 230.2974 | 327.942 | 391.7867 | 257.2957 | 364.3922 | 345.3838 | 409.64 | 282.2413 | 373.5311 | 0.34821 | 18.9084 | 1.7475 | 0.2689 | -39.8554 | 3.1161 | 1127.54 | 0.3 | 3.0104 | 0.50092 | 1.1499 | -0.91513 | 3.2033 | 2.5815 | 4.1085 | 1.7199 | 6.9127 | 6.3345 | 2.682 | -0.16483 | 18.049 | 16.3498
42810.522 | 7078 | 63.148 | 45.5266 | 33.6897 | 25.7976 | 19.7891 | 19.4059 | 19.538 | 106.7457 | 68.0432 | 44.3467 | 29.3153 | 18.8352 | 16.4416 | 16.0656 | 182.3471 | 236.4289 | 422.9256 | 291.2388 | 233.9363 | 437.6761 |  |  |  | 195.4554 | 417.3999 | 441.2844 | 429.1716 | 255.1179 | 356.9718 | 134.4649 | 266.0408 | 208.4099 | 182.0076 | 366.805 | 273.1976 | 410.6584 | 224.7182 |  | 245.9965 | 212.2667 | 156.0926 | 207.3815 |  | 45.2379 | 97.6672 | 46.6048 | 99.3871 | 188.2684 | 225.2143 | 274.5532 | 7.4868 | 52.1146 | 10.3614 | 111.6244 | 8.919 | 42.6085 | 49.9741 | 56.2582 | 15.8182 |  |  | 2.9796 | -0.060365 | 0.80419 | -0.29899 | 3.9507 | 2.8987 | 7.033 | -5.3642 | 0.67917 | 2.9144 | 10.9447 | -0.00045341 | -0.00050598 | -0.00055362 | 405.576 | 451.6311 | 178.4831 | 105.7267 | 51.9131 | 23.5199 | 16.9847 | 86.0477 | 57.8693 | 34.162 | 25.1018 | 19.6746 | 19.23 | 19.4752 | 118.2617 | 112.6015 | 87.5073 | 65.6884 | 57.928 | 130.8287 | 84.0389 | 167.0583 | 231.8893 | 296.4718 | 346.6341 | 362.2504 | 396.3341 |  |  |  | 447.682 | 422.9744 | 380.8148 | 411.3201 | 2.569 | 2.5895 | 904.0628 |  |  | 870.942 |  |  | 298.6634 | 485.0029 | 322.6872 | 154.8122 | 327.0145 | 233.5593 | 812.7743 | 713.5728 | 854.9746 | 815.5756 | 755.2185 |  | 399.2139 | 512.9212 | 383.6844 | 740.7048 | 440.1816 | 667.1483 |  | 842.7091 |  |  | 758.1706 | 820.1889 | 834.8413 | [6 empty] | 728.6863 |  |  | 722.2878 |  |  | 304.8345 | 397.7265 | 407.5693 | 182.2828 | 331.5749 | 446.3539 | 248.5173 | 355.6223 |  | 354.9341 | 418.6239 | 265.3673 | 380.4046 | 321.9612 | 387.3384 | 179.6752 | 312.5438 |  | 372.6634 | 378.924 | 479.7867 | 230.1512 | 328.3256 | 391.018 | 256.8397 | 364.3624 | 345.2928 | 409.228 | 282.1627 | 373.8596 | 0.64539 | 18.904 | 1.7491 | 0.26686 | -39.7622 | 3.116 | 1105.07 | 0.21 | 3.0197 | -0.32972 | 1.2034 | -0.73379 | 3.0923 | 2.6488 | 4.1258 | 1.6988 | 6.9638 | 6.3329 | 2.9065 | 0.53757 | 18.0437 | 16.3181
42810.522 | 7079 | 63.1607 | 45.5226 | 33.6919 | 25.808 | 19.7836 | 19.4022 | 19.5362 | 106.758 | 68.0485 | 44.3571 | 29.316 | 18.8419 | 16.4329 | 16.0523 | 182.351 | 236.4209 | 422.9539 | 291.1944 | 234.0778 | 437.5996 |  |  |  | 195.641 | 417.3791 | 440.5796 | 428.9185 | 255.3701 | 354.3401 | 134.4733 | 266.0112 | 208.0919 | 182.0777 | 366.7868 | 272.7307 | 410.5175 | 224.1927 |  | 244.765 | 211.9517 | 154.294 | 208.4615 |  | 45.6037 | 97.8226 | 46.5673 | 99.3557 | 188.4271 | 225.4185 | 274.8443 | 7.3207 | 52.0596 | 10.1362 | 111.5074 | 8.9348 | 42.5964 | 50.0012 | 56.2804 | 15.8148 |  |  | 2.7082 | -0.17011 | 0.28441 | -0.3463 | 3.9087 | 2.2515 | 7.0711 | -5.4647 | 0.61884 | 3.0174 | 10.9113 | -0.00047476 | -0.00053883 | -0.00057169 | 405.118 | 451.2641 | 178.5371 | 105.7324 | 51.9228 | 23.5262 | 16.983 | 86.0585 | 57.8853 | 34.1655 | 25.1042 | 19.679 | 19.2285 | 19.4813 | 118.3756 | 113.7026 | 87.9662 | 63.5627 | 56.2588 | 130.6065 | 83.9343 | 167.1226 | 231.8918 | 296.4878 | 346.5595 | 362.2163 | 396.3041 |  |  |  | 447.4395 | 423.0174 | 381.1759 | 411.4897 | 3.0243 | 2.8381 | 904.4062 |  |  | 870.4919 |  |  | 298.7619 | 484.847 | 322.6173 | 154.8533 | 326.97 | 233.0109 | 812.9356 | 713.4286 | 854.7559 | 815.6478 | 755.5563 |  | 399.0743 | 511.2026 | 383.6298 | 740.6623 | 440.1536 | 667.2433 |  | 842.6941 |  |  | 759.9531 | 820.3018 | 835.0015 | [6 empty] | 728.658 |  |  | 722.2737 |  |  | 304.5198 | 397.838 | 407.3534 | 182.2034 | 331.54 | 446.1767 | 248.3069 | 355.9463 |  | 355.1984 | 418.7266 | 265.3402 | 380.7626 | 322.2251 | 387.4602 | 180.216 | 312.5961 |  | 373.1229 | 378.9776 | 479.7153 | 229.8548 | 327.884 | 390.3043 | 256.4508 | 364.247 | 345.8471 | 408.9454 | 281.9954 | 373.7558 | 0.46762 | 18.9055 | 1.7494 | 0.26643 | -39.7975 | 3.1161 | 1109.46 | 0.23 | 2.8728 | -0.5536 | 0.71583 | -0.78988 | 3.0764 | 2.3349 | 4.1378 | 1.6759 | 7.0065 | 6.331 | 2.8658 | 0.47388 | 17.9996 | 16.286
42810.522 | 7080 | 63.1787 | 45.5318 | 33.7153 | 25.8164 | 19.7855 | 19.4081 | 19.5429 | 106.7717 | 68.0656 | 44.3629 | 29.3297 | 18.8513 | 16.4368 | 16.0601 | 182.3439 | 236.4003 | 422.9632 | 291.1447 | 234.0687 | 437.5249 |  |  |  | 195.7931 | 417.332 | 440.7409 | 429.342 | 255.5809 | 353.7538 | 134.4894 | 265.9704 | 207.3575 | 182.1417 | 366.7706 | 272.3471 | 410.4237 | 224.077 |  | 244.3086 | 211.8546 | 154.2573 | 208.7448 |  | 45.861 | 97.7375 | 46.4639 | 99.2213 | 188.2473 | 225.6863 | 275.4659 | 7.2364 | 52.0389 | 9.7819 | 111.4691 | 8.9423 | 42.574 | 50.0313 | 56.2925 | 15.8194 |  |  | 2.5511 | -0.13791 | 0.23316 | -0.68537 | 3.8647 | 2.264 | 6.8687 | -5.9089 | 0.98936 | 3.3174 | 10.6574 | -0.00047148 | -0.00044848 | -0.00055855 | 403.2222 | 450.9386 | 178.5865 | 105.7328 | 51.9308 | 23.5245 | 16.9883 | 86.0663 | 57.8962 | 34.1703 | 25.1057 | 19.6802 | 19.225 | 19.4724 | 122.719 | 121.7635 | 92.2536 | 64.9204 | 55.2426 | 130.6071 | 83.8713 | 167.1756 | 231.8819 | 296.5057 | 346.4887 | 362.1686 | 396.2649 |  |  |  | 447.337 | 423.5746 | 381.5919 | 412.3349 | 2.4562 | 2.8306 | 904.7459 |  |  | 869.8426 |  |  | 298.8542 | 484.6969 | 324.6035 | 154.8984 | 326.9219 | 232.2429 | 813.7184 | 713.4839 | 854.7754 | 815.8108 | 755.8619 |  | 398.9577 | 512.4492 | 383.507 | 740.6922 | 440.1305 | 667.2901 |  | 842.9967 |  |  | 759.72 | 820.716 | 835.4641 | [6 empty] | 728.6297 |  |  | 722.2135 |  |  | 304.3794 | 398.0473 | 406.9428 | 182.5318 | 330.9715 | 446.077 | 248.0411 | 355.5375 |  | 354.9435 | 418.2685 | 264.3703 | 380.8435 | 321.7728 | 386.8747 | 179.8437 | 312.6533 |  | 373.6218 | 378.7742 | 479.7123 | 230.0198 | 327.9065 | 390.1149 | 255.9821 | 364.1006 | 345.5358 | 408.6389 | 281.8233 | 373.5307 | 0.41485 | 18.9023 | 1.7527 | 0.2687 | -39.8124 | 3.116 | 1118.42 | 0.18 | 2.787 | -0.4984 | 0.64805 | -1.1111 | 3.0599 | 2.342 | 4.0793 | 1.6561 | 6.9606 | 6.3276 | 2.3833 | -0.010159 | 17.9823 | 16.251
42810.522 | 7081 | 63.1805 | 45.5301 | 33.6987 | 25.8095 | 19.7854 | 19.3999 | 19.5234 | 106.7787 | 68.0695 | 44.3683 | 29.3226 | 18.8477 | 16.4399 | 16.054 | 182.3527 | 236.3893 | 422.9758 | 291.1048 | 233.8196 | 437.4472 |  |  |  | 195.9563 | 417.3008 | 440.7613 | 429.5181 | 255.7709 | 354.6357 | 134.5039 | 265.9451 | 207.0221 | 182.2105 | 366.7746 | 272.4385 | 410.3663 | 224.2943 |  | 245.1344 | 212.1527 | 154.6605 | 208.316 |  | 45.9219 | 97.6088 | 46.4066 | 99.4023 | 187.8122 | 226.0674 | 275.5815 | 7.3412 | 52.028 | 9.6772 | 111.4552 | 8.9484 | 42.545 | 50.0366 | 56.3001 | 15.8165 |  |  | 2.5669 | -0.2943 | 0.27061 | -0.24182 | 4.0782 | 2.0024 | 6.6394 | -5.907 | 0.56183 | 1.7921 | 10.8765 | -0.00049448 | -0.00048298 | -0.00057169 | 404.6265 | 451.071 | 178.6441 | 105.7451 | 51.9519 | 23.534 | 16.9889 | 86.0832 | 57.9132 | 34.1859 | 25.1166 | 19.6846 | 19.2339 | 19.4799 | 130.4124 | 128.6646 | 98.0519 | 64.6214 | 55.0715 | 130.609 | 83.8728 | 167.2344 | 231.8838 | 296.5267 | 346.4073 | 362.1161 | 396.2213 |  |  |  | 447.146 | 423.2067 | 381.7833 | 412.3798 | 2.1758 | 3.5877 | 904.1514 |  |  | 869.1672 |  |  | 298.9568 | 484.5541 | 325.3631 | 154.9342 | 326.87 | 232.3226 | 813.5007 | 713.4808 | 854.9125 | 815.9687 | 756.159 |  | 398.9575 | 513.6927 | 383.3298 | 740.8014 | 439.9767 | 667.3495 |  | 843.375 |  |  | 760.4068 | 821.4348 | 836.0289 | [6 empty] | 728.584 |  |  | 722.2057 |  |  | 304.3224 | 398.1794 | 406.7583 | 182.2705 | 330.9025 | 446.0512 | 248.3581 | 355.1274 |  | 354.7853 | 417.7239 | 264.1575 | 380.6576 | 321.7895 | 386.6656 | 178.7736 | 312.6229 |  | 373.8174 | 378.3709 | 479.7034 | 229.7721 | 328.0636 | 390.5515 | 256.1717 | 363.988 | 345.7863 | 408.2248 | 282.0909 | 373.6069 | 0.39328 | 18.9028 | 1.753 | 0.26844 | -39.8127 | 3.116 | 1119.32 | 0.26 | 2.7976 | -0.72796 | 0.69805 | -0.65987 | 3.1445 | 2.2034 | 4.0121 | 1.6479 | 6.9098 | 6.3077 | 1.5287 | -0.65424 | 17.9885 | 16.2283
42810.522 | 7082 | 63.1929 | 45.5362 | 33.7044 | 25.8097 | 19.7861 | 19.3995 | 19.5325 | 106.7913 | 68.0844 | 44.382 | 29.3357 | 18.8439 | 16.4332 | 16.0535 | 182.3561 | 236.3842 | 422.9837 | 291.0614 | 233.7335 | 437.4313 |  |  |  | 196.1126 | 417.2619 | 440.6654 | 429.5518 | 256.4898 | 355.0007 | 134.5311 | 265.9263 | 206.9743 | 182.276 | 366.7826 | 272.4321 | 410.3404 | 224.0939 |  | 246.3344 | 212.2155 | 155.5755 | 208.0907 |  | 45.9067 | 97.4117 | 46.2567 | 99.0177 | 187.1325 | 225.8394 | 275.8477 | 7.582 | 52.0011 | 9.5657 | 111.4825 | 8.9495 | 42.5435 | 50.0529 | 56.3114 | 15.8128 |  |  | 2.1838 | -0.026197 | 0.40466 | -0.32067 | 4.1893 | 2.396 | 7.1947 | -5.7986 | 0.63305 | 3.3719 | 10.9512 | -0.00046491 | -0.00046984 | -0.00051419 | 402.7558 | 451.3311 | 178.7014 | 105.7597 | 51.9662 | 23.5472 | 16.99 | 86.096 | 57.9195 | 34.186 | 25.1189 | 19.6857 | 19.2374 | 19.4785 | 132.7364 | 129.8384 | 105.26 | 65.5995 | 56.3818 | 130.5223 | 83.9388 | 167.2855 | 231.8758 | 296.5369 | 346.3234 | 362.0728 | 396.182 |  |  |  | 447.049 | 423.4045 | 384.0175 | 412.5256 | 1.9951 | 2.8051 | 903.5003 |  |  | 868.6576 |  |  | 299.0542 | 484.4043 | 326.1024 | 154.9754 | 326.8216 | 232.3063 | 812.7774 | 713.5117 | 854.9965 | 816.097 | 756.243 |  | 399.0347 | 513.2835 | 383.2827 | 740.8834 | 439.9519 | 667.4717 |  | 843.9139 |  |  | 761.561 | 821.0193 | 835.5269 | [6 empty] | 728.5515 |  |  | 722.2247 |  |  | 304.0137 | 398.1805 | 406.5847 | 182.3439 | 331.517 | 446.036 | 248.128 | 355.0722 |  | 354.8155 | 417.687 | 264.1249 | 380.7027 | 321.9154 | 386.6109 | 178.7332 | 312.7307 |  | 373.3339 | 378.2802 | 479.7248 | 229.565 | 328.0623 | 390.6711 | 256.7803 | 364.0589 | 347.5787 | 408.4694 | 282.423 | 373.5032 | 0.29601 | 18.9017 | 1.7527 | 0.26668 | -39.713 | 3.1161 | 1130.14 | 0.19 | 2.5811 | -0.21713 | 0.85338 | -0.75968 | 3.1863 | 2.4097 | 4.1756 | 1.653 | 6.9168 | 6.3027 | 1.2596 | -1.4471 | 17.9921 | 16.2133
42810.522 | 7083 | 63.2108 | 45.5411 | 33.7045 | 25.8148 | 19.785 | 19.4036 | 19.5307 | 106.8043 | 68.101 | 44.3849 | 29.3412 | 18.8426 | 16.4388 | 16.0526 | 182.3576 | 236.3643 | 422.9991 | 291.0175 | 233.7192 | 437.375 |  |  |  | 196.2758 | 417.2089 | 440.8168 | 429.6557 | 259.6152 | 356.923 | 134.5545 | 265.9028 | 207.5861 | 182.3299 | 366.7746 | 272.3157 | 410.293 | 223.7147 |  | 247.0315 | 213.0178 | 157.7498 | 208.0763 |  | 46.013 | 97.3384 | 46.1785 | 99.0154 | 187.2821 | 225.8124 | 275.8177 | 8.1308 | 51.9473 | 9.7158 | 111.5451 | 8.9491 | 42.5446 | 50.0586 | 56.3172 | 15.8132 |  |  | 2.398 | -0.29496 | 0.67408 | -0.47838 | 4.4081 | 3.0249 | 7.3885 | -5.7664 | 0.51454 | 2.9297 | 11.0023 | -0.00052241 | -0.00044684 | -0.00055198 | 397.9362 | 451.4926 | 178.7536 | 105.7686 | 51.9704 | 23.5414 | 16.9888 | 86.1085 | 57.9361 | 34.1889 | 25.1213 | 19.6907 | 19.233 | 19.4786 | 127.9764 | 119.7613 | 102.3896 | 66.4631 | 58.6344 | 130.2333 | 83.9242 | 167.3339 | 231.8784 | 296.5598 | 346.242 | 362.0317 | 396.147 |  |  |  | 447.0869 | 423.6166 | 384.7139 | 412.6885 | 1.9282 | 1.3957 | 903.0433 |  |  | 868.3853 |  |  | 299.1488 | 484.2621 | 326.405 | 155.0147 | 326.7734 | 233.1946 | 811.7953 | 713.4948 | 854.9461 | 816.1358 | 756.1268 |  | 399.1661 | 512.4816 | 383.2793 | 740.9048 | 440.0219 | 667.4762 |  | 844.015 |  |  | 762.2068 | 819.3104 | 833.5309 | [6 empty] | 728.5451 |  |  | 722.2796 |  |  | 304.1145 | 398.2609 | 406.6269 | 182.6018 | 331.6854 | 445.9706 | 248.2303 | 355.5165 |  | 354.6897 | 417.7648 | 263.9471 | 380.9843 | 321.5061 | 386.4005 | 179.1144 | 312.9914 |  | 372.1221 | 379.1803 | 479.6983 | 229.3855 | 327.821 | 390.1856 | 257.6077 | 364.1902 | 348.677 | 408.6729 | 282.2725 | 373.3686 | 0.46069 | 18.8999 | 1.754 | 0.26902 | -39.7418 | 3.1161 | 1111.59 | 0.28 | 2.7089 | -0.72851 | 1.1013 | -0.92777 | 3.2683 | 2.7074 | 4.2314 | 1.6689 | 6.9388 | 6.3098 | 1.752 | -1.13 | 17.9878 | 16.2131
42810.522 | 7084 | 63.2226 | 45.5508 | 33.7153 | 25.8243 | 19.795 | 19.4123 | 19.5342 | 106.8202 | 68.115 | 44.3975 | 29.3499 | 18.8517 | 16.4509 | 16.0648 | 182.3541 | 236.3524 | 423.0097 | 290.9753 | 233.8239 | 437.2558 |  |  |  | 196.4303 | 417.1661 | 440.7961 | 428.9873 | 258.9688 | 357.653 | 134.5665 | 265.8685 | 208.7982 | 182.3878 | 366.7557 | 272.1622 | 410.2433 | 223.3256 |  | 247.9442 | 214.027 | 159.0314 | 206.3219 |  | 46.1296 | 97.4171 | 46.0934 | 98.699 | 187.4194 | 225.6017 | 275.3744 | 8.4383 | 51.8898 | 9.6818 | 111.5621 | 8.9367 | 42.5386 | 50.0574 | 56.3176 | 15.8109 |  |  | 2.9204 | -0.44675 | 0.40204 | -0.75174 | 4.1058 | 2.923 | 7.4845 | -5.7394 | 0.055476 | 3.0837 | 10.9872 | -0.00047805 | -0.00045669 | -0.00052405 | 402.8427 | 451.9746 | 178.8036 | 105.765 | 51.9783 | 23.5457 | 16.9923 | 86.1179 | 57.9406 | 34.2011 | 25.1232 | 19.6865 | 19.2312 | 19.4694 | 122.596 | 113.9965 | 95.1697 | 66.6846 | 59.0886 | 129.8499 | 83.8261 | 167.3898 | 231.8782 | 296.578 | 346.1649 | 361.9832 | 396.1158 |  |  |  | 447.1689 | 423.8038 | 385.423 | 412.9776 | 3.4149 | 2.0226 | 902.5231 |  |  | 868.2671 |  |  | 299.2593 | 484.1435 | 325.5271 | 155.0657 | 326.7283 | 234.5677 | 810.8741 | 713.4459 | 854.9782 | 816.265 | 755.9433 |  | 399.2402 | 514.3626 | 383.2404 | 740.8362 | 440.1298 | 667.4381 |  | 844.227 |  |  | 762.7309 | 817.8782 | 831.7138 | [6 empty] | 728.5392 |  |  | 722.2966 |  |  | 304.2084 | 398.247 | 406.9212 | 182.517 | 331.0831 | 445.8156 | 248.2624 | 355.6645 |  | 354.5487 | 417.824 | 263.2937 | 381.2978 | 321.2673 | 386.2513 | 179.6753 | 312.9562 |  | 372.6854 | 379.8382 | 479.6282 | 229.7455 | 327.6732 | 389.9723 | 257.8301 | 364.258 | 349.0679 | 408.7414 | 281.781 | 373.3117 | 0.58645 | 18.8983 | 1.7542 | 0.26944 | -39.8185 | 3.1161 | 1098.88 | 0.27 | 2.9912 | -0.89667 | 0.85061 | -1.1631 | 3.1536 | 2.6609 | 4.2578 | 1.6812 | 6.883 | 6.3235 | 2.3015 | -0.33965 | 18.0315 | 16.2142
42810.522 | 7085 | 63.2299 | 45.5532 | 33.7038 | 25.8203 | 19.7902 | 19.3988 | 19.5371 | 106.82 | 68.1207 | 44.4012 | 29.3503 | 18.8484 | 16.4398 | 16.0513 | 182.361 | 236.3337 | 423.0217 | 290.9287 | 234.1233 | 437.1958 |  |  |  | 196.5802 | 417.1275 | 440.5445 | 428.213 | 256.5451 | 356.882 | 134.5872 | 265.8379 | 209.0726 | 182.4467 | 366.7474 | 271.377 | 410.1993 | 222.63 |  | 249.2069 | 213.7185 | 158.8099 | 205.5099 |  | 46.1667 | 97.5702 | 46.0091 | 98.1672 | 187.0959 | 225.5165 | 274.8503 | 8.5252 | 51.8442 | 9.7334 | 111.5296 | 8.9242 | 42.5288 | 50.0519 | 56.3133 | 15.8122 |  |  | 2.86 | -0.12017 | 0.1681 | -0.63806 | 4.1078 | 2.3303 | 7.0954 | -5.907 | 0.1446 | 3.1141 | 10.9473 | -0.00042548 | -0.00048626 | -0.00053555 | 400.6288 | 452.1987 | 178.8563 | 105.7752 | 51.9982 | 23.5528 | 16.9951 | 86.1269 | 57.954 | 34.2044 | 25.1268 | 19.6874 | 19.2318 | 19.4735 | 122.7679 | 115.1806 | 94.4623 | 67.5578 | 61.4014 | 129.6512 | 83.7544 | 167.4436 | 231.8766 | 296.5964 | 346.088 | 361.942 | 396.075 |  |  |  | 447.2347 | 423.2694 | 386.7797 | 412.437 | 2.7653 | 3.1972 | 901.9748 |  |  | 868.2844 |  |  | 299.3552 | 484.0315 | 323.9395 | 155.1142 | 326.6778 | 234.5969 | 810.0823 | 713.3486 | 855.2348 | 816.538 | 755.7549 |  | 399.2562 | 513.8237 | 383.2283 | 740.7485 | 440.1928 | 667.4753 |  | 844.7074 |  |  | 761.9099 | 816.7463 | 830.1796 | [6 empty] | 728.5342 |  |  | 722.342 |  |  | 303.9186 | 398.16 | 406.8466 | 182.4656 | 330.4811 | 445.5858 | 248.6925 | 355.7838 |  | 354.6652 | 417.5262 | 262.8052 | 381.4277 | 320.9396 | 386.4258 | 179.4497 | 312.7071 |  | 373.9153 | 379.991 | 479.5936 | 230.057 | 327.4639 | 390.2795 | 257.8687 | 364.1416 | 348.431 | 408.3344 | 281.3882 | 373.4264 | 0.25172 | 18.8977 | 1.7534 | 0.26872 | -39.8458 | 3.116 | 1110.34 | 0.23 | 2.9582 | -0.46514 | 0.55014 | -1.0718 | 3.1541 | 2.3756 | 4.1454 | 1.688 | 6.8968 | 6.3329 | 2.2574 | -0.26976 | 18.0497 | 16.2367
42810.522 | 7086 | 63.2438 | 45.5608 | 33.7238 | 25.8255 | 19.7924 | 19.4045 | 19.5387 | 106.8436 | 68.1335 | 44.4184 | 29.3576 | 18.843 | 16.4421 | 16.0592 | 182.3654 | 236.3204 | 423.032 | 290.8851 | 234.3892 | 437.1547 |  |  |  | 196.7389 | 417.0908 | 440.3256 | 428.5861 | 256.1364 | 356.2742 | 134.595 | 265.8102 | 208.7519 | 182.4971 | 366.7213 | 271.1557 | 410.1536 | 222.5644 |  | 248.3939 | 213.6406 | 158.048 | 205.5371 |  | 46.1198 | 97.5252 | 45.9896 | 97.8884 | 187.1471 | 225.5191 | 274.4964 | 8.4604 | 51.815 | 10.0614 | 111.4919 | 8.9123 | 42.5111 | 50.0331 | 56.2966 | 15.8172 |  |  | 3.1143 | 0.042799 | 0.21213 | -0.66566 | 4.0073 | 2.2679 | 7.2315 | -5.8708 | 0.5626 | 3.6015 | 10.9963 | -0.00045505 | -0.00045669 | -0.00053391 | 399.0451 | 452.2135 | 178.91 | 105.7853 | 52.0065 | 23.5612 | 16.9892 | 86.1464 | 57.9636 | 34.2138 | 25.1332 | 19.6916 | 19.2344 | 19.4769 | 123.274 | 114.8351 | 96.1442 | 68.295 | 62.8155 | 129.4089 | 83.7255 | 167.4989 | 231.8895 | 296.6132 | 346.0109 | 361.9039 | 396.0304 |  |  |  | 447.1946 | 423.2268 | 387.0779 | 413.5404 | 2.1739 | 2.7005 | 902.0038 |  |  | 868.4718 |  |  | 299.4434 | 483.926 | 323.1361 | 155.1557 | 326.6242 | 234.4514 | 809.823 | 713.3188 | 855.6499 | 816.9625 | 755.6675 |  | 399.2795 | 512.8233 | 383.2059 | 740.7285 | 440.207 | 667.5999 |  | 845.7318 |  |  | 760.3065 | 816.3803 | 829.6406 | [6 empty] | 728.5225 |  |  | 722.401 |  |  | 303.667 | 397.91 | 406.923 | 182.6506 | 330.3663 | 445.2007 | 248.6996 | 355.719 |  | 354.8096 | 417.1286 | 262.727 | 381.3827 | 320.4541 | 386.856 | 179.3097 | 312.6588 |  | 374.5422 | 380.2791 | 479.59 | 229.7636 | 327.0615 | 390.9093 | 257.8668 | 363.9875 | 347.8143 | 408.1681 | 280.9969 | 373.4289 | 0.48784 | 18.8966 | 1.7528 | 0.26868 | -39.8076 | 3.116 | 1091.06 | 0.25 | 3.0854 | 0.27758 | 0.61796 | -1.0947 | 3.1153 | 2.3436 | 4.1849 | 1.6926 | 6.9225 | 6.335 | 2.1707 | -0.46014 | 18.0443 | 16.2015
42810.5221 | 7087 | 63.255 | 45.5598 | 33.739 | 25.8275 | 19.7914 | 19.4016 | 19.543 | 106.8494 | 68.1523 | 44.423 | 29.3685 | 18.856 | 16.4387 | 16.0552 | 182.3743 | 236.311 | 423.0454 | 290.8526 | 234.5777 | 437.0825 |  |  |  | 196.9013 | 417.052 | 439.8016 | 428.2507 | 256.8909 | 355.3526 | 134.6287 | 265.775 | 208.1998 | 182.5598 | 366.6918 | 271.5537 | 410.0908 | 222.8085 |  | 249.5583 | 213.1841 | 157.5899 | 205.1232 |  | 45.9879 | 97.3881 | 45.9305 | 97.561 | 187.7799 | 225.899 | 274.1659 | 8.3252 | 51.794 | 10.3371 | 111.4328 | 8.9022 | 42.4775 | 50.0026 | 56.2697 | 15.8112 |  |  | 2.8718 | -0.090593 | 0.47957 | -0.44158 | 4.3969 | 3.2372 | 7.604 | -5.8472 | 0.63694 | 3.2102 | 10.8883 | -0.00049941 | -0.00047641 | -0.00055198 | 397.4468 | 452.2259 | 178.9582 | 105.7848 | 52.0192 | 23.5653 | 16.9898 | 86.1495 | 57.9717 | 34.2223 | 25.1337 | 19.6959 | 19.2327 | 19.4749 | 122.2537 | 115.6372 | 95.3908 | 70.427 | 62.8303 | 129.2161 | 83.6844 | 167.558 | 231.8884 | 296.6462 | 345.9462 | 361.8597 | 395.9992 |  |  |  | 447.1933 | 423.0063 | 382.8428 | 412.9164 | 1.9008 | 3.5301 | 901.0861 |  |  | 868.5337 |  |  | 299.5386 | 483.8165 | 322.0976 | 155.201 | 326.5824 | 234.3881 | 810.6582 | 713.2191 | 855.8994 | 817.1774 | 755.7341 |  | 399.2988 | 512.7191 | 383.2252 | 740.6917 | 440.2038 | 667.6948 |  | 846.1885 |  |  | 759.0028 | 816.7101 | 830.0958 | [6 empty] | 728.5204 |  |  | 722.4636 |  |  | 303.7591 | 397.5437 | 407.2389 | 183.1125 | 330.5221 | 444.8116 | 248.5339 | 355.2185 |  | 354.9166 | 417.041 | 262.2609 | 381.0253 | 320.1633 | 387.7812 | 179.0362 | 312.7238 |  | 374.1221 | 380.258 | 479.5722 | 229.1776 | 326.5152 | 391.2015 | 258.0752 | 363.8383 | 347.1159 | 408.1704 | 280.7705 | 373.4625 | 0.28658 | 18.8969 | 1.7541 | 0.27014 | -39.8296 | 3.116 | 1068.93 | 0.2 | 2.9607 | -0.40377 | 0.92899 | -0.89143 | 3.2645 | 2.801 | 4.293 | 1.6927 | 6.9272 | 6.3357 | 2.2598 | -0.38143 | 18.0496 | 16.2187
42810.5221 | 7088 | 63.2663 | 45.5813 | 33.7458 | 25.831 | 19.795 | 19.4081 | 19.5437 | 106.86 | 68.1656 | 44.4306 | 29.3755 | 18.8567 | 16.4408 | 16.0567 | 182.3768 | 236.2913 | 423.0537 | 290.8063 | 234.7058 | 437.0437 |  |  |  | 197.0615 | 417.0089 | 439.6551 | 427.7566 | 257.3501 | 355.4719 | 134.6437 | 265.744 | 207.9527 | 182.6232 | 366.6725 | 271.6889 | 410.0153 | 222.7761 |  | 250.5614 | 214.2179 | 157.7838 | 204.0802 |  | 46.02 | 97.3352 | 45.9468 | 97.5636 | 187.5791 | 226.0197 | 273.9257 | 8.1497 | 51.7892 | 10.5981 | 111.3603 | 8.8864 | 42.4684 | 49.9916 | 56.2544 | 15.8132 |  |  | 2.7049 | 0.20182 | 0.68656 | -0.55526 | 3.7865 | 2.607 | 7.3307 | -6.1725 | 0.82142 | 2.8986 | 10.6454 | -0.00053555 | -0.00052405 | -0.00055526 | 397.8859 | 452.0391 | 179.0032 | 105.7823 | 52.0269 | 23.5609 | 16.9839 | 86.1511 | 57.9809 | 34.2172 | 25.1333 | 19.6882 | 19.2259 | 19.4589 | 123.7044 | 119.4539 | 99.1799 | 73.9725 | 65.1912 | 129.0705 | 83.6912 | 167.5971 | 231.8887 | 296.6591 | 345.8757 | 361.8121 | 395.9681 |  |  |  | 447.0927 | 422.8595 | 380.631 | 412.5564 | 2.3654 | 2.4344 | 900.1278 |  |  | 868.5371 |  |  | 299.6347 | 483.662 | 321.0656 | 155.2423 | 326.5246 | 234.5703 | 811.7378 | 713.1789 | 855.4485 | 816.9045 | 756.2785 |  | 399.2282 | 511.957 | 383.2383 | 740.6372 | 440.125 | 667.7386 |  | 845.4157 |  |  | 758.0962 | 817.7157 | 831.5802 | [6 empty] | 728.5277 |  |  | 722.4782 |  |  | 303.9398 | 397.4978 | 407.6923 | 182.6739 | 330.0023 | 444.604 | 248.9709 | 354.4745 |  | 354.6712 | 417.0688 | 261.8106 | 380.4566 | 319.9537 | 388.2168 | 178.9081 | 312.9379 |  | 373.0157 | 379.8453 | 479.5347 | 229.17 | 326.224 | 391.4501 | 258.1961 | 363.805 | 346.9311 | 408.3949 | 280.9256 | 373.6376 | 0.42814 | 18.897 | 1.7532 | 0.26999 | -39.8196 | 3.1161 | 1056.63 | 0.2 | 2.8737 | 0.60261 | 1.1115 | -0.99954 | 3.0298 | 2.514 | 4.2156 | 1.6707 | 6.9496 | 6.3286 | 2.0803 | -0.80161 | 18.071 | 16.2174
42810.5221 | 7089 | 63.2845 | 45.5801 | 33.7416 | 25.8392 | 19.8005 | 19.4148 | 19.5329 | 106.8724 | 68.1781 | 44.4408 | 29.3796 | 18.8651 | 16.444 | 16.0621 | 182.3881 | 236.275 | 423.0731 | 290.7721 | 234.8573 | 437.0091 |  |  |  | 197.2208 | 416.9695 | 439.8078 | 427.2671 | 258.2405 | 356.084 | 134.6571 | 265.7012 | 207.83 | 182.6612 | 366.6291 | 271.6134 | 409.9323 | 222.5535 |  | 250.7058 | 214.321 | 157.5552 | 202.799 |  | 45.9241 | 97.2379 | 45.9962 | 97.7028 | 187.4203 | 225.8921 | 273.6645 | 7.9952 | 51.7805 | 10.5635 | 111.3229 | 8.8783 | 42.4684 | 49.9694 | 56.2323 | 15.8069 |  |  | 2.4309 | 0.009943 | 0.59982 | -0.72414 | 3.8778 | 3.1084 | 6.9706 | -6.269 | -0.026645 | 3.0463 | 10.7653 | -0.00045834 | -0.00052898 | -0.00053555 | 398.9913 | 451.955 | 179.0778 | 105.8041 | 52.047 | 23.581 | 17.0059 | 86.1779 | 58.0053 | 34.2347 | 25.151 | 19.7038 | 19.2422 | 19.477 | 125.27 | 122.9029 | 98.8499 | 72.8933 | 66.8311 | 129.0783 | 83.6589 | 167.6438 | 231.8868 | 296.669 | 345.8072 | 361.7711 | 395.9266 |  |  |  | 446.9843 | 422.6769 | 381.0266 | 412.07 | 2.4355 | 2.0872 | 900.3893 |  |  | 868.2857 |  |  | 299.7336 | 483.4973 | 320.8262 | 155.2843 | 326.4572 | 234.2892 | 813.0967 | 713.1412 | 854.5974 | 816.3867 | 756.6823 |  | 398.9548 | 513.7253 | 383.114 | 740.647 | 440.1176 | 667.6284 |  | 844.243 |  |  | 758.3954 | 817.8177 | 831.973 | [6 empty] | 728.5242 |  |  | 722.59 |  |  | 303.3951 | 397.6087 | 407.6329 | 182.0063 | 329.5729 | 444.4998 | 248.7003 | 354.1288 |  | 355.0964 | 416.4698 | 261.979 | 380.0512 | 319.9207 | 388.1219 | 178.9993 | 313.0105 |  | 373.7214 | 380.3623 | 479.4808 | 229.4738 | 326.2808 | 391.9073 | 258.4681 | 363.9413 | 346.9532 | 408.1983 | 281.483 | 373.6112 | 0.35514 | 18.8963 | 1.7512 | 0.26886 | -39.7927 | 3.116 | 1065.25 | 0.29 | 2.7256 | 0.13374 | 1.0387 | -1.1413 | 3.0657 | 2.7447 | 4.1103 | 1.6331 | 6.889 | 6.3275 | 1.9073 | -0.76886 | 18.0983 | 16.2187
42810.5221 | 7090 | 63.2987 | 45.5786 | 33.7433 | 25.8392 | 19.803 | 19.4134 | 19.5331 | 106.8843 | 68.1928 | 44.4471 | 29.3857 | 18.8629 | 16.4464 | 16.0611 | 182.3787 | 236.2539 | 423.0841 | 290.7252 | 234.8708 | 437.043 |  |  |  | 197.3688 | 416.9257 | 439.9553 | 427.471 | 260.5172 | 356.7725 | 134.6716 | 265.6671 | 207.6884 | 182.7099 | 366.5917 | 271.2656 | 409.871 | 222.1662 |  | 250.314 | 215.1415 | 157.7243 | 201.3751 |  | 45.9258 | 96.9713 | 46.053 | 97.9681 | 186.7998 | 226.1205 | 273.694 | 7.9799 | 51.7679 | 10.4715 | 111.2731 | 8.8711 | 42.4762 | 49.9631 | 56.2078 | 15.7991 |  |  | 2.7503 | -0.060365 | 0.37838 | -0.20173 | 4.0526 | 2.9158 | 7.3511 | -6.0739 | 0.84653 | 2.8875 | 10.842 | -0.00048955 | -0.00040905 | -0.00055198 | 404.7368 | 452.3179 | 179.1197 | 105.8059 | 52.0473 | 23.5731 | 16.9946 | 86.1864 | 58.0183 | 34.2358 | 25.1417 | 19.7002 | 19.2344 | 19.4659 | 128.5895 | 122.7321 | 95.6548 | 73.1311 | 67.1768 | 129.1858 | 83.564 | 167.7 | 231.8806 | 296.6787 | 345.7336 | 361.7301 | 395.8827 |  |  |  | 446.892 | 422.1521 | 380.2246 | 411.4462 | 4.6216 | 2.5114 | 900.6483 |  |  | 868.0304 |  |  | 299.8312 | 483.352 | 321.0554 | 155.3214 | 326.3962 | 234.393 | 816.0147 | 713.0837 | 854.2289 | 816.1722 | 757.5609 |  | 398.7951 | 514.3624 | 382.967 | 740.6011 | 440.0254 | 667.5791 |  | 843.9565 |  |  | 758.2782 | 819.7803 | 834.378 | [6 empty] | 728.508 |  |  | 722.6221 |  |  | 302.8466 | 397.7108 | 407.4828 | 181.6533 | 329.2437 | 444.4814 | 247.7154 | 353.6952 |  | 355.4047 | 415.7201 | 262.4687 | 379.9548 | 320.4086 | 387.966 | 178.8217 | 313.0131 |  | 374.39 | 380.7411 | 479.4364 | 229.8612 | 326.3897 | 391.9631 | 258.7174 | 364.1024 | 346.8767 | 407.1128 | 281.6086 | 373.7006 | 0.41369 | 18.8949 | 1.7524 | 0.27045 | -39.6823 | 3.1161 | 1083.47 | 0.26 | 2.9007 | -0.32941 | 0.82471 | -0.60218 | 3.1347 | 2.659 | 4.2219 | 1.5932 | 6.8578 | 6.3186 | 1.552 | -0.42538 | 18.1317 | 16.2256
42810.5221 | 7091 | 63.3066 | 45.5798 | 33.7356 | 25.8348 | 19.8029 | 19.4061 | 19.5316 | 106.8904 | 68.2057 | 44.4545 | 29.386 | 18.8637 | 16.4396 | 16.0579 | 182.3792 | 236.2414 | 423.1041 | 290.6931 | 234.8729 | 437.0793 |  |  |  | 197.5268 | 416.8808 | 440.053 | 427.3551 | 262.6838 | 358.6471 | 134.695 | 265.6403 | 207.9039 | 182.7673 | 366.5631 | 270.8408 | 409.8211 | 221.8594 |  | 250.1202 | 216.0619 | 159.1035 | 201.7907 |  | 45.9574 | 96.8961 | 46.0921 | 97.8204 | 186.0099 | 226.5991 | 274.157 | 8.1591 | 51.7328 | 10.4644 | 111.2865 | 8.8676 | 42.4718 | 49.9473 | 56.1705 | 15.7975 |  |  | 3.1478 | -0.31073 | 0.75556 | -0.32527 | 3.6616 | 2.6773 | 7.0501 | -5.9431 | 0.64589 | 2.273 | 10.9179 | -0.00050762 | -0.00054705 | -0.00049119 | 410.7194 | 452.7607 | 179.1632 | 105.8125 | 52.0576 | 23.5799 | 17.0017 | 86.2001 | 58.0278 | 34.2464 | 25.1499 | 19.6973 | 19.231 | 19.4638 | 137.6571 | 128.5427 | 96.5772 | 72.6235 | 67.2483 | 129.4702 | 83.4944 | 167.7644 | 231.8963 | 296.7032 | 345.6558 | 361.6912 | 395.8542 |  |  |  | 446.8163 | 421.949 | 377.7726 | 411.8415 | 3.8207 | 2.0842 | 900.7062 |  |  | 868.0434 |  |  | 299.9325 | 483.2147 | 322.1766 | 155.3703 | 326.3502 | 235.1728 | 817.3157 | 713.0611 | 854.1412 | 816.1428 | 758.5339 |  | 398.7435 | 512.9259 | 382.8124 | 740.5972 | 440.0295 | 667.5576 |  | 843.9126 |  |  | 759.2774 | 822.0365 | 837.0223 | [6 empty] | 728.4856 |  |  | 722.6543 |  |  | 302.2559 | 397.3601 | 407.1551 | 181.468 | 329.1888 | 444.5398 | 247.2813 | 353.3362 |  | 354.9463 | 415.1736 | 262.5396 | 380.086 | 320.7552 | 387.7797 | 178.0516 | 312.9442 |  | 374.5523 | 380.9126 | 479.4321 | 229.4325 | 326.3237 | 391.7396 | 258.9572 | 364.2246 | 346.9056 | 406.668 | 281.8502 | 373.8607 | 0.24266 | 18.8954 | 1.7534 | 0.2708 | -39.7229 | 3.1161 | 1100.45 | 0.16 | 3.1078 | -0.74728 | 1.1653 | -0.76457 | 2.9811 | 2.5491 | 4.1366 | 1.5612 | 6.8835 | 6.3192 | 0.58027 | -0.53632 | 18.1151 | 16.2062
42810.5221 | 7092 | 63.3066 | 45.5816 | 33.7434 | 25.8381 | 19.7965 | 19.3997 | 19.5274 | 106.901 | 68.2142 | 44.4604 | 29.3829 | 18.8563 | 16.4337 | 16.048 | 182.379 | 236.2218 | 423.1123 | 290.6377 | 234.785 | 437.0743 |  |  |  | 197.6797 | 416.815 | 440.4701 | 426.9517 | 265.0982 | 361.2796 | 134.7135 | 265.6006 | 208.0739 | 182.8161 | 366.5274 | 270.9926 | 409.7928 | 221.9347 |  | 250.6256 | 216.592 | 159.486 | 202.3887 |  | 46.0395 | 97.058 | 46.1403 | 97.5465 | 185.7867 | 226.7776 | 274.2988 | 8.4936 | 51.6867 | 10.6543 | 111.3363 | 8.8803 | 42.4584 | 49.9272 | 56.1337 | 15.7996 |  |  | 2.837 | -0.099137 | 0.74242 | -0.071626 | 4.002 | 2.9533 | 7.4983 | -5.7506 | 0.61826 | 3.0092 | 10.9616 | -0.00044355 | -0.00051583 | -0.00057662 | 409.1497 | 453.0555 | 179.2203 | 105.8216 | 52.076 | 23.588 | 17.0035 | 86.2174 | 58.0412 | 34.2529 | 25.1589 | 19.7045 | 19.2391 | 19.4694 | 142.0568 | 131.6995 | 97.7346 | 70.2962 | 64.4394 | 129.6307 | 83.4422 | 167.8073 | 231.8894 | 296.7152 | 345.5889 | 361.6459 | 395.8153 |  |  |  | 446.7478 | 421.7176 | 376.1634 | 411.7682 | 3.0723 | 2.6868 | 900.537 |  |  | 867.8264 |  |  | 300.0303 | 483.0792 | 323.935 | 155.426 | 326.3129 | 235.7908 | 818.0449 | 712.695 | 854.4253 | 816.377 | 759.0431 |  | 398.7259 | 513.5644 | 382.6619 | 740.5586 | 440.0838 | 667.6004 |  | 844.3053 |  |  | 760.3812 | 822.4967 | 837.3235 | [6 empty] | 728.5228 |  |  | 722.802 |  |  | 302.2603 | 397.8166 | 406.9162 | 181.7484 | 329.0639 | 444.5681 | 248.2123 | 353.372 |  | 354.3656 | 414.7491 | 262.5933 | 380.2497 | 320.8851 | 388.3321 | 178.31 | 312.9846 |  | 375.0349 | 381.0292 | 479.4225 | 228.7897 | 326.3413 | 392.0141 | 258.9152 | 364.4894 | 347.0331 | 406.7359 | 282.177 | 373.9031 | 0.35765 | 18.8944 | 1.7526 | 0.26971 | -39.8078 | 3.1161 | 1085.6 | 0.26 | 2.9566 | -0.42219 | 1.1554 | -0.35886 | 3.1172 | 2.6778 | 4.2668 | 1.5454 | 6.852 | 6.3262 | 0.11163 | -0.67125 | 18.0957 | 16.2005
42810.5221 | 7093 | 63.3248 | 45.5743 | 33.7487 | 25.8348 | 19.7897 | 19.4021 | 19.5326 | 106.9149 | 68.2285 | 44.4727 | 29.3919 | 18.8628 | 16.4458 | 16.0531 | 182.3946 | 236.2048 | 423.1235 | 290.6048 | 234.6501 | 437.0959 |  |  |  | 197.8549 | 416.7812 | 440.4874 | 427.1333 | 264.1615 | 360.4383 | 134.7355 | 265.566 | 207.9726 | 182.8781 | 366.5139 | 271.1314 | 409.7242 | 222.0475 |  | 251.1757 | 216.2326 | 159.4426 | 203.432 |  | 45.9574 | 97.2134 | 46.155 | 97.5726 | 185.6314 | 227.1795 | 274.8529 | 8.7747 | 51.6506 | 10.9715 | 111.3703 | 8.8788 | 42.4328 | 49.9168 | 56.1016 | 15.8013 |  |  | 2.3934 | -0.46121 | 0.71154 | -0.23262 | 4.2622 | 2.7476 | 7.5416 | -6.022 | 0.35224 | 3.0906 | 10.652 | -0.00047148 | -0.00050598 | -0.00055526 | 408.1778 | 453.4362 | 179.2752 | 105.8223 | 52.0855 | 23.5901 | 17.0002 | 86.2255 | 58.0481 | 34.258 | 25.1575 | 19.6959 | 19.2384 | 19.4691 | 139.6531 | 129.5068 | 99.6732 | 68.6758 | 64.6161 | 129.5704 | 83.4029 | 167.8602 | 231.8776 | 296.7361 | 345.5157 | 361.6031 | 395.7776 |  |  |  | 446.6833 | 421.689 | 375.8329 | 411.8304 | 3.577 | 2.91 | 900.734 |  |  | 867.7078 |  |  | 300.1238 | 482.9251 | 324.9031 | 155.4681 | 326.2607 | 235.6291 | 819.0439 | 712.4284 | 854.735 | 816.6765 | 759.6529 |  | 398.6226 | 512.0039 | 382.6605 | 740.5401 | 440.0461 | 667.7308 |  | 844.5554 |  |  | 760.6213 | 824.1051 | 839.2084 | [6 empty] | 728.5327 |  |  | 722.7579 |  |  | 302.4434 | 398.125 | 406.9038 | 181.4804 | 328.6008 | 444.6139 | 248.695 | 353.4565 |  | 354.1797 | 414.3643 | 263.7558 | 379.8271 | 321.0872 | 389.4125 | 177.2777 | 312.975 |  | 375.5757 | 381.2316 | 479.3383 | 228.2376 | 326.3803 | 392.1445 | 258.3794 | 364.7084 | 346.4292 | 406.7544 | 282.0003 | 374.0563 | 0.48341 | 18.8947 | 1.7524 | 0.27031 | -39.8386 | 3.1161 | 1100.49 | 0.29 | 2.7138 | -0.91081 | 1.1313 | -0.64685 | 3.2182 | 2.5839 | 4.2808 | 1.5185 | 6.8952 | 6.3226 | 0.37111 | -0.89142 | 18.0599 | 16.1915
42810.5221 | 7094 | 63.3254 | 45.586 | 33.7452 | 25.8366 | 19.7943 | 19.3963 | 19.5142 | 106.9183 | 68.2376 | 44.4744 | 29.3895 | 18.8534 | 16.4287 | 16.0401 | 182.4009 | 236.2038 | 423.1557 | 290.575 | 234.9562 | 437.024 |  |  |  | 198.0163 | 416.7546 | 439.9264 | 427.213 | 262.3448 | 358.0766 | 134.756 | 265.5306 | 208.3469 | 182.9326 | 366.5074 | 271.1024 | 409.6489 | 221.8271 |  | 250.4206 | 217.2243 | 161.3151 | 204.8064 |  | 45.963 | 97.349 | 46.0662 | 97.2557 | 185.5662 | 227.7159 | 275.238 | 8.7538 | 51.6147 | 11.1745 | 111.4372 | 8.8849 | 42.3947 | 49.9461 | 56.0695 | 15.7983 |  |  | 2.6918 | -0.49801 | 0.98161 | -0.74583 | 3.4881 | 2.4703 | 7.2157 | -5.7486 | 0.98177 | 3.1225 | 11.0015 | -0.00050762 | -0.00045998 | -0.00054212 | 419.0664 | 453.6645 | 179.3203 | 105.8305 | 52.0945 | 23.5906 | 17.0113 | 86.2335 | 58.0615 | 34.2677 | 25.1631 | 19.7011 | 19.2365 | 19.4726 | 138.9375 | 133.4987 | 105.9242 | 69.2948 | 62.8549 | 129.6547 | 83.4233 | 167.9107 | 231.8852 | 296.7547 | 345.4527 | 361.5551 | 395.743 |  |  |  | 446.525 | 422.1129 | 374.2584 | 412.0412 | 2.3715 | 2.6886 | 901.1439 |  |  | 867.703 |  |  | 300.2199 | 482.754 | 324.2555 | 155.5105 | 326.2105 | 236.1242 | 818.9841 | 712.5316 | 855.0357 | 816.9641 | 760.0136 |  | 398.509 | 512.5559 | 382.6057 | 740.5057 | 439.9726 | 667.8053 |  | 844.8303 |  |  | 761.0469 | 824.7114 | 839.6302 | [6 empty] | 728.4974 |  |  | 722.7385 |  |  | 302.2934 | 397.9327 | 406.5894 | 181.6576 | 328.5961 | 444.6377 | 248.2306 | 353.2255 |  | 353.8691 | 414.7287 | 264.4844 | 379.4365 | 321.444 | 390.2543 | 176.3775 | 312.9961 |  | 376.2616 | 380.9462 | 479.2658 | 227.1458 | 326.0242 | 391.413 | 257.7125 | 364.8918 | 346.2649 | 406.8393 | 282.3326 | 373.7179 | 0.52155 | 18.896 | 1.7531 | 0.27108 | -39.7705 | 3.1161 | 1117.8 | 0.31 | 2.8726 | -0.94662 | 1.329 | -1.1585 | 2.9129 | 2.4513 | 4.1895 | 1.4975 | 6.8749 | 6.3154 | 0.46123 | -1.5835 | 18.0141 | 16.1679
42810.5222 | 7095 | 63.3487 | 45.6013 | 33.7566 | 25.8521 | 19.813 | 19.411 | 19.5303 | 106.9448 | 68.2591 | 44.4913 | 29.4076 | 18.87 | 16.4461 | 16.0568 | 182.3983 | 236.1729 | 423.1622 | 290.5269 | 235.3904 | 437.0222 |  |  |  | 198.1696 | 416.7314 | 440.0378 | 427.3568 | 263.3267 | 357.5494 | 134.7809 | 265.4993 | 208.8356 | 182.9815 | 366.4918 | 271.1871 | 409.569 | 221.8686 |  | 250.6666 | 216.4255 | 159.9958 | 204.0593 |  | 45.9675 | 97.58 | 46.1036 | 96.4392 | 185.2124 | 227.5931 | 274.9892 | 8.7086 | 51.6355 | 11.1115 | 111.4262 | 8.8842 | 42.3423 | 49.9694 | 56.0326 | 15.7974 |  |  | 2.8107 | 0.093399 | 0.27324 | -1.305 | 3.9468 | 2.3303 | 6.9206 | -6.0496 | 0.30476 | 3.2656 | 10.8038 | -0.00044519 | -0.00056183 | -0.00052733 | 421.0016 | 453.9151 | 179.3721 | 105.832 | 52.1013 | 23.5904 | 17.0057 | 86.245 | 58.0731 | 34.2719 | 25.1615 | 19.7069 | 19.2359 | 19.47 | 139.5828 | 134.2547 | 107.9964 | 68.284 | 60.6466 | 129.6776 | 83.4354 | 167.9744 | 231.8901 | 296.7877 | 345.3706 | 361.5153 | 395.7042 |  |  |  | 446.313 | 421.7743 | 374.199 | 412.0734 | 2.8393 | 2.8319 | 900.8989 |  |  | 867.6894 |  |  | 300.3163 | 482.5695 | 323.8341 | 155.5562 | 326.155 | 236.0974 | 819.0619 | 712.4991 | 855.5331 | 817.3162 | 760.3051 |  | 398.4149 | 510.7566 | 382.6362 | 740.4229 | 439.8825 | 667.9433 |  | 845.5513 |  |  | 761.8027 | 824.994 | 839.5525 | [6 empty] | 728.4925 |  |  | 722.6894 |  |  | 302.5755 | 398.0555 | 406.5754 | 182.4082 | 328.8715 | 444.61 | 248.212 | 352.8921 |  | 353.7572 | 415.0202 | 264.8424 | 379.6922 | 321.5231 | 390.4631 | 176.5587 | 312.7889 |  | 375.4828 | 379.8695 | 479.1807 | 227.2197 | 325.7619 | 390.8746 | 257.0234 | 365.0011 | 345.4003 | 406.7021 | 282.3251 | 373.8082 | 0.19201 | 18.8948 | 1.7527 | 0.26965 | -39.7266 | 3.1161 | 1126.79 | 0.22 | 2.9342 | 0.41008 | 0.7014 | -1.5329 | 3.0981 | 2.3806 | 4.1025 | 1.4803 | 6.9276 | 6.3078 | 0.39242 | -1.8123 | 18.0269 | 16.1432
42810.5222 | 7096 | 63.356 | 45.6017 | 33.7653 | 25.8566 | 19.8054 | 19.4088 | 19.5317 | 106.9553 | 68.2735 | 44.4978 | 29.4191 | 18.8744 | 16.4418 | 16.0579 | 182.391 | 236.1564 | 423.169 | 290.4757 | 235.5511 | 436.9787 |  |  |  | 198.3121 | 416.7104 | 440.1973 | 427.2271 | 263.4734 | 359.5261 | 134.8002 | 265.4574 | 208.241 | 183.0303 | 366.4732 | 271.2215 | 409.4771 | 222.0485 |  | 250.9453 | 215.2611 | 159.1968 | 204.475 |  | 46.0553 | 97.6792 | 46.0236 | 95.9363 | 185.6513 | 227.5924 | 274.9907 | 8.6574 | 51.6523 | 11.2518 | 111.4728 | 8.8994 | 42.3258 | 49.9882 | 56.0043 | 15.805 |  |  | 3.023 | 0.16962 | -0.083576 | -0.79183 | 4.1025 | 2.124 | 6.7465 | -5.8367 | 0.30612 | 2.7665 | 10.7678 | -0.00045177 | -0.00046819 | -0.00052241 | 413.723 | 454.4665 | 179.4311 | 105.8457 | 52.1115 | 23.6006 | 17.0092 | 86.2629 | 58.0856 | 34.277 | 25.1675 | 19.7114 | 19.2304 | 19.4634 | 135.8467 | 128.3041 | 105.5892 | 68.4865 | 60.4764 | 129.4636 | 83.4355 | 168.0185 | 231.8939 | 296.8069 | 345.3052 | 361.4698 | 395.6615 |  |  |  | 446.1484 | 421.6852 | 376.9099 | 412.4593 | 2.2307 | 1.069 | 901.0133 |  |  | 867.7848 |  |  | 300.4117 | 482.3602 | 323.7911 | 155.6003 | 326.1025 | 234.8258 | 819.2361 | 712.4786 | 855.8418 | 817.4885 | 760.6182 |  | 398.4028 | 511.5308 | 382.5676 | 740.3459 | 439.7337 | 668.0179 |  | 845.8634 |  |  | 762.4226 | 825.2103 | 839.6053 | [6 empty] | 728.4781 |  |  | 722.6724 |  |  | 304.178 | 397.6517 | 406.7234 | 182.4649 | 328.5413 | 444.5013 | 248.372 | 352.5717 |  | 354.0465 | 414.9046 | 264.9237 | 379.6714 | 321.6889 | 390.8687 | 176.4673 | 312.4537 |  | 373.4332 | 379.5569 | 479.0782 | 227.6371 | 325.6295 | 391.1934 | 257.2541 | 364.8937 | 345.2205 | 406.5095 | 282.0312 | 373.7809 | 0.45433 | 18.8948 | 1.7517 | 0.26854 | -39.7656 | 3.1161 | 1149.18 | 0.27 | 3.0477 | 0.55271 | -0.38797 | -1.1942 | 3.1586 | 2.2727 | 4.0505 | 1.4704 | 6.8998 | 6.2936 | 0.7806 | -1.5448 | 18.0062 | 16.114
42810.5222 | 7097 | 63.3654 | 45.6084 | 33.7758 | 25.8573 | 19.8046 | 19.4146 | 19.5361 | 106.9613 | 68.2796 | 44.5109 | 29.416 | 18.8772 | 16.4435 | 16.0561 | 182.3946 | 236.1418 | 423.1878 | 290.4321 | 235.7665 | 436.946 |  |  |  | 198.472 | 416.6904 | 440.028 | 427.3728 | 262.0834 | 359.7357 | 134.8182 | 265.4206 | 207.7642 | 183.0832 | 366.4597 | 271.6669 | 409.3974 | 222.6715 |  | 252.1211 | 214.6583 | 158.5506 | 204.8304 |  | 45.9285 | 97.4877 | 45.9512 | 96.1485 | 186.5532 | 228.2957 | 274.9362 | 8.5598 | 51.677 | 11.4519 | 111.5138 | 8.9033 | 42.2917 | 49.9844 | 55.9776 | 15.8017 |  |  | 1.917 | 0.20182 | 0.3902 | -1.0882 | 4.4942 | 2.7147 | 7.1138 | -6.0299 | 0.5266 | 2.9876 | 10.7005 | -0.00048462 | -0.00050926 | -0.00053883 | 409.1454 | 455.0367 | 179.4763 | 105.8512 | 52.1246 | 23.6054 | 17.0038 | 86.2664 | 58.0933 | 34.2858 | 25.1668 | 19.7078 | 19.2363 | 19.4601 | 126.9093 | 115.4326 | 93.3628 | 66.5426 | 59.681 | 129.0764 | 83.258 | 168.069 | 231.8845 | 296.8184 | 345.2243 | 361.4263 | 395.62 |  |  |  | 446.0281 | 421.8105 | 377.9921 | 412.7697 | 1.9649 | 1.3536 | 901.496 |  |  | 867.8829 |  |  | 300.5014 | 482.1404 | 322.9909 | 155.6362 | 326.0547 | 233.8932 | 819.0918 | 712.4973 | 855.7968 | 817.3898 | 760.7991 |  | 398.2843 | 511.387 | 382.5184 | 740.2839 | 439.6171 | 668.0506 |  | 845.7875 |  |  | 762.991 | 825.3751 | 839.5506 | [6 empty] | 728.4547 |  |  | 722.683 |  |  | 304.5518 | 397.8237 | 407.0985 | 182.5051 | 328.2092 | 444.365 | 248.6089 | 352.5528 |  | 353.9906 | 414.6744 | 265.3128 | 379.1031 | 321.8025 | 391.3603 | 176.5993 | 312.2 |  | 371.7514 | 379.0352 | 479.041 | 228.3812 | 325.4836 | 391.4965 | 257.5265 | 364.6101 | 345.6607 | 406.4134 | 281.8809 | 373.9002 | 0.7051 | 18.8947 | 1.7522 | 0.27027 | -39.8056 | 3.1161 | 1137.85 | 0.33 | 2.4274 | 0.60274 | 0.83808 | -1.3996 | 3.3083 | 2.5712 | 4.1623 | 1.454 | 6.8993 | 6.2825 | 1.7249 | -0.20785 | 17.9883 | 16.0919
42810.5222 | 7098 | 63.3816 | 45.6195 | 33.7839 | 25.8652 | 19.8069 | 19.4176 | 19.5383 | 106.9755 | 68.2902 | 44.516 | 29.4254 | 18.8762 | 16.4467 | 16.0555 | 182.3963 | 236.1269 | 423.1998 | 290.3931 | 235.5317 | 436.9077 |  |  |  | 198.6316 | 416.6795 | 440.0823 | 427.7791 | 261.6472 | 359.282 | 134.8343 | 265.3832 | 207.2939 | 183.1328 | 366.4361 | 271.9629 | 409.353 | 222.8575 |  | 252.9988 | 213.8612 | 157.2393 | 203.5796 |  | 45.6746 | 97.2931 | 45.9388 | 96.816 | 187.2143 | 229.0565 | 274.7583 | 8.5241 | 51.682 | 11.6309 | 111.477 | 8.9116 | 42.2476 | 49.9682 | 55.9469 | 15.8032 |  |  | 2.4066 | -0.32321 | 0.55974 | -0.6006 | 3.7024 | 2.8442 | 7.2203 | -6.296 | 0.63889 | 2.8923 | 10.7686 | -0.0005454 | -0.00042712 | -0.00055362 | 410.001 | 455.2403 | 179.5357 | 105.8558 | 52.1409 | 23.6121 | 17.0133 | 86.2762 | 58.1125 | 34.2883 | 25.182 | 19.7157 | 19.2442 | 19.4635 | 120.7619 | 111.4268 | 86.5683 | 63.9047 | 56.2045 | 128.7215 | 83.0865 | 168.1117 | 231.8851 | 296.8253 | 345.1527 | 361.387 | 395.5868 |  |  |  | 445.8399 | 422.0982 | 377.5402 | 412.5471 | 3.6177 | 1.9607 | 901.4515 |  |  | 867.931 |  |  | 300.6012 | 481.9374 | 323.6758 | 155.6797 | 326.0051 | 233.6733 | 818.3621 | 712.491 | 855.8203 | 817.3999 | 760.885 |  | 398.1566 | 512.5987 | 382.3783 | 740.2313 | 439.4849 | 668.1095 |  | 845.8935 |  |  | 762.6827 | 825.2321 | 839.2733 | [6 empty] | 728.4195 |  |  | 722.722 |  |  | 304.9965 | 397.3381 | 406.4316 | 182.8351 | 328.4125 | 444.2616 | 248.37 | 352.3928 |  | 354.1342 | 414.5034 | 265.5825 | 378.8371 | 321.7559 | 391.279 | 176.2786 | 312.0351 |  | 371.4743 | 379.0341 | 478.9924 | 228.2418 | 325.4563 | 391.3302 | 257.7577 | 364.4747 | 346.094 | 406.3727 | 281.6957 | 374.3302 | 0.30179 | 18.8945 | 1.7511 | 0.269 | -39.847 | 3.1161 | 1179.96 | 0.3 | 2.7188 | -0.76256 | 1.0035 | -1.0395 | 3.005 | 2.6338 | 4.1965 | 1.4393 | 6.8528 | 6.2694 | 2.3633 | 0.52626 | 18.0187 | 16.0769
42810.5222 | 7099 | 63.3996 | 45.6348 | 33.786 | 25.8665 | 19.8091 | 19.4181 | 19.5329 | 106.9857 | 68.3021 | 44.5234 | 29.4279 | 18.8703 | 16.4507 | 16.0586 | 182.397 | 236.1102 | 423.2098 | 290.3487 | 235.0615 | 436.858 |  |  |  | 198.7796 | 416.6565 | 440.3259 | 427.7557 | 261.7622 | 360.264 | 134.8421 | 265.3435 | 206.6321 | 183.1867 | 366.4111 | 271.9461 | 409.3366 | 222.6154 |  | 253.2633 | 213.0345 | 155.6806 | 203.1679 |  | 45.7258 | 97.3278 | 45.9655 | 97.3586 | 187.3305 | 229.0289 | 274.7311 | 8.4221 | 51.6929 | 11.6812 | 111.4276 | 8.9074 | 42.1845 | 49.9332 | 55.9215 | 15.7941 |  |  | 2.2193 | 0.017831 | 0.85873 | -0.31279 | 3.6629 | 2.946 | 7.5311 | -6.0936 | 0.58615 | 2.9144 | 10.5872 | -0.00047148 | -0.00050762 | -0.00055362 | 409.702 | 455.0481 | 179.5795 | 105.8634 | 52.1531 | 23.6133 | 17.0087 | 86.2914 | 58.1219 | 34.2939 | 25.1787 | 19.7169 | 19.239 | 19.4586 | 125.6051 | 115.4761 | 90.2271 | 64.6599 | 55.166 | 128.7245 | 82.9904 | 168.1714 | 231.8959 | 296.8449 | 345.0738 | 361.3396 | 395.5482 |  |  |  | 445.679 | 421.8549 | 377.6882 | 411.0783 | 4.2358 | 2.3928 | 901.9096 |  |  | 867.997 |  |  | 300.7064 | 481.759 | 325.3723 | 155.7274 | 325.9564 | 233.1925 | 817.0534 | 712.4164 | 855.899 | 817.5424 | 760.6825 |  | 398.0695 | 513.7804 | 382.2318 | 740.2518 | 439.2813 | 668.1577 |  | 846.1295 |  |  | 762.6701 | 823.6275 | 837.3766 | [6 empty] | 728.409 |  |  | 722.8091 |  |  | 304.9347 | 396.8596 | 405.839 | 182.4762 | 328.272 | 444.1852 | 247.9807 | 352.2358 |  | 354.6798 | 414.3139 | 265.5024 | 378.5443 | 321.5347 | 391.1385 | 176.3989 | 311.8535 |  | 372.1632 | 379.3769 | 478.9316 | 227.5556 | 325.4211 | 391.8662 | 258.4833 | 364.4283 | 346.2126 | 406.1049 | 281.7986 | 374.6226 | 0.52733 | 18.895 | 1.7502 | 0.26758 | -39.7603 | 3.1161 | 1182.85 | 0.32 | 2.6129 | 0.17912 | 1.243 | -0.75019 | 2.9889 | 2.6805 | 4.2857 | 1.4365 | 6.8066 | 6.2465 | 1.8255 | 0.10808 | 18.0284 | 16.0997
42810.5222 | 7100 | 63.4056 | 45.6351 | 33.7822 | 25.8718 | 19.8081 | 19.4128 | 19.5273 | 106.9871 | 68.3123 | 44.533 | 29.434 | 18.8715 | 16.4542 | 16.0534 | 182.3991 | 236.0927 | 423.2195 | 290.2997 | 235.0232 | 436.7952 |  |  |  | 198.9315 | 416.6286 | 440.3663 | 427.2956 | 260.9655 | 361.0317 | 134.8619 | 265.3133 | 205.4667 | 183.2299 | 366.3869 | 271.7792 | 409.2764 | 222.3248 |  | 252.7248 | 211.6902 | 154.2957 | 203.9253 |  | 45.7613 | 97.4727 | 46.0489 | 97.7047 | 187.579 | 228.5897 | 274.308 | 8.12 | 51.6878 | 11.6859 | 111.4097 | 8.9008 | 42.1366 | 49.9041 | 55.8943 | 15.7852 |  |  | 2.0806 | 0.18014 | 0.47497 | -0.62163 | 3.9074 | 2.7949 | 7.5258 | -5.6684 | -0.2337 | 3.5211 | 10.6069 | -0.00049119 | -0.00044684 | -0.00051583 | 412.1768 | 454.7611 | 179.6322 | 105.8729 | 52.1581 | 23.6211 | 17.0057 | 86.3071 | 58.1319 | 34.3042 | 25.1871 | 19.7147 | 19.2326 | 19.4598 | 136.4825 | 125.823 | 97.7464 | 66.0723 | 58.4588 | 128.9135 | 82.9983 | 168.2196 | 231.8922 | 296.8644 | 344.9892 | 361.2966 | 395.5087 |  |  |  | 445.6026 | 422.2312 | 379.3071 | 410.6146 | 4.2384 | 2.8138 | 902.4089 |  |  | 868.0021 |  |  | 300.7941 | 481.5998 | 327.0625 | 155.7633 | 325.9003 | 232.8971 | 816.2453 | 712.4067 | 856.0118 | 817.6894 | 760.4241 |  | 398.064 | 514.806 | 382.2462 | 740.2453 | 439.1958 | 668.1665 |  | 846.3083 |  |  | 762.1678 | 822.4968 | 835.8423 | [6 empty] | 728.3987 |  |  | 722.8685 |  |  | 304.7252 | 396.8872 | 406.0922 | 181.8057 | 327.6764 | 444.0472 | 246.932 | 352.2624 |  | 355.159 | 414.092 | 265.2252 | 378.3765 | 321.4668 | 390.8744 | 176.3095 | 311.7065 |  | 371.8007 | 378.8357 | 478.8997 | 227.0422 | 325.3999 | 392.1512 | 259.1696 | 364.5038 | 345.7315 | 405.8294 | 281.7941 | 374.6097 | 0.28349 | 18.8953 | 1.7513 | 0.26946 | -39.8516 | 3.1161 | 1203.86 | 0.2 | 2.5315 | 0.56943 | 0.92463 | -1.0578 | 3.0857 | 2.6097 | 4.2824 | 1.4432 | 6.7794 | 6.2373 | 0.6407 | -0.72645 | 18.0014 | 16.104
42810.5222 | 7101 | 63.4201 | 45.6407 | 33.7946 | 25.8697 | 19.8189 | 19.4271 | 19.5294 | 107.0108 | 68.3379 | 44.5466 | 29.4391 | 18.8815 | 16.453 | 16.0643 | 182.4102 | 236.0842 | 423.2398 | 290.2633 | 235.284 | 436.7329 |  |  |  | 199.0905 | 416.6143 | 440.6051 | 426.9411 | 260.3899 | 361.6059 | 134.8863 | 265.2847 | 205.386 | 183.2872 | 366.3624 | 271.9579 | 409.1939 | 222.3943 |  | 251.7424 | 212.2823 | 154.938 | 204.2845 |  | 45.8396 | 97.4854 | 46.0985 | 98.7143 | 187.6946 | 228.4209 | 274.1666 | 7.9301 | 51.6796 | 11.52 | 111.3529 | 8.9223 | 42.1344 | 49.8889 | 55.8696 | 15.7995 |  |  | 2.7555 | 0.22022 | 0.20556 | -0.50204 | 4.3108 | 2.8659 | 7.3747 | -6.1251 | 0.64336 | 3.2295 | 10.7011 | -0.00045669 | -0.00049776 | -0.0005569 | 412.9357 | 454.8075 | 179.6814 | 105.8738 | 52.1757 | 23.6277 | 17.0134 | 86.3211 | 58.144 | 34.3133 | 25.1943 | 19.7161 | 19.2408 | 19.462 | 145.7876 | 133.0422 | 107.0299 | 64.6977 | 58.2286 | 129.1635 | 83.0438 | 168.2618 | 231.8883 | 296.8766 | 344.9283 | 361.257 | 395.4702 |  |  |  | 445.6007 | 422.5772 | 379.8765 | 411.0187 | 3.4489 | 2.6378 | 902.1855 |  |  | 868.0413 |  |  | 300.8835 | 481.4555 | 327.2787 | 155.8014 | 325.8602 | 233.0354 | 815.709 | 712.4201 | 856.182 | 817.8689 | 760.3299 |  | 398.1394 | 514.8454 | 382.1043 | 740.2738 | 439.2268 | 668.1866 |  | 846.5589 |  |  | 761.489 | 822.2974 | 835.372 | [6 empty] | 728.381 |  |  | 722.9135 |  |  | 304.3879 | 396.723 | 406.3051 | 181.3077 | 327.7704 | 443.8488 | 246.4842 | 352.3899 |  | 354.9898 | 414.2208 | 265.3151 | 378.3061 | 321.9306 | 390.6891 | 176.4084 | 311.8023 |  | 370.2955 | 377.9708 | 478.8537 | 227.0436 | 325.3638 | 392.2554 | 259.7097 | 364.6031 | 345.3741 | 405.8508 | 281.5775 | 374.3908 | 0.29293 | 18.8929 | 1.7511 | 0.26881 | -39.824 | 3.1161 | 1219.52 | 0.29 | 2.9145 | 0.62961 | 0.60828 | -0.95062 | 3.2405 | 2.6422 | 4.2384 | 1.453 | 6.7653 | 6.2399 | -0.36173 | -1.7524 | 17.9832 | 16.0926
42810.5222 | 7102 | 63.4308 | 45.6375 | 33.7939 | 25.872 | 19.8155 | 19.4177 | 19.5232 | 107.0091 | 68.345 | 44.5547 | 29.4406 | 18.8817 | 16.4432 | 16.0589 | 182.4058 | 236.0688 | 423.2586 | 290.2205 | 235.5063 | 436.6696 |  |  |  | 199.2452 | 416.5904 | 440.817 | 426.9655 | 257.6285 | 361.7222 | 134.8932 | 265.2501 | 205.8301 | 183.3358 | 366.3272 | 271.8544 | 409.106 | 222.4442 |  | 251.738 | 213.6286 | 156.7415 | 203.8303 |  | 45.8454 | 97.4419 | 46.1532 | 98.8788 | 187.8719 | 228.3915 | 274.3439 | 7.8024 | 51.6803 | 11.0741 | 111.2586 | 8.9303 | 42.1335 | 49.878 | 55.8344 | 15.7844 |  |  | 3.136 | 0.18277 | 0.23644 | -1.1263 | 4.2412 | 2.7456 | 7.5002 | -6.1343 | 0.68365 | 2.7174 | 10.8098 | -0.00046984 | -0.00049612 | -0.00054376 | 408.9593 | 454.9915 | 179.7378 | 105.8833 | 52.1878 | 23.6295 | 17.0114 | 86.3355 | 58.1599 | 34.325 | 25.1934 | 19.7143 | 19.245 | 19.4583 | 149.798 | 135.6579 | 108.2929 | 62.9186 | 56.0937 | 129.3358 | 83.0731 | 168.2974 | 231.8923 | 296.893 | 344.8636 | 361.2094 | 395.4318 |  |  |  | 445.5256 | 422.2372 | 377.9883 | 410.4849 | 4.7058 | 2.5317 | 901.8841 |  |  | 868.0982 |  |  | 300.9781 | 481.3259 | 327.3818 | 155.8507 | 325.824 | 234.0046 | 816.0401 | 712.4306 | 856.4558 | 818.1846 | 760.1788 |  | 398.063 | 514.0541 | 382.0248 | 740.2472 | 439.2763 | 668.2009 |  | 846.9218 |  |  | 761.439 | 821.6329 | 834.6687 | [6 empty] | 728.3842 |  |  | 722.9462 |  |  | 303.6027 | 396.3877 | 406.1583 | 181.813 | 327.9899 | 443.7478 | 246.646 | 352.3193 |  | 355.0024 | 414.4199 | 265.1289 | 377.7124 | 322.5599 | 390.5884 | 176.8366 | 311.8282 |  | 369.9987 | 378.0149 | 478.7978 | 227.2422 | 325.5579 | 392.5571 | 259.9948 | 364.552 | 345.0385 | 405.9667 | 281.3596 | 374.4414 | 0.52155 | 18.8951 | 1.7487 | 0.26816 | -39.7819 | 3.1161 | 1215.86 | 0.25 | 3.1095 | 0.57354 | 0.65234 | -1.4238 | 3.2141 | 2.5861 | 4.2742 | 1.4499 | 6.78 | 6.2461 | -0.78563 | -1.8892 | 17.987 | 16.099
42810.5222 | 7103 | 63.4405 | 45.6407 | 33.8044 | 25.8797 | 19.8221 | 19.4165 | 19.5287 | 107.0256 | 68.3554 | 44.563 | 29.4476 | 18.8821 | 16.4453 | 16.055 | 182.4073 | 236.0544 | 423.2726 | 290.1679 | 235.7616 | 436.6501 |  |  |  | 199.3983 | 416.561 | 440.8475 | 427.1382 | 255.9693 | 361.0623 | 134.9153 | 265.2228 | 206.7992 | 183.3914 | 366.3074 | 271.198 | 409.0181 | 222.056 |  | 250.7663 | 214.2931 | 158.081 | 204.1651 |  | 46.049 | 97.3467 | 46.1442 | 99.0058 | 188.4785 | 228.883 | 274.859 | 8.0111 | 51.6684 | 10.7296 | 111.2313 | 8.9265 | 42.1307 | 49.872 | 55.8243 | 15.7815 |  |  | 2.9691 | -0.067593 | 0.08136 | -1.0402 | 4.2898 | 3.1629 | 7.4365 | -5.9904 | 0.41198 | 2.8101 | 10.5781 | -0.00046162 | -0.00044684 | -0.00054048 | 407.5332 | 454.9189 | 179.7745 | 105.8888 | 52.1946 | 23.6352 | 17.0122 | 86.3452 | 58.1651 | 34.3268 | 25.1923 | 19.7211 | 19.2396 | 19.4525 | 154.5431 | 135.3237 | 106.5975 | 61.4034 | 56.6755 | 129.5535 | 83.0446 | 168.3449 | 231.8875 | 296.9136 | 344.7879 | 361.1616 | 395.3983 |  |  |  | 445.4171 | 421.6256 | 377.4415 | 409.9354 | 3.396 | 2.5962 | 901.8517 |  |  | 867.9814 |  |  | 301.0791 | 481.1865 | 327.3343 | 155.8997 | 325.7835 | 234.5264 | 816.8938 | 712.4871 | 856.7195 | 818.439 | 760.3058 |  | 398.0012 | 513.7945 | 381.917 | 740.2371 | 439.3244 | 668.2659 |  | 847.3207 |  |  | 761.1896 | 822.5456 | 835.6176 | [6 empty] | 728.3772 |  |  | 722.9237 |  |  | 303.3164 | 396.2552 | 406.1559 | 182.4296 | 327.7617 | 443.7188 | 246.2037 | 351.845 |  | 354.9109 | 414.3612 | 265.0074 | 377.5414 | 322.89 | 390.5482 | 176.6194 | 311.702 |  | 371.2004 | 377.6847 | 478.7353 | 227.354 | 325.838 | 392.2826 | 260.4431 | 364.4991 | 345.1029 | 406.0002 | 281.2296 | 374.528 | 0.43835 | 18.8946 | 1.7484 | 0.27089 | -39.7475 | 3.1161 | 1201.14 | 0.32 | 3.0241 | -0.34875 | 0.38262 | -1.3681 | 3.2341 | 2.777 | 4.2581 | 1.4404 | 6.7773 | 6.2516 | -1.2855 | -1.7043 | 17.969 | 16.1021
42810.5223 | 7104 | 63.4429 | 45.6331 | 33.7973 | 25.8758 | 19.8076 | 19.4071 | 19.5296 | 107.0319 | 68.3611 | 44.562 | 29.4438 | 18.8776 | 16.4379 | 16.0522 | 182.3981 | 236.026 | 423.277 | 290.1248 | 235.8491 | 436.6507 |  |  |  | 199.5492 | 416.52 | 440.6768 | 426.6988 | 254.5165 | 359.9806 | 134.9424 | 265.1884 | 207.0667 | 183.4465 | 366.2879 | 271.1476 | 408.9223 | 222.2226 |  | 251.2547 | 214.1154 | 158.407 | 203.4789 |  | 46.0314 | 97.2546 | 46.2057 | 99.2366 | 188.4341 | 229.2252 | 274.9619 | 8.019 | 51.6416 | 10.5878 | 111.214 | 8.9273 | 42.1208 | 49.8512 | 55.809 | 15.7871 |  |  | 2.7253 | -0.3173 | 0.38232 | -0.57366 | 3.1997 | 3.0847 | 7.6198 | -6.3124 | 0.642 | 3.3677 | 10.7798 | -0.00048955 | -0.00043534 | -0.00053883 | 410.0512 | 455.1016 | 179.8281 | 105.8937 | 52.2026 | 23.6307 | 17.0184 | 86.3523 | 58.1703 | 34.3309 | 25.2041 | 19.7159 | 19.2358 | 19.4572 | 154.562 | 136.6041 | 106.05 | 63.5487 | 56.8987 | 129.7473 | 83.0392 | 168.3921 | 231.8907 | 296.9356 | 344.7175 | 361.1329 | 395.364 |  |  |  | 445.3056 | 421.4582 | 377.4753 | 409.7894 | 3.7806 | 2.7178 | 901.9923 |  |  | 868.1084 |  |  | 301.1781 | 481.0405 | 325.7963 | 155.9371 | 325.7379 | 234.9862 | 817.0408 | 712.5284 | 856.8204 | 818.5116 | 760.4763 |  | 397.9945 | 513.8866 | 381.9384 | 740.3003 | 439.2442 | 668.3187 |  | 847.4796 |  |  | 761.3959 | 823.4403 | 836.7402 | [6 empty] | 728.361 |  |  | 722.8838 |  |  | 303.1449 | 395.6277 | 406.3076 | 182.2933 | 327.4605 | 443.6313 | 245.3811 | 351.6392 |  | 354.879 | 414.2313 | 264.6886 | 377.8324 | 322.7644 | 390.7681 | 176.7585 | 312.0574 |  | 371.4615 | 377.6642 | 478.6445 | 227.5778 | 325.8275 | 392.2574 | 260.4118 | 364.5447 | 344.7528 | 405.4531 | 281.1252 | 374.3584 | 0.34127 | 18.8953 | 1.746 | 0.27096 | -39.7765 | 3.1161 | 1211.22 | 0.3 | 2.8948 | -0.75551 | 0.82931 | -1.0159 | 2.794 | 2.7434 | 4.3117 | 1.435 | 6.7768 | 6.2411 | -1.2632 | -1.6441 | 17.9785 | 16.0937
42810.5223 | 7105 | 63.4658 | 45.6511 | 33.7984 | 25.8828 | 19.8156 | 19.4211 | 19.5317 | 107.0487 | 68.3866 | 44.5716 | 29.4519 | 18.8828 | 16.4444 | 16.0546 | 182.4037 | 236.012 | 423.2942 | 290.0798 | 236.2052 | 436.611 |  |  |  | 199.6986 | 416.4953 | 440.0922 | 427.3079 | 256.6236 | 358.8359 | 134.9574 | 265.1522 | 207.6757 | 183.4877 | 366.2679 | 271.2186 | 408.8256 | 222.0915 |  | 251.9854 | 214.698 | 159.6207 | 202.7718 |  | 45.7993 | 97.0639 | 46.1708 | 99.0254 | 187.7314 | 228.9293 | 274.9725 | 8.0338 | 51.5987 | 10.6861 | 111.1405 | 8.9249 | 42.1156 | 49.8203 | 55.7915 | 15.7861 |  |  | 2.4414 | -0.15105 | 0.30807 | -0.39493 | 3.2857 | 2.6549 | 7.3327 | -6.0121 | 1.2785 | 2.7071 | 10.561 | -0.00050926 | -0.00051255 | -0.00052569 | 404.1451 | 455.4084 | 179.8808 | 105.8915 | 52.2106 | 23.6372 | 17.0196 | 86.3648 | 58.1802 | 34.3299 | 25.2008 | 19.7123 | 19.2285 | 19.4504 | 156.2716 | 136.7551 | 108.873 | 64.4813 | 59.5757 | 129.9053 | 83.0187 | 168.4404 | 231.8932 | 296.9488 | 344.6467 | 361.0864 | 395.315 |  |  |  | 445.1899 | 421.3043 | 378.0621 | 409.7087 | 2.5469 | 2.8927 | 902.628 |  |  | 868.2107 |  |  | 301.2667 | 480.9007 | 325.5734 | 155.9696 | 325.6861 | 235.8004 | 816.3417 | 712.6105 | 856.5323 | 818.3553 | 760.5119 |  | 398.02 | 515.6663 | 381.9341 | 740.2542 | 439.2043 | 668.3298 |  | 846.9522 |  |  | 761.4913 | 823.0006 | 836.474 | [6 empty] | 728.3433 |  |  | 722.8283 |  |  | 303.0528 | 395.1122 | 406.5208 | 182.2371 | 327.14 | 443.514 | 245.3593 | 351.7998 |  | 354.4877 | 414.682 | 264.6711 | 377.7052 | 322.5379 | 390.9852 | 175.66 | 312.0766 |  | 371.5725 | 377.1535 | 478.6102 | 227.7013 | 325.6789 | 391.9642 | 259.2914 | 364.4287 | 344.0347 | 405.4068 | 281.0079 | 373.921 | 0.31335 | 18.8944 | 1.742 | 0.26879 | -39.7659 | 3.1161 | 1193.73 | 0.2 | 2.7374 | -0.52114 | 0.74425 | -0.84266 | 2.8305 | 2.5444 | 4.2285 | 1.4365 | 6.7269 | 6.238 | -1.4332 | -1.9603 | 17.9885 | 16.083
42810.5223 | 7106 | 63.479 | 45.6603 | 33.8149 | 25.8898 | 19.8242 | 19.4262 | 19.5272 | 107.0597 | 68.4027 | 44.5864 | 29.4579 | 18.8823 | 16.4515 | 16.0571 | 182.4088 | 235.9953 | 423.3127 | 290.0419 | 236.5457 | 436.5922 |  |  |  | 199.852 | 416.4869 | 439.8719 | 427.4936 | 257.5019 | 358.19 | 134.9694 | 265.1181 | 208.3104 | 183.5385 | 366.2503 | 271.0882 | 408.7387 | 221.9008 |  | 253.0887 | 215.2927 | 161.1473 | 202.5724 |  | 45.7386 | 96.9593 | 46.1077 | 98.7561 | 187.3512 | 228.4174 | 274.8944 | 8.0153 | 51.5748 | 10.942 | 111.0879 | 8.922 | 42.1158 | 49.8264 | 55.7875 | 15.7984 |  |  | 3.044 | -0.019625 | 0.496 | -0.30359 | 3.8272 | 2.3376 | 7.056 | -6.2106 | 0.12728 | 3.0161 | 10.6311 | -0.00050926 | -0.00050269 | -0.00051419 | 402.5925 | 455.7482 | 179.9292 | 105.9007 | 52.2259 | 23.642 | 17.0163 | 86.3785 | 58.1991 | 34.3422 | 25.2087 | 19.7211 | 19.2405 | 19.4534 | 155.2977 | 137.6473 | 111.7158 | 66.7268 | 61.0526 | 130.0164 | 83.0203 | 168.4812 | 231.8911 | 296.9746 | 344.5801 | 361.0454 | 395.2809 |  |  |  | 445.0033 | 421.0689 | 379.4521 | 409.3792 | 3.5697 | 2.0091 | 902.6122 |  |  | 868.0586 |  |  | 301.3664 | 480.7632 | 325.8284 | 156.0125 | 325.6415 | 236.9794 | 815.3347 | 712.7059 | 856.3632 | 818.3368 | 760.3416 |  | 398.0751 | 513.653 | 381.9308 | 740.1855 | 439.1551 | 668.364 |  | 846.6771 |  |  | 761.4751 | 821.7434 | 835.1166 | [6 empty] | 728.3258 |  |  | 722.7552 |  |  | 302.7632 | 395.303 | 406.9252 | 181.8619 | 326.6696 | 443.1699 | 246.0376 | 351.3758 |  | 354.0425 | 414.8829 | 264.9449 | 377.0952 | 322.552 | 391.134 | 174.7526 | 311.8447 |  | 371.6769 | 376.9131 | 478.5405 | 228.3484 | 325.6852 | 392.2191 | 258.4115 | 364.4777 | 343.3 | 405.5318 | 281.1248 | 374.0207 | 0.29929 | 18.8929 | 1.7398 | 0.27098 | -39.7044 | 3.1161 | 1169.3 | 0.2 | 3.0551 | -0.18782 | 0.94422 | -0.73871 | 3.0533 | 2.3862 | 4.1458 | 1.4465 | 6.7825 | 6.2345 | -1.311 | -2.2759 | 17.9853 | 16.0713
42810.5223 | 7107 | 63.4858 | 45.6646 | 33.8136 | 25.8851 | 19.8191 | 19.4204 | 19.5315 | 107.0724 | 68.4087 | 44.594 | 29.4659 | 18.8803 | 16.449 | 16.0471 | 182.4026 | 235.9697 | 423.3134 | 289.9824 | 236.8468 | 436.6594 |  |  |  | 200.0072 | 416.4455 | 439.8366 | 427.4356 | 258.7816 | 358.3988 | 134.9859 | 265.0804 | 208.8728 | 183.596 | 366.2269 | 270.517 | 408.7141 | 221.2904 |  | 251.345 | 215.605 | 160.3087 | 203.6142 |  | 45.6133 | 96.778 | 45.9795 | 98.0447 | 187.1575 | 227.8892 | 274.7453 | 7.9632 | 51.565 | 11.1802 | 111.085 | 8.9205 | 42.1161 | 49.847 | 55.7932 | 15.7919 |  |  | 2.7877 | 0.17291 | 0.33501 | -0.3095 | 4.1295 | 3.3857 | 7.3392 | -6.2743 | 0.49975 | 3.3713 | 10.6605 | -0.00052405 | -0.00045834 | -0.00055526 | 402.7165 | 455.7825 | 179.9816 | 105.9075 | 52.2362 | 23.6495 | 17.0116 | 86.3877 | 58.2095 | 34.3492 | 25.2064 | 19.7173 | 19.2434 | 19.4555 | 153.4446 | 133.6378 | 109.3585 | 67.3542 | 61.7629 | 130.06 | 82.968 | 168.5288 | 231.8947 | 296.9938 | 344.5099 | 360.9981 | 395.2462 |  |  |  | 444.8172 | 420.6873 | 378.8196 | 409.1223 | 3.0109 | 1.6854 | 902.9664 |  |  | 868.1285 |  |  | 301.4664 | 480.5764 | 324.7831 | 156.0501 | 325.5907 | 236.9532 | 815.9846 | 712.7365 | 856.2008 | 818.3148 | 760.2369 |  | 398.0095 | 514.655 | 381.9559 | 740.1133 | 439.1372 | 668.3732 |  | 846.4112 |  |  | 761.2744 | 820.5939 | 833.8693 | [6 empty] | 728.3294 |  |  | 722.7461 |  |  | 303.3937 | 395.1716 | 406.7896 | 181.3287 | 326.4248 | 442.8105 | 245.6655 | 351.3333 |  | 353.4586 | 415.2203 | 265.3685 | 376.2222 | 322.1446 | 390.9011 | 175.2634 | 311.6579 |  | 371.4534 | 376.9241 | 478.4048 | 229.6676 | 325.4892 | 392.541 | 257.3105 | 364.3528 | 342.9248 | 405.8117 | 281.2335 | 373.7784 | 0.26443 | 18.8941 | 1.7354 | 0.2693 | -39.7851 | 3.1161 | 1173.37 | 0.23 | 2.9241 | 0.55736 | 0.77581 | -0.74569 | 3.1699 | 2.8703 | 4.226 | 1.4431 | 6.757 | 6.2345 | -1.0996 | -2.0203 | 17.9539 | 16.0576
42810.5223 | 7108 | 63.4999 | 45.6614 | 33.8226 | 25.8863 | 19.8228 | 19.4177 | 19.5268 | 107.0832 | 68.4161 | 44.6075 | 29.4705 | 18.8848 | 16.4484 | 16.0522 | 182.4001 | 235.9544 | 423.3412 | 289.9455 | 237.8571 | 436.6131 |  |  |  | 200.1646 | 416.4163 | 439.5101 | 426.9341 | 260.9135 | 359.4707 | 135.0108 | 265.0619 | 208.3451 | 183.6539 | 366.2147 | 269.8118 | 408.6367 | 220.9269 |  | 249.715 | 216.2038 | 160.5037 | 205.2216 |  | 45.3594 | 96.7642 | 45.9796 | 97.6119 | 187.0689 | 227.504 | 274.5519 | 8.0797 | 51.5682 | 10.9526 | 111.1016 | 8.9175 | 42.1229 | 49.8623 | 55.7964 | 15.7859 |  |  | 2.5998 | 0.086171 | 0.58143 | -0.25167 | 3.8265 | 2.992 | 7.426 | -6.2743 | 0.49333 | 2.8239 | 10.7798 | -0.00054376 | -0.00050762 | -0.00055362 | 401.3508 | 455.8827 | 180.0418 | 105.9218 | 52.2535 | 23.6629 | 17.021 | 86.4011 | 58.2251 | 34.3605 | 25.2154 | 19.7246 | 19.2441 | 19.4598 | 146.722 | 123.5557 | 101.055 | 65.7943 | 59.7264 | 129.8973 | 82.8562 | 168.5716 | 231.8995 | 297.0033 | 344.439 | 360.9502 | 395.2076 |  |  |  | 444.6965 | 420.9219 | 378.4575 | 409.0036 | 2.5498 | 1.4467 | 902.7355 |  |  | 868.1922 |  |  | 301.5578 | 480.3653 | 325.4169 | 156.0893 | 325.5361 | 236.5536 | 816.0892 | 712.7084 | 856.0548 | 818.2635 | 760.4321 |  | 398.087 | 516.0322 | 381.9326 | 740.0784 | 438.9936 | 668.3642 |  | 846.2079 |  |  | 760.9437 | 822.4411 | 835.6505 | [6 empty] | 728.3196 |  |  | 722.7727 |  |  | 302.9666 | 395.4948 | 406.7392 | 180.9843 | 326.198 | 442.6096 | 245.4493 | 351.7185 |  | 352.8443 | 415.6037 | 265.1241 | 376.3087 | 321.2515 | 390.7897 | 175.1317 | 311.4296 |  | 372.4725 | 376.8062 | 478.2834 | 229.815 | 324.8849 | 392.4793 | 257.1397 | 364.2369 | 342.3135 | 405.8054 | 281.711 | 373.1924 | 0.52983 | 18.8929 | 1.7304 | 0.26664 | -39.7558 | 3.1161 | 1165.3 | 0.19 | 2.8262 | 0.39346 | 1.022 | -0.67241 | 3.0503 | 2.6972 | 4.2493 | 1.4452 | 6.7166 | 6.2198 | -0.37316 | -1.1113 | 17.9016 | 16.0475
42810.5223 | 7109 | 63.5165 | 45.6791 | 33.8269 | 25.9023 | 19.8299 | 19.4244 | 19.5404 | 107.0989 | 68.4411 | 44.6139 | 29.4818 | 18.8918 | 16.4524 | 16.0594 | 182.4008 | 235.9323 | 423.3471 | 289.8995 | 238.2707 | 436.5459 |  |  |  | 200.3082 | 416.3687 | 439.7194 | 426.7133 | 259.407 | 359.5903 | 135.0282 | 265.0312 | 208.8174 | 183.695 | 366.1732 | 269.9967 | 408.5062 | 221.2161 |  | 248.7977 | 216.6081 | 160.7919 | 205.6277 |  | 45.1532 | 96.7688 | 45.9243 | 97.2969 | 186.9298 | 226.9774 | 274.3169 | 8.3075 | 51.578 | 10.6028 | 111.1453 | 8.9133 | 42.1389 | 49.8857 | 55.8058 | 15.7892 |  |  | 2.814 | -0.3909 | 0.4684 | -0.18662 | 3.6951 | 2.8849 | 7.1566 | -6.344 | 0.58362 | 2.9767 | 10.5964 | -0.00046655 | -0.00049612 | -0.00056019 | 395.3539 | 455.9294 | 180.0914 | 105.9222 | 52.2672 | 23.6592 | 17.0256 | 86.4116 | 58.2351 | 34.3622 | 25.2181 | 19.7279 | 19.2406 | 19.4527 | 144.4293 | 122.2692 | 98.0797 | 64.3441 | 58.3067 | 129.8363 | 82.7771 | 168.6246 | 231.8913 | 297.0245 | 344.3648 | 360.9001 | 395.1634 |  |  |  | 444.5883 | 420.7529 | 377.3377 | 408.0375 | 2.3701 | 2.7252 | 902.2275 |  |  | 868.0276 |  |  | 301.657 | 480.1707 | 325.3029 | 156.1286 | 325.4858 | 235.8333 | 815.1157 | 712.7072 | 856.1744 | 818.4897 | 760.2853 |  | 398.083 | 513.6579 | 381.9692 | 740.0823 | 438.7053 | 668.4322 |  | 846.4017 |  |  | 762.0899 | 821.2819 | 834.3436 | [6 empty] | 728.2837 |  |  | 722.801 |  |  | 302.3735 | 395.7687 | 406.6218 | 181.8648 | 326.0484 | 442.6217 | 245.5697 | 351.8614 |  | 352.3356 | 415.6613 | 265.0271 | 376.8801 | 320.7341 | 390.6256 | 175.0157 | 311.2257 |  | 371.5391 | 375.7203 | 478.2164 | 230.3137 | 324.4179 | 392.6483 | 256.9075 | 364.2459 | 342.8322 | 404.9824 | 281.8032 | 372.8875 | 0.41369 | 18.8931 | 1.7281 | 0.26762 | -39.748 | 3.1161 | 1170.81 | 0.22 | 2.9406 | -0.83801 | 0.91734 | -0.57903 | 2.9959 | 2.6471 | 4.1693 | 1.4488 | 6.7859 | 6.188 | -0.12609 | -0.79031 | 17.8773 | 16.0622
42810.5223 | 7110 | 63.5224 | 45.6757 | 33.8313 | 25.8977 | 19.8293 | 19.4289 | 19.5364 | 107.104 | 68.4496 | 44.6167 | 29.4859 | 18.887 | 16.4392 | 16.0513 | 182.4083 | 235.9246 | 423.3722 | 289.8611 | 238.45 | 436.5125 |  |  |  | 200.4649 | 416.3282 | 439.7566 | 426.7498 | 259.9923 | 360.0186 | 135.0449 | 265.0026 | 208.9207 | 183.7446 | 366.1447 | 269.9289 | 408.4157 | 220.9844 |  | 248.5419 | 215.6378 | 159.9168 | 205.3156 |  | 45.119 | 96.7205 | 45.8571 | 96.7523 | 186.6555 | 226.7036 | 273.9409 | 8.5831 | 51.5867 | 10.3225 | 111.1478 | 8.9266 | 42.1519 | 49.8859 | 55.8221 | 15.7901 |  |  | 2.883 | -0.027509 | 0.43752 | -0.55789 | 3.9448 | 3.2312 | 7.3911 | -6.4826 | -0.32905 | 3.0963 | 10.7213 | -0.00046327 | -0.00055362 | -0.00055198 | 392.084 | 455.9836 | 180.1433 | 105.9337 | 52.2793 | 23.6637 | 17.026 | 86.4366 | 58.2477 | 34.3711 | 25.2242 | 19.7252 | 19.2369 | 19.4532 | 142.1467 | 126.4536 | 100.9024 | 66.4244 | 58.6608 | 129.7676 | 82.787 | 168.6654 | 231.8892 | 297.0283 | 344.2876 | 360.8453 | 395.1187 |  |  |  | 444.5478 | 420.4891 | 374.2409 | 407.5411 | 1.8074 | 2.3055 | 902.1445 |  |  | 867.894 |  |  | 301.7492 | 479.9968 | 323.9944 | 156.17 | 325.4363 | 235.619 | 815.5355 | 712.686 | 856.5204 | 818.7952 | 760.1239 |  | 398.0313 | 513.0891 | 381.887 | 740.1501 | 438.6036 | 668.5035 |  | 846.8956 |  |  | 760.7955 | 820.2036 | 833.0121 | [6 empty] | 728.2637 |  |  | 722.8754 |  |  | 301.7082 | 395.9307 | 406.3315 | 181.8519 | 325.9754 | 442.7281 | 245.3141 | 352.0042 |  | 352.4664 | 415.6298 | 264.7662 | 377.3929 | 320.6858 | 390.1117 | 174.8587 | 311.0539 |  | 369.8625 | 376.1551 | 478.1674 | 230.0271 | 324.1502 | 392.8174 | 256.854 | 364.1156 | 343.0301 | 404.8828 | 282.0887 | 372.766 | 0.36342 | 18.8939 | 1.7239 | 0.26644 | -39.6506 | 3.1161 | 1165.82 | 0.26 | 2.9775 | -0.22229 | 0.88652 | -1.0011 | 3.0946 | 2.8007 | 4.2359 | 1.4484 | 6.7942 | 6.175 | 0.11888 | -1.1028 | 17.877 | 16.0715
42810.5223 | 7111 | 63.5379 | 45.6852 | 33.8387 | 25.9092 | 19.8261 | 19.4321 | 19.541 | 107.1178 | 68.4602 | 44.6286 | 29.4949 | 18.8894 | 16.4553 | 16.0534 | 182.4063 | 235.9051 | 423.3879 | 289.8149 | 238.4074 | 436.4754 |  |  |  | 200.6123 | 416.2907 | 439.5257 | 426.495 | 259.8055 | 361.1363 | 135.067 | 264.9648 | 208.5561 | 183.7887 | 366.119 | 269.9135 | 408.3439 | 221.1182 |  | 248.1838 | 215.2913 | 159.3692 | 205.6632 |  | 45.1678 | 96.5292 | 45.7357 | 96.2897 | 186.1871 | 226.7156 | 274.1831 | 8.7208 | 51.6111 | 10.243 | 111.1188 | 8.9372 | 42.1738 | 49.8861 | 55.8374 | 15.7855 |  |  | 2.7798 | -0.35344 | 0.76148 | -0.10317 | 4.0421 | 2.8146 | 7.4687 | -6.2822 | 0.76324 | 2.5646 | 11.1593 | -0.00048134 | -0.0004337 | -0.00055033 | 395.3769 | 456.2587 | 180.1848 | 105.939 | 52.29 | 23.6706 | 17.0283 | 86.4424 | 58.2604 | 34.3744 | 25.2222 | 19.7232 | 19.2407 | 19.4559 | 138.1869 | 125.6122 | 98.6383 | 67.5683 | 61.9345 | 129.5966 | 82.7369 | 168.7137 | 231.8939 | 297.0509 | 344.2185 | 360.8053 | 395.0833 |  |  |  | 444.5089 | 420.1546 | 369.4491 | 406.1727 | 1.9468 | 2.1852 | 902.7344 |  |  | 867.9417 |  |  | 301.8362 | 479.8421 | 322.7576 | 156.2108 | 325.3817 | 234.7555 | 816.6215 | 712.7284 | 857.2555 | 819.3194 | 760.4508 |  | 397.9868 | 510.9747 | 381.8383 | 740.1632 | 438.5362 | 668.619 |  | 847.813 |  |  | 760.2612 | 821.0576 | 833.8369 | [6 empty] | 728.2571 |  |  | 722.9704 |  |  | 301.3296 | 395.8213 | 406.7566 | 181.1115 | 325.8155 | 442.8469 | 245.0527 | 351.9199 |  | 352.8219 | 415.4759 | 264.2466 | 377.9125 | 320.3977 | 389.6123 | 174.2474 | 310.8973 |  | 368.1531 | 376.8223 | 478.0872 | 229.4922 | 324.138 | 392.3921 | 256.8803 | 364.0688 | 343.117 | 404.3328 | 282.2752 | 372.6826 | 0.31643 | 18.8927 | 1.7194 | 0.2652 | -39.8341 | 3.1161 | 1176.09 | 0.18 | 2.9263 | -0.7966 | 1.1693 | -0.43038 | 3.1325 | 2.614 | 4.2581 | 1.435 | 6.8485 | 6.1673 | 0.53732 | -0.85726 | 17.8601 | 16.1052
42810.5223 | 7112 | 63.5476 | 45.6943 | 33.8328 | 25.9052 | 19.8273 | 19.431 | 19.5302 | 107.1235 | 68.471 | 44.6371 | 29.5012 | 18.8946 | 16.4484 | 16.0551 | 182.4136 | 235.8924 | 423.4068 | 289.7821 | 238.258 | 436.4289 |  |  |  | 200.7666 | 416.271 | 439.2321 | 425.8664 | 259.7151 | 361.7906 | 135.0804 | 264.9332 | 208.0837 | 183.8378 | 366.0962 | 270.0889 | 408.2761 | 221.3765 |  | 247.8381 | 214.3053 | 158.1774 | 205.5384 |  | 45.2394 | 96.4807 | 45.5478 | 95.6298 | 185.7279 | 226.6487 | 274.4116 | 8.7995 | 51.6292 | 10.3097 | 111.0922 | 8.9379 | 42.1938 | 49.8536 | 55.8488 | 15.7815 |  |  | 2.9395 | -0.34819 | 0.65502 | -0.3647 | 3.977 | 3.0275 | 7.2998 | -6.3078 | 0.55346 | 1.9663 | 10.9695 | -0.00047148 | -0.00048462 | -0.00052733 | 395.9303 | 456.2077 | 180.2528 | 105.946 | 52.302 | 23.6805 | 17.0361 | 86.4568 | 58.2728 | 34.39 | 25.2338 | 19.7371 | 19.2417 | 19.4499 | 138.5804 | 122.6088 | 96.6646 | 68.2114 | 64.5986 | 129.403 | 82.6722 | 168.7636 | 231.895 | 297.0685 | 344.1549 | 360.7706 | 395.0493 |  |  |  | 444.4202 | 420.0807 | 371.0357 | 406.5943 | 3.4728 | 2.0691 | 903.4929 |  |  | 868.0845 |  |  | 301.9265 | 479.6733 | 321.5947 | 156.2401 | 325.3228 | 233.5051 | 819.0659 | 712.7377 | 858.0717 | 819.8056 | 761.0577 |  | 397.8754 | 511.266 | 381.7695 | 740.2059 | 438.578 | 668.7717 |  | 849.032 |  |  | 760.2915 | 823.1386 | 836.0308 | [6 empty] | 728.255 |  |  | 723.0289 |  |  | 301.9114 | 395.6962 | 407.1557 | 180.9714 | 326.0513 | 442.9406 | 244.7449 | 351.6812 |  | 352.702 | 415.1465 | 264.2231 | 378.1395 | 319.981 | 389.4806 | 174.3421 | 310.7867 |  | 367.8733 | 377.1192 | 478.0002 | 229.1316 | 323.9492 | 392.3566 | 256.5734 | 364.0546 | 342.3075 | 404.0669 | 281.905 | 372.519 | 0.45683 | 18.8865 | 1.7169 | 0.26639 | -39.8324 | 3.1161 | 1191.42 | 0.2 | 3.0107 | -0.7906 | 1.0844 | -0.80913 | 3.107 | 2.7109 | 4.2094 | 1.4074 | 6.8341 | 6.1707 | 0.46923 | -0.64581 | 17.8569 | 16.0835
42810.5224 | 7113 | 63.5585 | 45.6911 | 33.8333 | 25.9073 | 19.8264 | 19.421 | 19.5262 | 107.1335 | 68.4875 | 44.6422 | 29.5081 | 18.8971 | 16.4463 | 16.0593 | 182.4007 | 235.8702 | 423.4232 | 289.7324 | 238.2209 | 436.3795 |  |  |  | 200.9142 | 416.2393 | 439.1418 | 424.9956 | 259.6426 | 362.7138 | 135.0877 | 264.8983 | 207.8965 | 183.8862 | 366.0689 | 270.0704 | 408.2406 | 221.475 |  | 245.9418 | 214.4161 | 158.0128 | 206.1597 |  | 45.4075 | 96.5089 | 45.5443 | 95.3735 | 185.5737 | 226.5281 | 274.0789 | 9.037 | 51.6522 | 10.7086 | 111.0921 | 8.9483 | 42.2224 | 49.8184 | 55.8635 | 15.7874 |  |  | 2.5873 | -0.024881 | 0.52426 | -0.31081 | 3.6794 | 2.3842 | 7.1999 | -6.3886 | 0.56513 | 2.7977 | 10.675 | -0.00045834 | -0.00047969 | -0.0005454 | 396.1067 | 456.024 | 180.2874 | 105.9497 | 52.305 | 23.68 | 17.0253 | 86.4607 | 58.2843 | 34.3905 | 25.2368 | 19.7307 | 19.2399 | 19.452 | 137.0154 | 121.2356 | 94.6985 | 65.858 | 62.1772 | 129.2808 | 82.5983 | 168.8108 | 231.8917 | 297.0866 | 344.089 | 360.7287 | 395.0167 |  |  |  | 444.3716 | 420.4065 | 371.8101 | 408.2806 | 2.5431 | 2.2906 | 903.9566 |  |  | 868.286 |  |  | 302.0208 | 479.4957 | 322.5038 | 156.2785 | 325.2648 | 233.2367 | 822.3477 | 712.7944 | 859.1403 | 820.5396 | 762.2698 |  | 397.8994 | 512.8513 | 381.7874 | 740.2012 | 438.6075 | 668.8582 |  | 850.4939 |  |  | 760.0825 | 825.7252 | 839.5293 | [6 empty] | 728.2534 |  |  | 723.1233 |  |  | 302.2061 | 395.6541 | 406.9323 | 181.1423 | 325.8806 | 442.9878 | 244.5491 | 351.5572 |  | 352.2431 | 414.873 | 264.6073 | 378.1047 | 319.6699 | 389.454 | 174.0622 | 310.6389 |  | 368.0796 | 377.4174 | 477.9033 | 229.0879 | 323.9039 | 392.3336 | 255.9223 | 364.1258 | 341.2749 | 403.9321 | 281.4661 | 372.4762 | 0.32856 | 18.8859 | 1.7131 | 0.26534 | -39.8773 | 3.1161 | 1171.7 | 0.2 | 2.8266 | -0.21135 | 0.97015 | -0.747 | 2.9881 | 2.4054 | 4.18 | 1.376 | 6.7917 | 6.174 | 0.62773 | -0.43633 | 17.8361 | 16.0313
42810.5224 | 7114 | 63.5667 | 45.6933 | 33.8448 | 25.9135 | 19.834 | 19.4211 | 19.5281 | 107.147 | 68.4965 | 44.6577 | 29.5036 | 18.8957 | 16.4498 | 16.0549 | 182.4062 | 235.8546 | 423.4438 | 289.6892 | 238.0014 | 436.3676 |  |  |  | 201.0593 | 416.1922 | 439.2516 | 424.2418 | 258.1786 | 363.7978 | 135.1187 | 264.8733 | 207.372 | 183.9364 | 366.0604 | 269.7881 | 408.204 | 221.3772 |  | 243.3705 | 212.8799 | 156.6237 | 206.8091 |  | 45.3772 | 96.5522 | 45.4976 | 95.1995 | 185.5873 | 226.2462 | 273.6871 | 9.3148 | 51.6454 | 11.2772 | 111.0677 | 8.944 | 42.2439 | 49.8045 | 55.8705 | 15.7866 |  |  | 3.1537 | -0.12805 | 0.36655 | -0.83388 | 4.2497 | 3.4803 | 7.5863 | -6.2132 | 0.28296 | 3.1659 | 10.6443 | -0.00049941 | -0.00045505 | -0.00055033 | 394.1773 | 456.0615 | 180.3405 | 105.9557 | 52.3274 | 23.6845 | 17.0284 | 86.4762 | 58.2981 | 34.3976 | 25.2358 | 19.7332 | 19.2423 | 19.4512 | 135.5991 | 121.438 | 95.9375 | 65.6637 | 62.1935 | 129.1644 | 82.5365 | 168.8668 | 231.897 | 297.0979 | 344.0173 | 360.678 | 394.9594 |  |  |  | 444.2088 | 420.8793 | 372.4538 | 409.5915 | 2.7514 | 2.8051 | 903.852 |  |  | 868.4357 |  |  | 302.1168 | 479.3226 | 325.0393 | 156.3117 | 325.2089 | 232.4216 | 823.5859 | 712.8304 | 860.3884 | 821.425 | 763.2875 |  | 397.9367 | 511.4326 | 381.6864 | 740.1779 | 438.6586 | 669.0267 |  | 852.1755 |  |  | 761.0333 | 828.3579 | 842.6947 | [6 empty] | 728.2642 |  |  | 723.1548 |  |  | 301.377 | 395.6297 | 406.3812 | 181.2661 | 325.7236 | 442.9419 | 245.0334 | 351.4176 |  | 352.0758 | 414.5937 | 265.0077 | 378.3677 | 319.3099 | 389.2496 | 173.8732 | 310.3125 |  | 368.9449 | 377.6977 | 477.8593 | 228.4215 | 323.795 | 392.4891 | 255.5663 | 364.0671 | 340.5811 | 403.8047 | 280.8685 | 372.431 | 0.24151 | 18.8888 | 1.7107 | 0.26509 | -39.8719 | 3.1161 | 1173.51 | 0.26 | 3.1234 | -0.47949 | 0.81126 | -1.2236 | 3.2105 | 2.9053 | 4.2895 | 1.3514 | 6.8219 | 6.1803 | 0.77044 | -0.58149 | 17.8144 | 15.9767
42810.5224 | 7115 | 63.5796 | 45.6936 | 33.8545 | 25.9149 | 19.8316 | 19.4205 | 19.5223 | 107.1547 | 68.5141 | 44.6618 | 29.5046 | 18.8985 | 16.4418 | 16.0485 | 182.4125 | 235.8347 | 423.4601 | 289.6456 | 237.4692 | 436.3702 |  |  |  | 201.2041 | 416.1395 | 439.2129 | 423.7989 | 255.4368 | 363.0537 | 135.1461 | 264.8462 | 207.2866 | 183.9902 | 366.0414 | 269.579 | 408.146 | 221.1322 |  | 241.8414 | 211.881 | 155.888 | 205.2868 |  | 45.5434 | 96.5322 | 45.4881 | 94.9588 | 185.3181 | 225.9748 | 273.5453 | 9.356 | 51.6409 | 11.3391 | 111.0344 | 8.9358 | 42.2606 | 49.7897 | 55.8762 | 15.7784 |  |  | 3.2556 | -0.29496 | 0.59128 | -0.31476 | 3.9488 | 3.5368 | 7.6008 | -6.3663 | 0.18878 | 2.4715 | 10.7353 | -0.00049284 | -0.00044191 | -0.0005454 | 392.9402 | 456.2211 | 180.3858 | 105.9609 | 52.3328 | 23.6848 | 17.0287 | 86.4847 | 58.3061 | 34.404 | 25.2427 | 19.7385 | 19.2404 | 19.451 | 135.1752 | 120.8465 | 101.431 | 66.3586 | 62.7868 | 129.0059 | 82.5284 | 168.9092 | 231.8896 | 297.1162 | 343.9343 | 360.6358 | 394.9264 |  |  |  | 444.0105 | 420.7095 | 374.141 | 408.7125 | 3.4254 | 2.2136 | 904.0278 |  |  | 868.7065 |  |  | 302.2119 | 479.1681 | 325.0317 | 156.3431 | 325.1457 | 232.0741 | 822.7404 | 712.8868 | 861.4581 | 822.1232 | 763.6562 |  | 397.9453 | 511.7569 | 381.5553 | 740.2325 | 438.6006 | 669.1899 |  | 853.4396 |  |  | 762.2073 | 828.8584 | 843.0846 | [6 empty] | 728.2621 |  |  | 723.1793 |  |  | 300.4739 | 395.8142 | 405.9627 | 181.1286 | 325.6053 | 442.8586 | 245.7612 | 351.3019 |  | 352.2092 | 414.4294 | 265.2428 | 378.8097 | 319.0781 | 389.3491 | 174.3575 | 310.3444 |  | 369.0616 | 377.6953 | 477.8284 | 227.4401 | 323.6918 | 393.0426 | 255.2217 | 364.0453 | 339.745 | 403.9067 | 280.3174 | 372.3513 | 0.39713 | 18.8881 | 1.7099 | 0.26654 | -39.8461 | 3.1161 | 1139.46 | 0.26 | 3.1716 | -0.72771 | 1.0303 | -0.75174 | 3.0939 | 2.928 | 4.2924 | 1.3419 | 6.8009 | 6.1724 | 0.79758 | -1.1929 | 17.8509 | 15.979
42810.5224 | 7116 | 63.5984 | 45.713 | 33.8531 | 25.9294 | 19.8308 | 19.432 | 19.5262 | 107.1776 | 68.5252 | 44.6786 | 29.5225 | 18.9069 | 16.4563 | 16.0584 | 182.4074 | 235.8126 | 423.4706 | 289.5933 | 237.2408 | 436.339 |  |  |  | 201.3529 | 416.0871 | 438.8498 | 423.4725 | 254.8755 | 361.1885 | 135.1687 | 264.8063 | 207.4221 | 184.0224 | 366.0337 | 269.3758 | 408.0883 | 220.8087 |  | 242.0865 | 212.3191 | 157.7384 | 204.2107 |  | 45.698 | 96.5318 | 45.3804 | 94.5808 | 184.8641 | 225.7391 | 273.3543 | 9.4849 | 51.6443 | 11.0851 | 110.9902 | 8.9344 | 42.2877 | 49.7891 | 55.9037 | 15.7869 |  |  | 2.6155 | -0.099793 | 0.68656 | -0.62163 | 4.0993 | 3.0446 | 7.4529 | -6.4498 | 0.48943 | 2.9288 | 10.927 | -0.00046819 | -0.00048298 | -0.00051255 | 392.58 | 456.2338 | 180.4438 | 105.97 | 52.3399 | 23.6926 | 17.0325 | 86.4969 | 58.3185 | 34.4138 | 25.2446 | 19.7433 | 19.2467 | 19.4551 | 135.1382 | 120.3076 | 101.3045 | 66.9594 | 61.6645 | 128.9132 | 82.5 | 168.9611 | 231.8934 | 297.1326 | 343.868 | 360.59 | 394.8957 |  |  |  | 443.9382 | 420.5811 | 375.2345 | 408.9121 | 3.8806 | 2.4506 | 904.3436 |  |  | 869.1475 |  |  | 302.3019 | 479.0344 | 324.6354 | 156.3818 | 325.0828 | 233.0078 | 821.3011 | 712.9198 | 862.3208 | 822.6809 | 763.5732 |  | 397.9717 | 511.4505 | 381.4487 | 740.2421 | 438.5798 | 669.3003 |  | 854.7031 |  |  | 763.1403 | 827.4465 | 841.2949 | [6 empty] | 728.2656 |  |  | 723.2113 |  |  | 300.4886 | 395.1374 | 406.073 | 180.4743 | 325.323 | 442.8519 | 246.0382 | 351.1798 |  | 352.4039 | 414.5718 | 265.6804 | 379.1077 | 318.7316 | 389.7184 | 174.1231 | 310.4097 |  | 369.4191 | 377.7556 | 477.7768 | 226.9653 | 323.777 | 393.3487 | 254.9397 | 364.0264 | 339.6525 | 403.8525 | 280.0457 | 372.4936 | 0.32856 | 18.8904 | 1.7076 | 0.26541 | -39.8042 | 3.1161 | 1136.81 | 0.22 | 2.8386 | -0.42328 | 1.1103 | -1.0564 | 3.1515 | 2.716 | 4.2494 | 1.3468 | 6.7996 | 6.1698 | 0.79002 | -1.1823 | 17.8751 | 15.9654
42810.5224 | 7117 | 63.6032 | 45.7098 | 33.8548 | 25.918 | 19.8286 | 19.4248 | 19.5292 | 107.1803 | 68.5304 | 44.6841 | 29.5208 | 18.9046 | 16.4497 | 16.0584 | 182.4122 | 235.7988 | 423.4791 | 289.5555 | 237.2845 | 436.2993 |  |  |  | 201.5024 | 416.0434 | 438.8089 | 423.4478 | 255.0964 | 361.1349 | 135.1762 | 264.7765 | 207.843 | 184.0622 | 366.0257 | 269.2284 | 408.0493 | 220.7671 |  | 242.7178 | 211.2661 | 156.9644 | 203.3935 |  | 45.6229 | 96.5599 | 45.2997 | 94.4439 | 184.6082 | 225.726 | 273.2695 | 9.6004 | 51.6451 | 10.8 | 110.9353 | 8.92 | 42.3055 | 49.8037 | 55.9039 | 15.7894 |  |  | 2.8127 | 0.063171 | 0.63137 | -0.36996 | 3.8246 | 3.0302 | 7.4641 | -6.3873 | 0.56436 | 2.7755 | 10.751 | -0.00047312 | -0.00044519 | -0.00051419 | 393.4674 | 456.0632 | 180.4896 | 105.9727 | 52.3444 | 23.6932 | 17.035 | 86.5113 | 58.3341 | 34.419 | 25.2485 | 19.7414 | 19.2468 | 19.4498 | 138.7718 | 123.4893 | 102.2556 | 66.671 | 60.7608 | 128.8973 | 82.4987 | 168.9999 | 231.8915 | 297.143 | 343.7957 | 360.5485 | 394.849 |  |  |  | 443.9439 | 420.6902 | 374.8572 | 409.118 | 3.4053 | 3.2021 | 903.9831 |  |  | 869.5706 |  |  | 302.3965 | 478.8946 | 324.8131 | 156.4202 | 325.028 | 233.1314 | 819.8638 | 712.9786 | 863.3843 | 823.3344 | 763.3886 |  | 397.8968 | 509.0939 | 381.4796 | 740.1967 | 438.5598 | 669.4679 |  | 855.9946 |  |  | 762.8859 | 825.7187 | 839.1443 | [6 empty] | 728.2593 |  |  | 723.2698 |  |  | 300.696 | 394.0764 | 406.1367 | 180.3485 | 325.8356 | 442.8514 | 246.2017 | 350.8357 |  | 352.1811 | 415.0135 | 265.9483 | 379.346 | 318.3198 | 390.1932 | 174.256 | 310.5341 |  | 371.0176 | 378.3303 | 477.6651 | 227.3856 | 323.9211 | 393.225 | 254.5579 | 364.0298 | 340.0544 | 403.7181 | 279.9252 | 372.7002 | 0.31335 | 18.894 | 1.7056 | 0.2654 | -39.8311 | 3.1161 | 1128.81 | 0.25 | 2.9435 | 0.33679 | 1.0647 | -0.81503 | 3.0441 | 2.7095 | 4.2526 | 1.3447 | 6.8679 | 6.1689 | 0.38429 | -1.2881 | 17.8939 | 15.9603
42810.5224 | 7118 | 63.6181 | 45.7129 | 33.8587 | 25.9193 | 19.8344 | 19.4235 | 19.5268 | 107.193 | 68.5539 | 44.6938 | 29.5292 | 18.9004 | 16.4523 | 16.0561 | 182.4069 | 235.786 | 423.4933 | 289.5071 | 237.2392 | 436.2267 |  |  |  | 201.6429 | 416.0149 | 438.5275 | 422.7994 | 255.8984 | 358.8634 | 135.2017 | 264.7377 | 207.5663 | 184.1034 | 366.0064 | 268.9893 | 407.9963 | 220.4934 |  | 242.7885 | 209.4989 | 155.3144 | 202.2088 |  | 45.3842 | 96.5896 | 45.3408 | 94.0862 | 184.2872 | 225.5587 | 273.4844 | 9.4277 | 51.6288 | 10.5579 | 110.9125 | 8.9225 | 42.3299 | 49.8084 | 55.8971 | 15.7873 |  |  | 2.5912 | -0.56832 | 0.59982 | -0.18399 | 3.9593 | 2.465 | 7.2262 | -6.3854 | 0.58615 | 2.8432 | 10.9028 | -0.00051419 | -0.00045341 | -0.00055526 | 395.8634 | 455.7648 | 180.5308 | 105.9727 | 52.3616 | 23.6931 | 17.0395 | 86.5166 | 58.3381 | 34.4209 | 25.2472 | 19.7317 | 19.2434 | 19.4486 | 140.4399 | 127.4646 | 106.1174 | 68.1081 | 63.0722 | 128.852 | 82.5585 | 169.045 | 231.8897 | 297.1565 | 343.7315 | 360.5053 | 394.815 |  |  |  | 443.9387 | 420.3017 | 374.7725 | 409.3395 | 3.3134 | 2.3463 | 904.7967 |  |  | 869.8847 |  |  | 302.4851 | 478.7427 | 323.5365 | 156.457 | 324.9755 | 233.4085 | 819.8579 | 712.9904 | 864.3861 | 823.8299 | 763.202 |  | 397.7486 | 508.9998 | 381.5804 | 740.1794 | 438.4531 | 669.614 |  | 857.1278 |  |  | 761.806 | 824.4924 | 837.691 | [6 empty] | 728.2738 |  |  | 723.334 |  |  | 300.3646 | 393.7379 | 406.0842 | 179.7323 | 326.0096 | 442.772 | 245.8863 | 350.29 |  | 351.3414 | 414.8714 | 265.5806 | 379.6362 | 318.0037 | 390.5501 | 174.5154 | 310.5574 |  | 371.3081 | 378.0475 | 477.5912 | 228.1173 | 324.0915 | 392.4291 | 254.3712 | 364.1354 | 339.7056 | 403.0229 | 279.6553 | 372.6721 | 0.50248 | 18.8966 | 1.7057 | 0.26609 | -39.8265 | 3.1161 | 1109.89 | 0.25 | 2.8202 | -1.0102 | 1.0378 | -0.5748 | 3.0967 | 2.4434 | 4.1836 | 1.3356 | 6.8797 | 6.1577 | 0.19325 | -1.7099 | 17.9215 | 15.9536
42810.5224 | 7119 | 63.6348 | 45.7202 | 33.8596 | 25.9222 | 19.8369 | 19.425 | 19.528 | 107.2051 | 68.5678 | 44.7059 | 29.5342 | 18.9079 | 16.4527 | 16.0507 | 182.4087 | 235.7685 | 423.5153 | 289.4645 | 237.031 | 436.1762 |  |  |  | 201.7941 | 415.9847 | 438.4865 | 421.8856 | 256.1249 | 359.0029 | 135.225 | 264.7023 | 207.233 | 184.1547 | 365.986 | 268.6062 | 407.8954 | 220.0441 |  | 242.6421 | 208.8163 | 154.4536 | 200.8568 |  | 45.3163 | 96.6112 | 45.4188 | 93.882 | 184.211 | 225.3287 | 273.8868 | 9.3067 | 51.6394 | 10.4174 | 110.8838 | 8.9208 | 42.3433 | 49.8023 | 55.8882 | 15.7907 |  |  | 2.9303 | -0.37381 | 0.50849 | -0.3785 | 3.9356 | 2.6536 | 7.3195 | -6.0667 | 0.57019 | 2.6435 | 10.8143 | -0.00045669 | -0.00052241 | -0.00058155 | 401.0777 | 455.5273 | 180.5924 | 105.9859 | 52.3688 | 23.7032 | 17.0422 | 86.5259 | 58.343 | 34.4268 | 25.2557 | 19.7259 | 19.2437 | 19.4428 | 141.1806 | 127.8358 | 106.3553 | 69.8402 | 64.2633 | 128.8007 | 82.5785 | 169.0948 | 231.8855 | 297.1772 | 343.6625 | 360.46 | 394.7776 |  |  |  | 443.7575 | 420.0449 | 375.5891 | 409.4307 | 1.8168 | 3.0718 | 905.1583 |  |  | 870.2794 |  |  | 302.5985 | 478.5731 | 322.0409 | 156.4971 | 324.9149 | 233.3793 | 820.4298 | 713.0473 | 865.2127 | 824.2905 | 763.5182 |  | 397.763 | 509.6131 | 381.5875 | 740.1478 | 438.3246 | 669.8186 |  | 858.3299 |  |  | 760.831 | 825.5172 | 839.126 | [6 empty] | 728.2964 |  |  | 723.3759 |  |  | 300.3118 | 393.7319 | 405.6233 | 179.3292 | 325.9853 | 442.7301 | 246.0002 | 349.8759 |  | 351.2463 | 414.6204 | 264.8964 | 379.9504 | 317.952 | 390.5146 | 174.2934 | 310.5063 |  | 371.9763 | 376.8052 | 477.5465 | 228.252 | 323.9793 | 392.0535 | 254.1768 | 363.9098 | 338.9872 | 402.3824 | 279.3745 | 372.6274 | 0.52039 | 18.9151 | 1.7035 | 0.26549 | -39.8394 | 3.1161 | 1092.95 | 0.3 | 2.9994 | -0.81932 | 0.95558 | -0.82444 | 3.0867 | 2.5346 | 4.2095 | 1.3282 | 6.8634 | 6.1445 | 0.1045 | -1.7339 | 17.949 | 15.9309
42810.5224 | 7120 | 63.6451 | 45.7292 | 33.8727 | 25.9329 | 19.8493 | 19.4247 | 19.5345 | 107.2209 | 68.5763 | 44.7185 | 29.5432 | 18.9191 | 16.4565 | 16.0568 | 182.4154 | 235.7531 | 423.5361 | 289.415 | 236.716 | 436.0721 |  |  |  | 201.9461 | 415.9428 | 438.3583 | 420.8564 | 254.9651 | 358.45 | 135.2446 | 264.6722 | 206.74 | 184.2083 | 365.9691 | 268.34 | 407.8066 | 219.6102 |  | 243.5333 | 209.3111 | 154.0419 | 199.5841 |  | 44.9928 | 96.3978 | 45.4469 | 93.7558 | 184.3155 | 225.3254 | 274.0834 | 9.4073 | 51.6338 | 10.3871 | 110.8068 | 8.9176 | 42.3544 | 49.7993 | 55.8821 | 15.7935 |  |  | 2.5571 | 0.16634 | 0.59326 | -0.62229 | 3.6978 | 3.0637 | 7.6349 | -6.0529 | -0.19128 | 3.3505 | 10.7299 | -0.00046655 | -0.00049612 | -0.00055526 | 395.339 | 455.2868 | 180.6432 | 105.9949 | 52.3896 | 23.7101 | 17.0422 | 86.5457 | 58.3699 | 34.432 | 25.2642 | 19.7444 | 19.2506 | 19.4465 | 137.77 | 126.9769 | 107.4687 | 70.9921 | 65.5288 | 128.6027 | 82.597 | 169.1415 | 231.8881 | 297.1918 | 343.5914 | 360.4125 | 394.7406 |  |  |  | 443.5493 | 419.8444 | 375.9916 | 408.9121 | 2.7453 | 2.8033 | 904.6073 |  |  | 870.8174 |  |  | 302.6908 | 478.3936 | 321.5572 | 156.5311 | 324.8573 | 232.6838 | 819.7777 | 713.1386 | 865.3544 | 824.2601 | 763.6227 |  | 397.7453 | 511.6715 | 381.5939 | 740.0965 | 438.2956 | 669.9251 |  | 858.3787 |  |  | 761.992 | 825.289 | 838.9144 | [6 empty] | 728.3221 |  |  | 723.352 |  |  | 299.9611 | 393.7514 | 404.9363 | 179.9264 | 325.7828 | 442.7332 | 245.3711 | 349.6193 |  | 351.767 | 414.1068 | 264.5848 | 380.2841 | 317.5058 | 390.2694 | 174.011 | 310.5494 |  | 370.8589 | 375.7099 | 477.4869 | 227.8503 | 323.7152 | 391.8698 | 253.4514 | 363.5777 | 339.0051 | 401.7113 | 279.4128 | 372.3961 | 0.47012 | 18.9187 | 1.7007 | 0.26428 | -39.8843 | 3.1161 | 1091.99 | 0.31 | 2.8006 | 0.54639 | 1.0319 | -1.0568 | 2.992 | 2.7234 | 4.2992 | 1.3236 | 6.8068 | 6.1428 | 0.45854 | -1.8554 | 17.9756 | 15.9221
42810.5225 | 7121 | 63.6462 | 45.7194 | 33.87 | 25.926 | 19.8338 | 19.419 | 19.5205 | 107.2228 | 68.5822 | 44.7161 | 29.5408 | 18.9063 | 16.4485 | 16.0465 | 182.4171 | 235.7344 | 423.5421 | 289.3725 | 236.7686 | 436.0757 |  |  |  | 202.0952 | 415.9112 | 438.4482 | 420.6114 | 255.4441 | 358.056 | 135.2602 | 264.6347 | 206.3426 | 184.252 | 365.9394 | 268.2643 | 407.7399 | 219.303 |  | 244.2073 | 209.4649 | 154.6347 | 199.5849 |  | 44.8278 | 96.3117 | 45.5858 | 93.6667 | 184.1773 | 225.1508 | 274.0951 | 9.4489 | 51.6013 | 10.4594 | 110.7377 | 8.9152 | 42.3655 | 49.8296 | 55.8712 | 15.7913 |  |  | 2.9408 | -0.055109 | 0.53412 | -0.46064 | 3.7418 | 2.8357 | 7.3603 | -6.1186 | 0.96757 | 3.3858 | 10.6691 | -0.00048134 | -0.00042384 | -0.00056183 | 391.8442 | 455.0311 | 180.6966 | 106.0075 | 52.3994 | 23.723 | 17.0446 | 86.5577 | 58.381 | 34.45 | 25.2757 | 19.748 | 19.2427 | 19.45 | 137.2312 | 126.9473 | 107.0137 | 71.8846 | 65.6717 | 128.5076 | 82.6063 | 169.1872 | 231.8916 | 297.2154 | 343.521 | 360.3779 | 394.7049 |  |  |  | 443.441 | 419.5968 | 375.481 | 408.7319 | 2.2866 | 2.871 | 904.5485 |  |  | 871.2332 |  |  | 302.775 | 478.2034 | 319.2546 | 156.5664 | 324.7957 | 232.6859 | 819.2732 | 713.1679 | 864.7745 | 823.7827 | 763.4987 |  | 397.6252 | 514.5029 | 381.5209 | 740.0365 | 438.1643 | 669.9878 |  | 857.633 |  |  | 761.5876 | 824.1738 | 837.5639 | [6 empty] | 728.3363 |  |  | 723.3375 |  |  | 299.9853 | 393.3458 | 404.4454 | 180.2407 | 325.5598 | 442.7311 | 245.662 | 349.4423 |  | 350.9833 | 413.8668 | 264.1059 | 380.207 | 316.9853 | 390.3563 | 173.7788 | 310.6165 |  | 369.7344 | 375.6555 | 477.4148 | 227.3555 | 323.7972 | 391.7833 | 253.0329 | 363.1794 | 339.7307 | 401.9185 | 279.1846 | 372.5358 | 0.50961 | 18.9231 | 1.7012 | 0.26614 | -39.8624 | 3.1161 | 1076.01 | 0.21 | 3.0025 | -0.31446 | 0.97897 | -0.90914 | 3.0092 | 2.6196 | 4.2205 | 1.3155 | 6.7214 | 6.1301 | 0.50644 | -1.8037 | 17.9689 | 15.9151
42810.5225 | 7122 | 63.6618 | 45.7296 | 33.8807 | 25.9359 | 19.8304 | 19.4303 | 19.5271 | 107.2353 | 68.6037 | 44.7274 | 29.5466 | 18.9118 | 16.452 | 16.0472 | 182.4191 | 235.7245 | 423.5548 | 289.3271 | 236.7781 | 436.0566 |  |  |  | 202.2433 | 415.8863 | 438.5232 | 420.4171 | 256.1534 | 358.3687 | 135.2802 | 264.5999 | 206.4699 | 184.3026 | 365.9194 | 268.3725 | 407.6537 | 219.2476 |  | 245.1161 | 210.689 | 155.035 | 199.0697 |  | 44.7867 | 96.3192 | 45.599 | 93.5376 | 183.7569 | 224.7045 | 274.1645 | 9.2362 | 51.5665 | 10.6834 | 110.625 | 8.922 | 42.3646 | 49.8592 | 55.8677 | 15.7896 |  |  | 2.6911 | 0.034915 | 0.26995 | -0.79379 | 3.4329 | 3.0302 | 7.4562 | -6.3058 | 0.61437 | 4.0278 | 10.8177 | -0.00047969 | -0.00052241 | -0.00054869 | 390.1564 | 455.0649 | 180.7446 | 106.0076 | 52.4088 | 23.7271 | 17.0364 | 86.5655 | 58.387 | 34.4529 | 25.269 | 19.7406 | 19.2407 | 19.4439 | 138.4796 | 130.5492 | 109.3996 | 73.8907 | 65.6513 | 128.4811 | 82.6423 | 169.224 | 231.8854 | 297.2306 | 343.4511 | 360.3269 | 394.6604 |  |  |  | 443.3734 | 419.7329 | 375.0238 | 408.9479 | 3.4716 | 3.248 | 904.1858 |  |  | 871.5123 |  |  | 302.872 | 478.0275 | 317.6802 | 156.5989 | 324.7399 | 232.7891 | 820.7223 | 713.2288 | 864.1098 | 823.4123 | 763.711 |  | 397.5418 | 516.4133 | 381.4657 | 740.0184 | 437.9634 | 669.9825 |  | 856.7291 |  |  | 760.7373 | 825.0613 | 838.5759 | [6 empty] | 728.3301 |  |  | 723.3125 |  |  | 300.887 | 393.6327 | 404.9278 | 180.3682 | 325.4695 | 442.7223 | 246.3039 | 349.1285 |  | 350.4474 | 413.6343 | 262.8342 | 379.9115 | 316.9132 | 390.5801 | 173.4681 | 310.309 |  | 369.3262 | 376.4004 | 477.3545 | 227.0462 | 323.6436 | 391.7787 | 253.8156 | 362.9414 | 340.7229 | 401.8627 | 278.5174 | 372.7077 | 0.3952 | 18.9265 | 1.7002 | 0.26629 | -39.8272 | 3.1161 | 1087.93 | 0.22 | 2.8729 | 0.2503 | 0.69598 | -1.1935 | 2.8811 | 2.7068 | 4.246 | 1.3016 | 6.6633 | 6.1086 | 0.3644 | -2.0644 | 17.9747 | 15.9016
42810.5225 | 7123 | 63.6806 | 45.7363 | 33.8788 | 25.9494 | 19.8481 | 19.425 | 19.5274 | 107.2522 | 68.6272 | 44.735 | 29.559 | 18.9193 | 16.4586 | 16.0602 | 182.4252 | 235.7041 | 423.5783 | 289.2924 | 236.719 | 436.0481 |  |  |  | 202.4016 | 415.8609 | 438.655 | 420.4106 | 255.7946 | 360.5784 | 135.3062 | 264.5549 | 206.3274 | 184.3518 | 365.8968 | 268.5058 | 407.5119 | 219.147 |  | 247.1317 | 211.3322 | 155.3763 | 198.6495 |  | 44.8457 | 96.2179 | 45.5908 | 93.3143 | 183.3619 | 224.8206 | 274.3454 | 8.9269 | 51.5392 | 11.0119 | 110.4915 | 8.9224 | 42.3727 | 49.8653 | 55.8736 | 15.787 |  |  | 2.7437 | 0.20773 | 0.74242 | -0.75108 | 4.1623 | 2.5327 | 7.2269 | -6.2999 | 0.58693 | 3.4536 | 11.0814 | -0.00048462 | -0.00050762 | -0.00059305 | 390.663 | 455.1648 | 180.7858 | 106.0102 | 52.4189 | 23.7237 | 17.0397 | 86.5779 | 58.3938 | 34.4596 | 25.2675 | 19.7418 | 19.241 | 19.4377 | 142.3237 | 133.6014 | 109.489 | 74.0601 | 63.8416 | 128.5209 | 82.6698 | 169.2626 | 231.8852 | 297.245 | 343.3721 | 360.2755 | 394.6119 |  |  |  | 443.3383 | 419.9319 | 375.2415 | 409.4003 | 3.428 | 2.7302 | 903.4316 |  |  | 871.6444 |  |  | 302.9554 | 477.8516 | 317.309 | 156.6319 | 324.6818 | 233.1587 | 822.6556 | 713.2891 | 863.8968 | 823.2891 | 764.5285 |  | 397.4844 | 515.9676 | 381.4025 | 740.0746 | 437.9445 | 669.9888 |  | 856.4538 |  |  | 760.2559 | 827.3237 | 841.5286 | [6 empty] | 728.3158 |  |  | 723.2874 |  |  | 300.8735 | 393.4044 | 404.577 | 181.1146 | 325.5447 | 442.7955 | 245.3101 | 348.9731 |  | 350.0682 | 413.4934 | 262.0926 | 380.1377 | 317.4422 | 390.0908 | 173.7353 | 310.074 |  | 370.7053 | 376.0176 | 477.2865 | 226.1538 | 323.465 | 391.5764 | 253.8755 | 362.9263 | 341.0976 | 401.646 | 278.0202 | 372.6632 | 0.4682 | 18.93 | 1.6982 | 0.26491 | -39.8081 | 3.116 | 1080.68 | 0.22 | 2.9059 | 0.61045 | 1.154 | -1.1608 | 3.1728 | 2.4749 | 4.1806 | 1.2733 | 6.6699 | 6.105 | -0.057729 | -2.071 | 17.9722 | 15.8851
42810.5225 | 7124 | 63.6903 | 45.7386 | 33.8789 | 25.9434 | 19.8301 | 19.4253 | 19.5312 | 107.2513 | 68.6312 | 44.7451 | 29.5601 | 18.9138 | 16.456 | 16.0527 | 182.4165 | 235.6803 | 423.5805 | 289.2374 | 236.565 | 436.0549 |  |  |  | 202.536 | 415.8284 | 438.4873 | 421.0658 | 255.7428 | 358.3239 | 135.3183 | 264.5314 | 206.3387 | 184.4004 | 365.87 | 268.419 | 407.4106 | 218.9272 |  | 246.5395 | 211.744 | 154.9332 | 199.0483 |  | 44.9585 | 96.1658 | 45.6288 | 93.2879 | 182.9641 | 224.6211 | 274.5307 | 8.7131 | 51.5346 | 11.0038 | 110.4279 | 8.9349 | 42.4084 | 49.8598 | 55.886 | 15.7875 |  |  | 2.7108 | -0.024225 | 0.74439 | -0.78328 | 4.2188 | 2.356 | 7.2065 | -6.6114 | 0.37734 | 3.3111 | 10.622 | -0.00047969 | -0.00049119 | -0.00054869 | 393.3867 | 455.1634 | 180.8394 | 106.0175 | 52.429 | 23.7293 | 17.041 | 86.5854 | 58.4022 | 34.4626 | 25.2736 | 19.7468 | 19.2404 | 19.4355 | 145.361 | 136.072 | 110.0784 | 74.7413 | 64.8042 | 128.5933 | 82.6894 | 169.3156 | 231.8977 | 297.2716 | 343.3104 | 360.2368 | 394.5853 |  |  |  | 443.2535 | 420.3154 | 377.3025 | 409.9519 | 2.8567 | 3.4847 | 903.0884 |  |  | 871.7668 |  |  | 303.0489 | 477.6979 | 317.1005 | 156.6678 | 324.6187 | 233.1074 | 824.2081 | 713.2861 | 864.1894 | 823.6203 | 765.2442 |  | 397.3608 | 514.4171 | 381.302 | 740.0353 | 437.8515 | 670.1057 |  | 857.1936 |  |  | 760.5414 | 829.1178 | 844.0277 | [6 empty] | 728.3121 |  |  | 723.2666 |  |  | 300.6968 | 393.1264 | 404.1961 | 181.3417 | 325.7752 | 442.8615 | 244.7761 | 348.926 |  | 349.4017 | 414.0539 | 261.5879 | 380.1102 | 317.2566 | 389.4824 | 173.1237 | 309.6078 |  | 372.1437 | 375.7156 | 477.2731 | 226.1653 | 323.1811 | 391.0904 | 253.3833 | 362.8589 | 340.9845 | 400.7676 | 278.2019 | 372.3949 | 0.43449 | 18.9328 | 1.698 | 0.266 | -39.8132 | 3.1161 | 1098.71 | 0.3 | 2.8833 | -0.20845 | 1.1555 | -1.1853 | 3.1936 | 2.3865 | 4.1739 | 1.2416 | 6.7038 | 6.0959 | -0.38609 | -2.1341 | 17.9511 | 15.8603
42810.5225 | 7125 | 63.6957 | 45.7442 | 33.8801 | 25.9462 | 19.8364 | 19.4176 | 19.5286 | 107.2683 | 68.6462 | 44.7548 | 29.5637 | 18.9148 | 16.4573 | 16.0435 | 182.4277 | 235.6719 | 423.604 | 289.1993 | 236.4886 | 436.041 |  |  |  | 202.6909 | 415.7959 | 438.0273 | 420.9334 | 254.8726 | 355.9593 | 135.33 | 264.4916 | 206.2185 | 184.4444 | 365.836 | 268.1469 | 407.3314 | 218.8842 |  | 246.5169 | 209.8835 | 154.303 | 199.3361 |  | 45.0605 | 96.3449 | 45.7322 | 93.3208 | 183.0141 | 224.2611 | 274.5452 | 8.5718 | 51.5443 | 11.039 | 110.383 | 8.9361 | 42.4307 | 49.8359 | 55.8874 | 15.7932 |  |  | 2.6918 | 0.23533 | 0.50717 | -0.45144 | 3.8752 | 2.7627 | 7.106 | -6.5615 | 1.6644 | 2.8391 | 10.7398 | -0.00053883 | -0.00047476 | -0.00053719 | 396.0905 | 455.1489 | 180.8952 | 106.031 | 52.451 | 23.7347 | 17.0591 | 86.6067 | 58.4239 | 34.4718 | 25.2827 | 19.7501 | 19.2442 | 19.4428 | 148.1362 | 140.8613 | 114.3396 | 74.7627 | 64.2228 | 128.7319 | 82.7293 | 169.3571 | 231.8831 | 297.2773 | 343.2367 | 360.1967 | 394.5476 |  |  |  | 443.2094 | 420.4661 | 378.558 | 409.7901 | 3.3227 | 3.4458 | 903.1046 |  |  | 871.9218 |  |  | 303.139 | 477.5405 | 318.4111 | 156.709 | 324.5591 | 232.8904 | 824.7547 | 713.2417 | 864.6734 | 824.0277 | 765.7062 |  | 397.3047 | 513.9934 | 381.1505 | 740.0134 | 437.7444 | 670.2984 |  | 857.8921 |  |  | 762.6569 | 830.2505 | 845.37 | [6 empty] | 728.2918 |  |  | 723.3245 |  |  | 300.9501 | 393.2147 | 404.4622 | 181.2131 | 325.4566 | 442.8451 | 245.0252 | 348.8936 |  | 349.0834 | 414.3624 | 261.4428 | 379.2912 | 317.4056 | 389.1888 | 173.0185 | 309.3773 |  | 372.8305 | 374.8201 | 477.215 | 226.011 | 323.0205 | 390.8991 | 252.9114 | 362.5814 | 340.7157 | 400.7372 | 278.1139 | 372.4284 | 0.50633 | 18.934 | 1.6973 | 0.26661 | -39.8389 | 3.1161 | 1090.93 | 0.3 | 2.8678 | 0.64985 | 0.954 | -0.90006 | 3.0596 | 2.5834 | 4.1432 | 1.2234 | 6.7018 | 6.0848 | -0.677 | -2.6028 | 17.9353 | 15.8599
42810.5225 | 7126 | 63.7041 | 45.7464 | 33.8877 | 25.9433 | 19.8431 | 19.4232 | 19.5256 | 107.2873 | 68.6589 | 44.7652 | 29.5668 | 18.914 | 16.4601 | 16.0471 | 182.4263 | 235.6559 | 423.6185 | 289.1539 | 236.5852 | 436.0491 |  |  |  | 202.8304 | 415.7575 | 437.525 | 420.8426 | 252.9583 | 352.7353 | 135.3544 | 264.464 | 206.4477 | 184.4924 | 365.8214 | 268.2569 | 407.2808 | 219.3347 |  | 248.399 | 209.7027 | 154.9789 | 199.3409 |  | 45.094 | 96.4204 | 45.863 | 93.1767 | 183.2554 | 223.947 | 274.2036 | 8.5687 | 51.5449 | 11.0048 | 110.3287 | 8.9495 | 42.4405 | 49.8425 | 55.9046 | 15.7915 |  |  | 2.4138 | -0.44675 | 0.43752 | -0.22671 | 3.8121 | 3.1524 | 7.2308 | -6.5529 | -0.30025 | 2.4327 | 10.8805 | -0.00047805 | -0.00056512 | -0.00053883 | 396.5362 | 454.9514 | 180.9486 | 106.0273 | 52.4656 | 23.7429 | 17.0553 | 86.6165 | 58.4304 | 34.4732 | 25.2864 | 19.7531 | 19.2435 | 19.4387 | 147.9106 | 139.3968 | 115.6964 | 74.1802 | 62.2786 | 128.7833 | 82.8024 | 169.399 | 231.8831 | 297.2935 | 343.1685 | 360.1518 | 394.5107 |  |  |  | 443.1468 | 420.6903 | 380.2681 | 409.7287 | 3.599 | 3.0669 | 902.4085 |  |  | 872.1519 |  |  | 303.2312 | 477.3825 | 316.8073 | 156.741 | 324.4988 | 232.6504 | 824.9865 | 713.2445 | 865.0479 | 824.3945 | 766.0179 |  | 397.3117 | 515.777 | 381.1095 | 740.0114 | 437.6555 | 670.4245 |  | 858.4059 |  |  | 762.7192 | 830.758 | 845.8985 | [6 empty] | 728.2897 |  |  | 723.376 |  |  | 301.7064 | 393.4783 | 404.6557 | 181.5799 | 325.2632 | 442.6579 | 244.4774 | 348.9567 |  | 348.8993 | 414.3606 | 261.4767 | 378.6083 | 316.7989 | 389.0092 | 172.7713 | 309.3527 |  | 373.4095 | 374.5223 | 477.1654 | 225.4357 | 322.8689 | 391.1237 | 252.4997 | 362.1676 | 341.4256 | 401.1947 | 278.031 | 372.3819 | 0.66003 | 18.9372 | 1.6958 | 0.26422 | -39.8775 | 3.1161 | 1084.1 | 0.27 | 2.7087 | -0.89546 | 0.88616 | -0.63789 | 3.0337 | 2.7587 | 4.1781 | 1.2154 | 6.6485 | 6.0751 | -0.64546 | -2.7447 | 17.9301 | 15.8547
42810.5225 | 7127 | 63.7169 | 45.7542 | 33.9024 | 25.9546 | 19.8522 | 19.4267 | 19.5344 | 107.2922 | 68.6774 | 44.7764 | 29.5768 | 18.9281 | 16.4624 | 16.0522 | 182.4248 | 235.6387 | 423.6389 | 289.1181 | 236.8625 | 436.0601 |  |  |  | 202.9705 | 415.7133 | 437.6391 | 421.2784 | 252.1128 | 352.299 | 135.3717 | 264.4281 | 206.655 | 184.5335 | 365.8041 | 268.5506 | 407.2271 | 219.5969 |  | 248.573 | 210.2888 | 156.6897 | 200.2188 |  | 45.2295 | 96.3775 | 45.8795 | 93.1258 | 182.9881 | 223.7183 | 273.6925 | 8.575 | 51.5468 | 10.9293 | 110.2073 | 8.9457 | 42.4286 | 49.8626 | 55.9132 | 15.7964 |  |  | 2.197 | -0.20099 | 0.16087 | -0.26876 | 3.9514 | 2.3487 | 6.9982 | -6.436 | 0.58362 | 4.2185 | 10.8104 | -0.00046819 | -0.00052569 | -0.00056183 | 393.4453 | 454.8491 | 181 | 106.0354 | 52.4591 | 23.7354 | 17.0445 | 86.617 | 58.4361 | 34.4842 | 25.2739 | 19.7536 | 19.2388 | 19.4307 | 149.8526 | 139.0889 | 117.3616 | 76.932 | 62.8506 | 128.9119 | 82.8861 | 169.44 | 231.8823 | 297.3064 | 343.1005 | 360.1167 | 394.4736 |  |  |  | 443.057 | 421.0915 | 380.4311 | 409.8078 | 2.3034 | 3.6901 | 902.9503 |  |  | 872.5448 |  |  | 303.3297 | 477.2417 | 317.5873 | 156.7738 | 324.4615 | 233.4916 | 825.2809 | 713.304 | 865.239 | 824.613 | 766.2671 |  | 397.1981 | 515.3947 | 381.1547 | 740.0879 | 437.4899 | 670.5394 |  | 858.6426 |  |  | 762.6397 | 831.0851 | 846.3277 | [6 empty] | 728.2833 |  |  | 723.4334 |  |  | 302.2019 | 393.6367 | 404.9816 | 182.0558 | 325.1042 | 442.4255 | 243.5619 | 349.2502 |  | 349.1907 | 414.3849 | 261.7953 | 377.9993 | 316.4294 | 388.9917 | 173.0548 | 309.4885 |  | 374.0858 | 375.3421 | 477.1394 | 225.2426 | 322.9387 | 390.7829 | 252.2834 | 361.9547 | 342.3184 | 401.4436 | 278.2449 | 372.3166 | 0.31585 | 18.9402 | 1.694 | 0.26303 | -39.8955 | 3.1161 | 1064.07 | 0.2 | 2.5833 | -0.60059 | 0.53732 | -0.6945 | 3.0879 | 2.3807 | 4.1094 | 1.1975 | 6.6632 | 6.0549 | -0.84506 | -2.9195 | 17.9004 | 15.8425
42810.5225 | 7128 | 63.7345 | 45.7627 | 33.9077 | 25.9535 | 19.8477 | 19.4337 | 19.5348 | 107.3004 | 68.6853 | 44.7779 | 29.5794 | 18.922 | 16.4562 | 16.0554 | 182.417 | 235.6263 | 423.6527 | 289.0734 | 237.3584 | 436.0209 |  |  |  | 203.1162 | 415.67 | 438.0283 | 421.566 | 254.2542 | 353.371 | 135.3906 | 264.3948 | 207.2401 | 184.5906 | 365.7865 | 268.7969 | 407.1722 | 219.7269 |  | 247.9849 | 210.8293 | 157.0692 | 200.4222 |  | 45.1642 | 96.2834 | 45.7571 | 92.8165 | 182.7361 | 223.4582 | 273.0367 | 8.6063 | 51.5427 | 10.9743 | 110.1264 | 8.9533 | 42.4475 | 49.8622 | 55.9259 | 15.7956 |  |  | 2.2719 | -0.48487 | 0.53148 | -0.13668 | 3.1806 | 1.9255 | 7.4082 | -5.8386 | 0.4978 | 3.121 | 10.8583 | -0.00051748 | -0.00049941 | -0.00052733 | 391.4033 | 454.8566 | 181.0516 | 106.0426 | 52.4689 | 23.7472 | 17.0509 | 86.6354 | 58.4515 | 34.4881 | 25.287 | 19.749 | 19.2416 | 19.4311 | 146.8068 | 138.2542 | 119.0458 | 75.7169 | 63.8466 | 128.7849 | 82.9871 | 169.4898 | 231.8758 | 297.3308 | 343.0226 | 360.0599 | 394.428 |  |  |  | 442.9965 | 421.1472 | 381.3637 | 410.1865 | 1.3635 | 2.0729 | 903.175 |  |  | 872.8674 |  |  | 303.4326 | 477.0989 | 319.1623 | 156.8214 | 324.3996 | 233.5446 | 824.8175 | 713.3255 | 865.4768 | 824.8401 | 766.4487 |  | 397.1728 | 513.8466 | 381.0882 | 740.1908 | 437.4813 | 670.61 |  | 858.7017 |  |  | 763.7585 | 831.2117 | 846.3867 | [6 empty] | 728.2835 |  |  | 723.5233 |  |  | 301.4292 | 393.6291 | 404.9 | 181.8542 | 325.2513 | 442.2565 | 243.606 | 349.1161 |  | 349.2456 | 414.1986 | 261.5814 | 377.5938 | 316.4654 | 389.0312 | 173.1747 | 309.8063 |  | 374.6409 | 376.2502 | 477.0963 | 224.7132 | 322.7696 | 390.6576 | 252.1796 | 361.8233 | 342.1535 | 401.4706 | 278.1824 | 372.0829 | 0.37922 | 18.9422 | 1.6948 | 0.26397 | -39.874 | 3.116 | 1040.96 | 0.2 | 2.6292 | -0.93271 | 0.97652 | -0.4952 | 2.7697 | 2.155 | 4.227 | 1.1901 | 6.7001 | 6.0511 | -0.52263 | -3.0944 | 17.8893 | 15.8253
42810.5225 | 7129 | 63.7424 | 45.7693 | 33.9064 | 25.9551 | 19.8497 | 19.4345 | 19.5297 | 107.3189 | 68.6991 | 44.7931 | 29.5904 | 18.9283 | 16.4522 | 16.0526 | 182.4199 | 235.6101 | 423.6611 | 289.0228 | 237.8964 | 436.0048 |  |  |  | 203.258 | 415.6299 | 438.1403 | 421.3032 | 255.6688 | 354.5546 | 135.4014 | 264.3527 | 207.2741 | 184.6224 | 365.7521 | 268.9558 | 407.1036 | 219.5835 |  | 247.2517 | 211.9673 | 158.715 | 201.6734 |  | 45.0879 | 96.1866 | 45.7049 | 92.3986 | 182.558 | 223.0334 | 272.6229 | 8.785 | 51.5383 | 11.1251 | 110.1113 | 8.9542 | 42.4493 | 49.862 | 55.9229 | 15.7896 |  |  | 3.2549 | -0.31664 | 0.48746 | -0.44684 | 3.54 | 2.7187 | 7.4345 | -6.505 | 0.8798 | 2.9849 | 10.7986 | -0.00043862 | -0.00049776 | -0.00052898 | 393.5818 | 455.1373 | 181.1025 | 106.0502 | 52.4864 | 23.7524 | 17.0511 | 86.6512 | 58.4662 | 34.5025 | 25.2934 | 19.7529 | 19.2475 | 19.4436 | 135.8065 | 128.699 | 108.7786 | 72.1597 | 61.3231 | 128.4571 | 82.944 | 169.5387 | 231.8842 | 297.3516 | 342.96 | 360.0186 | 394.3924 |  |  |  | 442.9811 | 420.9815 | 380.4393 | 409.929 | 2.2546 | 1.7902 | 902.5805 |  |  | 873.1546 |  |  | 303.5138 | 476.941 | 320.0498 | 156.8541 | 324.3349 | 234.6409 | 825.5996 | 713.3117 | 865.4988 | 824.8659 | 766.7427 |  | 397.1437 | 514.9856 | 380.9502 | 740.2439 | 437.5519 | 670.6955 |  | 858.7168 |  |  | 764.752 | 831.312 | 846.4064 | [6 empty] | 728.2941 |  |  | 723.5798 |  |  | 300.3399 | 393.3764 | 404.6813 | 181.4206 | 325.2542 | 442.1663 | 243.5437 | 349.1257 |  | 349.4588 | 414.1155 | 261.5165 | 377.6133 | 316.5535 | 388.8812 | 172.8846 | 309.9229 |  | 374.528 | 376.0719 | 477.0182 | 224.169 | 322.4851 | 390.935 | 251.4205 | 361.5827 | 342.1344 | 401.409 | 277.6956 | 371.8384 | 0.39771 | 18.944 | 1.6934 | 0.26285 | -39.8407 | 3.1161 | 1054.07 | 0.27 | 3.15 | -0.75364 | 0.93508 | -0.89527 | 2.9207 | 2.5596 | 4.2327 | 1.1791 | 6.6559 | 6.0574 | 0.65839 | -1.9588 | 17.8477 | 15.8307
42810.5226 | 7130 | 63.7408 | 45.7691 | 33.896 | 25.9428 | 19.8439 | 19.4194 | 19.5188 | 107.3125 | 68.701 | 44.7921 | 29.5858 | 18.9181 | 16.4471 | 16.0423 | 182.4306 | 235.5903 | 423.6748 | 288.9843 | 238.5925 | 436.0188 |  |  |  | 203.4022 | 415.5849 | 437.9491 | 421.4554 | 255.3757 | 354.3574 | 135.4345 | 264.3204 | 208.0442 | 184.6851 | 365.7221 | 269.188 | 407.0547 | 220.2102 |  | 246.432 | 212.2234 | 158.4606 | 202.4661 |  | 45.1077 | 96.1802 | 45.7167 | 92.1276 | 182.2001 | 222.6707 | 272.4617 | 9.0929 | 51.5334 | 11.1613 | 110.0618 | 8.9574 | 42.4566 | 49.8491 | 55.9022 | 15.7857 |  |  | 2.6937 | -0.003853 | 0.44146 | -0.50992 | 4.2228 | 3.0472 | 7.2715 | -6.2244 | 0.61962 | 3.1279 | 10.8143 | -0.00039755 | -0.00051583 | -0.00053226 | 390.929 | 455.3701 | 181.1491 | 106.0536 | 52.4959 | 23.7543 | 17.0536 | 86.6599 | 58.4787 | 34.5066 | 25.2928 | 19.7529 | 19.2444 | 19.4349 | 131.7254 | 122.5396 | 101.8885 | 72.0256 | 58.8754 | 128.2703 | 82.8804 | 169.5817 | 231.8832 | 297.3686 | 342.8964 | 359.9825 | 394.3615 |  |  |  | 442.9131 | 420.8965 | 379.922 | 409.6656 | 2.2319 | 2.022 | 903.1415 |  |  | 873.2532 |  |  | 303.5938 | 476.8228 | 319.1976 | 156.8825 | 324.2678 | 234.8616 | 826.7511 | 713.4015 | 865.3744 | 824.8231 | 767.0923 |  | 397.0911 | 514.0525 | 380.9025 | 740.2735 | 437.4036 | 670.7119 |  | 858.3265 |  |  | 764.6889 | 832.3315 | 847.4198 | [6 empty] | 728.2985 |  |  | 723.5537 |  |  | 299.5398 | 393.1134 | 404.6585 | 181.3808 | 325.087 | 442.1831 | 243.2 | 349.3642 |  | 349.9067 | 413.9596 | 261.6675 | 377.8275 | 316.2195 | 388.6304 | 172.8368 | 309.8782 |  | 374.1374 | 375.2643 | 476.9515 | 223.8058 | 322.4854 | 391.1196 | 250.8836 | 361.4504 | 342.3771 | 401.5252 | 277.3151 | 371.5987 | 0.36092 | 18.9443 | 1.6921 | 0.26009 | -39.8305 | 3.1161 | 1064.39 | 0.32 | 2.8652 | -0.083133 | 0.88986 | -0.95637 | 3.1888 | 2.7088 | 4.1845 | 1.1643 | 6.6775 | 6.0404 | 1.0883 | -1.201 | 17.8209 | 15.8305
42810.5226 | 7131 | 63.7711 | 45.7757 | 33.9131 | 25.9704 | 19.8569 | 19.4397 | 19.5361 | 107.3446 | 68.7301 | 44.8122 | 29.608 | 18.9357 | 16.4653 | 16.0561 | 182.4189 | 235.5672 | 423.6908 | 288.9393 | 238.9382 | 435.9601 |  |  |  | 203.5383 | 415.534 | 437.826 | 421.9035 | 257.2109 | 354.3569 | 135.4442 | 264.2764 | 207.7811 | 184.7329 | 365.6945 | 269.2279 | 406.9834 | 220.225 |  | 245.4519 | 212.1335 | 158.2123 | 202.3109 |  | 45.1667 | 96.237 | 45.8019 | 91.9666 | 182.0486 | 222.7084 | 272.1856 | 9.3398 | 51.5213 | 11.2238 | 110.017 | 8.9542 | 42.4859 | 49.8323 | 55.8979 | 15.7923 |  |  | 2.7844 | -0.23385 | 0.46183 | -0.49284 | 3.9869 | 2.6346 | 7.3451 | -6.2704 | 0.53497 | 2.7769 | 10.7627 | -0.00051255 | -0.00043862 | -0.00049284 | 389.9721 | 455.5371 | 181.1952 | 106.0579 | 52.5031 | 23.7613 | 17.055 | 86.6743 | 58.4829 | 34.5097 | 25.2944 | 19.7501 | 19.2425 | 19.432 | 129.4508 | 120.3782 | 99.6339 | 70.6762 | 58.6149 | 128.1048 | 82.8267 | 169.6213 | 231.8761 | 297.3842 | 342.8318 | 359.9298 | 394.3235 |  |  |  | 442.8697 | 420.9018 | 381.2321 | 408.7296 | 3.2293 | 2.4474 | 902.8094 |  |  | 873.4277 |  |  | 303.694 | 476.7122 | 320.7699 | 156.9251 | 324.2178 | 234.6602 | 827.8558 | 713.458 | 865.3541 | 824.7904 | 767.6042 |  | 397.1074 | 512.4461 | 380.8673 | 740.3069 | 437.3057 | 670.762 |  | 858.2572 |  |  | 764.3329 | 833.6041 | 849.0024 | [6 empty] | 728.3061 |  |  | 723.5752 |  |  | 299.0835 | 392.8202 | 404.1104 | 181.3531 | 324.739 | 442.2313 | 243.6522 | 349.6299 |  | 350.0691 | 413.8697 | 261.6153 | 378.1477 | 315.5691 | 388.0677 | 173.0029 | 309.8612 |  | 373.4926 | 374.2997 | 476.8953 | 223.5226 | 322.5851 | 390.892 | 251.5479 | 361.4671 | 342.4299 | 401.8547 | 277.1672 | 371.5408 | 0.4917 | 18.9478 | 1.6924 | 0.26176 | -39.8355 | 3.1161 | 1072.13 | 0.33 | 2.913 | -0.6477 | 0.91023 | -0.94029 | 3.0986 | 2.5188 | 4.2058 | 1.1517 | 6.7189 | 6.0287 | 1.3203 | -0.95699 | 17.8181 | 15.8516
42810.5226 | 7132 | 63.7798 | 45.7839 | 33.9161 | 25.9732 | 19.8541 | 19.4362 | 19.5346 | 107.3511 | 68.7424 | 44.8223 | 29.6066 | 18.9393 | 16.4674 | 16.065 | 182.4183 | 235.555 | 423.697 | 288.8912 | 239.0926 | 435.8955 |  |  |  | 203.6784 | 415.5015 | 437.7848 | 421.6739 | 256.641 | 355.8326 | 135.4613 | 264.2434 | 207.2933 | 184.783 | 365.6675 | 268.8067 | 406.9086 | 219.8939 |  | 245.6607 | 211.3452 | 157.0131 | 201.4949 |  | 45.0685 | 96.1189 | 45.811 | 92.4663 | 182.1471 | 222.7127 | 272.0296 | 9.2814 | 51.4974 | 11.5398 | 109.9633 | 8.9538 | 42.5227 | 49.8164 | 55.8907 | 15.7812 |  |  | 3.0867 | -0.13725 | 0.57223 | -0.19516 | 4.2123 | 3.1024 | 7.4956 | -6.1508 | 0.44915 | 2.0305 | 10.8229 | -0.00047969 | -0.00047312 | -0.00052733 | 396.8626 | 455.8176 | 181.2461 | 106.0694 | 52.5234 | 23.7704 | 17.0553 | 86.6857 | 58.504 | 34.5199 | 25.307 | 19.7538 | 19.247 | 19.4391 | 129.9119 | 116.5734 | 96.8012 | 71.9245 | 60.5561 | 127.9974 | 82.7699 | 169.6703 | 231.8783 | 297.4053 | 342.7677 | 359.8935 | 394.2888 |  |  |  | 442.8713 | 420.6752 | 380.7226 | 408.553 | 3.2473 | 2.262 | 901.9038 |  |  | 873.4629 |  |  | 303.7894 | 476.6008 | 321.9286 | 156.9613 | 324.1596 | 233.9305 | 827.3921 | 713.5293 | 865.2362 | 824.7702 | 767.9453 |  | 397.2119 | 512.3297 | 380.8079 | 740.4981 | 437.1217 | 670.8649 |  | 858.0739 |  |  | 764.4442 | 833.7445 | 849.2003 | [6 empty] | 728.3251 |  |  | 723.6595 |  |  | 298.5338 | 392.9932 | 403.6771 | 180.9976 | 324.4961 | 442.1933 | 243.997 | 350.1854 |  | 350.3861 | 413.6626 | 261.8198 | 378.259 | 315.0319 | 387.6015 | 172.7787 | 309.8206 |  | 372.7163 | 374.0194 | 476.7898 | 224.0015 | 322.4096 | 390.5217 | 252.0766 | 361.5421 | 341.7775 | 401.9525 | 276.9326 | 371.6319 | 0.33607 | 18.9471 | 1.693 | 0.2632 | -39.8626 | 3.1161 | 1068.14 | 0.19 | 3.0707 | -0.49613 | 1.013 | -0.59161 | 3.185 | 2.7334 | 4.2487 | 1.1522 | 6.7167 | 6.0034 | 1.2555 | -0.64913 | 17.8334 | 15.8567
42810.5226 | 7133 | 63.7854 | 45.7875 | 33.9181 | 25.968 | 19.8497 | 19.4336 | 19.5316 | 107.3633 | 68.7517 | 44.831 | 29.6102 | 18.937 | 16.4575 | 16.0575 | 182.4247 | 235.5442 | 423.7154 | 288.8527 | 239.1776 | 435.828 |  |  |  | 203.8302 | 415.4866 | 437.3544 | 421.4151 | 253.6845 | 353.5167 | 135.4821 | 264.2101 | 207.2195 | 184.8247 | 365.6314 | 268.3911 | 406.8489 | 219.724 |  | 244.1777 | 211.749 | 157.4657 | 202.4048 |  | 45.0438 | 96.0821 | 45.8174 | 92.7149 | 181.6591 | 222.315 | 271.6354 | 9.1422 | 51.4918 | 11.9384 | 109.9563 | 8.9451 | 42.551 | 49.8136 | 55.8895 | 15.7923 |  |  | 2.4795 | -0.057081 | 0.49863 | -0.56841 | 4.1735 | 2.9184 | 7.33 | -6.2277 | 0.60347 | 3.5289 | 10.5552 | -0.00047476 | -0.00050598 | -0.0005799 | 399.3122 | 456.1499 | 181.2979 | 106.0663 | 52.5279 | 23.7693 | 17.0543 | 86.6872 | 58.5216 | 34.5286 | 25.3098 | 19.7632 | 19.244 | 19.4292 | 131.5434 | 119.1927 | 95.9247 | 71.2301 | 61.6522 | 127.9366 | 82.7101 | 169.7038 | 231.871 | 297.4126 | 342.6913 | 359.8329 | 394.2316 |  |  |  | 442.873 | 420.2845 | 378.8487 | 408.3379 | 3.583 | 2.3768 | 902.9273 |  |  | 873.6938 |  |  | 303.8837 | 476.4841 | 320.5196 | 156.9962 | 324.1061 | 234.3922 | 829.4844 | 713.5626 | 864.9678 | 824.6842 | 768.3992 |  | 397.2348 | 511.7853 | 380.6975 | 740.8145 | 437.0815 | 670.9639 |  | 857.9293 |  |  | 764.4541 | 834.0177 | 849.5187 | [6 empty] | 728.3676 |  |  | 723.7416 |  |  | 298.2024 | 393.0634 | 404.1156 | 180.9597 | 324.2149 | 442.094 | 244.0035 | 350.6106 |  | 350.3223 | 413.5 | 262.1402 | 378.3216 | 314.571 | 386.9818 | 173.2661 | 309.8042 |  | 372.0791 | 374.6252 | 476.7156 | 223.6539 | 322.2429 | 389.4326 | 251.436 | 361.587 | 341.0632 | 401.5729 | 276.8197 | 371.3948 | 0.35071 | 18.9503 | 1.6931 | 0.26295 | -39.7823 | 3.1161 | 1055.03 | 0.33 | 2.7471 | -0.31994 | 0.9456 | -1.0096 | 3.169 | 2.65 | 4.1998 | 1.1418 | 6.7218 | 5.9902 | 1.0666 | -0.55901 | 17.8022 | 15.8629
42810.5226 | 7134 | 63.8055 | 45.7892 | 33.9279 | 25.9688 | 19.8512 | 19.4334 | 19.5344 | 107.3729 | 68.7608 | 44.8361 | 29.6187 | 18.935 | 16.4583 | 16.0539 | 182.4264 | 235.528 | 423.7286 | 288.8204 | 239.0317 | 435.8559 |  |  |  | 203.9783 | 415.4689 | 437.6075 | 421.2004 | 254.2194 | 353.3203 | 135.5025 | 264.1807 | 207.2825 | 184.8746 | 365.6053 | 268.3955 | 406.8018 | 219.837 |  | 242.7393 | 210.6304 | 156.3703 | 201.5455 |  | 44.9943 | 96.0153 | 45.8346 | 92.6441 | 181.5412 | 222.0239 | 271.5307 | 8.9212 | 51.4817 | 12.3028 | 109.9196 | 8.9297 | 42.5803 | 49.8247 | 55.8796 | 15.7934 |  |  | 2.7956 | -0.13134 | 0.66291 | -0.24379 | 4.1308 | 2.6668 | 7.014 | -6.2612 | 0.28569 | 2.9662 | 10.4497 | -0.00049776 | -0.00046327 | -0.00054376 | 399.643 | 456.543 | 181.352 | 106.0766 | 52.545 | 23.7875 | 17.0535 | 86.7202 | 58.5293 | 34.536 | 25.3097 | 19.7634 | 19.2517 | 19.4381 | 135.0802 | 119.0476 | 95.6398 | 69.8888 | 61.6229 | 127.9309 | 82.6416 | 169.7508 | 231.8801 | 297.4389 | 342.6306 | 359.7936 | 394.2039 |  |  |  | 442.8585 | 420.4652 | 378.1078 | 409.0069 | 3.4949 | 2.4654 | 903.2844 |  |  | 873.703 |  |  | 303.9704 | 476.3251 | 321.2451 | 157.0348 | 324.0474 | 234.0147 | 831.9466 | 713.6731 | 865.0246 | 824.159 | 769.2968 |  | 397.2058 | 511.6669 | 380.6671 | 740.7303 | 437.1211 | 670.9521 |  | 858.0736 |  |  | 765.0141 | 836.202 | 852.0195 | [6 empty] | 728.3992 |  |  | 723.7682 |  |  | 298.3126 | 392.9439 | 404.7447 | 180.8772 | 324.1194 | 442.0688 | 244.4235 | 350.3686 |  | 350.2991 | 413.4673 | 262.3866 | 378.4487 | 314.442 | 386.2872 | 173.646 | 309.8634 |  | 370.6222 | 375.5509 | 476.7262 | 223.2278 | 322.2274 | 388.3237 | 251.3105 | 361.7004 | 341.2839 | 401.0269 | 276.7064 | 371.0499 | 0.31393 | 18.9502 | 1.6928 | 0.2619 | -39.8607 | 3.1161 | 1041.93 | 0.2 | 2.9164 | -0.48526 | 1.0902 | -0.66113 | 3.1518 | 2.5324 | 4.107 | 1.1141 | 6.7223 | 5.9969 | 0.67292 | -0.53566 | 17.8214 | 15.8427
42810.5226 | 7135 | 63.8244 | 45.8027 | 33.9331 | 25.9841 | 19.8656 | 19.4402 | 19.5319 | 107.387 | 68.777 | 44.8475 | 29.634 | 18.9371 | 16.4666 | 16.059 | 182.4183 | 235.5023 | 423.7282 | 288.7616 | 238.8773 | 435.9174 |  |  |  | 204.0989 | 415.4212 | 437.5938 | 420.2377 | 256.4459 | 354.3471 | 135.5168 | 264.1381 | 206.6978 | 184.9262 | 365.5903 | 268.1124 | 406.7333 | 219.4607 |  | 243.0957 | 210.1375 | 155.1305 | 200.1382 |  | 45.1979 | 95.9367 | 45.8509 | 93.8277 | 181.5193 | 221.9236 | 271.9133 | 8.6206 | 51.4721 | 12.2627 | 109.8573 | 8.9281 | 42.5994 | 49.8113 | 55.8748 | 15.7907 |  |  | 2.7916 | -0.11359 | 0.5006 | -0.34696 | 4.161 | 2.6444 | 7.1408 | -6.2375 | 1.169 | 3.0514 | 10.6566 | -0.00056512 | -0.0004222 | -0.00054212 | 402.8399 | 456.6176 | 181.3976 | 106.078 | 52.5525 | 23.7788 | 17.0567 | 86.7254 | 58.5387 | 34.5389 | 25.3155 | 19.7604 | 19.2451 | 19.433 | 137.2631 | 120.4735 | 95.7349 | 67.922 | 60.504 | 127.9237 | 82.6063 | 169.7889 | 231.8743 | 297.4487 | 342.5678 | 359.7549 | 394.1636 |  |  |  | 442.8087 | 420.0802 | 376.9152 | 408.7484 | 3.1924 | 2.5368 | 903.6673 |  |  | 873.6756 |  |  | 304.0565 | 476.1614 | 321.2268 | 157.0591 | 323.9853 | 233.2203 | 834.1513 | 713.8188 | 864.9031 | 824.1301 | 770.1587 |  | 397.1019 | 511.582 | 380.6868 | 740.744 | 436.9282 | 671.0121 |  | 858.3909 |  |  | 766.1777 | 838.5378 | 854.5565 | [6 empty] | 728.4533 |  |  | 723.7511 |  |  | 298.6638 | 393.073 | 404.0108 | 180.4547 | 324.4353 | 442.0198 | 244.7598 | 350.1147 |  | 350.573 | 413.0999 | 262.3888 | 378.2451 | 314.2896 | 385.8651 | 173.5129 | 309.9017 |  | 370.2697 | 375.6383 | 476.7101 | 223.7881 | 321.9652 | 387.719 | 251.9276 | 361.7255 | 341.169 | 400.9252 | 276.4991 | 370.784 | 0.37671 | 18.9535 | 1.694 | 0.26304 | -39.8557 | 3.1161 | 1074.87 | 0.2 | 2.9168 | -0.45124 | 0.94728 | -0.78862 | 3.163 | 2.5216 | 4.1436 | 1.0802 | 6.7264 | 5.9754 | 0.42945 | -0.55051 | 17.8537 | 15.8444
42810.5226 | 7136 | 63.829 | 45.8142 | 33.9328 | 25.9827 | 19.8649 | 19.4414 | 19.5324 | 107.4011 | 68.7895 | 44.8521 | 29.6288 | 18.9408 | 16.4675 | 16.0536 | 182.4281 | 235.4991 | 423.7514 | 288.726 | 238.9732 | 435.9039 |  |  |  | 204.2561 | 415.3747 | 437.387 | 419.2355 | 257.0681 | 355.3968 | 135.533 | 264.1032 | 205.7856 | 184.9656 | 365.5651 | 267.465 | 406.6422 | 218.5879 |  | 243.2503 | 208.5962 | 153.742 | 199.4029 |  | 45.2711 | 95.9213 | 45.9201 | 94.6435 | 181.5498 | 221.9024 | 271.9288 | 8.3693 | 51.4404 | 11.7534 | 109.7861 | 8.9207 | 42.631 | 49.7879 | 55.8627 | 15.8003 |  |  | 2.7522 | -0.16879 | 0.48154 | -0.32396 | 4.301 | 2.9106 | 7.3031 | -5.9753 | 0.72665 | 2.7782 | 10.5447 | -0.00046655 | -0.00048791 | -0.00057662 | 403.6961 | 456.6496 | 181.4442 | 106.0856 | 52.5606 | 23.7819 | 17.0566 | 86.7314 | 58.5442 | 34.541 | 25.3129 | 19.7527 | 19.2418 | 19.4226 | 139.1316 | 122.8562 | 96.7467 | 69.7723 | 60.5849 | 127.9739 | 82.5545 | 169.8379 | 231.8693 | 297.4662 | 342.4967 | 359.7219 | 394.123 |  |  |  | 442.833 | 419.9154 | 377.3958 | 409.4094 | 3.5123 | 2.7197 | 903.417 |  |  | 873.6121 |  |  | 304.147 | 476.0079 | 319.8627 | 157.1073 | 323.9344 | 231.8248 | 833.0724 | 713.8327 | 864.9781 | 824.5612 | 770.5851 |  | 397.0132 | 511.8846 | 380.6894 | 740.8539 | 436.74 | 671.178 |  | 858.5951 |  |  | 766.8832 | 839.6902 | 855.4893 | [6 empty] | 728.5028 |  |  | 723.8138 |  |  | 299.5384 | 393.1161 | 403.8077 | 180.9254 | 324.8263 | 442.0113 | 244.8856 | 350.1296 |  | 349.9734 | 413.1593 | 262.4691 | 377.8743 | 314.1026 | 385.6281 | 173.8967 | 309.8433 |  | 369.5952 | 376.4326 | 476.6464 | 224.6032 | 321.9783 | 387.9021 | 252.4949 | 361.7236 | 340.2583 | 401.3916 | 276.4331 | 370.2403 | 0.24093 | 18.9528 | 1.6944 | 0.26315 | -39.8437 | 3.1161 | 1068.54 | 0.19 | 2.8985 | -0.55004 | 0.92905 | -0.76202 | 3.2157 | 2.6453 | 4.1903 | 1.0598 | 6.7183 | 5.9519 | 0.22816 | -0.66921 | 17.8651 | 15.8287
42810.5226 | 7137 | 63.8391 | 45.8036 | 33.9293 | 25.9821 | 19.8537 | 19.4254 | 19.5298 | 107.4057 | 68.8087 | 44.8569 | 29.6317 | 18.9393 | 16.468 | 16.0533 | 182.4358 | 235.4659 | 423.7643 | 288.6762 | 238.9512 | 435.8836 |  |  |  | 204.4024 | 415.3298 | 437.2415 | 419.4587 | 256.3782 | 355.8173 | 135.5674 | 264.0781 | 205.2833 | 185.0157 | 365.5697 | 266.7399 | 406.5931 | 217.5998 |  | 242.7816 | 207.8932 | 153.7977 | 200.3243 |  | 45.1851 | 95.8713 | 45.9417 | 94.6554 | 181.7271 | 222.0213 | 271.9184 | 8.1367 | 51.4051 | 11.7783 | 109.7166 | 8.9182 | 42.6554 | 49.7643 | 55.8448 | 15.8004 |  |  | 2.4381 | -0.22727 | 0.67605 | -0.24707 | 3.8883 | 2.4953 | 7.3497 | -6.3617 | 0.56825 | 4.5254 | 10.4839 | -0.00046984 | -0.00047641 | -0.0005684 | 401.4877 | 456.814 | 181.4925 | 106.098 | 52.5767 | 23.7916 | 17.0611 | 86.745 | 58.558 | 34.5508 | 25.321 | 19.7644 | 19.2475 | 19.4257 | 144.6978 | 125.9925 | 102.1725 | 70.5254 | 61.4796 | 128.0189 | 82.5637 | 169.8793 | 231.8741 | 297.4792 | 342.4293 | 359.6738 | 394.0758 |  |  |  | 442.8592 | 420.1316 | 377.1734 | 409.508 | 2.8441 | 2.2714 | 903.3709 |  |  | 873.864 |  |  | 304.2442 | 475.8606 | 320.6875 | 157.154 | 323.8891 | 232.0535 | 831.3553 | 713.899 | 864.5559 | 824.3202 | 770.4333 |  | 397.0775 | 511.8379 | 380.7427 | 740.8551 | 436.6578 | 671.2674 |  | 858.1628 |  |  | 767.7255 | 837.8686 | 852.9979 | [6 empty] | 728.5429 |  |  | 723.7447 |  |  | 300.1195 | 393.1223 | 403.3802 | 181.1645 | 324.9523 | 442.0587 | 244.8088 | 350.2497 |  | 349.9112 | 413.356 | 262.4406 | 377.5117 | 314.3403 | 384.923 | 173.5979 | 309.7307 |  | 369.8867 | 376.8597 | 476.5223 | 225.0207 | 321.8547 | 388.4779 | 251.81 | 361.741 | 340.7337 | 401.5642 | 276.5744 | 369.8108 | 0.32471 | 18.9534 | 1.6947 | 0.26197 | -39.7587 | 3.1161 | 1099.49 | 0.3 | 2.729 | -0.63821 | 1.1007 | -0.66544 | 3.0579 | 2.4496 | 4.2042 | 1.0702 | 6.7244 | 5.9429 | -0.38464 | -1.271 | 17.8346 | 15.8289
42810.5227 | 7138 | 63.8469 | 45.8036 | 33.9341 | 25.9813 | 19.8562 | 19.4259 | 19.5294 | 107.4146 | 68.8085 | 44.8735 | 29.6404 | 18.9439 | 16.4549 | 16.052 | 182.4189 | 235.4539 | 423.7708 | 288.624 | 238.4128 | 435.8169 |  |  |  | 204.5295 | 415.2854 | 436.8339 | 419.8569 | 255.8713 | 354.0309 | 135.5813 | 264.05 | 205.2023 | 185.0711 | 365.5538 | 267.3845 | 406.5378 | 218.5345 |  | 241.9446 | 208.1145 | 153.1194 | 199.1882 |  | 45.2119 | 95.8636 | 45.9728 | 94.8429 | 181.5144 | 222.1411 | 271.986 | 8.0487 | 51.3743 | 11.826 | 109.5653 | 8.9195 | 42.6847 | 49.7651 | 55.834 | 15.8071 |  |  | 2.4644 | -0.11031 | 0.46906 | -0.20108 | 3.9606 | 2.3934 | 6.9745 | -6.3321 | 0.54256 | 2.4396 | 10.7967 | -0.00049119 | -0.00045012 | -0.00053883 | 398.1299 | 457.1157 | 181.5506 | 106.1205 | 52.5892 | 23.7951 | 17.0648 | 86.7633 | 58.5756 | 34.5649 | 25.3336 | 19.7674 | 19.2479 | 19.4394 | 145.4052 | 124.8925 | 100.1888 | 70.5415 | 61.5713 | 128.0233 | 82.524 | 169.9269 | 231.8791 | 297.5051 | 342.3522 | 359.6339 | 394.0444 |  |  |  | 442.8506 | 419.891 | 377.0733 | 409.3419 | 2.0992 | 2.7284 | 902.6906 |  |  | 873.8924 |  |  | 304.3273 | 475.7331 | 320.0524 | 157.1798 | 323.8282 | 230.2893 | 830.2663 | 713.9436 | 864.5151 | 824.6048 | 770.2598 |  | 397.1073 | 508.6658 | 380.7512 | 740.8328 | 436.6064 | 671.3651 |  | 857.9324 |  |  | 766.7027 | 836.6749 | 851.2989 | [6 empty] | 728.5651 |  |  | 723.7419 |  |  | 300.6504 | 392.9033 | 403.0221 | 180.592 | 324.7682 | 442.1282 | 244.6286 | 349.9599 |  | 350.1934 | 413.3499 | 262.3763 | 377.552 | 314.5287 | 384.4748 | 173.2447 | 309.545 |  | 369.7017 | 376.4282 | 476.4016 | 224.8971 | 321.8434 | 388.3515 | 251.7786 | 361.7704 | 340.9556 | 401.6731 | 276.9247 | 369.9027 | 0.17217 | 18.9522 | 1.6942 | 0.26121 | -39.7446 | 3.1161 | 1131 | 0.22 | 2.7398 | -0.44462 | 0.91686 | -0.6003 | 3.0866 | 2.3994 | 4.096 | 1.0779 | 6.8133 | 5.9379 | -0.46269 | -1.0554 | 17.8607 | 15.8325
42810.5227 | 7139 | 63.8505 | 45.8095 | 33.9393 | 25.9834 | 19.8538 | 19.431 | 19.5217 | 107.4251 | 68.8207 | 44.8789 | 29.6426 | 18.94 | 16.4605 | 16.0508 | 182.425 | 235.4415 | 423.7948 | 288.5875 | 238.2417 | 435.7287 |  |  |  | 204.6701 | 415.2701 | 436.9838 | 420.311 | 255.5034 | 352.5812 | 135.6016 | 264.0182 | 205.3105 | 185.1202 | 365.5365 | 267.2523 | 406.4826 | 218.543 |  | 242.1502 | 208.9149 | 154.9539 | 199.4287 |  | 45.2373 | 95.8122 | 45.948 | 94.8767 | 181.7208 | 222.4107 | 272.1704 | 8.2553 | 51.3594 | 11.5409 | 109.504 | 8.9282 | 42.7191 | 49.7797 | 55.8315 | 15.8134 |  |  | 2.8593 | 0.046087 | 0.32186 | -0.55263 | 4.4981 | 2.9454 | 7.3872 | -6.1435 | 0.77861 | 2.9884 | 10.8543 | -0.00048791 | -0.00043534 | -0.00053555 | 394.5447 | 457.2959 | 181.5932 | 106.1071 | 52.5995 | 23.8038 | 17.063 | 86.7666 | 58.581 | 34.5653 | 25.3311 | 19.7598 | 19.245 | 19.4282 | 144.6239 | 124.5786 | 100.9505 | 69.5993 | 62.1543 | 127.933 | 82.5076 | 169.9693 | 231.8711 | 297.5235 | 342.2942 | 359.5839 | 394.0003 |  |  |  | 442.8625 | 419.914 | 375.9811 | 409.9722 | 2.4495 | 1.4881 | 901.6738 |  |  | 873.9097 |  |  | 304.4266 | 475.6175 | 318.5091 | 157.2131 | 323.7686 | 231.4967 | 828.6924 | 714.0182 | 864.0953 | 824.3046 | 769.9141 |  | 397.1089 | 509.9872 | 380.6705 | 740.8693 | 436.4887 | 671.3865 |  | 857.1742 |  |  | 766.0342 | 835.3579 | 849.6251 | [6 empty] | 728.5885 |  |  | 723.7635 |  |  | 301.1945 | 392.9957 | 403.0779 | 180.3537 | 324.9458 | 442.2113 | 244.6528 | 349.7911 |  | 350.4608 | 413.1528 | 262.2348 | 378.0733 | 314.4798 | 384.2675 | 173.3361 | 309.5536 |  | 370.3866 | 375.0809 | 476.3177 | 224.8356 | 321.9305 | 387.2714 | 251.0199 | 361.8846 | 340.4836 | 401.4998 | 276.91 | 369.5127 | 0.38307 | 18.9547 | 1.6956 | 0.26197 | -39.7587 | 3.1161 | 1166.26 | 0.3 | 2.9478 | 0.28737 | 0.75944 | -0.99512 | 3.2903 | 2.6625 | 4.2165 | 1.0877 | 6.7692 | 5.9241 | -0.38725 | -1.142 | 17.8486 | 15.8163
42810.5227 | 7140 | 63.8687 | 45.8074 | 33.946 | 25.9841 | 19.8574 | 19.4314 | 19.522 | 107.4406 | 68.8334 | 44.8765 | 29.6477 | 18.9431 | 16.4569 | 16.0473 | 182.428 | 235.4255 | 423.8063 | 288.548 | 238.5895 | 435.6983 |  |  |  | 204.8072 | 415.2487 | 436.9461 | 420.8584 | 254.8745 | 352.4895 | 135.6196 | 263.972 | 205.9455 | 185.1604 | 365.5108 | 267.2924 | 406.4325 | 218.6647 |  | 242.7466 | 210.141 | 157.6651 | 199.6009 |  | 45.1147 | 95.7153 | 45.881 | 94.5707 | 182.1798 | 222.8819 | 271.7992 | 8.4753 | 51.3183 | 11.1238 | 109.4803 | 8.9086 | 42.7214 | 49.8078 | 55.8235 | 15.8122 |  |  | 2.628 | -0.026197 | 0.4776 | -0.68997 | 4.2813 | 2.994 | 7.403 | -6.0364 | -0.093198 | 2.9131 | 10.6611 | -0.00049119 | -0.00048298 | -0.00053555 | 391.4466 | 457.3605 | 181.6341 | 106.1123 | 52.6101 | 23.7943 | 17.0672 | 86.7794 | 58.5874 | 34.5634 | 25.3326 | 19.764 | 19.2417 | 19.4269 | 139.3091 | 118.0069 | 96.9692 | 68.8497 | 61.5811 | 127.7512 | 82.4133 | 170.0136 | 231.8733 | 297.533 | 342.2295 | 359.5404 | 393.9662 |  |  |  | 442.8235 | 419.827 | 374.1948 | 410.1231 | 3.7111 | 1.9613 | 901.3243 |  |  | 873.9143 |  |  | 304.515 | 475.4917 | 318.861 | 157.2567 | 323.7281 | 233.3596 | 827.7953 | 714.2223 | 863.7652 | 824.209 | 769.607 |  | 397.0906 | 511.451 | 380.4841 | 740.8652 | 436.4453 | 671.3805 |  | 856.7143 |  |  | 765.2141 | 834.175 | 848.3576 | [6 empty] | 728.6304 |  |  | 723.78 |  |  | 301.1199 | 392.8462 | 403.7325 | 179.8856 | 325.602 | 442.2409 | 244.5799 | 349.502 |  | 350.5403 | 412.3644 | 262.2809 | 378.4376 | 314.9614 | 384.1521 | 172.3649 | 309.6531 |  | 370.5986 | 374.8785 | 476.2665 | 224.333 | 321.7653 | 387.3147 | 249.9274 | 361.7806 | 339.8281 | 400.7129 | 276.6336 | 369.2237 | 0.33165 | 18.9555 | 1.6971 | 0.26344 | -39.7423 | 3.1161 | 1151.81 | 0.27 | 2.8258 | -0.21663 | 0.92499 | -1.1118 | 3.2115 | 2.6856 | 4.223 | 1.0944 | 6.7116 | 5.9195 | 0.18043 | -0.71106 | 17.8388 | 15.8078
42810.5227 | 7141 | 63.8777 | 45.8147 | 33.9444 | 25.9896 | 19.8649 | 19.4326 | 19.5209 | 107.4477 | 68.8458 | 44.89 | 29.6546 | 18.9509 | 16.4583 | 16.0409 | 182.4272 | 235.3982 | 423.8213 | 288.5086 | 238.7822 | 435.6625 |  |  |  | 204.9534 | 415.2276 | 436.754 | 421.1031 | 253.5574 | 352.3166 | 135.6292 | 263.9329 | 206.594 | 185.2005 | 365.4849 | 267.2641 | 406.368 | 218.5869 |  | 243.9472 | 209.9023 | 157.8638 | 199.7545 |  | 45.1987 | 95.6309 | 45.8404 | 94.4653 | 182.3107 | 223.1084 | 271.8173 | 8.6666 | 51.3163 | 11.0105 | 109.4778 | 8.9035 | 42.7115 | 49.8469 | 55.8253 | 15.8076 |  |  | 2.6504 | 0.44955 | 0.66291 | -0.4015 | 3.6918 | 3.0578 | 7.4726 | -6.2323 | 0.59335 | 2.7113 | 10.6919 | -0.00053719 | -0.00048626 | -0.00052898 | 386.6057 | 457.1576 | 181.6838 | 106.1138 | 52.6121 | 23.8021 | 17.0516 | 86.7867 | 58.6007 | 34.5715 | 25.331 | 19.7586 | 19.2451 | 19.4158 | 141.0372 | 117.7658 | 95.6511 | 69.0064 | 60.4718 | 127.6984 | 82.3519 | 170.0576 | 231.8786 | 297.5568 | 342.1717 | 359.4942 | 393.9325 |  |  |  | 442.6556 | 419.8355 | 373.6586 | 410.3738 | 2.6804 | 1.841 | 900.8975 |  |  | 873.914 |  |  | 304.6 | 475.352 | 320.1095 | 157.2883 | 323.6604 | 234.0372 | 827.8233 | 714.2124 | 864.0458 | 824.3854 | 769.5048 |  | 397.1365 | 508.9194 | 380.3963 | 740.9175 | 436.4108 | 671.483 |  | 857.031 |  |  | 764.8515 | 834.1901 | 848.4477 | [6 empty] | 728.6701 |  |  | 723.8153 |  |  | 301.3444 | 392.7256 | 403.9833 | 179.2318 | 325.9624 | 442.233 | 245.2089 | 349.1686 |  | 350.4967 | 412.2562 | 262.3412 | 378.6007 | 314.9792 | 383.8266 | 172.3437 | 309.9643 |  | 370.6774 | 374.6272 | 476.1988 | 225.2081 | 321.8907 | 388.2199 | 249.7284 | 361.6402 | 339.6326 | 400.3875 | 276.5371 | 369.0981 | 0.56546 | 18.9543 | 1.6964 | 0.26298 | -39.7595 | 3.116 | 1133.92 | 0.23 | 2.8374 | 0.89731 | 1.0896 | -0.84799 | 2.9829 | 2.7147 | 4.2438 | 1.1017 | 6.7739 | 5.9143 | -0.018216 | -0.57206 | 17.8282 | 15.7822
42810.5227 | 7142 | 63.8962 | 45.8333 | 33.9484 | 26.0019 | 19.8689 | 19.4376 | 19.5298 | 107.4652 | 68.8696 | 44.9031 | 29.6593 | 18.955 | 16.4651 | 16.0517 | 182.427 | 235.3777 | 423.8307 | 288.4601 | 238.6116 | 435.6091 |  |  |  | 205.098 | 415.1977 | 436.6226 | 420.9448 | 252.7695 | 351.804 | 135.6438 | 263.8972 | 206.6063 | 185.2526 | 365.4707 | 267.6145 | 406.3192 | 218.8219 |  | 244.6349 | 210.9652 | 158.7205 | 200.6059 |  | 45.2933 | 95.669 | 45.826 | 94.2661 | 182.2272 | 223.0157 | 272.1681 | 8.7256 | 51.3119 | 11.0711 | 109.5281 | 8.9155 | 42.6942 | 49.8768 | 55.8236 | 15.8087 |  |  | 2.6905 | -0.21347 | 0.36195 | -0.28322 | 3.6051 | 3.1484 | 7.5107 | -6.4491 | 0.90802 | 3.5916 | 10.5729 | -0.00046984 | -0.00049448 | -0.00052569 | 385.1305 | 456.9627 | 181.749 | 106.129 | 52.6335 | 23.8077 | 17.0593 | 86.8103 | 58.6183 | 34.5847 | 25.344 | 19.7699 | 19.2499 | 19.4292 | 141.8589 | 120.7882 | 95.5141 | 69.8519 | 60.2847 | 127.705 | 82.2778 | 170.0892 | 231.8701 | 297.5726 | 342.091 | 359.4455 | 393.8753 |  |  |  | 442.4209 | 419.8848 | 375.2795 | 410.6415 | 2.5684 | 2.8183 | 899.8743 |  |  | 873.8752 |  |  | 304.707 | 475.1893 | 319.8343 | 157.3295 | 323.6179 | 233.6576 | 828.0843 | 714.2503 | 864.1295 | 824.5937 | 769.5345 |  | 397.2806 | 506.2419 | 380.39 | 740.8817 | 436.3283 | 671.6168 |  | 857.2051 |  |  | 764.9865 | 834.6609 | 849.1142 | [6 empty] | 728.7007 |  |  | 723.8821 |  |  | 301.7114 | 392.5623 | 404.0038 | 178.4231 | 326.0296 | 442.2241 | 245.7887 | 349.1335 |  | 350.724 | 412.1059 | 262.5937 | 378.4537 | 314.4662 | 383.576 | 172.3916 | 309.95 |  | 369.964 | 374.161 | 476.105 | 226.1147 | 321.9721 | 388.5014 | 249.5276 | 361.4879 | 340.4493 | 400.6575 | 276.6525 | 369.0668 | 0.56854 | 18.9529 | 1.6957 | 0.26233 | -39.7568 | 3.1161 | 1106.6 | 0.43 | 2.8576 | -0.61837 | 0.80519 | -0.71225 | 2.9474 | 2.7544 | 4.2542 | 1.1147 | 6.8477 | 5.9063 | -0.10868 | -0.56584 | 17.7997 | 15.7487
42810.5227 | 7143 | 63.914 | 45.8375 | 33.9658 | 26.0046 | 19.8692 | 19.4451 | 19.5335 | 107.4724 | 68.8893 | 44.9162 | 29.6673 | 18.9526 | 16.465 | 16.0589 | 182.4287 | 235.3676 | 423.8429 | 288.4172 | 238.3547 | 435.543 |  |  |  | 205.2321 | 415.1669 | 436.0661 | 420.8103 | 253.7005 | 350.1013 | 135.6704 | 263.8629 | 206.6301 | 185.2993 | 365.4488 | 268.1322 | 406.2679 | 219.1941 |  | 245.1252 | 212.354 | 159.4441 | 200.5996 |  | 45.4815 | 95.5616 | 45.8334 | 94.0812 | 182.0162 | 222.8155 | 272.1789 | 8.7285 | 51.3093 | 11.1783 | 109.5428 | 8.9104 | 42.6733 | 49.8781 | 55.8038 | 15.8113 |  |  | 3.0164 | 0.041487 | 0.64911 | -0.3463 | 2.9894 | 2.8711 | 7.5975 | -6.0627 | 0.61884 | 3.7479 | 10.6351 | -0.00047312 | -0.00045177 | -0.00053391 | 386.841 | 456.8077 | 181.7957 | 106.1366 | 52.6414 | 23.8148 | 17.0678 | 86.8129 | 58.6277 | 34.5886 | 25.3467 | 19.7698 | 19.2493 | 19.4194 | 145.8922 | 126.5048 | 103.5008 | 68.4916 | 59.259 | 127.8559 | 82.2595 | 170.1344 | 231.8679 | 297.5865 | 342.0248 | 359.4117 | 393.8455 |  |  |  | 442.2317 | 420.0654 | 373.8227 | 409.7072 | 3.6543 | 2.8616 | 900.597 |  |  | 873.5954 |  |  | 304.8077 | 475.0255 | 320.2508 | 157.3658 | 323.5676 | 234.355 | 830.0393 | 714.3079 | 864.0286 | 824.73 | 769.8106 |  | 397.4013 | 506.7737 | 380.2268 | 741.0229 | 436.1572 | 671.7322 |  | 857.2119 |  |  | 764.7331 | 835.2824 | 850.1479 | [6 empty] | 728.737 |  |  | 723.9724 |  |  | 301.5678 | 392.1967 | 404.0969 | 178.1264 | 325.7381 | 442.208 | 245.6052 | 349.3486 |  | 351.2211 | 411.7916 | 262.1751 | 378.3829 | 314.489 | 384.058 | 172.0027 | 309.4887 |  | 369.3537 | 373.9237 | 476.0175 | 226.3101 | 322.2481 | 388.1747 | 249.1244 | 361.4446 | 340.6815 | 401.1736 | 276.8106 | 368.9334 | 0.32028 | 18.954 | 1.6938 | 0.261 | -39.7662 | 3.116 | 1064.74 | 0.21 | 3.0216 | 0.27256 | 1.0781 | -0.78747 | 2.6834 | 2.6298 | 4.2779 | 1.1186 | 6.8181 | 5.8838 | -0.53785 | -1.4555 | 17.7948 | 15.7537
42810.5227 | 7144 | 63.9105 | 45.833 | 33.9549 | 25.9927 | 19.8578 | 19.4304 | 19.5159 | 107.4766 | 68.8846 | 44.9202 | 29.6629 | 18.9417 | 16.4548 | 16.0488 | 182.4277 | 235.3459 | 423.8475 | 288.3721 | 238.0652 | 435.4861 |  |  |  | 205.3623 | 415.1165 | 435.8001 | 420.7545 | 255.3956 | 349.3356 | 135.6846 | 263.8247 | 206.3105 | 185.3439 | 365.4293 | 267.8641 | 406.2073 | 218.9237 |  | 246.3615 | 211.4716 | 158.5474 | 199.6592 |  | 45.5202 | 95.579 | 45.848 | 93.9737 | 181.8398 | 222.2355 | 271.9704 | 8.8259 | 51.3122 | 11.2267 | 109.5118 | 8.9137 | 42.6563 | 49.8583 | 55.8006 | 15.812 |  |  | 2.2784 | -0.052481 | 0.84099 | -0.58877 | 3.8706 | 2.6379 | 7.4003 | -6.2441 | 0.092061 | 2.7209 | 10.7667 | -0.00047148 | -0.00050105 | -0.00057169 | 389.8964 | 456.755 | 181.8499 | 106.1415 | 52.6569 | 23.8196 | 17.0762 | 86.8215 | 58.642 | 34.597 | 25.3488 | 19.7676 | 19.2477 | 19.4176 | 150.7924 | 129.6255 | 105.9718 | 70.7469 | 60.4617 | 127.9648 | 82.2384 | 170.1724 | 231.8729 | 297.6014 | 341.9616 | 359.3682 | 393.798 |  |  |  | 442.1226 | 419.937 | 372.6331 | 409.3075 | 2.7834 | 2.8132 | 899.799 |  |  | 873.8063 |  |  | 304.8896 | 474.857 | 318.8234 | 157.4011 | 323.5125 | 232.8879 | 832.7455 | 714.3807 | 863.8296 | 824.7253 | 770.6952 |  | 397.4387 | 506.9522 | 379.9914 | 740.9794 | 436.1454 | 671.799 |  | 857.1217 |  |  | 764.6758 | 836.7027 | 852.7617 | [6 empty] | 728.7805 |  |  | 724.0024 |  |  | 301.3491 | 391.9525 | 404.113 | 177.9926 | 325.1909 | 442.2091 | 245.307 | 349.739 |  | 351.1556 | 411.8443 | 261.4488 | 378.2059 | 314.812 | 384.5901 | 172.0948 | 309.1796 |  | 369.0361 | 374.2639 | 475.9034 | 226.9181 | 322.5292 | 387.8455 | 249.1094 | 361.4526 | 340.7915 | 401.6596 | 276.5612 | 368.7935 | 0.26308 | 18.9549 | 1.6943 | 0.26339 | -39.7412 | 3.116 | 1086.71 | 0.23 | 2.6245 | -0.30656 | 1.2272 | -1.0268 | 3.0516 | 2.5192 | 4.2195 | 1.0977 | 6.7917 | 5.8837 | -1.0686 | -1.7326 | 17.8149 | 15.7527
42810.5227 | 7145 | 63.9272 | 45.8382 | 33.9649 | 25.9981 | 19.8686 | 19.4332 | 19.5224 | 107.49 | 68.9015 | 44.9319 | 29.6758 | 18.9469 | 16.4523 | 16.047 | 182.4239 | 235.3284 | 423.8626 | 288.3289 | 237.7228 | 435.4686 |  |  |  | 205.4977 | 415.0578 | 435.9385 | 421.1555 | 257.0762 | 349.4492 | 135.7091 | 263.8009 | 206.2222 | 185.392 | 365.3996 | 267.5607 | 406.1536 | 218.8107 |  | 246.2252 | 211.4055 | 158.4605 | 200.516 |  | 45.4497 | 95.7164 | 45.8465 | 93.7153 | 181.7622 | 221.7323 | 271.9434 | 8.7342 | 51.3436 | 11.1723 | 109.4684 | 8.9155 | 42.624 | 49.8286 | 55.789 | 15.8166 |  |  | 2.3304 | 0.15779 | 0.88042 | -0.36404 | 3.9856 | 2.9237 | 7.4325 | -6.4714 | 0.52213 | 3.1219 | 10.739 | -0.00050269 | -0.00045177 | -0.0005684 | 392.3721 | 456.8083 | 181.8926 | 106.1474 | 52.6639 | 23.8248 | 17.0741 | 86.834 | 58.6528 | 34.597 | 25.351 | 19.7708 | 19.2449 | 19.4264 | 150.7948 | 125.7315 | 105.4458 | 71.376 | 59.7368 | 127.9547 | 82.2084 | 170.2148 | 231.8805 | 297.6166 | 341.8958 | 359.3157 | 393.7647 |  |  |  | 442.0565 | 419.5321 | 371.3353 | 409.6749 | 3.1744 | 1.9302 | 900.0011 |  |  | 873.666 |  |  | 304.9815 | 474.7163 | 319.1139 | 157.457 | 323.4665 | 233.089 | 833.15 | 714.3963 | 863.922 | 824.7698 | 771.3901 |  | 397.3736 | 507.8405 | 379.8505 | 740.8691 | 436.1926 | 671.8614 |  | 857.1882 |  |  | 764.9323 | 838.0186 | 854.724 | [6 empty] | 728.8035 |  |  | 724.0247 |  |  | 301.1919 | 392.0769 | 403.8771 | 177.878 | 324.6816 | 442.1474 | 245.25 | 350.2475 |  | 350.9852 | 412.2306 | 260.8059 | 378.1369 | 314.7313 | 384.4031 | 173.0972 | 309.0845 |  | 368.5913 | 375.0815 | 475.7761 | 227.2045 | 322.7289 | 387.9132 | 249.1387 | 361.4831 | 340.6933 | 401.8711 | 276.3109 | 368.624 | 0.2808 | 18.9529 | 1.6936 | 0.26301 | -39.8538 | 3.1161 | 1069.17 | 0.3 | 2.6545 | 0.53168 | 1.2559 | -0.80756 | 3.095 | 2.6508 | 4.2266 | 1.0721 | 6.7542 | 5.8919 | -1.0702 | -1.6778 | 17.7858 | 15.7352
42810.5227 | 7146 | 63.9422 | 45.8447 | 33.9625 | 26.0018 | 19.8651 | 19.4289 | 19.5233 | 107.4971 | 68.9171 | 44.942 | 29.6792 | 18.9561 | 16.4602 | 16.0507 | 182.4275 | 235.3137 | 423.8795 | 288.2903 | 237.0727 | 435.4763 |  |  |  | 205.6392 | 415.0031 | 436.0756 | 421.3929 | 257.7626 | 349.2878 | 135.7208 | 263.7567 | 205.9732 | 185.4405 | 365.3705 | 267.858 | 406.0822 | 219.1786 |  | 246.3445 | 210.2452 | 156.9482 | 200.089 |  | 45.4533 | 95.7794 | 45.8302 | 93.4716 | 181.6528 | 221.3011 | 271.7285 | 8.677 | 51.3571 | 11.1665 | 109.4395 | 8.9252 | 42.6101 | 49.8264 | 55.7885 | 15.8253 |  |  | 2.6885 | 0.27607 | 0.59523 | 0.10383 | 3.9678 | 2.5623 | 7.0764 | -6.4268 | 0.16134 | 2.5227 | 10.7156 | -0.00044684 | -0.00047805 | -0.00053391 | 394.6213 | 457.103 | 181.9342 | 106.1553 | 52.6741 | 23.8245 | 17.0763 | 86.8525 | 58.6562 | 34.6015 | 25.3544 | 19.7758 | 19.2451 | 19.4228 | 147.8928 | 121.868 | 102.2311 | 68.6863 | 55.9609 | 127.9035 | 82.1662 | 170.2555 | 231.8678 | 297.6267 | 341.8273 | 359.2744 | 393.7315 |  |  |  | 441.9964 | 418.8319 | 368.3413 | 409.3149 | 2.3814 | 2.6087 | 900.2459 |  |  | 873.6228 |  |  | 305.0697 | 474.5741 | 319.0318 | 157.4934 | 323.416 | 231.4923 | 832.0173 | 714.4477 | 864.4019 | 825.08 | 771.6232 |  | 397.233 | 508.6165 | 379.7553 | 740.7413 | 436.2462 | 671.9998 |  | 857.8316 |  |  | 765.3652 | 837.9921 | 854.5009 | [6 empty] | 728.8228 |  |  | 724.0579 |  |  | 301.393 | 392.1217 | 403.6077 | 177.4078 | 324.3059 | 441.7174 | 245.035 | 350.6072 |  | 350.9416 | 412.38 | 260.8327 | 378.041 | 314.4034 | 384.2481 | 173.6555 | 308.7955 |  | 368.2964 | 374.6945 | 475.6927 | 227.0333 | 322.7266 | 388.4167 | 249.1667 | 361.5912 | 340.1426 | 401.5774 | 276.0997 | 368.4601 | 0.55718 | 18.9529 | 1.6928 | 0.26234 | -39.789 | 3.116 | 1103.5 | 0.23 | 2.8508 | 0.70332 | 1.0327 | 0.43131 | 3.0868 | 2.4805 | 4.1222 | 1.0521 | 6.724 | 5.9013 | -0.75415 | -1.3257 | 17.7906 | 15.7386
42810.5228 | 7147 | 63.9508 | 45.8408 | 33.9639 | 26.0059 | 19.8593 | 19.4284 | 19.5153 | 107.503 | 68.927 | 44.9419 | 29.6765 | 18.947 | 16.459 | 16.0449 | 182.4285 | 235.2944 | 423.8885 | 288.2418 | 236.6811 | 435.5085 |  |  |  | 205.7741 | 414.9505 | 436.1632 | 421.6656 | 256.3801 | 348.9725 | 135.74 | 263.7165 | 205.5859 | 185.4795 | 365.3369 | 267.8214 | 406.0518 | 218.8646 |  | 247.4772 | 209.3439 | 156.8202 | 199.8833 |  | 45.2626 | 95.9147 | 45.8865 | 93.3575 | 181.0605 | 221.0507 | 271.2004 | 8.6856 | 51.383 | 11.1779 | 109.4167 | 8.9384 | 42.6092 | 49.8449 | 55.7916 | 15.8366 |  |  | 2.7148 | -0.064309 | 0.46709 | -0.47969 | 4.0316 | 3.0078 | 7.3576 | -6.4997 | 0.34524 | 3.1695 | 10.65 | -0.00044355 | -0.00056676 | -0.00055198 | 400.704 | 457.4829 | 181.9842 | 106.1502 | 52.6778 | 23.8288 | 17.063 | 86.8602 | 58.6701 | 34.6 | 25.3485 | 19.7729 | 19.245 | 19.4115 | 147.2411 | 126.3002 | 103.3848 | 68.0537 | 56.7017 | 127.9597 | 82.1861 | 170.2838 | 231.8685 | 297.6422 | 341.7517 | 359.228 | 393.6839 |  |  |  | 442.0204 | 418.6093 | 367.8101 | 408.6069 | 1.7653 | 2.9292 | 900.5717 |  |  | 873.8382 |  |  | 305.1667 | 474.412 | 319.0352 | 157.5279 | 323.3538 | 231.171 | 831.2069 | 714.5549 | 864.9192 | 825.3595 | 771.5679 |  | 397.0943 | 507.94 | 379.6509 | 740.726 | 436.2605 | 672.1397 |  | 858.4263 |  |  | 766.1429 | 837.1074 | 853.1364 | [6 empty] | 728.841 |  |  | 724.0807 |  |  | 301.5042 | 392.1425 | 404.0767 | 177.375 | 324.002 | 441.0194 | 244.9697 | 350.9695 |  | 350.8156 | 412.0221 | 261.5268 | 377.722 | 314.0706 | 384.279 | 173.8158 | 308.7123 |  | 366.8956 | 374.755 | 475.6025 | 226.7994 | 322.4113 | 388.8919 | 249.4285 | 361.6626 | 339.6736 | 401.1304 | 275.9914 | 368.4317 | 0.3432 | 18.9524 | 1.6913 | 0.26047 | -39.8369 | 3.116 | 1112.17 | 0.26 | 2.864 | -0.33951 | 0.91499 | -0.92726 | 3.1107 | 2.6869 | 4.2023 | 1.0403 | 6.7333 | 5.9032 | -0.67467 | -1.4515 | 17.7933 | 15.7609
42810.5228 | 7148 | 63.962 | 45.8455 | 33.9675 | 26.002 | 19.8668 | 19.4322 | 19.5179 | 107.5137 | 68.9485 | 44.9494 | 29.6861 | 18.9534 | 16.4558 | 16.0476 | 182.4239 | 235.2764 | 423.8943 | 288.1919 | 236.1016 | 435.516 |  |  |  | 205.9076 | 414.9042 | 435.8836 | 421.6267 | 257.1779 | 349.4243 | 135.7617 | 263.6871 | 205.6243 | 185.5268 | 365.3065 | 267.6266 | 405.9611 | 218.5014 |  | 247.2464 | 208.492 | 156.2747 | 198.9694 |  | 44.8752 | 96.0343 | 45.9682 | 93.2206 | 180.8794 | 220.8741 | 271.0584 | 8.8159 | 51.4006 | 11.3998 | 109.3712 | 8.9311 | 42.5801 | 49.8477 | 55.7826 | 15.8342 |  |  | 2.3547 | 0.041487 | 0.70365 | -0.55723 | 4.3358 | 3.1031 | 7.4352 | -6.6581 | 0.42288 | 2.7604 | 10.5813 | -0.00049448 | -0.00047969 | -0.00056019 | 402.4502 | 457.3367 | 182.0401 | 106.17 | 52.6951 | 23.8452 | 17.0651 | 86.8712 | 58.6839 | 34.6266 | 25.3646 | 19.7817 | 19.2551 | 19.4258 | 146.3627 | 129.6807 | 103.3088 | 67.4016 | 56.2383 | 128.0367 | 82.1885 | 170.3256 | 231.8705 | 297.6534 | 341.6891 | 359.1773 | 393.6396 |  |  |  | 442.058 | 418.1206 | 368.843 | 408.9072 | 2.569 | 3.1667 | 901.2185 |  |  | 873.8368 |  |  | 305.2549 | 474.2248 | 319.452 | 157.5615 | 323.3069 | 231.0381 | 831.1946 | 714.4902 | 865.3034 | 825.6475 | 771.5722 |  | 397.0267 | 506.7074 | 379.5191 | 740.6987 | 436.2165 | 672.3186 |  | 858.9761 |  |  | 765.7146 | 837.0207 | 852.8429 | [6 empty] | 728.873 |  |  | 724.1273 |  |  | 301.543 | 392.1056 | 404.4968 | 177.796 | 323.9335 | 440.6651 | 244.8476 | 351.2493 |  | 350.6832 | 411.6836 | 261.9015 | 377.473 | 313.6175 | 384.2687 | 173.0424 | 308.5346 |  | 367.7895 | 375.2449 | 475.5177 | 226.8007 | 322.4729 | 388.5102 | 249.6442 | 361.5222 | 339.5533 | 401.3331 | 275.7689 | 368.1562 | 0.48284 | 18.9521 | 1.6926 | 0.26239 | -39.7505 | 3.116 | 1106.72 | 0.25 | 2.6683 | 0.27274 | 1.1232 | -0.99956 | 3.2253 | 2.7286 | 4.2236 | 1.0337 | 6.7556 | 5.8992 | -0.56741 | -1.4427 | 17.8097 | 15.7567
42810.5228 | 7149 | 63.9782 | 45.8491 | 33.9825 | 26.0104 | 19.87 | 19.4417 | 19.5292 | 107.5359 | 68.9673 | 44.9692 | 29.694 | 18.9573 | 16.4568 | 16.0535 | 182.4327 | 235.2574 | 423.9212 | 288.1577 | 235.5581 | 435.5015 |  |  |  | 206.0509 | 414.8625 | 436.0231 | 421.7309 | 260.7376 | 350.9136 | 135.786 | 263.6548 | 205.54 | 185.58 | 365.2814 | 267.2493 | 405.8872 | 217.9907 |  | 247.5649 | 207.7747 | 155.2809 | 198.1768 |  | 44.7239 | 96.1395 | 45.891 | 92.885 | 180.8638 | 221.2178 | 271.1809 | 9.0094 | 51.4244 | 11.6009 | 109.2764 | 8.9288 | 42.5489 | 49.8463 | 55.79 | 15.8379 |  |  | 3.023 | 0.13217 | 0.65174 | -0.26547 | 3.9218 | 2.9 | 7.3024 | -6.7448 | 0.67859 | 3.1397 | 10.5878 | -0.00049448 | -0.00047641 | -0.00054869 | 406.8881 | 457.0622 | 182.0899 | 106.1752 | 52.7079 | 23.8422 | 17.0683 | 86.8823 | 58.6925 | 34.6312 | 25.3721 | 19.7793 | 19.2481 | 19.43 | 147.2086 | 130.4396 | 103.6122 | 67.4895 | 57.9128 | 128.1213 | 82.1922 | 170.3606 | 231.864 | 297.6728 | 341.625 | 359.1285 | 393.6006 |  |  |  | 442.0936 | 418.0672 | 368.9182 | 408.3881 | 4.1456 | 3.3658 | 901.1137 |  |  | 874.0031 |  |  | 305.3458 | 474.0288 | 320.4299 | 157.6075 | 323.2605 | 228.974 | 832.8827 | 714.5433 | 865.7882 | 825.9693 | 771.9966 |  | 396.9087 | 505.8708 | 379.4427 | 740.6554 | 436.2022 | 672.4398 |  | 859.6886 |  |  | 766.0863 | 837.7798 | 853.8271 | [6 empty] | 728.8916 |  |  | 724.1502 |  |  | 301.1981 | 392.2462 | 404.3708 | 177.4587 | 323.8033 | 440.6587 | 244.3673 | 351.5461 |  | 350.5537 | 411.6361 | 261.9966 | 377.2425 | 313.627 | 384.0495 | 172.2699 | 308.7704 |  | 368.9281 | 375.679 | 475.4086 | 226.8577 | 322.3422 | 388.4434 | 249.7829 | 361.3926 | 339.2957 | 401.964 | 275.4271 | 368.1928 | 0.24016 | 18.9534 | 1.6933 | 0.26143 | -39.782 | 3.1161 | 1129.19 | 0.25 | 3.0269 | 0.48687 | 1.0812 | -0.69002 | 3.0686 | 2.6387 | 4.1872 | 1.0106 | 6.7719 | 5.8989 | -0.65075 | -1.476 | 17.8245 | 15.7751
42810.5228 | 7150 | 63.9921 | 45.8566 | 33.9748 | 26.0174 | 19.8701 | 19.4371 | 19.5175 | 107.5469 | 68.9733 | 44.9741 | 29.6983 | 18.9591 | 16.4628 | 16.0521 | 182.4307 | 235.2499 | 423.9219 | 288.1092 | 235.2766 | 435.478 |  |  |  | 206.1935 | 414.8319 | 436.0849 | 421.8702 | 260.5188 | 351.9948 | 135.7967 | 263.6187 | 205.4963 | 185.6275 | 365.2566 | 266.6574 | 405.831 | 217.4336 |  | 247.3477 | 208.1453 | 155.6182 | 197.4677 |  | 44.8137 | 96.3201 | 45.9784 | 92.682 | 180.5049 | 221.0733 | 271.2719 | 9.3412 | 51.4333 | 11.7984 | 109.1697 | 8.9332 | 42.5535 | 49.8338 | 55.7765 | 15.8445 |  |  | 2.7043 | -0.032769 | 0.5834 | -0.32264 | 3.8384 | 2.6162 | 7.2485 | -6.2461 | 0.55034 | 3.3042 | 10.749 | -0.00044848 | -0.00052569 | -0.00057005 | 404.4644 | 456.8613 | 182.1375 | 106.1801 | 52.7182 | 23.8413 | 17.072 | 86.8972 | 58.7123 | 34.6373 | 25.3739 | 19.7794 | 19.2508 | 19.4178 | 148.7851 | 133.4181 | 105.0462 | 65.6389 | 55.3162 | 128.2201 | 82.2221 | 170.3984 | 231.8622 | 297.6818 | 341.5554 | 359.079 | 393.5684 |  |  |  | 441.9847 | 417.8297 | 370.7455 | 407.5656 | 3.2526 | 3.1494 | 900.5268 |  |  | 874.2472 |  |  | 305.4389 | 473.8226 | 320.3311 | 157.6451 | 323.2134 | 228.9628 | 832.3213 | 714.5278 | 866.6417 | 826.5025 | 772.1841 |  | 396.7614 | 504.1697 | 379.3374 | 740.7225 | 436.2337 | 672.6085 |  | 860.7725 |  |  | 766.6363 | 838.5083 | 854.3985 | [6 empty] | 728.926 |  |  | 724.2337 |  |  | 301.1106 | 392.5524 | 403.9438 | 176.5859 | 324.1384 | 440.7445 | 244.6632 | 351.232 |  | 350.2424 | 411.0419 | 261.911 | 376.7582 | 313.5124 | 383.7419 | 171.8296 | 308.8453 |  | 370.4736 | 375.3269 | 475.3256 | 226.8478 | 322.1955 | 388.8182 | 249.888 | 361.3217 | 339.7129 | 402.0074 | 274.848 | 368.4508 | 0.31893 | 18.9527 | 1.6939 | 0.26202 | -39.8106 | 3.116 | 1143.13 | 0.33 | 2.8654 | -0.24249 | 1.0232 | -0.76088 | 3.0353 | 2.5059 | 4.1711 | 0.99124 | 6.8096 | 5.9004 | -0.8135 | -1.6317 | 17.8386 | 15.7859
42810.5228 | 7151 | 64.0022 | 45.8648 | 33.9856 | 26.0186 | 19.8766 | 19.4329 | 19.5119 | 107.5594 | 68.987 | 44.9792 | 29.7041 | 18.9614 | 16.4678 | 16.0507 | 182.4249 | 235.2214 | 423.9277 | 288.0565 | 235.2686 | 435.4093 |  |  |  | 206.3397 | 414.7976 | 436.0594 | 421.9587 | 259.2158 | 349.9326 | 135.806 | 263.593 | 205.1919 | 185.6689 | 365.2395 | 266.4792 | 405.7691 | 217.3702 |  | 246.976 | 207.1533 | 154.6649 | 197.9001 |  | 44.9506 | 96.3287 | 46.0668 | 92.7038 | 180.2916 | 220.6369 | 271.2855 | 9.6282 | 51.4557 | 11.863 | 109.0915 | 8.9271 | 42.5479 | 49.8252 | 55.7794 | 15.8405 |  |  | 2.7213 | -0.055765 | 0.69774 | -0.010514 | 4.1545 | 3.1084 | 7.5101 | -6.6981 | -0.3022 | 3.034 | 10.6776 | -0.00051748 | -0.00050433 | -0.00053883 | 399.5812 | 456.6417 | 182.1804 | 106.1793 | 52.7233 | 23.8418 | 17.0701 | 86.904 | 58.7185 | 34.6414 | 25.3709 | 19.7819 | 19.2474 | 19.4133 | 150.3038 | 134.352 | 106.0625 | 64.9129 | 54.8855 | 128.3302 | 82.2942 | 170.4356 | 231.8524 | 297.6971 | 341.4826 | 359.0288 | 393.5172 |  |  |  | 441.9242 | 418.1686 | 373.3596 | 407.204 | 3.1726 | 2.4368 | 901.9979 |  |  | 874.4195 |  |  | 305.5232 | 473.6325 | 319.6168 | 157.6735 | 323.1635 | 227.8011 | 832.0996 | 714.5471 | 867.1437 | 826.667 | 772.2442 |  | 396.6243 | 505.0601 | 379.2703 | 740.6907 | 436.282 | 672.7692 |  | 861.2898 |  |  | 766.6527 | 838.5135 | 854.2472 | [6 empty] | 728.9449 |  |  | 724.251 |  |  | 300.9434 | 393.1718 | 403.9996 | 177.0948 | 324.2218 | 440.8011 | 244.5592 | 350.5118 |  | 349.838 | 410.2938 | 261.9045 | 376.3472 | 314.3166 | 383.2267 | 171.5523 | 308.8349 |  | 371.9759 | 374.7928 | 475.2088 | 226.5572 | 321.928 | 389.1033 | 249.4392 | 361.2929 | 339.6426 | 402.1731 | 274.6537 | 368.7273 | 0.27136 | 18.9518 | 1.6939 | 0.26044 | -39.755 | 3.1161 | 1141 | 0.31 | 2.8697 | -0.31633 | 1.1189 | -0.13736 | 3.1564 | 2.7302 | 4.2438 | 0.97641 | 6.7787 | 5.9066 | -0.96838 | -1.7359 | 17.8205 | 15.7892
42810.5228 | 7152 | 64.0106 | 45.8676 | 33.9804 | 26.0175 | 19.8656 | 19.4327 | 19.5177 | 107.5702 | 69.0062 | 44.9917 | 29.7138 | 18.9661 | 16.4689 | 16.0539 | 182.4251 | 235.1966 | 423.9328 | 288.0037 | 235.3693 | 435.373 |  |  |  | 206.466 | 414.7662 | 435.9408 | 422.1952 | 257.6443 | 349.4033 | 135.8303 | 263.555 | 204.6134 | 185.7199 | 365.2069 | 266.1854 | 405.6775 | 217.2146 |  | 244.1339 | 206.6486 | 154.9991 | 198.3828 |  | 44.9808 | 96.383 | 46.0427 | 92.6124 | 179.8121 | 220.2558 | 271.5147 | 9.7751 | 51.4653 | 12.1411 | 109.0561 | 8.9143 | 42.5292 | 49.8292 | 55.7659 | 15.8378 |  |  | 2.6412 | -0.095849 | 0.71548 | -0.27993 | 4.504 | 2.766 | 7.1079 | -6.5897 | 0.85353 | 2.4492 | 10.6403 | -0.00049776 | -0.00043698 | -0.0005454 | 395.7138 | 456.6128 | 182.2329 | 106.1926 | 52.7419 | 23.8519 | 17.0766 | 86.923 | 58.7316 | 34.652 | 25.3825 | 19.7901 | 19.2531 | 19.4205 | 150.3283 | 130.9747 | 103.8897 | 67.1167 | 56.6668 | 128.363 | 82.2986 | 170.4758 | 231.8561 | 297.7101 | 341.4133 | 358.9959 | 393.4849 |  |  |  | 441.9868 | 418.7378 | 376.0765 | 408.8141 | 2.8535 | 2.476 | 901.7151 |  |  | 874.7389 |  |  | 305.5956 | 473.4551 | 318.5526 | 157.7137 | 323.1041 | 228.481 | 834.5335 | 714.5445 | 867.3994 | 826.7802 | 772.5279 |  | 396.6017 | 507.567 | 379.2306 | 740.7391 | 436.1986 | 672.8662 |  | 861.4313 |  |  | 767.8498 | 838.3973 | 854.2437 | [6 empty] | 728.9596 |  |  | 724.2678 |  |  | 300.7047 | 393.0923 | 403.5222 | 177.2348 | 323.9429 | 440.8495 | 244.6699 | 349.5156 |  | 349.8052 | 409.4366 | 262.6393 | 376.3645 | 315.2153 | 383.2991 | 170.6346 | 308.7698 |  | 372.779 | 375.2117 | 475.1047 | 226.2684 | 321.7401 | 389.1574 | 249.3534 | 361.4524 | 339.5381 | 402.141 | 274.5341 | 368.4964 | 0.42178 | 18.9538 | 1.6966 | 0.26272 | -39.8074 | 3.1161 | 1149.66 | 0.21 | 2.8259 | -0.41475 | 1.1332 | -0.70879 | 3.2853 | 2.5745 | 4.1271 | 0.96637 | 6.7055 | 5.8962 | -0.96699 | -1.4939 | 17.798 | 15.7514
42810.5228 | 7153 | 64.0304 | 45.8792 | 33.989 | 26.0292 | 19.8745 | 19.4363 | 19.5274 | 107.5853 | 69.021 | 45.0003 | 29.7223 | 18.9673 | 16.4685 | 16.0592 | 182.4196 | 235.1883 | 423.9629 | 287.9625 | 234.8927 | 435.3632 |  |  |  | 206.6036 | 414.7489 | 435.7985 | 421.1425 | 254.2119 | 349.2959 | 135.8434 | 263.5232 | 204.9266 | 185.7683 | 365.1888 | 265.9576 | 405.5899 | 217.4061 |  | 242.7004 | 207.2044 | 154.0933 | 197.6861 |  | 44.865 | 96.6569 | 46.0675 | 92.6741 | 179.8094 | 220.491 | 271.3242 | 9.7763 | 51.496 | 12.2226 | 108.9897 | 8.9255 | 42.5502 | 49.8499 | 55.779 | 15.8494 |  |  | 2.538 | -0.12345 | 0.70628 | -0.4337 | 4.2944 | 2.9441 | 7.3392 | -6.639 | 0.63694 | 3.1921 | 10.4563 | -0.00049448 | -0.00046327 | -0.00055362 | 394.9897 | 456.4978 | 182.2844 | 106.2005 | 52.7527 | 23.8574 | 17.0774 | 86.9333 | 58.7395 | 34.6544 | 25.3816 | 19.7852 | 19.2508 | 19.4145 | 151.2231 | 132.639 | 103.7101 | 67.1354 | 60.2953 | 128.4676 | 82.2888 | 170.529 | 231.8675 | 297.7384 | 341.3522 | 358.9483 | 393.4586 |  |  |  | 442.0204 | 419.0846 | 376.127 | 409.5111 | 3.7873 | 2.4673 | 901.6448 |  |  | 875.0475 |  |  | 305.6894 | 473.2916 | 318.1762 | 157.7545 | 323.0504 | 227.6751 | 834.8108 | 714.558 | 867.6854 | 826.8342 | 773.1255 |  | 396.6165 | 508.8155 | 379.2127 | 740.6812 | 436.0473 | 672.941 |  | 861.5657 |  |  | 768.2275 | 839.6837 | 856.2932 | [6 empty] | 728.9671 |  |  | 724.2877 |  |  | 300.5448 | 392.6702 | 403.3402 | 176.9597 | 323.9407 | 440.8598 | 244.5553 | 348.8961 |  | 349.756 | 409.4136 | 262.5955 | 376.8099 | 315.109 | 383.4241 | 170.52 | 308.8437 |  | 373.9275 | 375.0544 | 475.086 | 224.7643 | 321.7638 | 388.5462 | 249.4257 | 361.5724 | 339.2366 | 401.9986 | 274.4256 | 368.125 | 0.364 | 18.9534 | 1.6986 | 0.26355 | -39.8876 | 3.1161 | 1158.59 | 0.34 | 2.7699 | -0.47087 | 1.1263 | -0.88257 | 3.2087 | 2.6567 | 4.1947 | 0.95118 | 6.6692 | 5.8813 | -1.0532 | -1.4752 | 17.8087 | 15.7358
42810.5228 | 7154 | 64.03 | 45.8774 | 33.9822 | 26.0168 | 19.8644 | 19.4293 | 19.5059 | 107.5787 | 69.0231 | 45.0026 | 29.7129 | 18.9593 | 16.4607 | 16.0492 | 182.4204 | 235.1703 | 423.974 | 287.9162 | 234.7121 | 435.3216 |  |  |  | 206.7318 | 414.7088 | 435.4654 | 420.128 | 254.2861 | 348.5365 | 135.8613 | 263.4828 | 204.9622 | 185.8074 | 365.1747 | 265.5989 | 405.4915 | 217.0928 |  | 243.8625 | 208.0232 | 154.7615 | 196.3359 |  | 44.8634 | 96.8475 | 46.0625 | 92.9056 | 180.3461 | 220.6166 | 271.2344 | 9.7297 | 51.518 | 12.3911 | 108.9267 | 8.9116 | 42.5413 | 49.8567 | 55.7685 | 15.8397 |  |  | 2.421 | -0.11294 | 0.83113 | -0.50729 | 3.201 | 2.9316 | 7.2347 | -6.4103 | 0.42541 | 3.061 | 10.5002 | -0.00045505 | -0.00046819 | -0.00054705 | 395.6991 | 456.2779 | 182.3328 | 106.2031 | 52.7597 | 23.8621 | 17.0818 | 86.9425 | 58.7503 | 34.6593 | 25.3785 | 19.7865 | 19.2534 | 19.4087 | 152.2786 | 133.3551 | 107.6331 | 65.8428 | 60.0971 | 128.5406 | 82.3112 | 170.5682 | 231.8606 | 297.7554 | 341.2851 | 358.9004 | 393.4163 |  |  |  | 441.9066 | 419.1297 | 375.2976 | 409.2308 | 3.0182 | 2.7408 | 902.002 |  |  | 875.2669 |  |  | 305.7813 | 473.1331 | 318.3983 | 157.7865 | 322.9855 | 228.5883 | 834.1262 | 714.2477 | 867.8796 | 827.0897 | 773.1928 |  | 396.6887 | 509.6762 | 379.1071 | 740.7067 | 435.8567 | 672.9823 |  | 861.9861 |  |  | 769.2298 | 839.8743 | 856.3682 | [6 empty] | 729.0158 |  |  | 724.4205 |  |  | 300.8036 | 392.4322 | 403.2328 | 177.0074 | 324.0727 | 440.8947 | 244.672 | 348.1701 |  | 350.0544 | 409.8261 | 262.4375 | 377.2781 | 314.6039 | 383.0247 | 169.8679 | 308.7349 |  | 373.3209 | 374.4846 | 475.0593 | 224.4999 | 321.7749 | 388.9972 | 248.6656 | 361.3919 | 338.5979 | 401.8157 | 274.256 | 367.9672 | 0.33993 | 18.954 | 1.6999 | 0.26418 | -39.8872 | 3.1161 | 1164.95 | 0.26 | 2.7037 | -0.45049 | 1.2221 | -0.95476 | 2.7706 | 2.6514 | 4.1652 | 0.95624 | 6.6357 | 5.8599 | -1.1613 | -1.9083 | 17.8365 | 15.731
42810.5228 | 7155 | 64.0421 | 45.8811 | 33.9912 | 26.023 | 19.8666 | 19.4287 | 19.5137 | 107.5909 | 69.0405 | 45.0078 | 29.7245 | 18.9609 | 16.4588 | 16.044 | 182.4168 | 235.1477 | 423.9888 | 287.8712 | 234.8196 | 435.3029 |  |  |  | 206.8693 | 414.653 | 435.0585 | 420.3437 | 253.7356 | 346.5202 | 135.8975 | 263.4668 | 205.4146 | 185.8629 | 365.1671 | 265.4189 | 405.4042 | 216.9913 |  | 245.2234 | 209.321 | 154.9282 | 195.0907 |  | 45.0123 | 96.9514 | 46.0345 | 92.9175 | 180.2573 | 220.6971 | 271.4985 | 9.5124 | 51.5213 | 12.8158 | 108.8253 | 8.913 | 42.5285 | 49.8802 | 55.7675 | 15.8475 |  |  | 2.9671 | 0.051343 | 0.70168 | -0.65909 | 3.5085 | 3.0111 | 7.3911 | -6.7198 | 0.65426 | 3.0279 | 10.5898 | -0.00046655 | -0.00049612 | -0.00054376 | 392.3447 | 456.2314 | 182.3902 | 106.2147 | 52.7735 | 23.8743 | 17.0749 | 86.9601 | 58.7702 | 34.6713 | 25.3925 | 19.7902 | 19.2545 | 19.4229 | 150.3745 | 130.8138 | 107.0731 | 66.301 | 61.1979 | 128.5784 | 82.3314 | 170.5904 | 231.8556 | 297.7658 | 341.2183 | 358.8583 | 393.376 |  |  |  | 441.7568 | 418.55 | 372.8663 | 408.4388 | 4.3039 | 2.6136 | 902.6849 |  |  | 875.207 |  |  | 305.8626 | 472.9865 | 319.5181 | 157.8267 | 322.9358 | 228.9523 | 833.3642 | 714.2399 | 868.1693 | 827.3176 | 773.0533 |  | 396.7946 | 509.356 | 378.9495 | 740.7628 | 435.6965 | 673.0712 |  | 862.5339 |  |  | 770.1726 | 838.9348 | 854.9251 | [6 empty] | 729.0372 |  |  | 724.5189 |  |  | 301.1806 | 392.1001 | 403.5871 | 177.3289 | 323.7655 | 440.9402 | 244.382 | 347.8559 |  | 350.042 | 410.0134 | 262.1837 | 377.5105 | 314.9186 | 382.7597 | 168.7857 | 308.4534 |  | 372.7049 | 374.6206 | 475.0391 | 224.7876 | 321.7678 | 389.2885 | 248.0066 | 360.9606 | 338.5041 | 401.6121 | 273.7901 | 367.9725 | 0.19451 | 18.9537 | 1.7011 | 0.26339 | -39.8502 | 3.116 | 1186.08 | 0.25 | 2.9882 | 0.30379 | 1.123 | -1.0884 | 2.9008 | 2.6874 | 4.2104 | 0.97028 | 6.6303 | 5.841 | -0.94503 | -1.8436 | 17.8625 | 15.7364
42810.5229 | 7156 | 64.0561 | 45.8861 | 34.0079 | 26.0287 | 19.874 | 19.4309 | 19.5217 | 107.6142 | 69.0549 | 45.0262 | 29.7302 | 18.9662 | 16.4613 | 16.0479 | 182.4239 | 235.126 | 423.9989 | 287.8279 | 234.797 | 435.3125 |  |  |  | 207.0081 | 414.583 | 435.4975 | 420.5068 | 255.0431 | 348.4673 | 135.9136 | 263.4323 | 205.0051 | 185.9013 | 365.1444 | 265.4384 | 405.3201 | 217.082 |  | 246.3266 | 209.5489 | 154.2533 | 194.6586 |  | 45.0718 | 96.9157 | 45.9923 | 92.8456 | 179.9423 | 221.226 | 271.7404 | 9.3059 | 51.5243 | 12.8335 | 108.7202 | 8.9075 | 42.5192 | 49.8987 | 55.7627 | 15.8571 |  |  | 2.5025 | -0.20165 | 0.62742 | -0.13208 | 3.6176 | 3.0538 | 7.217 | -6.3873 | 0.83874 | 2.8592 | 10.4491 | -0.00046491 | -0.00050269 | -0.00055198 | 392.8267 | 455.93 | 182.434 | 106.2171 | 52.7805 | 23.8682 | 17.0844 | 86.9681 | 58.7726 | 34.6753 | 25.3885 | 19.7899 | 19.2474 | 19.4266 | 152.6358 | 131.1303 | 106.8465 | 65.6226 | 60.0903 | 128.7028 | 82.3592 | 170.6283 | 231.8493 | 297.7805 | 341.147 | 358.8122 | 393.3273 |  |  |  | 441.6452 | 418.0473 | 374.6871 | 407.0566 | 4.9787 | 2.9367 | 902.564 |  |  | 875.2938 |  |  | 305.9571 | 472.8315 | 321.2154 | 157.8664 | 322.8886 | 227.2332 | 835.5428 | 714.3005 | 868.7227 | 827.767 | 773.2813 |  | 396.8167 | 506.5707 | 378.7981 | 740.7168 | 435.6853 | 673.3035 |  | 863.5292 |  |  | 769.6829 | 839.3107 | 855.2636 | [6 empty] | 729.0601 |  |  | 724.5701 |  |  | 301.2124 | 392.0289 | 403.5165 | 177.0949 | 323.4025 | 440.969 | 243.7404 | 348.031 |  | 350.0192 | 409.7113 | 261.4624 | 377.5556 | 315.3339 | 382.8496 | 169.0679 | 308.3627 |  | 371.9803 | 375.0271 | 474.9766 | 225.4691 | 321.6437 | 388.9554 | 248.0926 | 360.6162 | 338.6068 | 401.3121 | 273.4012 | 367.9833 | 0.48033 | 18.9552 | 1.704 | 0.26532 | -39.7466 | 3.1161 | 1177.84 | 0.32 | 2.7486 | -0.60201 | 1.0619 | -0.48722 | 2.9472 | 2.7078 | 4.1627 | 0.96607 | 6.6939 | 5.841 | -1.1806 | -1.8151 | 17.8662 | 15.7624
42810.5229 | 7157 | 64.0701 | 45.8902 | 34.0136 | 26.0327 | 19.8776 | 19.4351 | 19.5199 | 107.629 | 69.0699 | 45.035 | 29.7381 | 18.9712 | 16.4656 | 16.0551 | 182.4142 | 235.1005 | 424.0087 | 287.7781 | 234.8607 | 435.3138 |  |  |  | 207.1334 | 414.5114 | 435.7678 | 420.8547 | 255.6869 | 349.2486 | 135.9248 | 263.4025 | 204.8112 | 185.9519 | 365.1274 | 265.2912 | 405.2313 | 217.0106 |  | 246.2939 | 210.2272 | 154.3976 | 193.9331 |  | 45.1028 | 96.9239 | 45.9437 | 92.5909 | 179.821 | 221.9919 | 271.8155 | 9.3322 | 51.5257 | 12.6574 | 108.6498 | 8.9041 | 42.5155 | 49.9115 | 55.7559 | 15.8545 |  |  | 2.4828 | -0.2529 | 0.61362 | 0.18925 | 3.9783 | 2.5958 | 7.5015 | -6.2934 | 0.59899 | 3.3249 | 10.7221 | -0.00049776 | -0.00053391 | -0.00055033 | 396.5825 | 455.8595 | 182.4787 | 106.217 | 52.7954 | 23.8798 | 17.0791 | 86.986 | 58.7849 | 34.6803 | 25.392 | 19.784 | 19.2544 | 19.419 | 158.8188 | 135.4054 | 109.469 | 65.6128 | 59.3577 | 128.9344 | 82.391 | 170.6811 | 231.8532 | 297.8037 | 341.0848 | 358.7703 | 393.2911 |  |  |  | 441.5099 | 417.7751 | 377.039 | 407.205 | 3.2392 | 3.2386 | 903.0115 |  |  | 875.6588 |  |  | 306.0361 | 472.688 | 320.9793 | 157.8932 | 322.818 | 226.7303 | 838.1167 | 714.3881 | 869.4619 | 828.3406 | 774.1503 |  | 396.6488 | 504.436 | 378.6817 | 740.721 | 435.6624 | 673.4843 |  | 864.5432 |  |  | 769.3951 | 841.2295 | 857.8269 | [6 empty] | 729.0849 |  |  | 724.5992 |  |  | 300.9389 | 392.2643 | 403.0652 | 177.2607 | 323.361 | 440.882 | 242.8985 | 348.2818 |  | 350.3639 | 409.6254 | 260.9987 | 377.4203 | 314.8904 | 383.0084 | 169.6074 | 308.2773 |  | 370.2369 | 375.2687 | 474.8871 | 225.5904 | 321.3848 | 388.1273 | 248.2339 | 360.4085 | 338.3362 | 401.5644 | 273.2588 | 367.9893 | 0.46627 | 18.9542 | 1.7055 | 0.26572 | -39.7533 | 3.1161 | 1175.73 | 0.28 | 2.7395 | -0.6742 | 1.0502 | 0.58322 | 3.093 | 2.4984 | 4.2472 | 0.92582 | 6.7427 | 5.8384 | -1.8385 | -2.1026 | 17.8776 | 15.7433
42810.5229 | 7158 | 64.0774 | 45.8942 | 34.0093 | 26.032 | 19.8798 | 19.4356 | 19.5263 | 107.6373 | 69.0813 | 45.0456 | 29.7494 | 18.9739 | 16.4608 | 16.0472 | 182.4099 | 235.0782 | 424.0189 | 287.7295 | 235.1545 | 435.3128 |  |  |  | 207.2694 | 414.4495 | 435.6377 | 420.4027 | 254.0441 | 347.9736 | 135.945 | 263.3646 | 205.2444 | 186.0002 | 365.1152 | 265.1618 | 405.1632 | 216.6925 |  | 246.1608 | 211.873 | 155.8469 | 193.6941 |  | 44.966 | 96.819 | 46.0089 | 92.3104 | 179.8814 | 222.04 | 271.8222 | 9.4613 | 51.4937 | 12.6123 | 108.5844 | 8.901 | 42.4923 | 49.9228 | 55.7612 | 15.856 |  |  | 2.9034 | -0.12477 | 0.62545 | -0.35747 | 4.0053 | 2.971 | 7.4003 | -5.9241 | 0.56766 | 3.0547 | 10.5362 | -0.00045834 | -0.00050105 | -0.00053391 | 393.8841 | 456.2272 | 182.5299 | 106.2286 | 52.8088 | 23.8836 | 17.0878 | 87.0037 | 58.8024 | 34.693 | 25.4038 | 19.7927 | 19.2555 | 19.4215 | 160.599 | 135.7646 | 112.8934 | 65.4402 | 57.2906 | 129.0942 | 82.437 | 170.716 | 231.8493 | 297.8214 | 341.012 | 358.7292 | 393.2465 |  |  |  | 441.3468 | 418.307 | 374.5571 | 407.5162 | 2.2126 | 2.3457 | 902.7969 |  |  | 876.0102 |  |  | 306.1205 | 472.5508 | 316.5543 | 157.9243 | 322.7597 | 228.5812 | 838.2083 | 714.4013 | 870.0142 | 828.6749 | 774.8921 |  | 396.626 | 503.9395 | 378.6634 | 740.7451 | 435.6417 | 673.7005 |  | 865.0372 |  |  | 770.1951 | 842.5497 | 859.2832 | [6 empty] | 729.1118 |  |  | 724.6761 |  |  | 301.2198 | 392.2073 | 402.8437 | 177.0263 | 323.155 | 440.6731 | 242.5214 | 348.2204 |  | 350.928 | 409.3268 | 260.705 | 377.2839 | 314.6089 | 383.037 | 168.7708 | 308.0483 |  | 368.8765 | 375.618 | 474.7813 | 225.3382 | 321.2109 | 388.058 | 247.9888 | 360.1655 | 338.9762 | 401.8665 | 273.3505 | 367.9447 | 0.67852 | 18.9547 | 1.7064 | 0.26595 | -39.7806 | 3.1161 | 1175.04 | 0.23 | 2.9594 | -0.47347 | 1.0601 | -0.80144 | 3.1036 | 2.673 | 4.2187 | 0.90302 | 6.7548 | 5.8355 | -2.0162 | -2.4776 | 17.8775 | 15.7167
42810.5229 | 7159 | 64.096 | 45.8837 | 34.0113 | 26.033 | 19.8735 | 19.4242 | 19.5174 | 107.6426 | 69.0908 | 45.0494 | 29.7374 | 18.9679 | 16.4577 | 16.0455 | 182.416 | 235.0645 | 424.0349 | 287.6801 | 235.3867 | 435.2941 |  |  |  | 207.404 | 414.3968 | 435.4469 | 420.0392 | 254.0934 | 347.1174 | 135.9624 | 263.3247 | 206.0825 | 186.0424 | 365.0887 | 265.1094 | 405.1078 | 216.2923 |  | 246.7489 | 213.3999 | 157.0519 | 192.525 |  | 44.7758 | 96.6862 | 46.143 | 92.2033 | 179.8861 | 221.7995 | 271.5595 | 9.2522 | 51.4932 | 12.9006 | 108.5688 | 8.898 | 42.4914 | 49.8948 | 55.7713 | 15.8644 |  |  | 2.0071 | 0.19459 | 0.56566 | -0.93639 | 3.9251 | 2.5905 | 6.8484 | -6.0423 | 0.58888 | 3.0671 | 10.5584 | -0.00046655 | -0.00047148 | -0.00051091 | 393.7646 | 456.708 | 182.58 | 106.2398 | 52.8197 | 23.8866 | 17.0904 | 87.0105 | 58.8136 | 34.6979 | 25.4094 | 19.7951 | 19.2584 | 19.4213 | 156.3967 | 129.1721 | 107.168 | 67.1659 | 56.0171 | 129.0596 | 82.4218 | 170.7448 | 231.8511 | 297.8315 | 340.9514 | 358.6779 | 393.2119 |  |  |  | 441.1286 | 418.4813 | 373.9808 | 407.7191 | 2.9669 | 1.4305 | 902.3305 |  |  | 876.2654 |  |  | 306.212 | 472.4175 | 314.0283 | 157.9616 | 322.7043 | 228.9706 | 836.6253 | 714.4803 | 870.0484 | 828.8009 | 774.9719 |  | 396.6564 | 503.4529 | 378.5774 | 740.7412 | 435.612 | 673.858 |  | 865.0238 |  |  | 770.8371 | 841.9328 | 858.0372 | [6 empty] | 729.1314 |  |  | 724.6757 |  |  | 301.6375 | 391.5125 | 403.1341 | 176.5142 | 322.8964 | 440.5479 | 242.9858 | 347.9729 |  | 350.4992 | 408.8363 | 260.3075 | 376.8878 | 314.8316 | 382.9257 | 168.0988 | 307.8802 |  | 368.0099 | 375.8686 | 474.733 | 225.0358 | 321.1794 | 387.8098 | 247.7485 | 359.883 | 340.0302 | 401.8046 | 273.4434 | 367.8446 | 0.27136 | 18.9541 | 1.7071 | 0.26653 | -39.7998 | 3.1161 | 1176.44 | 0.31 | 2.4589 | 0.5912 | 1.008 | -1.2969 | 3.0717 | 2.4954 | 4.0573 | 0.90372 | 6.7606 | 5.8324 | -1.5536 | -1.8432 | 17.9045 | 15.6869
42810.5229 | 7160 | 64.0946 | 45.8986 | 34.0091 | 26.0346 | 19.881 | 19.4376 | 19.5114 | 107.6451 | 69.1041 | 45.058 | 29.7468 | 18.9789 | 16.4583 | 16.0413 | 182.4226 | 235.0555 | 424.0545 | 287.6415 | 235.5443 | 435.2786 |  |  |  | 207.5421 | 414.3435 | 435.8214 | 420.0494 | 258.2452 | 350.3314 | 135.974 | 263.2882 | 206.7793 | 186.0838 | 365.0547 | 265.1863 | 405.0607 | 216.0335 |  | 244.9633 | 215.083 | 159.2764 | 193.8976 |  | 44.666 | 96.7109 | 46.2673 | 92.1191 | 179.9295 | 221.6269 | 271.262 | 8.9946 | 51.4996 | 13.5607 | 108.5457 | 8.883 | 42.5167 | 49.8708 | 55.7737 | 15.8734 |  |  | 3.3364 | 0.15188 | 0.40335 | -0.86805 | 3.2338 | 2.7161 | 6.9765 | -6.1665 | 0.7356 | 2.8854 | 10.6474 | -0.00046655 | -0.00051583 | -0.00054048 | 393.8341 | 457.1066 | 182.6287 | 106.2428 | 52.8331 | 23.8897 | 17.0875 | 87.0191 | 58.814 | 34.7025 | 25.4065 | 19.7905 | 19.2532 | 19.4117 | 152.8319 | 124.1448 | 99.4913 | 66.8864 | 55.4902 | 129.0054 | 82.3179 | 170.783 | 231.8562 | 297.8456 | 340.8881 | 358.6443 | 393.178 |  |  |  | 440.9362 | 418.4541 | 375.7583 | 407.8609 | 2.6738 | 2.0885 | 902.2664 |  |  | 876.6331 |  |  | 306.302 | 472.2835 | 315.6541 | 157.9993 | 322.6398 | 230.0511 | 835.4022 | 714.4015 | 869.8094 | 828.7686 | 774.8272 |  | 396.7105 | 503.461 | 378.4077 | 740.7524 | 435.5499 | 674.011 |  | 864.8931 |  |  | 771.0942 | 840.6738 | 855.9674 | [6 empty] | 729.1437 |  |  | 724.6547 |  |  | 301.2709 | 390.8917 | 403.0588 | 176.1358 | 322.9297 | 440.5423 | 242.8833 | 347.483 |  | 349.9754 | 408.8445 | 260.4779 | 376.8421 | 314.9532 | 382.725 | 168.5446 | 307.7424 |  | 368.0492 | 375.6693 | 474.7009 | 224.7957 | 321.1581 | 386.652 | 247.5362 | 359.7346 | 340.5703 | 402.0442 | 273.3056 | 367.674 | 0.39771 | 18.9558 | 1.7096 | 0.26882 | -39.8235 | 3.1161 | 1174.7 | 0.23 | 3.1785 | 0.52232 | 0.85119 | -1.2487 | 2.7876 | 2.5547 | 4.0944 | 0.91293 | 6.745 | 5.8253 | -1.1643 | -1.0029 | 17.8618 | 15.6617
42810.5229 | 7161 | 64.1145 | 45.909 | 34.0162 | 26.0464 | 19.8837 | 19.4341 | 19.5133 | 107.6666 | 69.1216 | 45.0692 | 29.7565 | 18.9815 | 16.4798 | 16.0523 | 182.4119 | 235.0339 | 424.0545 | 287.5898 | 236.1512 | 435.2943 |  |  |  | 207.6612 | 414.2685 | 435.9745 | 419.7459 | 258.1241 | 351.6645 | 136.0097 | 263.2536 | 207.2432 | 186.1311 | 365.0357 | 265.546 | 405.0185 | 216.3256 |  | 243.2589 | 215.3899 | 158.8342 | 195.0358 |  | 44.6601 | 96.702 | 46.2005 | 91.8143 | 179.9781 | 221.63 | 271.1465 | 8.767 | 51.5193 | 13.5607 | 108.5547 | 8.8796 | 42.5327 | 49.8546 | 55.7737 | 15.8686 |  |  | 2.9428 | -0.14317 | 0.64582 | -0.64595 | 3.8942 | 2.7239 | 7.2301 | -6.3387 | 0.43183 | 3.2689 | 10.6377 | -0.00040412 | -0.00049776 | -0.00054048 | 391.4328 | 457.5817 | 182.6708 | 106.2363 | 52.8426 | 23.8926 | 17.0807 | 87.026 | 58.8265 | 34.7076 | 25.4 | 19.7928 | 19.2461 | 19.4045 | 150.214 | 125.3353 | 97.6879 | 66.4233 | 55.5382 | 129.0006 | 82.2508 | 170.8287 | 231.8674 | 297.8729 | 340.8147 | 358.5971 | 393.1374 |  |  |  | 440.6913 | 418.2296 | 374.2745 | 406.7679 | 3.8861 | 2.6173 | 902.3143 |  |  | 876.7849 |  |  | 306.3892 | 472.1232 | 319.9706 | 158.0382 | 322.5888 | 229.7646 | 834.4298 | 714.5076 | 869.7567 | 828.7777 | 774.6646 |  | 396.6744 | 503.966 | 378.3152 | 740.8468 | 435.4148 | 674.1468 |  | 864.8499 |  |  | 770.3805 | 839.6623 | 854.5007 | [6 empty] | 729.1519 |  |  | 724.6843 |  |  | 300.8424 | 390.8941 | 402.9272 | 176.3211 | 323.0332 | 440.5789 | 242.249 | 347.142 |  | 349.7674 | 408.822 | 260.8822 | 376.9649 | 314.959 | 382.3268 | 168.1263 | 307.5751 |  | 368.5849 | 375.212 | 474.6092 | 224.7263 | 321.1139 | 385.6636 | 246.9513 | 359.7898 | 340.1465 | 402.2016 | 273.4374 | 367.4807 | 0.42371 | 18.9549 | 1.7103 | 0.2686 | -39.7438 | 3.1161 | 1163.17 | 0.21 | 2.9883 | -0.50711 | 1.0771 | -1.0772 | 3.059 | 2.5584 | 4.1682 | 0.91398 | 6.7226 | 5.8081 | -0.87405 | -0.81063 | 17.826 | 15.6651
42810.5229 | 7162 | 64.1278 | 45.9105 | 34.0207 | 26.048 | 19.8825 | 19.4333 | 19.5123 | 107.6768 | 69.1292 | 45.0831 | 29.7641 | 18.9856 | 16.47 | 16.046 | 182.4162 | 235.0133 | 424.0629 | 287.5482 | 236.9106 | 435.2557 |  |  |  | 207.806 | 414.2202 | 435.9167 | 419.0973 | 255.9578 | 351.1843 | 136.0272 | 263.2118 | 207.3345 | 186.1712 | 365.0033 | 265.8207 | 404.9961 | 216.564 |  | 242.8273 | 215.0582 | 158.9174 | 195.4626 |  | 44.8204 | 96.6642 | 46.1544 | 91.7086 | 179.9732 | 221.6387 | 270.9975 | 8.6818 | 51.5196 | 13.2368 | 108.5506 | 8.8844 | 42.5634 | 49.8408 | 55.7876 | 15.8717 |  |  | 2.655 | 0.19197 | 0.54726 | -0.31541 | 3.3758 | 2.3349 | 7.0107 | -6.1245 | 0.94655 | 3.0063 | 10.5173 | -0.00046984 | -0.00045669 | -0.00058155 | 392.0306 | 457.8648 | 182.7245 | 106.2487 | 52.8547 | 23.9012 | 17.0872 | 87.0403 | 58.8464 | 34.7114 | 25.4153 | 19.8002 | 19.2631 | 19.4172 | 151.8073 | 128.958 | 99.259 | 68.0051 | 57.368 | 129.0749 | 82.2127 | 170.8652 | 231.8529 | 297.885 | 340.7518 | 358.5481 | 393.0888 |  |  |  | 440.4777 | 418.3057 | 375.0028 | 407.1736 | 2.6778 | 2.5398 | 902.2457 |  |  | 877.0133 |  |  | 306.4808 | 471.9623 | 319.3619 | 158.0705 | 322.5276 | 230.2093 | 833.8687 | 714.495 | 869.4126 | 828.6211 | 774.5968 |  | 396.5876 | 505.8976 | 378.2852 | 741.0092 | 435.3105 | 674.2612 |  | 864.4947 |  |  | 770.1089 | 839.1033 | 853.6786 | [6 empty] | 729.1646 |  |  | 724.7567 |  |  | 300.4078 | 391.1749 | 402.5238 | 177.1665 | 322.7081 | 440.628 | 241.8569 | 347.3074 |  | 349.2203 | 408.7522 | 260.626 | 377.2163 | 314.7024 | 382.4089 | 167.9275 | 307.3902 |  | 369.2784 | 375.6498 | 474.5109 | 224.8217 | 321.2064 | 385.4355 | 246.2428 | 359.9368 | 339.8867 | 402.3396 | 273.6466 | 367.5694 | 0.46704 | 18.9549 | 1.7101 | 0.2669 | -39.712 | 3.1161 | 1123.22 | 0.28 | 2.8373 | 0.58718 | 0.99141 | -0.75266 | 2.8482 | 2.3687 | 4.1045 | 0.90755 | 6.6662 | 5.7922 | -1.0417 | -0.98982 | 17.8119 | 15.6303
42810.5229 | 7163 | 64.1321 | 45.9117 | 34.0191 | 26.0393 | 19.8804 | 19.4285 | 19.5049 | 107.6816 | 69.1354 | 45.0796 | 29.7611 | 18.9787 | 16.462 | 16.0447 | 182.4106 | 234.9896 | 424.0668 | 287.4927 | 237.1821 | 435.2055 |  |  |  | 207.9227 | 414.1639 | 435.6808 | 419.2279 | 253.7769 | 349.3107 | 136.0406 | 263.1871 | 207.0089 | 186.2178 | 364.9849 | 265.6532 | 404.925 | 216.6128 |  | 242.9591 | 214.1807 | 157.3356 | 195.4294 |  | 44.9608 | 96.6286 | 46.0903 | 91.4836 | 180.0856 | 221.3117 | 270.4761 | 8.6182 | 51.5105 | 12.8306 | 108.5559 | 8.8769 | 42.5697 | 49.8251 | 55.7935 | 15.8637 |  |  | 2.4907 | 0.004687 | 0.69445 | -0.39493 | 3.9139 | 2.9559 | 7.1828 | -6.1725 | 0.49644 | 2.9228 | 10.3895 | -0.00046162 | -0.0005569 | -0.00056019 | 391.2226 | 458.0415 | 182.7814 | 106.2578 | 52.8597 | 23.9043 | 17.0829 | 87.0516 | 58.8543 | 34.7188 | 25.4173 | 19.796 | 19.2523 | 19.401 | 149.6311 | 126.7211 | 97.4503 | 67.1765 | 59.6143 | 129.0529 | 82.1726 | 170.902 | 231.855 | 297.891 | 340.69 | 358.511 | 393.0534 |  |  |  | 440.3494 | 418.5417 | 373.4814 | 408.2424 | 3.2712 | 2.0593 | 901.7281 |  |  | 877.1305 |  |  | 306.5657 | 471.8113 | 317.0817 | 158.1137 | 322.4638 | 229.2962 | 833.8707 | 714.577 | 868.9936 | 828.4251 | 774.4512 |  | 396.5845 | 506.3271 | 378.1122 | 741.3212 | 435.1345 | 674.2994 |  | 863.9342 |  |  | 770.3298 | 838.0493 | 852.1787 | [6 empty] | 729.1818 |  |  | 724.8256 |  |  | 299.9817 | 391.1886 | 401.94 | 178.1063 | 322.5147 | 440.6625 | 242.7287 | 347.3541 |  | 349.5536 | 408.6141 | 259.8023 | 377.4036 | 314.9543 | 382.3659 | 168.125 | 307.4406 |  | 367.9598 | 375.5738 | 474.4276 | 224.6164 | 321.1238 | 385.6351 | 245.9751 | 360.0495 | 339.9198 | 402.5056 | 273.8028 | 367.5878 | 0.37171 | 18.9551 | 1.7104 | 0.26774 | -39.7541 | 3.1161 | 1117.16 | 0.32 | 2.744 | 0.091746 | 1.1168 | -0.84216 | 3.0658 | 2.6643 | 4.1532 | 0.91129 | 6.6386 | 5.7645 | -0.8027 | -0.79372 | 17.8059 | 15.5865
42810.523 | 7164 | 64.1489 | 45.912 | 34.0251 | 26.0475 | 19.8829 | 19.4365 | 19.5069 | 107.6941 | 69.148 | 45.0876 | 29.7662 | 18.9727 | 16.4619 | 16.0445 | 182.4176 | 234.9753 | 424.089 | 287.4539 | 237.4565 | 435.1519 |  |  |  | 208.0556 | 414.1083 | 435.6814 | 419.3946 | 254.4569 | 349.8469 | 136.0565 | 263.1612 | 206.1682 | 186.2531 | 364.9528 | 265.7146 | 404.824 | 216.6289 |  | 243.7458 | 213.1322 | 156.2268 | 196.6899 |  | 45.1179 | 96.6217 | 46.078 | 91.3602 | 179.9971 | 221.1742 | 270.1739 | 8.6488 | 51.4797 | 12.547 | 108.5082 | 8.8834 | 42.5859 | 49.8401 | 55.7981 | 15.8652 |  |  | 2.7838 | 0.15057 | 0.58668 | -0.26876 | 3.4336 | 2.4112 | 6.9778 | -6.0857 | 0.70155 | 2.6974 | 10.6305 | -0.00045341 | -0.00046162 | -0.00054869 | 392.6832 | 457.9054 | 182.8291 | 106.2677 | 52.8775 | 23.9141 | 17.0915 | 87.0608 | 58.867 | 34.729 | 25.418 | 19.7984 | 19.2543 | 19.4142 | 148.8487 | 122.8977 | 94.5164 | 67.0913 | 57.9973 | 129.0113 | 82.0775 | 170.9317 | 231.8451 | 297.8979 | 340.6196 | 358.4654 | 393.0123 |  |  |  | 440.2631 | 418.6683 | 372.1522 | 408.6036 | 3.4562 | 1.6221 | 901.178 |  |  | 877.1572 |  |  | 306.6478 | 471.6418 | 317.6519 | 158.1441 | 322.4095 | 228.9821 | 835.3903 | 714.5081 | 868.9832 | 828.3742 | 774.7179 |  | 396.5208 | 506.4864 | 377.965 | 741.3809 | 435.0474 | 674.3763 |  | 863.9767 |  |  | 769.5566 | 838.9635 | 853.9303 | [6 empty] | 729.2201 |  |  | 724.8959 |  |  | 299.6455 | 391.3843 | 401.6098 | 178.2578 | 322.1651 | 440.6582 | 243.4843 | 347.2633 |  | 349.6083 | 408.2827 | 259.4141 | 377.4011 | 314.5962 | 382.0791 | 167.9949 | 307.5391 |  | 367.6979 | 375.3407 | 474.3991 | 224.2086 | 321.4463 | 386.0754 | 245.9213 | 360.208 | 339.9353 | 401.5869 | 273.9143 | 367.3316 | 0.41234 | 18.9554 | 1.7111 | 0.26941 | -39.7709 | 3.1161 | 1119.66 | 0.25 | 2.9022 | 0.51999 | 1.0264 | -0.69473 | 2.8711 | 2.4059 | 4.0929 | 0.89777 | 6.6209 | 5.7534 | -0.72101 | -0.47926 | 17.7609 | 15.5669
42810.523 | 7165 | 64.1617 | 45.9257 | 34.0371 | 26.0596 | 19.8865 | 19.443 | 19.5197 | 107.7098 | 69.1707 | 45.1053 | 29.7815 | 18.9868 | 16.4758 | 16.0522 | 182.4139 | 234.9477 | 424.0889 | 287.4137 | 237.7277 | 435.087 |  |  |  | 208.1954 | 414.0333 | 436.0205 | 420.104 | 254.486 | 352.1707 | 136.083 | 263.1316 | 205.9342 | 186.3131 | 364.9297 | 265.8973 | 404.7413 | 216.7501 |  | 244.0863 | 213.6232 | 156.3999 | 196.4813 |  | 45.1521 | 96.4897 | 46.0777 | 91.6145 | 180.0168 | 220.8013 | 270.1691 | 8.7615 | 51.4688 | 12.3363 | 108.4782 | 8.8746 | 42.6084 | 49.8405 | 55.7913 | 15.8622 |  |  | 2.4729 | -0.37512 | 0.72271 | -0.11171 | 3.8574 | 2.4788 | 7.0232 | -6.2106 | 0.10218 | 3.0851 | 10.4603 | -0.00047641 | -0.00048462 | -0.00052733 | 393.8849 | 457.5788 | 182.8735 | 106.275 | 52.8873 | 23.9195 | 17.0925 | 87.0749 | 58.8768 | 34.7416 | 25.427 | 19.8057 | 19.2506 | 19.4131 | 153.2009 | 126.6012 | 92.945 | 64.6911 | 56.0764 | 129.1331 | 81.9942 | 170.9708 | 231.8476 | 297.9264 | 340.5503 | 358.4201 | 392.9753 |  |  |  | 440.1187 | 418.5178 | 371.1191 | 408.3816 | 2.7613 | 2.9167 | 900.0828 |  |  | 877.1416 |  |  | 306.7303 | 471.4887 | 319.3459 | 158.1671 | 322.3426 | 229.5568 | 834.6796 | 714.6012 | 868.8611 | 828.2847 | 774.8199 |  | 396.4488 | 508.923 | 377.883 | 741.3865 | 435.0354 | 674.402 |  | 863.6465 |  |  | 770.1513 | 838.329 | 852.9297 | [6 empty] | 729.26 |  |  | 724.889 |  |  | 299.3972 | 391.3563 | 401.8985 | 177.7494 | 321.9922 | 440.5837 | 243.1302 | 347.5935 |  | 349.344 | 408.823 | 258.8452 | 377.2888 | 314.1632 | 381.8646 | 168.3382 | 307.404 |  | 367.7497 | 374.8854 | 474.3961 | 224.4202 | 321.7524 | 386.7969 | 246.2855 | 360.2662 | 340.2997 | 400.3455 | 273.9697 | 367.1667 | 0.25287 | 18.9552 | 1.7093 | 0.26946 | -39.7789 | 3.1161 | 1104.6 | 0.22 | 2.7405 | -0.82062 | 1.139 | -0.44782 | 3.042 | 2.4386 | 4.1046 | 0.88803 | 6.5458 | 5.7519 | -1.1893 | -0.31476 | 17.7586 | 15.5572
42810.523 | 7166 | 64.1722 | 45.9348 | 34.0367 | 26.0615 | 19.8974 | 19.4441 | 19.5183 | 107.7236 | 69.1904 | 45.1138 | 29.7866 | 18.9888 | 16.4764 | 16.0551 | 182.3993 | 234.9329 | 424.0996 | 287.3646 | 237.4878 | 434.9752 |  |  |  | 208.3322 | 413.9798 | 436.204 | 420.4049 | 256.4216 | 353.6094 | 136.0934 | 263.1001 | 206.1515 | 186.3493 | 364.8834 | 265.6323 | 404.6401 | 216.4745 |  | 244.3518 | 214.4706 | 156.8552 | 195.1831 |  | 45.2839 | 96.5249 | 46.2473 | 91.721 | 179.9381 | 220.6363 | 269.9321 | 8.8928 | 51.4764 | 12.088 | 108.4636 | 8.8766 | 42.6263 | 49.8434 | 55.797 | 15.8678 |  |  | 2.5919 | -0.042625 | 0.50323 | -0.83979 | 4.234 | 2.63 | 7.2584 | -5.9871 | 0.49527 | 2.7327 | 10.4106 | -0.00051091 | -0.00044519 | -0.00056019 | 396.5322 | 457.3908 | 182.9233 | 106.2788 | 52.8968 | 23.918 | 17.0815 | 87.0862 | 58.885 | 34.7434 | 25.4279 | 19.8038 | 19.252 | 19.4102 | 152.6666 | 128.2074 | 96.4994 | 64.8541 | 56.1275 | 129.2367 | 81.9741 | 171.0046 | 231.8398 | 297.932 | 340.4804 | 358.3634 | 392.9326 |  |  |  | 439.9523 | 417.9001 | 370.9458 | 408.9578 | 3.5443 | 2.536 | 899.548 |  |  | 877.0938 |  |  | 306.8149 | 471.3415 | 319.5236 | 158.2011 | 322.2907 | 229.9611 | 835.1239 | 714.6672 | 868.7347 | 828.3469 | 774.9532 |  | 396.3758 | 507.5071 | 377.7191 | 741.3295 | 434.8875 | 674.554 |  | 863.4631 |  |  | 769.1258 | 838.4468 | 853.1172 | [6 empty] | 729.2975 |  |  | 724.8699 |  |  | 299.5049 | 391.738 | 401.5863 | 177.2169 | 321.6373 | 440.3831 | 242.606 | 347.7219 |  | 348.8784 | 408.8958 | 259.2124 | 377.2354 | 314.109 | 382.1204 | 168.8437 | 307.5379 |  | 366.5681 | 374.2421 | 474.3616 | 224.6448 | 321.9749 | 387.2567 | 246.313 | 360.3395 | 340.3692 | 399.8873 | 274.0322 | 367.2397 | 0.22822 | 18.955 | 1.7064 | 0.26787 | -39.8371 | 3.1161 | 1088.95 | 0.25 | 2.8088 | -0.27664 | 0.95052 | -1.2279 | 3.1865 | 2.5114 | 4.1721 | 0.87734 | 6.5703 | 5.7375 | -1.1168 | -0.71214 | 17.7847 | 15.5229
42810.523 | 7167 | 64.1761 | 45.9188 | 34.0246 | 26.047 | 19.8763 | 19.4203 | 19.4887 | 107.7201 | 69.1827 | 45.1132 | 29.7787 | 18.9721 | 16.4511 | 16.0306 | 182.4154 | 234.9229 | 424.1171 | 287.3256 | 237.001 | 434.9183 |  |  |  | 208.4674 | 413.9382 | 435.9753 | 420.359 | 255.7697 | 353.3434 | 136.1206 | 263.0776 | 207.0823 | 186.4012 | 364.8539 | 265.3562 | 404.5821 | 216.2158 |  | 245.3511 | 215.9979 | 159.0008 | 193.7372 |  | 45.3023 | 96.5517 | 46.2799 | 91.7068 | 179.8737 | 220.4802 | 269.7215 | 8.9804 | 51.4742 | 11.7548 | 108.4213 | 8.8834 | 42.6357 | 49.8391 | 55.8092 | 15.8743 |  |  | 2.4348 | 0.039515 | 0.12933 | -1.1782 | 4.0657 | 2.4328 | 7.3833 | -5.9063 | 0.38046 | 3.2545 | 10.5387 | -0.00049612 | -0.00049119 | -0.00052569 | 396.3339 | 457.2777 | 182.9679 | 106.2781 | 52.9028 | 23.9167 | 17.081 | 87.0941 | 58.8871 | 34.7416 | 25.4299 | 19.7965 | 19.2486 | 19.4004 | 151.7887 | 131.0144 | 100.8993 | 64.4438 | 56.4902 | 129.2992 | 81.9303 | 171.0371 | 231.8426 | 297.9461 | 340.4191 | 358.328 | 392.8899 |  |  |  | 439.866 | 418.0075 | 368.9231 | 408.7405 | 2.2961 | 2.5776 | 900.1779 |  |  | 877.0015 |  |  | 306.9003 | 471.2012 | 318.7223 | 158.2363 | 322.2394 | 231.7727 | 834.9692 | 714.7597 | 868.5346 | 828.3716 | 775.042 |  | 396.422 | 505.4662 | 377.7087 | 741.2519 | 434.8727 | 674.7086 |  | 863.3439 |  |  | 770.1391 | 838.7188 | 853.1843 | [6 empty] | 729.3284 |  |  | 724.8156 |  |  | 299.1587 | 391.7875 | 401.2671 | 177.0175 | 321.5981 | 440.0506 | 241.6255 | 348.0827 |  | 348.1837 | 408.5657 | 259.4707 | 377.3833 | 314.0399 | 382.1112 | 168.1787 | 307.724 |  | 367.3989 | 374.2721 | 474.348 | 224.1884 | 322.3483 | 387.2415 | 246.8555 | 360.4481 | 339.6415 | 399.6465 | 274.1524 | 367.5138 | 0.2288 | 18.9544 | 1.705 | 0.26845 | -39.9151 | 3.1161 | 1050.32 | 0.32 | 2.7218 | 0.26636 | 0.48189 | -1.4545 | 3.122 | 2.415 | 4.2072 | 0.87929 | 6.6261 | 5.7381 | -1.0114 | -1.2063 | 17.8191 | 15.5194
42810.523 | 7168 | 64.1936 | 45.9297 | 34.0257 | 26.057 | 19.8709 | 19.4329 | 19.4986 | 107.7332 | 69.2044 | 45.1269 | 29.7898 | 18.9829 | 16.4673 | 16.0434 | 182.4214 | 234.909 | 424.1346 | 287.2793 | 236.9723 | 434.8386 |  |  |  | 208.6046 | 413.9032 | 435.8771 | 420.1709 | 254.5891 | 352.0001 | 136.1311 | 263.0462 | 207.8291 | 186.4404 | 364.8117 | 264.9149 | 404.5376 | 215.8 |  | 245.6811 | 216.2414 | 160.1347 | 193.797 |  | 45.4867 | 96.5057 | 46.3116 | 91.5112 | 180.2073 | 220.837 | 269.596 | 9.0058 | 51.4754 | 11.6146 | 108.4144 | 8.8777 | 42.6367 | 49.8235 | 55.8082 | 15.8747 |  |  | 2.5939 | 0.086827 | 0.10765 | -0.52175 | 3.8548 | 2.7285 | 7.4542 | -6.1941 | 0.5914 | 3.3858 | 10.4465 | -0.00045998 | -0.00047148 | -0.00055198 | 394.1179 | 457.2086 | 183.0178 | 106.2863 | 52.9085 | 23.925 | 17.0879 | 87.1146 | 58.9056 | 34.7532 | 25.4369 | 19.799 | 19.2488 | 19.4067 | 149.3439 | 131.6759 | 103.1455 | 64.8416 | 58.0313 | 129.3558 | 81.8967 | 171.074 | 231.8411 | 297.959 | 340.35 | 358.2791 | 392.8459 |  |  |  | 439.7478 | 417.9374 | 368.5192 | 408.1186 | 2.4689 | 2.8759 | 899.7341 |  |  | 876.8372 |  |  | 306.9842 | 471.0477 | 315.7128 | 158.2656 | 322.1797 | 232.855 | 836.286 | 714.7757 | 868.0501 | 828.158 | 775.2978 |  | 396.408 | 505.2031 | 377.7171 | 741.1612 | 434.9226 | 674.7513 |  | 862.6568 |  |  | 769.3324 | 839.5155 | 853.8007 | [6 empty] | 729.3471 |  |  | 724.7868 |  |  | 299.2603 | 391.6333 | 401.0655 | 177.1332 | 322.0657 | 439.769 | 241.4589 | 348.1922 |  | 347.3838 | 408.5 | 259.2069 | 377.7587 | 314.107 | 381.9906 | 168.8541 | 307.8436 |  | 365.9143 | 374.2766 | 474.3177 | 224.6177 | 322.4025 | 386.4675 | 247.5905 | 360.3283 | 339.6264 | 399.3871 | 274.6132 | 367.762 | 0.364 | 18.9554 | 1.7026 | 0.26784 | -39.786 | 3.1161 | 1074.31 | 0.24 | 2.8063 | 0.39481 | 0.43961 | -0.96783 | 3.0411 | 2.5585 | 4.2289 | 0.87085 | 6.6341 | 5.746 | -0.73266 | -1.46 | 17.8131 | 15.5237
42810.523 | 7169 | 64.2101 | 45.9342 | 34.0363 | 26.0569 | 19.8825 | 19.4304 | 19.4972 | 107.7532 | 69.2217 | 45.1337 | 29.7992 | 18.99 | 16.4718 | 16.0488 | 182.4145 | 234.8841 | 424.1373 | 287.2359 | 237.7097 | 434.7774 |  |  |  | 208.7287 | 413.8545 | 435.7632 | 419.381 | 257.1294 | 352.9853 | 136.1586 | 263.0096 | 208.3738 | 186.4863 | 364.7883 | 264.6608 | 404.4843 | 215.7827 |  | 246.1464 | 216.1819 | 160.5362 | 194.3016 |  | 45.7405 | 96.4563 | 46.2573 | 91.2329 | 180.396 | 221.0416 | 269.4422 | 8.8642 | 51.4714 | 12.0366 | 108.4021 | 8.8749 | 42.6372 | 49.8268 | 55.7968 | 15.8788 |  |  | 2.975 | 0.25505 | 0.69708 | -0.3417 | 3.2167 | 2.7082 | 7.0777 | -6.1744 | 0.52719 | 2.9698 | 10.3732 | -0.00049119 | -0.00053883 | -0.00054869 | 390.4775 | 457.2553 | 183.0796 | 106.2999 | 52.9293 | 23.9339 | 17.0949 | 87.1191 | 58.9199 | 34.768 | 25.4394 | 19.8121 | 19.2531 | 19.4055 | 149.2115 | 131.9883 | 103.9098 | 64.6594 | 58.1977 | 129.4497 | 81.8922 | 171.1214 | 231.8474 | 297.982 | 340.29 | 358.2415 | 392.8194 |  |  |  | 439.7328 | 417.7257 | 370.4082 | 407.215 | 3.2572 | 2.4587 | 899.4727 |  |  | 876.8739 |  |  | 307.0631 | 470.9048 | 315.0054 | 158.3005 | 322.1319 | 232.6455 | 836.0571 | 714.8734 | 867.66 | 828.124 | 775.5424 |  | 396.2951 | 503.8831 | 377.6837 | 741.1131 | 434.7836 | 674.8203 |  | 862.5595 |  |  | 769.7194 | 840.3643 | 854.7419 | [6 empty] | 729.3687 |  |  | 724.7505 |  |  | 299.4558 | 391.2923 | 400.7618 | 177.0348 | 321.9501 | 439.6268 | 241.2473 | 348.1197 |  | 347.1691 | 408.6099 | 258.8767 | 377.9351 | 313.9689 | 381.8618 | 169.4416 | 307.9208 |  | 365.8006 | 374.527 | 474.2607 | 225.3306 | 322.1339 | 386.6527 | 247.9515 | 360.0259 | 340.3431 | 399.7331 | 274.6039 | 367.541 | 0.18431 | 18.9538 | 1.699 | 0.2669 | -39.7872 | 3.1161 | 1041.64 | 0.27 | 3.0078 | 0.67662 | 1.1186 | -0.78318 | 2.7786 | 2.5495 | 4.1216 | 0.85324 | 6.6678 | 5.7323 | -0.70612 | -1.5454 | 17.7938 | 15.5471
42810.523 | 7170 | 64.2219 | 45.9495 | 34.0451 | 26.0626 | 19.8898 | 19.4336 | 19.5082 | 107.7661 | 69.2347 | 45.1448 | 29.8048 | 18.9945 | 16.4729 | 16.0509 | 182.4094 | 234.8695 | 424.1429 | 287.1844 | 238.5417 | 434.7441 |  |  |  | 208.8562 | 413.8099 | 435.1781 | 418.6792 | 258.8268 | 353.4924 | 136.1788 | 262.9677 | 208.3869 | 186.533 | 364.7593 | 264.5015 | 404.4409 | 215.9017 |  | 246.1379 | 214.8609 | 159.4562 | 194.7775 |  | 45.7944 | 96.3968 | 46.2669 | 91.0683 | 180.1842 | 220.7568 | 269.1539 | 8.7511 | 51.4531 | 12.4757 | 108.3791 | 8.8705 | 42.6409 | 49.8272 | 55.7789 | 15.8779 |  |  | 2.4664 | 0.061199 | 0.90538 | -0.34039 | 4.2852 | 2.6241 | 7.3136 | -6.4537 | 0.59082 | 3.0444 | 10.6029 | -0.00049284 | -0.00051091 | -0.0005684 | 392.5797 | 457.1243 | 183.1212 | 106.3016 | 52.9332 | 23.9354 | 17.0931 | 87.1281 | 58.9366 | 34.7705 | 25.447 | 19.81 | 19.2604 | 19.4081 | 151.2441 | 130.6566 | 103.9462 | 63.9915 | 57.5571 | 129.5029 | 81.8726 | 171.1592 | 231.8431 | 297.9956 | 340.2294 | 358.2083 | 392.7744 |  |  |  | 439.7641 | 418.0415 | 373.0038 | 407.1044 | 2.5743 | 1.4733 | 899.2917 |  |  | 876.845 |  |  | 307.1573 | 470.7594 | 316.1378 | 158.3362 | 322.0844 | 231.4514 | 835.7209 | 714.7728 | 867.4023 | 828.0954 | 775.5356 |  | 396.2182 | 503.6205 | 377.594 | 741.0809 | 434.6839 | 674.8755 |  | 862.3328 |  |  | 770.0563 | 840.5135 | 854.9204 | [6 empty] | 729.3922 |  |  | 724.756 |  |  | 299.414 | 390.8073 | 400.6136 | 177.2347 | 321.5292 | 439.5705 | 241.2849 | 348.2218 |  | 347.0015 | 408.3803 | 258.7398 | 377.7868 | 314.0557 | 382.3308 | 170.5531 | 307.5899 |  | 366.5258 | 374.6212 | 474.2155 | 225.5129 | 322.0551 | 385.9019 | 247.9183 | 359.9101 | 340.8846 | 400.0946 | 274.6352 | 367.197 | 0.37171 | 18.9555 | 1.6937 | 0.26477 | -39.8082 | 3.116 | 1040.92 | 0.24 | 2.7397 | 0.33142 | 1.2747 | -0.78161 | 3.2061 | 2.5089 | 4.1885 | 0.84606 | 6.667 | 5.7224 | -0.92527 | -1.5519 | 17.7763 | 15.5536
42810.523 | 7171 | 64.2262 | 45.9513 | 34.0503 | 26.0633 | 19.8839 | 19.4317 | 19.5082 | 107.7739 | 69.2433 | 45.1533 | 29.8091 | 18.9876 | 16.4642 | 16.0443 | 182.4102 | 234.8396 | 424.1486 | 287.1306 | 238.9348 | 434.7581 |  |  |  | 208.9834 | 413.7638 | 434.8166 | 418.4997 | 260.197 | 355.2089 | 136.1916 | 262.9269 | 208.2969 | 186.5716 | 364.7387 | 264.6319 | 404.3866 | 216.225 |  | 246.5119 | 214.7616 | 161.3647 | 195.0761 |  | 45.7095 | 96.455 | 46.3254 | 91.1488 | 179.8479 | 220.6839 | 269.2459 | 8.7254 | 51.4636 | 12.2434 | 108.3912 | 8.8536 | 42.658 | 49.802 | 55.771 | 15.8731 |  |  | 2.2876 | 0.077627 | 0.48746 | -0.55001 | 3.8272 | 2.745 | 6.8477 | -6.204 | 1.3607 | 2.9421 | 10.4785 | -0.00046984 | -0.00056183 | -0.00054048 | 395.349 | 457.3768 | 183.1817 | 106.3061 | 52.9504 | 23.9389 | 17.0899 | 87.1526 | 58.9442 | 34.7767 | 25.4494 | 19.8091 | 19.2567 | 19.4088 | 150.6037 | 126.7843 | 100.5466 | 63.767 | 56.9775 | 129.5249 | 81.8248 | 171.193 | 231.8509 | 298.0133 | 340.1529 | 358.1566 | 392.7403 |  |  |  | 439.7699 | 418.0249 | 371.5947 | 407.3774 | 2.3962 | 1.7473 | 898.8399 |  |  | 876.8101 |  |  | 307.2384 | 470.627 | 317.6458 | 158.3645 | 322.034 | 231.4697 | 836.574 | 714.7962 | 867.1959 | 828.0888 | 775.8281 |  | 396.0493 | 503.702 | 377.5166 | 741.0359 | 434.6861 | 674.9364 |  | 862.2157 |  |  | 770.1311 | 840.722 | 855.5528 | [6 empty] | 729.4081 |  |  | 724.7988 |  |  | 299.1222 | 390.8589 | 400.5886 | 177.1625 | 321.0887 | 439.5367 | 241.1238 | 348.3125 |  | 346.8396 | 408.1947 | 258.8067 | 377.4718 | 314.4534 | 382.4986 | 171.0269 | 307.167 |  | 365.3792 | 374.6385 | 474.1249 | 224.823 | 321.9565 | 384.8136 | 247.4122 | 359.8382 | 340.6601 | 400.0925 | 274.7773 | 367.1451 | 0.42891 | 18.9553 | 1.6911 | 0.26815 | -39.8676 | 3.1161 | 1047.03 | 0.3 | 2.6422 | 0.37329 | 0.93542 | -0.99362 | 3.0297 | 2.5658 | 4.0526 | 0.82175 | 6.6577 | 5.7239 | -0.85135 | -1.1799 | 17.7627 | 15.5467
42810.523 | 7172 | 64.2443 | 45.9491 | 34.0615 | 26.0707 | 19.8812 | 19.4297 | 19.5014 | 107.7857 | 69.2646 | 45.1601 | 29.8107 | 18.9934 | 16.467 | 16.0501 | 182.4168 | 234.8245 | 424.1609 | 287.0841 | 238.9748 | 434.7415 |  |  |  | 209.1121 | 413.7302 | 435.0532 | 418.9054 | 261.376 | 357.1279 | 136.217 | 262.8924 | 209.1936 | 186.6148 | 364.722 | 264.3476 | 404.3176 | 216.0071 |  | 246.6212 | 215.1346 | 162.7075 | 194.7291 |  | 45.4646 | 96.4252 | 46.2748 | 91.1356 | 180.049 | 221.1113 | 269.191 | 8.8351 | 51.4692 | 12.1411 | 108.3637 | 8.8471 | 42.6655 | 49.7802 | 55.7472 | 15.8763 |  |  | 2.4092 | 0.021115 | 0.65042 | -0.42515 | 3.6531 | 2.9552 | 7.0107 | -6.1113 | 0.64784 | 2.7526 | 10.5892 | -0.00050433 | -0.00050762 | -0.00054212 | 395.1069 | 457.5604 | 183.2224 | 106.3129 | 52.9618 | 23.9408 | 17.1008 | 87.1611 | 58.9575 | 34.788 | 25.4513 | 19.8086 | 19.2527 | 19.3975 | 152.5286 | 129.2021 | 101.4428 | 62.3147 | 57.7636 | 129.6357 | 81.7887 | 171.2375 | 231.8486 | 298.0245 | 340.0875 | 358.1024 | 392.7013 |  |  |  | 439.808 | 418.2992 | 371.9566 | 407.4721 | 2.6604 | 2.0971 | 898.5988 |  |  | 876.7144 |  |  | 307.3307 | 470.4904 | 318.4933 | 158.3955 | 321.9877 | 233.0123 | 835.474 | 714.8419 | 867.2717 | 828.3024 | 775.9628 |  | 395.9252 | 502.0206 | 377.408 | 741.0781 | 434.7713 | 675.0741 |  | 862.4823 |  |  | 771.1451 | 840.4359 | 855.2919 | [6 empty] | 729.4266 |  |  | 724.8297 |  |  | 298.7793 | 391.3286 | 400.7079 | 177.2002 | 321.2381 | 439.5105 | 240.9545 | 348.3765 |  | 346.3195 | 408.3025 | 258.7881 | 377.0757 | 314.6188 | 382.5245 | 171.0446 | 306.9902 |  | 363.5854 | 375.0729 | 474.0023 | 224.6635 | 321.8659 | 384.129 | 246.4496 | 359.7698 | 340.4057 | 400.3225 | 274.7241 | 367.2819 | 0.41928 | 18.9537 | 1.6876 | 0.26698 | -39.784 | 3.1161 | 1054.63 | 0.29 | 2.7156 | 0.19468 | 1.0805 | -0.87356 | 2.9612 | 2.6634 | 4.1023 | 0.80613 | 6.6946 | 5.7319 | -1.0513 | -1.2839 | 17.7656 | 15.5483
42810.5231 | 7173 | 64.2522 | 45.9525 | 34.0551 | 26.0657 | 19.8801 | 19.4271 | 19.5071 | 107.789 | 69.2668 | 45.1608 | 29.8066 | 18.9854 | 16.4653 | 16.0514 | 182.4123 | 234.8074 | 424.1767 | 287.0369 | 239.1747 | 434.7006 |  |  |  | 209.2422 | 413.7066 | 435.4088 | 419.2001 | 262.0297 | 358.3116 | 136.2363 | 262.8636 | 209.5118 | 186.6708 | 364.7164 | 263.4161 | 404.2629 | 215.2256 |  | 245.2948 | 215.4645 | 161.8393 | 195.4216 |  | 45.3512 | 96.4161 | 46.2285 | 91.0441 | 180.3388 | 221.1932 | 268.9161 | 9.1121 | 51.472 | 12.2694 | 108.3253 | 8.843 | 42.6929 | 49.7513 | 55.7368 | 15.8612 |  |  | 2.7358 | 0.27411 | 0.43292 | -0.15837 | 3.8495 | 3.1432 | 7.4069 | -6.114 | 0.58615 | 2.092 | 10.3804 | -0.00046819 | -0.00045177 | -0.00054869 | 396.161 | 457.8965 | 183.2727 | 106.318 | 52.9748 | 23.9495 | 17.1016 | 87.1704 | 58.9681 | 34.7935 | 25.4525 | 19.8154 | 19.2577 | 19.4032 | 151.8833 | 130.8317 | 102.066 | 61.4623 | 55.2014 | 129.6923 | 81.7658 | 171.2766 | 231.847 | 298.0452 | 340.0211 | 358.0599 | 392.6601 |  |  |  | 439.8526 | 418.2119 | 371.1667 | 406.8418 | 2.9623 | 2.3706 | 898.3589 |  |  | 876.7179 |  |  | 307.4155 | 470.373 | 320.7316 | 158.4355 | 321.9372 | 233.2733 | 834.5521 | 714.8674 | 867.2846 | 828.461 | 775.7945 |  | 395.9626 | 500.1416 | 377.4082 | 741.045 | 434.743 | 675.2325 |  | 862.5858 |  |  | 772.0256 | 839.5268 | 853.891 | [6 empty] | 729.4451 |  |  | 724.8211 |  |  | 298.5356 | 391.8467 | 400.477 | 177.1215 | 321.4413 | 439.3695 | 240.8499 | 348.1467 |  | 346.0996 | 408.0518 | 258.5569 | 376.716 | 314.6233 | 382.4024 | 170.6706 | 306.9724 |  | 363.4528 | 375.7371 | 473.8831 | 225.1338 | 321.813 | 383.9543 | 245.5846 | 359.6142 | 340.3311 | 400.7518 | 274.5009 | 367.0839 | 0.49863 | 18.9559 | 1.6841 | 0.26586 | -39.7022 | 3.1161 | 1083.92 | 0.33 | 2.8966 | 0.70141 | 0.88149 | -0.53314 | 3.0401 | 2.747 | 4.217 | 0.81439 | 6.7469 | 5.7298 | -0.97245 | -1.3559 | 17.7409 | 15.5707
42810.5231 | 7174 | 64.2692 | 45.9665 | 34.0547 | 26.0826 | 19.894 | 19.4399 | 19.5116 | 107.8174 | 69.3006 | 45.1837 | 29.8288 | 19.0053 | 16.4725 | 16.0587 | 182.4072 | 234.7885 | 424.1909 | 286.9931 | 239.8285 | 434.6702 |  |  |  | 209.3748 | 413.6728 | 435.3001 | 419.2725 | 260.4011 | 357.3525 | 136.2579 | 262.8209 | 208.9787 | 186.7241 | 364.6831 | 263.2203 | 404.2006 | 214.9842 |  | 243.0959 | 215.5278 | 160.1916 | 198.1383 |  | 45.4304 | 96.5155 | 46.1896 | 90.9074 | 180.1094 | 220.8434 | 268.5991 | 9.0752 | 51.4735 | 12.085 | 108.3188 | 8.8444 | 42.7339 | 49.7364 | 55.7182 | 15.8663 |  |  | 2.2068 | 0.021115 | 0.73322 | -0.16165 | 3.912 | 3.1852 | 7.4877 | -6.2263 | 0.65874 | 3.3442 | 10.5507 | -0.00046327 | -0.00047969 | -0.0005569 | 397.9597 | 458.156 | 183.3285 | 106.3322 | 52.9929 | 23.9579 | 17.1106 | 87.187 | 58.9831 | 34.7986 | 25.4596 | 19.8158 | 19.2641 | 19.4039 | 149.8186 | 133.0759 | 104.2361 | 60.2633 | 53.7203 | 129.6976 | 81.7557 | 171.2999 | 231.8337 | 298.0475 | 339.9519 | 358.0094 | 392.6093 |  |  |  | 439.7101 | 417.5459 | 370.4199 | 406.222 | 2.4849 | 2.5814 | 897.9001 |  |  | 876.8037 |  |  | 307.5012 | 470.2356 | 321.798 | 158.4745 | 321.8845 | 232.6857 | 833.6976 | 714.9381 | 866.9736 | 828.3073 | 775.7272 |  | 395.9947 | 500.5392 | 377.3498 | 740.9784 | 434.6428 | 675.2736 |  | 862.3323 |  |  | 772.3532 | 838.5565 | 852.4399 | [6 empty] | 729.4582 |  |  | 724.8175 |  |  | 298.6698 | 392.4393 | 399.9465 | 176.3559 | 321.1145 | 439.0846 | 240.7705 | 348.3099 |  | 346.5267 | 407.747 | 258.5019 | 376.3031 | 314.5098 | 382.1079 | 171.085 | 307.0477 |  | 364.3902 | 376.6983 | 473.8371 | 225.0607 | 321.6142 | 384.4378 | 245.7806 | 359.3741 | 340.1912 | 401.1156 | 274.499 | 366.9587 | 0.36208 | 18.9549 | 1.6811 | 0.26513 | -39.8597 | 3.1161 | 1109.24 | 0.27 | 2.5995 | 0.1947 | 1.1473 | -0.53872 | 3.0636 | 2.7644 | 4.2384 | 0.81933 | 6.7305 | 5.7208 | -0.74238 | -1.5983 | 17.6594 | 15.5722
42810.5231 | 7175 | 64.2777 | 45.9609 | 34.0468 | 26.0732 | 19.8831 | 19.4286 | 19.4978 | 107.8206 | 69.3013 | 45.1817 | 29.822 | 18.9889 | 16.4628 | 16.0457 | 182.4077 | 234.7713 | 424.197 | 286.9539 | 240.0731 | 434.6521 |  |  |  | 209.5033 | 413.6326 | 435.2667 | 419.0813 | 258.5262 | 357.6244 | 136.2793 | 262.769 | 208.6893 | 186.7715 | 364.654 | 263.6785 | 404.1482 | 215.6225 |  | 242.9504 | 215.2517 | 159.3174 | 197.9393 |  | 45.5658 | 96.5127 | 46.2109 | 90.7137 | 179.7888 | 220.5661 | 268.662 | 8.7369 | 51.4625 | 11.944 | 108.3273 | 8.8539 | 42.7621 | 49.73 | 55.7016 | 15.8668 |  |  | 2.4585 | 0.002715 | 0.55448 | -0.36667 | 3.678 | 3.13 | 7.5482 | -6.1849 | 0.30671 | 2.9517 | 10.5447 | -0.00051091 | -0.00051255 | -0.00060783 | 397.4121 | 458.171 | 183.3653 | 106.3304 | 53.0015 | 23.9568 | 17.1009 | 87.1941 | 58.9882 | 34.8047 | 25.4557 | 19.8169 | 19.2545 | 19.3989 | 148.0821 | 132.1581 | 103.7946 | 60.6754 | 53.8651 | 129.677 | 81.7614 | 171.3433 | 231.842 | 298.0712 | 339.888 | 357.9775 | 392.5719 |  |  |  | 439.593 | 416.6705 | 371.0256 | 404.5455 | 3.8306 | 2.4989 | 898.3416 |  |  | 876.914 |  |  | 307.5841 | 470.0967 | 321.5892 | 158.4966 | 321.8258 | 231.8289 | 832.6926 | 715.1104 | 866.8851 | 828.1618 | 775.4084 |  | 396.0076 | 499.3929 | 377.2416 | 740.8944 | 434.5111 | 675.3483 |  | 862.3047 |  |  | 773.015 | 836.9981 | 850.3178 | [6 empty] | 729.4604 |  |  | 724.8583 |  |  | 298.5831 | 392.5603 | 399.9115 | 176.3947 | 320.6989 | 438.907 | 240.8518 | 348.5336 |  | 347.2017 | 407.5568 | 259.0512 | 375.7546 | 314.3564 | 381.9856 | 171.2653 | 307.1563 |  | 365.297 | 376.5384 | 473.7786 | 224.9764 | 321.471 | 385.0015 | 246.1513 | 359.1624 | 339.3298 | 401.7153 | 274.8152 | 367.3402 | 0.40098 | 18.9508 | 1.6799 | 0.26671 | -39.821 | 3.1161 | 1128.64 | 0.29 | 2.7443 | 0.069816 | 0.99773 | -0.81135 | 2.9697 | 2.7396 | 4.2543 | 0.82942 | 6.7526 | 5.7088 | -0.55201 | -1.5485 | 17.6597 | 15.6059
42810.5231 | 7176 | 64.2909 | 45.9714 | 34.0555 | 26.0733 | 19.8861 | 19.4326 | 19.4959 | 107.8376 | 69.309 | 45.1966 | 29.8324 | 18.9979 | 16.4661 | 16.047 | 182.4132 | 234.7511 | 424.2146 | 286.9129 | 239.8805 | 434.5881 |  |  |  | 209.6343 | 413.5938 | 435.1087 | 418.6447 | 257.705 | 357.1178 | 136.2898 | 262.7348 | 208.5942 | 186.8047 | 364.6281 | 263.7489 | 404.0927 | 215.4548 |  | 244.0961 | 213.8581 | 158.8576 | 197.1246 |  | 45.6735 | 96.5922 | 46.2806 | 90.8216 | 179.7186 | 220.5929 | 268.9601 | 8.4568 | 51.4573 | 11.8042 | 108.3458 | 8.854 | 42.7598 | 49.73 | 55.6837 | 15.8725 |  |  | 2.6997 | 0.006659 | 0.2739 | -0.31081 | 3.3876 | 2.653 | 7.3951 | -5.8925 | 0.4548 | 2.9779 | 10.7287 | -0.00048955 | -0.0004337 | -0.00053883 | 399.9332 | 458.1222 | 183.4188 | 106.3338 | 53.0056 | 23.9594 | 17.1001 | 87.2033 | 58.9979 | 34.8166 | 25.4611 | 19.8206 | 19.2443 | 19.3961 | 150.124 | 132.4876 | 104.8018 | 62.0268 | 55.1614 | 129.7714 | 81.7805 | 171.3739 | 231.8235 | 298.0793 | 339.8221 | 357.9178 | 392.5257 |  |  |  | 439.6227 | 416.8888 | 373.3216 | 405.1815 | 3.6912 | 2.7065 | 899.0023 |  |  | 876.8329 |  |  | 307.6684 | 469.9628 | 322.4023 | 158.5287 | 321.7794 | 231.5026 | 831.9138 | 715.2149 | 866.8897 | 827.9986 | 775.1975 |  | 396.0597 | 499.6563 | 377.0497 | 740.8506 | 434.3791 | 675.5769 |  | 862.214 |  |  | 772.3622 | 836.3609 | 849.4903 | [6 empty] | 729.4742 |  |  | 724.8709 |  |  | 298.675 | 392.2085 | 400.209 | 177.0546 | 320.3016 | 438.8542 | 241.935 | 348.0931 |  | 347.6486 | 407.7395 | 259.3669 | 375.9279 | 314.1097 | 382.1652 | 170.7711 | 307.0252 |  | 366.6499 | 376.2257 | 473.6523 | 225.4268 | 321.6733 | 385.407 | 245.6325 | 359.0149 | 338.6391 | 401.9736 | 274.6657 | 367.5935 | 0.29987 | 18.9468 | 1.6779 | 0.26628 | -39.8624 | 3.1161 | 1120.48 | 0.2 | 2.8746 | 0.10935 | 0.70131 | -0.74708 | 2.8501 | 2.5222 | 4.211 | 0.84027 | 6.728 | 5.6958 | -0.767 | -1.6581 | 17.6769 | 15.5915
42810.5231 | 7177 | 64.2985 | 45.9698 | 34.0646 | 26.0798 | 19.8864 | 19.4248 | 19.501 | 107.8493 | 69.3253 | 45.2072 | 29.8386 | 19.0004 | 16.4682 | 16.0461 | 182.4171 | 234.7364 | 424.2232 | 286.8716 | 239.8464 | 434.5612 |  |  |  | 209.7674 | 413.5637 | 435.019 | 418.4664 | 256.8236 | 356.0242 | 136.3061 | 262.7022 | 208.7116 | 186.8559 | 364.5973 | 263.8139 | 404.0445 | 215.3821 |  | 244.5289 | 214.3369 | 159.3122 | 197.1258 |  | 45.5729 | 96.5772 | 46.3403 | 91.1607 | 180.0722 | 220.7381 | 269.1046 | 8.3387 | 51.4613 | 11.6617 | 108.3475 | 8.841 | 42.7461 | 49.7209 | 55.6756 | 15.8723 |  |  | 2.2988 | -0.12805 | 0.32581 | -0.28519 | 3.7398 | 2.881 | 7.0159 | -6.1054 | 0.13118 | 2.9047 | 10.6389 | -0.00049612 | -0.00052569 | -0.00055198 | 396.8995 | 458.3277 | 183.4795 | 106.3568 | 53.0122 | 23.9659 | 17.1019 | 87.2175 | 59.0199 | 34.822 | 25.4708 | 19.8185 | 19.2598 | 19.4054 | 153.3294 | 136.4697 | 108.304 | 62.5013 | 54.1304 | 129.9466 | 81.8372 | 171.4158 | 231.8336 | 298.0989 | 339.762 | 357.8832 | 392.4977 |  |  |  | 439.737 | 416.7826 | 372.9052 | 404.8131 | 2.4529 | 3.3142 | 899.3115 |  |  | 876.7394 |  |  | 307.7497 | 469.8218 | 322.2024 | 158.5698 | 321.7238 | 232.1076 | 830.8687 | 715.1865 | 866.5565 | 827.6043 | 774.8464 |  | 396.1021 | 500.8809 | 376.9613 | 740.835 | 434.2651 | 675.7249 |  | 861.386 |  |  | 772.7218 | 835.1329 | 847.9859 | [6 empty] | 729.4776 |  |  | 724.8946 |  |  | 298.8528 | 391.6852 | 400.21 | 177.2507 | 320.0805 | 438.8758 | 242.7558 | 347.2677 |  | 347.5375 | 408.0309 | 259.3837 | 375.7588 | 313.93 | 382.4107 | 170.6313 | 306.7151 |  | 368.2568 | 375.6532 | 473.5605 | 225.3902 | 321.6769 | 385.2356 | 245.6635 | 358.9541 | 338.3915 | 401.5321 | 274.3555 | 367.4701 | 0.41042 | 18.9484 | 1.6751 | 0.26526 | -39.8987 | 3.1161 | 1119.7 | 0.26 | 2.6504 | -0.47951 | 0.76487 | -0.71561 | 2.9951 | 2.6288 | 4.1023 | 0.85408 | 6.686 | 5.6839 | -1.1011 | -2.0403 | 17.6722 | 15.6143
42810.5231 | 7178 | 64.3111 | 45.9684 | 34.0633 | 26.0861 | 19.8906 | 19.4253 | 19.4974 | 107.8587 | 69.3356 | 45.2144 | 29.8424 | 19.0009 | 16.4698 | 16.048 | 182.4175 | 234.7058 | 424.2348 | 286.82 | 240.099 | 434.548 |  |  |  | 209.8924 | 413.5222 | 434.9397 | 418.2138 | 257.7296 | 354.0705 | 136.327 | 262.6645 | 208.527 | 186.8985 | 364.5604 | 263.9307 | 403.9668 | 215.4135 |  | 245.7605 | 213.7022 | 158.9973 | 197.5522 |  | 45.5272 | 96.5162 | 46.2639 | 90.9669 | 180.0504 | 220.7905 | 268.9252 | 8.3921 | 51.4598 | 11.4743 | 108.2892 | 8.8357 | 42.7153 | 49.7052 | 55.6576 | 15.8743 |  |  | 2.6629 | 0.057259 | 0.40795 | -0.2727 | 4.0874 | 2.7614 | 6.7833 | -6.386 | 0.51707 | 2.1446 | 10.533 | -0.00044519 | -0.00048298 | -0.00051748 | 395.3088 | 458.7251 | 183.5268 | 106.3557 | 53.0279 | 23.9757 | 17.1021 | 87.2357 | 59.0255 | 34.8254 | 25.4807 | 19.8334 | 19.2608 | 19.3967 | 152.7103 | 139.2244 | 113.7788 | 67.2555 | 57.2445 | 130.0403 | 81.9519 | 171.4515 | 231.8371 | 298.1157 | 339.6967 | 357.8472 | 392.4599 |  |  |  | 439.7997 | 416.6201 | 372.1646 | 405.267 | 3.5897 | 2.4679 | 899.2147 |  |  | 876.7397 |  |  | 307.8299 | 469.6775 | 321.1536 | 158.6008 | 321.6754 | 232.0864 | 830.5098 | 715.0808 | 866.1231 | 827.2287 | 774.5925 |  | 396.0088 | 499.8893 | 376.9286 | 741.0593 | 434.0937 | 675.8365 |  | 860.6662 |  |  | 771.8486 | 834.639 | 847.1303 | [6 empty] | 729.4969 |  |  | 724.9036 |  |  | 298.7872 | 391.4904 | 399.9249 | 177.1914 | 319.6386 | 438.9256 | 243.3558 | 346.1095 |  | 346.9871 | 408.0283 | 259.8735 | 375.507 | 313.5819 | 382.8124 | 170.4838 | 306.2449 |  | 368.6876 | 375.194 | 473.5454 | 224.7077 | 321.327 | 384.4779 | 245.2534 | 358.5976 | 337.9966 | 401.2178 | 274.1697 | 367.1128 | 0.47898 | 18.9472 | 1.6743 | 0.26626 | -39.8754 | 3.1161 | 1119.44 | 0.27 | 2.8481 | 0.32062 | 0.8558 | -0.69971 | 3.1313 | 2.5738 | 4.0339 | 0.8522 | 6.7106 | 5.6592 | -1.0205 | -2.6348 | 17.6527 | 15.6086
42810.5231 | 7179 | 64.3257 | 45.9844 | 34.0674 | 26.0896 | 19.8962 | 19.4292 | 19.4971 | 107.8666 | 69.3523 | 45.23 | 29.8504 | 19.0031 | 16.4823 | 16.0559 | 182.4165 | 234.696 | 424.2426 | 286.7833 | 240.0713 | 434.4807 |  |  |  | 210.0218 | 413.5007 | 434.9528 | 418.5952 | 257.6575 | 354.6183 | 136.3582 | 262.6342 | 208.2221 | 186.9517 | 364.5283 | 264.2054 | 403.8816 | 215.5659 |  | 246.5549 | 212.8988 | 157.9342 | 197.0078 |  | 45.3182 | 96.3365 | 46.1339 | 90.8231 | 179.7924 | 220.9445 | 269.0599 | 8.5287 | 51.4896 | 11.2176 | 108.2404 | 8.8386 | 42.7076 | 49.6974 | 55.6586 | 15.8769 |  |  | 3.0532 | -0.036709 | 0.80222 | -0.19319 | 3.7227 | 2.1529 | 7.1428 | -6.4162 | 0.44779 | 2.5294 | 10.2816 | -0.00050762 | -0.00051748 | -0.00054048 | 396.881 | 459.0413 | 183.5811 | 106.356 | 53.0374 | 23.9802 | 17.1049 | 87.2454 | 59.0387 | 34.8224 | 25.4742 | 19.8226 | 19.2588 | 19.4001 | 152.087 | 137.2983 | 110.4348 | 68.1872 | 60.7852 | 130.1492 | 81.9673 | 171.4969 | 231.839 | 298.1304 | 339.6344 | 357.799 | 392.4279 |  |  |  | 439.7332 | 416.6877 | 373.011 | 405.0502 | 3.7986 | 1.397 | 898.9183 |  |  | 876.7413 |  |  | 307.9083 | 469.5418 | 319.7493 | 158.6347 | 321.6188 | 231.2251 | 830.3612 | 715.1222 | 865.804 | 826.9247 | 774.5437 |  | 395.8141 | 498.9806 | 376.8901 | 741.1322 | 434.082 | 676.0113 |  | 860.2305 |  |  | 770.8428 | 834.9243 | 847.36 | [6 empty] | 729.4966 |  |  | 725.0391 |  |  | 299.0092 | 391.6859 | 399.6311 | 176.7841 | 319.7996 | 438.9408 | 243.2851 | 345.3765 |  | 346.6336 | 407.7379 | 259.9786 | 375.1991 | 313.7242 | 383.0702 | 171.1635 | 306.0619 |  | 367.0297 | 374.9209 | 473.4932 | 224.9502 | 320.9264 | 383.7257 | 244.8025 | 358.0059 | 338.0783 | 401.5897 | 274.6123 | 366.7912 | 0.26173 | 18.9434 | 1.6739 | 0.2675 | -39.7993 | 3.1161 | 1120.59 | 0.28 | 3.051 | -0.25666 | 1.1998 | -0.58879 | 2.9888 | 2.2729 | 4.14 | 0.83492 | 6.7324 | 5.6559 | -0.93752 | -2.2613 | 17.6594 | 15.6073
42810.5231 | 7180 | 64.3368 | 45.9868 | 34.0679 | 26.0927 | 19.8846 | 19.4228 | 19.4937 | 107.8833 | 69.3582 | 45.2311 | 29.8577 | 19.0036 | 16.4625 | 16.0548 | 182.4088 | 234.6569 | 424.2464 | 286.7243 | 240.2629 | 434.4801 |  |  |  | 210.1517 | 413.4598 | 434.8824 | 418.4306 | 254.5558 | 353.0566 | 136.3682 | 262.5898 | 207.509 | 186.9871 | 364.4816 | 264.3292 | 403.8127 | 215.5392 |  | 246.821 | 212.3743 | 156.848 | 197.3223 |  | 45.3726 | 96.1991 | 46.1282 | 90.8554 | 179.6031 | 220.646 | 269.1324 | 8.787 | 51.5099 | 10.9602 | 108.2095 | 8.8331 | 42.6899 | 49.7012 | 55.644 | 15.8745 |  |  | 2.5768 | 0.034259 | 0.83573 | -0.35879 | 3.9961 | 2.3678 | 6.8911 | -5.7585 | 0.99403 | 2.6607 | 10.2397 | -0.00046327 | -0.00047641 | -0.00052733 | 397.1687 | 458.9964 | 183.6368 | 106.3617 | 53.0495 | 23.9842 | 17.1106 | 87.2544 | 59.0522 | 34.8343 | 25.4852 | 19.824 | 19.2649 | 19.4027 | 155.2103 | 134.4831 | 105.4609 | 66.388 | 61.2575 | 130.372 | 81.9372 | 171.5425 | 231.8401 | 298.1421 | 339.5686 | 357.7517 | 392.3863 |  |  |  | 439.6463 | 416.8686 | 376.5134 | 405.4504 | 4.2579 | 3.3775 | 898.5378 |  |  | 876.661 |  |  | 307.9955 | 469.4094 | 318.6652 | 158.6668 | 321.5622 | 230.6165 | 829.8674 | 715.2305 | 865.2379 | 826.6236 | 774.3508 |  | 395.6261 | 500.0353 | 376.9378 | 741.0653 | 434.1597 | 676.1973 |  | 859.5193 |  |  | 769.5315 | 834.5547 | 846.9326 | [6 empty] | 729.5108 |  |  | 725.0982 |  |  | 299.655 | 391.1764 | 399.7989 | 176.8298 | 319.9882 | 438.9711 | 242.691 | 344.3111 |  | 346.7241 | 407.689 | 260.2824 | 374.9317 | 313.6716 | 383.1368 | 171.0274 | 305.8434 |  | 366.1194 | 375.3994 | 473.4735 | 224.9271 | 320.7205 | 383.1075 | 245.0272 | 357.7267 | 338.1243 | 401.6485 | 274.9163 | 366.6621 | 0.38057 | 18.9456 | 1.6726 | 0.26684 | -39.8055 | 3.116 | 1103.88 | 0.16 | 2.7994 | 0.2479 | 1.2244 | -0.80224 | 3.0957 | 2.3829 | 4.0652 | 0.82229 | 6.7074 | 5.6661 | -1.2565 | -1.7123 | 17.6439 | 15.5866
42810.5231 | 7181 | 64.3276 | 45.9699 | 34.0712 | 26.0813 | 19.8813 | 19.4108 | 19.4831 | 107.8868 | 69.3714 | 45.2323 | 29.8549 | 18.9977 | 16.4622 | 16.0382 | 182.4063 | 234.6482 | 424.2616 | 286.6835 | 240.7897 | 434.4459 |  |  |  | 210.274 | 413.4203 | 435.0763 | 418.5685 | 255.5967 | 353.0498 | 136.3833 | 262.5744 | 206.9737 | 187.0396 | 364.4511 | 264.3272 | 403.7013 | 215.4927 |  | 246.5543 | 211.9252 | 156.7369 | 196.5483 |  | 45.3287 | 96.2446 | 46.1871 | 91.041 | 179.2314 | 220.2665 | 269.0651 | 8.8279 | 51.4909 | 10.9147 | 108.1715 | 8.8232 | 42.6702 | 49.7013 | 55.6308 | 15.8676 |  |  | 2.7115 | 0.21496 | 0.69379 | -0.69917 | 4.0105 | 2.306 | 7.0731 | -6.2027 | 0.28238 | 2.9062 | 10.2083 | -0.00045834 | -0.00051419 | -0.00055362 | 396.0565 | 459.0773 | 183.6809 | 106.364 | 53.0541 | 23.9804 | 17.1027 | 87.2632 | 59.051 | 34.8385 | 25.4804 | 19.8191 | 19.2533 | 19.3889 | 156.5506 | 137.2748 | 109.7064 | 66.9947 | 59.8576 | 130.5237 | 81.9736 | 171.5639 | 231.836 | 298.147 | 339.5038 | 357.7064 | 392.3463 |  |  |  | 439.6051 | 417.5592 | 377.2265 | 406.6007 | 2.3415 | 2.2974 | 899.0458 |  |  | 876.6115 |  |  | 308.0737 | 469.2687 | 318.4082 | 158.6969 | 321.5058 | 230.4177 | 830.1033 | 715.3567 | 864.3025 | 826.1773 | 774.2152 |  | 395.4188 | 500.482 | 376.9854 | 741.0262 | 434.0812 | 676.2575 |  | 858.0276 |  |  | 767.626 | 833.9121 | 846.4681 | [6 empty] | 729.5123 |  |  | 725.0754 |  |  | 300.49 | 390.6534 | 399.8422 | 176.9828 | 319.9465 | 439.0228 | 242.7797 | 344.1415 |  | 346.4217 | 408.2062 | 260.9073 | 374.954 | 313.3054 | 383.1657 | 171.0855 | 305.6356 |  | 365.7585 | 375.9968 | 473.4198 | 224.2865 | 320.5971 | 383.3536 | 245.1016 | 357.5577 | 338.1449 | 401.4444 | 275.3172 | 366.6118 | 0.44027 | 18.9456 | 1.6696 | 0.26467 | -39.8305 | 3.1161 | 1122.57 | 0.26 | 2.8716 | 0.621 | 1.1156 | -1.12 | 3.1001 | 2.3507 | 4.117 | 0.80625 | 6.6993 | 5.6587 | -1.3863 | -2.1796 | 17.6545 | 15.5502
42810.5232 | 7182 | 64.3494 | 45.9921 | 34.0993 | 26.0902 | 19.8921 | 19.4214 | 19.4981 | 107.9065 | 69.4013 | 45.2458 | 29.8713 | 19.0109 | 16.4713 | 16.0532 | 182.4094 | 234.6322 | 424.2734 | 286.6434 | 240.7495 | 434.4096 |  |  |  | 210.4105 | 413.3887 | 434.7981 | 418.3076 | 254.8854 | 352.0759 | 136.4046 | 262.5376 | 206.8197 | 187.0873 | 364.4359 | 264.0955 | 403.5964 | 215.3889 |  | 247.4104 | 212.59 | 156.481 | 195.1956 |  | 45.0406 | 96.3436 | 46.3534 | 91.2324 | 179.1451 | 220.0293 | 268.7254 | 8.6921 | 51.4729 | 10.9675 | 108.1239 | 8.825 | 42.6308 | 49.717 | 55.627 | 15.861 |  |  | 2.5045 | -0.23516 | 0.57486 | -0.46392 | 4.1288 | 2.5032 | 7.125 | -5.9195 | 0.81889 | 3.2939 | 10.3051 | -0.00049776 | -0.00050926 | -0.0005799 | 393.5214 | 459.1674 | 183.7296 | 106.3679 | 53.0709 | 23.9879 | 17.1082 | 87.2744 | 59.0768 | 34.8451 | 25.4822 | 19.8202 | 19.2555 | 19.3866 | 152.8258 | 136.5698 | 107.7983 | 66.018 | 58.3552 | 130.6088 | 81.9878 | 171.5904 | 231.8261 | 298.1519 | 339.436 | 357.6578 | 392.3032 |  |  |  | 439.5433 | 418.0821 | 376.6652 | 406.6357 | 2.7106 | 2.0902 | 898.1268 |  |  | 876.4496 |  |  | 308.1464 | 469.128 | 318.0892 | 158.7243 | 321.4437 | 230.6551 | 831.2572 | 715.3395 | 863.2474 | 825.5834 | 774.3608 |  | 395.1878 | 501.6314 | 376.9067 | 740.9749 | 433.9638 | 676.2007 |  | 856.0356 |  |  | 766.6532 | 835.1657 | 848.3192 | [6 empty] | 729.5094 |  |  | 725.0764 |  |  | 300.4899 | 390.2859 | 399.9526 | 176.4648 | 320.1324 | 439.0115 | 242.173 | 344.1233 |  | 346.0002 | 408.413 | 261.2459 | 374.6834 | 313.0615 | 382.9702 | 170.6525 | 305.4486 |  | 366.3016 | 376.0662 | 473.354 | 224.5029 | 320.7396 | 383.3419 | 245.515 | 357.5376 | 337.1397 | 401.06 | 275.5308 | 366.6759 | 0.44355 | 18.948 | 1.6694 | 0.26653 | -39.8707 | 3.1161 | 1134.16 | 0.25 | 2.7577 | -0.64961 | 1.0157 | -0.91242 | 3.1447 | 2.4486 | 4.1311 | 0.78014 | 6.6603 | 5.6475 | -0.9617 | -1.9659 | 17.6818 | 15.5424
42810.5232 | 7183 | 64.3714 | 45.9959 | 34.0963 | 26.0895 | 19.8945 | 19.4244 | 19.4952 | 107.9154 | 69.406 | 45.2574 | 29.8747 | 19.0037 | 16.4716 | 16.0503 | 182.4182 | 234.6184 | 424.2906 | 286.5988 | 240.9364 | 434.3683 |  |  |  | 210.5415 | 413.36 | 434.3205 | 417.3978 | 254.281 | 351.9841 | 136.4273 | 262.5123 | 207.1015 | 187.1292 | 364.4097 | 264.0071 | 403.5001 | 215.3422 |  | 248.2117 | 212.6914 | 156.5279 | 195.6597 |  | 44.7182 | 96.4122 | 46.4006 | 91.213 | 179.2356 | 220.192 | 268.3298 | 8.4654 | 51.4659 | 11.3895 | 108.104 | 8.8184 | 42.6001 | 49.7261 | 55.6251 | 15.8649 |  |  | 2.8784 | -0.058397 | 0.1773 | -0.72151 | 4.0559 | 2.561 | 7.3681 | -6.3854 | 0.44078 | 2.4832 | 10.3641 | -0.00047148 | -0.00046819 | -0.00053883 | 393.2779 | 458.9599 | 183.7859 | 106.3733 | 53.0846 | 23.9981 | 17.1101 | 87.2899 | 59.0903 | 34.856 | 25.4874 | 19.8252 | 19.2584 | 19.3963 | 149.2115 | 135.0848 | 105.8952 | 64.8239 | 56.8798 | 130.635 | 81.9937 | 171.6278 | 231.8239 | 298.1645 | 339.3714 | 357.6065 | 392.2669 |  |  |  | 439.3909 | 417.8458 | 375.7255 | 406.398 | 2.1292 | 2.6371 | 897.6451 |  |  | 876.0504 |  |  | 308.2337 | 469.0065 | 316.9727 | 158.7606 | 321.3962 | 231.4866 | 832.3335 | 715.3499 | 862.6732 | 825.2715 | 774.8454 |  | 394.9293 | 501.3156 | 376.8354 | 740.9086 | 433.9167 | 676.1387 |  | 855.02 |  |  | 766.0984 | 836.3685 | 850.1104 | [6 empty] | 729.518 |  |  | 725.0912 |  |  | 300.7773 | 390.1284 | 400.393 | 175.8297 | 319.8189 | 439.0027 | 242.0621 | 344.0436 |  | 345.6133 | 408.24 | 261.2661 | 374.567 | 313.1882 | 382.6666 | 170.4814 | 305.6509 |  | 367.3161 | 375.5777 | 473.264 | 224.1188 | 320.8689 | 382.8945 | 246.2777 | 357.5358 | 337.2465 | 401.0609 | 275.4114 | 366.5874 | 0.43083 | 18.949 | 1.6681 | 0.2663 | -39.7948 | 3.1161 | 1119.02 | 0.22 | 2.9562 | -0.32375 | 0.56411 | -1.138 | 3.1173 | 2.4771 | 4.2017 | 0.74201 | 6.6626 | 5.6442 | -0.55681 | -1.7537 | 17.6595 | 15.5323
42810.5232 | 7184 | 64.3816 | 46.0007 | 34.0905 | 26.097 | 19.8929 | 19.4202 | 19.4948 | 107.9213 | 69.4129 | 45.257 | 29.8749 | 19.0028 | 16.4678 | 16.0446 | 182.4028 | 234.5884 | 424.2934 | 286.5429 | 241.1604 | 434.3088 |  |  |  | 210.6625 | 413.3135 | 434.3512 | 417.5705 | 254.8769 | 352.7856 | 136.4369 | 262.4762 | 206.9334 | 187.1674 | 364.383 | 264.0034 | 403.3903 | 215.3736 |  | 247.9364 | 212.6377 | 156.4926 | 194.931 |  | 44.696 | 96.3186 | 46.2681 | 90.9645 | 179.3201 | 220.2504 | 268.063 | 8.1236 | 51.4479 | 11.6949 | 108.0368 | 8.8176 | 42.5694 | 49.7537 | 55.6135 | 15.8673 |  |  | 2.195 | 0.074999 | 0.37706 | -0.48627 | 4.0782 | 2.8304 | 7.0573 | -5.8248 | 0.65737 | 2.9628 | 10.2711 | -0.00051091 | -0.00044355 | -0.00051748 | 394.7058 | 458.3124 | 183.8379 | 106.3909 | 53.0928 | 24.0004 | 17.1114 | 87.3074 | 59.0943 | 34.8661 | 25.4973 | 19.8227 | 19.2631 | 19.3985 | 142.0804 | 127.087 | 103.228 | 63.1135 | 57.1709 | 130.4402 | 81.9885 | 171.6694 | 231.8228 | 298.1848 | 339.3031 | 357.5615 | 392.2249 |  |  |  | 439.2549 | 417.3195 | 375.6822 | 405.3997 | 2.2406 | 1.4373 | 898.341 |  |  | 875.6981 |  |  | 308.319 | 468.8736 | 316.3626 | 158.7922 | 321.3441 | 231.7312 | 832.5767 | 715.3824 | 862.3851 | 825.2182 | 775.1408 |  | 394.8349 | 499.8144 | 376.7521 | 740.9392 | 433.8168 | 676.2621 |  | 854.7475 |  |  | 766.4706 | 837.1867 | 851.3716 | [6 empty] | 729.5241 |  |  | 725.0945 |  |  | 301.3036 | 390.0236 | 400.6625 | 175.81 | 319.5292 | 438.9253 | 242.1633 | 344.0032 |  | 345.4971 | 408.4736 | 261.0893 | 374.2607 | 313.3955 | 382.2147 | 170.8827 | 305.8413 |  | 368.6307 | 375.434 | 473.2172 | 223.5598 | 320.6957 | 382.0388 | 247.0072 | 357.5932 | 338.4236 | 401.0955 | 275.2924 | 366.2683 | 0.41928 | 18.948 | 1.6662 | 0.26428 | -39.876 | 3.1161 | 1148.98 | 0.31 | 2.5831 | 0.36685 | 0.82255 | -0.9341 | 3.1261 | 2.6043 | 4.1123 | 0.7248 | 6.6968 | 5.6326 | 0.21098 | -1.458 | 17.6689 | 15.5451
42810.5232 | 7185 | 64.3985 | 45.9999 | 34.0919 | 26.1043 | 19.8928 | 19.4256 | 19.4959 | 107.9408 | 69.4292 | 45.2727 | 29.8774 | 19.0049 | 16.4759 | 16.0468 | 182.403 | 234.5763 | 424.3006 | 286.5038 | 241.331 | 434.2697 |  |  |  | 210.7881 | 413.2787 | 434.3981 | 417.4176 | 255.1605 | 352.7636 | 136.4496 | 262.4432 | 206.4468 | 187.2125 | 364.3754 | 263.6818 | 403.288 | 215.1008 |  | 248.5218 | 212.0972 | 155.6904 | 193.6667 |  | 44.8704 | 96.1845 | 46.1537 | 90.746 | 179.2061 | 220.0814 | 267.9155 | 8.0313 | 51.4243 | 11.6846 | 107.9653 | 8.8112 | 42.5523 | 49.7889 | 55.5979 | 15.8645 |  |  | 2.4296 | -0.10505 | 0.81864 | -0.058482 | 4.1531 | 2.6635 | 7.5331 | -6.0207 | 0.34582 | 3.061 | 10.6454 | -0.00047148 | -0.00047476 | -0.00055526 | 392.4796 | 457.7452 | 183.8982 | 106.402 | 53.1108 | 24.006 | 17.1196 | 87.3293 | 59.114 | 34.8751 | 25.5039 | 19.8327 | 19.2742 | 19.4041 | 136.0806 | 120.6782 | 99.7183 | 61.6301 | 55.3793 | 130.2443 | 81.9428 | 171.7008 | 231.8191 | 298.1978 | 339.2366 | 357.5115 | 392.1793 |  |  |  | 439.1423 | 416.4992 | 374.3874 | 405.6733 | 3.5409 | 2.6503 | 897.811 |  |  | 875.5455 |  |  | 308.4039 | 468.732 | 315.797 | 158.826 | 321.2913 | 230.4687 | 832.3853 | 715.3129 | 862.0256 | 825.0866 | 775.3652 |  | 394.627 | 498.6394 | 376.7396 | 740.9072 | 433.8392 | 676.4181 |  | 854.2184 |  |  | 767.7532 | 837.6068 | 851.9695 | [6 empty] | 729.5301 |  |  | 725.0867 |  |  | 301.0579 | 390.2596 | 401.1869 | 176.5094 | 319.1303 | 438.8295 | 242.2457 | 344.1353 |  | 345.2938 | 408.9404 | 261.2053 | 373.9875 | 313.9172 | 382.4249 | 170.5512 | 305.8217 |  | 370.3061 | 376.0132 | 473.2037 | 223.9494 | 320.5776 | 381.9689 | 247.2585 | 357.5973 | 338.3349 | 401.6703 | 275.3776 | 365.9645 | 0.39905 | 18.9529 | 1.6645 | 0.26261 | -39.8927 | 3.1161 | 1143.88 | 0.25 | 2.7176 | -0.43408 | 1.2118 | -0.32388 | 3.1541 | 2.5259 | 4.2479 | 0.69874 | 6.7283 | 5.6359 | 0.85293 | -1.0736 | 17.694 | 15.5251
42810.5232 | 7186 | 64.4069 | 46.0004 | 34.0913 | 26.1057 | 19.8937 | 19.427 | 19.4977 | 107.9516 | 69.4381 | 45.2816 | 29.886 | 19.0099 | 16.4741 | 16.0428 | 182.4029 | 234.5655 | 424.3097 | 286.4595 | 241.3109 | 434.2669 |  |  |  | 210.9167 | 413.2489 | 434.432 | 417.2421 | 255.5589 | 352.7289 | 136.4615 | 262.4075 | 205.9461 | 187.2542 | 364.3581 | 263.3465 | 403.1843 | 214.8777 |  | 248.5659 | 211.584 | 155.2728 | 193.1165 |  | 44.7665 | 96.2239 | 46.1569 | 90.818 | 179.4404 | 220.3581 | 267.5839 | 8.1937 | 51.4287 | 11.4834 | 107.914 | 8.8134 | 42.537 | 49.7879 | 55.5983 | 15.8621 |  |  | 2.9178 | 0.23731 | 0.83573 | 0.10054 | 4.2366 | 2.4861 | 7.4371 | -5.9313 | 0.36256 | 2.7782 | 10.3353 | -0.00050433 | -0.00046655 | -0.00055526 | 391.6099 | 457.5553 | 183.9503 | 106.4128 | 53.1261 | 24.0175 | 17.1227 | 87.3315 | 59.1246 | 34.8821 | 25.5167 | 19.8396 | 19.2723 | 19.4056 | 139.4014 | 124.9856 | 103.4974 | 61.2425 | 55.4394 | 130.3195 | 81.9496 | 171.7367 | 231.8239 | 298.2158 | 339.1772 | 357.4692 | 392.1373 |  |  |  | 439.1 | 415.7831 | 375.4858 | 404.9556 | 3.0022 | 2.4176 | 897.2836 |  |  | 875.4056 |  |  | 308.4814 | 468.5722 | 317.0064 | 158.8527 | 321.2377 | 229.6053 | 831.5134 | 715.3586 | 861.4997 | 824.8262 | 775.2542 |  | 394.4312 | 497.7693 | 376.7043 | 741.1025 | 433.8139 | 676.4993 |  | 853.5747 |  |  | 770.0927 | 836.5765 | 850.6641 | [6 empty] | 729.5335 |  |  | 724.9779 |  |  | 300.6878 | 390.0241 | 401.4826 | 176.7638 | 318.7387 | 438.7515 | 242.1431 | 344.1636 |  | 345.4094 | 409.433 | 261.5533 | 373.8518 | 314.0735 | 382.8758 | 170.4241 | 305.6948 |  | 370.5004 | 376.4136 | 473.1367 | 223.5674 | 320.5054 | 381.6405 | 247.3969 | 357.5794 | 337.2186 | 402.4523 | 275.4247 | 365.8489 | 0.28792 | 18.9552 | 1.6648 | 0.26577 | -39.8294 | 3.1161 | 1147.67 | 0.21 | 2.9781 | 0.65246 | 1.2244 | 0.42468 | 3.1866 | 2.441 | 4.222 | 0.68316 | 6.7493 | 5.6278 | 0.49343 | -1.4927 | 17.6991 | 15.5404
42810.5232 | 7187 | 64.4082 | 46.0113 | 34.1076 | 26.0982 | 19.8909 | 19.4261 | 19.4979 | 107.9618 | 69.4516 | 45.289 | 29.8869 | 19.0104 | 16.4672 | 16.0465 | 182.41 | 234.5397 | 424.3221 | 286.4062 | 241.3815 | 434.2662 |  |  |  | 211.0452 | 413.219 | 434.5164 | 417.2786 | 254.7772 | 352.2625 | 136.4869 | 262.3809 | 206.0709 | 187.3027 | 364.3506 | 263.063 | 403.1271 | 214.5854 |  | 248.6214 | 212.4653 | 155.9236 | 192.8827 |  | 44.7883 | 96.3288 | 46.2706 | 90.807 | 179.1784 | 219.6149 | 267.0956 | 8.3024 | 51.4299 | 11.1683 | 107.8584 | 8.8153 | 42.5419 | 49.7829 | 55.5899 | 15.868 |  |  | 2.7089 | -0.045253 | 0.88962 | -0.25693 | 4.2997 | 2.9171 | 7.3635 | -6.0305 | 0.66886 | 3.1563 | 10.3561 | -0.00049284 | -0.00050926 | -0.00055526 | 392.721 | 457.3439 | 183.9988 | 106.4155 | 53.1364 | 24.0208 | 17.1255 | 87.3398 | 59.1331 | 34.8915 | 25.5122 | 19.8353 | 19.2687 | 19.4007 | 144.2713 | 127.8118 | 105.3636 | 60.0629 | 57.1176 | 130.2919 | 81.9455 | 171.7773 | 231.8313 | 298.2346 | 339.1143 | 357.4305 | 392.0994 |  |  |  | 439.0516 | 415.7817 | 376.9194 | 405.4824 | 2.4248 | 1.7194 | 896.623 |  |  | 875.2432 |  |  | 308.5659 | 468.4001 | 316.9194 | 158.8808 | 321.1878 | 230.3577 | 830.6154 | 715.5086 | 861.1137 | 824.6252 | 775.054 |  | 394.2336 | 495.7141 | 376.7203 | 741.1602 | 433.6852 | 676.561 |  | 853.2431 |  |  | 770.994 | 835.707 | 849.4657 | [6 empty] | 729.537 |  |  | 724.8635 |  |  | 300.986 | 389.8179 | 401.5173 | 176.6999 | 318.5319 | 438.7211 | 242.1087 | 344.0497 |  | 345.2524 | 409.7278 | 261.547 | 373.6283 | 313.7301 | 382.5746 | 169.9613 | 305.7038 |  | 368.7642 | 376.3667 | 473.0268 | 222.9275 | 320.308 | 381.182 | 247.2883 | 357.5659 | 336.5959 | 402.6266 | 275.1551 | 365.6293 | 0.19394 | 18.9602 | 1.6632 | 0.26445 | -39.8168 | 3.1161 | 1144.58 | 0.27 | 2.8684 | -0.28496 | 1.2635 | -0.679 | 3.2078 | 2.6422 | 4.1979 | 0.66992 | 6.8078 | 5.6123 | -0.051143 | -1.7005 | 17.7 | 15.5204
42810.5232 | 7188 | 64.429 | 46.0233 | 34.1172 | 26.1075 | 19.8999 | 19.4279 | 19.4942 | 107.9751 | 69.4702 | 45.299 | 29.9018 | 19.0119 | 16.4708 | 16.0443 | 182.4065 | 234.5183 | 424.3273 | 286.3578 | 241.4471 | 434.3292 |  |  |  | 211.1664 | 413.1939 | 434.7185 | 417.5975 | 253.5036 | 352.4696 | 136.5078 | 262.3641 | 206.7379 | 187.3448 | 364.3228 | 263.1075 | 403.0819 | 214.6702 |  | 248.523 | 212.7827 | 155.7305 | 192.865 |  | 45.0445 | 96.3678 | 46.3942 | 90.8432 | 178.9262 | 218.8102 | 267.1858 | 8.1369 | 51.4384 | 10.8623 | 107.8381 | 8.816 | 42.5465 | 49.7477 | 55.5814 | 15.8682 |  |  | 2.8672 | 0.050687 | 0.69445 | 0.067026 | 4.506 | 3.2463 | 7.4076 | -5.5988 | 0.15297 | 2.4797 | 10.402 | -0.00047641 | -0.00051255 | -0.0005569 | 388.8224 | 457.0313 | 184.0442 | 106.41 | 53.1355 | 24.0162 | 17.1214 | 87.3501 | 59.1404 | 34.8901 | 25.5133 | 19.8249 | 19.2598 | 19.3991 | 139.9704 | 124.0644 | 103.7734 | 61.3117 | 54.8287 | 130.1338 | 81.9402 | 171.8188 | 231.829 | 298.2503 | 339.0577 | 357.3851 | 392.0703 |  |  |  | 438.9726 | 415.5328 | 375.6699 | 404.5453 | 2.5423 | 1.206 | 895.4904 |  |  | 875.1148 |  |  | 308.6542 | 468.221 | 316.8948 | 158.9121 | 321.1371 | 230.5052 | 830.4429 | 715.5162 | 860.636 | 824.3894 | 774.811 |  | 394.0818 | 494.7367 | 376.72 | 741.3472 | 433.5583 | 676.6618 |  | 852.6325 |  |  | 771.7997 | 834.7385 | 848.2015 | [6 empty] | 729.545 |  |  | 724.8687 |  |  | 301.353 | 389.6134 | 401.3912 | 176.1859 | 318.6852 | 438.7027 | 242.037 | 343.8295 |  | 345.0797 | 409.8354 | 261.1473 | 373.4691 | 313.3775 | 382.0631 | 169.4932 | 305.8334 |  | 368.2541 | 376.23 | 472.937 | 222.15 | 320.2581 | 381.3966 | 246.813 | 357.5309 | 336.7967 | 402.2533 | 274.9718 | 365.5864 | 0.45626 | 18.9637 | 1.6606 | 0.26299 | -39.8004 | 3.1161 | 1158.13 | 0.26 | 2.9516 | 0.3016 | 1.1164 | 0.34682 | 3.2812 | 2.785 | 4.207 | 0.66221 | 6.835 | 5.5934 | 0.40682 | -1.5245 | 17.6961 | 15.5378
42810.5232 | 7189 | 64.4363 | 46.0251 | 34.1073 | 26.1064 | 19.8992 | 19.4267 | 19.4919 | 107.986 | 69.4813 | 45.311 | 29.9009 | 19.0149 | 16.4726 | 16.0437 | 182.4009 | 234.4967 | 424.335 | 286.3124 | 241.1885 | 434.3591 |  |  |  | 211.2854 | 413.1647 | 434.9071 | 417.6625 | 251.3656 | 352.8446 | 136.5281 | 262.3263 | 206.0954 | 187.3973 | 364.3118 | 263.4207 | 403.0138 | 214.8537 |  | 247.2949 | 211.9594 | 154.4073 | 192.6454 |  | 45.3103 | 96.2103 | 46.5211 | 90.9018 | 178.9141 | 218.7714 | 267.3372 | 7.8961 | 51.3986 | 10.6874 | 107.8431 | 8.8204 | 42.5561 | 49.7178 | 55.5709 | 15.874 |  |  | 2.6924 | 0.096027 | 0.7733 | -0.22605 | 4.2156 | 3.3968 | 7.033 | -5.6665 | 0.57078 | 2.1425 | 10.6429 | -0.00052733 | -0.00045998 | -0.00055362 | 388.4191 | 456.9884 | 184.0988 | 106.4152 | 53.1427 | 24.0246 | 17.1225 | 87.364 | 59.1533 | 34.9 | 25.5172 | 19.8334 | 19.2629 | 19.3957 | 137.5979 | 125.7029 | 103.9035 | 62.781 | 54.7785 | 129.9978 | 81.9379 | 171.8424 | 231.8148 | 298.2661 | 338.9886 | 357.3419 | 392.0228 |  |  |  | 438.858 | 415.4091 | 375.748 | 403.9875 | 3.9635 | 1.771 | 895.1276 |  |  | 874.8898 |  |  | 308.7301 | 468.0325 | 318.0093 | 158.9452 | 321.0816 | 229.7605 | 831.6152 | 715.4454 | 860.0483 | 824.1041 | 775.0557 |  | 394.0945 | 496.1524 | 376.6537 | 741.4883 | 433.4295 | 676.6233 |  | 851.8309 |  |  | 770.8494 | 835.2669 | 848.9657 | [6 empty] | 729.5583 |  |  | 724.8554 |  |  | 301.7776 | 389.5764 | 401.105 | 176.1814 | 319.0588 | 438.7109 | 242.6744 | 344.0294 |  | 345.3158 | 409.7374 | 260.8885 | 373.4644 | 313.3855 | 381.8375 | 170.0365 | 305.9343 |  | 369.3394 | 376.0399 | 472.8573 | 221.7219 | 320.3106 | 381.7293 | 246.5301 | 357.3046 | 337.3127 | 402.0463 | 275.0522 | 365.6921 | 0.42178 | 18.9653 | 1.6572 | 0.26219 | -39.8444 | 3.1161 | 1145.26 | 0.26 | 2.861 | 0.41504 | 1.1778 | -0.63678 | 3.1735 | 2.8487 | 4.0991 | 0.65663 | 6.7897 | 5.5756 | 0.6533 | -1.5392 | 17.6955 | 15.5407
42810.5233 | 7190 | 64.4503 | 46.0306 | 34.1095 | 26.107 | 19.9008 | 19.4321 | 19.4948 | 108.0001 | 69.495 | 45.3133 | 29.9059 | 19.0168 | 16.4755 | 16.0486 | 182.399 | 234.4663 | 424.3458 | 286.2657 | 241.1102 | 434.2664 |  |  |  | 211.4012 | 413.1198 | 434.9523 | 417.3023 | 249.18 | 352.4966 | 136.542 | 262.2948 | 205.308 | 187.4304 | 364.2782 | 263.4035 | 402.8912 | 214.7394 |  | 246.128 | 211.569 | 154.0954 | 191.4596 |  | 45.4982 | 96.1459 | 46.5944 | 91.3494 | 178.9905 | 219.2167 | 267.5581 | 7.6492 | 51.331 | 10.4987 | 107.8544 | 8.8287 | 42.5642 | 49.7091 | 55.5755 | 15.8697 |  |  | 2.5761 | 0.16305 | 0.83376 | -0.28387 | 3.586 | 3.1327 | 7.3169 | -5.7657 | 0.8728 | 3.0201 | 10.4793 | -0.00049776 | -0.00045177 | -0.00050269 | 387.6815 | 457.2494 | 184.1446 | 106.4205 | 53.1494 | 24.0251 | 17.1224 | 87.3737 | 59.1627 | 34.905 | 25.5225 | 19.8359 | 19.2701 | 19.3902 | 143.3733 | 131.2418 | 102.6223 | 61.6394 | 53.8201 | 130.1367 | 81.9307 | 171.8734 | 231.8092 | 298.2733 | 338.9189 | 357.2815 | 391.9713 |  |  |  | 438.769 | 415.6679 | 374.1712 | 404.3379 | 4.9895 | 3.3001 | 895.665 |  |  | 874.6121 |  |  | 308.8041 | 467.8553 | 318.5089 | 158.9764 | 321.0366 | 228.7522 | 832.6225 | 715.4292 | 859.5947 | 823.9338 | 775.5313 |  | 394.1579 | 498.1665 | 376.5442 | 741.5678 | 433.422 | 676.6449 |  | 851.2826 |  |  | 770.2616 | 836.8293 | 850.9849 | [6 empty] | 729.5773 |  |  | 724.8586 |  |  | 301.2224 | 389.9752 | 401.3528 | 176.8224 | 319.2128 | 438.7631 | 242.1424 | 343.9013 |  | 345.3267 | 409.5975 | 260.1406 | 372.9538 | 313.0738 | 381.8006 | 169.6068 | 305.8648 |  | 369.3323 | 375.5567 | 472.8348 | 221.8095 | 320.168 | 382.2847 | 246.2634 | 356.9689 | 337.103 | 402.0552 | 275.0643 | 365.5686 | 0.22302 | 18.9669 | 1.6559 | 0.26464 | -39.8781 | 3.1161 | 1140.15 | 0.16 | 2.7978 | 0.54077 | 1.2229 | -0.71354 | 2.9283 | 2.737 | 4.1829 | 0.64944 | 6.7239 | 5.5726 | 0.029079 | -1.3977 | 17.7165 | 15.5212
42810.5233 | 7191 | 64.462 | 46.0303 | 34.1172 | 26.1092 | 19.9011 | 19.4255 | 19.4932 | 108.0129 | 69.5099 | 45.3172 | 29.9043 | 19.0174 | 16.4729 | 16.0395 | 182.4047 | 234.4543 | 424.3569 | 286.2292 | 241.6182 | 434.2132 |  |  |  | 211.5413 | 413.0901 | 434.9229 | 416.9449 | 250.6152 | 352.5873 | 136.5621 | 262.2663 | 204.6562 | 187.477 | 364.2609 | 262.7053 | 402.796 | 214.1509 |  | 246.4376 | 210.8243 | 153.1967 | 190.1918 |  | 45.4537 | 96.1105 | 46.6062 | 91.2883 | 178.8739 | 219.2824 | 267.5117 | 7.7528 | 51.2589 | 10.3351 | 107.8413 | 8.8363 | 42.5845 | 49.715 | 55.5725 | 15.8743 |  |  | 2.3888 | 0.37859 | 0.57026 | -0.31081 | 3.7516 | 2.5294 | 7.0554 | -5.9313 | 0.18372 | 2.902 | 10.4163 | -0.00040741 | -0.00047312 | -0.00051748 | 388.623 | 457.2627 | 184.2054 | 106.4284 | 53.1728 | 24.0308 | 17.1237 | 87.389 | 59.1736 | 34.9106 | 25.531 | 19.8363 | 19.2697 | 19.3932 | 152.5393 | 134.9882 | 107.3539 | 64.3533 | 53.609 | 130.2866 | 81.9743 | 171.9011 | 231.8051 | 298.2738 | 338.8486 | 357.2398 | 391.9261 |  |  |  | 438.6227 | 415.6566 | 373.757 | 404.6885 | 1.5238 | 2.208 | 895.5589 |  |  | 874.4705 |  |  | 308.8844 | 467.6986 | 317.3454 | 159.0081 | 320.9885 | 227.5568 | 832.6926 | 715.3992 | 859.057 | 823.7331 | 775.7646 |  | 394.0805 | 499.516 | 376.4161 | 741.5142 | 433.4677 | 676.6551 |  | 850.7752 |  |  | 770.3065 | 838.1043 | 852.3115 | [6 empty] | 729.5788 |  |  | 724.8687 |  |  | 300.4494 | 389.288 | 401.7302 | 177.742 | 319.3013 | 438.8154 | 241.0024 | 344.0544 |  | 344.9374 | 409.2618 | 258.9868 | 372.364 | 313.0009 | 381.4769 | 169.4326 | 305.9398 |  | 367.9506 | 374.8098 | 472.7777 | 221.7794 | 320.2623 | 382.9305 | 245.7935 | 356.794 | 336.0386 | 401.9577 | 275.0351 | 365.5033 | 0.39963 | 18.97 | 1.6533 | 0.26448 | -39.8548 | 3.1162 | 1123.45 | 0.2 | 2.6944 | 0.82398 | 1.0113 | -0.74659 | 2.9954 | 2.4595 | 4.1077 | 0.6356 | 6.6749 | 5.579 | -0.97048 | -1.9182 | 17.7424 | 15.4955
42810.5233 | 7192 | 64.4763 | 46.0374 | 34.1251 | 26.1169 | 19.9025 | 19.4269 | 19.4885 | 108.0255 | 69.5229 | 45.3337 | 29.9135 | 19.0226 | 16.4723 | 16.043 | 182.4034 | 234.4372 | 424.3723 | 286.1868 | 242.0275 | 434.1831 |  |  |  | 211.6671 | 413.0472 | 434.1331 | 417.3447 | 251.3556 | 350.1964 | 136.5729 | 262.2396 | 204.139 | 187.5253 | 364.2474 | 262.5005 | 402.7547 | 213.9811 |  | 245.4275 | 211.735 | 153.497 | 190.6339 |  | 45.5796 | 96.0651 | 46.5199 | 91.2589 | 178.7977 | 218.962 | 267.4528 | 8.1723 | 51.2129 | 10.1712 | 107.8085 | 8.8444 | 42.6209 | 49.7159 | 55.5661 | 15.8749 |  |  | 2.5912 | 0.32536 | 0.90933 | -0.46918 | 3.3968 | 2.7844 | 7.1644 | -5.861 | -0.056613 | 3.0195 | 10.3253 | -0.00046162 | -0.00046162 | -0.00051583 | 383.9763 | 457.0512 | 184.2559 | 106.4377 | 53.1847 | 24.0393 | 17.1273 | 87.3969 | 59.1894 | 34.9207 | 25.5293 | 19.8404 | 19.2681 | 19.3974 | 148.498 | 130.6673 | 104.2656 | 67.7688 | 56.1492 | 130.1426 | 81.9785 | 171.9356 | 231.8055 | 298.2927 | 338.7903 | 357.2009 | 391.8854 |  |  |  | 438.4421 | 415.5771 | 374.8873 | 405.6682 | 2.6865 | 1.8788 | 895.4037 |  |  | 874.2755 |  |  | 308.9692 | 467.5654 | 314.7011 | 159.0352 | 320.9359 | 227.9791 | 832.7491 | 715.399 | 858.5752 | 823.4994 | 775.8238 |  | 394.125 | 498.2823 | 376.2908 | 741.4628 | 433.482 | 676.68 |  | 850.3659 |  |  | 769.8762 | 837.8037 | 851.8245 | [6 empty] | 729.5799 |  |  | 724.866 |  |  | 299.7294 | 388.5632 | 401.4425 | 177.4654 | 319.1111 | 438.8518 | 239.9379 | 344.3794 |  | 345.0921 | 409.7408 | 258.2332 | 371.8996 | 312.9253 | 381.1288 | 169.5161 | 305.7729 |  | 367.3475 | 373.4687 | 472.7164 | 221.6568 | 320.2269 | 383.1456 | 244.8732 | 356.9429 | 335.9014 | 401.9099 | 274.6726 | 365.3505 | 0.60995 | 18.9746 | 1.6507 | 0.26386 | -39.8198 | 3.1161 | 1116.33 | 0.19 | 2.8008 | 0.76381 | 1.2769 | -0.91723 | 2.8493 | 2.5797 | 4.138 | 0.63819 | 6.6979 | 5.5819 | -0.53959 | -1.5745 | 17.7261 | 15.4485
42810.5233 | 7193 | 64.4845 | 46.0371 | 34.1208 | 26.1203 | 19.9061 | 19.4298 | 19.492 | 108.034 | 69.5336 | 45.3384 | 29.9264 | 19.0198 | 16.467 | 16.049 | 182.4017 | 234.4186 | 424.3925 | 286.1429 | 241.9203 | 434.1252 |  |  |  | 211.792 | 413.0132 | 434.1246 | 417.998 | 253.1189 | 349.6512 | 136.5954 | 262.2104 | 203.8822 | 187.5662 | 364.2265 | 262.6274 | 402.7049 | 214.0729 |  | 244.6907 | 212.6708 | 154.1614 | 190.7455 |  | 45.7022 | 96.0419 | 46.3566 | 91.594 | 178.6252 | 218.8284 | 267.8469 | 8.5027 | 51.1617 | 10.2447 | 107.7703 | 8.8363 | 42.6338 | 49.7089 | 55.5554 | 15.8689 |  |  | 2.6721 | 0.23796 | 0.30478 | -0.77145 | 3.6964 | 2.4407 | 6.9535 | -6.1074 | 0.42463 | 1.9946 | 10.4609 | -0.00048134 | -0.00044355 | -0.00053062 | 385.6042 | 457.1536 | 184.3006 | 106.4465 | 53.1946 | 24.0449 | 17.1228 | 87.41 | 59.1963 | 34.9268 | 25.5352 | 19.841 | 19.2619 | 19.3895 | 147.331 | 130.0372 | 104.669 | 67.0778 | 56.459 | 130.1552 | 81.9925 | 171.9691 | 231.8159 | 298.3013 | 338.7336 | 357.1587 | 391.8546 |  |  |  | 438.3446 | 415.5621 | 376.1996 | 405.8539 | 3.1104 | 2.2198 | 895.0674 |  |  | 874.0076 |  |  | 309.0407 | 467.4351 | 314.2788 | 159.0583 | 320.8824 | 228.6033 | 833.7297 | 715.4691 | 858.105 | 823.2442 | 776.1161 |  | 394.2067 | 496.7589 | 376.1944 | 741.4701 | 433.506 | 676.8048 |  | 849.9276 |  |  | 769.241 | 838.5893 | 852.5605 | [6 empty] | 729.5934 |  |  | 724.8168 |  |  | 299.0475 | 388.5963 | 401.5271 | 176.6831 | 319.1554 | 438.7831 | 240.1063 | 344.8817 |  | 345.2344 | 410.1949 | 258.2754 | 371.9183 | 312.6247 | 380.8777 | 169.753 | 305.491 |  | 366.69 | 372.8454 | 472.6894 | 221.5806 | 320.0185 | 382.2357 | 244.8732 | 357.0875 | 335.4938 | 402.4575 | 274.4057 | 365.0584 | 0.38191 | 18.9769 | 1.6474 | 0.26166 | -39.8477 | 3.1162 | 1112.65 | 0.24 | 2.8429 | 0.6532 | 0.73924 | -1.1761 | 2.9719 | 2.4149 | 4.0761 | 0.63785 | 6.7315 | 5.5843 | -0.40832 | -1.6176 | 17.7181 | 15.4326
42810.5233 | 7194 | 64.494 | 46.0409 | 34.1186 | 26.1157 | 19.8969 | 19.4237 | 19.4854 | 108.0367 | 69.5339 | 45.3401 | 29.9195 | 19.0155 | 16.4615 | 16.0384 | 182.4107 | 234.3987 | 424.3989 | 286.0835 | 242.0107 | 434.1252 |  |  |  | 211.9268 | 412.9628 | 433.9858 | 417.4225 | 252.0603 | 349.5051 | 136.6139 | 262.1722 | 203.9251 | 187.6081 | 364.2076 | 262.729 | 402.6488 | 214.092 |  | 244.6866 | 212.928 | 153.5726 | 191.6208 |  | 45.6735 | 95.8428 | 46.1962 | 91.9625 | 178.8271 | 218.9912 | 268.2122 | 8.665 | 51.1149 | 10.6675 | 107.709 | 8.8293 | 42.6665 | 49.7328 | 55.5571 | 15.8765 |  |  | 3.2575 | -0.082053 | 0.28967 | -0.53489 | 3.9212 | 2.8304 | 7.3208 | -6.3407 | 0.6889 | 3.7569 | 10.6129 | -0.00048134 | -0.00050598 | -0.00052076 | 392.066 | 457.5189 | 184.3557 | 106.4477 | 53.2033 | 24.0388 | 17.1237 | 87.4213 | 59.2056 | 34.9302 | 25.5269 | 19.8387 | 19.2579 | 19.3798 | 147.5953 | 130.8347 | 107.3426 | 65.7952 | 56.3989 | 130.1731 | 82.0296 | 171.9974 | 231.8068 | 298.32 | 338.6544 | 357.1091 | 391.8139 |  |  |  | 438.2924 | 415.6944 | 378.2378 | 405.9513 | 3.7299 | 2.7668 | 894.4954 |  |  | 873.6523 |  |  | 309.1143 | 467.3032 | 316.1147 | 159.0827 | 320.8343 | 228.209 | 834.8102 | 715.4991 | 857.6912 | 822.9942 | 776.4354 |  | 394.2433 | 498.6604 | 376.1317 | 741.5644 | 433.4156 | 676.813 |  | 849.3914 |  |  | 769.1597 | 839.7703 | 853.4954 | [6 empty] | 729.5812 |  |  | 724.8586 |  |  | 299.664 | 388.3748 | 401.576 | 177.5845 | 319.3346 | 438.5331 | 241.0484 | 345.1137 |  | 345.3711 | 410.3405 | 258.6956 | 372.3684 | 312.1607 | 381.0473 | 169.0949 | 305.1867 |  | 365.0799 | 372.4757 | 472.6765 | 221.6126 | 319.7109 | 381.0894 | 244.9971 | 357.1016 | 335.2533 | 402.4531 | 274.4495 | 364.6891 | 0.31335 | 18.9764 | 1.6432 | 0.26072 | -39.7942 | 3.1162 | 1091.63 | 0.17 | 3.1386 | -0.38346 | 0.72049 | -0.97906 | 3.0614 | 2.601 | 4.183 | 0.63246 | 6.6731 | 5.572 | -0.43544 | -1.9102 | 17.6883 | 15.4242
42810.5233 | 7195 | 64.5175 | 46.0458 | 34.1362 | 26.1282 | 19.9067 | 19.4294 | 19.4945 | 108.0649 | 69.5595 | 45.3609 | 29.9322 | 19.0319 | 16.4711 | 16.0479 | 182.405 | 234.3801 | 424.4124 | 286.0435 | 242.4638 | 434.0705 |  |  |  | 212.0454 | 412.9139 | 433.861 | 417.0383 | 252.1044 | 349.2725 | 136.6307 | 262.1437 | 203.2361 | 187.6465 | 364.2048 | 262.5152 | 402.5818 | 213.7847 |  | 244.2014 | 211.6496 | 153.0078 | 190 |  | 45.3485 | 95.5258 | 46.0998 | 92.5624 | 178.9583 | 218.6699 | 268.2782 | 8.8015 | 51.0654 | 10.9527 | 107.6589 | 8.8266 | 42.7078 | 49.7549 | 55.5472 | 15.8838 |  |  | 3.1517 | 0.011259 | 0.2463 | -0.59732 | 3.7727 | 2.6694 | 7.1145 | -5.7742 | 0.41062 | 2.8086 | 10.349 | -0.00046655 | -0.00048134 | -0.0005454 | 391.5774 | 457.8075 | 184.4213 | 106.4566 | 53.2185 | 24.0505 | 17.1268 | 87.4346 | 59.2232 | 34.9337 | 25.5388 | 19.8446 | 19.2704 | 19.3861 | 147.9011 | 128.1121 | 103.8057 | 64.2838 | 55.3087 | 130.2289 | 82.0058 | 172.035 | 231.8083 | 298.3294 | 338.5934 | 357.0709 | 391.7691 |  |  |  | 438.3 | 415.9326 | 377.9801 | 405.5399 | 2.1966 | 2.1653 | 894.0239 |  |  | 873.325 |  |  | 309.1951 | 467.1721 | 316.8125 | 159.113 | 320.7878 | 227.9508 | 835.7776 | 715.4059 | 857.62 | 822.954 | 776.644 |  | 394.1995 | 498.4418 | 376.0629 | 741.846 | 433.4277 | 676.8617 |  | 849.2571 |  |  | 769.4154 | 840.3979 | 854.0083 | [6 empty] | 729.5866 |  |  | 724.9128 |  |  | 300.4151 | 388.4494 | 401.6989 | 177.5657 | 319.1293 | 438.328 | 241.0413 | 345.3892 |  | 344.8165 | 410.3977 | 258.8501 | 372.43 | 311.5266 | 381.477 | 167.9715 | 304.6312 |  | 365.77 | 373.6691 | 472.6185 | 221.2346 | 319.534 | 380.6168 | 244.7612 | 356.8757 | 334.6829 | 402.4197 | 274.3352 | 364.238 | 0.21608 | 18.9834 | 1.6399 | 0.25909 | -39.8597 | 3.1161 | 1088.69 | 0.28 | 3.0866 | 0.14198 | 0.66408 | -1.0342 | 3.0019 | 2.5251 | 4.1223 | 0.62249 | 6.673 | 5.5654 | -0.4624 | -1.5201 | 17.7268 | 15.4365
42810.5233 | 7196 | 64.5228 | 46.0523 | 34.1412 | 26.1303 | 19.9065 | 19.431 | 19.5053 | 108.069 | 69.5739 | 45.3685 | 29.9405 | 19.0321 | 16.4765 | 16.0551 | 182.4159 | 234.3623 | 424.4285 | 285.9974 | 242.7834 | 434.0546 |  |  |  | 212.1783 | 412.8634 | 433.8296 | 417.1286 | 251.7162 | 350.0194 | 136.6548 | 262.0986 | 203.1653 | 187.6944 | 364.1766 | 261.9927 | 402.5461 | 213.4515 |  | 245.3667 | 211.5149 | 152.1106 | 190.0236 |  | 45.1713 | 95.3002 | 46.0344 | 93.0615 | 179.0031 | 218.2548 | 268.2675 | 8.6978 | 51.0175 | 11.2755 | 107.6153 | 8.8218 | 42.7458 | 49.7795 | 55.5343 | 15.8765 |  |  | 2.5669 | 0.015203 | 0.08202 | -0.82139 | 4.3095 | 3.1951 | 7.424 | -5.7572 | 0.35613 | 2.8122 | 10.5878 | -0.00055033 | -0.00047476 | -0.00052733 | 394.296 | 458.064 | 184.4737 | 106.4688 | 53.2306 | 24.0617 | 17.1305 | 87.451 | 59.2374 | 34.9432 | 25.5425 | 19.8525 | 19.2775 | 19.3936 | 143.3406 | 126.141 | 101.9971 | 65.1696 | 54.8896 | 130.0807 | 82.0009 | 172.0566 | 231.8066 | 298.3389 | 338.5338 | 357.0365 | 391.7286 |  |  |  | 438.3267 | 415.7331 | 374.5584 | 404.7643 | 3.2805 | 2.1634 | 893.5511 |  |  | 873.1004 |  |  | 309.2717 | 467.0367 | 316.1416 | 159.1468 | 320.7434 | 228.1389 | 836.9422 | 715.3606 | 857.6059 | 822.9522 | 777.0835 |  | 394.176 | 497.3877 | 376.0057 | 741.7707 | 433.3755 | 676.9352 |  | 849.2621 |  |  | 769.5397 | 841.8418 | 855.8063 | [6 empty] | 729.5947 |  |  | 724.9632 |  |  | 299.8646 | 388.1754 | 401.1916 | 177.0365 | 318.7677 | 438.1869 | 241.2295 | 345.1441 |  | 344.4999 | 409.8765 | 259.1521 | 371.7788 | 310.8938 | 381.5102 | 167.05 | 304.3854 |  | 366.6646 | 374.354 | 472.5715 | 220.6844 | 319.1517 | 380.8073 | 244.8358 | 356.8474 | 334.5424 | 401.8659 | 274.3026 | 364.1966 | 0.40348 | 18.9886 | 1.6379 | 0.25959 | -39.7934 | 3.1162 | 1078.68 | 0.24 | 2.7872 | 0.16494 | 0.3831 | -1.2124 | 3.207 | 2.7614 | 4.2093 | 0.60805 | 6.6971 | 5.5619 | 0.025661 | -1.3197 | 17.7226 | 15.461
42810.5233 | 7197 | 64.5443 | 46.0561 | 34.1423 | 26.1269 | 19.9013 | 19.4319 | 19.4892 | 108.0911 | 69.5882 | 45.3759 | 29.9394 | 19.0296 | 16.4739 | 16.0478 | 182.404 | 234.3307 | 424.4357 | 285.9451 | 243.0645 | 434.045 |  |  |  | 212.2948 | 412.7923 | 434.0243 | 416.9507 | 251.053 | 350.5085 | 136.6747 | 262.0747 | 202.9797 | 187.7469 | 364.1773 | 262.279 | 402.5201 | 213.7069 |  | 245.5173 | 211.855 | 151.586 | 191.3638 |  | 45.1056 | 95.1061 | 45.9292 | 92.9041 | 178.7855 | 217.9705 | 268.0416 | 8.4628 | 50.9779 | 11.6398 | 107.5944 | 8.8333 | 42.7746 | 49.8035 | 55.5171 | 15.8833 |  |  | 2.7463 | -0.22793 | 0.27324 | -0.92982 | 3.8292 | 3.0788 | 7.4667 | -6.0364 | 0.69396 | 2.6387 | 10.4557 | -0.00050105 | -0.00052733 | -0.00052733 | 394.4745 | 458.433 | 184.5214 | 106.4762 | 53.2387 | 24.0547 | 17.129 | 87.4594 | 59.2454 | 34.9514 | 25.5383 | 19.8543 | 19.2694 | 19.3863 | 144.0739 | 126.3268 | 100.7333 | 66.0852 | 53.7917 | 130.0411 | 81.9666 | 172.0924 | 231.8139 | 298.3516 | 338.4763 | 356.9904 | 391.6979 |  |  |  | 438.3582 | 415.3669 | 373.5292 | 404.7372 | 4.4374 | 2.4481 | 893.6744 |  |  | 872.8907 |  |  | 309.3519 | 466.9033 | 315.3146 | 159.1814 | 320.6991 | 227.9171 | 837.9191 | 715.3554 | 857.7736 | 823.1173 | 777.6617 |  | 394.0396 | 494.4032 | 375.9938 | 741.638 | 433.3525 | 677.0605 |  | 849.5593 |  |  | 770.1928 | 843.0569 | 857.4272 | [6 empty] | 729.6255 |  |  | 724.9419 |  |  | 298.7577 | 387.755 | 400.9617 | 176.6009 | 318.879 | 438.1562 | 240.9419 | 344.6138 |  | 343.8882 | 409.3585 | 259.6695 | 371.9362 | 311.0779 | 381.1457 | 167.169 | 304.2504 |  | 367.0177 | 374.8368 | 472.5363 | 220.6427 | 319.2608 | 380.4776 | 244.7526 | 356.8867 | 334.2721 | 401.5122 | 274.1706 | 364.1853 | 0.29544 | 18.9912 | 1.6362 | 0.26029 | -39.856 | 3.1161 | 1076.12 | 0.29 | 2.8841 | -0.63848 | 0.69906 | -1.2896 | 3.0221 | 2.7099 | 4.2201 | 0.57902 | 6.7789 | 5.5631 | -0.060811 | -1.1835 | 17.6829 | 15.4652
42810.5233 | 7198 | 64.5522 | 46.0594 | 34.147 | 26.132 | 19.912 | 19.4227 | 19.4932 | 108.0869 | 69.6004 | 45.3808 | 29.9418 | 19.0299 | 16.4684 | 16.0438 | 182.4049 | 234.3158 | 424.448 | 285.8978 | 243.0485 | 434.0507 |  |  |  | 212.4171 | 412.7169 | 434.1936 | 417.652 | 252.1379 | 350.914 | 136.6896 | 262.0474 | 202.4751 | 187.7848 | 364.1479 | 262.8928 | 402.4679 | 214.4516 |  | 244.6192 | 210.9083 | 150.3652 | 192.2823 |  | 45.0475 | 94.9258 | 45.8583 | 92.4972 | 178.1681 | 217.9057 | 268.039 | 8.2291 | 50.9484 | 11.6423 | 107.5872 | 8.8286 | 42.8201 | 49.8179 | 55.5077 | 15.8843 |  |  | 3.0492 | 0.23994 | 0.28638 | -0.37587 | 3.8574 | 2.6411 | 7.2091 | -5.9865 | 0.24015 | 2.6318 | 10.3935 | -0.00047641 | -0.00049448 | -0.00051912 | 396.1053 | 458.8047 | 184.5798 | 106.4768 | 53.2465 | 24.0704 | 17.13 | 87.4713 | 59.2543 | 34.9567 | 25.5451 | 19.8513 | 19.2685 | 19.3972 | 146.4866 | 127.9419 | 103.75 | 68.7424 | 55.2748 | 130.0641 | 82.0221 | 172.1199 | 231.8082 | 298.3623 | 338.4126 | 356.9407 | 391.6552 |  |  |  | 438.3153 | 414.7477 | 374.5877 | 405.4338 | 2.9696 | 3.0434 | 893.5707 |  |  | 872.7803 |  |  | 309.4334 | 466.7743 | 316.0036 | 159.2073 | 320.6522 | 227.2322 | 838.2941 | 715.363 | 857.8521 | 823.2211 | 778.0029 |  | 393.9267 | 493.8367 | 375.93 | 741.5837 | 433.1456 | 677.2262 |  | 849.7992 |  |  | 769.9352 | 843.6003 | 858.3257 | [6 empty] | 729.6305 |  |  | 724.9529 |  |  | 298.1269 | 387.5606 | 400.7233 | 176.3799 | 318.9482 | 438.2128 | 241.7121 | 344.3079 |  | 343.4651 | 408.7595 | 260.0832 | 372.4645 | 311.4095 | 380.9901 | 167.1293 | 304.403 |  | 367.0488 | 374.5823 | 472.482 | 220.755 | 319.3758 | 380.2479 | 244.5587 | 357.0161 | 334.2821 | 401.5317 | 274.1193 | 363.5856 | 0.37614 | 18.9937 | 1.6342 | 0.26039 | -39.8889 | 3.1161 | 1086.96 | 0.2 | 3.04 | 0.65491 | 0.7155 | -0.8197 | 3.0331 | 2.5097 | 4.1464 | 0.5588 | 6.7889 | 5.5423 | -0.32598 | -1.5119 | 17.6522 | 15.4411
42810.5234 | 7199 | 64.562 | 46.0664 | 34.1486 | 26.1383 | 19.9168 | 19.4287 | 19.4954 | 108.1028 | 69.6182 | 45.3921 | 29.9531 | 19.0344 | 16.4775 | 16.0432 | 182.4037 | 234.2981 | 424.4605 | 285.8613 | 242.529 | 434.0401 |  |  |  | 212.531 | 412.6483 | 434.1795 | 417.5576 | 253.5821 | 352.2494 | 136.7081 | 262.0043 | 201.9955 | 187.8225 | 364.1239 | 262.9801 | 402.4217 | 214.602 |  | 244.2263 | 211.051 | 150.2567 | 192.5397 |  | 44.7864 | 94.8449 | 45.7682 | 92.1823 | 178.0433 | 218.0199 | 268.4201 | 8.1703 | 50.9174 | 11.4094 | 107.586 | 8.8218 | 42.8424 | 49.805 | 55.4893 | 15.8903 |  |  | 2.6957 | 0.002059 | 0.70825 | -0.27205 | 3.8088 | 2.7522 | 7.0481 | -6.1107 | 0.53439 | 2.761 | 10.7398 | -0.00044191 | -0.00047641 | -0.00052241 | 396.5447 | 459.1831 | 184.6195 | 106.4848 | 53.2575 | 24.0635 | 17.1298 | 87.4738 | 59.2519 | 34.9616 | 25.5459 | 19.8465 | 19.2623 | 19.386 | 145.28 | 128.7292 | 105.888 | 72.3753 | 55.9232 | 130.1012 | 82.0735 | 172.1604 | 231.7939 | 298.382 | 338.3411 | 356.8877 | 391.6178 |  |  |  | 438.3096 | 414.8132 | 373.2015 | 406.0767 | 2.4562 | 2.804 | 893.7764 |  |  | 872.7771 |  |  | 309.5127 | 466.6579 | 317.0054 | 159.235 | 320.6028 | 226.732 | 838.8051 | 715.3837 | 857.7699 | 823.1269 | 778.5382 |  | 393.8568 | 495.7102 | 375.9421 | 741.6474 | 432.9388 | 677.3504 |  | 849.8535 |  |  | 770.084 | 844.1057 | 858.9405 | [6 empty] | 729.6215 |  |  | 725.0226 |  |  | 297.7188 | 387.4008 | 400.2791 | 175.5624 | 318.4044 | 438.286 | 242.0412 | 344.3456 |  | 343.7088 | 408.7643 | 260.2432 | 372.8455 | 311.0664 | 381.3388 | 166.7536 | 304.3409 |  | 367.9078 | 374.081 | 472.41 | 220.8395 | 319.5259 | 380.9195 | 244.5864 | 357.1449 | 334.2143 | 401.7913 | 273.9399 | 363.2794 | 0.11574 | 18.9947 | 1.6316 | 0.26053 | -39.838 | 3.1161 | 1106.84 | 0.19 | 2.8614 | 0.060662 | 1.1251 | -0.69728 | 3.0142 | 2.5623 | 4.1003 | 0.53728 | 6.738 | 5.5183 | -0.18725 | -1.7433 | 17.6406 | 15.4226
42810.5234 | 7200 | 64.5746 | 46.0732 | 34.1619 | 26.142 | 19.924 | 19.4356 | 19.4918 | 108.1192 | 69.6302 | 45.4019 | 29.9553 | 19.0334 | 16.4831 | 16.0433 | 182.3982 | 234.278 | 424.4759 | 285.8129 | 241.9273 | 433.9948 |  |  |  | 212.6568 | 412.5926 | 434.0568 | 417.0002 | 254.9771 | 353.3841 | 136.7265 | 261.9638 | 201.8197 | 187.8626 | 364.097 | 262.7765 | 402.3377 | 214.5468 |  | 244.1207 | 211.7699 | 150.0966 | 191.035 |  | 44.8044 | 94.8684 | 45.6829 | 91.9302 | 178.2231 | 218.3266 | 268.423 | 8.2989 | 50.8923 | 11.0795 | 107.6286 | 8.8369 | 42.871 | 49.7972 | 55.4715 | 15.8942 |  |  | 2.7654 | 0.20511 | 0.71285 | -0.16822 | 3.9021 | 2.5143 | 7.3734 | -6.2855 | 0.5266 | 2.8986 | 10.4765 | -0.00051419 | -0.00049448 | -0.00053719 | 396.3001 | 459.5071 | 184.6856 | 106.4896 | 53.2755 | 24.073 | 17.1375 | 87.49 | 59.2719 | 34.9696 | 25.5526 | 19.8534 | 19.2668 | 19.3845 | 142.6373 | 128.701 | 105.8264 | 71.3799 | 53.813 | 130.0047 | 82.0931 | 172.1956 | 231.8024 | 298.3888 | 338.2789 | 356.8481 | 391.5804 |  |  |  | 438.3649 | 414.4258 | 372.2546 | 404.6312 | 2.4515 | 2.5987 | 894.5939 |  |  | 872.6972 |  |  | 309.5868 | 466.5474 | 318.5353 | 159.2648 | 320.5522 | 226.3161 | 839.076 | 715.6214 | 857.704 | 823.0988 | 778.9471 |  | 393.8109 | 495.9922 | 375.9102 | 741.7352 | 432.8605 | 677.441 |  | 849.9971 |  |  | 770.2782 | 845.0177 | 860.1438 | [6 empty] | 729.6268 |  |  | 725.0542 |  |  | 296.9286 | 387.2325 | 399.8185 | 175.3271 | 318.0013 | 438.3563 | 241.7976 | 343.9626 |  | 343.5377 | 408.7862 | 260.263 | 372.9613 | 311.0038 | 381.6585 | 166.8301 | 304.2288 |  | 368.654 | 373.721 | 472.3778 | 220.8243 | 319.5398 | 380.6519 | 244.6637 | 357.1605 | 333.3663 | 401.6122 | 273.5697 | 363.167 | 0.4994 | 18.998 | 1.6293 | 0.2594 | -39.6937 | 3.1161 | 1110.34 | 0.2 | 2.9008 | 0.60547 | 1.1288 | -0.54833 | 3.0519 | 2.4498 | 4.1952 | 0.52156 | 6.7273 | 5.5074 | 0.094235 | -1.734 | 17.6742 | 15.4688
42810.5234 | 7201 | 64.5871 | 46.0801 | 34.1665 | 26.15 | 19.9219 | 19.4349 | 19.4988 | 108.1303 | 69.6459 | 45.4121 | 29.9636 | 19.0385 | 16.4846 | 16.0477 | 182.3875 | 234.2526 | 424.4776 | 285.7636 | 241.6293 | 433.8668 |  |  |  | 212.7781 | 412.5369 | 433.8194 | 416.2234 | 255.8935 | 353.0103 | 136.7457 | 261.9441 | 201.5465 | 187.9048 | 364.0832 | 262.4095 | 402.2461 | 214.2764 |  | 244.5603 | 212.0617 | 150.6077 | 191.2379 |  | 44.7817 | 94.978 | 45.6323 | 91.9055 | 178.3872 | 218.419 | 268.2577 | 8.5121 | 50.8726 | 10.9143 | 107.6877 | 8.8498 | 42.9033 | 49.7955 | 55.4517 | 15.8953 |  |  | 2.628 | -0.022913 | 0.39612 | -0.38967 | 3.9613 | 2.9598 | 7.1138 | -5.9694 | 0.82726 | 2.7811 | 10.3379 | -0.00046327 | -0.00049284 | -0.00052733 | 395.4325 | 459.4241 | 184.7401 | 106.4987 | 53.2756 | 24.0779 | 17.1357 | 87.5099 | 59.287 | 34.9821 | 25.5628 | 19.853 | 19.2725 | 19.39 | 139.2419 | 125.1814 | 103.3397 | 70.3632 | 51.8876 | 129.8888 | 82.0673 | 172.2278 | 231.8049 | 298.4005 | 338.2173 | 356.814 | 391.541 |  |  |  | 438.3644 | 414.5751 | 370.7447 | 404.5842 | 2.6792 | 2.7997 | 894.884 |  |  | 872.5307 |  |  | 309.6646 | 466.4343 | 319.2429 | 159.2909 | 320.5006 | 226.3728 | 838.7025 | 715.758 | 857.6256 | 823.0294 | 779.052 |  | 393.6762 | 495.57 | 375.8142 | 741.9296 | 432.7784 | 677.5799 |  | 850.1681 |  |  | 771.5876 | 844.6709 | 859.6571 | [6 empty] | 729.6463 |  |  | 725.0884 |  |  | 296.2577 | 386.9167 | 399.9184 | 175.9117 | 317.9099 | 438.4001 | 242.059 | 343.4255 |  | 343.006 | 408.6963 | 260.4538 | 373.2812 | 311.2861 | 381.6683 | 166.8656 | 304.2922 |  | 369.2359 | 374.3819 | 472.378 | 220.877 | 319.5575 | 379.8743 | 244.6805 | 357.2384 | 332.7629 | 401.1639 | 273.2499 | 362.8546 | 0.27579 | 19.0003 | 1.6276 | 0.25928 | -39.7703 | 3.1161 | 1102.33 | 0.2 | 2.827 | -0.2024 | 0.84155 | -0.83467 | 3.0752 | 2.6582 | 4.1211 | 0.50584 | 6.7304 | 5.4932 | 0.4569 | -1.4609 | 17.6596 | 15.4701
42810.5234 | 7202 | 64.5982 | 46.0877 | 34.1593 | 26.1522 | 19.9144 | 19.4314 | 19.4942 | 108.1339 | 69.6606 | 45.4214 | 29.967 | 19.0335 | 16.4743 | 16.0511 | 182.3865 | 234.2301 | 424.4856 | 285.711 | 241.7676 | 433.7655 |  |  |  | 212.9036 | 412.4775 | 433.6551 | 416.3273 | 257.9955 | 353.8385 | 136.7628 | 261.924 | 201.6135 | 187.9383 | 364.0678 | 262.8708 | 402.1434 | 214.9599 |  | 245.2389 | 211.1047 | 149.162 | 192.2643 |  | 44.4779 | 95.0015 | 45.7183 | 91.827 | 178.1761 | 218.1771 | 268.217 | 8.7045 | 50.8483 | 10.9466 | 107.6609 | 8.8523 | 42.9292 | 49.7808 | 55.4427 | 15.8907 |  |  | 3.3495 | 0.013887 | 0.52557 | -0.080166 | 4.1019 | 2.6641 | 7.3149 | -5.8636 | 1.3708 | 3.1638 | 10.1364 | -0.00049941 | -0.00052569 | -0.00053226 | 392.6415 | 459.3725 | 184.7875 | 106.5021 | 53.2926 | 24.0854 | 17.1375 | 87.5212 | 59.2985 | 34.9842 | 25.5628 | 19.8518 | 19.2691 | 19.386 | 138.5173 | 126.4118 | 103.5824 | 72.4303 | 54.9647 | 129.8326 | 82.0481 | 172.2564 | 231.8029 | 298.4161 | 338.1598 | 356.7691 | 391.4943 |  |  |  | 438.3567 | 414.6596 | 369.0501 | 404.5648 | 3.3107 | 1.9172 | 894.2807 |  |  | 872.3729 |  |  | 309.7405 | 466.3081 | 319.8458 | 159.3185 | 320.4528 | 226.0744 | 838.2746 | 715.7682 | 857.5399 | 822.9723 | 779.0929 |  | 393.5405 | 496.9866 | 375.73 | 741.9014 | 432.7939 | 677.7016 |  | 850.0602 |  |  | 772.8063 | 844.2435 | 858.9926 | [6 empty] | 729.6736 |  |  | 725.0803 |  |  | 296.3459 | 386.5817 | 400.1422 | 175.9641 | 317.6267 | 438.4325 | 241.8344 | 342.7199 |  | 342.6093 | 408.2953 | 260.4564 | 373.4648 | 311.629 | 382.1159 | 166.7824 | 304.4632 |  | 370.1637 | 375.5652 | 472.304 | 221.0318 | 319.6331 | 379.1498 | 244.5461 | 357.2307 | 332.4405 | 401.0757 | 272.9765 | 362.5389 | 0.35071 | 19.0151 | 1.6261 | 0.25951 | -39.7803 | 3.1161 | 1107.1 | 0.2 | 3.1937 | 0.15757 | 0.96939 | -0.3786 | 3.1286 | 2.5213 | 4.1779 | 0.49181 | 6.6835 | 5.4957 | 0.53034 | -1.4902 | 17.621 | 15.4698
42810.5234 | 7203 | 64.6057 | 46.0749 | 34.1636 | 26.1444 | 19.9125 | 19.4272 | 19.4821 | 108.1424 | 69.6641 | 45.4239 | 29.9673 | 19.0316 | 16.4696 | 16.0416 | 182.3915 | 234.2175 | 424.4952 | 285.6762 | 241.8269 | 433.781 |  |  |  | 213.0237 | 412.4252 | 433.2055 | 416.7879 | 257.6602 | 353.1954 | 136.7935 | 261.8895 | 201.1168 | 187.9902 | 364.0544 | 263.0391 | 402.0153 | 214.8968 |  | 244.2611 | 211.1974 | 150.6334 | 194.0938 |  | 44.3282 | 94.9394 | 45.6422 | 91.8297 | 178.0428 | 217.9849 | 268.4101 | 8.6909 | 50.858 | 10.9134 | 107.6122 | 8.8596 | 42.9517 | 49.7899 | 55.4449 | 15.8927 |  |  | 2.7286 | 0.068427 | 0.51572 | 0.11237 | 3.9665 | 2.7975 | 7.3957 | -5.7269 | 0.99909 | 2.6269 | 10.1233 | -0.00045669 | -0.00045998 | -0.00052405 | 390.9518 | 459.4978 | 184.8382 | 106.5087 | 53.3083 | 24.0896 | 17.135 | 87.5368 | 59.3148 | 34.9905 | 25.5655 | 19.8614 | 19.2731 | 19.3855 | 139.6104 | 126.5299 | 101.3301 | 72.5012 | 55.9654 | 129.8766 | 82.0036 | 172.2815 | 231.7995 | 298.425 | 338.0992 | 356.7282 | 391.4707 |  |  |  | 438.2598 | 414.7509 | 370.1926 | 403.6309 | 2.8741 | 2.6992 | 893.6159 |  |  | 872.211 |  |  | 309.8176 | 466.1823 | 319.9442 | 159.3481 | 320.4139 | 226.544 | 838.5205 | 715.7904 | 857.3328 | 822.9224 | 779.143 |  | 393.4904 | 498.2121 | 375.5225 | 741.7572 | 432.7324 | 677.7771 |  | 849.9114 |  |  | 772.7086 | 843.9647 | 858.5781 | [6 empty] | 729.6899 |  |  | 725.0178 |  |  | 296.0919 | 386.4604 | 399.7749 | 175.659 | 317.2444 | 438.4612 | 240.858 | 341.8584 |  | 342.6447 | 407.7193 | 260.6236 | 373.5202 | 312.0826 | 382.4243 | 166.1574 | 304.5016 |  | 370.2341 | 376.0025 | 472.1899 | 220.6979 | 319.3999 | 378.7973 | 244.736 | 357.0749 | 332.5993 | 400.8695 | 272.5535 | 362.3616 | 0.32221 | 19.0219 | 1.6245 | 0.25949 | -39.7967 | 3.1161 | 1118.45 | 0.25 | 2.881 | 0.34975 | 0.96017 | 0.44819 | 3.0759 | 2.5832 | 4.2001 | 0.48566 | 6.6308 | 5.4931 | 0.41442 | -1.2453 | 17.5577 | 15.4851
42810.5234 | 7204 | 64.6211 | 46.0982 | 34.1661 | 26.1492 | 19.9186 | 19.4358 | 19.4834 | 108.1594 | 69.6873 | 45.4422 | 29.988 | 19.0435 | 16.4738 | 16.0461 | 182.3905 | 234.196 | 424.5072 | 285.6318 | 241.7286 | 433.8298 |  |  |  | 213.1425 | 412.3651 | 432.7461 | 417.2147 | 257.2039 | 349.8881 | 136.7989 | 261.8571 | 201.9276 | 188.0343 | 364.0379 | 263.1495 | 401.8708 | 215.0638 |  | 243.2749 | 213.1345 | 151.62 | 192.8551 |  | 44.1673 | 94.9302 | 45.6105 | 91.8837 | 178.3347 | 218.7556 | 268.5658 | 8.6734 | 50.8856 | 11.0476 | 107.6166 | 8.8705 | 42.9714 | 49.8047 | 55.4553 | 15.8917 |  |  | 2.6471 | -0.081393 | 0.55054 | -0.80299 | 3.9632 | 2.5262 | 6.6243 | -6.2671 | 0.64453 | 2.5697 | 10.1612 | -0.00048955 | -0.00053719 | -0.00053391 | 389.5224 | 459.43 | 184.8944 | 106.5133 | 53.319 | 24.0963 | 17.1374 | 87.5444 | 59.3242 | 34.9981 | 25.5703 | 19.8586 | 19.2716 | 19.384 | 144.9628 | 129.0797 | 102.5231 | 69.9142 | 58.8052 | 129.9553 | 81.9932 | 172.322 | 231.7958 | 298.4396 | 338.0333 | 356.6842 | 391.4156 |  |  |  | 438.0747 | 414.9972 | 371.0721 | 404.4674 | 4.2818 | 2.6168 | 893.5029 |  |  | 872.1029 |  |  | 309.8953 | 466.0546 | 319.3778 | 159.3788 | 320.3666 | 227.4836 | 838.7275 | 715.9689 | 856.9705 | 822.7862 | 779.462 |  | 393.4035 | 498.5118 | 375.4022 | 741.7006 | 432.6291 | 677.8144 |  | 849.5422 |  |  | 772.8357 | 844.2593 | 858.8053 | [6 empty] | 729.6923 |  |  | 724.9525 |  |  | 296.0925 | 386.8268 | 399.587 | 175.7857 | 317.2388 | 438.4764 | 239.8945 | 340.9089 |  | 343.0016 | 407.5754 | 261.1228 | 373.5673 | 312.4893 | 382.5113 | 165.4001 | 304.3487 |  | 368.5548 | 375.7047 | 472.0889 | 220.1644 | 319.2216 | 378.4759 | 245.6909 | 356.8992 | 332.503 | 400.7745 | 272.1684 | 361.9342 | 0.046404 | 19.0266 | 1.6227 | 0.25952 | -39.8163 | 3.1161 | 1130.74 | 0.22 | 2.8301 | -0.38144 | 0.99205 | -1.1981 | 3.077 | 2.4566 | 3.9781 | 0.46855 | 6.6117 | 5.4835 | -0.17038 | -1.3791 | 17.578 | 15.4416
42810.5234 | 7205 | 64.6367 | 46.0985 | 34.1748 | 26.1559 | 19.919 | 19.4304 | 19.4853 | 108.1762 | 69.6994 | 45.4443 | 29.9787 | 19.041 | 16.4709 | 16.0395 | 182.3965 | 234.1803 | 424.5145 | 285.5841 | 241.2748 | 433.8499 |  |  |  | 213.2707 | 412.2977 | 432.7241 | 417.9789 | 256.04 | 347.5876 | 136.8197 | 261.8274 | 202.1456 | 188.0755 | 364.0173 | 262.78 | 401.7881 | 214.4147 |  | 242.4697 | 214.0796 | 152.5455 | 191.5276 |  | 44.0919 | 94.864 | 45.5724 | 91.577 | 178.6292 | 219.3808 | 268.3898 | 8.6791 | 50.8864 | 11.1379 | 107.5596 | 8.8809 | 42.98 | 49.8013 | 55.4556 | 15.8886 |  |  | 2.4072 | 0.28396 | 0.074792 | -0.49087 | 3.8187 | 2.3533 | 6.807 | -6.1087 | 0.65426 | 2.8399 | 10.2979 | -0.00049776 | -0.00047312 | -0.0005569 | 390.0592 | 459.5962 | 184.9537 | 106.5177 | 53.3313 | 24.1005 | 17.1455 | 87.5544 | 59.3342 | 35.0057 | 25.5746 | 19.8515 | 19.2663 | 19.382 | 148.1742 | 131.5199 | 105.4479 | 69.4403 | 58.5293 | 130.0382 | 81.9963 | 172.3559 | 231.8009 | 298.4492 | 337.9686 | 356.64 | 391.3865 |  |  |  | 437.9225 | 414.9636 | 372.222 | 404.0895 | 3.1424 | 2.4382 | 893.212 |  |  | 872.0064 |  |  | 309.9775 | 465.9325 | 318.5511 | 159.4191 | 320.3177 | 227.7676 | 839.3718 | 716.094 | 856.6973 | 822.6762 | 779.6701 |  | 393.1479 | 499.7892 | 375.2639 | 741.7274 | 432.5385 | 677.807 |  | 849.1808 |  |  | 771.9987 | 844.6317 | 859.1884 | [6 empty] | 729.6906 |  |  | 724.9088 |  |  | 296.8098 | 386.7753 | 399.6698 | 175.8338 | 317.1901 | 438.4307 | 239.9708 | 340.139 |  | 343.3784 | 407.2338 | 260.8338 | 373.8781 | 312.6253 | 382.4181 | 165.6475 | 304.3776 |  | 368.1297 | 374.6808 | 471.9929 | 219.8876 | 318.9184 | 378.2662 | 246.4815 | 356.7905 | 332.3164 | 400.1746 | 271.9493 | 361.8265 | 0.51404 | 19.0287 | 1.6216 | 0.25971 | -39.7591 | 3.1161 | 1140.89 | 0.23 | 2.6939 | 0.71241 | 0.36562 | -0.93666 | 3.0223 | 2.3726 | 4.0352 | 0.43851 | 6.5638 | 5.473 | -0.51676 | -1.7037 | 17.6068 | 15.4355
42810.5234 | 7206 | 64.6507 | 46.1035 | 34.1873 | 26.1615 | 19.9212 | 19.4355 | 19.4933 | 108.1897 | 69.7161 | 45.4557 | 29.9905 | 19.0445 | 16.4782 | 16.0448 | 182.387 | 234.1566 | 424.5127 | 285.5389 | 241.2213 | 433.8666 |  |  |  | 213.3955 | 412.219 | 432.9362 | 417.867 | 257.5187 | 347.6481 | 136.8417 | 261.786 | 202.5013 | 188.1225 | 363.998 | 262.6745 | 401.7421 | 213.9487 |  | 241.4564 | 214.0852 | 153.3243 | 190.7236 |  | 44.1869 | 94.6986 | 45.5495 | 91.6689 | 178.86 | 220.0103 | 268.2156 | 8.7941 | 50.8886 | 10.9593 | 107.5083 | 8.894 | 42.9803 | 49.7872 | 55.4644 | 15.8899 |  |  | 2.8252 | -0.13659 | 0.27192 | -0.43435 | 3.8969 | 3.1064 | 7.3018 | -6.0529 | 0.56319 | 3.1059 | 10.3969 | -0.00051912 | -0.00045341 | -0.00051912 | 388.9862 | 460.0768 | 185.0044 | 106.52 | 53.3355 | 24.1021 | 17.143 | 87.5588 | 59.3399 | 35.0079 | 25.5662 | 19.8546 | 19.2622 | 19.375 | 147.7062 | 131.6459 | 107.7978 | 72.4349 | 61.9281 | 130.0955 | 82.0399 | 172.3813 | 231.7921 | 298.46 | 337.9106 | 356.5904 | 391.3505 |  |  |  | 437.8954 | 414.5323 | 372.4249 | 402.9175 | 4.1797 | 4.1222 | 892.7224 |  |  | 871.9144 |  |  | 310.058 | 465.8008 | 318.2183 | 159.4464 | 320.2688 | 228.9408 | 839.4155 | 716.0712 | 856.7681 | 822.7385 | 780.1205 |  | 392.8855 | 500.6404 | 375.2336 | 741.7589 | 432.4044 | 677.9111 |  | 849.2702 |  |  | 771.6796 | 845.2876 | 860.1945 | [6 empty] | 729.694 |  |  | 724.9303 |  |  | 297.0756 | 386.5063 | 399.6311 | 176.4639 | 316.9525 | 438.3487 | 240.1827 | 339.7073 |  | 343.8285 | 407.0909 | 260.1262 | 373.9792 | 312.5916 | 382.279 | 165.2075 | 304.2568 |  | 367.4235 | 374.2371 | 471.91 | 219.0365 | 318.8398 | 378.0761 | 246.6848 | 356.4045 | 332.8334 | 399.9536 | 272.0603 | 361.9578 | 0.41234 | 19.0326 | 1.6206 | 0.25969 | -39.724 | 3.1161 | 1149.77 | 0.22 | 2.9185 | -0.49399 | 0.69699 | -0.88089 | 3.0551 | 2.7276 | 4.1819 | 0.40112 | 6.5375 | 5.4577 | -0.45754 | -1.9595 | 17.6247 | 15.4651
42810.5234 | 7207 | 64.6524 | 46.0967 | 34.1706 | 26.157 | 19.9109 | 19.4249 | 19.4837 | 108.1886 | 69.7132 | 45.4565 | 29.9929 | 19.0383 | 16.4742 | 16.0347 | 182.3917 | 234.1367 | 424.527 | 285.5055 | 241.6459 | 433.8689 |  |  |  | 213.5174 | 412.1504 | 433.2144 | 417.037 | 255.8411 | 348.0943 | 136.8567 | 261.7431 | 203.1905 | 188.1605 | 363.9713 | 262.4625 | 401.7071 | 213.6899 |  | 241.7016 | 214.8077 | 154.6695 | 190.5887 |  | 44.1545 | 94.4348 | 45.4229 | 91.6889 | 178.7553 | 220.0944 | 267.8903 | 8.8061 | 50.851 | 10.7327 | 107.4726 | 8.9059 | 42.9568 | 49.7806 | 55.4718 | 15.89 |  |  | 3.2135 | 0.017831 | 0.59063 | -0.11171 | 3.4789 | 2.0918 | 7.0935 | -6.6219 | 0.80488 | 2.6995 | 10.5872 | -0.00050598 | -0.00047641 | -0.00054212 | 388.1581 | 460.1447 | 185.064 | 106.5416 | 53.3615 | 24.1085 | 17.1424 | 87.5799 | 59.3501 | 35.0202 | 25.5867 | 19.871 | 19.2731 | 19.378 | 152.5751 | 134.5578 | 110.6568 | 75.9064 | 64.2646 | 130.275 | 82.0972 | 172.4242 | 231.7956 | 298.4772 | 337.8461 | 356.5524 | 391.308 |  |  |  | 437.9659 | 414.3609 | 374.6303 | 402.2683 | 5.217 | 2.7395 | 892.3293 |  |  | 871.9748 |  |  | 310.1304 | 465.6596 | 316.6589 | 159.4704 | 320.2229 | 230.1365 | 838.3765 | 716.0913 | 856.8201 | 822.8018 | 780.012 |  | 392.7341 | 500.9075 | 375.2137 | 741.694 | 432.1972 | 678.0837 |  | 849.4016 |  |  | 773.1833 | 844.4588 | 859.2369 | [6 empty] | 729.7085 |  |  | 724.9823 |  |  | 296.8256 | 385.7523 | 399.714 | 176.8064 | 316.6799 | 438.1441 | 241.0335 | 339.843 |  | 344.0456 | 406.6852 | 260.0476 | 373.661 | 312.3201 | 382.1091 | 164.7054 | 304.026 |  | 367.4482 | 374.7423 | 471.8559 | 218.5316 | 318.8667 | 378.5145 | 245.9404 | 356.0997 | 333.8671 | 399.9876 | 271.6891 | 362.2892 | 0.44085 | 19.0343 | 1.6206 | 0.25898 | -39.841 | 3.1161 | 1164.91 | 0.22 | 3.1138 | 0.17842 | 1.0268 | -0.44657 | 2.8868 | 2.2385 | 4.1222 | 0.38979 | 6.5283 | 5.4373 | -0.97591 | -2.2703 | 17.625 | 15.4908
42810.5235 | 7208 | 64.6686 | 46.1081 | 34.1713 | 26.1619 | 19.9223 | 19.4268 | 19.4819 | 108.1989 | 69.7343 | 45.4639 | 29.9971 | 19.0398 | 16.4775 | 16.0368 | 182.3898 | 234.118 | 424.5445 | 285.455 | 241.6093 | 433.932 |  |  |  | 213.6431 | 412.0546 | 432.9475 | 416.175 | 254.587 | 348.2082 | 136.8736 | 261.7077 | 204.0144 | 188.1982 | 363.9407 | 262.5705 | 401.715 | 213.5548 |  | 240.5731 | 215.7597 | 156.676 | 192.1302 |  | 44.2095 | 94.3833 | 45.5094 | 91.5677 | 178.4629 | 219.8032 | 267.5383 | 8.7199 | 50.8109 | 10.6124 | 107.4101 | 8.9081 | 42.9344 | 49.7835 | 55.4822 | 15.8969 |  |  | 2.6182 | -0.31007 | 0.4178 | -0.41924 | 3.2555 | 2.3376 | 6.8878 | -6.57 | 0.59335 | 2.7354 | 10.4505 | -0.00048134 | -0.00053062 | -0.00055526 | 387.8053 | 459.9792 | 185.1189 | 106.5462 | 53.3698 | 24.1154 | 17.1438 | 87.5974 | 59.3732 | 35.0258 | 25.5886 | 19.8686 | 19.273 | 19.3815 | 157.0077 | 137.2591 | 111.6051 | 74.5288 | 63.3119 | 130.4448 | 82.1165 | 172.4546 | 231.7848 | 298.4873 | 337.7749 | 356.5068 | 391.2624 |  |  |  | 438.0577 | 414.242 | 376.5194 | 402.1576 | 2.7653 | 1.9229 | 892.0767 |  |  | 872.1589 |  |  | 310.2141 | 465.5247 | 314.3848 | 159.5046 | 320.1781 | 231.3367 | 837.392 | 716.2603 | 856.779 | 822.8045 | 779.6775 |  | 392.602 | 501.824 | 375.1486 | 741.6847 | 432.1229 | 678.1544 |  | 849.2972 |  |  | 777.068 | 842.7972 | 857.0816 | [6 empty] | 729.6975 |  |  | 725.0282 |  |  | 295.673 | 385.2204 | 399.6512 | 176.7406 | 316.5227 | 437.757 | 240.7382 | 340.0642 |  | 344.3924 | 406.7157 | 259.256 | 372.995 | 312.8745 | 382.4775 | 164.2695 | 304.0252 |  | 366.065 | 374.6186 | 471.7954 | 218.349 | 318.8452 | 379.3417 | 245.3708 | 355.9849 | 334.2548 | 400.0818 | 271.2731 | 362.6634 | 0.026181 | 19.0368 | 1.6203 | 0.25895 | -39.9194 | 3.1161 | 1161.18 | 0.23 | 2.8108 | -0.74395 | 0.86358 | -0.86506 | 2.7918 | 2.3657 | 4.0608 | 0.38656 | 6.497 | 5.4296 | -1.447 | -2.3733 | 17.583 | 15.5039
42810.5235 | 7209 | 64.6838 | 46.1121 | 34.1863 | 26.1659 | 19.916 | 19.4334 | 19.4884 | 108.2103 | 69.7397 | 45.4757 | 30.0005 | 19.0385 | 16.474 | 16.0381 | 182.3895 | 234.0998 | 424.5566 | 285.4088 | 241.713 | 433.9984 |  |  |  | 213.7819 | 411.9809 | 432.6512 | 414.992 | 253.3041 | 347.5333 | 136.8972 | 261.6946 | 205.1675 | 188.2475 | 363.9152 | 262.7324 | 401.6994 | 213.6328 |  | 239.8119 | 217.1238 | 158.1115 | 193.8968 |  | 44.0737 | 94.4377 | 45.6612 | 91.6287 | 178.5133 | 219.7925 | 267.2509 | 8.597 | 50.7863 | 10.8474 | 107.3331 | 8.899 | 42.9066 | 49.788 | 55.4887 | 15.9049 |  |  | 2.8271 | -0.15565 | 0.36918 | -0.38704 | 3.6695 | 2.172 | 6.8714 | -6.5253 | 0.52096 | 3.2656 | 10.3764 | -0.00045669 | -0.0004337 | -0.00051583 | 391.5149 | 460.1189 | 185.1834 | 106.5537 | 53.3786 | 24.1237 | 17.153 | 87.6131 | 59.38 | 35.0341 | 25.5973 | 19.8725 | 19.2799 | 19.3907 | 152.6958 | 132.0268 | 107.4993 | 72.3378 | 61.6516 | 130.4096 | 82.0937 | 172.4745 | 231.7776 | 298.4887 | 337.7145 | 356.4581 | 391.2232 |  |  |  | 438.1154 | 414.4545 | 375.2762 | 402.3993 | 3.8006 | 2.2309 | 891.8014 |  |  | 872.1918 |  |  | 310.2895 | 465.38 | 311.3019 | 159.5353 | 320.1186 | 232.2592 | 837.1177 | 716.3783 | 856.8927 | 822.8177 | 779.4967 |  | 392.4868 | 502.6756 | 375.0349 | 741.6349 | 432.1772 | 678.2358 |  | 849.5436 |  |  | 775.9705 | 842.4101 | 856.3687 | [6 empty] | 729.7386 |  |  | 725.0547 |  |  | 295.8553 | 385.3716 | 400.4298 | 176.0817 | 315.8842 | 437.2892 | 240.0584 | 340.7297 |  | 344.5377 | 406.3714 | 258.9015 | 372.7932 | 313.2542 | 382.7419 | 164.9376 | 303.9847 |  | 365.8116 | 373.9532 | 471.7822 | 218.8911 | 318.5304 | 379.1375 | 244.7822 | 356.2053 | 334.4344 | 399.9902 | 271.3387 | 363.1081 | 0.32086 | 19.0388 | 1.6206 | 0.2594 | -39.8096 | 3.1162 | 1144.04 | 0.19 | 2.9193 | -0.52713 | 0.81183 | -0.83124 | 2.9639 | 2.2803 | 4.0559 | 0.38068 | 6.4631 | 5.4368 | -0.97236 | -1.9198 | 17.5324 | 15.5035
42810.5235 | 7210 | 64.6912 | 46.1195 | 34.1907 | 26.1721 | 19.9316 | 19.4371 | 19.4887 | 108.2292 | 69.7568 | 45.4912 | 30.0107 | 19.0511 | 16.4808 | 16.0478 | 182.3784 | 234.0653 | 424.5595 | 285.3617 | 242.1456 | 433.983 |  |  |  | 213.8943 | 411.9151 | 432.5391 | 415.432 | 252.5268 | 346.6128 | 136.9189 | 261.6561 | 205.5874 | 188.2945 | 363.8821 | 263.099 | 401.6444 | 214.0984 |  | 240.7952 | 217.2261 | 158.1449 | 193.773 |  | 43.7155 | 94.472 | 45.5492 | 91.686 | 178.2448 | 219.5141 | 267.1273 | 8.5532 | 50.769 | 11.2303 | 107.2389 | 8.8947 | 42.8694 | 49.785 | 55.4896 | 15.9052 |  |  | 2.9842 | 0.004687 | 0.4822 | -0.26482 | 3.5604 | 2.35 | 6.8654 | -6.522 | 0.52096 | 2.9131 | 10.4648 | -0.00056183 | -0.00048462 | -0.00052076 | 398.145 | 460.5388 | 185.2297 | 106.5559 | 53.3831 | 24.1191 | 17.1472 | 87.6197 | 59.3867 | 35.0386 | 25.5939 | 19.8653 | 19.28 | 19.3776 | 150.4888 | 132.1839 | 105.9934 | 71.4972 | 62.4301 | 130.5001 | 82.0902 | 172.5093 | 231.7757 | 298.504 | 337.6514 | 356.4135 | 391.1874 |  |  |  | 438.0453 | 414.4151 | 375.7442 | 402.6372 | 2.041 | 3.2288 | 891.4387 |  |  | 872.0644 |  |  | 310.3684 | 465.2339 | 309.9447 | 159.5752 | 320.0762 | 231.6967 | 836.3472 | 716.4284 | 857.1615 | 823.0174 | 779.3449 |  | 392.4383 | 501.9409 | 375.088 | 741.6342 | 432.1015 | 678.3981 |  | 850.2146 |  |  | 776.2018 | 842.0194 | 855.9439 | [6 empty] | 729.7438 |  |  | 725.1039 |  |  | 295.9622 | 385.4419 | 401.1629 | 175.8856 | 315.8489 | 437.0392 | 240.6015 | 341.019 |  | 344.685 | 406.0126 | 258.6004 | 372.6953 | 313.6996 | 382.6678 | 165.5589 | 303.7732 |  | 366.3355 | 373.3717 | 471.7778 | 219.3061 | 318.654 | 379.2941 | 244.5878 | 356.4211 | 334.0451 | 400.411 | 271.4444 | 363.1481 | 0.21994 | 19.0406 | 1.62 | 0.25953 | -39.8059 | 3.1161 | 1136.89 | 0.28 | 2.997 | 0.091478 | 0.92786 | -0.68761 | 2.9187 | 2.3713 | 4.053 | 0.38031 | 6.4883 | 5.4287 | -0.71574 | -1.7529 | 17.5305 | 15.4893
42810.5235 | 7211 | 64.7088 | 46.1264 | 34.1914 | 26.1728 | 19.9294 | 19.438 | 19.4852 | 108.2362 | 69.7809 | 45.5025 | 30.0202 | 19.0436 | 16.4756 | 16.0494 | 182.3784 | 234.0491 | 424.577 | 285.3193 | 242.5602 | 433.9483 |  |  |  | 214.0146 | 411.8569 | 432.4521 | 415.7326 | 252.5745 | 346.3628 | 136.9346 | 261.6129 | 206.1804 | 188.3457 | 363.8488 | 262.6768 | 401.5819 | 213.7816 |  | 241.9783 | 217.4613 | 160.2145 | 193.1331 |  | 43.6439 | 94.3987 | 45.3393 | 91.6255 | 178.4654 | 219.3985 | 267.1409 | 8.2408 | 50.7379 | 11.622 | 107.1954 | 8.8872 | 42.8119 | 49.7638 | 55.4915 | 15.8983 |  |  | 2.2377 | 0.023743 | 0.34355 | -0.80694 | 3.7306 | 2.3027 | 6.7353 | -6.0318 | 0.5844 | 2.6932 | 10.2437 | -0.00042548 | -0.00048791 | -0.00054048 | 405.4787 | 460.9076 | 185.2789 | 106.5589 | 53.3907 | 24.123 | 17.1442 | 87.6258 | 59.3982 | 35.0474 | 25.596 | 19.8597 | 19.2721 | 19.3689 | 148.0403 | 132.2414 | 108.6074 | 71.5492 | 63.8897 | 130.4462 | 82.1369 | 172.5488 | 231.7792 | 298.5184 | 337.5902 | 356.3771 | 391.153 |  |  |  | 437.9776 | 414.4182 | 376.5905 | 402.4905 | 0.99704 | 2.3817 | 891.1489 |  |  | 872.0892 |  |  | 310.447 | 465.0685 | 309.6694 | 159.6114 | 320.0325 | 232.7202 | 835.5041 | 716.5029 | 857.209 | 823.1049 | 779.0204 |  | 392.3987 | 501.8355 | 375.064 | 741.6214 | 431.994 | 678.5275 |  | 850.4512 |  |  | 778.1616 | 840.6315 | 854.198 | [6 empty] | 729.7731 |  |  | 725.1469 |  |  | 296.3236 | 385.62 | 400.8773 | 176.4078 | 316.0176 | 436.9564 | 240.896 | 340.8377 |  | 344.7949 | 405.9966 | 258.2147 | 372.4303 | 313.4802 | 382.1917 | 165.5486 | 303.2122 |  | 365.6821 | 372.9631 | 471.7192 | 219.2228 | 318.7007 | 379.3332 | 243.8219 | 356.5833 | 334.1436 | 400.406 | 271.6009 | 362.9857 | 0.34879 | 19.0406 | 1.6194 | 0.26003 | -39.8165 | 3.1162 | 1115.96 | 0.23 | 2.5947 | 0.20587 | 0.78311 | -1.2002 | 2.9873 | 2.347 | 4.0139 | 0.38557 | 6.4891 | 5.4175 | -0.45047 | -2.0377 | 17.5421 | 15.4859
42810.5235 | 7212 | 64.7182 | 46.1237 | 34.1763 | 26.1695 | 19.9202 | 19.4291 | 19.4843 | 108.248 | 69.7815 | 45.5065 | 30.0159 | 19.0444 | 16.4764 | 16.0371 | 182.3731 | 234.0317 | 424.5823 | 285.2751 | 243.1971 | 433.8949 |  |  |  | 214.1383 | 411.7771 | 432.4389 | 416.2628 | 252.4496 | 345.5166 | 136.9511 | 261.5836 | 207.0492 | 188.3802 | 363.8157 | 262.5552 | 401.5171 | 213.6198 |  | 241.6832 | 217.715 | 160.0004 | 193.5902 |  | 43.7872 | 94.241 | 45.3188 | 92.0402 | 179.0399 | 219.4133 | 267.3278 | 8.0127 | 50.6757 | 11.3909 | 107.1596 | 8.8781 | 42.7678 | 49.7648 | 55.4988 | 15.9033 |  |  | 2.3205 | 0.11311 | 0.32121 | -1.0126 | 3.8187 | 1.9229 | 6.6184 | -6.1711 | 0.7177 | 2.8086 | 10.5499 | -0.00050762 | -0.00050598 | -0.00052076 | 402.4299 | 461.0375 | 185.3251 | 106.5635 | 53.3977 | 24.1286 | 17.1403 | 87.6344 | 59.4077 | 35.0445 | 25.6011 | 19.8651 | 19.2664 | 19.3729 | 139.0444 | 126.3475 | 105.9391 | 69.9242 | 61.5931 | 130.1914 | 82.1276 | 172.5873 | 231.7755 | 298.5315 | 337.5353 | 356.3398 | 391.1192 |  |  |  | 437.9566 | 414.7672 | 373.2173 | 402.5524 | 2.5498 | 1.4057 | 891.2777 |  |  | 872.1136 |  |  | 310.5323 | 464.8999 | 310.9371 | 159.6483 | 319.9913 | 232.9586 | 836.0783 | 716.6239 | 857.0989 | 823.1319 | 778.9918 |  | 392.2468 | 502.5227 | 375.0104 | 741.5858 | 431.8641 | 678.5882 |  | 850.5407 |  |  | 776.5849 | 840.3205 | 853.8508 | [6 empty] | 729.7996 |  |  | 725.1735 |  |  | 295.9787 | 385.5558 | 400.8158 | 176.4685 | 315.972 | 436.9467 | 241.4291 | 340.7858 |  | 344.7823 | 406.1334 | 257.8455 | 372.3393 | 313.7645 | 382.0838 | 165.6445 | 303.0766 |  | 365.5412 | 372.5415 | 471.6944 | 219.5986 | 318.5767 | 378.9898 | 243.3764 | 356.6523 | 335.2561 | 400.2661 | 271.6031 | 362.7861 | 0.24902 | 19.0425 | 1.6193 | 0.25919 | -39.7618 | 3.1162 | 1130.43 | 0.25 | 2.6405 | 0.44925 | 0.75705 | -1.3442 | 3.0224 | 2.1448 | 3.979 | 0.372 | 6.4652 | 5.4046 | 0.51696 | -1.7424 | 17.5231 | 15.4819
42810.5235 | 7213 | 64.7318 | 46.1245 | 34.1876 | 26.1787 | 19.9197 | 19.4287 | 19.476 | 108.2539 | 69.7955 | 45.5199 | 30.0208 | 19.0537 | 16.4758 | 16.0404 | 182.3711 | 234.0143 | 424.5916 | 285.2396 | 243.3784 | 433.887 |  |  |  | 214.2607 | 411.6949 | 432.48 | 416.7681 | 251.5045 | 344.9779 | 136.9599 | 261.5517 | 206.989 | 188.4194 | 363.7861 | 262.603 | 401.4491 | 213.7013 |  | 241.0141 | 216.9024 | 158.8847 | 195.0417 |  | 43.8814 | 94.1718 | 45.3181 | 92.2214 | 179.182 | 219.0342 | 267.2646 | 7.8242 | 50.6498 | 10.9759 | 107.115 | 8.8727 | 42.7379 | 49.7732 | 55.4923 | 15.9051 |  |  | 2.5544 | 0.14334 | 0.16613 | -0.79445 | 3.381 | 1.7882 | 6.5862 | -5.7453 | 1.1606 | 2.47 | 10.6226 | -0.00049612 | -0.00047805 | -0.00051255 | 402.6105 | 461.4718 | 185.3849 | 106.5706 | 53.4226 | 24.1396 | 17.1522 | 87.6587 | 59.4314 | 35.0609 | 25.6118 | 19.8693 | 19.2847 | 19.3786 | 137.426 | 123.4472 | 100.8891 | 68.5847 | 58.3426 | 130.0437 | 82.0456 | 172.6225 | 231.7671 | 298.5451 | 337.4631 | 356.2796 | 391.0706 |  |  |  | 437.8882 | 414.4535 | 373.5889 | 402.2208 | 3.9949 | 1.968 | 890.4485 |  |  | 872.0846 |  |  | 310.6079 | 464.7462 | 312.7408 | 159.6845 | 319.9318 | 232.1997 | 837.4063 | 716.702 | 857.0258 | 823.1548 | 779.5371 |  | 392.2536 | 502.1064 | 374.9597 | 741.647 | 431.8473 | 678.6844 |  | 850.7743 |  |  | 775.1566 | 841.6261 | 855.7196 | [6 empty] | 729.82 |  |  | 725.1983 |  |  | 296.1057 | 385.3466 | 400.7766 | 175.9485 | 315.8964 | 436.9403 | 241.9051 | 340.881 |  | 344.8775 | 406.3528 | 257.6024 | 371.9735 | 314.3274 | 382.0902 | 166.2393 | 303.1655 |  | 364.7357 | 372.5245 | 471.6748 | 219.8259 | 318.3442 | 378.723 | 243.0941 | 356.618 | 335.6076 | 400.5593 | 271.6558 | 362.3557 | 0.55025 | 19.0427 | 1.619 | 0.25892 | -39.7203 | 3.1162 | 1124.02 | 0.17 | 2.7692 | 0.50568 | 0.54439 | -1.1905 | 2.8429 | 2.0675 | 3.9678 | 0.35749 | 6.4722 | 5.4011 | 0.67818 | -1.1912 | 17.4762 | 15.4836
42810.5235 | 7214 | 64.739 | 46.1278 | 34.1908 | 26.1753 | 19.9145 | 19.4269 | 19.4649 | 108.261 | 69.8003 | 45.5151 | 30.0261 | 19.0491 | 16.4735 | 16.0381 | 182.3679 | 233.9872 | 424.6007 | 285.1957 | 243.1171 | 433.9079 |  |  |  | 214.3773 | 411.6168 | 432.6121 | 416.9122 | 250.4842 | 345.4998 | 136.9782 | 261.5211 | 207.3794 | 188.4556 | 363.754 | 263.0671 | 401.3635 | 214.3704 |  | 240.0601 | 217.3278 | 159.7383 | 195.729 |  | 43.8183 | 94.0093 | 45.2014 | 91.8951 | 179.4703 | 218.7099 | 266.7924 | 7.8351 | 50.6494 | 10.6217 | 107.1216 | 8.8615 | 42.7108 | 49.7721 | 55.4916 | 15.8981 |  |  | 2.1779 | -0.21676 | 0.23447 | -0.87856 | 3.8601 | 2.5465 | 6.805 | -5.7664 | 0.60172 | 3.5593 | 10.5695 | -0.00047148 | -0.00049612 | -0.00052405 | 399.0687 | 461.6902 | 185.4348 | 106.5763 | 53.4335 | 24.1337 | 17.1516 | 87.6668 | 59.4424 | 35.0713 | 25.6159 | 19.8716 | 19.2743 | 19.374 | 139.7185 | 123.2898 | 97.0396 | 68.7186 | 58.6031 | 130.0054 | 81.9769 | 172.6492 | 231.7684 | 298.5546 | 337.4 | 356.2384 | 391.0324 |  |  |  | 437.7949 | 414.7936 | 373.3449 | 403.2 | 2.4943 | 2.0698 | 890.2121 |  |  | 872.0394 |  |  | 310.6681 | 464.5868 | 313.6558 | 159.7096 | 319.8681 | 232.5838 | 837.2659 | 716.7347 | 856.6161 | 823.0045 | 779.8739 |  | 392.2243 | 502.2029 | 374.8812 | 741.6128 | 431.8211 | 678.7462 |  | 850.3853 |  |  | 774.9637 | 842.3139 | 856.8777 | [6 empty] | 729.8341 |  |  | 725.1667 |  |  | 296.5004 | 385.2998 | 400.4717 | 175.1849 | 315.9373 | 436.9625 | 242.4708 | 340.8286 |  | 345.0444 | 406.4674 | 257.6873 | 371.3872 | 314.7532 | 382.0134 | 166.372 | 303.0994 |  | 364.1068 | 372.6669 | 471.64 | 219.8342 | 318.1105 | 378.6933 | 243.6306 | 356.579 | 335.2135 | 400.7148 | 271.8275 | 362.2017 | 0.2053 | 19.0441 | 1.6189 | 0.25851 | -39.8196 | 3.1162 | 1112.09 | 0.27 | 2.558 | -0.62171 | 0.6466 | -1.2516 | 3.0366 | 2.4664 | 4.0318 | 0.34536 | 6.4625 | 5.3992 | 0.41864 | -0.77182 | 17.4488 | 15.4463
42810.5235 | 7215 | 64.7504 | 46.134 | 34.1981 | 26.1784 | 19.9183 | 19.426 | 19.4707 | 108.2787 | 69.8216 | 45.5241 | 30.0296 | 19.0551 | 16.4796 | 16.0391 | 182.3737 | 233.9631 | 424.6123 | 285.1485 | 242.9698 | 433.8507 |  |  |  | 214.4869 | 411.539 | 432.4944 | 416.8293 | 249.4613 | 344.4813 | 137.0037 | 261.4908 | 208.155 | 188.5041 | 363.7243 | 263.0308 | 401.2939 | 214.194 |  | 241.1615 | 218.1274 | 159.6972 | 194.8317 |  | 43.7345 | 93.7933 | 45.0734 | 92.0465 | 179.975 | 218.7968 | 266.3435 | 7.9573 | 50.6535 | 10.3385 | 107.1229 | 8.8609 | 42.6948 | 49.7888 | 55.4843 | 15.8959 |  |  | 2.6872 | -0.48815 | -0.14272 | -1.1756 | 3.9277 | 2.8048 | 6.7472 | -5.9313 | 0.64336 | 3.168 | 10.6343 | -0.0004222 | -0.00047312 | -0.00052241 | 398.37 | 461.6615 | 185.4855 | 106.5834 | 53.4303 | 24.1352 | 17.1494 | 87.6651 | 59.4404 | 35.0722 | 25.6104 | 19.8662 | 19.2702 | 19.3725 | 135.9509 | 123.85 | 95.1976 | 67.7026 | 57.2749 | 129.829 | 81.8912 | 172.6799 | 231.7758 | 298.5697 | 337.3491 | 356.201 | 391.0026 |  |  |  | 437.6577 | 414.3556 | 370.7015 | 402.8225 | 2.4663 | 1.534 | 889.9058 |  |  | 871.9841 |  |  | 310.7425 | 464.4523 | 314.0914 | 159.74 | 319.8134 | 233.0742 | 836.215 | 716.764 | 856.1818 | 822.8477 | 779.7633 |  | 392.1739 | 501.2971 | 374.7418 | 741.5326 | 431.8411 | 678.7467 |  | 849.8171 |  |  | 775.2961 | 841.2659 | 855.5075 | [6 empty] | 729.8456 |  |  | 725.1176 |  |  | 296.4511 | 385.4675 | 399.9064 | 174.4923 | 316.1515 | 437.0093 | 242.1488 | 340.7221 |  | 345.2759 | 406.487 | 257.3443 | 371.1898 | 314.6988 | 382.0944 | 167.2128 | 302.9227 |  | 363.2075 | 372.715 | 471.6198 | 220.0445 | 318.145 | 380.0839 | 244.1972 | 356.5321 | 335.0811 | 400.5669 | 271.9178 | 362.3915 | 0.68237 | 19.0441 | 1.6191 | 0.25764 | -39.7439 | 3.1162 | 1137.69 | 0.15 | 2.8391 | -0.9327 | -0.50432 | -1.4474 | 3.0634 | 2.5887 | 4.015 | 0.34366 | 6.4752 | 5.4036 | 0.81503 | -0.57754 | 17.4669 | 15.4417
42810.5236 | 7216 | 64.7556 | 46.1368 | 34.1994 | 26.1812 | 19.9161 | 19.4248 | 19.4741 | 108.2913 | 69.8378 | 45.5375 | 30.0357 | 19.0506 | 16.4744 | 16.0363 | 182.3638 | 233.9398 | 424.6232 | 285.1032 | 243.2523 | 433.7286 |  |  |  | 214.6008 | 411.4542 | 432.203 | 416.5811 | 249.9429 | 343.3646 | 137.0208 | 261.4641 | 208.5732 | 188.5477 | 363.689 | 262.6173 | 401.2422 | 213.6365 |  | 240.9849 | 218.5925 | 160.2953 | 194.6653 |  | 43.8045 | 93.6968 | 44.9726 | 92.1038 | 180.2749 | 218.9445 | 265.9518 | 7.9899 | 50.6245 | 10.4439 | 107.1191 | 8.856 | 42.6657 | 49.8055 | 55.4741 | 15.8977 |  |  | 2.4269 | -0.58014 | -0.60467 | -0.93573 | 4.0467 | 2.6043 | 6.9594 | -5.4956 | 0.39778 | 3.0002 | 10.654 | -0.00043698 | -0.00046162 | -0.00052241 | 400.3924 | 461.9972 | 185.5514 | 106.5938 | 53.4499 | 24.1489 | 17.1582 | 87.6933 | 59.4603 | 35.0794 | 25.6221 | 19.8765 | 19.2837 | 19.3729 | 134.4351 | 122.581 | 95.0741 | 66.7792 | 55.591 | 129.7158 | 81.8291 | 172.7013 | 231.7772 | 298.5849 | 337.2892 | 356.1578 | 390.9697 |  |  |  | 437.5088 | 413.8719 | 368.615 | 402.3729 | 2.7593 | 2.9484 | 889.3882 |  |  | 871.7547 |  |  | 310.8243 | 464.3257 | 314.0221 | 159.7798 | 319.778 | 233.3548 | 835.5101 | 716.7618 | 855.6292 | 822.5996 | 779.4812 |  | 392.0784 | 501.779 | 374.7118 | 741.4597 | 431.7654 | 678.7323 |  | 849.0368 |  |  | 775.2904 | 839.9548 | 853.639 | [6 empty] | 729.8537 |  |  | 725.0665 |  |  | 296.472 | 385.4912 | 399.754 | 174.0746 | 316.7055 | 437.048 | 241.8789 | 340.8811 |  | 345.6503 | 406.6698 | 256.7909 | 371.2153 | 314.2177 | 382.3456 | 167.9903 | 302.841 |  | 362.1616 | 372.6855 | 471.6086 | 220.8421 | 318.252 | 380.5562 | 244.0545 | 356.4873 | 334.8939 | 400.4632 | 271.7033 | 362.8764 | 0.49805 | 19.0437 | 1.6188 | 0.25809 | -39.7062 | 3.1161 | 1137.01 | 0.23 | 2.6957 | -1.0167 | -1.0379 | -1.2912 | 3.1099 | 2.4948 | 4.0783 | 0.34247 | 6.4591 | 5.3975 | 0.96919 | -0.57136 | 17.4665 | 15.438
42810.5236 | 7217 | 64.7746 | 46.143 | 34.205 | 26.182 | 19.9241 | 19.4298 | 19.4769 | 108.2985 | 69.8587 | 45.549 | 30.0515 | 19.0514 | 16.4749 | 16.035 | 182.3746 | 233.9236 | 424.6348 | 285.0605 | 243.4324 | 433.6746 |  |  |  | 214.7227 | 411.3725 | 432.2517 | 416.6517 | 250.6967 | 344.1797 | 137.0396 | 261.4331 | 209.1679 | 188.5881 | 363.6492 | 262.5653 | 401.1468 | 213.7203 |  | 241.3127 | 218.6964 | 160.7981 | 194.9372 |  | 43.6881 | 93.488 | 44.8668 | 92.0048 | 180.6089 | 219.3018 | 265.7252 | 7.8841 | 50.5779 | 10.708 | 107.0506 | 8.8347 | 42.6284 | 49.8133 | 55.4562 | 15.8933 |  |  | 3.1235 | 0.025059 | 0.037992 | -0.99487 | 3.6465 | 2.3178 | 6.6065 | -5.5561 | 0.22147 | 2.8357 | 10.2894 | -0.00044519 | -0.00048134 | -0.00057333 | 401.4099 | 462.0011 | 185.6041 | 106.6002 | 53.4615 | 24.1521 | 17.1603 | 87.7074 | 59.4693 | 35.0845 | 25.6252 | 19.876 | 19.2827 | 19.3725 | 128.5443 | 121.6329 | 96.9787 | 69.3799 | 55.6975 | 129.4514 | 81.8079 | 172.7342 | 231.7674 | 298.5915 | 337.227 | 356.116 | 390.9263 |  |  |  | 437.3174 | 413.1155 | 368.9978 | 401.3016 | 1.5657 | 2.262 | 888.4826 |  |  | 871.4757 |  |  | 310.8942 | 464.2006 | 313.3059 | 159.8148 | 319.7233 | 233.6527 | 835.9054 | 716.7265 | 854.9664 | 822.2494 | 779.4196 |  | 392.0039 | 502.7514 | 374.6701 | 741.3927 | 431.649 | 678.6769 |  | 848.0583 |  |  | 774.4277 | 839.9146 | 853.3179 | [6 empty] | 729.8508 |  |  | 725.0054 |  |  | 296.247 | 385.2596 | 400.0788 | 173.6922 | 316.992 | 437.0759 | 241.0036 | 340.8718 |  | 346.0597 | 406.7663 | 256.6712 | 371.5365 | 313.7541 | 382.4467 | 168.5879 | 302.7644 |  | 360.7164 | 372.5324 | 471.5783 | 221.1926 | 318.0172 | 380.1043 | 244.049 | 356.5393 | 334.2218 | 399.8278 | 271.7949 | 363.1881 | 0.46512 | 19.0428 | 1.6181 | 0.25899 | -39.756 | 3.1161 | 1144.82 | 0.26 | 3.0602 | 0.21124 | 0.26009 | -1.331 | 2.9532 | 2.3545 | 3.975 | 0.33714 | 6.4284 | 5.3869 | 1.5904 | -0.78554 | 17.4497 | 15.4468
42810.5236 | 7218 | 64.7953 | 46.153 | 34.2049 | 26.1846 | 19.9305 | 19.4296 | 19.4732 | 108.3202 | 69.8654 | 45.5632 | 30.0567 | 19.0682 | 16.4766 | 16.0437 | 182.3733 | 233.8989 | 424.6324 | 285.0097 | 243.5237 | 433.6499 |  |  |  | 214.8353 | 411.2859 | 432.4272 | 416.8029 | 251.6484 | 345.2111 | 137.0549 | 261.3883 | 209.5675 | 188.6317 | 363.6099 | 263.096 | 401.103 | 214.0704 |  | 241.3746 | 219.7593 | 160.9555 | 195.2618 |  | 43.522 | 93.2873 | 44.7187 | 92.3197 | 180.5553 | 219.2305 | 265.2899 | 7.7571 | 50.498 | 11.07 | 106.9195 | 8.8321 | 42.6021 | 49.8042 | 55.4486 | 15.8954 |  |  | 2.6024 | 0.006003 | 0.35341 | -0.80957 | 3.4264 | 1.9669 | 6.6394 | -5.9615 | 0.65932 | 2.9779 | 10.5924 | -0.00050926 | -0.00050433 | -0.00051912 | 398.571 | 462.1385 | 185.6579 | 106.6043 | 53.4712 | 24.1556 | 17.1552 | 87.721 | 59.4781 | 35.0935 | 25.6264 | 19.8782 | 19.2803 | 19.3713 | 121.1046 | 118.5698 | 96.0561 | 71.14 | 58.3657 | 129.1729 | 81.7603 | 172.7704 | 231.7633 | 298.5963 | 337.1536 | 356.0673 | 390.8834 |  |  |  | 437.3342 | 413.2253 | 370.6575 | 401.5031 | 1.6952 | 2.2739 | 888.5144 |  |  | 871.2264 |  |  | 310.964 | 464.0642 | 312.9361 | 159.8455 | 319.6539 | 233.6279 | 836.5188 | 716.6811 | 854.6588 | 822.0168 | 779.6493 |  | 391.951 | 502.2174 | 374.5732 | 741.3934 | 431.5598 | 678.7062 |  | 847.4545 |  |  | 773.5727 | 840.7269 | 854.2696 | [6 empty] | 729.825 |  |  | 725.0048 |  |  | 296.3104 | 385.3038 | 400.1318 | 173.3444 | 317.0678 | 437.1112 | 240.6248 | 340.8406 |  | 345.9778 | 406.4889 | 256.5489 | 372.0284 | 313.5702 | 382.418 | 169.7751 | 302.5994 |  | 359.7516 | 372.4722 | 471.5485 | 220.7478 | 317.8377 | 379.9106 | 244.4019 | 356.4984 | 334.46 | 399.5594 | 272.0975 | 363.1383 | 0.047175 | 19.0428 | 1.6178 | 0.2592 | -39.8038 | 3.1162 | 1127.88 | 0.3 | 2.7956 | 0.10336 | 0.79306 | -1.2003 | 2.8624 | 2.1688 | 3.9846 | 0.32576 | 6.4346 | 5.3773 | 2.382 | -0.68881 | 17.4364 | 15.4431
42810.5236 | 7219 | 64.7888 | 46.1424 | 34.2208 | 26.1764 | 19.9188 | 19.4254 | 19.4649 | 108.3231 | 69.8713 | 45.5589 | 30.0489 | 19.0619 | 16.4738 | 16.0377 | 182.3739 | 233.8829 | 424.6564 | 284.9769 | 243.74 | 433.6619 |  |  |  | 214.9518 | 411.2009 | 432.8986 | 416.7416 | 253.9291 | 347.5539 | 137.0738 | 261.3467 | 209.499 | 188.6836 | 363.5706 | 263.2467 | 401.0651 | 214.0794 |  | 242.4379 | 218.4313 | 159.48 | 195.0027 |  | 43.4834 | 93.215 | 44.6893 | 91.9189 | 180.4369 | 219.4597 | 264.9663 | 7.7812 | 50.4619 | 11.3478 | 106.8272 | 8.8246 | 42.5859 | 49.7853 | 55.4298 | 15.8897 |  |  | 2.3507 | -0.020281 | 0.20161 | -0.77605 | 3.8752 | 2.7969 | 6.8733 | -5.9865 | 0.57272 | 2.461 | 10.404 | -0.00049612 | -0.00055855 | -0.00053391 | 394.4475 | 462.2524 | 185.7102 | 106.6141 | 53.483 | 24.1575 | 17.1556 | 87.7276 | 59.4891 | 35.1006 | 25.6257 | 19.8765 | 19.2736 | 19.3678 | 119.9049 | 117.0811 | 94.2828 | 71.7915 | 58.1315 | 128.8902 | 81.697 | 172.8039 | 231.7646 | 298.6053 | 337.1022 | 356.0219 | 390.8528 |  |  |  | 437.4974 | 413.434 | 371.3612 | 402.0201 | 2.3528 | 1.8869 | 888.7104 |  |  | 871.0014 |  |  | 311.0401 | 463.9376 | 315.5488 | 159.8751 | 319.5915 | 232.9474 | 838.7297 | 716.6892 | 854.4705 | 821.8891 | 779.8817 |  | 391.872 | 500.559 | 374.5822 | 741.4907 | 431.4205 | 678.797 |  | 847.0567 |  |  | 772.5131 | 841.4654 | 855.1434 | [6 empty] | 729.7833 |  |  | 725.0789 |  |  | 296.0011 | 385.7225 | 399.7091 | 173.5492 | 317.0459 | 437.1296 | 240.8245 | 340.7276 |  | 345.8609 | 406.5851 | 256.7037 | 371.9875 | 313.4191 | 382.5783 | 170.1722 | 302.3985 |  | 360.753 | 373.0176 | 471.4712 | 220.9122 | 317.669 | 380.8043 | 244.3432 | 356.4525 | 334.7497 | 399.5505 | 272.4042 | 363.2175 | 0.37171 | 19.0421 | 1.6176 | 0.25918 | -39.7704 | 3.1162 | 1098.21 | 0.35 | 2.662 | -0.18996 | 0.59894 | -1.1751 | 3.0448 | 2.5868 | 4.0551 | 0.31184 | 6.4814 | 5.3597 | 2.4797 | -0.49945 | 17.4399 | 15.4465
42810.5236 | 7220 | 64.8076 | 46.1519 | 34.2271 | 26.189 | 19.9281 | 19.4328 | 19.4824 | 108.3389 | 69.891 | 45.5757 | 30.0667 | 19.0677 | 16.4777 | 16.0431 | 182.3676 | 233.8606 | 424.6544 | 284.9349 | 243.8251 | 433.6982 |  |  |  | 215.0671 | 411.1144 | 432.8989 | 416.9684 | 254.8518 | 348.6705 | 137.0926 | 261.3313 | 209.0399 | 188.7286 | 363.5509 | 263.2461 | 401.0579 | 213.962 |  | 244.085 | 216.6315 | 157.6952 | 194.3292 |  | 43.3761 | 93.2633 | 44.6262 | 91.5248 | 180.7227 | 219.798 | 264.6661 | 7.8834 | 50.4113 | 11.3996 | 106.7251 | 8.8249 | 42.5977 | 49.7795 | 55.4357 | 15.8931 |  |  | 2.3961 | -0.022913 | 0.25944 | -0.3003 | 3.9133 | 2.8606 | 6.6433 | -5.9615 | 0.40284 | 3.0382 | 10.1801 | -0.00056183 | -0.00046162 | -0.00054705 | 392.7279 | 462.4038 | 185.7631 | 106.6189 | 53.4956 | 24.1597 | 17.1631 | 87.729 | 59.4935 | 35.1065 | 25.6324 | 19.8844 | 19.2681 | 19.368 | 118.3413 | 113.6957 | 89.8029 | 71.4621 | 60.1063 | 128.5786 | 81.6012 | 172.831 | 231.7567 | 298.6097 | 337.0282 | 355.9721 | 390.8112 |  |  |  | 437.6007 | 413.1839 | 372.3428 | 401.7407 | 2.0297 | 1.8726 | 888.6475 |  |  | 870.8273 |  |  | 311.1153 | 463.812 | 318.5885 | 159.9045 | 319.5304 | 230.6047 | 839.5321 | 716.6434 | 854.4158 | 821.8468 | 780.7206 |  | 391.8192 | 500.4745 | 374.485 | 741.6579 | 431.2422 | 678.8562 |  | 846.8134 |  |  | 773.2057 | 843.1544 | 857.3178 | [6 empty] | 729.7791 |  |  | 725.1714 |  |  | 295.6555 | 386.0347 | 399.7463 | 173.3224 | 316.8858 | 437.1051 | 240.3437 | 340.7074 |  | 346.7577 | 407.1476 | 256.8201 | 371.7818 | 313.5584 | 382.6472 | 170.2658 | 302.2687 |  | 360.2961 | 373.3254 | 471.3388 | 221.5249 | 317.6417 | 380.8768 | 244.0689 | 356.5631 | 334.6384 | 399.5301 | 272.7736 | 363.3062 | 0.45048 | 19.0428 | 1.617 | 0.25906 | -39.842 | 3.1161 | 1075.41 | 0.18 | 2.69 | -0.20193 | 0.67947 | -0.73102 | 3.0608 | 2.617 | 3.9881 | 0.28354 | 6.4751 | 5.3359 | 2.6143 | -0.013298 | 17.4579 | 15.4656
42810.5236 | 7221 | 64.8199 | 46.1514 | 34.2337 | 26.186 | 19.9192 | 19.4285 | 19.477 | 108.3401 | 69.9027 | 45.5735 | 30.0653 | 19.0594 | 16.4753 | 16.037 | 182.3746 | 233.8397 | 424.6723 | 284.8915 | 243.7572 | 433.7167 |  |  |  | 215.1875 | 411.0379 | 433.187 | 417.3471 | 255.0056 | 349.817 | 137.1127 | 261.3019 | 208.5846 | 188.7695 | 363.5149 | 263.3985 | 401.0051 | 214.0039 |  | 244.5461 | 215.7572 | 157.641 | 194.2541 |  | 43.2653 | 93.2786 | 44.5145 | 91.118 | 180.4674 | 219.4485 | 264.6662 | 8.0654 | 50.3333 | 11.3261 | 106.6753 | 8.8095 | 42.6133 | 49.7538 | 55.4222 | 15.8868 |  |  | 2.7332 | -0.11031 | 0.49732 | -0.3417 | 3.9199 | 3.021 | 7.1132 | -5.9595 | 0.83952 | 2.9469 | 10.2763 | -0.00045341 | -0.00051419 | -0.00053719 | 387.8084 | 462.3364 | 185.8188 | 106.6286 | 53.5107 | 24.1706 | 17.1637 | 87.7522 | 59.5176 | 35.116 | 25.6417 | 19.8888 | 19.2835 | 19.3674 | 116.7904 | 111.7965 | 89.618 | 71.4617 | 58.7302 | 128.3223 | 81.5304 | 172.8621 | 231.7602 | 298.6295 | 336.9745 | 355.9258 | 390.7781 |  |  |  | 437.6815 | 413.0358 | 371.7995 | 401.8436 | 3.3855 | 2.8021 | 888.1964 |  |  | 870.5971 |  |  | 311.191 | 463.7066 | 319.1184 | 159.941 | 319.4731 | 230.274 | 840.4096 | 716.4162 | 854.4031 | 821.8284 | 781.1028 |  | 391.8272 | 502.1402 | 374.2995 | 741.7262 | 431.2241 | 678.9191 |  | 846.7337 |  |  | 773.1696 | 843.929 | 858.2257 | [6 empty] | 729.7719 |  |  | 725.4455 |  |  | 295.5359 | 386.2278 | 399.8742 | 172.8445 | 316.8774 | 437.0588 | 240.0673 | 340.6324 |  | 346.8286 | 407.2055 | 256.6909 | 372.1694 | 313.6158 | 382.4924 | 170.2202 | 302.1251 |  | 358.3064 | 373.3024 | 471.2496 | 222.1596 | 317.5372 | 380.6968 | 243.6044 | 356.7584 | 334.7552 | 399.6895 | 273.2979 | 362.9813 | 0.43642 | 19.0436 | 1.6162 | 0.25891 | -39.8355 | 3.1162 | 1035.19 | 0.28 | 2.8756 | -0.44306 | 0.94076 | -0.7798 | 3.0623 | 2.6884 | 4.1252 | 0.27369 | 6.4122 | 5.3321 | 2.7543 | -0.0013287 | 17.4548 | 15.4715
42810.5236 | 7222 | 64.8369 | 46.1681 | 34.2398 | 26.1944 | 19.9245 | 19.4286 | 19.4806 | 108.3621 | 69.9258 | 45.5919 | 30.0715 | 19.0614 | 16.4747 | 16.0455 | 182.3666 | 233.8112 | 424.6857 | 284.844 | 243.6768 | 433.6983 |  |  |  | 215.3029 | 410.9623 | 433.2023 | 416.449 | 257.2702 | 351.6343 | 137.129 | 261.2748 | 208.5647 | 188.8113 | 363.4911 | 263.5562 | 400.9537 | 214.003 |  | 244.715 | 215.3482 | 156.9361 | 194.5757 |  | 43.1587 | 93.2526 | 44.4991 | 90.8822 | 180.0399 | 219.1375 | 265.001 | 8.2578 | 50.2538 | 11.1623 | 106.6116 | 8.804 | 42.6361 | 49.7151 | 55.4236 | 15.8826 |  |  | 2.745 | -0.13199 | 0.7411 | -0.45209 | 4.0743 | 3.2155 | 7.5101 | -5.9181 | 0.12728 | 2.8128 | 10.3863 | -0.00050269 | -0.00051583 | -0.00052076 | 386.8079 | 462.1862 | 185.8646 | 106.6232 | 53.5173 | 24.177 | 17.1621 | 87.7594 | 59.523 | 35.124 | 25.6376 | 19.8839 | 19.2762 | 19.372 | 119.7526 | 112.7846 | 91.2625 | 70.9184 | 59.9416 | 128.1361 | 81.496 | 172.8986 | 231.7639 | 298.635 | 336.9182 | 355.8812 | 390.7406 |  |  |  | 437.7404 | 413.0071 | 371.2065 | 402.2241 | 3.6523 | 2.9932 | 887.3454 |  |  | 870.3651 |  |  | 311.2639 | 463.6056 | 318.0079 | 159.9694 | 319.4232 | 230.5721 | 840.2369 | 716.3023 | 854.2124 | 821.7119 | 781.4042 |  | 391.9026 | 503.559 | 374.2005 | 741.736 | 431.1571 | 679.0207 |  | 846.6225 |  |  | 774.0821 | 844.7992 | 859.1956 | [6 empty] | 729.75 |  |  | 725.4956 |  |  | 295.0764 | 386.2029 | 400.2197 | 172.8484 | 316.5132 | 437.0235 | 239.7057 | 340.5519 |  | 346.3924 | 406.9137 | 256.7352 | 372.5323 | 313.4914 | 382.0897 | 171.2259 | 301.7991 |  | 357.4955 | 373.5137 | 471.1593 | 222.4328 | 317.391 | 381.0983 | 243.4266 | 356.8966 | 334.8256 | 400.1026 | 273.7544 | 362.9472 | 0.37479 | 19.0428 | 1.6149 | 0.25792 | -39.7196 | 3.1161 | 1023.49 | 0.2 | 2.886 | -0.48464 | 1.1484 | -0.89693 | 3.1211 | 2.7727 | 4.2374 | 0.27243 | 6.364 | 5.3246 | 2.4018 | -0.18823 | 17.4409 | 15.4674
42810.5236 | 7223 | 64.8503 | 46.1751 | 34.2454 | 26.201 | 19.9339 | 19.4351 | 19.4811 | 108.3717 | 69.9378 | 45.6011 | 30.0747 | 19.0697 | 16.4798 | 16.0457 | 182.3691 | 233.8084 | 424.6962 | 284.8011 | 243.6354 | 433.7121 |  |  |  | 215.4292 | 410.9087 | 433.0832 | 416.5818 | 258.8671 | 353.5957 | 137.1447 | 261.2349 | 208.0668 | 188.8516 | 363.4628 | 263.5298 | 400.939 | 213.799 |  | 243.7546 | 214.4715 | 155.112 | 195.4245 |  | 43.0042 | 93.1857 | 44.4531 | 90.8473 | 180.0637 | 219.0917 | 265.2457 | 8.404 | 50.199 | 11.2796 | 106.5544 | 8.7935 | 42.6447 | 49.682 | 55.4174 | 15.8791 |  |  | 3.2437 | 0.26359 | 0.79368 | -0.29636 | 3.8903 | 2.6405 | 6.893 | -6.0075 | 0.70875 | 2.7071 | 10.3561 | -0.00053226 | -0.00048955 | -0.0005454 | 386.7471 | 461.9936 | 185.9187 | 106.6293 | 53.5225 | 24.1729 | 17.1577 | 87.7642 | 59.5339 | 35.1226 | 25.6385 | 19.8778 | 19.2675 | 19.3663 | 126.7602 | 117.9316 | 97.2845 | 70.8691 | 59.8229 | 128.1189 | 81.5158 | 172.9259 | 231.7556 | 298.6404 | 336.848 | 355.8327 | 390.6984 |  |  |  | 437.6798 | 412.3057 | 370.245 | 401.6001 | 2.7593 | 3.1283 | 888.0382 |  |  | 870.2779 |  |  | 311.3296 | 463.4954 | 317.7143 | 160.009 | 319.359 | 229.7132 | 839.2693 | 716.4328 | 853.9732 | 821.6944 | 781.3717 |  | 392.035 | 504.6765 | 374.1804 | 741.816 | 431.0176 | 679.0185 |  | 846.3207 |  |  | 774.8139 | 844.4725 | 858.5709 | [6 empty] | 729.7595 |  |  | 725.4992 |  |  | 295.0637 | 386.1011 | 400.064 | 173.0891 | 316.054 | 436.7594 | 239.6146 | 340.7762 |  | 345.9393 | 406.4814 | 257.0056 | 372.5851 | 313.4393 | 381.816 | 171.3214 | 301.5648 |  | 357.5651 | 373.0613 | 471.0661 | 222.2114 | 317.251 | 381.5484 | 243.4509 | 356.8406 | 335.0811 | 399.9211 | 274.2709 | 363.0823 | 0.21743 | 19.0443 | 1.6132 | 0.25794 | -39.8003 | 3.1162 | 996.62 | 0.22 | 3.1422 | 0.68481 | 1.1883 | -0.72613 | 3.0496 | 2.5125 | 4.0594 | 0.28585 | 6.3312 | 5.3075 | 1.621 | -0.85494 | 17.4159 | 15.4781
42810.5236 | 7224 | 64.848 | 46.172 | 34.2437 | 26.1974 | 19.9252 | 19.4291 | 19.4726 | 108.3746 | 69.9394 | 45.5974 | 30.0732 | 19.0646 | 16.475 | 16.0339 | 182.3687 | 233.783 | 424.7066 | 284.7533 | 243.7194 | 433.7511 |  |  |  | 215.5497 | 410.8501 | 433.0357 | 416.6381 | 257.0084 | 352.4814 | 137.1657 | 261.207 | 207.2348 | 188.8939 | 363.434 | 263.8581 | 400.8844 | 214.0967 |  | 243.3375 | 213.1653 | 154.533 | 195.4976 |  | 43.0212 | 93.1322 | 44.4293 | 91.0382 | 180.2273 | 219.0772 | 265.4618 | 8.4172 | 50.1606 | 11.6026 | 106.5122 | 8.8049 | 42.6623 | 49.6624 | 55.4154 | 15.871 |  |  | 2.6543 | 0.002059 | 0.31135 | -0.84439 | 3.7825 | 2.9559 | 6.895 | -6.0193 | 0.63889 | 2.779 | 10.3969 | -0.00049448 | -0.00051748 | -0.00052733 | 389.2254 | 461.8064 | 185.9829 | 106.6418 | 53.54 | 24.1854 | 17.1655 | 87.7859 | 59.5485 | 35.1342 | 25.6478 | 19.8843 | 19.2761 | 19.3709 | 130.5033 | 123.0615 | 103.0181 | 72.496 | 60.0362 | 128.0782 | 81.5682 | 172.9527 | 231.7546 | 298.6575 | 336.7929 | 355.7954 | 390.6626 |  |  |  | 437.6255 | 411.9555 | 368.3072 | 400.7319 | 3.7271 | 2.706 | 887.7826 |  |  | 870.2871 |  |  | 311.403 | 463.4028 | 316.8314 | 160.0387 | 319.2998 | 230.0084 | 838.4863 | 716.5319 | 854.1337 | 821.8347 | 781.1549 |  | 392.1034 | 502.0012 | 374.0712 | 741.7898 | 431.0071 | 679.1208 |  | 846.4245 |  |  | 776.1846 | 843.0162 | 856.446 | [6 empty] | 729.75 |  |  | 725.4515 |  |  | 295.1467 | 385.991 | 400.0853 | 172.9466 | 316.0575 | 436.4232 | 240.1512 | 341.3002 |  | 346.3706 | 406.4426 | 256.3657 | 372.5436 | 313.4886 | 381.9134 | 170.7897 | 301.4367 |  | 358.5777 | 372.0862 | 470.9659 | 222.6339 | 317.4231 | 381.7244 | 243.3515 | 356.5668 | 335.061 | 400.0227 | 274.7774 | 363.3704 | 0.47706 | 19.0439 | 1.6121 | 0.2569 | -39.7656 | 3.1162 | 975.49 | 0.21 | 2.8399 | 0.060521 | 0.74422 | -1.2256 | 3.0071 | 2.6582 | 4.0599 | 0.29834 | 6.3957 | 5.3071 | 1.2 | -1.4857 | 17.4086 | 15.4963
42810.5237 | 7225 | 64.8806 | 46.1921 | 34.2515 | 26.2057 | 19.9433 | 19.4386 | 19.4722 | 108.3933 | 69.9637 | 45.6157 | 30.0883 | 19.0718 | 16.4878 | 16.0437 | 182.3621 | 233.751 | 424.7112 | 284.7007 | 243.3291 | 433.7552 |  |  |  | 215.6658 | 410.8074 | 433.0653 | 417.2208 | 257.5328 | 352.3901 | 137.1778 | 261.1688 | 207.2619 | 188.9401 | 363.4036 | 263.6188 | 400.8125 | 213.9547 |  | 244.0259 | 212.7523 | 154.5481 | 194.3558 |  | 43.2286 | 93.1451 | 44.4524 | 90.9388 | 180.3623 | 219.0053 | 265.507 | 8.3781 | 50.0955 | 11.617 | 106.4894 | 8.7993 | 42.6689 | 49.6562 | 55.4279 | 15.8661 |  |  | 3.0256 | 0.12888 | 0.1083 | -0.77803 | 3.5243 | 2.7253 | 7.0836 | -6.1725 | 0.69201 | 2.6339 | 10.0708 | -0.00050269 | -0.00050598 | -0.00055855 | 388.9106 | 461.5327 | 186.0411 | 106.6478 | 53.5513 | 24.191 | 17.1662 | 87.8001 | 59.5612 | 35.1438 | 25.6507 | 19.8905 | 19.2776 | 19.3705 | 132.6805 | 123.6766 | 103.624 | 73.8441 | 62.6681 | 128.084 | 81.5909 | 172.9725 | 231.7523 | 298.6608 | 336.7333 | 355.7446 | 390.6194 |  |  |  | 437.5919 | 411.4718 | 368.1147 | 400.4375 | 3.1324 | 2.329 | 887.7605 |  |  | 870.3001 |  |  | 311.4786 | 463.2924 | 317.253 | 160.0619 | 319.2557 | 230.1305 | 838.3646 | 716.4395 | 854.4891 | 822.0605 | 780.9515 |  | 392.1204 | 502.4597 | 373.8918 | 741.7505 | 431.0492 | 679.2504 |  | 846.8147 |  |  | 774.3327 | 842.7685 | 855.6873 | [6 empty] | 729.7425 |  |  | 725.43 |  |  | 294.4444 | 385.9465 | 400.0414 | 172.8007 | 316.6633 | 436.2975 | 239.6427 | 341.1143 |  | 346.1672 | 406.2611 | 255.7077 | 372.6591 | 313.4978 | 381.9672 | 170.5042 | 301.4652 |  | 359.9435 | 371.7872 | 470.9037 | 222.335 | 317.4172 | 381.7811 | 243.432 | 356.259 | 335.3472 | 400.3011 | 274.6833 | 363.4791 | 0.57432 | 19.0449 | 1.6104 | 0.25634 | -39.7555 | 3.1162 | 978.04 | 0.25 | 3.0318 | 0.47883 | 0.43894 | -1.1765 | 2.9024 | 2.5522 | 4.1148 | 0.3056 | 6.367 | 5.3127 | 0.95878 | -1.5502 | 17.4333 | 15.5008
42810.5237 | 7226 | 64.882 | 46.1852 | 34.2416 | 26.2108 | 19.9345 | 19.4255 | 19.4736 | 108.3978 | 69.9746 | 45.6177 | 30.0854 | 19.0643 | 16.4767 | 16.0367 | 182.3589 | 233.7377 | 424.7225 | 284.6586 | 242.5439 | 433.7576 |  |  |  | 215.7921 | 410.7736 | 432.7321 | 417.2255 | 257.3785 | 352.0225 | 137.201 | 261.1251 | 206.7877 | 188.9814 | 363.363 | 263.4066 | 400.7631 | 213.7269 |  | 242.7927 | 213.4218 | 154.6927 | 194.439 |  | 43.2319 | 93.0487 | 44.3479 | 90.3848 | 180.2768 | 219.0325 | 265.4153 | 8.3545 | 50.0624 | 11.4981 | 106.4959 | 8.7918 | 42.6905 | 49.6524 | 55.4474 | 15.8692 |  |  | 2.4775 | -0.053137 | 0.17073 | -0.45801 | 3.8824 | 2.768 | 7.1125 | -6.3387 | 0.11386 | 2.9448 | 10.2103 | -0.00050269 | -0.00051255 | -0.00055855 | 388.5225 | 461.3248 | 186.0827 | 106.6571 | 53.5636 | 24.1931 | 17.1718 | 87.8033 | 59.5667 | 35.1513 | 25.6526 | 19.8868 | 19.2786 | 19.3648 | 135.0888 | 125.0054 | 105.3487 | 75.1647 | 63.5223 | 128.0942 | 81.6136 | 173.0094 | 231.7524 | 298.6668 | 336.6762 | 355.7073 | 390.5851 |  |  |  | 437.451 | 411.4521 | 367.1463 | 399.9829 | 3.2986 | 2.3681 | 888.0895 |  |  | 870.4437 |  |  | 311.544 | 463.1775 | 316.3388 | 160.0945 | 319.1993 | 229.6833 | 840.3165 | 716.4585 | 854.6821 | 822.2141 | 781.4156 |  | 392.1931 | 500.3648 | 373.8511 | 741.7039 | 431.0827 | 679.4803 |  | 847.2191 |  |  | 772.8319 | 843.2338 | 856.2764 | [6 empty] | 729.7434 |  |  | 725.4222 |  |  | 294.3906 | 386.0056 | 399.6299 | 172.6469 | 317.0103 | 436.3244 | 238.9334 | 341.0179 |  | 346.0179 | 406.2635 | 255.5812 | 372.5907 | 313.9878 | 382.1335 | 170.7042 | 301.3946 |  | 360.0977 | 371.6682 | 470.886 | 222.6931 | 317.3353 | 382.2117 | 243.7733 | 356.0776 | 335.4991 | 400.2554 | 274.8766 | 363.6886 | 0.24729 | 19.0455 | 1.6089 | 0.25526 | -39.7091 | 3.1162 | 990.47 | 0.23 | 2.7427 | -0.30741 | 0.55103 | -0.90253 | 3.0464 | 2.5722 | 4.1233 | 0.29959 | 6.4215 | 5.3176 | 0.69249 | -1.7391 | 17.4262 | 15.498
42810.5237 | 7227 | 64.8915 | 46.1947 | 34.2521 | 26.1972 | 19.9299 | 19.4306 | 19.4704 | 108.4034 | 69.9846 | 45.6238 | 30.0889 | 19.0674 | 16.4721 | 16.0318 | 182.3532 | 233.7272 | 424.7309 | 284.6155 | 241.9788 | 433.7237 |  |  |  | 215.9119 | 410.7462 | 432.3218 | 417.1407 | 256.056 | 350.5901 | 137.2193 | 261.0883 | 206.7942 | 189.0269 | 363.3401 | 263.3873 | 400.7059 | 213.6978 |  | 243.3349 | 212.8651 | 155.3722 | 193.9204 |  | 43.1348 | 92.9852 | 44.2556 | 90.0168 | 180.1814 | 219.5573 | 265.2319 | 8.1589 | 50.0053 | 11.3968 | 106.4815 | 8.7929 | 42.698 | 49.6372 | 55.4529 | 15.864 |  |  | 2.3737 | -0.27065 | 0.1819 | -0.60915 | 3.9402 | 2.8915 | 7.1592 | -6.0739 | 0.69454 | 2.6083 | 10.19 | -0.00048791 | -0.00053555 | -0.00054869 | 389.0529 | 460.8982 | 186.1324 | 106.6543 | 53.577 | 24.201 | 17.1664 | 87.8155 | 59.5703 | 35.1561 | 25.6529 | 19.8884 | 19.2756 | 19.3598 | 134.972 | 124.3985 | 104.7878 | 74.8655 | 64.2584 | 128.0537 | 81.6107 | 173.0329 | 231.7403 | 298.6742 | 336.6087 | 355.6602 | 390.5394 |  |  |  | 437.2835 | 412.0714 | 367.7056 | 400.8739 | 2.0183 | 2.1709 | 888.9808 |  |  | 870.4946 |  |  | 311.6219 | 463.0658 | 315.0695 | 160.1213 | 319.1432 | 229.3946 | 841.1395 | 716.511 | 854.4598 | 822.1818 | 782.0884 |  | 392.1878 | 498.1425 | 373.8546 | 741.7101 | 430.9733 | 679.595 |  | 847.167 |  |  | 771.998 | 844.7027 | 857.9115 | [6 empty] | 729.7366 |  |  | 725.3775 |  |  | 294.5784 | 385.8133 | 399.1581 | 173.124 | 316.7422 | 436.3994 | 238.5762 | 340.5881 |  | 346.1721 | 406.3445 | 256.1066 | 372.6219 | 314.0494 | 382.5159 | 170.8091 | 301.2271 |  | 360.375 | 371.1588 | 470.8947 | 222.6051 | 317.5218 | 382.0188 | 243.9973 | 355.906 | 335.0398 | 399.722 | 274.6626 | 363.919 | 0.51211 | 19.0453 | 1.6068 | 0.25384 | -39.7454 | 3.1163 | 1004.53 | 0.23 | 2.6815 | -0.69373 | 0.56873 | -1.0408 | 3.0706 | 2.6304 | 4.139 | 0.2804 | 6.4836 | 5.3057 | 0.70036 | -1.6771 | 17.435 | 15.455
42810.5237 | 7228 | 64.9102 | 46.1981 | 34.2523 | 26.2036 | 19.9346 | 19.4275 | 19.4735 | 108.418 | 70.0012 | 45.6374 | 30.0954 | 19.0748 | 16.4757 | 16.0363 | 182.3439 | 233.7065 | 424.7381 | 284.5671 | 241.3985 | 433.6841 |  |  |  | 216.025 | 410.7189 | 432.0022 | 416.7444 | 252.9782 | 347.9326 | 137.2293 | 261.058 | 206.7807 | 189.0662 | 363.3177 | 263.2585 | 400.6608 | 213.6998 |  | 243.5051 | 211.4204 | 153.5819 | 193.5105 |  | 42.8237 | 92.8269 | 44.237 | 89.9325 | 180.2392 | 220.0291 | 265.4439 | 7.8978 | 49.9333 | 11.055 | 106.4925 | 8.792 | 42.7076 | 49.6369 | 55.4478 | 15.8673 |  |  | 2.3271 | -0.14579 | 0.24367 | -0.64989 | 3.7891 | 2.879 | 7.1184 | -6.1573 | 0.41704 | 2.837 | 10.3104 | -0.00045505 | -0.00049612 | -0.00056183 | 390.4757 | 460.7503 | 186.1974 | 106.6644 | 53.585 | 24.2081 | 17.1703 | 87.8334 | 59.5846 | 35.1563 | 25.6611 | 19.8879 | 19.275 | 19.3647 | 132.9266 | 121.0561 | 101.1292 | 73.0178 | 64.2178 | 127.8415 | 81.5709 | 173.0698 | 231.7371 | 298.6502 | 336.5534 | 355.6171 | 390.5063 |  |  |  | 437.2414 | 412.1752 | 366.4384 | 400.6185 | 1.5483 | 2.3047 | 888.9769 |  |  | 870.486 |  |  | 311.7077 | 462.9599 | 314.6701 | 160.1675 | 319.092 | 228.7617 | 841.7537 | 716.5835 | 854.6875 | 822.3393 | 782.3406 |  | 392.1851 | 495.7245 | 373.7741 | 741.7209 | 430.874 | 679.6916 |  | 847.5046 |  |  | 771.2768 | 845.7344 | 858.7867 | [6 empty] | 729.7172 |  |  | 725.3419 |  |  | 294.4893 | 385.1974 | 399.2885 | 172.979 | 316.7767 | 436.4705 | 238.1667 | 340.141 |  | 345.6401 | 406.3282 | 256.4667 | 372.6032 | 313.9554 | 382.6553 | 170.4311 | 301.2128 |  | 360.0514 | 370.7533 | 470.8543 | 222.2274 | 317.6458 | 382.2555 | 244.3014 | 355.8032 | 334.4681 | 399.2843 | 274.3739 | 364.0489 | 0.22745 | 19.0458 | 1.6044 | 0.254 | -39.7768 | 3.1162 | 1003.18 | 0.25 | 2.6494 | -0.50905 | 0.6581 | -1.0748 | 3.0126 | 2.626 | 4.1292 | 0.27314 | 6.5436 | 5.2948 | 0.90095 | -1.2754 | 17.442 | 15.4575
42810.5237 | 7229 | 64.9163 | 46.1974 | 34.2584 | 26.2102 | 19.9409 | 19.4305 | 19.4667 | 108.4326 | 70.0202 | 45.6464 | 30.1032 | 19.0795 | 16.4779 | 16.0416 | 182.3433 | 233.6853 | 424.7476 | 284.5203 | 240.9907 | 433.6677 |  |  |  | 216.1384 | 410.6888 | 432.109 | 416.3266 | 252.843 | 348.0023 | 137.2532 | 261.0272 | 205.9071 | 189.1086 | 363.2914 | 263.1876 | 400.6287 | 213.8674 |  | 244.3936 | 210.9152 | 151.9643 | 193.4896 |  | 42.5706 | 92.6868 | 44.1887 | 89.735 | 180.2873 | 220.126 | 265.4899 | 7.6795 | 49.8692 | 10.8761 | 106.483 | 8.8023 | 42.7151 | 49.6471 | 55.4475 | 15.8641 |  |  | 2.1372 | -0.10439 | 0.27061 | -0.90025 | 3.5243 | 2.122 | 6.7958 | -6.1836 | 0.82979 | 1.8792 | 10.1946 | -0.00048134 | -0.00045177 | -0.00054376 | 390.4007 | 460.7202 | 186.2495 | 106.6729 | 53.6051 | 24.2113 | 17.1744 | 87.8459 | 59.6041 | 35.1701 | 25.6688 | 19.8953 | 19.2809 | 19.3613 | 130.9031 | 118.0448 | 98.2641 | 72.1172 | 63.1135 | 127.6563 | 81.5008 | 173.0928 | 231.7417 | 298.5909 | 336.4971 | 355.5799 | 390.4757 |  |  |  | 437.2478 | 412.3444 | 366.9424 | 401.5546 | 3.2125 | 1.691 | 889.3856 |  |  | 870.5143 |  |  | 311.7784 | 462.8347 | 315.5973 | 160.1955 | 319.0267 | 226.949 | 843.2207 | 716.6316 | 854.7197 | 822.5105 | 783.0299 |  | 392.1479 | 494.7364 | 373.7079 | 741.7294 | 430.8018 | 679.9052 |  | 847.8405 |  |  | 770.6493 | 846.6749 | 859.5905 | [6 empty] | 729.7164 |  |  | 725.3192 |  |  | 294.9846 | 384.8996 | 399.0757 | 172.5401 | 316.84 | 436.5203 | 237.0177 | 339.9809 |  | 345.3524 | 406.253 | 256.4576 | 372.4604 | 313.6421 | 382.4267 | 169.8456 | 301.1458 |  | 361.0539 | 370.6082 | 470.8564 | 221.8199 | 317.778 | 382.2091 | 244.676 | 355.7559 | 334.0415 | 398.7157 | 274.2313 | 363.9291 | 0.44027 | 19.0478 | 1.6027 | 0.25388 | -39.7126 | 3.1162 | 1005.49 | 0.33 | 2.5391 | -0.43067 | 0.6934 | -1.2647 | 2.9057 | 2.2547 | 4.0349 | 0.25047 | 6.5651 | 5.2868 | 1.1025 | -0.9656 | 17.4395 | 15.4322
42810.5237 | 7230 | 64.9342 | 46.2087 | 34.2594 | 26.2146 | 19.9399 | 19.4268 | 19.4623 | 108.4469 | 70.0326 | 45.6537 | 30.1089 | 19.0763 | 16.4748 | 16.0391 | 182.3443 | 233.6635 | 424.7513 | 284.4684 | 240.671 | 433.6151 |  |  |  | 216.2533 | 410.654 | 432.023 | 416.127 | 252.9686 | 348.2434 | 137.2662 | 260.9871 | 205.0824 | 189.1408 | 363.2623 | 263.2363 | 400.5708 | 213.8239 |  | 246.0702 | 210.4885 | 150.9854 | 193.6315 |  | 42.4552 | 92.5876 | 44.1532 | 89.9212 | 180.7194 | 220.083 | 265.5929 | 7.5752 | 49.7535 | 10.747 | 106.4684 | 8.8214 | 42.729 | 49.6532 | 55.4406 | 15.8683 |  |  | 2.8252 | -0.022253 | 0.25944 | -0.63675 | 3.8233 | 2.2653 | 6.529 | -6.4379 | 0.47153 | 2.4257 | 10.1704 | -0.00051583 | -0.00041891 | -0.00052569 | 392.8641 | 460.7852 | 186.3023 | 106.6852 | 53.6052 | 24.2198 | 17.1716 | 87.8554 | 59.6163 | 35.1669 | 25.6723 | 19.8877 | 19.2819 | 19.3667 | 134.1864 | 119.3947 | 100.4374 | 70.8015 | 62.4817 | 127.6619 | 81.4659 | 173.1136 | 231.7394 | 298.5837 | 336.4373 | 355.5348 | 390.4458 |  |  |  | 437.2204 | 411.7327 | 366.2695 | 401.6046 | 3.2113 | 2.5765 | 888.7559 |  |  | 870.3088 |  |  | 311.8397 | 462.7165 | 317.7446 | 160.226 | 318.9822 | 226.9669 | 843.3974 | 716.7323 | 854.7747 | 822.5494 | 783.859 |  | 392.0052 | 495.3183 | 373.5916 | 741.872 | 430.7291 | 680.0415 |  | 848.0258 |  |  | 770.3628 | 847.7296 | 860.6019 | [6 empty] | 729.7161 |  |  | 725.304 |  |  | 295.1063 | 384.9286 | 398.5233 | 171.8934 | 316.6477 | 436.5281 | 236.3413 | 339.9464 |  | 344.7806 | 406.4039 | 256.4294 | 372.2632 | 313.7698 | 382.4369 | 169.3499 | 300.9847 |  | 362.3278 | 370.3761 | 470.8872 | 221.7888 | 317.7599 | 382.2488 | 244.9263 | 355.6066 | 334.4918 | 398.5016 | 273.8848 | 363.7792 | 0.44721 | 19.0482 | 1.6015 | 0.25382 | -39.8135 | 3.1162 | 1032.47 | 0.26 | 2.9199 | -0.19881 | 0.67884 | -1.0635 | 3.0263 | 2.3295 | 3.9547 | 0.21395 | 6.5386 | 5.2751 | 0.73839 | -1.2113 | 17.4299 | 15.4278
42810.5237 | 7231 | 64.9515 | 46.2098 | 34.2551 | 26.2168 | 19.9398 | 19.4342 | 19.4618 | 108.453 | 70.0397 | 45.6678 | 30.1138 | 19.088 | 16.4802 | 16.0385 | 182.3426 | 233.6561 | 424.7614 | 284.4279 | 240.3688 | 433.5767 |  |  |  | 216.3732 | 410.6175 | 431.9114 | 416.1013 | 252.6114 | 348.0577 | 137.2775 | 260.939 | 204.3505 | 189.1795 | 363.2271 | 263.0331 | 400.5131 | 213.4781 |  | 246.6733 | 209.7781 | 150.4896 | 193.2406 |  | 42.4611 | 92.4892 | 44.1081 | 91.0989 | 181.2218 | 220.2313 | 265.7857 | 7.6123 | 49.6853 | 10.5657 | 106.412 | 8.8258 | 42.7421 | 49.6593 | 55.4406 | 15.8662 |  |  | 2.793 | -0.16682 | 0.45263 | -0.56315 | 3.5499 | 2.9559 | 7.3629 | -6.5319 | 0.97146 | 3.0637 | 10.2659 | -0.0005454 | -0.00049284 | -0.00052569 | 391.817 | 460.7998 | 186.3629 | 106.6935 | 53.617 | 24.2227 | 17.178 | 87.8708 | 59.6257 | 35.1853 | 25.6785 | 19.896 | 19.2823 | 19.3674 | 132.0997 | 117.5635 | 99.3028 | 69.5425 | 59.7924 | 127.4658 | 81.405 | 173.1468 | 231.7272 | 298.5779 | 336.3781 | 355.4724 | 390.4139 |  |  |  | 437.1459 | 411.2015 | 364.9286 | 401.7469 | 3.2666 | 1.3306 | 888.8232 |  |  | 870.058 |  |  | 311.9253 | 462.5865 | 316.7481 | 160.2514 | 318.9325 | 226.3998 | 843.2319 | 716.698 | 855.0787 | 822.8102 | 783.9071 |  | 391.8521 | 496.6395 | 373.5 | 741.9761 | 430.6881 | 680.1513 |  | 848.4378 |  |  | 770.0613 | 847.6925 | 860.1812 | [6 empty] | 729.6998 |  |  | 725.332 |  |  | 294.4446 | 384.7696 | 398.1322 | 171.6651 | 317.0614 | 436.5202 | 236.0552 | 339.8434 |  | 343.9661 | 406.2385 | 256.3068 | 371.4 | 313.9751 | 382.6071 | 169.016 | 300.891 |  | 363.0989 | 369.8492 | 470.8213 | 221.5705 | 317.3674 | 382.4631 | 245.033 | 355.4041 | 335.0324 | 398.9163 | 273.4071 | 363.7679 | 0.38943 | 19.0502 | 1.6008 | 0.25388 | -39.8099 | 3.1162 | 1061.34 | 0.27 | 2.9028 | -0.54428 | 0.89653 | -1 | 2.9165 | 2.6614 | 4.2003 | 0.19814 | 6.4937 | 5.2678 | 0.9456 | -1.0926 | 17.4352 | 15.4158
42810.5237 | 7232 | 64.9536 | 46.2097 | 34.2536 | 26.2121 | 19.936 | 19.4267 | 19.461 | 108.4609 | 70.0549 | 45.6766 | 30.1215 | 19.0694 | 16.473 | 16.0318 | 182.3401 | 233.6454 | 424.775 | 284.3918 | 240.2436 | 433.5404 |  |  |  | 216.4936 | 410.5843 | 431.7013 | 415.7828 | 253.2862 | 347.3382 | 137.3058 | 260.914 | 203.8978 | 189.2233 | 363.2032 | 262.867 | 400.4556 | 213.2979 |  | 246.9684 | 210.0778 | 150.3204 | 192.4855 |  | 42.5113 | 92.3999 | 44.0522 | 91.2292 | 180.8543 | 219.9571 | 265.7635 | 8.0214 | 49.6219 | 10.3185 | 106.3695 | 8.8291 | 42.7331 | 49.6494 | 55.4398 | 15.8603 |  |  | 2.7575 | -0.018969 | 0.35932 | -0.49809 | 3.1425 | 1.4334 | 6.7781 | -6.112 | -0.052916 | 2.5378 | 10.3222 | -0.00044848 | -0.00049776 | -0.00052405 | 388.8878 | 460.8495 | 186.4107 | 106.6933 | 53.6297 | 24.2216 | 17.1739 | 87.8816 | 59.6359 | 35.1858 | 25.6757 | 19.8933 | 19.2765 | 19.3651 | 132.9209 | 119.5808 | 97.2377 | 66.5285 | 58.8065 | 127.528 | 81.3257 | 173.1728 | 231.7339 | 298.6069 | 336.3055 | 355.4221 | 390.3833 |  |  |  | 436.9573 | 411.4217 | 366.1932 | 401.5889 | 3.9167 | 2.6173 | 888.4153 |  |  | 870.0436 |  |  | 311.995 | 462.4725 | 316.8362 | 160.2938 | 318.8769 | 225.9324 | 842.4979 | 716.6444 | 855.7464 | 823.1232 | 783.8343 |  | 391.7821 | 496.4956 | 373.3432 | 742.0443 | 430.6048 | 680.3153 |  | 849.1297 |  |  | 771.1553 | 846.9621 | 858.966 | [6 empty] | 729.698 |  |  | 725.3703 |  |  | 293.6678 | 384.724 | 398.0922 | 171.9086 | 317.4548 | 436.5004 | 235.7222 | 339.6732 |  | 343.5191 | 406.2218 | 255.8651 | 370.7106 | 314.0238 | 382.9446 | 168.8568 | 300.8953 |  | 364.1361 | 369.5877 | 470.6852 | 221.7037 | 317.0495 | 382.3605 | 245.1864 | 355.4199 | 334.7816 | 398.5773 | 273.3252 | 363.9722 | 0.48611 | 19.051 | 1.6 | 0.25503 | -39.8545 | 3.1162 | 1067.28 | 0.26 | 2.8826 | -0.18351 | 0.7987 | -0.94036 | 2.7433 | 1.8527 | 4.0289 | 0.19355 | 6.4837 | 5.257 | 0.86217 | -0.87278 | 17.4506 | 15.3996
42810.5238 | 7233 | 64.9732 | 46.2187 | 34.2609 | 26.2274 | 19.9403 | 19.427 | 19.4632 | 108.4825 | 70.0694 | 45.6854 | 30.1285 | 19.0806 | 16.4816 | 16.0394 | 182.3324 | 233.6156 | 424.781 | 284.3431 | 240.4465 | 433.464 |  |  |  | 216.6117 | 410.5476 | 431.2394 | 415.5701 | 254.5679 | 346.8385 | 137.3274 | 260.8824 | 204.039 | 189.2668 | 363.1715 | 263.0014 | 400.4038 | 213.3205 |  | 247.3711 | 211.2974 | 153.4602 | 193.065 |  | 42.5659 | 92.3994 | 43.9538 | 91.0073 | 180.2511 | 219.6556 | 265.5791 | 8.2121 | 49.5395 | 10.1189 | 106.3414 | 8.8315 | 42.7381 | 49.6442 | 55.4575 | 15.868 |  |  | 2.655 | -0.10965 | -0.10657 | -0.16099 | 3.5854 | 1.7843 | 6.7209 | -5.9241 | 0.94266 | 3.0493 | 10.2069 | -0.00046327 | -0.00048791 | -0.00053555 | 384.6046 | 460.7642 | 186.4621 | 106.7054 | 53.6437 | 24.2292 | 17.1808 | 87.9026 | 59.6557 | 35.2004 | 25.6871 | 19.9015 | 19.2798 | 19.3608 | 139.9964 | 127.6006 | 105.503 | 65.5161 | 56.6561 | 127.6853 | 81.3651 | 173.2063 | 231.7375 | 298.621 | 336.2496 | 355.3817 | 390.3598 |  |  |  | 436.7943 | 411.481 | 367.3382 | 401.3451 | 1.9476 | 2.7859 | 888.3432 |  |  | 870.2245 |  |  | 312.0643 | 462.3437 | 313.9487 | 160.3315 | 318.8245 | 227.7896 | 844.0968 | 716.8987 | 855.9881 | 823.2381 | 784.0526 |  | 391.7646 | 495.8609 | 373.3042 | 742.0607 | 430.537 | 680.5031 |  | 849.3888 |  |  | 770.883 | 847.2518 | 859.4967 | [6 empty] | 729.699 |  |  | 725.3689 |  |  | 293.8331 | 384.8231 | 398.374 | 171.7592 | 317.2847 | 436.4952 | 235.6843 | 339.902 |  | 343.1547 | 406.5229 | 255.6114 | 370.8018 | 314.0809 | 383.1221 | 169.0855 | 300.8932 |  | 365.3135 | 368.9471 | 470.6625 | 221.8505 | 317.0728 | 382.394 | 245.3201 | 355.5604 | 334.4968 | 397.9546 | 273.3572 | 364.2034 | 0.42005 | 19.0541 | 1.5997 | 0.25589 | -39.7197 | 3.1162 | 1069.67 | 0.26 | 2.8274 | -0.44121 | -0.43497 | -0.53462 | 2.9294 | 2.0665 | 4.0107 | 0.18583 | 6.4979 | 5.2493 | 0.095785 | -1.7864 | 17.4295 | 15.3886
42810.5238 | 7234 | 64.9861 | 46.2218 | 34.2717 | 26.223 | 19.9403 | 19.4353 | 19.4634 | 108.4906 | 70.0806 | 45.6919 | 30.1324 | 19.0848 | 16.4827 | 16.0392 | 182.3388 | 233.6004 | 424.8003 | 284.2952 | 240.7978 | 433.421 |  |  |  | 216.7248 | 410.5262 | 430.9118 | 415.0684 | 251.6601 | 345.7943 | 137.3436 | 260.8374 | 204.7985 | 189.312 | 363.1335 | 263.1936 | 400.3302 | 213.455 |  | 246.0429 | 212.0804 | 153.6674 | 193.4474 |  | 42.6295 | 92.3197 | 43.9436 | 90.8521 | 180.3026 | 219.549 | 264.974 | 8.3134 | 49.4971 | 10.1396 | 106.3585 | 8.8262 | 42.7349 | 49.6283 | 55.4651 | 15.8514 |  |  | 2.5564 | -0.21085 | 0.1267 | -0.6604 | 4.0717 | 2.3842 | 7.0941 | -6.1527 | 0.55677 | 2.0009 | 10.1872 | -0.00045998 | -0.00048134 | -0.00053391 | 382.9984 | 460.5936 | 186.5151 | 106.7158 | 53.6574 | 24.2344 | 17.1764 | 87.9077 | 59.6625 | 35.2042 | 25.6923 | 19.9079 | 19.2858 | 19.361 | 136.1666 | 120.9789 | 104.8414 | 65.1061 | 58.3736 | 127.4789 | 81.4021 | 173.2279 | 231.7311 | 298.6357 | 336.1912 | 355.3297 | 390.331 |  |  |  | 436.6552 | 410.731 | 365.914 | 401.0519 | 2.0757 | 0.7037 | 889.5072 |  |  | 870.3534 |  |  | 312.131 | 462.2069 | 312.462 | 160.3513 | 318.76 | 227.9189 | 844.9191 | 716.8247 | 856.0515 | 823.2717 | 784.3762 |  | 391.7733 | 495.8014 | 373.1908 | 742.3749 | 430.4378 | 680.6153 |  | 849.5318 |  |  | 770.5823 | 847.89 | 860.3171 | [6 empty] | 729.6997 |  |  | 725.4133 |  |  | 293.7952 | 384.9315 | 398.7894 | 171.6818 | 317.0857 | 436.5205 | 236.3062 | 340.562 |  | 343.0634 | 406.7415 | 254.7054 | 371.1337 | 314.1511 | 382.5731 | 169.3249 | 301.0249 |  | 365.6076 | 367.778 | 470.6332 | 221.2104 | 317.0794 | 382.0632 | 245.2589 | 355.5835 | 333.7178 | 397.359 | 273.0584 | 364.0654 | 0.35707 | 19.055 | 1.5993 | 0.25655 | -39.7753 | 3.1162 | 1092.22 | 0.15 | 2.7721 | -0.61175 | 0.47423 | -1.0827 | 3.1214 | 2.3885 | 4.1201 | 0.17767 | 6.4895 | 5.23 | 0.49537 | -1.7084 | 17.4117 | 15.3816
42810.5238 | 7235 | 64.9884 | 46.216 | 34.2698 | 26.2225 | 19.9375 | 19.4276 | 19.4594 | 108.4966 | 70.0875 | 45.6982 | 30.1369 | 19.0787 | 16.4814 | 16.0328 | 182.3275 | 233.582 | 424.8082 | 284.2453 | 240.9252 | 433.4374 |  |  |  | 216.8293 | 410.486 | 430.9757 | 415.427 | 252.3067 | 345.027 | 137.3581 | 260.8042 | 204.685 | 189.3507 | 363.1076 | 263.2974 | 400.2829 | 213.8409 |  | 245.2246 | 212.0023 | 153.5041 | 195.3672 |  | 42.6757 | 92.2407 | 43.9466 | 90.7197 | 180.373 | 219.5646 | 264.5711 | 8.7557 | 49.4756 | 10.4867 | 106.3724 | 8.8353 | 42.7581 | 49.621 | 55.4846 | 15.8588 |  |  | 2.6425 | -0.49669 | 0.13787 | -0.3509 | 3.7523 | 2.5958 | 6.8398 | -5.8597 | 0.6241 | 3.1764 | 10.1658 | -0.00046819 | -0.00058647 | -0.00052898 | 384.1539 | 460.3272 | 186.5754 | 106.7207 | 53.6682 | 24.2346 | 17.1764 | 87.9209 | 59.6752 | 35.2147 | 25.6927 | 19.9044 | 19.2868 | 19.3686 | 131.1824 | 110.4777 | 94.1928 | 62.1736 | 57.8228 | 127.2798 | 81.2777 | 173.2587 | 231.7323 | 298.6542 | 336.1396 | 355.2897 | 390.3017 |  |  |  | 436.5172 | 410.3309 | 364.2085 | 401.2088 | 2.8308 | 2.1528 | 890.0031 |  |  | 870.5489 |  |  | 312.2215 | 462.0921 | 309.7751 | 160.3899 | 318.7116 | 228.676 | 845.9214 | 716.9691 | 856.3635 | 823.5056 | 784.6148 |  | 391.7619 | 495.45 | 373.1113 | 742.4556 | 430.4105 | 680.7641 |  | 849.8848 |  |  | 770.6568 | 848.9188 | 861.23 | [6 empty] | 729.7051 |  |  | 725.4592 |  |  | 293.288 | 384.8352 | 399.4164 | 172.4896 | 317.4866 | 436.5057 | 236.3461 | 341.0753 |  | 342.6009 | 406.3835 | 254.8179 | 371.0041 | 314.0668 | 382.0506 | 169.5177 | 301.0959 |  | 364.7824 | 367.3917 | 470.6341 | 220.7358 | 316.9356 | 381.9815 | 245.1928 | 355.4337 | 333.4082 | 397.204 | 273.1464 | 363.7044 | 0.40464 | 19.0571 | 1.5988 | 0.25605 | -39.8666 | 3.1162 | 1102.14 | 0.22 | 2.8166 | -0.93884 | 0.49463 | -0.78911 | 2.9965 | 2.4923 | 4.0456 | 0.16996 | 6.4921 | 5.2249 | 1.0241 | -0.54027 | 17.3538 | 15.3622
42810.5238 | 7236 | 64.9966 | 46.2217 | 34.2747 | 26.2242 | 19.9331 | 19.4227 | 19.4615 | 108.5034 | 70.0998 | 45.7066 | 30.1399 | 19.0804 | 16.4781 | 16.0288 | 182.3374 | 233.5658 | 424.8227 | 284.2211 | 240.8761 | 433.4348 |  |  |  | 216.9709 | 410.4517 | 430.44 | 415.4259 | 252.543 | 344.1272 | 137.3834 | 260.776 | 204.6078 | 189.3941 | 363.0714 | 263.7859 | 400.2111 | 214.5888 |  | 245.2756 | 212.3139 | 154.0918 | 195.8097 |  | 42.8507 | 92.1696 | 43.9045 | 90.5358 | 180.4127 | 219.7682 | 264.4364 | 9.0419 | 49.4516 | 10.6259 | 106.3477 | 8.8342 | 42.7823 | 49.5986 | 55.489 | 15.8478 |  |  | 2.8876 | -0.52561 | 0.12802 | -0.38573 | 3.8863 | 2.8396 | 7.1322 | -5.9057 | 0.26954 | 2.8135 | 10.315 | -0.00046819 | -0.00051091 | -0.00056183 | 382.18 | 460.0884 | 186.6244 | 106.723 | 53.6819 | 24.2468 | 17.1943 | 87.9324 | 59.6813 | 35.2162 | 25.7037 | 19.9114 | 19.2792 | 19.3682 | 131.3327 | 114.9958 | 95.1647 | 61.7043 | 57.7214 | 127.1658 | 81.2303 | 173.2894 | 231.7263 | 298.6643 | 336.0722 | 355.2395 | 390.2653 |  |  |  | 436.291 | 410.7523 | 365.132 | 401.43 | 2.3587 | 2.5776 | 890.6461 |  |  | 870.7288 |  |  | 312.2796 | 461.9747 | 309.2231 | 160.4176 | 318.6704 | 229.0541 | 847.2157 | 717.1578 | 856.3073 | 823.5486 | 785.3065 |  | 391.6036 | 494.4847 | 373.0136 | 742.3709 | 430.4623 | 680.9224 |  | 849.8639 |  |  | 770.3055 | 850.264 | 862.5515 | [6 empty] | 729.7241 |  |  | 725.4118 |  |  | 292.7745 | 385.0805 | 399.1185 | 173.1492 | 317.8418 | 436.5352 | 235.9886 | 341.2017 |  | 342.4492 | 406.1293 | 255.2068 | 370.8716 | 313.9406 | 381.5438 | 169.9581 | 300.965 |  | 363.9325 | 367.0641 | 470.6156 | 220.484 | 316.8631 | 382.0174 | 244.8772 | 355.2372 | 332.9395 | 397.5299 | 273.5035 | 363.9334 | 0.20087 | 19.0581 | 1.5995 | 0.25684 | -39.8457 | 3.1162 | 1102.61 | 0.19 | 2.9422 | -0.96568 | 0.47658 | -0.82726 | 3.0502 | 2.6073 | 4.1321 | 0.13581 | 6.5103 | 5.2327 | 0.99311 | -0.65402 | 17.3345 | 15.3315
42810.5238 | 7237 | 65.0159 | 46.2346 | 34.2752 | 26.2319 | 19.9336 | 19.4288 | 19.4588 | 108.524 | 70.1214 | 45.7126 | 30.1395 | 19.0846 | 16.4803 | 16.0443 | 182.3435 | 233.5379 | 424.8302 | 284.1661 | 240.7894 | 433.3824 |  |  |  | 217.0815 | 410.4017 | 429.575 | 415.77 | 250.0332 | 341.6539 | 137.4029 | 260.7476 | 204.5427 | 189.4276 | 363.0272 | 263.8682 | 400.1389 | 214.6445 |  | 244.7469 | 213.14 | 154.5241 | 195.8591 |  | 42.7167 | 91.9447 | 43.8277 | 90.4294 | 180.5357 | 219.9294 | 264.3014 | 9.0129 | 49.4453 | 10.7453 | 106.34 | 8.8295 | 42.8198 | 49.5722 | 55.5022 | 15.8467 |  |  | 1.9282 | -0.75165 | 0.15496 | -0.59469 | 4.4055 | 2.5544 | 7.127 | -5.4378 | 1.0184 | 2.9414 | 10.2691 | -0.00053719 | -0.00038934 | -0.00054376 | 384.7271 | 459.9014 | 186.6752 | 106.736 | 53.6912 | 24.2494 | 17.1827 | 87.9368 | 59.6897 | 35.2223 | 25.7002 | 19.9055 | 19.2804 | 19.3618 | 127.2411 | 114.2005 | 96.2275 | 61.9777 | 57.313 | 126.9275 | 81.1869 | 173.3216 | 231.7156 | 298.6892 | 336.011 | 355.2014 | 390.2331 |  |  |  | 436.1318 | 411.425 | 365.5324 | 402.1642 | 2.9495 | 2.2385 | 890.8108 |  |  | 870.6647 |  |  | 312.3463 | 461.8361 | 310.2422 | 160.4544 | 318.6302 | 228.9069 | 847.3063 | 717.1148 | 856.0217 | 823.439 | 785.8197 |  | 391.5129 | 493.8141 | 372.8575 | 742.3525 | 430.4343 | 680.949 |  | 849.4587 |  |  | 771.0042 | 851.5615 | 863.8225 | [6 empty] | 729.7261 |  |  | 725.4177 |  |  | 292.4703 | 385.1536 | 398.7995 | 173.0477 | 317.9152 | 436.5749 | 235.9401 | 341.1524 |  | 342.2526 | 405.318 | 255.3706 | 371.0908 | 313.4966 | 381.0389 | 170.2117 | 301.0812 |  | 364.5936 | 367.0072 | 470.5724 | 220.183 | 316.8001 | 382.0001 | 244.836 | 355.0748 | 333.0206 | 397.625 | 273.3977 | 363.7786 | 0.56219 | 19.0592 | 1.6005 | 0.25667 | -39.7637 | 3.1162 | 1104.08 | 0.23 | 2.3994 | -1.1545 | 0.52418 | -1.0269 | 3.248 | 2.4733 | 4.1312 | 0.11299 | 6.515 | 5.2303 | 1.4178 | -0.77736 | 17.3261 | 15.2938
42810.5238 | 7238 | 65.0357 | 46.2329 | 34.2817 | 26.2367 | 19.9364 | 19.4303 | 19.4566 | 108.5355 | 70.1356 | 45.7243 | 30.1587 | 19.0899 | 16.4806 | 16.0384 | 182.3409 | 233.5149 | 424.8398 | 284.1246 | 241.223 | 433.3248 |  |  |  | 217.1884 | 410.3372 | 429.8712 | 415.8009 | 253.0408 | 341.7695 | 137.4177 | 260.7166 | 204.4288 | 189.4645 | 362.9932 | 263.8536 | 400.0643 | 214.4521 |  | 243.8664 | 212.3072 | 154.6482 | 195.8393 |  | 42.5804 | 91.7372 | 43.8129 | 90.5606 | 180.5303 | 219.784 | 264.131 | 8.6836 | 49.4236 | 11.0959 | 106.2817 | 8.8233 | 42.858 | 49.5568 | 55.5206 | 15.8406 |  |  | 2.5525 | -0.72668 | 0.18847 | -0.22605 | 4.2418 | 1.8933 | 6.6854 | -5.8406 | 0.48749 | 3.3753 | 10.2508 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00053062 | 385.0733 | 459.6928 | 186.7305 | 106.7392 | 53.7024 | 24.2588 | 17.19 | 87.9521 | 59.7019 | 35.2348 | 25.7017 | 19.9077 | 19.2878 | 19.363 | 124.7542 | 112.3293 | 95.673 | 64.4462 | 59.9419 | 126.6982 | 81.1189 | 173.3526 | 231.7173 | 298.7116 | 335.9489 | 355.1454 | 390.2023 |  |  |  | 435.9986 | 411.9972 | 366.4109 | 401.7062 | 3.0437 | 2.1504 | 889.9651 |  |  | 870.7567 |  |  | 312.4295 | 461.6853 | 312.4076 | 160.4834 | 318.5837 | 227.5293 | 847.3908 | 717.2463 | 855.4722 | 823.2252 | 786.0559 |  | 391.3977 | 494.9668 | 372.655 | 742.4413 | 430.4138 | 680.8801 |  | 848.6674 |  |  | 770.9775 | 852.0651 | 864.2169 | [6 empty] | 729.7484 |  |  | 725.3926 |  |  | 292.399 | 384.6812 | 398.7375 | 172.8742 | 318.0193 | 436.5691 | 235.9544 | 341.3651 |  | 342.0341 | 404.4062 | 254.8251 | 370.796 | 313.3882 | 380.9448 | 170.5594 | 301.0993 |  | 364.1393 | 367.3685 | 470.5233 | 219.5512 | 316.7158 | 382.5455 | 244.7417 | 354.9655 | 333.7441 | 397.5435 | 273.0259 | 363.8225 | 0.22302 | 19.0615 | 1.6013 | 0.25709 | -39.7927 | 3.1162 | 1103.18 | 0.22 | 2.7609 | -1.1348 | 0.57792 | -0.63291 | 3.1867 | 2.129 | 4.0006 | 0.095556 | 6.465 | 5.2256 | 1.6653 | -0.72399 | 17.3194 | 15.292
42810.5238 | 7239 | 65.0427 | 46.2405 | 34.2827 | 26.2354 | 19.9444 | 19.4291 | 19.4554 | 108.5448 | 70.1452 | 45.7308 | 30.152 | 19.0864 | 16.4796 | 16.0343 | 182.3391 | 233.4947 | 424.8567 | 284.0844 | 241.6539 | 433.2574 |  |  |  | 217.2987 | 410.2499 | 430.1822 | 415.8899 | 254.6677 | 343.5722 | 137.4304 | 260.6832 | 204.9081 | 189.4988 | 362.9389 | 263.9331 | 399.9889 | 214.4882 |  | 244.0724 | 212.5109 | 154.7234 | 196.004 |  | 42.6045 | 91.6378 | 43.7686 | 90.5076 | 180.2735 | 219.4968 | 263.8391 | 8.4215 | 49.4144 | 11.432 | 106.1981 | 8.8211 | 42.8992 | 49.5563 | 55.5301 | 15.8433 |  |  | 2.3573 | -0.80817 | -0.13352 | -0.93705 | 4.2372 | 1.7521 | 6.4541 | -5.8038 | 0.57662 | 2.598 | 10.0925 | -0.00046327 | -0.00047969 | -0.00054212 | 384.285 | 459.6134 | 186.7782 | 106.7479 | 53.7105 | 24.262 | 17.1856 | 87.9665 | 59.7172 | 35.2336 | 25.7005 | 19.9065 | 19.2829 | 19.3602 | 126.7845 | 117.193 | 95.4468 | 64.0812 | 60.0248 | 126.7128 | 81.052 | 173.3884 | 231.7253 | 298.7271 | 335.8895 | 355.0968 | 390.1745 |  |  |  | 435.8849 | 411.5217 | 366.1888 | 401.8794 | 2.3121 | 2.7084 | 888.9255 |  |  | 870.4873 |  |  | 312.4939 | 461.5172 | 314.3311 | 160.5054 | 318.5219 | 227.4948 | 846.858 | 717.2145 | 854.6188 | 822.8736 | 786.3243 |  | 391.2611 | 496.573 | 372.4392 | 742.3819 | 430.3438 | 680.7667 |  | 847.5203 |  |  | 770.6992 | 852.468 | 864.4109 | [6 empty] | 729.7721 |  |  | 725.2955 |  |  | 292.7465 | 384.5011 | 399.123 | 172.6806 | 317.8949 | 436.5472 | 235.2917 | 341.1992 |  | 341.9742 | 404.1312 | 254.0379 | 370.1566 | 313.0662 | 380.7533 | 169.9514 | 300.9077 |  | 362.0731 | 367.0829 | 470.4712 | 220.0014 | 316.8096 | 382.2746 | 244.792 | 354.8635 | 333.4836 | 397.4208 | 273.1026 | 363.8423 | 0.47398 | 19.0621 | 1.6019 | 0.25706 | -39.8581 | 3.1162 | 1106.62 | 0.26 | 2.6572 | -1.1966 | -0.48636 | -1.2885 | 3.184 | 2.0474 | 3.9296 | 0.075216 | 6.4012 | 5.2198 | 1.4416 | -0.70696 | 17.3076 | 15.2748
42810.5238 | 7240 | 65.0643 | 46.256 | 34.3069 | 26.2457 | 19.9582 | 19.4369 | 19.462 | 108.5599 | 70.1658 | 45.7553 | 30.1771 | 19.0975 | 16.4882 | 16.0441 | 182.3356 | 233.4683 | 424.8638 | 284.0421 | 241.825 | 433.2561 |  |  |  | 217.4124 | 410.1607 | 430.5319 | 415.5122 | 257.3698 | 345.0774 | 137.4587 | 260.644 | 205.1383 | 189.5501 | 362.9065 | 263.6215 | 399.9215 | 214.3206 |  | 244.525 | 212.9025 | 154.5005 | 195.6861 |  | 42.7285 | 91.6122 | 43.7065 | 90.4709 | 180.1 | 219.3628 | 263.4876 | 8.1721 | 49.3913 | 11.4093 | 106.131 | 8.816 | 42.9139 | 49.5348 | 55.5333 | 15.8491 |  |  | 2.4342 | -0.69514 | 0.34092 | -1.2939 | 4.0178 | 0.63694 | 6.025 | -5.5797 | 0.49002 | 1.9573 | 10.2089 | -0.00045012 | -0.00049776 | -0.00053883 | 383.3282 | 459.6698 | 186.8363 | 106.7556 | 53.7219 | 24.2688 | 17.1925 | 87.9849 | 59.733 | 35.2497 | 25.706 | 19.9107 | 19.2867 | 19.3588 | 130.6327 | 119.1757 | 93.7535 | 64.0887 | 56.4337 | 126.7593 | 80.9793 | 173.4136 | 231.7213 | 298.7412 | 335.8279 | 355.061 | 390.1382 |  |  |  | 435.8029 | 411.0496 | 366.2491 | 401.9061 | 1.8228 | 1.9172 | 888.0333 |  |  | 870.2695 |  |  | 312.5646 | 461.3502 | 313.2133 | 160.5509 | 318.4928 | 226.5852 | 848.6281 | 717.2136 | 852.8 | 821.9899 | 786.6487 |  | 391.157 | 500.2173 | 372.1553 | 742.4125 | 430.1084 | 680.4424 |  | 844.98 |  |  | 770.8394 | 852.0494 | 864.0842 | [6 empty] | 729.786 |  |  | 725.1671 |  |  | 293.5172 | 384.6858 | 399.1735 | 172.4041 | 317.5238 | 436.5195 | 234.9418 | 341.5516 |  | 341.5531 | 403.8056 | 253.764 | 370.2237 | 312.7426 | 380.8666 | 169.8097 | 300.9049 |  | 362.3874 | 367.2046 | 470.4195 | 220.8528 | 317.0804 | 382.332 | 245.2684 | 354.8014 | 333.5489 | 397.065 | 273.1528 | 363.6641 | 0.27136 | 19.0633 | 1.6024 | 0.25674 | -39.9182 | 3.1162 | 1102.23 | 0.22 | 2.7034 | -1.1097 | 0.77714 | -1.514 | 3.1 | 1.2343 | 3.7962 | 0.056393 | 6.2748 | 5.1938 | 1.0198 | -0.52763 | 17.3098 | 15.2652
42810.5238 | 7241 | 65.0627 | 46.2504 | 34.3002 | 26.248 | 19.9448 | 19.4268 | 19.4588 | 108.5645 | 70.1734 | 45.7517 | 30.1661 | 19.0884 | 16.4849 | 16.0335 | 182.3385 | 233.4387 | 424.8714 | 283.9991 | 242.3972 | 433.2378 |  |  |  | 217.5328 | 410.0757 | 430.8487 | 415.8183 | 259.643 | 346.6167 | 137.4756 | 260.6228 | 205.0569 | 189.5858 | 362.8622 | 263.7839 | 399.8677 | 214.525 |  | 244.2561 | 213.1365 | 155.0576 | 197.6051 |  | 42.6883 | 91.3827 | 43.6257 | 89.9911 | 179.5727 | 219.5253 | 263.1823 | 8.0901 | 49.3506 | 11.1103 | 106.0781 | 8.8158 | 42.9502 | 49.509 | 55.5374 | 15.8502 |  |  | 2.0169 | -0.18719 | -0.024436 | -0.83388 | 3.7944 | 1.461 | 6.2964 | -5.907 | 0.72218 | 2.8917 | 10.2868 | -0.00050433 | -0.00050926 | -0.0005799 | 382.4623 | 459.8261 | 186.8847 | 106.7612 | 53.7272 | 24.2616 | 17.1892 | 87.9858 | 59.7425 | 35.2515 | 25.7086 | 19.9068 | 19.2824 | 19.3519 | 128.2503 | 116.0309 | 88.2157 | 62.5348 | 52.6969 | 126.522 | 80.8493 | 173.4445 | 231.7168 | 298.7634 | 335.759 | 355.0167 | 390.1082 |  |  |  | 435.7443 | 410.5701 | 366.0782 | 399.7524 | 1.557 | 1.624 | 887.8173 |  |  | 869.9681 |  |  | 312.62 | 461.1873 | 313.828 | 160.5807 | 318.4402 | 226.1997 | 848.5628 | 717.2461 | 851.1741 | 821.1817 | 787.115 |  | 391.0504 | 502.0577 | 371.8676 | 742.3973 | 430.0005 | 680.0736 |  | 842.8263 |  |  | 770.8323 | 852.6141 | 864.931 | [6 empty] | 729.7848 |  |  | 725.082 |  |  | 293.5846 | 384.7539 | 398.8546 | 171.9186 | 317.3628 | 436.429 | 234.9998 | 341.7631 |  | 341.2671 | 403.5251 | 253.5477 | 369.914 | 312.75 | 381.1134 | 170.1589 | 301.1307 |  | 362.5091 | 367.1907 | 470.4251 | 221.0781 | 317.1519 | 383.1366 | 245.8393 | 354.8667 | 333.4544 | 396.9827 | 273.296 | 363.719 | 0.41928 | 19.0639 | 1.6048 | 0.25644 | -39.8198 | 3.1162 | 1097.58 | 0.24 | 2.4639 | -0.57567 | -0.20799 | -1.215 | 3.0131 | 1.8697 | 3.8814 | 0.033394 | 6.1981 | 5.1827 | 1.2547 | 0.071932 | 17.2513 | 15.3187
42810.5239 | 7242 | 65.0714 | 46.2533 | 34.2914 | 26.243 | 19.9506 | 19.4279 | 19.4603 | 108.5724 | 70.1862 | 45.7614 | 30.1688 | 19.0962 | 16.4814 | 16.0339 | 182.3361 | 233.4212 | 424.8821 | 283.9579 | 242.9024 | 433.1748 |  |  |  | 217.6427 | 409.9939 | 431.3451 | 416.4642 | 261.0127 | 347.9878 | 137.4908 | 260.588 | 205.4866 | 189.6239 | 362.8252 | 264.1606 | 399.8028 | 215.1787 |  | 244.0876 | 213.3303 | 155.089 | 198.7214 |  | 42.6898 | 91.2105 | 43.6412 | 90.0591 | 179.778 | 219.7264 | 263.0565 | 8.2098 | 49.3038 | 10.8928 | 106.0347 | 8.8035 | 42.9745 | 49.4952 | 55.5411 | 15.8474 |  |  | 2.7601 | -0.22727 | 0.049164 | -0.37127 | 4.0769 | 1.823 | 6.5139 | -5.4279 | 0.52544 | 2.736 | 10.0545 | -0.00046655 | -0.00055526 | -0.0005799 | 379.6738 | 460.1976 | 186.9456 | 106.7721 | 53.7374 | 24.2666 | 17.1899 | 88.0005 | 59.7521 | 35.253 | 25.7093 | 19.9128 | 19.2831 | 19.3505 | 123.8182 | 116.3248 | 87.1966 | 60.9614 | 51.2602 | 126.3111 | 80.731 | 173.4731 | 231.7198 | 298.7829 | 335.6996 | 354.9709 | 390.0702 |  |  |  | 435.7223 | 410.4474 | 365.605 | 399.732 | 2.055 | 1.7307 | 886.6518 |  |  | 869.2401 |  |  | 312.686 | 461.0357 | 315.1667 | 160.61 | 318.4077 | 225.9903 | 849.6289 | 717.2527 | 849.972 | 820.5406 | 787.5878 |  | 391.0203 | 501.1587 | 371.5984 | 742.5492 | 429.9205 | 679.7863 |  | 841.1672 |  |  | 770.8294 | 853.2416 | 865.6779 | [6 empty] | 729.7885 |  |  | 725.0849 |  |  | 293.7635 | 384.8045 | 398.3273 | 172.0098 | 317.8251 | 436.2582 | 235.1511 | 341.9075 |  | 341.2167 | 403.4127 | 253.0193 | 369.3916 | 312.4849 | 381.1924 | 170.6537 | 301.0991 |  | 362.9134 | 367.6624 | 470.4631 | 220.3207 | 317.1306 | 383.5634 | 246.2229 | 354.8476 | 333.5465 | 397.1572 | 273.2706 | 363.8952 | 0.28658 | 19.0659 | 1.6063 | 0.25699 | -39.8038 | 3.1162 | 1094.85 | 0.28 | 2.8855 | -0.63417 | 0.29496 | -0.81055 | 3.1239 | 2.089 | 3.9487 | 0.017418 | 6.1992 | 5.17 | 1.7207 | 0.17082 | 17.214 | 15.3168
42810.5239 | 7243 | 65.0923 | 46.261 | 34.3035 | 26.2458 | 19.9509 | 19.4305 | 19.4597 | 108.588 | 70.2038 | 45.7742 | 30.178 | 19.0998 | 16.4851 | 16.036 | 182.33 | 233.402 | 424.889 | 283.9082 | 243.2676 | 433.1554 |  |  |  | 217.7588 | 409.9208 | 431.7385 | 416.5116 | 261.9444 | 350.2131 | 137.5129 | 260.5652 | 205.3816 | 189.6619 | 362.7787 | 264.4394 | 399.7427 | 215.4475 |  | 244.8714 | 213.3329 | 155.1638 | 199.0609 |  | 42.7339 | 91.2028 | 43.6468 | 90.7831 | 180.5377 | 219.786 | 262.3067 | 8.5385 | 49.271 | 10.5886 | 105.9705 | 8.8173 | 42.9928 | 49.5027 | 55.5479 | 15.8485 |  |  | 2.5912 | -0.045909 | -0.32079 | -0.76488 | 3.6097 | 2.333 | 6.4088 | -5.6349 | -0.30551 | 2.8495 | 10.2888 | -0.00049284 | -0.00054212 | -0.00057497 | 386.8571 | 460.1751 | 186.9976 | 106.7713 | 53.746 | 24.269 | 17.1856 | 88.0257 | 59.7594 | 35.2612 | 25.7187 | 19.9078 | 19.2837 | 19.3519 | 126.2858 | 114.8385 | 87.1028 | 59.1025 | 50.6475 | 126.2362 | 80.6162 | 173.4957 | 231.7234 | 298.8031 | 335.6453 | 354.9308 | 390.0386 |  |  |  | 435.7776 | 410.663 | 363.5097 | 400.1945 | 1.2106 | 0.34537 | 886.2046 |  |  | 868.455 |  |  | 312.7584 | 460.9039 | 318.2714 | 160.6427 | 318.3543 | 226.9183 | 849.8935 | 717.239 | 849.3524 | 820.239 | 788.0403 |  | 391.1292 | 500.1604 | 371.2346 | 742.5657 | 429.9038 | 679.6711 |  | 840.0175 |  |  | 771.4843 | 854.0492 | 866.7103 | [6 empty] | 729.8005 |  |  | 725.11 |  |  | 293.8342 | 384.8615 | 398.2384 | 172.1425 | 318.4133 | 435.971 | 235.4662 | 342.2094 |  | 341.2369 | 403.6481 | 252.633 | 369.2495 | 311.9449 | 381.0855 | 170.7238 | 300.9889 |  | 363.0861 | 368.3841 | 470.4256 | 220.4557 | 317.1566 | 383.6326 | 246.7198 | 354.8773 | 333.9013 | 397.6462 | 273.1806 | 364.1337 | 0.43006 | 19.0661 | 1.6079 | 0.258 | -39.8018 | 3.1162 | 1083.91 | 0.17 | 2.8009 | -0.28502 | -0.75342 | -1.1634 | 2.9397 | 2.3633 | 3.917 | 0.015113 | 6.1948 | 5.1677 | 1.4371 | 0.16734 | 17.1988 | 15.31
42810.5239 | 7244 | 65.1034 | 46.2593 | 34.2982 | 26.2445 | 19.945 | 19.4294 | 19.4576 | 108.5855 | 70.2091 | 45.7767 | 30.176 | 19.0968 | 16.4816 | 16.0303 | 182.3296 | 233.3815 | 424.8955 | 283.8614 | 243.7766 | 433.1582 |  |  |  | 217.8664 | 409.8579 | 431.3658 | 416.1547 | 262.3712 | 349.6973 | 137.5263 | 260.5349 | 205.1322 | 189.7051 | 362.7408 | 264.503 | 399.6834 | 215.4515 |  | 245.2091 | 213.6564 | 155.7487 | 199.5723 |  | 42.7613 | 91.1477 | 43.5444 | 90.9722 | 180.8412 | 219.488 | 261.7708 | 8.5635 | 49.2275 | 10.6366 | 105.9295 | 8.8173 | 43.0023 | 49.5119 | 55.5311 | 15.838 |  |  | 2.2771 | -0.21939 | 0.074132 | -0.52503 | 3.7556 | 2.3744 | 7.152 | -5.9549 | 0.93954 | 2.6311 | 10.218 | -0.00054705 | -0.00045177 | -0.00056348 | 388.5101 | 459.8321 | 187.0419 | 106.7615 | 53.7519 | 24.2751 | 17.1793 | 88.0245 | 59.7679 | 35.2642 | 25.7166 | 19.9023 | 19.2817 | 19.3476 | 123.0474 | 111.7324 | 80.6653 | 57.2886 | 50.2406 | 126.0498 | 80.4325 | 173.5135 | 231.72 | 298.8136 | 335.5814 | 354.8821 | 390.0026 |  |  |  | 435.7185 | 410.6881 | 362.2218 | 400.333 | 2.1786 | 1.7332 | 886.163 |  |  | 867.9551 |  |  | 312.8117 | 460.7584 | 316.1405 | 160.677 | 318.3109 | 226.0546 | 848.4829 | 717.2514 | 848.4249 | 819.7898 | 788.1349 |  | 391.2443 | 501.8194 | 371.0043 | 742.6086 | 429.9315 | 679.6268 |  | 839.072 |  |  | 772.1182 | 853.5829 | 866.0867 | [6 empty] | 729.7954 |  |  | 725.1511 |  |  | 293.6987 | 384.7894 | 398.5892 | 171.8933 | 318.7159 | 435.7397 | 234.8973 | 342.1923 |  | 341.0851 | 403.7431 | 252.6182 | 369.4859 | 311.6587 | 380.9705 | 171.1206 | 300.9079 |  | 362.7178 | 368.6685 | 470.3278 | 220.9555 | 317.0879 | 383.5629 | 247.1022 | 354.9631 | 333.5467 | 398.0688 | 273.0648 | 364.4506 | 0.33993 | 19.0674 | 1.609 | 0.25869 | -39.8405 | 3.1162 | 1047.27 | 0.28 | 2.6245 | -0.62302 | 0.36216 | -0.9638 | 2.9976 | 2.3834 | 4.1366 | 0.023339 | 6.1283 | 5.1695 | 1.7735 | 0.86035 | 17.1788 | 15.2997
42810.5239 | 7245 | 65.1101 | 46.2608 | 34.3008 | 26.2451 | 19.9463 | 19.4251 | 19.4515 | 108.6044 | 70.2225 | 45.7836 | 30.1897 | 19.0986 | 16.483 | 16.0303 | 182.3222 | 233.3609 | 424.9001 | 283.8195 | 244.1933 | 433.1913 |  |  |  | 217.9698 | 409.794 | 430.8533 | 416.664 | 264.2551 | 349.2637 | 137.545 | 260.5085 | 205.3248 | 189.7476 | 362.7097 | 264.5956 | 399.6232 | 215.6045 |  | 245.2835 | 213.9642 | 156.0922 | 200.3498 |  | 42.697 | 91.0633 | 43.4086 | 90.8165 | 180.9355 | 219.2887 | 261.8776 | 8.6339 | 49.1988 | 11.1201 | 105.8574 | 8.8117 | 43.006 | 49.5268 | 55.5057 | 15.8305 |  |  | 2.467 | -0.66097 | -0.72295 | -0.92522 | 4.4929 | 2.5518 | 7.0843 | -5.7808 | 0.66185 | 2.9089 | 10.2168 | -0.00051419 | -0.00049941 | -0.00057497 | 389.6478 | 459.6214 | 187.1101 | 106.7824 | 53.7796 | 24.2803 | 17.195 | 88.0477 | 59.7905 | 35.2778 | 25.7296 | 19.9112 | 19.2914 | 19.3559 | 123.1022 | 114.5767 | 86.5607 | 58.2078 | 51.8532 | 125.9537 | 80.3801 | 173.5413 | 231.7225 | 298.8334 | 335.5271 | 354.839 | 389.9784 |  |  |  | 435.5933 | 410.8253 | 362.5578 | 401.0104 | 2.7467 | 3.1494 | 885.9278 |  |  | 867.2782 |  |  | 312.8714 | 460.6354 | 313.9061 | 160.7096 | 318.2695 | 226.8952 | 850.3198 | 717.1651 | 848.0421 | 819.6769 | 788.1492 |  | 391.2878 | 502.7367 | 370.7539 | 742.6625 | 429.8746 | 679.5797 |  | 838.6493 |  |  | 771.9704 | 853.3061 | 865.8338 | [6 empty] | 729.7921 |  |  | 725.2102 |  |  | 294.549 | 384.924 | 399.1076 | 171.6549 | 318.6632 | 435.6723 | 234.2216 | 342.2632 |  | 341.6006 | 403.5935 | 253.1394 | 370.1001 | 311.5227 | 381.3849 | 171.2372 | 300.8237 |  | 363.8474 | 368.4486 | 470.2139 | 221.1025 | 317.1169 | 383.4438 | 246.8778 | 354.9112 | 332.9792 | 398.227 | 272.9764 | 364.7485 | 0.51327 | 19.0679 | 1.6099 | 0.25822 | -39.8164 | 3.1161 | 1053.6 | 0.32 | 2.7308 | -1.0813 | -1.1308 | -1.2793 | 3.278 | 2.4704 | 4.1161 | 0.027043 | 6.0807 | 5.1619 | 1.7554 | 0.19898 | 17.1514 | 15.2673
42810.5239 | 7246 | 65.117 | 46.2647 | 34.2993 | 26.2433 | 19.9432 | 19.4222 | 19.4434 | 108.6149 | 70.2371 | 45.7911 | 30.1928 | 19.0955 | 16.4761 | 16.0263 | 182.3202 | 233.3434 | 424.9164 | 283.7768 | 244.5923 | 433.1968 |  |  |  | 218.081 | 409.7427 | 430.8047 | 416.9269 | 264.2086 | 350.2372 | 137.5715 | 260.4921 | 205.5968 | 189.7987 | 362.6823 | 264.8781 | 399.5632 | 215.882 |  | 245.7105 | 214.4162 | 156.0606 | 199.9088 |  | 42.6366 | 91.0085 | 43.3432 | 90.6293 | 180.7698 | 219.0648 | 262.1661 | 8.6657 | 49.1919 | 11.2026 | 105.7865 | 8.801 | 43.0308 | 49.5463 | 55.4876 | 15.8297 |  |  | 2.4407 | -0.51443 | -0.11249 | -0.72217 | 4.4239 | 2.2416 | 6.8516 | -5.4864 | 0.42152 | 2.9918 | 10.4046 | -0.00047476 | -0.00050598 | -0.00057005 | 389.5891 | 459.7542 | 187.1553 | 106.7885 | 53.7842 | 24.2779 | 17.1912 | 88.0438 | 59.7927 | 35.2781 | 25.7264 | 19.9158 | 19.2821 | 19.3476 | 127.0378 | 119.8706 | 94.972 | 62.1266 | 58.1295 | 125.957 | 80.421 | 173.5644 | 231.713 | 298.8431 | 335.4549 | 354.7823 | 389.9395 |  |  |  | 435.5172 | 410.7353 | 363.6345 | 400.6744 | 3.1464 | 3.3236 | 885.4621 |  |  | 866.7577 |  |  | 312.9327 | 460.5074 | 316.8586 | 160.7394 | 318.2236 | 227.04 | 850.8345 | 717.1504 | 847.6613 | 819.5261 | 788.7243 |  | 391.3248 | 500.9085 | 370.679 | 742.6473 | 429.78 | 679.642 |  | 838.2879 |  |  | 771.8359 | 854.1577 | 866.9209 | [6 empty] | 729.7967 |  |  | 725.2009 |  |  | 295.0722 | 385.2509 | 399.4986 | 170.9265 | 318.6398 | 435.6074 | 234.4365 | 342.3107 |  | 341.9949 | 403.5697 | 253.0711 | 370.684 | 311.8839 | 382.1294 | 171.1541 | 300.7857 |  | 363.8537 | 368.5703 | 470.1296 | 221.085 | 317.3226 | 383.2195 | 246.6855 | 354.7158 | 332.6687 | 398.5898 | 272.9228 | 364.691 | 0.35206 | 19.0683 | 1.6106 | 0.25988 | -39.8094 | 3.1161 | 1007.43 | 0.25 | 2.7184 | -0.95384 | -0.44603 | -1.1301 | 3.252 | 2.3149 | 4.0471 | 0.014555 | 6.1249 | 5.1523 | 1.3185 | -0.73066 | 17.1578 | 15.2684
42810.5239 | 7247 | 65.136 | 46.267 | 34.31 | 26.2427 | 19.9409 | 19.4213 | 19.4523 | 108.6237 | 70.2532 | 45.7961 | 30.1973 | 19.1044 | 16.474 | 16.0295 | 182.3235 | 233.3173 | 424.9233 | 283.7308 | 244.8752 | 433.1577 |  |  |  | 218.1889 | 409.6859 | 431.123 | 417.0589 | 265.6492 | 353.4344 | 137.5822 | 260.4479 | 205.0025 | 189.84 | 362.6415 | 264.3818 | 399.4997 | 215.573 |  | 245.8708 | 213.0364 | 154.0464 | 198.7225 |  | 42.6037 | 90.9458 | 43.2227 | 90.5029 | 180.8631 | 219.1706 | 262.2272 | 8.5473 | 49.1966 | 11.3899 | 105.7543 | 8.795 | 43.0376 | 49.5602 | 55.465 | 15.8307 |  |  | 2.2495 | -0.11425 | 0.16416 | -0.64397 | 4.1591 | 2.9395 | 7.0547 | -5.7302 | 0.67469 | 2.9014 | 10.2574 | -0.00050269 | -0.00047641 | -0.00055033 | 389.7892 | 459.9871 | 187.2108 | 106.7971 | 53.7891 | 24.2882 | 17.1929 | 88.0508 | 59.7994 | 35.2889 | 25.7366 | 19.9172 | 19.2813 | 19.3504 | 128.391 | 123.4143 | 100.2885 | 65.6035 | 59.7119 | 125.9061 | 80.4516 | 173.6021 | 231.723 | 298.8656 | 335.4015 | 354.7491 | 389.9105 |  |  |  | 435.4844 | 410.5951 | 366.2646 | 400.4044 | 2.2714 | 2.8121 | 885.2536 |  |  | 866.2367 |  |  | 312.9973 | 460.3903 | 317.7624 | 160.7811 | 318.1966 | 224.883 | 849.5224 | 717.1616 | 847.2933 | 819.3862 | 788.8507 |  | 391.3188 | 500.2404 | 370.5984 | 742.8084 | 429.7139 | 679.6716 |  | 837.7463 |  |  | 772.5507 | 853.9862 | 866.4638 | [6 empty] | 729.8065 |  |  | 725.1984 |  |  | 294.2598 | 384.9504 | 399.792 | 169.7414 | 318.601 | 435.2891 | 234.0298 | 342.104 |  | 342.193 | 404.0135 | 251.9799 | 370.8611 | 311.7209 | 383.0286 | 171.6789 | 300.8616 |  | 362.405 | 368.5012 | 470.0608 | 221.436 | 317.2155 | 383.637 | 246.3462 | 354.514 | 332.3464 | 399.121 | 272.7389 | 364.2986 | 0.22822 | 19.0675 | 1.611 | 0.25901 | -39.8519 | 3.1161 | 1002.01 | 0.2 | 2.6164 | -0.44947 | 0.53878 | -1.0671 | 3.1535 | 2.6511 | 4.1071 | 0.01048 | 6.1363 | 5.1408 | 1.1618 | -1.3177 | 17.1847 | 15.2723
42810.5239 | 7248 | 65.1539 | 46.2773 | 34.3201 | 26.2573 | 19.9529 | 19.4299 | 19.4601 | 108.6461 | 70.267 | 45.8138 | 30.2092 | 19.1031 | 16.4914 | 16.0362 | 182.3175 | 233.3024 | 424.9359 | 283.6955 | 245.3454 | 433.1523 |  |  |  | 218.3067 | 409.6366 | 431.4667 | 417.0371 | 266.4737 | 355.2836 | 137.6035 | 260.4217 | 204.5531 | 189.8774 | 362.6095 | 264.0603 | 399.4543 | 215.6845 |  | 246.5623 | 213.3846 | 154.5128 | 199.4313 |  | 42.353 | 90.8935 | 43.0683 | 90.2055 | 180.845 | 219.4142 | 262.0042 | 8.0682 | 49.1817 | 11.3064 | 105.7289 | 8.7935 | 43.0412 | 49.5648 | 55.4334 | 15.8322 |  |  | 2.6392 | -0.19902 | 0.18978 | -0.53358 | 3.8331 | 2.5163 | 6.8779 | -5.6566 | 0.12787 | 2.5122 | 10.2993 | -0.00043041 | -0.00051091 | -0.00055033 | 394.8922 | 459.9332 | 187.2666 | 106.8066 | 53.7999 | 24.2918 | 17.1929 | 88.0631 | 59.8124 | 35.2955 | 25.7396 | 19.9146 | 19.2761 | 19.3429 | 123.9047 | 117.2946 | 98.3214 | 65.645 | 58.6351 | 125.6961 | 80.441 | 173.6252 | 231.714 | 298.8801 | 335.3432 | 354.699 | 389.8685 |  |  |  | 435.4608 | 411.0207 | 367.5979 | 401.3815 | 2.2781 | 1.8572 | 884.5946 |  |  | 866.0509 |  |  | 313.0548 | 460.245 | 320.1591 | 160.7942 | 318.152 | 226.7461 | 847.9177 | 717.1996 | 846.2816 | 818.903 | 788.5833 |  | 391.2589 | 500.4931 | 370.5176 | 742.8381 | 429.594 | 679.5889 |  | 836.6616 |  |  | 772.276 | 852.9196 | 864.7579 | [6 empty] | 729.8055 |  |  | 725.1873 |  |  | 293.1517 | 384.7087 | 400.0743 | 168.9483 | 318.2637 | 434.5281 | 233.0226 | 341.7926 |  | 342.437 | 404.2107 | 251.1387 | 370.5559 | 311.4877 | 383.2491 | 171.6206 | 300.7878 |  | 361.3025 | 369.1105 | 470.0153 | 222.0062 | 317.1289 | 383.7753 | 246.4554 | 354.4396 | 332.1409 | 399.1622 | 272.5135 | 364.2144 | 0.38442 | 19.0683 | 1.6104 | 0.25912 | -39.8259 | 3.1162 | 991.59 | 0.33 | 2.8381 | -0.59318 | 0.57926 | -0.97128 | 3.0281 | 2.4535 | 4.0563 | 0.012262 | 6.1222 | 5.1272 | 1.6339 | -1.1004 | 17.1606 | 15.2426
42810.5239 | 7249 | 65.1653 | 46.2878 | 34.3191 | 26.2609 | 19.9514 | 19.4252 | 19.4516 | 108.6487 | 70.2812 | 45.8212 | 30.2093 | 19.0986 | 16.4889 | 16.0369 | 182.3242 | 233.2763 | 424.9359 | 283.6457 | 245.5031 | 433.1602 |  |  |  | 218.4168 | 409.5861 | 431.6875 | 416.919 | 263.3933 | 355.7009 | 137.6278 | 260.4111 | 204.061 | 189.9248 | 362.5968 | 264.1167 | 399.4422 | 215.9042 |  | 245.6792 | 211.6927 | 151.8642 | 198.6955 |  | 42.2842 | 90.8838 | 43.1318 | 90.0626 | 180.8459 | 219.7079 | 261.7327 | 7.761 | 49.1473 | 10.7716 | 105.6792 | 8.7822 | 43.0249 | 49.5887 | 55.4157 | 15.826 |  |  | 3.3016 | -0.022913 | 0.17073 | -0.61572 | 3.592 | 2.8587 | 7.1703 | -5.7762 | 0.42152 | 2.5523 | 10.3536 | -0.0003877 | -0.0005569 | -0.00053719 | 397.8547 | 459.9073 | 187.3112 | 106.8193 | 53.8073 | 24.297 | 17.1876 | 88.0759 | 59.8213 | 35.2989 | 25.7329 | 19.9127 | 19.2669 | 19.338 | 121.1054 | 113.0832 | 93.4418 | 67.0176 | 59.6708 | 125.5127 | 80.3726 | 173.6522 | 231.7151 | 298.8993 | 335.2829 | 354.6538 | 389.8463 |  |  |  | 435.3733 | 410.8826 | 365.8145 | 402.148 | 2.4523 | 1.8124 | 884.4669 |  |  | 865.6622 |  |  | 313.1175 | 460.1178 | 320.5485 | 160.8361 | 318.0994 | 225.1957 | 848.1422 | 717.216 | 845.4614 | 818.3712 | 788.4976 |  | 391.1549 | 500.8786 | 370.3109 | 742.88 | 429.5467 | 679.4443 |  | 835.7362 |  |  | 771.2112 | 852.5292 | 864.0977 | [6 empty] | 729.8259 |  |  | 725.2033 |  |  | 292.7987 | 384.4413 | 400.0448 | 168.629 | 318.2508 | 433.712 | 233.2548 | 341.3075 |  | 342.1776 | 404.6271 | 250.473 | 370.0073 | 311.5981 | 382.6784 | 171.6093 | 300.5943 |  | 360.662 | 369.2446 | 469.9533 | 221.9798 | 316.9954 | 383.1986 | 246.4647 | 354.3963 | 332.9709 | 398.8457 | 272.271 | 363.8745 | 0.35842 | 19.0695 | 1.6092 | 0.25926 | -39.8214 | 3.1162 | 1004.96 | 0.19 | 3.1754 | -0.20127 | 0.5494 | -1.0433 | 2.9322 | 2.6158 | 4.1428 | 0.0048306 | 6.0932 | 5.121 | 1.9219 | -0.56651 | 17.1798 | 15.2119
42810.5239 | 7250 | 65.1752 | 46.2945 | 34.3211 | 26.2582 | 19.9532 | 19.4263 | 19.4538 | 108.6616 | 70.3021 | 45.8241 | 30.2173 | 19.1025 | 16.4871 | 16.0376 | 182.3261 | 233.2686 | 424.9567 | 283.6112 | 245.8637 | 433.2181 |  |  |  | 218.5407 | 409.5408 | 431.4356 | 416.7443 | 262.1384 | 353.4715 | 137.6378 | 260.376 | 203.2198 | 189.9631 | 362.5546 | 263.8333 | 399.4451 | 215.4942 |  | 244.5093 | 209.7515 | 151.6907 | 199.0526 |  | 42.2114 | 90.8424 | 43.1373 | 90.8459 | 181.0181 | 220.0193 | 261.5983 | 7.7792 | 49.0533 | 10.0619 | 105.6293 | 8.7839 | 43.0263 | 49.597 | 55.3982 | 15.819 |  |  | 2.055 | -0.56306 | 0.53872 | -0.50664 | 3.908 | 2.8251 | 7.1763 | -6.0726 | 0.67216 | 1.1535 | 10.2123 | -0.00049941 | -0.00039263 | -0.00052076 | 401.1245 | 460.2769 | 187.3688 | 106.8425 | 53.8163 | 24.3004 | 17.1833 | 88.0842 | 59.8265 | 35.2989 | 25.7373 | 19.9166 | 19.2749 | 19.3419 | 121.0642 | 109.5663 | 88.9174 | 67.0301 | 58.8264 | 125.3644 | 80.2739 | 173.6814 | 231.707 | 298.9035 | 335.2159 | 354.6113 | 389.8108 |  |  |  | 435.2482 | 410.2909 | 366.6852 | 401.8853 | 2.8206 | 2.275 | 884.3263 |  |  | 865.1464 |  |  | 313.1759 | 459.9808 | 318.8899 | 160.8618 | 318.0566 | 224.4396 | 850.7163 | 717.2253 | 844.7536 | 817.9866 | 788.9603 |  | 391.0528 | 502.0993 | 370.2011 | 742.7988 | 429.4957 | 679.3007 |  | 834.8528 |  |  | 770.6823 | 853.4191 | 865.7109 | [6 empty] | 729.8338 |  |  | 725.2049 |  |  | 292.2127 | 384.3367 | 400.242 | 168.4905 | 318.7874 | 433.2709 | 233.256 | 340.7895 |  | 342.0365 | 404.7581 | 250.5245 | 369.8936 | 311.8102 | 382.0764 | 172.1672 | 300.393 |  | 361.5356 | 368.6785 | 469.8968 | 221.3295 | 316.7215 | 382.8309 | 246.7124 | 354.5652 | 332.9162 | 398.4402 | 272.1963 | 363.6206 | 0.38692 | 19.0681 | 1.6068 | 0.25935 | -39.843 | 3.1162 | 1028.58 | 0.24 | 2.5008 | -0.99768 | 0.97587 | -0.94637 | 3.0595 | 2.6013 | 4.1459 | -0.017643 | 6.0497 | 5.1178 | 1.9079 | -0.075746 | 17.1702 | 15.2056
42810.524 | 7251 | 65.1862 | 46.293 | 34.3223 | 26.2674 | 19.9459 | 19.4164 | 19.4453 | 108.668 | 70.3094 | 45.8308 | 30.224 | 19.1011 | 16.4847 | 16.03 | 182.308 | 233.2354 | 424.9535 | 283.5479 | 246.9434 | 433.2272 |  |  |  | 218.6446 | 409.4782 | 431.3798 | 417.2349 | 261.2387 | 352.15 | 137.6566 | 260.3438 | 203.2027 | 189.999 | 362.5148 | 263.8915 | 399.4374 | 215.3895 |  | 244.7189 | 209.3512 | 151.582 | 199.7068 |  | 42.2417 | 90.8721 | 43.1748 | 90.5476 | 181.1736 | 220.174 | 261.722 | 7.7592 | 48.9556 | 9.3646 | 105.478 | 8.7765 | 43.0406 | 49.6049 | 55.391 | 15.8203 |  |  | 2.8396 | -0.54335 | 0.20096 | -0.95216 | 4.1387 | 2.6687 | 6.713 | -6.4609 | 0.67216 | 1.5358 | 10.1264 | -0.00051255 | -0.00051091 | -0.00056183 | 393.0614 | 460.6561 | 187.4346 | 106.8712 | 53.8447 | 24.3149 | 17.2003 | 88.1067 | 59.8547 | 35.3226 | 25.7559 | 19.9211 | 19.2858 | 19.3492 | 126.5776 | 118.5211 | 93.2059 | 67.4945 | 58.1452 | 125.4656 | 80.2304 | 173.7004 | 231.7008 | 298.9138 | 335.1512 | 354.5612 | 389.7632 |  |  |  | 435.152 | 409.6217 | 366.5452 | 399.7281 | 3.6691 | 2.4214 | 882.857 |  |  | 864.5111 |  |  | 313.2362 | 459.8581 | 318.9472 | 160.8842 | 318.0145 | 223.4174 | 853.1793 | 717.1967 | 844.5728 | 817.8768 | 789.5708 |  | 390.9772 | 502.6928 | 370.1399 | 742.9175 | 429.2967 | 679.2696 |  | 834.5685 |  |  | 771.1872 | 855.214 | 868.124 | [6 empty] | 729.8187 |  |  | 725.2778 |  |  | 292.4927 | 384.2854 | 400.5295 | 168.2375 | 318.77 | 433.1492 | 233.6523 | 340.8012 |  | 343.1224 | 404.1371 | 250.4607 | 370.1255 | 312.038 | 382.1545 | 173.0966 | 300.5016 |  | 361.4119 | 368.1124 | 469.799 | 221.4088 | 316.6295 | 382.2062 | 246.763 | 354.4027 | 332.9467 | 398.1658 | 272.3223 | 363.52 | 0.26616 | 19.0666 | 1.6046 | 0.2588 | -39.8746 | 3.1162 | 1021.88 | 0.23 | 2.9366 | -0.9801 | 0.59605 | -1.2974 | 3.1489 | 2.5286 | 4.0104 | -0.041725 | 6.0278 | 5.0933 | 1.308 | -0.55752 | 17.1513 | 15.2551
42810.524 | 7252 | 65.1976 | 46.2937 | 34.325 | 26.2575 | 19.9406 | 19.4131 | 19.4366 | 108.6775 | 70.3133 | 45.8388 | 30.2268 | 19.1002 | 16.4795 | 16.0269 | 182.3137 | 233.232 | 424.9743 | 283.5164 | 247.4777 | 433.2229 |  |  |  | 218.7657 | 409.4342 | 431.3272 | 416.8141 | 257.6829 | 350.8516 | 137.681 | 260.3171 | 203.0806 | 190.0414 | 362.4815 | 264.1759 | 399.4189 | 215.557 |  | 245.4435 | 208.7673 | 150.9323 | 199.2696 |  | 42.335 | 90.9969 | 43.3172 | 90.1712 | 181.1547 | 220.3446 | 262.1614 | 7.6203 | 48.8857 | 9.2479 | 105.2868 | 8.7737 | 43.0278 | 49.6075 | 55.3844 | 15.8192 |  |  | 2.5893 | -0.24173 | 0.043904 | -0.83322 | 3.9987 | 1.9341 | 6.5448 | -5.721 | 0.41821 | 1.8515 | 10.1435 | -0.00048626 | -0.00047148 | -0.00053391 | 393.2386 | 460.7666 | 187.4912 | 106.8959 | 53.8521 | 24.3176 | 17.2071 | 88.1266 | 59.8582 | 35.3278 | 25.7523 | 19.9231 | 19.29 | 19.343 | 135.1219 | 122.7875 | 96.3966 | 65.866 | 58.4505 | 125.6623 | 80.1805 | 173.721 | 231.7048 | 298.9181 | 335.0946 | 354.5134 | 389.726 |  |  |  | 435.1048 | 408.8675 | 365.7462 | 399.2597 | 2.7645 | 2.2601 | 883.5349 |  |  | 864.2451 |  |  | 313.2922 | 459.7265 | 318.5934 | 160.9067 | 317.9599 | 223.0926 | 852.4909 | 717.1376 | 844.4304 | 817.8716 | 790.0334 |  | 390.9624 | 503.5881 | 370.1053 | 743.272 | 429.2803 | 679.2914 |  | 834.5406 |  |  | 772.4273 | 856.6319 | 869.4386 | [6 empty] | 729.8275 |  |  | 725.3913 |  |  | 292.395 | 383.5426 | 399.8695 | 168.2123 | 318.8268 | 433.2454 | 233.6909 | 340.8037 |  | 343.4775 | 403.9745 | 250.6227 | 370.281 | 311.9203 | 381.8995 | 173.7204 | 300.4827 |  | 362.5841 | 368.2177 | 469.7103 | 222.2337 | 316.7123 | 382.06 | 246.7143 | 354.35 | 332.5465 | 398.4245 | 272.5939 | 363.532 | 0.45799 | 19.0652 | 1.6019 | 0.25844 | -39.8596 | 3.1162 | 1061.14 | 0.26 | 2.8012 | -0.65384 | 0.27865 | -1.2139 | 3.0958 | 2.153 | 3.9606 | -0.055972 | 5.9999 | 5.0817 | 0.38328 | -0.91809 | 17.1616 | 15.263
42810.524 | 7253 | 65.2102 | 46.2932 | 34.3319 | 26.2548 | 19.9485 | 19.4118 | 19.4422 | 108.6921 | 70.3299 | 45.8415 | 30.2242 | 19.1017 | 16.4747 | 16.0246 | 182.3191 | 233.201 | 424.9743 | 283.4725 | 247.9532 | 433.1969 |  |  |  | 218.8723 | 409.3866 | 431.3327 | 415.982 | 257.1782 | 350.3773 | 137.7052 | 260.2856 | 202.7819 | 190.0835 | 362.4449 | 264.1608 | 399.3984 | 215.5367 |  | 246.2349 | 208.4108 | 150.851 | 198.7403 |  | 42.1579 | 90.9089 | 43.2524 | 89.7928 | 181.281 | 221.1876 | 263.0806 | 7.7116 | 48.7881 | 9.1738 | 105.0401 | 8.7731 | 42.9971 | 49.5828 | 55.3725 | 15.8196 |  |  | 2.5551 | 0.19985 | -0.012608 | -0.7524 | 4.2675 | 2.6622 | 6.7294 | -5.8117 | -0.63691 | 2.705 | 10.4557 | -0.00048298 | -0.00048791 | -0.00055526 | 391.4978 | 460.8393 | 187.538 | 106.9149 | 53.8591 | 24.3155 | 17.2011 | 88.1318 | 59.8726 | 35.3295 | 25.753 | 19.9204 | 19.2867 | 19.3412 | 137.6859 | 120.9375 | 96.2161 | 63.9895 | 56.3037 | 125.7543 | 80.1413 | 173.7628 | 231.7078 | 298.937 | 335.0404 | 354.4827 | 389.6945 |  |  |  | 435.1126 | 408.6488 | 366.1452 | 400.0178 | 3.3474 | 2.1988 | 883.6787 |  |  | 863.8034 |  |  | 313.3663 | 459.6273 | 318.4758 | 160.9518 | 317.9234 | 222.8737 | 851.9897 | 717.1562 | 844.6763 | 818.0325 | 789.9357 |  | 390.9579 | 502.4512 | 370.0267 | 743.3745 | 429.1574 | 679.3654 |  | 835.0514 |  |  | 772.2651 | 856.1779 | 868.6406 | [6 empty] | 729.8876 |  |  | 725.5636 |  |  | 292.4553 | 383.3474 | 399.2963 | 168.2504 | 318.6441 | 433.3935 | 233.6675 | 340.6656 |  | 343.777 | 404.0548 | 250.545 | 370.4631 | 311.2997 | 382.0044 | 173.1436 | 300.3132 |  | 362.3753 | 367.9264 | 469.6082 | 222.5248 | 316.7803 | 382.5181 | 246.1314 | 354.3265 | 332.0229 | 398.2368 | 273.0712 | 363.6854 | 0.32028 | 19.0676 | 1.6001 | 0.25707 | -39.8249 | 3.1162 | 1059.19 | 0.21 | 2.7816 | 0.59444 | -0.14931 | -1.1534 | 3.2008 | 2.5281 | 4.0195 | -0.053676 | 6.0245 | 5.0658 | 0.10995 | -0.90277 | 17.1744 | 15.2428
42810.524 | 7254 | 65.2201 | 46.3 | 34.3332 | 26.2613 | 19.9448 | 19.4165 | 19.4471 | 108.6976 | 70.3469 | 45.863 | 30.226 | 19.1117 | 16.4797 | 16.0198 | 182.3116 | 233.1764 | 424.9812 | 283.4284 | 248.1287 | 433.1932 |  |  |  | 218.9865 | 409.3363 | 431.461 | 416.0805 | 255.6361 | 351.5481 | 137.7121 | 260.2402 | 202.4024 | 190.1222 | 362.4062 | 264.4478 | 399.3742 | 215.7627 |  | 245.6627 | 208.7027 | 150.6014 | 199.3058 |  | 42.158 | 90.8762 | 43.1918 | 89.5206 | 181.0447 | 221.5621 | 263.402 | 7.981 | 48.7379 | 9.2 | 104.9052 | 8.771 | 42.9565 | 49.5733 | 55.3468 | 15.8089 |  |  | 2.49 | -0.20953 | 0.37444 | -0.56906 | 3.9343 | 2.4144 | 6.5737 | -5.5909 | 0.61437 | 2.4845 | 10.006 | -0.00047476 | -0.00051091 | -0.0005799 | 390.2022 | 460.7006 | 187.5937 | 106.9306 | 53.8715 | 24.3193 | 17.1998 | 88.1442 | 59.8858 | 35.3435 | 25.755 | 19.9243 | 19.2839 | 19.35 | 141.2254 | 120.5042 | 93.7503 | 64.5268 | 55.7555 | 125.8767 | 80.0797 | 173.7903 | 231.7048 | 298.9478 | 334.9805 | 354.4307 | 389.6574 |  |  |  | 435.0267 | 408.8472 | 364.0354 | 400.9692 | 3.7253 | 2.5738 | 882.993 |  |  | 863.5974 |  |  | 313.4075 | 459.5219 | 318.59 | 160.9702 | 317.8723 | 223.4408 | 852.8337 | 717.1827 | 844.7727 | 818.1512 | 790.2215 |  | 390.9566 | 500.898 | 370.0173 | 743.4037 | 429.1563 | 679.4306 |  | 835.4002 |  |  | 771.7868 | 856.5129 | 869.0841 | [6 empty] | 729.9352 |  |  | 725.6431 |  |  | 292.238 | 382.8723 | 399.3314 | 167.8876 | 318.3769 | 433.5142 | 234.0154 | 339.9556 |  | 343.6411 | 404.139 | 249.8093 | 370.1529 | 311.2408 | 382.402 | 172.6814 | 300.087 |  | 362.7942 | 368.0835 | 469.5515 | 221.9632 | 316.6971 | 382.6832 | 245.5087 | 354.1146 | 332.1477 | 397.6307 | 272.8463 | 363.2952 | 0.42814 | 19.0662 | 1.5986 | 0.25647 | -39.8455 | 3.1161 | 1050.62 | 0.27 | 2.7486 | -0.60864 | 0.81362 | -1.003 | 3.0745 | 2.4085 | 3.9742 | -0.061739 | 6.0668 | 5.0649 | -0.26797 | -0.63626 | 17.1563 | 15.207
42810.524 | 7255 | 65.2371 | 46.3054 | 34.3496 | 26.2702 | 19.9516 | 19.4212 | 19.45 | 108.7139 | 70.3598 | 45.8721 | 30.2368 | 19.1146 | 16.4814 | 16.0354 | 182.3112 | 233.1518 | 424.9937 | 283.3832 | 248.2347 | 433.1396 |  |  |  | 219.0933 | 409.2866 | 431.389 | 416.1105 | 257.6813 | 352.3609 | 137.7506 | 260.2054 | 202.154 | 190.1745 | 362.3821 | 264.676 | 399.3397 | 216.1518 |  | 245.7555 | 206.5949 | 148.9221 | 199.3465 |  | 42.1125 | 90.839 | 43.1601 | 89.4886 | 181.6141 | 221.6801 | 263.8479 | 8.1927 | 48.6725 | 9.4659 | 104.7796 | 8.7752 | 42.941 | 49.57 | 55.3346 | 15.8101 |  |  | 2.5603 | 0.011259 | 0.15759 | -0.14259 | 3.8141 | 2.0195 | 6.531 | -6.2506 | 0.54781 | 2.9767 | 10.0944 | -0.00049448 | -0.00047148 | -0.00053062 | 387.2109 | 460.703 | 187.6484 | 106.9422 | 53.8752 | 24.3233 | 17.1989 | 88.1546 | 59.8973 | 35.3478 | 25.7618 | 19.9215 | 19.2778 | 19.3375 | 143.0343 | 123.9101 | 100.1342 | 66.3193 | 56.1049 | 126.0716 | 80.079 | 173.8173 | 231.7131 | 298.9652 | 334.9293 | 354.3957 | 389.6303 |  |  |  | 434.8731 | 408.8181 | 362.0965 | 400.8786 | 3.8193 | 3.2548 | 883.1003 |  |  | 863.6208 |  |  | 313.4625 | 459.4155 | 318.7273 | 161.0005 | 317.8205 | 222.2427 | 852.5746 | 717.2592 | 844.9856 | 818.315 | 790.5767 |  | 390.9963 | 503.6064 | 369.9286 | 743.3619 | 429.0582 | 679.4908 |  | 835.732 |  |  | 772.8647 | 856.9799 | 869.8228 | [6 empty] | 729.9954 |  |  | 725.6291 |  |  | 292.6102 | 383.1012 | 399.4421 | 167.5709 | 318.526 | 433.6232 | 234.6121 | 339.3488 |  | 343.7501 | 404.2063 | 250.0783 | 370.1142 | 311.843 | 382.7498 | 172.311 | 300.1514 |  | 363.6964 | 367.5098 | 469.5043 | 222.1295 | 316.615 | 382.0721 | 245.7192 | 354.1359 | 331.8998 | 397.0393 | 272.5895 | 363.0477 | 0.43777 | 19.0692 | 1.5969 | 0.25584 | -39.8895 | 3.1161 | 1071.13 | 0.17 | 2.7889 | 0.14108 | 0.5278 | -0.50207 | 3.0275 | 2.203 | 3.9617 | -0.067864 | 5.9838 | 5.0556 | -0.44449 | -1.3457 | 17.1518 | 15.1929
42810.524 | 7256 | 65.2521 | 46.3172 | 34.3532 | 26.2743 | 19.9635 | 19.4163 | 19.454 | 108.7302 | 70.3711 | 45.8842 | 30.2497 | 19.1151 | 16.4916 | 16.0347 | 182.303 | 233.128 | 425.0041 | 283.3433 | 248.2887 | 433.0501 |  |  |  | 219.2071 | 409.243 | 431.3938 | 416.2038 | 259.0211 | 354.173 | 137.7633 | 260.1728 | 201.873 | 190.2106 | 362.3624 | 264.7367 | 399.2791 | 216.2264 |  | 245.6132 | 207.2389 | 150.173 | 199.0611 |  | 41.953 | 90.8422 | 43.1022 | 90.1095 | 182.2754 | 221.7099 | 263.8977 | 8.4743 | 48.6101 | 9.714 | 104.6956 | 8.7678 | 42.9005 | 49.5419 | 55.314 | 15.8013 |  |  | 3.5841 | -0.27459 | 0.11684 | -0.39098 | 3.954 | 3.3929 | 7.2656 | -6.4307 | 0.30301 | 3.0484 | 10.3909 | -0.00048791 | -0.00048626 | -0.00055526 | 384.436 | 461.0257 | 187.7015 | 106.9617 | 53.8859 | 24.3327 | 17.2034 | 88.1667 | 59.9014 | 35.3491 | 25.759 | 19.9256 | 19.2805 | 19.335 | 142.9972 | 122.6471 | 101.4502 | 68.2512 | 56.7285 | 126.1098 | 80.0897 | 173.862 | 231.7093 | 298.9763 | 334.8563 | 354.3464 | 389.5986 |  |  |  | 434.793 | 408.8084 | 363.1952 | 400.2851 | 2.6993 | 1.6135 | 882.2142 |  |  | 863.5205 |  |  | 313.5248 | 459.324 | 320.4526 | 161.0411 | 317.793 | 223.4311 | 851.9786 | 717.2984 | 845.3897 | 818.585 | 790.5024 |  | 391.0774 | 504.7115 | 369.8211 | 743.39 | 428.9941 | 679.6105 |  | 836.4653 |  |  | 774.6728 | 856.2151 | 868.5522 | [6 empty] | 730.0239 |  |  | 725.7128 |  |  | 292.5598 | 383.6423 | 399.4454 | 167.9816 | 318.6049 | 433.6716 | 234.3388 | 338.9804 |  | 344.2373 | 404.5921 | 250.3683 | 370.1996 | 312.5554 | 383.1918 | 172.0827 | 300.0042 |  | 363.5826 | 367.1035 | 469.4341 | 221.8573 | 316.5314 | 381.641 | 245.7967 | 354.1978 | 331.6425 | 397.154 | 272.5962 | 362.8192 | 0.39385 | 19.0672 | 1.5953 | 0.25535 | -39.8742 | 3.1162 | 1065.22 | 0.2 | 3.3045 | -0.69671 | 0.45448 | -0.83136 | 3.0827 | 2.8556 | 4.1787 | -0.058159 | 5.9436 | 5.048 | -0.43557 | -1.4906 | 17.1539 | 15.2007
42810.524 | 7257 | 65.266 | 46.3259 | 34.358 | 26.2866 | 19.9584 | 19.4321 | 19.4612 | 108.741 | 70.3914 | 45.8905 | 30.2545 | 19.1188 | 16.486 | 16.0364 | 182.2998 | 233.1048 | 425.0101 | 283.3038 | 247.9812 | 433.0314 |  |  |  | 219.318 | 409.195 | 431.5889 | 415.885 | 257.4351 | 355.7777 | 137.7917 | 260.1283 | 201.7422 | 190.2427 | 362.337 | 264.5926 | 399.2292 | 216.2107 |  | 245.6249 | 207.3045 | 150.0929 | 198.5224 |  | 41.9637 | 90.7563 | 43.0341 | 90.4076 | 182.319 | 221.4359 | 264.0258 | 8.6807 | 48.5738 | 9.8835 | 104.6432 | 8.7692 | 42.8659 | 49.5303 | 55.3051 | 15.8043 |  |  | 2.8002 | -0.13199 | 0.12276 | -0.92982 | 3.6373 | 3.4961 | 7.1717 | -5.725 | 0.41704 | 3.0533 | 10.2351 | -0.00053226 | -0.00047148 | -0.00055198 | 383.4292 | 461.1633 | 187.7501 | 106.9821 | 53.8959 | 24.3343 | 17.2073 | 88.1776 | 59.9037 | 35.3532 | 25.7648 | 19.9256 | 19.283 | 19.3311 | 137.6643 | 116.9558 | 94.6034 | 65.7386 | 58.928 | 125.9886 | 80.0037 | 173.8804 | 231.7052 | 298.9923 | 334.8047 | 354.2912 | 389.5545 |  |  |  | 434.814 | 408.9744 | 362.961 | 400.1934 | 3.7433 | 2.667 | 882.8643 |  |  | 863.6601 |  |  | 313.591 | 459.2182 | 322.4702 | 161.0767 | 317.7379 | 223.4888 | 852.9233 | 717.3665 | 845.9112 | 818.8784 | 790.7758 |  | 391.1452 | 505.5958 | 369.7224 | 743.7122 | 429.0409 | 679.715 |  | 837.2874 |  |  | 773.8919 | 856.4167 | 868.575 | [6 empty] | 730.0731 |  |  | 725.833 |  |  | 292.7305 | 383.8211 | 399.42 | 168.1684 | 318.1543 | 433.6558 | 233.8329 | 338.8723 |  | 344.1031 | 405.3561 | 250.3666 | 370.4284 | 312.6484 | 383.6462 | 172.7648 | 299.7496 |  | 363.96 | 367.1334 | 469.3676 | 221.752 | 316.4354 | 381.2166 | 245.5518 | 354.2576 | 331.2199 | 396.8205 | 272.5134 | 362.5907 | 0.31643 | 19.066 | 1.5943 | 0.25486 | -39.9491 | 3.1162 | 1079.22 | 0.24 | 2.9246 | -0.48299 | 0.46579 | -1.2819 | 2.9558 | 2.8979 | 4.1505 | -0.059363 | 5.9103 | 5.044 | 0.14176 | -0.74025 | 17.164 | 15.2055
42810.524 | 7258 | 65.2765 | 46.3258 | 34.3579 | 26.2724 | 19.9527 | 19.4241 | 19.4474 | 108.7434 | 70.3954 | 45.8901 | 30.2479 | 19.1088 | 16.4801 | 16.0268 | 182.2976 | 233.0839 | 425.0271 | 283.2602 | 248.0041 | 433.0374 |  |  |  | 219.4294 | 409.149 | 431.4665 | 415.1858 | 253.3359 | 354.6801 | 137.8056 | 260.097 | 201.0561 | 190.2736 | 362.3091 | 264.429 | 399.1551 | 216.2394 |  | 245.0309 | 206.9731 | 149.6992 | 198.6343 |  | 41.91 | 90.7303 | 42.9989 | 90.1875 | 182.599 | 221.4601 | 264.8806 | 8.726 | 48.5389 | 10.0716 | 104.582 | 8.7618 | 42.8442 | 49.5332 | 55.2986 | 15.8042 |  |  | 3.0019 | -0.17208 | 0.45263 | -0.47444 | 3.5966 | 2.906 | 7.2656 | -6.1495 | 0.79204 | 2.7354 | 10.1533 | -0.00051583 | -0.00056676 | -0.00054869 | 378.8429 | 461.0678 | 187.8124 | 106.9912 | 53.9136 | 24.3302 | 17.1988 | 88.1833 | 59.9173 | 35.3547 | 25.767 | 19.9183 | 19.2695 | 19.3298 | 138.6556 | 119.3502 | 99.867 | 65.1285 | 56.5126 | 126.0279 | 80.0248 | 173.9073 | 231.7046 | 299.0047 | 334.7413 | 354.2374 | 389.5197 |  |  |  | 434.7921 | 408.9266 | 361.3221 | 400.2313 | 4.4868 | 3.0191 | 882.7691 |  |  | 863.5063 |  |  | 313.6447 | 459.0968 | 320.2509 | 161.103 | 317.6902 | 223.1797 | 851.2124 | 717.3751 | 846.4723 | 819.2101 | 790.712 |  | 391.2275 | 506.4569 | 369.7101 | 743.9894 | 429.1127 | 679.7893 |  | 837.9922 |  |  | 773.6881 | 855.983 | 867.7841 | [6 empty] | 730.1404 |  |  | 725.96 |  |  | 292.7464 | 383.3247 | 399.5412 | 168.5096 | 317.6264 | 433.5451 | 233.6363 | 338.5115 |  | 343.6921 | 406.0792 | 250.5898 | 370.3663 | 312.5008 | 383.691 | 172.9487 | 299.6895 |  | 363.4024 | 366.8818 | 469.2798 | 221.8418 | 316.2369 | 381.0408 | 245.458 | 354.1453 | 330.9578 | 396.307 | 272.3197 | 362.4966 | 0.33415 | 19.0659 | 1.5933 | 0.25392 | -39.8614 | 3.1162 | 1096.94 | 0.36 | 3.0254 | -0.55145 | 0.89437 | -0.91566 | 2.9393 | 2.6421 | 4.1777 | -0.049838 | 5.8853 | 5.044 | 0.036549 | -1.3225 | 17.1538 | 15.2021
42810.5241 | 7259 | 65.2877 | 46.3321 | 34.3693 | 26.282 | 19.966 | 19.4276 | 19.4531 | 108.7595 | 70.4172 | 45.9086 | 30.2614 | 19.1185 | 16.4827 | 16.0315 | 182.298 | 233.0636 | 425.037 | 283.2092 | 248.1707 | 432.9896 |  |  |  | 219.537 | 409.0933 | 431.3447 | 414.7175 | 253.2109 | 354.2713 | 137.8322 | 260.0679 | 200.6825 | 190.3249 | 362.2832 | 264.0808 | 399.1322 | 215.9294 |  | 245.0261 | 207.6351 | 150.2168 | 196.6358 |  | 41.9915 | 90.778 | 42.9842 | 90.0584 | 182.4827 | 221.2995 | 264.9503 | 8.5766 | 48.4896 | 10.2272 | 104.5385 | 8.765 | 42.8397 | 49.5577 | 55.2728 | 15.8104 |  |  | 2.5163 | -0.18916 | 0.20818 | -0.54935 | 3.9376 | 2.3895 | 7.2091 | -6.2355 | 0.67664 | 3.3547 | 10.5604 | -0.00056019 | -0.00054048 | -0.00054048 | 380.5125 | 461.2313 | 187.8592 | 107.0029 | 53.9175 | 24.344 | 17.2045 | 88.1963 | 59.9266 | 35.3533 | 25.7764 | 19.9318 | 19.2799 | 19.3295 | 144.3287 | 126.0641 | 107.392 | 66.3281 | 59.3814 | 126.223 | 80.1167 | 173.938 | 231.7039 | 299.0182 | 334.684 | 354.1946 | 389.4866 |  |  |  | 434.8253 | 409.2063 | 361.2347 | 400.6197 | 3.7573 | 3.6901 | 882.7851 |  |  | 863.4511 |  |  | 313.7132 | 458.9798 | 317.2836 | 161.14 | 317.6565 | 222.4097 | 849.2287 | 717.4477 | 847.2698 | 819.6154 | 790.3017 |  | 391.286 | 506.7309 | 369.7168 | 743.9998 | 429.275 | 679.9475 |  | 839.1804 |  |  | 772.9634 | 854.0825 | 865.3023 | [6 empty] | 730.2105 |  |  | 726.0372 |  |  | 292.7116 | 383.0499 | 399.7469 | 168.7078 | 316.9023 | 433.1171 | 233.0102 | 338.1934 |  | 343.1945 | 406.4254 | 250.7401 | 369.7766 | 312.4623 | 383.2934 | 172.3136 | 299.5759 |  | 364.4173 | 366.8908 | 469.2266 | 221.9166 | 315.9214 | 381.403 | 244.9272 | 353.8649 | 331.5728 | 396.2715 | 271.8516 | 362.592 | 0.32529 | 19.063 | 1.5922 | 0.25439 | -39.8917 | 3.1162 | 1108.95 | 0.36 | 2.769 | -0.57822 | 0.60659 | -0.98537 | 3.075 | 2.3954 | 4.1607 | -0.032918 | 5.8783 | 5.0609 | -0.5693 | -2.1475 | 17.2071 | 15.1949
42810.5241 | 7260 | 65.2989 | 46.3356 | 34.3703 | 26.2916 | 19.9655 | 19.4315 | 19.453 | 108.7705 | 70.4287 | 45.919 | 30.2672 | 19.1242 | 16.4886 | 16.0346 | 182.298 | 233.0476 | 425.0419 | 283.1676 | 248.2317 | 432.9841 |  |  |  | 219.6443 | 409.0438 | 431.3838 | 414.8954 | 254.5724 | 355.2912 | 137.8535 | 260.0372 | 200.7451 | 190.3607 | 362.2643 | 263.2987 | 399.1143 | 215.2694 |  | 244.839 | 209.1022 | 151.0193 | 195.0162 |  | 41.8398 | 90.7839 | 42.8887 | 90.0008 | 181.9014 | 220.8161 | 264.8935 | 8.227 | 48.4308 | 10.2611 | 104.4544 | 8.7638 | 42.8321 | 49.5371 | 55.2595 | 15.806 |  |  | 2.4191 | -0.3357 | 0.11882 | -0.56052 | 3.7484 | 2.2916 | 6.8628 | -6.1363 | 0.44526 | 3.343 | 10.4551 | -0.00047476 | -0.00049284 | -0.00054048 | 382.3469 | 461.2742 | 187.9211 | 107.0204 | 53.9384 | 24.3519 | 17.2076 | 88.2194 | 59.9525 | 35.3735 | 25.7817 | 19.937 | 19.2858 | 19.3343 | 150.9748 | 130.7605 | 113.182 | 69.3986 | 63.6189 | 126.5261 | 80.2153 | 173.9755 | 231.7105 | 299.0315 | 334.6245 | 354.1495 | 389.4615 |  |  |  | 434.8623 | 409.6304 | 362.7262 | 400.4018 | 3.4722 | 3.6379 | 882.9043 |  |  | 863.3883 |  |  | 313.7792 | 458.854 | 317.2564 | 161.1743 | 317.6267 | 222.7682 | 848.1994 | 717.5933 | 848.1335 | 820.1323 | 789.8293 |  | 391.3147 | 505.0305 | 369.6798 | 744.0002 | 429.2748 | 680.1854 |  | 840.6807 |  |  | 771.9605 | 852.7136 | 863.5247 | [6 empty] | 730.2595 |  |  | 726.071 |  |  | 292.8833 | 383.058 | 400.245 | 168.943 | 316.4101 | 432.7273 | 233.6541 | 338.0812 |  | 342.9114 | 406.0535 | 250.8811 | 368.9015 | 312.342 | 383.0392 | 172.1422 | 299.4447 |  | 365.0288 | 367.1865 | 469.1899 | 222.0042 | 315.6154 | 381.8735 | 244.6317 | 353.6162 | 331.7587 | 396.6972 | 271.8538 | 362.7156 | 0.39077 | 19.0619 | 1.5924 | 0.25395 | -39.8569 | 3.1162 | 1114.81 | 0.32 | 2.7172 | -0.77029 | 0.45826 | -0.99534 | 2.9987 | 2.3447 | 4.0576 | -0.017094 | 5.9223 | 5.0609 | -1.2697 | -2.7789 | 17.2503 | 15.205
42810.5241 | 7261 | 65.3165 | 46.3405 | 34.3622 | 26.2929 | 19.9647 | 19.4246 | 19.4497 | 108.7831 | 70.4464 | 45.9291 | 30.2747 | 19.1214 | 16.4916 | 16.0245 | 182.2895 | 233.0198 | 425.0416 | 283.125 | 248.6797 | 433.0174 |  |  |  | 219.7479 | 408.9898 | 430.8542 | 414.7898 | 253.6502 | 354.5423 | 137.8629 | 259.9839 | 200.9392 | 190.3882 | 362.2193 | 262.6238 | 399.0434 | 214.6038 |  | 244.6095 | 210.2714 | 152.077 | 195.4327 |  | 41.6965 | 90.7553 | 42.7552 | 89.8288 | 182.0346 | 220.6941 | 264.9591 | 7.9809 | 48.3451 | 10.1385 | 104.4027 | 8.7654 | 42.8252 | 49.5235 | 55.2665 | 15.8125 |  |  | 2.561 | -0.18062 | -0.1736 | -0.9561 | 3.7352 | 3.1208 | 7.1736 | -6.2224 | 0.87143 | 2.4971 | 10.1992 | -0.00041562 | -0.00051748 | -0.00053062 | 384.2186 | 461.401 | 187.979 | 107.0289 | 53.9514 | 24.3573 | 17.2094 | 88.232 | 59.9588 | 35.3892 | 25.779 | 19.9352 | 19.2863 | 19.333 | 156.3089 | 133.7004 | 113.3011 | 72.4082 | 65.2633 | 126.7603 | 80.2703 | 173.9973 | 231.7091 | 299.0472 | 334.5719 | 354.1088 | 389.4271 |  |  |  | 434.8316 | 409.7005 | 364.9745 | 399.9453 | 2.6912 | 2.8573 | 883.5422 |  |  | 863.7427 |  |  | 313.826 | 458.7198 | 316.4477 | 161.1919 | 317.5719 | 223.4442 | 848.5532 | 717.6779 | 848.5295 | 820.4663 | 789.6519 |  | 391.2997 | 504.2518 | 369.6607 | 744.0915 | 429.183 | 680.425 |  | 841.4106 |  |  | 770.9752 | 852.225 | 862.9455 | [6 empty] | 730.3165 |  |  | 726.0881 |  |  | 293.0553 | 383.2539 | 400.4961 | 169.2812 | 316.0377 | 432.6555 | 235.1009 | 337.9138 |  | 343.0621 | 405.7117 | 251.1124 | 368.2073 | 312.1558 | 383.0839 | 172.2584 | 299.6006 |  | 365.2282 | 367.4076 | 469.1147 | 222.2383 | 315.4064 | 383.0065 | 244.6219 | 353.354 | 331.5863 | 396.9261 | 271.9875 | 362.9042 | 0.28215 | 19.063 | 1.5936 | 0.25575 | -39.8908 | 3.1162 | 1120.71 | 0.33 | 2.7941 | -0.56499 | -0.55391 | -1.2999 | 2.9931 | 2.7359 | 4.1479 | -0.013578 | 5.9422 | 5.0486 | -1.833 | -2.7855 | 17.2319 | 15.2143
42810.5241 | 7262 | 65.3242 | 46.3412 | 34.3704 | 26.2863 | 19.9651 | 19.4237 | 19.4408 | 108.7907 | 70.4544 | 45.9264 | 30.2697 | 19.1208 | 16.4807 | 16.0259 | 182.2855 | 232.998 | 425.0512 | 283.08 | 249.1153 | 433.0547 |  |  |  | 219.866 | 408.9288 | 430.2452 | 414.8841 | 251.8177 | 352.2029 | 137.8843 | 259.9541 | 200.8506 | 190.4423 | 362.1975 | 262.3118 | 399.0348 | 214.5067 |  | 245.2074 | 209.6697 | 151.4465 | 192.9425 |  | 41.6678 | 90.7203 | 42.7304 | 90.0965 | 182.3476 | 220.7724 | 265.1537 | 7.7547 | 48.2593 | 10.1456 | 104.3928 | 8.7601 | 42.8168 | 49.5119 | 55.2648 | 15.8093 |  |  | 2.4835 | -0.5716 | -0.18937 | -0.84045 | 3.7214 | 3.1392 | 7.0816 | -5.8452 | 0.55988 | 2.7077 | 10.2939 | -0.0004337 | -0.00046984 | -0.00056019 | 384.6539 | 461.2422 | 188.0364 | 107.0393 | 53.9622 | 24.3574 | 17.2122 | 88.2402 | 59.968 | 35.3867 | 25.7871 | 19.933 | 19.2822 | 19.3328 | 155.3953 | 130.144 | 110.441 | 72.3636 | 65.3914 | 126.8534 | 80.3102 | 174.0158 | 231.7049 | 299.0513 | 334.4951 | 354.0569 | 389.3853 |  |  |  | 434.6549 | 409.7181 | 366.9011 | 399.7382 | 3.4007 | 2.3314 | 883.9326 |  |  | 864.0413 |  |  | 313.8919 | 458.6056 | 315.5935 | 161.2352 | 317.5389 | 222.9204 | 849.3597 | 717.7867 | 848.4247 | 820.5317 | 789.8639 |  | 391.3023 | 505.3511 | 369.645 | 744.1173 | 429.1542 | 680.5864 |  | 841.7119 |  |  | 770.6661 | 852.632 | 863.5759 | [6 empty] | 730.3735 |  |  | 726.1137 |  |  | 292.7067 | 383.1711 | 400.0586 | 169.5326 | 315.804 | 432.7043 | 235.8686 | 337.6058 |  | 343.3002 | 405.691 | 251.7375 | 367.6624 | 311.9409 | 383.599 | 171.3259 | 299.7085 |  | 364.808 | 367.5201 | 468.973 | 222.6726 | 315.2711 | 383.5388 | 243.9462 | 353.2121 | 331.5074 | 396.7662 | 271.7091 | 363.108 | 0.54312 | 19.0631 | 1.5945 | 0.25676 | -39.7856 | 3.1162 | 1139.96 | 0.23 | 2.7464 | -1.005 | -0.57849 | -1.2187 | 2.9878 | 2.7442 | 4.1216 | -0.019219 | 5.9103 | 5.0448 | -1.7198 | -2.4629 | 17.3002 | 15.201
42810.5241 | 7263 | 65.328 | 46.3429 | 34.3765 | 26.28 | 19.9543 | 19.4111 | 19.4442 | 108.7963 | 70.4676 | 45.9349 | 30.2704 | 19.1155 | 16.4732 | 16.0244 | 182.2972 | 232.9876 | 425.0559 | 283.0366 | 249.4436 | 433.0304 |  |  |  | 219.9718 | 408.8684 | 430.2191 | 414.9586 | 253.2269 | 351.0592 | 137.9084 | 259.9282 | 200.2897 | 190.4875 | 362.1623 | 261.6547 | 398.9838 | 213.9427 |  | 244.6489 | 208.6235 | 151.5398 | 191.3745 |  | 41.3955 | 90.5233 | 42.6448 | 90.1502 | 182.2207 | 220.6508 | 265.269 | 7.5686 | 48.1733 | 9.9149 | 104.3265 | 8.7545 | 42.8051 | 49.4997 | 55.2693 | 15.8092 |  |  | 2.1595 | -0.16156 | 0.041936 | -0.58615 | 3.7352 | 2.0162 | 7.0416 | -5.7335 | 0.024146 | 2.7417 | 10.1938 | -0.00047312 | -0.0005569 | -0.00055362 | 383.5531 | 460.743 | 188.0841 | 107.0473 | 53.9703 | 24.3573 | 17.2053 | 88.2404 | 59.9706 | 35.3871 | 25.7849 | 19.9273 | 19.2805 | 19.3279 | 154.2872 | 129.7115 | 107.6247 | 70.8407 | 63.6087 | 126.9229 | 80.3112 | 174.0308 | 231.6972 | 299.0624 | 334.4323 | 354.0101 | 389.3466 |  |  |  | 434.5273 | 409.3274 | 366.3126 | 398.8302 | 2.9207 | 2.0842 | 884.5889 |  |  | 864.2514 |  |  | 313.9551 | 458.5061 | 315.3519 | 161.2652 | 317.501 | 222.7043 | 849.8206 | 717.7957 | 848.216 | 820.4354 | 790.1198 |  | 391.2665 | 505.2194 | 369.5876 | 744.183 | 429.0075 | 680.6697 |  | 841.4642 |  |  | 770.8994 | 852.7202 | 863.5888 | [6 empty] | 730.4242 |  |  | 726.11 |  |  | 292.5388 | 383.0885 | 398.9061 | 169.2341 | 315.9799 | 432.5997 | 235.4355 | 337.2791 |  | 343.0727 | 405.0767 | 252.0988 | 367.5226 | 312.0486 | 384.0092 | 170.7435 | 299.946 |  | 363.1161 | 367.5626 | 468.9012 | 222.5445 | 315.0967 | 383.6471 | 242.9027 | 353.2574 | 331.3008 | 396.7582 | 271.4164 | 362.918 | 0.41543 | 19.0629 | 1.5943 | 0.25767 | -39.8697 | 3.1161 | 1164.45 | 0.27 | 2.5586 | -0.53418 | 0.27215 | -1.0175 | 2.993 | 2.1989 | 4.1094 | -0.029702 | 5.9089 | 5.0274 | -1.5879 | -2.1498 | 17.3389 | 15.2124
42810.5241 | 7264 | 65.3424 | 46.3382 | 34.3725 | 26.2934 | 19.9534 | 19.4166 | 19.4369 | 108.8118 | 70.4819 | 45.9489 | 30.2796 | 19.1246 | 16.484 | 16.0312 | 182.2931 | 232.9607 | 425.0644 | 283.0001 | 249.7772 | 433.0031 |  |  |  | 220.0792 | 408.7955 | 430.4885 | 415.0648 | 255.6491 | 352.2588 | 137.924 | 259.8856 | 200.3202 | 190.5101 | 362.121 | 260.7306 | 398.8487 | 213.1768 |  | 244.6261 | 207.3387 | 150.7999 | 189.8732 |  | 41.2012 | 90.2703 | 42.5715 | 89.8572 | 181.8399 | 220.7303 | 265.4001 | 7.5415 | 48.1087 | 9.7371 | 104.2452 | 8.7451 | 42.7854 | 49.4715 | 55.267 | 15.8043 |  |  | 2.2837 | -0.97245 | 0.11684 | -0.84834 | 3.8752 | 2.1891 | 6.8648 | -5.9687 | 0.7574 | 3.6262 | 10.2115 | -0.00052898 | -0.00044191 | -0.00056183 | 383.2233 | 460.4322 | 188.1437 | 107.0596 | 53.9872 | 24.3735 | 17.2149 | 88.2629 | 59.9874 | 35.4007 | 25.7908 | 19.9424 | 19.2863 | 19.3321 | 149.8042 | 126.2453 | 104.1012 | 68.2463 | 60.5961 | 126.8765 | 80.2807 | 174.0587 | 231.6915 | 299.0693 | 334.3834 | 353.9685 | 389.3143 |  |  |  | 434.5759 | 409.1334 | 363.0024 | 398.487 | 2.3928 | 1.4014 | 884.6789 |  |  | 864.374 |  |  | 314.0079 | 458.4034 | 317.1151 | 161.2891 | 317.4625 | 222.8219 | 851.6705 | 717.8275 | 847.9174 | 820.245 | 790.5638 |  | 391.127 | 505.4732 | 369.4623 | 744.2281 | 428.9117 | 680.6789 |  | 841.0976 |  |  | 770.3485 | 853.7489 | 865.0885 | [6 empty] | 730.49 |  |  | 726.1205 |  |  | 292.64 | 382.8256 | 398.9173 | 168.6476 | 316.7247 | 432.1211 | 235.1636 | 336.8108 |  | 343.8835 | 404.306 | 252.4611 | 367.5257 | 312.313 | 384.2421 | 171.0634 | 300.0299 |  | 363.0713 | 367.5678 | 468.8955 | 221.6132 | 315.086 | 383.7846 | 242.5318 | 353.1594 | 331.3227 | 396.9663 | 271.7022 | 362.4218 | 0.55198 | 19.0645 | 1.5948 | 0.257 | -39.8442 | 3.1162 | 1177.63 | 0.31 | 2.6337 | -1.3101 | 0.45412 | -1.2236 | 3.0488 | 2.2914 | 4.0578 | -0.05519 | 5.8909 | 5.016 | -1.0956 | -1.762 | 17.3675 | 15.2272
42810.5241 | 7265 | 65.3568 | 46.3456 | 34.3759 | 26.2986 | 19.9653 | 19.4209 | 19.4386 | 108.8192 | 70.496 | 45.962 | 30.2866 | 19.1262 | 16.4856 | 16.0336 | 182.2915 | 232.9402 | 425.0727 | 282.949 | 250.3194 | 432.9629 |  |  |  | 220.1836 | 408.7273 | 430.8675 | 415.0801 | 257.2028 | 353.8177 | 137.9404 | 259.8543 | 199.5116 | 190.5584 | 362.0908 | 260.2824 | 398.767 | 212.758 |  | 244.2534 | 205.6456 | 149.3944 | 189.9297 |  | 41.075 | 90.1317 | 42.5353 | 89.4316 | 181.4141 | 220.5319 | 265.1649 | 7.5575 | 48.0705 | 9.6451 | 104.1232 | 8.7485 | 42.7603 | 49.4452 | 55.2897 | 15.809 |  |  | 2.3159 | -0.43032 | -0.2518 | -1.1782 | 4.0598 | 2.4144 | 6.916 | -5.7414 | 0.51765 | 3.0029 | 10.2057 | -0.00049119 | -0.0005454 | -0.00053883 | 380.4268 | 460.4829 | 188.1965 | 107.0624 | 53.9839 | 24.3699 | 17.2005 | 88.267 | 59.9917 | 35.4046 | 25.7854 | 19.9345 | 19.2734 | 19.3269 | 143.1966 | 120.3329 | 98.5092 | 65.7178 | 60.1933 | 126.746 | 80.2035 | 174.0942 | 231.6925 | 299.0828 | 334.3206 | 353.9191 | 389.2791 |  |  |  | 434.4829 | 408.1973 | 363.1753 | 397.53 | 3.0316 | 1.7902 | 884.1739 |  |  | 864.4209 |  |  | 314.0711 | 458.3012 | 319.4585 | 161.3231 | 317.4148 | 221.657 | 852.245 | 717.8715 | 847.7372 | 820.1782 | 790.9934 |  | 390.9959 | 504.6683 | 369.3453 | 744.1642 | 428.8059 | 680.7337 |  | 840.8716 |  |  | 771.1824 | 854.797 | 866.1969 | [6 empty] | 730.5009 |  |  | 726.1591 |  |  | 292.8863 | 383.055 | 399.467 | 168.591 | 317.2562 | 431.8278 | 235.372 | 336.8893 |  | 344.4575 | 403.493 | 253.1224 | 367.476 | 312.641 | 384.2054 | 170.4172 | 299.7688 |  | 364.1007 | 367.5238 | 468.8482 | 222.3675 | 314.7532 | 383.2257 | 242.4991 | 352.8563 | 331.0576 | 397.0085 | 271.4555 | 362.2968 | 0.40271 | 19.0663 | 1.5944 | 0.25716 | -39.8762 | 3.1161 | 1161.17 | 0.31 | 2.6555 | -0.87133 | -0.66652 | -1.4418 | 3.1199 | 2.406 | 4.0721 | -0.079477 | 5.9029 | 5.0065 | -0.37784 | -1.15 | 17.358 | 15.2437
42810.5241 | 7266 | 65.3737 | 46.3585 | 34.3758 | 26.2925 | 19.9575 | 19.413 | 19.4398 | 108.8256 | 70.5026 | 45.9679 | 30.2936 | 19.1267 | 16.4786 | 16.025 | 182.2828 | 232.9039 | 425.0673 | 282.8994 | 250.7885 | 432.9198 |  |  |  | 220.2922 | 408.6466 | 430.8499 | 415.1531 | 255.0458 | 353.7627 | 137.9582 | 259.8135 | 198.8222 | 190.5968 | 362.0527 | 260.4134 | 398.687 | 212.8241 |  | 243.1173 | 204.0538 | 148.4908 | 189.2716 |  | 41.0244 | 90.0773 | 42.4637 | 88.9981 | 181.0506 | 220.3173 | 264.6715 | 7.5756 | 48.0704 | 9.5529 | 104.0361 | 8.7462 | 42.741 | 49.4193 | 55.297 | 15.8064 |  |  | 2.2364 | -0.14842 | 0.05442 | -1.0014 | 3.9126 | 2.2613 | 6.7912 | -5.8183 | 0.50481 | 2.893 | 10.351 | -0.00052076 | -0.00055033 | -0.00053391 | 378.3649 | 460.7681 | 188.2549 | 107.0777 | 54.0021 | 24.38 | 17.2186 | 88.2865 | 60.0059 | 35.421 | 25.806 | 19.9438 | 19.2891 | 19.3323 | 141.5546 | 119.7563 | 94.3497 | 64.2725 | 58.5935 | 126.6959 | 80.1208 | 174.1185 | 231.6819 | 299.0759 | 334.2559 | 353.8679 | 389.2354 |  |  |  | 434.3981 | 408.0586 | 363.9012 | 396.9208 | 2.5129 | 2.5479 | 884.6449 |  |  | 864.4008 |  |  | 314.1257 | 458.2043 | 320.4663 | 161.3535 | 317.3814 | 222.302 | 853.1572 | 717.9481 | 847.4596 | 820.046 | 791.6828 |  | 390.9094 | 503.5331 | 369.1814 | 744.0913 | 428.7685 | 680.8356 |  | 840.1805 |  |  | 771.0023 | 855.918 | 867.8485 | [6 empty] | 730.5628 |  |  | 726.1772 |  |  | 294.1371 | 383.2643 | 398.6929 | 168.8445 | 317.2728 | 431.799 | 235.161 | 336.5309 |  | 344.3736 | 403.289 | 253.8238 | 367.4442 | 312.27 | 383.745 | 170.3637 | 299.4669 |  | 363.7891 | 367.818 | 468.8494 | 221.447 | 314.5548 | 383.1495 | 242.8715 | 352.7416 | 331.2403 | 396.6374 | 271.1621 | 362.2794 | 0.4187 | 19.0694 | 1.5947 | 0.25524 | -39.8501 | 3.1162 | 1146.49 | 0.23 | 2.6094 | -0.51169 | 0.30984 | -1.3291 | 3.0622 | 2.328 | 4.0343 | -0.10678 | 5.9201 | 5.0046 | -0.20168 | -0.69788 | 17.3686 | 15.2515
42810.5241 | 7267 | 65.382 | 46.3607 | 34.3805 | 26.295 | 19.9574 | 19.413 | 19.4347 | 108.8378 | 70.5173 | 45.9674 | 30.2944 | 19.1271 | 16.4792 | 16.0267 | 182.2799 | 232.8745 | 425.084 | 282.8592 | 250.9447 | 432.883 |  |  |  | 220.3965 | 408.58 | 430.5644 | 415.3444 | 255.1831 | 352.8694 | 137.9682 | 259.7816 | 198.4854 | 190.6306 | 362.0163 | 259.977 | 398.5903 | 212.3584 |  | 242.446 | 204.0506 | 148.0178 | 188.348 |  | 40.8446 | 89.8418 | 42.3798 | 88.7155 | 181.314 | 220.3044 | 264.56 | 7.5616 | 48.0661 | 9.5303 | 104.0055 | 8.739 | 42.7211 | 49.4169 | 55.3087 | 15.8015 |  |  | 2.448 | -0.57094 | 0.089248 | -0.89302 | 3.9619 | 2.557 | 6.8779 | -5.9549 | 0.33239 | 2.7824 | 10.3267 | -0.00054212 | -0.00046327 | -0.00053391 | 376.993 | 461.0197 | 188.3081 | 107.0921 | 54.0161 | 24.387 | 17.2166 | 88.2995 | 60.0225 | 35.4261 | 25.8174 | 19.9426 | 19.2872 | 19.3328 | 140.6641 | 121.2057 | 94.2943 | 65.112 | 57.529 | 126.6633 | 80.0885 | 174.1412 | 231.6862 | 299.093 | 334.2035 | 353.8269 | 389.2005 |  |  |  | 434.4084 | 408.0373 | 363.1113 | 396.4222 | 1.8415 | 2.1312 | 884.958 |  |  | 864.2878 |  |  | 314.1817 | 458.113 | 320.5935 | 161.3795 | 317.3434 | 221.7691 | 852.2622 | 718.0262 | 846.6061 | 819.7447 | 791.9932 |  | 390.9021 | 501.9924 | 369.1646 | 744.1613 | 428.7547 | 680.7983 |  | 839.0356 |  |  | 771.6595 | 855.6053 | 867.3849 | [6 empty] | 730.5902 |  |  | 726.1921 |  |  | 293.7509 | 382.8618 | 398.2143 | 169.1778 | 316.6848 | 431.8523 | 235.1127 | 336.3567 |  | 343.9871 | 403.2873 | 253.8842 | 367.7398 | 311.9422 | 383.7289 | 170.5355 | 299.4566 |  | 363.1112 | 367.7689 | 468.8399 | 221.8717 | 314.1581 | 382.77 | 243.2415 | 352.5983 | 330.9488 | 396.096 | 271.0771 | 362.3907 | 0.40406 | 19.0644 | 1.5932 | 0.25571 | -39.7992 | 3.1161 | 1128.8 | 0.21 | 2.7281 | -1.0033 | 0.39666 | -1.2547 | 3.0814 | 2.4755 | 4.0599 | -0.11609 | 5.9614 | 5.0011 | -0.10683 | -0.69563 | 17.3849 | 15.2664
42810.5242 | 7268 | 65.3949 | 46.3615 | 34.3811 | 26.3106 | 19.9608 | 19.4218 | 19.4308 | 108.8535 | 70.5366 | 45.9783 | 30.3049 | 19.1311 | 16.4802 | 16.0172 | 182.2754 | 232.8554 | 425.09 | 282.8095 | 251.0877 | 432.7329 |  |  |  | 220.5214 | 408.52 | 430.2971 | 415.4558 | 256.8506 | 353.1955 | 137.9839 | 259.7637 | 198.3209 | 190.667 | 361.9897 | 259.6791 | 398.4945 | 212.2723 |  | 241.96 | 204.3673 | 148.2227 | 189.6809 |  | 40.6509 | 89.6229 | 42.3443 | 89.0342 | 181.7441 | 220.0665 | 264.548 | 7.4844 | 48.0315 | 9.5791 | 104.0339 | 8.7291 | 42.7213 | 49.442 | 55.3167 | 15.7953 |  |  | 2.5689 | -0.16222 | 0.005136 | -0.62952 | 3.7536 | 2.7916 | 6.6558 | -6.1619 | 0.32539 | 2.3651 | 10.1952 | -0.00050433 | -0.00044027 | -0.00053883 | 376.1314 | 461.3633 | 188.3601 | 107.0909 | 54.0232 | 24.3879 | 17.2133 | 88.3092 | 60.0303 | 35.4289 | 25.8068 | 19.9395 | 19.2817 | 19.3216 | 135.0078 | 117.7926 | 91.3353 | 64.5553 | 56.3685 | 126.4368 | 79.9991 | 174.1704 | 231.6883 | 299.1099 | 334.1542 | 353.7875 | 389.1635 |  |  |  | 434.4795 | 408.1715 | 361.0617 | 396.018 | 2.8674 | 1.5037 | 885.0255 |  |  | 864.2235 |  |  | 314.2375 | 458.0173 | 321.1507 | 161.4124 | 317.3105 | 221.0331 | 851.3398 | 718.045 | 845.7556 | 819.5056 | 791.8841 |  | 390.8967 | 501.8457 | 368.8485 | 744.2259 | 428.7828 | 680.6605 |  | 838.2079 |  |  | 772.3758 | 854.7838 | 866.0322 | [6 empty] | 730.609 |  |  | 726.1791 |  |  | 293.2747 | 382.7581 | 397.8648 | 168.6441 | 316.2964 | 431.9037 | 234.9711 | 336.082 |  | 343.2942 | 403.537 | 253.4501 | 368.0414 | 311.9018 | 383.9275 | 170.0266 | 299.5048 |  | 362.223 | 367.239 | 468.7929 | 221.6517 | 313.9668 | 382.5189 | 244.0402 | 352.4966 | 331.2301 | 396.1106 | 271.0943 | 362.2626 | 0.47263 | 19.0598 | 1.5942 | 0.25605 | -39.8255 | 3.1162 | 1126.56 | 0.26 | 2.7954 | -0.53461 | 0.095125 | -1.0531 | 2.9985 | 2.5859 | 3.9929 | -0.11356 | 5.9377 | 5.0023 | 0.49319 | -0.37769 | 17.3387 | 15.2853
42810.5242 | 7269 | 65.4044 | 46.361 | 34.3771 | 26.301 | 19.9593 | 19.4136 | 19.4299 | 108.857 | 70.5376 | 45.9871 | 30.3047 | 19.1253 | 16.4721 | 16.0244 | 182.2838 | 232.8464 | 425.0987 | 282.7717 | 251.1547 | 432.6154 |  |  |  | 220.6225 | 408.4539 | 430.3512 | 415.8546 | 256.1836 | 352.3415 | 138.0131 | 259.7243 | 198.4186 | 190.7106 | 361.9635 | 259.665 | 398.4318 | 212.6228 |  | 241.5236 | 203.1979 | 146.6186 | 190.3516 |  | 40.5011 | 89.4578 | 42.2781 | 88.9657 | 181.9106 | 219.8386 | 264.393 | 7.3823 | 47.9626 | 9.6021 | 104.0596 | 8.7186 | 42.7064 | 49.4695 | 55.3352 | 15.7974 |  |  | 2.2909 | -0.35673 | -0.009976 | -0.69194 | 4.1209 | 3.1596 | 7.0954 | -6.2185 | 0.68053 | 3.2012 | 10.279 | -0.00052405 | -0.00049612 | -0.00057333 | 374.1589 | 461.653 | 188.4141 | 107.0928 | 54.0324 | 24.3882 | 17.218 | 88.318 | 60.0387 | 35.4267 | 25.8077 | 19.9359 | 19.2793 | 19.3175 | 131.242 | 113.4445 | 88.0877 | 62.5008 | 55.952 | 126.2788 | 79.8798 | 174.2077 | 231.6912 | 299.1245 | 334.103 | 353.7562 | 389.1336 |  |  |  | 434.4544 | 408.0791 | 362.8315 | 394.9875 | 3.4128 | 2.3055 | 884.5532 |  |  | 863.8953 |  |  | 314.2954 | 457.9209 | 322.177 | 161.4398 | 317.2668 | 220.8976 | 850.3497 | 718.039 | 845.3981 | 819.4155 | 791.7093 |  | 390.8083 | 503.8432 | 368.4806 | 744.2436 | 428.7562 | 680.5974 |  | 837.7167 |  |  | 772.0546 | 854.4533 | 865.3475 | [6 empty] | 730.6443 |  |  | 726.2108 |  |  | 292.7745 | 382.5872 | 397.5364 | 168.4605 | 316.3372 | 431.9085 | 234.5588 | 335.6306 |  | 342.2235 | 403.8746 | 252.977 | 367.9497 | 311.4996 | 383.4675 | 170.1252 | 299.6009 |  | 363.6198 | 366.4909 | 468.7577 | 221.4741 | 313.9356 | 382.5045 | 244.5304 | 352.3991 | 331.9712 | 396.3391 | 271.358 | 362.0233 | 0.41677 | 19.0636 | 1.5948 | 0.25758 | -39.8554 | 3.1162 | 1109.6 | 0.14 | 2.6381 | -0.7926 | -0.13255 | -1.1039 | 3.1411 | 2.7504 | 4.1217 | -0.11703 | 5.8499 | 4.999 | 0.89177 | -0.031293 | 17.314 | 15.3113
42810.5242 | 7270 | 65.4117 | 46.3675 | 34.3758 | 26.3021 | 19.9558 | 19.4173 | 19.4294 | 108.8716 | 70.5651 | 45.9988 | 30.3187 | 19.1368 | 16.5 | 16.0244 | 182.2762 | 232.8165 | 425.1084 | 282.7218 | 251.0163 | 432.5176 |  |  |  | 220.7143 | 408.3858 | 429.5314 | 415.8359 | 254.5935 | 349.2013 | 138.029 | 259.6851 | 198.0014 | 190.7439 | 361.9283 | 259.7793 | 398.3647 | 212.3832 |  | 241.8555 | 202.5782 | 147.0995 | 190.5087 |  | 40.3847 | 89.3959 | 42.2752 | 88.853 | 182.0135 | 220.0147 | 264.1823 | 7.3348 | 47.8836 | 9.5089 | 104.0905 | 8.7096 | 42.6803 | 49.492 | 55.3438 | 15.7937 |  |  | 2.9664 | -0.22399 | 0.007764 | -0.62295 | 4.1715 | 2.0885 | 6.6769 | -5.8492 | 0.59977 | 3.5446 | 10.078 | -0.00048955 | -0.00053719 | -0.00051912 | 376.2092 | 461.9382 | 188.4716 | 107.104 | 54.0487 | 24.3953 | 17.2192 | 88.3295 | 60.0506 | 35.4334 | 25.8158 | 19.9472 | 19.2803 | 19.3275 | 133.6034 | 114.7201 | 91.6795 | 62.9302 | 55.869 | 126.2661 | 79.8399 | 174.2285 | 231.6797 | 299.1342 | 334.0305 | 353.6954 | 389.0906 |  |  |  | 434.3176 | 408.22 | 365.1224 | 395.3072 | 3.3774 | 2.4641 | 884.2013 |  |  | 863.595 |  |  | 314.36 | 457.8273 | 322.8585 | 161.4756 | 317.2323 | 220.0854 | 850.0191 | 718.1201 | 845.2836 | 819.407 | 791.3764 |  | 390.6798 | 505.2844 | 368.163 | 744.3479 | 428.5525 | 680.574 |  | 837.5901 |  |  | 771.6322 | 853.6878 | 864.2524 | [6 empty] | 730.6672 |  |  | 726.1783 |  |  | 291.8434 | 382.8293 | 397.2869 | 168.6178 | 315.6627 | 431.919 | 233.9342 | 335.6213 |  | 341.4948 | 404.3152 | 252.7599 | 367.654 | 311.7057 | 383.1954 | 170.0099 | 299.7059 |  | 362.4403 | 366.1917 | 468.7056 | 221.5622 | 313.5676 | 381.9985 | 244.3328 | 352.3096 | 331.8843 | 396.2159 | 271.084 | 361.6288 | 0.29158 | 19.0699 | 1.5948 | 0.25801 | -39.8853 | 3.1162 | 1103.25 | 0.2 | 2.9943 | -0.628 | 0.11692 | -1.0473 | 3.1609 | 2.2366 | 3.999 | -0.11989 | 5.7821 | 4.9745 | 0.62781 | -0.43522 | 17.3031 | 15.2876
42810.5242 | 7271 | 65.4282 | 46.376 | 34.386 | 26.306 | 19.9604 | 19.4222 | 19.4308 | 108.8868 | 70.5758 | 46.0069 | 30.32 | 19.1332 | 16.4889 | 16.0241 | 182.2653 | 232.7846 | 425.1207 | 282.6719 | 250.8181 | 432.4229 |  |  |  | 220.8151 | 408.3246 | 429.2796 | 415.9144 | 253.837 | 346.7125 | 138.0413 | 259.6532 | 197.9699 | 190.7876 | 361.9007 | 260.1019 | 398.2515 | 212.3231 |  | 242.0584 | 203.2001 | 148.3583 | 189.1642 |  | 40.1808 | 89.2594 | 42.3042 | 88.982 | 181.6777 | 220.1904 | 263.6114 | 7.49 | 47.8146 | 9.3715 | 104.0628 | 8.7077 | 42.6578 | 49.4853 | 55.3473 | 15.791 |  |  | 2.7075 | -0.12017 | 0.12604 | -0.688 | 3.799 | 2.1523 | 6.5461 | -5.8347 | 0.52018 | 2.4043 | 9.9667 | -0.00052733 | -0.00047312 | -0.00054705 | 377.4322 | 462.1852 | 188.5151 | 107.1046 | 54.0557 | 24.4006 | 17.2185 | 88.3428 | 60.0684 | 35.447 | 25.8143 | 19.9448 | 19.2773 | 19.324 | 136.0218 | 115.8147 | 91.4199 | 65.2276 | 58.3686 | 126.3004 | 79.7595 | 174.2553 | 231.6826 | 299.1454 | 333.9781 | 353.6573 | 389.0544 |  |  |  | 434.3344 | 408.0211 | 364.6028 | 394.7202 | 4.2311 | 1.1503 | 884.0777 |  |  | 863.4101 |  |  | 314.4208 | 457.7404 | 321.7057 | 161.5058 | 317.1919 | 220.4063 | 852.0879 | 718.2415 | 845.2627 | 819.4359 | 791.6791 |  | 390.556 | 505.3454 | 367.9328 | 744.3209 | 428.4649 | 680.6556 |  | 837.5727 |  |  | 771.4859 | 853.7276 | 864.8037 | [6 empty] | 730.6871 |  |  | 726.1775 |  |  | 291.4183 | 382.8002 | 397.2081 | 168.0852 | 315.1397 | 431.8363 | 233.9186 | 335.6822 |  | 340.8764 | 404.6192 | 252.4822 | 367.5097 | 312.0374 | 383.4482 | 170.146 | 299.7275 |  | 359.6235 | 365.9125 | 468.6823 | 221.74 | 313.2493 | 381.5889 | 244.055 | 352.3707 | 331.8953 | 396.1938 | 270.611 | 361.4802 | 0.3875 | 19.0628 | 1.5948 | 0.25862 | -39.8565 | 3.1162 | 1083.3 | 0.23 | 2.855 | -0.45989 | 0.47101 | -1.1004 | 3.017 | 2.2708 | 3.9603 | -0.13994 | 5.7602 | 4.966 | 0.3634 | -0.4161 | 17.3296 | 15.3057