42810.6181 | 15383 | 118.8983 | 92.8011 | 74.6557 | 56.8993 | 34.3799 | 24.6618 | 18.9025 | 189.8077 | 119.1245 | 97.8185 | 76.7178 | 45.6326 | 28.85 | 20.2028 | 157.2035 | 152.5938 | 125.7892 | 138.2455 | 146.0491 | 26.4867 |  |  |  | 299.9128 | 304.3118 | 384.5352 | 558.4514 | 70.5237 | 589.6975 | 177.5871 |  | 595.143 | 251.2596 |  |  | 34.9252 | 107.0528 |  | 151.3095 | 1009.2903 | 35.1445 | 43.1015 |  | 18.7111 | 21.2205 | 17.7636 | 19.5116 | 27.6463 | 27.4276 | 32.5647 | 6.3912 | 9.6439 | 6.5406 | 12.2751 | 8.3027 | 41.262 | 48.8093 | 40.4644 | 15.4139 |  |  | -198.2503 | -0.99413 | 0.49797 | 0.19516 | 1.7869 | -0.27776 | 3.2007 | -162.1908 | 0.44584 | 0.35733 | 0.92762 | -0.00051583 | -0.00055198 | -0.00051419 | 31.1067 | 32.9998 | 33.4893 | 49.9147 | 104.515 | 83.8043 | 45.3514 | 125.8596 | 106.1477 | 81.366 | 64.1883 | 41.8268 | 28.4472 | 19.5507 | 17.6335 | 18.6047 | 10.6648 | 9.8022 | 8.2943 | 19.7014 | 16.2926 | 166.8542 | 177.1038 | 187.2137 | 72.5647 | 120.1785 | 85.147 |  |  |  | 33.6326 | 62.7775 | 311.6928 | 212.2827 | 0.10722 | 0.067024 | [6 empty] | 383.8273 | 432.205 | 108.1451 | 238.6661 |  | 283.4598 | 65.003 | 1305.2376 |  |  | 41.2891 |  |  |  | 30.7211 | 64.5352 | 32.0917 | 21.0508 |  |  |  |  | 39.2182 | 41.9779 | 94.1639 | [6 empty] | 403.8084 | [5 empty] | 21.4388 | 32.4624 | 53.6621 | 20.479 | 21.8757 | 131.9765 | 23.8816 | 30.3715 |  | 23.2882 | 40.5203 | 22.5454 | 22.1043 | 21.3748 | 38.1306 | 30.8412 | 35.0992 |  | 26.2437 | 42.1323 | 194.4268 | 24.0413 | 45.0697 | 47.5641 | 31.6788 | 42.6933 | 27.1166 | 47.1892 | 32.9764 | 42.6046 | 0.88171 | 20.9329 | 0.081747 | 0.067998 | -40.1272 | 3.1153 | -6.11 | 0.24 | -28.8231 | -1.1922 | 0.84376 | 0.52822 | 1.6151 | -0.63677 | 2.1616 |  |  | -0.40899 | 0.6468 | 1.0233 | 0.28363 | -4.4603
42810.6181 | 15384 | 118.8884 | 92.8085 | 74.6634 | 56.902 | 34.3868 | 24.6597 | 18.9102 | 189.7902 | 119.1342 | 97.824 | 76.7219 | 45.6384 | 28.8536 | 20.2039 | 157.1712 | 152.5503 | 125.7025 | 138.1913 | 145.9811 | 26.4826 |  |  |  | 299.8552 | 304.3511 | 382.516 | 559.3668 | 70.5462 | 590.1737 | 177.5456 |  | 594.755 | 251.2018 |  |  | 34.9399 | 105.5116 |  | 146.8201 | 1008.991 | 35.2244 | 42.8266 |  | 18.6374 | 21.2232 | 17.5941 | 19.3093 | 27.6246 | 27.4769 | 32.6403 | 6.5394 | 9.6393 | 6.5499 | 12.2704 | 8.3079 | 41.2739 | 48.8096 | 40.5011 | 15.4116 |  |  | -198.1333 | -1.0868 | 0.84559 | 0.12485 | 1.4852 | 0.044224 | 2.8807 | -162.2079 | 0.39719 | 0.12592 | 1.0121 | -0.00052241 | -0.00052076 | -0.00053226 | 30.8527 | 33.146 | 33.9451 | 49.75 | 104.4885 | 83.7866 | 45.3659 | 125.8684 | 106.1511 | 81.3764 | 64.1948 | 41.8341 | 28.4568 | 19.5464 | 18.0103 | 18.5085 | 9.6468 | 9.3943 | 8.3883 | 19.6451 | 16.2717 | 166.8087 | 177.0397 | 187.1225 | 72.552 | 120.1205 | 85.1076 |  |  |  | 33.6399 | 62.8346 | 312.3745 | 211.9774 | 0.070554 | 0.013575 | [6 empty] | 383.7987 | 432.474 | 108.4061 | 238.6023 |  | 280.1679 | 64.9849 | 1294.3249 |  |  | 41.2924 |  |  |  | 30.7 | 64.518 | 32.0862 | 20.9184 |  |  |  |  | 39.2452 | 41.9746 | 94.2073 | [6 empty] | 402.5015 | [5 empty] | 21.4934 | 32.5699 | 53.7624 | 20.3516 | 21.7318 | 132.8109 | 23.6832 | 30.4618 |  | 23.5053 | 40.6013 | 22.7156 | 22.3825 | 21.4623 | 38.2601 | 30.8104 | 35.1863 |  | 26.2547 | 42.0994 | 194.366 | 24.2001 | 45.3487 | 49.0111 | 31.7266 | 42.8258 | 27.0903 | 47.2071 | 32.9954 | 42.6847 | 0.90964 | 20.9322 | 0.080364 | 0.0671 | -40.0283 | 3.1153 | 0.24 | 0.21 | -28.8226 | -1.2465 | 1.0995 | 0.42249 | 1.4726 | 0.2541 | 2.0508 |  |  | -0.4087 | 0.59836 | 1.1339 | 0.29178 | -4.4515
42810.6181 | 15385 | 118.8852 | 92.8131 | 74.6704 | 56.9018 | 34.3899 | 24.6628 | 18.9081 | 189.7659 | 119.1394 | 97.825 | 76.7311 | 45.6428 | 28.8538 | 20.2095 | 157.1433 | 152.5112 | 125.6243 | 138.1491 | 145.9124 | 26.4856 |  |  |  | 299.802 | 304.3718 | 379.0693 | 558.7152 | 70.5007 | 590.4552 | 177.4969 |  | 592.2631 | 251.1482 |  |  | 34.9433 | 105.7048 |  | 144.1348 | 997.4079 | 35.1193 | 43.0479 |  | 18.5583 | 21.1813 | 17.4525 | 19.1502 | 27.5595 | 27.6921 | 32.8325 | 6.5812 | 9.6365 | 6.5271 | 12.2645 | 8.3046 | 41.2808 | 48.8128 | 40.5465 | 15.3953 |  |  | -198.2273 | -1.2445 | 0.75359 | 0.14588 | 1.4688 | 0.2407 | 3.0062 | -162.2407 | 0.66963 | 0.093398 | 0.74323 | -0.00050762 | -0.00051255 | -0.00058155 | 31.0566 | 33.2882 | 33.8263 | 49.8154 | 104.4544 | 83.7874 | 45.3777 | 125.8604 | 106.1528 | 81.3771 | 64.1933 | 41.8289 | 28.4461 | 19.5451 | 16.8104 | 18.4393 | 9.2275 | 9.0578 | 8.299 | 19.5812 | 16.2475 | 166.7751 | 176.9798 | 187.0316 | 72.5322 | 120.0497 | 85.0545 |  |  |  | 33.639 | 62.9984 | 313.1126 | 212.1732 | -0.07775 | -0.019172 | [6 empty] | 383.743 | 432.6882 | 108.661 | 238.5418 |  | 274.6652 | 64.9253 | 1282.6951 |  |  | 41.3352 |  |  |  | 30.7332 | 64.231 | 32.0941 | 20.6274 |  |  |  |  | 39.2417 | 41.9502 | 94.2635 | [6 empty] | 395.5848 | [5 empty] | 21.5637 | 32.6108 | 53.8722 | 20.4431 | 22.0218 | 133.8751 | 23.3693 | 30.5709 |  | 23.7275 | 40.6855 | 22.9008 | 22.5201 | 21.55 | 38.3862 | 30.7801 | 35.2751 |  | 26.2489 | 42.1017 | 194.305 | 24.2784 | 45.335 | 49.1902 | 31.7441 | 42.9396 | 27.0455 | 47.2212 | 33.039 | 42.6534 | 0.77886 | 20.9322 | 0.081328 | 0.068989 | -40.075 | 3.1153 | -3.34 | 0.22 | -28.8341 | -1.3338 | 1.0379 | 0.45665 | 1.4649 | 0.59303 | 2.0958 |  |  | -0.40046 | 0.72421 | 1.1777 | 0.28574 | -4.457
42810.6181 | 15386 | 118.87 | 92.8102 | 74.6652 | 56.9052 | 34.3898 | 24.6644 | 18.9023 | 189.7434 | 119.1419 | 97.8216 | 76.7272 | 45.6449 | 28.8499 | 20.2004 | 157.1 | 152.4667 | 125.5466 | 138.1088 | 145.8298 | 26.5207 |  |  |  | 299.7459 | 304.3252 | 380.1701 | 558.5462 | 70.432 | 588.7732 | 177.4599 |  | 586.095 | 251.0883 |  |  | 34.949 | 106.0077 |  | 142.9368 | 995.6851 | 34.9159 | 43.2694 |  | 18.4298 | 21.1225 | 17.315 | 19.012 | 27.5095 | 27.9246 | 32.9468 | 6.5777 | 9.6395 | 6.5675 | 12.2614 | 8.2976 | 41.2835 | 48.8182 | 40.5751 | 15.3892 |  |  | -198.1727 | -1.3595 | 0.68131 | -0.042714 | 1.3604 | 0.13754 | 3.2822 | -162.219 | 0.39836 | 0.15907 | 0.84596 | -0.00047805 | -0.00051912 | -0.00052076 | 30.6902 | 32.9914 | 33.7094 | 49.7827 | 104.4294 | 83.7987 | 45.391 | 125.8617 | 106.162 | 81.3789 | 64.1989 | 41.842 | 28.4566 | 19.5452 | 15.3957 | 18.3435 | 8.8181 | 8.8602 | 8.127 | 19.5297 | 16.2266 | 166.7119 | 176.9125 | 186.9344 | 72.5083 | 119.992 | 85.0034 |  |  |  | 33.6495 | 63.0338 | 313.5348 | 213.2018 | 0.050496 | 0.044064 | [6 empty] | 383.6905 | 431.8979 | 108.7334 | 238.4947 |  | 271.8102 | 64.8929 | 1266.9287 |  |  | 41.4418 |  |  |  | 30.7297 | 63.7343 | 32.0875 | 20.4598 |  |  |  |  | 39.2322 | 41.9091 | 94.3175 | [6 empty] | 388.621 | [5 empty] | 21.5827 | 32.7098 | 53.9542 | 20.3993 | 22.1774 | 134.8577 | 23.2412 | 30.609 |  | 23.866 | 40.7207 | 23.094 | 22.7127 | 21.5838 | 38.4748 | 30.7662 | 35.4276 |  | 26.2896 | 42.1024 | 194.2432 | 24.4339 | 45.2992 | 49.5031 | 31.7954 | 43.0707 | 27.098 | 47.2179 | 33.055 | 42.6835 | 0.88113 | 20.9308 | 0.081689 | 0.068982 | -40.126 | 3.1153 | -8.77 | 0.3 | -28.802 | -1.3939 | 0.98676 | -0.24707 | 1.4104 | 0.44845 | 2.1907 |  |  | -0.38688 | 0.87539 | 1.2208 | 0.27979 | -4.4852
42810.6181 | 15387 | 118.8706 | 92.8039 | 74.6745 | 56.9082 | 34.3832 | 24.6581 | 18.8993 | 189.725 | 119.139 | 97.826 | 76.7287 | 45.6368 | 28.8524 | 20.2037 | 157.0639 | 152.431 | 125.4595 | 138.0535 | 145.7537 | 26.6456 |  |  |  | 299.6927 | 304.3338 | 382.9343 | 558.7593 | 70.4073 | 588.4246 | 177.416 |  | 584.8456 | 251.0385 |  |  | 34.9493 | 106.5671 |  | 141.5622 | 995.2002 | 34.067 | 42.7226 |  | 18.3132 | 21.0867 | 17.1836 | 18.9273 | 27.4749 | 28.0297 | 32.9825 | 6.5777 | 9.6363 | 6.6303 | 12.2582 | 8.2959 | 41.2968 | 48.8017 | 40.6039 | 15.3776 |  |  | -198.1806 | -1.3312 | 0.54791 | 0.20568 | 1.5713 | 0.17039 | 3.4084 | -162.2591 | 0.45363 | 0.49223 | 0.7484 | -0.00054376 | -0.00052898 | -0.00054212 | 30.0901 | 31.9874 | 33.433 | 50.1271 | 104.4058 | 83.7911 | 45.3931 | 125.8647 | 106.1527 | 81.3719 | 64.1947 | 41.8385 | 28.4539 | 19.5389 | 15.9635 | 18.3124 | 8.5774 | 8.7352 | 8.0091 | 19.5242 | 16.2031 | 166.6806 | 176.8551 | 186.8559 | 72.5054 | 119.9591 | 85.0017 |  |  |  | 33.6665 | 63.1062 | 313.9619 | 211.3008 | 0.43098 | -0.03291 | [6 empty] | 383.6476 | 431.9246 | 108.5246 | 238.4597 |  | 270.987 | 64.8922 | 1244.6023 |  |  | 41.5496 |  |  |  | 30.7474 | 63.3226 | 32.0907 | 20.4764 |  |  |  |  | 39.2337 | 41.8789 | 94.3733 | [6 empty] | 384.9254 | [5 empty] | 21.6189 | 32.7866 | 54.047 | 20.1272 | 22.3003 | 135.949 | 23.2546 | 30.6396 |  | 24.0341 | 40.7434 | 23.3236 | 22.967 | 21.5977 | 38.5729 | 30.7873 | 35.4285 |  | 26.3322 | 42.1177 | 194.1839 | 24.6037 | 45.3192 | 49.8103 | 31.8852 | 43.2016 | 27.1367 | 47.2032 | 33.0897 | 42.7493 | 0.80737 | 20.9306 | 0.081173 | 0.068258 | -40.1389 | 3.1153 | -0.87 | 0.24 | -28.7968 | -1.3792 | 0.88485 | 0.54214 | 1.516 | 0.49923 | 2.2328 |  |  | -0.37534 | 0.81166 | 1.2448 | 0.29498 | -4.4318
42810.6181 | 15388 | 118.8803 | 92.8149 | 74.6724 | 56.9176 | 34.3917 | 24.6645 | 18.8995 | 189.7054 | 119.1446 | 97.8306 | 76.7348 | 45.6481 | 28.8594 | 20.1999 | 157.0281 | 152.3857 | 125.3767 | 137.9962 | 145.6675 | 26.85 |  |  |  | 299.6429 | 304.409 | 384.1109 | 558.574 | 70.3373 | 589.0096 | 177.3831 |  | 584.253 | 250.9753 |  |  | 34.947 | 106.0118 |  | 140.503 | 989.854 | 33.7073 | 42.5688 |  | 18.1969 | 21.0885 | 17.0405 | 18.811 | 27.9245 | 28.0327 | 32.8959 | 6.5897 | 9.6351 | 6.6686 | 12.2514 | 8.3055 | 41.3273 | 48.7933 | 40.6305 | 15.3745 |  |  | -198.2003 | -1.3976 | 0.33764 | -0.042714 | 1.9518 | 0.17039 | 3.5858 | -162.198 | 0.53302 | 0.22201 | 0.66077 | -0.00051419 | -0.00053391 | -0.00055198 | 30.1495 | 31.8261 | 32.7286 | 50.3419 | 104.3802 | 83.7877 | 45.4014 | 125.8607 | 106.1588 | 81.3794 | 64.2063 | 41.8403 | 28.4562 | 19.5396 | 19.2564 | 19.2408 | 9.6841 | 8.7122 | 7.9909 | 19.5708 | 16.1981 | 166.6334 | 176.79 | 186.7779 | 72.5061 | 119.9212 | 84.9953 |  |  |  | 33.6787 | 64.9778 | 315.6913 | 184.4997 | 0.14653 | 0.090549 | [6 empty] | 383.5816 | 432.0222 | 108.0679 | 238.3944 |  | 268.0663 | 64.9063 | 1227.7066 |  |  | 41.4888 |  |  |  | 30.715 | 62.8758 | 32.1029 | 20.4539 |  |  |  |  | 39.2517 | 41.8896 | 94.4594 | [6 empty] | 381.7493 | [5 empty] | 21.6917 | 32.8695 | 54.1729 | 20.0487 | 22.4123 | 137.0722 | 23.2468 | 30.5985 |  | 24.1742 | 40.7821 | 23.5771 | 23.3593 | 21.685 | 38.6742 | 30.8187 | 35.4686 |  | 26.4461 | 42.173 | 194.1327 | 24.4191 | 45.3487 | 50.0836 | 31.9781 | 43.3385 | 27.1485 | 47.2096 | 33.0595 | 42.7509 | 0.88556 | 20.9304 | 0.080507 | 0.068027 | -40.0899 | 3.1153 | 2.97 | 0.21 | -28.808 | -1.4132 | 0.69461 | -0.24706 | 1.6897 | 0.49924 | 2.2902 |  |  | -0.36251 | 0.45121 | 1.1212 | 0.29918 | -3.6869
42810.6181 | 15389 | 118.8932 | 92.8239 | 74.683 | 56.9233 | 34.3981 | 24.6705 | 18.9072 | 189.6884 | 119.1556 | 97.8382 | 76.7463 | 45.6568 | 28.8653 | 20.2094 | 156.9955 | 152.3322 | 125.2898 | 137.9549 | 145.6007 | 26.4832 |  |  |  | 299.589 | 304.0758 | 381.3554 | 557.8939 | 70.2894 | 589.5305 | 177.3524 |  | 584.0384 | 250.9288 |  |  | 34.9607 | 106.6948 |  | 138.4136 | 980.9809 | 33.6873 | 42.5077 |  | 18.0688 | 21.0695 | 16.8773 | 18.708 | 28.0691 | 27.9792 | 32.8748 | 6.4888 | 9.634 | 6.6906 | 12.2522 | 8.3046 | 41.3536 | 48.7714 | 40.6508 | 15.3626 |  |  | -198.1984 | -1.4666 | 0.5972 | -0.012486 | 1.593 | 0.15199 | 3.386 | -162.2144 | 0.29328 | 0.22893 | 0.81575 | -0.00051091 | -0.00053062 | -0.00053391 | 29.7044 | 31.4444 | 32.3294 | 50.3687 | 104.3546 | 83.7871 | 45.4083 | 125.8648 | 106.1627 | 81.3946 | 64.2126 | 41.8416 | 28.4594 | 19.5439 | 19.4763 | 19.9617 | 11.4614 | 9.6132 | 8.1514 | 19.5533 | 16.1983 | 166.5862 | 176.719 | 186.6869 | 72.4869 | 119.8831 | 84.9607 |  |  |  | 33.6876 | 65.6664 | 315.9818 | 182.961 | 0.24803 | -0.011832 | [6 empty] | 383.5431 | 431.2482 | 107.8022 | 238.3493 |  | 265.5081 | 64.8874 | 1217.7994 |  |  | 41.4552 |  |  |  | 30.6993 | 62.5482 | 32.1234 | 20.4815 |  |  |  |  | 39.2652 | 41.8842 | 94.5438 | [6 empty] | 380.004 | [5 empty] | 21.7779 | 33.0411 | 54.3138 | 20.0931 | 22.538 | 138.268 | 23.1961 | 30.5342 |  | 24.2613 | 40.86 | 23.7492 | 23.6188 | 21.7351 | 38.8522 | 30.8145 | 35.599 |  | 26.4382 | 42.2706 | 194.0869 | 24.0124 | 45.3403 | 50.2929 | 32.0593 | 43.4818 | 27.1025 | 47.2443 | 33.044 | 42.6474 | 0.70953 | 20.9312 | 0.07917 | 0.066927 | -40.1165 | 3.1152 | -15.37 | 0.33 | -28.8166 | -1.4476 | 0.92376 | -0.13357 | 1.5263 | 0.47147 | 2.2253 |  |  | -0.35271 | 0.42474 | 0.92376 | 0.30135 | -3.6439
42810.6182 | 15390 | 118.8993 | 92.8227 | 74.6862 | 56.9228 | 34.399 | 24.6681 | 18.9105 | 189.6745 | 119.1667 | 97.8459 | 76.7454 | 45.6549 | 28.863 | 20.2102 | 156.9562 | 152.2923 | 125.2069 | 137.9028 | 145.5414 | 25.8895 |  |  |  | 299.532 | 303.8185 | 377.7822 | 554.5191 | 70.1664 | 587.9394 | 177.3295 |  | 586.9707 | 250.8859 |  |  | 34.9786 | 106.4985 |  | 136.8736 | 972.8396 | 33.4136 | 42.3707 |  | 17.8974 | 21.0432 | 16.7263 | 18.602 | 28.0645 | 28.0278 | 32.8555 | 6.3794 | 9.6411 | 6.7098 | 12.2524 | 8.3026 | 41.3932 | 48.7572 | 40.6866 | 15.3519 |  |  | -198.2463 | -1.117 | 0.62151 | -0.18531 | 1.6324 | 0.41878 | 3.4038 | -162.2552 | 0.33045 | 0.16662 | 0.81635 | -0.00050762 | -0.00055362 | -0.00055198 | 29.6472 | 31.2999 | 32.41 | 50.2698 | 104.3357 | 83.7815 | 45.42 | 125.8634 | 106.167 | 81.3903 | 64.2084 | 41.8455 | 28.4673 | 19.5405 | 19.4249 | 19.6253 | 11.7809 | 9.8642 | 8.8361 | 19.5531 | 16.1832 | 166.5484 | 176.6593 | 186.6279 | 72.6141 | 120.0949 | 85.4051 |  |  |  | 33.6965 | 67.8373 | 314.5491 | 274.3502 | 0.3388 | -0.0012926 | [6 empty] | 383.4923 | 430.3131 | 107.7705 | 238.2836 |  | 262.78 | 64.8671 | 1228.7034 |  |  | 41.463 |  |  |  | 30.7112 | 62.468 | 32.0928 | 20.4357 |  |  |  |  | 39.2898 | 41.9021 | 94.6275 | [6 empty] | 382.7147 | [5 empty] | 21.866 | 33.0944 | 54.5037 | 20.0852 | 22.593 | 139.3791 | 23.2317 | 30.4459 |  | 24.3922 | 40.9615 | 23.8725 | 23.8099 | 21.7977 | 38.9644 | 30.6647 | 35.701 |  | 26.4365 | 42.3943 | 194.0744 | 23.838 | 45.2693 | 50.2845 | 32.1017 | 43.6315 | 27.0561 | 47.2329 | 33.0427 | 42.5528 | 0.84608 | 20.9298 | 0.07843 | 0.066254 | -40.2588 | 3.1153 | -0.07 | 0.19 | -28.7934 | -1.2633 | 0.94234 | -0.51455 | 1.5452 | 0.78266 | 2.2313 |  |  | -0.35153 | 0.43043 | 0.8865 | 0.30577 | -6.1822
42810.6182 | 15391 | 118.8977 | 92.8211 | 74.6927 | 56.9286 | 34.3993 | 24.6663 | 18.9054 | 189.6492 | 119.1634 | 97.8374 | 76.7467 | 45.6626 | 28.8632 | 20.2068 | 156.9176 | 152.2588 | 125.1186 | 137.8559 | 145.4814 | 25.1437 |  |  |  | 299.4779 | 303.61 | 372.2678 | 553.3227 | 70.1741 | 588.7822 | 177.3212 |  | 587.7543 | 250.83 |  |  | 34.9801 | 105.5121 |  | 135.6534 | 962.1608 | 32.9615 | 42.3896 |  | 17.7136 | 20.9537 | 16.527 | 18.5436 | 27.9297 | 28.0635 | 32.8558 | 6.3851 | 9.6357 | 6.6691 | 12.248 | 8.3022 | 41.4249 | 48.7513 | 40.7012 | 15.346 |  |  | -198.2384 | -1.188 | 0.65305 | 0.18991 | 1.4583 | 0.43455 | 3.6495 | -162.3196 | 0.30476 | 0.42719 | 0.74502 | -0.00050433 | -0.00052241 | -0.00054048 | 29.6322 | 31.0143 | 32.5327 | 50.0835 | 104.304 | 83.7882 | 45.4286 | 125.8629 | 106.165 | 81.3932 | 64.2058 | 41.8432 | 28.4564 | 19.5497 | 22.2129 | 20.5293 | 11.8817 | 9.7313 | 9.1382 | 19.6152 | 16.1751 | 166.5038 | 176.5885 | 186.6075 | 72.3246 | 117.9557 | 84.3888 |  |  |  | 33.7457 | 70.1152 | 341.4411 | 71.0107 | 0.27943 | 0.17053 | [6 empty] | 383.494 | 429.1929 | 108.0133 | 238.234 |  | 261.2509 | 64.8765 | 1260.8099 |  |  | 41.4682 |  |  |  | 30.685 | 62.4335 | 32.0565 | 20.4863 |  |  |  |  | 39.319 | 41.9718 | 94.7045 | [6 empty] | 390.1198 | [5 empty] | 21.8622 | 33.1537 | 54.7593 | 20.1487 | 21.9408 | 140.0393 | 23.3812 | 29.4971 |  | 24.5825 | 41.063 | 23.8315 | 24.1158 | 21.9052 | 38.7268 | 30.5993 | 35.7632 |  | 26.4363 | 42.3684 | 193.9771 | 23.6302 | 45.2147 | 50.5088 | 32.1105 | 43.7638 | 26.9328 | 47.289 | 33.0774 | 42.5099 | 0.69123 | 20.9297 | 0.080037 | 0.067795 | -40.2609 | 3.1153 | -21.56 | 0.25 | -28.807 | -1.3026 | 0.96581 | 0.52082 | 1.4606 | 0.79731 | 2.3106 |  |  | -0.35181 | 0.12791 | 0.87436 | 0.3053 | -0.53216
42810.6182 | 15392 | 118.9203 | 92.8349 | 74.7017 | 56.9344 | 34.4126 | 24.6749 | 18.9155 | 189.6351 | 119.1671 | 97.8491 | 76.755 | 45.6664 | 28.8728 | 20.2148 | 156.8782 | 152.2166 | 125.0325 | 137.8099 | 145.406 | 23.8074 |  |  |  | 299.4263 | 303.4896 | 371.4339 | 553.2257 | 70.4795 | 591.0794 | 177.2849 |  | 580.9255 | 250.7747 |  |  | 34.9796 | 106.1605 |  | 134.0423 | 940.2283 | 32.6458 | 42.3189 |  | 17.5374 | 20.8678 | 16.3595 | 18.5279 | 27.7887 | 28.188 | 32.9656 | 6.4201 | 9.6437 | 6.5942 | 12.2507 | 8.3098 | 41.4705 | 48.7501 | 40.7179 | 15.3426 |  |  | -198.3278 | -1.2596 | 0.67276 | 0.12551 | 1.5878 | 0.37278 | 3.2697 | -162.3275 | 0.35224 | 0.15214 | 0.41915 | -0.00055362 | -0.00053555 | -0.00053226 | 30.0887 | 31.4828 | 32.0831 | 50.4037 | 104.2712 | 83.7927 | 45.4326 | 125.8671 | 106.171 | 81.4048 | 64.2242 | 41.858 | 28.4643 | 19.5469 | 22.2754 | 20.887 | 13.6578 | 10.1801 | 9.0885 | 19.6334 | 16.1903 | 166.3766 | 176.1901 | 186.3098 | 72.6585 | 101.9959 | 52.1141 |  |  |  | 33.676 | 61.4071 | 41.3686 | 130.154 | 0.28612 | 0.020539 | [6 empty] | 383.455 | 429.1144 | 108.559 | 238.1899 |  | 258.3072 | 64.8692 | 1264.9227 |  |  | 41.505 |  |  |  | 30.67 | 62.4023 | 32.0753 | 20.6397 |  |  |  |  | 39.3713 | 42.022 | 94.7886 | [6 empty] | 391.3799 | [5 empty] | 22.019 | 33.0639 | 54.9815 | 19.963 | 21.8306 | 140.4193 | 23.5277 | 28.6639 |  | 24.7361 | 41.0282 | 23.8119 | 24.3739 | 21.9483 | 38.6774 | 30.5746 | 35.8367 |  | 26.3987 | 42.2719 | 193.8566 | 23.4726 | 45.1603 | 50.7763 | 32.1354 | 43.9387 | 26.9709 | 47.3471 | 33.1046 | 42.4323 | 0.9497 | 20.9303 | 0.079882 | 0.067455 | -40.194 | 3.1152 | -15.89 | 0.34 | -28.8518 | -1.3411 | 0.98013 | 0.42334 | 1.5244 | 0.73862 | 2.1875 |  |  | -0.3503 | 0.1231 | 0.67878 | 0.30724 | -2.1774
42810.6182 | 15393 | 118.9241 | 92.8329 | 74.7053 | 56.9496 | 34.4099 | 24.6794 | 18.903 | 189.6101 | 119.1721 | 97.8508 | 76.755 | 45.671 | 28.8718 | 20.2185 | 156.8442 | 152.1693 | 124.9511 | 137.7758 | 145.3309 | 22.9369 |  |  |  | 299.3632 | 303.0212 | 388.3596 | 553.5168 | 70.5589 | 592.1855 | 177.2487 |  | 575.0656 | 250.7269 |  |  | 34.9803 | 106.9828 |  | 131.3245 | 927.0108 | 32.2173 | 41.7799 |  | 17.3913 | 20.8174 | 16.2322 | 18.3744 | 27.7242 | 28.242 | 33.0205 | 6.4524 | 9.6351 | 6.5017 | 12.2513 | 8.3125 | 41.5289 | 48.7456 | 40.739 | 15.3406 |  |  | -198.364 | -1.4824 | 0.97372 | 0.07031 | 1.9945 | 0.51603 | 3.4235 | -162.3334 | 0.43105 | 0.27446 | -2.517 | -0.00045834 | -0.00050762 | -0.00056348 | 29.7544 | 31.458 | 32.0917 | 50.4338 | 104.2441 | 83.7889 | 45.4443 | 125.8627 | 106.1729 | 81.4075 | 64.2307 | 41.8579 | 28.4688 | 19.5416 | 22.1622 | 20.3779 | 13.026 | 10.8917 | 8.9583 | 19.666 | 16.1734 | 166.3641 | 176.3448 | 186.1403 | 56.6411 | 24.6942 | 38.2323 |  |  |  | 33.5522 | 60.0959 | 25.1256 | 141.8579 | 0.50574 | -0.075067 | [6 empty] | 383.3 | 429.1528 | 108.7068 | 238.1334 |  | 256.7289 | 64.8263 | 1259.8724 |  |  | 41.5129 |  |  |  | 30.6337 | 62.0559 | 32.0782 | 20.8951 |  |  |  |  | 39.3937 | 42.0508 | 94.8542 | [6 empty] | 387.9892 | [5 empty] | 22.1309 | 33.0079 | 55.2132 | 19.1189 | 22.0235 | 140.6953 | 23.521 | 28.1154 |  | 24.6618 | 40.9552 | 23.7838 | 24.6242 | 21.9994 | 38.8253 | 30.546 | 35.9538 |  | 26.2923 | 42.1656 | 193.8005 | 23.1861 | 45.1056 | 51.0575 | 32.1864 | 44.1744 | 27.2669 | 47.343 | 33.1496 | 42.4193 | 0.85879 | 20.9295 | 0.079532 | 0.067122 | -40.0932 | 3.1152 | 0.59 | 0.32 | -28.8729 | -1.4548 | 1.1791 | 0.31683 | 1.7086 | 0.8691 | 2.2385 |  |  | -0.34058 | 0.13948 | 0.74701 | 0.32224 | -2.5068
42810.6182 | 15394 | 118.9332 | 92.8304 | 74.7197 | 56.9395 | 34.4106 | 24.6792 | 18.899 | 189.5865 | 119.1767 | 97.8537 | 76.759 | 45.6613 | 28.8722 | 20.2116 | 156.809 | 152.1205 | 124.8604 | 137.7091 | 145.2703 | 21.8087 |  |  |  | 299.3078 | 301.0124 | 399.2189 | 555.3302 | 70.6694 | 596.8218 | 177.203 |  | 569.802 | 250.6652 |  |  | 34.9826 | 106.6487 |  | 128.911 | 907.6164 | 31.7827 | 41.4968 |  | 17.2756 | 20.8012 | 16.0915 | 18.1868 | 27.5524 | 27.9667 | 33.0236 | 6.4803 | 9.632 | 6.3852 | 12.237 | 8.3042 | 41.5689 | 48.7431 | 40.7606 | 15.3276 |  |  | -198.2437 | -1.372 | 0.76213 | -0.18268 | 1.7855 | -0.24228 | 3.0075 | -162.3702 | 0.42463 | 0.012625 | -1.0673 | -0.0005569 | -0.00052076 | -0.00053062 | 29.415 | 31.2882 | 32.2376 | 50.4786 | 104.217 | 83.7921 | 45.4599 | 125.8688 | 106.1735 | 81.4093 | 64.227 | 41.8665 | 28.4687 | 19.5484 | 23.2456 | 21.0709 | 12.8614 | 10.5434 | 9.2965 | 19.7376 | 16.1723 | 166.3265 | 176.2843 | 185.7415 | 15.824 | 17.8827 | 23.8758 |  |  |  | 33.435 | 64.0483 | 22.8823 | 137.7539 | 0.4563 | 0.013011 | [6 empty] | 383.2789 | 426.6274 | 108.9956 | 238.0893 |  | 255.4863 | 64.7642 | 1274.9595 |  |  | 41.5201 |  |  |  | 30.6003 | 61.763 | 32.0739 | 20.9781 |  |  |  |  | 39.4004 | 42.1165 | 94.945 | [6 empty] | 391.6622 | [5 empty] | 22.1736 | 32.8916 | 55.4266 | 18.9659 | 22.0444 | 141.2302 | 23.4578 | 27.8056 |  | 24.6126 | 40.9433 | 23.2904 | 24.9058 | 22.1135 | 38.9796 | 30.547 | 36.0406 |  | 26.0795 | 42.0915 | 193.6802 | 22.9356 | 45.0495 | 51.0991 | 32.221 | 44.3703 | 27.174 | 47.2834 | 33.1696 | 42.4287 | 0.90713 | 20.9298 | 0.079256 | 0.067983 | -40.1124 | 3.1153 | -5.79 | 0.3 | -28.9414 | -1.3995 | 1.0431 | -0.51068 | 1.6159 | -0.59524 | 2.0972 |  |  | -0.33259 | 0.027461 | 0.76516 | 0.33018 | -2.3968
42810.6182 | 15395 | 118.9456 | 92.8374 | 74.7155 | 56.9469 | 34.413 | 24.6773 | 18.9113 | 189.5718 | 119.1879 | 97.8605 | 76.7658 | 45.6829 | 28.8808 | 20.2159 | 156.7774 | 152.0715 | 124.7717 | 137.6558 | 145.2097 | 21.4423 |  |  |  | 299.2586 | 299.7007 | 385.6802 | 556.8007 | 70.3452 | 596.1224 | 177.2005 |  | 563.5139 | 250.6099 |  |  | 35.0013 | 102.849 |  | 125.5859 | 900.179 | 31.0272 | 41.1159 |  | 17.1799 | 20.8459 | 15.999 | 18.049 | 27.4191 | 27.702 | 32.9682 | 6.4632 | 9.6358 | 6.346 | 12.2324 | 8.3075 | 41.6003 | 48.7449 | 40.794 | 15.3202 |  |  | -198.3028 | -1.2944 | 0.87253 | -0.18268 | 1.5529 | -0.088512 | 3.2927 | -162.4195 | 0.53692 | -0.02346 | -1.39 | -0.00058319 | -0.00057826 | -0.00052569 | 29.1401 | 31.4581 | 32.1498 | 50.2867 | 104.1915 | 83.7929 | 45.4552 | 125.8681 | 106.1675 | 81.4106 | 64.2211 | 41.8611 | 28.4667 | 19.5392 | 23.9324 | 21.6818 | 13.6713 | 10.2147 | 9.1374 | 19.8079 | 16.1747 | 166.3423 | 176.3695 | 185.5673 | 12.6906 | 13.1248 | 17.6084 |  |  |  | 32.9189 | 47.4019 | 25.9799 | 98.946 | 0.40302 | -0.057753 | [6 empty] | 383.6504 | 423.2421 | 109.1442 | 238.0288 |  | 253.4396 | 64.7914 | 1288.6153 |  |  | 41.5498 |  |  |  | 30.5824 | 63.022 | 32.0915 | 20.8726 |  |  |  |  | 39.4608 | 42.2191 | 94.9893 | [6 empty] | 399.6898 | [5 empty] | 22.1389 | 32.8341 | 55.5245 | 18.5874 | 21.913 | 141.9182 | 23.5077 | 27.7433 |  | 24.6563 | 40.8868 | 22.8908 | 25.2285 | 22.1307 | 39.103 | 30.6061 | 36.1038 |  | 26.0441 | 42.0609 | 193.6737 | 22.6611 | 45.0643 | 51.7003 | 32.301 | 44.6148 | 27.1044 | 47.3262 | 33.1309 | 42.4995 | 0.71087 | 20.9279 | 0.079004 | 0.068027 | -40.0889 | 3.1153 | 4.57 | 0.28 | -28.9341 | -1.3595 | 1.1162 | -0.51072 | 1.5063 | -0.35962 | 2.1934 |  |  | -0.36696 | -0.040636 | 0.67547 | 0.34141 | -1.3365
42810.6182 | 15396 | 118.9464 | 92.8358 | 74.7101 | 56.9478 | 34.4065 | 24.6738 | 18.9069 | 189.5383 | 119.1832 | 97.8543 | 76.761 | 45.6745 | 28.8772 | 20.2069 | 156.7338 | 152.0418 | 124.7002 | 137.6221 | 145.1386 | 21.4383 |  |  |  | 299.1977 | 299.0368 | 384.3237 | 560.0044 | 69.9527 | 598.1766 | 177.18 |  | 555.6937 | 250.5555 |  |  | 35.0011 | 101.3217 |  | 122.4186 | 897.8782 | 30.6541 | 40.7368 |  | 17.0889 | 20.8829 | 15.8956 | 17.8966 | 27.2677 | 27.7888 | 32.9522 | 6.4315 | 9.6375 | 6.298 | 12.2331 | 8.3173 | 41.6377 | 48.7207 | 40.8252 | 15.3129 |  |  | -198.2785 | -1.3503 | 0.89684 | -0.27073 | 1.8039 | 0.14476 | 3.2881 | -162.3853 | 0.64258 | 0.15487 | -0.51494 | -0.00045012 | -0.00048955 | -0.00053719 | 29.3612 | 31.6302 | 32.1209 | 50.3878 | 104.1598 | 83.7882 | 45.4626 | 125.8636 | 106.1761 | 81.4236 | 64.2196 | 41.8781 | 28.4659 | 19.5518 | 24.2226 | 22.1406 | 13.9357 | 9.8775 | 9.0169 | 19.8765 | 16.162 | 166.3487 | 176.3249 | 185.7658 | 12.3848 | 12.6636 | 20.2321 |  |  |  | 32.5328 | 49.8259 | 22.3776 | 89.6495 | 0.43159 | 0.24243 | [6 empty] | 383.6378 | 421.376 | 109.2424 | 237.9597 |  | 252.0848 | 64.8112 | 1299.4933 |  |  | 41.5659 |  |  |  | 30.5091 | 63.4318 | 32.0797 | 20.6232 |  |  |  |  | 39.5212 | 42.3482 | 95.0934 | [6 empty] | 408.7381 | [5 empty] | 22.2791 | 32.7797 | 55.5589 | 18.1062 | 21.7658 | 142.635 | 23.3889 | 27.6867 |  | 24.5082 | 40.7886 | 22.5127 | 25.5606 | 22.21 | 39.1675 | 30.5754 | 36.1921 |  | 26.1044 | 41.8694 | 193.6433 | 22.3073 | 44.9843 | 51.6838 | 32.3168 | 44.8408 | 27.0098 | 47.3379 | 33.0716 | 42.4687 | 0.86149 | 20.9283 | 0.079491 | 0.067412 | -40.0745 | 3.1153 | -9.91 | 0.18 | -28.9665 | -1.3886 | 1.1317 | -0.62177 | 1.6237 | 0.45998 | 2.1922 |  |  | -0.37875 | -0.064863 | 0.64461 | 0.35193 | -1.0915
42810.6182 | 15397 | 118.9568 | 92.847 | 74.7257 | 56.9543 | 34.4119 | 24.678 | 18.9098 | 189.5235 | 119.1897 | 97.858 | 76.7743 | 45.6858 | 28.8775 | 20.2076 | 156.6954 | 152.0052 | 124.6244 | 137.5711 | 145.0497 | 21.4973 |  |  |  | 299.1414 | 298.4943 | 390.1399 | 561.2253 | 69.8815 | 598.1626 | 177.1609 |  | 548.8511 | 250.507 |  |  | 35.004 | 99.0953 |  | 120.07 | 893.7397 | 30.5928 | 40.394 |  | 16.9524 | 20.8769 | 15.7744 | 17.7553 | 27.1746 | 27.9964 | 33.0193 | 6.3747 | 9.6358 | 6.2451 | 12.2262 | 8.3162 | 41.6693 | 48.6885 | 40.8391 | 15.302 |  |  | -198.2897 | -1.2412 | 0.63991 | -0.05651 | 1.8913 | 0.11388 | 2.8531 | -162.4635 | 0.49916 | 0.09193 | -0.37287 | -0.00050762 | -0.00049284 | -0.00055362 | 29.9422 | 32.027 | 32.6491 | 50.4642 | 104.1265 | 83.7688 | 45.4672 | 125.8633 | 106.1704 | 81.4223 | 64.2271 | 41.868 | 28.4711 | 19.5379 | 23.9384 | 22.6108 | 15.4445 | 9.8107 | 8.7317 | 19.9317 | 16.2027 | 166.2727 | 176.2015 | 185.9137 | 12.6034 | 15.5389 | 21.1798 |  |  |  | 32.2479 | 62.2444 | 27.3422 |  | 0.33555 | 0.0024714 | [6 empty] | 383.4931 | 420.1093 | 109.7113 | 237.8924 |  | 248.2788 | 64.8225 | 1316.485 |  |  | 41.5571 |  |  |  | 30.4631 | 63.9926 | 32.0155 | 20.3918 |  |  |  |  | 39.584 | 42.4659 | 95.1909 | [6 empty] | 421.7702 | [5 empty] | 22.5925 | 32.7428 | 55.4915 | 17.7972 | 21.8654 | 143.2509 | 23.2886 | 27.7539 |  | 24.3737 | 40.771 | 22.3142 | 25.9019 | 22.3124 | 39.1964 | 30.4805 | 36.2569 |  | 26.0536 | 41.5957 | 193.548 | 22.1042 | 44.8845 | 51.5461 | 32.3328 | 45.0331 | 26.8491 | 47.1518 | 33.0425 | 42.4614 | 0.88614 | 20.9284 | 0.079451 | 0.067404 | -40.1114 | 3.1153 | 2.98 | 0.25 | -28.967 | -1.3313 | 0.95592 | -0.28407 | 1.6632 | 0.40811 | 2.0427 |  |  | -0.39652 | -0.026845 | 0.48171 | 0.36155
42810.6183 | 15398 | 118.9646 | 92.8418 | 74.7228 | 56.9565 | 34.4167 | 24.682 | 18.9038 | 189.5016 | 119.1938 | 97.8672 | 76.7818 | 45.6848 | 28.8789 | 20.2117 | 156.6667 | 151.959 | 124.5496 | 137.5204 | 144.9566 | 21.2038 |  |  |  | 299.0912 | 298.3874 | 392.4827 | 562.0835 | 70.1779 | 598.1833 | 177.1218 |  | 541.3824 | 250.4663 |  |  | 35.018 | 100.8862 |  | 117.9454 | 893.944 | 30.5915 | 40.2063 |  | 16.8319 | 20.8683 | 15.6427 | 17.5752 | 27.1467 | 27.8907 | 33.029 | 6.3178 | 9.6275 | 6.1976 | 12.2219 | 8.3173 | 41.6971 | 48.6671 | 40.8614 | 15.296 |  |  | -198.3061 | -1.2162 | 0.64122 | 0.16888 | 1.7573 | -0.035288 | 3.2612 | -162.3551 | 0.6529 | 0.020178 | -0.5058 | -0.00052898 | -0.00055033 | -0.00052405 | 30.8524 | 33.0773 | 33.2267 | 50.4941 | 104.1067 | 83.7765 | 45.4709 | 125.864 | 106.1737 | 81.4209 | 64.2344 | 41.8648 | 28.4702 | 19.5352 | 24.0458 | 22.1208 | 16.2779 | 10.0383 | 8.5877 | 19.975 | 16.2208 | 166.206 | 176.2281 | 185.5718 | 12.8078 | 15.2369 | 21.8995 |  |  |  | 31.9125 | 54.123 | 31.6874 |  | 0.36817 | 0.065707 | [6 empty] | 383.3029 | 419.2297 | 109.7268 | 237.8295 |  | 248.3928 | 64.8232 | 1306.7614 |  |  | 41.572 |  |  |  | 30.367 | 63.7671 | 32.0146 | 20.2107 |  |  |  |  | 39.6633 | 42.5818 | 95.2877 | [6 empty] | 425.3868 | [5 empty] | 22.9033 | 32.7903 | 55.3638 | 17.4273 | 21.8386 | 143.4797 | 23.3237 | 27.8762 |  | 24.4201 | 40.8693 | 22.1277 | 26.2423 | 22.3323 | 39.1252 | 30.4554 | 36.3021 |  | 26.0308 | 41.3793 | 193.407 | 22.532 | 44.8841 | 51.7277 | 32.3229 | 45.2502 | 26.8927 | 46.9456 | 33.1226 | 42.4314 | 0.70067 | 20.9281 | 0.079377 | 0.067831 | -40.1333 | 3.1153 | -13.05 | 0.15 | -28.9686 | -1.3178 | 0.95688 | 0.49107 | 1.6029 | -0.22714 | 2.1836 |  |  | -0.39029 | -0.033714 | 0.39121 | 0.36725
42810.6183 | 15399 | 118.9742 | 92.8537 | 74.7283 | 56.9657 | 34.4206 | 24.684 | 18.9037 | 189.4892 | 119.2027 | 97.8728 | 76.782 | 45.6846 | 28.8873 | 20.2182 | 156.6332 | 151.9145 | 124.4751 | 137.4757 | 144.8632 | 20.8464 |  |  |  | 299.0398 | 298.2778 | 396.4273 | 563.9103 | 70.1888 | 598.9317 | 177.0862 |  | 538.0801 | 250.4203 |  |  | 35.023 | 103.0274 |  | 117.6847 | 901.643 | 30.665 | 40.0542 |  | 16.6708 | 20.8155 | 15.4891 | 17.407 | 27.0186 | 27.6278 | 33.1298 | 6.2508 | 9.639 | 6.1307 | 12.2148 | 8.3212 | 41.7254 | 48.6484 | 40.8715 | 15.2897 |  |  | -198.2851 | -1.2622 | 0.88567 | -0.17939 | 1.3091 | 0.008084 | 3.1731 | -162.4569 | 0.68695 | 0.099692 | -0.63277 | -0.00052241 | -0.00045012 | -0.00052733 | 30.9169 | 32.4298 | 33.4391 | 50.5034 | 104.0569 | 83.7553 | 45.4584 | 125.853 | 106.176 | 81.416 | 64.2319 | 41.8752 | 28.461 | 19.5406 | 24.7153 | 21.7503 | 15.9544 | 11.5422 | 8.5759 | 20.021 | 16.2287 | 166.1108 | 176.2648 | 184.2743 | 14.2394 | 15.766 | 25.5434 |  |  |  | 31.6542 | 62.3221 | 186.1016 |  | 0.25411 | 0.0099994 | [6 empty] | 383.13 | 418.749 | 108.4193 | 237.7863 |  | 251.1808 | 64.8372 | 1290.9826 |  |  | 41.6325 |  |  |  | 30.3277 | 63.2834 | 32.0047 | 19.8759 |  |  |  |  | 39.7352 | 42.6541 | 95.3481 | [6 empty] | 428.3388 | [5 empty] | 23.3789 | 32.7895 | 55.3447 | 17.1206 | 21.9412 | 144.1204 | 23.4984 | 28.2914 |  | 24.6433 | 40.9126 | 21.9702 | 26.5696 | 22.4564 | 38.9746 | 30.4403 | 36.408 |  | 25.9968 | 41.2761 | 193.3337 | 23.2829 | 44.9319 | 51.5481 | 32.3407 | 45.463 | 27.1338 | 46.941 | 33.2093 | 42.4415 | 0.89827 | 20.9279 | 0.079577 | 0.069062 | -40.1169 | 3.1153 | 20.75 | 0.21 | -28.9795 | -1.3424 | 1.1245 | -0.50608 | 1.3829 | 0.10867 | 2.1529 |  |  | -0.37719 | -0.10273 | 0.42808 | 0.37164
42810.6183 | 15400 | 118.9835 | 92.8533 | 74.7276 | 56.9627 | 34.4213 | 24.6811 | 18.903 | 189.4642 | 119.2092 | 97.8686 | 76.784 | 45.6867 | 28.8784 | 20.2106 | 156.6054 | 151.8777 | 124.3971 | 137.4282 | 144.8164 | 20.6522 |  |  |  | 298.9886 | 298.2548 | 404.0562 | 562.6109 | 69.9192 | 600.5543 | 177.0379 |  | 539.1116 | 250.3747 |  |  | 35.0152 | 104.0654 |  | 117.7974 | 903.5646 | 30.6272 | 39.9171 |  | 16.5221 | 20.7624 | 15.3649 | 17.2675 | 26.9529 | 27.718 | 33.3045 | 6.184 | 9.626 | 6.0636 | 12.2093 | 8.3259 | 41.7376 | 48.6175 | 40.8831 | 15.2845 |  |  | -198.3462 | -1.1952 | 0.93627 | 0.21225 | 1.7047 | -0.0182 | 3.2894 | -162.4687 | 0.39194 | 0.092769 | -0.50302 | -0.00054869 | -0.00056676 | -0.00052733 | 31.1528 | 32.5558 | 33.5402 | 50.2338 | 104.0323 | 83.7607 | 45.4835 | 125.8657 | 106.1829 | 81.4232 | 64.2382 | 41.8673 | 28.4759 | 19.5462 | 24.6141 | 21.25 | 15.2658 | 12.3046 | 9.7398 | 20.0442 | 16.2272 | 165.9765 | 176.312 | 182.6349 | 14.7848 | 17.3557 | 27.589 |  |  |  | 31.3649 | 67.5484 | 310.3972 |  | 0.32887 | -0.21772 | [6 empty] | 383.0328 | 419.0203 | 107.1244 | 237.7246 |  | 253.4977 | 64.8781 | 1275.918 |  |  | 41.6541 |  |  |  | 30.2938 | 63.0162 | 31.9979 | 19.6161 |  |  |  |  | 39.7831 | 42.6849 | 95.3917 | [6 empty] | 429.4449 | [5 empty] | 23.5262 | 32.8473 | 55.4188 | 16.7518 | 22.2257 | 145.0613 | 23.6172 | 28.7542 |  | 24.8774 | 40.8699 | 22.0658 | 26.8058 | 22.674 | 38.9167 | 30.4145 | 36.5336 |  | 25.8871 | 41.3801 | 193.3588 | 23.8045 | 44.9609 | 51.2991 | 32.3571 | 45.6589 | 27.2617 | 46.9398 | 33.2204 | 42.4552 | 0.83915 | 20.9287 | 0.079377 | 0.069395 | -40.1101 | 3.1153 | 7.11 | 0.14 | -29.0109 | -1.3062 | 1.156 | 0.55043 | 1.5783 | -0.16308 | 2.1924 |  |  | -0.37001 | -0.088781 | 0.50441 | 0.37519
42810.6183 | 15401 | 118.9819 | 92.857 | 74.7283 | 56.9657 | 34.4269 | 24.6859 | 18.9024 | 189.4489 | 119.217 | 97.8731 | 76.7882 | 45.6944 | 28.8855 | 20.21 | 156.5695 | 151.8397 | 124.3194 | 137.3799 | 144.7515 | 20.605 |  |  |  | 298.9253 | 298.0279 | 411.3605 | 562.4194 | 69.8736 | 602.6711 | 176.9999 |  | 539.172 | 250.3251 |  |  | 35.0062 | 105.5394 |  | 116.841 | 902.8815 | 30.088 | 39.586 |  | 16.3872 | 20.672 | 15.2379 | 17.1146 | 26.8502 | 27.9818 | 33.3979 | 6.1256 | 9.6293 | 6.0446 | 12.1969 | 8.3215 | 41.7479 | 48.5999 | 40.8913 | 15.2771 |  |  | -198.3896 | -1.4646 | 0.94547 | 0.13865 | 1.4583 | 0.01794 | 3.3992 | -162.4996 | 0.21252 | -0.19403 | -0.45593 | -0.00049119 | -0.00050926 | -0.00053719 | 31.8155 | 33.1977 | 33.892 | 49.6621 | 104.0105 | 83.7714 | 45.4939 | 125.8575 | 106.1872 | 81.4299 | 64.2485 | 41.8788 | 28.4741 | 19.5371 | 24.7529 | 21.0775 | 14.8068 | 12.5037 | 10.4142 | 20.1179 | 16.2242 | 80.9967 | 175.924 | 181.1028 | 16.3671 | 20.1893 | 28.3989 |  |  |  | 31.1318 | 76.9496 | 301.5096 |  | 0.72009 | 0.022985 | [6 empty] | 383.1492 | 419.1475 | 107.8488 | 237.6766 |  | 253.5892 | 64.8791 | 1270.872 |  |  | 41.6605 |  |  |  | 30.268 | 63.0738 | 31.971 | 19.3226 |  |  |  |  | 39.8 | 42.678 | 95.4313 | [6 empty] | 434.9367 | [5 empty] | 23.1868 | 32.9687 | 55.3955 | 16.5395 | 22.4065 | 146.0183 | 23.4928 | 29.0813 |  | 25.0424 | 40.8144 | 22.2827 | 26.9807 | 22.7409 | 38.9832 | 30.3423 | 36.6103 |  | 25.7479 | 41.5084 | 193.3781 | 24.1136 | 45.0067 | 51.0672 | 32.3568 | 45.8238 | 27.4939 | 47.0107 | 33.2722 | 42.5109 | 0.92293 | 20.9273 | 0.080111 | 0.068823 | -40.0212 | 3.1153 | -15.46 | 0.22 | -29.0492 | -1.4457 | 1.1615 | 0.4448 | 1.4604 | 0.16198 | 2.2296 |  |  | -0.37252 | -0.095579 | 0.55506 | 0.38407
42810.6183 | 15402 | 118.9641 | 92.8737 | 74.756 | 56.9765 | 34.4274 | 24.6885 | 18.9117 | 189.4296 | 119.2337 | 97.8858 | 76.7994 | 45.7058 | 28.8931 | 20.2191 | 156.5304 | 151.7916 | 124.2379 | 137.3215 | 144.6995 | 20.6402 |  |  |  | 298.8652 | 298.0154 | 417.018 | 563.8047 | 69.9644 | 605.0278 | 176.9583 |  | 539.7142 | 250.2537 |  |  | 35.0051 | 107.2095 |  | 115.2321 | 896.1292 | 29.607 | 39.3459 |  | 16.2421 | 20.6049 | 15.1338 | 16.967 | 26.6959 | 27.9894 | 33.3354 | 6.0251 | 9.6085 | 5.9383 | 12.1905 | 8.3176 | 41.7559 | 48.5829 | 40.8808 | 15.2678 |  |  | -198.3055 | -1.1893 | 0.73388 | -0.011826 | 1.5503 | 0.071164 | 3.3545 | -162.4609 | 0.46063 | -0.054511 | -0.37486 | -0.00053719 | -0.00052733 | -0.00053883 | 32.2086 | 33.5425 | 34.2953 | 49.6515 | 103.9656 | 83.7404 | 45.5061 | 125.8633 | 106.1885 | 81.4242 | 64.25 | 41.8805 | 28.4691 | 19.5426 | 24.7285 | 21.5997 | 15.1216 | 12.7756 | 10.5299 | 20.1864 | 16.2292 | 57.4739 | 175.0908 | 179.2488 | 14.9872 | 16.8796 | 28.2818 |  |  |  | 30.9036 | 41.625 | 280.8904 |  | 0.64452 | 0.034089 | [6 empty] | 383.1623 | 419.4712 | 108.1198 | 237.6409 |  | 252.1049 | 64.8654 | 1289.4858 |  |  | 41.6642 |  |  |  | 30.2645 | 62.9006 | 31.9422 | 19.0233 |  |  |  |  | 39.8286 | 42.6719 | 95.4995 | [6 empty] | 444.8784 | [5 empty] | 22.829 | 32.6457 | 55.0036 | 16.4175 | 22.4222 | 146.9327 | 23.6408 | 29.0347 |  | 24.9337 | 40.7695 | 22.6079 | 27.0643 | 22.4212 | 38.9375 | 30.3265 | 36.6403 |  | 25.9206 | 41.497 | 193.4073 | 24.3591 | 45.0386 | 50.8321 | 32.3397 | 45.9857 | 27.7815 | 47.0039 | 33.3542 | 42.5622 | 0.78907 | 20.9282 | 0.080995 | 0.068171 | -40.0763 | 3.1153 | -13.7 | 0.32 | -29.0821 | -1.3026 | 1.0232 | -0.12989 | 1.5058 | 0.32261 | 2.2149 |  |  | -0.3687 | -0.084873 | 0.52067 | 0.3907
42810.6183 | 15403 | 118.9472 | 92.8616 | 74.7363 | 56.9751 | 34.4295 | 24.6854 | 18.8985 | 189.3918 | 119.2129 | 97.8737 | 76.7914 | 45.6988 | 28.8852 | 20.2162 | 156.4855 | 151.7426 | 124.1564 | 137.271 | 144.654 | 20.5993 |  |  |  | 298.8229 | 298.1538 | 417.9624 | 565.2248 | 70.1317 | 605.4501 | 176.9443 |  | 538.4443 | 250.2065 |  |  | 35.0194 | 107.7666 |  | 113.8264 | 889.2347 | 29.0758 | 39.1035 |  | 16.1149 | 20.5309 | 15.0246 | 16.8245 | 26.6802 | 28.0452 | 33.2448 | 5.909 | 9.5997 | 5.7946 | 12.1795 | 8.3161 | 41.7927 | 48.5922 | 40.8868 | 15.2682 |  |  | -198.289 | -1.3299 | 0.66291 | -0.16757 | 1.9649 | 0.24859 | 3.2303 | -162.5798 | 0.34582 | -0.22927 | -0.63654 | -0.00050433 | -0.00050105 | -0.00057333 | 33.9969 | 35.0154 | 35.4978 | 49.5061 | 103.9495 | 83.7476 | 45.4969 | 125.858 | 106.1798 | 81.4279 | 64.2451 | 41.8765 | 28.4739 | 19.5368 | 24.0788 | 21.4507 | 15.4008 | 13.3347 | 10.484 | 20.2174 | 16.2172 | 66.4 | 175.6466 | 177.8031 | 14.9417 | 19.8327 | 29.1564 |  |  |  | 30.7789 | 35.3977 | 261.6135 |  | 0.21663 | -0.11045 | [6 empty] | 383.0765 | 419.8629 | 108.1642 | 237.6192 |  | 250.7324 | 64.8437 | 1319.2684 |  |  | 41.6838 |  |  |  | 30.2352 | 62.9838 | 31.9147 | 18.9297 |  |  |  |  | 39.8519 | 42.6606 | 95.56 | [6 empty] | 458.0323 | [5 empty] | 22.6543 | 32.247 | 54.4435 | 16.3157 | 22.5334 | 147.7867 | 23.8676 | 28.7834 |  | 24.97 | 40.7094 | 22.9356 | 27.2165 | 22.3052 | 38.8433 | 30.2979 | 36.7894 |  | 26.3017 | 41.393 | 193.4013 | 24.3708 | 45.0104 | 50.5017 | 32.3146 | 46.1396 | 27.9668 | 46.9467 | 33.329 | 42.6124 | 0.88036 | 20.9283 | 0.081735 | 0.068121 | -40.0661 | 3.1153 | 4.36 | 0.33 | -29.0879 | -1.3773 | 0.97237 | -0.48887 | 1.6954 | 0.60302 | 2.1738 |  |  | -0.37195 | -0.0090608 | 0.48826 | 0.39793
42810.6183 | 15404 | 118.9252 | 92.8665 | 74.7442 | 56.9855 | 34.4383 | 24.6923 | 18.8993 | 189.3836 | 119.2231 | 97.8856 | 76.7972 | 45.7003 | 28.8956 | 20.2196 | 156.4626 | 151.7037 | 124.0825 | 137.2241 | 144.6087 | 20.3335 |  |  |  | 298.7652 | 298.279 | 419.4465 | 565.5623 | 70.4582 | 603.2719 | 176.9209 |  | 536.6425 | 250.1535 |  |  | 35.0177 | 106.6949 |  | 112.8202 | 889.5394 | 28.5966 | 39.0158 |  | 16.0245 | 20.4851 | 14.9054 | 16.6534 | 26.7451 | 28.5005 | 33.4447 | 5.8809 | 9.5912 | 5.6536 | 12.1624 | 8.3099 | 41.7959 | 48.6025 | 40.8852 | 15.2603 |  |  | -198.4356 | -1.0132 | 0.9159 | 0.20568 | 1.8388 | 0.34453 | 3.0726 | -162.5325 | 0.72412 | -0.095212 | -0.53441 | -0.00050926 | -0.00052569 | -0.00052569 | 34.4183 | 35.412 | 35.7378 | 49.1183 | 103.9384 | 83.7692 | 45.5078 | 125.868 | 106.1892 | 81.4468 | 64.2629 | 41.8946 | 28.484 | 19.5446 | 22.4395 | 21.0304 | 15.1081 | 13.5008 | 11.46 | 20.2088 | 16.2012 | 72.9671 | 176.1648 | 176.4546 | 16.3902 | 21.2829 | 33.0147 |  |  |  | 30.6292 | 39.0541 | 268.6359 |  | -0.085043 | -0.16126 | [6 empty] | 382.9571 | 419.4928 | 107.9693 | 237.5793 |  | 250.9626 | 64.84 | 1344.4559 |  |  | 41.7136 |  |  |  | 30.2185 | 63.3406 | 31.8764 | 18.9583 |  |  |  |  | 39.8929 | 42.6964 | 95.6359 | [6 empty] | 466.4198 | [5 empty] | 22.5774 | 32.0637 | 54.0713 | 16.3429 | 22.8017 | 148.7607 | 24.1299 | 28.7685 |  | 25.3778 | 40.6791 | 23.3778 | 27.3828 | 22.3268 | 38.8397 | 30.1902 | 36.9725 |  | 26.3901 | 41.402 | 193.32 | 24.358 | 45.044 | 50.4429 | 32.3007 | 46.2528 | 27.961 | 46.8878 | 33.1406 | 42.5953 | 0.80679 | 20.9275 | 0.081879 | 0.069286 | -40.1947 | 3.1153 | -1.78 | 0.23 | -29.0625 | -1.202 | 1.1429 | 0.54158 | 1.6413 | 0.71045 | 2.1216 |  |  | -0.38317 | 0.17207 | 0.51891 | 0.40031
42810.6183 | 15405 | 118.9069 | 92.8724 | 74.7502 | 56.9846 | 34.4407 | 24.6929 | 18.9033 | 189.3592 | 119.2349 | 97.8892 | 76.8022 | 45.7 | 28.8926 | 20.2145 | 156.4349 | 151.6672 | 124.0076 | 137.1751 | 144.5531 | 20.4236 |  |  |  | 298.7092 | 298.1075 | 428.2078 | 565.5327 | 70.7478 | 603.6356 | 176.8914 |  | 538.2774 | 250.0979 |  |  | 35.0294 | 104.5817 |  | 111.3963 | 894.0365 | 28.1758 | 38.9971 |  | 15.9702 | 20.4151 | 14.7895 | 16.4812 | 26.5605 | 28.6737 | 33.597 | 5.8421 | 9.5776 | 5.6597 | 12.1515 | 8.3061 | 41.7757 | 48.6303 | 40.8833 | 15.25 |  |  | -198.3909 | -1.3693 | 0.70168 | 0.16559 | 1.6699 | 0.21244 | 2.7736 | -162.6593 | 0.81383 | -0.089128 | -0.74861 | -0.00053719 | -0.00057169 | -0.00053555 | 34.5843 | 35.7508 | 35.8521 | 49.1972 | 103.9007 | 83.7569 | 45.5168 | 125.8652 | 106.1891 | 81.4461 | 64.2625 | 41.8907 | 28.4752 | 19.5366 | 21.9566 | 20.7059 | 14.0828 | 13.0278 | 11.584 | 20.2305 | 16.1832 | 82.5803 | 175.5901 | 175.6009 | 14.4716 | 21.4901 | 30.4554 |  |  |  | 30.2666 | 19.96 | 275.6459 |  | 0.11391 | 0.038418 | [6 empty] | 382.8027 | 418.7945 | 107.8598 | 237.5269 |  | 251.3701 | 64.8456 | 1360.6513 |  |  | 41.7171 |  |  |  | 30.1734 | 63.4412 | 31.8338 | 18.9965 |  |  |  |  | 39.9275 | 42.7291 | 95.7123 | [6 empty] | 469.9379 | [5 empty] | 22.8086 | 31.9732 | 53.7876 | 16.459 | 23.1179 | 149.7911 | 24.1776 | 28.8676 |  | 25.8764 | 40.7104 | 23.7128 | 27.5651 | 22.6014 | 38.8619 | 30.2465 | 37.1058 |  | 26.3268 | 41.5118 | 193.1205 | 24.0487 | 45.0579 | 50.5303 | 32.3237 | 46.3364 | 27.8857 | 46.8972 | 32.9667 | 42.6114 | 0.8665 | 20.9294 | 0.081489 | 0.070126 | -40.0478 | 3.1153 | 9.84 | 0.22 | -29.0653 | -1.3973 | 1.0002 | 0.48589 | 1.5645 | 0.55804 | 2.0163 |  |  | -0.38743 | 0.22827 | 0.63072 | 0.40123
42810.6183 | 15406 | 118.9079 | 92.8801 | 74.7561 | 56.9865 | 34.4414 | 24.6891 | 18.9098 | 189.3283 | 119.2404 | 97.8948 | 76.8039 | 45.7096 | 28.8916 | 20.2179 | 156.3895 | 151.6248 | 123.9268 | 137.1211 | 144.4877 | 20.9112 |  |  |  | 298.6392 | 298.4393 | 431.2396 | 567.0136 | 70.8893 | 606.3406 | 176.8627 |  | 535.8835 | 250.0392 |  |  | 35.0207 | 104.9619 |  | 111.2621 | 893.3945 | 28.2652 | 39.0047 |  | 15.9151 | 20.4031 | 14.6788 | 16.3323 | 26.5217 | 28.9543 | 33.7921 | 5.8595 | 9.5814 | 5.6539 | 12.1434 | 8.2991 | 41.7472 | 48.6418 | 40.8987 | 15.2437 |  |  | -198.335 | -1.5987 | 1.0736 | -0.48561 | 1.2093 | -0.14437 | 3.1534 | -162.5673 | 0.60483 | 0.15214 | -0.65423 | -0.00053391 | -0.00051419 | -0.00052241 | 34.9682 | 36.6257 | 36.5124 | 49.5681 | 103.8757 | 83.7524 | 45.516 | 125.862 | 106.1909 | 81.4489 | 64.2668 | 41.8901 | 28.4768 | 19.5495 | 22.413 | 20.451 | 13.8271 | 12.5274 | 11.1958 | 20.2328 | 16.1504 | 88.7103 | 175.4739 | 174.1722 | 16.8144 | 17.4194 | 28.7157 |  |  |  | 29.9938 | 45.2645 | 260.7359 |  | 0.48831 | -0.08937 | [6 empty] | 382.6885 | 419.0082 | 107.9776 | 237.4874 |  | 250.6836 | 64.8587 | 1362.9504 |  |  | 41.7099 |  |  |  | 30.1086 | 63.5711 | 31.8469 | 18.8504 |  |  |  |  | 39.9574 | 42.7338 | 95.7476 | [6 empty] | 470.2869 | [5 empty] | 22.8172 | 31.9731 | 53.3562 | 16.5735 | 23.091 | 150.7812 | 24.2456 | 29.143 |  | 26.0799 | 40.7833 | 23.8705 | 27.7568 | 22.5684 | 39.0356 | 30.2952 | 37.2667 |  | 26.5065 | 41.6567 | 192.9056 | 23.4488 | 45.0474 | 50.6293 | 32.3726 | 46.363 | 28.0271 | 46.8925 | 32.8861 | 42.5565 | 0.77751 | 20.9276 | 0.081494 | 0.070126 | -40.0899 | 3.1153 | -13.88 | 0.13 | -29.106 | -1.5097 | 1.2372 | -0.83206 | 1.332 | -0.46024 | 2.151 |  |  | -0.39059 | 0.17783 | 0.65532 | 0.40072
42810.6184 | 15407 | 118.9086 | 92.8781 | 74.7676 | 56.9983 | 34.4453 | 24.693 | 18.9129 | 189.3117 | 119.2452 | 97.9011 | 76.8133 | 45.7088 | 28.8997 | 20.2233 | 156.3562 | 151.5817 | 123.8314 | 137.066 | 144.3708 | 21.6628 |  |  |  | 298.5873 | 298.3584 | 432.8515 | 570.9135 | 71.1634 | 611.7113 | 176.8383 |  | 531.032 | 249.9797 |  |  | 35.0215 | 105.8431 |  | 111.6819 | 888.4434 | 28.2731 | 38.8969 |  | 15.8491 | 20.3505 | 14.5832 | 16.1993 | 26.6055 | 29.0474 | 33.8719 | 5.9324 | 9.5737 | 5.6569 | 12.1215 | 8.2948 | 41.7294 | 48.6527 | 40.9003 | 15.2383 |  |  | -198.4244 | -1.3628 | 0.91196 | 0.097254 | 1.4346 | 0.56203 | 2.5607 | -162.7184 | 0.42794 | -0.066889 | -0.85452 | -0.00054048 | -0.00051748 | -0.00053062 | 33.8636 | 35.134 | 35.555 | 48.9488 | 103.8497 | 83.7556 | 45.531 | 125.867 | 106.1966 | 81.4526 | 64.272 | 41.8976 | 28.481 | 19.5465 | 19.9272 | 19.1214 | 12.5874 | 12.0868 | 10.7179 | 20.1944 | 16.1192 | 92.482 | 140.7783 | 130.7726 | 17.5655 | 18.7677 | 27.3225 |  |  |  | 29.8375 | 47.7963 | 254.1534 |  | 0.20265 | -0.18046 | [6 empty] | 382.5939 | 419.4963 | 108.065 | 237.4512 |  | 248.6203 | 64.8889 | 1373.8491 |  |  | 41.7321 |  |  |  | 30.0303 | 63.7604 | 31.865 | 18.6562 |  |  |  |  | 40.001 | 42.7895 | 95.8397 | [6 empty] | 476.0165 | [5 empty] | 23.0597 | 31.9373 | 52.5304 | 16.6163 | 22.947 | 151.8432 | 24.6299 | 29.2961 |  | 26.0946 | 40.7348 | 23.8358 | 27.8679 | 22.6179 | 39.288 | 30.1147 | 37.4564 |  | 26.6589 | 41.7629 | 192.8147 | 23.1748 | 44.8886 | 50.7544 | 32.404 | 46.3896 | 28.2941 | 46.8604 | 32.871 | 42.5945 | 0.83722 | 20.9271 | 0.081862 | 0.06988 | -40.1343 | 3.1153 | -9.43 | 0.28 | -29.2013 | -1.3937 | 1.1401 | 0.37233 | 1.4511 | 0.90822 | 1.9386 |  |  | -0.39522 | 0.44953 | 0.78943 | 0.40374
42810.6184 | 15408 | 118.9133 | 92.8825 | 74.7776 | 57.0093 | 34.4507 | 24.6978 | 18.9175 | 189.306 | 119.2563 | 97.9088 | 76.8286 | 45.7179 | 28.91 | 20.2241 | 156.3189 | 151.5264 | 123.7522 | 137.0195 | 144.3051 | 22.9112 |  |  |  | 298.5183 | 298.1324 | 454.9447 | 559.3247 | 72.0219 | 608.2007 | 176.8105 |  | 529.0767 | 249.9238 |  |  | 35.0327 | 106.304 |  | 112.264 | 891.3029 | 27.9623 | 39.0545 |  | 15.8083 | 20.305 | 14.53 | 16.161 | 27.1034 | 29.2684 | 33.6869 | 5.9024 | 9.5754 | 5.6547 | 12.111 | 8.2927 | 41.7092 | 48.6701 | 40.8998 | 15.2321 |  |  | -198.3968 | -1.1919 | 0.73454 | 0.19451 | 1.3946 | 0.61789 | 2.9201 | -162.6212 | 0.54723 | -0.015068 | -0.25305 | -0.00052405 | -0.00052569 | -0.00058812 | 32.9187 | 33.9452 | 34.7101 | 48.7059 | 103.8161 | 83.7498 | 45.5382 | 125.869 | 106.2002 | 81.4487 | 64.2718 | 41.8949 | 28.4821 | 19.5434 | 16.9089 | 18.2044 | 11.174 | 11.5711 | 10.3646 | 20.1204 | 16.0712 | 78.6191 | 35.8484 | 17.7059 | 17.6094 | 18.644 | 28.0963 |  |  |  | 29.4875 | 41.0091 | 244.3578 |  | 0.61656 | -0.12965 | [6 empty] | 382.5906 | 419.4244 | 107.1711 | 237.4083 |  | 248.138 | 64.9615 | 1387.6089 |  |  | 41.7504 |  |  |  | 29.9388 | 63.805 | 31.9332 | 18.4862 |  |  |  |  | 40.0763 | 42.8782 | 95.9112 | [6 empty] | 484.2268 | [5 empty] | 23.1344 | 31.9376 | 51.7963 | 16.7369 | 23.0881 | 152.7811 | 24.1866 | 29.6341 |  | 26.0683 | 40.6652 | 23.8871 | 27.9738 | 22.6086 | 39.4122 | 29.8189 | 37.615 |  | 26.9522 | 41.8677 | 192.8116 | 22.7534 | 44.9724 | 50.804 | 32.4238 | 46.4316 | 28.649 | 46.9277 | 32.9 | 42.6212 | 0.85821 | 20.9277 | 0.082126 | 0.070068 | -40.1222 | 3.1153 | -14.25 | 0.08 | -29.1413 | -1.3034 | 1.0232 | 0.52651 | 1.4312 | 0.95263 | 2.071 |  |  | -0.39413 | 0.77626 | 0.94086 | 0.39975
42810.6184 | 15409 | 118.9114 | 92.894 | 74.7685 | 57.0035 | 34.45 | 24.7026 | 18.9139 | 189.283 | 119.2605 | 97.9174 | 76.8275 | 45.7222 | 28.9091 | 20.2217 | 156.2864 | 151.49 | 123.6811 | 136.9634 | 144.241 | 23.5328 |  |  |  | 298.4649 | 297.9685 | 466.1762 | 556.8687 | 71.4869 | 604.67 | 176.7641 |  | 527.1595 | 249.8642 |  |  | 35.0618 | 106.4121 |  | 111.9068 | 893.2501 | 28.1425 | 39.1927 |  | 15.7326 | 20.1823 | 14.6052 | 16.5056 | 27.7013 | 29.6867 | 33.9161 | 5.9273 | 9.5567 | 5.6778 | 12.0869 | 8.3055 | 41.6957 | 48.6674 | 40.9029 | 15.2296 |  |  | -198.2634 | -1.2373 | 0.79565 | -0.31804 | 1.204 | 0.82028 | 2.8045 | -162.6205 | 0.25105 | 0.15634 | -2.2474 | -0.00055855 | -0.00050269 | -0.00053883 | 31.351 | 32.3233 | 32.9638 | 48.6736 | 103.7986 | 83.7537 | 45.5521 | 125.8784 | 106.2139 | 81.4613 | 64.2751 | 41.9038 | 28.4865 | 19.5455 | 15.4623 | 17.8451 | 10.1436 | 10.8742 | 10.0842 | 20.0429 | 16.0406 | 43.9622 | 23.543 | 11.7957 | 17.6582 | 17.5476 | 28.1046 |  |  |  | 28.7967 | 35.8232 | 232.8247 |  | 0.39755 | -0.095581 | [6 empty] | 382.5688 | 419.1494 | 106.4672 | 237.3452 |  | 248.37 | 65.0564 | 1398.5361 |  |  | 41.7595 |  |  |  | 29.9067 | 70.2129 | 31.9474 | 18.387 |  |  |  |  | 40.171 | 43.0326 | 96.0002 | [6 empty] | 477.4368 | [5 empty] | 22.9864 | 31.9185 | 51.2515 | 16.5921 | 23.4284 | 153.7035 | 24.0255 | 29.6443 |  | 25.962 | 40.6366 | 23.678 | 28.123 | 22.4325 | 39.4402 | 29.6779 | 37.7693 |  | 27.0503 | 41.9479 | 192.6945 | 22.304 | 45.0101 | 50.8325 | 32.4815 | 46.4534 | 28.8587 | 46.8718 | 32.9702 | 42.6154 | 0.91291 | 20.9271 | 0.082149 | 0.069735 | -40.1371 | 3.1153 | -18.85 | 0.36 | -29.0731 | -1.3276 | 1.0647 | -0.67311 | 1.3307 | 1.0984 | 2.0309 |  |  | -0.57164 | 0.92794 | 1.0518 | 0.39691
42810.6184 | 15410 | 118.9132 | 92.8935 | 74.768 | 57.0127 | 34.4554 | 24.701 | 18.9157 | 189.2522 | 119.2654 | 97.9173 | 76.8237 | 45.7366 | 28.9047 | 20.2255 | 156.2465 | 151.4503 | 123.6095 | 136.9113 | 144.1935 | 23.9579 |  |  |  | 298.4161 | 298.0096 | 493.593 | 558.9069 | 71.1673 | 606.4234 | 176.721 |  | 526.6913 | 249.8034 |  |  | 35.0824 | 105.3922 |  | 114.4855 | 895.1318 | 28.2737 | 39.1409 |  | 15.6938 | 20.052 | 14.4743 | 16.2699 | 28.0036 | 29.693 | 34.1676 | 5.956 | 9.5599 | 5.7229 | 12.0829 | 8.3004 | 41.6742 | 48.6433 | 40.9097 | 15.216 |  |  | -198.3219 | -1.1722 | 0.41452 | -0.54606 | 1.7159 | -0.012288 | 3.3624 | -162.6041 | 0.50364 | 0.1148 | -0.90439 | -0.00052076 | -0.00044684 | -0.0005799 | 30.1751 | 30.6942 | 31.6368 | 48.6394 | 103.7743 | 83.7576 | 45.5539 | 125.884 | 106.2078 | 81.463 | 64.2864 | 41.8979 | 28.4871 | 19.5546 | 16.4009 | 17.7735 | 9.4835 | 10.1361 | 9.8204 | 19.9927 | 16.0082 | 37.3556 | 23.5663 | 18.5439 | 14.2605 | 15.9269 | 21.2936 |  |  |  | 26.6924 | 32.6618 | 234.3826 |  | -0.17236 | -0.0080678 | [6 empty] | 382.5143 | 419.2091 | 106.627 | 237.2835 |  | 249.3853 | 65.1544 |  |  |  | 41.7807 |  |  |  | 29.9043 | 79.3697 | 31.8696 | 18.3234 |  |  |  |  | 40.2686 | 43.2048 | 96.0854 | [6 empty] | 415.2789 | [5 empty] | 23.0294 | 31.7461 | 50.4319 | 16.5342 | 23.4361 | 154.6121 | 23.796 | 29.2034 |  | 25.8429 | 40.5335 | 23.6071 | 28.304 | 22.1193 | 39.3733 | 29.6152 | 37.8929 |  | 26.737 | 42.0108 | 192.5146 | 22.1578 | 45.1216 | 50.78 | 32.5668 | 46.4834 | 28.5151 | 46.7938 | 33.0369 | 42.5556 | 0.80236 | 20.9269 | 0.082453 | 0.069974 | -40.1346 | 3.1153 | 0.25 | 0.14 | -29.1064 | -1.292 | 0.76829 | -0.8818 | 1.5886 | -0.13444 | 2.2238 |  |  | -0.82866 | 0.81779 | 1.1214 | 0.39906
42810.6184 | 15411 | 118.9128 | 92.8936 | 74.7779 | 57.0086 | 34.4521 | 24.7006 | 18.9132 | 189.2369 | 119.2635 | 97.9178 | 76.8351 | 45.7372 | 28.9129 | 20.2267 | 156.2142 | 151.3973 | 123.5354 | 136.8619 | 144.1611 | 23.7171 |  |  |  | 298.3395 | 297.3927 | 524.6872 | 560.7199 | 71.0862 | 609.9003 | 176.7042 |  | 527.5359 | 249.762 |  |  | 35.0973 | 104.6161 |  | 116.7288 | 899.5662 | 28.1157 | 39.2188 |  | 15.6215 | 19.8664 | 14.3508 | 16.0101 | 27.5843 | 29.16 | 34.311 | 5.9721 | 9.5418 | 5.7304 | 12.0787 | 8.2995 | 41.6829 | 48.6236 | 40.9243 | 15.2062 |  |  | -198.4205 | -1.2241 | 0.76542 | -0.11105 | 1.3479 | 0.32218 | 3.2421 | -162.6107 | 0.52154 | 0.1169 | -0.6439 | -0.00049776 | -0.00052076 | -0.00053555 | 30.5626 | 31.7344 | 32.1146 | 48.5362 | 103.739 | 83.7516 | 45.5551 | 125.8896 | 106.2126 | 81.4639 | 64.2921 | 41.9018 | 28.4898 | 19.5497 | 17.9125 | 17.8045 | 9.3305 | 9.6453 | 9.4978 | 19.9369 | 15.9842 | 38.2814 | 21.1198 | 14.7106 | 14.0864 | 16.4866 | 21.1199 |  |  |  | 25.4819 | 29.608 | 239.7163 | 0.23297 | -0.16973 | 0.060813 | [6 empty] | 382.5801 | 418.9697 | 106.2406 | 237.2438 |  | 251.1904 | 65.2435 |  |  |  | 41.8029 |  |  |  | 29.8929 | 78.0494 | 31.8523 | 18.3046 |  |  |  |  | 40.3463 | 43.3369 | 96.194 | [6 empty] | 419.3555 | [5 empty] | 22.8541 | 31.4423 | 49.9633 | 16.4461 | 23.2677 | 155.465 | 23.4865 | 28.9067 |  | 25.802 | 40.4206 | 23.6 | 28.492 | 21.7685 | 39.2683 | 29.5992 | 37.9837 |  | 26.5489 | 41.807 | 192.3628 | 21.9411 | 45.1236 | 50.8001 | 32.6076 | 46.5741 | 27.9094 | 46.5851 | 32.9891 | 42.4807 | 0.80236 | 20.9275 | 0.082854 | 0.069633 | -40.2277 | 3.1153 | -18.61 | 0.18 | -29.1711 | -1.3198 | 1.0437 | -0.39754 | 1.4068 | 0.68777 | 2.1818 |  |  | -0.79257 | 0.64331 | 1.1356 | 0.39741 | 1.1523
42810.6184 | 15412 | 118.9068 | 92.8959 | 74.7797 | 57.0149 | 34.4535 | 24.6967 | 18.9059 | 189.2179 | 119.2665 | 97.9194 | 76.8353 | 45.7309 | 28.9063 | 20.2213 | 156.1795 | 151.3667 | 123.4583 | 136.8128 | 144.0652 | 23.9367 |  |  |  | 298.2878 | 296.4333 | 455.4831 | 561.3835 | 70.6614 | 612.2691 | 176.6614 |  | 528.8511 | 249.7086 |  |  | 35.0968 | 103.2097 |  | 113.8391 | 906.7029 | 28.4537 | 39.0098 |  | 15.5119 | 19.6888 | 14.2592 | 15.8672 | 27.6713 | 29.381 | 34.3853 | 5.9793 | 9.5327 | 5.8009 | 12.0552 | 8.31 | 41.6949 | 48.6233 | 40.9386 | 15.2082 |  |  | -198.406 | -1.3424 | 0.71022 | 0.3601 | 1.0187 | 0.24464 | 3.1094 | -162.6002 | 0.43689 | 0.06025 | -1.3513 | -0.00054376 | -0.00051748 | -0.00053062 | 32.8324 | 33.9778 | 33.8546 | 48.385 | 103.7089 | 83.7386 | 45.5631 | 125.8967 | 106.2116 | 81.4635 | 64.2903 | 41.8991 | 28.4849 | 19.5374 | 18.5245 | 17.8285 | 9.4166 | 9.5197 | 9.0489 | 19.8934 | 15.9702 | 27.9543 | 18.1794 | 10.5219 | 15.6611 | 18.1225 | 22.8114 |  |  |  | 24.2887 | 32.9957 | 252.6229 |  | 0.018485 | 0.038418 | [6 empty] | 382.544 | 417.8599 | 106.0827 | 237.2047 |  | 253.012 | 65.287 |  |  |  | 41.8104 |  |  |  | 29.8797 | 78.0955 | 31.8513 | 18.3257 |  |  |  |  | 40.398 | 43.3708 | 96.2571 | [6 empty] | 419.8752 | [5 empty] | 22.624 | 31.1554 | 49.6876 | 16.4073 | 23.1143 | 156.2475 | 23.5644 | 28.6112 |  | 25.804 | 40.3299 | 23.683 | 28.7285 | 21.6781 | 39.2622 | 29.5756 | 38.0937 |  | 26.3336 | 41.1709 | 192.2561 | 21.6394 | 45.0614 | 50.77 | 32.6816 | 46.6804 | 27.5129 | 46.1551 | 32.9281 | 42.3094 | 0.82971 | 20.9265 | 0.082372 | 0.069858 | -40.1782 | 3.1154 | -5.19 | 0.29 | -29.2091 | -1.3817 | 1.005 | 0.71564 | 1.2234 | 0.59954 | 2.1374 |  |  | -0.79389 | 0.57023 | 1.1244 | 0.4032
42810.6184 | 15413 | 118.9038 | 92.9103 | 74.7962 | 57.0231 | 34.4624 | 24.7073 | 18.9109 | 189.2014 | 119.2829 | 97.93 | 76.8444 | 45.743 | 28.9148 | 20.225 | 156.148 | 151.336 | 123.3937 | 136.7805 | 143.9608 | 25.3755 |  |  |  | 298.2336 | 296.2085 | 456.2274 | 562.0533 | 70.5671 | 613.5652 | 176.6391 |  | 531.8657 | 249.6543 |  |  | 35.1054 | 103.3137 |  | 113.1401 | 912.1443 | 28.193 | 39.0827 |  | 15.419 | 19.5234 | 14.2019 | 15.772 | 27.5113 | 29.6055 | 34.3938 | 6.0191 | 9.5345 | 5.872 | 12.052 | 8.31 | 41.6851 | 48.6185 | 40.9342 | 15.1967 |  |  | -198.4435 | -1.4797 | 0.68065 | 0.03877 | 0.82682 | 0.10008 | 3.3078 | -162.7631 | 0.41451 | 0.44523 | -1.4188 | -0.00053226 | -0.00054376 | -0.00051748 | 35.083 | 35.4217 | 34.8867 | 48.4674 | 103.6704 | 83.7317 | 45.5651 | 125.9077 | 106.2146 | 81.4812 | 64.295 | 41.9 | 28.4836 | 19.5377 | 19.3975 | 18.3934 | 9.6316 | 9.716 | 9.4674 | 19.8564 | 15.944 | 21.9877 | 13.9118 | 10.9408 | 16.9637 | 18.289 | 24.5456 |  |  |  | 23.2008 | 48.1374 | 279.3656 |  | -0.0583 | 0.15435 | [6 empty] | 382.3447 | 416.9553 | 105.7929 | 237.1523 |  | 254.8494 | 65.1616 |  |  |  | 41.7964 |  |  |  | 29.8392 | 78.1687 | 31.8509 | 18.2549 |  |  |  |  | 40.4197 | 43.3377 | 96.3153 | [6 empty] | 421.5169 | [5 empty] | 22.4889 | 31.0689 | 49.397 | 16.3222 | 23.0722 | 156.9389 | 23.9468 | 28.5726 |  | 25.7932 | 40.3186 | 23.9936 | 28.8497 | 21.8723 | 39.2952 | 29.4426 | 38.208 |  | 26.1166 | 40.6031 | 192.0735 | 21.8523 | 44.9836 | 50.6923 | 32.7726 | 46.8288 | 27.2483 | 45.7284 | 33.01 | 42.0637 | 0.83799 | 20.9274 | 0.081976 | 0.069409 | -40.106 | 3.1153 | -12.18 | 0.2 | -29.2333 | -1.4503 | 0.98361 | 0.23475 | 1.1026 | 0.38361 | 2.2054 |  |  | -0.79594 | 0.4689 | 1.0974 | 0.40147
42810.6184 | 15414 | 118.8913 | 92.9098 | 74.7863 | 57.0196 | 34.4603 | 24.7069 | 18.9127 | 189.1777 | 119.289 | 97.9335 | 76.8456 | 45.7451 | 28.9226 | 20.2275 | 156.1154 | 151.2904 | 123.3215 | 136.7359 | 143.9084 | 27.2226 |  |  |  | 298.1838 | 296.3753 | 459.4744 | 563.2086 | 70.537 | 613.9057 | 176.6075 |  | 535.042 | 249.5969 |  |  | 35.0951 | 103.1948 |  | 113.8971 | 912.3262 | 27.9926 | 39.2213 |  | 15.3259 | 19.293 | 14.1304 | 15.6735 | 27.4674 | 29.9381 | 34.4095 | 6.1372 | 9.5266 | 5.9795 | 12.0515 | 8.3086 | 41.6751 | 48.5961 | 40.941 | 15.1876 |  |  | -198.3285 | -1.4449 | 0.73848 | -0.08871 | 0.8945 | 0.15265 | 3.1232 | -162.7355 | 0.70291 | 0.30215 | -1.1903 | -0.00057497 | -0.00054705 | -0.0005454 | 36.0691 | 36.6108 | 36.1619 | 48.4796 | 103.6445 | 83.7347 | 45.5719 | 125.9117 | 106.2192 | 81.4707 | 64.2986 | 41.8993 | 28.4973 | 19.5493 | 20.2179 | 19.492 | 10.3412 | 9.8224 | 9.6013 | 19.8611 | 15.9321 | 19.2908 | 12.2799 | 13.1305 | 16.9996 | 17.4701 | 26.3478 |  |  |  | 22.6112 | 60.6146 | 291.3995 | 172.2859 | 0.20528 | 0.088102 | [6 empty] | 382.1997 | 417.044 | 105.2657 | 237.0956 |  | 255.035 | 65.0801 |  |  |  | 41.8309 |  |  |  | 29.7614 | 77.6734 | 31.8344 | 18.1604 |  |  |  |  | 40.4333 | 43.3115 | 96.393 | [6 empty] | 427.5018 | [5 empty] | 22.3764 | 31.0172 | 49.0845 | 16.1428 | 23.1258 | 157.6135 | 24.192 | 28.6185 |  | 25.801 | 40.2945 | 24.1813 | 28.8825 | 21.9826 | 39.3692 | 29.2768 | 38.3132 |  | 25.9789 | 40.2239 | 191.8639 | 22.3368 | 44.9938 | 50.4498 | 32.8774 | 46.9765 | 27.236 | 45.4246 | 33.0716 | 41.8388 | 0.8665 | 20.9275 | 0.081494 | 0.06925 | -40.1422 | 3.1154 | -19.54 | 0.13 | -29.2304 | -1.4325 | 1.0241 | -0.35496 | 1.1475 | 0.47402 | 2.1441 |  |  | -0.78274 | 0.3783 | 1.0172 | 0.39726 | -3.7238
42810.6184 | 15415 | 118.8825 | 92.906 | 74.7858 | 57.0163 | 34.4486 | 24.702 | 18.9095 | 189.1554 | 119.2842 | 97.9227 | 76.8398 | 45.7314 | 28.9106 | 20.2242 | 156.0824 | 151.2451 | 123.2392 | 136.6745 | 143.8488 | 28.3385 |  |  |  | 298.1322 | 296.0375 | 472.1294 | 563.3797 | 70.4433 | 613.3141 | 176.5741 |  | 530.327 | 249.5435 |  |  | 35.0814 | 102.4696 |  | 115.7816 | 906.9568 | 28.1156 | 39.1006 |  | 15.242 | 19.111 | 14.0556 | 15.5615 | 27.5365 | 30.0138 | 34.4917 | 6.2663 | 9.5205 | 6.1014 | 12.0376 | 8.3112 | 41.6631 | 48.5861 | 40.9524 | 15.1855 |  |  | -198.431 | -1.3174 | 0.8285 | 0.086082 | 1.7639 | -0.10231 | 3.0943 | -162.7993 | 0.26195 | 0.38565 | -1.9122 | -0.00050433 | -0.00048462 | -0.00049612 | 34.771 | 35.001 | 35.333 | 48.0421 | 103.6361 | 83.7444 | 45.5826 | 125.9162 | 106.2303 | 81.477 | 64.3049 | 41.8986 | 28.4922 | 19.5492 | 23.945 | 20.9011 | 11.4743 | 10.2356 | 9.9498 | 19.9077 | 15.9326 | 16.1523 | 13.4441 | 14.374 | 17.4698 | 18.5064 | 27.8938 |  |  |  | 22.3944 | 64.1584 | 300.2191 | 180.1063 | 0.16598 | 0.019786 | [6 empty] | 382.1664 | 416.9369 | 104.9891 | 237.047 |  | 253.8919 | 65.0662 |  |  |  | 41.8478 |  |  |  | 29.6783 | 77.2903 | 31.8169 | 18.2386 |  |  |  |  | 40.4403 | 43.2893 | 96.4661 | [6 empty] | 431.6761 | [5 empty] | 22.3922 | 30.8434 | 48.9161 | 15.7683 | 23.113 | 158.2039 | 24.3551 | 28.7287 |  | 25.5879 | 40.1466 | 24.2209 | 28.9544 | 22.0013 | 39.4287 | 29.2475 | 38.4571 |  | 25.8852 | 39.8819 | 191.718 | 22.7574 | 44.968 | 50.0762 | 32.9937 | 47.0987 | 27.3458 | 45.2772 | 33.0159 | 41.6756 | 0.98533 | 20.9268 | 0.080966 | 0.069047 | -40.1777 | 3.1154 | -4.19 | 0.34 | -29.2282 | -1.3675 | 1.0844 | 0.34955 | 1.6115 | -0.38812 | 2.1344 |  |  | -0.7727 | -0.030383 | 0.89135 | 0.40014 | -3.9483
42810.6185 | 15416 | 118.8938 | 92.9195 | 74.7924 | 57.0286 | 34.458 | 24.7043 | 18.9039 | 189.1303 | 119.2879 | 97.9232 | 76.8555 | 45.7364 | 28.9176 | 20.2183 | 156.0411 | 151.2082 | 123.1631 | 136.617 | 143.7827 | 29.339 |  |  |  | 298.0749 | 295.4241 | 468.0537 | 563.3893 | 70.3228 | 610.6175 | 176.5351 |  | 524.6301 | 249.4841 |  |  | 35.0797 | 100.137 |  | 117.8074 | 902.3072 | 28.2592 | 39.5716 |  | 15.1608 | 18.9214 | 13.9647 | 15.4486 | 27.7853 | 29.9682 | 34.5249 | 6.3971 | 9.5087 | 6.177 | 12.0288 | 8.3029 | 41.6731 | 48.5992 | 40.9526 | 15.1806 |  |  | -198.4113 | -1.2741 | 0.5328 | 0.074254 | 1.89 | -0.37896 | 3.4458 | -162.7198 | 0.74397 | 0.30005 | -0.81398 | -0.00053391 | -0.00054705 | -0.00056183 | 32.7331 | 33.1291 | 33.8822 | 48.1278 | 103.6031 | 83.7321 | 45.5876 | 125.919 | 106.2337 | 81.4874 | 64.3078 | 41.9097 | 28.4937 | 19.5437 | 26.6231 | 20.9318 | 11.3693 | 11.1655 | 10.3245 | 19.9454 | 15.907 | 16.0059 | 15.0535 | 19.2638 | 17.3928 | 18.705 | 28.8848 |  |  |  | 23.1249 | 69.6803 | 302.5286 | 190.1286 | 0.43706 | 0.039735 | [6 empty] | 382.0987 | 415.9109 | 103.4213 | 236.9984 |  | 254.0221 | 64.9918 |  |  |  | 41.853 |  |  |  | 29.6292 | 77.4138 | 31.783 | 18.3239 |  |  |  |  | 40.4532 | 43.2593 | 96.5136 | [6 empty] | 434.9661 | [5 empty] | 22.5217 | 30.5566 | 48.7845 | 15.3364 | 23.1193 | 158.6306 | 24.2092 | 28.8849 |  | 25.3665 | 40.0035 | 24.414 | 28.983 | 21.8382 | 39.5259 | 29.2879 | 38.5696 |  | 25.705 | 39.6306 | 191.6468 | 23.1864 | 44.9551 | 49.7464 | 33.0688 | 47.2033 | 27.3447 | 45.2161 | 32.8257 | 41.5767 | 0.90386 | 20.9283 | 0.080702 | 0.06841 | -40.1514 | 3.1154 | -2.79 | 0.26 | -29.1823 | -1.3443 | 0.86935 | 0.32454 | 1.668 | -0.74691 | 2.2523 |  |  | -0.77729 | -0.32353 | 0.90003 | 0.387 | -4.2021
42810.6185 | 15417 | 118.9015 | 92.9225 | 74.815 | 57.0377 | 34.4568 | 24.7081 | 18.9083 | 189.0992 | 119.2989 | 97.9389 | 76.8575 | 45.7548 | 28.9175 | 20.2306 | 156.013 | 151.169 | 123.0899 | 136.5738 | 143.751 | 29.3629 |  |  |  | 298.0228 | 295.2513 | 461.202 | 562.8992 | 70.4074 | 608.8937 | 176.5121 |  | 525.9529 | 249.4207 |  |  | 35.0739 | 101.1141 |  | 121.786 | 901.029 | 28.5616 | 39.797 |  | 15.0332 | 18.6834 | 13.8527 | 15.3366 | 27.6036 | 30.0195 | 34.5746 | 6.4151 | 9.5063 | 6.1903 | 12.0237 | 8.3051 | 41.6839 | 48.5901 | 40.9622 | 15.172 |  |  | -198.3837 | -1.3115 | 0.5696 | -0.17348 | 1.894 | -0.16145 | 3.3985 | -162.7033 | 0.34971 | 0.025003 | -0.66615 | -0.00055033 | -0.00048462 | -0.00049941 | 33.1219 | 33.4612 | 33.6702 | 48.4932 | 103.5694 | 83.7219 | 45.5958 | 125.92 | 106.2292 | 81.492 | 64.3075 | 41.9077 | 28.4918 | 19.5379 | 28.8498 | 21.5608 | 12.8208 | 11.6896 | 11.4035 | 20.0049 | 15.9169 | 16.6242 | 19.3808 | 24.9969 | 15.9773 | 20.6439 | 29.0437 |  |  |  | 23.109 | 79.7661 | 305.4446 | 191.8698 | 0.021727 | 0.042746 | [6 empty] | 381.9554 | 415.3379 | 102.0279 | 236.9471 |  | 254.1623 | 64.687 |  |  |  | 41.8693 |  |  |  | 29.563 | 77.1378 | 31.7538 | 18.4557 |  |  |  |  | 40.477 | 43.2342 | 96.4621 | [6 empty] | 430.7287 | [5 empty] | 22.6126 | 30.4048 | 48.5066 | 15.2092 | 23.3452 | 159.1586 | 23.7796 | 29.0909 |  | 25.411 | 39.8911 | 24.8912 | 29.0272 | 21.9215 | 39.6301 | 29.2862 | 38.61 |  | 25.5205 | 39.5182 | 191.5634 | 23.2906 | 45.0031 | 49.5843 | 33.1373 | 47.2716 | 27.4062 | 45.1569 | 32.6422 | 41.4737 | 0.83529 | 20.9263 | 0.080817 | 0.066847 | -40.1622 | 3.1154 | -25.6 | 0.2 | -29.1518 | -1.3634 | 0.8985 | -0.49586 | 1.6699 | -0.48756 | 2.2369 |  |  | -0.77062 | -0.564 | 0.7399 | 0.38054 | -4.251
42810.6185 | 15418 | 118.9047 | 92.9158 | 74.8114 | 57.0417 | 34.4664 | 24.7103 | 18.9143 | 189.0875 | 119.2941 | 97.9402 | 76.8601 | 45.7581 | 28.9292 | 20.2294 | 155.9787 | 151.1225 | 123.0142 | 136.5191 | 143.6798 | 29.0588 |  |  |  | 297.9651 | 295.4226 | 490.5868 | 562.883 | 70.3408 | 608.7214 | 176.4779 |  | 523.5131 | 249.3692 |  |  | 35.1044 | 103.9719 |  | 125.1557 | 907.6673 | 28.4758 | 39.0579 |  | 14.8921 | 18.4654 | 13.7402 | 15.2108 | 27.5433 | 30.1302 | 34.5848 | 6.356 | 9.5037 | 6.1905 | 12.0114 | 8.3034 | 41.6876 | 48.5754 | 40.9594 | 15.1511 |  |  | -198.3922 | -1.1446 | 0.39678 | -0.45275 | 1.8559 | 0.46478 | 3.2625 | -162.702 | 0.51707 | 0.13074 | -0.57177 | -0.00050105 | -0.00053226 | -0.00052405 | 32.996 | 32.8068 | 32.9891 | 48.0799 | 103.5456 | 83.721 | 45.6039 | 125.9264 | 106.2257 | 81.4939 | 64.3111 | 41.9147 | 28.4995 | 19.5422 | 27.9934 | 21.1245 | 13.7022 | 12.0165 | 12.4913 | 20.0137 | 15.9198 | 18.125 | 24.4623 | 31.0435 | 18.5922 | 22.0689 | 29.3817 |  |  |  | 22.8943 | 73.4197 | 304.3037 | 191.4354 | 0.33211 | -0.11591 | [6 empty] | 381.8347 | 415.1903 | 101.7536 | 236.8959 |  | 255.2018 | 64.1614 |  |  |  | 41.882 |  |  |  | 29.4994 | 76.3224 | 31.7283 | 18.5198 |  |  |  |  | 40.5088 | 43.2367 | 96.4474 | [6 empty] | 430.2898 | [5 empty] | 22.695 | 30.4256 | 48.2744 | 15.7472 | 23.6379 | 159.7941 | 23.7956 | 29.1888 |  | 25.5363 | 39.8471 | 25.35 | 29.1199 | 22.1239 | 39.7273 | 29.2528 | 38.6031 |  | 25.4814 | 39.5107 | 191.4882 | 22.9395 | 45.0741 | 49.4772 | 33.2033 | 47.291 | 27.6027 | 45.1641 | 32.5396 | 41.4331 | 0.83722 | 20.9275 | 0.081322 | 0.067252 | -40.1477 | 3.1154 | -24.42 | 0.18 | -29.1496 | -1.2732 | 0.74963 | -0.80076 | 1.6533 | 0.82739 | 2.1921 |  |  | -0.74885 | -0.46782 | 0.64231 | 0.40212 | -4.2462
42810.6185 | 15419 | 118.9114 | 92.917 | 74.8121 | 57.0413 | 34.4663 | 24.7065 | 18.9076 | 189.0704 | 119.3018 | 97.9415 | 76.8593 | 45.7516 | 28.9268 | 20.2282 | 155.939 | 151.0865 | 122.936 | 136.4711 | 143.6549 | 28.5134 |  |  |  | 297.9143 | 295.9972 | 519.1562 | 564.6836 | 70.4943 | 608.9047 | 176.4523 |  | 523.172 | 249.3165 |  |  | 35.1252 | 104.2322 |  | 124.8192 | 907.5854 | 28.5491 | 38.4302 |  | 14.6786 | 18.2188 | 13.6226 | 15.0543 | 27.4359 | 30.1913 | 34.5482 | 6.2335 | 9.4947 | 6.1922 | 12.0053 | 8.2987 | 41.6912 | 48.5803 | 40.9623 | 15.1505 |  |  | -198.3771 | -1.05 | 0.65305 | 0.13668 | 1.8302 | 0.41287 | 3.1902 | -162.7901 | 0.55034 | 0.076195 | -0.62939 | -0.00048134 | -0.00057169 | -0.00055362 | 32.9813 | 33.2703 | 33.6125 | 48.1457 | 103.5147 | 83.7239 | 45.6006 | 125.9253 | 106.2349 | 81.4851 | 64.3111 | 41.9139 | 28.4859 | 19.5467 | 26.8268 | 20.7138 | 13.5807 | 11.3719 | 12.5978 | 20.0494 | 15.9162 | 20.8838 | 28.0412 | 35.5511 | 19.3385 | 22.5327 | 29.7341 |  |  |  | 22.8324 | 71.7158 | 303.467 | 190.435 | 0.41822 | 0.11784 | [6 empty] | 381.7204 | 416.1518 | 101.9346 | 236.8616 |  | 256.9624 | 63.9807 |  |  |  | 41.9109 |  |  |  | 29.4645 | 75.633 | 31.6877 | 18.4987 |  |  |  |  | 40.5468 | 43.2433 | 96.4691 | [6 empty] | 434.0202 | [5 empty] | 22.7547 | 30.501 | 48.1378 | 16.5045 | 23.8844 | 160.4176 | 24.271 | 29.3168 |  | 25.5424 | 39.8391 | 25.6949 | 29.2753 | 22.3022 | 39.7697 | 29.1757 | 38.576 |  | 25.4496 | 39.5187 | 191.4168 | 22.7261 | 45.1051 | 49.3982 | 33.2029 | 47.2377 | 27.8236 | 45.2408 | 32.3546 | 41.4547 | 0.79986 | 20.9264 | 0.081517 | 0.067173 | -40.0951 | 3.1155 | 0.01 | 0.22 | -29.1515 | -1.2189 | 0.96131 | 0.43979 | 1.642 | 0.7799 | 2.1679 |  |  | -0.73108 | -0.33402 | 0.65539 | 0.42027 | -4.2205
42810.6185 | 15420 | 118.9251 | 92.9229 | 74.8125 | 57.0429 | 34.4672 | 24.704 | 18.9082 | 189.0478 | 119.3041 | 97.9416 | 76.8649 | 45.7542 | 28.926 | 20.2262 | 155.8871 | 151.027 | 122.8524 | 136.413 | 143.6084 | 28.8224 |  |  |  | 297.8563 | 296.6865 | 453.6145 | 564.7529 | 70.5951 | 609.0117 | 176.4145 |  | 522.8294 | 249.2624 |  |  | 35.1477 | 103.4026 |  | 122.06 | 907.6868 | 28.4647 | 37.4151 |  | 14.3869 | 18.0173 | 13.5278 | 14.9463 | 27.3641 | 30.2634 | 34.44 | 6.173 | 9.4992 | 6.2108 | 11.998 | 8.3042 | 41.6869 | 48.5941 | 40.9514 | 15.1477 |  |  | -198.4113 | -1.0375 | 0.83047 | 0.051254 | 1.5786 | 0.080364 | 3.0798 | -162.8065 | 0.25805 | 0.28956 | -0.31922 | -0.00051912 | -0.0005454 | -0.00052076 | 31.2018 | 31.7273 | 32.2454 | 47.8838 | 103.4878 | 83.721 | 45.6077 | 125.9413 | 106.2401 | 81.4892 | 64.3199 | 41.9153 | 28.4962 | 19.5486 | 26.787 | 21.7794 | 15.2441 | 10.985 | 11.9203 | 20.0707 | 15.9358 | 24.5987 | 31.5901 | 40.3482 | 20.0071 | 22.7668 | 30.1143 |  |  |  | 22.8639 | 72.4761 | 302.6274 | 186.0931 | -0.22848 | 0.037853 | [6 empty] | 381.5646 | 417.5123 | 101.8018 | 236.8244 |  | 258.4438 | 63.6667 |  |  |  | 41.9152 |  |  |  | 29.3934 | 75.2841 | 31.6555 | 18.5458 |  |  |  |  | 40.5803 | 43.2852 | 96.5308 | [6 empty] | 436.4002 | [5 empty] | 22.5314 | 30.5232 | 47.9811 | 16.8758 | 24.0644 | 161.1022 | 24.4813 | 29.4902 |  | 25.2511 | 39.8721 | 25.9989 | 29.423 | 22.6309 | 39.8817 | 29.0638 | 38.5115 |  | 25.2854 | 39.5924 | 191.3324 | 22.9679 | 44.9461 | 49.5248 | 33.2379 | 47.1633 | 28.0173 | 45.2016 | 32.3513 | 41.4307 | 0.85128 | 20.9267 | 0.08084 | 0.067477 | -39.9883 | 3.1154 | -1.23 | 0.31 | -29.1558 | -1.2112 | 1.0837 | 0.26922 | 1.5252 | 0.34412 | 2.1303 |  |  | -0.72249 | -0.32711 | 0.47286 | 0.44925 | -4.0988
42810.6185 | 15421 | 118.9373 | 92.93 | 74.8285 | 57.0455 | 34.472 | 24.708 | 18.9084 | 189.0328 | 119.3113 | 97.9452 | 76.8657 | 45.7623 | 28.9329 | 20.2246 | 155.849 | 150.997 | 122.7824 | 136.3565 | 143.573 | 29.0708 |  |  |  | 297.7987 | 297.3367 | 428.0625 | 565.5463 | 70.6406 | 607.5593 | 176.3799 |  | 523.4316 | 249.2093 |  |  | 35.1557 | 102.3023 |  | 117.3155 | 906.9436 | 28.2549 | 36.2696 |  | 14.1878 | 17.8498 | 13.4697 | 14.8592 | 27.1096 | 29.7609 | 34.3951 | 6.1521 | 9.4961 | 6.2498 | 11.9935 | 8.2927 | 41.6922 | 48.6008 | 40.9576 | 15.1457 |  |  | -198.4678 | -1.1479 | 0.74045 | 0.12748 | 2.0392 | 0.43586 | 2.9425 | -162.8137 | 0.45733 | 0.035284 | -0.4285 | -0.00049119 | -0.00049448 | -0.00050762 | 30.8023 | 31.942 | 32.3874 | 47.8524 | 103.461 | 83.7191 | 45.6238 | 125.9421 | 106.2478 | 81.4987 | 64.327 | 41.9224 | 28.5046 | 19.54 | 24.8377 | 21.5171 | 15.716 | 11.7831 | 11.0736 | 20.0438 | 15.959 | 31.6366 | 33.0824 | 46.8571 | 20.3713 | 23.1307 | 30.3083 |  |  |  | 22.9083 | 72.9118 | 304.0702 | 175.9191 | -0.15717 | -0.14639 | [6 empty] | 381.4263 | 418.7933 | 101.5755 | 236.788 |  | 257.7336 | 62.7127 |  |  |  | 41.9244 |  |  |  | 29.3176 | 75.2602 | 31.6669 | 18.6074 |  |  |  |  | 40.6297 | 43.3727 | 96.6159 | [6 empty] | 437.632 | [5 empty] | 22.47 | 30.6268 | 48.0409 | 17.0682 | 24.0721 | 161.7432 | 24.4448 | 29.6288 |  | 25.0082 | 39.9799 | 26.008 | 29.5044 | 22.9056 | 40.018 | 29.0317 | 38.4022 |  | 25.1537 | 39.6284 | 191.2674 | 23.2814 | 44.7327 | 49.6183 | 33.2437 | 47.0759 | 28.1178 | 45.2156 | 32.5023 | 41.4306 | 0.74574 | 20.927 | 0.08049 | 0.067904 | -39.9685 | 3.1155 | -18.83 | 0.22 | -29.1359 | -1.2737 | 1.023 | 0.42446 | 1.732 | 0.80076 | 2.0806 |  |  | -0.72144 | -0.11367 | 0.42312 | 0.48134 | -3.8147
42810.6185 | 15422 | 118.9413 | 92.9347 | 74.8271 | 57.0515 | 34.4846 | 24.7135 | 18.9131 | 189.0095 | 119.3209 | 97.952 | 76.873 | 45.7708 | 28.939 | 20.2338 | 155.834 | 150.9601 | 122.7159 | 136.3233 | 143.5204 | 27.7929 |  |  |  | 297.7234 | 298.0308 | 423.5202 | 566.2928 | 70.6841 | 606.019 | 176.3536 |  | 518.1616 | 249.1548 |  |  | 35.1589 | 103.9179 |  | 115.9594 | 890.3128 | 28.0179 | 35.5359 |  | 14.0285 | 17.6781 | 13.435 | 14.8088 | 26.8721 | 29.0445 | 34.1815 | 6.1064 | 9.4766 | 6.2774 | 11.9757 | 8.2822 | 41.6945 | 48.6013 | 40.9573 | 15.1268 |  |  | -198.4021 | -1.232 | 0.74176 | 0.019714 | 1.6863 | 0.003484 | 2.6914 | -162.8965 | 0.65231 | 0.58328 | -0.43963 | -0.00051255 | -0.00049119 | -0.00051583 | 31.7726 | 32.7278 | 33.7494 | 48.7298 | 103.426 | 83.7061 | 45.6252 | 125.9423 | 106.2427 | 81.4933 | 64.3293 | 41.9203 | 28.4949 | 19.5364 | 22.5681 | 19.9622 | 13.8194 | 11.6236 | 11.0812 | 19.966 | 15.9453 | 33.971 | 34.9681 | 51.6293 | 20.6584 | 23.4663 | 30.3839 |  |  |  | 22.9644 | 73.394 | 302.7899 | 174.8878 | -0.024871 | -0.060199 | [6 empty] | 381.3347 | 420.307 | 101.5135 | 236.7412 |  | 251.9884 | 60.9037 |  |  |  | 41.9561 |  |  |  | 29.2825 | 75.2822 | 31.6586 | 18.678 |  |  |  |  | 40.6653 | 43.4496 | 96.6697 | [6 empty] | 437.493 | [5 empty] | 22.6089 | 30.8056 | 48.4347 | 17.2796 | 24.1515 | 162.4835 | 24.5093 | 29.8041 |  | 25.0914 | 40.1783 | 26.1633 | 29.6135 | 23.1976 | 40.0721 | 29.0308 | 38.3418 |  | 25.2171 | 39.6871 | 191.1812 | 23 | 44.5423 | 49.6878 | 33.2485 | 47.0457 | 28.3624 | 45.2267 | 32.6501 | 41.3233 | 0.88807 | 20.9275 | 0.080335 | 0.0682 | -39.9863 | 3.1155 | -0.25 | 0.26 | -29.1056 | -1.3191 | 1.0236 | 0.16687 | 1.5732 | 0.071507 | 1.9875 |  |  | -0.72234 | 0.12942 | 0.63226 | 0.50183 | -3.7842
42810.6185 | 15423 | 118.933 | 92.936 | 74.8332 | 57.0493 | 34.48 | 24.709 | 18.9062 | 188.9871 | 119.3158 | 97.9547 | 76.8797 | 45.7685 | 28.9287 | 20.2289 | 155.7893 | 150.9089 | 122.6269 | 136.2703 | 143.4695 | 25.4468 |  |  |  | 297.6647 | 298.6762 | 419.7868 | 567.2917 | 70.7065 | 604.6897 | 176.3177 |  | 511.7323 | 249.0839 |  |  | 35.1396 | 105.8501 |  | 114.611 | 875.4529 | 27.9087 | 35.0302 |  | 13.9734 | 17.5762 | 13.3951 | 14.7887 | 26.7351 | 28.699 | 34.0274 | 6.088 | 9.4735 | 6.2601 | 11.9635 | 8.2806 | 41.698 | 48.6031 | 40.9656 | 15.1282 |  |  | -198.4842 | -1.2668 | 0.83967 | 0.39493 | 1.6955 | 0.009396 | 2.88 | -162.8315 | 0.51123 | 0.13892 | -0.44877 | -0.00052076 | -0.00051091 | -0.0005454 | 32.0371 | 33.1446 | 34.1808 | 49.5072 | 103.4034 | 83.7086 | 45.6278 | 125.9481 | 106.2492 | 81.4968 | 64.3322 | 41.9206 | 28.4981 | 19.5427 | 20.695 | 18.9567 | 12.1814 | 11.1521 | 10.8154 | 19.8907 | 15.9223 | 35.6051 | 36.3899 | 55.0033 | 20.9492 | 23.6641 | 30.6438 |  |  |  | 23.0212 | 73.4672 | 300.1869 | 174.0466 | -0.072279 | 0.016775 | [6 empty] | 381.2665 | 421.9697 | 101.4449 | 236.6917 |  | 249.0021 | 58.1556 |  |  |  | 41.9594 |  |  |  | 29.2477 | 75.1242 | 31.617 | 18.6561 |  |  |  |  | 40.6618 | 43.4951 | 96.7333 | [6 empty] | 438.378 | [5 empty] | 22.514 | 30.8097 | 48.911 | 17.497 | 24.2169 | 163.1282 | 24.6978 | 30.0055 |  | 25.1547 | 40.3232 | 26.334 | 29.7003 | 23.3989 | 40.1329 | 29.0792 | 38.3802 |  | 25.276 | 39.8113 | 191.065 | 22.7689 | 44.5266 | 49.8216 | 33.3204 | 47.068 | 28.5528 | 45.2622 | 32.7318 | 41.313 | 0.82451 | 20.9272 | 0.080404 | 0.068743 | -40.0343 | 3.1155 | 1.27 | 0.26 | -29.0896 | -1.3374 | 1.0888 | 0.74674 | 1.5766 | 0.11736 | 2.0548 |  |  | -0.71937 | 0.32875 | 0.81157 | 0.51521 | -3.7589
42810.6186 | 15424 | 118.9253 | 92.9447 | 74.8376 | 57.0631 | 34.4835 | 24.714 | 18.9135 | 188.9564 | 119.3291 | 97.9608 | 76.8936 | 45.7749 | 28.942 | 20.2418 | 155.7564 | 150.8681 | 122.5545 | 136.2374 | 143.4268 | 24.0412 |  |  |  | 297.6272 | 299.5503 | 437.5631 | 568.3645 | 70.7001 | 603.9541 | 176.286 |  | 511.4628 | 249.0241 |  |  | 35.1251 | 107.2623 |  | 113.2783 | 876.4898 | 28.0633 | 34.6731 |  | 13.9863 | 17.4859 | 13.3381 | 14.7194 | 26.573 | 28.5757 | 34.0476 | 6.1444 | 9.4676 | 6.2182 | 11.9602 | 8.2901 | 41.7077 | 48.5911 | 40.9885 | 15.1235 |  |  | -198.4678 | -2.6165 | 1.0454 | 0.17808 | 1.593 | -0.17328 | 3.2185 | -162.8946 | 0.41763 | 0.17627 | -0.22225 | -0.00051419 | -0.00051912 | -0.00051583 | 33.057 | 34.1417 | 34.8564 | 49.9993 | 103.3721 | 83.7067 | 45.6347 | 125.9501 | 106.2509 | 81.4953 | 64.3335 | 41.9226 | 28.5 | 19.5432 | 19.3104 | 18.7377 | 11.5457 | 10.3805 | 10.3686 | 19.8103 | 15.9004 | 37.0069 | 38.5322 | 57.8039 | 21.1709 | 23.8801 | 30.9145 |  |  |  | 23.0808 | 72.1698 | 297.3148 | 172.5771 | -0.25381 | 0.003036 | [6 empty] | 381.1669 | 423.3314 | 101.2754 | 236.6507 |  | 250.1587 | 56.4924 |  |  |  | 41.9752 |  |  |  | 29.247 | 75.0315 | 31.6058 | 18.7368 |  |  |  |  | 40.655 | 43.5384 | 96.8016 | [6 empty] | 438.875 | [5 empty] | 22.4851 | 30.7921 | 49.3273 | 17.9105 | 24.349 | 163.7893 | 24.6535 | 30.1392 |  | 25.294 | 40.4953 | 26.5295 | 29.87 | 23.5764 | 40.2855 | 29.1425 | 38.4245 |  | 25.4512 | 40.0102 | 190.9476 | 22.7367 | 44.5601 | 49.9798 | 33.4503 | 47.0861 | 28.7692 | 45.3121 | 32.7588 | 41.3539 | 0.83472 | 20.9266 | 0.080019 | 0.069206 | -40.0527 | 3.1155 | 11.3 | 0.28 | -29.0762 | -1.9218 | 1.2147 | 0.50136 | 1.5279 | -0.5039 | 2.1717 |  |  | -0.71717 | 0.4732 | 0.87966 | 0.52463 | -3.7161
42810.6186 | 15425 | 118.9098 | 92.9345 | 74.8314 | 57.0539 | 34.4707 | 24.7094 | 18.9013 | 188.9296 | 119.3212 | 97.9582 | 76.8823 | 45.7654 | 28.9309 | 20.231 | 155.7266 | 150.833 | 122.4842 | 136.1934 | 143.379 | 23.7955 |  |  |  | 297.567 | 300.1901 | 437.745 | 569.1581 | 70.7136 | 603.7967 | 176.2521 |  | 511.3858 | 248.9807 |  |  | 35.1419 | 108.0018 |  | 110.5881 | 874.8855 | 27.9214 | 34.3013 |  | 13.9151 | 17.4233 | 13.2825 | 14.6003 | 26.404 | 28.8104 | 34.0851 | 6.1827 | 9.4605 | 6.1416 | 11.9492 | 8.2778 | 41.7137 | 48.589 | 40.9821 | 15.1175 |  |  | -198.5677 | -3.409 | 1.0342 | 0.13077 | 1.9019 | 0.38527 | 3.5641 | -162.8341 | -0.0535 | 0.19284 | -0.27133 | -0.00053226 | -0.00051583 | -0.00052405 | 34.016 | 34.3594 | 35.2123 | 49.9955 | 103.3518 | 83.7079 | 45.6441 | 125.9567 | 106.2551 | 81.5063 | 64.3386 | 41.9341 | 28.5019 | 19.539 | 17.7024 | 18.0882 | 10.9034 | 9.9514 | 9.8193 | 19.7376 | 15.8717 | 37.4611 | 40.1541 | 60.1638 | 21.6944 | 24.233 | 31.2395 |  |  |  | 23.1487 | 71.9428 | 295.4025 | 170.4529 | 0.18401 | -0.22694 | [6 empty] | 381.0411 | 424.908 | 101.1091 | 236.6095 |  | 250.1474 | 56.019 |  |  |  | 41.969 |  |  |  | 29.2459 | 74.8767 | 31.6182 | 18.7283 |  |  |  |  | 40.7041 | 43.6314 | 96.8721 | [6 empty] | 438.1373 | [5 empty] | 22.6192 | 30.8613 | 49.653 | 18.0872 | 24.5059 | 164.3972 | 24.2011 | 30.2386 |  | 25.4839 | 40.6447 | 26.6057 | 30.0183 | 23.7105 | 40.4422 | 29.2061 | 38.461 |  | 25.6488 | 40.2123 | 190.8545 | 22.5023 | 44.6559 | 50.076 | 33.5978 | 47.0749 | 28.9769 | 45.3444 | 32.8237 | 41.3677 | 0.90136 | 20.9273 | 0.080783 | 0.069648 | -40.0465 | 3.1156 | -7.35 | 0.25 | -29.0809 | -2.1934 | 1.2081 | 0.42958 | 1.6701 | 0.75166 | 2.2862 |  |  | -0.71246 | 0.64338 | 0.94768 | 0.53554 | -3.6548
42810.6186 | 15426 | 118.9074 | 92.9421 | 74.8449 | 57.0661 | 34.4794 | 24.7056 | 18.9026 | 188.9171 | 119.3297 | 97.9633 | 76.8886 | 45.7797 | 28.9449 | 20.233 | 155.6904 | 150.7811 | 122.4098 | 136.1445 | 143.3114 | 23.9955 |  |  |  | 297.5143 | 300.7722 | 415.7354 | 569.3446 | 70.6965 | 602.3932 | 176.205 |  | 508.7928 | 248.9217 |  |  | 35.1443 | 108.6196 |  | 108.6049 | 871.4609 | 28.1598 | 34.2067 |  | 13.8279 | 17.3561 | 13.2389 | 14.5597 | 26.7309 | 29.196 | 34.1344 | 6.2292 | 9.4619 | 6.13 | 11.9462 | 8.2811 | 41.7145 | 48.5947 | 40.9773 | 15.1071 |  |  | -198.496 | -1.2688 | 0.95598 | 0.22342 | 2.5688 | 1.8855 | 3.8532 | -162.7888 | 0.59257 | 0.56188 | -0.34346 | -0.00053062 | -0.00051091 | -0.00050105 | 32.6344 | 32.9281 | 33.9244 | 49.6523 | 103.3232 | 83.6968 | 45.6512 | 125.9586 | 106.2567 | 81.5035 | 64.3408 | 41.9385 | 28.4949 | 19.5403 | 18.6683 | 17.9387 | 10.0786 | 9.8189 | 9.5473 | 19.7085 | 15.848 | 40.3479 | 42.1015 | 61.3729 | 22.3772 | 24.6339 | 31.4743 |  |  |  | 23.2067 | 72.7535 | 293.8205 | 168.3472 | 0.21075 | -0.028582 | [6 empty] | 380.9245 | 426.2377 | 100.9609 | 236.5708 |  | 248.6366 | 55.6994 |  |  |  | 41.9809 |  |  |  | 29.2176 | 75.3955 | 31.6394 | 18.6525 |  |  |  |  | 40.8768 | 43.9294 | 96.9615 | [6 empty] | 433.5074 | [5 empty] | 22.6953 | 30.9658 | 49.9124 | 18.4605 | 24.6862 | 164.9703 | 23.9282 | 30.3666 |  | 25.6434 | 40.747 | 26.7127 | 30.1415 | 23.6518 | 40.5743 | 29.2565 | 38.5225 |  | 25.8127 | 40.3734 | 190.7739 | 22.2112 | 44.7133 | 50.0461 | 33.6449 | 47.0604 | 29.0831 | 45.3986 | 32.8734 | 41.4296 | 0.7935 | 20.9255 | 0.080943 | 0.069756 | -40.1209 | 3.1155 | -1.62 | 0.24 | -29.0524 | -1.338 | 1.1614 | 0.56144 | 1.9422 | 1.6639 | 2.3787 |  |  | -0.72614 | 0.53265 | 1.0366 | 0.53825 | -3.5943
42810.6186 | 15427 | 118.9061 | 92.9468 | 74.8597 | 57.0688 | 34.4866 | 24.7102 | 18.9088 | 188.8959 | 119.3354 | 97.9646 | 76.8909 | 45.7866 | 28.9416 | 20.2357 | 155.6496 | 150.7377 | 122.331 | 136.0999 | 143.2302 | 25.2223 |  |  |  | 297.4544 | 301.2036 | 369.9087 | 568.9695 | 70.6353 | 600.4358 | 176.1582 |  | 504.7803 | 248.8638 |  |  | 35.137 | 108.3414 |  | 108.555 | 859.7677 | 28.3042 | 34.3344 |  | 13.7376 | 17.2754 | 13.2796 | 14.7322 | 27.6008 | 29.4962 | 34.2138 | 6.2628 | 9.471 | 6.1675 | 11.9464 | 8.2826 | 41.7246 | 48.6068 | 40.9804 | 15.1043 |  |  | -198.611 | -3.112 | 0.9757 | 0.41727 | 2.9914 | 1.8276 | 4.0188 | -162.8032 | 0.43183 | 0.22054 | -0.40426 | -0.00050926 | -0.00051419 | -0.00054048 | 31.0224 | 31.5083 | 32.5669 | 49.2742 | 103.2775 | 83.6865 | 45.6486 | 125.9551 | 106.2513 | 81.4915 | 64.3371 | 41.9313 | 28.5 | 19.5324 | 19.5117 | 18.5295 | 10.3591 | 9.4823 | 9.2816 | 19.7114 | 15.8265 | 41.473 | 44.9512 | 63.0279 | 23.1184 | 25.0975 | 31.7902 |  |  |  | 23.2727 | 73.6265 | 293.3763 | 168.3302 | 0.41356 | -0.0075032 | [6 empty] | 380.8083 | 426.7552 | 100.7662 | 236.5272 |  | 247.0406 | 55.1754 |  |  |  | 42.0103 |  |  |  | 29.2195 | 75.5517 | 31.6605 | 18.6205 |  |  |  |  | 41.1687 | 44.4298 | 97.0601 | [6 empty] | 425.6177 | [5 empty] | 22.7048 | 31.0825 | 50.1181 | 18.7303 | 24.7091 | 165.5481 | 23.7146 | 30.4534 |  | 25.7698 | 40.8118 | 26.5889 | 30.2097 | 23.4804 | 40.6946 | 29.3611 | 38.6082 |  | 25.8785 | 40.5225 | 190.6819 | 22.2366 | 44.7494 | 50.0281 | 33.7438 | 47.0611 | 29.0214 | 45.4166 | 32.8957 | 41.5054 | 0.82008 | 20.9269 | 0.081431 | 0.070263 | -40.1261 | 3.1155 | 3.38 | 0.26 | -29.0283 | -2.0951 | 1.1731 | 0.76717 | 2.0969 | 1.639 | 2.4304 |  |  | -0.72976 | 0.43927 | 1.0029 | 0.53445 | -3.5916
42810.6186 | 15428 | 118.9074 | 92.953 | 74.8618 | 57.0678 | 34.4877 | 24.714 | 18.9069 | 188.8728 | 119.3432 | 97.9751 | 76.8949 | 45.7834 | 28.9443 | 20.2408 | 155.6165 | 150.6976 | 122.2603 | 136.055 | 143.1742 | 25.3862 |  |  |  | 297.3915 | 301.3671 | 349.2298 | 568.6446 | 70.5327 | 598.9738 | 176.1043 |  | 500.413 | 248.8117 |  |  | 35.1466 | 107.5019 |  | 107.9076 | 846.7474 | 28.3573 | 34.5356 |  | 13.6713 | 17.1955 | 13.5257 | 15.1179 | 28.1565 | 29.3481 | 34.0369 | 6.275 | 9.4665 | 6.1524 | 11.938 | 8.2753 | 41.7323 | 48.63 | 40.9581 | 15.095 |  |  | -198.3554 | -8.6844 | 1.159 | 0.6558 | 2.9703 | 1.5819 | 4.2876 | -162.681 | 0.49839 | 0.16599 | -0.12211 | -0.00047476 | -0.00052569 | -0.00057005 | 30.5383 | 30.5774 | 31.9529 | 49.3669 | 103.2546 | 83.6987 | 45.6594 | 125.9633 | 106.2667 | 81.5048 | 64.351 | 41.9361 | 28.5043 | 19.5332 | 21.6361 | 20.0204 | 12.0848 | 9.6475 | 9.1231 | 19.7787 | 15.8323 | 42.3028 | 48.0661 | 64.2614 | 23.779 | 25.5392 | 32.1248 |  |  |  | 23.3307 | 74.5217 | 292.3812 | 169.8842 | 0.16334 | 0.02976 | [6 empty] | 380.7121 | 427.0442 | 100.5268 | 236.4856 |  | 245.6009 | 55.2042 |  |  |  | 42.0309 |  |  |  | 29.2157 | 75.7111 | 31.6242 | 18.5526 |  |  |  |  | 41.3002 | 44.725 | 97.1696 | [6 empty] | 417.0821 | [5 empty] | 22.7069 | 31.1617 | 50.3108 | 18.4093 | 24.7222 | 166.073 | 23.5608 | 30.5401 |  | 25.8695 | 40.8548 | 26.1877 | 30.2535 | 23.2369 | 40.7941 | 29.5043 | 38.6933 |  | 25.884 | 40.6502 | 190.6042 | 22.1733 | 44.87 | 50.2157 | 33.8139 | 47.0661 | 28.9253 | 45.4037 | 32.894 | 41.5546 | 0.88941 | 20.9273 | 0.081586 | 0.069764 | -40.1674 | 3.1155 | -13.13 | 0.2 | -28.9853 | -3.4994 | 1.2784 | 0.96164 | 2.089 | 1.5245 | 2.5098 |  |  | -0.73542 | 0.2111 | 0.81182 | 0.52919 | -3.6328
42810.6186 | 15429 | 118.9101 | 92.9485 | 74.8524 | 57.0756 | 34.4835 | 24.7143 | 18.8949 | 188.8495 | 119.3436 | 97.9724 | 76.9026 | 45.7816 | 28.9411 | 20.2431 | 155.583 | 150.66 | 122.1918 | 136.0079 | 143.1274 | 25.3015 |  |  |  | 297.3431 | 301.33 | 333.4182 | 567.7453 | 70.4767 | 597.4758 | 176.0503 |  | 498.2565 | 248.7517 |  |  | 35.1522 | 106.3252 |  | 107.5356 | 848.613 | 28.0413 | 34.4195 |  | 13.5512 | 17.1223 | 13.5975 | 15.5036 | 28.829 | 29.4003 | 34.156 | 6.1522 | 9.4495 | 6.1618 | 11.9193 | 8.2691 | 41.7294 | 48.6397 | 40.9434 | 15.0876 |  |  | -198.5611 | -16.9174 | 1.2484 | 0.86739 | 3.2838 | 1.7935 | 4.6897 | -162.7086 | 0.26 | -0.057238 | -0.88532 | -0.00048462 | -0.00042055 | -0.00049448 | 31.4089 | 31.5935 | 32.5277 | 49.8753 | 103.2393 | 83.6946 | 45.6718 | 125.9628 | 106.2713 | 81.5057 | 64.3585 | 41.9452 | 28.5157 | 19.552 | 24.064 | 20.8339 | 12.407 | 10.4818 | 9.6093 | 19.8743 | 15.8338 | 44.2935 | 50.8748 | 65.0688 | 24.2658 | 25.9415 | 32.4654 |  |  |  | 23.398 | 75.8319 | 292.0119 | 171.3762 | 0.6038 | 0.17674 | [6 empty] | 380.6171 | 427.5816 | 100.3938 | 236.4478 |  | 243.1426 | 55.6097 |  |  |  | 42.0437 |  |  |  | 29.1734 | 75.6836 | 31.6135 | 18.5065 |  |  |  |  | 41.4506 | 45.0284 | 97.3182 | [6 empty] | 405.7536 | [5 empty] | 22.5732 | 31.205 | 50.502 | 17.7953 | 24.9813 | 166.6424 | 23.4387 | 30.5373 |  | 25.9458 | 40.8996 | 26.0047 | 30.3065 | 23.017 | 40.8795 | 29.4895 | 38.7789 |  | 25.9134 | 40.7476 | 190.5373 | 22.1161 | 44.9863 | 50.5021 | 33.8534 | 47.1031 | 28.8076 | 45.4314 | 32.9099 | 41.6236 | 0.79273 | 20.9262 | 0.081873 | 0.069395 | -40.1865 | 3.1156 | 3.44 | 0.3 | -28.9754 | -4.8836 | 1.3266 | 1.1058 | 2.1966 | 1.6234 | 2.6251 |  |  | -0.73503 | -0.047495 | 0.7762 | 0.53261 | -3.672
42810.6186 | 15430 | 118.9308 | 92.9642 | 74.8737 | 57.0866 | 34.4922 | 24.7284 | 18.9114 | 188.8411 | 119.3673 | 97.9907 | 76.9207 | 45.789 | 28.9614 | 20.2559 | 155.5507 | 150.6175 | 122.123 | 135.9526 | 143.0832 | 25.5327 |  |  |  | 297.2895 | 301.2815 | 321.1234 | 566.824 | 70.5047 | 596.2502 | 176.0197 |  | 497.0095 | 248.7089 |  |  | 35.17 | 104.4101 |  | 106.3681 | 854.7404 | 27.9158 | 34.1408 |  | 13.5057 | 17.2851 | 13.9889 | 16.2664 | 29.3968 | 29.4899 | 34.2972 | 5.9742 | 9.4418 | 6.2434 | 11.9203 | 8.2681 | 41.7276 | 48.6496 | 40.9327 | 15.0792 |  |  | -198.4829 | -8.2967 | 1.1196 | 1.1092 | 2.994 | 1.8276 | 4.9933 | -162.6843 | 0.7286 | 0.13767 | -0.78378 | -0.00049941 | -0.00050105 | -0.00051419 | 33.3462 | 33.3215 | 33.5729 | 49.8786 | 103.2173 | 83.6919 | 45.686 | 125.9745 | 106.2824 | 81.5175 | 64.3703 | 41.9462 | 28.5161 | 19.5547 | 26.2985 | 22.5427 | 14.0989 | 11.1368 | 10.8847 | 19.999 | 15.8568 | 45.3977 | 53.5003 | 66.7833 | 24.4261 | 26.29 | 32.8592 |  |  |  | 23.4429 | 76.3006 | 291.4428 | 171.5756 | 0.67653 | -0.037239 | [6 empty] | 380.5378 | 428.0173 | 100.367 | 236.4136 |  | 245.1715 | 56.2621 |  |  |  | 42.0528 |  |  |  | 29.1585 | 75.4666 | 31.6074 | 18.5423 |  |  |  |  | 41.6113 | 45.3338 | 97.4898 | [6 empty] | 397.8462 | [5 empty] | 22.4564 | 31.2687 | 50.6559 | 17.2286 | 24.8715 | 167.1311 | 23.1744 | 30.3882 |  | 26.0217 | 40.9576 | 25.7955 | 30.1536 | 22.8597 | 40.9498 | 29.2876 | 38.8925 |  | 25.8351 | 40.7853 | 190.4548 | 21.9296 | 45.0091 | 50.6077 | 33.8521 | 47.1488 | 28.6237 | 45.436 | 32.9413 | 41.7058 | 0.86264 | 20.9279 | 0.081896 | 0.06904 | -40.1277 | 3.1155 | -7.13 | 0.27 | -28.9493 | -3.4209 | 1.2567 | 1.2508 | 2.0978 | 1.639 | 2.7091 |  |  | -0.72921 | -0.28121 | 0.59089 | 0.54096 | -3.676
42810.6186 | 15431 | 118.9383 | 92.9604 | 74.8614 | 57.0846 | 34.4985 | 24.7231 | 18.8957 | 188.8099 | 119.3568 | 97.9846 | 76.9137 | 45.7954 | 28.9556 | 20.2352 | 155.5183 | 150.5755 | 122.05 | 135.8969 | 143.0379 | 25.5451 |  |  |  | 297.2265 | 301.0364 | 314.5206 | 566.3878 | 70.5198 | 594.4111 | 175.9869 |  | 497.824 | 248.6576 |  |  | 35.1765 | 103.3113 |  | 105.4784 | 875.4007 | 28.1343 | 34.0491 |  | 13.555 | 17.3532 | 14.4955 | 17.0834 | 29.7278 | 29.6705 | 34.4257 | 5.8736 | 9.4362 | 6.2578 | 11.9209 | 8.2683 | 41.7193 | 48.6721 | 40.9301 | 15.0735 |  |  | -198.4849 | -30.6373 | 1.2997 | 1.0054 | 3.1563 | 1.8428 | 4.7581 | -162.7421 | 0.42658 | 0.10662 | -1.0018 | -0.00049612 | -0.00053062 | -0.00053719 | 33.3916 | 33.1043 | 33.9437 | 50.0382 | 103.1911 | 83.6793 | 45.6904 | 125.9744 | 106.2765 | 81.5156 | 64.3671 | 41.9455 | 28.5155 | 19.5496 | 28.4386 | 23.8987 | 16.0342 | 13.0791 | 11.7256 | 20.1369 | 15.8936 | 47.1328 | 55.6252 | 68.4556 | 24.7702 | 26.6887 | 33.2332 |  |  |  | 23.4963 | 76.635 | 290.4086 | 172.5264 | 0.50513 | 0.22267 | [6 empty] | 380.4428 | 428.1878 | 100.4145 | 236.3819 |  | 249.3781 | 61.925 |  |  |  | 42.0854 |  |  |  | 29.1339 | 75.2016 | 31.6085 | 18.503 |  |  |  |  | 41.7823 | 45.6532 | 97.6881 | [6 empty] | 393.7338 | [5 empty] | 22.4158 | 31.3209 | 50.6585 | 16.5329 | 24.1527 | 167.2392 | 22.8599 | 30.2593 |  | 26.1198 | 41.0411 | 24.7827 | 29.6747 | 22.6944 | 41.0191 | 29.1607 | 39.0011 |  | 25.6428 | 40.7697 | 190.3673 | 21.5883 | 45.0732 | 50.6148 | 33.8741 | 47.1935 | 28.4992 | 45.466 | 33.002 | 41.7078 | 0.78002 | 20.9273 | 0.082126 | 0.069648 | -40.0422 | 3.1155 | -0.42 | 0.17 | -28.9188 | -6.5746 | 1.3541 | 1.191 | 2.1545 | 1.6462 | 2.6453 |  |  | -0.72181 | -0.50289 | 0.38014 | 0.54374 | -3.7006
42810.6186 | 15432 | 118.9476 | 92.9628 | 74.8837 | 57.0883 | 34.4998 | 24.7169 | 18.9095 | 188.7878 | 119.3606 | 97.9857 | 76.9147 | 45.7975 | 28.9478 | 20.2471 | 155.4959 | 150.5392 | 121.9784 | 135.8557 | 142.9956 | 25.0932 |  |  |  | 297.1685 | 300.5853 | 306.7405 | 566.3183 | 70.5324 | 593.0723 | 175.955 |  | 498.4817 | 248.5926 |  |  | 35.1724 | 101.6325 |  | 105.4783 | 895.6899 | 28.363 | 34.2125 |  | 13.6766 | 17.4379 | 14.7718 | 17.3013 | 29.7894 | 29.8022 | 34.5081 | 5.9471 | 9.4284 | 6.1359 | 11.9111 | 8.272 | 41.6989 | 48.6985 | 40.937 | 15.064 |  |  | -198.5913 | -21.3621 | 1.6795 | 1.3622 | 3.9126 | 2.4618 | 5.2489 | -162.608 | 0.31644 | -0.28256 | -1.3087 | -0.00055362 | -0.00052076 | -0.00051748 | 29.4217 | 28.7402 | 31.1262 | 48.7466 | 103.1552 | 83.6806 | 45.6905 | 125.9743 | 106.2745 | 81.5138 | 64.3644 | 41.9493 | 28.5107 | 19.5388 | 28.9067 | 24.5049 | 18.8392 | 15.6002 | 13.585 | 20.2764 | 15.9561 | 48.0219 | 57.6391 | 69.6068 | 25.2101 | 27.1452 | 33.6166 |  |  |  | 23.5397 | 76.9829 | 289.1892 | 171.8556 | 0.59792 | -0.089935 | [6 empty] | 380.3883 | 427.8593 | 100.3726 | 236.3412 |  | 253.0677 | 65.0769 |  |  |  | 42.1087 |  |  |  | 29.0595 | 75.2095 | 31.6057 | 18.5011 |  |  |  |  | 42.0417 | 45.9669 | 97.8896 | [6 empty] | 390.1781 | [5 empty] | 22.3211 | 31.423 | 50.8774 | 15.9752 | 23.2814 | 166.4745 | 22.5353 | 30.226 |  | 26.2021 | 41.0781 | 23.4517 | 28.9998 | 22.4843 | 41.1035 | 29.1657 | 39.0871 |  | 25.5102 | 40.704 | 190.3179 | 21.1635 | 45.182 | 50.6301 | 33.8244 | 47.2226 | 28.2114 | 45.5594 | 33.0474 | 41.8678 | 0.77193 | 20.9261 | 0.082562 | 0.0698 | -40.02 | 3.1156 | -8.25 | 0.19 | -28.9043 | -5.4907 | 1.5395 | 1.3865 | 2.3993 | 1.9032 | 2.779 |  |  | -0.72213 | -0.5386 | 0.075761 | 0.53906 | -3.6806
42810.6187 | 15433 | 118.961 | 92.9629 | 74.8864 | 57.093 | 34.5077 | 24.7268 | 18.9058 | 188.7694 | 119.3663 | 97.9943 | 76.9145 | 45.8055 | 28.9604 | 20.2472 | 155.4655 | 150.5001 | 121.9038 | 135.7992 | 142.9468 | 24.523 |  |  |  | 297.1121 | 300.5934 | 301.766 | 565.8887 | 70.5052 | 591.3085 | 175.9346 |  | 504.0637 | 248.5439 |  |  | 35.1767 | 99.2839 |  | 104.7044 | 912.4485 | 28.57 | 34.3665 |  | 13.7561 | 17.4723 | 14.935 | 17.4204 | 29.869 | 29.7536 | 34.4838 | 6.0489 | 9.4331 | 6.0507 | 11.9045 | 8.2668 | 41.677 | 48.7244 | 40.9322 | 15.0549 |  |  | -198.5341 | -18.3696 | 1.9003 | 1.4963 | 3.9034 | 2.8343 | 5.3968 | -162.6186 | 0.34134 | -0.1464 | -1.4377 | -0.00049119 | -0.00046162 | -0.00049776 | 26.3519 | 25.2293 | 28.2637 | 47.7111 | 103.1334 | 83.6812 | 45.709 | 125.9862 | 106.2845 | 81.5133 | 64.3718 | 41.9562 | 28.5158 | 19.5462 | 29.6369 | 24.1309 | 18.6368 | 16.881 | 15.2707 | 20.4458 | 15.9839 | 48.6511 | 59.4604 | 69.7751 | 25.8104 | 27.689 | 33.9699 |  |  |  | 23.5757 | 77.9925 | 288.1099 | 171.2437 | 0.69659 | -0.1351 | [6 empty] | 380.3353 | 427.4991 | 100.2161 | 236.3168 |  | 255.5999 | 65.7692 |  |  |  | 42.1233 |  |  |  | 28.9971 | 75.2301 | 31.6124 | 18.7714 |  |  |  |  | 42.2702 | 46.2194 | 98.0388 | [6 empty] | 387.6479 | [5 empty] | 22.0548 | 31.5114 | 51.1343 | 15.7163 | 22.0512 | 164.7113 | 22.2757 | 30.2652 |  | 25.9225 | 41.1734 | 22.3361 | 28.2909 | 22.0989 | 41.1809 | 29.1421 | 39.1462 |  | 25.4182 | 40.6688 | 190.2464 | 20.6741 | 45.2059 | 50.5613 | 33.8235 | 47.2595 | 28.0687 | 45.6476 | 33.0325 | 41.9069 | 0.86515 | 20.9292 | 0.082986 | 0.070126 | -40.0146 | 3.1155 | -17.79 | 0.2 | -28.8707 | -5.0919 | 1.6377 | 1.4532 | 2.3963 | 2.042 | 2.8177 |  |  | -0.72247 | -0.59995 | 0.1015 | 0.53493 | -3.6623
42810.6187 | 15434 | 118.979 | 92.9685 | 74.8913 | 57.0976 | 34.5126 | 24.72 | 18.9101 | 188.7514 | 119.3779 | 97.9991 | 76.922 | 45.8107 | 28.9587 | 20.2497 | 155.4395 | 150.4636 | 121.8319 | 135.7481 | 142.8925 | 23.3911 |  |  |  | 297.0673 | 300.5741 | 300.0654 | 566.5088 | 70.5262 | 590.9195 | 175.9128 |  | 512.7485 | 248.4818 |  |  | 35.1764 | 97.5959 |  | 104.1786 | 931.1115 | 28.8138 | 34.4238 |  | 13.9981 | 17.6147 | 15.4383 | 17.9867 | 30.1439 | 29.8067 | 34.4929 | 6.1256 | 9.4168 | 6.1903 | 11.879 | 8.2733 | 41.6718 | 48.7518 | 40.9272 | 15.047 |  |  | -198.4073 | -5.9508 | 1.8247 | 1.4102 | 3.956 | 2.5143 | 6.0158 | -162.6527 | 0.63169 | 0.27509 | -1.1387 | -0.00049284 | -0.00050433 | -0.00054212 | 25.0983 | 23.685 | 26.3612 | 47.1183 | 103.1063 | 83.6715 | 45.7115 | 125.9798 | 106.2794 | 81.5203 | 64.3712 | 41.9497 | 28.5129 | 19.5397 | 31.0296 | 25.1542 | 19.0021 | 15.9397 | 14.336 | 20.6453 | 16.0256 | 49.6121 | 61.2271 | 70.2095 | 26.6606 | 28.2188 | 34.3396 |  |  |  | 23.6035 | 79.8082 | 287.8279 | 171.3563 | 0.44293 | -0.046461 | [6 empty] | 380.2728 | 427.0108 | 100.0125 | 236.2794 |  | 258.6165 | 65.9949 |  |  |  | 42.1578 |  |  |  | 28.9294 | 75.0838 | 31.6525 | 19.0621 |  |  |  |  | 42.4161 | 46.3932 | 98.128 | [6 empty] | 383.9496 | [5 empty] | 21.8485 | 31.5103 | 51.4223 | 15.3758 | 21.0257 | 162.6934 | 22.0195 | 30.2489 |  | 25.6212 | 41.2371 | 21.6655 | 27.6665 | 21.8443 | 41.3159 | 29.0724 | 39.1647 |  | 25.513 | 40.7562 | 190.136 | 20.2985 | 45.2198 | 50.4835 | 33.8405 | 47.2759 | 27.8675 | 45.6844 | 33.0562 | 41.9452 | 0.81623 | 20.9266 | 0.083761 | 0.070943 | -40.0994 | 3.1156 | -11.08 | 0.23 | -28.8549 | -2.8988 | 1.6052 | 1.4112 | 2.4126 | 1.9234 | 2.9751 |  |  | -0.71703 | -0.73137 | 0.065764 | 0.53332 | -3.6645
42810.6187 | 15435 | 118.9942 | 92.978 | 74.9037 | 57.1089 | 34.5168 | 24.7342 | 18.9127 | 188.7362 | 119.3852 | 98.0031 | 76.9357 | 45.8164 | 28.9656 | 20.2536 | 155.4017 | 150.423 | 121.7606 | 135.6993 | 142.7986 | 22.368 |  |  |  | 296.9968 | 300.2656 | 304.2377 | 566.4825 | 70.3756 | 589.9529 | 175.8885 |  | 524.4909 | 248.4283 |  |  | 35.1646 | 96.8056 |  | 105.3569 | 929.3239 | 29.1693 | 34.5691 |  | 14.3079 | 17.6999 | 15.8947 | 18.3457 | 30.288 | 29.7736 | 34.3765 | 6.2237 | 9.4127 | 6.3007 | 11.8676 | 8.2858 | 41.6717 | 48.7561 | 40.9296 | 15.0393 |  |  | -198.5532 | -0.55977 | 1.9029 | 1.4923 | -4.1778 | 4.3378 | 6.1025 | -162.702 | 0.18119 | 0.18256 | -1.2165 | -0.00043041 | -0.00047969 | -0.00052076 | 24.9259 | 24.1815 | 25.5594 | 45.9307 | 103.0817 | 83.6698 | 45.7379 | 125.9929 | 106.2881 | 81.5331 | 64.3821 | 41.9646 | 28.5195 | 19.5532 | 30.2929 | 25.7081 | 19.8198 | 15.6111 | 13.178 | 20.7634 | 16.0729 | 50.6906 | 62.7514 | 71.0968 | 27.8415 | 28.8034 | 34.7508 |  |  |  | 23.6328 | 80.1144 | 286.7359 | 171.3041 | -0.00765 | 0.052721 | [6 empty] | 380.1708 | 426.8595 | 99.8168 | 236.2394 |  | 260.8822 | 65.9659 |  |  |  | 42.1911 |  |  |  | 28.9124 | 74.9779 | 31.7294 | 19.4902 |  |  |  |  | 42.5218 | 46.5551 | 98.2463 | [6 empty] | 381.8517 | [5 empty] | 21.2507 | 31.4813 | 51.7759 | 15.3552 | 20.2917 | 160.7208 | 21.8522 | 30.2 |  | 25.4231 | 41.3064 | 20.8777 | 27.1751 | 21.6161 | 41.4422 | 29.0717 | 39.5011 |  | 25.071 | 40.9261 | 190.0272 | 19.9641 | 45.2166 | 50.5866 | 33.8687 | 47.2557 | 27.608 | 45.7696 | 33.0505 | 42.0749 | 0.75016 | 20.9286 | 0.08449 | 0.071493 | -40.0464 | 3.1156 | -14.73 | 0.3 | -28.8494 | -0.88922 | 1.6395 | 1.4519 | -2.4792 | 2.5262 | 2.9963 |  |  | -0.71146 | -0.63572 | -0.019572 | 0.52888 | -3.6621
42810.6187 | 15436 | 119.0112 | 92.9827 | 74.9015 | 57.1116 | 34.5187 | 24.737 | 18.9191 | 188.7204 | 119.3962 | 98.009 | 76.9392 | 45.8243 | 28.9718 | 20.2597 | 155.3427 | 150.3651 | 121.677 | 135.6448 | 142.7183 | 22.3284 |  |  |  | 296.9362 | 299.5667 | 306.1869 | 565.8963 | 70.5129 | 588.2313 | 175.8577 |  | 527.4698 | 248.3691 |  |  | 35.1324 | 95.5125 |  | 107.8595 | 920.9232 | 29.7102 | 34.7685 |  | 14.6223 | 17.8794 | 16.3739 | 18.731 | 30.1625 | 29.6475 | 34.015 | 6.2085 | 9.4072 | 6.4499 | 11.8567 | 8.2811 | 41.6787 | 48.7438 | 40.9307 | 15.0318 |  |  | -198.5683 | -2.3353 | 2.1953 | 1.8445 | -2.7794 | 3.8509 | 6.0763 | -162.6225 | 0.38377 | 0.36152 | -2.4386 | -0.00048298 | -0.00053555 | -0.00055033 | 24.0364 | 23.4847 | 24.3966 | 45.0381 | 103.0382 | 83.6561 | 45.7479 | 125.9802 | 106.2852 | 81.5103 | 64.3788 | 41.9573 | 28.5142 | 19.5393 | 27.0251 | 24.616 | 19.4868 | 17.1398 | 13.3107 | 20.7827 | 16.1163 | 51.6446 | 63.6335 | 70.3699 | 28.1849 | 28.6776 | 35.037 |  |  |  | 23.6416 | 80.6964 | 285.8667 | 169.7459 | -0.083625 | 0.019786 | [6 empty] | 380.0772 | 426.0073 | 99.6659 | 236.1981 |  | 260.9132 | 65.9592 |  |  |  | 42.2234 |  |  |  | 28.8576 | 74.7684 | 31.7721 | 19.9285 |  |  |  |  | 42.646 | 46.7383 | 98.3217 | [6 empty] | 378.8373 | [5 empty] | 20.7113 | 31.4736 | 51.9695 | 15.6325 | 19.8043 | 158.8805 | 21.5339 | 30.1137 |  | 25.1996 | 41.3979 | 20.5427 | 26.9123 | 21.1781 | 41.3624 | 29.0743 | 39.0568 |  | 24.7362 | 40.9959 | 189.9085 | 19.6977 | 45.3018 | 50.9697 | 33.7738 | 47.2389 | 27.2054 | 45.863 | 33.0196 | 42.147 | 0.91291 | 20.9277 | 0.084645 | 0.071566 | -39.9993 | 3.1156 | -1.61 | 0.24 | -28.8217 | -1.8168 | 1.7615 | 1.6146 | -2.0217 | 2.3797 | 2.9892 |  |  | -0.70418 | -0.27037 | 0.022493 | 0.52223 | -3.6185
42810.6187 | 15437 | 119.0127 | 92.9816 | 74.8984 | 57.1154 | 34.5132 | 24.7336 | 18.9126 | 188.6961 | 119.3973 | 98.0097 | 76.9437 | 45.8227 | 28.9702 | 20.2541 | 155.3198 | 150.3265 | 121.6093 | 135.6249 | 142.6464 | 22.6451 |  |  |  | 296.879 | 298.9658 | 300.433 | 566.3985 | 70.679 | 587.7567 | 175.8327 |  | 525.1593 | 248.3168 |  |  | 35.1112 | 96.1232 |  | 109.884 | 915.6274 | 30.4274 | 34.86 |  | 15.1525 | 18.2255 | 16.8678 | 19.2435 | 30.3571 | 29.8183 | 33.6089 | 6.1006 | 9.3986 | 6.5476 | 11.8331 | 8.2855 | 41.6875 | 48.7195 | 40.9275 | 15.0213 |  |  | -198.5723 | -0.15368 | 2.2978 | 1.8281 | 1.7915 | 4.0033 | 6.2346 | -162.6652 | 0.37929 | 0.44376 | -2.7475 | -0.00048955 | -0.00050269 | -0.00055033 | 25.1925 | 25.5734 | 25.6126 | 44.9183 | 103.0358 | 83.6885 | 45.7591 | 125.9862 | 106.2865 | 81.5277 | 64.384 | 41.9681 | 28.5255 | 19.5439 | 26.0816 | 23.9637 | 17.9237 | 17.379 | 14.665 | 20.8347 | 16.1121 | 52.5789 | 64.8756 | 69.1922 | 28.3426 | 28.3875 | 35.2218 |  |  |  | 23.6373 | 81.9747 | 286.1601 | 169.1498 | 0.19475 | -0.32556 | [6 empty] | 379.968 | 425.0472 | 99.4377 | 236.1653 |  | 259.8874 | 66.1741 |  |  |  | 42.2641 |  |  |  | 28.941 | 74.5497 | 31.8345 | 20.6578 |  |  |  |  | 42.7579 | 46.93 | 98.4118 | [6 empty] | 376.0677 | [5 empty] | 20.4629 | 31.436 | 51.9783 | 15.8994 | 20.1332 | 157.6049 | 21.3489 | 29.0195 |  | 24.913 | 41.4454 | 20.7403 | 27.0675 | 20.8752 | 40.6874 | 29.067 | 38.9614 |  | 24.5876 | 41.0157 | 189.7619 | 19.8109 | 45.2828 | 50.9418 | 33.6457 | 47.1786 | 26.9248 | 45.878 | 33.0672 | 42.0339 | 0.80294 | 20.9283 | 0.085219 | 0.071913 | -39.9664 | 3.1156 | 4.18 | 0.14 | -28.8141 | -0.46633 | 1.8032 | 1.6084 | 1.6236 | 2.427 | 3.0288 |  |  | -0.69597 | -0.15946 | 0.19568 | 0.51896 | -3.6021
42810.6187 | 15438 | 119.0233 | 92.9908 | 74.9037 | 57.1227 | 34.5196 | 24.7349 | 18.9141 | 188.6709 | 119.4005 | 98.0109 | 76.9407 | 45.8215 | 28.9727 | 20.256 | 155.2941 | 150.2866 | 121.535 | 135.5652 | 142.5306 | 22.4762 |  |  |  | 296.8314 | 298.3468 | 300.5975 | 566.6768 | 70.4674 | 588.8427 | 175.8114 |  | 528.1587 | 248.267 |  |  | 35.0844 | 98.4879 |  | 115.315 | 922.4054 | 30.1369 | 35.6054 |  | 15.7451 | 18.5289 | 17.2139 | 19.5154 | 30.6951 | 30.0029 | 34.0577 | 6.0659 | 9.3951 | 6.5438 | 11.8238 | 8.3027 | 41.7053 | 48.7161 | 40.9283 | 15.0128 |  |  | -198.6748 | -12.5725 | 2.7125 | 2.867 | 0.96612 | 7.1996 | 7.6796 | -162.4438 | 0.32286 | -0.021992 | -2.5459 | -0.00049941 | -0.00051419 | -0.00051091 | 26.1881 | 27.5617 | 27.2037 | 44.6354 | 103.0091 | 83.6787 | 45.7658 | 125.989 | 106.2911 | 81.5307 | 64.388 | 41.9645 | 28.5267 | 19.5405 | 26.6118 | 24.6479 | 16.7394 | 15.9956 | 14.8203 | 20.9188 | 16.1137 | 53.0616 | 66.3325 | 68.6208 | 29.0397 | 28.7005 | 35.5309 |  |  |  | 23.5968 | 83.0047 | 286.4966 | 170.2276 | 0.097905 | 0.1041 | [6 empty] | 379.8413 | 423.7703 | 99.2462 | 236.1212 |  | 260.7826 | 66.2907 |  |  |  | 42.3123 |  |  |  | 28.9894 | 74.3574 | 31.8039 | 21.1979 |  |  |  |  | 42.8943 | 47.1065 | 98.4764 | [6 empty] | 373.1337 | [5 empty] | 20.4428 | 31.3697 | 51.8183 | 16.148 | 20.5853 | 155.331 | 21.4598 | 28.0288 |  | 24.7595 | 41.455 | 20.9528 | 27.3309 | 20.747 | 40.1311 | 29.0541 | 38.9743 |  | 24.4869 | 41.0474 | 189.6564 | 20.2082 | 45.2088 | 50.6602 | 33.5053 | 47.1763 | 26.7001 | 45.8644 | 33.174 | 41.9115 | 0.81815 | 20.9321 | 0.085758 | 0.072485 | -40.0104 | 3.1156 | -21.82 | 0.24 | -28.8397 | -4.2202 | 1.9602 | 2.0153 | 1.1927 | 3.2557 | 3.3625 |  |  | -0.69168 | -0.20854 | 0.32745 | 0.49734 | -3.6334
42810.6187 | 15439 | 119.0459 | 92.995 | 74.9114 | 57.1361 | 34.5167 | 24.7385 | 18.9171 | 188.6581 | 119.4135 | 98.0247 | 76.9526 | 45.8354 | 28.9811 | 20.2577 | 155.2515 | 150.2472 | 121.4621 | 135.5094 | 142.1792 | 22.0693 |  |  |  | 296.7605 | 297.6337 | 298.8274 | 566.1573 | 70.434 | 589.764 | 175.7659 |  | 532.0964 | 248.2023 |  |  | 35.0426 | 102.1806 |  | 125.1223 | 906.5356 | 29.8854 | 35.7829 |  | 16.1203 | 18.6634 | 17.4668 | 19.6029 | 30.5429 | 29.7637 | 34.4844 | 6.0444 | 9.3841 | 6.4464 | 11.7983 | 8.3103 | 41.7171 | 48.723 | 40.9154 | 15.0065 |  |  | -198.657 | -33.4911 | 3.7901 | 3.5984 | 3.5979 | 5.7716 | 6.9535 | -162.5115 | 0.48437 | -0.17263 | -2.769 | -0.00051583 | -0.00052076 | -0.00055855 | 26.1107 | 28.1788 | 28.0565 | 44.0914 | 102.9806 | 83.6706 | 45.7579 | 125.9854 | 106.2867 | 81.5281 | 64.3915 | 41.9619 | 28.5194 | 19.5411 | 25.2189 | 25.8068 | 18.3394 | 15.1418 | 14.0472 | 20.9376 | 16.1416 | 53.9705 | 68.2568 | 68.1813 | 29.8029 | 29.439 | 35.7652 |  |  |  | 23.5607 | 84.2528 | 286.0253 | 171.9413 | -0.10632 | 0.072482 | [6 empty] | 379.7372 | 422.4486 | 99.1609 | 236.0924 |  | 260.6074 | 67.0057 |  |  |  | 42.3367 |  |  |  | 29.0652 | 74.2485 | 31.7522 | 21.7553 |  |  |  |  | 43.0093 | 47.2841 | 98.6386 | [6 empty] | 368.8434 | [5 empty] | 20.5117 | 31.3755 | 51.2104 | 16.459 | 20.841 | 152.1806 | 21.6187 | 27.1949 |  | 24.6952 | 41.3871 | 20.9421 | 27.1643 | 20.592 | 39.6949 | 29.0296 | 39.0056 |  | 24.2923 | 40.9625 | 189.5104 | 20.6259 | 45.2179 | 50.3147 | 33.4003 | 47.147 | 26.6408 | 45.8367 | 33.199 | 41.812 | 0.85378 | 20.9258 | 0.085558 | 0.073187 | -40.0141 | 3.1156 | -24.5 | 0.26 | -28.8538 | -6.8894 | 2.3176 | 2.2583 | 2.3006 | 2.9139 | 3.1984 |  |  | -0.69042 | -0.051582 | 0.15293 | 0.49097 | -3.6822
42810.6187 | 15440 | 119.0547 | 92.9983 | 74.9201 | 57.1348 | 34.531 | 24.7362 | 18.9243 | 188.6425 | 119.4121 | 98.0221 | 76.9549 | 45.8351 | 28.9904 | 20.2603 | 155.2029 | 150.1999 | 121.3837 | 135.4464 | 141.674 | 22.0986 |  |  |  | 296.6942 | 296.971 | 295.6704 | 565.4493 | 70.3853 | 589.8098 | 175.7394 |  | 531.4865 | 248.142 |  |  | 34.9894 | 103.321 |  | 131.8652 | 921.0223 | 30.5596 | 35.7621 |  | 16.4186 | 18.793 | 17.6703 | 19.6798 | 30.3906 | 29.7979 | 34.7348 | 6.1902 | 9.3772 | 6.3231 | 11.7788 | 8.3175 | 41.7272 | 48.7493 | 40.9147 | 15.0032 |  |  | -198.5966 | -16.5218 | 4.2172 | 2.9859 | 4.2662 | 4.6007 | 6.8497 | -162.5029 | 0.24852 | -0.28739 | -2.2854 | -0.00055526 | -0.00054048 | -0.00054212 | 25.2649 | 26.6566 | 26.9865 | 42.9965 | 102.9471 | 83.6634 | 45.764 | 125.9904 | 106.2936 | 81.5234 | 64.3984 | 41.9753 | 28.522 | 19.5424 | 22.5298 | 23.7118 | 19.4823 | 15.0748 | 13.2209 | 20.8979 | 16.1941 | 54.311 | 69.5857 | 66.8473 | 30.8858 | 30.5903 | 36.3422 |  |  |  | 23.5266 | 85.3346 | 285.578 | 173.3247 | 0.055764 | 0.073799 | [6 empty] | 379.6229 | 421.4188 | 99.2359 | 236.052 |  | 261.3174 | 67.2659 |  |  |  | 42.3296 |  |  |  | 29.0953 | 74.0589 | 31.7229 | 22.3217 |  |  |  |  | 43.1281 | 47.4869 | 98.8569 | [6 empty] | 365.4183 | [5 empty] | 20.6518 | 31.4307 | 50.7342 | 16.7315 | 20.7519 | 148.9993 | 21.6975 | 26.5594 |  | 24.7138 | 41.219 | 20.7174 | 26.7816 | 20.497 | 39.2548 | 29.0278 | 38.9426 |  | 24.1143 | 41.0076 | 189.3453 | 21.0551 | 45.2327 | 49.9675 | 33.3248 | 47.0993 | 26.709 | 45.776 | 33.309 | 41.8462 | 0.74959 | 20.9397 | 0.085684 | 0.07289 | -40.0596 | 3.1156 | -10.69 | 0.24 | -28.8502 | -4.84 | 2.4453 | 2.0576 | 2.5054 | 2.6017 | 3.1746 |  |  | -0.68615 | 0.24257 | 0.032063 | 0.48971 | -3.7218
42810.6188 | 15441 | 119.0633 | 93.0008 | 74.9167 | 57.1374 | 34.5256 | 24.7345 | 18.9182 | 188.6148 | 119.4142 | 98.0248 | 76.9579 | 45.8392 | 28.9893 | 20.2597 | 155.1716 | 150.1513 | 121.301 | 135.3977 | 141.1289 | 22.4857 |  |  |  | 296.6373 | 296.6855 | 298.6436 | 564.5649 | 70.3567 | 589.3598 | 175.7183 |  | 541.285 | 248.0872 |  |  | 34.9618 | 102.5307 |  | 136.1755 | 944.8594 | 31.2185 | 35.8963 |  | 16.8434 | 19.029 | 17.9751 | 19.9195 | 30.3418 | 29.7211 | 34.723 | 6.2685 | 9.3724 | 6.2387 | 11.7724 | 8.3282 | 41.7191 | 48.7717 | 40.8918 | 14.9875 |  |  | -198.6202 | -7.4858 | 2.903 | 2.7119 | 4.5973 | 5.4858 | 6.7853 | -162.5502 | 0.17399 | -0.48502 | -2.1949 | -0.00056348 | -0.00053719 | -0.00054705 | 24.5838 | 26.1033 | 26.586 | 43.0938 | 102.948 | 83.6583 | 45.7675 | 126.003 | 106.2985 | 81.5304 | 64.3943 | 41.9715 | 28.5305 | 19.5468 | 20.3109 | 21.8619 | 20.1172 | 14.9048 | 12.5867 | 20.8453 | 16.2362 | 55.1345 | 70.989 | 67.8232 | 31.3449 | 31.4771 | 36.716 |  |  |  | 23.4973 | 85.8751 | 285.3058 | 175.0294 | 0.057182 | -0.094828 | [6 empty] | 379.4896 | 421.0109 | 98.8534 | 236.0088 |  | 264.2539 | 67.298 |  |  |  | 42.3254 |  |  |  | 29.0669 | 73.8123 | 31.7679 | 22.5578 |  |  |  |  | 43.2509 | 47.6253 | 99.0181 | [6 empty] | 366.0297 | [5 empty] | 20.8721 | 31.2997 | 50.8083 | 16.8178 | 20.3395 | 145.885 | 21.8199 | 26.1576 |  | 24.6543 | 41.0408 | 20.3154 | 26.0863 | 20.4228 | 38.8779 | 29.0596 | 38.8354 |  | 24.0451 | 41.0673 | 189.1759 | 21.568 | 45.2604 | 49.6023 | 33.3238 | 47.0123 | 26.78 | 45.6584 | 33.3331 | 41.8776 | 0.92177 | 20.9237 | 0.085586 | 0.07192 | -40.1896 | 3.1156 | 13.33 | 0.22 | -28.8443 | -3.2592 | 2.0296 | 1.9617 | 2.6005 | 2.8406 | 3.1592 |  |  | -0.67777 | 0.48296 | -0.033581 | 0.48504 | -3.7701
42810.6188 | 15442 | 119.0699 | 92.996 | 74.9102 | 57.1365 | 34.528 | 24.7318 | 18.9139 | 188.5878 | 119.4141 | 98.0195 | 76.9555 | 45.8357 | 28.9863 | 20.2497 | 155.1538 | 150.1234 | 121.2369 | 135.3551 | 140.8357 | 22.8698 |  |  |  | 296.5838 | 296.3658 | 304.6663 | 564.4 | 69.9583 | 588.7192 | 175.6813 |  | 549.1854 | 248.0386 |  |  | 34.9385 | 101.6123 |  | 137.8427 | 962.4991 | 31.6423 | 36.1401 |  | 17.2574 | 19.5103 | 18.4466 | 20.3212 | 30.5688 | 29.7617 | 34.5665 | 6.1611 | 9.3624 | 6.1078 | 11.743 | 8.3413 | 41.6972 | 48.7885 | 40.8885 | 14.982 |  |  | -198.5939 | -18.0147 | 2.5902 | 3.1956 | 3.383 | 5.5226 | 7.125 | -162.5634 | 0.31196 | 0.4874 | -1.388 | -0.00056348 | -0.00050105 | -0.00056348 | 23.2885 | 24.1903 | 25.2573 | 43.0989 | 102.931 | 83.6643 | 45.7595 | 126.0025 | 106.2976 | 81.5431 | 64.4043 | 41.9778 | 28.5312 | 19.5433 | 18.2903 | 20.6901 | 18.5289 | 14.7608 | 12.1904 | 20.7609 | 16.2272 | 56.2574 | 72.2757 | 68.6416 | 31.8396 | 32.3198 | 37.0868 |  |  |  | 23.4814 | 86.9768 | 285.6613 | 176.223 | -0.362 | -0.23805 | [6 empty] | 379.3353 | 420.7155 | 98.8624 | 235.9895 |  | 267.0104 | 67.451 |  |  |  | 42.3417 |  |  |  | 29.0221 | 73.6599 | 31.7584 | 23.075 |  |  |  |  | 43.3684 | 47.763 | 99.1587 | [6 empty] | 368.5345 | [5 empty] | 21.0818 | 30.9655 | 50.6744 | 16.6779 | 20.0338 | 143.0753 | 21.8326 | 25.6676 |  | 24.2376 | 40.8092 | 20.0262 | 25.641 | 20.2804 | 38.6103 | 29.1336 | 38.6495 |  | 23.9174 | 41.0746 | 188.9862 | 21.8597 | 45.2845 | 49.0888 | 33.2287 | 46.9486 | 26.8911 | 45.4407 | 33.2355 | 41.7151 | 0.82971 | 20.9453 | 0.086384 | 0.071935 | -40.0653 | 3.1156 | 3.84 | 0.16 | -28.8317 | -5.0601 | 1.9187 | 2.1312 | 2.2309 | 2.8503 | 3.2376 |  |  | -0.67386 | 0.69762 | 0.14185 | 0.47746 | -3.8038
42810.6188 | 15443 | 119.0833 | 93.0045 | 74.9164 | 57.1438 | 34.5339 | 24.7408 | 18.9153 | 188.5674 | 119.4176 | 98.0295 | 76.9576 | 45.8391 | 28.9888 | 20.2529 | 155.1209 | 150.0919 | 121.1722 | 135.3157 | 140.6777 | 22.921 |  |  |  | 296.5244 | 296.3115 | 310.756 | 563.3729 | 69.6195 | 587.4509 | 175.6528 |  | 553.1799 | 247.9875 |  |  | 34.9226 | 102.0826 |  | 138.2757 | 978.6278 | 31.8066 | 36.4919 |  | 17.7561 | 19.9691 | 18.8427 | 20.5767 | 30.8174 | 29.8899 | 34.4773 | 6.0445 | 9.3463 | 6.0556 | 11.7292 | 8.3563 | 41.6621 | 48.8023 | 40.8763 | 14.9846 |  |  | -198.6281 | -28.1133 | 3.478 | 3.8941 | 2.2751 | 3.7786 | 7.7105 | -162.4957 | 0.41374 | 0.24194 | -1.0779 | -0.00056348 | -0.00056512 | -0.00052405 | 23.546 | 23.78 | 24.4202 | 42.8526 | 102.8816 | 83.6633 | 45.7513 | 125.9934 | 106.2946 | 81.5394 | 64.4098 | 41.986 | 28.5227 | 19.542 | 16.6236 | 19.8387 | 15.7412 | 14.1985 | 12.2498 | 20.6615 | 16.2018 | 57.1391 | 73.3265 | 69.8299 | 32.5792 | 33.0131 | 37.5826 |  |  |  | 23.4813 | 88.1783 | 285.9477 | 178.0786 | -0.30932 | -0.26722 | [6 empty] | 379.1906 | 420.3256 | 98.8748 | 235.9543 |  | 269.4401 | 67.5348 |  |  |  | 42.3568 |  |  |  | 29.0908 | 73.4631 | 31.7466 | 23.4776 |  |  |  |  | 43.4898 | 47.9023 | 99.3086 | [6 empty] | 369.873 | [5 empty] | 21.2494 | 30.609 | 50.2641 | 16.9572 | 20.1701 | 140.4074 | 21.8082 | 25.186 |  | 23.6095 | 40.5703 | 20.0666 | 25.4749 | 20.1048 | 38.2472 | 29.1946 | 38.4556 |  | 23.7836 | 41.0578 | 188.8299 | 22.0204 | 45.2604 | 48.5347 | 33.0907 | 46.8738 | 26.9631 | 45.239 | 33.1503 | 41.493 | 0.92119 | 20.925 | 0.086837 | 0.071674 | -40.0786 | 3.1156 | 1.35 | 0.28 | -28.813 | -6.3262 | 2.2251 | 2.3545 | 1.8299 | 2.3582 | 3.3687 |  |  | -0.66879 | 0.87119 | 0.44864 | 0.46714 | -3.8554
42810.6188 | 15444 | 119.0967 | 93.0169 | 74.9281 | 57.1489 | 34.5368 | 24.7498 | 18.9178 | 188.5541 | 119.4201 | 98.0335 | 76.9625 | 45.8432 | 28.9912 | 20.2577 | 155.0809 | 150.0488 | 121.102 | 135.2703 | 140.6251 | 23.1344 |  |  |  | 296.4655 | 296.5519 | 318.1723 | 562.6064 | 69.6556 | 586.7198 | 175.6204 |  | 558.8927 | 247.9329 |  |  | 34.8974 | 101.8654 |  | 140.6735 | 985.9448 | 32.4694 | 36.5957 |  | 18.2814 | 20.2903 | 19.0977 | 20.6874 | 30.6614 | 29.6354 | 34.1161 | 5.9453 | 9.3478 | 6.044 | 11.7211 | 8.3614 | 41.6454 | 48.8221 | 40.8648 | 14.9675 |  |  | -198.6183 | -21.0092 | 2.7578 | 3.4209 | 3.2509 | 3.314 | 7.173 | -162.5614 | 0.35808 | -0.050315 | -2.0871 | -0.00053062 | -0.00054705 | -0.00054376 | 24.1301 | 25.228 | 25.1259 | 43.8181 | 102.8338 | 83.6341 | 45.7476 | 125.9905 | 106.2858 | 81.5383 | 64.4106 | 41.9824 | 28.5222 | 19.5414 | 15.9608 | 19.5596 | 13.744 | 12.7995 | 11.5548 | 20.5814 | 16.1565 | 58.2193 | 74.3509 | 69.9888 | 33.627 | 33.8719 | 38.0707 |  |  |  | 23.4645 | 88.8903 | 285.9638 | 180.2556 | 0.029223 | -0.20587 | [6 empty] | 379.0493 | 420.4194 | 98.9577 | 235.9283 |  | 271.0746 | 67.6617 |  |  |  | 42.3731 |  |  |  | 29.086 | 73.381 | 31.748 | 23.8866 |  |  |  |  | 43.6054 | 48.021 | 99.4321 | [6 empty] | 371.3145 | [5 empty] | 21.3342 | 30.5329 | 49.8093 | 17.1889 | 20.295 | 137.5089 | 21.8696 | 24.8197 |  | 23.1348 | 40.4412 | 20.012 | 25.3478 | 19.9895 | 37.8041 | 29.2297 | 38.2941 |  | 23.675 | 40.9613 | 188.6836 | 22.0917 | 45.1529 | 48.1148 | 32.9435 | 46.7998 | 26.9161 | 45.0873 | 33.0972 | 41.3558 | 0.80544 | 20.9224 | 0.086482 | 0.07098 | -40.0514 | 3.1157 | 9.25 | 0.28 | -28.8 | -5.4718 | 1.9825 | 2.208 | 2.1864 | 2.2076 | 3.2478 |  |  | -0.66647 | 0.93547 | 0.66526 | 0.46339 | -3.9164
42810.6188 | 15445 | 119.1087 | 93.0316 | 74.9606 | 57.1534 | 34.5444 | 24.7517 | 18.9295 | 188.5336 | 119.4355 | 98.0322 | 76.9734 | 45.8565 | 28.9977 | 20.2672 | 155.049 | 150.0096 | 121.0339 | 135.2105 | 140.4062 | 23.4505 |  |  |  | 296.405 | 296.625 | 324.8566 | 562.1065 | 69.831 | 586.1374 | 175.5882 |  | 563.8925 | 247.8823 |  |  | 34.8701 | 101.0591 |  | 143.7693 | 985.6141 | 32.4789 | 36.4836 |  | 18.5832 | 20.5405 | 19.5252 | 21.0862 | 30.9162 | 29.5313 | 33.9469 | 5.939 | 9.3365 | 5.9754 | 11.6995 | 8.3717 | 41.6404 | 48.8552 | 40.8563 | 14.9636 |  |  | -198.7372 | -14.6175 | 2.6743 | 3.2935 | 6.0535 | 4.7939 | 6.9055 | -162.6521 | 0.22731 | -0.26326 | -2.6375 | -0.00052898 | -0.00054869 | -0.00054048 | 25.5967 | 27.3713 | 27.1961 | 44.1892 | 102.8131 | 83.6419 | 45.7676 | 125.9991 | 106.298 | 81.5416 | 64.4168 | 41.985 | 28.5321 | 19.5455 | 15.0231 | 18.9281 | 12.7468 | 11.9928 | 11.2447 | 20.4915 | 16.1095 | 58.3964 | 75.0592 | 70.3659 | 34.1862 | 34.6706 | 38.4854 |  |  |  | 23.4378 | 87.9904 | 285.5362 | 180.7563 | -0.13164 | -0.32669 | [6 empty] | 378.9236 | 421.0308 | 99.1334 | 235.8907 |  | 271.0581 | 67.7862 |  |  |  | 42.3792 |  |  |  | 29.0687 | 73.2344 | 31.7239 | 24.2373 |  |  |  |  | 43.7076 | 48.1289 | 99.5501 | [6 empty] | 372.9178 | [5 empty] | 21.3579 | 30.6061 | 49.4097 | 17.3231 | 20.2043 | 135.4123 | 22.0566 | 24.5494 |  | 23.0061 | 40.3865 | 19.7412 | 25.334 | 19.9248 | 37.444 | 29.2204 | 38.1711 |  | 23.5656 | 40.7893 | 188.5332 | 22.2206 | 44.8903 | 47.9219 | 32.7709 | 46.6246 | 26.7194 | 45.0472 | 33.01 | 41.1624 | 0.843 | 20.9287 | 0.086384 | 0.070451 | -40.0319 | 3.1157 | -0.23 | 0.34 | -28.7989 | -4.5661 | 1.9531 | 2.1674 | 2.9831 | 2.6546 | 3.1861 |  |  | -0.66322 | 1.0292 | 0.77058 | 0.46556 | -3.9312
42810.6188 | 15446 | 119.1212 | 93.0287 | 74.955 | 57.1559 | 34.5382 | 24.7542 | 18.9173 | 188.5097 | 119.4399 | 98.0434 | 76.9865 | 45.8552 | 28.9975 | 20.2599 | 155.0191 | 149.9703 | 120.9735 | 135.1639 | 140.2542 | 23.7422 |  |  |  | 296.3498 | 296.7843 | 328.9542 | 561.512 | 69.749 | 586.3369 | 175.5592 |  | 563.6105 | 247.8308 |  |  | 34.841 | 102.88 |  | 142.8667 | 983.0624 | 32.5081 | 36.2796 |  | 18.8283 | 20.7622 | 19.9959 | 21.4482 | 30.9067 | 29.5084 | 33.8559 | 5.9906 | 9.3298 | 5.8621 | 11.6839 | 8.3755 | 41.6452 | 48.8878 | 40.8412 | 14.9602 |  |  | -198.6682 | -27.5015 | 0.78842 | 3.2935 | 5.1888 | 4.9838 | 7.5088 | -162.564 | 0.50675 | 0.020178 | -1.6748 | -0.00052569 | -0.00048791 | -0.0005684 | 25.2744 | 25.7903 | 26.2978 | 43.682 | 102.7891 | 83.6368 | 45.7799 | 126.0032 | 106.2964 | 81.5422 | 64.4212 | 41.9875 | 28.5319 | 19.543 | 13.9916 | 18.1491 | 11.8425 | 11.3516 | 10.8671 | 20.4015 | 16.0657 | 59.2521 | 75.7183 | 69.7532 | 34.5781 | 35.048 | 38.8938 |  |  |  | 23.4186 | 87.3403 | 285.2139 | 181.2382 | 0.041784 | -0.0024218 | [6 empty] | 378.824 | 421.201 | 99.2823 | 235.8444 |  | 271.6139 | 67.8155 |  |  |  | 42.3777 |  |  |  | 29.0258 | 73.1788 | 31.7276 | 24.6882 |  |  |  |  | 43.8036 | 48.226 | 99.6563 | [6 empty] | 372.4775 | [5 empty] | 21.298 | 30.6871 | 49.1424 | 17.322 | 19.8548 | 134.4519 | 22.2663 | 24.318 |  | 23.1203 | 40.3661 | 19.3509 | 25.1107 | 19.8811 | 37.2114 | 29.1731 | 38.0422 |  | 23.4495 | 40.661 | 188.3838 | 22.396 | 44.6248 | 47.7978 | 32.6364 | 46.3473 | 26.5324 | 45.0168 | 32.9254 | 40.9475 | 0.91734 | 20.9317 | 0.086803 | 0.07006 | -40.0174 | 3.1156 | -3.31 | 0.21 | -28.7972 | -6.2655 | 1.0609 | 2.1682 | 2.7617 | 2.7066 | 3.3222 |  |  | -0.66155 | 1.1333 | 0.86594 | 0.47023 | -3.9453
42810.6188 | 15447 | 119.1302 | 93.0195 | 74.9524 | 57.156 | 34.5485 | 24.7516 | 18.9196 | 188.4878 | 119.4396 | 98.0413 | 76.98 | 45.8564 | 28.9875 | 20.2671 | 154.9839 | 149.9366 | 120.9016 | 135.1156 | 140.2411 | 24.0621 |  |  |  | 296.3013 | 296.7924 | 330.2261 | 559.8077 | 69.8255 | 586.3457 | 175.5406 |  | 564.246 | 247.7772 |  |  | 34.8281 | 103.5262 |  | 143.8806 | 984.3993 | 32.5596 | 36.6532 |  | 18.6836 | 20.6058 | 20.1312 | 21.3751 | 30.5673 | 29.2811 | 33.6677 | 6.0752 | 9.3235 | 5.7339 | 11.6556 | 8.3829 | 41.6573 | 48.8794 | 40.8343 | 14.9536 |  |  | -198.615 | -1.9496 | 2.9845 | 2.9872 | -6.3062 | 5.0843 | 6.6558 | -162.6856 | 0.39077 | 0.01808 | -1.2859 | -0.00052241 | -0.00051255 | -0.00053883 | 23.8918 | 23.7621 | 24.868 | 43.041 | 102.7657 | 83.6323 | 45.7724 | 126.0025 | 106.2966 | 81.5446 | 64.4224 | 41.9894 | 28.5344 | 19.5407 | 14.0072 | 18.0951 | 12.2941 | 10.5981 | 10.7006 | 20.3272 | 16.0336 | 59.7967 | 76.4205 | 70.0378 | 34.7229 | 34.8164 | 39.4182 |  |  |  | 23.4011 | 86.3696 | 284.9803 | 181.5988 | 0.081291 | -0.029711 | [6 empty] | 378.7529 | 421.1695 | 99.4425 | 235.8107 |  | 271.7645 | 67.874 |  |  |  | 42.3549 |  |  |  | 29.0009 | 73.0074 | 31.7362 | 25.1943 |  |  |  |  | 43.8961 | 48.2672 | 99.7001 | [6 empty] | 370.6964 | [5 empty] | 21.2301 | 30.6607 | 48.9975 | 17.3708 | 19.4833 | 134.3487 | 22.2895 | 24.0725 |  | 23.248 | 40.3224 | 19.0909 | 25.032 | 19.7527 | 37.0871 | 29.1508 | 37.9068 |  | 23.2656 | 40.6087 | 188.2342 | 22.4932 | 44.4869 | 47.7166 | 32.5671 | 45.9982 | 26.4862 | 44.9475 | 32.838 | 40.6326 | 0.84242 | 20.9281 | 0.086631 | 0.069641 | -40.032 | 3.1157 | -13.31 | 0.24 | -28.7935 | -1.6677 | 2.0635 | 2.0644 | -3.0434 | 2.7327 | 3.1267 |  |  | -0.65649 | 1.1228 | 0.81204 | 0.45941 | -3.9559
42810.6188 | 15448 | 119.1314 | 93.0206 | 74.9464 | 57.1615 | 34.5407 | 24.745 | 18.9191 | 188.4628 | 119.4409 | 98.0406 | 76.9804 | 45.8613 | 28.9911 | 20.2591 | 154.9395 | 149.8934 | 120.8252 | 135.0462 | 140.2395 | 24.289 |  |  |  | 296.2343 | 296.5192 | 330.6361 | 558.442 | 69.722 | 585.5192 | 175.5195 |  | 570.014 | 247.7186 |  |  | 34.8182 | 104.2824 |  | 144.8381 | 988.782 | 32.6126 | 36.8037 |  | 18.8976 | 20.6957 | 20.0965 | 21.2499 | 30.4383 | 28.9935 | 33.2226 | 6.1491 | 9.3169 | 5.6969 | 11.6351 | 8.3855 | 41.655 | 48.8744 | 40.8294 | 14.9441 |  |  | -198.5979 | -0.36001 | 2.6034 | 3.4229 | -4.3519 | 4.4896 | 6.8286 | -162.6698 | 0.2491 | -0.094583 | -0.9024 | -0.00053226 | -0.0005569 | -0.00052076 | 24.7875 | 25.3968 | 25.3914 | 43.253 | 102.7286 | 83.646 | 45.7603 | 125.9946 | 106.3009 | 81.5431 | 64.4217 | 41.9881 | 28.5281 | 19.5377 | 14.003 | 18.0615 | 12.4249 | 10.8038 | 10.143 | 20.2569 | 16.0098 | 60.429 | 77.0481 | 69.2088 | 34.8385 | 34.8026 | 39.8591 |  |  |  | 23.3996 | 86.1383 | 285.1696 | 182.0544 | -0.27994 | -0.1575 | [6 empty] | 378.6815 | 420.5525 | 99.3899 | 235.7724 |  | 272.4567 | 67.9864 |  |  |  | 42.3623 |  |  |  | 29.0267 | 72.9603 | 31.7181 | 25.7727 |  |  |  |  | 43.9651 | 48.3352 | 99.7762 | [6 empty] | 366.516 | [5 empty] | 21.3136 | 30.6118 | 48.8485 | 17.6048 | 19.2491 | 134.6551 | 22.2932 | 23.8108 |  | 23.4205 | 40.238 | 19.1129 | 24.9562 | 19.6622 | 37.1792 | 29.1543 | 37.7027 |  | 23.2389 | 40.5583 | 188.055 | 22.5744 | 44.3161 | 47.4951 | 32.5282 | 45.6808 | 26.5371 | 44.9504 | 32.7377 | 40.4385 | 0.94392 | 20.9264 | 0.08589 | 0.06862 | -40.0771 | 3.1157 | -8.69 | 0.35 | -28.7784 | -0.71678 | 1.9275 | 2.2102 | -2.5271 | 2.5667 | 3.1655 |  |  | -0.6558 | 1.1151 | 0.79473 | 0.45489 | -3.9686
42810.6188 | 15449 | 119.1435 | 93.0253 | 74.9492 | 57.1684 | 34.5459 | 24.7492 | 18.9245 | 188.4462 | 119.454 | 98.0481 | 76.9879 | 45.865 | 29.0002 | 20.2597 | 154.9167 | 149.8537 | 120.7765 | 135.002 | 140.236 | 23.928 |  |  |  | 296.1739 | 296.1693 | 337.3021 | 557.0875 | 69.8533 | 584.9966 | 175.4882 |  | 572.6122 | 247.6646 |  |  | 34.7973 | 104.4053 |  | 143.3415 | 984.229 | 32.6913 | 36.8311 |  | 19.1722 | 20.6898 | 20.1147 | 21.169 | 30.2216 | 29.0627 | 33.0641 | 6.3378 | 9.3172 | 5.8583 | 11.6237 | 8.3846 | 41.6428 | 48.8826 | 40.8246 | 14.9382 |  |  | -198.6321 | -0.12345 | 2.4312 | 2.7421 | -9.2146 | 3.9409 | 6.3667 | -162.725 | 0.17846 | 0.27928 | -0.93579 | -0.00047641 | -0.00049284 | -0.00052405 | 25.4105 | 26.1291 | 25.7447 | 43.6208 | 102.7135 | 83.6301 | 45.7693 | 126.0118 | 106.3082 | 81.5546 | 64.436 | 41.9936 | 28.537 | 19.5421 | 13.5394 | 17.7665 | 11.8713 | 11.1714 | 10.1694 | 20.1446 | 15.972 | 60.7115 | 77.7593 | 68.6039 | 35.61 | 35.3077 | 40.2805 |  |  |  | 23.3772 | 87.4498 | 285.0923 | 182.4394 | -0.40535 | 0.036536 | [6 empty] | 378.6093 | 420.2372 | 99.0705 | 235.7619 |  | 271.0966 | 68.0921 |  |  |  | 42.3935 |  |  |  | 29.0748 | 73.0277 | 31.7284 | 26.3118 |  |  |  |  | 44.044 | 48.4089 | 99.8866 | [6 empty] | 365.5992 | [5 empty] | 21.304 | 30.5214 | 48.6066 | 17.9876 | 18.9561 | 135.2545 | 22.4515 | 23.6408 |  | 23.3505 | 40.1212 | 19.3124 | 24.4961 | 19.6745 | 37.2214 | 29.1861 | 37.5955 |  | 23.2215 | 40.4894 | 187.8999 | 22.4826 | 44.1966 | 47.1902 | 32.4403 | 45.4477 | 26.4881 | 44.9411 | 32.5901 | 40.3677 | 0.88421 | 20.9276 | 0.084886 | 0.069141 | -40.0938 | 3.1157 | 0.96 | 0.26 | -28.7722 | -0.41973 | 1.8627 | 1.9782 | -3.6776 | 2.405 | 3.0569 |  |  | -0.65732 | 1.1535 | 0.85182 | 0.45341 | -3.98
42810.6189 | 15450 | 119.1535 | 93.0344 | 74.9611 | 57.1778 | 34.5503 | 24.7517 | 18.9244 | 188.427 | 119.4582 | 98.0512 | 76.9943 | 45.862 | 29.0015 | 20.2651 | 154.8852 | 149.8035 | 120.7068 | 134.9541 | 140.1437 | 23.858 |  |  |  | 296.1032 | 295.6593 | 345.2804 | 556.2893 | 69.6927 | 584.9326 | 175.4579 |  | 574.1725 | 247.6163 |  |  | 34.7837 | 104.9421 |  | 140.2944 | 993.4467 | 32.5488 | 36.8405 |  | 19.4414 | 20.7283 | 20.1751 | 21.1015 | 30.0495 | 29.2501 | 32.9947 | 6.4833 | 9.3131 | 5.973 | 11.5972 | 8.3934 | 41.6401 | 48.9109 | 40.8173 | 14.9387 |  |  | -198.5985 | 0.38516 | 2.3405 | 2.2151 | -14.6502 | 2.4926 | 6.278 | -162.6619 | 0.61709 | -0.056609 | -1.4554 | -0.00056348 | -0.00054376 | -0.00053883 | 25.8919 | 26.7898 | 26.5069 | 43.3678 | 102.6682 | 83.6243 | 45.7763 | 126.0038 | 106.2957 | 81.55 | 64.4291 | 41.9888 | 28.5312 | 19.5378 | 12.583 | 17.4832 | 11.138 | 10.9498 | 10.6395 | 20.0325 | 15.9379 | 61.123 | 78.3384 | 69.1721 | 36.4992 | 35.9807 | 40.5902 |  |  |  | 23.3526 | 88.4875 | 284.9659 | 182.8436 | -0.021629 | -0.044579 | [6 empty] | 378.5306 | 419.4708 | 98.8786 | 235.7086 |  | 272.2871 | 68.1911 |  |  |  | 42.3832 |  |  |  | 29.1305 | 73.0864 | 31.6966 | 26.5208 |  |  |  |  | 44.1385 | 48.5076 | 99.9954 | [6 empty] | 367.7959 | [5 empty] | 21.2739 | 30.4753 | 48.3332 | 18.3266 | 18.8341 | 133.8651 | 22.6585 | 23.731 |  | 23.055 | 39.9797 | 19.5973 | 24.1869 | 19.6996 | 37.2027 | 29.2042 | 37.4729 |  | 23.1184 | 40.4447 | 187.7167 | 22.22 | 44.047 | 47.0589 | 32.358 | 45.2783 | 26.2527 | 44.8858 | 32.4433 | 40.2986 | 0.81315 | 20.9294 | 0.084628 | 0.068772 | -40.0949 | 3.1157 | 19.92 | 0.22 | -28.7687 | 0.74143 | 1.8277 | 1.7781 | -4.6385 | 1.9133 | 3.0365 |  |  | -0.66004 | 1.2467 | 0.92933 | 0.45268 | -3.9921
42810.6189 | 15451 | 119.1676 | 93.0417 | 74.9704 | 57.1823 | 34.5543 | 24.7636 | 18.9283 | 188.4055 | 119.4635 | 98.0572 | 77.0021 | 45.8707 | 29.0064 | 20.2717 | 154.8509 | 149.7735 | 120.6424 | 134.9001 | 140.1439 | 23.9117 |  |  |  | 296.0406 | 295.0727 | 354.6886 | 554.7825 | 69.5912 | 583.6885 | 175.4322 |  | 576.1215 | 247.5602 |  |  | 34.7589 | 105.6781 |  | 139.9084 | 991.9074 | 32.2627 | 37.1898 |  | 19.6498 | 20.8395 | 20.2482 | 21.1197 | 30.0974 | 29.7294 | 32.7267 | 6.5538 | 9.2984 | 5.9777 | 11.5767 | 8.3901 | 41.6374 | 48.9212 | 40.8104 | 14.9299 |  |  | -198.659 | -0.35015 | 2.1355 | 1.7828 | -15.49 | 3.8233 | 6.531 | -162.746 | 0.24327 | -0.23557 | -1.5065 | -0.00053226 | -0.00056183 | -0.00053226 | 25.7116 | 27.3096 | 27.0688 | 43.1043 | 102.6401 | 83.623 | 45.7922 | 126.0093 | 106.2984 | 81.5629 | 64.4412 | 41.9974 | 28.5379 | 19.5396 | 12.5991 | 17.6766 | 10.7329 | 10.4537 | 10.4217 | 19.9296 | 15.9112 | 61.1431 | 78.9108 | 68.9005 | 37.257 | 36.4443 | 40.958 |  |  |  | 23.3399 | 89.1115 | 285.2696 | 184.0204 | -0.12698 | -0.07262 | [6 empty] | 378.4033 | 418.3264 | 98.7933 | 235.672 |  | 273.6845 | 68.2752 |  |  |  | 42.3973 |  |  |  | 29.1978 | 73.1336 | 31.669 | 26.6545 |  |  |  |  | 44.2016 | 48.6268 | 100.0797 | [6 empty] | 371.3989 | [5 empty] | 21.3364 | 30.1642 | 48.0965 | 18.767 | 18.8448 | 130.5504 | 22.9172 | 23.7541 |  | 22.8407 | 39.8616 | 20.0505 | 23.9604 | 19.7279 | 36.8746 | 29.242 | 37.4804 |  | 23.1769 | 40.3313 | 187.5311 | 22.1357 | 43.9959 | 47.2116 | 32.346 | 45.0379 | 26.2012 | 44.838 | 32.3977 | 40.2386 | 0.82778 | 20.9283 | 0.084691 | 0.068627 | -40.071 | 3.1157 | -28.4 | 0.27 | -28.7522 | -0.70707 | 1.7462 | 1.5954 | -4.7734 | 2.3715 | 3.0995 |  |  | -0.6623 | 1.2328 | 0.97123 | 0.44213 | -4.0252
42810.6189 | 15452 | 119.1736 | 93.044 | 74.9798 | 57.1827 | 34.5558 | 24.7626 | 18.9289 | 188.3895 | 119.471 | 98.0617 | 77.0077 | 45.8734 | 29.0029 | 20.2644 | 154.8194 | 149.7357 | 120.5763 | 134.8556 | 140.1719 | 23.8587 |  |  |  | 295.9743 | 295.0239 | 362.3807 | 552.4953 | 69.5973 | 584.6308 | 175.4066 |  | 578.4974 | 247.4993 |  |  | 34.7391 | 105.3702 |  | 140.6231 | 996.3094 | 32.3635 | 37.4699 |  | 19.9345 | 20.962 | 20.4778 | 21.3554 | 30.4893 | 30.156 | 32.5672 | 6.7133 | 9.3112 | 5.9918 | 11.5734 | 8.3946 | 41.6388 | 48.911 | 40.8129 | 14.9251 |  |  | -198.7024 | -1.5974 | 2.4325 | 1.8485 | -16.0847 | 4.3128 | 6.0999 | -162.8834 | 0.31838 | -0.172 | -1.517 | -0.00051255 | -0.00055855 | -0.00054869 | 25.7899 | 26.9253 | 26.9009 | 42.3503 | 102.6081 | 83.6206 | 45.8048 | 126.0089 | 106.2966 | 81.5722 | 64.4414 | 41.9963 | 28.5343 | 19.5406 | 12.4043 | 17.8673 | 10.3934 | 10.1773 | 10.0047 | 19.8371 | 15.8833 | 61.3804 | 79.5108 | 68.6191 | 38.0313 | 36.9677 | 41.322 |  |  |  | 23.3262 | 88.9911 | 285.1372 | 184.6601 | -0.1438 | -0.022371 | [6 empty] | 378.2907 | 418.3273 | 98.9278 | 235.6344 |  | 273.1479 | 68.2887 |  |  |  | 42.4305 |  |  |  | 29.2782 | 73.2159 | 31.6684 | 26.9971 |  |  |  |  | 44.2773 | 48.6557 | 100.1621 | [6 empty] | 377.6561 | [5 empty] | 21.3918 | 30.0187 | 47.9333 | 19.0781 | 18.8716 | 127.2837 | 23.1797 | 23.5553 |  | 22.6726 | 39.7893 | 20.4418 | 23.5187 | 19.7442 | 36.6078 | 29.335 | 37.5903 |  | 23.2036 | 40.2529 | 187.3681 | 22.2767 | 43.9588 | 47.8121 | 32.3992 | 44.9377 | 26.2053 | 44.7994 | 32.3887 | 40.1616 | 0.97763 | 20.9282 | 0.085764 | 0.069547 | -40.0862 | 3.1157 | -17.79 | 0.24 | -28.7711 | -1.5105 | 1.864 | 1.6249 | -4.8676 | 2.5205 | 2.9976 |  |  | -0.6646 | 1.2437 | 1.0057 | 0.43366 | -4.0434
42810.6189 | 15453 | 119.1763 | 93.041 | 74.9816 | 57.1941 | 34.5615 | 24.7608 | 18.9285 | 188.3656 | 119.4717 | 98.0611 | 77.0081 | 45.8805 | 29.007 | 20.2632 | 154.7825 | 149.69 | 120.5139 | 134.7963 | 140.1941 | 23.836 |  |  |  | 295.922 | 295.0399 | 369.4051 | 551.773 | 69.5729 | 585.0748 | 175.3806 |  | 579.6833 | 247.452 |  |  | 34.7191 | 105.3422 |  | 139.7118 | 978.4973 | 32.356 | 37.1742 |  | 20.1667 | 21.1881 | 20.6746 | 21.591 | 30.6518 | 29.9982 | 32.4595 | 6.8743 | 9.3051 | 6.0276 | 11.5549 | 8.4094 | 41.6631 | 48.8992 | 40.8169 | 14.9246 |  |  | -198.6951 | -0.78385 | 2.6211 | 1.7506 | -17.1979 | 6.8855 | 6.4101 | -162.8505 | 0.41899 | 0.016611 | -1.3481 | -0.00051255 | -0.00055526 | -0.0005684 | 24.8922 | 25.4638 | 26.1815 | 41.7844 | 102.5859 | 83.6099 | 45.8154 | 126.0057 | 106.3026 | 81.5705 | 64.4424 | 42.0083 | 28.5441 | 19.5448 | 12.3303 | 17.6638 | 10.3076 | 9.8711 | 9.6287 | 19.7462 | 15.856 | 61.9933 | 80.0311 | 68.6561 | 38.9131 | 37.4949 | 41.7384 |  |  |  | 23.3142 | 88.5731 | 285.147 | 184.9387 | 0.031857 | 0.12706 | [6 empty] | 378.2305 | 418.5607 | 98.8574 | 235.5975 |  | 271.9763 | 68.3047 |  |  |  | 42.4352 |  |  |  | 29.3293 | 73.3795 | 31.6385 | 27.2724 |  |  |  |  | 44.33 | 48.6691 | 100.2981 | [6 empty] | 383.9255 | [5 empty] | 21.4625 | 29.8659 | 47.7259 | 19.3489 | 18.8761 | 124.094 | 23.2291 | 23.5655 |  | 22.4853 | 39.6475 | 20.808 | 23.1201 | 19.9095 | 36.2229 | 29.4026 | 37.5867 |  | 23.2008 | 40.0125 | 187.1711 | 22.5426 | 43.9055 | 48.1661 | 32.4893 | 44.762 | 26.1801 | 44.7306 | 32.3756 | 40.0563 | 0.79851 | 20.9289 | 0.086482 | 0.070509 | -40.146 | 3.1157 | -11.22 | 0.15 | -28.778 | -1.0585 | 1.9357 | 1.5819 | -5.0319 | 3.1839 | 3.072 |  |  | -0.67017 | 1.2413 | 1.0121 | 0.44119 | -4.0516
42810.6189 | 15454 | 119.1854 | 93.0429 | 74.981 | 57.1983 | 34.5619 | 24.7528 | 18.9277 | 188.3387 | 119.4701 | 98.0665 | 77.0064 | 45.8758 | 29.0048 | 20.2655 | 154.7566 | 149.6593 | 120.4577 | 134.7546 | 140.2179 | 23.8623 |  |  |  | 295.8584 | 294.9807 | 376.4526 | 551.4421 | 69.4823 | 584.7274 | 175.3555 |  | 577.2386 | 247.4061 |  |  | 34.7111 | 104.0051 |  | 138.4052 | 971.8743 | 32.4255 | 37.226 |  | 20.4468 | 21.4225 | 20.8953 | 21.7315 | 30.5088 | 29.567 | 32.159 | 7.0479 | 9.3076 | 6.1583 | 11.5496 | 8.4091 | 41.6752 | 48.8698 | 40.8185 | 14.9132 |  |  | -198.6813 | 0.75643 | 2.4496 | 2.0384 | -1.5697 | 3.268 | 5.0341 | -163.0286 | 0.42152 | 0.20669 | -1.6157 | -0.00055855 | -0.00051255 | -0.00054705 | 24.0329 | 24.9134 | 25.8486 | 41.3827 | 102.5661 | 83.6234 | 45.826 | 126.0086 | 106.3045 | 81.5667 | 64.4414 | 42.0097 | 28.54 | 19.5351 | 11.9861 | 17.6993 | 10.0572 | 9.4585 | 9.3292 | 19.6606 | 15.8434 | 62.3846 | 80.6182 | 68.422 | 39.2615 | 37.1735 | 42.1584 |  |  |  | 23.2868 | 88.9212 | 285.2892 | 186.0256 | 0.17935 | 0.035971 | [6 empty] | 378.1373 | 419.0946 | 99.0832 | 235.5484 |  | 270.4786 | 68.4767 |  |  |  | 42.4294 |  |  |  | 29.3906 | 73.443 | 31.6022 | 27.5378 |  |  |  |  | 44.3742 | 48.7093 | 100.4232 | [6 empty] | 388.4867 | [5 empty] | 21.5936 | 29.7923 | 47.5806 | 19.6644 | 18.9033 | 121.277 | 23.4328 | 23.5243 |  | 22.2573 | 39.4961 | 21.1105 | 22.9876 | 19.9953 | 35.7336 | 29.4708 | 37.6035 |  | 23.109 | 39.7543 | 186.9564 | 22.792 | 43.8877 | 48.5079 | 32.5477 | 44.5711 | 26.07 | 44.6415 | 32.3696 | 39.9687 | 0.71916 | 20.9269 | 0.086562 | 0.071204 | -40.0375 | 3.1157 | -6.17 | 0.34 | -28.7712 | 1.0403 | 1.872 | 1.7077 | -1.5191 | 2.1919 | 2.7205 |  |  | -0.67318 | 1.2695 | 1.0384 | 0.43948 | -4.0827
42810.6189 | 15455 | 119.1839 | 93.0554 | 74.9839 | 57.2002 | 34.5708 | 24.7642 | 18.9301 | 188.3187 | 119.4825 | 98.0803 | 77.0091 | 45.8907 | 29.016 | 20.2771 | 154.724 | 149.6194 | 120.3948 | 134.6953 | 140.2009 | 24.0254 |  |  |  | 295.8024 | 294.7354 | 378.056 | 551.4652 | 69.5452 | 584.7749 | 175.3128 |  | 577.9207 | 247.3389 |  |  | 34.6842 | 102.7689 |  | 138.5835 | 963.8606 | 32.7861 | 37.3319 |  | 20.6838 | 21.5741 | 21.0735 | 21.8321 | 30.4302 | 29.4664 | 32.0125 | 7.0727 | 9.3071 | 6.2698 | 11.544 | 8.4169 | 41.6936 | 48.8387 | 40.8061 | 14.9149 |  |  | -198.7135 | -0.24765 | 2.2485 | 2.4734 | -17.4857 | 3.8424 | 4.7811 | -163.0726 | 0.35419 | 0.16536 | -1.6622 | -0.00052898 | -0.00052569 | -0.00053883 | 24.1536 | 26.0042 | 26.229 | 41.4966 | 102.5521 | 83.6191 | 45.8483 | 126.0078 | 106.3041 | 81.5794 | 64.452 | 42.0086 | 28.5401 | 19.5369 | 12.6016 | 17.6976 | 10.1778 | 9.5134 | 8.9722 | 19.5782 | 15.8183 | 62.9231 | 81.0895 | 65.541 | 38.4886 | 36.6352 | 42.5595 |  |  |  | 23.2496 | 88.91 | 285.1542 | 187.7045 | 0.31955 | -0.050789 | [6 empty] | 378.0447 | 418.6949 | 99.6361 | 235.5236 |  | 269.0267 | 68.532 |  |  |  | 42.4669 |  |  |  | 29.4045 | 73.0963 | 31.5479 | 27.6959 |  | 0.57927 |  |  | 44.4505 | 48.8045 | 100.5616 | [6 empty] | 395.165 | [5 empty] | 21.6747 | 29.6117 | 47.5685 | 19.9595 | 18.9969 | 118.7757 | 23.7033 | 23.4721 |  | 22.0302 | 39.3043 | 21.4197 | 22.8181 | 20.0727 | 35.463 | 29.5485 | 37.6063 |  | 23.0388 | 39.5957 | 186.7695 | 22.9124 | 43.8154 | 48.9184 | 32.6543 | 44.362 | 26.0471 | 44.5786 | 32.3357 | 39.9101 | 0.89693 | 20.929 | 0.086751 | 0.070943 | -40.1613 | 3.1157 | -0.85 | 0.13 | -28.7743 | -0.59537 | 1.794 | 1.8816 | -5.0694 | 2.3764 | 2.6508 |  |  | -0.6654 | 1.1915 | 1.0221 | 0.43561 | -4.1306
42810.6189 | 15456 | 119.1769 | 93.0608 | 74.9904 | 57.2033 | 34.5722 | 24.7626 | 18.9256 | 188.2962 | 119.4813 | 98.0741 | 77.0166 | 45.8911 | 29.0171 | 20.2664 | 154.6933 | 149.5807 | 120.3288 | 134.6481 | 140.1844 | 24.438 |  |  |  | 295.74 | 294.5177 | 378.5485 | 550.0025 | 69.6476 | 583.8957 | 175.2867 |  | 577.1081 | 247.294 |  |  | 34.6754 | 102.4217 |  | 138.1104 | 965.2807 | 33.5042 | 37.3478 |  | 21.0689 | 21.9173 | 21.4462 | 22.1658 | 30.5618 | 29.3645 | 31.7637 | 7.0577 | 9.3046 | 6.4473 | 11.5375 | 8.4175 | 41.6895 | 48.8175 | 40.8061 | 14.9073 |  |  | -198.7188 | -0.73851 | 2.0803 | 1.8274 | -19.0739 | 2.7384 | 4.9296 | -163.0339 | -0.03365 | 0.4423 | -1.4194 | -0.00053555 | -0.00049448 | -0.00051255 | 24.1339 | 25.1941 | 25.5903 | 40.5288 | 102.5314 | 83.625 | 45.8614 | 126.016 | 106.3139 | 81.5827 | 64.4545 | 42.0186 | 28.5464 | 19.5563 | 13.8824 | 17.5247 | 9.922 | 10.0028 | 8.993 | 19.5246 | 15.8034 | 63.1922 | 81.394 | 62.544 | 38.5401 | 36.9694 | 43.1325 |  |  |  | 23.2526 | 89.8816 | 285.6116 | 188.1043 | 0.027197 | 0.014328 | [6 empty] | 377.9569 | 417.8787 | 99.7434 | 235.4462 |  | 267.4244 | 68.512 |  |  |  | 42.5283 |  |  |  | 29.4173 | 72.8153 | 31.5168 | 27.6867 |  |  |  |  | 44.52 | 48.8442 | 100.6489 | [6 empty] | 401.6218 | [5 empty] | 21.6957 | 29.4512 | 47.427 | 20.3246 | 19.0947 | 115.9489 | 24.0228 | 23.4229 |  | 21.9633 | 39.0154 | 21.8274 | 22.5811 | 20.1553 | 35.2251 | 29.6215 | 37.5437 |  | 23.0063 | 39.6294 | 186.5893 | 23.0206 | 43.7325 | 49.0632 | 32.7262 | 44.1563 | 26.1189 | 44.4908 | 32.2982 | 39.947 | 0.82393 | 20.9296 | 0.086728 | 0.071132 | -40.1101 | 3.1157 | -4.93 | 0.25 | -28.76 | -1.0287 | 1.7266 | 1.6183 | -5.2937 | 2.0058 | 2.6912 |  |  | -0.65866 | 1.0429 | 1.0488 | 0.43486 | -4.1416
42810.6189 | 15457 | 119.158 | 93.0603 | 75.0004 | 57.2063 | 34.5724 | 24.7629 | 18.9272 | 188.2739 | 119.4874 | 98.0821 | 77.026 | 45.8943 | 29.015 | 20.2656 | 154.6572 | 149.5382 | 120.2636 | 134.6128 | 140.1808 | 24.7632 |  |  |  | 295.6975 | 293.9131 | 382.53 | 548.0682 | 69.6457 | 582.0855 | 175.2727 |  | 583.4001 | 247.2445 |  |  | 34.6635 | 102.1459 |  | 136.7287 | 975.2649 | 33.9227 | 37.6678 |  | 21.4233 | 22.1918 | 21.7559 | 22.3537 | 30.8213 | 29.439 | 31.5367 | 7.0376 | 9.3055 | 6.689 | 11.5267 | 8.4254 | 41.7126 | 48.8008 | 40.8004 | 14.8995 |  |  | -198.636 | 0.051343 | 1.939 | 1.4595 | -15.22 | 3.5775 | 5.5065 | -162.8952 | 0.4978 | 0.37873 | -1.1281 | -0.00052733 | -0.00057333 | -0.00052241 | 23.0508 | 23.8954 | 24.6359 | 39.6398 | 102.5029 | 83.6342 | 45.8656 | 126.0111 | 106.3126 | 81.5864 | 64.4678 | 42.0215 | 28.5503 | 19.5507 | 14.2345 | 17.3991 | 9.6627 | 9.6898 | 9.0735 | 19.4661 | 15.7795 | 63.1816 | 80.922 | 61.4732 | 39.1135 | 39.0808 | 43.6565 |  |  |  | 23.2271 | 90.6087 | 285.4359 | 189.6921 | -0.019603 | -0.081278 | [6 empty] | 377.8951 | 417.8446 | 99.893 | 235.4138 |  | 269.6105 | 68.5363 |  |  |  | 42.5777 |  |  |  | 29.4785 | 72.447 | 31.5259 | 27.692 |  |  |  |  | 44.5727 | 48.8461 | 100.6944 | [6 empty] | 408.4333 | [5 empty] | 21.7476 | 29.2835 | 47.0297 | 20.7622 | 19.1536 | 113.0944 | 24.241 | 23.4762 |  | 21.8937 | 38.6937 | 22.173 | 22.4717 | 20.1998 | 34.8578 | 29.6575 | 37.4365 |  | 22.9625 | 39.6892 | 186.4182 | 23.2351 | 43.6809 | 49.1717 | 32.7414 | 43.9558 | 26.1122 | 44.4181 | 32.2649 | 40.0224 | 0.88807 | 20.9272 | 0.086258 | 0.071305 | -40.1066 | 3.1157 | -0.69 | 0.18 | -28.7236 | 0.27138 | 1.6677 | 1.4469 | -4.7293 | 2.2929 | 2.8447 |  |  | -0.64812 | 0.99699 | 1.0748 | 0.42557 | -4.1865
42810.6189 | 15458 | 119.1424 | 93.0696 | 75.0071 | 57.2088 | 34.5742 | 24.768 | 18.9294 | 188.2502 | 119.4891 | 98.0789 | 77.0251 | 45.8981 | 29.0132 | 20.275 | 154.6215 | 149.499 | 120.1977 | 134.5618 | 140.1794 | 24.6411 |  |  |  | 295.6434 | 293.1724 | 390.5281 | 546.7611 | 69.6575 | 580.9059 | 175.252 |  | 586.2343 | 247.1911 |  |  | 34.6517 | 101.1093 |  | 135.3084 | 982.055 | 33.9297 | 37.8294 |  | 21.6195 | 22.2162 | 21.8488 | 22.4 | 30.8101 | 29.4068 | 31.3239 | 6.9765 | 9.3191 | 6.8287 | 11.5343 | 8.4442 | 41.7374 | 48.8071 | 40.8025 | 14.8957 |  |  | -198.7983 | -10.2312 | 2.8656 | 1.9207 | -22.0829 | 3.2194 | 5.6518 | -162.8946 | 0.44468 | 0.29942 | -0.8571 | -0.00052733 | -0.00050269 | -0.0005454 | 23.3186 | 24.2189 | 24.4663 | 39.1113 | 102.4687 | 83.6297 | 45.8738 | 126.0093 | 106.3075 | 81.5776 | 64.4645 | 42.0182 | 28.5473 | 19.5451 | 14.8318 | 17.4293 | 10.6844 | 9.6251 | 8.8414 | 19.4096 | 15.7685 | 63.4789 | 78.9737 | 61.1681 | 38.8517 | 39.4384 | 44.1501 |  |  |  | 23.1865 | 90.7255 | 284.9681 | 190.7867 | -0.032975 | -0.11402 | [6 empty] | 377.8297 | 414.9989 | 100.0582 | 235.3481 |  | 271.6829 | 68.55 |  |  |  | 42.5579 |  |  |  | 29.5161 | 72.2827 | 31.4773 | 27.8521 |  |  |  |  | 44.5801 | 48.8131 | 100.7542 | [6 empty] | 413.3328 | [5 empty] | 21.8391 | 29.1695 | 46.6264 | 21.1461 | 19.2395 | 110.6809 | 24.3914 | 23.6453 |  | 21.8358 | 38.4276 | 22.4735 | 22.3481 | 20.2458 | 34.5107 | 29.6871 | 37.3946 |  | 22.9355 | 39.6193 | 186.2592 | 23.4103 | 43.6659 | 49.0721 | 32.7462 | 43.767 | 26.068 | 44.4268 | 32.2859 | 40.0696 | 0.74843 | 20.9294 | 0.086608 | 0.071399 | -40.1162 | 3.1157 | 0.28 | 0.22 | -28.7155 | -3.831 | 2.0275 | 1.6599 | -5.6964 | 2.175 | 2.8818 |  |  | -0.64522 | 0.92402 | 0.95999 | 0.42067 | -4.2183
42810.619 | 15459 | 119.1133 | 93.0739 | 75.0186 | 57.2197 | 34.5754 | 24.7725 | 18.9315 | 188.2262 | 119.4967 | 98.082 | 77.034 | 45.901 | 29.0189 | 20.2688 | 154.5888 | 149.4616 | 120.1307 | 134.5181 | 140.1745 | 24.7911 |  |  |  | 295.5771 | 293.1934 | 397.9421 | 545.5551 | 69.7329 | 580.7382 | 175.2238 |  | 585.6317 | 247.1385 |  |  | 34.6357 | 101.5097 |  | 136.0564 | 979.7045 | 33.9575 | 38.1405 |  | 21.8692 | 22.4244 | 21.9742 | 22.4556 | 30.7106 | 29.1267 | 31.1451 | 6.8991 | 9.3112 | 6.8766 | 11.5246 | 8.4504 | 41.7637 | 48.8003 | 40.8043 | 14.8882 |  |  | -198.7549 | -1.004 | 2.5797 | 1.8596 | -21.3259 | 2.8468 | 5.3278 | -162.9879 | 0.4799 | 0.19221 | -0.92386 | -0.00052241 | -0.00050433 | -0.00053226 | 23.19 | 23.9508 | 24.0086 | 39.1998 | 102.4237 | 83.6247 | 45.8853 | 126.019 | 106.307 | 81.5827 | 64.4678 | 42.0226 | 28.5476 | 19.5444 | 16.4625 | 17.5611 | 11.5721 | 10.8959 | 8.9699 | 19.3691 | 15.7562 | 63.6856 | 80.9002 | 60.4435 | 38.8409 | 38.9823 | 44.83 |  |  |  | 23.1504 | 91.7782 | 285.3163 | 191.9089 | -0.25199 | -0.17669 | [6 empty] | 377.7733 | 414.6208 | 100.3203 | 235.3022 |  | 271.7277 | 68.729 |  |  |  | 42.5803 |  |  |  | 29.5761 | 72.3389 | 31.4652 | 27.7847 |  |  |  |  | 44.6345 | 48.87 | 100.8383 | [6 empty] | 414.5423 | [5 empty] | 21.9489 | 29.111 | 46.4164 | 21.4783 | 19.3524 | 108.848 | 24.494 | 23.5625 |  | 21.8785 | 38.2035 | 22.7524 | 22.2526 | 20.3043 | 34.2966 | 29.7342 | 37.3966 |  | 22.9561 | 39.4761 | 186.1139 | 23.5246 | 43.6768 | 48.7496 | 32.7785 | 43.6456 | 26.1121 | 44.4243 | 32.3044 | 40.0165 | 0.91734 | 20.9276 | 0.086918 | 0.070654 | -40.0092 | 3.1158 | -10.07 | 0.25 | -28.7096 | -1.2005 | 1.9244 | 1.6339 | -5.5953 | 2.0443 | 2.7967 |  |  | -0.64719 | 0.7381 | 0.85991 | 0.41148 | -4.2507
42810.619 | 15460 | 119.111 | 93.074 | 75.0233 | 57.2225 | 34.5822 | 24.7643 | 18.931 | 188.2098 | 119.5039 | 98.0925 | 77.0399 | 45.914 | 29.0228 | 20.2734 | 154.5624 | 149.4207 | 120.062 | 134.4784 | 140.15 | 24.787 |  |  |  | 295.5179 | 292.9426 | 406.2708 | 543.8799 | 69.8921 | 580.6536 | 175.1854 |  | 588.0197 | 247.0884 |  |  | 34.6338 | 102.2948 |  | 137.3531 | 985.2676 | 33.949 | 38.3369 |  | 22.2144 | 22.5845 | 22.0285 | 22.5571 | 30.7701 | 29.0894 | 30.9418 | 6.9427 | 9.3191 | 6.9271 | 11.5218 | 8.4545 | 41.7832 | 48.805 | 40.82 | 14.8855 |  |  | -198.7155 | -0.29299 | 1.9009 | 1.236 | -29.3157 | 4.4206 | 5.0203 | -163.0214 | 0.28374 | 0.075355 | -0.90618 | -0.00051748 | -0.00052241 | -0.00054376 | 22.7098 | 23.2361 | 23.2204 | 38.6256 | 102.4083 | 83.6223 | 45.8981 | 126.0237 | 106.3124 | 81.587 | 64.4703 | 42.0213 | 28.5507 | 19.5511 | 15.2527 | 17.4157 | 11.5631 | 11.6196 | 9.7884 | 19.2968 | 15.7576 | 63.9938 | 81.1297 | 60.0545 | 39.0242 | 39.6318 | 45.446 |  |  |  | 23.1259 | 89.8285 | 284.9676 | 193.5685 | -0.04898 | -0.027829 | [6 empty] | 377.6691 | 414.6922 | 99.969 | 235.2472 |  | 272.184 | 68.8286 |  |  |  | 42.6025 |  |  |  | 29.6314 | 72.8813 | 31.4691 | 27.8882 |  |  |  |  | 44.749 | 49.0361 | 100.9235 | [6 empty] | 417.8771 | [5 empty] | 22.1223 | 29.0736 | 46.4019 | 21.7491 | 19.4341 | 107.158 | 24.6258 | 23.4113 |  | 22.0444 | 38.1212 | 22.9623 | 22.2286 | 20.4021 | 34.1291 | 29.805 | 37.3987 |  | 22.9631 | 39.2741 | 185.9627 | 23.6493 | 43.67 | 48.57 | 32.87 | 43.5255 | 26.2012 | 44.2268 | 32.309 | 39.9163 | 0.87227 | 20.9293 | 0.086803 | 0.069264 | -39.8683 | 3.1157 | -5.54 | 0.18 | -28.7053 | -0.6487 | 1.6523 | 1.3324 | -6.5598 | 2.5473 | 2.7146 |  |  | -0.66212 | 0.86408 | 0.86107 | 0.40596 | -4.2976
42810.619 | 15461 | 119.1024 | 93.0811 | 75.017 | 57.221 | 34.5867 | 24.7632 | 18.9287 | 188.1808 | 119.5021 | 98.0932 | 77.0345 | 45.899 | 29.0226 | 20.2689 | 154.5299 | 149.3926 | 119.992 | 134.4347 | 140.102 | 24.8492 |  |  |  | 295.4672 | 292.5303 | 416.4142 | 543.0054 | 69.9584 | 580.3957 | 175.1599 |  | 593.6297 | 247.0305 |  |  | 34.6349 | 101.3138 |  | 136.6693 | 981.0347 | 33.7687 | 38.6426 |  | 22.2752 | 22.3121 | 21.9244 | 22.5508 | 30.7837 | 29.062 | 30.7268 | 6.9488 | 9.3063 | 6.9458 | 11.5114 | 8.4713 | 41.8135 | 48.8019 | 40.841 | 14.8754 |  |  | -198.728 | -16.9555 | 1.0224 | 4.3271 | -9.0444 | 7.2377 | 6.9443 | -162.8407 | 0.3248 | 0.15697 | -1.0314 | -0.00051255 | -0.00060455 | -0.00055362 | 22.1542 | 22.9268 | 23.1791 | 38.2977 | 102.3959 | 83.6337 | 45.895 | 126.0144 | 106.3073 | 81.5894 | 64.4751 | 42.0237 | 28.5554 | 19.5474 | 13.5741 | 16.8448 | 10.8412 | 11.6196 | 10.4693 | 19.2181 | 15.7205 | 64.2118 | 82.0398 | 60.1562 | 40.0427 | 40.2247 | 45.7156 |  |  |  | 23.1186 | 88.1769 | 284.4105 | 194.4587 | 0.15666 | 0.004918 | [6 empty] | 377.5789 | 413.8904 | 99.9622 | 235.2079 |  | 273.1412 | 68.9185 |  |  |  | 42.6242 |  |  |  | 29.6208 | 72.6759 | 31.4648 | 27.7239 |  |  |  |  | 44.8278 | 49.1659 | 100.9946 | [6 empty] | 418.9759 | [5 empty] | 22.2683 | 29.0208 | 46.6321 | 22.0356 | 19.2639 | 105.2701 | 24.7625 | 23.362 |  | 22.1213 | 38.0851 | 23.1412 | 21.9697 | 20.4941 | 34.0734 | 29.8754 | 37.447 |  | 22.983 | 39.1189 | 185.8571 | 23.8193 | 43.6459 | 48.292 | 32.9765 | 43.2796 | 26.2629 | 43.9209 | 32.3138 | 39.8051 | 0.84685 | 20.9276 | 0.085724 | 0.068787 | -39.9159 | 3.1157 | 1.7 | 0.26 | -28.7019 | -4.9326 | 1.2112 | 2.4918 | -3.6434 | 3.2593 | 3.1925 |  |  | -0.65657 | 1.0414 | 0.93696 | 0.3975 | -4.3226
42810.619 | 15462 | 119.1001 | 93.083 | 75.0123 | 57.2229 | 34.5938 | 24.7638 | 18.9321 | 188.1601 | 119.509 | 98.0961 | 77.046 | 45.9058 | 29.028 | 20.2684 | 154.49 | 149.3371 | 119.9126 | 134.3656 | 140.0636 | 24.8551 |  |  |  | 295.4106 | 292.2827 | 425.2411 | 542.3912 | 69.9176 | 580.1563 | 175.1368 |  | 591.8025 | 246.9768 |  |  | 34.6289 | 100.331 |  | 135.5412 | 983.7554 | 33.8259 | 38.5791 |  | 22.0367 | 21.7986 | 21.4968 | 21.9277 | 30.4564 | 28.7637 | 30.4745 | 6.8783 | 9.3123 | 7.0388 | 11.5063 | 8.4719 | 41.829 | 48.798 | 40.8493 | 14.8681 |  |  | -198.7497 | -47.0704 | -5.1125 | 6.0665 | -4.068 | 1.507 | 11.8293 | -162.3649 | 0.34913 | 0.3139 | -0.87161 | -0.00055362 | -0.0005799 | -0.00053062 | 21.7063 | 21.7096 | 22.5707 | 37.7621 | 102.3711 | 83.6274 | 45.8917 | 126.0148 | 106.3076 | 81.5939 | 64.478 | 42.0267 | 28.5548 | 19.5427 | 12.7133 | 16.6318 | 10.5803 | 10.924 | 10.3432 | 19.1463 | 15.706 | 64.4879 | 81.7799 | 60.4906 | 40.8909 | 40.9703 | 45.8562 |  |  |  | 23.1311 | 89.0094 | 284.3459 | 195.9021 | 0.051914 | -0.021618 | [6 empty] | 377.4954 | 413.5662 | 99.9771 | 235.1546 |  | 273.4919 | 68.9643 |  |  |  | 42.6484 |  |  |  | 29.5933 | 72.4557 | 31.4744 | 27.4992 |  |  |  |  | 44.8896 | 49.2969 | 101.0944 | [6 empty] | 419.922 | [5 empty] | 22.4238 | 29.0214 | 46.7992 | 22.3803 | 19.0424 | 103.2535 | 24.8827 | 23.6069 |  | 22.0665 | 38.113 | 23.3964 | 21.7482 | 20.5219 | 34.1227 | 29.9987 | 37.4789 |  | 22.9922 | 39.098 | 185.8001 | 24.0457 | 43.6019 | 47.8791 | 33.0695 | 43.0246 | 26.337 | 43.7441 | 32.2975 | 39.8211 | 0.84415 | 20.9278 | 0.086028 | 0.069293 | -40.0212 | 3.1157 | -0.96 | 0.25 | -28.6994 | -8.2113 | -2.7062 | 2.9479 | -2.4423 | 1.4865 | 4.1647 |  |  | -0.65012 | 1.1287 | 0.96425 | 0.39906 | -4.3623
42810.619 | 15463 | 119.112 | 93.0919 | 75.0238 | 57.2338 | 34.597 | 24.7748 | 18.9303 | 188.1375 | 119.5162 | 98.0987 | 77.0531 | 45.9074 | 29.0277 | 20.2725 | 154.4696 | 149.3062 | 119.85 | 134.329 | 140.0194 | 24.8299 |  |  |  | 295.3587 | 292.5249 | 430.9823 | 542.5217 | 69.8893 | 581.0389 | 175.095 |  | 592.6351 | 246.9221 |  |  | 34.6226 | 99.6595 |  | 134.912 | 981.8755 | 33.9833 | 38.667 |  | 21.3174 | 21.1227 | 20.7264 | 21.1228 | 29.9304 | 28.2788 | 30.0054 | 6.766 | 9.3067 | 7.0969 | 11.4995 | 8.4823 | 41.8386 | 48.8092 | 40.8572 | 14.8573 |  |  | -198.7562 | -37.121 | -0.12234 | 0.74254 | -1.0427 | 4.3418 | 9.2008 | -162.5029 | 0.38883 | 0.25369 | -0.93122 | -0.00049612 | -0.0005799 | -0.00055033 | 21.0672 | 21.3123 | 22.1686 | 37.5379 | 102.3468 | 83.6202 | 45.8878 | 126.0093 | 106.302 | 81.5978 | 64.4702 | 42.0299 | 28.5434 | 19.5353 | 12.5432 | 16.7705 | 10.3998 | 10.2112 | 9.8535 | 19.0749 | 15.6825 | 64.8363 | 82.5751 | 60.9218 | 40.943 | 40.9293 | 46.1713 |  |  |  | 23.1361 | 89.7551 | 284.1609 | 196.7771 | 0.23547 | 0.081892 | [6 empty] | 377.42 | 413.8183 | 100.1322 | 235.1244 |  | 272.4198 | 69.188 |  |  |  | 42.6943 |  |  |  | 29.5654 | 72.098 | 31.4134 | 27.4785 |  |  |  |  | 45.0084 | 49.4694 | 101.2598 | [6 empty] | 421.0996 | [5 empty] | 22.5347 | 28.9479 | 47.1785 | 22.578 | 19.1579 | 101.3242 | 24.8069 | 23.6929 |  | 22.0424 | 38.1529 | 23.5166 | 21.5965 | 20.5803 | 34.0186 | 30.1123 | 37.5322 |  | 22.9947 | 39.1018 | 185.7127 | 24.1995 | 43.5972 | 47.4293 | 33.1251 | 42.8186 | 26.3786 | 43.784 | 32.2917 | 39.7988 | 0.8665 | 20.9283 | 0.087492 | 0.071291 | -40.1082 | 3.1157 | -10.53 | 0.19 | -28.7147 | -7.2837 | -0.41815 | 1.0302 | -1.2355 | 2.5211 | 3.6701 |  |  | -0.64227 | 1.1392 | 0.98158 | 0.3964 | -4.3864
42810.619 | 15464 | 119.1167 | 93.0884 | 75.0338 | 57.2386 | 34.5975 | 24.7733 | 18.9276 | 188.1154 | 119.518 | 98.0983 | 77.0543 | 45.9123 | 29.0289 | 20.2774 | 154.4324 | 149.2721 | 119.7821 | 134.2795 | 139.9769 | 24.7941 |  |  |  | 295.2984 | 292.9488 | 435.2856 | 542.1944 | 69.8027 | 581.8873 | 175.0582 |  | 594.6412 | 246.8742 |  |  | 34.6309 | 99.5344 |  | 134.231 | 975.3071 | 34.1992 | 38.6734 |  | 20.9863 | 21.037 | 20.5087 | 20.905 | 29.7512 | 28.1561 | 29.6391 | 6.5999 | 9.3105 | 7.072 | 11.4939 | 8.4834 | 41.8538 | 48.8071 | 40.8523 | 14.8534 |  |  | -198.7438 | -45.4776 | 1.0263 | 4.9553 | 2.147 | 2.2948 | 6.2773 | -162.8551 | 0.73171 | 0.31516 | -0.92585 | -0.00056183 | -0.00049448 | -0.00056512 | 21.2957 | 21.532 | 22.343 | 37.5976 | 102.3404 | 83.6279 | 45.9166 | 126.0213 | 106.3075 | 81.6064 | 64.4868 | 42.0361 | 28.5555 | 19.5392 | 12.7907 | 16.8361 | 10.8975 | 10.0225 | 9.1554 | 19.0154 | 15.6618 | 65.2365 | 83.104 | 61.286 | 41.0177 | 41.1602 | 46.6746 |  |  |  | 23.136 | 91.2617 | 283.797 | 197.2544 | 0.069946 | 0.069471 | [6 empty] | 377.3622 | 414.525 | 100.2999 | 235.0638 |  | 272.8486 | 69.6158 |  |  |  | 42.6984 |  | 0.27825 |  | 29.5511 | 72.3299 | 31.3634 | 27.5294 |  |  |  |  | 45.1228 | 49.6989 | 101.4757 | [6 empty] | 420.5398 | [5 empty] | 22.6221 | 29.0771 | 47.574 | 22.7917 | 19.0071 | 99.8889 | 24.851 | 23.8033 |  | 21.9429 | 38.1628 | 23.587 | 21.294 | 20.7534 | 33.948 | 30.216 | 37.5513 |  | 22.9883 | 39.0909 | 185.5931 | 24.2815 | 43.5799 | 47.1048 | 33.1709 | 42.7166 | 26.4031 | 43.8077 | 32.2456 | 39.6975 | 0.91657 | 20.9285 | 0.087721 | 0.072326 | -40.093 | 3.1157 | -8.29 | 0.31 | -28.7281 | -8.0608 | 1.2109 | 2.6608 | 1.7725 | 1.8325 | 3.0308 | -0.86141 |  | -0.65042 | 1.1048 | 0.92386 | 0.39651 | -4.3997
42810.619 | 15465 | 119.1264 | 93.093 | 75.0358 | 57.2399 | 34.6004 | 24.7752 | 18.9297 | 188.0962 | 119.5249 | 98.1079 | 77.0545 | 45.9172 | 29.0298 | 20.2812 | 154.4009 | 149.2235 | 119.7059 | 134.2204 | 139.9203 | 24.9567 |  |  |  | 295.2331 | 292.7392 | 444.8888 | 542.2507 | 69.7624 | 581.1742 | 175.0148 |  | 592.3678 | 246.8247 |  |  | 34.6292 | 99.6327 |  | 133.0212 | 953.211 | 34.5835 | 38.5911 |  | 20.8366 | 20.9824 | 20.4906 | 20.8984 | 29.8448 | 28.2961 | 29.5033 | 6.4916 | 9.3058 | 7.0459 | 11.4848 | 8.498 | 41.8651 | 48.8255 | 40.8693 | 14.8469 |  |  | -198.774 | -32.1841 | 3.1521 | 3.0234 | 3.1543 | 3.9514 | 6.9982 | -162.9307 | 0.53497 | 0.079551 | -0.94036 | -0.00056183 | -0.00053391 | -0.00051748 | 21.8676 | 22.4412 | 23.0491 | 38.6222 | 102.3052 | 83.6256 | 45.9096 | 126.0161 | 106.3144 | 81.6106 | 64.4926 | 42.0307 | 28.5558 | 19.5502 | 12.3137 | 16.3313 | 10.969 | 9.3857 | 8.6064 | 18.9546 | 15.6509 | 65.6687 | 83.3795 | 61.406 | 41.5822 | 41.8244 | 46.9853 |  |  |  | 23.1083 | 91.4905 | 283.397 | 197.6081 | 0.1285 | -0.17048 | [6 empty] | 377.3143 | 414.5118 | 100.2581 | 235.0281 |  | 270.4514 | 69.8804 |  |  |  | 42.7111 |  | 3.6928 |  | 29.5679 | 72.6721 | 31.3316 | 27.3411 |  |  |  |  | 45.2225 | 49.8478 | 101.7104 | [6 empty] | 416.0478 | [5 empty] | 22.5799 | 29.0944 | 47.4775 | 22.91 | 18.9566 | 99.6033 | 24.8132 | 23.8129 |  | 21.7981 | 38.148 | 23.7373 | 21.1225 | 20.8279 | 33.8837 | 30.3254 | 37.4875 |  | 22.951 | 39.0267 | 185.425 | 24.3321 | 43.5479 | 46.6916 | 33.2674 | 42.2346 | 26.4097 | 43.853 | 32.2358 | 39.6424 | 0.96742 | 20.9271 | 0.08744 | 0.072615 | -40.0815 | 3.1158 | 4.08 | 0.22 | -28.7183 | -6.7805 | 2.122 | 2.0782 | 2.1489 | 2.4052 | 3.2008 | -0.75078 |  | -0.66101 | 1.1507 | 0.91465 | 0.39874 | -4.4104
42810.619 | 15466 | 119.1349 | 93.1092 | 75.0444 | 57.2364 | 34.6033 | 24.7788 | 18.9381 | 188.0781 | 119.5239 | 98.1044 | 77.055 | 45.924 | 29.0273 | 20.277 | 154.3647 | 149.1816 | 119.6391 | 134.1903 | 139.8633 | 25.033 |  |  |  | 295.1853 | 292.7668 | 454.3423 | 541.4944 | 69.7366 | 581.3272 | 174.9768 |  | 586.28 | 246.7685 |  |  | 34.6292 | 99.4142 |  | 132.8567 | 942.1266 | 34.5657 | 38.7686 |  | 20.8292 | 21.0686 | 20.7799 | 21.1937 | 30.0724 | 28.3401 | 29.4767 | 6.3962 | 9.3148 | 7.3981 | 11.4873 | 8.5021 | 41.884 | 48.8374 | 40.8854 | 14.8449 |  |  | -198.6827 | -37.631 | 1.3351 | 3.6575 | 5.06 | 3.2023 | 6.9962 | -162.8019 | 0.37734 | 0.11144 | -1.0083 | -0.00053226 | -0.00051583 | -0.00052076 | 22.5794 | 23.7432 | 23.6292 | 39.4627 | 102.2812 | 83.6172 | 45.9193 | 126.0198 | 106.3045 | 81.6156 | 64.4943 | 42.0376 | 28.556 | 19.5493 | 11.9175 | 15.8927 | 10.0381 | 8.8701 | 8.2878 | 18.8914 | 15.6215 | 66.0069 | 83.8789 | 61.3081 | 41.3212 | 41.7488 | 47.2625 |  |  |  | 23.0679 | 91.9219 | 283.3678 | 196.5346 | 0.17732 | -0.034792 | [6 empty] | 377.2692 | 413.8006 | 100.3681 | 235.0444 |  | 265.5805 | 70.0171 |  |  |  | 42.7186 |  | 7.7422 |  | 29.5739 | 72.8488 | 31.3238 | 27.2753 |  |  |  |  | 45.32 | 49.933 | 101.8133 | [6 empty] | 408.8704 | [5 empty] | 22.7186 | 29.1481 | 47.4856 | 23.1554 | 18.7851 | 100.1997 | 24.8481 | 23.6037 |  | 21.8993 | 38.1468 | 23.6543 | 20.5482 | 20.8307 | 33.8256 | 30.3715 | 37.1789 |  | 22.9414 | 38.9133 | 185.3176 | 24.3754 | 43.4822 | 46.3175 | 33.3248 | 41.8369 | 26.4162 | 43.9174 | 32.2243 | 39.6697 | 0.81372 | 20.9264 | 0.087865 | 0.072268 | -39.9726 | 3.1158 | -9.26 | 0.24 | -28.7142 | -7.3329 | 1.3812 | 2.2861 | 2.7219 | 2.1654 | 3.2006 | -0.61859 |  | -0.66619 | 1.1873 | 1.0147 | 0.39381 | -4.382
42810.6191 | 15467 | 119.1365 | 93.1178 | 75.0582 | 57.2628 | 34.618 | 24.7825 | 18.9426 | 188.0561 | 119.536 | 98.1085 | 77.0714 | 45.9256 | 29.0432 | 20.2827 | 154.3417 | 149.1466 | 119.5685 | 134.148 | 139.8219 | 25.316 |  |  |  | 295.1214 | 292.6726 | 456.7714 | 541.3732 | 69.6722 | 581.7978 | 174.9454 |  | 588.6927 | 246.7243 |  |  | 34.6296 | 99.0796 |  | 132.906 | 955.2222 | 34.436 | 39.0778 |  | 20.7189 | 21.057 | 21.207 | 21.5752 | 30.231 | 28.5452 | 29.7045 | 6.2388 | 9.3041 | 8.2964 | 11.4777 | 8.5075 | 41.9008 | 48.8487 | 40.8902 | 14.8383 |  |  | -198.6636 | -10.5578 | 2.3701 | 3.2961 | 2.6832 | 6.4136 | 7.6757 | -162.8216 | 0.34718 | -0.0026902 | -1.2473 | -0.00053226 | -0.00052241 | -0.00050926 | 23.344 | 24.7165 | 24.5491 | 40.14 | 102.2633 | 83.6198 | 45.9279 | 126.0285 | 106.3112 | 81.6205 | 64.5036 | 42.0411 | 28.5618 | 19.557 | 11.7771 | 15.7383 | 9.2362 | 8.5495 | 8.0503 | 18.8376 | 15.5901 | 66.1231 | 83.7831 | 61.1757 | 41.085 | 40.7038 | 47.3629 |  |  |  | 23.0235 | 92.3168 | 283.5605 | 196.3997 | 0.1599 | 0.017904 | [6 empty] | 377.1742 | 413.6571 | 100.6486 | 234.9515 |  | 266.8725 | 70.1184 |  |  |  | 42.7358 |  | 10.4144 |  | 29.5083 | 73.171 | 31.39 | 26.9718 |  |  |  |  | 45.4159 | 50.0334 | 101.9859 | [6 empty] | 403.5988 | [5 empty] | 22.8107 | 29.0808 | 47.6182 | 23.2762 | 18.4313 | 100.2046 | 24.8871 | 23.1227 |  | 21.8892 | 38.0794 | 23.5758 | 20.0598 | 20.75 | 33.6715 | 30.424 | 36.9964 |  | 22.7727 | 38.8011 | 185.2375 | 24.3013 | 43.4914 | 46.4762 | 33.1754 | 41.3651 | 26.3721 | 43.9597 | 32.2226 | 39.6393 | 1.0158 | 20.9262 | 0.088525 | 0.07289 | -40.0037 | 3.1158 | -3.03 | 0.31 | -28.7208 | -3.884 | 1.8402 | 2.1702 | 1.9828 | 3.0655 | 3.3536 | -0.53122 |  | -0.67287 | 1.1966 | 1.1001 | 0.38523 | -4.3797
42810.6191 | 15468 | 119.1195 | 93.1071 | 75.0524 | 57.2538 | 34.6037 | 24.7715 | 18.9208 | 188.0217 | 119.5379 | 98.1122 | 77.0605 | 45.9244 | 29.0313 | 20.2608 | 154.3071 | 149.104 | 119.4928 | 134.0868 | 139.7679 | 25.4464 |  |  |  | 295.0466 | 292.2232 | 459.2093 | 541.024 | 69.7965 | 582.6909 | 174.9084 |  | 593.6849 | 246.662 |  |  | 34.6159 | 98.3488 |  | 135.4401 | 967.3775 | 34.3691 | 39.4383 |  | 20.8209 | 21.1927 | 21.3196 | 21.8392 | 30.0845 | 28.552 | 29.9835 | 6.1596 | 9.301 | 7.8487 | 11.4778 | 8.5096 | 41.9251 | 48.849 | 40.8902 | 14.8274 |  |  | -198.7273 | -37.8334 | 3.0246 | 3.4801 | 0.47723 | 5.792 | 8.4714 | -162.6573 | 0.20999 | 0.010527 | -1.079 | -0.00051912 | -0.00053555 | -0.00052076 | 23.0333 | 23.9773 | 24.0874 | 40.7749 | 102.2324 | 83.6067 | 45.925 | 126.0251 | 106.3129 | 81.6162 | 64.5014 | 42.0413 | 28.564 | 19.5447 | 11.9254 | 15.7329 | 8.8081 | 8.449 | 7.8824 | 18.7766 | 15.5697 | 66.2503 | 83.4147 | 61.5246 | 41.2399 | 40.9021 | 47.4581 |  |  |  | 23.0142 | 92.7331 | 284.1515 | 195.702 | 0.23405 | 0.31187 | [6 empty] | 377.0988 | 413.2916 | 100.5069 | 234.9357 |  | 269.2878 | 70.2823 |  |  |  | 42.7414 |  | 13.1545 |  | 29.4783 | 73.4256 | 31.4284 | 26.7796 |  |  |  |  | 45.4991 | 49.9385 | 102.1307 | [6 empty] | 398.8321 | [5 empty] | 22.8526 | 29.0588 | 47.9217 | 23.2931 | 18.3946 | 99.9777 | 24.8513 | 22.9793 |  | 21.979 | 38.0463 | 23.3918 | 19.8225 | 20.7106 | 33.6892 | 30.4018 | 36.7684 |  | 22.6763 | 38.6218 | 185.1588 | 24.251 | 43.4629 | 46.5658 | 33.0869 | 41.012 | 26.3424 | 43.8195 | 32.2137 | 39.6186 | 0.90771 | 20.9269 | 0.088427 | 0.072608 | -39.9746 | 3.1158 | 12.09 | 0.21 | -28.7404 | -7.3541 | 2.0793 | 2.2304 | 0.83622 | 2.9132 | 3.5232 | -0.44088 |  | -0.67863 | 1.173 | 1.1453 | 0.37475 | -4.3607
42810.6191 | 15469 | 119.1205 | 93.1162 | 75.0531 | 57.2636 | 34.6096 | 24.7762 | 18.9338 | 188.0038 | 119.5416 | 98.1109 | 77.0691 | 45.9368 | 29.038 | 20.2777 | 154.2735 | 149.0618 | 119.4315 | 134.0466 | 139.6991 | 25.6817 |  |  |  | 294.9856 | 292.2689 | 461.0185 | 540.026 | 69.7986 | 583.9378 | 174.8622 |  | 596.4236 | 246.5998 |  |  | 34.6143 | 98.8622 |  | 133.832 | 967.1825 | 34.41 | 39.3738 |  | 21.1144 | 21.3354 | 21.2818 | 21.8198 | 30.0362 | 28.4241 | 30.0728 | 6.1406 | 9.3181 | 7.534 | 11.4809 | 8.5177 | 41.9481 | 48.8525 | 40.882 | 14.8239 |  |  | -198.7089 | -44.3138 | 3.0804 | 2.6587 | 0.5528 | 3.755 | 6.6644 | -162.8847 | 0.57467 | 0.32984 | -1.2779 | -0.00050269 | -0.00045341 | -0.0005569 | 22.8399 | 23.84 | 23.7478 | 41.6408 | 102.2081 | 83.6048 | 45.9266 | 126.0195 | 106.3071 | 81.6116 | 64.5045 | 42.0414 | 28.5636 | 19.5368 | 12.3396 | 15.846 | 8.6352 | 9.0466 | 7.9552 | 18.7218 | 15.5393 | 66.3844 | 83.2308 | 61.9624 | 42.5127 | 41.6806 | 47.632 |  |  |  | 22.9967 | 92.883 | 284.113 | 196.2111 | -0.056882 | 0.035406 | [6 empty] | 377.0009 | 413.2971 | 100.5773 | 234.9065 |  | 269.9557 | 70.4197 |  |  |  | 42.7545 |  | 17.3987 |  | 29.3977 | 73.1057 | 31.5235 | 26.5617 |  |  |  |  | 45.602 | 50.0565 | 102.3227 | [6 empty] | 396.6733 | [5 empty] | 22.8411 | 29.0114 | 48.0536 | 23.1194 | 18.3034 | 100.7835 | 24.7044 | 23.093 |  | 22.0235 | 37.9782 | 23.0165 | 19.7199 | 20.7331 | 33.8187 | 30.4163 | 36.626 |  | 22.6522 | 38.456 | 185.1117 | 24.1189 | 43.517 | 46.5202 | 33.0289 | 40.7042 | 26.359 | 43.6937 | 32.2308 | 39.6166 | 0.85821 | 20.9274 | 0.088375 | 0.071088 | -40.0091 | 3.1158 | -6.3 | 0.23 | -28.76 | -7.961 | 2.099 | 1.95 | 0.8998 | 2.3451 | 3.1242 | -0.30025 |  | -0.6665 | 1.1206 | 1.161 | 0.37648 | -4.3754
42810.6191 | 15470 | 119.1132 | 93.121 | 75.0708 | 57.2712 | 34.6105 | 24.7801 | 18.9438 | 187.9796 | 119.5463 | 98.1269 | 77.071 | 45.9363 | 29.0368 | 20.2776 | 154.24 | 149.023 | 119.3631 | 134.0061 | 139.6429 | 26.0151 |  |  |  | 294.9281 | 292.3683 | 463.754 | 539.561 | 69.6657 | 583.7888 | 174.8158 |  | 599.6537 | 246.5541 |  |  | 34.6104 | 97.9444 |  | 132.9627 | 974.4941 | 34.3752 | 39.1775 |  | 21.255 | 21.3477 | 21.2189 | 21.9238 | 30.1345 | 28.3813 | 30.3859 | 6.2139 | 9.3124 | 7.3165 | 11.4729 | 8.5247 | 41.9611 | 48.8585 | 40.877 | 14.8289 |  |  | -198.7227 | -22.3064 | 1.8851 | 3.4039 | 1.5786 | 3.6892 | 6.3352 | -162.9228 | 0.40031 | 0.22326 | -0.75437 | -0.00056512 | -0.00050762 | -0.00053719 | 23.3229 | 25.1179 | 24.4139 | 41.3135 | 102.1932 | 83.603 | 45.9358 | 126.0211 | 106.3069 | 81.6153 | 64.509 | 42.0417 | 28.5642 | 19.5478 | 11.5275 | 15.8917 | 8.4391 | 9.0831 | 8.6613 | 18.6634 | 15.5155 | 66.4372 | 83.2387 | 62.9614 | 42.863 | 42.1579 | 47.9303 |  |  |  | 22.9809 | 93.1715 | 284.4675 | 196.2321 | -0.1671 | 0.089232 | [6 empty] | 376.9415 | 413.6317 | 100.5163 | 234.8862 |  | 271.314 | 70.4047 |  |  |  | 42.7793 |  | 19.1575 |  | 29.4073 | 72.6966 | 31.455 | 26.2206 |  |  |  |  | 45.7193 | 50.1435 | 102.4272 | [6 empty] | 394.7852 | [5 empty] | 22.8164 | 28.9345 | 48.1288 | 22.8913 | 18.2935 | 102.3001 | 24.5977 | 23.2474 |  | 22.0864 | 37.9344 | 22.8006 | 19.7438 | 20.767 | 34.0547 | 30.4594 | 36.6173 |  | 22.6797 | 38.3149 | 185.0295 | 23.8718 | 43.5629 | 46.4373 | 33.0449 | 40.4617 | 26.3275 | 43.6348 | 32.3057 | 39.648 | 0.90463 | 20.9267 | 0.087687 | 0.070357 | -39.9293 | 3.1158 | 10.02 | 0.23 | -28.7585 | -5.6484 | 1.642 | 2.2064 | 1.5204 | 2.3244 | 3.0459 | -0.24222 |  | -0.65748 | 1.204 | 1.18 | 0.3818 | -4.3765
42810.6191 | 15471 | 119.1044 | 93.1067 | 75.076 | 57.2728 | 34.6076 | 24.7739 | 18.941 | 187.9595 | 119.545 | 98.1263 | 77.0755 | 45.9382 | 29.0337 | 20.2689 | 154.2094 | 148.9848 | 119.2961 | 133.9573 | 139.5576 | 26.2264 |  |  |  | 294.875 | 292.0408 | 466.8387 | 540.5574 | 69.5245 | 584.0927 | 174.7817 |  | 601.6064 | 246.5018 |  |  | 34.6005 | 98.4931 |  | 134.4867 | 977.7844 | 34.4076 | 39.043 |  | 21.297 | 21.201 | 21.1069 | 21.8055 | 30.1242 | 28.2989 | 30.2775 | 6.265 | 9.3063 | 7.1953 | 11.4623 | 8.5382 | 41.9583 | 48.8599 | 40.8695 | 14.8164 |  |  | -198.8515 | -23.9347 | 0.34946 | 2.6107 | 4.1472 | 4.1026 | 6.9114 | -162.9458 | 0.59257 | -0.046119 | -0.66079 | -0.00055526 | -0.00053391 | -0.00054869 | 22.6179 | 22.703 | 23.4351 | 40.0635 | 102.1625 | 83.6075 | 45.9469 | 126.0309 | 106.3165 | 81.6254 | 64.5146 | 42.0514 | 28.5708 | 19.5467 | 10.9416 | 15.9264 | 8.0707 | 8.9293 | 9.2667 | 18.615 | 15.5057 | 66.4476 | 83.3104 | 63.5887 | 43.025 | 42.078 | 48.1644 |  |  |  | 22.9644 | 94.1922 | 284.8382 | 196.6181 | -0.22261 | 0.17298 | [6 empty] | 376.8755 | 413.7955 | 100.633 | 234.8432 |  | 271.7511 | 70.4518 |  |  |  | 42.7792 |  | 21.9178 |  | 29.4685 | 72.6004 | 31.4976 | 26.1158 |  |  |  |  | 45.7981 | 50.175 | 102.4435 | [6 empty] | 392.3266 | [5 empty] | 22.8773 | 28.8325 | 48.2645 | 22.5941 | 18.1594 | 103.6638 | 24.4696 | 23.4706 |  | 22.1987 | 37.9152 | 22.7384 | 19.4166 | 20.8115 | 34.2621 | 30.4887 | 36.5542 |  | 22.7001 | 38.1199 | 184.8774 | 23.7411 | 43.6019 | 46.3449 | 33.1403 | 40.3635 | 26.2839 | 43.6671 | 32.3526 | 39.6197 | 0.96742 | 20.9268 | 0.0874 | 0.070466 | -39.9482 | 3.1158 | -0.67 | 0.22 | -28.7729 | -5.8494 | 0.70681 | 1.9319 | 2.4641 | 2.4508 | 3.181 | -0.14968 |  | -0.65335 | 1.2635 | 1.2197 | 0.3852 | -4.3878
42810.6191 | 15472 | 119.1051 | 93.111 | 75.064 | 57.2671 | 34.6082 | 24.7769 | 18.9337 | 187.9359 | 119.549 | 98.1258 | 77.0767 | 45.937 | 29.037 | 20.2696 | 154.179 | 148.9522 | 119.2373 | 133.9166 | 139.4605 | 25.9342 |  |  |  | 294.8212 | 291.8664 | 469.1528 | 540.8331 | 69.4732 | 584.6884 | 174.7474 |  | 602.6017 | 246.4468 |  |  | 34.5909 | 98.6605 |  | 133.5361 | 978.43 | 34.3626 | 38.7827 |  | 21.2546 | 21.141 | 21.1998 | 21.8703 | 30.4481 | 28.4291 | 30.175 | 6.291 | 9.3051 | 7.1874 | 11.4769 | 8.5483 | 41.9583 | 48.8747 | 40.8679 | 14.8156 |  |  | -198.8082 | -25.5545 | 1.1492 | 3.2573 | 3.5703 | 4.7807 | 7.9254 | -162.7763 | 0.46375 | 0.20459 | -0.79372 | -0.00056183 | -0.00051091 | -0.00052733 | 22.1958 | 21.9506 | 22.5082 | 39.3307 | 102.1348 | 83.6133 | 45.9608 | 126.0324 | 106.3079 | 81.6207 | 64.5183 | 42.054 | 28.5698 | 19.5427 | 10.291 | 15.7796 | 7.6457 | 8.6032 | 9.2957 | 18.5555 | 15.4867 | 66.6386 | 83.4421 | 63.3017 | 43.7481 | 41.6793 | 48.5549 |  |  |  | 22.9448 | 94.8524 | 284.8572 | 197.0927 | 0.031857 | 0.037288 | [6 empty] | 376.7948 | 413.8972 | 100.7825 | 234.8059 |  | 271.9591 | 70.5574 |  |  |  | 42.4259 |  | 24.9128 |  | 29.4786 | 72.4067 | 31.526 | 26.2142 |  |  |  |  | 45.8749 | 50.2405 | 102.5897 | [6 empty] | 390.4837 | [5 empty] | 22.8144 | 28.6302 | 48.3042 | 22.2935 | 18.0043 | 104.1873 | 24.4282 | 23.6383 |  | 22.1496 | 37.901 | 22.5845 | 18.8944 | 20.9809 | 34.3778 | 30.5218 | 36.5993 |  | 22.594 | 37.9733 | 184.7693 | 23.804 | 43.5945 | 46.0285 | 33.2094 | 40.3397 | 26.2422 | 43.7096 | 32.3863 | 39.6011 | 0.90906 | 20.9285 | 0.08744 | 0.070328 | -39.9628 | 3.1158 | -12.95 | 0.2 | -28.7797 | -6.0435 | 1.2816 | 2.1577 | 2.2867 | 2.6461 | 3.407 | -0.038954 |  | -0.64699 | 1.3288 | 1.2648 | 0.3921 | -4.4016
42810.6191 | 15473 | 119.113 | 93.126 | 75.0731 | 57.2692 | 34.6093 | 24.7773 | 18.9336 | 187.9205 | 119.5584 | 98.1321 | 77.0806 | 45.9427 | 29.0414 | 20.2708 | 154.1477 | 148.9161 | 119.1756 | 133.8711 | 139.3703 | 25.8982 |  |  |  | 294.7702 | 291.5694 | 471.3041 | 540.1778 | 69.4436 | 584.9177 | 174.713 |  | 601.5663 | 246.4047 |  |  | 34.595 | 99.0042 |  | 131.4512 | 966.3455 | 34.3655 | 39.0261 |  | 21.3082 | 21.1515 | 21.1579 | 21.6378 | 30.627 | 28.5764 | 30.388 | 6.2303 | 9.3135 | 7.2214 | 11.4764 | 8.5536 | 41.9566 | 48.8965 | 40.8694 | 14.811 |  |  | -198.8561 | -25.5065 | 2.1316 | 4.4158 | 4.8727 | 5.2834 | 7.9477 | -162.8913 | 0.48437 | 0.39614 | -1.4337 | -0.00049612 | -0.00051091 | -0.00055033 | 21.9651 | 22.2249 | 22.2179 | 39.9206 | 102.1095 | 83.613 | 45.9662 | 126.0232 | 106.3056 | 81.63 | 64.5236 | 42.055 | 28.5679 | 19.543 | 10.3084 | 15.8047 | 7.5522 | 8.3705 | 8.833 | 18.5105 | 15.4519 | 66.8399 | 83.5906 | 63.5614 | 44.0248 | 41.8524 | 48.838 |  |  |  | 22.9363 | 95.2204 | 285.2783 | 196.3475 | 0.087977 | 0.044628 | [6 empty] | 376.7032 | 413.7633 | 100.8944 | 234.7849 |  | 271.7112 | 70.6636 |  |  |  | 42.4927 |  | 26.3744 |  | 29.4589 | 72.5253 | 31.528 | 26.1489 |  |  |  |  | 45.9596 | 50.3354 | 102.7508 | [6 empty] | 388.5797 | [5 empty] | 22.5804 | 28.5069 | 48.202 | 22.2385 | 17.8656 | 103.6939 | 24.4137 | 23.8082 |  | 21.9147 | 37.8302 | 22.2783 | 18.5473 | 21.0279 | 34.445 | 30.5217 | 36.6888 |  | 22.4564 | 37.8178 | 184.6554 | 23.9251 | 43.5533 | 45.8714 | 33.2089 | 40.3162 | 26.1457 | 43.6448 | 32.4104 | 39.5844 | 0.94084 | 20.9253 | 0.088427 | 0.070734 | -39.9647 | 3.1158 | -12.62 | 0.23 | -28.7871 | -6.0379 | 1.7455 | 2.5123 | 2.6721 | 2.7825 | 3.4127 | 0.0086333 |  | -0.65022 | 1.3216 | 1.2711 | 0.38548 | -4.3812
42810.6191 | 15474 | 119.1252 | 93.1248 | 75.0826 | 57.2745 | 34.6119 | 24.7749 | 18.9351 | 187.9 | 119.562 | 98.1322 | 77.0834 | 45.9488 | 29.0463 | 20.272 | 154.1145 | 148.8791 | 119.1044 | 133.812 | 139.3005 | 25.7572 |  |  |  | 294.7193 | 291.2438 | 467.1753 | 540.0359 | 69.2591 | 585.6228 | 174.6846 |  | 598.0178 | 246.3554 |  |  | 34.5946 | 99.5343 |  | 133.8126 | 952.6753 | 34.5832 | 39.3324 |  | 21.1612 | 21.1341 | 21.0238 | 21.4319 | 30.4951 | 28.3382 | 30.4666 | 6.1425 | 9.3169 | 7.1792 | 11.4705 | 8.5574 | 41.9411 | 48.9138 | 40.8814 | 14.8021 |  |  | -198.8548 | -26.3588 | 3.6521 | 3.1739 | 3.2029 | 4.2366 | 6.8181 | -162.9208 | 0.40809 | 0.26124 | -1.4548 | -0.00053062 | -0.00052241 | -0.00053883 | 22.5815 | 23.7594 | 23.0443 | 41.3547 | 102.0801 | 83.6083 | 45.9722 | 126.0215 | 106.302 | 81.6317 | 64.5241 | 42.0559 | 28.5651 | 19.5413 | 10.6346 | 15.9302 | 7.601 | 8.3393 | 8.4985 | 18.4791 | 15.4392 | 67.0485 | 83.673 | 63.889 | 43.3507 | 41.1376 | 48.9574 |  |  |  | 22.9156 | 95.4124 | 285.6852 | 193.5737 | 0.14005 | 0.059496 | [6 empty] | 376.6068 | 413.1494 | 101.0512 | 234.7391 |  | 269.2915 | 70.637 |  |  |  | 42.5174 |  | 25.5146 |  | 29.4363 | 72.6555 | 31.5296 | 25.9826 |  |  |  |  | 46.0366 | 50.3864 | 102.8155 | [6 empty] | 386.9106 | [5 empty] | 22.4847 | 28.3954 | 48.1646 | 22.1406 | 17.6282 | 103.3066 | 24.3358 | 23.9099 |  | 21.7304 | 37.5988 | 21.9914 | 18.2312 | 21.0875 | 34.494 | 30.5209 | 36.5797 |  | 22.3508 | 37.5715 | 184.5263 | 23.9881 | 43.5405 | 46.0938 | 33.1523 | 40.149 | 26.0864 | 43.6127 | 32.3788 | 39.701 | 0.84165 | 20.9258 | 0.088175 | 0.070335 | -40.0132 | 3.1158 | -25.64 | 0.26 | -28.7988 | -6.1378 | 2.2847 | 2.1298 | 2.1656 | 2.4906 | 3.1596 | -0.021154 |  | -0.65378 | 1.2817 | 1.2642 | 0.37696 | -4.3049
42810.6191 | 15475 | 119.1338 | 93.1254 | 75.0791 | 57.2912 | 34.6145 | 24.7862 | 18.9337 | 187.8707 | 119.5748 | 98.1396 | 77.0915 | 45.9484 | 29.0493 | 20.2738 | 154.0874 | 148.844 | 119.0444 | 133.7604 | 139.2405 | 25.5165 |  |  |  | 294.6642 | 291.2612 | 464.8067 | 540.0122 | 69.153 | 586.6281 | 174.6563 |  | 598.5383 | 246.2988 |  |  | 34.5921 | 100.2706 |  | 134.2265 | 960.2118 | 34.6877 | 39.2868 |  | 21.1951 | 21.2059 | 21.0076 | 21.396 | 30.4683 | 28.3232 | 30.5225 | 6.0295 | 9.3183 | 7.0488 | 11.4682 | 8.5614 | 41.9172 | 48.9093 | 40.8868 | 14.7954 |  |  | -198.8279 | -23.0614 | 3.1356 | 2.6022 | 3.086 | 3.845 | 5.7589 | -163.091 | 0.38046 | 0.11753 | -1.7499 | -0.00049119 | -0.00057497 | -0.00053555 | 23.5986 | 25.205 | 23.9106 | 41.9651 | 102.0542 | 83.6009 | 45.974 | 126.0205 | 106.3069 | 81.6346 | 64.5241 | 42.0579 | 28.5649 | 19.5388 | 10.243 | 16.1727 | 7.7243 | 8.3238 | 8.2664 | 18.4436 | 15.4177 | 67.1761 | 83.612 | 63.6858 | 42.7523 | 41.1784 | 49.1113 |  |  |  | 22.888 | 95.9475 | 286.3375 | 191.7002 | -0.16446 | 0.15058 | [6 empty] | 376.5207 | 412.9662 | 101.1119 | 234.6929 |  | 268.7618 | 70.6561 |  |  |  | 42.5344 |  | 26.3584 |  | 29.4374 | 72.4014 | 31.5472 | 25.9776 |  |  |  |  | 46.1117 | 50.4125 | 102.8655 | [6 empty] | 386.5825 | [5 empty] | 22.5973 | 28.1822 | 48.107 | 21.9584 | 17.4421 | 103.3501 | 24.3266 | 23.9608 |  | 21.5005 | 37.2718 | 21.9037 | 17.9627 | 21.2438 | 34.4465 | 30.5658 | 36.2887 |  | 22.3069 | 37.3599 | 184.377 | 24.125 | 43.583 | 46.3105 | 33.0771 | 39.961 | 26.072 | 43.5909 | 32.3698 | 39.8537 | 0.97377 | 20.9255 | 0.087704 | 0.071088 | -39.9572 | 3.1158 | -3.17 | 0.23 | -28.8137 | -5.7418 | 2.1172 | 1.9287 | 2.1256 | 2.3727 | 2.9038 | 0.0069354 |  | -0.64612 | 1.3211 | 1.248 | 0.37814 | -4.2537
42810.6192 | 15476 | 119.1553 | 93.1419 | 75.0901 | 57.2894 | 34.6259 | 24.7913 | 18.9316 | 187.8616 | 119.5701 | 98.1444 | 77.0968 | 45.9499 | 29.0537 | 20.2805 | 154.0461 | 148.8076 | 118.9632 | 133.698 | 139.1544 | 25.1439 |  |  |  | 294.5974 | 291.29 | 470.1294 | 539.6885 | 69.2043 | 585.8195 | 174.6222 |  | 598.1137 | 246.2505 |  |  | 34.5804 | 99.8775 |  | 134.8406 | 951.2466 | 35.3063 | 39.4444 |  | 21.3508 | 21.3989 | 21.1636 | 21.5015 | 30.3556 | 28.2761 | 30.4327 | 5.9348 | 9.3133 | 6.8951 | 11.4752 | 8.5794 | 41.9018 | 48.8905 | 40.906 | 14.7977 |  |  | -198.8601 | -17.7775 | 2.8071 | 2.4878 | 2.5314 | 3.9843 | 6.6315 | -162.9918 | 0.18372 | -0.28802 | -1.3769 | -0.00048298 | -0.00053062 | -0.0005569 | 24.0591 | 25.7735 | 24.8682 | 42.1458 | 102.0342 | 83.6056 | 45.9893 | 126.0289 | 106.3102 | 81.646 | 64.5317 | 42.0678 | 28.5787 | 19.5485 | 10.0495 | 16.3653 | 8.1357 | 8.3189 | 8.2506 | 18.3978 | 15.4022 | 67.368 | 83.5473 | 62.9835 | 43.1195 | 41.2096 | 49.3183 |  |  |  | 22.8699 | 95.6513 | 286.5487 | 192.3863 | 0.036517 | 0.1743 | [6 empty] | 376.4524 | 413.2041 | 100.9125 | 234.6451 |  | 267.7196 | 70.6007 |  |  |  | 42.5349 |  | 31.0486 |  | 29.4384 | 72.299 | 31.5648 | 26.1494 |  |  |  |  | 46.1658 | 50.4 | 102.9089 | [6 empty] | 385.9515 | [5 empty] | 22.516 | 28.0574 | 47.987 | 21.868 | 17.3505 | 103.6401 | 24.3456 | 23.6655 |  | 21.3077 | 37.056 | 21.781 | 17.7921 | 21.2053 | 34.2674 | 30.6328 | 36.0606 |  | 22.2448 | 37.2498 | 184.2379 | 24.2527 | 43.6181 | 46.4206 | 33.0389 | 39.8032 | 26.0875 | 43.5558 | 32.3665 | 39.9544 | 0.88421 | 20.9252 | 0.088083 | 0.072434 | -39.9577 | 3.1158 | -14.92 | 0.19 | -28.8025 | -5.0429 | 2.0039 | 1.8865 | 1.925 | 2.4151 | 3.1158 | 0.16646 |  | -0.64268 | 1.3372 | 1.2005 | 0.37336 | -4.2734
42810.6192 | 15477 | 119.1693 | 93.1561 | 75.1095 | 57.2915 | 34.6349 | 24.7969 | 18.9463 | 187.8397 | 119.5838 | 98.1463 | 77.1096 | 45.9595 | 29.0581 | 20.2769 | 154.0189 | 148.7715 | 118.8925 | 133.655 | 139.0614 | 24.6538 |  |  |  | 294.5511 | 291.5703 | 472.3617 | 538.8165 | 69.2775 | 585.0838 | 174.6086 |  | 597.8072 | 246.2 |  |  | 34.582 | 98.88 |  | 135.4217 | 957.0171 | 35.4154 | 39.4417 |  | 21.5169 | 21.6054 | 21.2786 | 21.6956 | 30.3547 | 28.1441 | 30.4146 | 5.9088 | 9.3094 | 6.6211 | 11.459 | 8.5848 | 41.8675 | 48.8723 | 40.8952 | 14.788 |  |  | -198.8969 | -3.7934 | 3.75 | 2.3117 | 4.4331 | 3.0512 | 5.9843 | -163.2192 | 0.30807 | 0.21026 | -1.0947 | -0.00053883 | -0.00050926 | -0.0005914 | 23.6565 | 24.7656 | 24.4737 | 41.9473 | 102.0003 | 83.5931 | 45.9907 | 126.0258 | 106.305 | 81.6473 | 64.5415 | 42.0649 | 28.5803 | 19.5501 | 10.7334 | 16.4975 | 7.9824 | 8.5891 | 8.152 | 18.3724 | 15.3916 | 67.568 | 83.6951 | 62.8687 | 43.147 | 41.4913 | 49.8021 |  |  |  | 22.8436 | 95.7038 | 287.0911 | 191.5117 | 0.12262 | 0.23189 | [6 empty] | 376.4047 | 413.7074 | 100.865 | 234.5981 |  | 266.6979 | 70.5826 |  |  |  | 42.6915 |  | 36.5271 |  | 29.4252 | 72.1535 | 31.5981 | 26.1786 |  |  |  |  | 46.2167 | 50.3328 | 102.8933 | [6 empty] | 383.9707 | [5 empty] | 22.3918 | 28.109 | 48.1339 | 21.8201 | 17.1924 | 103.9938 | 24.3474 | 23.351 |  | 21.2394 | 37.0199 | 21.4037 | 17.6993 | 21.0974 | 34.2128 | 30.6621 | 35.9784 |  | 22.2052 | 37.1708 | 184.1258 | 24.4456 | 43.6142 | 46.3007 | 33.0248 | 39.6591 | 26.1017 | 43.4906 | 32.3313 | 39.945 | 0.85629 | 20.9241 | 0.088192 | 0.072514 | -40.0129 | 3.1158 | -0.21 | 0.28 | -28.7928 | -2.3303 | 2.3169 | 1.8191 | 2.5469 | 2.113 | 2.9592 | 0.35023 |  | -0.6375 | 1.2583 | 1.2163 | 0.37349 | -4.25
42810.6192 | 15478 | 119.174 | 93.143 | 75.1085 | 57.2911 | 34.6251 | 24.7892 | 18.9438 | 187.809 | 119.5789 | 98.1509 | 77.1049 | 45.9573 | 29.0585 | 20.2721 | 153.9851 | 148.7339 | 118.8324 | 133.6009 | 138.9819 | 24.2217 |  |  |  | 294.4958 | 291.1701 | 471.6405 | 538.1371 | 69.2081 | 584.9184 | 174.571 |  | 600.3785 | 246.1505 |  |  | 34.5585 | 97.9611 |  | 134.7836 | 961.7058 | 35.3448 | 39.4817 |  | 21.6322 | 21.7802 | 21.4158 | 21.9031 | 30.4239 | 28.1266 | 30.4235 | 5.9964 | 9.3119 | 6.4075 | 11.4697 | 8.5855 | 41.82 | 48.8707 | 40.8822 | 14.7788 |  |  | -198.9488 | -5.4612 | 2.7085 | 2.846 | 4.1446 | 3.4678 | 6.5007 | -163.0477 | 0.54198 | 0.15634 | -1.2762 | -0.00050926 | -0.00050269 | -0.00053719 | 23.4372 | 24.099 | 24.2937 | 42.0993 | 101.9842 | 83.5956 | 46.0061 | 126.0265 | 106.3088 | 81.6505 | 64.5475 | 42.0704 | 28.5775 | 19.5496 | 12.3092 | 16.5807 | 7.7253 | 8.6837 | 8.0532 | 18.3549 | 15.3776 | 67.7043 | 83.639 | 63.5805 | 42.6724 | 40.9364 | 49.8813 |  |  |  | 22.8196 | 95.987 | 287.4222 | 191.1325 | -0.14906 | 0.20836 | [6 empty] | 376.3464 | 413.0734 | 100.9371 | 234.5693 |  | 267.4348 | 70.6452 |  |  |  | 42.7879 |  | 41.4215 |  | 29.4122 | 72.1977 | 31.6181 | 26.2038 |  |  |  |  | 46.2842 | 50.3713 | 102.932 | [6 empty] | 382.8618 | [5 empty] | 22.2686 | 28.1349 | 48.1731 | 21.7434 | 17.1352 | 103.9567 | 24.3461 | 23.1224 |  | 21.1072 | 37.0203 | 21.2226 | 17.6712 | 21.1274 | 34.0313 | 30.6909 | 35.9941 |  | 22.168 | 37.1071 | 184.0138 | 24.5355 | 43.6078 | 46.1204 | 33.0617 | 39.6158 | 26.0412 | 43.3747 | 32.32 | 39.8741 | 0.87863 | 20.9237 | 0.088025 | 0.072116 | -40.0658 | 3.1158 | 1.24 | 0.23 | -28.7938 | -2.7969 | 1.9697 | 2.019 | 2.4626 | 2.2526 | 3.0841 | 0.51726 |  | -0.63804 | 1.0812 | 1.2432 | 0.37157 | -4.2403
42810.6192 | 15479 | 119.1962 | 93.1501 | 75.1103 | 57.3064 | 34.6376 | 24.7947 | 18.9479 | 187.7911 | 119.5944 | 98.1578 | 77.1093 | 45.9662 | 29.0613 | 20.281 | 153.9596 | 148.7046 | 118.7714 | 133.5524 | 138.8764 | 24.039 |  |  |  | 294.4521 | 290.8409 | 471.8469 | 537.7777 | 69.0655 | 584.4684 | 174.5389 |  | 603.7955 | 246.0946 |  |  | 34.5425 | 97.4694 |  | 136.9222 | 966.5435 | 35.6481 | 39.539 |  | 21.7053 | 21.7972 | 21.2934 | 21.8766 | 30.4735 | 28.274 | 30.5482 | 6.089 | 9.3026 | 6.2613 | 11.4583 | 8.5879 | 41.7751 | 48.8732 | 40.87 | 14.7687 |  |  | -198.8804 | -21.4718 | 2.9806 | 2.451 | 3.5709 | 4.92 | 7.1887 | -163.0273 | 0.62721 | 0.1085 | -1.3578 | -0.00053719 | -0.00054376 | -0.00055033 | 23.7329 | 24.6145 | 24.3666 | 41.657 | 101.9577 | 83.6045 | 46.0203 | 126.0333 | 106.3099 | 81.6528 | 64.5442 | 42.0717 | 28.584 | 19.5414 | 12.9188 | 16.5888 | 7.533 | 8.5069 | 7.9946 | 18.3255 | 15.3657 | 67.9295 | 83.7317 | 64.1619 | 42.3096 | 41.262 | 49.8191 |  |  |  | 22.8087 | 96.5199 | 288.1503 | 188.4913 | 0.14855 | 0.035971 | [6 empty] | 376.2747 | 411.8374 | 100.9696 | 234.5258 |  | 267.709 | 70.6898 |  |  |  | 42.7819 |  | 45.1752 |  | 29.4958 | 72.4352 | 31.6243 | 26.2484 |  |  |  |  | 46.3454 | 50.4053 | 102.9085 | [6 empty] | 381.3436 | [5 empty] | 22.0487 | 28.1849 | 48.1071 | 21.7232 | 17.1389 | 103.1852 | 24.1822 | 22.7172 |  | 21.0014 | 37.085 | 21.2001 | 17.6768 | 21.17 | 33.7473 | 30.7058 | 36.0203 |  | 22.0217 | 36.9192 | 183.8851 | 24.5861 | 43.5682 | 46.0013 | 33.0202 | 39.6271 | 25.948 | 43.3793 | 32.3121 | 39.8402 | 0.98783 | 20.9249 | 0.087578 | 0.071645 | -39.9865 | 3.1158 | -1.96 | 0.3 | -28.7813 | -5.5459 | 2.0663 | 1.8738 | 2.2864 | 2.6837 | 3.244 | 0.64867 |  | -0.64443 | 1.01 | 1.2632 | 0.36943 | -4.1673
42810.6192 | 15480 | 119.2091 | 93.1543 | 75.1075 | 57.3062 | 34.634 | 24.7893 | 18.9381 | 187.7628 | 119.5906 | 98.16 | 77.1099 | 45.9613 | 29.0589 | 20.2773 | 153.9154 | 148.6572 | 118.6911 | 133.489 | 138.786 | 24.0273 |  |  |  | 294.3835 | 290.173 | 469.5919 | 536.07 | 69.0327 | 582.7708 | 174.5148 |  | 604.0917 | 246.0445 |  |  | 34.5378 | 96.9886 |  | 140.4428 | 972.5236 | 35.9949 | 39.4885 |  | 21.6319 | 21.6835 | 21.2992 | 21.8436 | 30.5219 | 28.1625 | 30.7449 | 6.1865 | 9.3047 | 6.2143 | 11.4475 | 8.5998 | 41.756 | 48.9091 | 40.8686 | 14.7754 |  |  | -198.8154 | -46.2241 | 2.3228 | 1.7913 | 4.2464 | 5.1986 | 7.0987 | -162.9675 | 0.21699 | -0.056609 | -1.1852 | -0.00057497 | -0.00050269 | -0.00053719 | 23.0689 | 23.8352 | 24.4844 | 41.1378 | 101.9246 | 83.5943 | 46.012 | 126.0246 | 106.3063 | 81.649 | 64.5421 | 42.0643 | 28.5718 | 19.541 | 12.5033 | 16.4893 | 7.6606 | 8.333 | 7.9229 | 18.2921 | 15.3491 | 68.1003 | 83.8746 | 64.0564 | 42.5042 | 41.5366 | 49.9214 |  |  |  | 22.7837 | 96.5173 | 288.4263 | 185.2694 | 0.029223 | 0.094878 | [6 empty] | 376.213 | 410.6588 | 100.9243 | 234.4733 |  | 268.0241 | 70.7091 |  |  |  | 42.7877 |  | 48.0487 |  | 29.4754 | 72.3644 | 31.6469 | 26.154 |  |  |  |  | 46.4081 | 50.4248 | 102.9345 | [6 empty] | 380.2259 | [5 empty] | 21.8966 | 28.0457 | 47.8638 | 21.7249 | 17.0972 | 102.5616 | 24.1454 | 22.4148 |  | 20.7859 | 37.0747 | 20.9767 | 18.008 | 21.1168 | 33.4143 | 30.7362 | 35.9436 |  | 21.8928 | 36.8274 | 183.7279 | 24.6677 | 43.416 | 46.1218 | 32.9484 | 39.5979 | 25.8919 | 43.2806 | 32.3187 | 39.7275 | 0.7623 | 20.9254 | 0.08783 | 0.072398 | -39.952 | 3.1158 | 0.71 | 0.28 | -28.7481 | -8.1356 | 1.8237 | 1.6015 | 2.4928 | 2.7582 | 3.223 | 0.74964 |  | -0.64169 | 1.0523 | 1.2471 | 0.37067 | -4.0786
42810.6192 | 15481 | 119.2255 | 93.1601 | 75.1157 | 57.3053 | 34.6309 | 24.7852 | 18.9372 | 187.7407 | 119.5879 | 98.1587 | 77.1154 | 45.9624 | 29.0589 | 20.271 | 153.8843 | 148.6143 | 118.6108 | 133.4515 | 138.6862 | 23.8238 |  |  |  | 294.321 | 289.8781 | 468.2989 | 535.3618 | 68.9544 | 581.5334 | 174.4956 |  | 604.2655 | 245.9964 |  |  | 34.5221 | 96.7867 |  | 141.6492 | 972.9754 | 35.9003 | 39.3633 |  | 21.5673 | 21.7022 | 21.3541 | 21.9027 | 30.6124 | 28.1104 | 30.7639 | 6.3197 | 9.3025 | 6.239 | 11.4477 | 8.6034 | 41.7203 | 48.9411 | 40.8559 | 14.7646 |  |  | -198.8568 | -15.0833 | 1.4311 | 1.8228 | 4.8122 | 4.6335 | 7.2347 | -163.0864 | 0.54392 | 0.31516 | -1.2368 | -0.00051583 | -0.00052898 | -0.00054705 | 22.0602 | 22.6058 | 23.7169 | 40.6196 | 101.9069 | 83.5848 | 46.0185 | 126.0193 | 106.3041 | 81.652 | 64.5528 | 42.0708 | 28.5787 | 19.5387 | 12.6886 | 16.6725 | 9.1278 | 8.3315 | 7.8141 | 18.2465 | 15.3466 | 68.2526 | 83.986 | 63.6714 | 43.0562 | 42.2001 | 50.1871 |  |  |  | 22.7466 | 95.5416 | 288.6653 | 182.8194 | 0.25148 | 0.11596 | [6 empty] | 376.1417 | 409.8528 | 101.0229 | 234.427 |  | 267.0112 | 70.7697 |  |  |  | 42.8067 |  | 50.9884 |  | 29.4458 | 71.9952 | 31.5726 | 26.3212 |  |  |  |  | 46.4332 | 50.4602 | 102.9442 | [6 empty] | 377.6195 | [5 empty] | 21.7486 | 27.9303 | 47.5536 | 21.5953 | 17.2125 | 102.2143 | 24.0942 | 22.1446 |  | 20.5758 | 36.9856 | 20.7158 | 17.9802 | 21.0372 | 33.1192 | 30.7445 | 35.8124 |  | 21.787 | 36.7147 | 183.573 | 24.6063 | 43.3253 | 46.0624 | 32.8436 | 39.5787 | 25.8565 | 43.1926 | 32.3048 | 39.6764 | 1.0329 | 20.9234 | 0.087256 | 0.072926 | -39.9871 | 3.1158 | -8.59 | 0.15 | -28.7303 | -4.6475 | 1.4315 | 1.6156 | 2.6535 | 2.6037 | 3.2535 | 0.85317 |  | -0.63397 | 1.0264 | 1.0838 | 0.37361 | -4.0118
42810.6192 | 15482 | 119.2394 | 93.1667 | 75.12 | 57.3216 | 34.6532 | 24.7983 | 18.9377 | 187.7277 | 119.6 | 98.1769 | 77.1339 | 45.9779 | 29.0696 | 20.2753 | 153.8522 | 148.5838 | 118.5429 | 133.4099 | 138.4722 | 23.285 |  |  |  | 294.264 | 289.6224 | 466.0211 | 535.3338 | 68.8595 | 581.4142 | 174.472 |  | 605.8434 | 245.9449 |  |  | 34.5165 | 96.4777 |  | 142.4901 | 976.4287 | 35.3926 | 39.3045 |  | 21.6504 | 21.8965 | 21.5117 | 22.069 | 30.7321 | 28.2193 | 31.0311 | 6.5792 | 9.3077 | 6.4165 | 11.4485 | 8.6114 | 41.6873 | 48.9753 | 40.8431 | 14.7623 |  |  | -198.9087 | -10.5512 | 1.4758 | 1.4818 | 3.2292 | 4.7781 | 7.4398 | -162.9294 | 0.26701 | 0.47565 | -1.4043 | -0.00054212 | -0.00053555 | -0.00055362 | 22.377 | 23.5418 | 23.9509 | 40.3437 | 101.8783 | 83.5762 | 46.0204 | 126.017 | 106.307 | 81.6601 | 64.5625 | 42.0782 | 28.5849 | 19.543 | 12.3163 | 16.5521 | 9.7281 | 9.5055 | 7.7274 | 18.2093 | 15.3458 | 68.4869 | 83.8181 | 63.7176 | 43.8387 | 43.7649 | 50.1088 |  |  |  | 22.7287 | 95.7932 | 289.0714 | 181.3025 | 0.04381 | 0.042182 | [6 empty] | 376.0768 | 409.4008 | 100.974 | 234.3818 |  | 266.9286 | 70.7819 |  |  |  | 42.7972 |  | 53.8618 |  | 29.4504 | 71.8284 | 31.5434 | 26.4983 |  |  |  |  | 46.5051 | 50.5051 | 102.9793 | [6 empty] | 373.6065 | [5 empty] | 21.6134 | 27.7884 | 47.4164 | 21.4518 | 17.1468 | 102.069 | 24.0952 | 21.922 |  | 20.3603 | 36.8947 | 20.5689 | 18.0052 | 20.998 | 32.986 | 30.7578 | 35.7395 |  | 21.6731 | 36.5913 | 183.4202 | 24.5249 | 43.3078 | 46.0878 | 32.7695 | 39.6647 | 25.813 | 43.1442 | 32.2456 | 39.7087 | 0.94392 | 20.9221 | 0.086017 | 0.071066 | -40.0767 | 3.1158 | 1.66 | 0.23 | -28.732 | -3.8883 | 1.4542 | 1.4572 | 2.174 | 2.6445 | 3.2999 | 0.95574 |  | -0.63034 | 1.0634 | 1.017 | 0.37505 | -3.9703
42810.6192 | 15483 | 119.2532 | 93.1716 | 75.1266 | 57.3219 | 34.644 | 24.8006 | 18.9416 | 187.7058 | 119.6068 | 98.1721 | 77.1202 | 45.9814 | 29.0611 | 20.2705 | 153.82 | 148.5553 | 118.4879 | 133.366 | 138.1974 | 22.9186 |  |  |  | 294.2146 | 289.48 | 470.1308 | 535.2624 | 68.7841 | 582.0875 | 174.4302 |  | 605.5928 | 245.9028 |  |  | 34.5137 | 95.5892 |  | 142.0065 | 958.0183 | 35.3487 | 39.3534 |  | 21.873 | 22.2746 | 21.7153 | 22.2254 | 30.8346 | 28.6425 | 31.4139 | 6.7024 | 9.3149 | 6.5906 | 11.4416 | 8.6118 | 41.6599 | 49.0117 | 40.8139 | 14.7531 |  |  | -198.8765 | -20.4921 | 2.1322 | 2.3452 | 5.8459 | 4.5908 | 7.4391 | -163.0201 | 0.41899 | 0.46307 | -1.4822 | -0.00054212 | -0.00049448 | -0.00057497 | 22.5494 | 23.9604 | 24.148 | 40.1615 | 101.8462 | 83.5672 | 46.0207 | 126.0193 | 106.3091 | 81.6582 | 64.5648 | 42.0875 | 28.5778 | 19.5408 | 11.8541 | 16.5329 | 9.6014 | 9.9887 | 7.9594 | 18.1602 | 15.3281 | 68.7348 | 83.6926 | 64.1176 | 44.1233 | 44.5088 | 50.4607 |  |  |  | 22.7056 | 95.8713 | 289.4225 | 179.7869 | 0.092637 | 0.089984 | [6 empty] | 376.0326 | 409.0625 | 100.5539 | 234.3417 |  | 266.1625 | 70.7701 |  |  |  | 42.814 |  | 57.8432 |  | 29.4294 | 71.2848 | 31.5553 | 26.384 |  |  |  |  | 46.5451 | 50.5148 | 103.0084 | [6 empty] | 370.6021 | [5 empty] | 21.5803 | 27.624 | 47.2279 | 21.0182 | 17.1013 | 102.5215 | 24.0097 | 21.6361 |  | 20.2243 | 36.7798 | 20.1524 | 18.2092 | 20.8734 | 32.8301 | 30.765 | 35.6897 |  | 21.5689 | 36.5362 | 183.2874 | 24.324 | 43.3422 | 45.7958 | 32.6756 | 39.7302 | 25.898 | 43.066 | 32.2187 | 39.5654 | 1.1269 | 20.9237 | 0.085408 | 0.069756 | -40.0225 | 3.1158 | -4.06 | 0.21 | -28.741 | -5.4223 | 1.7491 | 1.8344 | 2.9272 | 2.594 | 3.302 | 1.098 |  | -0.61483 | 1.109 | 1.029 | 0.37359 | -3.929
42810.6192 | 15484 | 119.2624 | 93.1829 | 75.1415 | 57.3218 | 34.6516 | 24.7959 | 18.9505 | 187.6785 | 119.6155 | 98.1768 | 77.1251 | 45.98 | 29.0634 | 20.2785 | 153.7978 | 148.5242 | 118.4178 | 133.3109 | 138.0764 | 22.668 |  |  |  | 294.1624 | 289.2482 | 470.6135 | 534.8377 | 68.7766 | 583.5741 | 174.4025 |  | 601.2226 | 245.8474 |  |  | 34.4945 | 96.3231 |  | 141.7551 | 945.0255 | 35.1684 | 39.0497 |  | 22.2335 | 22.5236 | 21.7818 | 22.2255 | 30.851 | 28.4949 | 31.5263 | 6.804 | 9.3056 | 6.747 | 11.436 | 8.6116 | 41.645 | 49.0445 | 40.8072 | 14.7457 |  |  | -198.8154 | -23.5707 | 1.8378 | 1.9562 | 4.6591 | 5.2039 | 7.3787 | -163.0378 | 0.47542 | 0.34768 | -1.5353 | -0.00056676 | -0.00054048 | -0.00053719 | 22.4269 | 23.4805 | 23.5242 | 40.3373 | 101.82 | 83.5696 | 46.0347 | 126.0182 | 106.2998 | 81.6617 | 64.5628 | 42.0809 | 28.5744 | 19.5406 | 11.1805 | 16.4135 | 9.1779 | 9.8574 | 8.386 | 18.133 | 15.3123 | 68.9918 | 83.7372 | 63.9046 | 44.0693 | 43.6395 | 50.6681 |  |  |  | 22.6801 | 95.6822 | 289.677 | 178.8754 | 0.22129 | 0.049521 | [6 empty] | 375.947 | 408.7276 | 100.8273 | 234.283 |  | 263.5256 | 70.7556 |  |  |  | 42.8128 |  | 61.6269 |  | 29.4695 | 71.226 | 31.5649 | 26.4679 |  |  |  |  | 46.5666 | 50.4842 | 103.023 | [6 empty] | 369.872 | [5 empty] | 21.6424 | 27.6309 | 46.9704 | 20.3945 | 16.9805 | 102.6971 | 23.9074 | 21.4425 |  | 20.1512 | 36.7152 | 19.7815 | 18.3295 | 20.7496 | 32.8072 | 30.7654 | 35.6024 |  | 21.5133 | 36.5394 | 183.1458 | 24.2723 | 43.3044 | 45.5582 | 32.5918 | 39.7475 | 25.9049 | 43.0369 | 32.1941 | 39.3489 | 0.94585 | 20.9227 | 0.087233 | 0.069988 | -40.0227 | 3.1158 | -3.89 | 0.29 | -28.7616 | -5.8178 | 1.6245 | 1.676 | 2.6126 | 2.7611 | 3.2878 | 1.2348 |  | -0.61287 | 1.1807 | 1.0742 | 0.38137 | -3.9045
42810.6193 | 15485 | 119.2829 | 93.1842 | 75.1427 | 57.3264 | 34.6598 | 24.8043 | 18.9404 | 187.6565 | 119.6251 | 98.179 | 77.1312 | 45.9855 | 29.0723 | 20.2792 | 153.7645 | 148.4871 | 118.3494 | 133.2653 | 137.9914 | 22.2634 |  |  |  | 294.1047 | 289.1395 | 467.6779 | 533.9484 | 68.8765 | 582.6265 | 174.3798 |  | 591.843 | 245.792 |  |  | 34.4751 | 96.2012 |  | 139.1825 | 925.7372 | 34.3239 | 38.9048 |  | 22.3837 | 22.5534 | 21.7571 | 22.1896 | 30.8749 | 28.4155 | 31.6746 | 6.8027 | 9.3173 | 6.8541 | 11.4315 | 8.6261 | 41.6408 | 49.0727 | 40.7937 | 14.7414 |  |  | -198.9054 | -9.3349 | 1.7242 | 1.8386 | 4.2977 | 3.4409 | 6.853 | -163.1699 | 0.57856 | 0.32481 | -1.483 | -0.00052733 | -0.00050762 | -0.00056512 | 23.0278 | 24.7586 | 24.3724 | 41.0268 | 101.7985 | 83.5787 | 46.0471 | 126.017 | 106.3065 | 81.6693 | 64.5699 | 42.083 | 28.5823 | 19.5472 | 10.8971 | 16.1119 | 8.7185 | 9.557 | 8.5249 | 18.0971 | 15.2955 | 69.1953 | 83.6177 | 63.6008 | 43.794 | 43.4605 | 51.0327 |  |  |  | 22.6548 | 95.6106 | 289.9128 | 178.2842 | 0.40363 | 0.054038 | [6 empty] | 375.9084 | 408.9625 | 101.0612 | 234.2287 |  | 260.9353 | 70.7947 |  |  |  | 42.8333 |  | 64.259 |  | 29.4972 | 71.2776 | 31.565 | 26.9406 |  |  |  |  | 46.5957 | 50.4525 | 103.0534 | [6 empty] | 368.3931 | [5 empty] | 21.6273 | 27.7096 | 46.6698 | 20.1061 | 16.8797 | 103.8362 | 23.8039 | 21.2572 |  | 20.0805 | 36.6895 | 19.5736 | 18.4755 | 20.6616 | 32.6983 | 30.7703 | 35.5457 |  | 21.4136 | 36.5664 | 182.9943 | 24.2685 | 43.175 | 45.3729 | 32.4913 | 39.7497 | 25.8899 | 43.0706 | 32.1028 | 39.122 | 0.98841 | 20.9225 | 0.088163 | 0.071588 | -39.9679 | 3.1158 | -13.69 | 0.21 | -28.7522 | -3.6614 | 1.5736 | 1.6249 | 2.5089 | 2.2449 | 3.1681 | 1.33 |  | -0.6143 | 1.208 | 1.1233 | 0.38473 | -3.8889
42810.6193 | 15486 | 119.2944 | 93.1886 | 75.1541 | 57.3359 | 34.6644 | 24.8051 | 18.9506 | 187.6404 | 119.6232 | 98.1795 | 77.1376 | 45.9881 | 29.0729 | 20.2747 | 153.7286 | 148.4528 | 118.2864 | 133.2174 | 137.9271 | 22.1068 |  |  |  | 294.0497 | 288.4275 | 466.0742 | 532.9753 | 68.9141 | 580.7166 | 174.3564 |  | 574.7648 | 245.7415 |  |  | 34.4564 | 96.5535 |  | 137.295 | 910.4952 | 33.9996 | 38.7616 |  | 22.4806 | 22.5838 | 21.7669 | 22.2122 | 30.9046 | 28.418 | 31.6732 | 6.7951 | 9.3118 | 6.9449 | 11.4281 | 8.6333 | 41.6299 | 49.0961 | 40.7947 | 14.7444 |  |  | -198.8719 | -29.8198 | 2.3346 | 2.9649 | 5.886 | 3.9212 | 6.7833 | -163.1029 | 0.64005 | 0.56545 | -0.90101 | -0.00052241 | -0.0005569 | -0.00051419 | 23.6544 | 25.2892 | 24.9204 | 40.8242 | 101.7814 | 83.572 | 46.0515 | 126.0206 | 106.3067 | 81.6706 | 64.5692 | 42.0894 | 28.581 | 19.544 | 12.2868 | 16.1427 | 8.3782 | 9.2158 | 8.3911 | 18.0583 | 15.2723 | 69.404 | 82.7612 | 63.1989 | 44.1516 | 42.7866 | 51.3734 |  |  |  | 22.615 | 95.7552 | 290.3964 | 177.7803 | -0.27792 | -0.0061858 | [6 empty] | 375.8433 | 409.0192 | 100.921 | 234.1849 |  | 255.5975 | 70.8163 |  |  |  | 42.8365 |  | 66.9409 |  | 29.5534 | 71.2054 | 31.5355 | 27.078 |  |  |  |  | 46.6406 | 50.4581 | 103.0954 | [6 empty] | 367.3965 | [5 empty] | 21.4891 | 27.7562 | 46.7032 | 19.9519 | 16.8498 | 105.4129 | 23.7509 | 21.0976 |  | 19.9988 | 36.7482 | 19.3578 | 18.7077 | 20.6275 | 32.3928 | 30.7764 | 35.5458 |  | 21.3331 | 36.5824 | 182.854 | 24.1174 | 43.1207 | 45.239 | 32.4149 | 39.7169 | 25.9561 | 43.0165 | 31.9871 | 38.8994 | 0.90713 | 20.9218 | 0.088525 | 0.071935 | -39.9717 | 3.1159 | -12.63 | 0.28 | -28.7176 | -6.5444 | 1.8312 | 2.0636 | 2.9361 | 2.3965 | 3.152 | 1.4281 |  | -0.6133 | 1.049 | 1.1584 | 0.38806 | -3.8763
42810.6193 | 15487 | 119.3064 | 93.2004 | 75.1639 | 57.3428 | 34.6609 | 24.7992 | 18.9501 | 187.6097 | 119.621 | 98.1784 | 77.1428 | 45.9864 | 29.0698 | 20.2731 | 153.6924 | 148.4105 | 118.2122 | 133.1557 | 137.7651 | 22.22 |  |  |  | 293.9903 | 288.2544 | 465.6048 | 531.8165 | 68.9321 | 579.2362 | 174.3339 |  | 573.1725 | 245.6856 |  |  | 34.4463 | 97.6877 |  | 137.7299 | 906.695 | 33.7609 | 38.3566 |  | 22.4648 | 22.7463 | 21.9532 | 22.3442 | 30.8651 | 28.3092 | 31.5737 | 6.8463 | 9.3062 | 6.9978 | 11.4261 | 8.6299 | 41.6232 | 49.0948 | 40.7865 | 14.7343 |  |  | -198.8502 | -29.235 | 3.0574 | 3.3217 | 4.7393 | 4.2491 | 7.7453 | -163.0792 | 0.38824 | 0.14941 | -1.3972 | -0.00056348 | -0.00054048 | -0.00055198 | 23.4135 | 24.6071 | 24.1764 | 40.4073 | 101.7499 | 83.5628 | 46.0616 | 126.0211 | 106.3056 | 81.676 | 64.5803 | 42.0884 | 28.5892 | 19.5408 | 11.8647 | 16.2119 | 8.1345 | 8.9093 | 8.1724 | 18.0171 | 15.2471 | 69.6244 | 83.2095 | 62.8383 | 44.1222 | 42.971 | 51.4913 |  |  |  | 22.5929 | 96.0958 | 290.9572 | 176.8492 | -0.17115 | 0.04651 | [6 empty] | 375.7701 | 409.4846 | 100.6903 | 234.1416 |  | 253.0707 | 70.8864 |  |  |  | 42.8437 |  | 69.338 |  | 29.5497 | 71.194 | 31.488 | 27.1287 |  |  |  |  | 46.6845 | 50.5029 | 103.14 | [6 empty] | 366.069 | [5 empty] | 21.303 | 27.6955 | 46.7643 | 19.7524 | 16.9059 | 106.7012 | 23.7276 | 20.9606 |  | 19.9854 | 36.7191 | 19.2426 | 18.8617 | 20.537 | 32.1122 | 30.7874 | 35.4965 |  | 21.2479 | 36.6087 | 182.7135 | 23.9434 | 43.1238 | 45.0256 | 32.3525 | 39.6973 | 26.0449 | 42.9207 | 31.8857 | 38.744 | 0.92042 | 20.9214 | 0.088662 | 0.071609 | -39.9024 | 3.1158 | 0.57 | 0.17 | -28.6912 | -6.4817 | 2.0961 | 2.1848 | 2.6341 | 2.4942 | 3.3674 | 1.5161 |  | -0.61461 | 1.0911 | 1.1825 | 0.39896 | -3.8511
42810.6193 | 15488 | 119.3145 | 93.1959 | 75.1556 | 57.3407 | 34.6609 | 24.8099 | 18.9424 | 187.5827 | 119.622 | 98.1811 | 77.1421 | 45.9913 | 29.07 | 20.2749 | 153.6627 | 148.3766 | 118.138 | 133.117 | 137.5303 | 22.2978 |  |  |  | 293.9353 | 288.6629 | 464.5341 | 531.2203 | 68.7667 | 576.9121 | 174.3086 |  | 573.2095 | 245.6369 |  |  | 34.4354 | 97.6367 |  | 137.7952 | 896.573 | 33.3754 | 38.3592 |  | 22.5282 | 22.9593 | 22.0277 | 22.303 | 30.9283 | 28.4379 | 31.6537 | 6.92 | 9.3164 | 7.0357 | 11.425 | 8.6391 | 41.6218 | 49.0937 | 40.7852 | 14.7273 |  |  | -198.9777 | -18.1396 | 2.2196 | 2.0706 | 4.1748 | 4.9476 | 7.5088 | -163.07 | 0.27849 | 0.17774 | -1.2807 | -0.00055526 | -0.00051091 | -0.00053391 | 23.6518 | 25.1827 | 24.403 | 40.356 | 101.725 | 83.5695 | 46.0804 | 126.0102 | 106.3051 | 81.678 | 64.581 | 42.0881 | 28.5837 | 19.543 | 11.1406 | 16.2594 | 7.9647 | 8.7056 | 8.031 | 17.9747 | 15.2341 | 69.8263 | 83.2944 | 62.822 | 44.1807 | 43.4008 | 51.4409 |  |  |  | 22.5732 | 96.0709 | 291.142 | 175.1746 | 0.11452 | 0.15058 | [6 empty] | 375.7146 | 409.7242 | 100.7507 | 234.0937 |  | 251.5936 | 70.9415 |  |  |  | 42.8554 |  | 72.361 |  | 29.6161 | 71.0938 | 31.4565 | 27.1492 |  | 0.1872 |  |  | 46.7294 | 50.5541 | 103.1854 | [6 empty] | 365.251 | [5 empty] | 21.2226 | 27.5844 | 46.5545 | 19.7735 | 17.0493 | 107.7811 | 23.6657 | 20.7493 |  | 20.0644 | 36.575 | 19.3035 | 18.9266 | 20.4269 | 31.861 | 30.7778 | 35.4241 |  | 21.1812 | 36.6595 | 182.5787 | 23.8206 | 43.002 | 44.7879 | 32.3413 | 39.6857 | 26.1044 | 42.7901 | 31.8175 | 38.4992 | 1.1167 | 20.9227 | 0.089363 | 0.071399 | -39.9395 | 3.1158 | 3.86 | 0.19 | -28.6612 | -5.1075 | 1.7866 | 1.7256 | 2.4728 | 2.692 | 3.3163 | 1.6276 |  | -0.6129 | 1.1666 | 1.1999 | 0.39852 | -3.8053
42810.6193 | 15489 | 119.3233 | 93.2037 | 75.17 | 57.3473 | 34.666 | 24.8067 | 18.9418 | 187.5677 | 119.6282 | 98.1811 | 77.1442 | 45.989 | 29.0785 | 20.2778 | 153.6365 | 148.3439 | 118.0761 | 133.1013 | 137.3831 | 22.2395 |  |  |  | 293.8827 | 289.1267 | 463.7429 | 530.2531 | 68.5679 | 574.4635 | 174.2762 |  | 562.4164 | 245.574 |  |  | 34.4253 | 97.0721 |  | 138.7638 | 888.6302 | 33.4946 | 38.7973 |  | 22.6893 | 22.834 | 21.9265 | 22.2292 | 31.0044 | 28.5655 | 31.6844 | 6.7351 | 9.3146 | 7.0596 | 11.4224 | 8.6389 | 41.6129 | 49.0892 | 40.7836 | 14.7278 |  |  | -199.0171 | -5.0899 | 2.167 | 1.7657 | 6.0686 | 4.3128 | 6.8543 | -163.2231 | 0.25864 | 0.20732 | -0.92983 | -0.00053555 | -0.00052076 | -0.00052569 | 24.83 | 26.0871 | 25.333 | 40.4959 | 101.7048 | 83.5634 | 46.0849 | 126.0074 | 106.3057 | 81.6828 | 64.5888 | 42.0965 | 28.5922 | 19.5423 | 10.5021 | 16.2336 | 7.7943 | 8.5925 | 7.9778 | 17.9391 | 15.2112 | 69.9891 | 83.1308 | 63.1666 | 43.5236 | 44.0345 | 51.3524 |  |  |  | 22.5511 | 95.5118 | 291.0989 | 175.0477 | -0.041687 | 0.059496 | [6 empty] | 375.6563 | 410.2911 | 100.6779 | 234.0371 |  | 248.1655 | 70.9595 |  |  |  | 42.8494 |  | 76.865 |  | 29.645 | 71.6658 | 31.4261 | 27.0141 |  |  |  |  | 46.775 | 50.5856 | 103.2206 | [6 empty] | 360.3168 | [5 empty] | 21.2947 | 27.4597 | 46.388 | 19.8945 | 17.108 | 109.1117 | 23.601 | 20.7652 |  | 20.2252 | 36.4431 | 19.2805 | 18.7557 | 20.4278 | 31.8498 | 30.7866 | 35.383 |  | 21.145 | 36.6798 | 182.5016 | 23.7874 | 42.8181 | 44.3579 | 32.2873 | 39.6427 | 26.1185 | 42.5805 | 31.7663 | 38.2196 | 1.0158 | 20.9214 | 0.088576 | 0.07082 | -39.9084 | 3.1158 | -1.3 | 0.21 | -28.6227 | -2.7049 | 1.765 | 1.5931 | 2.982 | 2.5139 | 3.1692 | 1.7959 |  | -0.62983 | 1.2334 | 1.2161 | 0.386 | -3.8025
42810.6193 | 15490 | 119.3258 | 93.2056 | 75.1642 | 57.3567 | 34.6642 | 24.792 | 18.9451 | 187.5407 | 119.6327 | 98.1764 | 77.1507 | 45.9933 | 29.0677 | 20.2841 | 153.6088 | 148.3092 | 118.0257 | 133.078 | 137.341 | 22.335 |  |  |  | 293.8422 | 289.0681 | 463.5265 | 529.2408 | 68.3373 | 572.1813 | 174.2385 |  | 565.2311 | 245.5206 |  |  | 34.4027 | 97.282 |  | 140.5943 | 891.9329 | 33.6105 | 39.2215 |  | 22.8834 | 22.8429 | 21.8737 | 22.0839 | 31.0524 | 28.5192 | 31.694 | 6.6544 | 9.323 | 7.0518 | 11.4208 | 8.6458 | 41.6139 | 49.0946 | 40.7951 | 14.7228 |  |  | -198.1451 | -14.6385 | 1.9049 | 2.4458 | 3.0696 | 4.5553 | 6.6368 | -162.7973 | 0.051001 | 0.24466 | -0.80087 | -0.00057826 | -0.00049448 | -0.00054212 | 24.3352 | 24.7735 | 24.8795 | 39.9883 | 101.6651 | 83.5599 | 46.0812 | 126.0041 | 106.2986 | 81.6769 | 64.5891 | 42.0968 | 28.587 | 19.5362 | 10.0022 | 16.1166 | 7.6773 | 8.549 | 7.9612 | 17.9004 | 15.1929 | 70.1807 | 83.0864 | 63.2114 | 42.7158 | 43.771 | 51.6774 |  |  |  | 22.5559 | 95.231 | 291.5089 | 174.8347 | 0.015852 | 0.15755 | [6 empty] | 375.5872 | 410.0493 | 100.7021 | 233.9713 |  | 247.8673 | 71.0325 |  |  |  | 42.8679 |  | 81.1235 |  | 29.7228 | 71.8717 | 31.4551 | 26.7047 |  |  |  |  | 46.8344 | 50.6176 | 103.2446 | [6 empty] | 356.0176 | [5 empty] | 21.433 | 27.375 | 46.3245 | 20.0086 | 17.0557 | 110.5573 | 23.7413 | 20.9391 |  | 20.3464 | 36.3289 | 19.2262 | 18.637 | 20.4685 | 31.7287 | 30.77 | 35.3208 |  | 21.0577 | 36.6618 | 182.4311 | 23.8201 | 42.7484 | 44.0327 | 32.2408 | 39.6045 | 26.0925 | 42.424 | 31.6836 | 38.0108 | 0.85821 | 20.9219 | 0.086883 | 0.070024 | -40.0371 | 3.1158 | -5.85 | 0.25 | -28.5215 | -4.5873 | 1.6548 | 1.8751 | 2.1207 | 2.5834 | 3.1182 | 1.9558 |  | -0.63456 | 1.2845 | 1.227 | 0.37344 | -3.7964
42810.6193 | 15491 | 119.3384 | 93.2213 | 75.1834 | 57.3506 | 34.6565 | 24.756 | 18.9551 | 187.5059 | 119.6451 | 98.1837 | 77.1497 | 45.9999 | 29.0827 | 20.2764 | 153.5699 | 148.2321 | 117.9938 | 132.9924 | 137.2897 | 22.1337 |  |  |  | 293.79 | 288.9217 | 459.532 | 529.0469 | 68.1604 | 573.2675 | 174.2018 |  | 569.6989 | 245.4739 |  |  | 34.3848 | 96.7238 |  | 141.1943 | 899.0476 | 33.9288 | 39.1502 |  | 23.0372 | 22.8543 | 21.8144 | 22.0191 | 31.0869 | 28.6287 | 31.6457 | 6.6774 | 9.3231 | 7.0141 | 11.4143 | 8.653 | 41.6178 | 49.0675 | 40.786 | 14.7197 |  |  | -199.6926 | -14.6799 | 2.4516 | 3.162 | 2.3533 | 3.8529 | 6.7413 | -163.3933 | 0.29717 | 0.29648 | -1.3743 | -0.00052569 | -0.00056676 | -0.00052898 | 23.4412 | 23.7121 | 23.7752 | 39.4589 | 101.6384 | 83.5534 | 46.0832 | 126.0058 | 106.2951 | 81.6837 | 64.5873 | 42.0984 | 28.5846 | 19.5316 | 9.7006 | 16.2797 | 7.6059 | 8.4895 | 7.9501 | 17.8906 | 15.1651 | 70.4245 | 82.9196 | 63.2579 | 43.279 | 43.8935 | 52.0192 |  |  |  | 22.5512 | 94.6509 | 291.9692 | 175.1669 | 0.32157 | 0.22812 | [6 empty] | 375.5154 | 409.3683 | 100.8016 | 233.9069 |  | 248.735 | 71.0521 |  |  |  | 42.903 |  | 84.8073 |  | 29.7251 | 72.1412 | 31.4916 | 26.6565 |  |  |  |  | 46.9052 | 50.6977 | 103.2952 | [6 empty] | 352.357 | [5 empty] | 21.5532 | 27.2961 | 46.1854 | 20.0231 | 16.997 | 111.1486 | 23.7627 | 21.0246 |  | 20.4171 | 36.1653 | 19.1583 | 18.6727 | 20.4581 | 31.5973 | 30.7756 | 35.2071 |  | 20.9978 | 36.6547 | 182.3216 | 23.9826 | 42.6912 | 43.9387 | 32.1935 | 39.5483 | 26.1051 | 42.2157 | 31.5932 | 37.8472 | 0.87786 | 20.9218 | 0.087865 | 0.071016 | -39.9516 | 3.1158 | -12.62 | 0.29 | -28.651 | -4.5939 | 1.8773 | 2.1321 | 1.8572 | 2.3763 | 3.1433 | 2.0949 |  | -0.6408 | 1.3168 | 1.2317 | 0.3748 | -3.8058
42810.6193 | 15492 | 119.3594 | 93.2131 | 75.1989 | 57.3547 | 34.6767 | 24.8105 | 18.9502 | 187.497 | 119.6437 | 98.1885 | 77.1515 | 46.0036 | 29.0843 | 20.2706 | 153.5426 | 148.2224 | 117.906 | 132.9764 | 137.214 | 22.1754 |  |  |  | 293.7332 | 289.141 | 460.1239 | 528.5872 | 68.3604 | 573.843 | 174.1769 |  | 572.3026 | 245.4291 |  |  | 34.3829 | 96.271 |  | 141.5538 | 899.9111 | 33.8177 | 39.3079 |  | 23.1714 | 22.9491 | 21.7342 | 21.9075 | 31.0491 | 28.3895 | 31.4604 | 6.7777 | 9.3205 | 6.9294 | 11.4178 | 8.6674 | 41.6248 | 49.0658 | 40.8002 | 14.7106 |  |  | -198.8857 | -17.1697 | 3.0686 | 2.8571 | 2.8067 | 3.8529 | 7.2814 | -163.1469 | 0.41451 | 0.10787 | -1.4089 | -0.00051091 | -0.00049776 | -0.00051255 | 24.1568 | 25.0415 | 24.8854 | 40.1463 | 101.6269 | 83.5511 | 46.0941 | 126.0105 | 106.2976 | 81.6955 | 64.6003 | 42.1005 | 28.595 | 19.5438 | 9.9115 | 16.4215 | 7.6462 | 8.3775 | 7.9379 | 17.8358 | 15.1468 | 70.5694 | 83.0155 | 62.6646 | 43.8926 | 44.117 | 52.22 |  |  |  | 22.5594 | 94.7315 | 292.058 | 175.3293 | 0.25614 | 0.06326 | [6 empty] | 375.4907 | 409.3128 | 100.8421 | 233.8546 |  | 248.6647 | 71.0967 |  |  |  | 42.917 |  | 88.2705 |  | 29.783 | 71.8075 | 31.4856 | 26.7172 |  |  |  |  | 46.982 | 50.8101 | 103.3215 | [6 empty] | 352.8105 | [5 empty] | 21.5749 | 27.2023 | 45.9957 | 19.8152 | 16.9684 | 110.7489 | 23.643 | 20.9143 |  | 20.4613 | 35.9287 | 19.1554 | 18.8457 | 20.382 | 31.4482 | 30.7859 | 35.048 |  | 20.9839 | 36.6259 | 182.194 | 24.0339 | 42.4838 | 43.7365 | 32.1568 | 39.5057 | 26.0999 | 42.0509 | 31.5224 | 37.5769 | 1.0279 | 20.9208 | 0.088341 | 0.072666 | -39.9982 | 3.1158 | 1.27 | 0.27 | -28.6028 | -4.969 | 2.1007 | 2.027 | 2.0274 | 2.3754 | 3.2655 | 2.2273 |  | -0.63173 | 1.287 | 1.2251 | 0.37036 | -3.8101
42810.6194 | 15493 | 119.3657 | 93.2285 | 75.1998 | 57.3609 | 34.6783 | 24.8108 | 18.9517 | 187.4728 | 119.653 | 98.1998 | 77.1631 | 46.0052 | 29.0836 | 20.2797 | 153.5031 | 148.1891 | 117.8321 | 132.9143 | 137.1495 | 22.2097 |  |  |  | 293.6689 | 288.9133 | 464.6305 | 529.0339 | 68.6324 | 574.3747 | 174.1446 |  | 574.9549 | 245.371 |  |  | 34.3672 | 96.1619 |  | 142.5767 | 904.5501 | 33.4893 | 39.3594 |  | 23.0747 | 22.8226 | 21.5893 | 21.8327 | 31.0365 | 28.3041 | 31.52 | 6.8363 | 9.3178 | 6.8281 | 11.4101 | 8.6664 | 41.6519 | 49.0802 | 40.8175 | 14.6992 |  |  | -198.9028 | -11.6039 | 1.9469 | 2.6731 | 4.1985 | 4.2143 | 6.6269 | -163.2855 | 0.4221 | -0.11116 | -1.6499 | -0.00050926 | -0.00047148 | -0.00054048 | 24.0005 | 25.1933 | 25.8319 | 40.8196 | 101.5888 | 83.5443 | 46.0938 | 126.0038 | 106.2874 | 81.6834 | 64.5934 | 42.095 | 28.5738 | 19.5335 | 10.054 | 16.4718 | 7.6861 | 8.2796 | 7.8713 | 17.7836 | 15.1433 | 70.6238 | 82.7365 | 62.2776 | 44.2175 | 43.7924 | 52.3809 |  |  |  | 22.5492 | 94.6647 | 291.3533 | 175.886 | 0.1366 | 0.12951 | [6 empty] | 375.5336 | 409.3848 | 100.6245 | 233.8 |  | 249 | 71.1997 |  |  |  | 42.9252 |  | 91.1934 |  | 29.834 | 71.4569 | 31.4612 | 26.467 |  |  |  |  | 47.048 | 50.8618 | 103.3559 | [6 empty] | 353.349 | [5 empty] | 21.6385 | 27.0769 | 45.6284 | 19.5924 | 17.0486 | 110.2297 | 23.8627 | 20.9784 |  | 20.4335 | 35.7279 | 19.0823 | 18.976 | 20.352 | 31.2961 | 30.7575 | 34.8831 |  | 20.9954 | 36.6152 | 182.0504 | 23.8347 | 42.2703 | 43.5074 | 32.1078 | 39.4615 | 26.0968 | 41.9733 | 31.4276 | 37.3031 | 0.92755 | 20.9207 | 0.087807 | 0.074135 | -40.0626 | 3.1159 | -15.64 | 0.25 | -28.613 | -4.0841 | 1.6729 | 1.9602 | 2.4793 | 2.4839 | 3.1148 | 2.3399 |  | -0.62283 | 1.2651 | 1.2202 | 0.36839 | -3.8259
42810.6194 | 15494 | 119.3684 | 93.225 | 75.1849 | 57.3561 | 34.6731 | 24.809 | 18.9459 | 187.4416 | 119.6496 | 98.1938 | 77.1631 | 46.0019 | 29.0831 | 20.2742 | 153.4782 | 148.1553 | 117.761 | 132.8685 | 137.1104 | 21.9835 |  |  |  | 293.6183 | 288.5795 | 472.569 | 527.249 | 68.7135 | 574.4241 | 174.1077 |  | 577.1382 | 245.3126 |  |  | 34.3457 | 96.5445 |  | 143.2075 | 910.4203 | 33.6134 | 39.3085 |  | 23.0215 | 22.8604 | 21.6317 | 21.841 | 31.0697 | 28.2481 | 31.4602 | 6.8448 | 9.329 | 6.7884 | 11.4071 | 8.67 | 41.6821 | 49.0995 | 40.8299 | 14.6958 |  |  | -198.912 | -23.7402 | 2.7598 | 3.2764 | 4.5881 | 3.7615 | 6.439 | -163.2842 | 0.60172 | 0.37054 | -1.6753 | -0.00052076 | -0.0005454 | -0.00057169 | 24.2418 | 25.3031 | 25.9887 | 40.8038 | 101.5691 | 83.5491 | 46.1209 | 126.0043 | 106.2986 | 81.6943 | 64.6013 | 42.1053 | 28.5863 | 19.5343 | 9.8918 | 16.5002 | 7.6648 | 8.2399 | 7.809 | 17.7509 | 15.1289 | 70.7102 | 82.6809 | 61.8757 | 44.8447 | 42.7682 | 52.6319 |  |  |  | 22.5179 | 94.3321 | 290.969 | 175.9935 | 0.06326 | 0.24676 | [6 empty] | 375.5157 | 408.9463 | 100.2926 | 233.7349 |  | 250.8229 | 71.2994 |  |  |  | 42.9376 |  | 94.5253 |  | 29.8788 | 71.3519 | 31.436 | 26.4706 |  |  |  |  | 47.1382 | 50.9424 | 103.3688 | [6 empty] | 353.6761 | [5 empty] | 21.7116 | 26.9685 | 45.341 | 19.5079 | 17.0534 | 110.6784 | 23.7564 | 20.8769 |  | 20.4922 | 35.4987 | 18.9692 | 18.996 | 20.1733 | 31.0975 | 30.7781 | 34.7915 |  | 21.0455 | 36.5783 | 181.9057 | 23.9119 | 42.1917 | 43.0929 | 32.0777 | 39.3743 | 26.1336 | 41.9251 | 31.3824 | 37.1264 | 0.91214 | 20.9201 | 0.087233 | 0.074099 | -40.063 | 3.1158 | -1.86 | 0.24 | -28.6145 | -5.842 | 1.9918 | 2.1703 | 2.5915 | 2.3465 | 3.0701 | 2.4692 |  | -0.62077 | 1.2793 | 1.2209 | 0.36907 | -3.8299
42810.6194 | 15495 | 119.3796 | 93.2288 | 75.1818 | 57.3653 | 34.6847 | 24.8169 | 18.942 | 187.4254 | 119.6523 | 98.2014 | 77.1698 | 46.0046 | 29.0891 | 20.272 | 153.4419 | 148.1299 | 117.7025 | 132.8503 | 137.0362 | 21.9001 |  |  |  | 293.5694 | 288.9779 | 478.398 | 525.7282 | 68.6615 | 573.1065 | 174.0688 |  | 576.7112 | 245.259 |  |  | 34.3304 | 97.1027 |  | 141.6169 | 906.6329 | 33.6645 | 39.114 |  | 23.0677 | 22.9552 | 21.681 | 21.8552 | 31.0789 | 28.2202 | 31.3922 | 6.8082 | 9.338 | 6.848 | 11.4166 | 8.6652 | 41.7216 | 49.1122 | 40.8348 | 14.6894 |  |  | -198.9166 | -4.8941 | 2.4292 | 2.8742 | 5.2131 | 5.3662 | 7.4588 | -163.1817 | 0.19462 | 0.04913 | -1.1641 | -0.00054869 | -0.00048626 | -0.00051583 | 23.3617 | 23.573 | 24.6892 | 40.9445 | 101.5466 | 83.5364 | 46.1131 | 126 | 106.3032 | 81.6964 | 64.6104 | 42.1126 | 28.588 | 19.5364 | 10.1324 | 16.6504 | 7.7477 | 8.2639 | 7.7884 | 17.7276 | 15.1179 | 70.848 | 82.7646 | 61.9264 | 45.3672 | 43.2294 | 53.0267 |  |  |  | 22.5008 | 93.8915 | 291.6594 | 175.664 | -0.1051 | 0.18051 | [6 empty] | 375.4427 | 408.8413 | 100.3154 | 233.6793 |  | 250.9454 | 71.3461 |  |  |  | 42.945 |  | 98.2136 |  | 29.9294 | 71.5663 | 31.4097 | 26.6727 |  |  |  |  | 47.2429 | 50.9785 | 103.3882 | [6 empty] | 350.7222 | [5 empty] | 21.7585 | 26.8948 | 45.1525 | 19.7053 | 16.9979 | 111.0463 | 23.4889 | 20.752 |  | 20.3544 | 35.2943 | 19.1251 | 19.001 | 20.0043 | 30.9328 | 30.8107 | 34.7643 |  | 21.0714 | 36.5066 | 181.7792 | 23.8627 | 42.1266 | 42.8053 | 32.1017 | 39.2872 | 26.1345 | 41.8055 | 31.3551 | 37.0775 | 0.97763 | 20.9204 | 0.08752 | 0.073571 | -39.9289 | 3.1158 | -8.99 | 0.22 | -28.5926 | -2.6529 | 1.8691 | 2.0331 | 2.7623 | 2.8025 | 3.3041 | 2.6136 |  | -0.62763 | 1.2498 | 1.2104 | 0.37394 | -3.8213
42810.6194 | 15496 | 119.3886 | 93.2297 | 75.1721 | 57.373 | 34.6847 | 24.8162 | 18.94 | 187.4025 | 119.6614 | 98.1981 | 77.1758 | 46.0146 | 29.0861 | 20.2793 | 153.4087 | 148.0993 | 117.6322 | 132.8204 | 137.0318 | 21.9788 |  |  |  | 293.5083 | 289.2604 | 484.2337 | 524.0909 | 68.7581 | 571.3386 | 174.0323 |  | 579.0106 | 245.2048 |  |  | 34.3319 | 97.0754 |  | 140.3862 | 910.6705 | 33.7378 | 39.2048 |  | 23.0716 | 22.9729 | 21.6794 | 21.8732 | 31.1885 | 28.4764 | 31.6005 | 6.7333 | 9.3266 | 6.9157 | 11.4074 | 8.6724 | 41.749 | 49.1357 | 40.8404 | 14.683 |  |  | -198.9547 | -5.931 | 2.8452 | 2.2769 | 4.9252 | 4.3418 | 7.0429 | -163.2336 | 0.36703 | 0.40642 | -1.1681 | -0.00054869 | -0.00050105 | -0.00053555 | 24.0238 | 24.9576 | 24.9047 | 40.5894 | 101.5182 | 83.5458 | 46.1326 | 126.006 | 106.3078 | 81.704 | 64.6079 | 42.1105 | 28.5895 | 19.5439 | 10.5776 | 16.6306 | 7.9034 | 8.3386 | 7.7627 | 17.6952 | 15.107 | 70.9779 | 82.6455 | 61.5548 | 45.0463 | 44.1955 | 53.3362 |  |  |  | 22.4871 | 93.4537 | 292.4324 | 173.707 | -0.31135 | 0.17242 | [6 empty] | 375.3681 | 409.1868 | 100.3836 | 233.6354 |  | 250.7493 | 71.4299 |  |  |  | 42.9497 |  | 101.2929 |  | 29.9843 | 71.3722 | 31.3967 | 26.5928 |  |  |  |  | 47.2988 | 51.0186 | 103.4394 | [6 empty] | 349.7067 | [5 empty] | 21.748 | 26.8042 | 45.0214 | 19.7112 | 17.0663 | 111.166 | 23.4406 | 20.6772 |  | 20.127 | 35.1558 | 19.1255 | 18.8852 | 19.9254 | 30.8454 | 30.8504 | 34.7483 |  | 21.1604 | 36.3237 | 181.6994 | 23.71 | 42.096 | 42.5581 | 32.1476 | 39.3099 | 26.1235 | 41.6137 | 31.3146 | 37.0547 | 0.94527 | 20.9205 | 0.086516 | 0.071189 | -39.9688 | 3.1158 | -15.33 | 0.18 | -28.5654 | -2.9206 | 2.0228 | 1.8096 | 2.6861 | 2.5219 | 3.212 | 2.7353 |  | -0.62268 | 1.1966 | 1.1919 | 0.37147 | -3.7674
42810.6194 | 15497 | 119.4083 | 93.2411 | 75.1821 | 57.3877 | 34.691 | 24.8164 | 18.9362 | 187.3858 | 119.6749 | 98.2071 | 77.1858 | 46.023 | 29.0947 | 20.2793 | 153.3752 | 148.0643 | 117.5739 | 132.7785 | 137.0169 | 22.0628 |  |  |  | 293.4515 | 289.0948 | 487.3036 | 522.7329 | 68.7932 | 569.8923 | 173.9955 |  | 580.7882 | 245.144 |  |  | 34.3109 | 97.861 |  | 139.8832 | 917.9826 | 34.0379 | 39.1928 |  | 23.0084 | 23.0377 | 21.7441 | 21.9977 | 31.5261 | 28.7116 | 31.557 | 6.638 | 9.3431 | 6.9407 | 11.4142 | 8.6735 | 41.7636 | 49.1478 | 40.8468 | 14.6735 |  |  | -198.9665 | -13.0548 | 2.3616 | 2.3426 | 4.918 | 6.4774 | 7.6737 | -163.1975 | 0.30106 | 0.056683 | -1.5969 | -0.00049284 | -0.00058319 | -0.00053391 | 23.8916 | 24.895 | 25.0378 | 40.7787 | 101.4912 | 83.549 | 46.1374 | 126.0013 | 106.3021 | 81.7028 | 64.6174 | 42.1079 | 28.5843 | 19.5348 | 10.6194 | 16.5868 | 7.9021 | 8.5057 | 7.7995 | 17.6578 | 15.0978 | 71.0621 | 82.4287 | 61.1011 | 44.1154 | 43.652 | 53.5332 |  |  |  | 22.448 | 93.6326 | 292.8232 | 172.4825 | -0.17236 | 0.22135 | [6 empty] | 375.2777 | 409.0519 | 100.2503 | 233.5938 |  | 251.966 | 71.506 |  |  |  | 42.9618 |  | 104.1565 |  | 30.0513 | 71.1053 | 31.3681 | 26.6507 |  |  |  |  | 47.3584 | 51.0694 | 103.4974 | [6 empty] | 350.4461 | [5 empty] | 21.6774 | 26.7333 | 44.9178 | 20.0581 | 17.1534 | 110.9277 | 23.4596 | 20.6472 |  | 20.1053 | 35.0091 | 19.2387 | 18.9145 | 19.8921 | 30.7545 | 30.8584 | 34.7611 |  | 21.2983 | 36.0796 | 181.6064 | 23.418 | 42.022 | 42.4877 | 32.1505 | 39.356 | 26.1918 | 41.3674 | 31.2019 | 37.0025 | 0.82451 | 20.9204 | 0.084903 | 0.069561 | -39.8873 | 3.1158 | -11.31 | 0.31 | -28.5418 | -4.3335 | 1.8431 | 1.8357 | 2.6851 | 3.0816 | 3.3541 | 2.849 |  | -0.61624 | 1.1876 | 1.1909 | 0.37108 | -3.7347
42810.6194 | 15498 | 119.4129 | 93.2464 | 75.1991 | 57.3913 | 34.6906 | 24.8229 | 18.9433 | 187.3615 | 119.6726 | 98.2168 | 77.185 | 46.0286 | 29.0872 | 20.2863 | 153.341 | 148.027 | 117.51 | 132.7318 | 136.9727 | 21.8904 |  |  |  | 293.3967 | 288.0971 | 487.4816 | 522.1409 | 68.7091 | 568.6591 | 173.9528 |  | 582.8461 | 245.1008 |  |  | 34.2908 | 97.7703 |  | 140.578 | 925.4179 | 33.8476 | 39.3496 |  | 22.833 | 22.9846 | 21.8017 | 22.114 | 31.5861 | 28.5784 | 31.4236 | 6.6225 | 9.3377 | 6.973 | 11.3996 | 8.6753 | 41.7759 | 49.1462 | 40.848 | 14.6653 |  |  | -199.073 | -16.9377 | 2.4719 | 2.7336 | 4.4554 | 5.2729 | 8.5352 | -163.1101 | 0.25864 | -0.089757 | -1.7028 | -0.00050926 | -0.00052405 | -0.0005799 | 23.7661 | 24.5852 | 24.9026 | 40.3819 | 101.4722 | 83.542 | 46.1394 | 125.9995 | 106.304 | 81.7039 | 64.6263 | 42.1118 | 28.5917 | 19.534 | 10.8502 | 16.5588 | 7.8259 | 8.6744 | 7.8919 | 17.6371 | 15.0913 | 71.1525 | 82.5054 | 60.7625 | 43.0819 | 42.1244 | 53.7892 |  |  |  | 22.4279 | 94.1003 | 293.2553 | 172.1145 | 0.013826 | 0.001154 | [6 empty] | 375.1381 | 409.1188 | 100.117 | 233.5514 |  | 253.0169 | 71.6025 |  |  |  | 42.9901 |  | 106.1141 |  | 30.1209 | 70.7848 | 31.3281 | 26.5794 |  |  |  |  | 47.409 | 51.1369 | 103.5725 | [6 empty] | 352.6357 | [5 empty] | 21.6295 | 26.7891 | 44.885 | 20.2159 | 17.3209 | 110.4057 | 23.4128 | 20.6282 |  | 20.2423 | 34.8533 | 19.4211 | 18.9718 | 19.8668 | 30.6112 | 30.8422 | 34.7566 |  | 21.38 | 35.8403 | 181.509 | 23.3806 | 41.9169 | 42.3993 | 32.1338 | 39.3394 | 26.2034 | 41.1512 | 31.1565 | 37.0109 | 0.87593 | 20.9197 | 0.084037 | 0.070379 | -40.011 | 3.1158 | -15.06 | 0.26 | -28.5286 | -4.9356 | 1.8855 | 1.9828 | 2.5552 | 2.7797 | 3.5366 | 2.9266 |  | -0.60871 | 1.1595 | 1.1987 | 0.36604 | -3.7252
42810.6194 | 15499 | 119.3986 | 93.2398 | 75.1984 | 57.3861 | 34.6923 | 24.8215 | 18.945 | 187.3351 | 119.6764 | 98.211 | 77.1895 | 46.0231 | 29.09 | 20.2848 | 153.3179 | 148.0051 | 117.4629 | 132.695 | 136.9598 | 22.0412 |  |  |  | 293.3427 | 287.1277 | 484.5877 | 521.9106 | 68.5606 | 568.3038 | 173.9075 |  | 583.1635 | 245.0471 |  |  | 34.2753 | 96.8891 |  | 140.7203 | 920.6661 | 33.8715 | 39.0352 |  | 22.7719 | 23.0022 | 21.8456 | 22.2141 | 31.5995 | 28.4961 | 31.4341 | 6.5568 | 9.3479 | 6.9015 | 11.3996 | 8.6782 | 41.7941 | 49.1675 | 40.8774 | 14.6721 |  |  | -198.9508 | -16.5947 | 2.4542 | 2.0495 | 3.3285 | 5.2992 | 8.0239 | -163.1193 | 0.39136 | 0.22117 | -0.87757 | -0.00056183 | -0.00048626 | -0.00053555 | 24.1436 | 25.3541 | 25.4494 | 40.6825 | 101.449 | 83.548 | 46.148 | 125.9984 | 106.3012 | 81.713 | 64.6318 | 42.113 | 28.5939 | 19.5378 | 10.7524 | 16.3993 | 8.0324 | 8.6557 | 8.1139 | 17.6035 | 15.0643 | 71.2471 | 82.6607 | 61.2949 | 42.1259 | 42.8658 | 53.7341 |  |  |  | 22.3861 | 94.6874 | 293.413 | 170.5911 | -0.32999 | -0.050225 | [6 empty] | 374.9712 | 408.695 | 100.1155 | 233.5038 |  | 253.6304 | 71.7188 |  |  |  | 43.0011 |  | 109.1639 |  | 30.1625 | 70.0065 | 31.3235 | 26.3102 |  |  |  |  | 47.4877 | 51.2375 | 103.6512 | [6 empty] | 354.4914 | [5 empty] | 21.603 | 26.8089 | 44.7527 | 20.4122 | 17.4268 | 109.8263 | 23.4239 | 20.6483 |  | 20.3023 | 34.7504 | 19.5612 | 19.056 | 19.8898 | 30.5224 | 30.8523 | 34.8097 |  | 21.4101 | 35.7461 | 181.4359 | 23.3756 | 41.7878 | 42.1471 | 32.1655 | 39.367 | 26.2157 | 41.0633 | 31.1446 | 37.0065 | 0.97705 | 20.9199 | 0.084157 | 0.070249 | -40.0288 | 3.1158 | -29.29 | 0.27 | -28.5138 | -4.8855 | 1.8788 | 1.7169 | 2.2082 | 2.7863 | 3.4285 | 3.0492 |  | -0.58725 | 1.1664 | 1.1726 | 0.37424 | -3.6843
42810.6194 | 15500 | 119.3867 | 93.2505 | 75.2033 | 57.3942 | 34.6992 | 24.8234 | 18.9449 | 187.3168 | 119.6813 | 98.2182 | 77.1939 | 46.0277 | 29.0972 | 20.2827 | 153.2874 | 147.9693 | 117.4112 | 132.663 | 136.9547 | 22.5123 |  |  |  | 293.2897 | 286.9424 | 481.7661 | 522.3082 | 68.6122 | 567.9809 | 173.8649 |  | 580.0766 | 244.9894 |  |  | 34.2544 | 96.1271 |  | 140.6392 | 909.1885 | 34.0341 | 39.141 |  | 22.8462 | 23.0601 | 21.9358 | 22.3195 | 31.6134 | 28.4426 | 31.4788 | 6.5118 | 9.3418 | 6.8227 | 11.3977 | 8.6722 | 41.8081 | 49.1917 | 40.8942 | 14.6643 |  |  | -198.8995 | -18.5017 | 1.9509 | 1.8209 | 3.5276 | 4.8326 | 6.7623 | -163.2711 | 0.4221 | 0.20942 | -0.78577 | -0.00053226 | -0.00053555 | -0.00055198 | 24.4215 | 24.9014 | 25.7969 | 41.0777 | 101.4226 | 83.5173 | 46.1415 | 125.9946 | 106.296 | 81.7131 | 64.6316 | 42.1192 | 28.5988 | 19.544 | 10.5512 | 16.3167 | 8.3967 | 8.529 | 8.3006 | 17.5536 | 15.0562 | 71.3532 | 82.8016 | 63.5044 | 42.4849 | 44.2371 | 53.6799 |  |  |  | 22.3639 | 95.2713 | 293.6011 | 169.8439 | -0.14967 | -0.084289 | [6 empty] | 374.9286 | 408.4191 | 100.0695 | 233.4571 |  | 252.7548 | 71.7876 |  |  |  | 43.0118 |  | 111.6021 |  | 30.1715 | 69.4277 | 31.3112 | 25.8442 |  |  |  |  | 47.5676 | 51.2984 | 103.7225 | [6 empty] | 354.835 | [5 empty] | 21.6344 | 26.7947 | 44.5769 | 20.7258 | 17.4122 | 109.0334 | 23.576 | 20.7606 |  | 20.3591 | 34.6893 | 19.5535 | 18.9532 | 19.9436 | 30.4869 | 30.9089 | 34.8832 |  | 21.4948 | 35.7056 | 181.3529 | 23.402 | 41.7749 | 42.0104 | 32.2085 | 39.4032 | 26.2004 | 40.9852 | 31.1671 | 37.0642 | 0.82836 | 20.9194 | 0.084083 | 0.070596 | -40.0002 | 3.1158 | -1.74 | 0.22 | -28.5046 | -5.1591 | 1.6752 | 1.6185 | 2.2731 | 2.6605 | 3.1472 | 3.1478 |  | -0.57159 | 1.183 | 1.1312 | 0.37058 | -3.6643
42810.6194 | 15501 | 119.3704 | 93.2551 | 75.2093 | 57.4009 | 34.7032 | 24.831 | 18.9465 | 187.294 | 119.685 | 98.2226 | 77.1964 | 46.0308 | 29.0998 | 20.2809 | 153.2543 | 147.9326 | 117.3504 | 132.6213 | 136.9118 | 22.6329 |  |  |  | 293.2356 | 287.4557 | 480.5975 | 522.5928 | 68.6447 | 568.428 | 173.8293 |  | 576.9065 | 244.9328 |  |  | 34.237 | 95.3184 |  | 140.3417 | 901.1755 | 34.4627 | 39.0505 |  | 22.8687 | 23.0722 | 21.9118 | 22.3096 | 31.5965 | 28.4859 | 31.3379 | 6.4607 | 9.3549 | 6.8429 | 11.4025 | 8.6696 | 41.8033 | 49.1979 | 40.899 | 14.6582 |  |  | -199.0014 | -23.1961 | 1.8372 | 2.1823 | 4.5947 | 3.8936 | 7.4943 | -163.229 | 0.41704 | 0.07053 | -1.3207 | -0.00051419 | -0.00055033 | -0.00053555 | 25.0554 | 24.6359 | 25.4688 | 40.6889 | 101.3826 | 83.5212 | 46.1558 | 125.9981 | 106.3019 | 81.7184 | 64.6418 | 42.1255 | 28.6032 | 19.54 | 10.2104 | 16.1411 | 8.0901 | 8.5374 | 8.2133 | 17.5201 | 15.0372 | 71.4698 | 82.7154 | 64.3039 | 42.9103 | 45.5131 | 53.708 |  |  |  | 22.3785 | 95.5016 | 294.0509 | 169.6797 | -0.10368 | -0.011079 | [6 empty] | 374.9146 | 408.533 | 99.8426 | 233.4012 |  | 250.8537 | 71.818 |  |  |  | 43.0632 |  | 114.6179 |  | 30.2174 | 69.9604 | 31.3216 | 25.6086 |  |  |  |  | 47.6197 | 51.3173 | 103.7446 | [6 empty] | 350.8256 | [5 empty] | 21.6482 | 26.8155 | 44.4103 | 21.0151 | 17.3665 | 108.114 | 23.5899 | 20.9068 |  | 20.5012 | 34.6389 | 19.5399 | 18.7808 | 19.9599 | 30.4905 | 30.9513 | 34.9389 |  | 21.4898 | 35.5827 | 181.2345 | 23.4088 | 41.83 | 41.8285 | 32.2082 | 39.4419 | 26.174 | 40.9976 | 31.2611 | 37.1085 | 1.0431 | 20.9208 | 0.083423 | 0.070183 | -39.9986 | 3.1158 | -8.02 | 0.24 | -28.5195 | -5.7767 | 1.6257 | 1.7719 | 2.5944 | 2.3883 | 3.3134 | 3.2696 |  | -0.58603 | 1.2169 | 1.163 | 0.3725 | -3.6592
42810.6195 | 15502 | 119.3509 | 93.2634 | 75.209 | 57.4082 | 34.7085 | 24.8333 | 18.9476 | 187.269 | 119.692 | 98.2298 | 77.2033 | 46.0443 | 29.1046 | 20.281 | 153.2216 | 147.8998 | 117.2836 | 132.5749 | 136.8047 | 22.3043 |  |  |  | 293.182 | 287.8102 | 478.8042 | 521.7364 | 68.6187 | 568.7911 | 173.801 |  | 577.992 | 244.8913 |  |  | 34.2473 | 94.576 |  | 140.7654 | 907.4655 | 34.1561 | 38.9237 |  | 22.7535 | 23.0571 | 21.7545 | 22.1757 | 31.5792 | 28.4555 | 31.3122 | 6.3973 | 9.349 | 6.8735 | 11.3837 | 8.6698 | 41.8041 | 49.1977 | 40.905 | 14.6558 |  |  | -198.9278 | -23.3308 | 1.9292 | 1.9175 | 3.9139 | 4.4581 | 6.989 | -163.2415 | 0.19656 | 0.12445 | -1.4149 | -0.00053883 | -0.00051912 | -0.00056183 | 24.6287 | 24.8007 | 24.5941 | 40.9144 | 101.3507 | 83.5068 | 46.1484 | 125.9841 | 106.2945 | 81.7146 | 64.641 | 42.1212 | 28.599 | 19.5365 | 9.9547 | 16.1485 | 7.8753 | 8.5265 | 8.2624 | 17.4803 | 15.0161 | 71.575 | 82.7717 | 64.2965 | 43.3541 | 45.8348 | 53.7791 |  |  |  | 22.3735 | 95.9991 | 294.4528 | 169.6158 | -0.063568 | -0.052107 | [6 empty] | 374.8504 | 408.5671 | 99.852 | 233.3483 |  | 250.849 | 71.8372 |  |  |  | 43.0804 |  | 118.5111 |  | 30.2651 | 70.5179 | 31.3047 | 25.3491 |  |  |  |  | 47.6891 | 51.3631 | 103.7553 | [6 empty] | 347.0663 | [5 empty] | 21.7273 | 26.8494 | 44.2137 | 21.1156 | 17.3892 | 106.958 | 23.4541 | 20.9057 |  | 20.6513 | 34.5319 | 19.577 | 18.7196 | 19.9599 | 30.3975 | 30.965 | 34.965 |  | 21.4434 | 35.4232 | 181.1216 | 23.4026 | 41.9292 | 41.7468 | 32.191 | 39.4825 | 26.2264 | 41.0276 | 31.3886 | 37.0285 | 0.86072 | 20.9205 | 0.083767 | 0.070553 | -39.834 | 3.1157 | -17.14 | 0.2 | -28.5204 | -5.7933 | 1.6659 | 1.6608 | 2.3944 | 2.5554 | 3.1996 | 3.4295 |  | -0.60209 | 1.2407 | 1.1844 | 0.37637 | -3.6576
42810.6195 | 15503 | 119.3291 | 93.265 | 75.2144 | 57.4095 | 34.7057 | 24.8317 | 18.9422 | 187.2488 | 119.6993 | 98.2299 | 77.2079 | 46.0434 | 29.1046 | 20.2777 | 153.1845 | 147.8737 | 117.2057 | 132.5152 | 136.6292 | 22.0955 |  |  |  | 293.1259 | 287.9633 | 474.5867 | 521.1564 | 68.6292 | 569.2769 | 173.7714 |  | 578.0362 | 244.8392 |  |  | 34.2356 | 95.0428 |  | 141.3984 | 911.7522 | 33.8421 | 38.8402 |  | 22.7203 | 23.1108 | 21.6417 | 22.147 | 31.6562 | 28.474 | 31.3151 | 6.3893 | 9.3533 | 6.9247 | 11.3872 | 8.6636 | 41.7966 | 49.1953 | 40.9109 | 14.6486 |  |  | -198.9462 | -52.4601 | 2.4581 | 2.3939 | 3.4001 | 4.0763 | 6.8392 | -163.3802 | 0.39642 | 0.35817 | -1.3546 | -0.00056183 | -0.00053719 | -0.00053883 | 25.2819 | 25.5298 | 25.3165 | 40.9235 | 101.3284 | 83.5086 | 46.1472 | 125.9906 | 106.3005 | 81.7224 | 64.6434 | 42.1169 | 28.6068 | 19.5327 | 9.8177 | 16.0841 | 7.7789 | 8.3937 | 8.2981 | 17.4462 | 15.0046 | 71.6611 | 82.6206 | 62.9744 | 43.424 | 46.777 | 53.7558 |  |  |  | 22.3689 | 96.9049 | 294.9379 | 169.7841 | 0.18138 | -0.029146 | [6 empty] | 374.7865 | 408.2905 | 99.9622 | 233.303 |  | 251.7185 | 71.8565 |  |  |  | 43.0117 |  | 121.5414 |  | 30.2952 | 69.4923 | 31.3087 | 25.0604 |  |  |  |  | 47.7433 | 51.3762 | 103.8018 | [6 empty] | 346.5621 | [5 empty] | 21.812 | 26.8591 | 44.0411 | 21.2653 | 17.5096 | 105.6589 | 23.3724 | 20.795 |  | 20.7598 | 34.3637 | 19.6201 | 18.5823 | 19.9349 | 30.2467 | 31.0043 | 35.04 |  | 21.4724 | 35.315 | 181.026 | 23.3918 | 41.9881 | 41.7151 | 32.244 | 39.5522 | 26.2674 | 41.0497 | 31.5049 | 36.9626 | 0.82586 | 20.92 | 0.083618 | 0.070929 | -39.7608 | 3.1158 | -21.99 | 0.21 | -28.5299 | -8.688 | 1.8807 | 1.8559 | 2.2317 | 2.4436 | 3.1652 | 3.5574 |  | -0.57347 | 1.252 | 1.1938 | 0.37829 | -3.6624
42810.6195 | 15504 | 119.3054 | 93.2674 | 75.2244 | 57.4064 | 34.709 | 24.8329 | 18.9409 | 187.2232 | 119.6988 | 98.2302 | 77.2064 | 46.0483 | 29.1065 | 20.2845 | 153.1485 | 147.8423 | 117.1303 | 132.4685 | 136.497 | 21.9406 |  |  |  | 293.0625 | 287.8216 | 471.3591 | 521.6886 | 68.2823 | 570.2177 | 173.7331 |  | 577.7771 | 244.7832 |  |  | 34.2193 | 94.7886 |  | 141.3467 | 900.0193 | 33.6572 | 38.8511 |  | 22.6586 | 23.1416 | 21.5751 | 22.131 | 31.7496 | 28.6755 | 31.4044 | 6.448 | 9.3488 | 6.8456 | 11.389 | 8.6745 | 41.7867 | 49.2109 | 40.933 | 14.6471 |  |  | -199.0112 | -25.6393 | 2.3688 | 2.8782 | 4.7623 | 4.1703 | 7.0324 | -163.3972 | 0.26253 | -0.0026902 | -1.113 | -0.00058483 | -0.00047969 | -0.00057662 | 25.6537 | 26.6726 | 26.3908 | 41.1842 | 101.2998 | 83.5014 | 46.154 | 125.9924 | 106.2998 | 81.7186 | 64.6443 | 42.1238 | 28.5996 | 19.5381 | 10.1291 | 16.0651 | 7.6464 | 8.2726 | 8.1279 | 17.4109 | 14.9768 | 71.6954 | 82.7818 | 62.1581 | 43.6688 | 46.4063 | 53.8398 |  |  |  | 22.3662 | 97.7828 | 295.2566 | 169.7896 | -0.039661 | 0.15378 | [6 empty] | 374.7215 | 407.9085 | 100.0696 | 233.2517 |  | 250.2823 | 71.8347 |  |  |  | 42.9669 |  | 125.4462 |  | 30.3039 | 69.7091 | 31.3089 | 25.0417 |  |  |  |  | 47.7814 | 51.3347 | 103.8365 | [6 empty] | 346.2296 | [5 empty] | 21.8529 | 26.8193 | 43.8544 | 21.4456 | 17.6736 | 104.1513 | 23.3272 | 20.8101 |  | 20.8621 | 34.2268 | 19.7456 | 18.448 | 19.9344 | 30.1222 | 31.0422 | 35.0964 |  | 21.4716 | 35.1779 | 180.9108 | 23.3832 | 41.8801 | 41.6704 | 32.2575 | 39.6311 | 26.2394 | 41.0496 | 31.5897 | 36.8366 | 0.88306 | 20.9206 | 0.082849 | 0.071023 | -39.7944 | 3.1158 | -8.37 | 0.23 | -28.5505 | -6.0741 | 1.8462 | 2.0351 | 2.6421 | 2.4724 | 3.2107 | 3.7223 |  | -0.57948 | 1.2132 | 1.2053 | 0.37743 | -3.6627
42810.6195 | 15505 | 119.3006 | 93.268 | 75.214 | 57.4109 | 34.7022 | 24.8293 | 18.9523 | 187.1913 | 119.698 | 98.2295 | 77.2138 | 46.0449 | 29.0923 | 20.2804 | 153.1274 | 147.8194 | 117.0814 | 132.4298 | 136.4521 | 22.2166 |  |  |  | 293.0149 | 287.4606 | 466.9023 | 521.1435 | 67.8491 | 569.9406 | 173.7216 |  | 566.4642 | 244.7174 |  |  | 34.2071 | 94.8663 |  | 141.4122 | 877.9579 | 33.4587 | 39.4009 |  | 22.8789 | 23.2904 | 21.6376 | 22.1864 | 31.8395 | 28.6926 | 31.4355 | 6.5503 | 9.349 | 6.7429 | 11.3624 | 8.6774 | 41.7813 | 49.219 | 40.9435 | 14.6383 |  |  | -199.0263 | -19.6168 | 2.5929 | 2.8157 | 4.4232 | 5.378 | 8.5831 | -163.183 | 0.74514 | -0.015068 | -1.6714 | -0.00055198 | -0.00046984 | -0.00056512 | 24.89 | 25.7269 | 25.6695 | 40.697 | 101.2709 | 83.497 | 46.1633 | 125.9904 | 106.3014 | 81.7238 | 64.6515 | 42.127 | 28.6038 | 19.5466 | 10.097 | 16.0605 | 7.7662 | 8.2503 | 7.959 | 17.3818 | 14.9639 | 71.777 | 82.7565 | 62.5442 | 43.5979 | 45.6108 | 53.9645 |  |  |  | 22.3729 | 98.3705 | 295.3557 | 169.4454 | -0.24712 | 0.1073 | [6 empty] | 374.6479 | 407.3413 | 100.0658 | 233.2043 |  | 245.9234 | 71.8158 |  |  |  | 42.9805 |  | 128.4442 |  | 30.2949 | 69.7739 | 31.3558 | 24.9073 |  |  |  |  | 47.8096 | 51.2754 | 103.8601 | [6 empty] | 345.5407 | [5 empty] | 21.863 | 26.7797 | 43.6572 | 21.5235 | 17.7063 | 102.507 | 23.2616 | 20.8631 |  | 20.8112 | 34.1472 | 19.6545 | 18.1867 | 19.9453 | 29.9898 | 31.0791 | 35.0947 |  | 21.36 | 35.0383 | 180.7977 | 23.3983 | 41.8848 | 41.7344 | 32.257 | 39.6989 | 26.2371 | 41.0188 | 31.6473 | 36.7512 | 0.92562 | 20.9203 | 0.082326 | 0.070668 | -39.8126 | 3.1159 | -4.98 | 0.24 | -28.5469 | -5.3143 | 1.9321 | 2.0134 | 2.5464 | 2.8078 | 3.5472 | 3.8488 |  | -0.57968 | 1.2134 | 1.1904 | 0.36173 | -3.6529
42810.6195 | 15506 | 119.3013 | 93.2771 | 75.2283 | 57.414 | 34.7092 | 24.8241 | 18.9476 | 187.1766 | 119.7054 | 98.2367 | 77.2167 | 46.047 | 29.1064 | 20.2852 | 153.088 | 147.7841 | 117.0243 | 132.3941 | 136.4278 | 22.0841 |  |  |  | 292.9592 | 287.0105 | 459.9425 | 520.6423 | 67.9095 | 569.5515 | 173.678 |  | 551.4751 | 244.6671 |  |  | 34.1924 | 94.7132 |  | 141.0261 | 876.1889 | 33.5269 | 39.2453 |  | 23.0761 | 23.3918 | 21.6807 | 22.259 | 31.9244 | 28.8149 | 31.536 | 6.6209 | 9.3541 | 6.723 | 11.3591 | 8.6751 | 41.7683 | 49.2239 | 40.9498 | 14.6351 |  |  | -199.0336 | -56.5592 | 2.4062 | 2.6317 | 3.3087 | 3.7569 | 7.8892 | -163.1732 | 0.5087 | 0.3311 | -1.4973 | -0.00055198 | -0.0005914 | -0.00056019 | 24.5288 | 24.8918 | 25.4299 | 40.6299 | 101.2471 | 83.4871 | 46.1831 | 125.9841 | 106.3038 | 81.7285 | 64.6604 | 42.1369 | 28.6054 | 19.543 | 10.0026 | 16.1029 | 7.9432 | 8.2474 | 7.7902 | 17.3446 | 14.9451 | 71.8841 | 82.645 | 63.6122 | 44.2008 | 46.0731 | 54.0572 |  |  |  | 22.3672 | 98.5339 | 295.3281 | 168.9163 | -0.009676 | -0.025382 | [6 empty] | 374.5533 | 406.841 | 99.7803 | 233.1577 |  | 244.0462 | 71.7678 |  |  |  | 42.9857 |  | 132.2126 |  | 30.2513 | 70.0865 | 31.3617 | 25.2105 |  |  |  |  | 47.8375 | 51.245 | 103.8743 | [6 empty] | 343.9184 | [5 empty] | 21.8817 | 26.7918 | 43.6389 | 21.5398 | 17.538 | 101.5837 | 23.3338 | 20.8916 |  | 20.807 | 34.0723 | 19.6972 | 18.122 | 19.9575 | 29.86 | 31.1137 | 35.1131 |  | 21.2734 | 34.9956 | 180.6875 | 23.4176 | 41.9088 | 42.0611 | 32.2798 | 39.7572 | 26.2844 | 40.934 | 31.6089 | 36.7928 | 0.96106 | 20.9204 | 0.082367 | 0.07111 | -39.818 | 3.1158 | 1.55 | 0.21 | -28.5409 | -9.0253 | 1.8616 | 1.9468 | 2.2028 | 2.3473 | 3.4014 | 4.0095 |  | -0.58816 | 1.2196 | 1.1686 | 0.36555 | -3.6384
42810.6195 | 15507 | 119.3111 | 93.2833 | 75.2345 | 57.4253 | 34.7103 | 24.834 | 18.9581 | 187.1525 | 119.7091 | 98.2446 | 77.2236 | 46.0559 | 29.1068 | 20.2784 | 153.0558 | 147.7408 | 116.9592 | 132.3472 | 136.3248 | 21.6895 |  |  |  | 292.9099 | 286.7186 | 452.5382 | 521.4718 | 68.3946 | 570.1818 | 173.6415 |  | 555.9044 | 244.6103 |  |  | 34.1818 | 93.9141 |  | 140.1503 | 890.6618 | 33.8604 | 39.1557 |  | 23.132 | 23.3984 | 21.6499 | 22.2656 | 31.9687 | 28.6774 | 31.5123 | 6.5948 | 9.3505 | 6.7857 | 11.3511 | 8.6621 | 41.787 | 49.2204 | 40.954 | 14.629 |  |  | -199.0743 | -25.3567 | 1.7373 | 2.1041 | 5.472 | 4.7281 | 8.1895 | -163.1449 | 0.42794 | 0.18739 | -1.4534 | -0.00058319 | -0.00051091 | -0.00055033 | 24.355 | 25.0202 | 25.6766 | 40.8513 | 101.224 | 83.4942 | 46.1845 | 125.9728 | 106.2925 | 81.7263 | 64.6614 | 42.1287 | 28.5995 | 19.5371 | 10.1002 | 16.0123 | 8.1599 | 8.2965 | 7.6996 | 17.3124 | 14.9215 | 71.9886 | 82.4678 | 64.481 | 44.424 | 45.9189 | 54.1606 |  |  |  | 22.3716 | 98.186 | 295.3445 | 168.2615 | 0.23669 | -0.024818 | [6 empty] | 374.4709 | 405.9804 | 99.643 | 233.1234 |  | 245.2469 | 71.6911 |  |  |  | 43.0025 |  | 134.9247 |  | 30.2726 | 70.2224 | 31.3063 | 25.5906 |  | 0.15627 |  |  | 47.8505 | 51.229 | 103.8688 | [6 empty] | 340.6769 | [5 empty] | 21.8036 | 26.7583 | 43.5238 | 21.5783 | 17.5141 | 101.5001 | 23.5498 | 20.9098 |  | 20.6779 | 34.0158 | 19.7663 | 18.2622 | 19.9518 | 29.739 | 31.1058 | 35.087 |  | 21.2268 | 34.9207 | 180.5818 | 23.315 | 41.9677 | 42.4205 | 32.2805 | 39.8087 | 26.2962 | 40.8111 | 31.5882 | 36.8157 | 1.029 | 20.9206 | 0.082177 | 0.070285 | -39.8917 | 3.1158 | -9.81 | 0.22 | -28.5545 | -6.0431 | 1.5818 | 1.7408 | 2.8322 | 2.6326 | 3.4648 | 4.1257 |  | -0.59383 | 1.2049 | 1.1417 | 0.36768 | -3.62
42810.6195 | 15508 | 119.3187 | 93.286 | 75.2384 | 57.4338 | 34.7163 | 24.8321 | 18.9538 | 187.1352 | 119.7177 | 98.2543 | 77.2309 | 46.0572 | 29.1081 | 20.2861 | 153.0153 | 147.706 | 116.8832 | 132.2929 | 136.1674 | 21.456 |  |  |  | 292.838 | 286.4394 | 447.4183 | 520.2568 | 68.4984 | 571.8642 | 173.6039 |  | 558.0767 | 244.5641 |  |  | 34.1741 | 94.0396 |  | 140.6189 | 892.9996 | 33.9023 | 39.1873 |  | 23.2284 | 23.5372 | 21.7414 | 22.4122 | 32.0365 | 28.805 | 31.5729 | 6.5749 | 9.3551 | 6.8755 | 11.3506 | 8.6597 | 41.8097 | 49.1991 | 40.9697 | 14.617 |  |  | -199.006 | -5.3712 | 2.3911 | 2.5181 | 4.3529 | 4.6138 | 7.7348 | -163.1712 | 0.5087 | 0.23921 | -1.2577 | -0.0005799 | -0.00052241 | -0.00057497 | 24.6803 | 24.9205 | 24.771 | 40.0142 | 101.1951 | 83.4953 | 46.194 | 125.9771 | 106.2974 | 81.7294 | 64.6684 | 42.1321 | 28.6053 | 19.5308 | 10.5043 | 16.0215 | 8.4212 | 8.5502 | 7.6857 | 17.2902 | 14.9105 | 72.1091 | 82.2326 | 64.3434 | 45.1843 | 45.963 | 54.2846 |  |  |  | 22.3866 | 98.3532 | 295.4455 | 167.7944 | 0.021727 | 0.076246 | [6 empty] | 374.3983 | 404.6607 | 99.6288 | 233.0833 |  | 245.9893 | 71.7272 |  |  |  | 43.019 |  | 137.3736 |  | 30.2951 | 70.0124 | 31.2809 | 25.9462 |  | 0.97733 |  |  | 47.8854 | 51.2288 | 103.9282 | [6 empty] | 343.2696 | [5 empty] | 21.6555 | 26.697 | 43.5441 | 21.5982 | 17.7911 | 100.6333 | 23.5193 | 20.89 |  | 20.6616 | 33.9081 | 20 | 18.1801 | 19.9651 | 29.6552 | 31.1145 | 35.0911 |  | 21.1927 | 34.8302 | 180.4876 | 23.2671 | 42.0244 | 42.5072 | 32.2712 | 39.8222 | 26.3346 | 40.7809 | 31.5633 | 36.7237 | 0.93891 | 20.9199 | 0.081598 | 0.071276 | -39.9304 | 3.1159 | -9.8 | 0.19 | -28.578 | -2.782 | 1.8562 | 1.9048 | 2.5265 | 2.6012 | 3.3679 | 4.2314 |  | -0.58887 | 1.1575 | 1.1114 | 0.36653 | -3.6066
42810.6195 | 15509 | 119.3286 | 93.2964 | 75.2443 | 57.4406 | 34.7232 | 24.8424 | 18.9577 | 187.1165 | 119.7243 | 98.2609 | 77.2353 | 46.0606 | 29.1167 | 20.2926 | 152.9983 | 147.6785 | 116.8329 | 132.2588 | 136.0965 | 21.5922 |  |  |  | 292.8037 | 286.7606 | 448.7458 | 518.2746 | 68.3535 | 570.5456 | 173.582 |  | 561.1574 | 244.5175 |  |  | 34.168 | 94.236 |  | 141.0595 | 902.5652 | 33.7223 | 39.2328 |  | 23.3235 | 23.5849 | 21.7327 | 22.4378 | 32.023 | 28.8536 | 31.571 | 6.531 | 9.3681 | 6.9969 | 11.3517 | 8.6707 | 41.8196 | 49.2048 | 40.982 | 14.6231 |  |  | -198.9258 | -15.0656 | 2.1881 | 2.1567 | 4.5283 | 5.0114 | 7.3412 | -163.2829 | 0.40225 | 0.25096 | -1.3219 | -0.00053719 | -0.00050926 | -0.00055033 | 24.1223 | 24.2207 | 23.6948 | 39.092 | 101.1847 | 83.5052 | 46.1999 | 125.9794 | 106.3029 | 81.7397 | 64.6681 | 42.1523 | 28.6125 | 19.5423 | 10.68 | 16.0105 | 8.4722 | 8.7443 | 7.7336 | 17.2627 | 14.9078 | 72.2001 | 82.3094 | 64.1597 | 43.8731 | 45.9617 | 54.3645 |  |  |  | 22.3815 | 98.4288 | 295.6395 | 166.0081 | 0.28207 | 0.073799 | [6 empty] | 374.3257 | 403.8431 | 99.605 | 233.0375 |  | 246.9157 | 71.8587 |  |  |  | 43.0313 |  | 140.983 |  | 30.2976 | 69.9935 | 31.2762 | 25.8106 |  | 0.77007 |  |  | 47.9407 | 51.2693 | 103.9733 | [6 empty] | 340.8872 | [5 empty] | 21.6261 | 26.7205 | 43.5528 | 21.3409 | 17.8867 | 100.3449 | 23.5832 | 20.9126 |  | 20.7396 | 33.8764 | 19.7861 | 18.1254 | 19.9982 | 29.8113 | 31.1613 | 35.1102 |  | 21.1235 | 34.7645 | 180.3809 | 23.2841 | 41.9498 | 42.5244 | 32.2598 | 39.8147 | 26.375 | 40.7825 | 31.527 | 36.7089 | 0.87593 | 20.9191 | 0.080731 | 0.070118 | -39.889 | 3.1159 | -25.61 | 0.26 | -28.55 | -4.6596 | 1.7758 | 1.763 | 2.5772 | 2.7111 | 3.2814 | 4.3887 |  | -0.5885 | 1.1347 | 1.1055 | 0.36506 | -3.5571
42810.6195 | 15510 | 119.3325 | 93.2992 | 75.248 | 57.4368 | 34.7151 | 24.843 | 18.951 | 187.0893 | 119.7266 | 98.2639 | 77.2379 | 46.0652 | 29.1152 | 20.2866 | 152.9554 | 147.6449 | 116.7636 | 132.2211 | 136.0489 | 21.9199 |  |  |  | 292.7464 | 287.2104 | 450.8768 | 517.8296 | 68.3886 | 570.5379 | 173.5558 |  | 565.3641 | 244.4598 |  |  | 34.1589 | 93.2136 |  | 140.7415 | 913.1645 | 33.5867 | 39.0715 |  | 23.2643 | 23.5526 | 21.7076 | 22.4728 | 32.0805 | 28.8959 | 31.6543 | 6.5217 | 9.3662 | 6.9888 | 11.3459 | 8.6531 | 41.8172 | 49.2041 | 40.9855 | 14.6051 |  |  | -198.9731 | -19.4729 | 2.403 | 3.0214 | 4.6335 | 3.5513 | 7.0462 | -163.3006 | 0.75156 | 0.29166 | -1.4588 | -0.00053391 | -0.00053555 | -0.00053883 | 23.4909 | 22.8339 | 22.9296 | 38.9928 | 101.1573 | 83.5012 | 46.2079 | 125.9726 | 106.2947 | 81.7418 | 64.6671 | 42.1434 | 28.609 | 19.5377 | 11.1942 | 16.1536 | 8.4303 | 8.9219 | 7.9351 | 17.2454 | 14.8877 | 72.3138 | 82.5387 | 63.6236 | 42.1896 | 45.8171 | 53.9085 |  |  |  | 22.3639 | 98.4016 | 295.8307 | 164.9889 | 0.057182 | 0.091114 | [6 empty] | 374.2929 | 404.2453 | 99.656 | 232.9928 |  | 248.7532 | 71.9644 |  |  |  | 43.0382 |  | 144.7857 |  | 30.3544 | 69.7882 | 31.265 | 25.5994 |  |  |  |  | 47.9766 | 51.2878 | 104.0193 | [6 empty] | 341.1651 | [5 empty] | 21.6675 | 26.8411 | 43.3803 | 21.2106 | 17.9752 | 100.1066 | 23.5311 | 20.9737 |  | 20.8129 | 33.9348 | 19.7202 | 18.3517 | 20.0354 | 29.9013 | 31.1588 | 35.0625 |  | 21.0732 | 34.653 | 180.2791 | 23.4729 | 41.8803 | 42.6617 | 32.1879 | 39.8144 | 26.4163 | 40.7521 | 31.5627 | 36.7153 | 0.86842 | 20.9172 | 0.080088 | 0.069684 | -39.8763 | 3.1158 | -0.03 | 0.19 | -28.5532 | -5.2972 | 1.8608 | 2.0866 | 2.6071 | 2.2824 | 3.215 | 4.5562 |  | -0.58318 | 1.0756 | 1.1078 | 0.36923 | -3.5294
42810.6196 | 15511 | 119.3411 | 93.2967 | 75.2545 | 57.4395 | 34.723 | 24.8424 | 18.9526 | 187.0572 | 119.7234 | 98.2609 | 77.2334 | 46.0661 | 29.1174 | 20.2829 | 152.9277 | 147.6118 | 116.7063 | 132.1925 | 135.8407 | 21.9424 |  |  |  | 292.6937 | 286.9131 | 446.781 | 517.165 | 68.4431 | 570.5869 | 173.5172 |  | 567.56 | 244.4052 |  |  | 34.1601 | 91.6945 |  | 140.6844 | 911.5623 | 33.5489 | 38.7657 |  | 23.2029 | 23.5866 | 21.7333 | 22.5516 | 32.1377 | 28.8496 | 31.5188 | 6.542 | 9.375 | 6.935 | 11.345 | 8.6593 | 41.8827 | 49.2024 | 40.9786 | 14.6002 |  |  | -199.0572 | -11.7071 | 3.6114 | 2.681 | 5.0179 | 4.0934 | 7.012 | -163.3506 | 0.4581 | 0.20249 | -1.5404 | -0.00051091 | -0.00051419 | -0.00055362 | 23.2137 | 23.135 | 23.3515 | 39.5841 | 101.1274 | 83.4977 | 46.2163 | 125.9742 | 106.2985 | 81.7417 | 64.6753 | 42.1446 | 28.615 | 19.5392 | 11.8825 | 16.3053 | 8.2219 | 9.2731 | 8.1088 | 17.1994 | 14.8663 | 72.4297 | 82.1436 | 62.8762 | 43.1128 | 45.8941 | 54.3584 |  |  |  | 22.388 | 99.1917 | 296.2099 | 165.1752 | -0.19506 | -0.13266 | [6 empty] | 374.2513 | 404.9291 | 99.3383 | 232.9486 |  | 248.819 | 72.1764 |  |  |  | 43.1815 |  | 146.8711 |  | 30.3483 | 69.7887 | 31.2443 | 25.4269 |  |  |  |  | 48.0242 | 51.3547 | 104.0782 | [6 empty] | 338.7588 | [5 empty] | 21.5538 | 26.9659 | 43.2433 | 20.8802 | 17.9946 | 100.1238 | 23.3878 | 21.007 |  | 20.6474 | 34.0038 | 19.3508 | 18.473 | 20.0018 | 29.8622 | 31.087 | 35.0799 |  | 21.0535 | 34.6612 | 180.1679 | 23.5937 | 41.8905 | 43.0763 | 32.0762 | 39.8086 | 26.452 | 40.7484 | 31.6357 | 36.6936 | 0.89307 | 20.9192 | 0.078986 | 0.068635 | -39.8467 | 3.1158 | -12.86 | 0.23 | -28.5601 | -4.1075 | 2.2813 | 1.9656 | 2.7129 | 2.4503 | 3.2069 | 4.645 |  | -0.5839 | 0.99373 | 1.1284 | 0.37776 | -3.5338
42810.6196 | 15512 | 119.3402 | 93.3007 | 75.2565 | 57.4353 | 34.718 | 24.8382 | 18.9562 | 187.0331 | 119.7307 | 98.2592 | 77.2408 | 46.0666 | 29.1171 | 20.2808 | 152.8934 | 147.5774 | 116.642 | 132.1472 | 135.7432 | 22.0338 |  |  |  | 292.639 | 286.7854 | 441.5223 | 517.2555 | 68.5142 | 570.5793 | 173.4715 |  | 561.1911 | 244.3553 |  |  | 34.1514 | 91.4067 |  | 141.1399 | 906.3338 | 33.4178 | 38.7607 |  | 23.2774 | 23.7885 | 21.8452 | 22.606 | 32.0687 | 28.8185 | 31.4615 | 6.4295 | 9.3748 | 6.8756 | 11.3229 | 8.6566 | 41.9257 | 49.2064 | 40.9766 | 14.5943 |  |  | -199.0132 | -12.3511 | 3.2211 | 2.8591 | 4.0789 | 3.7819 | 6.757 | -163.3933 | 0.39583 | 0.33593 | -1.2362 | -0.00058976 | -0.00055198 | -0.0005569 | 22.8703 | 23.315 | 23.2834 | 39.9097 | 101.0862 | 83.4877 | 46.2087 | 125.9677 | 106.2927 | 81.7491 | 64.6805 | 42.1481 | 28.6136 | 19.5397 | 11.9709 | 16.2875 | 8.1666 | 9.2255 | 8.1485 | 17.1633 | 14.862 | 72.5219 | 82.0345 | 62.2108 | 43.7133 | 46.655 | 54.8071 |  |  |  | 22.4357 | 99.3542 | 296.5451 | 165.3272 | -0.29251 | 0.013011 | [6 empty] | 374.1831 | 405.1085 | 99.0281 | 232.9171 |  | 247.7835 | 72.3276 |  |  |  | 43.0407 |  | 148.0744 |  | 30.3399 | 70.1241 | 31.2736 | 25.3437 |  |  |  |  | 48.0908 | 51.4133 | 104.13 | [6 empty] | 337.9968 | [5 empty] | 21.3331 | 27.0279 | 43.1211 | 20.7686 | 17.942 | 99.9953 | 23.1369 | 20.88 |  | 20.6406 | 34.0674 | 19.303 | 18.3562 | 19.8865 | 29.8081 | 31.0416 | 35.0605 |  | 20.9863 | 34.6283 | 180.0651 | 23.5911 | 41.91 | 42.8288 | 32.0232 | 39.8279 | 26.5422 | 40.7683 | 31.6832 | 36.6453 | 1.0379 | 20.9192 | 0.080088 | 0.068135 | -39.8306 | 3.1158 | 1.08 | 0.21 | -28.5568 | -4.2204 | 2.1553 | 2.0306 | 2.4458 | 2.3551 | 3.1479 | 4.7026 |  | -0.59222 | 0.97969 | 1.1341 | 0.3776 | -3.5364
42810.6196 | 15513 | 119.3457 | 93.3044 | 75.2592 | 57.4498 | 34.7167 | 24.8318 | 18.949 | 187.0115 | 119.7376 | 98.2637 | 77.2472 | 46.0725 | 29.1185 | 20.2838 | 152.8595 | 147.54 | 116.5809 | 132.0916 | 135.5736 | 21.8847 |  |  |  | 292.5838 | 286.6191 | 443.4864 | 517.4219 | 68.3922 | 571.0756 | 173.4239 |  | 563.0462 | 244.2998 |  |  | 34.1419 | 92.8718 |  | 140.6621 | 904.2102 | 33.1581 | 38.7489 |  | 23.3431 | 23.8367 | 21.8832 | 22.6053 | 32.0558 | 28.8513 | 31.4161 | 6.3301 | 9.3778 | 6.8481 | 11.3293 | 8.6607 | 41.9659 | 49.2111 | 40.9803 | 14.595 |  |  | -199.0178 | -10.8233 | 2.1375 | 2.3209 | 5.6054 | 4.393 | 6.9305 | -163.3703 | 0.46822 | 0.10934 | -1.2297 | -0.00056512 | -0.0006029 | -0.00055526 | 23.7221 | 24.4977 | 23.9429 | 39.9524 | 101.0647 | 83.4784 | 46.2142 | 125.9658 | 106.2966 | 81.7555 | 64.6866 | 42.1542 | 28.608 | 19.5342 | 11.7485 | 16.2626 | 8.1511 | 9.0776 | 8.2228 | 17.1336 | 14.8396 | 72.6115 | 81.9113 | 62.1045 | 44.3867 | 47.1674 | 54.9696 |  |  |  | 22.463 | 99.1334 | 296.3951 | 164.9474 | -0.17986 | -0.03291 | [6 empty] | 374.0969 | 405.1377 | 99.0991 | 232.8842 |  | 247.1953 | 72.335 |  |  |  | 43.226 |  | 150.4818 |  | 30.2763 | 69.9181 | 31.2699 | 25.2317 |  |  |  |  | 48.1496 | 51.4444 | 104.1829 | [6 empty] | 336.1596 | [5 empty] | 21.1302 | 27.1003 | 43.0183 | 20.7719 | 17.9383 | 98.9837 | 23.0139 | 20.7623 |  | 20.6128 | 34.1208 | 19.4755 | 18.0828 | 19.8212 | 29.8062 | 31.0768 | 35.0363 |  | 20.9286 | 34.6349 | 179.9501 | 23.5401 | 41.9066 | 42.5241 | 32.0239 | 39.8805 | 26.6136 | 40.778 | 31.7157 | 36.537 | 0.90521 | 20.9192 | 0.081012 | 0.068606 | -39.8253 | 3.1159 | -8.52 | 0.29 | -28.5655 | -3.9511 | 1.7558 | 1.8296 | 2.8673 | 2.5384 | 3.1883 | 4.8055 |  | -0.58662 | 1.0009 | 1.1332 | 0.37761 | -3.5249
42810.6196 | 15514 | 119.327 | 93.3142 | 75.2683 | 57.4535 | 34.7304 | 24.8436 | 18.9514 | 186.99 | 119.746 | 98.2693 | 77.2542 | 46.0752 | 29.1232 | 20.2865 | 152.8316 | 147.5078 | 116.5156 | 132.057 | 135.2944 | 22.0187 |  |  |  | 292.5331 | 286.093 | 449.3773 | 516.992 | 68.1266 | 570.0115 | 173.3902 |  | 561.4999 | 244.2518 |  |  | 34.1339 | 92.9289 |  | 139.87 | 896.8115 | 32.9549 | 38.5339 |  | 23.292 | 23.8639 | 21.8965 | 22.6746 | 32.1579 | 28.8817 | 31.4159 | 6.2872 | 9.3651 | 6.774 | 11.3117 | 8.6565 | 41.9942 | 49.2058 | 40.9755 | 14.5897 |  |  | -199.0171 | -21.0007 | 2.2512 | 2.2526 | 6.8184 | 6.1107 | 7.4864 | -163.3414 | 0.53244 | 0.13767 | -1.4488 | -0.00059633 | -0.00058483 | -0.00055033 | 24.267 | 24.535 | 24.2161 | 39.8091 | 101.0417 | 83.4718 | 46.2201 | 125.9655 | 106.2936 | 81.7598 | 64.6899 | 42.1614 | 28.609 | 19.5331 | 11.8639 | 16.36 | 8.4072 | 8.9157 | 8.2123 | 17.0964 | 14.8252 | 72.6848 | 81.7425 | 61.8761 | 44.2565 | 46.0202 | 54.9589 |  |  |  | 22.4578 | 99.0137 | 296.3251 | 163.3207 | -0.044321 | 0.11031 | [6 empty] | 374.0017 | 404.949 | 99.3292 | 232.845 |  | 245.6146 | 72.429 |  |  |  | 43.5707 |  | 152.7066 |  | 30.2522 | 69.3393 | 31.2939 | 25.177 |  |  |  |  | 48.192 | 51.4443 | 104.1721 | [6 empty] | 335.846 | [5 empty] | 20.9048 | 27.1191 | 43.013 | 20.8102 | 17.8863 | 97.7128 | 22.9965 | 20.7154 |  | 20.4804 | 34.1449 | 19.5695 | 17.7315 | 19.8001 | 29.7873 | 31.1336 | 35.0524 |  | 20.9122 | 34.6256 | 179.8368 | 23.553 | 41.85 | 42.3886 | 32.102 | 39.9109 | 26.6331 | 40.7739 | 31.7729 | 36.3845 | 1.0558 | 20.9198 | 0.079939 | 0.069185 | -39.9138 | 3.1159 | -7.31 | 0.3 | -28.5475 | -5.5039 | 1.802 | 1.8026 | 3.1625 | 2.9939 | 3.3138 | 4.8964 |  | -0.56973 | 0.98378 | 1.1031 | 0.3833 | -3.4799
42810.6196 | 15515 | 119.3146 | 93.3109 | 75.2748 | 57.4524 | 34.7285 | 24.8406 | 18.949 | 186.9686 | 119.7485 | 98.2661 | 77.257 | 46.0771 | 29.1223 | 20.2835 | 152.8056 | 147.4776 | 116.4544 | 132.0324 | 135.1267 | 21.999 |  |  |  | 292.4843 | 285.7051 | 451.6274 | 516.6012 | 68.0841 | 568.4347 | 173.3452 |  | 557.679 | 244.1951 |  |  | 34.1214 | 92.1899 |  | 138.5943 | 890.3188 | 32.9083 | 38.5109 |  | 23.2724 | 23.9593 | 21.9394 | 22.8681 | 32.3033 | 29.0743 | 31.4338 | 6.3272 | 9.3596 | 6.7499 | 11.308 | 8.6537 | 42.0371 | 49.1954 | 40.9756 | 14.5857 |  |  | -199.0368 | -17.3425 | 2.4135 | 2.8631 | 6.1021 | 5.4569 | 7.1198 | -163.4327 | 0.57992 | 0.21634 | -1.4083 | -0.0005569 | -0.00055362 | -0.00051748 | 23.5573 | 23.6677 | 24.1141 | 40.1648 | 101.0136 | 83.463 | 46.2292 | 125.9585 | 106.2926 | 81.7457 | 64.6865 | 42.1568 | 28.6139 | 19.535 | 11.6636 | 16.3817 | 8.9228 | 8.8597 | 8.1345 | 17.059 | 14.8113 | 72.7428 | 81.6004 | 61.3261 | 44.0783 | 46.5563 | 54.9317 |  |  |  | 22.4329 | 98.8431 | 296.3731 | 161.5446 | -0.1284 | 0.16244 | [6 empty] | 373.9306 | 404.253 | 99.4841 | 232.8142 |  | 244.3695 | 72.5526 |  |  |  | 43.4851 |  | 155.2077 |  | 30.2046 | 68.5657 | 31.3391 | 25.1441 |  |  |  |  | 48.2514 | 51.5172 | 104.2378 | [6 empty] | 339.5223 | [5 empty] | 20.6774 | 27.095 | 42.9776 | 20.9449 | 17.7731 | 97.3535 | 22.9976 | 20.9057 |  | 20.3351 | 34.2013 | 19.526 | 17.5066 | 19.9334 | 29.8215 | 31.1741 | 35.0718 |  | 20.8407 | 34.5333 | 179.7122 | 23.5557 | 41.7427 | 42.4325 | 32.1087 | 39.8839 | 26.632 | 40.8055 | 31.7595 | 36.2499 | 1.1097 | 20.919 | 0.079807 | 0.069901 | -39.8659 | 3.1158 | -21.42 | 0.38 | -28.5222 | -5.0024 | 1.8661 | 2.0325 | 2.9928 | 2.8301 | 3.2327 | 5.0124 |  | -0.54669 | 1.0017 | 1.0442 | 0.38351 | -3.4314
42810.6196 | 15516 | 119.3113 | 93.3094 | 75.2826 | 57.4602 | 34.7285 | 24.8488 | 18.9515 | 186.947 | 119.7526 | 98.2705 | 77.2547 | 46.0829 | 29.1218 | 20.2864 | 152.7716 | 147.4424 | 116.395 | 131.9948 | 134.9423 | 21.7425 |  |  |  | 292.4297 | 285.7552 | 449.4886 | 517.0206 | 68.0471 | 567.6936 | 173.3064 |  | 558.8391 | 244.1379 |  |  | 34.111 | 92.1003 |  | 137.1036 | 892.6161 | 33.1187 | 38.6742 |  | 23.4064 | 24.0636 | 21.9883 | 23.0345 | 32.3251 | 29.0802 | 31.414 | 6.305 | 9.3607 | 6.7489 | 11.3123 | 8.6489 | 42.0792 | 49.1863 | 40.9775 | 14.5726 |  |  | -199.0138 | -5.1543 | 3.2769 | 3.4696 | 3.1721 | 5.0981 | 7.0475 | -163.4038 | 0.60872 | 0.32984 | -1.0208 | -0.00048955 | -0.00053883 | -0.00055033 | 23.9888 | 25.3357 | 25.2259 | 40.3793 | 100.9837 | 83.4587 | 46.2313 | 125.9488 | 106.2861 | 81.7501 | 64.6952 | 42.1586 | 28.6154 | 19.5358 | 12.113 | 16.4074 | 8.9306 | 9.0743 | 7.9768 | 17.0436 | 14.7983 | 72.871 | 81.5361 | 60.9397 | 43.9872 | 45.8073 | 54.8718 |  |  |  | 22.4171 | 99.1982 | 296.6047 | 160.8589 | 0.16334 | 0.12085 | [6 empty] | 373.8698 | 403.7826 | 99.7078 | 232.7859 |  | 244.346 | 72.661 |  |  |  | 43.5242 |  | 157.0331 |  | 30.0624 | 68.482 | 31.3917 | 25.0394 |  |  |  |  | 48.3182 | 51.5743 | 104.2988 | [6 empty] | 340.5995 | [5 empty] | 20.4928 | 27.0835 | 42.8818 | 20.992 | 17.7494 | 97.8822 | 23.0591 | 21.0408 |  | 20.1711 | 34.2132 | 19.583 | 17.5357 | 20.046 | 29.7657 | 31.1567 | 35.0345 |  | 20.7406 | 34.4443 | 179.5848 | 23.4564 | 41.6465 | 42.3575 | 32.0906 | 39.8324 | 26.6332 | 40.8351 | 31.7455 | 36.2023 | 1.003 | 20.9199 | 0.079646 | 0.070437 | -39.7387 | 3.1158 | -15.62 | 0.26 | -28.508 | -2.7276 | 2.1749 | 2.2379 | 2.1578 | 2.7355 | 3.2163 | 5.0948 |  | -0.54257 | 0.94994 | 1.0418 | 0.37862 | -3.4129
42810.6196 | 15517 | 119.3074 | 93.3083 | 75.2844 | 57.4604 | 34.7264 | 24.8388 | 18.946 | 186.9132 | 119.7469 | 98.2651 | 77.2571 | 46.0805 | 29.1182 | 20.2864 | 152.739 | 147.4055 | 116.3317 | 131.9436 | 134.7998 | 21.4337 |  |  |  | 292.3679 | 285.674 | 447.0086 | 517.3627 | 67.9218 | 567.2952 | 173.2827 |  | 558.3404 | 244.083 |  |  | 34.1059 | 92.5693 |  | 137.2253 | 891.4588 | 33.3841 | 38.8474 |  | 23.5243 | 24.096 | 22.1007 | 23.0606 | 32.2922 | 29.1158 | 31.3755 | 6.3108 | 9.3658 | 6.8022 | 11.2975 | 8.6434 | 42.1096 | 49.1649 | 40.9911 | 14.5655 |  |  | -199.1006 | -10.6991 | 3.4287 | 2.9524 | 3.1195 | 3.5184 | 7.0849 | -163.4426 | 0.55229 | 0.26753 | -0.99142 | -0.00052898 | -0.00053226 | -0.00054705 | 23.9055 | 25.12 | 24.9358 | 40.028 | 100.961 | 83.4648 | 46.2362 | 125.9618 | 106.2924 | 81.7572 | 64.7027 | 42.1713 | 28.6194 | 19.5385 | 11.9427 | 16.8183 | 9.3814 | 9.0703 | 8.046 | 17.0249 | 14.7914 | 73.0034 | 81.4062 | 60.3089 | 43.3076 | 44.9501 | 55.1948 |  |  |  | 22.3899 | 99.5754 | 296.8554 | 158.8415 | 0.15261 | 0.10975 | [6 empty] | 373.8037 | 403.7512 | 99.9261 | 232.7519 |  | 244.4203 | 72.7438 |  |  |  | 43.6437 |  | 159.7044 |  | 30.0545 | 68.9638 | 31.4298 | 24.7732 |  |  |  |  | 48.358 | 51.5994 | 104.3484 | [6 empty] | 337.4369 | [5 empty] | 20.3908 | 27.0606 | 42.7263 | 21.0006 | 17.7953 | 97.5482 | 23.0486 | 20.9164 |  | 19.9869 | 34.2286 | 19.7206 | 17.691 | 20.0316 | 29.6827 | 31.1489 | 35.0139 |  | 20.7272 | 34.3459 | 179.4722 | 23.377 | 41.5816 | 42.2647 | 32.116 | 39.8138 | 26.6263 | 40.8556 | 31.7298 | 36.1252 | 0.99342 | 20.9187 | 0.079618 | 0.070241 | -39.7435 | 3.1158 | -9.75 | 0.15 | -28.5074 | -3.9301 | 2.2248 | 2.0645 | 2.1399 | 2.2727 | 3.225 | 5.2144 |  | -0.55465 | 0.96669 | 0.99088 | 0.37363 | -3.3578
42810.6196 | 15518 | 119.3146 | 93.316 | 75.2904 | 57.47 | 34.733 | 24.8423 | 18.9478 | 186.9036 | 119.7662 | 98.2773 | 77.2628 | 46.0926 | 29.1271 | 20.2961 | 152.7095 | 147.3752 | 116.273 | 131.903 | 134.689 | 21.5923 |  |  |  | 292.3181 | 285.3975 | 444.0968 | 516.9598 | 67.9813 | 567.5007 | 173.2543 |  | 557.8839 | 244.0497 |  |  | 34.1138 | 92.4293 |  | 137.1587 | 894.7417 | 33.4567 | 39.1721 |  | 23.6071 | 24.1053 | 22.2063 | 23.1469 | 32.2928 | 29.1066 | 31.3796 | 6.3693 | 9.3743 | 6.8396 | 11.2943 | 8.6351 | 42.1387 | 49.1704 | 41.0104 | 14.5586 |  |  | -199.0237 | -11.665 | 3.8026 | 2.6639 | 4.9055 | 4.7801 | 7.5791 | -163.3355 | 0.47153 | 0.17291 | -0.84677 | -0.00048462 | -0.00055855 | -0.00052733 | 23.0375 | 23.9592 | 23.6543 | 39.2602 | 100.9406 | 83.4657 | 46.2513 | 125.9505 | 106.3 | 81.7615 | 64.7101 | 42.1648 | 28.6249 | 19.5409 | 12.0382 | 16.8822 | 9.9352 | 9.2773 | 8.1068 | 17.009 | 14.7786 | 73.1049 | 81.2999 | 59.641 | 43.062 | 43.2679 | 55.4812 |  |  |  | 22.3619 | 99.7955 | 296.7943 | 158.4981 | -0.37598 | -0.079396 | [6 empty] | 373.756 | 403.5126 | 100.1353 | 232.7085 |  | 244.8872 | 72.7327 |  |  |  | 43.6685 |  | 163.5636 |  | 30.0297 | 68.9179 | 31.4542 | 24.8273 |  |  |  |  | 48.398 | 51.5944 | 104.3569 | [6 empty] | 334.7961 | [5 empty] | 20.3912 | 27.0451 | 42.4983 | 21.0744 | 17.7988 | 96.8368 | 23.0795 | 20.8462 |  | 19.86 | 34.2376 | 19.8628 | 17.7363 | 20.0611 | 29.6895 | 31.1537 | 34.9645 |  | 20.763 | 34.2679 | 179.3646 | 23.3281 | 41.5543 | 42.0896 | 32.1338 | 39.811 | 26.6184 | 40.8542 | 31.7021 | 36.0294 | 0.95605 | 20.9192 | 0.080456 | 0.070864 | -39.866 | 3.1159 | -0.2 | 0.29 | -28.5054 | -4.1037 | 2.343 | 1.9611 | 2.6835 | 2.6489 | 3.3355 | 5.3928 |  | -0.55254 | 0.95422 | 0.92784 | 0.36488 | -3.3492
42810.6197 | 15519 | 119.3239 | 93.3242 | 75.2924 | 57.4729 | 34.7443 | 24.848 | 18.9502 | 186.8921 | 119.761 | 98.2811 | 77.2676 | 46.1026 | 29.1309 | 20.2934 | 152.6718 | 147.3346 | 116.2147 | 131.8586 | 134.5915 | 21.9179 |  |  |  | 292.2606 | 285.2641 | 442.41 | 517.2984 | 68.1953 | 568.0898 | 173.2237 |  | 558.5107 | 243.9934 |  |  | 34.0949 | 92.1332 |  | 136.5341 | 902.5031 | 33.6647 | 39.4584 |  | 23.5207 | 24.1482 | 22.1687 | 23.1752 | 32.3339 | 29.1762 | 31.4628 | 6.4367 | 9.3719 | 6.8313 | 11.2897 | 8.6394 | 42.1568 | 49.1835 | 41.0284 | 14.5565 |  |  | -199.2031 | -16.8806 | 3.8946 | 2.9459 | 2.463 | 4.3444 | 6.7827 | -163.4603 | -0.011855 | 0.34705 | -1.0091 | -0.00058319 | -0.00053883 | -0.0005799 | 23.5298 | 24.668 | 23.7974 | 39.2009 | 100.9061 | 83.4559 | 46.247 | 125.9393 | 106.2979 | 81.7647 | 64.709 | 42.1589 | 28.6227 | 19.5389 | 11.9863 | 16.5718 | 10.0084 | 9.4906 | 8.1561 | 16.9875 | 14.7726 | 73.1964 | 81.0703 | 59.2392 | 43.7189 | 44.2965 | 55.7077 |  |  |  | 22.3214 | 99.6653 | 297.2658 | 157.9583 | -0.097604 | 0.049521 | [6 empty] | 373.7068 | 403.0916 | 100.3359 | 232.671 |  | 245.7148 | 72.7749 |  |  |  | 43.5481 |  | 166.647 |  | 29.9859 | 69.2117 | 31.4398 | 25.2495 |  |  |  |  | 48.4094 | 51.5365 | 104.3779 | [6 empty] | 333.2056 | [5 empty] | 20.2986 | 27.0281 | 42.249 | 20.9298 | 17.7606 | 96.4788 | 23.1282 | 20.7954 |  | 19.7974 | 34.1802 | 20.0414 | 17.6558 | 20.045 | 29.7287 | 31.1895 | 34.9259 |  | 20.7143 | 34.195 | 179.2525 | 23.2285 | 41.5452 | 41.7138 | 32.1201 | 39.8445 | 26.588 | 40.8235 | 31.6742 | 35.9168 | 0.9027 | 20.9197 | 0.080364 | 0.070886 | -39.7994 | 3.1159 | -4.49 | 0.23 | -28.5282 | -4.9369 | 2.3713 | 2.0624 | 1.9017 | 2.5256 | 3.1558 | 5.5407 |  | -0.56119 | 0.95748 | 0.91902 | 0.35628 | -3.3355
42810.6197 | 15520 | 119.3221 | 93.3227 | 75.2893 | 57.4658 | 34.7314 | 24.847 | 18.9405 | 186.847 | 119.7636 | 98.2789 | 77.2556 | 46.0875 | 29.1345 | 20.2875 | 152.6387 | 147.3015 | 116.1497 | 131.8124 | 134.5199 | 22.0389 |  |  |  | 292.2149 | 285.1668 | 440.5774 | 518.0263 | 68.2406 | 568.475 | 173.185 |  | 562.8337 | 243.9325 |  |  | 34.0916 | 91.7296 |  | 134.8444 | 913.9431 | 33.4264 | 39.2553 |  | 23.481 | 24.2054 | 22.1928 | 23.2219 | 32.3904 | 29.3711 | 31.649 | 6.4329 | 9.37 | 6.8746 | 11.2804 | 8.64 | 42.1502 | 49.1632 | 41.0583 | 14.5496 |  |  | -199.094 | -3.5602 | 3.2855 | 3.0326 | 0.5022 | 4.991 | 7.5035 | -163.4439 | 0.4581 | 0.18256 | -0.96917 | -0.00050105 | -0.00056676 | -0.00052733 | 23.1427 | 23.9455 | 23.5457 | 39.0858 | 100.8775 | 83.4428 | 46.2586 | 125.9419 | 106.2968 | 81.7703 | 64.7169 | 42.168 | 28.6252 | 19.5393 | 12.354 | 16.1368 | 9.5873 | 9.6085 | 8.3248 | 16.9557 | 14.7458 | 73.3078 | 80.8491 | 59.1109 | 44.1769 | 44.6516 | 56.013 |  |  |  | 22.2953 | 100.4621 | 297.7355 | 157.7777 | -0.14785 | -0.1383 | [6 empty] | 373.6583 | 403.2369 | 100.2959 | 232.626 |  | 247.3054 | 72.8104 |  |  |  | 43.5324 |  | 168.7354 |  | 29.9855 | 69.8317 | 31.4337 | 25.5397 |  | 0.17315 |  |  | 48.4477 | 51.5568 | 104.4391 | [6 empty] | 329.7419 | [5 empty] | 20.1718 | 26.9028 | 42.0136 | 20.7592 | 17.8993 | 96.1013 | 23.134 | 20.9624 |  | 19.6921 | 34.1043 | 20.3654 | 17.611 | 20.0689 | 29.7908 | 31.2168 | 34.9447 |  | 20.6947 | 34.0147 | 179.1346 | 23.157 | 41.5539 | 41.6451 | 32.1106 | 39.8749 | 26.539 | 40.8449 | 31.6346 | 35.8213 | 1.024 | 20.9194 | 0.079876 | 0.071797 | -39.8425 | 3.1158 | -24.24 | 0.16 | -28.527 | -2.2675 | 2.1782 | 2.0927 | 0.85898 | 2.7079 | 3.3203 | 5.6397 |  | -0.57862 | 0.91291 | 0.96268 | 0.36181 | -3.3314
42810.6197 | 15521 | 119.335 | 93.325 | 75.288 | 57.4745 | 34.7377 | 24.8437 | 18.9465 | 186.8236 | 119.7714 | 98.2834 | 77.2655 | 46.095 | 29.1294 | 20.2811 | 152.5972 | 147.266 | 116.0752 | 131.7463 | 134.4309 | 22.1995 |  |  |  | 292.1513 | 285.4339 | 442.1712 | 518.6697 | 68.2842 | 567.8632 | 173.1571 |  | 567.4346 | 243.8877 |  |  | 34.0834 | 91.2425 |  | 133.6004 | 924.3519 | 33.9768 | 39.0473 |  | 23.3909 | 24.1977 | 22.2506 | 23.2622 | 32.4303 | 29.3682 | 31.7859 | 6.3813 | 9.3744 | 6.9743 | 11.2802 | 8.6424 | 42.1171 | 49.1407 | 41.0817 | 14.5426 |  |  | -199.1183 | -3.7376 | 2.7525 | 2.8414 | 5.8991 | 4.5599 | 7.4555 | -163.3788 | 0.30865 | 0.050599 | -1.1124 | -0.00054048 | -0.00052076 | -0.00051912 | 23.1753 | 23.6051 | 23.3133 | 38.9379 | 100.8506 | 83.4422 | 46.2705 | 125.9359 | 106.2882 | 81.7702 | 64.7199 | 42.1672 | 28.6205 | 19.5371 | 12.6069 | 16.0549 | 9.0805 | 9.553 | 8.4667 | 16.9339 | 14.7311 | 73.3941 | 80.8726 | 58.9486 | 43.3792 | 43.9441 | 56.1053 |  |  |  | 22.2711 | 100.5913 | 298.1013 | 156.0775 | -0.22524 | -0.021054 | [6 empty] | 373.5825 | 403.921 | 99.9996 | 232.5742 |  | 249.1226 | 72.8169 |  |  |  | 43.5491 |  | 171.3238 |  | 29.9238 | 70.0309 | 31.4652 | 25.8763 |  | 1.4587 |  |  | 48.4772 | 51.6005 | 104.5123 | [6 empty] | 326.7486 | [5 empty] | 20.0568 | 26.8431 | 41.7081 | 20.7653 | 17.9597 | 95.4681 | 23.0178 | 21.1931 |  | 19.5784 | 34.0437 | 20.466 | 17.588 | 20.1879 | 29.779 | 31.2202 | 34.9291 |  | 20.669 | 33.8297 | 179.0129 | 23.1111 | 41.5277 | 41.733 | 32.1274 | 39.8466 | 26.5087 | 40.7949 | 31.6008 | 35.7625 | 0.96299 | 20.9196 | 0.078665 | 0.0709 | -39.7276 | 3.1158 | -16.81 | 0.21 | -28.5183 | -2.3232 | 1.9937 | 2.0256 | 2.944 | 2.5883 | 3.3097 | 5.7622 |  | -0.58308 | 0.88227 | 1.0173 | 0.36731 | -3.285
42810.6197 | 15522 | 119.3399 | 93.3304 | 75.2934 | 57.4763 | 34.7384 | 24.8441 | 18.9463 | 186.8046 | 119.777 | 98.2882 | 77.2703 | 46.0964 | 29.132 | 20.281 | 152.565 | 147.2294 | 116.0104 | 131.6996 | 134.2939 | 22.0247 |  |  |  | 292.0937 | 285.6006 | 443.6724 | 517.9749 | 68.3699 | 567.8098 | 173.1366 |  | 567.823 | 243.8374 |  |  | 34.0834 | 91.0695 |  | 132.9049 | 920.4764 | 34.3211 | 38.8522 |  | 23.2886 | 24.225 | 22.2714 | 23.4082 | 32.4952 | 29.3847 | 31.7057 | 6.2315 | 9.3646 | 6.9718 | 11.2741 | 8.637 | 42.0748 | 49.1367 | 41.0992 | 14.5381 |  |  | -199.0901 | -17.489 | 3.3571 | 2.8617 | 5.1953 | 5.1474 | 7.8754 | -163.3236 | 0.37734 | 0.12655 | -0.77861 | -0.00055526 | -0.00055526 | -0.00051912 | 22.801 | 23.6253 | 23.2294 | 38.7178 | 100.8365 | 83.4437 | 46.2661 | 125.9398 | 106.2991 | 81.7781 | 64.7319 | 42.1789 | 28.6255 | 19.5354 | 12.6852 | 15.9955 | 9.4333 | 9.4269 | 8.5825 | 16.9058 | 14.7141 | 73.5126 | 80.8589 | 58.7173 | 43.2773 | 44.4659 | 56.0522 |  |  |  | 22.2452 | 100.4749 | 298.2695 | 153.5821 | -0.26597 | -0.14828 | [6 empty] | 373.4826 | 404.1809 | 99.9936 | 232.5258 |  | 249.1255 | 72.9159 |  |  |  | 43.5514 |  | 173.5453 |  | 29.9234 | 69.1401 | 31.464 | 25.8162 |  | 0.20151 |  |  | 48.5355 | 51.6854 | 104.5972 | [6 empty] | 327.65 | [5 empty] | 20.0527 | 26.9136 | 41.4457 | 20.7754 | 17.9813 | 95.3098 | 22.9691 | 21.3391 |  | 19.4756 | 34.0016 | 20.299 | 17.5783 | 20.1873 | 29.6991 | 31.2223 | 34.9081 |  | 20.669 | 33.7682 | 178.9193 | 22.8428 | 41.4909 | 41.4478 | 32.1188 | 39.8503 | 26.5113 | 40.7266 | 31.6121 | 35.7468 | 1.0152 | 20.919 | 0.076817 | 0.068092 | -39.6995 | 3.1158 | -17.1 | 0.24 | -28.5154 | -5.0258 | 2.2019 | 2.033 | 2.7629 | 2.7501 | 3.4017 | 5.8684 |  | -0.55838 | 0.87029 | 0.97609 | 0.37272 | -3.2165
42810.6197 | 15523 | 119.3508 | 93.3345 | 75.3022 | 57.4821 | 34.7439 | 24.8462 | 18.952 | 186.7828 | 119.7833 | 98.2969 | 77.2812 | 46.0988 | 29.1357 | 20.2855 | 152.5328 | 147.1941 | 115.9419 | 131.652 | 134.2423 | 22.0328 |  |  |  | 292.0388 | 285.6572 | 440.1748 | 517.1026 | 68.3557 | 565.8908 | 173.1088 |  | 566.7839 | 243.774 |  |  | 34.0769 | 91.3258 |  | 132.7483 | 915.5691 | 34.5444 | 38.8726 |  | 23.3034 | 24.2063 | 22.3169 | 23.4994 | 32.5841 | 29.6528 | 31.8606 | 6.1173 | 9.3673 | 6.8926 | 11.2746 | 8.6336 | 42.0466 | 49.1269 | 41.1332 | 14.523 |  |  | -199.1945 | -7.1244 | 2.0396 | 2.0351 | 5.5482 | 4.9516 | 7.2374 | -163.5149 | 0.4151 | 0.21907 | -0.54296 | -0.00047969 | -0.00048298 | -0.00052733 | 22.9791 | 23.7275 | 23.3644 | 38.7335 | 100.8082 | 83.4451 | 46.2763 | 125.9359 | 106.2923 | 81.7731 | 64.7337 | 42.1789 | 28.6279 | 19.5428 | 12.1127 | 15.9844 | 9.3641 | 9.1997 | 8.5769 | 16.8711 | 14.6985 | 73.5631 | 80.6745 | 58.6517 | 43.5649 | 45.6084 | 55.8644 |  |  |  | 22.1916 | 99.8194 | 298.1167 | 152.983 | -0.26333 | -0.15693 | [6 empty] | 373.3818 | 403.7498 | 100.1732 | 232.515 |  | 248.7927 | 72.9984 |  |  |  | 43.5297 |  | 175.22 |  | 29.8626 | 68.746 | 31.475 | 25.728 |  | 0.24406 |  |  | 48.5998 | 51.7967 | 104.721 | [6 empty] | 327.5238 | [5 empty] | 20.0122 | 27.0408 | 41.185 | 20.6148 | 18.3051 | 95.0648 | 22.9174 | 21.4085 |  | 19.6096 | 33.9677 | 20.2717 | 17.6451 | 20.2003 | 29.6502 | 31.2648 | 34.8242 |  | 20.71 | 33.7843 | 178.8431 | 22.4593 | 41.4642 | 41.1903 | 32.1018 | 39.8646 | 26.5452 | 40.6325 | 31.5803 | 35.703 | 0.895 | 20.9192 | 0.076082 | 0.068736 | -39.8291 | 3.1158 | 2.55 | 0.24 | -28.4903 | -3.2076 | 1.7162 | 1.7143 | 2.8564 | 2.6985 | 3.2624 | 5.9496 |  | -0.54705 | 0.92985 | 0.98197 | 0.37194 | -3.2017
42810.6197 | 15524 | 119.3621 | 93.3383 | 75.3084 | 57.4843 | 34.7451 | 24.8444 | 18.9501 | 186.7592 | 119.7834 | 98.2983 | 77.2884 | 46.1 | 29.1384 | 20.2869 | 152.49 | 147.1494 | 115.8692 | 131.6044 | 134.1953 | 22.2511 |  |  |  | 291.99 | 285.7598 | 437.9705 | 516.5786 | 68.3365 | 563.08 | 173.0777 |  | 564.7099 | 243.7286 |  |  | 34.0769 | 91.1789 |  | 131.9286 | 910.4127 | 34.6595 | 38.8694 |  | 23.1333 | 24.2779 | 22.3983 | 23.4902 | 32.4417 | 29.7625 | 31.9949 | 5.9897 | 9.3666 | 6.6563 | 11.2598 | 8.6259 | 42.0283 | 49.1091 | 41.1659 | 14.5158 |  |  | -199.1518 | -1.757 | 1.8451 | 1.6066 | 5.1874 | 3.5749 | 5.5078 | -163.6969 | 0.24716 | 0.099692 | -1.0634 | -0.0005799 | -0.00052569 | -0.00054212 | 22.918 | 23.9819 | 23.2745 | 39.0858 | 100.7779 | 83.434 | 46.2772 | 125.9362 | 106.2957 | 81.7753 | 64.7387 | 42.1828 | 28.6283 | 19.542 | 11.4931 | 15.9686 | 9.8228 | 8.9881 | 8.5204 | 16.8273 | 14.6748 | 73.5923 | 80.615 | 58.6876 | 44.1751 | 44.2988 | 55.8203 |  |  |  | 22.1399 | 99.5068 | 298.2581 | 154.1721 | 0.006532 | 0.022232 | [6 empty] | 373.3184 | 403.7607 | 100.2655 | 232.474 |  | 247.9104 | 73.0545 |  |  |  | 43.5294 |  | 176.9965 |  | 29.8666 | 68.4124 | 31.4772 | 25.8668 |  | 0.55634 |  |  | 48.6739 | 51.8862 | 104.8228 | [6 empty] | 330.3658 | [5 empty] | 19.9873 | 27.1399 | 40.9566 | 20.6659 | 18.4472 | 94.4382 | 22.8612 | 21.4703 |  | 19.8585 | 33.903 | 20.3003 | 17.8879 | 20.2348 | 29.5583 | 31.3149 | 34.7516 |  | 20.855 | 33.7039 | 178.73 | 22.2655 | 41.4503 | 40.7531 | 32.0967 | 39.7958 | 26.5569 | 40.5007 | 31.5374 | 35.5845 | 0.89307 | 20.9188 | 0.075927 | 0.067535 | -39.8373 | 3.1158 | -1.94 | 0.16 | -28.4395 | -1.5931 | 1.6325 | 1.5234 | 2.7625 | 2.2933 | 2.8465 | 6.0355 |  | -0.53771 | 0.99359 | 0.92825 | 0.37202 | -3.2365
42810.6197 | 15525 | 119.3749 | 93.345 | 75.3123 | 57.4942 | 34.7482 | 24.8427 | 18.9542 | 186.7377 | 119.7896 | 98.3014 | 77.2893 | 46.1111 | 29.1408 | 20.2873 | 152.4628 | 147.1252 | 115.8108 | 131.5699 | 134.1679 | 22.4176 |  |  |  | 291.932 | 285.667 | 439.2464 | 515.7436 | 68.1751 | 560.9793 | 173.0445 |  | 564.6134 | 243.6805 |  |  | 34.0711 | 91.41 |  | 131.257 | 916.5958 | 34.0998 | 38.7776 |  | 23.0664 | 24.3532 | 22.438 | 23.4671 | 32.4348 | 29.7438 | 31.9637 | 5.9424 | 9.367 | 6.4252 | 11.2546 | 8.6269 | 42.0212 | 49.0945 | 41.1918 | 14.5065 |  |  | -199.1393 | -6.4646 | 1.6138 | 1.5324 | 5.2341 | 2.4572 | 6.1663 | -163.6364 | 0.28491 | 0.0015058 | -0.8565 | -0.00053062 | -0.00052733 | -0.00052241 | 23.6513 | 25.2921 | 24.0222 | 39.1622 | 100.7466 | 83.4412 | 46.2907 | 125.9398 | 106.3047 | 81.7883 | 64.7461 | 42.1946 | 28.6338 | 19.5479 | 10.8705 | 15.803 | 9.4671 | 8.8763 | 8.433 | 16.8091 | 14.6695 | 73.6064 | 80.4903 | 58.8161 | 44.4058 | 45.6307 | 55.9772 |  |  |  | 22.1212 | 99.0909 | 298.2478 | 154.803 | 0.19677 | 0.2078 | [6 empty] | 373.2774 | 403.4946 | 100.4026 | 232.4092 |  | 247.8977 | 73.1223 |  |  |  | 43.5311 |  | 178.26 |  | 29.8579 | 68.3892 | 31.4733 | 25.6969 |  | 0.052169 |  |  | 48.7218 | 51.983 | 104.9079 | [6 empty] | 331.6279 | [5 empty] | 20.0246 | 27.1544 | 40.765 | 20.8355 | 18.5553 | 94.0334 | 22.9158 | 21.41 |  | 20.003 | 33.9121 | 20.4413 | 17.9163 | 20.1712 | 29.5816 | 31.3116 | 34.7007 |  | 20.9349 | 33.6046 | 178.6275 | 22.2291 | 41.4745 | 40.5262 | 32.0642 | 39.732 | 26.585 | 40.4396 | 31.4784 | 35.5718 | 0.98398 | 20.9186 | 0.076346 | 0.068208 | -39.8374 | 3.1159 | -7.28 | 0.25 | -28.4029 | -3.0562 | 1.527 | 1.488 | 2.7748 | 1.9012 | 3.0118 | 6.0968 |  | -0.5372 | 1.0606 | 0.96715 | 0.37438 | -3.2546
42810.6197 | 15526 | 119.389 | 93.3561 | 75.3431 | 57.5026 | 34.7513 | 24.8529 | 18.9501 | 186.7187 | 119.7938 | 98.3037 | 77.2967 | 46.1197 | 29.1429 | 20.2961 | 152.4338 | 147.0934 | 115.7411 | 131.5108 | 134.1729 | 22.5271 |  |  |  | 291.8851 | 285.424 | 440.8357 | 515.6158 | 68.1262 | 559.598 | 173.0107 |  | 565.8664 | 243.631 |  |  | 34.0677 | 90.4311 |  | 130.7085 | 924.2103 | 33.9288 | 38.9183 |  | 23.148 | 24.3573 | 22.4708 | 23.4603 | 32.4285 | 29.5756 | 31.9008 | 5.9298 | 9.3627 | 6.242 | 11.2472 | 8.6401 | 42.0213 | 49.0974 | 41.2077 | 14.5076 |  |  | -199.1367 | -34.5905 | 3.7389 | 2.4609 | 2.8146 | 4.8609 | 7.6546 | -163.4636 | 0.62916 | -0.036468 | -0.31326 | -0.00053391 | -0.00054705 | -0.00051912 | 24.6179 | 26.0801 | 25.2741 | 39.8701 | 100.7145 | 83.4299 | 46.3007 | 125.9286 | 106.2972 | 81.789 | 64.7428 | 42.194 | 28.63 | 19.5413 | 10.6542 | 15.6382 | 9.0451 | 8.845 | 8.3441 | 16.7731 | 14.6498 | 73.6346 | 80.4925 | 58.9835 | 44.6242 | 45.6501 | 56.2713 |  |  |  | 22.1062 | 99.0604 | 298.4331 | 155.741 | -0.057692 | 0.016775 | [6 empty] | 373.2118 | 402.7024 | 100.5835 | 232.3476 |  | 248.9998 | 73.2087 |  |  |  | 43.5342 |  | 178.7719 |  | 29.7645 | 68.5261 | 31.4548 | 25.4698 |  |  |  |  | 48.79 | 52.0489 | 104.9936 | [6 empty] | 332.646 | [5 empty] | 19.9988 | 27.1573 | 40.6722 | 20.9135 | 18.6074 | 94.1571 | 22.9249 | 21.3877 |  | 19.9809 | 33.9138 | 20.6217 | 17.9551 | 20.1312 | 29.6693 | 31.3488 | 34.6278 |  | 20.9076 | 33.4941 | 178.55 | 22.1638 | 41.4796 | 40.4272 | 32.0389 | 39.6984 | 26.6096 | 40.3977 | 31.43 | 35.5603 | 0.89057 | 20.919 | 0.075939 | 0.068352 | -39.6555 | 3.1159 | -7.18 | 0.25 | -28.3792 | -7.0696 | 2.3243 | 1.8857 | 2.0342 | 2.6733 | 3.3547 | 6.1216 |  | -0.54163 | 1.0805 | 1.0117 | 0.37035 | -3.2812
42810.6197 | 15527 | 119.3891 | 93.3481 | 75.3291 | 57.5011 | 34.7486 | 24.8484 | 18.9439 | 186.6904 | 119.797 | 98.2951 | 77.2934 | 46.11 | 29.1391 | 20.2874 | 152.3995 | 147.0659 | 115.6738 | 131.4595 | 134.1759 | 22.5532 |  |  |  | 291.8284 | 285.4304 | 441.0337 | 515.3799 | 67.9758 | 558.7217 | 172.9838 |  | 566.6281 | 243.574 |  |  | 34.0549 | 89.7772 |  | 131.2985 | 925.6183 | 34.2833 | 39.0986 |  | 23.0279 | 24.3257 | 22.3534 | 23.3762 | 32.4072 | 29.5182 | 31.8437 | 5.9909 | 9.3648 | 6.0814 | 11.2395 | 8.6278 | 42.038 | 49.0894 | 41.2186 | 14.4943 |  |  | -199.0598 | -29.1627 | 2.3221 | 2.2066 | 1.8545 | 3.6235 | 7.5502 | -163.4616 | 0.26701 | 0.0090586 | -0.60257 | -0.00041562 | -0.00064726 | -0.00051912 | 23.8451 | 25.1514 | 24.5072 | 39.4119 | 100.6982 | 83.4144 | 46.2919 | 125.9204 | 106.2928 | 81.7863 | 64.7433 | 42.1939 | 28.6325 | 19.5432 | 11.0393 | 15.5138 | 9.2221 | 8.7602 | 8.2804 | 16.7484 | 14.6352 | 73.6601 | 80.4728 | 59.0027 | 44.9595 | 45.2632 | 56.5253 |  |  |  | 22.097 | 98.9029 | 298.4208 | 156.467 | 0.21946 | 0.08622 | [6 empty] | 373.1395 | 402.6574 | 100.3495 | 232.3098 |  | 250.1504 | 73.2939 |  |  |  | 43.5103 |  | 179.1254 |  | 29.8177 | 68.2349 | 31.4162 | 25.1792 |  |  |  |  | 48.8458 | 52.101 | 105.0642 | [6 empty] | 334.1968 | [5 empty] | 19.9423 | 27.1302 | 40.6354 | 20.9184 | 18.6948 | 94.9876 | 22.9381 | 21.4338 |  | 19.9538 | 33.8421 | 20.7255 | 18.0324 | 20.0958 | 29.6946 | 31.4104 | 34.5525 |  | 20.8597 | 33.3832 | 178.4789 | 22.1762 | 41.5038 | 40.436 | 32.0078 | 39.67 | 26.6279 | 40.3981 | 31.4082 | 35.5514 | 0.96183 | 20.919 | 0.075222 | 0.069293 | -39.8369 | 3.1159 | -1.23 | 0.24 | -28.3587 | -6.4909 | 1.8316 | 1.7855 | 1.6511 | 2.3079 | 3.3314 | 6.1395 |  | -0.53487 | 1.0348 | 0.99037 | 0.3649 | -3.3017
42810.6198 | 15528 | 119.4066 | 93.3565 | 75.3338 | 57.5058 | 34.7562 | 24.8513 | 18.9505 | 186.6646 | 119.7964 | 98.302 | 77.2925 | 46.1163 | 29.1445 | 20.2952 | 152.3725 | 147.0292 | 115.6148 | 131.4126 | 134.1606 | 22.5046 |  |  |  | 291.7823 | 285.1688 | 441.6051 | 515.0096 | 67.7918 | 557.9791 | 172.9389 |  | 564.9293 | 243.5241 |  |  | 34.0427 | 89.5551 |  | 132.6619 | 913.4969 | 34.3294 | 39.1588 |  | 22.9457 | 24.2831 | 22.1037 | 23.1464 | 32.361 | 29.6885 | 31.8091 | 5.9503 | 9.3606 | 6.0589 | 11.233 | 8.6349 | 42.0826 | 49.0973 | 41.2337 | 14.496 |  |  | -199.2097 | -26.2589 | 1.8805 | 2.1337 | 2.6674 | 2.9894 | 5.9954 | -163.5385 | 0.3106 | 0.18592 | -0.48732 | -0.00053555 | -0.00050926 | -0.00053226 | 22.2821 | 23.4623 | 22.5797 | 38.479 | 100.6589 | 83.404 | 46.2907 | 125.9171 | 106.2892 | 81.7977 | 64.7491 | 42.1896 | 28.6372 | 19.5355 | 11.8431 | 16.0757 | 9.784 | 9.1587 | 8.2294 | 16.7262 | 14.6193 | 73.6639 | 80.2021 | 59.2288 | 44.7586 | 46.385 | 56.7952 |  |  |  | 22.0704 | 98.4604 | 298.084 | 157.1999 | 0.1366 | 0.20215 | [6 empty] | 373.1 | 402.7713 | 100.2277 | 232.2688 |  | 248.4138 | 73.183 |  |  |  | 43.4821 |  | 180.476 |  | 29.8026 | 68.0152 | 31.3631 | 24.6105 |  |  |  |  | 48.8913 | 52.1304 | 105.1132 | [6 empty] | 335.8668 | [5 empty] | 19.8869 | 27.0876 | 40.6615 | 20.7629 | 18.7671 | 96.1337 | 22.8836 | 21.4843 |  | 19.9612 | 33.7403 | 20.7008 | 18.0909 | 20.0457 | 29.6093 | 31.4371 | 34.468 |  | 20.7573 | 33.2685 | 178.3713 | 22.3421 | 41.5822 | 40.4361 | 31.989 | 39.6489 | 26.6405 | 40.3835 | 31.3824 | 35.5284 | 0.95663 | 20.9189 | 0.075256 | 0.069619 | -39.8361 | 3.1158 | -8.06 | 0.28 | -28.3567 | -6.1589 | 1.6482 | 1.7556 | 1.9807 | 2.0968 | 2.9695 | 6.2063 |  | -0.53057 | 0.94292 | 0.92609 | 0.36281 | -3.3229
42810.6198 | 15529 | 119.4156 | 93.3589 | 75.3427 | 57.5098 | 34.759 | 24.8545 | 18.9548 | 186.6406 | 119.8057 | 98.3136 | 77.301 | 46.1231 | 29.1461 | 20.2927 | 152.3277 | 146.9849 | 115.5406 | 131.3705 | 134.1346 | 22.3876 |  |  |  | 291.7246 | 284.9416 | 441.0304 | 513.8733 | 67.857 | 556.7781 | 172.9081 |  | 558.3102 | 243.4789 |  |  | 34.0333 | 89.3878 |  | 133.7772 | 904.2857 | 34.3371 | 39.0075 |  | 22.9798 | 24.3416 | 22.0166 | 23.1239 | 32.2661 | 29.5922 | 31.7247 | 5.9563 | 9.3548 | 6.0816 | 11.2192 | 8.6219 | 42.1305 | 49.0957 | 41.2392 | 14.483 |  |  | -199.1788 | -32.2709 | 3.5062 | 3.0313 | -0.24822 | 4.8372 | 8.2414 | -163.319 | 0.73366 | 0.0048626 | -0.25822 | -0.00052733 | -0.00051091 | -0.00055362 | 22.3422 | 23.2072 | 22.394 | 38.2591 | 100.6341 | 83.3987 | 46.295 | 125.9126 | 106.2908 | 81.7988 | 64.7611 | 42.1953 | 28.6369 | 19.5407 | 13.0865 | 16.3991 | 10.6419 | 9.8111 | 8.4796 | 16.7294 | 14.6234 | 73.6511 | 80.029 | 59.4788 | 45.1349 | 47.089 | 56.6764 |  |  |  | 22.0611 | 98.1641 | 297.9449 | 157.5757 | -0.113 | -0.045331 | [6 empty] | 373.0319 | 402.074 | 100.1969 | 232.2249 |  | 246.9077 | 73.0149 |  |  |  | 43.4939 |  | 184.5513 |  | 29.8234 | 68.1583 | 31.3208 | 24.044 |  |  |  |  | 48.9196 | 52.0669 | 105.0154 | [6 empty] | 335.4565 | [5 empty] | 19.9212 | 26.9632 | 40.6764 | 20.6688 | 18.6975 | 97.0532 | 22.8806 | 21.4658 |  | 19.8774 | 33.5379 | 20.6932 | 18.0597 | 20.0337 | 29.5577 | 31.4109 | 34.3918 |  | 20.7138 | 33.1995 | 178.2408 | 22.5045 | 41.5857 | 40.2941 | 31.964 | 39.6091 | 26.6609 | 40.4068 | 31.3475 | 35.5281 | 0.84242 | 20.9199 | 0.074016 | 0.067954 | -39.787 | 3.1159 | -6.85 | 0.27 | -28.3341 | -6.8283 | 2.2507 | 2.0927 | -0.60412 | 2.6669 | 3.481 | 6.4066 |  | -0.536 | 0.80512 | 0.83124 | 0.36669 | -3.3337
42810.6198 | 15530 | 119.4302 | 93.3617 | 75.3511 | 57.5205 | 34.7606 | 24.8589 | 18.9617 | 186.6278 | 119.8129 | 98.3198 | 77.3116 | 46.1323 | 29.1567 | 20.2997 | 152.2994 | 146.9505 | 115.4705 | 131.3286 | 133.7372 | 22.1157 |  |  |  | 291.672 | 284.6469 | 442.842 | 513.2316 | 67.9301 | 555.4415 | 172.882 |  | 558.7795 | 243.4296 |  |  | 34.0295 | 89.8833 |  | 134.4915 | 908.1001 | 34.2824 | 38.9443 |  | 23.1135 | 24.3899 | 22.0576 | 23.1779 | 32.1791 | 29.3276 | 31.5766 | 6.0355 | 9.3639 | 6.1478 | 11.2106 | 8.6163 | 42.1683 | 49.1034 | 41.2435 | 14.4765 |  |  | -199.1525 | -8.5516 | 2.2347 | 2.3157 | 4.2386 | 3.864 | 7.2393 | -163.4814 | 0.35419 | 0.17081 | -0.029118 | -0.00050598 | -0.00050269 | -0.00053555 | 22.485 | 24.3597 | 23.0016 | 38.9495 | 100.5956 | 83.3932 | 46.2882 | 125.9041 | 106.2944 | 81.7993 | 64.7577 | 42.1979 | 28.6367 | 19.5485 | 12.9646 | 16.1908 | 11.4501 | 10.6853 | 8.573 | 16.7143 | 14.6236 | 73.6414 | 79.5373 | 58.8844 | 45.7669 | 46.1198 | 56.9855 |  |  |  | 22.0439 | 98.3601 | 298.066 | 157.6359 | 0.023145 | 0.16997 | [6 empty] | 372.9685 | 401.4001 | 100.1197 | 232.1624 |  | 246.6352 | 73.0348 |  |  |  | 43.5116 |  | 187.7708 |  | 29.8006 | 67.9346 | 31.2985 | 24.0617 |  |  |  |  | 48.9208 | 51.967 | 104.8979 | [6 empty] | 337.5987 | [5 empty] | 19.9422 | 26.781 | 40.514 | 20.583 | 18.5262 | 97.4246 | 22.8817 | 21.4795 |  | 19.7105 | 33.2394 | 20.5491 | 17.8425 | 20.0067 | 29.5306 | 31.4111 | 34.3157 |  | 20.7792 | 33.1648 | 178.0979 | 22.5845 | 41.5391 | 40.0891 | 31.897 | 39.5644 | 26.6497 | 40.3947 | 31.3175 | 35.486 | 0.92119 | 20.9189 | 0.072409 | 0.066304 | -39.8802 | 3.1158 | -9.51 | 0.26 | -28.3094 | -3.5153 | 1.797 | 1.8293 | 2.4953 | 2.3825 | 3.2611 | 6.5663 |  | -0.53055 | 0.81691 | 0.74147 | 0.36832 | -3.3359
42810.6198 | 15531 | 119.4402 | 93.3671 | 75.3553 | 57.5217 | 34.7701 | 24.8692 | 18.9616 | 186.6055 | 119.8194 | 98.3181 | 77.3208 | 46.1357 | 29.1562 | 20.2991 | 152.2722 | 146.9156 | 115.4066 | 131.2709 | 133.338 | 21.9792 |  |  |  | 291.6148 | 284.3461 | 448.2416 | 513.5335 | 67.8302 | 556.1902 | 172.8443 |  | 560.6459 | 243.3779 |  |  | 34.0255 | 89.8725 |  | 134.4573 | 912.1478 | 34.3132 | 38.7573 |  | 23.232 | 24.4448 | 22.0591 | 23.1924 | 32.1404 | 29.1214 | 31.4779 | 6.1512 | 9.3521 | 6.1936 | 11.2048 | 8.6295 | 42.2107 | 49.1129 | 41.233 | 14.4765 |  |  | -199.1104 | -15.8108 | 2.5337 | 2.501 | 3.611 | 5.1973 | 8.0765 | -163.4728 | 0.41957 | 0.057522 | 0.3498 | -0.00054376 | -0.00047805 | -0.00055855 | 22.607 | 23.9051 | 23.048 | 39.3183 | 100.5807 | 83.3848 | 46.3094 | 125.908 | 106.2992 | 81.8035 | 64.7725 | 42.2001 | 28.6372 | 19.5413 | 12.3448 | 16.097 | 11.962 | 11.1888 | 9.3037 | 16.6827 | 14.6163 | 73.6133 | 78.7132 | 58.4446 | 45.6953 | 45.4629 | 57.2233 |  |  |  | 22.0232 | 98.3354 | 298.4231 | 157.9291 | 0.0586 | 0.15868 | [6 empty] | 372.9239 | 400.0802 | 100.3647 | 232.1083 |  | 247.21 | 73.0175 |  |  |  | 43.5183 |  | 189.5795 |  | 29.7669 | 67.9219 | 31.2751 | 23.9622 |  |  |  |  | 48.9493 | 51.9708 | 104.9231 | [6 empty] | 337.8528 | [5 empty] | 19.8602 | 26.6421 | 40.3457 | 20.3046 | 18.3736 | 97.2098 | 22.9527 | 21.5113 |  | 19.5855 | 33.0187 | 20.0734 | 17.6601 | 20.0027 | 29.4817 | 31.4225 | 34.2865 |  | 20.8473 | 33.1641 | 177.983 | 22.642 | 41.5293 | 39.8761 | 31.8507 | 39.5632 | 26.6127 | 40.3238 | 31.3547 | 35.4779 | 0.90713 | 20.9196 | 0.073465 | 0.066167 | -39.9378 | 3.1158 | 0.51 | 0.23 | -28.3192 | -4.7803 | 1.9136 | 1.9012 | 2.3024 | 2.7622 | 3.4433 | 6.6568 |  | -0.53099 | 0.8821 | 0.68374 | 0.37337 | -3.3447
42810.6198 | 15532 | 119.4365 | 93.3666 | 75.3441 | 57.5163 | 34.7604 | 24.8663 | 18.9561 | 186.5741 | 119.8209 | 98.319 | 77.3156 | 46.1361 | 29.1477 | 20.2893 | 152.2281 | 146.8775 | 115.336 | 131.2289 | 133.2772 | 22.1226 |  |  |  | 291.5569 | 284.3943 | 451.1369 | 513.3406 | 67.7881 | 556.3561 | 172.8045 |  | 559.3136 | 243.3149 |  |  | 34.0097 | 89.6276 |  | 135.0216 | 903.1333 | 34.5545 | 38.8975 |  | 23.4672 | 24.4661 | 22.0829 | 23.1832 | 32.0918 | 28.8174 | 31.2995 | 6.2832 | 9.3532 | 6.2925 | 11.2047 | 8.6292 | 42.2451 | 49.1048 | 41.2245 | 14.4696 |  |  | -199.1518 | -23.3807 | 2.7571 | 3.0674 | 3.6393 | 3.2056 | 7.8045 | -163.5188 | 0.33239 | -0.38977 | -0.11297 | -0.00050598 | -0.00055198 | -0.00056183 | 23.0847 | 24.7041 | 24.0072 | 39.5743 | 100.5509 | 83.3959 | 46.3288 | 125.9034 | 106.3008 | 81.8007 | 64.7718 | 42.2027 | 28.6421 | 19.5549 | 12.0504 | 16.0771 | 11.6245 | 11.0755 | 10.1196 | 16.6686 | 14.6104 | 73.6165 | 79.3965 | 57.9211 | 45.4 | 45.342 | 57.3509 |  |  |  | 21.9917 | 97.7976 | 298.3749 | 158.8077 | -0.16041 | 0.0062354 | [6 empty] | 372.8768 | 399.8015 | 100.4284 | 232.0647 |  | 247.2389 | 73.0974 |  |  |  | 43.5358 |  | 191.481 |  | 29.8292 | 69.7515 | 31.2426 | 24.0159 |  |  |  |  | 48.9907 | 51.982 | 105.005 | [6 empty] | 332.7095 | [5 empty] | 19.7501 | 26.5951 | 40.2626 | 19.9709 | 18.1936 | 97.3596 | 23.002 | 21.5689 |  | 19.5544 | 32.9262 | 19.6415 | 17.7103 | 20.0031 | 29.3727 | 31.4085 | 34.2486 |  | 20.7721 | 33.1531 | 177.8897 | 22.7426 | 41.5611 | 39.7305 | 31.7997 | 39.5782 | 26.5379 | 40.1881 | 31.3958 | 35.4925 | 0.86842 | 20.92 | 0.074034 | 0.067267 | -39.8973 | 3.1158 | 0.15 | 0.22 | -28.3249 | -5.8133 | 1.9963 | 2.1056 | 2.3102 | 2.1682 | 3.3831 | 6.7521 |  | -0.58293 | 0.91316 | 0.72055 | 0.36893 | -3.3702
42810.6198 | 15533 | 119.4438 | 93.3731 | 75.3659 | 57.5276 | 34.7667 | 24.8623 | 18.9578 | 186.5569 | 119.8278 | 98.3214 | 77.3245 | 46.137 | 29.1658 | 20.2961 | 152.1853 | 146.8434 | 115.2753 | 131.181 | 133.2534 | 22.2434 |  |  |  | 291.4993 | 284.2547 | 446.0348 | 512.5927 | 67.7547 | 555.3526 | 172.779 |  | 556.7957 | 243.2634 |  |  | 34.0018 | 89.7052 |  | 133.2588 | 899.2626 | 34.8311 | 38.9172 |  | 23.3801 | 24.4378 | 22.0809 | 23.2154 | 32.2186 | 28.7511 | 31.1909 | 6.3118 | 9.3506 | 6.3971 | 11.1984 | 8.6221 | 42.2653 | 49.1083 | 41.2305 | 14.4643 |  |  | -199.1466 | -24.6109 | 3.4484 | 3.369 | 4.0579 | 3.8397 | 8.2362 | -163.5287 | 0.30923 | 0.25725 | 0.10043 | -0.00055526 | -0.00049776 | -0.00057333 | 23.7256 | 25.171 | 24.4821 | 39.7383 | 100.5295 | 83.3996 | 46.3296 | 125.9029 | 106.3007 | 81.8091 | 64.7834 | 42.2169 | 28.6498 | 19.5552 | 11.784 | 15.9754 | 11.1467 | 10.8793 | 10.7205 | 16.655 | 14.5882 | 73.64 | 79.7151 | 57.5068 | 45.7842 | 46.4821 | 57.3982 |  |  |  | 21.9831 | 98.2061 | 298.3393 | 159.5724 | -0.13569 | 0.23377 | [6 empty] | 372.8698 | 399.4412 | 100.4573 | 232.0224 |  | 245.9247 | 73.2267 |  |  |  | 43.5174 |  | 192.6816 |  | 29.8817 | 69.9322 | 31.2282 | 24.2053 |  |  |  |  | 49.0374 | 52.0551 | 105.0704 | [6 empty] | 330.4539 | [5 empty] | 19.6798 | 26.5481 | 40.3081 | 19.8044 | 18.1409 | 98.0549 | 23.0238 | 21.5673 |  | 19.4171 | 32.883 | 19.4263 | 17.8854 | 19.9497 | 29.2546 | 31.4359 | 34.2533 |  | 20.7061 | 33.0412 | 177.824 | 22.842 | 41.5573 | 39.6813 | 31.7593 | 39.6041 | 26.4638 | 40.0488 | 31.3581 | 35.4733 | 0.97955 | 20.9205 | 0.074303 | 0.06841 | -39.7542 | 3.1158 | -7.74 | 0.18 | -28.3074 | -5.964 | 2.2325 | 2.2066 | 2.4392 | 2.3727 | 3.4751 | 6.8134 |  | -0.58844 | 0.94117 | 0.77105 | 0.36812 | -3.3917
42810.6198 | 15534 | 119.4445 | 93.3626 | 75.3601 | 57.5325 | 34.7731 | 24.8654 | 18.9569 | 186.5275 | 119.8345 | 98.3268 | 77.3213 | 46.1442 | 29.1641 | 20.2957 | 152.1642 | 146.8183 | 115.2089 | 131.1415 | 133.2639 | 22.4379 |  |  |  | 291.4551 | 284.2374 | 442.0719 | 511.7426 | 67.7718 | 553.4589 | 172.7359 |  | 560.2058 | 243.2153 |  |  | 33.9928 | 89.2852 |  | 133.6495 | 904.4015 | 34.5962 | 38.9881 |  | 23.178 | 24.422 | 22.1795 | 23.3052 | 32.2818 | 28.9331 | 31.2148 | 6.3195 | 9.3497 | 6.4655 | 11.1925 | 8.6105 | 42.2604 | 49.104 | 41.236 | 14.4619 |  |  | -199.0086 | -19.7121 | 2.3872 | 2.3183 | 5.1769 | 4.9319 | 7.6165 | -163.5543 | 0.56124 | 0.27383 | 0.442 | -0.00050762 | -0.00045998 | -0.0005454 | 23.2395 | 24.4804 | 23.8436 | 39.093 | 100.5028 | 83.3992 | 46.3367 | 125.8997 | 106.2987 | 81.8134 | 64.7884 | 42.2164 | 28.6537 | 19.5571 | 11.8663 | 15.8604 | 10.5894 | 10.3067 | 11.1378 | 16.6287 | 14.5788 | 73.6496 | 79.8012 | 57.7817 | 45.9645 | 47.1778 | 57.2573 |  |  |  | 21.9724 | 97.7095 | 298.4236 | 159.7166 | 0.13052 | 0.19839 | [6 empty] | 372.8078 | 399.234 | 100.3368 | 231.9654 |  | 246.2103 | 73.319 |  |  |  | 43.5076 |  | 194.1153 |  | 29.883 | 69.8707 | 31.2424 | 24.3448 |  |  |  |  | 49.1071 | 52.1535 | 105.1339 | [6 empty] | 331.1932 | [5 empty] | 19.5293 | 26.4619 | 40.3216 | 19.6458 | 18.2531 | 97.5736 | 22.9299 | 21.4163 |  | 19.3074 | 32.8245 | 19.405 | 18.1905 | 19.8753 | 29.1346 | 31.4628 | 34.2997 |  | 20.6605 | 32.8359 | 177.7424 | 22.8374 | 41.52 | 39.6515 | 31.7653 | 39.6543 | 26.4059 | 39.8802 | 31.3028 | 35.4466 | 0.8665 | 20.9207 | 0.074252 | 0.068244 | -39.7624 | 3.1158 | 0.4 | 0.21 | -28.2653 | -5.3374 | 1.8574 | 1.8304 | 2.7559 | 2.6899 | 3.3428 | 6.8865 |  | -0.58624 | 0.92896 | 0.83188 | 0.36584 | -3.3961
42810.6198 | 15535 | 119.4568 | 93.373 | 75.3646 | 57.533 | 34.7836 | 24.8623 | 18.9563 | 186.4999 | 119.8299 | 98.3281 | 77.3292 | 46.1375 | 29.1638 | 20.2947 | 152.1225 | 146.7789 | 115.1442 | 131.0952 | 133.185 | 22.1609 |  |  |  | 291.3958 | 284.397 | 440.802 | 509.8531 | 67.3554 | 552.4531 | 172.6961 |  | 558.1608 | 243.1606 |  |  | 33.9776 | 88.893 |  | 134.5934 | 889.4463 | 34.4818 | 38.8283 |  | 23.2366 | 24.4807 | 22.254 | 23.3278 | 32.2414 | 29.0652 | 31.3136 | 6.2719 | 9.3589 | 6.5774 | 11.1992 | 8.6033 | 42.2612 | 49.1126 | 41.2464 | 14.4586 |  |  | -199.1163 | -12.7026 | 2.0613 | 2.1192 | 3.6767 | 4.0605 | 7.3215 | -163.5352 | 0.31391 | 0.43894 | 0.54751 | -0.00053226 | -0.0005454 | -0.00055362 | 22.8008 | 23.9235 | 23.2553 | 38.3644 | 100.4756 | 83.3883 | 46.3323 | 125.8901 | 106.2973 | 81.813 | 64.7864 | 42.2165 | 28.6485 | 19.5482 | 11.753 | 15.8964 | 9.8668 | 9.7673 | 10.7674 | 16.6087 | 14.5609 | 73.6384 | 79.6512 | 58.3823 | 45.255 | 47.7096 | 57.3915 |  |  |  | 21.9559 | 97.7384 | 298.3235 | 158.2053 | 0.091219 | -0.041003 | [6 empty] | 372.7209 | 399.5298 | 100.2189 | 231.9274 |  | 244.8018 | 73.3974 |  |  |  | 43.5155 |  | 196.1877 |  | 29.9686 | 69.9175 | 31.2459 | 24.3523 |  |  |  |  | 49.1743 | 52.2411 | 105.1683 | [6 empty] | 328.5352 | [5 empty] | 19.4744 | 26.4178 | 40.2452 | 19.6087 | 18.3784 | 96.276 | 22.8138 | 21.3705 |  | 19.2274 | 32.7599 | 19.294 | 18.117 | 19.8873 | 29.2624 | 31.4871 | 34.3213 |  | 20.614 | 32.7087 | 177.6604 | 22.7154 | 41.494 | 39.4487 | 31.8161 | 39.7075 | 26.4234 | 39.711 | 31.2647 | 35.368 | 0.93834 | 20.9206 | 0.073282 | 0.066188 | -39.757 | 3.1158 | -0.73 | 0.2 | -28.2557 | -4.285 | 1.7261 | 1.7502 | 2.323 | 2.4413 | 3.2781 | 6.9921 |  | -0.58743 | 0.93922 | 0.91009 | 0.36975 | -3.3547
42810.6198 | 15536 | 119.4592 | 93.3808 | 75.3686 | 57.5373 | 34.7864 | 24.8672 | 18.9577 | 186.4835 | 119.84 | 98.3311 | 77.3309 | 46.1466 | 29.1571 | 20.2934 | 152.0919 | 146.7452 | 115.0709 | 131.0384 | 133.151 | 22.004 |  |  |  | 291.332 | 284.4801 | 441.6512 | 509.3724 | 67.3186 | 551.4125 | 172.6711 |  | 553.9676 | 243.1109 |  |  | 33.9654 | 88.5253 |  | 135.4604 | 891.2203 | 34.5489 | 38.6728 |  | 23.2543 | 24.5288 | 22.2288 | 23.292 | 32.1832 | 28.9807 | 31.3597 | 6.2553 | 9.3498 | 6.5263 | 11.1954 | 8.594 | 42.2631 | 49.1122 | 41.2462 | 14.449 |  |  | -199.2313 | -6.3963 | 1.9673 | 2.3124 | 6.8151 | 3.682 | 6.5829 | -163.6161 | 0.65484 | -0.0075156 | 0.56698 | -0.00049612 | -0.00052076 | -0.00055033 | 21.9982 | 23.1173 | 21.9034 | 37.789 | 100.4549 | 83.3918 | 46.3515 | 125.896 | 106.3026 | 81.8229 | 64.7935 | 42.2288 | 28.6534 | 19.5572 | 11.6083 | 16.1214 | 9.6392 | 9.4423 | 10.1076 | 16.5919 | 14.5371 | 73.6528 | 79.5203 | 58.9367 | 45.4934 | 47.297 | 57.5349 |  |  |  | 21.9399 | 98.5594 | 298.7493 | 156.912 | -0.26718 | -0.12212 | [6 empty] | 372.6168 | 399.6221 | 100.2847 | 231.8911 |  | 244.216 | 73.4554 |  |  |  | 43.46 |  | 198.5849 |  | 30.0116 | 69.5572 | 31.2366 | 24.655 |  |  |  |  | 49.2332 | 52.3235 | 105.2254 | [6 empty] | 328.9861 | [5 empty] | 19.4179 | 26.3379 | 40.1306 | 19.6479 | 18.2158 | 95.8423 | 22.7849 | 21.4743 |  | 19.0481 | 32.6662 | 19.2323 | 18.0449 | 19.9033 | 29.3657 | 31.5108 | 34.3539 |  | 20.6078 | 32.6153 | 177.5634 | 22.8789 | 41.5484 | 39.4011 | 31.8346 | 39.7398 | 26.3965 | 39.6464 | 31.1803 | 35.2874 | 0.94912 | 20.9205 | 0.074958 | 0.067498 | -39.8091 | 3.1158 | -17.54 | 0.25 | -28.246 | -3.0409 | 1.6865 | 1.8284 | 3.1623 | 2.3244 | 3.1079 | 7.1169 |  | -0.57773 | 0.95334 | 0.9326 | 0.37366 | -3.3193
42810.6199 | 15537 | 119.4748 | 93.3819 | 75.384 | 57.5371 | 34.7878 | 24.874 | 18.96 | 186.4633 | 119.8501 | 98.3431 | 77.3371 | 46.1504 | 29.1707 | 20.2965 | 152.0695 | 146.7194 | 115.0228 | 131.0166 | 133.1828 | 21.8257 |  |  |  | 291.2892 | 284.6624 | 442.1174 | 508.8622 | 67.5223 | 550.7133 | 172.6358 |  | 555.9235 | 243.0616 |  |  | 33.9515 | 88.5436 |  | 134.7105 | 898.0862 | 34.6621 | 38.5691 |  | 23.286 | 24.5133 | 22.3103 | 23.3187 | 32.1134 | 28.9168 | 31.458 | 6.2135 | 9.3397 | 6.3904 | 11.1713 | 8.5826 | 42.2596 | 49.1024 | 41.2544 | 14.4446 |  |  | -199.1551 | -11.1459 | 3.045 | 1.9838 | 6.0463 | 4.6848 | 6.7334 | -163.6785 | 0.2779 | 0.12109 | 0.45452 | -0.00053226 | -0.00046984 | -0.00058155 | 22.146 | 23.6452 | 22.3227 | 38.386 | 100.4356 | 83.3967 | 46.3601 | 125.8938 | 106.312 | 81.8353 | 64.798 | 42.2323 | 28.6583 | 19.5644 | 12.0061 | 16.1116 | 9.4567 | 9.3291 | 9.5623 | 16.5806 | 14.5251 | 73.6565 | 79.4174 | 59.4158 | 45.5898 | 45.5304 | 57.5537 |  |  |  | 21.9316 | 98.9167 | 299.1051 | 154.7179 | -0.0082578 | -0.056435 | [6 empty] | 372.5152 | 399.6773 | 100.3737 | 231.8384 |  | 244.5132 | 73.5396 |  |  |  | 43.3326 |  | 201.1113 |  | 30.0126 | 69.6372 | 31.2352 | 24.7052 |  |  |  |  | 49.299 | 52.454 | 105.3374 | [6 empty] | 329.3703 | [5 empty] | 19.4642 | 26.241 | 39.8456 | 19.5087 | 18.1663 | 96.0908 | 22.7417 | 21.5167 |  | 19.0255 | 32.5099 | 19.3282 | 17.817 | 19.8127 | 29.5194 | 31.5617 | 34.3498 |  | 20.581 | 32.5285 | 177.4564 | 22.6263 | 41.5763 | 39.8104 | 31.8296 | 39.7731 | 26.3697 | 39.6137 | 31.0911 | 35.312 | 0.86149 | 20.9205 | 0.075371 | 0.068562 | -39.7403 | 3.1158 | -8.77 | 0.2 | -28.2287 | -4.0141 | 2.0981 | 1.6935 | 2.9783 | 2.6216 | 3.1429 | 7.2512 |  | -0.58 | 0.90782 | 0.95148 | 0.37606 | -3.2586
42810.6199 | 15538 | 119.471 | 93.3854 | 75.3925 | 57.5381 | 34.7887 | 24.8652 | 18.9595 | 186.4395 | 119.8518 | 98.347 | 77.3427 | 46.1536 | 29.1735 | 20.3023 | 152.038 | 146.689 | 114.9599 | 130.9622 | 133.2022 | 21.689 |  |  |  | 291.239 | 284.9487 | 439.0137 | 509.143 | 67.6186 | 552.016 | 172.6016 |  | 557.4855 | 243.0133 |  |  | 33.9414 | 88.5373 |  | 133.8658 | 895.0734 | 34.0975 | 38.7311 |  | 23.2632 | 24.5493 | 22.3697 | 23.316 | 32.0183 | 28.7199 | 31.2869 | 6.1426 | 9.3528 | 6.3181 | 11.1677 | 8.5772 | 42.2621 | 49.0944 | 41.2502 | 14.4422 |  |  | -199.1111 | -18.3913 | 1.8464 | 2.3597 | 3.9245 | 3.5835 | 7.3517 | -163.5931 | 0.37404 | 3.72e-05 | 0.43544 | -0.00056348 | -0.00050433 | -0.00057169 | 22.2502 | 24.2037 | 22.9648 | 38.99 | 100.4045 | 83.3834 | 46.3683 | 125.8815 | 106.2952 | 81.8225 | 64.8032 | 42.2302 | 28.6546 | 19.5503 | 11.6164 | 16.4635 | 9.3402 | 9.0733 | 9.1323 | 16.5581 | 14.5106 | 73.6932 | 79.8201 | 59.7386 | 45.0271 | 45.9213 | 57.5322 |  |  |  | 21.9199 | 99.0327 | 299.2949 | 151.5923 | -0.22261 | -0.022936 | [6 empty] | 372.4631 | 400.3923 | 100.477 | 231.7783 |  | 245.8925 | 73.6336 |  |  |  | 43.2578 |  | 203.7477 |  | 30.0391 | 69.7704 | 31.2579 | 24.4975 |  |  |  |  | 49.3757 | 52.5851 | 105.4226 | [6 empty] | 328.5349 | [5 empty] | 19.4931 | 26.2634 | 39.6212 | 19.324 | 18.0864 | 96.8788 | 22.8546 | 21.6401 |  | 19.1085 | 32.3473 | 19.3405 | 17.7915 | 19.8627 | 29.6997 | 31.5676 | 34.3793 |  | 20.5733 | 32.4305 | 177.3542 | 22.637 | 41.5733 | 39.96 | 31.8034 | 39.7498 | 26.358 | 39.5696 | 30.9742 | 35.3387 | 0.98148 | 20.9203 | 0.075606 | 0.069141 | -39.7651 | 3.1159 | 3.1 | 0.18 | -28.2478 | -5.1566 | 1.6339 | 1.8471 | 2.3986 | 2.2921 | 3.283 | 7.3909 |  | -0.58293 | 0.9485 | 0.96273 | 0.37121 | -3.1722
42810.6199 | 15539 | 119.4796 | 93.3871 | 75.3971 | 57.5457 | 34.7842 | 24.8618 | 18.9667 | 186.4135 | 119.8482 | 98.346 | 77.3434 | 46.1604 | 29.1742 | 20.3009 | 152.0026 | 146.6511 | 114.8964 | 130.9164 | 133.1816 | 21.3488 |  |  |  | 291.1812 | 284.653 | 434.339 | 509.5862 | 67.6263 | 554.1488 | 172.5624 |  | 554.8951 | 242.9603 |  |  | 33.9281 | 88.2416 |  | 135.4003 | 890.0823 | 33.6664 | 38.9454 |  | 22.8675 | 24.4318 | 22.3841 | 23.333 | 31.9611 | 28.682 | 31.2597 | 6.0283 | 9.3463 | 6.3065 | 11.1683 | 8.5764 | 42.2785 | 49.0843 | 41.26 | 14.4404 |  |  | -199.2879 | -11.4048 | 2.4838 | 2.4793 | 1.8677 | 4.0645 | 7.7493 | -163.5339 | 0.32986 | -0.050315 | -0.066474 | -0.00054705 | -0.00048134 | -0.00055362 | 22.9282 | 24.9175 | 23.9933 | 39.5114 | 100.3692 | 83.3819 | 46.3657 | 125.8725 | 106.2953 | 81.8272 | 64.8021 | 42.2165 | 28.6549 | 19.5507 | 11.9061 | 16.2684 | 9.9813 | 8.858 | 8.8345 | 16.5327 | 14.4982 | 73.7463 | 80.0599 | 59.8299 | 45.3569 | 46.1931 | 57.2729 |  |  |  | 21.9209 | 98.9265 | 299.3983 | 151.2222 | -0.18047 | -0.13077 | [6 empty] | 372.3977 | 401.052 | 100.6142 | 231.7433 |  | 243.5485 | 73.5535 |  |  |  | 43.1859 |  | 207.1673 |  | 30.0318 | 69.577 | 31.2907 | 24.2518 |  |  |  |  | 49.4497 | 52.6976 | 105.5541 | [6 empty] | 326.4249 | [5 empty] | 19.5431 | 26.2475 | 39.4839 | 19.3416 | 18.0688 | 97.9556 | 22.6589 | 21.7202 |  | 19.1795 | 32.2605 | 19.4049 | 17.9117 | 19.8733 | 29.5997 | 31.6174 | 34.3601 |  | 20.5325 | 32.3395 | 177.246 | 22.7544 | 41.5602 | 40.0032 | 31.7766 | 39.6561 | 26.3796 | 39.4954 | 30.9084 | 35.3951 | 1.0044 | 20.9201 | 0.075635 | 0.067962 | -39.7509 | 3.1158 | -16.25 | 0.19 | -28.2969 | -4.0599 | 1.8946 | 1.8929 | 1.6546 | 2.4409 | 3.3704 | 7.5729 |  | -0.57644 | 0.91335 | 0.89006 | 0.3648 | -3.1619
42810.6199 | 15540 | 119.4905 | 93.3907 | 75.3991 | 57.5553 | 34.7872 | 24.8755 | 18.9648 | 186.39 | 119.8467 | 98.3478 | 77.3482 | 46.159 | 29.1674 | 20.3012 | 151.9646 | 146.6233 | 114.8254 | 130.878 | 133.1389 | 21.1961 |  |  |  | 291.1246 | 284.3981 | 434.5604 | 508.8822 | 67.3071 | 554.416 | 172.5348 |  | 552.465 | 242.9049 |  |  | 33.9149 | 87.3563 |  | 135.7946 | 889.1615 | 33.4147 | 38.7884 |  | 22.9732 | 24.4244 | 22.3983 | 23.2737 | 31.9077 | 28.632 | 31.265 | 5.9619 | 9.3381 | 6.3828 | 11.1598 | 8.5742 | 42.2808 | 49.0613 | 41.2678 | 14.434 |  |  | -199.1735 | -24.9309 | 1.8976 | 1.905 | 4.5237 | 3.4231 | 7.0954 | -163.5438 | 0.66886 | 0.22473 | -0.03647 | -0.00052733 | -0.00050433 | -0.00055855 | 22.6262 | 24.7309 | 23.8658 | 39.1292 | 100.3572 | 83.3806 | 46.3763 | 125.8754 | 106.2995 | 81.8346 | 64.8037 | 42.2244 | 28.6609 | 19.5536 | 12.878 | 15.8106 | 9.6866 | 8.829 | 8.6487 | 16.5193 | 14.4798 | 73.7712 | 79.7554 | 59.8517 | 45.4003 | 47.3408 | 57.6408 |  |  |  | 21.9282 | 98.8383 | 299.4251 | 151.6002 | 0.15402 | -0.11666 | [6 empty] | 372.3114 | 400.3338 | 100.4287 | 231.6989 |  | 242.9554 | 73.6061 |  |  |  | 43.1575 |  | 209.7376 |  | 29.9135 | 69.4578 | 31.3094 | 23.9852 |  |  |  |  | 49.5034 | 52.7761 | 105.6202 | [6 empty] | 324.7011 | [5 empty] | 19.664 | 26.2175 | 39.372 | 19.388 | 18.1009 | 98.6013 | 22.6197 | 21.717 |  | 19.3754 | 32.2227 | 19.4358 | 18.039 | 19.9078 | 29.4508 | 31.6355 | 34.3007 |  | 20.5426 | 32.2315 | 177.1452 | 22.8604 | 41.6202 | 39.9297 | 31.6852 | 39.555 | 26.326 | 39.427 | 30.8461 | 35.3839 | 0.96491 | 20.9203 | 0.074298 | 0.066036 | -39.6897 | 3.1158 | -11.2 | 0.21 | -28.2933 | -6.0025 | 1.656 | 1.6592 | 2.5749 | 2.2399 | 3.2248 | 7.7102 |  | -0.57248 | 0.8038 | 0.92065 | 0.36871 | -3.1721
42810.6199 | 15541 | 119.494 | 93.4086 | 75.4135 | 57.5642 | 34.7905 | 24.8725 | 18.9708 | 186.3691 | 119.8696 | 98.3489 | 77.3594 | 46.1587 | 29.1839 | 20.3028 | 151.9248 | 146.5805 | 114.7468 | 130.8349 | 133.0816 | 21.0597 |  |  |  | 291.0699 | 284.3557 | 435.7028 | 508.0558 | 67.4475 | 554.1313 | 172.5031 |  | 553.9399 | 242.8592 |  |  | 33.9089 | 86.1648 |  | 135.2079 | 876.3785 | 33.502 | 38.6201 |  | 23.2758 | 24.5 | 22.4251 | 23.2916 | 31.8803 | 28.5847 | 31.1936 | 5.983 | 9.3346 | 6.4097 | 11.1582 | 8.5719 | 42.2766 | 49.0383 | 41.2494 | 14.4226 |  |  | -199.1518 | -28.039 | 2.2387 | 2.1961 | 7.4466 | 4.0191 | 7.15 | -163.6522 | 0.65932 | 0.10452 | 0.29675 | -0.00052076 | -0.00054705 | -0.00053719 | 21.8652 | 23.0444 | 22.3407 | 38.3698 | 100.3337 | 83.378 | 46.3889 | 125.8711 | 106.3011 | 81.8393 | 64.8077 | 42.2349 | 28.6696 | 19.5518 | 13.8236 | 15.5634 | 9.5081 | 8.7054 | 8.5152 | 16.5102 | 14.4709 | 73.7482 | 79.7245 | 59.667 | 45.1443 | 47.6621 | 57.931 |  |  |  | 21.9238 | 98.8536 | 299.3568 | 152.6494 | 0.023145 | 0.038982 | [6 empty] | 372.252 | 400.1538 | 100.4642 | 231.6575 |  | 241.0985 | 73.6538 |  |  |  | 43.1785 |  | 212.15 |  | 29.8173 | 68.8905 | 31.325 | 23.8535 |  |  |  |  | 49.5615 | 52.823 | 105.6952 | [6 empty] | 326.9126 | [5 empty] | 19.798 | 26.1931 | 39.2602 | 19.4423 | 18.1044 | 98.8533 | 22.5659 | 21.5192 |  | 19.4544 | 32.1632 | 19.2442 | 18.1304 | 19.9928 | 29.2716 | 31.624 | 34.2043 |  | 20.5514 | 32.1953 | 177.0461 | 22.9532 | 41.671 | 39.93 | 31.633 | 39.4964 | 26.2944 | 39.2789 | 30.7502 | 35.3556 | 0.97454 | 20.9212 | 0.074682 | 0.067245 | -39.6686 | 3.1158 | -17.54 | 0.16 | -28.2869 | -6.3665 | 1.7989 | 1.7817 | 3.3034 | 2.4269 | 3.2369 | 7.8387 |  | -0.55619 | 0.69766 | 0.93945 | 0.37318 | -3.2014
42810.6199 | 15542 | 119.4899 | 93.4002 | 75.4129 | 57.5523 | 34.7855 | 24.8691 | 18.9724 | 186.3386 | 119.8585 | 98.3451 | 77.3458 | 46.1629 | 29.1668 | 20.3002 | 151.8875 | 146.5421 | 114.6831 | 130.7826 | 132.9682 | 21.0948 |  |  |  | 291.0094 | 284.0597 | 439.4586 | 507.9247 | 67.5985 | 554.4839 | 172.4805 |  | 549.9774 | 242.8055 |  |  | 33.8872 | 85.8904 |  | 135.6941 | 860.3912 | 33.6767 | 38.401 |  | 23.4935 | 24.5208 | 22.4489 | 23.3169 | 31.8749 | 28.6029 | 31.2395 | 5.9698 | 9.3232 | 6.3099 | 11.1338 | 8.5859 | 42.2815 | 49.032 | 41.2327 | 14.4176 |  |  | -199.1748 | -15.4526 | 1.6466 | 1.9996 | 3.7017 | 3.6676 | 7.3491 | -163.5668 | 0.25475 | -0.1057 | 0.351 | -0.00055855 | -0.00051255 | -0.00055362 | 21.888 | 22.8205 | 21.6693 | 37.7851 | 100.3041 | 83.369 | 46.3961 | 125.8624 | 106.2965 | 81.8368 | 64.8142 | 42.2373 | 28.6627 | 19.5528 | 14.4127 | 15.5967 | 10.1681 | 8.9153 | 8.3829 | 16.4799 | 14.4644 | 73.7356 | 79.7986 | 59.5857 | 44.9869 | 47.2084 | 58.1693 |  |  |  | 21.9191 | 98.2951 | 299.3217 | 153.0141 | -0.26049 | 0.20159 | [6 empty] | 372.1875 | 399.8359 | 100.3712 | 231.6107 |  | 237.5827 | 73.6535 |  |  |  | 43.1595 |  | 215.2872 |  | 29.671 | 68.3248 | 31.3052 | 24.0809 |  |  |  |  | 49.6133 | 52.8508 | 105.7308 | [6 empty] | 326.8705 | [5 empty] | 19.7141 | 26.1713 | 39.2383 | 19.3194 | 18.0594 | 99.964 | 22.3969 | 21.2692 |  | 19.3583 | 32.1482 | 18.8256 | 18.2016 | 19.9969 | 29.1806 | 31.6527 | 34.1163 |  | 20.5046 | 32.1023 | 176.988 | 22.9543 | 41.6853 | 40.1385 | 31.5788 | 39.4512 | 26.2184 | 39.019 | 30.7136 | 35.4093 | 0.87478 | 20.9219 | 0.075021 | 0.068526 | -39.6524 | 3.1158 | -9.68 | 0.22 | -28.2946 | -4.7265 | 1.5429 | 1.7002 | 2.3291 | 2.3184 | 3.2818 | 8.0085 |  | -0.54116 | 0.62866 | 0.86536 | 0.37852 | -3.2117
42810.6199 | 15543 | 119.488 | 93.4033 | 75.4158 | 57.5536 | 34.8001 | 24.8707 | 18.9611 | 186.3197 | 119.8581 | 98.3563 | 77.3592 | 46.169 | 29.1836 | 20.2988 | 151.8607 | 146.51 | 114.6134 | 130.7482 | 132.8713 | 21.1306 |  |  |  | 290.9583 | 283.9006 | 442.8621 | 507.7822 | 67.5886 | 554.4514 | 172.448 |  | 547.6368 | 242.748 |  |  | 33.8654 | 87.1669 |  | 137.0731 | 865.5947 | 33.5187 | 38.4816 |  | 23.4828 | 24.4768 | 22.4832 | 23.3212 | 31.8885 | 28.6625 | 31.2634 | 6.0218 | 9.3167 | 6.328 | 11.1295 | 8.5832 | 42.2758 | 49.0356 | 41.2243 | 14.4127 |  |  | -199.1781 | -18.6653 | 2.2006 | 2.336 | 4.7524 | 4.3174 | 7.6481 | -163.5832 | 0.40809 | 0.22683 | 0.29536 | -0.00048298 | -0.00055855 | -0.00053555 | 21.9573 | 23.3398 | 22.0788 | 38.2982 | 100.2725 | 83.3732 | 46.405 | 125.8579 | 106.3016 | 81.8343 | 64.8183 | 42.2444 | 28.6658 | 19.5562 | 13.3613 | 15.4909 | 10.0734 | 9.2893 | 8.3384 | 16.4499 | 14.4503 | 73.7257 | 79.6471 | 59.4475 | 45.4178 | 47.0178 | 58.1934 |  |  |  | 21.9079 | 97.4073 | 299.2953 | 152.5826 | -0.12516 | -0.013714 | [6 empty] | 372.1112 | 399.325 | 100.403 | 231.5522 |  | 236.8966 | 73.6868 |  |  |  | 43.1917 |  | 218.353 |  | 29.6765 | 68.9202 | 31.2556 | 24.0861 |  |  |  |  | 49.6456 | 52.8507 | 105.7595 | [6 empty] | 319.4412 | [5 empty] | 19.7002 | 26.0581 | 39.2788 | 19.0705 | 18.0203 | 100.7785 | 22.2915 | 21.1161 |  | 19.0975 | 32.1601 | 18.6862 | 18.3308 | 19.8846 | 29.1092 | 31.6668 | 34.0676 |  | 20.4726 | 31.975 | 176.9286 | 22.8834 | 41.5802 | 40.2208 | 31.5123 | 39.4364 | 26.1664 | 38.8088 | 30.7401 | 35.4525 | 0.97185 | 20.9223 | 0.075204 | 0.067868 | -39.6302 | 3.1158 | -0.63 | 0.18 | -28.2943 | -5.1942 | 1.7835 | 1.8376 | 2.6393 | 2.5156 | 3.3482 | 8.1745 |  | -0.55939 | 0.742 | 0.87424 | 0.37553 | -3.2001
42810.6199 | 15544 | 119.4689 | 93.4112 | 75.4195 | 57.559 | 34.799 | 24.8708 | 18.9686 | 186.291 | 119.8626 | 98.3534 | 77.3558 | 46.169 | 29.179 | 20.299 | 151.8311 | 146.4814 | 114.5548 | 130.7046 | 132.8065 | 21.0639 |  |  |  | 290.9069 | 284.0897 | 447.8555 | 507.8031 | 67.5179 | 554.3424 | 172.4264 |  | 549.795 | 242.6922 |  |  | 33.8471 | 87.6656 |  | 137.7345 | 869.3814 | 33.1459 | 38.6929 |  | 23.4063 | 24.4193 | 22.3757 | 23.24 | 31.8411 | 28.6902 | 31.3047 | 6.0296 | 9.3127 | 6.3395 | 11.1216 | 8.5873 | 42.2537 | 49.0303 | 41.2079 | 14.4073 |  |  | -199.2918 | -12.286 | 1.87 | 1.8012 | 4.6302 | 4.5777 | 7.2656 | -163.6916 | 0.13487 | 0.11627 | 0.58665 | -0.00051748 | -0.00054376 | -0.00051912 | 22.8277 | 24.4528 | 23.4048 | 38.618 | 100.2499 | 83.3798 | 46.4107 | 125.8532 | 106.304 | 81.8357 | 64.8284 | 42.2486 | 28.6669 | 19.5503 | 14.312 | 15.4789 | 9.5786 | 9.3037 | 8.4951 | 16.4542 | 14.4356 | 73.7258 | 79.493 | 59.3555 | 45.9706 | 47.8827 | 58.2384 |  |  |  | 21.9019 | 97.2332 | 299.4574 | 152.3516 | 0.073187 | -0.063775 | [6 empty] | 372.0329 | 399.2128 | 100.4063 | 231.5202 |  | 238.1088 | 73.7517 |  |  |  | 43.245 |  | 220.612 |  | 29.6705 | 69.096 | 31.2203 | 23.8847 |  |  |  |  | 49.6883 | 52.8895 | 105.8024 | [6 empty] | 317.3443 | [5 empty] | 19.6812 | 25.9703 | 39.3432 | 19.0172 | 18.0825 | 100.8738 | 22.2425 | 20.9404 |  | 18.9105 | 32.1275 | 18.687 | 18.4333 | 19.8031 | 29.1665 | 31.6697 | 34.0318 |  | 20.4067 | 31.9273 | 176.8327 | 22.7352 | 41.387 | 40.0626 | 31.4442 | 39.4252 | 26.129 | 38.6565 | 30.6953 | 35.3884 | 0.98263 | 20.9217 | 0.074745 | 0.068599 | -39.6149 | 3.1158 | -20.9 | 0.16 | -28.3005 | -4.2137 | 1.6439 | 1.6134 | 2.6053 | 2.5905 | 3.2636 | 8.297 |  | -0.56548 | 0.63686 | 0.92751 | 0.36903 | -3.1939
42810.62 | 15545 | 119.4524 | 93.4069 | 75.422 | 57.5661 | 34.804 | 24.8694 | 18.9706 | 186.2697 | 119.8637 | 98.3542 | 77.3588 | 46.1679 | 29.1731 | 20.2984 | 151.7887 | 146.4431 | 114.4923 | 130.6419 | 132.7747 | 20.7731 |  |  |  | 290.8513 | 284.4616 | 449.7281 | 507.7935 | 67.5248 | 556.0979 | 172.3937 |  | 549.9095 | 242.6293 |  |  | 33.8247 | 86.8654 |  | 138.412 | 873.5669 | 33.3654 | 38.7382 |  | 23.4702 | 24.4556 | 22.368 | 23.1912 | 31.8883 | 28.7063 | 31.31 | 6.0147 | 9.3162 | 6.3911 | 11.1197 | 8.5908 | 42.2726 | 49.0397 | 41.187 | 14.4036 |  |  | -199.1794 | -29.1483 | 2.7499 | 2.4839 | 4.7807 | 3.7366 | 6.3214 | -163.7527 | 0.46647 | 0.13284 | 0.4565 | -0.0005454 | -0.00052569 | -0.00054869 | 22.1237 | 23.5803 | 22.7549 | 38.3723 | 100.2233 | 83.3708 | 46.4124 | 125.8482 | 106.2952 | 81.8434 | 64.8358 | 42.2467 | 28.6696 | 19.553 | 14.7051 | 15.9753 | 9.7124 | 9.0465 | 8.9917 | 16.4518 | 14.4176 | 73.7121 | 79.3951 | 59.648 | 46.3866 | 48.2055 | 58.2712 |  |  |  | 21.8977 | 97.4903 | 299.728 | 152.125 | -0.18655 | -0.13774 | [6 empty] | 371.9786 | 399.9128 | 100.5003 | 231.4793 |  | 239.6656 | 73.8528 |  |  |  | 43.2658 |  | 222.5088 |  | 29.655 | 69.0906 | 31.1909 | 24.0392 |  |  |  |  | 49.7347 | 52.9386 | 105.8499 | [6 empty] | 317.7066 | [5 empty] | 19.5909 | 25.8877 | 39.369 | 19.008 | 18.179 | 100.9788 | 22.1562 | 20.7965 |  | 18.7946 | 32.088 | 18.707 | 18.5721 | 19.7635 | 29.2994 | 31.6703 | 33.9979 |  | 20.3634 | 31.8949 | 176.7492 | 22.6272 | 41.2009 | 40.0567 | 31.4014 | 39.414 | 26.0807 | 38.5253 | 30.6367 | 35.2475 | 0.97705 | 20.922 | 0.075331 | 0.068801 | -39.6427 | 3.1158 | -16.92 | 0.24 | -28.3225 | -6.4907 | 1.9936 | 1.8948 | 2.6474 | 2.3405 | 3.0442 | 8.4012 |  | -0.56634 | 0.59291 | 0.91054 | 0.36701 | -3.1877
42810.62 | 15546 | 119.4397 | 93.4117 | 75.4226 | 57.5627 | 34.8022 | 24.8715 | 18.9676 | 186.2438 | 119.871 | 98.3565 | 77.3658 | 46.1761 | 29.1783 | 20.2956 | 151.7552 | 146.4101 | 114.4248 | 130.5858 | 132.76 | 20.5631 |  |  |  | 290.8003 | 284.4 | 445.0977 | 508.2894 | 67.4611 | 557.0824 | 172.3615 |  | 549.5225 | 242.5773 |  |  | 33.8097 | 86.5294 |  | 138.733 | 870.7461 | 33.3548 | 38.8589 |  | 23.4435 | 24.3835 | 22.3395 | 23.135 | 31.8331 | 28.6385 | 31.2129 | 6.0892 | 9.314 | 6.3948 | 11.103 | 8.5964 | 42.2901 | 49.062 | 41.1749 | 14.3971 |  |  | -199.2018 | -7.2604 | 2.4214 | 3.3651 | 5.0146 | 3.9672 | 6.5389 | -163.7718 | 0.33181 | 0.10242 | 0.25622 | -0.00057662 | -0.00051255 | -0.00055033 | 23.09 | 24.4858 | 23.4268 | 38.7019 | 100.1976 | 83.3693 | 46.4205 | 125.8492 | 106.3024 | 81.8573 | 64.84 | 42.2546 | 28.6729 | 19.5628 | 13.7723 | 15.8607 | 10.3372 | 9.2537 | 8.8187 | 16.4239 | 14.4038 | 73.6985 | 79.042 | 59.9916 | 46.2141 | 47.9003 | 58.3201 |  |  |  | 21.9001 | 98.3457 | 300.0602 | 152.0219 | -0.18715 | -0.14639 | [6 empty] | 371.9614 | 400.3292 | 100.7651 | 231.4165 |  | 240.1059 | 73.8767 |  |  |  | 43.2543 |  | 225.4203 |  | 29.637 | 69.3509 | 31.1751 | 24.1093 |  |  |  |  | 49.7721 | 52.9812 | 105.6265 | [6 empty] | 316.8606 | [5 empty] | 19.4901 | 25.8571 | 39.3161 | 18.9629 | 18.262 | 101.2726 | 22.1127 | 20.659 |  | 18.7961 | 32.063 | 18.6258 | 18.607 | 19.733 | 29.2673 | 31.617 | 33.9328 |  | 20.3175 | 31.7588 | 176.6494 | 22.5395 | 41.0764 | 40.1287 | 31.3514 | 39.3867 | 26.0402 | 38.4369 | 30.591 | 35.1755 | 1.1092 | 20.9236 | 0.074539 | 0.068997 | -39.6332 | 3.1157 | -7.03 | 0.17 | -28.3409 | -3.239 | 1.8705 | 2.2051 | 2.711 | 2.4114 | 3.0958 | 8.5636 |  | -0.5741 | 0.69331 | 0.83952 | 0.36314 | -3.1848
42810.62 | 15547 | 119.4325 | 93.4154 | 75.4292 | 57.5696 | 34.8106 | 24.874 | 18.9648 | 186.2206 | 119.8755 | 98.3631 | 77.3781 | 46.1747 | 29.1813 | 20.2969 | 151.7245 | 146.3751 | 114.3653 | 130.5588 | 132.6568 | 20.6556 |  |  |  | 290.7474 | 284.4602 | 445.0933 | 507.8749 | 67.4137 | 557.4927 | 172.3277 |  | 547.9631 | 242.5304 |  |  | 33.7898 | 87.3517 |  | 138.0946 | 865.7307 | 32.9069 | 38.7282 |  | 23.4562 | 24.3673 | 22.3006 | 23.093 | 31.8322 | 28.7613 | 31.2252 | 6.1042 | 9.3141 | 6.293 | 11.0965 | 8.6073 | 42.2873 | 49.0704 | 41.1561 | 14.389 |  |  | -199.1972 | -16.4968 | 2.7019 | 2.6593 | 5.1927 | 4.8307 | 8.3466 | -163.6207 | 0.49839 | -0.11388 | 0.53042 | -0.00056676 | -0.00055198 | -0.00055033 | 23.635 | 24.6064 | 23.5925 | 38.9953 | 100.1701 | 83.3515 | 46.4323 | 125.8438 | 106.3072 | 81.8528 | 64.8413 | 42.2565 | 28.6683 | 19.5711 | 13.6407 | 15.6534 | 10.3109 | 9.4369 | 8.6728 | 16.3967 | 14.3999 | 73.6838 | 78.7387 | 60.2786 | 46.3969 | 48.08 | 58.3112 |  |  |  | 21.8858 | 99.6858 | 300.6609 | 152.5052 | -0.18776 | -0.20455 | [6 empty] | 371.9316 | 401.113 | 100.8061 | 231.362 |  | 238.8084 | 73.7981 |  |  |  | 43.3614 |  | 228.3645 |  | 29.5859 | 69.2267 | 31.1606 | 24.3443 |  |  |  |  | 49.8137 | 53.0094 | 105.5194 | [6 empty] | 316.0586 | [5 empty] | 19.393 | 25.8579 | 39.2239 | 18.9382 | 18.1835 | 101.6303 | 22.1996 | 20.5847 |  | 18.7006 | 32.0564 | 18.4753 | 18.644 | 19.6731 | 29.1891 | 31.5974 | 33.8422 |  | 20.2827 | 31.595 | 176.5383 | 22.5643 | 41.0669 | 40.3521 | 31.2989 | 39.3498 | 26.0572 | 38.4165 | 30.6044 | 35.1896 | 0.90713 | 20.9233 | 0.073838 | 0.06689 | -39.7121 | 3.1158 | -8.96 | 0.27 | -28.3476 | -4.8823 | 1.9759 | 1.9602 | 2.7593 | 2.6614 | 3.4983 | 8.7259 |  | -0.57115 | 0.70475 | 0.84197 | 0.36609 | -3.1987
42810.62 | 15548 | 119.4318 | 93.4207 | 75.4338 | 57.5817 | 34.8111 | 24.8806 | 18.9523 | 186.1922 | 119.8822 | 98.3725 | 77.3769 | 46.183 | 29.1878 | 20.3083 | 151.6944 | 146.352 | 114.3038 | 130.5399 | 132.631 | 20.969 |  |  |  | 290.6929 | 284.4064 | 450.5431 | 508.0316 | 67.5255 | 559.437 | 172.295 |  | 548.3949 | 242.4734 |  |  | 33.777 | 86.9615 |  | 136.1215 | 870.8604 | 32.7126 | 38.4871 |  | 23.3874 | 24.2574 | 22.2462 | 23.0591 | 31.8767 | 28.8768 | 31.3621 | 6.0709 | 9.3015 | 6.2269 | 11.0894 | 8.6103 | 42.2856 | 49.089 | 41.1367 | 14.3927 |  |  | -199.2051 | -25.2371 | 1.9095 | 2.8769 | 3.795 | 4.8116 | 8.1337 | -163.6193 | 0.37987 | 0.21235 | 0.19204 | -0.00056183 | -0.00054048 | -0.00056348 | 24.092 | 25.096 | 23.6968 | 39.3557 | 100.1516 | 83.3577 | 46.436 | 125.8405 | 106.3044 | 81.8631 | 64.851 | 42.2578 | 28.6739 | 19.5674 | 13.1848 | 15.4792 | 10.0799 | 9.5988 | 8.6746 | 16.3723 | 14.3838 | 73.6879 | 78.562 | 60.2825 | 46.2916 | 48.0405 | 58.538 |  |  |  | 21.9239 | 99.9868 | 300.6144 | 152.2664 | -0.35876 | -0.0048684 | [6 empty] | 371.8764 | 401.8299 | 100.9993 | 231.2939 |  | 238.6214 | 73.9021 |  |  |  | 43.4703 |  | 230.5311 |  | 29.5057 | 69.0605 | 31.1169 | 24.2073 |  |  |  |  | 49.8466 | 53.0159 | 105.5714 | [6 empty] | 316.2626 | [5 empty] | 19.2857 | 25.7815 | 39.1207 | 18.8156 | 18.0251 | 102.4813 | 22.196 | 20.4954 |  | 18.593 | 32.0265 | 18.3565 | 18.6522 | 19.583 | 29.129 | 31.6025 | 33.7384 |  | 20.2614 | 31.5104 | 176.4102 | 22.6465 | 41.0982 | 40.8562 | 31.2285 | 39.3184 | 26.0885 | 38.4036 | 30.6595 | 35.1691 | 0.71665 | 20.9227 | 0.073741 | 0.066116 | -39.6969 | 3.1157 | -10.82 | 0.24 | -28.3813 | -6.0376 | 1.6607 | 2.0385 | 2.3594 | 2.6567 | 3.4541 | 8.8454 |  | -0.56803 | 0.75256 | 0.86577 | 0.37234 | -3.1908
42810.62 | 15549 | 119.4182 | 93.4199 | 75.4418 | 57.5882 | 34.825 | 24.8937 | 18.9671 | 186.1764 | 119.8855 | 98.3791 | 77.3767 | 46.1882 | 29.1964 | 20.3029 | 151.6488 | 146.3169 | 114.2442 | 130.503 | 132.6413 | 21.2171 |  |  |  | 290.6325 | 284.343 | 453.0944 | 508.6998 | 67.5379 | 560.6584 | 172.2594 |  | 550.3574 | 242.4113 |  |  | 33.7864 | 86.7755 |  | 135.2077 | 875.7352 | 32.7468 | 38.1722 |  | 23.2922 | 24.2475 | 22.2079 | 23.0115 | 31.8733 | 28.8386 | 31.3613 | 6.0568 | 9.3028 | 6.2796 | 11.0889 | 8.6044 | 42.2708 | 49.0903 | 41.1195 | 14.376 |  |  | -199.1926 | -23.3302 | 2.792 | 2.6147 | 4.6447 | 4.2182 | 7.219 | -163.6857 | 0.65231 | 0.23375 | 0.52724 | -0.00050105 | -0.00045177 | -0.00054705 | 23.9481 | 25.731 | 23.7893 | 39.7883 | 100.1185 | 83.3467 | 46.433 | 125.8349 | 106.3008 | 81.8577 | 64.8549 | 42.2571 | 28.6682 | 19.5568 | 12.328 | 15.3954 | 9.8065 | 9.4231 | 8.9806 | 16.3384 | 14.3719 | 73.6755 | 78.6687 | 60.2844 | 46.205 | 46.1819 | 58.6309 |  |  |  | 21.9202 | 99.9273 | 300.6484 | 150.7065 | -0.33991 | -0.06641 | [6 empty] | 371.825 | 401.8455 | 101.1182 | 231.257 |  | 240.1528 | 73.9426 |  |  |  | 43.3944 |  | 234.2212 |  | 29.4917 | 68.6549 | 31.0883 | 24.3278 |  |  |  |  | 49.8781 | 53.0518 | 105.6426 | [6 empty] | 315.7007 | [5 empty] | 19.2111 | 25.8285 | 38.9851 | 18.8825 | 17.9971 | 103.1865 | 22.0694 | 20.3239 |  | 18.6455 | 31.9996 | 18.2924 | 18.8289 | 19.4426 | 29.0669 | 31.5748 | 33.6753 |  | 20.1734 | 31.4566 | 176.3033 | 22.7504 | 41.1133 | 40.8643 | 31.2094 | 39.325 | 26.0641 | 38.4318 | 30.7 | 35.1287 | 0.94642 | 20.9244 | 0.074407 | 0.066369 | -39.8243 | 3.1158 | -9.62 | 0.31 | -28.4012 | -5.8049 | 2.0081 | 1.9433 | 2.61 | 2.4873 | 3.2539 | 9.0581 |  | -0.55774 | 0.84381 | 0.89477 | 0.38142 | -3.1476
42810.62 | 15550 | 119.4056 | 93.4238 | 75.439 | 57.5935 | 34.823 | 24.8894 | 18.9614 | 186.1543 | 119.8951 | 98.3818 | 77.3895 | 46.1989 | 29.197 | 20.3104 | 151.6188 | 146.2783 | 114.1792 | 130.4657 | 132.6379 | 21.0621 |  |  |  | 290.5655 | 283.556 | 446.1714 | 508.8462 | 67.5103 | 561.0805 | 172.2374 |  | 550.1593 | 242.3598 |  |  | 33.7722 | 86.3507 |  | 135.2201 | 869.4832 | 33.1205 | 38.4143 |  | 23.2078 | 24.2318 | 22.2007 | 23.0478 | 31.8936 | 28.8404 | 31.4116 | 6.0734 | 9.2943 | 6.4006 | 11.0813 | 8.6066 | 42.2478 | 49.1047 | 41.1145 | 14.378 |  |  | -199.2307 | -11.3917 | 4.3447 | 3.4886 | 4.9239 | 5.1678 | 7.2098 | -163.6588 | 0.49975 | 0.32355 | 0.49247 | -0.00056512 | -0.00056019 | -0.00050762 | 23.3459 | 25.3541 | 24.0633 | 40.1169 | 100.095 | 83.3435 | 46.4401 | 125.8247 | 106.3027 | 81.8636 | 64.8608 | 42.2555 | 28.67 | 19.564 | 11.7155 | 15.422 | 9.2285 | 8.982 | 8.8259 | 16.3045 | 14.3508 | 73.6719 | 78.8239 | 60.4687 | 46.0658 | 45.7502 | 58.7883 |  |  |  | 21.8945 | 99.8138 | 300.8147 | 150.4404 | -0.10773 | 0.14701 | [6 empty] | 371.7591 | 400.7343 | 101.1334 | 231.2041 |  | 239.1225 | 73.9083 |  |  |  | 43.419 |  | 236.5736 |  | 29.4962 | 68.6206 | 31.0628 | 24.4284 |  |  |  |  | 49.9322 | 53.0858 | 105.6819 | [6 empty] | 316.0907 | [5 empty] | 19.1357 | 25.9612 | 38.7188 | 19.0285 | 17.8879 | 102.9327 | 22.0438 | 20.3402 |  | 18.67 | 31.9701 | 18.4785 | 18.8536 | 19.4136 | 28.9925 | 31.5517 | 33.667 |  | 20.1459 | 31.379 | 176.1782 | 22.7949 | 41.0486 | 40.4671 | 31.2188 | 39.3289 | 26.0846 | 38.4581 | 30.7625 | 34.9342 | 0.81623 | 20.924 | 0.074458 | 0.066044 | -39.732 | 3.1158 | 1.07 | 0.16 | -28.4111 | -4.0562 | 2.505 | 2.2447 | 2.6873 | 2.7531 | 3.2518 | 9.193 |  | -0.55766 | 0.90791 | 0.95653 | 0.3742 | -3.1411
42810.62 | 15551 | 119.387 | 93.4293 | 75.4402 | 57.5969 | 34.8271 | 24.8886 | 18.9635 | 186.1331 | 119.8992 | 98.3814 | 77.3983 | 46.2029 | 29.2056 | 20.3178 | 151.5928 | 146.2473 | 114.1224 | 130.4303 | 132.6124 | 21.2855 |  |  |  | 290.5204 | 282.8616 | 435.2023 | 509.0936 | 67.3595 | 561.3197 | 172.1958 |  | 548.4662 | 242.3075 |  |  | 33.7559 | 85.7911 |  | 136.3087 | 869.0167 | 33.2333 | 38.4143 |  | 22.8644 | 24.1311 | 22.2211 | 23.1272 | 31.8753 | 28.7038 | 31.386 | 6.0865 | 9.2906 | 6.4031 | 11.0655 | 8.6105 | 42.2036 | 49.0942 | 41.1056 | 14.3697 |  |  | -199.2517 | -5.0196 | 1.9495 | 2.2073 | 4.1781 | 4.0907 | 6.0835 | -163.8783 | 0.1413 | -0.2169 | 0.61348 | -0.0005569 | -0.00056348 | -0.00053719 | 23.13 | 24.6227 | 24.5607 | 40.2579 | 100.0768 | 83.3471 | 46.4462 | 125.826 | 106.3035 | 81.8684 | 64.8667 | 42.2635 | 28.6774 | 19.5691 | 11.6152 | 15.4416 | 8.8445 | 8.7364 | 8.6018 | 16.2817 | 14.3266 | 73.6707 | 78.6997 | 60.7209 | 45.9928 | 45.7535 | 59.0009 |  |  |  | 21.8861 | 99.6626 | 300.9324 | 151.3942 | -0.14704 | 0.062695 | [6 empty] | 371.6965 | 398.9377 | 101.4046 | 231.1505 |  | 238.3755 | 73.9636 |  |  |  | 43.535 |  | 238.2252 |  | 29.4608 | 68.6173 | 31.0389 | 24.575 |  |  |  |  | 49.9768 | 53.1019 | 105.626 | [6 empty] | 314.5018 | [5 empty] | 19.0215 | 26.08 | 38.5295 | 18.9446 | 17.8905 | 102.2697 | 22.121 | 20.304 |  | 18.6933 | 31.9256 | 18.5684 | 18.7157 | 19.3595 | 28.8298 | 31.564 | 33.6941 |  | 20.135 | 31.2929 | 176.0435 | 22.6954 | 40.9926 | 40.202 | 31.228 | 39.2905 | 26.0518 | 38.5063 | 30.7743 | 34.8119 | 0.96877 | 20.9254 | 0.074171 | 0.065805 | -39.7771 | 3.1158 | -2.75 | 0.22 | -28.4167 | -2.6921 | 1.6777 | 1.7852 | 2.4749 | 2.4489 | 2.9864 | 9.2855 |  | -0.55838 | 0.91639 | 0.99637 | 0.37364 | -3.1678
42810.62 | 15552 | 119.3628 | 93.4327 | 75.4367 | 57.5927 | 34.8234 | 24.8831 | 18.959 | 186.1012 | 119.8983 | 98.3816 | 77.3893 | 46.2009 | 29.1945 | 20.3098 | 151.5496 | 146.2006 | 114.0505 | 130.3778 | 132.5295 | 21.36 |  |  |  | 290.461 | 282.5101 | 430.6565 | 508.3 | 67.2863 | 559.8532 | 172.1686 |  | 550.378 | 242.2545 |  |  | 33.7536 | 85.3696 |  | 136.4856 | 874.9824 | 33.098 | 38.2596 |  | 22.6886 | 24.1033 | 22.278 | 23.1726 | 31.7813 | 28.4749 | 31.119 | 6.274 | 9.2966 | 6.3371 | 11.0643 | 8.5993 | 42.1514 | 49.0827 | 41.0972 | 14.3615 |  |  | -199.2274 | -5.6051 | 2.0737 | 2.5056 | 5.3997 | 5.0758 | 6.2642 | -163.8369 | 0.48827 | 0.093398 | 0.40345 | -0.00051583 | -0.00053391 | -0.00053555 | 22.8687 | 24.3427 | 24.4447 | 39.9934 | 100.0434 | 83.3455 | 46.4584 | 125.8247 | 106.3122 | 81.8763 | 64.878 | 42.266 | 28.6823 | 19.5622 | 12.3639 | 15.393 | 8.6397 | 8.5998 | 8.4711 | 16.2587 | 14.3138 | 73.6493 | 78.3928 | 60.7803 | 45.8125 | 44.932 | 59.1814 |  |  |  | 21.8738 | 99.7071 | 301.1822 | 151.919 | -0.45884 | -0.1861 | [6 empty] | 371.609 | 397.7771 | 101.026 | 231.0785 |  | 239.67 | 73.8859 |  |  |  | 43.6247 |  | 240.3766 |  | 29.5167 | 68.438 | 31.0194 | 24.7881 |  | 0.14074 |  |  | 50.0217 | 53.1507 | 105.5892 | [6 empty] | 320.9895 | [5 empty] | 18.9508 | 26.1127 | 38.4476 | 18.9054 | 17.953 | 102.3183 | 22.0439 | 20.3386 |  | 18.9041 | 31.9055 | 18.5612 | 18.7123 | 19.3587 | 28.8408 | 31.5563 | 33.6435 |  | 20.1406 | 31.2005 | 175.9165 | 22.6432 | 40.9247 | 39.8185 | 31.2279 | 39.2309 | 26.1249 | 38.5782 | 30.774 | 34.6103 | 0.99034 | 20.9238 | 0.074275 | 0.066456 | -39.7531 | 3.1158 | -22.88 | 0.3 | -28.39 | -2.8446 | 1.7302 | 1.9019 | 2.8124 | 2.7268 | 3.0292 | 9.4084 |  | -0.55407 | 0.83053 | 1.0176 | 0.37786 | -3.1828
42810.62 | 15553 | 119.3548 | 93.4328 | 75.4507 | 57.5941 | 34.8282 | 24.8856 | 18.9558 | 186.087 | 119.9025 | 98.3886 | 77.3911 | 46.2028 | 29.1969 | 20.3056 | 151.5159 | 146.1739 | 114.0029 | 130.3486 | 132.4345 | 21.3588 |  |  |  | 290.419 | 282.6164 | 428.9416 | 507.177 | 67.2167 | 558.1095 | 172.152 |  | 549.9072 | 242.1981 |  |  | 33.7518 | 85.6594 |  | 137.3108 | 877.8436 | 32.9426 | 37.937 |  | 22.9021 | 24.1666 | 22.3113 | 23.1665 | 31.6983 | 28.4349 | 31.1246 | 6.3467 | 9.2983 | 6.2668 | 11.0545 | 8.5977 | 42.1264 | 49.0881 | 41.1098 | 14.3622 |  |  | -199.2846 | -9.2817 | 2.675 | 2.3663 | 8.8049 | 5.5863 | 7.5022 | -163.8053 | 0.43105 | 0.15487 | 0.38577 | -0.00052076 | -0.00054705 | -0.00051748 | 22.5767 | 24.0184 | 23.6713 | 39.6414 | 100.0075 | 83.3196 | 46.4578 | 125.7967 | 106.2936 | 81.8666 | 64.8638 | 42.2607 | 28.6756 | 19.5566 | 12.273 | 15.3185 | 8.4417 | 8.5073 | 8.3527 | 16.218 | 14.2913 | 73.6495 | 78.7127 | 60.6889 | 45.6339 | 45.5492 | 59.3202 |  |  |  | 21.8705 | 99.5275 | 301.3292 | 152.2711 | -0.024871 | -0.073185 | [6 empty] | 371.5367 | 398.1046 | 100.9352 | 231.0396 |  | 240.8029 | 73.9965 |  |  |  | 43.6172 |  | 242.3001 |  | 29.4915 | 68.0059 | 31.0439 | 25.0036 |  | 1.9748 |  |  | 50.0577 | 53.1918 | 105.5779 | [6 empty] | 321.0763 | [5 empty] | 18.9917 | 26.1241 | 38.3913 | 18.8269 | 17.8957 | 103.3994 | 22.0092 | 20.4047 |  | 18.9559 | 31.9112 | 18.3612 | 18.7154 | 19.3775 | 28.6896 | 31.5513 | 33.616 |  | 20.2049 | 31.2159 | 175.8141 | 22.6361 | 40.8651 | 39.7636 | 31.2069 | 39.2031 | 26.1866 | 38.5668 | 30.8206 | 34.5731 | 0.87978 | 20.9257 | 0.074407 | 0.067144 | -39.8356 | 3.1158 | 0.5 | 0.23 | -28.3643 | -3.6609 | 1.9653 | 1.8485 | 3.5911 | 2.8605 | 3.3149 | 9.5215 |  | -0.54123 | 0.83588 | 1.037 | 0.38676 | -3.1927
42810.6201 | 15554 | 119.3521 | 93.4351 | 75.4541 | 57.606 | 34.8278 | 24.8925 | 18.9534 | 186.0642 | 119.9116 | 98.3925 | 77.3988 | 46.2127 | 29.2029 | 20.3143 | 151.4826 | 146.1456 | 113.9344 | 130.314 | 132.277 | 21.505 |  |  |  | 290.3529 | 282.5953 | 428.2303 | 507.3169 | 67.2774 | 557.6469 | 172.125 |  | 548.9852 | 242.1402 |  |  | 33.7363 | 85.9619 |  | 138.8591 | 869.6932 | 33.1374 | 37.6723 |  | 23.0336 | 24.1777 | 22.3095 | 23.1554 | 31.6225 | 28.4274 | 31.2839 | 6.2821 | 9.2994 | 6.2207 | 11.0492 | 8.5959 | 42.09 | 49.1038 | 41.1077 | 14.3554 |  |  | -199.2202 | -8.6081 | 2.8853 | 2.6298 | 5.102 | 5.3662 | 6.3601 | -163.8467 | 0.18761 | -0.019894 | 0.46624 | -0.00051583 | -0.00052405 | -0.00054869 | 22.5773 | 23.9293 | 22.8894 | 39.2942 | 99.9848 | 83.3223 | 46.4562 | 125.7954 | 106.3053 | 81.8715 | 64.874 | 42.2711 | 28.6864 | 19.5598 | 11.6406 | 15.2904 | 8.3731 | 8.4103 | 8.2413 | 16.1903 | 14.2651 | 73.6529 | 78.7632 | 61.0658 | 45.8845 | 46.3939 | 59.2138 |  |  |  | 21.8603 | 99.1929 | 301.3299 | 152.6553 | -0.10895 | -0.037239 | [6 empty] | 371.4422 | 398.6464 | 100.7293 | 230.9831 |  | 240.1031 | 73.4666 |  |  |  | 43.6169 |  | 244.0145 |  | 29.5159 | 67.8071 | 31.0667 | 25.1815 |  | 1.6949 |  |  | 50.0804 | 53.1943 | 105.6214 | [6 empty] | 319.8377 | [5 empty] | 19.0075 | 25.975 | 38.3894 | 18.8365 | 17.8324 | 104.4478 | 22.011 | 20.4036 |  | 18.8929 | 31.8729 | 18.4138 | 18.8967 | 19.3404 | 28.5754 | 31.5446 | 33.5989 |  | 20.2799 | 31.2011 | 175.6909 | 22.6015 | 40.8851 | 39.474 | 31.1883 | 39.1956 | 26.2393 | 38.6121 | 30.8715 | 34.5598 | 0.98533 | 20.9261 | 0.074131 | 0.066934 | -39.7482 | 3.1157 | -5.39 | 0.25 | -28.3518 | -3.5256 | 2.0412 | 1.9487 | 2.7336 | 2.8035 | 3.0521 | 9.6226 |  | -0.53492 | 0.90292 | 1.0416 | 0.39358 | -3.2037
42810.6201 | 15555 | 119.3545 | 93.4387 | 75.4563 | 57.6081 | 34.8335 | 24.8872 | 18.9531 | 186.0335 | 119.9096 | 98.3929 | 77.4044 | 46.2148 | 29.2045 | 20.3058 | 151.4531 | 146.111 | 113.8653 | 130.2666 | 132.0233 | 21.257 |  |  |  | 290.3002 | 282.3315 | 431.5641 | 506.9509 | 67.4531 | 558.1518 | 172.1091 |  | 547.7074 | 242.0957 |  |  | 33.7298 | 85.5623 |  | 139.5712 | 867.3311 | 33.324 | 37.7322 |  | 23.0243 | 24.1506 | 22.2949 | 23.1349 | 31.5712 | 28.3583 | 31.3892 | 6.2449 | 9.2873 | 6.2054 | 11.0391 | 8.599 | 42.0405 | 49.1272 | 41.1075 | 14.3525 |  |  | -199.3036 | -16.2248 | 2.466 | 2.02 | 5.6126 | 5.1822 | 7.1112 | -163.8566 | -0.016331 | 0.12025 | 0.22403 | -0.00052733 | -0.00052405 | -0.00053391 | 22.3358 | 23.8169 | 22.2649 | 38.4315 | 99.9633 | 83.3231 | 46.4604 | 125.8013 | 106.3074 | 81.8761 | 64.8751 | 42.2762 | 28.6865 | 19.5645 | 11.6016 | 15.1856 | 8.1828 | 8.4748 | 8.1472 | 16.1569 | 14.238 | 73.6476 | 78.5843 | 61.1508 | 45.8187 | 46.7311 | 59.3657 |  |  |  | 21.8497 | 98.8913 | 301.4147 | 151.9869 | -0.25381 | -0.018042 | [6 empty] | 371.344 | 398.535 | 100.4702 | 230.9324 |  | 239.3825 | 73.0955 |  |  |  | 43.6042 |  | 246.4577 |  | 29.5323 | 67.7916 | 31.0948 | 25.0968 |  | 1.2125 |  |  | 50.1199 | 53.2236 | 105.6646 | [6 empty] | 318.1973 | [5 empty] | 18.9932 | 25.8495 | 38.5622 | 18.9415 | 17.9956 | 105.0549 | 22.0563 | 20.4765 |  | 18.8467 | 31.7388 | 18.6869 | 19.0759 | 19.4163 | 28.5921 | 31.523 | 33.6016 |  | 20.2646 | 31.1588 | 175.5695 | 22.5642 | 40.8994 | 39.2499 | 31.146 | 39.1628 | 26.196 | 38.6023 | 30.8758 | 34.4569 | 1.0406 | 20.926 | 0.073339 | 0.064929 | -39.8167 | 3.1157 | -15.51 | 0.42 | -28.3664 | -4.8401 | 1.887 | 1.7078 | 2.8668 | 2.7547 | 3.2269 | 9.768 |  | -0.53354 | 0.90336 | 1.0596 | 0.39169 | -3.1855
42810.6201 | 15556 | 119.3543 | 93.4491 | 75.4646 | 57.6194 | 34.8333 | 24.8974 | 18.9655 | 186.0189 | 119.9176 | 98.3968 | 77.4102 | 46.2157 | 29.2091 | 20.3145 | 151.4224 | 146.0799 | 113.8089 | 130.2281 | 131.7447 | 20.8277 |  |  |  | 290.2581 | 282.0464 | 437.4681 | 506.6293 | 67.3605 | 558.0682 | 172.0735 |  | 544.0032 | 242.0448 |  |  | 33.7244 | 86.2051 |  | 139.9943 | 859.5422 | 33.361 | 37.2533 |  | 23.0327 | 24.1442 | 22.3145 | 23.1472 | 31.5965 | 28.4901 | 31.4416 | 6.2776 | 9.29 | 6.2294 | 11.0345 | 8.5817 | 41.9699 | 49.1433 | 41.0952 | 14.3414 |  |  | -199.2675 | -8.3788 | 2.0402 | 2.3387 | 3.8463 | 4.6532 | 7.949 | -163.6719 | 0.26642 | 0.14039 | 0.054535 | -0.0005799 | -0.00051748 | -0.00055526 | 22.5114 | 23.9818 | 22.2372 | 38.0029 | 99.9349 | 83.3253 | 46.4714 | 125.8021 | 106.3118 | 81.8839 | 64.8882 | 42.2869 | 28.6908 | 19.5705 | 13.0433 | 15.2592 | 8.0725 | 8.5116 | 8.0477 | 16.1494 | 14.2271 | 73.6439 | 78.5585 | 61.3017 | 45.8779 | 46.7257 | 59.4949 |  |  |  | 21.8439 | 98.953 | 301.5265 | 151.7923 | -0.07309 | -0.062646 | [6 empty] | 371.2547 | 397.8251 | 100.2339 | 230.8874 |  | 237.256 | 70.4625 |  |  |  | 43.5597 |  | 249.7572 |  | 29.5509 | 67.8253 | 31.1535 | 25.0551 |  | 1.275 |  |  | 50.1368 | 53.2106 | 105.6838 | [6 empty] | 314.686 | [5 empty] | 19.0903 | 25.8015 | 38.7482 | 19.1277 | 18.187 | 106.0193 | 22.0903 | 20.5894 |  | 18.9558 | 31.597 | 18.8627 | 19.2017 | 19.4919 | 28.6161 | 31.518 | 33.5923 |  | 20.2161 | 31.1626 | 175.4716 | 22.4963 | 40.8811 | 39.0638 | 31.1426 | 39.137 | 26.1634 | 38.5411 | 30.8578 | 34.3552 | 0.86515 | 20.9265 | 0.073201 | 0.065479 | -39.6809 | 3.1157 | -9.24 | 0.31 | -28.3624 | -3.4782 | 1.7163 | 1.8376 | 2.3737 | 2.6109 | 3.4125 | 9.9669 |  | -0.53246 | 0.74229 | 1.0706 | 0.40481 | -3.1803
42810.6201 | 15557 | 119.3576 | 93.4455 | 75.4648 | 57.6145 | 34.8371 | 24.8941 | 18.9637 | 185.9871 | 119.9202 | 98.3983 | 77.4145 | 46.2161 | 29.2044 | 20.3134 | 151.3774 | 146.0413 | 113.735 | 130.188 | 131.6162 | 20.6752 |  |  |  | 290.2004 | 281.9032 | 435.5007 | 506.455 | 67.0913 | 558.3445 | 172.0355 |  | 543.6501 | 241.9858 |  |  | 33.7118 | 86.4807 |  | 140.492 | 860.0636 | 33.253 | 37.0979 |  | 23.1013 | 24.1965 | 22.3809 | 23.2427 | 31.6208 | 28.6071 | 31.377 | 6.2458 | 9.2952 | 6.2559 | 11.0341 | 8.5824 | 41.9267 | 49.1699 | 41.1012 | 14.3441 |  |  | -199.3201 | -13.3315 | 2.4989 | 2.6501 | 4.347 | 7.2935 | 8.2257 | -163.5977 | 0.38493 | 0.13494 | -0.11357 | -0.00051748 | -0.00048134 | -0.0005684 | 22.1855 | 23.6373 | 22.1683 | 38.0709 | 99.9118 | 83.3098 | 46.4842 | 125.7961 | 106.3098 | 81.8841 | 64.8933 | 42.2816 | 28.6919 | 19.567 | 13.559 | 15.2308 | 8.1135 | 8.3856 | 7.9555 | 16.1158 | 14.2059 | 73.6597 | 78.6525 | 61.0387 | 46.3836 | 46.3455 | 59.6432 |  |  |  | 21.8311 | 99.1503 | 301.6429 | 152.392 | -0.27528 | -0.124 | [6 empty] | 371.1953 | 397.576 | 100.3808 | 230.8185 |  | 237.7801 | 68.5907 |  |  |  | 43.5322 |  | 253.2181 |  | 29.464 | 67.8898 | 31.1905 | 25.014 |  | 1.3895 |  |  | 50.1234 | 53.1808 | 105.6369 | [6 empty] | 311.4416 | [5 empty] | 19.3987 | 25.7667 | 38.8859 | 19.3402 | 18.1738 | 106.9256 | 22.1094 | 20.6822 |  | 19.1523 | 31.4909 | 18.8873 | 19.2944 | 19.4649 | 28.5785 | 31.5351 | 33.5339 |  | 20.2398 | 31.1081 | 175.3662 | 22.4695 | 40.8418 | 38.8925 | 31.1648 | 39.1027 | 26.1894 | 38.5798 | 30.8473 | 34.345 | 0.86072 | 20.9271 | 0.074269 | 0.065856 | -39.6811 | 3.1157 | 1.59 | 0.26 | -28.3708 | -4.3877 | 1.8996 | 1.9563 | 2.524 | 3.2694 | 3.472 | 10.1771 |  | -0.53299 | 0.68107 | 1.0635 | 0.40869 | -3.1974
42810.6201 | 15558 | 119.3703 | 93.4504 | 75.4658 | 57.6208 | 34.8366 | 24.8867 | 18.9586 | 185.954 | 119.9169 | 98.3969 | 77.4187 | 46.2127 | 29.2017 | 20.3144 | 151.3459 | 146.009 | 113.6702 | 130.1426 | 131.5713 | 21.0318 |  |  |  | 290.1435 | 281.5783 | 430.3336 | 506.7238 | 67.0294 | 558.1469 | 171.9998 |  | 542.5801 | 241.9409 |  |  | 33.6985 | 85.0859 |  | 139.1545 | 846.4289 | 32.9579 | 36.87 |  | 23.1767 | 24.2659 | 22.3785 | 23.2221 | 31.5796 | 28.52 | 31.1327 | 6.1613 | 9.2765 | 6.2462 | 11.0182 | 8.5843 | 41.9041 | 49.1878 | 41.0959 | 14.3334 |  |  | -199.2563 | -24.5695 | 2.1316 | 2.7783 | 2.3973 | 3.8121 | 6.6828 | -163.7869 | 0.4221 | 0.1169 | 0.48909 | -0.00053883 | -0.0005799 | -0.00055855 | 22.1978 | 23.6801 | 22.324 | 38.2115 | 99.8867 | 83.3057 | 46.4878 | 125.7886 | 106.3113 | 81.8891 | 64.8977 | 42.2881 | 28.6951 | 19.5655 | 12.957 | 15.2024 | 8.1182 | 8.3155 | 7.9547 | 16.0849 | 14.1859 | 73.6555 | 77.9793 | 60.9563 | 46.405 | 46.2321 | 59.6237 |  |  |  | 21.8387 | 99.2816 | 301.7456 | 151.9015 | -0.24915 | -0.03291 | [6 empty] | 371.1467 | 396.7967 | 100.4209 | 230.7621 |  | 237.0078 | 63.5123 |  |  |  | 43.5048 |  | 255.8355 |  | 29.3776 | 67.6681 | 31.1663 | 24.8433 |  | 0.71868 |  |  | 50.0932 | 53.1874 | 105.5633 | [6 empty] | 313.7132 | [5 empty] | 19.5999 | 25.7416 | 38.9223 | 19.4479 | 18.1151 | 108.0577 | 22.1056 | 20.7009 |  | 19.1945 | 31.4183 | 18.8504 | 19.2991 | 19.3823 | 28.5268 | 31.5715 | 33.4637 |  | 20.2848 | 31.0831 | 175.24 | 22.6017 | 40.8368 | 38.877 | 31.1736 | 39.0612 | 26.2464 | 38.5613 | 30.8004 | 34.3637 | 0.94835 | 20.9272 | 0.074705 | 0.06608 | -39.8303 | 3.1157 | 0.98 | 0.17 | -28.3629 | -5.9573 | 1.7547 | 2.0033 | 1.8741 | 2.3633 | 3.129 | 10.3378 |  | -0.52766 | 0.74435 | 1.0607 | 0.41457 | -3.1835
42810.6201 | 15559 | 119.3872 | 93.4567 | 75.4742 | 57.637 | 34.8456 | 24.8999 | 18.965 | 185.9424 | 119.9306 | 98.3987 | 77.4255 | 46.2282 | 29.2083 | 20.3236 | 151.312 | 145.9737 | 113.6197 | 130.0899 | 131.5651 | 21.4091 |  |  |  | 290.0874 | 281.3603 | 430.9683 | 505.9526 | 67.0641 | 557.2719 | 171.9614 |  | 535.6461 | 241.8859 |  |  | 33.6975 | 83.8794 |  | 137.2196 | 829.7762 | 32.8009 | 37.0087 |  | 23.2888 | 24.2785 | 22.3781 | 23.2019 | 31.6112 | 28.7838 | 30.9364 | 6.0945 | 9.2742 | 6.2464 | 11.0111 | 8.588 | 41.8954 | 49.2164 | 41.1034 | 14.3435 |  |  | -199.2984 | -21.3075 | 2.5383 | 2.7862 | 3.8423 | 4.2439 | 6.5467 | -163.9118 | 0.5914 | 0.11899 | 0.67647 | -0.00053062 | -0.00057333 | -0.0005799 | 22.2167 | 23.5013 | 22.1366 | 37.814 | 99.8648 | 83.3185 | 46.5174 | 125.7907 | 106.3087 | 81.8919 | 64.9108 | 42.2875 | 28.7052 | 19.5691 | 12.0457 | 15.1831 | 8.0323 | 8.3506 | 8.0099 | 16.0525 | 14.1684 | 73.6537 | 78.5 | 60.9134 | 45.676 | 46.1854 | 59.5431 |  |  |  | 21.828 | 99.2505 | 301.8703 | 150.8301 | -0.32735 | -0.018042 | [6 empty] | 371.0561 | 396.5555 | 100.3109 | 230.701 |  | 233.3937 | 63.4473 |  |  |  | 43.5136 |  | 258.7131 |  | 29.2728 | 66.9724 | 31.138 | 24.7451 |  | 0.99738 |  |  | 50.0984 | 53.2029 | 105.5713 | [6 empty] | 316.634 | [5 empty] | 19.6116 | 25.7249 | 38.9534 | 19.4415 | 18.0326 | 109.1031 | 22.1499 | 20.6809 |  | 19.2435 | 31.3398 | 18.8689 | 19.2568 | 19.3318 | 28.4576 | 31.5785 | 33.4457 |  | 20.3439 | 31.0939 | 175.1181 | 22.7439 | 40.8609 | 38.7887 | 31.1522 | 39.0448 | 26.2548 | 38.5161 | 30.7119 | 34.3625 | 0.9237 | 20.9277 | 0.074854 | 0.066905 | -39.8069 | 3.1157 | -12.44 | 0.28 | -28.351 | -5.5479 | 1.9148 | 2.0061 | 2.3737 | 2.4946 | 3.0984 | 10.5149 |  | -0.5093 | 0.84183 | 1.0682 | 0.41068 | -3.1541
42810.6201 | 15560 | 119.3931 | 93.4535 | 75.4837 | 57.6349 | 34.8417 | 24.9007 | 18.9683 | 185.9174 | 119.9417 | 98.4021 | 77.4261 | 46.2288 | 29.2162 | 20.3187 | 151.276 | 145.9368 | 113.564 | 130.0363 | 131.553 | 21.2891 |  |  |  | 290.0253 | 281.6726 | 435.3722 | 504.8929 | 67.0898 | 556.36 | 171.926 |  | 529.8901 | 241.8269 |  |  | 33.6885 | 83.8624 |  | 136.7831 | 818.7378 | 32.7977 | 36.8663 |  | 23.2903 | 24.3309 | 22.4072 | 23.3706 | 31.6636 | 28.8333 | 30.9324 | 6.0367 | 9.2642 | 6.2275 | 11.0037 | 8.5785 | 41.8949 | 49.2366 | 41.1055 | 14.3266 |  |  | -199.2465 | -14.3914 | 3.0496 | 2.1777 | 2.1338 | 4.9023 | 7.3511 | -163.7317 | 0.26195 | 0.095496 | 0.72475 | -0.00050762 | -0.00051912 | -0.00057169 | 21.9869 | 23.4767 | 22.5766 | 37.5866 | 99.8429 | 83.3165 | 46.5153 | 125.7736 | 106.3039 | 81.8953 | 64.9051 | 42.2907 | 28.696 | 19.5776 | 11.945 | 15.2619 | 8.057 | 8.4686 | 8.0525 | 16.0369 | 14.1436 | 73.6619 | 78.544 | 60.8908 | 45.6198 | 46.6543 | 59.5272 |  |  |  | 21.8142 | 99.4072 | 301.9578 | 150.682 | 0.082507 | -0.0048684 | [6 empty] | 370.988 | 397.2832 | 100.1977 | 230.6611 |  | 230.1306 | 59.8162 |  |  |  | 43.5391 |  | 261.9147 | 7.4808 | 29.1522 | 67.0643 | 31.1093 | 28.8286 |  | 5.7939 |  |  | 50.0944 | 53.1559 | 105.574 | [6 empty] | 318.0663 | [5 empty] | 19.6731 | 25.6867 | 39.0262 | 19.5767 | 18.0289 | 109.2942 | 22.1916 | 20.6603 |  | 19.2205 | 31.3047 | 18.9601 | 19.3677 | 19.3671 | 28.4489 | 31.5588 | 33.4177 |  | 20.2624 | 31.1042 | 175.0106 | 22.7656 | 40.8165 | 38.4379 | 31.1049 | 38.9761 | 26.1371 | 38.5072 | 30.7023 | 34.2393 | 1.0926 | 20.9283 | 0.075044 | 0.067716 | -39.8081 | 3.1157 | -12.96 | 0.31 | -28.3317 | -4.5598 | 2.099 | 1.7738 | 1.769 | 2.6814 | 3.2835 | 10.7134 | 1.0755 | -0.51283 | 0.8512 | 1.0626 | 0.41433 | -3.1505
42810.6201 | 15561 | 119.4 | 93.4596 | 75.4858 | 57.6342 | 34.8479 | 24.8998 | 18.969 | 185.8889 | 119.9384 | 98.4106 | 77.4291 | 46.2326 | 29.2152 | 20.3134 | 151.2518 | 145.9162 | 113.5052 | 130.0083 | 131.525 | 21.1759 |  |  |  | 289.9737 | 281.979 | 439.3103 | 503.7531 | 67.1885 | 554.8555 | 171.8958 |  | 527.7774 | 241.7781 |  |  | 33.6802 | 84.3969 |  | 137.578 | 815.2101 | 32.6578 | 36.766 |  | 23.2709 | 24.3433 | 22.3793 | 23.3344 | 31.6677 | 28.815 | 30.9575 | 6.0748 | 9.2569 | 6.2439 | 10.9937 | 8.5793 | 41.9506 | 49.2317 | 41.1098 | 14.331 |  |  | -199.2741 | -30.2516 | 2.4877 | 3.0543 | 2.4808 | 5.909 | 8.3315 | -163.6594 | 0.5953 | -0.017166 | 0.64229 | -0.00051419 | -0.00051091 | -0.00058155 | 22.0749 | 23.1412 | 21.9487 | 37.5225 | 99.8166 | 83.2982 | 46.5163 | 125.7795 | 106.3135 | 81.8935 | 64.912 | 42.2982 | 28.7007 | 19.5785 | 12.1697 | 15.3576 | 8.3947 | 8.4814 | 8.0793 | 16.0155 | 14.1394 | 73.6612 | 78.4376 | 60.9054 | 45.78 | 47.4253 | 59.5963 |  |  |  | 21.8176 | 98.6561 | 301.9463 | 151.0563 | -0.080383 | 0.013011 | [6 empty] | 370.9436 | 397.9935 | 100.3664 | 230.6144 |  | 228.4826 | 42.8467 |  |  |  | 41.7131 |  | 329.5574 | 140.9766 | 29.2563 | 67.2337 | 31.0515 | 32.8177 |  | 9.8197 |  |  | 50.9986 | 52.9612 | 104.9115 | [6 empty] | 310.5997 | [5 empty] | 19.5875 | 25.9642 | 38.9783 | 19.7615 | 18.2538 | 108.5575 | 22.2108 | 20.7576 |  | 19.1757 | 31.1812 | 19.1316 | 19.3845 | 19.3439 | 28.5978 | 31.3919 | 33.9039 |  | 20.4346 | 31.9048 | 175.026 | 22.6755 | 40.7813 | 37.4572 | 31.0981 | 38.9986 | 26.1858 | 38.4868 | 30.6377 | 34.0801 | 0.89307 | 20.9283 | 0.0749 | 0.067831 | -39.7894 | 3.1157 | -17.05 | 0.22 | -28.308 | -6.6112 | 1.8959 | 2.1007 | 1.9074 | 2.9438 | 3.4955 | 15.4775 | -2.6292 | -0.51952 | 0.82374 | 1.0245 | 0.41683 | -3.1607
42810.6202 | 15562 | 119.4116 | 93.4711 | 75.4893 | 57.6391 | 34.8378 | 24.8963 | 18.9695 | 185.8674 | 119.9396 | 98.4147 | 77.4398 | 46.2324 | 29.2167 | 20.3165 | 151.2137 | 145.8781 | 113.4367 | 129.9513 | 131.5 | 21.1713 |  |  |  | 289.9222 | 281.9663 | 445.1163 | 503.3889 | 67.3183 | 553.7545 | 171.8634 |  | 527.9739 | 241.7218 |  |  | 33.6789 | 84.5158 |  | 137.7539 | 817.8752 | 32.8268 | 36.7606 |  | 23.2105 | 24.4241 | 22.513 | 23.3947 | 31.6641 | 28.7886 | 30.9574 | 6.0951 | 9.2585 | 6.2008 | 10.9985 | 8.5758 | 41.998 | 49.214 | 41.1128 | 14.3293 |  |  | -199.2787 | -37.5357 | 2.2899 | 3.5136 | 1.4261 | 3.3903 | 7.3971 | -163.7376 | 0.43825 | 0.071999 | 0.6103 | -0.00052405 | -0.00053391 | -0.00052405 | 21.9548 | 22.8274 | 21.6553 | 37.5257 | 99.7912 | 83.2934 | 46.5162 | 125.7669 | 106.3108 | 81.8972 | 64.9134 | 42.303 | 28.6971 | 19.569 | 11.7743 | 15.3684 | 8.6064 | 8.521 | 8.1091 | 15.9989 | 14.1297 | 73.6537 | 78.3061 | 60.7862 | 45.1156 | 47.1338 | 59.5646 |  |  |  | 21.8307 | 99.3336 | 302.0398 | 151.9538 | 0.10783 | -0.082407 | [6 empty] | 370.8688 | 396.8816 | 100.5494 | 230.5498 |  | 229.7446 | 42.2717 |  |  |  | 41.3931 |  | 439.328 | 149.1644 | 29.338 | 67.2778 | 30.9919 | 31.872 |  | 8.9623 |  |  | 51.3692 | 53.7184 | 104.7795 | [6 empty] | 299.2162 | [5 empty] | 19.6433 | 25.7333 | 38.8463 | 19.8684 | 18.4174 | 107.1837 | 22.239 | 20.8996 |  | 19.0484 | 31.0645 | 19.3739 | 19.4271 | 19.4086 | 28.7197 | 31.4605 | 33.6216 |  | 20.6596 | 32.4982 | 175.0964 | 22.6526 | 40.7587 | 37.0828 | 31.0965 | 39.0361 | 26.196 | 38.4208 | 30.5931 | 34.0129 | 0.90713 | 20.9287 | 0.073471 | 0.065588 | -39.7589 | 3.1157 | -15.94 | 0.15 | -28.2895 | -7.3652 | 1.8192 | 2.2534 | 1.4461 | 2.2297 | 3.2935 | 25.6644 | -2.8538 | -0.52278 | 0.86574 | 0.99989 | 0.41693 | -3.1852
42810.6202 | 15563 | 119.4087 | 93.4593 | 75.4872 | 57.6488 | 34.8407 | 24.8893 | 18.9553 | 185.8455 | 119.945 | 98.423 | 77.4407 | 46.2335 | 29.2212 | 20.3191 | 151.1761 | 145.8384 | 113.3721 | 129.9101 | 131.4962 | 21.3626 |  |  |  | 289.8653 | 282.1626 | 450.9018 | 502.2794 | 67.3949 | 552.615 | 171.8223 |  | 528.2226 | 241.6738 |  |  | 33.6503 | 84.2408 |  | 137.326 | 820.1331 | 32.8831 | 36.8822 |  | 23.2729 | 24.4196 | 22.5159 | 23.368 | 31.6106 | 28.7093 | 30.8797 | 6.0425 | 9.2548 | 6.1419 | 10.991 | 8.5666 | 42.0126 | 49.1986 | 41.1054 | 14.322 |  |  | -199.2511 | -17.1513 | 2.9004 | 2.7691 | 2.9854 | 3.1419 | 7.2131 | -163.8783 | 0.41899 | 0.22893 | 0.47677 | -0.00058155 | -0.00052569 | -0.00054212 | 22.3239 | 23.4864 | 22.9887 | 38.0528 | 99.7603 | 83.2857 | 46.517 | 125.7547 | 106.3132 | 81.9 | 64.9101 | 42.3039 | 28.6995 | 19.5657 | 11.3994 | 15.7778 | 9.4528 | 8.6118 | 8.1361 | 15.9761 | 14.117 | 73.6334 | 78.195 | 60.7582 | 45.1806 | 46.639 | 59.683 |  |  |  | 21.84 | 100.508 | 302.4326 | 152.5634 | 0.089193 | 0.008682 | [6 empty] | 370.8189 | 396.2359 | 100.4647 | 230.517 |  | 230.0232 | 42.1645 |  |  |  | 41.6009 |  | 496.3416 | 130.3615 | 29.358 | 67.2897 | 30.977 | 31.3482 |  | 9.0443 |  |  | 51.3755 | 53.9316 | 104.7847 | [6 empty] | 294.8771 | [5 empty] | 19.608 | 25.7218 | 38.696 | 19.7362 | 18.4325 | 106.0307 | 22.2662 | 21.1302 |  | 18.8905 | 31.0235 | 19.3216 | 19.3599 | 19.5044 | 28.832 | 31.5227 | 33.4055 |  | 20.7254 | 32.609 | 175.0837 | 22.6124 | 40.7088 | 37.1927 | 31.061 | 39.0187 | 26.1653 | 38.3576 | 30.5279 | 34.1348 | 0.93063 | 20.9289 | 0.073035 | 0.06503 | -39.7688 | 3.1157 | -18.09 | 0.3 | -28.268 | -4.9786 | 2.0473 | 2.0005 | 2.0921 | 2.1462 | 3.2518 | 32.5109 | -2.3308 | -0.52362 | 0.90473 | 0.90437 | 0.41258 | -3.2019
42810.6202 | 15564 | 119.4059 | 93.4568 | 75.492 | 57.6362 | 34.8413 | 24.8979 | 18.9557 | 185.8161 | 119.9474 | 98.4089 | 77.4405 | 46.2319 | 29.2224 | 20.3162 | 151.1425 | 145.8063 | 113.3056 | 129.8649 | 131.4609 | 21.4045 |  |  |  | 289.8093 | 282.5354 | 450.6385 | 501.5475 | 67.3937 | 551.1392 | 171.7891 |  | 528.4516 | 241.62 |  |  | 33.6447 | 84.7441 |  | 133.8536 | 822.0451 | 33.0284 | 36.4242 |  | 23.2939 | 24.3476 | 22.4154 | 23.2744 | 31.522 | 28.5564 | 30.8551 | 5.9913 | 9.2461 | 6.0968 | 10.9836 | 8.5544 | 42.0373 | 49.2 | 41.1099 | 14.3141 |  |  | -199.2911 | -4.6648 | 2.6086 | 2.844 | 1.731 | 2.8212 | 6.6525 | -163.8999 | 0.46122 | 0.032556 | 0.23317 | -0.00056512 | -0.00057169 | -0.00052569 | 22.7026 | 23.9552 | 23.5328 | 38.2558 | 99.7309 | 83.2819 | 46.5316 | 125.7581 | 106.3157 | 81.9073 | 64.9194 | 42.3072 | 28.7052 | 19.5762 | 10.5546 | 15.5281 | 10.232 | 9.1681 | 8.3518 | 15.9642 | 14.1067 | 73.6018 | 78.0399 | 60.5616 | 45.1115 | 45.7022 | 59.8182 |  |  |  | 21.8389 | 100.7201 | 302.5303 | 153.4953 | 0.043203 | -0.052107 | [6 empty] | 370.7674 | 396.8353 | 100.568 | 230.4578 |  | 229.6755 | 42.0836 |  |  |  | 41.7113 |  | 532.5283 | 123.6943 | 29.349 | 67.596 | 30.9627 | 31.1022 |  | 9.4586 |  |  | 51.4232 | 53.9349 | 104.7281 | [6 empty] | 292.1103 | [5 empty] | 19.5277 | 25.669 | 38.5125 | 19.4524 | 18.1878 | 104.8951 | 22.3818 | 21.2325 |  | 18.8517 | 31.0026 | 18.9343 | 18.8961 | 19.5943 | 29.0149 | 31.5268 | 33.3396 |  | 20.7166 | 32.5651 | 175.0435 | 22.5892 | 40.7363 | 37.2175 | 31.093 | 39.0265 | 26.0972 | 38.3634 | 30.5295 | 34.2346 | 1.0348 | 20.9299 | 0.074361 | 0.066254 | -39.7999 | 3.1157 | -6.2 | 0.29 | -28.2456 | -2.5961 | 1.9414 | 2.0271 | 1.5926 | 2.0332 | 3.1221 | 37.5246 | -2.1459 | -0.53262 | 0.99722 | 0.81659 | 0.42511 | -3.2278
42810.6202 | 15565 | 119.4037 | 93.4735 | 75.5047 | 57.6508 | 34.8473 | 24.9088 | 18.9654 | 185.7992 | 119.9539 | 98.4239 | 77.4432 | 46.2436 | 29.2281 | 20.3222 | 151.12 | 145.7836 | 113.2667 | 129.8604 | 131.4836 | 21.3734 |  |  |  | 289.7715 | 282.3234 | 450.6728 | 501.6729 | 67.5169 | 550.5379 | 171.755 |  | 530.879 | 241.5691 |  |  | 33.6299 | 85.1717 |  | 129.6335 | 832.5366 | 32.7732 | 36.5702 |  | 23.2872 | 24.3588 | 22.4044 | 23.2391 | 31.5073 | 28.6098 | 30.9456 | 5.9994 | 9.2451 | 6.0563 | 10.9783 | 8.5538 | 42.0604 | 49.1991 | 41.1045 | 14.3089 |  |  | -199.324 | -15.9626 | 2.8097 | 2.7316 | 3.0544 | 2.7082 | 6.8924 | -163.8967 | 0.52913 | 0.062348 | 0.29019 | -0.00056512 | -0.00057333 | -0.00057826 | 22.839 | 24.0917 | 23.4742 | 38.6961 | 99.6925 | 83.2709 | 46.5252 | 125.7462 | 106.31 | 81.9035 | 64.9253 | 42.3051 | 28.7024 | 19.5747 | 9.935 | 15.2634 | 9.8245 | 9.5079 | 8.8079 | 15.9473 | 14.0844 | 73.5708 | 77.7879 | 60.3645 | 45.3223 | 46.4068 | 60.0366 |  |  |  | 21.8353 | 99.9639 | 302.2624 | 153.876 | 0.20812 | 0.0092466 | [6 empty] | 370.7238 | 397.6162 | 100.604 | 230.4154 |  | 232.0789 | 42.1579 |  |  |  | 41.7814 |  | 559.091 | 117.2965 | 29.3884 | 67.6044 | 30.9623 | 30.7186 |  | 9.5543 |  |  | 51.4885 | 54.0205 | 104.7521 | [6 empty] | 289.6429 | [5 empty] | 19.494 | 25.6424 | 38.4774 | 19.4279 | 17.9913 | 104.1281 | 22.5305 | 21.3238 |  | 18.9129 | 30.9561 | 18.7543 | 18.6323 | 19.6596 | 29.0442 | 31.578 | 33.3839 |  | 20.707 | 32.4826 | 174.9618 | 22.4996 | 40.7974 | 37.2196 | 31.108 | 39.0734 | 26.1295 | 38.4486 | 30.5543 | 34.239 | 0.9834 | 20.9297 | 0.074303 | 0.066138 | -39.7348 | 3.1157 | -9.9 | 0.22 | -28.2376 | -4.8025 | 2.0149 | 1.9867 | 2.1157 | 1.9922 | 3.1782 | 41.5704 | -1.9669 | -0.53286 | 1.0641 | 0.85926 | 0.42054 | -3.2385
42810.6202 | 15566 | 119.4013 | 93.4734 | 75.5038 | 57.6572 | 34.8453 | 24.9058 | 18.9648 | 185.775 | 119.9616 | 98.4266 | 77.449 | 46.2466 | 29.2227 | 20.3136 | 151.0753 | 145.7377 | 113.1983 | 129.8102 | 131.4695 | 21.3328 |  |  |  | 289.7178 | 281.7744 | 446.7208 | 500.6456 | 67.5464 | 547.3185 | 171.7227 |  | 532.7304 | 241.5168 |  |  | 33.6144 | 85.2625 |  | 128.9632 | 836.6233 | 32.7451 | 36.7072 |  | 23.2011 | 24.3698 | 22.4005 | 23.2825 | 31.6092 | 28.7134 | 31.0171 | 6.0482 | 9.2527 | 6.0162 | 10.9745 | 8.5437 | 42.0956 | 49.1983 | 41.0996 | 14.3075 |  |  | -199.3634 | -4.327 | 2.1874 | 2.3788 | 2.6891 | 3.1951 | 6.876 | -163.8382 | 0.46647 | -0.1506 | 0.38716 | -0.00056019 | -0.00057662 | -0.00054869 | 23.0964 | 24.3063 | 23.804 | 39.2394 | 99.6766 | 83.2619 | 46.543 | 125.7389 | 106.3048 | 81.9083 | 64.9263 | 42.3108 | 28.7063 | 19.5703 | 9.5457 | 15.2183 | 9.1916 | 9.5143 | 9.6326 | 15.9379 | 14.0792 | 73.5384 | 77.8184 | 60.5906 | 45.5277 | 47.4186 | 60.0554 |  |  |  | 21.8444 | 99.1407 | 301.9261 | 153.6064 | 0.095879 | 0.16564 | [6 empty] | 370.6204 | 396.4663 | 100.3292 | 230.368 |  | 232.1778 | 42.0568 |  |  |  | 42.4544 |  | 525.2844 | 126.1961 | 29.3846 | 68.1456 | 30.9396 | 30.244 |  | 9.8563 |  |  | 51.5426 | 54.1016 | 104.8083 | [6 empty] | 283.9683 | [5 empty] | 19.602 | 25.6209 | 38.3387 | 19.4714 | 17.8927 | 103.1463 | 22.5325 | 21.3874 |  | 19.112 | 30.8714 | 18.6885 | 18.3002 | 19.5603 | 29.1057 | 31.5979 | 33.4213 |  | 20.711 | 32.5168 | 174.8913 | 22.5741 | 40.7836 | 37.6969 | 31.1949 | 39.0446 | 26.2112 | 38.4274 | 30.6555 | 34.4399 | 1.0564 | 20.9302 | 0.074435 | 0.066579 | -39.787 | 3.1157 | -22.87 | 0.25 | -28.1852 | -2.5005 | 1.7778 | 1.854 | 1.9855 | 2.1643 | 3.175 | 36.455 | -2.2142 | -0.54867 | 1.1063 | 0.92898 | 0.4162 | -3.2307
42810.6202 | 15567 | 119.4085 | 93.4771 | 75.5104 | 57.6598 | 34.8506 | 24.9063 | 18.968 | 185.7532 | 119.9678 | 98.4259 | 77.4535 | 46.2526 | 29.2257 | 20.3156 | 151.0357 | 145.7093 | 113.1366 | 129.7675 | 131.299 | 21.1685 |  |  |  | 289.6625 | 281.2994 | 444.6498 | 500.1815 | 67.5401 | 545.6898 | 171.6951 |  | 533.9811 | 241.4644 |  |  | 33.6089 | 85.0799 |  | 128.1217 | 839.8725 | 32.8305 | 36.543 |  | 23.3239 | 24.5088 | 22.4981 | 23.4264 | 31.754 | 28.9188 | 31.1012 | 6.2178 | 9.2358 | 6.0179 | 10.9555 | 8.5352 | 42.1149 | 49.2049 | 41.0837 | 14.2972 |  |  | -199.3634 | -13.6252 | 2.3938 | 2.4399 | 5.9648 | 4.3523 | 6.5941 | -163.9091 | 0.12086 | -0.0026902 | 0.4271 | -0.00048955 | -0.00052405 | -0.00054212 | 23.4969 | 24.7901 | 24.5047 | 39.4308 | 99.6437 | 83.2588 | 46.543 | 125.7273 | 106.3074 | 81.9163 | 64.9287 | 42.3117 | 28.7081 | 19.5732 | 9.2914 | 15.2013 | 8.7092 | 9.4729 | 9.6589 | 15.9176 | 14.0608 | 73.5257 | 77.4167 | 60.6865 | 46.0342 | 48.3366 | 60.0696 |  |  |  | 21.8452 | 99.7241 | 302.3938 | 153.9357 | -0.05364 | 0.20592 | [6 empty] | 370.5672 | 395.7674 | 100.2414 | 230.3144 |  | 233.179 | 41.9938 |  |  |  | 42.6962 |  | 438.2047 | 168.8695 | 29.4091 | 68.1504 | 30.933 | 30.296 |  | 9.3504 |  |  | 51.4438 | 53.5751 | 104.7662 | [6 empty] | 280.2212 | [5 empty] | 19.8939 | 25.4245 | 37.9607 | 19.4697 | 17.6621 | 102.9604 | 22.504 | 21.4101 |  | 19.2558 | 30.8712 | 18.6846 | 18.0843 | 19.6336 | 28.9071 | 31.6488 | 33.1094 |  | 20.6603 | 32.5359 | 174.8806 | 22.6835 | 40.8061 | 37.6309 | 31.1424 | 39.0016 | 26.1968 | 38.4246 | 30.5752 | 34.3333 | 0.96357 | 20.9311 | 0.073632 | 0.065631 | -39.7758 | 3.1157 | -18.95 | 0.26 | -28.1572 | -4.4381 | 1.8602 | 1.8781 | 2.9581 | 2.5268 | 3.1103 | 25.5051 | -3.3988 | -0.54903 | 1.1321 | 0.98044 | 0.42058 | -3.2398
42810.6202 | 15568 | 119.4096 | 93.4812 | 75.5184 | 57.6561 | 34.8528 | 24.909 | 18.9699 | 185.7256 | 119.9686 | 98.4294 | 77.4564 | 46.2612 | 29.2284 | 20.3233 | 151.0153 | 145.6872 | 113.0776 | 129.7376 | 131.2207 | 21.3405 |  |  |  | 289.6209 | 280.8594 | 444.8078 | 499.8261 | 67.5186 | 543.5833 | 171.679 |  | 532.3399 | 241.4198 |  |  | 33.6061 | 85.1146 |  | 128.7273 | 834.7082 | 32.5421 | 36.5051 |  | 23.3105 | 24.4576 | 22.5365 | 23.4572 | 31.7813 | 28.9259 | 31.1855 | 6.2882 | 9.2495 | 6.0616 | 10.9592 | 8.5204 | 42.1409 | 49.2015 | 41.0503 | 14.2919 |  |  | -199.3227 | -31.0368 | 2.1414 | 1.7243 | 4.458 | 3.8772 | 6.0355 | -163.9952 | 0.48827 | 0.24403 | 0.45571 | -0.00054869 | -0.00051748 | -0.00056183 | 23.3625 | 24.1628 | 23.8964 | 39.2103 | 99.6312 | 83.2577 | 46.5551 | 125.733 | 106.3137 | 81.9229 | 64.943 | 42.3272 | 28.7225 | 19.5771 | 9.1014 | 15.1121 | 8.3909 | 9.3897 | 9.4888 | 15.9008 | 14.0477 | 73.5041 | 77.4427 | 60.8861 | 46.1868 | 48.5086 | 60.1939 |  |  |  | 21.8484 | 100.6285 | 302.6921 | 154.1728 | -0.10105 | 0.14626 | [6 empty] | 370.5116 | 395.0126 | 99.9921 | 230.2678 |  | 233.6252 | 48.2448 |  |  |  | 43.6385 |  | 471.6799 | 173.9159 | 29.4027 | 68.1591 | 30.9142 | 30.4229 |  | 8.5201 |  |  | 52.4033 | 54.6855 | 106.7057 | [6 empty] | 280.142 | [5 empty] | 19.8287 | 25.8146 | 37.957 | 19.434 | 17.7241 | 104.0698 | 22.3595 | 21.3969 |  | 19.4176 | 30.8639 | 18.6223 | 18.0593 | 19.6224 | 28.7866 | 31.5728 | 33.3385 |  | 20.8192 | 32.6551 | 174.7532 | 22.8152 | 40.7902 | 37.5198 | 31.1277 | 38.9636 | 26.194 | 38.2763 | 30.5648 | 34.2861 | 1.05 | 20.9314 | 0.072157 | 0.065045 | -39.726 | 3.1157 | -15.38 | 0.13 | -28.1181 | -6.6977 | 1.7593 | 1.5787 | 2.5574 | 2.385 | 2.9757 | 29.3407 | -3.5392 | -0.54991 | 1.1513 | 1.0143 | 0.42153 | -3.2463
42810.6202 | 15569 | 119.407 | 93.4745 | 75.5254 | 57.6575 | 34.8582 | 24.9064 | 18.9634 | 185.702 | 119.9692 | 98.4291 | 77.4551 | 46.2543 | 29.2284 | 20.3246 | 150.9875 | 145.6526 | 113.0227 | 129.7006 | 131.1832 | 21.6664 |  |  |  | 289.5571 | 280.8549 | 447.6896 | 499.4266 | 67.5656 | 541.8153 | 171.64 |  | 526.027 | 241.3695 |  |  | 33.6009 | 84.6411 |  | 130.4427 | 823.5353 | 32.3556 | 36.3171 |  | 23.0891 | 24.4335 | 22.5554 | 23.4491 | 31.7805 | 28.8817 | 31.1352 | 6.2008 | 9.2538 | 6.149 | 10.9561 | 8.5184 | 42.1514 | 49.2101 | 41.0484 | 14.292 |  |  | -199.3115 | -33.131 | 1.7432 | 2.1586 | 4.2721 | 3.7425 | 6.0138 | -163.9788 | 0.34971 | 0.0042332 | 0.58546 | -0.00056019 | -0.00050762 | -0.0005454 | 22.4822 | 23.7826 | 23.2042 | 38.9444 | 99.6069 | 83.2547 | 46.5654 | 125.735 | 106.3103 | 81.9224 | 64.9458 | 42.3349 | 28.7187 | 19.5814 | 9.0303 | 15.0404 | 8.1681 | 9.2712 | 9.4115 | 15.8762 | 14.0197 | 73.5023 | 77.3383 | 61.0666 | 46.5587 | 48.2581 | 60.3159 |  |  |  | 21.8637 | 101.0695 | 302.8964 | 154.2685 | -0.18513 | 0.0706 | [6 empty] | 370.4448 | 395.0059 | 100.0364 | 230.2193 |  | 231.0823 | 49.0566 |  |  |  | 44.2067 |  | 485.4281 | 168.8713 | 29.3662 | 68.218 | 30.8967 | 30.5479 |  | 9.3133 |  |  | 52.4231 | 54.9107 | 106.599 | [6 empty] | 282.1723 | [5 empty] | 19.8416 | 25.9126 | 37.8135 | 19.3786 | 17.7075 | 105.0675 | 22.3243 | 21.3698 |  | 19.5937 | 30.8296 | 18.6589 | 18.321 | 19.5688 | 28.7427 | 31.5035 | 33.3065 |  | 20.8094 | 32.671 | 174.768 | 22.9449 | 40.8314 | 37.4079 | 31.0747 | 38.9413 | 26.1885 | 38.1111 | 30.5462 | 34.1943 | 1.0061 | 20.9301 | 0.07315 | 0.066167 | -39.7553 | 3.1157 | -24.85 | 0.34 | -28.0868 | -6.9197 | 1.5873 | 1.7663 | 2.5033 | 2.343 | 2.9701 | 31.0313 | -3.4003 | -0.55214 | 1.1563 | 1.0358 | 0.42658 | -3.2484
42810.6202 | 15570 | 119.4189 | 93.4799 | 75.5191 | 57.6622 | 34.8486 | 24.9048 | 18.9642 | 185.673 | 119.9666 | 98.432 | 77.457 | 46.2521 | 29.2259 | 20.3197 | 150.9495 | 145.6152 | 112.9578 | 129.6617 | 131.1084 | 21.8775 |  |  |  | 289.4982 | 281.0854 | 451.435 | 499.3052 | 67.5217 | 541.7033 | 171.6084 |  | 522.3623 | 241.3174 |  |  | 33.5975 | 84.6404 |  | 129.4843 | 819.7597 | 32.2104 | 36.0559 |  | 23.0626 | 24.5101 | 22.5803 | 23.4236 | 31.7282 | 28.8119 | 31.157 | 6.0763 | 9.2361 | 6.2828 | 10.9536 | 8.5236 | 42.1382 | 49.224 | 41.0472 | 14.2854 |  |  | -199.3253 | -43.7126 | 2.5081 | 2.363 | 4.6663 | 4.0079 | 7.3018 | -163.8599 | 0.020254 | 0.26334 | 0.64487 | -0.00053391 | -0.00050762 | -0.00053062 | 22.4088 | 24.3224 | 22.9684 | 38.4317 | 99.5842 | 83.238 | 46.5582 | 125.7177 | 106.3104 | 81.9146 | 64.9482 | 42.3305 | 28.7123 | 19.5776 | 9.7119 | 15.1002 | 8.0963 | 9.3406 | 9.3533 | 15.8712 | 14.0137 | 73.4741 | 77.2447 | 61.2791 | 46.2111 | 47.0389 | 60.5797 |  |  |  | 21.8618 | 101.3256 | 302.8691 | 153.9454 | 0.13599 | 0.058367 | [6 empty] | 370.3597 | 395.5396 | 100.0661 | 230.1732 |  | 232.1763 | 49.7517 |  |  |  | 44.1793 |  | 473.3316 | 166.4956 | 29.3903 | 68.2184 | 30.9058 | 30.5084 |  | 8.9376 |  |  | 52.5497 | 55.103 | 106.5969 | [6 empty] | 281.7774 | [5 empty] | 19.7964 | 25.965 | 37.6498 | 19.2708 | 17.7613 | 106.1078 | 22.2989 | 21.3954 |  | 19.6673 | 30.7772 | 18.4513 | 18.4744 | 19.588 | 28.6808 | 31.4867 | 33.2177 |  | 20.8226 | 32.6774 | 174.7126 | 22.8694 | 40.8734 | 37.2 | 31.015 | 38.9122 | 26.1903 | 37.9603 | 30.5129 | 34.1336 | 0.95162 | 20.9313 | 0.073391 | 0.066442 | -39.7875 | 3.1157 | -4.31 | 0.22 | -28.0859 | -7.9493 | 1.9041 | 1.8482 | 2.616 | 2.4244 | 3.2723 | 29.5268 | -3.3335 | -0.55185 | 1.08 | 1.0431 | 0.43372 | -3.2395
42810.6203 | 15571 | 119.4259 | 93.4833 | 75.5304 | 57.6726 | 34.863 | 24.9121 | 18.9641 | 185.6497 | 119.9806 | 98.4349 | 77.4746 | 46.2683 | 29.2448 | 20.3212 | 150.9145 | 145.5813 | 112.8907 | 129.6158 | 131.0129 | 21.978 |  |  |  | 289.4502 | 281.6132 | 454.4832 | 499.1532 | 67.5094 | 540.959 | 171.5787 |  | 519.7883 | 241.2662 |  |  | 33.5862 | 84.2106 |  | 129.1312 | 815.0627 | 32.1149 | 36.1277 |  | 23.1824 | 24.5659 | 22.6202 | 23.4536 | 31.6923 | 28.8627 | 31.1836 | 6.0099 | 9.2362 | 6.3514 | 10.9423 | 8.516 | 42.1196 | 49.2186 | 41.054 | 14.2839 |  |  | -199.3003 | -36.4436 | 2.3182 | 2.932 | 5.4391 | 5.4838 | 6.667 | -163.9742 | 0.30359 | 0.12382 | 0.70905 | -0.00056183 | -0.00052569 | -0.00053719 | 22.3174 | 23.9804 | 22.5255 | 37.9791 | 99.5581 | 83.2524 | 46.5672 | 125.7125 | 106.3173 | 81.9249 | 64.9577 | 42.3313 | 28.7225 | 19.5904 | 11.4121 | 15.7617 | 8.2776 | 9.5414 | 9.2241 | 15.8716 | 13.9937 | 73.4426 | 77.3931 | 61.9165 | 45.8172 | 47.2623 | 60.6682 |  |  |  | 21.8944 | 101.3242 | 302.9107 | 154.352 | 0.1212 | 0.15755 | [6 empty] | 370.2907 | 396.0783 | 100.0569 | 230.1256 |  | 232.3779 | 51.2796 |  |  |  | 44.1776 |  | 460.1074 | 161.1795 | 29.4071 | 68.261 | 30.9069 | 30.0753 |  | 8.3769 |  |  | 52.6024 | 55.1932 | 106.5986 | [6 empty] | 281.2852 | [5 empty] | 19.7889 | 25.9599 | 37.5123 | 18.885 | 17.69 | 107.2394 | 22.3388 | 21.4704 |  | 19.7472 | 30.7463 | 17.9595 | 18.3697 | 19.6793 | 28.5983 | 31.4757 | 33.1696 |  | 20.8442 | 32.6808 | 174.6573 | 22.6277 | 40.8989 | 37.2145 | 31.0004 | 38.8773 | 26.2346 | 37.9106 | 30.5056 | 34.1827 | 0.91927 | 20.9334 | 0.073041 | 0.066463 | -39.6941 | 3.1157 | 5.57 | 0.21 | -28.0713 | -7.259 | 1.8308 | 2.059 | 2.8245 | 2.8361 | 3.1271 | 27.9447 | -3.1852 | -0.553 | 0.89115 | 1.0206 | 0.43133 | -3.2497
42810.6203 | 15572 | 119.4383 | 93.4937 | 75.5358 | 57.6806 | 34.8654 | 24.9138 | 18.9739 | 185.625 | 119.9914 | 98.4368 | 77.4754 | 46.2675 | 29.2418 | 20.3274 | 150.8748 | 145.5454 | 112.8305 | 129.5792 | 130.9917 | 22.0326 |  |  |  | 289.3932 | 281.9481 | 458.8734 | 499.1447 | 67.4958 | 541.5123 | 171.5459 |  | 520.7439 | 241.2129 |  |  | 33.5769 | 84.7186 |  | 128.3803 | 819.3489 | 32.2254 | 36.0771 |  | 23.3778 | 24.5976 | 22.6632 | 23.4864 | 31.5927 | 28.6518 | 30.9773 | 6.0539 | 9.2242 | 6.3154 | 10.9299 | 8.5187 | 42.1092 | 49.2254 | 41.0436 | 14.2735 |  |  | -199.2576 | -19.421 | 2.8767 | 3.0911 | 1.89 | 4.1624 | 7.0251 | -163.9315 | 0.40556 | 0.11962 | 0.45313 | -0.00050926 | -0.00053883 | -0.00054212 | 22.711 | 23.8488 | 22.3231 | 38.3267 | 99.5342 | 83.249 | 46.5757 | 125.7094 | 106.3187 | 81.9283 | 64.9651 | 42.3317 | 28.725 | 19.5842 | 12.2688 | 16.9622 | 9.7206 | 9.3626 | 9.2194 | 15.8759 | 13.9927 | 73.4322 | 77.4721 | 62.4822 | 45.8069 | 47.9001 | 60.8436 |  |  |  | 21.9105 | 101.4737 | 303.0512 | 155.3364 | 0.26606 | 0.081139 | [6 empty] | 370.2281 | 396.7915 | 99.8007 | 230.0756 |  | 233.2522 | 55.4994 |  |  |  | 44.1985 |  | 458.2885 | 156.1536 | 29.4276 | 68.0336 | 30.8404 | 29.8757 |  | 8.4058 |  |  | 52.6919 | 55.2572 | 106.6722 | [6 empty] | 281.4499 | [5 empty] | 19.8501 | 25.9556 | 37.3774 | 18.5313 | 17.525 | 108.2574 | 22.4602 | 21.532 |  | 19.7601 | 30.7175 | 17.6739 | 18.2405 | 19.7474 | 28.5203 | 31.4263 | 33.1528 |  | 20.8579 | 32.6738 | 174.5914 | 22.5951 | 40.914 | 37.478 | 30.9914 | 38.8612 | 26.2661 | 37.9206 | 30.52 | 34.2926 | 0.95605 | 20.9326 | 0.072742 | 0.066688 | -39.6442 | 3.1157 |  | 0.27 | -28.0778 | -5.2994 | 2.0396 | 2.1142 | 1.6644 | 2.47 | 3.2089 | 27.7316 | -3.0449 | -0.54895 | 0.79646 | 0.86013 | 0.43242 | -3.2765
42810.6203 | 15573 | 119.4487 | 93.5016 | 75.5526 | 57.6874 | 34.8716 | 24.9202 | 18.9695 | 185.6064 | 119.9952 | 98.444 | 77.4805 | 46.2755 | 29.2477 | 20.3316 | 150.8374 | 145.5067 | 112.7705 | 129.5473 | 130.9787 | 22.1728 |  |  |  | 289.3315 | 281.9334 | 463.732 | 499.0163 | 67.4804 | 543.0956 | 171.51 |  | 526.0596 | 241.1579 |  |  | 33.5661 | 84.2426 |  | 128.287 | 822.5993 | 32.2582 | 35.9165 |  | 23.5266 | 24.6211 | 22.6487 | 23.4606 | 31.5283 | 28.5754 | 30.8052 | 6.097 | 9.2265 | 6.2706 | 10.9319 | 8.5171 | 42.0861 | 49.2386 | 41.0343 | 14.2665 |  |  | -199.3536 | -15.2792 | 3.1514 | 2.9274 | 1.8605 | 4.1998 | 7.7118 | -163.8533 | 0.32655 | 0.064446 | 0.56122 | -0.00053719 | -0.00051255 | -0.0005569 | 22.8223 | 24.0358 | 22.6378 | 39.1032 | 99.5115 | 83.2541 | 46.5791 | 125.6979 | 106.3127 | 81.9304 | 64.967 | 42.3347 | 28.7195 | 19.5801 | 13.8886 | 17.0964 | 10.6421 | 9.588 | 9.03 | 15.8793 | 14.0003 | 73.4194 | 77.4743 | 62.8518 | 45.7939 | 48.6627 | 60.7479 |  |  |  | 21.9273 | 101.1606 | 302.978 | 155.9846 | 0.0057216 | 0.059496 | [6 empty] | 370.1677 | 397.1308 | 99.7063 | 230.0186 |  | 236.0668 | 56.0986 |  |  |  | 44.1988 |  | 465.818 | 153.8179 | 29.4609 | 67.4591 | 30.823 | 29.826 |  | 8.6387 |  |  | 52.7802 | 55.288 | 106.7403 | [6 empty] | 283.225 | [5 empty] | 19.9262 | 25.9211 | 37.2513 | 18.3484 | 17.4518 | 109.2401 | 22.4745 | 21.5822 |  | 19.744 | 30.6672 | 17.4919 | 18.1928 | 19.7627 | 28.4938 | 31.3806 | 33.1301 |  | 20.8988 | 32.6711 | 174.4847 | 22.6145 | 40.9158 | 37.6362 | 30.9568 | 38.8145 | 26.2983 | 37.9336 | 30.5195 | 34.3539 | 0.90964 | 20.9326 | 0.070797 | 0.064661 | -39.6453 | 3.1157 |  | 0.19 | -28.1119 | -4.7007 | 2.1348 | 2.0576 | 1.6511 | 2.4808 | 3.3616 | 28.6194 | -2.9789 | -0.53358 | 0.61688 | 0.75863 | 0.43651 | -3.294
42810.6203 | 15574 | 119.4504 | 93.4893 | 75.5441 | 57.6776 | 34.8676 | 24.9123 | 18.965 | 185.5752 | 119.9879 | 98.4324 | 77.4802 | 46.2713 | 29.2409 | 20.3209 | 150.8122 | 145.473 | 112.7056 | 129.5087 | 130.9578 | 22.013 |  |  |  | 289.2774 | 281.2658 | 466.4418 | 498.7833 | 67.4939 | 544.3103 | 171.4718 |  | 528.5515 | 241.11 |  |  | 33.5585 | 84.284 |  | 127.8382 | 824.6301 | 32.2839 | 36.0429 |  | 23.6162 | 24.5721 | 22.6324 | 23.3788 | 31.5245 | 28.5344 | 30.8832 | 6.1112 | 9.2251 | 6.2667 | 10.9245 | 8.5129 | 42.0675 | 49.2685 | 41.0271 | 14.2673 |  |  | -199.2162 | -13.1278 | 2.6014 | 2.8762 | 2.0228 | 4.443 | 7.6257 | -163.8658 | 0.43047 | 0.14941 | 0.47081 | -0.00057826 | -0.00056183 | -0.00050926 | 22.6514 | 23.8021 | 22.4718 | 39.1403 | 99.4927 | 83.2597 | 46.5814 | 125.6912 | 106.3137 | 81.9189 | 64.9677 | 42.3381 | 28.7218 | 19.5782 | 13.546 | 17.0255 | 11.1738 | 9.5808 | 9.0888 | 15.8545 | 13.9971 | 73.4156 | 77.3902 | 63.174 | 45.7025 | 48.6794 | 60.6256 |  |  |  | 21.9449 | 102.5976 | 302.4801 | 155.0247 | 0.10115 | 0.16621 | [6 empty] | 370.1231 | 396.9652 | 99.4776 | 229.9798 |  | 238.0921 | 56.6008 |  |  |  | 44.197 |  | 477.7039 | 151.9648 | 29.4605 | 67.1738 | 30.8207 | 29.515 |  | 8.3691 |  |  | 52.8086 | 55.3204 | 106.7661 | [6 empty] | 284.7061 | [5 empty] | 20.0161 | 25.871 | 37.1971 | 18.3363 | 17.407 | 109.8577 | 22.4391 | 21.5857 |  | 19.8283 | 30.5626 | 17.4001 | 18.1838 | 19.7875 | 28.4718 | 31.3128 | 33.0575 |  | 20.9413 | 32.6752 | 174.3622 | 22.6469 | 40.8283 | 37.7955 | 30.9322 | 38.7292 | 26.3478 | 37.9783 | 30.5137 | 34.43 | 1.0647 | 20.9317 | 0.070206 | 0.065117 | -39.703 | 3.1157 |  | 0.24 | -28.1231 | -4.3568 | 1.9394 | 2.0393 | 1.7215 | 2.5514 | 3.3426 | 30.0639 | -2.9274 | -0.52574 | 0.65205 | 0.69917 | 0.43274 | -3.2667
42810.6203 | 15575 | 119.459 | 93.4937 | 75.555 | 57.6933 | 34.8719 | 24.9154 | 18.9658 | 185.5543 | 119.993 | 98.4372 | 77.4856 | 46.276 | 29.2454 | 20.3285 | 150.7799 | 145.4368 | 112.6437 | 129.4683 | 130.8893 | 21.8214 |  |  |  | 289.2191 | 280.5723 | 468.768 | 499.4078 | 67.5105 | 544.9364 | 171.4339 |  | 531.345 | 241.0602 |  |  | 33.5534 | 84.6886 |  | 127.8705 | 828.516 | 32.4552 | 35.9121 |  | 23.3979 | 24.4915 | 22.5945 | 23.3576 | 31.5056 | 28.5132 | 30.8758 | 5.9963 | 9.209 | 6.2912 | 10.9169 | 8.5153 | 42.0514 | 49.3132 | 41.0218 | 14.2597 |  |  | -199.3483 | -3.8046 | 2.104 | 2.4386 | 4.9515 | 4.0585 | 6.8516 | -164.0274 | 0.42989 | 0.18047 | 0.73468 | -0.00053062 | -0.00049448 | -0.00056348 | 23.4949 | 25.5184 | 24.0205 | 39.5997 | 99.4642 | 83.2473 | 46.5994 | 125.6889 | 106.3113 | 81.9309 | 64.9761 | 42.3384 | 28.7238 | 19.579 | 12.6911 | 16.2612 | 10.904 | 9.6432 | 9.3028 | 15.8243 | 13.997 | 73.411 | 76.6652 | 63.2106 | 45.2791 | 47.4343 | 60.374 |  |  |  | 21.9462 | 101.6937 | 302.266 | 154.4587 | -0.32127 | 0.14005 | [6 empty] | 370.0397 | 395.9986 | 99.6566 | 229.9407 |  | 240.2853 | 60.8458 |  |  | 138.6847 | 43.9681 |  | 464.4217 | 174.4925 | 29.4616 | 66.8778 | 30.8268 | 25.527 |  | 35.7066 |  |  | 52.834 | 55.4009 | 106.7602 | [6 empty] | 284.0172 | [5 empty] | 20.127 | 25.8463 | 37.2277 | 18.4247 | 17.3043 | 109.4546 | 22.5022 | 21.6381 |  | 20.0706 | 30.8542 | 17.5978 | 18.1618 | 19.5884 | 28.1564 | 31.1747 | 33.0469 |  | 20.9903 | 32.7072 | 174.3884 | 23.0399 | 40.8703 | 37.6665 | 30.9377 | 39.0486 | 26.4027 | 38.0918 | 30.3405 | 34.3362 | 1.031 | 20.9331 | 0.071198 | 0.066449 | -39.7952 | 3.1156 |  | 0.21 | -28.1432 | -2.3451 | 1.7439 | 1.8775 | 2.6934 | 2.4384 | 3.1683 | 28.4596 | -3.5532 | -0.5173 | 0.74352 | 0.72915 | 0.4362 | -3.2509
42810.6203 | 15576 | 119.4676 | 93.4994 | 75.5577 | 57.695 | 34.8755 | 24.916 | 18.9728 | 185.5414 | 120.0044 | 98.4397 | 77.4904 | 46.2837 | 29.251 | 20.3301 | 150.7389 | 145.4008 | 112.5825 | 129.4182 | 130.66 | 21.8801 |  |  |  | 289.1682 | 280.7804 | 473.0071 | 499.6118 | 67.5308 | 545.7982 | 171.3926 |  | 533.2399 | 241.0036 |  |  | 33.5614 | 85.1931 |  | 127.0681 | 834.4375 | 32.3686 | 35.6424 |  | 23.4201 | 24.5369 | 22.6023 | 23.3053 | 31.4714 | 28.4602 | 30.8044 | 5.9459 | 9.2188 | 6.307 | 10.9237 | 8.5213 | 42.0421 | 49.3416 | 41.0132 | 14.2552 |  |  | -199.3713 | -11.1873 | 2.0047 | 2.1954 | 3.6833 | 3.7241 | 6.6315 | -164.0228 | 0.66574 | -0.016537 | 0.53837 | -0.00056019 | -0.00051912 | -0.0005454 | 24.9994 | 26.4717 | 25.4163 | 40.0268 | 99.4492 | 83.2413 | 46.6106 | 125.683 | 106.3202 | 81.9427 | 64.9814 | 42.3486 | 28.7393 | 19.5909 | 12.2915 | 15.7144 | 10.4639 | 9.9044 | 9.8423 | 15.7976 | 13.9815 | 73.3928 | 76.9936 | 62.7357 | 45.5102 | 47.9512 | 60.768 |  |  |  | 21.9637 | 100.1536 | 302.2643 | 154.8315 | -0.2372 | 0.16922 |  |  |  | 15.824 |  |  | 369.9391 | 395.0952 | 99.8599 | 229.9 |  | 242.1414 | 81.1764 |  |  | 457.365 | 40.5823 |  | 75.4739 | 182.1977 | 29.458 | 67.0784 | 30.875 | 23.8882 |  | 57.4534 |  |  | 52.2033 | 54.3322 | 105.9492 | [6 empty] | 281.843 | [5 empty] | 20.1909 | 25.7704 | 37.4088 | 18.5759 | 17.2767 | 107.9219 | 22.3969 | 21.7334 |  | 19.9801 | 30.6372 | 17.6793 | 17.7765 | 19.7605 | 28.4333 | 31.0366 | 32.9575 |  | 21.0812 | 32.9844 | 174.2698 | 23.1742 | 40.7411 | 37.5893 | 30.8729 | 38.7667 | 26.3992 | 37.9319 | 30.482 | 34.3381 | 0.90521 | 20.9324 | 0.071462 | 0.066615 | -39.7702 | 3.1156 |  | 0.22 | -28.1596 | -4.0217 | 1.7025 | 1.7816 | 2.3228 | 2.3356 | 3.1167 | 1.8068 | -3.7673 | -0.52123 | 0.7848 | 0.77624 | 0.44396 | -3.2607
42810.6203 | 15577 | 119.4803 | 93.5071 | 75.5592 | 57.6989 | 34.8737 | 24.921 | 18.9781 | 185.5131 | 120.0104 | 98.4501 | 77.4904 | 46.2885 | 29.2521 | 20.3337 | 150.71 | 145.3726 | 112.5256 | 129.3796 | 130.5847 | 21.9455 |  |  |  | 289.12 | 280.9562 | 476.4058 | 499.3156 | 67.5215 | 544.4787 | 171.355 |  | 533.2982 | 240.9618 |  |  | 33.5679 | 85.6497 |  | 126.0679 | 836.3596 | 32.3586 | 35.5641 |  | 23.4365 | 24.574 | 22.5886 | 23.2469 | 31.4178 | 28.3497 | 30.6569 | 5.9835 | 9.216 | 6.1739 | 10.9196 | 8.5294 | 42.0578 | 49.3664 | 41.0192 | 14.2494 |  |  | -199.4042 | -13.7882 | 2.6303 | 2.4208 | 4.5973 | 3.0965 | 6.4048 | -164.0524 | 0.37014 | 0.33467 | 0.2888 | -0.00050926 | -0.00048298 | -0.00051419 | 24.4183 | 25.7651 | 24.9187 | 39.7748 | 99.4285 | 83.2448 | 46.6159 | 125.6761 | 106.3187 | 81.9484 | 64.9882 | 42.3509 | 28.7421 | 19.5927 | 11.5955 | 15.4632 | 9.6985 | 9.8038 | 9.6315 | 15.7611 | 13.9678 | 73.3772 | 76.8824 | 62.5397 | 45.6217 | 48.6341 | 60.872 |  |  |  | 21.9621 | 99.3615 | 302.4883 | 155.5008 | -0.075724 | -0.1575 |  |  |  | 25.1186 |  |  | 369.8649 | 395.1465 | 100.0799 | 229.8448 |  | 243.4684 | 81.5796 |  |  | 394.7081 | 41.2449 |  | 181.4983 | 180.1101 | 29.4291 | 67.2716 | 30.8994 | 24.46 |  | 559.7673 |  |  | 52.7428 | 53.9956 | 105.6279 | [6 empty] | 279.9935 | [5 empty] | 20.2068 | 25.7933 | 37.5685 | 18.79 | 17.2969 | 106.0821 | 22.405 | 21.7502 |  | 19.8601 | 30.5238 | 17.7719 | 17.5543 | 19.9004 | 28.6186 | 30.9981 | 32.9332 |  | 21.1189 | 33.0513 | 174.1638 | 23.193 | 40.6215 | 37.537 | 30.8176 | 38.4926 | 26.3766 | 37.8303 | 30.5902 | 34.2935 | 0.88807 | 20.9336 | 0.071216 | 0.067339 | -39.7934 | 3.1156 |  | 0.15 | -28.1392 | -4.4651 | 1.9502 | 1.8709 | 2.5946 | 2.1294 | 3.0624 | 6.3185 | -3.7103 | -0.52577 | 0.85788 | 0.85969 | 0.44636 | -3.2793
42810.6203 | 15578 | 119.4819 | 93.5068 | 75.5597 | 57.688 | 34.8749 | 24.9136 | 18.9663 | 185.4829 | 120.011 | 98.4413 | 77.4856 | 46.2812 | 29.24 | 20.3305 | 150.6753 | 145.3516 | 112.4633 | 129.3382 | 130.5238 | 22.224 |  |  |  | 289.0627 | 280.5956 | 474.3131 | 499.9447 | 67.3707 | 543.3371 | 171.3128 |  | 532.8666 | 240.9037 |  |  | 33.5628 | 85.9666 |  | 125.9656 | 826.6914 | 32.2331 | 35.6778 |  | 23.4294 | 24.5625 | 22.6142 | 23.3 | 31.372 | 28.2313 | 30.4871 | 6.0011 | 9.2095 | 6.1096 | 10.913 | 8.5328 | 42.0749 | 49.3797 | 41.0252 | 14.2461 |  |  | -199.3273 | -5.203 | 2.1381 | 2.6797 | 3.8995 | 2.9283 | 5.59 | -164.0984 | 0.29133 | -0.064162 | 0.12329 | -0.00048134 | -0.00050926 | -0.00051419 | 23.5592 | 24.7736 | 24.0945 | 39.7833 | 99.3908 | 83.2393 | 46.6202 | 125.6695 | 106.3135 | 81.9391 | 64.9895 | 42.3489 | 28.7344 | 19.589 | 11.1479 | 15.2812 | 9.1645 | 9.5244 | 9.4215 | 15.7388 | 13.9584 | 73.3526 | 77.0553 | 62.2807 | 46.0393 | 48.4079 | 60.9178 |  |  |  | 21.9744 | 99.9148 | 302.7996 | 155.8997 | -0.37598 | -0.1272 |  |  |  | 12.049 |  |  | 369.817 | 394.677 | 100.2648 | 229.8184 |  | 243.59 | 81.7043 |  |  | 405.5953 | 41.4818 |  | 229.8649 | 179.088 | 28.7728 | 67.3789 | 30.8951 | 24.7594 |  | 972.2845 |  |  | 53.0946 | 54.1096 | 105.6935 | [6 empty] | 278.8352 | [5 empty] | 20.1053 | 25.8265 | 37.5287 | 18.8773 | 17.3556 | 105.1124 | 22.4749 | 21.7271 |  | 19.7869 | 30.51 | 17.8545 | 17.5692 | 19.9683 | 28.5811 | 31.0167 | 32.8856 |  | 21.1293 | 32.9811 | 174.063 | 23.2089 | 40.4967 | 37.3805 | 30.7769 | 38.19 | 26.4068 | 37.7994 | 30.6206 | 34.3384 | 0.94142 | 20.934 | 0.070774 | 0.066825 | -39.6756 | 3.1157 |  | 0.21 | -28.1142 | -2.7428 | 1.7583 | 1.9684 | 2.3891 | 2.0703 | 2.8604 | 8.8629 | -3.7043 | -0.52889 | 0.90502 | 0.91793 | 0.44303 | -3.29
42810.6203 | 15579 | 119.4904 | 93.5181 | 75.5726 | 57.7077 | 34.8827 | 24.9171 | 18.9738 | 185.4643 | 120.0213 | 98.4491 | 77.4985 | 46.2884 | 29.2486 | 20.3339 | 150.6455 | 145.3109 | 112.3994 | 129.2798 | 130.4312 | 22.0506 |  |  |  | 289.0198 | 280.9744 | 470.7608 | 500.6141 | 67.3537 | 543.7961 | 171.2771 |  | 524.7627 | 240.8499 |  |  | 33.5536 | 85.3613 |  | 127.373 | 822.6092 | 32.1551 | 35.6502 |  | 23.4461 | 24.5823 | 22.6339 | 23.3385 | 31.3517 | 28.1758 | 30.3803 | 6.0173 | 9.2087 | 6.1977 | 10.8984 | 8.541 | 42.0808 | 49.3792 | 41.0348 | 14.2396 |  |  | -199.3785 | -6.8247 | 2.1605 | 2.1507 | 4.6479 | 2.9907 | 5.8062 | -164.1746 | 0.19715 | 0.067173 | 0.3196 | -0.00055362 | -0.00052076 | -0.00056348 | 23.4374 | 24.1838 | 23.6787 | 39.1266 | 99.371 | 83.2348 | 46.6222 | 125.6583 | 106.312 | 81.9403 | 64.9896 | 42.3498 | 28.7342 | 19.5856 | 10.6623 | 15.1021 | 9.0155 | 9.2393 | 9.2959 | 15.701 | 13.931 | 73.3494 | 76.9526 | 62.2631 | 46.2869 | 48.1628 | 60.9097 |  |  |  | 22.0071 | 99.7238 | 303.0184 | 156.1038 | -0.24327 | -0.098592 | 2.5708 |  |  | 12.7696 |  |  | 369.7669 | 394.9212 | 100.386 | 229.7717 |  | 241.5273 | 81.7875 |  |  | 587.6121 | 41.6297 |  | 275.0115 | 244.9405 | 29.3208 | 67.1461 | 30.8884 | 24.4179 |  | 713.6274 |  |  | 53.1748 | 54.1454 | 105.7017 | [6 empty] | 280.6731 | [5 empty] | 20.0128 | 25.8967 | 37.5182 | 18.7475 | 17.2928 | 105.5326 | 22.4443 | 21.7422 |  | 20.0235 | 30.6062 | 17.7967 | 17.5874 | 20.0626 | 28.4436 | 31.0561 | 32.8341 |  | 21.2098 | 32.8894 | 173.9612 | 23.1873 | 40.3363 | 37.2577 | 30.7309 | 38.1525 | 26.4408 | 37.7863 | 30.6583 | 34.3574 | 0.99862 | 20.9339 | 0.069339 | 0.06524 | -39.6516 | 3.1156 |  | 0.31 | -28.1257 | -3.1414 | 1.7675 | 1.7635 | 2.608 | 2.0921 | 2.9149 | 11.6022 | -5.5148 | -0.52265 | 0.95457 | 0.93128 | 0.44348 | -3.2946
42810.6204 | 15580 | 119.4967 | 93.5078 | 75.5717 | 57.7129 | 34.8856 | 24.9209 | 18.9759 | 185.4399 | 120.0215 | 98.4526 | 77.5054 | 46.2883 | 29.2498 | 20.3386 | 150.6257 | 145.2774 | 112.331 | 129.246 | 130.3471 | 21.9186 |  |  |  | 288.9562 | 281.2394 | 464.6779 | 500.6072 | 67.3287 | 545.4289 | 171.2416 |  | 523.2876 | 240.7963 |  |  | 33.5527 | 84.8605 |  | 126.0649 | 820.5553 | 32.6323 | 35.3228 |  | 23.6305 | 24.6747 | 22.6801 | 23.3817 | 31.3278 | 28.1705 | 30.4503 | 5.9487 | 9.1935 | 6.3011 | 10.8938 | 8.5352 | 42.0893 | 49.3489 | 41.0441 | 14.2275 |  |  | -199.4212 | -12.4201 | 1.9863 | 2.2651 | 5.1881 | 4.4778 | 7.0304 | -163.9663 | 0.23684 | 0.0048626 | 0.5795 | -0.00052076 | -0.00056019 | -0.00048955 | 22.5172 | 23.0757 | 22.0463 | 38.2842 | 99.3531 | 83.236 | 46.6358 | 125.6603 | 106.3207 | 81.9528 | 65 | 42.3574 | 28.7449 | 19.5941 | 11.6014 | 15.0331 | 8.8362 | 9.1234 | 9.1361 | 15.7004 | 13.9162 | 73.3377 | 76.8422 | 62.4455 | 46.0755 | 47.3088 | 61.0385 |  |  |  | 22.0134 | 100.0154 | 303.4615 | 154.5035 | -0.04898 | -0.13454 | 8.1426 |  |  | 13.4216 |  |  | 369.7229 | 395.8696 | 100.6277 | 229.7212 |  | 242.0831 | 81.898 |  |  | 508.1731 | 41.7076 |  | 311.9137 | 233.7746 | 29.3737 | 66.8469 | 30.8773 | 24.4529 |  | 861.4322 |  |  | 53.5623 | 54.1225 | 105.7627 | [6 empty] | 283.2419 | [5 empty] | 19.9321 | 25.813 | 37.4543 | 18.7193 | 17.3093 | 106.1357 | 22.3501 | 21.7066 |  | 20.0097 | 30.6589 | 17.8568 | 17.644 | 20.1015 | 28.3423 | 31.07 | 32.8861 |  | 21.2145 | 32.8099 | 173.8368 | 23.1555 | 40.3168 | 36.9427 | 30.691 | 38.1547 | 26.4497 | 37.7563 | 30.6779 | 34.4108 | 1.026 | 20.934 | 0.067921 | 0.064314 | -39.6741 | 3.1156 |  | 0.27 | -28.1568 | -4.2385 | 1.695 | 1.81 | 2.7554 | 2.5598 | 3.2075 | 14.1492 | -5.2029 | -0.51472 | 0.85015 | 0.94948 | 0.45254 | -3.2499
42810.6204 | 15581 | 119.5081 | 93.5196 | 75.566 | 57.7171 | 34.8887 | 24.921 | 18.9791 | 185.4194 | 120.0236 | 98.457 | 77.513 | 46.2939 | 29.2558 | 20.3404 | 150.5787 | 145.2453 | 112.2705 | 129.1926 | 130.2726 | 22.3157 |  |  |  | 288.9012 | 280.972 | 458.7081 | 501.1303 | 67.2487 | 546.5081 | 171.2153 |  | 523.3574 | 240.7484 |  |  | 33.5455 | 84.1931 |  | 126.0491 | 817.0398 | 33.0114 | 35.5552 |  | 23.7808 | 24.7038 | 22.6763 | 23.3043 | 31.3658 | 28.1756 | 30.4955 | 5.9313 | 9.1934 | 6.2893 | 10.8849 | 8.5449 | 42.0924 | 49.3272 | 41.0568 | 14.2296 |  |  | -199.3753 | -18.4971 | 4.9447 | 3.1272 | 5.4549 | 4.2222 | 7.1572 | -164.0222 | 0.1267 | 0.089202 | 0.64487 | -0.00055526 | -0.00051748 | -0.00054048 | 21.6454 | 22.3909 | 20.8142 | 37.2826 | 99.324 | 83.2272 | 46.6301 | 125.6478 | 106.3183 | 81.9473 | 64.9954 | 42.3621 | 28.7383 | 19.5895 | 13.8332 | 15.3133 | 8.8967 | 9.1431 | 9.1124 | 15.7179 | 13.9027 | 73.3431 | 76.6109 | 62.4566 | 45.6921 | 47.1761 | 60.9352 |  |  |  | 21.9902 | 100.8612 | 303.8766 | 153.7248 | -0.10166 | -0.099157 | 3.0254 |  |  | 0.37621 |  |  | 369.6916 | 396.4071 | 100.7039 | 229.6717 |  | 242.6618 | 82.0484 |  |  | 307.7963 | 41.7834 |  | 346.3191 | 122.199 | 29.343 | 67.1338 | 30.8211 | 24.293 |  | 852.0716 |  |  | 53.6658 | 54.0978 | 105.7876 | [6 empty] | 279.118 | [5 empty] | 19.6327 | 25.832 | 37.3385 | 18.7699 | 17.1649 | 106.9016 | 22.4499 | 21.5695 |  | 19.6541 | 30.5522 | 17.699 | 17.8483 | 19.9844 | 28.3607 | 31.0616 | 32.9956 |  | 21.1766 | 32.6409 | 173.6401 | 23.1517 | 40.1534 | 36.5057 | 30.6928 | 38.1867 | 26.5168 | 37.8849 | 30.6585 | 34.4872 | 1.1034 | 20.9331 | 0.068713 | 0.064871 | -39.7718 | 3.1156 |  | 0.18 | -28.1721 | -5.1727 | 2.6745 | 2.1269 | 2.8254 | 2.4857 | 3.2364 | 16.8088 | -2.1046 | -0.52461 | 0.60422 | 0.9412 | 0.44584 | -3.2291
42810.6204 | 15582 | 119.5103 | 93.5194 | 75.5766 | 57.7208 | 34.8898 | 24.9218 | 18.973 | 185.3912 | 120.024 | 98.4596 | 77.518 | 46.2988 | 29.2574 | 20.336 | 150.5398 | 145.2037 | 112.2059 | 129.142 | 130.245 | 22.6631 |  |  |  | 288.8355 | 280.5065 | 458.7915 | 500.7975 | 67.1425 | 546.9828 | 171.1814 |  | 521.4724 | 240.6911 |  |  | 33.5464 | 83.1306 |  | 126.6084 | 808.6736 | 33.4657 | 35.6151 |  | 23.8119 | 24.6947 | 22.6405 | 23.1584 | 31.3497 | 28.1867 | 30.4592 | 5.9403 | 9.1887 | 6.2473 | 10.8741 | 8.5471 | 42.0977 | 49.3261 | 41.08 | 14.2269 |  |  | -199.4679 | -22.9937 | 6.3312 | 4.0557 | 4.7912 | 4.3536 | 7.3221 | -163.9886 | 0.30223 | -0.055979 | 0.56837 | -0.00053062 | -0.00055526 | -0.00053226 | 21.6042 | 22.5056 | 20.6514 | 37.1543 | 99.286 | 83.2205 | 46.6359 | 125.6382 | 106.3219 | 81.9527 | 64.9973 | 42.3625 | 28.738 | 19.588 | 14.4417 | 15.6307 | 9.3031 | 9.0554 | 9.0872 | 15.7157 | 13.8929 | 73.3213 | 76.2483 | 62.3831 | 45.5738 | 46.4978 | 60.8011 |  |  |  | 21.9787 | 101.6231 | 304.1143 | 153.0719 | -0.24388 | -0.19476 | [6 empty] | 369.671 | 396.0031 | 100.5402 | 229.635 |  | 240.9734 | 81.9614 |  |  | 27.1285 | 41.8282 |  | 378.2817 |  | 29.3416 | 67.1563 | 30.8272 | 24.3854 |  | 818.2498 |  |  | 53.75 | 54.1331 | 105.8018 | [6 empty] | 275.7075 | [5 empty] | 19.4727 | 25.7134 | 37.2594 | 18.6997 | 17.2313 | 107.3815 | 22.3974 | 21.7977 |  | 19.7965 | 30.598 | 17.5159 | 17.6621 | 20.0552 | 28.3425 | 31.019 | 33.0578 |  | 20.9125 | 32.64 | 173.3926 | 23.0297 | 40.3797 | 36.7433 | 30.8168 | 38.2158 | 26.3998 | 37.7986 | 30.6259 | 34.3302 | 0.95471 | 20.9333 | 0.069293 | 0.066883 | -39.7948 | 3.1156 |  | 0.3 | -28.1868 | -5.7672 | 3.0262 | 2.4221 | 2.648 | 2.5242 | 3.2735 | 19.5567 |  | -0.52503 | 0.53634 | 0.8949 | 0.4442 | -3.2113
42810.6204 | 15583 | 119.5135 | 93.5246 | 75.5779 | 57.7233 | 34.895 | 24.9204 | 18.9732 | 185.3644 | 120.0285 | 98.4608 | 77.5186 | 46.3035 | 29.2642 | 20.3351 | 150.5017 | 145.1683 | 112.1429 | 129.0991 | 130.2355 | 22.6274 |  |  |  | 288.7824 | 280.4172 | 457.9388 | 499.42 | 67.0382 | 546.7217 | 171.1551 |  | 521.739 | 240.6493 |  |  | 33.5389 | 81.7102 |  | 126.5868 | 809.8712 | 33.4489 | 35.3801 |  | 23.5407 | 24.5418 | 22.4634 | 23.0312 | 31.3706 | 28.3203 | 30.6463 | 5.9507 | 9.1849 | 6.1838 | 10.8702 | 8.5457 | 42.0984 | 49.32 | 41.0982 | 14.2226 |  |  | -199.4134 | -13.9393 | 2.9838 | 3.0273 | 3.7733 | 4.8418 | 7.0297 | -164.0636 | 0.30106 | 0.011786 | 0.35835 | -0.00052733 | -0.00049941 | -0.00055362 | 22.2146 | 23.8173 | 22.2125 | 37.803 | 99.2705 | 83.2169 | 46.6595 | 125.6393 | 106.323 | 81.9497 | 65.0063 | 42.3713 | 28.7502 | 19.5986 | 13.6773 | 15.521 | 9.5943 | 8.9111 | 8.8432 | 15.6898 | 13.8839 | 73.305 | 75.9545 | 62.3188 | 45.2076 | 46.6334 | 60.8549 |  |  |  | 21.9728 | 102.5282 | 304.3904 | 152.9318 | -0.16851 | -0.01729 | [6 empty] | 369.6213 | 395.436 | 100.5907 | 229.5926 |  | 241.3984 | 82.0362 |  |  | 41.901 | 41.8684 |  | 409.3756 |  | 29.343 | 67.0116 | 30.7865 | 24.5404 |  | 804.1523 |  |  | 53.7559 | 54.1781 | 105.8314 | [6 empty] | 273.6857 | [5 empty] | 19.4437 | 25.687 | 37.2772 | 18.6646 | 17.2522 | 108.149 | 22.4259 | 21.928 |  | 19.7017 | 30.553 | 17.6074 | 17.5979 | 20.0991 | 28.2297 | 31.0456 | 33.0417 |  | 20.7594 | 32.5634 | 173.2277 | 22.9662 | 40.3914 | 36.7883 | 30.8172 | 38.2235 | 26.379 | 37.8515 | 30.6215 | 34.3607 | 0.93121 | 20.9333 | 0.069557 | 0.067325 | -39.7891 | 3.1156 |  | 0.28 | -28.1784 | -4.4892 | 2.077 | 2.0921 | 2.3505 | 2.6625 | 3.2082 | 22.5129 |  | -0.5224 | 0.61827 | 0.86149 | 0.45048 | -3.2076
42810.6204 | 15584 | 119.5232 | 93.5264 | 75.5876 | 57.7316 | 34.9004 | 24.9275 | 18.9714 | 185.3516 | 120.0391 | 98.4639 | 77.5294 | 46.3099 | 29.2645 | 20.3396 | 150.4702 | 145.1412 | 112.0782 | 129.0555 | 130.24 | 22.7375 |  |  |  | 288.7243 | 280.2402 | 453.8058 | 499.1332 | 67.1481 | 547.292 | 171.1248 |  | 526.0366 | 240.5962 |  |  | 33.5323 | 81.5443 |  | 125.8316 | 819.8697 | 33.2852 | 35.084 |  | 23.4753 | 24.5069 | 22.4263 | 23.0431 | 31.4042 | 28.4379 | 30.9422 | 5.9109 | 9.1831 | 6.2037 | 10.8574 | 8.5451 | 42.119 | 49.2986 | 41.1156 | 14.2074 |  |  | -199.4258 | -21.4258 | 2.907 | 3.1515 | 5.8413 | 4.6683 | 7.4779 | -164.0176 | 0.51707 | 0.10662 | 0.67965 | -0.00051583 | -0.00051748 | -0.00051583 | 22.3655 | 23.6203 | 22.6821 | 37.9728 | 99.2467 | 83.224 | 46.6668 | 125.6204 | 106.3184 | 81.9542 | 65.0137 | 42.3672 | 28.7509 | 19.5989 | 13.08 | 15.4452 | 9.7796 | 8.7923 | 8.662 | 15.6736 | 13.8674 | 73.2967 | 75.751 | 62.3637 | 45.2309 | 46.0423 | 61.0029 |  |  |  | 21.9623 | 103.126 | 304.8173 | 153.2188 | -0.24712 | -0.19288 | [6 empty] | 369.5656 | 394.941 | 100.8333 | 229.5322 |  | 243.8629 | 82.0583 |  |  | 41.1148 | 41.9084 |  | 434.5606 |  | 29.3842 | 66.9174 | 30.7814 | 24.433 |  | 792.0904 |  |  | 53.8322 | 54.1975 | 105.8819 | [6 empty] | 274.1056 | [5 empty] | 19.3889 | 25.7135 | 37.2437 | 18.6977 | 17.2228 | 107.5427 | 22.403 | 21.8676 |  | 19.7423 | 30.5627 | 17.5467 | 17.4902 | 20.1364 | 28.2369 | 31.0841 | 32.9837 |  | 20.6503 | 32.508 | 173.0773 | 22.9263 | 40.3808 | 36.9036 | 30.8442 | 38.241 | 26.3401 | 37.8781 | 30.6191 | 34.3123 | 0.99534 | 20.9343 | 0.069689 | 0.067122 | -39.7974 | 3.1156 |  | 0.23 | -28.1891 | -5.5654 | 2.05 | 2.1344 | 2.925 | 2.6149 | 3.3095 | 25.1305 |  | -0.51995 | 0.68274 | 0.83898 | 0.45848 | -3.216
42810.6204 | 15585 | 119.5185 | 93.5218 | 75.5846 | 57.7205 | 34.8956 | 24.9268 | 18.9639 | 185.3115 | 120.0438 | 98.4553 | 77.5139 | 46.3043 | 29.2637 | 20.3267 | 150.4404 | 145.1032 | 112.016 | 129.0045 | 130.0669 | 22.5175 |  |  |  | 288.6741 | 279.7335 | 449.0066 | 498.6818 | 67.1422 | 547.2695 | 171.1 |  | 530.2286 | 240.5368 |  |  | 33.5193 | 82.1135 |  | 127.3516 | 825.9414 | 33.423 | 34.9807 |  | 23.5368 | 24.5633 | 22.4749 | 23.1382 | 31.4746 | 28.6213 | 31.1256 | 5.9265 | 9.1908 | 6.1897 | 10.8628 | 8.5437 | 42.1314 | 49.2802 | 41.1331 | 14.2056 |  |  | -199.4009 | -20.7109 | 2.8557 | 3.3835 | 4.6775 | 3.2273 | 7.1414 | -164.082 | 0.27031 | -0.11472 | 0.60692 | -0.00050433 | -0.00056676 | -0.0005569 | 22.3631 | 23.439 | 22.488 | 37.7894 | 99.2157 | 83.2139 | 46.6616 | 125.611 | 106.3196 | 81.9551 | 65.021 | 42.3698 | 28.7443 | 19.5942 | 12.0532 | 15.1418 | 9.3546 | 8.6496 | 8.49 | 15.6401 | 13.8465 | 73.2564 | 75.8935 | 62.2317 | 45.225 | 46.6511 | 61.3102 |  |  |  | 21.9572 | 103.0527 | 304.9434 | 154.3474 | -0.29737 | -0.29451 | [6 empty] | 369.5254 | 393.4988 | 101.0094 | 229.4745 |  | 246.0901 | 82.1185 |  |  | 44.2273 | 41.9316 |  | 418.8849 |  | 29.3407 | 66.7676 | 30.7264 | 24.3105 |  | 787.9389 |  |  | 53.8689 | 54.2065 | 105.9097 | [6 empty] | 275.38 | [5 empty] | 19.3039 | 25.7127 | 37.1716 | 18.6541 | 17.0814 | 106.4346 | 22.4333 | 21.8963 |  | 19.7807 | 30.5532 | 17.4944 | 17.2054 | 20.1469 | 28.2008 | 31.0986 | 32.945 |  | 20.5885 | 32.5136 | 172.9545 | 22.9037 | 40.3356 | 37.0317 | 30.8229 | 38.2626 | 26.4642 | 37.8861 | 30.6199 | 34.182 | 0.90328 | 20.9335 | 0.0688 | 0.065023 | -39.7954 | 3.1157 |  | 0.18 | -28.187 | -5.4722 | 2.032 | 2.2118 | 2.6183 | 2.1748 | 3.2352 | 23.4755 |  | -0.51767 | 0.79292 | 0.88377 | 0.4609 | -3.2475
42810.6204 | 15586 | 119.5327 | 93.5253 | 75.5879 | 57.731 | 34.9034 | 24.9315 | 18.9716 | 185.2965 | 120.0504 | 98.462 | 77.5254 | 46.3132 | 29.2622 | 20.3426 | 150.3964 | 145.07 | 111.9518 | 128.9394 | 129.7701 | 22.1356 |  |  |  | 288.6156 | 279.5823 | 443.5231 | 498.5598 | 67.1859 | 545.9934 | 171.0745 |  | 528.0565 | 240.4877 |  |  | 33.5174 | 82.7442 |  | 125.834 | 820.6866 | 33.5552 | 34.8261 |  | 23.5779 | 24.5628 | 22.4972 | 23.1257 | 31.4115 | 28.4519 | 31.0437 | 5.9678 | 9.1799 | 6.1077 | 10.8507 | 8.5504 | 42.1369 | 49.2857 | 41.155 | 14.2056 |  |  | -199.3989 | -6.2405 | 2.7525 | 2.773 | 2.4269 | 4.9135 | 7.4542 | -163.9676 | 0.12534 | -0.096051 | 0.58407 | -0.00056512 | -0.00057497 | -0.00057169 | 22.1239 | 22.9719 | 22.0936 | 37.7856 | 99.1925 | 83.2019 | 46.6594 | 125.6085 | 106.3215 | 81.9574 | 65.0183 | 42.371 | 28.7506 | 19.5959 | 11.5111 | 14.9801 | 8.804 | 8.5964 | 8.4299 | 15.6214 | 13.8324 | 73.2413 | 75.9171 | 62.4299 | 45.0689 | 46.5032 | 61.4136 |  |  |  | 21.9653 | 102.9964 | 305.0255 | 153.786 | 0.043203 | -0.13341 | [6 empty] | 369.5272 | 392.7844 | 101.1649 | 229.441 |  | 246.0884 | 82.0962 |  |  | 23.3464 | 41.9541 |  | 430.4619 |  | 29.3745 | 66.7854 | 30.7293 | 24.5124 |  | 782.7414 |  |  | 53.9241 | 54.2216 | 105.9203 | [6 empty] | 275.797 | [5 empty] | 19.1794 | 25.6455 | 37.1022 | 18.6826 | 17.0642 | 106.1887 | 22.689 | 21.9877 |  | 19.7673 | 30.4871 | 17.6896 | 17.1949 | 20.0788 | 28.1669 | 30.9745 | 32.7486 |  | 20.5483 | 32.4593 | 173.0168 | 23.0165 | 40.3119 | 37.2454 | 30.7752 | 38.2779 | 26.511 | 37.8696 | 30.5818 | 34.2113 | 1.1103 | 20.9342 | 0.06884 | 0.064531 | -39.8496 | 3.1156 |  | 0.23 | -28.1649 | -3.0038 | 1.995 | 2.0024 | 1.8854 | 2.6827 | 3.3043 | 24.6887 |  | -0.51807 | 0.85098 | 0.9433 | 0.46513 | -3.2316
42810.6204 | 15587 | 119.5407 | 93.5325 | 75.6032 | 57.7369 | 34.9015 | 24.9194 | 18.9807 | 185.2727 | 120.0537 | 98.4624 | 77.5279 | 46.3215 | 29.2654 | 20.3381 | 150.3607 | 145.0341 | 111.8787 | 128.8896 | 129.7329 | 21.9394 |  |  |  | 288.5537 | 279.6446 | 441.2166 | 497.6893 | 67.1273 | 544.2707 | 171.0267 |  | 524.9411 | 240.43 |  |  | 33.4933 | 82.8743 |  | 125.034 | 810.9724 | 32.9166 | 34.6098 |  | 23.6471 | 24.5805 | 22.4732 | 23.0496 | 31.3147 | 28.4593 | 30.9249 | 6.086 | 9.1811 | 6.0209 | 10.8412 | 8.5468 | 42.1369 | 49.2893 | 41.1695 | 14.1966 |  |  | -199.4429 | -23.0555 | 2.4437 | 2.6015 | 2.4854 | 4.0119 | 7.2906 | -164.0103 | 0.45363 | 0.25578 | 0.59003 | -0.00054048 | -0.00052569 | -0.00053062 | 22.0653 | 23.2123 | 22.3388 | 38.1576 | 99.1659 | 83.1951 | 46.6689 | 125.6025 | 106.3125 | 81.9596 | 65.023 | 42.3753 | 28.75 | 19.5925 | 11.5563 | 14.9018 | 8.4265 | 8.505 | 8.34 | 15.5885 | 13.8101 | 73.2386 | 75.7123 | 62.5481 | 45.0981 | 46.5215 | 61.1837 |  |  |  | 21.9536 | 103.0168 | 305.1534 | 152.7068 | 0.098512 | 0.15868 | [6 empty] | 369.5264 | 392.6308 | 101.1298 | 229.3919 |  | 244.6238 | 82.0482 |  |  | 10.9401 | 41.9729 |  | 429.8964 |  | 29.3575 | 66.5986 | 30.7496 | 24.6655 |  | 775.4994 |  |  | 53.9986 | 54.2965 | 105.9597 | [6 empty] | 275.3881 | [5 empty] | 19.121 | 25.6214 | 37.131 | 18.8255 | 17.1333 | 106.0965 | 22.6732 | 21.9923 |  | 19.8165 | 30.4738 | 18.0553 | 17.3245 | 20.0367 | 28.1707 | 30.8716 | 32.7209 |  | 20.4473 | 32.4939 | 173.018 | 23.1815 | 40.2732 | 37.3466 | 30.7137 | 38.2644 | 26.3837 | 37.8092 | 30.5455 | 34.3454 | 0.97763 | 20.9329 | 0.070171 | 0.066608 | -39.7002 | 3.1156 |  | 0.21 | -28.1384 | -5.7739 | 1.8798 | 1.9395 | 1.908 | 2.4242 | 3.2679 | 24.6279 |  | -0.51219 | 0.84212 | 0.98265 | 0.47031 | -3.202
42810.6205 | 15588 | 119.5429 | 93.5388 | 75.609 | 57.7401 | 34.9028 | 24.9274 | 18.975 | 185.2457 | 120.0625 | 98.47 | 77.5354 | 46.3208 | 29.2712 | 20.3398 | 150.3311 | 145.0084 | 111.8128 | 128.8465 | 129.7271 | 21.6477 |  |  |  | 288.5007 | 279.8143 | 443.5608 | 496.3682 | 67.0034 | 543.5935 | 170.9978 |  | 520.5251 | 240.3745 |  |  | 33.4875 | 83.3285 |  | 126.9419 | 802.5852 | 32.9533 | 34.4319 |  | 23.657 | 24.603 | 22.4574 | 23.0863 | 31.4798 | 28.9028 | 31.1561 | 6.2286 | 9.1899 | 6.0162 | 10.8442 | 8.5456 | 42.1589 | 49.2957 | 41.1749 | 14.1878 |  |  | -199.5008 | -24.7338 | 2.4746 | 2.7987 | 1.2546 | 5.3248 | 6.7018 | -164.0583 | 0.44137 | 0.053956 | 0.59659 | -0.00046327 | -0.00055855 | -0.00051912 | 22.1767 | 23.3118 | 22.3072 | 38.3423 | 99.1526 | 83.2065 | 46.6852 | 125.5995 | 106.3238 | 81.9709 | 65.0406 | 42.384 | 28.7596 | 19.6035 | 11.1897 | 14.8902 | 8.4058 | 8.4579 | 8.2288 | 15.5679 | 13.7903 | 73.2257 | 75.6677 | 62.7452 | 45.3652 | 46.7451 | 61.0747 |  |  |  | 21.9546 | 102.6246 | 305.1824 | 152.7581 | 0.1753 | 0.10353 | [6 empty] | 369.4445 | 392.806 | 101.008 | 229.3399 |  | 243.1727 | 82.0732 |  |  | 9.9121 | 41.9934 |  | 422.164 |  | 29.337 | 66.5469 | 30.7911 | 24.6688 |  | 772.0229 |  |  | 54.0646 | 54.3661 | 106.0231 | [6 empty] | 273.9624 | [5 empty] | 19.1533 | 25.6699 | 37.1908 | 18.991 | 17.202 | 105.3824 | 22.3607 | 21.883 |  | 19.8354 | 30.4749 | 18.4402 | 17.5233 | 20.0043 | 28.1912 | 30.9159 | 32.9302 |  | 20.3382 | 32.6612 | 172.7994 | 23.135 | 40.2027 | 37.3318 | 30.6554 | 38.2623 | 26.4446 | 37.8054 | 30.5452 | 34.287 | 0.99862 | 20.9314 | 0.069724 | 0.065942 | -39.7722 | 3.1156 |  | 0.26 | -28.1308 | -5.9805 | 1.8917 | 2.0117 | 1.3566 | 2.7949 | 3.1355 | 23.8131 |  | -0.50934 | 0.88045 | 0.98265 | 0.47505 | -3.2034
42810.6205 | 15589 | 119.5496 | 93.5416 | 75.6076 | 57.7381 | 34.9019 | 24.9248 | 18.9686 | 185.2204 | 120.0649 | 98.4713 | 77.5373 | 46.3199 | 29.2727 | 20.3459 | 150.2976 | 144.9799 | 111.7581 | 128.8079 | 129.7162 | 21.5118 |  |  |  | 288.4465 | 279.9802 | 448.5822 | 495.5002 | 66.9798 | 542.3538 | 170.9727 |  | 518.9786 | 240.3281 |  |  | 33.4877 | 83.1666 |  | 126.8121 | 799.702 | 33.1704 | 34.2307 |  | 23.7053 | 24.6413 | 22.5358 | 23.1437 | 31.4642 | 29.0913 | 31.2568 | 6.3158 | 9.1744 | 6.0493 | 10.8287 | 8.5442 | 42.1895 | 49.3006 | 41.1768 | 14.1873 |  |  | -199.5113 | -9.9618 | 2.4141 | 2.5246 | 5.0041 | 4.7334 | 7.4207 | -164.0438 | 0.12728 | 0.063607 | 0.41061 | -0.00052569 | -0.00051583 | -0.0005454 | 22.7927 | 24.4813 | 23.493 | 38.6647 | 99.1132 | 83.1898 | 46.6953 | 125.5984 | 106.3195 | 81.969 | 65.0294 | 42.3835 | 28.7581 | 19.5967 | 10.6985 | 14.9906 | 8.632 | 8.3834 | 8.174 | 15.5455 | 13.7765 | 73.2089 | 75.5994 | 62.7296 | 45.4463 | 47.5023 | 60.9543 |  |  |  | 21.9623 | 102.2911 | 305.3935 | 153.1237 | 0.17469 | 0.13402 | [6 empty] | 369.3723 | 393.3007 | 100.9523 | 229.2891 |  | 242.9498 | 82.0266 |  |  | 7.2161 | 42.0274 |  | 427.2493 |  | 29.3447 | 66.3595 | 30.8217 | 24.7508 |  | 766.7754 |  |  | 54.0993 | 54.3412 | 105.9929 | [6 empty] | 274.294 | [5 empty] | 19.0764 | 25.5862 | 37.1795 | 19.1324 | 17.3368 | 104.4053 | 22.3078 | 21.888 |  | 19.7643 | 30.4383 | 18.6849 | 17.6405 | 19.9836 | 28.2911 | 30.9291 | 32.968 |  | 20.2775 | 32.7371 | 172.6952 | 23.0737 | 40.2194 | 37.4357 | 30.6665 | 38.2786 | 26.5017 | 37.8682 | 30.5633 | 34.2904 | 1.078 | 20.9328 | 0.070108 | 0.065899 | -39.7604 | 3.1156 |  | 0.26 | -28.1102 | -3.7957 | 1.8685 | 1.9108 | 2.7102 | 2.6359 | 3.3004 | 24.3454 |  | -0.50308 | 0.93242 | 0.95591 | 0.48065 | -3.2133
42810.6205 | 15590 | 119.5457 | 93.5397 | 75.6073 | 57.7393 | 34.9068 | 24.9329 | 18.9674 | 185.1981 | 120.0644 | 98.475 | 77.548 | 46.3285 | 29.2852 | 20.3514 | 150.2672 | 144.9419 | 111.6957 | 128.7767 | 129.6925 | 21.2704 |  |  |  | 288.3822 | 279.8625 | 452.5374 | 495.5253 | 67.0224 | 542.8783 | 170.9428 |  | 516.9798 | 240.2754 |  |  | 33.4815 | 82.9017 |  | 125.4906 | 792.8125 | 32.9402 | 34.2737 |  | 23.8065 | 24.6433 | 22.5386 | 23.1365 | 31.4786 | 29.2624 | 31.2223 | 6.2106 | 9.1736 | 6.1334 | 10.8186 | 8.5541 | 42.2296 | 49.306 | 41.195 | 14.1791 |  |  | -199.4311 | -5.5381 | 2.1145 | 2.3774 | 3.8916 | 4.0323 | 7.3747 | -163.99 | 0.32013 | 0.16389 | 0.56976 | -0.00057005 | -0.0005454 | -0.00055362 | 23.0444 | 24.2493 | 23.3322 | 38.3887 | 99.1003 | 83.1959 | 46.696 | 125.5861 | 106.3213 | 81.9675 | 65.0401 | 42.3898 | 28.76 | 19.6026 | 10.5302 | 14.8965 | 8.4995 | 8.3463 | 8.1493 | 15.5346 | 13.7588 | 73.1749 | 75.6219 | 62.687 | 45.3959 | 48.2465 | 60.8594 |  |  |  | 21.9701 | 101.8574 | 305.4879 | 153.9761 | -0.090311 | 0.16621 | [6 empty] | 369.3073 | 393.5232 | 100.8803 | 229.2397 |  | 241.8189 | 81.9541 |  |  | 8.5712 | 42.0445 |  | 439.0998 |  | 29.2717 | 65.2232 | 30.837 | 24.8912 |  | 766.5164 |  |  | 54.1279 | 54.3606 | 106.0016 | [6 empty] | 281.1719 | [5 empty] | 18.9319 | 25.5815 | 37.116 | 19.2578 | 17.3036 | 104.0669 | 22.308 | 21.9943 |  | 19.7279 | 30.4032 | 18.7175 | 17.6121 | 19.9602 | 28.2967 | 30.9639 | 32.9441 |  | 20.2761 | 32.7531 | 172.5859 | 22.9343 | 40.2223 | 37.3692 | 30.655 | 38.2838 | 26.4839 | 37.8855 | 30.5433 | 34.2824 | 0.9027 | 20.9323 | 0.069517 | 0.06401 | -39.6826 | 3.1156 |  | 0.26 | -28.1136 | -2.8301 | 1.7487 | 1.8543 | 2.3907 | 2.4336 | 3.2911 | 25.6212 |  | -0.471 | 0.94985 | 0.96857 | 0.47924 | -3.2367
42810.6205 | 15591 | 119.5267 | 93.5373 | 75.6167 | 57.7474 | 34.906 | 24.9318 | 18.973 | 185.1739 | 120.0759 | 98.4759 | 77.5493 | 46.3315 | 29.2822 | 20.3485 | 150.2326 | 144.8981 | 111.6353 | 128.7244 | 129.6858 | 21.0933 |  |  |  | 288.3298 | 279.5861 | 454.958 | 496.3382 | 67.015 | 544.2075 | 170.9062 |  | 514.0369 | 240.2234 |  |  | 33.463 | 83.768 |  | 125.727 | 784.9427 | 32.8189 | 34.1976 |  | 23.81 | 24.629 | 22.5077 | 23.1055 | 31.5661 | 29.5738 | 31.2826 | 6.1089 | 9.1753 | 6.2325 | 10.8203 | 8.5536 | 42.2395 | 49.3035 | 41.1923 | 14.1678 |  |  | -199.4403 | -14.9145 | 3.1737 | 2.2414 | 3.632 | 4.1197 | 7.1795 | -164.0754 | 0.17282 | 0.18529 | 0.17952 | -0.00049284 | -0.00054212 | -0.00053226 | 22.8021 | 23.907 | 23.1589 | 38.0945 | 99.077 | 83.1857 | 46.7152 | 125.5842 | 106.3318 | 81.9779 | 65.0468 | 42.3989 | 28.7641 | 19.6085 | 10.7051 | 14.8864 | 8.2495 | 8.4158 | 8.1387 | 15.5143 | 13.745 | 73.1426 | 75.472 | 62.3689 | 44.5252 | 47.2844 | 60.6556 |  |  |  | 21.9655 | 102.1945 | 305.712 | 153.3585 | -0.22585 | 0.025432 | [6 empty] | 369.209 | 393.1486 | 100.9753 | 229.1915 |  | 240.4389 | 82.0011 |  |  | 11.6193 | 42.0527 |  | 445.1076 |  | 29.2865 | 62.4108 | 30.875 | 25.1548 |  | 767.3157 |  |  | 54.1704 | 54.4117 | 106.0378 | [6 empty] | 299.7707 | [5 empty] | 18.8234 | 25.6099 | 36.9892 | 19.3594 | 17.2089 | 104.057 | 22.3751 | 21.9964 |  | 19.7426 | 30.3756 | 18.8316 | 17.5632 | 19.9262 | 28.3332 | 31.0146 | 32.8822 |  | 20.2509 | 32.7643 | 172.4836 | 22.8079 | 40.297 | 37.3704 | 30.642 | 38.3049 | 26.4572 | 37.8963 | 30.4729 | 34.2746 | 1.0951 | 20.9321 | 0.069132 | 0.063916 | -39.714 | 3.1156 |  | 0.25 | -28.1371 | -4.6443 | 2.1424 | 1.8004 | 2.3108 | 2.4611 | 3.2489 | 26.2865 |  | -0.39158 | 0.92805 | 0.99474 | 0.48072 | -3.2197
42810.6205 | 15592 | 119.5111 | 93.5429 | 75.6123 | 57.7523 | 34.9119 | 24.9389 | 18.9677 | 185.158 | 120.0732 | 98.484 | 77.558 | 46.3401 | 29.2736 | 20.3391 | 150.2013 | 144.8708 | 111.5758 | 128.6873 | 129.6371 | 21.2041 |  |  |  | 288.2824 | 279.2257 | 454.2551 | 496.5487 | 67.0085 | 545.1387 | 170.8681 |  | 509.7419 | 240.1672 |  |  | 33.4583 | 82.8723 |  | 125.0252 | 778.4892 | 32.8229 | 34.3985 |  | 23.7963 | 24.6144 | 22.4827 | 23.0782 | 31.5379 | 29.2906 | 31.1652 | 6.062 | 9.1721 | 6.377 | 10.8139 | 8.5607 | 42.2567 | 49.3167 | 41.1981 | 14.1634 |  |  | -199.3969 | -11.9482 | 1.8713 | 2.2408 | 3.4106 | 4.9154 | 6.596 | -164.1082 | 0.29211 | -0.037307 | 0.53181 | -0.00048298 | -0.0006144 | -0.00052733 | 22.5234 | 23.9838 | 23.2415 | 38.2131 | 99.0532 | 83.1822 | 46.7193 | 125.5802 | 106.328 | 81.9807 | 65.056 | 42.3984 | 28.7669 | 19.608 | 10.6623 | 14.9691 | 8.0871 | 8.3842 | 8.1454 | 15.4869 | 13.7186 | 73.1386 | 75.3687 | 62.3638 | 44.4675 | 47.4953 | 60.7886 |  |  |  | 21.9645 | 102.5643 | 305.8452 | 152.9049 | -0.32067 | 0.013011 | [6 empty] | 369.1511 | 392.8315 | 100.9387 | 229.1341 |  | 239.5659 | 82.0269 |  |  | 6.8128 | 42.0531 |  | 459.1237 |  | 29.3177 | 61.658 | 30.875 | 25.1151 |  | 763.8851 |  |  | 54.2045 | 54.4409 | 106.0656 | [6 empty] | 306.2691 | [5 empty] | 18.8164 | 25.6797 | 36.8584 | 19.3615 | 17.3761 | 104.2933 | 22.4118 | 21.9983 |  | 19.8448 | 30.3737 | 18.6279 | 17.6479 | 19.9117 | 28.3832 | 31.0581 | 32.848 |  | 20.1832 | 32.7695 | 172.3738 | 22.655 | 40.3194 | 37.5739 | 30.6304 | 38.296 | 26.4578 | 37.9093 | 30.4048 | 34.3362 | 0.90463 | 20.9327 | 0.070596 | 0.066116 | -39.6781 | 3.1156 |  | 0.28 | -28.1501 | -4.1568 | 1.6451 | 1.8001 | 2.2382 | 2.687 | 3.1126 | 27.8886 |  | -0.37066 | 0.92961 | 1.0097 | 0.47498 | -3.2072
42810.6205 | 15593 | 119.4803 | 93.5513 | 75.6306 | 57.7585 | 34.9167 | 24.9313 | 18.9804 | 185.1216 | 120.0889 | 98.4879 | 77.5573 | 46.3401 | 29.2845 | 20.3492 | 150.1669 | 144.8282 | 111.5248 | 128.6451 | 129.5525 | 21.1239 |  |  |  | 288.2198 | 278.7982 | 453.723 | 496.1889 | 67.0263 | 545.7653 | 170.8382 |  | 508.1255 | 240.1066 |  |  | 33.4624 | 82.484 |  | 126.4686 | 783.5104 | 32.9755 | 34.4545 |  | 23.7108 | 24.6198 | 22.4833 | 23.0738 | 31.5441 | 29.2645 | 31.1387 | 6.0954 | 9.1734 | 6.4475 | 10.805 | 8.5549 | 42.2581 | 49.3457 | 41.1913 | 14.1517 |  |  | -199.3358 | -15.8791 | 1.7616 | 2.2165 | 3.8226 | 4.1873 | 6.8332 | -164.0918 | 0.40556 | 0.21298 | 0.35557 | -0.00058647 | -0.00048462 | -0.00049119 | 21.9984 | 23.5165 | 22.7059 | 37.731 | 99.0127 | 83.1736 | 46.7208 | 125.5624 | 106.3217 | 81.9761 | 65.049 | 42.3935 | 28.7612 | 19.6009 | 10.2361 | 15.0203 | 8.1729 | 8.2911 | 8.1292 | 15.4634 | 13.7095 | 73.129 | 74.6999 | 62.2236 | 44.8265 | 47.0311 | 60.8971 |  |  |  | 21.9447 | 102.8581 | 306.0642 | 153.4905 | -0.53299 | -0.1048 | [6 empty] | 369.1132 | 391.9369 | 100.6905 | 229.0959 |  | 240.0189 | 82.0937 |  |  | 2.0608 | 42.065 |  | 451.6929 |  | 29.3119 | 61.6821 | 30.8639 | 25.0837 |  | 761.0355 |  |  | 54.2376 | 54.4556 | 106.0666 | [6 empty] | 307.8934 | [5 empty] | 18.88 | 25.7288 | 36.7774 | 19.2574 | 17.395 | 104.3149 | 22.4759 | 22.0396 |  | 19.9012 | 30.3816 | 18.5716 | 17.8158 | 19.9646 | 28.4605 | 31.0376 | 32.8589 |  | 20.1632 | 32.7688 | 172.296 | 22.6257 | 40.3778 | 37.6198 | 30.6315 | 38.3132 | 26.4584 | 37.927 | 30.3933 | 34.3572 | 0.99342 | 20.933 | 0.070957 | 0.06726 | -39.7433 | 3.1156 |  | 0.25 | -28.1565 | -4.792 | 1.5961 | 1.7903 | 2.3695 | 2.4799 | 3.168 | 27.0301 |  | -0.37171 | 0.97422 | 0.99911 | 0.47356 | -3.2241
42810.6205 | 15594 | 119.4682 | 93.5495 | 75.6275 | 57.7599 | 34.9139 | 24.9334 | 18.9817 | 185.1059 | 120.0976 | 98.4935 | 77.57 | 46.3366 | 29.2893 | 20.3517 | 150.1346 | 144.8074 | 111.459 | 128.6148 | 129.495 | 21.6121 |  |  |  | 288.1662 | 278.0702 | 456.8045 | 495.6042 | 66.9454 | 544.996 | 170.7887 |  | 510.8597 | 240.0538 |  |  | 33.4527 | 82.7361 |  | 125.8401 | 795.2465 | 32.9559 | 34.4262 |  | 23.7777 | 24.7016 | 22.4904 | 22.9903 | 31.4885 | 29.1744 | 31.0603 | 6.1068 | 9.1659 | 6.4547 | 10.8001 | 8.5665 | 42.2612 | 49.3659 | 41.2071 | 14.1516 |  |  | -199.3746 | -24.8461 | 2.1749 | 2.4018 | 1.0916 | 4.759 | 6.9864 | -164.0912 | 0.59899 | 0.041578 | 0.33868 | -0.00047805 | -0.00049612 | -0.00050598 | 21.9482 | 23.5695 | 22.3683 | 37.43 | 99.0064 | 83.1817 | 46.7343 | 125.5601 | 106.3308 | 81.9805 | 65.0595 | 42.4048 | 28.7667 | 19.6134 | 9.926 | 14.9135 | 8.1329 | 8.2566 | 8.1138 | 15.4369 | 13.6955 | 73.1054 | 75.08 | 62.0963 | 44.8793 | 46.5083 | 60.9429 |  |  |  | 21.9186 | 103.1317 | 306.4469 | 154.654 | -0.10834 | -0.0075032 | [6 empty] | 369.0599 | 390.9023 | 100.6026 | 229.0472 |  | 242.5104 | 82.1929 |  |  |  | 42.0767 |  | 440.4033 |  | 29.2604 | 62.064 | 30.8526 | 25.1487 |  | 763.7535 |  |  | 54.2997 | 54.5171 | 106.1362 | [6 empty] | 305.519 | [5 empty] | 18.8761 | 25.6669 | 36.8448 | 19.3035 | 17.5507 | 104.1658 | 22.5471 | 21.9861 |  | 19.8691 | 30.44 | 18.6021 | 17.9823 | 19.9731 | 28.4595 | 31.0233 | 32.8443 |  | 20.1556 | 32.7213 | 172.1864 | 22.6199 | 40.3289 | 37.7325 | 30.5922 | 38.314 | 26.4537 | 37.8893 | 30.4049 | 34.2485 | 0.97185 | 20.9328 | 0.071313 | 0.067643 | -39.8141 | 3.1156 |  | 0.22 | -28.146 | -5.9951 | 1.7737 | 1.8639 | 1.266 | 2.6434 | 3.2028 | 25.7637 |  | -0.38271 | 1.0056 | 1.0019 | 0.47402 | -3.2573
42810.6205 | 15595 | 119.4442 | 93.5511 | 75.6271 | 57.7628 | 34.9157 | 24.9344 | 18.976 | 185.0778 | 120.0909 | 98.4893 | 77.5687 | 46.3441 | 29.2866 | 20.3469 | 150.1087 | 144.7756 | 111.3985 | 128.571 | 129.465 | 22.2236 |  |  |  | 288.1111 | 278.2148 | 458.323 | 496.2804 | 66.885 | 545.538 | 170.754 |  | 515.3884 | 240.0033 |  |  | 33.447 | 82.7291 |  | 126.996 | 807.7034 | 32.7737 | 34.3325 |  | 23.8802 | 24.685 | 22.4574 | 22.9399 | 31.5062 | 29.1901 | 31.0759 | 6.1484 | 9.1644 | 6.3923 | 10.802 | 8.5736 | 42.2428 | 49.3532 | 41.1982 | 14.148 |  |  | -199.4055 | -23.8158 | 2.8393 | 2.4826 | 5.65 | 4.3615 | 7.1782 | -164.1082 | 0.23237 | -0.047587 | 0.319 | -0.00052898 | -0.00047641 | -0.00051419 | 21.8793 | 23.2674 | 22.1846 | 37.3363 | 98.9743 | 83.1687 | 46.7236 | 125.5422 | 106.3226 | 81.9768 | 65.0599 | 42.3965 | 28.7596 | 19.6087 | 10.394 | 14.7814 | 7.966 | 8.2668 | 8.185 | 15.4203 | 13.6881 | 73.0931 | 75.0377 | 62.0717 | 44.7962 | 45.3413 | 61.1582 |  |  |  | 21.9147 | 103.3963 | 306.8003 | 154.1951 | 0.061234 | -0.033475 | [6 empty] | 368.9923 | 390.4505 | 100.7776 | 228.997 |  | 245.4234 | 82.2813 |  |  |  | 42.0784 |  | 460.5724 |  | 29.2455 | 61.5358 | 30.8692 | 25.0863 |  | 761.7142 |  |  | 54.359 | 54.58 | 106.2194 | [6 empty] | 309.8573 | [5 empty] | 18.8706 | 25.6668 | 37.1392 | 19.2873 | 17.4507 | 105.0202 | 22.5358 | 21.8898 |  | 19.823 | 30.4673 | 18.6262 | 17.7905 | 19.8727 | 28.4209 | 30.9861 | 32.8357 |  | 20.1602 | 32.6852 | 172.0765 | 22.6856 | 40.3939 | 37.6576 | 30.5912 | 38.2987 | 26.4658 | 37.8864 | 30.4452 | 34.2552 | 0.95278 | 20.932 | 0.071508 | 0.067556 | -39.7294 | 3.1156 |  | 0.3 | -28.1575 | -5.8693 | 2.0266 | 1.895 | 2.8803 | 2.5306 | 3.2466 | 28.0576 |  | -0.36747 | 0.95165 | 1.0196 | 0.47642 | -3.2447
42810.6205 | 15596 | 119.4445 | 93.5548 | 75.6368 | 57.7671 | 34.914 | 24.9443 | 18.9759 | 185.0519 | 120.0961 | 98.4925 | 77.5714 | 46.358 | 29.2895 | 20.3468 | 150.067 | 144.7435 | 111.3413 | 128.5287 | 129.4255 | 22.1393 |  |  |  | 288.0526 | 278.248 | 458.5307 | 497.0645 | 66.8264 | 545.6314 | 170.7228 |  | 515.9384 | 239.9479 |  |  | 33.4392 | 82.0043 |  | 127.3911 | 808.7446 | 32.6866 | 34.5387 |  | 23.8587 | 24.6455 | 22.4355 | 22.9853 | 31.4897 | 29.2427 | 31.1206 | 6.1953 | 9.1636 | 6.4216 | 10.7908 | 8.5731 | 42.2354 | 49.323 | 41.1802 | 14.14 |  |  | -199.504 | -9.4308 | 2.8077 | 3.3027 | 5.403 | 4.6125 | 7.4056 | -164.0971 | 0.59452 | 0.078083 | 0.58208 | -0.00050926 | -0.00053883 | -0.00057005 | 22.0341 | 23.6634 | 22.6772 | 37.4934 | 98.9442 | 83.1568 | 46.725 | 125.5534 | 106.3454 | 81.9913 | 65.0742 | 42.4096 | 28.7819 | 19.6138 | 10.687 | 14.7337 | 7.9411 | 8.3004 | 8.2612 | 15.4034 | 13.6622 | 73.0779 | 75.0834 | 61.8626 | 44.8269 | 45.5197 | 61.5135 |  |  |  | 21.9094 | 103.1978 | 306.9127 | 154.7053 | 0.17206 | 0.08622 | [6 empty] | 368.9477 | 390.5982 | 100.9622 | 228.9446 |  | 247.1623 | 82.3271 |  |  |  | 42.1036 |  | 468.5086 |  | 29.2377 | 60.6127 | 30.8683 | 25.1341 |  | 766.3362 |  |  | 54.3873 | 54.611 | 106.2526 | [6 empty] | 318.2406 | [5 empty] | 18.8403 | 25.6242 | 37.2361 | 19.2557 | 17.2301 | 106.26 | 22.6396 | 21.8909 |  | 19.7827 | 30.4564 | 18.5356 | 17.5151 | 19.8204 | 28.4268 | 31.0011 | 32.8559 |  | 20.1253 | 32.663 | 172.0293 | 22.7691 | 40.2522 | 37.8184 | 30.6014 | 38.255 | 26.4597 | 37.9072 | 30.4451 | 34.2851 | 1.0208 | 20.9327 | 0.070561 | 0.065479 | -39.6653 | 3.1156 |  | 0.25 | -28.1661 | -3.6932 | 2.0151 | 2.1855 | 2.8169 | 2.6027 | 3.2979 | 28.9999 |  | -0.34186 | 0.91714 | 1.0194 | 0.47042 | -3.259
42810.6206 | 15597 | 119.4365 | 93.5589 | 75.6482 | 57.7604 | 34.9171 | 24.9394 | 18.9716 | 185.0304 | 120.1067 | 98.4965 | 77.5731 | 46.3549 | 29.2892 | 20.3443 | 150.0257 | 144.7065 | 111.2784 | 128.489 | 129.4168 | 22.0466 |  |  |  | 287.9973 | 278.0447 | 456.3405 | 497.8084 | 66.8002 | 544.1557 | 170.682 |  | 511.7044 | 239.8934 |  |  | 33.4227 | 81.0019 |  | 128.6973 | 803.0941 | 32.8859 | 34.7972 |  | 23.8537 | 24.6566 | 22.4975 | 23.0382 | 31.5048 | 29.2518 | 30.9633 | 6.1891 | 9.1647 | 6.4062 | 10.7892 | 8.5781 | 42.2441 | 49.2968 | 41.1807 | 14.1261 |  |  | -199.4436 | -31.4298 | 3.892 | 3.1305 | 3.6248 | 5.4161 | 7.9661 | -164.0254 | 0.33181 | 0.0027646 | 0.51611 | -0.00054048 | -0.00050269 | -0.00053391 | 22.0566 | 23.1794 | 21.3612 | 36.9743 | 98.929 | 83.1404 | 46.7345 | 125.5363 | 106.3336 | 81.995 | 65.0768 | 42.4176 | 28.776 | 19.6169 | 11.1395 | 14.8196 | 7.9917 | 8.3549 | 8.293 | 15.378 | 13.6506 | 73.0758 | 75.1656 | 61.8492 | 44.7055 | 45.572 | 61.7335 |  |  |  | 21.8983 | 102.891 | 306.8648 | 155.0502 | 0.11999 | 0.2492 | [6 empty] | 368.9105 | 390.8299 | 101.0826 | 228.9011 |  | 246.9841 | 82.4331 |  |  |  | 42.1235 |  | 472.5739 |  | 29.2315 | 63.1584 | 30.8956 | 25.1867 |  | 765.9785 |  |  | 54.3388 | 54.5945 | 106.2321 | [6 empty] | 305.3832 | [5 empty] | 18.8246 | 25.617 | 37.3423 | 19.2888 | 17.1217 | 106.7526 | 22.5661 | 21.9227 |  | 19.7986 | 30.4273 | 18.5912 | 17.457 | 19.7355 | 28.396 | 31.0221 | 32.8518 |  | 20.1091 | 32.6081 | 171.9396 | 22.855 | 40.1788 | 37.6212 | 30.6177 | 38.2469 | 26.3975 | 37.8371 | 30.4433 | 34.1851 | 1.1421 | 20.9315 | 0.0709 | 0.064763 | -39.6368 | 3.1156 |  |  | -28.1364 | -6.7422 | 2.3726 | 2.1279 | 2.3073 | 2.8204 | 3.4204 | 29.4915 |  | -0.41164 | 0.86389 | 1.0124 | 0.46268 | -3.269
42810.6206 | 15598 | 119.4251 | 93.5612 | 75.6516 | 57.7602 | 34.9142 | 24.936 | 18.9805 | 184.9982 | 120.1049 | 98.491 | 77.566 | 46.3479 | 29.2938 | 20.3445 | 149.9982 | 144.6827 | 111.2167 | 128.4251 | 129.3642 | 21.689 |  |  |  | 287.9466 | 278.056 | 455.9398 | 497.6169 | 66.8281 | 543.8254 | 170.6432 |  | 510.7022 | 239.8336 |  |  | 33.4094 | 80.9521 |  | 130.9545 | 799.5941 | 33.3991 | 34.6333 |  | 23.8971 | 24.7047 | 22.4974 | 23.0458 | 31.5449 | 29.482 | 30.9111 | 6.1398 | 9.1625 | 6.3183 | 10.7819 | 8.578 | 42.2564 | 49.2942 | 41.1774 | 14.1292 |  |  | -199.4488 | -44.3158 | 3.7987 | 3.1351 | 2.373 | 4.4614 | 7.5548 | -164.0366 | 0.43942 | 0.093398 | 0.70389 | -0.00059305 | -0.00045669 | -0.00051748 | 21.8113 | 22.8809 | 20.9002 | 37.0276 | 98.8924 | 83.1441 | 46.7365 | 125.5306 | 106.3362 | 81.9926 | 65.0823 | 42.4149 | 28.7776 | 19.6146 | 13.2582 | 14.9027 | 7.9611 | 8.6005 | 8.7299 | 15.361 | 13.6288 | 73.0474 | 74.9194 | 61.7926 | 44.5215 | 45.5695 | 61.9484 |  |  |  | 21.8665 | 102.5888 | 306.8648 | 154.3383 | -0.12171 | 0.0062354 | [6 empty] | 368.8385 | 391.1844 | 101.1049 | 228.8448 |  | 246.7868 | 82.5481 |  |  |  | 42.1302 |  | 476.2365 |  | 29.2264 | 64.2053 | 30.9127 | 24.9937 |  | 766.7902 |  |  | 54.1775 | 54.552 | 106.198 | [6 empty] | 298.2952 | [5 empty] | 18.841 | 25.6586 | 37.4399 | 19.4936 | 17.1859 | 106.2683 | 22.4884 | 21.9242 |  | 19.769 | 30.3592 | 18.7209 | 17.4204 | 19.6755 | 28.3215 | 31.0663 | 32.8266 |  | 20.103 | 32.6485 | 171.856 | 22.9099 | 40.1999 | 37.2811 | 30.6405 | 38.2224 | 26.4211 | 37.8171 | 30.4373 | 34.0988 | 0.96742 | 20.9313 | 0.070917 | 0.065088 | -39.6219 | 3.1156 |  |  | -28.1311 | -8.0066 | 2.3441 | 2.1296 | 1.8676 | 2.5607 | 3.3322 | 29.9401 |  | -0.44013 | 0.6265 | 1.0133 | 0.46678 | -3.2503
42810.6206 | 15599 | 119.4379 | 93.5563 | 75.6503 | 57.7594 | 34.9196 | 24.9342 | 18.9689 | 184.9742 | 120.1112 | 98.4939 | 77.5808 | 46.3691 | 29.2981 | 20.3467 | 149.9541 | 144.6445 | 111.1494 | 128.3596 | 129.2853 | 21.4241 |  |  |  | 287.8823 | 278.1391 | 457.21 | 497.5949 | 66.8154 | 543.698 | 170.6229 |  | 513.2838 | 239.7834 |  |  | 33.3864 | 80.5734 |  | 133.0739 | 799.4205 | 33.0474 | 34.4511 |  | 23.9228 | 24.6904 | 22.4519 | 23.0512 | 31.5701 | 29.7162 | 30.9556 | 6.1081 | 9.1619 | 6.2539 | 10.7762 | 8.5817 | 42.2409 | 49.2816 | 41.1844 | 14.1205 |  |  | -199.5113 | -32.8853 | 1.688 | 3.3355 | 0.15196 | 4.0145 | 7.6941 | -164.0695 | 0.73424 | 0.26816 | 0.61884 | -0.00051912 | -0.00051912 | -0.00051255 | 22.1086 | 23.3967 | 21.4456 | 37.3939 | 98.8896 | 83.1614 | 46.7658 | 125.5074 | 106.3266 | 81.9888 | 65.0791 | 42.4174 | 28.7802 | 19.6141 | 13.4282 | 15.0343 | 7.9589 | 8.7118 | 9.6557 | 15.3528 | 13.6147 | 73.0201 | 74.598 | 61.881 | 44.8274 | 45.4583 | 61.9371 |  |  |  | 21.8466 | 102.2395 | 306.9728 | 153.6701 | -0.091729 | -0.1861 | [6 empty] | 368.7731 | 391.3728 | 101.1353 | 228.7809 |  | 246.864 | 82.5758 |  |  |  | 42.1316 |  | 473.6024 |  | 29.264 | 64.3957 | 30.8608 | 24.7914 |  | 766.5876 |  |  | 54.4764 | 54.5526 | 106.221 | [6 empty] | 299.586 | [5 empty] | 18.9467 | 25.6298 | 37.4717 | 19.6698 | 17.3152 | 104.6817 | 22.4748 | 21.8993 |  | 19.8267 | 30.2485 | 18.9029 | 17.6291 | 19.6626 | 28.3395 | 31.0769 | 32.7793 |  | 20.1192 | 32.7043 | 171.7844 | 22.8548 | 40.2321 | 36.959 | 30.6558 | 38.1708 | 26.4403 | 37.8294 | 30.3758 | 33.9623 | 0.93699 | 20.9308 | 0.071629 | 0.065508 | -39.6002 | 3.1156 |  |  | -28.1333 | -6.897 | 1.5626 | 2.1965 | 0.47277 | 2.43 | 3.3641 | 29.6168 |  | -0.4472 | 0.60665 | 1.0119 | 0.47105 | -3.2324
42810.6206 | 15600 | 119.4485 | 93.5717 | 75.6743 | 57.7844 | 34.9332 | 24.9392 | 18.987 | 184.9615 | 120.1298 | 98.5071 | 77.599 | 46.3731 | 29.3036 | 20.363 | 149.9227 | 144.6183 | 111.0976 | 128.3179 | 129.246 | 21.366 |  |  |  | 287.8312 | 278.2717 | 455.0612 | 497.2258 | 66.7332 | 543.1511 | 170.6092 |  | 511.1604 | 239.7329 |  |  | 33.3865 | 80.3759 |  | 133.9242 | 786.878 | 33.2056 | 34.3594 |  | 23.8997 | 24.6589 | 22.4623 | 23.0169 | 31.613 | 29.7198 | 31.072 | 6.1282 | 9.1568 | 6.2282 | 10.761 | 8.5862 | 42.2273 | 49.2678 | 41.1753 | 14.1175 |  |  | -199.4344 | -52.3274 | 2.4713 | 3.2389 | 1.6292 | 2.9966 | 6.9338 | -164.0714 | 0.28686 | 0.093398 | 0.64765 | -0.00048626 | -0.00051091 | -0.0005454 | 22.3132 | 23.4732 | 21.9407 | 37.2177 | 98.8798 | 83.1588 | 46.7825 | 125.5004 | 106.3263 | 82.0005 | 65.0829 | 42.4202 | 28.7819 | 19.6096 | 13.6506 | 14.9862 | 8.1154 | 8.6749 | 9.4938 | 15.3323 | 13.5979 | 72.9888 | 75.1301 | 61.7993 | 45.1714 | 46.5262 | 61.7707 |  |  |  | 21.8402 | 102.432 | 307.2095 | 153.6877 | -0.16041 | -0.18968 | [6 empty] | 368.722 | 391.6353 | 101.1953 | 228.7424 |  | 245.1409 | 82.5402 |  |  | 1.0876 | 42.1333 |  | 474.9416 |  | 29.3221 | 63.3551 | 30.8397 | 24.7339 |  | 764.047 |  |  | 54.4845 | 54.4454 | 106.1717 | [6 empty] | 306.0512 | [5 empty] | 19.1645 | 25.6047 | 37.4824 | 19.7852 | 17.4367 | 102.7717 | 22.4949 | 21.959 |  | 19.9484 | 30.206 | 19.0473 | 17.5723 | 19.7228 | 28.4323 | 31.1127 | 32.7228 |  | 20.1312 | 32.6953 | 171.7277 | 22.7394 | 40.2269 | 36.7478 | 30.6249 | 38.1434 | 26.3873 | 37.7644 | 30.3092 | 33.8751 | 0.90848 | 20.9314 | 0.071439 | 0.065935 | -39.5295 | 3.1156 |  |  | -28.1185 | -8.6996 | 1.8906 | 2.1644 | 1.548 | 2.0995 | 3.1936 | 29.7808 |  | -0.41901 | 0.57955 | 0.99251 | 0.4736 | -3.2331
42810.6206 | 15601 | 119.4382 | 93.5677 | 75.6556 | 57.7956 | 34.9346 | 24.9435 | 18.9868 | 184.9411 | 120.1321 | 98.5143 | 77.5904 | 46.376 | 29.3044 | 20.3618 | 149.8927 | 144.58 | 111.0322 | 128.2743 | 129.1978 | 21.1126 |  |  |  | 287.7684 | 278.305 | 451.56 | 496.9397 | 66.725 | 541.7808 | 170.5603 |  | 503.9941 | 239.6851 |  |  | 33.3707 | 80.2152 |  | 133.1716 | 777.0022 | 33.1974 | 34.1714 |  | 23.8319 | 24.6066 | 22.4485 | 22.9939 | 31.5864 | 29.4841 | 31.1529 | 6.1217 | 9.1522 | 6.2859 | 10.7537 | 8.5877 | 42.2202 | 49.256 | 41.1714 | 14.1124 |  |  | -199.4659 | -32.3399 | 1.6354 | 2.2716 | 3.0998 | 3.8601 | 7.2545 | -164.126 | 0.64005 | -0.10843 | 0.57811 | -0.00052076 | -0.00052898 | -0.00053719 | 22.2517 | 23.8789 | 22.6364 | 37.2356 | 98.8178 | 83.1371 | 46.7965 | 125.4952 | 106.3255 | 81.9981 | 65.0919 | 42.4218 | 28.7743 | 19.6126 | 12.9555 | 14.9331 | 7.9235 | 8.4868 | 9.0581 | 15.3123 | 13.5728 | 72.9672 | 74.4801 | 61.7799 | 45.6365 | 47.1846 | 61.7452 |  |  |  | 21.826 | 102.3527 | 307.3317 | 154.8142 | -0.18715 | -0.12645 | [6 empty] | 368.6737 | 391.4947 | 101.2432 | 228.6879 |  | 242.0515 | 82.5019 |  |  | 13.4966 | 42.1367 |  | 473.4739 |  | 29.2929 | 63.179 | 30.8369 | 24.8238 |  | 762.3002 |  |  | 54.4869 | 54.403 | 106.183 | [6 empty] | 310.3477 | [5 empty] | 19.2587 | 25.6309 | 37.5692 | 19.7533 | 17.4657 | 101.4641 | 22.5169 | 22.0979 |  | 19.9995 | 30.2126 | 18.9633 | 17.4823 | 19.8489 | 28.5252 | 31.1354 | 32.6748 |  | 20.1567 | 32.6137 | 171.6686 | 22.5996 | 40.2154 | 36.6452 | 30.5726 | 38.1072 | 26.3039 | 37.6254 | 30.2328 | 33.8402 | 1.0487 | 20.9305 | 0.07156 | 0.06574 | -39.4872 | 3.1156 |  |  | -28.0971 | -6.8386 | 1.5379 | 1.8125 | 2.1345 | 2.3819 | 3.2653 | 29.601 |  | -0.41422 | 0.65446 | 1.0109 | 0.47828 | -3.2648
42810.6206 | 15602 | 119.4332 | 93.5774 | 75.6632 | 57.7955 | 34.9383 | 24.9467 | 18.9857 | 184.9129 | 120.1344 | 98.5198 | 77.6038 | 46.372 | 29.3132 | 20.3656 | 149.8553 | 144.541 | 110.9675 | 128.2326 | 129.0765 | 20.6557 |  |  |  | 287.7058 | 278.6236 | 449.4513 | 496.9058 | 66.6868 | 541.2481 | 170.5354 |  | 502.7577 | 239.6328 |  |  | 33.3625 | 79.3338 |  | 131.8038 | 765.2234 | 33.2671 | 34.3943 |  | 23.599 | 24.5951 | 22.4553 | 22.9561 | 31.5599 | 29.4852 | 31.1248 | 6.0874 | 9.158 | 6.2821 | 10.7546 | 8.5875 | 42.2066 | 49.2364 | 41.1741 | 14.104 |  |  | -199.4705 | -17.355 | 2.2814 | 2.2283 | 0.90896 | 3.893 | 7.2564 | -164.0813 | 0.30554 | -0.17892 | 0.53499 | -0.00051912 | -0.00053719 | -0.00051748 | 22.3669 | 23.6557 | 22.427 | 37.1715 | 98.8499 | 83.1474 | 46.8408 | 125.5023 | 106.3395 | 82.0099 | 65.1101 | 42.4386 | 28.7973 | 19.6289 | 12.3144 | 14.8822 | 7.8172 | 8.3445 | 8.7821 | 15.2901 | 13.5555 | 72.9426 | 74.3781 | 61.8285 | 45.6951 | 47.6741 | 61.6033 |  |  |  | 21.8243 | 102.0713 | 307.4278 | 155.1629 | -0.033583 | 0.003036 | [6 empty] | 368.6038 | 391.6846 | 101.1186 | 228.634 |  | 240.4004 | 82.5288 |  |  | 14.7466 | 42.1524 |  | 477.3068 |  | 29.2831 | 63.5105 | 30.8285 | 25.1284 |  | 763.6958 |  |  | 54.5196 | 54.4237 | 106.2262 | [6 empty] | 309.6114 | [5 empty] | 19.2363 | 25.7069 | 37.6075 | 19.5398 | 17.4158 | 101.603 | 22.5432 | 22.2331 |  | 20.0624 | 30.2419 | 18.6868 | 17.3865 | 19.9693 | 28.5259 | 31.0634 | 32.5968 |  | 20.1501 | 32.5233 | 171.614 | 22.4731 | 40.2372 | 46.9798 | 30.5026 | 38.0199 | 26.272 | 37.5226 | 30.2195 | 33.8383 | 0.90521 | 20.9312 | 0.070934 | 0.065038 | -39.5809 | 3.1156 |  |  | -28.0883 | -5.0096 | 1.8163 | 1.795 | 1.1558 | 2.392 | 3.2658 | 30.0716 |  | -0.42371 | 0.72309 | 1.0207 | 0.47181 | -3.2746
42810.6206 | 15603 | 119.4133 | 93.577 | 75.6662 | 57.7962 | 34.9396 | 24.9442 | 18.9808 | 184.8924 | 120.1383 | 98.5193 | 77.6066 | 46.3773 | 29.3101 | 20.3627 | 149.8311 | 144.5132 | 110.9159 | 128.1931 | 128.9845 | 20.4558 |  |  |  | 287.6495 | 278.8955 | 449.5319 | 497.249 | 66.6423 | 541.6365 | 170.5016 |  | 498.9339 | 239.5927 |  |  | 33.3495 | 79.5355 |  | 130.3129 | 758.4556 | 33.206 | 34.3925 |  | 23.7142 | 24.5751 | 22.4164 | 22.9218 | 31.5281 | 29.4659 | 31.0777 | 6.1255 | 9.1512 | 6.268 | 10.7474 | 8.5874 | 42.1986 | 49.2127 | 41.177 | 14.1043 |  |  | -199.4022 | -13.4793 | 2.6323 | 2.9978 | 0.98452 | 3.8575 | 6.3608 | -164.3639 | 0.33492 | -0.03437 | 0.48194 | -0.00051091 | -0.00048626 | -0.00053391 | 22.0485 | 23.2645 | 22.1446 | 38.2656 | 98.7527 | 83.13 | 46.8242 | 125.4916 | 106.3393 | 82.014 | 65.1098 | 42.4367 | 28.7991 | 19.6286 | 11.5908 | 14.9383 | 8.1523 | 8.2838 | 8.6086 | 15.2693 | 13.5334 | 72.9049 | 74.1154 | 61.7603 | 46.0187 | 46.8781 | 61.6915 |  |  |  | 21.8219 | 101.3888 | 307.2457 | 155.1306 | -0.060934 | 0.15247 | [6 empty] | 368.504 | 392.6393 | 100.9156 | 228.6022 |  | 238.5926 | 74.8906 |  |  | 9.799 | 42.1841 |  | 482.2409 |  | 29.3148 | 63.5323 | 30.8283 | 25.1832 |  | 760.8936 |  |  | 54.5965 | 54.3218 | 106.2527 | [6 empty] | 305.1205 | [5 empty] | 19.2121 | 25.7758 | 37.6023 | 19.3982 | 17.3809 | 102.5448 | 22.6057 | 22.3145 |  | 20.1536 | 30.31 | 18.4987 | 17.4303 | 20.016 | 28.6062 | 30.9389 | 32.3748 |  | 20.1356 | 32.5487 | 171.539 | 22.3859 | 40.1706 | 51.2261 | 30.3309 | 37.905 | 26.2905 | 37.4502 | 30.2422 | 33.8129 | 0.91156 | 20.9312 | 0.069861 | 0.063301 | -39.6014 | 3.1157 |  |  | -28.0901 | -4.4148 | 1.9509 | 2.082 | 1.2029 | 2.381 | 3.0575 | 30.6854 |  | -0.42433 | 0.80107 | 0.98089 | 0.47141 | -3.2738
42810.6206 | 15604 | 119.3978 | 93.5779 | 75.6719 | 57.7995 | 34.9461 | 24.9476 | 18.9795 | 184.8743 | 120.146 | 98.519 | 77.6033 | 46.3809 | 29.3121 | 20.3649 | 149.7984 | 144.4847 | 110.8579 | 128.1656 | 128.9667 | 20.8082 |  |  |  | 287.5964 | 279.058 | 448.9915 | 497.9378 | 66.6861 | 543.1581 | 170.4598 |  | 497.8161 | 239.5395 |  |  | 33.3438 | 80.1906 |  | 129.0192 | 757.8482 | 33.2097 | 34.1326 |  | 23.7053 | 24.5277 | 22.4284 | 22.9365 | 31.6469 | 29.6202 | 31.2369 | 6.1091 | 9.1575 | 6.2426 | 10.74 | 8.5871 | 42.1803 | 49.1907 | 41.1869 | 14.0914 |  |  | -199.4994 | -3.3624 | 2.4496 | 2.9183 | 2.6996 | 3.7701 | 7.9727 | -164.1234 | 0.42658 | 0.027731 | 0.40484 | -0.00053719 | -0.00052569 | -0.00055033 | 22.6131 | 24.203 | 23.3094 | 39.1209 | 98.7186 | 83.1072 | 46.7744 | 125.4888 | 106.3407 | 82.0165 | 65.1151 | 42.4369 | 28.795 | 19.6251 | 10.8799 | 14.9623 | 8.0205 | 8.4165 | 8.4946 | 15.2445 | 13.5223 | 72.8671 | 74.7812 | 61.77 | 46.1308 | 46.8429 | 61.7597 |  |  |  | 21.8119 | 101.1218 | 307.1463 | 155.4088 | -0.12516 | 0.084338 | [6 empty] | 368.4391 | 393.5245 | 100.7619 | 228.5701 |  | 238.2922 | 65.6992 |  |  | 7.1054 | 42.1446 |  | 494.1756 |  | 29.2251 | 63.4938 | 30.8686 | 24.8939 |  | 757.8296 |  |  | 54.405 | 55.1338 | 107.5458 | [6 empty] | 310.0703 | [5 empty] | 19.2988 | 25.8194 | 37.6005 | 19.3281 | 17.3352 | 103.7515 | 22.6126 | 22.3528 |  | 20.3085 | 30.3369 | 18.3949 | 17.4996 | 20.0406 | 28.7805 | 30.7836 | 32.1748 |  | 20.1335 | 32.6393 | 171.4569 | 22.2137 | 40.0904 | 47.9004 | 30.1903 | 37.83 | 26.3973 | 37.4017 | 30.2496 | 33.8545 | 1.0406 | 20.9314 | 0.07082 | 0.063221 | -39.5803 | 3.1156 |  |  | -28.1232 | -2.2048 | 1.8819 | 2.054 | 1.9924 | 2.3545 | 3.4239 | 32.2127 |  | -0.42188 | 0.87718 | 0.99424 | 0.47843 | -3.2818
42810.6206 | 15605 | 119.391 | 93.5682 | 75.6787 | 57.8062 | 34.9472 | 24.951 | 18.9764 | 184.8364 | 120.1446 | 98.5235 | 77.6081 | 46.3866 | 29.3107 | 20.3576 | 149.7637 | 144.4528 | 110.8058 | 128.1372 | 128.9222 | 21.3725 |  |  |  | 287.5404 | 278.9509 | 442.6805 | 497.2965 | 66.7631 | 543.6485 | 170.4244 |  | 501.3068 | 239.4804 |  |  | 33.3326 | 80.7879 |  | 128.8485 | 759.0485 | 32.9385 | 34.0456 |  | 23.693 | 24.5298 | 22.4566 | 22.9762 | 31.7708 | 29.9051 | 31.3215 | 6.0819 | 9.1554 | 6.2863 | 10.7301 | 8.5866 | 42.169 | 49.2111 | 41.1998 | 14.0888 |  |  | -199.4679 | -11.7353 | 2.3504 | 2.1514 | 4.7866 | 6.3374 | 7.6652 | -164.099 | 0.35925 | 0.26606 | 0.4577 | -0.00053391 | -0.00048462 | -0.00053883 | 23.204 | 24.9814 | 24.01 | 39.9553 | 98.6886 | 83.0974 | 46.7832 | 125.4771 | 106.3322 | 82.0153 | 65.114 | 42.4433 | 28.7977 | 19.6266 | 10.4228 | 14.8373 | 7.9255 | 8.7455 | 8.7888 | 15.2243 | 13.5043 | 72.8299 | 74.9574 | 62.237 | 46.5041 | 47.5547 | 61.84 |  |  |  | 21.8142 | 101.0888 | 307.0645 | 155.9174 | -0.094971 | -0.01729 | [6 empty] | 368.385 | 393.4261 | 100.7735 | 228.5203 |  | 239.6164 | 55.328 |  |  | 13.203 | 42.1426 |  | 497.382 |  | 29.125 | 63.8711 | 30.8932 | 24.5222 |  | 758.7089 |  |  | 54.2305 | 56.2879 | 108.3032 | [6 empty] | 313.803 | [5 empty] | 19.5108 | 25.8904 | 37.4646 | 19.3082 | 17.2709 | 104.6512 | 22.5848 | 22.3725 |  | 20.4765 | 30.3086 | 18.3226 | 17.398 | 20.0484 | 28.9435 | 30.6475 | 32.0183 |  | 20.1715 | 32.744 | 171.3602 | 21.962 | 40.0089 | 46.8392 | 30.0799 | 37.76 | 26.4882 | 37.3316 | 30.2412 | 33.8467 | 1.024 | 20.9321 | 0.071279 | 0.064603 | -39.5853 | 3.1156 |  |  | -28.1294 | -4.119 | 1.8434 | 1.7636 | 2.6542 | 3.0541 | 3.3588 | 32.6325 |  | -0.43152 | 0.92561 | 1.0027 | 0.48047 | -3.2959
42810.6207 | 15606 | 119.3924 | 93.5812 | 75.7017 | 57.8069 | 34.9487 | 24.9416 | 18.9795 | 184.8126 | 120.1523 | 98.5313 | 77.619 | 46.3877 | 29.3154 | 20.365 | 149.7346 | 144.4245 | 110.7542 | 128.1009 | 128.879 | 21.5847 |  |  |  | 287.4905 | 278.9062 | 440.2835 | 496.4638 | 66.804 | 542.5748 | 170.3842 |  | 501.4434 | 239.4309 |  |  | 33.3213 | 80.4506 |  | 129.4968 | 756.2183 | 32.8014 | 33.8799 |  | 23.6594 | 24.5067 | 22.4541 | 22.9782 | 31.8168 | 29.8811 | 31.3805 | 6.0963 | 9.1479 | 6.3283 | 10.7091 | 8.592 | 42.1567 | 49.2075 | 41.2073 | 14.0809 |  |  | -199.5244 | -12.8564 | 2.8196 | 2.1343 | 4.8477 | 5.3156 | 8.1652 | -163.9722 | 0.22672 | -0.078638 | 0.42889 | -0.00052241 | -0.00052898 | -0.00052241 | 23.4046 | 24.8949 | 23.9548 | 39.9949 | 98.6692 | 83.0982 | 46.7942 | 125.4706 | 106.3422 | 82.0198 | 65.1252 | 42.4499 | 28.8006 | 19.6351 | 10.4351 | 14.8123 | 7.9354 | 8.931 | 8.7529 | 15.2147 | 13.4995 | 72.8105 | 74.9861 | 62.7182 | 46.5134 | 47.837 | 61.9371 |  |  |  | 21.827 | 100.9204 | 306.9359 | 156.2166 | 0.044418 | 0.1073 | [6 empty] | 368.3093 | 392.8835 | 100.8831 | 228.4877 |  | 240.5017 | 58.4339 |  |  | 20.6615 | 42.1395 |  | 498.9622 |  | 29.1724 | 62.6819 | 30.9458 | 24.5277 |  | 760.7648 |  |  | 54.1509 | 56.7882 | 108.3938 | [6 empty] | 317.3605 | [5 empty] | 19.7404 | 25.9832 | 37.3035 | 19.3291 | 17.1838 | 105.0299 | 22.6238 | 22.4598 |  | 20.5245 | 30.2755 | 18.249 | 17.2794 | 20.0517 | 29.0991 | 30.5997 | 31.9892 |  | 20.2389 | 32.8154 | 171.2458 | 21.7422 | 39.8876 | 45.8244 | 30.0216 | 37.7226 | 26.5335 | 37.3201 | 30.1489 | 33.843 | 0.99611 | 20.9326 | 0.071244 | 0.066174 | -39.6209 | 3.1156 |  |  | -28.1149 | -4.3111 | 2.0189 | 1.7565 | 2.671 | 2.797 | 3.4665 | 32.8409 |  | -0.39669 | 0.92312 | 1.001 | 0.48468 | -3.3038
42810.6207 | 15607 | 119.3774 | 93.5777 | 75.6902 | 57.8038 | 34.9514 | 24.9435 | 18.9832 | 184.7916 | 120.1498 | 98.5233 | 77.6116 | 46.3877 | 29.3073 | 20.3652 | 149.6957 | 144.3932 | 110.6899 | 128.0629 | 128.8183 | 22.0597 |  |  |  | 287.429 | 278.7083 | 442.9464 | 496.4694 | 66.7284 | 542.2048 | 170.3548 |  | 499.5794 | 239.3843 |  |  | 33.3071 | 80.5255 |  | 127.8481 | 760.2074 | 32.9324 | 33.6291 |  | 23.6711 | 24.496 | 22.4515 | 22.9895 | 31.8035 | 29.6636 | 31.302 | 6.1046 | 9.1582 | 6.3465 | 10.7188 | 8.5923 | 42.1458 | 49.2047 | 41.2214 | 14.0829 |  |  | -199.5198 | -22.4864 | 2.3872 | 2.1783 | 4.5632 | 5.0403 | 7.081 | -164.239 | 0.13818 | 0.12802 | 0.41597 | -0.0005454 | -0.00046491 | -0.00053226 | 23.1616 | 24.2776 | 23.2297 | 39.8629 | 98.6607 | 83.0888 | 46.8015 | 125.4613 | 106.3419 | 82.024 | 65.1274 | 42.4539 | 28.7996 | 19.6342 | 11.2043 | 14.8335 | 8.1407 | 8.9775 | 8.5378 | 15.2036 | 13.484 | 72.7975 | 75.0418 | 63.2696 | 46.3176 | 48.4396 | 62.1177 |  |  |  | 21.848 | 100.6422 | 306.8459 | 156.3518 | -0.083017 | 0.064577 | [6 empty] | 368.2495 | 393.2982 | 100.8557 | 228.4606 |  | 241.6977 | 61.1247 |  |  | 21.3525 | 42.1503 |  | 495.6837 |  | 29.2168 | 60.355 | 30.9856 | 24.4448 |  | 758.5325 |  |  | 54.3172 | 55.5932 | 108.0291 | [6 empty] | 332.7992 | [5 empty] | 19.6807 | 25.9719 | 37.1998 | 19.3117 | 17.13 | 105.1814 | 22.6176 | 22.5723 |  | 20.5553 | 30.2701 | 18.304 | 17.2606 | 19.9664 | 29.2705 | 30.5817 | 32.0672 |  | 20.3788 | 32.8867 | 171.1793 | 21.7392 | 39.827 | 45.0647 | 30.0244 | 37.6927 | 26.5929 | 37.3647 | 30.1008 | 33.792 | 0.93641 | 20.9336 | 0.07121 | 0.065892 | -39.654 | 3.1157 |  |  | -28.1082 | -5.7013 | 1.8576 | 1.7745 | 2.5905 | 2.7226 | 3.227 | 32.4094 |  | -0.33069 | 0.83636 | 0.97643 | 0.49116 | -3.3068
42810.6207 | 15608 | 119.387 | 93.587 | 75.6928 | 57.8117 | 34.9539 | 24.9461 | 18.9904 | 184.7665 | 120.1634 | 98.533 | 77.62 | 46.3922 | 29.3164 | 20.3695 | 149.6663 | 144.359 | 110.6255 | 128.01 | 128.8007 | 21.9843 |  |  |  | 287.3701 | 278.8787 | 448.1716 | 496.5677 | 66.7102 | 541.9624 | 170.3197 |  | 503.839 | 239.3309 |  |  | 33.3114 | 79.5213 |  | 127.3507 | 768.3222 | 33.1607 | 33.5597 |  | 23.6547 | 24.4736 | 22.4273 | 22.9444 | 31.7566 | 29.5978 | 31.1561 | 6.0698 | 9.1528 | 6.3008 | 10.7121 | 8.5871 | 42.1173 | 49.2013 | 41.2392 | 14.0762 |  |  | -199.4285 | -7.926 | 2.1769 | 1.9654 | 3.9573 | 4.4732 | 6.9719 | -164.1661 | 0.40926 | 0.078083 | 0.10043 | -0.00049612 | -0.00048134 | -0.00053391 | 22.9638 | 24.0387 | 22.805 | 39.9948 | 98.6394 | 83.0871 | 46.8 | 125.4499 | 106.3356 | 82.0233 | 65.122 | 42.4553 | 28.8024 | 19.6293 | 12.2585 | 14.9684 | 8.3449 | 9.308 | 8.6211 | 15.1975 | 13.479 | 72.7885 | 74.6718 | 63.7492 | 45.8918 | 47.1225 | 62.2191 |  |  |  | 21.8631 | 100.8415 | 307.1122 | 157.0318 | -0.063568 | -0.095581 | [6 empty] | 368.2174 | 393.7447 | 100.7602 | 228.4144 |  | 244.0082 | 61.2138 |  |  | 21.7417 | 42.1606 |  | 498.6087 |  | 29.1623 | 61.0904 | 30.9669 | 24.4477 |  | 757.9624 |  |  | 54.6057 | 57.0922 | 108.5362 | [6 empty] | 334.3194 | [5 empty] | 19.5248 | 26.0744 | 37.2225 | 19.255 | 17.0753 | 104.51 | 22.5699 | 22.6689 |  | 20.5774 | 30.3417 | 18.1731 | 17.0133 | 19.972 | 29.4629 | 30.4901 | 32.089 |  | 20.4497 | 32.9205 | 171.1546 | 21.8433 | 39.7771 | 44.7572 | 29.9958 | 37.6211 | 26.5792 | 37.3924 | 30.0493 | 33.7475 | 0.87921 | 20.9322 | 0.071153 | 0.065827 | -39.666 | 3.1157 |  |  | -28.0976 | -3.3848 | 1.7739 | 1.6855 | 2.4122 | 2.5646 | 3.2017 | 32.7936 |  | -0.35176 | 0.71853 | 0.95316 | 0.49324 | -3.3252
42810.6207 | 15609 | 119.3994 | 93.5891 | 75.6964 | 57.8112 | 34.9616 | 24.9518 | 18.9879 | 184.7455 | 120.1633 | 98.5391 | 77.6249 | 46.3929 | 29.3267 | 20.3712 | 149.6183 | 144.3165 | 110.5725 | 127.9615 | 128.746 | 21.9544 |  |  |  | 287.3139 | 278.6273 | 452.833 | 497.2447 | 66.6685 | 542.8431 | 170.2813 |  | 503.3293 | 239.2749 |  |  | 33.3164 | 78.9826 |  | 126.8931 | 765.8693 | 32.864 | 33.5185 |  | 23.5767 | 24.4224 | 22.3826 | 22.8732 | 31.7329 | 29.6171 | 31.1332 | 6.0061 | 9.1616 | 6.2653 | 10.7072 | 8.5938 | 42.1118 | 49.203 | 41.2607 | 14.0735 |  |  | -199.2997 | -4.8317 | 2.9799 | 3.1647 | 3.7608 | 5.9681 | 7.6809 | -164.1293 | 0.40478 | -0.040035 | 0.20257 | -0.00049776 | -0.00044848 | -0.00050598 | 22.5084 | 23.5712 | 22.3816 | 40.0196 | 98.6145 | 83.0723 | 46.8061 | 125.4441 | 106.3379 | 82.0169 | 65.1219 | 42.4519 | 28.7952 | 19.631 | 12.4512 | 14.9534 | 8.4393 | 9.2146 | 9.0886 | 15.1959 | 13.4707 | 72.7761 | 74.8061 | 63.9876 | 45.2068 | 45.6409 | 62.1313 |  |  |  | 21.8566 | 100.9904 | 307.2867 | 157.1341 | -0.074913 | -0.096145 | [6 empty] | 368.1663 | 393.7454 | 100.7957 | 228.3578 |  | 245.0558 | 75.4762 |  |  | 21.673 | 42.1502 |  | 503.6308 |  | 29.1828 | 61.9151 | 30.9794 | 24.4703 |  | 751.9284 |  |  | 55.1661 | 56.3195 | 108.1174 | [6 empty] | 335.248 | [5 empty] | 19.3391 | 26.2021 | 37.2933 | 19.2897 | 16.9623 | 104.0115 | 22.5942 | 22.7183 |  | 20.5722 | 30.4783 | 18.1504 | 16.7176 | 19.9719 | 29.5121 | 30.3768 | 32.1762 |  | 20.5461 | 32.8335 | 171.1271 | 21.5785 | 39.7922 | 44.9858 | 29.9694 | 37.5828 | 26.615 | 37.443 | 30.0361 | 33.7324 | 1.0125 | 20.9318 | 0.071526 | 0.066579 | -39.6768 | 3.1156 |  |  | -28.1037 | -2.6425 | 2.0752 | 2.1386 | 2.3516 | 2.9624 | 3.3607 | 33.4621 |  | -0.37424 | 0.69692 | 0.94171 | 0.49455 | -3.3283
42810.6207 | 15610 | 119.4036 | 93.5868 | 75.7034 | 57.8196 | 34.9596 | 24.9537 | 18.9794 | 184.7189 | 120.1757 | 98.5433 | 77.6321 | 46.3961 | 29.3279 | 20.3706 | 149.5993 | 144.2819 | 110.5189 | 127.9229 | 128.6691 | 21.9139 |  |  |  | 287.2654 | 278.6788 | 458.3899 | 497.6559 | 66.6203 | 543.8278 | 170.243 |  | 496.6535 | 239.2188 |  |  | 33.3211 | 79.4006 |  | 126.1862 | 759.238 | 32.5098 | 33.5613 |  | 23.5229 | 24.3575 | 22.3472 | 22.8254 | 31.639 | 29.5693 | 31.1139 | 5.915 | 9.16 | 6.2443 | 10.7027 | 8.5906 | 42.1132 | 49.2015 | 41.2616 | 14.0676 |  |  | -199.4863 | -21.2543 | 2.378 | 2.9393 | 3.7562 | 5.148 | 6.9568 | -164.1503 | 0.44137 | 0.12864 | 0.23595 | -0.00049284 | -0.00049119 | -0.0005454 | 22.6852 | 23.7978 | 22.4742 | 40.1414 | 98.5946 | 83.0843 | 46.8142 | 125.4406 | 106.3352 | 82.0221 | 65.1372 | 42.4558 | 28.8022 | 19.6351 | 12.9817 | 15.0157 | 8.5723 | 9.1561 | 8.945 | 15.1795 | 13.4507 | 72.7819 | 74.8937 | 64.0565 | 44.7485 | 46.9993 | 62.0628 |  |  |  | 21.869 | 100.5843 | 307.1854 | 156.181 | -0.3233 | -0.17801 | [6 empty] | 368.1048 | 393.6778 | 100.9568 | 228.3289 |  | 243.7218 | 75.573 |  |  | 14.3367 | 42.1576 |  | 506.5105 |  | 29.1517 | 62.9216 | 31.0226 | 24.4132 |  | 749.7892 |  |  | 55.3662 | 56.5779 | 108.3227 | [6 empty] | 329.7181 | [5 empty] | 19.2051 | 26.2626 | 37.3267 | 19.3848 | 16.955 | 102.5041 | 22.5969 | 22.6631 |  | 20.521 | 30.6016 | 18.2478 | 16.3822 | 19.8696 | 29.5506 | 30.2953 | 32.2378 |  | 20.6042 | 32.7926 | 171.0559 | 21.4749 | 39.7921 | 44.3994 | 29.97 | 37.5955 | 26.7006 | 37.4655 | 30.0343 | 33.7759 | 1.0437 | 20.9331 | 0.071721 | 0.066435 | -39.5513 | 3.1156 |  |  | -28.1338 | -5.5417 | 1.8536 | 2.0608 | 2.35 | 2.7511 | 3.1981 | 33.8497 |  | -0.40072 | 0.63606 | 0.92459 | 0.49353 | -3.3014
42810.6207 | 15611 | 119.4157 | 93.5924 | 75.7048 | 57.8311 | 34.9658 | 24.9544 | 18.9834 | 184.7026 | 120.1815 | 98.5488 | 77.6357 | 46.4057 | 29.3332 | 20.3705 | 149.5608 | 144.2477 | 110.4615 | 127.8786 | 128.6034 | 21.9982 |  |  |  | 287.2092 | 279.0258 | 460.5459 | 498.6547 | 66.6587 | 545.6745 | 170.2128 |  | 489.6528 | 239.1749 |  |  | 33.3197 | 80.0059 |  | 124.7027 | 752.6211 | 32.5077 | 33.2543 |  | 23.4967 | 24.2977 | 22.3104 | 22.8071 | 31.6135 | 29.508 | 31.0598 | 5.9627 | 9.1613 | 6.1786 | 10.7035 | 8.5865 | 42.1348 | 49.2059 | 41.2585 | 14.0589 |  |  | -199.4883 | -17.3609 | 1.479 | 2.5444 | 3.385 | 3.8332 | 7.2117 | -164.1851 | -0.070819 | -0.19759 | 0.2888 | -0.00052076 | -0.00053062 | -0.0005799 | 22.8205 | 23.8658 | 22.5134 | 39.7369 | 98.5713 | 83.0813 | 46.8182 | 125.4334 | 106.3452 | 82.024 | 65.1381 | 42.4555 | 28.8104 | 19.634 | 12.3631 | 14.8301 | 8.6214 | 9.0498 | 8.8322 | 15.1463 | 13.4489 | 72.7619 | 74.8157 | 64.113 | 44.6044 | 47.2585 | 61.576 |  |  |  | 21.8748 | 100.593 | 307.3213 | 155.6834 | -0.24125 | -0.060764 | [6 empty] | 368.0585 | 394.2348 | 101.0977 | 228.3244 |  | 242.3177 | 75.6216 |  |  | 9.2955 | 42.1691 |  | 512.5361 |  | 29.1118 | 62.8465 | 31.0399 | 24.3358 |  | 750.108 |  |  | 55.5051 | 56.6835 | 108.4095 | [6 empty] | 331.2544 | [5 empty] | 19.1969 | 26.3469 | 37.4966 | 19.4584 | 16.9257 | 101.1902 | 22.5752 | 22.681 |  | 20.5736 | 30.7315 | 18.3213 | 16.2733 | 19.8883 | 29.5099 | 30.2767 | 32.2976 |  | 20.6064 | 32.8719 | 170.9829 | 21.6213 | 39.834 | 43.7621 | 29.9795 | 37.5618 | 26.7678 | 37.4552 | 30.0686 | 33.7811 | 1.024 | 20.9319 | 0.071853 | 0.066977 | -39.6898 | 3.1157 |  |  | -28.1657 | -5.0079 | 1.4617 | 1.9172 | 2.2306 | 2.3737 | 3.2558 | 34.672 |  | -0.39805 | 0.70093 | 0.91893 | 0.502 | -3.2874
42810.6207 | 15612 | 119.431 | 93.6009 | 75.705 | 57.8384 | 34.968 | 24.9644 | 18.9828 | 184.6707 | 120.1915 | 98.5558 | 77.6433 | 46.4188 | 29.3357 | 20.3723 | 149.5291 | 144.218 | 110.408 | 127.8402 | 128.5468 | 22.0071 |  |  |  | 287.1555 | 278.8301 | 460.88 | 498.9177 | 66.708 | 547.4031 | 170.1783 |  | 489.3769 | 239.1219 |  |  | 33.3179 | 79.1921 |  | 123.0327 | 754.4085 | 32.4504 | 33.1917 |  | 23.5091 | 24.2866 | 22.3005 | 22.8091 | 31.5232 | 29.3434 | 30.9311 | 6.0413 | 9.1591 | 6.1154 | 10.6863 | 8.592 | 42.1412 | 49.2046 | 41.2614 | 14.0483 |  |  | -199.4863 | -22.6638 | 1.7504 | 3.4742 | 2.7193 | 3.1767 | 6.6125 | -164.2265 | 0.26058 | -0.24396 | 0.065662 | -0.00053062 | -0.00050926 | -0.00052076 | 22.6526 | 23.8727 | 22.4947 | 39.6122 | 98.54 | 83.0692 | 46.8218 | 125.4281 | 106.3453 | 82.0316 | 65.148 | 42.4718 | 28.8173 | 19.6402 | 11.5672 | 14.7816 | 8.3054 | 8.8804 | 8.7187 | 15.1101 | 13.4202 | 72.7464 | 74.6108 | 63.9693 | 44.6532 | 46.8427 | 61.6855 |  |  |  | 21.8812 | 101.169 | 307.7704 | 155.9129 | -0.58769 | -0.12645 | [6 empty] | 368.0077 | 394.439 | 101.0607 | 228.3144 |  | 242.9912 | 75.7179 |  |  | 24.6381 | 42.175 |  | 514.4516 |  | 29.067 | 63.4291 | 31.0302 | 24.5389 |  | 750.978 |  |  | 55.5771 | 56.783 | 108.4828 | [6 empty] | 330.619 | [5 empty] | 19.1147 | 26.4879 | 37.6123 | 19.5459 | 16.8374 | 100.4993 | 22.6327 | 22.7039 |  | 20.6751 | 30.8658 | 18.4097 | 16.0698 | 19.8581 | 29.3453 | 30.2701 | 32.3457 |  | 20.546 | 32.9235 | 170.8945 | 21.6756 | 39.9006 | 43.2383 | 29.9681 | 37.4431 | 26.7891 | 37.4171 | 30.088 | 33.7301 | 1.0335 | 20.9331 | 0.071394 | 0.066275 | -39.572 | 3.1157 |  |  | -28.1953 | -5.7218 | 1.5901 | 2.2402 | 1.9987 | 2.1603 | 3.1168 | 34.9365 |  | -0.41456 | 0.78514 | 0.9507 | 0.50368 | -3.2935
42810.6207 | 15613 | 119.4366 | 93.5989 | 75.6989 | 57.8291 | 34.9656 | 24.9629 | 18.9764 | 184.6488 | 120.1922 | 98.5501 | 77.6448 | 46.4143 | 29.3347 | 20.3721 | 149.4902 | 144.1893 | 110.3459 | 127.791 | 128.4493 | 22.1994 |  |  |  | 287.0925 | 278.7075 | 461.482 | 498.5359 | 66.7978 | 547.5393 | 170.1508 |  | 493.1719 | 239.0746 |  |  | 33.3157 | 79.4326 |  | 125.2168 | 761.3649 | 32.4429 | 33.5069 |  | 23.5058 | 24.3024 | 22.2912 | 22.799 | 31.5073 | 29.2856 | 30.7781 | 6.0568 | 9.1477 | 6.1278 | 10.6903 | 8.5883 | 42.1438 | 49.1888 | 41.2672 | 14.043 |  |  | -199.4357 | -16.6039 | 2.8675 | 3.1384 | 4.4088 | 4.736 | 5.7536 | -164.4138 | 0.34387 | 0.098224 | 0.012609 | -0.00052405 | -0.00051419 | -0.00051912 | 22.7768 | 23.927 | 22.4234 | 39.2038 | 98.5116 | 83.0607 | 46.8315 | 125.4109 | 106.3397 | 82.0346 | 65.1454 | 42.4675 | 28.8121 | 19.6329 | 10.7653 | 14.6304 | 8.106 | 8.78 | 8.6341 | 15.0778 | 13.4121 | 72.7234 | 74.3588 | 63.9251 | 44.0242 | 47.3241 | 61.843 |  |  |  | 21.8701 | 101.5308 | 307.9757 | 156.4942 | -0.12901 | -0.086735 | [6 empty] | 367.9476 | 394.088 | 100.8005 | 228.2786 |  | 244.9948 | 75.8121 |  |  | 27.6434 | 42.1908 |  | 513.7383 |  | 29.0337 | 64.9164 | 31.0629 | 24.332 |  | 751.058 |  |  | 55.658 | 56.906 | 108.6365 | [6 empty] | 323.1024 | [5 empty] | 19.0328 | 26.5034 | 37.6729 | 19.603 | 16.7857 | 99.946 | 22.5973 | 22.6289 |  | 20.8228 | 31.0079 | 18.4545 | 15.9191 | 19.7551 | 29.1685 | 30.2659 | 32.3601 |  | 20.5211 | 33.0594 | 170.8017 | 21.665 | 39.946 | 42.9733 | 30.0253 | 37.3535 | 26.8738 | 37.4249 | 30.1335 | 33.6891 | 1.0163 | 20.9339 | 0.070791 | 0.065219 | -39.6354 | 3.1157 |  |  | -28.1941 | -4.8976 | 2.0353 | 2.1293 | 2.5447 | 2.6375 | 2.9071 | 34.8373 |  | -0.45476 | 0.87048 | 0.9719 | 0.49485 | -3.31
42810.6208 | 15614 | 119.4503 | 93.6017 | 75.7103 | 57.8342 | 34.9738 | 24.966 | 18.9807 | 184.6309 | 120.1897 | 98.5515 | 77.6525 | 46.4163 | 29.3412 | 20.3781 | 149.4605 | 144.1541 | 110.2771 | 127.7436 | 128.3181 | 22.0436 |  |  |  | 287.0393 | 278.6216 | 465.0446 | 498.4837 | 66.9496 | 547.325 | 170.1163 |  | 494.1382 | 239.0181 |  |  | 33.3139 | 80.0733 |  | 128.3799 | 764.0901 | 33.0792 | 33.7364 |  | 23.4723 | 24.2872 | 22.3071 | 22.8289 | 31.4571 | 29.1852 | 30.6311 | 6.0818 | 9.1399 | 6.1382 | 10.6758 | 8.5932 | 42.1375 | 49.1812 | 41.2761 | 14.0424 |  |  | -199.5763 | -24.258 | 2.9714 | 2.4911 | 2.9434 | 4.3516 | 6.8779 | -164.2594 | 0.02473 | 0.18886 | 0.51731 | -0.00056676 | -0.00048298 | -0.0005454 | 22.2923 | 23.3922 | 21.395 | 38.4921 | 98.4796 | 83.0568 | 46.8336 | 125.4014 | 106.3418 | 82.0336 | 65.1524 | 42.4741 | 28.8161 | 19.6318 | 10.097 | 14.5088 | 7.9549 | 8.6875 | 8.6335 | 15.0537 | 13.4005 | 72.7119 | 74.2794 | 63.9476 | 43.8046 | 47.0472 | 61.7985 |  |  |  | 21.8612 | 101.4809 | 308.0392 | 155.9846 | -0.19587 | 0.015457 | [6 empty] | 367.8851 | 393.4041 | 100.7969 | 228.228 |  | 246.5272 | 75.8809 |  |  | 25.1313 | 42.2035 |  | 517.7563 |  | 28.9833 | 65.1205 | 31.0791 | 23.9006 |  | 758.6454 |  |  | 55.7417 | 57.022 | 108.7354 | [6 empty] | 319.9514 | [5 empty] | 19.0233 | 26.5501 | 37.6471 | 19.7273 | 16.9102 | 99.2069 | 22.5804 | 22.5864 |  | 20.9293 | 31.1485 | 18.2991 | 15.8733 | 19.6962 | 29.0857 | 30.2518 | 32.4244 |  | 20.5199 | 33.241 | 170.7051 | 21.6948 | 39.9504 | 42.6509 | 30.0746 | 37.3277 | 26.9645 | 37.465 | 30.2016 | 33.65 | 0.95028 | 20.9335 | 0.069999 | 0.063981 | -39.6262 | 3.1157 |  |  | -28.2003 | -5.9196 | 2.0718 | 1.897 | 2.0789 | 2.5278 | 3.1779 | 35.396 |  | -0.45987 | 0.94192 | 0.98735 | 0.48841 | -3.2962
42810.6208 | 15615 | 119.4533 | 93.6018 | 75.702 | 57.8395 | 34.9728 | 24.9608 | 18.9835 | 184.6049 | 120.1925 | 98.5559 | 77.6523 | 46.4202 | 29.3462 | 20.3825 | 149.4362 | 144.1222 | 110.2131 | 127.7045 | 128.092 | 21.8902 |  |  |  | 286.9904 | 278.5514 | 464.9021 | 498.7483 | 66.9819 | 546.6405 | 170.0699 |  | 495.3735 | 238.9504 |  |  | 33.2889 | 80.669 |  | 130.8633 | 767.1863 | 32.7601 | 33.1869 |  | 23.4591 | 24.2178 | 22.3396 | 22.9547 | 31.4799 | 29.1477 | 30.519 | 6.0901 | 9.1437 | 6.1718 | 10.673 | 8.5888 | 42.1438 | 49.1759 | 41.2835 | 14.0364 |  |  | -199.4758 | -18.7146 | 2.4535 | 2.2151 | 3.9534 | 4.2097 | 6.483 | -164.3514 | 0.6671 | 0.27026 | 0.60116 | -0.00054212 | -0.00054048 | -0.0005454 | 22.0591 | 23.2959 | 20.9822 | 38.3892 | 98.4627 | 83.0607 | 46.8382 | 125.3957 | 106.3458 | 82.0366 | 65.1615 | 42.4781 | 28.8235 | 19.6389 | 10.1872 | 14.4918 | 7.9648 | 8.5774 | 8.5888 | 15.0368 | 13.3808 | 72.7057 | 74.2602 | 63.9717 | 43.6632 | 46.8584 | 61.6278 |  |  |  | 21.846 | 101.3526 | 308.1419 | 156.0386 | -0.26657 | 0.020539 | [6 empty] | 367.8099 | 393.2464 | 100.7243 | 228.1837 |  | 247.6684 | 75.8996 |  |  | 27.4669 | 42.2029 |  | 522.9579 |  | 28.9043 | 65.3801 | 31.0955 | 23.7305 |  | 761.2678 |  |  | 55.7927 | 57.0749 | 108.767 | [6 empty] | 318.2265 | [5 empty] | 19.0928 | 26.5965 | 37.5832 | 19.6887 | 16.9927 | 98.9821 | 22.5136 | 22.5678 |  | 21.0232 | 31.2584 | 18.0014 | 15.9815 | 19.686 | 29.0144 | 30.2247 | 32.514 |  | 20.5522 | 33.3773 | 170.6017 | 21.7028 | 39.9989 | 42.3341 | 30.0815 | 37.3486 | 27.0806 | 37.5243 | 30.2527 | 33.6343 | 1.0495 | 20.934 | 0.068954 | 0.063692 | -39.6747 | 3.1157 |  |  | -28.1815 | -5.1988 | 1.8824 | 1.7886 | 2.4092 | 2.486 | 3.0851 | 36.13 |  | -0.46652 | 0.92994 | 0.98395 | 0.50282 | -3.2982
42810.6208 | 15616 | 119.4678 | 93.6166 | 75.7136 | 57.8571 | 34.9806 | 24.9707 | 18.9946 | 184.582 | 120.2153 | 98.5674 | 77.66 | 46.436 | 29.3488 | 20.3921 | 149.3932 | 144.0865 | 110.1527 | 127.664 | 127.4756 | 21.6064 |  |  |  | 286.9261 | 278.6187 | 463.7801 | 499.0221 | 66.9716 | 546.4096 | 170.048 |  | 497.2543 | 238.9084 |  |  | 33.2899 | 80.7874 |  | 131.7161 | 769.1609 | 32.6922 | 32.9494 |  | 23.4199 | 24.1606 | 22.331 | 22.9437 | 31.5232 | 29.2178 | 30.6996 | 6.1129 | 9.1458 | 6.0884 | 10.6742 | 8.6036 | 42.1406 | 49.1632 | 41.2926 | 14.0356 |  |  | -199.5323 | -23.0574 | 2.3451 | 2.4813 | 5.2623 | 4.1538 | 7.0711 | -164.2318 | 1.008 | -0.084302 | 0.39829 | -0.00052733 | -0.00055033 | -0.00055526 | 21.6875 | 23.3248 | 21.554 | 38.2397 | 98.4528 | 83.052 | 46.84 | 125.3895 | 106.3543 | 82.0391 | 65.1629 | 42.4788 | 28.8255 | 19.6395 | 10.7338 | 14.6264 | 8.2469 | 8.6634 | 8.6495 | 15.0169 | 13.3651 | 72.699 | 74.4261 | 63.9964 | 43.4907 | 45.9458 | 61.6738 |  |  |  | 21.8322 | 101.0009 | 308.1497 | 155.4507 | 0.015041 | 0.001154 | [6 empty] | 367.7326 | 393.2615 | 100.4219 | 228.1442 |  | 248.7831 | 75.8652 |  |  | 31.2593 | 42.2158 |  | 531.3613 |  | 28.8194 | 65.1734 | 31.114 | 23.512 |  | 762.0352 |  |  | 55.8487 | 57.0841 | 108.7749 | [6 empty] | 317.3131 | [5 empty] | 19.1035 | 26.6682 | 37.4913 | 19.5689 | 16.9707 | 99.1338 | 22.4568 | 22.5007 |  | 21.006 | 31.3382 | 17.909 | 16.0562 | 19.6628 | 28.8763 | 30.2188 | 32.5126 |  | 20.5962 | 33.4389 | 170.4924 | 21.551 | 40.0395 | 41.9374 | 29.9992 | 37.3905 | 27.1856 | 37.5725 | 30.2849 | 33.6536 | 0.93448 | 20.9342 | 0.068977 | 0.065255 | -39.644 | 3.1157 |  |  | -28.1815 | -5.77 | 1.8402 | 1.8928 | 2.7799 | 2.4698 | 3.2224 | 37.34 |  | -0.46015 | 0.86688 | 0.95078 | 0.50945 | -3.2823
42810.6208 | 15617 | 119.4665 | 93.6078 | 75.7152 | 57.843 | 34.9779 | 24.9671 | 18.9865 | 184.5497 | 120.2163 | 98.5623 | 77.6599 | 46.421 | 29.3432 | 20.384 | 149.3611 | 144.063 | 110.0826 | 127.6249 | 126.9546 | 21.2927 |  |  |  | 286.8699 | 278.8172 | 465.5804 | 499.4305 | 66.9883 | 547.7538 | 170.0161 |  | 496.7933 | 238.8534 |  |  | 33.2875 | 80.1516 |  | 128.5923 | 764.2922 | 32.9546 | 32.6589 |  | 23.4383 | 24.1833 | 22.2986 | 22.9102 | 31.6066 | 29.5183 | 31.064 | 6.0306 | 9.1361 | 6.0871 | 10.6641 | 8.598 | 42.154 | 49.1573 | 41.2905 | 14.0229 |  |  | -199.6296 | -12.7907 | 2.4437 | 2.3117 | 4.3056 | 4.8727 | 7.4923 | -164.3152 | 0.39836 | -0.0047882 | 0.47339 | -0.00052076 | -0.00056512 | -0.00055362 | 21.5194 | 23.2303 | 21.4548 | 38.5274 | 98.42 | 83.0317 | 46.8193 | 125.3727 | 106.3402 | 82.034 | 65.1614 | 42.4767 | 28.8161 | 19.6418 | 12.0573 | 14.8432 | 8.3356 | 8.9715 | 8.7283 | 15.038 | 13.3537 | 72.6761 | 74.2273 | 63.9277 | 43.4453 | 46.0033 | 61.5552 |  |  |  | 21.8143 | 101.2303 | 308.028 | 154.2671 | -0.036217 | -0.088617 | [6 empty] | 367.6563 | 393.5311 | 100.4198 | 228.09 |  | 248.0495 | 75.8563 |  |  | 35.5017 | 42.2292 |  | 529.074 |  | 28.7634 | 64.9631 | 31.1429 | 23.3995 |  | 759.2687 |  |  | 55.899 | 57.0808 | 108.7995 | [6 empty] | 319.3622 | [5 empty] | 18.9542 | 26.7394 | 37.3191 | 19.6599 | 16.9483 | 98.9352 | 22.4606 | 22.419 |  | 21.0095 | 31.4006 | 17.9523 | 15.8245 | 19.6626 | 28.8089 | 30.1869 | 32.4871 |  | 20.6488 | 33.477 | 170.3898 | 21.457 | 40.0866 | 41.7086 | 29.8776 | 37.4441 | 27.2102 | 37.5994 | 30.3041 | 33.6744 | 1.0342 | 20.9345 | 0.069104 | 0.065638 | -39.6326 | 3.1157 |  |  | -28.2115 | -4.2977 | 1.8785 | 1.8271 | 2.5157 | 2.6763 | 3.3186 | 37.0071 |  | -0.45332 | 0.72229 | 0.9396 | 0.51744 | -3.25
42810.6208 | 15618 | 119.4789 | 93.6048 | 75.7236 | 57.8515 | 34.9734 | 24.9654 | 18.9829 | 184.5255 | 120.2163 | 98.5678 | 77.662 | 46.4286 | 29.3432 | 20.3804 | 149.3296 | 144.031 | 110.017 | 127.5941 | 126.7838 | 21.5293 |  |  |  | 286.8132 | 278.5826 | 465.4171 | 499.7222 | 66.923 | 549.2014 | 169.9839 |  | 491.5939 | 238.7997 |  |  | 33.2784 | 78.9927 |  | 127.6556 | 751.8823 | 32.8709 | 32.5555 |  | 23.4334 | 24.1921 | 22.3335 | 22.9274 | 31.6786 | 29.6007 | 31.3915 | 5.9241 | 9.13 | 6.1674 | 10.6677 | 8.5964 | 42.1694 | 49.1761 | 41.2987 | 14.0268 |  |  | -199.5073 | -5.4277 | 2.2078 | 2.6593 | 7.1502 | 4.4219 | 7.0586 | -164.2246 | 0.38688 | -0.02409 | 0.43743 | -0.00054869 | -0.00056676 | -0.00053555 | 21.7347 | 23.4096 | 21.722 | 39.5907 | 98.4064 | 83.0497 | 46.8304 | 125.3686 | 106.3401 | 82.035 | 65.1671 | 42.4803 | 28.8279 | 19.6397 | 12.3738 | 14.9711 | 8.5109 | 8.916 | 8.7275 | 15.0173 | 13.3371 | 72.6568 | 73.9725 | 63.9303 | 43.3222 | 47.0191 | 61.3332 |  |  |  | 21.8041 | 101.2233 | 308.171 | 154.3026 | -0.17844 | -0.0067504 | [6 empty] | 367.5679 | 393.858 | 100.5782 | 228.0321 |  | 245.7839 | 75.9255 |  |  | 35.6103 | 42.229 |  | 539.0572 |  | 28.7275 | 64.7086 | 31.1805 | 23.366 |  | 760.9939 |  |  | 55.9455 | 57.1161 | 108.8422 | [6 empty] | 321.1641 | [5 empty] | 18.7858 | 26.8227 | 37.1263 | 19.751 | 16.8418 | 98.6897 | 22.4787 | 22.4258 |  | 21.1382 | 31.4345 | 17.9408 | 15.6806 | 19.6519 | 28.7688 | 30.1732 | 32.4732 |  | 20.668 | 33.4983 | 170.2886 | 21.5065 | 40.1446 | 41.5462 | 29.8668 | 37.5065 | 27.2534 | 37.625 | 30.3202 | 33.7228 | 1.0252 | 20.935 | 0.068954 | 0.065523 | -39.6693 | 3.1157 |  |  | -28.2277 | -2.7996 | 1.7856 | 1.9597 | 3.2424 | 2.5499 | 3.2216 | 38.4754 |  | -0.44497 | 0.68471 | 0.91818 | 0.52 | -3.2514
42810.6208 | 15619 | 119.4961 | 93.612 | 75.7337 | 57.8578 | 34.9838 | 24.9782 | 18.9832 | 184.5103 | 120.2194 | 98.5786 | 77.6669 | 46.437 | 29.355 | 20.3898 | 149.2932 | 143.9994 | 109.959 | 127.5509 | 126.6744 | 21.7536 |  |  |  | 286.7527 | 278.4694 | 460.5486 | 500.1135 | 66.8482 | 550.0078 | 169.9545 |  | 488.0992 | 238.7449 |  |  | 33.2686 | 79.2694 |  | 129.5546 | 744.7813 | 32.9072 | 32.7436 |  | 23.4239 | 24.1464 | 22.3031 | 22.8821 | 31.6291 | 29.5642 | 31.4876 | 5.9271 | 9.1318 | 6.178 | 10.6716 | 8.6044 | 42.1851 | 49.1882 | 41.3036 | 14.0182 |  |  | -199.5264 | -14.4361 | 2.0547 | 2.1639 | 6.0699 | 5.4503 | 7.8288 | -164.2436 | 0.035627 | 0.13892 | 0.09189 | -0.00056512 | -0.00054048 | -0.00055198 | 22.5707 | 23.9309 | 22.9971 | 39.553 | 98.3794 | 83.0402 | 46.8472 | 125.3616 | 106.3454 | 82.0357 | 65.1734 | 42.4903 | 28.8202 | 19.6476 | 12.7918 | 14.907 | 8.5571 | 9.1108 | 8.5764 | 15.0096 | 13.3259 | 72.6256 | 73.6427 | 63.9536 | 43.7279 | 45.9777 | 61.5878 |  |  |  | 21.778 | 101.5888 | 308.4177 | 155.5005 | -0.51618 | -0.08316 | [6 empty] | 367.5092 | 393.3953 | 100.4968 | 227.9768 |  | 244.026 | 76.0324 |  |  | 30.3852 | 42.2359 |  | 553.3479 |  | 28.706 | 64.4299 | 31.1889 | 23.4419 |  | 763.8586 |  |  | 55.9999 | 57.1721 | 108.9835 | [6 empty] | 323.6826 | [5 empty] | 18.7139 | 26.9043 | 36.9172 | 19.8433 | 16.8009 | 98.2441 | 22.4863 | 22.4877 |  | 21.2785 | 31.4343 | 17.9662 | 15.7225 | 19.6059 | 28.6616 | 30.1889 | 32.4667 |  | 20.6767 | 33.5821 | 170.1914 | 21.638 | 40.1495 | 41.1383 | 29.9436 | 37.5886 | 27.3762 | 37.6916 | 30.3331 | 33.6655 | 0.89635 | 20.9346 | 0.069856 | 0.065009 | -39.682 | 3.1157 |  |  | -28.2429 | -4.5655 | 1.7224 | 1.7676 | 2.9873 | 2.8307 | 3.3926 | 40.6551 |  | -0.43694 | 0.63736 | 0.91176 | 0.51444 | -3.2855
42810.6208 | 15620 | 119.4954 | 93.6222 | 75.736 | 57.8665 | 34.9928 | 24.973 | 18.9809 | 184.4822 | 120.2242 | 98.5816 | 77.6744 | 46.4341 | 29.3568 | 20.3865 | 149.2596 | 143.9609 | 109.9013 | 127.5063 | 126.5909 | 22.0921 |  |  |  | 286.7022 | 278.293 | 458.6743 | 500.959 | 66.7481 | 551.8562 | 169.9259 |  | 489.2087 | 238.6974 |  |  | 33.2632 | 79.7478 |  | 132.3324 | 742.1741 | 32.965 | 32.8521 |  | 23.4324 | 24.1498 | 22.348 | 23.0003 | 31.7199 | 29.5693 | 31.3017 | 6.0137 | 9.1246 | 6.0652 | 10.6602 | 8.5989 | 42.2099 | 49.1862 | 41.2993 | 14.0092 |  |  | -199.5297 | -20.9902 | 1.6433 | 2.3314 | 4.3476 | 3.8989 | 7.5791 | -164.2384 | 0.37793 | 0.18886 | 0.31046 | -0.00055362 | -0.0006029 | -0.00052733 | 22.0874 | 23.6491 | 22.6891 | 38.9504 | 98.3546 | 83.0444 | 46.8576 | 125.3578 | 106.3497 | 82.0492 | 65.1827 | 42.4946 | 28.8301 | 19.6481 | 12.3796 | 14.8242 | 8.6446 | 9.1329 | 8.5314 | 14.9795 | 13.3176 | 72.5903 | 73.5247 | 63.8297 | 43.2348 | 45.7516 | 61.9124 |  |  |  | 21.7518 | 102.2884 | 308.7386 | 155.8162 | -0.26515 | -0.29507 | [6 empty] | 367.4355 | 393.547 | 100.5857 | 227.9212 |  | 243.6705 | 76.0994 |  |  | 33.5427 | 42.2675 |  | 560.1544 |  | 28.7332 | 64.9775 | 31.1591 | 23.6264 |  | 763.0629 |  |  | 56.0488 | 57.2018 | 109.0247 | [6 empty] | 321.0298 | [5 empty] | 18.647 | 26.9866 | 36.7588 | 19.8382 | 16.7409 | 98.0208 | 22.4707 | 22.5128 |  | 21.42 | 31.4459 | 17.7935 | 15.8671 | 19.5419 | 28.5043 | 30.1243 | 32.4562 |  | 20.6642 | 33.6379 | 170.1125 | 21.7138 | 40.1353 | 40.7886 | 29.9749 | 37.6511 | 27.4925 | 37.7533 | 30.3585 | 33.5382 | 1.1421 | 20.9355 | 0.070716 | 0.064603 | -39.6233 | 3.1157 |  |  | -28.2748 | -5.5052 | 1.5404 | 1.8348 | 2.5282 | 2.3942 | 3.3381 | 41.7257 |  | -0.45317 | 0.67965 | 0.90107 | 0.51124 | -3.2952
42810.6208 | 15621 | 119.505 | 93.621 | 75.7479 | 57.8703 | 34.9916 | 24.9777 | 18.9969 | 184.4637 | 120.2336 | 98.5915 | 77.6816 | 46.449 | 29.3611 | 20.3915 | 149.2262 | 143.9284 | 109.8389 | 127.4554 | 126.5474 | 22.3266 |  |  |  | 286.6419 | 278.1273 | 455.1012 | 500.2704 | 66.6481 | 551.0881 | 169.8978 |  | 485.9472 | 238.6468 |  |  | 33.2523 | 80.0726 |  | 134.9743 | 736.3407 | 33.1198 | 32.7754 |  | 23.4671 | 24.1923 | 22.3638 | 22.9751 | 31.6619 | 29.5172 | 31.2068 | 6.047 | 9.1202 | 5.9763 | 10.6566 | 8.6042 | 42.2401 | 49.1736 | 41.2945 | 14.0028 |  |  | -199.4824 | -22.6106 | 1.8313 | 1.8426 | 3.818 | 3.8417 | 7.5081 | -164.2614 | 0.35672 | 0.34642 | 0.137 | -0.00053062 | -0.00046162 | -0.00055198 | 21.4484 | 23.2344 | 21.802 | 38.5686 | 98.3276 | 83.0334 | 46.8548 | 125.3425 | 106.3456 | 82.0466 | 65.1815 | 42.4951 | 28.8326 | 19.6483 | 11.6453 | 14.6409 | 8.3405 | 9.021 | 8.4934 | 14.9497 | 13.3069 | 72.5683 | 73.472 | 63.8344 | 42.986 | 46.0229 | 62.0955 |  |  |  | 21.7457 | 102.6436 | 308.8938 | 156.166 | 0.1753 | -0.085606 | [6 empty] | 367.3606 | 393.6098 | 100.604 | 227.8807 |  | 243.1711 | 76.1637 |  |  | 37.8101 | 42.272 |  | 566.5871 |  | 28.7761 | 64.9832 | 31.1417 | 23.8459 |  | 761.0556 |  |  | 56.0834 | 57.2104 | 109.0134 | [6 empty] | 317.7019 | [5 empty] | 18.7234 | 27.0324 | 36.6612 | 19.833 | 16.6978 | 99.0358 | 22.4227 | 22.4888 |  | 21.3365 | 31.428 | 17.6965 | 15.9922 | 19.5453 | 28.296 | 30.0472 | 32.4549 |  | 20.5648 | 33.7134 | 170.0053 | 21.8491 | 40.0793 | 40.6482 | 29.9624 | 37.6674 | 27.4717 | 37.7527 | 30.4004 | 33.4817 | 0.90386 | 20.9353 | 0.070975 | 0.064603 | -39.659 | 3.1157 |  |  | -28.2583 | -5.7141 | 1.6262 | 1.6312 | 2.369 | 2.3764 | 3.3221 | 42.7583 |  | -0.45392 | 0.75777 | 0.93361 | 0.513 | -3.3051
42810.6208 | 15622 | 119.5131 | 93.6145 | 75.7364 | 57.8656 | 34.9866 | 24.9716 | 18.9824 | 184.4331 | 120.2317 | 98.5733 | 77.6842 | 46.4434 | 29.3615 | 20.3809 | 149.1964 | 143.8984 | 109.8015 | 127.4209 | 126.4443 | 22.0793 |  |  |  | 286.5866 | 277.8099 | 449.1894 | 500.3375 | 66.4421 | 549.6154 | 169.8517 |  | 482.1579 | 238.5892 |  |  | 33.2296 | 79.0509 |  | 132.118 | 729.5024 | 33.1961 | 32.113 |  | 23.4863 | 24.3257 | 22.3853 | 22.9027 | 31.6207 | 29.4469 | 31.2358 | 5.9932 | 9.1212 | 5.9888 | 10.6519 | 8.5926 | 42.254 | 49.1451 | 41.2826 | 13.9895 |  |  | -199.5441 | -18.2861 | 1.7498 | 2.6567 | 3.2568 | 4.0001 | 7.1717 | -164.2857 | 0.33687 | 0.47964 | 0.21826 | -0.00052569 | -0.0005569 | -0.00057662 | 21.2343 | 22.9101 | 21.7535 | 38.2612 | 98.2983 | 83.0268 | 46.8601 | 125.3325 | 106.3465 | 82.0498 | 65.1858 | 42.495 | 28.8275 | 19.6418 | 10.9622 | 14.6508 | 8.4209 | 9.1288 | 8.4529 | 14.9309 | 13.2828 | 72.5417 | 73.4803 | 63.7812 | 43.0922 | 45.8468 | 61.9133 |  |  |  | 21.7343 | 102.9247 | 309.0195 | 156.8896 | -0.024263 | -0.0235 | [6 empty] | 367.2956 | 392.757 | 100.6092 | 227.8262 |  | 242.1115 | 76.2488 |  |  | 19.373 | 42.2713 |  | 567.189 |  | 28.6976 | 64.62 | 31.1288 | 23.6895 |  | 760.2667 |  |  | 56.1532 | 57.2588 | 109.036 | [6 empty] | 319.155 | [5 empty] | 18.6754 | 26.9714 | 36.4499 | 19.6844 | 16.7595 | 100.4908 | 21.4606 | 22.4516 |  | 21.1825 | 31.4601 | 17.4905 | 16.1352 | 19.4296 | 28.087 | 30.0344 | 32.4466 |  | 20.6256 | 33.7739 | 169.9058 | 21.962 | 40.0724 | 40.3961 | 29.9218 | 37.6666 | 27.4184 | 37.7633 | 30.4166 | 33.3881 | 0.84492 | 20.9359 | 0.070487 | 0.064647 | -39.6357 | 3.1156 |  |  | -28.2374 | -5.1399 | 1.59 | 1.9591 | 2.1877 | 2.4246 | 3.2465 | 42.856 |  | -0.44427 | 0.83149 | 0.92188 | 0.53062 | -3.3256
42810.6209 | 15623 | 119.5276 | 93.6307 | 75.7487 | 57.8834 | 34.9982 | 24.9737 | 18.9895 | 184.4138 | 120.2466 | 98.5901 | 77.6925 | 46.4518 | 29.3735 | 20.3959 | 149.1567 | 143.8689 | 109.7443 | 127.3856 | 126.2607 | 21.7331 |  |  |  | 286.5345 | 277.7199 | 446.9302 | 499.8579 | 66.4659 | 546.713 | 169.8305 |  | 481.9795 | 238.5328 |  |  | 33.228 | 76.8193 |  | 133.0856 | 728.8148 | 33.1883 | 31.9042 |  | 23.5535 | 24.4223 | 22.3729 | 22.8664 | 31.6471 | 29.4726 | 31.2216 | 5.9999 | 9.1196 | 6.1164 | 10.6495 | 8.6059 | 42.2834 | 49.1406 | 41.2754 | 13.9936 |  |  | -199.6171 | -29.5793 | 2.2807 | 3.0503 | 4.1282 | 4.5593 | 7.4739 | -164.2679 | 0.39642 | 0.22054 | 0.48532 | -0.00053391 | -0.00053555 | -0.00054705 | 20.854 | 22.1364 | 20.9293 | 37.6589 | 98.281 | 83.0155 | 46.8641 | 125.3257 | 106.3528 | 82.0549 | 65.1952 | 42.501 | 28.8338 | 19.6453 | 10.6189 | 14.4711 | 8.5198 | 8.9771 | 8.4076 | 14.9083 | 13.276 | 72.5267 | 73.4187 | 63.8563 | 43.3296 | 45.0775 | 61.9601 |  |  |  | 21.7251 | 103.1471 | 309.0541 | 157.3728 | -0.093755 | -0.10857 | [6 empty] | 367.2344 | 392.4722 | 100.3091 | 227.7578 |  | 242.0487 | 76.2558 |  |  | 27.7386 | 42.2963 |  | 573.2879 |  | 28.5581 | 64.4278 | 31.1265 | 23.4281 |  | 759.279 |  |  | 56.2016 | 57.2893 | 109.0855 | [6 empty] | 319.8157 | [5 empty] | 18.5576 | 26.9868 | 36.2483 | 19.569 | 16.8952 | 100.9216 | 21.2385 | 22.3983 |  | 21.2855 | 31.4386 | 17.4911 | 16.23 | 19.3511 | 27.9746 | 30.0349 | 32.4198 |  | 20.5768 | 33.8851 | 169.8238 | 22.0586 | 39.9482 | 40.0339 | 29.9115 | 37.655 | 27.3899 | 37.7453 | 30.3919 | 33.3292 | 0.95663 | 20.9366 | 0.069982 | 0.064531 | -39.6303 | 3.1156 |  |  | -28.1927 | -6.5382 | 1.8155 | 2.0996 | 2.4632 | 2.5886 | 3.3143 | 43.8545 |  | -0.43901 | 0.86699 | 0.91009 | 0.53636 | -3.3393
42810.6209 | 15624 | 119.5346 | 93.6272 | 75.7522 | 57.8829 | 34.9912 | 24.9788 | 18.9955 | 184.3892 | 120.2506 | 98.5983 | 77.696 | 46.4571 | 29.3731 | 20.3953 | 149.1271 | 143.8391 | 109.6909 | 127.3173 | 126.2287 | 21.155 |  |  |  | 286.4774 | 277.5836 | 444.704 | 499.8765 | 66.4452 | 544.8929 | 169.8227 |  | 484.1061 | 238.4804 |  |  | 33.2182 | 77.0251 |  | 135.4964 | 732.5618 | 32.9735 | 31.9995 |  | 23.5805 | 24.4374 | 22.4029 | 22.9212 | 31.6952 | 29.5227 | 31.2977 | 6.0739 | 9.1155 | 6.1815 | 10.6411 | 8.6059 | 42.2877 | 49.1458 | 41.2664 | 13.9849 |  |  | -199.5132 | -33.3794 | 2.512 | 3.1568 | 6.2086 | 6.0687 | 7.3885 | -164.2798 | 0.16504 | 0.15634 | 0.19144 | -0.00049612 | -0.00050762 | -0.00052405 | 20.8269 | 22.1749 | 20.7839 | 37.8087 | 98.2634 | 83.0202 | 46.8757 | 125.3198 | 106.3572 | 82.0635 | 65.1997 | 42.5085 | 28.8412 | 19.6524 | 11.1121 | 14.4014 | 8.2241 | 8.8178 | 8.4267 | 14.8962 | 13.2665 | 72.4841 | 73.4459 | 63.8068 | 43.6735 | 45.6454 | 61.9473 |  |  |  | 21.7017 | 102.8453 | 308.9803 | 157.5525 | 0.11533 | -0.0043038 | [6 empty] | 367.1598 | 392.2409 | 100.3955 | 227.6864 |  | 243.0885 | 76.2878 |  |  | 29.7602 | 42.3204 |  | 579.6942 |  | 28.4859 | 64.327 | 31.0882 | 23.7115 |  | 754.9472 |  |  | 56.2202 | 57.2745 | 109.0702 | [6 empty] | 321.5243 | [5 empty] | 18.4996 | 26.8214 | 36.1401 | 19.3294 | 16.8573 | 101.5191 | 21.0971 | 22.3126 |  | 21.2115 | 31.3596 | 17.0385 | 16.3904 | 19.2047 | 27.8911 | 30.0125 | 32.4183 |  | 20.4935 | 33.973 | 169.7042 | 22.0301 | 39.9085 | 39.8848 | 29.8967 | 37.6452 | 27.3322 | 37.7277 | 30.3695 | 33.3432 | 0.94142 | 20.9359 | 0.069838 | 0.064857 | -39.5823 | 3.1156 |  |  | -28.1541 | -6.9457 | 1.9054 | 2.136 | 3.021 | 2.9868 | 3.2956 | 44.923 |  | -0.43752 | 0.81079 | 0.94184 | 0.53338 | -3.3451
42810.6209 | 15625 | 119.5334 | 93.627 | 75.7584 | 57.8823 | 34.9961 | 24.9814 | 18.9886 | 184.3667 | 120.2517 | 98.6016 | 77.6965 | 46.4609 | 29.3725 | 20.3923 | 149.0915 | 143.8102 | 109.6285 | 127.2726 | 126.2351 | 21.0835 |  |  |  | 286.413 | 277.2482 | 442.923 | 499.5861 | 66.3824 | 543.9194 | 169.8086 |  | 484.642 | 238.4302 |  |  | 33.2006 | 78.4811 |  | 136.8798 | 731.2388 | 32.9084 | 32.1537 |  | 23.5898 | 24.4518 | 22.4181 | 22.9872 | 31.7175 | 29.4457 | 31.2115 | 6.2134 | 9.1106 | 6.1779 | 10.6403 | 8.601 | 42.2792 | 49.1287 | 41.259 | 13.9797 |  |  | -199.5855 | -20.9908 | 2.7998 | 3.4361 | 4.7577 | 3.9068 | 7.3773 | -164.3257 | 0.20493 | -0.20179 | 0.35636 | -0.00049448 | -0.00050105 | -0.00053555 | 21.0335 | 22.0072 | 20.5487 | 38.3423 | 98.242 | 83.0189 | 46.8876 | 125.3155 | 106.3574 | 82.0628 | 65.2131 | 42.5087 | 28.8465 | 19.6548 | 11.5205 | 14.4485 | 8.0753 | 8.6605 | 8.2942 | 14.8935 | 13.2575 | 72.4469 | 74.0151 | 63.4343 | 43.9101 | 45.0409 | 62.004 |  |  |  | 21.6668 | 102.7356 | 309.2517 | 157.3523 | -0.28319 | -0.10668 | [6 empty] | 367.0779 | 391.7802 | 100.6075 | 227.6203 |  | 243.5642 | 76.334 |  |  | 26.5345 | 42.3262 |  | 583.3748 |  | 28.4057 | 64.2431 | 31.0713 | 24.2312 |  | 751.6259 |  |  | 56.2354 | 57.3033 | 109.0913 | [6 empty] | 324.8428 | [5 empty] | 18.4649 | 26.654 | 36.1244 | 19.1001 | 16.7191 | 102.2529 | 21.0258 | 22.175 |  | 21.107 | 31.3083 | 16.9567 | 16.4028 | 19.0198 | 27.6661 | 29.9724 | 32.4714 |  | 20.4217 | 34.0578 | 169.602 | 21.8802 | 39.8716 | 39.8562 | 29.865 | 37.5929 | 27.2138 | 37.7199 | 30.2761 | 33.246 | 0.87593 | 20.9368 | 0.069856 | 0.065486 | -39.5113 | 3.1156 |  |  | -28.1424 | -5.5081 | 2.0116 | 2.2285 | 2.6442 | 2.3961 | 3.2927 | 45.5462 |  | -0.43577 | 0.76509 | 0.95732 | 0.52849 | -3.3407
42810.6209 | 15626 | 119.5395 | 93.6326 | 75.7588 | 57.8851 | 35.0021 | 24.9802 | 18.9925 | 184.3404 | 120.2558 | 98.5994 | 77.6989 | 46.4668 | 29.3723 | 20.3941 | 149.0651 | 143.7802 | 109.5777 | 127.244 | 126.2532 | 20.9748 |  |  |  | 286.3688 | 276.9487 | 438.5262 | 499.81 | 66.4426 | 542.5823 | 169.7928 |  | 484.3253 | 238.3742 |  |  | 33.1923 | 77.6333 |  | 134.5328 | 730.6006 | 32.7829 | 31.5644 |  | 23.5775 | 24.4489 | 22.3991 | 23.0027 | 31.6869 | 29.4014 | 31.1267 | 6.2789 | 9.1102 | 6.1335 | 10.6391 | 8.605 | 42.2649 | 49.1075 | 41.2465 | 13.9734 |  |  | -199.5323 | -15.9757 | 2.907 | 3.1515 | 2.8599 | 3.2089 | 7.2295 | -164.2765 | 0.25105 | 0.329 | 0.62262 | -0.00057005 | -0.00052405 | -0.00054212 | 21.3765 | 22.2974 | 21.137 | 38.402 | 98.1946 | 83.0009 | 46.8881 | 125.3002 | 106.3519 | 82.0661 | 65.2052 | 42.5081 | 28.8474 | 19.6541 | 10.7109 | 14.2145 | 7.9523 | 8.555 | 8.1337 | 14.863 | 13.2381 | 72.4126 | 73.8633 | 63.2576 | 43.6837 | 45.4254 | 62.1368 |  |  |  | 21.6458 | 102.7847 | 309.4395 | 157.1908 | -0.34275 | -0.12023 | [6 empty] | 367.0111 | 391.2703 | 100.8141 | 227.5761 |  | 244.0659 | 76.3874 |  |  | 23.1355 | 42.328 |  | 586.9659 |  | 28.4074 | 64.3104 | 30.9921 | 24.533 |  | 750.6802 |  |  | 56.2811 | 57.3648 | 109.1724 | [6 empty] | 325.8939 | [5 empty] | 18.3481 | 26.5764 | 36.0198 | 19.1732 | 16.672 | 102.8257 | 21.0002 | 22.0099 |  | 20.9384 | 31.3081 | 17.0689 | 16.3789 | 18.8867 | 27.4826 | 29.9214 | 32.4285 |  | 20.377 | 34.0552 | 169.4953 | 21.6921 | 39.7384 | 39.6218 | 29.9047 | 37.5527 | 27.1484 | 37.7002 | 30.1588 | 33.123 | 0.95355 | 20.9367 | 0.069305 | 0.066015 | -39.5597 | 3.1156 |  |  | -28.1156 | -4.8052 | 2.0498 | 2.1342 | 2.05 | 2.1714 | 3.2593 | 46.1609 |  | -0.44035 | 0.85149 | 0.96873 | 0.54458 | -3.3369
42810.6209 | 15627 | 119.5426 | 93.6372 | 75.7603 | 57.8847 | 35.0048 | 24.9769 | 18.9907 | 184.317 | 120.2617 | 98.6024 | 77.7007 | 46.467 | 29.3732 | 20.3958 | 149.0302 | 143.7468 | 109.5191 | 127.22 | 126.226 | 20.8661 |  |  |  | 286.2985 | 276.51 | 433.1968 | 499.4693 | 66.467 | 540.8469 | 169.7521 |  | 483.9634 | 238.3323 |  |  | 33.1846 | 76.8731 |  | 135.3531 | 727.5198 | 32.7893 | 31.1031 |  | 23.5525 | 24.44 | 22.3995 | 23.0107 | 31.6352 | 29.2789 | 30.979 | 6.1613 | 9.1103 | 6.0985 | 10.6438 | 8.6069 | 42.2477 | 49.0922 | 41.2295 | 13.9653 |  |  | -199.5448 | -19.237 | 4.3 | 3.9447 | 7.6319 | 5.4957 | 6.9942 | -164.3376 | 0.35613 | 0.14039 | 0.58288 | -0.00050433 | -0.00051583 | -0.00056676 | 21.2195 | 22.2462 | 20.9569 | 37.7651 | 98.1866 | 83.0098 | 46.9038 | 125.2949 | 106.3524 | 82.0705 | 65.2184 | 42.5221 | 28.8496 | 19.6591 | 10.1438 | 13.9934 | 7.8853 | 8.5272 | 8.0231 | 14.8363 | 13.2166 | 72.3735 | 73.295 | 63.2247 | 43.3349 | 45.5557 | 62.0227 |  |  |  | 21.6203 | 102.6944 | 309.5148 | 156.7175 | -0.0009642 | -0.042697 | [6 empty] | 366.9498 | 390.5861 | 100.8932 | 227.5157 |  | 243.7759 | 76.4527 |  |  | 19.5542 | 42.3428 |  | 591.8437 |  | 28.4096 | 64.1969 | 30.9907 | 24.6819 |  | 753.9184 |  |  | 56.3264 | 57.4349 | 109.2279 | [6 empty] | 326.7891 | [5 empty] | 18.1553 | 26.5365 | 35.8749 | 19.2444 | 16.6849 | 102.7994 | 20.9929 | 21.952 |  | 20.8162 | 31.3196 | 17.0747 | 16.2774 | 18.8027 | 27.4281 | 29.8454 | 32.3174 |  | 20.4339 | 33.9834 | 169.4297 | 21.2505 | 39.5133 | 39.0838 | 29.909 | 37.5007 | 27.0616 | 37.6595 | 29.9861 | 33.0396 | 1.0589 | 20.937 | 0.068857 | 0.066659 | -39.5533 | 3.1157 |  |  | -28.0866 | -5.2728 | 2.4929 | 2.3877 | 3.3481 | 2.8411 | 3.2052 | 47.006 |  | -0.43724 | 0.9114 | 0.97367 | 0.55713 | -3.3246
42810.6209 | 15628 | 119.5523 | 93.6396 | 75.7675 | 57.8899 | 35.0119 | 24.9765 | 18.9875 | 184.3008 | 120.2604 | 98.6029 | 77.7022 | 46.4687 | 29.3732 | 20.4004 | 148.9908 | 143.7195 | 109.4618 | 127.1588 | 126.1702 | 20.7105 |  |  |  | 286.24 | 276.1658 | 428.1585 | 498.8992 | 66.4795 | 540.8006 | 169.7401 |  | 478.42 | 238.2904 |  |  | 33.1855 | 76.8816 |  | 138.5146 | 716.429 | 32.6389 | 31.3133 |  | 23.4997 | 24.4004 | 22.3425 | 22.925 | 31.558 | 29.1209 | 30.7612 | 6.1076 | 9.1061 | 6.0639 | 10.6378 | 8.6018 | 42.2221 | 49.0694 | 41.2097 | 13.9567 |  |  | -199.4304 | -23.1422 | 2.7755 | 2.9932 | 4.5454 | 4.4219 | 7.5738 | -164.1707 | 0.30418 | -0.16445 | 0.36292 | -0.00056348 | -0.00053719 | -0.00052405 | 20.9175 | 22.3021 | 20.9555 | 37.0242 | 98.1598 | 82.9998 | 46.888 | 125.285 | 106.3525 | 82.069 | 65.2172 | 42.5258 | 28.8483 | 19.6615 | 9.9874 | 13.9605 | 7.9321 | 8.3461 | 7.9585 | 14.8188 | 13.1988 | 72.3463 | 73.013 | 63.2476 | 43.1277 | 45.0978 | 62.0233 |  |  |  | 21.607 | 102.9962 | 309.5605 | 155.638 | 0.037732 | -0.022371 | [6 empty] | 366.8905 | 390.0819 | 100.9157 | 227.4593 |  | 240.9877 | 76.5359 |  |  | 17.5195 | 42.3587 |  | 599.1194 |  | 28.4784 | 64.1352 | 31.0084 | 24.6554 |  | 753.3483 |  |  | 56.358 | 57.4864 | 109.2852 | [6 empty] | 326.7375 | [5 empty] | 18.052 | 26.6385 | 35.7325 | 19.3137 | 16.7087 | 102.311 | 20.9806 | 21.9739 |  | 20.8441 | 31.3517 | 16.8768 | 16.0398 | 18.8425 | 27.3643 | 29.7644 | 32.1685 |  | 20.5525 | 33.9001 | 169.387 | 21.0704 | 39.3258 | 38.7944 | 29.8681 | 37.4625 | 26.9925 | 37.5974 | 29.8322 | 33.071 | 1.0036 | 20.9367 | 0.068541 | 0.065841 | -39.5707 | 3.1156 |  |  | -28.0777 | -5.783 | 2.0027 | 2.0798 | 2.5832 | 2.5478 | 3.3344 | 48.2891 |  | -0.43492 | 0.92674 | 0.9664 | 0.55132 | -3.2951
42810.6209 | 15629 | 119.5542 | 93.6458 | 75.7778 | 57.8978 | 35.0086 | 24.9863 | 18.9862 | 184.2675 | 120.2701 | 98.6096 | 77.7093 | 46.473 | 29.3847 | 20.3937 | 148.9555 | 143.6873 | 109.4035 | 127.112 | 126.0822 | 20.5053 |  |  |  | 286.1852 | 275.9058 | 423.5773 | 498.5097 | 66.3624 | 538.6367 | 169.6825 |  | 475.5506 | 238.2133 |  |  | 33.1593 | 77.814 |  | 140.9995 | 705.4997 | 32.1492 | 31.3607 |  | 23.4327 | 24.3957 | 22.2843 | 22.7706 | 31.4584 | 28.9296 | 30.6042 | 6.1184 | 9.1003 | 6.0088 | 10.631 | 8.6117 | 42.2021 | 49.0697 | 41.1927 | 13.9501 |  |  | -199.694 | -22.4496 | 2.7617 | 1.9575 | 3.7497 | 4.2504 | 7.6251 | -164.266 | 0.39272 | 0.08102 | 0.37146 | -0.00056019 | -0.00048791 | -0.00057005 | 20.4945 | 22.0948 | 20.3585 | 36.3637 | 98.1251 | 82.9915 | 46.8892 | 125.2641 | 106.3491 | 82.0707 | 65.217 | 42.5219 | 28.8432 | 19.6565 | 10.1915 | 14.0103 | 8.4774 | 8.3297 | 8.0143 | 14.8058 | 13.1901 | 72.3024 | 72.8368 | 63.4358 | 43.8218 | 45.5654 | 61.6813 |  |  |  | 21.5905 | 103.4293 | 309.9402 | 156.0493 | -0.14643 | -0.10047 | [6 empty] | 366.8198 | 389.9413 | 100.7422 | 227.3898 |  | 238.5528 | 76.6694 |  |  | 15.8828 | 42.3893 |  | 606.5486 |  | 28.5424 | 64.055 | 31.0295 | 24.76 |  | 754.2516 |  |  | 56.4003 | 57.5672 | 109.356 | [6 empty] | 326.9871 | [5 empty] | 17.9962 | 26.6834 | 35.6324 | 19.2925 | 16.6391 | 101.9759 | 21.0035 | 21.973 |  | 20.9013 | 31.3589 | 16.8548 | 16.0683 | 18.8365 | 27.1358 | 29.6944 | 32.1206 |  | 20.4133 | 33.8474 | 169.3282 | 21.0003 | 39.1556 | 38.735 | 29.7833 | 37.4199 | 26.952 | 37.5817 | 29.7451 | 32.9671 | 0.99611 | 20.9358 | 0.067502 | 0.065385 | -39.5309 | 3.1156 |  |  | -28.0589 | -5.6957 | 1.9977 | 1.6819 | 2.3454 | 2.4971 | 3.3446 | 49.6273 |  | -0.43197 | 0.90254 | 0.9048 | 0.5491 | -3.3071
42810.6209 | 15630 | 119.5722 | 93.6486 | 75.787 | 57.9122 | 35.009 | 24.9959 | 18.9975 | 184.2428 | 120.2838 | 98.6171 | 77.7273 | 46.4917 | 29.39 | 20.4114 | 148.9153 | 143.6515 | 109.3485 | 127.0583 | 126.0326 | 20.3662 |  |  |  | 286.125 | 275.7849 | 419.9577 | 497.7173 | 66.2951 | 535.7379 | 169.6447 |  | 471.8564 | 238.1599 |  |  | 33.1436 | 77.8262 |  | 143.2036 | 700.3862 | 31.7339 | 31.0566 |  | 23.4646 | 24.3677 | 22.2397 | 22.6667 | 31.3451 | 28.9014 | 30.5703 | 6.1383 | 9.0983 | 6.0757 | 10.6305 | 8.6133 | 42.1729 | 49.0738 | 41.1843 | 13.9531 |  |  | -199.6138 | -29.5097 | 2.4003 | 2.0108 | 2.1318 | 4.0953 | 6.9568 | -164.2627 | 0.73755 | -0.039405 | 0.31185 | -0.00057005 | -0.00055033 | -0.00052733 | 20.7109 | 22.2349 | 20.9344 | 36.916 | 98.11 | 82.9956 | 46.9038 | 125.264 | 106.3582 | 82.0758 | 65.2283 | 42.5286 | 28.8615 | 19.6615 | 11.696 | 14.0938 | 8.8792 | 8.4769 | 8.0527 | 14.7966 | 13.1861 | 72.2676 | 72.9199 | 63.6816 | 44.1815 | 46.6069 | 61.8082 |  |  |  | 21.58 | 103.7301 | 310.4316 | 156.3762 | 0.07258 | -0.22205 | [6 empty] | 366.7386 | 389.1614 | 100.6535 | 227.3362 |  | 237.1552 | 76.8126 |  |  | 10.0048 | 42.3965 |  | 614.2991 |  | 28.5647 | 64.0805 | 31.0087 | 25.0094 |  | 753.3197 |  |  | 56.4568 | 57.707 | 109.4858 | [6 empty] | 328.3416 | [5 empty] | 18.0094 | 26.674 | 35.5725 | 19.3659 | 16.6512 | 102.3607 | 20.9342 | 21.8878 |  | 20.9618 | 31.3498 | 16.9933 | 16.262 | 18.6957 | 26.8946 | 29.6498 | 32.0363 |  | 20.3221 | 33.9076 | 169.223 | 20.9987 | 39.1001 | 38.4789 | 29.7077 | 37.3737 | 26.9136 | 37.5864 | 29.6751 | 32.7578 | 1.005 | 20.9349 | 0.068048 | 0.066246 | -39.4965 | 3.1156 |  |  | -28.0031 | -6.5299 | 1.8623 | 1.7045 | 1.7684 | 2.4511 | 3.1946 | 51.0549 |  | -0.43339 | 0.7343 | 0.85968 | 0.55701 | -3.3165
42810.6209 | 15631 | 119.5665 | 93.641 | 75.7788 | 57.9045 | 35.0109 | 24.9844 | 18.9927 | 184.214 | 120.2782 | 98.6199 | 77.718 | 46.482 | 29.384 | 20.4059 | 148.8843 | 143.63 | 109.2896 | 127.0096 | 126.0143 | 20.2591 |  |  |  | 286.068 | 275.9119 | 417.7659 | 497.3167 | 66.3098 | 535.2679 | 169.6092 |  | 469.7559 | 238.1141 |  |  | 33.1293 | 78.6733 |  | 143.3905 | 698.0331 | 31.7877 | 30.9304 |  | 23.4355 | 24.3084 | 22.1662 | 22.5601 | 31.2516 | 28.9046 | 30.5644 | 6.076 | 9.0818 | 6.0928 | 10.6125 | 8.6098 | 42.141 | 49.0732 | 41.1647 | 13.933 |  |  | -199.5888 | -15.1675 | 1.5441 | 2.1488 | 3.0939 | 3.6827 | 7.4555 | -164.3211 | 0.32091 | -0.22718 | -0.13463 | -0.00058647 | -0.00050105 | -0.00058155 | 21.4641 | 23.0976 | 21.8307 | 37.4802 | 98.0796 | 82.9887 | 46.903 | 125.2591 | 106.3605 | 82.0748 | 65.2351 | 42.537 | 28.863 | 19.6643 | 13.9108 | 14.2129 | 8.632 | 8.5922 | 8.0569 | 14.8086 | 13.1689 | 72.2548 | 72.9887 | 64.0735 | 44.573 | 47.6587 | 62.1986 |  |  |  | 21.5857 | 103.4768 | 310.4243 | 157.3061 | 0.083925 | -0.19288 | [6 empty] | 366.673 | 389.1319 | 100.2725 | 227.2841 |  | 236.9849 | 76.9279 |  |  | 5.4201 | 42.4038 |  | 621.0352 |  | 28.6059 | 63.8636 | 30.9501 | 25.1722 |  | 751.6668 |  |  | 56.5176 | 57.8502 | 109.6067 | [6 empty] | 331.1449 | [5 empty] | 18.0826 | 26.6944 | 35.514 | 19.4429 | 16.7211 | 102.061 | 20.8689 | 21.8618 |  | 21.0581 | 31.306 | 17.1141 | 16.3442 | 18.5881 | 26.783 | 29.6556 | 31.9647 |  | 20.2999 | 34.0353 | 169.1351 | 21.0319 | 38.9932 | 37.9348 | 29.6137 | 37.3134 | 26.8777 | 37.639 | 29.63 | 32.514 | 0.96877 | 20.9379 | 0.068151 | 0.064784 | -39.5321 | 3.1156 |  |  | -27.9932 | -4.681 | 1.4935 | 1.7619 | 2.1304 | 2.3243 | 3.3071 | 52.3218 |  | -0.42937 | 0.48961 | 0.88515 | 0.56003 | -3.3421
42810.621 | 15632 | 119.5695 | 93.6434 | 75.7893 | 57.9089 | 35.0117 | 24.9894 | 18.993 | 184.1966 | 120.2841 | 98.6217 | 77.7351 | 46.4871 | 29.3924 | 20.4042 | 148.8489 | 143.5967 | 109.2331 | 126.9643 | 126.0377 | 20.0142 |  |  |  | 286.0102 | 276.0746 | 420.5162 | 497.2448 | 66.2457 | 535.546 | 169.5806 |  | 471.6726 | 238.0637 |  |  | 33.1269 | 77.9887 |  | 144.3135 | 696.6645 | 31.4675 | 30.8263 |  | 23.3884 | 24.2948 | 22.1345 | 22.5217 | 31.1649 | 28.6968 | 30.4121 | 6.024 | 9.08 | 6.071 | 10.6155 | 8.6116 | 42.1259 | 49.0688 | 41.1499 | 13.9264 |  |  | -199.6184 | -9.6437 | 1.9489 | 2.1034 | 4.4843 | 5.474 | 8.1067 | -164.2876 | 0.29775 | 0.029829 | -0.010837 | -0.00053883 | -0.00052405 | -0.00054212 | 22.2295 | 23.6702 | 22.6118 | 37.6033 | 98.0403 | 82.9583 | 46.909 | 125.2378 | 106.3492 | 82.063 | 65.2303 | 42.5271 | 28.8524 | 19.6599 | 14.4737 | 14.6262 | 9.1438 | 8.8815 | 8.1138 | 14.8184 | 13.1643 | 72.2166 | 72.8768 | 64.1471 | 44.57 | 47.3016 | 62.3277 |  |  |  | 21.5753 | 103.3829 | 310.5964 | 158.049 | 0.010381 | 0.16376 | [6 empty] | 366.6166 | 389.8204 | 99.8984 | 227.2152 |  | 238.1768 | 77.02 |  |  | 2.5519 | 42.4262 |  | 627.6597 |  | 28.5988 | 63.5099 | 30.9053 | 24.9004 |  | 750.9484 |  |  | 56.5871 | 57.9722 | 109.6943 | [6 empty] | 335.1666 | [5 empty] | 18.1383 | 26.7358 | 35.5206 | 19.4472 | 16.8011 | 101.5605 | 20.8552 | 21.8586 |  | 21.1711 | 31.2101 | 16.9673 | 16.4212 | 18.5201 | 26.7709 | 29.6221 | 31.8805 |  | 20.3128 | 34.1473 | 169.0648 | 21.0312 | 38.8434 | 37.5091 | 29.5258 | 37.2276 | 26.8698 | 37.655 | 29.6385 | 32.3135 | 0.83337 | 20.9373 | 0.068404 | 0.064683 | -39.6183 | 3.1156 |  |  | -28.0001 | -3.7324 | 1.6779 | 1.7431 | 2.5639 | 2.8328 | 3.4473 | 53.5914 |  | -0.42107 | 0.42821 | 0.82776 | 0.56284 | -3.3631
42810.621 | 15633 | 119.5715 | 93.6505 | 75.7859 | 57.9117 | 35.0162 | 24.9915 | 18.9904 | 184.1748 | 120.2917 | 98.6223 | 77.7368 | 46.4897 | 29.3891 | 20.4068 | 148.822 | 143.5729 | 109.186 | 126.9274 | 125.9975 | 19.994 |  |  |  | 285.9656 | 275.7737 | 424.2194 | 496.8946 | 66.1202 | 536.7603 | 169.5498 |  | 473.2578 | 238.0105 |  |  | 33.1184 | 78.2005 |  | 145.8459 | 697.0871 | 31.6125 | 30.9655 |  | 23.4088 | 24.2883 | 22.1338 | 22.487 | 31.061 | 28.54 | 30.2707 | 6.0604 | 9.0857 | 6.0468 | 10.6294 | 8.6115 | 42.1268 | 49.0584 | 41.1407 | 13.9285 |  |  | -199.6677 | -23.9354 | 2.6914 | 2.8985 | 5.3649 | 5.5988 | 8.1087 | -164.2706 | 0.30612 | -0.042762 | 0.2888 | -0.00056019 | -0.00050598 | -0.00057826 | 21.6111 | 23.3726 | 22.5251 | 37.7239 | 98.0451 | 82.9791 | 46.9267 | 125.2461 | 106.3642 | 82.0839 | 65.2521 | 42.5483 | 28.8734 | 19.676 | 13.7683 | 14.9315 | 9.8678 | 9.2773 | 8.4793 | 14.7984 | 13.1587 | 72.1807 | 72.7968 | 64.1847 | 44.3023 | 46.9962 | 62.3089 |  |  |  | 21.5843 | 103.5228 | 310.5467 | 158.7233 | -0.05364 | -0.034792 | [6 empty] | 366.5543 | 389.7096 | 100.0861 | 227.1711 |  | 238.7296 | 77.0282 |  |  | 15.902 | 42.4284 |  | 634.7139 |  | 28.5251 | 63.1689 | 30.8805 | 24.8966 |  | 750.699 |  |  | 56.6595 | 58.1038 | 109.7689 | [6 empty] | 336.8862 | [5 empty] | 18.1911 | 26.6902 | 35.5434 | 19.4013 | 16.8029 | 102.0246 | 20.7637 | 21.8213 |  | 21.2862 | 31.0913 | 16.8496 | 16.5158 | 18.4031 | 26.7456 | 29.5938 | 31.7756 |  | 20.3242 | 34.1771 | 168.9707 | 21.0785 | 38.7432 | 37.5543 | 29.3985 | 37.1256 | 26.8744 | 37.6549 | 29.5994 | 32.2555 | 1.01 | 20.9377 | 0.068317 | 0.064184 | -39.6882 | 3.1156 |  |  | -28.0246 | -5.8801 | 1.9718 | 2.0462 | 2.8037 | 2.8642 | 3.4469 | 54.9706 |  | -0.41245 | 0.50426 | 0.74664 | 0.55868 | -3.3816
42810.621 | 15634 | 119.5609 | 93.6514 | 75.7879 | 57.9102 | 35.0153 | 24.9954 | 18.9921 | 184.1518 | 120.3014 | 98.6261 | 77.736 | 46.4988 | 29.3942 | 20.4102 | 148.7787 | 143.5399 | 109.1304 | 126.8657 | 125.8825 | 19.9666 |  |  |  | 285.9037 | 275.6861 | 425.5523 | 496.1097 | 65.9318 | 537.246 | 169.5096 |  | 472.9821 | 237.9469 |  |  | 33.0976 | 78.326 |  | 146.838 | 693.4435 | 31.8647 | 31.1125 |  | 23.4345 | 24.2954 | 22.1251 | 22.4613 | 30.9551 | 28.3583 | 30.0711 | 6.1055 | 9.073 | 6.0278 | 10.6124 | 8.61 | 42.113 | 49.0382 | 41.1392 | 13.9221 |  |  | -199.6204 | -25.3002 | 3.3255 | 3.0852 | 3.2976 | 3.8272 | 5.908 | -164.5419 | 0.17224 | 0.048501 | 0.32417 | -0.00051583 | -0.00053719 | -0.00052898 | 20.6589 | 21.958 | 21.0299 | 37.1937 | 98.0188 | 82.9705 | 46.9466 | 125.2347 | 106.3651 | 82.0848 | 65.2531 | 42.5506 | 28.8671 | 19.6763 | 13.1083 | 14.7885 | 10.2626 | 9.5935 | 9.1564 | 14.7862 | 13.1551 | 72.16 | 72.6703 | 64.1658 | 44.9362 | 46.2598 | 62.4136 |  |  |  | 21.5882 | 103.4135 | 310.5894 | 159.1656 | 0.11918 | -0.029711 | [6 empty] | 366.4993 | 389.195 | 100.2458 | 227.1026 |  | 238.8562 | 77.0298 |  |  | 26.4955 | 42.4233 |  | 640.4564 |  | 28.4645 | 63.3745 | 30.8946 | 24.9712 |  | 753.55 |  |  | 56.734 | 58.1919 | 109.8089 | [6 empty] | 335.7801 | [5 empty] | 18.2481 | 26.663 | 35.5833 | 19.4173 | 16.7947 | 102.6134 | 20.5677 | 21.7415 |  | 21.3453 | 30.9972 | 16.7039 | 16.6223 | 18.1804 | 26.6946 | 29.5666 | 31.6744 |  | 20.3347 | 34.1331 | 168.862 | 21.1589 | 38.7146 | 37.559 | 29.3091 | 36.9814 | 26.8875 | 37.5669 | 29.5993 | 32.2491 | 1.0368 | 20.9371 | 0.06783 | 0.064104 | -39.6223 | 3.1156 |  |  | -28.0297 | -6.0455 | 2.1918 | 2.1111 | 2.1974 | 2.3673 | 2.9413 | 56.1141 |  | -0.41768 | 0.57617 | 0.70237 | 0.55388 | -3.3937
42810.621 | 15635 | 119.5445 | 93.6604 | 75.7983 | 57.9174 | 35.0171 | 24.9893 | 18.9969 | 184.1228 | 120.3008 | 98.6263 | 77.7401 | 46.4992 | 29.3995 | 20.4082 | 148.7487 | 143.5104 | 109.0741 | 126.8203 | 125.8534 | 20.1473 |  |  |  | 285.8445 | 275.6785 | 427.5056 | 496.0154 | 65.8975 | 536.92 | 169.4756 |  | 471.1058 | 237.896 |  |  | 33.0862 | 77.7856 |  | 147.0923 | 687.1363 | 31.6365 | 31.4683 |  | 23.3933 | 24.2487 | 22.0841 | 22.4369 | 30.9176 | 28.313 | 29.9002 | 6.2438 | 9.0809 | 6.0173 | 10.6089 | 8.6133 | 42.0773 | 49.0145 | 41.127 | 13.9165 |  |  | -199.6039 | -15.0571 | 2.7716 | 3.0503 | 4.3246 | 4.0316 | 6.1236 | -164.5781 | 0.40868 | 0.033186 | 0.45313 | -0.00054048 | -0.00053391 | -0.00057169 | 20.6143 | 22.5479 | 21.3187 | 37.2053 | 97.9961 | 82.9704 | 46.9416 | 125.2291 | 106.362 | 82.0812 | 65.244 | 42.5447 | 28.8682 | 19.6643 | 12.6758 | 14.5647 | 10.0495 | 9.9029 | 9.4854 | 14.7565 | 13.1447 | 72.1237 | 72.1572 | 64.211 | 45.0633 | 46.2831 | 62.4372 |  |  |  | 21.5972 | 103.4544 | 310.627 | 159.8494 | -0.11645 | 0.041617 | [6 empty] | 366.4578 | 389.5918 | 100.4283 | 227.0428 |  | 238.3374 | 76.9899 |  |  | 20.4986 | 42.428 |  | 647.0794 |  | 28.5172 | 64.2492 | 30.8849 | 25.0719 |  | 754.0483 |  |  | 56.7907 | 58.2012 | 109.8381 | [6 empty] | 332.0597 | [5 empty] | 18.2728 | 26.6365 | 35.5875 | 19.3295 | 16.7437 | 102.6858 | 20.4674 | 21.6198 |  | 21.1804 | 30.9709 | 16.565 | 16.7431 | 18.0463 | 26.6478 | 29.512 | 31.5687 |  | 20.3404 | 34.0869 | 168.758 | 20.9522 | 38.677 | 37.5015 | 29.2687 | 36.873 | 26.8268 | 37.3631 | 29.5242 | 32.2078 | 0.97628 | 20.9368 | 0.067858 | 0.064784 | -39.6748 | 3.1156 |  |  | -28.0229 | -4.6634 | 2.0008 | 2.099 | 2.5163 | 2.4295 | 2.9942 | 57.4559 |  | -0.44231 | 0.62076 | 0.72484 | 0.54361 | -3.4124
42810.621 | 15636 | 119.5187 | 93.6535 | 75.8131 | 57.9213 | 35.0241 | 24.9902 | 18.9976 | 184.1004 | 120.299 | 98.6299 | 77.7469 | 46.5061 | 29.4016 | 20.4074 | 148.7069 | 143.4752 | 109.0048 | 126.7478 | 125.8163 | 19.9766 |  |  |  | 285.7851 | 275.659 | 426.1952 | 495.6031 | 65.906 | 536.1157 | 169.4592 |  | 471.1565 | 237.8507 |  |  | 33.0751 | 79.088 |  | 147.618 | 687.038 | 31.3467 | 31.9125 |  | 23.3747 | 24.2234 | 22.0974 | 22.4941 | 30.9529 | 28.39 | 29.9316 | 6.2239 | 9.0792 | 6.0533 | 10.6096 | 8.6073 | 42.0565 | 48.9896 | 41.1003 | 13.8964 |  |  | -199.6118 | -22.7992 | 2.5186 | 2.572 | 6.1389 | 4.993 | 7.2019 | -164.4118 | 0.85995 | 0.15634 | 0.41458 | -0.00051912 | -0.00056348 | -0.00057333 | 20.3873 | 22.2899 | 21.5357 | 37.0303 | 97.9685 | 82.9565 | 46.9304 | 125.2106 | 106.3556 | 82.0913 | 65.257 | 42.5502 | 28.8743 | 19.6686 | 12.5076 | 14.5126 | 9.9139 | 9.7279 | 9.3994 | 14.7322 | 13.1378 | 72.0844 | 72.063 | 64.1635 | 45.1234 | 46.2368 | 62.5954 |  |  |  | 21.6055 | 103.3274 | 310.7126 | 160.3805 | -0.43878 | 0.078128 | [6 empty] | 366.3925 | 389.8848 | 100.7276 | 226.9843 |  | 238.6407 | 76.9958 |  |  | 19.0403 | 42.4221 |  | 654.0384 |  | 28.4818 | 64.9489 | 30.8149 | 25.1592 |  | 751.6224 |  |  | 56.8302 | 58.195 | 109.856 | [6 empty] | 327.1174 | [5 empty] | 18.173 | 26.5041 | 35.5965 | 19.3406 | 16.7214 | 103.3177 | 20.4997 | 21.5209 |  | 21.0518 | 31.0136 | 16.658 | 16.6667 | 18.0341 | 26.6314 | 29.5101 | 31.5398 |  | 20.2971 | 33.9814 | 168.6679 | 20.674 | 38.6797 | 37.2654 | 29.2504 | 36.8128 | 26.6596 | 37.2014 | 29.408 | 32.0642 | 1.0641 | 20.9364 | 0.068002 | 0.064242 | -39.7035 | 3.1156 |  |  | -28.0095 | -5.7382 | 1.9072 | 1.9273 | 2.9984 | 2.7041 | 3.2476 | 58.8933 |  | -0.46413 | 0.63663 | 0.7391 | 0.53089 | -3.4269
42810.621 | 15637 | 119.4911 | 93.6605 | 75.8136 | 57.925 | 35.0255 | 24.9877 | 19.0039 | 184.0818 | 120.3119 | 98.6404 | 77.7521 | 46.5169 | 29.4087 | 20.4146 | 148.6923 | 143.4463 | 108.954 | 126.6999 | 125.8392 | 19.9755 |  |  |  | 285.7367 | 275.795 | 427.573 | 494.6962 | 65.9258 | 534.6498 | 169.4148 |  | 469.8867 | 237.7843 |  |  | 33.0514 | 79.4225 |  | 148.1574 | 682.511 | 31.192 | 32.11 |  | 23.434 | 24.1537 | 22.0951 | 22.5267 | 30.9077 | 28.3965 | 29.9327 | 6.188 | 9.08 | 6.0762 | 10.6129 | 8.6091 | 42.0747 | 48.9803 | 41.0888 | 13.891 |  |  | -199.5343 | -13.5634 | 1.9857 | 2.2408 | 4.1505 | 3.0164 | 6.3752 | -164.5387 | 0.43825 | 0.42383 | 0.23515 | -0.00050926 | -0.00053226 | -0.00057497 | 20.9401 | 22.3537 | 21.5073 | 37.3223 | 97.9374 | 82.9506 | 46.9425 | 125.1997 | 106.3565 | 82.0898 | 65.257 | 42.5514 | 28.872 | 19.6686 | 12.2574 | 14.3131 | 9.462 | 9.4057 | 9.151 | 14.7108 | 13.1217 | 72.0458 | 71.9664 | 64.2901 | 45.0952 | 45.99 | 62.8371 |  |  |  | 21.6011 | 103.1777 | 310.6941 | 160.298 | 0.031857 | -0.14997 | [6 empty] | 366.3363 | 390.2815 | 100.7865 | 226.9248 |  | 237.9395 | 77.0516 |  |  | 18.077 | 42.435 |  | 659.2689 |  | 28.4904 | 65.1697 | 30.8085 | 25.1669 |  | 749.8357 |  |  | 56.8752 | 58.216 | 109.877 | [6 empty] | 321.7032 | [5 empty] | 18.0055 | 26.4161 | 35.6099 | 19.423 | 16.72 | 104.2684 | 20.4339 | 21.4717 |  | 21.0604 | 31.0711 | 16.8074 | 16.7235 | 18.0204 | 26.4932 | 29.4951 | 31.4911 |  | 20.2598 | 33.992 | 168.5653 | 20.7851 | 38.4547 | 37.0253 | 29.2538 | 36.7609 | 26.5294 | 37.1848 | 29.3403 | 31.8424 | 0.98976 | 20.9364 | 0.068432 | 0.064292 | -39.6162 | 3.1156 |  |  | -27.9787 | -4.4254 | 1.6933 | 1.7987 | 2.4654 | 2.1018 | 3.0556 | 59.9918 |  | -0.47049 | 0.66193 | 0.78742 | 0.52459 | -3.4247
42810.621 | 15638 | 119.4608 | 93.6549 | 75.7925 | 57.916 | 35.0178 | 24.981 | 18.9891 | 184.0418 | 120.3033 | 98.6294 | 77.7435 | 46.5084 | 29.3962 | 20.4074 | 148.6456 | 143.4125 | 108.8998 | 126.6411 | 125.8312 | 19.6464 |  |  |  | 285.6684 | 276.1697 | 432.56 | 494.0905 | 65.9031 | 533.6939 | 169.3944 |  | 467.5775 | 237.7351 |  |  | 33.0442 | 78.8948 |  | 148.0614 | 679.8893 | 30.9877 | 31.852 |  | 23.3818 | 24.1105 | 22.0553 | 22.4567 | 30.8635 | 28.2471 | 29.8326 | 6.2451 | 9.0852 | 6.0455 | 10.627 | 8.61 | 42.1042 | 48.9735 | 41.0915 | 13.8849 |  |  | -199.5395 | -11.7682 | 2.5166 | 3.2383 | 3.8377 | 3.479 | 7.378 | -164.3967 | 0.40809 | -0.082834 | 0.49108 | -0.00057826 | -0.00050762 | -0.00056183 | 21.0882 | 22.1953 | 21.0185 | 36.7264 | 97.9071 | 82.9525 | 46.9407 | 125.1877 | 106.3587 | 82.0879 | 65.2612 | 42.5459 | 28.8679 | 19.6654 | 13.5674 | 14.57 | 9.2051 | 9.1214 | 9.0261 | 14.7304 | 13.1159 | 71.9994 | 71.9461 | 64.2507 | 44.486 | 45.5033 | 62.6592 |  |  |  | 21.5953 | 103.1322 | 310.5444 | 159.0514 | 0.11128 | -0.053236 | [6 empty] | 366.2897 | 390.7657 | 100.7268 | 226.8798 |  | 237.1727 | 77.0564 |  |  | 12.7241 | 42.4417 |  | 663.7884 |  | 28.465 | 65.4034 | 30.8121 | 25.2852 |  | 748.0941 |  |  | 56.919 | 58.2418 | 109.8688 | [6 empty] | 311.187 | [5 empty] | 17.8403 | 26.3792 | 35.6549 | 19.4669 | 16.8122 | 105.3012 | 20.3909 | 21.4092 |  | 21.0516 | 31.1544 | 16.7592 | 16.6558 | 17.9475 | 26.3763 | 29.4495 | 31.4024 |  | 20.1154 | 33.9747 | 168.4397 | 20.7028 | 38.3427 | 36.8551 | 29.1798 | 36.6769 | 26.4811 | 37.2265 | 29.266 | 31.72 | 1.0171 | 20.9362 | 0.068478 | 0.063033 | -39.5377 | 3.1156 |  |  | -27.9625 | -4.1218 | 1.9061 | 2.1622 | 2.3701 | 2.2566 | 3.2863 | 60.9542 |  | -0.47685 | 0.51866 | 0.8153 | 0.53151 | -3.3903
42810.621 | 15639 | 119.4465 | 93.6574 | 75.7969 | 57.9239 | 35.0249 | 24.9892 | 18.9842 | 184.0157 | 120.3088 | 98.6303 | 77.748 | 46.5124 | 29.4005 | 20.4069 | 148.6148 | 143.3817 | 108.8439 | 126.5762 | 125.5643 | 19.2322 |  |  |  | 285.6067 | 276.0021 | 432.2448 | 494.6143 | 65.7326 | 534.3583 | 169.3739 |  | 467.6576 | 237.6822 |  |  | 33.024 | 78.7264 |  | 147.5707 | 681.2302 | 30.7435 | 31.6126 |  | 23.3927 | 24.1084 | 22.05 | 22.4157 | 30.804 | 28.1969 | 29.8314 | 6.2496 | 9.0821 | 6.0362 | 10.6213 | 8.6123 | 42.1413 | 48.9557 | 41.0827 | 13.8796 |  |  | -199.5658 | -9.6549 | 2.5488 | 2.6002 | 4.8287 | 3.5375 | 6.5152 | -164.5288 | 0.49196 | 0.047872 | 0.26019 | -0.0005569 | -0.0005569 | -0.00053226 | 20.6187 | 21.9507 | 21.0906 | 36.5798 | 97.8931 | 82.9579 | 46.9537 | 125.1804 | 106.3629 | 82.087 | 65.2748 | 42.5544 | 28.8703 | 19.6712 | 14.3509 | 15.0961 | 9.5654 | 9.0915 | 8.9495 | 14.7335 | 13.1106 | 71.9785 | 72.0883 | 64.1402 | 44.5133 | 46.0462 | 62.7114 |  |  |  | 21.5987 | 103.6546 | 310.8438 | 158.5147 | -0.26718 | -0.06641 | [6 empty] | 366.2302 | 391.4744 | 100.6871 | 226.8224 |  | 238.628 | 77.0432 |  |  | 14.8798 | 42.4597 |  | 668.4933 |  | 28.4257 | 65.4665 | 30.7576 | 25.4027 |  | 746.9286 |  |  | 56.9509 | 58.1881 | 109.8333 | [6 empty] | 303.12 | [5 empty] | 17.7534 | 26.3699 | 35.6639 | 19.5309 | 16.802 | 105.8453 | 20.4301 | 21.4185 |  | 21.1361 | 31.1842 | 16.7522 | 16.7414 | 17.8954 | 26.4287 | 29.3658 | 31.3203 |  | 20.0362 | 33.9639 | 168.3235 | 20.6823 | 38.2403 | 36.9475 | 29.1065 | 36.6111 | 26.4539 | 37.2109 | 29.1909 | 31.5313 | 0.91291 | 20.9372 | 0.068277 | 0.062707 | -39.5073 | 3.1156 |  |  | -27.9759 | -3.7334 | 1.9182 | 1.9375 | 2.6584 | 2.2753 | 3.0879 | 61.9687 |  | -0.48047 | 0.43195 | 0.77466 | 0.53747 | -3.3753
42810.6211 | 15640 | 119.4425 | 93.6634 | 75.8138 | 57.9372 | 35.0307 | 24.9997 | 18.99 | 183.9957 | 120.317 | 98.6392 | 77.7608 | 46.5198 | 29.4098 | 20.4141 | 148.5823 | 143.3526 | 108.7906 | 126.5471 | 125.5413 | 19.4479 |  |  |  | 285.5574 | 275.4334 | 431.7321 | 494.7518 | 65.6302 | 535.0531 | 169.3319 |  | 466.9965 | 237.6285 |  |  | 33.0041 | 78.1783 |  | 147.2194 | 676.4731 | 30.6212 | 31.3397 |  | 23.3296 | 24.0689 | 22.0437 | 22.4576 | 30.7484 | 28.177 | 29.7854 | 6.1791 | 9.0782 | 6.0071 | 10.6204 | 8.6116 | 42.1713 | 48.9275 | 41.0617 | 13.8715 |  |  | -199.6256 | -10.2989 | 2.4627 | 2.3735 | 5.2413 | 5.0337 | 7.6652 | -164.3678 | 0.3106 | -0.010243 | 0.40147 | -0.00053062 | -0.00058812 | -0.00054048 | 20.2693 | 22.144 | 21.0543 | 36.3845 | 97.8574 | 82.9489 | 46.96 | 125.173 | 106.3682 | 82.0907 | 65.2723 | 42.5636 | 28.8798 | 19.6703 | 13.2629 | 14.9795 | 9.2867 | 9.246 | 9.0282 | 14.7063 | 13.0905 | 71.9525 | 72.2432 | 64.4258 | 44.6978 | 47.005 | 62.7451 |  |  |  | 21.6035 | 103.5487 | 310.9936 | 158.1627 | -0.23395 | -0.086735 | [6 empty] | 366.1797 | 391.4734 | 100.8054 | 226.7792 |  | 238.0694 | 77.0524 |  |  | 14.6954 | 42.473 |  | 671.5939 |  | 28.4159 | 65.41 | 30.6751 | 25.4861 |  | 749.2587 |  |  | 56.976 | 58.1525 | 109.8178 | [6 empty] | 307.8544 | [5 empty] | 17.7278 | 26.2787 | 35.6836 | 19.5939 | 16.7159 | 106.1535 | 20.4043 | 21.4396 |  | 21.1014 | 31.154 | 16.7031 | 16.7071 | 17.8549 | 26.4384 | 29.2919 | 31.2986 |  | 20.0042 | 33.7895 | 168.2059 | 20.6598 | 38.0974 | 36.8706 | 29.04 | 36.553 | 26.4531 | 37.2125 | 29.0839 | 31.3572 | 1.1517 | 20.9364 | 0.068713 | 0.06388 | -39.5463 | 3.1156 |  |  | -27.9921 | -3.8557 | 1.8855 | 1.851 | 2.7695 | 2.7141 | 3.3492 | 62.6445 |  | -0.48171 | 0.54969 | 0.80327 | 0.54437 | -3.3653
42810.6211 | 15641 | 119.4412 | 93.6666 | 75.8157 | 57.9475 | 35.0358 | 25.0001 | 18.994 | 183.9741 | 120.3197 | 98.651 | 77.7672 | 46.5231 | 29.4193 | 20.4209 | 148.5511 | 143.3272 | 108.7426 | 126.5301 | 125.5128 | 19.2405 |  |  |  | 285.4994 | 274.347 | 432.6084 | 493.939 | 65.7141 | 534.6795 | 169.3016 |  | 463.1222 | 237.5773 |  |  | 32.994 | 78.9171 |  | 147.5774 | 666.9877 | 30.593 | 30.9707 |  | 23.2756 | 24.0276 | 22.0112 | 22.3963 | 30.6792 | 28.0541 | 29.6494 | 6.1097 | 9.0795 | 6.0406 | 10.6203 | 8.6084 | 42.2089 | 48.9079 | 41.0445 | 13.8718 |  |  | -199.6026 | -23.5766 | 2.4746 | 2.8065 | 3.6136 | 4.0953 | 6.0441 | -164.513 | 0.25611 | 0.21508 | 0.5952 | -0.00053555 | -0.00052241 | -0.00054869 | 20.6589 | 22.1521 | 20.8715 | 36.2742 | 97.8373 | 82.9533 | 46.956 | 125.1594 | 106.3631 | 82.0913 | 65.2765 | 42.5605 | 28.8857 | 19.6809 | 12.1428 | 14.7445 | 9.0488 | 9.0597 | 9.1584 | 14.6809 | 13.0746 | 71.9367 | 72.2049 | 64.5709 | 44.5564 | 47.3431 | 62.6904 |  |  |  | 21.6003 | 103.552 | 311.1741 | 156.9672 | -0.18918 | 0.16376 | [6 empty] | 366.124 | 389.9845 | 100.7082 | 226.7237 |  | 235.4407 | 77.0898 |  |  | 20.4554 | 42.4806 |  | 670.8263 |  | 28.4129 | 65.2933 | 30.6252 | 25.4802 |  | 752.4994 |  |  | 57.0009 | 58.1446 | 109.7974 | [6 empty] | 307.5276 | [5 empty] | 17.7531 | 26.2429 | 35.7494 | 19.4489 | 16.6156 | 107.0829 | 20.4195 | 21.4255 |  | 21.0327 | 31.1616 | 16.562 | 16.6032 | 17.8161 | 26.4665 | 29.2419 | 31.3042 |  | 20.0497 | 33.6567 | 168.0875 | 20.7572 | 38.0663 | 36.9963 | 29.0026 | 36.492 | 26.4227 | 37.1906 | 29.0457 | 31.2178 | 1.0094 | 20.9365 | 0.068685 | 0.064488 | -39.6196 | 3.1156 |  |  | -27.984 | -5.8333 | 1.8898 | 2.0126 | 2.2992 | 2.4476 | 2.9735 | 62.4763 |  | -0.48017 | 0.67117 | 0.82786 | 0.55427 | -3.3322
42810.6211 | 15642 | 119.443 | 93.6687 | 75.8121 | 57.9448 | 35.0285 | 24.9991 | 18.9975 | 183.9443 | 120.3239 | 98.6484 | 77.7666 | 46.5249 | 29.4078 | 20.4133 | 148.5183 | 143.2935 | 108.6894 | 126.4784 | 125.382 | 19.1474 |  |  |  | 285.4372 | 273.4595 | 431.7724 | 494.0328 | 65.6797 | 534.7138 | 169.262 |  | 458.9201 | 237.5206 |  |  | 32.9775 | 79.594 |  | 148.2448 | 658.6665 | 30.4323 | 30.758 |  | 23.2715 | 24.013 | 21.9822 | 22.3575 | 30.5986 | 27.9599 | 29.5529 | 6.0679 | 9.0772 | 6.15 | 10.6277 | 8.6005 | 42.2363 | 48.8745 | 41.0281 | 13.858 |  |  | -199.671 | -19.8455 | 2.7466 | 2.8801 | 3.2871 | 2.6595 | 5.9284 | -164.582 | 0.25805 | 0.20732 | 0.41001 | -0.00053391 | -0.00054376 | -0.00056019 | 20.8983 | 22.2883 | 20.7764 | 35.9253 | 97.8125 | 82.9414 | 46.9595 | 125.1446 | 106.3617 | 82.0946 | 65.2741 | 42.5606 | 28.8758 | 19.6743 | 11.6949 | 14.5137 | 8.7395 | 8.8369 | 9.4466 | 14.6628 | 13.0527 | 71.9239 | 72.3623 | 64.8103 | 44.4927 | 46.6671 | 62.3021 |  |  |  | 21.6051 | 103.6243 | 311.758 | 155.8338 | 0.038543 | 0.035971 | [6 empty] | 366.0257 | 387.7969 | 100.6943 | 226.6497 |  | 233.09 | 77.1173 |  |  | 23.6421 | 42.4835 |  | 674.315 |  | 28.3754 | 64.9529 | 30.5921 | 25.3905 |  | 752.4095 |  |  | 57.0295 | 58.1893 | 109.8191 | [6 empty] | 310.082 | [5 empty] | 17.7849 | 26.1343 | 35.7341 | 19.4433 | 16.6095 | 108.4125 | 20.4045 | 21.3805 |  | 20.9991 | 31.1209 | 16.5587 | 16.594 | 17.7872 | 26.497 | 29.2172 | 31.2457 |  | 19.97 | 33.5729 | 167.9718 | 20.9308 | 38.1172 | 37.0939 | 28.9736 | 36.4543 | 26.4045 | 37.1408 | 29.032 | 31.2165 | 1.0531 | 20.936 | 0.068702 | 0.065081 | -39.5944 | 3.1156 |  |  | -27.9894 | -5.3517 | 1.991 | 2.0388 | 2.1925 | 1.9721 | 2.9444 | 63.2424 |  | -0.47185 | 0.71883 | 0.85968 | 0.55961 | -3.3006
42810.6211 | 15643 | 119.4444 | 93.6668 | 75.8218 | 57.9469 | 35.0348 | 25.0011 | 19.0017 | 183.9286 | 120.3268 | 98.6497 | 77.7687 | 46.5318 | 29.413 | 20.4139 | 148.4873 | 143.2609 | 108.631 | 126.4275 | 125.0905 | 18.7995 |  |  |  | 285.3869 | 273.1142 | 434.5783 | 494.5921 | 65.5677 | 535.0691 | 169.2256 |  | 457.927 | 237.4689 |  |  | 32.9583 | 79.6891 |  | 148.177 | 657.023 | 30.6271 | 30.547 |  | 23.3148 | 23.9676 | 21.9205 | 22.2567 | 30.5554 | 27.9836 | 29.6606 | 6.0653 | 9.0772 | 6.1955 | 10.6206 | 8.5969 | 42.2736 | 48.8579 | 41.0133 | 13.8497 |  |  | -199.6861 | -21.3141 | 2.5948 | 3.03 | 2.8481 | 3.3423 | 6.7393 | -164.5695 | 0.35925 | 0.23921 | 0.16124 | -0.00052405 | -0.00051748 | -0.0005569 | 20.3825 | 21.5157 | 19.8545 | 35.0002 | 97.7931 | 82.9372 | 46.9684 | 125.1446 | 106.3671 | 82.0976 | 65.2914 | 42.5679 | 28.8868 | 19.6802 | 13.4039 | 14.419 | 8.4492 | 8.6715 | 9.1961 | 14.6699 | 13.0442 | 71.9062 | 72.3049 | 64.7664 | 44.2352 | 47.0896 | 62.3069 |  |  |  | 21.6106 | 103.9338 | 311.9715 | 156.3201 | -0.056882 | 0.069471 | [6 empty] | 365.9818 | 387.2437 | 100.7481 | 226.6078 |  | 232.7458 | 77.19 |  |  | 27.0296 | 42.495 |  | 679.3034 |  | 28.3503 | 64.5814 | 30.5572 | 24.973 |  | 753.8608 |  |  | 57.0658 | 58.2404 | 109.827 | [6 empty] | 313.2634 | [5 empty] | 17.7392 | 25.9841 | 35.6711 | 19.5086 | 16.654 | 109.425 | 20.3273 | 21.4359 |  | 20.9315 | 30.9889 | 16.6644 | 16.6627 | 17.8267 | 26.597 | 29.2171 | 31.149 |  | 19.8955 | 33.4763 | 167.8704 | 21.0168 | 38.1049 | 37.3137 | 28.9745 | 36.4193 | 26.3289 | 37.0208 | 29.0124 | 31.2046 | 1.0716 | 20.9354 | 0.068616 | 0.066008 | -39.6289 | 3.1156 |  |  | -27.9966 | -5.5458 | 1.935 | 2.091 | 2.0409 | 2.2109 | 3.1394 | 64.3506 |  | -0.46272 | 0.52978 | 0.89094 | 0.56482 | -3.3139
42810.6211 | 15644 | 119.4468 | 93.6709 | 75.8327 | 57.9623 | 35.0338 | 25.0013 | 18.9995 | 183.8958 | 120.3322 | 98.6545 | 77.7793 | 46.5364 | 29.4238 | 20.4192 | 148.4567 | 143.2326 | 108.5747 | 126.395 | 124.965 | 18.6583 |  |  |  | 285.3357 | 272.8978 | 435.1023 | 494.537 | 65.5369 | 535.466 | 169.1845 |  | 459.9699 | 237.4014 |  |  | 32.9297 | 79.5046 |  | 148.5719 | 652.5407 | 30.8262 | 30.6151 |  | 23.2625 | 23.8803 | 21.8598 | 22.1962 | 30.5134 | 27.9949 | 29.7632 | 6.1258 | 9.0638 | 6.1535 | 10.6148 | 8.5991 | 42.3077 | 48.85 | 40.988 | 13.8468 |  |  | -199.5297 | -20.4553 | 2.3096 | 2.6061 | 3.9429 | 4.3726 | 7.4674 | -164.49 | 0.19773 | -0.019264 | 0.36411 | -0.00057005 | -0.00052898 | -0.00056183 | 20.0466 | 21.0249 | 19.5077 | 34.7892 | 97.7698 | 82.9262 | 46.983 | 125.1397 | 106.3623 | 82.1034 | 65.2955 | 42.577 | 28.8867 | 19.6856 | 14.7235 | 14.6764 | 8.7338 | 8.412 | 8.8754 | 14.6874 | 13.0389 | 71.8694 | 72.118 | 64.9541 | 44.3771 | 46.1606 | 62.484 |  |  |  | 21.6035 | 104.7077 | 312.3315 | 156.8912 | -0.074913 | -0.13774 | [6 empty] | 365.9164 | 387.0054 | 100.9552 | 226.5582 |  | 232.6928 | 77.1955 |  |  | 34.3309 | 42.5043 |  | 684.273 |  | 28.3541 | 64.9048 | 30.5292 | 24.6796 |  | 756.8792 |  |  | 57.1042 | 58.2893 | 109.8153 | [6 empty] | 313.4576 | [5 empty] | 17.6994 | 25.8505 | 35.629 | 19.6473 | 16.6441 | 110.2707 | 19.3437 | 21.4944 |  | 20.8926 | 30.8607 | 16.8697 | 17.1917 | 17.9085 | 26.637 | 29.2137 | 31.1484 |  | 19.8568 | 33.3566 | 167.7726 | 21.0365 | 38.119 | 37.6091 | 28.9949 | 36.4127 | 26.2827 | 36.9562 | 29.0073 | 31.121 | 0.95914 | 20.9357 | 0.069058 | 0.066 | -39.6284 | 3.1156 |  |  | -27.9925 | -5.4321 | 1.8253 | 1.9389 | 2.4014 | 2.5289 | 3.3047 | 65.4698 |  | -0.47266 | 0.38518 | 0.85871 | 0.56194 | -3.33
42810.6211 | 15645 | 119.4457 | 93.6811 | 75.8461 | 57.9651 | 35.0516 | 25.0029 | 19.006 | 183.8768 | 120.3415 | 98.6624 | 77.7904 | 46.5389 | 29.4256 | 20.4262 | 148.424 | 143.2087 | 108.5208 | 126.3537 | 124.9908 | 18.7153 |  |  |  | 285.2775 | 273.1521 | 432.8028 | 494.1997 | 65.5145 | 535.4764 | 169.1721 |  | 457.3748 | 237.3609 |  |  | 32.9218 | 79.106 |  | 149.1464 | 645.994 | 30.5443 | 30.383 |  | 23.2181 | 23.8374 | 21.8523 | 22.2136 | 30.4871 | 27.9739 | 29.7573 | 6.2653 | 9.0654 | 6.1203 | 10.6212 | 8.5857 | 42.3483 | 48.8314 | 40.9705 | 13.8501 |  |  | -199.6447 | -20.8022 | 2.8511 | 3.0963 | 3.5394 | 4.6026 | 8.1889 | -164.4421 | 0.3248 | -0.12354 | 0.51671 | -0.00053391 | -0.00050762 | -0.00057497 | 20.3435 | 21.7294 | 20.4197 | 35.6328 | 97.7529 | 82.9345 | 46.9913 | 125.1291 | 106.3609 | 82.1086 | 65.292 | 42.5777 | 28.8908 | 19.681 | 14.7554 | 14.9403 | 9.3288 | 8.5868 | 8.6404 | 14.7074 | 13.0284 | 71.8196 | 71.8748 | 64.9104 | 43.9111 | 44.3587 | 62.8834 |  |  |  | 21.5901 | 104.7191 | 312.2487 | 157.0803 | 0.23932 | -0.038368 | [6 empty] | 365.8645 | 387.1457 | 101.2048 | 226.5006 |  | 230.6791 | 77.1638 |  |  | 36.2793 | 42.5243 |  | 686.5778 |  | 28.3498 | 64.5358 | 30.5492 | 24.3636 |  | 756.2213 |  |  | 57.1341 | 58.2822 | 109.7749 | [6 empty] | 315.001 | [5 empty] | 17.7447 | 25.7214 | 35.6334 | 19.8148 | 16.4631 | 111.2176 | 18.4653 | 21.4643 |  | 20.8975 | 30.759 | 17.087 | 17.714 | 17.9199 | 26.5439 | 29.2534 | 31.1414 |  | 19.807 | 33.2381 | 167.6619 | 21.1249 | 38.1368 | 37.9734 | 29.0112 | 36.3585 | 26.2361 | 36.9482 | 28.9789 | 30.9308 | 1.0342 | 20.9353 | 0.068581 | 0.066572 | -39.5977 | 3.1155 |  |  | -28.0008 | -5.4776 | 2.0279 | 2.1133 | 2.2751 | 2.5944 | 3.4606 | 65.9937 |  | -0.46173 | 0.38397 | 0.79137 | 0.56812 | -3.3357
42810.6211 | 15646 | 119.4376 | 93.6889 | 75.8497 | 57.9686 | 35.04 | 25.0074 | 19.0114 | 183.8515 | 120.3471 | 98.6696 | 77.7896 | 46.5405 | 29.4302 | 20.4305 | 148.3899 | 143.1755 | 108.465 | 126.3078 | 124.968 | 18.852 |  |  |  | 285.2208 | 273.5138 | 428.1652 | 494.0554 | 65.5728 | 534.1739 | 169.15 |  | 453.7258 | 237.3014 |  |  | 32.9086 | 79.0688 |  | 149.7994 | 641.666 | 30.5035 | 30.9012 |  | 23.1909 | 23.8268 | 21.85 | 22.2161 | 30.4767 | 27.9903 | 29.6982 | 6.3628 | 9.0624 | 6.0924 | 10.6258 | 8.5686 | 42.3643 | 48.7972 | 40.959 | 13.8331 |  |  | -199.6841 | -7.0534 | 2.4141 | 2.0785 | 4.1558 | 4.9273 | 6.621 | -164.5833 | 0.26253 | 0.010527 | 0.63116 | -0.00056019 | -0.00059797 | -0.00059633 | 20.3014 | 21.5297 | 19.9484 | 35.3618 | 97.7239 | 82.9297 | 46.9981 | 125.122 | 106.3667 | 82.1041 | 65.2996 | 42.5777 | 28.8886 | 19.6776 | 14.7152 | 14.8848 | 9.5144 | 8.7905 | 8.4288 | 14.7052 | 13.0195 | 71.7973 | 71.7203 | 64.834 | 43.2227 | 44.7128 | 63.1857 |  |  |  | 21.5816 | 104.9821 | 312.2941 | 156.7841 | -0.005624 | 0.035971 | [6 empty] | 365.8109 | 387.7088 | 101.4186 | 226.4306 |  | 229.6038 | 77.1409 |  |  | 44.9231 | 42.5119 |  | 693.2603 |  | 28.2846 | 64.3166 | 30.555 | 24.148 |  | 757.3419 |  |  | 57.1582 | 58.2538 | 109.7588 | [6 empty] | 317.5454 | [5 empty] | 17.8436 | 25.5858 | 35.7349 | 19.7041 | 16.4878 | 111.8275 | 18.5939 | 21.4313 |  | 20.9214 | 30.6572 | 17.117 | 17.5136 | 17.9524 | 26.4446 | 29.2929 | 31.0764 |  | 19.7692 | 33.195 | 167.5516 | 21.251 | 38.1757 | 38.2282 | 28.988 | 36.299 | 26.1875 | 36.9437 | 28.9277 | 30.7517 | 1.0849 | 20.9344 | 0.06849 | 0.066159 | -39.5907 | 3.1156 |  |  | -27.981 | -3.1895 | 1.866 | 1.7314 | 2.4653 | 2.6844 | 3.1118 | 67.5335 |  | -0.45544 | 0.38819 | 0.76972 | 0.55327 | -3.3278
42810.6211 | 15647 | 119.4166 | 93.6809 | 75.8555 | 57.9671 | 35.0388 | 25.0093 | 19.004 | 183.8208 | 120.3522 | 98.671 | 77.7913 | 46.5385 | 29.4266 | 20.4268 | 148.3547 | 143.1454 | 108.4076 | 126.2568 | 124.9178 | 19.0992 |  |  |  | 285.1636 | 273.9683 | 415.4478 | 493.2476 | 65.7213 | 532.5252 | 169.1251 |  | 453.0444 | 237.2536 |  |  | 32.893 | 78.3663 |  | 149.3581 | 640.3692 | 30.632 | 30.8952 |  | 23.221 | 23.8053 | 21.8347 | 22.2177 | 30.4245 | 27.9143 | 29.6657 | 6.3836 | 9.0675 | 6.1342 | 10.6162 | 8.5692 | 42.3693 | 48.7808 | 40.953 | 13.8332 |  |  | -199.6808 | -30.4822 | 2.9096 | 2.3722 | 1.2507 | 5.7072 | 7.7598 | -164.5341 | -0.089306 | 0.2883 | 0.44597 | -0.00055526 | -0.0005799 | -0.00056512 | 20.6532 | 21.8499 | 20.4181 | 35.941 | 97.6883 | 82.9154 | 46.9925 | 125.103 | 106.3625 | 82.1079 | 65.3043 | 42.5929 | 28.8878 | 19.6897 | 13.9135 | 14.8908 | 9.1615 | 8.9461 | 8.3246 | 14.6891 | 13.0042 | 71.7607 | 71.595 | 64.613 | 43.1283 | 44.9412 | 62.9976 |  |  |  | 21.5486 | 104.8593 | 312.2344 | 157.5521 | -0.035001 | 0.075681 | [6 empty] | 365.7892 | 388.3168 | 101.4824 | 226.3688 |  | 230.1355 | 77.0998 |  |  | 56.5702 | 42.5276 |  | 698.9984 |  | 28.2588 | 64.7972 | 30.5506 | 24.3058 |  | 754.1894 |  |  | 57.161 | 58.1944 | 109.7365 | [6 empty] | 317.1355 | [5 empty] | 17.9692 | 25.5039 | 35.8628 | 19.5623 | 16.4875 | 111.7078 | 18.4378 | 21.403 |  | 20.9113 | 30.5784 | 16.9856 | 17.3012 | 17.9616 | 26.3488 | 29.3015 | 31.0162 |  | 19.7345 | 33.2059 | 167.4317 | 21.4872 | 38.235 | 37.8925 | 28.9502 | 36.2578 | 26.1452 | 36.9612 | 28.8236 | 30.8007 | 0.98398 | 20.9338 | 0.067853 | 0.066181 | -39.5294 | 3.1155 |  |  | -27.9521 | -6.6303 | 2.0485 | 1.8496 | 1.3523 | 2.8888 | 3.3684 | 68.8776 |  | -0.46894 | 0.4754 | 0.80714 | 0.5529 | -3.3502
42810.6211 | 15648 | 119.3956 | 93.6835 | 75.8611 | 57.9644 | 35.0384 | 25.0022 | 19.0023 | 183.7984 | 120.3529 | 98.6681 | 77.802 | 46.5447 | 29.4249 | 20.4271 | 148.3205 | 143.1258 | 108.3546 | 126.1838 | 124.911 | 19.1977 |  |  |  | 285.1078 | 274.1194 | 406.1982 | 492.8145 | 65.823 | 532.5397 | 169.0759 |  | 456.0239 | 237.1985 |  |  | 32.8856 | 78.3355 |  | 147.8537 | 638.028 | 30.2374 | 30.6808 |  | 23.2452 | 23.8281 | 21.8432 | 22.1786 | 30.3442 | 27.8835 | 29.6081 | 6.3507 | 9.0615 | 6.2027 | 10.6092 | 8.5574 | 42.364 | 48.7572 | 40.9546 | 13.8201 |  |  | -199.5717 | -36.3824 | 2.5015 | 3.2816 | 2.626 | 3.772 | 6.9772 | -164.4959 | 0.37404 | 0.44376 | 0.15468 | -0.00055198 | -0.00058647 | -0.00055526 | 20.9241 | 22.0423 | 20.8304 | 36.1748 | 97.6648 | 82.9069 | 47.002 | 125.1 | 106.3672 | 82.1076 | 65.3039 | 42.5869 | 28.8961 | 19.6913 | 12.9421 | 14.8019 | 9.1435 | 9.796 | 8.3214 | 14.6869 | 12.9954 | 71.7229 | 71.4498 | 64.4588 | 43.252 | 43.9679 | 62.9603 |  |  |  | 21.5455 | 104.6992 | 312.0061 | 157.9797 | -0.090311 | 0.22267 | [6 empty] | 365.7226 | 388.3389 | 101.6366 | 226.3149 |  | 230.4148 | 77.1165 |  |  | 44.7342 | 42.5345 |  | 703.8019 |  | 28.2464 | 65.1078 | 30.5318 | 24.6781 |  | 752.9423 |  |  | 57.1652 | 58.157 | 109.7102 | [6 empty] | 316.749 | [5 empty] | 18.0285 | 25.4744 | 35.9172 | 19.5892 | 16.3526 | 111.8254 | 18.2509 | 21.3687 |  | 20.9272 | 30.5198 | 16.989 | 17.2531 | 17.9222 | 26.2716 | 29.3236 | 30.9879 |  | 19.7315 | 33.2407 | 167.3244 | 21.5305 | 38.2387 | 37.7824 | 28.9169 | 36.2209 | 26.0713 | 36.864 | 28.7826 | 30.8172 | 0.93121 | 20.9339 | 0.067296 | 0.065993 | -39.5801 | 3.1155 |  |  | -27.9448 | -7.2439 | 1.8995 | 2.1756 | 1.9594 | 2.3483 | 3.1938 | 70.0192 |  | -0.47821 | 0.58307 | 0.80811 | 0.5586 | -3.3622
42810.6212 | 15649 | 119.3911 | 93.69 | 75.8673 | 57.971 | 35.0488 | 25.0151 | 19.0121 | 183.7789 | 120.3634 | 98.6723 | 77.8002 | 46.5579 | 29.4359 | 20.431 | 148.2956 | 143.0969 | 108.3048 | 126.1703 | 124.8626 | 18.9718 |  |  |  | 285.0548 | 274.2244 | 404.6484 | 492.3441 | 65.8372 | 531.6157 | 169.0421 |  | 453.8693 | 237.147 |  |  | 32.8651 | 79.0553 |  | 147.9833 | 634.7965 | 30.1563 | 30.299 |  | 23.2529 | 23.8443 | 21.8365 | 22.1991 | 30.3211 | 27.8448 | 29.6332 | 6.3037 | 9.0654 | 6.3099 | 10.6063 | 8.5567 | 42.3581 | 48.7413 | 40.9576 | 13.8113 |  |  | -199.6164 | -27.4667 | 4.5708 | 5.1498 | 2.9946 | 4.0566 | 6.2964 | -164.5755 | 0.41957 | -0.032482 | 0.4722 | -0.00056183 | -0.00057169 | -0.00054376 | 21.2452 | 22.7027 | 21.5226 | 36.6874 | 97.6406 | 82.8992 | 47.0068 | 125.0865 | 106.3659 | 82.1121 | 65.311 | 42.5925 | 28.8981 | 19.6849 | 12.6632 | 14.6002 | 9.2346 | 10.1316 | 9.1341 | 14.6821 | 12.9999 | 71.6901 | 71.3174 | 64.2877 | 43.228 | 44.3042 | 63.0756 |  |  |  | 21.5432 | 104.2238 | 311.7548 | 158.1451 | -0.16385 | 0.16056 | [6 empty] | 365.6387 | 388.2887 | 101.6276 | 226.2566 |  | 228.9475 | 77.1917 |  |  | 48.8619 | 42.5469 |  | 708.5972 |  | 28.3258 | 65.0739 | 30.5559 | 24.8031 |  | 753.1279 |  |  | 57.2059 | 58.2209 | 109.7402 | [6 empty] | 317.8255 | [5 empty] | 17.9577 | 25.4769 | 35.9316 | 19.6747 | 16.4752 | 112.2484 | 18.07 | 21.3619 |  | 20.9501 | 30.4653 | 17.1244 | 17.3807 | 17.8278 | 26.2566 | 29.3433 | 30.9656 |  | 19.7201 | 33.1655 | 167.2371 | 21.4651 | 38.2141 | 37.7393 | 28.905 | 36.1888 | 26.0039 | 36.7494 | 28.8662 | 30.6543 | 0.95162 | 20.9324 | 0.066722 | 0.065682 | -39.5569 | 3.1155 |  |  | -27.9319 | -6.2943 | 2.5677 | 2.7254 | 2.0923 | 2.4352 | 3.0338 | 71.1736 |  | -0.47645 | 0.6135 | 0.79852 | 0.56851 | -3.3669
42810.6212 | 15650 | 119.3867 | 93.6925 | 75.8743 | 57.9773 | 35.0552 | 25.0112 | 19.0136 | 183.7564 | 120.3677 | 98.6823 | 77.8047 | 46.5558 | 29.44 | 20.435 | 148.2577 | 143.0678 | 108.258 | 126.1434 | 124.8812 | 19.4322 |  |  |  | 285 | 274.1099 | 402.4291 | 491.7218 | 65.8095 | 528.8765 | 169.0123 |  | 455.1582 | 237.0908 |  |  | 32.8405 | 79.0393 |  | 148.0195 | 632.98 | 29.9454 | 30.2776 |  | 23.3551 | 23.8887 | 21.8747 | 22.22 | 30.2903 | 27.7984 | 29.5399 | 6.2891 | 9.0575 | 6.3299 | 10.6061 | 8.5508 | 42.3389 | 48.7334 | 40.9683 | 13.8043 |  |  | -199.6604 | -5.9468 | 2.7795 | 3.3191 | 2.6109 | 2.1628 | 5.6123 | -164.6885 | 0.28296 | -0.059966 | 0.45909 | -0.00053719 | -0.00057333 | -0.00056183 | 20.8971 | 21.868 | 20.7745 | 35.7219 | 97.6272 | 82.9106 | 47.0127 | 125.0906 | 106.3786 | 82.1228 | 65.3228 | 42.6035 | 28.9118 | 19.6944 | 12.7262 | 14.4598 | 9.1532 | 9.7176 | 9.7372 | 14.6648 | 12.9911 | 71.6708 | 71.3081 | 64.5114 | 43.6286 | 45.3751 | 63.2341 |  |  |  | 21.5442 | 103.9796 | 311.9096 | 158.2288 | 0.11857 | -0.014278 | [6 empty] | 365.5716 | 388.5563 | 101.2694 | 226.2005 |  | 228.9366 | 77.2481 |  |  | 49.0829 | 42.5528 |  | 714.4786 |  | 28.383 | 64.7696 | 30.5918 | 24.5712 |  | 752.5155 |  |  | 57.253 | 58.306 | 109.7773 | [6 empty] | 319.1332 | [5 empty] | 17.872 | 25.463 | 36.0008 | 19.6151 | 16.3955 | 111.8975 | 18.0061 | 21.3676 |  | 21.0199 | 30.4118 | 17.1382 | 17.0407 | 17.8958 | 26.2903 | 29.3437 | 30.9168 |  | 19.6565 | 32.9969 | 167.1449 | 21.3005 | 38.066 | 37.6263 | 28.9341 | 36.1561 | 25.9224 | 36.6927 | 28.8381 | 30.5377 | 0.97262 | 20.9319 | 0.06628 | 0.064509 | -39.5884 | 3.1155 |  |  | -27.8874 | -2.929 | 2.0024 | 2.1882 | 1.9535 | 1.7779 | 2.8641 | 72.6104 |  | -0.46677 | 0.60448 | 0.80654 | 0.56826 | -3.3692
42810.6212 | 15651 | 119.3718 | 93.687 | 75.8734 | 57.9765 | 35.0485 | 25.0069 | 19.0026 | 183.7289 | 120.3654 | 98.6798 | 77.8066 | 46.5569 | 29.4338 | 20.4386 | 148.2236 | 143.0334 | 108.2036 | 126.091 | 124.8225 | 18.9963 |  |  |  | 284.9322 | 274.2419 | 404.5026 | 491.6215 | 65.6746 | 526.5809 | 168.9891 |  | 459.8097 | 237.0372 |  |  | 32.8219 | 78.9444 |  | 148.5767 | 632.3677 | 30.6899 | 30.0315 |  | 23.333 | 23.8346 | 21.8368 | 22.1815 | 30.3114 | 27.793 | 29.4405 | 6.2301 | 9.0573 | 6.2607 | 10.6118 | 8.5505 | 42.3172 | 48.7338 | 40.9722 | 13.796 |  |  | -199.6631 | -19.3631 | 2.0783 | 2.0108 | 3.0255 | 5.493 | 6.3049 | -164.678 | 0.32013 | -0.32326 | 0.28622 | -0.00056019 | -0.00055362 | -0.00056183 | 20.2338 | 21.292 | 20.0689 | 35.3824 | 97.595 | 82.8978 | 47.0145 | 125.0661 | 106.3664 | 82.1177 | 65.3179 | 42.5946 | 28.9022 | 19.6862 | 13.1679 | 14.4234 | 9.2579 | 9.4437 | 9.5647 | 14.6691 | 12.9847 | 71.6361 | 71.2681 | 64.7059 | 43.7659 | 45.4299 | 63.3477 |  |  |  | 21.5462 | 104.1781 | 312.054 | 159.195 | 0.083115 | 0.042746 | [6 empty] | 365.5131 | 388.2586 | 101.1257 | 226.1347 |  | 230.3985 | 77.3023 |  |  | 53.4937 | 42.5654 |  | 723.1229 |  | 28.4119 | 64.5924 | 30.6039 | 24.4933 |  | 753.3288 |  |  | 57.3185 | 58.3718 | 109.8263 | [6 empty] | 322.4994 | [5 empty] | 17.9864 | 25.4883 | 36.1196 | 19.6306 | 16.2996 | 112.0742 | 18.001 | 21.4068 |  | 21.1036 | 30.3145 | 17.1161 | 16.795 | 17.9477 | 26.4323 | 29.3668 | 30.8788 |  | 19.5914 | 32.825 | 167.0404 | 21.1285 | 37.9097 | 37.5895 | 28.9726 | 36.1394 | 25.9106 | 36.6847 | 28.7877 | 30.4936 | 0.89577 | 20.9332 | 0.066297 | 0.065067 | -39.5663 | 3.1155 |  |  | -27.8476 | -5.2847 | 1.7314 | 1.703 | 2.1029 | 2.8334 | 3.0356 | 74.7638 |  | -0.46143 | 0.5559 | 0.79416 | 0.57446 | -3.3959
42810.6212 | 15652 | 119.3799 | 93.6949 | 75.8677 | 57.9862 | 35.0537 | 25.0084 | 19.0104 | 183.704 | 120.3742 | 98.6887 | 77.8105 | 46.5639 | 29.4349 | 20.4357 | 148.1895 | 142.999 | 108.1418 | 126.0805 | 124.8415 | 18.8904 |  |  |  | 284.8776 | 274.4295 | 408.4923 | 491.2461 | 65.609 | 526.6485 | 168.9534 |  | 463.3862 | 236.9852 |  |  | 32.8015 | 79.0908 |  | 149.9395 | 633.0637 | 30.3274 | 30.1236 |  | 23.2797 | 23.8445 | 21.841 | 22.1694 | 30.3282 | 27.7789 | 29.3699 | 6.1401 | 9.0443 | 6.2465 | 10.5984 | 8.5585 | 42.2961 | 48.7247 | 40.9821 | 13.7961 |  |  | -199.6972 | -19.2048 | 1.5802 | 2.1836 | 2.5386 | 3.6242 | 7.1014 | -164.4637 | 0.48107 | -0.13046 | 0.32755 | -0.00059633 | -0.00055526 | -0.00057333 | 19.9101 | 20.8142 | 19.6182 | 35.6434 | 97.5668 | 82.8855 | 47.0262 | 125.0571 | 106.3705 | 82.1213 | 65.3198 | 42.6057 | 28.9047 | 19.6829 | 13.4141 | 14.5078 | 9.8077 | 9.4406 | 9.2369 | 14.6599 | 12.9823 | 71.6145 | 71.2287 | 64.8963 | 43.775 | 46.8881 | 62.797 |  |  |  | 21.5655 | 104.5589 | 312.3404 | 159.4064 | 0.080481 | 0.11031 | [6 empty] | 365.4592 | 389.0076 | 101.0133 | 226.0943 |  | 231.6077 | 77.3656 |  |  | 52.9956 | 42.562 |  | 731.8665 |  | 28.3515 | 63.6625 | 30.5738 | 24.5518 |  | 752.1075 |  |  | 57.3526 | 58.4391 | 109.8549 | [6 empty] | 325.6882 | [5 empty] | 18.1559 | 25.4851 | 36.2596 | 19.587 | 16.2186 | 111.8416 | 17.952 | 21.3828 |  | 21.2459 | 30.3413 | 16.914 | 16.8376 | 17.9593 | 26.3477 | 29.3963 | 30.8629 |  | 19.6319 | 32.8642 | 166.9573 | 21.1348 | 37.8683 | 37.827 | 28.9584 | 36.076 | 25.9317 | 36.7037 | 28.7717 | 30.4898 | 1.0246 | 20.933 | 0.065982 | 0.06587 | -39.5057 | 3.1155 |  |  | -27.8512 | -5.2632 | 1.5097 | 1.7747 | 1.9262 | 2.3015 | 3.2216 | 76.9937 |  | -0.43663 | 0.52746 | 0.73279 | 0.5712 | -3.4012
42810.6212 | 15653 | 119.3839 | 93.7065 | 75.9015 | 57.9852 | 35.0552 | 25.0063 | 19.0068 | 183.6791 | 120.3828 | 98.6847 | 77.8131 | 46.5618 | 29.4437 | 20.4437 | 148.1637 | 142.9655 | 108.1052 | 126.0522 | 124.8768 | 18.9046 |  |  |  | 284.8105 | 274.4779 | 411.4233 | 491.2648 | 65.5301 | 526.1134 | 168.9024 |  | 463.9217 | 236.9319 |  |  | 32.7895 | 79.7027 |  | 150.0793 | 634.2289 | 30.5885 | 30.2627 |  | 23.2436 | 23.7956 | 21.8086 | 22.1145 | 30.3041 | 27.7524 | 29.2834 | 6.0489 | 9.0443 | 6.2856 | 10.6061 | 8.562 | 42.2668 | 48.7134 | 40.9812 | 13.7884 |  |  | -199.6282 | -16.4324 | 2.054 | 2.7211 | 3.5808 | 2.6234 | 6.1768 | -164.7476 | 0.37929 | 0.01808 | 0.32954 | -0.00058976 | -0.00059305 | -0.00060947 | 20.4855 | 21.8058 | 20.3987 | 36.3173 | 97.5456 | 82.888 | 47.0295 | 125.0534 | 106.3669 | 82.1227 | 65.3298 | 42.6049 | 28.9099 | 19.6904 | 14.7501 | 14.4598 | 9.9871 | 9.2653 | 9.0456 | 14.6672 | 12.9736 | 71.5957 | 71.2399 | 65.06 | 43.9934 | 47.1544 | 62.6722 |  |  |  | 21.5975 | 105.5629 | 312.6895 | 159.4634 | 0.069946 | 0.055732 | [6 empty] | 365.3616 | 389.7081 | 100.9009 | 226.0242 |  | 232.5101 | 77.4611 |  |  | 55.1512 | 42.569 |  | 738.4415 |  | 28.3625 | 63.8436 | 30.5297 | 24.5564 |  | 748.7089 |  |  | 57.4005 | 58.5329 | 109.9373 | [6 empty] | 326.5716 | [5 empty] | 18.3309 | 25.4566 | 36.1552 | 19.5394 | 16.1853 | 112.3902 | 17.8826 | 21.3267 |  | 21.2836 | 30.3605 | 16.9372 | 16.9938 | 17.8783 | 26.2512 | 29.3346 | 30.805 |  | 19.618 | 32.9043 | 166.8631 | 21.1207 | 37.735 | 37.98 | 28.8899 | 36.0298 | 25.9761 | 36.6227 | 28.7679 | 30.4745 | 0.99091 | 20.9329 | 0.066165 | 0.066572 | -39.6989 | 3.1155 |  |  | -27.837 | -4.8681 | 1.7211 | 1.981 | 2.2875 | 1.958 | 3.0044 | 78.7048 |  | -0.44317 | 0.37988 | 0.71184 | 0.56692 | -3.4017
42810.6212 | 15654 | 119.3859 | 93.7054 | 75.8969 | 57.975 | 35.055 | 25.0032 | 19.0116 | 183.648 | 120.3757 | 98.68 | 77.8119 | 46.562 | 29.4414 | 20.4325 | 148.1148 | 142.9304 | 108.0483 | 125.9854 | 124.8697 | 19.0928 |  |  |  | 284.7575 | 274.7042 | 413.0102 | 491.6956 | 65.5578 | 527.1023 | 168.8541 |  | 458.8768 | 236.8806 |  |  | 32.7851 | 79.2015 |  | 150.6852 | 632.0619 | 30.563 | 30.2782 |  | 23.3082 | 23.8563 | 21.8003 | 22.0877 | 30.2342 | 27.6401 | 29.1845 | 5.9593 | 9.0421 | 6.3046 | 10.6047 | 8.563 | 42.2159 | 48.7038 | 40.9942 | 13.7836 |  |  | -199.8142 | -13.5056 | 2.7407 | 2.7402 | 3.4553 | 3.8634 | 7.4831 | -164.4966 | 0.26837 | -0.0047882 | -0.18033 | -0.00060126 | -0.00058319 | -0.00056676 | 20.8777 | 21.7589 | 20.6963 | 36.4636 | 97.5181 | 82.891 | 47.0356 | 125.034 | 106.3701 | 82.1155 | 65.3197 | 42.6073 | 28.9031 | 19.6885 | 15.0101 | 14.508 | 9.8159 | 8.9874 | 8.9205 | 14.6684 | 12.9759 | 71.5786 | 71.3318 | 64.989 | 44.2984 | 47.5666 | 63.0536 |  |  |  | 21.6282 | 106.5917 | 313.23 | 160.4182 | -0.069646 | 0.056485 | [6 empty] | 365.2784 | 389.9303 | 100.7951 | 225.9712 |  | 232.8343 | 77.6045 |  |  | 63.5448 | 42.5781 |  | 743.3458 |  | 28.3707 | 64.6549 | 30.5072 | 24.409 |  | 750.4064 |  |  | 57.4611 | 58.6328 | 110.0515 | [6 empty] | 323.0725 | [5 empty] | 18.5515 | 25.3417 | 35.8727 | 19.4259 | 16.1397 | 113.1894 | 17.8366 | 21.312 |  | 21.3624 | 30.2783 | 16.9591 | 17.0996 | 17.8602 | 26.1388 | 29.331 | 30.734 |  | 19.6552 | 32.8853 | 166.7617 | 21.0205 | 37.5948 | 37.7486 | 28.7971 | 35.9874 | 26.0244 | 36.4063 | 28.745 | 30.3531 | 1.0641 | 20.9313 | 0.06632 | 0.066398 | -39.6609 | 3.1155 |  |  | -27.8672 | -4.4137 | 1.9883 | 1.9881 | 2.2467 | 2.3757 | 3.3063 | 80.0006 |  | -0.46647 | 0.35113 | 0.73114 | 0.56634 | -3.4272
42810.6212 | 15655 | 119.4002 | 93.7052 | 75.9021 | 57.991 | 35.0643 | 25.0128 | 19.0122 | 183.6301 | 120.3875 | 98.6897 | 77.8231 | 46.5766 | 29.4539 | 20.4387 | 148.0954 | 142.9067 | 108.0036 | 125.9616 | 124.8526 | 19.3126 |  |  |  | 284.6999 | 274.7505 | 415.7479 | 491.9583 | 65.6272 | 529.1872 | 168.817 |  | 459.5637 | 236.8328 |  |  | 32.7832 | 78.987 |  | 151.9114 | 630.6398 | 30.299 | 30.3089 |  | 23.3823 | 23.8379 | 21.7671 | 22.0206 | 30.1467 | 27.5435 | 29.1154 | 5.9522 | 9.0278 | 6.2388 | 10.5953 | 8.5668 | 42.1757 | 48.6946 | 40.9819 | 13.7765 |  |  | -199.6289 | -29.4584 | 2.516 | 2.8815 | 3.8502 | 3.9626 | 6.8122 | -164.6096 | 0.60931 | 0.16389 | 0.37146 | -0.00054705 | -0.00053391 | -0.00058319 | 20.9862 | 22.0968 | 21.4107 | 36.7543 | 97.5082 | 82.8908 | 47.0447 | 125.036 | 106.3781 | 82.1368 | 65.3411 | 42.6176 | 28.9143 | 19.6972 | 14.0135 | 14.6038 | 10.1853 | 9.0056 | 8.6625 | 14.6433 | 12.976 | 71.5486 | 71.4501 | 64.8149 | 44.9046 | 46.8388 | 63.3246 |  |  |  | 21.6457 | 107.22 | 313.5544 | 161.4246 | -0.12516 | 0.011129 | [6 empty] | 365.199 | 390.7123 | 101.1041 | 225.9261 |  | 233.8842 | 77.6923 |  |  | 50.3559 | 42.5912 |  | 748.3751 |  | 28.3968 | 65.3911 | 30.4841 | 24.2717 |  | 750.8321 |  |  | 57.5292 | 58.7335 | 110.1178 | [6 empty] | 317.3649 | [5 empty] | 18.7421 | 25.2491 | 35.7368 | 19.4725 | 16.1028 | 113.8052 | 17.8111 | 21.3694 |  | 21.4183 | 30.1792 | 17.0114 | 17.163 | 17.8077 | 25.9938 | 29.2776 | 30.7041 |  | 19.704 | 32.8545 | 166.6746 | 21.0707 | 37.4647 | 37.9845 | 28.74 | 35.9539 | 26.0691 | 36.1588 | 28.7345 | 30.2989 | 0.96934 | 20.9309 | 0.065982 | 0.065993 | -39.5508 | 3.1155 |  |  | -27.8906 | -6.5184 | 1.905 | 2.0386 | 2.3712 | 2.4056 | 3.1541 | 81.3469 |  | -0.48771 | 0.45894 | 0.6901 | 0.56543 | -3.4545
42810.6212 | 15656 | 119.4104 | 93.6999 | 75.8928 | 57.9963 | 35.0742 | 25.0161 | 19.0057 | 183.6021 | 120.3913 | 98.6971 | 77.8235 | 46.5764 | 29.4568 | 20.4451 | 148.0529 | 142.8726 | 107.9575 | 125.9234 | 124.8237 | 19.5858 |  |  |  | 284.6407 | 274.5663 | 420.2124 | 492.8781 | 65.6833 | 532.3867 | 168.7824 |  | 455.1621 | 236.7724 |  |  | 32.7559 | 79.6612 |  | 151.6158 | 625.548 | 30.5545 | 30.1918 |  | 23.4215 | 23.7991 | 21.7222 | 21.9738 | 30.0724 | 27.4282 | 29.013 | 5.9773 | 9.0228 | 6.1946 | 10.5905 | 8.5655 | 42.1534 | 48.6991 | 40.989 | 13.7749 |  |  | -199.6953 | -19.0201 | 2.282 | 2.8263 | 3.0899 | 4.0066 | 7.2623 | -164.5879 | 0.83621 | 0.12235 | 0.32814 | -0.00058155 | -0.0005454 | -0.00056512 | 20.8338 | 21.9213 | 21.4016 | 37.1504 | 97.4853 | 82.8792 | 47.0557 | 125.0265 | 106.3771 | 82.1267 | 65.3409 | 42.6148 | 28.918 | 19.6939 | 13.1149 | 14.3439 | 10.1424 | 9.1958 | 8.5089 | 14.6309 | 12.9673 | 71.524 | 71.4952 | 64.5969 | 45.3035 | 47.3854 | 63.4116 |  |  |  | 21.6643 | 107.485 | 313.7886 | 161.9204 | -0.19121 | -0.052671 | [6 empty] | 365.1523 | 391.0077 | 101.226 | 225.8726 |  | 233.2683 | 77.7633 |  |  | 71.9402 | 42.6209 |  | 754.8181 |  | 28.406 | 65.4878 | 30.464 | 24.2506 |  | 748.2528 |  |  | 57.5838 | 58.7949 | 110.1194 | [6 empty] | 316.6679 | [5 empty] | 18.8491 | 25.2854 | 35.6372 | 19.5386 | 16.0217 | 114.2478 | 17.7758 | 21.3461 |  | 21.406 | 30.066 | 17.0504 | 17.3809 | 17.6783 | 25.8665 | 29.2765 | 30.6647 |  | 19.8171 | 32.7874 | 166.5919 | 21.1556 | 37.3873 | 38.051 | 28.717 | 35.9023 | 26.0996 | 36.0071 | 28.7456 | 30.1237 | 1.0622 | 20.9312 | 0.066337 | 0.065921 | -39.6149 | 3.1155 |  |  | -27.9508 | -5.2374 | 1.8141 | 2.0189 | 2.1238 | 2.4184 | 3.256 | 83.0975 |  | -0.49108 | 0.55735 | 0.69387 | 0.56774 | -3.4677
42810.6212 | 15657 | 119.4233 | 93.707 | 75.8947 | 58.0082 | 35.0752 | 25.0252 | 19.0096 | 183.5857 | 120.3959 | 98.7102 | 77.8351 | 46.5866 | 29.4575 | 20.448 | 148.0224 | 142.8409 | 107.9124 | 125.88 | 124.7774 | 19.8296 |  |  |  | 284.5851 | 274.0207 | 418.9639 | 492.8343 | 65.8181 | 534.625 | 168.7455 |  | 449.1401 | 236.7109 |  |  | 32.7414 | 80.0851 |  | 151.7804 | 620.609 | 30.3069 | 30.1639 |  | 23.4572 | 23.7433 | 21.6774 | 21.9097 | 30.0287 | 27.4084 | 28.9653 | 5.9782 | 9.0174 | 6.2359 | 10.5819 | 8.5721 | 42.1263 | 48.7067 | 40.9951 | 13.7699 |  |  | -199.7426 | -31.7255 | 2.1132 | 2.3498 | 3.6485 | 4.5461 | 6.9719 | -164.6031 | 0.32792 | 0.26606 | 0.61288 | -0.00049612 | -0.00051091 | -0.00059797 | 21.0383 | 21.8335 | 21.3638 | 37.2676 | 97.4507 | 82.8715 | 47.0531 | 125.0082 | 106.3706 | 82.131 | 65.3405 | 42.6135 | 28.9231 | 19.6932 | 12.4775 | 14.2921 | 9.8352 | 9.1498 | 8.8769 | 14.6047 | 12.959 | 71.5028 | 71.1656 | 64.4723 | 45.2892 | 47.2159 | 63.49 |  |  |  | 21.6744 | 107.6243 | 314 | 162.3079 | -0.2532 | 0.010564 | [6 empty] | 365.0869 | 390.179 | 101.4487 | 225.8238 |  | 231.0386 | 77.8232 |  |  | 73.6659 | 42.6295 |  | 759.8796 |  | 28.392 | 65.547 | 30.4292 | 24.5971 |  | 747.8699 |  |  | 57.6292 | 58.8362 | 110.1242 | [6 empty] | 315.5886 | [5 empty] | 18.9823 | 25.2995 | 35.6593 | 19.5457 | 15.9787 | 113.8265 | 17.7666 | 21.2904 |  | 21.4052 | 29.9751 | 17.1038 | 17.3714 | 17.5958 | 25.7107 | 29.2355 | 30.6187 |  | 19.9026 | 32.7584 | 166.5014 | 21.2179 | 37.3773 | 37.944 | 28.703 | 35.8677 | 26.0853 | 35.9368 | 28.7332 | 30.0156 | 1.1631 | 20.9316 | 0.066533 | 0.065848 | -39.5645 | 3.1155 |  |  | -27.9929 | -6.7635 | 1.7456 | 1.8407 | 2.3077 | 2.576 | 3.1901 | 84.4941 |  | -0.49391 | 0.6251 | 0.72702 | 0.56802 | -3.4781
42810.6213 | 15658 | 119.4347 | 93.7072 | 75.8981 | 58.0098 | 35.0768 | 25.0221 | 19.0137 | 183.5597 | 120.3952 | 98.7038 | 77.8379 | 46.5893 | 29.4602 | 20.4466 | 147.9977 | 142.8182 | 107.8523 | 125.8337 | 124.7268 | 19.78 |  |  |  | 284.5316 | 273.8242 | 415.5579 | 492.2864 | 65.8258 | 534.7958 | 168.7123 |  | 451.4033 | 236.6722 |  |  | 32.7431 | 79.5177 |  | 152.1656 | 621.141 | 30.7334 | 29.5926 |  | 23.3998 | 23.7646 | 21.6701 | 21.8805 | 30.0502 | 27.4381 | 28.9358 | 6.0425 | 9.0137 | 6.2523 | 10.584 | 8.5638 | 42.0833 | 48.6954 | 40.9899 | 13.7532 |  |  | -199.6821 | -37.4489 | 2.9175 | 2.2736 | 3.3797 | 3.7195 | 6.2786 | -164.6188 | 0.43689 | 0.28348 | 0.35894 | -0.0005454 | -0.00051912 | -0.00053555 | 20.878 | 21.6625 | 20.9734 | 37.6455 | 97.4272 | 82.864 | 47.0624 | 125.0016 | 106.3803 | 82.1383 | 65.3539 | 42.6254 | 28.927 | 19.6995 | 12.4242 | 14.2353 | 9.8845 | 9.2321 | 8.8753 | 14.5841 | 12.9575 | 71.4698 | 71.1773 | 64.3087 | 45.7776 | 48.145 | 63.4767 |  |  |  | 21.6751 | 107.6925 | 314.0905 | 162.6538 | -0.16649 | 2.48e-05 | [6 empty] | 365.0082 | 389.3197 | 101.0964 | 225.7709 |  | 231.6651 | 77.9183 |  |  | 46.1629 | 42.6201 |  | 764.5953 |  | 28.4091 | 65.6225 | 30.4184 | 24.4631 |  | 753.8078 |  |  | 57.6718 | 58.8839 | 110.1827 | [6 empty] | 315.3763 | [5 empty] | 19.1088 | 25.3108 | 35.6896 | 19.3979 | 15.9603 | 112.9884 | 17.8136 | 21.262 |  | 21.4358 | 29.978 | 17.042 | 17.1396 | 17.5666 | 25.6674 | 29.1997 | 30.5989 |  | 19.9568 | 32.7951 | 166.4343 | 21.2696 | 37.3104 | 37.7373 | 28.7099 | 35.8301 | 26.0855 | 35.7487 | 28.6872 | 29.8762 | 1.0316 | 20.9305 | 0.066188 | 0.064915 | -39.5808 | 3.1155 |  |  | -27.9916 | -7.3486 | 2.0511 | 1.8107 | 2.2212 | 2.3302 | 3.0275 | 85.8125 |  | -0.49638 | 0.62863 | 0.72137 | 0.58395 | -3.4877
42810.6213 | 15659 | 119.43 | 93.704 | 75.8957 | 58.0066 | 35.0692 | 25.017 | 19.0049 | 183.5257 | 120.4055 | 98.7025 | 77.8371 | 46.5816 | 29.4484 | 20.4346 | 147.9698 | 142.7857 | 107.7887 | 125.7833 | 124.6423 | 19.1815 |  |  |  | 284.4698 | 273.5636 | 411.8616 | 492.5335 | 65.656 | 534.4463 | 168.6845 |  | 454.1239 | 236.614 |  |  | 32.7308 | 78.8081 |  | 152.1147 | 623.1481 | 30.9077 | 29.1619 |  | 23.3816 | 23.7079 | 21.6163 | 21.8536 | 30.0418 | 27.3878 | 28.8053 | 6.0843 | 9.0098 | 6.2171 | 10.5683 | 8.5692 | 42.0466 | 48.6729 | 40.9827 | 13.7579 |  |  | -199.7202 | -26.4357 | 2.0067 | 2.7803 | 3.6787 | 3.8253 | 7.0225 | -164.5893 | 0.61631 | 0.22746 | 0.67567 | -0.00055198 | -0.00054048 | -0.0005569 | 20.5981 | 21.652 | 20.7308 | 37.6161 | 97.4026 | 82.8667 | 47.0708 | 124.9983 | 106.3912 | 82.1413 | 65.3677 | 42.6297 | 28.9279 | 19.7046 | 13.2119 | 14.3748 | 9.6747 | 9.228 | 8.6667 | 14.5772 | 12.943 | 71.441 | 71.3939 | 64.6757 | 46.1303 | 48.8506 | 63.5477 |  |  |  | 21.6908 | 107.7846 | 314.2582 | 162.7454 | 0.12323 | -0.11158 | [6 empty] | 364.9245 | 389.1164 | 101.03 | 225.7203 |  | 233.142 | 77.9537 |  |  | 74.1894 | 42.6051 |  | 770.2326 |  | 28.3266 | 65.4042 | 30.4016 | 24.0136 |  | 754.3904 |  |  | 57.7093 | 58.9425 | 110.2473 | [6 empty] | 317.181 | [5 empty] | 19.0828 | 25.3727 | 35.7221 | 19.2552 | 15.906 | 112.5488 | 17.741 | 21.2483 |  | 21.4701 | 30.0332 | 16.9978 | 16.9048 | 17.5256 | 25.7625 | 29.153 | 30.6221 |  | 19.9845 | 32.6976 | 166.3908 | 21.2171 | 37.1641 | 37.6409 | 28.7504 | 35.8466 | 26.0393 | 35.4931 | 28.5839 | 29.6563 | 0.92119 | 20.9312 | 0.066154 | 0.065154 | -39.6622 | 3.1155 |  |  | -27.9882 | -6.1736 | 1.7009 | 2.0021 | 2.3172 | 2.3629 | 3.2016 | 87.41 |  | -0.49089 | 0.5403 | 0.743 | 0.59549 | -3.4897
42810.6213 | 15660 | 119.4326 | 93.7109 | 75.9063 | 58.0142 | 35.079 | 25.0183 | 19.0087 | 183.5004 | 120.4092 | 98.7104 | 77.8491 | 46.5865 | 29.4617 | 20.4409 | 147.9365 | 142.7579 | 107.7353 | 125.7475 | 124.6033 | 18.8054 |  |  |  | 284.4165 | 273.2803 | 409.4763 | 492.1324 | 65.5261 | 535.4017 | 168.646 |  | 450.1437 | 236.5584 |  |  | 32.7163 | 78.4478 |  | 151.0757 | 615.7958 | 30.0919 | 28.5653 |  | 23.3675 | 23.6802 | 21.5787 | 21.8 | 30.0101 | 27.3532 | 28.6971 | 6.0042 | 9.0116 | 6.2173 | 10.574 | 8.5716 | 42.0049 | 48.6728 | 40.9786 | 13.7456 |  |  | -199.6986 | -7.0081 | 2.3004 | 3.3552 | 4.2195 | 3.4757 | 6.5047 | -164.6339 | 0.46764 | 0.34012 | 0.52784 | -0.00052405 | -0.00051583 | -0.00055033 | 20.7274 | 21.7781 | 20.7051 | 37.4992 | 97.3788 | 82.8564 | 47.0733 | 124.9825 | 106.3774 | 82.1352 | 65.3644 | 42.6301 | 28.9184 | 19.7018 | 13.3982 | 14.7341 | 9.8603 | 9.1478 | 8.5692 | 14.5707 | 12.9347 | 71.4252 | 71.5447 | 65.0354 | 46.0323 | 49.3537 | 63.6053 |  |  |  | 21.7086 | 107.7375 | 314.6618 | 162.7238 | 0.096486 | -0.073185 | [6 empty] | 364.848 | 388.8037 | 100.8993 | 225.6624 |  | 231.1471 | 77.9623 |  |  | 83.1154 | 42.6243 |  | 776.164 |  | 28.2571 | 65.5602 | 30.3615 | 23.6101 |  | 753.0204 |  |  | 57.7571 | 58.9978 | 110.2929 | [6 empty] | 326.1828 | [5 empty] | 19.0099 | 25.4389 | 35.7266 | 19.2192 | 15.8321 | 112.2727 | 17.6016 | 21.2378 |  | 21.4866 | 30.0504 | 16.9693 | 16.6999 | 17.4718 | 25.8623 | 29.1063 | 30.6612 |  | 19.9667 | 32.4935 | 166.335 | 20.9189 | 37.0505 | 37.7224 | 28.7596 | 35.8638 | 25.9736 | 35.3194 | 28.4725 | 29.5035 | 0.92042 | 20.9309 | 0.065821 | 0.065305 | -39.6571 | 3.1155 |  |  | -28.0032 | -3.1785 | 1.8211 | 2.1993 | 2.4815 | 2.2522 | 3.0811 | 89.1154 |  | -0.49659 | 0.51884 | 0.7214 | 0.61157 | -3.4885
42810.6213 | 15661 | 119.4351 | 93.7171 | 75.9186 | 58.0141 | 35.0886 | 25.02 | 19.0067 | 183.4777 | 120.4127 | 98.709 | 77.8496 | 46.5949 | 29.4623 | 20.4477 | 147.9054 | 142.729 | 107.6859 | 125.7293 | 124.4837 | 18.7317 |  |  |  | 284.3648 | 273.1722 | 405.6186 | 491.2861 | 65.5794 | 535.8506 | 168.6236 |  | 444.5255 | 236.5119 |  |  | 32.7103 | 78.2334 |  | 149.2741 | 605.1063 | 29.7937 | 28.3851 |  | 23.3803 | 23.6652 | 21.5195 | 21.746 | 29.955 | 27.3324 | 28.6052 | 6.0087 | 9.0135 | 6.2193 | 10.5662 | 8.566 | 41.9618 | 48.6661 | 40.979 | 13.7382 |  |  | -199.6696 | -7.9497 | 3.5634 | 3.7889 | 4.6302 | 4.9687 | 6.619 | -164.6799 | 0.30748 | 0.27383 | 0.29476 | -0.00052733 | -0.00053719 | -0.0005569 | 21.129 | 22.1438 | 21.1543 | 37.9717 | 97.3499 | 82.8426 | 47.0721 | 124.97 | 106.3845 | 82.1401 | 65.3639 | 42.6296 | 28.927 | 19.7037 | 12.4127 | 14.8195 | 10.4909 | 9.3928 | 8.575 | 14.5568 | 12.9492 | 71.3859 | 71.6245 | 65.4502 | 46.6529 | 50.4119 | 63.5888 |  |  |  | 21.7232 | 107.5268 | 314.7057 | 162.8004 | 0.17935 | 0.25428 | [6 empty] | 364.7977 | 388.6502 | 100.5252 | 225.5996 |  | 228.4589 | 77.9204 |  |  | 76.0897 | 42.6166 |  | 781.6054 |  | 28.2056 | 65.852 | 30.32 | 23.4979 |  | 751.3303 |  |  | 57.8015 | 59.0232 | 110.3608 | [6 empty] | 333.0369 | [5 empty] | 19.013 | 25.459 | 35.6789 | 19.2699 | 15.6919 | 111.8378 | 17.5375 | 21.2994 |  | 21.4556 | 30.0523 | 16.8802 | 16.5505 | 17.4553 | 25.8556 | 29.0818 | 30.6432 |  | 19.907 | 32.3575 | 166.268 | 20.6581 | 37.0065 | 37.8146 | 28.7243 | 35.8349 | 25.931 | 35.1702 | 28.4403 | 29.4682 | 0.99862 | 20.931 | 0.065666 | 0.065544 | -39.595 | 3.1155 |  |  | -28.009 | -3.3852 | 2.2664 | 2.3371 | 2.5994 | 2.6927 | 3.1079 | 90.7037 |  | -0.50611 | 0.62672 | 0.65302 | 0.61637 | -3.4901
42810.6213 | 15662 | 119.4433 | 93.7229 | 75.9202 | 58.0234 | 35.0952 | 25.0206 | 19.0117 | 183.4595 | 120.4222 | 98.7211 | 77.8557 | 46.605 | 29.4684 | 20.4528 | 147.8717 | 142.6993 | 107.634 | 125.7031 | 124.2949 | 18.793 |  |  |  | 284.3123 | 273.327 | 403.1134 | 490.7454 | 65.6309 | 535.6573 | 168.5904 |  | 441.2044 | 236.4638 |  |  | 32.701 | 78.775 |  | 146.8737 | 597.7129 | 29.4505 | 28.4525 |  | 23.3848 | 23.6142 | 21.4449 | 21.6767 | 29.8937 | 27.3307 | 28.539 | 6.1532 | 9.0085 | 6.2375 | 10.5692 | 8.5747 | 41.917 | 48.6698 | 40.9789 | 13.7347 |  |  | -199.7695 | -26.6755 | 4.7048 | 3.6897 | 4.8254 | 4.5908 | 7.1513 | -164.5308 | 0.39466 | 0.13767 | 0.12786 | -0.00055855 | -0.00052733 | -0.00058812 | 22.3133 | 23.4945 | 22.5526 | 38.6675 | 97.3262 | 82.8556 | 47.0725 | 124.9579 | 106.3773 | 82.1387 | 65.3692 | 42.6339 | 28.9262 | 19.6992 | 11.2737 | 14.4065 | 10.4976 | 10.0373 | 8.9472 | 14.5396 | 12.9423 | 71.3667 | 71.5846 | 65.7903 | 46.5946 | 50.6273 | 63.6982 |  |  |  | 21.7498 | 107.2907 | 314.6921 | 162.8701 | -0.13975 | 0.09676 | [6 empty] | 364.7309 | 388.4706 | 100.5503 | 225.5628 |  | 227.0613 | 78.0444 |  |  | 73.4706 | 42.6286 |  | 787.0224 |  | 28.2063 | 66.2668 | 30.3194 | 23.6043 |  | 746.0365 |  |  | 57.8469 | 59.0677 | 110.414 | [6 empty] | 331.9068 | [5 empty] | 18.9886 | 25.4412 | 35.6598 | 19.2697 | 15.6191 | 111.5741 | 17.468 | 21.371 |  | 21.4787 | 29.9986 | 16.9448 | 16.5812 | 17.4537 | 25.7837 | 29.0187 | 30.6172 |  | 19.8113 | 32.264 | 166.1933 | 20.6801 | 36.9683 | 37.7477 | 28.7038 | 35.7838 | 25.8668 | 35.1569 | 28.4791 | 29.4852 | 1.005 | 20.9302 | 0.065706 | 0.065363 | -39.6287 | 3.1155 |  |  | -28.0126 | -6.2005 | 2.604 | 2.306 | 2.6536 | 2.5883 | 3.2305 | 92.3066 |  | -0.51765 | 0.75127 | 0.65148 | 0.61417 | -3.4912
42810.6213 | 15663 | 119.4491 | 93.7212 | 75.917 | 58.0307 | 35.0948 | 25.0218 | 19.0107 | 183.4329 | 120.4222 | 98.7246 | 77.8584 | 46.6064 | 29.4702 | 20.4526 | 147.8419 | 142.6738 | 107.5922 | 125.6835 | 124.1039 | 19.0782 |  |  |  | 284.2492 | 273.4596 | 399.5018 | 490.6356 | 65.6276 | 536.8835 | 168.5514 |  | 441.0721 | 236.4083 |  |  | 32.6844 | 78.619 |  | 146.0997 | 597.1547 | 29.3332 | 28.3553 |  | 23.3615 | 23.5496 | 21.367 | 21.6192 | 29.8855 | 27.4541 | 28.5422 | 6.3279 | 9.0113 | 6.253 | 10.5739 | 8.5745 | 41.8873 | 48.676 | 40.9795 | 13.7252 |  |  | -199.7268 | -25.3567 | 3.2749 | 3.2113 | 4.0572 | 3.2102 | 6.9233 | -164.6477 | 0.32655 | 0.11207 | 0.074802 | -0.00055526 | -0.00052569 | -0.00057662 | 22.0617 | 22.8917 | 22.0942 | 38.2527 | 97.3101 | 82.8586 | 47.0802 | 124.9467 | 106.3761 | 82.144 | 65.3744 | 42.6355 | 28.9252 | 19.7098 | 11.3551 | 14.2005 | 10.5648 | 10.1286 | 9.7247 | 14.508 | 12.9267 | 71.3513 | 71.567 | 66.3241 | 46.6394 | 50.3057 | 63.6127 |  |  |  | 21.7726 | 107.193 | 314.8357 | 162.3373 | -0.20579 | -0.01616 | [6 empty] | 364.6817 | 388.9861 | 100.5828 | 225.519 |  | 228.2005 | 78.1032 |  |  | 83.7133 | 42.6431 |  | 792.192 |  | 28.2144 | 66.0093 | 30.2858 | 23.9228 |  | 746.0417 |  |  | 57.8945 | 59.1333 | 110.4698 | [6 empty] | 332.0006 | [5 empty] | 18.9615 | 25.3642 | 35.704 | 19.3604 | 15.6358 | 110.7471 | 17.4758 | 21.4199 |  | 21.4325 | 29.9379 | 17.1295 | 16.7637 | 17.5031 | 25.7085 | 28.9498 | 30.5897 |  | 19.7386 | 32.1773 | 166.1001 | 20.712 | 36.9191 | 37.7642 | 28.6702 | 35.7298 | 25.8106 | 35.2003 | 28.5326 | 29.5123 | 1.1053 | 20.9302 | 0.065391 | 0.0654 | -39.5722 | 3.1155 |  |  | -28.0309 | -6.0447 | 2.1723 | 2.1511 | 2.4338 | 2.1649 | 3.1792 | 93.8572 |  | -0.51165 | 0.73856 | 0.64219 | 0.61631 | -3.4756
42810.6213 | 15664 | 119.4549 | 93.7288 | 75.9226 | 58.0294 | 35.0895 | 25.0264 | 19.0141 | 183.4037 | 120.4231 | 98.7253 | 77.8648 | 46.6058 | 29.4684 | 20.453 | 147.815 | 142.6543 | 107.5474 | 125.6511 | 123.8784 | 19.0931 |  |  |  | 284.1956 | 273.4631 | 400.8073 | 490.1184 | 65.6921 | 536.7249 | 168.52 |  | 441.3585 | 236.3558 |  |  | 32.6869 | 78.6268 |  | 143.2237 | 598.4668 | 29.2855 | 27.8772 |  | 23.3221 | 23.5237 | 21.3598 | 21.653 | 29.8393 | 27.4369 | 28.5623 | 6.4195 | 9.0142 | 6.3725 | 10.5792 | 8.576 | 41.85 | 48.6749 | 40.9756 | 13.7166 |  |  | -199.6742 | -29.4026 | 2.0961 | 4.1405 | 3.0393 | 4.2984 | 7.1152 | -164.5551 | 0.1267 | 0.2241 | 0.25284 | -0.00060619 | -0.0005799 | -0.00054869 | 22.1685 | 23.6818 | 22.7675 | 38.7435 | 97.2851 | 82.8566 | 47.0873 | 124.9369 | 106.3881 | 82.1498 | 65.384 | 42.6473 | 28.931 | 19.7111 | 11.3871 | 14.131 | 10.6535 | 10.0971 | 9.5853 | 14.4903 | 12.9265 | 71.3293 | 71.5371 | 66.773 | 46.7729 | 50.786 | 62.959 |  |  |  | 21.7886 | 107.1863 | 314.8806 | 161.8302 | -0.020211 | 0.019221 | [6 empty] | 364.643 | 389.7951 | 100.8208 | 225.4774 |  | 228.5752 | 78.1095 |  |  | 80.5716 | 42.6645 |  | 796.1077 |  | 28.2078 | 65.2854 | 30.2744 | 24.098 |  | 755.3529 |  |  | 57.9319 | 59.1586 | 110.4898 | [6 empty] | 337.3061 | [5 empty] | 18.8564 | 25.2457 | 35.8203 | 19.4986 | 15.738 | 109.2018 | 17.5511 | 21.4566 |  | 21.4071 | 29.9267 | 17.2173 | 16.8016 | 17.5708 | 25.7589 | 28.9184 | 30.568 |  | 19.6451 | 32.0816 | 165.9884 | 20.8564 | 36.9927 | 37.8683 | 28.6469 | 35.6471 | 25.7671 | 35.2686 | 28.6262 | 29.4653 | 1.0304 | 20.9299 | 0.065327 | 0.065508 | -39.6296 | 3.1155 |  |  | -28.0244 | -6.5088 | 1.7378 | 2.4425 | 2.1064 | 2.505 | 3.2229 | 95.0451 |  | -0.49193 | 0.73294 | 0.63232 | 0.62967 | -3.461
42810.6213 | 15665 | 119.4502 | 93.726 | 75.9302 | 58.0352 | 35.0973 | 25.0354 | 19.0096 | 183.3841 | 120.4298 | 98.728 | 77.8762 | 46.6092 | 29.4751 | 20.4545 | 147.7792 | 142.6271 | 107.5125 | 125.6392 | 123.7289 | 18.9116 |  |  |  | 284.141 | 273.0414 | 403.7703 | 489.7257 | 65.7453 | 535.8741 | 168.4804 |  | 441.4615 | 236.3048 |  |  | 32.6899 | 78.4423 |  | 139.6322 | 597.7426 | 29.1643 | 27.8972 |  | 23.1648 | 23.431 | 21.3415 | 21.5886 | 29.744 | 27.4183 | 28.647 | 6.3569 | 9.0105 | 7.2017 | 10.5795 | 8.5786 | 41.8124 | 48.6782 | 40.9661 | 13.717 |  |  | -199.7899 | -6.8602 | 1.6078 | 4.2075 | 1.1922 | 4.4397 | 7.5383 | -164.6221 | 0.23762 | -0.20997 | 0.066457 | -0.00053883 | -0.00058976 | -0.00054376 | 22.281 | 24.0673 | 23.3235 | 38.72 | 97.2677 | 82.8498 | 47.1024 | 124.9285 | 106.3799 | 82.1513 | 65.3913 | 42.6464 | 28.9387 | 19.7081 | 10.6697 | 14.1161 | 10.8117 | 9.7601 | 9.4677 | 14.4745 | 12.9354 | 71.3081 | 71.5432 | 67.0211 | 46.8966 | 48.5253 | 62.9747 |  |  |  | 21.8303 | 107.5432 | 315.0537 | 161.3707 | -0.10105 | 0.029196 | [6 empty] | 364.5605 | 390.1514 | 100.9916 | 225.4402 |  | 229.7573 | 78.1201 |  |  | 84.2513 | 42.6634 |  | 801.0683 |  | 28.2298 | 64.83 | 30.3082 | 24.1997 |  | 759.6532 |  |  | 57.9829 | 59.1846 | 110.524 | [6 empty] | 340.6737 | [5 empty] | 18.7185 | 25.223 | 35.9181 | 19.5296 | 15.7424 | 107.9869 | 17.7034 | 21.5194 |  | 21.4877 | 29.8833 | 17.3218 | 16.736 | 17.6192 | 25.8263 | 28.8882 | 30.5347 |  | 19.597 | 32.0403 | 165.9179 | 21.0327 | 37.0174 | 37.8452 | 28.6776 | 35.5877 | 25.7444 | 35.3581 | 28.7242 | 29.3947 | 1.0932 | 20.9301 | 0.064593 | 0.065754 | -39.5826 | 3.1155 |  |  | -28.0178 | -3.1435 | 1.5218 | 2.4618 | 1.3192 | 2.5457 | 3.3172 | 96.5679 |  | -0.47812 | 0.8108 | 0.61578 | 0.62922 | -3.4468
42810.6214 | 15666 | 119.453 | 93.7405 | 75.9371 | 58.0371 | 35.0971 | 25.0375 | 19.014 | 183.3654 | 120.4333 | 98.7309 | 77.8719 | 46.6195 | 29.4727 | 20.4552 | 147.7509 | 142.583 | 107.4631 | 125.6099 | 123.6659 | 18.9554 |  |  |  | 284.0726 | 272.4229 | 404.8058 | 489.3621 | 65.512 | 535.4033 | 168.447 |  | 440.1091 | 236.2545 |  |  | 32.6866 | 79.2953 |  | 135.4555 | 596.9236 | 29.3191 | 27.7574 |  | 23.1297 | 23.3637 | 21.3023 | 21.5511 | 29.7044 | 27.566 | 28.6314 | 6.2165 | 8.999 | 7.3408 | 10.5905 | 8.5876 | 41.7757 | 48.6814 | 40.9637 | 13.7089 |  |  | -199.711 | -16.6466 | 2.3011 | 2.365 | 6.0101 | 5.2966 | 7.7112 | -164.5209 | 0.82473 | 0.31663 | 0.26019 | -0.00055033 | -0.00054705 | -0.00056019 | 22.692 | 24.0487 | 23.4129 | 38.6663 | 97.2391 | 82.8382 | 47.111 | 124.9153 | 106.3728 | 82.1531 | 65.3883 | 42.6431 | 28.9333 | 19.7074 | 10.2629 | 14.2589 | 10.3799 | 9.4185 | 9.3624 | 14.4553 | 12.9225 | 71.2897 | 71.5925 | 67.1071 | 46.5316 | 48.7655 | 63.2486 |  |  |  | 21.8624 | 107.9868 | 315.645 | 161.6374 | 0.12526 | 0.034654 | [6 empty] | 364.4985 | 389.3492 | 101.14 | 225.4051 |  | 229.9558 | 78.1777 |  |  | 78.1149 | 42.6643 |  | 806.0552 |  | 28.2356 | 64.7718 | 30.2753 | 24.3369 |  | 760.1123 |  |  | 58.011 | 59.2016 | 110.533 | [6 empty] | 341.2012 | [5 empty] | 18.7053 | 25.2505 | 35.9921 | 19.5197 | 15.7633 | 107.4186 | 17.7683 | 21.5284 |  | 21.5403 | 29.8526 | 17.4363 | 16.5896 | 17.6536 | 25.804 | 28.8438 | 30.5582 |  | 19.5738 | 31.9765 | 165.8375 | 21.1598 | 37.0345 | 37.6183 | 28.6925 | 35.5371 | 25.7771 | 35.432 | 28.6696 | 29.3999 | 1.1136 | 20.9305 | 0.064403 | 0.064444 | -39.5871 | 3.1155 |  |  | -28.0041 | -4.8961 | 1.8204 | 1.8454 | 2.9627 | 2.7813 | 3.3559 | 98.1182 |  | -0.47763 | 0.85377 | 0.66226 | 0.63299 | -3.4532
42810.6214 | 15667 | 119.4477 | 93.7314 | 75.9374 | 58.036 | 35.1022 | 25.0327 | 19.0027 | 183.325 | 120.4412 | 98.7352 | 77.8811 | 46.6173 | 29.479 | 20.4557 | 147.7101 | 142.5528 | 107.4275 | 125.5849 | 123.6586 | 19.0381 |  |  |  | 284.0221 | 272.7859 | 399.6778 | 489.5292 | 65.38 | 535.4811 | 168.4157 |  | 441.0457 | 236.1945 |  |  | 32.6888 | 79.5338 |  | 132.5507 | 594.424 | 29.5841 | 27.613 |  | 23.0814 | 23.3124 | 21.2719 | 21.5025 | 29.7119 | 27.8682 | 28.6577 | 6.1512 | 8.9985 | 7.0759 | 10.5975 | 8.5861 | 41.761 | 48.6831 | 40.9702 | 13.7077 |  |  | -199.7446 | -23.775 | 1.8812 | 2.4997 | 4.4456 | 4.2754 | 5.9639 | -164.6267 | 0.24015 | 0.13347 | 0.47618 | -0.00050762 | -0.00055198 | -0.00051748 | 22.3871 | 23.6098 | 23.3662 | 38.9745 | 97.2184 | 82.8399 | 47.1114 | 124.8998 | 106.3745 | 82.1502 | 65.3866 | 42.649 | 28.9302 | 19.6988 | 10.1338 | 14.0255 | 10.1071 | 9.6155 | 9.3031 | 14.434 | 12.9117 | 71.2811 | 71.5412 | 67.1452 | 46.0872 | 49.4802 | 63.3767 |  |  |  | 21.878 | 108.3479 | 315.9491 | 162.0537 | 0.33353 | -0.048343 | [6 empty] | 364.4366 | 388.2473 | 101.2254 | 225.3585 |  | 229.2082 | 78.2626 |  |  | 70.1745 | 42.6797 |  | 810.6207 |  | 28.1537 | 64.7039 | 30.2325 | 24.073 |  | 762.5456 |  |  | 58.049 | 59.2485 | 110.5935 | [6 empty] | 341.3672 | [5 empty] | 18.6728 | 25.1561 | 36.13 | 19.5296 | 15.8451 | 106.3437 | 17.8192 | 21.5273 |  | 21.5637 | 29.8695 | 17.5091 | 16.5084 | 17.73 | 25.7261 | 28.8428 | 30.5378 |  | 19.5496 | 31.9608 | 165.7528 | 21.1985 | 37.1133 | 37.5768 | 28.7193 | 35.5426 | 25.8009 | 35.5061 | 28.6973 | 29.5868 | 1.0196 | 20.9308 | 0.064036 | 0.064632 | -39.6535 | 3.1155 |  |  | -28.0078 | -5.8508 | 1.6458 | 1.8971 | 2.5493 | 2.5001 | 2.9528 | 99.5544 |  | -0.4772 | 0.86563 | 0.6913 | 0.63708 | -3.4642
42810.6214 | 15668 | 119.4442 | 93.7383 | 75.9445 | 58.0374 | 35.1036 | 25.032 | 19.0086 | 183.3127 | 120.446 | 98.7393 | 77.8782 | 46.6254 | 29.4809 | 20.4569 | 147.6865 | 142.5373 | 107.3777 | 125.5286 | 123.6508 | 19.6381 |  |  |  | 283.9675 | 272.8214 | 398.5383 | 490.1787 | 65.3986 | 536.2214 | 168.3847 |  | 440.3509 | 236.1615 |  |  | 32.6885 | 79.4456 |  | 134.286 | 593.707 | 29.9313 | 27.7281 |  | 23.1322 | 23.3582 | 21.2712 | 21.5474 | 29.7479 | 27.9384 | 28.7803 | 6.0655 | 9.0006 | 6.8783 | 10.6063 | 8.5803 | 41.7358 | 48.6789 | 40.9812 | 13.6906 |  |  | -199.6913 | -16.0184 | 2.2617 | 3.0109 | 3.8936 | 3.3035 | 6.0276 | -164.7305 | 0.49527 | -0.029545 | 0.24966 | -0.00055362 | -0.00055198 | -0.00057333 | 22.3429 | 24.2898 | 23.8239 | 39.3165 | 97.2025 | 82.8425 | 47.1194 | 124.9039 | 106.3851 | 82.1606 | 65.3995 | 42.6528 | 28.9432 | 19.7099 | 10.4483 | 13.7078 | 9.827 | 9.5578 | 9.4761 | 14.4231 | 12.8992 | 71.2714 | 71.5525 | 67.1575 | 45.7715 | 49.5689 | 63.361 |  |  |  | 21.8991 | 108.5431 | 316.0538 | 162.3586 | 0.1206 | 2.48e-05 | [6 empty] | 364.372 | 388.4328 | 100.8066 | 225.3038 |  | 229.1199 | 78.2054 |  |  | 88.8758 | 42.6763 |  | 815.2282 |  | 28.1267 | 64.1951 | 30.2307 | 23.7261 |  | 759.1028 |  |  | 58.1174 | 59.291 | 110.6187 | [6 empty] | 343.0918 | [5 empty] | 18.6365 | 25.1314 | 36.236 | 19.4908 | 15.8825 | 106.1836 | 17.8558 | 21.5691 |  | 21.5413 | 29.9243 | 17.5188 | 16.5628 | 17.7259 | 25.7906 | 28.9104 | 30.5775 |  | 19.5741 | 31.9136 | 165.67 | 21.2971 | 37.1279 | 37.5883 | 28.751 | 35.4301 | 25.7835 | 35.556 | 28.7516 | 29.6533 | 0.89885 | 20.931 | 0.063881 | 0.065204 | -39.6275 | 3.1155 |  |  | -28.0169 | -4.8028 | 1.8047 | 2.0823 | 2.3861 | 2.1979 | 2.9688 | 101.0212 |  | -0.46313 | 0.82941 | 0.72098 | 0.63387 | -3.472
42810.6214 | 15669 | 119.4422 | 93.7362 | 75.946 | 58.0436 | 35.1048 | 25.0291 | 19.0076 | 183.2785 | 120.4464 | 98.739 | 77.8786 | 46.6169 | 29.483 | 20.4561 | 147.6558 | 142.5083 | 107.3291 | 125.4734 | 123.5751 | 20.5712 |  |  |  | 283.9103 | 272.8388 | 401.5994 | 490.1791 | 65.5 | 537.2163 | 168.3569 |  | 438.2512 | 236.11 |  |  | 32.6834 | 79.1805 |  | 138.2006 | 590.3766 | 30.0673 | 27.9148 |  | 23.221 | 23.4416 | 21.3332 | 21.6414 | 29.7925 | 27.9092 | 28.8142 | 6.006 | 8.9962 | 6.7022 | 10.6122 | 8.5911 | 41.745 | 48.6828 | 40.9939 | 13.6923 |  |  | -199.7656 | -35.6984 | 2.8623 | 1.7959 | 3.6156 | 3.2595 | 6.5533 | -164.7056 | 0.042633 | 0.13284 | 0.228 | -0.00055526 | -0.00051912 | -0.00052405 | 22.4157 | 23.9205 | 23.3634 | 38.6393 | 97.1639 | 82.8321 | 47.1266 | 124.889 | 106.3782 | 82.1484 | 65.3994 | 42.6574 | 28.9396 | 19.7046 | 10.0789 | 13.6876 | 9.6265 | 9.4614 | 9.5644 | 14.4069 | 12.8911 | 71.2669 | 71.6498 | 67.3059 | 45.6339 | 49.4319 | 63.3312 |  |  |  | 21.9198 | 108.4086 | 316.051 | 161.7145 | -0.083017 | 0.11652 | [6 empty] | 364.3295 | 388.8342 | 100.5283 | 225.2673 |  | 228.0468 | 78.2205 |  |  | 85.2541 | 42.684 |  | 820.9541 |  | 28.163 | 63.8797 | 30.2502 | 23.5602 |  | 758.6318 |  |  | 58.1714 | 59.297 | 110.6164 | [6 empty] | 348.0518 | [5 empty] | 18.5212 | 25.1716 | 36.2535 | 19.4833 | 15.9607 | 106.8673 | 17.8304 | 21.6482 |  | 21.5575 | 30.0059 | 17.5291 | 16.5594 | 17.6826 | 25.8512 | 28.9611 | 30.6237 |  | 19.6111 | 31.8563 | 165.5632 | 21.3697 | 37.1443 | 37.4557 | 28.8009 | 35.4324 | 25.7499 | 35.5805 | 28.7812 | 29.7005 | 1.0081 | 20.9316 | 0.063818 | 0.064741 | -39.4697 | 3.1155 |  |  | -28.0394 | -7.1709 | 2.0305 | 1.6084 | 2.2992 | 2.1831 | 3.0954 | 102.8676 |  | -0.4537 | 0.86857 | 0.7423 | 0.62851 | -3.4534
42810.6214 | 15670 | 119.4471 | 93.7428 | 75.9532 | 58.0515 | 35.1054 | 25.0332 | 19.0171 | 183.2503 | 120.4525 | 98.7425 | 77.8883 | 46.6247 | 29.4897 | 20.4561 | 147.6206 | 142.475 | 107.2738 | 125.4087 | 123.4557 | 20.7679 |  |  |  | 283.847 | 272.776 | 402.6458 | 489.8469 | 65.4801 | 537.3226 | 168.3223 |  | 436.1681 | 236.051 |  |  | 32.6749 | 78.0876 |  | 140.6885 | 589.5506 | 30.3732 | 28.12 |  | 23.3308 | 23.4874 | 21.4348 | 21.8059 | 29.7969 | 28.0739 | 28.8935 | 5.9902 | 8.9925 | 6.5679 | 10.5897 | 8.5883 | 41.7628 | 48.7028 | 41.0001 | 13.6954 |  |  | -199.7853 | -34.0149 | 2.3543 | 2.0929 | 3.4559 | 3.7694 | 6.9522 | -164.6471 | 0.22147 | 0.094867 | 0.24052 | -0.00060126 | -0.00055855 | -0.00057497 | 22.1116 | 23.6119 | 22.9212 | 38.2708 | 97.1432 | 82.8241 | 47.1259 | 124.8689 | 106.3707 | 82.1518 | 65.4025 | 42.6569 | 28.938 | 19.6925 | 10.1989 | 13.7555 | 9.464 | 9.3166 | 9.4855 | 14.3871 | 12.8769 | 71.2601 | 71.7283 | 67.4854 | 45.1672 | 48.7392 | 63.2301 |  |  |  | 21.9188 | 108.0997 | 315.8525 | 160.2213 | -0.18918 | 0.088667 | [6 empty] | 364.2644 | 389.042 | 100.5247 | 225.2243 |  | 227.3313 | 78.2439 |  |  | 106.1808 | 42.6813 |  | 826.267 |  | 28.1081 | 63.9936 | 30.2939 | 23.4508 |  | 759.3184 |  |  | 58.2253 | 59.3215 | 110.6271 | [6 empty] | 349.2598 | [5 empty] | 18.3356 | 25.2033 | 36.2225 | 19.4775 | 16.0006 | 107.421 | 17.7734 | 21.6982 |  | 21.5897 | 30.1037 | 17.5057 | 16.4985 | 17.6164 | 25.9206 | 28.9675 | 30.6604 |  | 19.5609 | 31.8908 | 165.4565 | 21.4169 | 37.1564 | 37.3639 | 28.8365 | 35.4756 | 25.7364 | 35.6076 | 28.8201 | 29.6693 | 1.1009 | 20.9311 | 0.064243 | 0.065074 | -39.5395 | 3.1155 |  |  | -28.0426 | -7.0003 | 1.8417 | 1.7364 | 2.2485 | 2.3483 | 3.1891 | 104.6049 |  | -0.45538 | 0.85294 | 0.75871 | 0.62252 | -3.4119
42810.6214 | 15671 | 119.4511 | 93.7405 | 75.961 | 58.0582 | 35.1115 | 25.0382 | 19.0198 | 183.2368 | 120.4677 | 98.7458 | 77.8972 | 46.6368 | 29.4978 | 20.4652 | 147.5943 | 142.4524 | 107.2163 | 125.3604 | 123.3138 | 20.5866 |  |  |  | 283.7902 | 272.5552 | 398.9281 | 489.5972 | 65.5233 | 538.9675 | 168.2854 |  | 437.7928 | 235.9918 |  |  | 32.6635 | 78.5533 |  | 141.5684 | 590.8728 | 30.5279 | 27.939 |  | 23.35 | 23.5336 | 21.3978 | 21.8206 | 29.8508 | 28.2121 | 28.9791 | 6.0675 | 9.0045 | 6.5263 | 10.6062 | 8.5899 | 41.791 | 48.7076 | 41.0043 | 13.6884 |  |  | -199.784 | -20.4211 | 2.0928 | 2.5779 | 3.5933 | 3.8555 | 6.3062 | -164.7443 | 0.52855 | 0.28411 | 0.08275 | -0.00054376 | -0.00053719 | -0.00056183 | 22.0038 | 23.1598 | 21.9542 | 37.6834 | 97.12 | 82.8142 | 47.1427 | 124.8612 | 106.3843 | 82.162 | 65.4102 | 42.6709 | 28.945 | 19.7132 | 10.7176 | 13.9192 | 9.3953 | 9.1855 | 9.3026 | 14.3753 | 12.8769 | 71.2212 | 71.8369 | 67.3741 | 44.696 | 47.4471 | 63.2999 |  |  |  | 21.9226 | 107.7943 | 315.8646 | 160.475 | -0.1051 | -0.091064 | [6 empty] | 364.1775 | 388.8718 | 100.7707 | 225.1863 |  | 228.336 | 78.2556 |  |  | 161.6798 | 42.7095 |  | 831.2897 |  | 28.0732 | 63.6478 | 30.3316 | 23.2685 |  | 767.3251 |  |  | 58.2647 | 59.3448 | 110.6492 | [6 empty] | 352.617 | [5 empty] | 18.1729 | 25.2699 | 36.1186 | 19.4242 | 15.9271 | 107.9108 | 17.7427 | 21.7164 |  | 21.684 | 30.2174 | 17.3793 | 16.4374 | 17.5056 | 26.0758 | 28.9841 | 30.6366 |  | 19.5663 | 31.944 | 165.3604 | 21.4945 | 37.2062 | 37.3928 | 28.8132 | 35.5002 | 25.7046 | 35.6272 | 28.8156 | 29.6575 | 1.1943 | 20.9311 | 0.063812 | 0.065197 | -39.5141 | 3.1155 |  |  | -28.0709 | -5.4244 | 1.7365 | 1.9273 | 2.2933 | 2.3755 | 3.0381 | 106.2678 |  | -0.44448 | 0.79393 | 0.76634 | 0.62715 | -3.4188
42810.6214 | 15672 | 119.4499 | 93.7542 | 75.9625 | 58.0596 | 35.114 | 25.0378 | 19.0078 | 183.2072 | 120.462 | 98.7511 | 77.8916 | 46.6305 | 29.4965 | 20.4571 | 147.5736 | 142.4228 | 107.1563 | 125.3257 | 123.2608 | 20.5007 |  |  |  | 283.7381 | 272.293 | 397.8947 | 489.5158 | 65.5273 | 540.1869 | 168.2647 |  | 442.1768 | 235.9367 |  |  | 32.6598 | 78.8667 |  | 139.0666 | 594.2363 | 30.6005 | 27.7487 |  | 23.4266 | 23.6812 | 21.402 | 21.8211 | 29.8466 | 28.0689 | 28.9978 | 6.1755 | 9.0025 | 6.4581 | 10.6034 | 8.5872 | 41.8172 | 48.6905 | 40.9993 | 13.6761 |  |  | -199.6664 | -24.3152 | 2.7144 | 2.1534 | 3.5197 | 3.9961 | 6.161 | -164.7555 | 0.40031 | 0.23229 | 0.25165 | -0.00056512 | -0.00053883 | -0.00054869 | 21.5323 | 22.7516 | 21.4677 | 38.1738 | 97.0944 | 82.819 | 47.1554 | 124.8563 | 106.388 | 82.1618 | 65.4188 | 42.6686 | 28.9494 | 19.7208 | 10.9914 | 13.8228 | 9.2658 | 9.1236 | 9.0811 | 14.3685 | 12.8681 | 71.196 | 71.953 | 67.1462 | 44.0668 | 46.9489 | 62.987 |  |  |  | 21.9105 | 107.9397 | 316.0568 | 160.4159 | -0.090311 | 0.014328 | [6 empty] | 364.0933 | 388.1833 | 100.8807 | 225.1419 |  | 229.3692 | 78.3179 |  |  | 186.6872 | 42.7247 |  | 836.8819 |  | 28.0723 | 63.205 | 30.346 | 22.9937 |  | 777.9742 |  |  | 58.2925 | 59.3649 | 110.6941 | [6 empty] | 356.0192 | [5 empty] | 18.0361 | 25.3591 | 35.889 | 19.382 | 15.851 | 108.1185 | 17.6603 | 21.7031 |  | 21.7443 | 30.3152 | 17.333 | 16.3448 | 17.3925 | 26.2568 | 29.003 | 30.5898 |  | 19.5772 | 32.0386 | 165.2738 | 21.551 | 37.3257 | 37.4672 | 28.7894 | 35.5015 | 25.7337 | 35.5799 | 28.823 | 29.7533 | 1.0163 | 20.9318 | 0.064002 | 0.066268 | -39.5316 | 3.1155 |  |  | -28.0837 | -5.9205 | 1.9782 | 1.7619 | 2.2691 | 2.4178 | 3.0022 | 108.1444 |  | -0.43169 | 0.76272 | 0.7797 | 0.63231 | -3.4176
42810.6214 | 15673 | 119.4646 | 93.7615 | 75.9718 | 58.0762 | 35.1182 | 25.0442 | 19.0148 | 183.1845 | 120.4748 | 98.7526 | 77.9067 | 46.6445 | 29.4987 | 20.4708 | 147.5347 | 142.3909 | 107.0996 | 125.288 | 123.2405 | 20.8203 |  |  |  | 283.6806 | 271.7981 | 402.0619 | 489.1681 | 65.4245 | 540.1398 | 168.236 |  | 442.0868 | 235.9004 |  |  | 32.6662 | 79.1461 |  | 137.8685 | 591.8279 | 30.4428 | 27.9819 |  | 23.4865 | 23.7247 | 21.444 | 21.823 | 29.9127 | 28.2768 | 29.0894 | 6.2374 | 9.0025 | 6.4447 | 10.5952 | 8.5859 | 41.8436 | 48.6625 | 41.0065 | 13.6699 |  |  | -199.7965 | -16.1308 | 3.2677 | 3.8645 | 2.4597 | 3.1537 | 6.8845 | -164.7509 | 0.27207 | -0.064162 | 0.18806 | -0.00057333 | -0.0005454 | -0.00057662 | 21.5821 | 22.9788 | 22.1055 | 38.3637 | 97.0681 | 82.8219 | 47.1658 | 124.8461 | 106.3814 | 82.169 | 65.4185 | 42.6775 | 28.9503 | 19.7153 | 11.2103 | 13.8337 | 8.9553 | 9.0731 | 8.9181 | 14.3522 | 12.8549 | 71.1964 | 72.0456 | 66.8375 | 43.0482 | 46.623 | 62.7027 |  |  |  | 21.9126 | 107.9463 | 316.0972 | 160.0621 | -0.1671 | 0.048392 | [6 empty] | 364.0326 | 387.2087 | 100.6688 | 225.097 |  | 229.2467 | 78.3581 |  |  | 182.8953 | 42.7136 |  | 840.5395 |  | 27.9997 | 63.23 | 30.3942 | 23.2866 |  | 774.5033 |  |  | 58.323 | 59.3997 | 110.7109 | [6 empty] | 355.9622 | [5 empty] | 17.8712 | 25.477 | 35.6383 | 19.4161 | 15.7867 | 108.411 | 17.6378 | 21.6923 |  | 21.7924 | 30.4012 | 17.3006 | 16.1776 | 17.3413 | 26.4929 | 29.0118 | 30.5518 |  | 19.5592 | 32.1179 | 165.1681 | 21.4892 | 37.4723 | 37.7477 | 28.8376 | 35.439 | 25.7809 | 35.5555 | 28.8589 | 29.8707 | 1.0768 | 20.9306 | 0.064111 | 0.066449 | -39.56 | 3.1155 |  |  | -28.0921 | -4.8226 | 2.1706 | 2.3605 | 1.8976 | 2.1487 | 3.1746 | 109.3865 |  | -0.43074 | 0.73649 | 0.81267 | 0.62606 | -3.4077
42810.6214 | 15674 | 119.457 | 93.7454 | 75.9685 | 58.0582 | 35.1085 | 25.0367 | 19.0043 | 183.15 | 120.4649 | 98.7461 | 77.8931 | 46.6395 | 29.4896 | 20.4508 | 147.4956 | 142.3582 | 107.0496 | 125.2555 | 123.2026 | 20.9657 |  |  |  | 283.6194 | 271.7504 | 405.031 | 488.872 | 65.5511 | 540.3816 | 168.2174 |  | 441.9178 | 235.8472 |  |  | 32.6589 | 78.3479 |  | 136.7763 | 589.5045 | 30.1043 | 27.5957 |  | 23.4456 | 23.7036 | 21.4418 | 21.8533 | 29.9808 | 28.3835 | 29.0946 | 6.2546 | 8.9971 | 6.4995 | 10.6086 | 8.5918 | 41.8736 | 48.645 | 41.0149 | 13.6653 |  |  | -199.8359 | -33.1829 | 4.1062 | 4.2791 | 2.8415 | 4.0953 | 6.9594 | -164.7601 | 0.31896 | 0.13892 | 0.080167 | -0.00058483 | -0.00055198 | -0.0005454 | 22.6048 | 24.1051 | 23.1906 | 38.2982 | 97.0432 | 82.8188 | 47.1744 | 124.8346 | 106.3823 | 82.1713 | 65.422 | 42.6748 | 28.9492 | 19.7122 | 10.7769 | 13.9748 | 9.052 | 9.0299 | 8.8143 | 14.3385 | 12.847 | 71.1905 | 72.1875 | 66.7448 | 42.4368 | 46.7929 | 62.457 |  |  |  | 21.9043 | 107.5953 | 316.1879 | 160.1852 | -0.35004 | 0.1743 | [6 empty] | 363.9739 | 386.4841 | 100.7076 | 225.0484 |  | 229.2258 | 78.3679 |  |  | 165.7864 | 42.7141 |  | 841.0177 |  | 27.974 | 63.252 | 30.4409 | 23.662 |  | 768.2951 |  |  | 58.3634 | 59.4282 | 110.738 | [6 empty] | 356.2752 | [5 empty] | 17.7422 | 25.5539 | 35.3855 | 19.385 | 15.6968 | 108.6117 | 17.6563 | 21.7207 |  | 21.8869 | 30.4551 | 17.258 | 16.0378 | 17.3841 | 26.688 | 28.9996 | 30.4626 |  | 19.5682 | 32.2154 | 165.0618 | 21.4381 | 37.5183 | 37.9496 | 28.8433 | 35.3368 | 25.7758 | 35.574 | 28.8936 | 29.9486 | 1.219 | 20.9315 | 0.063726 | 0.065971 | -39.6448 | 3.1155 |  |  | -28.099 | -6.9166 | 2.4331 | 2.4838 | 2.0399 | 2.449 | 3.1924 | 109.5497 |  | -0.42976 | 0.78305 | 0.801 | 0.63653 | -3.4114
42810.6215 | 15675 | 119.4682 | 93.7636 | 75.9793 | 58.072 | 35.1252 | 25.0512 | 19.0134 | 183.1338 | 120.4806 | 98.7651 | 77.9144 | 46.6465 | 29.5055 | 20.4631 | 147.4597 | 142.3247 | 106.9899 | 125.2173 | 123.1529 | 20.5711 |  |  |  | 283.5522 | 271.7187 | 405.6464 | 488.9219 | 65.6731 | 540.9281 | 168.1856 |  | 442.0359 | 235.7948 |  |  | 32.6558 | 78.6617 |  | 139.3755 | 588 | 29.8208 | 27.6246 |  | 23.4389 | 23.6546 | 21.4468 | 21.8462 | 29.9613 | 28.221 | 29.0505 | 6.3167 | 9.0069 | 6.5608 | 10.6053 | 8.5913 | 41.8793 | 48.6415 | 41.0284 | 13.6628 |  |  | -199.8004 | -10.1891 | 3.6331 | 3.8126 | 4.6775 | 5.0298 | 6.8359 | -164.7877 | 0.5593 | 0.027731 | 0.29476 | -0.0005454 | -0.00055855 | -0.00056019 | 22.1702 | 23.4659 | 22.9287 | 37.926 | 97.0193 | 82.8129 | 47.1562 | 124.8247 | 106.3861 | 82.1702 | 65.4199 | 42.6731 | 28.9574 | 19.7135 | 10.2205 | 14.0239 | 9.1364 | 9.0853 | 8.7471 | 14.3215 | 12.8444 | 71.1616 | 72.2688 | 66.6669 | 42.6398 | 46.3417 | 62.7078 |  |  |  | 21.8886 | 108.0512 | 316.062 | 160.2287 | -0.26252 | 0.21645 | 9.6362 | [5 empty] | 363.9053 | 387.4179 | 100.6486 | 225.0149 |  | 229.6882 | 78.4473 |  |  | 165.1984 | 42.7228 |  | 846.3024 |  | 27.9739 | 63.2509 | 30.4633 | 23.8528 |  | 764.5849 |  |  | 58.4095 | 59.4653 | 110.7818 | [6 empty] | 355.8253 | [5 empty] | 17.6599 | 25.5787 | 35.1575 | 19.4119 | 15.5714 | 108.2053 | 17.6639 | 21.825 |  | 21.9082 | 30.4952 | 17.2957 | 15.8245 | 17.4424 | 26.8517 | 28.9771 | 30.2867 |  | 19.5645 | 32.2856 | 164.9669 | 21.5744 | 37.5516 | 38.1557 | 28.8057 | 35.2315 | 25.768 | 35.5728 | 28.9089 | 30.0152 | 1.0125 | 20.9315 | 0.063434 | 0.066102 | -39.62 | 3.1155 |  |  | -28.1059 | -3.8324 | 2.2884 | 2.3443 | 2.6165 | 2.7133 | 3.1631 | 111.3659 |  | -0.42897 | 0.84289 | 0.79133 | 0.63562 | -3.4131
42810.6215 | 15676 | 119.4626 | 93.757 | 75.9792 | 58.0753 | 35.1232 | 25.0412 | 19.016 | 183.1086 | 120.4756 | 98.7576 | 77.9111 | 46.6496 | 29.4974 | 20.4617 | 147.42 | 142.293 | 106.9372 | 125.1903 | 123.0931 | 20.445 |  |  |  | 283.4948 | 271.8223 | 402.5238 | 488.9136 | 65.6983 | 541.038 | 168.1456 |  | 439.7836 | 235.7532 |  |  | 32.6505 | 79.3193 |  | 140.116 | 587.0765 | 29.7408 | 27.5 |  | 23.4163 | 23.6352 | 21.4389 | 21.8391 | 30.0362 | 28.2425 | 29.1134 | 6.328 | 9.0131 | 6.6236 | 10.6182 | 8.5863 | 41.8618 | 48.6338 | 41.0299 | 13.6527 |  |  | -199.7629 | -26.9647 | 3.6534 | 3.373 | 4.9824 | 4.6881 | 7.1007 | -164.6904 | 0.2997 | 0.45132 | 0.41458 | -0.00056348 | -0.00050762 | -0.00054376 | 22.0426 | 23.7955 | 23.0796 | 37.7033 | 97.004 | 82.8126 | 47.1686 | 124.8174 | 106.3851 | 82.1767 | 65.4315 | 42.688 | 28.966 | 19.7239 | 9.7782 | 13.991 | 9.0039 | 9.0526 | 8.7467 | 14.2914 | 12.8416 | 71.1357 | 72.5132 | 66.5746 | 41.7086 | 45.2971 | 62.7671 |  |  |  | 21.8912 | 108.5758 | 316.1035 | 161.2026 | -0.12779 | 0.18352 | 9.7431 | [5 empty] | 363.8153 | 387.1333 | 100.7309 | 224.9737 |  | 229.7163 | 78.5327 |  |  | 170.7352 | 42.7391 |  | 852.6034 |  | 27.9971 | 63.5164 | 30.5232 | 24.2197 |  | 762.8588 |  |  | 58.4644 | 59.5581 | 110.8591 | [6 empty] | 352.604 | [5 empty] | 17.6199 | 25.5795 | 34.8996 | 19.451 | 15.5029 | 107.6214 | 17.7248 | 21.8404 |  | 21.9266 | 30.5161 | 17.4049 | 15.6292 | 17.4016 | 26.9153 | 28.9839 | 30.0849 |  | 19.5464 | 32.3634 | 164.8652 | 21.6231 | 37.6112 | 38.4552 | 28.7888 | 35.1212 | 25.7484 | 35.5754 | 28.8711 | 30.0993 | 1.0577 | 20.9317 | 0.063124 | 0.065682 | -39.71 | 3.1156 |  |  | -28.1052 | -6.2343 | 2.2948 | 2.2049 | 2.7006 | 2.6196 | 3.2239 | 113.5622 |  | -0.4343 | 0.88852 | 0.80573 | 0.63891 | -3.4401
42810.6215 | 15677 | 119.4641 | 93.7572 | 75.9775 | 58.0774 | 35.1192 | 25.0425 | 19.0104 | 183.0812 | 120.4871 | 98.7611 | 77.9171 | 46.6529 | 29.5007 | 20.4613 | 147.4001 | 142.2651 | 106.8857 | 125.1647 | 122.9596 | 20.3743 |  |  |  | 283.4488 | 271.837 | 399.0266 | 489.316 | 65.676 | 541.3379 | 168.1071 |  | 438.9746 | 235.7069 |  |  | 32.6567 | 79.8187 |  | 139.3724 | 585.8333 | 29.6628 | 27.4656 |  | 23.3895 | 23.6368 | 21.4111 | 21.8232 | 29.9937 | 28.2738 | 29.2645 | 6.2302 | 9.0078 | 6.5867 | 10.6108 | 8.595 | 41.8439 | 48.6186 | 41.0433 | 13.6493 |  |  | -199.7505 | -48.5726 | 4.3592 | 4.243 | 2.4164 | 3.6275 | 7.3248 | -164.655 | 0.28627 | 0.23292 | 0.20118 | -0.00052076 | -0.00055855 | -0.00056019 | 21.8424 | 22.9908 | 21.6863 | 36.7833 | 96.9638 | 82.795 | 47.164 | 124.8002 | 106.3826 | 82.1606 | 65.43 | 42.6746 | 28.9514 | 19.7107 | 9.6037 | 14.0041 | 8.8203 | 9.0133 | 8.7278 | 14.2848 | 12.8451 | 71.1157 | 72.3629 | 66.5458 | 41.6645 | 45.4479 | 62.536 |  |  |  | 21.8649 | 108.9388 | 316.0858 | 161.7662 | -0.13043 | 0.091114 | 9.9554 | [5 empty] | 363.7362 | 387.6263 | 100.5327 | 224.9134 |  | 228.5647 | 78.5676 |  |  | 181.1035 | 42.7623 |  | 858.4515 |  | 27.9554 | 63.6265 | 30.5836 | 24.4585 |  | 759.8992 |  |  | 58.5212 | 59.6655 | 110.9507 | [6 empty] | 350.639 | [5 empty] | 17.6853 | 25.6375 | 34.6712 | 19.5256 | 15.4807 | 106.9687 | 17.7887 | 21.8097 |  | 22.0672 | 30.5532 | 17.505 | 15.5072 | 17.3543 | 26.8805 | 27.9702 | 29.8149 |  | 19.535 | 32.4313 | 164.7883 | 21.5673 | 37.5987 | 38.7893 | 28.7568 | 34.9888 | 25.7005 | 35.5498 | 28.8558 | 30.1582 | 0.9732 | 20.9322 | 0.06302 | 0.065154 | -39.6314 | 3.1155 |  |  | -28.1095 | -8.3673 | 2.5066 | 2.473 | 1.8808 | 2.3044 | 3.2746 | 115.6311 |  | -0.43529 | 0.90714 | 0.82653 | 0.64007 | -3.4567
42810.6215 | 15678 | 119.4693 | 93.7603 | 75.9818 | 58.0801 | 35.1235 | 25.0371 | 19.0097 | 183.0567 | 120.4881 | 98.7684 | 77.921 | 46.6587 | 29.5004 | 20.4605 | 147.3571 | 142.2268 | 106.8218 | 125.1099 | 122.786 | 20.2798 |  |  |  | 283.3807 | 271.5129 | 401.422 | 489.5594 | 65.7963 | 542.7576 | 168.0661 |  | 437.284 | 235.6497 |  |  | 32.6471 | 80.2141 |  | 143.5044 | 581.2953 | 29.5767 | 27.2485 |  | 23.3797 | 23.6586 | 21.3303 | 21.73 | 29.9602 | 28.1459 | 29.3423 | 6.1562 | 9.0107 | 6.5258 | 10.6169 | 8.6022 | 41.8264 | 48.6112 | 41.0526 | 13.6495 |  |  | -199.7189 | -23.0956 | 1.9003 | 4.9862 | 2.7423 | 4.1643 | 7.7933 | -164.676 | 0.19209 | 0.033186 | -0.014812 | -0.00055526 | -0.0005799 | -0.00056019 | 21.6278 | 22.9083 | 21.4653 | 37.0933 | 96.9537 | 82.8029 | 47.177 | 124.8037 | 106.3951 | 82.1835 | 65.441 | 42.6934 | 28.9616 | 19.7306 | 9.5687 | 14.1048 | 8.5857 | 8.9363 | 8.6526 | 14.266 | 12.8285 | 71.084 | 72.2758 | 66.4907 | 41.9804 | 45.6902 | 62.7373 |  |  |  | 21.8499 | 109.1573 | 316.1837 | 161.6592 | -0.19911 | 0.0706 | 10.0043 | [5 empty] | 363.6655 | 387.4566 | 100.1531 | 224.8639 |  | 227.684 | 78.6161 |  |  | 173.4705 | 42.7707 |  | 863.7101 |  | 27.976 | 63.9889 | 30.592 | 24.6596 |  | 760.5346 |  |  | 58.5624 | 59.7505 | 111.0435 | [6 empty] | 347.3362 | [5 empty] | 17.7973 | 25.6614 | 34.5168 | 19.5256 | 15.4841 | 106.4959 | 17.7766 | 21.7818 |  | 22.1805 | 30.5875 | 17.6512 | 15.4723 | 17.3338 | 26.9765 | 28.6402 | 29.7868 |  | 19.658 | 32.5081 | 164.7061 | 21.741 | 37.5994 | 39.3861 | 28.7197 | 34.8511 | 25.7222 | 35.5357 | 28.8376 | 30.2065 | 0.94777 | 20.9321 | 0.062699 | 0.064907 | -39.5764 | 3.1155 |  |  | -28.1318 | -5.7699 | 1.6551 | 2.681 | 2.0032 | 2.4685 | 3.3769 | 117.5172 |  | -0.44508 | 0.90884 | 0.85067 | 0.64577 | -3.4542
42810.6215 | 15679 | 119.4712 | 93.7571 | 75.9897 | 58.0821 | 35.1263 | 25.0397 | 19.0147 | 183.0358 | 120.4889 | 98.7693 | 77.9243 | 46.6559 | 29.51 | 20.4684 | 147.3397 | 142.2085 | 106.7812 | 125.0842 | 122.6969 | 20.2054 |  |  |  | 283.3365 | 271.1263 | 401.3218 | 489.7977 | 65.7353 | 542.7029 | 168.0319 |  | 433.209 | 235.5876 |  |  | 32.6338 | 80.0845 |  | 142.7848 | 578.116 | 29.7821 | 26.9033 |  | 23.2674 | 23.6595 | 21.3242 | 21.6863 | 29.9274 | 28.0547 | 29.2351 | 6.0854 | 9.0125 | 6.445 | 10.6108 | 8.5972 | 41.8013 | 48.603 | 41.0586 | 13.6349 |  |  | -199.7465 | -16.0736 | 2.2282 | 4.6031 | 3.6399 | 5.6087 | 8.5109 | -164.5656 | 0.2997 | 0.075355 | 0.25165 | -0.00052405 | -0.00049119 | -0.00058647 | 21.9676 | 23.2841 | 22.3352 | 37.3722 | 96.9307 | 82.7868 | 47.1909 | 124.7809 | 106.3818 | 82.178 | 65.4442 | 42.6917 | 28.9677 | 19.7247 | 9.8889 | 14.1926 | 8.48 | 8.8568 | 8.6197 | 14.2468 | 12.8081 | 71.0842 | 72.1691 | 66.5194 | 41.9005 | 46.6665 | 63.0093 |  |  |  | 21.8454 | 109.1926 | 316.2468 | 162.0671 | -0.0001538 | 0.067024 | 10.2599 | [5 empty] | 363.6047 | 386.5268 | 100.4641 | 224.8136 |  | 225.8831 | 78.7055 |  |  | 185.3034 | 42.7729 |  | 868.936 |  | 28.002 | 64.4079 | 30.5774 | 24.8169 |  | 765.5233 |  |  | 58.6161 | 59.8249 | 111.1689 | [6 empty] | 342.8456 | [5 empty] | 17.899 | 25.6949 | 34.3898 | 19.5577 | 15.4776 | 105.9144 | 17.7726 | 21.834 |  | 22.2242 | 30.6542 | 17.7644 | 15.3189 | 17.3618 | 26.9922 | 28.8797 | 29.7743 |  | 19.6586 | 32.5888 | 164.6224 | 21.8552 | 37.5968 | 39.2377 | 28.6761 | 34.6402 | 25.7813 | 35.5574 | 28.8013 | 30.1314 | 1.1517 | 20.9332 | 0.062274 | 0.064625 | -39.5941 | 3.1155 |  |  | -28.1328 | -4.8135 | 1.7922 | 2.5759 | 2.3075 | 2.8644 | 3.5285 | 119.4159 |  | -0.45721 | 0.87103 | 0.86004 | 0.65491 | -3.4657
42810.6215 | 15680 | 119.469 | 93.762 | 75.9788 | 58.0893 | 35.1276 | 25.0449 | 19.0083 | 183.0044 | 120.5019 | 98.7763 | 77.9352 | 46.6641 | 29.5077 | 20.4652 | 147.3042 | 142.1681 | 106.7304 | 125.0349 | 122.6653 | 20.112 |  |  |  | 283.263 | 271.4608 | 403.4485 | 490.1181 | 65.5613 | 540.992 | 168.0177 |  | 426.9606 | 235.5471 |  |  | 32.6518 | 78.1374 |  | 137.1352 | 578.384 | 29.7969 | 26.7032 |  | 23.1952 | 23.5995 | 21.2419 | 21.5399 | 29.8059 | 27.8419 | 28.9425 | 6.0239 | 9.0106 | 6.4162 | 10.6058 | 8.5944 | 41.7691 | 48.59 | 41.0693 | 13.6327 |  |  | -199.7478 | -21.6722 | 1.8267 | 2.5726 | 3.6064 | 3.847 | 6.5881 | -164.6996 | 0.40225 | 0.17627 | 0.48194 | -0.00057005 | -0.00052898 | -0.00055526 | 22.4434 | 23.8148 | 22.4774 | 37.2637 | 96.9218 | 82.7761 | 47.1978 | 124.7674 | 106.3899 | 82.1761 | 65.4485 | 42.6951 | 28.9689 | 19.724 | 10.1625 | 14.2061 | 8.44 | 8.7844 | 8.5951 | 14.2366 | 12.8058 | 71.0647 | 72.0262 | 66.4094 | 42.1787 | 47.4572 | 63.0642 |  |  |  | 21.8632 | 109.2463 | 316.0915 | 163.157 | 0.17327 | 0.061378 | 10.2767 | [5 empty] | 363.5323 | 386.5203 | 100.54 | 224.778 |  | 225.5311 | 78.7406 |  |  | 195.5066 | 42.7747 |  | 874.1565 |  | 27.9258 | 64.4704 | 30.5897 | 24.7189 |  | 767.4401 |  |  | 58.6562 | 59.882 | 111.2299 | [6 empty] | 340.2756 | [5 empty] | 17.9351 | 25.7631 | 34.2565 | 19.5585 | 15.5322 | 104.7192 | 17.831 | 21.8626 |  | 22.2513 | 30.7086 | 17.9199 | 15.2181 | 17.383 | 26.9491 | 28.9106 | 29.7568 |  | 19.6271 | 32.7148 | 164.5243 | 21.9799 | 37.5671 | 38.8482 | 28.6652 | 34.4819 | 25.8372 | 35.5818 | 28.8084 | 30.0333 | 1.05 | 20.9323 | 0.06158 | 0.064068 | -39.6619 | 3.1156 |  |  | -28.1034 | -5.5887 | 1.6225 | 1.9255 | 2.2961 | 2.3714 | 3.1033 | 121.3368 |  | -0.45853 | 0.83944 | 0.8642 | 0.66108 | -3.4953
42810.6215 | 15681 | 119.47 | 93.7734 | 75.9818 | 58.0934 | 35.1356 | 25.0525 | 19.0105 | 182.9793 | 120.5033 | 98.7804 | 77.9315 | 46.6722 | 29.511 | 20.4786 | 147.2812 | 142.1557 | 106.6874 | 125.0014 | 122.6784 | 20.1835 |  |  |  | 283.2254 | 271.5836 | 407.7934 | 489.9868 | 65.4516 | 538.7394 | 167.9766 |  | 423.9185 | 235.483 |  |  | 32.6476 | 76.8 |  | 136.3198 | 576.4977 | 29.8131 | 26.8716 |  | 23.1712 | 23.5524 | 21.201 | 21.5487 | 29.7762 | 27.9773 | 28.8446 | 6.0681 | 9.0149 | 6.3578 | 10.6176 | 8.5964 | 41.7499 | 48.5852 | 41.0632 | 13.6284 |  |  | -199.7951 | -30.6498 | 2.3878 | 2.6876 | 2.6687 | 4.0224 | 7.7381 | -164.6793 | 0.73755 | 0.34977 | 0.43624 | -0.00051748 | -0.00053883 | -0.00055033 | 22.495 | 23.6968 | 22.3721 | 37.5142 | 96.8952 | 82.7746 | 47.2012 | 124.7644 | 106.3954 | 82.1793 | 65.4624 | 42.7035 | 28.9748 | 19.7266 | 10.78 | 14.2328 | 8.2655 | 8.6342 | 8.5216 | 14.2415 | 12.8053 | 71.0519 | 71.9284 | 66.3599 | 42.4851 | 46.4406 | 63.1348 |  |  |  | 21.8675 | 109.2901 | 316.0145 | 163.2152 | -0.027505 | -0.050789 | 9.9193 | [5 empty] | 363.4776 | 387.3592 | 100.6427 | 224.7387 |  | 225.6929 | 78.6927 |  |  | 214.4399 | 42.776 |  | 878.7008 |  | 27.9274 | 64.0147 | 30.5635 | 24.4243 |  | 767.7316 |  |  | 58.7181 | 59.9563 | 111.2862 | [6 empty] | 342.0511 | [5 empty] | 17.9292 | 25.8144 | 34.1285 | 19.5409 | 15.6869 | 103.8368 | 17.9548 | 21.8908 |  | 22.216 | 30.7102 | 18.1205 | 15.2682 | 17.4143 | 26.9488 | 28.8981 | 29.8406 |  | 19.6393 | 32.8648 | 164.4367 | 22.1016 | 37.5643 | 38.831 | 28.6589 | 34.4106 | 25.8431 | 35.6712 | 28.8559 | 30.0926 | 1.0246 | 20.9321 | 0.06135 | 0.064299 | -39.6006 | 3.1155 |  |  | -28.0678 | -6.6457 | 1.8549 | 1.9679 | 1.9756 | 2.4254 | 3.364 | 123.0287 |  | -0.44676 | 0.7714 | 0.88354 | 0.65626 | -3.4968
42810.6215 | 15682 | 119.4709 | 93.7634 | 75.9869 | 58.0902 | 35.1251 | 25.0401 | 19.0102 | 182.951 | 120.5024 | 98.7753 | 77.9303 | 46.6702 | 29.512 | 20.4744 | 147.2502 | 142.1162 | 106.6385 | 124.9488 | 122.6699 | 21.215 |  |  |  | 283.1698 | 271.5798 | 409.2605 | 489.8755 | 65.4735 | 536.4669 | 167.9416 |  | 423.4466 | 235.4357 |  |  | 32.6324 | 76.8652 |  | 139.4943 | 574.7995 | 29.878 | 26.9547 |  | 23.1803 | 23.5545 | 21.1513 | 21.5564 | 29.7494 | 28.0379 | 28.9119 | 6.119 | 9.0044 | 6.2863 | 10.6064 | 8.5928 | 41.7371 | 48.5676 | 41.0769 | 13.6274 |  |  | -199.8267 | -36.0821 | 2.1486 | 2.4905 | 3.4428 | 3.7418 | 7.1086 | -164.678 | 0.48107 | 0.12319 | 0.5036 | -0.0006144 | -0.00054705 | -0.00058483 | 22.4842 | 23.9252 | 22.8523 | 37.6253 | 96.8599 | 82.7746 | 47.1983 | 124.7532 | 106.3926 | 82.1865 | 65.4651 | 42.7087 | 28.9799 | 19.7223 | 11.0632 | 14.2192 | 8.1281 | 8.5119 | 8.4221 | 14.2333 | 12.7971 | 71.021 | 71.8981 | 66.4347 | 42.8542 | 46.9029 | 63.0582 |  |  |  | 21.8629 | 108.7356 | 315.6747 | 163.4651 | 0.078455 | 0.065707 | 9.27 | [5 empty] | 363.4126 | 387.6161 | 100.7307 | 224.6951 |  | 225.6916 | 78.4882 |  |  | 238.2067 | 42.7764 |  | 883.0324 |  | 27.9144 | 63.7871 | 30.5865 | 24.148 |  | 783.8766 |  |  | 58.775 | 60.0083 | 111.3183 | [6 empty] | 340.3785 | [5 empty] | 17.8899 | 25.8232 | 34.0297 | 19.4698 | 15.7514 | 103.6227 | 17.9576 | 21.9483 |  | 22.2094 | 30.7156 | 18.0196 | 15.29 | 17.4752 | 26.995 | 28.9247 | 29.8892 |  | 19.6188 | 33.0073 | 164.3683 | 22.1728 | 37.6097 | 38.8892 | 28.6474 | 34.3611 | 25.8857 | 35.6818 | 28.8865 | 30.1257 | 1.01 | 20.9338 | 0.061327 | 0.063901 | -39.6807 | 3.1156 |  |  | -28.0307 | -7.2107 | 1.7596 | 1.8944 | 2.2441 | 2.3395 | 3.2246 | 124.6589 |  | -0.43966 | 0.73898 | 0.89786 | 0.65343 | -3.5039
42810.6216 | 15683 | 119.4564 | 93.765 | 75.9905 | 58.0906 | 35.1297 | 25.0401 | 19.0029 | 182.9263 | 120.5062 | 98.7732 | 77.9367 | 46.6724 | 29.5127 | 20.4742 | 147.2123 | 142.085 | 106.5698 | 124.8843 | 122.6717 | 21.3551 |  |  |  | 283.0946 | 271.377 | 407.0769 | 490.2324 | 65.3712 | 536.2076 | 167.9088 |  | 423.1141 | 235.3759 |  |  | 32.6206 | 77.3864 |  | 141.2061 | 572.8491 | 29.9794 | 26.7922 |  | 23.2254 | 23.5713 | 21.0927 | 21.5887 | 29.7562 | 28.1595 | 29.0369 | 6.1217 | 9.0072 | 6.2526 | 10.6082 | 8.6035 | 41.7379 | 48.5478 | 41.0897 | 13.6201 |  |  | -199.6808 | -33.2664 | 2.1618 | 2.7211 | 3.862 | 3.8141 | 6.5671 | -164.7936 | 0.27654 | 0.19075 | 0.34841 | -0.00052405 | -0.00054376 | -0.00057662 | 22.0805 | 23.7297 | 22.8874 | 37.4413 | 96.8425 | 82.7549 | 47.1994 | 124.7299 | 106.3838 | 82.1852 | 65.4521 | 42.7023 | 28.9688 | 19.7199 | 10.9524 | 14.101 | 8.1873 | 8.3681 | 8.2552 | 14.2219 | 12.7874 | 70.991 | 71.9083 | 66.6197 | 43.1348 | 47.106 | 62.957 |  |  |  | 21.8673 | 108.0318 | 315.7186 | 163.1548 | 0.17125 | 0.29023 | 7.6533 | [5 empty] | 363.3377 | 387.007 | 101.0567 | 224.6339 |  | 225.4588 | 78.505 |  |  | 252.2928 | 42.7948 |  | 887.8317 |  | 27.9558 | 63.7104 | 30.6235 | 23.7405 |  | 787.0055 |  |  | 58.8149 | 59.9974 | 111.3214 | [6 empty] | 340.5013 | [5 empty] | 17.893 | 25.8741 | 33.9822 | 19.373 | 15.6583 | 103.7976 | 17.9619 | 22.0149 |  | 22.2014 | 30.7773 | 17.9109 | 15.3337 | 17.5361 | 27.0391 | 28.995 | 29.9275 |  | 19.6165 | 33.0521 | 164.2868 | 22.3349 | 37.6533 | 38.9788 | 28.6668 | 34.3015 | 25.9206 | 35.6689 | 28.8962 | 30.1571 | 0.99804 | 20.9343 | 0.061362 | 0.063569 | -39.6528 | 3.1156 |  |  | -28.016 | -6.9238 | 1.765 | 1.9802 | 2.3773 | 2.3625 | 3.1 | 126.4845 |  | -0.43626 | 0.74996 | 0.89015 | 0.65754 | -3.4951
42810.6216 | 15684 | 119.4306 | 93.765 | 75.9998 | 58.0984 | 35.1373 | 25.0398 | 19.0086 | 182.9049 | 120.5098 | 98.7758 | 77.9389 | 46.6746 | 29.5187 | 20.4702 | 147.1784 | 142.0602 | 106.5228 | 124.8447 | 122.6729 | 21.2018 |  |  |  | 283.0425 | 270.8687 | 402.5237 | 489.7451 | 65.3466 | 536.445 | 167.8812 |  | 422.4922 | 235.3285 |  |  | 32.6232 | 77.739 |  | 140.969 | 571.7336 | 30.0344 | 26.8012 |  | 23.2942 | 23.6602 | 21.1807 | 21.7151 | 29.8213 | 28.2805 | 29.1517 | 6.0793 | 9.0089 | 6.2421 | 10.6091 | 8.6022 | 41.7499 | 48.5328 | 41.105 | 13.6155 |  |  | -199.8195 | -12.6119 | 2.3478 | 2.9754 | 5.8551 | 5.1421 | 7.5482 | -164.6806 | 0.59393 | 0.040109 | 0.034267 | -0.00057333 | -0.00057826 | -0.00057333 | 21.7408 | 22.79 | 21.6523 | 36.8439 | 96.8135 | 82.7752 | 47.2127 | 124.7341 | 106.3982 | 82.197 | 65.468 | 42.7107 | 28.9797 | 19.7406 | 11.1721 | 14.099 | 8.2794 | 8.3119 | 8.1789 | 14.221 | 12.7796 | 70.9567 | 71.9386 | 66.786 | 43.5664 | 47.6243 | 63.3171 |  |  |  | 21.8863 | 107.7903 | 315.9135 | 162.452 | 0.25411 | 0.21326 | 7.0993 | [5 empty] | 363.2915 | 386.4688 | 101.2543 | 224.5859 |  | 224.7968 | 78.4826 |  |  | 268.3594 | 42.8084 |  | 890.8566 |  | 27.9298 | 63.7637 | 30.6564 | 23.2207 |  | 787.5516 |  |  | 58.8458 | 59.9856 | 111.3341 | [6 empty] | 341.2597 | [5 empty] | 17.8773 | 25.9252 | 33.9478 | 19.2182 | 15.6687 | 103.6383 | 17.9239 | 22.06 |  | 22.1846 | 30.8664 | 17.884 | 15.1844 | 17.5108 | 26.9886 | 29.0301 | 29.9803 |  | 19.6287 | 32.9692 | 164.2035 | 22.5238 | 37.6236 | 38.8533 | 28.6685 | 34.2553 | 25.8801 | 35.6132 | 28.899 | 30.2066 | 1.0633 | 20.934 | 0.060667 | 0.062671 | -39.7611 | 3.1156 |  |  | -28.0298 | -4.2638 | 1.8396 | 2.071 | 2.9277 | 2.7437 | 3.3242 | 127.6459 |  | -0.43662 | 0.72545 | 0.87901 | 0.65738 | -3.475
42810.6216 | 15685 | 119.4083 | 93.777 | 76.0063 | 58.1032 | 35.1434 | 25.0451 | 19.0109 | 182.8838 | 120.5221 | 98.7903 | 77.9454 | 46.6806 | 29.518 | 20.4714 | 147.1445 | 142.0232 | 106.4642 | 124.7866 | 122.6397 | 21.4207 |  |  |  | 282.9765 | 270.4429 | 397.0936 | 490.3667 | 65.1869 | 538.1703 | 167.8631 |  | 423.726 | 235.2858 |  |  | 32.63 | 77.9295 |  | 140.3417 | 572.7105 | 30.0484 | 26.9915 |  | 23.2916 | 23.7209 | 21.232 | 21.7588 | 29.8694 | 28.3834 | 29.3226 | 6.0287 | 9.0122 | 6.2553 | 10.6079 | 8.602 | 41.7781 | 48.508 | 41.1109 | 13.6073 |  |  | -199.7748 | -22.9398 | 2.3589 | 3.5859 | 3.9902 | 4.4338 | 6.5139 | -164.7798 | 0.27207 | -0.089757 | 0.29278 | -0.0005684 | -0.0005569 | -0.00058319 | 21.5017 | 22.6221 | 21.2922 | 37.1647 | 96.7976 | 82.7633 | 47.2226 | 124.7236 | 106.402 | 82.1972 | 65.4755 | 42.7191 | 28.9896 | 19.74 | 11.1751 | 14.1683 | 8.7457 | 8.3172 | 8.1497 | 14.2189 | 12.7824 | 70.9253 | 72.0352 | 66.8855 | 44.1387 | 47.3747 | 63.5998 |  |  |  | 21.8971 | 107.882 | 316.2499 | 162.2271 | -0.010892 | 0.028443 | 6.2423 | [5 empty] | 363.2424 | 386.3036 | 101.422 | 224.5404 |  | 225.1781 | 78.462 |  |  | 273.1794 | 42.8223 |  | 844.486 |  | 27.8499 | 63.7244 | 30.6512 | 22.9427 |  | 787.9959 |  |  | 58.8666 | 59.9468 | 111.3118 | [6 empty] | 343.067 | [5 empty] | 17.8916 | 26.0413 | 33.9407 | 19.2245 | 15.6452 | 102.6333 | 17.8573 | 22.1338 |  | 22.2054 | 30.9613 | 17.8569 | 14.9059 | 17.4865 | 26.8612 | 29.0717 | 29.9829 |  | 19.6173 | 32.9143 | 164.1184 | 22.5594 | 37.555 | 38.96 | 28.6578 | 34.2421 | 25.866 | 35.6101 | 28.8741 | 30.2688 | 0.88306 | 20.9337 | 0.060616 | 0.063489 | -39.6705 | 3.1155 |  |  | -28.0565 | -5.751 | 1.8442 | 2.2738 | 2.4173 | 2.5481 | 3.0886 | 110.7361 |  | -0.43571 | 0.72487 | 0.82752 | 0.65233 | -3.4684
42810.6216 | 15686 | 119.3963 | 93.7877 | 76.0147 | 58.1112 | 35.1428 | 25.0559 | 19.0148 | 182.8644 | 120.5319 | 98.7978 | 77.9519 | 46.6931 | 29.5287 | 20.4796 | 147.1066 | 141.9916 | 106.4034 | 124.721 | 122.596 | 21.2781 |  |  |  | 282.9138 | 270.1693 | 392.691 | 490.9994 | 65.2756 | 540.4677 | 167.8406 |  | 426.0714 | 235.2334 |  |  | 32.6217 | 78.0385 |  | 142.7331 | 574.819 | 30.1499 | 27.0562 |  | 23.277 | 23.7498 | 21.2556 | 21.7539 | 29.8296 | 28.2347 | 29.3613 | 6.0205 | 9.0016 | 6.2231 | 10.6057 | 8.5995 | 41.8011 | 48.4843 | 41.1214 | 13.6029 |  |  | -199.7656 | -21.8549 | 2.7249 | 2.936 | 4.3772 | 4.1078 | 7.1401 | -164.7706 | 0.61184 | 0.040109 | 0.47876 | -0.00053555 | -0.00053719 | -0.00055362 | 21.4747 | 22.7254 | 20.8882 | 37.4847 | 96.7663 | 82.7443 | 47.2212 | 124.7094 | 106.3998 | 82.2008 | 65.4748 | 42.7194 | 28.9851 | 19.736 | 11.0136 | 14.1762 | 8.9194 | 8.3727 | 8.1613 | 14.2123 | 12.7823 | 70.8966 | 72.0169 | 66.9754 | 44.0753 | 46.8193 | 63.6901 |  |  |  | 21.8839 | 107.8957 | 316.3616 | 162.6406 | -0.042295 | 0.10542 | 6.4204 | [5 empty] | 363.1911 | 386.2056 | 101.7181 | 224.4958 |  | 226.2259 | 78.4664 |  |  | 274.2424 | 42.8039 |  | 742.0885 |  | 27.8696 | 63.6362 | 30.6503 | 22.9893 |  | 786.096 |  |  | 58.8992 | 59.919 | 111.3183 | [6 empty] | 344.7074 | [5 empty] | 17.9526 | 26.1661 | 33.9362 | 19.1585 | 15.5275 | 101.7638 | 17.8275 | 22.1623 |  | 22.1864 | 31.0653 | 17.6419 | 14.7973 | 17.525 | 26.7054 | 29.1223 | 29.9462 |  | 19.5925 | 32.9663 | 164.0353 | 22.5502 | 37.7027 | 39.0804 | 28.6787 | 34.2456 | 25.8861 | 35.6453 | 28.8053 | 30.2908 | 0.93256 | 20.934 | 0.06022 | 0.063742 | -39.6697 | 3.1155 |  |  | -28.0955 | -5.6137 | 1.9822 | 2.0575 | 2.5312 | 2.4521 | 3.2328 | 79.6605 |  | -0.43329 | 0.74204 | 0.80821 | 0.65024 | -3.4803
42810.6216 | 15687 | 119.3713 | 93.7734 | 76.007 | 58.1158 | 35.1383 | 25.0496 | 19.0097 | 182.8323 | 120.5244 | 98.7904 | 77.9554 | 46.6887 | 29.529 | 20.4741 | 147.0837 | 141.9743 | 106.3491 | 124.6741 | 122.5672 | 21.3961 |  |  |  | 282.87 | 269.9541 | 392.3792 | 491.3903 | 65.3826 | 540.92 | 167.8047 |  | 427.3929 | 235.1845 |  |  | 32.617 | 76.919 |  | 144.5799 | 576.3528 | 30.1078 | 27.1801 |  | 23.2829 | 23.7528 | 21.2663 | 21.7394 | 29.7574 | 28.0729 | 29.4777 | 6.0802 | 8.9919 | 6.1882 | 10.5922 | 8.6001 | 41.8148 | 48.4688 | 41.1181 | 13.595 |  |  | -199.8589 | -14.9762 | 2.47 | 2.501 | 3.0091 | 3.3889 | 6.4574 | -164.8035 | 0.37209 | 0.3332 | 0.28761 | -0.00047805 | -0.00054376 | -0.00056348 | 21.2562 | 22.728 | 20.594 | 37.1448 | 96.7435 | 82.7489 | 47.2308 | 124.6911 | 106.3994 | 82.203 | 65.4805 | 42.7173 | 28.9835 | 19.7353 | 11.3534 | 14.2079 | 8.6826 | 8.3732 | 8.2038 | 14.2068 | 12.766 | 70.8757 | 71.8992 | 66.9674 | 43.5062 | 45.9992 | 63.7655 |  |  |  | 21.871 | 108.0774 | 316.4604 | 161.9549 | -0.25523 | -0.16314 | 6.8017 | [5 empty] | 363.1342 | 385.4713 | 101.7082 | 224.4312 |  | 226.9386 | 78.5133 |  |  | 278.1832 | 42.8112 |  | 696.3789 |  | 27.825 | 63.6932 | 30.6136 | 23.0435 |  | 781.563 |  |  | 58.9273 | 59.9549 | 111.366 | [6 empty] | 343.8733 | [5 empty] | 17.8775 | 26.2664 | 33.9209 | 19.0729 | 15.3914 | 100.9785 | 17.8349 | 22.1329 |  | 22.1291 | 31.1601 | 17.598 | 14.7167 | 17.512 | 26.5334 | 29.107 | 29.9515 |  | 19.6631 | 32.9627 | 163.95 | 22.5775 | 37.6926 | 39.1647 | 28.7122 | 34.2184 | 25.8993 | 35.6783 | 28.7942 | 30.2218 | 1.0354 | 20.9348 | 0.060002 | 0.063829 | -39.6801 | 3.1155 |  |  | -28.1099 | -4.647 | 1.8872 | 1.899 | 2.0981 | 2.2266 | 3.0735 | 68.2533 |  | -0.43613 | 0.70366 | 0.83262 | 0.64664 | -3.4617
42810.6216 | 15688 | 119.3635 | 93.7758 | 76.0109 | 58.1109 | 35.1389 | 25.0431 | 19.0072 | 182.8012 | 120.5325 | 98.7884 | 77.964 | 46.6859 | 29.5304 | 20.4746 | 147.0609 | 141.9437 | 106.2901 | 124.6289 | 122.527 | 21.2862 |  |  |  | 282.81 | 269.936 | 389.7934 | 490.7816 | 65.2941 | 539.1636 | 167.7755 |  | 427.0564 | 235.1249 |  |  | 32.6015 | 76.486 |  | 145.0434 | 576.2757 | 30.9344 | 27.0938 |  | 23.3154 | 23.771 | 21.316 | 21.8195 | 29.7574 | 28.1295 | 29.5874 | 6.1424 | 9.002 | 6.2384 | 10.5985 | 8.5957 | 41.8486 | 48.4554 | 41.1192 | 13.5937 |  |  | -199.9331 | -17.3977 | 1.531 | 1.8872 | 3.9935 | 3.9803 | 6.7629 | -164.8534 | 0.33375 | 0.38775 | 0.41855 | -0.00057497 | -0.00057826 | -0.00055855 | 21.2984 | 22.9314 | 21.158 | 37.0037 | 96.7251 | 82.7663 | 47.2352 | 124.6868 | 106.401 | 82.2025 | 65.4844 | 42.7223 | 28.9867 | 19.7342 | 11.5983 | 14.5187 | 8.7359 | 8.3703 | 8.2282 | 14.1989 | 12.7588 | 70.858 | 71.7556 | 66.7948 | 43.1636 | 45.3425 | 63.7936 |  |  |  | 21.8547 | 107.6361 | 316.5603 | 161.193 | -0.21977 | -0.099909 | 6.8512 | [5 empty] | 363.0845 | 385.5644 | 101.5934 | 224.3731 |  | 227.5411 | 78.5665 |  |  | 277.8443 | 42.8088 |  | 672.4095 |  | 27.7647 | 63.9293 | 30.5612 | 23.0992 |  | 778.246 |  |  | 58.9548 | 59.9865 | 111.3948 | [6 empty] | 343.5471 | [5 empty] | 17.7439 | 26.3599 | 33.9371 | 19.0505 | 15.3263 | 100.3228 | 17.8139 | 22.0875 |  | 22.2121 | 31.2313 | 17.6306 | 14.6792 | 17.4421 | 26.3856 | 29.0668 | 29.9943 |  | 19.6845 | 32.9452 | 163.8723 | 22.6661 | 37.6622 | 39.1275 | 28.7553 | 34.1809 | 25.9271 | 35.7229 | 28.8315 | 30.0923 | 1.0716 | 20.9355 | 0.059106 | 0.063431 | -39.7625 | 3.1155 |  |  | -28.0848 | -5.0088 | 1.4858 | 1.6497 | 2.4173 | 2.4133 | 3.1457 | 62.814 |  | -0.44447 | 0.67551 | 0.82586 | 0.64851 | -3.4411
42810.6216 | 15689 | 119.3596 | 93.7811 | 76.0176 | 58.1206 | 35.1497 | 25.054 | 19.0142 | 182.7825 | 120.5452 | 98.7983 | 77.9624 | 46.6879 | 29.5323 | 20.4732 | 147.0279 | 141.9125 | 106.2336 | 124.5849 | 122.5046 | 21.0373 |  |  |  | 282.7553 | 269.9923 | 387.2463 | 489.2749 | 65.168 | 536.6577 | 167.7486 |  | 429.7629 | 235.0775 |  |  | 32.597 | 76.2116 |  | 143.9926 | 575.8394 | 30.7843 | 26.6569 |  | 23.3346 | 23.7966 | 21.3519 | 21.8866 | 29.7943 | 28.2153 | 29.6004 | 6.1867 | 8.9914 | 6.2417 | 10.5833 | 8.5975 | 41.8775 | 48.4388 | 41.1181 | 13.5908 |  |  | -200.6915 | -28.3177 | 1.9311 | 1.765 | 3.5966 | 4.4581 | 7.4444 | -165.1774 | 0.12222 | 0.15004 | 0.1972 | -0.00056512 | -0.00057005 | -0.00056512 | 21.6895 | 23.2917 | 21.8605 | 36.8375 | 96.7095 | 82.7634 | 47.2397 | 124.6755 | 106.4083 | 82.2035 | 65.4907 | 42.721 | 28.9913 | 19.7395 | 11.305 | 14.6182 | 9.1717 | 8.4224 | 8.2376 | 14.1863 | 12.7507 | 70.8194 | 71.5997 | 66.5172 | 42.7785 | 46.0489 | 63.7603 |  |  |  | 21.8417 | 107.4507 | 316.7467 | 161.6367 | -0.47019 | -0.020489 | 7.0262 | [5 empty] | 363.0269 | 385.5902 | 101.5692 | 224.3317 |  | 228.1257 | 78.5722 |  |  | 279.4277 | 42.8386 |  | 656.4502 |  | 27.7699 | 63.9337 | 30.5708 | 23.2412 |  | 778.5211 |  |  | 58.9818 | 59.9885 | 111.3975 | [6 empty] | 344.3917 | [5 empty] | 17.6322 | 26.4771 | 33.99 | 19.0718 | 15.3486 | 100.1568 | 17.7822 | 22.082 |  | 22.3371 | 31.2795 | 17.6603 | 14.7805 | 17.385 | 26.2661 | 29.051 | 30.0147 |  | 19.5741 | 33.028 | 163.7813 | 22.7249 | 37.7338 | 38.5925 | 28.7281 | 34.147 | 25.9278 | 35.7807 | 28.8512 | 29.9887 | 1.0437 | 20.9358 | 0.058733 | 0.062027 | -39.7195 | 3.1155 |  |  | -28.0946 | -6.3905 | 1.6688 | 1.5954 | 2.2943 | 2.5544 | 3.3009 | 59.3864 |  | -0.44426 | 0.70664 | 0.77649 | 0.66049 | -3.4538
42810.6216 | 15690 | 119.3544 | 93.7941 | 76.0217 | 58.1334 | 35.1567 | 25.0619 | 19.0167 | 182.7645 | 120.5527 | 98.8084 | 77.9722 | 46.6915 | 29.5376 | 20.4838 | 146.9834 | 141.8797 | 106.1775 | 124.5406 | 122.4543 | 21.1429 |  |  |  | 282.6885 | 270.1685 | 386.8976 | 488.6652 | 65.1175 | 533.5078 | 167.717 |  | 430.7287 | 235.0192 |  |  | 32.5804 | 75.0472 |  | 145.7252 | 574.9845 | 30.7492 | 26.6522 |  | 23.3395 | 23.8471 | 21.363 | 21.8498 | 29.7665 | 28.1257 | 29.4616 | 6.2346 | 8.9992 | 6.2531 | 10.5815 | 8.586 | 41.9208 | 48.4311 | 41.1136 | 13.5806 |  |  | -199.23 | -17.4864 | 1.7662 | 2.6692 | 3.3068 | 4.2715 | 7.3169 | -164.6109 | 0.31838 | -0.15186 | -0.14317 | -0.00056512 | -0.00055855 | -0.00055033 | 21.5806 | 22.6301 | 21.2269 | 35.9769 | 96.6768 | 82.7436 | 47.2442 | 124.6669 | 106.4001 | 82.1995 | 65.4932 | 42.7249 | 28.9864 | 19.7386 | 10.742 | 14.3479 | 9.5282 | 8.9003 | 8.3074 | 14.1589 | 12.7456 | 70.7956 | 71.4359 | 66.4509 | 42.6541 | 45.844 | 63.7961 |  |  |  | 21.8187 | 107.5713 | 316.8598 | 160.3215 | -0.14238 | -0.057753 | 7.1502 | [5 empty] | 362.9561 | 385.7263 | 101.6359 | 224.2718 |  | 228.3085 | 78.5661 |  |  | 270.8791 | 42.8721 |  | 645.147 |  | 27.7256 | 64.273 | 30.5577 | 23.3678 |  | 777.4989 |  |  | 59.005 | 59.9912 | 111.3851 | [6 empty] | 342.6506 | [5 empty] | 17.4623 | 26.5258 | 34.0325 | 19.0769 | 15.3514 | 100.0591 | 17.7552 | 22.0776 |  | 22.3673 | 31.3223 | 17.6635 | 14.9103 | 17.3574 | 26.165 | 29.0706 | 29.9739 |  | 19.5149 | 33.1265 | 163.6867 | 22.7779 | 37.7437 | 38.5713 | 28.6337 | 34.1081 | 25.9332 | 35.8208 | 28.8465 | 29.8635 | 0.99534 | 20.9347 | 0.057907 | 0.06207 | -39.6831 | 3.1155 |  |  | -27.9376 | -5.0222 | 1.5961 | 1.9622 | 2.1996 | 2.5 | 3.272 | 57.0494 |  | -0.45414 | 0.766 | 0.73629 | 0.66005 | -3.4181
42810.6216 | 15691 | 119.3328 | 93.7947 | 76.0219 | 58.131 | 35.1607 | 25.0582 | 19.0156 | 182.7321 | 120.5495 | 98.8075 | 77.9743 | 46.6955 | 29.5383 | 20.4852 | 146.9487 | 141.8459 | 106.1194 | 124.5118 | 122.4289 | 21.0985 |  |  |  | 282.6233 | 270.122 | 387.8388 | 488.4678 | 65.2292 | 531.0438 | 167.6825 |  | 428.644 | 234.9677 |  |  | 32.5611 | 75.6502 |  | 145.6922 | 571.0416 | 30.2149 | 26.6632 |  | 23.3877 | 23.8648 | 21.3576 | 21.8565 | 29.7194 | 27.975 | 29.3341 | 6.1277 | 8.9921 | 6.297 | 10.5732 | 8.5827 | 41.9595 | 48.4055 | 41.1097 | 13.5739 |  |  | -199.4692 | -42.4916 | 2.3445 | 2.1107 | 4.3897 | 5.0238 | 7.8202 | -164.4716 | 0.10607 | -0.18522 | 0.072219 | -0.00051583 | -0.00055526 | -0.00053719 | 20.6235 | 21.5762 | 19.672 | 35.016 | 96.6513 | 82.7309 | 47.2385 | 124.651 | 106.4006 | 82.2034 | 65.499 | 42.7372 | 28.9922 | 19.7429 | 10.1687 | 14.0394 | 9.3139 | 9.2863 | 8.742 | 14.1348 | 12.7376 | 70.7693 | 71.2952 | 66.3785 | 42.0897 | 44.6828 | 63.7462 |  |  |  | 21.8027 | 107.8892 | 316.9682 | 159.9256 | 0.33495 | -0.096145 | 7.0094 | [5 empty] | 362.8856 | 385.7727 | 101.5106 | 224.213 |  | 227.118 | 78.5553 |  |  | 257.1877 | 42.9155 |  | 636.9056 |  | 27.7359 | 64.1427 | 30.6063 | 23.2259 |  | 777.3559 |  |  | 59.0241 | 59.9528 | 111.362 | [6 empty] | 341.7046 | [5 empty] | 17.2975 | 26.5547 | 33.9812 | 18.9893 | 15.3325 | 99.943 | 17.7855 | 22.0582 |  | 22.2603 | 31.3355 | 17.6238 | 15.0046 | 17.3724 | 26.0387 | 29.313 | 29.9017 |  | 19.5033 | 33.1962 | 163.6163 | 22.8314 | 37.617 | 38.4945 | 28.5467 | 34.0755 | 25.9998 | 35.8534 | 28.8319 | 29.7955 | 0.99284 | 20.9355 | 0.057419 | 0.062259 | -39.6207 | 3.1155 |  |  | -27.9116 | -7.829 | 1.839 | 1.7449 | 2.5337 | 2.7106 | 3.3818 | 55.3912 |  | -0.44886 | 0.82689 | 0.75917 | 0.65908 | -3.4076
42810.6217 | 15692 | 119.3193 | 93.7975 | 76.0264 | 58.129 | 35.1633 | 25.0646 | 19.0167 | 182.7083 | 120.5576 | 98.8115 | 77.9772 | 46.7112 | 29.5413 | 20.4856 | 146.9236 | 141.823 | 106.0682 | 124.3967 | 122.3095 | 20.6155 |  |  |  | 282.555 | 270.1057 | 387.3824 | 487.7446 | 65.1901 | 529.9672 | 167.6339 |  | 426.7681 | 234.9761 |  |  | 32.5551 | 75.8246 |  | 144.4688 | 568.0713 | 30.042 | 26.666 |  | 23.4294 | 23.871 | 21.3348 | 21.8143 | 29.6489 | 27.8474 | 29.2579 | 6.0402 | 8.9951 | 6.3182 | 10.5741 | 8.587 | 42.0054 | 48.3793 | 41.1058 | 13.5666 |  |  | -199.8891 | -41.5579 | 2.7118 | 2.5181 | 2.4335 | 4.4265 | 7.5344 | -164.7207 | 0.34387 | -0.34068 | 0.1521 | -0.00052241 | -0.00046819 | -0.00055526 | 20.1362 | 21.1541 | 19.0395 | 34.2612 | 96.6253 | 82.7248 | 47.255 | 124.637 | 106.4014 | 82.1995 | 65.5081 | 42.7332 | 28.9923 | 19.7404 | 10.058 | 13.9773 | 9.2499 | 9.3477 | 9.0756 | 14.1298 | 12.7373 | 70.7453 | 71.196 | 66.0931 | 41.4823 | 43.7114 | 63.5905 |  |  |  | 21.8081 | 108.1656 | 317.0096 | 158.842 | 0.067109 | 0.09676 | 6.9459 | [5 empty] | 362.8338 | 385.4226 | 101.4385 | 224.1599 |  | 226.1295 | 78.4979 |  |  | 256.553 | 42.9447 |  | 631.3841 |  | 27.7023 | 64.0427 | 30.6499 | 23.1234 |  | 779.0645 |  |  | 59.0129 | 59.8203 | 111.2986 | [6 empty] | 342.0489 | [5 empty] | 17.1214 | 26.5813 | 33.8315 | 18.8756 | 15.3391 | 99.5989 | 17.8933 | 22.0297 |  | 22.1843 | 31.3225 | 17.5344 | 15.074 | 17.3593 | 25.9739 | 29.3336 | 29.8617 |  | 19.4675 | 33.2415 | 163.5321 | 22.9046 | 37.5673 | 38.3993 | 28.4625 | 34.0568 | 26.0671 | 35.8736 | 28.8272 | 29.7543 | 1.1866 | 20.9343 | 0.056564 | 0.060051 | -39.6669 | 3.1155 |  |  | -27.9223 | -7.7426 | 1.9778 | 1.9059 | 1.8861 | 2.5438 | 3.3187 | 54.3018 |  | -0.44459 | 0.83862 | 0.76625 | 0.6588 | -3.3773
42810.6217 | 15693 | 119.3079 | 93.8063 | 76.0177 | 58.1374 | 35.1463 | 25.0739 | 19.0197 | 182.6841 | 120.5721 | 98.8142 | 77.9862 | 46.7249 | 29.5525 | 20.5027 | 147.008 | 141.7277 | 105.9379 | 124.4741 | 122.4039 | 20.2719 |  |  |  | 282.572 | 270.008 | 388.6058 | 488.6946 | 64.9664 | 528.414 | 167.5959 |  | 426.7948 | 234.9115 |  |  | 32.6116 | 76.094 |  | 143.5809 | 566.8268 | 30.1412 | 26.6915 |  | 23.4642 | 23.852 | 21.2999 | 21.7504 | 29.5657 | 27.7731 | 29.2478 | 6.0374 | 9.0003 | 6.3486 | 10.5823 | 8.5782 | 42.0324 | 48.3834 | 41.1173 | 13.5663 |  |  | -200.0639 | -19.1976 | 2.1762 | 2.4872 | 4.6723 | 4.4968 | 7.3885 | -165.017 | 0.36645 | 0.39677 | 0.17952 | -0.00057662 | -0.00052898 | -0.00056019 | 20.1545 | 21.3557 | 19.5113 | 34.4919 | 96.6089 | 82.727 | 47.2596 | 124.6279 | 106.4056 | 82.2088 | 65.5039 | 42.7354 | 28.9967 | 19.7376 | 10.8165 | 13.9653 | 10.5765 | 9.2706 | 8.9827 | 14.1268 | 12.7564 | 70.7024 | 71.1416 | 65.7346 | 40.9759 | 43.129 | 63.5747 |  |  |  | 21.7904 | 107.9963 | 317.1321 | 158.5075 | 0.17732 | 0.070035 | 6.903 | [5 empty] | 362.7785 | 385.0853 | 101.3433 | 224.0992 |  | 225.7516 | 78.4703 |  |  | 253.8271 | 42.9203 |  | 628.7842 |  | 27.6272 | 63.8747 | 30.6482 | 23.1621 |  | 778.0062 |  |  | 58.9854 | 59.7471 | 111.2865 | [6 empty] | 343.3264 | [5 empty] | 17.011 | 26.5673 | 33.6106 | 18.7695 | 15.2766 | 99.8894 | 17.9983 | 21.9397 |  | 22.1137 | 31.2895 | 17.4808 | 15.0353 | 17.2954 | 25.9264 | 29.2058 | 29.8205 |  | 19.4233 | 33.2645 | 163.4239 | 22.9618 | 37.5716 | 38.354 | 28.4059 | 34.0509 | 26.0938 | 35.9496 | 28.843 | 29.778 | 0.96357 | 20.9351 | 0.057723 | 0.061955 | -39.63 | 3.1155 |  |  | -27.9075 | -5.2622 | 1.7717 | 1.8941 | 2.6131 | 2.5636 | 3.286 | 53.7957 |  | -0.43998 | 0.75399 | 0.62107 | 0.66003 | -3.3686
42810.6217 | 15694 | 119.2723 | 93.7953 | 76.0174 | 58.1356 | 35.1566 | 25.0571 | 19.0072 | 182.6508 | 120.5653 | 98.8142 | 77.9788 | 46.7135 | 29.5451 | 20.478 | 146.9294 | 141.7556 | 105.9634 | 124.3663 | 122.3922 | 20.0033 |  |  |  | 282.4671 | 269.4671 | 389.4766 | 488.9693 | 65.1988 | 527.4147 | 167.5759 |  | 428.8318 | 234.8056 |  |  | 32.5425 | 76.2419 |  | 145.9916 | 566.3757 | 30.1253 | 26.5838 |  | 23.4709 | 23.8727 | 21.2522 | 21.7102 | 29.5377 | 27.9037 | 29.3798 | 6.0268 | 8.996 | 6.3106 | 10.5702 | 8.5817 | 42.0627 | 48.3729 | 41.1147 | 13.5608 |  |  | -200.0882 | -26.7649 | 2.8853 | 3.7646 | 3.1431 | 4.2465 | 7.3635 | -165.1097 | 0.46706 | 0.16536 | 0.31503 | -0.00055526 | -0.00055526 | -0.00055198 | 20.4717 | 21.9908 | 20.5458 | 35.0153 | 96.5856 | 82.7413 | 47.269 | 124.6247 | 106.4071 | 82.2226 | 65.5126 | 42.7463 | 29.0043 | 19.7465 | 11.0797 | 14.0151 | 10.7483 | 9.8087 | 8.9582 | 14.1141 | 12.7575 | 70.6599 | 71.6869 | 65.423 | 40.3717 | 41.8209 | 63.7064 |  |  |  | 21.7711 | 108.2561 | 317.2803 | 159.4572 | -0.20843 | 0.017904 | 6.8277 | [5 empty] | 362.7069 | 384.3443 | 101.4108 | 224.0337 |  | 226.3727 | 78.5063 |  |  | 258.1122 | 42.924 |  | 626.8018 |  | 27.5949 | 63.9196 | 30.6839 | 23.0164 |  | 778.7515 |  |  | 58.9983 | 59.7864 | 111.3319 | [6 empty] | 343.7969 | [5 empty] | 16.9066 | 26.4962 | 33.3335 | 18.6838 | 15.0812 | 100.5713 | 17.9305 | 21.8407 |  | 22.1134 | 31.2589 | 17.3876 | 14.7101 | 17.2665 | 26.0548 | 29.1566 | 29.7376 |  | 19.3598 | 33.2969 | 163.3361 | 23.0326 | 37.5656 | 38.4047 | 28.4184 | 33.9664 | 26.1219 | 35.8559 | 28.855 | 29.699 | 1.092 | 20.9388 | 0.058188 | 0.062729 | -39.5938 | 3.1155 |  |  | -27.8918 | -6.2136 | 2.0401 | 2.3304 | 2.1437 | 2.4917 | 3.2812 | 53.4117 |  | -0.44001 | 0.72326 | 0.6021 | 0.66065 | -3.3957
42810.6217 | 15695 | 119.268 | 93.8054 | 76.0294 | 58.1503 | 35.1742 | 25.0779 | 19.0238 | 182.6369 | 120.5791 | 98.8249 | 77.9998 | 46.7202 | 29.5565 | 20.4982 | 146.8275 | 141.736 | 105.9153 | 124.3021 | 122.4087 | 20.3545 |  |  |  | 282.4005 | 268.6899 | 389.156 | 489.7417 | 65.2264 | 526.4497 | 167.5393 |  | 430.4909 | 234.7674 |  |  | 32.5255 | 76.6113 |  | 145.4394 | 567.0195 | 30.2577 | 26.5563 |  | 23.452 | 23.855 | 21.2089 | 21.6477 | 29.5261 | 27.9492 | 29.4738 | 5.9925 | 8.9915 | 6.2496 | 10.5645 | 8.5816 | 42.0891 | 48.3676 | 41.1146 | 13.555 |  |  | -199.6986 | -18.0417 | 2.5245 | 3.8146 | 2.2764 | 2.5629 | 6.071 | -164.9691 | 0.61631 | 0.08102 | 0.37663 | -0.00057826 | -0.00053719 | -0.00053719 | 20.5821 | 22.1398 | 20.8383 | 35.4595 | 96.5567 | 82.7264 | 47.2776 | 124.6119 | 106.4035 | 82.2164 | 65.5184 | 42.7399 | 29.0028 | 19.7451 | 10.7502 | 13.9443 | 10.0709 | 10.3016 | 9.9891 | 14.0954 | 12.7558 | 70.6301 | 71.5322 | 65.3655 | 40.2253 | 42.2964 | 63.8157 |  |  |  | 21.7673 | 108.5041 | 317.2579 | 159.988 | -0.24854 | 0.042182 | 5.7375 | [5 empty] | 362.6573 | 383.1863 | 101.3617 | 224.0043 |  | 227.2622 | 78.8269 |  |  | 270.5696 | 42.9395 |  | 626.1657 |  | 27.5388 | 64.0915 | 30.7176 | 22.9592 |  | 774.1667 |  |  | 59.071 | 59.8684 | 111.3943 | [6 empty] | 342.0216 | [5 empty] | 16.9046 | 26.4579 | 33.0678 | 18.5008 | 14.8957 | 100.357 | 17.8471 | 21.9078 |  | 22.1701 | 31.2025 | 17.3427 | 14.6399 | 17.2661 | 26.109 | 29.1369 | 29.6938 |  | 19.4149 | 33.3189 | 163.2553 | 23.0829 | 37.4705 | 38.5769 | 28.4457 | 33.8296 | 26.1588 | 35.7372 | 28.8271 | 29.722 | 1.0666 | 20.9392 | 0.058837 | 0.063417 | -39.5927 | 3.1155 |  |  | -27.8478 | -5.1014 | 1.9083 | 2.3457 | 1.8245 | 1.9359 | 2.9796 | 53.2886 |  | -0.44364 | 0.7577 | 0.67719 | 0.66083 | -3.4105
42810.6217 | 15696 | 119.2457 | 93.8058 | 76.0253 | 58.1508 | 35.1671 | 25.0586 | 19.0085 | 182.6095 | 120.5787 | 98.8264 | 77.9952 | 46.7161 | 29.5438 | 20.4891 | 146.7889 | 141.7043 | 105.8654 | 124.2539 | 122.3725 | 20.7038 |  |  |  | 282.3355 | 267.9144 | 384.2306 | 490.5165 | 65.259 | 527.1493 | 167.5223 |  | 428.5658 | 234.717 |  |  | 32.5209 | 76.542 |  | 145.5578 | 563.6547 | 30.1534 | 26.7928 |  | 23.4416 | 23.8814 | 21.2076 | 21.6644 | 29.4831 | 27.8256 | 29.4005 | 5.9632 | 8.9813 | 6.1753 | 10.5587 | 8.5847 | 42.0955 | 48.3686 | 41.1119 | 13.544 |  |  | -199.9009 | -4.6201 | 3.2316 | 3.2646 | 4.4318 | 2.2324 | 5.2936 | -165.0972 | 0.6311 | 0.10515 | 0.25939 | -0.00054212 | -0.00059633 | -0.00054869 | 20.368 | 21.5686 | 20.2005 | 35.4835 | 96.5295 | 82.7131 | 47.284 | 124.6016 | 106.4098 | 82.2214 | 65.5197 | 42.7483 | 29.0088 | 19.7449 | 10.8567 | 13.9431 | 9.5408 | 9.8108 | 10.5198 | 14.0789 | 12.7402 | 70.5993 | 71.2439 | 65.3973 | 40.2899 | 43.1098 | 63.5692 |  |  |  | 21.7753 | 108.3307 | 317.0939 | 161.0546 | 0.10256 | 0.073799 | 4.4039 | [5 empty] | 362.6133 | 381.9677 | 101.3132 | 223.9606 |  | 227.2359 | 79.3733 |  |  | 268.6297 | 43.0229 |  | 625.8822 |  | 27.4824 | 64.1264 | 30.7366 | 22.9146 |  | 771.184 |  |  | 59.1972 | 59.9214 | 111.5368 | [6 empty] | 342.7787 | [5 empty] | 16.959 | 26.4555 | 33.0233 | 18.4668 | 14.7941 | 100.1501 | 17.8209 | 21.99 |  | 22.1886 | 31.1469 | 17.382 | 14.5829 | 17.2282 | 26.0285 | 29.0916 | 29.5057 |  | 19.3649 | 33.3231 | 163.1459 | 23.1208 | 37.4833 | 39.0927 | 28.3768 | 33.6296 | 26.1652 | 35.7157 | 28.768 | 29.7832 | 1.0423 | 20.939 | 0.059456 | 0.063294 | -39.6218 | 3.1155 |  |  | -27.8741 | -2.5816 | 2.1591 | 2.1701 | 2.5452 | 1.8064 | 2.7817 | 53.2317 |  | -0.44396 | 0.74394 | 0.73427 | 0.65411 | -3.4399
42810.6217 | 15697 | 119.235 | 93.8073 | 76.0336 | 58.1524 | 35.1673 | 25.0697 | 19.0156 | 182.5846 | 120.5886 | 98.8271 | 78.003 | 46.7258 | 29.5594 | 20.4982 | 146.7677 | 141.6835 | 105.8204 | 124.2131 | 122.3926 | 20.8507 |  |  |  | 282.2881 | 267.5923 | 385.046 | 491.5361 | 65.2139 | 528.5891 | 167.4756 |  | 423.0278 | 234.665 |  |  | 32.4933 | 76.3645 |  | 146.0903 | 561.7369 | 30.0983 | 26.711 |  | 23.4137 | 23.8669 | 21.201 | 21.6645 | 29.4495 | 27.6351 | 29.2525 | 5.9208 | 8.9786 | 6.1291 | 10.5618 | 8.575 | 42.0853 | 48.3707 | 41.1022 | 13.5402 |  |  | -199.8714 | -30.0229 | 3.3991 | 3.4032 | 6.0594 | 3.7944 | 6.1623 | -164.9888 | 0.30223 | 0.20732 | 0.37981 | -0.00056183 | -0.00051583 | -0.00056019 | 20.1382 | 21.096 | 19.8768 | 35.7026 | 96.5091 | 82.7199 | 47.2971 | 124.5978 | 106.4197 | 82.2309 | 65.5384 | 42.7603 | 29.0162 | 19.759 | 12.0738 | 14.086 | 9.2516 | 9.7077 | 10.1033 | 14.0816 | 12.7342 | 70.5585 | 70.9961 | 65.5714 | 40.7755 | 43.467 | 63.4855 |  |  |  | 21.7768 | 108.3005 | 317.2444 | 161.7362 | 0.015041 | -0.13397 | 4.405 | [5 empty] | 362.5575 | 381.0563 | 101.3042 | 223.9043 |  | 226.5764 | 79.4654 |  |  | 266.9264 | 43.0342 |  | 626.1889 |  | 27.4296 | 64.1274 | 30.7458 | 22.7393 |  | 768.52 |  |  | 59.2738 | 60.0152 | 111.57 | [6 empty] | 342.9044 | [5 empty] | 16.9206 | 26.4662 | 33.0052 | 18.3911 | 14.7623 | 100.384 | 17.7453 | 21.9953 |  | 22.1992 | 31.0764 | 17.3181 | 14.4916 | 17.1639 | 25.9445 | 29.064 | 29.3383 |  | 19.3275 | 33.3615 | 163.0673 | 23.138 | 37.5023 | 39.0076 | 28.3562 | 33.4777 | 26.1107 | 35.7167 | 28.7089 | 29.7985 | 0.99284 | 20.9366 | 0.059554 | 0.063583 | -39.6739 | 3.1154 |  |  | -27.8971 | -6.5809 | 2.2143 | 2.2157 | 2.9752 | 2.3543 | 3.0003 | 53.2904 |  | -0.44367 | 0.60902 | 0.7657 | 0.65543 | -3.4588
42810.6217 | 15698 | 119.2201 | 93.8097 | 76.0329 | 58.1509 | 35.1727 | 25.0696 | 19.0155 | 182.5523 | 120.5939 | 98.8249 | 78.0015 | 46.7344 | 29.5533 | 20.4905 | 146.7283 | 141.6557 | 105.7668 | 124.166 | 122.3944 | 20.9833 |  |  |  | 282.2329 | 267.3353 | 389.2882 | 492.3914 | 65.0475 | 528.8526 | 167.4427 |  | 422.5743 | 234.6085 |  |  | 32.4832 | 76.5813 |  | 144.7786 | 560.9986 | 30.1893 | 26.611 |  | 23.3787 | 23.8732 | 21.2336 | 21.6508 | 29.3835 | 27.5309 | 29.1234 | 5.9205 | 8.9887 | 6.143 | 10.5694 | 8.5829 | 42.0894 | 48.3554 | 41.1056 | 13.5343 |  |  | -199.8891 | -22.7933 | 2.1454 | 2.4852 | 4.69 | 4.3411 | 6.715 | -164.8646 | 0.30923 | -0.061434 | 0.035658 | -0.00058976 | -0.00057497 | -0.00060619 | 19.759 | 20.8313 | 19.5988 | 35.6193 | 96.4746 | 82.7127 | 47.2839 | 124.5767 | 106.4128 | 82.2229 | 65.5337 | 42.7576 | 29.0088 | 19.7493 | 11.8826 | 14.2354 | 9.4162 | 9.6451 | 9.6813 | 14.0639 | 12.735 | 70.5127 | 70.8741 | 65.7312 | 41.6704 | 44.1126 | 63.6794 |  |  |  | 21.7794 | 108.3082 | 317.2669 | 162.4356 | 0.15605 | 0.11106 | 4.2739 | [5 empty] | 362.5149 | 380.4372 | 101.564 | 223.8614 |  | 225.7044 | 79.5391 |  |  | 274.4585 | 43.023 |  | 626.7696 |  | 27.4265 | 64.0622 | 30.7288 | 22.8051 |  | 766.3816 |  |  | 59.3225 | 60.0964 | 111.6023 | [6 empty] | 342.8315 | [5 empty] | 16.9721 | 26.4589 | 32.9629 | 18.2581 | 14.7226 | 101.2228 | 17.7119 | 22.0242 |  | 22.2127 | 31.0185 | 17.2952 | 14.5718 | 17.1846 | 25.9583 | 29.1057 | 29.2875 |  | 19.2354 | 33.3584 | 162.9769 | 23.1755 | 37.5302 | 38.864 | 28.3096 | 33.3913 | 26.0541 | 35.6741 | 28.6636 | 29.845 | 0.88498 | 20.9382 | 0.058963 | 0.062642 | -39.6813 | 3.1155 |  |  | -27.9029 | -5.7341 | 1.7592 | 1.8934 | 2.617 | 2.5178 | 3.1314 | 53.4028 |  | -0.44244 | 0.62821 | 0.7475 | 0.65787 | -3.4781
42810.6217 | 15699 | 119.2213 | 93.8212 | 76.0395 | 58.1596 | 35.1818 | 25.0777 | 19.0176 | 182.5353 | 120.6 | 98.8399 | 78.0091 | 46.7447 | 29.562 | 20.4967 | 146.7041 | 141.6307 | 105.7302 | 124.1128 | 122.4079 | 21.2151 |  |  |  | 282.1809 | 267.0726 | 393.6911 | 493.883 | 64.9831 | 530.458 | 167.4139 |  | 421.4454 | 234.5565 |  |  | 32.4662 | 76.1424 |  | 146.4521 | 557.6201 | 30.1421 | 26.6439 |  | 23.3059 | 23.8718 | 21.2093 | 21.6173 | 29.3255 | 27.459 | 29.0644 | 5.9371 | 8.9786 | 6.1813 | 10.5552 | 8.5768 | 42.073 | 48.3306 | 41.0996 | 13.5351 |  |  | -199.8687 | -21.7176 | 2.1749 | 2.6718 | 3.9875 | 3.4349 | 6.4193 | -164.9375 | 0.33298 | -0.13256 | 0.17693 | -0.00056512 | -0.00054869 | -0.00057005 | 20.2382 | 21.641 | 20.2929 | 35.834 | 96.4625 | 82.7028 | 47.3118 | 124.5643 | 106.4093 | 82.2292 | 65.5336 | 42.7616 | 29.0132 | 19.7501 | 11.5612 | 14.0269 | 9.8424 | 9.8457 | 9.4335 | 14.0531 | 12.7274 | 70.4767 | 70.6961 | 65.8135 | 41.5171 | 43.9788 | 63.7292 |  |  |  | 21.7877 | 108.0334 | 317.2862 | 162.6815 | 0.060424 | 0.20893 | 4.3387 | [5 empty] | 362.4577 | 380.0025 | 101.8476 | 223.8129 |  | 224.8292 | 79.5929 |  |  | 274.9255 | 42.988 |  | 627.8413 |  | 27.4852 | 63.9407 | 30.6568 | 22.9607 |  | 763.5954 |  |  | 59.3683 | 60.1464 | 111.6551 | [6 empty] | 341.7293 | [5 empty] | 17.0732 | 26.3696 | 32.9447 | 18.2829 | 14.6674 | 102.6656 | 17.6816 | 21.9875 |  | 22.1475 | 30.9655 | 17.3361 | 14.6614 | 17.1181 | 25.9788 | 29.1293 | 29.2742 |  | 19.2504 | 33.3316 | 162.8966 | 23.2188 | 37.5423 | 38.8371 | 28.2309 | 33.3034 | 26.0136 | 35.6294 | 28.6625 | 29.8046 | 0.98148 | 20.9387 | 0.05863 | 0.062049 | -39.694 | 3.1155 |  |  | -27.9294 | -5.5971 | 1.7713 | 1.9632 | 2.4128 | 2.2394 | 3.0613 | 53.611 |  | -0.44152 | 0.66265 | 0.69926 | 0.65637 | -3.4847
42810.6217 | 15700 | 119.2114 | 93.8162 | 76.0386 | 58.1546 | 35.1773 | 25.0657 | 19.0083 | 182.5129 | 120.5986 | 98.8324 | 78.009 | 46.7372 | 29.5602 | 20.4959 | 146.6794 | 141.602 | 105.6773 | 124.0748 | 122.4152 | 21.1547 |  |  |  | 282.1194 | 267.4252 | 397.5132 | 495.6095 | 65.1353 | 531.7776 | 167.3822 |  | 421.4948 | 234.5173 |  |  | 32.4519 | 75.8762 |  | 147.747 | 555.5334 | 30.1553 | 26.7864 |  | 23.2466 | 23.8314 | 21.1822 | 21.6004 | 29.2371 | 27.3128 | 29.0586 | 5.9568 | 8.9705 | 6.1251 | 10.56 | 8.5751 | 42.0522 | 48.3228 | 41.089 | 13.52 |  |  | -199.899 | -19.8711 | 2.8347 | 2.9025 | 3.8804 | 3.3791 | 6.2944 | -165.0019 | 0.42016 | 0.098853 | 0.33212 | -0.00057333 | -0.0005914 | -0.00057497 | 20.0462 | 21.5915 | 20.0494 | 35.9518 | 96.4381 | 82.7045 | 47.3127 | 124.5521 | 106.4085 | 82.2257 | 65.5422 | 42.7613 | 29.0153 | 19.7574 | 12.4587 | 14.0955 | 9.5487 | 10.3818 | 9.3625 | 14.0694 | 12.7372 | 70.4604 | 70.5515 | 65.9106 | 41.7422 | 44.8507 | 63.7544 |  |  |  | 21.8012 | 108.2947 | 317.4128 | 163.1009 | 0.023145 | -0.096145 | 4.4252 | [5 empty] | 362.3953 | 380.7989 | 101.9713 | 223.7507 |  | 224.794 | 79.6204 |  |  | 279.701 | 42.9849 |  | 629.5405 |  | 27.4923 | 63.8811 | 30.6099 | 22.9185 |  | 761.848 |  |  | 59.3893 | 60.1677 | 111.697 | [6 empty] | 342.4385 | [5 empty] | 17.0086 | 26.2607 | 32.9461 | 18.2823 | 14.6375 | 104.1693 | 17.6514 | 21.965 |  | 22.084 | 30.9428 | 17.3295 | 14.4754 | 17.0784 | 25.979 | 29.086 | 29.2692 |  | 19.2106 | 33.3132 | 162.8022 | 23.2547 | 37.5325 | 38.6594 | 28.1943 | 33.2294 | 25.9495 | 35.5654 | 28.6487 | 29.7659 | 1.1059 | 20.9386 | 0.05941 | 0.062649 | -39.6647 | 3.1155 |  |  | -27.9544 | -5.3536 | 2.022 | 2.0461 | 2.3796 | 2.2206 | 3.0307 | 53.9409 |  | -0.44147 | 0.56483 | 0.73304 | 0.65192 | -3.4959
42810.6218 | 15701 | 119.2122 | 93.814 | 76.0473 | 58.1635 | 35.1676 | 25.0631 | 19.0123 | 182.4811 | 120.5973 | 98.8343 | 78.0079 | 46.7393 | 29.5592 | 20.4978 | 146.6456 | 141.5778 | 105.6244 | 124.0326 | 122.4004 | 21.411 |  |  |  | 282.0634 | 267.8049 | 401.0653 | 496.5733 | 65.341 | 531.925 | 167.3399 |  | 421.9555 | 234.451 |  |  | 32.4308 | 76.1183 |  | 149.3848 | 555.9505 | 30.0406 | 26.8735 |  | 23.243 | 23.7978 | 21.1878 | 21.6084 | 29.1823 | 27.2057 | 28.8845 | 5.9675 | 8.9701 | 6.1131 | 10.5512 | 8.5747 | 42.0461 | 48.3239 | 41.0839 | 13.5143 |  |  | -199.7308 | -11.5336 | 2.4792 | 2.9504 | 4.6841 | 3.4303 | 6.6631 | -164.766 | 0.078634 | 0.048501 | 0.3039 | -0.00056512 | -0.00053719 | -0.00058647 | 20.288 | 21.8169 | 20.5108 | 36.1073 | 96.406 | 82.6913 | 47.3081 | 124.5405 | 106.4087 | 82.2301 | 65.538 | 42.7632 | 29.0118 | 19.7601 | 12.8126 | 14.4072 | 9.6977 | 10.2919 | 9.549 | 14.0675 | 12.7297 | 70.4223 | 70.432 | 66.1501 | 42.3342 | 45.0842 | 63.7202 |  |  |  | 21.8 | 108.2177 | 317.5259 | 163.2927 | -0.014336 | -0.073185 | 4.207 | [5 empty] | 362.3508 | 382.3107 | 101.9841 | 223.6913 |  | 224.8054 | 79.6263 |  |  | 296.63 | 43.0267 |  | 631.3595 |  | 27.4609 | 63.7342 | 30.5424 | 22.961 |  | 762.4969 |  |  | 59.413 | 60.1854 | 111.7098 | [6 empty] | 345.2842 | [5 empty] | 16.8519 | 26.1704 | 32.9751 | 18.323 | 14.5543 | 104.9132 | 17.5995 | 22.0843 |  | 22.05 | 30.9465 | 17.3239 | 14.2115 | 17.0787 | 26.0815 | 29.0387 | 29.3001 |  | 19.0937 | 33.2987 | 162.7025 | 23.234 | 37.5636 | 38.3537 | 28.1932 | 33.2175 | 25.8609 | 35.52 | 28.6243 | 29.7073 | 1.0138 | 20.938 | 0.059083 | 0.062114 | -39.5774 | 3.1155 |  |  | -27.9452 | -4.0784 | 1.8909 | 2.0628 | 2.614 | 2.2369 | 3.1176 | 54.2947 |  | -0.43969 | 0.52529 | 0.71561 | 0.64878 | -3.5012
42810.6218 | 15702 | 119.2124 | 93.8186 | 76.0509 | 58.1702 | 35.1684 | 25.069 | 19.0173 | 182.4599 | 120.608 | 98.843 | 78.0219 | 46.7425 | 29.5614 | 20.5028 | 146.6096 | 141.5456 | 105.5728 | 124.0005 | 122.3839 | 21.2993 |  |  |  | 282.0059 | 267.9963 | 396.8347 | 498.105 | 65.4124 | 533.3387 | 167.3204 |  | 423.8448 | 234.4065 |  |  | 32.426 | 76.3873 |  | 148.1702 | 556.0872 | 30.3102 | 26.3421 |  | 23.22 | 23.7592 | 21.1734 | 21.5639 | 29.1324 | 27.1352 | 28.8238 | 5.9732 | 8.9695 | 6.1576 | 10.5476 | 8.5819 | 42.043 | 48.319 | 41.0802 | 13.5111 |  |  | -199.7807 | -7.1454 | 3.112 | 2.4294 | 5.1704 | 4.3904 | 7.4588 | -164.6569 | 0.37793 | 0.23648 | 0.53638 | -0.00051419 | -0.00052569 | -0.0005684 | 20.7841 | 22.5626 | 21.3391 | 36.3247 | 96.3784 | 82.6786 | 47.312 | 124.5342 | 106.4154 | 82.2362 | 65.5474 | 42.7698 | 29.0177 | 19.7638 | 12.4277 | 14.2655 | 9.5427 | 10.0605 | 9.5949 | 14.0521 | 12.7154 | 70.4089 | 70.3817 | 66.2903 | 42.9009 | 45.222 | 63.8503 |  |  |  | 21.8348 | 107.8978 | 317.517 | 163.0689 | -0.010892 | -0.059446 | 4.1417 | [5 empty] | 362.2975 | 383.0687 | 101.9837 | 223.6552 |  | 225.3069 | 79.6723 |  |  | 309.5406 | 43.0474 |  | 633.4995 |  | 27.5003 | 63.529 | 30.4956 | 23.2884 |  | 763.0938 |  |  | 59.4361 | 60.1946 | 111.7088 | [6 empty] | 348.1988 | [5 empty] | 16.7374 | 26.1424 | 32.9334 | 18.2068 | 14.4951 | 104.7331 | 17.5564 | 22.1924 |  | 22.0134 | 30.9347 | 17.2922 | 14.1721 | 17.1305 | 26.0845 | 29.0218 | 29.2817 |  | 17.9107 | 33.2298 | 162.5899 | 23.1862 | 37.5797 | 38.1934 | 28.1708 | 33.1935 | 25.7851 | 35.5179 | 28.5298 | 29.7049 | 0.97705 | 20.9389 | 0.059623 | 0.062403 | -39.5682 | 3.1155 |  |  | -27.9732 | -3.2099 | 2.1183 | 1.8716 | 2.746 | 2.5304 | 3.2981 | 54.714 |  | -0.43559 | 0.56626 | 0.73116 | 0.66338 | -3.4938
42810.6218 | 15703 | 119.2154 | 93.8173 | 76.0486 | 58.1651 | 35.1729 | 25.0701 | 19.0026 | 182.4199 | 120.6082 | 98.8349 | 78.0141 | 46.7409 | 29.5596 | 20.4891 | 146.5737 | 141.5162 | 105.5173 | 123.9592 | 122.2592 | 21.2576 |  |  |  | 281.9508 | 268.1395 | 393.2088 | 498.8962 | 65.11 | 535.0564 | 167.2768 |  | 424.8534 | 234.3478 |  |  | 32.4101 | 76.0481 |  | 148.9541 | 552.7823 | 30.4964 | 26.4588 |  | 23.1804 | 23.7092 | 21.1508 | 21.5298 | 29.1144 | 27.1406 | 28.7825 | 6.0185 | 8.9737 | 6.1941 | 10.5386 | 8.579 | 42.0506 | 48.267 | 41.0721 | 13.5014 |  |  | -199.485 | -5.3199 | 2.4976 | 2.6403 | 5.7447 | 4.3753 | 7.2275 | -165.3068 | 0.38824 | 0.24676 | 0.35954 | -0.00053719 | -0.00051912 | -0.00056019 | 21.0618 | 23.1999 | 22.1863 | 36.9007 | 96.3399 | 82.6728 | 47.3195 | 124.5214 | 106.4173 | 82.2318 | 65.5554 | 42.7788 | 29.0258 | 19.7589 | 12.3036 | 14.1734 | 9.2547 | 9.8131 | 9.5786 | 14.0384 | 12.7091 | 70.3832 | 70.3868 | 66.5723 | 42.5094 | 45.6897 | 63.8984 |  |  |  | 21.8407 | 107.8798 | 317.7581 | 161.8431 | 0.013218 | 0.089984 | 4.4686 | [5 empty] | 362.2459 | 383.5572 | 101.8508 | 223.6056 |  | 224.5145 | 79.7337 |  |  | 315.191 | 43.0356 |  | 637.0214 |  | 27.4884 | 63.6825 | 30.4559 | 23.5913 |  | 765.168 |  |  | 59.4733 | 60.2338 | 111.7348 | [6 empty] | 348.6269 | [5 empty] | 16.7104 | 26.1725 | 33.0756 | 18.1885 | 14.4586 | 105.108 | 17.558 | 22.1707 |  | 21.9705 | 30.9355 | 17.2632 | 14.2003 | 17.1359 | 25.9109 | 29.0048 | 29.2178 |  | 16.5738 | 33.1098 | 162.4823 | 23.1909 | 37.5955 | 38.04 | 28.131 | 33.1555 | 25.7114 | 35.5226 | 28.462 | 29.7756 | 0.9782 | 20.9376 | 0.059864 | 0.062432 | -39.5811 | 3.1155 |  |  | -27.9823 | -2.7695 | 1.8976 | 1.951 | 2.8945 | 2.526 | 3.2466 | 55.4109 |  | -0.44121 | 0.57845 | 0.76244 | 0.65959 | -3.4596
42810.6218 | 15704 | 119.2248 | 93.8228 | 76.0544 | 58.1795 | 35.1705 | 25.0755 | 19.0099 | 182.4087 | 120.6091 | 98.8388 | 78.0324 | 46.7463 | 29.5641 | 20.5046 | 146.5435 | 141.4893 | 105.4564 | 123.9146 | 122.1031 | 20.9507 |  |  |  | 281.8965 | 268.3994 | 394.8829 | 498.2855 | 64.9403 | 535.3519 | 167.242 |  | 418.8104 | 234.2983 |  |  | 32.3999 | 76.2643 |  | 149.8761 | 544.4711 | 29.8983 | 26.5165 |  | 23.1292 | 23.6806 | 21.1407 | 21.5177 | 29.0678 | 27.0643 | 28.7458 | 6.0393 | 8.9655 | 6.2383 | 10.5305 | 8.5852 | 42.0616 | 48.2197 | 41.0816 | 13.5015 |  |  | -199.4738 | -6.1807 | 3.319 | 3.1298 | 4.7761 | 3.3377 | 6.3706 | -164.3113 | 0.30612 | 0.179 | 0.17832 | -0.00054376 | -0.00063083 | -0.0005569 | 21.4018 | 23.3927 | 22.2644 | 37.6299 | 96.315 | 82.6787 | 47.3339 | 124.5074 | 106.4156 | 82.234 | 65.557 | 42.7807 | 29.0292 | 19.7566 | 12.0793 | 14.0345 | 8.8404 | 9.6725 | 9.4121 | 14.0244 | 12.6873 | 70.3427 | 70.4126 | 66.9053 | 42.7671 | 45.5956 | 63.9364 |  |  |  | 21.8466 | 107.6481 | 317.8094 | 161.7544 | 0.087977 | 0.048392 | 4.1865 | [5 empty] | 362.2091 | 383.9371 | 101.6629 | 223.5426 |  | 221.9686 | 79.7688 |  |  | 293.5198 | 43.0496 |  | 639.5091 |  | 27.4579 | 63.7105 | 30.4148 | 23.7643 |  | 767.4302 |  |  | 59.5157 | 60.2955 | 111.7645 | [6 empty] | 349.6067 | [5 empty] | 16.8223 | 26.2256 | 33.3439 | 18.2468 | 14.3756 | 106.046 | 17.4094 | 22.1187 |  | 21.9583 | 30.9591 | 17.2308 | 14.1638 | 17.0497 | 25.7383 | 28.9589 | 29.1826 |  | 16.3316 | 32.9482 | 162.3857 | 23.1361 | 37.7149 | 37.8762 | 28.1032 | 33.1269 | 25.6541 | 35.5351 | 28.4104 | 29.7875 | 0.9809 | 20.9379 | 0.059445 | 0.06105 | -39.5542 | 3.1155 |  |  | -27.9866 | -2.985 | 2.1874 | 2.1241 | 2.6389 | 2.206 | 3.0477 | 55.9068 |  | -0.44339 | 0.60176 | 0.80593 | 0.65764 | -3.4569
42810.6218 | 15705 | 119.2308 | 93.8283 | 76.0566 | 58.1822 | 35.1732 | 25.0736 | 19.0117 | 182.3793 | 120.6283 | 98.8541 | 78.0328 | 46.753 | 29.5741 | 20.503 | 146.5119 | 141.4612 | 105.3978 | 123.8762 | 121.8787 | 20.1913 |  |  |  | 281.8449 | 268.33 | 389.5088 | 497.9072 | 64.9416 | 535.6489 | 167.22 |  | 413.8433 | 234.2504 |  |  | 32.3822 | 75.2368 |  | 151.9299 | 538.3149 | 29.7333 | 26.5847 |  | 23.119 | 23.6742 | 21.1295 | 21.4602 | 29.0085 | 26.9908 | 28.6322 | 5.9752 | 8.9611 | 6.2505 | 10.5301 | 8.5787 | 42.0713 | 48.1885 | 41.0754 | 13.4863 |  |  | -199.7879 | -6.6729 | 2.8196 | 2.434 | 4.4876 | 3.1438 | 6.9772 | -164.791 | 0.37734 | -0.050315 | 0.0034689 | -0.00057005 | -0.00058155 | -0.00053883 | 21.0999 | 22.5173 | 21.3388 | 37.2505 | 96.2908 | 82.6688 | 47.3298 | 124.4917 | 106.4105 | 82.2346 | 65.5622 | 42.778 | 29.0221 | 19.7592 | 11.8654 | 13.8684 | 8.6516 | 9.8372 | 9.2431 | 14.0146 | 12.6877 | 70.3238 | 70.5325 | 67.067 | 42.826 | 45.6176 | 64.0285 |  |  |  | 21.8583 | 107.4788 | 317.9854 | 161.7227 | -0.2919 | 0.092996 | 3.7434 | [5 empty] | 362.1597 | 383.8753 | 101.6287 | 223.4971 |  | 220.0377 | 79.8204 |  |  | 272.7214 | 43.0328 |  | 642.4815 |  | 27.4238 | 63.6413 | 30.3819 | 23.9657 |  | 769.2936 |  |  | 59.562 | 60.3744 | 111.817 | [6 empty] | 350.5946 | [5 empty] | 17.0989 | 26.1284 | 33.4548 | 18.25 | 14.3209 | 106.7762 | 17.4951 | 22.0443 |  | 21.9843 | 30.9235 | 17.262 | 14.2467 | 16.9591 | 25.6573 | 28.9181 | 29.1822 |  | 16.1245 | 32.8008 | 162.3142 | 23.1822 | 37.6804 | 37.7611 | 28.087 | 33.1166 | 25.5935 | 35.5283 | 28.3545 | 29.6869 | 0.87535 | 20.9379 | 0.058819 | 0.062266 | -39.4947 | 3.1155 |  |  | -28.0138 | -3.1015 | 2.0161 | 1.8732 | 2.5576 | 2.1407 | 3.1891 | 56.5048 |  | -0.44259 | 0.62438 | 0.82696 | 0.65514 | -3.4557
42810.6218 | 15706 | 119.2439 | 93.8343 | 76.0627 | 58.1863 | 35.1831 | 25.081 | 19.0176 | 182.3574 | 120.6404 | 98.86 | 78.0363 | 46.7602 | 29.582 | 20.5089 | 146.4768 | 141.4322 | 105.3497 | 123.8189 | 121.7466 | 19.7476 |  |  |  | 281.7861 | 268.0323 | 385.3058 | 497.9772 | 65.1419 | 535.6755 | 167.1912 |  | 411.5449 | 234.1993 |  |  | 32.3636 | 74.8862 |  | 153.9886 | 533.1004 | 29.8943 | 26.4196 |  | 23.0799 | 23.6404 | 21.1321 | 21.4695 | 28.9985 | 27.0034 | 28.7172 | 5.9686 | 8.964 | 6.2405 | 10.5288 | 8.5821 | 42.0875 | 48.1668 | 41.0782 | 13.4765 |  |  | -199.8806 | -20.1517 | 2.604 | 1.7 | 3.5538 | 5.3274 | 7.0698 | -164.8541 | 0.30865 | 0.035284 | 0.033671 | -0.00051419 | -0.00053719 | -0.0005799 | 20.794 | 21.9293 | 20.4796 | 37.3058 | 96.2834 | 82.6569 | 47.3318 | 124.4846 | 106.4154 | 82.2451 | 65.5734 | 42.7926 | 29.0339 | 19.7682 | 11.5492 | 13.7213 | 8.7052 | 9.5361 | 8.9514 | 13.9866 | 12.6812 | 70.2963 | 70.6627 | 67.1607 | 43.0415 | 45.977 | 64.1526 |  |  |  | 21.8605 | 107.3976 | 318.1351 | 161.2798 | -0.46147 | -0.022371 | 3.1307 | [5 empty] | 362.0936 | 383.7906 | 101.6194 | 223.4507 |  | 219.0937 | 79.8872 |  |  | 269.524 | 43.0368 |  | 645.6705 |  | 27.4288 | 63.6134 | 30.3636 | 24.0678 |  | 768.5812 |  |  | 59.6191 | 60.4561 | 111.8799 | [6 empty] | 351.4542 | [5 empty] | 17.2149 | 25.9825 | 33.5139 | 18.2753 | 14.3253 | 107.5552 | 17.5475 | 22.0026 |  | 21.9387 | 30.8938 | 17.3253 | 14.326 | 16.92 | 25.6312 | 28.8986 | 29.2164 |  | 15.9889 | 32.7112 | 162.2362 | 23.2382 | 37.5329 | 37.3614 | 28.0851 | 33.1247 | 25.5454 | 35.4947 | 28.2833 | 29.4778 | 1.0481 | 20.938 | 0.058372 | 0.062758 | -39.4769 | 3.1154 |  |  | -28.0207 | -5.3895 | 1.9374 | 1.5653 | 2.2761 | 2.7867 | 3.2103 | 57.1514 |  | -0.44244 | 0.65624 | 0.82023 | 0.65909 | -3.4433
42810.6218 | 15707 | 119.2469 | 93.8442 | 76.0723 | 58.1889 | 35.1884 | 25.0809 | 19.0198 | 182.3335 | 120.6484 | 98.8629 | 78.0461 | 46.7659 | 29.5749 | 20.5131 | 146.4428 | 141.4073 | 105.2979 | 123.7678 | 121.689 | 19.4281 |  |  |  | 281.7165 | 267.5988 | 385.6779 | 498.4594 | 65.038 | 535.0721 | 167.1679 |  | 411.944 | 234.1473 |  |  | 32.349 | 74.5396 |  | 155.2225 | 530.8999 | 30.116 | 26.2728 |  | 23.0506 | 23.6099 | 21.0662 | 21.459 | 28.9952 | 27.0077 | 28.866 | 6.0499 | 8.9502 | 6.2608 | 10.519 | 8.5784 | 42.106 | 48.1734 | 41.0725 | 13.4718 |  |  | -199.8648 | -17.6763 | 1.391 | 2.1764 | 5.2512 | 4.1039 | 7.2196 | -164.8587 | 0.26564 | -0.015068 | 0.28562 | -0.00051912 | -0.00053226 | -0.00056183 | 20.7171 | 21.9588 | 20.7479 | 37.1149 | 96.2595 | 82.642 | 47.3287 | 124.4703 | 106.4061 | 82.2423 | 65.574 | 42.7884 | 29.0314 | 19.7611 | 10.8884 | 13.6627 | 8.6797 | 9.302 | 8.6428 | 13.9632 | 12.6745 | 70.2711 | 70.7616 | 67.3378 | 43.3264 | 46.2365 | 64.247 |  |  |  | 21.8764 | 107.3806 | 318.2219 | 161.3145 | 0.15929 | 0.050274 | 2.6454 | [5 empty] | 362.0212 | 383.1367 | 101.3618 | 223.4053 |  | 218.7991 | 79.9279 |  |  | 274.649 | 43.0412 |  | 648.4973 |  | 27.4653 | 63.8345 | 30.344 | 24.1057 |  | 767.9518 |  |  | 59.6802 | 60.5281 | 111.9529 | [6 empty] | 350.5112 | [5 empty] | 17.1968 | 25.9067 | 33.5978 | 18.2881 | 14.3972 | 108.5118 | 17.5935 | 21.9987 |  | 21.9319 | 30.8598 | 17.4157 | 14.3601 | 16.9408 | 25.7057 | 28.8668 | 29.2512 |  | 15.8382 | 32.6498 | 162.1406 | 23.2652 | 37.3317 | 36.9965 | 28.0609 | 33.1457 | 25.5031 | 35.5138 | 28.2811 | 29.3085 | 1.0849 | 20.9377 | 0.058441 | 0.062136 | -39.4958 | 3.1155 |  |  | -28.0092 | -5.0474 | 1.4159 | 1.7711 | 2.7668 | 2.4459 | 3.2441 | 57.7294 |  | -0.44925 | 0.72694 | 0.82229 | 0.66267 | -3.4437
42810.6218 | 15708 | 119.2502 | 93.8435 | 76.0762 | 58.1902 | 35.1847 | 25.0771 | 19.018 | 182.3043 | 120.6445 | 98.8584 | 78.0534 | 46.7675 | 29.5739 | 20.5072 | 146.4131 | 141.3661 | 105.2422 | 123.7273 | 121.6738 | 19.2086 |  |  |  | 281.657 | 267.3075 | 386.053 | 497.9036 | 64.9661 | 535.0123 | 167.1316 |  | 415.0634 | 234.0945 |  |  | 32.3312 | 73.5483 |  | 156.2961 | 527.9714 | 30.3453 | 25.8578 |  | 23.0708 | 23.6575 | 21.0737 | 21.4758 | 28.9467 | 26.9802 | 28.7916 | 6.0943 | 8.9456 | 6.2486 | 10.5069 | 8.5815 | 42.11 | 48.1784 | 41.0691 | 13.4659 |  |  | -199.8536 | -18.8033 | 2.5442 | 3.053 | 5.0678 | 4.8057 | 6.8641 | -164.8534 | 0.25611 | 0.069271 | 0.19661 | -0.0005454 | -0.00053226 | -0.00052898 | 20.1405 | 21.2569 | 20.085 | 36.3895 | 96.2391 | 82.6373 | 47.3444 | 124.4577 | 106.4173 | 82.2468 | 65.5703 | 42.7962 | 29.035 | 19.7624 | 10.705 | 13.6523 | 8.47 | 9.0563 | 8.4295 | 13.9418 | 12.6492 | 70.2256 | 70.7429 | 67.274 | 43.3671 | 45.4507 | 64.3041 |  |  |  | 21.8828 | 107.3148 | 318.2538 | 161.6793 | 0.14268 | 0.008682 | 2.6984 | [5 empty] | 361.9614 | 382.3199 | 101.2387 | 223.3477 |  | 218.9028 | 79.9648 |  |  | 274.7102 | 43.0546 |  | 652.0593 |  | 27.4783 | 63.9407 | 30.3437 | 24.0302 |  | 766.6399 |  |  | 59.7339 | 60.5665 | 111.9887 | [6 empty] | 351.7437 | [5 empty] | 17.2073 | 25.8815 | 33.5616 | 18.4025 | 14.5522 | 108.5388 | 17.5488 | 22.0903 |  | 21.9004 | 30.8434 | 17.5221 | 14.5985 | 17.0279 | 25.8623 | 28.843 | 29.2667 |  | 15.7746 | 32.4954 | 162.0174 | 23.2794 | 37.139 | 36.9819 | 28.0428 | 33.1654 | 25.4544 | 35.5477 | 28.2687 | 29.3114 | 0.97628 | 20.9396 | 0.058986 | 0.061795 | -39.5357 | 3.1154 |  |  | -28.0074 | -5.2062 | 1.9151 | 2.0978 | 2.7179 | 2.6467 | 3.1631 | 58.4641 |  | -0.45221 | 0.74483 | 0.84265 | 0.67358 | -3.4536
42810.6219 | 15709 | 119.256 | 93.8473 | 76.0871 | 58.1946 | 35.1834 | 25.0819 | 19.0256 | 182.2798 | 120.6544 | 98.8659 | 78.0581 | 46.7718 | 29.5885 | 20.5063 | 146.3857 | 141.3605 | 105.2115 | 123.69 | 121.6121 | 19.021 |  |  |  | 281.5939 | 267.3334 | 382.6449 | 496.7323 | 64.984 | 534.9413 | 167.0872 |  | 415.1408 | 234.0373 |  |  | 32.3247 | 73.5098 |  | 154.0844 | 523.0879 | 29.754 | 25.6032 |  | 23.0936 | 23.6643 | 21.0785 | 21.4835 | 28.8977 | 26.885 | 28.7009 | 6.0864 | 8.9531 | 6.1855 | 10.5051 | 8.5843 | 42.1035 | 48.1911 | 41.0654 | 13.4644 |  |  | -199.7505 | -29.3178 | -5.9956 | 3.3184 | 2.2501 | 3.9173 | 6.9496 | -164.9402 | 0.36898 | 0.017451 | 0.32874 | -0.00052569 | -0.00051091 | -0.00054048 | 19.8151 | 20.7246 | 19.6075 | 36.098 | 96.2206 | 82.6383 | 47.3528 | 124.4588 | 106.4206 | 82.2527 | 65.5823 | 42.8011 | 29.044 | 19.7676 | 10.7879 | 13.7869 | 8.4594 | 8.7794 | 8.3324 | 13.9446 | 12.6447 | 70.1989 | 70.6258 | 66.9997 | 42.7161 | 44.5698 | 64.374 |  |  |  | 21.8903 | 107.1034 | 318.3589 | 161.7999 | -0.046954 | 0.28458 | 3.3798 | [5 empty] | 361.926 | 382.2518 | 101.4096 | 223.2843 |  | 218.1954 | 79.9433 |  |  | 256.6452 | 43.0684 |  | 654.4696 |  | 27.3607 | 63.8809 | 30.3542 | 23.707 |  | 766.3845 |  |  | 59.7813 | 60.5546 | 111.9708 | [6 empty] | 350.1493 | [5 empty] | 17.1974 | 25.8266 | 33.549 | 18.4159 | 14.6869 | 108.31 | 17.6091 | 22.1226 |  | 21.8647 | 30.8061 | 17.5249 | 14.6068 | 17.0713 | 25.8974 | 28.8276 | 29.263 |  | 15.8535 | 32.3556 | 161.8921 | 23.3014 | 37.0668 | 37.2151 | 28.0206 | 33.1638 | 25.4082 | 35.5874 | 28.256 | 29.2331 | 1.1587 | 20.939 | 0.059456 | 0.061187 | -39.5853 | 3.1154 |  |  | -27.9989 | -6.5009 | -2.9399 | 2.1871 | 1.8107 | 2.3892 | 3.1822 | 58.9653 |  | -0.45019 | 0.73593 | 0.8433 | 0.68043 | -3.4567
42810.6219 | 15710 | 119.2655 | 93.8487 | 76.1022 | 58.2089 | 35.1987 | 25.0869 | 19.0359 | 182.2624 | 120.6663 | 98.8761 | 78.0579 | 46.7773 | 29.5957 | 20.52 | 146.3517 | 141.3235 | 105.1485 | 123.6495 | 121.5174 | 19.242 |  |  |  | 281.5367 | 267.4933 | 380.024 | 494.7862 | 64.9333 | 535.522 | 167.0625 |  | 411.2016 | 233.9837 |  |  | 32.3093 | 73.0224 |  | 153.5714 | 516.1206 | 29.4598 | 25.531 |  | 22.9358 | 23.514 | 20.9714 | 21.3552 | 28.8884 | 26.8976 | 28.6673 | 5.9727 | 8.9405 | 6.086 | 10.4946 | 8.5785 | 42.0961 | 48.2058 | 41.0545 | 13.4567 |  |  | -199.8622 | -9.5051 | 1.6098 | 2.8433 | 2.6911 | 1.7041 | 7.0646 | -164.9191 | 0.64064 | 0.013255 | 0.40286 | -0.00051748 | -0.00056512 | -0.0005799 | 19.5374 | 20.5076 | 19.4904 | 35.9169 | 96.1977 | 82.6396 | 47.3588 | 124.4474 | 106.4197 | 82.2538 | 65.5889 | 42.8031 | 29.0503 | 19.7661 | 10.7999 | 13.8968 | 8.9463 | 8.564 | 8.1808 | 13.9315 | 12.6466 | 70.1831 | 70.5123 | 67.0352 | 42.2919 | 44.7284 | 64.2845 |  |  |  | 21.8924 | 107.1319 | 318.4537 | 161.3202 | -0.17317 | -0.011832 | 3.9642 | [5 empty] | 361.8761 | 382.8547 | 101.5187 | 223.2358 |  | 216.927 | 79.8171 |  |  | 252.0978 | 43.1174 |  | 655.1634 |  | 27.2833 | 63.9249 | 30.3351 | 23.5381 |  | 768.3913 |  |  | 59.7506 | 60.4718 | 111.9767 | [6 empty] | 350.0794 | [5 empty] | 17.112 | 25.7288 | 33.5636 | 18.4017 | 14.5475 | 108.8618 | 17.6248 | 22.2921 |  | 21.8036 | 30.7233 | 17.5906 | 14.8624 | 17.0996 | 26.0053 | 28.8273 | 29.3281 |  | 15.8414 | 32.2171 | 161.7679 | 23.2906 | 37.1211 | 36.9317 | 28.0692 | 33.1982 | 25.3877 | 35.5917 | 28.2256 | 29.2241 | 1.0793 | 20.9392 | 0.059726 | 0.061795 | -39.62 | 3.1154 |  |  | -28.0168 | -3.7006 | 1.523 | 2.024 | 1.9803 | 1.5758 | 3.2085 | 59.109 |  | -0.45207 | 0.73309 | 0.78943 | 0.68191 | -3.4433
42810.6219 | 15711 | 119.2723 | 93.8546 | 76.1011 | 58.2144 | 35.2017 | 25.0928 | 19.0297 | 182.2376 | 120.6707 | 98.8776 | 78.0662 | 46.7848 | 29.6034 | 20.5261 | 146.3168 | 141.2982 | 105.1077 | 123.6198 | 121.2111 | 18.9534 |  |  |  | 281.4792 | 267.7081 | 379.8464 | 493.1659 | 64.98 | 535.3298 | 167.0355 |  | 406.3963 | 233.9299 |  |  | 32.2984 | 72.5122 |  | 151.7085 | 510.7776 | 29.7769 | 25.2525 |  | 22.5622 | 23.2863 | 20.8433 | 21.2539 | 28.7797 | 26.7885 | 28.5718 | 5.9208 | 8.9367 | 6.0954 | 10.4835 | 8.5839 | 42.0805 | 48.2273 | 41.0467 | 13.4492 |  |  | -199.8109 | -21.4199 | -4.7912 | 1.8038 | 0.12107 | 0.78282 | 5.5144 | -165.1314 | 0.30612 | -0.1892 | 0.45114 | -0.00052569 | -0.00045998 | -0.00055526 | 19.5099 | 20.7382 | 19.8348 | 35.978 | 96.1685 | 82.6391 | 47.3577 | 124.4306 | 106.4168 | 82.2508 | 65.5885 | 42.8018 | 29.0432 | 19.7646 | 11.4348 | 13.8782 | 9.109 | 8.7174 | 8.0876 | 13.9184 | 12.6417 | 70.1712 | 70.3881 | 66.9312 | 41.9753 | 43.513 | 64.3729 |  |  |  | 21.9072 | 107.2496 | 318.6491 | 160.4979 | -0.52752 | 0.14889 | 4.0245 | [5 empty] | 361.8208 | 383.6371 | 101.6357 | 223.1868 |  | 215.5899 | 79.7366 |  |  | 257.3747 | 43.1632 |  | 654.7458 |  | 27.3335 | 63.7198 | 30.3111 | 23.7716 |  | 768.5838 |  |  | 59.7251 | 60.2801 | 111.9459 | [6 empty] | 351.3652 | [5 empty] | 17.1064 | 25.6632 | 33.5006 | 18.839 | 14.3884 | 109.4295 | 17.5472 | 22.3052 |  | 21.7566 | 30.6301 | 17.5993 | 15.1187 | 16.9995 | 25.8825 | 28.7805 | 29.3157 |  | 15.7589 | 32.0129 | 161.6301 | 23.2299 | 37.2289 | 36.7621 | 28.1112 | 33.1891 | 25.3354 | 35.6 | 28.1365 | 29.2948 | 0.9574 | 20.9393 | 0.059692 | 0.06262 | -39.5146 | 3.1155 |  |  | -28.0099 | -5.5532 | -2.6264 | 1.6115 | 0.41996 | 1.0679 | 2.8342 | 59.0204 |  | -0.44718 | 0.66102 | 0.77077 | 0.68927 | -3.42
42810.6219 | 15712 | 119.2752 | 93.8465 | 76.1057 | 58.2102 | 35.1972 | 25.0887 | 19.0254 | 182.2066 | 120.6666 | 98.8842 | 78.0641 | 46.7787 | 29.5919 | 20.522 | 146.2965 | 141.2704 | 105.0658 | 123.5949 | 121.2068 | 18.898 |  |  |  | 281.4157 | 267.8221 | 378.8011 | 491.3779 | 64.9733 | 533.3433 | 166.999 |  | 404.942 | 233.8745 |  |  | 32.2858 | 72.435 |  | 148.9342 | 506.1536 | 30.2834 | 25.5779 |  | 22.5314 | 23.2633 | 20.6997 | 21.1161 | 28.6967 | 26.6152 | 28.3832 | 5.8557 | 8.9451 | 6.0655 | 10.4829 | 8.5773 | 42.0789 | 48.2345 | 41.0429 | 13.4343 |  |  | -199.7886 | -1.3365 | -19.019 | 1.2498 | 2.2114 | 2.9158 | 5.8357 | -165.1057 | 0.50422 | -0.095212 | 0.44796 | -0.00050762 | -0.00050269 | -0.00054869 | 20.0894 | 21.5637 | 20.4842 | 35.9944 | 96.1379 | 82.6269 | 47.3599 | 124.4162 | 106.4196 | 82.2544 | 65.5869 | 42.8058 | 29.0431 | 19.7645 | 11.2668 | 13.8048 | 8.9897 | 8.9936 | 8.0211 | 13.9066 | 12.6347 | 70.1522 | 70.1745 | 66.8273 | 41.4872 | 42.9312 | 64.3675 |  |  |  | 21.9017 | 107.1751 | 318.7132 | 159.9888 | -0.27265 | -0.061328 | 3.7936 | [5 empty] | 361.77 | 384.2648 | 101.7549 | 223.1235 |  | 214.7441 | 79.7189 |  |  | 251.4963 | 43.1702 |  | 654.0705 |  | 27.3226 | 63.5494 | 30.3044 | 23.6495 |  | 774.838 |  |  | 59.7662 | 60.2416 | 111.9082 | [6 empty] | 351.7737 | [5 empty] | 16.9445 | 25.6917 | 33.4168 | 18.3729 | 14.6372 | 109.6538 | 17.5668 | 22.3231 |  | 21.7619 | 30.5684 | 17.5576 | 15.2234 | 17.0063 | 25.8316 | 28.7858 | 29.3085 |  | 15.5698 | 31.9329 | 161.5564 | 23.3708 | 37.1275 | 37.0457 | 28.1188 | 33.1704 | 25.3216 | 35.5447 | 28.0457 | 29.3037 | 0.97763 | 20.9395 | 0.059881 | 0.063344 | -39.5992 | 3.1154 |  |  | -27.9739 | -1.3871 | -5.2325 | 1.3413 | 1.7943 | 2.0603 | 2.9148 | 58.8792 |  | -0.44268 | 0.6783 | 0.78321 | 0.67981 | -3.406
42810.6219 | 15713 | 119.2845 | 93.8537 | 76.1159 | 58.2098 | 35.2002 | 25.0865 | 19.0355 | 182.1867 | 120.6761 | 98.8862 | 78.0716 | 46.7897 | 29.5945 | 20.5222 | 146.2627 | 141.2454 | 105.0321 | 123.5606 | 121.2497 | 18.923 |  |  |  | 281.3655 | 267.6024 | 376.454 | 489.3836 | 64.8324 | 532.2142 | 166.97 |  | 403.726 | 233.8297 |  |  | 32.276 | 72.6781 |  | 147.9737 | 500.5328 | 30.5481 | 25.891 |  | 22.0543 | 22.9515 | 20.2069 | 20.7892 | 28.5939 | 26.6497 | 28.3084 | 5.8388 | 8.9374 | 6.1156 | 10.4733 | 8.5822 | 42.0878 | 48.2213 | 41.0272 | 13.4269 |  |  | -199.7846 | -3.0916 | -11.3196 | 0.93311 | 1.0378 | 2.5189 | 5.5433 | -165.1931 | 0.35224 | 0.075355 | 0.41001 | -0.00054048 | -0.00052405 | -0.00055526 | 21.2824 | 22.5549 | 21.3071 | 36.2203 | 96.1203 | 82.6214 | 47.3713 | 124.4065 | 106.4286 | 82.2583 | 65.5991 | 42.8165 | 29.0516 | 19.78 | 11.3867 | 13.7366 | 8.7106 | 8.992 | 8.3725 | 13.8938 | 12.6253 | 70.14 | 70.0543 | 66.8125 | 41.1962 | 43.6466 | 63.9883 |  |  |  | 21.9077 | 106.7576 | 318.7009 | 160.2933 | 0.055156 | -0.058882 | 2.6137 | [5 empty] | 361.7005 | 384.0014 | 101.7778 | 223.0588 |  | 214.2235 | 79.7084 |  |  | 259.0092 | 43.1805 |  | 657.0337 |  | 27.2691 | 63.6794 | 30.316 | 23.4075 |  | 775.08 |  |  | 59.8162 | 60.2576 | 111.9076 | [6 empty] | 350.2804 | [5 empty] | 16.7375 | 25.7027 | 33.3083 | 18.2387 | 14.6891 | 110.2678 | 17.6313 | 22.3763 |  | 21.7859 | 30.5175 | 17.468 | 15.3803 | 17.0483 | 25.8218 | 28.7631 | 29.2761 |  | 15.4814 | 31.9373 | 161.4609 | 23.2688 | 37.1431 | 37.1622 | 28.0866 | 33.1926 | 25.3583 | 35.463 | 27.9662 | 29.2929 | 0.96491 | 20.9397 | 0.059898 | 0.063142 | -39.5123 | 3.1155 |  |  | -27.954 | -2.1085 | -4.0346 | 1.1584 | 1.2292 | 1.9151 | 2.841 | 59.4995 |  | -0.4459 | 0.66349 | 0.81314 | 0.67077 | -3.4143
42810.6219 | 15714 | 119.2862 | 93.8638 | 76.1235 | 58.2168 | 35.2046 | 25.0901 | 19.028 | 182.1601 | 120.6865 | 98.8863 | 78.0757 | 46.7967 | 29.6028 | 20.5173 | 146.2211 | 141.2121 | 104.9874 | 123.5154 | 121.2386 | 19.0232 |  |  |  | 281.3077 | 267.5233 | 375.3246 | 487.4716 | 64.9433 | 531.102 | 166.9285 |  | 404.0537 | 233.776 |  |  | 32.2594 | 73.2584 |  | 146.7715 | 497.6009 | 30.3934 | 25.8991 |  | 21.5107 | 22.5739 | 19.8598 | 20.463 | 28.5077 | 26.6998 | 28.2706 | 5.8723 | 8.9304 | 6.1351 | 10.4608 | 8.5792 | 42.0786 | 48.214 | 41.0101 | 13.4215 |  |  | -199.9075 | -3.3315 | -1.6718 | 1.7624 | 1.6108 | 2.3987 | 5.4658 | -165.1353 | 0.21057 | -0.026188 | 0.44597 | -0.00056183 | -0.00053226 | -0.00056183 | 21.4044 | 22.749 | 21.3322 | 36.689 | 96.0982 | 82.6193 | 47.3754 | 124.3971 | 106.4236 | 82.2608 | 65.6033 | 42.818 | 29.0626 | 19.7715 | 11.9075 | 14.0449 | 8.8261 | 8.8686 | 8.4874 | 13.8994 | 12.6148 | 70.107 | 69.9735 | 66.7215 | 41.7107 | 44.3145 | 63.6963 |  |  |  | 21.91 | 106.92 | 318.9043 | 161.0959 | -0.17054 | -0.15995 | 2.2782 | [5 empty] | 361.6327 | 383.5426 | 101.5339 | 223.0078 |  | 213.7997 | 79.692 |  |  | 279.039 | 43.177 |  | 660.151 |  | 27.2601 | 63.6926 | 30.3205 | 23.5288 |  | 775.0005 |  |  | 59.836 | 60.2695 | 111.913 | [6 empty] | 350.5158 | [5 empty] | 16.7363 | 25.7471 | 33.1557 | 18.1479 | 14.7907 | 110.9448 | 17.6614 | 22.4099 |  | 21.8136 | 30.5067 | 17.485 | 15.5341 | 17.0748 | 25.8581 | 28.7085 | 29.2483 |  | 15.406 | 31.9707 | 161.3763 | 23.2773 | 37.0549 | 37.0694 | 28.0685 | 33.2446 | 25.363 | 35.5103 | 27.8826 | 29.185 | 0.91657 | 20.9387 | 0.059806 | 0.063735 | -39.475 | 3.1155 |  |  | -27.9433 | -2.1874 | -1.5495 | 1.591 | 1.5316 | 1.869 | 2.8213 | 60.1581 |  | -0.44611 | 0.60628 | 0.79907 | 0.66998 | -3.4365
42810.6219 | 15715 | 119.2874 | 93.8616 | 76.1128 | 58.2139 | 35.1985 | 25.0837 | 19.0209 | 182.1296 | 120.6814 | 98.8873 | 78.0737 | 46.797 | 29.6018 | 20.5199 | 146.1912 | 141.1874 | 104.9452 | 123.4841 | 121.1716 | 18.8108 |  |  |  | 281.2427 | 267.4096 | 377.4672 | 485.7854 | 65.1269 | 529.9003 | 166.8973 |  | 404.6317 | 233.7325 |  |  | 32.2578 | 72.9353 |  | 145.2181 | 494.4982 | 29.9222 | 25.6157 |  | 21.2858 | 22.3222 | 19.6005 | 20.1915 | 28.3345 | 26.5836 | 28.1936 | 5.8229 | 8.9259 | 6.1764 | 10.4548 | 8.5781 | 42.0597 | 48.2125 | 41.0047 | 13.4251 |  |  | -199.9108 | -5.5414 | -0.87803 | 1.1664 | 0.13422 | 1.7094 | 6.968 | -165.0367 | 0.42794 | 0.20459 | 0.25284 | -0.00054212 | -0.00052241 | -0.00054705 | 21.944 | 23.7766 | 22.3913 | 37.6345 | 96.0692 | 82.6196 | 47.3713 | 124.3824 | 106.4236 | 82.2626 | 65.6095 | 42.8202 | 29.0502 | 19.7795 | 12.6792 | 14.0392 | 9.3361 | 8.7903 | 8.4534 | 13.91 | 12.6252 | 70.0717 | 69.9105 | 66.8019 | 42.2529 | 44.9165 | 63.9789 |  |  |  | 21.9157 | 107.1347 | 319.0628 | 162.4955 | -0.079573 | 0.016775 | 2.8047 | [5 empty] | 361.5551 | 383.476 | 101.1402 | 222.9687 |  | 212.4419 | 79.7087 |  |  | 264.5786 | 43.1681 |  | 664.6557 |  | 27.319 | 63.6116 | 30.3369 | 23.6531 |  | 739.5978 |  |  | 59.8666 | 60.3281 | 111.9667 | [6 empty] | 350.7251 | [5 empty] | 16.752 | 25.8263 | 33.1005 | 18.026 | 14.9551 | 110.8016 | 17.66 | 22.4125 |  | 21.8732 | 30.5187 | 17.5996 | 15.6157 | 17.0271 | 25.9202 | 28.5335 | 29.2328 |  | 15.3223 | 32.0585 | 161.312 | 23.327 | 36.9396 | 36.8611 | 28.067 | 33.2599 | 25.3985 | 35.5268 | 27.8328 | 29.086 | 1.0183 | 20.9394 | 0.059893 | 0.063938 | -39.5394 | 3.1155 |  |  | -27.9226 | -2.8199 | -1.1225 | 1.2937 | 0.44201 | 1.5774 | 3.1848 | 61.1201 |  | -0.4433 | 0.52177 | 0.74362 | 0.67779 | -3.4752
42810.6219 | 15716 | 119.2939 | 93.8558 | 76.1139 | 58.2187 | 35.2026 | 25.0908 | 19.0257 | 182.1029 | 120.6834 | 98.8837 | 78.0797 | 46.8015 | 29.6052 | 20.5198 | 146.1572 | 141.1631 | 104.8963 | 123.4454 | 121.0377 | 18.8409 |  |  |  | 281.1855 | 267.5916 | 382.7033 | 484.3142 | 64.9938 | 529.3894 | 166.8602 |  | 401.677 | 233.6802 |  |  | 32.2559 | 73.0292 |  | 143.3497 | 492.4204 | 29.8912 | 25.3215 |  | 21.3148 | 22.2259 | 19.384 | 19.9727 | 28.0673 | 26.3759 | 28.0528 | 5.7748 | 8.9215 | 6.2003 | 10.4411 | 8.5785 | 42.0199 | 48.2138 | 40.992 | 13.415 |  |  | -200.0008 | -4.5912 | 2.2998 | 1.6921 | 1.0581 | 1.1929 | 5.4369 | -165.1103 | 0.35283 | 0.22893 | 0.25085 | -0.00059469 | -0.00049941 | -0.0005569 | 22.5008 | 24.5712 | 23.5353 | 38.4482 | 96.0355 | 82.6015 | 47.3783 | 124.3686 | 106.4174 | 82.2672 | 65.6127 | 42.8268 | 29.0554 | 19.7777 | 13.691 | 14.1883 | 9.2559 | 8.6669 | 8.4245 | 13.9159 | 12.6045 | 70.061 | 69.9093 | 67.0092 | 42.2561 | 45.3514 | 64.0974 |  |  |  | 21.9179 | 107.5405 | 319.2834 | 163.5558 | 0.14065 | -0.098592 | [6 empty] | 361.4808 | 383.7378 | 100.9209 | 222.9087 |  | 211.1783 | 79.8195 |  |  | 355.9734 | 43.1592 |  | 668.2522 |  | 27.3356 | 62.4794 | 30.3497 | 23.7549 |  | 767.8719 |  |  | 59.9039 | 60.4083 | 112.0224 | [6 empty] | 350.7945 | [5 empty] | 16.7312 | 25.7203 | 33.2018 | 17.5879 | 15.1064 | 109.864 | 17.5482 | 22.3649 |  | 21.9397 | 30.5583 | 17.7174 | 15.6458 | 16.8912 | 25.9898 | 28.2162 | 29.1897 |  | 15.2771 | 32.1507 | 161.2561 | 23.3644 | 36.8006 | 36.7027 | 28.0054 | 33.2558 | 25.38 | 35.5558 | 27.7391 | 29.0232 | 1.0354 | 20.9391 | 0.060507 | 0.065298 | -39.5003 | 3.1155 |  |  | -27.92 | -2.5664 | 1.8163 | 1.558 | 1.2407 | 1.3173 | 2.8123 | 61.8969 |  | -0.41141 | 0.41003 | 0.75012 | 0.6859 | -3.5046
42810.6219 | 15717 | 119.305 | 93.8675 | 76.1244 | 58.2345 | 35.2143 | 25.0921 | 19.033 | 182.0914 | 120.6973 | 98.8971 | 78.0963 | 46.8055 | 29.6137 | 20.5287 | 146.1283 | 141.1359 | 104.844 | 123.4048 | 120.7639 | 18.8493 |  |  |  | 281.131 | 267.6823 | 387.6214 | 482.8843 | 65.0413 | 529.1407 | 166.8229 |  | 401.1891 | 233.6281 |  |  | 32.2306 | 73.2073 |  | 142.7823 | 491.5782 | 29.8064 | 25.23 |  | 21.3278 | 22.1809 | 19.2502 | 19.7999 | 27.9278 | 26.1363 | 27.8228 | 5.7445 | 8.9192 | 6.2528 | 10.4384 | 8.5783 | 41.9693 | 48.2189 | 40.9795 | 13.4055 |  |  | -199.9069 | -8.7461 | 1.5369 | 1.0915 | -0.99471 | 1.5129 | 6.3917 | -165.0867 | 0.40109 | 0.18676 | 0.19859 | -0.00057169 | -0.00055033 | -0.00057169 | 23.0069 | 25.0419 | 24.2641 | 39.3028 | 96.0186 | 82.591 | 47.3817 | 124.3566 | 106.422 | 82.2737 | 65.6157 | 42.8296 | 29.0621 | 19.7742 | 13.6686 | 14.3592 | 9.6044 | 8.608 | 8.447 | 13.9292 | 12.6193 | 70.0472 | 69.9585 | 67.2655 | 42.406 | 45.4981 | 64.175 |  |  |  | 21.933 | 107.5319 | 319.3694 | 163.9453 | 0.0091658 | -0.015596 | [6 empty] | 361.427 | 384.2672 | 100.475 | 222.8478 |  | 210.8234 | 79.8735 |  | 165.5151 | 397.7125 | 43.1731 |  | 673.7594 |  | 27.1983 | 62.553 | 30.2954 | 23.6294 |  | 758.9957 |  |  | 60.0296 | 60.5157 | 112.0905 | [6 empty] | 350.2496 | [5 empty] | 16.7881 | 25.7574 | 33.3949 | 16.9773 | 15.2244 | 108.939 | 17.3533 | 22.2924 |  | 21.9811 | 30.6246 | 17.7447 | 15.6519 | 16.7688 | 26.0521 | 27.8482 | 29.1517 |  | 15.2601 | 32.1863 | 161.2033 | 23.1798 | 36.5588 | 36.5371 | 27.9246 | 33.2529 | 25.3517 | 35.6085 | 27.437 | 28.9248 | 0.99862 | 20.9397 | 0.060874 | 0.065161 | -39.5631 | 3.1155 |  |  | -27.9092 | -3.5418 | 1.4847 | 1.2512 | -1.2024 | 1.4829 | 3.048 | 63.1007 |  | -0.41531 | 0.41407 | 0.71312 | 0.68758 | -3.5149
42810.622 | 15718 | 119.3057 | 93.8651 | 76.1227 | 58.2348 | 35.2138 | 25.0968 | 19.0277 | 182.0648 | 120.6949 | 98.8932 | 78.0936 | 46.8092 | 29.6135 | 20.5312 | 146.0963 | 141.1093 | 104.7916 | 123.3678 | 120.5216 | 18.5042 |  |  |  | 281.0778 | 267.4118 | 381.7447 | 482.0035 | 65.2851 | 529.1862 | 166.7927 |  | 402.9796 | 233.5798 |  |  | 32.2353 | 73.3154 |  | 141.3362 | 488.66 | 29.6434 | 25.0873 |  | 21.1624 | 22.0995 | 19.1532 | 19.716 | 27.984 | 26.0602 | 27.5297 | 5.7297 | 8.9114 | 6.1452 | 10.4343 | 8.583 | 41.9149 | 48.2129 | 40.9814 | 13.4029 |  |  | -199.8057 | -9.2672 | 2.0153 | 2.478 | -0.47887 | 1.7317 | 5.6281 | -165.0801 | 0.48885 | 0.1085 | 0.26019 | -0.00057333 | -0.00051255 | -0.00052241 | 24.1106 | 26.3168 | 25.8421 | 40.107 | 95.9946 | 82.5899 | 47.392 | 124.3404 | 106.4187 | 82.2716 | 65.6232 | 42.8291 | 29.0664 | 19.776 | 13.1919 | 14.2626 | 9.7733 | 8.7287 | 8.3805 | 13.9167 | 12.6076 | 70.0271 | 69.9945 | 67.5124 | 42.8694 | 46.814 | 64.1893 |  |  |  | 21.9459 | 107.8915 | 319.255 | 164.3477 | -0.069646 | 0.20893 | 5.5738 | [5 empty] | 361.3537 | 384.9905 | 99.9206 | 222.7898 |  | 210.5112 | 79.138 |  | 313.3796 | 450.1046 | 43.158 |  | 678.5755 |  | 27.149 | 62.6962 | 30.2495 | 23.7674 |  | 751.4825 |  |  | 60.1587 | 60.6131 | 112.1603 | [6 empty] | 348.2842 | [5 empty] | 16.8619 | 25.8332 | 33.5764 | 16.3775 | 15.2881 | 108.151 | 17.2189 | 22.2373 |  | 21.9898 | 30.7372 | 17.7629 | 15.6737 | 16.7772 | 26.181 | 27.5489 | 29.1142 |  | 15.2444 | 32.2373 | 161.1494 | 22.8158 | 36.2846 | 36.3677 | 27.8589 | 33.2548 | 25.462 | 35.6138 | 27.0758 | 28.8249 | 0.96877 | 20.9412 | 0.060885 | 0.064944 | -39.5076 | 3.1156 |  |  | -27.9029 | -3.6453 | 1.6999 | 1.885 | -0.83419 | 1.5863 | 2.8598 | 64.1694 |  | -0.42085 | 0.46557 | 0.69299 | 0.6917 | -3.5256
42810.622 | 15719 | 119.3054 | 93.8683 | 76.1347 | 58.2273 | 35.2149 | 25.0983 | 19.0212 | 182.0273 | 120.7061 | 98.8928 | 78.0924 | 46.8089 | 29.6131 | 20.5304 | 146.0744 | 141.0842 | 104.7433 | 123.3501 | 120.0304 | 17.8782 |  |  |  | 281.0204 | 267.2022 | 371.8842 | 480.9552 | 65.3302 | 530.8155 | 166.764 | 1383.3953 | 400.1971 | 233.5173 |  |  | 32.2428 | 72.1101 |  | 135.3805 | 485.5439 | 29.5589 | 24.6104 |  | 20.9815 | 21.9973 | 19.1345 | 19.7673 | 28.0291 | 25.9974 | 27.264 | 5.7536 | 8.9106 | 6.0668 | 10.4237 | 8.5879 | 41.8884 | 48.206 | 40.9853 | 13.3958 |  |  | -197.9736 | -6.1387 | 1.0887 | 1.8189 | 1.9433 | 1.9361 | 6.372 | -166.0651 | 0.26448 | -0.058707 | 0.39372 | -0.00049448 | -0.00054212 | -0.00058647 | 24.5577 | 26.4635 | 27.0819 | 40.7128 | 95.9811 | 82.5996 | 47.408 | 124.3363 | 106.4218 | 82.2752 | 65.6303 | 42.829 | 29.0664 | 19.7818 | 13.2082 | 14.1483 | 9.58 | 9.088 | 8.3026 | 13.9111 | 12.5962 | 70.0003 | 70.0538 | 67.5016 | 43.2482 | 47.2286 | 64.2323 |  |  |  | 21.9731 | 107.8603 | 319.1474 | 164.2859 | -0.095781 | 0.23753 | 6.6635 | [5 empty] | 361.2742 | 385.0649 | 99.8615 | 222.7527 |  | 209.7521 | 78.7132 |  | 505.7906 | 410.3302 | 43.1402 |  | 682.7336 |  | 27.1398 | 62.7534 | 30.2442 | 23.8778 |  | 747.8414 |  |  | 60.2149 | 60.7089 | 112.2336 | [6 empty] | 346.7646 | [5 empty] | 16.9383 | 25.8763 | 33.5594 | 15.9422 | 15.357 | 107.2927 | 17.1833 | 22.2493 |  | 21.9978 | 30.797 | 17.8077 | 15.7223 | 16.837 | 26.2975 | 27.2534 | 29.0617 |  | 15.2352 | 32.3549 | 161.0801 | 22.6 | 36.0654 | 36.0671 | 27.8113 | 33.2707 | 25.4978 | 35.6157 | 26.8599 | 28.7012 | 1.0633 | 20.9412 | 0.060794 | 0.065479 | -39.5212 | 3.1155 |  |  | -27.8029 | -2.9664 | 1.2492 | 1.6147 | 1.6803 | 1.6771 | 3.0426 | 65.1038 |  | -0.42262 | 0.46312 | 0.71315 | 0.7052 | -3.523
42810.622 | 15720 | 119.3171 | 93.8713 | 76.1358 | 58.2428 | 35.2154 | 25.0991 | 19.0254 | 182.0109 | 120.7123 | 98.9073 | 78.1034 | 46.8113 | 29.6206 | 20.5324 | 146.0397 | 141.0608 | 104.6979 | 123.3099 | 119.8581 | 17.8332 |  |  |  | 280.959 | 267.3237 | 366.792 | 479.8805 | 65.2788 | 531.8753 | 166.7134 | 1388.8903 | 398.9429 | 233.4668 |  |  | 32.2343 | 70.542 |  | 130.7131 | 481.5188 | 29.3223 | 24.204 |  | 20.821 | 21.8258 | 19.0917 | 19.752 | 28.0628 | 26.194 | 27.4336 | 5.7626 | 8.9091 | 6.0986 | 10.4334 | 8.5804 | 41.8528 | 48.1871 | 40.9797 | 13.3858 |  |  | -199.7774 | -5.8719 | -3.4592 | 2.0995 | 3.1228 | 2.5032 | 4.5557 | -165.1853 | 0.11775 | 0.11627 | 0.013404 | -0.00053719 | -0.00054376 | -0.00052733 | 24.5898 | 26.8606 | 27.7484 | 41.1724 | 95.9462 | 82.5704 | 47.3964 | 124.3082 | 106.4132 | 82.2637 | 65.6223 | 42.8171 | 29.0536 | 19.775 | 13.2699 | 14.1377 | 9.5236 | 9.1887 | 8.6143 | 13.9104 | 12.5915 | 69.9794 | 70.1157 | 67.4644 | 42.9736 | 47.922 | 64.1362 |  |  |  | 21.9917 | 107.5707 | 319.1401 | 164.3397 | -0.3 | 0.058931 | 12.4822 | [5 empty] | 361.2126 | 385.0644 | 99.9685 | 222.7138 |  | 208.7567 | 78.853 |  | 516.42 | 447.985 | 43.1325 |  | 687.2669 |  | 27.1166 | 62.6841 | 30.2306 | 23.5509 |  | 743.84 |  |  | 60.2917 | 60.8149 | 112.3185 | [6 empty] | 345.7563 | [5 empty] | 17.0494 | 25.7764 | 33.4775 | 15.6582 | 15.4504 | 106.8948 | 17.1834 | 22.3484 |  | 21.984 | 30.8163 | 17.7979 | 15.8354 | 16.9357 | 26.3813 | 27.0288 | 29.0408 |  | 15.2648 | 32.526 | 161.03 | 22.4169 | 35.9388 | 35.7931 | 27.7138 | 33.2495 | 25.5116 | 35.637 | 26.7309 | 28.6258 | 0.99727 | 20.9403 | 0.060472 | 0.06422 | -39.5511 | 3.1154 |  |  | -27.9476 | -2.9003 | -2.2261 | 1.7343 | 2.1307 | 1.9076 | 2.5735 | 66.1343 |  | -0.42116 | 0.45619 | 0.71886 | 0.7162 | -3.5239
42810.622 | 15721 | 119.329 | 93.8704 | 76.138 | 58.2421 | 35.2214 | 25.1015 | 19.0269 | 181.9886 | 120.7227 | 98.9124 | 78.1054 | 46.8219 | 29.6249 | 20.5352 | 146.0162 | 141.0309 | 104.6672 | 123.2805 | 119.8856 | 17.9519 |  |  |  | 280.8984 | 267.6876 | 361.7337 | 480.0592 | 65.4215 | 531.9699 | 166.6894 | 1372.3485 | 396.4703 | 233.4265 |  |  | 32.229 | 70.0217 |  | 125.5524 | 476.6547 | 29.2035 | 23.9535 |  | 20.6408 | 21.6717 | 18.9947 | 19.7403 | 27.9407 | 26.083 | 27.435 | 5.7184 | 8.8892 | 6.1105 | 10.4092 | 8.5724 | 41.8425 | 48.2063 | 40.9845 | 13.382 |  |  | -199.8116 | -13.2053 | -2.4196 | 1.2465 | 0.53177 | 2.5971 | 6.5152 | -165.0302 | 0.28433 | 0.27655 | 0.34444 | -0.00056183 | -0.00053062 | -0.00052569 | 24.4004 | 26.2904 | 26.7031 | 41.2478 | 95.9173 | 82.5809 | 47.4114 | 124.3064 | 106.4252 | 82.2803 | 65.6399 | 42.8355 | 29.0686 | 19.7806 | 13.3831 | 14.1832 | 9.4563 | 8.9834 | 8.9433 | 13.917 | 12.5883 | 69.9493 | 70.152 | 67.7624 | 43.0921 | 48.2632 | 64.019 |  |  |  | 22.0032 | 107.2143 | 318.9236 | 164.3159 | 0.045229 | 0.014328 | 15.5727 | [5 empty] | 361.1484 | 385.6607 | 100.1338 | 222.6594 |  | 207.5304 | 79.1717 |  | 395.6677 | 489.9839 | 43.1346 |  | 690.5549 |  | 27.1003 | 62.7686 | 30.2159 | 23.1346 |  | 743.7802 |  |  | 60.3473 | 60.8885 | 112.3887 | [6 empty] | 344.6019 | [5 empty] | 17.1071 | 25.6692 | 33.4072 | 15.3015 | 15.5685 | 106.9601 | 17.0863 | 22.4446 |  | 21.961 | 30.8131 | 17.8667 | 15.9983 | 17.043 | 26.5024 | 26.724 | 28.9962 |  | 15.3137 | 32.6591 | 160.9647 | 22.3067 | 35.8667 | 35.6908 | 27.4963 | 33.1729 | 25.45 | 35.657 | 26.6308 | 28.6687 | 0.91214 | 20.9402 | 0.060788 | 0.063887 | -39.5376 | 3.1154 |  |  | -27.9517 | -4.3483 | -1.8613 | 1.336 | 0.87909 | 1.9428 | 3.0771 | 66.8896 |  | -0.42401 | 0.44438 | 0.72597 | 0.72298 | -3.5228
42810.622 | 15722 | 119.3351 | 93.8839 | 76.1533 | 58.2531 | 35.2291 | 25.1014 | 19.0323 | 181.9633 | 120.7318 | 98.9194 | 78.1134 | 46.8322 | 29.6318 | 20.5393 | 145.9767 | 141.004 | 104.6218 | 123.2534 | 119.8374 | 17.289 |  |  |  | 280.8326 | 267.4763 | 356.9382 | 479.184 | 65.4882 | 528.5922 | 166.6464 | 1334.417 | 393.3112 | 233.3781 |  |  | 32.2268 | 69.0001 |  | 121.3645 | 473.4654 | 29.1512 | 23.6358 |  | 20.2652 | 21.4734 | 18.935 | 19.6939 | 27.8463 | 25.8211 | 27.4238 | 5.7464 | 8.8867 | 6.1216 | 10.3964 | 8.5543 | 41.8219 | 48.2157 | 40.9694 | 13.3722 |  |  | -199.8773 | -20.1629 | 0.85544 | 1.5626 | 0.23607 | 3.5355 | 7.5751 | -164.8311 | 0.16951 | -0.14011 | 0.34643 | -0.00050598 | -0.00052076 | -0.00056183 | 24.1646 | 25.8173 | 25.3635 | 41.316 | 95.896 | 82.5774 | 47.4125 | 124.2978 | 106.4208 | 82.2832 | 65.6359 | 42.8408 | 29.0708 | 19.7839 | 14.2186 | 14.2413 | 9.5527 | 8.8453 | 8.9196 | 13.9418 | 12.5903 | 69.9075 | 70.2649 | 68.0761 | 43.5081 | 47.5325 | 63.9538 |  |  |  | 22.0303 | 107.2437 | 319.0725 | 164.5393 | 0.079265 | 0.044064 | 15.3822 | [5 empty] | 361.0879 | 385.8602 | 100.061 | 222.6312 |  | 206.5338 | 80.098 |  | 254.7523 | 533.8344 | 43.1574 |  | 694.5394 |  | 27.1128 | 62.9309 | 30.2052 | 22.5824 |  | 746.3052 |  |  | 60.4053 | 60.9566 | 112.4771 | [6 empty] | 345.1805 | [5 empty] | 17.2491 | 25.6137 | 33.3833 | 15.1698 | 15.7206 | 106.9677 | 17.0461 | 22.5431 |  | 22.0003 | 30.8388 | 17.9575 | 16.1601 | 17.1254 | 26.6487 | 26.4723 | 28.9897 |  | 15.39 | 32.7935 | 160.8992 | 22.1488 | 35.8487 | 35.6674 | 27.4025 | 33.1585 | 25.3855 | 35.6512 | 26.63 | 28.7436 | 0.79716 | 20.9407 | 0.060334 | 0.063265 | -39.5023 | 3.1154 |  |  | -27.8976 | -5.3713 | 1.1064 | 1.4953 | 0.58546 | 2.2657 | 3.3165 | 67.8135 |  | -0.42889 | 0.35443 | 0.7155 | 0.73173 | -3.5281
42810.622