42838.4332 | 1116 | 22.7522 | 22.7457 | 22.7537 | 22.6715 | 22.283 | 21.6103 | 22.6152 | 21.6727 | 22.2946 | 22.2901 | 22.2615 | 21.9103 | 21.1251 | 22.0926 | 21.7354 | 23.9578 | 25.8474 | 31.7517 | 51.8632 | 58.6337 | 86.2532 | 90.5166 | 93.308 | 28.8779 | 60.1369 | 96.8888 | 619.1011 | 644.0317 | 621.0075 | 28.1559 | 65.1536 | 105.2904 | 29.7493 | 62.9849 | 100.5806 | 711.0004 | 683.2301 |  | 373.8608 | 740.6317 | 769.8157 | 644.2621 |  | 462.5494 | 686.4433 | 589.6076 | 766.3907 | 899.0653 | 1003.6218 | 1002.6071 | 40.7496 | 270.9329 | 61.538 | 493.4409 | 72.7697 | 48.1631 | 47.8053 | 54.7796 | 48.8926 |  |  | 0.94845 | 0.96261 | -159.3119 | -1.1697 | 7.9749 | -197.796 | -203.264 | -3.0481 | 8.6209 | 29.768 | 13.2305 | -8.542e-05 | -0.00053883 | 0.00040248 | 36.1624 | 22.6546 | 22.0955 | 22.1279 | 21.9209 | 21.1896 | 20.0855 | 22.1319 | 22.3013 | 22.3386 | 22.2807 | 21.8796 | 21.1312 | 22.2059 | 523.3269 | 358.3445 | 316.6268 | 218.2148 | 172.1684 | 597.9668 | 332.7317 | 22.2168 | 23.0763 | 25.5379 | 22.9403 | 45.5916 | 54.0711 | 42.36 | 83.8062 | 91.2591 | 555.5215 | 530.6749 | 537.5742 | 538.2343 | 39.8168 | 14.5538 | 755.1138 | 22.5503 | 22.1225 | 388.7463 | 21.6039 | 21.9463 | 60.3311 | 89.024 | 102.7658 | 31.004 | 73.7777 | 105.4666 | 712.2371 | 637.4629 | 757.8138 | 755.6619 | 689.3666 |  | 708.6545 | 678.3792 | 819.511 | 621.3418 | 613.9098 | 681.3002 |  | 575.5108 |  |  | 465.2916 | 586.7557 | 673.7577 | [5 empty] | 21.8381 | 595.0746 | 22.3916 | 22.0483 | 424.1754 | 21.7951 | 21.855 | 483.2079 | 600.5795 | 598.6182 |  | 802.1629 | 885.5569 | 491.6788 | 643.7842 | 716.6093 | 567.0791 | 621.7677 | 788.3569 | 833.0143 | 585.2948 | 693.6201 | 1047.9848 | 1035.1284 | 956.1455 | 493.5505 | 587.9234 | 613.3228 | 508.5265 | 642.1837 | 729.6413 | 1057.1298 | 1000.1858 | 553.2802 |  | 583.4137 | 781.5856 | 44.7838 | 0.0010862 | 19.5675 | 6.3753 | -28.5344 | 3.0964 | 5538.4 | -0.07 | 2.0295 | 2.118 | -27.248 | -2.3348 | 7.0321 | -35.0213 | -35.5021 | 53.2203 | 84.7414 | 34.9006 | 40.9437 | 9.4301 | 55.0437 | 27.2172
42838.4332 | 1117 | 22.7551 | 22.7505 | 22.7485 | 22.6654 | 22.279 | 21.609 | 22.6297 | 21.6767 | 22.2903 | 22.2925 | 22.2685 | 21.8989 | 21.1233 | 22.1002 | 21.7393 | 23.972 | 25.876 | 31.8314 | 51.9451 | 58.7159 | 86.2738 | 90.5641 | 93.3481 | 28.912 | 60.1997 | 96.9192 | 620.1225 | 643.8597 | 621.7607 | 28.1983 | 65.2182 | 105.0048 | 29.7898 | 63.0539 | 100.6194 | 709.6341 | 684.2305 |  | 373.6966 | 739.5054 | 770.2436 | 640.1242 |  | 462.6178 | 686.1293 | 589.5859 | 768.1716 | 900.2296 | 1003.8646 | 1001.4023 | 41.0831 | 270.7311 | 61.8013 | 493.0682 | 72.7727 | 48.0926 | 47.7863 | 54.767 | 48.8901 |  |  | 0.96816 | 0.23716 | -159.8987 | -1.5213 | 7.4919 | -197.8493 | -203.2167 | -2.918 | 8.2389 | 29.0603 | 13.4095 | -0.0002842 | -0.00050598 | 0.00041727 | 36.2386 | 22.6703 | 22.0987 | 22.1368 | 21.9318 | 21.1981 | 20.0849 | 22.1358 | 22.3042 | 22.3427 | 22.2857 | 21.8865 | 21.1333 | 22.211 | 507.9243 | 346.4136 | 296.6519 | 220.6318 | 176.9357 | 596.5845 | 331.871 | 22.2179 | 23.0943 | 25.5692 | 22.9459 | 45.6744 | 54.1404 | 42.6398 | 83.8207 | 91.2977 | 555.7269 | 530.7139 | 538.8258 | 539.2744 | 41.6934 | 21.1463 | 754.5519 | 22.5655 | 22.13 | 389.638 | 21.6098 | 21.957 | 60.4278 | 89.021 | 102.8187 | 31.0934 | 73.8959 | 105.5171 | 709.5294 | 638.0549 | 759.6419 | 756.625 | 689.4255 |  | 708.8329 | 678.4058 | 819.6055 | 620.0928 | 614.1161 | 681.4405 |  | 576.081 |  |  | 465.1465 | 588.5983 | 674.7834 | [5 empty] | 21.8361 | 594.7512 | 22.4074 | 22.0505 | 423.7933 | 21.8012 | 21.8589 | 483.8624 | 601.1107 | 598.6699 |  | 804.9392 | 885.6077 | 492.3197 | 645.2462 | 717.4611 | 567.4472 | 622.1334 | 793.3045 | 834.2835 | 586.9269 | 695.2298 | 1045.5035 | 1034.9297 | 956.2052 | 493.8935 | 588.3744 | 614.6538 | 509.3688 | 642.143 | 730.6479 | 1054.1794 | 1000.7427 | 553.7612 |  | 583.419 | 782.1272 | 44.451 | 0.0022378 | 19.568 | 6.3721 | -28.5103 | 3.0964 | 5576.08 | -0.04 | 2.0513 | 1.0511 | -27.2937 | -2.6622 | 6.8165 | -35.0294 | -35.5013 | 53.2619 | 84.7713 | 34.9737 | 42.2948 | 11.5106 | 54.8259 | 27.2205
42838.4332 | 1118 | 22.7415 | 22.7468 | 22.741 | 22.6617 | 22.2764 | 21.6046 | 22.6298 | 21.6635 | 22.2832 | 22.2826 | 22.2569 | 21.8919 | 21.1158 | 22.0909 | 21.7435 | 23.9963 | 25.9154 | 31.9277 | 52.028 | 58.7941 | 86.2948 | 90.6211 | 93.3902 | 28.9516 | 60.2629 | 96.9515 | 620.4718 | 642.8042 | 621.6502 | 28.2456 | 65.2775 | 104.8701 | 29.8386 | 63.1239 | 100.6547 | 708.7943 | 684.9687 |  | 373.9027 | 739.1589 | 769.0576 | 645.6503 |  | 462.5057 | 685.9491 | 588.8714 | 772.0262 | 902.865 | 1003.0387 | 997.9706 | 41.2038 | 270.4613 | 62.1641 | 492.6778 | 72.7946 | 48.0357 | 47.7782 | 54.765 | 48.8997 |  |  | 0.99707 | 0.82133 | -160.5309 | -1.7256 | 8.1747 | -197.7908 | -203.1352 | -2.638 | 8.6543 | 29.5725 | 13.3185 | -0.0002037 | -0.00051091 | 0.00039427 | 36.3202 | 22.6778 | 22.1 | 22.1344 | 21.929 | 21.1925 | 20.087 | 22.1334 | 22.3014 | 22.3448 | 22.284 | 21.8898 | 21.1351 | 22.2115 | 529.4667 | 374.7393 | 304.0933 | 222.4344 | 180.069 | 595.6483 | 331.1523 | 22.2186 | 23.1056 | 25.5962 | 22.9563 | 45.7569 | 54.2042 | 42.9194 | 83.8381 | 91.3317 | 556.183 | 531.3725 | 539.6173 | 542.739 | 45.1213 | 21.9579 | 753.2478 | 22.5717 | 22.1323 | 390.706 | 21.6144 | 21.9586 | 60.5134 | 89.0217 | 102.8637 | 31.1832 | 73.9987 | 105.5576 | 707.3658 | 638.9305 | 763.2461 | 759.0941 | 687.3647 |  | 708.8692 | 678.455 | 819.5749 | 621.3513 | 614.4571 | 681.5241 |  | 576.6399 |  |  | 464.8258 | 589.267 | 674.0509 | [5 empty] | 21.8317 | 595.2402 | 22.4164 | 22.0515 | 423.9787 | 21.811 | 21.8607 | 484.2469 | 601.3011 | 598.996 |  | 812.5332 | 885.8108 | 493.1698 | 646.4822 | 719.1581 | 567.6871 | 622.2361 | 791.9381 | 836.3711 | 588.4 | 697.2103 | 1041.6309 | 1035.2371 | 957.2323 | 494.0845 | 589.3076 | 616.0444 | 510.0457 | 641.8961 | 731.0206 | 1054.7303 | 1002.0252 | 554.1611 |  | 583.2673 | 781.1719 | 45.5258 | 0.0005315 | 19.5689 | 6.3592 | -28.5605 | 3.0964 | 5581.55 | -0.05 | 2.0816 | 1.956 | -27.345 | -2.8351 | 7.118 | -35.0128 | -35.4827 | 53.328 | 84.76 | 35.0023 | 39.6577 | 10.5679 | 54.4685 | 27.1959
42838.4332 | 1119 | 22.7496 | 22.7514 | 22.7492 | 22.6652 | 22.2762 | 21.6079 | 22.6263 | 21.6678 | 22.2933 | 22.2905 | 22.2556 | 21.8971 | 21.1094 | 22.0944 | 21.7489 | 24.0179 | 25.9451 | 32.0175 | 52.1005 | 58.859 | 86.3128 | 90.6713 | 93.4279 | 28.9852 | 60.324 | 96.9893 | 620.3739 | 642.9758 | 621.4806 | 28.2849 | 65.342 | 104.8103 | 29.8889 | 63.1916 | 100.6967 | 708.7658 | 684.4912 |  | 373.7719 | 740.4306 | 770.9289 | 650.9733 |  | 462.7192 | 686.16 | 588.6199 | 772.2399 | 899.9029 | 1002.5676 | 999.3826 | 41.6863 | 270.0804 | 63.2957 | 492.3753 | 72.7682 | 48.0102 | 47.7623 | 54.7699 | 48.8999 |  |  | 0.96751 | 0.16684 | -154.7437 | -1.4477 | 7.5872 | -197.8138 | -203.3232 | -2.3509 | 8.7843 | 29.9996 | 13.4649 | -0.00017578 | -0.00057005 | 0.00042877 | 36.3887 | 22.6751 | 22.0944 | 22.1282 | 21.9202 | 21.1921 | 20.0745 | 22.1267 | 22.3012 | 22.3309 | 22.287 | 21.8809 | 21.1342 | 22.201 | 539.9115 | 416.6244 | 316.4561 | 222.0972 | 185.8013 | 595.2829 | 330.6438 | 22.2193 | 23.1198 | 25.62 | 22.966 | 45.8495 | 54.2838 | 43.2295 | 83.8613 | 91.3707 | 556.8181 | 534.3797 | 542.2737 | 546.22 | 47.8037 | 23.5232 | 752.2882 | 22.577 | 22.1261 | 391.7833 | 21.6131 | 21.9501 | 60.5942 | 89.013 | 102.9072 | 31.2677 | 74.1084 | 105.6114 | 705.8565 | 640.08 | 765.0814 | 760.1556 | 687.5751 |  | 708.9594 | 678.7133 | 819.5735 | 624.7876 | 615.0517 | 681.7069 |  | 578.1637 |  |  | 464.8423 | 589.2105 | 674.0607 | [5 empty] | 21.8413 | 596.6417 | 22.423 | 22.058 | 424.7496 | 21.8204 | 21.8648 | 484.7905 | 601.0594 | 599.1034 |  | 815.6668 | 884.827 | 493.978 | 648.3171 | 721.1319 | 568.0487 | 622.315 | 790.7981 | 837.6175 | 589.628 | 698.8642 | 1040.5536 | 1035.5103 | 958.0422 | 494.5431 | 590.548 | 616.9191 | 510.5247 | 641.7718 | 730.9394 | 1053.5443 | 1002.3283 | 554.9571 |  | 583.2651 | 779.9092 | 43.3842 | 0.00019447 | 19.5693 | 6.355 | -28.553 | 3.0965 | 5569.54 | -0.05 | 2.0503 | 0.88166 | -26.8505 | -2.5971 | 6.8562 | -35.0084 | -35.4926 | 53.344 | 84.7524 | 35.0178 | 38.4023 | 9.1124 | 54.3138 | 27.1991
42838.4332 | 1120 | 22.7504 | 22.7473 | 22.7491 | 22.6681 | 22.2752 | 21.605 | 22.6284 | 21.6639 | 22.2888 | 22.2925 | 22.2544 | 21.8999 | 21.1088 | 22.0922 | 21.7541 | 24.0411 | 25.9724 | 32.095 | 52.1748 | 58.9377 | 86.3315 | 90.7255 | 93.4941 | 29.0241 | 60.3719 | 97.0266 | 619.9015 | 643.6164 | 621.145 | 28.3342 | 65.41 | 104.7865 | 29.9398 | 63.2592 | 100.7365 | 708.6853 | 684.4944 |  | 373.2602 | 745.2725 | 775.7978 | 651.601 |  | 462.6392 | 686.1022 | 587.9396 | 766.6116 | 892.4888 | 1004.2779 | 998.9899 | 41.6477 | 269.6816 | 62.7739 | 492.2671 | 72.7824 | 48.0388 | 47.7675 | 54.7673 | 48.8983 |  |  | 1.1075 | 0.1491 | -154.6694 | -1.3596 | 6.8427 | -197.8269 | -203.3908 | -2.7096 | 8.4831 | 28.8946 | 13.7687 | -0.00023327 | -0.00046984 | 0.00042056 | 36.4575 | 22.6874 | 22.1093 | 22.1305 | 21.9263 | 21.1917 | 20.0848 | 22.1326 | 22.3055 | 22.3405 | 22.285 | 21.8801 | 21.1347 | 22.2073 | 545.9656 | 423.6004 | 312.4958 | 220.7872 | 186.7703 | 595.5904 | 330.1485 | 22.2178 | 23.1322 | 25.6489 | 22.9761 | 45.9336 | 54.3639 | 43.5778 | 83.8802 | 91.4166 | 557.5091 | 537.2582 | 544.6123 | 547.6788 | 46.1279 | 22.956 | 751.9122 | 22.5871 | 22.1343 | 393.0913 | 21.6186 | 21.9539 | 60.6824 | 89.0117 | 102.9505 | 31.3567 | 74.2259 | 105.6806 | 706.1483 | 641.1821 | 766.8499 | 761.3836 | 686.0974 |  | 708.9063 | 679.015 | 819.5608 | 628.8505 | 615.6909 | 681.9638 |  | 579.0362 |  |  | 464.5828 | 589.4276 | 673.2202 | [5 empty] | 21.829 | 598.6416 | 22.4224 | 22.0489 | 425.6986 | 21.8161 | 21.8589 | 485.4026 | 601.3827 | 599.2606 |  | 815.9672 | 883.1611 | 494.1233 | 649.1923 | 721.3769 | 568.3855 | 622.7074 | 787.5975 | 836.7573 | 589.753 | 698.4699 | 1041.8183 | 1035.5621 | 960.7116 | 495.0072 | 591.3702 | 617.1567 | 511.274 | 642.0272 | 731.6619 | 1051.9865 | 1003.1819 | 555.4574 |  | 583.2649 | 778.8902 | 43.2208 | -0.00032516 | 19.5695 | 6.3532 | -28.579 | 3.0964 | 5562.7 | 0 | 2.1932 | 0.83343 | -26.8433 | -2.5168 | 6.5155 | -35.033 | -35.5223 | 53.3722 | 84.7399 | 35.0243 | 37.8094 | 9.4727 | 54.2768 | 27.2675
42838.4333 | 1121 | 22.7555 | 22.7509 | 22.7518 | 22.6684 | 22.2855 | 21.6076 | 22.6328 | 21.6751 | 22.2916 | 22.3009 | 22.2594 | 21.9058 | 21.12 | 22.0985 | 21.7602 | 24.0695 | 26.0183 | 32.1821 | 52.2653 | 59.0147 | 86.3527 | 90.7978 | 93.5477 | 29.0655 | 60.438 | 97.0707 | 619.8535 | 644.2086 | 621.3272 | 28.3827 | 65.4676 | 104.755 | 29.9836 | 63.3315 | 100.7779 | 708.4114 | 684.4023 |  | 373.3216 | 749.6346 | 779.7334 | 650.4218 |  | 462.7094 | 685.1388 | 586.4857 | 762.6369 | 887.1779 | 1003.9223 | 999.6456 | 41.4703 | 269.1317 | 62.4786 | 492.1177 | 72.7249 | 48.0618 | 47.7604 | 54.7541 | 48.9035 |  |  | 0.76183 | -0.11834 | -151.0789 | -1.401 | 8.0143 | -197.8092 | -203.3074 | -2.9758 | 8.2704 | 28.0128 | 13.6531 | -0.00010678 | -0.00047148 | 0.00040413 | 36.5311 | 22.6908 | 22.0944 | 22.1339 | 21.9268 | 21.188 | 20.0793 | 22.1389 | 22.3051 | 22.3396 | 22.2787 | 21.8764 | 21.124 | 22.2048 | 543.8109 | 424.4899 | 319.3198 | 222.0446 | 187.9359 | 595.4817 | 329.8798 | 22.211 | 23.1463 | 25.6775 | 22.9867 | 46.0217 | 54.4418 | 43.9463 | 83.8986 | 91.4622 | 558.0475 | 539.8831 | 545.1604 | 547.0279 | 39.1503 | 23.1084 | 751.6917 | 22.5947 | 22.1272 | 395.1194 | 21.6213 | 21.9496 | 60.7635 | 89.019 | 102.9901 | 31.4503 | 74.3286 | 105.7387 | 706.4148 | 641.2257 | 767.8921 | 761.9776 | 686.5091 |  | 708.8789 | 679.3099 | 819.6302 | 630.1937 | 616.3536 | 682.3257 |  | 579.8894 |  |  | 465.0688 | 589.5856 | 673.5128 | [5 empty] | 21.8329 | 600.336 | 22.4261 | 22.0464 | 426.546 | 21.8177 | 21.8555 | 485.8569 | 601.9611 | 599.2809 |  | 813.1008 | 880.8837 | 493.9607 | 648.5859 | 721.331 | 568.7424 | 622.9206 | 793.7609 | 835.8242 | 589.2169 | 697.3265 | 1041.708 | 1036.817 | 961.4038 | 495.3952 | 591.635 | 617.0604 | 512.2203 | 642.005 | 732.0844 | 1049.4821 | 1004.8161 | 555.5652 |  | 583.481 | 778.6624 | 43.7721 | -6.5348e-05 | 19.5696 | 6.3513 | -28.5797 | 3.0964 | 5495.96 | -0.03 | 1.8192 | -0.74215 | -26.5166 | -2.5535 | 7.0503 | -35.0266 | -35.5101 | 53.3541 | 84.7542 | 35.1111 | 38.0206 | 8.6712 | 54.2432 | 27.3706
42838.4333 | 1122 | 22.7471 | 22.748 | 22.7534 | 22.6711 | 22.2803 | 21.6113 | 22.6323 | 21.6683 | 22.2903 | 22.2963 | 22.2557 | 21.9009 | 21.1168 | 22.1007 | 21.7702 | 24.099 | 26.0424 | 32.2899 | 52.3496 | 59.1017 | 86.3745 | 90.868 | 93.6048 | 29.1135 | 60.4991 | 97.1063 | 620.0018 | 645.5228 | 621.6975 | 28.433 | 65.5258 | 104.7293 | 30.0312 | 63.3951 | 100.8124 | 708.3066 | 684.1866 |  | 373.3884 | 751.2789 | 780.1685 | 648.1572 |  | 462.1803 | 685.2333 | 586.7197 | 760.5866 | 885.1849 | 1001.9413 | 997.5958 | 41.2495 | 268.5879 | 63.7575 | 491.951 | 72.833 | 48.0973 | 47.7658 | 54.7459 | 48.9158 |  |  | 0.90377 | 0.48226 | -148.2244 | -1.2124 | 7.5307 | -197.8368 | -203.1819 | -2.0736 | 7.9415 | 28.578 | 13.6451 | -0.00021192 | -0.00067026 | 0.00038277 | 36.6258 | 22.7022 | 22.0987 | 22.1366 | 21.9327 | 21.1975 | 20.0789 | 22.1441 | 22.3111 | 22.3452 | 22.2799 | 21.8845 | 21.1289 | 22.2126 | 527.489 | 417.5992 | 329.2195 | 225.4539 | 190.9124 | 594.3369 | 329.6272 | 22.2237 | 23.1632 | 25.7114 | 23.0024 | 46.1114 | 54.5192 | 44.262 | 83.919 | 91.5039 | 558.3383 | 538.8646 | 544.4212 | 544.379 | 32.0983 | 17.3269 | 751.9974 | 22.602 | 22.1296 | 396.5281 | 21.6162 | 21.9518 | 60.8516 | 89.0184 | 103.0337 | 31.5433 | 74.4148 | 105.7845 | 706.8634 | 640.5725 | 769.3005 | 762.5461 | 685.4855 |  | 708.7822 | 679.7991 | 820.0064 | 628.2914 | 616.9299 | 682.8491 |  | 580.7136 |  |  | 467.1772 | 588.2521 | 672.8361 | [5 empty] | 21.8352 | 600.2941 | 22.4376 | 22.0514 | 427.1767 | 21.8266 | 21.8625 | 486.3773 | 601.9923 | 599.1366 |  | 815.7233 | 879.5507 | 494.0238 | 647.5243 | 721.3217 | 569.0163 | 622.9641 | 793.3324 | 837.0348 | 588.6117 | 696.6461 | 1038.048 | 1030.4709 | 961.0818 | 495.3089 | 591.7222 | 617.3407 | 513.2393 | 642.5109 | 731.9373 | 1045.3256 | 1000.7799 | 555.6331 |  | 584.3124 | 779.1703 | 45.8666 | 0.0011775 | 19.5695 | 6.3486 | -28.5481 | 3.0964 | 5413.26 | -0.06 | 1.9818 | 1.4982 | -26.2662 | -2.3755 | 6.829 | -35.0019 | -35.4715 | 53.3591 | 84.8624 | 35.272 | 39.5371 | 7.5306 | 54.2807 | 27.4901
42838.4333 | 1123 | 22.7551 | 22.752 | 22.7496 | 22.6709 | 22.2817 | 21.6117 | 22.63 | 21.671 | 22.2939 | 22.3011 | 22.2549 | 21.8999 | 21.1198 | 22.1052 | 21.779 | 24.1214 | 26.07 | 32.3645 | 52.433 | 59.1731 | 86.3938 | 90.9354 | 93.6576 | 29.1394 | 60.5495 | 97.1386 | 620.4898 | 646.6764 | 622.6438 | 28.4629 | 65.5754 | 104.7296 | 30.0685 | 63.4512 | 100.8406 | 708.0033 | 683.7512 |  | 372.6423 | 756.1489 | 787.2818 | 646.1712 |  | 461.4862 | 685.5631 | 585.7548 | 755.1267 | 882.0832 | 1000.9019 | 992.9662 | 40.9356 | 268.0413 | 64.4139 | 491.547 | 72.8254 | 48.0995 | 47.7514 | 54.7092 | 48.9273 |  |  | 0.94451 | 0.63208 | -140.7727 | -1.0002 | 7.6529 | -197.8328 | -203.2502 | -2.1557 | 8.71 | 29.4758 | 13.6326 | -0.00011007 | -0.00050105 | 0.00038934 | 36.7025 | 22.7061 | 22.0944 | 22.1334 | 21.9332 | 21.1973 | 20.0846 | 22.1431 | 22.3053 | 22.3441 | 22.2832 | 21.8876 | 21.1334 | 22.2087 | 506.3059 | 394.1527 | 320.9048 | 222.9224 | 186.9349 | 592.724 | 328.955 | 22.2344 | 23.1846 | 25.7439 | 23.021 | 46.1999 | 54.5939 | 44.5325 | 83.9228 | 91.5477 | 558.5785 | 538.654 | 544.1724 | 542.6683 | 44.9477 | 20.6487 | 752.9117 | 22.6097 | 22.1354 | 397.1932 | 21.6175 | 21.9555 | 60.9275 | 89.0138 | 103.0769 | 31.6352 | 74.5096 | 105.8138 | 708.0992 | 640.1466 | 770.4459 | 763.3248 | 685.2829 |  | 708.796 | 680.1874 | 820.2667 | 625.6346 | 617.3103 | 683.2381 |  | 581.716 |  |  | 467.6544 | 587.2545 | 672.8345 | [5 empty] | 21.8282 | 599.5601 | 22.4416 | 22.0475 | 426.5704 | 21.8308 | 21.8575 | 486.8755 | 602.6199 | 599.4066 |  | 816.4865 | 878.0581 | 494.9199 | 645.7847 | 721.3959 | 569.1689 | 623.5843 | 792.1466 | 838.061 | 587.8935 | 694.0356 | 1036.5191 | 1029.2013 | 960.3201 | 495.6524 | 591.8602 | 617.3165 | 514.1005 | 643.8245 | 732.6144 | 1045.1689 | 1000.3316 | 555.8477 |  | 584.9965 | 779.8264 | 45.3951 | -0.00062707 | 19.5699 | 6.3476 | -28.6276 | 3.0965 | 5366.17 | -0.13 | 2.0271 | 1.7155 | -25.6018 | -2.158 | 6.8814 | -34.9872 | -35.463 | 53.368 | 84.936 | 35.4173 | 41.4735 | 8.3464 | 54.2625 | 27.5757
42838.4333 | 1124 | 22.7521 | 22.7452 | 22.76 | 22.6705 | 22.2915 | 21.6117 | 22.6298 | 21.672 | 22.2939 | 22.3053 | 22.2642 | 21.903 | 21.1255 | 22.0996 | 21.7797 | 24.1304 | 26.1035 | 32.4577 | 52.5019 | 59.2463 | 86.4261 | 90.9835 | 93.6958 | 29.1679 | 60.6089 | 97.1534 | 621.1011 | 646.92 | 623.5933 | 28.5206 | 65.6482 | 104.723 | 30.1144 | 63.5166 | 100.8845 | 707.6734 | 682.3325 |  | 372.8452 | 763.8858 | 795.3218 | 651.8723 |  | 460.6915 | 685.3794 | 583.6869 | 750.0184 | 883.6301 | 1000.9979 | 992.0637 | 41.2328 | 267.6204 | 64.9717 | 490.9866 | 72.8283 | 48.0649 | 47.732 | 54.6358 | 48.9244 |  |  | 0.91493 | 0.087987 | -138.5405 | -1.1809 | 7.5911 | -197.8006 | -203.2384 | -2.8207 | 8.5164 | 29.4025 | 13.4192 | -9.857e-05 | -0.00057497 | 0.00040413 | 36.766 | 22.7046 | 22.0927 | 22.1282 | 21.9303 | 21.1934 | 20.082 | 22.1332 | 22.3011 | 22.3356 | 22.2796 | 21.8811 | 21.1223 | 22.2036 | 509.0995 | 394.9317 | 317.9565 | 212.1895 | 182.2743 | 591.5255 | 328.3206 | 22.2305 | 23.1899 | 25.7676 | 23.0184 | 46.2809 | 54.6622 | 44.7838 | 83.9282 | 91.5842 | 558.8255 | 539.304 | 544.66 | 541.4955 | 30.9187 | 17.8086 | 753.3292 | 22.6096 | 22.126 | 397.2729 | 21.6153 | 21.9442 | 60.9969 | 88.9822 | 103.1024 | 31.7198 | 74.593 | 105.8095 | 709.4688 | 639.7321 | 773.9471 | 766.2309 | 686.5739 |  | 708.8938 | 680.5793 | 820.4722 | 625.2181 | 617.651 | 683.6003 |  | 582.3658 |  |  | 467.715 | 586.2541 | 673.3406 | [5 empty] | 21.8337 | 599.3363 | 22.4406 | 22.0458 | 426.3683 | 21.8421 | 21.8692 | 487.3934 | 603.5151 | 599.7599 |  | 816.9747 | 876.9706 | 495.9483 | 644.2089 | 721.1807 | 569.2686 | 624.0125 | 806.2551 | 838.2949 | 588.6855 | 694.1217 | 1032.7631 | 1029.5745 | 962.3116 | 495.8041 | 592.2539 | 617.6108 | 514.7203 | 644.5653 | 732.6904 | 1045.9682 | 999.7286 | 556.0485 |  | 585.0987 | 779.5385 | 43.9905 | 0.0011845 | 19.57 | 6.3458 | -28.5968 | 3.0964 | 5356.24 | 0.05 | 1.9962 | 0.64 | -25.3956 | -2.3446 | 6.8538 | -34.9857 | -35.4634 | 53.3559 | 84.9918 | 35.4929 | 40.8538 | 8.5722 | 54.0243 | 27.6474
42838.4333 | 1125 | 22.7591 | 22.7511 | 22.7586 | 22.6688 | 22.2783 | 21.6115 | 22.632 | 21.672 | 22.2885 | 22.2981 | 22.2634 | 21.9023 | 21.1205 | 22.0922 | 21.7866 | 24.1557 | 26.1372 | 32.5448 | 52.5838 | 59.3134 | 86.4463 | 91.0372 | 93.7345 | 29.2191 | 60.6729 | 97.1826 | 621.2173 | 647.1781 | 623.5815 | 28.5655 | 65.7085 | 104.6746 | 30.1646 | 63.5863 | 100.9212 | 708.1025 | 680.2657 |  | 374.8379 | 761.5903 | 791.3175 | 654.5624 |  | 460.342 | 684.468 | 582.5504 | 748.6323 | 886.0811 | 1000.0903 | 989.2733 | 41.3815 | 267.422 | 65.2482 | 490.639 | 72.8125 | 48.0325 | 47.718 | 54.5346 | 48.933 |  |  | 1.0569 | 0.26804 | -135.1991 | -1.2019 | 8.1188 | -197.8177 | -203.2653 | -2.3509 | 8.2299 | 28.2048 | 13.4626 | -0.00017906 | -0.00058319 | 0.00041727 | 36.8406 | 22.7119 | 22.0953 | 22.1234 | 21.9222 | 21.1855 | 20.081 | 22.1297 | 22.2942 | 22.3358 | 22.2769 | 21.8829 | 21.1226 | 22.2011 | 488.5361 | 384.6803 | 301.2443 | 203.4371 | 174.3797 | 589.5383 | 327.4014 | 22.2189 | 23.201 | 25.7924 | 23.0272 | 46.3654 | 54.7365 | 45.1 | 83.9469 | 91.6292 | 559.0911 | 539.1459 | 545.4461 | 541.721 | 33.1458 | 16.393 | 754.3379 | 22.6212 | 22.1268 | 397.8997 | 21.6227 | 21.9462 | 61.0835 | 88.9801 | 103.1524 | 31.8165 | 74.6924 | 105.8138 | 711.1585 | 639.4468 | 776.033 | 767.7509 | 687.5347 |  | 708.969 | 681.0763 | 820.8175 | 624.134 | 617.949 | 683.9788 |  | 583.1133 |  |  | 468.067 | 586.5979 | 673.7426 | [5 empty] | 21.836 | 598.9391 | 22.4525 | 22.0475 | 426.3894 | 21.8358 | 21.8638 | 487.9337 | 603.9825 | 600.1056 |  | 824.9542 | 875.4465 | 496.8959 | 643.9189 | 720.9758 | 569.4369 | 624.3056 | 819.5212 | 839.8016 | 588.4889 | 696.9985 | 1030.4134 | 1030.2359 | 961.501 | 495.9566 | 592.3141 | 617.883 | 514.9529 | 644.051 | 731.9099 | 1047.3404 | 997.518 | 556.2976 |  | 585.1862 | 778.6334 | 44.5397 | 0.0039581 | 19.5694 | 6.3401 | -28.5729 | 3.0964 | 5348.21 | -0.08 | 2.1454 | 1.1165 | -25.0755 | -2.3643 | 7.0855 | -34.9748 | -35.4531 | 53.3475 | 85.09 | 35.5791 | 42.6275 | 10.2817 | 54.0534 | 27.6832
42838.4333 | 1126 | 22.7589 | 22.7509 | 22.753 | 22.6735 | 22.2819 | 21.61 | 22.6297 | 21.6806 | 22.2996 | 22.2997 | 22.2625 | 21.8978 | 21.122 | 22.1001 | 21.7883 | 24.1795 | 26.1691 | 32.6246 | 52.6561 | 59.3879 | 86.4585 | 91.0784 | 93.7626 | 29.2479 | 60.7293 | 97.201 | 620.9102 | 647.531 | 622.8788 | 28.6129 | 65.7701 | 104.2783 | 30.2161 | 63.6588 | 100.9605 | 707.6651 | 679.9589 |  | 375.0193 | 757.5695 | 785.1227 | 650.8491 |  | 459.8326 | 684.1372 | 581.5769 | 750.5494 | 892.5109 | 999.7571 | 988.0073 | 41.0534 | 267.2314 | 65.6816 | 490.2764 | 72.8215 | 47.993 | 47.7131 | 54.422 | 48.9313 |  |  | 1.1646 | 0.083387 | -135.0046 | -1.1375 | 7.898 | -197.8565 | -203.335 | -2.4389 | 8.3185 | 28.3403 | 13.4501 | -5.257e-05 | -0.00048134 | 0.00039098 | 36.9122 | 22.7165 | 22.0992 | 22.1249 | 21.9112 | 21.183 | 20.0733 | 22.1245 | 22.3009 | 22.336 | 22.2735 | 21.8733 | 21.1212 | 22.1956 | 470.5261 | 370.0605 | 300.7147 | 205.4882 | 175.2051 | 587.5264 | 326.5499 | 22.2117 | 23.2083 | 25.8222 | 23.0354 | 46.4462 | 54.7995 | 45.4063 | 83.9551 | 91.6708 | 559.3394 | 538.6662 | 544.6668 | 541.3602 | 29.8836 | 18.2505 | 755.8468 | 22.6289 | 22.1236 | 398.4129 | 21.6274 | 21.9536 | 61.1641 | 88.9812 | 103.2017 | 31.9169 | 74.7806 | 105.8279 | 710.898 | 639.2288 | 777.7624 | 769.3862 | 687.5144 |  | 708.9393 | 681.4942 | 821.1347 | 620.0363 | 618.0243 | 684.3941 |  | 584.1449 |  |  | 468.3853 | 586.0421 | 673.7005 | [5 empty] | 21.83 | 597.5225 | 22.4559 | 22.0477 | 426.7051 | 21.8415 | 21.8612 | 488.4617 | 604.2588 | 600.1915 |  | 829.9396 | 875.4955 | 497.2107 | 644.5595 | 720.9627 | 569.6299 | 624.622 | 825.2018 | 841.5326 | 588.1954 | 700.1102 | 1031.626 | 1029.6761 | 959.6849 | 495.7025 | 592.6577 | 617.8633 | 515.6188 | 643.8277 | 731.5045 | 1046.2706 | 998.8646 | 556.8858 |  | 585.2869 | 778.2893 | 43.9053 | -0.00041646 | 19.568 | 6.3263 | -28.6211 | 3.0964 | 5366.74 | -0.11 | 2.2512 | 0.62264 | -25.0532 | -2.2997 | 6.9875 | -34.9736 | -35.4545 | 53.3408 | 85.1815 | 35.7071 | 44.1131 | 10.2042 | 54.0507 | 27.7326
42838.4333 | 1127 | 22.7529 | 22.7484 | 22.7576 | 22.668 | 22.2796 | 21.6095 | 22.626 | 21.6775 | 22.2979 | 22.295 | 22.2662 | 21.9028 | 21.1251 | 22.1004 | 21.7957 | 24.2022 | 26.2016 | 32.713 | 52.7293 | 59.4663 | 86.4752 | 91.1222 | 93.8081 | 29.2798 | 60.7882 | 97.2228 | 620.9301 | 647.4805 | 622.9222 | 28.6573 | 65.8263 | 103.8944 | 30.2675 | 63.7213 | 100.9971 | 706.9289 | 681.5762 |  | 374.8753 | 755.951 | 783.1165 | 650.8467 |  | 458.8527 | 684.639 | 580.4382 | 754.5906 | 892.6121 | 1001.7491 | 988.6238 | 40.293 | 267.0002 | 66.8833 | 489.7543 | 72.8236 | 47.9475 | 47.6992 | 54.3023 | 48.8894 |  |  | 1.2343 | -0.1604 | -134.2081 | -1.2321 | 7.2501 | -197.8105 | -203.2693 | -2.6249 | 8.3696 | 28.4958 | 13.584 | 0.00010185 | -0.00052569 | 0.00038934 | 36.9855 | 22.7286 | 22.1054 | 22.1266 | 21.9242 | 21.2003 | 20.0905 | 22.1316 | 22.3047 | 22.3432 | 22.2826 | 21.8829 | 21.1349 | 22.2137 | 446.8126 | 351.1434 | 296.6649 | 208.9311 | 181.2024 | 585.2983 | 325.8017 | 22.2208 | 23.2182 | 25.8478 | 23.0455 | 46.5322 | 54.8735 | 45.6745 | 83.9641 | 91.7142 | 559.4731 | 537.9191 | 543.9837 | 540.295 | 36.1072 | 18.1227 | 756.7484 | 22.6386 | 22.1217 | 399.4472 | 21.6231 | 21.9498 | 61.2421 | 88.9633 | 103.2466 | 32.0133 | 74.8665 | 105.8262 | 710.3082 | 639.1066 | 780.4726 | 772.2352 | 685.3676 |  | 708.8274 | 681.905 | 821.5913 | 619.3201 | 618.1171 | 684.9546 |  | 585.002 |  |  | 468.6664 | 585.409 | 671.9389 | [5 empty] | 21.8353 | 596.6108 | 22.4639 | 22.0503 | 426.6872 | 21.8464 | 21.8569 | 488.7663 | 604.7579 | 600.092 |  | 832.5981 | 877.5257 | 497.4952 | 644.7839 | 721.8236 | 570.2295 | 624.7478 | 821.2543 | 843.4329 | 587.6532 | 700.9168 | 1028.8724 | 1029.2212 | 960.6947 | 495.5987 | 592.9962 | 618.0718 | 515.8057 | 643.7852 | 732.3637 | 1047.3485 | 1003.2844 | 557.1549 |  | 585.3585 | 778.3424 | 44.0413 | -0.00054284 | 19.5677 | 6.321 | -28.5283 | 3.0964 | 5367.22 | -0.14 | 2.3176 | -0.86378 | -24.9857 | -2.394 | 6.7 | -34.9969 | -35.4765 | 53.3733 | 85.3186 | 35.7445 | 46.1794 | 10.5345 | 53.8729 | 27.7834
42838.4333 | 1128 | 22.7559 | 22.7528 | 22.7596 | 22.6781 | 22.2853 | 21.6132 | 22.6279 | 21.678 | 22.2945 | 22.2962 | 22.2683 | 21.9001 | 21.1275 | 22.1018 | 21.8022 | 24.2295 | 26.2309 | 32.8089 | 52.8119 | 59.5434 | 86.4894 | 91.1759 | 93.8611 | 29.3247 | 60.8449 | 97.2489 | 621.5164 | 648.102 | 623.5137 | 28.7066 | 65.8861 | 103.6281 | 30.3135 | 63.7872 | 101.0307 | 706.6815 | 683.8872 |  | 375.0295 | 759.7216 | 788.0367 | 653.5345 |  | 458.6326 | 684.5154 | 579.7409 | 754.9788 | 893.231 | 1002.5917 | 989.1585 | 39.5479 | 266.6756 | 67.0973 | 489.1867 | 72.8252 | 47.9101 | 47.7 | 54.1887 | 48.9033 |  |  | 0.77103 | -0.51787 | -126.9326 | -1.2059 | 7.781 | -197.8453 | -203.2253 | -2.8674 | 8.3017 | 28.3921 | 13.6959 | -0.00016592 | -0.00059469 | 0.0003762 | 37.0747 | 22.7323 | 22.1002 | 22.1293 | 21.9294 | 21.1939 | 20.0789 | 22.1388 | 22.298 | 22.3413 | 22.2862 | 21.8847 | 21.1302 | 22.2086 | 436.751 | 351.4151 | 302.1996 | 208.1269 | 182.3553 | 583.3025 | 325.1509 | 22.2181 | 23.2261 | 25.8739 | 23.0541 | 46.613 | 54.9413 | 45.9379 | 83.9707 | 91.7598 | 559.781 | 539.7039 | 546.0801 | 542.1263 | 36.5548 | 14.4666 | 757.6142 | 22.6421 | 22.1278 | 399.5752 | 21.6271 | 21.9453 | 61.3142 | 88.945 | 103.2816 | 32.1021 | 74.9312 | 105.8134 | 711.1248 | 639.3194 | 785.3359 | 776.3602 | 683.5881 |  | 708.6255 | 682.4799 | 822.3042 | 619.9573 | 618.302 | 685.6145 |  | 585.7424 |  |  | 469.3922 | 585.1529 | 670.2526 | [5 empty] | 21.8387 | 596.3802 | 22.4743 | 22.0465 | 427.0411 | 21.8597 | 21.8652 | 489.2835 | 605.0725 | 600.2053 |  | 833.4447 | 878.9145 | 497.4147 | 644.6543 | 722.6017 | 570.7334 | 625.2223 | 816.7817 | 844.4358 | 587.1309 | 701.5591 | 1026.4136 | 1029.8953 | 962.0013 | 496.0405 | 593.3364 | 618.6096 | 516.2419 | 643.8767 | 733.8795 | 1048.5928 | 1005.2786 | 557.3384 |  | 585.5993 | 778.2877 | 45.2995 | 0.00078426 | 19.5677 | 6.3177 | -28.6105 | 3.0964 | 5353.85 | -0.06 | 1.8324 | -1.552 | -24.2974 | -2.3682 | 6.9433 | -35.0115 | -35.4844 | 53.3738 | 85.5347 | 35.7616 | 46.7903 | 9.8156 | 53.7386 | 27.7814
42838.4333 | 1129 | 22.7535 | 22.7505 | 22.7502 | 22.6721 | 22.2856 | 21.6067 | 22.6254 | 21.6779 | 22.2895 | 22.3002 | 22.2586 | 21.8988 | 21.1217 | 22.0979 | 21.805 | 24.2518 | 26.2577 | 32.8974 | 52.895 | 59.6206 | 86.4979 | 91.2352 | 93.9254 | 29.3696 | 60.898 | 97.2758 | 622.3737 | 649.1242 | 624.635 | 28.7562 | 65.9471 | 103.4547 | 30.3588 | 63.8465 | 101.0627 | 706.831 | 684.7674 |  | 375.233 | 771.9097 | 803.5626 | 654.8097 |  | 458.9001 | 684.637 | 579.9055 | 751.601 | 888.8872 | 1003.1605 | 989.2271 | 38.8847 | 266.3287 | 65.355 | 488.7957 | 72.8743 | 47.8681 | 47.6887 | 54.0785 | 48.9154 |  |  | 0.91231 | 0.26804 | -128.9046 | -1.1388 | 9.2149 | -197.8539 | -203.2115 | -2.069 | 7.7292 | 26.625 | 13.8001 | -9.528e-05 | -0.00050762 | 0.00041891 | 37.1392 | 22.7381 | 22.0903 | 22.1287 | 21.9199 | 21.1849 | 20.0696 | 22.1294 | 22.2982 | 22.3351 | 22.2887 | 21.8824 | 21.1264 | 22.2035 | 426.7431 | 344.976 | 287.5965 | 206.2538 | 184.0796 | 581.6073 | 324.269 | 22.2272 | 23.2521 | 25.9138 | 23.081 | 46.7011 | 55.0193 | 46.2351 | 84.0117 | 91.8182 | 560.3246 | 542.4297 | 548.6097 | 545.1884 | 31.9953 | 16.1775 | 758.5251 | 22.6554 | 22.1241 | 400.1405 | 21.6285 | 21.9519 | 61.3937 | 88.943 | 103.316 | 32.206 | 75.0222 | 105.7894 | 712.3551 | 639.2593 | 791.4113 | 781.1764 | 684.7192 |  | 708.5162 | 683.0959 | 822.9407 | 622.351 | 618.68 | 686.2023 |  | 586.668 |  |  | 469.6773 | 585.4781 | 669.9275 | [5 empty] | 21.8337 | 597.0153 | 22.4762 | 22.0448 | 428.1515 | 21.859 | 21.8594 | 489.5791 | 605.243 | 600.2275 |  | 829.3621 | 878.9311 | 497.0795 | 644.4344 | 722.8852 | 571.1473 | 625.4927 | 817.0069 | 841.9215 | 586.8708 | 700.5877 | 1025.7842 | 1031.3485 | 961.7564 | 496.4071 | 593.8182 | 619.5419 | 516.6278 | 644.4604 | 735.7328 | 1049.884 | 1007.528 | 557.6768 |  | 585.9321 | 778.5463 | 45.3019 | 0.0011564 | 19.5693 | 6.3093 | -28.5853 | 3.0964 | 5367.63 | -0.06 | 1.9945 | 1.1166 | -24.487 | -2.3016 | 7.5577 | -35.0201 | -35.4911 | 53.3159 | 85.7252 | 35.7664 | 47.4731 | 11.2974 | 53.7392 | 27.7827
42838.4334 | 1130 | 22.7517 | 22.7443 | 22.7461 | 22.6686 | 22.2779 | 21.6052 | 22.6277 | 21.6725 | 22.2943 | 22.295 | 22.2568 | 21.8961 | 21.1231 | 22.0936 | 21.8257 | 24.2881 | 26.2994 | 32.9822 | 52.977 | 59.6959 | 86.5255 | 91.3079 | 93.9853 | 29.4121 | 60.9613 | 97.3187 | 623.4263 | 649.9661 | 625.8928 | 28.7957 | 65.9991 | 103.3403 | 30.4057 | 63.8983 | 101.0884 | 706.8369 | 683.0241 |  | 375.4575 | 777.1291 | 811.2786 | 652.0521 |  | 457.8976 | 684.2463 | 579.79 | 750.5942 | 887.6126 | 999.8217 | 985.972 | 39.0998 | 265.9082 | 63.0688 | 488.1833 | 72.8356 | 47.8177 | 47.6913 | 53.9659 | 48.9234 |  |  | 1.0385 | 0.32192 | -128.1147 | -0.82407 | 7.9433 | -197.8519 | -203.4368 | -2.573 | 8.2459 | 28.3846 | 14.0654 | -0.00012157 | -0.00054212 | 0.00039427 | 37.226 | 22.7523 | 22.096 | 22.127 | 21.9216 | 21.1968 | 20.0855 | 22.1346 | 22.3083 | 22.3338 | 22.2854 | 21.8761 | 21.1284 | 22.2066 | 427.9206 | 338.3841 | 276.7272 | 202.5491 | 181.5638 | 579.3703 | 323.2644 | 22.2141 | 23.2632 | 25.9361 | 23.0898 | 46.7934 | 55.0998 | 46.6296 | 84.0431 | 91.8732 | 560.9973 | 543.6818 | 549.0512 | 547.4564 | 25.2464 | 14.2285 | 759.6803 | 22.6579 | 22.1247 | 401.286 | 21.6311 | 21.9489 | 61.4706 | 88.9323 | 103.3511 | 32.31 | 75.0994 | 105.7533 | 715.1548 | 638.86 | 795.3609 | 783.9134 | 685.587 |  | 708.4881 | 683.4635 | 823.2713 | 622.0216 | 618.9934 | 686.5876 |  | 587.3914 |  |  | 469.6666 | 586.9904 | 670.4182 | [5 empty] | 21.8347 | 597.2861 | 22.4827 | 22.0537 | 428.9883 | 21.867 | 21.8583 | 489.8129 | 605.1238 | 600.0916 |  | 827.747 | 877.2821 | 496.8749 | 643.8929 | 722.2809 | 571.4626 | 625.5866 | 821.6702 | 840.2635 | 586.798 | 698.4742 | 1023.714 | 1032.7714 | 959.1208 | 496.6473 | 594.4663 | 620.5261 | 516.9576 | 644.8514 | 736.5517 | 1049.6985 | 1006.2369 | 558.3676 |  | 585.9399 | 778.2978 | 45.9107 | 0.00025064 | 19.5691 | 6.2935 | -28.5503 | 3.0964 | 5357.25 | 0.01 | 2.1294 | 1.2235 | -24.4069 | -1.9575 | 7.0077 | -34.9741 | -35.4643 | 53.285 | 85.823 | 35.8347 | 46.7781 | 12.345 | 53.8173 | 27.8269
42838.4334 | 1131 | 22.7564 | 22.7474 | 22.7615 | 22.6837 | 22.2847 | 21.6093 | 22.6293 | 21.6731 | 22.2979 | 22.2953 | 22.2719 | 21.9033 | 21.1252 | 22.0949 | 21.8354 | 24.3179 | 26.3273 | 33.0754 | 53.048 | 59.7665 | 86.5486 | 91.373 | 94.0378 | 29.4483 | 61.017 | 97.3484 | 624.1403 | 650.5012 | 626.6179 | 28.8294 | 66.0543 | 103.2579 | 30.446 | 63.9699 | 101.1173 | 706.3714 | 682.6201 |  | 376.1363 | 771.732 | 805.6814 | 650.8495 |  | 456.7242 | 684.2404 | 579.7113 | 751.0651 | 893.8047 | 997.3901 | 984.8388 | 39.7484 | 265.598 | 60.5905 | 487.5245 | 72.8202 | 47.7558 | 47.6964 | 53.8818 | 48.9272 |  |  | 0.79928 | -0.021093 | -130.5947 | -1.3609 | 7.5228 | -197.8296 | -203.2049 | -2.3693 | 8.4736 | 28.6735 | 14.1461 | -0.00017578 | -0.00053391 | 0.0004222 | 37.2998 | 22.7618 | 22.1028 | 22.1313 | 21.9281 | 21.1987 | 20.086 | 22.1395 | 22.312 | 22.339 | 22.2838 | 21.8883 | 21.1314 | 22.2118 | 415.3425 | 328.7905 | 270.8482 | 197.3105 | 175.4431 | 577.0948 | 322.2092 | 22.2271 | 23.2723 | 25.9742 | 23.1035 | 46.8739 | 55.1784 | 46.9893 | 84.0662 | 91.9171 | 561.5551 | 544.8623 | 551.5111 | 548.9429 | 41.367 | 21.9999 | 759.8242 | 22.6719 | 22.1272 | 403.2466 | 21.6331 | 21.9525 | 61.5439 | 88.9253 | 103.3989 | 32.4136 | 75.1729 | 105.7312 | 717.404 | 638.1395 | 794.8471 | 783.0321 | 687.0265 |  | 708.6397 | 683.7714 | 823.6435 | 618.9289 | 619.1334 | 687.0415 |  | 588.0258 |  |  | 470.1039 | 588.0657 | 671.2936 | [5 empty] | 21.8351 | 596.4265 | 22.4883 | 22.0494 | 429.1805 | 21.8705 | 21.8581 | 490.0285 | 605.0503 | 600.2542 |  | 829.5936 | 875.3597 | 497.4281 | 643.3717 | 720.5238 | 571.5973 | 625.9245 | 826.7665 | 840.4227 | 587.301 | 697.6356 | 1021.9208 | 1032.9391 | 956.6476 | 497.059 | 594.9214 | 621.6507 | 517.087 | 645.3861 | 736.9827 | 1048.9288 | 1004.6179 | 559.0823 |  | 585.9119 | 778.4176 | 45.2836 | -0.00044452 | 19.5694 | 6.2873 | -28.535 | 3.0964 | 5339.54 | -0.06 | 1.8689 | -0.31317 | -24.6419 | -2.5155 | 6.8132 | -34.9387 | -35.4102 | 53.2817 | 85.9361 | 35.947 | 47.6043 | 12.8304 | 53.7385 | 27.8746
42838.4334 | 1132 | 22.7638 | 22.7514 | 22.7614 | 22.6831 | 22.2925 | 21.6152 | 22.638 | 21.6758 | 22.29 | 22.3021 | 22.2609 | 21.9105 | 21.1226 | 22.106 | 21.8332 | 24.3302 | 26.3626 | 33.1671 | 53.121 | 59.8367 | 86.5708 | 91.4317 | 94.0824 | 29.4828 | 61.0698 | 97.3656 | 624.678 | 650.3717 | 627.3141 | 28.8894 | 66.1253 | 103.2118 | 30.5002 | 64.0294 | 101.154 | 706.3062 | 683.7902 |  | 376.5366 | 763.7356 | 796.7333 | 648.0727 |  | 455.9952 | 683.9538 | 578.7988 | 752.6659 | 898.9657 | 996.7347 | 987.0993 | 40.2058 | 265.3912 | 58.413 | 486.7159 | 72.8481 | 47.6949 | 47.7067 | 53.8018 | 48.9346 |  |  | 0.73949 | -0.085489 | -129.2725 | -1.5055 | 8.6261 | -197.8315 | -203.3008 | -1.7949 | 7.9125 | 27.4107 | 13.9579 | -8.707e-05 | -0.00044684 | 0.00042713 | 37.3634 | 22.7609 | 22.0969 | 22.1306 | 21.9307 | 21.191 | 20.0791 | 22.1435 | 22.3066 | 22.3346 | 22.2822 | 21.8814 | 21.1296 | 22.2105 | 470.0512 | 366.1848 | 303.4954 | 202.4053 | 177.6528 | 576.6803 | 321.7627 | 22.2253 | 23.2899 | 25.9998 | 23.112 | 46.9485 | 55.2441 | 47.3264 | 84.0843 | 91.9638 | 562.1976 | 546.6142 | 552.9395 | 551.8243 | 40.0054 | 19.4092 | 759.5664 | 22.6741 | 22.1219 | 405.3234 | 21.6294 | 21.9489 | 61.6183 | 88.9216 | 103.4293 | 32.5018 | 75.2262 | 105.7164 | 719.5322 | 637.1625 | 792.7302 | 781.4969 | 688.7566 |  | 709.0635 | 684.2128 | 824.2767 | 616.809 | 619.1718 | 687.6636 |  | 588.716 |  |  | 471.3371 | 587.8598 | 672.9504 | [5 empty] | 21.8341 | 595.1713 | 22.497 | 22.0554 | 428.295 | 21.8766 | 21.8606 | 490.3481 | 605.5397 | 600.4463 |  | 834.325 | 875.756 | 498.9114 | 644.8131 | 720.1637 | 571.8006 | 626.2325 | 828.9714 | 843.9301 | 589.0933 | 699.84 | 1020.7095 | 1032.3255 | 956.3152 | 497.8556 | 595.1802 | 622.6049 | 517.2319 | 646.4882 | 737.2828 | 1046.6543 | 1002.8609 | 559.7763 |  | 586.3061 | 778.5009 | 46.7212 | 0.00024358 | 19.5694 | 6.2855 | -28.6517 | 3.0964 | 5317.46 | -0.12 | 1.7983 | -0.63038 | -24.5132 | -2.6454 | 7.2938 | -34.9299 | -35.4094 | 53.3365 | 86.131 | 36.0132 | 41.4218 | 9.132 | 53.7999 | 27.8972
42838.4334 | 1133 | 22.757 | 22.7571 | 22.7518 | 22.673 | 22.2822 | 21.6136 | 22.6352 | 21.6722 | 22.2898 | 22.2989 | 22.2705 | 21.9113 | 21.1243 | 22.1008 | 21.8328 | 24.3472 | 26.3899 | 33.2461 | 53.2008 | 59.9106 | 86.5942 | 91.4891 | 94.1221 | 29.5139 | 61.5073 | 97.3914 | 624.9913 | 650.589 | 627.4418 | 28.9362 | 66.1695 | 103.1997 | 30.5502 | 64.0931 | 101.1826 | 705.976 | 684.8886 |  | 376.9271 | 756.2889 | 787.3981 | 648.0357 |  | 455.5232 | 684.2438 | 577.8061 | 748.9209 | 900.3694 | 993.1356 | 984.9394 | 39.6105 | 265.1403 | 57.2708 | 485.7474 | 72.8109 | 47.6474 | 47.7126 | 53.7433 | 48.943 |  |  | 1.1154 | -0.54153 | -136.0921 | -0.7531 | 7.1528 | -197.7947 | -203.1379 | -2.115 | 8.0415 | 27.8032 | 13.9853 | -0.00013635 | -0.00056512 | 0.00038934 | 37.4469 | 22.7744 | 22.0966 | 22.1308 | 21.9284 | 21.1955 | 20.0871 | 22.1413 | 22.3041 | 22.3403 | 22.2832 | 21.8816 | 21.1269 | 22.2088 | 519.5439 | 387.6176 | 303.6535 | 208.5077 | 180.4337 | 576.5818 | 321.1674 | 22.2271 | 23.3092 | 26.0275 | 23.1258 | 47.0284 | 55.3061 | 47.6844 | 84.1115 | 92.0135 | 562.8576 | 548.4387 | 554.9386 | 552.7625 | 39.0403 | 19.8816 | 759.8124 | 22.6853 | 22.1278 | 406.772 | 21.6388 | 21.9523 | 61.709 | 89.2076 | 103.4853 | 32.6108 | 75.2925 | 105.7184 | 720.8563 | 637.427 | 792.847 | 782.0052 | 691.649 |  | 709.6595 | 684.7279 | 824.9958 | 617.0903 | 619.2186 | 688.2139 |  | 589.3343 |  |  | 473.143 | 586.5733 | 675.7378 | [5 empty] | 21.8378 | 594.6442 | 22.4944 | 22.0498 | 427.2578 | 21.876 | 21.8593 | 490.8114 | 606.0974 | 600.66 |  | 837.4344 | 877.9453 | 500.4761 | 647.7662 | 721.8189 | 572.0056 | 626.576 | 833.7099 | 848.765 | 591.333 | 702.2025 | 1018.9899 | 1028.7784 | 957.3576 | 498.5776 | 595.2889 | 623.515 | 517.6229 | 647.1681 | 737.7195 | 1041.1935 | 998.0731 | 560.3715 |  | 586.653 | 777.9517 | 46.5928 | -0.0008939 | 19.5696 | 6.2778 | -28.5774 | 3.0963 | 5272.26 | -0.01 | 2.2087 | -1.5868 | -25.1553 | -1.8713 | 6.6324 | -34.8771 | -35.345 | 53.4009 | 86.3525 | 36.0142 | 35.8979 | 9.0198 | 53.7214 | 27.9769
42838.4334 | 1134 | 22.764 | 22.7541 | 22.7533 | 22.6779 | 22.2794 | 21.612 | 22.6357 | 21.6723 | 22.2903 | 22.2918 | 22.2672 | 21.9068 | 21.1229 | 22.099 | 21.8535 | 24.3858 | 26.4249 | 33.3531 | 53.2852 | 59.9842 | 86.6272 | 91.5542 | 94.1784 | 29.5667 | 61.2154 | 97.4287 | 624.7246 | 650.6474 | 626.9256 | 28.9842 | 66.2363 | 103.1745 | 30.587 | 64.1478 | 101.2055 | 705.6911 | 684.6764 |  | 377.7793 | 753.5824 | 783.9699 | 649.4193 |  | 454.9673 | 683.1507 | 577.0349 | 751.298 | 895.5202 | 991.9147 | 981.6369 | 38.5062 | 264.6467 | 58.4181 | 485.0915 | 72.8068 | 47.5969 | 47.7164 | 53.6945 | 48.9446 |  |  | 0.96751 | 0.12807 | -137.2013 | -0.66242 | 8.0813 | -197.8131 | -203.1109 | -2.7129 | 8.2794 | 29.2028 | 13.923 | -0.00020535 | -0.00053391 | 0.0003992 | 37.5183 | 22.7732 | 22.0969 | 22.1269 | 21.9221 | 21.1873 | 20.0759 | 22.1323 | 22.3002 | 22.3415 | 22.2835 | 21.8748 | 21.1237 | 22.1954 | 534.6305 | 379.0915 | 307.8916 | 209.3828 | 183.0247 | 576.4543 | 320.6216 | 22.2244 | 23.3177 | 26.0587 | 23.1321 | 47.1229 | 55.3765 | 48.071 | 84.1414 | 92.0552 | 563.4687 | 549.9381 | 556.4824 | 553.1783 | 49.7003 | 22.3677 | 760.6122 | 22.6844 | 22.1261 | 408.6393 | 21.6358 | 21.953 | 61.7825 | 88.9462 | 103.5126 | 32.7121 | 75.3648 | 105.6961 | 721.3853 | 638.5771 | 798.4303 | 786.786 | 693.923 |  | 710.2614 | 685.3117 | 825.7245 | 621.103 | 619.4997 | 688.7284 |  | 589.9411 |  |  | 474.0807 | 585.6699 | 678.7448 | [5 empty] | 21.8307 | 595.7506 | 22.4981 | 22.036 | 426.8581 | 21.8688 | 21.8461 | 491.1846 | 606.2848 | 601.09 |  | 842.2768 | 880.0464 | 501.8823 | 649.2411 | 723.5125 | 572.3337 | 627.1817 | 832.3244 | 853.8992 | 591.8217 | 702.4197 | 1014.3413 | 1026.7772 | 957.0133 | 498.9882 | 595.2874 | 623.6891 | 517.961 | 646.7307 | 737.3912 | 1038.2244 | 995.7258 | 560.8501 |  | 586.791 | 777.1709 | 46.3029 | 6.8046e-05 | 19.5696 | 6.2747 | -28.5759 | 3.0963 | 5253.06 | -0.04 | 2.0565 | 0.77124 | -25.2431 | -1.754 | 7.0464 | -34.8619 | -35.3256 | 53.4841 | 86.5756 | 35.9559 | 34.1898 | 8.4624 | 53.6144 | 28.0634
42838.4334 | 1135 | 22.7581 | 22.7509 | 22.7465 | 22.6711 | 22.2724 | 21.6047 | 22.6259 | 21.6677 | 22.2873 | 22.2905 | 22.2544 | 21.9006 | 21.1205 | 22.0923 | 21.8657 | 24.4062 | 26.4607 | 33.4352 | 53.36 | 60.0639 | 86.6602 | 91.6131 | 94.2286 | 29.6062 | 61.2042 | 97.4647 | 624.0784 | 650.3384 | 626.1899 | 29.0219 | 66.2943 | 103.1454 | 30.6294 | 64.2058 | 101.2336 | 705.7422 | 684.4062 |  | 378.9589 | 754.9296 | 785.5386 | 653.035 |  | 454.7045 | 682.8519 | 575.8851 | 751.6507 | 892.3826 | 992.5337 | 982.0673 | 37.6347 | 264.2071 | 60.4291 | 484.7933 | 72.8759 | 47.5606 | 47.7323 | 53.6623 | 48.943 |  |  | 0.97867 | 0.83184 | -134.4099 | -0.46923 | 7.7699 | -197.8545 | -203.22 | -2.201 | 8.2235 | 28.1391 | 14.1374 | -0.00014292 | -0.0005799 | 0.00037456 | 37.6093 | 22.7855 | 22.1029 | 22.1384 | 21.9316 | 21.1941 | 20.0936 | 22.1392 | 22.3005 | 22.349 | 22.2824 | 21.8938 | 21.1384 | 22.2132 | 555.9478 | 406.8172 | 334.1104 | 210.4302 | 178.2777 | 576.9248 | 320.2587 | 22.2211 | 23.3288 | 26.0854 | 23.1414 | 47.2084 | 55.455 | 48.4302 | 84.1489 | 92.0946 | 564.0594 | 550.7147 | 556.6482 | 553.1161 | 40.6227 | 22.2173 | 761.9353 | 22.6959 | 22.1322 | 409.8249 | 21.6414 | 21.9522 | 61.8508 | 88.9022 | 103.5533 | 32.8186 | 75.4335 | 105.6655 | 722.4775 | 639.9278 | 799.3759 | 787.7364 | 696.169 |  | 710.7979 | 685.7617 | 826.3347 | 624.6508 | 619.9033 | 689.1666 |  | 590.5252 |  |  | 474.2696 | 587.0297 | 680.5034 | [5 empty] | 21.8327 | 597.5385 | 22.5151 | 22.0438 | 427.0049 | 21.8871 | 21.8577 | 491.3798 | 606.3248 | 601.7198 |  | 847.9566 | 880.8053 | 502.1924 | 648.9359 | 724.2484 | 572.8278 | 627.1457 | 834.1383 | 855.477 | 591.4512 | 701.5149 | 1014.0745 | 1025.8945 | 955.5509 | 498.6547 | 595.3029 | 623.3699 | 518.6989 | 646.0368 | 736.9987 | 1037.3238 | 991.5887 | 561.1684 |  | 587.0769 | 777.091 | 48.2286 | 0.00034189 | 19.5698 | 6.2725 | -28.5864 | 3.0963 | 5239.65 | -0.03 | 2.0675 | 1.9652 | -24.9811 | -1.476 | 6.9109 | -34.8741 | -35.3438 | 53.5525 | 86.7638 | 35.9337 | 31.939 | 5.4916 | 53.5263 | 28.16
42838.4334 | 1136 | 22.7524 | 22.7489 | 22.7493 | 22.6616 | 22.2697 | 21.6009 | 22.6155 | 21.669 | 22.2847 | 22.2843 | 22.2514 | 21.8971 | 21.1147 | 22.0855 | 21.8685 | 24.4229 | 26.4869 | 33.5133 | 53.4279 | 60.135 | 86.6714 | 91.6569 | 94.2735 | 29.6315 | 62.0512 | 97.4931 | 623.6279 | 650.1173 | 625.8888 | 29.0811 | 66.3526 | 103.1562 | 30.6825 | 64.2728 | 101.2754 | 706.4195 | 683.0741 |  | 379.5486 | 751.5613 | 779.8012 | 657.2304 |  | 454.9437 | 683.0676 | 573.6162 | 752.5858 | 891.8649 | 993.1842 | 980.9772 | 36.7538 | 263.7199 | 61.5457 | 484.6127 | 72.8846 | 47.4913 | 47.7349 | 53.6312 | 48.9262 |  |  | 1.1844 | 0.56045 | -136.9069 | -0.37329 | 7.8244 | -197.8006 | -203.3034 | -2.7773 | 8.105 | 27.7474 | 14.3089 | -0.00028749 | -0.00063576 | 0.00041563 | 37.6758 | 22.7983 | 22.0993 | 22.1268 | 21.9252 | 21.1935 | 20.0896 | 22.1417 | 22.3051 | 22.3428 | 22.2751 | 21.8783 | 21.1297 | 22.2104 | 542.555 | 402.0827 | 338.7908 | 212.6414 | 167.8682 | 576.79 | 320.0057 | 22.2134 | 23.3478 | 26.1101 | 23.1576 | 47.2875 | 55.5203 | 48.7492 | 84.1635 | 92.1343 | 564.4182 | 549.5184 | 555.7489 | 551.265 | 46.6642 | 21.4259 | 762.4827 | 22.7057 | 22.1249 | 410.6949 | 21.6358 | 21.9489 | 61.9247 | 88.9415 | 103.5865 | 32.9206 | 75.5066 | 105.6152 | 723.1082 | 640.7529 | 796.0337 | 785.49 | 696.1296 |  | 711.3057 | 686.0948 | 826.7019 | 627.2109 | 620.3389 | 689.5582 |  | 591.1182 |  |  | 475.2481 | 589.655 | 681.1925 | [5 empty] | 21.8413 | 599.3143 | 22.5195 | 22.0488 | 427.3861 | 21.8876 | 21.8664 | 491.6832 | 606.5919 | 602.1799 |  | 854.0983 | 878.6884 | 502.284 | 648.4077 | 723.0899 | 573.7226 | 626.6075 | 831.9042 | 855.7433 | 590.8686 | 699.8447 | 1013.7187 | 1024.5284 | 953.4026 | 498.9369 | 595.1197 | 622.9231 | 519.7144 | 646.712 | 736.9912 | 1038.1364 | 991.4124 | 561.379 |  | 587.8847 | 777.2736 | 45.9579 | 0.0044496 | 19.5698 | 6.2709 | -28.5289 | 3.0963 | 5261.22 | -0.05 | 2.274 | 1.6133 | -25.2149 | -1.3166 | 6.9369 | -34.8783 | -35.3601 | 53.6775 | 86.8755 | 35.9451 | 33.3933 | 4.9315 | 53.5728 | 28.2692
42838.4334 | 1137 | 22.7634 | 22.7603 | 22.7566 | 22.6711 | 22.2791 | 21.615 | 22.6235 | 21.6696 | 22.2909 | 22.2906 | 22.2577 | 21.9044 | 21.1265 | 22.0962 | 21.8801 | 24.4495 | 26.5265 | 33.6229 | 53.5109 | 60.2104 | 86.7111 | 91.7131 | 94.3362 | 29.6773 | 62.9498 | 97.5301 | 623.484 | 651.5641 | 625.8873 | 29.1371 | 66.4102 | 103.1981 | 30.7413 | 64.3418 | 101.3151 | 706.9041 | 682.8485 |  | 380.053 | 746.0857 | 772.1461 | 655.5469 |  | 454.9261 | 681.9027 | 572.7353 | 747.7052 | 888.006 | 992.0649 | 979.5704 | 36.4715 | 263.2429 | 60.8256 | 484.3468 | 72.8662 | 47.4288 | 47.7425 | 53.6225 | 48.857 |  |  | 1.095 | -0.19195 | -142.0797 | -0.37329 | 8.0787 | -197.8085 | -203.3041 | -3.0546 | 8.3512 | 28.1144 | 14.444 | -0.00012485 | -0.00064233 | 0.0003992 | 37.7543 | 22.8074 | 22.1051 | 22.1269 | 21.9242 | 21.193 | 20.0898 | 22.1359 | 22.3053 | 22.3444 | 22.2803 | 21.8861 | 21.1347 | 22.2084 | 559.707 | 403.1959 | 334.3475 | 209.7744 | 164.5738 | 577.3067 | 319.7254 | 22.2185 | 23.3653 | 26.1498 | 23.1781 | 47.3774 | 55.595 | 49.0519 | 84.183 | 92.1797 | 564.7488 | 548.9893 | 555.0482 | 550.5069 | 50.412 | 17.1464 | 762.4954 | 22.714 | 22.1251 | 411.4932 | 21.6352 | 21.9493 | 61.9939 | 88.8761 | 103.6471 | 33.0139 | 75.5658 | 105.547 | 720.8334 | 640.4652 | 798.7313 | 786.8589 | 694.6617 |  | 711.6636 | 686.1985 | 826.6989 | 626.6615 | 620.6678 | 689.7974 |  | 591.7283 |  |  | 475.8687 | 592.8241 | 680.745 | [5 empty] | 21.8262 | 599.831 | 22.5222 | 22.0378 | 428.8911 | 21.8942 | 21.8531 | 492.5166 | 606.4446 | 602.3176 |  | 849.7083 | 875.6478 | 502.3693 | 648.0079 | 721.0021 | 574.2934 | 625.8392 | 831.1261 | 854.6959 | 590.5389 | 697.537 | 1013.9796 | 1024.4953 | 951.9529 | 499.5414 | 594.8833 | 622.6684 | 520.565 | 648.0779 | 737.6357 | 1039.9699 | 992.0385 | 561.4329 |  | 588.5138 | 777.809 | 44.2503 | -0.00074648 | 19.57 | 6.2697 | -28.573 | 3.0963 | 5343.14 | -0.1 | 2.1866 | -0.94356 | -25.6712 | -1.3158 | 7.0456 | -34.8636 | -35.3445 | 53.8057 | 86.8717 | 36.0227 | 31.6169 | 5.3808 | 53.7364 | 28.3435
42838.4334 | 1138 | 22.7625 | 22.7481 | 22.7462 | 22.6729 | 22.2783 | 21.6117 | 22.6205 | 21.6657 | 22.2868 | 22.2973 | 22.2557 | 21.8987 | 21.1226 | 22.103 | 21.8765 | 24.4758 | 26.5556 | 33.6955 | 53.5847 | 60.2722 | 86.7227 | 91.7601 | 94.3747 | 29.7161 | 62.9363 | 97.5599 | 624.3227 | 652.2085 | 627.412 | 29.1732 | 66.4631 | 103.2218 | 30.774 | 64.3936 | 101.3379 | 706.9189 | 683.3305 |  | 380.4932 | 751.568 | 781.8843 | 654.0937 |  | 454.5897 | 681.413 | 572.5113 | 748.1913 | 891.2868 | 990.9221 | 978.6706 | 36.4315 | 262.8861 | 59.6367 | 483.7885 | 72.8362 | 47.3755 | 47.761 | 53.6159 | 48.7471 |  |  | 0.91888 | 0.13859 | -148.0365 | -0.13804 | 7.0661 | -197.8197 | -203.0721 | -2.1169 | 8.2774 | 28.1005 | 14.3284 | -3.778e-05 | -0.00059633 | 0.00038277 | 37.8224 | 22.8044 | 22.0992 | 22.1253 | 21.9229 | 21.1884 | 20.0882 | 22.1373 | 22.297 | 22.3417 | 22.2762 | 21.8798 | 21.1302 | 22.208 | 576.0789 | 383.6823 | 325.314 | 207.5771 | 161.3765 | 578.3174 | 319.1816 | 22.2293 | 23.3841 | 26.1867 | 23.1956 | 47.4532 | 55.6658 | 49.3701 | 84.2002 | 92.2233 | 565.1163 | 549.4596 | 555.4417 | 550.1585 | 39.6951 | 15.7282 | 761.2998 | 22.7296 | 22.1294 | 412.8074 | 21.6497 | 21.9553 | 62.0743 | 88.8776 | 103.6893 | 33.1236 | 75.6267 | 105.5204 | 717.3716 | 639.7581 | 798.305 | 786.777 | 690.4603 |  | 711.7256 | 686.3491 | 826.4433 | 621.7355 | 620.7576 | 690.0302 |  | 592.3214 |  |  | 475.4547 | 594.6234 | 678.776 | [5 empty] | 21.8305 | 598.3861 | 22.5329 | 22.0509 | 429.9024 | 21.9093 | 21.8612 | 492.9702 | 605.8192 | 601.8708 |  | 848.7632 | 875.2276 | 502.7893 | 647.1699 | 720.0448 | 574.4739 | 625.0688 | 833.271 | 856.153 | 590.5778 | 695.4461 | 1015.9687 | 1025.9877 | 951.1934 | 500.1207 | 594.7132 | 622.7274 | 521.1231 | 648.4553 | 737.4637 | 1041.8402 | 993.3913 | 561.6514 |  | 588.5924 | 777.7133 | 44.1837 | -0.00094306 | 19.5701 | 6.268 | -28.5736 | 3.0963 | 5382.13 | -0.01 | 2.0047 | 0.80155 | -26.1971 | -0.79996 | 6.5863 | -34.8488 | -35.3084 | 53.9375 | 86.7833 | 36.1766 | 30.0514 | 6.2984 | 53.7804 | 28.4125
42838.4335 | 1139 | 22.7535 | 22.7493 | 22.7467 | 22.6704 | 22.2753 | 21.6152 | 22.6305 | 21.6665 | 22.2858 | 22.2884 | 22.2601 | 21.8962 | 21.1248 | 22.0958 | 21.8946 | 24.5081 | 26.5946 | 33.7929 | 53.6652 | 60.356 | 86.7386 | 91.8141 | 94.4212 | 29.7562 | 62.9784 | 97.5856 | 624.8086 | 651.9819 | 627.8272 | 29.2341 | 66.5385 | 103.2368 | 30.8401 | 64.4677 | 101.3822 | 707.2572 | 681.6289 |  | 381.9815 | 764.3271 | 791.7133 | 654.3042 |  | 454.116 | 680.3515 | 571.8589 | 751.0803 | 887.4459 | 987.7138 | 977.5064 | 36.3486 | 262.4699 | 58.4758 | 483.0165 | 72.7781 | 47.292 | 47.7622 | 53.6073 | 48.7437 |  |  | 1.0398 | -0.1604 | -145.1734 | 0.45402 | 8.1142 | -197.8611 | -203.1911 | -2.1018 | 7.8972 | 27.31 | 14.1324 | -0.00025956 | -0.00070804 | 0.00037784 | 37.8907 | 22.8083 | 22.0953 | 22.1292 | 21.9183 | 21.1895 | 20.0843 | 22.1378 | 22.2982 | 22.3419 | 22.2723 | 21.8815 | 21.1273 | 22.2026 | 577.3898 | 398.8579 | 318.058 | 207.504 | 163.1268 | 578.2276 | 318.6178 | 22.2317 | 23.3905 | 26.2133 | 23.2003 | 47.5334 | 55.7327 | 49.7269 | 84.2123 | 92.2682 | 565.57 | 548.6097 | 556.0672 | 549.74 | 32.5395 | 17.2516 | 760.013 | 22.735 | 22.1294 | 414.8379 | 21.6489 | 21.9544 | 62.134 | 88.8642 | 103.7282 | 33.2249 | 75.6793 | 105.4935 | 717.3024 | 639.5936 | 799.2148 | 788.2992 | 690.0842 |  | 711.7642 | 686.7215 | 826.4028 | 618.5526 | 620.6692 | 690.4441 |  | 593.0497 |  |  | 474.9802 | 593.7256 | 678.1304 | [5 empty] | 21.834 | 596.5062 | 22.5442 | 22.0506 | 428.747 | 21.9101 | 21.8599 | 493.4054 | 605.5276 | 601.7548 |  | 851.1615 | 875.9177 | 503.326 | 646.9546 | 720.3509 | 574.2637 | 624.9228 | 831.2168 | 856.6227 | 590.7406 | 695.8008 | 1018.8002 | 1025.6955 | 953.9702 | 500.4114 | 594.9011 | 623.4978 | 521.8424 | 648.7358 | 737.4938 | 1038.4281 | 993.6206 | 562.136 |  | 588.5928 | 777.2813 | 45.0641 | -9.175e-06 | 19.5699 | 6.2672 | -28.6066 | 3.0963 | 5403.85 | -0.12 | 2.133 | -0.86185 | -25.9281 | 1.45 | 7.0489 | -34.8082 | -35.2739 | 53.9574 | 86.7596 | 36.2482 | 29.8832 | 7.0155 | 53.8562 | 28.4974
42838.4335 | 1140 | 22.7575 | 22.7468 | 22.7514 | 22.6719 | 22.2732 | 21.6135 | 22.6293 | 21.6731 | 22.286 | 22.2973 | 22.2678 | 21.9003 | 21.124 | 22.1028 | 21.9063 | 24.5222 | 26.6311 | 33.8856 | 53.7432 | 60.4307 | 86.7712 | 91.874 | 94.45 | 29.7968 | 62.8581 | 97.6147 | 624.6864 | 651.5066 | 627.6116 | 29.2589 | 66.58 | 103.2582 | 30.8808 | 64.5241 | 101.4118 | 707.4989 | 682.089 |  | 382.5187 | 757.0229 | 781.8499 | 654.8777 |  | 453.1553 | 679.3789 | 571.7365 | 753.5833 | 889.1967 | 985.8563 | 975.0507 | 36.0722 | 262.0763 | 57.5579 | 482.5467 | 72.8303 | 47.2245 | 47.7802 | 53.6161 | 48.7461 |  |  | 1.1633 | -0.32928 | -151.6533 | 0.13072 | 7.946 | -197.8355 | -203.245 | -2.1918 | 8.5345 | 29.0446 | 14.2964 | -0.00010678 | -0.00046984 | 0.0003877 | 37.9697 | 22.8274 | 22.0952 | 22.1327 | 21.922 | 21.1912 | 20.0844 | 22.1353 | 22.3025 | 22.3386 | 22.2804 | 21.8788 | 21.1275 | 22.2024 | 548.787 | 381.7427 | 299.5474 | 205.6347 | 157.5948 | 576.9675 | 317.8721 | 22.2266 | 23.4079 | 26.2472 | 23.2171 | 47.6234 | 55.8083 | 50.0641 | 84.2444 | 92.3226 | 566.0346 | 550.2779 | 557.1585 | 550.6324 | 28.9126 | 15.492 | 759.4541 | 22.7385 | 22.1378 | 416.4629 | 21.6524 | 21.9525 | 62.2084 | 88.8524 | 103.7646 | 33.3442 | 75.6995 | 105.4043 | 718.435 | 639.4857 | 801.2163 | 790.5135 | 692.5627 |  | 711.9443 | 687.1826 | 826.8537 | 618.6553 | 620.6951 | 690.9161 |  | 593.5447 |  |  | 474.5915 | 592.338 | 678.7706 | [5 empty] | 21.8328 | 595.7495 | 22.5438 | 22.0506 | 428.2365 | 21.9184 | 21.8589 | 494.2623 | 605.9228 | 601.7049 |  | 848.9139 | 875.1183 | 503.5982 | 646.9107 | 720.2576 | 574.2508 | 625.2103 | 830.5053 | 854.4767 | 590.663 | 696.2568 | 1021.9612 | 1026.7856 | 954.0278 | 500.6497 | 595.2591 | 623.9958 | 522.5158 | 649.2793 | 737.4732 | 1038.0584 | 995.1687 | 562.1473 |  | 588.875 | 777.2705 | 46.5702 | 0.00041916 | 19.5702 | 6.2698 | -28.5577 | 3.0963 | 5386.46 | -0.1 | 2.2559 | -1.2342 | -26.4869 | 0.77764 | 6.9703 | -34.7803 | -35.2526 | 53.9326 | 86.8953 | 36.2503 | 32.7453 | 8.9544 | 53.8986 | 28.5477
42838.4335 | 1141 | 22.7614 | 22.753 | 22.7648 | 22.6769 | 22.2843 | 21.6218 | 22.6343 | 21.6748 | 22.2965 | 22.3038 | 22.2636 | 21.9074 | 21.1282 | 22.102 | 21.908 | 24.5542 | 26.6644 | 33.9796 | 53.8177 | 60.4992 | 86.7811 | 91.9271 | 94.4598 | 29.8357 | 62.6705 | 97.6253 | 624.4547 | 651.453 | 627.1963 | 29.3197 | 66.629 | 103.5366 | 30.9334 | 64.5838 | 101.441 | 707.6259 | 681.1406 |  | 383.3833 | 750.2605 | 773.1541 | 655.3956 |  | 453.7485 | 678.3084 | 571.7941 | 761.3914 | 893.9961 | 987.8728 | 980.2241 | 35.8045 | 261.6703 | 57.3764 | 482.0995 | 72.7738 | 47.1621 | 47.7874 | 53.6304 | 48.6464 |  |  | 1.2665 | 0.32126 | -152.8479 | 0.37845 | 7.7219 | -197.825 | -203.2161 | -2.2516 | 8.5203 | 29.198 | 14.1917 | -0.00011992 | -0.0005684 | 0.00040248 | 38.0389 | 22.8201 | 22.0914 | 22.1299 | 21.9129 | 21.1877 | 20.0816 | 22.132 | 22.2986 | 22.3381 | 22.2835 | 21.8778 | 21.1215 | 22.1993 | 519.7492 | 360.8061 | 291.4225 | 199.9508 | 157.1124 | 575.4022 | 317.2172 | 22.2244 | 23.4183 | 26.2726 | 23.2322 | 47.698 | 55.8681 | 50.4146 | 84.2649 | 92.3651 | 566.4754 | 552.1595 | 558.0527 | 551.6449 | 32.5141 | 19.626 | 759.8103 | 22.7442 | 22.1326 | 417.2048 | 21.6389 | 21.9517 | 62.3234 | 88.7903 | 103.7686 | 33.4506 | 75.6735 | 105.2829 | 718.7782 | 638.755 | 808.4134 | 796.9283 | 693.1789 |  | 712.1197 | 687.5592 | 827.2749 | 618.7352 | 620.6947 | 691.3695 |  | 593.8872 |  |  | 475.8077 | 591.5509 | 678.5269 | [5 empty] | 21.8379 | 595.0686 | 22.5585 | 22.05 | 428.2461 | 21.9233 | 21.8671 | 495.1924 | 606.1242 | 601.9065 |  | 847.6361 | 873.9054 | 503.8053 | 646.4727 | 719.6847 | 574.4323 | 625.4663 | 830.9244 | 853.4343 | 590.448 | 696.4662 | 1025.1016 | 1027.1284 | 954.055 | 500.5098 | 595.6832 | 624.1281 | 523.2872 | 650.0541 | 737.6983 | 1040.0413 | 997.3711 | 562.2475 |  | 589.4752 | 777.1921 | 45.4898 | 0.00016636 | 19.5701 | 6.2735 | -28.5941 | 3.0963 | 5343.4 | -0.02 | 2.3533 | 1.2184 | -26.5761 | 1.3224 | 6.8769 | -34.8072 | -35.2783 | 53.9584 | 87.0238 | 36.248 | 35.5803 | 9.7537 | 53.9149 | 28.5909
42838.4335 | 1142 | 22.7552 | 22.7452 | 22.7558 | 22.6669 | 22.2812 | 21.614 | 22.6263 | 21.6692 | 22.2999 | 22.2996 | 22.2591 | 21.9096 | 21.1221 | 22.0998 | 21.9133 | 24.5791 | 26.6946 | 34.0722 | 53.8906 | 60.5683 | 86.7977 | 91.9835 | 94.4844 | 29.8724 | 63.2017 | 97.6464 | 624.4006 | 651.0655 | 627.0742 | 29.3657 | 66.6772 | 103.7778 | 30.977 | 64.6403 | 101.4554 | 707.9401 | 682.0124 |  | 383.6565 | 746.7371 | 768.0173 | 658.7639 |  | 453.9651 | 677.85 | 571.384 | 758.9966 | 896.3871 | 989.9095 | 982.7827 | 35.6846 | 261.3851 | 57.1104 | 481.7138 | 72.7535 | 47.1074 | 47.8059 | 53.6422 | 48.5891 |  |  | 1.3355 | 0.477 | -152.9287 | 0.14978 | 8.105 | -197.8394 | -203.1963 | -2.2148 | 8.1774 | 28.2421 | 14.4006 | -0.00027763 | -0.00059633 | 0.00038113 | 38.1031 | 22.8304 | 22.0936 | 22.1202 | 21.9134 | 21.1854 | 20.0809 | 22.1294 | 22.2994 | 22.3338 | 22.2799 | 21.8847 | 21.119 | 22.1961 | 517.8931 | 373.095 | 292.7359 | 201.2533 | 168.0985 | 574.4313 | 316.6249 | 22.2245 | 23.4321 | 26.2963 | 23.2322 | 47.7738 | 55.9307 | 50.7669 | 84.2863 | 92.4053 | 566.9563 | 553.7283 | 559.3998 | 553.3302 | 38.6502 | 17.7925 | 759.572 | 22.7601 | 22.1335 | 418.13 | 21.6401 | 21.9562 | 62.3502 | 88.8239 | 103.7567 | 33.5725 | 75.6865 | 105.227 | 718.0933 | 638.079 | 811.699 | 800.8947 | 692.3211 |  | 712.2747 | 688.1071 | 827.773 | 616.9572 | 620.5717 | 691.9238 |  | 593.7084 |  |  | 476.4783 | 590.3417 | 677.693 | [5 empty] | 21.8375 | 594.1096 | 22.5611 | 22.0492 | 428.5304 | 21.9261 | 21.8625 | 495.7984 | 605.9415 | 601.7547 |  | 850.3666 | 873.7886 | 503.721 | 646.6617 | 719.7935 | 574.5487 | 625.2433 | 828.6251 | 856.4199 | 590.0143 | 698.2902 | 1027.7252 | 1026.7443 | 955.4205 | 500.2073 | 596.1375 | 624.4334 | 524.029 | 651.4161 | 738.3776 | 1042.2609 | 997.8041 | 562.7575 |  | 590.1081 | 777.4107 | 44.4125 | 0.00081938 | 19.5699 | 6.285 | -28.666 | 3.0963 | 5295.83 | -0.08 | 2.4164 | 1.4843 | -26.5767 | 0.83173 | 7.0511 | -34.8366 | -35.3051 | 54.0202 | 87.1731 | 36.2741 | 35.5443 | 9.5144 | 53.8974 | 28.6221
42838.4335 | 1143 | 22.75 | 22.7478 | 22.7509 | 22.6599 | 22.2765 | 21.5984 | 22.622 | 21.6614 | 22.2871 | 22.2942 | 22.2531 | 21.8993 | 21.1158 | 22.0956 | 21.918 | 24.6024 | 26.7243 | 34.1567 | 53.9633 | 60.6339 | 86.8122 | 92.0294 | 94.5069 | 29.916 | 63.2055 | 97.6744 | 624.2425 | 650.6745 | 626.7412 | 29.4093 | 66.7365 | 103.9384 | 31.0268 | 64.6987 | 101.4811 | 708.7471 | 681.3655 |  | 384.0494 | 743.5903 | 763.9252 | 660.5238 |  | 453.0481 | 677.0071 | 570.8024 | 755.3291 | 900.5006 | 989.9097 | 983.4503 | 35.8468 | 260.9711 | 56.3948 | 481.1732 | 72.7453 | 47.0823 | 47.8264 | 53.6448 | 48.5286 |  |  | 1.2849 | 0.7313 | -151.0027 | 0.62093 | 8.3166 | -197.8532 | -203.3567 | -1.8291 | 8.3101 | 27.7543 | 14.4824 | -0.00013964 | -0.00057662 | 0.00041563 | 38.195 | 22.8401 | 22.1059 | 22.1241 | 21.914 | 21.1894 | 20.0833 | 22.1354 | 22.2942 | 22.3366 | 22.2766 | 21.8748 | 21.1185 | 22.1994 | 526.0109 | 385.7754 | 294.5132 | 209.975 | 172.1111 | 573.8153 | 315.8814 | 22.222 | 23.4463 | 26.3361 | 23.2481 | 47.8558 | 56.0067 | 51.1659 | 84.3196 | 92.4582 | 567.3839 | 554.3239 | 559.7932 | 553.7964 | 45.3189 | 21.3669 | 760.2945 | 22.7575 | 22.1347 | 419.1289 | 21.6587 | 21.954 | 62.416 | 88.8199 | 103.7243 | 33.6849 | 75.7055 | 105.2141 | 717.0609 | 638.1643 | 814.2692 | 804.5185 | 689.7207 |  | 712.0699 | 688.6207 | 828.2317 | 616.6249 | 620.5574 | 692.4421 |  | 593.4503 |  |  | 476.1822 | 587.6266 | 675.7078 | [5 empty] | 21.8332 | 593.7452 | 22.5635 | 22.0405 | 428.9778 | 21.9263 | 21.8566 | 496.2192 | 605.5539 | 601.1878 |  | 851.0838 | 874.3881 | 503.3986 | 646.5134 | 720.2112 | 574.6061 | 624.8177 | 825.1095 | 855.6412 | 589.4662 | 699.1224 | 1027.9265 | 1025.2115 | 957.8913 | 500.5377 | 596.6233 | 624.7939 | 524.2001 | 652.969 | 738.8482 | 1043.2627 | 996.5479 | 563.2574 |  | 590.5374 | 777.091 | 43.1169 | -4.4299e-05 | 19.5695 | 6.2886 | -28.6127 | 3.0963 | 5232.19 | -0.23 | 2.3697 | 1.837 | -26.3972 | 1.6927 | 7.1425 | -34.8378 | -35.319 | 54.0423 | 87.3104 | 36.2806 | 34.4889 | 9.1998 | 54.0439 | 28.6786
42838.4335 | 1144 | 22.7595 | 22.7525 | 22.7498 | 22.664 | 22.2801 | 21.6029 | 22.6262 | 21.6645 | 22.2844 | 22.2919 | 22.2597 | 21.8967 | 21.1159 | 22.0962 | 21.9211 | 24.6222 | 26.7605 | 34.2472 | 54.0316 | 60.7 | 86.8271 | 92.0922 | 94.5366 | 29.9498 | 63.2548 | 97.7 | 624.0089 | 650.559 | 626.6142 | 29.4574 | 66.7831 | 104.0622 | 31.0743 | 64.7545 | 101.5023 | 709.471 | 679.1742 |  | 384.801 | 742.35 | 762.7769 | 660.1872 |  | 451.8358 | 674.3308 | 570.1129 | 759.1531 | 905.4532 | 990.1489 | 983.3007 | 36.1674 | 260.5054 | 56.529 | 480.5591 | 72.8694 | 47.0855 | 47.8403 | 53.6195 | 48.4578 |  |  | 1.0943 | 0.1261 | -143.963 | 0.69847 | 8.335 | -197.7855 | -203.2581 | -2.2681 | 8.3152 | 28.5768 | 14.4028 | -0.00010842 | -0.0005914 | 0.00040906 | 38.2599 | 22.841 | 22.0893 | 22.1081 | 21.9124 | 21.1901 | 20.069 | 22.1188 | 22.2923 | 22.3314 | 22.274 | 21.8668 | 21.1139 | 22.1868 | 537.3644 | 388.4712 | 307.2437 | 211.3653 | 174.7867 | 573.7688 | 315.3479 | 22.236 | 23.4583 | 26.3622 | 23.2694 | 47.9498 | 56.0776 | 51.5874 | 84.3416 | 92.5127 | 567.8223 | 553.4267 | 559.1393 | 553.4584 | 41.8658 | 21.1219 | 761.4057 | 22.771 | 22.1301 | 421.7402 | 21.6548 | 21.9556 | 62.4758 | 88.8037 | 103.6949 | 33.7993 | 75.7309 | 105.3167 | 716.9679 | 637.812 | 816.2163 | 805.97 | 686.0081 |  | 711.5571 | 689.0822 | 828.6346 | 616.6364 | 620.5952 | 692.8882 |  | 593.9766 |  |  | 475.4717 | 584.212 | 671.9742 | [5 empty] | 21.8292 | 593.4841 | 22.568 | 22.0416 | 429.5858 | 21.9292 | 21.8505 | 496.5378 | 605.03 | 600.3988 |  | 848.2369 | 873.1133 | 503.233 | 645.7366 | 719.8515 | 574.4643 | 624.4168 | 827.995 | 853.995 | 588.7176 | 697.3898 | 1023.5901 | 1023.3251 | 957.2575 | 500.959 | 597.0999 | 625.0313 | 524.4276 | 653.4839 | 737.8187 | 1042.971 | 996.4507 | 563.6464 |  | 591.2103 | 776.5838 | 43.7916 | -0.00060603 | 19.5689 | 6.2877 | -28.5739 | 3.0963 | 5191.84 | -0.01 | 2.1868 | 0.76174 | -25.7382 | 1.7928 | 7.1511 | -34.8351 | -35.3138 | 54.02 | 87.431 | 36.2874 | 33.2159 | 7.7013 | 54.229 | 28.7592
42838.4335 | 1145 | 22.7569 | 22.7469 | 22.747 | 22.663 | 22.27 | 21.6038 | 22.6174 | 21.668 | 22.2843 | 22.2877 | 22.2528 | 21.8905 | 21.117 | 22.0984 | 21.9244 | 24.6483 | 26.7954 | 34.3343 | 54.1031 | 60.7763 | 86.8443 | 92.1655 | 94.5693 | 29.9894 | 63.308 | 97.7184 | 623.7472 | 650.2337 | 626.4523 | 29.5018 | 66.8403 | 104.1836 | 31.1234 | 64.8094 | 101.5129 | 709.9853 | 679.9238 |  | 385.1952 | 741.6705 | 761.2665 | 661.5485 |  | 451.528 | 672.5507 | 570.4442 | 760.3293 | 907.9067 | 990.2989 | 981.6077 | 36.0353 | 260.2336 | 56.6353 | 480.1075 | 72.8217 | 47.1178 | 47.8534 | 53.6137 | 48.3378 |  |  | 1.0792 | 0.61237 | -144.5446 | 0.49411 | 8.3889 | -197.867 | -203.1852 | -1.9007 | 8.0754 | 28.7729 | 14.2815 | -0.00016099 | -0.00061769 | 0.00039591 | 38.348 | 22.8542 | 22.0961 | 22.1205 | 21.9129 | 21.1841 | 20.0785 | 22.1256 | 22.294 | 22.333 | 22.2776 | 21.8751 | 21.1183 | 22.1956 | 534.0863 | 395.9047 | 316.438 | 213.846 | 177.2288 | 574.0558 | 315.0416 | 22.2415 | 23.4774 | 26.4013 | 23.2798 | 48.0382 | 56.139 | 51.9263 | 84.356 | 92.5535 | 568.06 | 551.2494 | 557.1074 | 551.6181 | 44.7041 | 25.8613 | 762.8044 | 22.7853 | 22.1339 | 426.5876 | 21.6522 | 21.9573 | 62.5403 | 88.7904 | 103.6667 | 33.9062 | 75.754 | 105.4304 | 718.2359 | 636.423 | 821.3505 | 810.0086 | 684.5097 |  | 711.0512 | 689.5648 | 829.0695 | 613.84 | 620.4413 | 693.3506 |  | 594.7477 |  |  | 475.9365 | 581.8551 | 669.2741 | [5 empty] | 21.8342 | 592.3376 | 22.5781 | 22.047 | 429.8672 | 21.9414 | 21.8555 | 496.5624 | 604.6683 | 599.7803 |  | 850.6023 | 872.488 | 503.2308 | 644.5121 | 718.8163 | 574.1057 | 624.2109 | 832.5739 | 856.0227 | 588.2277 | 695.9772 | 1021.7022 | 1025.2905 | 956.7579 | 501.5845 | 597.3928 | 625.0117 | 524.3853 | 653.3034 | 736.784 | 1044.4984 | 999.8019 | 564.07 |  | 591.7311 | 776.3241 | 44.6414 | 0.00056658 | 19.5687 | 6.2857 | -28.577 | 3.0963 | 5192.25 | -0.06 | 2.1714 | 1.6771 | -25.7659 | 1.5064 | 7.1746 | -34.8444 | -35.3095 | 53.9381 | 87.5616 | 36.3359 | 33.6515 | 6.6315 | 54.3162 | 28.849
42838.4335 | 1146 | 22.7621 | 22.7471 | 22.7482 | 22.6745 | 22.2777 | 21.6102 | 22.6265 | 21.6751 | 22.2916 | 22.297 | 22.2573 | 21.9076 | 21.1249 | 22.1028 | 21.9393 | 24.673 | 26.8307 | 34.4233 | 54.1772 | 60.8606 | 86.8677 | 92.2389 | 94.6121 | 30.0376 | 63.3578 | 97.7356 | 623.6239 | 650.2967 | 626.2782 | 29.551 | 66.892 | 104.3105 | 31.1746 | 64.8732 | 101.5244 | 710.9013 | 681.2277 |  | 385.3777 | 739.6577 | 758.4624 | 661.6373 |  | 451.2589 | 672.1301 | 571.6704 | 767.3079 | 911.6932 | 993.0946 | 983.9334 | 34.7926 | 260.005 | 56.2217 | 479.5031 | 72.7964 | 47.1214 | 47.8665 | 53.614 | 48.2437 |  |  | 1.1318 | 0.45532 | -142.4799 | 0.79704 | 7.7548 | -197.8296 | -203.0222 | -1.6221 | 8.1492 | 28.9678 | 14.202 | -7.064e-05 | -0.00057005 | 0.00038934 | 38.4177 | 22.8589 | 22.0922 | 22.1226 | 21.9089 | 21.1755 | 20.0724 | 22.1233 | 22.2925 | 22.334 | 22.272 | 21.8757 | 21.1168 | 22.1955 | 544.2843 | 403.8185 | 344.3971 | 220.2824 | 182.5729 | 574.1426 | 315.0204 | 22.2326 | 23.495 | 26.4302 | 23.2958 | 48.1128 | 56.2091 | 52.2058 | 84.3628 | 92.596 | 568.1989 | 549.9711 | 555.6732 | 549.8351 | 37.573 | 17.387 | 764.0499 | 22.7932 | 22.1178 | 428.1426 | 21.6562 | 21.9433 | 62.613 | 88.7689 | 103.6344 | 34.0138 | 75.7889 | 105.565 | 720.9811 | 634.3385 | 827.9452 | 815.4271 | 686.9959 |  | 711.0071 | 690.1173 | 829.6843 | 609.6936 | 620.1424 | 693.928 |  | 595.4825 |  |  | 476.1464 | 580.6015 | 669.8985 | [5 empty] | 21.8342 | 590.0292 | 22.5876 | 22.0511 | 429.6282 | 21.9486 | 21.8584 | 496.6722 | 604.4063 | 599.5216 |  | 853.1687 | 874.1112 | 503.6825 | 643.4907 | 718.8527 | 573.786 | 624.1378 | 835.9303 | 858.2502 | 588.1314 | 694.8379 | 1022.1063 | 1027.4454 | 957.013 | 501.8321 | 597.7868 | 624.9998 | 524.0022 | 652.8249 | 736.7426 | 1046.9151 | 1001.1581 | 564.375 |  | 591.7839 | 776.071 | 45.0439 | 0.0006649 | 19.5689 | 6.2814 | -28.6022 | 3.0963 | 5197.83 | -0.1 | 2.2235 | 1.4458 | -25.5755 | 1.9129 | 6.9057 | -34.8796 | -35.3344 | 53.8583 | 87.7502 | 36.3944 | 32.54 | 3.5216 | 54.5369 | 28.9212
42838.4336 | 1147 | 22.7634 | 22.7536 | 22.7526 | 22.6683 | 22.2785 | 21.6073 | 22.6258 | 21.6786 | 22.2882 | 22.299 | 22.2632 | 21.9033 | 21.1223 | 22.1019 | 21.9455 | 24.6876 | 26.8497 | 34.5042 | 54.2489 | 60.9166 | 86.8788 | 92.3171 | 94.6348 | 30.0717 | 62.0117 | 97.7509 | 623.9148 | 650.5528 | 626.8222 | 29.6011 | 66.953 | 104.4302 | 31.216 | 64.9327 | 101.5417 | 711.4386 | 680.0893 |  | 386.1719 | 737.7009 | 756.494 | 658.603 |  | 450.7785 | 671.1303 | 572.4672 | 770.4357 | 909.2016 | 995.5072 | 985.2279 | 33.7506 | 259.831 | 57.1883 | 479.2843 | 72.8148 | 47.1298 | 47.8822 | 53.6213 | 48.1937 |  |  | 0.97145 | 0.12413 | -138.8402 | 1.3871 | 7.7318 | -197.7875 | -203.3212 | -1.3034 | 7.8697 | 28.068 | 14.0294 | -0.00020206 | -0.00069161 | 0.00039756 | 38.4863 | 22.8676 | 22.0936 | 22.1261 | 21.9156 | 21.1791 | 20.0718 | 22.1271 | 22.2903 | 22.3344 | 22.2754 | 21.8744 | 21.1215 | 22.1975 | 515.3376 | 377.0964 | 327.8388 | 219.0457 | 184.6156 | 572.9801 | 314.5873 | 22.2253 | 23.5026 | 26.4581 | 23.3126 | 48.1866 | 56.2667 | 52.4806 | 84.3779 | 92.6279 | 568.3722 | 549.2426 | 554.9081 | 550.2853 | 27.169 | 14.7769 | 764.4915 | 22.7943 | 22.1315 | 429.7196 | 21.6549 | 21.9463 | 62.7009 | 88.8658 | 103.6091 | 34.1376 | 75.8276 | 105.7393 | 723.1458 | 632.977 | 830.1423 | 815.952 | 689.8633 |  | 711.2902 | 690.7074 | 830.2922 | 602.9981 | 619.6709 | 694.4716 |  | 596.0929 |  |  | 477.829 | 580.6346 | 671.9806 | [5 empty] | 21.8274 | 586.8518 | 22.5896 | 22.039 | 428.0931 | 21.9469 | 21.8538 | 497.0526 | 604.2734 | 599.3111 |  | 856.5475 | 877.0002 | 504.4706 | 642.9972 | 718.525 | 573.4638 | 623.8244 | 837.7192 | 866.035 | 588.5861 | 694.5274 | 1023.0048 | 1028.8064 | 956.2038 | 501.7152 | 598.6001 | 625.2966 | 523.6908 | 652.1083 | 735.8637 | 1049.3845 | 999.7633 | 564.6132 |  | 591.4632 | 775.3312 | 46.0532 | -0.0005288 | 19.5676 | 6.2719 | -28.6128 | 3.0963 | 5180.38 | -0.07 | 2.0606 | 0.7545 | -25.2334 | 2.5222 | 6.9021 | -34.9091 | -35.3941 | 53.8477 | 87.9358 | 36.4912 | 35.4671 | 5.2934 | 54.7523 | 28.9369
42838.4336 | 1148 | 22.7595 | 22.7477 | 22.7472 | 22.6682 | 22.2752 | 21.6139 | 22.6297 | 21.6682 | 22.2916 | 22.2966 | 22.2586 | 21.9059 | 21.121 | 22.0959 | 21.9586 | 24.7255 | 26.8915 | 34.6016 | 54.3266 | 60.9897 | 86.9098 | 92.396 | 94.665 | 30.1125 | 61.8513 | 97.7936 | 623.6779 | 650.3732 | 626.4176 | 29.6498 | 67.0032 | 104.5194 | 31.2713 | 64.9889 | 101.562 | 711.6466 | 681.495 |  | 386.2167 | 734.8282 | 753.541 | 657.2745 |  | 449.8477 | 670.0173 | 573.0389 | 773.6859 | 912.0803 | 996.3639 | 986.1404 | 33.2386 | 259.7579 | 56.8241 | 479.0617 | 72.8714 | 47.13 | 47.8943 | 53.6337 | 48.1825 |  |  | 0.98853 | 0.60185 | -134.1536 | 1.2813 | 7.6601 | -197.7868 | -203.2732 | -1.7693 | 8.1606 | 28.7882 | 13.8425 | -0.00017578 | -0.00068176 | 0.00038606 | 38.5572 | 22.8793 | 22.0948 | 22.1165 | 21.9075 | 21.1861 | 20.0783 | 22.1311 | 22.2977 | 22.3388 | 22.2798 | 21.8676 | 21.1175 | 22.1995 | 489.6246 | 348.4329 | 295.868 | 215.8346 | 184.4001 | 571.0332 | 313.9274 | 22.2345 | 23.519 | 26.4837 | 23.3274 | 48.2607 | 56.338 | 52.8094 | 84.4057 | 92.6676 | 568.6715 | 549.2052 | 554.6818 | 550.9609 | 31.0186 | 16.3468 | 766.0216 | 22.8059 | 22.1326 | 431.5154 | 21.6607 | 21.9484 | 62.725 | 88.9052 | 103.5873 | 34.2498 | 75.8688 | 105.862 | 725.8065 | 633.0773 | 827.3124 | 813.2905 | 691.9535 |  | 711.6676 | 691.4166 | 831.006 | 601.397 | 619.2286 | 695.0922 |  | 596.8559 |  |  | 478.8218 | 580.8734 | 674.1599 | [5 empty] | 21.8324 | 585.2722 | 22.5884 | 22.0364 | 427.3256 | 21.9527 | 21.8526 | 497.2497 | 604.0679 | 599.4389 |  | 864.4235 | 883.444 | 505.4379 | 643.1568 | 719.5873 | 573.101 | 623.2394 | 841.2817 | 872.236 | 588.9449 | 695.1727 | 1023.7163 | 1024.2929 | 955.0031 | 501.2869 | 599.3839 | 625.6842 | 523.7063 | 651.1598 | 734.4249 | 1049.7723 | 994.5385 | 565.0623 |  | 591.2756 | 774.0529 | 46.2521 | 0.00044722 | 19.5677 | 6.2704 | -28.6409 | 3.0963 | 5164.54 | -0.1 | 2.0782 | 1.6604 | -24.7892 | 2.4227 | 6.8723 | -34.9208 | -35.4018 | 53.8819 | 88.1536 | 36.452 | 37.8413 | 8.742 | 54.84 | 28.9669
42838.4336 | 1149 | 22.7635 | 22.7454 | 22.7549 | 22.6724 | 22.2745 | 21.6098 | 22.6213 | 21.6656 | 22.2865 | 22.2961 | 22.2594 | 21.9037 | 21.1239 | 22.1049 | 21.9744 | 24.7582 | 26.9306 | 34.6943 | 54.4072 | 61.0738 | 86.9445 | 92.4748 | 94.703 | 30.1658 | 61.9206 | 97.8327 | 622.8441 | 649.7253 | 625.4962 | 29.7013 | 67.0563 | 104.6074 | 31.3193 | 65.0451 | 101.59 | 712.2759 | 682.2899 |  | 386.5437 | 733.3175 | 751.9411 | 661.3839 |  | 449.0303 | 668.71 | 573.8609 | 773.3767 | 914.8211 | 997.8666 | 985.7404 | 32.9637 | 259.6653 | 56.4904 | 478.6981 | 72.8496 | 47.1221 | 47.9051 | 53.6392 | 48.0611 |  |  | 0.68429 | 0.11624 | -135.6827 | 0.95606 | 6.2598 | -197.8217 | -203.2732 | -2.1235 | 7.9921 | 26.9491 | 13.597 | -0.00012814 | -0.00053555 | 0.0003532 | 38.6361 | 22.8952 | 22.1036 | 22.1269 | 21.9269 | 21.2007 | 20.0896 | 22.1376 | 22.3039 | 22.3416 | 22.2849 | 21.8826 | 21.1299 | 22.2016 | 472.6579 | 335.1072 | 287.131 | 214.4938 | 180.404 | 569.162 | 313.2317 | 22.2253 | 23.536 | 26.5207 | 23.3378 | 48.3486 | 56.4014 | 53.2106 | 84.4282 | 92.7101 | 568.9548 | 548.504 | 554.3038 | 550.3136 | 37.0361 | 18.7494 | 768.4808 | 22.8047 | 22.1137 | 433.8798 | 21.6487 | 21.94 | 62.7925 | 88.7587 | 103.5555 | 34.3589 | 75.903 | 106.116 | 730.2112 | 633.0603 | 828.0098 | 812.5632 | 695.232 |  | 712.1756 | 692.2135 | 831.9534 | 601.6633 | 618.8666 | 695.7882 |  | 597.8676 |  |  | 478.955 | 580.6146 | 676.1201 | [5 empty] | 21.8285 | 584.4409 | 22.5949 | 22.044 | 427.2322 | 21.9564 | 21.8551 | 497.1984 | 603.514 | 599.2142 |  | 867.9205 | 886.4972 | 505.9015 | 643.2769 | 721.2781 | 572.5948 | 622.0799 | 841.1707 | 871.9587 | 588.6395 | 696.9008 | 1024.6409 | 1018.9189 | 953.157 | 501.7373 | 600.0266 | 625.3495 | 523.5102 | 650.3342 | 733.4525 | 1047.3129 | 989.4131 | 565.5412 |  | 591.0923 | 773.1481 | 46.6019 | 0.0014935 | 19.5687 | 6.2702 | -28.5901 | 3.0963 | 5129.64 | -0.08 | 1.7281 | 0.72919 | -24.9128 | 2.0912 | 6.2162 | -34.9446 | -35.4228 | 53.915 | 88.4475 | 36.3762 | 39.2641 | 9.6036 | 54.8798 | 29.0311
42838.4336 | 1150 | 22.7578 | 22.738 | 22.7468 | 22.6653 | 22.2755 | 21.6065 | 22.6202 | 21.6648 | 22.2835 | 22.295 | 22.2596 | 21.8963 | 21.1259 | 22.1024 | 21.9753 | 24.7771 | 26.964 | 34.78 | 54.4733 | 61.1349 | 86.97 | 92.5404 | 94.7042 | 30.193 | 62.0132 | 97.851 | 622.3253 | 649.3193 | 625.0385 | 29.755 | 67.1074 | 104.7095 | 31.3663 | 65.1054 | 101.6103 | 713.128 | 681.1538 |  | 386.7497 | 733.9454 | 752.0177 | 665.2043 |  | 448.3389 | 666.5807 | 572.5676 | 778.1389 | 917.3019 | 997.92 | 983.6538 | 32.417 | 259.6391 | 54.9591 | 478.0965 | 72.8455 | 47.1276 | 47.9138 | 53.6421 | 48.0404 |  |  | 1.1384 | -0.33125 | -134.5485 | 1.372 | 8.1595 | -197.844 | -203.1451 | -1.9941 | 7.9709 | 27.9264 | 13.597 | -0.00016263 | -0.00058483 | 0.0003762 | 38.7067 | 22.9009 | 22.0968 | 22.1192 | 21.921 | 21.1843 | 20.0721 | 22.121 | 22.2935 | 22.3254 | 22.2702 | 21.8762 | 21.1206 | 22.1972 | 477.3243 | 356.1227 | 314.6248 | 210.6578 | 175.4712 | 567.89 | 312.9015 | 22.227 | 23.5549 | 26.551 | 23.3583 | 48.4337 | 56.4635 | 53.5185 | 84.4408 | 92.7619 | 569.1748 | 548.2182 | 553.9426 | 549.4916 | 42.5684 | 28.1034 | 771.2235 | 22.8321 | 22.1355 | 437.6552 | 21.6737 | 21.9623 | 62.8743 | 88.7722 | 103.5634 | 34.493 | 75.9466 | 106.3809 | 731.3843 | 632.6648 | 826.5204 | 811.0801 | 697.7907 |  | 712.6696 | 692.6708 | 832.5099 | 596.837 | 618.2917 | 696.2614 |  | 598.9588 |  |  | 478.6334 | 583.216 | 677.5851 | [5 empty] | 21.836 | 582.0633 | 22.607 | 22.0426 | 427.6943 | 21.9751 | 21.8527 | 497.064 | 602.8392 | 599.1827 |  | 865.8737 | 885.7657 | 505.9083 | 642.8817 | 722.0028 | 572.1745 | 621.8058 | 838.1268 | 868.8622 | 588.0042 | 697.5126 | 1026.7708 | 1018.7295 | 953.243 | 502.0715 | 600.6372 | 624.8301 | 523.5034 | 649.9337 | 732.3532 | 1045.0593 | 987.7093 | 565.5971 |  | 590.9061 | 772.2799 | 46.6847 | -0.0008939 | 19.5691 | 6.2739 | -28.5161 | 3.0962 | 5121.52 | -0.03 | 2.2284 | -1.2296 | -24.7804 | 2.5023 | 7.0972 | -34.9473 | -35.4124 | 53.965 | 88.6207 | 36.4019 | 38.4322 | 6.497 | 54.9825 | 29.0899
42838.4336 | 1151 | 22.759 | 22.7409 | 22.7479 | 22.6685 | 22.2766 | 21.6121 | 22.6245 | 21.672 | 22.2869 | 22.2938 | 22.2607 | 21.8953 | 21.1213 | 22.0997 | 21.9926 | 24.8041 | 27.0002 | 34.8856 | 54.5543 | 61.2157 | 86.9996 | 92.6176 | 94.7427 | 30.2357 | 63.889 | 97.909 | 621.51 | 648.8256 | 624.353 | 29.7955 | 67.1559 | 104.7974 | 31.4183 | 65.1588 | 101.6283 | 713.9739 | 678.7478 |  | 387.3199 | 732.8611 | 750.4173 | 668.7289 |  | 447.4693 | 664.597 | 570.7126 | 779.6505 | 915.6227 | 997.0048 | 983.8116 | 31.9289 | 259.5884 | 55.6429 | 477.3704 | 72.8974 | 47.1219 | 47.9183 | 53.6429 | 48.0423 |  |  | 1.3368 | 0.10639 | -133.2856 | 2.0186 | 8.5262 | -197.8197 | -203.2338 | -1.881 | 8.385 | 28.4253 | 13.7114 | -0.00013799 | -0.00059962 | 0.0004107 | 38.7876 | 22.9079 | 22.1063 | 22.1264 | 21.9203 | 21.1866 | 20.0801 | 22.137 | 22.2988 | 22.3344 | 22.2851 | 21.8738 | 21.1253 | 22.207 | 494.0369 | 397.95 | 348.1046 | 222.4346 | 184.3845 | 567.2706 | 313.1598 | 22.2372 | 23.5757 | 26.5916 | 23.3748 | 48.5118 | 56.5375 | 53.8177 | 84.4656 | 92.8106 | 569.3926 | 548.0925 | 553.9306 | 549.8326 | 30.4083 | 21.0466 | 771.9613 | 22.8347 | 22.1163 | 439.3269 | 21.6614 | 21.9478 | 62.8746 | 88.8129 | 103.5606 | 34.6013 | 75.9983 | 106.5841 | 731.9752 | 631.9068 | 830.6301 | 814.5629 | 698.4755 |  | 713.0701 | 692.9187 | 832.6378 | 589.108 | 617.2823 | 696.5965 |  | 599.9759 |  |  | 478.6976 | 584.1966 | 677.8096 | [5 empty] | 21.8282 | 577.84 | 22.6198 | 22.038 | 427.3849 | 21.9784 | 21.8595 | 497.0138 | 602.5091 | 599.4151 |  | 859.0174 | 884.8787 | 505.4765 | 642.2231 | 720.6055 | 571.9548 | 621.3067 | 841.2401 | 865.6387 | 587.4888 | 696.7063 | 1029.9685 | 1020.5511 | 952.7767 | 501.76 | 601.3215 | 624.392 | 523.1374 | 650.8752 | 731.6112 | 1042.5502 | 988.1379 | 565.3264 | 732.9144 | 590.9148 | 772.4648 | 45.2854 | 0.0022518 | 19.5695 | 6.2901 | -28.5187 | 3.0962 | 5177.09 | -0.04 | 2.4139 | 0.69607 | -24.6378 | 3.0321 | 7.2523 | -34.9325 | -35.4073 | 54.0441 | 88.6566 | 36.4266 | 36.423 | 2.8175 | 55.0924 | 29.116
42838.4336 | 1152 | 22.7573 | 22.7407 | 22.7422 | 22.668 | 22.2782 | 21.6092 | 22.62 | 21.6682 | 22.2902 | 22.2906 | 22.2504 | 21.8986 | 21.1196 | 22.1011 | 21.9864 | 24.8314 | 27.0328 | 34.9588 | 54.6128 | 61.2724 | 87.0223 | 92.669 | 94.7597 | 30.2718 | 63.7521 | 97.9269 | 621.1675 | 649.1614 | 623.9061 | 29.8334 | 67.2009 | 104.8634 | 31.4592 | 65.2144 | 101.64 | 714.7894 | 677.3443 |  | 388.6978 | 732.6494 | 751.0212 | 667.9362 |  | 446.9394 | 664.2006 | 572.2446 | 784.1287 | 917.3863 | 997.0549 | 985.2559 | 31.8023 | 259.5804 | 56.3411 | 476.8992 | 72.9797 | 47.098 | 47.9223 | 53.6427 | 47.9316 |  |  | 1.6253 | 0.85222 | -131.9483 | 1.8123 | 8.036 | -197.8473 | -203.2391 | -2.0433 | 8.5242 | 29.1516 | 13.744 | -0.00013799 | -0.00053062 | 0.00040906 | 38.8639 | 22.9149 | 22.0973 | 22.1172 | 21.9172 | 21.1884 | 20.0799 | 22.1349 | 22.2962 | 22.336 | 22.2695 | 21.8736 | 21.1161 | 22.2007 | 476.9151 | 383.2544 | 325.2187 | 222.8581 | 183.1149 | 565.897 | 312.9377 | 22.2418 | 23.5885 | 26.6284 | 23.3971 | 48.5889 | 56.6097 | 54.15 | 84.4899 | 92.851 | 569.6162 | 548.4135 | 553.9544 | 549.6895 | 39.7217 | 19.7331 | 770.7996 | 22.8434 | 22.141 | 439.5372 | 21.6869 | 21.9594 | 63.0018 | 88.7074 | 103.5689 | 34.7205 | 76.0503 | 106.7831 | 731.5433 | 630.8723 | 830.175 | 817.086 | 696.9856 |  | 713.341 | 693.1568 | 832.3586 | 585.1036 | 616.1636 | 696.9231 |  | 601.17 |  |  | 478.5401 | 582.8079 | 678.1361 | [5 empty] | 21.8355 | 574.8756 | 22.627 | 22.0505 | 426.6637 | 21.9836 | 21.8611 | 496.9273 | 601.9666 | 599.9521 |  | 853.4709 | 884.1744 | 505.2721 | 641.2145 | 718.5653 | 571.3492 | 620.903 | 847.7016 | 861.6812 | 587.1647 | 694.3395 | 1030.2467 | 1021.8489 | 955.4496 | 500.6998 | 602.121 | 623.5527 | 522.3024 | 653.2078 | 731.1098 | 1042.2094 | 989.6455 | 565.7917 | 632.8115 | 591.4106 | 772.496 | 46.3756 | -0.0028951 | 19.5699 | 6.2915 | -28.5822 | 3.0963 | 5231.32 | -0.09 | 2.661 | 1.9697 | -24.5087 | 2.8723 | 7.0408 | -34.9357 | -35.4085 | 54.152 | 88.5566 | 36.328 | 37.9883 | 5.3256 | 55.3152 | 29.1565
42838.4336 | 1153 | 22.7557 | 22.7547 | 22.7529 | 22.6593 | 22.2779 | 21.6067 | 22.6193 | 21.6664 | 22.2918 | 22.2922 | 22.263 | 21.9002 | 21.1193 | 22.1017 | 22.004 | 24.8642 | 27.0675 | 35.0564 | 54.7034 | 61.3537 | 87.0578 | 92.7338 | 94.7938 | 30.3175 | 63.7719 | 97.968 | 621.1283 | 649.7317 | 623.9046 | 29.8891 | 67.2554 | 104.9389 | 31.5131 | 65.2703 | 101.6587 | 715.1219 | 678.8946 |  | 388.2688 | 734.8281 | 754.2201 | 666.1162 |  | 446.6194 | 663.9666 | 574.2326 | 781.5174 | 917.3177 | 997.7388 | 985.2872 | 31.8558 | 259.5965 | 56.1446 | 476.4942 | 72.9388 | 47.0982 | 47.9295 | 53.6493 | 47.9375 |  |  | 1.0956 | 0.028847 | -118.896 | 2.0212 | 8.2653 | -197.8039 | -203.1024 | -2.1393 | 8.7678 | 29.9568 | 13.8425 | -0.0003072 | -0.00072447 | 0.00040741 | 38.9334 | 22.9227 | 22.0934 | 22.123 | 21.9186 | 21.1886 | 20.0791 | 22.1328 | 22.2957 | 22.3338 | 22.2754 | 21.8724 | 21.1178 | 22.1887 | 474.9284 | 370.8405 | 321.6127 | 222.0626 | 180.4854 | 565.0566 | 312.7737 | 22.2396 | 23.601 | 26.6507 | 23.4018 | 48.6723 | 56.6702 | 54.4907 | 84.5064 | 92.9035 | 569.7597 | 548.0322 | 553.7994 | 548.9422 | 38.0006 | 17.8663 | 769.0494 | 22.8475 | 22.1314 | 439.4289 | 21.6732 | 21.9487 | 63.0509 | 88.683 | 103.5659 | 34.8255 | 76.083 | 106.9311 | 730.7993 | 630.2729 | 828.9794 | 815.7295 | 695.2731 |  | 713.5077 | 693.5628 | 832.3129 | 583.4569 | 615.2222 | 697.3572 |  | 602.2024 |  |  | 477.3234 | 582.4878 | 677.4547 | [5 empty] | 21.8226 | 572.497 | 22.6275 | 22.034 | 426.3138 | 21.9822 | 21.8472 | 496.9207 | 601.1662 | 599.9599 |  | 853.0204 | 883.7168 | 505.3668 | 640.3736 | 716.6156 | 570.8052 | 619.9726 | 850.966 | 862.4006 | 587.2007 | 692.8433 | 1031.0894 | 1024.0201 | 957.8023 | 500.3913 | 602.4688 | 623.2522 | 522.1309 | 654.6475 | 731.4091 | 1045.987 | 992.7012 | 565.8802 | 632.6417 | 591.6506 | 772.0504 | 47.2118 | 0.0092314 | 19.5695 | 6.2935 | -28.5967 | 3.0963 | 5305.16 | -0.06 | 2.1848 | 0.36234 | -23.262 | 3.033 | 7.1425 | -34.9412 | -35.4061 | 54.2405 | 88.53 | 36.1977 | 38.0033 | 5.7005 | 55.4478 | 29.2007
42838.4336 | 1154 | 22.7575 | 22.7397 | 22.7382 | 22.6584 | 22.2681 | 21.6014 | 22.6203 | 21.6634 | 22.2842 | 22.2891 | 22.2518 | 21.892 | 21.117 | 22.0952 | 22.0106 | 24.8815 | 27.1072 | 35.1512 | 54.7746 | 61.415 | 87.0986 | 92.7826 | 94.827 | 30.3516 | 63.8123 | 97.9802 | 621.2807 | 650.0884 | 624.1888 | 29.9473 | 67.3126 | 105.0271 | 31.5829 | 65.3436 | 101.679 | 715.9376 | 679.5949 |  | 389.1647 | 737.4262 | 757.4673 | 668.4407 |  | 446.5877 | 663.2837 | 575.1528 | 786.4493 | 918.9217 | 998.2806 | 987.1998 | 32.1392 | 259.5617 | 55.5391 | 475.9868 | 72.8863 | 47.0869 | 47.9304 | 53.6601 | 47.9051 |  |  | 0.95699 | 0.27395 | -121.6967 | 1.9963 | 7.9992 | -197.8026 | -203.3692 | -2.1176 | 8.7306 | 30.334 | 13.668 | -0.00029899 | -0.00064069 | 0.00040084 | 39.0046 | 22.9269 | 22.0995 | 22.1264 | 21.9165 | 21.1885 | 20.0794 | 22.132 | 22.2989 | 22.3344 | 22.2794 | 21.8722 | 21.1203 | 22.194 | 476.229 | 377.4595 | 314.3169 | 208.8068 | 179.3659 | 564.1964 | 312.3612 | 22.2415 | 23.624 | 26.6817 | 23.4272 | 48.7539 | 56.7436 | 54.7972 | 84.5238 | 92.9492 | 570.0281 | 549.9626 | 555.1433 | 549.6428 | 44.7462 | 24.7829 | 768.3248 | 22.8546 | 22.1241 | 439.2518 | 21.6676 | 21.9421 | 63.1125 | 88.6753 | 103.5769 | 34.9419 | 76.1217 | 107.0684 | 731.4628 | 630.7003 | 826.0995 | 812.5308 | 693.8625 |  | 713.6845 | 694.0682 | 832.495 | 585.3413 | 614.5511 | 697.8113 |  | 603.0299 |  |  | 476.8935 | 582.936 | 676.4402 | [5 empty] | 21.8244 | 572.3404 | 22.6345 | 22.0385 | 426.3993 | 21.983 | 21.8478 | 497.0743 | 600.5111 | 599.5306 |  | 853.1778 | 885.9846 | 505.9328 | 640.0072 | 716.2192 | 570.4766 | 619.4236 | 845.6771 | 863.8838 | 587.1111 | 692.3824 | 1033.0747 | 1027.9775 | 960.5327 | 500.5186 | 602.3856 | 623.0967 | 521.8928 | 655.5855 | 730.9737 | 1052.6672 | 997.195 | 565.6775 | 632.4909 | 591.869 | 772.1074 | 49.5464 | 0.0056152 | 19.5698 | 6.2961 | -28.6226 | 3.0963 | 5330.17 | -0.05 | 2.0422 | 1.1162 | -23.5258 | 3.0131 | 7.0281 | -34.9486 | -35.4369 | 54.3231 | 88.5769 | 36.0201 | 37.6484 | 6.4465 | 55.5847 | 29.2252
42838.4336 | 1155 | 22.7506 | 22.7392 | 22.745 | 22.6618 | 22.2735 | 21.5962 | 22.6235 | 21.6602 | 22.2872 | 22.2887 | 22.2475 | 21.8977 | 21.1211 | 22.0909 | 22.0136 | 24.9085 | 27.1349 | 35.23 | 54.8316 | 61.4818 | 87.1238 | 92.8296 | 94.8488 | 30.3914 | 63.8638 | 98.0025 | 621.7746 | 650.8938 | 625.039 | 29.9865 | 67.3678 | 105.0863 | 31.6181 | 65.3892 | 101.6914 | 716.3539 | 680.5345 |  | 390.4414 | 736.2356 | 755.9165 | 666.4631 |  | 446.7736 | 663.3846 | 573.9597 | 785.0656 | 918.9098 | 996.8657 | 992.2449 | 32.4936 | 259.5057 | 55.1793 | 475.6228 | 72.905 | 47.0639 | 47.9374 | 53.6686 | 47.972 |  |  | 1.0542 | 0.42969 | -122.4622 | 2.1224 | 7.6838 | -197.8374 | -203.3389 | -1.9973 | 8.9785 | 30.2608 | 13.5793 | -0.00012649 | -0.00068011 | 0.00037949 | 39.0847 | 22.9413 | 22.1098 | 22.1285 | 21.9249 | 21.19 | 20.0913 | 22.1382 | 22.3024 | 22.3384 | 22.2834 | 21.8799 | 21.1365 | 22.1966 | 484.6995 | 405.7359 | 344.8938 | 207.3158 | 175.5989 | 564.2608 | 312.5948 | 22.2377 | 23.6401 | 26.717 | 23.4394 | 48.8276 | 56.8062 | 55.091 | 84.5454 | 92.9942 | 570.2589 | 550.1845 | 554.6703 | 549.4548 | 49.4669 | 26.884 | 767.9167 | 22.8722 | 22.1285 | 439.9979 | 21.6829 | 21.9526 | 63.1809 | 88.6697 | 103.6039 | 35.0756 | 76.1655 | 107.2056 | 732.1177 | 631.3113 | 822.5031 | 808.8176 | 696.1814 |  | 714.0787 | 694.4778 | 832.555 | 590.1601 | 614.0678 | 698.2054 |  | 603.3772 |  |  | 477.7 | 581.8499 | 677.8694 | [5 empty] | 21.8316 | 573.8741 | 22.6368 | 22.0382 | 426.5089 | 21.9851 | 21.8517 | 496.6762 | 600.0656 | 599.0352 |  | 850.4812 | 888.3306 | 506.1848 | 639.8293 | 716.7339 | 570.1582 | 618.9498 | 846.1926 | 864.1952 | 586.8825 | 691.9893 | 1038.4737 | 1031.1537 | 963.2985 | 500.5806 | 602.208 | 623.1859 | 521.7997 | 656.2204 | 732.2565 | 1055.511 | 999.8571 | 565.5458 | 632.609 | 592.3693 | 772.5529 | 51.447 | 0.0024554 | 19.5697 | 6.2994 | -28.5856 | 3.0963 | 5290.19 | -0.09 | 2.1445 | 1.398 | -23.601 | 3.107 | 6.8843 | -34.9322 | -35.4146 | 54.3556 | 88.5856 | 35.7962 | 36.723 | 3.0857 | 55.7426 | 29.2682
42838.4337 | 1156 | 22.756 | 22.7461 | 22.7457 | 22.6674 | 22.2769 | 21.6082 | 22.6275 | 21.6666 | 22.2905 | 22.2971 | 22.2554 | 21.8982 | 21.1168 | 22.0976 | 22.0343 | 24.9408 | 27.1731 | 35.3219 | 54.9096 | 61.5537 | 87.1625 | 92.8929 | 94.8897 | 30.4337 | 63.9108 | 98.0339 | 622.5168 | 651.8477 | 626.081 | 30.0458 | 67.4212 | 105.1602 | 31.6699 | 65.4512 | 101.7149 | 716.324 | 681.4818 |  | 390.5215 | 734.304 | 753.307 | 664.1878 |  | 446.768 | 663.7855 | 572.2215 | 782.9012 | 919.3241 | 998.979 | 996.8075 | 32.8087 | 259.533 | 55.3248 | 475.3617 | 72.8691 | 47.054 | 47.946 | 53.6848 | 47.987 |  |  | 0.93071 | -0.20771 | -119.1885 | 1.6933 | 7.6844 | -197.7836 | -203.3133 | -1.8915 | 8.719 | 29.2754 | 13.7281 | -0.00028256 | -0.00079675 | 0.00036963 | 39.1483 | 22.9362 | 22.1001 | 22.1211 | 21.9117 | 21.1897 | 20.0893 | 22.1291 | 22.3018 | 22.3339 | 22.2773 | 21.8733 | 21.1287 | 22.1928 | 492.8736 | 410.6766 | 374.6736 | 222.1907 | 178.9079 | 564.291 | 313.3962 | 22.2344 | 23.6563 | 26.7463 | 23.4571 | 48.9017 | 56.8656 | 55.3848 | 84.5568 | 93.0398 | 570.3831 | 549.2111 | 553.9 | 548.8451 | 33.6102 | 23.683 | 766.8162 | 22.8818 | 22.1368 | 439.8869 | 21.6806 | 21.9553 | 63.2507 | 88.6693 | 103.6342 | 35.199 | 76.2119 | 107.3118 | 731.6162 | 632.1752 | 821.7246 | 807.1969 | 698.1017 |  | 714.622 | 694.9612 | 832.7499 | 597.4927 | 613.9265 | 698.6449 |  | 601.9856 |  |  | 477.443 | 582.2521 | 679.773 | [5 empty] | 21.831 | 576.5496 | 22.6513 | 22.0404 | 428.0836 | 21.9983 | 21.8538 | 496.1872 | 599.9661 | 599.114 |  | 851.5491 | 891.2388 | 505.6745 | 639.8037 | 715.2165 | 570.1199 | 619.3396 | 850.3437 | 867.7566 | 586.4599 | 691.3329 | 1038.852 | 1033.9705 | 965.7711 | 501.1554 | 602.2765 | 623.2683 | 521.8264 | 655.7884 | 732.8967 | 1058.5976 | 1003.0535 | 565.2807 | 632.8464 | 592.6085 | 772.7767 | 49.9433 | 0.00093173 | 19.5685 | 6.315 | -28.6187 | 3.0963 | 5255.16 | -0.05 | 2.0161 | -0.9722 | -23.2884 | 2.7758 | 6.8903 | -34.9565 | -35.4418 | 54.436 | 88.6373 | 35.5662 | 35.8221 | -0.097518 | 55.7984 | 29.3055
42838.4337 | 1157 | 22.749 | 22.7351 | 22.7409 | 22.6635 | 22.2678 | 21.6004 | 22.6165 | 21.6621 | 22.287 | 22.2909 | 22.2513 | 21.8922 | 21.1154 | 22.0959 | 22.0422 | 24.9654 | 27.2065 | 35.4156 | 54.9857 | 61.6286 | 87.1961 | 92.9457 | 94.937 | 30.4742 | 63.9628 | 98.0621 | 623.3635 | 651.8887 | 627.1694 | 30.0898 | 67.4708 | 105.2374 | 31.7241 | 65.5051 | 101.7247 | 716.3936 | 682.1921 |  | 390.8565 | 732.4867 | 750.4932 | 663.5895 |  | 446.3994 | 664.4992 | 572.7581 | 783.8169 | 920.3355 | 1001.2245 | 1000.5841 | 32.8986 | 259.6104 | 55.5573 | 475.2069 | 72.8997 | 47.0438 | 47.9558 | 53.7287 | 47.9654 |  |  | 0.79731 | 0.46911 | -119.8758 | 1.9148 | 7.2777 | -197.869 | -203.2141 | -2.2608 | 9.5697 | 32.021 | 14.0339 | -0.0003072 | -0.00064397 | 0.00038113 | 39.2293 | 22.9489 | 22.0998 | 22.123 | 21.9171 | 21.1873 | 20.0798 | 22.1302 | 22.2942 | 22.3317 | 22.2747 | 21.8668 | 21.1235 | 22.1934 | 486.6111 | 384.7052 | 363.8217 | 236.5236 | 189.8456 | 563.4757 | 313.6237 | 22.2353 | 23.6647 | 26.7834 | 23.4724 | 48.981 | 56.9296 | 55.6461 | 84.5683 | 93.0922 | 570.5105 | 548.7088 | 553.8665 | 549.3231 | 37.9112 | 18.8551 | 767.3405 | 22.8916 | 22.1218 | 440.9069 | 21.6718 | 21.9525 | 63.2918 | 88.6503 | 103.66 | 35.3131 | 76.2368 | 107.3815 | 730.7973 | 633.376 | 819.4329 | 805.3975 | 696.2464 |  | 714.9247 | 695.3909 | 832.8963 | 604.4449 | 614.0353 | 699.1013 |  | 599.8711 |  |  | 475.7643 | 582.4819 | 680.2569 | [5 empty] | 21.8335 | 579.6781 | 22.6631 | 22.0439 | 429.6527 | 22.003 | 21.8501 | 496.3597 | 600.5292 | 599.1938 |  | 852.7207 | 895.3864 | 505.2058 | 640.0263 | 713.4915 | 570.3987 | 619.3295 | 856.7478 | 874.795 | 585.8755 | 691.3355 | 1042.6988 | 1036.1178 | 969.526 | 501.1896 | 602.3066 | 623.5797 | 521.8993 | 655.2848 | 733.2906 | 1057.8394 | 1003.6104 | 565.226 | 634.4777 | 592.7738 | 772.922 | 52.0148 | -0.0011678 | 19.5679 | 6.3316 | -28.5463 | 3.0963 | 5252.56 | -0.1 | 1.8671 | 1.4616 | -23.3643 | 2.9529 | 6.7114 | -34.9949 | -35.4644 | 54.5622 | 88.6744 | 35.3933 | 36.319 | 1.1439 | 55.8322 | 29.3131
42838.4337 | 1158 | 22.7494 | 22.7394 | 22.7437 | 22.6588 | 22.2721 | 21.5965 | 22.6168 | 21.6637 | 22.2868 | 22.2992 | 22.256 | 21.8958 | 21.1172 | 22.099 | 22.0429 | 24.9865 | 27.2361 | 35.5017 | 55.0535 | 61.6947 | 87.2178 | 93.0004 | 94.9814 | 30.5136 | 64.0137 | 98.0817 | 623.8244 | 651.3696 | 627.7021 | 30.1304 | 67.516 | 105.3058 | 31.7592 | 65.5595 | 101.7307 | 716.6831 | 682.4871 |  | 391.0685 | 731.6207 | 749.2612 | 665.3069 |  | 447.5763 | 666.198 | 573.8419 | 792.6642 | 928.7915 | 1006.8605 | 1003.6032 | 33.197 | 259.7407 | 55.8923 | 475.294 | 72.9128 | 47.0364 | 47.9649 | 53.7734 | 48.0226 |  |  | 1.1055 | 0.35609 | -125.4692 | 1.788 | 7.3381 | -197.8335 | -203.2239 | -2.1307 | 9.2928 | 31.914 | 13.7663 | -0.00025792 | -0.00068833 | 0.0004222 | 39.2952 | 22.9516 | 22.0997 | 22.1234 | 21.9138 | 21.1873 | 20.0797 | 22.1286 | 22.2906 | 22.3269 | 22.2715 | 21.8677 | 21.13 | 22.1921 | 494.1629 | 376.8184 | 339.8233 | 225.8344 | 187.2108 | 563.1589 | 313.4469 | 22.2409 | 23.6813 | 26.8154 | 23.5062 | 49.0659 | 57.0006 | 55.9396 | 84.595 | 93.1407 | 570.8316 | 549.8686 | 554.6847 | 552.1707 | 44.4619 | 20.865 | 767.6218 | 22.9017 | 22.1346 | 443.695 | 21.6851 | 21.9552 | 63.3595 | 88.6552 | 103.6885 | 35.4396 | 76.2916 | 107.4594 | 729.8448 | 634.4603 | 815.333 | 802.3042 | 696.5286 |  | 715.2616 | 695.8828 | 833.1136 | 609.9289 | 614.2924 | 699.5795 |  | 600.8733 |  |  | 474.4972 | 582.5908 | 680.7101 | [5 empty] | 21.8303 | 582.7346 | 22.6653 | 22.0406 | 430.6344 | 22.0093 | 21.8535 | 496.7651 | 600.6555 | 599.0773 |  | 855.4549 | 899.7261 | 504.6011 | 640.2737 | 713.1351 | 570.717 | 619.2918 | 861.56 | 878.2687 | 585.5465 | 691.7594 | 1043.6397 | 1037.9268 | 974.6213 | 500.8982 | 602.1601 | 624.0328 | 521.9677 | 654.6478 | 733.7553 | 1056.296 | 1005.3497 | 565.4453 | 635.3926 | 592.7567 | 773.0104 | 56.2566 | 0.00019447 | 19.5679 | 6.3503 | -28.5976 | 3.0963 | 5260.81 | -0.12 | 2.1992 | 1.2746 | -23.9248 | 2.856 | 6.7541 | -35.069 | -35.5436 | 54.6374 | 88.7335 | 35.2889 | 35.4026 | 3.7827 | 55.8562 | 29.2867
42838.4337 | 1159 | 22.7568 | 22.7497 | 22.7547 | 22.6691 | 22.2733 | 21.6057 | 22.6259 | 21.6696 | 22.2936 | 22.2966 | 22.255 | 21.9029 | 21.126 | 22.1049 | 22.0586 | 25.0219 | 27.2751 | 35.5987 | 55.1248 | 61.7733 | 87.2533 | 93.0694 | 95.0278 | 30.5596 | 64.0745 | 98.0993 | 623.8756 | 651.2897 | 627.764 | 30.1857 | 67.5638 | 105.3776 | 31.817 | 65.6163 | 101.7377 | 717.4215 | 683.2384 |  | 391.1909 | 732.3677 | 750.9393 | 671.1683 |  | 448.9883 | 668.7729 | 574.9501 | 795.6665 | 936.1565 | 1013.6111 | 1007.1041 | 34.2524 | 259.787 | 55.6719 | 475.3114 | 72.7981 | 47.0465 | 47.9853 | 53.8296 | 48.0641 |  |  | 1.0845 | -0.015837 | -125.5934 | 2.2841 | 8.3803 | -197.8611 | -203.2515 | -1.8363 | 8.8542 | 29.7439 | 13.4026 | -0.00021356 | -0.00063904 | 0.00041891 | 39.3784 | 22.9712 | 22.1057 | 22.123 | 21.9172 | 21.1868 | 20.0822 | 22.1343 | 22.2964 | 22.3394 | 22.2874 | 21.8773 | 21.1214 | 22.1925 | 502.9783 | 397.2125 | 336.7182 | 219.3257 | 181.7804 | 563.2188 | 313.3376 | 22.2544 | 23.7085 | 26.8569 | 23.5233 | 49.1479 | 57.0721 | 56.297 | 84.6382 | 93.2069 | 571.249 | 550.5657 | 555.307 | 555.3065 | 48.621 | 18.7562 | 768.0635 | 22.9071 | 22.1241 | 446.6566 | 21.6876 | 21.9533 | 63.4144 | 88.6471 | 103.716 | 35.5602 | 76.3518 | 107.5173 | 729.5247 | 633.475 | 811.0796 | 799.4502 | 698.1568 |  | 715.8089 | 696.5442 | 833.5336 | 606.4282 | 614.3686 | 700.1332 |  | 601.7542 |  |  | 474.0115 | 583.2212 | 682.394 | [5 empty] | 21.8305 | 583.6725 | 22.6723 | 22.0383 | 431.0846 | 22.021 | 21.853 | 497.0237 | 601.0045 | 599.0373 |  | 859.4533 | 901.4819 | 503.7641 | 640.601 | 714.0774 | 571.0939 | 620.2214 | 861.4446 | 880.1677 | 585.5005 | 692.3307 | 1039.8611 | 1040.6765 | 978.4621 | 500.9739 | 602.1693 | 624.2061 | 522.2367 | 653.9583 | 734.1128 | 1057.9648 | 1007.8242 | 565.8019 | 633.8515 | 592.8954 | 772.6284 | 59.2975 | 0.00098088 | 19.5694 | 6.3694 | -28.6249 | 3.0963 | 5258.46 | -0.03 | 2.1783 | -0.26916 | -23.9694 | 3.2324 | 7.2368 | -35.1638 | -35.6396 | 54.7274 | 88.8558 | 35.4003 | 34.4377 | 4.1105 | 55.8765 | 29.2682
42838.4337 | 1160 | 22.7612 | 22.74 | 22.7411 | 22.6678 | 22.2638 | 21.6013 | 22.6165 | 21.6586 | 22.2855 | 22.2863 | 22.2492 | 21.8948 | 21.1164 | 22.0989 | 22.0642 | 25.0491 | 27.3155 | 35.6914 | 55.1966 | 61.841 | 87.2926 | 93.1393 | 95.0674 | 30.6013 | 64.1262 | 98.1217 | 623.8118 | 651.6311 | 627.6299 | 30.2269 | 67.6168 | 105.4597 | 31.867 | 65.6715 | 101.7439 | 718.7752 | 683.2065 |  | 391.5641 | 735.9769 | 755.8363 | 675.6575 |  | 449.5231 | 670.4707 | 575.0943 | 800.3007 | 936.8716 | 1017.4574 | 1008.5609 | 35.7577 | 259.7706 | 55.6125 | 475.2917 | 72.8369 | 47.0776 | 47.9957 | 53.9011 | 48.0225 |  |  | 1.2902 | -0.25634 | -120.0342 | 1.9976 | 7.7692 | -197.8289 | -203.2883 | -1.9165 | 8.8447 | 30.1792 | 13.1859 | -0.00012649 | -0.00058647 | 0.00038277 | 39.4536 | 22.9792 | 22.103 | 22.1278 | 21.9147 | 21.1863 | 20.077 | 22.1374 | 22.303 | 22.3363 | 22.2866 | 21.874 | 21.1222 | 22.1958 | 500.2936 | 375.0802 | 308.8686 | 215.8358 | 182.5305 | 563.3906 | 312.9669 | 22.2464 | 23.7147 | 26.8831 | 23.5332 | 49.2191 | 57.1293 | 56.6682 | 84.6692 | 93.251 | 571.6588 | 550.9662 | 555.7402 | 556.5799 | 50.9491 | 12.8912 | 769.1642 | 22.9134 | 22.129 | 449.8666 | 21.6868 | 21.9437 | 63.4658 | 88.6473 | 103.7418 | 35.6801 | 76.4033 | 107.5791 | 730.0019 | 629.2955 | 809.3083 | 797.7703 | 698.7002 |  | 716.285 | 696.991 | 833.8048 | 604.6881 | 614.3092 | 700.4989 |  | 602.452 |  |  | 473.2777 | 585.505 | 683.7399 | [5 empty] | 21.8324 | 583.6521 | 22.6779 | 22.044 | 432.2311 | 22.0248 | 21.8505 | 497.3913 | 602.2589 | 599.3132 |  | 863.5176 | 901.7406 | 502.9981 | 641.1144 | 715.5481 | 571.3515 | 621.4089 | 855.1056 | 881.404 | 585.4431 | 692.9721 | 1032.6235 | 1043.6129 | 982.2371 | 501.3464 | 601.9947 | 623.9166 | 522.861 | 653.2913 | 734.0037 | 1059.5178 | 1013.1242 | 566.1115 | 633.009 | 593.2379 | 772.1744 | 58.358 | 0.0011354 | 19.5694 | 6.391 | -28.5516 | 3.0963 | 5268.26 | -0.12 | 2.3757 | -1.0839 | -23.4541 | 3.0257 | 6.9783 | -35.2135 | -35.6961 | 54.83 | 88.9343 | 35.4376 | 34.7779 | 7.1468 | 56.0884 | 29.3002
42838.4337 | 1161 | 22.7551 | 22.7306 | 22.7433 | 22.6651 | 22.2709 | 21.6053 | 22.6209 | 21.6635 | 22.2862 | 22.2994 | 22.2553 | 21.8962 | 21.1189 | 22.09 | 22.0745 | 25.0739 | 27.3491 | 35.7752 | 55.2625 | 61.9042 | 87.3302 | 93.2054 | 95.0912 | 30.6406 | 64.1801 | 98.1417 | 623.5451 | 652.4453 | 627.459 | 30.2817 | 67.6795 | 105.5603 | 31.9141 | 65.7166 | 101.7524 | 719.6421 | 683.2892 |  | 391.8883 | 740.2415 | 761.9721 | 671.717 |  | 449.3252 | 671.5043 | 576.1676 | 800.1126 | 939.4531 | 1018.2646 | 1008.491 | 37.5125 | 259.9012 | 56.0032 | 475.4571 | 72.8322 | 47.1126 | 48.0033 | 53.9719 | 48.063 |  |  | 1.1154 | -0.11637 | -126.882 | 2.0962 | 7.4952 | -197.8052 | -203.1996 | -2.7392 | 8.8524 | 29.9692 | 13.3158 | -0.00027927 | -0.00070311 | 0.00036141 | 39.5232 | 22.9889 | 22.1007 | 22.1279 | 21.9165 | 21.187 | 20.0832 | 22.1295 | 22.3001 | 22.342 | 22.2819 | 21.8739 | 21.1241 | 22.2 | 512.0097 | 374.038 | 297.2759 | 208.2668 | 175.8371 | 564.4888 | 312.5793 | 22.2441 | 23.7297 | 26.9108 | 23.5521 | 49.2934 | 57.1806 | 57.0155 | 84.6969 | 93.2963 | 571.8323 | 549.407 | 554.6773 | 554.2786 | 43.7066 | 27.7432 | 769.5881 | 22.9234 | 22.135 | 452.1835 | 21.6871 | 21.9528 | 63.5302 | 88.6517 | 103.7864 | 35.8107 | 76.4635 | 107.6635 | 729.3164 | 630.9642 | 806.6716 | 795.4712 | 698.5006 |  | 716.6776 | 697.2996 | 833.9007 | 609.7348 | 614.5261 | 700.889 |  | 603.0597 |  |  | 471.8702 | 587.0969 | 684.5414 | [5 empty] | 21.8304 | 585.6204 | 22.6793 | 22.0445 | 432.2009 | 22.0279 | 21.8502 | 497.9068 | 603.7696 | 600.0176 |  | 861.452 | 903.3477 | 502.3819 | 641.6953 | 716.7197 | 572.0733 | 622.3192 | 851.2306 | 880.4531 | 585.6557 | 693.4877 | 1029.4687 | 1047.0972 | 984.6308 | 502.3036 | 601.4472 | 623.4149 | 523.7689 | 652.7976 | 734.1841 | 1060.3283 | 1016.2311 | 566.094 | 632.2142 | 593.8989 | 771.9932 | 56.7729 | -0.0011607 | 19.5696 | 6.4041 | -28.5155 | 3.0964 | 5285.14 | -0.04 | 2.2087 | -0.73068 | -24.127 | 3.1011 | 6.8563 | -35.2224 | -35.6994 | 54.9328 | 88.9579 | 35.3378 | 33.7442 | 8.3741 | 56.4141 | 29.3926
42838.4337 | 1162 | 22.7631 | 22.7409 | 22.7498 | 22.6724 | 22.2778 | 21.6105 | 22.6201 | 21.6628 | 22.289 | 22.2988 | 22.2615 | 21.905 | 21.1195 | 22.1025 | 22.0849 | 25.102 | 27.3831 | 35.8573 | 55.333 | 61.9767 | 87.3711 | 93.269 | 95.1167 | 30.6785 | 64.2348 | 98.163 | 623.5277 | 653.2601 | 627.4989 | 30.3251 | 67.7274 | 105.6671 | 31.9621 | 65.7707 | 101.7588 | 720.0709 | 683.8669 |  | 392.2992 | 742.1288 | 764.9072 | 664.7295 |  | 448.9159 | 671.2493 | 577.9412 | 802.6475 | 941.2958 | 1018.6454 | 1005.8856 | 39.1229 | 259.9474 | 56.4889 | 475.6087 | 72.8389 | 47.1404 | 48.0147 | 54.034 | 48.105 |  |  | 1.1476 | -0.3214 | -121.5192 | 1.8333 | 7.992 | -197.8716 | -203.3166 | -2.046 | 8.5934 | 28.8841 | 13.3123 | -0.00027434 | -0.00070804 | 0.00039756 | 39.588 | 22.9912 | 22.0985 | 22.1258 | 21.9154 | 21.183 | 20.0852 | 22.1276 | 22.2937 | 22.3335 | 22.2712 | 21.8689 | 21.1208 | 22.195 | 537.2359 | 392.8611 | 340.4819 | 225.1621 | 180.708 | 565.2333 | 312.8726 | 22.242 | 23.7509 | 26.9477 | 23.5732 | 49.3698 | 57.2527 | 57.3166 | 84.7142 | 93.347 | 571.8038 | 547.2592 | 552.6945 | 551.2198 | 31.4305 | 19.277 | 768.2868 | 22.9411 | 22.1323 | 454.0599 | 21.6907 | 21.9541 | 63.5851 | 88.6567 | 103.8136 | 35.9277 | 76.5286 | 107.7223 | 727.5535 | 632.723 | 807.1145 | 795.5681 | 697.5541 |  | 716.9227 | 697.754 | 834.0401 | 615.8627 | 615.0317 | 701.4308 |  | 603.7645 |  |  | 470.3065 | 587.089 | 684.1923 | [5 empty] | 21.8325 | 588.6982 | 22.6921 | 22.041 | 431.7057 | 22.0235 | 21.8484 | 498.6481 | 604.8476 | 600.9492 |  | 858.0588 | 903.8102 | 501.8031 | 642.6738 | 717.2625 | 572.7922 | 623.1845 | 848.8732 | 879.3004 | 586.2153 | 694.4428 | 1027.9151 | 1048.5347 | 983.7933 | 503.2039 | 600.8106 | 622.8351 | 524.9061 | 653.3149 | 734.7512 | 1060.4767 | 1016.4259 | 565.7844 | 631.9484 | 594.807 | 773.3205 | 56.7888 | -0.00048666 | 19.5699 | 6.4135 | -28.6191 | 3.0963 | 5270.8 | -0.11 | 2.2404 | -1.2141 | -23.6084 | 2.8998 | 7.0809 | -35.2335 | -35.715 | 55.0198 | 88.992 | 35.2619 | 31.1234 | 3.6194 | 56.7153 | 29.4729
42838.4337 | 1163 | 22.7596 | 22.7458 | 22.7477 | 22.6632 | 22.2636 | 21.6002 | 22.6129 | 21.6601 | 22.2836 | 22.2863 | 22.2559 | 21.8944 | 21.1209 | 22.0992 | 22.0977 | 25.1245 | 27.4255 | 35.9562 | 55.4086 | 62.0359 | 87.4209 | 93.3278 | 95.1343 | 30.7196 | 64.3073 | 98.1839 | 624.0691 | 653.4303 | 627.9869 | 30.371 | 67.786 | 105.7447 | 32.0143 | 65.8237 | 101.7625 | 719.4098 | 683.5227 |  | 393.3731 | 742.849 | 766.4445 | 655.5374 |  | 448.9322 | 672.0192 | 577.1408 | 800.1613 | 939.0928 | 1018.3324 | 1004.4603 | 40.3731 | 259.9274 | 57.6445 | 475.8529 | 72.8937 | 47.1525 | 48.0195 | 54.0899 | 48.1037 |  |  | 1.003 | 0.57819 | -128.1581 | 1.9522 | 7.1082 | -197.8125 | -203.2023 | -2.0834 | 8.6876 | 29.1143 | 13.2934 | -0.00017906 | -0.0006259 | 0.00040413 | 39.658 | 22.9926 | 22.0962 | 22.1263 | 21.9152 | 21.1737 | 20.0831 | 22.1334 | 22.2836 | 22.3283 | 22.2685 | 21.8692 | 21.1172 | 22.1885 | 504.7342 | 363.1176 | 321.3477 | 221.3425 | 182.7325 | 564.2202 | 312.4849 | 22.2403 | 23.7624 | 26.9788 | 23.5805 | 49.4568 | 57.3106 | 57.5903 | 84.7249 | 93.3867 | 571.7363 | 545.9154 | 551.2004 | 549.3812 | 38.3659 | 16.2414 | 767.4668 | 22.9498 | 22.1314 | 456.1573 | 21.686 | 21.9546 | 63.6387 | 88.6656 | 103.8515 | 36.0549 | 76.6008 | 107.7654 | 728.6427 | 633.9851 | 812.3474 | 799.8324 | 697.0128 |  | 717.1482 | 698.2989 | 834.164 | 617.5722 | 615.4273 | 701.9314 |  | 604.4674 |  |  | 470.2061 | 585.7233 | 683.5216 | [5 empty] | 21.8262 | 590.9971 | 22.7034 | 22.0458 | 431.3217 | 22.0371 | 21.8502 | 499.1883 | 605.4358 | 601.7841 |  | 854.5192 | 903.2054 | 501.6673 | 643.673 | 717.412 | 573.4138 | 624.0812 | 842.3818 | 878.2347 | 586.6305 | 695.8929 | 1027.7674 | 1048.5199 | 979.9544 | 503.2831 | 600.319 | 622.7388 | 525.6253 | 655.6169 | 735.4143 | 1061.6677 | 1013.8397 | 565.575 | 632.1334 | 595.4424 | 775.4139 | 57.4435 | 0.00053852 | 19.5699 | 6.427 | -28.5946 | 3.0963 | 5270.09 | -0.08 | 2.0951 | 1.6291 | -24.2546 | 2.9936 | 6.6771 | -35.2239 | -35.7006 | 55.0908 | 89.0185 | 35.2883 | 34.487 | 5.6847 | 56.8055 | 29.5129
42838.4337 | 1164 | 22.756 | 22.749 | 22.7424 | 22.6623 | 22.2675 | 21.605 | 22.6202 | 21.6607 | 22.2835 | 22.2882 | 22.2559 | 21.8957 | 21.1213 | 22.0906 | 22.1105 | 25.1527 | 27.4549 | 36.0456 | 55.4779 | 62.1201 | 87.4564 | 93.3807 | 95.1616 | 30.7606 | 64.3463 | 98.2034 | 624.8593 | 652.1388 | 628.8832 | 30.4317 | 67.8422 | 105.8201 | 32.0664 | 65.8877 | 101.7753 | 718.4565 | 683.2221 |  | 395.0729 | 744.0717 | 768.4388 | 654.5084 |  | 448.1312 | 672.5799 | 575.2507 | 798.1315 | 941.6729 | 1018.3897 | 1003.1502 | 40.8892 | 259.8638 | 58.7803 | 476.3504 | 72.8125 | 47.1658 | 48.0166 | 54.117 | 48.1383 |  |  | 0.98853 | 0.8049 | -122.4458 | 2.0324 | 7.9992 | -197.8289 | -203.1589 | -1.9592 | 8.6734 | 29.7737 | 13.1871 | -0.00032199 | -0.00064069 | 0.00036963 | 39.729 | 23.0094 | 22.1008 | 22.1283 | 21.9259 | 21.1876 | 20.0844 | 22.1347 | 22.2864 | 22.3368 | 22.2671 | 21.8801 | 21.114 | 22.193 | 492.6513 | 348.2554 | 298.2484 | 210.5028 | 175.0998 | 563.4437 | 311.9653 | 22.2388 | 23.786 | 27.01 | 23.6101 | 49.5274 | 57.3709 | 57.8229 | 84.7417 | 93.4264 | 571.7808 | 545.4021 | 551.1152 | 550.2599 | 38.2397 | 13.3268 | 766.9222 | 22.9472 | 22.1229 | 458.8783 | 21.6919 | 21.9451 | 63.6809 | 88.6557 | 103.8738 | 36.1723 | 76.6375 | 107.7952 | 730.7203 | 634.5251 | 819.1511 | 803.6304 | 698.9394 |  | 717.5108 | 698.7234 | 834.1946 | 619.0525 | 615.7616 | 702.3238 |  | 605.2672 |  |  | 471.0094 | 586.1551 | 683.8837 | [5 empty] | 21.8256 | 593.0366 | 22.7058 | 22.0411 | 431.8713 | 22.0438 | 21.8526 | 499.626 | 605.4971 | 602.6976 |  | 851.4827 | 902.485 | 501.7264 | 644.5547 | 718.1236 | 573.6983 | 625.148 | 849.2673 | 878.4409 | 587.252 | 696.0072 | 1032.175 | 1047.7193 | 976.3718 | 503.4939 | 600.2597 | 623.4978 | 526.2883 | 657.5 | 735.7698 | 1060.3922 | 1016.5363 | 565.4721 | 633.2664 | 596.2155 | 776.273 | 57.3836 | 0.00094576 | 19.5692 | 6.4433 | -28.5607 | 3.0964 | 5270.97 | -0.05 | 2.081 | 1.9227 | -23.715 | 3.0553 | 7.0834 | -35.2262 | -35.6976 | 55.1272 | 89.017 | 35.3097 | 35.64 | 8.1699 | 56.5965 | 29.4958
42838.4338 | 1165 | 22.7529 | 22.7468 | 22.7454 | 22.6628 | 22.2696 | 21.6059 | 22.6129 | 21.6612 | 22.2806 | 22.2881 | 22.2527 | 21.8931 | 21.1191 | 22.094 | 22.1103 | 25.1819 | 27.4899 | 36.1375 | 55.5498 | 62.1845 | 87.4859 | 93.4244 | 95.1776 | 30.8097 | 64.4256 | 98.2366 | 625.5375 | 650.716 | 629.4765 | 30.4837 | 67.8972 | 105.8934 | 32.1208 | 65.939 | 101.7799 | 717.8643 | 683.096 |  | 395.6268 | 744.7638 | 770.0103 | 657.9559 |  | 449.1559 | 672.2245 | 575.3536 | 802.3051 | 935.4655 | 1019.3833 | 1003.2285 | 41.1022 | 259.8868 | 59.7813 | 476.8047 | 72.769 | 47.1651 | 48.0106 | 54.1283 | 48.1548 |  |  | 1.0352 | 0.24372 | -122.4878 | 1.7124 | 6.729 | -197.8348 | -203.2509 | -1.7325 | 8.1229 | 28.4232 | 13.425 | -0.0002842 | -0.00065876 | 0.00040084 | 39.8071 | 23.0068 | 22.0955 | 22.1241 | 21.9095 | 21.176 | 20.0749 | 22.1306 | 22.2868 | 22.3272 | 22.2646 | 21.8681 | 21.1106 | 22.1843 | 489.5247 | 345.6525 | 271.6031 | 204.8727 | 169.0852 | 562.5929 | 311.2444 | 22.2425 | 23.8057 | 27.0481 | 23.6333 | 49.6012 | 57.4418 | 58.0925 | 84.7639 | 93.4669 | 571.9475 | 545.9381 | 551.6092 | 552.0293 | 32.6736 | 12.7014 | 766.273 | 22.9621 | 22.1279 | 462.3432 | 21.6887 | 21.943 | 63.7333 | 88.6665 | 103.8972 | 36.2986 | 76.7011 | 107.841 | 730.7276 | 634.7672 | 819.4868 | 803.8454 | 699.7984 |  | 717.9497 | 699.1277 | 834.2739 | 620.5708 | 616.0947 | 702.6723 |  | 605.9829 |  |  | 472.7796 | 588.9753 | 685.3482 | [5 empty] | 21.8261 | 594.4226 | 22.7142 | 22.0445 | 432.4154 | 22.0519 | 21.8559 | 499.7537 | 605.3539 | 603.443 |  | 853.749 | 903.3815 | 502.197 | 646.1833 | 717.8345 | 573.5778 | 625.8784 | 864.4048 | 879.2859 | 589.099 | 696.6137 | 1033.7967 | 1047.7119 | 975.8411 | 503.9299 | 600.8953 | 624.489 | 527.0004 | 657.3806 | 736.6681 | 1060.003 | 1020.9384 | 565.2397 | 634.9753 | 596.5189 | 775.6847 | 54.6012 | 0.00033488 | 19.5678 | 6.4544 | -28.6298 | 3.0963 | 5287.4 | -0.05 | 2.1302 | 1.0578 | -23.7146 | 2.804 | 6.4992 | -35.2403 | -35.7194 | 55.2124 | 89.0324 | 35.3299 | 35.7801 | 11.0177 | 56.3535 | 29.4741
42838.4338 | 1166 | 22.7548 | 22.7462 | 22.7385 | 22.6715 | 22.2739 | 21.6079 | 22.6195 | 21.6691 | 22.2885 | 22.2873 | 22.2607 | 21.906 | 21.1198 | 22.0973 | 22.1267 | 25.2173 | 27.53 | 36.2395 | 55.6265 | 62.2595 | 87.5188 | 93.4713 | 95.1971 | 30.8522 | 64.452 | 98.2747 | 625.7998 | 650.0382 | 629.6344 | 30.5232 | 67.954 | 105.973 | 32.1645 | 65.9879 | 101.7865 | 717.5764 | 683.7315 |  | 395.6366 | 742.07 | 766.3702 | 659.9513 |  | 449.5991 | 672.3216 | 576.6232 | 799.873 | 932.3998 | 1018.9526 | 1000.4259 | 41.4072 | 259.9134 | 59.9814 | 477.3491 | 72.8131 | 47.1545 | 47.9934 | 54.1598 | 48.1936 |  |  | 1.139 | 0.42969 | -121.5146 | 2.1494 | 7.9677 | -197.8263 | -203.1799 | -2.6571 | 8.5331 | 29.9188 | 13.588 | -0.00025956 | -0.0007409 | 0.00042384 | 39.8757 | 23.0234 | 22.0965 | 22.1262 | 21.9173 | 21.1774 | 20.0814 | 22.1354 | 22.2954 | 22.3274 | 22.2688 | 21.8696 | 21.1141 | 22.1929 | 488.8359 | 345.2341 | 259.6659 | 203.1479 | 167.983 | 561.7814 | 310.3051 | 22.2417 | 23.8212 | 27.0823 | 23.6562 | 49.6712 | 57.5023 | 58.361 | 84.7997 | 93.5177 | 572.3414 | 547.9771 | 554.2332 | 555.839 | 36.466 | 17.597 | 765.8059 | 22.9783 | 22.1339 | 465.1506 | 21.6968 | 21.9563 | 63.7953 | 88.681 | 103.9319 | 36.4335 | 76.7794 | 107.8961 | 730.3163 | 635.5108 | 818.9438 | 803.448 | 697.6949 |  | 718.2705 | 699.4336 | 834.4083 | 621.0068 | 616.5511 | 702.9785 |  | 606.4965 |  |  | 474.119 | 589.9884 | 685.2721 | [5 empty] | 21.8186 | 595.4769 | 22.7164 | 22.0406 | 433.7822 | 22.0519 | 21.8437 | 500.0041 | 605.2638 | 604.4158 |  | 859.374 | 904.703 | 503.4375 | 649.3068 | 718.583 | 573.6918 | 626.2225 | 864.3514 | 883.3462 | 590.9045 | 698.2995 | 1031.4505 | 1048.9115 | 976.5475 | 503.7493 | 602.3786 | 625.3242 | 527.8378 | 656.4055 | 736.6863 | 1059.5844 | 1024.9353 | 565.6033 | 635.7404 | 596.3049 | 775.2214 | 56.9914 | -0.0008237 | 19.568 | 6.4626 | -28.5544 | 3.0963 | 5307.02 | -0.09 | 2.2347 | 1.4046 | -23.6214 | 3.1416 | 7.071 | -35.2336 | -35.7072 | 55.3506 | 89.069 | 35.4033 | 35.6591 | 12.1973 | 56.2265 | 29.4332
42838.4338 | 1167 | 22.7596 | 22.7484 | 22.7391 | 22.6704 | 22.2771 | 21.6032 | 22.62 | 21.6688 | 22.2874 | 22.2916 | 22.2603 | 21.8965 | 21.1205 | 22.1024 | 22.1304 | 25.2445 | 27.5633 | 36.3181 | 55.6962 | 62.3279 | 87.5422 | 93.529 | 95.2257 | 30.8878 | 64.5002 | 98.3006 | 625.8156 | 650.1351 | 629.4889 | 30.5836 | 68.0007 | 106.0609 | 32.2208 | 66.0465 | 101.798 | 717.3934 | 685.0671 |  | 395.9499 | 738.901 | 761.893 | 661.6142 |  | 449.237 | 673.1588 | 576.5256 | 797.314 | 934.9518 | 1015.9537 | 999.1835 | 41.9234 | 259.926 | 60.2966 | 477.7239 | 72.8628 | 47.1311 | 47.9765 | 54.1739 | 48.2781 |  |  | 1.2474 | -0.18668 | -118.9361 | 2.0068 | 8.8226 | -197.7684 | -203.245 | -2.4461 | 8.9056 | 30.9007 | 13.5678 | -0.00025792 | -0.00073597 | 0.00042713 | 39.9466 | 23.0362 | 22.104 | 22.125 | 21.9238 | 21.1868 | 20.0827 | 22.1339 | 22.2969 | 22.3335 | 22.2746 | 21.8756 | 21.1228 | 22.199 | 501.4302 | 359.5306 | 275.1331 | 205.0193 | 168.7647 | 561.3077 | 309.584 | 22.2446 | 23.8435 | 27.1235 | 23.6719 | 49.7525 | 57.5638 | 58.7034 | 84.841 | 93.5622 | 572.8873 | 551.2166 | 556.715 | 558.2836 | 38.7682 | 16.8837 | 765.361 | 22.9905 | 22.129 | 466.6412 | 21.6985 | 21.9483 | 63.848 | 88.6862 | 103.9627 | 36.559 | 76.8411 | 107.9539 | 731.0209 | 636.7998 | 822.2204 | 805.6087 | 696.4383 |  | 718.4281 | 699.717 | 834.4777 | 623.5144 | 617.0795 | 703.3183 |  | 605.7827 |  |  | 475.8991 | 591.0738 | 684.1554 | [5 empty] | 21.8318 | 597.1059 | 22.7413 | 22.0487 | 433.6309 | 22.0709 | 21.8564 | 500.2616 | 605.3073 | 604.5386 |  | 862.7927 | 906.0818 | 504.8034 | 651.2422 | 721.6452 | 574.2041 | 625.8977 | 858.5493 | 885.2088 | 591.8964 | 700.8433 | 1029.6752 | 1050.6297 | 979.9735 | 503.9621 | 603.4266 | 625.7336 | 528.3347 | 655.8285 | 738.3253 | 1058.3427 | 1026.0788 | 566.0743 | 636.2068 | 596.1035 | 775.3181 | 63.6625 | -0.00073946 | 19.5696 | 6.4758 | -28.5314 | 3.0963 | 5324.81 | -0.04 | 2.3385 | -0.92627 | -23.3798 | 3.0369 | 7.432 | -35.1876 | -35.6715 | 55.4247 | 89.0845 | 35.4328 | 34.1447 | 10.3662 | 56.1349 | 29.4553
42838.4338 | 1168 | 22.7547 | 22.7448 | 22.7445 | 22.6589 | 22.2705 | 21.6057 | 22.6197 | 21.666 | 22.273 | 22.2997 | 22.2621 | 21.8982 | 21.1219 | 22.0987 | 22.1486 | 25.2606 | 27.6 | 36.407 | 55.759 | 62.3942 | 87.5688 | 93.5881 | 95.2472 | 30.9335 | 64.5546 | 98.3286 | 626.3942 | 650.3431 | 630.0619 | 30.6175 | 68.0445 | 106.1354 | 32.2637 | 66.0842 | 101.8002 | 717.0929 | 683.9468 |  | 396.0727 | 745.1904 | 773.6217 | 659.9657 |  | 449.0604 | 674.3454 | 576.9493 | 792.9375 | 940.3488 | 1014.7795 | 999.8637 | 42.57 | 259.8804 | 61.2686 | 478.1131 | 72.902 | 47.1048 | 47.9661 | 54.1891 | 48.4937 |  |  | 1.1292 | 0.15173 | -120.6315 | 1.7242 | 7.6358 | -197.821 | -203.2292 | -2.2602 | 8.8106 | 29.8758 | 13.7039 | -0.00021356 | -0.0006259 | 0.00040413 | 40.0168 | 23.0489 | 22.104 | 22.1184 | 21.9188 | 21.1884 | 20.0832 | 22.1294 | 22.2976 | 22.3301 | 22.272 | 21.8685 | 21.1182 | 22.1995 | 481.5095 | 340.9318 | 261.5794 | 204.6533 | 177.5227 | 560.3267 | 308.841 | 22.2388 | 23.8538 | 27.1532 | 23.6922 | 49.8301 | 57.6199 | 59.1033 | 84.884 | 93.6141 | 573.3313 | 552.7339 | 557.8019 | 558.3166 | 31.1617 | 11.2213 | 764.6832 | 22.9954 | 22.1323 | 467.3218 | 21.7082 | 21.9485 | 63.908 | 88.6965 | 103.9867 | 36.6904 | 76.8958 | 108.0256 | 731.4206 | 637.4975 | 820.9386 | 804.6971 | 699.7948 |  | 718.9184 | 700.1388 | 834.5418 | 625.6984 | 617.6665 | 703.6993 |  | 604.069 |  |  | 477.7914 | 593.6895 | 686.9597 | [5 empty] | 21.8221 | 599.0634 | 22.7282 | 22.0314 | 434.3665 | 22.0619 | 21.8425 | 500.7985 | 605.6035 | 604.208 |  | 864.2984 | 906.0751 | 505.5649 | 651.5174 | 723.2164 | 574.975 | 625.7995 | 868.991 | 886.285 | 591.9992 | 701.5995 | 1026.7377 | 1051.1756 | 980.136 | 504.1515 | 603.4805 | 626.2816 | 528.0417 | 655.6742 | 737.8938 | 1055.8673 | 1023.3743 | 566.2924 | 636.4275 | 595.9754 | 774.9361 | 64.4607 | 0.00013124 | 19.569 | 6.4938 | -28.5957 | 3.0963 | 5383.13 | 0 | 2.2256 | 0.83558 | -23.5606 | 2.8168 | 6.911 | -35.1762 | -35.6538 | 55.4536 | 89.0943 | 35.4825 | 36.12 | 11.7563 | 56.1061 | 29.5278
42838.4338 | 1169 | 22.7591 | 22.746 | 22.7415 | 22.6691 | 22.2695 | 21.6015 | 22.6206 | 21.6638 | 22.2846 | 22.2904 | 22.263 | 21.9024 | 21.1206 | 22.0993 | 22.1641 | 25.2951 | 27.6436 | 36.5039 | 55.8342 | 62.4641 | 87.5954 | 93.646 | 95.2687 | 30.974 | 64.6092 | 98.3565 | 626.4644 | 650.0835 | 629.9745 | 30.6744 | 68.1067 | 106.2312 | 32.3157 | 66.1468 | 101.8077 | 717.1003 | 683.8504 |  | 396.3752 | 750.2285 | 780.5902 | 662.2634 |  | 449.3314 | 674.9148 | 576.2947 | 785.606 | 941.2331 | 1014.3765 | 1000.936 | 43.0221 | 259.8692 | 62.9059 | 478.5319 | 72.8707 | 47.0766 | 47.951 | 54.1983 | 48.5311 |  |  | 1.1292 | 0.60711 | -123.0306 | 1.8254 | 7.4768 | -197.8335 | -203.2844 | -2.6689 | 8.6312 | 29.1378 | 13.6017 | -0.0002382 | -0.00075075 | 0.00041398 | 40.0814 | 23.0501 | 22.0927 | 22.1188 | 21.9186 | 21.1837 | 20.0793 | 22.129 | 22.293 | 22.3311 | 22.2689 | 21.8649 | 21.1131 | 22.1955 | 464.4497 | 321.046 | 238.4828 | 195.1919 | 174.3719 | 558.9323 | 307.7996 | 22.2463 | 23.8776 | 27.1893 | 23.7155 | 49.9098 | 57.6869 | 59.4157 | 84.9038 | 93.66 | 573.6212 | 552.8939 | 557.9443 | 557.0797 | 35.8791 | 12.7402 | 764.9607 | 23.0048 | 22.1356 | 468.5203 | 21.705 | 21.9507 | 63.9588 | 88.711 | 104.003 | 36.8144 | 76.9474 | 108.0722 | 732.87 | 637.6765 | 815.4973 | 800.8539 | 701.8716 |  | 719.4981 | 700.7573 | 834.9607 | 621.6462 | 618.0679 | 704.1703 |  | 605.3254 |  |  | 478.1338 | 596.5891 | 688.4628 | [5 empty] | 21.8301 | 599.069 | 22.7479 | 22.0409 | 435.3234 | 22.0811 | 21.85 | 501.0043 | 605.8084 | 604.6675 |  | 878.1482 | 907.134 | 506.0581 | 650.4593 | 723.6917 | 575.3633 | 626.8035 | 873.7701 | 893.4704 | 591.9165 | 699.2812 | 1024.8135 | 1051.2798 | 978.8035 | 504.0748 | 603.1198 | 626.9294 | 528.3076 | 656.3344 | 737.1423 | 1053.8592 | 1021.393 | 566.3733 | 636.5444 | 596.4747 | 775.2254 | 66.471 | 0.00014531 | 19.5695 | 6.5159 | -28.5919 | 3.0963 | 5443.99 | 0 | 2.2254 | 1.6719 | -23.8009 | 2.8991 | 6.8376 | -35.1718 | -35.6531 | 55.5405 | 89.2179 | 35.6706 | 37.678 | 14.1605 | 56.0441 | 29.6101
42838.4338 | 1170 | 22.7525 | 22.7443 | 22.7485 | 22.6685 | 22.2681 | 21.605 | 22.6222 | 21.6626 | 22.2797 | 22.2919 | 22.2561 | 21.8981 | 21.1127 | 22.0956 | 22.1744 | 25.3343 | 27.6791 | 36.5883 | 55.8971 | 62.5297 | 87.6241 | 93.698 | 95.2945 | 31.0102 | 64.6624 | 98.3877 | 626.6547 | 650.4056 | 630.2943 | 30.7203 | 68.163 | 106.2948 | 32.3684 | 66.1919 | 101.8224 | 717.3486 | 684.8542 |  | 397.4435 | 751.4628 | 782.5778 | 660.8996 |  | 449.783 | 675.3719 | 575.3837 | 788.3123 | 941.9071 | 1011.5707 | 1001.5452 | 43.1319 | 259.8767 | 64.3513 | 478.851 | 72.8639 | 47.0503 | 47.9336 | 54.2113 | 48.5444 |  |  | 1.0043 | 0.40537 | -120.6985 | 1.6539 | 7.7718 | -197.842 | -203.2029 | -2.4921 | 8.8639 | 30.2096 | 13.7039 | -0.00028749 | -0.00070476 | 0.00039098 | 40.1523 | 23.0611 | 22.0956 | 22.1245 | 21.9155 | 21.1845 | 20.084 | 22.1256 | 22.2927 | 22.3341 | 22.2775 | 21.8653 | 21.1208 | 22.1855 | 460.8268 | 310.2219 | 228.2497 | 185.2984 | 163.4171 | 557.7332 | 306.8927 | 22.248 | 23.8973 | 27.2201 | 23.7372 | 49.9885 | 57.7491 | 59.6832 | 84.932 | 93.6965 | 573.8844 | 553.1823 | 558.7678 | 556.7387 | 39.7457 | 10.3772 | 766.4996 | 23.02 | 22.1236 | 470.4824 | 21.7081 | 21.9459 | 64.0056 | 88.709 | 104.0154 | 36.9418 | 76.99 | 108.1115 | 732.7298 | 637.8738 | 811.0866 | 797.3671 | 702.8325 |  | 719.9908 | 701.2017 | 835.5343 | 620.3943 | 618.4111 | 704.5061 |  | 603.8711 |  |  | 479.2634 | 597.2681 | 689.1707 | [5 empty] | 21.8307 | 598.6839 | 22.7514 | 22.0435 | 433.8573 | 22.0816 | 21.8489 | 501.4339 | 606.5545 | 605.5779 |  | 888.3747 | 907.2342 | 506.6074 | 649.1915 | 724.5544 | 575.6065 | 627.7956 | 877.6005 | 900.0837 | 591.9609 | 697.7076 | 1020.7183 | 1050.1646 | 979.5052 | 504.7329 | 602.7238 | 627.2222 | 528.915 | 657.6428 | 738.1649 | 1053.884 | 1021.2275 | 566.4688 | 636.5702 | 597.0349 | 776.0942 | 61.8584 | -0.00076051 | 19.5698 | 6.5173 | -28.6193 | 3.0963 | 5475.93 | -0.12 | 2.0992 | 1.3665 | -23.5799 | 2.7602 | 6.9636 | -35.1342 | -35.6071 | 55.6369 | 89.3987 | 35.77 | 37.791 | 15.1564 | 56.1436 | 29.6631
42838.4338 | 1171 | 22.7568 | 22.7453 | 22.748 | 22.6634 | 22.2712 | 21.6034 | 22.6265 | 21.6604 | 22.2902 | 22.2869 | 22.2557 | 21.9006 | 21.1208 | 22.098 | 22.1802 | 25.3567 | 27.7112 | 36.6742 | 55.9668 | 62.5955 | 87.6585 | 93.7542 | 95.3317 | 31.0535 | 64.7049 | 98.4153 | 627.6692 | 651.192 | 631.686 | 30.7791 | 68.226 | 106.3735 | 32.4221 | 66.2541 | 101.8449 | 716.992 | 684.9817 |  | 399.2565 | 754.6153 | 786.436 | 655.526 |  | 450.1012 | 675.1065 | 576.0215 | 792.1402 | 939.1459 | 1010.7492 | 1002.7452 | 42.8785 | 259.7289 | 65.2307 | 479.2382 | 72.8974 | 47.0246 | 47.9274 | 54.2166 | 48.5624 |  |  | 0.78088 | 0.014391 | -120.1952 | 2.0015 | 7.8809 | -197.8033 | -203.2377 | -2.2024 | 8.6664 | 29.2326 | 13.7216 | -0.00014785 | -0.00061933 | 0.00038606 | 40.225 | 23.0661 | 22.0959 | 22.1215 | 21.9134 | 21.1763 | 20.0812 | 22.1326 | 22.2941 | 22.3298 | 22.2749 | 21.8696 | 21.1156 | 22.1937 | 452.9198 | 299.5716 | 210.6611 | 176.0357 | 157.5321 | 557.1363 | 305.9411 | 22.245 | 23.9103 | 27.249 | 23.761 | 50.0594 | 57.803 | 59.9629 | 84.9515 | 93.7379 | 574.1332 | 553.3635 | 559.2001 | 556.1369 | 33.3459 | 16.5522 | 767.4936 | 23.0258 | 22.131 | 471.8848 | 21.7113 | 21.9475 | 64.0519 | 88.7177 | 104.0378 | 37.0807 | 77.0415 | 108.1496 | 729.8654 | 637.7174 | 808.5012 | 794.0445 | 702.4188 |  | 720.3953 | 701.5808 | 836.0586 | 618.5673 | 618.6618 | 704.8531 |  | 600.8639 |  |  | 480.4518 | 596.7063 | 689.7493 | [5 empty] | 21.8323 | 597.6657 | 22.7567 | 22.0442 | 431.7581 | 22.0862 | 21.8486 | 501.8825 | 607.5556 | 606.0506 |  | 895.6684 | 909.276 | 507.2217 | 647.9417 | 725.7977 | 575.8825 | 628.4398 | 875.7217 | 903.7818 | 591.8034 | 697.8216 | 1015.9098 | 1050.5212 | 978.7934 | 505.0065 | 602.8113 | 627.7367 | 529.313 | 658.275 | 738.9463 | 1052.6208 | 1020.7669 | 566.9497 | 637.3716 | 597.0689 | 776.2175 | 64.9991 | -0.002221 | 19.5701 | 6.5198 | -28.6757 | 3.0964 | 5498.54 | -0.08 | 1.8524 | 0.25744 | -23.5274 | 3.0361 | 7.01 | -35.1196 | -35.5987 | 55.7495 | 89.5649 | 35.868 | 38.5256 | 16.963 | 56.2044 | 29.7211
42838.4338 | 1172 | 22.762 | 22.7451 | 22.7454 | 22.6687 | 22.2702 | 21.6002 | 22.619 | 21.6632 | 22.2835 | 22.2903 | 22.2627 | 21.8961 | 21.1231 | 22.0958 | 22.1921 | 25.3839 | 27.7489 | 36.7656 | 56.0374 | 62.6612 | 87.6966 | 93.8117 | 95.3629 | 31.0981 | 64.7561 | 98.4452 | 628.7416 | 651.3067 | 632.8598 | 30.8265 | 68.2786 | 106.4385 | 32.4735 | 66.3073 | 101.8548 | 716.4917 | 685.0534 |  | 398.8657 | 769.1466 | 802.5363 | 656.0364 |  | 450.4191 | 675.1745 | 575.5256 | 791.5248 | 936.1633 | 1012.5181 | 1000.9824 | 42.5464 | 259.6162 | 65.0032 | 479.5653 | 72.8561 | 46.9925 | 47.9222 | 54.2 | 48.563 |  |  | 0.85579 | -0.064461 | -122.8486 | 1.991 | 7.967 | -197.8164 | -203.2279 | -2.4126 | 9.1909 | 31.2242 | 13.7984 | -0.00029242 | -0.00071461 | 0.00038606 | 40.2978 | 23.0769 | 22.0986 | 22.1223 | 21.9079 | 21.1808 | 20.0736 | 22.1296 | 22.2878 | 22.3266 | 22.2679 | 21.8717 | 21.1118 | 22.1863 | 467.6321 | 328.0538 | 239.5011 | 177.2509 | 157.7717 | 557.0063 | 305.2666 | 22.2485 | 23.9202 | 27.276 | 23.7835 | 50.1348 | 57.8729 | 60.2746 | 84.9681 | 93.7805 | 574.5335 | 554.7726 | 560.4995 | 557.3032 | 45.0338 | 23.5175 | 767.9922 | 23.0331 | 22.1251 | 472.9982 | 21.711 | 21.9514 | 64.1021 | 88.7141 | 104.059 | 37.2093 | 77.0822 | 108.1717 | 727.9493 | 637.9283 | 811.7512 | 794.3543 | 700.9428 |  | 720.6402 | 702.0211 | 836.713 | 618.5006 | 618.9011 | 705.3506 |  | 595.9586 |  |  | 480.3741 | 595.125 | 689.6846 | [5 empty] | 21.8391 | 596.9663 | 22.7709 | 22.0493 | 431.2652 | 22.0976 | 21.8502 | 502.0982 | 608.2565 | 606.5111 |  | 900.3618 | 911.8915 | 507.3948 | 647.1866 | 727.37 | 576.2211 | 629.0003 | 872.5326 | 905.6585 | 591.728 | 698.5284 | 1010.5753 | 1048.5206 | 977.2544 | 505.6572 | 603.256 | 628.489 | 529.7533 | 657.2602 | 738.7856 | 1051.3163 | 1019.7543 | 567.7226 | 638.3846 | 596.7961 | 775.5798 | 64.2344 | 0.0002085 | 19.5692 | 6.5212 | -28.6793 | 3.0963 | 5523.06 | -0.04 | 1.9405 | -0.54487 | -23.7865 | 3.0282 | 7.0531 | -35.1449 | -35.6224 | 55.8518 | 89.7735 | 35.9151 | 36.8596 | 13.654 | 56.0663 | 29.755
42838.4339 | 1173 | 22.7598 | 22.7458 | 22.7513 | 22.6669 | 22.2733 | 21.6069 | 22.6269 | 21.668 | 22.2886 | 22.2943 | 22.2594 | 21.8997 | 21.1197 | 22.097 | 22.206 | 25.4109 | 27.7842 | 36.8543 | 56.1033 | 62.727 | 87.7268 | 93.8634 | 95.3908 | 31.1325 | 64.8095 | 98.4751 | 629.1574 | 651.2691 | 632.9627 | 30.8753 | 68.3299 | 106.5103 | 32.5241 | 66.3523 | 101.8656 | 716.4783 | 684.1695 |  | 398.9528 | 782.2148 | 814.5014 | 660.0471 |  | 450.8838 | 676.6045 | 576.1761 | 787.7799 | 936.2069 | 1013.1999 | 999.9132 | 41.6456 | 259.5172 | 64.2564 | 479.9222 | 72.8151 | 46.9727 | 47.9235 | 54.1943 | 48.5725 |  |  | 1.4209 | -0.25437 | -118.279 | 1.807 | 7.5037 | -197.8368 | -203.2423 | -2.1189 | 9.019 | 30.4136 | 13.8864 | -0.00022178 | -0.00071625 | 0.00036306 | 40.3888 | 23.0944 | 22.1073 | 22.1363 | 21.9253 | 21.1908 | 20.0888 | 22.1402 | 22.3005 | 22.3448 | 22.2809 | 21.8781 | 21.1299 | 22.2003 | 479.4727 | 335.2859 | 272.7729 | 193.456 | 163.2448 | 557.1287 | 304.997 | 22.2586 | 23.9399 | 27.322 | 23.8082 | 50.2229 | 57.9377 | 60.566 | 85.0025 | 93.8255 | 574.997 | 555.4651 | 561.2658 | 558.1563 | 33.2926 | 12.1801 | 767.7476 | 23.0467 | 22.135 | 473.2582 | 21.7118 | 21.9532 | 64.16 | 88.7186 | 104.0883 | 37.3356 | 77.125 | 108.1954 | 725.8629 | 639.0046 | 817.4744 | 797.0536 | 699.9712 |  | 720.6877 | 702.4259 | 837.3061 | 621.4924 | 619.2876 | 705.7962 |  | 592.0426 |  |  | 480.3615 | 593.7197 | 689.0957 | [5 empty] | 21.8333 | 597.6775 | 22.7757 | 22.0435 | 432.1729 | 22.099 | 21.8448 | 502.3515 | 608.8992 | 607.0225 |  | 906.8553 | 911.8874 | 507.1056 | 646.9803 | 728.814 | 576.7886 | 629.2646 | 876.2466 | 906.4648 | 591.5006 | 699.8573 | 1007.7523 | 1047.2022 | 976.1715 | 506.5886 | 603.7972 | 629.0135 | 530.1457 | 656.0383 | 738.7765 | 1053.8549 | 1019.1045 | 568.5541 | 638.8676 | 596.5247 | 775.3762 | 63.6631 | 0.00095983 | 19.5687 | 6.5228 | -28.6373 | 3.0963 | 5550.13 | -0.06 | 2.5006 | -1.0832 | -23.3575 | 2.8871 | 6.8468 | -35.156 | -35.6331 | 55.8907 | 89.9628 | 35.905 | 35.5735 | 9.9153 | 55.9516 | 29.8083
42838.4339 | 1174 | 22.753 | 22.7393 | 22.7416 | 22.6616 | 22.2676 | 21.6026 | 22.6204 | 21.6556 | 22.2725 | 22.2835 | 22.2475 | 21.8956 | 21.1126 | 22.093 | 22.2181 | 25.4362 | 27.826 | 36.9424 | 56.1757 | 62.7956 | 87.7526 | 93.9229 | 95.428 | 31.1737 | 64.8532 | 98.5055 | 629.1811 | 651.9755 | 632.6068 | 30.93 | 68.3889 | 106.58 | 32.5724 | 66.4067 | 101.8859 | 716.6152 | 684.3407 |  | 399.5984 | 785.9707 | 821.8992 | 662.2048 |  | 451.5462 | 678.3064 | 576.2185 | 785.1436 | 932.9744 | 1010.9129 | 996.8488 | 40.6584 | 259.4219 | 64.2426 | 480.313 | 72.8486 | 46.9653 | 47.9339 | 54.1986 | 48.5875 |  |  | 1.8244 | -0.67886 | -118.7876 | 1.6769 | 8.473 | -197.8171 | -203.3002 | -2.3154 | 9.0811 | 30.4895 | 13.9008 | -9.199e-05 | -0.00063412 | 0.00039263 | 40.4513 | 23.099 | 22.1015 | 22.1264 | 21.922 | 21.1811 | 20.0847 | 22.1344 | 22.3022 | 22.3345 | 22.2783 | 21.8727 | 21.1278 | 22.1953 | 482.8112 | 339.7391 | 258.0981 | 189.9247 | 157.9375 | 556.8884 | 304.2542 | 22.2527 | 23.961 | 27.3547 | 23.8361 | 50.2902 | 57.995 | 60.8395 | 85.0307 | 93.8636 | 575.4095 | 555.87 | 561.7821 | 559.0034 | 38.0278 | 22.6296 | 767.3812 | 23.0555 | 22.1327 | 472.5693 | 21.716 | 21.9469 | 64.2012 | 88.7209 | 104.1134 | 37.4642 | 77.1795 | 108.1987 | 723.1159 | 640.1732 | 817.6869 | 798.4072 | 697.7457 |  | 720.4548 | 702.7359 | 837.6238 | 624.5896 | 619.7023 | 706.1513 |  | 589.9353 |  |  | 479.9635 | 591.9205 | 686.7516 | [5 empty] | 21.8316 | 599.0824 | 22.7784 | 22.0353 | 433.5421 | 22.1011 | 21.839 | 502.7616 | 609.3085 | 607.666 |  | 912.6674 | 911.4053 | 506.7959 | 646.6228 | 729.1539 | 577.2126 | 629.6943 | 874.8056 | 906.7822 | 591.1716 | 700.807 | 1011.4548 | 1049.3976 | 975.3254 | 506.7792 | 604.5112 | 629.4293 | 530.9115 | 655.1715 | 739.6957 | 1056.952 | 1019.8373 | 569.5879 | 638.8855 | 596.4109 | 776.4427 | 59.2988 | 0.0019429 | 19.5673 | 6.5252 | -28.6452 | 3.0963 | 5573.25 | -0.1 | 2.8329 | -1.7711 | -23.4286 | 2.7837 | 7.2691 | -35.123 | -35.6065 | 55.8942 | 90.0617 | 35.8973 | 35.1447 | 11.4308 | 55.9255 | 29.8533
42838.4339 | 1175 | 22.7549 | 22.7357 | 22.7398 | 22.6667 | 22.2707 | 21.6008 | 22.6153 | 21.6565 | 22.2788 | 22.2877 | 22.2506 | 21.8931 | 21.1281 | 22.0987 | 22.2216 | 25.468 | 27.8653 | 37.0226 | 56.245 | 62.8619 | 87.7742 | 93.9874 | 95.482 | 31.2182 | 64.8976 | 98.5234 | 629.7868 | 653.3521 | 633.3178 | 30.9767 | 68.4391 | 106.6784 | 32.6228 | 66.4716 | 101.9095 | 716.5324 | 685.1771 |  | 400.4175 | 791.9478 | 828.7389 | 659.7944 |  | 451.9885 | 678.2863 | 576.9843 | 784.9349 | 938.6319 | 1008.5956 | 997.3365 | 39.4459 | 259.4621 | 64.4491 | 480.6519 | 72.8121 | 46.941 | 47.9457 | 54.1996 | 48.6032 |  |  | 1.325 | -0.057893 | -111.4213 | 1.8484 | 7.7423 | -197.7711 | -203.2469 | -2.2924 | 8.7594 | 28.9202 | 14.0277 | -0.0003302 | -0.00076061 | 0.0003647 | 40.5209 | 23.1063 | 22.101 | 22.1203 | 21.9131 | 21.1815 | 20.0821 | 22.1365 | 22.294 | 22.3321 | 22.2743 | 21.8701 | 21.1228 | 22.1905 | 493.127 | 359.5686 | 285.4087 | 202.5451 | 169.2779 | 556.8338 | 304.0174 | 22.2496 | 23.9783 | 27.3888 | 23.8498 | 50.3607 | 58.0535 | 61.0989 | 85.0491 | 93.8966 | 575.8634 | 556.9705 | 562.6909 | 560.1071 | 41.2951 | 17.3588 | 766.392 | 23.0662 | 22.1222 | 472.4249 | 21.7128 | 21.9431 | 64.2463 | 88.7177 | 104.1232 | 37.5845 | 77.2086 | 108.186 | 721.2252 | 640.812 | 819.6263 | 801.7446 | 696.215 |  | 720.1555 | 702.9926 | 837.6378 | 626.0594 | 620.1888 | 706.4668 |  | 588.8039 |  |  | 477.9027 | 589.3286 | 684.6512 | [5 empty] | 21.83 | 600.3717 | 22.7832 | 22.0375 | 435.4173 | 22.1054 | 21.8382 | 503.147 | 609.8397 | 608.1291 |  | 913.0901 | 911.1884 | 506.5076 | 646.0679 | 729.6548 | 577.3783 | 630.2872 | 878.6698 | 907.5641 | 590.8052 | 700.9548 | 1018.5986 | 1050.1161 | 976.8712 | 507.3839 | 605.0641 | 630.0617 | 531.7958 | 654.9732 | 741.4709 | 1058.0863 | 1021.8989 | 570.434 | 639.4021 | 596.4882 | 777.5245 | 59.0126 | 0.00085451 | 19.568 | 6.5297 | -28.6038 | 3.0963 | 5586.14 | 0 | 2.4152 | -0.51721 | -22.6903 | 2.9225 | 6.9423 | -35.0872 | -35.5697 | 55.8619 | 90.0594 | 35.9486 | 33.9853 | 8.3597 | 55.972 | 29.8982
42838.4339 | 1176 | 22.757 | 22.7389 | 22.7552 | 22.6717 | 22.2745 | 21.5999 | 22.6178 | 21.6628 | 22.2828 | 22.2959 | 22.2635 | 21.8921 | 21.1202 | 22.0959 | 22.2407 | 25.4959 | 27.8991 | 37.1153 | 56.3124 | 62.9327 | 87.8046 | 94.0573 | 95.5209 | 31.257 | 64.943 | 98.5391 | 631.0252 | 653.6111 | 635.0142 | 31.0262 | 68.4939 | 106.729 | 32.6712 | 66.5137 | 101.9006 | 716.2255 | 685.7237 |  | 402.4031 | 799.3765 | 838.3006 | 660.0819 |  | 451.8943 | 677.4985 | 576.4743 | 786.1986 | 941.319 | 1006.1138 | 999.9247 | 38.3286 | 259.4812 | 63.4355 | 480.8488 | 72.8193 | 46.9064 | 47.9619 | 54.2014 | 48.618 |  |  | 1.0726 | 0.18721 | -113.5149 | 1.8005 | 8.1385 | -197.802 | -203.3297 | -2.0407 | 8.6781 | 29.2968 | 14.193 | -0.00026613 | -0.00067026 | 0.00037456 | 40.5861 | 23.118 | 22.1044 | 22.118 | 21.9164 | 21.1819 | 20.0888 | 22.1231 | 22.294 | 22.3279 | 22.2749 | 21.8625 | 21.1237 | 22.1904 | 490.2885 | 356.241 | 283.3344 | 204.5478 | 169.1938 | 556.7174 | 303.5451 | 22.246 | 23.9952 | 27.4168 | 23.8684 | 50.4296 | 58.109 | 61.3745 | 85.0739 | 93.934 | 576.3246 | 557.8518 | 563.7989 | 560.8857 | 42.7375 | 19.1066 | 764.7324 | 23.0842 | 22.1255 | 472.2148 | 21.7151 | 21.9528 | 64.3053 | 88.7161 | 104.1471 | 37.7255 | 77.2462 | 108.1609 | 719.9007 | 640.9711 | 818.5311 | 801.2528 | 694.8805 |  | 719.6801 | 703.2501 | 837.475 | 627.0506 | 620.6443 | 706.7333 |  | 588.6757 |  |  | 476.0727 | 587.7484 | 683.4644 | [5 empty] | 21.8312 | 601.3143 | 22.7978 | 22.0328 | 436.9972 | 22.1243 | 21.8519 | 503.3092 | 610.5264 | 608.3856 |  | 911.1206 | 912.3065 | 506.2958 | 645.5582 | 730.5356 | 577.7273 | 630.9539 | 884.0075 | 905.8785 | 590.479 | 701.6239 | 1021.8863 | 1051.9046 | 978.426 | 508.081 | 605.5913 | 631.297 | 532.4486 | 654.7175 | 742.7392 | 1057.2969 | 1022.4918 | 571.0359 | 640.9296 | 596.4912 | 777.0781 | 64.544 | -0.00083773 | 19.5687 | 6.5411 | -28.6253 | 3.0963 | 5588.48 | -0.08 | 2.1751 | 0.9297 | -22.893 | 2.8832 | 7.1108 | -35.056 | -35.5425 | 55.7802 | 89.9971 | 36.0075 | 34.2727 | 8.5171 | 55.888 | 29.9535
42838.4339 | 1177 | 22.7594 | 22.7439 | 22.7443 | 22.6669 | 22.2744 | 21.6087 | 22.6258 | 21.658 | 22.2873 | 22.2972 | 22.2601 | 21.8946 | 21.1156 | 22.1007 | 22.2408 | 25.5178 | 27.9299 | 37.1902 | 56.3807 | 62.9935 | 87.8093 | 94.1181 | 95.5522 | 31.2945 | 64.9829 | 98.5543 | 631.2855 | 653.4691 | 635.1926 | 31.0764 | 68.5519 | 106.7895 | 32.7252 | 66.559 | 101.9261 | 716.1706 | 685.3716 |  | 402.4252 | 793.8956 | 830.9891 | 660.9465 |  | 451.8946 | 675.8441 | 576.6401 | 790.4633 | 942.1977 | 1006.0099 | 1000.4174 | 38.1196 | 259.4141 | 62.8735 | 481.0302 | 72.8248 | 46.886 | 47.9723 | 54.1976 | 48.6323 |  |  | 1.1042 | 0.17538 | -116.2465 | 1.7952 | 8.5604 | -197.8256 | -203.3074 | -2.4547 | 9.1048 | 30.3997 | 14.1947 | -0.00020863 | -0.00070476 | 0.00040577 | 40.6571 | 23.1201 | 22.0954 | 22.1199 | 21.9083 | 21.1842 | 20.089 | 22.1281 | 22.29 | 22.3329 | 22.2722 | 21.8649 | 21.1185 | 22.1866 | 503.6823 | 377.9392 | 290.9554 | 206.0741 | 171.5781 | 557.1421 | 303.2067 | 22.2455 | 24.005 | 27.4569 | 23.8924 | 50.5075 | 58.1715 | 61.6781 | 85.1054 | 93.9858 | 576.9365 | 560.4909 | 566.3099 | 563.7247 | 48.0479 | 18.9242 | 763.746 | 23.0907 | 22.1256 | 473.0356 | 21.7154 | 21.9486 | 64.3396 | 88.7187 | 104.1639 | 37.857 | 77.2704 | 108.128 | 717.9932 | 640.9474 | 818.0611 | 802.3203 | 695.0012 |  | 719.3988 | 703.5409 | 837.4508 | 626.1654 | 621.0149 | 706.9572 |  | 588.5093 |  |  | 476.4538 | 588.2927 | 682.8212 | [5 empty] | 21.8271 | 601.3527 | 22.8034 | 22.0372 | 437.5354 | 22.1308 | 21.8472 | 503.5678 | 611.1136 | 608.9869 |  | 908.4921 | 912.7495 | 506.0463 | 645.8414 | 731.4712 | 578.1408 | 631.8303 | 887.1648 | 902.5151 | 590.3034 | 703.6678 | 1022.84 | 1053.2755 | 978.3749 | 508.521 | 606.6893 | 632.3647 | 532.7062 | 653.9352 | 742.5942 | 1054.502 | 1022.4502 | 571.5169 | 642.1824 | 596.2985 | 776.6166 | 54.4282 | -0.00010047 | 19.5691 | 6.5476 | -28.6353 | 3.0963 | 5570.72 | -0.09 | 2.2071 | 0.89907 | -23.1467 | 2.8764 | 7.2925 | -35.0567 | -35.5391 | 55.7066 | 89.9808 | 36.1024 | 32.8868 | 7.618 | 55.8504 | 29.9768
42838.4339 | 1178 | 22.7548 | 22.7343 | 22.7352 | 22.6584 | 22.2616 | 21.5975 | 22.6079 | 21.6567 | 22.271 | 22.2861 | 22.2472 | 21.8928 | 21.1159 | 22.0918 | 22.2515 | 25.5557 | 27.9803 | 37.2944 | 56.452 | 63.0674 | 87.8355 | 94.1977 | 95.6014 | 31.3362 | 65.0434 | 98.5739 | 630.9543 | 653.3982 | 634.7786 | 31.1252 | 68.6025 | 106.8597 | 32.7787 | 66.6136 | 101.929 | 716.0559 | 684.58 |  | 403.9942 | 791.2004 | 830.1376 | 661.4767 |  | 452.1778 | 674.713 | 576.5437 | 789.3748 | 943.6637 | 1006.1328 | 997.9385 | 38.0799 | 259.3817 | 62.38 | 481.2523 | 72.7958 | 46.8614 | 47.9874 | 54.1937 | 48.6431 |  |  | 1.3749 | 0.078787 | -111.8222 | 1.5422 | 8.2055 | -197.8263 | -203.3186 | -2.132 | 8.4292 | 29.4426 | 14.007 | -0.00030391 | -0.00083289 | 0.00039263 | 40.7189 | 23.1393 | 22.1033 | 22.1263 | 21.9137 | 21.1797 | 20.0875 | 22.1262 | 22.294 | 22.3405 | 22.2639 | 21.8739 | 21.1159 | 22.1944 | 525.8882 | 399.8835 | 297.5039 | 203.3695 | 169.422 | 557.3296 | 302.8723 | 22.2592 | 24.0326 | 27.4958 | 23.9239 | 50.5947 | 58.2358 | 61.9963 | 85.1457 | 94.0342 | 577.5724 | 562.0676 | 568.1355 | 566.5639 | 35.6558 | 17.4465 | 764.0425 | 23.1079 | 22.1365 | 474.2909 | 21.7296 | 21.9548 | 64.3972 | 88.7208 | 104.1876 | 37.9949 | 77.3008 | 108.0939 | 715.5599 | 641.6325 | 819.7691 | 805.0004 | 693.0116 |  | 719.1592 | 703.8402 | 837.5965 | 625.7673 | 621.3232 | 707.2198 |  | 588.4052 |  |  | 476.9331 | 590.2734 | 682.4286 | [5 empty] | 21.8186 | 601.1905 | 22.8063 | 22.0357 | 438.4658 | 22.1297 | 21.8343 | 504.0018 | 611.8556 | 610.6773 |  | 904.8416 | 911.7202 | 505.7949 | 646.201 | 732.1956 | 578.3655 | 633.0392 | 881.0042 | 897.8098 | 590.4159 | 705.2641 | 1025.3745 | 1054.2812 | 979.8749 | 508.8028 | 607.3407 | 632.6982 | 533.003 | 653.9081 | 743.3043 | 1056.6633 | 1025.7133 | 571.8564 | 642.146 | 596.259 | 776.6865 | 55.6896 | 0.00099492 | 19.5693 | 6.5572 | -28.6316 | 3.0963 | 5552.1 | -0.09 | 2.4622 | 0.60224 | -22.6884 | 2.6645 | 7.1401 | -35.0584 | -35.5417 | 55.7021 | 90.0218 | 36.172 | 30.4646 | 6.8387 | 55.8073 | 30.0043
42838.4339 | 1179 | 22.7568 | 22.7416 | 22.7474 | 22.6638 | 22.2648 | 21.5996 | 22.6131 | 21.6645 | 22.2768 | 22.2931 | 22.2573 | 21.8936 | 21.1162 | 22.0971 | 22.2644 | 25.5812 | 28.0054 | 37.3783 | 56.512 | 63.121 | 87.8448 | 94.2615 | 95.6308 | 31.3807 | 65.079 | 98.5848 | 630.6965 | 653.2156 | 634.144 | 31.1948 | 68.6606 | 106.9288 | 32.8309 | 66.6703 | 101.9282 | 715.9661 | 684.4354 |  | 404.2418 | 793.1236 | 832.4637 | 661.6096 |  | 453.096 | 674.3536 | 576.4353 | 792.6087 | 945.7805 | 1007.5102 | 994.2816 | 37.7142 | 259.1727 | 61.7162 | 481.3053 | 72.8236 | 46.8426 | 48.0044 | 54.1813 | 48.6565 |  |  | 1.3861 | 0.51511 | -109.567 | 1.7472 | 7.2054 | -197.821 | -203.2134 | -1.8856 | 8.1235 | 27.495 | 14.2775 | -0.00021849 | -0.00057662 | 0.00039427 | 40.7972 | 23.1438 | 22.0991 | 22.1232 | 21.9195 | 21.1776 | 20.0838 | 22.1276 | 22.3014 | 22.331 | 22.2696 | 21.8699 | 21.1135 | 22.182 | 516.9853 | 377.8297 | 293.0205 | 201.3659 | 165.4622 | 556.7444 | 302.4374 | 22.2524 | 24.0549 | 27.527 | 23.9504 | 50.6661 | 58.2983 | 62.3315 | 85.1818 | 94.0832 | 578.0207 | 562.0259 | 567.5098 | 565.2031 | 33.7144 | 14.8246 | 764.7792 | 23.1152 | 22.1431 | 475.3076 | 21.732 | 21.9561 | 64.4455 | 88.7135 | 104.2147 | 38.1262 | 77.3223 | 108.0587 | 717.38 | 643.8986 | 823.4754 | 808.5088 | 686.9897 |  | 718.5223 | 704.2171 | 837.9479 | 626.3524 | 621.7255 | 707.5717 |  | 587.7978 |  |  | 476.1187 | 589.6675 | 678.465 | [5 empty] | 21.8183 | 601.3386 | 22.8159 | 22.0372 | 440.725 | 22.1351 | 21.8438 | 504.3335 | 612.2505 | 612.0085 |  | 902.7366 | 910.517 | 505.6012 | 646.9374 | 732.6179 | 578.7045 | 633.85 | 871.5104 | 897.1934 | 590.6434 | 706.5786 | 1029.9317 | 1056.5817 | 981.8524 | 508.4295 | 607.1199 | 632.6006 | 533.7124 | 653.8801 | 743.8789 | 1061.979 | 1030.6766 | 572.2429 | 641.1078 | 596.5017 | 776.8572 | 53.5851 | -0.0012169 | 19.5694 | 6.5631 | -28.6269 | 3.0963 | 5522.39 | -0.08 | 2.4714 | 1.5396 | -22.4542 | 2.8355 | 6.6944 | -35.0768 | -35.5517 | 55.7106 | 90.1304 | 36.2323 | 31.3128 | 7.2697 | 55.7814 | 30.1172
42838.4339 | 1180 | 22.7552 | 22.7446 | 22.7531 | 22.6616 | 22.2725 | 21.6043 | 22.6176 | 21.6669 | 22.2833 | 22.2952 | 22.2594 | 21.8949 | 21.1163 | 22.1003 | 22.2767 | 25.6199 | 28.048 | 37.4645 | 56.5872 | 63.1962 | 87.8637 | 94.3404 | 95.6919 | 31.4253 | 65.1285 | 98.6113 | 630.6834 | 654.1386 | 634.1681 | 31.2326 | 68.7101 | 106.9765 | 32.8707 | 66.7091 | 101.9215 | 715.9801 | 684.3237 |  | 404.3659 | 790.904 | 828.482 | 661.5448 |  | 452.1924 | 673.4991 | 576.211 | 793.2647 | 944.5969 | 1006.5278 | 992.1351 | 37.2051 | 258.9294 | 61.7868 | 481.2917 | 72.8735 | 46.8214 | 48.0304 | 54.1645 | 48.6561 |  |  | 0.88471 | 0.3712 | -111.9707 | 1.4942 | 7.2889 | -197.8144 | -203.2857 | -2.247 | 8.2159 | 29.0528 | 14.281 | -0.0002382 | -0.00071297 | 0.00040248 | 40.8767 | 23.1534 | 22.107 | 22.1283 | 21.9175 | 21.1894 | 20.0906 | 22.1333 | 22.3 | 22.3406 | 22.278 | 21.871 | 21.1191 | 22.1909 | 507.2801 | 358.6144 | 285.6398 | 199.7331 | 165.1285 | 555.9951 | 301.905 | 22.2492 | 24.0651 | 27.554 | 23.9673 | 50.7308 | 58.3467 | 62.6004 | 85.1985 | 94.1209 | 578.2727 | 561.269 | 568.7834 | 563.3415 | 35.8319 | 19.1962 | 765.2438 | 23.1257 | 22.1377 | 476.9955 | 21.7377 | 21.9599 | 64.4879 | 88.7123 | 104.2393 | 38.258 | 77.3578 | 108.0279 | 719.8695 | 645.4096 | 827.8913 | 812.441 | 687.1532 |  | 718.1528 | 704.5589 | 838.3114 | 625.3227 | 621.9535 | 707.8684 |  | 587.731 |  |  | 477.1576 | 588.5662 | 676.6337 | [5 empty] | 21.8288 | 601.3064 | 22.8232 | 22.0294 | 441.2986 | 22.1437 | 21.8498 | 504.428 | 612.2958 | 612.7501 |  | 896.3554 | 909.5805 | 505.4351 | 647.9499 | 733.4312 | 578.8606 | 634.2274 | 861.2255 | 894.3083 | 590.6753 | 706.5534 | 1036.5814 | 1058.5297 | 983.5449 | 507.8365 | 606.8634 | 632.4095 | 534.0668 | 653.5761 | 744.3972 | 1058.6473 | 1032.5448 | 572.5689 | 640.7982 | 596.3698 | 777.0269 | 55.0973 | -0.00019177 | 19.5694 | 6.569 | -28.6011 | 3.0962 | 5513.43 | -0.08 | 1.9745 | 1.3064 | -22.6889 | 2.621 | 6.7305 | -35.0628 | -35.5444 | 55.6141 | 90.2441 | 36.3043 | 32.2109 | 8.0077 | 55.7867 | 30.2112
42838.4339 | 1181 | 22.76 | 22.7453 | 22.7414 | 22.6637 | 22.2718 | 21.6034 | 22.6189 | 21.6598 | 22.2884 | 22.287 | 22.2562 | 21.8971 | 21.1185 | 22.1058 | 22.2999 | 25.6464 | 28.0903 | 37.5531 | 56.6592 | 63.2652 | 87.8735 | 94.4125 | 95.7386 | 31.4741 | 65.1861 | 98.6307 | 630.6895 | 654.7614 | 634.2391 | 31.2935 | 68.7711 | 107.0294 | 32.9336 | 66.7599 | 101.9365 | 715.8985 | 683.8175 |  | 404.6695 | 785.0058 | 819.861 | 660.896 |  | 451.9496 | 673.4755 | 575.5041 | 797.1163 | 941.6755 | 1000.8897 | 991.021 | 37.0994 | 258.6946 | 63.2393 | 481.3643 | 72.8459 | 46.8105 | 48.0478 | 54.1543 | 48.6636 |  |  | 1.1357 | -0.13149 | -114.0932 | 1.5291 | 7.1666 | -197.8033 | -203.0682 | -2.1675 | 8.4901 | 28.8594 | 14.2318 | -0.00032527 | -0.00077211 | 0.00041234 | 40.9417 | 23.1548 | 22.1027 | 22.1276 | 21.9106 | 21.1778 | 20.0833 | 22.123 | 22.2919 | 22.3226 | 22.2733 | 21.8652 | 21.1189 | 22.1892 | 499.6914 | 360.2343 | 288.919 | 197.8341 | 162.9933 | 555.2842 | 301.5164 | 22.2462 | 24.087 | 27.59 | 23.9894 | 50.807 | 58.4116 | 62.8422 | 85.2093 | 94.16 | 578.5249 | 560.9292 | 577.0972 | 562.3145 | 34.2625 | 17.3449 | 765.6288 | 23.1297 | 22.131 | 479.2035 | 21.7329 | 21.9473 | 64.5322 | 88.6995 | 104.2528 | 38.3858 | 77.3762 | 107.9832 | 721.4498 | 643.9214 | 829.7993 | 813.9444 | 687.3494 |  | 717.8167 | 704.9543 | 838.7908 | 623.1692 | 622.0958 | 708.2555 |  | 588.8215 |  |  | 478.1824 | 586.8576 | 675.2935 | [5 empty] | 21.8233 | 600.1405 | 22.8278 | 22.0387 | 441.5589 | 22.1507 | 21.8395 | 504.1491 | 612.4036 | 613.0463 |  | 890.293 | 905.8557 | 505.0812 | 647.4831 | 733.3803 | 579.2075 | 634.7418 | 863.7618 | 889.6579 | 590.6089 | 704.5858 | 1042.9553 | 1059.5774 | 984.3186 | 507.3701 | 606.581 | 632.4459 | 534.1171 | 653.1113 | 743.8008 | 1057.3236 | 1034.1806 | 572.7211 | 640.947 | 596.0244 | 776.8758 | 54.4367 | -2.3207e-05 | 19.5691 | 6.5817 | -28.5975 | 3.0963 | 5520.12 | -0.1 | 2.2372 | -0.7775 | -22.9027 | 2.6514 | 6.6591 | -34.9845 | -35.447 | 55.5252 | 90.3958 | 36.3912 | 32.8833 | 7.5834 | 55.7845 | 30.282
42838.434 | 1182 | 22.7637 | 22.7432 | 22.7533 | 22.6672 | 22.2772 | 21.6038 | 22.6336 | 21.6644 | 22.288 | 22.2997 | 22.2658 | 21.9009 | 21.1239 | 22.1059 | 22.3086 | 25.6667 | 28.1172 | 37.6392 | 56.7257 | 63.3277 | 87.8944 | 94.4801 | 95.7861 | 31.5132 | 65.2277 | 98.6426 | 630.3609 | 654.435 | 633.9051 | 31.339 | 68.8176 | 107.0588 | 32.9868 | 66.8087 | 101.9239 | 715.7941 | 683.1959 |  | 404.4904 | 779.6602 | 811.3334 | 661.3757 |  | 451.7159 | 673.419 | 575.0067 | 796.54 | 943.8091 | 998.22 | 989.772 | 36.8078 | 258.3947 | 64.5396 | 481.4098 | 72.7745 | 46.8068 | 48.066 | 54.1526 | 48.7104 |  |  | 1.0056 | 0.26212 | -112.704 | 1.6598 | 7.162 | -197.8013 | -203.1806 | -2.4461 | 8.442 | 28.337 | 14.1895 | -0.00017085 | -0.00064069 | 0.00040741 | 41.015 | 23.1677 | 22.0985 | 22.1252 | 21.9093 | 21.1763 | 20.0819 | 22.1322 | 22.292 | 22.3256 | 22.2737 | 21.867 | 21.1189 | 22.188 | 487.9904 | 349.4113 | 277.4566 | 191.8742 | 157.2021 | 554.247 | 301.0502 | 22.2546 | 24.0995 | 27.6303 | 24.0275 | 50.8809 | 58.4777 | 63.1162 | 85.2422 | 94.1976 | 578.8625 | 561.6906 | 576.1068 | 562.124 | 27.5362 | 11.9638 | 766.3398 | 23.1448 | 22.1263 | 480.3814 | 21.7332 | 21.9476 | 64.5789 | 88.694 | 104.2743 | 38.5234 | 77.3896 | 107.9471 | 723.2852 | 642.4244 | 830.4831 | 814.8809 | 688.6923 |  | 717.6153 | 705.5258 | 839.5347 | 621.221 | 622.1572 | 708.7064 |  | 591.0608 |  |  | 479.0149 | 585.9506 | 675.5873 | [5 empty] | 21.8311 | 598.7768 | 22.8443 | 22.0396 | 441.522 | 22.1634 | 21.8407 | 503.7276 | 612.6555 | 613.7014 |  | 887.2291 | 902.7491 | 505.4087 | 646.7455 | 732.8494 | 579.2593 | 635.2999 | 869.7959 | 888.7977 | 590.7826 | 705.9631 | 1047.7203 | 1056.5841 | 984.223 | 508.0273 | 606.6299 | 632.5254 | 534.1418 | 653.0408 | 743.5345 | 1059.2759 | 1034.0304 | 572.8501 | 640.6814 | 596.076 | 776.6199 | 57.2275 | -0.0033375 | 19.5691 | 6.6002 | -28.6656 | 3.0962 | 5505.57 | -0.12 | 2.1047 | 1.0977 | -22.7621 | 2.7623 | 6.65 | -34.9476 | -35.4196 | 55.4378 | 90.6328 | 36.457 | 33.9347 | 8.7851 | 55.7454 | 30.344
42838.434 | 1183 | 22.7633 | 22.7502 | 22.7588 | 22.6697 | 22.2724 | 21.6124 | 22.626 | 21.674 | 22.2909 | 22.299 | 22.2613 | 21.9054 | 21.1319 | 22.1089 | 22.3194 | 25.6921 | 28.1608 | 37.7278 | 56.7891 | 63.3881 | 87.9068 | 94.5509 | 95.8114 | 31.5563 | 65.2834 | 98.66 | 629.7956 | 653.7853 | 633.2293 | 31.3988 | 68.8696 | 107.0974 | 33.0406 | 66.8633 | 101.9221 | 716.2466 | 683.738 |  | 404.7803 | 775.1223 | 806.879 | 663.7537 |  | 451.8948 | 673.0826 | 573.7124 | 793.4392 | 944.284 | 997.8912 | 990.1061 | 36.7812 | 258.0953 | 66.0615 | 481.5635 | 72.7743 | 46.8062 | 48.088 | 54.1464 | 48.7401 |  |  | 1.1692 | 0.1721 | -119.4401 | 2.1086 | 8.4756 | -197.8335 | -203.2108 | -2.0584 | 8.8081 | 29.7273 | 13.9938 | -0.00015278 | -0.00059633 | 0.00041727 | 41.0816 | 23.1772 | 22.0989 | 22.129 | 21.9142 | 21.181 | 20.0879 | 22.1342 | 22.2943 | 22.3301 | 22.2733 | 21.8688 | 21.121 | 22.1874 | 470.8769 | 327.7994 | 262.9989 | 187.7812 | 156.1028 | 552.7105 | 300.2992 | 22.246 | 24.1209 | 27.6677 | 24.0531 | 50.9529 | 58.5346 | 63.3921 | 85.2642 | 94.242 | 579.2272 | 562.7157 | 570.9176 | 562.5479 | 41.5048 | 20.1913 | 768.5186 | 23.1551 | 22.1326 | 481.569 | 21.7403 | 21.9535 | 64.623 | 88.6932 | 104.292 | 38.6623 | 77.407 | 107.9318 | 727.2088 | 639.9703 | 832.2106 | 816.8973 | 691.5161 |  | 717.8151 | 706.1134 | 840.325 | 619.408 | 622.1905 | 709.1715 |  | 594.0777 |  |  | 480.3555 | 587.5123 | 676.8246 | [5 empty] | 21.826 | 597.6572 | 22.8518 | 22.0464 | 440.9434 | 22.163 | 21.8513 | 503.4256 | 612.5061 | 614.0074 |  | 896.3847 | 902.387 | 506.5647 | 646.8364 | 732.7197 | 578.9129 | 635.3008 | 872.6781 | 893.0458 | 591.3219 | 706.6554 | 1052.0375 | 1055.6918 | 984.4921 | 508.9252 | 606.4598 | 632.4405 | 534.1377 | 653.8837 | 744.2219 | 1054.9621 | 1032.9429 | 572.7568 | 640.3931 | 596.3359 | 776.9717 | 65.9242 | -0.0030496 | 19.568 | 6.6187 | -28.6231 | 3.0962 | 5519 | -0.1 | 2.2687 | 0.88931 | -23.4283 | 3.1129 | 7.2332 | -34.9459 | -35.4177 | 55.409 | 90.8856 | 36.5137 | 35.4687 | 10.2759 | 55.7913 | 30.3936
42838.434 | 1184 | 22.7594 | 22.7349 | 22.7473 | 22.6597 | 22.2617 | 21.5982 | 22.6112 | 21.6588 | 22.2848 | 22.2869 | 22.2543 | 21.8975 | 21.1155 | 22.0968 | 22.3315 | 25.7227 | 28.1988 | 37.8162 | 56.8521 | 63.4525 | 87.9287 | 94.6149 | 95.8506 | 31.5991 | 65.3212 | 98.6777 | 629.4308 | 654.0723 | 632.9611 | 31.4401 | 68.9187 | 107.1298 | 33.0817 | 66.9047 | 101.917 | 716.462 | 682.3141 |  | 405.3715 | 776.4527 | 813.9616 | 661.3235 |  | 452.4335 | 672.7669 | 573.9646 | 795.0372 | 945.6766 | 998.7644 | 989.42 | 37.477 | 257.7831 | 68.3052 | 482.0459 | 72.8114 | 46.7969 | 48.1072 | 54.1416 | 48.7231 |  |  | 1.252 | -0.75378 | -112.0292 | 1.7407 | 8.0485 | -197.779 | -203.2088 | -2.4803 | 8.8133 | 29.5781 | 14.11 | -0.0002842 | -0.00067683 | 0.00041727 | 41.1443 | 23.1851 | 22.1001 | 22.1248 | 21.9147 | 21.1793 | 20.0834 | 22.1308 | 22.288 | 22.3347 | 22.2727 | 21.8631 | 21.12 | 22.1816 | 468.2295 | 341.5872 | 281.3319 | 198.5459 | 162.4998 | 551.6416 | 299.9552 | 22.258 | 24.1472 | 27.7029 | 24.0811 | 51.0354 | 58.596 | 63.6611 | 85.2928 | 94.2859 | 579.5608 | 563.4367 | 570.1717 | 563.3738 | 35.2988 | 16.6131 | 771.609 | 23.1619 | 22.1286 | 482.7205 | 21.7337 | 21.9479 | 64.6604 | 88.6754 | 104.3145 | 38.7922 | 77.4233 | 107.9178 | 730.1419 | 637.9293 | 835.5675 | 819.8973 | 697.4632 |  | 718.5758 | 706.6132 | 841.0917 | 613.3734 | 621.9385 | 709.6534 |  | 594.7217 |  |  | 481.9892 | 590.5457 | 681.8743 | [5 empty] | 21.821 | 595.1755 | 22.8543 | 22.04 | 439.5938 | 22.1699 | 21.8418 | 503.2824 | 612.1994 | 614.2401 |  | 901.6441 | 904.7339 | 508.0625 | 647.6069 | 733.2336 | 578.5755 | 635.4479 | 886.6903 | 903.053 | 592.1162 | 709.0066 | 1052.8657 | 1054.0106 | 982.0649 | 508.9703 | 606.0823 | 632.2839 | 534.0496 | 654.9411 | 743.9543 | 1057.702 | 1033.3938 | 572.6968 | 639.8143 | 596.6758 | 777.0689 | 69.4746 | 3.2965e-05 | 19.5677 | 6.6471 | -28.5793 | 3.0962 | 5588.64 | -0.01 | 2.3473 | -1.8609 | -22.6861 | 2.8278 | 7.051 | -34.9531 | -35.4297 | 55.433 | 91.1334 | 36.6334 | 35.5078 | 8.186 | 55.9121 | 30.4268
42838.434 | 1185 | 22.7512 | 22.7408 | 22.7454 | 22.6638 | 22.269 | 21.5988 | 22.6168 | 21.6606 | 22.2904 | 22.2922 | 22.2623 | 21.8967 | 21.1184 | 22.1023 | 22.3418 | 25.7581 | 28.2372 | 37.9051 | 56.9159 | 63.5162 | 87.9536 | 94.6833 | 95.8942 | 31.6446 | 65.3797 | 98.6953 | 629.2207 | 653.9564 | 632.8164 | 31.4941 | 68.9785 | 107.1687 | 33.1319 | 66.9546 | 101.906 | 716.3129 | 682.4261 |  | 414.4768 | 776.1449 | 813.3282 | 659.3616 |  | 451.9439 | 672.9815 | 575.8111 | 793.9044 | 946.419 | 997.579 | 993.9715 | 37.8043 | 257.5906 | 69.6267 | 482.3518 | 72.8038 | 46.7837 | 48.1238 | 54.1325 | 48.5358 |  |  | 1.233 | -0.055921 | -111.3964 | 1.7886 | 7.9302 | -197.7809 | -203.2134 | -2.1452 | 9.1831 | 30.2138 | 14.3365 | -0.00014949 | -0.0006489 | 0.00041234 | 41.2131 | 23.1903 | 22.1024 | 22.125 | 21.9115 | 21.1726 | 20.0821 | 22.1275 | 22.2883 | 22.3286 | 22.2666 | 21.8619 | 21.1086 | 22.1828 | 457.328 | 337.1599 | 287.8218 | 196.3938 | 163.3885 | 550.4673 | 299.4931 | 22.2565 | 24.1605 | 27.7381 | 24.1136 | 51.1043 | 58.6445 | 63.9256 | 85.3208 | 94.3278 | 579.8143 | 563.359 | 568.1075 | 563.0735 | 40.4341 | 17.2221 | 773.2935 | 23.1775 | 22.1344 | 484.4102 | 21.7354 | 21.9478 | 64.7086 | 88.654 | 104.3353 | 38.9306 | 77.452 | 107.9113 | 731.5921 | 637.1026 | 834.3673 | 818.199 | 701.1843 |  | 719.4362 | 707.1978 | 842.251 | 614.0208 | 621.8153 | 710.2294 |  | 594.7715 |  |  | 483.2461 | 593.2575 | 686.7552 | [5 empty] | 21.8273 | 594.1916 | 22.866 | 22.042 | 438.9147 | 22.1854 | 21.8446 | 503.1726 | 611.7295 | 614.3639 |  | 911.4686 | 910.569 | 509.1524 | 647.7199 | 733.8235 | 578.295 | 635.0943 | 899.3346 | 913.2303 | 591.6274 | 710.2654 | 1052.1756 | 1054.2828 | 980.613 | 508.9582 | 605.7395 | 632.2671 | 534.0234 | 655.862 | 742.6175 | 1058.8385 | 1031.7578 | 572.6699 | 639.638 | 597.0586 | 776.6046 | 66.7207 | 0.00034189 | 19.5682 | 6.6773 | -28.5706 | 3.0962 | 5630.59 | -0.04 | 2.3292 | -0.50691 | -22.6245 | 2.8668 | 6.9958 | -34.937 | -35.4136 | 55.5442 | 91.5136 | 36.5919 | 36.4395 | 7.3938 | 55.9297 | 30.4778
42838.434 | 1186 | 22.7516 | 22.741 | 22.7365 | 22.6624 | 22.2611 | 21.601 | 22.6163 | 21.6632 | 22.2852 | 22.2925 | 22.2573 | 21.8951 | 21.1154 | 22.1008 | 22.3544 | 25.7935 | 28.2869 | 37.9948 | 56.9892 | 63.5871 | 87.976 | 94.7513 | 95.9321 | 31.6949 | 65.4265 | 98.7244 | 628.8186 | 653.7293 | 632.3573 | 31.5444 | 69.0255 | 107.212 | 33.1865 | 67.0085 | 101.8895 | 716.0349 | 683.2897 |  | 423.7801 | 772.2149 | 805.7273 | 657.1604 |  | 451.0632 | 673.546 | 576.9645 | 799.0951 | 946.903 | 1000.253 | 997.4941 | 38.099 | 257.4934 | 68.8527 | 482.7711 | 72.8386 | 46.7577 | 48.1506 | 54.1226 | 48.5112 |  |  | 1.1042 | -0.062493 | -112.0811 | 1.7577 | 7.2271 | -197.7757 | -203.2529 | -3.0658 | 9.028 | 30.6907 | 14.4587 | -0.00030556 | -0.00072611 | 0.00043205 | 41.2847 | 23.1961 | 22.0944 | 22.104 | 21.9087 | 21.1685 | 20.0783 | 22.1276 | 22.2845 | 22.3207 | 22.2622 | 21.8573 | 21.1123 | 22.1775 | 469.1335 | 337.9548 | 289.7525 | 201.4076 | 168.7209 | 549.9191 | 299.1133 | 22.265 | 24.1896 | 27.7886 | 24.1468 | 51.1818 | 58.7175 | 64.1878 | 85.3457 | 94.3674 | 580.095 | 563.4078 | 568.2536 | 562.0939 | 35.4142 | 21.8626 | 774.9245 | 23.1903 | 22.1373 | 486.0146 | 21.7431 | 21.9505 | 64.7483 | 88.6371 | 104.3546 | 39.0695 | 77.4688 | 107.9102 | 732.2358 | 636.1393 | 829.486 | 813.965 | 702.9825 |  | 720.0514 | 707.9085 | 843.6687 | 621.3975 | 622.1627 | 710.8774 |  | 593.279 |  |  | 483.007 | 593.0798 | 688.8808 | [5 empty] | 21.8284 | 596.477 | 22.8769 | 22.04 | 438.7125 | 22.1927 | 21.8474 | 503.0951 | 611.5436 | 614.006 |  | 919.2062 | 917.1262 | 509.6241 | 647.0749 | 734.4118 | 578.1768 | 634.2898 | 903.0435 | 916.935 | 591.3209 | 709.1576 | 1051.8519 | 1055.4001 | 978.9394 | 509.1979 | 605.4995 | 632.0674 | 534.0891 | 656.6791 | 742.7228 | 1059.5025 | 1031.1782 | 572.4989 | 639.3817 | 597.4617 | 777.3446 | 64.1549 | 0.00015233 | 19.5693 | 6.7236 | -28.6303 | 3.0962 | 5693.06 | -0.05 | 2.2036 | -0.53603 | -22.7007 | 2.8428 | 6.6855 | -34.9733 | -35.4542 | 55.6479 | 91.9803 | 36.4532 | 34.9974 | 7.121 | 55.922 | 30.5524
42838.434 | 1187 | 22.7516 | 22.7402 | 22.7424 | 22.6627 | 22.266 | 21.5944 | 22.6116 | 21.6583 | 22.2803 | 22.288 | 22.2536 | 21.8977 | 21.1172 | 22.0945 | 22.3626 | 25.8214 | 28.3207 | 38.0748 | 57.0496 | 63.6479 | 87.9938 | 94.8108 | 95.9657 | 31.7306 | 65.4698 | 98.7429 | 629.0629 | 653.7635 | 632.7669 | 31.5998 | 69.0845 | 107.2561 | 33.2385 | 67.0615 | 101.8796 | 715.8999 | 684.7238 |  | 422.9092 | 767.3704 | 797.8728 | 658.2876 |  | 450.8887 | 673.8516 | 576.913 | 799.3266 | 946.864 | 1002.6594 | 1001.0466 | 38.2932 | 257.3935 | 65.8966 | 482.8428 | 72.8692 | 46.7099 | 48.1685 | 54.1246 | 48.5236 |  |  | 1.1048 | -0.056577 | -112.6101 | 1.901 | 7.0878 | -197.7921 | -203.2417 | -2.5881 | 8.2447 | 27.9858 | 14.4811 | -0.00026613 | -0.00070804 | 0.00040741 | 41.3558 | 23.2087 | 22.0932 | 22.1164 | 21.9015 | 21.17 | 20.0834 | 22.1307 | 22.2802 | 22.3226 | 22.2619 | 21.8593 | 21.1065 | 22.1803 | 461.6301 | 352.4816 | 308.1853 | 214.301 | 175.7869 | 549.0154 | 298.9417 | 22.2608 | 24.2042 | 27.8219 | 24.1676 | 51.2569 | 58.7753 | 64.4259 | 85.363 | 94.4142 | 580.3412 | 563.2471 | 567.8275 | 561.8487 | 31.0107 | 21.1119 | 776.5287 | 23.1966 | 22.1362 | 486.9475 | 21.7523 | 21.9541 | 64.7942 | 88.6268 | 104.3768 | 39.2074 | 77.4993 | 107.9018 | 730.7328 | 637.935 | 826.85 | 811.5751 | 703.3418 |  | 720.5032 | 708.4093 | 844.7973 | 626.3481 | 622.5623 | 711.3973 |  | 591.4822 |  |  | 481.6783 | 592.2778 | 689.6161 | [5 empty] | 21.8248 | 599.2973 | 22.8767 | 22.036 | 439.2665 | 22.1911 | 21.8405 | 503.0377 | 611.1347 | 613.7561 |  | 922.7417 | 919.6688 | 509.6394 | 646.927 | 734.6557 | 578.1582 | 633.9034 | 898.6185 | 916.8448 | 591.6164 | 708.4799 | 1052.4901 | 1057.5125 | 981.3066 | 509.4463 | 605.3684 | 631.981 | 534.2016 | 657.6353 | 743.4984 | 1061.2958 | 1033.3146 | 572.3777 | 639.5916 | 597.5991 | 778.9266 | 62.9602 | 0.00046831 | 19.5697 | 6.7746 | -28.6608 | 3.0962 | 5715.15 | -0.09 | 2.2048 | -0.51011 | -22.7578 | 2.9569 | 6.627 | -35.0078 | -35.4868 | 55.7509 | 92.3548 | 36.3918 | 35.6166 | 5.0465 | 55.8573 | 30.6007
42838.434 | 1188 | 22.7479 | 22.7359 | 22.7511 | 22.6587 | 22.2657 | 21.5931 | 22.6133 | 21.661 | 22.2807 | 22.2849 | 22.2594 | 21.898 | 21.1225 | 22.1022 | 22.3772 | 25.844 | 28.3542 | 38.1601 | 57.1091 | 63.7111 | 88.0149 | 94.8594 | 96.002 | 31.7698 | 65.5122 | 98.7737 | 629.896 | 654.1631 | 633.7983 | 31.6447 | 69.1343 | 107.2897 | 33.2886 | 67.0954 | 101.8714 | 716.2076 | 685.6343 |  | 429.1747 | 761.5169 | 789.8577 | 660.7048 |  | 450.9981 | 671.8088 | 575.0514 | 796.2283 | 942.7752 | 1003.5142 | 998.7098 | 38.3815 | 257.3658 | 63.2556 | 482.5611 | 72.8496 | 46.6811 | 48.1989 | 54.1334 | 48.651 |  |  | 1.5109 | -0.76626 | -113.8428 | 1.9772 | 7.6549 | -197.8138 | -203.2003 | -2.0532 | 8.2363 | 28.2214 | 14.4834 | -0.00015935 | -0.00066369 | 0.00041398 | 41.4263 | 23.2234 | 22.1006 | 22.1184 | 21.9115 | 21.178 | 20.0824 | 22.1272 | 22.2857 | 22.3227 | 22.2675 | 21.8584 | 21.1073 | 22.1814 | 449.3829 | 355.1037 | 314.254 | 215.5145 | 176.3233 | 547.8082 | 298.7853 | 22.2619 | 24.2171 | 27.842 | 24.1925 | 51.3239 | 58.8302 | 64.6527 | 85.3805 | 94.4402 | 580.5598 | 563.1243 | 567.8298 | 562.014 | 28.0499 | 17.9058 | 776.9329 | 23.2079 | 22.1323 | 487.2129 | 21.7532 | 21.9513 | 64.8355 | 88.6123 | 104.3847 | 39.338 | 77.5278 | 107.8855 | 728.0562 | 639.1516 | 829.8369 | 812.5049 | 702.674 |  | 720.8683 | 708.756 | 845.3762 | 628.255 | 622.9786 | 711.7958 |  | 589.534 |  |  | 479.6671 | 593.2351 | 689.7651 | [5 empty] | 21.8278 | 601.2633 | 22.8897 | 22.0401 | 439.8828 | 22.2055 | 21.8448 | 502.7943 | 610.8433 | 613.9245 |  | 922.3888 | 918.5686 | 509.5447 | 647.427 | 735.5517 | 578.0949 | 634.6116 | 894.49 | 913.5809 | 591.8348 | 709.7275 | 1055.0281 | 1057.4066 | 984.756 | 509.7853 | 605.758 | 632.4283 | 534.3831 | 658.735 | 743.9975 | 1061.7263 | 1030.9535 | 572.4019 | 640.4399 | 597.5888 | 780.0398 | 64.3758 | 8.2079e-05 | 19.5699 | 6.827 | -28.6163 | 3.0962 | 5684.63 | -0.07 | 2.5798 | -1.8753 | -22.8574 | 3.0123 | 6.8893 | -35.0214 | -35.495 | 55.8609 | 92.5449 | 36.4183 | 36.6915 | 4.3482 | 55.8663 | 30.633
42838.434 | 1189 | 22.7484 | 22.7409 | 22.7447 | 22.6601 | 22.2799 | 21.6022 | 22.6219 | 21.6637 | 22.2876 | 22.2887 | 22.2657 | 21.9001 | 21.1301 | 22.1048 | 22.3902 | 25.871 | 28.3869 | 38.2464 | 57.1789 | 63.7747 | 88.0465 | 94.9194 | 96.0372 | 31.817 | 65.5637 | 98.8066 | 630.5621 | 654.9111 | 634.6349 | 31.6961 | 69.1826 | 107.321 | 33.344 | 67.1504 | 101.8541 | 716.3274 | 685.6695 |  | 423.3139 | 758.8132 | 786.8304 | 659.4909 |  | 451.3742 | 670.2357 | 574.9477 | 789.5306 | 932.9003 | 1000.9526 | 994.0764 | 37.7034 | 257.3005 | 62.8944 | 482.285 | 72.8253 | 46.6521 | 48.2193 | 54.1329 | 48.9535 |  |  | 1.1982 | -0.65193 | -115.1722 | 1.5277 | 7.6884 | -197.8322 | -203.2364 | -2.7681 | 9.1434 | 30.7073 | 14.0723 | -0.0002957 | -0.0007754 | 0.00044355 | 41.5005 | 23.2371 | 22.1054 | 22.1216 | 21.9106 | 21.1744 | 20.0838 | 22.1303 | 22.2902 | 22.3323 | 22.2682 | 21.8692 | 21.1135 | 22.1928 | 437.5006 | 342.9325 | 308.8811 | 218.5644 | 169.4879 | 546.5517 | 298.6276 | 22.2536 | 24.2391 | 27.8722 | 24.2202 | 51.3919 | 58.8864 | 64.9022 | 85.3999 | 94.4833 | 580.8095 | 564.0017 | 568.5919 | 562.064 | 35.8416 | 18.5162 | 776.2115 | 23.2204 | 22.1354 | 487.0516 | 21.7525 | 21.9524 | 64.8793 | 88.5992 | 104.3954 | 39.4764 | 77.5573 | 107.8776 | 725.6127 | 640.6062 | 832.1496 | 813.562 | 698.843 |  | 720.9379 | 709.1134 | 845.4386 | 630.1301 | 623.4612 | 712.1506 |  | 588.4733 |  |  | 477.8912 | 594.261 | 688.5997 | [5 empty] | 21.8215 | 602.5975 | 22.8928 | 22.0317 | 439.545 | 22.2102 | 21.8433 | 502.9295 | 611.3395 | 614.2281 |  | 919.8947 | 915.1715 | 509.3027 | 648.3885 | 736.1873 | 578.0546 | 635.1747 | 889.8982 | 908.7691 | 592.1154 | 711.0648 | 1057.5019 | 1056.078 | 984.931 | 509.8073 | 606.294 | 633.2554 | 534.3517 | 658.8562 | 744.0299 | 1062.8406 | 1028.6114 | 572.6806 | 641.5118 | 597.5241 | 780.0344 | 63.8325 | 0.002652 | 19.5693 | 6.8749 | -28.5815 | 3.0962 | 5649.33 | -0.13 | 2.2983 | -1.7283 | -22.9713 | 2.6457 | 6.8974 | -34.9879 | -35.4625 | 55.9847 | 92.5565 | 36.4585 | 37.7148 | 4.921 | 55.9297 | 30.6738
42838.4341 | 1190 | 22.7611 | 22.7508 | 22.7437 | 22.6708 | 22.2795 | 21.6131 | 22.6319 | 21.674 | 22.291 | 22.2963 | 22.266 | 21.9042 | 21.1346 | 22.1067 | 22.3886 | 25.8988 | 28.421 | 38.3247 | 57.2394 | 63.8271 | 88.0665 | 94.9661 | 96.0699 | 31.8514 | 65.6068 | 98.8354 | 631.0413 | 655.2151 | 635.3159 | 31.7585 | 69.2412 | 107.3386 | 33.3948 | 67.1948 | 101.8226 | 716.3495 | 685.0032 |  | 422.0604 | 762.0411 | 795.4434 | 660.2294 |  | 450.8778 | 671.044 | 574.9471 | 792.5148 | 932.5721 | 1001.0565 | 994.6214 | 37.4648 | 257.3718 | 65.1559 | 482.485 | 72.7933 | 46.6143 | 48.2481 | 54.1397 | 48.9877 |  |  | 1.279 | -0.066433 | -116.0264 | 1.8116 | 8.7845 | -197.819 | -203.2193 | -2.6919 | 8.798 | 29.4046 | 14.3301 | -0.00026284 | -0.00068997 | 0.00041398 | 41.5698 | 23.2502 | 22.1041 | 22.1249 | 21.9104 | 21.1797 | 20.0892 | 22.1347 | 22.2907 | 22.335 | 22.2702 | 21.8688 | 21.1137 | 22.192 | 438.5577 | 324.0592 | 297.4473 | 209.8497 | 170.1432 | 545.9064 | 298.4126 | 22.2571 | 24.2538 | 27.9083 | 24.2558 | 51.4643 | 58.9484 | 65.1505 | 85.4223 | 94.5288 | 581.1505 | 565.6607 | 569.9728 | 563.6261 | 34.3537 | 22.3658 | 774.7738 | 23.2352 | 22.1383 | 486.7823 | 21.755 | 21.9518 | 64.9251 | 88.5879 | 104.417 | 39.6163 | 77.5842 | 107.881 | 724.5028 | 641.6234 | 832.5883 | 813.3947 | 696.8307 |  | 720.817 | 709.3972 | 845.2734 | 631.5613 | 623.8834 | 712.4682 |  | 588.4807 |  |  | 476.7029 | 593.2223 | 686.4447 | [5 empty] | 21.8215 | 603.9731 | 22.8999 | 22.0323 | 438.4163 | 22.2123 | 21.847 | 503.5833 | 612.2446 | 614.5613 |  | 911.3366 | 912.2139 | 508.766 | 649.2545 | 736.3078 | 578.5487 | 635.8 | 883.4989 | 902.5501 | 592.3808 | 711.1305 | 1061.6475 | 1055.7227 | 985.1224 | 509.9019 | 606.639 | 633.749 | 533.9203 | 657.965 | 743.4965 | 1062.8605 | 1030.817 | 573.0335 | 642.4071 | 597.2301 | 779.5192 | 63.7512 | 0.00051041 | 19.5694 | 6.9083 | -28.6785 | 3.0961 | 5575.91 | -0.02 | 2.3755 | -0.55194 | -23.0662 | 2.8823 | 7.373 | -34.9881 | -35.4625 | 56.0103 | 92.4916 | 36.4995 | 37.4451 | 6.1584 | 55.9146 | 30.6881
42838.4341 | 1191 | 22.7584 | 22.7532 | 22.7422 | 22.6612 | 22.2739 | 21.6104 | 22.6243 | 21.6657 | 22.2876 | 22.2853 | 22.2639 | 21.9059 | 21.1209 | 22.0989 | 22.4066 | 25.9359 | 28.47 | 38.419 | 57.3156 | 63.9011 | 88.0965 | 95.0177 | 96.1124 | 31.8963 | 65.6716 | 98.8688 | 631.0317 | 655.3477 | 635.1946 | 31.8121 | 69.2852 | 107.366 | 33.4359 | 67.2424 | 101.7701 | 716.4039 | 684.4632 |  | 419.6459 | 772.7167 | 812.6649 | 658.358 |  | 450.9666 | 671.8399 | 573.2214 | 797.7755 | 935.4965 | 1002.9954 | 994.4913 | 37.1751 | 257.439 | 64.8988 | 482.6878 | 72.7524 | 46.5886 | 48.2737 | 54.1801 | 49.0039 |  |  | 1.3072 | -0.13083 | -116.6875 | 1.8872 | 7.3112 | -197.8374 | -203.0728 | -2.5953 | 8.4562 | 28.3328 | 14.1518 | -0.00020206 | -0.00076554 | 0.00039591 | 41.6341 | 23.2593 | 22.1059 | 22.1188 | 21.9094 | 21.1829 | 20.086 | 22.1255 | 22.2881 | 22.3333 | 22.2681 | 21.8713 | 21.1107 | 22.1848 | 437.1836 | 320.9339 | 293.6649 | 216.9888 | 176.7584 | 544.9499 | 298.1891 | 22.2529 | 24.266 | 27.9474 | 24.2848 | 51.5258 | 59.0031 | 65.4102 | 85.4572 | 94.5676 | 581.5503 | 565.8833 | 569.4066 | 564.4354 | 30.3383 | 11.091 | 772.998 | 23.2475 | 22.1394 | 486.822 | 21.757 | 21.9482 | 64.9659 | 88.579 | 104.4368 | 39.7562 | 77.6061 | 107.8823 | 724.0744 | 641.3653 | 832.6332 | 812.6863 | 695.8106 |  | 720.7125 | 709.7993 | 845.1734 | 631.9732 | 624.3067 | 712.8558 |  | 588.4787 |  |  | 477.1598 | 591.1852 | 684.4459 | [5 empty] | 21.825 | 604.7956 | 22.9141 | 22.0414 | 437.7391 | 22.2258 | 21.846 | 504.5626 | 613.1703 | 614.9494 |  | 900.2338 | 909.4687 | 508.1378 | 649.5652 | 736.086 | 579.6292 | 636.4045 | 875.6378 | 896.6268 | 592.1537 | 710.2123 | 1064.0048 | 1055.1063 | 985.2708 | 510.0319 | 606.7863 | 633.8479 | 533.9531 | 656.9533 | 742.7194 | 1060.231 | 1031.3026 | 573.4127 | 642.9942 | 596.9901 | 778.7941 | 62.1368 | 0.00036298 | 19.5691 | 6.932 | -28.6521 | 3.0962 | 5519.76 | -0.11 | 2.4014 | -0.77489 | -23.1416 | 2.943 | 6.7315 | -35.0164 | -35.4767 | 56.0125 | 92.4459 | 36.5692 | 37.3725 | 6.5444 | 55.9801 | 30.7333
42838.4341 | 1192 | 22.7533 | 22.737 | 22.7375 | 22.6628 | 22.2721 | 21.5999 | 22.621 | 21.6645 | 22.2873 | 22.2932 | 22.2534 | 21.9005 | 21.1183 | 22.0985 | 22.4343 | 25.9743 | 28.5224 | 38.5171 | 57.3893 | 63.978 | 88.1147 | 95.0713 | 96.1464 | 31.9633 | 65.7242 | 98.9055 | 630.8658 | 655.3282 | 635.2491 | 31.8574 | 69.3379 | 107.3909 | 33.4957 | 67.2883 | 101.7379 | 715.9048 | 684.0141 |  | 423.4095 | 774.672 | 812.8907 | 654.7034 |  | 450.854 | 673.0889 | 572.9836 | 795.252 | 935.9698 | 1003.5581 | 995.589 | 37.3587 | 257.4308 | 62.4924 | 482.4262 | 72.8132 | 46.5904 | 48.31 | 54.2222 | 49.0248 |  |  | 1.0753 | 0.1859 | -119.63 | 1.6171 | 7.1502 | -197.8434 | -203.1438 | -2.4054 | 8.6152 | 29.0943 | 14.0345 | -0.00022835 | -0.00072118 | 0.00041234 | 41.7049 | 23.2658 | 22.1155 | 22.1289 | 21.9129 | 21.1831 | 20.0875 | 22.1291 | 22.2944 | 22.3347 | 22.2699 | 21.8763 | 21.1226 | 22.1826 | 420.6112 | 298.6734 | 254.5952 | 204.8752 | 178.4283 | 543.5766 | 297.4996 | 22.2572 | 24.2936 | 27.9849 | 24.3159 | 51.6054 | 59.0646 | 65.6783 | 85.4905 | 94.6212 | 581.8547 | 565.915 | 569.9909 | 564.87 | 31.2148 | 13.1695 | 771.7265 | 23.2603 | 22.1418 | 487.2661 | 21.7563 | 21.9509 | 65.0035 | 88.5674 | 104.4514 | 39.8924 | 77.6235 | 107.8917 | 723.8267 | 640.2943 | 828.9495 | 809.7721 | 694.1087 |  | 720.5348 | 710.2649 | 845.0575 | 630.4386 | 624.651 | 713.2376 |  | 588.8128 |  |  | 478.063 | 589.8721 | 682.3779 | [5 empty] | 21.8141 | 604.5255 | 22.9155 | 22.0294 | 437.8926 | 22.2241 | 21.8322 | 505.5468 | 613.4776 | 615.7128 |  | 894.0483 | 906.4321 | 507.5163 | 649.2062 | 735.1779 | 580.2095 | 636.7672 | 874.7367 | 893.5368 | 591.8705 | 709.4983 | 1063.1985 | 1054.4194 | 985.3397 | 510.2129 | 606.9899 | 633.7668 | 534.1409 | 656.0818 | 742.4427 | 1055.7617 | 1031.9943 | 573.67 | 642.9202 | 596.7208 | 779.1504 | 62.5785 | -0.00069732 | 19.5688 | 6.9442 | -28.6144 | 3.0961 | 5495.77 | -0.02 | 2.178 | 0.92429 | -23.447 | 2.7261 | 6.6584 | -35.0246 | -35.4907 | 56.0153 | 92.393 | 36.6779 | 38.8912 | 10.7797 | 55.9581 | 30.7728
42838.4341 | 1193 | 22.7502 | 22.738 | 22.7462 | 22.6638 | 22.2725 | 21.6013 | 22.626 | 21.6562 | 22.2871 | 22.2908 | 22.2637 | 21.9023 | 21.1196 | 22.1043 | 22.4547 | 26.0121 | 28.5669 | 38.6005 | 57.4551 | 64.0438 | 88.1335 | 95.1279 | 96.1656 | 32.0002 | 65.7712 | 98.9415 | 631.1468 | 654.5445 | 635.3991 | 31.9028 | 69.3842 | 107.4159 | 33.5506 | 67.3289 | 101.7052 | 715.3366 | 683.4868 |  | 432.5618 | 774.1293 | 814.9602 | 652.8521 |  | 450.4861 | 674.2853 | 572.8253 | 795.1691 | 938.6803 | 1001.4881 | 993.536 | 36.968 | 257.3463 | 60.6738 | 481.8865 | 72.8321 | 46.5859 | 48.3424 | 54.2495 | 49.0298 |  |  | 1.1903 | 0.94487 | -108.1325 | 2.2111 | 7.2593 | -197.8775 | -203.2009 | -2.481 | 8.2722 | 28.7922 | 14.1648 | -0.00011499 | -0.00065876 | 0.00040577 | 41.7671 | 23.276 | 22.1056 | 22.124 | 21.9141 | 21.1866 | 20.0783 | 22.1358 | 22.2936 | 22.3321 | 22.2735 | 21.8622 | 21.1126 | 22.1887 | 408.8749 | 297.8335 | 260.4736 | 195.343 | 166.0504 | 542.3995 | 296.9215 | 22.2597 | 24.3185 | 28.0269 | 24.3465 | 51.6778 | 59.125 | 65.9227 | 85.507 | 94.6627 | 582.0897 | 564.5547 | 569.1198 | 564.7193 | 32.4701 | 15.2042 | 771.0301 | 23.2769 | 22.1413 | 489.0915 | 21.764 | 21.955 | 65.0486 | 88.5551 | 104.4738 | 40.0252 | 77.6413 | 107.9032 | 723.9162 | 638.8358 | 822.3152 | 805.3114 | 692.0704 |  | 720.2298 | 710.6786 | 845.0634 | 627.749 | 624.8731 | 713.6123 |  | 588.8248 |  |  | 480.0002 | 588.9769 | 680.0708 | [5 empty] | 21.8211 | 603.7505 | 22.9312 | 22.0395 | 438.2735 | 22.2357 | 21.8365 | 506.3139 | 613.4074 | 616.2744 |  | 893.8799 | 905.6375 | 506.846 | 648.864 | 735.056 | 580.5372 | 637.3295 | 873.6911 | 891.8443 | 592.056 | 709.5422 | 1062.3156 | 1051.6495 | 985.6859 | 510.2578 | 607.178 | 633.7381 | 534.3983 | 655.5335 | 741.9295 | 1053.7582 | 1033.6512 | 573.7268 | 642.5809 | 596.7298 | 779.2491 | 60.6949 | 0.00021552 | 19.5679 | 6.9468 | -28.6163 | 3.0961 | 5469.33 | -0.01 | 2.2917 | 2.0851 | -22.3059 | 3.1897 | 6.7036 | -34.9992 | -35.4669 | 55.9956 | 92.3835 | 36.7952 | 39.9193 | 10.038 | 55.8692 | 30.8168
42838.4341 | 1194 | 22.746 | 22.7351 | 22.7405 | 22.6544 | 22.2611 | 21.5931 | 22.6107 | 21.6527 | 22.2787 | 22.2839 | 22.257 | 21.8933 | 21.1103 | 22.0931 | 22.4554 | 26.0325 | 28.5885 | 38.6755 | 57.5187 | 64.0975 | 88.1545 | 95.1573 | 96.1845 | 32.0391 | 65.8099 | 98.9628 | 631.3843 | 653.197 | 635.4995 | 31.9595 | 69.4368 | 107.4494 | 33.596 | 67.3685 | 101.6846 | 714.7363 | 683.3 |  | 427.2451 | 774.8186 | 817.5083 | 652.1711 |  | 451.0445 | 675.1282 | 573.2948 | 800.5698 | 942.1247 | 996.6966 | 991.4973 | 35.8908 | 257.1293 | 61.5984 | 481.4536 | 72.9048 | 46.5741 | 48.384 | 54.2787 | 49.0483 |  |  | 1.0306 | 0.41063 | -106.0488 | 2.1349 | 7.0175 | -197.825 | -203.1931 | -2.6315 | 8.6684 | 29.9388 | 14.174 | -0.00016921 | -0.00070476 | 0.00041234 | 41.8539 | 23.298 | 22.1135 | 22.1261 | 21.9144 | 21.1902 | 20.0914 | 22.1435 | 22.3004 | 22.3355 | 22.2702 | 21.8697 | 21.1255 | 22.1905 | 419.4347 | 321.8738 | 271.8461 | 198.8431 | 168.2962 | 541.9888 | 296.4237 | 22.2589 | 24.3391 | 28.0627 | 24.3786 | 51.7546 | 59.1827 | 66.1306 | 85.5277 | 94.7084 | 582.2427 | 562.5979 | 567.4501 | 563.6108 | 45.7748 | 26.248 | 770.2787 | 23.2864 | 22.1343 | 490.839 | 21.773 | 21.9501 | 65.0823 | 88.5363 | 104.4995 | 40.155 | 77.6527 | 107.9133 | 723.9689 | 637.0916 | 816.0663 | 801.2562 | 690.3513 |  | 719.8247 | 711.0791 | 845.1774 | 624.5422 | 624.9783 | 713.9912 |  | 588.8368 |  |  | 482.0795 | 588.2677 | 677.2623 | [5 empty] | 21.8197 | 602.3231 | 22.937 | 22.0309 | 439.0964 | 22.2281 | 21.8358 | 506.6734 | 613.6082 | 616.6635 |  | 892.2842 | 905.3756 | 506.5971 | 648.3402 | 735.0612 | 580.5311 | 638.0756 | 878.9082 | 888.9014 | 592.0619 | 710.008 | 1063.3626 | 1051.0376 | 986.9394 | 509.8853 | 607.8743 | 634.2861 | 534.5344 | 655.1657 | 741.4916 | 1051.6875 | 1033.0697 | 574.3656 | 643.3763 | 596.865 | 778.9398 | 62.7234 | 0.000693 | 19.5676 | 6.9543 | -28.6589 | 3.0961 | 5473.66 | -0.16 | 2.1326 | 1.3752 | -22.0998 | 3.1356 | 6.5786 | -34.9288 | -35.3995 | 55.9421 | 92.4117 | 36.9045 | 38.6499 | 8.6982 | 55.7401 | 30.8736
42838.4341 | 1195 | 22.7508 | 22.7376 | 22.7311 | 22.6548 | 22.2573 | 21.5934 | 22.6098 | 21.6554 | 22.272 | 22.2838 | 22.2499 | 21.8888 | 21.1153 | 22.0923 | 22.4495 | 26.0547 | 28.6252 | 38.7567 | 57.575 | 64.1516 | 88.1854 | 95.1942 | 96.2135 | 32.0736 | 65.861 | 98.9935 | 631.2255 | 652.0176 | 635.1761 | 32.0119 | 69.4877 | 107.4791 | 33.6452 | 67.4249 | 101.6716 | 714.1181 | 684.1683 |  | 421.8634 | 773.037 | 813.7405 | 651.8724 |  | 452.2447 | 675.989 | 572.6075 | 794.2619 | 942.1507 | 996.1832 | 989.6938 | 35.4575 | 256.9902 | 61.874 | 481.3852 | 72.8975 | 46.5723 | 48.4263 | 54.299 | 49.0416 |  |  | 1.0286 | -0.25765 | -102.5799 | 1.3339 | 7.8967 | -197.8158 | -203.1392 | -2.6748 | 8.9947 | 30.4799 | 14.3742 | -0.00029077 | -0.00076225 | 0.00042548 | 41.9159 | 23.299 | 22.1038 | 22.1232 | 21.9118 | 21.1809 | 20.0833 | 22.1346 | 22.2922 | 22.3316 | 22.2694 | 21.865 | 21.1143 | 22.1885 | 449.3907 | 353.982 | 311.2626 | 208.5905 | 175.2752 | 542.8305 | 296.562 | 22.2646 | 24.3562 | 28.0991 | 24.4136 | 51.8296 | 59.2416 | 66.3187 | 85.539 | 94.7511 | 582.4885 | 563.5288 | 568.2179 | 563.8437 | 35.6239 | 22.8872 | 769.1852 | 23.2905 | 22.13 | 491.1292 | 21.7699 | 21.9409 | 65.1131 | 88.5139 | 104.5161 | 40.2848 | 77.6717 | 107.9293 | 724.772 | 636.0655 | 810.3662 | 797.0283 | 690.9812 |  | 719.4913 | 711.4692 | 845.5816 | 617.8915 | 624.8679 | 714.3803 |  | 588.6903 |  |  | 483.1983 | 587.9185 | 676.3629 | [5 empty] | 21.8266 | 599.7168 | 22.9534 | 22.0475 | 438.3651 | 22.2519 | 21.8508 | 506.9223 | 614.9251 | 616.9349 |  | 891.7081 | 905.9269 | 506.6233 | 648.7736 | 734.8537 | 580.742 | 639.095 | 886.3595 | 891.7441 | 592.1943 | 710.3212 | 1063.7888 | 1050.554 | 983.6893 | 510.3356 | 609.267 | 634.9485 | 534.5571 | 654.553 | 740.801 | 1057.2919 | 1031.5943 | 574.9664 | 643.7166 | 596.9114 | 778.986 | 63.846 | 0.00020148 | 19.5686 | 6.9555 | -28.6927 | 3.0961 | 5492.88 | -0.13 | 2.1302 | -1.0898 | -21.7452 | 2.4797 | 6.9771 | -34.9209 | -35.3876 | 55.8413 | 92.5404 | 37.068 | 35.5186 | 4.3398 | 55.5961 | 30.9089
42838.4341 | 1196 | 22.7525 | 22.7319 | 22.7403 | 22.6579 | 22.2625 | 21.597 | 22.6245 | 21.662 | 22.2795 | 22.2828 | 22.2439 | 21.8984 | 21.1181 | 22.0891 | 22.4752 | 26.0837 | 28.668 | 38.8465 | 57.6363 | 64.2222 | 88.2178 | 95.2422 | 96.2434 | 32.118 | 65.9625 | 99.0286 | 630.9531 | 651.6485 | 634.8291 | 32.0638 | 69.5359 | 107.5108 | 33.6963 | 67.4691 | 101.6438 | 713.81 | 685.7688 |  | 423.5266 | 774.7941 | 818.113 | 653.9927 |  | 452.7119 | 678.0115 | 573.3653 | 788.1854 | 941.2154 | 997.2508 | 988.2411 | 35.6544 | 256.8721 | 60.5121 | 481.3107 | 72.9441 | 46.5786 | 48.4595 | 54.3141 | 49.0371 |  |  | 1.183 | -0.94894 | -103.3546 | 1.4614 | 8.2469 | -197.7921 | -203.1733 | -2.6229 | 9.4972 | 32.5374 | 14.3976 | -0.00028256 | -0.00073268 | 0.00043205 | 41.9751 | 23.3065 | 22.1024 | 22.1165 | 21.9111 | 21.1742 | 20.0867 | 22.1297 | 22.2917 | 22.3269 | 22.2624 | 21.86 | 21.1134 | 22.1832 | 455.6601 | 363.0503 | 325.4471 | 212.9194 | 176.8079 | 542.7539 | 296.7185 | 22.2669 | 24.3763 | 28.1419 | 24.4529 | 51.9052 | 59.3121 | 66.5236 | 85.5556 | 94.7949 | 582.8655 | 565.397 | 569.7404 | 565.4893 | 38.2183 | 17.6759 | 768.7708 | 23.2978 | 22.1362 | 490.9229 | 21.7656 | 21.9365 | 65.1545 | 88.499 | 104.5331 | 40.4203 | 77.7005 | 107.947 | 725.9045 | 636.0693 | 803.9739 | 791.7658 | 692.7752 |  | 719.4294 | 711.8989 | 846.0517 | 617.1631 | 624.8425 | 714.6587 |  | 586.4977 |  |  | 484.2509 | 588.2561 | 677.3931 | [5 empty] | 21.8209 | 598.5269 | 22.9575 | 22.0315 | 436.9781 | 22.2473 | 21.8379 | 507.0272 | 616.125 | 617.0625 |  | 902.473 | 907.5848 | 506.8559 | 648.4548 | 735.4054 | 580.9261 | 638.8225 | 891.2333 | 902.215 | 592.224 | 709.6621 | 1065.0288 | 1051.9812 | 982.2618 | 510.4178 | 609.9612 | 635.0371 | 534.6534 | 654.4205 | 741.1576 | 1063.0502 | 1031.4103 | 574.8266 | 643.7584 | 596.8827 | 779.5221 | 62.5779 | 0.00051041 | 19.5686 | 6.9561 | -28.7076 | 3.0961 | 5547.46 | -0.08 | 2.284 | -2.0937 | -21.8504 | 2.5982 | 7.1332 | -34.9335 | -35.4055 | 55.776 | 92.6909 | 37.0834 | 34.804 | 2.7877 | 55.4615 | 30.9272
42838.4341 | 1197 | 22.752 | 22.7413 | 22.7372 | 22.6536 | 22.2626 | 21.5959 | 22.6082 | 21.6567 | 22.285 | 22.3008 | 22.2526 | 21.8935 | 21.1177 | 22.0949 | 22.4887 | 26.122 | 28.7042 | 38.9301 | 57.7058 | 64.2838 | 88.2415 | 95.2827 | 96.2721 | 32.1712 | 65.9529 | 99.0575 | 630.9591 | 652.0981 | 635.0153 | 32.1119 | 69.5824 | 107.5367 | 33.7491 | 67.5088 | 101.6469 | 713.6379 | 685.9585 |  | 423.531 | 783.7031 | 828.9538 | 653.8494 |  | 453.3209 | 679.7474 | 574.3567 | 788.5874 | 941.434 | 996.8963 | 989.4209 | 36.3152 | 256.8657 | 59.3742 | 481.256 | 72.8098 | 46.5961 | 48.5029 | 54.3189 | 49.0828 |  |  | 1.2303 | -0.35622 | -102.5976 | 1.3444 | 8.2023 | -197.8223 | -203.1484 | -2.4067 | 9.8395 | 33.2962 | 14.3827 | -0.00038605 | -0.00083454 | 0.00036963 | 42.0443 | 23.3156 | 22.1009 | 22.113 | 21.9037 | 21.1705 | 20.0795 | 22.1336 | 22.2899 | 22.3268 | 22.2597 | 21.8592 | 21.1073 | 22.1782 | 475.7704 | 378.3924 | 312.6364 | 216.8917 | 179.0827 | 543.9279 | 296.8782 | 22.2665 | 24.3943 | 28.183 | 24.485 | 51.9784 | 59.3594 | 66.7385 | 85.5872 | 94.845 | 583.243 | 566.0418 | 570.1493 | 566.5928 | 51.6065 | 25.1557 | 768.581 | 23.312 | 22.1343 | 489.7883 | 21.7714 | 21.9467 | 65.1977 | 88.4875 | 104.5601 | 40.5594 | 77.7307 | 107.9613 | 726.283 | 637.0145 | 796.6188 | 785.8697 | 693.965 |  | 719.4439 | 712.1115 | 846.0641 | 619.853 | 624.9838 | 714.8803 |  | 586.6748 |  |  | 483.3036 | 587.6605 | 679.4946 | [5 empty] | 21.8301 | 598.6408 | 22.9622 | 22.0366 | 436.9842 | 22.2536 | 21.8455 | 506.6404 | 616.2815 | 617.3332 |  | 908.8939 | 910.0572 | 507.0686 | 647.9888 | 735.8182 | 581.2455 | 638.7439 | 890.4119 | 908.1696 | 591.6828 | 709.3742 | 1069.643 | 1052.9295 | 981.0971 | 510.7105 | 610.2067 | 635.0267 | 534.6925 | 653.6688 | 740.7404 | 1067.374 | 1029.2692 | 574.6619 | 643.5424 | 596.5043 | 779.6754 | 63.7891 | 0.00096685 | 19.5691 | 6.957 | -28.6519 | 3.0961 | 5581.44 | -0.1 | 2.3295 | -1.284 | -21.7901 | 2.4943 | 7.1128 | -34.9313 | -35.3984 | 55.7466 | 92.6893 | 37.0358 | 32.8449 | 4.2355 | 55.4231 | 30.9608
42838.4341 | 1198 | 22.7573 | 22.742 | 22.7405 | 22.6672 | 22.2652 | 21.6032 | 22.6128 | 21.6597 | 22.2832 | 22.2886 | 22.2542 | 21.9013 | 21.1235 | 22.1031 | 22.5001 | 26.1529 | 28.7398 | 39.0134 | 57.7678 | 64.3513 | 88.2864 | 95.329 | 96.3046 | 32.213 | 65.9983 | 99.0963 | 631.3018 | 652.4135 | 635.5866 | 32.1746 | 69.6373 | 107.566 | 33.8129 | 67.5595 | 101.6557 | 713.3567 | 685.6629 |  | 431.6088 | 789.3557 | 835.2769 | 654.4647 |  | 453.3666 | 680.4227 | 575.1005 | 788.9696 | 939.8316 | 1000.1031 | 992.5841 | 36.6287 | 256.9252 | 58.2301 | 481.3141 | 72.9031 | 46.6108 | 48.5456 | 54.3278 | 49.0922 |  |  | 0.87748 | -1.0613 | -104.9336 | 1.9483 | 8.1004 | -197.844 | -203.2213 | -2.1314 | 10.6626 | 35.5616 | 14.4325 | -0.00035648 | -0.00073433 | 0.0004107 | 42.1159 | 23.325 | 22.1055 | 22.1162 | 21.9033 | 21.1721 | 20.0826 | 22.1307 | 22.2934 | 22.322 | 22.2579 | 21.8607 | 21.1134 | 22.1812 | 518.9591 | 396.279 | 345.1566 | 231.0163 | 194.6635 | 546.42 | 297.8248 | 22.2635 | 24.4093 | 28.2078 | 24.5122 | 52.0339 | 59.4061 | 66.9641 | 85.6111 | 94.8814 | 583.5207 | 566.3594 | 570.452 | 565.669 | 65.5065 | 31.6737 | 767.4377 | 23.3229 | 22.1287 | 488.1087 | 21.78 | 21.95 | 65.2365 | 88.479 | 104.584 | 40.6899 | 77.761 | 107.973 | 726.796 | 637.5961 | 789.3423 | 780.1945 | 694.5895 |  | 719.354 | 712.3273 | 845.9662 | 622.9148 | 625.2466 | 715.0939 |  | 586.973 |  |  | 482.8364 | 586.9379 | 680.5304 | [5 empty] | 21.8324 | 599.6732 | 22.981 | 22.0447 | 437.8594 | 22.2737 | 21.8451 | 506.2766 | 616.3714 | 617.9589 |  | 910.3655 | 916.5288 | 506.9006 | 647.7409 | 734.7314 | 581.5782 | 639.2211 | 894.3571 | 912.865 | 591.1633 | 708.9975 | 1071.8222 | 1055.6575 | 979.6515 | 510.6475 | 610.05 | 635.0121 | 534.6158 | 652.9583 | 741.3537 | 1068.8337 | 1032.4967 | 574.797 | 643.121 | 596.2809 | 780.5228 | 65.3307 | -0.0006622 | 19.5703 | 6.956 | -28.7181 | 3.0961 | 5639.68 | -0.14 | 1.9679 | -2.217 | -22.0446 | 3.0038 | 7.0775 | -34.9773 | -35.4494 | 55.7068 | 92.6495 | 37.0012 | 28.6328 | 0.76722 | 55.337 | 31.0338
42838.4342 | 1199 | 22.7639 | 22.7439 | 22.7358 | 22.6638 | 22.2758 | 21.6033 | 22.6215 | 21.6607 | 22.2932 | 22.2952 | 22.2571 | 21.9045 | 21.1271 | 22.1036 | 22.52 | 26.1783 | 28.7723 | 39.0978 | 57.83 | 64.412 | 88.3157 | 95.3708 | 96.3411 | 32.2556 | 66.0524 | 99.1249 | 632.1439 | 653.0785 | 636.5417 | 32.2214 | 69.6949 | 107.5975 | 33.8525 | 67.6049 | 101.6615 | 713.5419 | 686.5999 |  | 433.7063 | 798.5617 | 850.672 | 656.8893 |  | 454.1594 | 681.6197 | 577.1959 | 792.925 | 940.8304 | 1004.06 | 999.778 | 37.2638 | 257.1133 | 57.6723 | 481.5255 | 72.9096 | 46.6091 | 48.5843 | 54.3133 | 49.1021 |  |  | 1.1384 | 0.2089 | -101.7309 | 1.3976 | 7.806 | -197.8302 | -203.1904 | -2.4146 | 10.1454 | 33.292 | 14.4537 | -0.00016756 | -0.0007524 | 0.00038441 | 42.1846 | 23.3358 | 22.1089 | 22.1171 | 21.9102 | 21.1765 | 20.0849 | 22.1303 | 22.2935 | 22.3247 | 22.264 | 21.8624 | 21.1111 | 22.1816 | 555.3614 | 388.7801 | 351.2851 | 229.9513 | 190.7739 | 549.585 | 298.7767 | 22.2672 | 24.4294 | 28.2458 | 24.5384 | 52.0994 | 59.4665 | 67.1465 | 85.6304 | 94.9211 | 583.8081 | 566.8042 | 570.9439 | 566.0091 | 49.7054 | 19.7727 | 766.608 | 23.3318 | 22.137 | 486.7548 | 21.7862 | 21.9494 | 65.2725 | 88.4751 | 104.6006 | 40.8261 | 77.7863 | 107.9834 | 728.2596 | 636.9491 | 783.1963 | 775.1475 | 696.8114 |  | 719.3229 | 712.6278 | 846.0016 | 619.6963 | 625.268 | 715.3994 |  | 587.3234 |  |  | 482.0781 | 587.8827 | 682.409 | [5 empty] | 21.8246 | 598.8787 | 22.9776 | 22.0311 | 438.9537 | 22.2682 | 21.8377 | 506.0745 | 616.878 | 618.4806 |  | 913.8714 | 922.1962 | 506.6751 | 647.9409 | 734.3493 | 582.0516 | 639.3905 | 893.0133 | 918.3008 | 590.9888 | 709.3551 | 1070.5724 | 1061.2899 | 984.3406 | 510.6958 | 610.0741 | 635.4171 | 534.5275 | 652.7603 | 742.8188 | 1072.0656 | 1038.231 | 575.1803 | 643.5125 | 596.1548 | 781.4864 | 64.2105 | 0.00018741 | 19.5697 | 6.9477 | -28.6625 | 3.0961 | 5661.76 | -0.16 | 2.2426 | 0.9842 | -21.7191 | 2.5457 | 6.9585 | -35.0303 | -35.5017 | 55.6374 | 92.6533 | 37.0948 | 25.3372 | 0.23233 | 55.3151 | 31.0733
42838.4342 | 1200 | 22.7586 | 22.7409 | 22.7258 | 22.6538 | 22.2677 | 21.5962 | 22.6192 | 21.655 | 22.2782 | 22.2858 | 22.255 | 21.9018 | 21.1208 | 22.0997 | 22.5277 | 26.2078 | 28.8212 | 39.193 | 57.8933 | 64.4652 | 88.3407 | 95.424 | 96.3747 | 32.2932 | 66.1056 | 99.164 | 633.411 | 654.9545 | 637.9574 | 32.2779 | 69.7435 | 107.6308 | 33.9101 | 67.6457 | 101.6782 | 713.9212 | 687.3232 |  | 429.6273 | 807.7198 | 856.9953 | 658.4849 |  | 455.1156 | 682.4496 | 578.1345 | 796.907 | 945.9551 | 1007.8901 | 1003.1539 | 37.6039 | 257.2812 | 57.4327 | 481.6063 | 72.9361 | 46.6134 | 48.6295 | 54.33 | 49.1136 |  |  | 1.2711 | 0.23781 | -103.2219 | 1.8103 | 7.2067 | -197.8506 | -203.0229 | -2.4021 | 9.3742 | 32.2732 | 14.4931 | -0.00034991 | -0.00083454 | 0.0004222 | 42.2424 | 23.3343 | 22.0996 | 22.1113 | 21.9038 | 21.1732 | 20.0788 | 22.1205 | 22.276 | 22.3175 | 22.2605 | 21.8586 | 21.1024 | 22.1808 | 544.5943 | 374.5681 | 340.0459 | 226.9144 | 189.4635 | 551.5942 | 299.2538 | 22.2633 | 24.4516 | 28.2808 | 24.5771 | 52.18 | 59.5286 | 67.3671 | 85.6712 | 94.9664 | 584.1754 | 567.0869 | 571.3317 | 567.0807 | 43.3692 | 28.4456 | 765.8973 | 23.3454 | 22.1396 | 484.5133 | 21.7847 | 21.9485 | 65.3077 | 88.4622 | 104.6099 | 40.9634 | 77.8062 | 107.9943 | 729.1279 | 636.4094 | 778.128 | 770.5488 | 698.8596 |  | 719.3519 | 712.8274 | 845.8006 | 617.4248 | 625.1874 | 715.6033 |  | 587.339 |  |  | 480.7565 | 590.0377 | 684.5223 | [5 empty] | 21.8244 | 597.7477 | 22.9842 | 22.0339 | 440.2792 | 22.2756 | 21.8338 | 506.0151 | 617.185 | 618.695 |  | 910.3304 | 925.3774 | 506.5873 | 648.1019 | 735.3468 | 582.6437 | 639.5034 | 888.248 | 915.5172 | 591.0004 | 709.7686 | 1073.2173 | 1064.0539 | 989.5277 | 510.9154 | 610.6271 | 636.3189 | 534.701 | 653.0067 | 744.7248 | 1074.8559 | 1043.28 | 575.6498 | 645.0271 | 596.1006 | 782.467 | 64.3036 | 7.5063e-05 | 19.5701 | 6.945 | -28.5969 | 3.096 | 5674.78 | -0.01 | 2.3716 | 1.0506 | -21.8872 | 2.8986 | 6.696 | -35.0846 | -35.5403 | 55.5877 | 92.5783 | 37.1424 | 27.0115 | 1.5544 | 55.364 | 31.1062
42838.4342 | 1201 | 22.7582 | 22.7425 | 22.7372 | 22.6513 | 22.2663 | 21.5999 | 22.6175 | 21.656 | 22.2793 | 22.2837 | 22.2562 | 21.8944 | 21.1237 | 22.0984 | 22.548 | 26.2439 | 28.8629 | 39.2844 | 57.965 | 64.5293 | 88.3709 | 95.4912 | 96.4143 | 32.3405 | 66.1339 | 99.2138 | 634.7765 | 656.617 | 639.4891 | 32.3342 | 69.7876 | 107.6635 | 33.9556 | 67.6883 | 101.7054 | 713.9301 | 687.0192 |  | 422.6431 | 812.8266 | 862.1822 | 657.1425 |  | 456.3484 | 683.0563 | 577.6815 | 797.7169 | 947.6855 | 1009.268 | 1002.4985 | 38.395 | 257.4644 | 57.3176 | 481.6514 | 72.9034 | 46.6225 | 48.6779 | 54.3459 | 49.1151 |  |  | 0.89785 | -0.076289 | -105.0861 | 1.8425 | 7.9959 | -197.8381 | -203.1241 | -1.9901 | 9.4499 | 32.303 | 14.5041 | -0.00042384 | -0.00077704 | 0.00035156 | 42.3116 | 23.3576 | 22.1085 | 22.1152 | 21.9094 | 21.1742 | 20.0789 | 22.1333 | 22.2921 | 22.3257 | 22.2586 | 21.8561 | 21.1132 | 22.1842 | 526.8132 | 381.2328 | 354.6247 | 225.7607 | 190.1794 | 553.6399 | 300.1018 | 22.274 | 24.4738 | 28.3277 | 24.6189 | 52.2543 | 59.5908 | 67.6197 | 85.712 | 95.0198 | 584.6966 | 567.5477 | 572.6436 | 568.7558 | 52.1442 | 29.0791 | 764.278 | 23.3616 | 22.1386 | 480.7456 | 21.7861 | 21.9522 | 65.3468 | 88.457 | 104.6337 | 41.1007 | 77.8267 | 108.0062 | 728.4314 | 636.0595 | 773.4219 | 766.3095 | 698.1669 |  | 719.2628 | 712.9034 | 845.3315 | 617.3559 | 625.1994 | 715.7418 |  | 587.2172 |  |  | 479.9402 | 593.2707 | 684.2674 | [5 empty] | 21.8276 | 597.6326 | 22.9971 | 22.0356 | 440.8198 | 22.2858 | 21.8406 | 506.2328 | 617.3218 | 619.1829 |  | 905.1537 | 927.7457 | 506.5298 | 648.3162 | 736.6096 | 582.8781 | 639.9127 | 885.1379 | 916.3429 | 591.1901 | 709.583 | 1073.7745 | 1066.4607 | 991.5716 | 511.5314 | 611.4343 | 637.3718 | 534.8617 | 653.6956 | 746.4707 | 1076.9008 | 1045.8758 | 576.4583 | 646.2296 | 596.2469 | 783.4222 | 67.2798 | 0.00097387 | 19.5692 | 6.942 | -28.6293 | 3.096 | 5705.44 | -0.18 | 1.9949 | -0.59521 | -22.091 | 2.9251 | 7.0569 | -35.1024 | -35.5682 | 55.5847 | 92.4142 | 37.1466 | 29.4757 | 0.064906 | 55.4035 | 31.1487
42838.4342 | 1202 | 22.7525 | 22.7375 | 22.7324 | 22.6543 | 22.2653 | 21.5974 | 22.6098 | 21.6541 | 22.284 | 22.2852 | 22.2473 | 21.8937 | 21.1192 | 22.0978 | 22.5633 | 26.2712 | 28.9005 | 39.3696 | 58.0357 | 64.5944 | 88.3979 | 95.5511 | 96.4466 | 32.3874 | 66.1791 | 99.2588 | 635.9279 | 656.7301 | 640.5008 | 32.3803 | 69.8449 | 107.6889 | 34.0077 | 67.7318 | 101.7258 | 713.8412 | 688.2256 |  | 422.8624 | 812.9732 | 858.063 | 658.7852 |  | 456.4198 | 684.051 | 578.7294 | 795.2037 | 953.7271 | 1011.3671 | 1002.7309 | 39.096 | 257.6479 | 57.7109 | 481.6998 | 72.8765 | 46.6206 | 48.7239 | 54.3604 | 49.1291 |  |  | 0.94779 | -0.20837 | -107.8966 | 1.7367 | 7.6936 | -197.8302 | -203.1871 | -2.2944 | 9.5427 | 32.5684 | 14.2443 | -0.00030063 | -0.00079675 | 0.00039263 | 42.3873 | 23.3678 | 22.1023 | 22.1195 | 21.91 | 21.1766 | 20.0855 | 22.1318 | 22.2889 | 22.328 | 22.27 | 21.8563 | 21.1093 | 22.1813 | 543.927 | 430.7116 | 355.979 | 222.3682 | 196.9654 | 556.3229 | 300.8912 | 22.2683 | 24.4958 | 28.3612 | 24.6521 | 52.3195 | 59.6531 | 67.825 | 85.735 | 95.0661 | 585.279 | 569.6174 | 575.216 | 571.4307 | 44.5855 | 18.5995 | 762.5578 | 23.3709 | 22.1347 | 477.2893 | 21.7879 | 21.9578 | 65.3806 | 88.4433 | 104.656 | 41.2361 | 77.8368 | 108.0102 | 729.2139 | 636.1755 | 769.7653 | 762.9738 | 698.3538 |  | 719.3196 | 713.1277 | 845.0159 | 618.2966 | 625.244 | 715.9596 |  | 586.8989 |  |  | 480.7907 | 596.9854 | 684.3296 | [5 empty] | 21.8306 | 598.0823 | 23.0086 | 22.0356 | 441.1037 | 22.2985 | 21.8481 | 506.4394 | 617.4199 | 619.9275 |  | 906.3525 | 930.9758 | 506.4237 | 648.2275 | 738.182 | 583.1298 | 640.5171 | 878.6649 | 919.4486 | 591.3795 | 710.3518 | 1071.6065 | 1068.3306 | 992.0811 | 511.751 | 612.0029 | 638.5401 | 535.2061 | 654.2397 | 747.9026 | 1077.9467 | 1047.682 | 577.6037 | 647.5765 | 596.52 | 783.8862 | 69.424 | -0.0012169 | 19.5694 | 6.9402 | -28.6881 | 3.0961 | 5724.07 | -0.11 | 2.0508 | -0.98421 | -22.3961 | 2.8414 | 6.9279 | -35.1304 | -35.6029 | 55.5937 | 92.2991 | 37.129 | 28.2179 | 0.035946 | 55.336 | 31.174
42838.4342 | 1203 | 22.7555 | 22.7438 | 22.7336 | 22.6608 | 22.2632 | 21.5982 | 22.6113 | 21.6609 | 22.2829 | 22.2955 | 22.2509 | 21.8965 | 21.1194 | 22.1056 | 22.5739 | 26.3021 | 28.9364 | 39.4458 | 58.0952 | 64.6541 | 88.422 | 95.6062 | 96.4786 | 32.4298 | 66.2204 | 99.2943 | 636.3219 | 656.5236 | 640.5251 | 32.4415 | 69.9031 | 107.7254 | 34.0693 | 67.7839 | 101.7375 | 714.2561 | 689.7158 |  | 423.0089 | 812.4016 | 860.0851 | 661.4959 |  | 455.8525 | 685.3448 | 580.4238 | 798.7835 | 957.4281 | 1015.2665 | 1005.6717 | 40.6741 | 257.8546 | 58.681 | 481.8583 | 72.8853 | 46.6324 | 48.7827 | 54.3871 | 48.8766 |  |  | 0.96553 | 0.19247 | -108.0431 | 1.2038 | 7.3855 | -197.8223 | -203.1411 | -2.1248 | 9.6888 | 33.2574 | 14.3851 | -0.00023985 | -0.00082304 | 0.00040906 | 42.4574 | 23.3838 | 22.1091 | 22.1201 | 21.9162 | 21.1797 | 20.084 | 22.1341 | 22.2944 | 22.3285 | 22.2674 | 21.8639 | 21.1189 | 22.1906 | 558.0677 | 411.5747 | 328.724 | 215.4769 | 188.2042 | 557.9503 | 301.0324 | 22.2728 | 24.5179 | 28.3992 | 24.6966 | 52.3913 | 59.7046 | 68.0452 | 85.7731 | 95.1027 | 585.8998 | 571.8039 | 576.3743 | 573.6184 | 36.801 | 22.7613 | 761.8544 | 23.3874 | 22.1354 | 474.7004 | 21.7967 | 21.9543 | 65.4221 | 88.437 | 104.6824 | 41.3713 | 77.8552 | 108.023 | 731.5824 | 637.6852 | 767.7923 | 761.0615 | 702.4403 |  | 719.8299 | 713.3988 | 845.0792 | 621.9108 | 625.4743 | 716.176 |  | 586.4498 |  |  | 481.2593 | 600.4894 | 687.5177 | [5 empty] | 21.8251 | 599.4178 | 23.0168 | 22.036 | 442.3363 | 22.303 | 21.8371 | 506.5075 | 617.6391 | 620.5192 |  | 903.6072 | 933.1462 | 506.3496 | 648.0787 | 741.1512 | 583.2663 | 641.1258 | 870.1887 | 917.1556 | 591.2203 | 712.0036 | 1068.2765 | 1070.2586 | 993.2667 | 512.0029 | 612.4807 | 639.8135 | 535.1179 | 654.3851 | 750.3492 | 1079.9197 | 1050.1169 | 578.5515 | 648.3319 | 596.7501 | 783.9446 | 66.7279 | -0.00074648 | 19.5693 | 6.9385 | -28.6502 | 3.096 | 5773.56 | -0.06 | 2.0699 | 0.94655 | -22.4264 | 2.3672 | 6.798 | -35.183 | -35.6528 | 55.6076 | 92.3134 | 37.0729 | 27.0388 | 3.086 | 55.3628 | 31.2197
42838.4342 | 1204 | 22.7572 | 22.7417 | 22.7373 | 22.6597 | 22.2581 | 21.5985 | 22.602 | 21.6575 | 22.2824 | 22.2872 | 22.2599 | 21.8924 | 21.1184 | 22.1047 | 22.5847 | 26.3319 | 28.9798 | 39.5242 | 58.1519 | 64.7133 | 88.4497 | 95.6597 | 96.5141 | 32.4691 | 66.2645 | 99.3242 | 636.2227 | 657.1168 | 640.2964 | 32.4938 | 69.954 | 107.7559 | 34.1224 | 67.827 | 101.7837 | 714.6279 | 689.0297 |  | 433.3231 | 813.6673 | 869.4043 | 661.0485 |  | 456.3168 | 687.3871 | 582.7954 | 811.4488 | 962.5935 | 1020.0905 | 1010.7596 | 40.8963 | 258.0953 | 57.7416 | 481.8697 | 72.9093 | 46.6392 | 48.8346 | 54.42 | 47.498 |  |  | 1.2698 | 1.0474 | -104.6997 | 1.7617 | 7.5116 | -197.8434 | -203.2857 | -2.0709 | 9.8613 | 33.7261 | 14.4096 | -0.00028256 | -0.00072611 | 0.00039756 | 42.5215 | 23.3838 | 22.1074 | 22.1167 | 21.9018 | 21.1743 | 20.0853 | 22.1281 | 22.2897 | 22.3264 | 22.2606 | 21.8602 | 21.1118 | 22.1859 | 541.4619 | 393.5025 | 341.2362 | 223.7455 | 187.51 | 558.7926 | 301.5042 | 22.2686 | 24.5398 | 28.4298 | 24.7302 | 52.4574 | 59.7611 | 68.2571 | 85.802 | 95.1425 | 586.5452 | 574.3068 | 578.4661 | 575.1692 | 50.3609 | 19.7055 | 761.7329 | 23.3977 | 22.1392 | 472.0292 | 21.796 | 21.9482 | 65.4536 | 88.4342 | 104.7035 | 41.5069 | 77.8724 | 108.0313 | 731.6988 | 639.4754 | 768.0334 | 760.6624 | 704.1985 |  | 720.4514 | 713.5528 | 845.1004 | 626.0719 | 625.8568 | 716.3238 |  | 586.3086 |  |  | 480.3384 | 603.1206 | 691.005 | [5 empty] | 21.8219 | 601.2468 | 23.028 | 22.0376 | 445.1996 | 22.3109 | 21.8422 | 506.2265 | 618.2572 | 621.2948 |  | 902.0002 | 932.2044 | 506.7022 | 647.986 | 742.7231 | 583.3082 | 641.8435 | 864.559 | 915.6522 | 590.9444 | 712.6016 | 1063.5549 | 1073.1069 | 994.0088 | 512.3446 | 612.4767 | 640.4472 | 534.9341 | 654.57 | 751.3706 | 1083.8166 | 1050.4384 | 578.9958 | 647.9364 | 596.992 | 784.3622 | 67.93 | 0.00081237 | 19.5677 | 6.9389 | -28.6589 | 3.0961 | 5797.45 | -0.11 | 2.3734 | 2.2104 | -22.1002 | 2.8667 | 6.8687 | -35.2507 | -35.7322 | 55.7141 | 92.3165 | 37.031 | 29.0873 | 1.7685 | 55.4667 | 31.2874
42838.4342 | 1205 | 22.7516 | 22.7306 | 22.7355 | 22.6472 | 22.2608 | 21.5843 | 22.6125 | 21.6479 | 22.2804 | 22.2773 | 22.2456 | 21.8897 | 21.1164 | 22.1012 | 22.6043 | 26.3646 | 29.0194 | 39.6195 | 58.2191 | 64.7823 | 88.4764 | 95.7148 | 96.5524 | 32.5189 | 66.3037 | 99.3642 | 635.7043 | 657.1066 | 639.5159 | 32.5533 | 70.0062 | 107.7822 | 34.1779 | 67.8717 | 101.8478 | 714.7211 | 688.3662 |  | 434.9248 | 822.0947 | 874.6598 | 656.5797 |  | 457.3988 | 688.6657 | 584.1005 | 813.1009 | 961.4727 | 1023.2998 | 1013.4294 | 40.6806 | 258.2434 | 57.4346 | 481.9462 | 72.8463 | 46.6508 | 48.8914 | 54.4482 | 47.9194 |  |  | 0.93596 | 0.30878 | -108.4571 | 1.5849 | 7.6582 | -197.8158 | -203.218 | -2.1044 | 9.3446 | 31.4219 | 14.3239 | -0.00025463 | -0.00071461 | 0.0004107 | 42.5899 | 23.3978 | 22.1071 | 22.1167 | 21.8983 | 21.1725 | 20.0797 | 22.1238 | 22.2899 | 22.3249 | 22.2625 | 21.8559 | 21.1125 | 22.178 | 548.2026 | 379.3541 | 324.7447 | 222.7837 | 190.4405 | 560.4405 | 301.6118 | 22.2694 | 24.557 | 28.4652 | 24.7621 | 52.5326 | 59.8145 | 68.467 | 85.8236 | 95.18 | 587.026 | 576.0311 | 579.6752 | 574.3735 | 48.5343 | 20.1298 | 761.16 | 23.4114 | 22.1335 | 470.1539 | 21.7944 | 21.9502 | 65.48 | 88.4246 | 104.7148 | 41.6275 | 77.8856 | 108.0374 | 730.1412 | 640.5005 | 771.323 | 762.7144 | 702.6094 |  | 720.8878 | 713.6377 | 845.0358 | 626.8541 | 626.1596 | 716.4225 |  | 585.6793 |  |  | 479.2536 | 605.1471 | 691.3596 | [5 empty] | 21.8275 | 602.4953 | 23.0378 | 22.0368 | 446.5993 | 22.323 | 21.8462 | 506.4037 | 618.5499 | 622.403 |  | 905.3448 | 931.2135 | 507.343 | 648.0614 | 743.0165 | 583.6232 | 642.3138 | 857.9333 | 916.7056 | 591.1115 | 712.9754 | 1064.3251 | 1076.0598 | 993.6642 | 511.4933 | 612.0984 | 640.2299 | 535.1406 | 655.105 | 751.3736 | 1087.4035 | 1051.2372 | 578.9911 | 646.6983 | 597.5372 | 785.2892 | 68.7009 | -0.00012854 | 19.5676 | 6.9377 | -28.6809 | 3.096 | 5787.93 | -0.07 | 2.0368 | 1.201 | -22.5083 | 2.7209 | 6.944 | -35.2919 | -35.7706 | 55.8675 | 92.2918 | 37.0676 | 28.7373 | 3.6175 | 55.6138 | 31.3922
42838.4342 | 1206 | 22.756 | 22.7368 | 22.7387 | 22.6514 | 22.2541 | 21.5939 | 22.6102 | 21.6564 | 22.2826 | 22.2883 | 22.2515 | 21.8901 | 21.1199 | 22.0989 | 22.6159 | 26.4038 | 29.0609 | 39.7043 | 58.2858 | 64.8448 | 88.5162 | 95.7771 | 96.5898 | 32.5717 | 66.3388 | 99.4073 | 635.6647 | 656.6262 | 639.7286 | 32.6042 | 70.0578 | 107.8156 | 34.2378 | 67.9196 | 101.8906 | 715.055 | 689.7669 |  | 434.6104 | 817.9163 | 866.1567 | 660.3984 |  | 459.0612 | 689.0674 | 584.5293 | 811.0166 | 957.8508 | 1022.6481 | 1015.4554 | 40.3383 | 258.418 | 58.81 | 481.9378 | 72.8281 | 46.6842 | 48.949 | 54.4677 | 48.038 |  |  | 1.0115 | 1.2235 | -103.4676 | 1.5527 | 7.626 | -197.8125 | -203.3232 | -2.3075 | 8.7832 | 30.5063 | 14.0733 | -0.00024313 | -0.00076882 | 0.00041398 | 42.6605 | 23.4045 | 22.1052 | 22.116 | 21.9038 | 21.1738 | 20.0785 | 22.1235 | 22.2894 | 22.3212 | 22.2645 | 21.8622 | 21.1107 | 22.1804 | 587.9945 | 401.6645 | 335.1596 | 216.6295 | 187.1227 | 563.4771 | 302.0127 | 22.2695 | 24.5793 | 28.5079 | 24.8019 | 52.5983 | 59.8739 | 68.6748 | 85.8561 | 95.2186 | 587.302 | 576.4861 | 579.5848 | 572.0359 | 47.0405 | 25.2841 | 760.2629 | 23.4228 | 22.1293 | 469.737 | 21.7948 | 21.9478 | 65.5131 | 88.4142 | 104.7278 | 41.7592 | 77.9005 | 108.0608 | 729.5727 | 641.7328 | 778.7168 | 767.9648 | 701.7071 |  | 721.329 | 713.6942 | 844.9547 | 627.9538 | 626.4564 | 716.4886 |  | 585.1865 |  |  | 478.5918 | 606.3506 | 691.187 | [5 empty] | 21.8247 | 603.3558 | 23.0402 | 22.0347 | 446.5741 | 22.3279 | 21.8412 | 506.8179 | 618.4631 | 622.9531 |  | 907.109 | 931.6083 | 507.5129 | 648.7709 | 744.59 | 583.923 | 642.4252 | 850.696 | 919.691 | 591.4553 | 715.3345 | 1065.2911 | 1079.149 | 995.6215 | 510.5389 | 611.4439 | 639.6144 | 535.5124 | 655.3821 | 752.8893 | 1088.423 | 1052.5578 | 578.7494 | 645.6135 | 598.0423 | 786.1489 | 69.4937 | 0.00022253 | 19.5688 | 6.9396 | -28.6981 | 3.0961 | 5768.79 | -0.14 | 2.1177 | 2.3911 | -21.989 | 2.6937 | 6.9276 | -35.2828 | -35.7708 | 56.0032 | 92.2623 | 37.0942 | 25.0545 | 2.5221 | 55.5901 | 31.5047
42838.4342 | 1207 | 22.7553 | 22.733 | 22.7404 | 22.6553 | 22.2547 | 21.5936 | 22.613 | 21.6563 | 22.2826 | 22.284 | 22.2495 | 21.8975 | 21.1228 | 22.1045 | 22.6305 | 26.4289 | 29.0966 | 39.7817 | 58.3406 | 64.8909 | 88.5447 | 95.8337 | 96.6099 | 32.6057 | 66.3821 | 99.4368 | 636.0771 | 656.9432 | 640.1313 | 32.6623 | 70.112 | 107.8517 | 34.2907 | 67.96 | 101.9461 | 715.7836 | 690.1358 |  | 435.5079 | 818.9655 | 869.7645 | 661.5522 |  | 459.4219 | 689.0198 | 583.3389 | 805.2057 | 952.3598 | 1023.3493 | 1014.9131 | 39.9825 | 258.6107 | 60.5274 | 481.9323 | 72.8503 | 46.7277 | 49.0237 | 54.4861 | 48.0806 |  |  | 0.90311 | -0.31417 | -102.2671 | 1.2307 | 7.9723 | -197.8131 | -50.9709 | -2.7129 | 9.4298 | 31.3824 | 13.9676 | -0.00011828 | -0.00070147 | 0.00043698 | 42.7218 | 23.4207 | 22.1082 | 22.1155 | 21.9081 | 21.176 | 20.0877 | 22.1311 | 22.2874 | 22.3221 | 22.267 | 21.8587 | 21.1077 | 22.1839 | 619.3102 | 427.1946 | 345.6005 | 215.3413 | 181.1103 | 565.676 | 302.4074 | 22.2736 | 24.6005 | 28.5431 | 24.8375 | 52.6713 | 59.9287 | 68.861 | 85.8772 | 95.2674 | 587.4453 | 576.022 | 578.8738 | 570.0782 | 36.6494 | 13.3688 | 759.7596 | 23.4321 | 22.137 | 470.5291 | 21.7963 | 21.9475 | 65.5583 | 88.4112 | 104.7373 | 41.8968 | 77.9103 | 108.0776 | 729.766 | 644.0057 | 787.0586 | 773.351 | 702.5814 |  | 721.8636 | 713.7193 | 844.7625 | 631.0158 | 626.9434 | 716.5086 |  | 584.9231 |  |  | 478.3664 | 606.8996 | 693.1515 | [5 empty] | 21.8287 | 605.2998 | 23.062 | 22.0371 | 445.8658 | 22.3329 | 21.8506 | 506.999 | 618.6756 | 623.2761 |  | 910.8546 | 930.2621 | 507.6954 | 650.4462 | 746.2668 | 584.3899 | 642.7579 | 843.4679 | 924.3323 | 592.6463 | 717.2196 | 1065.8767 | 1081.4173 | 996.6637 | 510.2097 | 610.7559 | 639.6891 | 535.7393 | 655.477 | 754.2853 | 1088.2009 | 1053.3238 | 578.3086 | 645.9551 | 598.3247 | 787.4792 | 67.3618 | 0.0016971 | 19.5697 | 6.9421 | -28.6558 | 3.096 | 5746.9 | 0.01 | 2.0014 | -1.2116 | -21.8605 | 2.3981 | 7.0851 | -35.2924 | -17.9149 | 56.1131 | 92.1953 | 37.1032 | 22.1125 | 1.4229 | 55.7379 | 31.5838
42838.4343 | 1208 | 22.755 | 22.737 | 22.7347 | 22.6604 | 22.2603 | 21.5903 | 22.6153 | 21.6514 | 22.2862 | 22.2847 | 22.2477 | 21.8941 | 21.1238 | 22.1033 | 22.647 | 26.463 | 29.1448 | 39.8709 | 58.4132 | 64.9612 | 88.5839 | 95.8903 | 96.6499 | 32.6521 | 66.432 | 99.4857 | 636.3273 | 657.188 | 640.6093 | 32.7172 | 70.1598 | 107.8839 | 34.3405 | 68.002 | 101.9985 | 716.0028 | 690.2396 |  | 430.065 | 819.591 | 865.3307 | 658.9176 |  | 459.8958 | 689.0185 | 582.0261 | 804.0101 | 953.7689 | 1022.5183 | 1014.5639 | 39.7353 | 258.7799 | 60.7575 | 481.8855 | 72.8343 | 46.7662 | 49.081 | 54.5032 | 48.1077 |  |  | 1.3033 | -0.10521 | -104.9645 | 1.6243 | 7.4591 | -197.7895 | 25.0705 | -2.9364 | 9.0523 | 30.6769 | 14.1655 | -0.00028256 | -0.00080661 | 0.00041398 | 42.7912 | 23.4286 | 22.1115 | 22.1186 | 21.9135 | 21.1865 | 20.0851 | 22.123 | 22.2894 | 22.329 | 22.2686 | 21.8569 | 21.1094 | 22.1795 | 578.9966 | 376.866 | 302.7674 | 207.9211 | 175.1159 | 565.9099 | 301.9662 | 22.2789 | 24.6201 | 28.5712 | 24.8737 | 52.7363 | 59.9829 | 69.0509 | 85.8994 | 95.3093 | 587.5904 | 575.0127 | 577.8354 | 570.3369 | 35.5158 | 18.57 | 759.3179 | 23.4454 | 22.1396 | 471.4113 | 21.8057 | 21.9478 | 65.6043 | 88.4095 | 104.7554 | 42.0325 | 77.9318 | 108.0955 | 727.6168 | 646.5276 | 791.3032 | 775.9487 | 703.319 |  | 722.3263 | 713.6486 | 844.2852 | 634.2133 | 627.5759 | 716.4521 |  | 584.5391 |  |  | 478.4325 | 607.1486 | 695.1934 | [5 empty] | 21.825 | 607.9801 | 23.0683 | 22.0384 | 445.0996 | 22.3382 | 21.8471 | 506.9938 | 619.2607 | 624.1449 |  | 910.0448 | 927.9208 | 507.6575 | 652.814 | 747.5269 | 584.6813 | 643.6256 | 836.6973 | 923.7586 | 594.2406 | 719.7424 | 1068.5754 | 1081.1043 | 996.4619 | 510.3502 | 609.9356 | 640.0937 | 536.4216 | 656.0368 | 755.642 | 1087.6776 | 1053.7249 | 577.3374 | 645.9257 | 598.5129 | 787.8113 | 65.499 | -0.00071837 | 19.5701 | 6.9502 | -28.6183 | 3.096 | 5733.21 | -0.02 | 2.4049 | -0.70115 | -22.1469 | 2.7551 | 6.851 | -35.2789 | 12.5602 | 56.209 | 92.0329 | 37.1367 | 26.6491 | 6.114 | 55.8653 | 31.6016
42838.4343 | 1209 | 22.7546 | 22.7301 | 22.7312 | 22.6557 | 22.261 | 21.5874 | 22.6069 | 21.6478 | 22.2789 | 22.2803 | 22.2455 | 21.8932 | 21.1221 | 22.0965 | 22.6707 | 26.5018 | 29.1856 | 39.9717 | 58.4887 | 65.034 | 88.622 | 95.9361 | 96.6807 | 32.7037 | 66.4932 | 99.5325 | 636.4018 | 658.0229 | 640.5563 | 32.7682 | 70.2019 | 107.929 | 34.3889 | 68.0427 | 102.0439 | 716.0964 | 690.4404 |  | 423.5688 | 816.7043 | 862.6176 | 656.8347 |  | 459.7426 | 688.5506 | 582.6621 | 803.4581 | 953.6451 | 1019.9822 | 1014.8947 | 39.7155 | 258.8375 | 60.3487 | 481.9166 | 72.8353 | 46.8211 | 49.1532 | 54.5328 | 48.1311 |  |  | 1.2593 | -0.62235 | -104.9724 | 1.5271 | 7.1174 | -197.8171 | 26.461 | -3.3871 | 9.5184 | 32.4329 | 14.3575 | -0.00041891 | -0.00082796 | 0.00042548 | 42.88 | 23.4397 | 22.1143 | 22.1315 | 21.9134 | 21.1855 | 20.0866 | 22.1402 | 22.2953 | 22.3369 | 22.2673 | 21.8704 | 21.1192 | 22.1842 | 547.389 | 354.2873 | 295.3293 | 199.1882 | 166.1988 | 566.0442 | 301.7282 | 22.2743 | 24.6354 | 28.6098 | 24.9153 | 52.8071 | 60.0374 | 69.2329 | 85.9259 | 95.3435 | 587.8883 | 574.0205 | 579.1745 | 571.8029 | 51.2949 | 16.8957 | 757.2649 | 23.4588 | 22.1342 | 471.2921 | 21.8095 | 21.9467 | 65.6291 | 88.4039 | 104.7715 | 42.1641 | 77.9568 | 108.117 | 723.311 | 648.3635 | 790.0672 | 775.221 | 701.6474 |  | 722.7057 | 713.4788 | 843.3135 | 638.7239 | 628.3703 | 716.3135 |  | 584.0743 |  |  | 478.4157 | 607.8641 | 694.7729 | [5 empty] | 21.8217 | 610.8869 | 23.0618 | 22.0345 | 445.2943 | 22.349 | 21.8348 | 506.9876 | 619.5363 | 624.847 |  | 903.1097 | 928.2762 | 507.8189 | 654.8114 | 748.1777 | 585.1601 | 643.7662 | 829.2276 | 922.6934 | 594.8432 | 720.3839 | 1068.6226 | 1079.9695 | 996.7726 | 509.8602 | 609.19 | 640.5648 | 536.7593 | 656.1371 | 756.2475 | 1088.3495 | 1053.975 | 576.7864 | 645.993 | 598.701 | 787.5363 | 68.431 | -0.00036029 | 19.57 | 6.9654 | -28.6342 | 3.0959 | 5713.36 | -0.05 | 2.3639 | -1.7049 | -22.1424 | 2.6707 | 6.6857 | -35.2469 | 12.8911 | 56.3509 | 91.7035 | 37.1653 | 30.1939 | 6.9038 | 55.9463 | 31.6122
42838.4343 | 1210 | 22.7566 | 22.7279 | 22.7327 | 22.6555 | 22.2646 | 21.5921 | 22.6076 | 21.6489 | 22.2773 | 22.2821 | 22.2514 | 21.8957 | 21.1222 | 22.0942 | 22.6669 | 26.5178 | 29.2057 | 40.0377 | 58.5365 | 65.0729 | 88.6236 | 95.9631 | 96.6823 | 32.7376 | 66.5231 | 99.5578 | 636.6437 | 659.4702 | 640.9948 | 32.8152 | 70.2522 | 107.9619 | 34.4331 | 68.076 | 102.0618 | 716.2012 | 691.1205 |  | 422.8469 | 813.5412 | 859.1981 | 656.2747 |  | 459.6674 | 688.5504 | 584.0313 | 798.2154 | 954.6562 | 1019.3683 | 1015.033 | 39.8654 | 258.9089 | 61.2911 | 482.1884 | 72.9025 | 46.885 | 49.2094 | 54.5635 | 48.1572 |  |  | 1.2468 | -0.097317 | -100.3489 | 1.5179 | 7.4991 | -197.892 | 28.8253 | -2.4343 | 9.5125 | 31.7936 | 14.3365 | -0.00037784 | -0.00082632 | 0.00041234 | 42.9376 | 23.4473 | 22.1076 | 22.1192 | 21.9079 | 21.1719 | 20.0772 | 22.1228 | 22.2833 | 22.3305 | 22.2619 | 21.8605 | 21.1072 | 22.1747 | 549.1628 | 360.8165 | 303.8676 | 198.4839 | 161.1352 | 567.1495 | 301.6092 | 22.2756 | 24.6652 | 28.6568 | 24.9623 | 52.888 | 60.1024 | 69.4379 | 85.9503 | 95.3993 | 588.306 | 574.1396 | 580.3613 | 573.8491 | 49.9307 | 26.7205 | 754.5147 | 23.4686 | 22.1348 | 470.7126 | 21.8118 | 21.944 | 65.6557 | 88.3979 | 104.7811 | 42.2991 | 77.9731 | 108.1339 | 722.1835 | 649.5126 | 789.2033 | 774.7529 | 703.3537 |  | 723.2488 | 713.4589 | 842.5055 | 638.987 | 628.95 | 716.2602 |  | 583.6381 |  |  | 478.9158 | 608.5457 | 695.9554 | [5 empty] | 21.8279 | 612.1832 | 23.0779 | 22.0411 | 444.6492 | 22.3625 | 21.8435 | 507.4193 | 619.6402 | 624.8003 |  | 900.8338 | 929.0515 | 508.1165 | 655.9948 | 748.7931 | 585.826 | 643.6694 | 820.9773 | 923.952 | 595.7596 | 720.9359 | 1071.247 | 1079.2843 | 997.4683 | 509.7926 | 609.1714 | 640.7363 | 536.866 | 656.4251 | 756.1994 | 1090.1709 | 1054.0415 | 576.8532 | 645.369 | 599.0127 | 787.8223 | 73.2217 | -0.00023387 | 19.5696 | 6.9861 | -28.6663 | 3.096 | 5683.35 | -0.1 | 2.3527 | -0.67419 | -21.6493 | 2.6626 | 6.8611 | -35.2452 | 13.4515 | 56.4403 | 91.4269 | 37.2705 | 30.2681 | 5.9367 | 55.9878 | 31.6275
42838.4343 | 1211 | 22.7577 | 22.7404 | 22.7345 | 22.6554 | 22.2635 | 21.6029 | 22.6269 | 21.6531 | 22.2853 | 22.294 | 22.2558 | 21.8968 | 21.1196 | 22.1034 | 22.689 | 26.5644 | 29.2677 | 40.1343 | 58.611 | 65.1459 | 88.6603 | 96.0204 | 96.7176 | 32.7914 | 66.5707 | 99.6052 | 637.1377 | 660.694 | 641.8267 | 32.8822 | 70.3077 | 107.9989 | 34.5006 | 68.1297 | 102.0946 | 716.2028 | 691.1807 |  | 422.7861 | 813.8245 | 864.5894 | 657.0413 |  | 459.9686 | 689.0946 | 585.7434 | 792.4984 | 947.8553 | 1017.5074 | 1014.1238 | 39.91 | 258.8721 | 62.6877 | 482.6121 | 72.9152 | 46.9461 | 49.2744 | 54.6023 | 48.1718 |  |  | 1.0529 | -0.2294 | -108.7725 | 1.3661 | 8.0866 | -197.8092 | 29.7026 | -2.9028 | 10.2004 | 34.5691 | 14.4824 | -0.00052405 | -0.00087232 | 0.00037949 | 43.0016 | 23.4547 | 22.1101 | 22.1147 | 21.9087 | 21.1713 | 20.0841 | 22.1315 | 22.2838 | 22.33 | 22.2633 | 21.8544 | 21.1083 | 22.1731 | 579.1948 | 397.1804 | 327.7129 | 209.1561 | 166.8067 | 568.963 | 301.9733 | 22.2789 | 24.6876 | 28.7003 | 24.9976 | 52.9497 | 60.1574 | 69.654 | 85.989 | 95.4424 | 588.5411 | 573.2553 | 578.5993 | 572.7072 | 50.3377 | 26.9949 | 753.0497 | 23.4837 | 22.1366 | 470.7693 | 21.8193 | 21.9498 | 65.6977 | 88.3947 | 104.7993 | 42.4474 | 77.9815 | 108.1576 | 723.7001 | 650.3376 | 789.4816 | 775.0494 | 707.0486 |  | 724.0717 | 713.4877 | 841.9376 | 639.3114 | 629.458 | 716.2209 |  | 583.0408 |  |  | 478.9669 | 610.2497 | 699.6092 | [5 empty] | 21.8332 | 613.1161 | 23.0901 | 22.0418 | 444.0674 | 22.3676 | 21.8437 | 508.3606 | 619.5713 | 624.7907 |  | 897.178 | 925.8719 | 508.4295 | 656.7049 | 749.9832 | 586.5109 | 643.8168 | 812.7335 | 921.1406 | 596.3001 | 721.8218 | 1072.6865 | 1078.4807 | 996.261 | 510.1272 | 609.2056 | 640.6504 | 537.1295 | 656.4799 | 757.6512 | 1089.2072 | 1055.3299 | 577.1076 | 646.1128 | 599.1752 | 788.6749 | 71.3209 | -0.0011537 | 19.5697 | 7.011 | -28.673 | 3.096 | 5671.08 | -0.14 | 2.1631 | -1.0354 | -22.546 | 2.5267 | 7.1196 | -35.2124 | 13.6449 | 56.5454 | 91.2316 | 37.3602 | 27.3775 | 3.3434 | 55.9669 | 31.6999
42838.4343 | 1212 | 22.7494 | 22.7337 | 22.7378 | 22.6565 | 22.2604 | 21.5915 | 22.62 | 21.645 | 22.2697 | 22.2822 | 22.2466 | 21.8876 | 21.1123 | 22.0994 | 22.7091 | 26.5945 | 29.3108 | 40.2222 | 58.6672 | 65.2106 | 88.6714 | 96.0576 | 96.7366 | 32.8355 | 66.6152 | 99.6493 | 637.9014 | 661.6676 | 642.6301 | 32.933 | 70.3488 | 108.0392 | 34.5487 | 68.1746 | 102.1307 | 716.2091 | 691.2485 |  | 423.5224 | 815.7184 | 866.0146 | 659.2224 |  | 460.1323 | 689.6571 | 588.4568 | 797.6847 | 945.4509 | 1017.6769 | 1017.5317 | 40.1677 | 258.8581 | 64.1309 | 483.0917 | 72.8899 | 47.0137 | 49.332 | 54.6377 | 47.5222 |  |  | 1.1167 | -0.2524 | -104.9757 | 1.372 | 8.3034 | -197.8355 | 28.299 | -2.893 | 9.4549 | 32.9616 | 14.3667 | -0.00047312 | -0.00082961 | 0.00040413 | 43.0661 | 23.4757 | 22.113 | 22.1098 | 21.9058 | 21.1727 | 20.0862 | 22.133 | 22.2808 | 22.3271 | 22.2622 | 21.8655 | 21.1097 | 22.1844 | 575.1091 | 396.6877 | 351.0825 | 212.7309 | 170.2823 | 570.3435 | 302.4957 | 22.2699 | 24.6956 | 28.7288 | 25.0304 | 53.009 | 60.2064 | 69.8403 | 85.9977 | 95.4719 | 588.6013 | 571.3453 | 577.3802 | 570.8293 | 41.6267 | 22.1865 | 752.6664 | 23.4955 | 22.1339 | 471.7826 | 21.8196 | 21.9541 | 65.7216 | 88.3844 | 104.8146 | 42.5801 | 77.9962 | 108.1729 | 724.4716 | 650.8288 | 787.3646 | 773.7728 | 706.7665 |  | 724.8642 | 713.5663 | 841.6152 | 639.4823 | 630.0139 | 716.2018 |  | 582.6127 |  |  | 479.0257 | 614.2864 | 700.536 | [5 empty] | 21.823 | 613.6174 | 23.098 | 22.028 | 443.6892 | 22.3714 | 21.8297 | 508.9404 | 619.5916 | 625.048 |  | 897.1367 | 921.9048 | 509.188 | 657.4275 | 750.2562 | 586.9328 | 643.9996 | 808.0325 | 919.5726 | 596.7694 | 723.1072 | 1072.0614 | 1078.0529 | 994.8171 | 510.9123 | 610.1039 | 640.972 | 537.935 | 656.3334 | 758.0528 | 1089.6331 | 1054.9138 | 577.3109 | 647.0915 | 599.5139 | 788.7694 | 65.2426 | 0.00037702 | 19.5696 | 7.0329 | -28.7033 | 3.0959 | 5683.38 | -0.08 | 2.2286 | -1.0864 | -22.1555 | 2.5329 | 7.2149 | -35.2171 | 13.3194 | 56.7537 | 91.1191 | 37.4637 | 28.1723 | 0.8274 | 55.9079 | 31.7624
42838.4343 | 1213 | 22.7551 | 22.7337 | 22.7313 | 22.6451 | 22.2537 | 21.5894 | 22.6151 | 21.6532 | 22.2782 | 22.2876 | 22.2475 | 21.8883 | 21.1193 | 22.0951 | 22.7212 | 26.6268 | 29.3525 | 40.303 | 58.7262 | 65.2708 | 88.6865 | 96.0938 | 96.779 | 32.872 | 66.6575 | 99.689 | 638.1113 | 662.5812 | 642.8529 | 32.9864 | 70.4039 | 108.0825 | 34.607 | 68.2175 | 102.1783 | 716.5688 | 691.8806 |  | 427.9692 | 810.2244 | 860.1318 | 663.4618 |  | 460.7421 | 689.2727 | 588.4654 | 795.1874 | 943.5348 | 1018.9503 | 1015.7371 | 40.0118 | 258.8764 | 64.079 | 483.2136 | 72.8866 | 47.0729 | 49.3891 | 54.6703 | 46.0855 |  |  | 1.4465 | -0.18603 | -108.053 | 1.1677 | 7.967 | -197.8506 | 28.7806 | -2.8457 | 9.353 | 31.7357 | 14.3034 | -0.00034991 | -0.00086411 | 0.00039756 | 43.1346 | 23.4828 | 22.109 | 22.1173 | 21.9062 | 21.1734 | 20.0831 | 22.1281 | 22.2847 | 22.3233 | 22.263 | 21.8652 | 21.1113 | 22.1831 | 562.9157 | 397.0022 | 374.8737 | 218.4534 | 175.1142 | 570.852 | 303.325 | 22.2762 | 24.7212 | 28.7698 | 25.0773 | 53.0875 | 60.2689 | 70.0075 | 86.0174 | 95.521 | 588.6918 | 570.3313 | 577.9986 | 569.835 | 36.3889 | 26.011 | 753.6225 | 23.5132 | 22.132 | 475.2038 | 21.8214 | 21.955 | 65.7535 | 88.3814 | 104.8309 | 42.7151 | 78.0112 | 108.1912 | 724.9077 | 651.5081 | 784.6932 | 772.2143 | 705.4059 |  | 725.4418 | 713.6264 | 841.4258 | 639.7226 | 630.5551 | 716.1605 |  | 582.7019 |  |  | 479.3309 | 616.5116 | 700.0643 | [5 empty] | 21.8226 | 614.3382 | 23.1023 | 22.037 | 444.0326 | 22.3775 | 21.8369 | 509.1269 | 619.4478 | 625.5569 |  | 897.4843 | 919.2263 | 509.8369 | 658.2609 | 751.0801 | 587.2364 | 643.5123 | 802.1491 | 914.738 | 597.1433 | 723.7211 | 1073.3136 | 1079.1993 | 993.8348 | 511.7535 | 610.7819 | 641.3864 | 538.4176 | 656.3493 | 759.1026 | 1089.2241 | 1053.6403 | 577.1721 | 647.1879 | 600.0948 | 789.2112 | 67.2889 | -0.00031113 | 19.5696 | 7.0541 | -28.7055 | 3.096 | 5702.32 | -0.04 | 2.5368 | -0.93248 | -22.4734 | 2.3362 | 7.0707 | -35.2358 | 13.4389 | 56.9379 | 91.0527 | 37.5626 | 29.653 | -1.688 | 55.8791 | 31.8057
42838.4343 | 1214 | 22.7587 | 22.7338 | 22.7383 | 22.6467 | 22.2542 | 21.5984 | 22.613 | 21.6537 | 22.2773 | 22.2885 | 22.2552 | 21.8922 | 21.1274 | 22.1004 | 22.7338 | 26.6594 | 29.3877 | 40.3848 | 58.7903 | 65.3245 | 88.6997 | 96.1313 | 96.8232 | 32.9188 | 66.6894 | 99.7249 | 638.135 | 663.4088 | 642.9754 | 33.041 | 70.4526 | 108.0964 | 34.6531 | 68.2523 | 102.2061 | 717.1408 | 691.4265 |  | 426.7878 | 808.666 | 859.0036 | 663.8103 |  | 460.339 | 689.0712 | 588.4104 | 791.7455 | 934.2472 | 1017.2361 | 1013.3222 | 40.6582 | 258.9819 | 65.2134 | 483.4188 | 72.91 | 47.1098 | 49.4386 | 54.7009 | 46.627 |  |  | 1.3782 | 0.31469 | -107.02 | 1.1223 | 8.3126 | -197.8302 | 29.9996 | -2.1905 | 9.0992 | 31.3977 | 14.257 | -0.00046327 | -0.00092982 | 0.00036963 | 43.2002 | 23.4899 | 22.1025 | 22.123 | 21.8939 | 21.1728 | 20.0819 | 22.1273 | 22.2897 | 22.3182 | 22.2689 | 21.8529 | 21.1032 | 22.1749 | 544.0792 | 404.2706 | 377.2427 | 220.0277 | 181.0522 | 570.7886 | 303.929 | 22.284 | 24.7446 | 28.8038 | 25.1162 | 53.159 | 60.3227 | 70.169 | 86.0374 | 95.5514 | 588.8503 | 570.2877 | 577.8071 | 570.5029 | 39.4484 | 17.7974 | 755.1682 | 23.5218 | 22.129 | 479.9829 | 21.8242 | 21.9501 | 65.7814 | 88.3734 | 104.8518 | 42.8396 | 78.0229 | 108.2228 | 725.3283 | 653.0757 | 785.4299 | 773.0629 | 705.5559 |  | 725.8631 | 713.6358 | 841.2768 | 641.4237 | 631.1294 | 716.1295 |  | 582.9043 |  |  | 479.5503 | 615.6993 | 700.378 | [5 empty] | 21.8246 | 615.6953 | 23.1096 | 22.0327 | 445.2912 | 22.3848 | 21.8427 | 509.2046 | 618.9298 | 625.9215 |  | 888.4852 | 917.1004 | 510.1306 | 658.3682 | 751.6207 | 587.1507 | 642.9656 | 797.1339 | 910.9737 | 597.371 | 723.4321 | 1075.8276 | 1077.6186 | 991.8756 | 512.2187 | 610.8922 | 641.5798 | 538.7991 | 656.3618 | 759.3461 | 1087.2871 | 1049.5791 | 577.6074 | 646.8952 | 600.4165 | 790.2539 | 68.5154 | -0.0064341 | 19.5692 | 7.0787 | -28.6422 | 3.0959 | 5708.54 | -0.06 | 2.4763 | 1.2127 | -22.3634 | 2.2901 | 7.2177 | -35.2106 | 13.7115 | 57.0406 | 91.0015 | 37.6275 | 31.7302 | -1.8578 | 56.0112 | 31.8146
42838.4343 | 1215 | 22.7551 | 22.7394 | 22.7307 | 22.6451 | 22.2574 | 21.5954 | 22.6124 | 21.6537 | 22.2771 | 22.2895 | 22.2486 | 21.8933 | 21.127 | 22.1025 | 22.7462 | 26.6937 | 29.4224 | 40.4718 | 58.8507 | 65.3795 | 88.7224 | 96.1669 | 96.849 | 32.9586 | 66.7253 | 99.7666 | 638.1092 | 663.6462 | 643.0038 | 33.1029 | 70.5016 | 108.1347 | 34.7061 | 68.2976 | 102.2597 | 717.3494 | 691.5766 |  | 428.9089 | 807.1928 | 856.2013 | 661.8709 |  | 460.5241 | 688.2186 | 587.68 | 794.1263 | 936.0416 | 1016.0821 | 1010.0073 | 41.5737 | 259.0699 | 65.9866 | 483.5671 | 72.9029 | 47.1379 | 49.4973 | 54.7328 | 46.6906 |  |  | 1.3289 | -0.257 | -103.8428 | 1.3562 | 7.001 | -197.848 | 26.7449 | -2.6479 | 9.3909 | 31.6222 | 14.0935 | -0.00031213 | -0.00076882 | 0.0003877 | 43.2715 | 23.4982 | 22.1116 | 22.1169 | 21.9063 | 21.1737 | 20.0865 | 22.129 | 22.2868 | 22.3155 | 22.2624 | 21.8614 | 21.1084 | 22.1762 | 530.3144 | 387.2537 | 340.2803 | 214.4577 | 184.77 | 570.9399 | 304.1571 | 22.2803 | 24.7673 | 28.838 | 25.1659 | 53.2301 | 60.3841 | 70.3615 | 86.0597 | 95.5965 | 589.0424 | 569.8048 | 574.5065 | 570.4891 | 42.6424 | 19.2062 | 756.1423 | 23.531 | 22.1319 | 484.6596 | 21.8219 | 21.9508 | 65.8179 | 88.3624 | 104.8731 | 42.9648 | 78.0412 | 108.251 | 725.4907 | 653.9543 | 788.8484 | 775.8011 | 703.575 |  | 726.1181 | 713.6421 | 841.0883 | 643.5196 | 631.8073 | 716.1497 |  | 583.0794 |  |  | 480.1027 | 613.1242 | 698.9182 | [5 empty] | 21.8249 | 617.4962 | 23.1242 | 22.0367 | 447.1992 | 22.3939 | 21.8483 | 509.3555 | 618.3338 | 626.1438 |  | 885.3891 | 915.9525 | 510.2028 | 658.6101 | 751.4486 | 586.8556 | 642.6751 | 793.6193 | 912.2246 | 597.6924 | 723.0329 | 1078.5457 | 1073.4383 | 989.5663 | 513.2207 | 611.0648 | 641.7353 | 539.1298 | 657.0349 | 759.073 | 1081.2051 | 1045.9273 | 578.104 | 646.1868 | 600.6638 | 791.3276 | 67.7654 | 0.0010932 | 19.5695 | 7.102 | -28.6745 | 3.096 | 5690.92 | -0.12 | 2.4316 | -1.0954 | -22.0191 | 2.5164 | 6.6209 | -35.1964 | 12.9406 | 57.1604 | 90.9369 | 37.702 | 33.2971 | 2.2844 | 56.1169 | 31.8482
42838.4344 | 1216 | 22.751 | 22.7334 | 22.7307 | 22.6493 | 22.2625 | 21.5949 | 22.6095 | 21.6524 | 22.2792 | 22.29 | 22.2517 | 21.8952 | 21.1184 | 22.1068 | 22.7612 | 26.7184 | 29.4657 | 40.5583 | 58.9149 | 65.4418 | 88.7359 | 96.2035 | 96.8785 | 33.0056 | 66.7682 | 99.8061 | 638.3369 | 663.2757 | 643.1045 | 33.1589 | 70.5531 | 108.1888 | 34.765 | 68.3403 | 102.3091 | 717.5265 | 691.8196 |  | 434.2281 | 811.4919 | 864.7917 | 660.5831 |  | 461.0516 | 687.1621 | 585.4557 | 791.0301 | 931.2298 | 1015.0006 | 1008.3152 | 42.6641 | 259.1509 | 66.6805 | 483.8129 | 72.8744 | 47.1532 | 49.564 | 54.7567 | 46.7334 |  |  | 1.1436 | -0.10389 | -103.7706 | 1.6552 | 7.325 | -197.8434 | 27.8758 | -2.9686 | 9.4863 | 31.6035 | 14.0843 | -0.00033348 | -0.00078525 | 0.00040906 | 43.3491 | 23.5179 | 22.1201 | 22.1258 | 21.9088 | 21.172 | 20.0892 | 22.1396 | 22.2961 | 22.3267 | 22.2632 | 21.8624 | 21.1065 | 22.1794 | 526.0715 | 372.3205 | 327.0754 | 214.7426 | 186.7954 | 571.3661 | 304.4458 | 22.2821 | 24.7927 | 28.8761 | 25.2073 | 53.3013 | 60.4364 | 70.531 | 86.0883 | 95.6311 | 589.1165 | 568.5011 | 573.1282 | 569.0731 | 44.3038 | 29.8544 | 756.1291 | 23.5445 | 22.1361 | 488.3165 | 21.8281 | 21.9503 | 65.8473 | 88.3548 | 104.8883 | 43.105 | 78.0629 | 108.279 | 725.6506 | 653.7469 | 791.0902 | 777.9443 | 700.434 |  | 726.167 | 713.7798 | 840.9126 | 643.2509 | 632.4188 | 716.2241 |  | 583.0921 |  |  | 481.2936 | 609.2437 | 696.2313 | [5 empty] | 21.8269 | 618.3008 | 23.1342 | 22.0389 | 449.5161 | 22.4064 | 21.8452 | 509.7183 | 617.7579 | 626.2674 |  | 886.6683 | 915.4038 | 510.0866 | 658.845 | 751.6903 | 586.7298 | 642.4845 | 791.3273 | 914.1762 | 597.6647 | 722.6833 | 1079.7103 | 1068.75 | 987.529 | 513.5902 | 611.0212 | 641.9343 | 539.1878 | 657.4401 | 758.5521 | 1078.9978 | 1044.1677 | 578.4152 | 645.8183 | 600.5824 | 790.8928 | 66.4478 | 0.0008966 | 19.5683 | 7.1186 | -28.7238 | 3.0959 | 5667.25 | -0.02 | 2.2559 | -0.69608 | -21.9994 | 2.7784 | 6.7695 | -35.1812 | 13.2058 | 57.2601 | 90.8731 | 37.8293 | 33.874 | 3.7963 | 56.1966 | 31.9004
42838.4344 | 1217 | 22.7575 | 22.7396 | 22.7347 | 22.6548 | 22.266 | 21.5947 | 22.6155 | 21.6538 | 22.2832 | 22.2918 | 22.26 | 21.8966 | 21.1268 | 22.1082 | 22.7769 | 26.7541 | 29.5083 | 40.6465 | 58.9826 | 65.5052 | 88.7614 | 96.2469 | 96.9093 | 33.0567 | 66.8201 | 99.844 | 638.5311 | 662.4761 | 643.1288 | 33.2113 | 70.5994 | 108.2522 | 34.8162 | 68.3797 | 102.3558 | 717.9 | 692.5853 |  | 430.0439 | 814.5122 | 867.0761 | 663.4036 |  | 461.2302 | 687.7385 | 584.4289 | 786.1998 | 936.9033 | 1016.2478 | 1008.4236 | 42.3757 | 259.136 | 68.0349 | 484.0977 | 72.8874 | 47.1845 | 49.6376 | 54.8081 | 46.7872 |  |  | 0.95042 | -0.72158 | -105.0637 | 2.0495 | 7.969 | -197.775 | 28.4987 | -3.2656 | 8.8254 | 30.1813 | 14.0013 | -0.00037948 | -0.00080497 | 0.00042056 | 43.4109 | 23.5298 | 22.1079 | 22.1093 | 21.9013 | 21.1703 | 20.0802 | 22.1247 | 22.2836 | 22.3209 | 22.2568 | 21.8523 | 21.1084 | 22.1753 | 540.0063 | 376.7204 | 363.4452 | 224.9105 | 191.2278 | 571.7175 | 305.2682 | 22.2812 | 24.8129 | 28.9155 | 25.2479 | 53.3664 | 60.4892 | 70.6708 | 86.1041 | 95.6668 | 589.0418 | 566.3713 | 571.0129 | 567.3963 | 33.8374 | 21.4546 | 756.564 | 23.5625 | 22.1338 | 491.6938 | 21.8378 | 21.9508 | 65.8781 | 88.3515 | 104.9252 | 43.239 | 78.0763 | 108.2878 | 726.5329 | 653.5665 | 799.9829 | 782.6313 | 700.4376 |  | 726.226 | 713.9284 | 841.0006 | 642.9949 | 632.8914 | 716.3213 |  | 583.1055 |  |  | 482.8254 | 605.6396 | 694.0731 | [5 empty] | 21.8286 | 618.4578 | 23.145 | 22.0387 | 450.6905 | 22.4149 | 21.8455 | 510.1311 | 617.2112 | 626.1094 |  | 885.2015 | 913.7363 | 509.8356 | 659.0843 | 752.0419 | 586.8078 | 642.3067 | 787.5557 | 909.5027 | 597.3626 | 723.5023 | 1081.5257 | 1068.5231 | 988.2393 | 513.9016 | 611.1976 | 642.4112 | 539.4662 | 657.4746 | 758.4339 | 1080.925 | 1044.9189 | 578.8091 | 646.4324 | 600.4463 | 790.5942 | 68.0298 | 0.0024414 | 19.5688 | 7.1334 | -28.6789 | 3.0959 | 5609.99 | -0.02 | 2.0565 | -1.835 | -22.1427 | 3.0926 | 7.0642 | -35.1922 | 13.359 | 57.275 | 90.8991 | 37.9292 | 32.4128 | -0.11737 | 56.211 | 31.934
42838.4344 | 1218 | 22.7603 | 22.7362 | 22.7364 | 22.6522 | 22.2692 | 21.5948 | 22.6215 | 21.6545 | 22.2807 | 22.288 | 22.2574 | 21.8968 | 21.122 | 22.0987 | 22.7903 | 26.7829 | 29.5467 | 40.7269 | 59.035 | 65.5661 | 88.7822 | 96.2827 | 96.9276 | 33.095 | 66.8791 | 99.8681 | 638.6211 | 661.7673 | 643.1111 | 33.2562 | 70.644 | 108.3163 | 34.868 | 68.4122 | 102.4019 | 718.9227 | 693.5354 |  | 428.0244 | 810.6414 | 861.6365 | 666.1215 |  | 462.0747 | 688.0002 | 583.8082 | 782.1045 | 941.5166 | 1015.9219 | 1008.06 | 41.5087 | 259.0496 | 67.7005 | 484.2872 | 72.8527 | 47.2318 | 49.7126 | 54.8506 | 46.8418 |  |  | 1.0523 | -0.62038 | -105.3792 | 1.6289 | 7.8691 | -197.819 | 27.6504 | -3.2248 | 8.7902 | 29.7984 | 14.1753 | -0.00024642 | -0.00074911 | 0.00041727 | 43.4776 | 23.5329 | 22.1097 | 22.1166 | 21.9087 | 21.1666 | 20.0919 | 22.1311 | 22.2826 | 22.3207 | 22.2633 | 21.8547 | 21.1102 | 22.1742 | 521.1789 | 362.0298 | 343.7835 | 224.7644 | 192.6169 | 570.9446 | 305.5316 | 22.279 | 24.8268 | 28.9494 | 25.2823 | 53.429 | 60.538 | 70.7784 | 86.1148 | 95.7032 | 589.0263 | 565.4199 | 573.0226 | 567.0948 | 30.8741 | 14.829 | 757.5003 | 23.5779 | 22.1397 | 495.1682 | 21.8336 | 21.9481 | 65.9047 | 88.3357 | 104.9433 | 43.3679 | 78.0873 | 108.3129 | 724.9452 | 652.9671 | 801.5969 | 783.7362 | 700.4279 |  | 726.3172 | 714.0546 | 841.0056 | 642.5625 | 633.3389 | 716.4378 |  | 583.1828 |  |  | 483.425 | 603.8278 | 692.775 | [5 empty] | 21.8205 | 618.3554 | 23.155 | 22.0318 | 452.0182 | 22.4161 | 21.8366 | 510.3943 | 616.9997 | 626.1569 |  | 875.4889 | 911.0427 | 509.3586 | 659.2238 | 752.4631 | 586.9064 | 642.7072 | 782.4435 | 903.1636 | 597.2479 | 724.5575 | 1085.3542 | 1069.2587 | 990.0084 | 514.5882 | 611.8359 | 642.6876 | 540.0112 | 657.6709 | 758.51 | 1081.455 | 1045.4655 | 578.9728 | 647.3766 | 600.5868 | 790.4809 | 68.9632 | 0.00096685 | 19.5681 | 7.1482 | -28.6319 | 3.0959 | 5582.67 | -0.07 | 2.1639 | -1.7017 | -22.1789 | 2.7575 | 7.0189 | -35.1916 | 13.157 | 57.2984 | 90.8973 | 38.0292 | 34.3133 | 2.1081 | 56.39 | 31.9397
42838.4344 | 1219 | 22.7552 | 22.7335 | 22.7226 | 22.6495 | 22.249 | 21.5887 | 22.6145 | 21.6497 | 22.2743 | 22.2849 | 22.2505 | 21.8891 | 21.1194 | 22.0923 | 22.8051 | 26.8188 | 29.5884 | 40.8071 | 59.1027 | 65.6237 | 88.8027 | 96.3335 | 96.9488 | 33.1376 | 66.9306 | 99.9026 | 638.1991 | 661.5462 | 642.5809 | 33.3159 | 70.6974 | 108.3809 | 34.919 | 68.4625 | 102.4675 | 719.3506 | 693.0686 |  | 438.7744 | 805.6158 | 854.3818 | 663.3098 |  | 461.6705 | 687.8075 | 583.5412 | 774.5755 | 943.1675 | 1015.326 | 1004.4686 | 40.1242 | 258.9852 | 65.679 | 484.3075 | 72.8085 | 47.2765 | 49.7731 | 54.8945 | 46.8762 |  |  | 1.4735 | -0.48633 | -106.0921 | 1.2012 | 8.0656 | -197.754 | 30.3715 | -3.1295 | 8.796 | 30.2187 | 14.4856 | -0.00042877 | -0.00080168 | 0.0004337 | 43.5434 | 23.5375 | 22.114 | 22.1182 | 21.9102 | 21.1733 | 20.0856 | 22.1318 | 22.2832 | 22.3204 | 22.258 | 21.8599 | 21.1017 | 22.1776 | 503.9098 | 340.3602 | 316.725 | 219.2356 | 196.7813 | 569.9005 | 305.3624 | 22.2867 | 24.8522 | 28.9955 | 25.3396 | 53.511 | 60.6013 | 70.9114 | 86.1301 | 95.7438 | 589.1625 | 565.6411 | 571.3814 | 569.0887 | 37.6055 | 19.3253 | 758.0075 | 23.5897 | 22.1391 | 498.5821 | 21.8401 | 21.951 | 65.9339 | 88.3313 | 104.9629 | 43.5018 | 78.0908 | 108.3389 | 724.7903 | 651.9167 | 796.984 | 781.0568 | 700.205 |  | 726.4872 | 714.1965 | 840.8753 | 638.8157 | 633.6231 | 716.6068 |  | 583.3185 |  |  | 483.3849 | 603.5933 | 692.7011 | [5 empty] | 21.8239 | 617.5082 | 23.1608 | 22.0305 | 454.1818 | 22.4214 | 21.8363 | 510.753 | 617.0264 | 626.9185 |  | 865.7763 | 909.2417 | 508.8369 | 659.1908 | 751.9862 | 587.0464 | 643.9925 | 778.8384 | 898.1124 | 597.2706 | 724.2079 | 1088.6567 | 1069.2275 | 990.3716 | 514.8267 | 612.4935 | 642.6461 | 540.354 | 657.9141 | 757.6404 | 1082.4448 | 1044.6766 | 578.9287 | 647.6905 | 600.7448 | 790.6707 | 67.5378 | -0.0001145 | 19.5683 | 7.1498 | -28.7149 | 3.0959 | 5492.75 | -0.09 | 2.5599 | -1.5066 | -22.2516 | 2.3677 | 7.1043 | -35.1777 | 13.786 | 57.3478 | 90.8488 | 38.1892 | 35.9739 | 5.0884 | 56.5749 | 31.9079
42838.4344 | 1220 | 22.763 | 22.7362 | 22.7305 | 22.6487 | 22.2591 | 21.5821 | 22.6056 | 21.658 | 22.2833 | 22.2876 | 22.2465 | 21.8979 | 21.1213 | 22.0976 | 22.8222 | 26.843 | 29.6255 | 40.8926 | 59.1647 | 65.6715 | 88.8226 | 96.382 | 96.9642 | 33.1877 | 66.9564 | 99.9304 | 637.4064 | 661.0408 | 641.6429 | 33.3736 | 70.738 | 108.4515 | 34.9758 | 68.5068 | 102.5414 | 719.311 | 694.2008 |  | 440.2131 | 801.1413 | 851.0829 | 661.9116 |  | 460.7323 | 688.1355 | 583.7507 | 774.5991 | 945.8332 | 1015.7925 | 1003.5179 | 38.9882 | 258.9625 | 65.2356 | 484.209 | 72.798 | 47.3313 | 49.8475 | 54.9379 | 46.9184 |  |  | 1.4019 | 0.31206 | -107.11 | 1.0145 | 7.3368 | -197.8368 | 29.4023 | -3.2202 | 9.2549 | 31.4433 | 14.707 | -0.00032363 | -0.00083618 | 0.00038441 | 43.6104 | 23.5538 | 22.1082 | 22.1093 | 21.9052 | 21.1705 | 20.085 | 22.1302 | 22.2794 | 22.3196 | 22.2593 | 21.8521 | 21.1007 | 22.1721 | 492.3625 | 342.1616 | 313.753 | 221.3145 | 198.6316 | 569.1494 | 305.2452 | 22.2955 | 24.8746 | 29.0391 | 25.3827 | 53.5807 | 60.6651 | 71.0592 | 86.1652 | 95.7899 | 589.4163 | 565.786 | 570.5671 | 570.1484 | 41.8819 | 13.0204 | 757.7915 | 23.593 | 22.1357 | 501.0868 | 21.8429 | 21.9414 | 65.9588 | 88.3214 | 104.9971 | 43.6325 | 78.1012 | 108.3631 | 726.8266 | 650.5609 | 791.1036 | 777.0891 | 701.835 |  | 726.8433 | 714.425 | 840.9941 | 634.6332 | 633.6731 | 716.8139 |  | 583.2596 |  |  | 482.8166 | 604.0253 | 693.8208 | [5 empty] | 21.8169 | 615.853 | 23.1663 | 22.0273 | 454.5784 | 22.4313 | 21.8342 | 510.7567 | 617.6483 | 627.6916 |  | 859.8347 | 910.5289 | 508.8769 | 659.1208 | 751.4304 | 587.0504 | 644.8958 | 776.6957 | 898.3511 | 597.3864 | 724.5716 | 1088.0527 | 1068.2051 | 990.2779 | 515.3038 | 612.6132 | 642.1402 | 540.3331 | 657.9248 | 757.0736 | 1080.8848 | 1043.2197 | 578.6589 | 647.0787 | 600.9066 | 790.5863 | 69.6913 | 0.00029975 | 19.5683 | 7.1514 | -28.7119 | 3.0959 | 5430.18 | -0.01 | 2.4956 | 1.207 | -22.3619 | 2.1763 | 6.777 | -35.1915 | 13.5667 | 57.3931 | 90.883 | 38.3152 | 37.0716 | 5.4004 | 56.6038 | 31.9225
42838.4344 | 1221 | 22.7569 | 22.7293 | 22.7255 | 22.651 | 22.2583 | 21.5937 | 22.6166 | 21.6579 | 22.2826 | 22.2853 | 22.2519 | 21.8967 | 21.1217 | 22.1038 | 22.8343 | 26.8765 | 29.6663 | 40.9793 | 59.2331 | 65.7386 | 88.8468 | 96.4345 | 96.9899 | 33.2346 | 66.9995 | 99.9712 | 636.9652 | 660.991 | 641.3134 | 33.4245 | 70.7833 | 108.4982 | 35.0256 | 68.5356 | 102.5942 | 719.3599 | 695.3448 |  | 439.839 | 794.9362 | 839.8384 | 664.0146 |  | 460.582 | 687.5627 | 584.0892 | 778.6496 | 948.0585 | 1014.3614 | 1004.0543 | 38.0298 | 258.8855 | 65.0837 | 484.3425 | 72.7912 | 47.4031 | 49.923 | 54.9797 | 46.9569 |  |  | 1.3992 | -0.56519 | -101.146 | 1.5665 | 7.7916 | -197.8381 | 29.3865 | -2.9502 | 9.6382 | 32.2283 | 14.3999 | -0.00028256 | -0.00081811 | 0.00043041 | 43.6745 | 23.5689 | 22.113 | 22.1136 | 21.9118 | 21.1679 | 20.0905 | 22.1358 | 22.2812 | 22.3178 | 22.2667 | 21.8587 | 21.1094 | 22.1773 | 508.5412 | 354.9542 | 306.9026 | 212.114 | 193.6774 | 569.21 | 304.9709 | 22.2945 | 24.9027 | 29.0767 | 25.4351 | 53.647 | 60.7202 | 71.2082 | 86.1879 | 95.8275 | 589.4428 | 564.2251 | 570.8121 | 568.1544 | 43.7726 | 23.5213 | 757.4941 | 23.6171 | 22.1321 | 503.4474 | 21.8448 | 21.9449 | 65.9862 | 88.3082 | 105.0194 | 43.7516 | 78.1145 | 108.3828 | 729.9111 | 649.6911 | 785.7347 | 773.1496 | 703.7874 |  | 727.281 | 714.7349 | 841.493 | 632.5616 | 633.6648 | 717.0816 |  | 583.1774 |  |  | 482.3121 | 604.9849 | 695.3242 | [5 empty] | 21.8276 | 614.3184 | 23.1811 | 22.0305 | 453.1414 | 22.4417 | 21.8379 | 510.4313 | 617.9798 | 627.9754 |  | 857.0811 | 912.9433 | 509.0906 | 659.2548 | 752.1316 | 586.5401 | 644.7319 | 776.2678 | 898.2867 | 597.7231 | 724.879 | 1088.3557 | 1066.3012 | 988.019 | 514.9172 | 612.445 | 641.5133 | 540.1713 | 658.1262 | 756.24 | 1080.6962 | 1038.6486 | 578.5231 | 646.6402 | 600.9354 | 790.7967 | 68.4752 | -0.0010484 | 19.569 | 7.1533 | -28.6815 | 3.0959 | 5361.51 | -0.07 | 2.4928 | -1.6239 | -21.7239 | 2.7035 | 6.98 | -35.172 | 13.5555 | 57.4504 | 91.0449 | 38.3711 | 35.2889 | 6.1191 | 56.5576 | 31.9824
42838.4344 | 1222 | 22.7567 | 22.7372 | 22.7299 | 22.6496 | 22.2524 | 21.59 | 22.6078 | 21.6518 | 22.272 | 22.2802 | 22.2484 | 21.898 | 21.1122 | 22.1021 | 22.8546 | 26.9178 | 29.7111 | 41.053 | 59.2905 | 65.7908 | 88.8692 | 96.4657 | 97.0086 | 33.2698 | 67.0493 | 100.0073 | 636.6522 | 660.9343 | 641.1114 | 33.4735 | 70.8224 | 108.5371 | 35.0712 | 68.5621 | 102.6284 | 719.5859 | 696.1023 |  | 437.8309 | 797.6038 | 843.1078 | 667.536 |  | 463.0051 | 687.4899 | 584.581 | 781.7328 | 950.4134 | 1012.6683 | 1005.8667 | 37.4777 | 258.8231 | 63.7931 | 484.6041 | 72.8319 | 47.482 | 49.9969 | 55.0076 | 47.0032 |  |  | 1.1265 | -0.46464 | -105.069 | 1.4279 | 8.1549 | -197.7967 | 30.5069 | -3.4075 | 10.0652 | 33.8138 | 14.2621 | -0.00038277 | -0.00093967 | 0.00039756 | 43.7437 | 23.5708 | 22.1137 | 22.1172 | 21.9064 | 21.1631 | 20.0815 | 22.1323 | 22.2874 | 22.3127 | 22.2684 | 21.861 | 21.1082 | 22.1746 | 520.754 | 365.9605 | 320.0549 | 205.0556 | 189.9399 | 569.5849 | 305.0937 | 22.2853 | 24.9173 | 29.1079 | 25.4707 | 53.7047 | 60.7674 | 71.3256 | 86.1995 | 95.8623 | 589.4147 | 563.3997 | 569.907 | 567.411 | 43.9067 | 18.9261 | 757.9929 | 23.6225 | 22.1256 | 505.3267 | 21.8412 | 21.9445 | 66.0057 | 88.2917 | 105.0462 | 43.8796 | 78.1295 | 108.3824 | 732.2851 | 649.1912 | 781.8211 | 770.276 | 704.4593 |  | 727.6682 | 715.0825 | 842.2798 | 632.6068 | 633.7729 | 717.3498 |  | 583.1253 |  |  | 482.4803 | 605.4016 | 695.9415 | [5 empty] | 21.8315 | 613.831 | 23.1933 | 22.043 | 451.929 | 22.4541 | 21.84 | 509.7358 | 617.8477 | 627.9949 |  | 859.8149 | 913.4937 | 509.3547 | 660.3752 | 753.125 | 586.3666 | 644.4174 | 779.882 | 899.1022 | 598.7094 | 725.561 | 1087.4351 | 1064.5618 | 987.8284 | 513.6361 | 612.3151 | 641.4876 | 539.9516 | 658.2903 | 755.3428 | 1080.3128 | 1037.5355 | 578.5131 | 646.5598 | 600.8627 | 790.4646 | 69.6074 | -0.00032516 | 19.569 | 7.1545 | -28.7383 | 3.0959 | 5331.37 | -0.03 | 2.2365 | -1.4723 | -22.1404 | 2.581 | 7.1362 | -35.1452 | 13.8024 | 57.5305 | 91.3045 | 38.3911 | 34.0244 | 4.6767 | 56.5162 | 31.9982
42838.4344 | 1223 | 22.7582 | 22.7388 | 22.7381 | 22.661 | 22.2593 | 21.6018 | 22.6117 | 21.654 | 22.2804 | 22.2866 | 22.2537 | 21.9011 | 21.1231 | 22.1051 | 22.8668 | 26.9483 | 29.7553 | 41.1513 | 59.3508 | 65.8577 | 88.8737 | 96.5256 | 97.0124 | 33.322 | 67.1155 | 100.058 | 636.4738 | 660.8484 | 641.1698 | 33.528 | 70.8708 | 108.5929 | 35.1344 | 68.6123 | 102.6658 | 720.5623 | 697.1021 |  | 437.9055 | 807.7354 | 853.415 | 671.7752 |  | 464.1158 | 687.8674 | 584.3965 | 780.3194 | 950.3359 | 1014.5047 | 1006.7582 | 36.854 | 258.8675 | 62.9409 | 484.8387 | 72.8323 | 47.5391 | 50.0685 | 55.0439 | 47.0209 |  |  | 1.3085 | -0.48962 | -102.8565 | 1.554 | 8.0675 | -197.8098 | 28.4843 | -2.7918 | 9.8472 | 32.6983 | 14.3525 | -0.00038934 | -0.00086246 | 0.00042384 | 43.8164 | 23.5876 | 22.111 | 22.1179 | 21.9096 | 21.1774 | 20.0799 | 22.1374 | 22.2853 | 22.325 | 22.2592 | 21.86 | 21.097 | 22.1789 | 519.62 | 365.8251 | 305.9179 | 207.5625 | 193.4661 | 570.9496 | 305.1109 | 22.2821 | 24.933 | 29.1444 | 25.5149 | 53.7695 | 60.8133 | 71.4377 | 86.2226 | 95.9013 | 589.5072 | 563.2347 | 569.1356 | 567.9804 | 56.7555 | 21.5286 | 759.2938 | 23.6407 | 22.1287 | 506.5711 | 21.846 | 21.948 | 66.0416 | 88.2901 | 105.0732 | 44.0126 | 78.1482 | 108.3995 | 733.1959 | 648.7078 | 778.6248 | 767.721 | 703.9339 |  | 727.977 | 715.3548 | 843.2671 | 631.903 | 633.9021 | 717.6068 |  | 582.9913 |  |  | 483.0435 | 605.5334 | 695.3901 | [5 empty] | 21.8176 | 613.3602 | 23.1896 | 22.0275 | 451.3858 | 22.4569 | 21.8322 | 509.6432 | 617.7183 | 628.179 |  | 864.4571 | 914.4353 | 509.5671 | 661.5648 | 753.848 | 586.5039 | 644.5808 | 780.1226 | 901.633 | 599.3515 | 727.0859 | 1082.2939 | 1060.8832 | 988.3666 | 513.4487 | 612.1863 | 641.1712 | 539.6966 | 658.318 | 754.5868 | 1078.7449 | 1037.1758 | 578.1429 | 646.9735 | 601.3612 | 790.3328 | 68.3191 | 0.00103 | 19.5695 | 7.1549 | -28.6795 | 3.0959 | 5347.32 | -0.07 | 2.4105 | -1.5117 | -21.9103 | 2.6932 | 7.1029 | -35.1715 | 13.3466 | 57.6239 | 91.6355 | 38.4362 | 34.4877 | 6.2502 | 56.6425 | 31.9984
42838.4344 | 1224 | 22.7569 | 22.7366 | 22.7358 | 22.6599 | 22.2639 | 21.6 | 22.6135 | 21.6542 | 22.2778 | 22.2925 | 22.2586 | 21.9 | 21.124 | 22.1021 | 22.8914 | 26.9859 | 29.7975 | 41.2498 | 59.4149 | 65.9191 | 88.9108 | 96.5637 | 97.0261 | 33.362 | 67.1352 | 100.0913 | 635.9826 | 661.2779 | 640.688 | 33.584 | 70.9166 | 108.6383 | 35.1824 | 68.6477 | 102.6913 | 721.6018 | 698.4439 |  | 436.1768 | 807.6998 | 852.6382 | 672.411 |  | 463.4555 | 687.9209 | 585.1864 | 778.4377 | 944.7561 | 1015.5778 | 1007.4098 | 36.6554 | 259.0504 | 62.8975 | 485.3126 | 72.6792 | 47.612 | 50.1401 | 55.07 | 47.0464 |  |  | 1.3657 | -0.95354 | -100.7504 | 1.7945 | 7.5136 | -197.8572 | 27.2219 | -2.6886 | 10.1446 | 32.8594 | 14.3949 | -0.00024313 | -0.00080825 | 0.00041891 | 43.8772 | 23.5973 | 22.1144 | 22.1157 | 21.9077 | 21.1693 | 20.0784 | 22.1383 | 22.2895 | 22.3281 | 22.2566 | 21.8629 | 21.1091 | 22.1697 | 561.8181 | 391.6314 | 312.2867 | 203.8908 | 190.7312 | 573.2217 | 305.2844 | 22.295 | 24.9631 | 29.1895 | 25.5724 | 53.8418 | 60.8802 | 71.5761 | 86.2562 | 95.9522 | 589.6463 | 563.9045 | 571.1394 | 569.5815 | 44.6945 | 21.0297 | 760.9613 | 23.6603 | 22.1306 | 507.3114 | 21.8579 | 21.9519 | 66.0699 | 88.2776 | 105.1058 | 44.1403 | 78.168 | 108.4316 | 733.562 | 649.002 | 774.8194 | 764.7063 | 703.7748 |  | 728.2473 | 715.537 | 844.2005 | 632.7323 | 634.08 | 717.8131 |  | 582.9451 |  |  | 483.5271 | 606.1228 | 695.7272 | [5 empty] | 21.8301 | 613.3895 | 23.2088 | 22.0355 | 450.3158 | 22.4639 | 21.837 | 509.3791 | 617.5003 | 628.6029 |  | 863.8856 | 914.5634 | 509.7278 | 661.6495 | 755.0162 | 586.4301 | 644.6933 | 782.9882 | 902.3714 | 599.7936 | 725.1833 | 1081.6575 | 1062.2046 | 990.6337 | 513.6102 | 611.8576 | 640.6813 | 540.0816 | 658.7855 | 754.6811 | 1077.4808 | 1039.3927 | 578.449 | 646.6684 | 602.1679 | 790.7216 | 69.6368 | -0.00024088 | 19.5692 | 7.1538 | -28.7554 | 3.0959 | 5362.84 | -0.02 | 2.462 | -2.1097 | -21.6854 | 2.8941 | 6.8576 | -35.1903 | 13.0529 | 57.6974 | 91.9513 | 38.4482 | 30.3627 | 5.5694 | 56.8855 | 31.9781
42838.4345 | 1225 | 22.7502 | 22.7274 | 22.7313 | 22.6409 | 22.2533 | 21.5936 | 22.6097 | 21.6467 | 22.2729 | 22.2805 | 22.2538 | 21.8919 | 21.1182 | 22.1017 | 22.9045 | 27.0125 | 29.8481 | 41.3203 | 59.4722 | 65.9774 | 88.9396 | 96.6071 | 97.0348 | 33.4168 | 67.1691 | 100.1303 | 636.2419 | 662.325 | 641.0978 | 33.6484 | 70.957 | 108.679 | 35.2305 | 68.6931 | 102.7139 | 721.9676 | 698.8681 |  | 433.7987 | 804.3722 | 849.2362 | 667.7603 |  | 463.6395 | 688.2027 | 586.8943 | 784.7921 | 949.2618 | 1014.6694 | 1008.7271 | 37.0475 | 259.2067 | 62.3621 | 485.708 | 72.7714 | 47.6929 | 50.2219 | 55.1086 | 47.1681 |  |  | 1.4847 | -0.31876 | -103.7344 | 1.8202 | 7.8126 | -197.8059 | 28.5053 | -3.1394 | 9.4826 | 32.5476 | 14.2124 | -0.00038277 | -0.00092489 | 0.0004107 | 43.947 | 23.6103 | 22.1151 | 22.1116 | 21.9104 | 21.1703 | 20.0906 | 22.1298 | 22.2867 | 22.323 | 22.2625 | 21.8551 | 21.114 | 22.1736 | 544.3141 | 376.7113 | 312.6123 | 198.8772 | 180.4399 | 573.8497 | 305.4262 | 22.2936 | 24.9896 | 29.2286 | 25.6169 | 53.9131 | 60.9365 | 71.7398 | 86.2871 | 96.0001 | 589.7818 | 564.5008 | 569.8748 | 570.3418 | 40.2676 | 27.072 | 762.3223 | 23.6729 | 22.1345 | 508.5758 | 21.8649 | 21.9588 | 66.0983 | 88.2663 | 105.1332 | 44.2629 | 78.1871 | 108.4586 | 733.8643 | 649.8261 | 771.3455 | 762.0349 | 703.4107 |  | 728.5069 | 715.6551 | 844.9714 | 635.7569 | 634.4202 | 717.9664 |  | 582.9868 |  |  | 483.3302 | 606.5497 | 695.8656 | [5 empty] | 21.828 | 614.6264 | 23.2161 | 22.0403 | 449.5641 | 22.4738 | 21.8374 | 509.4685 | 617.6687 | 628.3625 |  | 873.89 | 917.621 | 510.206 | 661.4699 | 754.7877 | 586.3426 | 644.3466 | 785.06 | 908.4329 | 599.8277 | 724.4001 | 1086.2953 | 1064.5608 | 992.8702 | 514.3083 | 611.7544 | 640.2206 | 540.2426 | 659.6982 | 755.9358 | 1080.7087 | 1045.3708 | 578.6565 | 646.0163 | 602.9159 | 792.4798 | 71.1369 | 0.00045424 | 19.5692 | 7.1531 | -28.7486 | 3.0959 | 5401.02 | 0.03 | 2.5675 | -1.22 | -22.0075 | 2.9152 | 6.9902 | -35.1734 | 13.3523 | 57.7738 | 92.2136 | 38.4313 | 32.4638 | 5.5552 | 57.1065 | 31.9805
42838.4345 | 1226 | 22.7442 | 22.7264 | 22.7193 | 22.6404 | 22.2531 | 21.5793 | 22.6083 | 21.6465 | 22.2712 | 22.276 | 22.2471 | 21.8828 | 21.1122 | 22.0919 | 22.9231 | 27.0445 | 29.8854 | 41.411 | 59.538 | 66.0388 | 88.9639 | 96.6614 | 97.0504 | 33.4607 | 67.2177 | 100.1674 | 637.3531 | 662.5215 | 642.4172 | 33.6989 | 70.9995 | 108.7283 | 35.2844 | 68.7233 | 102.7466 | 722.0197 | 699.2326 |  | 433.6986 | 804.5031 | 850.9437 | 665.8153 |  | 463.9309 | 689.8439 | 587.9134 | 788.6441 | 957.5363 | 1018.343 | 1012.7341 | 37.3052 | 259.4273 | 61.017 | 486.0015 | 72.7758 | 47.7517 | 50.2923 | 55.142 | 47.2269 |  |  | 1.1752 | -0.74458 | -101.8649 | 1.0612 | 8.1825 | -197.8164 | 29.0152 | -3.1164 | 9.1914 | 31.6466 | 14.1449 | -0.00032363 | -0.00075075 | 0.00040084 | 44.0145 | 23.6237 | 22.1177 | 22.1149 | 21.9085 | 21.1753 | 20.0928 | 22.1299 | 22.2876 | 22.3206 | 22.2614 | 21.8567 | 21.1111 | 22.1782 | 519.673 | 381.5261 | 331.7566 | 208.1619 | 177.2298 | 573.9723 | 305.7302 | 22.2935 | 25.0071 | 29.2696 | 25.6645 | 53.9838 | 60.9867 | 71.9021 | 86.3223 | 96.0413 | 589.7892 | 563.9149 | 569.4369 | 569.0803 | 48.4623 | 22.2274 | 763.2601 | 23.6754 | 22.1294 | 509.7516 | 21.8608 | 21.9448 | 66.1171 | 88.2454 | 105.154 | 44.3731 | 78.203 | 108.4751 | 735.7492 | 649.846 | 769.6183 | 760.6277 | 704.8212 |  | 728.9126 | 715.818 | 845.7491 | 635.8112 | 634.6915 | 718.1593 |  | 583.0639 |  |  | 483.3202 | 607.1902 | 696.3389 | [5 empty] | 21.8213 | 614.8313 | 23.2299 | 22.0374 | 448.4692 | 22.487 | 21.8357 | 509.4644 | 617.9389 | 628.3194 |  | 878.4545 | 924.7354 | 510.8962 | 660.6297 | 754.652 | 586.4688 | 644.0626 | 782.8073 | 910.8049 | 599.4852 | 724.337 | 1089.0482 | 1065.8481 | 994.1913 | 514.6689 | 611.5336 | 640.4139 | 540.328 | 660.051 | 756.5906 | 1081.0656 | 1048.4104 | 578.9302 | 645.83 | 603.1897 | 792.5637 | 73.8266 | 0.00088959 | 19.5692 | 7.1516 | -28.6631 | 3.0958 | 5424.81 | 1.05 | 2.2859 | -1.8661 | -21.8268 | 2.2278 | 7.164 | -35.2244 | 13.4904 | 57.8384 | 92.4775 | 38.4833 | 35.2322 | 3.4752 | 57.1736 | 32.0168
42838.4345 | 1227 | 22.7581 | 22.7354 | 22.7294 | 22.6547 | 22.265 | 21.5871 | 22.6195 | 21.6427 | 22.284 | 22.2911 | 22.2564 | 21.9006 | 21.124 | 22.1115 | 22.9456 | 27.082 | 29.9295 | 41.4892 | 59.603 | 66.0957 | 88.988 | 96.707 | 97.06 | 33.5056 | 67.2687 | 100.2025 | 637.9436 | 662.3384 | 642.8625 | 33.758 | 71.0529 | 108.7831 | 35.344 | 68.7715 | 102.771 | 722.4418 | 701.1467 |  | 433.047 | 801.9778 | 848.5131 | 669.231 |  | 464.4726 | 691.2127 | 587.7022 | 789.0323 | 959.9161 | 1019.509 | 1014.2917 | 37.6662 | 259.662 | 59.3339 | 485.977 | 72.8281 | 47.8069 | 50.3575 | 55.1877 | 47.2591 |  |  | 1.1811 | -0.27408 | -104.4158 | 1.3799 | 8.7056 | -197.8276 | 30.3005 | -2.3936 | 9.3607 | 31.567 | 14.0294 | -0.0004107 | -0.00084275 | 0.0003762 | 44.0831 | 23.6373 | 22.1184 | 22.1128 | 21.9057 | 21.1728 | 20.087 | 22.1286 | 22.2851 | 22.3303 | 22.2597 | 21.8641 | 21.1056 | 22.1803 | 513.6561 | 390.4405 | 340.0512 | 214.1996 | 179.6618 | 574.8181 | 306.1799 | 22.2901 | 25.0292 | 29.309 | 25.7022 | 54.044 | 61.0412 | 72.0334 | 86.3428 | 96.0715 | 589.8944 | 564.3077 | 572.498 | 569.9872 | 44.458 | 24.7365 | 763.3492 | 23.6904 | 22.1276 | 510.4463 | 21.8599 | 21.9449 | 66.1458 | 88.2428 | 105.1823 | 44.5107 | 78.2195 | 108.495 | 737.0692 | 649.6769 | 768.6168 | 759.3979 | 707.7045 |  | 729.5613 | 715.9883 | 846.2712 | 634.6403 | 634.7923 | 718.3588 |  | 583.088 |  |  | 484.2684 | 609.5085 | 698.68 | [5 empty] | 21.828 | 614.486 | 23.2329 | 22.0359 | 448.0595 | 22.4914 | 21.845 | 509.5674 | 618.0764 | 628.0742 |  | 872.9919 | 926.9562 | 511.5251 | 660.0575 | 754.9601 | 586.7358 | 644.3774 | 777.6893 | 907.3533 | 599.1991 | 724.0181 | 1091.4234 | 1065.7215 | 995.0576 | 515.0318 | 611.6182 | 640.9396 | 540.3174 | 660.5214 | 757.6394 | 1080.4326 | 1050.7771 | 579.1915 | 647.0221 | 603.6392 | 793.1081 | 70.3422 | -0.0036043 | 19.5699 | 7.1518 | -28.7179 | 3.0958 | 5474.27 | 1.07 | 2.2922 | -1.133 | -22.1142 | 2.5422 | 7.3928 | -35.2413 | 13.7922 | 57.9246 | 92.6532 | 38.5357 | 36.1115 | 2.6234 | 57.1849 | 32.0099
42838.4345 | 1228 | 22.7547 | 22.729 | 22.7271 | 22.6372 | 22.2509 | 21.5786 | 22.6059 | 21.6384 | 22.2734 | 22.2749 | 22.2408 | 21.8875 | 21.1105 | 22.0992 | 22.9568 | 27.1128 | 29.9655 | 41.5757 | 59.6597 | 66.1557 | 89.0091 | 96.7466 | 97.0761 | 33.5515 | 67.3049 | 100.2358 | 638.6121 | 663.4579 | 643.7866 | 33.8186 | 71.1076 | 108.8321 | 35.4047 | 68.8093 | 102.8079 | 723.0155 | 701.0792 |  | 432.4425 | 803.2838 | 851.9094 | 669.4871 |  | 464.5425 | 692.0622 | 588.7139 | 789.7542 | 960.7821 | 1019.0736 | 1012.1226 | 38.0649 | 259.8748 | 59.1327 | 485.8443 | 72.8615 | 47.8495 | 50.4338 | 55.2514 | 47.2867 |  |  | 1.3184 | -0.10718 | -101.355 | 1.301 | 8.4178 | -197.8401 | 28.6689 | -2.7418 | 9.8542 | 32.4302 | 14.3874 | -0.00043698 | -0.0008986 | 0.00039756 | 44.1489 | 23.651 | 22.1217 | 22.1156 | 21.9078 | 21.1719 | 20.0854 | 22.1303 | 22.2817 | 22.33 | 22.261 | 21.859 | 21.1063 | 22.1742 | 513.0715 | 386.4927 | 345.9484 | 222.5027 | 182.9703 | 575.447 | 306.8449 | 22.3005 | 25.0596 | 29.3486 | 25.7565 | 54.1118 | 61.0954 | 72.177 | 86.3721 | 96.1162 | 590.1694 | 566.2908 | 574.8772 | 571.9217 | 39.4956 | 20.076 | 762.2223 | 23.7139 | 22.1279 | 510.9992 | 21.8636 | 21.9467 | 66.1719 | 88.246 | 105.2124 | 44.6354 | 78.2368 | 108.5147 | 736.5805 | 649.773 | 766.0143 | 757.0517 | 708.3526 |  | 730.1966 | 716.0876 | 846.4174 | 634.1066 | 634.9195 | 718.4965 |  | 583.1129 |  |  | 485.5907 | 612.192 | 700.6803 | [5 empty] | 21.8188 | 614.4586 | 23.2522 | 22.0313 | 448.4203 | 22.4979 | 21.8427 | 509.7833 | 618.296 | 627.9126 |  | 867.1762 | 924.8968 | 512.2086 | 659.7703 | 754.3236 | 587.0056 | 644.6971 | 778.125 | 905.0065 | 598.9959 | 722.4323 | 1093.435 | 1064.7171 | 995.7884 | 515.1964 | 612.0261 | 641.3349 | 540.3908 | 661.069 | 758.7828 | 1078.0304 | 1050.8932 | 579.5012 | 648.0094 | 604.0448 | 793.6289 | 68.6549 | 4.6998e-05 | 19.5696 | 7.1506 | -28.6996 | 3.0959 | 5468.62 | 0.69 | 2.423 | -0.70881 | -21.7972 | 2.4696 | 7.2683 | -35.2365 | 13.4135 | 58.0696 | 92.7011 | 38.5757 | 36.3334 | 2.0714 | 57.3222 | 32.0039
42838.4345 | 1229 | 22.7447 | 22.7213 | 22.7247 | 22.6383 | 22.2492 | 21.5797 | 22.604 | 21.6451 | 22.2703 | 22.2771 | 22.2427 | 21.8809 | 21.1079 | 22.0948 | 22.9735 | 27.1468 | 30.0137 | 41.659 | 59.7207 | 66.2117 | 89.0287 | 96.7958 | 97.1003 | 33.6034 | 67.3646 | 100.266 | 639.5388 | 664.3479 | 644.8472 | 33.8672 | 71.1426 | 108.8827 | 35.4477 | 68.8401 | 102.8406 | 723.0075 | 701.4773 |  | 432.0398 | 812.559 | 862.5165 | 667.8856 |  | 464.1726 | 692.6324 | 589.8308 | 794.0351 | 958.9823 | 1021.0014 | 1012.3611 | 38.9638 | 260.1896 | 61.3778 | 486.0205 | 72.821 | 47.8783 | 50.5083 | 55.2855 | 47.3224 |  |  | 1.4814 | -0.75903 | -106.8826 | 0.88312 | 7.8658 | -197.8762 | 28.8437 | -2.803 | 10.0037 | 33.3501 | 14.2872 | -0.0004107 | -0.00085425 | 0.0003877 | 44.2147 | 23.6575 | 22.1154 | 22.1192 | 21.9122 | 21.1739 | 20.084 | 22.1353 | 22.2874 | 22.3248 | 22.2574 | 21.8631 | 21.1142 | 22.1747 | 497.7633 | 359.3936 | 331.0332 | 217.5854 | 182.4646 | 575.3373 | 307.2245 | 22.2877 | 25.0671 | 29.3804 | 25.8042 | 54.1812 | 61.146 | 72.3756 | 86.4069 | 96.156 | 590.5159 | 567.2056 | 575.8128 | 572.9999 | 43.4579 | 15.9017 | 760.0909 | 23.7323 | 22.1251 | 512.2769 | 21.8711 | 21.9457 | 66.1958 | 88.2341 | 105.2482 | 44.7637 | 78.2556 | 108.5522 | 734.8059 | 649.8862 | 762.5336 | 754.0535 | 705.4469 |  | 730.4906 | 716.1845 | 846.3348 | 635.3944 | 635.199 | 718.5647 |  | 583.1915 |  |  | 486.813 | 613.2919 | 699.4968 | [5 empty] | 21.8198 | 614.8046 | 23.2611 | 22.028 | 449.0555 | 22.5043 | 21.8386 | 510.0966 | 618.3108 | 627.8741 |  | 875.7591 | 923.2604 | 512.6232 | 659.119 | 752.9859 | 587.0363 | 644.8459 | 783.563 | 914.0492 | 598.9117 | 720.7135 | 1095.2875 | 1063.9169 | 995.2378 | 515.2901 | 612.6853 | 641.9024 | 540.5725 | 661.4373 | 758.4703 | 1081.2913 | 1050.9219 | 579.9831 | 649.0095 | 604.3881 | 794.3966 | 69.7733 | 0.00031383 | 19.5702 | 7.1512 | -28.6382 | 3.0959 | 5489.04 | 0.65 | 2.5699 | -1.8868 | -22.3903 | 2.0352 | 7.0312 | -35.266 | 13.4643 | 58.2259 | 92.6698 | 38.5952 | 38.007 | 3.7876 | 57.3647 | 32.0341
42838.4345 | 1230 | 22.7523 | 22.7282 | 22.727 | 22.6453 | 22.2588 | 21.5848 | 22.6077 | 21.651 | 22.2726 | 22.283 | 22.2491 | 21.8906 | 21.1124 | 22.1041 | 22.9954 | 27.1837 | 30.057 | 41.7432 | 59.785 | 66.2741 | 89.036 | 96.8348 | 97.1229 | 33.645 | 67.4177 | 100.3036 | 640.0087 | 664.2117 | 645.1363 | 33.9292 | 71.1985 | 108.9303 | 35.5015 | 68.8812 | 102.8864 | 723.0718 | 703.2387 |  | 431.8521 | 813.0694 | 864.8948 | 669.4908 |  | 463.9969 | 693.1033 | 590.7352 | 805.59 | 960.7207 | 1021.4371 | 1011.7378 | 39.7729 | 260.4313 | 63.3558 | 486.4043 | 72.816 | 47.9145 | 50.581 | 55.337 | 47.3538 |  |  | 1.0832 | -0.70778 | -98.4105 | 1.6552 | 7.8297 | -197.8466 | 29.7249 | -2.5513 | 10.0901 | 33.8503 | 14.2598 | -0.00052076 | -0.00083125 | 0.00042056 | 44.2839 | 23.6753 | 22.1169 | 22.1097 | 21.9154 | 21.1727 | 20.0956 | 22.1346 | 22.2928 | 22.3269 | 22.2676 | 21.8623 | 21.1183 | 22.1799 | 476.5484 | 331.1584 | 290.3938 | 208.426 | 180.8031 | 575.1391 | 307.0792 | 22.2945 | 25.1012 | 29.4181 | 25.8626 | 54.2486 | 61.2017 | 72.5445 | 86.4429 | 96.186 | 590.7456 | 567.3879 | 576.6391 | 572.837 | 47.233 | 16.2747 | 759.3512 | 23.7313 | 22.1134 | 513.9297 | 21.8666 | 21.9434 | 66.2065 | 88.2092 | 105.2653 | 44.8805 | 78.2661 | 108.5696 | 734.7916 | 649.4196 | 759.0867 | 751.1739 | 705.1239 |  | 730.7685 | 716.2873 | 846.5974 | 634.6694 | 635.3795 | 718.6366 |  | 583.2636 |  |  | 487.867 | 611.8325 | 698.7181 | [5 empty] | 21.8208 | 614.4695 | 23.2668 | 22.0289 | 448.6744 | 22.5176 | 21.8376 | 510.264 | 618.4233 | 627.7518 |  | 886.5869 | 924.5128 | 512.9283 | 658.6615 | 753.0995 | 587.1107 | 645.3787 | 782.7607 | 924.9082 | 598.9543 | 719.6868 | 1097.2093 | 1066.801 | 997.4408 | 515.2581 | 613.4313 | 642.4416 | 540.97 | 661.8782 | 759.0669 | 1086.5798 | 1053.4722 | 580.2553 | 649.9261 | 604.8368 | 796.1984 | 73.3189 | -0.0005709 | 19.57 | 7.1526 | -28.6659 | 3.0958 | 5513.08 | 0.74 | 2.1979 | -1.8225 | -21.4898 | 2.787 | 7.0162 | -35.2693 | 13.6708 | 58.3063 | 92.7578 | 38.651 | 40.3147 | 8.2805 | 57.3363 | 32.0786
42838.4345 | 1231 | 22.7491 | 22.722 | 22.7237 | 22.6431 | 22.2507 | 21.5801 | 22.6101 | 21.6413 | 22.2704 | 22.275 | 22.2425 | 21.8848 | 21.1181 | 22.0957 | 23.0193 | 27.2151 | 30.0997 | 41.8328 | 59.8477 | 66.3344 | 89.041 | 96.8797 | 97.1462 | 33.6881 | 67.4786 | 100.3415 | 640.6276 | 664.8491 | 645.7389 | 33.9849 | 71.2361 | 108.9756 | 35.5525 | 68.9216 | 102.9057 | 723.3172 | 705.1561 |  | 432.175 | 815.4174 | 870.1044 | 670.6779 |  | 464.4005 | 693.9765 | 590.3654 | 806.0076 | 964.766 | 1022.2978 | 1014.0362 | 40.3087 | 260.6667 | 65.4746 | 487.1057 | 72.7958 | 47.9314 | 50.6451 | 55.3974 | 47.4493 |  |  | 1.2166 | -1.083 | -99.1346 | 1.8182 | 7.1259 | -197.8092 | 29.1335 | -2.8023 | 10.1043 | 33.9181 | 14.1591 | -0.00045669 | -0.00084111 | 0.0004222 | 44.355 | 23.6808 | 22.1246 | 22.1164 | 21.9111 | 21.1704 | 20.0855 | 22.1404 | 22.2885 | 22.3313 | 22.2692 | 21.8652 | 21.113 | 22.1725 | 496.9378 | 329.5411 | 283.9758 | 201.6567 | 177.0158 | 575.897 | 306.9636 | 22.3003 | 25.1288 | 29.4586 | 25.9115 | 54.3216 | 61.2588 | 72.7009 | 86.4767 | 96.2233 | 590.982 | 567.6124 | 574.3608 | 573.2757 | 51.5139 | 23.982 | 759.8879 | 23.7426 | 22.1299 | 515.3869 | 21.8711 | 21.9397 | 66.2343 | 88.2029 | 105.3036 | 45.0005 | 78.2826 | 108.6049 | 736.7335 | 649.5325 | 756.7014 | 749.1887 | 709.6682 |  | 731.3252 | 716.3762 | 846.9917 | 632.3771 | 635.4726 | 718.6865 |  | 583.3281 |  |  | 489.2568 | 610.1091 | 700.9458 | [5 empty] | 21.8271 | 613.589 | 23.279 | 22.0427 | 447.9418 | 22.5332 | 21.8414 | 510.342 | 618.8295 | 627.5457 |  | 886.3979 | 925.6176 | 513.1961 | 658.5936 | 753.9477 | 587.2889 | 646.3029 | 778.9551 | 924.441 | 599.1149 | 718.8358 | 1098.7479 | 1070.9842 | 999.6631 | 515.3487 | 614.464 | 643.3037 | 541.1809 | 662.6977 | 760.8097 | 1090.241 | 1053.8792 | 580.506 | 650.8709 | 604.8717 | 798.2046 | 74.6935 | -0.00028302 | 19.5701 | 7.1603 | -28.6855 | 3.0958 | 5587.44 | 0.68 | 2.33 | -2.2554 | -21.5785 | 2.9223 | 6.6957 | -35.2777 | 13.5386 | 58.3234 | 92.8919 | 38.7331 | 38.2385 | 8.9757 | 57.3652 | 32.1076
42838.4345 | 1232 | 22.756 | 22.7284 | 22.7289 | 22.6436 | 22.2547 | 21.5853 | 22.6044 | 21.6423 | 22.269 | 22.2807 | 22.2497 | 21.8869 | 21.1155 | 22.0984 | 23.0268 | 27.2439 | 30.1433 | 41.9229 | 59.9103 | 66.3872 | 89.0553 | 96.9171 | 97.1711 | 33.7318 | 67.5213 | 100.3726 | 641.6483 | 666.0277 | 646.9503 | 34.0437 | 71.2729 | 109.0293 | 35.6101 | 68.9599 | 102.931 | 723.7381 | 706.2929 |  | 432.7169 | 832.7221 | 884.6415 | 672.521 |  | 465.7758 | 694.4015 | 592.1785 | 808.5575 | 966.0174 | 1021.544 | 1018.1548 | 40.7147 | 260.8382 | 66.6414 | 487.9199 | 72.834 | 47.9645 | 50.7234 | 55.4627 | 47.6313 |  |  | 0.91888 | -0.59672 | -92.7409 | 1.8189 | 7.1607 | -197.8407 | 29.7637 | -3.416 | 10.5285 | 34.8926 | 14.1615 | -0.00036798 | -0.00085589 | 0.00038113 | 44.4145 | 23.6931 | 22.1189 | 22.1172 | 21.9045 | 21.1742 | 20.0846 | 22.1392 | 22.2853 | 22.3304 | 22.274 | 21.8576 | 21.1119 | 22.1719 | 523.0172 | 370.4859 | 320.7044 | 205.3312 | 180.9305 | 577.0792 | 307.4151 | 22.3053 | 25.1516 | 29.5047 | 25.9642 | 54.3888 | 61.3144 | 72.8237 | 86.4956 | 96.2606 | 591.3771 | 569.7257 | 574.7803 | 575.2609 | 52.1409 | 25.1707 | 760.206 | 23.7609 | 22.1338 | 516.5084 | 21.8737 | 21.9457 | 66.25 | 88.1885 | 105.3485 | 45.1232 | 78.3114 | 108.6303 | 738.4233 | 650.1446 | 755.1634 | 747.7954 | 712.9448 |  | 732.0621 | 716.353 | 846.7402 | 632.6735 | 635.6693 | 718.6676 |  | 583.4609 |  |  | 491.3 | 612.2511 | 703.5024 | [5 empty] | 21.8334 | 613.2459 | 23.2838 | 22.041 | 448.0621 | 22.5391 | 21.8402 | 510.6423 | 619.4689 | 627.7118 |  | 880.2495 | 925.9565 | 513.4921 | 658.3087 | 754.0557 | 587.4248 | 646.9266 | 777.2811 | 923.9047 | 599.0863 | 718.074 | 1102.4575 | 1073.8862 | 999.1231 | 515.1907 | 615.2983 | 644.4101 | 541.3121 | 663.5653 | 762.3826 | 1093.3659 | 1052.4391 | 580.6712 | 651.9336 | 604.7175 | 799.8334 | 73.3085 | 0.0019499 | 19.5691 | 7.1743 | -28.7161 | 3.0958 | 5686.98 | 0.57 | 2.0263 | -1.6745 | -20.8756 | 2.9235 | 6.7101 | -35.2702 | 13.6802 | 58.4224 | 92.8054 | 38.7638 | 35.6366 | 4.9649 | 57.4202 | 32.1213
42838.4345 | 1233 | 22.751 | 22.7304 | 22.7309 | 22.6455 | 22.2504 | 21.5893 | 22.6024 | 21.6411 | 22.2706 | 22.2796 | 22.2523 | 21.8895 | 21.1222 | 22.1068 | 23.0381 | 27.2693 | 30.1756 | 41.9921 | 59.965 | 66.4416 | 89.0566 | 96.9457 | 97.1816 | 33.7646 | 67.564 | 100.4033 | 642.2652 | 666.9687 | 647.6796 | 34.0948 | 71.322 | 109.0915 | 35.6592 | 68.9974 | 102.9585 | 724.3257 | 706.4659 |  | 441.0815 | 845.5267 | 893.7403 | 673.4502 |  | 465.8041 | 695.3154 | 592.8125 | 813.9528 | 967.1565 | 1018.4811 | 1021.3887 | 40.9506 | 260.9565 | 67.2924 | 488.8011 | 72.8275 | 48.0207 | 50.7868 | 55.5227 | 47.8315 |  |  | 0.98131 | 0.080759 | -87.4084 | 1.5751 | 6.7362 | -197.8223 | 30.9576 | -3.1611 | 9.9984 | 32.0521 | 14.2633 | -0.00047805 | -0.00091667 | 0.00043698 | 44.4852 | 23.7129 | 22.1202 | 22.1238 | 21.9062 | 21.1796 | 20.0927 | 22.136 | 22.2815 | 22.331 | 22.2713 | 21.8596 | 21.1115 | 22.1724 | 533.5795 | 389.8917 | 348.2744 | 214.7776 | 185.7545 | 578.5328 | 308.0711 | 22.2984 | 25.1746 | 29.5388 | 26.0227 | 54.4512 | 61.3663 | 72.9679 | 86.5147 | 96.2959 | 591.907 | 572.9539 | 578.824 | 577.8287 | 56.5553 | 27.7727 | 758.6634 | 23.7725 | 22.1303 | 516.7174 | 21.8865 | 21.9493 | 66.2691 | 88.1843 | 105.3812 | 45.2529 | 78.3312 | 108.6626 | 739.4498 | 650.1236 | 753.42 | 746.1919 | 712.8056 |  | 732.6083 | 716.3526 | 846.2138 | 634.1482 | 635.8523 | 718.6782 |  | 583.6346 |  |  | 492.3263 | 615.8593 | 704.1927 | [5 empty] | 21.8188 | 613.5161 | 23.2881 | 22.0222 | 448.2194 | 22.5354 | 21.83 | 510.9757 | 620.1105 | 628.0865 |  | 880.5849 | 927.3613 | 513.6413 | 657.6415 | 753.1286 | 587.5393 | 646.8078 | 778.7377 | 926.6361 | 599.0915 | 717.9168 | 1102.8492 | 1075.4681 | 999.3827 | 515.4122 | 615.566 | 645.2476 | 541.3892 | 663.7484 | 762.9234 | 1094.6012 | 1053.8582 | 581.0002 | 652.9444 | 604.6275 | 801.004 | 72.2631 | -0.00078858 | 19.5684 | 7.1931 | -28.7622 | 3.0958 | 5788.78 | 0.66 | 2.0949 | 0.61632 | -20.2762 | 2.7218 | 6.5005 | -35.2269 | 13.9354 | 58.5674 | 92.6233 | 38.7591 | 34.8277 | 2.0036 | 57.5429 | 32.1424
42838.4346 | 1234 | 22.7487 | 22.7215 | 22.7284 | 22.641 | 22.2546 | 21.5818 | 22.6095 | 21.646 | 22.2755 | 22.2808 | 22.2459 | 21.8929 | 21.1153 | 22.1018 | 23.0657 | 27.3166 | 30.2243 | 42.0793 | 60.0318 | 66.5123 | 89.0631 | 96.9903 | 97.2126 | 33.8157 | 67.6102 | 100.4551 | 642.4257 | 668.4359 | 647.8942 | 34.1494 | 71.3755 | 109.1521 | 35.7255 | 69.0366 | 102.9808 | 724.9518 | 707.6985 |  | 441.1662 | 852.0425 | 901.2738 | 673.2218 |  | 467.7463 | 695.8724 | 593.2925 | 817.6843 | 966.2752 | 1019.2513 | 1022.3389 | 40.6971 | 261.0981 | 67.7664 | 489.6132 | 72.8062 | 48.0932 | 50.8547 | 55.5725 | 47.9636 |  |  | 1.3677 | -0.8714 | -80.4272 | 1.4548 | 7.4722 | -197.8493 | 28.7136 | -3.2209 | 9.9652 | 33.5517 | 14.1077 | -0.00043862 | -0.00091503 | 0.00040084 | 44.5505 | 23.7269 | 22.1186 | 22.118 | 21.9064 | 21.1866 | 20.0901 | 22.1391 | 22.2848 | 22.3237 | 22.261 | 21.8607 | 21.112 | 22.1793 | 559.3129 | 391.9834 | 372.5916 | 231.6098 | 195.7113 | 580.3864 | 308.8722 | 22.2982 | 25.1984 | 29.5784 | 26.072 | 54.5228 | 61.4301 | 73.1508 | 86.5529 | 96.3443 | 592.4188 | 574.6228 | 581.7593 | 578.6443 | 51.2063 | 24.0822 | 757.1215 | 23.7863 | 22.1173 | 515.5981 | 21.8885 | 21.9492 | 66.294 | 88.1722 | 105.4155 | 45.3679 | 78.3542 | 108.6805 | 740.9966 | 649.7573 | 752.8604 | 745.491 | 712.5387 |  | 733.0326 | 716.4119 | 845.9663 | 634.5967 | 635.9648 | 718.727 |  | 583.7909 |  |  | 491.7918 | 617.3358 | 704.3585 | [5 empty] | 21.8244 | 613.8743 | 23.2993 | 22.026 | 448.7031 | 22.5409 | 21.8307 | 510.875 | 620.3352 | 628.1114 |  | 883.4147 | 930.1539 | 513.6605 | 657.2535 | 752.8145 | 587.7795 | 646.5052 | 779.3213 | 931.4342 | 599.064 | 718.6284 | 1101.0313 | 1077.6831 | 1000.534 | 515.9785 | 615.506 | 645.5467 | 541.4891 | 664.0957 | 763.7884 | 1096.388 | 1056.467 | 581.4212 | 653.1488 | 604.9575 | 803.0772 | 76.3802 | 0.00090366 | 19.5684 | 7.2209 | -28.8034 | 3.0958 | 5846.21 | 0.48 | 2.4734 | -2.0251 | -19.4552 | 2.6166 | 6.8484 | -35.2398 | 13.4249 | 58.6845 | 92.536 | 38.7689 | 32.4349 | -0.57353 | 57.7076 | 32.2092
42838.4346 | 1235 | 22.7549 | 22.7205 | 22.7279 | 22.6468 | 22.2534 | 21.591 | 22.6097 | 21.6495 | 22.2757 | 22.2827 | 22.2491 | 21.8977 | 21.123 | 22.0973 | 23.0765 | 27.3489 | 30.2579 | 42.1658 | 60.0867 | 66.5607 | 89.0734 | 97.037 | 97.2409 | 33.8616 | 67.6404 | 100.5058 | 643.0839 | 669.0154 | 648.5181 | 34.2223 | 71.4274 | 109.2122 | 35.7828 | 69.0901 | 103.0028 | 725.4475 | 710.7482 |  | 441.2522 | 854.8775 | 903.5493 | 674.3674 |  | 468.6778 | 696.5528 | 592.8094 | 814.9937 | 966.2072 | 1022.9386 | 1024.5408 | 40.7782 | 261.2752 | 67.7898 | 490.2312 | 72.8381 | 48.1599 | 50.9108 | 55.6214 | 48.0407 |  |  | 0.81965 | -0.7334 | -78.649 | 1.4298 | 8.5387 | -197.846 | 28.9778 | -2.4915 | 9.8665 | 32.7654 | 13.9088 | -0.00040741 | -0.00084111 | 0.00039263 | 44.6186 | 23.7309 | 22.1165 | 22.1132 | 21.8979 | 21.1723 | 20.0799 | 22.1305 | 22.2807 | 22.3199 | 22.2572 | 21.8521 | 21.1 | 22.1758 | 570.2078 | 398.2718 | 363.2902 | 236.8176 | 193.8275 | 581.8947 | 309.5558 | 22.3052 | 25.2169 | 29.6189 | 26.1215 | 54.5888 | 61.4771 | 73.3016 | 86.5749 | 96.3766 | 592.8255 | 575.9318 | 582.6231 | 577.9354 | 57.1001 | 31.2775 | 756.1515 | 23.8028 | 22.1287 | 515.3282 | 21.8897 | 21.9542 | 66.3154 | 88.1666 | 105.4531 | 45.4889 | 78.3756 | 108.7059 | 742.4943 | 649.3628 | 752.9727 | 745.3096 | 713.0179 |  | 733.5073 | 716.4334 | 845.6551 | 633.4893 | 636.0262 | 718.7255 |  | 583.9248 |  |  | 491.3156 | 617.5176 | 704.7505 | [5 empty] | 21.8231 | 613.6511 | 23.3095 | 22.0375 | 449.571 | 22.5527 | 21.8354 | 510.6743 | 620.3256 | 628.1027 |  | 885.129 | 931.8374 | 513.7365 | 657.168 | 753.5641 | 587.8218 | 646.7263 | 776.5895 | 929.0615 | 598.907 | 720.6032 | 1100.0699 | 1080.8249 | 1001.8696 | 515.9116 | 615.5445 | 645.725 | 541.6747 | 664.7376 | 765.9953 | 1098.9005 | 1058.8185 | 582.3284 | 653.3197 | 605.5812 | 805.1733 | 73.9313 | 0.0017322 | 19.5677 | 7.2525 | -28.7033 | 3.0957 | 5874.1 | 0.37 | 1.9154 | -1.8585 | -19.2457 | 2.595 | 7.3313 | -35.2897 | 13.5057 | 58.7942 | 92.4279 | 38.8119 | 31.6052 | 0.56654 | 57.8015 | 32.3
42838.4346 | 1236 | 22.7606 | 22.7287 | 22.7286 | 22.6504 | 22.2604 | 21.5945 | 22.6177 | 21.6554 | 22.2791 | 22.2875 | 22.2486 | 21.8974 | 21.1271 | 22.0967 | 23.0921 | 27.3727 | 30.3018 | 42.2371 | 60.1345 | 66.6153 | 89.0804 | 97.0806 | 97.258 | 33.9087 | 67.6896 | 100.5369 | 644.0324 | 669.2164 | 649.5289 | 34.2778 | 71.4685 | 109.2592 | 35.8252 | 69.1172 | 103.0236 | 726.2364 | 710.8377 |  | 440.9485 | 857.6483 | 901.2753 | 675.6327 |  | 469.148 | 696.5336 | 592.9632 | 815.6659 | 965.9997 | 1023.6027 | 1023.9027 | 41.2617 | 261.4943 | 66.6331 | 490.8624 | 72.8188 | 48.2466 | 50.9778 | 55.6686 | 48.1542 |  |  | 1.0148 | -0.37002 | -79.1182 | 1.2465 | 8.6294 | -197.842 | 31.1081 | -2.732 | 9.8651 | 33.211 | 14.1324 | -0.00055855 | -0.00096596 | 0.0004452 | 44.6779 | 23.741 | 22.1135 | 22.1073 | 21.9061 | 21.1653 | 20.083 | 22.1349 | 22.2838 | 22.3155 | 22.2636 | 21.8596 | 21.1066 | 22.1722 | 584.2214 | 400.538 | 375.9986 | 246.2549 | 201.758 | 584.3411 | 310.7141 | 22.3018 | 25.2382 | 29.6575 | 26.176 | 54.6592 | 61.5337 | 73.4604 | 86.6039 | 96.4118 | 593.1908 | 577.0905 | 585.9085 | 577.4274 | 49.0629 | 23.1128 | 754.9263 | 23.8316 | 22.1366 | 514.9963 | 21.8953 | 21.9476 | 66.3474 | 88.1673 | 105.5037 | 45.6166 | 78.4088 | 108.7474 | 742.425 | 648.5611 | 752.4583 | 744.2155 | 713.55 |  | 734.2463 | 716.3264 | 844.8662 | 632.3644 | 636.1007 | 718.6282 |  | 584.1174 |  |  | 491.3823 | 619.7169 | 705.8247 | [5 empty] | 21.8222 | 613.2674 | 23.3138 | 22.0255 | 449.9852 | 22.5587 | 21.8352 | 510.5249 | 620.8385 | 628.5312 |  | 880.2491 | 932.0409 | 514.0707 | 657.4354 | 753.8826 | 587.9295 | 647.5802 | 773.6672 | 925.3388 | 599.1274 | 721.1584 | 1105.4181 | 1081.8053 | 1002.224 | 516.4963 | 615.6373 | 646.2491 | 541.6075 | 665.3055 | 767.7083 | 1099.5676 | 1058.278 | 583.2396 | 652.8331 | 606.0466 | 805.1404 | 73.9789 | -0.00025496 | 19.5675 | 7.2842 | -28.6973 | 3.0957 | 5900.67 | 0.31 | 2.1325 | -1.3201 | -19.3028 | 2.4229 | 7.372 | -35.2984 | 13.9969 | 58.9711 | 92.1587 | 38.8579 | 30.6683 | -0.66467 | 57.9666 | 32.3781
42838.4346 | 1237 | 22.7614 | 22.73 | 22.7282 | 22.6411 | 22.2525 | 21.5919 | 22.6104 | 21.6484 | 22.2767 | 22.2897 | 22.2481 | 21.8943 | 21.1282 | 22.0996 | 23.1179 | 27.4231 | 30.357 | 42.3312 | 60.2055 | 66.6796 | 89.1104 | 97.1461 | 97.2931 | 33.9548 | 67.7369 | 100.577 | 644.9349 | 669.8786 | 650.3122 | 34.3307 | 71.5088 | 109.306 | 35.8848 | 69.1605 | 103.0636 | 726.8478 | 712.1244 |  | 441.6168 | 843.6685 | 885.1476 | 674.4748 |  | 468.868 | 696.5666 | 594.0412 | 816.9806 | 963.5317 | 1025.5869 | 1021.9007 | 41.2033 | 261.6505 | 64.2226 | 491.1578 | 72.7724 | 48.3448 | 51.0494 | 55.7306 | 48.2119 |  |  | 0.8052 | -0.70121 | -76.8433 | 1.1295 | 8.5433 | -197.8453 | 28.9988 | -2.7169 | 9.7042 | 32.563 | 14.1661 | -0.00056676 | -0.00087889 | 0.00041234 | 44.7424 | 23.7506 | 22.1196 | 22.1175 | 21.9056 | 21.1717 | 20.0852 | 22.135 | 22.2825 | 22.3197 | 22.2661 | 21.866 | 21.1037 | 22.1753 | 592.5171 | 388.7824 | 344.1163 | 231.5682 | 192.7147 | 585.6565 | 311.0862 | 22.3058 | 25.2593 | 29.6913 | 26.2275 | 54.7207 | 61.586 | 73.5943 | 86.6183 | 96.4498 | 593.5571 | 578.2576 | 585.5743 | 578.0292 | 45.1044 | 17.4665 | 752.8202 | 23.824 | 22.1168 | 514.2491 | 21.8815 | 21.926 | 66.3488 | 88.1393 | 105.5087 | 45.7181 | 78.4089 | 108.7581 | 741.5925 | 647.9332 | 750.8208 | 742.6783 | 712.5067 |  | 734.745 | 716.2316 | 843.9718 | 630.7761 | 636.0723 | 718.5265 |  | 584.2557 |  |  | 491.562 | 623.0814 | 706.3722 | [5 empty] | 21.8263 | 612.4839 | 23.3357 | 22.0346 | 450.8307 | 22.571 | 21.8378 | 510.7529 | 621.3845 | 629.4286 |  | 875.9759 | 931.9318 | 514.6555 | 658.0325 | 754.928 | 587.9307 | 648.0544 | 776.8932 | 924.015 | 599.5701 | 722.3857 | 1108.1572 | 1080.1267 | 1006.2167 | 516.8817 | 615.8504 | 646.8908 | 542.0313 | 665.2718 | 768.1249 | 1097.144 | 1060.5654 | 583.5545 | 652.8332 | 606.2695 | 804.8195 | 73.7331 | -0.00087987 | 19.5688 | 7.3195 | -28.7126 | 3.0957 | 5912.37 | 0.34 | 1.9003 | -1.8172 | -19.0236 | 2.3064 | 7.3407 | -35.3257 | 13.5244 | 59.1296 | 91.8533 | 38.8964 | 30.0813 | 2.936 | 58.1543 | 32.4256
42838.4346 | 1238 | 22.7553 | 22.7235 | 22.7285 | 22.6443 | 22.2547 | 21.5839 | 22.6077 | 21.6479 | 22.2761 | 22.2822 | 22.2542 | 21.8946 | 21.1182 | 22.1032 | 23.134 | 27.4509 | 30.402 | 42.4225 | 60.2785 | 66.7392 | 89.119 | 97.2057 | 97.3166 | 34.0136 | 67.7774 | 100.6134 | 645.1961 | 670.1642 | 650.4429 | 34.3817 | 71.5448 | 109.3587 | 35.9344 | 69.1972 | 103.1015 | 727.3608 | 713.378 |  | 441.7248 | 833.8043 | 876.1925 | 673.0566 |  | 468.7399 | 696.8783 | 594.374 | 820.6347 | 964.1269 | 1025.2454 | 1023.1584 | 40.0947 | 261.8111 | 62.4194 | 491.1367 | 72.7316 | 48.4331 | 51.1112 | 55.7945 | 48.2604 |  |  | 0.92019 | -1.2315 | -76.5508 | 1.5823 | 8.3015 | -197.8289 | 28.2286 | -2.8365 | 10.4061 | 34.2575 | 13.9128 | -0.0005799 | -0.00085425 | 0.00040248 | 44.8111 | 23.761 | 22.1144 | 22.1083 | 21.9032 | 21.161 | 20.082 | 22.134 | 22.2787 | 22.3179 | 22.2634 | 21.8507 | 21.1018 | 22.1729 | 570.7155 | 371.1882 | 323.6906 | 221.7119 | 183.8131 | 586.1604 | 311.2053 | 22.3067 | 25.2767 | 29.7311 | 26.2789 | 54.7855 | 61.6374 | 73.7355 | 86.6354 | 96.4906 | 593.9283 | 579.3603 | 588.5229 | 578.4442 | 56.1317 | 26.7568 | 751.0462 | 23.8522 | 22.1359 | 514.8508 | 21.9038 | 21.9488 | 66.3821 | 88.1465 | 105.563 | 45.8532 | 78.4377 | 108.8073 | 741.583 | 648.0407 | 750.3669 | 742.2144 | 712.7638 |  | 735.34 | 716.2108 | 843.3404 | 630.9376 | 636.0656 | 718.4557 |  | 584.3539 |  |  | 492.363 | 626.4239 | 707.488 | [5 empty] | 21.8236 | 612.3592 | 23.3432 | 22.0355 | 450.8548 | 22.5883 | 21.8449 | 510.8243 | 621.3344 | 630.115 |  | 880.9288 | 936.4014 | 515.1946 | 658.8305 | 756.9609 | 588.1301 | 648.1702 | 791.7688 | 930.1991 | 600.3007 | 723.3021 | 1105.0653 | 1079.5708 | 1010.0629 | 517.0886 | 615.91 | 647.5964 | 542.2437 | 664.034 | 768.0574 | 1095.5285 | 1062.2459 | 583.6516 | 653.6958 | 606.1508 | 805.0712 | 78.796 | -0.00059199 | 19.5694 | 7.356 | -28.7033 | 3.0957 | 5911.04 | 0.5 | 2.0316 | -2.4087 | -18.9904 | 2.7302 | 7.2352 | -35.3196 | 13.3418 | 59.2773 | 91.6369 | 38.8906 | 32.6321 | 5.2241 | 58.3244 | 32.4793
42838.4346 | 1239 | 22.7594 | 22.7317 | 22.7358 | 22.6542 | 22.2609 | 21.5905 | 22.6086 | 21.6532 | 22.284 | 22.2868 | 22.2551 | 21.8953 | 21.1186 | 22.1027 | 23.1481 | 27.4826 | 30.4332 | 42.4924 | 60.3292 | 66.7908 | 89.1323 | 97.2591 | 97.3394 | 34.0471 | 67.8165 | 100.6529 | 644.9948 | 669.2896 | 650.1647 | 34.4421 | 71.5981 | 109.438 | 35.9926 | 69.2355 | 103.1213 | 727.8658 | 714.969 |  | 441.5941 | 834.0481 | 878.7732 | 672.8895 |  | 469.054 | 697.0593 | 592.835 | 819.579 | 957.7668 | 1023.398 | 1027.0028 | 40.6296 | 262.1799 | 62.3474 | 491.3174 | 72.8579 | 48.5304 | 51.1752 | 55.8474 | 48.3052 |  |  | 1.0897 | -0.97194 | -74.9343 | 1.6638 | 8.3021 | -197.8361 | 26.417 | -3.0185 | 9.9691 | 33.9306 | 13.8373 | -0.00058483 | -0.0010037 | 0.0003647 | 44.8843 | 23.772 | 22.1195 | 22.1147 | 21.8972 | 21.1617 | 20.0892 | 22.1395 | 22.2875 | 22.3157 | 22.2554 | 21.8515 | 21.1006 | 22.1687 | 564.6629 | 385.2723 | 337.5943 | 226.755 | 180.2208 | 587.3916 | 311.7864 | 22.3107 | 25.3084 | 29.7716 | 26.3365 | 54.8597 | 61.7004 | 73.8713 | 86.6587 | 96.5263 | 594.2712 | 579.8591 | 584.3899 | 578.7116 | 51.9168 | 20.4406 | 750.8301 | 23.8737 | 22.1281 | 517.7165 | 21.9051 | 21.943 | 66.3951 | 88.1376 | 105.5906 | 45.9627 | 78.4539 | 108.8241 | 742.5826 | 649.4629 | 749.9851 | 741.8352 | 715.6015 |  | 736.4194 | 716.2796 | 843.3594 | 634.4487 | 636.3247 | 718.4502 |  | 584.4865 |  |  | 492.9722 | 629.1244 | 710.6153 | [5 empty] | 21.8171 | 613.8937 | 23.3512 | 22.0305 | 450.7796 | 22.5961 | 21.8358 | 510.7927 | 621.6551 | 631.0007 |  | 893.5917 | 942.1557 | 515.813 | 660.402 | 758.9283 | 588.257 | 648.4272 | 790.857 | 933.0341 | 601.9767 | 724.9641 | 1102.1695 | 1081.3185 | 1009.8137 | 516.4433 | 616.3055 | 647.9944 | 542.2825 | 663.5367 | 768.8064 | 1094.4492 | 1060.5317 | 583.9912 | 653.6393 | 606.0528 | 805.6537 | 79.2572 | -0.00030411 | 19.5693 | 7.3912 | -28.6684 | 3.0957 | 5924.08 | 0.48 | 2.2106 | -2.14 | -18.7906 | 2.7999 | 7.2303 | -35.2951 | 12.8974 | 59.48 | 91.6415 | 38.8444 | 33.619 | 3.7702 | 58.4579 | 32.5321
42838.4346 | 1240 | 22.7637 | 22.7323 | 22.7265 | 22.647 | 22.2535 | 21.5854 | 22.6093 | 21.6559 | 22.2773 | 22.2838 | 22.2501 | 21.8976 | 21.1143 | 22.1001 | 23.1699 | 27.516 | 30.4784 | 42.5773 | 60.3869 | 66.8435 | 89.1683 | 97.3212 | 97.3745 | 34.0903 | 67.8589 | 100.6882 | 644.1651 | 668.2638 | 649.0311 | 34.4941 | 71.6304 | 109.5231 | 36.0413 | 69.2657 | 103.1202 | 728.3389 | 715.2641 |  | 442.7455 | 838.5032 | 885.5808 | 673.5248 |  | 470.1081 | 697.4566 | 592.8986 | 815.9073 | 953.865 | 1025.0951 | 1027.2794 | 41.2986 | 262.3463 | 61.7318 | 491.401 | 72.813 | 48.6238 | 51.2259 | 55.9104 | 48.3726 |  |  | 1.2001 | 0.22664 | -73.4118 | 1.5048 | 7.3362 | -197.8381 | 28.2181 | -3.3208 | 10.0529 | 34.2886 | 13.8807 | -0.00045341 | -0.00086903 | 0.00037949 | 44.9516 | 23.787 | 22.1173 | 22.1149 | 21.9098 | 21.1767 | 20.0859 | 22.137 | 22.291 | 22.3218 | 22.2681 | 21.8552 | 21.112 | 22.1742 | 583.8768 | 370.0189 | 315.8107 | 227.7024 | 177.9386 | 588.6443 | 311.8799 | 22.2991 | 25.3278 | 29.8052 | 26.393 | 54.9148 | 61.748 | 73.9994 | 86.6651 | 96.5687 | 594.511 | 579.1787 | 583.7536 | 577.956 | 54.6497 | 18.733 | 752.6472 | 23.8759 | 22.1329 | 520.4904 | 21.9034 | 21.9399 | 66.4248 | 88.1315 | 105.6257 | 46.0765 | 78.4674 | 108.8455 | 742.2011 | 634.4221 | 749.0874 | 741.0671 | 719.1012 |  | 737.7306 | 716.298 | 843.5758 | 639.3486 | 636.731 | 718.4069 |  | 584.6857 |  |  | 492.5288 | 632.5307 | 715.4973 | [5 empty] | 21.828 | 616.4581 | 23.3712 | 22.0414 | 450.7412 | 22.6056 | 21.8444 | 510.4101 | 621.4903 | 631.7724 |  | 891.8473 | 942.7853 | 516.5019 | 662.5637 | 760.5712 | 588.1633 | 648.3239 | 790.4953 | 933.5769 | 604.4094 | 727.1915 | 1102.4851 | 1081.2356 | 1009.6011 | 516.5682 | 616.2588 | 648.1593 | 542.0861 | 664.1197 | 768.9952 | 1092.6453 | 1058.0216 | 583.9088 | 653.2549 | 605.8531 | 806.8177 | 75.4527 | 0.00065086 | 19.57 | 7.4019 | -28.7095 | 3.0957 | 5946.12 | 0.6 | 2.3184 | 1.0336 | -18.6025 | 2.6633 | 6.8011 | -35.3183 | 13.3386 | 59.7258 | 91.7153 | 38.789 | 31.8047 | 6.2052 | 58.5611 | 32.5952
42838.4346 | 1241 | 22.7631 | 22.7393 | 22.7301 | 22.6509 | 22.2497 | 21.5922 | 22.6172 | 21.6536 | 22.2788 | 22.281 | 22.2513 | 21.9005 | 21.1249 | 22.1034 | 23.1819 | 27.5513 | 30.5209 | 42.6626 | 60.4528 | 66.8986 | 89.1915 | 97.375 | 97.3992 | 34.1393 | 67.8859 | 100.7132 | 643.0953 | 667.8361 | 647.7795 | 34.5516 | 71.6756 | 109.6 | 36.0914 | 69.304 | 103.1311 | 728.9608 | 715.9959 |  | 447.5711 | 831.4326 | 874.6365 | 676.2734 |  | 470.4458 | 698.2257 | 593.0512 | 813.3939 | 956.0588 | 1025.0788 | 1024.7055 | 40.6057 | 262.4395 | 60.6215 | 491.2895 | 72.814 | 48.7179 | 51.2884 | 55.9789 | 48.4388 |  |  | 1.5425 | 0.20561 | -72.9446 | 1.4496 | 8.0583 | -197.8079 | 29.4765 | -2.803 | 10.1018 | 34.1434 | 14.0636 | -0.00063904 | -0.0009561 | 0.00038113 | 45.0155 | 23.7961 | 22.1169 | 22.1137 | 21.9039 | 21.1715 | 20.0852 | 22.1349 | 22.2848 | 22.321 | 22.2651 | 21.8518 | 21.1106 | 22.1717 | 612.4076 | 397.1596 | 322.6347 | 223.8833 | 173.611 | 590.746 | 311.9374 | 22.312 | 25.3571 | 29.848 | 26.4559 | 54.9898 | 61.8026 | 74.1206 | 86.6816 | 96.6182 | 594.7221 | 578.4114 | 582.6926 | 578.0401 | 43.2959 | 28.9915 | 753.6901 | 23.9048 | 22.1323 | 522.2261 | 21.92 | 21.9481 | 66.4408 | 88.1388 | 105.6683 | 46.2087 | 78.4978 | 108.9057 | 739.9448 | 640.2884 | 748.1766 | 740.0465 | 718.1397 |  | 738.651 | 716.2215 | 843.5062 | 643.1631 | 637.2307 | 718.3297 |  | 584.862 |  |  | 491.78 | 634.8872 | 716.9521 | [5 empty] | 21.8177 | 619.1505 | 23.372 | 22.0345 | 451.092 | 22.606 | 21.8394 | 510.276 | 620.9798 | 632.369 |  | 891.29 | 943.6406 | 517.4147 | 664.4113 | 761.1735 | 588.3967 | 648.0892 | 796.6918 | 937.5827 | 605.4092 | 727.9127 | 1102.3968 | 1082.4738 | 1011.6558 | 516.2719 | 615.6704 | 647.9458 | 542.0872 | 664.4974 | 768.1391 | 1093.3823 | 1057.4113 | 583.7279 | 652.3224 | 606.0009 | 806.9104 | 76.0411 | 0.00087555 | 19.5696 | 7.4182 | -28.7083 | 3.0957 | 5978.63 | 0.3 | 2.6266 | 0.98488 | -18.5506 | 2.615 | 7.128 | -35.3154 | 13.6327 | 59.994 | 91.6935 | 38.7823 | 29.1744 | 5.456 | 58.6438 | 32.63
42838.4347 | 1242 | 22.7562 | 22.7261 | 22.7309 | 22.6457 | 22.2693 | 21.5844 | 22.6156 | 21.6453 | 22.2733 | 22.2872 | 22.2515 | 21.8989 | 21.1231 | 22.1034 | 23.2133 | 27.5932 | 30.58 | 42.7548 | 60.5169 | 66.9595 | 89.2176 | 97.4323 | 97.4312 | 34.1906 | 67.9348 | 100.739 | 642.5787 | 667.9328 | 647.1596 | 34.6178 | 71.726 | 109.6903 | 36.1489 | 69.3445 | 103.1463 | 729.6646 | 717.0048 |  | 445.3701 | 824.7702 | 867.2108 | 675.9132 |  | 471.5066 | 698.8088 | 593.6178 | 812.2807 | 957.8232 | 1025.3442 | 1022.0141 | 39.5713 | 262.633 | 60.2679 | 491.23 | 72.8263 | 48.795 | 51.3477 | 56.04 | 48.4887 |  |  | 1.2225 | -0.40419 | -72.8526 | 1.2656 | 7.1509 | -197.8098 | 27.084 | -2.5276 | 9.9043 | 33.2152 | 14.0025 | -0.00059797 | -0.00094625 | 0.00040741 | 45.0784 | 23.8115 | 22.1174 | 22.1133 | 21.9011 | 21.1664 | 20.0818 | 22.1312 | 22.2843 | 22.3195 | 22.2582 | 21.8533 | 21.107 | 22.1743 | 612.3441 | 426.5065 | 348.2117 | 223.4306 | 179.2999 | 591.6409 | 312.371 | 22.3113 | 25.3728 | 29.8807 | 26.4999 | 55.0443 | 61.8495 | 74.2287 | 86.685 | 96.652 | 594.935 | 577.7836 | 580.8772 | 578.186 | 39.8058 | 19.6197 | 754.2184 | 23.9092 | 22.1301 | 523.6682 | 21.9178 | 21.9485 | 66.4573 | 88.1165 | 105.6821 | 46.3246 | 78.5102 | 108.9806 | 739.2857 | 649.4402 | 746.7968 | 738.7509 | 716.8849 |  | 739.411 | 716.2172 | 843.4887 | 644.9243 | 637.8214 | 718.3145 |  | 585.0192 |  |  | 491.1116 | 635.1472 | 716.7987 | [5 empty] | 21.8171 | 621.2738 | 23.3846 | 22.0305 | 451.0386 | 22.6081 | 21.8326 | 510.6089 | 620.8299 | 632.4224 |  | 911.2096 | 944.2001 | 518.2758 | 664.9253 | 761.3301 | 588.6925 | 647.9739 | 805.4688 | 940.2007 | 605.4662 | 727.4524 | 1097.6489 | 1083.6376 | 1009.8592 | 515.6736 | 614.962 | 647.4423 | 542.4785 | 665.1648 | 767.6566 | 1092.2892 | 1056.3114 | 583.5463 | 651.8311 | 606.8195 | 807.7244 | 77.1901 | 0.00030681 | 19.5695 | 7.4378 | -28.6641 | 3.0956 | 6013.07 | 0.64 | 2.3375 | -1.3813 | -18.5444 | 2.4442 | 6.7153 | -35.3192 | 13.069 | 60.2287 | 91.6876 | 38.851 | 29.4119 | 2.682 | 58.8341 | 32.6635
42838.4347 | 1243 | 22.7607 | 22.7292 | 22.7299 | 22.6459 | 22.2557 | 21.5938 | 22.6198 | 21.6511 | 22.2727 | 22.2846 | 22.2487 | 21.8946 | 21.1206 | 22.098 | 23.2283 | 27.6277 | 30.6161 | 42.8311 | 60.5712 | 67.0123 | 89.2498 | 97.4724 | 97.4466 | 34.2282 | 67.9745 | 100.7582 | 642.7835 | 668.2403 | 647.5182 | 34.6708 | 71.76 | 109.7451 | 36.1982 | 69.385 | 103.1386 | 729.7334 | 718.7226 |  | 447.9086 | 822.4839 | 865.0321 | 673.8065 |  | 471.5135 | 698.6953 | 593.8127 | 810.6622 | 961.3355 | 1023.9069 | 1023.2976 | 38.9259 | 262.7908 | 60.5485 | 491.3658 | 72.8378 | 48.8714 | 51.4048 | 56.1022 | 48.5263 |  |  | 0.86697 | -0.088121 | -73.0425 | 1.8064 | 6.8394 | -197.8526 | 27.1707 | -2.4665 | 9.9683 | 33.5436 | 13.7841 | -0.00058976 | -0.00090682 | 0.00040413 | 45.1531 | 23.8322 | 22.1197 | 22.1226 | 21.9065 | 21.1704 | 20.0885 | 22.1375 | 22.2841 | 22.3263 | 22.2634 | 21.859 | 21.1149 | 22.1782 | 596.4533 | 413.5139 | 339.5315 | 226.7653 | 183.1455 | 591.8033 | 312.4736 | 22.3073 | 25.3883 | 29.9214 | 26.5653 | 55.1257 | 61.905 | 74.37 | 86.7136 | 96.7016 | 595.087 | 577.1783 | 580.0821 | 577.4478 | 47.7388 | 21.652 | 754.8374 | 23.9159 | 22.1183 | 526.3441 | 21.9114 | 21.9445 | 66.4592 | 88.1049 | 105.6949 | 46.4458 | 78.5283 | 109.0581 | 740.0516 | 643.5405 | 746.0292 | 737.9288 | 716.843 |  | 740.0886 | 716.3509 | 844.1182 | 645.6088 | 638.3945 | 718.38 |  | 585.218 |  |  | 490.7163 | 634.1205 | 716.7026 | [5 empty] | 21.8268 | 622.6 | 23.3963 | 22.0338 | 449.8068 | 22.6309 | 21.8405 | 510.8719 | 620.7901 | 632.3513 |  | 939.3377 | 942.605 | 518.8461 | 664.8553 | 761.8993 | 589.1838 | 648.2199 | 816.2534 | 945.6103 | 605.673 | 726.9588 | 1094.342 | 1082.903 | 1008.3495 | 515.8583 | 614.4227 | 647.0081 | 542.9662 | 666.5097 | 767.7412 | 1093.7435 | 1056.3195 | 583.1939 | 651.6277 | 607.5128 | 809.0481 | 76.724 | -0.00093604 | 19.5684 | 7.4463 | -28.6684 | 3.0956 | 5995.33 | 0.43 | 1.9689 | -0.64492 | -18.5675 | 2.9199 | 6.5638 | -35.3035 | 13.0827 | 60.4084 | 91.9004 | 38.9463 | 31.2194 | 3.6625 | 58.9103 | 32.7108
42838.4347 | 1244 | 22.7612 | 22.7327 | 22.7261 | 22.6433 | 22.2575 | 21.5854 | 22.6026 | 21.6507 | 22.2729 | 22.28 | 22.253 | 21.8903 | 21.1151 | 22.099 | 23.2461 | 27.6611 | 30.6575 | 42.921 | 60.6253 | 67.0679 | 89.2829 | 97.5168 | 97.4634 | 34.2774 | 68.0214 | 100.7897 | 643.6166 | 669.0764 | 648.7715 | 34.7268 | 71.8082 | 109.794 | 36.2555 | 69.4254 | 103.1567 | 730.2512 | 720.7768 |  | 445.424 | 824.5324 | 864.9771 | 675.8382 |  | 471.3488 | 697.6219 | 592.3577 | 808.641 | 961.8819 | 1023.9811 | 1023.6758 | 38.0036 | 262.9846 | 61.0607 | 491.7633 | 72.8612 | 48.9425 | 51.4493 | 56.1562 | 48.5667 |  |  | 1.1351 | 0.20101 | -73.0267 | 1.3963 | 5.9957 | -197.8493 | 29.077 | -2.5027 | 9.8766 | 33.4743 | 13.9945 | -0.00059469 | -0.0010087 | 0.00041563 | 45.2178 | 23.8372 | 22.1155 | 22.1139 | 21.8938 | 21.1619 | 20.0863 | 22.1319 | 22.2813 | 22.3116 | 22.2617 | 21.8563 | 21.1053 | 22.1691 | 582.4226 | 413.0206 | 330.3261 | 232.8749 | 189.1088 | 592.1176 | 312.6666 | 22.3098 | 25.4195 | 29.9711 | 26.6272 | 55.1875 | 61.9576 | 74.5102 | 86.7308 | 96.7432 | 595.2916 | 577.7329 | 581.7824 | 577.4458 | 42.7713 | 21.5524 | 757.6897 | 23.9333 | 22.1253 | 527.8611 | 21.9161 | 21.9425 | 66.4835 | 88.0977 | 105.73 | 46.5483 | 78.5543 | 109.1427 | 743.0813 | 647.0843 | 745.2718 | 737.1577 | 718.6027 |  | 740.9572 | 716.477 | 845.163 | 646.9744 | 638.9145 | 718.4907 |  | 585.4343 |  |  | 491.6737 | 633.1003 | 717.4841 | [5 empty] | 21.8215 | 623.9489 | 23.4035 | 22.0367 | 448.9987 | 22.6368 | 21.8396 | 511.6928 | 621.1055 | 632.2142 |  | 921.1621 | 941.9983 | 519.3129 | 665.7078 | 763.2535 | 589.9593 | 648.2835 | 814.083 | 946.6069 | 606.5917 | 728.2073 | 1094.6184 | 1082.1919 | 1008.3746 | 516.4552 | 613.9328 | 647.1044 | 543.1483 | 668.054 | 768.7736 | 1095.3985 | 1057.4418 | 582.8074 | 651.9073 | 608.0556 | 810.5041 | 78.5934 | 0.0015356 | 19.5676 | 7.4481 | -28.7545 | 3.0957 | 5968.86 | 0.53 | 2.2544 | 0.9735 | -18.5552 | 2.5658 | 6.1458 | -35.3042 | 13.5342 | 60.5888 | 92.2568 | 39.0122 | 32.8595 | 4.7156 | 58.9868 | 32.7469
42838.4347 | 1245 | 22.7571 | 22.7329 | 22.7331 | 22.6478 | 22.2536 | 21.593 | 22.6057 | 21.6474 | 22.2749 | 22.2839 | 22.2581 | 21.8898 | 21.1196 | 22.0992 | 23.2669 | 27.6948 | 30.7032 | 42.9989 | 60.6879 | 67.1309 | 89.3184 | 97.5567 | 97.4794 | 34.3216 | 68.0652 | 100.8166 | 644.6694 | 670.1465 | 650.2206 | 34.7786 | 71.8471 | 109.843 | 36.3027 | 69.4558 | 103.1658 | 730.7184 | 721.6269 |  | 447.0078 | 827.9421 | 867.586 | 674.1155 |  | 471.1976 | 697.1128 | 591.9883 | 804.652 | 959.1495 | 1021.5787 | 1024.3558 | 37.3449 | 263.229 | 61.0051 | 491.9966 | 72.8774 | 49.018 | 51.5042 | 56.2315 | 48.61 |  |  | 1.5924 | -0.88914 | -72.572 | 1.5067 | 7.6582 | -197.7776 | 29.8136 | -2.0676 | 10.0607 | 33.9976 | 14.2306 | -0.00062919 | -0.00091339 | 0.00042056 | 45.2837 | 23.8539 | 22.1217 | 22.1152 | 21.908 | 21.167 | 20.0892 | 22.1346 | 22.281 | 22.3225 | 22.2646 | 21.8542 | 21.1105 | 22.1776 | 569.7098 | 408.0429 | 327.1154 | 227.5092 | 187.7334 | 591.9196 | 312.6007 | 22.3177 | 25.4392 | 30.0035 | 26.6779 | 55.2497 | 62.0137 | 74.6331 | 86.7477 | 96.7806 | 595.6235 | 579.0254 | 582.1424 | 578.7655 | 43.0415 | 21.5387 | 758.2408 | 23.9618 | 22.1255 | 525.9965 | 21.9335 | 21.9431 | 66.5111 | 88.0941 | 105.766 | 46.6709 | 78.5798 | 109.2319 | 740.3324 | 659.7499 | 744.8668 | 736.5692 | 720.7667 |  | 742.0097 | 716.4047 | 845.324 | 648.8162 | 639.4702 | 718.4856 |  | 585.6575 |  |  | 493.436 | 632.7746 | 719.825 | [5 empty] | 21.8143 | 625.456 | 23.4129 | 22.0355 | 449.0919 | 22.6393 | 21.8339 | 512.6766 | 621.4168 | 632.4047 |  | 920.6851 | 940.496 | 519.574 | 667.6706 | 764.2044 | 590.515 | 648.3502 | 811.3676 | 947.1676 | 607.7497 | 730.0866 | 1098.9932 | 1081.3128 | 1009.451 | 516.7469 | 613.8376 | 647.678 | 543.1924 | 668.9752 | 769.7376 | 1097.2238 | 1057.6632 | 582.8141 | 652.5544 | 608.4214 | 811.5905 | 76.0046 | -0.0013714 | 19.5687 | 7.4609 | -28.7587 | 3.0957 | 5958.63 | 0.46 | 2.6723 | -2.0469 | -18.4925 | 2.6646 | 6.9393 | -35.2651 | 13.6919 | 60.8073 | 92.3144 | 39.0722 | 34.2209 | 5.062 | 59.1548 | 32.7688
42838.4347 | 1246 | 22.76 | 22.7349 | 22.7288 | 22.6467 | 22.2509 | 21.5931 | 22.6027 | 21.6414 | 22.2735 | 22.2824 | 22.2504 | 21.8848 | 21.1142 | 22.0982 | 23.2736 | 27.7186 | 30.7417 | 43.0719 | 60.734 | 67.1767 | 89.3327 | 97.5865 | 97.4969 | 34.3585 | 68.0972 | 100.8404 | 645.5131 | 670.4296 | 651.0611 | 34.8305 | 71.8886 | 109.8886 | 36.3589 | 69.4946 | 103.1751 | 730.9757 | 723.0225 |  | 444.5031 | 823.8595 | 867.1902 | 672.9707 |  | 471.3765 | 697.734 | 591.1038 | 801.7881 | 956.7717 | 1019.8873 | 1026.3671 | 36.3084 | 263.5272 | 61.3489 | 492.4193 | 72.8357 | 49.0821 | 51.5418 | 56.3031 | 48.6396 |  |  | 1.2488 | -0.81489 | -73.4157 | 1.5553 | 5.9687 | -197.8046 | 28.9022 | -2.9659 | 10.0177 | 34.1753 | 14.1055 | -0.00044684 | -0.00089203 | 0.0003877 | 45.3513 | 23.8607 | 22.1301 | 22.1244 | 21.9096 | 21.1732 | 20.0942 | 22.1401 | 22.2921 | 22.3248 | 22.2652 | 21.8683 | 21.1218 | 22.176 | 539.7096 | 391.6503 | 323.63 | 220.6401 | 182.9042 | 591.3966 | 312.4593 | 22.3151 | 25.466 | 30.0429 | 26.7296 | 55.3157 | 62.0588 | 74.7639 | 86.7707 | 96.8188 | 596.007 | 579.4824 | 583.5188 | 580.3559 | 43.8245 | 17.1275 | 756.2382 | 23.9553 | 22.1115 | 523.9312 | 21.9177 | 21.9359 | 66.5105 | 88.0727 | 105.7897 | 46.7666 | 78.5758 | 109.2953 | 739.4739 | 661.2099 | 744.18 | 735.7841 | 719.4407 |  | 742.886 | 716.3752 | 845.2899 | 649.9859 | 640.1788 | 718.4876 |  | 585.9446 |  |  | 494.507 | 632.9382 | 719.8345 | [5 empty] | 21.8189 | 626.9097 | 23.426 | 22.0399 | 449.6553 | 22.6484 | 21.8349 | 513.3197 | 621.4809 | 632.9124 |  | 921.0946 | 939.6486 | 519.7788 | 669.4173 | 765.2248 | 590.8251 | 648.3965 | 805.4377 | 948.8849 | 608.9237 | 731.2723 | 1100.6038 | 1081.4454 | 1011.8739 | 516.6076 | 614.3706 | 648.3215 | 543.5686 | 669.0611 | 769.8244 | 1099.5906 | 1060.1903 | 583.1924 | 653.0909 | 608.596 | 812.3421 | 78.2777 | 0.0041687 | 19.5693 | 7.4698 | -28.7131 | 3.0956 | 5932.34 | 0.55 | 2.3675 | -1.9602 | -18.6057 | 2.7081 | 6.1223 | -35.2444 | 13.4722 | 61.0766 | 92.3034 | 39.1816 | 37.4195 | 5.4271 | 59.2528 | 32.7923
42838.4347 | 1247 | 22.7604 | 22.7394 | 22.7275 | 22.6526 | 22.2609 | 21.5964 | 22.613 | 21.6542 | 22.2768 | 22.2804 | 22.2522 | 21.8949 | 21.1252 | 22.0993 | 23.2989 | 27.7621 | 30.7848 | 43.1523 | 60.793 | 67.2314 | 89.3524 | 97.6258 | 97.5146 | 34.401 | 68.134 | 100.8765 | 645.8144 | 670.5538 | 651.3716 | 34.8962 | 71.9279 | 109.9414 | 36.413 | 69.5301 | 103.1871 | 731.1024 | 725.1199 |  | 444.4414 | 824.4427 | 865.1989 | 671.6892 |  | 473.2297 | 699.3801 | 591.0645 | 797.9325 | 959.2208 | 1019.4361 | 1029.0103 | 35.555 | 263.8152 | 61.3043 | 492.8536 | 72.8566 | 49.1472 | 51.5808 | 56.3724 | 48.7575 |  |  | 1.1758 | -0.47779 | -73.3238 | 1.83 | 6.6147 | -197.8223 | 29.7131 | -2.7767 | 10.21 | 34.7751 | 14.1037 | -0.00053226 | -0.00099224 | 0.00038934 | 45.4137 | 23.8787 | 22.1225 | 22.1101 | 21.9056 | 21.1706 | 20.0841 | 22.1383 | 22.2839 | 22.3177 | 22.2535 | 21.862 | 21.107 | 22.1757 | 533.0596 | 402.5706 | 304.5767 | 222.8327 | 180.601 | 590.8216 | 312.1393 | 22.314 | 25.4959 | 30.0899 | 26.8049 | 55.3852 | 62.1158 | 74.9124 | 86.7862 | 96.8631 | 596.3771 | 579.8373 | 583.1072 | 581.0662 | 45.9018 | 21.6602 | 754.6325 | 23.981 | 22.1171 | 523.0482 | 21.9134 | 21.9407 | 66.5442 | 88.0654 | 105.8215 | 46.8836 | 78.6053 | 109.3606 | 741.1281 | 662.517 | 743.3803 | 735.0207 | 720.8572 |  | 743.6436 | 716.3886 | 845.3689 | 650.1047 | 640.7782 | 718.4904 |  | 586.2145 |  |  | 494.9743 | 633.547 | 720.1078 | [5 empty] | 21.811 | 627.9918 | 23.4314 | 22.0413 | 450.3071 | 22.6554 | 21.8352 | 513.9471 | 621.5024 | 633.0727 |  | 913.3857 | 939.4698 | 519.9698 | 670.3046 | 766.9663 | 591.3589 | 648.2824 | 804.3171 | 945.1426 | 609.4819 | 732.4153 | 1103.0807 | 1084.1774 | 1014.2153 | 517.1509 | 614.9995 | 648.9421 | 544.2701 | 669.0999 | 770.4977 | 1103.7726 | 1064.0761 | 583.6931 | 653.3808 | 608.6839 | 813.3147 | 74.7927 | -0.025315 | 19.5695 | 7.4932 | -28.7451 | 3.0956 | 5947.37 | 0.73 | 2.2977 | -1.5022 | -18.6098 | 2.94 | 6.4439 | -35.2399 | 13.6575 | 61.2388 | 92.3303 | 39.2987 | 38.0103 | 7.494 | 59.321 | 32.838
42838.4347 | 1248 | 22.7688 | 22.7451 | 22.7325 | 22.6619 | 22.2642 | 21.5978 | 22.6226 | 21.6571 | 22.2828 | 22.2898 | 22.2601 | 21.8965 | 21.127 | 22.1079 | 23.3249 | 27.8048 | 30.8376 | 43.2472 | 60.8676 | 67.2978 | 89.3822 | 97.678 | 97.5387 | 34.4642 | 68.1855 | 100.9159 | 646.7907 | 670.5205 | 652.5523 | 34.9536 | 71.9731 | 109.9986 | 36.4718 | 69.5731 | 103.1995 | 731.2241 | 726.1488 |  | 448.9812 | 816.391 | 856.0126 | 673.3367 |  | 474.4211 | 699.5597 | 591.3754 | 792.1602 | 961.498 | 1018.8765 | 1029.6077 | 36.1189 | 264.105 | 60.5164 | 493.1598 | 72.8911 | 49.1964 | 51.6128 | 56.4325 | 48.9202 |  |  | 0.93005 | -0.35359 | -73.3737 | 1.9319 | 7.6365 | -197.8 | 29.4476 | -2.5506 | 9.6416 | 32.8766 | 14.1661 | -0.00056019 | -0.00095282 | 0.00037291 | 45.4763 | 23.8881 | 22.1208 | 22.1125 | 21.9026 | 21.1737 | 20.0868 | 22.1371 | 22.2814 | 22.3163 | 22.2564 | 21.8585 | 21.1116 | 22.1738 | 521.5622 | 390.7346 | 314.6814 | 222.1023 | 178.9793 | 590.549 | 312.0501 | 22.3139 | 25.5185 | 30.136 | 26.8588 | 55.4521 | 62.1701 | 75.0569 | 86.8203 | 96.9098 | 596.6531 | 579.1011 | 582.2327 | 580.6049 | 44.6264 | 22.4729 | 753.4166 | 24.0042 | 22.1342 | 522.2537 | 21.9333 | 21.953 | 66.5685 | 88.0682 | 105.8655 | 47.0133 | 78.6337 | 109.4476 | 739.996 | 663.6349 | 743.1732 | 734.8499 | 720.2797 |  | 744.2843 | 716.3646 | 845.346 | 650.5672 | 641.3584 | 718.4473 |  | 586.501 |  |  | 494.7232 | 635.075 | 719.8001 | [5 empty] | 21.8128 | 628.7162 | 23.4299 | 22.0272 | 451.0982 | 22.6702 | 21.8315 | 514.8922 | 621.7918 | 633.2457 |  | 908.8298 | 939.0901 | 519.9444 | 670.5324 | 767.9689 | 592.0186 | 648.865 | 803.9396 | 944.0488 | 609.9417 | 732.8393 | 1103.9249 | 1087.3364 | 1015.3862 | 517.4975 | 615.6502 | 649.3366 | 544.9099 | 669.2937 | 771.8316 | 1107.3591 | 1065.3164 | 584.2583 | 654.1368 | 608.7392 | 813.8893 | 75.629 | 0.0044777 | 19.5698 | 7.5181 | -28.7212 | 3.0956 | 5974.93 | 0.8 | 2.0448 | -1.2924 | -18.6178 | 3.021 | 6.9223 | -35.2303 | 13.5934 | 61.4255 | 92.3231 | 39.4025 | 39.2176 | 6.3573 | 59.3066 | 32.8997
42838.4347 | 1249 | 22.758 | 22.7297 | 22.7299 | 22.6331 | 22.2539 | 21.5854 | 22.6024 | 21.6439 | 22.2782 | 22.2747 | 22.2542 | 21.8894 | 21.1212 | 22.0972 | 23.3372 | 27.839 | 30.8818 | 43.3269 | 60.9205 | 67.3482 | 89.3956 | 97.722 | 97.5597 | 34.5011 | 68.2316 | 100.9461 | 647.6894 | 670.7392 | 653.2491 | 35.0151 | 72.0157 | 110.0729 | 36.532 | 69.6122 | 103.2041 | 731.6675 | 727.1045 |  | 446.5383 | 813.8604 | 860.2777 | 676.0967 |  | 474.6645 | 700.4497 | 591.3525 | 787.7727 | 961.7043 | 1022.3504 | 1030.2154 | 37.1136 | 264.4879 | 58.8607 | 493.3199 | 72.8719 | 49.2335 | 51.6433 | 56.4988 | 49.0071 |  |  | 1.2908 | -0.5205 | -73.2784 | 1.6335 | 7.7922 | -197.8302 | 29.0494 | -3.1079 | 9.8651 | 33.1953 | 14.1855 | -0.00049776 | -0.00090025 | 0.00038441 | 45.5444 | 23.8939 | 22.1189 | 22.1164 | 21.9017 | 21.1655 | 20.0861 | 22.1327 | 22.283 | 22.3185 | 22.2596 | 21.8528 | 21.1057 | 22.1671 | 515.0981 | 383.4463 | 312.3384 | 221.8933 | 178.7137 | 589.9735 | 311.8684 | 22.3136 | 25.5367 | 30.1656 | 26.9169 | 55.5169 | 62.2191 | 75.1748 | 86.8317 | 96.9434 | 596.937 | 579.1541 | 583.0613 | 580.7118 | 43.8945 | 16.1925 | 752.9936 | 24.0217 | 22.1313 | 522.6885 | 21.9338 | 21.9488 | 66.5803 | 88.057 | 105.8903 | 47.115 | 78.6468 | 109.4948 | 739.4763 | 663.538 | 742.9945 | 734.7041 | 717.9958 |  | 744.8211 | 716.3699 | 845.3896 | 650.3359 | 641.9432 | 718.4074 |  | 586.7843 |  |  | 494.8237 | 635.76 | 719.0151 | [5 empty] | 21.8159 | 629.0081 | 23.4523 | 22.0362 | 452.199 | 22.6742 | 21.8353 | 515.3723 | 622.2613 | 633.7809 |  | 908.2975 | 939.7686 | 519.8804 | 670.8806 | 768.7776 | 592.5366 | 649.6814 | 802.4572 | 947.7858 | 610.2486 | 733.5326 | 1106.97 | 1090.4227 | 1014.9845 | 517.4129 | 616.4951 | 650.1426 | 545.0248 | 669.512 | 771.6441 | 1108.9158 | 1066.4075 | 584.5906 | 655.2892 | 608.9263 | 813.703 | 77.3498 | 0.00041214 | 19.5683 | 7.5285 | -28.7355 | 3.0955 | 5974.34 | 0.69 | 2.4099 | -1.5688 | -18.6142 | 2.7792 | 7.0019 | -35.2803 | 13.5193 | 61.6322 | 92.338 | 39.5267 | 39.7879 | 6.5892 | 59.3442 | 32.947
42838.4347 | 1250 | 22.7635 | 22.7382 | 22.7294 | 22.6547 | 22.2621 | 21.5926 | 22.6116 | 21.655 | 22.283 | 22.2929 | 22.2576 | 21.9009 | 21.1235 | 22.1078 | 23.3676 | 27.8731 | 30.9226 | 43.4137 | 60.9809 | 67.4086 | 89.4291 | 97.7722 | 97.585 | 34.5525 | 68.2728 | 100.9819 | 647.7512 | 670.6785 | 653.154 | 35.0631 | 72.0498 | 110.1464 | 36.5804 | 69.6385 | 103.2124 | 732.1087 | 727.9238 |  | 449.2842 | 813.5084 | 859.9048 | 676.7485 |  | 474.5438 | 701.0743 | 591.169 | 793.836 | 963.9356 | 1023.2824 | 1030.4551 | 37.7259 | 264.7904 | 57.5953 | 493.4707 | 72.8344 | 49.2547 | 51.6655 | 56.5689 | 49.05 |  |  | 1.4387 | -0.088121 | -72.9196 | 1.6046 | 7.9604 | -197.7974 | 28.6341 | -2.4816 | 9.8484 | 33.3315 | 14.4726 | -0.00045341 | -0.00099553 | 0.00039591 | 45.6122 | 23.9032 | 22.1233 | 22.1191 | 21.9037 | 21.1664 | 20.0865 | 22.1403 | 22.2873 | 22.3261 | 22.256 | 21.8548 | 21.1049 | 22.1711 | 500.4465 | 364.9822 | 283.2592 | 222.1209 | 179.6822 | 589.1717 | 311.4139 | 22.3187 | 25.5603 | 30.2058 | 26.9767 | 55.5791 | 62.2767 | 75.2829 | 86.8441 | 96.9759 | 597.2832 | 579.9188 | 587.3155 | 581.6646 | 36.4253 | 15.6204 | 754.0181 | 24.035 | 22.1325 | 524.5254 | 21.9521 | 21.9455 | 66.6042 | 88.0486 | 105.9224 | 47.2301 | 78.6717 | 109.5466 | 741.8527 | 664.0707 | 742.9232 | 734.525 | 719.5612 |  | 745.4783 | 716.4228 | 845.7613 | 651.0514 | 642.4823 | 718.4092 |  | 587.0476 |  |  | 494.6273 | 635.9253 | 719.7716 | [5 empty] | 21.8246 | 629.4779 | 23.4641 | 22.0321 | 453.3637 | 22.689 | 21.8326 | 515.522 | 622.4629 | 634.2027 |  | 910.8426 | 941.287 | 520.0128 | 671.498 | 769.6603 | 592.4507 | 649.8845 | 804.962 | 949.5894 | 610.305 | 734.4527 | 1106.242 | 1092.227 | 1013.847 | 517.5512 | 617.4929 | 650.5959 | 545.2445 | 670.0632 | 771.4996 | 1114.1916 | 1065.4535 | 584.9287 | 656.226 | 609.4842 | 813.8503 | 77.0634 | 0.0001172 | 19.5674 | 7.5355 | -28.7164 | 3.0956 | 5944.86 | 0.43 | 2.544 | -0.64571 | -18.5746 | 2.7554 | 7.0796 | -35.29 | 13.4271 | 61.7644 | 92.4649 | 39.6156 | 41.21 | 9.7491 | 59.4399 | 32.9819
42838.4348 | 1251 | 22.7636 | 22.7386 | 22.7391 | 22.6487 | 22.2599 | 21.5904 | 22.6115 | 21.6524 | 22.2842 | 22.2853 | 22.2553 | 21.8965 | 21.1262 | 22.1069 | 23.3795 | 27.9009 | 30.9688 | 43.4832 | 61.0376 | 67.4559 | 89.4551 | 97.8178 | 97.6099 | 34.5954 | 68.3121 | 101.0096 | 647.664 | 671.0194 | 652.789 | 35.1265 | 72.0981 | 110.2178 | 36.6327 | 69.6782 | 103.2141 | 732.2593 | 728.4559 |  | 449.3017 | 815.336 | 862.4335 | 674.7731 |  | 474.9058 | 701.596 | 591.2322 | 795.1129 | 963.8737 | 1021.9607 | 1031.1729 | 38.1236 | 265.1497 | 57.4217 | 493.5963 | 72.8075 | 49.2909 | 51.6886 | 56.6339 | 49.1593 |  |  | 1.3066 | -0.14595 | -72.9735 | 1.5823 | 6.7441 | -197.8079 | 29.3576 | -2.5289 | 10.1954 | 34.0108 | 14.4817 | -0.00048955 | -0.00089532 | 0.00041727 | 45.6699 | 23.9136 | 22.118 | 22.1002 | 21.8972 | 21.1643 | 20.0848 | 22.134 | 22.273 | 22.3084 | 22.2533 | 21.8484 | 21.1028 | 22.1598 | 495.9755 | 353.5298 | 277.0032 | 218.2947 | 181.5233 | 588.1126 | 310.985 | 22.3263 | 25.5871 | 30.2492 | 27.0438 | 55.6456 | 62.3296 | 75.3939 | 86.857 | 97.0112 | 597.7093 | 581.5229 | 590.3484 | 582.6285 | 45.5041 | 27.176 | 755.4146 | 24.0502 | 22.1334 | 526.7044 | 21.9377 | 21.9501 | 66.6098 | 88.0463 | 105.9513 | 47.3266 | 78.6793 | 109.5721 | 742.8491 | 664.5555 | 742.7333 | 734.342 | 719.8999 |  | 746.0776 | 716.4621 | 846.1335 | 651.9657 | 643.0202 | 718.2943 |  | 587.2459 |  |  | 494.6581 | 636.7612 | 719.8678 | [5 empty] | 21.8135 | 630.4241 | 23.4724 | 22.0291 | 453.8616 | 22.6972 | 21.8377 | 515.4748 | 622.3998 | 634.5125 |  | 922.9929 | 939.9818 | 520.2115 | 672.1686 | 769.0083 | 592.3538 | 650.4992 | 813.1151 | 948.4997 | 610.8022 | 734.7906 | 1108.7287 | 1092.6434 | 1011.272 | 517.4803 | 618.8146 | 650.7206 | 545.5046 | 670.0836 | 771.2176 | 1115.353 | 1063.3713 | 585.297 | 656.639 | 609.9291 | 814.49 | 77.7388 | -0.0005007 | 19.5689 | 7.5404 | -28.6925 | 3.0956 | 5936.48 | 0.53 | 2.424 | -0.8312 | -18.5864 | 2.7369 | 6.513 | -35.273 | 13.5888 | 61.9154 | 92.5924 | 39.6988 | 41.4354 | 10.3772 | 59.5337 | 33.0307
42838.4348 | 1252 | 22.7667 | 22.7401 | 22.7354 | 22.6505 | 22.2594 | 21.5916 | 22.6055 | 21.6603 | 22.2834 | 22.2867 | 22.259 | 21.8963 | 21.1301 | 22.1064 | 23.4103 | 27.9423 | 31.0132 | 43.5744 | 61.1035 | 67.5177 | 89.4995 | 97.8587 | 97.6263 | 34.6447 | 68.3566 | 101.0405 | 648.076 | 671.227 | 653.3241 | 35.1836 | 72.1375 | 110.2935 | 36.6851 | 69.7164 | 103.2226 | 732.26 | 729.8346 |  | 453.0729 | 816.2076 | 862.9578 | 674.9931 |  | 475.6779 | 700.8595 | 590.6839 | 794.7339 | 958.1671 | 1020.7957 | 1030.0712 | 38.2288 | 265.5517 | 60.2902 | 493.751 | 72.7848 | 49.3234 | 51.7079 | 56.7258 | 49.3161 |  |  | 1.1515 | -1.1053 | -72.4031 | 1.7393 | 7.3572 | -197.8138 | 28.0486 | -2.7688 | 10.3075 | 34.7371 | 14.4896 | -0.00060126 | -0.00097582 | 0.00039756 | 45.7449 | 23.9308 | 22.1271 | 22.1198 | 21.9025 | 21.1675 | 20.0875 | 22.1431 | 22.28 | 22.3229 | 22.2673 | 21.8536 | 21.1115 | 22.1615 | 495.3856 | 366.6885 | 314.7109 | 222.0821 | 177.6454 | 587.415 | 311.3147 | 22.324 | 25.6091 | 30.2848 | 27.1029 | 55.7009 | 62.3797 | 75.525 | 86.8767 | 97.0494 | 597.9691 | 580.9032 | 585.1365 | 581.3477 | 37.9163 | 15.4888 | 756.5281 | 24.0602 | 22.1289 | 528.8138 | 21.9408 | 21.9464 | 66.6237 | 88.0365 | 105.9763 | 47.4403 | 78.697 | 109.6087 | 742.8787 | 663.3542 | 742.7391 | 734.4414 | 718.8485 |  | 746.5219 | 716.4983 | 846.5914 | 650.9062 | 643.4645 | 718.1827 |  | 587.5004 |  |  | 494.9993 | 636.6587 | 718.7589 | [5 empty] | 21.8225 | 630.4714 | 23.4893 | 22.0267 | 453.4931 | 22.6994 | 21.8364 | 515.7345 | 622.5823 | 635.0417 |  | 944.8405 | 939.579 | 520.8084 | 672.7205 | 768.4922 | 592.7685 | 650.9761 | 813.3387 | 951.7356 | 611.3035 | 735.4218 | 1112.1653 | 1090.8132 | 1010.3445 | 517.8577 | 619.5748 | 651.0658 | 545.9354 | 670.0213 | 771.8159 | 1117.7725 | 1062.7469 | 585.6521 | 656.9628 | 610.5319 | 815.3509 | 76.708 | 0.0014022 | 19.5694 | 7.5484 | -28.7115 | 3.0956 | 5884.48 | 0.5 | 2.2762 | -2.2866 | -18.5066 | 2.8684 | 6.7996 | -35.2576 | 13.2764 | 62.0637 | 92.7499 | 39.8182 | 41.3224 | 6.239 | 59.5277 | 33.1125
42838.4348 | 1253 | 22.7598 | 22.7339 | 22.7337 | 22.6478 | 22.2529 | 21.5959 | 22.606 | 21.6582 | 22.2854 | 22.2823 | 22.2574 | 21.8949 | 21.1274 | 22.1065 | 23.4231 | 27.9808 | 31.0611 | 43.6545 | 61.1675 | 67.5696 | 89.5296 | 97.907 | 97.647 | 34.7026 | 68.4008 | 101.065 | 648.3576 | 671.5114 | 653.4884 | 35.2469 | 72.1805 | 110.3837 | 36.7411 | 69.7561 | 103.2334 | 732.5828 | 731.1985 |  | 454.1582 | 813.5846 | 857.8944 | 676.5018 |  | 476.6888 | 700.0514 | 590.3814 | 796.0439 | 956.7562 | 1021.5525 | 1031.4492 | 38.2272 | 265.9215 | 62.959 | 494.1532 | 72.778 | 49.3629 | 51.7273 | 56.7966 | 49.5157 |  |  | 1.3552 | -0.68412 | -72.6844 | 1.4712 | 7.7002 | -197.8539 | 27.3619 | -2.9206 | 9.9901 | 33.5029 | 14.3936 | -0.00069326 | -0.00095282 | 0.00041891 | 45.8246 | 23.9462 | 22.13 | 22.1142 | 21.9044 | 21.1709 | 20.0925 | 22.1314 | 22.2851 | 22.3151 | 22.2578 | 21.8541 | 21.1093 | 22.1853 | 477.6805 | 359.4752 | 307.5939 | 212.9477 | 178.0303 | 586.1966 | 311.0101 | 22.3202 | 25.6315 | 30.329 | 27.165 | 55.7803 | 62.4318 | 75.6453 | 86.8853 | 97.0835 | 598.2973 | 582.044 | 586.653 | 581.8211 | 37.1488 | 21.1157 | 758.2869 | 24.0801 | 22.1274 | 529.9902 | 21.953 | 21.9598 | 66.6574 | 88.0204 | 106.0113 | 47.5601 | 78.7188 | 109.6162 | 743.0339 | 663.5607 | 743.3787 | 734.842 | 720.3603 |  | 747.162 | 716.5463 | 847.0853 | 648.6574 | 643.7601 | 718.229 |  | 587.8768 |  |  | 495.8956 | 637.0472 | 719.8848 | [5 empty] | 21.8242 | 629.3799 | 23.498 | 22.0399 | 453.3215 | 22.7164 | 21.8352 | 516.0421 | 623.1042 | 635.4293 |  |  | 942.5907 | 521.4652 | 672.6049 | 769.0035 | 593.5203 | 651.7275 | 814.1381 | 960.1763 | 611.5145 | 735.497 | 1110.2705 | 1092.4297 | 1009.8482 | 517.9759 | 620.011 | 651.4429 | 546.1593 | 670.4281 | 773.0814 | 1119.6419 | 1066.6168 | 585.9099 | 656.8616 | 610.9284 | 816.3882 | 80.7113 | 0.00075619 | 19.5701 | 7.549 | -28.6826 | 3.0956 | 5851.79 | 0.41 | 2.4696 | -1.7982 | -18.5348 | 2.637 | 6.9583 | -35.2715 | 13.1167 | 62.1935 | 92.9196 | 39.9405 | 42.9786 | 6.9821 | 59.5692 | 33.1577
42838.4348 | 1254 | 22.7643 | 22.7307 | 22.7332 | 22.6548 | 22.2576 | 21.5895 | 22.6094 | 21.6524 | 22.2823 | 22.2827 | 22.2544 | 21.8926 | 21.1276 | 22.1024 | 23.446 | 28.0071 | 31.0982 | 43.7279 | 61.2129 | 67.615 | 89.5516 | 97.9497 | 97.6626 | 34.7379 | 68.4371 | 101.0868 | 648.7031 | 671.6657 | 653.8447 | 35.2994 | 72.2224 | 110.468 | 36.8025 | 69.7953 | 103.2415 | 733.0272 | 733.6677 |  | 453.8014 | 813.9102 | 858.1377 | 678.4669 |  | 477.5465 | 700.9861 | 591.2938 | 794.7475 | 958.9355 | 1026.0059 | 1035.7619 | 38.44 | 266.2091 | 64.2103 | 494.2439 | 72.6911 | 49.4093 | 51.7349 | 56.8393 | 49.6726 |  |  | 1.5162 | -0.35228 | -72.5608 | 1.6749 | 7.9374 | -197.7967 | 27.584 | -2.2484 | 10.2761 | 33.9478 | 14.2924 | -0.00061769 | -0.00090846 | 0.00039427 | 45.8843 | 23.9606 | 22.1289 | 22.1163 | 21.9053 | 21.175 | 20.0894 | 22.1411 | 22.2837 | 22.316 | 22.2595 | 21.8527 | 21.1128 | 22.173 | 484.4543 | 370.2312 | 314.7568 | 213.8781 | 177.4845 | 585.1628 | 310.8124 | 22.3311 | 25.6582 | 30.3673 | 27.2332 | 55.841 | 62.486 | 75.7569 | 86.9094 | 97.1276 | 598.7005 | 583.3672 | 587.9526 | 583.6136 | 51.4058 | 26.8158 | 758.8255 | 24.0975 | 22.1231 | 529.5609 | 21.9665 | 21.9488 | 66.6655 | 88.0053 | 106.0473 | 47.6692 | 78.746 | 109.6172 | 744.4605 | 663.9817 | 743.637 | 734.984 | 721.0757 |  | 747.7746 | 716.627 | 847.5602 | 650.0161 | 644.2094 | 718.307 |  | 588.1731 |  |  | 496.511 | 637.5524 | 720.8552 | [5 empty] | 21.8198 | 629.9711 | 23.5031 | 22.0345 | 453.2117 | 22.7307 | 21.8339 | 516.2344 | 623.6834 | 635.7993 |  | 935.1001 | 946.412 | 521.8656 | 672.9653 | 769.6429 | 593.9208 | 652.7056 | 812.6269 | 959.6756 | 611.8905 | 737.2659 | 1114.219 | 1094.713 | 1010.6532 | 518.5428 | 619.7968 | 651.8496 | 546.5098 | 670.5779 | 774.195 | 1125.2672 | 1069.9545 | 586.257 | 656.5443 | 611.387 | 817.8999 | 78.23 | 0.0011845 | 19.5696 | 7.5495 | -28.727 | 3.0956 | 5816.33 | 0.59 | 2.6127 | -1.291 | -18.528 | 2.815 | 7.0768 | -35.327 | 13.1925 | 62.3384 | 93.0821 | 39.9938 | 41.9625 | 6.1553 | 59.6296 | 33.1796
42838.4348 | 1255 | 22.7673 | 22.7287 | 22.7314 | 22.6517 | 22.2564 | 21.5917 | 22.6106 | 21.6514 | 22.2792 | 22.2846 | 22.2564 | 21.9029 | 21.1309 | 22.1053 | 23.4604 | 28.0431 | 31.1376 | 43.8068 | 61.2661 | 67.6662 | 89.561 | 98.002 | 97.6875 | 34.7814 | 68.4802 | 101.1187 | 649.1482 | 671.9199 | 654.0213 | 35.3533 | 72.2556 | 110.5495 | 36.8468 | 69.8322 | 103.2574 | 733.6506 | 735.5005 |  | 453.7683 | 813.5674 | 858.0671 | 680.5419 |  | 477.5886 | 701.2409 | 593.0693 | 796.1208 | 958.0347 | 1026.4741 | 1037.5499 | 38.8543 | 266.3429 | 64.8951 | 494.27 | 72.7485 | 49.4603 | 51.7443 | 56.894 | 49.8657 |  |  | 1.2474 | -0.30957 | -73.0221 | 1.4344 | 7.0792 | -197.7993 | 29.6566 | -3.4351 | 10.4914 | 35.612 | 14.3862 | -0.00057169 | -0.0010005 | 0.00039263 | 45.9541 | 23.9756 | 22.1243 | 22.1106 | 21.9044 | 21.1684 | 20.088 | 22.1421 | 22.2834 | 22.3137 | 22.2599 | 21.8522 | 21.107 | 22.1703 | 512.2067 | 405.1378 | 328.1192 | 219.4185 | 182.3889 | 585.4124 | 311.0701 | 22.3268 | 25.6818 | 30.4063 | 27.2944 | 55.9053 | 62.5381 | 75.897 | 86.9316 | 97.1674 | 598.9728 | 583.0839 | 587.1121 | 583.0439 | 50.1723 | 23.2438 | 760.1322 | 24.1165 | 22.1258 | 530.0924 | 21.9602 | 21.9465 | 66.6844 | 87.9941 | 106.0777 | 47.781 | 78.7599 | 109.6228 | 745.9288 | 665.8269 | 743.7871 | 735.0936 | 723.2725 |  | 748.6146 | 716.7023 | 847.9633 | 651.7208 | 644.7359 | 718.3995 |  | 588.4564 |  |  | 498.1313 | 637.825 | 722.8097 | [5 empty] | 21.8113 | 631.3792 | 23.5175 | 22.0261 | 453.7534 | 22.7292 | 21.8342 | 516.6808 | 624.4496 | 636.2987 |  | 935.1155 | 946.5164 | 521.9531 | 673.3363 | 771.3129 | 594.4071 | 653.6492 | 815.9153 | 960.6591 | 612.1047 | 737.4612 | 1119.0971 | 1098.413 | 1012.791 | 518.6294 | 619.6525 | 652.613 | 546.932 | 670.9116 | 775.4278 | 1126.8322 | 1073.1721 | 586.6892 | 656.2628 | 611.6045 | 818.7256 | 78.2662 | 0.00086854 | 19.5686 | 7.5464 | -28.7431 | 3.0955 | 5773.39 | 0.77 | 2.37 | -1.2104 | -18.5892 | 2.6054 | 6.6845 | -35.3336 | 13.6816 | 62.5037 | 93.22 | 40.0534 | 38.9425 | 4.7109 | 59.7334 | 33.244
42838.4348 | 1256 | 22.7659 | 22.7286 | 22.7273 | 22.6484 | 22.2536 | 21.5946 | 22.6125 | 21.6503 | 22.2834 | 22.2875 | 22.2553 | 21.8933 | 21.1249 | 22.1047 | 23.4781 | 28.0866 | 31.184 | 43.8925 | 61.3243 | 67.7244 | 89.5836 | 98.0594 | 97.7159 | 34.8255 | 68.5253 | 101.1482 | 649.5552 | 672.1869 | 654.5093 | 35.4181 | 72.2882 | 110.6546 | 36.8923 | 69.8731 | 103.2602 | 734.2127 | 736.956 |  | 453.8389 | 820.1563 | 868.6239 | 679.5329 |  | 477.4656 | 701.3399 | 593.3509 | 805.2564 | 952.4222 | 1026.3685 | 1040.1583 | 38.8614 | 266.5838 | 64.5412 | 494.537 | 72.7365 | 49.5157 | 51.7565 | 56.9707 | 49.9471 |  |  | 1.162 | -0.42062 | -72.5536 | 1.0757 | 8.0597 | -197.8447 | 28.6531 | -2.9587 | 10.0337 | 34.0695 | 14.3811 | -0.00052733 | -0.00089532 | 0.00041727 | 46.0371 | 23.9821 | 22.1195 | 22.1068 | 21.9014 | 21.1616 | 20.0888 | 22.1339 | 22.2804 | 22.319 | 22.2556 | 21.851 | 21.1097 | 22.168 | 538.8109 | 413.8376 | 327.738 | 223.4106 | 183.1773 | 586.3901 | 311.1496 | 22.3273 | 25.7022 | 30.4472 | 27.3554 | 55.9693 | 62.5912 | 76.0133 | 86.9475 | 97.192 | 599.1447 | 582.2355 | 585.6199 | 581.6597 | 61.3687 | 22.0136 | 760.4073 | 24.1268 | 22.1244 | 531.2833 | 21.959 | 21.9347 | 66.6867 | 87.9844 | 106.1058 | 47.8753 | 78.7848 | 109.6199 | 745.4818 | 666.9321 | 743.1354 | 734.4965 | 721.8869 |  | 749.2339 | 716.7933 | 848.162 | 652.81 | 645.3113 | 718.4939 |  | 588.8288 |  |  | 499.3732 | 637.4764 | 722.8644 | [5 empty] | 21.8204 | 632.3007 | 23.5287 | 22.0307 | 454.6915 | 22.7436 | 21.84 | 517.1312 | 625.1592 | 636.4655 |  | 943.6209 | 946.7873 | 521.8573 | 672.9865 | 771.2961 | 594.9979 | 654.2926 | 818.3917 | 966.6168 | 612.0965 | 738.2016 | 1121.3473 | 1098.9072 | 1015.0848 | 517.8386 | 619.7147 | 653.1915 | 547.0974 | 670.8182 | 775.0536 | 1125.734 | 1074.8052 | 587.1293 | 656.8237 | 611.7758 | 818.7759 | 82.1177 | -0.00029004 | 19.5683 | 7.5382 | -28.688 | 3.0956 | 5752.69 | 0.49 | 2.2881 | -1.4109 | -18.5304 | 2.2563 | 7.1321 | -35.3362 | 13.4476 | 62.7093 | 93.2865 | 40.1401 | 36.2356 | 4.7657 | 59.9073 | 33.3131
42838.4348 | 1257 | 22.7628 | 22.7307 | 22.736 | 22.6509 | 22.2609 | 21.6011 | 22.6164 | 21.6463 | 22.2817 | 22.2891 | 22.2456 | 21.9016 | 21.1262 | 22.1073 | 23.4955 | 28.1193 | 31.2245 | 43.9772 | 61.3775 | 67.7794 | 89.6127 | 98.1074 | 97.7354 | 34.8738 | 68.5765 | 101.1756 | 649.7712 | 672.457 | 655.013 | 35.4623 | 72.3289 | 110.7382 | 36.9511 | 69.894 | 103.2532 | 734.3907 | 739.0509 |  | 452.7753 | 823.5933 | 869.704 | 678.2521 |  | 477.0428 | 701.923 | 593.8765 | 815.4643 | 955.6223 | 1030.8428 | 1039.8709 | 38.5857 | 266.9289 | 65.8916 | 494.9681 | 72.7414 | 49.5505 | 51.775 | 57.0346 | 49.9767 |  |  | 1.3677 | -0.36082 | -72.231 | 1.1072 | 8.2193 | -197.8355 | 28.341 | -2.3666 | 10.0177 | 33.6292 | 14.0608 | -0.0006144 | -0.0009676 | 0.00038606 | 46.1217 | 23.9909 | 22.1179 | 22.1086 | 21.8963 | 21.1618 | 20.0859 | 22.1358 | 22.2776 | 22.318 | 22.2595 | 21.8516 | 21.105 | 22.1702 | 563.6825 | 410.0315 | 328.6591 | 222.058 | 190.7011 | 587.9 | 311.2765 | 22.3248 | 25.7324 | 30.4891 | 27.4266 | 56.0438 | 62.6468 | 76.1118 | 86.9687 | 97.233 | 599.3711 | 582.4422 | 586.0204 | 581.4808 | 48.768 | 20.8079 | 760.0117 | 24.1397 | 22.1278 | 532.5991 | 21.9622 | 21.9495 | 66.7172 | 87.9766 | 106.1388 | 47.9848 | 78.8036 | 109.6427 | 747.8117 | 666.4445 | 741.9332 | 733.3909 | 723.1148 |  | 749.8215 | 716.9356 | 848.4286 | 652.4837 | 645.7454 | 718.6216 |  | 589.1443 |  |  | 499.9927 | 636.5622 | 723.0079 | [5 empty] | 21.8181 | 632.5607 | 23.5388 | 22.0246 | 456.2581 | 22.7512 | 21.8402 | 517.3109 | 625.6309 | 636.5225 |  | 945.6214 | 949.2341 | 521.6132 | 672.9779 | 772.6159 | 595.393 | 654.5994 | 816.64 | 969.0257 | 611.8567 | 739.8815 | 1123.6681 | 1098.9036 | 1015.5527 | 518.2084 | 619.9168 | 653.4905 | 547.6905 | 671.7635 | 775.936 | 1123.7716 | 1074.6267 | 587.5155 | 656.9148 | 612.4387 | 820.728 | 80.1724 | 0.00074216 | 19.5688 | 7.5314 | -28.7184 | 3.0955 | 5700.62 | 0.76 | 2.483 | -1.3072 | -18.4947 | 2.2898 | 7.2148 | -35.3962 | 13.3971 | 62.8341 | 93.3752 | 40.2376 | 33.8579 | 4.6832 | 59.9891 | 33.3584
42838.4348 | 1258 | 22.7674 | 22.728 | 22.7271 | 22.6484 | 22.2575 | 21.596 | 22.6083 | 21.6511 | 22.2791 | 22.288 | 22.2509 | 21.8907 | 21.1299 | 22.1074 | 23.5147 | 28.1478 | 31.2746 | 44.051 | 61.432 | 67.8316 | 89.6409 | 98.1475 | 97.7508 | 34.9207 | 68.6341 | 101.1968 | 650.4786 | 672.7615 | 655.8706 | 35.5334 | 72.3706 | 110.8307 | 37.011 | 69.9354 | 103.2646 | 734.6348 | 740.3742 |  | 451.5518 | 835.5062 | 877.9136 | 679.3081 |  | 476.3376 | 701.964 | 595.5239 | 824.8185 | 957.737 | 1032.0659 | 1037.7892 | 38.7616 | 267.1335 | 66.4518 | 495.2944 | 72.7334 | 49.5981 | 51.7843 | 57.0837 | 49.9142 |  |  | 1.5011 | 0.10179 | -72.275 | 1.4699 | 8.8607 | -197.8072 | 29.8011 | -2.3903 | 10.0434 | 33.9071 | 14.182 | -0.00070147 | -0.001104 | 0.00043863 | 46.1934 | 24.0095 | 22.122 | 22.1118 | 21.9016 | 21.1725 | 20.0903 | 22.1418 | 22.2818 | 22.3194 | 22.2572 | 21.8505 | 21.1032 | 22.1671 | 553.4669 | 380.0504 | 313.8844 | 219.7612 | 195.8105 | 588.0674 | 311.2896 | 22.3217 | 25.7554 | 30.5247 | 27.4878 | 56.0962 | 62.6897 | 76.2091 | 86.9812 | 97.2641 | 599.649 | 582.7739 | 586.5807 | 582.1421 | 39.9348 | 15.9162 | 760.5857 | 24.1661 | 22.127 | 533.1665 | 21.9753 | 21.9496 | 66.7402 | 87.9777 | 106.1807 | 48.1014 | 78.8427 | 109.672 | 748.5011 | 664.7412 | 740.6052 | 732.3083 | 724.9305 |  | 750.5753 | 717.0634 | 848.676 | 651.5063 | 646.1068 | 718.7408 |  | 589.4844 |  |  | 500.3085 | 637.6238 | 724.3642 | [5 empty] | 21.8204 | 632.3641 | 23.5459 | 22.0276 | 457.4264 | 22.7562 | 21.8347 | 517.3998 | 625.6337 | 636.9344 |  | 943.5957 | 950.1524 | 521.4964 | 673.0363 | 773.1607 | 595.3615 | 655.2101 | 815.3465 | 967.5169 | 611.8753 | 741.4642 | 1125.2272 | 1097.3395 | 1016.9445 | 519.3451 | 620.2514 | 653.6844 | 548.0687 | 672.7006 | 777.1277 | 1122.5245 | 1075.172 | 587.8687 | 656.7804 | 612.7213 | 821.5203 | 77.6813 | -0.0011327 | 19.5693 | 7.524 | -28.6374 | 3.0955 | 5680.73 | 1.3 | 2.6024 | 0.69429 | -18.5007 | 2.6384 | 7.4945 | -35.4103 | 13.7444 | 62.9878 | 93.4577 | 40.3384 | 35.0358 | 6.3269 | 60.0232 | 33.3896
42838.4348 | 1259 | 22.7648 | 22.7384 | 22.7284 | 22.6549 | 22.2599 | 21.5935 | 22.6084 | 21.6489 | 22.2752 | 22.2858 | 22.2511 | 21.8984 | 21.1209 | 22.1044 | 23.5364 | 28.1856 | 31.3288 | 44.1348 | 61.4938 | 67.8829 | 89.6519 | 98.1835 | 97.7814 | 34.9723 | 68.682 | 101.2235 | 651.1227 | 673.427 | 656.3713 | 35.5958 | 72.4115 | 110.909 | 37.0676 | 69.9755 | 103.284 | 735.1508 | 741.4102 |  | 456.2769 | 849.7629 | 886.5739 | 680.5223 |  | 476.557 | 702.021 | 596.746 | 826.7765 | 960.1442 | 1026.7461 | 1038.2915 | 40.5918 | 267.3903 | 65.8962 | 495.7491 | 72.7477 | 49.6576 | 51.7823 | 57.1627 | 49.8269 |  |  | 0.98985 | -0.14003 | -72.553 | 1.3733 | 7.831 | -197.7987 | 29.5337 | -2.8122 | 10.1639 | 33.9099 | 14.3468 | -0.00060947 | -0.00092817 | 0.00045834 | 46.2581 | 24.0245 | 22.1323 | 22.118 | 21.9074 | 21.1701 | 20.0968 | 22.146 | 22.286 | 22.3182 | 22.2612 | 21.8544 | 21.1054 | 22.176 | 524.0404 | 350.8124 | 288.9633 | 211.468 | 190.5443 | 587.4856 | 311.024 | 22.3368 | 25.788 | 30.5736 | 27.5585 | 56.1701 | 62.7452 | 76.323 | 87.0052 | 97.3139 | 599.9174 | 583.6138 | 587.5751 | 582.3002 | 40.3701 | 20.0572 | 760.9525 | 24.1714 | 22.1254 | 533.5256 | 21.9831 | 21.9483 | 66.739 | 87.9594 | 106.2023 | 48.1949 | 78.8532 | 109.6844 | 746.6463 | 665.0018 | 739.0577 | 731.0157 | 722.2916 |  | 751.016 | 717.1699 | 848.7969 | 651.5766 | 646.4738 | 718.8465 |  | 589.8613 |  |  | 499.5808 | 639.6359 | 723.3924 | [5 empty] | 21.8272 | 632.5105 | 23.5722 | 22.0388 | 458.2232 | 22.7773 | 21.8343 | 517.2715 | 625.5429 | 637.6104 |  | 948.9924 | 952.0416 | 521.7021 | 673.4195 | 773.2477 | 595.2367 | 655.6326 | 816.3781 | 971.4617 | 612.4669 | 742.2539 | 1122.7143 | 1097.0594 | 1019.5848 | 519.928 | 620.5862 | 654.2498 | 548.0475 | 672.3203 | 776.7457 | 1122.3053 | 1077.0653 | 588.3675 | 656.9135 | 612.5592 | 820.9098 | 82.1795 | -0.00038133 | 19.5698 | 7.5223 | -28.764 | 3.0955 | 5700.72 | 0.82 | 2.1139 | -0.81437 | -18.5368 | 2.5503 | 7.0312 | -35.3373 | 13.6546 | 63.1806 | 93.4968 | 40.4113 | 38.1566 | 9.0544 | 60.1237 | 33.4332
42838.4349 | 1260 | 22.7637 | 22.7408 | 22.7318 | 22.6519 | 22.2587 | 21.5915 | 22.6113 | 21.6488 | 22.2765 | 22.2884 | 22.2574 | 21.8963 | 21.1234 | 22.1101 | 23.5629 | 28.2317 | 31.3707 | 44.2255 | 61.5571 | 67.9331 | 89.67 | 98.221 | 97.817 | 35.0229 | 68.7299 | 101.26 | 651.0897 | 673.9296 | 656.2313 | 35.6548 | 72.4528 | 110.9853 | 37.1193 | 70.0121 | 103.297 | 735.7672 | 743.2885 |  | 456.0431 | 851.7096 | 887.3777 | 681.3163 |  | 476.4645 | 702.1049 | 595.7607 | 822.1257 | 957.3216 | 1023.9562 | 1037.5457 | 40.8695 | 267.5529 | 66.5897 | 496.0296 | 72.7218 | 49.7176 | 51.7891 | 57.2208 | 49.9102 |  |  | 1.1081 | -0.80438 | -72.3184 | 1.5415 | 7.1055 | -197.8072 | 31.1127 | -3.0244 | 10.3863 | 34.7052 | 14.1494 | -0.0005684 | -0.00092489 | 0.00042877 | 46.325 | 24.0237 | 22.1244 | 22.1054 | 21.8895 | 21.1568 | 20.0782 | 22.1394 | 22.2793 | 22.3115 | 22.2487 | 21.8437 | 21.0993 | 22.1671 | 515.6219 | 357.0818 | 301.8853 | 211.5286 | 194.0129 | 587.3623 | 311.0379 | 22.331 | 25.8044 | 30.61 | 27.6205 | 56.2388 | 62.7927 | 76.4136 | 87.0277 | 97.3482 | 600.18 | 584.3956 | 587.3306 | 582.8476 | 57.5826 | 27.8929 | 761.1925 | 24.1884 | 22.1317 | 533.8872 | 21.9871 | 21.9413 | 66.7487 | 87.9421 | 106.2292 | 48.2987 | 78.8738 | 109.7033 | 747.663 | 664.7664 | 737.6029 | 729.8209 | 721.8577 |  | 751.5069 | 717.4306 | 849.5956 | 651.4522 | 646.8255 | 719.0694 |  | 590.2082 |  |  | 498.7865 | 640.861 | 723.1813 | [5 empty] | 21.826 | 632.7743 | 23.5736 | 22.0395 | 458.6953 | 22.7903 | 21.838 | 517.1213 | 625.5315 | 638.2765 |  | 952.1732 | 954.7119 | 522.1113 | 674.6075 | 773.3744 | 595.2312 | 655.9572 | 816.5061 | 976.0812 | 613.0251 | 743.7624 | 1118.4994 | 1099.4152 | 1022.0436 | 520.495 | 620.7945 | 654.5376 | 548.1934 | 672.3898 | 776.3382 | 1121.8722 | 1079.6961 | 588.805 | 656.7785 | 613.1052 | 821.3138 | 79.8929 | 0.00029274 | 19.5694 | 7.5157 | -28.7465 | 3.0955 | 5720.6 | 0.88 | 2.2364 | -1.9519 | -18.5076 | 2.7021 | 6.6904 | -35.3001 | 13.9999 | 63.326 | 93.7679 | 40.4866 | 39.0605 | 7.6207 | 60.2622 | 33.4649
42838.4349 | 1261 | 22.7705 | 22.7378 | 22.7372 | 22.6545 | 22.2625 | 21.5999 | 22.618 | 21.6546 | 22.2812 | 22.2922 | 22.2629 | 21.8929 | 21.1262 | 22.1096 | 23.5853 | 28.2644 | 31.411 | 44.3061 | 61.6172 | 67.988 | 89.6879 | 98.2636 | 97.8329 | 35.07 | 68.7658 | 101.2978 | 650.8411 | 674.5539 | 656.1111 | 35.7123 | 72.4917 | 111.0801 | 37.1749 | 70.0501 | 103.3151 | 736.2417 | 745.3333 |  | 455.0468 | 855.0098 | 890.3645 | 680.0491 |  | 477.0151 | 701.8372 | 594.8311 | 816.6944 | 954.5817 | 1016.0888 | 1033.8847 | 40.8751 | 267.6207 | 68.7333 | 496.3348 | 72.7274 | 49.7953 | 51.7839 | 57.2793 | 49.7839 |  |  | 1.3263 | -0.81686 | -73.1785 | 1.5015 | 6.6797 | -197.7934 | 30.1303 | -3.2511 | 9.9093 | 33.4137 | 14.2358 | -0.00062097 | -0.0010136 | 0.0004452 | 46.3801 | 24.0435 | 22.1124 | 22.1001 | 21.8953 | 21.1642 | 20.0737 | 22.1296 | 22.2826 | 22.3137 | 22.2496 | 21.8402 | 21.0999 | 22.1635 | 554.3701 | 362.3123 | 325.6043 | 236.4476 | 203.7808 | 588.5437 | 311.7404 | 22.3402 | 25.843 | 30.6577 | 27.6932 | 56.3021 | 62.8544 | 76.5239 | 87.0611 | 97.3875 | 600.4208 | 584.323 | 586.507 | 583.0826 | 45.3305 | 23.846 | 762.5169 | 24.2033 | 22.1283 | 533.0208 | 21.9899 | 21.952 | 66.7739 | 87.9392 | 106.2666 | 48.4135 | 78.9017 | 109.7432 | 748.3546 | 665.977 | 737.0233 | 729.3923 | 724.0326 |  | 752.2035 | 717.5878 | 850.2955 | 652.4603 | 647.2279 | 719.2004 |  | 590.5521 |  |  | 498.4607 | 641.5757 | 725.3471 | [5 empty] | 21.8185 | 633.2515 | 23.5777 | 22.0259 | 458.8629 | 22.7938 | 21.8375 | 517.018 | 625.7967 | 638.7424 |  | 947.9292 | 955.4828 | 522.432 | 676.407 | 774.1962 | 595.3278 | 656.5069 | 814.0616 | 975.7311 | 613.6337 | 745.9981 | 1119.5316 | 1099.9926 | 1022.7836 | 520.9694 | 620.9394 | 654.2228 | 548.4396 | 673.6261 | 777.1763 | 1120.0917 | 1080.5104 | 589.1019 | 656.7176 | 614.0641 | 823.3135 | 71.6691 | -0.00017769 | 19.5698 | 7.5136 | -28.7101 | 3.0955 | 5733.92 | 0.64 | 2.4466 | -1.9667 | -18.6148 | 2.6664 | 6.4671 | -35.1916 | 13.7352 | 63.4551 | 94.0078 | 40.5409 | 35.0575 | 5.0952 | 60.4211 | 33.5015
42838.4349 | 1262 | 22.762 | 22.732 | 22.7327 | 22.6468 | 22.2677 | 21.599 | 22.6106 | 21.6537 | 22.2677 | 22.2846 | 22.2507 | 21.8911 | 21.1211 | 22.1075 | 23.5972 | 28.2974 | 31.4544 | 44.384 | 61.67 | 68.0403 | 89.6967 | 98.2976 | 97.8487 | 35.1112 | 68.8133 | 101.3303 | 651.3045 | 674.1683 | 656.6469 | 35.7679 | 72.5298 | 111.1714 | 37.2241 | 70.0745 | 103.333 | 736.2831 | 746.6408 |  | 455.4924 | 867.2631 | 898.5354 | 680.0854 |  | 477.0731 | 701.0721 | 594.3328 | 811.4249 | 954.1712 | 1014.9894 | 1034.0395 | 40.773 | 267.5882 | 69.0038 | 496.645 | 72.735 | 49.8661 | 51.779 | 57.3668 | 49.8819 |  |  | 0.94713 | -0.51065 | -72.4978 | 1.8964 | 6.66 | -197.8118 | 29.2708 | -2.5145 | 10.0286 | 33.6445 | 14.253 | -0.00056676 | -0.00092817 | 0.00039591 | 46.4518 | 24.0606 | 22.1218 | 22.1127 | 21.899 | 21.1672 | 20.0889 | 22.1341 | 22.2901 | 22.3184 | 22.2594 | 21.8508 | 21.1113 | 22.1757 | 551.3267 | 382.1501 | 341.0153 | 248.3137 | 207.8973 | 589.023 | 312.1182 | 22.3394 | 25.8574 | 30.6876 | 27.7578 | 56.3514 | 62.894 | 76.64 | 87.0642 | 97.4193 | 600.6621 | 583.9702 | 590.2332 | 583.6114 | 44.3795 | 19.371 | 762.6437 | 24.2273 | 22.1215 | 531.7055 | 21.9863 | 21.9519 | 66.7992 | 87.9211 | 106.2938 | 48.5143 | 78.9098 | 109.7793 | 743.9606 | 668.0185 | 736.8012 | 729.0267 | 722.251 |  | 752.6463 | 717.641 | 850.5101 | 654.4099 | 647.8003 | 719.2911 |  | 590.9261 |  |  | 497.7766 | 640.9821 | 725.5866 | [5 empty] | 21.8138 | 634.3721 | 23.59 | 22.0212 | 459.0554 | 22.7992 | 21.8336 | 516.9578 | 626.3612 | 639.3573 |  | 941.6881 | 954.0509 | 522.4808 | 678.142 | 775.0159 | 595.7629 | 657.3128 | 812.0364 | 973.7126 | 614.483 | 748.0673 | 1121.5802 | 1096.9387 | 1022.0015 | 522.0338 | 621.3325 | 654.2143 | 548.6148 | 674.4951 | 778.1188 | 1118.5251 | 1077.5968 | 589.5227 | 656.9407 | 614.4802 | 846.0126 | 75.7067 | 0.00099492 | 19.5689 | 7.5176 | -28.7374 | 3.0954 | 5757.39 | 0.88 | 2.0681 | -1.5544 | -18.5207 | 2.9954 | 6.4548 | -35.1783 | 13.5321 | 63.6252 | 94.0813 | 40.604 | 35.5185 | 3.442 | 60.4309 | 33.53
42838.4349 | 1263 | 22.7677 | 22.7385 | 22.7366 | 22.6542 | 22.2608 | 21.606 | 22.6184 | 21.6623 | 22.2788 | 22.2932 | 22.2522 | 21.9014 | 21.1309 | 22.115 | 23.6262 | 28.3366 | 31.5033 | 44.4585 | 61.7276 | 68.0933 | 89.7022 | 98.3322 | 97.8566 | 35.1552 | 68.8557 | 101.3571 | 651.3723 | 673.6063 | 656.4904 | 35.8213 | 72.566 | 111.2545 | 37.2828 | 70.1174 | 103.3515 | 736.7484 | 750.0388 |  | 455.7311 | 868.2392 | 900.1311 | 684.8084 |  | 476.4494 | 700.7807 | 593.799 | 807.9248 | 953.693 | 1015.9499 | 1034.6222 | 40.404 | 267.7153 | 67.8207 | 496.9114 | 72.6767 | 49.9428 | 51.7647 | 57.4296 | 49.9509 |  |  | 1.2606 | -0.74918 | -72.7948 | 1.6592 | 6.9623 | -197.8158 | 28.391 | -3.0592 | 10.5427 | 34.7356 | 14.3119 | -0.00064561 | -0.0010005 | 0.00044191 | 46.5195 | 24.0735 | 22.1254 | 22.1121 | 21.897 | 21.1647 | 20.091 | 22.1355 | 22.2832 | 22.3197 | 22.2593 | 21.8514 | 21.1114 | 22.1717 | 547.7331 | 370.0377 | 317.4008 | 245.5605 | 204.7105 | 589.2965 | 312.0006 | 22.3309 | 25.8812 | 30.7261 | 27.8156 | 56.4202 | 62.9429 | 76.7441 | 87.0872 | 97.4634 | 600.7729 | 582.0882 | 586.5855 | 582.3097 | 58.2919 | 19.7953 | 761.0312 | 24.2315 | 22.1221 | 530.4904 | 21.9968 | 21.9395 | 66.7985 | 87.9125 | 106.3223 | 48.6112 | 78.9277 | 109.8174 | 740.3644 | 668.9548 | 737.3217 | 729.4101 | 718.9011 |  | 752.7834 | 717.7211 | 850.4422 | 655.9445 | 648.4336 | 719.3659 |  | 591.3425 |  |  | 496.5652 | 638.891 | 723.3562 | [5 empty] | 21.8153 | 635.5997 | 23.6048 | 22.0319 | 459.8379 | 22.8142 | 21.8299 | 516.9401 | 627.0546 | 640.3378 |  | 937.7289 | 957.3472 | 522.4509 | 679.5559 | 776.789 | 596.088 | 658.3826 | 809.011 | 973.9572 | 614.8241 | 749.7885 | 1118.7148 | 1094.4574 | 1021.3173 | 522.4589 | 622.1848 | 654.8526 | 548.8272 | 674.2644 | 778.9797 | 1116.3092 | 1073.4699 | 590.2531 | 657.503 | 614.3393 | 860.593 | 78.993 | -0.0011678 | 19.5682 | 7.5345 | -28.716 | 3.0955 | 5789.37 | 0.83 | 2.3857 | -1.8824 | -18.5559 | 2.8014 | 6.6022 | -35.1917 | 13.3322 | 63.7557 | 94.0554 | 40.6912 | 35.9879 | 6.0474 | 60.4213 | 33.586
42838.4349 | 1264 | 22.7698 | 22.7334 | 22.7253 | 22.6433 | 22.2572 | 21.5974 | 22.6106 | 21.6425 | 22.2762 | 22.2904 | 22.2506 | 21.8931 | 21.1227 | 22.0988 | 23.6433 | 28.3682 | 31.5437 | 44.5374 | 61.7783 | 68.1456 | 89.7037 | 98.3589 | 97.8666 | 35.2039 | 68.9002 | 101.3867 | 650.9379 | 673.5995 | 656.0423 | 35.8737 | 72.5996 | 111.3614 | 37.336 | 70.1407 | 103.3631 | 738.2111 | 752.5163 |  | 456.0276 | 866.8584 | 900.803 | 688.3889 |  | 477.0851 | 701.3785 | 595.6513 | 804.2253 | 952.7518 | 1016.1264 | 1036.0368 | 40.9921 | 267.8966 | 65.7373 | 497.0556 | 72.6576 | 50.0151 | 51.7468 | 57.4793 | 50.0321 |  |  | 1.5911 | 0.20495 | -72.6824 | 1.6349 | 6.7001 | -197.8545 | 29.9279 | -2.8522 | 10.5805 | 35.0667 | 14.2169 | -0.00063412 | -0.00093967 | 0.00043041 | 46.5802 | 24.0957 | 22.1337 | 22.1182 | 21.9025 | 21.1697 | 20.097 | 22.1346 | 22.2882 | 22.3256 | 22.2644 | 21.8568 | 21.1118 | 22.1776 | 569.9952 | 374.1606 | 312.1725 | 247.9289 | 207.5445 | 590.5404 | 311.9514 | 22.3366 | 25.9058 | 30.7653 | 27.8884 | 56.4825 | 62.9895 | 76.8299 | 87.1013 | 97.5001 | 600.7867 | 580.1017 | 584.0234 | 580.7126 | 47.9928 | 22.0168 | 759.3966 | 24.2621 | 22.131 | 530.5515 | 22.0003 | 21.9519 | 66.8246 | 87.9048 | 106.3541 | 48.7172 | 78.9613 | 109.8604 | 740.1429 | 669.9356 | 742.5181 | 733.3181 | 719.3802 |  | 753.0854 | 717.8232 | 850.3598 | 656.4798 | 648.9953 | 719.4551 |  | 591.7061 |  |  | 495.6057 | 636.4867 | 723.3053 | [5 empty] | 21.8178 | 636.7129 | 23.616 | 22.0382 | 460.4129 | 22.8296 | 21.838 | 516.57 | 628.1114 | 641.1276 |  | 932.6504 | 958.4488 | 522.3863 | 680.6295 | 779.7527 | 596.516 | 659.3289 | 805.8131 | 969.5624 | 614.5496 | 751.3841 | 1118 | 1094.531 | 1021.2562 | 522.2805 | 623.0522 | 655.2018 | 548.8049 | 673.9472 | 779.864 | 1116.6036 | 1074.7714 | 590.6365 | 657.3267 | 614.307 | 864.4169 | 77.9292 | 6.103e-05 | 19.5677 | 7.5654 | -28.7378 | 3.0955 | 5862.15 | 0.78 | 2.6796 | 0.9849 | -18.5472 | 2.7817 | 6.4771 | -35.1976 | 13.6892 | 63.8247 | 94.0237 | 40.7918 | 33.834 | 6.6206 | 60.7049 | 33.6329
42838.4349 | 1265 | 22.7733 | 22.7347 | 22.7339 | 22.6468 | 22.2587 | 21.5923 | 22.6154 | 21.6469 | 22.2778 | 22.2848 | 22.2549 | 21.8947 | 21.1214 | 22.1022 | 23.6652 | 28.4028 | 31.5942 | 44.6158 | 61.8488 | 68.2031 | 89.7095 | 98.3871 | 97.8855 | 35.2484 | 68.9409 | 101.4155 | 650.7927 | 674.5011 | 656.0708 | 35.9405 | 72.6465 | 111.4541 | 37.3918 | 70.1787 | 103.3945 | 739.1231 | 753.4141 |  | 453.6502 | 851.2406 | 884.117 | 686.9122 |  | 478.0225 | 701.6271 | 595.723 | 801.5579 | 951.9666 | 1013.2945 | 1035.9025 | 41.9203 | 268.1435 | 65.6668 | 497.2447 | 72.6992 | 50.0588 | 51.7206 | 57.5527 | 50.0945 |  |  | 1.4038 | 0.093903 | -72.6791 | 1.2596 | 7.4137 | -197.802 | 28.5677 | -3.3359 | 10.2754 | 34.3784 | 14.3617 | -0.00054869 | -0.00093146 | 0.00041563 | 46.6348 | 24.1005 | 22.1309 | 22.1056 | 21.8964 | 21.1651 | 20.0896 | 22.135 | 22.283 | 22.3161 | 22.2544 | 21.857 | 21.1022 | 22.1708 | 568.8035 | 388.1684 | 317.1012 | 239.1359 | 205.848 | 591.2663 | 312.0127 | 22.3441 | 25.9269 | 30.8053 | 27.9576 | 56.5468 | 63.0453 | 76.9033 | 87.1163 | 97.536 | 600.7935 | 579.8083 | 582.9465 | 579.6031 | 59.7707 | 27.5376 | 758.0671 | 24.2745 | 22.1305 | 530.7943 | 21.9932 | 21.9459 | 66.8308 | 87.8877 | 106.3782 | 48.8161 | 78.9804 | 109.8874 | 739.1968 | 670.884 | 750.4575 | 738.6152 | 719.2367 |  | 753.3829 | 717.8853 | 850.2909 | 657.7678 | 649.5853 | 719.4955 |  | 592.0665 |  |  | 495.4142 | 635.4683 | 723.2539 | [5 empty] | 21.8203 | 637.8526 | 23.6269 | 22.0331 | 460.4026 | 22.8336 | 21.8374 | 516.5363 | 628.9948 | 642.0846 |  | 923.8457 | 957.5171 | 522.2065 | 681.6859 | 780.6874 | 596.9848 | 660.3397 | 801.3584 | 961.2363 | 614.2225 | 751.2281 | 1121.8067 | 1098.5719 | 1023.0869 | 522.4972 | 623.7147 | 655.1026 | 548.9101 | 674.5838 | 780.661 | 1117.013 | 1076.7629 | 590.3017 | 656.4896 | 614.7709 | 876.7308 | 74.554 | 0.00018741 | 19.5691 | 7.6071 | -28.6894 | 3.0955 | 5893.75 | 0.85 | 2.517 | 0.66674 | -18.5492 | 2.442 | 6.8058 | -35.1542 | 13.3598 | 63.9099 | 93.9979 | 40.8774 | 34.1532 | 6.0826 | 60.9855 | 33.6649
42838.4349 | 1266 | 22.7735 | 22.7418 | 22.7355 | 22.6499 | 22.265 | 21.5884 | 22.6128 | 21.6473 | 22.2823 | 22.2901 | 22.2584 | 21.8998 | 21.1272 | 22.1024 | 23.6808 | 28.4423 | 31.6384 | 44.705 | 61.898 | 68.2516 | 89.7248 | 98.4186 | 97.8919 | 35.2878 | 68.972 | 101.4335 | 652.1962 | 675.0036 | 657.8136 | 36.0028 | 72.6884 | 111.5665 | 37.4461 | 70.2257 | 103.4208 | 739.6727 | 754.768 |  | 445.8524 | 838.3648 | 871.5507 | 683.3144 |  | 477.2117 | 701.8664 | 595.8418 | 798.6861 | 946.0977 | 1011.8374 | 1032.1545 | 41.7098 | 268.4116 | 64.6138 | 497.5961 | 72.66 | 50.0815 | 51.6879 | 57.6163 | 50.1396 |  |  | 1.1416 | -0.18143 | -72.9315 | 0.91861 | 7.601 | -197.8013 | 29.7702 | -2.9186 | 10.0119 | 33.6969 | 14.2426 | -0.00075075 | -0.0010793 | 0.00043041 | 46.6994 | 24.1151 | 22.1348 | 22.107 | 21.9011 | 21.1692 | 20.0906 | 22.1393 | 22.2843 | 22.3178 | 22.2573 | 21.8569 | 21.1094 | 22.1706 | 575.8979 | 407.5689 | 340.8107 | 240.1398 | 205.4084 | 593.3147 | 312.6733 | 22.3392 | 25.9552 | 30.8508 | 28.014 | 56.6086 | 63.0927 | 76.9614 | 87.1221 | 97.57 | 600.8465 | 580.1511 | 583.3135 | 579.2286 | 70.3718 | 30.3738 | 757.7332 | 24.2892 | 22.136 | 531.1801 | 22.0054 | 21.9467 | 66.8416 | 87.8831 | 106.4153 | 48.9224 | 79.0015 | 109.9268 | 738.6511 | 670.7921 | 758.6712 | 744.5054 | 718.3608 |  | 753.5509 | 717.9736 | 850.1084 | 656.7171 | 650.1447 | 719.5386 |  | 592.4984 |  |  | 495.8049 | 635.2724 | 722.1546 | [5 empty] | 21.8143 | 637.845 | 23.6408 | 22.0264 | 461.2637 | 22.8461 | 21.8355 | 516.7272 | 629.3805 | 642.8326 |  | 911.9192 | 955.0278 | 521.8214 | 682.2595 | 780.4382 | 597.4742 | 660.8293 | 797.5183 | 956.9494 | 613.6509 | 751.7648 | 1117.7639 | 1098.1711 | 1023.6652 | 521.9167 | 624.2485 | 655.4302 | 549.064 | 675.7392 | 783.0069 | 1111.8705 | 1081.1556 | 589.8598 | 656.5379 | 615.2892 | 909.2532 | 76.2107 | 1.889e-05 | 19.5693 | 7.6643 | -28.7634 | 3.0954 | 5918.97 | 0.67 | 2.2719 | -0.92689 | -18.5836 | 2.0856 | 6.8873 | -35.1343 | 13.6304 | 63.9801 | 93.9317 | 41.0219 | 33.8937 | 3.5517 | 61.2301 | 33.6848
42838.4349 | 1267 | 22.7722 | 22.7315 | 22.7306 | 22.6412 | 22.262 | 21.5901 | 22.6109 | 21.647 | 22.2791 | 22.2857 | 22.2545 | 21.8967 | 21.119 | 22.1008 | 23.7025 | 28.4823 | 31.687 | 44.7871 | 61.9632 | 68.2912 | 89.7526 | 98.4489 | 97.9191 | 35.3425 | 69.0185 | 101.4599 | 653.3078 | 674.598 | 658.7868 | 36.0556 | 72.7167 | 111.6647 | 37.4981 | 70.2608 | 103.4399 | 739.922 | 755.2149 |  | 446.1237 | 838.6962 | 871.6169 | 679.7064 |  | 477.8092 | 701.3131 | 596.1373 | 803.3114 | 939.9453 | 1013.4509 | 1032.4238 | 41.7326 | 268.6313 | 62.6678 | 497.6939 | 72.6694 | 50.094 | 51.6489 | 57.6707 | 50.1885 |  |  | 1.1581 | -0.039493 | -72.8947 | 1.4542 | 7.7061 | -197.8066 | 29.4857 | -2.962 | 10.2351 | 33.746 | 14.1421 | -0.0005684 | -0.00092489 | 0.00044684 | 46.7663 | 24.1262 | 22.1389 | 22.1118 | 21.8968 | 21.1688 | 20.087 | 22.1359 | 22.2861 | 22.319 | 22.2526 | 21.852 | 21.1035 | 22.1708 | 618.7282 | 428.5928 | 366.2013 | 234.0247 | 208.6234 | 596.7345 | 313.6535 | 22.3447 | 25.9903 | 30.9006 | 28.0982 | 56.687 | 63.1505 | 77.0245 | 87.1445 | 97.6233 | 601.0661 | 582.4172 | 586.4402 | 580.4754 | 53.9242 | 23.9342 | 757.7884 | 24.2995 | 22.1239 | 533.0458 | 22.0101 | 21.942 | 66.8542 | 87.874 | 106.4383 | 49.0212 | 79.0139 | 109.9617 | 738.9112 | 670.3807 | 764.9336 | 748.9566 | 717.1832 |  | 753.47 | 718.0696 | 849.9973 | 655.8584 | 650.536 | 719.5895 |  | 592.8859 |  |  | 495.7869 | 635.5447 | 720.2491 | [5 empty] | 21.8164 | 637.6359 | 23.6581 | 22.0415 | 461.9944 | 22.8552 | 21.8323 | 517.2963 | 629.6174 | 643.0086 |  | 905.0628 | 954.912 | 521.4291 | 683.2192 | 780.2555 | 597.6724 | 661.2094 | 796.3073 | 956.2231 | 613.9886 | 753.2361 | 1120.1545 | 1096.5293 | 1024.924 | 521.0203 | 624.761 | 656.7781 | 548.9123 | 676.1222 | 783.0151 | 1107.1653 | 1085.6657 | 589.541 | 657.067 | 615.6743 | 927.5558 | 78.1621 | 6.8046e-05 | 19.5695 | 7.7205 | -28.7511 | 3.0954 | 5871.66 | 0.37 | 2.2894 | -0.43232 | -18.5737 | 2.6233 | 6.9392 | -35.1568 | 13.5736 | 63.9908 | 93.8903 | 41.1265 | 30.0223 | 0.88421 | 61.396 | 33.6895
42838.435 | 1268 | 22.7642 | 22.7273 | 22.7305 | 22.6462 | 22.2593 | 21.5921 | 22.6112 | 21.6425 | 22.2761 | 22.2819 | 22.2578 | 21.8915 | 21.1167 | 22.1034 | 23.738 | 28.521 | 31.7379 | 44.8781 | 62.0177 | 68.3553 | 89.7842 | 98.494 | 97.9453 | 35.3972 | 69.0772 | 101.4907 | 653.2342 | 674.148 | 658.4315 | 36.1102 | 72.752 | 111.7536 | 37.5512 | 70.2915 | 103.4642 | 740.3278 | 756.1116 |  | 446.5581 | 847.1765 | 876.9533 | 680.6919 |  | 478.6893 | 701.5187 | 597.4821 | 811.8501 | 947.3097 | 1018.0448 | 1035.0554 | 41.8484 | 268.7474 | 62.2762 | 497.7322 | 72.6815 | 50.1091 | 51.6045 | 57.7243 | 50.0722 |  |  | 1.097 | -1.0239 | -73.0911 | 1.3746 | 7.2948 | -197.8269 | 28.9318 | -2.4001 | 9.892 | 32.7883 | 14.1523 | -0.00047805 | -0.00095117 | 0.0004337 | 46.8391 | 24.145 | 22.129 | 22.1083 | 21.897 | 21.1656 | 20.0881 | 22.1348 | 22.2844 | 22.3147 | 22.2551 | 21.8449 | 21.1127 | 22.1711 | 623.9615 | 421.3478 | 361.9949 | 230.1471 | 206.2774 | 598.7034 | 314.3691 | 22.3485 | 26.0125 | 30.9343 | 28.1709 | 56.7432 | 63.203 | 77.1058 | 87.1719 | 97.6642 | 601.321 | 584.2637 | 588.8279 | 581.8836 | 52.4934 | 20.3855 | 758.4053 | 24.3185 | 22.1249 | 536.3068 | 22.0185 | 21.9464 | 66.8615 | 87.8588 | 106.4664 | 49.1149 | 79.0394 | 110.0053 | 740.3923 | 670.415 | 768.6077 | 752.1776 | 717.0556 |  | 753.5102 | 718.2158 | 850.1369 | 655.3628 | 650.8698 | 719.6905 |  | 593.2846 |  |  | 495.8965 | 636.8446 | 719.201 | [5 empty] | 21.8185 | 637.2935 | 23.6582 | 22.0371 | 462.8938 | 22.8613 | 21.8299 | 517.337 | 629.9417 | 643.4098 |  | 898.7024 | 955.596 | 521.6669 | 684.8205 | 782.3193 | 597.8739 | 662.0238 | 795.5048 | 950.7469 | 615.1145 | 756.2996 | 1122.6967 | 1094.0541 | 1025.8322 | 521.0252 | 625.2813 | 657.6329 | 548.4169 | 676.4563 | 783.6602 | 1108.4624 | 1084.0805 | 589.6409 | 658.5043 | 615.9655 | 952.1476 | 81.8132 | 0.0012337 | 19.57 | 7.7891 | -28.7485 | 3.0954 | 5813.84 | 0.91 | 2.2278 | -2.2015 | -18.6006 | 2.5509 | 6.7635 | -35.2213 | 13.4695 | 64.0053 | 93.935 | 41.2093 | 29.9545 | 1.464 | 61.4757 | 33.6961
42838.435 | 1269 | 22.7639 | 22.7314 | 22.7317 | 22.6447 | 22.2576 | 21.592 | 22.6162 | 21.6498 | 22.2755 | 22.2817 | 22.2523 | 21.8956 | 21.117 | 22.1085 | 23.7498 | 28.5553 | 31.7716 | 44.9523 | 62.0698 | 68.403 | 89.8011 | 98.5224 | 97.9601 | 35.4376 | 69.1076 | 101.5113 | 652.5412 | 673.9258 | 657.4925 | 36.1684 | 72.7867 | 111.8429 | 37.5991 | 70.3182 | 103.4829 | 741.136 | 756.7827 |  | 446.9238 | 838.0582 | 866.2684 | 683.8162 |  | 478.9215 | 701.4741 | 596.8535 | 811.133 | 946.2655 | 1019.0211 | 1037.518 | 42.022 | 268.9504 | 64.463 | 497.8124 | 72.6564 | 50.1463 | 51.5642 | 57.7626 | 49.9809 |  |  | 1.3716 | -0.33716 | -73.076 | 1.3405 | 8.2345 | -197.8322 | 29.0047 | -3.0113 | 9.8145 | 32.8407 | 13.9048 | -0.00071461 | -0.0010497 | 0.00040741 | 46.9076 | 24.1591 | 22.1442 | 22.1219 | 21.9069 | 21.1767 | 20.1027 | 22.15 | 22.293 | 22.3254 | 22.2648 | 21.8603 | 21.1167 | 22.1756 | 615.4929 | 397.1401 | 345.1421 | 234.7814 | 202.9123 | 599.8639 | 314.6791 | 22.345 | 26.0351 | 30.9672 | 28.2366 | 56.8007 | 63.2538 | 77.1965 | 87.1996 | 97.7082 | 601.4877 | 584.4976 | 587.3688 | 582.4657 | 42.7401 | 20.7853 | 759.4836 | 24.3379 | 22.1321 | 539.3256 | 22.0212 | 21.9479 | 66.869 | 87.8418 | 106.4995 | 49.2151 | 79.0669 | 110.0613 | 741.9809 | 671.6921 | 772.1987 | 755.6891 | 719.1418 |  | 753.8807 | 718.3926 | 850.5218 | 657.2234 | 651.3765 | 719.8249 |  | 593.7264 |  |  | 496.4947 | 639.4137 | 721.1754 | [5 empty] | 21.8194 | 637.9111 | 23.6737 | 22.0314 | 464.3425 | 22.8671 | 21.8265 | 517.7296 | 630.7491 | 644.0596 |  | 895.9152 | 954.2143 | 522.384 | 685.7498 | 782.2817 | 597.9812 | 662.905 | 793.8575 | 947.7856 | 615.8385 | 756.4004 | 1125.949 | 1094.101 | 1025.4358 | 521.5458 | 625.6398 | 657.8561 | 548.0995 | 676.8547 | 783.441 | 1110.9937 | 1082.616 | 589.6221 | 659.4171 | 616.3686 | 951.9907 | 79.825 | -0.0036043 | 19.5692 | 7.8486 | -28.7824 | 3.0955 | 5767.13 | 0.51 | 2.4899 | -1.2633 | -18.5983 | 2.5189 | 7.1886 | -35.2351 | 13.4915 | 64.0486 | 94.0645 | 41.2624 | 31.1992 | 3.3852 | 61.6024 | 33.7099
42838.435 | 1270 | 22.7746 | 22.7425 | 22.7457 | 22.6556 | 22.2514 | 21.5983 | 22.6145 | 21.6646 | 22.2799 | 22.2888 | 22.2587 | 21.8978 | 21.1335 | 22.1038 | 23.7763 | 28.5884 | 31.821 | 45.03 | 62.1255 | 68.4588 | 89.8296 | 98.5533 | 97.9812 | 35.4906 | 69.1533 | 101.5423 | 651.5438 | 674.4837 | 656.3468 | 36.2225 | 72.8171 | 111.9327 | 37.6475 | 70.3489 | 103.5071 | 741.7705 | 757.5683 |  | 447.4183 | 828.4564 | 859.5457 | 684.5327 |  | 478.7522 | 700.6978 | 595.8462 | 806.0956 | 945.1804 | 1020.8745 | 1036.7443 | 42.5811 | 269.1536 | 66.5105 | 497.8449 | 72.6976 | 50.1835 | 51.5219 | 57.7947 | 50.1954 |  |  | 1.6391 | 0.33441 | -73.0425 | 1.7538 | 8.082 | -197.8269 | 29.3037 | -3.0809 | 9.9747 | 33.7412 | 14.0499 | -0.0006604 | -0.0009906 | 0.00044848 | 46.975 | 24.1708 | 22.1432 | 22.1174 | 21.9075 | 21.1721 | 20.1051 | 22.1489 | 22.2927 | 22.3234 | 22.2588 | 21.8575 | 21.1133 | 22.1784 | 585.2803 | 385.7868 | 335.8855 | 231.818 | 195.4084 | 599.8421 | 314.7951 | 22.3458 | 26.0598 | 31.0148 | 28.3062 | 56.8633 | 63.2991 | 77.2626 | 87.2162 | 97.7456 | 601.7245 | 584.7962 | 590.0387 | 583.872 | 37.9346 | 17.9659 | 761.0449 | 24.3549 | 22.1258 | 542.3393 | 22.0194 | 21.9405 | 66.8778 | 87.8309 | 106.5294 | 49.3102 | 79.0803 | 110.1015 | 743.8268 | 672.3113 | 774.3498 | 758.2242 | 721.3636 |  | 754.538 | 718.6072 | 851.0548 | 658.1408 | 651.9342 | 719.9991 |  | 594.1799 |  |  | 497.6717 | 643.6655 | 723.823 | [5 empty] | 21.8172 | 638.6547 | 23.6758 | 22.0296 | 464.6517 | 22.8808 | 21.8285 | 518.1788 | 631.4405 | 644.4632 |  | 891.1657 | 952.4684 | 523.1575 | 686.5545 | 782.7797 | 598.2976 | 663.2802 | 791.7267 | 942.537 | 616.603 | 756.7354 | 1125.4146 | 1096.6722 | 1024.5526 | 521.5882 | 625.3015 | 657.4228 | 548.0679 | 676.8398 | 784.0736 | 1113.2287 | 1081.9261 | 589.3084 | 659.1898 | 616.567 | 951.514 | 81.2008 | 0.0012688 | 19.5678 | 7.8873 | -28.7776 | 3.0954 | 5747 | 0.32 | 2.7201 | 1.2576 | -18.5866 | 2.8801 | 7.1269 | -35.2599 | 13.5706 | 64.1668 | 94.245 | 41.3525 | 34.5505 | 4.4319 | 61.7504 | 33.7133
42838.435 | 1271 | 22.7686 | 22.7358 | 22.7358 | 22.6507 | 22.2644 | 21.604 | 22.6064 | 21.653 | 22.2855 | 22.2868 | 22.2568 | 21.8965 | 21.1206 | 22.1046 | 23.796 | 28.628 | 31.875 | 45.1146 | 62.189 | 68.5084 | 89.8519 | 98.5829 | 98.0014 | 35.5361 | 69.2014 | 101.5704 | 651.0066 | 675.4344 | 655.9205 | 36.2915 | 72.8614 | 112.0434 | 37.7075 | 70.3841 | 103.5457 | 741.9968 | 758.1568 |  | 448.0858 | 833.4278 | 865.7051 | 682.6323 |  | 478.8874 | 700.152 | 595.8191 | 806.5782 | 946.6316 | 1023.32 | 1035.7419 | 42.2969 | 269.2596 | 67.7522 | 498.1513 | 72.6448 | 50.2044 | 51.4693 | 57.8123 | 50.3508 |  |  | 1.0076 | -0.23991 | -73.2594 | 1.6782 | 8.0031 | -197.7625 | 30.2696 | -3.0816 | 10.1569 | 33.809 | 14.2174 | -0.0007064 | -0.00099389 | 0.00045998 | 47.0433 | 24.1841 | 22.1397 | 22.1159 | 21.9073 | 21.1715 | 20.1022 | 22.138 | 22.2884 | 22.3268 | 22.2587 | 21.8554 | 21.1163 | 22.1748 | 552.3223 | 381.6252 | 320.4509 | 222.9017 | 185.3564 | 598.8193 | 314.709 | 22.3611 | 26.0875 | 31.0562 | 28.3766 | 56.9366 | 63.3618 | 77.3478 | 87.2481 | 97.7967 | 601.8712 | 583.9764 | 589.1111 | 582.6091 | 45.7872 | 17.8125 | 762.6288 | 24.379 | 22.128 | 544.8336 | 22.0235 | 21.9456 | 66.8982 | 87.8262 | 106.5618 | 49.4134 | 79.1021 | 110.1446 | 745.6819 | 672.8812 | 774.953 | 759.1231 | 722.9612 |  | 755.2773 | 718.8228 | 851.5091 | 658.6136 | 652.4008 | 720.166 |  | 594.6005 |  |  | 498.5337 | 647.4207 | 726.4813 | [5 empty] | 21.819 | 639.1983 | 23.6941 | 22.0309 | 464.2558 | 22.8908 | 21.8351 | 518.4449 | 631.7877 | 644.503 |  | 888.7517 | 950.3839 | 524.0603 | 686.6613 | 782.7461 | 598.6026 | 663.2212 | 793.6038 | 943.7642 | 616.9892 | 756.1707 | 1125.2159 | 1096.666 | 1023.4798 | 521.3712 | 624.7598 | 656.6806 | 547.9939 | 676.3752 | 783.5772 | 1113.6438 | 1079.094 | 589.0641 | 658.2075 | 616.466 | 951.9378 | 84.1842 | 0.00052449 | 19.5684 | 7.9083 | -28.7659 | 3.0954 | 5762.74 | 0.83 | 2.1322 | -1.0649 | -18.609 | 2.8165 | 7.0987 | -35.2874 | 13.8055 | 64.3252 | 94.3981 | 41.4361 | 37.9447 | 6.1334 | 61.8632 | 33.7748
42838.435 | 1272 | 22.7738 | 22.7302 | 22.7248 | 22.6458 | 22.2464 | 21.5887 | 22.6103 | 21.6521 | 22.2783 | 22.2793 | 22.2427 | 21.8942 | 21.1195 | 22.0956 | 23.8157 | 28.6568 | 31.917 | 45.1882 | 62.2349 | 68.5532 | 89.8793 | 98.6017 | 98.0165 | 35.5806 | 69.2419 | 101.5882 | 650.4377 | 675.6939 | 655.4543 | 36.3514 | 72.8963 | 112.1352 | 37.7669 | 70.4354 | 103.5782 | 742.3895 | 759.1253 |  | 448.4102 | 836.298 | 867.6548 | 685.3183 |  | 477.7246 | 699.606 | 595.22 | 804.2931 | 949.7185 | 1025.8632 | 1034.6797 | 40.9929 | 269.3312 | 67.2277 | 498.6912 | 72.6343 | 50.2184 | 51.4322 | 57.8478 | 50.4156 |  |  | 1.16 | -1.4405 | -72.5674 | 1.4699 | 7.5221 | -197.8085 | 30.9609 | -2.9002 | 10.1767 | 33.8629 | 13.9121 | -0.00085096 | -0.0010547 | 0.00044191 | 47.1112 | 24.1947 | 22.1405 | 22.1112 | 21.9038 | 21.1671 | 20.094 | 22.1412 | 22.2825 | 22.3193 | 22.2594 | 21.8475 | 21.1116 | 22.1706 | 539.3061 | 354.024 | 306.6549 | 217.0003 | 181.4263 | 598.4809 | 314.4492 | 22.347 | 26.1181 | 31.0972 | 28.4484 | 56.9897 | 63.4095 | 77.4281 | 87.2693 | 97.8256 | 601.7774 | 582.2434 | 588.6606 | 579.8389 | 45.0428 | 19.3578 | 763.7765 | 24.3791 | 22.1234 | 547.7538 | 22.0271 | 21.9377 | 66.8972 | 87.801 | 106.5827 | 49.504 | 79.1105 | 110.188 | 748.11 | 672.9753 | 775.1693 | 759.6245 | 723.4562 |  | 755.9787 | 719.0715 | 851.9731 | 658.9697 | 652.8978 | 720.3896 |  | 595.0519 |  |  | 499.1432 | 649.3419 | 727.6715 | [5 empty] | 21.8211 | 639.8603 | 23.7041 | 22.0313 | 464.093 | 22.8957 | 21.8363 | 518.4177 | 631.8139 | 644.2267 |  | 897.5836 | 951.9875 | 525.1194 | 686.0417 | 782.3197 | 598.7106 | 662.6205 | 799.0791 | 951.1263 | 617.4166 | 754.6657 | 1123.0247 | 1095.2022 | 1023.5651 | 521.2158 | 624.1193 | 655.7479 | 547.6002 | 676.3016 | 782.0383 | 1114.6569 | 1076.221 | 588.9891 | 657.1218 | 616.5589 | 952.3102 | 83.7897 | -0.0001145 | 19.5695 | 7.9208 | -28.7306 | 3.0954 | 5813.71 | 0.52 | 2.2873 | -2.6087 | -18.5157 | 2.6352 | 6.8888 | -35.3261 | 13.9759 | 64.5041 | 94.5539 | 41.5295 | 39.3025 | 7.6254 | 61.8927 | 33.8349
42838.435 | 1273 | 22.7751 | 22.7383 | 22.7273 | 22.6423 | 22.254 | 21.5918 | 22.618 | 21.6546 | 22.2743 | 22.2887 | 22.2525 | 21.9019 | 21.1203 | 22.1008 | 23.8377 | 28.6919 | 31.9552 | 45.2644 | 62.2919 | 68.6053 | 89.9066 | 98.6309 | 98.0285 | 35.6216 | 69.2815 | 101.6151 | 649.9763 | 675.736 | 655.1802 | 36.4018 | 72.9257 | 112.2277 | 37.8138 | 70.4544 | 103.6095 | 743.1209 | 760.5807 |  | 448.7659 | 838.1672 | 872.0408 | 683.6247 |  | 477.7315 | 699.8446 | 595.5225 | 801.4977 | 949.2308 | 1026.8615 | 1036.0032 | 40.0148 | 269.4901 | 66.2909 | 499.065 | 72.6197 | 50.2377 | 51.3956 | 57.8808 | 50.5167 |  |  | 1.2711 | -1.1264 | -72.6075 | 1.5803 | 8.429 | -197.7809 | 29.2399 | -2.8818 | 10.1356 | 33.8442 | 13.9676 | -0.00070311 | -0.00099553 | 0.0004107 | 47.1689 | 24.209 | 22.1436 | 22.1063 | 21.8933 | 21.1667 | 20.0976 | 22.1378 | 22.2841 | 22.3122 | 22.2593 | 21.8481 | 21.1111 | 22.1677 | 539.8048 | 361.1472 | 306.3281 | 220.9422 | 187.9268 | 598.139 | 314.2708 | 22.3536 | 26.1374 | 31.1418 | 28.5215 | 57.056 | 63.456 | 77.4933 | 87.2893 | 97.8566 | 601.6241 | 580.6028 | 586.9999 | 577.8507 | 38.7707 | 23.0087 | 765.2402 | 24.4049 | 22.1249 | 550.6635 | 22.0368 | 21.9419 | 66.916 | 87.7943 | 106.6149 | 49.61 | 79.1329 | 110.2435 | 750.3993 | 672.8875 | 779.7193 | 762.9713 | 726.2468 |  | 756.8734 | 719.3671 | 852.6584 | 658.9912 | 653.4055 | 720.6534 |  | 595.5385 |  |  | 499.6579 | 649.7335 | 729.7791 | [5 empty] | 21.818 | 640.0665 | 23.7121 | 22.0366 | 463.8068 | 22.908 | 21.8381 | 518.2043 | 631.6425 | 643.8609 |  | 906.9417 | 950.6738 | 526.3212 | 685.7983 | 782.603 | 598.8693 | 661.8455 | 798.3107 | 950.3453 | 617.8841 | 753.1547 | 1123.1656 | 1095.4488 | 1025.1243 | 521.0959 | 623.6769 | 654.7281 | 547.6574 | 676.8173 | 781.6206 | 1111.3908 | 1074.2146 | 588.9159 | 657.1424 | 616.9574 | 952.635 | 78.1046 | 0.0016901 | 19.5696 | 7.929 | -28.775 | 3.0954 | 5836.19 | 0.57 | 2.3939 | -2.3071 | -18.5231 | 2.7327 | 7.295 | -35.3373 | 13.5872 | 64.6729 | 94.7863 | 41.6345 | 39.1578 | 7.6337 | 62.1339 | 33.8626
42838.435 | 1274 | 22.7784 | 22.737 | 22.7299 | 22.6414 | 22.2552 | 21.5869 | 22.6054 | 21.6462 | 22.2727 | 22.2806 | 22.2537 | 21.8956 | 21.1136 | 22.1029 | 23.8615 | 28.7356 | 32.0093 | 45.3482 | 62.3577 | 68.6544 | 89.9397 | 98.6622 | 98.0613 | 35.6764 | 69.3365 | 101.6509 | 650.3011 | 676.2805 | 655.7985 | 36.4587 | 72.9587 | 112.339 | 37.8651 | 70.4951 | 103.6314 | 743.1471 | 760.5992 |  | 448.9386 | 843.7691 | 879.8268 | 676.2539 |  | 478.2877 | 699.4539 | 594.8841 | 802.0697 | 951.7382 | 1028.4524 | 1037.6098 | 39.7231 | 269.7424 | 65.3132 | 499.4303 | 72.6406 | 50.2668 | 51.3541 | 57.8957 | 50.4564 |  |  | 1.3979 | -0.97785 | -73.0537 | 1.5803 | 7.9696 | -197.777 | 28.1347 | -3.0198 | 10.0286 | 33.1489 | 14.2067 | -0.00075075 | -0.00097253 | 0.00041727 | 47.2258 | 24.2163 | 22.1366 | 22.1063 | 21.893 | 21.1614 | 20.0871 | 22.1394 | 22.2812 | 22.306 | 22.2584 | 21.8476 | 21.1054 | 22.1678 | 532.197 | 363.4445 | 304.8108 | 224.1009 | 194.8046 | 597.6434 | 314.1345 | 22.3634 | 26.1689 | 31.189 | 28.5989 | 57.1225 | 63.5057 | 77.5618 | 87.3017 | 97.8914 | 601.4552 | 578.4457 | 585.0681 | 577.1077 | 51.4205 | 21.7724 | 766.3531 | 24.4234 | 22.1245 | 552.4749 | 22.0417 | 21.9423 | 66.9221 | 87.7798 | 106.6468 | 49.7073 | 79.1599 | 110.2896 | 749.7778 | 673.7739 | 786.8222 | 767.4975 | 726.6364 |  | 757.4927 | 719.5691 | 852.8583 | 659.725 | 653.8975 | 720.8899 |  | 596.0019 |  |  | 500.0094 | 649.1204 | 730.5042 | [5 empty] | 21.8182 | 640.4742 | 23.7244 | 22.0313 | 463.3426 | 22.9182 | 21.8337 | 518.131 | 631.5477 | 643.5984 |  | 908.8438 | 947.9519 | 527.3093 | 686.0247 | 782.3436 | 599.2843 | 661.5955 | 796.5715 | 950.1694 | 617.9294 | 752.05 | 1121.1859 | 1094.2879 | 1024.0766 | 521.0515 | 623.9511 | 654.3226 | 547.966 | 677.5707 | 781.3288 | 1106.0706 | 1073.2222 | 588.8442 | 658.1703 | 617.328 | 952.6671 | 81.9692 | 0.00013124 | 19.5701 | 7.9324 | -28.7436 | 3.0954 | 5823.8 | 0.38 | 2.5113 | -2.1492 | -18.5762 | 2.7322 | 7.0978 | -35.3585 | 13.336 | 64.8329 | 94.851 | 41.7166 | 39.8738 | 7.7809 | 62.3457 | 33.8529
42838.435 | 1275 | 22.776 | 22.7379 | 22.7353 | 22.6454 | 22.2574 | 21.5914 | 22.6095 | 21.6436 | 22.2742 | 22.287 | 22.257 | 21.8911 | 21.118 | 22.1037 | 23.8904 | 28.7782 | 32.0646 | 45.4354 | 62.4201 | 68.7142 | 89.9669 | 98.6861 | 98.0764 | 35.728 | 69.3857 | 101.6796 | 651.2169 | 676.224 | 656.8367 | 36.5203 | 72.9972 | 112.4618 | 37.9274 | 70.5296 | 103.6666 | 742.5925 | 761.4344 |  | 449.2431 | 842.1245 | 876.5664 | 671.7816 |  | 478.6356 | 698.2393 | 594.617 | 800.1301 | 953.6273 | 1030.5336 | 1036.4729 | 39.8972 | 269.8413 | 64.2427 | 499.877 | 72.6396 | 50.2967 | 51.298 | 57.9281 | 50.5398 |  |  | 1.5431 | -0.95682 | -72.8795 | 1.3773 | 7.9341 | -197.8434 | 29.2767 | -2.8549 | 10.562 | 35.5056 | 14.0895 | -0.00093967 | -0.001099 | 0.00041398 | 47.3165 | 24.2361 | 22.1318 | 22.1222 | 21.9005 | 21.172 | 20.0975 | 22.145 | 22.2824 | 22.3215 | 22.2621 | 21.8532 | 21.1083 | 22.1697 | 555.7349 | 383.2955 | 313.4695 | 222.837 | 195.2122 | 598.4059 | 314.0625 | 22.3657 | 26.1945 | 31.2264 | 28.6755 | 57.1866 | 63.5571 | 77.631 | 87.323 | 97.9255 | 601.5129 | 577.5693 | 584.5353 | 579.8326 | 47.2349 | 27.7514 | 766.2185 | 24.4351 | 22.1193 | 553.6726 | 22.0394 | 21.9368 | 66.9312 | 87.7545 | 106.6754 | 49.7932 | 79.1736 | 110.3398 | 749.1162 | 673.9126 | 787.6974 | 769.0162 | 725.0729 |  | 757.8411 | 719.8022 | 852.8048 | 658.8186 | 654.3133 | 721.1503 |  | 596.4384 |  |  | 501.2636 | 647.3298 | 728.984 | [5 empty] | 21.8129 | 640.4656 | 23.7412 | 22.0341 | 462.3262 | 22.9315 | 21.8356 | 518.5491 | 631.6897 | 643.5686 |  | 915.7109 | 947.8686 | 527.8066 | 685.5273 | 781.2906 | 599.8217 | 661.6288 | 797.5458 | 957.1874 | 617.7024 | 750.4323 | 1119.1573 | 1093.5155 | 1022.8979 | 521.323 | 624.5266 | 654.4328 | 548.2411 | 678.8576 | 781.9115 | 1104.2653 | 1074.367 | 588.8862 | 659.1935 | 617.7521 | 953.4593 | 84.1488 | 0.0010511 | 19.5685 | 7.9309 | -28.7642 | 3.0953 | 5813.35 | 0.5 | 2.64 | -2.1246 | -18.5424 | 2.549 | 7.0877 | -35.3927 | 13.6149 | 64.9726 | 94.8257 | 41.8285 | 37.4575 | 6.8075 | 62.3226 | 33.7875
42838.435 | 1276 | 22.7806 | 22.7423 | 22.7459 | 22.6561 | 22.2556 | 21.5951 | 22.6156 | 21.6565 | 22.2846 | 22.2884 | 22.2552 | 21.8981 | 21.119 | 22.1081 | 23.9093 | 28.8107 | 32.1047 | 45.515 | 62.4717 | 68.7535 | 89.985 | 98.7052 | 98.0824 | 35.7732 | 69.421 | 101.7118 | 652.2401 | 675.4873 | 657.6939 | 36.5836 | 73.0257 | 112.5701 | 37.9796 | 70.5638 | 103.6983 | 742.5279 | 763.805 |  | 449.4046 | 827.3309 | 862.4217 | 677.8944 |  | 479.2103 | 697.7732 | 595.0747 | 807.4626 | 960.0278 | 1031.0733 | 1034.2666 | 39.4466 | 269.9803 | 63.2843 | 500.3197 | 72.6458 | 50.3493 | 51.2555 | 57.9693 | 50.568 |  |  | 1.4229 | -0.2938 | -72.984 | 1.1381 | 7.8901 | -197.8355 | 28.113 | -3.3602 | 10.2717 | 33.9581 | 14.1237 | -0.00086082 | -0.0010333 | 0.00042548 | 47.3692 | 24.2492 | 22.1381 | 22.1164 | 21.9063 | 21.1775 | 20.096 | 22.1479 | 22.2864 | 22.3228 | 22.2696 | 21.8511 | 21.1058 | 22.1681 | 561.1549 | 409.2999 | 351.8219 | 230.4356 | 196.5474 | 598.8893 | 314.5707 | 22.3652 | 26.2124 | 31.2669 | 28.746 | 57.2483 | 63.6106 | 77.7467 | 87.3548 | 97.9586 | 601.7122 | 578.7233 | 584.527 | 581.609 | 65.2669 | 28.0766 | 765.9875 | 24.4524 | 22.1148 | 555.3766 | 22.0403 | 21.937 | 66.9448 | 87.7326 | 106.6978 | 49.8898 | 79.1952 | 110.3933 | 750.6319 | 674.2221 | 787.4184 | 769.6595 | 726.8817 |  | 758.518 | 720.1813 | 853.0222 | 656.6587 | 654.6112 | 721.5292 |  | 596.9872 |  |  | 503.2098 | 644.6172 | 729.3303 | [5 empty] | 21.8164 | 639.8853 | 23.7497 | 22.0263 | 461.6713 | 22.9394 | 21.8286 | 519.2708 | 631.8953 | 643.4266 |  | 926.6884 | 951.0986 | 527.9507 | 685.3621 | 780.7998 | 600.4257 | 661.6786 | 796.5489 | 962.2785 | 617.9975 | 750.0994 | 1121.4077 | 1095.1067 | 1023.119 | 521.6633 | 625.3794 | 655.3762 | 548.3573 | 680.1415 | 782.7711 | 1106.5164 | 1077.2253 | 589.5413 | 660.9669 | 618.0756 | 955.0949 | 83.1925 | 0.00052449 | 19.5679 | 7.9303 | -28.8106 | 3.0953 | 5783.98 | 0.66 | 2.5362 | -1.177 | -18.5513 | 2.3166 | 7.0694 | -35.3993 | 13.3443 | 65.1095 | 94.8916 | 41.9507 | 36.9816 | 2.626 | 62.1356 | 33.774
42838.4351 | 1277 | 22.7775 | 22.7397 | 22.7334 | 22.6503 | 22.2532 | 21.5888 | 22.6064 | 21.6524 | 22.2738 | 22.2878 | 22.2551 | 21.8963 | 21.12 | 22.1029 | 23.9309 | 28.8452 | 32.145 | 45.586 | 62.5186 | 68.7994 | 90.0061 | 98.7266 | 98.0927 | 35.8147 | 69.4622 | 101.731 | 653.0092 | 675.9575 | 658.3891 | 36.6293 | 73.0609 | 112.6735 | 38.0304 | 70.5994 | 103.7278 | 743.122 | 765.3705 |  | 449.4315 | 816.0347 | 853.5296 | 682.4357 |  | 479.75 | 698.3965 | 595.0178 | 810.8557 | 963.3852 | 1033.2993 | 1033.6849 | 39.5334 | 270.1654 | 62.9856 | 500.8182 | 72.6524 | 50.3943 | 51.2028 | 58.01 | 50.6319 |  |  | 1.4663 | -0.33914 | -72.8303 | 1.4246 | 7.6122 | -197.8407 | 28.8056 | -3.2603 | 9.7568 | 33.4282 | 14.2336 | -0.0010005 | -0.0011549 | 0.00040248 | 47.4424 | 24.2613 | 22.1413 | 22.1185 | 21.9107 | 21.1704 | 20.098 | 22.1489 | 22.2914 | 22.3275 | 22.2658 | 21.8565 | 21.1099 | 22.1762 | 570.9059 | 442.8463 | 383.3366 | 236.2615 | 196.9431 | 600.8346 | 315.5206 | 22.3577 | 26.2344 | 31.2994 | 28.8173 | 57.3105 | 63.6579 | 77.8658 | 87.3863 | 97.9935 | 601.877 | 578.9103 | 586.7311 | 582.6986 | 56.9161 | 34.706 | 765.9096 | 24.4706 | 22.1195 | 557.105 | 22.0455 | 21.9345 | 66.9577 | 87.7157 | 106.7243 | 49.9857 | 79.2124 | 110.4462 | 750.5856 | 674.256 | 788.0011 | 770.8477 | 727.1942 |  | 759.0568 | 720.467 | 853.0656 | 656.7301 | 654.8971 | 721.8369 |  | 597.4596 |  |  | 504.2459 | 641.3737 | 729.3911 | [5 empty] | 21.8171 | 639.7822 | 23.7627 | 22.0283 | 461.8313 | 22.9445 | 21.8261 | 520.009 | 632.0579 | 643.3696 |  | 923.9195 | 950.757 | 527.7502 | 685.6188 | 780.2495 | 600.831 | 661.8509 | 792.2536 | 956.9516 | 618.4477 | 750.3034 | 1125.1416 | 1096.1845 | 1026.2498 | 522.4687 | 626.8065 | 656.7299 | 548.2176 | 680.8362 | 783.3929 | 1110.1229 | 1076.2892 | 590.1795 | 663.094 | 618.0643 | 955.7767 | 81.1713 | 0.00064385 | 19.5691 | 7.9243 | -28.7747 | 3.0953 | 5789.36 | 0.66 | 2.5756 | -1.265 | -18.5377 | 2.5926 | 6.9497 | -35.43 | 13.5192 | 65.2501 | 94.8989 | 42.0085 | 36.4079 | -0.72628 | 62.1673 | 33.7733
42838.4351 | 1278 | 22.7713 | 22.7304 | 22.7312 | 22.6494 | 22.2563 | 21.6012 | 22.6163 | 21.6494 | 22.2866 | 22.2892 | 22.2484 | 21.8962 | 21.1285 | 22.1004 | 23.9588 | 28.8787 | 32.1987 | 45.6707 | 62.5755 | 68.8618 | 90.0362 | 98.7635 | 98.1132 | 35.8717 | 69.5104 | 101.7682 | 653.9318 | 677.5134 | 659.5526 | 36.702 | 73.1086 | 112.8049 | 38.092 | 70.639 | 103.7684 | 743.873 | 768.4101 |  | 449.8948 | 816.2073 | 855.5721 | 687.0988 |  | 480.6123 | 698.9407 | 594.7821 | 810.2028 | 964.9629 | 1034.1577 | 1031.246 | 39.5605 | 270.3663 | 62.4031 | 501.2178 | 72.6081 | 50.4117 | 51.1504 | 58.0506 | 50.6814 |  |  | 1.4603 | -0.64732 | -73.2843 | 1.3865 | 8.5256 | -197.798 | 28.504 | -2.2365 | 10.3094 | 34.961 | 14.1815 | -0.00097253 | -0.0010727 | 0.00039427 | 47.5104 | 24.2758 | 22.1431 | 22.1102 | 21.9043 | 21.1682 | 20.0966 | 22.1448 | 22.2946 | 22.328 | 22.261 | 21.851 | 21.1104 | 22.176 | 601.7053 | 459.1353 | 414.5951 | 252.9987 | 204.2031 | 602.7634 | 317.0156 | 22.366 | 26.2655 | 31.3485 | 28.8906 | 57.3768 | 63.7097 | 77.9584 | 87.4088 | 98.0303 | 602.2611 | 580.9089 | 588.7929 | 584.5493 | 47.0004 | 24.4088 | 764.5152 | 24.4934 | 22.1245 | 557.5281 | 22.0574 | 21.941 | 66.9588 | 87.7063 | 106.7622 | 50.0847 | 79.2327 | 110.5056 | 748.4979 | 674.1809 | 789.1896 | 772.2643 | 725.2938 |  | 759.4218 | 720.685 | 852.5726 | 657.6194 | 655.2956 | 722.0768 |  | 597.9556 |  |  | 505.1859 | 640.0387 | 727.6244 | [5 empty] | 21.8159 | 639.9568 | 23.7693 | 22.031 | 463.3866 | 22.955 | 21.8331 | 520.6739 | 632.4009 | 643.5412 |  | 912.8634 | 948.8764 | 527.7137 | 685.9723 | 779.6203 | 601.3335 | 661.8766 | 788.8636 | 950.9792 | 618.77 | 750.1961 | 1124.8705 | 1096.1038 | 1026.1101 | 523.316 | 628.6399 | 657.4534 | 547.7546 | 681.0604 | 784.5426 | 1112.04 | 1072.2069 | 590.4279 | 664.5961 | 617.8065 | 955.8579 | 77.4997 | -2.3207e-05 | 19.5695 | 7.9057 | -28.7604 | 3.0953 | 5820.2 | 0.71 | 2.572 | -1.7482 | -18.6006 | 2.5584 | 7.3573 | -35.4378 | 13.4527 | 65.4041 | 94.7196 | 42.0672 | 33.4931 | -3.9639 | 62.2376 | 33.791
42838.4351 | 1279 | 22.7715 | 22.727 | 22.7312 | 22.6518 | 22.2581 | 21.5866 | 22.606 | 21.6457 | 22.2791 | 22.2898 | 22.2375 | 21.8988 | 21.113 | 22.0937 | 23.9686 | 28.9107 | 32.2349 | 45.7455 | 62.6347 | 68.9098 | 90.052 | 98.7796 | 98.1317 | 35.9135 | 69.544 | 101.7933 | 655.1739 | 678.2338 | 661.2238 | 36.7629 | 73.1373 | 112.9388 | 38.1508 | 70.6831 | 103.8125 | 745.2237 | 770.749 |  | 450.8946 | 819.1977 | 859.2166 | 690.637 |  | 480.9898 | 699.0843 | 595.1693 | 813.2169 | 964.4218 | 1035.5735 | 1034.7437 | 39.2952 | 270.6178 | 61.2658 | 501.5864 | 72.6448 | 50.422 | 51.0917 | 58.0871 | 50.624 |  |  | 1.1016 | -1.062 | -72.9157 | 1.5475 | 8.6478 | -197.848 | 29.7203 | -2.8864 | 10.7517 | 36.2422 | 14.0207 | -0.00077868 | -0.0010366 | 0.00042713 | 47.5778 | 24.289 | 22.1369 | 22.1126 | 21.9001 | 21.1706 | 20.1003 | 22.1458 | 22.2889 | 22.3281 | 22.2597 | 21.8496 | 21.12 | 22.1751 | 575.8846 | 414.0977 | 368.3763 | 253.718 | 206.0232 | 603.0666 | 317.6288 | 22.3643 | 26.2883 | 31.3808 | 28.9628 | 57.4336 | 63.7488 | 78.0483 | 87.4178 | 98.0527 | 602.677 | 583.1026 | 590.8649 | 585.2342 | 46.1414 | 16.1944 | 761.8253 | 24.5094 | 22.1223 | 557.0452 | 22.0548 | 21.944 | 66.9717 | 87.6828 | 106.7913 | 50.1735 | 79.2449 | 110.5647 | 746.6238 | 673.779 | 787.7462 | 771.2913 | 724.2797 |  | 759.8006 | 720.9485 | 852.0225 | 657.6104 | 655.713 | 722.3448 |  | 598.4946 |  |  | 505.1568 | 639.1221 | 726.7371 | [5 empty] | 21.8113 | 640.1267 | 23.7856 | 22.0271 | 466.1004 | 22.9669 | 21.8296 | 521.1778 | 632.7459 | 643.5804 |  | 907.1406 | 948.7462 | 527.6613 | 686.3552 | 779.7833 | 601.5948 | 662.2219 | 786.9425 | 951.8205 | 618.8482 | 749.6711 | 1124.8049 | 1094.5136 | 1023.248 | 523.0907 | 630.0254 | 657.7604 | 547.0522 | 680.8335 | 784.203 | 1111.9855 | 1070.0221 | 590.6586 | 665.3454 | 617.4336 | 956.0047 | 83.2721 | -0.00057796 | 19.5697 | 7.8779 | -28.7469 | 3.0953 | 5840.45 | 0.61 | 2.2358 | -2.2393 | -18.5551 | 2.7031 | 7.4138 | -35.4615 | 13.7441 | 65.5374 | 94.5191 | 42.1548 | 36.4419 | 1.2683 | 62.4997 | 33.8469
42838.4351 | 1280 | 22.7786 | 22.7351 | 22.7361 | 22.6484 | 22.2498 | 21.5871 | 22.607 | 21.6444 | 22.2749 | 22.2803 | 22.2465 | 21.889 | 21.1133 | 22.0969 | 23.9972 | 28.954 | 32.2872 | 45.8318 | 62.6987 | 68.9688 | 90.0782 | 98.825 | 98.1536 | 35.9642 | 69.5847 | 101.8332 | 655.1919 | 678.8235 | 661.2211 | 36.8155 | 73.1712 | 113.0584 | 38.1995 | 70.7068 | 103.8317 | 746.3113 | 771.5236 |  | 451.4679 | 814.8711 | 857.3947 | 689.1315 |  | 480.759 | 699.2763 | 595.1577 | 818.4904 | 966.6011 | 1039.1622 | 1037.3152 | 39.027 | 270.8181 | 61.2499 | 502.152 | 72.6134 | 50.4648 | 51.0339 | 58.1235 | 50.6713 |  |  | 1.2363 | -0.84249 | -72.7573 | 1.8471 | 8.0498 | -197.8079 | 29.8688 | -2.6781 | 10.3203 | 35.1691 | 14.0185 | -0.00087725 | -0.0011828 | 0.00041398 | 47.6436 | 24.3056 | 22.1425 | 22.1189 | 21.9083 | 21.1727 | 20.1072 | 22.1491 | 22.2964 | 22.3266 | 22.2672 | 21.8542 | 21.1243 | 22.1782 | 540.3585 | 369.9289 | 319.2755 | 239.1303 | 195.4088 | 603.0731 | 317.7037 | 22.3794 | 26.3288 | 31.4367 | 29.0523 | 57.5046 | 63.8053 | 78.1369 | 87.4513 | 98.1047 | 603.031 | 584.129 | 591.7385 | 584.89 | 50.7509 | 25.1036 | 759.9692 | 24.5272 | 22.1243 | 557.0107 | 22.0592 | 21.9406 | 66.9773 | 87.6724 | 106.8234 | 50.2626 | 79.2746 | 110.62 | 746.5592 | 673.3362 | 783.3958 | 768.375 | 724.0065 |  | 760.2357 | 721.2231 | 851.8025 | 657.7438 | 656.0559 | 722.591 |  | 599.0249 |  |  | 504.8881 | 638.0966 | 726.8236 | [5 empty] | 21.8176 | 640.3214 | 23.7917 | 22.0226 | 467.3778 | 22.9786 | 21.8308 | 521.4644 | 633.1979 | 643.9094 |  | 903.6089 | 950.2899 | 527.4655 | 686.3978 | 779.1405 | 601.8563 | 663.375 | 786.3654 | 949.0274 | 618.8696 | 750.1872 | 1125.5624 | 1088.2471 | 1021.4715 | 522.5434 | 630.7926 | 658.2075 | 547.649 | 680.6012 | 783.5585 | 1112.2285 | 1068.6965 | 590.9422 | 666.2569 | 617.5842 | 955.9645 | 78.3365 | 0.00012422 | 19.5702 | 7.8507 | -28.813 | 3.0953 | 5843.71 | 0.61 | 2.3686 | -1.9947 | -18.5368 | 2.9535 | 7.1627 | -35.5065 | 13.7973 | 65.6659 | 94.4343 | 42.223 | 40.391 | 6.7357 | 62.8327 | 33.9202
42838.4351 | 1281 | 22.7702 | 22.7298 | 22.7305 | 22.6423 | 22.2435 | 21.5881 | 22.6058 | 21.6426 | 22.2722 | 22.2827 | 22.2453 | 21.8896 | 21.1176 | 22.0973 | 24.0154 | 28.9913 | 32.3371 | 45.9066 | 62.7387 | 68.9972 | 90.0985 | 98.8595 | 98.1611 | 36.0105 | 69.629 | 101.8735 | 655.0412 | 679.4503 | 661.1799 | 36.8708 | 73.2058 | 113.1734 | 38.2493 | 70.738 | 103.8657 | 746.7784 | 772.1974 |  | 452.376 | 809.1642 | 851.8639 | 684.2514 |  | 480.99 | 699.2495 | 595.3562 | 815.2844 | 964.5793 | 1040.0494 | 1040.3384 | 38.537 | 271.0044 | 61.5081 | 502.5939 | 72.5753 | 50.4945 | 50.9683 | 58.1646 | 50.5968 |  |  | 1.0832 | -0.18472 | -73.2009 | 1.6178 | 7.2829 | -197.8381 | 27.2857 | -3.0803 | 9.9755 | 33.99 | 13.9579 | -0.00090682 | -0.0010547 | 0.00042877 | 47.7136 | 24.3096 | 22.1398 | 22.1194 | 21.9058 | 21.1698 | 20.0976 | 22.1524 | 22.2825 | 22.3227 | 22.2585 | 21.8596 | 21.1136 | 22.1679 | 541.7863 | 369.366 | 320.5493 | 230.6713 | 200.9776 | 603.242 | 317.9628 | 22.359 | 26.3447 | 31.4647 | 29.1161 | 57.5588 | 63.8551 | 78.2074 | 87.4614 | 98.1397 | 603.3197 | 583.5279 | 591.2408 | 586.116 | 37.8905 | 20.2101 | 759.6416 | 24.5317 | 22.1186 | 557.7153 | 22.0652 | 21.9348 | 66.9878 | 87.6513 | 106.8551 | 50.3519 | 79.2939 | 110.6677 | 747.2325 | 673.1218 | 779.9437 | 766.0507 | 724.1137 |  | 760.6149 | 721.4871 | 851.7724 | 657.925 | 656.3415 | 722.7991 |  | 599.5025 |  |  | 504.4483 | 639.1767 | 726.4765 | [5 empty] | 21.823 | 640.4116 | 23.817 | 22.0277 | 467.9534 | 22.9887 | 21.8405 | 522.3452 | 633.6711 | 644.769 |  | 908.0595 | 952.6578 | 527.8102 | 686.8485 | 780.0738 | 602.3051 | 664.2856 | 785.8264 | 951.4026 | 618.5947 | 750.2638 | 1124.9348 | 1085.7422 | 1022.8186 | 522.5123 | 630.7659 | 657.9685 | 548.1369 | 680.5752 | 783.8356 | 1111.7511 | 1069.5127 | 591.0432 | 666.3864 | 617.8674 | 955.7789 | 83.0373 | 0.00022253 | 19.5684 | 7.82 | -28.8521 | 3.0953 | 5854.29 | 0.87 | 2.217 | -0.93399 | -18.5929 | 2.7641 | 6.8153 | -35.5212 | 13.1917 | 65.7685 | 94.4164 | 42.2779 | 40.2769 | 6.6351 | 63.0935 | 33.9383
42838.4351 | 1282 | 22.7742 | 22.739 | 22.7316 | 22.6448 | 22.2509 | 21.5947 | 22.6123 | 21.6523 | 22.2743 | 22.2896 | 22.2545 | 21.8944 | 21.1205 | 22.1015 | 24.0405 | 29.0322 | 32.3753 | 45.9863 | 62.7992 | 69.0447 | 90.1228 | 98.9071 | 98.1675 | 36.0533 | 69.6643 | 101.9107 | 655.6438 | 679.351 | 661.829 | 36.9305 | 73.2406 | 113.2937 | 38.3044 | 70.7695 | 103.8981 | 747.0564 | 772.2962 |  | 452.5795 | 806.1632 | 848.2214 | 684.7764 |  | 481.0362 | 699.1524 | 595.4443 | 805.3382 | 962.943 | 1041.238 | 1041.5107 | 37.2265 | 271.1464 | 61.2128 | 502.8482 | 72.6072 | 50.5146 | 50.8975 | 58.1862 | 50.6562 |  |  | 1.2054 | -0.18406 | -73.1549 | 1.5567 | 8.197 | -197.8355 | 30.8781 | -2.5368 | 10.1837 | 34.4476 | 14.1122 | -0.00080497 | -0.0011056 | 0.00042877 | 47.7876 | 24.3342 | 22.1451 | 22.1124 | 21.9076 | 21.1657 | 20.0899 | 22.1466 | 22.2926 | 22.3241 | 22.2584 | 21.8522 | 21.1081 | 22.1764 | 514.6247 | 342.9648 | 317.3884 | 230.8566 | 204.3877 | 602.1576 | 318.0182 | 22.3651 | 26.3645 | 31.5028 | 29.189 | 57.6147 | 63.8999 | 78.2772 | 87.4629 | 98.1714 | 603.4605 | 581.3086 | 589.2995 | 584.9099 | 46.9758 | 20.3912 | 760.0376 | 24.5575 | 22.1209 | 558.4743 | 22.0731 | 21.9402 | 67.0002 | 87.6351 | 106.895 | 50.4523 | 79.3144 | 110.7301 | 746.8405 | 673.3169 | 777.4713 | 764.2278 | 723.8369 |  | 760.9593 | 721.7399 | 851.834 | 657.8229 | 656.6724 | 723.0193 |  | 600.0085 |  |  | 504.466 | 638.5513 | 726.7651 | [5 empty] | 21.8169 | 640.6468 | 23.8304 | 22.0321 | 468.6289 | 23.0088 | 21.8354 | 522.6022 | 634.0637 | 645.1402 |  | 903.9362 | 954.5478 | 528.0751 | 686.7365 | 780.1384 | 602.3566 | 664.592 | 783.0907 | 946.71 | 619.2858 | 748.9863 | 1125.3302 | 1091.5044 | 1023.417 | 522.0526 | 631.0086 | 657.8254 | 548.9132 | 680.8741 | 784.9184 | 1113.2413 | 1072.8612 | 591.1558 | 666.5371 | 618.2463 | 956.6942 | 77.5964 | 0.00093173 | 19.5682 | 7.7783 | -28.7543 | 3.0952 | 5848.7 | 0.79 | 2.3395 | -0.93227 | -18.5861 | 2.7112 | 7.2336 | -35.537 | 14.0396 | 65.8721 | 94.431 | 42.3502 | 43.0091 | 6.9951 | 63.1536 | 33.9972
42838.4351 | 1283 | 22.7765 | 22.7428 | 22.7342 | 22.6509 | 22.2576 | 21.5992 | 22.6124 | 21.6589 | 22.2747 | 22.2849 | 22.2559 | 21.8966 | 21.1257 | 22.1065 | 24.0709 | 29.0701 | 32.4276 | 46.0691 | 62.8586 | 69.1056 | 90.1435 | 98.9412 | 98.1838 | 36.1074 | 69.6836 | 101.9463 | 655.8738 | 679.0803 | 661.7367 | 36.9897 | 73.2748 | 113.4059 | 38.3561 | 70.8027 | 103.9303 | 747.5063 | 771.9543 |  | 452.844 | 804.9544 | 848.1213 | 685.529 |  | 480.7073 | 698.5741 | 597.0582 | 801.928 | 961.529 | 1040.7213 | 1041.2395 | 36.5123 | 271.2954 | 60.5176 | 502.9673 | 72.5898 | 50.5433 | 50.835 | 58.2099 | 50.6877 |  |  | 1.5661 | -0.54744 | -73.4079 | 1.4844 | 8.5479 | -197.7914 | 28.889 | -2.8963 | 10.9317 | 36.4778 | 14.2758 | -0.00081154 | -0.0010235 | 0.00041891 | 47.8453 | 24.3454 | 22.139 | 22.1082 | 21.9032 | 21.1624 | 20.0936 | 22.1426 | 22.2869 | 22.3204 | 22.2573 | 21.8476 | 21.1117 | 22.1697 | 507.0287 | 353.2062 | 331.6809 | 223.9856 | 207.0788 | 602.0395 | 318.3268 | 22.3714 | 26.3948 | 31.5449 | 29.2703 | 57.6778 | 63.948 | 78.3553 | 87.4743 | 98.2092 | 603.3369 | 578.2795 | 586.4678 | 581.8063 | 53.3107 | 30.6652 | 760.4755 | 24.5851 | 22.1214 | 559.2701 | 22.0819 | 21.9417 | 67.0125 | 87.6215 | 106.9289 | 50.546 | 79.3332 | 110.7818 | 745.371 | 673.8541 | 775.3907 | 762.787 | 723.1024 |  | 761.222 | 721.9576 | 851.7172 | 657.9729 | 657.0096 | 723.2273 |  | 600.5825 |  |  | 505.1004 | 637.2378 | 726.5919 | [5 empty] | 21.8094 | 640.6767 | 23.8349 | 22.0279 | 468.9931 | 23.02 | 21.8336 | 522.3693 | 634.2568 | 645.625 |  | 896.1295 | 953.3779 | 528.4378 | 687.3161 | 780.0647 | 602.197 | 665.3756 | 783.7626 | 944.4413 | 619.9586 | 748.0569 | 1124.8183 | 1095.9425 | 1023.5884 | 521.4347 | 631.7093 | 658.4131 | 549.4694 | 680.6487 | 786.1986 | 1112.6731 | 1074.3348 | 591.3864 | 667.2328 | 618.3097 | 956.4248 | 80.9554 | 0.0084871 | 19.568 | 7.7589 | -28.7983 | 3.0953 | 5844.23 | 0.62 | 2.6666 | -1.6073 | -18.6127 | 2.6467 | 7.3854 | -35.5261 | 13.5772 | 65.9657 | 94.384 | 42.4169 | 43.8221 | 5.4558 | 63.2536 | 34.0611
42838.4351 | 1284 | 22.777 | 22.7357 | 22.7303 | 22.6533 | 22.2576 | 21.597 | 22.6123 | 21.6564 | 22.2751 | 22.2897 | 22.2555 | 21.8915 | 21.1182 | 22.1057 | 24.0891 | 29.1047 | 32.474 | 46.1529 | 62.9125 | 69.1475 | 90.1603 | 98.9662 | 98.2208 | 36.1572 | 69.703 | 101.9797 | 655.3855 | 678.9093 | 661.0168 | 37.0416 | 73.2957 | 113.5121 | 38.4089 | 70.8305 | 103.9573 | 747.575 | 772.0678 |  | 453.1115 | 801.5954 | 844.164 | 683.9073 |  | 479.834 | 696.6118 | 599.1603 | 805.1874 | 961.8426 | 1040.6843 | 1044.8629 | 36.9824 | 271.7031 | 58.8666 | 503.1038 | 72.5482 | 50.5844 | 50.7609 | 58.2411 | 50.6613 |  |  | 1.4321 | -0.10192 | -73.6372 | 1.077 | 7.9782 | -197.8453 | 28.3528 | -2.7451 | 10.3407 | 34.9215 | 14.2296 | -0.00075075 | -0.00098896 | 0.00036799 | 47.9184 | 24.3589 | 22.1392 | 22.118 | 21.9041 | 21.169 | 20.0932 | 22.1475 | 22.2913 | 22.3203 | 22.2611 | 21.8526 | 21.1147 | 22.1726 | 534.2745 | 399.4808 | 360.0458 | 233.4629 | 212.623 | 602.9313 | 319.2073 | 22.3738 | 26.4251 | 31.5898 | 29.3462 | 57.7464 | 64.0008 | 78.4156 | 87.4777 | 98.2348 | 603.1833 | 575.8056 | 584.1755 | 579.9185 | 53.4357 | 26.8996 | 760.5834 | 24.5989 | 22.1233 | 559.9697 | 22.0803 | 21.9393 | 67.0273 | 87.6153 | 106.9538 | 50.6326 | 79.3555 | 110.8313 | 744.856 | 674.51 | 774.9517 | 762.5515 | 722.5838 |  | 761.4174 | 722.1824 | 851.7469 | 659.0025 | 657.3865 | 723.4131 |  | 601.0727 |  |  | 504.7053 | 636.5209 | 726.5518 | [5 empty] | 21.8195 | 641.6014 | 23.8502 | 22.0352 | 469.6566 | 23.0278 | 21.8389 | 521.9712 | 634.7674 | 646.0267 |  | 897.196 | 952.2225 | 528.4463 | 687.6843 | 778.7088 | 602.3418 | 665.5667 | 784.5184 | 948.2316 | 619.296 | 748.3313 | 1121.688 | 1095.0329 | 1023.6973 | 521.5838 | 632.4641 | 658.9099 | 549.3616 | 679.8673 | 785.021 | 1114.7149 | 1075.2169 | 592.0615 | 667.5728 | 618.1862 | 955.9932 | 83.0905 | -0.0014908 | 19.5695 | 7.7188 | -28.7015 | 3.0952 | 5852.09 | 0.7 | 2.549 | -0.69282 | -18.6229 | 2.2522 | 7.1349 | -35.5304 | 13.4504 | 66.0346 | 94.3882 | 42.4676 | 41.0296 | 2.4434 | 63.3171 | 34.0858
42838.4352 | 1285 | 22.7741 | 22.7362 | 22.7345 | 22.6485 | 22.2546 | 21.5881 | 22.6105 | 21.6487 | 22.2816 | 22.2877 | 22.2489 | 21.897 | 21.1238 | 22.1048 | 24.121 | 29.1489 | 32.5248 | 46.2331 | 62.9742 | 69.2022 | 90.1805 | 99.0086 | 98.2538 | 36.2069 | 69.6982 | 102.013 | 655.0165 | 679.2279 | 660.7195 | 37.1039 | 73.3262 | 113.6305 | 38.4652 | 70.8653 | 103.995 | 747.534 | 772.9383 |  | 453.3555 | 796.7532 | 839.9587 | 685.3078 |  | 479.3265 | 695.6265 | 598.797 | 805.4974 | 960.2395 | 1040.3004 | 1046.2713 | 38.342 | 271.9575 | 57.6637 | 503.1216 | 72.542 | 50.5982 | 50.6819 | 58.2486 | 50.6376 |  |  | 1.3368 | -0.72618 | -73.9638 | 1.3674 | 7.6996 | -197.8026 | 29.0435 | -2.8693 | 10.5215 | 34.9224 | 14.2752 | -0.00060619 | -0.0009906 | 0.00041891 | 47.9794 | 24.3719 | 22.1411 | 22.1179 | 21.9045 | 21.1668 | 20.0965 | 22.1542 | 22.2844 | 22.3241 | 22.2635 | 21.8523 | 21.1124 | 22.1704 | 535.053 | 404.1798 | 376.141 | 247.5421 | 218.1657 | 603.2465 | 320.2271 | 22.3778 | 26.4476 | 31.6329 | 29.4204 | 57.8019 | 64.0407 | 78.4558 | 87.4911 | 98.2691 | 603.1865 | 575.8151 | 584.1915 | 580.8297 | 51.67 | 23.7193 | 760.583 | 24.6175 | 22.1277 | 560.0125 | 22.0788 | 21.9398 | 67.0415 | 87.6117 | 106.9782 | 50.7235 | 79.3778 | 110.8904 | 746.0793 | 675.1109 | 775.3555 | 762.7046 | 723.4291 |  | 761.7719 | 722.4144 | 851.8932 | 659.7133 | 657.807 | 723.6236 |  | 601.5618 |  |  | 503.9839 | 637.1503 | 727.2069 | [5 empty] | 21.8218 | 642.6572 | 23.8538 | 22.0302 | 470.2991 | 23.0313 | 21.8355 | 521.7178 | 635.1425 | 646.274 |  | 898.6734 | 952.3005 | 527.9863 | 687.695 | 778.9824 | 602.7992 | 665.3155 | 787.6753 | 949.8688 | 618.9149 | 748.0106 | 1119.3343 | 1098.3854 | 1024.8493 | 522.5757 | 632.899 | 658.6707 | 548.9159 | 679.4294 | 785.7565 | 1118.2383 | 1079.738 | 592.8921 | 667.3255 | 618.1986 | 954.9946 | 85.1232 | -0.00033218 | 19.57 | 7.6768 | -28.7886 | 3.0952 | 5860 | 0.58 | 2.4623 | -1.8484 | -18.6547 | 2.5365 | 7.0082 | -35.5214 | 13.6113 | 66.11 | 94.433 | 42.5364 | 41.0262 | 0.81655 | 63.2672 | 34.0611
42838.4352 | 1286 | 22.7837 | 22.7429 | 22.7359 | 22.6524 | 22.2595 | 21.5977 | 22.6158 | 21.6488 | 22.2848 | 22.2883 | 22.2586 | 21.8984 | 21.1237 | 22.1001 | 24.1438 | 29.1825 | 32.5692 | 46.307 | 63.0268 | 69.2505 | 90.1928 | 99.0453 | 98.2844 | 36.2451 | 69.7766 | 102.0369 | 655.1205 | 679.4969 | 660.9921 | 37.1693 | 73.3683 | 113.7667 | 38.5099 | 70.9102 | 104.0349 | 748.3821 | 772.9253 |  | 453.7682 | 790.6794 | 833.9427 | 689.7826 |  | 480.2295 | 696.0893 | 598.5595 | 802.9147 | 956.5655 | 1038.4863 | 1045.1137 | 38.5745 | 272.1648 | 57.8429 | 503.1967 | 72.5567 | 50.616 | 50.6209 | 58.2592 | 50.6471 |  |  | 1.39 | -0.48502 | -74.2529 | 1.6657 | 7.9282 | -197.8151 | 29.9463 | -2.6413 | 10.7992 | 35.3909 | 13.9098 | -0.00084603 | -0.0010859 | 0.00040741 | 48.0477 | 24.3905 | 22.1442 | 22.1109 | 21.9053 | 21.1682 | 20.1003 | 22.1537 | 22.2854 | 22.3242 | 22.2633 | 21.8503 | 21.1106 | 22.1658 | 527.1222 | 407.0008 | 363.1217 | 242.2987 | 212.6286 | 603.1546 | 320.8865 | 22.383 | 26.4804 | 31.6768 | 29.5046 | 57.8668 | 64.1014 | 78.5123 | 87.5026 | 98.3054 | 603.3036 | 576.123 | 584.541 | 581.7398 | 59.6186 | 32.6631 | 760.6598 | 24.6392 | 22.128 | 560.1285 | 22.0827 | 21.9434 | 67.0423 | 87.5931 | 107.0069 | 50.8117 | 79.4043 | 110.9601 | 748.2085 | 675.5939 | 777.491 | 764.0533 | 724.9202 |  | 762.303 | 722.6789 | 852.2904 | 661.7419 | 658.401 | 723.8707 |  | 602.1225 |  |  | 503.3661 | 638.1413 | 728.1043 | [5 empty] | 21.8197 | 643.4334 | 23.8669 | 22.0263 | 471.2822 | 23.0425 | 21.83 | 521.6738 | 635.607 | 646.0624 |  | 901.3208 | 952.3535 | 527.8547 | 687.4699 | 779.3141 | 603.0207 | 665.3897 | 788.4128 | 951.5301 | 618.8998 | 747.7515 | 1121.473 | 1102.9442 | 1027.9878 | 523.1198 | 633.1164 | 658.408 | 548.6689 | 679.2905 | 786.6835 | 1120.7987 | 1082.6638 | 593.5506 | 667.0623 | 618.2346 | 953.8776 | 84.2753 | -0.00095008 | 19.5697 | 7.6417 | -28.757 | 3.0952 | 5858.42 | 0.77 | 2.5112 | -1.511 | -18.6956 | 2.8002 | 7.1066 | -35.498 | 13.8117 | 66.217 | 94.5651 | 42.6054 | 41.8832 | 2.3677 | 63.3713 | 34.0569
42838.4352 | 1287 | 22.7873 | 22.737 | 22.7404 | 22.6449 | 22.2618 | 21.5936 | 22.6115 | 21.6481 | 22.2811 | 22.2756 | 22.249 | 21.8924 | 21.1205 | 22.0993 | 24.1653 | 29.2224 | 32.6097 | 46.3782 | 63.076 | 69.2919 | 90.195 | 99.0855 | 98.307 | 36.2893 | 69.8492 | 102.0624 | 655.2642 | 679.7964 | 661.1813 | 37.227 | 73.406 | 113.8994 | 38.5775 | 70.9422 | 104.073 | 749.6452 | 773.8236 |  | 454.0644 | 784.2532 | 826.5709 | 692.8791 |  | 481.4467 | 697.7348 | 597.8311 | 801.0436 | 955.7874 | 1034.9469 | 1045.6325 | 38.3021 | 272.482 | 59.2621 | 503.4085 | 72.4552 | 50.5958 | 50.5443 | 58.2519 | 50.757 |  |  | 1.5169 | -1.2374 | -74.4849 | 1.5921 | 8.4092 | -197.8663 | 28.78 | -2.6012 | 10.7403 | 35.4309 | 14.0076 | -0.00089203 | -0.0010744 | 0.00042713 | 48.1185 | 24.4103 | 22.15 | 22.117 | 21.9 | 21.1693 | 20.0989 | 22.1479 | 22.2928 | 22.328 | 22.2692 | 21.8568 | 21.1131 | 22.1688 | 520.1131 | 412.5117 | 391.1589 | 245.4623 | 202.4101 | 603.8783 | 322.0018 | 22.3805 | 26.5022 | 31.7111 | 29.5719 | 57.9191 | 64.1435 | 78.5771 | 87.5298 | 98.3463 | 603.4838 | 577.0292 | 585.739 | 584.5087 | 66.195 | 25.2147 | 761.8319 | 24.6607 | 22.1302 | 561.1222 | 22.098 | 21.945 | 67.0506 | 87.5661 | 107.036 | 50.9053 | 79.4278 | 111.0176 | 750.2453 | 675.623 | 781.6174 | 766.8786 | 726.1856 |  | 762.8403 | 722.8987 | 852.6289 | 661.5056 | 658.8747 | 724.0817 |  | 602.6188 |  |  | 502.8885 | 638.8294 | 728.9323 | [5 empty] | 21.8154 | 643.8559 | 23.8775 | 22.0281 | 471.6079 | 23.0512 | 21.8255 | 521.6955 | 635.8663 | 646.0079 |  | 899.3332 | 953.918 | 527.8 | 687.5742 | 779.9469 | 603.0423 | 665.4865 | 787.0387 | 952.7827 | 619.0542 | 747.5792 | 1125.5294 | 1104.7527 | 1030.4491 | 523.8071 | 633.343 | 658.6102 | 548.6571 | 679.4546 | 787.4715 | 1121.1746 | 1083.3151 | 593.9014 | 667.3692 | 618.4588 | 953.3965 | 85.7356 | 0.00021552 | 19.5697 | 7.6023 | -28.8022 | 3.0952 | 5896 | 0.37 | 2.6235 | -2.4155 | -18.7407 | 2.7399 | 7.3091 | -35.4546 | 13.5217 | 66.3321 | 94.6778 | 42.712 | 42.853 | -0.57044 | 63.6263 | 34.0125
42838.4352 | 1288 | 22.7778 | 22.7323 | 22.7372 | 22.6561 | 22.2566 | 21.5898 | 22.6094 | 21.6535 | 22.2777 | 22.2844 | 22.2511 | 21.8958 | 21.1208 | 22.1049 | 24.1905 | 29.2583 | 32.6596 | 46.4589 | 63.1314 | 69.3388 | 90.2135 | 99.1321 | 98.3287 | 36.3384 | 69.9122 | 102.0868 | 655.2973 | 680.085 | 661.1669 | 37.2888 | 73.4389 | 114.0148 | 38.6321 | 70.9685 | 104.1037 | 750.5786 | 773.9214 |  | 454.3578 | 782.6396 | 825.4898 | 692.0206 |  | 481.2772 | 699.1912 | 598.3247 | 798.3594 | 957.4323 | 1036.1198 | 1048.3462 | 38.4045 | 272.653 | 61.334 | 503.7868 | 72.5254 | 50.5636 | 50.4764 | 58.2642 | 50.8109 |  |  | 1.5497 | -0.80634 | -74.7543 | 0.80887 | 8.6261 | -197.7921 | 27.4992 | -2.8161 | 10.2401 | 35.0447 | 14.0716 | -0.00087725 | -0.0011647 | 0.00043698 | 48.18 | 24.4166 | 22.1544 | 22.1187 | 21.9068 | 21.1724 | 20.0977 | 22.1524 | 22.2883 | 22.3221 | 22.2667 | 21.8609 | 21.1134 | 22.1765 | 553.0255 | 396.1998 | 380.4535 | 250.1569 | 202.949 | 606.0375 | 322.7398 | 22.3882 | 26.5354 | 31.7587 | 29.6626 | 57.9817 | 64.1961 | 78.6928 | 87.5697 | 98.3941 | 603.7407 | 579.5097 | 588.0156 | 586.1719 | 49.9995 | 24.2551 | 763.1707 | 24.6706 | 22.1215 | 562.3972 | 22.1003 | 21.9383 | 67.0587 | 87.5479 | 107.0574 | 50.9852 | 79.4455 | 111.0715 | 751.475 | 675.9401 | 783.2481 | 768.2621 | 727.2318 |  | 763.3477 | 723.0981 | 852.7235 | 661.2427 | 659.2489 | 724.2855 |  | 603.105 |  |  | 502.8754 | 640.1703 | 730.2131 | [5 empty] | 21.8216 | 643.9921 | 23.8951 | 22.0387 | 471.0201 | 23.0645 | 21.831 | 522.1157 | 635.9933 | 646.3808 |  | 899.8988 | 956.1286 | 528.0334 | 687.616 | 780.1913 | 603.005 | 665.5876 | 786.7921 | 954.4209 | 619.4793 | 747.02 | 1126.7769 | 1104.6644 | 1031.4059 | 524.8778 | 633.5406 | 658.9702 | 549.0239 | 679.5329 | 787.3786 | 1117.4788 | 1083.9481 | 594.2577 | 667.7216 | 618.8436 | 953.0365 | 83.1321 | -6.5348e-05 | 19.5688 | 7.5479 | -28.7637 | 3.0952 | 5922.05 | 0.76 | 2.6518 | -1.9514 | -18.7886 | 1.9544 | 7.4061 | -35.4639 | 13.2234 | 66.4452 | 94.7055 | 42.7985 | 39.7675 | 0.7364 | 63.9028 | 34.0127
42838.4352 | 1289 | 22.7848 | 22.7377 | 22.7348 | 22.6632 | 22.2619 | 21.6014 | 22.6141 | 21.6508 | 22.2824 | 22.2916 | 22.2552 | 21.9029 | 21.1269 | 22.1069 | 24.213 | 29.2956 | 32.709 | 46.5395 | 63.1872 | 69.3865 | 90.2352 | 99.1816 | 98.3468 | 36.3869 | 69.9622 | 102.1025 | 655.1521 | 680.4532 | 660.9632 | 37.3432 | 73.4761 | 114.1385 | 38.6865 | 71.0073 | 104.146 | 751.0337 | 774.1882 |  | 454.8044 | 782.5797 | 825.3228 | 690.0132 |  | 481.7189 | 700.3927 | 597.4663 | 796.3653 | 954.3924 | 1038.6683 | 1049.0076 | 38.7196 | 272.7892 | 61.9803 | 504.1829 | 72.5334 | 50.5222 | 50.3965 | 58.2747 | 50.8447 |  |  | 1.6884 | -0.1374 | -74.6846 | 0.86275 | 8.1786 | -197.8085 | 29.3096 | -2.6656 | 10.3466 | 34.9064 | 13.9694 | -0.00077704 | -0.00099224 | 0.0003877 | 48.2546 | 24.4243 | 22.139 | 22.1115 | 21.9021 | 21.1727 | 20.091 | 22.1437 | 22.2887 | 22.3235 | 22.2593 | 21.8581 | 21.1105 | 22.1628 | 565.5924 | 387.4777 | 358.7932 | 249.2187 | 208.2118 | 606.5812 | 323.1808 | 22.3838 | 26.5524 | 31.7984 | 29.7389 | 58.049 | 64.2373 | 78.8089 | 87.6035 | 98.4312 | 603.8356 | 579.9449 | 588.1238 | 585.2399 | 45.8798 | 20.4155 | 763.6568 | 24.6823 | 22.1158 | 563.9271 | 22.0976 | 21.9345 | 67.0606 | 87.5248 | 107.0846 | 51.0675 | 79.4661 | 111.1296 | 752.8055 | 676.6552 | 782.0886 | 767.4858 | 727.6101 |  | 763.9323 | 723.2961 | 852.5957 | 662.4309 | 659.6997 | 724.4751 |  | 603.6308 |  |  | 503.1871 | 642.2465 | 731.7396 | [5 empty] | 21.8277 | 644.5606 | 23.9102 | 22.04 | 470.5102 | 23.0788 | 21.8372 | 522.5472 | 635.9689 | 646.561 |  | 1251.6312 | 957.1555 | 528.3367 | 687.9324 | 780.7155 | 602.9713 | 665.6425 | 790.4311 | 958.6652 | 620.1431 | 747.9167 | 1123.9059 | 1102.7376 | 1032.0942 | 525.5577 | 633.7236 | 659.1982 | 549.1495 | 679.6509 | 786.6258 | 1116.1496 | 1083.6451 | 594.4613 | 668.0874 | 619.0595 | 953.0816 | 86.4991 | -0.0004094 | 19.5679 | 7.5081 | -28.7435 | 3.0952 | 5950.04 | 0.8 | 2.7676 | -0.80601 | -18.7914 | 2.0197 | 7.2184 | -35.4998 | 13.665 | 66.5987 | 94.6551 | 42.861 | 38.5155 | 3.2133 | 64.0821 | 34.0558
42838.4352 | 1290 | 22.7922 | 22.7435 | 22.7394 | 22.6562 | 22.2588 | 21.6016 | 22.6156 | 21.653 | 22.2834 | 22.2951 | 22.2544 | 21.901 | 21.1348 | 22.1069 | 24.236 | 29.3387 | 32.7632 | 46.6256 | 63.2447 | 69.4345 | 90.2513 | 99.2164 | 98.3687 | 36.4445 | 70.0116 | 102.1164 | 654.9973 | 680.6657 | 660.8667 | 37.4031 | 73.5094 | 114.2691 | 38.7461 | 71.0443 | 104.1889 | 751.8059 | 775.1003 |  | 455.2734 | 779.8141 | 822.3663 | 691.2909 |  | 480.6396 | 700.0015 | 596.0636 | 804.0353 | 955.5007 | 1041.8764 | 1047.9435 | 39.3556 | 272.948 | 61.6643 | 504.3365 | 72.5104 | 50.4634 | 50.3287 | 58.2783 | 50.9709 |  |  | 1.5819 | -0.87535 | -75.029 | 1.5041 | 7.5839 | -197.8177 | 28.9567 | -2.6597 | 10.4723 | 35.2104 | 13.8195 | -0.00084111 | -0.0010892 | 0.0004107 | 48.3196 | 24.4456 | 22.144 | 22.1084 | 21.9023 | 21.1729 | 20.0978 | 22.1411 | 22.29 | 22.3246 | 22.2631 | 21.8505 | 21.1135 | 22.1723 | 549.1329 | 378.3326 | 346.3555 | 243.5784 | 206.4909 | 606.6298 | 323.4822 | 22.3844 | 26.5819 | 31.8496 | 29.8185 | 58.1095 | 64.2983 | 78.9183 | 87.6256 | 98.4655 | 603.8731 | 578.8237 | 586.9847 | 584.1209 | 52.9617 | 26.1552 | 764.565 | 24.7045 | 22.1205 | 566.0107 | 22.1015 | 21.9415 | 67.067 | 87.5076 | 107.114 | 51.1541 | 79.4896 | 111.197 | 755.424 | 677.7252 | 778.5262 | 764.9509 | 729.8901 |  | 764.8394 | 723.5683 | 852.8528 | 663.6619 | 660.1696 | 724.7268 |  | 604.1502 |  |  | 503.2333 | 644.5762 | 734.3514 | [5 empty] | 21.8199 | 645.4528 | 23.9124 | 22.0308 | 470.7715 | 23.0877 | 21.8287 | 522.6718 | 635.6744 | 646.5958 |  | 1153.385 | 957.6862 | 528.5373 | 688.5216 | 781.8594 | 602.9665 | 665.3028 | 794.6778 | 961.7978 | 620.8585 | 750.2264 | 1122.6374 | 1098.6172 | 1033.7217 | 525.6133 | 634.0366 | 659.0687 | 549.1559 | 679.9493 | 785.9958 | 1115.3719 | 1079.0636 | 594.7624 | 668.238 | 619.0913 | 952.9239 | 87.0888 | 0.0014724 | 19.5687 | 7.4692 | -28.8289 | 3.0953 | 5928.42 | 0.64 | 2.6788 | -2.034 | -18.8309 | 2.6662 | 6.9595 | -35.544 | 13.5991 | 66.7903 | 94.7379 | 42.9264 | 40.3572 | 4.6432 | 64.2564 | 34.0936
42838.4352 | 1291 | 22.7885 | 22.7394 | 22.7301 | 22.6501 | 22.2571 | 21.5942 | 22.6138 | 21.6523 | 22.2851 | 22.2962 | 22.2454 | 21.892 | 21.1236 | 22.0968 | 24.2586 | 29.3674 | 32.7972 | 46.6978 | 63.2943 | 69.4775 | 90.2648 | 99.2485 | 98.3762 | 36.4835 | 70.0508 | 102.1264 | 654.5385 | 680.2455 | 660.3016 | 37.4676 | 73.5307 | 114.4062 | 38.788 | 71.0676 | 104.224 | 752.5668 | 774.19 |  | 455.8866 | 779.6894 | 821.4804 | 691.7924 |  | 480.8729 | 700.1397 | 595.761 | 805.4165 | 953.8682 | 1039.5817 | 1044.8046 | 39.9115 | 273.0616 | 61.2792 | 504.4689 | 72.5402 | 50.4328 | 50.2678 | 58.2821 | 51.2189 |  |  | 1.4314 | 0.018991 | -75.1078 | 1.353 | 7.1134 | -197.8138 | 30.1685 | -2.7616 | 11.1561 | 36.066 | 13.9402 | -0.00087889 | -0.0011352 | 0.00044355 | 48.3884 | 24.4615 | 22.1448 | 22.1153 | 21.9032 | 21.1754 | 20.0996 | 22.1469 | 22.2838 | 22.3286 | 22.2625 | 21.8562 | 21.1156 | 22.1727 | 548.917 | 394.981 | 359.6818 | 245.7243 | 207.661 | 607.477 | 324.0116 | 22.3851 | 26.611 | 31.8896 | 29.8976 | 58.1785 | 64.3447 | 78.9996 | 87.6463 | 98.4931 | 603.9867 | 578.5175 | 586.7355 | 583.4439 | 55.6563 | 24.7603 | 766.3452 | 24.7287 | 22.1219 | 568.0134 | 22.1084 | 21.9429 | 67.0696 | 87.4989 | 107.1498 | 51.243 | 79.518 | 111.2677 | 757.1378 | 679.4663 | 774.4452 | 762.0066 | 732.5733 |  | 765.8968 | 723.8203 | 853.1796 | 665.4539 | 660.6829 | 724.9612 |  | 604.6376 |  |  | 503.3978 | 648.0796 | 737.6346 | [5 empty] | 21.815 | 646.8137 | 23.9226 | 22.0341 | 471.1693 | 23.0977 | 21.8313 | 522.5854 | 635.3631 | 646.8356 |  | 1323.035 | 955.215 | 528.9023 | 688.7291 | 782.4471 | 602.8062 | 665.3322 | 808.8653 | 965.1732 | 621.4422 | 750.463 | 1121.1323 | 1091.8135 | 1032.0654 | 525.496 | 634.4179 | 658.8571 | 549.3921 | 680.3975 | 785.4759 | 1110.8477 | 1072.3144 | 595.0557 | 668.156 | 619.2079 | 952.86 | 86.8723 | 0.001676 | 19.5699 | 7.4609 | -28.7616 | 3.0952 | 5909.25 | 0.34 | 2.5474 | 0.29961 | -18.8422 | 2.5289 | 6.7343 | -35.5127 | 13.8686 | 67.0138 | 94.8459 | 42.9856 | 40.6064 | 3.2469 | 64.4496 | 34.133
42838.4352 | 1292 | 22.7791 | 22.7342 | 22.7251 | 22.6424 | 22.2584 | 21.5915 | 22.6056 | 21.6507 | 22.2803 | 22.2801 | 22.2537 | 21.8929 | 21.1231 | 22.0909 | 24.2887 | 29.401 | 32.8474 | 46.766 | 63.3503 | 69.527 | 90.2939 | 99.2738 | 98.3874 | 36.5275 | 70.0868 | 102.1516 | 653.7343 | 679.7365 | 659.2789 | 37.5301 | 73.567 | 114.5598 | 38.8546 | 71.1102 | 104.2675 | 752.7074 | 772.736 |  | 456.2404 | 781.5889 | 823.3134 | 688.9516 |  | 480.2431 | 700.6543 | 596.0285 | 812.6323 | 956.5225 | 1032.3266 | 1041.2157 | 40.5483 | 273.3184 | 61.5873 | 504.5257 | 72.5121 | 50.3975 | 50.202 | 58.2769 | 51.3318 |  |  | 1.854 | 0.26804 | -75.8688 | 0.95212 | 6.9623 | -197.8105 | 28.32 | -3.1065 | 10.6146 | 35.3556 | 14.189 | -0.00082139 | -0.00099717 | 0.00041727 | 48.4688 | 24.4802 | 22.1507 | 22.1194 | 21.9016 | 21.1758 | 20.1029 | 22.1564 | 22.288 | 22.3224 | 22.2686 | 21.8618 | 21.1183 | 22.1731 | 557.7982 | 399.6406 | 360.4504 | 243.139 | 203.5667 | 608.694 | 324.5528 | 22.3934 | 26.6438 | 31.9335 | 29.984 | 58.2417 | 64.3921 | 79.0609 | 87.6718 | 98.5274 | 604.0017 | 577.9269 | 585.9946 | 582.0322 | 47.2011 | 20.8768 | 767.7706 | 24.7483 | 22.1189 | 569.5594 | 22.1196 | 21.941 | 67.0671 | 87.4816 | 107.1852 | 51.3309 | 79.5362 | 111.333 | 757.3202 | 681.0228 | 770.2681 | 758.7401 | 732.5042 |  | 766.7653 | 724.0884 | 853.5568 | 667.6495 | 661.332 | 725.2426 |  | 605.1544 |  |  | 504.3096 | 651.2913 | 738.4093 | [5 empty] | 21.8083 | 648.4962 | 23.9373 | 22.0335 | 471.9709 | 23.1084 | 21.8265 | 522.705 | 635.486 | 647.0352 |  |  | 955.179 | 529.4937 | 688.3325 | 781.7734 | 602.473 | 665.9368 | 825.255 | 972.4698 | 621.4971 | 750.3637 | 1115.0575 | 1088.0906 | 1028.6577 | 525.9168 | 634.6135 | 658.5039 | 549.6185 | 680.7537 | 785.0383 | 1107.9823 | 1066.5932 | 595.4675 | 667.976 | 619.1255 | 952.6699 | 90.711 | 0.00074216 | 19.5693 | 7.4617 | -28.8427 | 3.0952 | 5932.22 | 1 | 2.8975 | 1.1259 | -18.9424 | 2.122 | 6.644 | -35.4141 | 13.3998 | 67.2611 | 94.9712 | 43.0626 | 39.9437 | 3.2478 | 64.5669 | 34.1749
42838.4352 | 1293 | 22.784 | 22.7439 | 22.7238 | 22.6579 | 22.2621 | 21.5902 | 22.6115 | 21.651 | 22.2807 | 22.2786 | 22.2548 | 21.8903 | 21.1184 | 22.1003 | 24.308 | 29.4526 | 32.8951 | 46.8551 | 63.4064 | 69.578 | 90.3124 | 99.3051 | 98.4075 | 36.5885 | 70.1326 | 102.1804 | 653.4436 | 679.4114 | 659.0134 | 37.5823 | 73.5947 | 114.7285 | 38.8911 | 71.1358 | 104.2937 | 752.9523 | 772.8312 |  | 456.759 | 781.4708 | 822.1175 | 691.842 |  | 480.1418 | 701.4506 | 595.3931 | 817.6145 | 959.4087 | 1027.8033 | 1041.9293 | 40.9092 | 273.399 | 63.5805 | 504.8083 | 72.4304 | 50.3754 | 50.1346 | 58.2985 | 51.4019 |  |  | 1.2455 | -0.30628 | -76.3517 | 1.4325 | 7.5228 | -197.8512 | 29.5409 | -3.7072 | 10.7786 | 35.2899 | 13.927 | -0.00088875 | -0.001076 | 0.00040413 | 48.529 | 24.483 | 22.1515 | 22.1109 | 21.9046 | 21.1657 | 20.1085 | 22.151 | 22.2853 | 22.3206 | 22.2575 | 21.8564 | 21.1134 | 22.1706 | 535.3424 | 367.7872 | 332.4816 | 238.245 | 194.6968 | 608.7688 | 324.466 | 22.399 | 26.6753 | 31.9684 | 30.0661 | 58.2951 | 64.4436 | 79.1092 | 87.6902 | 98.5634 | 603.9164 | 577.0632 | 584.9105 | 580.4873 | 50.5248 | 18.5957 | 768.979 | 24.7615 | 22.1186 | 570.8506 | 22.1244 | 21.9366 | 67.0708 | 87.4605 | 107.2083 | 51.4081 | 79.5517 | 111.3938 | 759.5252 | 681.8789 | 766.3116 | 755.4843 | 733.6646 |  | 767.8646 | 724.5137 | 854.54 | 668.058 | 661.9721 | 725.6705 |  | 605.7792 |  |  | 505.979 | 653.1739 | 739.8521 | [5 empty] | 21.8109 | 649.1697 | 23.9606 | 22.0337 | 473.3775 | 23.1181 | 21.8399 | 522.6642 | 635.3194 | 647.1017 |  |  | 959.6413 | 530.0285 | 687.9801 | 782.0978 | 602.2911 | 666.0793 | 843.8698 | 979.7765 | 621.5752 | 751.3272 | 1112.825 | 1086.5565 | 1026.5604 | 526.1889 | 634.5448 | 658.363 | 549.2134 | 681.1186 | 785.3521 | 1108.8484 | 1064.0004 | 595.2979 | 667.2465 | 619.0933 | 952.6318 | 91.2983 | -2.3207e-05 | 19.5695 | 7.4894 | -28.7354 | 3.0952 | 5991.14 | 0.63 | 2.3745 | -1.204 | -19.0103 | 2.6039 | 6.8943 | -35.3563 | 13.6619 | 67.5402 | 95.3061 | 43.1877 | 42.4587 | 6.3416 | 64.5534 | 34.2024
42838.4353 | 1294 | 22.786 | 22.7444 | 22.7452 | 22.6551 | 22.2633 | 21.6022 | 22.6184 | 21.6579 | 22.2861 | 22.2911 | 22.2551 | 21.8919 | 21.123 | 22.1076 | 24.3276 | 29.4748 | 32.9414 | 46.9263 | 63.4449 | 69.623 | 90.3332 | 99.3286 | 98.4237 | 36.6341 | 70.1641 | 102.188 | 653.5558 | 678.9051 | 659.3273 | 37.6403 | 73.6382 | 114.9084 | 38.9507 | 71.1608 | 104.3337 | 754.0952 | 773.344 |  | 457.1813 | 788.8032 | 828.8847 | 699.092 |  | 479.953 | 702.1833 | 595.0378 | 825.999 | 961.1133 | 1031.3829 | 1043.3433 | 41.4888 | 273.5035 | 66.452 | 505.4422 | 72.513 | 50.3609 | 50.0745 | 58.3197 | 51.4708 |  |  | 1.4203 | -0.41011 | -75.8931 | 1.4088 | 6.7487 | -197.8197 | 30.5713 | -2.5427 | 10.6908 | 34.876 | 13.9024 | -0.00099224 | -0.0011943 | 0.0004567 | 48.5956 | 24.5025 | 22.1523 | 22.1133 | 21.9093 | 21.17 | 20.1079 | 22.154 | 22.2886 | 22.3238 | 22.2651 | 21.8621 | 21.1191 | 22.1753 | 543.1105 | 380.8714 | 332.6347 | 233.9191 | 189.1523 | 609.6472 | 324.2183 | 22.3938 | 26.6946 | 32.0035 | 30.1396 | 58.3445 | 64.4796 | 79.1588 | 87.7029 | 98.585 | 603.7478 | 575.5944 | 583.3157 | 578.7434 | 52.238 | 28.7214 | 770.9901 | 24.782 | 22.1221 | 572.0273 | 22.1255 | 21.9378 | 67.0836 | 87.4514 | 107.2376 | 51.4881 | 79.5815 | 111.4625 | 762.8072 | 683.1815 | 763.1807 | 752.8721 | 736.6311 |  | 769.0963 | 724.8799 | 855.5731 | 668.5284 | 662.5344 | 726.0262 |  | 606.3441 |  |  | 507.6545 | 653.3905 | 742.6008 | [5 empty] | 21.8186 | 649.7484 | 23.9625 | 22.0375 | 472.9067 | 23.1309 | 21.8326 | 522.5975 | 635.1106 | 646.84 |  |  | 961.5302 | 530.1676 | 688.4335 | 783.8223 | 602.3845 | 665.2126 | 851.2027 | 982.4011 | 621.8513 | 751.4578 | 1115.2179 | 1086.3323 | 1027.129 | 525.9952 | 634.0346 | 658.5896 | 549.2106 | 682.0733 | 785.1387 | 1111.5403 | 1062.7667 | 594.8673 | 666.367 | 619.5298 | 952.3084 | 87.7367 | 0.0028487 | 19.5677 | 7.5315 | -28.8598 | 3.0951 | 6040.5 | 0.81 | 2.5361 | -1.3938 | -18.9603 | 2.5833 | 6.5389 | -35.4021 | 13.9172 | 67.8077 | 95.6611 | 43.2946 | 41.8301 | 6.2851 | 64.6642 | 34.2204
42838.4353 | 1295 | 22.7867 | 22.7518 | 22.7405 | 22.6524 | 22.2636 | 21.6025 | 22.6216 | 21.6617 | 22.2848 | 22.294 | 22.261 | 21.8958 | 21.1168 | 22.1023 | 24.3444 | 29.521 | 32.9899 | 47.0103 | 63.5095 | 69.6687 | 90.3507 | 99.3622 | 98.4172 | 36.6908 | 70.1157 | 102.2047 | 653.6509 | 679.2165 | 659.7907 | 37.6988 | 73.6503 | 115.0657 | 39.0053 | 71.1874 | 104.3718 | 755.2439 | 772.8116 |  | 457.3583 | 808.5105 | 845.6778 | 699.3963 |  | 479.7517 | 702.3939 | 594.1911 | 817.8139 | 955.328 | 1031.9422 | 1043.4926 | 42.4092 | 273.5295 | 67.2906 | 505.9443 | 72.4215 | 50.3526 | 50.0138 | 58.3275 | 51.5241 |  |  | 1.0437 | -0.057233 | -76.108 | 1.1959 | 6.9274 | -197.7862 | 30.428 | -3.349 | 10.9491 | 36.3507 | 13.9133 | -0.0007639 | -0.00099553 | 0.00042384 | 48.6549 | 24.5075 | 22.1455 | 22.1092 | 21.9022 | 21.1656 | 20.0916 | 22.1511 | 22.2836 | 22.3225 | 22.2614 | 21.8504 | 21.1069 | 22.1648 | 546.1743 | 396.6136 | 348.3923 | 229.2359 | 185.8653 | 609.9161 | 324.205 | 22.4065 | 26.7236 | 32.0608 | 30.2404 | 58.4188 | 64.5441 | 79.2105 | 87.7245 | 98.646 | 603.4995 | 573.761 | 581.7119 | 577.5222 | 55.5578 | 22.9167 | 772.3719 | 24.7975 | 22.1216 | 572.2126 | 22.1267 | 21.9376 | 67.088 | 87.4439 | 107.2675 | 51.5669 | 79.6026 | 111.5305 | 762.408 | 684.1477 | 760.1169 | 750.354 | 737.449 |  | 770.1354 | 725.1908 | 856.3525 | 669.4001 | 663.1197 | 726.3521 |  | 606.9256 |  |  | 508.2342 | 654.074 | 743.3084 | [5 empty] | 21.8111 | 651.0318 | 23.9755 | 22.036 | 472.8962 | 23.1387 | 21.838 | 522.5706 | 634.9876 | 646.5709 |  |  | 960.4566 | 530.2734 | 688.9407 | 784.0963 | 602.697 | 664.9345 | 859.6736 | 980.4235 | 622.2169 | 751.5217 | 1116.3354 | 1089.5156 | 1028.6033 | 525.6351 | 633.5316 | 658.75 | 549.6626 | 683.2469 | 784.4297 | 1111.5479 | 1065.8666 | 594.6943 | 665.8001 | 620.2565 | 952.6591 | 82.9798 | -2.1587e-06 | 19.569 | 7.5853 | -28.7468 | 3.0951 | 6096.49 | 0.47 | 2.1746 | -0.52073 | -18.9891 | 2.3803 | 6.6263 | -35.4067 | 13.8875 | 68.0811 | 95.9285 | 43.3955 | 41.5615 | 4.5321 | 64.9706 | 34.2094
42838.4353 | 1296 | 22.7898 | 22.7483 | 22.7304 | 22.6477 | 22.2604 | 21.5993 | 22.6169 | 21.6568 | 22.2827 | 22.2906 | 22.2576 | 21.9033 | 21.1283 | 22.1068 | 24.3734 | 29.559 | 33.0321 | 47.0938 | 63.5647 | 69.7153 | 90.364 | 99.3982 | 98.4406 | 36.7312 | 70.1101 | 102.2292 | 654.4906 | 679.7556 | 661.1423 | 37.774 | 73.6877 | 115.2198 | 39.0577 | 71.2247 | 104.4151 | 755.6304 | 771.99 |  | 457.6869 | 821.8186 | 857.33 | 697.334 |  | 480.3661 | 703.1146 | 594.634 | 814.3807 | 953.191 | 1032.7864 | 1043.8825 | 42.2568 | 273.5657 | 68.275 | 506.4714 | 72.4851 | 50.3477 | 49.9448 | 58.3193 | 51.5624 |  |  | 1.4189 | 0.84499 | -76.6047 | 1.7807 | 7.8592 | -197.7822 | 29.9345 | -2.9475 | 10.5132 | 34.2512 | 13.9951 | -0.00080661 | -0.0010645 | 0.00042384 | 48.7323 | 24.5325 | 22.1494 | 22.1215 | 21.9088 | 21.1677 | 20.0987 | 22.148 | 22.2842 | 22.3251 | 22.2637 | 21.8594 | 21.1145 | 22.1704 | 555.6449 | 394.4665 | 336.7591 | 230.1609 | 184.7035 | 611.0135 | 324.1793 | 22.4015 | 26.7508 | 32.1001 | 30.3104 | 58.4779 | 64.589 | 79.2663 | 87.7442 | 98.6774 | 603.276 | 572.2875 | 580.134 | 576.5706 | 69.4177 | 24.5334 | 771.7318 | 24.8137 | 22.1208 | 570.9466 | 22.1323 | 21.9364 | 67.0953 | 87.4402 | 107.2959 | 51.6492 | 79.6234 | 111.603 | 758.4421 | 683.8228 | 757.3483 | 748.1722 | 734.9453 |  | 770.85 | 725.5295 | 856.6885 | 667.9237 | 663.6684 | 726.7203 |  | 607.6423 |  |  | 509.0837 | 655.3474 | 741.6512 | [5 empty] | 21.8151 | 651.02 | 23.9909 | 22.0369 | 472.4554 | 23.1473 | 21.8369 | 522.68 | 635.0898 | 647.4824 |  | 979.6178 | 958.2229 | 530.5319 | 689.065 | 784.4948 | 603.0169 | 665.7857 | 853.6188 | 977.1481 | 622.7534 | 751.5445 | 1117.8012 | 1091.5207 | 1028.547 | 526.3551 | 633.2845 | 658.6587 | 550.2792 | 684.0331 | 784.9378 | 1104.7962 | 1064.7086 | 594.6769 | 665.8177 | 620.3192 | 953.0077 | 81.0808 | -0.00030411 | 19.5697 | 7.6377 | -28.7588 | 3.0951 | 6142.08 | 0.98 | 2.5374 | 2.0016 | -19.0581 | 2.9057 | 7.0602 | -35.4178 | 13.7789 | 68.3547 | 96.0383 | 43.554 | 40.8029 | 5.8206 | 65.134 | 34.1955
42838.4353 | 1297 | 22.7971 | 22.7438 | 22.7479 | 22.6588 | 22.2658 | 21.6033 | 22.6229 | 21.6582 | 22.2887 | 22.2939 | 22.2576 | 21.9039 | 21.1354 | 22.1139 | 24.3946 | 29.5928 | 33.0787 | 47.1629 | 63.6132 | 69.7597 | 90.3769 | 99.4087 | 98.4484 | 36.7779 | 70.1299 | 102.2374 | 655.8026 | 680.4893 | 662.4044 | 37.8342 | 73.7264 | 115.3589 | 39.1074 | 71.2604 | 104.4579 | 755.8539 | 771.1094 |  | 457.9838 | 825.4428 | 860.5994 | 694.6864 |  | 479.9769 | 702.4948 | 594.1937 | 811.4893 | 951.0293 | 1029.9379 | 1045.3691 | 40.9851 | 273.4833 | 68.127 | 507.0217 | 72.4794 | 50.319 | 49.889 | 58.3085 | 51.6006 |  |  | 1.5346 | -0.31614 | -76.4543 | 1.5442 | 7.8796 | -197.844 | 30.4359 | -2.9436 | 10.3452 | 34.6763 | 14.2084 | -0.00084768 | -0.0010908 | 0.00040084 | 48.7998 | 24.5517 | 22.1574 | 22.1201 | 21.9059 | 21.1726 | 20.1102 | 22.1605 | 22.2942 | 22.3271 | 22.2598 | 21.8533 | 21.1184 | 22.174 | 585.5145 | 424.8957 | 350.4056 | 233.3103 | 186.4971 | 613.2871 | 324.7786 | 22.4024 | 26.7784 | 32.1348 | 30.3952 | 58.5355 | 64.6292 | 79.3233 | 87.7686 | 98.7174 | 603.007 | 570.3839 | 578.9513 | 575.9299 | 70.0745 | 34.0361 | 769.978 | 24.8338 | 22.1154 | 569.4829 | 22.1337 | 21.9342 | 67.1077 | 87.4312 | 107.3224 | 51.7357 | 79.6525 | 111.6805 | 754.9143 | 683.2072 | 756.9918 | 748.0723 | 732.4528 |  | 771.2009 | 725.8407 | 856.7498 | 665.2782 | 663.9916 | 727.0448 |  | 608.2749 |  |  | 511.0032 | 654.054 | 738.9733 | [5 empty] | 21.8264 | 649.9934 | 24.0049 | 22.0345 | 472.2292 | 23.1679 | 21.8376 | 522.7892 | 635.2824 | 647.9419 |  | 987.43 | 955.4612 | 531.0149 | 689.0872 | 784.124 | 603.2769 | 665.6076 | 847.3547 | 976.5445 | 623.2209 | 751.2756 | 1119.5894 | 1092.5042 | 1030.9931 | 526.8308 | 633.1667 | 658.8559 | 550.0385 | 684.3701 | 786.3409 | 1102.0873 | 1065.533 | 594.743 | 666.2292 | 620.6946 | 952.686 | 84.9685 | -0.00042347 | 19.57 | 7.6823 | -28.73 | 3.0951 | 6157.32 | 0.75 | 2.6406 | -1.2239 | -19.0333 | 2.705 | 7.0616 | -35.3847 | 13.8786 | 68.5243 | 96.0514 | 43.6967 | 38.0944 | 4.3999 | 65.269 | 34.1648
42838.4353 | 1298 | 22.7959 | 22.745 | 22.7448 | 22.6592 | 22.2598 | 21.604 | 22.6146 | 21.6589 | 22.2904 | 22.2891 | 22.2559 | 21.8995 | 21.1323 | 22.1076 | 24.4281 | 29.6241 | 33.1328 | 47.2482 | 63.6743 | 69.8011 | 90.3982 | 99.4327 | 98.466 | 36.8273 | 70.1754 | 102.2623 | 657.0919 | 681.0052 | 663.6733 | 37.8921 | 73.7589 | 115.5083 | 39.1522 | 71.2893 | 104.4929 | 756.077 | 771.3685 |  | 458.9199 | 820.0661 | 856.6774 | 693.6766 |  | 479.7044 | 702.1113 | 593.0931 | 804.3358 | 940.0381 | 1026.0884 | 1042.5683 | 40.1018 | 273.4487 | 68.0676 | 507.445 | 72.4893 | 50.2857 | 49.8299 | 58.2901 | 51.6813 |  |  | 0.82688 | -0.84183 | -76.9497 | 1.4634 | 6.8131 | -197.8519 | 29.6434 | -2.9331 | 10.6478 | 35.0598 | 14.2713 | -0.00074418 | -0.0010793 | 0.00042384 | 48.8578 | 24.5573 | 22.1486 | 22.1143 | 21.8951 | 21.1647 | 20.1042 | 22.1473 | 22.2897 | 22.3205 | 22.2566 | 21.8517 | 21.1041 | 22.1775 | 608.0759 | 446.3872 | 389.7637 | 248.9124 | 195.263 | 616.2779 | 325.775 | 22.4024 | 26.798 | 32.1766 | 30.4708 | 58.5993 | 64.6771 | 79.3982 | 87.8003 | 98.7489 | 602.8236 | 569.606 | 579.0556 | 576.641 | 65.0681 | 23.1578 | 767.5418 | 24.8528 | 22.1134 | 568.1162 | 22.1382 | 21.9303 | 67.1089 | 87.4134 | 107.3493 | 51.8179 | 79.6726 | 111.7557 | 753.3279 | 682.7744 | 757.8608 | 748.6016 | 731.76 |  | 771.5324 | 726.1359 | 856.5494 | 664.5926 | 664.2974 | 727.3262 |  | 608.8999 |  |  | 511.5724 | 651.1769 | 737.8488 | [5 empty] | 21.8174 | 649.4849 | 24.0109 | 22.0374 | 472.2939 | 23.1718 | 21.8269 | 523.1303 | 635.4074 | 647.9122 |  | 1135.949 | 952.7816 | 531.4673 | 689.5119 | 784.0779 | 603.31 | 665.6817 | 851.7645 | 976.323 | 624.0875 | 750.6987 | 1118.5959 | 1094.3562 | 1029.5989 | 527.301 | 633.2404 | 659.7642 | 550.3937 | 684.8607 | 787.3527 | 1099.1898 | 1070.4116 | 594.8272 | 667.641 | 621.3089 | 952.6344 | 85.6231 | -0.00032516 | 19.5692 | 7.7118 | -28.7713 | 3.0951 | 6127.55 | 0.45 | 1.9396 | -1.9968 | -19.0911 | 2.6327 | 6.5567 | -35.3331 | 13.6765 | 68.6384 | 95.9721 | 43.7814 | 36.3948 | 0.18594 | 65.3583 | 34.112
42838.4353 | 1299 | 22.7923 | 22.7431 | 22.735 | 22.6483 | 22.2544 | 21.5939 | 22.6093 | 21.6526 | 22.2762 | 22.2794 | 22.2444 | 21.8931 | 21.1189 | 22.1026 | 24.4587 | 29.6714 | 33.1845 | 47.3315 | 63.7301 | 69.8541 | 90.4215 | 99.4578 | 98.484 | 36.8811 | 70.2091 | 102.2896 | 658.0717 | 681.5068 | 664.4407 | 37.9449 | 73.7951 | 115.6701 | 39.217 | 71.3243 | 104.5356 | 756.7005 | 771.3207 |  | 459.4741 | 812.665 | 850.0454 | 695.6517 |  | 481.0012 | 702.4269 | 591.5129 | 797.1686 | 937.6206 | 1025.6518 | 1042.4758 | 39.778 | 273.4839 | 66.8108 | 507.7465 | 72.472 | 50.2639 | 49.7743 | 58.3011 | 51.7577 |  |  | 1.1679 | -0.044749 | -77.1015 | 1.8103 | 8.0787 | -197.7875 | 29.5606 | -3.0224 | 10.7101 | 35.2396 | 14.285 | -0.00081318 | -0.001127 | 0.0004107 | 48.9359 | 24.5798 | 22.1562 | 22.1123 | 21.9017 | 21.165 | 20.1066 | 22.1566 | 22.2859 | 22.3213 | 22.2611 | 21.852 | 21.1123 | 22.1734 | 623.431 | 435.1575 | 358.9723 | 247.3065 | 198.7204 | 618.5309 | 325.9592 | 22.4019 | 26.8167 | 32.2088 | 30.545 | 58.6543 | 64.7191 | 79.462 | 87.8227 | 98.7664 | 602.8501 | 571.2925 | 580.6295 | 578.6591 | 57.525 | 24.5341 | 765.3806 | 24.875 | 22.1193 | 567.1955 | 22.1487 | 21.9359 | 67.1136 | 87.4021 | 107.379 | 51.9003 | 79.6983 | 111.8344 | 753.2179 | 682.4037 | 756.7023 | 747.3947 | 730.4125 |  | 771.75 | 726.4333 | 856.5607 | 664.2195 | 664.5808 | 727.6058 |  | 609.5586 |  |  | 511.0754 | 650.2184 | 736.8541 | [5 empty] | 21.8198 | 649.0718 | 24.0254 | 22.0313 | 472.0394 | 23.1869 | 21.834 | 523.0735 | 635.1918 | 647.9093 |  | 1331.4105 | 953.4412 | 531.8889 | 690.7634 | 784.2592 | 603.125 | 665.6424 | 853.7298 | 975.2713 | 624.8572 | 751.1442 | 1115.2211 | 1097.9466 | 1029.5852 | 528.1477 | 634.1868 | 660.5191 | 550.7855 | 685.3402 | 788.5899 | 1098.9959 | 1072.0151 | 595.5573 | 669.1023 | 622.1149 | 953.0194 | 86.3162 | 0.0013952 | 19.5685 | 7.7354 | -28.789 | 3.0951 | 6062.97 | 0.55 | 2.3061 | -0.46046 | -19.113 | 2.9287 | 7.1385 | -35.3214 | 13.6551 | 68.7382 | 95.9679 | 43.8526 | 35.2999 | 3.6367 | 65.4751 | 34.0607
42838.4353 | 1300 | 22.7896 | 22.7433 | 22.7464 | 22.6492 | 22.2598 | 21.6008 | 22.6144 | 21.652 | 22.2783 | 22.2952 | 22.2554 | 21.8954 | 21.1228 | 22.1081 | 24.4854 | 29.7137 | 33.2305 | 47.4048 | 63.7812 | 69.9033 | 90.4311 | 99.4848 | 98.5047 | 36.9231 | 70.2427 | 102.3202 | 658.5478 | 681.1075 | 664.9632 | 38.007 | 73.821 | 115.8582 | 39.268 | 71.3549 | 104.5702 | 757.6457 | 770.9184 |  | 459.7751 | 809.5976 | 849.0665 | 696.4763 |  | 481.6957 | 701.5811 | 591.1428 | 797.9659 | 942.8364 | 1025.8374 | 1041.4425 | 40.2623 | 273.5263 | 65.2134 | 507.8639 | 72.4158 | 50.2218 | 49.7002 | 58.292 | 51.6647 |  |  | 1.2816 | -0.21626 | -77.7948 | 1.508 | 7.0208 | -197.8289 | 28.8956 | -3.0113 | 10.2787 | 34.4199 | 14.3181 | -0.00078854 | -0.0010793 | 0.00042548 | 49.0062 | 24.589 | 22.1555 | 22.1155 | 21.9057 | 21.1655 | 20.1064 | 22.1527 | 22.2876 | 22.3224 | 22.2658 | 21.8559 | 21.1169 | 22.1739 | 604.2545 | 429.8512 | 362.6533 | 248.9133 | 198.1869 | 619.7423 | 326.2912 | 22.4131 | 26.8589 | 32.2598 | 30.6445 | 58.7146 | 64.7837 | 79.5292 | 87.8633 | 98.8128 | 603.1033 | 574.6971 | 583.3339 | 581.3157 | 61.9996 | 16.695 | 764.4408 | 24.8911 | 22.1246 | 566.6863 | 22.1528 | 21.9346 | 67.1222 | 87.3859 | 107.4104 | 51.9841 | 79.7225 | 111.9209 | 753.8423 | 681.9639 | 754.0892 | 745.206 | 730.5453 |  | 772.0271 | 726.7012 | 856.6462 | 663.6632 | 664.8443 | 727.852 |  | 610.231 |  |  | 511.3259 | 651.1993 | 736.1412 | [5 empty] | 21.8185 | 648.8026 | 24.0348 | 22.0345 | 472.0409 | 23.2 | 21.8328 | 522.948 | 635.238 | 648.1541 |  | 1143.1203 | 953.2295 | 532.2075 | 691.4668 | 784.9066 | 603.0084 | 665.7735 | 846.5465 | 975.914 | 625.0733 | 752.2149 | 1106.1621 | 1099.5378 | 1029.3723 | 528.8669 | 635.0478 | 660.993 | 551.13 | 685.5462 | 788.656 | 1096.4809 | 1072.1085 | 596.1328 | 669.7156 | 622.8102 | 953.7244 | 86.3859 | -0.00015664 | 19.5694 | 7.747 | -28.8173 | 3.095 | 6031.95 | 0.96 | 2.4164 | -1.0118 | -19.1904 | 2.6719 | 6.6552 | -35.3276 | 13.5016 | 68.8139 | 95.9908 | 43.9247 | 37.7604 | 3.2808 | 65.7129 | 34.0325
42838.4353 | 1301 | 22.7858 | 22.7431 | 22.7348 | 22.6546 | 22.267 | 21.6057 | 22.6065 | 21.6586 | 22.2785 | 22.29 | 22.2514 | 21.8978 | 21.1225 | 22.0976 | 24.5013 | 29.7513 | 33.2758 | 47.4746 | 63.8309 | 69.9477 | 90.4501 | 99.5091 | 98.5254 | 36.965 | 70.2701 | 102.3468 | 658.6582 | 681.2974 | 665.006 | 38.069 | 73.851 | 116.0308 | 39.3201 | 71.3907 | 104.6176 | 758.5516 | 769.775 |  | 459.7424 | 818.4606 | 854.8625 | 697.8622 |  | 482.9654 | 701.2087 | 590.7499 | 795.5285 | 948.273 | 1030.8557 | 1042.5215 | 40.5868 | 273.5264 | 63.6576 | 507.8789 | 72.481 | 50.1724 | 49.6352 | 58.2902 | 51.6779 |  |  | 1.4518 | -0.59607 | -77.9617 | 1.6973 | 8.3291 | -197.8545 | 31.3243 | -3.1979 | 10.7403 | 35.0936 | 14.2084 | -0.00065876 | -0.0010366 | 0.00045505 | 49.0705 | 24.6075 | 22.1543 | 22.1147 | 21.8989 | 21.1676 | 20.107 | 22.1538 | 22.2872 | 22.3258 | 22.2629 | 21.8583 | 21.1169 | 22.1761 | 605.8324 | 409.5081 | 327.1491 | 238.5362 | 196.5711 | 621.0238 | 326.004 | 22.4181 | 26.8838 | 32.2991 | 30.7262 | 58.7736 | 64.8265 | 79.5992 | 87.8897 | 98.847 | 603.3278 | 576.1288 | 584.2827 | 582.3741 | 62.5754 | 25.3042 | 763.9294 | 24.9109 | 22.1246 | 566.3819 | 22.1578 | 21.9355 | 67.1262 | 87.3711 | 107.4463 | 52.0676 | 79.7454 | 112.0038 | 754.2639 | 681.847 | 751.8535 | 743.4568 | 730.6676 |  | 772.3324 | 726.9073 | 856.6943 | 663.371 | 665.0583 | 728.0558 |  | 610.8148 |  |  | 512.2811 | 652.8997 | 736.2194 | [5 empty] | 21.8188 | 648.5783 | 24.0521 | 22.0413 | 472.5341 | 23.2124 | 21.8365 | 523.0842 | 635.4658 | 648.601 |  | 1272.192 | 954.7499 | 532.4848 | 690.8849 | 785.6525 | 603.1891 | 665.5491 | 841.573 | 981.4388 | 624.0803 | 753.2401 | 1096.6322 | 1100.6481 | 1028.1724 | 529.2389 | 635.2079 | 661.0133 | 551.42 | 685.7121 | 789.6981 | 1096.8222 | 1071.5621 | 596.2238 | 669.826 | 623.3056 | 955.0424 | 85.2885 | 0.00058768 | 19.5699 | 7.7537 | -28.6745 | 3.0951 | 5969.86 | 1.03 | 2.5719 | -1.6795 | -19.2073 | 2.834 | 7.2628 | -35.3981 | 14.0847 | 68.8981 | 96.0021 | 43.9788 | 37.9348 | 7.1797 | 65.9249 | 34.0437
42838.4353 | 1302 | 22.7901 | 22.739 | 22.7411 | 22.6547 | 22.2602 | 21.5969 | 22.6184 | 21.6577 | 22.2795 | 22.2881 | 22.2548 | 21.8975 | 21.1255 | 22.1038 | 24.5289 | 29.7885 | 33.324 | 47.5602 | 63.8887 | 69.9872 | 90.4712 | 99.5447 | 98.5534 | 37.0151 | 70.2991 | 102.3646 | 658.9882 | 682.752 | 665.4235 | 38.1249 | 73.8776 | 116.2006 | 39.3762 | 71.4194 | 104.6615 | 759.8921 | 770.5925 |  | 459.6313 | 830.7088 | 863.577 | 701.5286 |  | 483.3728 | 701.5961 | 590.9919 | 791.2785 | 944.7091 | 1029.8957 | 1037.9634 | 40.3556 | 273.5774 | 62.1255 | 508.0516 | 72.4213 | 50.1499 | 49.5794 | 58.2976 | 51.7699 |  |  | 1.5103 | -0.98311 | -78.5235 | 1.7367 | 6.9261 | -197.8118 | 31.802 | -3.5225 | 11.0326 | 37.1089 | 14.0562 | -0.00079018 | -0.0011187 | 0.0004107 | 49.1362 | 24.6176 | 22.1544 | 22.1084 | 21.9013 | 21.1682 | 20.1027 | 22.1582 | 22.2909 | 22.3237 | 22.2618 | 21.8495 | 21.1234 | 22.1709 | 620.7879 | 411.5465 | 335.5134 | 242.6211 | 201.7606 | 622.5981 | 326.119 | 22.4205 | 26.9148 | 32.3448 | 30.8132 | 58.8322 | 64.8722 | 79.6767 | 87.9246 | 98.888 | 603.4152 | 575.8701 | 583.7422 | 581.4472 | 44.8213 | 21.5573 | 763.9661 | 24.9333 | 22.1221 | 566.7243 | 22.1665 | 21.9426 | 67.1293 | 87.36 | 107.4812 | 52.152 | 79.7744 | 112.0785 | 754.0909 | 682.0474 | 751.0768 | 742.7868 | 731.9694 |  | 772.7714 | 727.1462 | 857.1329 | 664.2589 | 665.3913 | 728.2825 |  | 611.4263 |  |  | 512.6974 | 654.0788 | 737.1681 | [5 empty] | 21.8142 | 648.8699 | 24.0627 | 22.0359 | 473.479 | 23.2194 | 21.8313 | 523.2912 | 635.6737 | 648.9599 |  | 973.3064 | 958.0154 | 532.6225 | 690.3445 | 786.7183 | 603.4323 | 665.4832 | 836.8906 | 985.1615 | 623.2818 | 755.2722 | 1090.6403 | 1103.1736 | 1027.3705 | 529.1464 | 635.0643 | 660.9937 | 551.5835 | 685.7856 | 790.9325 | 1099.1811 | 1070.9831 | 596.3619 | 670.0978 | 623.6057 | 956.0568 | 83.9108 | 0.0018446 | 19.5691 | 7.7763 | -28.9491 | 3.0951 | 5951.84 | 0.62 | 2.6238 | -2.1573 | -19.2802 | 2.8673 | 6.6205 | -35.3812 | 14.1865 | 68.988 | 96.1512 | 44.0258 | 36.704 | 6.2688 | 66.1948 | 34.0852
42838.4354 | 1303 | 22.7907 | 22.7301 | 22.7314 | 22.6508 | 22.2531 | 21.5879 | 22.6136 | 21.6529 | 22.2786 | 22.2893 | 22.2506 | 21.8933 | 21.121 | 22.0981 | 24.5523 | 29.8249 | 33.3662 | 47.6299 | 63.9365 | 70.0371 | 90.4853 | 99.5739 | 98.5679 | 37.0601 | 70.3319 | 102.3785 | 659.6586 | 683.0874 | 666.2257 | 38.1868 | 73.9085 | 116.3648 | 39.432 | 71.4524 | 104.7023 | 761.4537 | 769.9868 |  | 459.7499 | 836.565 | 868.9749 | 703.2883 |  | 483.1658 | 701.7874 | 590.0377 | 784.962 | 932.0457 | 1024.3638 | 1031.4867 | 40.184 | 273.6845 | 61.8116 | 508.1725 | 72.4335 | 50.1407 | 49.5141 | 58.2611 | 51.8195 |  |  | 1.7114 | 0.42115 | -77.8743 | 1.6795 | 5.857 | -197.8309 | 30.773 | -3.2846 | 11.0203 | 36.3736 | 14.0751 | -0.00079347 | -0.0010465 | 0.00047312 | 49.1991 | 24.6244 | 22.1514 | 22.1098 | 21.9018 | 21.1629 | 20.1001 | 22.1529 | 22.2886 | 22.3238 | 22.258 | 21.8523 | 21.1135 | 22.1743 | 611.8604 | 410.7378 | 319.4465 | 237.3899 | 198.5239 | 622.8475 | 325.7712 | 22.4173 | 26.9361 | 32.3811 | 30.8834 | 58.8894 | 64.9154 | 79.7289 | 87.9307 | 98.9148 | 603.3803 | 574.8021 | 582.7673 | 580.5929 | 59.7066 | 17.7824 | 764.0829 | 24.9474 | 22.1161 | 567.2448 | 22.1669 | 21.9316 | 67.1332 | 87.3409 | 107.498 | 52.2221 | 79.8018 | 112.1501 | 753.542 | 682.2358 | 750.6691 | 742.2067 | 730.3954 |  | 773.0427 | 727.4058 | 857.6687 | 664.9288 | 665.7619 | 728.5562 |  | 612.1579 |  |  | 511.9178 | 653.9696 | 737.6371 | [5 empty] | 21.8168 | 649.4512 | 24.0689 | 22.0277 | 474.296 | 23.2308 | 21.8323 | 523.169 | 635.9033 | 649.238 |  | 965.37 | 960.3516 | 532.5398 | 689.8495 | 788.0485 | 603.6203 | 665.8976 | 832.2137 | 984.064 | 622.933 | 756.5196 | 1089.3121 | 1106.5762 | 1028.0999 | 528.6182 | 635.1225 | 661.3438 | 551.6983 | 685.6787 | 792.2057 | 1100.6771 | 1075.2787 | 596.4374 | 670.4481 | 623.69 | 956.6126 | 83.6081 | -3.7283e-05 | 19.5684 | 7.7861 | -28.6699 | 3.0951 | 5925.97 | 0.83 | 2.7942 | 1.4121 | -19.2023 | 2.82 | 6.0752 | -35.3077 | 13.9254 | 69.1097 | 96.3345 | 44.087 | 37.7643 | 7.9984 | 66.5807 | 34.1026
42838.4354 | 1304 | 22.7884 | 22.7333 | 22.7297 | 22.65 | 22.2573 | 21.5897 | 22.6093 | 21.6418 | 22.2778 | 22.2802 | 22.2493 | 21.8926 | 21.1174 | 22.0994 | 24.5826 | 29.8721 | 33.4177 | 47.7035 | 63.9942 | 70.0864 | 90.503 | 99.6141 | 98.5868 | 37.1164 | 70.3848 | 102.4106 | 660.5764 | 682.4664 | 667.2995 | 38.2517 | 73.9441 | 116.5414 | 39.4886 | 71.4887 | 104.744 | 762.3284 | 769.158 |  | 460.3623 | 846.6889 | 878.4421 | 699.5675 |  | 482.2944 | 702.3807 | 590.9086 | 782.0219 | 922.9978 | 1022.3913 | 1026.6061 | 40.7609 | 273.8044 | 61.7998 | 508.4369 | 72.464 | 50.1406 | 49.4527 | 58.2328 | 51.7898 |  |  | 1.166 | 0.16487 | -78.7752 | 1.7183 | 7.988 | -197.8296 | 28.8805 | -3.0139 | 10.4723 | 34.1883 | 14.2232 | -0.00076882 | -0.0010842 | 0.00041234 | 49.2757 | 24.6513 | 22.1581 | 22.0997 | 21.9012 | 21.17 | 20.1089 | 22.1494 | 22.2921 | 22.3238 | 22.2571 | 21.8536 | 21.1187 | 22.1686 | 598.5398 | 402.1553 | 330.6165 | 227.6254 | 193.6983 | 624.1457 | 325.5567 | 22.4218 | 26.9641 | 32.426 | 30.9783 | 58.9534 | 64.9731 | 79.8048 | 87.9569 | 98.9569 | 603.4824 | 575.6553 | 583.3939 | 581.5293 | 82.258 | 32.0984 | 763.9135 | 24.9733 | 22.1262 | 566.7705 | 22.1757 | 21.9322 | 67.1439 | 87.3268 | 107.5314 | 52.3054 | 79.8423 | 112.2324 | 753.1819 | 681.8287 | 749.9503 | 741.4277 | 729.8828 |  | 773.2035 | 727.5957 | 857.909 | 664.0449 | 665.9611 | 728.7646 |  | 612.7619 |  |  | 511.0775 | 653.2829 | 737.5089 | [5 empty] | 21.8162 | 649.3247 | 24.0796 | 22.0269 | 475.0414 | 23.2423 | 21.833 | 523.1447 | 636.2827 | 649.875 |  | 956.3332 | 962.5691 | 532.0188 | 690.005 | 788.3061 | 603.7908 | 666.4198 | 826.5739 | 981.4459 | 623.1086 | 756.6522 | 1092.6066 | 1108.4786 | 1029.1867 | 528.3359 | 634.9129 | 661.8702 | 552.0342 | 685.7222 | 793.2453 | 1100.0143 | 1081.3129 | 596.3951 | 670.9465 | 623.826 | 957.1948 | 84.3384 | 0.00034189 | 19.5685 | 7.8045 | -28.7312 | 3.0951 | 5942.5 | 0.65 | 2.3077 | 0.88381 | -19.3189 | 2.8532 | 7.0894 | -35.2808 | 13.4802 | 69.1701 | 96.4147 | 44.1545 | 39.6009 | 6.723 | 66.9283 | 34.095
42838.4354 | 1305 | 22.7896 | 22.7443 | 22.7388 | 22.6598 | 22.2667 | 21.6029 | 22.6169 | 21.6505 | 22.2866 | 22.2947 | 22.2651 | 21.9049 | 21.1261 | 22.1087 | 24.6051 | 29.9066 | 33.4664 | 47.7816 | 64.0444 | 70.1323 | 90.5216 | 99.6519 | 98.6053 | 37.1558 | 70.4164 | 102.4353 | 661.5886 | 683.2064 | 668.372 | 38.3119 | 73.9642 | 116.7356 | 39.5335 | 71.5046 | 104.7793 | 762.3597 | 768.0836 |  | 460.7255 | 854.5197 | 885.9096 | 695.7355 |  | 482.7905 | 702.7284 | 591.3077 | 781.8875 | 922.9898 | 1022.7541 | 1031.7533 | 41.4636 | 273.8675 | 61.1442 | 508.5806 | 72.4489 | 50.1354 | 49.4006 | 58.1885 | 51.8416 |  |  | 0.85842 | -0.31023 | -79.1655 | 1.5396 | 6.3636 | -197.7974 | 30.0088 | -2.8207 | 10.7671 | 35.5851 | 14.3228 | -0.00079839 | -0.0011713 | 0.0004452 | 49.3466 | 24.6626 | 22.1561 | 22.1078 | 21.8978 | 21.1696 | 20.0956 | 22.1557 | 22.2849 | 22.3116 | 22.2573 | 21.8547 | 21.1155 | 22.1751 | 630.5172 | 426.2965 | 347.1168 | 228.4926 | 194.8474 | 626.7449 | 326.0119 | 22.419 | 26.9936 | 32.4678 | 31.0679 | 59.01 | 65.0178 | 79.9088 | 87.9786 | 98.9967 | 603.607 | 576.398 | 583.894 | 582.4722 | 54.954 | 27.9275 | 763.1692 | 24.9956 | 22.1221 | 565.6567 | 22.1794 | 21.9368 | 67.1438 | 87.315 | 107.5673 | 52.3855 | 79.8778 | 112.3079 | 752.3106 | 681.3362 | 749.2084 | 740.7113 | 730.2362 |  | 773.3865 | 727.7994 | 858.0511 | 662.9868 | 666.1115 | 728.9696 |  | 613.3554 |  |  | 510.4401 | 653.1284 | 737.2237 | [5 empty] | 21.8193 | 648.7466 | 24.0958 | 22.0302 | 475.4146 | 23.2538 | 21.834 | 523.1331 | 636.3343 | 650.3824 |  | 1301.5097 | 962.8685 | 531.8828 | 690.6947 | 788.6989 | 603.9111 | 666.7956 | 823.7771 | 984.9809 | 623.451 | 757.284 | 1093.3493 | 1106.3902 | 1033.0645 | 528.7761 | 634.545 | 662.4705 | 552.5789 | 685.8055 | 793.5718 | 1096.8308 | 1086.5106 | 596.6167 | 671.4052 | 623.9074 | 957.6376 | 87.7056 | 0.00077724 | 19.5696 | 7.8349 | -28.7062 | 3.0951 | 5964.7 | 0.69 | 1.9812 | -1.2126 | -19.3701 | 2.7013 | 6.3286 | -35.2828 | 13.7429 | 69.213 | 96.4596 | 44.2163 | 36.7643 | 4.9623 | 67.0435 | 34.0913
42838.4354 | 1306 | 22.793 | 22.7403 | 22.7353 | 22.6494 | 22.2676 | 21.5971 | 22.608 | 21.657 | 22.286 | 22.292 | 22.2561 | 21.9045 | 21.1199 | 22.1032 | 24.6251 | 29.9378 | 33.5108 | 47.8554 | 64.0901 | 70.167 | 90.536 | 99.6908 | 98.6104 | 37.1985 | 70.4397 | 102.4494 | 661.5234 | 683.592 | 667.8323 | 38.3648 | 73.9952 | 116.9206 | 39.587 | 71.5379 | 104.8147 | 762.225 | 767.2508 |  | 461.5612 | 859.7148 | 890.3255 | 693.7511 |  | 483.3206 | 702.9693 | 591.3448 | 782.1699 | 923.8378 | 1021.0872 | 1039.1083 | 42.6711 | 273.9648 | 60.5361 | 508.6135 | 72.421 | 50.1305 | 49.3438 | 58.1485 | 51.9642 |  |  | 1.2054 | -0.62695 | -79.2306 | 0.95146 | 6.5108 | -197.8098 | 29.7499 | -3.3878 | 10.7479 | 36.1849 | 13.9841 | -0.00081154 | -0.00099717 | 0.00039427 | 49.4181 | 24.6681 | 22.1553 | 22.1121 | 21.8931 | 21.1669 | 20.0903 | 22.1542 | 22.2757 | 22.3157 | 22.2604 | 21.8484 | 21.1128 | 22.1768 | 597.7189 | 416.6058 | 341.5769 | 231.1921 | 203.282 | 627.5101 | 326.2192 | 22.4264 | 27.0203 | 32.5078 | 31.1445 | 59.0709 | 65.0632 | 80.0032 | 87.9933 | 99.0281 | 603.7912 | 576.4667 | 584.0945 | 583.5097 | 55.1056 | 17.5178 | 762.1687 | 25.0156 | 22.1162 | 565.1899 | 22.1892 | 21.9453 | 67.1434 | 87.3051 | 107.5982 | 52.4625 | 79.9077 | 112.3876 | 753.4193 | 680.9385 | 748.8851 | 740.2157 | 730.8184 |  | 773.6806 | 728.046 | 858.2793 | 662.2409 | 666.2603 | 729.1823 |  | 614.0209 |  |  | 510.164 | 653.8589 | 737.4916 | [5 empty] | 21.8163 | 648.2234 | 24.1084 | 22.0331 | 475.0075 | 23.272 | 21.8372 | 523.0299 | 636.3662 | 650.7635 |  |  | 964.305 | 532.0597 | 691.0922 | 789.5188 | 603.7944 | 666.9231 | 824.0646 | 989.7347 | 625.0505 | 758.5933 | 1096.2886 | 1102.8542 | 1038.1152 | 529.3606 | 634.4694 | 663.4353 | 552.5251 | 685.9974 | 792.7502 | 1101.1941 | 1088.2035 | 597.21 | 672.0989 | 623.8926 | 958.3455 | 89.9702 | 0.00047533 | 19.5696 | 7.8599 | -28.8508 | 3.095 | 6024.59 | 0.67 | 2.347 | -1.724 | -19.3805 | 2.1238 | 6.3972 | -35.2613 | 13.6747 | 69.2815 | 96.5341 | 44.2691 | 40.6203 | 5.6111 | 67.061 | 34.0958
42838.4354 | 1307 | 22.8014 | 22.74 | 22.7297 | 22.6526 | 22.2568 | 21.593 | 22.6154 | 21.6472 | 22.2842 | 22.296 | 22.2513 | 21.894 | 21.1257 | 22.0962 | 24.6647 | 29.9843 | 33.5648 | 47.9362 | 64.1527 | 70.2157 | 90.5726 | 99.74 | 98.6374 | 37.2495 | 70.4819 | 102.4745 | 661.2255 | 683.1743 | 667.6146 | 38.4312 | 74.0291 | 117.099 | 39.643 | 71.5747 | 104.857 | 762.2004 | 768.4193 |  | 463.7335 | 858.0257 | 887.4253 | 695.735 |  | 482.7469 | 703.096 | 592.6718 | 785.3525 | 930.2875 | 1024.112 | 1043.4109 | 42.8648 | 274.1957 | 60.3896 | 508.5661 | 72.3959 | 50.1182 | 49.2876 | 58.109 | 52.1712 |  |  | 1.3946 | -0.4377 | -79.2306 | 1.1282 | 5.9562 | -197.8407 | 30.2493 | -3.1079 | 10.5626 | 35.2264 | 13.7697 | -0.00081811 | -0.0011072 | 0.00038934 | 49.4853 | 24.691 | 22.1574 | 22.1159 | 21.9037 | 21.167 | 20.0995 | 22.1583 | 22.2806 | 22.3221 | 22.2642 | 21.8576 | 21.1191 | 22.1765 | 587.7316 | 406.8327 | 330.2046 | 240.252 | 207.2713 | 628.3371 | 326.216 | 22.4358 | 27.0503 | 32.5522 | 31.2282 | 59.1313 | 65.1173 | 80.0791 | 88.0164 | 99.058 | 604.0358 | 577.5335 | 585.0313 | 585.3092 | 76.2922 | 26.283 | 761.963 | 25.0325 | 22.1214 | 565.3884 | 22.192 | 21.9456 | 67.1455 | 87.2879 | 107.6258 | 52.5425 | 79.9368 | 112.4648 | 755.6854 | 681.0897 | 748.5813 | 739.6818 | 734.8659 |  | 774.4764 | 728.2549 | 858.6995 | 662.5288 | 666.4199 | 729.4574 |  | 614.6161 |  |  | 510.7605 | 656.4793 | 740.9706 | [5 empty] | 21.8164 | 648.0219 | 24.1247 | 22.0307 | 474.4142 | 23.2769 | 21.8408 | 522.7266 | 636.4354 | 651.473 |  | 1067.8872 | 964.5793 | 532.7158 | 691.645 | 791.1072 | 603.5063 | 667.7161 | 821.7404 | 985.3585 | 625.8456 | 759.3824 | 1091.4028 | 1106.1218 | 1042.2815 | 529.9456 | 634.7662 | 663.6602 | 552.5807 | 686.0574 | 793.8899 | 1109.7484 | 1092.2897 | 598.109 | 671.993 | 623.8239 | 959.7334 | 87.331 | 0.0014443 | 19.5685 | 7.8827 | -28.6681 | 3.0951 | 6033.39 | 0.63 | 2.5243 | -1.4406 | -19.3818 | 2.3128 | 6.1259 | -35.3052 | 13.8051 | 69.3984 | 96.6781 | 44.2956 | 41.9591 | 6.8741 | 66.999 | 34.09
42838.4354 | 1308 | 22.7975 | 22.7353 | 22.7341 | 22.653 | 22.2551 | 21.5959 | 22.6092 | 21.651 | 22.2753 | 22.2846 | 22.2514 | 21.8945 | 21.1131 | 22.0975 | 24.6878 | 30.0223 | 33.6141 | 48.006 | 64.199 | 70.2659 | 90.6219 | 99.775 | 98.6701 | 37.2932 | 70.5118 | 102.4963 | 661.8944 | 684.0014 | 668.22 | 38.4985 | 74.0612 | 117.2879 | 39.6912 | 71.6115 | 104.8931 | 762.5434 | 767.7716 |  | 464.2989 | 861.7345 | 890.5422 | 696.4613 |  | 482.2503 | 703.3143 | 593.1777 | 799.9925 | 943.5845 | 1030.4184 | 1045.3284 | 42.7428 | 274.3978 | 60.4241 | 508.65 | 72.3608 | 50.0911 | 49.2325 | 58.0618 | 52.4085 |  |  | 1.4557 | 0.46057 | -79.2759 | 1.4443 | 7.7331 | -197.8079 | 29.5067 | -2.6058 | 10.4812 | 34.9381 | 13.7767 | -0.00093639 | -0.0010957 | 0.00044191 | 49.5479 | 24.7046 | 22.1592 | 22.116 | 21.901 | 21.1597 | 20.106 | 22.1551 | 22.2792 | 22.3227 | 22.2611 | 21.8561 | 21.1141 | 22.1738 | 643.2908 | 440.6499 | 352.8795 | 245.62 | 208.2989 | 632.0704 | 326.4846 | 22.4307 | 27.074 | 32.5912 | 31.3147 | 59.1923 | 65.1569 | 80.1536 | 88.0245 | 99.0875 | 604.2641 | 578.1615 | 585.4133 | 585.4642 | 61.4613 | 26.4586 | 761.9161 | 25.0443 | 22.1194 | 565.2428 | 22.1913 | 21.9312 | 67.1427 | 87.2687 | 107.6488 | 52.6077 | 79.9714 | 112.5388 | 754.2969 | 681.731 | 747.7908 | 738.9386 | 735.6879 |  | 775.2133 | 728.4108 | 858.8481 | 663.8136 | 666.6804 | 729.6461 |  | 615.1717 |  |  | 511.2855 | 660.3762 | 743.1696 | [5 empty] | 21.8201 | 648.6201 | 24.1406 | 22.0381 | 473.9478 | 23.288 | 21.8462 | 522.5561 | 637.1803 | 652.1135 |  | 948.8624 | 961.9951 | 533.2423 | 692.1891 | 792.3415 | 603.5747 | 669.043 | 820.5116 | 977.0423 | 626.0786 | 759.9676 | 1091.6721 | 1114.9842 | 1043.7383 | 530.5564 | 635.2949 | 663.9078 | 552.5881 | 685.964 | 795.1064 | 1115.6619 | 1094.7652 | 598.8996 | 671.8253 | 623.3959 | 961.2905 | 85.965 | -0.00030411 | 19.5685 | 7.8902 | -28.733 | 3.0951 | 6053.24 | 0.72 | 2.5798 | 1.4779 | -19.3895 | 2.6171 | 6.997 | -35.388 | 13.6677 | 69.5884 | 96.7267 | 44.3162 | 36.8248 | 4.3977 | 67.0747 | 34.127
42838.4354 | 1309 | 22.7961 | 22.7402 | 22.7354 | 22.654 | 22.2626 | 21.5981 | 22.6169 | 21.6549 | 22.2795 | 22.2872 | 22.2521 | 21.8896 | 21.1152 | 22.1023 | 24.7212 | 30.0609 | 33.6614 | 48.0841 | 64.2556 | 70.3019 | 90.6329 | 99.8049 | 98.6954 | 37.3534 | 70.5537 | 102.513 | 663.0148 | 678.2674 | 669.0939 | 38.5563 | 74.0925 | 117.4664 | 39.7584 | 71.6387 | 104.9284 | 762.4227 | 766.7759 |  | 464.7945 | 867.9337 | 893.7858 | 695.0977 |  | 482.6471 | 703.0898 | 592.8514 | 804.4396 | 947.5988 | 1030.7396 | 1043.0525 | 43.0373 | 274.5674 | 59.9194 | 508.8506 | 72.3982 | 50.0594 | 49.1754 | 58.011 | 52.4733 |  |  | 1.2691 | -0.4607 | -79.3771 | 1.2045 | 6.9767 | -197.8388 | 29.1867 | -2.9916 | 10.3697 | 34.5181 | 13.652 | -0.00078361 | -0.0010941 | 0.00037949 | 49.6072 | 24.7145 | 22.1581 | 22.1164 | 21.8994 | 21.1651 | 20.1048 | 22.1528 | 22.2826 | 22.3173 | 22.2603 | 21.8528 | 21.1158 | 22.1677 | 661.4513 | 445.4017 | 362.07 | 246.6932 | 198.129 | 634.053 | 326.676 | 22.4352 | 27.1066 | 32.6425 | 31.416 | 59.2522 | 65.214 | 80.2369 | 88.0382 | 99.1343 | 604.6082 | 578.7757 | 586.47 | 588.8324 | 50.7495 | 29.407 | 761.6621 | 25.0735 | 22.1197 | 565.1053 | 22.1999 | 21.9385 | 67.1513 | 87.2652 | 107.6842 | 52.694 | 80.0121 | 112.6315 | 750.6944 | 682.4138 | 747.5364 | 738.5494 | 734.2434 |  | 775.7788 | 728.5607 | 858.6884 | 664.47 | 666.9373 | 729.8507 |  | 615.7725 |  |  | 511.4907 | 662.1824 | 743.7377 | [5 empty] | 21.8196 | 649.025 | 24.1521 | 22.0292 | 472.8567 | 23.2946 | 21.831 | 522.8753 | 638.0705 | 652.8645 |  | 945.1577 | 958.8103 | 533.3889 | 691.6511 | 792.6396 | 604.0034 | 670.2114 | 821.1372 | 976.1366 | 625.4696 | 758.8554 | 1101.8315 | 1116.294 | 1043.0495 | 530.3755 | 636.0593 | 664.4011 | 552.4285 | 685.411 | 795.3188 | 1116.3489 | 1097.1072 | 599.506 | 671.9118 | 622.8422 | 962.6818 | 86.8673 | 0.00072809 | 19.5698 | 7.899 | -28.6966 | 3.0951 | 6043.23 | 0.54 | 2.4099 | -1.4779 | -19.3996 | 2.3897 | 6.6468 | -35.3951 | 13.595 | 69.7922 | 96.6656 | 44.3535 | 35.3619 | 3.4071 | 67.0788 | 34.0958
42838.4354 | 1310 | 22.8018 | 22.7446 | 22.7436 | 22.6541 | 22.2616 | 21.601 | 22.615 | 21.6577 | 22.2838 | 22.2932 | 22.2584 | 21.8975 | 21.1191 | 22.1022 | 24.7403 | 30.0942 | 33.7061 | 48.1521 | 64.295 | 70.3411 | 90.6865 | 99.8348 | 98.7054 | 37.3926 | 70.6155 | 102.5232 | 663.1492 | 682.0376 | 669.0067 | 38.6154 | 74.1241 | 117.6355 | 39.8076 | 71.664 | 104.9645 | 762.3414 | 766.1941 |  | 465.0367 | 853.8065 | 883.1509 | 695.8282 |  | 483.689 | 703.2565 | 593.0598 | 804.2593 | 949.7229 | 1028.4612 | 1043.5753 | 43.3212 | 274.6545 | 59.4582 | 508.7918 | 72.3929 | 50.026 | 49.1323 | 57.9804 | 52.5213 |  |  | 0.89719 | -0.5895 | -78.8067 | 1.1322 | 6.6679 | -197.8006 | 30.0259 | -2.2865 | 10.7338 | 35.9493 | 13.6376 | -0.00084603 | -0.0011615 | 0.00043863 | 49.6762 | 24.729 | 22.1588 | 22.105 | 21.9045 | 21.1626 | 20.0978 | 22.1513 | 22.2869 | 22.316 | 22.254 | 21.8551 | 21.111 | 22.1646 | 625.4746 | 433.8677 | 385.9553 | 249.8693 | 195.2489 | 634.7893 | 327.4668 | 22.4389 | 27.1329 | 32.6893 | 31.5003 | 59.3185 | 65.2638 | 80.3358 | 88.0583 | 99.1676 | 604.9415 | 579.8606 | 587.6609 | 588.6457 | 58.2732 | 27.1828 | 761.2806 | 25.0989 | 22.1204 | 565.6296 | 22.2048 | 21.9458 | 67.1634 | 87.2561 | 107.7151 | 52.779 | 80.0335 | 112.7212 | 750.1285 | 682.8272 | 747.495 | 738.3118 | 732.5657 |  | 776.1366 | 728.7481 | 858.4916 | 665.8288 | 667.2499 | 729.991 |  | 616.3582 |  |  | 509.9498 | 661.6667 | 742.3332 | [5 empty] | 21.813 | 649.7464 | 24.157 | 22.0216 | 472.334 | 23.2984 | 21.8262 | 523.3215 | 639.0827 | 653.5242 |  | 951.8422 | 958.9395 | 533.3291 | 690.7147 | 792.7391 | 604.6033 | 670.9939 | 826.8528 | 978.5669 | 625.1572 | 757.8742 | 1106.735 | 1120.0359 | 1045.1191 | 529.6054 | 636.914 | 665.4796 | 552.2748 | 684.9006 | 795.5366 | 1121.398 | 1100.1276 | 600.049 | 672.4247 | 622.4027 | 964.8248 | 89.2556 | 0.0011284 | 19.5698 | 7.9039 | -28.8598 | 3.095 | 6009.06 | 0.71 | 2.0262 | -1.6719 | -19.3314 | 2.3171 | 6.4923 | -35.3607 | 13.777 | 69.9424 | 96.5902 | 44.3833 | 39.566 | 0.87986 | 67.0358 | 34.1614
42838.4355 | 1311 | 22.8039 | 22.7474 | 22.7398 | 22.6546 | 22.2606 | 21.6038 | 22.6076 | 21.6574 | 22.2814 | 22.2905 | 22.2556 | 21.8947 | 21.1181 | 22.0984 | 24.7676 | 30.1378 | 33.7531 | 48.2311 | 64.3499 | 70.3869 | 90.7149 | 99.8623 | 98.7247 | 37.4387 | 70.775 | 102.539 | 663.1545 | 684.7412 | 669.0213 | 38.6769 | 74.1595 | 117.8 | 39.8588 | 71.701 | 105.0064 | 762.5104 | 765.3431 |  | 465.2563 | 842.165 | 875.0848 | 696.7577 |  | 484.0098 | 703.0407 | 593.3354 | 801.0685 | 950.0331 | 1026.0127 | 1044.8126 | 43.2256 | 274.8329 | 59.8698 | 508.885 | 72.4043 | 49.9855 | 49.091 | 57.9565 | 52.4883 |  |  | 1.2369 | -0.62564 | -79.2641 | 1.1624 | 5.9865 | -197.8151 | 30.0114 | -3.1157 | 10.5715 | 35.8298 | 13.6578 | -0.00084275 | -0.0011516 | 0.0004337 | 49.7541 | 24.7499 | 22.1623 | 22.1112 | 21.9018 | 21.1655 | 20.1038 | 22.1577 | 22.2834 | 22.3206 | 22.2582 | 21.8516 | 21.1163 | 22.1729 | 624.162 | 442.5629 | 380.9231 | 246.4384 | 194.1987 | 635.8122 | 328.0398 | 22.4382 | 27.155 | 32.7265 | 31.5798 | 59.3676 | 65.3007 | 80.4065 | 88.0651 | 99.1908 | 605.2213 | 581.3981 | 588.9563 | 589.3882 | 65.653 | 24.4902 | 761.178 | 25.1089 | 22.1199 | 565.7497 | 22.2077 | 21.9418 | 67.1565 | 87.2094 | 107.74 | 52.8529 | 80.0675 | 112.8101 | 751.352 | 683.7861 | 747.4318 | 738.1064 | 733.6274 |  | 776.62 | 728.9408 | 858.5136 | 667.126 | 667.6077 | 730.1571 |  | 616.8892 |  |  | 509.6022 | 661.2013 | 743.5986 | [5 empty] | 21.8264 | 650.7188 | 24.1877 | 22.0457 | 472.2794 | 23.3335 | 21.8409 | 524.0341 | 640.112 | 653.9625 |  | 956.7447 | 958.777 | 533.524 | 690.6035 | 793.5869 | 605.2452 | 671.6242 | 831.7371 | 978.0731 | 625.2557 | 757.4534 | 1114.8176 | 1121.4714 | 1045.3307 | 530.0342 | 637.5864 | 666.0061 | 552.0778 | 685.3949 | 795.842 | 1119.0661 | 1103 | 599.9153 | 672.5946 | 622.0433 | 966.2391 | 86.6508 | -0.00034621 | 19.5688 | 7.9044 | -28.7328 | 3.095 | 6005.33 | 0.96 | 2.379 | -1.7223 | -19.3853 | 2.3475 | 6.1459 | -35.3288 | 13.7607 | 70.0531 | 96.5927 | 44.4248 | 39.9994 | 1.5309 | 67.0572 | 34.1915
42838.4355 | 1312 | 22.8024 | 22.7372 | 22.7305 | 22.6539 | 22.2609 | 21.5987 | 22.6103 | 21.6593 | 22.284 | 22.2928 | 22.2531 | 21.8977 | 21.117 | 22.1009 | 24.7924 | 30.1808 | 33.8054 | 48.3095 | 64.4065 | 70.4366 | 90.7718 | 99.8994 | 98.7548 | 37.4936 | 70.8427 | 102.5633 | 662.8091 | 682.1284 | 668.3888 | 38.7346 | 74.1886 | 117.9831 | 39.9139 | 71.7375 | 105.051 | 762.9959 | 764.3674 |  | 465.5737 | 835.3339 | 872.0463 | 697.9172 |  | 485.7259 | 704.1535 | 595.6122 | 802.6871 | 951.1442 | 1027.8709 | 1045.1828 | 43.2202 | 274.9709 | 61.2622 | 509.2558 | 72.3589 | 49.9479 | 49.0472 | 57.9186 | 52.5764 |  |  | 1.2652 | -0.84775 | -79.0111 | 1.284 | 7.5379 | -197.8342 | 29.1762 | -2.6775 | 10.5486 | 34.8718 | 13.7286 | -0.00071954 | -0.001168 | 0.00043041 | 49.8313 | 24.7655 | 22.161 | 22.1104 | 21.8983 | 21.1663 | 20.1013 | 22.1597 | 22.2901 | 22.3189 | 22.2579 | 21.8582 | 21.1117 | 22.1779 | 638.5404 | 443.0594 | 376.5657 | 242.1341 | 197.855 | 637.5834 | 328.3134 | 22.4335 | 27.1837 | 32.7648 | 31.6608 | 59.4192 | 65.3385 | 80.4813 | 88.0729 | 99.213 | 605.5305 | 582.1316 | 589.5334 | 589.7608 | 74.7908 | 33.306 | 761.0744 | 25.1292 | 22.1231 | 564.474 | 22.2111 | 21.9353 | 67.151 | 87.1727 | 107.7702 | 52.9227 | 80.0919 | 112.9042 | 752.1655 | 685.289 | 747.1816 | 737.7731 | 733.9512 |  | 777.1235 | 729.1164 | 858.6787 | 669.6868 | 668.1431 | 730.2838 |  | 617.4073 |  |  | 510.1121 | 661.3897 | 743.5645 | [5 empty] | 21.8198 | 652.3114 | 24.1894 | 22.0375 | 472.4175 | 23.3467 | 21.838 | 524.3511 | 641.0317 | 654.4911 |  | 1062.7969 | 960.9403 | 533.7454 | 691.1828 | 793.8723 | 605.5421 | 671.245 | 840.2977 | 980.1477 | 625.1257 | 758.1816 | 1115.1511 | 1119.7965 | 1044.8875 | 529.7088 | 638.0263 | 666.1526 | 552.1192 | 685.758 | 797.2957 | 1119.7396 | 1104.8911 | 599.5505 | 672.5257 | 622.0982 | 967.5969 | 90.5189 | 0.00037702 | 19.5682 | 7.9035 | -28.8211 | 3.095 | 5960.26 | 0.83 | 2.4053 | -2.0059 | -19.3654 | 2.4686 | 6.9014 | -35.3557 | 13.5776 | 70.1903 | 96.6467 | 44.4697 | 38.9012 | 2.0589 | 67.1609 | 34.2373
42838.4355 | 1313 | 22.7955 | 22.7399 | 22.7379 | 22.6509 | 22.2566 | 21.5975 | 22.612 | 21.6506 | 22.2818 | 22.2855 | 22.2525 | 21.9016 | 21.1143 | 22.1059 | 24.8121 | 30.2154 | 33.8596 | 48.3879 | 64.4567 | 70.4759 | 90.8054 | 99.9236 | 98.778 | 37.5341 | 70.9023 | 102.5807 | 662.3713 | 682.5269 | 667.8644 | 38.7947 | 74.2171 | 118.151 | 39.965 | 71.7711 | 105.0869 | 763.2538 | 764.0932 |  | 465.8203 | 832.9277 | 870.8545 | 695.6804 |  | 485.6473 | 705.1524 | 595.2342 | 801.5366 | 949.8289 | 1027.2553 | 1045.3768 | 42.748 | 275.1023 | 61.2322 | 509.6787 | 72.4394 | 49.9089 | 49.0076 | 57.8866 | 52.68 |  |  | 1.0667 | -0.6539 | -79.3298 | 1.8747 | 7.6424 | -197.7803 | 30.8229 | -2.523 | 10.3371 | 34.4952 | 13.6067 | -0.00092817 | -0.001173 | 0.00041398 | 49.8962 | 24.7809 | 22.1616 | 22.1148 | 21.902 | 21.1702 | 20.1068 | 22.1637 | 22.2873 | 22.3264 | 22.2622 | 21.8582 | 21.1214 | 22.1704 | 668.248 | 463.5478 | 389.1357 | 245.8685 | 199.8878 | 640.177 | 328.9586 | 22.4386 | 27.2107 | 32.8061 | 31.7498 | 59.4905 | 65.3881 | 80.5693 | 88.077 | 99.2454 | 605.7047 | 582.0518 | 589.3545 | 588.2782 | 59.445 | 28.9338 | 761.4426 | 25.1486 | 22.1189 | 563.0642 | 22.216 | 21.9353 | 67.1506 | 87.1481 | 107.8016 | 52.9941 | 80.1119 | 112.9991 | 753.5637 | 686.438 | 747.0868 | 737.5774 | 734.8658 |  | 777.7791 | 729.316 | 859.1088 | 671.4883 | 668.8058 | 730.4662 |  | 617.9697 |  |  | 510.9153 | 661.9118 | 744.666 | [5 empty] | 21.8193 | 653.9688 | 24.2145 | 22.0386 | 472.3198 | 23.3521 | 21.8425 | 524.2305 | 641.0443 | 654.7975 |  | 1366.9833 | 965.403 | 533.8941 | 690.6451 | 793.9788 | 605.8112 | 671.6525 | 844.5272 | 985.2187 | 624.8592 | 757.7265 | 1101.6522 | 1122.0443 | 1044.8817 | 529.0731 | 638.0914 | 666.0866 | 552.2975 | 686.1522 | 797.116 | 1118.9258 | 1104.336 | 599.3651 | 672.2904 | 622.3291 | 968.5874 | 87.4791 | 0.00065086 | 19.5684 | 7.9059 | -28.7873 | 3.095 | 5909.53 | 0.96 | 2.208 | -1.7626 | -19.4143 | 2.9845 | 6.9474 | -35.3425 | 13.9522 | 70.3555 | 96.7946 | 44.5635 | 36.3347 | 0.76581 | 67.2953 | 34.3101
42838.4355 | 1314 | 22.7951 | 22.7436 | 22.7381 | 22.6534 | 22.2591 | 21.5985 | 22.6154 | 21.6508 | 22.2831 | 22.2836 | 22.2499 | 21.8895 | 21.1225 | 22.1055 | 24.8386 | 30.2625 | 33.9138 | 48.4649 | 64.5105 | 70.5228 | 90.8477 | 99.9591 | 98.8161 | 37.5939 | 70.97 | 102.6074 | 662.5324 | 684.7505 | 668.4361 | 38.8597 | 74.2513 | 118.3501 | 40.0197 | 71.7939 | 105.1208 | 763.1116 | 764.2014 |  | 466.0503 | 828.0268 | 867.0227 | 690.9755 |  | 485.5384 | 705.6842 | 595.5301 | 804.272 | 950.7097 | 1028.8534 | 1045.9093 | 42.2788 | 275.3004 | 61.8359 | 509.9223 | 72.404 | 49.892 | 48.9729 | 57.8717 | 52.7548 |  |  | 1.4873 | -0.78466 | -78.6523 | 1.6296 | 6.7612 | -197.8269 | 30.6751 | -3.2327 | 11.146 | 36.1166 | 13.8836 | -0.00079675 | -0.0010596 | 0.00041398 | 49.9628 | 24.7937 | 22.1597 | 22.1229 | 21.9094 | 21.1712 | 20.1076 | 22.1611 | 22.2853 | 22.3269 | 22.2658 | 21.8561 | 21.1193 | 22.1742 | 654.8883 | 442.2366 | 372.9574 | 246.2375 | 199.3191 | 641.5071 | 329.6637 | 22.4587 | 27.2536 | 32.8524 | 31.8545 | 59.5552 | 65.4468 | 80.6409 | 88.0892 | 99.2766 | 605.7794 | 581.0564 | 588.2559 | 586.6951 | 69.0524 | 17.7942 | 761.7087 | 25.1762 | 22.1237 | 562.1651 | 22.2287 | 21.9461 | 67.1577 | 87.1376 | 107.8355 | 53.0813 | 80.1516 | 113.0933 | 752.3538 | 687.6022 | 746.8475 | 737.2421 | 736.0483 |  | 778.3978 | 729.449 | 859.4739 | 672.039 | 669.3512 | 730.6194 |  | 618.4318 |  |  | 510.996 | 661.3789 | 745.6456 | [5 empty] | 21.8158 | 655.0406 | 24.223 | 22.0359 | 472.3531 | 23.3555 | 21.8438 | 524.0121 | 641.3708 | 654.9467 |  | 979.504 | 966.4242 | 533.9916 | 690.3512 | 794.1121 | 606.2158 | 672.1093 | 843.964 | 982.2859 | 625.0176 | 756.7359 | 1093.6394 | 1120.7035 | 1044.7365 | 528.8577 | 637.9058 | 666.0957 | 552.084 | 686.5521 | 797.6771 | 1116.1198 | 1103.4701 | 599.5155 | 671.931 | 622.5687 | 969.193 | 85.0186 | -0.0034077 | 19.5699 | 7.9161 | -28.8132 | 3.095 | 5812.14 | 0.6 | 2.6079 | -1.9314 | -19.3365 | 2.7833 | 6.5386 | -35.3684 | 13.9273 | 70.5029 | 96.9213 | 44.6669 | 38.1973 | 2.6767 | 67.3862 | 34.3677
42838.4355 | 1315 | 22.8084 | 22.746 | 22.7472 | 22.6571 | 22.2708 | 21.6028 | 22.6129 | 21.6524 | 22.2876 | 22.2883 | 22.2511 | 21.8965 | 21.1264 | 22.1105 | 24.867 | 30.2991 | 33.9575 | 48.5342 | 64.5579 | 70.5695 | 90.8745 | 99.9838 | 98.8511 | 37.6336 | 71.0026 | 102.6263 | 663.3693 | 685.69 | 669.6867 | 38.9136 | 74.2726 | 118.556 | 40.0793 | 71.8144 | 105.1632 | 762.5782 | 762.6465 |  | 467.4737 | 840.5189 | 875.7591 | 688.3423 |  | 485.6882 | 706.5107 | 597.226 | 810.37 | 955.13 | 1030.3898 | 1046.4927 | 41.9493 | 275.4907 | 62.2616 | 510.2419 | 72.3818 | 49.8664 | 48.94 | 57.8424 | 52.7858 |  |  | 1.2527 | -0.055265 | -78.7246 | 1.1611 | 6.5476 | -197.8217 | 29.4476 | -2.8023 | 10.8959 | 36.2015 | 13.9339 | -0.00065054 | -0.0010793 | 0.00042056 | 50.0323 | 24.811 | 22.1639 | 22.1129 | 21.9024 | 21.1703 | 20.107 | 22.1562 | 22.284 | 22.3209 | 22.2627 | 21.8536 | 21.1194 | 22.1774 | 628.2168 | 411.3192 | 332.2032 | 236.5009 | 191.2073 | 642.6647 | 329.769 | 22.454 | 27.2764 | 32.8939 | 31.9408 | 59.6102 | 65.4926 | 80.6916 | 88.0972 | 99.3054 | 605.8225 | 580.6132 | 587.7083 | 586.0288 | 59.8018 | 19.742 | 760.8567 | 25.1868 | 22.1129 | 560.5982 | 22.2275 | 21.9385 | 67.1556 | 87.1222 | 107.8666 | 53.1492 | 80.1722 | 113.1831 | 748.6097 | 688.3937 | 746.3938 | 736.7247 | 734.3958 |  | 778.7596 | 729.5265 | 859.3282 | 673.2871 | 669.9394 | 730.7319 |  | 618.8866 |  |  | 510.0986 | 659.932 | 744.7216 | [5 empty] | 21.8193 | 656.1903 | 24.2312 | 22.037 | 472.4569 | 23.3673 | 21.8391 | 524.0304 | 641.8749 | 655.0158 |  | 977.7312 | 964.2517 | 533.9884 | 690.3051 | 793.9088 | 606.5807 | 672.5546 | 851.4401 | 978.0017 | 624.7856 | 755.8812 | 1095.5607 | 1117.5856 | 1043.9544 | 529.1179 | 638.0403 | 666.4794 | 551.7727 | 686.6177 | 798.2469 | 1117.2901 | 1100.2125 | 599.6194 | 672.1619 | 622.7678 | 969.7823 | 87.3257 | -0.00017068 | 19.5695 | 7.9213 | -28.7666 | 3.095 | 5761.2 | 0.57 | 2.395 | -0.51278 | -19.3535 | 2.3504 | 6.4383 | -35.3888 | 13.6538 | 70.6543 | 96.8671 | 44.7603 | 41.4907 | 7.2219 | 67.31 | 34.394
42838.4355 | 1316 | 22.8111 | 22.7527 | 22.7428 | 22.6636 | 22.2668 | 21.6057 | 22.6231 | 21.6638 | 22.2877 | 22.2981 | 22.2551 | 21.9011 | 21.1278 | 22.1033 | 24.8977 | 30.339 | 34.0109 | 48.6075 | 64.6141 | 70.6092 | 90.8889 | 100.0149 | 98.8798 | 37.681 | 71.0306 | 102.6506 | 663.9171 | 685.672 | 670.125 | 38.9748 | 74.3044 | 118.7612 | 40.1305 | 71.845 | 105.2088 | 762.8108 | 761.5563 |  | 467.9002 | 852.6019 | 883.6671 | 694.9309 |  | 486.8806 | 706.8893 | 597.4424 | 808.6537 | 955.9185 | 1031.329 | 1044.3907 | 42.0238 | 275.499 | 63.0361 | 510.3972 | 72.3562 | 49.8241 | 48.9096 | 57.8242 | 52.8193 |  |  | 1.0937 | -0.13806 | -78.6484 | 1.6625 | 7.6266 | -197.8276 | 29.4358 | -2.7556 | 10.5011 | 35.4704 | 13.7605 | -0.00087232 | -0.0011746 | 0.00037456 | 50.0963 | 24.8216 | 22.1587 | 22.1121 | 21.9005 | 21.1651 | 20.101 | 22.1615 | 22.282 | 22.3193 | 22.258 | 21.8539 | 21.1191 | 22.1756 | 616.9002 | 385.7984 | 310.8985 | 227.2635 | 188.0753 | 643.4594 | 329.6432 | 22.4551 | 27.2991 | 32.9347 | 32.0264 | 59.6608 | 65.5365 | 80.7347 | 88.1015 | 99.3343 | 606.0352 | 580.902 | 588.4492 | 588.3466 | 57.8897 | 19.1716 | 759.2064 | 25.2033 | 22.1126 | 559.413 | 22.2263 | 21.9287 | 67.1479 | 87.0959 | 107.8911 | 53.2159 | 80.1994 | 113.2699 | 747.0051 | 688.5157 | 746.2761 | 736.4348 | 732.4329 |  | 778.9641 | 729.6511 | 859.0568 | 673.2798 | 670.5619 | 730.8442 |  | 619.4142 |  |  | 509.4315 | 657.1908 | 742.7541 | [5 empty] | 21.8201 | 656.9077 | 24.2426 | 22.036 | 472.4579 | 23.3766 | 21.8349 | 523.9635 | 642.3981 | 655.4298 |  | 977.6945 | 962.5988 | 533.8591 | 690.7561 | 793.9861 | 606.8681 | 672.8251 | 855.5722 | 975.8383 | 624.9155 | 756.0062 | 1095.0512 | 1118.1537 | 1043.2241 | 529.5517 | 638.2369 | 667.1912 | 551.9928 | 686.4519 | 798.6778 | 1121.5494 | 1099.5886 | 599.5503 | 673.0161 | 622.9053 | 970.2744 | 86.6306 | -0.00023387 | 19.5692 | 7.9275 | -28.8247 | 3.095 | 5757.48 | 0.46 | 2.2384 | -0.81063 | -19.3479 | 2.813 | 6.9511 | -35.4021 | 13.656 | 70.7685 | 96.7667 | 44.8963 | 42.975 | 9.5689 | 67.192 | 34.3683
42838.4355 | 1317 | 22.8091 | 22.7453 | 22.7393 | 22.6605 | 22.2694 | 21.5994 | 22.621 | 21.6538 | 22.2896 | 22.2969 | 22.2578 | 21.8981 | 21.1257 | 22.1081 | 24.9175 | 30.3761 | 34.059 | 48.6842 | 64.665 | 70.6455 | 90.9041 | 100.0438 | 98.8991 | 37.7291 | 71.0232 | 102.6665 | 663.8989 | 685.1111 | 669.9361 | 39.0309 | 74.3334 | 118.9644 | 40.1811 | 71.8755 | 105.2456 | 763.5455 | 761.2227 |  | 468.0308 | 846.0461 | 876.8126 | 695.0837 |  | 487.6147 | 707.8004 | 598.1538 | 811.8073 | 960.5351 | 1035.1311 | 1046.0262 | 42.1347 | 275.5576 | 63.945 | 510.6837 | 72.3636 | 49.7808 | 48.888 | 57.8032 | 52.8534 |  |  | 1.1942 | -0.74983 | -78.8619 | 0.90612 | 7.5405 | -197.8296 | 31.0207 | -3.1933 | 10.9401 | 36.3398 | 13.8647 | -0.00082304 | -0.0010629 | 0.00041891 | 50.1629 | 24.8345 | 22.1549 | 22.1081 | 21.9045 | 21.1606 | 20.1045 | 22.1623 | 22.2856 | 22.3161 | 22.2623 | 21.8526 | 21.1188 | 22.1759 | 614.5404 | 387.8704 | 303.4962 | 226.6493 | 184.3385 | 644.1864 | 329.3141 | 22.4536 | 27.3285 | 32.9758 | 32.1096 | 59.7165 | 65.5835 | 80.8028 | 88.1077 | 99.3705 | 606.3519 | 581.8706 | 589.5848 | 590.0627 | 51.7101 | 20.0804 | 758.0203 | 25.2296 | 22.1174 | 559.0463 | 22.2386 | 21.9317 | 67.1586 | 87.079 | 107.9176 | 53.2917 | 80.2305 | 113.375 | 748.9402 | 689.0748 | 746.5501 | 736.5575 | 733.3308 |  | 779.3143 | 729.748 | 858.9065 | 673.1454 | 671.0921 | 730.9192 |  | 619.8608 |  |  | 509.6897 | 655.2621 | 742.6192 | [5 empty] | 21.8223 | 657.3164 | 24.2572 | 22.0345 | 472.2007 | 23.3967 | 21.8385 | 524.0946 | 642.5514 | 655.8336 |  | 976.1008 | 961.4481 | 533.6565 | 691.2768 | 794.3391 | 607.0534 | 672.7323 | 853.3623 | 972.1763 | 624.9888 | 755.8089 | 1096.7001 | 1120.6911 | 1043.9508 | 529.777 | 638.4981 | 667.6565 | 552.2798 | 686.6588 | 799.362 | 1124.455 | 1101.0959 | 599.6742 | 673.698 | 623.2407 | 971.1067 | 87.8315 | -3.7283e-05 | 19.5676 | 7.9537 | -28.8833 | 3.095 | 5759.03 | 0.7 | 2.3387 | -1.89 | -19.3831 | 2.0777 | 6.9218 | -35.4538 | 14.0392 | 70.8458 | 96.7104 | 45.016 | 43.4451 | 10.3384 | 67.3937 | 34.3783
42838.4355 | 1318 | 22.8086 | 22.7422 | 22.7399 | 22.6561 | 22.2664 | 21.6023 | 22.6175 | 21.6532 | 22.285 | 22.2863 | 22.2528 | 21.8962 | 21.1262 | 22.1073 | 24.9429 | 30.4095 | 34.1024 | 48.753 | 64.7126 | 70.6896 | 90.9467 | 100.0763 | 98.928 | 37.7691 | 71.0593 | 102.6832 | 664.3896 | 685.476 | 670.6723 | 39.0899 | 74.3562 | 119.1823 | 40.2318 | 71.9115 | 105.2794 | 763.4835 | 761.1468 |  | 468.287 | 838.8954 | 870.2078 | 688.6005 |  | 487.7825 | 708.934 | 599.2362 | 812.4167 | 962.6357 | 1033.2509 | 1043.2783 | 42.3435 | 275.7177 | 65.196 | 510.6647 | 72.3623 | 49.7681 | 48.86 | 57.7658 | 52.8614 |  |  | 1.4465 | -0.23794 | -78.2968 | 1.1657 | 7.0346 | -197.8112 | 30.3018 | -2.9554 | 10.2345 | 34.1018 | 13.9013 | -0.00081811 | -0.0011007 | 0.00043863 | 50.2382 | 24.8532 | 22.1759 | 22.1176 | 21.8986 | 21.169 | 20.1061 | 22.163 | 22.2809 | 22.3221 | 22.2684 | 21.8548 | 21.1143 | 22.1713 | 604.539 | 399.4905 | 308.6158 | 231.4056 | 183.3131 | 644.4122 | 329.004 | 22.4603 | 27.3559 | 33.0188 | 32.2048 | 59.7774 | 65.6246 | 80.88 | 88.1348 | 99.4119 | 606.632 | 582.7968 | 590.6921 | 591.2837 | 65.2228 | 23.7777 | 756.6291 | 25.2509 | 22.1173 | 559.3194 | 22.2491 | 21.9363 | 67.1698 | 87.0697 | 107.951 | 53.3694 | 80.2571 | 113.4775 | 749.3324 | 689.445 | 747.3415 | 737.1199 | 734.1113 |  | 779.6655 | 729.7771 | 858.4187 | 673.042 | 671.5643 | 730.9531 |  | 620.28 |  |  | 510.3823 | 655.2918 | 742.9093 | [5 empty] | 21.8238 | 657.6403 | 24.2776 | 22.0396 | 471.985 | 23.4136 | 21.8445 | 524.3315 | 642.4605 | 656.1032 |  | 972.8838 | 960.4991 | 533.2417 | 691.3427 | 793.9285 | 607.0777 | 672.559 | 849.7668 | 970.6654 | 624.8384 | 754.6097 | 1102.1078 | 1123.6934 | 1046.1507 | 529.7826 | 638.987 | 667.9376 | 552.4557 | 687.2939 | 800.5413 | 1125.2458 | 1102.73 | 599.9046 | 674.2077 | 623.4893 | 971.8831 | 89.4007 | -0.00019878 | 19.5676 | 7.978 | -28.8684 | 3.095 | 5787.1 | 0.59 | 2.575 | -1.0653 | -19.3247 | 2.3579 | 6.6807 | -35.4267 | 13.8656 | 70.9268 | 96.5356 | 45.1222 | 44.621 | 9.7198 | 67.5564 | 34.3954
42838.4355 | 1319 | 22.8044 | 22.7442 | 22.743 | 22.6539 | 22.2593 | 21.6013 | 22.6134 | 21.6522 | 22.2798 | 22.2856 | 22.2542 | 21.8865 | 21.1249 | 22.1015 | 24.9747 | 30.4552 | 34.152 | 48.8319 | 64.7671 | 70.7312 | 90.9719 | 100.1099 | 98.9445 | 37.8172 | 71.1104 | 102.6998 | 665.544 | 685.6194 | 671.729 | 39.1575 | 74.3931 | 119.4004 | 40.291 | 71.9421 | 105.3271 | 763.186 | 760.4362 |  | 468.5487 | 834.4987 | 866.9502 | 689.0605 |  | 486.9489 | 709.5969 | 599.1317 | 806.8696 | 959.0794 | 1031.0084 | 1041.3081 | 42.4671 | 275.7332 | 66.3161 | 510.4605 | 72.3666 | 49.7638 | 48.8302 | 57.7198 | 52.7143 |  |  | 1.1554 | -0.83132 | -78.2856 | 1.5875 | 6.8263 | -197.8841 | 30.3925 | -2.987 | 10.3581 | 34.6775 | 13.9871 | -0.00090189 | -0.0011204 | 0.00041234 | 50.3121 | 24.874 | 22.1687 | 22.118 | 21.8988 | 21.1669 | 20.1064 | 22.1656 | 22.2871 | 22.3289 | 22.2703 | 21.8619 | 21.1126 | 22.1683 | 598.9735 | 412.3014 | 317.9604 | 227.6272 | 184.4876 | 645.0859 | 328.9541 | 22.4655 | 27.3953 | 33.0759 | 32.2967 | 59.8458 | 65.6882 | 80.9888 | 88.1742 | 99.4448 | 606.9882 | 584.7183 | 592.5161 | 593.1828 | 50.9121 | 29.4671 | 754.9412 | 25.2758 | 22.1201 | 559.2813 | 22.2553 | 21.9322 | 67.1753 | 87.0641 | 107.992 | 53.4464 | 80.2856 | 113.5864 | 749.7344 | 688.5369 | 748.5087 | 738.0012 | 734.1566 |  | 780.0614 | 729.8311 | 858.1054 | 671.7664 | 671.9467 | 731.0069 |  | 620.7245 |  |  | 510.8002 | 656.8778 | 742.5584 | [5 empty] | 21.8245 | 657.2212 | 24.2856 | 22.0412 | 471.5937 | 23.4178 | 21.8376 | 524.3979 | 642.1204 | 656.3828 |  | 971.9372 | 960.9669 | 533.375 | 691.2484 | 793.3296 | 606.9842 | 672.0685 | 844.8823 | 974.3086 | 624.9404 | 753.6789 | 1109.3924 | 1124.0877 | 1047.6522 | 529.6135 | 639.513 | 668.6432 | 552.8452 | 688.3734 | 801.3684 | 1125.1975 | 1103.9678 | 600.2161 | 675.4979 | 623.6195 | 973.0225 | 90.2681 | 3.9981e-05 | 19.5695 | 7.9997 | -28.8478 | 3.0949 | 5813.64 | 0.55 | 2.3027 | -1.9919 | -19.3299 | 2.7527 | 6.5754 | -35.4028 | 13.8744 | 71.0414 | 96.4225 | 45.2414 | 45.4324 | 8.6735 | 67.4602 | 34.4076
42838.4356 | 1320 | 22.8065 | 22.7452 | 22.7411 | 22.6525 | 22.2537 | 21.6041 | 22.6164 | 21.6503 | 22.273 | 22.2891 | 22.2535 | 21.8888 | 21.1193 | 22.0961 | 25.0022 | 30.4924 | 34.2011 | 48.9066 | 64.8171 | 70.7804 | 91.0081 | 100.1382 | 98.9607 | 37.8713 | 71.1502 | 102.7284 | 665.9677 | 685.6456 | 672.1128 | 39.2109 | 74.4149 | 119.6032 | 40.3302 | 71.9719 | 105.3619 | 763.6255 | 759.5369 |  | 468.856 | 831.5333 | 866.2023 | 695.3176 |  | 487.4595 | 709.9399 | 598.747 | 807.8221 | 959.5252 | 1031.1056 | 1042.8915 | 42.8669 | 275.5193 | 68.2875 | 510.327 | 72.4003 | 49.7799 | 48.8045 | 57.6857 | 52.7359 |  |  | 0.92939 | -0.5389 | -77.5477 | 1.3201 | 6.961 | -197.823 | 30.1744 | -3.2459 | 10.8954 | 35.8497 | 14.0265 | -0.00076554 | -0.0011122 | 0.00040906 | 50.38 | 24.8851 | 22.1727 | 22.1152 | 21.9059 | 21.1626 | 20.1049 | 22.1635 | 22.2825 | 22.323 | 22.268 | 21.8556 | 21.1214 | 22.1702 | 589.6095 | 422.5531 | 367.8733 | 230.4972 | 180.0438 | 645.729 | 329.5541 | 22.4643 | 27.4115 | 33.1102 | 32.3843 | 59.8916 | 65.7254 | 81.084 | 88.1986 | 99.4734 | 607.2364 | 585.0798 | 593.0604 | 591.9874 | 74.5531 | 24.999 | 753.9175 | 25.298 | 22.1282 | 558.9325 | 22.2618 | 21.9436 | 67.1792 | 87.0572 | 108.0338 | 53.5277 | 80.3185 | 113.7039 | 751.3371 | 687.5103 | 749.8385 | 739.0764 | 735.7861 |  | 780.7142 | 729.894 | 858.1728 | 669.1196 | 672.183 | 731.0432 |  | 621.1589 |  |  | 511.6307 | 659.5483 | 743.876 | [5 empty] | 21.822 | 655.9299 | 24.2959 | 22.0438 | 471.2486 | 23.4219 | 21.8355 | 524.2898 | 641.7845 | 656.6915 |  | 1310.9207 | 961.5362 | 533.9017 | 691.3242 | 793.5128 | 606.7385 | 671.5372 | 839.8368 | 977.0539 | 625.3684 | 753.8585 | 1115.7519 | 1121.9604 | 1049.6405 | 529.8925 | 640.0813 | 669.6492 | 552.9002 | 689.0356 | 801.9581 | 1121.5635 | 1103.8806 | 600.6722 | 676.5041 | 623.5717 | 973.9343 | 87.4223 | 0.00034189 | 19.57 | 8.0406 | -28.5963 | 3.095 | 5876.28 | 0.79 | 2.0656 | -1.6041 | -19.2419 | 2.5105 | 6.6402 | -35.3987 | 13.8251 | 71.1874 | 96.4448 | 45.3667 | 46.6574 | 3.224 | 67.4096 | 34.4861
42838.4356 | 1321 | 22.7944 | 22.7336 | 22.7358 | 22.6425 | 22.2441 | 21.5933 | 22.6051 | 21.6438 | 22.2727 | 22.2839 | 22.2484 | 21.8907 | 21.1098 | 22.0907 | 25.0275 | 30.5406 | 34.2404 | 48.9816 | 64.8548 | 70.8174 | 91.0277 | 100.165 | 98.9765 | 37.9178 | 71.1885 | 102.7384 | 666.1967 | 685.9994 | 672.3473 | 39.2615 | 74.4448 | 119.8021 | 40.3869 | 71.9982 | 105.3939 | 764.7198 | 757.7631 |  | 469.1298 | 832.5043 | 869.2595 | 703.1654 |  | 486.8395 | 709.8376 | 598.8608 | 815.1694 | 961.075 | 1032.5154 | 1044.541 | 44.0276 | 275.4269 | 70.4337 | 510.4027 | 72.3357 | 49.8025 | 48.7843 | 57.6621 | 52.7909 |  |  | 1.2606 | -0.30957 | -77.0667 | 1.2406 | 6.8269 | -197.802 | 31.3118 | -2.7313 | 11.1985 | 36.9098 | 13.9355 | -0.00086411 | -0.0011877 | 0.00037784 | 50.456 | 24.8912 | 22.1627 | 22.108 | 21.9028 | 21.1545 | 20.1026 | 22.1617 | 22.283 | 22.3222 | 22.2614 | 21.8512 | 21.1213 | 22.1671 | 596.5455 | 407.8991 | 362.2631 | 234.3623 | 182.6556 | 647.2809 | 330.0365 | 22.4625 | 27.4436 | 33.1481 | 32.4701 | 59.9494 | 65.771 | 81.1568 | 88.2181 | 99.4939 | 607.5747 | 586.0179 | 594.4999 | 591.9568 | 67.5488 | 18.2786 | 753.7851 | 25.3039 | 22.1222 | 558.6528 | 22.26 | 21.9367 | 67.166 | 87.0348 | 108.0514 | 53.5859 | 80.3348 | 113.8076 | 752.019 | 686.9525 | 750.9941 | 739.8092 | 736.978 |  | 781.3536 | 729.9033 | 858.1466 | 668.3625 | 672.3681 | 731.0579 |  | 621.5334 |  |  | 512.8381 | 662.2508 | 745.7993 | [5 empty] | 21.8186 | 655.2914 | 24.3096 | 22.0397 | 470.9953 | 23.4396 | 21.842 | 524.3876 | 641.5007 | 657.2036 |  | 1081.4984 | 961.4136 | 534.5033 | 691.7936 | 793.7866 | 606.5494 | 671.8359 | 841.5761 | 976.5022 | 625.5824 | 755.8484 | 1117.1021 | 1121.744 | 1050.4898 | 530.6243 | 640.1231 | 670.295 | 552.9961 | 688.8059 | 802.3452 | 1122.1361 | 1102.1524 | 600.8041 | 676.6366 | 623.242 | 974.4942 | 86.4815 | 0.0012196 | 19.5702 | 8.0641 | -28.8412 | 3.0949 | 5865.6 | 0.75 | 2.4059 | -1.2157 | -19.1811 | 2.4336 | 6.5795 | -35.4159 | 14.0909 | 71.3419 | 96.4352 | 45.4284 | 46.3329 | 3.9249 | 67.499 | 34.5487
42838.4356 | 1322 | 22.8145 | 22.7437 | 22.7394 | 22.6525 | 22.2723 | 21.6022 | 22.6157 | 21.655 | 22.2868 | 22.2922 | 22.2519 | 21.9026 | 21.1167 | 22.0997 | 25.0621 | 30.5891 | 34.2932 | 49.0597 | 64.9075 | 70.8615 | 91.0462 | 100.1903 | 99 | 37.9744 | 71.1633 | 102.7618 | 666.303 | 687.002 | 672.4464 | 39.3375 | 74.487 | 120.0224 | 40.4434 | 72.0233 | 105.4464 | 766.5743 | 756.7028 |  | 469.5993 | 836.1266 | 873.9259 | 706.9628 |  | 486.8922 | 709.0733 | 599.3367 | 811.1197 | 955.8318 | 1029.6709 | 1039.3388 | 44.657 | 275.4802 | 72.7822 | 510.8106 | 72.3365 | 49.803 | 48.7728 | 57.6336 | 52.8438 |  |  | 1.1903 | 0.62288 | -76.7526 | 1.7144 | 7.1588 | -197.8236 | 30.9609 | -3.1703 | 11.428 | 36.3612 | 14.3462 | -0.00078854 | -0.0011992 | 0.00042384 | 50.5279 | 24.9081 | 22.1648 | 22.1023 | 21.8969 | 21.1525 | 20.0989 | 22.165 | 22.282 | 22.3154 | 22.2509 | 21.8498 | 21.113 | 22.1636 | 614.1132 | 409.8092 | 339.6345 | 228.4757 | 184.8434 | 649.2221 | 330.0318 | 22.4634 | 27.4745 | 33.1842 | 32.5568 | 60.0124 | 65.8145 | 81.2126 | 88.2453 | 99.5175 | 607.9379 | 588.1233 | 596.2721 | 592.9114 | 80.4145 | 29.9546 | 753.8998 | 25.3205 | 22.113 | 558.499 | 22.2594 | 21.93 | 67.1499 | 86.9824 | 108.0879 | 53.6524 | 80.3531 | 113.911 | 752.2968 | 686.9375 | 751.2702 | 739.8465 | 736.0222 |  | 781.7398 | 729.8703 | 857.964 | 667.5721 | 672.4952 | 731.0326 |  | 621.8842 |  |  | 513.6121 | 664.1941 | 745.7384 | [5 empty] | 21.8241 | 654.6264 | 24.3288 | 22.0318 | 471.2406 | 23.4528 | 21.8367 | 524.6805 | 640.809 | 657.5137 |  | 968.9272 | 961.8918 | 534.8681 | 692.6165 | 794.7517 | 606.2223 | 671.9836 | 844.1404 | 974.8119 | 625.9627 | 758.7901 | 1118.1384 | 1122.2456 | 1050.4879 | 530.8194 | 640.0317 | 670.595 | 552.5276 | 688.4826 | 802.5315 | 1115.5659 | 1104.6703 | 600.8854 | 677.0334 | 623.002 | 974.416 | 84.8383 | 0.0061629 | 19.57 | 8.0699 | -28.8486 | 3.095 | 5845.1 | 0.51 | 2.338 | 1.7237 | -19.1346 | 2.8597 | 6.7302 | -35.3792 | 13.9964 | 71.4819 | 96.3711 | 45.4783 | 44.941 | 6.4385 | 67.9165 | 34.5886
42838.4356 | 1323 | 22.8065 | 22.7372 | 22.7339 | 22.6489 | 22.264 | 21.5893 | 22.6143 | 21.6461 | 22.2819 | 22.2802 | 22.2503 | 21.8931 | 21.1196 | 22.0971 | 25.0852 | 30.6085 | 34.3543 | 49.1284 | 64.9589 | 70.909 | 91.0814 | 100.2319 | 99.0167 | 38.0097 | 71.2717 | 102.7838 | 666.1935 | 687.8644 | 672.5393 | 39.3983 | 74.5105 | 120.2549 | 40.4963 | 72.0594 | 105.4797 | 767.4683 | 754.6914 |  | 469.8376 | 839.269 | 876.7597 | 702.4104 |  | 486.5644 | 708.7069 | 599.6589 | 814.0687 | 956.9196 | 1029.1325 | 1035.0622 | 44.812 | 275.5666 | 73.9471 | 511.2881 | 72.3009 | 49.7703 | 48.748 | 57.5895 | 52.8872 |  |  | 1.3894 | 0.26344 | -76.6639 | 1.1999 | 7.2521 | -197.8177 | 30.5614 | -2.5874 | 11.4766 | 37.2409 | 14.4874 | -0.00070311 | -0.0011943 | 0.00042056 | 50.5987 | 24.9255 | 22.1675 | 22.1073 | 21.8947 | 21.1601 | 20.0949 | 22.1615 | 22.2824 | 22.3232 | 22.2527 | 21.8487 | 21.1125 | 22.1694 | 676.2303 | 462.2902 | 347.4937 | 234.2536 | 186.902 | 652.5822 | 330.2312 | 22.4709 | 27.4963 | 33.2352 | 32.6522 | 60.0685 | 65.8685 | 81.2945 | 88.2597 | 99.5501 | 608.2644 | 589.7457 | 597.2976 | 593.2525 | 68.0393 | 26.2147 | 754.0304 | 25.3521 | 22.1159 | 559.4549 | 22.2773 | 21.9315 | 67.1625 | 86.9905 | 108.1255 | 53.7212 | 80.3843 | 114.0231 | 751.7514 | 686.7979 | 750.5023 | 739.0668 | 734.1542 |  | 781.939 | 729.8472 | 857.7715 | 669.0056 | 672.842 | 731.0033 |  | 622.29 |  |  | 513.8046 | 664.656 | 744.8112 | [5 empty] | 21.8148 | 655.2082 | 24.3301 | 22.0285 | 471.1653 | 23.4518 | 21.8345 | 524.506 | 640.3618 | 657.0517 |  |  | 963.4621 | 535.391 | 692.523 | 795.2955 | 605.5337 | 671.5822 | 848.1956 | 972.5821 | 625.4173 | 758.6923 | 1116.9476 | 1119.4585 | 1050.2664 | 530.9919 | 640.2049 | 670.5746 | 552.5978 | 688.0927 | 802.0469 | 1110.963 | 1105.6911 | 600.9878 | 676.5561 | 622.9835 | 974.7802 | 85.9301 | 0.0002787 | 19.5691 | 8.0706 | -28.8313 | 3.0949 | 5833.76 | 0.88 | 2.5261 | 1.1208 | -19.1199 | 2.392 | 6.7725 | -35.3714 | 13.9029 | 71.5924 | 96.3032 | 45.5146 | 39.0138 | 5.5973 | 68.296 | 34.6389
42838.4356 | 1324 | 22.8108 | 22.74 | 22.7437 | 22.6491 | 22.2592 | 21.5937 | 22.6079 | 21.6463 | 22.2773 | 22.2778 | 22.2486 | 21.8886 | 21.1142 | 22.0957 | 25.1101 | 30.6464 | 34.3857 | 49.2073 | 65.0072 | 70.9385 | 91.0615 | 100.2638 | 99.0266 | 38.0531 | 71.3396 | 102.8008 | 666.7491 | 688.9318 | 673.3218 | 39.4506 | 74.5387 | 120.4683 | 40.5537 | 72.0802 | 105.5176 | 767.8115 | 753.4007 |  | 470.1271 | 845.5374 | 880.2816 | 700.21 |  | 487.6127 | 708.5271 | 599.1427 | 807.4646 | 953.6333 | 1033.0044 | 1038.0485 | 45.332 | 275.6934 | 75.3913 | 511.7918 | 72.2857 | 49.7342 | 48.7271 | 57.5597 | 52.8538 |  |  | 0.91822 | 0.25029 | -75.8063 | 0.89232 | 7.3749 | -197.8269 | 30.7185 | -3.1926 | 11.1933 | 37.1372 | 14.281 | -0.00088053 | -0.0011795 | 0.00041891 | 50.6678 | 24.9379 | 22.1612 | 22.109 | 21.8951 | 21.1523 | 20.0959 | 22.1592 | 22.2759 | 22.3161 | 22.2576 | 21.8506 | 21.1127 | 22.1679 | 683.4101 | 460.0388 | 353.8522 | 232.1188 | 194.2807 | 654.4848 | 330.5329 | 22.4754 | 27.5308 | 33.2839 | 32.7442 | 60.1252 | 65.9184 | 81.3875 | 88.2837 | 99.5805 | 608.3768 | 589.1521 | 596.6145 | 591.565 | 55.0649 | 24.1136 | 754.558 | 25.3763 | 22.1204 | 561.1407 | 22.283 | 21.9343 | 67.1657 | 86.9741 | 108.1518 | 53.806 | 80.4155 | 114.1393 | 750.7601 | 686.3695 | 748.979 | 737.8587 | 732.3619 |  | 781.9259 | 729.8477 | 857.7537 | 668.303 | 673.0377 | 731.0007 |  | 622.6233 |  |  | 513.3716 | 663.2236 | 743.0286 | [5 empty] | 21.8195 | 654.8658 | 24.3494 | 22.0318 | 471.2486 | 23.4747 | 21.8402 | 523.9002 | 640.2336 | 656.2518 |  | 1007.31 | 963.3133 | 535.8101 | 691.2799 | 794.4308 | 605.4916 | 671.1467 | 852.8154 | 974.2641 | 624.3902 | 756.7719 | 1115.4959 | 1117.5741 | 1048.7995 | 530.8756 | 639.7238 | 670.2192 | 552.4873 | 687.9274 | 801.8406 | 1106.2995 | 1102.3079 | 600.7658 | 676.1199 | 623.2959 | 975.1539 | 89.4111 | 0.00013829 | 19.5681 | 8.07 | -28.7725 | 3.0949 | 5836.52 | 0.71 | 2.0544 | 1.0924 | -19.011 | 2.0626 | 6.8398 | -35.4248 | 13.9593 | 71.6384 | 96.2969 | 45.5772 | 38.7708 | 4.9394 | 68.4544 | 34.7063
42838.4356 | 1325 | 22.8076 | 22.7396 | 22.7489 | 22.6467 | 22.2571 | 21.5993 | 22.6098 | 21.6603 | 22.2824 | 22.2874 | 22.2565 | 21.8943 | 21.123 | 22.0986 | 25.1319 | 30.6887 | 34.4376 | 49.2777 | 65.0615 | 70.9824 | 91.0941 | 100.2927 | 99.0461 | 38.1022 | 71.3854 | 102.8284 | 667.5761 | 689.0974 | 673.9256 | 39.518 | 74.5724 | 120.6734 | 40.6048 | 72.1121 | 105.5666 | 768.1024 | 752.4006 |  | 470.3064 | 850.6162 | 883.837 | 698.0416 |  | 487.8336 | 708.914 | 599.1052 | 804.6578 | 949.4508 | 1034.5672 | 1042.647 | 46.1013 | 275.7454 | 75.6595 | 512.2767 | 72.2957 | 49.6951 | 48.7193 | 57.5218 | 52.8741 |  |  | 0.83937 | 0.057759 | -72.7849 | 0.90743 | 7.6575 | -197.8066 | 30.7513 | -2.9856 | 11.0787 | 36.053 | 14.0895 | -0.00077211 | -0.0011417 | 0.00044027 | 50.7429 | 24.964 | 22.1748 | 22.1154 | 21.9 | 21.1632 | 20.1139 | 22.1666 | 22.2905 | 22.3187 | 22.2641 | 21.857 | 21.1235 | 22.1739 | 683.0436 | 453.4365 | 360.1303 | 225.1144 | 192.3946 | 655.305 | 330.5972 | 22.4872 | 27.5584 | 33.3284 | 32.8392 | 60.1886 | 65.9559 | 81.475 | 88.3042 | 99.6019 | 608.3367 | 586.3023 | 594.1451 | 589.6748 | 58.6605 | 22.2023 | 755.3577 | 25.3974 | 22.1224 | 562.6213 | 22.2864 | 21.9341 | 67.1711 | 86.9574 | 108.1877 | 53.8715 | 80.4409 | 114.254 | 752.1186 | 686.3538 | 747.1694 | 736.5015 | 734.0542 |  | 782.2088 | 729.8964 | 857.9549 | 667.2459 | 673.1896 | 731.0326 |  | 622.9509 |  |  | 513.1169 | 662.2139 | 743.5006 | [5 empty] | 21.8163 | 654.3849 | 24.3586 | 22.0241 | 472.3527 | 23.4855 | 21.8276 | 523.7776 | 640.0778 | 655.8769 |  |  | 964.52 | 535.9749 | 690.4657 | 794.9624 | 605.6328 | 671.9867 | 861.712 | 976.2456 | 624.3923 | 756.396 | 1111.6513 | 1119.0605 | 1047.2335 | 531.0995 | 639.1964 | 670.4305 | 552.2242 | 688.5435 | 803.7016 | 1110.6837 | 1106.282 | 601.1414 | 677.0098 | 623.9121 | 975.6521 | 89.9611 | 6.8046e-05 | 19.5676 | 8.064 | -28.9193 | 3.0949 | 5830.79 | 0.79 | 1.9649 | 0.52486 | -18.6319 | 2.0804 | 6.9738 | -35.4441 | 13.9751 | 71.6746 | 96.3672 | 45.6399 | 39.0513 | 4.2522 | 68.5972 | 34.7515
42838.4356 | 1326 | 22.8118 | 22.7514 | 22.746 | 22.6546 | 22.2613 | 21.6073 | 22.6175 | 21.6638 | 22.2917 | 22.2993 | 22.2651 | 21.8995 | 21.1265 | 22.1107 | 25.1635 | 30.731 | 34.4919 | 49.3521 | 65.1123 | 71.0277 | 91.1207 | 100.3337 | 99.0594 | 38.1563 | 71.4434 | 102.854 | 668.4577 | 688.5957 | 674.6391 | 39.5779 | 74.6004 | 120.8678 | 40.6538 | 72.1391 | 105.6023 | 768.1038 | 751.5927 |  | 470.3389 | 848.3602 | 881.2509 | 698.3291 |  | 487.4867 | 708.3676 | 597.8384 | 798.4592 | 937.8147 | 1028.483 | 1038.4304 | 46.6848 | 275.7439 | 75.2694 | 512.5996 | 72.2741 | 49.643 | 48.7149 | 57.5057 | 52.915 |  |  | 1.0996 | 0.22073 | -71.0488 | 1.6789 | 7.1312 | -197.825 | 30.2565 | -2.9712 | 10.8901 | 35.7834 | 13.8173 | -0.00075075 | -0.0011187 | 0.00040577 | 50.8224 | 24.9728 | 22.1754 | 22.1119 | 21.8959 | 21.1551 | 20.1114 | 22.1657 | 22.2845 | 22.3206 | 22.2554 | 21.8463 | 21.1148 | 22.1715 | 665.3331 | 455.2588 | 370.657 | 231.3341 | 193.0624 | 656.7286 | 330.736 | 22.4889 | 27.5922 | 33.3692 | 32.9287 | 60.2523 | 66.001 | 81.532 | 88.3073 | 99.6273 | 608.3448 | 583.3136 | 591.5751 | 588.9825 | 69.8996 | 30.8307 | 756.6265 | 25.4095 | 22.1124 | 564.5773 | 22.2829 | 21.9341 | 67.16 | 86.9235 | 108.2172 | 53.9416 | 80.46 | 114.3626 | 753.3605 | 687.2396 | 745.7318 | 735.5148 | 735.7259 |  | 782.6679 | 730.0316 | 858.6511 | 667.9469 | 673.4151 | 731.1756 |  | 623.3427 |  |  | 513.4813 | 661.2057 | 744.8755 | [5 empty] | 21.8179 | 654.5757 | 24.3767 | 22.0283 | 474.2379 | 23.5034 | 21.8326 | 523.6564 | 640.3392 | 655.8925 |  |  | 964.5687 | 536.3609 | 690.7307 | 795.4665 | 605.7139 | 672.6663 | 859.0412 | 979.8986 | 626.1513 | 756.8665 | 1111.104 | 1124.7506 | 1048.1263 | 532.0711 | 639.7075 | 671.4107 | 552.2574 | 689.3621 | 805.4844 | 1113.2622 | 1111.0587 | 601.8506 | 678.942 | 624.5449 | 975.5682 | 88.4617 | 0.0014092 | 19.569 | 8.0521 | -28.8196 | 3.0949 | 5830.54 | 0.89 | 2.2498 | 1.0258 | -18.4032 | 2.829 | 6.7142 | -35.3632 | 13.83 | 71.7634 | 96.6114 | 45.6701 | 41.4364 | 3.1049 | 68.5896 | 34.7722
42838.4356 | 1327 | 22.8144 | 22.7479 | 22.7417 | 22.6621 | 22.2685 | 21.605 | 22.6161 | 21.6578 | 22.281 | 22.2975 | 22.2613 | 21.8986 | 21.1253 | 22.1064 | 25.1953 | 30.7802 | 34.549 | 49.4314 | 65.1685 | 71.0667 | 91.1493 | 100.3651 | 99.0815 | 38.205 | 71.491 | 102.882 | 668.8714 | 688.6794 | 674.8396 | 39.6378 | 74.632 | 121.0762 | 40.7149 | 72.172 | 105.6518 | 768.5527 | 750.8387 |  | 470.5492 | 861.9065 | 883.8453 | 700.2887 |  | 486.5925 | 707.5697 | 595.6195 | 788.9373 | 931.3981 | 1023.0066 | 1028.2342 | 46.7568 | 275.7648 | 76.1389 | 512.9397 | 72.2613 | 49.5936 | 48.7109 | 57.4872 | 52.8649 |  |  | 1.074 | 0.17933 | -70.8918 | 1.6171 | 7.0122 | -197.819 | 31.0884 | -2.8884 | 11.2075 | 36.3133 | 14.0145 | -0.00086739 | -0.001127 | 0.00042877 | 50.897 | 24.993 | 22.1722 | 22.1146 | 21.9075 | 21.1658 | 20.1092 | 22.1627 | 22.2891 | 22.3233 | 22.2627 | 21.854 | 21.1245 | 22.1777 | 676.5616 | 449.1048 | 383.5197 | 242.8395 | 201.834 | 658.7708 | 331.4618 | 22.4865 | 27.6253 | 33.4116 | 33.0226 | 60.3059 | 66.0571 | 81.5805 | 88.3135 | 99.6562 | 608.4656 | 582.0267 | 590.7724 | 589.7335 | 65.2909 | 26.0932 | 758.4037 | 25.4277 | 22.1185 | 565.9531 | 22.2924 | 21.9318 | 67.1629 | 86.9102 | 108.2598 | 54.0137 | 80.4814 | 114.4886 | 754.0282 | 687.388 | 745.6618 | 735.4513 | 736.6915 |  | 783.1487 | 730.1709 | 859.3783 | 668.5705 | 673.6446 | 731.3233 |  | 623.7135 |  |  | 514.1404 | 660.9667 | 745.5214 | [5 empty] | 21.8147 | 655.2064 | 24.3894 | 22.0347 | 475.8431 | 23.5067 | 21.8415 | 523.954 | 640.8332 | 656.2313 |  |  | 964.59 | 536.533 | 691.7174 | 796.8843 | 606.1616 | 673.0968 | 863.0514 | 987.4124 | 626.8065 | 758.7665 | 1106.0326 | 1122.8357 | 1049.1995 | 532.6232 | 641.2397 | 672.9092 | 552.3485 | 689.2273 | 807.2856 | 1101.383 | 1113.4264 | 602.2932 | 681.1671 | 624.4659 | 975.4807 | 87.1463 | -0.00036029 | 19.5694 | 8.0395 | -28.834 | 3.0949 | 5850.07 | 0.54 | 2.2236 | 0.92419 | -18.3754 | 2.7753 | 6.6439 | -35.2882 | 13.9893 | 71.8783 | 96.8671 | 45.7033 | 40.7893 | 1.7926 | 68.6627 | 34.7735
42838.4356 | 1328 | 22.804 | 22.7442 | 22.7379 | 22.6523 | 22.261 | 21.5967 | 22.6181 | 21.657 | 22.283 | 22.2911 | 22.2549 | 21.8928 | 21.1194 | 22.0965 | 25.225 | 30.8213 | 34.6083 | 49.5097 | 65.226 | 71.1172 | 91.1765 | 100.3935 | 99.1068 | 38.2566 | 71.5328 | 102.9118 | 668.7245 | 689.2745 | 674.733 | 39.6888 | 74.6537 | 121.2757 | 40.7628 | 72.1961 | 105.6938 | 768.8149 | 749.1706 |  | 470.7471 | 873.4205 | 886.5387 | 699.111 |  | 486.9355 | 707.1648 | 592.8576 | 780.8298 | 921.821 | 1019.2601 | 1023.0341 | 47.2968 | 275.8397 | 77.0457 | 513.2771 | 72.2394 | 49.5608 | 48.7118 | 57.4598 | 52.9566 |  |  | 1.3821 | 0.001907 | -70.5645 | 1.2971 | 7.578 | -197.848 | 30.4155 | -4.0896 | 11.0326 | 35.7439 | 14.0985 | -0.00075075 | -0.0011368 | 0.00040084 | 50.9633 | 25.0116 | 22.1728 | 22.1104 | 21.8996 | 21.1609 | 20.1094 | 22.1633 | 22.2913 | 22.3205 | 22.2675 | 21.8559 | 21.117 | 22.171 | 652.1691 | 434.2894 | 371.033 | 241.7543 | 199.1319 | 659.7909 | 332.2353 | 22.494 | 27.6484 | 33.4601 | 33.1328 | 60.3754 | 66.0967 | 81.6178 | 88.3272 | 99.6876 | 609.1051 | 585.2094 | 593.7787 | 595.571 | 56.9576 | 18.1101 | 759.0953 | 25.4598 | 22.1151 | 565.8602 | 22.3011 | 21.9396 | 67.1644 | 86.8985 | 108.2908 | 54.0815 | 80.4968 | 114.6218 | 755.8321 | 687.8295 | 746.689 | 736.2772 | 736.7993 |  | 783.5117 | 730.2887 | 859.6879 | 668.3311 | 673.8969 | 731.4677 |  | 624.0872 |  |  | 514.5175 | 660.0638 | 745.406 | [5 empty] | 21.8147 | 655.3695 | 24.396 | 22.037 | 477.8091 | 23.5264 | 21.8421 | 524.4291 | 640.6279 | 656.6296 |  | 1304.5744 | 965.8579 | 535.9325 | 692.2986 | 798.0187 | 606.5149 | 673.6145 | 873.0601 | 991.4025 | 626.9607 | 759.939 | 1101.6575 | 1115.4798 | 1049.4966 | 532.8031 | 643.3629 | 673.9671 | 552.2443 | 688.3794 | 806.4718 | 1093.8398 | 1114.193 | 602.8797 | 682.2828 | 624.3011 | 975.2826 | 92.0435 | 0.0018867 | 19.5691 | 8.0242 | -28.8651 | 3.0949 | 5860.21 | 0.77 | 2.5224 | 0.095285 | -18.3292 | 2.4851 | 6.8967 | -35.2398 | 13.817 | 71.9825 | 96.9745 | 45.7655 | 43.8005 | 3.3049 | 68.7699 | 34.7286
42838.4357 | 1329 | 22.8151 | 22.7477 | 22.7447 | 22.6488 | 22.2603 | 21.594 | 22.6132 | 21.6584 | 22.2793 | 22.2889 | 22.2566 | 21.8876 | 21.1238 | 22.0999 | 25.2492 | 30.8589 | 34.6486 | 49.5703 | 65.2695 | 71.1568 | 91.1904 | 100.4234 | 99.126 | 38.3033 | 71.5708 | 102.9332 | 668.3816 | 689.8923 | 674.3418 | 39.752 | 74.6882 | 121.4892 | 40.8187 | 72.2371 | 105.7345 | 768.7324 | 748.7113 |  | 470.9614 | 869.6589 | 884.1536 | 697.7511 |  | 487.4674 | 706.3919 | 590.5483 | 770.1327 | 912.9567 | 1019.4403 | 1027.2363 | 47.8082 | 275.9985 | 77.4365 | 513.8999 | 72.2488 | 49.533 | 48.719 | 57.4207 | 53.0368 |  |  | 1.5813 | 0.076819 | -70.6053 | 1.5291 | 6.4832 | -197.8039 | 32.68 | -2.7241 | 10.7613 | 35.6542 | 13.8241 | -0.00076554 | -0.0010875 | 0.00040248 | 51.0369 | 25.0262 | 22.1667 | 22.1096 | 21.904 | 21.1629 | 20.1051 | 22.1671 | 22.2923 | 22.3225 | 22.2692 | 21.8574 | 21.1178 | 22.175 | 650.0602 | 441.5912 | 352.023 | 232.3637 | 195.4499 | 661.2204 | 332.334 | 22.5069 | 27.6843 | 33.5074 | 33.2221 | 60.436 | 66.1484 | 81.6727 | 88.3485 | 99.7263 | 609.7337 | 587.3661 | 595.564 | 597.1276 | 90.6586 | 25.9389 | 759.3254 | 25.4843 | 22.1179 | 567.2598 | 22.3091 | 21.9414 | 67.1611 | 86.8819 | 108.3299 | 54.1567 | 80.5323 | 114.7677 | 761.4228 | 688.8044 | 747.7251 | 737.0952 | 737.914 |  | 784.0369 | 730.4677 | 860.2155 | 670.1114 | 674.3779 | 731.6488 |  | 624.4959 |  |  | 514.697 | 660.2311 | 745.5588 | [5 empty] | 21.8181 | 656.2443 | 24.4168 | 22.0382 | 478.9521 | 23.538 | 21.8364 | 524.2861 | 640.95 | 657.2399 |  | 995.2187 | 967.8888 | 535.2354 | 692.6187 | 799.5138 | 606.9525 | 674.7218 | 869.6806 | 990.662 | 626.3902 | 762.5999 | 1098.3419 | 1109.468 | 1049.148 | 533.1209 | 644.3085 | 673.7289 | 552.6458 | 688.4822 | 807.239 | 1086.3512 | 1112.4161 | 603.6652 | 681.9063 | 624.3348 | 975.5748 | 90.7813 | 0.00019447 | 19.5694 | 7.9954 | -28.7797 | 3.0948 | 5894.33 | 0.68 | 2.6975 | 0.60452 | -18.3272 | 2.6971 | 6.3796 | -35.2383 | 14.3231 | 72.1068 | 97.1583 | 45.8222 | 44.4575 | 5.433 | 68.7842 | 34.8008
42838.4357 | 1330 | 22.815 | 22.753 | 22.7413 | 22.6644 | 22.2659 | 21.6085 | 22.6213 | 21.655 | 22.2803 | 22.302 | 22.2633 | 21.8955 | 21.1212 | 22.1021 | 25.2751 | 30.8919 | 34.691 | 49.6313 | 65.3088 | 71.1922 | 91.2105 | 100.4561 | 99.1579 | 38.3473 | 71.6208 | 102.9508 | 668.6995 | 690.1644 | 674.5316 | 39.818 | 74.707 | 121.6886 | 40.8783 | 72.2633 | 105.775 | 768.7459 | 747.9988 |  | 471.2073 | 875.8286 | 883.7221 | 696.7784 |  | 487.9357 | 705.3373 | 590.4851 | 764.1686 | 912.1897 | 1015.4685 | 1028.3829 | 47.5306 | 276.0756 | 77.5766 | 514.4947 | 72.272 | 49.5029 | 48.7092 | 57.3828 | 53.0992 |  |  | 1.3782 | 0.18064 | -71.1198 | 1.535 | 6.8847 | -197.8184 | 30.6376 | -3.6697 | 10.837 | 35.3776 | 14.2301 | -0.00077047 | -0.0010892 | 0.00045013 | 51.1004 | 25.0398 | 22.1721 | 22.1107 | 21.9003 | 21.1628 | 20.1071 | 22.1647 | 22.2846 | 22.3209 | 22.259 | 21.8521 | 21.1172 | 22.1751 | 689.1366 | 471.8251 | 362.1973 | 231.3245 | 188.9877 | 664.6356 | 332.3654 | 22.5078 | 27.7136 | 33.54 | 33.3044 | 60.4859 | 66.1938 | 81.7141 | 88.3578 | 99.7605 | 610.045 | 587.2104 | 595.1532 | 594.937 | 64.6566 | 27.0676 | 761.7175 | 25.4881 | 22.1158 | 569.3106 | 22.3043 | 21.935 | 67.1549 | 86.8573 | 108.3636 | 54.2166 | 80.5474 | 114.8908 | 764.9476 | 689.5827 | 748.5648 | 737.7583 | 739.5615 |  | 784.7186 | 730.6497 | 861.0083 | 671.5032 | 674.8896 | 731.8033 |  | 624.9098 |  |  | 515.0187 | 662.2517 | 746.728 | [5 empty] | 21.8194 | 657.2584 | 24.4334 | 22.0416 | 479.3688 | 23.5493 | 21.8449 | 524.1025 | 642.1037 | 657.5105 |  | 1182.5337 | 967.5577 | 534.4 | 693.2177 | 801.8616 | 607.4016 | 675.6965 | 866.5444 | 988.6033 | 625.9484 | 766.7528 | 1097.3211 | 1106.0487 | 1048.9522 | 532.9414 | 644.4954 | 673.5326 | 552.6723 | 689.5011 | 808.5925 | 1088.5376 | 1113.2799 | 604.1665 | 681.92 | 624.6725 | 976.0483 | 85.5718 | 0.00032786 | 19.5695 | 7.9867 | -28.7499 | 3.0948 | 5922.48 | 0.77 | 2.5186 | 0.92652 | -18.384 | 2.7008 | 6.5641 | -35.1854 | 13.847 | 72.2628 | 97.4373 | 45.8966 | 41.1305 | 4.3076 | 68.8151 | 34.9189
42838.4357 | 1331 | 22.8259 | 22.7534 | 22.7409 | 22.6559 | 22.2656 | 21.6161 | 22.625 | 21.6635 | 22.2874 | 22.2991 | 22.2608 | 21.8995 | 21.1246 | 22.1052 | 25.3074 | 30.9341 | 34.7432 | 49.7085 | 65.3613 | 71.2321 | 91.2318 | 100.4927 | 99.1886 | 38.3997 | 71.6648 | 102.9724 | 668.9337 | 689.748 | 674.6335 | 39.8756 | 74.7406 | 121.8988 | 40.9221 | 72.2892 | 105.8165 | 768.8119 | 746.6936 |  | 471.4509 | 884.6785 | 886.8286 | 697.847 |  | 487.8463 | 704.8706 | 589.5942 | 774.9635 | 916.5583 | 1015.8674 | 1025.8688 | 47.4585 | 276.1163 | 75.2883 | 514.7257 | 72.2493 | 49.4778 | 48.7243 | 57.3465 | 53.0529 |  |  | 1.1863 | -0.32796 | -70.9115 | 1.284 | 6.3978 | -197.8092 | 31.8855 | -3.3898 | 11.1524 | 36.1621 | 14.2381 | -0.00062919 | -0.0010612 | 0.00043698 | 51.1749 | 25.0588 | 22.1751 | 22.1094 | 21.9 | 21.1626 | 20.1081 | 22.1631 | 22.284 | 22.318 | 22.2607 | 21.855 | 21.1179 | 22.1762 | 696.5676 | 467.6974 | 370.5305 | 225.4066 | 183.112 | 666.5313 | 332.4331 | 22.5 | 27.7341 | 33.5782 | 33.3889 | 60.5328 | 66.2324 | 81.749 | 88.362 | 99.7868 | 610.0594 | 585.3671 | 593.2362 | 591.9479 | 58.0853 | 27.4843 | 763.7361 | 25.5191 | 22.1159 | 568.5823 | 22.321 | 21.9362 | 67.1598 | 86.845 | 108.409 | 54.288 | 80.5702 | 115.0238 | 764.5146 | 690.8003 | 748.9301 | 738.0402 | 738.0974 |  | 785.0189 | 730.7653 | 861.3752 | 671.9532 | 675.2914 | 731.9317 |  | 625.2814 |  |  | 514.4622 | 662.8475 | 746.3955 | [5 empty] | 21.8196 | 658.1971 | 24.4406 | 22.0402 | 479.8614 | 23.5607 | 21.8444 | 524.0823 | 643.4734 | 657.7491 |  |  | 967.1656 | 533.7156 | 693.8439 | 803.4801 | 607.8532 | 677.1992 | 867.0811 | 989.4248 | 625.5252 | 769.807 | 1100.1067 | 1107.5916 | 1048.6938 | 532.2413 | 644.5844 | 674.0307 | 552.8267 | 690.1072 | 808.4125 | 1092.8503 | 1113.824 | 604.2444 | 682.5579 | 624.9537 | 976.4915 | 90.6725 | 0.00021552 | 19.5702 | 7.9783 | -28.8197 | 3.0948 | 5955.94 | 0.38 | 2.3368 | -1.2481 | -18.3527 | 2.4695 | 6.3287 | -35.19 | 14.1284 | 72.3925 | 97.5657 | 45.9729 | 40.8711 | 3.3926 | 68.8042 | 35.0046
42838.4357 | 1332 | 22.8198 | 22.7447 | 22.7425 | 22.6522 | 22.2631 | 21.6074 | 22.6196 | 21.6542 | 22.2859 | 22.2928 | 22.2558 | 21.8942 | 21.1252 | 22.1003 | 25.3387 | 30.9804 | 34.8032 | 49.7813 | 65.415 | 71.2742 | 91.2544 | 100.5245 | 99.2278 | 38.4496 | 71.7055 | 102.9956 | 668.5142 | 689.0706 | 674.0304 | 39.9367 | 74.7708 | 122.0842 | 40.9758 | 72.3109 | 105.8555 | 769.1854 | 745.3568 |  | 472.1307 | 897.9046 | 891.4047 | 700.6282 |  | 487.9129 | 703.9343 | 588.1145 | 773.6829 | 909.7065 | 1009.3323 | 1030.138 | 47.2177 | 276.1227 | 71.761 | 514.7121 | 72.2199 | 49.4253 | 48.7252 | 57.3203 | 53.0616 |  |  | 1.6831 | -0.49224 | -70.5481 | 1.4009 | 6.4228 | -197.8243 | 31.0825 | -2.7852 | 11.196 | 36.6562 | 14.1237 | -0.00074747 | -0.0011664 | 0.00038934 | 51.2413 | 25.0672 | 22.1749 | 22.111 | 21.8983 | 21.1666 | 20.1056 | 22.1673 | 22.2888 | 22.3149 | 22.2555 | 21.8521 | 21.116 | 22.1746 | 693.5971 | 466.5296 | 399.4543 | 233.4498 | 184.631 | 667.6358 | 333.0534 | 22.5095 | 27.7602 | 33.6253 | 33.4827 | 60.5902 | 66.2794 | 81.7923 | 88.3815 | 99.8181 | 610.0836 | 584.3007 | 591.9681 | 590.5869 | 66.8849 | 28.9977 | 763.7744 | 25.5373 | 22.1158 | 568.4823 | 22.3215 | 21.9183 | 67.1587 | 86.8175 | 108.4373 | 54.3504 | 80.5986 | 115.1599 | 764.76 | 691.9082 | 748.3631 | 737.508 | 736.7488 |  | 785.1892 | 730.9564 | 861.9721 | 673.6058 | 675.8208 | 732.1379 |  | 625.6742 |  |  | 513.1184 | 661.8914 | 744.946 | [5 empty] | 21.8172 | 659.4373 | 24.4549 | 22.0358 | 479.9228 | 23.5716 | 21.8396 | 524.1192 | 645.2655 | 658.5934 |  | 1197.3175 | 968.2835 | 533.4052 | 694.3618 | 804.744 | 608.2332 | 678.4091 | 863.5015 | 992.9257 | 625.6098 | 771.6296 | 1103.7663 | 1107.6555 | 1048.4214 | 531.6855 | 644.9549 | 674.5542 | 553.0406 | 689.9615 | 807.7121 | 1097.2796 | 1109.0162 | 604.1616 | 682.6492 | 625.2509 | 976.7533 | 90.883 | 0.00072107 | 19.5695 | 7.9825 | -28.8398 | 3.0947 | 5984.26 | 0.86 | 2.7825 | -1.5284 | -18.2968 | 2.5783 | 6.3249 | -35.1021 | 13.914 | 72.4805 | 97.7748 | 46.0442 | 41.5321 | 0.27908 | 68.8332 | 35.0468
42838.4357 | 1333 | 22.8232 | 22.7437 | 22.7426 | 22.657 | 22.2667 | 21.6051 | 22.6225 | 21.6542 | 22.2907 | 22.291 | 22.262 | 21.8966 | 21.1242 | 22.1048 | 25.3646 | 31.0216 | 34.8514 | 49.8518 | 65.4683 | 71.3131 | 91.2872 | 100.5533 | 99.2681 | 38.4942 | 71.7317 | 103.0184 | 667.7938 | 688.9079 | 673.4471 | 39.9974 | 74.803 | 122.2687 | 41.0349 | 72.3428 | 105.902 | 769.868 | 744.4391 |  | 472.7955 | 907.4565 | 894.3405 | 702.0631 |  | 486.9996 | 704.0923 | 588.7175 | 771.3013 | 909.0172 | 1011.6423 | 1032.8817 | 46.8536 | 276.2936 | 69.982 | 514.8588 | 72.2749 | 49.381 | 48.736 | 57.2912 | 53.1429 |  |  | 1.436 | 0.061047 | -70.9338 | 1.2577 | 5.997 | -197.8033 | 29.7367 | -3.4259 | 10.8132 | 35.5671 | 14.5235 | -0.00077704 | -0.0011434 | 0.00040413 | 51.3003 | 25.0873 | 22.1685 | 22.1062 | 21.8916 | 21.1565 | 20.1006 | 22.16 | 22.2832 | 22.318 | 22.2567 | 21.848 | 21.1127 | 22.1638 | 670.947 | 453.5033 | 402.4566 | 239.7837 | 179.1436 | 668.6397 | 333.7914 | 22.521 | 27.8095 | 33.678 | 33.5872 | 60.6608 | 66.3274 | 81.8317 | 88.389 | 99.8516 | 610.2445 | 584.8661 | 592.3817 | 590.9036 | 55.3246 | 27.6121 | 763.7508 | 25.5679 | 22.112 | 569.301 | 22.3282 | 21.9383 | 67.1594 | 86.8066 | 108.4736 | 54.4252 | 80.6155 | 115.3172 | 765.5343 | 692.5859 | 747.3296 | 736.7537 | 740.6095 |  | 785.9287 | 731.1662 | 862.7713 | 675.5946 | 676.5438 | 732.3384 |  | 626.125 |  |  | 512.478 | 660.7848 | 746.9467 | [5 empty] | 21.8187 | 660.7725 | 24.4725 | 22.0392 | 479.1405 | 23.5886 | 21.8394 | 524.3444 | 646.2018 | 659.4019 |  | 983.9795 | 969.6202 | 533.2164 | 694.8968 | 806.2865 | 608.4166 | 679.1349 | 856.3501 | 994.0528 | 625.4095 | 772.2764 | 1105.009 | 1108.9697 | 1047.0122 | 531.8584 | 645.3263 | 674.5565 | 553.2849 | 689.9369 | 807.0563 | 1099.0224 | 1104.2851 | 604.2338 | 682.4664 | 625.7343 | 976.7473 | 86.863 | -0.00068325 | 19.5685 | 8.0031 | -28.8284 | 3.0947 | 5967.27 | 0.73 | 2.5694 | 0.53827 | -18.3483 | 2.4432 | 6.1172 | -35.1318 | 13.6217 | 72.5928 | 98.0566 | 46.1494 | 44.3502 | 0.064844 | 68.9878 | 35.0677
42838.4357 | 1334 | 22.8239 | 22.7472 | 22.743 | 22.6591 | 22.268 | 21.6089 | 22.6209 | 21.6605 | 22.2893 | 22.2936 | 22.2624 | 21.9041 | 21.1251 | 22.1103 | 25.3879 | 31.0502 | 34.8932 | 49.9159 | 65.5013 | 71.3447 | 91.3011 | 100.5792 | 99.293 | 38.5277 | 71.7621 | 103.0312 | 667.4809 | 689.1568 | 673.33 | 40.0535 | 74.8282 | 122.429 | 41.0827 | 72.371 | 105.9385 | 770.044 | 743.2441 |  | 472.7755 | 916.3606 | 900.4955 | 698.2041 |  | 486.076 | 704.6728 | 588.9931 | 774.2934 | 916.2798 | 1015.0457 | 1031.6398 | 46.3863 | 276.6301 | 68.0492 | 514.9116 | 72.2073 | 49.354 | 48.722 | 57.2623 | 53.2104 |  |  | 1.7764 | 0.4678 | -70.5934 | 1.7466 | 6.8 | -197.8033 | 30.9176 | -3.0586 | 11.371 | 36.3702 | 14.7756 | -0.00054705 | -0.0010596 | 0.00045998 | 51.3901 | 25.1024 | 22.1731 | 22.1088 | 21.8924 | 21.1617 | 20.1059 | 22.1607 | 22.281 | 22.3176 | 22.2567 | 21.8491 | 21.1233 | 22.177 | 637.0929 | 458.6224 | 402.5492 | 242.0603 | 181.6633 | 669.298 | 334.6246 | 22.52 | 27.8263 | 33.7166 | 33.6762 | 60.7134 | 66.3764 | 81.8662 | 88.4027 | 99.8867 | 610.4435 | 585.6717 | 592.7733 | 590.5154 | 87.7742 | 31.0251 | 763.3688 | 25.5853 | 22.1206 | 570.0109 | 22.3319 | 21.9426 | 67.164 | 86.7949 | 108.5126 | 54.494 | 80.6462 | 115.4648 | 764.0202 | 694.3787 | 746.3458 | 735.9157 | 739.9891 |  | 786.35 | 731.2962 | 862.8366 | 677.5018 | 677.2073 | 732.4889 |  | 626.5354 |  |  | 512.1555 | 659.5919 | 748.1443 | [5 empty] | 21.8217 | 662.4079 | 24.4879 | 22.0408 | 477.9828 | 23.6018 | 21.8427 | 524.6582 | 646.6337 | 660.1192 |  | 976.6522 | 970.6619 | 532.5057 | 694.9365 | 807.2694 | 608.6279 | 680.1191 | 850.3936 | 994.7645 | 624.8544 | 772.9418 | 1100.7329 | 1112.0225 | 1046.1177 | 531.6881 | 645.6676 | 674.0459 | 553.3737 | 690.1831 | 807.1723 | 1095.9629 | 1106.9734 | 604.4178 | 681.7549 | 626.0373 | 976.7715 | 90.4448 | 0.001346 | 19.5681 | 8.0475 | -28.8065 | 3.0948 | 5920.1 | 1.03 | 2.8576 | 1.4905 | -18.3096 | 2.88 | 6.5225 | -35.1783 | 13.9079 | 72.7353 | 98.0765 | 46.2438 | 48.3098 | 0.18947 | 69.1451 | 35.1151
42838.4357 | 1335 | 22.8154 | 22.7377 | 22.7425 | 22.648 | 22.2632 | 21.5974 | 22.6086 | 21.6502 | 22.2776 | 22.2888 | 22.2582 | 21.8945 | 21.1254 | 22.1049 | 25.4184 | 31.0972 | 34.9414 | 49.9967 | 65.5559 | 71.3874 | 91.3363 | 100.6169 | 99.3286 | 38.5896 | 71.8022 | 103.0575 | 668.2216 | 689.3827 | 674.4325 | 40.0988 | 74.8472 | 122.578 | 41.1235 | 72.3959 | 105.9768 | 769.5373 | 743.1342 |  | 473.2198 | 922.3093 | 904.3496 | 692.102 |  | 485.2138 | 704.7438 | 587.5447 | 774.4357 | 917.5642 | 1013.7947 | 1026.8259 | 46.324 | 276.7789 | 67.6803 | 514.8398 | 72.1608 | 49.3296 | 48.7413 | 57.2543 | 53.2034 |  |  | 1.5477 | 0.074847 | -70.8931 | 1.4903 | 7.1726 | -197.821 | 31.141 | -3.2583 | 11.4831 | 36.8746 | 14.6487 | -0.00069326 | -0.0012009 | 0.00039591 | 51.4666 | 25.1226 | 22.1765 | 22.1202 | 21.8964 | 21.1649 | 20.1101 | 22.1699 | 22.2844 | 22.3203 | 22.2614 | 21.8527 | 21.1206 | 22.1745 | 678.5446 | 482.2763 | 393.1734 | 251.9159 | 182.6512 | 672.4719 | 335.2647 | 22.518 | 27.8528 | 33.7569 | 33.7648 | 60.7698 | 66.4176 | 81.9075 | 88.4166 | 99.9165 | 610.4683 | 584.0121 | 590.9812 | 588.8155 | 67.8353 | 29.4959 | 762.7576 | 25.6031 | 22.1196 | 571.0215 | 22.3332 | 21.941 | 67.1491 | 86.7681 | 108.5468 | 54.568 | 80.6606 | 115.6196 | 764.8036 | 695.0454 | 746.0688 | 735.6552 | 740.1845 |  | 786.7313 | 731.4332 | 862.7088 | 678.3121 | 677.8574 | 732.6275 |  | 626.9337 |  |  | 511.8868 | 659.0356 | 748.378 | [5 empty] | 21.8258 | 663.7266 | 24.5031 | 22.0391 | 477.2538 | 23.6175 | 21.8404 | 525.2189 | 647.1461 | 660.4649 |  | 969.4831 | 971.8697 | 531.8329 | 696.0168 | 809.4495 | 608.9536 | 680.3601 | 844.7625 | 992.4229 | 625.0774 | 776.208 | 1091.1966 | 1112.4269 | 1048.5786 | 531.2081 | 645.6653 | 673.7378 | 552.9871 | 690.6437 | 808.1062 | 1089.9234 | 1110.3852 | 604.7079 | 681.453 | 626.1406 | 976.7831 | 94.6581 | 0.0002085 | 19.5674 | 8.0974 | -28.8326 | 3.0948 | 5901.77 | 0.57 | 2.6689 | 0.59621 | -18.3491 | 2.6604 | 6.6955 | -35.1628 | 13.9512 | 72.8434 | 98.0266 | 46.3661 | 44.6623 | 1.335 | 69.1702 | 35.1669
42838.4357 | 1336 | 22.8145 | 22.7405 | 22.7306 | 22.6503 | 22.261 | 21.5973 | 22.6184 | 21.6585 | 22.2911 | 22.2904 | 22.2555 | 21.9004 | 21.1209 | 22.1007 | 25.4599 | 31.1445 | 34.9975 | 50.0731 | 65.6139 | 71.4364 | 91.3745 | 100.6475 | 99.3555 | 38.6484 | 71.8554 | 103.087 | 669.5188 | 690.6091 | 675.9377 | 40.1642 | 74.8809 | 122.7341 | 41.1951 | 72.4387 | 106.0145 | 768.708 | 742.4886 |  | 473.5373 | 912.442 | 900.7907 | 687.9125 |  | 483.8938 | 704.3537 | 586.8345 | 769.5316 | 909.4966 | 1012.1818 | 1022.1109 | 46.0386 | 276.9553 | 68.8665 | 514.9407 | 72.0244 | 49.3099 | 48.7533 | 57.2416 | 53.2427 |  |  | 1.4393 | 0.17342 | -71.15 | 1.1979 | 6.4471 | -197.8453 | 32.1615 | -3.2932 | 11.8806 | 38.3694 | 15.1913 | -0.0006259 | -0.001035 | 0.00040741 | 51.5246 | 25.135 | 22.1797 | 22.1126 | 21.8865 | 21.1616 | 20.1065 | 22.1645 | 22.2818 | 22.318 | 22.2537 | 21.8524 | 21.1215 | 22.1648 | 708.0958 | 497.3917 | 413.7791 | 253.9779 | 185.6956 | 675.3485 | 335.9983 | 22.5245 | 27.8858 | 33.7966 | 33.8578 | 60.833 | 66.4583 | 81.9636 | 88.4348 | 99.9588 | 610.3251 | 581.4157 | 588.6639 | 587.1306 | 84.3263 | 27.8546 | 762.7668 | 25.628 | 22.1168 | 573.5959 | 22.3447 | 21.9372 | 67.1523 | 86.7559 | 108.5794 | 54.6231 | 80.7001 | 115.7664 | 767.8523 | 695.2667 | 746.0734 | 735.4395 | 743.0221 |  | 787.6213 | 731.6579 | 862.8262 | 676.5013 | 678.3714 | 732.8303 |  | 627.3949 |  |  | 511.7049 | 660.901 | 751.1451 | [5 empty] | 21.8212 | 663.7091 | 24.5027 | 22.028 | 476.972 | 23.6263 | 21.8366 | 525.3174 | 647.304 | 660.3094 |  | 960.3282 | 972.8775 | 530.8058 | 698.4545 | 813.0952 | 609.2038 | 680.461 | 838.8256 | 992.6255 | 625.8506 | 779.3232 | 1083.6585 | 1112.6689 | 1053.7656 | 531.2233 | 645.4207 | 674.0138 | 552.7051 | 691.1706 | 809.3585 | 1089.8028 | 1112.3852 | 604.7382 | 682.1129 | 626.3381 | 976.7331 | 94.9009 | 6.8046e-05 | 19.5677 | 8.1651 | -28.8512 | 3.0948 | 5890.9 | 0.88 | 2.5757 | 0.90734 | -18.3787 | 2.3847 | 6.3439 | -35.1429 | 14.1691 | 73.0299 | 98.0627 | 46.531 | 42.2526 | -0.83547 | 69.0506 | 35.1873
42838.4358 | 1337 | 22.8251 | 22.747 | 22.749 | 22.6629 | 22.266 | 21.6029 | 22.6242 | 21.6604 | 22.2859 | 22.2958 | 22.2621 | 21.8987 | 21.1317 | 22.1047 | 25.4799 | 31.1941 | 35.0454 | 50.1369 | 65.6569 | 71.4746 | 91.4031 | 100.6699 | 99.3538 | 38.694 | 71.8971 | 103.1056 | 670.3932 | 688.3256 | 676.6889 | 40.2364 | 74.9138 | 122.8903 | 41.2524 | 72.4708 | 106.0672 | 767.9731 | 741.503 |  | 473.9179 | 894.7349 | 889.0054 | 693.851 |  | 483.2465 | 703.8764 | 588.0995 | 764.2633 | 903.8169 | 1007.4116 | 1018.5894 | 44.9195 | 277.2017 | 71.1992 | 515.3036 | 72.065 | 49.3162 | 48.7485 | 57.2201 | 53.2692 |  |  | 1.2737 | -0.24714 | -70.8405 | 1.3043 | 8.0432 | -197.821 | 31.0641 | -2.8378 | 11.8228 | 38.5263 | 14.9186 | -0.00054705 | -0.0010267 | 0.00039427 | 51.6028 | 25.1488 | 22.1857 | 22.1161 | 21.8987 | 21.1683 | 20.1115 | 22.169 | 22.2883 | 22.3209 | 22.2584 | 21.8527 | 21.1224 | 22.1761 | 732.7965 | 496.1352 | 413.0618 | 248.9112 | 184.4944 | 678.9406 | 336.7326 | 22.5257 | 27.9148 | 33.8473 | 33.9641 | 60.8941 | 66.5117 | 82.0091 | 88.4503 | 99.9921 | 610.3166 | 581.4049 | 588.8923 | 587.2744 | 77.7646 | 24.8605 | 763.4436 | 25.6497 | 22.1193 | 575.0823 | 22.3547 | 21.9435 | 67.1605 | 86.7547 | 108.6248 | 54.7046 | 80.7163 | 115.931 | 769.672 | 695.8778 | 745.9262 | 735.2576 | 745.4044 |  | 788.6418 | 731.878 | 863.1285 | 675.7124 | 678.819 | 733.0249 |  | 627.8422 |  |  | 511.8982 | 664.7905 | 753.8689 | [5 empty] | 21.8161 | 663.4462 | 24.5164 | 22.0415 | 478.2976 | 23.6247 | 21.8327 | 525.5958 | 646.8635 | 660.3678 |  | 954.2477 | 974.6486 | 530.5491 | 700.4792 | 815.5629 | 609.3151 | 681.4438 | 834.8758 | 996.7637 | 626.893 | 782.0697 | 1082.3561 | 1113.197 | 1056.2008 | 531.4417 | 645.2702 | 674.5593 | 552.7417 | 692.5077 | 811.1208 | 1085.9264 | 1109.6148 | 604.5773 | 682.594 | 626.7458 | 976.4905 | 98.3334 | -0.00010749 | 19.569 | 8.2383 | -28.7923 | 3.0948 | 5894.65 | 0.75 | 2.424 | -1.0829 | -18.3342 | 2.4878 | 7.0727 | -35.0755 | 13.8994 | 73.2687 | 98.1655 | 46.6529 | 40.6064 | -0.63648 | 68.6769 | 35.1818
42838.4358 | 1338 | 22.8168 | 22.7492 | 22.7456 | 22.6568 | 22.262 | 21.6094 | 22.62 | 21.6497 | 22.2836 | 22.2998 | 22.252 | 21.8949 | 21.1266 | 22.0971 | 25.5065 | 31.222 | 35.0942 | 50.2161 | 65.7017 | 71.5025 | 91.4237 | 100.6849 | 99.3534 | 38.7393 | 71.9386 | 103.1285 | 670.6157 | 689.6514 | 676.7324 | 40.2914 | 74.9425 | 123.0423 | 41.2974 | 72.4869 | 106.098 | 768.6553 | 739.8374 |  | 474.1637 | 877.6003 | 879.1051 | 702.8027 |  | 483.5987 | 704.0653 | 588.9708 | 765.526 | 905.5836 | 1009.062 | 1019.069 | 43.5432 | 277.3767 | 70.5405 | 515.7354 | 72.124 | 49.3302 | 48.7656 | 57.2039 | 53.3296 |  |  | 1.2855 | 0.23978 | -71.267 | 1.4896 | 6.4918 | -197.821 | 29.0921 | -3.3983 | 11.167 | 36.8746 | 14.4662 | -0.00068833 | -0.0010908 | 0.00041563 | 51.6678 | 25.1564 | 22.1847 | 22.1113 | 21.8967 | 21.1617 | 20.1056 | 22.1676 | 22.2853 | 22.3162 | 22.2588 | 21.8506 | 21.1183 | 22.1702 | 719.622 | 482.7763 | 385.8064 | 238.4739 | 183.4073 | 681.3087 | 337.0872 | 22.5293 | 27.9399 | 33.8938 | 34.0607 | 60.9464 | 66.5518 | 82.0456 | 88.4663 | 100.0281 | 610.4855 | 583.0266 | 590.6977 | 589.3293 | 67.0774 | 25.3299 | 764.1675 | 25.6654 | 22.1151 | 576.2201 | 22.3579 | 21.9344 | 67.1552 | 86.7332 | 108.6459 | 54.7587 | 80.7272 | 116.0826 | 772.7023 | 696.3723 | 746.5035 | 735.7076 | 747.437 |  | 789.8074 | 732.099 | 863.6435 | 676.1114 | 679.2858 | 733.2321 |  | 628.2472 |  |  | 513.5826 | 669.7631 | 756.2869 | [5 empty] | 21.8327 | 663.7083 | 24.5469 | 22.0447 | 480.77 | 23.6533 | 21.8411 | 526.4451 | 646.4855 | 661.2542 |  |  | 975.6512 | 530.8162 | 700.9067 | 816.9018 | 609.2446 | 682.1643 | 832.6739 | 998.4591 | 627.1545 | 782.315 | 1082.3763 | 1109.8782 | 1054.7653 | 532.0306 | 644.9719 | 675.626 | 552.8714 | 693.2613 | 811.5415 | 1084.6614 | 1105.4624 | 604.8888 | 683.2882 | 627.2176 | 976.1809 | 102.6383 | -0.0014557 | 19.5691 | 8.3171 | -28.889 | 3.0947 | 5950.97 | 0.71 | 2.4353 | 1.0668 | -18.391 | 2.6589 | 6.3581 | -35.0981 | 13.4597 | 73.5616 | 98.3452 | 46.7462 | 42.7986 | 2.4496 | 68.622 | 35.1558
42838.4358 | 1339 | 22.82 | 22.7512 | 22.7423 | 22.6593 | 22.2566 | 21.6039 | 22.6159 | 21.6499 | 22.2842 | 22.2894 | 22.2537 | 21.8907 | 21.1141 | 22.1017 | 25.5346 | 31.2633 | 35.1498 | 50.2836 | 65.7582 | 71.5467 | 91.4663 | 100.6926 | 99.3613 | 38.7812 | 71.9603 | 103.1527 | 670.109 | 688.585 | 676.4453 | 40.342 | 74.9656 | 123.1939 | 41.3468 | 72.5241 | 106.1314 | 769.7097 | 739.2322 |  | 474.3363 | 870.7579 | 873.7278 | 705.8538 |  | 484.2423 | 704.196 | 589.4186 | 769.5345 | 912.4968 | 1013.3863 | 1022.6251 | 43.0118 | 277.4007 | 68.2146 | 515.8913 | 72.119 | 49.3282 | 48.7865 | 57.1921 | 53.4309 |  |  | 1.6089 | 0.15764 | -70.9384 | 1.3043 | 6.9189 | -197.7974 | 30.0719 | -3.0132 | 10.7965 | 36.2139 | 14.4936 | -0.00054212 | -0.0010284 | 0.00040248 | 51.7426 | 25.1799 | 22.1939 | 22.1228 | 21.9038 | 21.157 | 20.1119 | 22.1651 | 22.286 | 22.3218 | 22.2667 | 21.8517 | 21.124 | 22.1812 | 711.2803 | 479.1385 | 373.862 | 238.1589 | 186.5274 | 683.2839 | 337.3849 | 22.5368 | 27.9767 | 33.9353 | 34.148 | 60.9997 | 66.5998 | 82.0997 | 88.4872 | 100.0632 | 610.7874 | 585.1196 | 592.8463 | 591.5618 | 70.8596 | 34.0799 | 765.8102 | 25.6927 | 22.1208 | 577.7171 | 22.3593 | 21.9362 | 67.1498 | 86.7087 | 108.6954 | 54.821 | 80.7606 | 116.2375 | 777.8122 | 697.1441 | 747.6639 | 736.5115 | 750.9033 |  | 791.4433 | 732.3698 | 864.6097 | 676.4079 | 679.7628 | 733.4715 |  | 628.7113 |  |  | 516.387 | 678.1864 | 760.9133 | [5 empty] | 21.8299 | 664.3211 | 24.5603 | 22.0475 | 482.4485 | 23.6721 | 21.8484 | 526.9454 | 646.0443 | 662.2678 |  | 952.5595 | 976.6609 | 530.8481 | 701.685 | 817.414 | 608.7886 | 682.0548 | 832.3816 | 995.0567 | 628.2579 | 786.1287 | 1086.0795 | 1111.647 | 1053.0411 | 533.0753 | 645.2234 | 676.253 | 553.0654 | 694.1143 | 811.4649 | 1089.2598 | 1103.3739 | 605.2211 | 683.3453 | 627.5738 | 976.4727 | 94.3496 | -0.0023615 | 19.5693 | 8.3846 | -28.7656 | 3.0947 | 5952.38 | 0.8 | 2.7239 | 0.86502 | -18.3498 | 2.4882 | 6.575 | -35.1551 | 13.7075 | 73.9574 | 98.6868 | 46.8447 | 44.3356 | 3.8252 | 68.8373 | 35.1494
42838.4358 | 1340 | 22.827 | 22.7636 | 22.7478 | 22.6659 | 22.2675 | 21.6104 | 22.6254 | 21.6641 | 22.2839 | 22.2964 | 22.265 | 21.8977 | 21.1244 | 22.1021 | 25.5511 | 31.298 | 35.1982 | 50.3493 | 65.7997 | 71.5753 | 91.4865 | 100.7168 | 99.3859 | 38.8254 | 72.0043 | 103.1692 | 669.9963 | 690.4945 | 676.7545 | 40.4044 | 74.9947 | 123.3464 | 41.4094 | 72.551 | 106.178 | 770.7612 | 738.0913 |  | 474.5925 | 873.1137 | 874.1196 | 706.4182 |  | 483.9621 | 703.6285 | 589.2509 | 765.9442 | 912.2408 | 1012.885 | 1024.9222 | 43.3791 | 277.3545 | 67.3129 | 515.9426 | 72.1212 | 49.2917 | 48.7983 | 57.1805 | 53.5552 |  |  | 1.5083 | 0.14516 | -70.8221 | 1.2281 | 7.1266 | -197.8269 | 30.1941 | -2.8844 | 11.4529 | 37.2505 | 14.3456 | -0.00062754 | -0.0010087 | 0.00042877 | 51.8179 | 25.2032 | 22.1889 | 22.1142 | 21.9055 | 21.1696 | 20.1081 | 22.171 | 22.2913 | 22.3267 | 22.2625 | 21.8594 | 21.1173 | 22.1756 | 725.0599 | 527.0875 | 434.9574 | 262.9457 | 196.2627 | 685.9232 | 338.7901 | 22.5418 | 28.002 | 33.9766 | 34.2406 | 61.0574 | 66.6449 | 82.1565 | 88.5144 | 100.0969 | 611.0978 | 586.6993 | 593.968 | 593.4197 | 78.0017 | 42.6897 | 767.7698 | 25.7171 | 22.1219 | 578.4627 | 22.3656 | 21.9304 | 67.1373 | 86.6944 | 108.7154 | 54.8888 | 80.7768 | 116.4171 | 777.6091 | 698.3343 | 748.1801 | 736.7727 | 752.4827 |  | 793.208 | 732.6325 | 865.6457 | 676.9544 | 680.2864 | 733.7184 |  | 629.1891 |  |  | 517.3694 | 684.5142 | 765.1087 | [5 empty] | 21.8163 | 665.0519 | 24.5626 | 22.039 | 484.3408 | 23.6756 | 21.8383 | 526.7132 | 645.7781 | 662.7166 |  | 950.6625 | 974.6782 | 531.1946 | 704.0349 | 819.2824 | 608.6451 | 681.8011 | 834.6613 | 990.9504 | 629.7372 | 788.7529 | 1087.6747 | 1115.4265 | 1051.6911 | 532.8636 | 645.5356 | 675.8541 | 553.3363 | 694.3807 | 812.5035 | 1091.4209 | 1103.811 | 605.2185 | 683.0887 | 627.5755 | 976.7437 | 94.0463 | 0.00065086 | 19.5694 | 8.4381 | -28.8136 | 3.0947 | 5944.19 | 0.59 | 2.6379 | 0.82983 | -18.3295 | 2.4137 | 6.6716 | -35.1509 | 13.7326 | 74.4467 | 99.0548 | 46.9469 | 43.6237 | -2.7343 | 69.1218 | 35.1551
42838.4358 | 1341 | 22.8192 | 22.753 | 22.7444 | 22.6552 | 22.2697 | 21.607 | 22.6195 | 21.6594 | 22.2857 | 22.2913 | 22.2591 | 21.9012 | 21.1277 | 22.1027 | 25.5983 | 31.345 | 35.2514 | 50.4295 | 65.8507 | 71.6302 | 91.5165 | 100.74 | 99.4092 | 38.8753 | 72.0478 | 103.1894 | 670.7372 | 692.0475 | 677.8504 | 40.4651 | 75.0292 | 123.5018 | 41.4609 | 72.575 | 106.2221 | 771.7746 | 736.558 |  | 474.976 | 873.7331 | 874.203 | 706.6471 |  | 482.7908 | 702.9338 | 588.2235 | 761.7411 | 901.5811 | 1007.8433 | 1024.1164 | 43.6957 | 277.5031 | 68.1518 | 516.1047 | 72.0959 | 49.2762 | 48.8192 | 57.1699 | 53.6695 |  |  | 1.2264 | 0.22335 | -70.4226 | 1.9457 | 7.7298 | -197.7954 | 33.9751 | -2.8871 | 11.2114 | 37.046 | 14.9363 | -0.00065711 | -0.0010826 | 0.0004222 | 51.9043 | 25.2187 | 22.1906 | 22.1137 | 21.8966 | 21.1725 | 20.1026 | 22.1731 | 22.2908 | 22.323 | 22.265 | 21.8479 | 21.1252 | 22.1843 | 729.864 | 530.2344 | 475.8695 | 290.6618 | 209.4983 | 689.2863 | 341.0653 | 22.5493 | 28.0357 | 34.0203 | 34.3337 | 61.1051 | 66.6817 | 82.2455 | 88.5363 | 100.1364 | 611.2655 | 586.2995 | 592.4494 | 593.3874 | 85.1935 | 50.6476 | 769.4243 | 25.7276 | 22.1155 | 579.0998 | 22.3751 | 21.9282 | 67.1436 | 86.6705 | 108.7506 | 54.9461 | 80.8011 | 116.589 | 774.6631 | 699.2887 | 748.0228 | 736.556 | 749.9917 |  | 794.1447 | 732.8522 | 866.4078 | 677.6195 | 680.7237 | 733.9392 |  | 629.6177 |  |  | 517.1552 | 685.4253 | 764.714 | [5 empty] | 21.8203 | 665.5915 | 24.5831 | 22.0356 | 485.4487 | 23.685 | 21.8411 | 526.6358 | 645.9446 | 663.5626 |  | 949.1411 | 972.2464 | 532.0283 | 705.0537 | 819.5205 | 608.9345 | 682.4515 | 834.7267 | 987.3554 | 631.0159 | 789.0547 | 1079.4764 | 1115.2962 | 1051.5566 | 532.1033 | 645.6038 | 675.6411 | 553.4382 | 693.9519 | 812.4017 | 1081.5929 | 1104.9142 | 605.3407 | 683.3496 | 627.4341 | 976.6996 | 90.3109 | 0.00016636 | 19.5696 | 8.4895 | -28.8474 | 3.0947 | 5947.63 | 0.87 | 2.38 | 1.029 | -18.2712 | 3.037 | 6.9346 | -35.0791 | 14.5385 | 74.7998 | 99.3254 | 47.0266 | 44.14 | -6.9084 | 69.4054 | 35.1869
42838.4358 | 1342 | 22.8163 | 22.749 | 22.733 | 22.6582 | 22.2642 | 21.6007 | 22.6205 | 21.6513 | 22.2913 | 22.286 | 22.2562 | 21.8935 | 21.1209 | 22.0955 | 25.6237 | 31.3849 | 35.2926 | 50.4977 | 65.9078 | 71.6686 | 91.5505 | 100.7734 | 99.4287 | 38.9281 | 72.0801 | 103.205 | 671.3094 | 692.6923 | 678.3655 | 40.5212 | 75.0565 | 123.6359 | 41.5058 | 72.6021 | 106.2508 | 772.628 | 735.8847 |  | 475.3505 | 882.4697 | 878.2852 | 707.6083 |  | 482.5234 | 703.5359 | 589.5188 | 753.9913 | 887.8252 | 1000.4377 | 1024.4082 | 43.7764 | 277.5226 | 69.6779 | 516.5718 | 72.0851 | 49.2425 | 48.8483 | 57.1513 | 53.7656 |  |  | 1.0845 | 0.13464 | -70.83 | 1.2669 | 7.5274 | -197.8493 | 32.0038 | -3.1328 | 11.6831 | 38.1407 | 15.403 | -0.00050926 | -0.0010251 | 0.0004337 | 51.9831 | 25.2383 | 22.1871 | 22.1187 | 21.9058 | 21.1716 | 20.1107 | 22.1765 | 22.2867 | 22.3292 | 22.2676 | 21.8535 | 21.1275 | 22.1774 | 734.6421 | 558.8343 | 510.2124 | 295.0718 | 213.3744 | 692.6909 | 343.8258 | 22.5486 | 28.0692 | 34.0697 | 34.4317 | 61.1739 | 66.7306 | 82.3363 | 88.5644 | 100.1637 | 611.5019 | 584.5672 | 592.1435 | 593.7203 | 68.2912 | 35.9242 | 770.3186 | 25.7748 | 22.1252 | 580.7155 | 22.379 | 21.9351 | 67.1431 | 86.66 | 108.8044 | 55.0267 | 80.8266 | 116.7829 | 774.0304 | 699.9172 | 747.1109 | 735.7576 | 749.4571 |  | 795.0037 | 733.1006 | 867.0625 | 677.7097 | 681.2324 | 734.1945 |  | 630.0648 |  |  | 517.0591 | 682.0099 | 763.9254 | [5 empty] | 21.8187 | 666.4529 | 24.5924 | 22.0386 | 486.017 | 23.7026 | 21.8425 | 526.6573 | 646.4953 | 664.3975 |  | 1079.3341 | 969.2637 | 532.6503 | 705.5836 | 819.3661 | 609.5172 | 683.4462 | 842.5203 | 984.6426 | 631.811 | 789.996 | 1081.2281 | 1114.3323 | 1051.7639 | 532.6951 | 645.5414 | 675.6001 | 553.7105 | 693.7739 | 811.9019 | 1080.1269 | 1103.9569 | 605.6759 | 683.0451 | 627.7742 | 976.9131 | 89.9414 | 0.00016636 | 19.5694 | 8.5296 | -28.8286 | 3.0947 | 5967.54 | 0.4 | 2.2386 | 0.79916 | -18.3296 | 2.4514 | 6.8234 | -34.9823 | 14.0696 | 75.0757 | 99.5566 | 47.1384 | 44.6795 | -10.2715 | 69.6235 | 35.2214
42838.4358 | 1343 | 22.8179 | 22.7387 | 22.7395 | 22.651 | 22.2605 | 21.5908 | 22.6094 | 21.6485 | 22.2805 | 22.2841 | 22.2437 | 21.8863 | 21.1146 | 22.0966 | 25.6483 | 31.4259 | 35.345 | 50.5715 | 65.9566 | 71.7087 | 91.5901 | 100.8072 | 99.4444 | 38.9803 | 72.1154 | 103.2274 | 671.6052 | 693.0953 | 678.6886 | 40.5737 | 75.0761 | 123.7668 | 41.5616 | 72.6363 | 106.2973 | 773.7977 | 734.8587 |  | 475.6908 | 884.6245 | 880.5613 | 711.0049 |  | 482.6034 | 704.2542 | 588.749 | 750.9815 | 884.5627 | 995.6422 | 1024.7997 | 44.3922 | 277.4783 | 69.6967 | 517.2005 | 71.9632 | 49.2184 | 48.8679 | 57.1467 | 53.8199 |  |  | 1.0661 | 0.085359 | -70.5987 | 1.2734 | 8.4572 | -197.7744 | 33.9127 | -3.6533 | 11.6722 | 37.594 | 14.8929 | -0.00063247 | -0.0011615 | 0.00040577 | 52.0581 | 25.2533 | 22.1938 | 22.1123 | 21.9021 | 21.1664 | 20.1078 | 22.1777 | 22.2908 | 22.3295 | 22.268 | 21.8539 | 21.1217 | 22.174 | 712.2269 | 530.6846 | 482.1947 | 294.5682 | 210.9218 | 694.3459 | 345.5993 | 22.5488 | 28.0968 | 34.1031 | 34.5304 | 61.2315 | 66.7825 | 82.4183 | 88.5778 | 100.1874 | 611.506 | 582.3279 | 579.8553 | 591.9634 | 53.6974 | 22.9699 | 771.0482 | 25.7717 | 22.1048 | 581.6778 | 22.3736 | 21.9236 | 67.1227 | 86.6228 | 108.812 | 55.0638 | 80.8324 | 116.9555 | 771.0372 | 700.7792 | 746.0323 | 734.9992 | 745.6047 |  | 795.4828 | 733.3511 | 867.3921 | 678.7355 | 681.8731 | 734.451 |  | 630.5618 |  |  | 518.3461 | 677.5822 | 761.6828 | [5 empty] | 21.8233 | 667.1527 | 24.6093 | 22.0389 | 485.9813 | 23.7107 | 21.8513 | 526.9178 | 647.4813 | 664.9908 |  |  | 967.4467 | 533.3769 | 706.0957 | 819.9686 | 610.2704 | 684.2748 | 856.4722 | 983.6855 | 632.4163 | 790.5006 | 1079.1117 | 1113.5546 | 1050.7553 | 533.2088 | 645.3592 | 675.205 | 553.9174 | 694.36 | 814.0346 | 1078.1698 | 1102.553 | 606.0766 | 682.2279 | 628.0784 | 977.3803 | 91.7613 | 0.00013829 | 19.5696 | 8.5453 | -28.7836 | 3.0947 | 5976.43 | 0.49 | 2.2199 | 0.63654 | -18.3064 | 2.4586 | 7.219 | -34.9098 | 14.4558 | 75.3285 | 99.6697 | 47.2542 | 47.693 | -6.8665 | 69.8655 | 35.2709
42838.4358 | 1344 | 22.8261 | 22.7473 | 22.7327 | 22.6511 | 22.2554 | 21.6052 | 22.6107 | 21.6489 | 22.2816 | 22.2762 | 22.2556 | 21.8873 | 21.1162 | 22.1004 | 25.6797 | 31.4696 | 35.4029 | 50.6434 | 66.0022 | 71.7496 | 91.6252 | 100.8326 | 99.4582 | 39.0234 | 72.1527 | 103.2567 | 672.2413 | 693.4387 | 679.5636 | 40.6419 | 75.1129 | 123.9247 | 41.6214 | 72.6644 | 106.353 | 775.267 | 734.4373 |  | 475.9529 | 884.9493 | 881.1803 | 709.1371 |  | 482.4853 | 704.9254 | 588.5765 | 749.2084 | 883.495 | 990.6737 | 1024.6757 | 44.7059 | 277.5395 | 67.538 | 517.6181 | 72.0637 | 49.2285 | 48.8989 | 57.1595 | 53.9297 |  |  | 1.3861 | -0.17486 | -71.1152 | 1.4542 | 7.8113 | -197.8079 | 30.773 | -2.7254 | 11.3394 | 37.9085 | 14.5995 | -0.00054376 | -0.0010333 | 0.00039098 | 52.1291 | 25.2706 | 22.1996 | 22.1173 | 21.9047 | 21.1704 | 20.1166 | 22.174 | 22.2991 | 22.3234 | 22.2666 | 21.8579 | 21.1261 | 22.182 | 681.5263 | 484.9314 | 415.758 | 271.1722 | 200.593 | 693.3667 | 345.9344 | 22.5637 | 28.1282 | 34.1492 | 34.6243 | 61.2881 | 66.8261 | 82.4794 | 88.5941 | 100.2104 | 611.2459 | 579.7515 | 571.7684 | 588.5757 | 58.656 | 25.4326 | 772.9512 | 25.8 | 22.1117 | 587.3395 | 22.3828 | 21.9344 | 67.1309 | 86.6194 | 108.8532 | 55.1347 | 80.8629 | 117.1653 | 772.6256 | 701.2874 | 745.768 | 734.855 | 744.9423 |  | 795.8378 | 733.6728 | 868.3223 | 678.758 | 682.4367 | 734.7389 |  | 631.0267 |  |  | 519.8303 | 673.5 | 759.7319 | [5 empty] | 21.8259 | 667.61 | 24.6248 | 22.0457 | 485.4914 | 23.7236 | 21.8482 | 527.1128 | 648.7644 | 665.5059 |  |  | 966.5134 | 534.1314 | 706.2546 | 820.1797 | 611.0934 | 685.3161 | 861.1806 | 984.8157 | 632.514 | 790.6395 | 1068.5697 | 1115.4598 | 1049.8857 | 533.0401 | 645.426 | 675.0162 | 554.2658 | 695.4076 | 815.8953 | 1075.1956 | 1104.2594 | 606.4682 | 681.8987 | 628.4029 | 977.7121 | 93.388 | -0.00041646 | 19.5695 | 8.554 | -28.8878 | 3.0947 | 5993.16 | 1.27 | 2.5325 | -0.91137 | -18.3795 | 2.6282 | 6.9242 | -34.8443 | 13.7434 | 75.4551 | 100 | 47.3806 | 50.7946 | 0.57063 | 70.3415 | 35.317
42838.4358 | 1345 | 22.8151 | 22.7506 | 22.7384 | 22.6465 | 22.2502 | 21.5963 | 22.6098 | 21.6478 | 22.268 | 22.2887 | 22.2497 | 21.8882 | 21.1171 | 22.0948 | 25.7074 | 31.5093 | 35.443 | 50.7205 | 66.0542 | 71.7839 | 91.6533 | 100.8584 | 99.4774 | 39.0692 | 72.1882 | 103.2872 | 672.8776 | 693.3696 | 680.2181 | 40.7033 | 75.1384 | 124.0658 | 41.6623 | 72.6854 | 106.3807 | 775.3506 | 734.1884 |  | 476.1981 | 887.9179 | 881.4393 | 702.6786 |  | 482.7784 | 705.0578 | 588.1445 | 744.2679 | 878.9751 | 991.3533 | 1022.7435 | 44.5519 | 277.749 | 67.7236 | 517.8054 | 72.0546 | 49.2201 | 48.9223 | 57.1585 | 54.0175 |  |  | 1.4268 | -1.0718 | -70.8832 | 1.5994 | 8.1648 | -197.8348 | 30.2269 | -2.9672 | 11.6998 | 38.6354 | 14.7516 | -0.00041891 | -0.0010842 | 0.00041563 | 52.1972 | 25.2832 | 22.1959 | 22.1131 | 21.9066 | 21.1654 | 20.1183 | 22.1738 | 22.2966 | 22.3224 | 22.2667 | 21.859 | 21.1277 | 22.1847 | 647.0466 | 471.2451 | 413.3212 | 253.6747 | 189.3709 | 692.7276 | 346.3719 | 22.561 | 28.1493 | 34.1866 | 34.7109 | 61.3394 | 66.8611 | 82.5233 | 88.5954 | 100.2223 | 610.993 | 577.785 | 586.3367 | 587.3162 | 64.8717 | 28.7897 | 775.2351 | 25.8176 | 22.114 | 590.5281 | 22.3934 | 21.9255 | 67.1303 | 86.5907 | 108.8859 | 55.2051 | 80.8737 | 117.37 | 774.9411 | 701.5645 | 745.679 | 734.9754 | 745.7552 |  | 796.1992 | 734.0172 | 869.4486 | 678.9396 | 682.9738 | 735.0626 |  | 631.4972 |  |  | 520.3415 | 669.8583 | 758.8251 | [5 empty] | 21.8184 | 667.9032 | 24.6384 | 22.0406 | 484.5477 | 23.7341 | 21.8356 | 527.2595 | 649.9824 | 665.9198 |  |  | 965.5752 | 534.3935 | 706.5569 | 820.1792 | 611.7741 | 686.3886 | 862.2257 | 987.0237 | 632.5973 | 790.9427 | 1065.1412 | 1115.7849 | 1049.2163 | 533.1828 | 645.709 | 675.2611 | 554.6726 | 696.4712 | 816.6041 | 1071.2153 | 1106.0712 | 606.7466 | 682.8373 | 628.6851 | 977.6368 | 93.0821 | 0.00103 | 19.5696 | 8.562 | -28.8463 | 3.0947 | 6011.09 | 0.67 | 2.5703 | -2.2565 | -18.3508 | 2.7565 | 7.0811 | -34.8561 | 13.6246 | 75.5427 | 100.4022 | 47.4969 | 54.4239 | 0.91356 | 70.5451 | 35.3053
42838.4359 | 1346 | 22.8232 | 22.7447 | 22.7443 | 22.6534 | 22.2544 | 21.597 | 22.6099 | 21.6541 | 22.2771 | 22.2909 | 22.2494 | 21.8903 | 21.1163 | 22.0911 | 25.7347 | 31.5482 | 35.4906 | 50.7944 | 66.0968 | 71.8261 | 91.6844 | 100.8862 | 99.4967 | 39.1185 | 72.2247 | 103.3196 | 673.6828 | 692.8619 | 680.9674 | 40.7564 | 75.1588 | 124.1888 | 41.7168 | 72.7115 | 106.4202 | 775.1037 | 733.0258 |  | 476.3916 | 896.294 | 883.663 | 698.6577 |  | 482.9339 | 705.29 | 588.0792 | 741.0794 | 874.434 | 993.6504 | 1023.627 | 44.4581 | 278.0971 | 70.0302 | 518.2892 | 72.0727 | 49.2208 | 48.9558 | 57.178 | 54.1011 |  |  | 1.1476 | -0.14463 | -70.8668 | 0.73395 | 8.1181 | -197.8539 | 29.8563 | -3.1111 | 11.6088 | 37.8352 | 14.6778 | -0.00066861 | -0.001168 | 0.00041727 | 52.2637 | 25.2891 | 22.182 | 22.1014 | 21.8936 | 21.162 | 20.1087 | 22.1735 | 22.2864 | 22.3163 | 22.2581 | 21.8488 | 21.1133 | 22.1743 | 654.7541 | 462.6218 | 412.1578 | 253.4017 | 185.4913 | 692.5843 | 346.8573 | 22.5662 | 28.19 | 34.231 | 34.8131 | 61.3996 | 66.9077 | 82.5822 | 88.6132 | 100.2489 | 610.8159 | 576.6424 | 585.3156 | 586.7607 | 68.3392 | 25.1669 | 777.0813 | 25.8429 | 22.1164 | 592.2804 | 22.4012 | 21.9284 | 67.1346 | 86.583 | 108.9188 | 55.2683 | 80.8935 | 117.5856 | 775.6948 | 701.7515 | 746.0994 | 735.2876 | 745.0175 |  | 796.4956 | 734.3746 | 870.4633 | 679.0356 | 683.4655 | 735.4276 |  | 632.0431 |  |  | 521.3454 | 668.3093 | 757.1193 | [5 empty] | 21.8207 | 668.0743 | 24.6524 | 22.0355 | 484.4549 | 23.7489 | 21.8366 | 527.4356 | 650.8874 | 666.443 |  |  | 965.4251 | 534.5572 | 707.1826 | 820.7775 | 612.3433 | 687.2805 | 869.4989 | 989.3445 | 632.4535 | 792.1898 | 1068.4324 | 1114.3679 | 1048.3737 | 533.9371 | 646.6525 | 676.1091 | 554.5853 | 697.0095 | 817.1962 | 1073.8552 | 1108.8167 | 607.3257 | 684.809 | 628.8284 | 977.6273 | 91.8367 | 0.00015934 | 19.5693 | 8.5731 | -28.8384 | 3.0947 | 6016.4 | 0.38 | 2.306 | -0.82901 | -18.3508 | 1.8675 | 7.0672 | -34.8894 | 13.5531 | 75.6537 | 100.7642 | 47.6055 | 53.5223 | 1.123 | 70.5853 | 35.288
42838.4359 | 1347 | 22.8246 | 22.7409 | 22.7396 | 22.6515 | 22.2588 | 21.5984 | 22.615 | 21.6491 | 22.2823 | 22.2883 | 22.2492 | 21.8838 | 21.1167 | 22.0955 | 25.7698 | 31.5894 | 35.5496 | 50.8653 | 66.1502 | 71.8699 | 91.7138 | 100.9106 | 99.5081 | 39.1674 | 72.2596 | 103.3502 | 674.2886 | 692.2498 | 681.324 | 40.817 | 75.1902 | 124.3219 | 41.7751 | 72.738 | 106.4676 | 774.8169 | 732.6779 |  | 476.5722 | 893.1756 | 881.7707 | 697.9895 |  | 482.8657 | 705.5139 | 588.0503 | 739.3235 | 869.2147 | 994.9958 | 1026.9339 | 43.1627 | 278.4383 | 69.6553 | 518.8878 | 72.0611 | 49.2195 | 48.9695 | 57.1712 | 54.041 |  |  | 1.0989 | -0.47319 | -70.8044 | 1.1328 | 7.2481 | -197.8591 | 31.8441 | -2.5986 | 11.3408 | 37.5629 | 14.4874 | -0.00053719 | -0.00096432 | 0.00043698 | 52.3396 | 25.3171 | 22.1971 | 22.1109 | 21.8966 | 21.1647 | 20.1128 | 22.1749 | 22.2938 | 22.3235 | 22.2669 | 21.8534 | 21.1249 | 22.1766 | 658.6128 | 456.4894 | 390.2471 | 250.4371 | 178.3853 | 693.0413 | 347.0375 | 22.5712 | 28.2253 | 34.2832 | 34.9135 | 61.4577 | 66.9599 | 82.6537 | 88.6319 | 100.2819 | 610.6422 | 575.943 | 584.9028 | 586.9143 | 80.2785 | 29.4639 | 778.6195 | 25.8777 | 22.1103 | 594.5027 | 22.4076 | 21.9223 | 67.1192 | 86.5543 | 108.9485 | 55.3267 | 80.9146 | 117.7945 | 774.5361 | 702.2881 | 746.396 | 735.4925 | 744.7393 |  | 796.6604 | 734.7547 | 871.3627 | 679.1457 | 683.9596 | 735.8183 |  | 632.5644 |  |  | 522.7505 | 667.712 | 755.5366 | [5 empty] | 21.8232 | 668.3885 | 24.662 | 22.0341 | 485.2746 | 23.7603 | 21.8376 | 527.7925 | 651.3895 | 666.9362 |  |  | 966.0156 | 534.7132 | 707.1495 | 821.7401 | 612.5873 | 688.3729 | 877.8396 | 991.9682 | 631.9697 | 792.8285 | 1073.8418 | 1114.4408 | 1049.2621 | 534.6154 | 648.2969 | 677.3899 | 554.7781 | 697.8983 | 816.9286 | 1077.1059 | 1110.2002 | 608.3607 | 686.7489 | 629.1654 | 977.8608 | 94.5626 | 0.00034891 | 19.5698 | 8.5761 | -28.8807 | 3.0946 | 6035.32 | 0.37 | 2.257 | -1.4997 | -18.3448 | 2.3204 | 6.6814 | -34.9084 | 14.0045 | 75.7117 | 101.0841 | 47.7143 | 53.2377 | 3.5873 | 70.5211 | 35.2517
42838.4359 | 1348 | 22.8277 | 22.7442 | 22.745 | 22.6545 | 22.2632 | 21.6025 | 22.6197 | 21.6548 | 22.2868 | 22.2916 | 22.259 | 21.8866 | 21.1194 | 22.0989 | 25.7998 | 31.6299 | 35.5953 | 50.9357 | 66.1948 | 71.8943 | 91.7295 | 100.9299 | 99.5221 | 39.2128 | 72.2978 | 103.3704 | 674.6372 | 692.0974 | 681.7307 | 40.8798 | 75.215 | 124.4428 | 41.8301 | 72.7677 | 106.5058 | 774.7047 | 732.1474 |  | 476.7831 | 897.0739 | 883.4569 | 697.8758 |  | 483.3112 | 704.9103 | 587.6144 | 740.7848 | 869.2552 | 994.3342 | 1025.6598 | 42.5443 | 278.7658 | 69.8631 | 519.2365 | 71.9663 | 49.2459 | 48.9985 | 57.17 | 54.0449 |  |  | 1.005 | -0.119 | -71.0173 | 0.64853 | 7.1371 | -197.8348 | 30.1422 | -3.6447 | 11.9497 | 38.9782 | 14.5469 | -0.00045505 | -0.00099717 | 0.00040577 | 52.3976 | 25.3256 | 22.1788 | 22.1083 | 21.8929 | 21.1585 | 20.1036 | 22.1643 | 22.2818 | 22.3121 | 22.2566 | 21.8496 | 21.1148 | 22.1645 | 685.2867 | 478.8798 | 387.3778 | 252.6075 | 176.7914 | 694.5907 | 347.3938 | 22.5752 | 28.2504 | 34.3281 | 35.0049 | 61.5041 | 66.9969 | 82.6909 | 88.6355 | 100.3112 | 610.7206 | 577.0677 | 585.9869 | 588.1011 | 68.1856 | 22.6521 | 780.1169 | 25.8915 | 22.1135 | 596.2195 | 22.4136 | 21.932 | 67.125 | 86.5379 | 108.9874 | 55.3833 | 80.9362 | 118.0217 | 775.322 | 702.9901 | 746.7613 | 735.7806 | 746.0126 |  | 797.0471 | 735.1314 | 871.9134 | 679.9341 | 684.5566 | 736.2156 |  | 633.0813 |  |  | 523.8724 | 667.5345 | 755.6858 | [5 empty] | 21.8136 | 669.2875 | 24.6764 | 22.0283 | 486.276 | 23.7685 | 21.8384 | 528.1865 | 651.4731 | 667.778 |  |  | 966.5816 | 534.5437 | 706.662 | 823.0853 | 612.959 | 689.3644 | 879.3427 | 993.7763 | 631.7829 | 793.6177 | 1076.2009 | 1114.9034 | 1050.6415 | 535.2968 | 650.0922 | 678.4618 | 554.9334 | 699.3616 | 818.043 | 1074.9745 | 1110.8251 | 609.702 | 688.1255 | 629.649 | 978.3278 | 89.7529 | 6.103e-05 | 19.5699 | 8.5789 | -28.782 | 3.0946 | 6055.65 | 0.69 | 2.1588 | -0.75185 | -18.3667 | 1.7552 | 6.6282 | -34.8971 | 13.6215 | 75.7945 | 101.2763 | 47.8278 | 50.7638 | 3.965 | 70.4918 | 35.2332
42838.4359 | 1349 | 22.8233 | 22.7476 | 22.7425 | 22.6553 | 22.2587 | 21.5998 | 22.6172 | 21.653 | 22.2818 | 22.2898 | 22.2587 | 21.8866 | 21.1154 | 22.0977 | 25.8356 | 31.6742 | 35.646 | 51.0054 | 66.2424 | 71.9349 | 91.7739 | 100.949 | 99.5332 | 39.2632 | 72.3388 | 103.4035 | 675.558 | 691.9098 | 682.7423 | 40.9267 | 75.2436 | 124.5479 | 41.8762 | 72.7875 | 106.5418 | 774.6744 | 730.7876 |  | 476.9949 | 910.2023 | 890.3764 | 701.1204 |  | 483.1542 | 705.211 | 588.2148 | 741.0913 | 869.6116 | 993.9264 | 1027.0078 | 42.8955 | 279.23 | 70.6221 | 519.6209 | 71.9467 | 49.2903 | 49.0198 | 57.1624 | 54.0041 |  |  | 1.825 | -0.11441 | -70.7479 | 1.5435 | 7.6049 | -197.7717 | 33.1892 | -3.238 | 11.6934 | 38.1172 | 14.6023 | 8.707e-05 | -0.00085425 | 0.00044027 | 52.4885 | 25.3504 | 22.1864 | 22.1134 | 21.8994 | 21.1589 | 20.1141 | 22.1748 | 22.2849 | 22.3297 | 22.2637 | 21.8521 | 21.1264 | 22.1798 | 682.2655 | 474.9115 | 374.9054 | 241.6328 | 172.5044 | 695.3847 | 347.4962 | 22.5728 | 28.2716 | 34.3693 | 35.0964 | 61.5589 | 67.0336 | 82.728 | 88.6484 | 100.3383 | 610.8906 | 577.8743 | 586.8824 | 590.1341 | 79.6928 | 24.6876 | 779.8313 | 25.9072 | 22.1085 | 596.7229 | 22.4037 | 21.9272 | 67.1167 | 86.5324 | 109.0204 | 55.4475 | 80.9404 | 118.2465 | 774.8008 | 703.3305 | 746.97 | 735.9395 | 746.1631 |  | 797.4 | 735.5398 | 872.0926 | 679.6964 | 685.1248 | 736.6426 |  | 633.6474 |  |  | 523.1971 | 667.9744 | 755.727 | [5 empty] | 21.8186 | 669.8077 | 24.6896 | 22.0317 | 486.1311 | 23.7822 | 21.842 | 528.8147 | 651.4893 | 668.7049 |  |  | 968.3051 | 534.1013 | 706.7394 | 824.3208 | 613.4962 | 690.2515 | 888.258 | 995.5878 | 632.2094 | 794.4608 | 1074.0486 | 1116.3672 | 1050.6035 | 535.8604 | 651.6233 | 679.3904 | 554.5585 | 700.1521 | 819.9349 | 1076.5898 | 1108.464 | 610.5588 | 689.6616 | 629.8739 | 978.8874 | 91.2212 | 0.00044021 | 19.5698 | 8.5822 | -28.824 | 3.0947 | 6057.87 | 0.52 | 2.9108 | -0.73729 | -18.3347 | 2.7082 | 6.8409 | -34.8859 | 14.2911 | 75.8983 | 101.331 | 47.9635 | 51.3512 | 5.3677 | 70.3929 | 35.2081
42838.4359 | 1350 | 22.8328 | 22.7534 | 22.737 | 22.6571 | 22.2594 | 21.6046 | 22.6169 | 21.6584 | 22.2821 | 22.2903 | 22.2613 | 21.8988 | 21.1242 | 22.0979 | 25.8622 | 31.7226 | 35.7076 | 51.072 | 66.2913 | 71.9794 | 91.8226 | 100.9856 | 99.5569 | 39.3156 | 72.3781 | 103.4177 | 676.4865 | 692.3711 | 683.7039 | 40.987 | 75.2757 | 124.6715 | 41.9342 | 72.8207 | 106.6074 | 775.6575 | 729.7103 |  | 477.2332 | 917.2078 | 894.9342 | 708.102 |  | 482.6888 | 705.1855 | 588.1363 | 740.316 | 866.3583 | 988.5069 | 1025.776 | 43.1096 | 279.7064 | 68.8663 | 519.9103 | 71.9172 | 49.3311 | 49.0453 | 57.1655 | 54.0486 |  |  | 1.1653 | 0.55454 | -70.9299 | 1.0021 | 6.9629 | -197.7796 | 33.7399 | -2.9797 | 11.6979 | 38.2146 | 14.6606 | 0.00012978 | -0.00088053 | 0.00045834 | 52.5594 | 25.3772 | 22.1962 | 22.1133 | 21.9031 | 21.1673 | 20.1173 | 22.1846 | 22.2875 | 22.3315 | 22.2685 | 21.858 | 21.1312 | 22.1837 | 684.8289 | 483.8727 | 373.432 | 237.5879 | 170.1528 | 697.0429 | 347.4541 | 22.5779 | 28.3047 | 34.4085 | 35.1949 | 61.6093 | 67.0743 | 82.7575 | 88.669 | 100.3729 | 611.409 | 579.2558 | 588.7676 | 595.7657 | 75.3071 | 29.6977 | 778.7278 | 25.938 | 22.1207 | 598.4902 | 22.4267 | 21.9336 | 67.1191 | 86.5136 | 109.0573 | 55.5154 | 80.9683 | 118.471 | 774.0137 | 702.9769 | 746.8578 | 735.9905 | 744.9686 |  | 797.6721 | 736.0473 | 872.3786 | 678.6466 | 685.6003 | 737.1432 |  | 634.2921 |  |  | 522.3062 | 669.605 | 754.7941 | [5 empty] | 21.8214 | 669.7384 | 24.7089 | 22.0428 | 485.6455 | 23.8064 | 21.8426 | 529.2625 | 651.8366 | 669.5238 |  |  | 969.281 | 534.12 | 707.2869 | 825.1353 | 614.0809 | 690.6325 | 897.4107 | 995.9059 | 632.8119 | 795.2415 | 1078.2267 | 1116.6764 | 1049.4464 | 536.3223 | 653.0436 | 680.7447 | 554.3293 | 700.0519 | 821.3246 | 1077.2801 | 1104.0926 | 611.0923 | 691.3353 | 629.8937 | 979.6598 | 98.2815 | -0.00021282 | 19.5698 | 8.5832 | -28.8392 | 3.0946 | 6099.03 | 0.78 | 2.3271 | 1.6232 | -18.358 | 2.182 | 6.5318 | -34.812 | 14.3784 | 76.0148 | 101.4223 | 48.1008 | 51.5932 | 5.5245 | 70.4832 | 35.1474
42838.4359 | 1351 | 22.8216 | 22.7503 | 22.7338 | 22.65 | 22.2603 | 21.6055 | 22.6214 | 21.6531 | 22.2894 | 22.2885 | 22.2539 | 21.896 | 21.1183 | 22.1015 | 25.8904 | 31.7521 | 35.7501 | 51.1486 | 66.34 | 72.0183 | 91.8442 | 101.0094 | 99.5665 | 39.3525 | 72.4083 | 103.4366 | 676.3976 | 692.1001 | 683.3265 | 41.0457 | 75.3024 | 124.7931 | 41.9758 | 72.8466 | 106.638 | 777.2626 | 728.6372 |  | 477.4298 | 914.3402 | 893.5749 | 710.5799 |  | 482.775 | 705.5598 | 588.1906 | 738.5193 | 864.872 | 983.7565 | 1025.0795 | 43.3865 | 279.9221 | 66.3342 | 520.1615 | 71.8881 | 49.3725 | 49.0782 | 57.1657 | 54.1017 |  |  | 1.2382 | 0.44612 | -70.761 | 1.2176 | 6.932 | -197.8269 | 29.5797 | -2.939 | 11.4003 | 37.4972 | 14.7065 | 0.00032363 | -0.00077868 | 0.00046162 | 52.6351 | 25.385 | 22.1944 | 22.1182 | 21.9008 | 21.162 | 20.1097 | 22.1842 | 22.2919 | 22.329 | 22.2657 | 21.8608 | 21.1259 | 22.1745 | 701.6413 | 502.8753 | 394.7139 | 245.8733 | 174.6132 | 699.5068 | 347.9462 | 22.5881 | 28.3378 | 34.4537 | 35.2942 | 61.6721 | 67.1227 | 82.8145 | 88.6839 | 100.4166 | 612.0921 | 581.0849 | 590.7425 | 597.9561 | 77.7626 | 32.5898 | 778.5597 | 25.9584 | 22.1146 | 600.1036 | 22.4303 | 21.9333 | 67.1128 | 86.4897 | 109.0988 | 55.5744 | 80.9818 | 118.6919 | 777.4381 | 702.3407 | 747.4964 | 736.3393 | 746.6773 |  | 798.2409 | 736.5469 | 873.0388 | 678.146 | 686.0451 | 737.6396 |  | 634.8776 |  |  | 523.0474 | 672.1865 | 756.2489 | [5 empty] | 21.8259 | 669.3084 | 24.7178 | 22.0429 | 485.4694 | 23.8143 | 21.8454 | 529.5317 | 651.8967 | 670.4089 |  |  | 970.5357 | 534.0136 | 708.3995 | 825.9763 | 614.3536 | 690.455 | 894.5371 | 1001.7744 | 634.0771 | 797.7037 | 1068.6085 | 1113.8254 | 1046.6517 | 536.3113 | 653.8607 | 681.818 | 554.0413 | 700.0106 | 821.4188 | 1069.2682 | 1097.8528 | 611.7876 | 691.5195 | 630.1536 | 979.8988 | 94.1606 | -0.0010554 | 19.5697 | 8.5775 | -28.8068 | 3.0946 | 6095.64 | 0.58 | 2.3983 | 1.4562 | -18.3396 | 2.4057 | 6.505 | -34.7505 | 13.4374 | 76.1417 | 101.652 | 48.2161 | 50.5111 | 3.2412 | 70.8799 | 35.2129
42838.4359 | 1352 | 22.8299 | 22.7401 | 22.7402 | 22.6553 | 22.2554 | 21.5949 | 22.6197 | 21.6532 | 22.2859 | 22.2947 | 22.256 | 21.8894 | 21.1087 | 22.0955 | 25.9176 | 31.798 | 35.7971 | 51.2112 | 66.3851 | 72.0461 | 91.8736 | 101.0323 | 99.5857 | 39.409 | 72.4384 | 103.4599 | 675.7738 | 691.566 | 682.7497 | 41.1073 | 75.323 | 124.9521 | 42.0376 | 72.8676 | 106.6596 | 778.3284 | 728.548 |  | 477.6048 | 910.7009 | 891.7423 | 708.7243 |  | 483.4021 | 704.9622 | 587.9781 | 736.917 | 870.3951 | 982.1272 | 1023.7808 | 43.9676 | 280.0135 | 65.425 | 520.3935 | 71.8639 | 49.3931 | 49.0949 | 57.1614 | 54.0667 |  |  | 1.4978 | -0.8162 | -70.8313 | 1.1788 | 7.1154 | -197.802 | 31.9512 | -3.234 | 11.303 | 36.1461 | 14.8854 | 0.00036963 | -0.00088546 | 0.00043534 | 52.7127 | 25.4024 | 22.1969 | 22.1125 | 21.8981 | 21.1625 | 20.1098 | 22.1803 | 22.2879 | 22.3258 | 22.2578 | 21.8587 | 21.1252 | 22.1706 | 723.294 | 507.0496 | 409.2818 | 255.152 | 185.2257 | 700.8552 | 348.7981 | 22.5934 | 28.3666 | 34.495 | 35.389 | 61.7271 | 67.1659 | 82.8603 | 88.7028 | 100.4527 | 612.4633 | 581.8938 | 591.3535 | 596.119 | 65.5525 | 33.3442 | 779.3899 | 25.9834 | 22.1213 | 600.9177 | 22.4288 | 21.9314 | 67.1059 | 86.4724 | 109.1335 | 55.6322 | 80.9962 | 118.9169 | 781.3863 | 703.5549 | 748.0589 | 736.7216 | 749.2114 |  | 799.0636 | 737.0589 | 873.9589 | 679.5383 | 686.568 | 738.133 |  | 635.4888 |  |  | 522.9036 | 675.1894 | 760.4062 | [5 empty] | 21.8264 | 669.9055 | 24.7427 | 22.0519 | 484.9074 | 23.851 | 21.8452 | 529.6808 | 652.1766 | 671.3712 |  | 1026.1505 | 973.0057 | 533.8521 | 710.5459 | 828.403 | 615.1162 | 691.7887 | 890.7091 | 1001.2794 | 635.6919 | 801.2823 | 1064.1243 | 1109.9572 | 1045.0485 | 537.2177 | 653.8625 | 681.7881 | 553.6734 | 701.0011 | 822.0212 | 1060.2406 | 1097.5981 | 612.5805 | 690.945 | 630.5972 | 980.0385 | 93.2168 | -0.00080265 | 19.5696 | 8.5531 | -28.7734 | 3.0946 | 6113.18 | 0.79 | 2.6369 | -1.9691 | -18.3432 | 2.3664 | 6.5862 | -34.7258 | 13.9566 | 76.3238 | 101.9779 | 48.2967 | 48.5371 | 1.7636 | 71.2416 | 35.3326
42838.4359 | 1353 | 22.8269 | 22.7367 | 22.7378 | 22.655 | 22.2615 | 21.594 | 22.6146 | 21.6526 | 22.2869 | 22.29 | 22.2513 | 21.8925 | 21.1171 | 22.0941 | 25.9516 | 31.8456 | 35.8565 | 51.2927 | 66.4405 | 72.0971 | 91.9302 | 101.0687 | 99.6166 | 39.4517 | 72.512 | 103.4853 | 676.0221 | 689.2805 | 683.3935 | 41.1645 | 75.3497 | 125.105 | 42.0873 | 72.8953 | 106.6744 | 779.1812 | 727.8645 |  | 477.6269 | 909.816 | 890.8266 | 712.7605 |  | 483.242 | 705.0163 | 587.7274 | 733.9034 | 866.6884 | 981.2915 | 1022.3163 | 44.1203 | 280.0677 | 67.0167 | 520.5481 | 71.8415 | 49.3885 | 49.1305 | 57.1732 | 54.1316 |  |  | 1.3361 | -0.63287 | -70.7288 | 1.1065 | 7.2034 | -197.846 | 33.0381 | -2.7129 | 11.3402 | 37.0604 | 14.619 | 0.00031213 | -0.00079182 | 0.00044684 | 52.7868 | 25.4225 | 22.205 | 22.1187 | 21.9066 | 21.1691 | 20.1203 | 22.1932 | 22.2934 | 22.3279 | 22.2604 | 21.8639 | 21.1342 | 22.1792 | 706.1361 | 495.9265 | 427.0424 | 258.3946 | 189.4026 | 701.7105 | 349.9586 | 22.5974 | 28.3994 | 34.547 | 35.4868 | 61.7844 | 67.2195 | 82.9166 | 88.7218 | 100.4832 | 612.5302 | 581.4802 | 590.3998 | 594.1493 | 70.3323 | 40.5552 | 780.0737 | 26.0037 | 22.1167 | 600.4139 | 22.4423 | 21.9303 | 67.0944 | 86.4556 | 109.1606 | 55.6856 | 81.0089 | 119.1405 | 780.5757 | 704.7896 | 749.0263 | 737.519 | 749.8339 |  | 799.9139 | 737.567 | 874.7049 | 681.6076 | 687.3148 | 738.6347 |  | 636.193 |  |  | 521.4797 | 677.2588 | 761.9261 | [5 empty] | 21.817 | 671.3124 | 24.7477 | 22.0396 | 483.8494 | 23.8362 | 21.8324 | 530.1279 | 653.6897 | 672.4966 |  | 980.6782 | 974.1574 | 534.2898 | 713.315 | 830.6631 | 615.8058 | 693.1062 | 890.0266 | 1001.0676 | 636.4283 | 804.7254 | 1066.6991 | 1105.3211 | 1047.5574 | 537.6124 | 653.7932 | 681.135 | 553.7285 | 701.857 | 825.0634 | 1057.746 | 1102.3085 | 612.9958 | 690.4019 | 631.2903 | 980.2377 | 93.2719 | -0.00064115 | 19.5698 | 8.52 | -28.8251 | 3.0946 | 6193.89 | 0.93 | 2.4914 | -1.7339 | -18.3304 | 2.2927 | 6.6246 | -34.7181 | 14.1873 | 76.5682 | 102.2402 | 48.4098 | 50.7181 | -0.017377 | 71.3783 | 35.3998
42838.4359 | 1354 | 22.828 | 22.7413 | 22.7434 | 22.6535 | 22.2621 | 21.5995 | 22.6157 | 21.6548 | 22.2778 | 22.2939 | 22.2535 | 21.8903 | 21.1204 | 22.0969 | 25.9683 | 31.8629 | 35.8898 | 51.3448 | 66.4723 | 72.1176 | 91.9353 | 101.0756 | 99.609 | 39.4905 | 72.4873 | 103.4867 | 676.7317 | 692.7213 | 684.0568 | 41.2179 | 75.3793 | 125.2723 | 42.1414 | 72.9226 | 106.6898 | 780.7579 | 727.7842 |  | 477.1857 | 910.7085 | 891.6339 | 719.6399 |  | 483.1097 | 705.0177 | 587.5316 | 730.0541 | 859.0006 | 979.8451 | 1021.7883 | 44.4932 | 280.1639 | 69.2067 | 521.0505 | 71.7676 | 49.3664 | 49.1624 | 57.1785 | 54.1952 |  |  | 1.3736 | -0.55073 | -70.6881 | 1.3937 | 7.2948 | -197.8361 | 33.6545 | -3.3563 | 11.3402 | 37.4186 | 15.6871 | 0.00019385 | -0.0009331 | 0.00043205 | 52.8462 | 25.4287 | 22.2024 | 22.1125 | 21.8962 | 21.1616 | 20.113 | 22.1718 | 22.2836 | 22.3153 | 22.2595 | 21.8554 | 21.1174 | 22.175 | 697.453 | 518.5921 | 447.8823 | 267.7267 | 191.3526 | 702.418 | 351.3919 | 22.6007 | 28.428 | 34.5871 | 35.5869 | 61.8447 | 67.2569 | 82.976 | 88.7445 | 100.5129 | 612.5448 | 581.1872 | 590.3656 | 594.8624 | 75.3816 | 28.1411 | 778.8147 | 26.026 | 22.101 | 599.3913 | 22.4452 | 21.9236 | 67.088 | 86.4234 | 109.1982 | 55.7441 | 81.0157 | 119.362 | 775.6522 | 705.2818 | 750.4301 | 738.7788 | 749.2449 |  | 800.6253 | 737.9642 | 874.7902 | 681.3584 | 687.8806 | 739.0694 |  | 636.8071 |  |  | 521.3823 | 678.3476 | 762.8626 | [5 empty] | 21.831 | 671.6668 | 24.7734 | 22.0526 | 482.3944 | 23.8659 | 21.8554 | 530.2263 | 654.4549 | 673.6891 |  | 976.8871 | 975.154 | 534.694 | 714.9861 | 833.9166 | 616.0052 | 693.9472 | 885.3247 | 1000.3185 | 637.5667 | 806.1916 | 1058.9029 | 1110.1024 | 1050.2734 | 537.3437 | 653.6372 | 681.2164 | 554.4577 | 701.5914 | 826.005 | 1056.0602 | 1105.2604 | 612.902 | 689.7519 | 632.0136 | 980.1098 | 95.1358 | 0.00032084 | 19.5697 | 8.4843 | -28.851 | 3.0946 | 6252.6 | 0.73 | 2.527 | -1.6175 | -18.3251 | 2.5731 | 6.6627 | -34.6972 | 14.3108 | 76.8039 | 102.2608 | 48.5462 | 51.9103 | -2.0948 | 71.6487 | 35.3827
42838.436 | 1355 | 22.8339 | 22.752 | 22.7428 | 22.6519 | 22.2567 | 21.6032 | 22.6176 | 21.6592 | 22.2832 | 22.2961 | 22.2578 | 21.8964 | 21.1213 | 22.0951 | 26.0053 | 31.9151 | 35.9447 | 51.4228 | 66.5379 | 72.1665 | 91.985 | 101.1058 | 99.6316 | 39.5526 | 72.5236 | 103.515 | 676.3691 | 692.33 | 683.4315 | 41.2776 | 75.402 | 125.4764 | 42.1921 | 72.9522 | 106.7128 | 783.0096 | 727.9916 |  | 477.674 | 913.5345 | 892.7459 | 725.3714 |  | 483.2885 | 705.2964 | 586.817 | 724.4194 | 847.6089 | 976.7073 | 1021.3543 | 44.5875 | 280.2478 | 70.1934 | 521.3402 | 71.6916 | 49.3275 | 49.1807 | 57.1734 | 54.2371 |  |  | 1.3046 | -0.62104 | -70.8885 | 0.72015 | 8.243 | -197.8342 | 30.702 | -3.0665 | 11.5126 | 37.8464 | 16.0159 | 8.214e-05 | -0.00086082 | 0.00045505 | 52.9391 | 25.45 | 22.2069 | 22.1125 | 21.9095 | 21.1685 | 20.1143 | 22.1781 | 22.2902 | 22.32 | 22.2527 | 21.8553 | 21.1232 | 22.1792 | 691.0088 | 490.2637 | 417.4331 | 263.7156 | 192.5067 | 703.2177 | 351.842 | 22.6135 | 28.4624 | 34.6306 | 35.6858 | 61.8925 | 67.2945 | 83.0495 | 88.7562 | 100.5327 | 612.7319 | 583.1564 | 592.3187 | 597.104 | 63.921 | 26.7781 | 777.0822 | 26.0523 | 22.1149 | 598.9168 | 22.457 | 21.9277 | 67.0938 | 86.4255 | 109.2432 | 55.8145 | 81.0361 | 119.5938 | 774.1469 | 706.0169 | 750.6655 | 739.1196 | 748.8406 |  | 801.2846 | 738.3548 | 874.7657 | 681.5809 | 688.4472 | 739.4802 |  | 637.406 |  |  | 521.0947 | 675.5099 | 762.6532 | [5 empty] | 21.8231 | 672.1059 | 24.7801 | 22.0348 | 480.8804 | 23.8683 | 21.8425 | 530.4796 | 654.8547 | 674.4532 |  | 1053.4417 | 974.8882 | 535.3247 | 715.4113 | 835.6508 | 616.5833 | 694.2345 | 884.0283 | 997.879 | 637.4641 | 807.6275 | 1057.7996 | 1111.7367 | 1052.44 | 536.9653 | 653.6147 | 681.2437 | 555.1604 | 701.2156 | 827.4272 | 1061.9978 | 1106.5918 | 612.8458 | 689.4632 | 632.4471 | 980.0103 | 95.1914 | -0.00033919 | 19.5692 | 8.4487 | -28.8468 | 3.0945 | 6358.74 | 0.72 | 2.4619 | -1.7179 | -18.3537 | 1.8499 | 7.0736 | -34.6536 | 13.6515 | 77.0187 | 102.2409 | 48.67 | 52.8838 | 1.3634 | 72.1518 | 35.3551
42838.436 | 1356 | 22.8285 | 22.7447 | 22.7358 | 22.6555 | 22.2565 | 21.6021 | 22.6175 | 21.6522 | 22.2818 | 22.2859 | 22.2494 | 21.8886 | 21.1197 | 22.0953 | 26.0326 | 31.9547 | 35.9969 | 51.4941 | 66.5791 | 72.2013 | 92.015 | 101.1295 | 99.6413 | 39.5936 | 72.5601 | 103.5304 | 675.9676 | 691.7463 | 683.0783 | 41.3443 | 75.4307 | 125.7168 | 42.247 | 72.9784 | 106.7383 | 785.1812 | 727.4788 |  | 478.178 | 918.0019 | 896.9881 | 726.9096 |  | 483.5115 | 705.578 | 586.7788 | 722.8253 | 842.1698 | 978.0273 | 1022.4968 | 44.2019 | 280.3202 | 69.1218 | 521.281 | 71.7069 | 49.2778 | 49.2099 | 57.2027 | 54.189 |  |  | 1.53 | -0.71961 | -70.7124 | 1.4055 | 6.3742 | -197.8368 | 33.0985 | -2.987 | 11.0927 | 36.1166 | 15.5687 | 0.00030556 | -0.00082632 | 0.0004222 | 53.0051 | 25.4591 | 22.2003 | 22.1137 | 21.9012 | 21.1613 | 20.112 | 22.1828 | 22.2905 | 22.3199 | 22.253 | 21.8566 | 21.1233 | 22.1758 | 671.8341 | 470.2466 | 419.6956 | 264.8056 | 190.6527 | 703.4107 | 352.6901 | 22.6151 | 28.4965 | 34.6711 | 35.7872 | 61.9547 | 67.3398 | 83.1223 | 88.7556 | 100.5674 | 612.7353 | 582.3447 | 591.8909 | 594.8512 | 62.5387 | 31.3208 | 775.8881 | 26.082 | 22.121 | 599.1278 | 22.4651 | 21.933 | 67.09 | 86.4069 | 109.2663 | 55.8698 | 81.0562 | 119.8228 | 774.0159 | 706.9867 | 750.5693 | 739.1674 | 748.5601 |  | 801.9305 | 738.7966 | 874.67 | 683.1016 | 689.1442 | 739.9085 |  | 638.1003 |  |  | 520.8703 | 673.584 | 762.6094 | [5 empty] | 21.8206 | 672.9423 | 24.8003 | 22.0428 | 479.7855 | 23.8861 | 21.8467 | 531.1189 | 656.1358 | 675.1578 |  | 1331.485 | 974.6506 | 535.5473 | 715.195 | 836.7579 | 617.3862 | 694.6232 | 881.8589 | 1000.7595 | 637.0146 | 806.7656 | 1052.3942 | 1115.6547 | 1054.8199 | 537.1445 | 653.4162 | 680.835 | 555.4169 | 701.7069 | 827.772 | 1060.5946 | 1109.7985 | 612.5895 | 689.2976 | 633.1733 | 980.1009 | 97.2176 | 0.00022253 | 19.5697 | 8.4152 | -28.8122 | 3.0945 | 6408.74 | 0.55 | 2.6656 | -1.8495 | -18.3335 | 2.5847 | 6.2235 | -34.6721 | 14.1818 | 77.2263 | 102.1931 | 48.7878 | 55.0765 | 1.2533 | 72.7514 | 35.4183
42838.436 | 1357 | 22.829 | 22.7426 | 22.7367 | 22.6525 | 22.2531 | 21.5972 | 22.6145 | 21.6463 | 22.281 | 22.2825 | 22.2536 | 21.8818 | 21.1126 | 22.0895 | 26.0648 | 32.0025 | 36.0499 | 51.5746 | 66.6299 | 72.2461 | 92.0531 | 101.1633 | 99.6554 | 39.6461 | 72.6016 | 103.5547 | 675.9224 | 692.829 | 683.2066 | 41.4051 | 75.4683 | 125.985 | 42.3022 | 73.0092 | 106.771 | 786.9326 | 727.0565 |  | 478.6677 | 917.4646 | 897.9363 | 726.187 |  | 482.7939 | 705.9279 | 586.338 | 722.0343 | 840.8 | 981.3238 | 1024.6887 | 44.515 | 280.4342 | 70.0711 | 521.1957 | 71.6642 | 49.2415 | 49.2346 | 57.2117 | 54.1982 |  |  | 1.348 | -0.13412 | -70.7321 | 0.79638 | 7.1831 | -197.8223 | 33.527 | -3.0559 | 10.9773 | 35.7798 | 15.5682 | 7.228e-05 | -0.00091996 | 0.0004107 | 53.08 | 25.4715 | 22.2025 | 22.1094 | 21.8937 | 21.1655 | 20.1169 | 22.1815 | 22.2831 | 22.3133 | 22.2563 | 21.8492 | 21.1209 | 22.1705 | 654.7856 | 461.985 | 408.7047 | 266.5558 | 200.3252 | 703.4648 | 353.4054 | 22.6206 | 28.5205 | 34.7195 | 35.8853 | 62.0028 | 67.3806 | 83.1828 | 88.768 | 100.5765 | 612.6007 | 581.1898 | 591.2019 | 593.8457 | 56.3137 | 27.2557 | 775.507 | 26.0976 | 22.108 | 600.0878 | 22.4593 | 21.9405 | 67.0851 | 86.3739 | 109.295 | 55.9347 | 81.0693 | 120.0542 | 774.6333 | 707.7958 | 751.194 | 739.5638 | 748.8143 |  | 802.5093 | 739.205 | 874.4497 | 684.8636 | 689.8775 | 740.3249 |  | 638.7766 |  |  | 521.6747 | 673.8256 | 762.2287 | [5 empty] | 21.8253 | 674.3629 | 24.8112 | 22.0451 | 479.7329 | 23.898 | 21.8529 | 531.4867 | 657.2581 | 675.6793 |  | 967.5802 | 974.8663 | 535.5803 | 715.562 | 837.7228 | 618.0437 | 694.8074 | 875.0001 | 996.5373 | 636.842 | 807.3924 | 1045.0326 | 1113.9056 | 1057.9589 | 537.3563 | 653.5927 | 680.4484 | 555.6752 | 703.2264 | 829.986 | 1055.4575 | 1115.1584 | 612.3279 | 688.9956 | 634.3983 | 980.3923 | 93.3709 | -3.0266e-05 | 19.5697 | 8.3701 | -28.8677 | 3.0946 | 6419.79 | 0.36 | 2.5022 | -0.79858 | -18.3393 | 1.946 | 6.6153 | -34.7165 | 14.2921 | 77.3986 | 102.1001 | 48.9076 | 56.9882 | 2.5938 | 73.2921 | 35.4213
42838.436 | 1358 | 22.8254 | 22.743 | 22.7343 | 22.6551 | 22.2544 | 21.59 | 22.6092 | 21.6532 | 22.2767 | 22.2816 | 22.2481 | 21.8857 | 21.1107 | 22.0941 | 26.0978 | 32.0459 | 36.1059 | 51.653 | 66.6808 | 72.2868 | 92.0766 | 101.1999 | 99.67 | 39.6986 | 72.6359 | 103.5713 | 677.0991 | 694.5183 | 684.5471 | 41.4714 | 75.5036 | 126.2623 | 42.3649 | 73.043 | 106.8071 | 788.6902 | 727.173 |  | 479.086 | 916.6503 | 897.5077 | 725.1744 |  | 481.9761 | 705.8046 | 586.3426 | 722.4172 | 840.8892 | 978.5641 | 1020.4097 | 44.6114 | 280.5369 | 71.1221 | 521.3448 | 71.6401 | 49.2132 | 49.2689 | 57.2282 | 54.2278 |  |  | 1.5504 | -0.67295 | -70.5336 | 1.2531 | 6.8657 | -197.8138 | 32.8718 | -3.2905 | 11.6158 | 37.3659 | 15.7769 | 0.00025299 | -0.0007754 | 0.00041563 | 53.1679 | 25.4969 | 22.2063 | 22.1158 | 21.9021 | 21.1628 | 20.1185 | 22.1842 | 22.2918 | 22.3233 | 22.2598 | 21.8555 | 21.1201 | 22.1796 | 644.0102 | 470.7373 | 411.9972 | 263.686 | 203.8246 | 702.8126 | 353.9515 | 22.6286 | 28.548 | 34.7636 | 35.9817 | 62.055 | 67.4304 | 83.2551 | 88.7868 | 100.5905 | 612.6614 | 583.6067 | 592.8926 | 596.0241 | 71.5034 | 32.5126 | 774.5586 | 26.1254 | 22.1172 | 601.0614 | 22.4779 | 21.932 | 67.0805 | 86.3621 | 109.3392 | 55.9866 | 81.0863 | 120.2952 | 774.7401 | 708.3131 | 751.5671 | 739.8232 | 748.2422 |  | 802.9907 | 739.5648 | 874.0259 | 685.1542 | 690.524 | 740.6857 |  | 639.3938 |  |  | 521.8226 | 674.0748 | 762.0154 | [5 empty] | 21.8146 | 675.2236 | 24.8125 | 22.0433 | 479.5128 | 23.902 | 21.8395 | 531.5391 | 657.8585 | 675.7639 |  | 964.071 | 975.2713 | 535.5244 | 716.4867 | 840.0401 | 618.5656 | 694.2309 | 868.8618 | 996.2292 | 636.6381 | 809.0589 | 1039.2852 | 1107.661 | 1060.8303 | 538.0675 | 654.1306 | 680.7866 | 555.8304 | 705.141 | 833.6847 | 1050.168 | 1118.9389 | 612.4949 | 689.6076 | 635.6214 | 980.0029 | 94.6512 | 8.2079e-05 | 19.5695 | 8.329 | -28.8178 | 3.0945 | 6431.24 | 0.62 | 2.6853 | -1.7887 | -18.3124 | 2.4408 | 6.4604 | -34.6775 | 14.1362 | 77.5638 | 101.9331 | 49.0486 | 57.9754 | 2.3192 | 73.8451 | 35.372
42838.436 | 1359 | 22.8291 | 22.7517 | 22.7346 | 22.6489 | 22.2629 | 21.6041 | 22.6189 | 21.6586 | 22.2793 | 22.2939 | 22.2456 | 21.8947 | 21.1208 | 22.0953 | 26.1234 | 32.0875 | 36.1618 | 51.7246 | 66.7249 | 72.3182 | 92.1074 | 101.2251 | 99.6831 | 39.7467 | 72.6766 | 103.5898 | 679.0376 | 696.3236 | 686.7242 | 41.5078 | 75.5052 | 126.5484 | 42.3961 | 73.0546 | 106.826 | 789.9129 | 726.9918 |  | 479.2704 | 913.6012 | 896.2082 | 722.6253 |  | 481.6775 | 704.9476 | 584.7189 | 720.9207 | 836.5565 | 979.5973 | 1017.6445 | 45.4478 | 280.6591 | 72.3432 | 521.8322 | 71.6812 | 49.2004 | 49.2916 | 57.2408 | 54.353 |  |  | 1.5576 | -1.4332 | -70.0953 | 1.5225 | 6.9018 | -197.8033 | 33.2451 | -2.5835 | 11.4467 | 36.3964 | 16.1704 | 9.364e-05 | -0.00085096 | 0.00045177 | 53.2368 | 25.5167 | 22.2027 | 22.1158 | 21.8962 | 21.1607 | 20.1141 | 22.1858 | 22.2913 | 22.3215 | 22.2573 | 21.8537 | 21.1225 | 22.1752 | 656.7374 | 491.575 | 416.6152 | 268.9403 | 210.6532 | 704.0222 | 355.18 | 22.6278 | 28.5834 | 34.8082 | 36.0786 | 62.11 | 67.4698 | 83.3272 | 88.8016 | 100.6233 | 612.8491 | 585.8478 | 594.8795 | 597.6755 | 75.9845 | 28.7822 | 773.3489 | 26.1483 | 22.1185 | 601.4304 | 22.4903 | 21.9317 | 67.0723 | 86.3424 | 109.3822 | 56.0455 | 81.1028 | 120.5238 | 776.6492 | 708.8675 | 751.2012 | 739.4679 | 748.4344 |  | 803.4433 | 739.9469 | 873.8537 | 685.666 | 691.2017 | 741.0467 |  | 640.0256 |  |  | 521.1644 | 673.7534 | 761.7056 | [5 empty] | 21.8109 | 676.012 | 24.8271 | 22.0331 | 479.7226 | 23.9129 | 21.8344 | 531.4213 | 657.9426 | 675.7248 |  | 1146.8084 | 977.5179 | 535.45 | 717.3614 | 841.7717 | 618.7374 | 693.0899 | 866.4896 | 1000.5625 | 636.7686 | 810.7857 | 1032.449 | 1104.744 | 1062.5855 | 539.1025 | 654.7539 | 681.8101 | 556.1505 | 706.5896 | 836.2201 | 1044.4833 | 1123.6791 | 612.7957 | 690.4189 | 636.6075 | 979.7824 | 93.9287 | -0.00015664 | 19.5694 | 8.2914 | -28.8117 | 3.0945 | 6394.13 | 0.72 | 2.6946 | -2.6093 | -18.2475 | 2.6893 | 6.4801 | -34.6909 | 14.2221 | 77.699 | 101.8588 | 49.1909 | 56.9511 | 2.0115 | 74.2825 | 35.361
42838.436 | 1360 | 22.8298 | 22.7417 | 22.7292 | 22.6427 | 22.2586 | 21.5891 | 22.6081 | 21.6501 | 22.278 | 22.2813 | 22.245 | 21.888 | 21.112 | 22.0843 | 26.1598 | 32.1272 | 36.2181 | 51.7889 | 66.7684 | 72.3581 | 92.143 | 101.2511 | 99.7004 | 39.7997 | 72.7085 | 103.6098 | 681.2957 | 697.987 | 689.1778 | 41.5752 | 75.5385 | 126.8493 | 42.4576 | 73.085 | 106.8671 | 791.2712 | 727.1335 |  | 479.4064 | 906.9326 | 893.3274 | 724.5484 |  | 482.0148 | 702.0003 | 583.8473 | 716.9809 | 831.1785 | 978.171 | 1015.339 | 46.2808 | 280.7452 | 72.2662 | 522.4201 | 71.6419 | 49.1749 | 49.3036 | 57.2612 | 54.4335 |  |  | 1.3302 | -1.5995 | -70.7262 | 1.1098 | 7.1298 | -197.7987 | 32.2666 | -3.142 | 11.5864 | 36.444 | 16.9213 | -0.00010021 | -0.00093967 | 0.00043205 | 53.2987 | 25.5252 | 22.2027 | 22.1045 | 21.8894 | 21.1545 | 20.1075 | 22.1785 | 22.2802 | 22.3109 | 22.2501 | 21.8428 | 21.12 | 22.1624 | 691.755 | 494.9306 | 412.0346 | 269.1917 | 212.8147 | 704.9382 | 355.9264 | 22.6282 | 28.6092 | 34.8425 | 36.1719 | 62.1608 | 67.5092 | 83.3779 | 88.8046 | 100.635 | 613.0881 | 587.5023 | 596.3556 | 598.4797 | 64.0887 | 32.2237 | 773.4123 | 26.1635 | 22.1106 | 602.1372 | 22.4851 | 21.9209 | 67.0636 | 86.3148 | 109.4062 | 56.0972 | 81.1085 | 120.7355 | 777.3887 | 709.4654 | 750.7734 | 739.2337 | 749.1787 |  | 804.0383 | 740.3788 | 873.9334 | 684.2543 | 691.7889 | 741.4867 |  | 640.7514 |  |  | 520.7296 | 674.3549 | 762.4297 | [5 empty] | 21.8191 | 676.078 | 24.8444 | 22.0345 | 480.9168 | 23.9296 | 21.8398 | 531.386 | 657.6873 | 675.612 |  | 1398.6614 | 979.9335 | 535.4025 | 718.5432 | 842.7046 | 618.6295 | 692.4989 | 872.8366 | 1005.7436 | 637.4953 | 811.4325 | 1024.9297 | 1105.2301 | 1064.5475 | 540.0352 | 654.7201 | 682.8841 | 556.572 | 707.9611 | 840.4605 | 1041.6934 | 1126.1342 | 612.7901 | 691.3905 | 637.6999 | 979.7533 | 96.6511 | -0.0019682 | 19.5692 | 8.2607 | -28.8089 | 3.0945 | 6388.95 | 0.39 | 2.4934 | -2.7523 | -18.3018 | 2.2926 | 6.5825 | -34.6707 | 14.0032 | 77.8634 | 101.8763 | 49.3659 | 53.3562 | 2.6454 | 74.6376 | 35.383
42838.436 | 1361 | 22.8362 | 22.7532 | 22.7404 | 22.6584 | 22.2607 | 21.5986 | 22.6119 | 21.6516 | 22.2867 | 22.2846 | 22.2519 | 21.8914 | 21.1144 | 22.0909 | 26.1936 | 32.1756 | 36.2582 | 51.8649 | 66.8194 | 72.3966 | 92.1788 | 101.2786 | 99.7279 | 39.8511 | 72.7423 | 103.6385 | 683.2392 | 698.7617 | 691.2487 | 41.6337 | 75.5689 | 127.1814 | 42.5105 | 73.1171 | 106.9085 | 792.7926 | 727.4068 |  | 479.599 | 895.5576 | 887.1336 | 723.8791 |  | 482.1767 | 700.0444 | 585.1413 | 712.7296 | 824.9301 | 978.0194 | 1015.5013 | 46.1978 | 280.8401 | 71.6122 | 522.8178 | 71.5589 | 49.1815 | 49.3271 | 57.2762 | 54.4769 |  |  | 1.0542 | -1.131 | -70.37 | 0.88706 | 7.6923 | -197.8328 | 32.9356 | -3.3313 | 11.269 | 36.7516 | 16.919 | -0.00025792 | -0.00097746 | 0.00040741 | 53.3751 | 25.5454 | 22.2118 | 22.1061 | 21.9021 | 21.1626 | 20.1173 | 22.1855 | 22.2852 | 22.3179 | 22.2598 | 21.8464 | 21.1281 | 22.1702 | 673.18 | 480.8531 | 415.8237 | 267.0168 | 204.8171 | 704.6721 | 356.8547 | 22.639 | 28.639 | 34.8963 | 36.2796 | 62.222 | 67.5538 | 83.4488 | 88.8196 | 100.6613 | 613.2728 | 588.0754 | 596.244 | 598.2421 | 44.1949 | 20.7408 | 774.2127 | 26.1888 | 22.1122 | 603.6389 | 22.49 | 21.9247 | 67.0609 | 86.288 | 109.4216 | 56.1581 | 81.122 | 120.9577 | 778.2931 | 709.7516 | 750.3701 | 739.0016 | 748.6985 |  | 804.5171 | 740.7568 | 874.284 | 683.4549 | 692.2051 | 741.8751 |  | 641.3997 |  |  | 520.5095 | 676.3791 | 763.0108 | [5 empty] | 21.8204 | 675.9575 | 24.8651 | 22.0376 | 483.3466 | 23.943 | 21.842 | 531.4949 | 657.4594 | 675.4429 |  |  | 981.9096 | 535.8231 | 719.4084 | 844.3046 | 618.4854 | 692.9255 | 882.6431 | 1006.2931 | 638.0104 | 812.3335 | 1019.1034 | 1104.8358 | 1066.8876 | 540.569 | 654.8874 | 684.5277 | 556.8823 | 709.9347 | 845.1551 | 1038.7458 | 1127.0019 | 613.1116 | 692.556 | 638.9186 | 979.7539 | 98.1774 | 0.0011705 | 19.5697 | 8.2322 | -28.853 | 3.0944 | 6380.07 | 0.64 | 2.2221 | -2.312 | -18.2373 | 2.0476 | 6.8368 | -34.6716 | 14.1468 | 78.0259 | 101.9956 | 49.4846 | 55.334 | 2.3801 | 75.1155 | 35.4239
42838.436 | 1362 | 22.8357 | 22.7425 | 22.7409 | 22.6588 | 22.2625 | 21.6068 | 22.6064 | 21.6458 | 22.2795 | 22.2816 | 22.2531 | 21.8879 | 21.1092 | 22.0912 | 26.2217 | 32.21 | 36.3017 | 51.9333 | 66.861 | 72.4275 | 92.2106 | 101.3065 | 99.7506 | 39.8946 | 72.7761 | 103.6656 | 684.3497 | 698.8209 | 692.4807 | 41.6877 | 75.5953 | 127.5266 | 42.5588 | 73.1352 | 106.9495 | 793.969 | 727.3402 |  | 479.56 | 880.7114 | 878.2319 | 724.5095 |  | 481.9632 | 701.2807 | 585.0173 | 713.2091 | 823.0185 | 980.3064 | 1022.3245 | 45.8108 | 280.9477 | 73.6923 | 522.9044 | 71.539 | 49.2045 | 49.3473 | 57.2955 | 54.5656 |  |  | 1.321 | -0.9174 | -70.8083 | 1.2182 | 7.2034 | -197.7829 | 31.4485 | -3.2077 | 11.5364 | 37.8304 | 16.1956 | -6.407e-05 | -0.001007 | 0.00040248 | 53.4454 | 25.5472 | 22.1972 | 22.1031 | 21.8868 | 21.1563 | 20.116 | 22.1691 | 22.2895 | 22.3121 | 22.2596 | 21.8441 | 21.1197 | 22.1675 | 622.9533 | 440.8176 | 384.0286 | 256.9971 | 200.1386 | 701.9876 | 356.8762 | 22.6486 | 28.6765 | 34.9417 | 36.3745 | 62.2765 | 67.5966 | 83.4814 | 88.8248 | 100.6808 | 613.7007 | 590.4091 | 597.9927 | 600.2585 | 47.9985 | 22.2643 | 774.7815 | 26.2078 | 22.1089 | 604.6182 | 22.5056 | 21.9314 | 67.0542 | 86.2706 | 109.4599 | 56.2201 | 81.142 | 121.1816 | 779.8836 | 709.5652 | 750.2201 | 739.0043 | 749.1841 |  | 805.1415 | 741.0939 | 874.3528 | 683.006 | 692.6198 | 742.215 |  | 642.0123 |  |  | 521 | 679.7599 | 764.0763 | [5 empty] | 21.8203 | 675.8062 | 24.8785 | 22.0435 | 485.812 | 23.9612 | 21.8499 | 531.8104 | 656.7625 | 675.7163 |  |  | 984.6576 | 536.2675 | 719.9152 | 846.2795 | 618.4662 | 693.1233 | 886.7158 | 1006.5127 | 638.0905 | 812.8055 | 1014.2551 | 1104.2649 | 1067.9285 | 541.0721 | 655.1673 | 686.2115 | 557.0583 | 711.3866 | 848.0012 | 1037.4683 | 1128.6148 | 613.1992 | 693.308 | 639.7613 | 979.9658 | 99.1031 | -0.0036464 | 19.5699 | 8.2067 | -28.8698 | 3.0944 | 6355.97 | 0.87 | 2.489 | -2.0836 | -18.3056 | 2.4011 | 6.622 | -34.6989 | 13.8364 | 78.2071 | 102.0117 | 49.5932 | 60.0496 | 5.9165 | 75.4543 | 35.4474
42838.4361 | 1363 | 22.8329 | 22.7507 | 22.7518 | 22.6613 | 22.265 | 21.6091 | 22.6197 | 21.6539 | 22.2785 | 22.2898 | 22.2566 | 21.8896 | 21.1166 | 22.0928 | 26.2439 | 32.2459 | 36.3584 | 51.9962 | 66.9043 | 72.4612 | 92.2189 | 101.3371 | 99.7752 | 39.9333 | 72.8046 | 103.6973 | 684.96 | 699.0569 | 693.202 | 41.7458 | 75.6176 | 127.8879 | 42.6134 | 73.162 | 106.9888 | 795.4649 | 726.043 |  | 479.469 | 876.7936 | 874.6554 | 727.3704 |  | 482.1977 | 701.9577 | 585.0904 | 717.3191 | 830.2622 | 985.6856 | 1025.4784 | 45.2105 | 281.1162 | 75.7732 | 523.0071 | 71.5613 | 49.2421 | 49.3624 | 57.3138 | 54.7453 |  |  | 1.2323 | -1.332 | -70.4587 | 1.4923 | 6.8926 | -197.8558 | 30.4122 | -2.4429 | 11.412 | 37.2631 | 15.71 | 6.078e-05 | -0.00098731 | 0.00043698 | 53.5303 | 25.5769 | 22.214 | 22.1193 | 21.9008 | 21.1581 | 20.1187 | 22.1797 | 22.282 | 22.3215 | 22.2633 | 21.858 | 21.1306 | 22.1743 | 584.0548 | 416.3314 | 367.5432 | 248.5587 | 204.1123 | 699.1136 | 356.7845 | 22.6542 | 28.7048 | 34.9868 | 36.4744 | 62.3271 | 67.6438 | 83.5236 | 88.8316 | 100.7075 | 614.1976 | 591.8964 | 599.5264 | 601.8084 | 57.4874 | 23.7745 | 775.0452 | 26.2359 | 22.1109 | 606.1387 | 22.5116 | 21.9276 | 67.0549 | 86.2464 | 109.5011 | 56.2788 | 81.1589 | 121.4084 | 783.1852 | 709.7237 | 750.6995 | 739.4511 | 751.6398 |  | 806.1806 | 741.5426 | 874.8864 | 681.9767 | 692.9399 | 742.675 |  | 642.7439 |  |  | 522.3155 | 683.5617 | 766.9429 | [5 empty] | 21.8219 | 675.3258 | 24.889 | 22.0411 | 487.2316 | 23.9686 | 21.8445 | 532.1314 | 656.0009 | 676.5886 |  |  | 987.4178 | 536.5342 | 720.2302 | 848.6897 | 618.4305 | 692.8176 | 887.8213 | 1005.6959 | 638.5944 | 812.6347 | 1012.0446 | 1110.8389 | 1068.2864 | 541.2075 | 655.0371 | 687.2228 | 557.4306 | 712.1725 | 849.9926 | 1038.8748 | 1131.5187 | 613.308 | 693.3476 | 640.0625 | 980.4095 | 101.2484 | 0.010271 | 19.5694 | 8.1884 | -28.8703 | 3.0944 | 6297 | 0.66 | 2.4049 | -2.5116 | -18.2667 | 2.6584 | 6.4915 | -34.7797 | 13.6356 | 78.4637 | 102.1971 | 49.6961 | 63.4506 | 7.7328 | 75.8295 | 35.4968
42838.4361 | 1364 | 22.8413 | 22.7578 | 22.7511 | 22.6574 | 22.2667 | 21.6041 | 22.6266 | 21.6602 | 22.2842 | 22.3003 | 22.2556 | 21.8973 | 21.123 | 22.096 | 26.2846 | 32.303 | 36.418 | 52.0707 | 66.9602 | 72.5046 | 92.2589 | 101.389 | 99.8028 | 39.9942 | 72.8352 | 103.7581 | 684.9698 | 698.92 | 692.893 | 41.8 | 75.6405 | 128.27 | 42.6672 | 73.1818 | 107.0203 | 797.2668 | 724.2036 |  | 479.5557 | 885.2756 | 879.0262 | 729.1201 |  | 482.1971 | 702.2267 | 585.2655 | 720.1352 | 838.7312 | 989.3095 | 1024.4321 | 45.6221 | 281.3282 | 76.2839 | 523.2872 | 71.5555 | 49.2734 | 49.3774 | 57.3434 | 54.8461 |  |  | 1.2126 | -0.77809 | -70.1499 | 1.7236 | 7.3309 | -197.8526 | 31.0345 | -1.5801 | 11.1703 | 36.7655 | 15.5929 | 0.00021356 | -0.00081154 | 0.00041727 | 53.5979 | 25.5959 | 22.2092 | 22.1042 | 21.8857 | 21.1551 | 20.1056 | 22.1761 | 22.2764 | 22.3097 | 22.2565 | 21.8481 | 21.1143 | 22.1618 | 583.4967 | 419.4075 | 379.4321 | 252.1493 | 202.1899 | 697.2061 | 357.1176 | 22.6687 | 28.7473 | 35.0367 | 36.5751 | 62.3918 | 67.6919 | 83.5637 | 88.8466 | 100.7349 | 614.6123 | 592.5707 | 599.827 | 601.3309 | 57.0366 | 30.2203 | 776.7878 | 26.2652 | 22.1137 | 608.8865 | 22.5194 | 21.9282 | 67.0465 | 86.2201 | 109.5375 | 56.3384 | 81.1758 | 121.6425 | 785.6186 | 710.9131 | 752.3939 | 740.7623 | 753.0765 |  | 807.1516 | 741.9704 | 875.9783 | 683.2761 | 693.3727 | 743.0977 |  | 643.4016 |  |  | 522.7532 | 687.8448 | 769.7979 | [5 empty] | 21.8194 | 675.6864 | 24.9096 | 22.0431 | 487.9528 | 23.9769 | 21.8449 | 532.1629 | 655.6591 | 677.1536 |  | 1086.7008 | 987.6346 | 536.8068 | 720.7878 | 849.3877 | 618.1141 | 693.117 | 884.8636 | 1003.5045 | 639.5948 | 813.6036 | 1010.9126 | 1114.3561 | 1069.469 | 540.8585 | 654.9852 | 687.5217 | 558.172 | 712.5233 | 850.495 | 1038.2072 | 1132.7124 | 614.0102 | 692.872 | 640.5083 | 980.3963 | 98.1707 | 0.00327 | 19.5692 | 8.1797 | -28.9396 | 3.0944 | 6278.24 | 0.61 | 2.3852 | -1.9199 | -18.2292 | 2.8574 | 6.7043 | -34.8294 | 13.7943 | 78.728 | 102.5908 | 49.7606 | 62.9042 | 6.4677 | 76.331 | 35.5874
42838.4361 | 1365 | 22.8402 | 22.758 | 22.7377 | 22.652 | 22.2625 | 21.5969 | 22.6183 | 21.6535 | 22.2858 | 22.2981 | 22.2526 | 21.8978 | 21.119 | 22.0943 | 26.3132 | 32.341 | 36.4659 | 52.1428 | 66.9993 | 72.5358 | 92.2776 | 101.4194 | 99.8159 | 40.0399 | 72.7113 | 103.7899 | 684.6203 | 699.1272 | 692.3931 | 41.862 | 75.6786 | 128.6801 | 42.7202 | 73.2122 | 107.0686 | 798.3012 | 723.4078 |  | 479.7235 | 891.3036 | 882.0356 | 725.1734 |  | 483.3122 | 701.8825 | 586.042 | 724.319 | 843.6872 | 985.9124 | 1020.3871 | 45.9848 | 281.5919 | 72.4698 | 523.3725 | 71.5 | 49.2934 | 49.3958 | 57.3594 | 55.0555 |  |  | 1.2152 | -1.4247 | -70.2425 | 1.5856 | 8.2607 | -197.8171 | 33.2464 | -0.91835 | 11.3768 | 37.5566 | 16.0668 | 0.00018564 | -0.00091832 | 0.00042548 | 53.6781 | 25.608 | 22.2031 | 22.1113 | 21.8963 | 21.1606 | 20.1176 | 22.1842 | 22.2768 | 22.3185 | 22.2623 | 21.8546 | 21.1185 | 22.1727 | 596.765 | 435.9955 | 409.2646 | 256.6043 | 197.7981 | 696.6293 | 357.9052 | 22.6707 | 28.7687 | 35.0709 | 36.6695 | 62.4443 | 67.7233 | 83.5857 | 88.8415 | 100.7538 | 614.9707 | 592.7891 | 599.9753 | 600.9913 | 74.7332 | 35.6954 | 780.416 | 26.2861 | 22.1089 | 612.78 | 22.5151 | 21.9207 | 67.0399 | 86.1906 | 109.5564 | 56.3907 | 81.1802 | 121.8701 | 785.5144 | 712.3466 | 754.5326 | 742.2142 | 753.0686 |  | 808.0476 | 742.4062 | 877.0981 | 684.7005 | 693.9025 | 743.5308 |  | 644.0608 |  |  | 522.251 | 690.5866 | 771.7203 | [5 empty] | 21.8278 | 676.7341 | 24.9306 | 22.0424 | 489.1053 | 24.0095 | 21.8537 | 532.1654 | 655.7134 | 677.5505 |  | 1346.0592 | 986.0321 | 537.4486 | 722.2395 | 849.0167 | 617.8572 | 692.5462 | 883.1057 | 1003.3921 | 640.7896 | 816.1844 | 1013.6619 | 1111.863 | 1070.5328 | 540.982 | 655.2564 | 687.5636 | 558.6567 | 713.2492 | 849.7059 | 1037.0115 | 1133.8172 | 614.8558 | 692.8093 | 640.8715 | 980.255 | 95.7433 | 0.0049762 | 19.5692 | 8.1795 | -28.8215 | 3.0944 | 6209.74 | 0.85 | 2.3872 | -2.5974 | -18.238 | 2.7401 | 7.1072 | -34.7794 | 14.2581 | 79.0097 | 102.9957 | 49.8444 | 61.2465 | 3.2853 | 76.7575 | 35.6636
42838.4361 | 1366 | 22.8349 | 22.7589 | 22.7431 | 22.6565 | 22.2588 | 21.6023 | 22.6079 | 21.6397 | 22.2814 | 22.277 | 22.2481 | 21.8848 | 21.1118 | 22.0812 | 26.338 | 32.3714 | 36.5114 | 52.1999 | 67.0361 | 72.5692 | 92.301 | 101.4345 | 99.8058 | 40.0912 | 72.6891 | 103.8148 | 684.745 | 699.8524 | 692.5548 | 41.9261 | 75.7015 | 129.1427 | 42.7866 | 73.249 | 107.117 | 798.5145 | 722.01 |  | 479.881 | 895.6852 | 884.6563 | 721.2874 |  | 484.2576 | 700.0402 | 587.7314 | 724.6361 | 837.9806 | 978.1217 | 1018.46 | 46.8305 | 281.844 | 69.2011 | 523.5503 | 71.4599 | 49.3008 | 49.4212 | 57.3685 | 55.1969 |  |  | 1.1416 | -1.0133 | -70.7308 | 1.0763 | 8.1898 | -197.8348 | 32.8771 | -1.2647 | 11.1972 | 38.0543 | 16.3499 | 2.957e-05 | -0.00082632 | 0.00044684 | 53.7536 | 25.6233 | 22.2021 | 22.1062 | 21.8938 | 21.1507 | 20.1103 | 22.1783 | 22.2756 | 22.3169 | 22.2569 | 21.8431 | 21.1179 | 22.1668 | 623.4734 | 456.836 | 422.1444 | 267.1426 | 206.2533 | 696.9856 | 358.9943 | 22.6865 | 28.8072 | 35.1191 | 36.7907 | 62.5083 | 67.7802 | 83.6275 | 88.8614 | 100.7919 | 615.1722 | 591.4687 | 598.5208 | 599.6054 | 48.6923 | 21.4377 | 782.6819 | 26.3052 | 22.1066 | 614.3887 | 22.5234 | 21.9241 | 67.0423 | 86.1904 | 109.5938 | 56.4422 | 81.2038 | 122.1033 | 784.3056 | 713.2928 | 755.3751 | 742.7827 | 750.7518 |  | 808.6973 | 742.9295 | 878.4324 | 685.9583 | 694.5463 | 744.0655 |  | 644.7951 |  |  | 521.7803 | 689.8714 | 770.196 | [5 empty] | 21.8204 | 678.0144 | 24.9303 | 22.0214 | 491.6972 | 24.0065 | 21.8448 | 535.8577 | 655.5758 | 677.526 |  |  | 985.0274 | 538.3463 | 723.0052 | 847.8683 | 617.9374 | 692.8538 | 882.4688 | 1003.7786 | 641.8275 | 817.7844 | 1015.642 | 1107.3769 | 1072.8564 | 541.454 | 655.4637 | 687.125 | 559.4668 | 714.0311 | 849.4278 | 1035.1798 | 1133.3399 | 615.1715 | 692.4038 | 641.4322 | 980.3485 | 97.8238 | -0.0023474 | 19.5689 | 8.1817 | -28.8265 | 3.0944 | 6204.81 | 0.78 | 2.314 | -2.1885 | -18.284 | 2.2555 | 7.0547 | -34.6732 | 14.1348 | 79.2785 | 103.4796 | 49.9595 | 58.3922 | 2.0375 | 76.9309 | 35.7398
42838.4361 | 1367 | 22.8471 | 22.7527 | 22.7451 | 22.6499 | 22.259 | 21.5937 | 22.6102 | 21.6521 | 22.2741 | 22.2842 | 22.2545 | 21.8853 | 21.1129 | 22.0905 | 26.3731 | 32.4289 | 36.5642 | 52.2832 | 67.0964 | 72.605 | 92.3541 | 101.4622 | 99.8283 | 40.1361 | 72.701 | 103.8633 | 685.3221 | 700.6325 | 693.237 | 41.9794 | 75.7192 | 129.6273 | 42.823 | 73.2699 | 107.1618 | 798.9087 | 721.9593 |  | 480.0667 | 894.201 | 882.9066 | 720.6763 |  | 484.4225 | 699.3666 | 588.62 | 722.9736 | 832.6422 | 970.0575 | 1019.4388 | 47.4971 | 282.1272 | 66.469 | 523.7944 | 71.4178 | 49.2977 | 49.4411 | 57.3768 | 55.2524 |  |  | 1.3808 | 0.046591 | -70.6309 | 1.6427 | 7.3158 | -197.821 | 32.103 | -0.66733 | 11.5074 | 37.9443 | 16.3539 | 0.00020371 | -0.00086739 | 0.00045341 | 53.8345 | 25.6459 | 22.2076 | 22.1072 | 21.8953 | 21.1611 | 20.1187 | 22.1819 | 22.285 | 22.3229 | 22.2544 | 21.8521 | 21.1277 | 22.167 | 604.1856 | 434.9705 | 397.6321 | 253.1476 | 199.1162 | 695.0078 | 359.0207 | 22.6776 | 28.835 | 35.1581 | 36.8845 | 62.5553 | 67.821 | 83.6752 | 88.8591 | 100.808 | 615.1128 | 588.6078 | 595.7955 | 596.4719 | 52.1784 | 23.092 | 784.4584 | 26.3322 | 22.1068 | 614.7256 | 22.5279 | 21.9308 | 67.0441 | 86.163 | 109.6325 | 56.5021 | 81.2173 | 122.3319 | 785.3997 | 713.0387 | 756.0584 | 743.4669 | 750.3004 |  | 809.3114 | 743.5016 | 879.991 | 684.916 | 695.0815 | 744.6584 |  | 645.565 |  |  | 522.7083 | 688.225 | 769.7735 | [5 empty] | 21.8123 | 678.6924 | 24.9478 | 22.0298 | 493.3309 | 24.0185 | 21.8349 | 538.8358 | 656.5334 | 677.4184 |  |  | 983.4719 | 539.8012 | 724.3523 | 847.267 | 618.4696 | 693.2872 | 883.3408 | 1009.5895 | 643.6891 | 819.1723 | 1014.3537 | 1105.4112 | 1073.4706 | 542.1095 | 655.3071 | 687.3656 | 560.2302 | 715.2328 | 848.6534 | 1036.123 | 1130.8451 | 615.0287 | 692.5671 | 642.5704 | 980.0728 | 102.8433 | 0.002631 | 19.5688 | 8.1831 | -28.8825 | 3.0943 | 6244 | 1.05 | 2.5457 | 0.4691 | -18.2647 | 2.7855 | 6.6461 | -34.5601 | 13.9223 | 79.4845 | 104.0479 | 50.1134 | 59.9072 | 4.7655 | 77.0689 | 35.8157
42838.4361 | 1368 | 22.8397 | 22.7542 | 22.7431 | 22.6518 | 22.2572 | 21.6012 | 22.6122 | 21.6526 | 22.2761 | 22.2858 | 22.2527 | 21.8877 | 21.1115 | 22.0956 | 26.4114 | 32.4592 | 36.6103 | 52.3466 | 67.1352 | 72.6463 | 92.3898 | 101.4692 | 99.8466 | 40.1846 | 72.7182 | 103.8953 | 685.7023 | 700.369 | 693.5211 | 42.0294 | 75.75 | 130.1251 | 42.8759 | 73.3031 | 107.216 | 799.7832 | 721.8294 |  | 480.2956 | 895.5687 | 882.939 | 723.9718 |  | 484.0208 | 699.2052 | 588.1467 | 722.7211 | 834.0661 | 971.0428 | 1021.1018 | 47.6416 | 282.234 | 65.5387 | 524.0642 | 71.3412 | 49.2887 | 49.4574 | 57.3995 | 55.4007 |  |  | 1.4656 | -0.19786 | -70.8451 | 1.4831 | 7.6936 | -197.8204 | 29.7308 | -1.7483 | 11.4939 | 37.6605 | 16.3213 | 0.00019056 | -0.00087396 | 0.00040906 | 53.9044 | 25.6719 | 22.2158 | 22.1159 | 21.9042 | 21.1649 | 20.1223 | 22.1916 | 22.2902 | 22.3242 | 22.2624 | 21.8528 | 21.1311 | 22.1739 | 607.5154 | 442.319 | 389.2652 | 251.8509 | 198.6393 | 693.3017 | 358.908 | 22.6839 | 28.8689 | 35.21 | 36.9789 | 62.6016 | 67.859 | 83.7207 | 88.8652 | 100.8364 | 615.0578 | 586.6837 | 594.6854 | 596.4592 | 60.6309 | 31.136 | 786.0602 | 26.3614 | 22.1149 | 614.2015 | 22.5318 | 21.9279 | 67.0485 | 86.131 | 109.6711 | 56.5583 | 81.2328 | 122.5566 | 786.8585 | 713.3594 | 757.1163 | 744.4982 | 751.8143 |  | 810.0645 | 744.0125 | 881.1683 | 683.5337 | 695.5168 | 745.188 |  | 646.2793 |  |  | 525.1729 | 688.1823 | 770.4239 | [5 empty] | 21.8244 | 678.0939 | 24.9762 | 22.045 | 495.2287 | 24.0488 | 21.8517 | 543.0566 | 657.1288 | 677.2495 |  | 1020.4204 | 983.5775 | 541.7189 | 725.4194 | 847.4008 | 619.0739 | 694.1127 | 881.7413 | 1008.0744 | 644.9971 | 818.8495 | 1014.0154 | 1106.2401 | 1072.6992 | 542.9872 | 655.2929 | 687.5876 | 560.8646 | 717.2287 | 848.1734 | 1043.3415 | 1128.0158 | 615.2851 | 692.6351 | 644.0614 | 980.3047 | 95.3732 | -0.0010835 | 19.5692 | 8.1834 | -28.86 | 3.0943 | 6329.5 | 0.55 | 2.6231 | -0.96662 | -18.2909 | 2.6464 | 6.8183 | -34.5737 | 13.4034 | 79.6803 | 104.4765 | 50.2536 | 58.9975 | 5.6762 | 77.2463 | 35.8058
42838.4361 | 1369 | 22.8423 | 22.7455 | 22.7357 | 22.6513 | 22.2568 | 21.5974 | 22.6146 | 21.6495 | 22.2791 | 22.2862 | 22.2449 | 21.8899 | 21.1146 | 22.095 | 26.4461 | 32.5035 | 36.6658 | 52.4165 | 67.1893 | 72.6898 | 92.4246 | 101.4848 | 99.8725 | 40.2337 | 72.7412 | 103.9303 | 685.176 | 699.3365 | 692.5123 | 42.087 | 75.7769 | 130.6537 | 42.9295 | 73.3208 | 107.2633 | 800.9713 | 722.0001 |  | 480.5933 | 883.6026 | 876.197 | 727.0402 |  | 483.817 | 699.3266 | 587.8647 | 727.004 | 841.2715 | 977.1863 | 1023.3566 | 47.7 | 282.3184 | 66.8077 | 524.5449 | 71.38 | 49.2762 | 49.4787 | 57.4298 | 55.4172 |  |  | 1.1548 | 0.12347 | -70.6565 | 1.6631 | 6.3912 | -197.8401 | 32.2318 | -1.3172 | 11.7773 | 37.8455 | 16.5529 | 0.00012978 | -0.00083125 | 0.00044191 | 53.9724 | 25.6775 | 22.2019 | 22.1103 | 21.8887 | 21.156 | 20.1073 | 22.1854 | 22.2868 | 22.3126 | 22.2591 | 21.8341 | 21.1212 | 22.1679 | 618.2975 | 459.1073 | 406.0822 | 254.3474 | 201.1041 | 692.9422 | 359.2669 | 22.6969 | 28.9036 | 35.2537 | 37.0808 | 62.6617 | 67.9071 | 83.7688 | 88.8783 | 100.8634 | 615.268 | 586.8111 | 595.4843 | 598.9758 | 76.0706 | 27.8478 | 786.1247 | 26.3826 | 22.1126 | 613.8847 | 22.5389 | 21.927 | 67.0299 | 86.0953 | 109.711 | 56.6148 | 81.2457 | 122.7844 | 784.6428 | 714.5075 | 758.8956 | 746.3766 | 753.3014 |  | 810.9807 | 744.5224 | 881.6288 | 684.5557 | 696.1309 | 745.7259 |  | 647.0334 |  |  | 525.8574 | 688.6661 | 771.3512 | [5 empty] | 21.8236 | 678.941 | 24.9782 | 22.04 | 495.1784 | 24.0704 | 21.848 | 547.1049 | 658.3314 | 677.2976 |  |  | 983.947 | 542.9425 | 724.3879 | 847.6774 | 619.8778 | 695.6898 | 884.2781 | 1013.1481 | 644.5351 | 816.5203 | 1016.0356 | 1105.9581 | 1071.1385 | 543.8299 | 655.2097 | 687.8135 | 561.3889 | 718.5493 | 846.8899 | 1039.2226 | 1123.6441 | 615.3459 | 692.4942 | 645.2404 | 981.0421 | 93.8113 | 8.9138e-05 | 19.568 | 8.1745 | -28.8824 | 3.0944 | 6401.64 | 0.61 | 2.3272 | 0.76364 | -18.2676 | 2.8026 | 6.2298 | -34.6607 | 13.9902 | 79.9289 | 104.6358 | 50.3689 | 57.6859 | 3.8681 | 77.5275 | 35.7751
42838.4361 | 1370 | 22.8436 | 22.741 | 22.7389 | 22.6556 | 22.2576 | 21.5995 | 22.6145 | 21.6458 | 22.2846 | 22.2858 | 22.2452 | 21.8868 | 21.1093 | 22.0946 | 26.461 | 32.536 | 36.7097 | 52.4701 | 67.2232 | 72.7064 | 92.4409 | 101.4969 | 99.8754 | 40.2805 | 72.7595 | 103.9501 | 684.7397 | 698.9396 | 692.1655 | 42.141 | 75.8068 | 131.1932 | 42.982 | 73.3431 | 107.3158 | 801.9407 | 722.0337 |  | 480.7866 | 875.997 | 871.5524 | 727.7712 |  | 483.8497 | 699.9151 | 587.021 | 723.2034 | 842.334 | 976.2318 | 1019.5146 | 48.2535 | 282.3459 | 68.5398 | 525.2587 | 71.4139 | 49.2467 | 49.492 | 57.4593 | 55.3574 |  |  | 1.275 | -0.011237 | -70.924 | 0.96066 | 5.8958 | -197.7954 | 31.2422 | -1.6885 | 11.4177 | 36.2416 | 17.1723 | 0.00016757 | -0.00083618 | 0.0004222 | 54.0607 | 25.7002 | 22.2101 | 22.1118 | 21.8958 | 21.1609 | 20.1122 | 22.1847 | 22.284 | 22.3087 | 22.2632 | 21.85 | 21.1194 | 22.1789 | 621.7597 | 462.9614 | 395.1613 | 250.0281 | 204.318 | 693.4207 | 359.2567 | 22.694 | 28.9259 | 35.2864 | 37.1805 | 62.715 | 67.9465 | 83.8265 | 88.8782 | 100.8756 | 615.4607 | 586.319 | 595.3067 | 598.8341 | 81.6272 | 20.0941 | 784.5205 | 26.408 | 22.1112 | 613.8867 | 22.5512 | 21.9243 | 67.0207 | 86.0645 | 109.749 | 56.6582 | 81.2489 | 122.9986 | 784.0839 | 715.2898 | 762.1437 | 749.2507 | 754.8306 |  | 811.8488 | 745.1098 | 882.0913 | 686.0421 | 696.8882 | 746.3053 |  | 647.903 |  |  | 526.2695 | 686.0732 | 771.8364 | [5 empty] | 21.8182 | 679.5575 | 24.9955 | 22.0395 | 493.875 | 24.0679 | 21.84 | 550.4581 | 660.0237 | 678.0465 |  | 1333.795 | 985.9883 | 543.1701 | 723.5474 | 847.3858 | 620.8069 | 696.9088 | 882.8394 | 1013.9113 | 643.925 | 816.7975 | 1011.1567 | 1104.2991 | 1068.7841 | 544.3929 | 655.1298 | 688.1613 | 562.5025 | 720.0689 | 846.4882 | 1036.6795 | 1121.6115 | 615.8461 | 692.8779 | 646.3731 | 980.9606 | 93.2626 | -0.0007324 | 19.5678 | 8.1593 | -28.8447 | 3.0944 | 6496.17 | 0.61 | 2.4449 | -0.23044 | -18.3077 | 2.1307 | 5.9812 | -34.6436 | 13.7685 | 80.1617 | 104.794 | 50.5053 | 57.4523 | 5.0798 | 77.8069 | 35.8151
42838.4361 | 1371 | 22.8465 | 22.7473 | 22.7463 | 22.6539 | 22.2576 | 21.6005 | 22.6123 | 21.6471 | 22.283 | 22.278 | 22.2513 | 21.8886 | 21.112 | 22.0869 | 26.5038 | 32.5882 | 36.7729 | 52.5519 | 67.274 | 72.7491 | 92.4729 | 101.5212 | 99.8959 | 40.3365 | 72.7961 | 103.9918 | 685.2766 | 699.7278 | 693.1084 | 42.2035 | 75.837 | 131.7456 | 43.0352 | 73.373 | 107.3707 | 803.2313 | 721.9105 |  | 481.0195 | 879.7366 | 873.1797 | 729.5377 |  | 483.5049 | 698.9656 | 585.1797 | 724.8562 | 847.8704 | 978.0194 | 1015.5929 | 48.9164 | 282.34 | 69.2625 | 525.843 | 71.3688 | 49.2427 | 49.5053 | 57.5037 | 55.432 |  |  | 1.2875 | 0.49934 | -70.5093 | 1.3365 | 7.005 | -197.8046 | 31.4814 | -0.9223 | 11.5774 | 37.1309 | 18.1587 | 6.407e-05 | -0.00095446 | 0.00042877 | 54.1334 | 25.7149 | 22.2111 | 22.1041 | 21.8957 | 21.1581 | 20.1108 | 22.187 | 22.2781 | 22.319 | 22.2562 | 21.8493 | 21.1201 | 22.1705 | 628.0898 | 456.0646 | 364.9958 | 237.6073 | 203.311 | 694.3753 | 358.9024 | 22.6993 | 28.9593 | 35.3407 | 37.2823 | 62.7673 | 67.9861 | 83.8759 | 88.8877 | 100.8958 | 615.5457 | 585.2488 | 594.5066 | 598.9589 | 81.9846 | 27.9781 | 783.7033 | 26.4335 | 22.1063 | 614.4326 | 22.5509 | 21.9239 | 67.0089 | 86.0407 | 109.7841 | 56.7185 | 81.2605 | 123.1966 | 783.3757 | 715.131 | 765.9977 | 752.2391 | 752.9816 |  | 812.0731 | 745.5948 | 882.4358 | 685.917 | 697.4137 | 746.7842 |  | 648.6432 |  |  | 526.4534 | 681.1571 | 768.8656 | [5 empty] | 21.8191 | 679.6954 | 25.0168 | 22.0393 | 492.9234 | 24.0832 | 21.8418 | 553.3984 | 661.0365 | 678.8426 |  | 1103.0972 | 986.6214 | 543.2187 | 723.3914 | 847.4224 | 621.6005 | 697.8666 | 877.7645 | 1012.551 | 643.5689 | 817.9328 | 1005.2039 | 1105.3125 | 1066.7051 | 545.1303 | 655.7247 | 688.5196 | 637.668 | 721.8449 | 848.2295 | 1031.9057 | 1119.1308 | 616.4279 | 693.3172 | 647.618 | 980.1802 | 93.634 | 0.0002787 | 19.567 | 8.1241 | -28.8991 | 3.0944 | 6527.8 | 0.67 | 2.4581 | 1.5354 | -18.2452 | 2.512 | 6.5242 | -34.6692 | 13.8309 | 80.2843 | 104.9106 | 50.6322 | 57.0509 | 8.3719 | 78.1581 | 35.8275
42838.4362 | 1372 | 22.8449 | 22.7461 | 22.7408 | 22.6474 | 22.2604 | 21.5979 | 22.6103 | 21.647 | 22.2769 | 22.2828 | 22.2525 | 21.8805 | 21.1051 | 22.0813 | 26.5315 | 32.6306 | 36.8241 | 52.629 | 67.3239 | 72.7827 | 92.5022 | 101.533 | 99.9018 | 40.3848 | 72.8143 | 104.0238 | 686.3198 | 700.3175 | 694.3571 | 42.2613 | 75.8688 | 132.3092 | 43.0853 | 73.3965 | 107.4292 | 804.7883 | 721.2763 |  | 481.328 | 887.5125 | 877.1486 | 731.1647 |  | 483.6873 | 697.4307 | 584.5569 | 725.1939 | 851.5612 | 982.1077 | 1016.5829 | 48.8024 | 282.4676 | 71.1329 | 526.5468 | 71.3684 | 49.2477 | 49.5267 | 57.5383 | 55.5386 |  |  | 1.4636 | -0.57504 | -70.8116 | 1.0888 | 7.3191 | -197.8769 | 29.972 | -2.3272 | 11.9427 | 38.2519 | 18.4823 | 0.00011171 | -0.00088382 | 0.00041891 | 54.2427 | 25.7337 | 22.2167 | 22.11 | 21.8933 | 21.1591 | 20.1177 | 22.1893 | 22.2871 | 22.323 | 22.2587 | 21.8479 | 21.1283 | 22.1803 | 616.2818 | 455.7159 | 368.5974 | 240.9348 | 201.2185 | 695.4924 | 359.1611 | 22.7029 | 28.9951 | 35.3845 | 37.3858 | 62.8249 | 68.0279 | 83.9263 | 88.8995 | 100.9199 | 615.7397 | 586.5162 | 595.9679 | 601.8225 | 72.2419 | 28.7082 | 782.6612 | 26.4513 | 22.1029 | 613.7075 | 22.5638 | 21.9305 | 67.0126 | 86.0028 | 109.8268 | 56.7797 | 81.2791 | 123.3855 | 782.0369 | 714.0997 | 767.95 | 753.7212 | 751.2311 |  | 812.1365 | 746.0427 | 882.3607 | 684.3934 | 697.783 | 747.2457 |  | 649.375 |  |  | 527.166 | 676.6782 | 765.9013 | [5 empty] | 21.8246 | 679.1122 | 25.0265 | 22.0382 | 492.8111 | 24.101 | 21.8446 | 556.4396 | 662.426 | 679.572 |  |  | 986.5264 | 543.3882 | 722.8187 | 848.0241 | 622.1943 | 699.412 | 875.5694 | 1014.0792 | 643.3206 | 817.1762 | 1001.7111 | 1105.0341 | 1065.073 | 545.6933 | 656.7447 | 688.9027 | 806.4523 | 722.9432 | 850.5017 | 1029.8859 | 1115.6717 | 617.2957 | 693.2468 | 648.5037 | 979.5569 | 98.2307 | 0.00024358 | 19.5693 | 8.1005 | -28.878 | 3.0943 | 6520.33 | 1.03 | 2.6225 | -1.6464 | -18.2699 | 2.2655 | 6.6798 | -34.7321 | 13.5173 | 80.353 | 104.8698 | 50.7615 | 58.7168 | 8.0152 | 78.5975 | 35.7842
42838.4362 | 1373 | 22.8485 | 22.7556 | 22.7484 | 22.6716 | 22.2706 | 21.6117 | 22.6224 | 21.6548 | 22.2808 | 22.2979 | 22.2534 | 21.9019 | 21.1184 | 22.0979 | 26.5601 | 32.6707 | 36.8697 | 52.6924 | 67.3703 | 72.8217 | 92.5505 | 101.5472 | 99.9157 | 40.4288 | 72.8583 | 104.06 | 686.6425 | 700.2283 | 694.6663 | 42.3096 | 75.8845 | 132.8866 | 43.1339 | 73.4199 | 107.4818 | 806.1236 | 722.1284 |  | 481.5424 | 886.4188 | 876.9906 | 731.5064 |  | 484.1965 | 697.3499 | 584.2398 | 726.0127 | 861.61 | 988.0737 | 1016.9525 | 48.9473 | 282.5902 | 72.5579 | 527.0238 | 71.3576 | 49.2912 | 49.5399 | 57.5718 | 55.6078 |  |  | 1.3789 | -1.5791 | -70.393 | 1.443 | 5.4332 | -197.8026 | 30.8085 | -1.1306 | 11.6529 | 37.368 | 17.3124 | 8.05e-05 | -0.00088218 | 0.00045505 | 54.3819 | 25.756 | 22.2263 | 22.1179 | 21.9023 | 21.1648 | 20.1281 | 22.1928 | 22.2905 | 22.3272 | 22.2684 | 21.8564 | 21.1385 | 22.1839 | 632.4222 | 453.5002 | 371.3257 | 252.6129 | 206.7485 | 696.7088 | 359.4418 | 22.7099 | 29.0226 | 35.4251 | 37.4825 | 62.8769 | 68.0695 | 83.9662 | 88.9056 | 100.9412 | 615.993 | 587.6077 | 597.1587 | 602.5217 | 78.6752 | 31.0989 | 780.902 | 26.4794 | 22.1064 | 612.3456 | 22.5714 | 21.9294 | 67.0121 | 85.9684 | 109.8613 | 56.8374 | 81.3017 | 123.5616 | 782.2788 | 713.6952 | 767.9162 | 753.8557 | 750.7799 |  | 812.3741 | 746.5715 | 882.2969 | 683.8753 | 698.2177 | 747.7716 |  | 650.2038 |  |  | 526.8066 | 675.7481 | 764.7869 | [5 empty] | 21.8197 | 678.7852 | 25.0405 | 22.0314 | 494.7627 | 24.1139 | 21.843 | 559.2138 | 663.8828 | 680.2537 |  |  | 987.7422 | 543.3847 | 722.0118 | 849.4038 | 622.8851 | 701.1502 | 877.9575 | 1017.5554 | 643.2429 | 815.9835 | 1004.896 | 1104.7458 | 1064.2807 | 545.793 | 657.7852 | 689.5108 | 935.0136 | 723.4697 | 851.7835 | 1031.1013 | 1113.1263 | 618.2449 | 693.4624 | 649.1805 | 979.5366 | 98.5978 | 0.00055957 | 19.5688 | 8.0711 | -28.7999 | 3.0944 | 6475.06 | 0.46 | 2.5458 | -2.7282 | -18.215 | 2.6079 | 5.7689 | -34.808 | 13.7372 | 80.4411 | 104.831 | 50.8782 | 57.3098 | 7.7594 | 79.0051 | 35.8122
42838.4362 | 1374 | 22.8464 | 22.7443 | 22.7442 | 22.6461 | 22.2597 | 21.5984 | 22.6135 | 21.645 | 22.282 | 22.2857 | 22.2477 | 21.8807 | 21.1128 | 22.0862 | 26.5912 | 32.7083 | 36.9194 | 52.756 | 67.4189 | 72.8599 | 92.5879 | 101.5654 | 99.9292 | 40.475 | 72.8916 | 104.0895 | 686.5037 | 700.5758 | 694.5588 | 42.3709 | 75.9231 | 133.5548 | 43.1936 | 73.4501 | 107.5519 | 807.0775 | 721.2568 |  | 482.2615 | 889.6239 | 879.5203 | 730.3895 |  | 484.4718 | 698.2497 | 583.9708 | 725.4801 | 866.6687 | 992.6687 | 1020.0452 | 48.147 | 282.6136 | 73.6107 | 527.3823 | 71.2736 | 49.3433 | 49.5691 | 57.6102 | 55.6648 |  |  | 1.2422 | -0.64338 | -71.0146 | 1.397 | 7.1515 | -197.8072 | 32.0616 | -1.4519 | 11.649 | 38.0778 | 17.2603 | 5.257e-05 | -0.0010005 | 0.0004337 | 54.467 | 25.7729 | 22.2283 | 22.1233 | 21.9043 | 21.1635 | 20.1257 | 22.2003 | 22.2931 | 22.329 | 22.267 | 21.8606 | 21.1396 | 22.1858 | 654.1726 | 459.7722 | 374.125 | 257.19 | 210.607 | 697.854 | 359.7187 | 22.7214 | 29.0569 | 35.4754 | 37.5819 | 62.9387 | 68.1143 | 84.008 | 88.92 | 100.9708 | 616.1134 | 586.5858 | 596.1201 | 601.0588 | 61.6569 | 33.7379 | 779.8392 | 26.5033 | 22.1056 | 612.1642 | 22.5807 | 21.93 | 67 | 85.9387 | 109.9001 | 56.8852 | 81.3062 | 123.7424 | 785.4269 | 713.2573 | 766.3897 | 752.8124 | 753.2218 |  | 812.965 | 747.035 | 882.6716 | 684.2099 | 698.6167 | 748.224 |  | 650.9583 |  |  | 527.0474 | 678.1528 | 766.7888 | [5 empty] | 21.818 | 678.774 | 25.0552 | 22.0368 | 496.7408 | 24.1225 | 21.8376 | 560.874 | 664.202 | 680.9642 |  |  | 990.0873 | 543.1983 | 721.6467 | 851.1635 | 623.1689 | 701.5156 | 885.9593 | 1020.3104 | 643.1586 | 815.8443 | 1008.6169 | 1103.6835 | 1065.1151 | 546.2931 | 658.3848 | 689.5665 | 1006.245 | 724.8152 | 852.0742 | 1028.4867 | 1114.5211 | 618.8479 | 693.6205 | 650.2121 | 980.1762 | 96.5409 | -0.00018471 | 19.569 | 8.0328 | -28.9202 | 3.0943 | 6402.26 | 0.71 | 2.4162 | -1.7422 | -18.3037 | 2.5672 | 6.6306 | -34.8718 | 14.0393 | 80.5612 | 104.9597 | 50.963 | 55.2577 | 7.495 | 79.335 | 35.8754
42838.4362 | 1375 | 22.8439 | 22.7531 | 22.7482 | 22.6534 | 22.2591 | 21.6113 | 22.616 | 21.6509 | 22.2863 | 22.2818 | 22.2507 | 21.8894 | 21.1122 | 22.0889 | 26.6237 | 32.7544 | 36.9765 | 52.8317 | 67.4628 | 72.8941 | 92.6122 | 101.5826 | 99.9398 | 40.525 | 72.9109 | 104.127 | 687.0973 | 701.4785 | 695.3698 | 42.4291 | 75.9415 | 134.1667 | 43.2446 | 73.4778 | 107.6085 | 808.0463 | 721.077 |  | 485.3431 | 894.6112 | 883.5333 | 733.2586 |  | 484.7842 | 699.5519 | 583.4804 | 724.8268 | 861.4615 | 989.6365 | 1021.4505 | 46.7286 | 282.6826 | 74.0704 | 527.9287 | 71.2519 | 49.3725 | 49.5941 | 57.641 | 55.7136 |  |  | 1.3394 | 0.063019 | -70.9529 | 0.55128 | 6.8893 | -197.8263 | 31.1423 | -1.7135 | 11.0979 | 36.1524 | 16.9726 | 0.00010843 | -0.00088053 | 0.0004107 | 54.5293 | 25.7764 | 22.2177 | 22.1115 | 21.8986 | 21.1608 | 20.117 | 22.187 | 22.2874 | 22.3192 | 22.261 | 21.8458 | 21.1227 | 22.1752 | 641.8937 | 475.3575 | 395.8714 | 267.8593 | 215.5431 | 697.7416 | 360.1982 | 22.7211 | 29.0936 | 35.5186 | 37.6881 | 62.9879 | 68.1528 | 84.0257 | 88.919 | 100.9939 | 616.0686 | 584.4866 | 594.1249 | 598.5372 | 57.5879 | 29.6351 | 779.67 | 26.5335 | 22.1136 | 613.3536 | 22.5908 | 21.9346 | 67.0017 | 85.9135 | 109.9436 | 56.9423 | 81.3213 | 123.9204 | 786.8702 | 712.7517 | 764.1951 | 751.2784 | 753.1907 |  | 813.449 | 747.4199 | 882.8773 | 682.4021 | 698.7551 | 748.5997 |  | 651.6793 |  |  | 526.8455 | 681.1394 | 768.1709 | [5 empty] | 21.813 | 677.8964 | 25.069 | 22.0346 | 495.899 | 24.1244 | 21.8354 | 562.1513 | 664.0854 | 681.6157 |  |  | 992.8854 | 543.2004 | 722.0952 | 851.8534 | 623.2858 | 701.1128 | 888.9896 | 1023.9082 | 643.7298 | 816.7547 | 1004.9785 | 1102.3331 | 1068.5371 | 547.4006 | 658.8073 | 689.1334 |  | 726.1746 | 853.2455 | 1028.5136 | 1117.9552 | 619.4222 | 694.1148 | 651.5313 | 980.6696 | 96.2987 | -9.3455e-05 | 19.5704 | 7.9914 | -28.9273 | 3.0943 | 6359.19 | 0.39 | 2.51 | 0.54562 | -18.308 | 1.6138 | 6.5001 | -34.8316 | 13.82 | 80.7163 | 105.0268 | 51.0459 | 56.5862 | 5.1596 | 79.5595 | 35.9371
42838.4362 | 1376 | 22.842 | 22.7569 | 22.7503 | 22.6526 | 22.2616 | 21.6057 | 22.6137 | 21.6529 | 22.287 | 22.2957 | 22.2531 | 21.8878 | 21.1152 | 22.0918 | 26.6575 | 32.797 | 37.0285 | 52.8978 | 67.508 | 72.9244 | 92.6339 | 101.6121 | 99.9564 | 40.5744 | 72.9432 | 104.1582 | 688.1084 | 702.3557 | 696.3856 | 42.488 | 75.9627 | 134.7965 | 43.2883 | 73.4948 | 107.6595 | 809.9299 | 720.728 |  | 485.354 | 894.4601 | 884.219 | 742.1852 |  | 483.3607 | 699.3059 | 583.6366 | 725.0352 | 854.374 | 989.0021 | 1023.9267 | 46.2433 | 282.8087 | 72.8504 | 528.2697 | 71.2671 | 49.3657 | 49.6111 | 57.6718 | 55.7564 |  |  | 1.1535 | -0.40485 | -70.5593 | 0.88706 | 6.8539 | -197.7934 | 32.101 | -1.7969 | 11.2824 | 36.2187 | 16.923 | -0.00011992 | -0.0010218 | 0.00043698 | 54.5973 | 25.7991 | 22.2235 | 22.1128 | 21.8972 | 21.1641 | 20.1202 | 22.1918 | 22.2874 | 22.3217 | 22.2613 | 21.8476 | 21.1276 | 22.1734 | 615.5953 | 465.6016 | 404.1742 | 263.3913 | 213.6411 | 696.3003 | 360.5768 | 22.7224 | 29.1169 | 35.5591 | 37.7882 | 63.036 | 68.1941 | 84.0441 | 88.9269 | 101.0136 | 615.9225 | 582.6547 | 591.9294 | 596.4815 | 56.1608 | 32.1767 | 779.957 | 26.5572 | 22.1129 | 615.1804 | 22.5986 | 21.93 | 66.9929 | 85.8819 | 109.9826 | 57.0022 | 81.3384 | 124.0817 | 787.49 | 712.4184 | 762.0217 | 749.6894 | 752.0663 |  | 813.8787 | 747.8294 | 883.2001 | 680.8699 | 698.8148 | 749.0153 |  | 652.4431 |  |  | 526.7436 | 683.5746 | 768.1482 | [5 empty] | 21.8084 | 676.7799 | 25.0835 | 22.0322 | 494.1242 | 24.1435 | 21.8374 | 563.7988 | 663.9084 | 682.1469 |  | 1347.9394 | 996.2295 | 543.5723 | 723.2852 | 852.4846 | 623.3841 | 700.3479 | 884.3889 | 1027.691 | 645.2868 | 818.0477 | 1001.115 | 1100.9978 | 1071.8142 | 548.2139 | 659.7038 | 689.0229 |  | 726.5438 | 854.9951 | 1029.5936 | 1119.3265 | 620.2534 | 694.6447 | 652.6503 | 981.0447 | 101.148 | 0.0019218 | 19.5685 | 7.9653 | -28.9055 | 3.0942 | 6345.54 | 0.85 | 2.3305 | -1.3828 | -18.2549 | 2.0468 | 6.4817 | -34.82 | 14.0276 | 80.8846 | 105.1375 | 51.1025 | 59.0496 | 4.301 | 79.9052 | 35.9668
42838.4362 | 1377 | 22.8432 | 22.7554 | 22.7461 | 22.6593 | 22.2694 | 21.6086 | 22.6154 | 21.6592 | 22.287 | 22.2919 | 22.2543 | 21.8927 | 21.115 | 22.0909 | 26.6854 | 32.8381 | 37.0733 | 52.9546 | 67.5443 | 72.9535 | 92.6581 | 101.6482 | 99.9595 | 40.6123 | 72.968 | 104.1795 | 688.4442 | 702.9902 | 696.672 | 42.5442 | 75.9928 | 135.4394 | 43.3446 | 73.5265 | 107.7207 | 812.5245 | 719.4879 |  | 484.8347 | 895.1153 | 884.9862 | 747.5173 |  | 482.1993 | 698.2704 | 583.0991 | 726.3484 | 857.1278 | 995.7773 | 1029.1614 | 46.588 | 282.902 | 69.9441 | 528.2591 | 71.2049 | 49.3528 | 49.6468 | 57.7051 | 55.8051 |  |  | 1.2179 | -1.1237 | -70.7235 | 1.188 | 7.6345 | -197.7987 | 32.105 | -1.6379 | 12.1453 | 39.2512 | 16.9098 | -7.557e-05 | -0.00094132 | 0.00039263 | 54.6663 | 25.8231 | 22.2195 | 22.1114 | 21.8954 | 21.1646 | 20.1148 | 22.1983 | 22.2857 | 22.3186 | 22.2623 | 21.8485 | 21.1265 | 22.1776 | 597.7056 | 461.5016 | 431.1651 | 267.9568 | 217.8096 | 694.8146 | 361.5199 | 22.7312 | 29.1499 | 35.6061 | 37.8852 | 63.0879 | 68.24 | 84.0616 | 88.9391 | 101.0362 | 615.7178 | 581.5723 | 591.1282 | 595.1224 | 52.7486 | 30.3858 | 780.4806 | 26.5817 | 22.1202 | 617.0841 | 22.6075 | 21.9313 | 66.9868 | 85.8565 | 110.0289 | 57.0629 | 81.3504 | 124.265 | 789.5571 | 712.4 | 760.1002 | 748.2446 | 752.8523 |  | 814.6624 | 748.2712 | 883.9104 | 680.1445 | 698.8954 | 749.4603 |  | 653.1997 |  |  | 527.3342 | 685.8867 | 769.868 | [5 empty] | 21.8132 | 676.2387 | 25.1042 | 22.0372 | 492.7683 | 24.1688 | 21.8483 | 564.7305 | 663.5413 | 682.501 |  | 1086.2678 | 997.8688 | 544.4547 | 724.7524 | 853.0618 | 623.2575 | 699.7705 | 879.0178 | 1027.9548 | 647.2246 | 821.6341 | 997.6156 | 1100.501 | 1074.9675 | 548.8921 | 660.9306 | 689.1741 |  | 726.7215 | 856.2737 | 1029.6689 | 1122.0005 | 621.1199 | 695.0062 | 653.6564 | 981.4877 | 101.7403 | -0.0020174 | 19.5707 | 7.9365 | -28.8806 | 3.0943 | 6369.93 | 0.44 | 2.395 | -2.3025 | -18.2664 | 2.3675 | 6.8592 | -34.9138 | 14.066 | 81.113 | 105.3943 | 51.1417 | 60.566 | 1.4614 | 80.5795 | 35.9663
42838.4362 | 1378 | 22.8559 | 22.7562 | 22.751 | 22.662 | 22.2655 | 21.6068 | 22.6192 | 21.6613 | 22.286 | 22.2894 | 22.2534 | 21.897 | 21.1211 | 22.0917 | 26.7228 | 32.8832 | 37.1226 | 53.0373 | 67.586 | 72.9929 | 92.7109 | 101.6846 | 99.9658 | 40.6701 | 73.0007 | 104.2116 | 688.3999 | 703.2455 | 696.5367 | 42.5967 | 76.0161 | 136.1038 | 43.3921 | 73.5408 | 107.7828 | 814.3584 | 718.7115 |  | 484.9473 | 901.0553 | 889.153 | 742.5082 |  | 482.5856 | 697.8938 | 584.8757 | 725.9057 | 856.7167 | 997.7909 | 1034.2136 | 46.9403 | 282.936 | 69.5134 | 528.3967 | 71.2015 | 49.3283 | 49.6704 | 57.7098 | 55.7801 |  |  | 1.0332 | -0.20771 | -70.8261 | 1.211 | 5.8813 | -197.8677 | 31.1857 | -1.2154 | 11.6389 | 37.5096 | 17.5679 | 9.035e-05 | -0.00097582 | 0.00041727 | 54.7476 | 25.8322 | 22.2307 | 22.115 | 21.8958 | 21.1557 | 20.1195 | 22.1914 | 22.2867 | 22.3216 | 22.2653 | 21.8542 | 21.1237 | 22.1701 | 576.8211 | 444.0565 | 415.8849 | 264.5912 | 215.6254 | 693.5543 | 361.8692 | 22.7369 | 29.1829 | 35.6456 | 37.9806 | 63.1433 | 68.274 | 84.0824 | 88.9533 | 101.0758 | 615.619 | 581.458 | 590.8497 | 594.7276 | 87.024 | 35.2205 | 781.6198 | 26.613 | 22.1133 | 618.0856 | 22.6106 | 21.9272 | 66.974 | 85.8193 | 110.0585 | 57.1048 | 81.3681 | 124.4418 | 792.0748 | 713.5253 | 758.3612 | 746.8549 | 754.8044 |  | 815.7349 | 748.6814 | 884.4406 | 681.533 | 699.1434 | 749.8762 |  | 653.897 |  |  | 528.3095 | 689.5847 | 772.8072 | [5 empty] | 21.8121 | 676.6089 | 25.1161 | 22.0345 | 491.824 | 24.174 | 21.8402 | 564.9603 | 662.9369 | 682.4647 |  | 973.9955 | 998.6958 | 545.6669 | 726.7255 | 854.111 | 622.8297 | 699.2288 | 874.4513 | 1027.6675 | 648.7901 | 824.1229 | 999.5887 | 1102.4818 | 1076.8834 | 548.9106 | 661.6986 | 689.2076 |  | 726.3453 | 856.1063 | 1031.4546 | 1123.2829 | 621.6665 | 694.916 | 654.6245 | 981.8681 | 102.5411 | 0.00026467 | 19.5685 | 7.9219 | -28.887 | 3.0942 | 6390.54 | 0.7 | 2.2059 | -0.98973 | -18.2761 | 2.3898 | 6.0251 | -34.9476 | 13.8742 | 81.4022 | 105.584 | 51.1617 | 62.4878 | 3.2182 | 81.3032 | 35.9588
42838.4362 | 1379 | 22.8574 | 22.7596 | 22.7525 | 22.6617 | 22.2633 | 21.6035 | 22.6208 | 21.656 | 22.2819 | 22.2893 | 22.2447 | 21.8912 | 21.1126 | 22.0933 | 26.7461 | 32.911 | 37.1714 | 53.1043 | 67.6317 | 73.0344 | 92.7409 | 101.7017 | 99.9665 | 40.7145 | 73.0147 | 104.2334 | 688.6904 | 703.5886 | 696.8669 | 42.6518 | 76.0489 | 136.7982 | 43.4414 | 73.5635 | 107.8321 | 815.04 | 718.2194 |  | 485.6257 | 901.8615 | 890.7877 | 735.9143 |  | 482.8359 | 698.4908 | 585.5944 | 725.7774 | 859.3806 | 999.3485 | 1038.9605 | 46.5791 | 283.0422 | 69.5752 | 528.4152 | 71.1436 | 49.2899 | 49.6891 | 57.7043 | 55.8088 |  |  | 1.0109 | 0.26278 | -70.6927 | 1.397 | 6.8709 | -197.8243 | 31.3703 | -1.0051 | 11.8773 | 38.883 | 18.026 | 3.614e-05 | -0.0010005 | 0.00041727 | 54.828 | 25.8553 | 22.2289 | 22.1109 | 21.9007 | 21.1676 | 20.1268 | 22.2019 | 22.291 | 22.3211 | 22.2687 | 21.8543 | 21.1312 | 22.175 | 630.3108 | 480.4716 | 439.4353 | 260.8209 | 211.6702 | 695.7348 | 363.0028 | 22.7446 | 29.2164 | 35.6964 | 38.0775 | 63.1985 | 68.3204 | 84.107 | 88.9742 | 101.1008 | 615.6139 | 581.8335 | 590.7145 | 594.609 | 71.0092 | 36.1015 | 782.6745 | 26.6352 | 22.1151 | 618.2873 | 22.6163 | 21.9261 | 66.9637 | 85.7854 | 110.091 | 57.1579 | 81.3807 | 124.6073 | 794.4053 | 714.7869 | 756.1921 | 745.0868 | 758.1634 |  | 817.1103 | 749.1153 | 884.8788 | 683.4017 | 699.4904 | 750.3149 |  | 654.6224 |  |  | 529.0822 | 694.5988 | 777.723 | [5 empty] | 21.8221 | 678.1448 | 25.1266 | 22.0329 | 491.2249 | 24.188 | 21.8393 | 564.7245 | 662.4149 | 682.4433 |  | 1309.7431 | 1001.3169 | 546.6025 | 727.0269 | 855.4337 | 622.8464 | 698.2405 | 872.4192 | 1027.3171 | 649.1286 | 823.5846 | 1009.4228 | 1105.455 | 1077.7661 | 549.3209 | 662.1577 | 689.4364 |  | 726.5131 | 854.8387 | 1031.569 | 1126.3295 | 622.2633 | 694.9681 | 655.7642 | 981.877 | 94.9015 | 0.0011284 | 19.57 | 7.9044 | -28.7734 | 3.0942 | 6400.49 | 0.76 | 2.1823 | 1.1136 | -18.2645 | 2.5675 | 6.5163 | -34.9652 | 13.9237 | 81.7506 | 105.7384 | 51.1918 | 57.235 | 0.7935 | 81.7043 | 35.9611
42838.4362 | 1380 | 22.8446 | 22.7483 | 22.7502 | 22.6558 | 22.2564 | 21.608 | 22.6184 | 21.6521 | 22.2825 | 22.286 | 22.2525 | 21.8897 | 21.1089 | 22.0865 | 26.7799 | 32.9563 | 37.2308 | 53.1743 | 67.6866 | 73.0657 | 92.7708 | 101.7194 | 99.9728 | 40.768 | 73.0594 | 104.2723 | 689.2448 | 704.1435 | 697.4092 | 42.7153 | 76.0781 | 137.5035 | 43.4995 | 73.5917 | 107.8921 | 815.7607 | 716.9836 |  | 486.7093 | 895.7954 | 887.2635 | 736.1513 |  | 483.066 | 698.0319 | 585.9887 | 724.414 | 851.5957 | 992.9731 | 1038.2407 | 44.8402 | 283.3197 | 69.9661 | 528.74 | 71.1299 | 49.2919 | 49.7147 | 57.7262 | 55.861 |  |  | 0.91297 | -0.93186 | -70.1295 | 1.441 | 6.453 | -197.8006 | 33.1905 | -2.2017 | 11.858 | 38.6113 | 18.2033 | -8.542e-05 | -0.00092489 | 0.00043534 | 54.8968 | 25.873 | 22.2252 | 22.1116 | 21.8989 | 21.1647 | 20.1205 | 22.1951 | 22.289 | 22.3143 | 22.2675 | 21.86 | 21.131 | 22.1761 | 674.5667 | 495.6619 | 424.6247 | 265.1218 | 216.9302 | 696.9663 | 363.6315 | 22.7596 | 29.2518 | 35.7497 | 38.1986 | 63.2649 | 68.3682 | 84.1551 | 89.0002 | 101.1444 | 615.7087 | 582.9572 | 591.3319 | 595.9073 | 89.694 | 30.9648 | 783.1446 | 26.6522 | 22.1094 | 618.8695 | 22.6114 | 21.9226 | 66.9508 | 85.7469 | 110.1271 | 57.2144 | 81.387 | 124.7711 | 793.6662 | 714.4692 | 754.3877 | 743.4322 | 756.6918 |  | 817.9242 | 749.5777 | 884.9256 | 681.0365 | 699.7172 | 750.7834 |  | 655.4415 |  |  | 529.0482 | 697.0186 | 778.5021 | [5 empty] | 21.8171 | 677.6676 | 25.1477 | 22.0329 | 491.4259 | 24.2057 | 21.8402 | 564.8023 | 662.2732 | 682.5346 |  | 1399.151 | 1000.5869 | 547.4365 | 725.7142 | 853.9547 | 623.1125 | 698.3173 | 870.6582 | 1028.4266 | 648.6272 | 820.6422 | 1004.2509 | 1104.8717 | 1077.0391 | 550.1989 | 662.7575 | 689.6342 |  | 728.2814 | 853.8254 | 1030.3087 | 1123.2095 | 622.3557 | 695.0596 | 656.841 | 981.8628 | 94.1509 | -0.00019878 | 19.5698 | 7.8662 | -28.8406 | 3.0942 | 6367.47 | 0.77 | 2.0745 | -2.0965 | -18.1873 | 2.6071 | 6.2992 | -34.8754 | 14.286 | 82.0535 | 105.7434 | 51.3111 | 52.709 | 2.5457 | 81.9286 | 35.9428
42838.4363 | 1381 | 22.8468 | 22.754 | 22.7462 | 22.6506 | 22.2624 | 21.6004 | 22.62 | 21.6589 | 22.2835 | 22.2899 | 22.2499 | 21.8904 | 21.1172 | 22.0835 | 26.8168 | 33.0111 | 37.2773 | 53.2451 | 67.7308 | 73.1009 | 92.8132 | 101.7358 | 99.9874 | 40.8202 | 73.0848 | 104.3073 | 689.8167 | 703.7301 | 697.6599 | 42.7747 | 76.104 | 138.3 | 43.5555 | 73.6209 | 107.9481 | 817.4677 | 717.402 |  | 479.2696 | 893.0994 | 885.9392 | 741.3578 |  | 483.6532 | 695.402 | 586.4884 | 722.6335 | 848.3787 | 990.4545 | 1040.3887 | 42.9985 | 283.6508 | 69.2934 | 528.9618 | 71.1441 | 49.2903 | 49.7289 | 57.741 | 55.8807 |  |  | 1.2842 | -0.32205 | -70.7741 | 1.3201 | 6.0988 | -197.8374 | 31.9335 | -2.0545 | 12.1805 | 39.2526 | 17.6943 | -3.28e-06 | -0.00091996 | 0.00043041 | 54.9587 | 25.887 | 22.217 | 22.111 | 21.8955 | 21.1598 | 20.118 | 22.1952 | 22.2869 | 22.3141 | 22.2542 | 21.8494 | 21.1238 | 22.1722 | 723.2712 | 529.314 | 447.6427 | 259.8237 | 220.2636 | 701.1314 | 364.7532 | 22.7603 | 29.2867 | 35.7859 | 38.2954 | 63.3138 | 68.4063 | 84.1826 | 89.0203 | 101.1704 | 615.8516 | 583.6524 | 591.7033 | 596.4208 | 91.4049 | 46.2384 | 782.8175 | 26.6751 | 22.1097 | 619.269 | 22.6147 | 21.9272 | 66.9457 | 85.7128 | 110.1633 | 57.2708 | 81.3989 | 124.9418 | 791.7591 | 712.7701 | 753.0384 | 742.1541 | 753.0155 |  | 817.8807 | 749.9815 | 884.9523 | 677.2957 | 699.5986 | 751.1933 |  | 656.1615 |  |  | 528.8412 | 695.2738 | 774.2851 | [5 empty] | 21.8183 | 675.7053 | 25.1573 | 22.0303 | 491.6592 | 24.2155 | 21.846 | 565.2506 | 663.0422 | 683.4247 |  |  | 999.7127 | 548.1049 | 724.0722 | 852.6344 | 623.5019 | 700.4761 | 872.993 | 1032.1685 | 647.6325 | 820.0978 | 999.9777 | 1105.0783 | 1074.4629 | 550.0481 | 663.0687 | 690.25 |  | 730.1692 | 855.2172 | 1031.5774 | 1121.757 | 622.1129 | 696.2128 | 657.7141 | 982.6457 | 97.9327 | -0.00025496 | 19.5698 | 7.8544 | -28.8384 | 3.0942 | 6349.1 | 0.31 | 2.4607 | -1.2308 | -18.2459 | 2.4919 | 6.1178 | -34.8439 | 13.999 | 82.1417 | 105.7423 | 51.387 | 48.6282 | 0.17869 | 82.3324 | 35.9552
42838.4363 | 1382 | 22.8552 | 22.7587 | 22.75 | 22.6547 | 22.2674 | 21.6118 | 22.616 | 21.6501 | 22.2816 | 22.2881 | 22.2497 | 21.8881 | 21.1157 | 22.0904 | 26.8514 | 33.0463 | 37.3365 | 53.3122 | 67.7757 | 73.1386 | 92.8401 | 101.7707 | 99.984 | 40.8514 | 73.1159 | 104.3321 | 690.3571 | 703.5134 | 698.2893 | 42.8275 | 76.1407 | 139.0565 | 43.6021 | 73.6471 | 108.023 | 819.8676 | 718.8435 |  | 479.0492 | 894.5141 | 886.0468 | 748.2291 |  | 483.8155 | 693.0114 | 586.0895 | 723.828 | 846.6891 | 991.6635 | 1042.5811 | 42.7406 | 284.2055 | 68.3302 | 529.313 | 71.1022 | 49.2979 | 49.7533 | 57.7686 | 55.7843 |  |  | 1.4807 | -0.31942 | -70.9476 | 1.3838 | 6.4064 | -197.8151 | 32.3711 | -1.3934 | 12.1972 | 38.9851 | 17.2317 | -5.914e-05 | -0.0010235 | 0.00039591 | 55.0331 | 25.9035 | 22.2268 | 22.1117 | 21.8949 | 21.1567 | 20.115 | 22.1951 | 22.2837 | 22.3226 | 22.2565 | 21.856 | 21.1258 | 22.1676 | 780.4649 | 557.9622 | 490.4278 | 284.0435 | 228.4126 | 705.4856 | 366.8674 | 22.7701 | 29.3142 | 35.8306 | 38.3929 | 63.3611 | 68.439 | 84.2272 | 89.0352 | 101.2054 | 616.1058 | 584.5422 | 592.6946 | 599.0087 | 87.5061 | 28.5679 | 781.8684 | 26.7032 | 22.111 | 618.7295 | 22.6273 | 21.9279 | 66.9387 | 85.6808 | 110.1994 | 57.3259 | 81.4198 | 125.1262 | 791.7937 | 711.3075 | 752.1431 | 741.3271 | 752.4174 |  | 818.0667 | 750.3825 | 885.1491 | 675.8622 | 699.4341 | 751.5921 |  | 656.8877 |  |  | 529.6795 | 695.0066 | 772.9859 | [5 empty] | 21.821 | 673.7298 | 25.1706 | 22.0366 | 492.3244 | 24.2297 | 21.8378 | 565.2302 | 665.7939 | 684.3406 |  | 1385.6911 | 1000.5267 | 548.663 | 724.3715 | 855.8864 | 624.3719 | 701.793 | 869.8598 | 1032.8128 | 647.5858 | 823.2458 | 1001.1916 | 1108.4098 | 1074.4799 | 549.827 | 663.4088 | 691.901 |  | 732.076 | 861.5227 | 1032.839 | 1125.575 | 622.7519 | 698.1495 | 658.1903 | 982.9183 | 102.6157 | -0.00028302 | 19.5701 | 7.8509 | -28.8475 | 3.0941 | 6329.33 | 1 | 2.6431 | -1.2243 | -18.2457 | 2.5482 | 6.2732 | -34.8586 | 14.1013 | 82.2182 | 105.8059 | 51.3879 | 43.6766 | -4.2152 | 82.9166 | 35.9309
42838.4363 | 1383 | 22.8487 | 22.7563 | 22.7423 | 22.6503 | 22.2599 | 21.6062 | 22.6068 | 21.6467 | 22.2769 | 22.2869 | 22.2529 | 21.8827 | 21.1111 | 22.0895 | 26.8863 | 33.0898 | 37.3949 | 53.3802 | 67.8276 | 73.1766 | 92.871 | 101.7967 | 99.9966 | 40.9156 | 73.1459 | 104.3587 | 691.3015 | 703.4853 | 699.4496 | 42.8834 | 76.1651 | 139.814 | 43.6518 | 73.6699 | 108.0804 | 821.6511 | 717.8638 |  | 479.356 | 887.2801 | 881.0389 | 744.4025 |  | 484.4891 | 694.0499 | 588.9052 | 725.0991 | 849.2527 | 992.8137 | 1043.8754 | 43.1685 | 284.5267 | 67.6114 | 529.8133 | 71.0874 | 49.3069 | 49.7592 | 57.8274 | 55.7788 |  |  | 1.2967 | -0.34374 | -71.3675 | 1.6947 | 7.8448 | -197.7882 | 31.8323 | -2.0604 | 12.1715 | 39.2015 | 16.5037 | -4.93e-06 | -0.00085261 | 0.00043534 | 55.1165 | 25.9237 | 22.2306 | 22.1101 | 21.8952 | 21.1636 | 20.1189 | 22.2024 | 22.2933 | 22.3273 | 22.2577 | 21.8517 | 21.1318 | 22.182 | 784.69 | 536.593 | 457.5409 | 279.8502 | 233.4609 | 708.1896 | 367.6177 | 22.7801 | 29.3392 | 35.8751 | 38.4889 | 63.4146 | 68.4876 | 84.2882 | 89.0636 | 101.2454 | 616.6537 | 585.7098 | 594.2307 | 602.9413 | 66.8157 | 27.6547 | 780.6096 | 26.726 | 22.113 | 617.1572 | 22.6376 | 21.9262 | 66.9284 | 85.6497 | 110.2357 | 57.3821 | 81.4293 | 125.2989 | 793.0505 | 711.5231 | 751.6142 | 740.979 | 753.7583 |  | 818.7495 | 750.8173 | 885.5815 | 679.0535 | 699.7047 | 752.0064 |  | 657.7103 |  |  | 530.598 | 695.5557 | 773.9022 | [5 empty] | 21.8158 | 674.8686 | 25.1898 | 22.0293 | 492.7469 | 24.2474 | 21.843 | 564.8152 | 666.5162 | 684.7641 |  | 970.4108 | 1000.1395 | 548.8621 | 725.0319 | 857.7125 | 624.9395 | 701.9671 | 864.3502 | 1027.2122 | 647.0173 | 824.7285 | 1005.6406 | 1106.3585 | 1072.1292 | 549.3986 | 663.8517 | 693.6446 |  | 732.9467 | 864.569 | 1030.6726 | 1126.9855 | 623.2801 | 698.8162 | 658.0849 | 983.5767 | 100.0946 | 0.00058066 | 19.5693 | 7.8485 | -28.8439 | 3.0941 | 6280.81 | 0.58 | 2.4749 | -1.2707 | -18.3095 | 2.8214 | 6.9449 | -34.8721 | 13.9898 | 82.4014 | 105.9584 | 51.3633 | 44.0848 | -0.43306 | 83.6019 | 35.9244
42838.4363 | 1384 | 22.8519 | 22.75 | 22.7367 | 22.6507 | 22.2581 | 21.6035 | 22.6115 | 21.6532 | 22.2757 | 22.2903 | 22.2508 | 21.8877 | 21.1145 | 22.0876 | 26.9203 | 33.1397 | 37.4368 | 53.4478 | 67.8751 | 73.2033 | 92.9088 | 101.809 | 100.0003 | 40.9598 | 73.1797 | 104.389 | 691.9549 | 705.5503 | 700.3332 | 42.9422 | 76.1886 | 140.5935 | 43.703 | 73.6947 | 108.1356 | 822.2229 | 716.5596 |  | 479.708 | 881.0179 | 875.8197 | 737.6404 |  | 485.2835 | 695.3748 | 589.9877 | 725.7916 | 848.3295 | 993.865 | 1045.9184 | 45.3874 | 284.8142 | 66.4672 | 530.1978 | 71.0239 | 49.3329 | 49.7857 | 57.9358 | 55.6967 |  |  | 1.5083 | -0.8254 | -70.851 | 1.7039 | 6.2046 | -197.8098 | 31.6437 | -1.1819 | 11.6638 | 37.7599 | 16.7737 | -5.421e-05 | -0.00096924 | 0.00040741 | 55.1933 | 25.9418 | 22.2265 | 22.1098 | 21.8919 | 21.1665 | 20.1135 | 22.1936 | 22.2928 | 22.3158 | 22.2582 | 21.8553 | 21.1314 | 22.1775 | 744.5155 | 497.2375 | 447.3456 | 269.5654 | 225.8829 | 709.672 | 368.4329 | 22.7831 | 29.3763 | 35.9174 | 38.5919 | 63.4672 | 68.5272 | 84.3497 | 89.0782 | 101.2829 | 617.3274 | 587.8323 | 596.6498 | 605.9394 | 82.6589 | 38.8971 | 779.576 | 26.74 | 22.1057 | 616.5056 | 22.6414 | 21.9158 | 66.9147 | 85.6151 | 110.2755 | 57.4352 | 81.4317 | 125.4736 | 793.7505 | 711.1696 | 751.2186 | 740.7682 | 755.3008 |  | 819.5562 | 751.1826 | 885.8313 | 681.1329 | 700.0999 | 752.3663 |  | 658.4796 |  |  | 530.9449 | 695.0729 | 776.2097 | [5 empty] | 21.8218 | 676.1832 | 25.2074 | 22.0344 | 493.0998 | 24.2569 | 21.8368 | 564.0779 | 666.4129 | 685.3982 |  | 1043.1046 | 1000.3848 | 548.6925 | 725.3376 | 857.5716 | 625.1054 | 701.8491 | 863.7101 | 1025.2368 | 646.7198 | 824.5133 | 1002.6603 | 1105.0439 | 1072.198 | 550.7883 | 664.1553 | 694.4408 |  | 733.0836 | 864.4749 | 1031.0389 | 1129.8941 | 624.0272 | 699.1441 | 657.7584 | 984.5055 | 98.9127 | 0.0008264 | 19.5688 | 7.8478 | -28.8182 | 3.0942 | 6242.46 | 0.5 | 2.6704 | -1.9704 | -18.2556 | 2.831 | 6.179 | -34.8885 | 13.9541 | 82.6194 | 106.0433 | 51.3991 | 49.0318 | 0.83907 | 83.976 | 35.9676
42838.4363 | 1385 | 22.8605 | 22.7511 | 22.7396 | 22.6523 | 22.2584 | 21.6002 | 22.6209 | 21.6516 | 22.2874 | 22.2899 | 22.251 | 21.8883 | 21.117 | 22.0908 | 26.9583 | 33.1887 | 37.4913 | 53.5201 | 67.9217 | 73.2351 | 92.9399 | 101.8318 | 100.0107 | 41.0164 | 73.2281 | 104.4182 | 692.1252 | 705.266 | 700.5936 | 42.9969 | 76.212 | 141.3685 | 43.7535 | 73.7254 | 108.1926 | 822.302 | 715.6973 |  | 480.0278 | 876.227 | 872.1457 | 734.1645 |  | 485.2151 | 695.4563 | 588.4016 | 722.7901 | 841.8966 | 994.1326 | 1048.9769 | 46.4358 | 285.0832 | 65.3433 | 530.2629 | 70.9395 | 49.3772 | 49.8124 | 58.0701 | 55.8322 |  |  | 1.2803 | -0.63221 | -71.0869 | 0.6505 | 6.0771 | -197.821 | 31.8441 | -2.0394 | 11.153 | 37.0017 | 16.5833 | -0.00013799 | -0.00094296 | 0.00040084 | 55.2799 | 25.9652 | 22.2313 | 22.1079 | 21.8882 | 21.16 | 20.1222 | 22.2 | 22.2934 | 22.3186 | 22.2679 | 21.8563 | 21.1286 | 22.1795 | 734.2379 | 498.4374 | 459.7648 | 277.7581 | 220.5852 | 711.652 | 369.8427 | 22.7803 | 29.4067 | 35.959 | 38.6942 | 63.5082 | 68.5647 | 84.3904 | 89.0994 | 101.3068 | 617.6153 | 588.2167 | 596.6235 | 603.4225 | 55.787 | 20.4576 | 779.3957 | 26.7712 | 22.1078 | 617.3932 | 22.65 | 21.9257 | 66.9124 | 85.5881 | 110.3192 | 57.4931 | 81.4506 | 125.6641 | 793.3526 | 710.4728 | 750.5918 | 740.2624 | 754.6344 |  | 820.0034 | 751.5106 | 886.1985 | 680.5713 | 700.4061 | 752.691 |  | 659.1964 |  |  | 531.0276 | 692.1481 | 776.0849 | [5 empty] | 21.8121 | 675.9213 | 25.2275 | 22.0324 | 493.4564 | 24.2775 | 21.8432 | 563.1151 | 666.3662 | 685.9767 |  | 1376.7895 | 1001.0985 | 548.5017 | 726.1918 | 856.4872 | 625.2757 | 702.1667 | 869.9377 | 1027.4561 | 647.1156 | 825.3219 | 1000.333 | 1106.7845 | 1074.4987 | 552.146 | 664.2396 | 694.941 |  | 733.5144 | 865.1579 | 1031.5134 | 1131.7515 | 624.5055 | 699.1581 | 657.9711 | 984.8294 | 99.9601 | 0.0005315 | 19.5678 | 7.848 | -28.8834 | 3.0941 | 6245.83 | 0.83 | 2.4606 | -1.7245 | -18.2867 | 1.7493 | 6.1158 | -34.8931 | 13.9997 | 82.7827 | 106.1742 | 51.4872 | 50.8213 | -0.29947 | 84.0983 | 36.0916
42838.4363 | 1386 | 22.8656 | 22.7541 | 22.7468 | 22.6575 | 22.2631 | 21.6029 | 22.6247 | 21.6481 | 22.289 | 22.2898 | 22.2577 | 21.8889 | 21.1176 | 22.0948 | 26.9833 | 33.2232 | 37.5397 | 53.591 | 67.9615 | 73.2716 | 92.9725 | 101.8481 | 100.0276 | 41.0621 | 73.2864 | 104.4451 | 692.8424 | 706.7117 | 701.2561 | 43.0535 | 76.2392 | 142.1689 | 43.8031 | 73.7445 | 108.2474 | 822.7344 | 715.6223 |  | 479.9638 | 871.442 | 869.1809 | 734.2311 |  | 485.1528 | 695.7623 | 587.8679 | 723.4069 | 842.4543 | 995.6195 | 1047.4669 | 46.8495 | 285.2119 | 64.6231 | 530.2883 | 71.0007 | 49.4326 | 49.8486 | 58.2203 | 55.9017 |  |  | 1.1942 | -1.5088 | -70.8234 | 0.71884 | 7.0714 | -197.8184 | 32.4204 | -1.8074 | 11.7792 | 38.9845 | 16.7428 | 5.257e-05 | -0.00096103 | 0.00042548 | 55.3501 | 25.9762 | 22.2353 | 22.1137 | 21.8867 | 21.1645 | 20.1182 | 22.199 | 22.2908 | 22.3186 | 22.2657 | 21.8559 | 21.1286 | 22.1765 | 685.0261 | 464.3044 | 412.8119 | 265.0248 | 208.125 | 710.7085 | 369.946 | 22.7873 | 29.4457 | 36.0089 | 38.798 | 63.5583 | 68.6045 | 84.4345 | 89.1099 | 101.3349 | 617.6078 | 586.7591 | 594.9709 | 600.6229 | 46.2399 | 19.4141 | 780.1849 | 26.8029 | 22.1055 | 619.7728 | 22.663 | 21.9332 | 66.9061 | 85.5593 | 110.3488 | 57.5471 | 81.4621 | 125.8421 | 793.0353 | 709.9355 | 749.7646 | 739.523 | 753.2372 |  | 820.3098 | 751.8796 | 887.0515 | 678.116 | 700.5237 | 753.0522 |  | 659.9738 |  |  | 532.1221 | 691.1198 | 775.2443 | [5 empty] | 21.8125 | 674.7418 | 25.2382 | 22.0277 | 492.3387 | 24.283 | 21.8364 | 562.7405 | 667.1622 | 686.6316 |  | 1374.9778 | 1001.6098 | 548.5057 | 728.0657 | 857.4128 | 625.9629 | 703.5822 | 882.0546 | 1028.0101 | 648.1753 | 826.7651 | 996.2913 | 1108.3493 | 1075.1239 | 552.6989 | 664.3081 | 695.5336 |  | 733.8384 | 864.1183 | 1034.5455 | 1128.9268 | 624.4556 | 700.2785 | 658.3593 | 984.6414 | 100.8557 | 0.00015934 | 19.5677 | 7.8453 | -28.8984 | 3.0942 | 6245.86 | 0.77 | 2.3773 | -2.6646 | -18.2557 | 1.8392 | 6.601 | -34.9134 | 14.1341 | 82.9208 | 106.4894 | 51.5833 | 55.9804 | 4.9352 | 84.2375 | 36.168
42838.4363 | 1387 | 22.8591 | 22.7492 | 22.7527 | 22.6621 | 22.2645 | 21.6006 | 22.6099 | 21.6495 | 22.2805 | 22.2836 | 22.2529 | 21.8876 | 21.1127 | 22.0898 | 27.0123 | 33.266 | 37.5931 | 53.6448 | 67.999 | 73.3056 | 93.0049 | 101.8631 | 100.0356 | 41.1077 | 73.3223 | 104.474 | 692.9238 | 706.9725 | 701.0965 | 43.1083 | 76.2715 | 143.0217 | 43.8552 | 73.7702 | 108.3195 | 823.5443 | 715.4448 |  | 479.9946 | 869.9603 | 867.9026 | 735.6269 |  | 485.0517 | 697.1563 | 588.5092 | 722.6533 | 841.9305 | 992.8215 | 1049.7195 | 47.1048 | 285.2915 | 65.6199 | 530.5051 | 70.9843 | 49.4999 | 49.8706 | 58.3664 | 55.9635 |  |  | 1.1949 | -0.61513 | -70.7636 | 1.2544 | 6.5404 | -197.7757 | 32.0255 | -1.9743 | 11.967 | 39.5636 | 17.1327 | 3.779e-05 | -0.00098403 | 0.00040084 | 55.4271 | 25.9921 | 22.2349 | 22.1061 | 21.8945 | 21.1526 | 20.12 | 22.193 | 22.2825 | 22.3185 | 22.255 | 21.8439 | 21.1228 | 22.1728 | 644.9885 | 449.4123 | 387.6909 | 255.1246 | 195.98 | 709.1489 | 369.7339 | 22.7939 | 29.4794 | 36.0521 | 38.9077 | 63.6138 | 68.6416 | 84.4814 | 89.1321 | 101.3548 | 617.649 | 585.864 | 594.0114 | 599.7617 | 94.4797 | 31.5044 | 782.1383 | 26.8339 | 22.1079 | 623.3364 | 22.6719 | 21.9269 | 66.8848 | 85.5211 | 110.3843 | 57.5982 | 81.4731 | 126.0142 | 793.6442 | 710.1737 | 748.9885 | 738.6645 | 753.1443 |  | 820.8348 | 752.2704 | 888.2223 | 678.3482 | 700.6951 | 753.4494 |  | 660.7522 |  |  | 531.3897 | 691.6339 | 774.917 | [5 empty] | 21.811 | 674.4582 | 25.2491 | 22.0277 | 490.7501 | 24.3005 | 21.8349 | 563.0778 | 668.2035 | 687.3909 |  | 1369.5847 | 1001.8002 | 548.662 | 729.328 | 858.1648 | 626.79 | 704.9635 | 890.0224 | 1026.9952 | 648.3165 | 826.211 | 997.8072 | 1109.6972 | 1073.7737 | 552.2632 | 664.7336 | 696.2707 |  | 733.5171 | 863.3969 | 1040.7077 | 1120.819 | 624.5133 | 701.4995 | 658.285 | 984.7884 | 101.0031 | -0.00017769 | 19.5689 | 7.8296 | -28.8904 | 3.0942 | 6236.09 | 0.77 | 2.3777 | -1.7026 | -18.2611 | 2.4313 | 6.3413 | -34.8711 | 14.0322 | 83.0938 | 106.9264 | 51.6175 | 59.9197 | 7.6901 | 84.4632 | 36.1996
42838.4363 | 1388 | 22.8544 | 22.7552 | 22.7465 | 22.6506 | 22.2584 | 21.6032 | 22.6127 | 21.6474 | 22.283 | 22.2818 | 22.2426 | 21.8917 | 21.1096 | 22.0901 | 27.0507 | 33.3127 | 37.6494 | 53.7163 | 68.0486 | 73.3366 | 93.0492 | 101.884 | 100.0462 | 41.1615 | 73.3719 | 104.5071 | 692.8042 | 707.0736 | 700.9726 | 43.1574 | 76.2942 | 143.967 | 43.9058 | 73.7852 | 108.3842 | 824.1998 | 713.7016 |  | 480.414 | 879.5342 | 873.0982 | 733.8193 |  | 485.7304 | 698.3431 | 590.0174 | 722.1382 | 849.8316 | 995.8403 | 1048.809 | 47.0962 | 285.4401 | 68.6751 | 531.0602 | 70.9837 | 49.5648 | 49.8955 | 58.5103 | 56.0024 |  |  | 1.2823 | 0.57097 | -70.6913 | 1.4141 | 7.8842 | -197.819 | 31.5924 | -2.5638 | 12.1684 | 39.7904 | 17.0252 | -8.707e-05 | -0.0010202 | 0.00041891 | 55.5058 | 26.0146 | 22.2365 | 22.1048 | 21.8998 | 21.1598 | 20.1221 | 22.1974 | 22.2866 | 22.3261 | 22.2602 | 21.8464 | 21.1341 | 22.1754 | 686.8438 | 490.0968 | 379.0942 | 251.4946 | 193.5096 | 711.6252 | 369.8553 | 22.798 | 29.503 | 36.0922 | 38.9981 | 63.6599 | 68.6819 | 84.5325 | 89.1409 | 101.3764 | 617.831 | 585.8759 | 593.661 | 599.8732 | 81.3226 | 25.6044 | 784.4563 | 26.8596 | 22.107 | 625.8646 | 22.6778 | 21.9203 | 66.8875 | 85.4863 | 110.4201 | 57.6439 | 81.4858 | 126.1849 | 794.4163 | 710.6139 | 748.2691 | 737.8441 | 754.0682 |  | 821.4603 | 752.6595 | 889.4806 | 680.6444 | 701.0198 | 753.8283 |  | 661.4417 |  |  | 530.6076 | 692.4591 | 775.6798 | [5 empty] | 21.815 | 675.3221 | 25.2605 | 22.0296 | 489.611 | 24.3183 | 21.8375 | 563.6568 | 668.9314 | 688.2322 |  | 1369.58 | 1000.9564 | 548.8608 | 729.3977 | 857.0597 | 627.2317 | 705.3472 | 906.8098 | 1024.9982 | 648.0608 | 824.1293 | 999.9717 | 1109.5335 | 1069.8131 | 552.4145 | 665.2169 | 696.5919 |  | 733.0025 | 861.9099 | 1041.6013 | 1114.116 | 624.9313 | 702.4886 | 657.9329 | 984.9702 | 101.5353 | -0.0002058 | 19.5693 | 7.7995 | -28.8239 | 3.0941 | 6267.79 | 0.9 | 2.463 | 1.6413 | -18.2629 | 2.583 | 6.9707 | -34.9165 | 13.9536 | 83.2714 | 107.3983 | 51.6308 | 56.0786 | 8.6661 | 84.7279 | 36.2308
42838.4364 | 1389 | 22.8642 | 22.7528 | 22.7516 | 22.6531 | 22.2719 | 21.6033 | 22.6191 | 21.6512 | 22.2882 | 22.2979 | 22.2495 | 21.8916 | 21.1138 | 22.0936 | 27.0857 | 33.3511 | 37.6956 | 53.7795 | 68.0942 | 73.3722 | 93.1004 | 101.8998 | 100.0565 | 41.2043 | 73.4072 | 104.5344 | 692.6046 | 706.5592 | 700.5993 | 43.228 | 76.3209 | 144.9813 | 43.966 | 73.8163 | 108.4578 | 824.5706 | 712.4826 |  | 480.7334 | 891.7837 | 882.3326 | 737.6971 |  | 486.0342 | 698.9828 | 590.7665 | 722.2172 | 855.504 | 997.7787 | 1049.3986 | 47.5244 | 285.5856 | 71.5224 | 531.8384 | 70.9337 | 49.6447 | 49.9165 | 58.6558 | 55.9843 |  |  | 1.2087 | 0.39289 | -70.9838 | 1.0303 | 8.1891 | -197.8315 | 32.0991 | -2.826 | 11.9466 | 39.124 | 16.8617 | 7.393e-05 | -0.00090353 | 0.0004222 | 55.592 | 26.0394 | 22.239 | 22.1125 | 21.9029 | 21.1625 | 20.1193 | 22.1999 | 22.2868 | 22.3236 | 22.2646 | 21.855 | 21.1332 | 22.1804 | 699.5081 | 477.4152 | 363.2473 | 245.0479 | 190.5058 | 713.1286 | 369.6262 | 22.8108 | 29.5465 | 36.145 | 39.1135 | 63.7258 | 68.7311 | 84.5676 | 89.1577 | 101.4041 | 617.9703 | 585.4899 | 593.2318 | 599.4908 | 82.9815 | 25.3744 | 786.8375 | 26.8807 | 22.1093 | 628.1049 | 22.6838 | 21.9255 | 66.8985 | 85.4601 | 110.4535 | 57.6952 | 81.5001 | 126.3607 | 795.5224 | 710.6233 | 747.9822 | 737.2643 | 754.0177 |  | 822.0848 | 753.085 | 891.3477 | 681.7521 | 701.407 | 754.2013 |  | 662.1313 |  |  | 530.7852 | 694.2179 | 776.0665 | [5 empty] | 21.8124 | 675.9127 | 25.2771 | 22.0315 | 489.1807 | 24.3317 | 21.8386 | 563.9493 | 669.1157 | 688.5979 |  | 1385.3157 | 1000.3648 | 549.2805 | 729.5447 | 855.458 | 627.5424 | 704.6681 | 925.5914 | 1025.3377 | 648.4765 | 824.0054 | 995.2148 | 1109.9994 | 1065.9609 | 553.105 | 666.0367 | 696.6708 |  | 732.5918 | 859.9893 | 1041.7322 | 1112.8083 | 625.5013 | 703.0561 | 658.1528 | 985.1594 | 100.6544 | 0.00013829 | 19.5693 | 7.7786 | -28.8805 | 3.0941 | 6323.5 | 0.81 | 2.3908 | 1.362 | -18.3067 | 2.2055 | 7.1096 | -34.9442 | 14.0758 | 83.4761 | 108.1054 | 51.692 | 55.1648 | 10.3876 | 84.7417 | 36.2676
42838.4364 | 1390 | 22.8554 | 22.7472 | 22.7437 | 22.654 | 22.2693 | 21.6007 | 22.6165 | 21.6448 | 22.2766 | 22.288 | 22.2498 | 21.8812 | 21.1098 | 22.0867 | 27.1108 | 33.3857 | 37.7346 | 53.8377 | 68.1362 | 73.401 | 93.1571 | 101.9205 | 100.0637 | 41.2448 | 73.4219 | 104.5632 | 692.1578 | 704.8053 | 699.9499 | 43.2792 | 76.3454 | 145.9462 | 44.0109 | 73.8361 | 108.5213 | 825.8803 | 711.5752 |  | 480.8237 | 895.9686 | 885.6241 | 742.1451 |  | 486.2231 | 699.9988 | 590.8445 | 720.3808 | 857.4997 | 995.2135 | 1051.1578 | 48.2379 | 285.8126 | 72.8415 | 532.4275 | 70.9563 | 49.7329 | 49.9382 | 58.7759 | 56.0872 |  |  | 0.96356 | 0.43626 | -70.8806 | 1.1637 | 7.1482 | -197.8164 | 32.0471 | -2.5184 | 12.0844 | 39.7855 | 16.6977 | -0.00010349 | -0.0010514 | 0.00040413 | 55.67 | 26.0556 | 22.2439 | 22.1169 | 21.9021 | 21.1636 | 20.1227 | 22.2043 | 22.2924 | 22.3275 | 22.2746 | 21.8615 | 21.1404 | 22.1854 | 687.3944 | 463.2406 | 358.7364 | 235.7948 | 188.9114 | 714.5448 | 369.2905 | 22.823 | 29.5718 | 36.1883 | 39.2139 | 63.7723 | 68.7647 | 84.6161 | 89.1747 | 101.4301 | 618.1015 | 585.7168 | 594.1812 | 600.4846 | 75.6904 | 23.1748 | 789.7993 | 26.914 | 22.1162 | 630.7962 | 22.691 | 21.9306 | 66.8872 | 85.4426 | 110.4945 | 57.7594 | 81.5141 | 126.5468 | 796.5481 | 710.0215 | 747.9065 | 736.8324 | 754.6782 |  | 822.7561 | 753.6188 | 893.5043 | 679.4493 | 701.6192 | 754.7404 |  | 662.9561 |  |  | 531.4939 | 695.9633 | 776.1708 | [5 empty] | 21.8155 | 675.1405 | 25.2989 | 22.033 | 488.4614 | 24.3428 | 21.8382 | 563.8705 | 669.1164 | 688.5516 |  | 1394.0801 | 1001.7008 | 549.9301 | 730.7732 | 855.1074 | 627.64 | 704.1489 | 932.0438 | 1026.9974 | 649.0255 | 826.2255 | 989.2181 | 1110.8858 | 1065.91 | 553.6466 | 667.0168 | 696.8795 |  | 732.6613 | 859.0385 | 1040.1689 | 1116.6011 | 626.0198 | 703.0936 | 658.788 | 985.5419 | 99.6481 | 0.0005315 | 19.5699 | 7.7601 | -28.8263 | 3.0941 | 6382.77 | 0.94 | 2.134 | 1.4359 | -18.3029 | 2.3452 | 6.6357 | -34.9076 | 14.0502 | 83.6766 | 108.925 | 51.8064 | 56.977 | 10.8313 | 85.0481 | 36.2647
42838.4364 | 1391 | 22.8574 | 22.7574 | 22.7504 | 22.6617 | 22.2634 | 21.6073 | 22.6185 | 21.6517 | 22.2785 | 22.2846 | 22.2493 | 21.8864 | 21.117 | 22.0866 | 27.1375 | 33.4265 | 37.7832 | 53.9044 | 68.1741 | 73.4236 | 93.1958 | 101.9286 | 100.0692 | 41.2894 | 73.4412 | 104.5852 | 692.0874 | 705.624 | 699.9433 | 43.3266 | 76.3725 | 146.8927 | 44.0601 | 73.8606 | 108.5907 | 827.0224 | 710.1869 |  | 481.3536 | 900.186 | 888.485 | 740.7982 |  | 486.9257 | 700.7451 | 590.6194 | 720.9613 | 856.7481 | 996.2603 | 1050.7233 | 49.3855 | 286.1256 | 71.3762 | 532.5136 | 70.953 | 49.7995 | 49.9438 | 58.8801 | 56.1576 |  |  | 0.98065 | -0.52379 | -71.4812 | 0.75104 | 8.1168 | -197.8118 | 32.0623 | -2.4967 | 12.0958 | 39.7108 | 16.9303 | -8.214e-05 | -0.00097089 | 0.00044684 | 55.7454 | 26.0677 | 22.2391 | 22.1168 | 21.8976 | 21.1566 | 20.1223 | 22.2017 | 22.2873 | 22.324 | 22.2639 | 21.8547 | 21.141 | 22.1829 | 669.466 | 458.4652 | 353.2414 | 228.9655 | 191.3447 | 715.3741 | 368.8401 | 22.8267 | 29.6018 | 36.2371 | 39.3119 | 63.8223 | 68.7999 | 84.6754 | 89.2042 | 101.4587 | 618.3587 | 587.4531 | 596.1621 | 602.1539 | 99.1798 | 36.0114 | 792.6198 | 26.9342 | 22.113 | 632.8987 | 22.6971 | 21.9233 | 66.8771 | 85.4007 | 110.5244 | 57.8078 | 81.5199 | 126.7282 | 796.6262 | 709.2847 | 747.5208 | 736.2796 | 753.9139 |  | 823.0959 | 754.1147 | 895.3295 | 676.3031 | 701.6048 | 755.2281 |  | 663.6675 |  |  | 531.8745 | 696.2902 | 775.4282 | [5 empty] | 21.8158 | 673.4872 | 25.3124 | 22.0317 | 486.9801 | 24.3549 | 21.8392 | 563.1869 | 669.0988 | 688.6318 |  | 1390.226 | 1001.9917 | 550.5935 | 730.9728 | 854.5624 | 627.7556 | 704.0384 | 928.833 | 1027.7903 | 649.114 | 825.6755 | 984.8316 | 1110.1119 | 1070.305 | 553.8459 | 667.6739 | 696.9934 |  | 732.9449 | 859.0699 | 1037.1876 | 1119.347 | 626.2308 | 702.5865 | 659.4199 | 985.7467 | 98.4245 | 0.0033051 | 19.5694 | 7.725 | -28.87 | 3.0941 | 6427.09 | 0.75 | 2.1528 | -1.574 | -18.3873 | 1.8848 | 7.0739 | -34.9216 | 14.0593 | 83.8087 | 109.6208 | 51.8904 | 59.2426 | 11.3647 | 85.4616 | 36.2668
42838.4364 | 1392 | 22.8568 | 22.7559 | 22.7379 | 22.6515 | 22.2546 | 21.6022 | 22.6084 | 21.6491 | 22.2712 | 22.2812 | 22.2466 | 21.8823 | 21.1092 | 22.0787 | 27.1792 | 33.4798 | 37.8488 | 53.9804 | 68.2215 | 73.4701 | 93.2256 | 101.9541 | 100.0969 | 41.3523 | 73.4833 | 104.622 | 692.6154 | 704.9359 | 700.7929 | 43.3826 | 76.3994 | 147.8513 | 44.1128 | 73.8923 | 108.6627 | 827.6624 | 709.6551 |  | 481.8016 | 894.149 | 885.1249 | 737.575 |  | 486.0999 | 701.1606 | 591.6033 | 722.3375 | 853.5044 | 993.5809 | 1053.0472 | 48.283 | 286.4526 | 70.5113 | 532.8844 | 70.8736 | 49.8475 | 49.9437 | 58.9743 | 56.2081 |  |  | 1.1765 | 0.34032 | -70.9029 | 1.0888 | 8.2108 | -197.8223 | 32.0563 | -2.0801 | 12.0349 | 38.7911 | 17.0299 | -5.75e-05 | -0.00089203 | 0.00042877 | 55.8263 | 26.0845 | 22.226 | 22.1102 | 21.8955 | 21.1551 | 20.1233 | 22.2056 | 22.2797 | 22.3163 | 22.2551 | 21.8449 | 21.1288 | 22.171 | 688.3837 | 489.6985 | 383.0502 | 236.3416 | 190.3389 | 717.9427 | 369.2711 | 22.8391 | 29.6426 | 36.2829 | 39.4202 | 63.882 | 68.8497 | 84.7541 | 89.2369 | 101.4826 | 618.5861 | 589.2658 | 597.6946 | 603.721 | 75.0251 | 24.9927 | 794.3244 | 26.9502 | 22.1053 | 633.6093 | 22.7025 | 21.9217 | 66.8667 | 85.3647 | 110.5577 | 57.8589 | 81.5342 | 126.9058 | 796.1759 | 709.1733 | 746.8298 | 735.6153 | 753.318 |  | 823.3976 | 754.6248 | 896.8144 | 675.0886 | 701.5975 | 755.7504 |  | 664.4029 |  |  | 531.9818 | 694.7259 | 774.3648 | [5 empty] | 21.8167 | 672.3005 | 25.3254 | 22.0299 | 485.936 | 24.3671 | 21.8419 | 563.2759 | 669.3093 | 688.5991 |  |  | 1001.4217 | 551.1647 | 730.5603 | 853.2599 | 628.0236 | 704.2151 | 924.3773 | 1028.7176 | 649.1799 | 824.1313 | 980.6575 | 1109.9445 | 1070.5709 | 554.3252 | 667.6689 | 696.9333 |  | 733.1785 | 858.394 | 1034.0418 | 1118.4014 | 626.4633 | 701.882 | 659.709 | 986.1871 | 96.6107 | -0.00032516 | 19.5683 | 7.6927 | -28.9002 | 3.0941 | 6386.11 | 1.17 | 2.359 | 1.269 | -18.3167 | 2.2698 | 7.1073 | -34.8856 | 14.0432 | 83.9239 | 110.1862 | 51.9224 | 57.991 | 8.1264 | 85.7624 | 36.2662
42838.4364 | 1393 | 22.8618 | 22.7494 | 22.738 | 22.6548 | 22.2555 | 21.596 | 22.6125 | 21.6472 | 22.2768 | 22.2834 | 22.2497 | 21.8844 | 21.1094 | 22.0788 | 27.2014 | 33.5282 | 37.8982 | 54.0456 | 68.2723 | 73.4991 | 93.2667 | 101.9675 | 100.1135 | 41.4032 | 73.5078 | 104.6564 | 693.0081 | 706.0806 | 701.3382 | 43.4402 | 76.4257 | 148.829 | 44.1582 | 73.9102 | 108.7292 | 827.6632 | 709.6972 |  | 482.2321 | 892.4705 | 884.7702 | 735.1879 |  | 486.3105 | 700.9224 | 592.0217 | 731.4684 | 862.5966 | 999.255 | 1053.4869 | 46.6252 | 286.6012 | 70.3337 | 533.3764 | 70.8489 | 49.8968 | 49.9404 | 59.0712 | 56.2266 |  |  | 1.576 | -0.49947 | -71.2722 | 0.82135 | 8.1287 | -197.8138 | 31.0207 | -2.0256 | 11.3858 | 36.9155 | 17.4719 | -9.528e-05 | -0.0010136 | 0.00041727 | 55.9115 | 26.1021 | 22.2424 | 22.1099 | 21.8982 | 21.1598 | 20.1303 | 22.2025 | 22.2867 | 22.3202 | 22.2695 | 21.8572 | 21.1272 | 22.1787 | 659.6916 | 458.748 | 372.712 | 240.988 | 188.7701 | 719.166 | 369.2274 | 22.8418 | 29.6755 | 36.3264 | 39.5177 | 63.9324 | 68.8912 | 84.8167 | 89.2606 | 101.4975 | 618.7825 | 590.4543 | 598.4314 | 603.6783 | 87.2729 | 26.0118 | 795.018 | 26.9723 | 22.1018 | 633.21 | 22.7018 | 21.9179 | 66.8395 | 85.3298 | 110.5895 | 57.9015 | 81.5409 | 127.0741 | 795.4589 | 710.1982 | 745.792 | 734.7861 | 751.4464 |  | 823.5223 | 755.2485 | 898.117 | 676.2294 | 701.7115 | 756.3825 |  | 665.2828 |  |  | 532.2024 | 691.8913 | 772.5566 | [5 empty] | 21.8196 | 672.5287 | 25.3472 | 22.0333 | 486.5047 | 24.3852 | 21.8365 | 563.5943 | 669.6127 | 688.4825 |  |  | 1001.7248 | 551.6599 | 730.9888 | 852.9751 | 628.0208 | 704.7428 | 919.93 | 1027.5565 | 649.8546 | 823.8109 | 976.1913 | 1108.9806 | 1068.3126 | 554.7431 | 667.3292 | 696.6494 |  | 733.4631 | 857.5086 | 1031.1468 | 1123.5925 | 626.8196 | 700.809 | 660.0561 | 986.7438 | 101.1174 | -0.00084475 | 19.5677 | 7.6571 | -28.9121 | 3.094 | 6346.58 | 0.49 | 2.7311 | -1.5372 | -18.3621 | 1.9712 | 7.0874 | -34.9629 | 13.8454 | 84.0166 | 110.679 | 51.9178 | 61.5855 | 9.2676 | 85.829 | 36.3044
42838.4364 | 1394 | 22.8589 | 22.7611 | 22.7447 | 22.6559 | 22.26 | 21.6029 | 22.612 | 21.6492 | 22.2873 | 22.2874 | 22.2461 | 21.8791 | 21.1091 | 22.0909 | 27.2399 | 33.5633 | 37.9395 | 54.1094 | 68.2962 | 73.513 | 93.2977 | 101.9883 | 100.1284 | 41.4387 | 73.5277 | 104.6828 | 693.3005 | 706.7215 | 701.6228 | 43.4951 | 76.4493 | 149.8305 | 44.2104 | 73.9366 | 108.7998 | 827.8997 | 709.4521 |  | 481.9094 | 898.4304 | 888.3924 | 736.5612 |  | 487.0986 | 701.8005 | 593.1973 | 740.5021 | 870.906 | 1003.5006 | 1053.955 | 45.0851 | 286.7496 | 70.3418 | 533.6925 | 70.7753 | 49.9302 | 49.9381 | 59.1482 | 56.2059 |  |  | 1.5701 | -0.028321 | -71.148 | 0.71095 | 7.6792 | -197.8112 | 32.2469 | -2.7123 | 11.8466 | 38.3369 | 17.3999 | -0.00011335 | -0.00089203 | 0.00040413 | 55.9909 | 26.123 | 22.2395 | 22.1085 | 21.8963 | 21.1529 | 20.1262 | 22.2055 | 22.2897 | 22.3203 | 22.2613 | 21.854 | 21.1283 | 22.1765 | 688.2424 | 448.7631 | 356.3842 | 236.6215 | 189.9697 | 720.6008 | 369.0991 | 22.8517 | 29.705 | 36.3737 | 39.6262 | 63.983 | 68.9351 | 84.8684 | 89.2806 | 101.5038 | 618.781 | 590.0769 | 597.5701 | 601.4823 | 55.3368 | 16.3761 | 794.6466 | 27.0046 | 22.1056 | 632.6417 | 22.7144 | 21.9197 | 66.8305 | 85.3032 | 110.6315 | 57.9543 | 81.5545 | 127.2507 | 795.5305 | 712.1903 | 745.078 | 734.29 | 752.226 |  | 823.8056 | 755.8376 | 898.9343 | 679.7784 | 702.0783 | 756.9706 |  | 666.1129 |  |  | 532.5623 | 688.942 | 772.1006 | [5 empty] | 21.8165 | 674.6006 | 25.3628 | 22.0299 | 488.4197 | 24.398 | 21.8327 | 564.0185 | 669.7559 | 688.3962 |  |  | 1002.1063 | 552.2975 | 732.0412 | 854.0594 | 628.1045 | 705.6638 | 923.5274 | 1025.6649 | 650.7546 | 826.3453 | 976.1656 | 1106.3175 | 1071.4814 | 554.926 | 667.0358 | 696.2744 |  | 733.1184 | 856.8033 | 1029.3761 | 1127.3029 | 626.8734 | 699.6823 | 660.1271 | 987.4745 | 101.1432 | 0.00022253 | 19.5688 | 7.6163 | -28.8712 | 3.0941 | 6283.77 | 0.58 | 2.7263 | -0.3662 | -18.3544 | 1.8348 | 6.9002 | -35.021 | 14.1399 | 84.0876 | 110.9834 | 51.9066 | 58.8913 | 11.0599 | 85.869 | 36.3651
42838.4364 | 1395 | 22.8634 | 22.761 | 22.7445 | 22.6585 | 22.2549 | 21.5982 | 22.6153 | 21.6481 | 22.2775 | 22.2812 | 22.2436 | 21.8831 | 21.1067 | 22.092 | 27.2778 | 33.6082 | 37.9945 | 54.1817 | 68.3593 | 73.5651 | 93.3643 | 102.0134 | 100.1552 | 41.4985 | 73.5841 | 104.7183 | 693.4333 | 707.6658 | 701.6841 | 43.565 | 76.4768 | 150.86 | 44.2677 | 73.9609 | 108.8864 | 828.7031 | 710.1109 |  | 482.1374 | 902.2574 | 890.3682 | 738.2343 |  | 487.1872 | 703.1871 | 594.6243 | 742.0979 | 868.2975 | 999.0904 | 1053.9873 | 44.5919 | 287.0361 | 70.2166 | 533.9155 | 70.777 | 49.9624 | 49.9299 | 59.225 | 56.1191 |  |  | 1.4249 | 0.067619 | -70.9555 | 0.7241 | 7.1049 | -197.8158 | 32.4132 | -1.977 | 11.4171 | 38.0971 | 17.039 | -9.199e-05 | -0.00098239 | 0.00040906 | 56.0784 | 26.1431 | 22.2469 | 22.1205 | 21.9014 | 21.1554 | 20.1323 | 22.2132 | 22.2971 | 22.3205 | 22.2673 | 21.8537 | 21.1354 | 22.1789 | 648.4893 | 415.1732 | 319.9766 | 226.8387 | 184.8455 | 719.0418 | 368.1721 | 22.8603 | 29.743 | 36.423 | 39.7305 | 64.0375 | 68.9703 | 84.9236 | 89.2912 | 101.5291 | 618.6832 | 588.4569 | 596.5886 | 600.1124 | 57.0976 | 20.9488 | 794.6079 | 27.0358 | 22.1101 | 633.2684 | 22.731 | 21.9263 | 66.8255 | 85.2858 | 110.6817 | 58.0147 | 81.5735 | 127.437 | 795.8367 | 714.5508 | 745.2 | 734.4091 | 753.5643 |  | 824.2235 | 756.393 | 899.5034 | 683.1787 | 702.5636 | 757.5092 |  | 666.9109 |  |  | 532.473 | 688.1401 | 772.3231 | [5 empty] | 21.8171 | 677.3451 | 25.3698 | 22.0335 | 489.3128 | 24.4132 | 21.8337 | 564.5019 | 669.7114 | 688.7252 |  | 1382.755 | 1002.3826 | 552.761 | 733.2398 | 855.4296 | 628.2694 | 706.3024 | 928.5863 | 1027.1396 | 651.223 | 827.4325 | 974.3597 | 1102.8451 | 1074.5275 | 555.4471 | 666.6012 | 696.5216 |  | 732.3314 | 856.0764 | 1027.3922 | 1130.3277 | 626.8557 | 699.818 | 659.9877 | 987.981 | 101.2411 | 0.0018165 | 19.5695 | 7.5703 | -28.8886 | 3.094 | 6192.31 | 0.96 | 2.5973 | 0.56624 | -18.3426 | 1.853 | 6.6257 | -34.9609 | 14.1518 | 84.1872 | 111.1918 | 51.9277 | 62.7889 | 14.9466 | 86.0883 | 36.3847
42838.4364 | 1396 | 22.8595 | 22.7586 | 22.7522 | 22.657 | 22.262 | 21.6056 | 22.612 | 21.6517 | 22.2739 | 22.2902 | 22.2521 | 21.8892 | 21.1101 | 22.0826 | 27.2983 | 33.6498 | 38.0465 | 54.2339 | 68.3926 | 73.5839 | 93.3604 | 102.0346 | 100.1653 | 41.5318 | 73.7824 | 104.746 | 693.3603 | 707.5466 | 701.5198 | 43.6048 | 76.496 | 152.03 | 44.2981 | 73.9715 | 108.9573 | 829.4659 | 710.349 |  | 482.5012 | 903.2147 | 891.8718 | 739.3729 |  | 487.2189 | 703.7283 | 595.9869 | 740.7112 | 861.9825 | 993.6196 | 1052.5523 | 43.0789 | 287.3102 | 69.0784 | 533.9773 | 70.7887 | 49.9898 | 49.9263 | 59.285 | 56.2538 |  |  | 0.87682 | 0.62682 | -71.3012 | 0.71424 | 7.67 | -197.8663 | 33.2937 | -3.1164 | 11.7876 | 38.9589 | 17.5131 | -0.00018399 | -0.0010399 | 0.00041727 | 56.1569 | 26.1558 | 22.2464 | 22.1191 | 21.893 | 21.1606 | 20.1267 | 22.2024 | 22.2881 | 22.3215 | 22.2646 | 21.8556 | 21.1299 | 22.1735 | 610.1567 | 397.4227 | 308.5655 | 234.3962 | 177.0945 | 716.9751 | 367.1926 | 22.8597 | 29.7675 | 36.4622 | 39.8304 | 64.08 | 69.0005 | 84.9586 | 89.2924 | 101.5356 | 618.5881 | 587.1378 | 595.3977 | 599.1725 | 56.6019 | 23.4874 | 795.6041 | 27.0616 | 22.1034 | 636.1304 | 22.7337 | 21.9294 | 66.8123 | 85.248 | 110.7164 | 58.0626 | 81.5833 | 127.6214 | 796.0383 | 716.1681 | 745.6646 | 734.651 | 754.0113 |  | 824.6677 | 756.9851 | 900.0182 | 684.9283 | 703.0068 | 758.0615 |  | 667.7551 |  |  | 532.4617 | 689.612 | 772.255 | [5 empty] | 21.8245 | 679.5793 | 25.3856 | 22.03 | 491.9969 | 24.4232 | 21.8292 | 564.6022 | 669.6009 | 689.4725 |  | 1367.557 | 1002.5751 | 552.8155 | 733.1864 | 855.984 | 628.2222 | 706.4143 | 932.6352 | 1023.0247 | 651.0621 | 826.9847 | 971.9993 | 1099.9266 | 1075.2927 | 556.4862 | 666.5426 | 696.6155 |  | 732.5018 | 855 | 1026.827 | 1130.4082 | 627.1403 | 700.1948 | 660.2489 | 988.2116 | 94.3754 | -0.00010749 | 19.5697 | 7.5253 | -28.9081 | 3.0941 | 6159.9 | 0.55 | 2.0373 | 1.7245 | -18.3923 | 1.8408 | 6.8693 | -34.8901 | 14.3119 | 84.3203 | 111.3781 | 51.9849 | 66.362 | 16.0472 | 86.3095 | 36.3929
42838.4364 | 1397 | 22.8575 | 22.7557 | 22.7472 | 22.6514 | 22.2613 | 21.6027 | 22.6145 | 21.6458 | 22.2829 | 22.2826 | 22.2478 | 21.8947 | 21.1143 | 22.0869 | 27.3485 | 33.6969 | 38.1039 | 54.3096 | 68.4464 | 73.6372 | 93.424 | 102.0778 | 100.1954 | 41.5973 | 73.8887 | 104.7833 | 693.0368 | 707.3225 | 700.9555 | 43.6736 | 76.5299 | 153.2189 | 44.3613 | 74 | 109.0517 | 830.3477 | 709.9315 |  | 482.8743 | 898.8822 | 889.6681 | 739.2381 |  | 487.0341 | 704.0745 | 596.1494 | 743.4271 | 862.883 | 994.4802 | 1051.9781 | 42.2949 | 287.6103 | 67.5381 | 533.9374 | 70.7455 | 50.0103 | 49.9217 | 59.3465 | 56.3987 |  |  | 1.2803 | -0.93711 | -71.4845 | 1.1328 | 6.3899 | -197.7928 | 32.586 | -2.8082 | 12.1562 | 39.2277 | 18.0597 | -9.857e-05 | -0.0010317 | 0.00040577 | 56.2466 | 26.1775 | 22.2471 | 22.1126 | 21.8998 | 21.1665 | 20.1213 | 22.2031 | 22.2899 | 22.3202 | 22.2656 | 21.8599 | 21.1304 | 22.1829 | 586.9864 | 395.1025 | 324.1098 | 236.6623 | 188.1305 | 714.9992 | 366.9144 | 22.8655 | 29.7963 | 36.4975 | 39.9313 | 64.1285 | 69.0394 | 84.9952 | 89.2968 | 101.5536 | 618.4118 | 585.7555 | 594.0072 | 598.1725 | 62.4789 | 20.3636 | 796.872 | 27.0916 | 22.1047 | 639.45 | 22.7361 | 21.9285 | 66.808 | 85.2011 | 110.7533 | 58.1077 | 81.5972 | 127.8255 | 795.4652 | 716.801 | 745.7785 | 734.6619 | 752.7722 |  | 824.7497 | 757.6091 | 900.6138 | 684.6234 | 703.2703 | 758.6567 |  | 668.6472 |  |  | 533.8905 | 689.6678 | 770.6743 | [5 empty] | 21.8219 | 680.1049 | 25.414 | 22.0384 | 494.5493 | 24.4382 | 21.8354 | 563.8203 | 669.6491 | 690.075 |  | 1355.4411 | 999.7831 | 552.1676 | 732.8767 | 855.7617 | 628.2684 | 706.369 | 941.7021 | 1020.1071 | 650.6589 | 828.6068 | 966.5774 | 1102.7506 | 1074.1131 | 557.4934 | 666.448 | 696.6023 |  | 733.191 | 854.9535 | 1027.9205 | 1127.8419 | 627.6426 | 701.1952 | 660.4672 | 988.2988 | 97.3289 | -0.00054284 | 19.5696 | 7.4728 | -28.8801 | 3.094 | 6140.47 | 0.6 | 2.4611 | -2.1089 | -18.4192 | 2.3187 | 6.2721 | -34.8954 | 14.1638 | 84.3816 | 111.5955 | 52.0563 | 68.2833 | 14.2726 | 86.6062 | 36.3874
42838.4365 | 1398 | 22.8582 | 22.7558 | 22.742 | 22.6498 | 22.2564 | 21.6047 | 22.6154 | 21.6467 | 22.2779 | 22.2832 | 22.2493 | 21.8878 | 21.1125 | 22.0862 | 27.3821 | 33.7399 | 38.1637 | 54.3738 | 68.4894 | 73.6643 | 93.4688 | 102.1061 | 100.2125 | 41.6411 | 73.9573 | 104.8156 | 693.5195 | 708.2388 | 701.8485 | 43.718 | 76.5501 | 154.4833 | 44.4044 | 74.0211 | 109.1224 | 830.9463 | 709.2406 |  | 482.8928 | 894.53 | 887.2602 | 737.2393 |  | 487.3307 | 704.1461 | 595.3999 | 741.4368 | 859.8512 | 992.2606 | 1051.6068 | 42.7315 | 287.6804 | 66.9662 | 533.9575 | 70.7619 | 50.0285 | 49.9185 | 59.4261 | 56.4823 |  |  | 1.4163 | -0.76232 | -71.7066 | 1.2859 | 7.0996 | -197.796 | 33.4376 | -2.4889 | 11.5017 | 38.4199 | 17.3244 | -0.00011664 | -0.0010432 | 0.0004567 | 56.3254 | 26.194 | 22.2418 | 22.1057 | 21.8981 | 21.155 | 20.1206 | 22.2041 | 22.292 | 22.3126 | 22.2637 | 21.8473 | 21.1247 | 22.1749 | 571.4732 | 388.5465 | 313.3898 | 234.4235 | 192.3719 | 713.4185 | 366.4485 | 22.8772 | 29.8383 | 36.5485 | 40.0319 | 64.184 | 69.0812 | 85.0335 | 89.3088 | 101.5787 | 618.3521 | 586.2801 | 595.1469 | 599.8867 | 55.7393 | 25.2084 | 797.7926 | 27.1211 | 22.1099 | 641.2724 | 22.7492 | 21.9303 | 66.8021 | 85.165 | 110.7954 | 58.1563 | 81.6132 | 128.0451 | 794.0963 | 716.9583 | 745.6091 | 734.6297 | 750.4734 |  | 824.5953 | 758.1727 | 900.7754 | 683.3683 | 703.3644 | 759.2193 |  | 669.4579 |  |  | 534.4702 | 688.3134 | 768.6774 | [5 empty] | 21.8081 | 679.9506 | 25.4211 | 22.0225 | 495.0296 | 24.4511 | 21.8284 | 563.526 | 669.9446 | 690.8985 |  | 1370.2839 | 999.5798 | 551.5365 | 733.7521 | 856.2327 | 628.3236 | 707.4045 | 944.469 | 1021.4072 | 651.1726 | 828.8628 | 965.7144 | 1105.0398 | 1073.502 | 558.4449 | 667.4876 | 696.8781 |  | 733.0137 | 854.8727 | 1030.7257 | 1128.2328 | 628.9016 | 702.1498 | 660.8862 | 988.3105 | 103.3651 | -0.00069732 | 19.5698 | 7.4201 | -28.8784 | 3.094 | 6141.95 | 0.55 | 2.5897 | -1.9022 | -18.4484 | 2.4705 | 6.6054 | -34.8651 | 14.3351 | 84.3949 | 111.6437 | 52.1136 | 69.4863 | 15.3843 | 86.8609 | 36.3286
42838.4365 | 1399 | 22.8705 | 22.7584 | 22.7454 | 22.6592 | 22.2658 | 21.6116 | 22.6145 | 21.6511 | 22.2816 | 22.2924 | 22.251 | 21.8893 | 21.1171 | 22.0907 | 27.406 | 33.7885 | 38.2178 | 54.4399 | 68.5332 | 73.6946 | 93.5246 | 102.1339 | 100.2262 | 41.6934 | 74.0132 | 104.8365 | 694.4241 | 708.8344 | 702.8228 | 43.7728 | 76.5747 | 155.8305 | 44.4475 | 74.0386 | 109.1934 | 831.454 | 708.4619 |  | 483.3311 | 898.3477 | 887.5646 | 737.7328 |  | 488.4445 | 704.3108 | 595.6166 | 739.3083 | 855.0705 | 989.0433 | 1049.1238 | 42.8245 | 287.8431 | 65.6465 | 533.8265 | 70.7561 | 50.0721 | 49.9312 | 59.4552 | 56.5414 |  |  | 1.2179 | -1.4858 | -71.8255 | 1.1309 | 6.8374 | -197.8112 | 32.0498 | -2.0624 | 11.7068 | 38.7088 | 17.9894 | -0.00011664 | -0.00099389 | 0.00040741 | 56.4149 | 26.2085 | 22.2399 | 22.1114 | 21.8934 | 21.1501 | 20.1144 | 22.2035 | 22.2833 | 22.3175 | 22.2606 | 21.8507 | 21.1337 | 22.1666 | 568.6548 | 401.9821 | 334.0585 | 233.5131 | 185.613 | 711.5598 | 366.0372 | 22.8819 | 29.8692 | 36.5959 | 40.1406 | 64.2383 | 69.1237 | 85.0895 | 89.319 | 101.6013 | 618.49 | 587.4436 | 596.5399 | 601.4191 | 56.4407 | 24.4558 | 797.4531 | 27.1463 | 22.103 | 641.4437 | 22.7564 | 21.9293 | 66.7931 | 85.1343 | 110.8296 | 58.2033 | 81.6254 | 128.2767 | 794.1927 | 717.2689 | 745.8583 | 734.8271 | 751.1067 |  | 824.8644 | 758.778 | 900.9223 | 682.4524 | 703.4836 | 759.8162 |  | 670.2934 |  |  | 534.3735 | 687.7383 | 769.1328 | [5 empty] | 21.8193 | 679.7789 | 25.4424 | 22.0319 | 495.4979 | 24.477 | 21.8374 | 562.8657 | 670.7178 | 691.2963 |  | 1372.8379 | 1001.0606 | 551.5295 | 733.7842 | 856.3892 | 628.4879 | 707.9324 | 934.7956 | 1025.2949 | 651.5327 | 827.5153 | 965.8062 | 1101.8226 | 1077.3985 | 559.601 | 668.3501 | 697.0505 |  | 732.5906 | 855.4833 | 1029.8343 | 1129.6298 | 629.6149 | 701.8439 | 661.2945 | 988.4502 | 102.1054 | -0.00074648 | 19.5694 | 7.3689 | -28.8201 | 3.094 | 6145.91 | 0.69 | 2.4026 | -2.6558 | -18.4653 | 2.317 | 6.4741 | -34.8221 | 14.0166 | 84.4655 | 111.6849 | 52.1676 | 69.1892 | 13.0176 | 87.0164 | 36.312
42838.4365 | 1400 | 22.8691 | 22.7615 | 22.7465 | 22.6579 | 22.2678 | 21.6124 | 22.6153 | 21.6545 | 22.2802 | 22.2868 | 22.2498 | 21.8864 | 21.1135 | 22.0914 | 27.4428 | 33.8193 | 38.2545 | 54.5004 | 68.5692 | 73.7257 | 93.5719 | 102.1602 | 100.232 | 41.7382 | 74.0506 | 104.8601 | 694.6401 | 709.2008 | 702.9876 | 43.8294 | 76.5984 | 157.2402 | 44.5026 | 74.0626 | 109.2691 | 832.2238 | 708.4417 |  | 483.6848 | 896.6594 | 885.382 | 739.3188 |  | 489.0144 | 704.6309 | 596.7671 | 737.8107 | 849.5096 | 988.9164 | 1044.4529 | 42.895 | 288.0793 | 64.1421 | 533.6328 | 70.7608 | 50.0971 | 49.9288 | 59.4967 | 56.5454 |  |  | 1.4373 | -1.6534 | -72.3893 | 0.94423 | 6.6009 | -197.8263 | 31.2803 | -2.5276 | 11.7485 | 38.2907 | 18.6946 | 2.957e-05 | -0.00096267 | 0.0004337 | 56.4998 | 26.233 | 22.2469 | 22.1076 | 21.8948 | 21.1645 | 20.1238 | 22.206 | 22.2897 | 22.3195 | 22.2629 | 21.8523 | 21.1371 | 22.1729 | 562.3831 | 411.7625 | 344.3144 | 229.0612 | 184.1174 | 709.5257 | 365.8295 | 22.8821 | 29.897 | 36.6309 | 40.2366 | 64.2861 | 69.1607 | 85.1342 | 89.3317 | 101.611 | 618.4979 | 587.3062 | 596.3577 | 600.6407 | 59.1904 | 21.4915 | 796.1244 | 27.1714 | 22.0983 | 640.9868 | 22.7636 | 21.9266 | 66.7815 | 85.0936 | 110.8604 | 58.2487 | 81.6338 | 128.5243 | 795.8016 | 718.0925 | 745.9436 | 734.6642 | 753.4188 |  | 825.5471 | 759.5157 | 901.6058 | 684.0819 | 703.8241 | 760.5335 |  | 671.2707 |  |  | 533.6612 | 688.8327 | 771.4779 | [5 empty] | 21.8193 | 680.5226 | 25.4477 | 22.0291 | 497.2448 | 24.4917 | 21.8336 | 562.0846 | 671.4031 | 691.2747 |  | 1364.9237 | 1002.0366 | 551.6005 | 734.2854 | 856.4937 | 628.7756 | 709.5056 | 926.8106 | 1029.7053 | 652.2443 | 827.514 | 967.1146 | 1100.6944 | 1077.3975 | 560.3878 | 668.3269 | 697.0443 |  | 732.2088 | 856.7442 | 1032.3077 | 1131.7179 | 629.461 | 701.1422 | 661.737 | 988.933 | 102.4634 | 0.0001172 | 19.5684 | 7.3246 | -28.8515 | 3.094 | 6141.79 | 0.73 | 2.6104 | -2.802 | -18.5407 | 2.1175 | 6.3608 | -34.8217 | 13.8466 | 84.6254 | 111.9345 | 52.2037 | 69.221 | 11.8427 | 87.2293 | 36.3351
42838.4365 | 1401 | 22.8689 | 22.7617 | 22.7506 | 22.6561 | 22.2586 | 21.6083 | 22.6123 | 21.6484 | 22.2802 | 22.2897 | 22.2441 | 21.8894 | 21.1167 | 22.0865 | 27.4781 | 33.8637 | 38.312 | 54.564 | 68.617 | 73.7511 | 93.6204 | 102.1851 | 100.2505 | 41.7917 | 74.0964 | 104.8832 | 694.5072 | 709.0107 | 702.8048 | 43.887 | 76.6314 | 158.658 | 44.5564 | 74.0897 | 109.3415 | 832.9486 | 708.5476 |  | 484.0984 | 888.0714 | 879.7696 | 739.34 |  | 488.7437 | 704.7932 | 597.349 | 737.3641 | 853.9777 | 994.3306 | 1042.5436 | 44.7077 | 288.3826 | 63.3023 | 533.3871 | 70.685 | 50.1115 | 49.9328 | 59.5425 | 56.5106 |  |  | 1.5852 | -0.9174 | -71.796 | 1.1217 | 5.4962 | -197.8092 | 32.3159 | -2.0124 | 12.1601 | 38.7011 | 17.8179 | -4.271e-05 | -0.0010629 | 0.00043041 | 56.5773 | 26.2444 | 22.2465 | 22.1061 | 21.8924 | 21.1529 | 20.1199 | 22.2026 | 22.2879 | 22.3113 | 22.2644 | 21.8517 | 21.135 | 22.1722 | 562.5692 | 420.2522 | 342.7391 | 230.9068 | 185.8382 | 707.2797 | 365.214 | 22.8987 | 29.934 | 36.6859 | 40.3448 | 64.3378 | 69.2026 | 85.1849 | 89.356 | 101.6371 | 618.3785 | 586.5423 | 595.824 | 599.9538 | 55.763 | 23.6242 | 794.7319 | 27.1992 | 22.1052 | 639.6952 | 22.7751 | 21.9259 | 66.7642 | 85.0634 | 110.9037 | 58.306 | 81.6412 | 128.7931 | 797.4687 | 719.357 | 744.7244 | 733.7356 | 754.2499 |  | 826.1434 | 760.1176 | 902.3281 | 686.8958 | 704.3659 | 761.1276 |  | 672.1103 |  |  | 533.3169 | 691.8577 | 774.0404 | [5 empty] | 21.8132 | 682.3591 | 25.4652 | 22.0274 | 497.721 | 24.5006 | 21.8335 | 561.1885 | 672.1485 | 691.6081 |  | 1381.8394 | 1003.0968 | 551.8104 | 734.9848 | 858.0896 | 629.0798 | 710.0405 | 923.4631 | 1029.3155 | 652.8099 | 829.2351 | 969.335 | 1103.4232 | 1080.51 | 561.1993 | 668.2005 | 696.6708 |  | 731.2491 | 856.7072 | 1031.3941 | 1129.4503 | 629.3971 | 700.5418 | 661.6176 | 989.9062 | 98.7285 | 6.8046e-05 | 19.5672 | 7.2853 | -28.9076 | 3.094 | 6131.28 | 0.96 | 2.7411 | -2.0874 | -18.466 | 2.3081 | 5.8166 | -34.8948 | 14.1041 | 84.7984 | 112.2036 | 52.2553 | 68.469 | 11.913 | 87.4711 | 36.3317
42838.4365 | 1402 | 22.8695 | 22.7493 | 22.7481 | 22.6582 | 22.2587 | 21.6021 | 22.6182 | 21.6465 | 22.2763 | 22.2758 | 22.2465 | 21.883 | 21.1184 | 22.0862 | 27.5143 | 33.9078 | 38.3656 | 54.6308 | 68.664 | 73.7823 | 93.6862 | 102.2057 | 100.278 | 41.8417 | 74.1374 | 104.9177 | 694.3027 | 707.8853 | 702.4866 | 43.939 | 76.6516 | 160.0314 | 44.6116 | 74.113 | 109.4235 | 833.5979 | 707.1393 |  | 484.4192 | 885.5826 | 877.4764 | 739.8939 |  | 489.4294 | 705.7191 | 598.7163 | 736.2651 | 855.6715 | 1000.8956 | 1046.3794 | 45.2298 | 288.7821 | 63.6413 | 533.2013 | 70.6414 | 50.1196 | 49.931 | 59.5682 | 56.7229 |  |  | 1.2166 | -0.75641 | -72.4248 | 1.2189 | 6.8755 | -197.8039 | 33.2707 | -2.1406 | 12.3864 | 39.7123 | 17.4667 | 8.707e-05 | -0.00084932 | 0.00043041 | 56.6515 | 26.2666 | 22.2501 | 22.1055 | 21.8889 | 21.1557 | 20.1218 | 22.2085 | 22.2888 | 22.318 | 22.259 | 21.8461 | 21.1317 | 22.1732 | 561.6818 | 429.5722 | 359.3845 | 243.488 | 192.9641 | 704.8517 | 364.8129 | 22.9114 | 29.9713 | 36.7306 | 40.4406 | 64.3897 | 69.242 | 85.2207 | 89.3669 | 101.6604 | 618.2363 | 585.6064 | 595.0033 | 599.5884 | 58.7746 | 30.4058 | 793.9548 | 27.2283 | 22.1125 | 638.6075 | 22.7836 | 21.9265 | 66.7658 | 85.0457 | 110.9479 | 58.3605 | 81.6511 | 129.0858 | 798.8883 | 720.3678 | 743.5269 | 733.0273 | 754.3734 |  | 826.6557 | 760.6798 | 902.8423 | 688.9131 | 704.9786 | 761.6842 |  | 672.9304 |  |  | 533.5599 | 694.512 | 775.1901 | [5 empty] | 21.8147 | 684.0887 | 25.4822 | 22.0304 | 497.152 | 24.5148 | 21.8362 | 560.8506 | 672.3788 | 691.6032 |  | 1384.3187 | 1002.6992 | 551.7914 | 734.9763 | 859.4963 | 629.433 | 710.3519 | 925.0453 | 1024.4331 | 652.9626 | 829.0767 | 971.1579 | 1107.5089 | 1081.9981 | 562.1087 | 668.147 | 696.4521 |  | 730.3857 | 856.3767 | 1031.0151 | 1128.9159 | 629.2684 | 700.2775 | 661.4296 | 991.0782 | 99.4167 | 0.0015918 | 19.568 | 7.2403 | -28.9274 | 3.094 | 6163.86 | 0.63 | 2.4009 | -1.8963 | -18.5555 | 2.4072 | 6.5225 | -34.9846 | 14.348 | 84.9637 | 112.3918 | 52.3462 | 67.7808 | 9.9953 | 87.6732 | 36.315
42838.4365 | 1403 | 22.8793 | 22.7566 | 22.7497 | 22.66 | 22.2714 | 21.6084 | 22.6195 | 21.649 | 22.2868 | 22.2815 | 22.2501 | 21.8869 | 21.1086 | 22.0896 | 27.5459 | 33.9529 | 38.4139 | 54.6943 | 68.7008 | 73.8114 | 93.7398 | 102.2191 | 100.2915 | 41.8859 | 74.1854 | 104.9447 | 694.2993 | 706.3189 | 702.6438 | 44.0068 | 76.6893 | 161.4925 | 44.6699 | 74.1367 | 109.5143 | 834.2118 | 705.7923 |  | 484.8461 | 877.8925 | 872.3929 | 739.5879 |  | 489.5218 | 706.5455 | 599.3872 | 735.3767 | 853.5451 | 995.1716 | 1046.0089 | 43.2949 | 289.1742 | 63.5149 | 533.1819 | 70.6226 | 50.1243 | 49.9323 | 59.6056 | 56.8589 |  |  | 1.6746 | -0.91214 | -72.206 | 1.2642 | 8.3245 | -197.8775 | 33.2832 | -1.8035 | 12.2875 | 40.3094 | 17.8413 | 4.436e-05 | -0.00091667 | 0.00039591 | 56.7304 | 26.2812 | 22.2518 | 22.1054 | 21.893 | 21.1533 | 20.1259 | 22.2081 | 22.285 | 22.3233 | 22.2598 | 21.8439 | 21.1316 | 22.1727 | 588.4751 | 456.1264 | 372.8736 | 232.178 | 185.2326 | 703.2457 | 364.5051 | 22.9258 | 30.0039 | 36.7922 | 40.5606 | 64.4532 | 69.2852 | 85.255 | 89.3769 | 101.6826 | 618.0338 | 584.1596 | 593.8048 | 598.4199 | 60.4645 | 24.0685 | 794.3242 | 27.2525 | 22.1185 | 639.0044 | 22.7896 | 21.9221 | 66.7573 | 85.0169 | 110.9877 | 58.4034 | 81.6598 | 129.4012 | 800.3906 | 720.6242 | 743.4898 | 733.0562 | 753.3659 |  | 826.9419 | 761.3191 | 903.2486 | 690.0392 | 705.6847 | 762.3174 |  | 673.8785 |  |  | 533.906 | 694.3997 | 775.0607 | [5 empty] | 21.8118 | 685.0793 | 25.4992 | 22.0336 | 495.7879 | 24.5304 | 21.8289 | 560.5302 | 673.1776 | 691.5012 |  | 1386.1522 | 998.8262 | 551.9836 | 735.9277 | 859.8816 | 629.9304 | 711.6473 | 924.5998 | 1020.2198 | 653.2147 | 830.8381 | 971.1241 | 1109.8829 | 1080.0071 | 562.8081 | 668.1011 | 696.298 |  | 730.0775 | 856.9452 | 1030.7731 | 1131.3757 | 629.3371 | 700.0281 | 661.7186 | 991.4984 | 101.238 | 0.00013829 | 19.569 | 7.2055 | -28.8593 | 3.094 | 6151.62 | 0.81 | 2.8171 | -2.0833 | -18.5353 | 2.4526 | 7.1608 | -34.9124 | 14.3184 | 85.086 | 112.5353 | 52.4846 | 64.2854 | 8.4442 | 87.8876 | 36.3093
42838.4365 | 1404 | 22.8672 | 22.757 | 22.7476 | 22.6622 | 22.2642 | 21.6168 | 22.6184 | 21.6568 | 22.2865 | 22.2859 | 22.2578 | 21.8835 | 21.1132 | 22.0832 | 27.5755 | 33.9932 | 38.4653 | 54.7586 | 68.7361 | 73.8338 | 93.7826 | 102.2253 | 100.3071 | 41.9294 | 74.2119 | 104.9673 | 695.1483 | 692.9909 | 703.5363 | 44.05 | 76.7057 | 162.8166 | 44.7029 | 74.1481 | 109.5802 | 834.96 | 704.395 |  | 485.1547 | 870.0952 | 866.4656 | 741.9286 |  | 488.5904 | 706.7776 | 600.0136 | 735.4084 | 848.1562 | 993.8334 | 1046.4852 | 41.0607 | 289.6443 | 64.8743 | 533.2549 | 70.6807 | 50.1386 | 49.9341 | 59.6576 | 56.9383 |  |  | 1.5885 | -0.62367 | -72.6265 | 0.50856 | 7.0352 | -197.8276 | 30.3557 | -2.8628 | 12.0184 | 39.9051 | 18.121 | -9.528e-05 | -0.0010875 | 0.00042713 | 56.8181 | 26.3027 | 22.25 | 22.1062 | 21.8853 | 21.1585 | 20.1252 | 22.2086 | 22.2841 | 22.3191 | 22.2709 | 21.8432 | 21.1321 | 22.1738 | 585.1627 | 454.2721 | 387.2598 | 228.5974 | 182.1123 | 701.5343 | 364.2704 | 22.9182 | 30.0317 | 36.8219 | 40.6582 | 64.488 | 69.3141 | 85.2685 | 89.3797 | 101.6993 | 617.8318 | 583.6811 | 592.9559 | 597.6881 | 52.9078 | 20.3235 | 795.7376 | 27.2785 | 22.1121 | 640.8433 | 22.7942 | 21.9208 | 66.7326 | 84.9878 | 111.0253 | 58.4439 | 81.6678 | 129.7425 | 802.3498 | 719.311 | 744.0655 | 733.4672 | 753.2633 |  | 827.2626 | 761.9298 | 903.9829 | 688.7504 | 706.1602 | 762.9221 |  | 674.7658 |  |  | 534.8843 | 693.3679 | 774.3731 | [5 empty] | 21.8117 | 685.0559 | 25.5211 | 22.0333 | 493.9024 | 24.5322 | 21.8252 | 560.3851 | 674.7067 | 691.9616 |  | 1386.9612 | 995.9921 | 552.6545 | 737.2496 | 860.4389 | 630.6208 | 712.6516 | 922.3611 | 1018.241 | 653.6584 | 832.2205 | 969.233 | 1110.0204 | 1079.4514 | 563.2672 | 668.2201 | 696.2467 |  | 729.9489 | 857.6573 | 1029.4182 | 1131.7327 | 629.536 | 700.1597 | 662.4507 | 991.3774 | 100.2329 | -0.00038835 | 19.5693 | 7.1635 | -28.8728 | 3.094 | 6183.55 | 0.5 | 2.745 | -1.7228 | -18.5914 | 1.5557 | 6.5795 | -34.8896 | 13.667 | 85.1946 | 112.8101 | 52.6348 | 64.1029 | 6.8059 | 88.0741 | 36.2916
42838.4365 | 1405 | 22.8619 | 22.7507 | 22.7389 | 22.6523 | 22.2585 | 21.6099 | 22.612 | 21.6531 | 22.2806 | 22.286 | 22.2496 | 21.8816 | 21.1074 | 22.0849 | 27.5994 | 34.0285 | 38.5066 | 54.8109 | 68.7805 | 73.8701 | 93.8388 | 102.2404 | 100.323 | 41.9706 | 74.2573 | 104.9977 | 695.844 | 684.8822 | 704.2208 | 44.1117 | 76.7314 | 164.0985 | 44.762 | 74.1792 | 109.6679 | 836.2545 | 703.8045 |  | 485.8236 | 864.8822 | 862.633 | 746.5997 |  | 488.7559 | 707.5726 | 601.5995 | 733.3755 | 847.8685 | 995.4395 | 1049.538 | 40.344 | 290.1049 | 64.7525 | 533.1455 | 70.619 | 50.1336 | 49.9382 | 59.665 | 56.9847 |  |  | 1.3125 | -0.24254 | -72.1948 | 1.1197 | 6.317 | -197.8532 | 30.5075 | -1.6287 | 12.0139 | 39.5 | 17.3421 | -5.257e-05 | -0.001007 | 0.0004452 | 56.9064 | 26.3197 | 22.252 | 22.1079 | 21.8904 | 21.1609 | 20.1251 | 22.2104 | 22.289 | 22.3205 | 22.2683 | 21.8455 | 21.1333 | 22.1736 | 560.6319 | 436.5506 | 363.9746 | 230.9134 | 180.5881 | 699.4961 | 363.8028 | 22.9268 | 30.061 | 36.8645 | 40.7605 | 64.5469 | 69.3583 | 85.2958 | 89.397 | 101.7202 | 617.7269 | 583.534 | 592.5623 | 598.1602 | 70.0362 | 22.911 | 797.7012 | 27.3058 | 22.11 | 642.7471 | 22.8012 | 21.9239 | 66.7194 | 84.9624 | 111.0681 | 58.492 | 81.6791 | 130.1152 | 802.4221 | 717.8187 | 744.5165 | 733.8 | 752.7411 |  | 827.4916 | 762.5429 | 904.7358 | 685.9675 | 706.3643 | 763.5305 |  | 675.6417 |  |  | 535.3386 | 692.1827 | 773.4768 | [5 empty] | 21.8116 | 683.6449 | 25.5369 | 22.0306 | 492.4918 | 24.5543 | 21.8274 | 559.9959 | 675.7454 | 692.634 |  | 1393.9168 | 994.6928 | 553.565 | 737.5652 | 860.6776 | 631.4569 | 712.92 | 921.9566 | 1018.6662 | 654.0898 | 833.7348 | 967.7653 | 1110.7594 | 1079.6166 | 563.2507 | 668.2571 | 696.8006 |  | 730.5755 | 858.3256 | 1030.5517 | 1128.5229 | 629.4626 | 701.162 | 663.5945 | 991.951 | 102.7172 | -9.175e-06 | 19.5695 | 7.1195 | -28.8523 | 3.0939 | 6229.59 | 0.72 | 2.496 | -1.0748 | -18.5436 | 2.3093 | 6.2385 | -34.914 | 13.7098 | 85.2847 | 113.0928 | 52.7612 | 66.1754 | 9.3137 | 88.3804 | 36.2588
42838.4366 | 1406 | 22.8629 | 22.7497 | 22.7459 | 22.6558 | 22.2601 | 21.6089 | 22.617 | 21.6481 | 22.277 | 22.2809 | 22.2475 | 21.8835 | 21.1071 | 22.081 | 27.6365 | 34.0702 | 38.5616 | 54.8815 | 68.8158 | 73.8997 | 93.8775 | 102.2598 | 100.3312 | 42.0232 | 74.3104 | 105.0267 | 696.7045 | 685.6825 | 705.322 | 44.1617 | 76.7656 | 165.3364 | 44.8043 | 74.1989 | 109.7389 | 837.9781 | 704.5085 |  | 486.3984 | 865.6974 | 862.7722 | 751.5912 |  | 488.8997 | 708.4327 | 600.6017 | 731.8088 | 848.2748 | 994.5523 | 1047.431 | 40.3832 | 290.4244 | 64.0023 | 533.0725 | 70.5679 | 50.1357 | 49.9358 | 59.6774 | 57.1251 |  |  | 1.5458 | -0.34111 | -72.2645 | 1.0244 | 5.8964 | -197.7987 | 31.9026 | -1.931 | 12.6697 | 40.0094 | 17.4044 | -0.00014785 | -0.0010136 | 0.00042548 | 56.9938 | 26.3466 | 22.2536 | 22.115 | 21.9019 | 21.1581 | 20.132 | 22.2156 | 22.2876 | 22.3209 | 22.269 | 21.8526 | 21.1448 | 22.1715 | 570.8534 | 427.6534 | 357.0071 | 236.0881 | 179.3638 | 699.0513 | 363.4888 | 22.9456 | 30.1051 | 36.9099 | 40.8653 | 64.5992 | 69.3914 | 85.3243 | 89.4139 | 101.7484 | 617.6096 | 583.0618 | 591.8775 | 597.4006 | 107.6647 | 29.8631 | 799.194 | 27.3288 | 22.111 | 643.4792 | 22.8079 | 21.9265 | 66.707 | 84.9333 | 111.1131 | 58.5387 | 81.6872 | 130.5322 | 800.363 | 716.9947 | 744.9038 | 734.2207 | 751.684 |  | 827.7418 | 763.188 | 905.1378 | 685.852 | 706.66 | 764.19 |  | 676.5574 |  |  | 535.4547 | 690.716 | 772.5127 | [5 empty] | 21.8142 | 683.0112 | 25.5527 | 22.0324 | 491.8452 | 24.5736 | 21.8313 | 559.0531 | 676.3052 | 692.8382 |  | 1133.9918 | 994.7518 | 554.4933 | 737.6883 | 862.3886 | 632.2674 | 713.1094 | 916.4169 | 1019.848 | 654.175 | 837.2299 | 968.4771 | 1113.8314 | 1080.6062 | 563.0227 | 667.783 | 697.2833 |  | 732.3817 | 860.2274 | 1032.8828 | 1128.8092 | 629.2159 | 702.0667 | 664.2166 | 992.958 | 105.3581 | -0.00031815 | 19.57 | 7.0784 | -28.8425 | 3.0939 | 6297.09 | 0.8 | 2.7103 | -1.2752 | -18.5606 | 2.2099 | 6.0252 | -34.8969 | 14.0149 | 85.3967 | 113.2351 | 52.8357 | 64.8975 | 10.0346 | 88.8247 | 36.2578
42838.4366 | 1407 | 22.8674 | 22.749 | 22.7471 | 22.6511 | 22.2485 | 21.6056 | 22.6089 | 21.6447 | 22.2742 | 22.2806 | 22.2475 | 21.8799 | 21.1069 | 22.083 | 27.6792 | 34.1305 | 38.6109 | 54.9522 | 68.8667 | 73.9316 | 93.9168 | 102.2926 | 100.3602 | 42.0747 | 74.3466 | 105.0582 | 697.7724 | 686.6688 | 706.4729 | 44.2222 | 76.7919 | 166.5543 | 44.862 | 74.2264 | 109.8229 | 839.5484 | 704.4634 |  | 486.8359 | 872.2881 | 866.8425 | 752.4492 |  | 489.3633 | 707.5306 | 602.7919 | 732.8865 | 854.3365 | 998.6908 | 1045.8026 | 41.118 | 290.7471 | 62.3127 | 533.3132 | 70.6063 | 50.1566 | 49.9328 | 59.7059 | 57.2617 |  |  | 1.2816 | -0.41536 | -72.3381 | 1.238 | 6.6968 | -197.7448 | 33.1577 | -1.2765 | 12.6343 | 39.2665 | 18.1141 | -0.00010842 | -0.0010547 | 0.00043534 | 57.0847 | 26.3555 | 22.2639 | 22.1041 | 21.8916 | 21.1585 | 20.1301 | 22.216 | 22.2863 | 22.319 | 22.2676 | 21.8483 | 21.146 | 22.1701 | 624.5751 | 464.096 | 377.8437 | 242.7266 | 173.5003 | 702.7605 | 363.9513 | 22.9489 | 30.1468 | 36.9604 | 40.9679 | 64.6442 | 69.4283 | 85.3489 | 89.4249 | 101.7731 | 617.6312 | 583.6657 | 592.1128 | 597.9311 | 91.511 | 40.2777 | 798.025 | 27.3653 | 22.111 | 640.9595 | 22.8167 | 21.9296 | 66.6948 | 84.909 | 111.1556 | 58.5851 | 81.6984 | 130.9849 | 797.9606 | 717.3134 | 745.5712 | 734.7143 | 754.5803 |  | 828.7509 | 763.8575 | 904.5928 | 686.581 | 707.0979 | 764.8619 |  | 677.528 |  |  | 535.7387 | 689.4971 | 774.4189 | [5 empty] | 21.8119 | 683.2209 | 25.5618 | 22.0276 | 492.3438 | 24.5852 | 21.8269 | 558.7326 | 676.7099 | 693.0019 |  | 1310.7984 | 997.5578 | 554.6817 | 738.2075 | 865.874 | 632.8873 | 714.6426 | 911.993 | 1026.5971 | 653.714 | 840.0208 | 968.7034 | 1113.0942 | 1081.3495 | 563.2444 | 668.008 | 697.944 |  | 734.0073 | 861.9472 | 1032.8571 | 1132.7481 | 629.6052 | 703.1789 | 664.3814 | 994.2184 | 94.3986 | -0.00088689 | 19.5698 | 7.0425 | -28.9094 | 3.0939 | 6305.16 | 0.6 | 2.4693 | -1.4065 | -18.5616 | 2.4282 | 6.4316 | -34.9491 | 14.3112 | 85.6501 | 112.9993 | 52.9211 | 60.118 | 7.7979 | 89.334 | 36.2471
42838.4366 | 1408 | 22.865 | 22.7528 | 22.7465 | 22.6546 | 22.2566 | 21.6143 | 22.6081 | 21.6509 | 22.2778 | 22.2896 | 22.2406 | 21.884 | 21.1109 | 22.0833 | 27.7027 | 34.1701 | 38.6643 | 55.0078 | 68.9017 | 73.9595 | 93.9499 | 102.3157 | 100.3606 | 42.122 | 74.3841 | 105.0776 | 698.4376 | 687.4206 | 707.3608 | 44.2702 | 76.8126 | 167.7412 | 44.8976 | 74.2424 | 109.8936 | 840.5706 | 703.5568 |  | 487.3554 | 879.5918 | 872.0982 | 748.9727 |  | 490.091 | 705.8282 | 601.8155 | 727.4262 | 851.6793 | 1000.8632 | 1043.1535 | 42.2901 | 290.9057 | 61.3751 | 533.8464 | 70.5698 | 50.1876 | 49.9265 | 59.7363 | 57.3528 |  |  | 1.9026 | -0.8254 | -72.6522 | 1.1447 | 7.0247 | -197.8302 | 31.6213 | -1.1707 | 12.0779 | 37.6066 | 19.2657 | -3.45e-05 | -0.0010169 | 0.00042877 | 57.1719 | 26.378 | 22.2585 | 22.1152 | 21.8916 | 21.1565 | 20.1252 | 22.2196 | 22.292 | 22.3247 | 22.2664 | 21.8486 | 21.1337 | 22.1703 | 700.5493 | 492.1958 | 414.9392 | 258.7556 | 179.7235 | 706.1117 | 365.1581 | 22.965 | 30.1706 | 37.0135 | 41.0769 | 64.7022 | 69.4766 | 85.3787 | 89.448 | 101.7972 | 617.5915 | 582.7378 | 591.22 | 597.4307 | 80.077 | 32.2903 | 794.347 | 27.3913 | 22.1076 | 636.5662 | 22.8247 | 21.9241 | 66.6867 | 84.8839 | 111.2041 | 58.6229 | 81.711 | 131.4633 | 795.0976 | 718.7213 | 745.8545 | 734.6716 | 753.0145 |  | 829.0592 | 764.4642 | 904.3731 | 687.3603 | 707.4685 | 765.4843 |  | 678.4068 |  |  | 534.594 | 687.1793 | 773.6129 | [5 empty] | 21.8073 | 684.056 | 25.5847 | 22.0309 | 493.7668 | 24.6038 | 21.8232 | 558.2672 | 677.3558 | 694.0028 |  | 1080.9287 | 1002.097 | 554.5184 | 738.6244 | 867.0875 | 633.2297 | 715.9637 | 906.0107 | 1032.8044 | 653.8238 | 839.6807 | 973.4653 | 1112.1791 | 1083.0826 | 563.6916 | 669.0097 | 699.1086 |  | 734.3515 | 862.0937 | 1030.4872 | 1133.4463 | 630.5879 | 704.1343 | 665.1966 | 995.1418 | 92.515 | -0.0097975 | 19.57 | 6.9986 | -28.8528 | 3.0939 | 6321.92 | 0.84 | 3.01 | -1.981 | -18.5857 | 2.3329 | 6.5928 | -34.9865 | 13.9876 | 85.7957 | 112.895 | 52.989 | 52.7589 | 3.8813 | 89.7788 | 36.2536
42838.4366 | 1409 | 22.875 | 22.7639 | 22.7545 | 22.6544 | 22.2719 | 21.6149 | 22.6213 | 21.6549 | 22.2818 | 22.2936 | 22.2504 | 21.8859 | 21.1173 | 22.0856 | 27.7377 | 34.2035 | 38.7125 | 55.0723 | 68.9539 | 73.9932 | 93.9872 | 102.3476 | 100.373 | 42.1799 | 74.4147 | 105.1015 | 699.0878 | 688.6657 | 708.1225 | 44.3431 | 76.8388 | 168.9371 | 44.9486 | 74.2715 | 109.9716 | 841.435 | 703.0567 |  | 487.8149 | 883.9172 | 874.4707 | 746.9826 |  | 490.2624 | 704.8546 | 600.0526 | 723.3821 | 850.7305 | 1003.4742 | 1041.3643 | 43.9289 | 291.0588 | 61.0474 | 534.237 | 70.5449 | 50.212 | 49.9172 | 59.7625 | 57.4293 |  |  | 1.7409 | 0.1445 | -72.1837 | 1.2321 | 7.4531 | -197.8 | 33.339 | -0.31578 | 12.183 | 38.8028 | 18.7666 | -7.557e-05 | -0.0010859 | 0.00044027 | 57.2507 | 26.3956 | 22.2598 | 22.1087 | 21.8963 | 21.1566 | 20.1235 | 22.2161 | 22.2866 | 22.3122 | 22.2573 | 21.8587 | 21.1363 | 22.1724 | 709.4423 | 500.8121 | 413.7978 | 252.8692 | 173.6752 | 708.6424 | 365.8629 | 22.9667 | 30.2112 | 37.0619 | 41.1879 | 64.7482 | 69.5212 | 85.417 | 89.4644 | 101.8289 | 617.5192 | 582.0982 | 590.889 | 597.271 | 74.4163 | 31.9293 | 791.0393 | 27.4148 | 22.1097 | 633.8496 | 22.8379 | 21.9225 | 66.6667 | 84.8557 | 111.2438 | 58.6696 | 81.7172 | 131.9679 | 791.2744 | 719.9494 | 745.2015 | 733.9333 | 749.7744 |  | 828.7817 | 765.0268 | 904.3498 | 688.7342 | 707.8545 | 766.0404 |  | 679.2827 |  |  | 533.2016 | 685.7338 | 771.5667 | [5 empty] | 21.8271 | 685.1754 | 25.6011 | 22.0321 | 494.608 | 24.627 | 21.838 | 557.4026 | 677.0243 | 694.7076 |  | 1332.7822 | 1003.7267 | 553.917 | 738.7698 | 867.5079 | 633.4135 | 715.2422 | 902.992 | 1032.5817 | 653.7923 | 839.9129 | 974.4348 | 1107.6224 | 1086.4804 | 563.9021 | 669.9002 | 699.6425 |  | 735.3452 | 862.2914 | 1029.9678 | 1135.7478 | 631.2936 | 704.3669 | 666.597 | 996.1162 | 96.4571 | 0.00086152 | 19.5697 | 6.9702 | -28.8627 | 3.0939 | 6344.06 | 0.94 | 2.8804 | 0.82846 | -18.5164 | 2.4191 | 6.7978 | -35.0196 | 14.3772 | 85.7938 | 112.8701 | 53.0442 | 52.5931 | 4.128 | 90.1293 | 36.2444
42838.4366 | 1410 | 22.8761 | 22.7526 | 22.7477 | 22.6494 | 22.2582 | 21.6057 | 22.6177 | 21.6474 | 22.2807 | 22.2807 | 22.2486 | 21.8806 | 21.1068 | 22.0804 | 27.7831 | 34.2525 | 38.7767 | 55.1309 | 68.9907 | 74.0205 | 94.0253 | 102.377 | 100.3996 | 42.2311 | 74.4587 | 105.1438 | 699.5305 | 688.9818 | 708.5566 | 44.3901 | 76.8688 | 170.1626 | 45.0049 | 74.285 | 110.0446 | 842.1637 | 703.0004 |  | 488.3602 | 883.1727 | 874.3525 | 750.142 |  | 489.6269 | 705.7012 | 599.1384 | 723.7209 | 852.5876 | 1003.9818 | 1040.8642 | 44.7401 | 291.2389 | 61.6248 | 534.4015 | 70.5128 | 50.2485 | 49.9145 | 59.8072 | 57.4925 |  |  | 1.0851 | 0.070903 | -72.689 | 0.6873 | 6.7362 | -197.8164 | 30.8144 | -1.17 | 12.1749 | 38.5125 | 17.7927 | 1.15e-05 | -0.0010054 | 0.00043863 | 57.3209 | 26.4126 | 22.2526 | 22.1059 | 21.8898 | 21.1529 | 20.1195 | 22.2124 | 22.2778 | 22.3182 | 22.2579 | 21.8515 | 21.1216 | 22.1721 | 724.7493 | 515.9519 | 414.8334 | 250.6444 | 173.3772 | 710.6541 | 366.2554 | 22.9735 | 30.237 | 37.0976 | 41.2826 | 64.7929 | 69.5476 | 85.4422 | 89.4719 | 101.8506 | 617.4644 | 582.7385 | 592.0825 | 597.9278 | 70.035 | 31.4009 | 788.9283 | 27.4453 | 22.109 | 632.8642 | 22.8409 | 21.9239 | 66.6522 | 84.8324 | 111.2863 | 58.7184 | 81.7321 | 132.5006 | 788.2137 | 720.9222 | 744.0462 | 732.9722 | 747.7565 |  | 828.4135 | 765.5962 | 904.0617 | 689.3387 | 708.3999 | 766.6021 |  | 680.3256 |  |  | 532.3844 | 685.3914 | 769.6967 | [5 empty] | 21.8244 | 685.7797 | 25.6094 | 22.022 | 494.9276 | 24.6381 | 21.8368 | 556.0239 | 676.3733 | 694.7119 |  | 1361.1553 | 1002.836 | 553.4647 | 738.9881 | 868.9824 | 633.5572 | 713.9045 | 904.4452 | 1027.9951 | 653.9667 | 840.3738 | 975.637 | 1109.4976 | 1088.3409 | 564.384 | 670.1386 | 699.6718 |  | 735.7926 | 864.7311 | 1028.9457 | 1138.014 | 631.6722 | 704.261 | 667.1624 | 997.1579 | 108.3606 | 0.0010651 | 19.5692 | 6.9358 | -28.9068 | 3.0939 | 6323.86 | 1 | 2.2746 | 0.58057 | -18.5892 | 1.8076 | 6.4639 | -35.0281 | 13.8249 | 85.7279 | 112.7396 | 53.1594 | 51.5489 | 4.0798 | 90.2908 | 36.2159
42838.4366 | 1411 | 22.8725 | 22.765 | 22.7401 | 22.6568 | 22.2612 | 21.6133 | 22.6162 | 21.6496 | 22.2859 | 22.2887 | 22.2498 | 21.8769 | 21.1083 | 22.0838 | 27.8108 | 34.2977 | 38.832 | 55.2005 | 69.0429 | 74.0569 | 94.0761 | 102.4198 | 100.4067 | 42.279 | 74.5 | 105.1845 | 699.4207 | 688.1854 | 708.1581 | 44.4483 | 76.9001 | 171.381 | 45.054 | 74.3246 | 110.1369 | 843.5227 | 702.1866 |  | 488.8038 | 881.6571 | 873.4555 | 754.0926 |  | 490.3273 | 706.2202 | 598.11 | 723.5243 | 847.0394 | 1004.341 | 1043.5112 | 45.5418 | 291.4656 | 61.9663 | 534.485 | 70.5199 | 50.2725 | 49.8981 | 59.8396 | 57.5717 |  |  | 1.693 | -0.3076 | -72.6982 | 1.2583 | 6.6133 | -197.8131 | 30.9439 | -0.66208 | 11.9466 | 38.2389 | 17.0933 | 0.00017742 | -0.00095774 | 0.00046327 | 57.4008 | 26.428 | 22.2553 | 22.1099 | 21.8912 | 21.1525 | 20.1251 | 22.2175 | 22.2819 | 22.3269 | 22.2607 | 21.8498 | 21.1288 | 22.1713 | 694.8186 | 496.6399 | 420.4882 | 252.4535 | 177.3234 | 711.6626 | 366.9272 | 22.9827 | 30.2736 | 37.1445 | 41.3827 | 64.8378 | 69.5899 | 85.4798 | 89.4806 | 101.8752 | 617.3707 | 583.3511 | 592.9336 | 597.4358 | 87.8564 | 32.2157 | 786.7303 | 27.4738 | 22.1071 | 632.8161 | 22.8507 | 21.9263 | 66.6446 | 84.8063 | 111.3315 | 58.7665 | 81.7467 | 133.083 | 790.0797 | 721.9496 | 743.4671 | 732.5477 | 749.9443 |  | 828.8829 | 766.0145 | 903.8586 | 690.2535 | 708.9003 | 767.011 |  | 681.1631 |  |  | 533.212 | 688.8693 | 772.1011 | [5 empty] | 21.817 | 686.4726 | 25.6237 | 22.0369 | 495.3129 | 24.6475 | 21.8321 | 554.9021 | 675.7312 | 694.8206 |  | 1364.2305 | 1003.1641 | 553.4185 | 739.7936 | 870.9508 | 634.0968 | 713.6058 | 905.3953 | 1027.9427 | 653.9748 | 843.5403 | 974.1051 | 1117.7991 | 1088.9024 | 565.2121 | 670.3064 | 699.987 |  | 735.7312 | 865.8304 | 1031.8041 | 1139.3021 | 632.0511 | 704.4733 | 667.6993 | 998.03 | 113.268 | 0.0009879 | 19.5687 | 6.8999 | -28.8735 | 3.0939 | 6291.21 | 1 | 2.8405 | -1.2096 | -18.5953 | 2.4465 | 6.4056 | -35.0327 | 13.8558 | 85.8226 | 112.6472 | 53.2553 | 55.2047 | 3.5661 | 90.6472 | 36.2119
42838.4366 | 1412 | 22.8792 | 22.77 | 22.7456 | 22.6635 | 22.2563 | 21.612 | 22.6139 | 21.655 | 22.2799 | 22.291 | 22.245 | 21.8855 | 21.1158 | 22.0843 | 27.8463 | 34.3418 | 38.8759 | 55.267 | 69.0774 | 74.0823 | 94.1195 | 102.4486 | 100.407 | 42.3317 | 74.5448 | 105.2011 | 698.5699 | 686.9423 | 706.8724 | 44.5059 | 76.9247 | 172.5239 | 45.1058 | 74.3425 | 110.2307 | 844.6292 | 701.811 |  | 488.9871 | 879.6874 | 871.4537 | 752.8401 |  | 489.6576 | 705.3816 | 596.2098 | 728.0489 | 846.2954 | 1004.7576 | 1044.7268 | 46.5113 | 291.73 | 63.1128 | 534.6778 | 70.4606 | 50.2974 | 49.8866 | 59.8843 | 57.5486 |  |  | 1.7284 | -0.24977 | -73.1739 | 1.3681 | 7.0595 | -197.7901 | 32.9198 | -0.92558 | 12.1196 | 39.8925 | 17.7755 | -4.764e-05 | -0.00095774 | 0.0004222 | 57.4877 | 26.4559 | 22.2637 | 22.1046 | 21.8922 | 21.1553 | 20.1294 | 22.2168 | 22.2852 | 22.3272 | 22.2619 | 21.856 | 21.1388 | 22.1748 | 660.9326 | 478.4301 | 404.6098 | 266.626 | 194.1158 | 712.9037 | 367.5036 | 22.9889 | 30.3088 | 37.1908 | 41.4806 | 64.8939 | 69.625 | 85.5123 | 89.4923 | 101.9028 | 617.2233 | 583.161 | 592.2818 | 596.9004 | 64.8646 | 30.5737 | 786.3054 | 27.4999 | 22.097 | 634.3283 | 22.8588 | 21.9252 | 66.6267 | 84.7762 | 111.3642 | 58.812 | 81.7488 | 133.6922 | 793.8685 | 723.438 | 743.5939 | 732.5021 | 754.9575 |  | 830.3075 | 766.412 | 904.5264 | 691.4794 | 709.4662 | 767.3849 |  | 681.9553 |  |  | 534.3495 | 697.1984 | 778.5861 | [5 empty] | 21.8167 | 687.8156 | 25.6485 | 22.0264 | 495.6236 | 24.6593 | 21.8288 | 554.4254 | 675.1912 | 694.9264 |  | 1355.9097 | 1005.6941 | 553.6475 | 740.5498 | 873.1098 | 633.9652 | 713.5865 | 914.0169 | 1031.3525 | 654.3977 | 845.6692 | 972.4727 | 1125.6555 | 1086.5166 | 565.3922 | 670.6129 | 700.2591 |  | 736.0142 | 865.7764 | 1038.9838 | 1142.5325 | 632.5145 | 704.7288 | 668.331 | 998.5781 | 100.4379 | -0.0017997 | 19.5684 | 6.8885 | -28.9723 | 3.094 | 6244.26 | 0.5 | 2.8682 | -1.0895 | -18.648 | 2.5498 | 6.6192 | -35.0364 | 14.2937 | 86.1562 | 112.9019 | 53.3586 | 59.3771 | 5.4287 | 91.0627 | 36.1991
42838.4366 | 1413 | 22.8779 | 22.7665 | 22.7468 | 22.6584 | 22.2636 | 21.6135 | 22.6157 | 21.6561 | 22.2906 | 22.294 | 22.2517 | 21.889 | 21.118 | 22.0876 | 27.8802 | 34.3865 | 38.926 | 55.3298 | 69.1166 | 74.1169 | 94.163 | 102.4886 | 100.4276 | 42.3801 | 74.5825 | 105.2275 | 698.6845 | 687.2945 | 707.2121 | 44.5512 | 76.9498 | 173.6227 | 45.1558 | 74.3597 | 110.3258 | 845.575 | 700.9309 |  | 489.4057 | 879.7949 | 871.4014 | 750.6438 |  | 489.908 | 705.6199 | 596.4638 | 725.4887 | 844.176 | 1005.7215 | 1042.7286 | 46.7081 | 291.9123 | 63.8139 | 534.9842 | 70.4217 | 50.3081 | 49.8779 | 59.9108 | 57.5663 |  |  | 2.0425 | 0.31864 | -73.6871 | 0.80229 | 7.5859 | -197.8131 | 32.3803 | -1.3106 | 12.5063 | 40.442 | 18.822 | 0.00011007 | -0.00094625 | 0.00042877 | 57.5639 | 26.466 | 22.2738 | 22.1054 | 21.8898 | 21.1538 | 20.1298 | 22.2222 | 22.2833 | 22.319 | 22.269 | 21.8515 | 21.1354 | 22.1826 | 641.096 | 461.2195 | 395.8733 | 268.4496 | 198.0477 | 712.5264 | 368.0845 | 23.0022 | 30.3402 | 37.2307 | 41.596 | 64.9443 | 69.6607 | 85.5367 | 89.5041 | 101.9202 | 617.1887 | 583.7269 | 592.3915 | 597.1829 | 64.0018 | 19.46 | 788.539 | 27.5271 | 22.1079 | 636.5373 | 22.8599 | 21.9235 | 66.617 | 84.7505 | 111.4038 | 58.8546 | 81.75 | 134.3375 | 792.3876 | 724.8092 | 743.5245 | 732.3476 | 754.9671 |  | 831.3536 | 766.8499 | 905.6603 | 692.079 | 710.0886 | 767.8346 |  | 682.8456 |  |  | 534.3476 | 702.9227 | 781.4854 | [5 empty] | 21.8025 | 688.7137 | 25.6543 | 22.02 | 494.9285 | 24.6679 | 21.827 | 553.5964 | 674.6248 | 694.814 |  | 1340.8334 | 1005.6927 | 553.7631 | 741.3287 | 873.3136 | 633.4621 | 712.6779 | 917.3 | 1032.0087 | 654.7393 | 844.3338 | 970.858 | 1130.7009 | 1086.8385 | 565.083 | 670.9621 | 700.2257 |  | 737.3 | 868.0299 | 1041.4124 | 1140.9595 | 632.6979 | 704.8836 | 668.6674 | 999.2125 | 99.0884 | -0.00010047 | 19.5683 | 6.8816 | -28.8589 | 3.0939 | 6257.45 | 0.73 | 3.1185 | 1.2307 | -18.7156 | 1.9529 | 6.8641 | -35.0516 | 14.1815 | 86.5042 | 113.3419 | 53.4933 | 61.4572 | 6.4987 | 91.45 | 36.1848
42838.4366 | 1414 | 22.8782 | 22.7655 | 22.7496 | 22.6604 | 22.2626 | 21.615 | 22.6139 | 21.6503 | 22.2833 | 22.2876 | 22.249 | 21.8826 | 21.1082 | 22.0832 | 27.9156 | 34.4209 | 38.9757 | 55.3934 | 69.1554 | 74.1434 | 94.1914 | 102.5107 | 100.4435 | 42.4157 | 74.6168 | 105.2471 | 700 | 688.7521 | 708.7637 | 44.6035 | 76.9743 | 174.7269 | 45.2051 | 74.3826 | 110.4135 | 846.0872 | 700.0835 |  | 489.7862 | 877.0777 | 869.442 | 747.8135 |  | 489.7619 | 706.3499 | 598.269 | 727.2287 | 845.5275 | 1008.8156 | 1047.1999 | 46.7564 | 292.2436 | 64.5315 | 535.2172 | 70.4605 | 50.2762 | 49.8628 | 59.916 | 57.851 |  |  | 1.4879 | 0.41786 | -74.0919 | 0.88575 | 8.1832 | -197.7757 | 32.1536 | -1.0485 | 13.0299 | 41.3385 | 18.1335 | 0.00011992 | -0.00091832 | 0.00042877 | 57.6589 | 26.4873 | 22.2676 | 22.1014 | 21.8835 | 21.1583 | 20.1249 | 22.2127 | 22.2926 | 22.3193 | 22.257 | 21.8452 | 21.1293 | 22.1724 | 616.6798 | 434.0817 | 353.0707 | 256.5052 | 191.1913 | 711.9505 | 367.907 | 23.0011 | 30.3675 | 37.2704 | 41.6911 | 64.9884 | 69.7015 | 85.5429 | 89.5095 | 101.9382 | 617.3665 | 584.761 | 593.3346 | 598.8116 | 79.61 | 20.4439 | 789.8328 | 27.5642 | 22.124 | 637.54 | 22.8744 | 21.9305 | 66.6049 | 84.7384 | 111.446 | 58.9086 | 81.7649 | 135.0002 | 787.7764 | 724.1982 | 743.8883 | 732.5314 | 750.8713 |  | 831.5007 | 767.2716 | 906.1973 | 690.6833 | 710.4601 | 768.2776 |  | 683.6888 |  |  | 533.3383 | 702.1071 | 778.9803 | [5 empty] | 21.8154 | 688.3626 | 25.6808 | 22.0297 | 494.0856 | 24.6883 | 21.83 | 552.8348 | 674.2832 | 694.282 |  | 1370.6235 | 1007.2675 | 554.1089 | 741.7595 | 872.6982 | 633.0265 | 711.7565 | 936.1468 | 1038.4996 | 655.0446 | 843.7345 | 969.4087 | 1131.231 | 1088.947 | 565.301 | 671.231 | 700.6089 |  | 738.4078 | 870.7807 | 1044.6979 | 1142.87 | 632.4819 | 705.5238 | 668.6895 | 1000.0823 | 103.5858 | 0.00034189 | 19.5672 | 6.8757 | -28.9259 | 3.0939 | 6284.41 | 0.61 | 2.6638 | 1.4099 | -18.7739 | 2.0527 | 7.1378 | -35.0907 | 14.1488 | 86.667 | 113.5447 | 53.6225 | 63.9812 | 11.2242 | 91.7056 | 36.1729
42838.4367 | 1415 | 22.8768 | 22.7594 | 22.747 | 22.657 | 22.2602 | 21.6103 | 22.6154 | 21.6518 | 22.279 | 22.2863 | 22.2447 | 21.8828 | 21.1094 | 22.084 | 27.9539 | 34.4718 | 39.0254 | 55.4497 | 69.1935 | 74.1676 | 94.2278 | 102.5372 | 100.4645 | 42.4696 | 74.6459 | 105.2811 | 700.9601 | 689.778 | 709.638 | 44.6599 | 77.0005 | 175.8193 | 45.2422 | 74.4041 | 110.4993 | 846.5222 | 700.2606 |  | 490.1707 | 870.9552 | 865.5219 | 747.5282 |  | 490.2561 | 707.3065 | 598.3686 | 730.4359 | 851.2164 | 1013.758 | 1054.7852 | 47.1678 | 292.7027 | 66.9901 | 535.8086 | 70.4259 | 50.24 | 49.8668 | 59.9155 | 57.9633 |  |  | 1.2152 | -1.3859 | -73.7456 | 1.0172 | 6.8992 | -197.8552 | 31.3887 | -1.2423 | 12.1517 | 39.4994 | 17.8019 | 0.00014457 | -0.00095282 | 0.00047148 | 57.7403 | 26.5027 | 22.2686 | 22.1072 | 21.8833 | 21.1537 | 20.1239 | 22.2167 | 22.2868 | 22.3222 | 22.254 | 21.846 | 21.1378 | 22.1681 | 591.092 | 433.0594 | 332.3518 | 245.1921 | 176.5457 | 711.9548 | 367.4584 | 23.0134 | 30.4039 | 37.3209 | 41.7999 | 65.0405 | 69.7366 | 85.5702 | 89.5225 | 101.9618 | 617.6863 | 587.6081 | 595.5825 | 600.5216 | 87.3751 | 28.9369 | 789.4632 | 27.5954 | 22.1192 | 637.766 | 22.8855 | 21.9282 | 66.5941 | 84.7063 | 111.4868 | 58.9517 | 81.7733 | 135.6658 | 784.8872 | 723.5431 | 744.6824 | 733.2392 | 750.7565 |  | 831.913 | 767.7138 | 906.6285 | 687.4074 | 710.5336 | 768.7403 |  | 684.4845 |  |  | 532.5312 | 698.282 | 777.0674 | [5 empty] | 21.8176 | 686.6199 | 25.6931 | 22.0272 | 493.2792 | 24.7028 | 21.8208 | 552.4136 | 674.426 | 693.3936 |  | 1382.7725 | 1011.8903 | 555.0225 | 741.6114 | 873.7929 | 632.8758 | 711.3579 | 945.375 | 1043.1897 | 655.4483 | 844.4053 | 970.0067 | 1132.8869 | 1089.8372 | 565.0643 | 671.8564 | 701.1583 |  | 739.2175 | 872.7136 | 1044.9246 | 1144.974 | 632.6205 | 706.4753 | 668.7548 | 1000.5297 | 102.8976 | -0.00085181 | 19.5674 | 6.8631 | -28.8793 | 3.0939 | 6342.54 | 0.87 | 2.4084 | -2.5689 | -18.7391 | 2.2008 | 6.5666 | -35.1653 | 14.0064 | 86.8078 | 113.7049 | 53.7314 | 66.8257 | 13.4496 | 91.864 | 36.1856
42838.4367 | 1416 | 22.8745 | 22.7504 | 22.7418 | 22.6561 | 22.2681 | 21.6043 | 22.6174 | 21.6523 | 22.2758 | 22.2907 | 22.2439 | 21.8824 | 21.1125 | 22.0814 | 27.9817 | 34.5154 | 39.0691 | 55.5109 | 69.232 | 74.1928 | 94.2605 | 102.5561 | 100.4783 | 42.5167 | 74.6825 | 105.3046 | 701.6273 | 690.4873 | 710.4359 | 44.718 | 77.0262 | 176.8668 | 45.295 | 74.4248 | 110.6168 | 847.1111 | 699.3877 |  | 490.5697 | 868.2816 | 863.2353 | 747.5124 |  | 491.0203 | 707.2554 | 597.5509 | 731.9792 | 858.5155 | 1015.3806 | 1054.3104 | 47.3362 | 292.8575 | 69.127 | 536.2279 | 70.3324 | 50.2212 | 49.8513 | 59.9217 | 58.0232 |  |  | 1.2146 | -0.48239 | -73.4302 | 0.97446 | 5.7624 | -197.8493 | 31.4551 | -1.0057 | 12.335 | 39.4599 | 17.7269 | 0.00010843 | -0.00092817 | 0.0004797 | 57.8238 | 26.525 | 22.2691 | 22.1081 | 21.8876 | 21.1511 | 20.1253 | 22.22 | 22.2896 | 22.3239 | 22.2594 | 21.8513 | 21.1384 | 22.1687 | 598.6042 | 452.8767 | 372.0154 | 251.7385 | 177.9298 | 713.4202 | 367.7615 | 23.0312 | 30.4364 | 37.372 | 41.9032 | 65.0901 | 69.7759 | 85.6021 | 89.5299 | 101.9931 | 618.1152 | 591.3244 | 598.3478 | 602.7411 | 99.5262 | 35.27 | 787.9475 | 27.6129 | 22.1027 | 637.0256 | 22.8889 | 21.9213 | 66.5782 | 84.6793 | 111.5222 | 58.9919 | 81.7805 | 136.3491 | 784.8318 | 724.4903 | 745.0787 | 733.6459 | 753.2647 |  | 832.7136 | 768.174 | 906.6774 | 689.2619 | 710.8822 | 769.194 |  | 685.3411 |  |  | 532.198 | 695.8766 | 777.5004 | [5 empty] | 21.8075 | 686.819 | 25.7122 | 22.0233 | 493.6542 | 24.7212 | 21.8268 | 552.4145 | 674.5291 | 692.8958 |  | 1390.6009 | 1014.8853 | 555.8405 | 740.8837 | 875.5032 | 632.7283 | 711.5944 | 950.2756 | 1047.4905 | 655.7035 | 842.8322 | 970.4735 | 1131.4534 | 1091.7358 | 564.8698 | 672.3735 | 701.7356 |  | 740.7554 | 876.789 | 1043.4277 | 1146.9273 | 632.8954 | 706.8797 | 668.9751 | 1001.0553 | 102.5686 | 1.889e-05 | 19.5678 | 6.844 | -28.8491 | 3.0939 | 6397.98 | 0.43 | 2.4087 | -1.5155 | -18.6985 | 2.154 | 6.005 | -35.1869 | 14.0301 | 87.0056 | 113.7117 | 53.7649 | 66.4723 | 9.0943 | 92.0684 | 36.2046
42838.4367 | 1417 | 22.8742 | 22.7483 | 22.7356 | 22.6538 | 22.257 | 21.6007 | 22.6077 | 21.645 | 22.2702 | 22.2822 | 22.2388 | 21.8753 | 21.0948 | 22.0752 | 28.0108 | 34.5568 | 39.1218 | 55.5681 | 69.2696 | 74.2201 | 94.291 | 102.5802 | 100.4885 | 42.5608 | 74.7249 | 105.3249 | 702.6977 | 691.6697 | 711.5808 | 44.774 | 77.0492 | 177.9324 | 45.3412 | 74.4489 | 110.7337 | 847.9605 | 698.9254 |  | 490.9913 | 866.9648 | 863.2597 | 748.421 |  | 492.6159 | 708.4119 | 597.1721 | 732.6315 | 868.8473 | 1015.3611 | 1055.775 | 47.3254 | 293.1045 | 71.2035 | 536.6919 | 70.3332 | 50.2266 | 49.8505 | 59.9306 | 58.0792 |  |  | 1.3657 | -0.067749 | -73.856 | 0.9876 | 6.4228 | -197.8434 | 31.3447 | -1.2811 | 12.342 | 40.1076 | 17.4171 | 0.00012485 | -0.00086246 | 0.00044355 | 57.9143 | 26.5403 | 22.2708 | 22.1065 | 21.8866 | 21.152 | 20.1258 | 22.2169 | 22.2844 | 22.3155 | 22.2583 | 21.8501 | 21.1333 | 22.1695 | 626.9575 | 467.6943 | 382.371 | 263.4459 | 180.5595 | 716.3833 | 368.4436 | 23.0304 | 30.4763 | 37.4165 | 42.0094 | 65.1408 | 69.8158 | 85.6272 | 89.5385 | 102.0151 | 618.5153 | 592.8643 | 599.1521 | 603.3069 | 81.5863 | 26.2429 | 785.9415 | 27.6374 | 22.103 | 635.0338 | 22.8882 | 21.9163 | 66.5627 | 84.6462 | 111.558 | 59.0334 | 81.7814 | 137.04 | 785.5717 | 724.5617 | 745.0528 | 733.6417 | 753.4385 |  | 833.2849 | 768.6595 | 906.3986 | 690.6553 | 711.3702 | 769.687 |  | 686.2531 |  |  | 533.1538 | 695.0766 | 777.256 | [5 empty] | 21.8104 | 687.742 | 25.7316 | 22.0271 | 494.0791 | 24.7383 | 21.8339 | 552.3106 | 674.6865 | 693.4084 |  | 1377.2993 | 1016.7545 | 556.0664 | 739.2354 | 875.7062 | 632.6175 | 712.3183 | 951.749 | 1047.7855 | 654.9995 | 841.5341 | 970.8354 | 1127.746 | 1094.3506 | 565.4568 | 672.5609 | 702.4344 |  | 742.5874 | 877.8803 | 1040.8366 | 1145.7803 | 633.2014 | 707.2603 | 669.289 | 1001.5698 | 103.4237 | -0.0015329 | 19.5674 | 6.8301 | -28.897 | 3.0938 | 6424.84 | 0.95 | 2.5557 | -0.5683 | -18.7637 | 2.1698 | 6.3398 | -35.1862 | 14.0053 | 87.192 | 113.5867 | 53.8453 | 64.2994 | 8.0603 | 92.3379 | 36.2643
42838.4367 | 1418 | 22.8777 | 22.7572 | 22.7484 | 22.6523 | 22.2636 | 21.6029 | 22.6078 | 21.6474 | 22.2758 | 22.281 | 22.2457 | 21.8762 | 21.0987 | 22.0706 | 28.0418 | 34.5967 | 39.1793 | 55.63 | 69.3107 | 74.2494 | 94.3318 | 102.6003 | 100.5093 | 42.6115 | 74.7667 | 105.3451 | 703.8956 | 693.0585 | 712.6476 | 44.8293 | 77.0921 | 179.1153 | 45.3941 | 74.4804 | 110.8592 | 848.7941 | 698.6804 |  | 491.3607 | 869.0611 | 862.7719 | 747.1809 |  | 492.6699 | 709.4281 | 595.7823 | 731.4906 | 870.2977 | 1016.4528 | 1052.4982 | 47.4372 | 293.3159 | 72.5126 | 537.1614 | 70.3408 | 50.219 | 49.845 | 59.9484 | 58.1629 |  |  | 1.8612 | -0.90886 | -74.3548 | 1.0546 | 7.4341 | -197.8118 | 31.9644 | -1.2739 | 12.2459 | 40.1359 | 17.0001 | 0.00014785 | -0.00091667 | 0.00048627 | 58.0336 | 26.5667 | 22.2713 | 22.1126 | 21.8916 | 21.1529 | 20.1312 | 22.2229 | 22.2914 | 22.3206 | 22.2629 | 21.8546 | 21.1372 | 22.1746 | 684.4043 | 485.2529 | 366.2921 | 258.5641 | 182.4745 | 718.9791 | 368.551 | 23.0439 | 30.5095 | 37.4677 | 42.1209 | 65.1908 | 69.8597 | 85.6638 | 89.5502 | 102.0416 | 618.721 | 592.4716 | 598.5027 | 601.9719 | 89.3056 | 26.6923 | 785.2138 | 27.6651 | 22.1086 | 633.2004 | 22.9089 | 21.9231 | 66.5508 | 84.629 | 111.5984 | 59.0813 | 81.7898 | 137.751 | 786.9256 | 724.3866 | 744.7753 | 733.5277 | 753.6598 |  | 833.7736 | 769.0519 | 906.1317 | 689.1348 | 711.4484 | 770.0866 |  | 687.023 |  |  | 534.8567 | 695.4432 | 777.0772 | [5 empty] | 21.8134 | 687.0062 | 25.7512 | 22.0261 | 495.4324 | 24.7544 | 21.83 | 552.0087 | 675.2877 | 693.9601 |  | 1368.6 | 1018.8806 | 555.8119 | 737.3132 | 877.0947 | 632.8399 | 712.2658 | 957.1368 | 1046.5758 | 653.8003 | 840.7986 | 972.8258 | 1122.8751 | 1096.2759 | 565.6079 | 672.7333 | 703.4809 |  | 743.5416 | 879.2538 | 1038.6538 | 1146.004 | 633.4384 | 708.5309 | 669.2177 | 1001.847 | 105.434 | 0.0014373 | 19.5682 | 6.8113 | -28.8551 | 3.0938 | 6443.42 | 0.91 | 2.9851 | -2.0826 | -18.8367 | 2.2434 | 6.8235 | -35.1983 | 14.1491 | 87.3497 | 113.469 | 53.9066 | 58.7775 | 9.8652 | 92.6622 | 36.3402
42838.4367 | 1419 | 22.8802 | 22.7525 | 22.7388 | 22.6536 | 22.2653 | 21.6086 | 22.6118 | 21.6477 | 22.2716 | 22.2774 | 22.2386 | 21.8785 | 21.1096 | 22.0828 | 28.0838 | 34.6395 | 39.2254 | 55.6987 | 69.3557 | 74.2817 | 94.3823 | 102.6122 | 100.536 | 42.6616 | 74.7947 | 105.3712 | 704.8883 | 694.5431 | 713.5462 | 44.8941 | 77.1162 | 180.1619 | 45.4514 | 74.5065 | 111.0045 | 849.5141 | 697.1014 |  | 491.7518 | 866.9276 | 861.0453 | 747.024 |  | 493.2117 | 710.1213 | 595.6579 | 730.0381 | 865.7999 | 1014.5436 | 1054.3234 | 47.5235 | 293.4395 | 71.5393 | 537.4728 | 70.3356 | 50.2394 | 49.8375 | 59.9731 | 58.2072 |  |  | 1.2369 | -0.18077 | -74.1846 | 1.2321 | 7.5254 | -197.8585 | 33.7852 | -0.097616 | 11.8806 | 38.3411 | 17.0704 | 0.00030885 | -0.00087068 | 0.00048298 | 58.2002 | 26.588 | 22.2794 | 22.1076 | 21.8886 | 21.1616 | 20.1248 | 22.2284 | 22.2903 | 22.326 | 22.2661 | 21.8483 | 21.1366 | 22.1754 | 726.419 | 504.9024 | 381.9206 | 253.4554 | 183.8407 | 722.2951 | 369.0036 | 23.0468 | 30.5369 | 37.504 | 42.2195 | 65.2311 | 69.8908 | 85.6946 | 89.5465 | 102.0572 | 618.9651 | 592.1084 | 598.3897 | 603.2831 | 94.1409 | 44.8768 | 784.5888 | 27.6839 | 22.1025 | 632.3787 | 22.913 | 21.9185 | 66.5269 | 84.607 | 111.6357 | 59.1145 | 81.7827 | 138.4291 | 788.9592 | 723.5332 | 744.9107 | 733.7602 | 754.0073 |  | 834.3471 | 769.4236 | 906.1118 | 687.5891 | 711.471 | 770.4663 |  | 687.7973 |  |  | 536.0056 | 697.0441 | 777.1222 | [5 empty] | 21.8174 | 686.0513 | 25.7686 | 22.0287 | 496.9321 | 24.7601 | 21.8255 | 551.8751 | 675.8849 | 694.1521 |  | 1379.308 | 1020.3925 | 555.565 | 736.3663 | 876.2225 | 633.0718 | 711.9489 | 963.6603 | 1044.3144 | 653.9089 | 839.4708 | 975.0496 | 1121.8402 | 1097.338 | 565.4864 | 672.7008 | 704.7059 |  | 744.4346 | 880.1085 | 1038.4198 | 1148.559 | 633.1269 | 709.4102 | 669.3824 | 1002.0323 | 103.5204 | 0.0007351 | 19.5682 | 6.7976 | -28.828 | 3.0937 | 6407.64 | 1.02 | 2.4346 | -0.92912 | -18.8218 | 2.4256 | 6.8602 | -35.1763 | 14.5357 | 87.5325 | 113.4508 | 53.9551 | 55.2158 | 8.2061 | 92.9174 | 36.3498
42838.4367 | 1420 | 22.8783 | 22.7526 | 22.7389 | 22.6548 | 22.2583 | 21.6069 | 22.6133 | 21.6499 | 22.2791 | 22.2785 | 22.2408 | 21.8855 | 21.1028 | 22.0802 | 28.1217 | 34.6881 | 39.2829 | 55.7602 | 69.3968 | 74.3138 | 94.421 | 102.6332 | 100.5503 | 42.7158 | 74.8353 | 105.399 | 705.3903 | 695.5248 | 714.0619 | 44.9433 | 77.1408 | 181.1729 | 45.4877 | 74.5215 | 111.1335 | 850.2404 | 696.545 |  | 492.1156 | 865.6862 | 859.229 | 746.1452 |  | 492.5854 | 710.4416 | 597.2918 | 727.0826 | 858.0693 | 1009.6644 | 1055.9667 | 47.6494 | 293.4791 | 69.7814 | 537.3168 | 70.2215 | 50.2626 | 49.83 | 59.9935 | 58.3117 |  |  | 1.5346 | -1.0672 | -73.7325 | 0.34626 | 6.4044 | -197.7717 | 33.5086 | -1.2758 | 11.6599 | 38.3937 | 17.5096 | 0.00020206 | -0.00087725 | 0.00046162 | 58.3066 | 26.6099 | 22.2744 | 22.1101 | 21.8879 | 21.1516 | 20.1268 | 22.2233 | 22.2873 | 22.3224 | 22.2577 | 21.8475 | 21.1395 | 22.1759 | 720.3093 | 518.0708 | 422.7619 | 265.5143 | 197.018 | 724.6522 | 370.4037 | 23.0605 | 30.5822 | 37.5492 | 42.3224 | 65.2862 | 69.9337 | 85.7387 | 89.5591 | 102.0825 | 619.4629 | 593.2739 | 599.7609 | 606.4558 | 60.0019 | 30.4358 | 785.185 | 27.7229 | 22.1074 | 632.9888 | 22.9233 | 21.9256 | 66.5198 | 84.5858 | 111.6831 | 59.1679 | 81.7877 | 139.1001 | 791.0859 | 721.8626 | 744.8123 | 733.6947 | 753.8321 |  | 834.9772 | 769.8537 | 906.6296 | 684.9114 | 711.2622 | 770.8826 |  | 688.6926 |  |  | 537.6927 | 699.851 | 777.5885 | [5 empty] | 21.8146 | 684.3203 | 25.7828 | 22.0296 | 497.1515 | 24.7815 | 21.8264 | 551.7722 | 676.1622 | 694.1142 |  | 1374.7231 | 1020.0703 | 555.9821 | 737.4656 | 875.1487 | 633.1735 | 711.8315 | 957.4384 | 1042.6267 | 655.1507 | 841.0143 | 974.3653 | 1125.0534 | 1098.8592 | 565.3715 | 672.1581 | 705.38 |  | 746.2785 | 880.4583 | 1039.7237 | 1154.5613 | 633.0115 | 708.5404 | 670.0087 | 1002.3079 | 98.704 | 9.6154e-05 | 19.568 | 6.7866 | -28.8417 | 3.0938 | 6392.09 | 0.48 | 2.7125 | -2.2579 | -18.7674 | 1.2861 | 6.3167 | -35.1019 | 14.4486 | 87.7492 | 113.6459 | 53.9784 | 56.6857 | 3.9082 | 93.1953 | 36.3558
42838.4367 | 1421 | 22.8842 | 22.7573 | 22.7499 | 22.6593 | 22.2618 | 21.6106 | 22.6195 | 21.6545 | 22.2832 | 22.2885 | 22.2501 | 21.8905 | 21.1124 | 22.0849 | 28.1537 | 34.734 | 39.3361 | 55.8161 | 69.44 | 74.3524 | 94.4625 | 102.6544 | 100.5663 | 42.7678 | 74.8688 | 105.4196 | 705.5347 | 695.7506 | 714.2406 | 44.9849 | 77.1687 | 182.1865 | 45.5305 | 74.5413 | 111.269 | 850.2643 | 695.9751 |  | 492.4986 | 867.8171 | 860.3994 | 743.4334 |  | 491.8935 | 710.629 | 598.3415 | 723.9657 | 850.4426 | 1001.6635 | 1056.123 | 47.7971 | 293.4821 | 68.8724 | 537.2039 | 70.2746 | 50.2874 | 49.8283 | 60.0178 | 58.4008 |  |  | 1.4459 | 0.095215 | -74.0019 | 0.36728 | 6.1645 | -197.846 | 31.2803 | -1.1727 | 11.8588 | 38.5519 | 17.3929 | 0.00021028 | -0.00086082 | 0.0004337 | 58.3739 | 26.6099 | 22.2685 | 22.1069 | 21.8764 | 21.1511 | 20.1171 | 22.2217 | 22.2852 | 22.3155 | 22.2516 | 21.8429 | 21.1196 | 22.1664 | 683.7931 | 487.7829 | 414.3808 | 264.4116 | 193.0814 | 724.4756 | 370.9887 | 23.0673 | 30.6082 | 37.598 | 42.4097 | 65.3282 | 69.9616 | 85.7696 | 89.5669 | 102.0978 | 619.9655 | 594.3596 | 600.6517 | 607.6385 | 71.4899 | 26.0774 | 785.2327 | 27.747 | 22.1053 | 632.8358 | 22.9261 | 21.9237 | 66.5046 | 84.5538 | 111.7233 | 59.2051 | 81.7901 | 139.7629 | 790.4944 | 720.9402 | 744.3705 | 733.2149 | 753.4691 |  | 835.4095 | 770.1881 | 906.9406 | 683.9904 | 711.1236 | 771.2153 |  | 689.4198 |  |  | 538.2537 | 702.6274 | 778.8436 | [5 empty] | 21.8089 | 682.8418 | 25.7975 | 22.0283 | 497.4089 | 24.8009 | 21.831 | 551.7801 | 676.0413 | 693.8247 |  | 1354.5319 | 1020.3248 | 557.21 | 738.524 | 875.3221 | 633.2126 | 711.9157 | 960.5214 | 1042.6455 | 655.809 | 841.1854 | 972.4172 | 1127.5947 | 1098.7641 | 566.1793 | 671.6624 | 705.3475 |  | 747.9762 | 881.211 | 1041.6435 | 1153.5153 | 633.4557 | 707.6853 | 670.8611 | 1002.7381 | 99.7349 | -0.00069732 | 19.5678 | 6.7666 | -28.8965 | 3.0938 | 6395.79 | 0.73 | 2.6332 | 0.67448 | -18.8034 | 1.3247 | 6.1779 | -34.9989 | 13.9164 | 87.9048 | 113.7611 | 53.9702 | 60.6837 | 4.9398 | 93.279 | 36.418
42838.4367 | 1422 | 22.8833 | 22.7555 | 22.7524 | 22.656 | 22.2625 | 21.6046 | 22.6152 | 21.6502 | 22.28 | 22.2881 | 22.2465 | 21.887 | 21.1148 | 22.0838 | 28.1889 | 34.7707 | 39.3846 | 55.8718 | 69.4817 | 74.3711 | 94.5048 | 102.6606 | 100.5787 | 42.8201 | 74.8963 | 105.4456 | 705.9297 | 695.7646 | 714.6731 | 45.0455 | 77.1993 | 183.2082 | 45.5826 | 74.5632 | 111.4003 | 849.9215 | 695.8605 |  | 492.8493 | 867.9727 | 860.2647 | 742.731 |  | 491.1835 | 709.941 | 598.0008 | 727.7736 | 848.2133 | 997.9681 | 1054.3025 | 47.2772 | 293.5358 | 68.8509 | 537.0989 | 70.271 | 50.2985 | 49.8258 | 60.0518 | 58.4826 |  |  | 1.2185 | -1.0488 | -72.5792 | 0.81478 | 7.5813 | -197.8342 | 31.7245 | -0.77839 | 11.7228 | 37.7966 | 17.3936 | 0.00035649 | -0.00081482 | 0.00043534 | 58.4545 | 26.6441 | 22.2763 | 22.1127 | 21.8887 | 21.1634 | 20.1386 | 22.2261 | 22.2885 | 22.315 | 22.2643 | 21.857 | 21.1401 | 22.1777 | 693.2173 | 508.6542 | 439.8162 | 269.6568 | 196.5075 | 725.3686 | 372.1905 | 23.0777 | 30.6472 | 37.6457 | 42.5235 | 65.3864 | 70.0031 | 85.8128 | 89.5905 | 102.1182 | 620.1569 | 593.5109 | 600.02 | 605.8155 | 79.1968 | 49.1587 | 783.5558 | 27.7852 | 22.1113 | 631.7174 | 22.9324 | 21.9365 | 66.4932 | 84.5316 | 111.7522 | 59.2511 | 81.7914 | 140.3921 | 790.4783 | 720.6933 | 743.5073 | 732.4277 | 752.3024 |  | 835.5079 | 770.5054 | 906.8792 | 683.886 | 711.0844 | 771.5477 |  | 690.1109 |  |  | 537.6607 | 702.2378 | 778.0962 | [5 empty] | 21.8118 | 682.3955 | 25.8113 | 22.0233 | 497.6247 | 24.8159 | 21.8234 | 551.6068 | 675.8399 | 693.9896 |  | 1355.3041 | 1021.6096 | 557.7569 | 738.2473 | 874.871 | 633.1139 | 713.1951 | 975.3465 | 1047.6063 | 655.9375 | 839.7051 | 971.6655 | 1128.2522 | 1098.7045 | 567.6347 | 671.4222 | 705.6297 |  | 748.5187 | 882.4179 | 1042.6673 | 1149.9603 | 634.1082 | 707.8282 | 671.24 | 1002.3525 | 101.2068 | 0.0014514 | 19.568 | 6.7391 | -28.9028 | 3.0938 | 6409.46 | 0.81 | 2.4178 | -2.2378 | -18.6153 | 1.9723 | 6.8412 | -34.9471 | 13.9945 | 87.9703 | 113.7277 | 53.9635 | 59.9371 | 2.3202 | 93.1788 | 36.5049
42838.4367 | 1423 | 22.8818 | 22.7511 | 22.7415 | 22.654 | 22.2593 | 21.6057 | 22.6144 | 21.6429 | 22.2843 | 22.2878 | 22.2435 | 21.8819 | 21.108 | 22.0785 | 28.2204 | 34.809 | 39.4271 | 55.9309 | 69.5247 | 74.4039 | 94.5318 | 102.6756 | 100.5834 | 42.8614 | 74.9272 | 105.4738 | 706.527 | 696.0539 | 715.237 | 45.1042 | 77.2245 | 184.2025 | 45.6252 | 74.5876 | 111.5402 | 849.8204 | 694.8991 |  | 493.1982 | 868.1756 | 860.1398 | 745.8885 |  | 490.197 | 708.721 | 598.4865 | 728.4281 | 850.5474 | 999.4435 | 1052.1418 | 46.5482 | 293.6745 | 69.6928 | 537.1045 | 70.2259 | 50.2917 | 49.8194 | 60.0774 | 58.557 |  |  | 1.5201 | -1.0771 | -73.7535 | 0.45074 | 6.3518 | -197.7974 | 33.0479 | -0.75933 | 11.7191 | 39.0598 | 17.692 | 0.00018564 | -0.00097582 | 0.00044684 | 58.5193 | 26.6557 | 22.2748 | 22.1076 | 21.8877 | 21.1583 | 20.1325 | 22.2298 | 22.2842 | 22.3133 | 22.2585 | 21.85 | 21.1362 | 22.1683 | 706.7785 | 535.5333 | 495.5868 | 283.9987 | 203.5709 | 727.1056 | 374.8032 | 23.0893 | 30.6872 | 37.6916 | 42.6391 | 65.4373 | 70.0487 | 85.8728 | 89.6148 | 102.1432 | 620.2248 | 592.4179 | 599.3964 | 604.9319 | 89.0736 | 35.055 | 782.6658 | 27.8037 | 22.1091 | 630.3814 | 22.9411 | 21.9283 | 66.4774 | 84.5069 | 111.7966 | 59.2901 | 81.7967 | 140.9854 | 789.647 | 720.0242 | 742.6877 | 731.6796 | 752.3765 |  | 835.752 | 770.8338 | 906.8514 | 683.0105 | 710.9445 | 771.8752 |  | 690.8651 |  |  | 537.4259 | 700.761 | 777.1721 | [5 empty] | 21.8205 | 681.6929 | 25.8219 | 22.0193 | 497.2529 | 24.8254 | 21.8237 | 551.4403 | 676.2116 | 694.4596 |  | 1375.6425 | 1025.3621 | 557.4865 | 737.7628 | 875.3707 | 632.9289 | 714.9355 | 992.2528 | 1050.6829 | 656.2597 | 840.582 | 971.4435 | 1125.0344 | 1096.3773 | 569.1951 | 671.0343 | 706.6743 |  | 748.0364 | 882.1284 | 1043.5419 | 1148.0757 | 634.1559 | 707.692 | 671.3668 | 1001.912 | 100.0426 | -0.00095008 | 19.5676 | 6.7139 | -28.9371 | 3.0938 | 6423.9 | 0.72 | 2.7013 | -2.2663 | -18.7536 | 1.4661 | 6.2656 | -34.9641 | 14.2917 | 88.0505 | 113.7075 | 53.9537 | 59.0166 | -3.426 | 93.0558 | 36.5423
42838.4368 | 1424 | 22.886 | 22.7541 | 22.7476 | 22.6534 | 22.2545 | 21.6076 | 22.6154 | 21.6524 | 22.2784 | 22.2799 | 22.2424 | 21.8735 | 21.1021 | 22.0731 | 28.2603 | 34.8567 | 39.4837 | 55.9986 | 69.557 | 74.4363 | 94.5716 | 102.7133 | 100.6104 | 42.9181 | 74.9411 | 105.5054 | 706.461 | 695.6225 | 714.9745 | 45.1537 | 77.2495 | 185.1548 | 45.6803 | 74.6088 | 111.6916 | 850.7752 | 693.6831 |  | 493.5843 | 869.767 | 861.0514 | 749.2507 |  | 489.6275 | 708.1646 | 599.9473 | 728.3062 | 851.3176 | 997.2699 | 1051.9196 | 46.284 | 293.7356 | 69.9535 | 537.3902 | 70.2273 | 50.2927 | 49.8044 | 60.1055 | 58.6157 |  |  | 1.8835 | -0.5987 | -74.1918 | 0.81609 | 6.3834 | -197.869 | 32.8015 | -1.7733 | 12.546 | 40.574 | 18.6722 | 0.0002727 | -0.00083454 | 0.00045177 | 58.5906 | 26.6716 | 22.2753 | 22.1082 | 21.8843 | 21.1516 | 20.1225 | 22.2236 | 22.2829 | 22.3123 | 22.2573 | 21.8499 | 21.1349 | 22.1731 | 707.6899 | 502.1062 | 456.5849 | 281.7072 | 203.2944 | 729.0317 | 376.1941 | 23.0963 | 30.7284 | 37.7358 | 42.7356 | 65.4821 | 70.0842 | 85.9087 | 89.6249 | 102.1504 | 620.4087 | 591.9428 | 599.5052 | 605.7884 | 71.3467 | 24.3667 | 782.6426 | 27.8388 | 22.1094 | 629.6883 | 22.9528 | 21.9235 | 66.4594 | 84.4834 | 111.8398 | 59.3296 | 81.8057 | 141.5378 | 788.9023 | 719.1003 | 741.9455 | 731.0381 | 752.5649 |  | 836.0761 | 771.1427 | 906.9633 | 683.0086 | 710.8152 | 772.1709 |  | 691.5824 |  |  | 536.4099 | 699.9852 | 777.4576 | [5 empty] | 21.8086 | 680.9443 | 25.8377 | 22.0251 | 496.1949 | 24.8399 | 21.8171 | 551.5498 | 676.8485 | 695.2429 |  | 1387.1634 | 1029.3512 | 557.6024 | 737.2523 | 875.3452 | 632.9967 | 715.8369 | 994.9619 | 1057.7074 | 656.3306 | 840.1806 | 971.5725 | 1126.0699 | 1096.0542 | 569.7489 | 670.4146 | 707.4687 |  | 747.4777 | 881.5855 | 1045.3964 | 1152.1682 | 633.9707 | 707.1258 | 671.1666 | 1002.2739 | 100.2739 | -0.0009852 | 19.5672 | 6.6944 | -28.9417 | 3.0938 | 6450.01 | 0.6 | 3.0065 | -1.6892 | -18.8039 | 1.9722 | 6.2757 | -34.9405 | 14.2262 | 88.1546 | 113.7437 | 53.9223 | 59.5677 | 1.1482 | 93.296 | 36.5534
42838.4368 | 1425 | 22.8821 | 22.7635 | 22.7395 | 22.6578 | 22.2546 | 21.6057 | 22.6141 | 21.6537 | 22.2815 | 22.2857 | 22.244 | 21.8841 | 21.1153 | 22.0784 | 28.3036 | 34.9068 | 39.5421 | 56.0644 | 69.6087 | 74.4553 | 94.6075 | 102.7434 | 100.6279 | 42.9594 | 74.9854 | 105.544 | 706.8934 | 695.8888 | 715.5386 | 45.2069 | 77.2791 | 186.1767 | 45.7281 | 74.6309 | 111.8359 | 850.7955 | 692.9589 |  | 493.9707 | 871.3326 | 860.4631 | 743.0371 |  | 490.4709 | 708.0458 | 602.9396 | 731.1406 | 856.1133 | 1000.4409 | 1051.044 | 46.7589 | 293.8719 | 70.4355 | 538.1154 | 70.2255 | 50.2868 | 49.7928 | 60.1538 | 58.6206 |  |  | 1.3894 | -0.56847 | -74.3055 | 0.41065 | 6.5292 | -197.8631 | 31.6667 | -1.4631 | 12.8863 | 41.547 | 18.2033 | 0.00065876 | -0.00083289 | 0.00045998 | 58.6675 | 26.6996 | 22.287 | 22.1148 | 21.8905 | 21.1581 | 20.1329 | 22.2268 | 22.2875 | 22.3196 | 22.2618 | 21.8559 | 21.1434 | 22.1734 | 705.7706 | 481.1999 | 417.2563 | 272.3713 | 196.1889 | 729.8039 | 376.5552 | 23.1033 | 30.7592 | 37.7845 | 42.8354 | 65.5411 | 70.1164 | 85.9673 | 89.6452 | 102.1624 | 620.7079 | 592.2383 | 600.39 | 607.2416 | 71.0033 | 23.9768 | 782.7144 | 27.8637 | 22.1053 | 628.1024 | 22.952 | 21.9205 | 66.442 | 84.466 | 111.8855 | 59.3708 | 81.811 | 142.0827 | 788.5232 | 718.3165 | 741.1549 | 730.3243 | 752.2516 |  | 836.2526 | 771.4067 | 907.5384 | 684.266 | 710.8527 | 772.431 |  | 692.222 |  |  | 534.6087 | 699.5089 | 776.911 | [5 empty] | 21.8208 | 681.2769 | 25.8756 | 22.0434 | 496.08 | 24.8701 | 21.8391 | 550.8741 | 676.9815 | 696.3088 |  | 1377.0286 | 1033.4826 | 557.3155 | 737.0747 | 876.2695 | 632.9432 | 716.8093 | 996.36 | 1062.0299 | 656.3724 | 838.9547 | 970.1453 | 1124.9586 | 1097.864 | 570.2533 | 669.9985 | 708.0719 |  | 745.571 | 883.2603 | 1043.8588 | 1154.1584 | 633.8572 | 706.9613 | 670.973 | 1002.356 | 105.5325 | 0.00085451 | 19.5681 | 6.6847 | -28.872 | 3.0938 | 6445.93 | 0.83 | 2.5829 | -1.6459 | -18.8172 | 1.3989 | 6.355 | -34.9836 | 13.9953 | 88.2228 | 113.9669 | 53.8965 | 60.0433 | 5.5806 | 93.4757 | 36.5698
42838.4368 | 1426 | 22.8814 | 22.7543 | 22.7495 | 22.6517 | 22.2582 | 21.6012 | 22.6151 | 21.6451 | 22.2798 | 22.2827 | 22.2456 | 21.8801 | 21.1078 | 22.0752 | 28.3321 | 34.9568 | 39.5945 | 56.1201 | 69.6478 | 74.4896 | 94.6377 | 102.7717 | 100.6495 | 43.0135 | 75.0123 | 105.5738 | 707.0088 | 695.2482 | 715.0951 | 45.265 | 77.3057 | 187.1215 | 45.779 | 74.6457 | 111.9835 | 850.2238 | 692.6583 |  | 494.29 | 867.6686 | 856.9697 | 742.395 |  | 490.715 | 708.1649 | 604.8378 | 733.385 | 854.3775 | 1002.7487 | 1053.9392 | 46.7247 | 294.1471 | 71.6611 | 538.7246 | 70.2685 | 50.3225 | 49.7747 | 60.1845 | 58.6029 |  |  | 1.5339 | 0.013075 | -74.5657 | 0.79507 | 5.9227 | -197.8112 | 32.747 | -1.5236 | 12.4344 | 40.7517 | 17.9266 | 0.00059469 | -0.00075732 | 0.00046327 | 58.7504 | 26.7206 | 22.2918 | 22.1172 | 21.8973 | 21.1554 | 20.1408 | 22.2298 | 22.2888 | 22.3254 | 22.2588 | 21.8544 | 21.1415 | 22.1789 | 710.0421 | 489.594 | 399.4636 | 265.9625 | 195.6865 | 730.795 | 376.6026 | 23.1161 | 30.7807 | 37.8298 | 42.9362 | 65.5792 | 70.1443 | 86.015 | 89.655 | 102.1737 | 621.0546 | 593.5056 | 601.555 | 608.9084 | 78.7342 | 36.9325 | 782.3558 | 27.8937 | 22.1035 | 627.5125 | 22.9673 | 21.9147 | 66.4385 | 84.4402 | 111.9349 | 59.4141 | 81.8158 | 142.6399 | 790.2792 | 718.3903 | 740.6531 | 729.8298 | 753.2133 |  | 836.8267 | 771.6694 | 908.0932 | 685.8285 | 711.081 | 772.6761 |  | 692.8936 |  |  | 533.5667 | 699.8723 | 777.7716 | [5 empty] | 21.8111 | 682.1071 | 25.8756 | 22.0234 | 495.8936 | 24.8697 | 21.8231 | 550.0521 | 676.8609 | 696.8376 |  | 1362.0558 | 1038.8476 | 557.1954 | 737.495 | 876.3229 | 632.5259 | 717.2591 | 990.7875 | 1063.2287 | 656.8078 | 838.8253 | 969.219 | 1125.0537 | 1098.7671 | 570.9982 | 670.1011 | 708.8048 |  | 743.933 | 883.36 | 1044.5193 | 1153.8955 | 633.9552 | 707.5455 | 671.0509 | 1002.5846 | 113.6138 | 0.00018741 | 19.5677 | 6.6794 | -28.8971 | 3.0937 | 6457.31 | 0.91 | 2.7133 | 0.24963 | -18.8513 | 1.9466 | 6.0581 | -35.0107 | 14.2449 | 88.3899 | 114.1822 | 53.9088 | 59.9059 | 7.5658 | 93.2937 | 36.5893
42838.4368 | 1427 | 22.8822 | 22.7532 | 22.7493 | 22.6542 | 22.2633 | 21.6143 | 22.6139 | 21.6477 | 22.2789 | 22.2826 | 22.2532 | 21.8785 | 21.1149 | 22.0847 | 28.3683 | 34.9926 | 39.6332 | 56.1778 | 69.6795 | 74.5088 | 94.6699 | 102.7937 | 100.6633 | 43.0639 | 75.0476 | 105.6029 | 706.6164 | 694.1728 | 714.4217 | 45.3116 | 77.3376 | 188.0122 | 45.8243 | 74.6712 | 112.1308 | 850.2826 | 692.2554 |  | 494.6334 | 865.6729 | 854.541 | 742.382 |  | 491.9311 | 709.3491 | 605.239 | 733.5639 | 853.0702 | 1007.8971 | 1052.5205 | 46.775 | 294.4825 | 73.2804 | 539.4364 | 70.3024 | 50.3539 | 49.7611 | 60.2171 | 58.4978 |  |  | 1.12 | -0.74129 | -72.6312 | 1.3188 | 6.5772 | -197.8282 | 33.4343 | -1.1444 | 12.8941 | 42.1607 | 17.9104 | 0.00086247 | -0.00068504 | 0.00043205 | 58.8245 | 26.7331 | 22.2876 | 22.1072 | 21.8943 | 21.1563 | 20.13 | 22.2263 | 22.2868 | 22.3176 | 22.2629 | 21.8517 | 21.1356 | 22.1765 | 710.6053 | 495.99 | 426.097 | 267.4794 | 189.8782 | 731.6671 | 377.4547 | 23.1356 | 30.8252 | 37.8772 | 43.0562 | 65.6384 | 70.1962 | 86.0547 | 89.6786 | 102.1928 | 621.7074 | 596.3903 | 604.7646 | 614.1864 | 79.4992 | 29.5234 | 782.7144 | 27.9173 | 22.1033 | 628.4088 | 22.9705 | 21.9123 | 66.4108 | 84.4218 | 111.9742 | 59.4468 | 81.8106 | 143.2046 | 795.2445 | 719.3726 | 739.8969 | 729.2029 | 756.8637 |  | 838.3017 | 771.945 | 908.9309 | 689.3539 | 711.6135 | 772.9424 |  | 693.6117 |  |  | 534.3178 | 703.3093 | 781.8742 | [5 empty] | 21.8038 | 683.9486 | 25.8901 | 22.0167 | 495.1934 | 24.8859 | 21.8174 | 549.4662 | 677.0808 | 697.1963 |  | 1311.3753 | 1039.5894 | 557.6569 | 738.8941 | 878.611 | 632.3841 | 716.563 | 981.6768 | 1060.0085 | 657.1324 | 841.3776 | 971.7474 | 1126.6227 | 1098.2307 | 571.404 | 670.6411 | 709.5928 |  | 743.2811 | 884.4711 | 1044.8716 | 1153.2784 | 633.822 | 709.7694 | 670.9637 | 1003.0641 | 109.2592 | -0.00031815 | 19.5677 | 6.6734 | -28.9076 | 3.0937 | 6484.04 | 1.01 | 2.3177 | -1.8807 | -18.6163 | 2.5085 | 6.3969 | -35.0828 | 14.4227 | 88.7879 | 114.5113 | 53.9409 | 60.1406 | 4.7543 | 93.3146 | 36.5668
42838.4368 | 1428 | 22.8895 | 22.7561 | 22.7525 | 22.6524 | 22.2592 | 21.6129 | 22.6142 | 21.6471 | 22.2787 | 22.2863 | 22.2447 | 21.8829 | 21.11 | 22.0845 | 28.4108 | 35.0402 | 39.6934 | 56.2377 | 69.7252 | 74.5416 | 94.7008 | 102.8095 | 100.6873 | 43.1196 | 75.0796 | 105.6425 | 706.0602 | 692.7786 | 713.5924 | 45.3688 | 77.3731 | 188.8922 | 45.8724 | 74.6975 | 112.2873 | 850.3547 | 691.5679 |  | 494.9891 | 865.916 | 853.6494 | 743.1579 |  | 492.2405 | 710.21 | 602.9804 | 733.7944 | 849.6415 | 1005.3523 | 1049.7578 | 47.1341 | 294.6698 | 74.3581 | 540.2469 | 70.2585 | 50.4035 | 49.7477 | 60.2699 | 58.5113 |  |  | 1.4183 | -0.91411 | -72.0687 | 1.0421 | 6.6672 | -197.796 | 33.8529 | -1.7207 | 12.7843 | 41.9238 | 18.1016 | 0.00072119 | -0.00079675 | 0.00041727 | 58.9007 | 26.7517 | 22.2805 | 22.1018 | 21.8906 | 21.1485 | 20.1272 | 22.2326 | 22.2835 | 22.3176 | 22.2555 | 21.8522 | 21.1356 | 22.1725 | 710.3536 | 497.1717 | 425.7504 | 260.6112 | 188.9461 | 732.4173 | 377.891 | 23.1371 | 30.8419 | 37.9181 | 43.151 | 65.6735 | 70.2216 | 86.0752 | 89.6809 | 102.2029 | 622.3381 | 598.2614 | 606.3644 | 615.4393 | 67.332 | 28.6405 | 782.4312 | 27.9433 | 22.1046 | 628.3156 | 22.9884 | 21.9192 | 66.3964 | 84.4096 | 112.0233 | 59.4988 | 81.8084 | 143.8154 | 797.7931 | 720.7224 | 739.4365 | 728.6931 | 759.5089 |  | 839.8507 | 772.1469 | 909.1697 | 690.7305 | 712.1323 | 773.1265 |  | 694.2095 |  |  | 534.218 | 709.0877 | 786.6712 | [5 empty] | 21.8203 | 685.4133 | 25.9161 | 22.0299 | 494.0312 | 24.904 | 21.8252 | 549.2041 | 677.3366 | 697.5774 |  | 1117.105 | 1038.6064 | 558.0388 | 738.5561 | 880.6321 | 632.3701 | 716.0152 | 980.4315 | 1054.0279 | 656.6359 | 840.5634 | 972.8112 | 1129.4558 | 1096.6169 | 571.642 | 671.6242 | 710.1048 |  | 743.4117 | 886.586 | 1047.2418 | 1153.7039 | 633.8176 | 711.6193 | 670.8592 | 1003.5168 | 103.5951 | 0.00099492 | 19.5676 | 6.671 | -28.9482 | 3.0937 | 6474.11 | 0.6 | 2.6071 | -2.0894 | -18.5522 | 2.2309 | 6.4341 | -35.045 | 14.4983 | 89.2408 | 114.6018 | 54.0295 | 60.4248 | 4.8686 | 93.3182 | 36.6521
42838.4368 | 1429 | 22.8963 | 22.7572 | 22.7516 | 22.653 | 22.2536 | 21.6117 | 22.62 | 21.6537 | 22.2779 | 22.2871 | 22.243 | 21.8833 | 21.1086 | 22.0804 | 28.4413 | 35.0846 | 39.7396 | 56.2968 | 69.7621 | 74.5697 | 94.7243 | 102.8232 | 100.7069 | 43.1605 | 75.1041 | 105.6716 | 705.7309 | 691.8892 | 713.3936 | 45.4275 | 77.3996 | 189.7753 | 45.9232 | 74.7237 | 112.4546 | 850.6204 | 690.4118 |  | 495.3361 | 866.586 | 853.9119 | 743.9323 |  | 493.6036 | 710.3271 | 601.9832 | 731.592 | 850.6051 | 1004.0815 | 1052.0719 | 46.9215 | 294.8512 | 74.8549 | 541.1098 | 70.2311 | 50.4495 | 49.7376 | 60.2994 | 58.5283 |  |  | 1.7567 | -0.98771 | -70.1985 | 0.87786 | 6.4681 | -197.8151 | 32.1884 | -1.8074 | 12.5401 | 40.8926 | 18.03 | 0.00067847 | -0.00077375 | 0.00041891 | 58.9826 | 26.7721 | 22.2844 | 22.1041 | 21.8835 | 21.1423 | 20.13 | 22.2231 | 22.2829 | 22.3175 | 22.2499 | 21.8497 | 21.1337 | 22.1719 | 694.795 | 484.7746 | 418.2678 | 257.5344 | 187.8353 | 732.1816 | 378.0437 | 23.1459 | 30.8838 | 37.9636 | 43.2499 | 65.7294 | 70.2621 | 86.097 | 89.684 | 102.2261 | 623.0966 | 600.2451 | 608.2345 | 617.9772 | 93.7251 | 30.4986 | 782.7148 | 27.9732 | 22.104 | 629.3165 | 22.9852 | 21.9147 | 66.3704 | 84.3766 | 112.0496 | 59.5285 | 81.8043 | 144.5099 | 797.8456 | 720.7004 | 739.6247 | 728.6195 | 758.4512 |  | 840.8483 | 772.351 | 909.2943 | 689.1192 | 712.4424 | 773.3129 |  | 694.7783 |  |  | 534.2021 | 713.7008 | 787.7028 | [5 empty] | 21.8141 | 684.8897 | 25.9231 | 22.0265 | 492.1399 | 24.9202 | 21.8162 | 548.7181 | 677.9165 | 698.3518 |  | 1370.2836 | 1037.25 | 558.2211 | 736.7904 | 880.0606 | 632.5596 | 716.428 | 978.7384 | 1053.9327 | 655.9253 | 837.3575 | 970.8619 | 1130.3954 | 1094.6249 | 572.1779 | 672.4757 | 711.0693 |  | 743.1432 | 886.5887 | 1051.3531 | 1150.8388 | 634.749 | 713.4529 | 670.1722 | 1003.7968 | 103.0108 | 0.00063683 | 19.5678 | 6.6692 | -28.9586 | 3.0937 | 6464.77 | 0.56 | 2.9012 | -2.172 | -18.311 | 2.0477 | 6.3342 | -35.0293 | 14.1303 | 89.6103 | 114.6464 | 54.1502 | 62.073 | 5.7265 | 93.3896 | 36.7264
42838.4368 | 1430 | 22.89 | 22.7555 | 22.7412 | 22.6532 | 22.2502 | 21.6118 | 22.6172 | 21.6476 | 22.2687 | 22.2817 | 22.2453 | 21.8727 | 21.1043 | 22.0745 | 28.4705 | 35.124 | 39.7887 | 56.3502 | 69.7978 | 74.5956 | 94.7479 | 102.8345 | 100.724 | 43.2107 | 75.1345 | 105.6949 | 706.0751 | 692.4333 | 714.0078 | 45.4716 | 77.4251 | 190.6293 | 45.9598 | 74.7305 | 112.617 | 850.7919 | 689.5058 |  | 495.6651 | 864.9002 | 852.6178 | 743.5272 |  | 494.4844 | 710.1545 | 601.8799 | 726.55 | 847.5658 | 1004.6294 | 1054.2113 | 45.8748 | 295.059 | 76.6174 | 541.9355 | 70.2263 | 50.4779 | 49.7173 | 60.2926 | 58.6004 |  |  | 2.0741 | -1.2887 | -70.1453 | 0.55259 | 6.7612 | -197.8342 | 32.2995 | -2.1859 | 11.6722 | 39.0418 | 17.2837 | 0.00097418 | -0.00069161 | 0.00045013 | 59.0761 | 26.7971 | 22.293 | 22.1185 | 21.8972 | 21.16 | 20.1388 | 22.2356 | 22.2825 | 22.3211 | 22.265 | 21.8541 | 21.1371 | 22.1756 | 683.674 | 493.358 | 398.4628 | 249.2467 | 188.3797 | 733.295 | 378.0698 | 23.1498 | 30.9249 | 38.0054 | 43.3506 | 65.7723 | 70.2933 | 86.1223 | 89.6957 | 102.2427 | 624.1334 | 604.2389 | 612.0201 | 622.9175 | 71.9796 | 27.4059 | 784.2293 | 28.0104 | 22.1162 | 631.6108 | 23.0031 | 21.921 | 66.3711 | 84.3689 | 112.113 | 59.5791 | 81.8096 | 145.3628 | 798.6343 | 719.9909 | 739.168 | 728.1808 | 756.9845 |  | 841.598 | 772.6238 | 909.9322 | 684.2606 | 712.3047 | 773.5901 |  | 695.4595 |  |  | 534.3325 | 715.5457 | 787.4207 | [5 empty] | 21.8134 | 682.9015 | 25.9477 | 22.0232 | 491.1109 | 24.9374 | 21.8179 | 548.3457 | 678.5124 | 699.2564 |  | 1369.8099 | 1037.5793 | 558.6195 | 735.4606 | 878.6742 | 632.8239 | 716.8798 | 977.5635 | 1055.832 | 655.5038 | 836.0611 | 970.3853 | 1129.1694 | 1093.6829 | 573.2277 | 673.9842 | 712.064 |  | 742.6215 | 886.5829 | 1056.8159 | 1150.2512 | 635.9922 | 714.6918 | 669.2873 | 1004.1788 | 104.0422 | 0.00012422 | 19.5676 | 6.6664 | -28.8464 | 3.0937 | 6439.76 | 0.48 | 3.1534 | -2.4807 | -18.3025 | 1.6245 | 6.4775 | -35.0385 | 14.1577 | 89.9072 | 114.8959 | 54.2514 | 63.6894 | 7.9316 | 93.4608 | 36.7875
42838.4368 | 1431 | 22.8776 | 22.7473 | 22.7355 | 22.6407 | 22.2426 | 21.6017 | 22.6039 | 21.6414 | 22.2716 | 22.2749 | 22.2348 | 21.8792 | 21.1005 | 22.0777 | 28.5109 | 35.1745 | 39.8374 | 56.41 | 69.8373 | 74.6213 | 94.791 | 102.8661 | 100.7579 | 43.255 | 75.168 | 105.7199 | 706.7383 | 693.5128 | 714.9028 | 45.5413 | 77.4654 | 191.4943 | 46.0132 | 74.7607 | 112.7854 | 850.7629 | 689.417 |  | 496.0238 | 866.16 | 852.5976 | 743.9895 |  | 495.2194 | 709.7827 | 601.5566 | 725.3256 | 846.4132 | 1000.069 | 1053.0278 | 45.1967 | 295.2463 | 78.3292 | 542.3419 | 70.1958 | 50.5041 | 49.7025 | 60.3027 | 58.6444 |  |  | 1.8204 | -0.95091 | -69.6932 | 0.87852 | 7.0326 | -197.796 | 33.1603 | -1.8061 | 12.5434 | 41.6494 | 17.5868 | 0.00093146 | -0.00072118 | 0.00040577 | 59.1587 | 26.8088 | 22.2861 | 22.1144 | 21.8898 | 21.1576 | 20.1399 | 22.2276 | 22.2877 | 22.32 | 22.2662 | 21.855 | 21.1378 | 22.1755 | 698.0107 | 489.874 | 393.435 | 241.5489 | 185.0737 | 733.702 | 377.7139 | 23.1554 | 30.9513 | 38.0483 | 43.4513 | 65.8274 | 70.3325 | 86.1715 | 89.717 | 102.2467 | 625.2262 | 607.7841 | 615.2064 | 625.33 | 81.5344 | 28.1179 | 785.3004 | 28.0344 | 22.1056 | 632.9811 | 23.0049 | 21.9252 | 66.3527 | 84.3346 | 112.151 | 59.615 | 81.7656 | 146.3284 | 798.6785 | 720.6282 | 739.6368 | 728.5142 | 756.1145 |  | 842.0623 | 772.8638 | 910.4963 | 685.3809 | 712.3502 | 773.8166 |  | 696.0379 |  |  | 534.8719 | 713.7209 | 786.663 | [5 empty] | 21.8126 | 682.4764 | 25.9562 | 22.0242 | 492.8625 | 24.9434 | 21.8174 | 548.538 | 678.5655 | 699.4225 |  | 1372.55 | 1036.9311 | 558.9728 | 734.8624 | 879.2747 | 632.827 | 716.8178 | 983.2605 | 1056.6913 | 655.1716 | 837.8255 | 972.3298 | 1128.3277 | 1097.6616 | 574.1189 | 675.3845 | 712.556 |  | 743.074 | 888.7991 | 1058.3117 | 1152.7708 | 637.1588 | 715.0563 | 668.8399 | 1004.5196 | 103.0316 | -9.3455e-05 | 19.5679 | 6.6646 | -28.8786 | 3.0937 | 6422.43 | 0.52 | 2.9556 | -2.1306 | -18.24 | 2.0479 | 6.5944 | -34.9726 | 14.3195 | 90.0902 | 115.1169 | 54.2314 | 62.2358 | 8.4284 | 93.4378 | 36.9302
42838.4369 | 1432 | 22.8922 | 22.7639 | 22.7432 | 22.6596 | 22.2687 | 21.6129 | 22.6163 | 21.6489 | 22.2877 | 22.2879 | 22.2408 | 21.8886 | 21.1154 | 22.082 | 28.5441 | 35.2145 | 39.887 | 56.4699 | 69.8769 | 74.647 | 94.8268 | 102.8955 | 100.7861 | 43.299 | 75.1859 | 105.7433 | 707.9439 | 695.0709 | 716.5771 | 45.5862 | 77.4977 | 192.406 | 46.0599 | 74.7895 | 112.9594 | 851.0977 | 689.1426 |  | 496.3037 | 868.3356 | 853.013 | 742.0079 |  | 495.2541 | 710.3863 | 602.6078 | 727.7564 | 852.5359 | 1003.0774 | 1054.5837 | 44.7125 | 295.5437 | 79.506 | 542.7374 | 70.1493 | 50.5365 | 49.7037 | 60.303 | 58.3883 |  |  | 1.2836 | -0.99165 | -70.1282 | 1.3181 | 6.7612 | -197.8841 | 31.8185 | -2.2424 | 12.3767 | 41.7274 | 18.416 | 0.00091668 | -0.00067518 | 0.00042877 | 59.2502 | 26.8297 | 22.2923 | 22.108 | 21.8856 | 21.1517 | 20.1333 | 22.2345 | 22.2813 | 22.3179 | 22.2627 | 21.8521 | 21.1376 | 22.177 | 722.1311 | 469.8104 | 392.9465 | 230.5438 | 183.0342 | 734.3984 | 377.525 | 23.1746 | 30.9927 | 38.0994 | 43.5704 | 65.8744 | 70.3761 | 86.2119 | 89.7256 | 102.2629 | 626.1412 | 609.3466 | 616.8016 | 624.5625 | 75.7124 | 23.391 | 786.0209 | 28.0709 | 22.0993 | 634.691 | 23.0156 | 21.9179 | 66.3299 | 84.3147 | 112.1817 | 59.6512 | 81.7263 | 147.4253 | 797.4211 | 721.6958 | 740.639 | 729.2849 | 755.7916 |  | 842.497 | 773.1246 | 910.6319 | 688.1811 | 712.721 | 774.0886 |  | 696.621 |  |  | 536.2064 | 709.7276 | 784.9435 | [5 empty] | 21.8063 | 683.9356 | 25.9689 | 22.0218 | 495.7859 | 24.9602 | 21.8233 | 549.132 | 678.8183 | 699.3967 |  | 1372.8139 | 1038.5493 | 558.9496 | 734.7831 | 880.4432 | 633.0998 | 717.0657 | 984.5666 | 1056.8504 | 654.862 | 838.5379 | 973.3714 | 1126.5208 | 1100.0655 | 575.0239 | 676.1648 | 713.0127 |  | 744.3936 | 890.7997 | 1056.0678 | 1154.4965 | 638.0215 | 715.0661 | 668.4634 | 1004.7185 | 102.1727 | 0.0011845 | 19.569 | 6.6674 | -28.8724 | 3.0936 | 6401.59 | 0.67 | 2.4839 | -2.1764 | -18.3024 | 2.5092 | 6.4736 | -35.0216 | 14.0433 | 90.2481 | 115.1644 | 54.2445 | 59.7945 | 8.4499 | 93.61 | 37.1277
42838.4369 | 1433 | 22.8889 | 22.7499 | 22.738 | 22.6534 | 22.2538 | 21.6037 | 22.612 | 21.6507 | 22.2733 | 22.281 | 22.2401 | 21.8731 | 21.1027 | 22.0734 | 28.5784 | 35.2593 | 39.9372 | 56.5283 | 69.9186 | 74.6736 | 94.8665 | 102.9217 | 100.8248 | 43.3497 | 75.2145 | 105.7776 | 709.1798 | 696.272 | 717.5749 | 45.6467 | 77.5354 | 193.2878 | 46.1175 | 74.8158 | 113.1422 | 850.4039 | 687.7845 |  | 496.667 | 866.6248 | 852.6988 | 736.3075 |  | 495.625 | 711.5105 | 603.4989 | 735.248 | 864.4526 | 1011.8311 | 1057.8887 | 44.432 | 295.7952 | 77.8276 | 543.0072 | 70.1317 | 50.5615 | 49.6998 | 60.3205 | 58.2968 |  |  | 1.4597 | -0.69792 | -69.5046 | 1.3957 | 7.1712 | -197.8381 | 31.7705 | -1.6865 | 12.0997 | 39.3238 | 17.7446 | 0.00093803 | -0.00073925 | 0.0004452 | 59.337 | 26.8464 | 22.2845 | 22.1022 | 21.8782 | 21.1409 | 20.1213 | 22.2302 | 22.2771 | 22.3079 | 22.2511 | 21.8483 | 21.1272 | 22.1679 | 725.0723 | 461.9161 | 376.8371 | 226.5722 | 181.266 | 735.7722 | 377.2021 | 23.1886 | 31.0302 | 38.1484 | 43.6655 | 65.9232 | 70.4168 | 86.2368 | 89.7275 | 102.272 | 626.5294 | 607.8421 | 615.1213 | 620.2274 | 96.1197 | 34.3338 | 785.9497 | 28.0896 | 22.1059 | 633.8146 | 23.0272 | 21.9118 | 66.32 | 84.303 | 112.2297 | 59.7017 | 81.7295 | 148.6488 | 796.0959 | 721.9828 | 741.3251 | 729.7405 | 755.634 |  | 842.8935 | 773.4428 | 910.5467 | 689.4039 | 713.1436 | 774.4273 |  | 697.2705 |  |  | 536.5027 | 703.7131 | 782.9321 | [5 empty] | 21.8047 | 685.3937 | 25.999 | 22.0278 | 497.6117 | 24.9845 | 21.8262 | 549.8157 | 679.0144 | 699.5213 |  | 1370.441 | 1040.386 | 558.599 | 734.1601 | 879.9867 | 633.1866 | 717.5018 | 985.5824 | 1056.1072 | 654.3436 | 838.1672 | 971.8779 | 1124.4373 | 1099.1333 | 575.4236 | 676.7431 | 713.9398 |  | 745.1353 | 890.3267 | 1054.1446 | 1155.3871 | 638.53 | 715.4071 | 668.158 | 1005.2494 | 102.691 | -0.00021983 | 19.5687 | 6.6845 | -28.9436 | 3.0937 | 6410.77 | 0.65 | 2.6502 | -1.8269 | -18.2313 | 2.5835 | 6.6898 | -35.1375 | 14.0808 | 90.3884 | 115.1212 | 54.3142 | 59.9397 | 10.1838 | 93.5257 | 37.3229
42838.4369 | 1434 | 22.8919 | 22.7497 | 22.7466 | 22.6555 | 22.2645 | 21.6058 | 22.6139 | 21.6495 | 22.2829 | 22.286 | 22.2459 | 21.8776 | 21.1113 | 22.0777 | 28.6182 | 35.3041 | 39.986 | 56.5825 | 69.9645 | 74.6984 | 94.9129 | 102.9442 | 100.8517 | 43.4042 | 75.2592 | 105.8003 | 709.3058 | 696.0361 | 717.3038 | 45.6894 | 77.5593 | 194.068 | 46.158 | 74.8237 | 113.2975 | 849.4476 | 687.1042 |  | 496.9696 | 866.4559 | 852.5516 | 735.6809 |  | 496.4433 | 712.0687 | 602.9579 | 740.645 | 869.7613 | 1016.619 | 1060.3053 | 44.5088 | 295.9908 | 74.6115 | 542.8803 | 70.074 | 50.6238 | 49.6879 | 60.3283 | 58.3067 |  |  | 1.7028 | -0.85892 | -69.6452 | 1.1782 | 7.0694 | -197.8072 | 31.3782 | -2.2326 | 11.8826 | 38.1594 | 17.5445 | 0.00081154 | -0.00073925 | 0.00038277 | 59.4334 | 26.8706 | 22.2947 | 22.1112 | 21.8906 | 21.1502 | 20.1326 | 22.2346 | 22.2894 | 22.3159 | 22.2578 | 21.8534 | 21.1428 | 22.17 | 770.0738 | 497.3944 | 411.7914 | 231.3915 | 181.9648 | 738.2325 | 377.7226 | 23.1862 | 31.0575 | 38.1941 | 43.7567 | 65.9612 | 70.4413 | 86.2306 | 89.7213 | 102.2776 | 626.8712 | 606.8302 | 614.1317 | 619.6571 | 75.3892 | 38.5675 | 784.4786 | 28.1329 | 22.1137 | 631.6672 | 23.0363 | 21.9212 | 66.3049 | 84.2834 | 112.2776 | 59.7382 | 81.7381 | 149.9585 | 796.055 | 720.4102 | 742.1066 | 730.2591 | 755.1189 |  | 843.0617 | 773.7678 | 910.582 | 688.951 | 713.4157 | 774.7411 |  | 697.9181 |  |  | 536.1944 | 699.6203 | 781.0073 | [5 empty] | 21.8082 | 685.4611 | 26.0169 | 22.0231 | 497.6331 | 24.9946 | 21.8235 | 550.0235 | 678.8582 | 699.8977 |  | 1370.3369 | 1041.4703 | 558.1865 | 733.4324 | 880.0512 | 633.0429 | 717.8334 | 990.8238 | 1057.5278 | 653.7728 | 837.8469 | 970.8015 | 1124.2525 | 1098.2956 | 575.3185 | 677.0308 | 715.0207 |  | 745.0616 | 890.1305 | 1054.4768 | 1158.7448 | 638.9328 | 716.0824 | 668.0706 | 1005.9688 | 106.2409 | 0.00042617 | 19.5701 | 6.7099 | -28.9052 | 3.0937 | 6389.68 | 0.8 | 2.862 | -2.0273 | -18.2549 | 2.3743 | 6.6545 | -35.2001 | 14.0196 | 90.4604 | 115.1264 | 54.3935 | 55.788 | 6.3904 | 93.2093 | 37.4048
42838.4369 | 1435 | 22.8933 | 22.7582 | 22.741 | 22.6521 | 22.2571 | 21.6058 | 22.6165 | 21.6497 | 22.2814 | 22.2896 | 22.2458 | 21.8785 | 21.1079 | 22.078 | 28.6567 | 35.3444 | 40.0412 | 56.6383 | 69.9987 | 74.7252 | 94.951 | 102.9676 | 100.8713 | 43.443 | 75.2853 | 105.8242 | 709.5899 | 695.7592 | 717.4368 | 45.747 | 77.5938 | 194.8562 | 46.2071 | 74.8472 | 113.4623 | 849.3084 | 686.6575 |  | 497.2926 | 867.0691 | 852.4522 | 737.5901 |  | 496.8193 | 711.3125 | 604.4923 | 741.8227 | 875.1004 | 1019.7908 | 1061.9619 | 44.292 | 296.3042 | 73.2832 | 542.7939 | 70.0763 | 50.6691 | 49.6722 | 60.3344 | 58.455 |  |  | 1.5339 | 0.523 | -70.0362 | 1.2761 | 6.5982 | -197.8427 | 31.9151 | -1.8534 | 12.3325 | 39.822 | 17.3792 | 0.00094789 | -0.00065383 | 0.00043698 | 59.5378 | 26.8963 | 22.2939 | 22.1073 | 21.8894 | 21.1466 | 20.1309 | 22.2291 | 22.2861 | 22.3135 | 22.2571 | 21.8427 | 21.1342 | 22.1722 | 752.0953 | 515.9128 | 439.4666 | 252.2069 | 190.1421 | 739.5246 | 378.6334 | 23.2119 | 31.0938 | 38.2341 | 43.8648 | 66.022 | 70.4811 | 86.2445 | 89.7246 | 102.2915 | 627.5013 | 607.4234 | 614.9146 | 622.1563 | 97.9976 | 38.1922 | 784.0561 | 28.1483 | 22.108 | 631.8534 | 23.0376 | 21.9192 | 66.2951 | 84.2596 | 112.3238 | 59.7707 | 81.7374 | 151.2999 | 797.7109 | 718.1357 | 742.1669 | 730.2656 | 755.1357 |  | 843.2751 | 774.0417 | 911.0113 | 686.3517 | 713.4304 | 775.0051 |  | 698.5209 |  |  | 535.9278 | 699.8971 | 780.1388 | [5 empty] | 21.8121 | 683.7679 | 26.0308 | 22.0219 | 496.6973 | 25.0158 | 21.8232 | 550.0017 | 678.848 | 700.4353 |  | 1378.0768 | 1042.6728 | 557.4893 | 733.4314 | 880.3347 | 632.8473 | 718.5854 | 992.5019 | 1056.9372 | 653.6592 | 837.6819 | 971.9141 | 1127.0291 | 1099.932 | 575.0222 | 677.2167 | 716.0412 |  | 744.4165 | 890.8746 | 1056.5447 | 1160.8213 | 639.4438 | 717.1811 | 667.694 | 1006.4227 | 107.0393 | 0.00019447 | 19.5695 | 6.745 | -28.9418 | 3.0937 | 6429.44 | 0.74 | 2.7165 | 1.5813 | -18.299 | 2.47 | 6.4368 | -35.2465 | 14.1564 | 90.5332 | 115.2923 | 54.4693 | 58.233 | 3.4736 | 93.1078 | 37.4571
42838.4369 | 1436 | 22.8863 | 22.7546 | 22.7393 | 22.6511 | 22.251 | 21.6025 | 22.6094 | 21.6516 | 22.2779 | 22.287 | 22.2434 | 21.875 | 21.1038 | 22.0779 | 28.6888 | 35.387 | 40.0942 | 56.7031 | 70.0414 | 74.7636 | 95.0028 | 103.0017 | 100.9138 | 43.4927 | 75.3204 | 105.8612 | 709.4848 | 694.9843 | 717.079 | 45.8025 | 77.634 | 195.6571 | 46.255 | 74.8698 | 113.6249 | 849.0521 | 686.3606 |  | 497.6018 | 864.5206 | 850.5043 | 736.2344 |  | 497.1323 | 710.5372 | 606.7631 | 742.1394 | 874.3312 | 1020.8575 | 1067.0792 | 44.041 | 296.6522 | 73.0126 | 542.5836 | 70.1146 | 50.7005 | 49.6622 | 60.3576 | 58.6138 |  |  | 1.438 | -0.52707 | -69.8384 | 0.85421 | 6.3972 | -197.8052 | 31.0575 | -2.1202 | 11.7895 | 39.3846 | 17.4667 | 0.0009561 | -0.00068176 | 0.0004222 | 59.6452 | 26.9082 | 22.2871 | 22.1036 | 21.8773 | 21.1405 | 20.1342 | 22.2319 | 22.2742 | 22.311 | 22.2591 | 21.8429 | 21.1274 | 22.1628 | 765.9392 | 537.6759 | 452.9221 | 258.3924 | 193.8498 | 742.598 | 379.7493 | 23.2182 | 31.1375 | 38.2858 | 43.9819 | 66.0699 | 70.511 | 86.258 | 89.7267 | 102.3066 | 628.2258 | 607.4385 | 614.9373 | 623.05 | 90.9352 | 38.6251 | 784.9805 | 28.1804 | 22.1103 | 632.4177 | 23.0581 | 21.9225 | 66.2898 | 84.2425 | 112.38 | 59.8221 | 81.747 | 152.6542 | 798.9452 | 716.7874 | 742.384 | 730.5403 | 756.0864 |  | 843.8501 | 774.2971 | 911.32 | 683.3167 | 713.2916 | 775.2547 |  | 699.1211 |  |  | 535.4417 | 704.1294 | 781.8549 | [5 empty] | 21.8167 | 681.4806 | 26.0432 | 22.0206 | 495.1618 | 25.0282 | 21.8114 | 549.6064 | 679.4127 | 701.3488 |  | 1372.0789 | 1042.958 | 557.249 | 733.8168 | 881.5631 | 632.6586 | 719.4239 | 981.7726 | 1056.7053 | 654.4342 | 839.5154 | 974.5822 | 1128.1558 | 1100.6389 | 575.7951 | 677.9997 | 717.3584 |  | 743.7669 | 891.5943 | 1054.967 | 1163.1111 | 640.4799 | 718.4784 | 667.3471 | 1006.9018 | 105.5136 | 0.00099492 | 19.5694 | 6.7892 | -28.9201 | 3.0937 | 6441.06 | 0.62 | 2.6297 | -1.5868 | -18.266 | 2.0201 | 6.3406 | -35.2577 | 13.9707 | 90.7044 | 115.4101 | 54.5196 | 57.7635 | 2.1728 | 93.0561 | 37.5726
42838.4369 | 1437 | 22.8944 | 22.758 | 22.7414 | 22.6577 | 22.2591 | 21.6082 | 22.6139 | 21.6473 | 22.2802 | 22.2847 | 22.2424 | 21.8677 | 21.1088 | 22.0852 | 28.7157 | 35.4212 | 40.1372 | 56.7476 | 70.0641 | 74.7814 | 95.0485 | 103.0219 | 100.914 | 43.5317 | 75.3483 | 105.8835 | 709.4547 | 695.386 | 717.1236 | 45.8551 | 77.6634 | 196.4552 | 46.3014 | 74.8851 | 113.789 | 848.4849 | 685.6019 |  | 497.8959 | 859.1659 | 846.3189 | 735.97 |  | 497.8875 | 710.3152 | 607.6897 | 742.3532 | 880.9284 | 1023.236 | 1069.5811 | 44.0039 | 296.9728 | 74.8323 | 542.4005 | 70.1065 | 50.7041 | 49.6527 | 60.3833 | 58.783 |  |  | 1.4005 | -1.6961 | -69.8042 | 1.3227 | 6.382 | -197.8072 | 32.3356 | -1.973 | 11.7709 | 39.055 | 17.6938 | 0.0010432 | -0.00065547 | 0.0003992 | 59.7446 | 26.9315 | 22.2996 | 22.1167 | 21.8914 | 21.1579 | 20.1377 | 22.24 | 22.2914 | 22.3254 | 22.2599 | 21.8527 | 21.1344 | 22.1817 | 810.5967 | 565.0994 | 472.9676 | 269.7794 | 202.4785 | 745.6349 | 381.0107 | 23.2204 | 31.163 | 38.325 | 44.0747 | 66.1125 | 70.5492 | 86.2762 | 89.7175 | 102.3265 | 629.2714 | 610.9352 | 618.3075 | 627.6515 | 78.7938 | 42.1413 | 785.5426 | 28.2083 | 22.1065 | 633.1363 | 23.0556 | 21.9193 | 66.263 | 84.2194 | 112.4231 | 59.8582 | 81.7231 | 153.9841 | 799.6962 | 716.341 | 743.1151 | 731.1174 | 756.2284 |  | 844.4997 | 774.6 | 912.0571 | 681.2733 | 713.1655 | 775.5581 |  | 699.7966 |  |  | 535.6176 | 709.255 | 784.1358 | [5 empty] | 21.814 | 679.6904 | 26.061 | 22.0244 | 493.7873 | 25.0471 | 21.8202 | 548.7281 | 680.2995 | 702.1019 |  | 1373.0402 | 1042.828 | 558.1161 | 733.4673 | 883.1047 | 632.8845 | 720.1109 | 973.2791 | 1058.2995 | 655.2825 | 839.6818 | 977.2737 | 1125.5729 | 1102.9324 | 577.087 | 679.1189 | 718.3526 |  | 743.4406 | 891.781 | 1052.7222 | 1164.6338 | 641.6552 | 720.0843 | 666.8655 | 1007.4173 | 107.6956 | 0.00038403 | 19.5696 | 6.8334 | -28.8728 | 3.0937 | 6440.24 | 0.53 | 2.5953 | -2.8462 | -18.2594 | 2.5135 | 6.3389 | -35.2903 | 14.2684 | 90.924 | 115.7002 | 54.5454 | 53.864 | 0.16552 | 92.866 | 37.6478
42838.4369 | 1438 | 22.8875 | 22.7493 | 22.742 | 22.645 | 22.2496 | 21.6034 | 22.6036 | 21.6448 | 22.2683 | 22.2735 | 22.2321 | 21.8625 | 21.0952 | 22.0741 | 28.753 | 35.4763 | 40.1919 | 56.8102 | 70.1103 | 74.8027 | 95.0932 | 103.0646 | 100.9471 | 43.5858 | 75.3827 | 105.9189 | 709.4756 | 696.0203 | 717.2965 | 45.9047 | 77.7034 | 197.2229 | 46.349 | 74.902 | 113.9606 | 848.3929 | 684.7275 |  | 498.1801 | 852.5729 | 841.8075 | 737.9398 |  | 497.8685 | 710.9495 | 607.6838 | 743.6279 | 881.3577 | 1023.2676 | 1070.7496 | 43.8597 | 297.283 | 78.1172 | 542.49 | 70.1159 | 50.6985 | 49.6555 | 60.4182 | 58.7523 |  |  | 1.3572 | -0.24386 | -69.7208 | 0.85683 | 7.0273 | -197.8059 | 31.8638 | -1.6845 | 12.6183 | 41.5078 | 20.3929 | 0.0011927 | -0.00058483 | 0.00043205 | 59.8275 | 26.946 | 22.293 | 22.1044 | 21.8892 | 21.1515 | 20.122 | 22.2358 | 22.295 | 22.3219 | 22.2536 | 21.8524 | 21.1416 | 22.1736 | 802.6244 | 568.8395 | 488.0348 | 273.219 | 199.0552 | 747.3104 | 382.3064 | 23.2328 | 31.198 | 38.3736 | 44.1798 | 66.1577 | 70.5891 | 86.3093 | 89.7232 | 102.3367 | 630.2485 | 613.584 | 620.4144 | 629.0735 | 64.5096 | 33.7371 | 787.7202 | 28.2366 | 22.1027 | 634.8339 | 23.0514 | 21.9064 | 66.2367 | 84.1886 | 112.4572 | 59.8903 | 81.7058 | 155.3079 | 800.5193 | 717.3081 | 744.6139 | 732.1719 | 756.8183 |  | 845.2041 | 774.8898 | 912.9553 | 681.8538 | 713.1563 | 775.8537 |  | 700.3837 |  |  | 535.6186 | 712.7145 | 786.4135 | [5 empty] | 21.8033 | 679.1981 | 26.0761 | 22.0237 | 492.8404 | 25.0534 | 21.8227 | 548.3689 | 681.6643 | 702.5857 |  | 1374.3084 | 1042.5907 | 559.4969 | 732.0944 | 883.5164 | 633.7416 | 720.2339 | 965.0447 | 1058.6692 | 654.7634 | 838.0508 | 978.4294 | 1127.3913 | 1105.1471 | 578.2151 | 680.2864 | 718.8588 |  | 743.3182 | 891.3732 | 1052.3029 | 1170.5961 | 642.4598 | 721.3115 | 666.1894 | 1008.3576 | 102.2248 | -0.0014065 | 19.5694 | 6.853 | -28.9101 | 3.0936 | 6456.07 | 1 | 2.5551 | -1.0796 | -18.2544 | 2.0236 | 6.6517 | -35.2906 | 14.1641 | 91.1504 | 116.0566 | 54.527 | 55.3388 | -1.2821 | 92.7793 | 37.7986
42838.4369 | 1439 | 22.8885 | 22.7495 | 22.7371 | 22.6479 | 22.2594 | 21.6052 | 22.6101 | 21.6364 | 22.2739 | 22.2795 | 22.2366 | 21.8751 | 21.1036 | 22.0773 | 28.788 | 35.5123 | 40.2485 | 56.8838 | 70.1493 | 74.8475 | 95.1592 | 103.1001 | 100.974 | 43.653 | 75.4154 | 105.9505 | 709.6206 | 696.9014 | 717.4589 | 45.9579 | 77.7425 | 197.9877 | 46.4039 | 74.9343 | 114.1256 | 848.2449 | 684.5674 |  | 498.4528 | 855.1076 | 841.7724 | 736.8747 |  | 498.3042 | 711.9889 | 607.2908 | 741.2098 | 879.9331 | 1024.4088 | 1072.5306 | 43.8159 | 297.7392 | 80.7867 | 542.7298 | 70.0393 | 50.6651 | 49.6405 | 60.4285 | 59.1181 |  |  | 1.7133 | -0.41208 | -69.8778 | 0.21812 | 7.0917 | -197.7967 | 31.6049 | -2.2595 | 12.6952 | 40.8815 | 19.1321 | 0.0010432 | -0.0006144 | 0.00043863 | 59.9218 | 26.9715 | 22.3036 | 22.1056 | 21.8903 | 21.1541 | 20.1313 | 22.2412 | 22.2915 | 22.3163 | 22.2612 | 21.8489 | 21.143 | 22.1774 | 749.8659 | 539.1006 | 457.1246 | 269.0989 | 197.7543 | 746.4933 | 382.7915 | 23.2441 | 31.2372 | 38.426 | 44.2849 | 66.217 | 70.6264 | 86.358 | 89.7317 | 102.3612 | 630.9686 | 613.0623 | 619.7881 | 627.3047 | 76.2513 | 27.7721 | 790.2595 | 28.275 | 22.1089 | 637.4917 | 23.0718 | 21.9187 | 66.2342 | 84.187 | 112.5137 | 59.9358 | 81.7148 | 156.6334 | 800.0468 | 719.0326 | 746.3072 | 733.4101 | 756.9147 |  | 845.7592 | 775.1978 | 913.6665 | 684.1812 | 713.3317 | 776.1639 |  | 700.9583 |  |  | 535.2008 | 712.9136 | 786.9457 | [5 empty] | 21.8105 | 680.4688 | 26.0908 | 22.0263 | 492.9001 | 25.075 | 21.8234 | 549.1221 | 682.6546 | 702.5667 |  | 1387.6084 | 1042.7492 | 559.8924 | 730.4026 | 882.5214 | 634.1145 | 720.0456 | 960.5644 | 1057.3384 | 653.9069 | 835.0065 | 981.9722 | 1132.4019 | 1110.1363 | 578.7413 | 681.293 | 719.0121 |  | 743.9299 | 890.7976 | 1051.6367 | 1175.3952 | 643.3536 | 721.8343 | 665.7236 | 1009.7162 | 100.2721 | 0.00010317 | 19.5692 | 6.8535 | -28.9009 | 3.0936 | 6473.68 | 0.97 | 2.871 | -1.4041 | -18.2846 | 1.0216 | 6.6851 | -35.3053 | 14.1126 | 91.3394 | 116.3372 | 54.5054 | 60.9134 | 2.2372 | 92.7575 | 37.9883
42838.4369 | 1440 | 22.8927 | 22.749 | 22.7388 | 22.6482 | 22.2456 | 21.5973 | 22.6056 | 21.6376 | 22.2662 | 22.28 | 22.2315 | 21.8711 | 21.0927 | 22.0677 | 28.8321 | 35.5574 | 40.2994 | 56.9339 | 70.1818 | 74.8635 | 95.2023 | 103.1216 | 100.9802 | 43.6834 | 75.4332 | 105.9738 | 710.2781 | 698.0003 | 718.4833 | 46.0162 | 77.7832 | 198.795 | 46.4444 | 74.9557 | 114.3096 | 847.9939 | 684.5859 |  | 498.7409 | 853.3147 | 840.2516 | 739.2055 |  | 498.0203 | 712.2407 | 607.3803 | 740.8387 | 881.6401 | 1023.2733 | 1072.4313 | 44.7828 | 298.1069 | 81.9498 | 542.7782 | 70.0025 | 50.6146 | 49.6375 | 60.4324 | 59.2098 |  |  | 1.229 | -1.4161 | -69.7076 | 0.77798 | 7.0024 | -197.7974 | 33.0854 | -1.7982 | 12.5895 | 40.9451 | 17.4674 | 0.00087561 | -0.00073268 | 0.00044848 | 60.0072 | 26.9928 | 22.306 | 22.1043 | 21.8902 | 21.152 | 20.1321 | 22.2416 | 22.2901 | 22.3113 | 22.261 | 21.8463 | 21.1396 | 22.176 | 717.7808 | 520.6333 | 439.5437 | 266.1696 | 196.1283 | 746.917 | 383.2049 | 23.2571 | 31.2707 | 38.4678 | 44.3881 | 66.2604 | 70.6625 | 86.3756 | 89.7285 | 102.3756 | 631.4742 | 611.9091 | 618.5147 | 624.7878 | 83.0975 | 35.0626 | 791.9316 | 28.3088 | 22.0983 | 639.8449 | 23.0878 | 21.9116 | 66.2209 | 84.1748 | 112.5493 | 59.9757 | 81.7028 | 157.9746 | 798.6798 | 718.2143 | 747.2054 | 734.049 | 755.5405 |  | 845.7668 | 775.6138 | 914.4139 | 684.0549 | 713.3691 | 776.6026 |  | 701.65 |  |  | 535.2725 | 711.0644 | 784.8834 | [5 empty] | 21.8255 | 680.6451 | 26.1209 | 22.0338 | 493.2705 | 25.1073 | 21.8268 | 549.3986 | 683.6768 | 702.907 |  | 1391.5103 | 1042.118 | 560.1023 | 730.5257 | 882.1063 | 634.4753 | 721.3846 | 960.32 | 1056.5999 | 654.6053 | 837.1997 | 981.4924 | 1137.7731 | 1113.7772 | 579.4769 | 681.9605 | 719.0983 |  | 744.8001 | 893.2148 | 1051.7313 | 1174.2988 | 643.7369 | 722.7497 | 665.7277 | 1010.8886 | 101.6179 | 0.00015934 | 19.5679 | 6.8514 | -28.9648 | 3.0936 | 6482.95 | 0.77 | 2.4329 | -2.6033 | -18.2647 | 1.9295 | 6.6399 | -35.2899 | 14.4331 | 91.3802 | 116.6301 | 54.5181 | 64.6274 | 4.2631 | 92.6055 | 38.1571
42838.437 | 1441 | 22.8945 | 22.7496 | 22.742 | 22.6523 | 22.2606 | 21.6053 | 22.6108 | 21.644 | 22.278 | 22.2884 | 22.2361 | 21.8764 | 21.1023 | 22.0786 | 28.8653 | 35.6046 | 40.3448 | 56.9955 | 70.219 | 74.8835 | 95.2534 | 103.1323 | 100.9979 | 43.7325 | 75.462 | 106.0002 | 711.613 | 699.243 | 719.9926 | 46.0695 | 77.8189 | 199.5643 | 46.4922 | 74.97 | 114.4836 | 848.3791 | 684.6376 |  | 498.9967 | 846.9799 | 834.7449 | 741.3333 |  | 498.3117 | 713.0049 | 607.1783 | 739.5191 | 879.9097 | 1021.5883 | 1072.4281 | 45.5941 | 298.1961 | 82.4793 | 542.8465 | 69.9882 | 50.5794 | 49.6317 | 60.4327 | 59.2987 |  |  | 1.6456 | 0.069587 | -69.6978 | 1.0619 | 6.616 | -197.8847 | 31.6273 | -1.4914 | 12.2056 | 40.1705 | 17.1785 | 0.00099882 | -0.00068668 | 0.0004452 | 60.0864 | 27.0114 | 22.3064 | 22.1053 | 21.8887 | 21.1502 | 20.1306 | 22.238 | 22.2865 | 22.3117 | 22.256 | 21.8539 | 21.1405 | 22.179 | 718.7581 | 521.3622 | 435.4408 | 249.8562 | 187.3472 | 747.7393 | 383.8745 | 23.2662 | 31.305 | 38.518 | 44.4902 | 66.3071 | 70.6968 | 86.3696 | 89.7155 | 102.3996 | 631.8988 | 609.9439 | 616.6572 | 622.9739 | 60.2689 | 25.4282 | 791.3913 | 28.3301 | 22.1082 | 638.837 | 23.0953 | 21.917 | 66.2044 | 84.1518 | 112.5941 | 60.01 | 81.6827 | 159.2862 | 798.4583 | 717.0677 | 747.5866 | 734.2237 | 754.7327 |  | 845.726 | 776.0035 | 914.6901 | 682.6028 | 713.2665 | 777.0087 |  | 702.2844 |  |  | 536.9314 | 708.4317 | 782.3213 | [5 empty] | 21.8026 | 679.7355 | 26.1214 | 22.0152 | 493.0927 | 25.1003 | 21.8169 | 549.7754 | 684.8533 | 703.8908 |  | 1368.1492 | 1042.2473 | 560.1929 | 731.2376 | 884.4822 | 634.9939 | 722.758 | 961.3647 | 1051.0203 | 654.2234 | 837.6015 | 978.9352 | 1137.5464 | 1115.1854 | 580.1463 | 682.2057 | 719.8252 |  | 745.8729 | 896.3927 | 1052.9135 | 1172.003 | 644.0378 | 723.5604 | 666.328 | 1011.2049 | 93.574 | 0.00023656 | 19.5674 | 6.8368 | -28.9255 | 3.0936 | 6502.42 | 0.53 | 2.8174 | 0.5773 | -18.2704 | 2.2551 | 6.4499 | -35.2748 | 14.1023 | 91.3885 | 116.7319 | 54.5332 | 64.8084 | 4.8364 | 92.6803 | 38.2906
42838.437 | 1442 | 22.8997 | 22.7573 | 22.7449 | 22.6529 | 22.262 | 21.6095 | 22.6152 | 21.647 | 22.2778 | 22.2816 | 22.2388 | 21.8772 | 21.1079 | 22.0809 | 28.896 | 35.6579 | 40.3923 | 57.0497 | 70.2593 | 74.9127 | 95.3092 | 103.1384 | 101.0157 | 43.7803 | 75.4959 | 106.0286 | 712.3955 | 699.5377 | 720.6682 | 46.1281 | 77.8617 | 200.3309 | 46.5408 | 75.0014 | 114.6557 | 848.3635 | 683.8417 |  | 499.2882 | 846.4667 | 834.6852 | 741.0968 |  | 499.4561 | 714.3447 | 606.6821 | 742.632 | 885.7386 | 1025.0437 | 1071.4021 | 44.6441 | 298.3129 | 83.206 | 542.7734 | 69.9662 | 50.556 | 49.6243 | 60.4661 | 59.4167 |  |  | 1.8802 | -1.1756 | -69.1997 | 0.75038 | 7.44 | -197.821 | 32.3146 | -2.1176 | 12.5236 | 40.263 | 16.8709 | 0.00082961 | -0.00074418 | 0.00041727 | 60.1546 | 27.0262 | 22.3052 | 22.1054 | 21.8887 | 21.1495 | 20.1352 | 22.2349 | 22.2916 | 22.319 | 22.2563 | 21.856 | 21.1416 | 22.18 | 675.3782 | 494.7583 | 415.6666 | 234.4998 | 178.7395 | 746.5358 | 383.8633 | 23.2711 | 31.343 | 38.5621 | 44.5874 | 66.352 | 70.7321 | 86.3779 | 89.7186 | 102.4182 | 632.2674 | 609.0596 | 616.4939 | 623.052 | 71.0986 | 34.6771 | 789.4943 | 28.3619 | 22.1141 | 636.9036 | 23.0983 | 21.9306 | 66.1863 | 84.1278 | 112.6405 | 60.048 | 81.6625 | 160.5684 | 797.8736 | 716.8444 | 746.4073 | 733.2345 | 753.8897 |  | 845.4927 | 776.363 | 914.6783 | 682.9737 | 713.3119 | 777.3761 |  | 702.8889 |  |  | 537.1769 | 705.871 | 781.0747 | [5 empty] | 21.8156 | 679.6007 | 26.1473 | 22.0208 | 492.5757 | 25.1327 | 21.8198 | 549.5804 | 685.5877 | 704.5012 |  | 1384.1082 | 1043.2679 | 559.8035 | 729.8062 | 884.2059 | 635.175 | 723.2583 | 961.5862 | 1048.5502 | 653.0326 | 834.7195 | 979.5421 | 1136.7273 | 1111.6002 | 580.513 | 682.2204 | 721.0804 |  | 746.6874 | 897.4831 | 1053.7346 | 1163.1562 | 644.0086 | 724.3813 | 667.1003 | 1011.8425 | 97.5382 | -0.00036029 | 19.5691 | 6.8198 | -28.9149 | 3.0936 | 6519.43 | 0.88 | 3.0125 | -2.3745 | -18.2174 | 1.897 | 6.8489 | -35.3161 | 14.2737 | 91.3314 | 116.7171 | 54.5341 | 69.2047 | 7.0315 | 92.6814 | 38.3607
42838.437 | 1443 | 22.9069 | 22.7584 | 22.7449 | 22.6579 | 22.2651 | 21.6118 | 22.609 | 21.6436 | 22.2845 | 22.2821 | 22.2393 | 21.8776 | 21.1059 | 22.081 | 28.9429 | 35.699 | 40.4512 | 57.1159 | 70.307 | 74.9408 | 95.361 | 103.1536 | 101.0328 | 43.8333 | 75.5298 | 106.0665 | 712.7961 | 699.8848 | 721.187 | 46.1791 | 77.9072 | 201.0891 | 46.5895 | 75.0214 | 114.8317 | 848.9575 | 684.1318 |  | 499.5565 | 847.5164 | 835.6032 | 745.4654 |  | 500.8596 | 715.4292 | 606.2217 | 742.1963 | 879.0733 | 1020.9893 | 1073.4295 | 44.0816 | 298.4865 | 83.4537 | 542.979 | 69.9855 | 50.5194 | 49.6114 | 60.4773 | 59.431 |  |  | 1.641 | -0.85629 | -69.4487 | 1.2176 | 6.7448 | -197.89 | 33.5579 | -1.6937 | 12.2677 | 39.7427 | 16.8161 | 0.0013652 | -0.00049612 | 0.0004337 | 60.2541 | 27.0508 | 22.3122 | 22.1089 | 21.8988 | 21.1534 | 20.1314 | 22.2443 | 22.296 | 22.3202 | 22.2471 | 21.847 | 21.1455 | 22.1821 | 666.2056 | 493.9658 | 439.1113 | 238.4009 | 184.7108 | 745.9556 | 384.5431 | 23.2852 | 31.3773 | 38.6079 | 44.6908 | 66.4001 | 70.7671 | 86.3878 | 89.713 | 102.4357 | 632.9395 | 611.2262 | 618.8143 | 625.6608 | 74.3217 | 38.7078 | 787.6655 | 28.3891 | 22.1024 | 634.9524 | 23.1061 | 21.9034 | 66.1693 | 84.1079 | 112.6819 | 60.0723 | 81.6413 | 161.8316 | 796.6538 | 715.1782 | 744.715 | 732.0191 | 752.3161 |  | 844.8579 | 776.7479 | 914.7463 | 682.8692 | 713.3547 | 777.7601 |  | 703.5498 |  |  | 536.9733 | 704.4896 | 778.0602 | [5 empty] | 21.8162 | 679.0487 | 26.164 | 22.0304 | 491.9633 | 25.1414 | 21.8201 | 549.4717 | 685.9882 | 704.6761 |  | 1391.3418 | 1041.8814 | 559.403 | 729.1135 | 883.1833 | 635.2754 | 722.7078 | 975.2932 | 1047.7342 | 652.3585 | 835.68 | 980.9415 | 1136.9967 | 1108.9871 | 580.438 | 682.3698 | 722.502 |  | 746.6832 | 898.9144 | 1052.7223 | 1160.8668 | 643.9613 | 725.5265 | 667.4186 | 1012.8612 | 98.0887 | 0.00091769 | 19.5695 | 6.7948 | -28.924 | 3.0936 | 6517.52 | 0.94 | 2.8151 | -2.0276 | -18.2602 | 2.4178 | 6.5109 | -35.2671 | 14.5229 | 91.1561 | 116.7341 | 54.5475 | 70.02 | 4.5459 | 92.7668 | 38.4201
42838.437 | 1444 | 22.9005 | 22.7568 | 22.7362 | 22.6512 | 22.2612 | 21.605 | 22.6107 | 21.6447 | 22.2831 | 22.2769 | 22.2365 | 21.8688 | 21.1013 | 22.0671 | 28.9686 | 35.736 | 40.4944 | 57.1631 | 70.3387 | 74.9649 | 95.3968 | 103.1697 | 101.0335 | 43.8785 | 75.5745 | 106.0859 | 713.3332 | 700.6812 | 721.9997 | 46.2343 | 77.949 | 201.8543 | 46.6329 | 75.0405 | 115.0089 | 850.1445 | 684.4196 |  | 499.8136 | 847.186 | 836.2755 | 747.3406 |  | 502.2859 | 716.4356 | 606.0073 | 741.3451 | 877.6762 | 1014.6418 | 1073.4884 | 43.9618 | 298.6661 | 82.0603 | 543.0966 | 69.9273 | 50.5052 | 49.6128 | 60.5019 | 59.3795 |  |  | 1.1232 | -0.43179 | -69.2542 | 1.1801 | 5.7782 | -197.8158 | 32.352 | -1.1957 | 12.6946 | 41.3723 | 16.8914 | 0.0014686 | -0.00059797 | 0.00042713 | 60.3404 | 27.0697 | 22.3138 | 22.1123 | 21.8867 | 21.1542 | 20.1389 | 22.2474 | 22.2879 | 22.3245 | 22.2657 | 21.8542 | 21.1529 | 22.1814 | 696.4374 | 504.7035 | 453.1953 | 248.5327 | 188.9941 | 745.4985 | 385.2895 | 23.2967 | 31.413 | 38.6556 | 44.7916 | 66.4522 | 70.804 | 86.4135 | 89.737 | 102.4628 | 633.742 | 614.196 | 621.2348 | 627.5069 | 77.1303 | 32.0708 | 785.7925 | 28.4254 | 22.0982 | 633.9852 | 23.1081 | 21.9163 | 66.1581 | 84.086 | 112.7287 | 60.1249 | 81.6188 | 163.0677 | 795.0324 | 712.8038 | 744.0162 | 731.553 | 751.6578 |  | 844.3556 | 777.0961 | 915.1018 | 679.7984 | 713.1068 | 778.094 |  | 704.2216 |  |  | 536.2322 | 705.2151 | 777.1765 | [5 empty] | 21.8071 | 677.1738 | 26.1843 | 22.0269 | 491.0598 | 25.1609 | 21.8148 | 549.1779 | 686.2897 | 704.4875 |  | 1395.6658 | 1042.1776 | 559.255 | 729.2725 | 884.249 | 635.4448 | 722.5393 | 976.1842 | 1051.1159 | 652.0585 | 837.4496 | 979.4829 | 1138.471 | 1107.9928 | 580.3902 | 682.8235 | 723.198 |  | 746.2973 | 902.5802 | 1054.0656 | 1162.763 | 644.3798 | 726.255 | 667.0465 | 1013.1162 | 101.6179 | -0.00033218 | 19.5699 | 6.768 | -28.8633 | 3.0937 | 6541.53 | 0.77 | 2.33 | -1.4406 | -18.2439 | 2.3816 | 6.0115 | -35.1739 | 14.2246 | 91.0013 | 116.8696 | 54.5719 | 66.5005 | 3.1122 | 93.1286 | 38.5267
42838.437 | 1445 | 22.8956 | 22.7523 | 22.734 | 22.6481 | 22.2555 | 21.6037 | 22.6093 | 21.6482 | 22.2753 | 22.276 | 22.2483 | 21.8737 | 21.0934 | 22.0693 | 29.0022 | 35.7803 | 40.5391 | 57.2185 | 70.3716 | 74.989 | 95.4207 | 103.1908 | 101.0467 | 43.9147 | 75.6273 | 106.1098 | 713.6621 | 700.8896 | 722.3274 | 46.2821 | 77.9864 | 202.6165 | 46.684 | 75.061 | 115.2008 | 850.9949 | 683.8151 |  | 500.0548 | 848.2663 | 836.5313 | 746.3658 |  | 503.7725 | 718.573 | 607.6309 | 740.2535 | 874.6578 | 1018.8447 | 1077.8203 | 42.8883 | 298.8374 | 77.3559 | 542.9843 | 69.9346 | 50.5234 | 49.6082 | 60.5195 | 59.4804 |  |  | 1.8934 | -1.7027 | -69.3002 | 1.1552 | 6.3926 | -197.8256 | 31.9952 | -1.4986 | 12.501 | 40.3342 | 16.5147 | 0.001214 | -0.00069818 | 0.00041234 | 60.4208 | 27.079 | 22.3015 | 22.0976 | 21.8726 | 21.1403 | 20.1291 | 22.2279 | 22.2816 | 22.3078 | 22.254 | 21.8404 | 21.1292 | 22.1645 | 705.6951 | 521.0363 | 457.0486 | 255.0277 | 187.8903 | 746.5741 | 385.9903 | 23.314 | 31.4514 | 38.7026 | 44.9056 | 66.5066 | 70.8372 | 86.4558 | 89.7602 | 102.4761 | 634.5359 | 616.1414 | 622.8917 | 629.3035 | 103.2412 | 41.6162 | 784.8843 | 28.4505 | 22.0941 | 631.7228 | 23.1241 | 21.9156 | 66.1358 | 84.0761 | 112.7683 | 60.1536 | 81.5863 | 164.2976 | 794.2087 | 710.6906 | 743.3124 | 731.0946 | 752.0238 |  | 844.2175 | 777.3776 | 915.5407 | 676.1901 | 712.6423 | 778.3731 |  | 704.8032 |  |  | 536.1748 | 706.0996 | 777.2955 | [5 empty] | 21.808 | 674.4727 | 26.2019 | 22.0182 | 489.937 | 25.1716 | 21.8095 | 548.9864 | 687.1471 | 704.6747 |  | 1378.4317 | 1043.9164 | 559.3959 | 729.3375 | 885.0874 | 635.8257 | 723.9471 | 966.5675 | 1049.9189 | 651.6546 | 837.8764 | 978.6898 | 1140.7737 | 1108.7878 | 580.4495 | 683.6225 | 723.4929 |  | 745.8322 | 902.8395 | 1057.295 | 1166.1344 | 645.0169 | 726.9804 | 667.1667 | 1013.4614 | 100.6653 | 0.00081237 | 19.5692 | 6.7399 | -28.8984 | 3.0936 | 6518.37 | 0.97 | 3.0255 | -2.8637 | -18.2696 | 2.3588 | 6.3334 | -35.2321 | 14.169 | 90.9436 | 117.041 | 54.5583 | 65.8496 | 2.8074 | 93.453 | 38.6333
42838.437 | 1446 | 22.8968 | 22.7517 | 22.7413 | 22.6463 | 22.2583 | 21.5988 | 22.6127 | 21.6389 | 22.2756 | 22.2795 | 22.2384 | 21.8846 | 21.1039 | 22.0763 | 29.0422 | 35.827 | 40.5928 | 57.2872 | 70.4178 | 75.0204 | 95.4546 | 103.2312 | 101.0606 | 43.9728 | 75.6542 | 106.1405 | 713.7653 | 700.7335 | 722.5149 | 46.3427 | 78.0328 | 203.3364 | 46.7243 | 75.0769 | 115.3797 | 851.4939 | 683.8848 |  | 500.2896 | 849.8235 | 836.6897 | 745.4076 |  | 504.676 | 717.8383 | 610.048 | 744.4886 | 885.1706 | 1024.9617 | 1076.4691 | 41.8415 | 299.0941 | 74.0634 | 542.7883 | 69.9458 | 50.5246 | 49.6166 | 60.5289 | 59.6395 |  |  | 1.8237 | -0.6263 | -69.9258 | 1.0835 | 6.6994 | -197.8315 | 32.8331 | -1.6543 | 12.6497 | 41.5734 | 16.3671 | 0.00097746 | -0.00073597 | 0.00041727 | 60.5126 | 27.0962 | 22.3068 | 22.0968 | 21.8764 | 21.1426 | 20.1264 | 22.2337 | 22.2769 | 22.3083 | 22.2508 | 21.842 | 21.1349 | 22.1688 | 775.2096 | 543.3259 | 469.4586 | 265.6402 | 186.3412 | 750.0922 | 387.1801 | 23.3223 | 31.4926 | 38.7472 | 45.0015 | 66.5499 | 70.8711 | 86.5069 | 89.7754 | 102.492 | 635.2432 | 616.2903 | 622.9027 | 628.4036 | 72.8844 | 33.3299 | 781.7986 | 28.488 | 22.1037 | 629.0154 | 23.1344 | 21.9196 | 66.1284 | 84.0643 | 112.818 | 60.2103 | 81.5446 | 165.5152 | 793.6614 | 711.0237 | 743.5404 | 731.1607 | 752.8227 |  | 844.2874 | 777.6388 | 916.0249 | 675.2165 | 712.3288 | 778.6188 |  | 705.4048 |  |  | 536.0144 | 706.4002 | 777.7686 | [5 empty] | 21.806 | 672.9716 | 26.2155 | 22.0154 | 489.5216 | 25.1916 | 21.8125 | 549.3178 | 688.805 | 705.3213 |  | 1386.1113 | 1044.3362 | 559.4582 | 729.6718 | 885.4298 | 636.1077 | 725.3712 | 963.2381 | 1048.8865 | 651.5349 | 839.4839 | 980.7205 | 1140.1202 | 1112.62 | 580.5006 | 684.4057 | 723.7428 |  | 746.9853 | 903.9657 | 1057.7891 | 1171.2764 | 645.396 | 727.717 | 667.8293 | 1013.993 | 98.6135 | -6.5348e-05 | 19.5692 | 6.7169 | -28.881 | 3.0936 | 6480.45 | 0.98 | 2.9696 | -1.7362 | -18.3451 | 2.2836 | 6.4989 | -35.3159 | 14.3873 | 90.9455 | 117.2318 | 54.5085 | 59.3671 | 1.6381 | 93.6543 | 38.7981
42838.437 | 1447 | 22.9054 | 22.7636 | 22.7406 | 22.6548 | 22.2636 | 21.611 | 22.6158 | 21.6512 | 22.2863 | 22.2767 | 22.2447 | 21.8798 | 21.1059 | 22.084 | 29.0852 | 35.8689 | 40.6485 | 57.3535 | 70.4582 | 75.0488 | 95.5113 | 103.2758 | 101.0765 | 44.027 | 75.6902 | 106.1825 | 714.433 | 701.0733 | 723.1599 | 46.4032 | 78.0751 | 204.1046 | 46.7822 | 75.1014 | 115.576 | 852.452 | 684.0546 |  | 500.5426 | 853.2029 | 838.7056 | 746.6779 |  | 505.0633 | 718.1136 | 611.0595 | 745.6097 | 883.7792 | 1024.1533 | 1075.3786 | 41.3943 | 299.5147 | 71.3045 | 542.5894 | 69.9765 | 50.5693 | 49.6146 | 60.5208 | 59.8824 |  |  | 1.0753 | 0.091275 | -69.9534 | 1.5402 | 6.7454 | -197.825 | 34.0579 | -1.3113 | 12.6357 | 41.6058 | 17.0522 | 0.00092161 | -0.00073597 | 0.00041563 | 60.5981 | 27.1147 | 22.3101 | 22.0982 | 21.8741 | 21.1387 | 20.1267 | 22.2361 | 22.2742 | 22.3002 | 22.2494 | 21.8345 | 21.129 | 22.1686 | 748.6396 | 516.9874 | 448.6404 | 265.6099 | 197.1571 | 750.0537 | 387.5843 | 23.3288 | 31.5254 | 38.7886 | 45.1077 | 66.5904 | 70.9058 | 86.5442 | 89.7822 | 102.5072 | 635.7103 | 615.8669 | 622.7145 | 627.5462 | 58.9643 | 28.9338 | 780.4398 | 28.521 | 22.1064 | 628.2358 | 23.1429 | 21.9175 | 66.1095 | 84.0537 | 112.8662 | 60.2485 | 81.537 | 166.6889 | 792.2869 | 711.8789 | 742.7504 | 730.6783 | 752.9662 |  | 844.219 | 777.836 | 916.3981 | 677.2805 | 712.2867 | 778.8039 |  | 706.0468 |  |  | 535.4567 | 705.9415 | 777.3791 | [5 empty] | 21.81 | 673.4852 | 26.2334 | 22.0185 | 489.9684 | 25.2062 | 21.8146 | 550.0702 | 690.2099 | 705.5521 |  | 1396.7012 | 1043.47 | 559.6035 | 729.4628 | 885.5854 | 636.459 | 725.391 | 960.3451 | 1050.0189 | 651.3969 | 839.5145 | 982.8631 | 1138.4775 | 1114.2629 | 581.135 | 684.7795 | 724.2729 |  | 749.1654 | 906.3807 | 1057.7632 | 1172.2624 | 645.3332 | 729.0052 | 668.6306 | 1014.6538 | 100.2329 | 0.00025766 | 19.569 | 6.7059 | -28.8597 | 3.0936 | 6457.3 | 1.07 | 2.281 | 0.66288 | -18.3513 | 2.723 | 6.5192 | -35.3044 | 14.6486 | 90.918 | 117.379 | 54.4409 | 62.3057 | 4.0226 | 93.9552 | 38.9144
42838.437 | 1448 | 22.9095 | 22.7554 | 22.739 | 22.6527 | 22.2601 | 21.6132 | 22.6216 | 21.6418 | 22.2792 | 22.2831 | 22.2412 | 21.8805 | 21.1092 | 22.0766 | 29.1171 | 35.9125 | 40.6888 | 57.4019 | 70.4951 | 75.0721 | 95.5419 | 103.3011 | 101.0757 | 44.0599 | 75.7184 | 106.2164 | 715.3985 | 701.4733 | 723.9673 | 46.4604 | 78.1284 | 204.8523 | 46.8284 | 75.1276 | 115.7595 | 852.9578 | 684.3767 |  | 500.8042 | 847.0695 | 833.8561 | 743.6659 |  | 504.8366 | 717.7371 | 612.1366 | 743.2947 | 877.4988 | 1021.0548 | 1075.9847 | 41.0339 | 299.8226 | 68.4386 | 542.4484 | 69.9239 | 50.6124 | 49.6015 | 60.5092 | 59.9672 |  |  | 1.624 | -0.73604 | -69.7819 | 1.0231 | 6.9261 | -197.8 | 30.5516 | -2.2378 | 12.3401 | 40.1193 | 17.1254 | 0.00085097 | -0.00082468 | 0.00041891 | 60.6895 | 27.1399 | 22.3083 | 22.1077 | 21.8799 | 21.1455 | 20.1338 | 22.2439 | 22.2762 | 22.3101 | 22.2558 | 21.8407 | 21.1384 | 22.1679 | 731.4888 | 501.1681 | 427.9277 | 267.9846 | 207.0115 | 748.5319 | 387.6252 | 23.344 | 31.5675 | 38.8458 | 45.2131 | 66.6428 | 70.943 | 86.5595 | 89.7893 | 102.519 | 636.333 | 616.0535 | 623.1474 | 628.5859 | 86.6161 | 34.8194 | 780.9053 | 28.5465 | 22.1124 | 628.2343 | 23.1587 | 21.9194 | 66.0991 | 84.0452 | 112.907 | 60.2786 | 81.5122 | 167.8552 | 791.0851 | 711.657 | 742.4786 | 730.5931 | 752.6877 |  | 844.0688 | 777.9765 | 916.5374 | 679.7904 | 712.3469 | 778.9318 |  | 706.5642 |  |  | 535.3586 | 705.1071 | 776.8057 | [5 empty] | 21.8116 | 674.7469 | 26.2539 | 22.027 | 490.3663 | 25.2262 | 21.8207 | 550.6546 | 690.9605 | 705.5805 |  | 1164.6387 | 1042.3823 | 559.5032 | 728.9403 | 884.9535 | 637.5044 | 725.6478 | 958.8834 | 1047.2977 | 651.1314 | 839.4004 | 984.1314 | 1140.1377 | 1114.1584 | 581.3916 | 685.0312 | 725.3588 |  | 750.5029 | 907.1728 | 1057.0616 | 1171.7607 | 645.3675 | 730.287 | 668.8777 | 1015.1802 | 97.2781 | -0.0028108 | 19.5681 | 6.6911 | -28.8911 | 3.0936 | 6391.62 | 0.98 | 2.8043 | -1.882 | -18.3253 | 2.2189 | 6.598 | -35.2599 | 13.8575 | 90.874 | 117.4322 | 54.3859 | 63.6734 | 6.3313 | 94.2166 | 39.0089
42838.437 | 1449 | 22.9063 | 22.7578 | 22.7441 | 22.6557 | 22.2521 | 21.6065 | 22.6243 | 21.645 | 22.281 | 22.2887 | 22.24 | 21.874 | 21.1073 | 22.0764 | 29.1441 | 35.9572 | 40.7369 | 57.4509 | 70.532 | 75.0979 | 95.5712 | 103.3206 | 101.088 | 44.1043 | 75.7309 | 106.2485 | 715.6544 | 701.1792 | 724.0857 | 46.5073 | 78.1735 | 205.5803 | 46.8767 | 75.1496 | 115.9497 | 853.1147 | 684.4951 |  | 500.9551 | 842.6804 | 827.5344 | 743.0083 |  | 504.4795 | 716.016 | 612.9813 | 750.7945 | 879.9767 | 1024.7272 | 1076.3207 | 40.9833 | 300.1348 | 67.4164 | 542.3432 | 69.9144 | 50.6513 | 49.5829 | 60.4984 | 60.0301 |  |  | 1.2987 | -0.69201 | -69.9442 | 0.3502 | 5.7604 | -197.8381 | 32.7956 | -2.067 | 12.3556 | 39.6666 | 17.2827 | 0.0010415 | -0.00068997 | 0.00038113 | 60.7847 | 27.1658 | 22.3154 | 22.1093 | 21.8885 | 21.1519 | 20.1259 | 22.2412 | 22.2824 | 22.3181 | 22.2574 | 21.8436 | 21.1428 | 22.1705 | 714.5559 | 501.4394 | 433.6655 | 256.0856 | 200.1658 | 747.57 | 388.33 | 23.3445 | 31.5884 | 38.8809 | 45.2938 | 66.6722 | 70.9624 | 86.5619 | 89.7769 | 102.5132 | 637.0681 | 617.6919 | 624.5653 | 629.8366 | 79.255 | 34.2497 | 779.0901 | 28.5697 | 22.1007 | 627.8937 | 23.1601 | 21.9131 | 66.0825 | 84.0156 | 112.9403 | 60.3166 | 81.5015 | 169.0218 | 788.1279 | 710.5632 | 742.8027 | 731.015 | 752.3854 |  | 843.8943 | 778.0882 | 916.5714 | 680.1325 | 712.2984 | 779.0297 |  | 707.0396 |  |  | 535.1865 | 703.3582 | 775.9637 | [5 empty] | 21.8145 | 675.3042 | 26.2735 | 22.0234 | 491.0728 | 25.2408 | 21.8204 | 551.1002 | 691.175 | 706.2153 |  | 1275.4239 | 1040.611 | 559.0709 | 728.9435 | 884.1836 | 638.2747 | 726.8808 | 963.3872 | 1044.0542 | 650.8557 | 838.9778 | 985.1038 | 1142.841 | 1114.9836 | 581.5493 | 685.6231 | 726.3689 |  | 750.8837 | 907.7988 | 1056.9271 | 1172.8196 | 645.9054 | 731.1312 | 668.7494 | 1015.8113 | 99.1984 | 0.00092471 | 19.5687 | 6.6906 | -28.8657 | 3.0936 | 6330.51 | 0.84 | 2.5079 | -1.8233 | -18.3306 | 1.2971 | 6.0257 | -35.3133 | 14.3778 | 90.8224 | 117.443 | 54.3645 | 65.2156 | 5.8182 | 94.2901 | 39.1202
42838.4371 | 1450 | 22.9008 | 22.7507 | 22.7352 | 22.6501 | 22.2501 | 21.6032 | 22.6109 | 21.6409 | 22.2753 | 22.2775 | 22.2386 | 21.8672 | 21.1009 | 22.0669 | 29.1895 | 36.001 | 40.7898 | 57.5122 | 70.569 | 75.1232 | 95.6093 | 103.3475 | 101.1017 | 44.1564 | 75.7652 | 106.2832 | 715.7647 | 700.9739 | 724.2445 | 46.5544 | 78.2185 | 206.2852 | 46.918 | 75.1663 | 116.1394 | 854.0123 | 683.9384 |  | 500.9781 | 835.2685 | 820.571 | 745.2272 |  | 504.2218 | 715.4241 | 612.289 | 759.7516 | 879.0003 | 1022.5435 | 1074.2604 | 41.2272 | 300.3267 | 68.0315 | 542.2462 | 69.9145 | 50.6566 | 49.5728 | 60.4935 | 60.1128 |  |  | 1.4735 | -1.6882 | -69.6452 | 1.0336 | 7.2586 | -197.802 | 33.6209 | -1.9599 | 12.3728 | 40.3598 | 17.0275 | 0.00090518 | -0.00071461 | 0.00044027 | 60.8752 | 27.1826 | 22.3155 | 22.1061 | 21.8831 | 21.1497 | 20.1424 | 22.2434 | 22.2922 | 22.3158 | 22.2516 | 21.8492 | 21.1422 | 22.1804 | 701.158 | 505.8902 | 430.1557 | 258.1479 | 198.8988 | 746.3368 | 388.6446 | 23.3656 | 31.6247 | 38.9303 | 45.4121 | 66.7291 | 70.9981 | 86.5863 | 89.7802 | 102.5328 | 637.7644 | 619.0178 | 625.4183 | 630.1873 | 62.5353 | 26.5946 | 778.8679 | 28.6006 | 22.0974 | 628.5803 | 23.1565 | 21.9098 | 66.0612 | 83.9917 | 112.9873 | 60.3443 | 81.4548 | 170.1688 | 785.9785 | 709.1894 | 743.8155 | 732.1568 | 751.2503 |  | 843.4824 | 778.2028 | 916.5832 | 678.7026 | 712.1825 | 779.1557 |  | 707.5887 |  |  | 534.5731 | 700.5889 | 773.7722 | [5 empty] | 21.8141 | 674.5712 | 26.2846 | 22.0205 | 492.2539 | 25.2557 | 21.8198 | 551.0454 | 690.6507 | 707.4042 |  | 1386.0731 | 1038.3898 | 558.8751 | 729.3916 | 883.0871 | 638.4789 | 728.2546 | 956.4598 | 1041.7814 | 650.9574 | 839.3648 | 985.5003 | 1146.3198 | 1117.9062 | 582.1048 | 686.4879 | 727.1239 |  | 750.8916 | 908.7899 | 1058.8324 | 1172.8689 | 646.7619 | 731.5907 | 668.6356 | 1016.2467 | 99.8475 | 0.00091769 | 19.5692 | 6.6935 | -28.9201 | 3.0936 | 6225.06 | 0.63 | 2.6716 | -2.847 | -18.2859 | 2.2277 | 6.7584 | -35.2804 | 14.5453 | 90.7123 | 117.4447 | 54.3759 | 66.2703 | 6.2638 | 94.5445 | 39.249
42838.4371 | 1451 | 22.9071 | 22.746 | 22.7396 | 22.6497 | 22.2543 | 21.6029 | 22.6116 | 21.6408 | 22.2759 | 22.2804 | 22.2404 | 21.8696 | 21.1026 | 22.0664 | 29.2232 | 36.0458 | 40.8432 | 57.5659 | 70.6013 | 75.1467 | 95.6388 | 103.3785 | 101.1163 | 44.2016 | 75.7917 | 106.3148 | 716.1376 | 701.2619 | 724.7322 | 46.6129 | 78.2771 | 206.9882 | 46.963 | 75.1896 | 116.3347 | 854.6916 | 683.8493 |  | 501.3111 | 829.5627 | 815.0442 | 743.8691 |  | 503.0585 | 713.8069 | 612.3325 | 755.043 | 870.2639 | 1018.6684 | 1073.4228 | 41.895 | 300.4506 | 68.3557 | 542.3123 | 69.8788 | 50.667 | 49.5621 | 60.4984 | 60.243 |  |  | 1.3578 | -1.7105 | -69.8003 | 0.91466 | 7.5221 | -197.8322 | 32.3586 | -2.3515 | 12.8947 | 41.1152 | 17.0081 | 0.00098896 | -0.00065219 | 0.00040084 | 60.9872 | 27.2183 | 22.332 | 22.1204 | 21.8888 | 21.1548 | 20.1469 | 22.2546 | 22.2898 | 22.3219 | 22.271 | 21.8649 | 21.1436 | 22.1778 | 682.063 | 486.897 | 422.9761 | 258.6723 | 205.2782 | 744.5045 | 388.8948 | 23.3856 | 31.6709 | 38.9894 | 45.5208 | 66.7883 | 71.0489 | 86.6217 | 89.7919 | 102.5483 | 638.4814 | 619.4431 | 625.7337 | 631.8949 | 74.4402 | 30.0035 | 779.4947 | 28.6321 | 22.1031 | 630.2646 | 23.1834 | 21.9158 | 66.0573 | 83.9868 | 113.0489 | 60.3965 | 81.4408 | 171.3187 | 786.6794 | 708.1339 | 751.8006 | 738.5697 | 751.5746 |  | 843.296 | 778.3188 | 916.9152 | 674.9131 | 711.8439 | 779.2615 |  | 708.0733 |  |  | 535.2383 | 699.9306 | 772.5616 | [5 empty] | 21.8099 | 672.5914 | 26.2999 | 22.0244 | 492.5773 | 25.2675 | 21.8201 | 551.2152 | 690.5868 | 708.8473 |  | 1374.6321 | 1036.9942 | 559.127 | 730.3167 | 882.6647 | 639.1301 | 729.4186 | 947.7226 | 1047.6109 | 651.2667 | 842.8797 | 987.8118 | 1148.1205 | 1117.2814 | 582.9659 | 687.1805 | 727.9201 |  | 750.4713 | 910.1944 | 1064.9877 | 1170.6773 | 647.5907 | 731.9645 | 668.3683 | 1016.8587 | 108.8819 | 0.00042617 | 19.5697 | 6.6979 | -28.9223 | 3.0936 | 6115.6 | 0.64 | 2.5652 | -2.8634 | -18.2913 | 2.0939 | 6.8697 | -35.2303 | 14.2483 | 90.6393 | 117.5775 | 54.3983 | 67.7493 | 7.1058 | 94.8219 | 39.3445
42838.4371 | 1452 | 22.9071 | 22.749 | 22.7397 | 22.648 | 22.2523 | 21.6019 | 22.6117 | 21.6436 | 22.2769 | 22.2744 | 22.2362 | 21.8687 | 21.0923 | 22.0701 | 29.2603 | 36.0898 | 40.8945 | 57.6244 | 70.6488 | 75.1843 | 95.6839 | 103.4025 | 101.1158 | 44.2489 | 75.8263 | 106.3517 | 716.0288 | 701.0702 | 724.1357 | 46.6571 | 78.3159 | 207.6782 | 47.0018 | 75.2025 | 116.5307 | 854.7093 | 683.2989 |  | 501.6438 | 828.6354 | 813.6962 | 743.6582 |  | 502.8814 | 711.6363 | 611.9926 | 750.3449 | 866.3036 | 1019.4398 | 1071.5555 | 42.1627 | 300.6186 | 68.2333 | 542.3032 | 69.8765 | 50.658 | 49.5534 | 60.4961 | 60.2955 |  |  | 1.756 | -1.1829 | -69.6991 | 0.92517 | 7.7147 | -197.8374 | 32.9053 | -1.559 | 12.0947 | 40.066 | 16.6787 | 0.0010103 | -0.00068011 | 0.00039591 | 61.0772 | 27.2355 | 22.3265 | 22.1138 | 21.8929 | 21.1571 | 20.1404 | 22.2446 | 22.2859 | 22.3236 | 22.2583 | 21.861 | 21.147 | 22.1758 | 676.975 | 473.5836 | 413.8941 | 257.1418 | 214.1153 | 743.0087 | 388.9591 | 23.3925 | 31.7034 | 39.0311 | 45.6199 | 66.8268 | 71.0734 | 86.6461 | 89.7886 | 102.552 | 639.0952 | 618.8347 | 625.2821 | 631.6937 | 64.1708 | 28.0001 | 780.0476 | 28.6818 | 22.1076 | 630.7091 | 23.1924 | 21.9268 | 66.0486 | 83.985 | 113.1019 | 60.4321 | 81.4128 | 172.4071 | 787.5386 | 708.7039 | 758.2445 | 743.2229 | 752.7687 |  | 843.5706 | 778.4478 | 917.5118 | 673.5439 | 711.5003 | 779.3957 |  | 708.5257 |  |  | 535.0232 | 701.7279 | 773.774 | [5 empty] | 21.8095 | 671.1641 | 26.3238 | 22.0182 | 492.5296 | 25.2921 | 21.813 | 551.7135 | 691.5662 | 709.3608 |  | 1390.4054 | 1039.155 | 558.9578 | 730.5116 | 887.6526 | 639.3943 | 729.1603 | 945.2267 | 1053.17 | 650.8123 | 844.5253 | 989.1664 | 1151.8402 | 1115.4495 | 583.703 | 687.9663 | 728.7508 |  | 750.4801 | 910.4922 | 1068.2152 | 1171.8717 | 648.7575 | 732.7479 | 668.2371 | 1017.1468 | 107.3268 | 4.8575e-06 | 19.5694 | 6.716 | -28.9194 | 3.0936 | 6056.81 | 0.78 | 2.9164 | -2.3785 | -18.2579 | 2.1035 | 6.9591 | -35.2413 | 14.3724 | 90.7005 | 117.8188 | 54.3524 | 67.7917 | 8.1263 | 94.8341 | 39.4728
42838.4371 | 1453 | 22.9067 | 22.7553 | 22.7467 | 22.6505 | 22.2583 | 21.6055 | 22.6107 | 21.6526 | 22.2758 | 22.2836 | 22.2387 | 21.8766 | 21.1047 | 22.075 | 29.2974 | 36.1439 | 40.9404 | 57.6826 | 70.685 | 75.1938 | 95.7219 | 103.4228 | 101.1174 | 44.3004 | 75.8614 | 106.3755 | 715.5343 | 700.7533 | 723.4439 | 46.711 | 78.3638 | 208.3388 | 47.0525 | 75.2237 | 116.7347 | 855.3584 | 682.7834 |  | 502.03 | 830.3479 | 814.0452 | 745.6108 |  | 502.8147 | 710.7258 | 611.8741 | 745.6096 | 858.6939 | 1014.8348 | 1068.4844 | 42.3118 | 300.7315 | 68.4104 | 542.2077 | 69.8575 | 50.6493 | 49.5439 | 60.4908 | 60.3027 |  |  | 1.8467 | -0.3963 | -69.456 | 1.0251 | 7.4479 | -197.779 | 32.8015 | -2.6315 | 12.1536 | 39.6783 | 16.7246 | 0.0009561 | -0.00068668 | 0.0003992 | 61.1632 | 27.2454 | 22.3208 | 22.1094 | 21.8879 | 21.1507 | 20.131 | 22.2463 | 22.2774 | 22.3146 | 22.2551 | 21.8542 | 21.144 | 22.1712 | 657.3074 | 462.3578 | 407.786 | 256.9814 | 211.1119 | 740.0951 | 388.5619 | 23.4025 | 31.7332 | 39.0698 | 45.7066 | 66.8662 | 71.1091 | 86.6788 | 89.7888 | 102.5653 | 639.5227 | 617.4175 | 624.215 | 630.644 | 58.8115 | 21.8525 | 781.7112 | 28.6961 | 22.0997 | 631.4795 | 23.1951 | 21.9144 | 66.0213 | 83.9564 | 113.138 | 60.4689 | 81.3979 | 173.4987 | 788.0622 | 713.1312 | 760.9841 | 745.5649 | 754.5065 |  | 844.3529 | 778.6331 | 918.138 | 677.3476 | 711.5687 | 779.5655 |  | 709.0423 |  |  | 533.9351 | 702.7872 | 776.9034 | [5 empty] | 21.817 | 673.0719 | 26.345 | 22.0331 | 492.869 | 25.3103 | 21.828 | 551.3657 | 691.8276 | 709.5196 |  | 1363.0319 | 1039.3308 | 558.504 | 730.5327 | 888.1294 | 639.5943 | 730.2245 | 944.9266 | 1049.7437 | 650.0498 | 844.5513 | 989.9892 | 1151.7715 | 1116.8617 | 583.9804 | 688.8367 | 729.3577 |  | 750.3172 | 910.1391 | 1064.9817 | 1173.1314 | 650.0864 | 733.9119 | 668.6707 | 1017.0397 | 98.3401 | -0.00072539 | 19.5692 | 6.7265 | -28.8854 | 3.0936 | 6004.52 | 0.48 | 2.9897 | -1.3761 | -18.2176 | 2.2132 | 6.8256 | -35.1732 | 14.3242 | 90.9213 | 118.0709 | 54.2634 | 68.9628 | 8.7347 | 95.0092 | 39.5874
42838.4371 | 1454 | 22.907 | 22.7517 | 22.7362 | 22.6506 | 22.2589 | 21.6059 | 22.5978 | 21.6396 | 22.2723 | 22.2824 | 22.237 | 21.869 | 21.0945 | 22.0684 | 29.3354 | 36.1831 | 41.0004 | 57.736 | 70.7297 | 75.228 | 95.7861 | 103.4454 | 101.1374 | 44.3475 | 75.8976 | 106.4061 | 715.8453 | 702.0598 | 724.0822 | 46.7617 | 78.4224 | 209.0984 | 47.1039 | 75.242 | 116.951 | 856.089 | 681.5676 |  | 498.8983 | 831.0248 | 816.2519 | 744.4876 |  | 503.4582 | 710.4021 | 614.0871 | 750.888 | 862.2127 | 1013.8605 | 1068.217 | 42.5305 | 300.9063 | 66.4672 | 542.0398 | 69.8383 | 50.6398 | 49.5387 | 60.4807 | 60.3459 |  |  | 1.6233 | -1.3557 | -69.383 | 1.1381 | 7.9512 | -197.8374 | 32.3501 | -1.1411 | 11.9843 | 38.5649 | 17.3976 | 0.0010842 | -0.00066369 | 0.00040577 | 61.253 | 27.2633 | 22.3214 | 22.0986 | 21.8869 | 21.1431 | 20.1353 | 22.245 | 22.2765 | 22.3096 | 22.2526 | 21.8458 | 21.1394 | 22.1659 | 632.7174 | 443.1303 | 386.0826 | 248.0291 | 201.5296 | 736.3472 | 387.7614 | 23.4138 | 31.778 | 39.1184 | 45.8223 | 66.9173 | 71.1435 | 86.7095 | 89.7931 | 102.5876 | 640.0143 | 617.1815 | 623.9741 | 630.2474 | 53.533 | 27.5747 | 784.317 | 28.7302 | 22.1011 | 634.3684 | 23.2025 | 21.9122 | 66.0068 | 83.9359 | 113.1887 | 60.4939 | 81.3816 | 174.6001 | 789.6589 | 715.5086 | 762.9497 | 747.3563 | 754.7538 |  | 844.7839 | 778.8313 | 918.6734 | 683.4208 | 712.141 | 779.7641 |  | 709.546 |  |  | 533.8502 | 703.5006 | 778.2053 | [5 empty] | 21.8054 | 677.3897 | 26.3594 | 22.0315 | 493.9868 | 25.3226 | 21.8136 | 550.7355 | 693.1704 | 709.6671 |  | 1361.1729 | 1035.1849 | 557.9281 | 731.4245 | 887.6958 | 639.461 | 730.4807 | 947.0514 | 1044.5668 | 649.7684 | 848.081 | 991.0182 | 1151.0186 | 1113.5137 | 584.4845 | 689.7029 | 729.8501 |  | 750.1441 | 907.5663 | 1065.1571 | 1169.1624 | 651.1176 | 733.9791 | 668.7793 | 1017.3916 | 98.5786 | 0.00020148 | 19.5695 | 6.7392 | -28.9046 | 3.0936 | 5976.42 | 0.72 | 2.8039 | -2.5448 | -18.2051 | 2.3316 | 7.0498 | -35.1651 | 14.2199 | 91.0629 | 118.2857 | 54.2347 | 70.3993 | 11.0048 | 95.2991 | 39.6969
42838.4371 | 1455 | 22.9014 | 22.7486 | 22.7445 | 22.658 | 22.2521 | 21.6035 | 22.6114 | 21.6391 | 22.2734 | 22.2815 | 22.2371 | 21.8733 | 21.096 | 22.0724 | 29.3819 | 36.2294 | 41.0482 | 57.8073 | 70.7673 | 75.2631 | 95.8288 | 103.4701 | 101.1594 | 44.409 | 75.923 | 106.4455 | 716.0254 | 702.9423 | 724.1914 | 46.8271 | 78.4761 | 209.8595 | 47.1564 | 75.2715 | 117.1758 | 856.2744 | 680.4268 |  | 495.9025 | 834.225 | 818.0434 | 742.9447 |  | 502.8204 | 711.032 | 612.7026 | 751.0198 | 860.8406 | 1010.8715 | 1067.4541 | 42.6572 | 300.9515 | 64.6883 | 541.9279 | 69.8163 | 50.6381 | 49.5305 | 60.4757 | 60.5162 |  |  | 1.5169 | -1.3932 | -69.8548 | 0.45665 | 7.5878 | -197.8282 | 33.2569 | -2.0755 | 12.0645 | 39.1719 | 17.5811 | 0.0010399 | -0.00077868 | 0.00040577 | 61.3503 | 27.2835 | 22.3297 | 22.1043 | 21.8884 | 21.1487 | 20.1364 | 22.2467 | 22.2819 | 22.3221 | 22.2526 | 21.851 | 21.1384 | 22.1727 | 612.8275 | 447.5245 | 390.8188 | 245.5598 | 197.9035 | 732.8224 | 387.1917 | 23.4234 | 31.812 | 39.1621 | 45.9162 | 66.9653 | 71.1823 | 86.7153 | 89.7929 | 102.5917 | 640.5937 | 617.5064 | 624.179 | 630.1619 | 56.1971 | 30.0726 | 788.8144 | 28.7663 | 22.1001 | 637.9261 | 23.2177 | 21.9117 | 65.9866 | 83.9219 | 113.2401 | 60.5347 | 81.3488 | 175.6943 | 789.0603 | 715.5876 | 764.5194 | 748.813 | 752.6556 |  | 844.3759 | 779.0561 | 919.0281 | 685.31 | 712.4766 | 780.0053 |  | 710.0098 |  |  | 533.027 | 702.5931 | 775.8194 | [5 empty] | 21.8103 | 679.1792 | 26.3644 | 22.0245 | 494.8303 | 25.3376 | 21.8096 | 550.337 | 693.3384 | 709.3368 |  | 1367.0753 | 1030.4994 | 557.75 | 732.0715 | 887.228 | 639.1502 | 731.5518 | 951.3472 | 1039.1996 | 649.8387 | 847.2273 | 992.1227 | 1151.3123 | 1111.3079 | 585.3779 | 689.9318 | 729.6491 |  | 750.7719 | 906.6319 | 1063.4843 | 1167.1487 | 651.5735 | 732.7498 | 669.3513 | 1017.4883 | 97.3822 | 0.00053852 | 19.5692 | 6.7589 | -28.9227 | 3.0936 | 6010.97 | 0.65 | 2.7106 | -2.5805 | -18.2727 | 1.4774 | 6.8788 | -35.1235 | 14.401 | 90.9806 | 118.4256 | 54.2644 | 71.3995 | 10.378 | 95.4077 | 39.8156
42838.4371 | 1456 | 22.9097 | 22.7512 | 22.7404 | 22.6542 | 22.2564 | 21.6102 | 22.6107 | 21.6475 | 22.2755 | 22.2839 | 22.2424 | 21.8769 | 21.1052 | 22.0769 | 29.4173 | 36.2745 | 41.1012 | 57.868 | 70.817 | 75.2947 | 95.8796 | 103.4761 | 101.1693 | 44.4531 | 75.9589 | 106.4777 | 716.2038 | 703.524 | 724.2701 | 46.8786 | 78.5353 | 210.5882 | 47.196 | 75.2938 | 117.3789 | 856.5968 | 679.9194 |  | 494.3739 | 829.9843 | 814.7353 | 743.9284 |  | 502.6451 | 711.3025 | 611.6688 | 747.0686 | 851.5475 | 1005.7851 | 1063.9101 | 43.5688 | 300.891 | 65.3346 | 541.9878 | 69.8182 | 50.6443 | 49.531 | 60.4799 | 60.586 |  |  | 1.2974 | -1.5482 | -70.2425 | 0.67481 | 8.2187 | -197.8742 | 32.1891 | -2.6019 | 12.2998 | 39.3473 | 17.4742 | 0.00093803 | -0.00080497 | 0.00043863 | 61.4459 | 27.3069 | 22.3293 | 22.1076 | 21.8826 | 21.1491 | 20.1301 | 22.2477 | 22.2823 | 22.3174 | 22.2566 | 21.8487 | 21.1387 | 22.1719 | 627.2747 | 475.5166 | 411.0964 | 254.9158 | 202.8067 | 730.0121 | 386.9537 | 23.4297 | 31.8515 | 39.2099 | 46.0204 | 67.009 | 71.2099 | 86.7222 | 89.7961 | 102.6102 | 640.9106 | 616.6061 | 622.9146 | 628.7253 | 72.593 | 35.0676 | 793.1514 | 28.7931 | 22.105 | 643.4537 | 23.219 | 21.9146 | 65.9717 | 83.9056 | 113.2834 | 60.5741 | 81.3195 | 176.7826 | 786.5199 | 715.3718 | 765.2962 | 749.8226 | 751.1106 |  | 843.8842 | 779.3843 | 919.2855 | 685.4124 | 712.7589 | 780.3619 |  | 710.5092 |  |  | 532.5812 | 699.8916 | 773.122 | [5 empty] | 21.8023 | 679.8015 | 26.3899 | 22.0298 | 494.8741 | 25.3567 | 21.8207 | 550.4524 | 694.3685 | 709.7045 |  | 1344.9317 | 1026.2703 | 557.6599 | 732.1409 | 886.4273 | 639.7423 | 733.4206 | 961.3266 | 1036.9707 | 649.7883 | 845.6334 | 988.6196 | 1150.3455 | 1110.2268 | 585.9037 | 689.5583 | 729.3774 |  | 751.196 | 907.6659 | 1062.5722 | 1168.8342 | 651.0551 | 732.0741 | 669.6653 | 1017.2916 | 101.2374 | -9.175e-06 | 19.5681 | 6.7926 | -28.9487 | 3.0936 | 6068.17 | 0.61 | 2.5069 | -2.7207 | -18.3259 | 1.7962 | 7.1448 | -35.0579 | 14.1399 | 90.8543 | 118.5226 | 54.3307 | 68.8358 | 8.0829 | 95.4947 | 39.9191
42838.4371 | 1457 | 22.9111 | 22.7635 | 22.7466 | 22.65 | 22.2593 | 21.61 | 22.6192 | 21.6459 | 22.2793 | 22.2879 | 22.2412 | 21.8794 | 21.1059 | 22.0807 | 29.4466 | 36.3191 | 41.1481 | 57.9164 | 70.8456 | 75.3162 | 95.9185 | 103.4729 | 101.1765 | 44.497 | 76.0011 | 106.5081 | 716.3411 | 704.0748 | 724.5052 | 46.9279 | 78.5896 | 211.3578 | 47.2484 | 75.3124 | 117.5794 | 857.2076 | 679.2213 |  | 494.0447 | 826.4355 | 811.7522 | 745.6298 |  | 502.8346 | 711.2182 | 610.9412 | 743.9539 | 846.7263 | 1002.6141 | 1061.9324 | 44.5608 | 300.8304 | 67.6259 | 542.2562 | 69.7842 | 50.6431 | 49.5408 | 60.4978 | 60.6108 |  |  | 1.4045 | -0.9588 | -69.663 | 0.53353 | 6.9255 | -197.8197 | 31.1173 | -2.0236 | 12.1972 | 38.6037 | 17.1528 | 0.0010218 | -0.0006604 | 0.00043698 | 61.5406 | 27.3276 | 22.3237 | 22.1015 | 21.884 | 21.1502 | 20.1324 | 22.2552 | 22.2821 | 22.3171 | 22.2503 | 21.8449 | 21.1414 | 22.1786 | 642.9492 | 502.8291 | 430.0579 | 256.1997 | 197.6491 | 728.4066 | 387.0418 | 23.4447 | 31.8829 | 39.2519 | 46.122 | 67.0591 | 71.2422 | 86.7341 | 89.8105 | 102.6292 | 640.9226 | 613.7532 | 619.9224 | 624.9007 | 76.7088 | 33.8029 | 796.7165 | 28.8204 | 22.0991 | 647.6622 | 23.2288 | 21.9132 | 65.9523 | 83.8865 | 113.3372 | 60.6135 | 81.2955 | 177.8453 | 784.2026 | 714.9734 | 766.3099 | 750.9391 | 750.1775 |  | 843.3529 | 779.8654 | 919.4914 | 684.138 | 713.0095 | 780.8684 |  | 711.1029 |  |  | 532.6654 | 696.2415 | 770.1779 | [5 empty] | 21.8134 | 678.9738 | 26.414 | 22.0233 | 494.0981 | 25.3726 | 21.8226 | 550.6548 | 695.5264 | 709.9544 |  | 1351.6763 | 1026.0314 | 557.7305 | 731.8423 | 886.5552 | 640.2374 | 734.2763 | 973.0745 | 1042.47 | 649.4187 | 845.9168 | 986.6613 | 1150.6667 | 1108.5877 | 586.1512 | 688.7118 | 729.5465 |  | 751.888 | 907.1647 | 1061.8974 | 1168.1916 | 650.2395 | 731.7488 | 669.8479 | 1017.7368 | 97.384 | -0.0019893 | 19.5675 | 6.8232 | -28.888 | 3.0936 | 6139.21 | 1.13 | 2.6087 | -2.141 | -18.2493 | 1.5971 | 6.5505 | -35.0096 | 13.8852 | 90.6976 | 118.5941 | 54.4275 | 66.5491 | 5.9916 | 95.6643 | 40.0278
42838.4372 | 1458 | 22.9078 | 22.7544 | 22.7479 | 22.6553 | 22.2581 | 21.6067 | 22.6199 | 21.6435 | 22.2753 | 22.2852 | 22.2374 | 21.8741 | 21.1094 | 22.0805 | 29.4831 | 36.3578 | 41.1925 | 57.9699 | 70.8721 | 75.3378 | 95.958 | 103.4687 | 101.1771 | 44.535 | 76.0346 | 106.5409 | 716.0122 | 703.911 | 723.9978 | 46.9851 | 78.6375 | 212.1072 | 47.2883 | 75.3279 | 117.7913 | 857.924 | 678.1853 |  | 493.8527 | 825.4773 | 811.7609 | 745.1331 |  | 501.4212 | 709.9349 | 609.7819 | 741.8162 | 852.289 | 1008.8949 | 1061.4598 | 44.4215 | 300.8385 | 69.7809 | 542.6995 | 69.7516 | 50.6502 | 49.5368 | 60.5094 | 60.5259 |  |  | 1.6273 | -0.78269 | -69.3515 | 1.255 | 7.7515 | -197.8677 | 32.0931 | -2.3541 | 12.2928 | 39.7295 | 16.9367 | 0.00098732 | -0.00071297 | 0.00040906 | 61.6488 | 27.3493 | 22.3385 | 22.1083 | 21.885 | 21.1472 | 20.1395 | 22.2511 | 22.2814 | 22.3147 | 22.253 | 21.8442 | 21.1392 | 22.1713 | 641.6859 | 512.412 | 434.8228 | 260.2719 | 195.724 | 727.6318 | 387.3389 | 23.4533 | 31.91 | 39.2991 | 46.2094 | 67.0983 | 71.2706 | 86.7366 | 89.8173 | 102.6454 | 640.8157 | 611.3293 | 617.5061 | 622.4854 | 69.0912 | 33.7227 | 798.7079 | 28.8532 | 22.0987 | 649.8713 | 23.2374 | 21.9141 | 65.9321 | 83.8781 | 113.3944 | 60.6481 | 81.2853 | 178.8962 | 782.5993 | 716.1906 | 767.0884 | 751.8856 | 750.8471 |  | 843.0971 | 780.3818 | 919.6895 | 682.6011 | 713.1604 | 781.4235 |  | 711.6837 |  |  | 531.9903 | 694.7323 | 769.253 | [5 empty] | 21.8104 | 677.3184 | 26.4346 | 22.0282 | 493.5095 | 25.3881 | 21.8174 | 549.842 | 696.0293 | 710.1807 |  | 1347.5793 | 1027.3667 | 557.4428 | 730.807 | 887.0502 | 640.2984 | 734.6001 | 988.9135 | 1046.8721 | 648.2832 | 844.2837 | 989.1338 | 1148.8999 | 1108.0167 | 586.2683 | 688.1032 | 729.4931 |  | 752.8674 | 906.5851 | 1062.5519 | 1171.2067 | 649.9941 | 731.5374 | 670.3414 | 1018.4125 | 96.6695 | 0.010678 | 19.569 | 6.848 | -28.8676 | 3.0936 | 6187.44 | 0.71 | 2.8072 | -1.9331 | -18.1966 | 2.4479 | 6.9472 | -35.0999 | 14.1359 | 90.5912 | 118.6615 | 54.5073 | 66.4271 | 5.5146 | 95.9329 | 40.0734
42838.4372 | 1459 | 22.9043 | 22.7552 | 22.7476 | 22.6574 | 22.2509 | 21.6005 | 22.6127 | 21.6424 | 22.2694 | 22.2802 | 22.2386 | 21.8725 | 21.1065 | 22.0729 | 29.5192 | 36.4076 | 41.2359 | 58.0295 | 70.9198 | 75.3663 | 95.9884 | 103.4752 | 101.1888 | 44.5837 | 76.069 | 106.5733 | 715.7073 | 703.2263 | 723.5793 | 47.0504 | 78.6991 | 212.8768 | 47.3408 | 75.3561 | 118.0074 | 858.222 | 678.0599 |  | 493.7961 | 827.9831 | 813.7294 | 742.2026 |  | 501.594 | 708.5227 | 608.5267 | 738.6464 | 854.5791 | 1011.43 | 1060.831 | 43.5359 | 300.9111 | 70.3435 | 543.2135 | 69.759 | 50.6621 | 49.5376 | 60.5247 | 60.562 |  |  | 1.804 | -0.46399 | -69.9915 | 1.1157 | 8.0091 | -197.7941 | 30.4714 | -2.389 | 12.1978 | 39.0183 | 17.3645 | 0.0010415 | -0.00068997 | 0.00043041 | 61.7513 | 27.3639 | 22.3272 | 22.1064 | 21.8788 | 21.1422 | 20.1316 | 22.2499 | 22.2804 | 22.3101 | 22.2548 | 21.8366 | 21.1294 | 22.1682 | 647.063 | 507.3346 | 421.0749 | 258.9049 | 196.7908 | 726.6408 | 387.3219 | 23.4708 | 31.9555 | 39.3512 | 46.3118 | 67.1425 | 71.3082 | 86.755 | 89.8386 | 102.6661 | 640.7851 | 610.9191 | 617.7506 | 623.4381 | 59.0628 | 20.6124 | 799.6748 | 28.894 | 22.1115 | 651.6339 | 23.2599 | 21.9185 | 65.9272 | 83.8636 | 113.4531 | 60.6947 | 81.2932 | 179.9202 | 782.1668 | 717.7758 | 767.3266 | 752.5073 | 750.404 |  | 842.5854 | 780.9544 | 920.2596 | 683.4894 | 713.3986 | 782.025 |  | 712.3021 |  |  | 531.3253 | 693.6398 | 767.507 | [5 empty] | 21.8155 | 677.4238 | 26.4516 | 22.0331 | 493.1943 | 25.4014 | 21.8143 | 548.0987 | 695.9087 | 710.2793 |  | 1353.6927 | 1029.6089 | 556.9447 | 729.5623 | 886.6431 | 639.917 | 733.7659 | 999.6212 | 1049.0918 | 647.8839 | 841.6677 | 988.9372 | 1146.9911 | 1111.3034 | 586.7122 | 688.4055 | 729.8241 |  | 753.556 | 906.7364 | 1064.3442 | 1176.5862 | 650.056 | 733.1686 | 670.4713 | 1018.9846 | 97.0603 | 0.0018094 | 19.5694 | 6.8634 | -28.9337 | 3.0935 | 6242.7 | 0.7 | 2.9551 | -1.4873 | -18.2672 | 2.3064 | 7.0687 | -35.1281 | 13.7878 | 90.428 | 118.8811 | 54.541 | 65.4946 | 7.0391 | 96.1204 | 40.0408
42838.4372 | 1460 | 22.9152 | 22.7585 | 22.7405 | 22.6549 | 22.265 | 21.6102 | 22.6152 | 21.6486 | 22.2817 | 22.292 | 22.2421 | 21.8781 | 21.1076 | 22.0777 | 29.5578 | 36.4538 | 41.2859 | 58.0836 | 70.9561 | 75.3979 | 96.0221 | 103.4758 | 101.1983 | 44.6287 | 76.1089 | 106.6167 | 716.3896 | 703.765 | 724.5522 | 47.0853 | 78.7506 | 213.6936 | 47.3905 | 75.3824 | 118.22 | 858.0622 | 677.9412 |  | 493.762 | 827.0957 | 812.1141 | 739.5373 |  | 501.1839 | 708.4024 | 607.7045 | 733.3175 | 853.3379 | 1014.0513 | 1061.6497 | 41.9801 | 300.997 | 69.31 | 543.408 | 69.7629 | 50.655 | 49.5365 | 60.5559 | 60.5018 |  |  | 1.1791 | -0.14463 | -69.521 | 1.7157 | 7.9591 | -197.848 | 32.5636 | -2.3075 | 11.6658 | 38.726 | 16.7839 | 0.001099 | -0.00063412 | 0.00044191 | 61.8537 | 27.3854 | 22.3345 | 22.1054 | 21.8838 | 21.1505 | 20.1353 | 22.2569 | 22.2843 | 22.3118 | 22.2584 | 21.8487 | 21.1374 | 22.1786 | 631.4848 | 483.4305 | 398.6412 | 249.0032 | 192.6121 | 724.8958 | 386.8829 | 23.4722 | 31.9811 | 39.3965 | 46.4204 | 67.2016 | 71.3401 | 86.7862 | 89.8557 | 102.6728 | 641.3352 | 614.2324 | 621.2164 | 629.3123 | 63.893 | 26.6552 | 801.5776 | 28.921 | 22.1045 | 653.9812 | 23.2617 | 21.91 | 65.91 | 83.8495 | 113.4975 | 60.7203 | 81.2659 | 180.9409 | 781.296 | 718.6621 | 767.9672 | 753.2403 | 750.1156 |  | 842.0803 | 781.6752 | 920.9812 | 685.5685 | 713.7001 | 782.787 |  | 713.0873 |  |  | 531.4131 | 693.4194 | 766.0845 | [5 empty] | 21.8105 | 678.4939 | 26.4642 | 22.0291 | 493.7612 | 25.4215 | 21.8144 | 546.4281 | 695.0393 | 709.5753 |  | 1359.3614 | 1031.5519 | 556.8027 | 729.3063 | 886.8894 | 639.4044 | 732.515 | 1006.1468 | 1052.7353 | 648.7614 | 841.5267 | 986.1239 | 1144.9865 | 1113.738 | 587.2624 | 689.3877 | 730.4822 |  | 753.4915 | 907.3737 | 1063.7457 | 1175.9665 | 650.0633 | 734.85 | 670.1502 | 1019.792 | 103.9676 | 0.00032786 | 19.5698 | 6.8722 | -28.9669 | 3.0935 | 6262.87 | 1.17 | 2.3902 | -0.83033 | -18.2046 | 2.8598 | 7.0538 | -35.1687 | 14.2678 | 90.263 | 119.1595 | 54.5574 | 66.6371 | 9.4544 | 96.1375 | 39.9882
42838.4372 | 1461 | 22.919 | 22.7522 | 22.7431 | 22.6542 | 22.264 | 21.607 | 22.6086 | 21.645 | 22.2785 | 22.2805 | 22.2439 | 21.8707 | 21.1009 | 22.0686 | 29.5974 | 36.4959 | 41.3398 | 58.1433 | 70.9941 | 75.4254 | 96.0669 | 103.4831 | 101.2148 | 44.679 | 76.1377 | 106.6585 | 717.0967 | 704.5443 | 724.9667 | 47.1405 | 78.8044 | 214.5336 | 47.4343 | 75.3994 | 118.4325 | 857.8759 | 678.1305 |  | 494.1018 | 828.8215 | 814.6912 | 740.3758 |  | 500.6953 | 709.0585 | 607.0979 | 732.0323 | 852.1391 | 1013.4524 | 1061.8953 | 40.6791 | 300.9413 | 67.1723 | 543.2048 | 69.7573 | 50.6307 | 49.5343 | 60.561 | 60.5351 |  |  | 1.4091 | -0.39828 | -69.546 | 1.8603 | 7.5392 | -197.7658 | 31.687 | -2.2543 | 12.3735 | 40.2139 | 16.8549 | 0.00081811 | -0.00078525 | 0.0004452 | 61.9344 | 27.4086 | 22.3295 | 22.0984 | 21.876 | 21.1402 | 20.1305 | 22.2556 | 22.2779 | 22.3095 | 22.2555 | 21.8447 | 21.1358 | 22.1748 | 613.9361 | 462.853 | 375.2205 | 257.5064 | 197.3843 | 723.2565 | 386.4019 | 23.4988 | 32.033 | 39.4461 | 46.5222 | 67.2482 | 71.3836 | 86.8252 | 89.8716 | 102.6977 | 641.8478 | 615.9185 | 622.5856 | 629.7806 | 56.6299 | 20.3254 | 803.3774 | 28.9544 | 22.1037 | 653.5907 | 23.2772 | 21.9178 | 65.8913 | 83.8349 | 113.5601 | 60.7601 | 81.2502 | 181.99 | 781.0293 | 719.9472 | 768.4691 | 753.8495 | 751.3195 |  | 842.1129 | 782.3731 | 921.2481 | 686.6291 | 713.9347 | 783.534 |  | 713.8003 |  |  | 533.0186 | 694.7451 | 766.6388 | [5 empty] | 21.8081 | 679.732 | 26.4813 | 22.0285 | 495.0633 | 25.44 | 21.8173 | 545.0132 | 693.8241 | 708.7592 |  | 1364.4681 | 1034.6637 | 556.7417 | 730.3566 | 888.6834 | 639.2034 | 730.9293 | 1010.4532 | 1056.5217 | 649.7006 | 842.8035 | 986.285 | 1142.726 | 1112.3145 | 587.4334 | 690.0868 | 731.0593 |  | 752.8388 | 908.002 | 1061.7003 | 1173.5108 | 649.8583 | 735.8314 | 670.1444 | 1020.408 | 105.0302 | -0.00049368 | 19.5697 | 6.8759 | -28.8652 | 3.0935 | 6252.09 | 0.52 | 2.6135 | -1.3784 | -18.214 | 2.9789 | 6.8636 | -35.1532 | 14.0712 | 90.2407 | 119.2507 | 54.5856 | 68.0361 | 11.9719 | 96.0479 | 40.0784
42838.4372 | 1462 | 22.9119 | 22.7489 | 22.7384 | 22.6497 | 22.2597 | 21.614 | 22.6117 | 21.6442 | 22.2787 | 22.2898 | 22.2453 | 21.8742 | 21.1034 | 22.0731 | 29.6318 | 36.538 | 41.3894 | 58.205 | 71.0262 | 75.4488 | 96.1159 | 103.4881 | 101.2331 | 44.7215 | 76.1579 | 106.6933 | 716.6774 | 703.6612 | 724.1047 | 47.1902 | 78.8637 | 215.4184 | 47.4885 | 75.4204 | 118.6534 | 858.2252 | 677.6786 |  | 494.3951 | 834.9014 | 821.1867 | 741.4469 |  | 500.3433 | 708.9544 | 609.4001 | 736.3615 | 863.6002 | 1019.9439 | 1062.9194 | 39.4947 | 301.1109 | 64.7028 | 542.9048 | 69.7311 | 50.5963 | 49.5326 | 60.5513 | 60.7424 |  |  | 1.2074 | -0.7426 | -69.3686 | 1.6907 | 8.4428 | -197.8066 | 32.0701 | -2.9364 | 12.219 | 40.232 | 17.2169 | 0.00084439 | -0.00079182 | 0.00043041 | 62.016 | 27.4268 | 22.3299 | 22.102 | 21.8714 | 21.1405 | 20.1268 | 22.2516 | 22.2667 | 22.3106 | 22.2532 | 21.8377 | 21.1338 | 22.1683 | 600.9859 | 440.9145 | 348.8084 | 264.7824 | 202.7626 | 721.6017 | 385.8925 | 23.5227 | 32.066 | 39.4941 | 46.63 | 67.2923 | 71.4226 | 86.8611 | 89.8991 | 102.7246 | 642.25 | 616.138 | 622.9888 | 629.9916 | 65.1503 | 28.0214 | 802.7107 | 28.9753 | 22.0905 | 653.1883 | 23.2847 | 21.9124 | 65.8745 | 83.8134 | 113.5986 | 60.7942 | 81.2172 | 182.9881 | 783.5371 | 722.3594 | 769.6612 | 755.1851 | 753.3008 |  | 842.692 | 783.0736 | 921.3611 | 688.9457 | 714.2275 | 784.2806 |  | 714.5133 |  |  | 535.2516 | 696.0076 | 769.2184 | [5 empty] | 21.8035 | 681.4234 | 26.4959 | 22.0197 | 495.7716 | 25.4523 | 21.8154 | 544.7361 | 692.8413 | 708.1727 |  | 1369.5093 | 1037.0645 | 556.0777 | 731.2099 | 890.0549 | 638.8478 | 729.0897 | 1017.0991 | 1058.4801 | 649.9087 | 844.0715 | 988.0583 | 1142.4291 | 1112.6092 | 587.726 | 690.3425 | 731.4921 |  | 752.5694 | 909.1705 | 1059.7753 | 1170.9307 | 650.0102 | 736.165 | 670.0405 | 1020.9225 | 106.7542 | -0.00013555 | 19.5696 | 6.8747 | -28.8264 | 3.0935 | 6220.38 | 0.64 | 2.4182 | -1.882 | -18.1898 | 2.8398 | 7.2816 | -35.2454 | 14.1916 | 90.3841 | 119.278 | 54.5932 | 68.9208 | 14.8168 | 96.1425 | 40.1537
42838.4372 | 1463 | 22.9166 | 22.7539 | 22.7371 | 22.6475 | 22.2502 | 21.6058 | 22.6117 | 21.6406 | 22.2701 | 22.2806 | 22.241 | 21.8651 | 21.0913 | 22.0722 | 29.6632 | 36.5748 | 41.4369 | 58.257 | 71.061 | 75.4705 | 96.1624 | 103.4908 | 101.2409 | 44.7671 | 76.17 | 106.719 | 716.7684 | 703.6645 | 724.4161 | 47.2482 | 78.9179 | 216.192 | 47.5327 | 75.4327 | 118.8694 | 858.3129 | 676.9866 |  | 494.7477 | 842.3785 | 826.2613 | 741.4694 |  | 499.7879 | 710.0352 | 610.4311 | 737.5576 | 864.361 | 1020.5093 | 1065.3717 | 39.0923 | 301.414 | 63.6226 | 542.6065 | 69.7147 | 50.558 | 49.5315 | 60.5473 | 60.7502 |  |  | 1.1489 | 0.1859 | -69.751 | 1.4831 | 7.256 | -197.8637 | 30.9885 | -2.5197 | 12.8363 | 40.7462 | 16.8348 | 0.00081482 | -0.00072447 | 0.0004337 | 62.1059 | 27.4438 | 22.3329 | 22.1007 | 21.8704 | 21.1443 | 20.1272 | 22.2552 | 22.2751 | 22.3106 | 22.26 | 21.8463 | 21.1358 | 22.1693 | 613.8037 | 465.1064 | 371.1705 | 257.4409 | 198.1433 | 720.587 | 385.9792 | 23.5262 | 32.0953 | 39.5284 | 46.7118 | 67.3273 | 71.4423 | 86.8841 | 89.9085 | 102.7287 | 642.7273 | 617.0106 | 623.8523 | 631.0622 | 64.4844 | 36.3041 | 803.5077 | 29.002 | 22.0911 | 655.4406 | 23.2781 | 21.9054 | 65.8489 | 83.7996 | 113.6384 | 60.8291 | 81.2017 | 183.999 | 786.8099 | 723.7335 | 774.2223 | 759.1016 | 754.0339 |  | 843.2205 | 783.8206 | 922.0107 | 690.0445 | 714.5277 | 785.0742 |  | 715.3087 |  |  | 537.4464 | 698.3238 | 771.3461 | [5 empty] | 21.8024 | 683.0289 | 26.5186 | 22.0186 | 496.2219 | 25.4645 | 21.813 | 545.1319 | 691.7567 | 707.9896 |  | 1378.0394 | 1038.9925 | 555.1063 | 732.3812 | 890.2173 | 638.5891 | 727.4564 | 1020.0684 | 1062.4426 | 650.0845 | 846.2438 | 988.6953 | 1142.5611 | 1113.7553 | 588.6188 | 690.3542 | 731.9498 |  | 751.8987 | 909.3651 | 1057.821 | 1168.7358 | 650.5479 | 736.3324 | 669.6473 | 1021.3668 | 111.5924 | -0.0005709 | 19.5695 | 6.8734 | -28.8895 | 3.0935 | 6201.05 | 0.89 | 2.3592 | 0.94216 | -18.2499 | 2.6611 | 6.7519 | -35.2582 | 13.9533 | 90.5451 | 119.5266 | 54.6366 | 67.1577 | 12.3474 | 96.1732 | 40.2203
42838.4372 | 1464 | 22.917 | 22.7551 | 22.7319 | 22.6402 | 22.2535 | 21.6058 | 22.61 | 21.6333 | 22.2674 | 22.2776 | 22.237 | 21.8678 | 21.0978 | 22.068 | 29.7095 | 36.623 | 41.4934 | 58.3185 | 71.102 | 75.503 | 96.2129 | 103.4994 | 101.2712 | 44.825 | 76.2015 | 106.7573 | 716.8174 | 703.7627 | 724.4931 | 47.3167 | 78.9873 | 216.9918 | 47.5912 | 75.465 | 119.0795 | 858.0549 | 676.5865 |  | 494.8556 | 844.5698 | 828.0603 | 741.0178 |  | 499.6987 | 710.7652 | 609.4823 | 745.7074 | 872.5766 | 1020.3702 | 1065.9449 | 38.7401 | 301.7604 | 63.4741 | 542.4974 | 69.6964 | 50.5092 | 49.5297 | 60.5717 | 60.5134 |  |  | 1.3473 | -0.36542 | -69.6998 | 1.9306 | 5.6434 | -197.8158 | 28.8003 | -2.5112 | 11.9511 | 38.0591 | 17.548 | 0.00083454 | -0.00081811 | 0.0004222 | 62.1891 | 27.4632 | 22.3341 | 22.1007 | 21.872 | 21.1411 | 20.1286 | 22.2549 | 22.2848 | 22.314 | 22.2519 | 21.8555 | 21.1408 | 22.1704 | 610.8205 | 487.9481 | 410.7022 | 263.2953 | 202.6859 | 719.1207 | 386.2178 | 23.5331 | 32.1346 | 39.5769 | 46.8137 | 67.3704 | 71.4711 | 86.9073 | 89.9184 | 102.738 | 643.1908 | 617.6663 | 624.6598 | 632.4452 | 67.1116 | 25.7729 | 806.2576 | 29.0334 | 22.0966 | 656.7029 | 23.2934 | 21.9031 | 65.8377 | 83.786 | 113.6829 | 60.8623 | 81.1739 | 185.0176 | 790.603 | 724.1316 | 784.5698 | 766.9979 | 755.6854 |  | 844.2223 | 784.6533 | 922.9084 | 689.1053 | 714.6525 | 785.9493 |  | 716.1825 |  |  | 539.1954 | 702.8908 | 774.6109 | [5 empty] | 21.7988 | 683.5557 | 26.5401 | 22.0195 | 497.8657 | 25.4824 | 21.8126 | 545.6106 | 690.864 | 707.8529 |  | 1378.7015 | 1041.9838 | 554.908 | 734.3014 | 892.5525 | 638.4387 | 726.0945 | 1022.0156 | 1066.54 | 650.8861 | 849.2536 | 988.3887 | 1140.0069 | 1113.8501 | 589.4426 | 690.527 | 732.2922 |  | 751.8153 | 909.6939 | 1056.4167 | 1169.2892 | 651.009 | 735.9279 | 669.4439 | 1022.122 | 111.0309 | 0.00035597 | 19.5685 | 6.8702 | -28.9657 | 3.0935 | 6244.96 | 0.78 | 2.555 | -1.3214 | -18.2499 | 3.0373 | 5.9542 | -35.252 | 13.4509 | 90.8436 | 119.8764 | 54.6935 | 67.0006 | 7.997 | 96.0938 | 40.2756
42838.4372 | 1465 | 22.9176 | 22.7482 | 22.742 | 22.6538 | 22.2538 | 21.6087 | 22.6051 | 21.6366 | 22.2735 | 22.2802 | 22.2366 | 21.8732 | 21.1003 | 22.0732 | 29.7407 | 36.6717 | 41.5437 | 58.3747 | 71.1388 | 75.5298 | 96.2549 | 103.4943 | 101.2952 | 44.8641 | 76.2346 | 106.7907 | 716.4026 | 703.1592 | 724.1177 | 47.3654 | 79.0434 | 217.7804 | 47.6403 | 75.4875 | 119.2914 | 857.6252 | 675.3449 |  | 493.8779 | 843.4894 | 826.1476 | 738.6356 |  | 500.0945 | 710.9872 | 609.0156 | 754.1497 | 884.923 | 1022.3771 | 1066.1043 | 38.3653 | 302.0411 | 64.3359 | 542.4287 | 69.6701 | 50.4556 | 49.5255 | 60.5865 | 60.4774 |  |  | 1.9124 | -1.2959 | -69.6156 | 1.7781 | 7.2797 | -197.8315 | 29.3372 | -2.4724 | 11.6845 | 37.8048 | 18.2507 | 0.0010218 | -0.0006489 | 0.00042384 | 62.2916 | 27.4926 | 22.34 | 22.0988 | 21.8847 | 21.1534 | 20.132 | 22.2559 | 22.2811 | 22.3093 | 22.2558 | 21.8515 | 21.1466 | 22.1694 | 636.9208 | 503.1239 | 394.8456 | 244.0836 | 193.7249 | 718.8439 | 385.6275 | 23.5516 | 32.1694 | 39.6215 | 46.9173 | 67.4229 | 71.5044 | 86.929 | 89.9161 | 102.7564 | 644.0264 | 620.1847 | 627.2566 | 636.1444 | 89.9941 | 29.3869 | 808.2308 | 29.0723 | 22.0989 | 657.733 | 23.3023 | 21.9076 | 65.8295 | 83.7683 | 113.7308 | 60.8958 | 81.1432 | 186.0075 | 792.7384 | 724.9379 | 796.3085 | 775.6909 | 757.4425 |  | 845.6159 | 785.4257 | 923.6071 | 689.2816 | 714.847 | 786.7581 |  | 716.9654 |  |  | 540.4695 | 708.9068 | 779.3771 | [5 empty] | 21.8121 | 684.0185 | 26.5602 | 22.0254 | 499.9395 | 25.5075 | 21.8201 | 545.9109 | 690.1772 | 707.6662 |  | 1362.1728 | 1046.0477 | 555.1501 | 735.9149 | 894.1227 | 638.2996 | 724.8043 | 1016.2165 | 1066.7362 | 652.179 | 850.9681 | 989.9729 | 1138.3503 | 1114.7156 | 590.1036 | 690.7174 | 732.4137 |  | 752.1765 | 909.5705 | 1057.0992 | 1171.849 | 651.5459 | 735.1391 | 669.5018 | 1022.8361 | 107.5585 | 0.0017884 | 19.5674 | 6.8671 | -28.9975 | 3.0935 | 6314.85 | 0.72 | 3.0435 | -2.4887 | -18.241 | 2.9152 | 6.7678 | -35.2808 | 13.5862 | 91.2752 | 120.1457 | 54.7365 | 64.0085 | 9.655 | 96.0071 | 40.3421
42838.4372 | 1466 | 22.9203 | 22.7589 | 22.7445 | 22.6494 | 22.2544 | 21.6096 | 22.6117 | 21.6436 | 22.2779 | 22.2881 | 22.239 | 21.8744 | 21.1028 | 22.0758 | 29.7751 | 36.7125 | 41.5789 | 58.4199 | 71.1748 | 75.5494 | 96.2994 | 103.4958 | 101.3242 | 44.9162 | 76.2665 | 106.8258 | 716.8557 | 703.5464 | 724.8782 | 47.4116 | 79.0885 | 218.5461 | 47.686 | 75.5033 | 119.4988 | 856.7146 | 673.9205 |  | 491.9114 | 840.8262 | 821.3414 | 735.8683 |  | 499.4811 | 711.9643 | 608.399 | 755.9433 | 896.1182 | 1025.4849 | 1069.3131 | 38.9794 | 302.1992 | 64.6975 | 542.1954 | 69.6503 | 50.4201 | 49.5232 | 60.5933 | 60.6969 |  |  | 1.4124 | -0.98771 | -69.7688 | 1.5547 | 6.9038 | -197.8013 | 30.9117 | -2.4442 | 11.7837 | 38.4751 | 18.2656 | 0.0010744 | -0.00070804 | 0.00040741 | 62.3864 | 27.5074 | 22.3395 | 22.0999 | 21.8745 | 21.1475 | 20.1367 | 22.264 | 22.2803 | 22.3105 | 22.2567 | 21.8467 | 21.1382 | 22.1661 | 696.5358 | 497.374 | 385.1712 | 244.3298 | 190.9876 | 720.4245 | 385.2746 | 23.564 | 32.2071 | 39.6786 | 47.0256 | 67.474 | 71.5456 | 86.976 | 89.936 | 102.7637 | 644.7924 | 621.8506 | 628.5871 | 637.6165 | 65.1393 | 26.3619 | 809.0847 | 29.1015 | 22.0997 | 658.5343 | 23.3142 | 21.9142 | 65.8058 | 83.7603 | 113.7722 | 60.9314 | 81.1386 | 186.9774 | 793.0557 | 726.0419 | 809.9425 | 786.3577 | 757.5415 |  | 846.7577 | 786.2171 | 924.0177 | 690.7595 | 715.1823 | 787.5915 |  | 717.7697 |  |  | 540.4463 | 713.3013 | 782.567 | [5 empty] | 21.8087 | 685.1929 | 26.5714 | 22.0187 | 501.022 | 25.5176 | 21.811 | 546.6656 | 689.7694 | 708.1449 |  | 1353.1407 | 1046.7088 | 555.482 | 736.8502 | 893.3312 | 638.3314 | 723.8844 | 1013.5623 | 1068.8442 | 653.1799 | 850.138 | 991.9096 | 1138.7084 | 1117.6243 | 590.8807 | 691.3194 | 732.8724 |  | 751.7853 | 908.9438 | 1059.953 | 1172.845 | 652.3613 | 736.2045 | 669.4153 | 1023.323 | 109.7101 | -0.0001145 | 19.5686 | 6.8592 | -28.8267 | 3.0935 | 6393.91 | 0.75 | 2.6165 | -2.1738 | -18.2701 | 2.7273 | 6.5986 | -35.3204 | 13.9628 | 91.6674 | 120.2948 | 54.7781 | 57.911 | 10.6678 | 95.7604 | 40.4566
42838.4373 | 1467 | 22.9226 | 22.7572 | 22.741 | 22.6476 | 22.2547 | 21.6054 | 22.6221 | 21.6523 | 22.2773 | 22.2825 | 22.2366 | 21.8734 | 21.1036 | 22.0725 | 29.8235 | 36.7629 | 41.6345 | 58.4824 | 71.2167 | 75.5793 | 96.3461 | 103.5041 | 101.3573 | 44.9661 | 76.3015 | 106.872 | 717.4816 | 703.8529 | 725.0828 | 47.4627 | 79.1548 | 219.3246 | 47.7273 | 75.5242 | 119.6975 | 855.844 | 673.4513 |  | 490.8768 | 837.0157 | 818.2149 | 735.41 |  | 499.1761 | 713.3941 | 608.4902 | 755.707 | 898.5204 | 1027.1954 | 1068.6163 | 39.8719 | 302.306 | 64.0836 | 542.0775 | 69.6592 | 50.3794 | 49.5137 | 60.606 | 60.7721 |  |  | 1.601 | -0.20377 | -69.2891 | 1.3878 | 7.2645 | -197.7934 | 30.3925 | -2.4843 | 12.0114 | 39.2201 | 18.3496 | 0.0010005 | -0.00079347 | 0.00040577 | 62.4836 | 27.5324 | 22.3416 | 22.1033 | 21.888 | 21.1448 | 20.1291 | 22.2605 | 22.2898 | 22.3088 | 22.2572 | 21.8375 | 21.1343 | 22.1671 | 690.9155 | 462.2502 | 368.9822 | 244.6307 | 199.0913 | 720.4175 | 384.8448 | 23.5735 | 32.24 | 39.724 | 47.1174 | 67.5073 | 71.5721 | 87.0131 | 89.9559 | 102.7746 | 645.2597 | 622.0132 | 628.3415 | 636.0091 | 88.9409 | 29.6444 | 808.9789 | 29.1414 | 22.1067 | 658.7218 | 23.3243 | 21.9168 | 65.7948 | 83.7495 | 113.8272 | 60.9611 | 81.1279 | 187.9351 | 793.1201 | 725.6922 | 826.2946 | 799.8224 | 756.6277 |  | 847.7334 | 787.1625 | 924.3445 | 689.6552 | 715.439 | 788.5509 |  | 718.7267 |  |  | 539.6774 | 714.5622 | 783.2564 | [5 empty] | 21.8189 | 685.044 | 26.5988 | 22.0287 | 501.1988 | 25.5465 | 21.827 | 547.1544 | 689.7869 | 708.6413 |  | 1355.2033 | 1048.8691 | 556.0762 | 738.5208 | 893.4537 | 638.5022 | 722.8915 | 1025.93 | 1071.9354 | 654.3702 | 852.3873 | 991.3646 | 1140.4803 | 1117.5471 | 591.918 | 692.5206 | 733.571 |  | 750.7416 | 908.2189 | 1063.0449 | 1170.8423 | 653.3328 | 737.8819 | 669.0546 | 1024.0819 | 111.795 | 0.0005315 | 19.5692 | 6.8465 | -28.9201 | 3.0934 | 6495.34 | 0.99 | 2.786 | -0.98809 | -18.2204 | 2.5786 | 6.7733 | -35.3429 | 13.8541 | 92.0311 | 120.4049 | 54.8722 | 58.5331 | 12.391 | 95.4645 | 40.5963
42838.4373 | 1468 | 22.9212 | 22.7525 | 22.7428 | 22.6578 | 22.2611 | 21.6117 | 22.6137 | 21.6493 | 22.2716 | 22.2797 | 22.2374 | 21.8681 | 21.1084 | 22.0739 | 29.8605 | 36.7991 | 41.687 | 58.5427 | 71.2517 | 75.6008 | 96.4046 | 103.5159 | 101.372 | 45.0116 | 76.3387 | 106.9091 | 716.998 | 703.1688 | 724.4573 | 47.5203 | 79.2085 | 220.0893 | 47.7788 | 75.5477 | 119.8928 | 855.1697 | 673.1526 |  | 491.4467 | 833.632 | 816.6068 | 736.2396 |  | 499.4152 | 714.6922 | 607.5302 | 755.9662 | 895.8177 | 1026.5148 | 1066.687 | 40.8992 | 302.4225 | 63.8454 | 542.2908 | 69.6714 | 50.3514 | 49.511 | 60.6266 | 61.0454 |  |  | 1.6312 | -0.876 | -69.774 | 1.9989 | 7.026 | -197.8348 | 31.1423 | -2.4856 | 12.0958 | 38.742 | 18.2651 | 0.0010038 | -0.0006604 | 0.00041234 | 62.5695 | 27.5528 | 22.3332 | 22.0969 | 21.8775 | 21.1398 | 20.1289 | 22.2548 | 22.2779 | 22.3069 | 22.2528 | 21.8412 | 21.1357 | 22.168 | 682.7517 | 454.5273 | 355.4376 | 244.4736 | 191.9387 | 721.4004 | 384.6201 | 23.5854 | 32.2787 | 39.7657 | 47.2117 | 67.5575 | 71.6055 | 87.0413 | 89.9646 | 102.7802 | 645.4945 | 620.4673 | 626.9175 | 633.8064 | 82.4582 | 34.4586 | 807.6476 | 29.1693 | 22.1085 | 657.1608 | 23.3361 | 21.9169 | 65.7881 | 83.7469 | 113.8749 | 60.9993 | 81.1287 | 188.9148 | 794.6521 | 725.4944 | 836.0827 | 808.9955 | 757.7157 |  | 849.0497 | 787.9597 | 924.4671 | 689.4599 | 715.7288 | 789.3567 |  | 719.5746 |  |  | 539.6541 | 716.0408 | 786.0926 | [5 empty] | 21.8136 | 684.7943 | 26.612 | 22.0275 | 501.2714 | 25.5573 | 21.8123 | 547.0311 | 690.1087 | 708.1578 |  | 1358.308 | 1050.139 | 556.1379 | 739.472 | 897.3846 | 639.0087 | 722.6521 | 1039.5475 | 1072.3696 | 654.1246 | 852.9558 | 990.5069 | 1139.6901 | 1117.171 | 592.8408 | 693.6432 | 734.1975 |  | 749.9205 | 909.6225 | 1063.8778 | 1166.917 | 653.7435 | 737.6627 | 668.9788 | 1024.2659 | 106.2109 | -0.00031815 | 19.5694 | 6.8383 | -28.8983 | 3.0934 | 6557.29 | 0.69 | 2.8112 | -2.05 | -18.2961 | 3.0968 | 6.6594 | -35.3374 | 14.0203 | 92.4586 | 120.4339 | 54.9492 | 59.7684 | 13.8565 | 95.2028 | 40.7053
42838.4373 | 1469 | 22.917 | 22.7551 | 22.743 | 22.6531 | 22.26 | 21.6059 | 22.6094 | 21.6432 | 22.2803 | 22.2695 | 22.233 | 21.8703 | 21.1026 | 22.0809 | 29.8919 | 36.8525 | 41.7436 | 58.6007 | 71.3025 | 75.6297 | 96.4688 | 103.5315 | 101.4002 | 45.0644 | 76.3819 | 106.9506 | 716.768 | 703.0724 | 724.2816 | 47.5752 | 79.2613 | 220.8723 | 47.83 | 75.5712 | 120.1086 | 854.506 | 672.7317 |  | 493.3953 | 833.8684 | 815.7024 | 736.8745 |  | 500.617 | 715.7621 | 605.4877 | 757.9824 | 899.2101 | 1030.0027 | 1065.0056 | 42.1142 | 302.4235 | 63.9617 | 542.2818 | 69.6339 | 50.3197 | 49.5026 | 60.6529 | 61.2317 |  |  | 1.6792 | -0.32336 | -69.7806 | 1.8609 | 7.0543 | -197.8151 | 32.0557 | -2.6334 | 12.1575 | 39.3972 | 18.2542 | 0.00098732 | -0.00063904 | 0.00042713 | 62.6628 | 27.5714 | 22.341 | 22.0992 | 21.8769 | 21.1376 | 20.1334 | 22.2602 | 22.2757 | 22.3066 | 22.2499 | 21.843 | 21.1411 | 22.1704 | 663.9675 | 457.6285 | 384.583 | 255.6096 | 191.9687 | 722.3596 | 385.0282 | 23.6065 | 32.3113 | 39.8125 | 47.3254 | 67.607 | 71.6388 | 87.0498 | 89.966 | 102.7782 | 646.0337 | 621.8575 | 628.4585 | 635.8905 | 84.479 | 32.4757 | 805.8952 | 29.2027 | 22.1051 | 655.4836 | 23.3494 | 21.9184 | 65.7751 | 83.7223 | 113.9233 | 61.0375 | 81.105 | 189.8638 | 796.8702 | 725.3598 | 837.6806 | 811.858 | 758.047 |  | 850.2263 | 788.7261 | 924.5848 | 688.4173 | 716.0533 | 790.1386 |  | 720.4383 |  |  | 538.9292 | 717.0457 | 787.6807 | [5 empty] | 21.8192 | 684.8192 | 26.6367 | 22.0296 | 500.0835 | 25.5728 | 21.8113 | 546.8393 | 690.0952 | 708.0924 |  | 1364.9639 | 1051.3089 | 555.973 | 738.8055 | 897.6499 | 639.5224 | 723.871 | 1048.8473 | 1076.0897 | 653.7012 | 853.6045 | 990.0579 | 1142.004 | 1113.5437 | 593.1173 | 693.3498 | 734.6356 |  | 750.0258 | 909.3575 | 1063.2019 | 1162.2901 | 653.5195 | 736.9817 | 668.9371 | 1024.9232 | 106.9976 | 0.0016971 | 19.5696 | 6.8323 | -28.9317 | 3.0934 | 6591.24 | 0.85 | 2.852 | -1.2462 | -18.3068 | 2.9896 | 6.6818 | -35.383 | 14.2435 | 92.8598 | 120.4617 | 55.0583 | 62.1764 | 10.6898 | 94.9507 | 40.7573
42838.4373 | 1470 | 22.9248 | 22.7624 | 22.7441 | 22.6545 | 22.2609 | 21.6132 | 22.6125 | 21.647 | 22.2785 | 22.2906 | 22.2475 | 21.8741 | 21.1012 | 22.0632 | 29.9296 | 36.89 | 41.7882 | 58.6467 | 71.3283 | 75.6544 | 96.5068 | 103.54 | 101.421 | 45.1055 | 76.3944 | 106.9851 | 717.333 | 703.9697 | 725.1416 | 47.6287 | 79.328 | 221.5844 | 47.8867 | 75.5903 | 120.3076 | 854.2862 | 672.2662 |  | 494.6336 | 837.8487 | 819.5171 | 738.9389 |  | 500.5796 | 716.6316 | 605.254 | 761.1387 | 904.0701 | 1031.6997 | 1062.1675 | 43.003 | 302.4034 | 64.7102 | 542.2562 | 69.5963 | 50.2729 | 49.4988 | 60.6794 | 61.3294 |  |  | 1.1101 | -0.42522 | -69.8936 | 1.6723 | 6.4602 | -197.7816 | 29.8327 | -2.8062 | 11.6638 | 38.5311 | 17.3119 | 0.00067026 | -0.00079839 | 0.00043863 | 62.7599 | 27.5939 | 22.348 | 22.1039 | 21.8759 | 21.1437 | 20.1357 | 22.2664 | 22.281 | 22.3051 | 22.2567 | 21.8468 | 21.1414 | 22.1697 | 685.1301 | 481.7743 | 402.2672 | 259.4045 | 197.3914 | 723.8303 | 385.4386 | 23.618 | 32.3553 | 39.862 | 47.4225 | 67.6538 | 71.6701 | 87.0698 | 89.9783 | 102.7892 | 646.7693 | 623.5049 | 630.3875 | 638.9638 | 68.218 | 32.6235 | 803.9251 | 29.2413 | 22.1061 | 655.1158 | 23.3606 | 21.9215 | 65.7676 | 83.716 | 113.9843 | 61.0709 | 81.0958 | 190.7944 | 798.3415 | 724.3892 | 834.0599 | 810.7339 | 757.3057 |  | 850.9262 | 789.5276 | 925.1849 | 685.7169 | 716.0989 | 790.9405 |  | 721.4011 |  |  | 538.2315 | 715.0142 | 786.8135 | [5 empty] | 21.8 | 683.2478 | 26.6503 | 22.0251 | 498.7367 | 25.5855 | 21.8168 | 547.2316 | 690.3157 | 708.3648 |  | 1363.8945 | 1055.894 | 556.2423 | 738.5437 | 899.086 | 639.6084 | 723.6444 | 1048.6535 | 1079.2501 | 653.7884 | 853.1713 | 989.2105 | 1140.2557 | 1112.6839 | 593.0848 | 693.2636 | 735.0999 |  | 749.613 | 908.5132 | 1060.984 | 1157.4338 | 653.8265 | 737.5772 | 669.1763 | 1025.0804 | 111.738 | -0.00081668 | 19.5695 | 6.8241 | -28.9253 | 3.0934 | 6597.77 | 0.7 | 2.3199 | -1.4297 | -18.3297 | 2.8353 | 6.3984 | -35.403 | 13.7497 | 93.1251 | 120.6902 | 55.1446 | 60.3183 | 8.7971 | 94.8158 | 40.822
42838.4373 | 1471 | 22.9214 | 22.7582 | 22.7416 | 22.6489 | 22.2588 | 21.6083 | 22.6044 | 21.6416 | 22.2781 | 22.2814 | 22.2429 | 21.874 | 21.0972 | 22.0734 | 29.97 | 36.9449 | 41.8421 | 58.7079 | 71.3725 | 75.6855 | 96.5473 | 103.5496 | 101.4541 | 45.1485 | 76.4461 | 107.0317 | 717.8239 | 703.7251 | 725.76 | 47.6821 | 79.3806 | 222.2513 | 47.926 | 75.6083 | 120.4882 | 854.8793 | 672.9988 |  | 499.7868 | 842.7538 | 824.8019 | 742.2527 |  | 500.7468 | 717.8299 | 605.477 | 760.1277 | 915.2537 | 1034.8399 | 1061.9834 | 43.2857 | 302.5084 | 64.3369 | 541.9243 | 69.5385 | 50.2132 | 49.49 | 60.6971 | 61.421 |  |  | 1.8027 | -0.51656 | -69.5085 | 1.4522 | 6.9274 | -197.8059 | 31.9979 | -2.3259 | 12.3864 | 39.5665 | 17.8259 | 0.00061112 | -0.00081318 | 0.00041891 | 62.8536 | 27.622 | 22.3487 | 22.1059 | 21.8804 | 21.1421 | 20.1398 | 22.2662 | 22.2822 | 22.3162 | 22.2578 | 21.8509 | 21.1449 | 22.1695 | 682.6872 | 486.8337 | 411.2163 | 253.2581 | 201.0509 | 723.8367 | 385.7674 | 23.6304 | 32.389 | 39.9086 | 47.5175 | 67.6969 | 71.7011 | 87.0965 | 89.9851 | 102.8065 | 647.5382 | 625.6921 | 632.4365 | 640.5225 | 64.1734 | 30.4065 | 804.1724 | 29.2804 | 22.1074 | 655.4013 | 23.3712 | 21.9121 | 65.7545 | 83.7025 | 114.0344 | 61.1099 | 81.0957 | 191.7015 | 798.8812 | 724.1398 | 828.3582 | 807.8226 | 757.9533 |  | 851.7642 | 790.1967 | 926.2312 | 685.1216 | 716.1342 | 791.6136 |  | 722.2489 |  |  | 538.3096 | 713.0794 | 786.2851 | [5 empty] | 21.8056 | 682.4215 | 26.662 | 22.0285 | 497.7842 | 25.6018 | 21.8192 | 547.5597 | 690.3623 | 708.4435 |  | 1369.4582 | 1057.1556 | 556.7257 | 739.6635 | 901.1436 | 639.8269 | 724.8824 | 1048.3088 | 1080.3981 | 654.1351 | 856.855 | 988.2351 | 1137.6054 | 1112.2576 | 593.2265 | 693.2016 | 735.0803 |  | 750.5272 | 910.3774 | 1057.4739 | 1156.4223 | 654.0159 | 737.4458 | 669.9922 | 1025.8047 | 108.9846 | 0.00091769 | 19.5696 | 6.8298 | -28.9292 | 3.0934 | 6566.46 | 0.77 | 2.9573 | -1.5767 | -18.2902 | 2.6437 | 6.6337 | -35.4478 | 14.2571 | 93.4006 | 121.1095 | 55.1699 | 60.5918 | 7.8606 | 94.9332 | 40.936
42838.4373 | 1472 | 22.9285 | 22.7509 | 22.7424 | 22.6497 | 22.2545 | 21.6076 | 22.6121 | 21.6363 | 22.2752 | 22.2767 | 22.239 | 21.8796 | 21.0987 | 22.0756 | 30.0016 | 36.9832 | 41.8833 | 58.7561 | 71.4073 | 75.7062 | 96.5825 | 103.5607 | 101.4852 | 45.1936 | 76.4823 | 107.062 | 718.6944 | 704.786 | 727.0194 | 47.7329 | 79.4429 | 222.9137 | 47.9696 | 75.6289 | 120.6876 | 855.8911 | 672.7684 |  | 506.7169 | 848.1444 | 830.8605 | 744.2349 |  | 500.4583 | 718.6379 | 604.7501 | 760.248 | 913.4627 | 1035.578 | 1065.4743 | 43.3972 | 302.7126 | 63.8567 | 541.5107 | 69.5728 | 50.1662 | 49.4821 | 60.7189 | 61.4868 |  |  | 1.7758 | -0.43245 | -69.5808 | 1.7144 | 7.1975 | -197.8059 | 30.7355 | -2.0085 | 12.3601 | 39.9307 | 18.9359 | 0.00044684 | -0.0008871 | 0.00039098 | 62.9532 | 27.6322 | 22.3477 | 22.0992 | 21.8737 | 21.141 | 20.1289 | 22.2602 | 22.2752 | 22.3119 | 22.2476 | 21.8429 | 21.1357 | 22.1605 | 672.5002 | 477.1076 | 391.4625 | 248.1557 | 208.2655 | 723.8877 | 385.6842 | 23.645 | 32.4246 | 39.9557 | 47.6214 | 67.7384 | 71.734 | 87.1313 | 89.9978 | 102.8082 | 648.2318 | 627.5692 | 633.9014 | 641.3148 | 99.0579 | 31.2086 | 805.4298 | 29.3017 | 22.0978 | 657.4785 | 23.3744 | 21.913 | 65.7298 | 83.6906 | 114.079 | 61.143 | 81.0757 | 192.6078 | 797.6935 | 724.3936 | 821.7608 | 803.86 | 758.7406 |  | 852.858 | 790.8225 | 927.2022 | 685.7799 | 716.3243 | 792.2494 |  | 723.0439 |  |  | 539.6747 | 714.7459 | 787.863 | [5 empty] | 21.8028 | 682.4577 | 26.6822 | 22.0249 | 497.0955 | 25.6221 | 21.8109 | 547.368 | 690.9819 | 709.6506 |  | 1366.8097 | 1057.3847 | 556.9688 | 740.117 | 903.0675 | 640.6004 | 727.1496 | 1046.9623 | 1076.9648 | 653.8043 | 856.6729 | 990.1382 | 1134.8205 | 1112.8498 | 592.9873 | 692.9294 | 735.4971 |  | 752.8406 | 913.1968 | 1055.7985 | 1153.6709 | 653.8051 | 737.834 | 671.1574 | 1026.5367 | 101.1975 | 0.00079833 | 19.5695 | 6.8608 | -28.9173 | 3.0934 | 6544.99 | 0.87 | 2.9369 | -1.4433 | -18.3072 | 2.8736 | 6.7637 | -35.4578 | 13.9769 | 93.7628 | 121.4995 | 55.1987 | 61.7409 | 10.0408 | 95.236 | 41.0562
42838.4373 | 1473 | 22.9279 | 22.7526 | 22.7429 | 22.6534 | 22.256 | 21.606 | 22.615 | 21.6378 | 22.2799 | 22.271 | 22.2368 | 21.8772 | 21.1023 | 22.0705 | 30.0446 | 37.0312 | 41.929 | 58.8099 | 71.4452 | 75.7325 | 96.614 | 103.5839 | 101.4995 | 45.2414 | 76.5081 | 107.1034 | 720.0462 | 706.4183 | 728.5254 | 47.7899 | 79.5043 | 223.5658 | 48.0216 | 75.6489 | 120.8904 | 857.1125 | 671.9657 |  | 512.997 | 850.5011 | 834.2733 | 746.5601 |  | 501.3634 | 719.3318 | 604.8911 | 759.8471 | 916.2598 | 1038.2151 | 1068.5524 | 43.3906 | 302.8242 | 63.7911 | 541.2392 | 69.6146 | 50.1229 | 49.4894 | 60.761 | 61.5415 |  |  | 1.4676 | -1.7 | -69.8956 | 1.6401 | 7.1496 | -197.844 | 32.7259 | -2.3141 | 12.696 | 40.4938 | 19.7792 | 0.00048298 | -0.00091996 | 0.00043534 | 63.0406 | 27.6654 | 22.3475 | 22.1033 | 21.8811 | 21.1413 | 20.1345 | 22.2625 | 22.2793 | 22.3099 | 22.2588 | 21.8461 | 21.1389 | 22.1719 | 678.0151 | 474.4133 | 388.8895 | 248.405 | 208.5454 | 726.593 | 386.2859 | 23.6551 | 32.4595 | 40.0015 | 47.7107 | 67.787 | 71.7582 | 87.1497 | 89.9992 | 102.806 | 648.9634 | 629.5354 | 635.6392 | 642.1606 | 97.1133 | 30.9899 | 805.9269 | 29.3291 | 22.0952 | 658.7436 | 23.3746 | 21.9051 | 65.7171 | 83.6687 | 114.1262 | 61.1648 | 81.0543 | 193.5364 | 794.8605 | 723.8358 | 815.0469 | 799.2902 | 758.2813 |  | 853.578 | 791.5206 | 927.2924 | 685.5679 | 716.5442 | 792.9385 |  | 723.8979 |  |  | 540.2606 | 715.9381 | 788.1244 | [5 empty] | 21.8044 | 682.1129 | 26.7007 | 22.0304 | 496.4309 | 25.6395 | 21.8122 | 547.396 | 691.7638 | 710.9716 |  | 1362.8621 | 1055.485 | 557.0952 | 739.4561 | 902.3818 | 640.8581 | 728.6688 | 1055.9802 | 1070.3105 | 653.2636 | 854.2634 | 989.1611 | 1132.6779 | 1109.9631 | 593.3967 | 693.0336 | 736.4121 |  | 754.7882 | 913.241 | 1054.3142 | 1152.1633 | 653.6884 | 738.9424 | 673.2335 | 1027.0865 | 97.6287 | -0.00055687 | 19.569 | 6.8919 | -28.9996 | 3.0933 | 6505.09 | 0.67 | 2.672 | -2.8626 | -18.3549 | 2.8117 | 6.7479 | -35.4969 | 14.4369 | 94.0288 | 121.518 | 55.259 | 62.0393 | 10.4326 | 95.6047 | 41.183
42838.4373 | 1474 | 22.9243 | 22.754 | 22.7382 | 22.6472 | 22.2592 | 21.6023 | 22.6024 | 21.6348 | 22.2668 | 22.2767 | 22.2362 | 21.8728 | 21.099 | 22.0689 | 30.0861 | 37.0801 | 41.9828 | 58.8737 | 71.4919 | 75.7617 | 96.6536 | 103.6159 | 101.5213 | 45.2949 | 76.543 | 107.1591 | 720.9894 | 707.3653 | 729.4428 | 47.8402 | 79.5596 | 224.1851 | 48.0695 | 75.6665 | 121.083 | 859.4067 | 671.2099 |  | 515.9894 | 854.58 | 840.1387 | 756.2976 |  | 502.8648 | 719.4613 | 606.5149 | 761.277 | 915.8858 | 1040.7341 | 1070.7006 | 43.4481 | 302.9258 | 64.7693 | 541.2894 | 69.5971 | 50.106 | 49.4989 | 60.8014 | 61.5425 |  |  | 1.3401 | 0.1583 | -69.4487 | 1.1828 | 6.7527 | -197.8282 | 31.2218 | -2.2674 | 12.3331 | 38.2685 | 19.005 | 0.00040741 | -0.00088053 | 0.00039098 | 63.1287 | 27.6771 | 22.3537 | 22.1015 | 21.8764 | 21.1445 | 20.1381 | 22.2688 | 22.2827 | 22.3138 | 22.2541 | 21.8439 | 21.1381 | 22.1659 | 689.4417 | 478.5766 | 383.9876 | 242.7185 | 206.5961 | 729.8543 | 386.8134 | 23.6646 | 32.4924 | 40.0419 | 47.8169 | 67.819 | 71.7949 | 87.1665 | 89.9906 | 102.806 | 649.7433 | 631.4767 | 637.0488 | 641.7649 | 126.0458 | 34.6522 | 805.0635 | 29.3633 | 22.0934 | 660.1295 | 23.3857 | 21.9093 | 65.7029 | 83.6519 | 114.179 | 61.1975 | 81.0401 | 194.4713 | 791.7625 | 721.8633 | 808.6327 | 794.7525 | 755.9859 |  | 853.3999 | 792.1898 | 927.1345 | 679.596 | 716.1508 | 793.6128 |  | 724.7713 |  |  | 539.9516 | 714.7736 | 785.3542 | [5 empty] | 21.8082 | 679.1836 | 26.7183 | 22.0233 | 495.6581 | 25.655 | 21.8131 | 547.0944 | 693.0155 | 711.814 |  | 1358.4422 | 1051.3885 | 557.5084 | 738.355 | 900.6404 | 641.3204 | 729.8369 | 1059.9632 | 1067.4458 | 653.2809 | 851.9983 | 986.3419 | 1131.8856 | 1107.0687 | 594.1568 | 693.1543 | 736.707 |  | 756.6798 | 915.1594 | 1054.454 | 1150.8368 | 653.5338 | 739.7369 | 675.428 | 1028.0588 | 103.9652 | -0.00047965 | 19.569 | 6.9163 | -28.928 | 3.0933 | 6554.91 | 0.56 | 2.5544 | 0.87357 | -18.2974 | 2.3878 | 6.5642 | -35.5295 | 14.1148 | 94.0299 | 121.4331 | 55.3275 | 61.8747 | 11.0703 | 96.1515 | 41.3545
42838.4373 | 1475 | 22.9266 | 22.75 | 22.737 | 22.6481 | 22.2543 | 21.5999 | 22.6025 | 21.6357 | 22.2643 | 22.2739 | 22.2353 | 21.8682 | 21.0916 | 22.069 | 30.1216 | 37.1213 | 42.0265 | 58.9307 | 71.5255 | 75.783 | 96.6912 | 103.6446 | 101.5388 | 45.3433 | 76.5662 | 107.2097 | 721.6701 | 707.4919 | 730.0484 | 47.8923 | 79.6154 | 224.785 | 48.1192 | 75.6915 | 121.2721 | 863.3503 | 670.8863 |  | 516.5763 | 858.7649 | 844.8534 | 762.5579 |  | 502.0456 | 719.5073 | 607.6589 | 758.8526 | 917.7276 | 1043.9758 | 1078.0161 | 44.0282 | 302.9136 | 64.6533 | 541.4236 | 69.548 | 50.0824 | 49.4969 | 60.8249 | 61.4737 |  |  | 1.114 | -1.5285 | -69.5631 | 1.7374 | 7.1548 | -197.8171 | 33.2753 | -2.1675 | 12.2311 | 39.2512 | 18.7099 | 0.00036963 | -0.00098403 | 0.00043698 | 63.2266 | 27.698 | 22.358 | 22.0995 | 21.8796 | 21.1455 | 20.1423 | 22.267 | 22.2817 | 22.3166 | 22.2619 | 21.8421 | 21.1446 | 22.1716 | 713.4902 | 505.4257 | 420.7393 | 251.5288 | 208.0801 | 734.8681 | 388.2847 | 23.6868 | 32.528 | 40.0925 | 47.9227 | 67.8736 | 71.8369 | 87.1913 | 89.9989 | 102.807 | 650.2159 | 631.1733 | 636.3155 | 640.4621 | 106.1813 | 44.1403 | 805.5494 | 29.3954 | 22.0972 | 661.7271 | 23.3941 | 21.9036 | 65.6835 | 83.6437 | 114.2303 | 61.2319 | 81.0185 | 195.3814 | 790.3906 | 719.7396 | 803.0222 | 790.5948 | 754.5987 |  | 853.0944 | 792.7899 | 927.4467 | 675.4899 | 715.5297 | 794.2268 |  | 725.5343 |  |  | 540.0364 | 712.2808 | 782.2377 | [5 empty] | 21.8087 | 675.6675 | 26.7369 | 22.0257 | 495.0511 | 25.6787 | 21.8121 | 546.8072 | 694.7275 | 712.2418 |  | 1373.8634 | 1051.5409 | 558.4413 | 738.4286 | 899.8637 | 642.1458 | 730.4473 | 1056.9364 | 1071.4142 | 653.7123 | 854.037 | 984.5791 | 1133.3272 | 1106.7369 | 594.9983 | 693.2518 | 737.1482 |  | 758.2913 | 918.918 | 1059.2703 | 1154.1336 | 653.4844 | 741.4454 | 677.2142 | 1028.9568 | 110.2362 | -0.00070434 | 19.5694 | 6.9271 | -28.9156 | 3.0934 | 6618.35 | 0.8 | 2.3298 | -2.7146 | -18.3129 | 2.8941 | 6.7652 | -35.5723 | 14.5895 | 93.9609 | 121.5476 | 55.288 | 60.9158 | 7.2465 | 97.3933 | 41.4881
42838.4374 | 1476 | 22.9304 | 22.7561 | 22.7415 | 22.6568 | 22.258 | 21.6128 | 22.6193 | 21.6454 | 22.2757 | 22.2803 | 22.2415 | 21.8751 | 21.1031 | 22.074 | 30.1625 | 37.168 | 42.0831 | 58.9822 | 71.5617 | 75.8108 | 96.729 | 103.679 | 101.5542 | 45.3926 | 76.6014 | 107.2654 | 721.9695 | 707.1733 | 730.1993 | 47.9489 | 79.6697 | 225.4124 | 48.1686 | 75.7117 | 121.4744 | 866.2973 | 671.4543 |  | 519.1433 | 861.2228 | 848.4831 | 758.3798 |  | 501.4315 | 718.4964 | 606.6362 | 756.4722 | 912.5905 | 1041.8801 | 1080.2488 | 44.3658 | 302.9138 | 64.6483 | 541.412 | 69.6391 | 50.0523 | 49.4978 | 60.8409 | 61.3433 |  |  | 1.2455 | -1.5187 | -69.8811 | 1.6572 | 6.4221 | -197.796 | 31.5267 | -1.9737 | 12.6094 | 39.7868 | 19.8537 | 0.00034334 | -0.00096267 | 0.00043698 | 63.312 | 27.7139 | 22.3567 | 22.1008 | 21.8787 | 21.1443 | 20.1315 | 22.2652 | 22.2794 | 22.3143 | 22.2504 | 21.8423 | 21.1463 | 22.1689 | 723.9263 | 515.2237 | 451.4431 | 264.6911 | 212.3739 | 739.6081 | 390.123 | 23.6994 | 32.5676 | 40.1349 | 48.0196 | 67.9158 | 71.8676 | 87.2052 | 90.007 | 102.8205 | 650.6345 | 629.9141 | 635.1454 | 640.0488 | 98.8857 | 34.3821 | 805.0775 | 29.4333 | 22.1056 | 661.9468 | 23.4147 | 21.9079 | 65.6746 | 83.6375 | 114.2915 | 61.2714 | 81.0115 | 196.3079 | 790.4833 | 719.7919 | 799.0335 | 787.4104 | 755.8784 |  | 853.5015 | 793.4277 | 927.9986 | 675.1351 | 715.0688 | 794.8792 |  | 726.3017 |  |  | 540.3265 | 710.0517 | 781.8248 | [5 empty] | 21.8142 | 674.6811 | 26.7564 | 22.0332 | 495.3407 | 25.6994 | 21.8129 | 546.9348 | 695.844 | 712.5479 |  | 1378.871 | 1054.2571 | 558.8865 | 739.6972 | 902.6051 | 642.2916 | 730.8782 | 1057.9708 | 1076.8111 | 653.9633 | 858.9671 | 984.6223 | 1133.0038 | 1108.6814 | 595.89 | 694.0189 | 738.1943 |  | 759.951 | 923.5949 | 1061.2344 | 1159.3532 | 653.9219 | 742.5198 | 678.1818 | 1029.8681 | 104.9292 | -0.00060603 | 19.5698 | 6.9452 | -28.9018 | 3.0933 | 6685.64 | 0.59 | 2.4635 | -2.7044 | -18.3453 | 2.8251 | 6.4043 | -35.5421 | 14.1897 | 94.0687 | 121.762 | 55.1842 | 61.3918 | 4.1603 | 98.5762 | 41.586
42838.4374 | 1477 | 22.9404 | 22.7583 | 22.7502 | 22.6586 | 22.2665 | 21.6143 | 22.6148 | 21.6409 | 22.278 | 22.2868 | 22.2394 | 21.8713 | 21.1016 | 22.0767 | 30.1939 | 37.208 | 42.1346 | 59.0374 | 71.5949 | 75.8334 | 96.7619 | 103.7042 | 101.5507 | 45.434 | 76.6355 | 107.3168 | 721.9849 | 706.8784 | 730.3715 | 48.0043 | 79.7213 | 225.9885 | 48.2211 | 75.7259 | 121.6767 | 867.2052 | 671.1711 |  | 520.2187 | 865.0245 | 850.7943 | 751.2743 |  | 502.1995 | 717.9166 | 606.1679 | 759.4674 | 916.9836 | 1042.7841 | 1076.7318 | 44.6216 | 302.9811 | 64.5059 | 541.3025 | 69.5207 | 50.0511 | 49.4928 | 60.8813 | 61.4939 |  |  | 1.1318 | -1.0311 | -69.7911 | 1.8787 | 7.5103 | -197.8328 | 31.8158 | -2.5841 | 12.5633 | 39.6466 | 19.6456 | 0.00053884 | -0.00093639 | 0.00041891 | 63.4103 | 27.7428 | 22.3592 | 22.1072 | 21.8825 | 21.1385 | 20.1349 | 22.274 | 22.2797 | 22.3118 | 22.2568 | 21.8435 | 21.1428 | 22.1761 | 742.426 | 528.9533 | 444.4091 | 266.3491 | 210.0028 | 744.0845 | 391.4173 | 23.7079 | 32.6045 | 40.182 | 48.1077 | 67.9672 | 71.8959 | 87.201 | 90.0038 | 102.8247 | 651.1309 | 630.0781 | 635.6062 | 640.1441 | 93.8838 | 47.3739 | 803.7604 | 29.4634 | 22.097 | 662.4973 | 23.4184 | 21.9036 | 65.6531 | 83.6233 | 114.3463 | 61.2991 | 81.0022 | 197.2141 | 790.333 | 722.0128 | 796.5967 | 785.4244 | 756.6484 |  | 854.0723 | 794.1767 | 928.5312 | 682.7109 | 715.4355 | 795.6508 |  | 727.243 |  |  | 539.7055 | 708.9054 | 782.4523 | [5 empty] | 21.8147 | 677.7172 | 26.7749 | 22.0302 | 496.4681 | 25.7105 | 21.8212 | 546.8773 | 696.4578 | 713.115 |  | 1376.2196 | 1056.0774 | 559.1365 | 740.4264 | 904.416 | 641.9684 | 731.709 | 1067.91 | 1086.7837 | 654.0867 | 861.0253 | 986.1015 | 1132.9821 | 1110.6973 | 596.3776 | 694.8738 | 738.9063 |  | 762.077 | 927.3647 | 1062.7621 | 1161.7513 | 654.6886 | 742.3807 | 678.892 | 1030.9639 | 106.3338 | 0.00036298 | 19.5684 | 6.9524 | -28.9562 | 3.0933 | 6746.79 | 0.48 | 2.3486 | -2.2277 | -18.3281 | 3.0071 | 6.9281 | -35.5577 | 14.2595 | 94.2484 | 121.9655 | 55.0642 | 60.8953 | 5.1716 | 99.1038 | 41.686
42838.4374 | 1478 | 22.9378 | 22.7553 | 22.745 | 22.6547 | 22.2598 | 21.6061 | 22.6129 | 21.6421 | 22.2753 | 22.2839 | 22.234 | 21.8681 | 21.1056 | 22.0712 | 30.2358 | 37.2513 | 42.1788 | 59.0939 | 71.6352 | 75.8585 | 96.7991 | 103.7434 | 101.5645 | 45.4814 | 76.6577 | 107.3661 | 722.8085 | 707.7545 | 731.392 | 48.0616 | 79.7923 | 226.5052 | 48.2703 | 75.7498 | 121.8782 | 867.0451 | 670.6257 |  | 520.7261 | 863.3765 | 849.0822 | 747.2473 |  | 502.207 | 718.4568 | 606.082 | 764.5794 | 923.9808 | 1044.3317 | 1074.8391 | 43.9712 | 302.9718 | 64.9626 | 541.2347 | 69.5715 | 50.0393 | 49.4949 | 60.9417 | 61.4682 |  |  | 1.4505 | -1.0068 | -69.7103 | 1.7788 | 7.5852 | -197.8131 | 30.8315 | -2.4369 | 12.2766 | 39.4352 | 18.7901 | 0.00040084 | -0.0010235 | 0.00042877 | 63.4965 | 27.7636 | 22.3623 | 22.1055 | 21.8804 | 21.1424 | 20.1413 | 22.2731 | 22.2819 | 22.3174 | 22.2631 | 21.8467 | 21.1407 | 22.1771 | 744.4752 | 542.1822 | 464.036 | 276.4529 | 215.537 | 747.1918 | 393.5777 | 23.7253 | 32.6459 | 40.2306 | 48.2033 | 67.9975 | 71.9164 | 87.1974 | 90.0036 | 102.826 | 651.6637 | 631.1742 | 636.1148 | 639.4724 | 77.1396 | 33.8944 | 804.4425 | 29.5037 | 22.0997 | 663.8433 | 23.4303 | 21.9164 | 65.6486 | 83.6165 | 114.4129 | 61.3313 | 81.0011 | 198.118 | 790.4251 | 723.5683 | 794.5975 | 783.8204 | 756.5739 |  | 854.3428 | 794.7728 | 929.2994 | 688.0943 | 716.0477 | 796.2558 |  | 728.0259 |  |  | 539.0317 | 708.7757 | 782.3228 | [5 empty] | 21.8083 | 681.5232 | 26.7957 | 22.0252 | 497.7915 | 25.7259 | 21.8201 | 546.5982 | 696.9514 | 714.5685 |  | 1364.6299 | 1062.4755 | 559.4927 | 740.0317 | 905.3475 | 641.9174 | 732.9652 | 1077.9808 | 1092.3151 | 653.9918 | 860.9464 | 988.1994 | 1134.0541 | 1117.8954 | 596.4754 | 695.3433 | 739.1713 |  | 764.0338 | 928.3419 | 1063.8156 | 1164.6002 | 655.416 | 741.8244 | 679.2692 | 1032.1411 | 104.9561 | -0.00010047 | 19.5679 | 6.9697 | -28.9528 | 3.0933 | 6793.74 | 0.69 | 2.6602 | -2.2019 | -18.3225 | 2.9268 | 6.9666 | -35.5768 | 14.0455 | 94.3459 | 122.2728 | 55.0659 | 61.758 | 3.3754 | 99.1573 | 41.815
42838.4374 | 1479 | 22.9368 | 22.7577 | 22.7427 | 22.6508 | 22.2575 | 21.5999 | 22.6102 | 21.6399 | 22.2767 | 22.2758 | 22.2352 | 21.8689 | 21.0993 | 22.0701 | 30.275 | 37.2954 | 42.2245 | 59.1419 | 71.6741 | 75.8796 | 96.8433 | 103.7905 | 101.5767 | 45.5263 | 76.7028 | 107.416 | 723.4891 | 708.0406 | 731.8482 | 48.1186 | 79.8525 | 227.0293 | 48.3178 | 75.7756 | 122.0641 | 867.3567 | 670.6532 |  | 521.0163 | 859.1882 | 846.7425 | 748.2863 |  | 502.747 | 718.4768 | 606.6403 | 778.3974 | 935.6246 | 1049.09 | 1075.8169 | 43.0647 | 302.8835 | 66.0153 | 541.2188 | 69.5213 | 50.0412 | 49.498 | 60.9782 | 61.6235 |  |  | 1.3605 | -1.5042 | -69.406 | 1.8333 | 6.7829 | -197.8039 | 31.8842 | -2.1478 | 12.1338 | 39.2071 | 17.604 | 0.00054869 | -0.00077375 | 0.0003992 | 63.5807 | 27.7877 | 22.3701 | 22.1036 | 21.8758 | 21.1399 | 20.1423 | 22.2696 | 22.283 | 22.3065 | 22.2526 | 21.8417 | 21.1423 | 22.1644 | 729.1506 | 541.0633 | 472.96 | 283.2301 | 219.7912 | 748.4793 | 395.3729 | 23.7315 | 32.6807 | 40.2649 | 48.3077 | 68.0461 | 71.9421 | 87.195 | 90.0175 | 102.8301 | 651.9955 | 630.3793 | 635.132 | 638.2494 | 60.8318 | 35.1265 | 805.5408 | 29.5361 | 22.0995 | 664.695 | 23.4382 | 21.9134 | 65.6399 | 83.6051 | 114.4774 | 61.3683 | 80.9976 | 199.0281 | 790.9359 | 724.0618 | 793.5804 | 782.8296 | 757.0663 |  | 854.7649 | 795.384 | 930.1624 | 690.1307 | 716.5572 | 796.8972 |  | 728.8218 |  |  | 538.3274 | 709.3219 | 782.5511 | [5 empty] | 21.801 | 684.0925 | 26.8091 | 22.0186 | 498.8443 | 25.746 | 21.8104 | 546.3937 | 697.6237 | 715.5554 |  | 1353.7861 | 1066.8973 | 559.7461 | 739.379 | 909.6642 | 642.5201 | 733.774 | 1081.0862 | 1089.9883 | 653.5078 | 861.7897 | 987.3076 | 1134.2188 | 1122.2573 | 596.5425 | 695.6834 | 739.7088 |  | 765.5061 | 929.0603 | 1063.2581 | 1164.5237 | 656.1413 | 742.2358 | 679.5002 | 1032.7321 | 98.6013 | 0.00096685 | 19.5681 | 6.9897 | -28.9643 | 3.0933 | 6822.74 | 0.68 | 2.5769 | -2.6915 | -18.2827 | 2.9714 | 6.5998 | -35.6402 | 14.309 | 94.4812 | 122.6205 | 55.1354 | 63.9146 | 2.7045 | 99.2419 | 41.9177
42838.4374 | 1480 | 22.941 | 22.7577 | 22.7455 | 22.6493 | 22.2547 | 21.609 | 22.6149 | 21.6433 | 22.2766 | 22.2839 | 22.2385 | 21.8718 | 21.1029 | 22.0798 | 30.304 | 37.3364 | 42.2662 | 59.1929 | 71.7031 | 75.9016 | 96.8644 | 103.8094 | 101.5964 | 45.5623 | 76.7314 | 107.452 | 723.9962 | 707.9659 | 732.2517 | 48.164 | 79.9049 | 227.5221 | 48.3641 | 75.7938 | 122.2623 | 868.1737 | 670.1495 |  | 521.3651 | 856.601 | 844.6398 | 749.6385 |  | 503.0384 | 716.9518 | 609.6332 | 782.9341 | 936.5843 | 1048.9807 | 1073.4091 | 42.0577 | 302.8278 | 67.2351 | 541.2157 | 69.4888 | 50.055 | 49.5009 | 60.9919 | 61.7806 |  |  | 1.5044 | -1.861 | -69.3351 | 1.9102 | 5.7887 | -197.8118 | 31.7396 | -2.686 | 12.6434 | 40.1449 | 20.012 | 0.00065876 | -0.00081646 | 0.00042384 | 63.6766 | 27.7982 | 22.3563 | 22.0957 | 21.867 | 21.1364 | 20.1355 | 22.2701 | 22.2757 | 22.3117 | 22.2455 | 21.8389 | 21.1392 | 22.1611 | 716.878 | 523.487 | 454.8899 | 278.377 | 230.2944 | 747.9337 | 396.5498 | 23.7553 | 32.7244 | 40.3228 | 48.4152 | 68.0971 | 71.9837 | 87.2169 | 90.044 | 102.8581 | 652.3457 | 629.9184 | 634.6984 | 638.7908 | 55.8855 | 28.0941 | 806.0122 | 29.5623 | 22.0918 | 665.3511 | 23.449 | 21.9104 | 65.625 | 83.5923 | 114.533 | 61.4018 | 80.9883 | 199.9579 | 791.4919 | 724.2512 | 793.1554 | 782.1442 | 756.9169 |  | 854.9949 | 796.0954 | 930.8269 | 691.0281 | 717.183 | 797.6179 |  | 729.7297 |  |  | 538.1449 | 709.0525 | 782.7341 | [5 empty] | 21.8107 | 685.4104 | 26.8252 | 22.0165 | 499.4663 | 25.7577 | 21.8112 | 547.3109 | 698.9223 | 716.314 |  | 1355.4086 | 1066.6927 | 559.7575 | 738.5722 | 911.6901 | 643.4346 | 734.6771 | 1084.506 | 1090.8576 | 652.7137 | 860.1438 | 987.3982 | 1135.575 | 1124.5751 | 596.8861 | 696.5929 | 740.947 |  | 766.5751 | 929.8459 | 1061.7853 | 1164.8863 | 656.9073 | 743.7977 | 680.0492 | 1033.606 | 98.1529 | 0.00039807 | 19.5677 | 7.0169 | -29.0068 | 3.0933 | 6837.26 | 0.94 | 2.7103 | -2.9915 | -18.2593 | 3.0307 | 6.0967 | -35.6394 | 14.276 | 94.5667 | 122.882 | 55.2656 | 65.0858 | 4.923 | 99.5022 | 41.9753
42838.4374 | 1481 | 22.9344 | 22.7459 | 22.7436 | 22.6421 | 22.2499 | 21.6077 | 22.6099 | 21.6411 | 22.2727 | 22.2738 | 22.2291 | 21.8691 | 21.1026 | 22.0716 | 30.3501 | 37.3857 | 42.3166 | 59.2576 | 71.7357 | 75.9229 | 96.9083 | 103.8392 | 101.6229 | 45.6195 | 76.7564 | 107.4997 | 725.076 | 708.8195 | 733.3029 | 48.2258 | 79.9611 | 228.0278 | 48.4088 | 75.8084 | 122.4612 | 869.0298 | 669.2062 |  | 521.7282 | 854.3588 | 842.3023 | 748.9374 |  | 503.7214 | 715.7415 | 614.3114 | 787.8624 | 934.9072 | 1051.1521 | 1074.6595 | 41.9893 | 302.9189 | 67.1549 | 541.4848 | 69.5065 | 50.0423 | 49.5067 | 60.9769 | 61.7288 |  |  | 1.0891 | -1.3478 | -69.5039 | 2.1645 | 6.3111 | -197.8328 | 30.7829 | -2.5381 | 12.0511 | 38.9342 | 20.1693 | 0.00054869 | -0.00087889 | 0.00041398 | 63.7751 | 27.8289 | 22.3742 | 22.104 | 21.8735 | 21.1444 | 20.1364 | 22.2737 | 22.2806 | 22.3065 | 22.2568 | 21.8486 | 21.1454 | 22.1644 | 687.4802 | 497.3957 | 426.9349 | 263.8018 | 217.009 | 746.0338 | 396.7681 | 23.7611 | 32.7534 | 40.3556 | 48.5 | 68.1256 | 72.0028 | 87.2167 | 90.0422 | 102.8577 | 653.0002 | 631.7122 | 636.6259 | 642.1414 | 67.931 | 35.3339 | 806.1906 | 29.5954 | 22.0907 | 665.401 | 23.4617 | 21.9093 | 65.611 | 83.5852 | 114.5888 | 61.4274 | 80.9741 | 200.8704 | 792.4389 | 723.9136 | 792.6649 | 781.595 | 755.8177 |  | 854.6735 | 796.7643 | 931.3712 | 690.9417 | 717.6062 | 798.3063 |  | 730.583 |  |  | 538.2251 | 707.4686 | 781.3589 | [5 empty] | 21.8093 | 685.7682 | 26.8552 | 22.0237 | 499.369 | 25.7808 | 21.8186 | 548.0295 | 699.6549 | 717.2752 |  | 1352.2015 | 1067.3424 | 559.4504 | 737.7988 | 909.7677 | 644.3139 | 735.7981 | 1077.9275 | 1092.274 | 652.3863 | 860.1182 | 988.2501 | 1139.927 | 1127.2507 | 597.6216 | 697.8762 | 742.1008 |  | 765.4386 | 929.897 | 1064.685 | 1165.7589 | 657.7029 | 745.1432 | 679.6355 | 1034.2783 | 100.9853 | 0.00086152 | 19.5677 | 7.0466 | -28.9635 | 3.0933 | 6841.68 | 0.44 | 2.3072 | -2.5442 | -18.2703 | 3.2242 | 6.3711 | -35.6705 | 14.0707 | 94.4836 | 123.0942 | 55.3731 | 67.6837 | 8.0682 | 99.8345 | 42.0182
42838.4374 | 1482 | 22.941 | 22.7597 | 22.7528 | 22.6594 | 22.2635 | 21.6141 | 22.6114 | 21.6428 | 22.2786 | 22.2789 | 22.2346 | 21.8783 | 21.1062 | 22.0729 | 30.3947 | 37.4336 | 42.3804 | 59.3209 | 71.7894 | 75.9712 | 96.958 | 103.8782 | 101.6509 | 45.6723 | 76.7902 | 107.5723 | 724.9116 | 708.9009 | 732.9951 | 48.275 | 80.0193 | 228.5205 | 48.4641 | 75.8326 | 122.6641 | 869.63 | 668.3395 |  | 521.9909 | 849.2488 | 836.7202 | 748.4729 |  | 503.1287 | 715.5606 | 614.5995 | 782.4667 | 931.2264 | 1052.6054 | 1074.2557 | 41.2948 | 302.9904 | 66.4673 | 541.7613 | 69.4809 | 50.0294 | 49.5179 | 60.9662 | 61.8058 |  |  | 1.6273 | -0.49027 | -69.6176 | 2.041 | 5.7249 | -197.7803 | 30.3183 | -2.4297 | 12.1427 | 39.6389 | 19.4876 | 0.0006719 | -0.00078197 | 0.00044027 | 63.8531 | 27.8484 | 22.3718 | 22.0992 | 21.8786 | 21.1455 | 20.1359 | 22.2675 | 22.2891 | 22.3094 | 22.2498 | 21.8378 | 21.1418 | 22.1696 | 678.4135 | 484.3235 | 446.3534 | 264.6277 | 214.1296 | 744.6407 | 397.6259 | 23.7794 | 32.7851 | 40.3989 | 48.5949 | 68.175 | 72.0456 | 87.2481 | 90.0483 | 102.8633 | 653.7221 | 632.9797 | 637.8629 | 644.1054 | 58.1657 | 27.517 | 806.4738 | 29.6297 | 22.0971 | 666.3465 | 23.4713 | 21.9075 | 65.5922 | 83.5709 | 114.6487 | 61.4604 | 80.959 | 201.7968 | 793.2594 | 723.1766 | 792.0811 | 781.1015 | 755.2255 |  | 854.2502 | 797.3923 | 931.9153 | 688.6874 | 717.8009 | 798.9554 |  | 731.3968 |  |  | 538.8716 | 705.815 | 779.3417 | [5 empty] | 21.808 | 684.2546 | 26.8786 | 22.0347 | 498.9353 | 25.8024 | 21.8197 | 547.9683 | 700.3456 | 717.7373 |  | 1359.4593 | 1066.9895 | 559.5069 | 738.3863 | 909.8004 | 644.8712 | 736.26 | 1071.338 | 1089.6575 | 652.5832 | 862.4916 | 991.0913 | 1139.8821 | 1125.5562 | 597.834 | 699.0599 | 743.1577 |  | 763.7554 | 927.4557 | 1066.0828 | 1165.797 | 658.3344 | 745.6596 | 679.0509 | 1034.5721 | 108.8335 | -0.00019878 | 19.5682 | 7.0692 | -28.9758 | 3.0933 | 6817.95 | 0.45 | 2.8198 | -1.5343 | -18.2836 | 3.1305 | 6.0713 | -35.6854 | 13.9718 | 94.3507 | 123.3076 | 55.4841 | 68.2025 | 6.0645 | 100.067 | 42.1139
42838.4374 | 1483 | 22.9322 | 22.7462 | 22.7331 | 22.6441 | 22.2414 | 21.6 | 22.6108 | 21.6338 | 22.265 | 22.272 | 22.2322 | 21.8595 | 21.091 | 22.0606 | 30.4266 | 37.4767 | 42.4148 | 59.3617 | 71.8188 | 75.985 | 96.9965 | 103.8792 | 101.6563 | 45.7074 | 76.8077 | 107.6069 | 723.3073 | 707.5058 | 731.0268 | 48.328 | 80.0768 | 228.9819 | 48.4922 | 75.8508 | 122.8523 | 870.0345 | 668.4255 |  | 522.2257 | 845.8696 | 835.1417 | 747.7659 |  | 502.2349 | 716.0667 | 614.1119 | 785.2115 | 936.9745 | 1059.9125 | 1076.1337 | 40.6934 | 303.1341 | 65.9984 | 541.7666 | 69.5082 | 50.0399 | 49.5202 | 60.9438 | 61.9882 |  |  | 1.7344 | -0.38316 | -69.5795 | 2.0456 | 6.5476 | -197.8079 | 30.0535 | -2.4665 | 12.4574 | 39.3638 | 20.4702 | 0.00050434 | -0.00084439 | 0.00038441 | 63.9419 | 27.8732 | 22.3765 | 22.1018 | 21.8841 | 21.1429 | 20.1445 | 22.2725 | 22.2802 | 22.3112 | 22.2508 | 21.8443 | 21.1441 | 22.1723 | 656.1904 | 466.3291 | 424.0721 | 261.2093 | 210.9149 | 742.2229 | 397.8398 | 23.7979 | 32.8251 | 40.4585 | 48.6954 | 68.2223 | 72.0816 | 87.2783 | 90.0558 | 102.8741 | 654.5293 | 633.5695 | 638.9865 | 645.7794 | 79.8509 | 30.7938 | 807.4144 | 29.6686 | 22.1029 | 667.4418 | 23.4857 | 21.9094 | 65.588 | 83.5577 | 114.7137 | 61.4968 | 80.9574 | 202.7256 | 793.7311 | 724.1319 | 792.0144 | 781.0689 | 756.1344 |  | 854.4771 | 798.0621 | 932.5901 | 685.6511 | 717.9127 | 799.6467 |  | 732.2574 |  |  | 539.6601 | 706.969 | 780.4257 | [5 empty] | 21.8136 | 682.3621 | 26.8934 | 22.0195 | 498.4681 | 25.8153 | 21.8081 | 548.0596 | 700.7945 | 718.4386 |  | 1375.1739 | 1065.4705 | 559.6182 | 740.2856 | 913.2042 | 645.5519 | 737.047 | 1073.1551 | 1088.9964 | 652.6278 | 867.6824 | 989.8607 | 1140.8544 | 1121.4568 | 597.9441 | 699.5295 | 743.0479 |  | 764.0393 | 927.2077 | 1067.7438 | 1162.708 | 658.9342 | 745.3201 | 678.5777 | 1035.7213 | 105.9693 | -0.00017068 | 19.5685 | 7.0849 | -28.9684 | 3.0933 | 6800.46 | 1.01 | 2.9083 | -1.3568 | -18.2832 | 3.1349 | 6.5108 | -35.7861 | 13.9489 | 94.4055 | 123.5758 | 55.5962 | 69.8269 | 8.5787 | 100.2349 | 42.2358
42838.4375 | 1484 | 22.94 | 22.7534 | 22.7334 | 22.6596 | 22.2621 | 21.6105 | 22.6129 | 21.6377 | 22.276 | 22.2774 | 22.2402 | 21.871 | 21.1023 | 22.0728 | 30.4607 | 37.5197 | 42.4646 | 59.4155 | 71.8502 | 76.0051 | 97.0524 | 103.8931 | 101.6673 | 45.7577 | 76.8394 | 107.6642 | 723.2168 | 707.9674 | 731.2701 | 48.3875 | 80.1459 | 229.4987 | 48.544 | 75.8737 | 123.0744 | 869.981 | 667.585 |  | 522.4312 | 847.9641 | 836.0706 | 745.74 |  | 502.6997 | 717.405 | 611.8701 | 788.2842 | 943.3321 | 1059.9483 | 1075.9579 | 40.3718 | 303.2761 | 65.4523 | 541.6499 | 69.4479 | 50.0571 | 49.5308 | 60.9433 | 62.1221 |  |  | 1.6962 | -1.654 | -69.3357 | 1.3898 | 7.4223 | -197.8092 | 28.6867 | -2.5283 | 12.2447 | 38.3094 | 19.3327 | 0.00046984 | -0.00087889 | 0.0004222 | 64.0353 | 27.8927 | 22.3734 | 22.1043 | 21.8781 | 21.1406 | 20.1416 | 22.275 | 22.2762 | 22.3119 | 22.2498 | 21.8418 | 21.1448 | 22.1741 | 652.9577 | 466.3728 | 419.1966 | 262.6983 | 209.2952 | 741.8508 | 398.3265 | 23.8094 | 32.8686 | 40.503 | 48.7942 | 68.2663 | 72.1075 | 87.3026 | 90.0586 | 102.8753 | 655.1078 | 633.0252 | 638.5256 | 644.6284 | 74.8024 | 41.9616 | 808.2193 | 29.697 | 22.093 | 667.6072 | 23.4871 | 21.903 | 65.5729 | 83.5462 | 114.7668 | 61.5233 | 80.9471 | 203.6461 | 794.4703 | 726.705 | 793.5959 | 782.1477 | 756.7381 |  | 855.1384 | 798.8017 | 932.9546 | 687.0309 | 718.2478 | 800.4049 |  | 733.1875 |  |  | 540.2469 | 711.2224 | 783.443 | [5 empty] | 21.8017 | 683.3678 | 26.9024 | 22.0181 | 498.5049 | 25.8334 | 21.8111 | 548.8426 | 701.1997 | 719.2194 |  | 1384.1244 | 1063.9753 | 559.6054 | 742.1204 | 913.2376 | 645.9787 | 738.6936 | 1077.0584 | 1094.3625 | 653.5936 | 867.7131 | 992.8462 | 1142.5913 | 1118.4115 | 597.705 | 700.2972 | 742.8446 |  | 764.0148 | 930.1771 | 1070.7227 | 1162.8442 | 659.6311 | 746.0276 | 677.9182 | 1036.6675 | 106.701 | 0.00018741 | 19.5686 | 7.0921 | -28.9558 | 3.0933 | 6744.4 | 0.66 | 2.8765 | -2.8208 | -18.2635 | 2.5857 | 6.9321 | -35.7867 | 13.6282 | 94.6223 | 123.7104 | 55.6412 | 70.0565 | 9.2078 | 100.2716 | 42.3887
42838.4375 | 1485 | 22.9371 | 22.7547 | 22.743 | 22.6504 | 22.2616 | 21.6129 | 22.6161 | 21.6423 | 22.2644 | 22.2739 | 22.2361 | 21.8781 | 21.1045 | 22.0725 | 30.5016 | 37.5657 | 42.5196 | 59.4699 | 71.8875 | 76.0321 | 97.1138 | 103.9014 | 101.6879 | 45.8141 | 76.8512 | 107.7122 | 724.6862 | 709.99 | 732.7615 | 48.4424 | 80.2154 | 229.988 | 48.5952 | 75.9025 | 123.2912 | 869.6926 | 667.2461 |  | 522.637 | 847.4947 | 836.3893 | 744.719 |  | 502.752 | 718.2196 | 609.8021 | 792.9378 | 948.4879 | 1060.1319 | 1074.7057 | 40.8133 | 303.2849 | 64.6494 | 541.2535 | 69.4353 | 50.101 | 49.531 | 60.934 | 62.1901 |  |  | 1.2008 | -0.4837 | -69.4303 | 1.5501 | 6.315 | -197.8486 | 29.5665 | -2.412 | 11.96 | 38.3404 | 18.4823 | 0.00054212 | -0.00088546 | 0.00042384 | 64.1142 | 27.9179 | 22.3728 | 22.1006 | 21.8734 | 21.1399 | 20.1389 | 22.2728 | 22.28 | 22.3026 | 22.2491 | 21.8346 | 21.1345 | 22.1731 | 654.9492 | 475.3889 | 440.902 | 278.8309 | 222.6104 | 741.4775 | 399.5776 | 23.8292 | 32.9077 | 40.5494 | 48.8948 | 68.3172 | 72.1475 | 87.34 | 90.0713 | 102.8851 | 655.4087 | 631.6894 | 637.1624 | 642.804 | 81.6303 | 27.7169 | 808.0698 | 29.7276 | 22.094 | 667.5152 | 23.4951 | 21.9004 | 65.5552 | 83.5385 | 114.8221 | 61.5517 | 80.9395 | 204.5733 | 796.2534 | 728.9771 | 795.791 | 783.8399 | 757.0082 |  | 855.6488 | 799.4686 | 933.0834 | 690.1796 | 718.686 | 801.0856 |  | 734.0217 |  |  | 540.1757 | 713.6025 | 784.4175 | [5 empty] | 21.8038 | 685.2752 | 26.9234 | 22.022 | 498.991 | 25.8466 | 21.82 | 549.1794 | 700.9662 | 719.9101 |  | 1377.6538 | 1065.3416 | 560.377 | 744.8922 | 912.3933 | 646.1663 | 738.8197 | 1075.8065 | 1095.6891 | 654.6718 | 871.6084 | 995.7671 | 1146.3717 | 1116.7556 | 598.034 | 701.6776 | 743.1588 |  | 762.7712 | 930.2681 | 1077.1846 | 1162.5293 | 660.3457 | 747.3242 | 677.3056 | 1037.7583 | 106.6429 | 0.00053852 | 19.5698 | 7.1071 | -28.9531 | 3.0933 | 6689.95 | 0.65 | 2.422 | -1.5261 | -18.2835 | 2.7319 | 6.3946 | -35.7927 | 13.8366 | 94.7954 | 123.7467 | 55.6628 | 69.7053 | 7.0213 | 100.1943 | 42.5024
42838.4375 | 1486 | 22.9432 | 22.7538 | 22.7455 | 22.6467 | 22.2603 | 21.6103 | 22.6068 | 21.6387 | 22.2709 | 22.2745 | 22.2342 | 21.8713 | 21.0998 | 22.0712 | 30.5427 | 37.613 | 42.5747 | 59.5233 | 71.9291 | 76.0575 | 97.1774 | 103.9135 | 101.7052 | 45.8642 | 76.8923 | 107.7694 | 725.0804 | 710.4966 | 733.026 | 48.4964 | 80.2735 | 230.4559 | 48.6373 | 75.9219 | 123.4885 | 869.1915 | 666.7995 |  | 522.8531 | 845.7569 | 835.1991 | 745.4701 |  | 501.9493 | 718.7531 | 611.1977 | 800.4616 | 955.3321 | 1061.8812 | 1075.9688 | 41.3456 | 303.3889 | 63.9359 | 540.9283 | 69.4902 | 50.1734 | 49.52 | 60.9286 | 62.2297 |  |  | 1.71 | -1.449 | -69.7826 | 1.5409 | 6.8394 | -197.775 | 30.6685 | -1.6694 | 12.0914 | 38.8234 | 18.5179 | 0.00052734 | -0.0008986 | 0.00044027 | 64.19 | 27.9258 | 22.372 | 22.0969 | 21.8679 | 21.1279 | 20.1319 | 22.2685 | 22.2737 | 22.3005 | 22.2453 | 21.8367 | 21.1283 | 22.1569 | 676.2615 | 474.859 | 410.2521 | 264.9417 | 216.9233 | 741.4099 | 399.7731 | 23.8347 | 32.9402 | 40.5896 | 48.9822 | 68.3463 | 72.1652 | 87.3325 | 90.0672 | 102.8771 | 655.6776 | 631.1845 | 636.6201 | 641.7412 | 83.0676 | 27.9319 | 807.2145 | 29.7599 | 22.0967 | 667.4387 | 23.5079 | 21.9042 | 65.5475 | 83.5313 | 114.8924 | 61.5792 | 80.9412 | 205.4732 | 798.3495 | 730.6753 | 797.3018 | 785.0682 | 757.1174 |  | 855.9947 | 800.0963 | 933.3552 | 692.5475 | 719.1435 | 801.7194 |  | 734.8332 |  |  | 540.0109 | 715.294 | 785.1309 | [5 empty] | 21.8084 | 687.6402 | 26.9432 | 22.0354 | 499.689 | 25.8654 | 21.8221 | 548.991 | 700.5616 | 719.6059 |  | 1364.7843 | 1065.6709 | 560.7066 | 746.84 | 913.5466 | 646.6831 | 738.212 | 1074.1607 | 1096.1584 | 654.9541 | 871.5023 | 998.947 | 1150.3571 | 1115.9687 | 597.7984 | 702.3708 | 743.4858 |  | 762.175 | 932.372 | 1080.9578 | 1162.1076 | 660.2423 | 747.0095 | 677.3652 | 1038.1071 | 107.399 | 0.00056658 | 19.5695 | 7.1226 | -28.9584 | 3.0932 | 6644.58 | 0.96 | 2.8907 | -2.642 | -18.3348 | 2.7245 | 6.6592 | -35.8095 | 14.1013 | 94.9149 | 123.845 | 55.711 | 67.3137 | 10.4621 | 99.99 | 42.5882
42838.4375 | 1487 | 22.9465 | 22.7542 | 22.7424 | 22.6439 | 22.2561 | 21.6126 | 22.6053 | 21.6351 | 22.2794 | 22.2746 | 22.2418 | 21.8711 | 21.0982 | 22.0679 | 30.5816 | 37.6602 | 42.6162 | 59.5754 | 71.967 | 76.0955 | 97.2354 | 103.924 | 101.7212 | 45.9055 | 76.949 | 107.824 | 725.3997 | 710.7822 | 733.6255 | 48.5559 | 80.3389 | 230.9556 | 48.6816 | 75.9439 | 123.6969 | 869.1739 | 665.8887 |  | 523.0771 | 845.324 | 835.7764 | 746.9315 |  | 501.5801 | 719.9828 | 611.7683 | 806.3994 | 958.6645 | 1061.5442 | 1076.8673 | 40.8728 | 303.498 | 63.1893 | 540.6454 | 69.4498 | 50.2716 | 49.518 | 60.9125 | 62.2512 |  |  | 1.5405 | -1.3163 | -69.9882 | 1.878 | 5.6737 | -197.8289 | 29.3727 | -3.2439 | 12.4395 | 39.6645 | 19.6358 | 0.00091011 | -0.00072283 | 0.00045177 | 64.3347 | 27.9588 | 22.3695 | 22.0999 | 21.8786 | 21.1416 | 20.1325 | 22.2793 | 22.2796 | 22.3136 | 22.2452 | 21.8377 | 21.1425 | 22.1624 | 681.0942 | 477.194 | 406.3047 | 256.0591 | 209.3311 | 741.8828 | 399.8982 | 23.8577 | 32.9696 | 40.6276 | 49.0689 | 68.3814 | 72.1937 | 87.3152 | 90.0716 | 102.879 | 656.0808 | 632.0194 | 637.2181 | 642.862 | 87.4237 | 37.1313 | 807.6354 | 29.7944 | 22.0966 | 669.5262 | 23.5198 | 21.9078 | 65.5403 | 83.5234 | 114.9515 | 61.6077 | 80.9344 | 206.3554 | 799.9329 | 732.2879 | 797.4278 | 785.0412 | 757.7777 |  | 856.6339 | 800.8276 | 934.4852 | 696.0011 | 719.8912 | 802.4607 |  | 735.834 |  |  | 538.9956 | 716.2824 | 785.7145 | [5 empty] | 21.8034 | 690.0562 | 26.9613 | 22.0262 | 500.7467 | 25.884 | 21.8171 | 549.101 | 700.2937 | 719.4095 |  | 1371.6013 | 1066.529 | 560.4332 | 746.4515 | 911.9142 | 646.934 | 739.1286 | 1074.9216 | 1095.384 | 655.1629 | 869.252 | 1000.4167 | 1153.568 | 1114.799 | 597.6842 | 701.9656 | 744.1515 |  | 762.1438 | 931.9635 | 1081.584 | 1157.8875 | 660.2842 | 746.5058 | 678.0078 | 1038.3862 | 105.4553 | 0.00013829 | 19.57 | 7.146 | -28.9874 | 3.0932 | 6622.55 | 0.96 | 2.7445 | -2.5197 | -18.3731 | 3.0097 | 6.0644 | -35.8099 | 13.7984 | 95.1231 | 124.3068 | 55.8018 | 66.9414 | 10.9232 | 99.9429 | 42.6416
42838.4375 | 1488 | 22.9472 | 22.7565 | 22.7447 | 22.6518 | 22.2567 | 21.6166 | 22.6101 | 21.637 | 22.2839 | 22.2798 | 22.2401 | 21.8722 | 21.1008 | 22.0729 | 30.6177 | 37.7018 | 42.6623 | 59.6277 | 71.999 | 76.1141 | 97.2796 | 103.9395 | 101.7424 | 45.9538 | 76.9948 | 107.8773 | 725.8605 | 711.4081 | 734.2207 | 48.6011 | 80.4051 | 231.4362 | 48.7268 | 75.9588 | 123.8947 | 869.3977 | 665.3024 |  | 523.289 | 846.6019 | 837.6572 | 747.5878 |  | 500.6876 | 721.068 | 611.5272 | 805.2163 | 963.5795 | 1060.0819 | 1075.3979 | 41.1384 | 303.5949 | 62.9471 | 540.472 | 69.4931 | 50.3664 | 49.5044 | 60.9067 | 62.3485 |  |  | 1.1278 | -2.072 | -68.9276 | 2.0015 | 6.9734 | -197.8368 | 32.404 | -2.6965 | 12.3093 | 39.0668 | 20.5021 | 0.00071954 | -0.00087396 | 0.0004107 | 64.4114 | 27.9768 | 22.373 | 22.089 | 21.8729 | 21.1368 | 20.1326 | 22.2754 | 22.2716 | 22.3082 | 22.2426 | 21.8344 | 21.1421 | 22.1594 | 713.5935 | 507.2739 | 435.6677 | 270.7384 | 211.2305 | 743.1354 | 400.5135 | 23.8689 | 33.0131 | 40.6825 | 49.1784 | 68.4304 | 72.2268 | 87.3444 | 90.0812 | 102.8723 | 656.4865 | 632.03 | 636.9943 | 642.2998 | 67.0113 | 32.92 | 808.3403 | 29.8324 | 22.0974 | 671.5286 | 23.5294 | 21.9041 | 65.5218 | 83.526 | 115.0077 | 61.64 | 80.9355 | 207.2624 | 800.3553 | 732.7449 | 796.8957 | 784.6544 | 757.5425 |  | 856.9378 | 801.4096 | 935.2632 | 697.3804 | 720.5642 | 803.0435 |  | 736.6691 |  |  | 538.8771 | 715.4189 | 785.9434 | [5 empty] | 21.8036 | 691.9294 | 26.9795 | 22.0177 | 501.7264 | 25.9046 | 21.813 | 548.5713 | 699.8344 | 719.7507 |  | 1380.5151 | 1064.8393 | 560.4244 | 746.2967 | 910.1969 | 646.5296 | 739.1386 | 1075.5194 | 1090.9849 | 655.4661 | 870.7555 | 997.4353 | 1155.1347 | 1114.0366 | 597.7065 | 702.0027 | 744.807 |  | 762.1877 | 931.6685 | 1078.9531 | 1157.3806 | 660.934 | 746.7962 | 678.5615 | 1039.3103 | 104.1891 | 0.00028572 | 19.5697 | 7.1771 | -28.9148 | 3.0932 | 6605.29 | 0.7 | 2.349 | -3.163 | -18.2433 | 3.1088 | 6.7196 | -35.791 | 14.485 | 95.2376 | 124.6233 | 55.9318 | 63.7672 | 7.7716 | 100.0066 | 42.7423
42838.4375 | 1489 | 22.9549 | 22.763 | 22.746 | 22.6561 | 22.2645 | 21.617 | 22.6142 | 21.6477 | 22.2841 | 22.2832 | 22.2449 | 21.8779 | 21.1091 | 22.0774 | 30.6547 | 37.7459 | 42.7146 | 59.6806 | 72.0294 | 76.1342 | 97.3205 | 103.9684 | 101.7575 | 46.0032 | 77.0199 | 107.9375 | 725.6424 | 711.4802 | 733.8859 | 48.6503 | 80.4643 | 231.9385 | 48.7734 | 75.9763 | 124.0989 | 869.6681 | 664.781 |  | 523.499 | 849.6175 | 839.687 | 746.2625 |  | 500.7978 | 719.4942 | 609.8849 | 799.1612 | 958.2837 | 1059.9488 | 1077.9457 | 41.5112 | 303.7055 | 62.8075 | 540.3963 | 69.4456 | 50.4414 | 49.4949 | 60.9151 | 62.4317 |  |  | 1.2258 | -0.8622 | -68.9125 | 1.6283 | 6.9623 | -197.8427 | 31.5878 | -2.5033 | 12.2395 | 39.782 | 19.7353 | 0.00025956 | -0.00099224 | 0.00042384 | 64.4928 | 28.0027 | 22.3874 | 22.1016 | 21.8798 | 21.1491 | 20.1432 | 22.2844 | 22.2851 | 22.3151 | 22.2543 | 21.8437 | 21.1502 | 22.1748 | 699.1588 | 508.4014 | 451.7814 | 279.9518 | 218.1809 | 742.2278 | 401.1291 | 23.8864 | 33.0534 | 40.7308 | 49.2689 | 68.4765 | 72.2556 | 87.3579 | 90.0916 | 102.8648 | 656.8704 | 632.4508 | 637.375 | 642.3035 | 61.9894 | 31.2425 | 807.7901 | 29.8689 | 22.0994 | 671.5914 | 23.5436 | 21.9065 | 65.5053 | 83.508 | 115.0686 | 61.6748 | 80.9326 | 208.1685 | 798.8301 | 733.0026 | 795.4563 | 783.5676 | 757.493 |  | 857.2244 | 801.9747 | 935.6797 | 696.5893 | 721.0809 | 803.621 |  | 737.4942 |  |  | 538.9469 | 711.4582 | 784.5332 | [5 empty] | 21.8057 | 692.5405 | 26.9964 | 22.0182 | 501.7167 | 25.9177 | 21.8143 | 547.3991 | 699.5227 | 719.8755 |  | 1356.8022 | 1063.1828 | 560.7868 | 746.8363 | 910.6495 | 645.9552 | 738.9638 | 1079.7289 | 1092.1628 | 655.7186 | 872.6707 | 993.579 | 1155.1941 | 1114.8805 | 596.8629 | 702.3192 | 744.93 |  | 761.8333 | 930.9308 | 1081.9006 | 1161.8955 | 661.5599 | 746.8903 | 678.8859 | 1040.0346 | 105.8996 | 0.00029975 | 19.5698 | 7.2157 | -28.9181 | 3.0933 | 6591.21 | 0.8 | 2.4484 | -2.0388 | -18.2269 | 2.8018 | 6.7139 | -35.7897 | 14.3007 | 95.3408 | 124.786 | 56.0832 | 65.0544 | 6.0924 | 100.1424 | 42.8229
42838.4375 | 1490 | 22.9498 | 22.7575 | 22.7406 | 22.6626 | 22.2569 | 21.6157 | 22.6173 | 21.6454 | 22.2773 | 22.2853 | 22.2444 | 21.8742 | 21.1031 | 22.0739 | 30.6946 | 37.7881 | 42.7608 | 59.7383 | 72.0664 | 76.1534 | 97.3634 | 103.9961 | 101.7721 | 46.0468 | 77.0458 | 108.0049 | 725.3482 | 711.5391 | 733.62 | 48.7087 | 80.5459 | 232.4737 | 48.8267 | 76.0065 | 124.3074 | 869.4176 | 663.8517 |  | 523.7251 | 850.5312 | 840.652 | 745.5365 |  | 503.0843 | 718.2089 | 610.1421 | 789.1851 | 942.8782 | 1056.1583 | 1077.8394 | 41.7316 | 303.7292 | 62.866 | 540.6162 | 69.4226 | 50.4967 | 49.4892 | 60.9274 | 62.5089 |  |  | 1.8001 | 0.005847 | -69.7688 | 1.2813 | 7.4242 | -197.8276 | 30.9136 | -2.3042 | 12.9176 | 41.641 | 19.9886 | 0.00052077 | -0.00085589 | 0.00044027 | 64.565 | 28.0203 | 22.3819 | 22.1026 | 21.8725 | 21.1382 | 20.1358 | 22.2874 | 22.2761 | 22.3069 | 22.248 | 21.8359 | 21.1422 | 22.1638 | 673.4241 | 480.7709 | 433.0582 | 281.9082 | 212.5637 | 740.5995 | 401.349 | 23.9006 | 33.088 | 40.7769 | 49.3647 | 68.5159 | 72.2795 | 87.3674 | 90.1053 | 102.8644 | 657.2811 | 632.6187 | 637.4131 | 642.7763 | 69.2583 | 33.9728 | 806.5966 | 29.9005 | 22.0964 | 671.2275 | 23.5484 | 21.9092 | 65.4947 | 83.4874 | 115.1264 | 61.7051 | 80.9265 | 209.0557 | 796.8733 | 733.8957 | 792.3893 | 781.1962 | 757.8384 |  | 857.7244 | 802.6095 | 936.1539 | 695.889 | 721.5546 | 804.2347 |  | 738.3976 |  |  | 538.2885 | 708.3201 | 783.1253 | [5 empty] | 21.8143 | 692.7422 | 27.0216 | 22.0238 | 501.5283 | 25.9402 | 21.8162 | 546.8123 | 700.2842 | 720.3401 |  | 1333.6582 | 1066.0008 | 560.7867 | 747.3746 | 911.4562 | 646.2715 | 740.1163 | 1081.4288 | 1100.3351 | 656.3273 | 871.587 | 989.7155 | 1153.7689 | 1114.8329 | 596.7885 | 702.6213 | 744.7448 |  | 761.2017 | 929.588 | 1083.3027 | 1161.4346 | 661.8187 | 746.1899 | 679.3832 | 1040.3304 | 101.0007 | 0.00044722 | 19.5697 | 7.2662 | -28.963 | 3.0932 | 6607.61 | 0.74 | 2.9667 | 0.16778 | -18.3279 | 2.4838 | 6.9232 | -35.7374 | 14.1272 | 95.5089 | 124.9716 | 56.2214 | 67.3472 | 8.2124 | 100.0709 | 42.8962
42838.4375 | 1491 | 22.9421 | 22.7535 | 22.7349 | 22.6573 | 22.2539 | 21.6046 | 22.6045 | 21.6375 | 22.2723 | 22.2734 | 22.2271 | 21.8612 | 21.0908 | 22.0681 | 30.7259 | 37.8243 | 42.8035 | 59.7805 | 72.0997 | 76.1758 | 97.4017 | 104.0146 | 101.7761 | 46.0856 | 77.0738 | 108.0731 | 725.4226 | 711.1759 | 733.4548 | 48.7715 | 80.6166 | 233.0377 | 48.8689 | 76.0292 | 124.5255 | 870.3122 | 662.8524 |  | 523.9574 | 848.0625 | 839.044 | 749.6328 |  | 505.2556 | 717.5866 | 609.0145 | 782.5667 | 936.2995 | 1055.7549 | 1082.02 | 42.2934 | 303.8743 | 63.4476 | 540.8393 | 69.4288 | 50.5233 | 49.4883 | 60.9486 | 62.5573 |  |  | 1.4157 | 0.17473 | -69.4671 | 1.5692 | 6.7356 | -197.7862 | 30.1619 | -2.7018 | 12.6357 | 41.2596 | 20.9326 | 0.00050269 | -0.00090846 | 0.0004337 | 64.635 | 28.04 | 22.3841 | 22.1036 | 21.8699 | 21.1379 | 20.1352 | 22.2797 | 22.2732 | 22.3056 | 22.245 | 21.8405 | 21.1389 | 22.167 | 656.792 | 476.8969 | 443.281 | 277.752 | 207.5657 | 739.1428 | 401.9011 | 23.9134 | 33.1289 | 40.8244 | 49.4617 | 68.5552 | 72.3091 | 87.3861 | 90.1128 | 102.8646 | 657.4931 | 631.8208 | 636.4271 | 641.3222 | 71.9088 | 32.4149 | 805.8084 | 29.9382 | 22.0974 | 670.7172 | 23.5639 | 21.9125 | 65.4856 | 83.4866 | 115.1982 | 61.7363 | 80.916 | 209.9384 | 796.7259 | 734.7735 | 789.3478 | 778.7167 | 757.9863 |  | 858.0581 | 803.1965 | 936.9239 | 695.9949 | 722.1037 | 804.8145 |  | 739.2502 |  |  | 537.7627 | 709.0095 | 782.6779 | [5 empty] | 21.811 | 693.3157 | 27.0358 | 22.0193 | 501.8055 | 25.9512 | 21.8121 | 546.7664 | 701.786 | 721.4139 |  | 1336.12 | 1069.0428 | 560.6442 | 747.9404 | 911.3643 | 647.1208 | 741.3207 | 1079.8969 | 1104.526 | 656.9808 | 870.5308 | 987.3848 | 1150.5202 | 1113.1031 | 596.542 | 702.7594 | 744.8513 |  | 761.4426 | 928.173 | 1081.3227 | 1157.0142 | 661.8635 | 746.2161 | 680.0961 | 1040.7594 | 104.6963 | -0.00041646 | 19.5692 | 7.3191 | -29.0252 | 3.0932 | 6667.46 | 0.95 | 2.6307 | 0.91691 | -18.2825 | 2.7478 | 6.5933 | -35.7283 | 13.9522 | 95.6236 | 125.2858 | 56.3564 | 68.6899 | 7.1764 | 100.2849 | 42.9812
42838.4375 | 1492 | 22.9513 | 22.7504 | 22.7444 | 22.6484 | 22.2584 | 21.6111 | 22.6173 | 21.6409 | 22.2797 | 22.2801 | 22.242 | 21.8789 | 21.0991 | 22.0694 | 30.7669 | 37.8754 | 42.8468 | 59.8381 | 72.134 | 76.1995 | 97.4469 | 104.0279 | 101.7889 | 46.1322 | 77.0921 | 108.142 | 725.2654 | 710.7377 | 733.1017 | 48.8267 | 80.6855 | 233.5847 | 48.9106 | 76.0385 | 124.7311 | 871.4935 | 662.3824 |  | 524.0982 | 848.5231 | 843.1933 | 751.3852 |  | 505.9274 | 718.7808 | 610.5942 | 788.2158 | 944.241 | 1058.3666 | 1081.0833 | 43.1166 | 304.0258 | 64.4219 | 540.9673 | 69.3481 | 50.528 | 49.4789 | 60.9641 | 62.5791 |  |  | 0.87617 | -1.0626 | -69.1944 | 1.533 | 6.1842 | -197.8177 | 31.6686 | -2.3233 | 12.9704 | 41.7572 | 19.7273 | 0.00027928 | -0.0010005 | 0.00043534 | 64.7174 | 28.0673 | 22.3935 | 22.0989 | 21.8704 | 21.1427 | 20.1441 | 22.285 | 22.2785 | 22.31 | 22.2575 | 21.8439 | 21.1493 | 22.1694 | 641.74 | 482.361 | 414.0038 | 273.2143 | 209.0147 | 737.9807 | 401.8626 | 23.9308 | 33.1627 | 40.873 | 49.5516 | 68.5998 | 72.3461 | 87.4199 | 90.1351 | 102.8767 | 657.6313 | 629.8732 | 634.7196 | 640.4479 | 69.8821 | 34.2398 | 805.9884 | 29.9693 | 22.0932 | 671.074 | 23.5709 | 21.9092 | 65.4659 | 83.4773 | 115.2598 | 61.7548 | 80.9097 | 210.823 | 797.3734 | 735.6206 | 786.6941 | 776.5752 | 757.9292 |  | 858.2574 | 803.7035 | 937.6051 | 695.52 | 722.5327 | 805.3204 |  | 740.0317 |  |  | 538.4004 | 711.8844 | 783.2596 | [5 empty] | 21.8086 | 693.4486 | 27.0535 | 22.0239 | 502.0404 | 25.9712 | 21.8145 | 546.6733 | 702.6604 | 722.2175 |  | 1361.5255 | 1070.5145 | 560.7366 | 748.041 | 912.2734 | 647.3888 | 741.4347 | 1074.7254 | 1110.1363 | 657.3482 | 869.5145 | 988.7056 | 1145.436 | 1111.4335 | 596.3796 | 702.7098 | 745.5136 |  | 762.7866 | 927.6788 | 1080.3528 | 1158.1901 | 661.7008 | 747.5822 | 681.0745 | 1041.6311 | 105.2681 | 0.00044722 | 19.5693 | 7.3636 | -29.0369 | 3.0932 | 6687.78 | 0.82 | 2.0693 | -2.2625 | -18.2576 | 2.7176 | 6.3239 | -35.7662 | 14.3105 | 95.6962 | 125.5647 | 56.4775 | 69.9603 | 10.4225 | 100.6702 | 43.0346
42838.4376 | 1493 | 22.9472 | 22.7504 | 22.7351 | 22.6451 | 22.2513 | 21.6027 | 22.6104 | 21.6374 | 22.2696 | 22.2756 | 22.2369 | 21.8678 | 21.0976 | 22.0608 | 30.813 | 37.9276 | 42.8996 | 59.8997 | 72.174 | 76.2282 | 97.4835 | 104.0492 | 101.8104 | 46.1842 | 77.1295 | 108.2099 | 725.3732 | 709.9295 | 733.3081 | 48.8793 | 80.756 | 234.127 | 48.9643 | 76.0655 | 124.9316 | 872.5283 | 662.4188 |  | 524.3501 | 852.2088 | 847.6262 | 751.2566 |  | 505.8723 | 719.4336 | 612.4532 | 791.8802 | 949.3049 | 1059.7227 | 1079.5352 | 43.8975 | 304.2528 | 64.5331 | 541.1135 | 69.3405 | 50.5154 | 49.4688 | 60.9758 | 62.5991 |  |  | 1.2711 | -1.0317 | -69.5421 | 1.3569 | 6.4997 | -197.8197 | 30.29 | -2.2122 | 12.5786 | 40.952 | 20.0407 | 0.00041727 | -0.00090189 | 0.00041891 | 64.7912 | 28.0843 | 22.3908 | 22.1009 | 21.881 | 21.1361 | 20.1366 | 22.2841 | 22.287 | 22.3125 | 22.249 | 21.8388 | 21.1442 | 22.1666 | 629.0199 | 483.2406 | 433.1959 | 271.5151 | 209.3916 | 736.9999 | 402.1538 | 23.9452 | 33.2041 | 40.9128 | 49.6598 | 68.6433 | 72.3765 | 87.4369 | 90.1341 | 102.8667 | 657.858 | 629.4192 | 634.6444 | 641.6679 | 82.9395 | 34.2317 | 805.9689 | 30.0069 | 22.0969 | 672.4511 | 23.5817 | 21.9046 | 65.4613 | 83.4624 | 115.33 | 61.7801 | 80.9154 | 211.7091 | 797.8724 | 736.9335 | 784.8127 | 775.1456 | 758.4266 |  | 858.728 | 804.2119 | 937.9033 | 696.3165 | 723.023 | 805.8174 |  | 740.8581 |  |  | 540.1948 | 715.2743 | 784.6089 | [5 empty] | 21.8134 | 693.9199 | 27.0752 | 22.0292 | 502.297 | 25.9871 | 21.8112 | 546.2735 | 702.9243 | 722.5103 |  | 1375.6373 | 1072.1366 | 560.5771 | 748.5007 | 917.9161 | 647.638 | 742.2992 | 1077.0361 | 1106.6116 | 657.3455 | 871.5007 | 991.9742 | 1144.3046 | 1112.0345 | 596.9455 | 702.6154 | 745.8336 |  | 764.5895 | 928.9366 | 1079.9544 | 1163.4245 | 661.4804 | 748.0039 | 682.203 | 1042.8019 | 108.4573 | 0.00083341 | 19.5698 | 7.3977 | -28.9804 | 3.0932 | 6696.56 | 0.87 | 2.4926 | -2.2302 | -18.3094 | 2.5576 | 6.4864 | -35.7846 | 14.0027 | 95.8501 | 125.6789 | 56.5788 | 71.0351 | 8.3427 | 101.055 | 43.0485
42838.4376 | 1494 | 22.9506 | 22.7566 | 22.7378 | 22.6501 | 22.2549 | 21.6004 | 22.6131 | 21.6357 | 22.2753 | 22.2785 | 22.2365 | 21.8658 | 21.1016 | 22.0684 | 30.8492 | 37.9692 | 42.9507 | 59.9546 | 72.2108 | 76.2565 | 97.519 | 104.053 | 101.8235 | 46.2306 | 77.1611 | 108.271 | 725.7531 | 711.0783 | 734.1494 | 48.9372 | 80.8311 | 234.6554 | 49.0149 | 76.0887 | 125.1506 | 873.2337 | 662.3443 |  | 524.6088 | 852.7485 | 849.7242 | 751.5078 |  | 506.5403 | 720.4176 | 613.3149 | 788.1291 | 947.5147 | 1059.241 | 1079.5594 | 44.6705 | 304.5246 | 63.9992 | 541.0966 | 69.3623 | 50.5014 | 49.4569 | 60.9784 | 62.6208 |  |  | 1.5142 | -1.5489 | -69.1497 | 1.581 | 6.5733 | -197.7954 | 31.5615 | -2.5132 | 12.6991 | 40.2637 | 21.8105 | 0.00025956 | -0.00097582 | 0.00041234 | 64.8729 | 28.12 | 22.4005 | 22.1064 | 21.8953 | 21.1489 | 20.1481 | 22.2912 | 22.2929 | 22.3178 | 22.261 | 21.8508 | 21.1502 | 22.1751 | 657.4016 | 483.2877 | 443.0029 | 280.3633 | 215.386 | 737.6072 | 402.6451 | 23.9631 | 33.2431 | 40.9598 | 49.7496 | 68.689 | 72.3972 | 87.447 | 90.1488 | 102.8644 | 658.2886 | 630.7573 | 635.622 | 642.7787 | 83.6765 | 40.9176 | 806.7276 | 30.0462 | 22.0959 | 674.8281 | 23.594 | 21.9117 | 65.4549 | 83.4578 | 115.4061 | 61.8164 | 80.9222 | 212.594 | 799.2557 | 738.2716 | 783.7757 | 774.2341 | 758.8976 |  | 859.4043 | 804.7576 | 938.4519 | 698.1865 | 723.7184 | 806.3549 |  | 741.7748 |  |  | 541.1955 | 719.5926 | 786.3936 | [5 empty] | 21.8147 | 695.2421 | 27.0872 | 22.0161 | 502.7038 | 26.0067 | 21.8066 | 546.3234 | 704.6713 | 723.0472 |  | 1373.9093 | 1071.119 | 559.9689 | 749.2813 | 921.1811 | 648.0574 | 743.7821 | 1069.7665 | 1101.5402 | 657.5743 | 873.4375 | 997.0392 | 1146.3418 | 1117.2352 | 597.2082 | 702.3037 | 745.9958 |  | 765.8465 | 929.9471 | 1079.1098 | 1164.2265 | 661.5275 | 747.6175 | 682.9001 | 1043.2913 | 108.8598 | -0.00062006 | 19.5689 | 7.411 | -28.9536 | 3.0932 | 6655.4 | 0.52 | 2.7217 | -2.7339 | -18.2667 | 2.762 | 6.5219 | -35.7759 | 14.291 | 96.0784 | 125.9001 | 56.7023 | 68.0911 | 7.342 | 101.3084 | 43.1084
42838.4376 | 1495 | 22.9524 | 22.7533 | 22.7418 | 22.649 | 22.2552 | 21.6065 | 22.613 | 21.6414 | 22.2712 | 22.272 | 22.2358 | 21.8707 | 21.0962 | 22.0658 | 30.8866 | 38.0127 | 43.0044 | 60.0091 | 72.247 | 76.28 | 97.5663 | 104.0776 | 101.8407 | 46.2718 | 77.1938 | 108.3312 | 726.8565 | 713.0759 | 735.9075 | 48.9922 | 80.9089 | 235.1864 | 49.0544 | 76.1108 | 125.3775 | 874.104 | 661.8478 |  | 524.8582 | 852.2388 | 849.7908 | 750.4932 |  | 506.3237 | 721.6891 | 613.9519 | 785.0237 | 949.1859 | 1058.6637 | 1082.8067 | 45.4019 | 304.7437 | 64.721 | 541.3242 | 69.3425 | 50.4733 | 49.4491 | 60.9738 | 62.6435 |  |  | 1.2816 | -0.57307 | -69.6866 | 2.1914 | 6.9853 | -197.798 | 31.8835 | -2.6945 | 12.8369 | 41.5443 | 23.4859 | 0.00073597 | -0.00085425 | 0.00040906 | 64.9567 | 28.1427 | 22.3987 | 22.1044 | 21.8813 | 21.1395 | 20.1424 | 22.2968 | 22.2831 | 22.312 | 22.2483 | 21.8421 | 21.1476 | 22.1665 | 678.5821 | 487.6821 | 447.2541 | 302.4425 | 232.0637 | 738.6501 | 403.8984 | 23.9788 | 33.2852 | 41.0083 | 49.84 | 68.7358 | 72.4289 | 87.4825 | 90.1673 | 102.8687 | 658.4642 | 630.5186 | 635.052 | 641.4976 | 73.5471 | 28.5433 | 808.7281 | 30.0778 | 22.0927 | 677.1378 | 23.6025 | 21.9116 | 65.4344 | 83.4471 | 115.4642 | 61.8478 | 80.9229 | 213.482 | 800.0101 | 739.0972 | 782.5309 | 773.069 | 758.9639 |  | 860.0716 | 805.2499 | 939.1176 | 698.6107 | 724.2987 | 806.862 |  | 742.5895 |  |  | 541.9695 | 723.7916 | 787.9503 | [5 empty] | 21.8075 | 695.6421 | 27.1079 | 22.0266 | 502.9279 | 26.032 | 21.8099 | 546.6247 | 705.833 | 723.613 |  | 1392.4487 | 1070.6423 | 559.8803 | 749.3045 | 921.8059 | 648.1766 | 743.0392 | 1059.3595 | 1096.5448 | 657.8121 | 872.9461 | 998.7766 | 1145.5387 | 1118.9039 | 597.1015 | 702.2411 | 745.862 |  | 765.9317 | 930.8056 | 1079.4005 | 1164.2436 | 662.1404 | 747.1349 | 682.8641 | 1043.9477 | 110.2828 | 0.00084745 | 19.569 | 7.414 | -28.9449 | 3.0932 | 6557.15 | 0.54 | 2.5061 | -1.664 | -18.3492 | 3.2539 | 6.7217 | -35.7684 | 14.3606 | 96.3152 | 126.1737 | 56.8371 | 66.0982 | 7.0968 | 101.6585 | 43.1811
42838.4376 | 1496 | 22.9589 | 22.7518 | 22.7372 | 22.6454 | 22.2506 | 21.6121 | 22.6111 | 21.6358 | 22.2711 | 22.279 | 22.2359 | 21.872 | 21.0998 | 22.0673 | 30.935 | 38.0584 | 43.0593 | 60.064 | 72.2734 | 76.3136 | 97.6147 | 104.0921 | 101.8689 | 46.3189 | 77.224 | 108.3865 | 727.5974 | 713.4351 | 736.6076 | 49.0458 | 80.9852 | 235.7251 | 49.0984 | 76.1291 | 125.5911 | 874.1561 | 661.1745 |  | 525.0947 | 852.5997 | 850.096 | 745.182 |  | 507.6489 | 723.097 | 612.5166 | 780.8967 | 941.6253 | 1057.8745 | 1083.3597 | 46.0372 | 304.9056 | 65.9763 | 541.5255 | 69.2963 | 50.4386 | 49.4585 | 60.9603 | 62.6646 |  |  | 1.4111 | -0.14069 | -69.3121 | 1.7623 | 7.1962 | -197.8539 | 32.1345 | -2.8976 | 12.4062 | 40.5589 | 22.2171 | 0.00081482 | -0.00083618 | 0.00040084 | 65.03 | 28.1519 | 22.3934 | 22.0986 | 21.8759 | 21.1311 | 20.1327 | 22.2869 | 22.2708 | 22.3064 | 22.2388 | 21.8343 | 21.1412 | 22.1631 | 668.4615 | 481.8165 | 426.1387 | 293.4353 | 231.4297 | 739.121 | 404.3181 | 23.996 | 33.3208 | 41.0461 | 49.931 | 68.7785 | 72.4648 | 87.5008 | 90.1855 | 102.8563 | 658.5259 | 629.6015 | 634.0582 | 640.291 | 90.3639 | 32.8004 | 809.9355 | 30.1102 | 22.0964 | 678.3785 | 23.6179 | 21.911 | 65.4128 | 83.4348 | 115.5202 | 61.8741 | 80.9164 | 214.3737 | 800.8871 | 739.5433 | 780.9847 | 771.6548 | 759.1533 |  | 860.8463 | 805.7423 | 939.7895 | 698.8245 | 724.7394 | 807.3602 |  | 743.3684 |  |  | 542.2163 | 726.585 | 789.0255 | [5 empty] | 21.8008 | 696.105 | 27.1378 | 22.0221 | 503.149 | 26.0422 | 21.8174 | 547.0344 | 705.8278 | 723.4805 |  | 1367.8356 | 1069.5929 | 560.2979 | 749.4617 | 920.3465 | 648.5062 | 741.9442 | 1051.3583 | 1094.7575 | 658.3412 | 870.983 | 998.7203 | 1148.9949 | 1120.0987 | 597.8708 | 702.1354 | 745.2997 |  | 765.8874 | 929.2458 | 1079.8131 | 1165.2769 | 662.7283 | 746.0634 | 683.409 | 1044.4652 | 111.0248 | -0.001231 | 19.5689 | 7.4156 | -28.974 | 3.0932 | 6488.49 | 1.05 | 2.6306 | -0.82505 | -18.3128 | 2.9201 | 6.8204 | -35.7629 | 14.4127 | 96.5874 | 126.4504 | 56.9427 | 67.3858 | 9.5192 | 101.8253 | 43.2276
42838.4376 | 1497 | 22.9592 | 22.7549 | 22.729 | 22.6487 | 22.2566 | 21.6103 | 22.6107 | 21.6352 | 22.2769 | 22.2765 | 22.2372 | 21.871 | 21.0981 | 22.0683 | 30.9742 | 38.1081 | 43.0997 | 60.1219 | 72.3216 | 76.3354 | 97.6683 | 104.0998 | 101.8718 | 46.3745 | 77.2657 | 108.4363 | 727.4171 | 713.1377 | 736.1815 | 49.1026 | 81.0638 | 236.2835 | 49.1501 | 76.1546 | 125.8007 | 873.3575 | 660.8578 |  | 522.0126 | 852.2581 | 850.6326 | 742.5738 |  | 508.1819 | 724.1078 | 612.9329 | 769.859 | 922.6926 | 1051.672 | 1080.4887 | 46.9807 | 305.0989 | 68.0157 | 541.8642 | 69.3572 | 50.3825 | 49.4752 | 60.9556 | 62.7079 |  |  | 0.97605 | 0.17407 | -69.1379 | 1.7952 | 7.8454 | -197.848 | 32.2541 | -2.1498 | 12.7869 | 40.9562 | 21.6939 | 0.00067683 | -0.00092489 | 0.00040741 | 65.1091 | 28.1765 | 22.3952 | 22.1023 | 21.8718 | 21.1314 | 20.144 | 22.2919 | 22.2718 | 22.305 | 22.245 | 21.8375 | 21.1407 | 22.1673 | 693.0127 | 527.7904 | 430.7667 | 292.3777 | 223.5037 | 740.828 | 404.9334 | 24.0059 | 33.3485 | 41.0962 | 50.0231 | 68.8118 | 72.493 | 87.4944 | 90.1999 | 102.8514 | 658.5042 | 628.058 | 632.5743 | 638.9811 | 100.7933 | 35.2994 | 811.2796 | 30.1445 | 22.1031 | 680.8649 | 23.6316 | 21.9124 | 65.3966 | 83.4332 | 115.5829 | 61.9011 | 80.9145 | 215.2661 | 803.8096 | 739.4741 | 779.3549 | 770.0388 | 759.6947 |  | 861.7122 | 806.3847 | 940.8757 | 699.3823 | 725.3199 | 808.0123 |  | 744.3325 |  |  | 541.9852 | 726.7487 | 789.2834 | [5 empty] | 21.8092 | 696.898 | 27.1515 | 22.0346 | 503.6664 | 26.063 | 21.8211 | 547.5868 | 705.2021 | 723.1488 |  | 1352.6396 | 1069.3649 | 561.428 | 751.1565 | 918.9937 | 648.2656 | 741.8076 | 1045.0322 | 1091.2622 | 659.6743 | 872.4109 | 998.8316 | 1148.0922 | 1119.7436 | 598.0441 | 702.3551 | 745.2787 |  | 767.575 | 927.217 | 1078.8133 | 1165.2431 | 663.3917 | 746.1224 | 684.4 | 1045.9391 | 112.1828 | 0.00092471 | 19.5692 | 7.4115 | -29.0233 | 3.0932 | 6430.26 | 1.12 | 2.1874 | 0.91819 | -18.2991 | 2.9487 | 7.1048 | -35.6789 | 14.4058 | 96.8831 | 126.9029 | 57.0743 | 65.2501 | 9.1168 | 101.6023 | 43.2594
42838.4376 | 1498 | 22.9531 | 22.7499 | 22.7346 | 22.6443 | 22.2524 | 21.606 | 22.6053 | 21.6431 | 22.2652 | 22.2745 | 22.2368 | 21.8622 | 21.0945 | 22.0618 | 31.0013 | 38.1454 | 43.145 | 60.1742 | 72.3558 | 76.357 | 97.7034 | 104.104 | 101.8999 | 46.4114 | 77.2967 | 108.471 | 726.5618 | 712.045 | 734.8841 | 49.1635 | 81.1333 | 236.8791 | 49.19 | 76.1651 | 126.0195 | 872.5848 | 660.7491 |  | 521.6302 | 851.0099 | 849.9552 | 740.7669 |  | 508.9317 | 723.8203 | 614.1239 | 767.8387 | 915.0623 | 1048.8211 | 1081.2835 | 48.0969 | 305.1435 | 70.2661 | 542.4731 | 69.3507 | 50.342 | 49.4861 | 60.9371 | 62.6828 |  |  | 0.78023 | -0.25831 | -69.7017 | 1.3898 | 7.1726 | -197.8138 | 30.9274 | -2.8352 | 13.5581 | 43.2651 | 21.381 | 0.00077211 | -0.00079675 | 0.0004107 | 65.1776 | 28.198 | 22.3957 | 22.0929 | 21.8684 | 21.1295 | 20.1417 | 22.2883 | 22.2766 | 22.2993 | 22.2439 | 21.8306 | 21.1343 | 22.1572 | 715.4679 | 541.6618 | 447.9544 | 295.4497 | 230.2146 | 743.6385 | 405.8879 | 24.0295 | 33.3897 | 41.1331 | 50.1241 | 68.864 | 72.52 | 87.4993 | 90.2021 | 102.8425 | 658.544 | 627.5189 | 632.1805 | 639.3473 | 97.8647 | 40.8461 | 813.6554 | 30.1759 | 22.1014 | 684.1782 | 23.6426 | 21.9035 | 65.3765 | 83.4275 | 115.6398 | 61.9209 | 80.911 | 216.1519 | 806.3093 | 738.1141 | 777.485 | 768.3423 | 760.2344 |  | 862.6022 | 806.9569 | 942.0024 | 698.7079 | 725.7375 | 808.6 |  | 745.1481 |  |  | 543.4355 | 728.2091 | 790.0357 | [5 empty] | 21.8013 | 697.002 | 27.1695 | 22.0279 | 504.3174 | 26.0774 | 21.8202 | 548.1242 | 704.9067 | 723.5927 |  | 1330.0899 | 1067.0328 | 562.9409 | 752.42 | 919.9183 | 648.304 | 742.1275 | 1047.4535 | 1090.8001 | 660.3872 | 872.429 | 995.1867 | 1146.0778 | 1120.0989 | 598.252 | 703.0145 | 745.6467 |  | 768.7478 | 927.3895 | 1073.9309 | 1163.9607 | 663.7059 | 747.4117 | 684.9777 | 1046.7883 | 106.0335 | -0.00025496 | 19.5692 | 7.3963 | -28.9704 | 3.0931 | 6395.13 | 0.94 | 1.9544 | -1.1184 | -18.3709 | 2.594 | 6.786 | -35.6374 | 14.0913 | 97.1882 | 127.3762 | 57.1989 | 63.7347 | 7.3807 | 101.3672 | 43.2577
42838.4376 | 1499 | 22.9539 | 22.7523 | 22.7349 | 22.6503 | 22.2567 | 21.611 | 22.6081 | 21.6405 | 22.2704 | 22.2722 | 22.2312 | 21.8598 | 21.0898 | 22.0658 | 31.0329 | 38.1805 | 43.1915 | 60.2213 | 72.3828 | 76.3784 | 97.7447 | 104.1081 | 101.9231 | 46.4579 | 77.324 | 108.5119 | 726.2151 | 711.35 | 734.4389 | 49.2219 | 81.222 | 237.4667 | 49.231 | 76.1871 | 126.251 | 871.8744 | 660.2324 |  | 525.8601 | 849.884 | 849.5459 | 742.1679 |  | 510.2039 | 724.9195 | 614.0737 | 766.6567 | 912.9055 | 1047.397 | 1084.701 | 48.9451 | 305.2176 | 72.6749 | 543.1433 | 69.311 | 50.3177 | 49.5031 | 60.9132 | 62.7544 |  |  | 1.1633 | -0.65915 | -69.8627 | 1.3878 | 6.6357 | -197.7974 | 30.0252 | -2.5171 | 12.6639 | 41.4144 | 20.521 | 0.00093146 | -0.00084603 | 0.00046162 | 65.2595 | 28.2231 | 22.4053 | 22.0985 | 21.8755 | 21.1348 | 20.1435 | 22.2932 | 22.2859 | 22.3133 | 22.2485 | 21.8438 | 21.1417 | 22.1682 | 732.5733 | 531.0613 | 455.8493 | 309.2282 | 235.8331 | 746.4555 | 406.7089 | 24.0479 | 33.4338 | 41.1848 | 50.2206 | 68.897 | 72.5505 | 87.5037 | 90.2086 | 102.8532 | 658.7624 | 628.514 | 633.5198 | 641.8596 | 94.251 | 29.3681 | 815.4413 | 30.2128 | 22.0957 | 687.3873 | 23.645 | 21.8989 | 65.358 | 83.4094 | 115.7006 | 61.9397 | 80.904 | 217.0295 | 805.9945 | 737.1919 | 776.518 | 767.2952 | 760.5302 |  | 863.3135 | 807.5343 | 942.8912 | 697.7901 | 726.0532 | 809.1955 |  | 745.9436 |  |  | 544.1599 | 728.6521 | 791.4445 | [5 empty] | 21.8036 | 696.3508 | 27.1927 | 22.0226 | 504.1452 | 26.0996 | 21.8052 | 548.929 | 704.5727 | 724.0433 |  | 1359.8025 | 1065.623 | 563.7729 | 752.2136 | 921.1226 | 648.9507 | 742.3821 | 1057.9249 | 1093.4141 | 660.4352 | 870.5764 | 996.1452 | 1150.8149 | 1120.9436 | 597.6316 | 703.5773 | 746.3247 |  | 768.267 | 926.0978 | 1070.5222 | 1170.4143 | 663.6255 | 749.2422 | 685.6426 | 1047.6677 | 106.8777 | -1.6191e-05 | 19.5682 | 7.3725 | -28.9513 | 3.0931 | 6397.78 | 0.56 | 2.3859 | -1.7875 | -18.4022 | 2.5936 | 6.5236 | -35.6167 | 13.8767 | 97.4363 | 127.7469 | 57.3046 | 62.8215 | 6.6531 | 101.0664 | 43.234
42838.4376 | 1500 | 22.9606 | 22.7557 | 22.7374 | 22.6538 | 22.263 | 21.6171 | 22.6082 | 21.6461 | 22.2692 | 22.2824 | 22.2405 | 21.8653 | 21.1012 | 22.0697 | 31.0777 | 38.2336 | 43.2393 | 60.2746 | 72.4203 | 76.4032 | 97.7935 | 104.1124 | 101.9414 | 46.5011 | 77.3505 | 108.5613 | 725.8683 | 710.9023 | 734.056 | 49.2699 | 81.3039 | 238.0216 | 49.2848 | 76.2148 | 126.4729 | 872.5929 | 659.8754 |  | 524.8753 | 848.7034 | 848.5624 | 747.462 |  | 510.1387 | 725.9418 | 611.5593 | 765.8998 | 909.4587 | 1046.1806 | 1086.6886 | 48.9173 | 305.3606 | 72.8038 | 543.7922 | 69.2992 | 50.2899 | 49.5124 | 60.8947 | 62.822 |  |  | 0.97999 | -1.1448 | -69.8141 | 1.7334 | 6.6574 | -197.8243 | 31.5024 | -2.412 | 11.7498 | 37.869 | 19.7822 | 0.00048462 | -0.00095939 | 0.00041234 | 65.3376 | 28.2391 | 22.4017 | 22.0997 | 21.875 | 21.1294 | 20.1386 | 22.2966 | 22.2901 | 22.3152 | 22.2477 | 21.8389 | 21.1392 | 22.1603 | 747.493 | 531.508 | 427.7669 | 296.8535 | 233.1704 | 749.1648 | 406.7012 | 24.0641 | 33.4787 | 41.2356 | 50.3124 | 68.9428 | 72.5877 | 87.5398 | 90.231 | 102.8546 | 659.3967 | 632.5183 | 637.7751 | 647.2648 | 113.394 | 40.5967 | 816.354 | 30.2466 | 22.0929 | 688.9636 | 23.6504 | 21.9072 | 65.3506 | 83.4024 | 115.7675 | 61.9673 | 80.9058 | 217.9038 | 803.6438 | 736.5022 | 776.165 | 766.5062 | 760.2637 |  | 863.816 | 808.2425 | 943.3944 | 700.3027 | 726.8173 | 809.9338 |  | 746.8784 |  |  | 543.815 | 727.2355 | 790.4766 | [5 empty] | 21.814 | 697.4534 | 27.2197 | 22.0306 | 503.8537 | 26.1227 | 21.8082 | 549.3915 | 705.1351 | 724.875 |  | 1369.6798 | 1067.7509 | 563.7665 | 752.2631 | 920.9872 | 649.6475 | 743.5514 | 1065.5073 | 1094.1614 | 660.309 | 871.3791 | 996.3984 | 1154.4167 | 1123.9391 | 596.5087 | 704.2323 | 746.8724 |  | 767.7741 | 926.3753 | 1066.9941 | 1174.9309 | 663.6989 | 750.3004 | 685.5046 | 1047.8936 | 103.9364 | 0.00036298 | 19.568 | 7.3416 | -28.926 | 3.0932 | 6410.55 | 0.94 | 2.1895 | -2.3568 | -18.4052 | 2.9002 | 6.5312 | -35.6028 | 14.2074 | 97.6251 | 127.9466 | 57.4291 | 62.1187 | 9.772 | 101.1842 | 43.2181
42838.4377 | 1501 | 22.9639 | 22.7526 | 22.738 | 22.6477 | 22.2526 | 21.6162 | 22.6058 | 21.6387 | 22.2719 | 22.2831 | 22.2361 | 21.8683 | 21.1009 | 22.0761 | 31.1224 | 38.2825 | 43.2836 | 60.3241 | 72.4511 | 76.4285 | 97.837 | 104.1256 | 101.9571 | 46.5421 | 77.3792 | 108.6072 | 725.8502 | 710.9225 | 734.3147 | 49.3273 | 81.3833 | 238.6021 | 49.3319 | 76.2399 | 126.6936 | 873.2301 | 659.3131 |  | 522.315 | 847.6267 | 848.1623 | 746.8174 |  | 509.8783 | 725.2299 | 610.2196 | 766.3923 | 911.9399 | 1044.5821 | 1086.8601 | 48.6117 | 305.3945 | 71.9901 | 544.038 | 69.3095 | 50.279 | 49.5261 | 60.8903 | 62.8371 |  |  | 1.4235 | -1.5896 | -69.6301 | 1.4732 | 7.325 | -197.8315 | 30.3078 | -2.4665 | 12.0087 | 38.9929 | 20.4747 | 0.00048791 | -0.00085425 | 0.00040577 | 65.4274 | 28.2664 | 22.4108 | 22.1078 | 21.8773 | 21.1325 | 20.1434 | 22.2993 | 22.2894 | 22.3094 | 22.2533 | 21.8401 | 21.1479 | 22.1727 | 788.0234 | 562.8633 | 448.5188 | 280.7367 | 230.9543 | 753.2637 | 407.3548 | 24.0745 | 33.5132 | 41.2792 | 50.4012 | 68.9784 | 72.6085 | 87.6042 | 90.2527 | 102.8521 | 660.1003 | 635.1152 | 640.9812 | 650.1785 | 80.8958 | 32.7471 | 815.3461 | 30.2849 | 22.0933 | 687.3529 | 23.6602 | 21.9101 | 65.3365 | 83.398 | 115.8352 | 61.9966 | 80.9115 | 218.7552 | 800.9819 | 734.3263 | 775.7015 | 765.7761 | 759.386 |  | 863.9407 | 809.0204 | 943.6143 | 698.4961 | 727.3448 | 810.7504 |  | 747.8667 |  |  | 543.8458 | 724.5236 | 788.8327 | [5 empty] | 21.8058 | 697.093 | 27.2279 | 22.022 | 503.6028 | 26.1331 | 21.8063 | 549.7989 | 705.9496 | 726.1682 |  | 1377.4448 | 1068.194 | 563.4678 | 752.4708 | 921.2226 | 650.8419 | 745.6845 | 1069.8064 | 1093.3668 | 660.5132 | 871.8915 | 995.111 | 1150.3999 | 1127.9666 | 596.9683 | 705.09 | 747.3801 |  | 766.7645 | 926.7478 | 1066.0604 | 1177.2505 | 664.2592 | 750.6563 | 684.7443 | 1048.2803 | 100.1172 | -0.0001145 | 19.5676 | 7.3096 | -28.959 | 3.0931 | 6401.75 | 0.7 | 2.6392 | -2.7763 | -18.3744 | 2.6727 | 6.8468 | -35.5818 | 13.927 | 97.6945 | 128.0209 | 57.6137 | 59.07 | 7.5855 | 101.4374 | 43.2862
42838.4377 | 1502 | 22.9655 | 22.7565 | 22.7379 | 22.6433 | 22.2567 | 21.6112 | 22.6043 | 21.6382 | 22.2727 | 22.2776 | 22.2337 | 21.8688 | 21.0983 | 22.0708 | 31.1636 | 38.3291 | 43.339 | 60.3841 | 72.4908 | 76.457 | 97.8945 | 104.1452 | 101.9866 | 46.5949 | 77.4084 | 108.6538 | 726.0629 | 710.9634 | 734.7201 | 49.379 | 81.4734 | 239.2001 | 49.369 | 76.2464 | 126.8908 | 873.0584 | 659.2012 |  | 523.1092 | 845.7138 | 846.3636 | 744.8847 |  | 509.4491 | 724.688 | 610.652 | 767.4955 | 911.2175 | 1044.8803 | 1088.8584 | 47.7973 | 305.5661 | 70.0068 | 543.9227 | 69.2685 | 50.2621 | 49.5296 | 60.8754 | 62.897 |  |  | 1.5937 | -0.83723 | -69.4073 | 1.462 | 7.2672 | -197.8118 | 29.7157 | -2.1215 | 12.0433 | 38.8393 | 20.5021 | 0.00051748 | -0.0009561 | 0.00040741 | 65.4978 | 28.2849 | 22.407 | 22.093 | 21.868 | 21.1302 | 20.1439 | 22.2971 | 22.2701 | 22.3063 | 22.2478 | 21.8328 | 21.1386 | 22.1655 | 757.4872 | 548.4853 | 451.0569 | 277.4646 | 232.6499 | 754.8471 | 407.7164 | 24.0899 | 33.5456 | 41.3167 | 50.4952 | 69.0186 | 72.6328 | 87.6528 | 90.2596 | 102.8425 | 660.6066 | 635.7018 | 641.971 | 649.1378 | 65.9748 | 36.9595 | 812.1842 | 30.3252 | 22.0933 | 685.2186 | 23.6718 | 21.9099 | 65.3208 | 83.3875 | 115.9013 | 62.0245 | 80.919 | 219.6133 | 798.4973 | 732.2044 | 775.6601 | 765.5777 | 758.9107 |  | 863.951 | 809.7273 | 943.6487 | 695.9986 | 727.5765 | 811.4532 |  | 748.7604 |  |  | 543.3338 | 721.0787 | 786.7198 | [5 empty] | 21.8011 | 695.0673 | 27.2447 | 22.0131 | 503.8028 | 26.1497 | 21.8055 | 550.2573 | 707.2923 | 727.3433 |  | 1359.0293 | 1067.8001 | 563.449 | 752.1263 | 922.8493 | 652.2671 | 747.5761 | 1074.2405 | 1089.4437 | 660.7873 | 871.3599 | 995.8051 | 1146.9194 | 1128.5705 | 597.9265 | 705.6069 | 747.884 |  | 765.9193 | 927.111 | 1068.543 | 1176.6745 | 664.9307 | 750.7059 | 684.2761 | 1048.9058 | 102.2597 | -0.00014963 | 19.5674 | 7.278 | -28.9159 | 3.0932 | 6422.13 | 0.84 | 2.793 | -2.0143 | -18.34 | 2.6618 | 6.8204 | -35.5841 | 13.7919 | 97.7114 | 128.0163 | 57.7421 | 63.0281 | 7.3695 | 101.4276 | 43.4226
42838.4377 | 1503 | 22.9629 | 22.757 | 22.7424 | 22.645 | 22.2577 | 21.6044 | 22.6065 | 21.6443 | 22.2777 | 22.2747 | 22.2378 | 21.8701 | 21.0966 | 22.0648 | 31.2029 | 38.3748 | 43.3824 | 60.4345 | 72.5243 | 76.4746 | 97.9403 | 104.152 | 102.0055 | 46.6391 | 77.4368 | 108.6905 | 726.3133 | 711.7496 | 735.1304 | 49.4271 | 81.5523 | 239.7898 | 49.4166 | 76.2775 | 127.1008 | 872.6038 | 659.2232 |  | 525.884 | 843.4614 | 844.8899 | 744.2925 |  | 508.4499 | 725.5418 | 612.2072 | 775.9038 | 919.8106 | 1049.9726 | 1092.33 | 47.2195 | 305.8386 | 68.3857 | 543.5355 | 69.2496 | 50.2785 | 49.5369 | 60.8838 | 62.9466 |  |  | 1.6246 | -1.2322 | -69.5808 | 1.7729 | 7.6706 | -197.7987 | 30.5397 | -2.7438 | 12.3819 | 40.5706 | 20.8309 | 0.00066205 | -0.00087889 | 0.00044848 | 65.5775 | 28.3087 | 22.4085 | 22.095 | 21.868 | 21.1346 | 20.142 | 22.2949 | 22.2747 | 22.3078 | 22.2417 | 21.8322 | 21.1448 | 22.1654 | 716.0832 | 509.8631 | 465.4485 | 275.4337 | 223.2342 | 754.5374 | 408.3712 | 24.1198 | 33.5832 | 41.3736 | 50.5916 | 69.0689 | 72.6696 | 87.6991 | 90.2857 | 102.8413 | 660.805 | 635.7914 | 642.3337 | 647.1396 | 87.7799 | 35.812 | 810.4363 | 30.3567 | 22.089 | 683.956 | 23.6863 | 21.9023 | 65.3083 | 83.3823 | 115.9655 | 62.0463 | 80.9308 | 220.491 | 796.3355 | 730.8625 | 777.1436 | 766.8631 | 757.7123 |  | 863.4989 | 810.3347 | 943.6239 | 692.2526 | 727.7007 | 812.0971 |  | 749.6594 |  |  | 542.7591 | 717.8927 | 784.1276 | [5 empty] | 21.8044 | 692.1868 | 27.2623 | 22.0172 | 503.4827 | 26.1654 | 21.8039 | 550.6864 | 709.1644 | 727.8112 |  | 1352.3252 | 1066.0066 | 563.926 | 751.5122 | 924.2026 | 653.9795 | 748.2667 | 1069.4756 | 1089.2602 | 661.2546 | 870.5902 | 995.755 | 1146.2658 | 1126.5664 | 598.6169 | 705.9208 | 748.2596 |  | 766.3671 | 928.2483 | 1070.828 | 1175.1044 | 665.6535 | 750.3259 | 684.1739 | 1049.0307 | 107.8755 | 0.0014303 | 19.5684 | 7.2353 | -28.9184 | 3.0932 | 6471.92 | 0.64 | 2.8206 | -2.4446 | -18.3708 | 2.9324 | 7.0207 | -35.6516 | 14.0088 | 97.5815 | 127.9886 | 57.8778 | 67.5178 | 5.8902 | 101.2763 | 43.5203
42838.4377 | 1504 | 22.9648 | 22.7584 | 22.743 | 22.6521 | 22.2518 | 21.6114 | 22.6061 | 21.6396 | 22.2777 | 22.2797 | 22.2325 | 21.868 | 21.1008 | 22.0643 | 31.242 | 38.4205 | 43.4286 | 60.4843 | 72.5561 | 76.4986 | 97.9818 | 104.1758 | 102.0256 | 46.6855 | 77.4729 | 108.7207 | 726.5023 | 711.7415 | 735.4013 | 49.4924 | 81.6381 | 240.3844 | 49.4675 | 76.2968 | 127.3202 | 872.0853 | 658.7905 |  | 527.2959 | 842.6245 | 845.0328 | 742.7593 |  | 508.3962 | 726.8178 | 614.8989 | 789.565 | 931.2864 | 1053.5795 | 1093.9306 | 46.711 | 306.0896 | 68.0074 | 543.3619 | 69.2076 | 50.2883 | 49.5323 | 60.8738 | 62.8128 |  |  | 1.3329 | -1.3248 | -69.6965 | 1.4975 | 6.3505 | -197.8079 | 28.226 | -2.4291 | 11.9812 | 37.5891 | 20.1487 | 0.00065055 | -0.00080989 | 0.00045341 | 65.6488 | 28.3319 | 22.4055 | 22.0992 | 21.8711 | 21.1331 | 20.1375 | 22.2946 | 22.275 | 22.3001 | 22.2425 | 21.8298 | 21.1372 | 22.1613 | 689.8858 | 489.7451 | 452.9553 | 281.1558 | 229.9744 | 754.802 | 409.1544 | 24.1336 | 33.6266 | 41.4187 | 50.6871 | 69.1153 | 72.6965 | 87.713 | 90.298 | 102.8399 | 661.0369 | 635.5145 | 641.9314 | 646.6744 | 104.6292 | 33.9477 | 809.2977 | 30.3971 | 22.0937 | 682.3222 | 23.7026 | 21.9023 | 65.2988 | 83.379 | 116.0346 | 62.0718 | 80.9391 | 221.3567 | 795.2015 | 730.8843 | 780.1423 | 769.2845 | 758.287 |  | 863.7026 | 810.9468 | 943.529 | 685.7764 | 727.317 | 812.7329 |  | 750.6641 |  |  | 542.46 | 716.5631 | 782.9824 | [5 empty] | 21.8034 | 688.5611 | 27.2827 | 22.019 | 502.5398 | 26.1857 | 21.8052 | 551.2159 | 710.2077 | 727.2457 |  | 1381.4929 | 1067.3625 | 564.2461 | 751.5122 | 924.9834 | 654.9446 | 747.9329 | 1069.4219 | 1091.281 | 661.8177 | 871.2379 | 996.0605 | 1147.2594 | 1122.6907 | 599.0978 | 706.2933 | 748.2929 |  | 767.0823 | 929.6448 | 1071.0551 | 1171.9162 | 666.1213 | 749.9188 | 684.1279 | 1049.2908 | 112.895 | 8.2079e-05 | 19.5688 | 7.1934 | -28.951 | 3.0932 | 6474.72 | 0.77 | 2.5551 | -2.5365 | -18.3978 | 2.6968 | 6.3968 | -35.701 | 13.486 | 97.6391 | 127.9302 | 57.9599 | 70.5232 | 7.4217 | 101.1277 | 43.5825
42838.4377 | 1505 | 22.9721 | 22.7656 | 22.7456 | 22.6622 | 22.2616 | 21.6172 | 22.6183 | 21.6467 | 22.2764 | 22.2687 | 22.2399 | 21.8744 | 21.1074 | 22.0761 | 31.2746 | 38.4636 | 43.478 | 60.5388 | 72.5914 | 76.5285 | 98.0075 | 104.1981 | 102.0417 | 46.7324 | 77.5129 | 108.7567 | 727.1702 | 712.9086 | 736.1472 | 49.5528 | 81.7189 | 241.0107 | 49.5025 | 76.3192 | 127.5498 | 871.5064 | 658.5014 |  | 527.4878 | 841.846 | 844.4931 | 743.6312 |  | 508.0623 | 727.8887 | 614.2615 | 798.3332 | 940.3757 | 1053.2803 | 1089.8284 | 46.3782 | 306.27 | 68.1958 | 543.0293 | 69.2305 | 50.3243 | 49.5284 | 60.8895 | 62.923 |  |  | 1.2928 | -1.4963 | -69.2253 | 1.3148 | 6.0206 | -197.754 | 29.5889 | -2.8069 | 12.1017 | 38.8228 | 19.9315 | 0.00024149 | -0.00095117 | 0.00043534 | 65.7188 | 28.3473 | 22.4088 | 22.0918 | 21.8701 | 21.1294 | 20.138 | 22.2952 | 22.275 | 22.3036 | 22.2411 | 21.8291 | 21.131 | 22.1624 | 665.095 | 465.7351 | 420.4011 | 261.854 | 229.4192 | 755.8875 | 409.5385 | 24.1443 | 33.676 | 41.4655 | 50.7681 | 69.1496 | 72.7271 | 87.7181 | 90.3093 | 102.8322 | 661.3551 | 635.9903 | 642.0243 | 646.6051 | 95.4182 | 33.13 | 806.9122 | 30.4279 | 22.0947 | 681.5656 | 23.7095 | 21.9033 | 65.2834 | 83.3681 | 116.108 | 62.0988 | 80.9436 | 222.1958 | 796.6911 | 731.4185 | 782.6521 | 771.3175 | 759.0323 |  | 864.1772 | 811.4634 | 943.6814 | 686.8186 | 727.2916 | 813.2413 |  | 751.5112 |  |  | 542.8239 | 718.5722 | 784.3223 | [5 empty] | 21.8072 | 687.4602 | 27.3025 | 22.0178 | 501.9459 | 26.2078 | 21.8075 | 551.4071 | 710.2503 | 726.2104 |  | 1397.3515 | 1069.4132 | 564.3222 | 752.8563 | 926.4125 | 654.626 | 746.9203 | 1079.1932 | 1092.2905 | 662.5697 | 874.4635 | 996.9137 | 1147.3207 | 1118.1511 | 600.0268 | 706.7768 | 748.3804 |  | 767.8936 | 932.3934 | 1071.8851 | 1167.6325 | 666.2229 | 750.0162 | 684.2638 | 1049.7774 | 111.6347 | 0.00013124 | 19.5699 | 7.1556 | -28.9301 | 3.0931 | 6485.85 | 0.68 | 2.5173 | -2.6971 | -18.3453 | 2.5283 | 6.2277 | -35.6921 | 13.8062 | 97.7898 | 127.9823 | 57.9245 | 73.6662 | 11.1092 | 100.8904 | 43.6521
42838.4377 | 1506 | 22.9639 | 22.755 | 22.7429 | 22.6437 | 22.251 | 21.6102 | 22.6054 | 21.6494 | 22.2724 | 22.274 | 22.2356 | 21.8739 | 21.0988 | 22.0579 | 31.3146 | 38.5107 | 43.5226 | 60.593 | 72.6253 | 76.5555 | 98.0352 | 104.2228 | 102.0594 | 46.7803 | 77.5547 | 108.7994 | 727.9322 | 713.4604 | 736.6055 | 49.6026 | 81.8206 | 241.6853 | 49.5592 | 76.3356 | 127.7801 | 871.5484 | 657.9047 |  | 524.0419 | 841.4968 | 843.9435 | 746.3602 |  | 508.9987 | 728.9548 | 612.741 | 799.919 | 948.3504 | 1055.0772 | 1088.4375 | 46.214 | 306.3632 | 70.1486 | 542.5166 | 69.2217 | 50.3485 | 49.5131 | 60.8946 | 62.9858 |  |  | 1.0004 | -1.8722 | -69.4895 | 1.6933 | 7.3526 | -197.8066 | 31.9381 | -2.4751 | 12.1363 | 39.2285 | 26.6661 | 0.00091339 | -0.00077047 | 0.00041398 | 65.7907 | 28.3747 | 22.4121 | 22.0926 | 21.8715 | 21.1351 | 20.1343 | 22.2935 | 22.2819 | 22.3078 | 22.2482 | 21.8366 | 21.1398 | 22.1661 | 680.7464 | 472.5299 | 402.3683 | 265.7929 | 225.8483 | 757.7957 | 409.4852 | 24.1655 | 33.6998 | 41.5039 | 50.8644 | 69.1896 | 72.751 | 87.7023 | 90.3128 | 102.8285 | 661.669 | 636.8791 | 642.4987 | 646.2999 | 104.7037 | 34.0825 | 805.309 | 30.4681 | 22.0964 | 682.9233 | 23.718 | 21.9043 | 65.2802 | 83.36 | 116.1791 | 62.1269 | 80.9602 | 223.023 | 798.0235 | 732.4114 | 783.8347 | 772.2998 | 759.8807 |  | 864.9381 | 811.9035 | 944.2183 | 690.7018 | 727.462 | 813.6731 |  | 752.3035 |  |  | 543.6594 | 722.5852 | 786.7423 | [5 empty] | 21.799 | 689.2413 | 27.313 | 22.0103 | 501.739 | 26.2257 | 21.8045 | 551.1728 | 709.4802 | 725.374 |  | 1387.8057 | 1071.8399 | 564.3917 | 754.0355 | 929.3894 | 653.5128 | 746.0052 | 1084.9132 | 1093.858 | 662.6632 | 875.8904 | 996.4961 | 1148.4457 | 1120.1477 | 600.2366 | 707.3732 | 748.7327 |  | 769.0328 | 933.7974 | 1076.9137 | 1165.7722 | 666.168 | 750.6969 | 684.4307 | 1050.411 | 108.256 | 0.00062982 | 19.5693 | 7.1157 | -28.9673 | 3.0932 | 6507.35 | 0.7 | 2.2149 | -3.0186 | -18.3901 | 2.8708 | 6.8869 | -35.721 | 14.3535 | 98.0415 | 128.2046 | 57.86 | 72.6121 | 13.103 | 100.83 | 43.7274
42838.4377 | 1507 | 22.9711 | 22.7519 | 22.7394 | 22.6411 | 22.2488 | 21.6145 | 22.6082 | 21.6402 | 22.2705 | 22.2704 | 22.2248 | 21.8636 | 21.097 | 22.0621 | 31.3557 | 38.5598 | 43.5698 | 60.6536 | 72.6642 | 76.5773 | 98.0551 | 104.2496 | 102.0692 | 46.8281 | 77.5759 | 108.8389 | 728.728 | 714.2182 | 737.5569 | 49.6598 | 81.91 | 242.3471 | 49.609 | 76.359 | 128.0298 | 873.609 | 657.1733 |  | 527.3947 | 840.1615 | 843.6736 | 755.818 |  | 509.0238 | 729.4337 | 611.6009 | 797.974 | 951.448 | 1057.7541 | 1089.703 | 46.1984 | 306.614 | 71.4174 | 541.9798 | 69.2284 | 50.3712 | 49.4868 | 60.8864 | 63.0358 |  |  | 1.5188 | -0.20246 | -69.4277 | 1.6769 | 7.8487 | -197.823 | 32.5282 | -2.7583 | 13.0562 | 41.5554 | 27.7869 | 0.0010481 | -0.00076882 | 0.00040906 | 65.8602 | 28.3924 | 22.4167 | 22.0959 | 21.8638 | 21.135 | 20.1315 | 22.3006 | 22.2723 | 22.3019 | 22.2416 | 21.8342 | 21.1411 | 22.1588 | 718.6356 | 505.7057 | 406.9744 | 271.7121 | 225.2864 | 760.5161 | 409.5109 | 24.1883 | 33.7561 | 41.5601 | 50.9709 | 69.2313 | 72.7819 | 87.7043 | 90.3277 | 102.8342 | 662.0465 | 637.9532 | 643.2126 | 647.3585 | 106.4935 | 35.6949 | 804.5067 | 30.5058 | 22.0991 | 684.0608 | 23.7331 | 21.9108 | 65.2824 | 83.3607 | 116.252 | 62.1499 | 80.9729 | 223.868 | 796.5274 | 732.742 | 783.8843 | 772.3891 | 759.8449 |  | 865.6426 | 812.4304 | 944.7254 | 694.6942 | 727.9119 | 814.2092 |  | 753.2314 |  |  | 544.6519 | 726.249 | 788.727 | [5 empty] | 21.815 | 691.6786 | 27.3412 | 22.0192 | 502.1269 | 26.2454 | 21.8056 | 550.8696 | 709.1113 | 725.3637 |  | 1356.6204 | 1073.8019 | 564.6246 | 753.1672 | 928.7163 | 652.4754 | 745.2501 | 1080.4407 | 1095.2155 | 662.3387 | 872.6271 | 997.9822 | 1149.3477 | 1121.9147 | 598.7302 | 708.057 | 749.3422 |  | 769.8648 | 933.1904 | 1078.2173 | 1167.9307 | 665.9319 | 751.8271 | 684.6548 | 1051.0346 | 103.2775 | 0.0008264 | 19.5697 | 7.0804 | -29.0036 | 3.0932 | 6492.38 | 1.18 | 2.7304 | -0.99287 | -18.3863 | 2.8575 | 7.1226 | -35.7585 | 14.5001 | 98.2978 | 128.4116 | 57.8639 | 69.3832 | 12.596 | 101.3274 | 43.7785
42838.4377 | 1508 | 22.973 | 22.7561 | 22.7453 | 22.6467 | 22.2588 | 21.6111 | 22.608 | 21.6389 | 22.2731 | 22.2795 | 22.2296 | 21.8667 | 21.1054 | 22.0673 | 31.3929 | 38.5968 | 43.6211 | 60.7013 | 72.694 | 76.6017 | 98.0746 | 104.2712 | 102.0836 | 46.8741 | 77.6425 | 108.878 | 729.1048 | 714.3342 | 737.5056 | 49.7172 | 81.9934 | 242.9812 | 49.6591 | 76.3862 | 128.2592 | 877.1274 | 656.5296 |  | 528.4718 | 840.323 | 844.5942 | 758.1866 |  | 509.7416 | 729.8108 | 612.7777 | 794.6184 | 955.8851 | 1061.7676 | 1089.386 | 46.7762 | 306.6599 | 71.4556 | 541.4493 | 69.2016 | 50.3934 | 49.4739 | 60.8799 | 63.0749 |  |  | 1.0326 | -0.90557 | -69.5539 | 1.7834 | 7.8054 | -197.8217 | 31.0319 | -2.9488 | 13.0003 | 41.6045 | 24.8978 | 0.00083125 | -0.00083782 | 0.00043205 | 65.9473 | 28.4151 | 22.4196 | 22.1036 | 21.8754 | 21.1397 | 20.1422 | 22.3047 | 22.2783 | 22.3044 | 22.247 | 21.8421 | 21.1506 | 22.1573 | 738.977 | 525.0013 | 417.4984 | 275.7874 | 226.4377 | 762.8973 | 409.882 | 24.2019 | 33.7865 | 41.6047 | 51.0539 | 69.2697 | 72.805 | 87.7151 | 90.3299 | 102.8215 | 662.4777 | 638.7536 | 643.6445 | 647.6754 | 90.5583 | 34.3482 | 802.7117 | 30.5388 | 22.0948 | 682.7743 | 23.743 | 21.9085 | 65.2643 | 83.3528 | 116.3056 | 62.1631 | 80.9755 | 224.707 | 793.9911 | 731.6786 | 783.6995 | 772.1827 | 759.1523 |  | 865.7587 | 812.8919 | 944.8716 | 691.0913 | 727.9057 | 814.6897 |  | 754.046 |  |  | 544.7474 | 725.1877 | 788.0955 | [5 empty] | 21.8003 | 690.1539 | 27.3499 | 22.0207 | 502.137 | 26.2602 | 21.8019 | 550.7646 | 709.269 | 725.2564 |  | 1356.9632 | 1076.1238 | 565.8004 | 751.226 | 925.0007 | 651.5405 | 744.6836 | 1076.7961 | 1097.8827 | 662.6852 | 868.9855 | 996.5615 | 1147.7052 | 1120.8437 | 598.1047 | 708.6814 | 749.8115 |  | 770.2807 | 931.2212 | 1077.4407 | 1169.2478 | 665.8954 | 752.6786 | 685.5947 | 1051.5846 | 107.0606 | 0.00051041 | 19.5701 | 7.0326 | -28.9226 | 3.0932 | 6487.64 | 1.08 | 2.2513 | -2.1002 | -18.4064 | 2.9473 | 7.1136 | -35.8122 | 14.184 | 98.3592 | 128.4628 | 57.9624 | 67.9861 | 11.4946 | 102.5683 | 43.8617
42838.4377 | 1509 | 22.9682 | 22.754 | 22.734 | 22.6455 | 22.2542 | 21.6042 | 22.6036 | 21.6359 | 22.2669 | 22.2707 | 22.2249 | 21.8631 | 21.0976 | 22.0654 | 31.424 | 38.633 | 43.6636 | 60.7449 | 72.7186 | 76.6145 | 98.0917 | 104.2887 | 102.0907 | 46.9075 | 77.655 | 108.9035 | 728.2594 | 713.5248 | 736.4814 | 49.7756 | 82.0801 | 243.6198 | 49.6936 | 76.3989 | 128.5057 | 879.4806 | 656.5051 |  | 528.7579 | 841.042 | 845.7521 | 758.5904 |  | 510.4107 | 729.8364 | 612.7855 | 795.1952 | 957.6733 | 1066.6529 | 1093.6564 | 47.1582 | 306.6722 | 70.3574 | 540.9704 | 69.1952 | 50.3897 | 49.4517 | 60.8669 | 63.0994 |  |  | 1.4308 | -1.6928 | -69.7011 | 1.6395 | 7.1344 | -197.7987 | 31.7554 | -2.7872 | 13.0741 | 41.3439 | 22.7249 | 0.00095118 | -0.00076718 | 0.00045013 | 66.0045 | 28.4295 | 22.4104 | 22.0938 | 21.8641 | 21.1286 | 20.1272 | 22.2953 | 22.2596 | 22.301 | 22.2341 | 21.824 | 21.131 | 22.1519 | 736.1363 | 523.2733 | 435.6609 | 278.1352 | 225.4323 | 765.2015 | 410.098 | 24.2138 | 33.8263 | 41.6423 | 51.1396 | 69.3077 | 72.8325 | 87.7139 | 90.3363 | 102.8284 | 662.7588 | 638.2445 | 642.9557 | 646.7348 | 135.6939 | 38.4315 | 800.5549 | 30.5726 | 22.0964 | 681.0088 | 23.7584 | 21.9004 | 65.2531 | 83.3482 | 116.3719 | 62.1898 | 80.9821 | 225.516 | 792.2378 | 729.9538 | 782.8321 | 771.398 | 758.7085 |  | 865.6631 | 813.3057 | 945.4104 | 685.3907 | 727.3939 | 815.0955 |  | 754.8344 |  |  | 544.8615 | 720.791 | 785.2025 | [5 empty] | 21.8015 | 686.6643 | 27.3691 | 22.0208 | 501.825 | 26.2757 | 21.8023 | 550.8317 | 709.6849 | 725.0778 |  | 1353.0858 | 1077.6289 | 567.3383 | 750.4413 | 924.6123 | 651.6468 | 745.3454 | 1073.7571 | 1100.568 | 663.1283 | 868.9338 | 995.9374 | 1150.8491 | 1120.3657 | 598.1209 | 709.1256 | 750.193 |  | 772.2722 | 931.1859 | 1080.582 | 1168.6418 | 666.0517 | 753.5503 | 686.8404 | 1051.9399 | 110.4516 | -0.0027406 | 19.5695 | 6.9934 | -28.9669 | 3.0931 | 6497.93 | 0.98 | 2.6487 | -2.8716 | -18.4261 | 2.826 | 6.8135 | -35.8756 | 14.3746 | 98.3368 | 128.6872 | 57.9902 | 69.1409 | 9.5162 | 103.4372 | 43.9479
42838.4378 | 1510 | 22.9725 | 22.7523 | 22.7358 | 22.6512 | 22.2565 | 21.6094 | 22.6035 | 21.6359 | 22.2683 | 22.2739 | 22.2311 | 21.8663 | 21.0978 | 22.0666 | 31.4724 | 38.6787 | 43.7086 | 60.7992 | 72.7516 | 76.6477 | 98.1224 | 104.3188 | 102.102 | 46.9647 | 77.6686 | 108.9512 | 728.5575 | 714.7156 | 737.3091 | 49.8342 | 82.1738 | 244.28 | 49.7421 | 76.4168 | 128.7832 | 882.0972 | 656.3411 |  | 529.0322 | 841.006 | 846.5873 | 760.8033 |  | 511.0635 | 730.777 | 611.4373 | 787.9818 | 948.3289 | 1064.9187 | 1094.2716 | 47.4815 | 306.7471 | 71.8068 | 540.6832 | 69.1511 | 50.3634 | 49.4338 | 60.8635 | 63.1528 |  |  | 1.5878 | -1.2972 | -69.4809 | 1.0665 | 7.3125 | -197.7855 | 32.4447 | -2.4908 | 12.962 | 42.4254 | 22.3258 | 0.0010826 | -0.00072775 | 0.00044027 | 66.0956 | 28.4604 | 22.4246 | 22.0993 | 21.8705 | 21.1271 | 20.1346 | 22.2961 | 22.2729 | 22.2955 | 22.2402 | 21.8295 | 21.1407 | 22.1614 | 790.9347 | 555.3847 | 447.7014 | 272.1262 | 226.503 | 770.4859 | 410.6148 | 24.2392 | 33.8677 | 41.6919 | 51.2331 | 69.3523 | 72.8605 | 87.7192 | 90.3485 | 102.8264 | 662.9498 | 637.4232 | 641.9982 | 646.2092 | 112.399 | 32.4173 | 800.4295 | 30.607 | 22.0954 | 682.1246 | 23.7644 | 21.8975 | 65.2362 | 83.3397 | 116.4336 | 62.2086 | 80.9892 | 226.3032 | 792.2879 | 728.7222 | 780.9645 | 769.9454 | 759.2757 |  | 866.1374 | 813.6766 | 945.9858 | 682.3847 | 726.8019 | 815.4628 |  | 755.6732 |  |  | 544.8075 | 715.9518 | 783.1942 | [5 empty] | 21.8038 | 683.7921 | 27.3943 | 22.0208 | 501.7856 | 26.2967 | 21.8077 | 550.9347 | 711.6899 | 725.2143 |  | 1374.5474 | 1077.8082 | 568.5411 | 750.364 | 926.395 | 652.7261 | 746.6925 | 1076.0973 | 1099.8732 | 663.3672 | 869.0006 | 995.2783 | 1154.1805 | 1120.5974 | 598.3413 | 709.8659 | 750.5831 |  | 773.7841 | 932.9311 | 1084.3722 | 1170.9379 | 666.7516 | 755.6912 | 687.8315 | 1052.1074 | 109.4324 | -0.0020034 | 19.5698 | 6.9622 | -28.9493 | 3.0932 | 6541.86 | 0.79 | 2.7914 | -2.5149 | -18.4056 | 2.2803 | 6.8935 | -35.8512 | 14.5204 | 98.4932 | 128.9292 | 57.9229 | 64.9913 | 8.2732 | 104.3603 | 44.0033
42838.4378 | 1511 | 22.9783 | 22.7581 | 22.7479 | 22.6499 | 22.2593 | 21.6129 | 22.6099 | 21.6444 | 22.2694 | 22.2813 | 22.2435 | 21.8744 | 21.1034 | 22.0727 | 31.5181 | 38.7277 | 43.7596 | 60.8669 | 72.7881 | 76.6694 | 98.1546 | 104.3718 | 102.1184 | 47.0152 | 77.7057 | 108.9883 | 731.6884 | 717.6322 | 741.5918 | 49.8792 | 82.2546 | 244.9544 | 49.7769 | 76.4404 | 129.0548 | 884.8205 | 656.187 |  | 529.2994 | 841.7594 | 847.906 | 758.4357 |  | 511.3337 | 730.8407 | 611.8676 | 784.2601 | 941.2101 | 1058.9272 | 1092.9155 | 48.2677 | 306.608 | 74.2806 | 540.8563 | 69.1067 | 50.378 | 49.4196 | 60.8592 | 63.1991 |  |  | 1.1443 | -0.83 | -69.682 | 0.65379 | 7.3105 | -197.7507 | 31.2369 | -2.9028 | 12.7882 | 41.3467 | 26.0599 | 0.0011762 | -0.00068011 | 0.00043041 | 66.1688 | 28.4857 | 22.4263 | 22.0928 | 21.8672 | 21.1269 | 20.1383 | 22.3002 | 22.2701 | 22.2973 | 22.2414 | 21.8265 | 21.1328 | 22.1552 | 800.6332 | 557.8151 | 426.5403 | 260.5677 | 218.6714 | 774.2527 | 410.4548 | 24.2652 | 33.9047 | 41.7311 | 51.3238 | 69.3973 | 72.889 | 87.7623 | 90.3555 | 102.8214 | 663.1809 | 636.7686 | 641.5787 | 646.6585 | 127.018 | 39.4779 | 802.1577 | 30.6426 | 22.0932 | 686.1103 | 23.7748 | 21.9021 | 65.2254 | 83.3294 | 116.5124 | 62.236 | 81.0031 | 227.0924 | 792.7007 | 728.2543 | 779.1194 | 768.5963 | 760.0359 |  | 866.7932 | 813.9888 | 946.4076 | 684.1737 | 726.5617 | 815.7817 |  | 756.4258 |  |  | 544.7472 | 713.0397 | 782.3093 | [5 empty] | 21.8014 | 683.4825 | 27.4237 | 22.0221 | 501.892 | 26.3213 | 21.816 | 551.2503 | 713.3823 | 725.8338 |  | 1384.3543 | 1075.9855 | 569.0904 | 750.9709 | 925.1417 | 653.5747 | 747.7119 | 1088.0489 | 1100.013 | 663.5494 | 870.1158 | 991.5969 | 1156.6638 | 1121.3039 | 599.2654 | 710.9907 | 751.7468 |  | 774.1069 | 934.6348 | 1085.5008 | 1171.9764 | 667.3022 | 757.3699 | 687.5416 | 1052.4612 | 103.0188 | 0.033253 | 19.5697 | 6.9485 | -28.8899 | 3.0932 | 6591.56 | 0.84 | 2.3747 | -2.0117 | -18.4328 | 1.7855 | 6.8771 | -35.7677 | 14.2156 | 98.7104 | 129.1057 | 57.8121 | 65.3086 | 10.5951 | 105.4574 | 44.0403
42838.4378 | 1512 | 22.9699 | 22.7541 | 22.7349 | 22.651 | 22.2497 | 21.6075 | 22.6032 | 21.6377 | 22.2657 | 22.2658 | 22.2344 | 21.8699 | 21.0949 | 22.0638 | 31.5558 | 38.7752 | 43.8123 | 60.916 | 72.8233 | 76.7014 | 98.1845 | 104.4197 | 102.1523 | 47.0538 | 77.7298 | 109.0153 | 733.5354 | 720.3084 | 742.8963 | 49.9481 | 82.3518 | 245.6507 | 49.8253 | 76.4652 | 129.3569 | 885.7943 | 655.6879 |  | 529.5803 | 842.6876 | 850.6621 | 752.7386 |  | 511.253 | 730.9314 | 612.8876 | 787.2691 | 941.6779 | 1058.612 | 1093.0614 | 48.8169 | 306.4542 | 77.4447 | 541.102 | 69.057 | 50.3612 | 49.4148 | 60.8604 | 63.2053 |  |  | 1.2579 | -1.3176 | -69.9462 | 1.4088 | 6.957 | -197.8013 | 30.8256 | -2.4797 | 12.7793 | 41.6846 | 25.5566 | 0.0012978 | -0.00055362 | 0.00043041 | 66.2457 | 28.5115 | 22.4305 | 22.1024 | 21.8721 | 21.138 | 20.142 | 22.3062 | 22.2778 | 22.3021 | 22.2503 | 21.8371 | 21.1413 | 22.1615 | 820.7692 | 565.7646 | 440.6745 | 272.1657 | 216.9262 | 779.074 | 411.0838 | 24.2745 | 33.9448 | 41.7813 | 51.4127 | 69.4316 | 72.9132 | 87.7735 | 90.354 | 102.8135 | 663.5101 | 637.4078 | 641.9392 | 646.8463 | 113.9388 | 34.1596 | 805.2368 | 30.6776 | 22.0984 | 689.0275 | 23.7811 | 21.9003 | 65.2074 | 83.3157 | 116.5912 | 62.2574 | 81.0135 | 227.8727 | 790.1848 | 728.9032 | 778.2147 | 767.8875 | 759.47 |  | 866.8517 | 814.2978 | 946.5711 | 685.4782 | 726.61 | 816.1083 |  | 757.1116 |  |  | 543.7991 | 711.2516 | 780.1589 | [5 empty] | 21.7939 | 683.3427 | 27.4455 | 22.0062 | 503.6435 | 26.3266 | 21.8015 | 550.886 | 714.0592 | 726.0342 |  | 1361.4774 | 1075.1617 | 569.0047 | 751.9739 | 924.5259 | 654.1962 | 747.3435 | 1096.4463 | 1104.2366 | 663.7571 | 869.2601 | 989.0483 | 1161.195 | 1123.0147 | 600.436 | 711.3034 | 752.402 |  | 773.893 | 933.3909 | 1085.0284 | 1173.5963 | 667.4546 | 756.4879 | 687.8678 | 1052.7357 | 102.2536 | 0.0045198 | 19.5696 | 6.9442 | -28.8503 | 3.0932 | 6628.57 | 1.03 | 2.4915 | -2.5348 | -18.4686 | 2.6211 | 6.708 | -35.768 | 14.12 | 98.7474 | 129.1689 | 57.7881 | 64.8722 | 9.1402 | 105.986 | 44.1055
42838.4378 | 1513 | 22.9802 | 22.752 | 22.7346 | 22.6442 | 22.2539 | 21.6089 | 22.601 | 21.6373 | 22.2777 | 22.2802 | 22.2324 | 21.8658 | 21.0875 | 22.065 | 31.5871 | 38.8228 | 43.8593 | 60.9626 | 72.862 | 76.7135 | 98.2347 | 104.4555 | 102.1689 | 47.1035 | 77.7621 | 109.0498 | 733.3243 | 719.1264 | 741.9119 | 50.0002 | 82.4538 | 246.3968 | 49.8622 | 76.4821 | 129.7 | 886.6161 | 655.4401 |  | 529.8731 | 845.4893 | 858.1998 | 754.3389 |  | 510.6267 | 731.2553 | 612.109 | 784.2772 | 938.7177 | 1054.1414 | 1089.8135 | 48.8287 | 306.5563 | 79.8542 | 541.3974 | 68.9874 | 50.3642 | 49.4354 | 60.8871 | 63.3112 |  |  | 1.3782 | -1.6415 | -69.5355 | 1.2912 | 7.6687 | -197.8085 | 32.1483 | -2.3574 | 12.6927 | 41.6183 | 23.5924 | 0.0011335 | -0.00066861 | 0.0004682 | 66.3155 | 28.5344 | 22.434 | 22.0999 | 21.8802 | 21.1363 | 20.1451 | 22.3127 | 22.278 | 22.3055 | 22.2475 | 21.8445 | 21.1386 | 22.1647 | 811.3423 | 552.3669 | 442.0421 | 278.9996 | 219.8237 | 782.4543 | 411.6187 | 24.2982 | 33.978 | 41.8333 | 51.5068 | 69.4832 | 72.9483 | 87.7473 | 90.3616 | 102.8254 | 663.6639 | 636.9458 | 641.5466 | 645.5206 | 99.3573 | 28.7183 | 805.5374 | 30.7148 | 22.0975 | 688.2281 | 23.7884 | 21.8963 | 65.199 | 83.3167 | 116.6616 | 62.2697 | 81.0158 | 228.6523 | 785.3406 | 729.493 | 777.8363 | 767.6681 | 758.7203 |  | 866.6475 | 814.687 | 946.5056 | 683.7637 | 726.4401 | 816.5019 |  | 757.8468 |  |  | 543.2246 | 707.5916 | 776.8309 | [5 empty] | 21.7982 | 682.5265 | 27.4637 | 22.0125 | 505.3128 | 26.3442 | 21.8122 | 550.3443 | 714.3011 | 725.9357 |  | 1343.7034 | 1076.5663 | 568.8825 | 752.0177 | 922.626 | 655.3546 | 747.8409 | 1100.9653 | 1101.9738 | 664.5882 | 869.7309 | 991.7784 | 1161.2254 | 1122.4354 | 600.6595 | 711.094 | 752.8311 |  | 774.9813 | 935.0258 | 1080.9712 | 1172.0666 | 667.077 | 756.1503 | 688.6356 | 1052.7568 | 107.9533 | 0.0017673 | 19.5689 | 6.9362 | -29.037 | 3.0932 | 6662.05 | 0.58 | 2.6066 | -2.8297 | -18.4172 | 2.5097 | 7.0309 | -35.7086 | 14.3956 | 98.694 | 129.1293 | 57.7925 | 67.1926 | 9.0865 | 106.2549 | 44.1753
42838.4378 | 1514 | 22.9809 | 22.7527 | 22.7346 | 22.6467 | 22.2546 | 21.6058 | 22.6045 | 21.6408 | 22.2683 | 22.2785 | 22.2325 | 21.8659 | 21.0941 | 22.0619 | 31.6383 | 38.8671 | 43.9137 | 61.0174 | 72.8992 | 76.7435 | 98.2683 | 104.5158 | 102.2045 | 47.1514 | 77.7897 | 109.1039 | 732.888 | 718.4558 | 740.9502 | 50.0558 | 82.5459 | 247.1259 | 49.9031 | 76.4964 | 130.0231 | 888.1572 | 656.097 |  | 530.1597 | 847.5009 | 863.9439 | 754.8016 |  | 510.3807 | 731.5005 | 612.6471 | 780.6572 | 939.4777 | 1048.3169 | 1088.9876 | 48.919 | 306.7761 | 79.883 | 541.8968 | 69.0491 | 50.3702 | 49.4645 | 60.9002 | 63.3682 |  |  | 1.2553 | 0.51972 | -69.6584 | 0.96197 | 6.8164 | -197.7796 | 31.7764 | -3.1026 | 13.235 | 41.4434 | 25.4754 | 0.0014407 | -0.00059797 | 0.0004222 | 66.3864 | 28.5569 | 22.435 | 22.0992 | 21.8752 | 21.1314 | 20.1439 | 22.3094 | 22.2746 | 22.3074 | 22.2412 | 21.8357 | 21.1472 | 22.1628 | 782.7622 | 516.6185 | 407.8406 | 272.812 | 215.6014 | 784.5163 | 411.4002 | 24.3091 | 34.018 | 41.8706 | 51.5847 | 69.5177 | 72.9712 | 87.7152 | 90.3583 | 102.8194 | 663.8475 | 636.3912 | 640.8247 | 646.2375 | 131.4745 | 23.9814 | 804.3159 | 30.7489 | 22.0876 | 686.4035 | 23.8014 | 21.8965 | 65.1795 | 83.3105 | 116.729 | 62.2922 | 81.0253 | 229.4116 | 782.6736 | 729.9138 | 781.2692 | 770.7312 | 758.3167 |  | 866.4809 | 815.1137 | 946.3551 | 684.878 | 726.3093 | 816.9035 |  | 758.6467 |  |  | 543.6959 | 704.1295 | 774.3634 | [5 empty] | 21.8028 | 682.9447 | 27.4821 | 22.0164 | 506.0103 | 26.3671 | 21.804 | 550.8885 | 714.392 | 726.5003 |  | 1349.7347 | 1076.0719 | 569.0793 | 752.7553 | 925.5642 | 656.0666 | 748.5037 | 1108.0623 | 1099.376 | 664.8355 | 873.6678 | 989.3539 | 1156.0792 | 1122.2181 | 600.6814 | 710.6907 | 753.3713 |  | 777.586 | 936.5497 | 1076.631 | 1171.4639 | 667.3321 | 756.3538 | 689.177 | 1052.7951 | 115.7604 | -0.0018419 | 19.5685 | 6.9278 | -28.9764 | 3.0932 | 6667.87 | 0.97 | 2.4865 | 1.5924 | -18.4358 | 2.1665 | 6.6141 | -35.6275 | 14.2806 | 98.6446 | 129.0514 | 57.7283 | 71.1491 | 12.8465 | 106.8311 | 44.1947
42838.4378 | 1515 | 22.9824 | 22.7561 | 22.7505 | 22.6564 | 22.2602 | 21.6116 | 22.6091 | 21.6414 | 22.2776 | 22.2826 | 22.2388 | 21.8749 | 21.1028 | 22.0675 | 31.6714 | 38.9116 | 43.956 | 61.0687 | 72.9296 | 76.7678 | 98.3237 | 104.5507 | 102.2352 | 47.1971 | 77.8245 | 109.1384 | 732.5488 | 718.1201 | 740.5361 | 50.1119 | 82.6431 | 247.8509 | 49.9509 | 76.5248 | 130.3675 | 889.1204 | 655.7251 |  | 530.4412 | 848.3876 | 867.3527 | 751.1872 |  | 511.0336 | 729.8125 | 615.4531 | 782.7291 | 939.9379 | 1048.2453 | 1090.823 | 49.5327 | 306.9619 | 80.0114 | 542.6926 | 69.0819 | 50.3712 | 49.4916 | 60.9055 | 63.3929 |  |  | 1.0996 | -1.5187 | -69.9462 | 1.213 | 6.6009 | -197.8039 | 30.288 | -2.5362 | 13.0646 | 40.1567 | 26.0335 | 0.0016872 | -0.00042712 | 0.00042713 | 66.4459 | 28.5706 | 22.4234 | 22.0848 | 21.8593 | 21.1258 | 20.1239 | 22.2966 | 22.2679 | 22.2921 | 22.2377 | 21.8228 | 21.1327 | 22.15 | 802.5711 | 538.1018 | 395.2069 | 266.6671 | 215.4296 | 789.1969 | 411.5708 | 24.3284 | 34.0553 | 41.9252 | 51.6746 | 69.5523 | 73.0081 | 87.7039 | 90.3693 | 102.8265 | 664.2593 | 637.1986 | 641.4774 | 647.0179 | 119.0106 | 40.8518 | 804.2131 | 30.7825 | 22.0916 | 687.6067 | 23.8167 | 21.8944 | 65.1703 | 83.3018 | 116.8149 | 62.3217 | 81.0547 | 230.1577 | 783.2193 | 731.9887 | 785.8102 | 774.4504 | 759.5192 |  | 867.1546 | 815.4618 | 947.1968 | 690.7711 | 726.7688 | 817.2305 |  | 759.368 |  |  | 544.1098 | 702.7148 | 774.246 | [5 empty] | 21.8108 | 685.995 | 27.4959 | 22.0247 | 506.6216 | 26.3882 | 21.808 | 551.9038 | 714.0223 | 727.7272 |  | 1357.8576 | 1077.6449 | 568.9806 | 753.0653 | 927.6115 | 656.1735 | 748.8791 | 1112.9735 | 1103.0096 | 664.5387 | 875.1563 | 989.8401 | 1152.8558 | 1123.7582 | 600.404 | 709.9787 | 753.9457 |  | 779.8758 | 936.9227 | 1075.6126 | 1168.0112 | 667.6291 | 756.3713 | 689.2294 | 1053.1654 | 109.934 | 0.00056658 | 19.569 | 6.9224 | -29.0068 | 3.0932 | 6664.52 | 0.86 | 2.3267 | -2.7198 | -18.4583 | 2.4307 | 6.5085 | -35.6288 | 13.9418 | 98.8563 | 129.4117 | 57.6815 | 70.7325 | 14.2816 | 107.3008 | 44.2614
42838.4378 | 1516 | 22.9836 | 22.761 | 22.7465 | 22.6531 | 22.2649 | 21.6187 | 22.6137 | 21.639 | 22.2731 | 22.2808 | 22.2353 | 21.87 | 21.1037 | 22.0655 | 31.7106 | 38.959 | 44.0054 | 61.1186 | 72.9605 | 76.7893 | 98.3729 | 104.5802 | 102.2573 | 47.2397 | 77.8533 | 109.1804 | 732.4245 | 718.2392 | 740.5736 | 50.1825 | 82.7396 | 248.5997 | 50.0052 | 76.5505 | 130.7252 | 888.2616 | 655.2632 |  | 530.7148 | 849.1981 | 869.6382 | 747.0436 |  | 511.4554 | 727.7071 | 616.0295 | 794.4497 | 945.5592 | 1050.3506 | 1089.3966 | 48.6704 | 307.152 | 80.5213 | 543.2264 | 69.0349 | 50.3893 | 49.497 | 60.9245 | 63.4144 |  |  | 1.6108 | -1.7585 | -69.5834 | 1.4804 | 7.1266 | -197.7895 | 31.3434 | -2.9718 | 13.0286 | 41.1746 | 25.8929 | 0.0015048 | -0.00047476 | 0.00047148 | 66.5379 | 28.603 | 22.438 | 22.1074 | 21.87 | 21.1383 | 20.1536 | 22.3215 | 22.2845 | 22.3101 | 22.2457 | 21.8424 | 21.1408 | 22.1681 | 818.9501 | 566.279 | 411.8001 | 265.3779 | 217.8954 | 793.1679 | 412.4785 | 24.3476 | 34.097 | 41.9695 | 51.7765 | 69.5999 | 73.0351 | 87.6863 | 90.3771 | 102.836 | 664.7068 | 638.5678 | 643.3996 | 648.2946 | 89.3502 | 29.6984 | 805.8956 | 30.8227 | 22.0921 | 691.2866 | 23.8213 | 21.8922 | 65.1513 | 83.2929 | 116.8876 | 62.3454 | 81.0775 | 230.8535 | 784.8185 | 734.5087 | 790.0306 | 777.6925 | 760.3783 |  | 867.9121 | 815.8201 | 948.3589 | 696.9273 | 727.5848 | 817.5935 |  | 760.0894 |  |  | 544.1791 | 705.4061 | 775.8208 | [5 empty] | 21.7986 | 690.5335 | 27.5145 | 22.0164 | 507.302 | 26.4002 | 21.8021 | 552.9666 | 713.8397 | 728.5836 |  | 1358.4456 | 1081.0468 | 568.2678 | 753.3196 | 927.6581 | 656.0701 | 748.5936 | 1115.8767 | 1105.8593 | 664.3189 | 877.7153 | 991.0072 | 1148.1804 | 1124.7699 | 600.8872 | 709.6302 | 754.2347 |  | 780.9607 | 936.0234 | 1070.6453 | 1169.0833 | 667.8172 | 755.7485 | 689.9084 | 1053.3702 | 112.2355 | -0.0012801 | 19.5686 | 6.9195 | -29.0392 | 3.0932 | 6647.4 | 0.78 | 2.8161 | -2.9236 | -18.391 | 2.6826 | 6.7681 | -35.6558 | 14.1939 | 99.1085 | 129.9137 | 57.7184 | 70.4397 | 12.605 | 107.0866 | 44.322
42838.4378 | 1517 | 22.9842 | 22.7617 | 22.7436 | 22.6539 | 22.2655 | 21.6212 | 22.6127 | 21.6421 | 22.2792 | 22.2816 | 22.2353 | 21.8706 | 21.1085 | 22.0703 | 31.7552 | 39.007 | 44.0568 | 61.1699 | 72.9947 | 76.8119 | 98.417 | 104.6081 | 102.2771 | 47.2927 | 77.8787 | 109.2215 | 732.5051 | 718.6229 | 740.6858 | 50.2286 | 82.8279 | 249.331 | 50.0374 | 76.5568 | 131.0875 | 887.6514 | 654.8008 |  | 530.9748 | 848.6443 | 869.4077 | 748.2987 |  | 510.8097 | 726.4315 | 613.1965 | 800.3186 | 950.1452 | 1051.8579 | 1086.484 | 48.4663 | 307.2872 | 79.7413 | 543.8127 | 69.0542 | 50.4176 | 49.5003 | 60.9581 | 63.4945 |  |  | 1.6226 | -2.0043 | -70.025 | 1.2866 | 7.2021 | -197.819 | 31.8526 | -2.797 | 12.2665 | 39.4668 | 25.3285 | 0.0017184 | -0.00053062 | 0.0003762 | 66.6313 | 28.6234 | 22.4387 | 22.0875 | 21.8605 | 21.1252 | 20.139 | 22.3114 | 22.275 | 22.3054 | 22.2462 | 21.8292 | 21.1409 | 22.1525 | 794.0385 | 562.1262 | 397.6284 | 264.182 | 214.4019 | 794.7358 | 412.2542 | 24.3703 | 34.1286 | 42.0126 | 51.8665 | 69.6415 | 73.0531 | 87.6627 | 90.3809 | 102.8304 | 665.1854 | 640.3541 | 645.1259 | 649.2812 | 109.4718 | 31.4003 | 809.8839 | 30.8606 | 22.1006 | 697.235 | 23.8341 | 21.9058 | 65.1438 | 83.2956 | 116.9653 | 62.3702 | 81.1077 | 231.5407 | 787.1256 | 735.5585 | 794.0171 | 780.9492 | 760.5956 |  | 868.7617 | 816.3002 | 949.1075 | 697.5066 | 728.2425 | 818.088 |  | 760.9138 |  |  | 544.8962 | 710.796 | 777.3787 | [5 empty] | 21.7977 | 692.2938 | 27.5338 | 22.0131 | 507.4569 | 26.4246 | 21.7975 | 553.641 | 713.2639 | 728.784 |  | 1357.3995 | 1084.3922 | 567.7404 | 753.8998 | 928.9651 | 656.4279 | 748.1318 | 1118.4037 | 1110.721 | 664.4083 | 878.1105 | 993.1595 | 1145.7474 | 1122.4054 | 600.6795 | 709.4136 | 753.7914 |  | 780.8905 | 936.3294 | 1067.34 | 1165.8179 | 667.5767 | 754.5275 | 690.2245 | 1053.3226 | 111.2047 | 0.00016636 | 19.5684 | 6.9108 | -28.9977 | 3.0932 | 6588.64 | 0.58 | 2.8266 | -3.1193 | -18.4375 | 2.4992 | 6.8078 | -35.6788 | 14.3169 | 99.4126 | 130.2309 | 57.8702 | 73.8139 | 14.1383 | 106.8182 | 44.3975
42838.4378 | 1518 | 22.996 | 22.7583 | 22.7468 | 22.6505 | 22.2597 | 21.6215 | 22.6084 | 21.6444 | 22.2826 | 22.2835 | 22.234 | 21.8737 | 21.1014 | 22.0717 | 31.7915 | 39.0442 | 44.0903 | 61.2167 | 73.0194 | 76.8316 | 98.4614 | 104.6287 | 102.2819 | 47.3335 | 77.9069 | 109.254 | 732.5529 | 718.6794 | 740.6583 | 50.286 | 82.9253 | 250.0471 | 50.085 | 76.5857 | 131.4724 | 887.6298 | 654.3271 |  | 531.2467 | 846.8895 | 868.4818 | 748.7487 |  | 510.9626 | 726.1759 | 610.1954 | 805.5041 | 952.1689 | 1050.6853 | 1084.1294 | 48.3021 | 307.2134 | 78.3243 | 543.8812 | 69.0728 | 50.4579 | 49.4971 | 60.9816 | 63.5766 |  |  | 1.5372 | -1.0409 | -69.7313 | 0.9646 | 7.879 | -197.8013 | 30.0817 | -2.3561 | 11.8055 | 38.0557 | 23.7703 | 0.0023853 | -0.0003647 | 0.00041234 | 66.7103 | 28.6527 | 22.4435 | 22.1045 | 21.8682 | 21.134 | 20.1464 | 22.3127 | 22.2778 | 22.3083 | 22.2456 | 21.8368 | 21.1427 | 22.1609 | 788.1951 | 555.7464 | 397.1182 | 267.9637 | 210.4147 | 796.2778 | 411.9352 | 24.3824 | 34.1659 | 42.0544 | 51.9443 | 69.6652 | 73.0823 | 87.6716 | 90.3887 | 102.8287 | 665.4652 | 640.909 | 645.3763 | 648.5088 | 99.2264 | 31.822 | 813.4922 | 30.8976 | 22.1007 | 700.4599 | 23.8477 | 21.9146 | 65.1389 | 83.2843 | 117.0454 | 62.3916 | 81.1338 | 232.2037 | 790.4598 | 735.5878 | 803.5661 | 787.9056 | 761.4603 |  | 869.9263 | 816.8415 | 949.949 | 692.8805 | 728.2724 | 818.6641 |  | 761.6783 |  |  | 545.2441 | 714.1863 | 780.232 | [5 empty] | 21.8012 | 690.9523 | 27.5474 | 22.0124 | 506.1059 | 26.4406 | 21.7957 | 553.9939 | 713.1514 | 729.0649 |  | 1351.908 | 1087.9744 | 567.4665 | 754.2196 | 930.2887 | 657.0384 | 748.6231 | 1118.6515 | 1114.6405 | 664.2932 | 878.4422 | 995.8633 | 1146.3226 | 1120.5586 | 600.3276 | 709.3158 | 753.4243 |  | 779.3673 | 935.6518 | 1068.2419 | 1166.4472 | 667.6618 | 754.8096 | 689.8931 | 1053.0867 | 104.0208 | 0.0012758 | 19.5685 | 6.8943 | -28.9411 | 3.0932 | 6541.22 | 0.86 | 2.7511 | -2.2477 | -18.3965 | 2.1637 | 7.1173 | -35.6614 | 13.9071 | 99.8148 | 130.5881 | 58.0064 | 75.0614 | 14.1363 | 106.7974 | 44.4792
42838.4379 | 1519 | 22.9887 | 22.761 | 22.7373 | 22.6484 | 22.2528 | 21.6119 | 22.6032 | 21.6364 | 22.2755 | 22.2746 | 22.232 | 21.8645 | 21.0954 | 22.0616 | 31.832 | 39.0935 | 44.1357 | 61.2681 | 73.0595 | 76.8587 | 98.5171 | 104.6614 | 102.2959 | 47.3774 | 77.9401 | 109.298 | 732.3289 | 718.3265 | 740.3645 | 50.3479 | 83.0215 | 250.797 | 50.1332 | 76.6017 | 131.863 | 887.4233 | 653.615 |  | 531.5087 | 846.6727 | 871.6191 | 749.5406 |  | 510.4805 | 726.2341 | 610.6701 | 804.965 | 954.7321 | 1050.436 | 1083.0278 | 47.95 | 307.2499 | 76.1618 | 543.7311 | 69.102 | 50.5131 | 49.4947 | 60.999 | 63.658 |  |  | 1.5011 | -1.4602 | -69.8516 | 0.71424 | 7.3874 | -197.7928 | 30.725 | -3.0198 | 12.3484 | 40.2651 | 23.3722 | 0.0019812 | -0.00047312 | 0.0004567 | 66.7795 | 28.669 | 22.4365 | 22.1004 | 21.8685 | 21.1285 | 20.1366 | 22.316 | 22.272 | 22.3003 | 22.245 | 21.8304 | 21.1358 | 22.1536 | 756.403 | 537.7656 | 403.5863 | 268.1452 | 212.2616 | 796.9453 | 412.042 | 24.4027 | 34.2078 | 42.0996 | 52.0353 | 69.7108 | 73.1142 | 87.7038 | 90.4067 | 102.8242 | 665.5841 | 639.9379 | 644.5292 | 648.8101 | 102.9075 | 36.9945 | 815.612 | 30.9282 | 22.0919 | 701.6178 | 23.8556 | 21.9032 | 65.1233 | 83.2751 | 117.1101 | 62.4062 | 81.1473 | 232.8577 | 791.126 | 736.2649 | 812.8357 | 795.1158 | 761.205 |  | 870.6537 | 817.4835 | 950.9468 | 689.1629 | 728.0841 | 819.3582 |  | 762.493 |  |  | 544.9633 | 715.455 | 782.0277 | [5 empty] | 21.802 | 688.892 | 27.5715 | 22.0139 | 504.8205 | 26.4584 | 21.8005 | 555.0404 | 713.9294 | 729.5527 |  | 1354.1334 | 1090.6017 | 567.1011 | 755.5208 | 930.57 | 658.0429 | 749.122 | 1116.6442 | 1114.9465 | 664.2094 | 880.0077 | 998.2831 | 1146.9564 | 1121.1785 | 600.6051 | 710.0342 | 754.028 |  | 778.2243 | 934.8661 | 1070.1743 | 1168.8735 | 667.9297 | 756.337 | 689.6649 | 1052.8638 | 99.9423 | 0.00014531 | 19.5675 | 6.8767 | -29.0028 | 3.0932 | 6474.5 | 1.05 | 2.7182 | -2.6622 | -18.4129 | 1.8619 | 6.8911 | -35.6573 | 14.0537 | 100.0888 | 131.0125 | 58.0615 | 78.8533 | 13.4373 | 106.6964 | 44.4964
42838.4379 | 1520 | 22.9784 | 22.7541 | 22.7273 | 22.6452 | 22.255 | 21.6079 | 22.6059 | 21.6328 | 22.2715 | 22.2705 | 22.2295 | 21.8582 | 21.092 | 22.0649 | 31.8666 | 39.1337 | 44.1835 | 61.3183 | 73.092 | 76.884 | 98.5636 | 104.6928 | 102.2934 | 47.4178 | 77.966 | 109.3384 | 732.1294 | 717.9185 | 740.1576 | 50.4108 | 83.1326 | 251.593 | 50.1759 | 76.6234 | 132.2779 | 887.7679 | 653.0244 |  | 531.662 | 848.4837 | 876.6092 | 750.0914 |  | 509.7098 | 727.833 | 609.6525 | 802.3157 | 955.2244 | 1049.922 | 1085.7818 | 47.7484 | 307.1572 | 74.8309 | 543.7118 | 69.042 | 50.5573 | 49.4923 | 61.0013 | 63.7322 |  |  | 1.4682 | -0.51065 | -68.9106 | 1.5692 | 7.1594 | -197.8105 | 32.2837 | -2.0657 | 13.2473 | 42.527 | 22.9931 | 0.0023837 | -0.00025956 | 0.00044848 | 66.8543 | 28.6915 | 22.4415 | 22.0969 | 21.8694 | 21.1268 | 20.1367 | 22.3173 | 22.2725 | 22.2976 | 22.2417 | 21.829 | 21.1383 | 22.1519 | 741.9542 | 535.7286 | 400.009 | 270.319 | 218.9065 | 798.2483 | 412.2161 | 24.4247 | 34.2468 | 42.14 | 52.1237 | 69.751 | 73.1412 | 87.7362 | 90.4242 | 102.8146 | 666.05 | 641.6059 | 646.1746 | 651.7672 | 135.9245 | 37.2785 | 815.0599 | 30.9576 | 22.0829 | 698.7403 | 23.8661 | 21.8919 | 65.1063 | 83.276 | 117.1731 | 62.4248 | 81.1631 | 233.488 | 790.4365 | 737.4708 | 816.0105 | 798.3254 | 760.0865 |  | 870.6665 | 818.2055 | 951.7227 | 689.7041 | 728.0221 | 820.1082 |  | 763.3645 |  |  | 544.2503 | 714.4131 | 781.4 | [5 empty] | 21.7971 | 688.4373 | 27.5966 | 22.0148 | 504.8835 | 26.4741 | 21.8013 | 556.0098 | 714.5266 | 729.7734 |  | 1363.9484 | 1091.8615 | 566.8022 | 756.9133 | 931.3867 | 658.5852 | 748.3926 | 1112.8637 | 1114.7723 | 664.5807 | 882.1767 | 999.494 | 1149.1948 | 1122.3172 | 601.331 | 711.2974 | 754.6133 |  | 777.8009 | 936.702 | 1070.143 | 1173.5293 | 668.2151 | 757.5865 | 689.4528 | 1053.1677 | 107.7507 | 0.00018741 | 19.5678 | 6.8681 | -29.0061 | 3.0932 | 6452.01 | 1.11 | 2.688 | -1.5756 | -18.303 | 2.7619 | 6.7826 | -35.652 | 14.4029 | 100.1246 | 131.3371 | 58.0307 | 80.9663 | 13.8668 | 106.8129 | 44.5147
42838.4379 | 1521 | 22.9936 | 22.7566 | 22.7395 | 22.6446 | 22.2544 | 21.6139 | 22.6143 | 21.6364 | 22.2779 | 22.2902 | 22.2367 | 21.8721 | 21.0989 | 22.0645 | 31.9054 | 39.1738 | 44.233 | 61.3714 | 73.1197 | 76.9084 | 98.6002 | 104.7194 | 102.2901 | 47.4665 | 77.9963 | 109.3918 | 731.9882 | 717.5716 | 739.9398 | 50.4675 | 83.2331 | 252.4228 | 50.2255 | 76.6527 | 132.7124 | 888.7405 | 652.3903 |  | 531.9325 | 849.4533 | 879.1654 | 750.5605 |  | 509.9632 | 729.2086 | 608.8825 | 801.4466 | 948.7766 | 1048.2948 | 1084.2471 | 48.3294 | 306.9662 | 76.0791 | 544.0887 | 69.0387 | 50.578 | 49.4814 | 61.0175 | 63.7753 |  |  | 1.2547 | -1.3386 | -69.6071 | 1.4601 | 7.7291 | -197.823 | 33.1334 | -3.2564 | 13.4806 | 42.8388 | 23.2728 | 0.0021291 | -0.00048134 | 0.00045834 | 66.9261 | 28.7123 | 22.4407 | 22.0909 | 21.8699 | 21.1254 | 20.1368 | 22.313 | 22.2674 | 22.2905 | 22.2421 | 21.8264 | 21.1322 | 22.1531 | 772.073 | 549.4829 | 411.8585 | 276.8176 | 223.1892 | 801.4993 | 412.7327 | 24.4521 | 34.2967 | 42.1981 | 52.2195 | 69.8075 | 73.1657 | 87.8035 | 90.4395 | 102.8074 | 666.5956 | 643.2345 | 647.8745 | 653.1983 | 118.1102 | 38.4634 | 812.4962 | 31.0019 | 22.0903 | 695.648 | 23.8777 | 21.8976 | 65.091 | 83.2809 | 117.2511 | 62.4418 | 81.1989 | 234.1117 | 791.6222 | 738.0287 | 815.3998 | 798.9291 | 759.6164 |  | 870.5911 | 818.862 | 952.3995 | 690.8615 | 728.0808 | 820.7849 |  | 764.2595 |  |  | 543.1957 | 712.1502 | 779.4301 | [5 empty] | 21.7926 | 689.3496 | 27.6086 | 22.0112 | 505.3492 | 26.4878 | 21.8001 | 555.6143 | 714.2846 | 729.8049 |  | 1349.1886 | 1092.2411 | 566.8001 | 757.6946 | 932.1877 | 658.2232 | 747.8615 | 1103.5746 | 1113.3351 | 664.8944 | 882.8755 | 998.0346 | 1149.8065 | 1125.1895 | 601.8627 | 712.5823 | 755.563 |  | 777.801 | 938.3497 | 1067.8624 | 1177.3065 | 668.9731 | 758.3257 | 689.5496 | 1053.3953 | 110.635 | 0.0012899 | 19.5671 | 6.8609 | -29.0281 | 3.0932 | 6448.03 | 0.77 | 2.4846 | -2.5527 | -18.4079 | 2.666 | 7.043 | -35.6312 | 14.5822 | 100.1099 | 131.62 | 58.0135 | 78.8919 | 12.6454 | 107.1725 | 44.5927
42838.4379 | 1522 | 22.9894 | 22.7459 | 22.7368 | 22.6463 | 22.2524 | 21.6043 | 22.5999 | 21.6335 | 22.2672 | 22.2779 | 22.2276 | 21.8586 | 21.0896 | 22.0588 | 31.9452 | 39.2289 | 44.281 | 61.4262 | 73.162 | 76.9298 | 98.6562 | 104.7514 | 102.2998 | 47.5169 | 78.02 | 109.4413 | 731.3598 | 716.7387 | 739.2752 | 50.5229 | 83.324 | 253.1924 | 50.2674 | 76.6633 | 133.122 | 890.1382 | 652.0815 |  | 532.1674 | 850.851 | 881.12 | 753.1057 |  | 511.7238 | 731.4873 | 610.2056 | 795.4876 | 942.6733 | 1048.7961 | 1088.1994 | 49.02 | 306.9013 | 77.2992 | 544.6569 | 69.0081 | 50.6038 | 49.4739 | 61.0269 | 63.7851 |  |  | 1.047 | -0.059205 | -70.0211 | 1.5613 | 7.4755 | -197.8039 | 30.7211 | -2.7156 | 12.919 | 41.1891 | 24.4119 | 0.0020814 | -0.00048626 | 0.00043534 | 67.0018 | 28.736 | 22.4461 | 22.0969 | 21.8585 | 21.1279 | 20.1418 | 22.3219 | 22.2754 | 22.2987 | 22.2438 | 21.8319 | 21.1392 | 22.1597 | 784.5727 | 561.7493 | 426.4706 | 274.4808 | 224.0556 | 804.7069 | 413.6667 | 24.4544 | 34.3345 | 42.2318 | 52.3018 | 69.8293 | 73.1949 | 87.817 | 90.4459 | 102.7889 | 667.0823 | 644.4573 | 648.8689 | 653.1698 | 126.8477 | 44.7294 | 810.7327 | 31.0329 | 22.0886 | 695.207 | 23.8898 | 21.8947 | 65.0765 | 83.2597 | 117.3233 | 62.4585 | 81.2388 | 234.6996 | 793.4826 | 738.1718 | 813.6509 | 798.5489 | 760.3116 |  | 870.9968 | 819.3701 | 953.1652 | 693.3083 | 728.3195 | 821.2891 |  | 765.0753 |  |  | 543.1215 | 711.3474 | 778.9835 | [5 empty] | 21.8002 | 690.7281 | 27.6342 | 22.0137 | 506.1924 | 26.5171 | 21.8035 | 554.9209 | 713.6831 | 729.9533 |  | 1363.7082 | 1093.1245 | 566.9 | 758.2344 | 932.4523 | 657.7794 | 748.7888 | 1099.1251 | 1112.7428 | 665.0361 | 882.8811 | 993.6692 | 1150.9735 | 1125.9386 | 602.4615 | 713.4509 | 755.9524 |  | 780.2854 | 937.8754 | 1069.6391 | 1176.8427 | 669.7372 | 757.6485 | 690.8675 | 1053.9791 | 99.0938 | 0.00026467 | 19.5669 | 6.86 | -28.9755 | 3.0932 | 6466.01 | 0.4 | 2.2689 | -0.53747 | -18.4836 | 2.76 | 6.9278 | -35.6362 | 14.044 | 100.2396 | 131.9471 | 58.0066 | 78.7664 | 11.1941 | 107.6387 | 44.6987
42838.4379 | 1523 | 22.9945 | 22.7513 | 22.7356 | 22.6446 | 22.2538 | 21.6108 | 22.6012 | 21.6356 | 22.2704 | 22.2766 | 22.2309 | 21.861 | 21.0989 | 22.0653 | 31.9902 | 39.2695 | 44.3267 | 61.4731 | 73.1904 | 76.9519 | 98.6903 | 104.783 | 102.3209 | 47.5656 | 78.0551 | 109.478 | 731.0007 | 716.8195 | 738.7121 | 50.5713 | 83.4135 | 253.9507 | 50.2953 | 76.6811 | 133.5456 | 891.7582 | 652.0286 |  | 530.1688 | 851.5707 | 880.7829 | 753.1736 |  | 512.3493 | 731.7457 | 610.7884 | 792.3853 | 946.0809 | 1052.2829 | 1093.464 | 48.6553 | 307.0114 | 78.8014 | 545.2079 | 69.0073 | 50.6069 | 49.4776 | 61.0577 | 63.8217 |  |  | 1.4242 | -0.92857 | -69.3199 | 1.5369 | 9.2339 | -197.7895 | 30.7001 | -2.4153 | 12.3613 | 40.498 | 23.9258 | 0.0020568 | -0.00038934 | 0.00040741 | 67.072 | 28.7727 | 22.4471 | 22.0913 | 21.8652 | 21.1326 | 20.1406 | 22.324 | 22.2754 | 22.301 | 22.2509 | 21.8308 | 21.1414 | 22.1573 | 788.0459 | 563.0101 | 448.4682 | 275.1113 | 223.7058 | 807.8567 | 415.0222 | 24.481 | 34.3715 | 42.2785 | 52.3923 | 69.871 | 73.2287 | 87.8192 | 90.4569 | 102.7819 | 667.331 | 643.722 | 647.7099 | 650.9954 | 107.5487 | 31.6767 | 811.3215 | 31.0846 | 22.0962 | 696.462 | 23.9023 | 21.898 | 65.0898 | 83.2582 | 117.4136 | 62.4842 | 81.2706 | 235.2971 | 791.6425 | 739.398 | 811.5683 | 797.8594 | 759.9072 |  | 870.8577 | 819.8352 | 953.7263 | 695.3448 | 728.7805 | 821.7325 |  | 765.9101 |  |  | 542.9621 | 708.3993 | 777.0704 | [5 empty] | 21.8004 | 692.4928 | 27.6458 | 22.011 | 507.0504 | 26.5344 | 21.7995 | 554.5116 | 713.7987 | 730.1629 |  | 1387.0971 | 1089.9863 | 567.2793 | 759.7569 | 932.6178 | 657.3207 | 749.7148 | 1104.5057 | 1109.1656 | 665.6541 | 887.4884 | 993.3931 | 1153.9513 | 1129.0433 | 602.6326 | 713.633 | 756.0996 |  | 781.5954 | 938.5782 | 1074.3108 | 1177.7564 | 670.3437 | 756.4077 | 690.8654 | 1054.6763 | 105.1201 | 0.0015286 | 19.5678 | 6.86 | -28.9406 | 3.0931 | 6498.71 | 0.96 | 2.6455 | -2.1288 | -18.3932 | 2.7388 | 7.7097 | -35.6819 | 14.0577 | 100.1998 | 132.1846 | 58.0679 | 79.629 | 9.0004 | 108.2614 | 44.8129
42838.4379 | 1524 | 22.9863 | 22.7537 | 22.7339 | 22.6447 | 22.2475 | 21.6066 | 22.5976 | 21.6362 | 22.265 | 22.2741 | 22.2283 | 21.8629 | 21.095 | 22.0646 | 32.0284 | 39.3196 | 44.3769 | 61.5276 | 73.224 | 76.983 | 98.7266 | 104.8283 | 102.3358 | 47.6101 | 78.099 | 109.5246 | 731.4886 | 717.3669 | 739.4974 | 50.6348 | 83.5192 | 254.7454 | 50.3477 | 76.7072 | 133.9945 | 892.3806 | 651.7053 |  | 525.3826 | 850.7987 | 880.0012 | 750.8551 |  | 511.8998 | 731.018 | 611.5375 | 799.1571 | 950.2897 | 1054.6075 | 1096.8163 | 48.1589 | 307.0992 | 78.499 | 545.5942 | 68.9737 | 50.6049 | 49.4734 | 61.0741 | 63.6739 |  |  | 1.302 | -0.51262 | -69.7635 | 1.6296 | 6.9209 | -197.8217 | 32.8232 | -2.8227 | 13.1735 | 42.7032 | 24.5381 | 0.0019582 | -0.00042877 | 0.00043534 | 67.1625 | 28.793 | 22.4525 | 22.1082 | 21.8668 | 21.1332 | 20.1409 | 22.3228 | 22.2752 | 22.3133 | 22.248 | 21.8313 | 21.1445 | 22.156 | 765.8601 | 552.0055 | 432.6829 | 273.1519 | 220.8242 | 808.8451 | 415.4247 | 24.4956 | 34.4078 | 42.3219 | 52.4707 | 69.9089 | 73.255 | 87.7667 | 90.4589 | 102.7771 | 667.4475 | 643.21 | 646.8984 | 649.5115 | 88.3267 | 24.9746 | 812.3171 | 31.1205 | 22.1002 | 700.3927 | 23.9145 | 21.9054 | 65.0968 | 83.2561 | 117.4944 | 62.5133 | 81.3044 | 235.8905 | 788.6269 | 739.4368 | 809.3621 | 796.648 | 759.1859 |  | 870.3988 | 820.2951 | 954.2446 | 697.4516 | 729.432 | 822.1384 |  | 766.7917 |  |  | 543.2443 | 705.4942 | 773.9657 | [5 empty] | 21.7954 | 694.4934 | 27.6676 | 22.0151 | 507.4544 | 26.5491 | 21.8028 | 554.8939 | 714.6246 | 730.4716 |  | 1388.932 | 1086.4753 | 567.7104 | 761.6794 | 933.8843 | 657.7169 | 750.229 | 1111.2499 | 1107.6182 | 666.2541 | 887.6303 | 994.6256 | 1155.8069 | 1130.8012 | 602.7018 | 713.5461 | 756.9494 |  | 781.2892 | 938.7747 | 1078.2498 | 1180.3366 | 670.5583 | 756.8429 | 690.6205 | 1054.9963 | 118.2404 | -9.3455e-05 | 19.5684 | 6.8669 | -28.8647 | 3.0931 | 6527.84 | 0.64 | 2.5305 | -1.5811 | -18.4452 | 2.8191 | 6.6805 | -35.716 | 14.5485 | 100.0513 | 132.4034 | 58.1762 | 82.4874 | 10.8288 | 108.5665 | 44.8794
42838.4379 | 1525 | 22.9966 | 22.7605 | 22.7391 | 22.6474 | 22.2494 | 21.6094 | 22.5998 | 21.6382 | 22.2762 | 22.283 | 22.2303 | 21.8722 | 21.0943 | 22.0621 | 32.0641 | 39.3647 | 44.4254 | 61.558 | 73.2545 | 76.9932 | 98.7678 | 104.8601 | 102.3564 | 47.6561 | 78.1167 | 109.5652 | 732.0807 | 718.2921 | 740.1602 | 50.6994 | 83.6192 | 255.5632 | 50.4036 | 76.7426 | 134.4741 | 892.3764 | 651.4718 |  | 523.0989 | 850 | 878.8986 | 749.3983 |  | 512.3675 | 730.9617 | 611.0995 | 794.3057 | 941.8305 | 1052.3369 | 1097.9367 | 48.2937 | 307.0949 | 79.4066 | 546.1954 | 68.9422 | 50.6093 | 49.454 | 61.0829 | 63.6863 |  |  | 1.0989 | -1.7822 | -69.87 | 1.5514 | 7.1942 | -197.8236 | 31.6805 | -2.3528 | 13.1811 | 42.0736 | 26.1611 | 0.0020091 | -0.00044191 | 0.00042877 | 67.2424 | 28.826 | 22.4632 | 22.108 | 21.8754 | 21.1364 | 20.1468 | 22.331 | 22.2798 | 22.3192 | 22.2468 | 21.833 | 21.1462 | 22.1664 | 712.4872 | 512.8765 | 395.2566 | 266.9998 | 213.9538 | 808.1071 | 415.1211 | 24.5152 | 34.4464 | 42.3692 | 52.555 | 69.9425 | 73.2798 | 87.7209 | 90.4644 | 102.7773 | 667.7075 | 644.2954 | 628.6305 | 650.0842 | 133.0874 | 39.686 | 812.9036 | 31.1587 | 22.0992 | 700.8753 | 23.9259 | 21.9036 | 65.095 | 83.2501 | 117.5804 | 62.5301 | 81.3323 | 236.461 | 788.4501 | 737.9675 | 806.7503 | 794.9121 | 760.0409 |  | 870.8332 | 820.6793 | 955.1419 | 695.1906 | 729.7284 | 822.5282 |  | 767.5756 |  |  | 543.8604 | 705.0681 | 773.4153 | [5 empty] | 21.7931 | 694.1173 | 27.6932 | 22.0126 | 506.5885 | 26.5668 | 21.7943 | 555.3901 | 716.0401 | 730.9772 |  | 1380.0355 | 1086.4811 | 568.0212 | 761.152 | 933.9834 | 658.8854 | 752.8615 | 1115.2314 | 1109.5173 | 666.4918 | 886.4077 | 994.2419 | 1156.7077 | 1132.2982 | 602.0978 | 713.9606 | 757.2929 |  | 780.7073 | 940.2521 | 1079.5967 | 1179.4735 | 670.9836 | 757.8418 | 690.7686 | 1055.7873 | 113.875 | 0.0017463 | 19.5685 | 6.8799 | -28.8895 | 3.0931 | 6563.52 | 1.07 | 2.3255 | -2.948 | -18.4588 | 2.7506 | 6.8053 | -35.6857 | 14.2807 | 100.187 | 132.7944 | 58.315 | 88.1239 | 14.9311 | 108.6053 | 44.9198
42838.4379 | 1526 | 22.9968 | 22.756 | 22.741 | 22.6487 | 22.2442 | 21.6011 | 22.607 | 21.6371 | 22.2737 | 22.2805 | 22.235 | 21.8656 | 21.0945 | 22.0674 | 32.1027 | 39.3996 | 44.4625 | 61.6111 | 73.2719 | 77.0166 | 98.801 | 104.8844 | 102.3671 | 47.691 | 78.1209 | 109.5843 | 731.6835 | 717.8014 | 739.2017 | 50.7639 | 83.7143 | 256.3621 | 50.4427 | 76.755 | 134.9636 | 891.9295 | 651.1268 |  | 521.7877 | 848.5957 | 877.3143 | 748.5915 |  | 512.2983 | 731.2281 | 610.2795 | 792.8352 | 938.7621 | 1051.5061 | 1097.651 | 48.5324 | 307.1163 | 80.6176 | 546.5973 | 68.9447 | 50.645 | 49.4451 | 61.0984 | 63.7296 |  |  | 1.0411 | -1.4234 | -69.5552 | 1.4298 | 6.5312 | -197.8092 | 31.9604 | -2.8095 | 13.1992 | 41.6576 | 24.6468 | 0.0019631 | -0.00045177 | 0.00041398 | 67.3119 | 28.8372 | 22.4596 | 22.0957 | 21.8685 | 21.1304 | 20.1469 | 22.3254 | 22.2801 | 22.3075 | 22.235 | 21.8285 | 21.1375 | 22.1503 | 746.7686 | 546.3602 | 422.6305 | 268.3191 | 208.55 | 810.7842 | 416.204 | 24.5409 | 34.4864 | 42.4151 | 52.6619 | 69.9983 | 73.3094 | 87.6938 | 90.4706 | 102.7783 | 667.9987 | 643.8564 | 622.7147 | 650.6711 | 129.4373 | 42.8295 | 811.2756 | 31.1933 | 22.0959 | 700.1346 | 23.9393 | 21.905 | 65.0842 | 83.2373 | 117.6514 | 62.5482 | 81.3561 | 237.0108 | 791.9712 | 737.6618 | 803.5784 | 792.7679 | 761.3642 |  | 871.9407 | 821.0608 | 956.0859 | 692.0042 | 729.7707 | 822.8786 |  | 768.3476 |  |  | 544.2357 | 707.8136 | 776.7358 | [5 empty] | 21.7985 | 691.9917 | 27.7139 | 22.0072 | 506.7491 | 26.5874 | 21.802 | 555.7875 | 719.1921 | 732.7128 |  | 1376.3919 | 1088.2757 | 568.3422 | 760.1871 | 935.2034 | 659.8052 | 755.2175 | 1115.763 | 1111.9814 | 666.5344 | 884.0642 | 993.5817 | 1158.7063 | 1131.4073 | 602.4661 | 714.7973 | 757.7775 |  | 779.0192 | 938.6282 | 1079.3437 | 1175.4851 | 670.9842 | 760.1254 | 690.757 | 1057.3146 | 111.8844 | 0.00019447 | 19.5687 | 6.8976 | -28.984 | 3.0931 | 6571.4 | 0.86 | 2.2625 | -2.635 | -18.4196 | 2.6409 | 6.4821 | -35.6732 | 14.3392 | 100.5577 | 133.2072 | 58.4144 | 85.3827 | 12.0901 | 108.4549 | 44.9666
42838.438 | 1527 | 22.993 | 22.7468 | 22.7301 | 22.6367 | 22.2416 | 21.6046 | 22.6016 | 21.6317 | 22.2706 | 22.2616 | 22.2211 | 21.862 | 21.09 | 22.0587 | 32.1568 | 39.461 | 44.5308 | 61.6775 | 73.3258 | 77.0538 | 98.8441 | 104.9225 | 102.3834 | 47.7516 | 78.1518 | 109.6334 | 730.7501 | 716.972 | 738.2518 | 50.8142 | 83.8024 | 257.17 | 50.4799 | 76.7623 | 135.4772 | 892.1761 | 651.1172 |  | 520.1201 | 847.1247 | 876.0874 | 747.3745 |  | 512.1535 | 731.9513 | 609.9247 | 791.2704 | 941.8786 | 1050.1339 | 1093.281 | 49.0685 | 307.2173 | 79.0069 | 547.103 | 68.9817 | 50.6851 | 49.4368 | 61.1056 | 63.8299 |  |  | 1.6062 | -1.0015 | -69.0709 | 1.4995 | 7.0668 | -197.7678 | 32.7351 | -2.2293 | 13.0587 | 42.8333 | 24.1178 | 0.0017759 | -0.00048298 | 0.00041891 | 67.3811 | 28.8557 | 22.4603 | 22.0961 | 21.8646 | 21.1254 | 20.1349 | 22.3201 | 22.272 | 22.298 | 22.235 | 21.824 | 21.1329 | 22.151 | 799.3788 | 562.979 | 432.955 | 277.5543 | 216.1384 | 814.0348 | 417.4148 | 24.5646 | 34.5273 | 42.4684 | 52.7407 | 70.0385 | 73.3376 | 87.7132 | 90.4907 | 102.779 | 668.1541 | 642.8717 | 613.7319 | 649.7533 | 112.1224 | 35.7763 | 810.3745 | 31.2245 | 22.0915 | 704.8494 | 23.9409 | 21.9014 | 65.0575 | 83.2264 | 117.7255 | 62.5563 | 81.3898 | 237.5414 | 794.491 | 739.4765 | 800.7667 | 790.5214 | 761.2316 |  | 872.6713 | 821.4668 | 957.4747 | 692.2242 | 730.007 | 823.2429 |  | 769.2369 |  |  | 544.3096 | 711.2433 | 778.9685 | [5 empty] | 21.808 | 691.9691 | 27.7374 | 22.0221 | 506.8246 | 26.6153 | 21.8041 | 554.9584 | 720.9809 | 734.0123 |  | 1367.8819 | 1090.3854 | 568.7523 | 759.6008 | 933.9833 | 659.826 | 755.3264 | 1124.5401 | 1113.7878 | 666.9277 | 883.5333 | 993.2956 | 1160.7303 | 1132.9452 | 603.1829 | 715.6859 | 758.2571 |  | 779.5185 | 937.7637 | 1078.0699 | 1173.9108 | 671.5511 | 760.7335 | 690.7158 | 1057.9417 | 105.0645 | -0.0010975 | 19.5677 | 6.9115 | -28.9226 | 3.093 | 6612.53 | 0.69 | 2.8089 | -2.2111 | -18.362 | 2.7055 | 6.7391 | -35.651 | 14.5044 | 100.8307 | 133.8206 | 58.4689 | 80.8414 | 11.1677 | 108.584 | 45.0258
42838.438 | 1528 | 23.0023 | 22.7613 | 22.7424 | 22.6522 | 22.2549 | 21.6179 | 22.6133 | 21.6415 | 22.276 | 22.2814 | 22.2375 | 21.8706 | 21.098 | 22.065 | 32.1893 | 39.4979 | 44.5728 | 61.7202 | 73.353 | 77.0771 | 98.8818 | 104.9323 | 102.3863 | 47.7948 | 78.18 | 109.6709 | 730.8892 | 717.5783 | 738.9797 | 50.8763 | 83.8983 | 258.0445 | 50.5235 | 76.7876 | 136.0677 | 891.3414 | 650.9695 |  | 518.5445 | 845.2911 | 873.7856 | 743.6732 |  | 512.6514 | 731.8244 | 610.2661 | 791.8495 | 936.7978 | 1048.4855 | 1091.7124 | 49.6269 | 307.3224 | 78.4458 | 547.6215 | 68.9467 | 50.7188 | 49.4284 | 61.1281 | 63.9708 |  |  | 1.7593 | -1.539 | -69.2864 | 1.393 | 7.6943 | -197.8138 | 31.4452 | -2.4264 | 12.9248 | 41.9257 | 24.2911 | 0.0019483 | -0.00050926 | 0.00041563 | 67.4514 | 28.8738 | 22.4536 | 22.0963 | 21.8643 | 21.1254 | 20.1337 | 22.318 | 22.2632 | 22.2952 | 22.2369 | 21.8253 | 21.1334 | 22.1548 | 796.7744 | 566.7565 | 440.0914 | 276.3278 | 212.6632 | 815.8162 | 418.026 | 24.5732 | 34.5614 | 42.508 | 52.8264 | 70.0715 | 73.3592 | 87.7409 | 90.5139 | 102.774 | 668.1663 | 641.2213 | 577.8622 | 649.0906 | 99.2704 | 37.5404 | 815.7367 | 31.2608 | 22.093 | 709.5496 | 23.9577 | 21.899 | 65.0454 | 83.2305 | 117.8165 | 62.5893 | 81.4351 | 238.0655 | 791.2072 | 741.8546 | 797.6905 | 787.9525 | 760.5096 |  | 872.9264 | 821.7992 | 958.3614 | 695.3005 | 730.4541 | 823.5565 |  | 769.9932 |  |  | 544.1247 | 710.2491 | 779.0617 | [5 empty] | 21.7938 | 694.0661 | 27.7532 | 22.0112 | 508.0944 | 26.6205 | 21.7962 | 554.1492 | 721.1887 | 735.1438 |  | 1361.5464 | 1093.4068 | 569.0564 | 760.5493 | 935.2448 | 659.0938 | 755.2185 | 1128.1932 | 1118.0809 | 667.5251 | 886.1945 | 993.4151 | 1161.6247 | 1133.3392 | 603.7402 | 716.1107 | 757.8841 |  | 782.0101 | 940.0728 | 1080.3252 | 1173.868 | 672.5961 | 760.8149 | 691.1443 | 1058.4659 | 108.3667 | 0.0012969 | 19.5677 | 6.9128 | -28.927 | 3.093 | 6631.94 | 0.98 | 2.9408 | -2.7407 | -18.3894 | 2.6075 | 7.0276 | -35.6329 | 14.2069 | 100.9449 | 134.2112 | 58.4983 | 81.8492 | 10.4884 | 108.3644 | 45.0468
42838.438 | 1529 | 23.0039 | 22.7617 | 22.7394 | 22.6506 | 22.2544 | 21.6065 | 22.6086 | 21.6384 | 22.2706 | 22.2816 | 22.2361 | 21.8707 | 21.1053 | 22.0756 | 32.2287 | 39.5416 | 44.6146 | 61.7637 | 73.3822 | 77.0931 | 98.9027 | 104.9393 | 102.3878 | 47.838 | 78.2038 | 109.7042 | 731.6176 | 718.5007 | 739.8945 | 50.937 | 83.9968 | 258.8391 | 50.5657 | 76.8058 | 136.6201 | 890.9265 | 650.4662 |  | 516.5964 | 844.0255 | 872.2782 | 746.3584 |  | 513.2862 | 731.7717 | 610.8395 | 791.1612 | 934.216 | 1049.014 | 1090.9935 | 50.0521 | 307.2757 | 77.3822 | 548.1272 | 68.9209 | 50.7492 | 49.4275 | 61.1451 | 64.0773 |  |  | 1.7718 | -1.1375 | -69.1346 | 1.4956 | 6.8249 | -197.7809 | 29.6487 | -1.9027 | 12.6043 | 40.7246 | 24.3758 | 0.0019861 | -0.00052898 | 0.00043041 | 67.5317 | 28.9039 | 22.4606 | 22.0924 | 21.8685 | 21.1343 | 20.1378 | 22.323 | 22.2715 | 22.3052 | 22.238 | 21.8304 | 21.1435 | 22.1595 | 809.847 | 580.2854 | 457.3587 | 273.3721 | 212.1517 | 816.3653 | 418.5634 | 24.5982 | 34.6048 | 42.5521 | 52.9033 | 70.1121 | 73.3849 | 87.7883 | 90.5338 | 102.7614 | 668.0975 | 638.9989 | 610.2329 | 648.1136 | 81.6446 | 32.529 | 818.6911 | 31.299 | 22.0963 | 713.0316 | 23.9685 | 21.9037 | 65.029 | 83.2278 | 117.8956 | 62.6132 | 81.4616 | 238.5894 | 787.8247 | 744.7019 | 794.4689 | 785.2686 | 759.7146 |  | 872.9009 | 822.2275 | 959.0754 | 700.5433 | 731.3084 | 823.9811 |  | 770.7677 |  |  | 543.7294 | 705.3012 | 776.8004 | [5 empty] | 21.7997 | 697.6701 | 27.7703 | 22.0066 | 510.7386 | 26.648 | 21.7954 | 553.3972 | 720.8808 | 735.6841 |  | 1356.8135 | 1096.2729 | 569.1074 | 761.1843 | 934.9989 | 658.707 | 755.5217 | 1128.3019 | 1123.5256 | 668.302 | 886.9389 | 993.8834 | 1162.4466 | 1131.2153 | 604.435 | 716.7871 | 757.843 |  | 783.2553 | 941.9682 | 1080.9072 | 1171.7285 | 673.6264 | 761.9231 | 691.6823 | 1058.7538 | 116.459 | 0.00088959 | 19.5673 | 6.915 | -28.8725 | 3.0931 | 6672.39 | 0.91 | 2.9525 | -2.3562 | -18.3688 | 2.7017 | 6.62 | -35.6371 | 13.7979 | 100.9575 | 134.5218 | 58.5725 | 80.6187 | 8.6698 | 108.1298 | 45.059
42838.438 | 1530 | 23.0003 | 22.7554 | 22.7353 | 22.6414 | 22.2467 | 21.6058 | 22.6023 | 21.6366 | 22.2707 | 22.2761 | 22.2271 | 21.8646 | 21.095 | 22.0637 | 32.2673 | 39.5867 | 44.6559 | 61.8161 | 73.4123 | 77.1126 | 98.929 | 104.9513 | 102.3934 | 47.8838 | 78.2222 | 109.746 | 731.964 | 718.8654 | 740.3897 | 50.9893 | 84.0942 | 259.654 | 50.6053 | 76.8253 | 137.1938 | 891.1381 | 649.8714 |  | 516.1245 | 842.5398 | 871.0137 | 748.0048 |  | 513.9781 | 731.8334 | 614.4219 | 791.6121 | 935.6609 | 1049.3643 | 1088.9614 | 50.1429 | 307.2204 | 73.63 | 548.2646 | 68.9014 | 50.7861 | 49.4264 | 61.1363 | 64.1389 |  |  | 1.7915 | -1.8512 | -69.088 | 1.328 | 7.7975 | -197.8263 | 30.313 | -2.6315 | 12.8312 | 40.8373 | 24.0779 | 0.0019106 | -0.00056676 | 0.00041891 | 67.6159 | 28.9244 | 22.4714 | 22.1024 | 21.8776 | 21.1341 | 20.1487 | 22.3271 | 22.2772 | 22.2975 | 22.2451 | 21.8285 | 21.141 | 22.1551 | 795.5305 | 551.5823 | 443.8534 | 264.8104 | 202.8436 | 814.3208 | 418.4178 | 24.6128 | 34.6432 | 42.5972 | 52.9937 | 70.1526 | 73.4103 | 87.8087 | 90.5441 | 102.7512 | 668.0048 | 636.5884 | 604.0127 | 646.4982 | 63.3612 | 30.0969 | 820.1948 | 31.3428 | 22.0912 | 715.1307 | 23.9847 | 21.9016 | 65.0233 | 83.2187 | 117.9841 | 62.6233 | 81.5155 | 239.1089 | 787.1659 | 746.5731 | 791.9597 | 782.8723 | 760.0337 |  | 873.1834 | 822.8226 | 960.0665 | 705.3193 | 732.4786 | 824.5789 |  | 771.7147 |  |  | 543.8618 | 702.0479 | 774.214 | [5 empty] | 21.8016 | 701.8378 | 27.7937 | 22.0171 | 511.8934 | 26.6679 | 21.7951 | 553.5944 | 720.673 | 735.8334 |  | 1351.5225 | 1095.984 | 569.6555 | 762.9982 | 936.806 | 659.1683 | 755.4551 | 1122.2981 | 1120.9629 | 669.2466 | 891.0653 | 994.4788 | 1160.4126 | 1128.1365 | 604.9803 | 717.4607 | 758.4042 |  | 783.2387 | 943.7281 | 1077.4711 | 1169.833 | 673.9168 | 762.9277 | 691.9895 | 1059.4492 | 116.7122 | 0.00051743 | 19.5678 | 6.9163 | -28.9877 | 3.0931 | 6693.76 | 1.05 | 2.9696 | -3.0059 | -18.3632 | 2.5459 | 7.0769 | -35.6459 | 13.9535 | 101.053 | 134.9539 | 58.7418 | 81.3842 | 10.1433 | 108.1657 | 45.0838
42838.438 | 1531 | 23.0022 | 22.7578 | 22.742 | 22.6451 | 22.2499 | 21.6077 | 22.606 | 21.6404 | 22.2759 | 22.2774 | 22.2291 | 21.8637 | 21.0919 | 22.0566 | 32.3096 | 39.6226 | 44.6994 | 61.8687 | 73.4436 | 77.1362 | 98.9506 | 104.9578 | 102.3921 | 47.9295 | 78.2453 | 109.787 | 732.5448 | 719.37 | 741.2312 | 51.0508 | 84.1878 | 260.4722 | 50.6501 | 76.8391 | 137.806 | 890.8475 | 649.804 |  | 515.8154 | 841.6127 | 870.2155 | 746.3266 |  | 514.3111 | 732.9666 | 615.6148 | 791.7258 | 939.6177 | 1049.9634 | 1087.5156 | 49.3512 | 307.3082 | 71.4031 | 548.4324 | 68.8475 | 50.8519 | 49.424 | 61.1412 | 64.1574 |  |  | 0.98393 | -2.1245 | -69.6018 | 1.4285 | 7.4545 | -197.8125 | 32.402 | -2.2181 | 13.5363 | 42.2555 | 24.0271 | 0.0019138 | -0.00044684 | 0.00042056 | 67.6815 | 28.9448 | 22.4639 | 22.0973 | 21.8561 | 21.1283 | 20.1368 | 22.3199 | 22.2682 | 22.2983 | 22.2374 | 21.8253 | 21.1334 | 22.1473 | 749.4183 | 526.4226 | 430.0071 | 259.3428 | 198.8662 | 810.7422 | 417.9521 | 24.6394 | 34.685 | 42.6398 | 53.0885 | 70.1928 | 73.4404 | 87.7999 | 90.548 | 102.7429 | 667.7779 | 634.0337 | 592.3226 | 644.4317 | 78.7037 | 31.3834 | 819.4362 | 31.3687 | 22.09 | 718.0636 | 23.9947 | 21.9067 | 65.0134 | 83.2135 | 118.0628 | 62.6318 | 81.5342 | 239.6066 | 786.5481 | 748.2284 | 790.0773 | 781.1324 | 761.0486 |  | 873.9494 | 823.4647 | 960.8292 | 710.6376 | 733.9786 | 825.1891 |  | 772.6724 |  |  | 544.4624 | 701.7643 | 773.6064 | [5 empty] | 21.7978 | 706.2331 | 27.8097 | 22.0122 | 512.9872 | 26.6822 | 21.7967 | 555.0036 | 720.7525 | 735.9737 |  | 1361.3137 | 1095.0281 | 569.801 | 764.625 | 940.7249 | 660.3981 | 755.9818 | 1121.4625 | 1120.2867 | 669.2151 | 893.4111 | 997.0072 | 1160.2872 | 1125.3037 | 605.3317 | 717.6104 | 758.8761 |  | 783.2434 | 944.1784 | 1076.2708 | 1173.6694 | 673.7941 | 762.8182 | 691.9608 | 1060.0929 | 114.1924 | -0.00036029 | 19.5678 | 6.9158 | -28.9273 | 3.0931 | 6676.96 | 0.64 | 2.2017 | -3.222 | -18.4417 | 2.642 | 6.9211 | -35.6527 | 14.4295 | 101.308 | 135.282 | 58.9825 | 85.0715 | 11.5951 | 108.1002 | 45.092
42838.438 | 1532 | 23.0095 | 22.7649 | 22.744 | 22.6524 | 22.2581 | 21.6175 | 22.6168 | 21.6427 | 22.2791 | 22.2851 | 22.2345 | 21.8658 | 21.0932 | 22.0672 | 32.3487 | 39.6693 | 44.7491 | 61.9211 | 73.4763 | 77.1619 | 98.9674 | 104.9692 | 102.3824 | 47.9724 | 78.2707 | 109.8292 | 732.6025 | 719.0387 | 741.1169 | 51.1081 | 84.2834 | 261.2959 | 50.6977 | 76.865 | 138.4432 | 889.9129 | 649.1984 |  | 515.3582 | 841.0977 | 870.5873 | 746.3316 |  | 514.8076 | 733.4014 | 616.1423 | 790.8669 | 935.5946 | 1048.7852 | 1085.7186 | 47.436 | 307.4109 | 69.5662 | 548.4829 | 68.8333 | 50.9276 | 49.4332 | 61.1897 | 64.2279 |  |  | 1.8388 | -1.8945 | -69.2805 | 1.6881 | 7.7311 | -197.8335 | 33.0571 | -2.3936 | 13.0484 | 41.7916 | 24.4376 | 0.0020568 | -0.00047476 | 0.00043863 | 67.7615 | 28.9684 | 22.4657 | 22.0906 | 21.8684 | 21.1264 | 20.1343 | 22.325 | 22.27 | 22.3013 | 22.2321 | 21.8248 | 21.1344 | 22.1451 | 736.1208 | 523.417 | 432.1723 | 258.0889 | 196.0945 | 808.2291 | 417.8686 | 24.66 | 34.7277 | 42.6881 | 53.1732 | 70.2325 | 73.4642 | 87.7782 | 90.5602 | 102.7464 | 667.6183 | 632.217 | 571.8248 | 644.0018 | 75.5953 | 31.4053 | 821.2604 | 31.4107 | 22.0886 | 721.0667 | 24.0079 | 21.8974 | 64.9959 | 83.2021 | 118.1346 | 62.6565 | 81.5874 | 240.115 | 784.9093 | 748.6023 | 791.0801 | 781.648 | 761.5143 |  | 874.8528 | 824.0276 | 961.3476 | 714.1792 | 735.5255 | 825.7339 |  | 773.5556 |  |  | 545.3648 | 703.5042 | 774.0146 | [5 empty] | 21.8062 | 709.8448 | 27.8333 | 22.0182 | 512.7518 | 26.7073 | 21.8007 | 556.7493 | 721.1538 | 736.5999 |  | 1363.6437 | 1094.118 | 569.3709 | 764.208 | 941.6206 | 661.4429 | 757.7446 | 1117.7968 | 1121.2196 | 668.7069 | 892.1538 | 1001.1803 | 1161.772 | 1128.3289 | 605.6845 | 717.4983 | 759.3418 |  | 783.2447 | 944.0904 | 1079.2379 | 1176.5996 | 673.8546 | 763.3131 | 692.4059 | 1060.8826 | 107.1946 | 0.00058768 | 19.5681 | 6.9076 | -28.9186 | 3.0931 | 6665.68 | 0.96 | 3.0096 | -3.0432 | -18.4031 | 2.8726 | 7.0452 | -35.6387 | 14.5682 | 101.6298 | 135.5018 | 59.2863 | 85.5465 | 11.339 | 107.7402 | 45.0694
42838.438 | 1533 | 22.9959 | 22.7526 | 22.7306 | 22.6377 | 22.2489 | 21.6058 | 22.595 | 21.6309 | 22.265 | 22.273 | 22.2227 | 21.8656 | 21.084 | 22.0536 | 32.385 | 39.718 | 44.7975 | 61.9691 | 73.5097 | 77.1827 | 98.9934 | 104.9747 | 102.3757 | 48.0168 | 78.3089 | 109.8807 | 732.8742 | 719.7052 | 741.5646 | 51.1543 | 84.3736 | 262.1183 | 50.7353 | 76.8865 | 139.0996 | 890.0428 | 648.6799 |  | 515.0788 | 839.952 | 870.0274 | 750.9212 |  | 514.2612 | 732.5169 | 617.4405 | 789.1364 | 931.1692 | 1048.4327 | 1084.5629 | 45.9548 | 307.4862 | 68.4167 | 548.281 | 68.8689 | 50.9987 | 49.4387 | 61.2465 | 64.274 |  |  | 1.9736 | -1.861 | -69.178 | 1.5875 | 7.3644 | -197.8184 | 32.3678 | -2.4481 | 12.9786 | 41.5623 | 26.5026 | 0.0019598 | -0.00048791 | 0.00041563 | 67.8697 | 28.9962 | 22.4727 | 22.0988 | 21.8723 | 21.1296 | 20.1459 | 22.3394 | 22.2723 | 22.3032 | 22.2503 | 21.8341 | 21.1445 | 22.158 | 726.9233 | 513.0461 | 418.1724 | 267.3637 | 196.2818 | 805.2655 | 417.6696 | 24.6705 | 34.7591 | 42.7255 | 53.2521 | 70.2633 | 73.4864 | 87.7665 | 90.565 | 102.7383 | 667.5958 | 631.7384 | 570.8473 | 646.8291 | 73.8554 | 31.1114 | 821.3095 | 31.4539 | 22.0893 | 718.7991 | 24.0122 | 21.8994 | 64.9771 | 83.2031 | 118.2207 | 62.6753 | 81.6269 | 240.6216 | 784.1309 | 746.4531 | 792.0067 | 782.2317 | 761.5367 |  | 875.5556 | 824.6109 | 961.4794 | 712.9571 | 736.7413 | 826.283 |  | 774.4043 |  |  | 546.3477 | 706.7363 | 774.5463 | [5 empty] | 21.8034 | 710.4246 | 27.8553 | 22.0171 | 510.7223 | 26.7186 | 21.7986 | 557.6381 | 721.914 | 737.6862 |  | 1353.8363 | 1091.973 | 569.0426 | 763.4417 | 941.1636 | 662.0948 | 759.2808 | 1107.8248 | 1120.4587 | 668.375 | 892.2202 | 1002.5342 | 1161.8577 | 1130.7701 | 605.8666 | 717.7597 | 760.2833 |  | 782.9919 | 945.13 | 1080.3848 | 1174.5961 | 674.1029 | 765.0712 | 693.0557 | 1061.5886 | 107.2172 | -0.0003673 | 19.5687 | 6.8953 | -29.0328 | 3.0931 | 6676.07 | 0.61 | 3.1186 | -3.0149 | -18.3814 | 2.7846 | 6.8752 | -35.6326 | 14.4135 | 101.8901 | 135.5455 | 59.6375 | 85.3927 | 12.8576 | 107.6627 | 44.986
42838.438 | 1534 | 23.0104 | 22.7532 | 22.7348 | 22.6453 | 22.2542 | 21.6108 | 22.6063 | 21.6352 | 22.2742 | 22.2799 | 22.2311 | 21.8653 | 21.0942 | 22.064 | 32.4306 | 39.7608 | 44.8401 | 62.0295 | 73.5421 | 77.2047 | 99.0202 | 104.9819 | 102.3731 | 48.063 | 78.3358 | 109.9292 | 734.3832 | 721.7908 | 743.5878 | 51.218 | 84.4555 | 262.9552 | 50.7816 | 76.9133 | 139.7851 | 891.1993 | 648.3101 |  | 515.0272 | 838.8428 | 868.8032 | 751.5965 |  | 514.0587 | 729.9964 | 617.9007 | 787.8137 | 930.6162 | 1049.1627 | 1085.3132 | 45.0286 | 307.6224 | 67.315 | 548.1778 | 68.8273 | 51.0398 | 49.4245 | 61.2577 | 64.2403 |  |  | 2.0031 | -1.8117 | -69.4192 | 1.5199 | 8.0314 | -197.8151 | 31.8684 | -1.8784 | 13.5376 | 43.3066 | 27.4925 | 0.0019697 | -0.00042877 | 0.00044027 | 67.9419 | 29.028 | 22.4727 | 22.1061 | 21.8697 | 21.1329 | 20.1476 | 22.3388 | 22.2772 | 22.3013 | 22.2454 | 21.8378 | 21.1521 | 22.1568 | 721.8534 | 515.3129 | 424.1502 | 262.5592 | 187.7914 | 802.3576 | 417.5402 | 24.6929 | 34.8079 | 42.7645 | 53.339 | 70.307 | 73.5198 | 87.8037 | 90.5947 | 102.7483 | 667.8282 | 633.3365 | 605.1835 | 650.0015 | 78.8022 | 34.9348 | 816.4747 | 31.4984 | 22.0935 | 715.8952 | 24.0268 | 21.8909 | 64.9815 | 83.2017 | 118.3108 | 62.6889 | 81.6643 | 241.1154 | 785.1513 | 743.3383 | 792.1647 | 782.281 | 761.1235 |  | 875.9435 | 825.2031 | 961.5223 | 705.2303 | 737.1585 | 826.8432 |  | 775.3219 |  |  | 548.326 | 710.3162 | 775.0772 | [5 empty] | 21.8003 | 706.675 | 27.8759 | 22.0115 | 509.1664 | 26.7379 | 21.7988 | 557.3833 | 722.4921 | 738.616 |  | 1353.2201 | 1090.4965 | 569.3728 | 763.384 | 942.7141 | 662.6236 | 759.9817 | 1100.0122 | 1119.1905 | 668.5747 | 892.747 | 1002.75 | 1161.6543 | 1130.3809 | 605.993 | 718.41 | 761.0936 |  | 782.8074 | 946.3091 | 1079.2651 | 1171.3608 | 674.2778 | 766.226 | 693.4758 | 1062.0717 | 106.8123 | 0.0006649 | 19.569 | 6.8763 | -28.9129 | 3.0931 | 6685.57 | 0.91 | 3.145 | -2.971 | -18.3903 | 2.7211 | 7.1817 | -35.6421 | 14.3059 | 102.0458 | 135.5485 | 59.9613 | 84.8091 | 12.1693 | 108.0895 | 44.9482
42838.438 | 1535 | 23.0072 | 22.7531 | 22.7423 | 22.642 | 22.2501 | 21.6138 | 22.6082 | 21.6415 | 22.2612 | 22.272 | 22.227 | 21.8731 | 21.0919 | 22.061 | 32.4738 | 39.8101 | 44.8864 | 62.0807 | 73.5697 | 77.2305 | 99.041 | 104.9985 | 102.3624 | 48.1005 | 78.3526 | 109.9729 | 735.4838 | 722.775 | 744.9321 | 51.2901 | 84.5664 | 263.8834 | 50.8301 | 76.9298 | 140.5395 | 891.9112 | 647.9308 |  | 515.0763 | 837.8623 | 868.099 | 750.6574 |  | 515.3976 | 729.5075 | 618.7108 | 783.2601 | 930.2259 | 1050.7924 | 1085.3862 | 45.4098 | 307.9174 | 66.6222 | 548.2805 | 68.8646 | 51.0837 | 49.4423 | 61.2948 | 64.2655 |  |  | 1.6069 | -0.46793 | -69.5085 | 1.8129 | 5.8596 | -197.796 | 29.3247 | -2.0361 | 13.2191 | 42.339 | 29.3817 | 0.0018876 | -0.00050269 | 0.00045998 | 68.0058 | 29.0483 | 22.4794 | 22.1068 | 21.8671 | 21.132 | 20.1497 | 22.3409 | 22.2782 | 22.3057 | 22.2447 | 21.8374 | 21.1451 | 22.1579 | 708.0098 | 511.6705 | 437.0908 | 277.8453 | 187.8273 | 799.667 | 417.8153 | 24.7236 | 34.8487 | 42.823 | 53.4272 | 70.3464 | 73.5419 | 87.8375 | 90.6149 | 102.7456 | 667.9402 | 633.3953 | 633.8389 | 649.6132 | 71.9841 | 29.0898 | 813.5199 | 31.5415 | 22.0882 | 719.5566 | 24.0431 | 21.9025 | 64.9727 | 83.1989 | 118.4005 | 62.7108 | 81.7239 | 241.6101 | 785.2559 | 744.3691 | 793.7975 | 783.5337 | 760.9838 |  | 876.2414 | 825.6295 | 961.2926 | 700.6182 | 737.1599 | 827.2542 |  | 776.1872 |  |  | 549.5177 | 713.8123 | 776.1547 | [5 empty] | 21.7948 | 703.1655 | 27.8995 | 22.0062 | 509.4411 | 26.7636 | 21.7954 | 556.3569 | 723.1623 | 739.3539 |  | 1350.2888 | 1089.477 | 570.0753 | 763.1745 | 944.7444 | 663.0822 | 761.255 | 1102.8993 | 1119.8478 | 669.191 | 891.5614 | 1001.7715 | 1160.1478 | 1131.4732 | 606.3932 | 718.9481 | 761.4419 |  | 782.8422 | 945.8326 | 1077.1475 | 1173.8468 | 675.1603 | 766.5385 | 694.0276 | 1062.2709 | 102.7062 | 0.0012266 | 19.5694 | 6.8665 | -28.8859 | 3.0931 | 6666.57 | 1 | 2.8187 | -1.5095 | -18.3977 | 2.9712 | 6.1381 | -35.6624 | 13.7315 | 102.1605 | 135.4323 | 60.0898 | 85.292 | 10.7826 | 108.3904 | 44.9833
42838.4381 | 1536 | 23.0094 | 22.7589 | 22.7467 | 22.6562 | 22.261 | 21.6162 | 22.6116 | 21.6383 | 22.2715 | 22.2809 | 22.2319 | 21.8597 | 21.0942 | 22.0654 | 32.5159 | 39.8626 | 44.9408 | 62.1366 | 73.6116 | 77.2573 | 99.0713 | 105.0257 | 102.3653 | 48.1589 | 78.3797 | 110.0229 | 735.3799 | 722.2684 | 744.4346 | 51.3428 | 84.6586 | 264.7173 | 50.8725 | 76.95 | 141.2634 | 892.359 | 647.6755 |  | 515.1943 | 837.5717 | 868.4013 | 750.9844 |  | 516.674 | 730.9943 | 620.4077 | 786.882 | 937.8299 | 1057.3594 | 1084.8816 | 47.0008 | 308.2437 | 68.0804 | 548.6082 | 68.8523 | 51.1073 | 49.4415 | 61.304 | 64.3207 |  |  | 1.6522 | -1.817 | -69.6137 | 1.3083 | 7.2415 | -197.8276 | 30.8749 | -2.1058 | 13.178 | 41.315 | 27.7016 | 0.001904 | -0.00046327 | 0.00043205 | 68.0713 | 29.0679 | 22.4826 | 22.0969 | 21.8648 | 21.1311 | 20.1435 | 22.3323 | 22.2679 | 22.303 | 22.2392 | 21.8316 | 21.1384 | 22.1543 | 681.0652 | 492.232 | 411.3043 | 269.1305 | 185.8889 | 795.6807 | 417.3253 | 24.7438 | 34.8858 | 42.8745 | 53.5209 | 70.3908 | 73.5762 | 87.8524 | 90.6248 | 102.7474 | 667.9045 | 632.2024 | 590.0217 | 648.0285 | 84.1934 | 30.929 | 815.2458 | 31.5658 | 22.0884 | 724.8566 | 24.0506 | 21.8902 | 64.9624 | 83.1818 | 118.4755 | 62.7264 | 81.7553 | 242.101 | 783.1146 | 747.5419 | 798.3311 | 787.0295 | 760.4776 |  | 876.2379 | 826.0323 | 961.035 | 704.6803 | 737.846 | 827.6652 |  | 777.08 |  |  | 548.9236 | 715.6251 | 777.2257 | [5 empty] | 21.797 | 704.6489 | 27.9139 | 22.0124 | 510.8619 | 26.7772 | 21.7974 | 555.5612 | 723.468 | 739.7187 |  | 1360.8788 | 1089.5022 | 570.4148 | 762.3063 | 944.3838 | 663.4878 | 761.8923 | 1105.1525 | 1117.3715 | 669.585 | 889.652 | 1002.2304 | 1160.3853 | 1132.9403 | 606.9872 | 719.7461 | 761.684 |  | 782.9812 | 945.4671 | 1080.7143 | 1178.0222 | 676.5793 | 766.8208 | 694.5199 | 1062.7762 | 102.0731 | 0.00026467 | 19.5693 | 6.8589 | -28.9161 | 3.0931 | 6689.39 | 1.12 | 2.8575 | -2.9767 | -18.4252 | 2.5259 | 6.8406 | -35.7536 | 14.1247 | 102.1732 | 135.3041 | 60.1566 | 86.7328 | 13.5567 | 108.5545 | 45.0196
42838.4381 | 1537 | 23.0058 | 22.7469 | 22.7362 | 22.6545 | 22.2554 | 21.6067 | 22.6022 | 21.6362 | 22.2682 | 22.2752 | 22.2291 | 21.8647 | 21.0931 | 22.0631 | 32.553 | 39.9059 | 44.983 | 62.1885 | 73.6399 | 77.2745 | 99.0984 | 105.0595 | 102.3654 | 48.2049 | 78.411 | 110.0664 | 735.5884 | 722.3271 | 744.7016 | 51.4037 | 84.7455 | 265.5506 | 50.9034 | 76.9678 | 141.9673 | 892.94 | 647.2511 |  | 515.2828 | 837.7774 | 869.4371 | 749.6512 |  | 516.7151 | 732.5942 | 622.1658 | 789.9242 | 944.5857 | 1061.698 | 1083.9051 | 48.1345 | 308.3738 | 70.4919 | 549.0312 | 68.8526 | 51.1247 | 49.4282 | 61.3428 | 64.3608 |  |  | 1.6995 | -1.474 | -69.4126 | 1.4351 | 6.6915 | -197.8296 | 32.4585 | -2.32 | 12.9883 | 42.1691 | 26.3493 | 0.001973 | -0.00043205 | 0.00044684 | 68.1483 | 29.0906 | 22.4849 | 22.0946 | 21.8617 | 21.1217 | 20.1431 | 22.3357 | 22.2711 | 22.3004 | 22.2442 | 21.824 | 21.1386 | 22.1487 | 656.0379 | 488.0105 | 392.3694 | 277.7914 | 194.4158 | 792.172 | 417.1799 | 24.7627 | 34.9184 | 42.9106 | 53.5939 | 70.4301 | 73.5993 | 87.8089 | 90.6309 | 102.7435 | 667.8819 | 632.0664 | 604.5099 | 647.3626 | 62.7874 | 29.8475 | 817.2212 | 31.5999 | 22.0762 | 726.8393 | 24.0476 | 21.8971 | 64.9474 | 83.1731 | 118.5558 | 62.7353 | 81.7949 | 242.5746 | 782.2436 | 748.8313 | 801.4348 | 789.5088 | 759.6567 |  | 875.7359 | 826.5728 | 960.6991 | 707.6094 | 738.7442 | 828.1633 |  | 778.0906 |  |  | 547.5317 | 714.351 | 776.585 | [5 empty] | 21.8011 | 706.9225 | 27.9302 | 22.0109 | 512.3336 | 26.8023 | 21.7988 | 555.4148 | 722.7279 | 739.5102 |  | 1366.0221 | 1088.0135 | 570.8716 | 762.2389 | 943.6347 | 663.1408 | 760.7236 | 1107.9874 | 1112.4918 | 670.1333 | 888.772 | 1002.6425 | 1162.3364 | 1134.8714 | 607.921 | 720.2422 | 761.9692 |  | 782.8975 | 944.4586 | 1085.5896 | 1182.5739 | 677.3901 | 766.9319 | 695.2806 | 1063.2215 | 112.1517 | 0.00013829 | 19.5696 | 6.8567 | -28.9558 | 3.0931 | 6693.05 | 0.89 | 2.8985 | -2.6832 | -18.4132 | 2.6476 | 6.5864 | -35.812 | 14.506 | 102.0093 | 135.1366 | 60.311 | 88.1569 | 15.6336 | 108.8165 | 45.0332
42838.4381 | 1538 | 23.0183 | 22.7562 | 22.7387 | 22.647 | 22.2612 | 21.6099 | 22.6014 | 21.6365 | 22.2732 | 22.282 | 22.2308 | 21.8665 | 21.0956 | 22.0612 | 32.589 | 39.94 | 45.0196 | 62.2199 | 73.6679 | 77.2925 | 99.1237 | 105.0841 | 102.3532 | 48.2382 | 78.4303 | 110.1113 | 735.7513 | 722.2606 | 744.4186 | 51.4649 | 84.8415 | 266.3927 | 50.9542 | 76.9942 | 142.6994 | 892.8356 | 646.9315 |  | 515.3733 | 838.1792 | 870.6394 | 749.0512 |  | 516.674 | 733.3372 | 622.5086 | 792.873 | 945.8075 | 1062.3102 | 1083.9811 | 47.9753 | 308.4177 | 70.9702 | 549.6751 | 68.879 | 51.1325 | 49.4269 | 61.3766 | 64.4 |  |  | 1.2534 | -2.2119 | -69.5473 | 1.6184 | 7.1325 | -197.7776 | 30.7631 | -2.2457 | 13.2345 | 42.7571 | 27.1532 | 0.0019188 | -0.00049448 | 0.0004222 | 68.2347 | 29.1233 | 22.4805 | 22.1 | 21.8659 | 21.1255 | 20.145 | 22.3421 | 22.2785 | 22.2955 | 22.2385 | 21.8276 | 21.1414 | 22.1609 | 642.722 | 488.7369 | 390.0773 | 277.9403 | 203.7671 | 787.7514 | 416.5822 | 24.7833 | 34.9616 | 42.9538 | 53.6795 | 70.4722 | 73.6277 | 87.7266 | 90.6352 | 102.7562 | 668.1639 | 634.619 | 621.5503 | 648.9199 | 65.3349 | 24.7878 | 816.8515 | 31.6524 | 22.0902 | 727.3227 | 24.078 | 21.8965 | 64.9403 | 83.1924 | 118.653 | 62.757 | 81.8516 | 243.0639 | 788.0673 | 749.1633 | 804.2931 | 792.0274 | 759.795 |  | 875.5991 | 827.0449 | 961.0479 | 707.2503 | 739.2801 | 828.6206 |  | 778.9794 |  |  | 547.0457 | 714.03 | 776.69 | [5 empty] | 21.805 | 707.2358 | 27.9574 | 22.0082 | 513.0258 | 26.8275 | 21.7994 | 556.2574 | 721.6674 | 738.922 |  | 1376.2124 | 1085.5881 | 571.4711 | 764.3205 | 943.2785 | 662.825 | 759.6196 | 1109.8405 | 1108.4535 | 671.8847 | 890.6622 | 1001.772 | 1163.3981 | 1136.5469 | 607.5412 | 720.238 | 762.0568 |  | 783.2862 | 946.1029 | 1084.7747 | 1181.9927 | 677.4203 | 766.9557 | 695.7747 | 1063.9799 | 109.0408 | -0.001238 | 19.5695 | 6.8544 | -28.9301 | 3.093 | 6723.86 | 1.05 | 2.4888 | -3.2882 | -18.4379 | 2.8127 | 6.8015 | -35.8155 | 14.1253 | 101.9547 | 135.2818 | 60.4619 | 87.9406 | 15.7773 | 108.7927 | 45.0511
42838.4381 | 1539 | 23.0225 | 22.7569 | 22.7394 | 22.6418 | 22.2436 | 21.6056 | 22.5954 | 21.6351 | 22.2656 | 22.2743 | 22.2308 | 21.8632 | 21.0915 | 22.0531 | 32.6214 | 39.9865 | 45.0672 | 62.2808 | 73.6915 | 77.3161 | 99.1617 | 105.1082 | 102.355 | 48.2892 | 78.4569 | 110.1617 | 735.4603 | 721.8078 | 743.9639 | 51.5295 | 84.9361 | 267.2202 | 51.0047 | 77.0211 | 143.4469 | 893.1801 | 646.6954 |  | 515.539 | 838.6644 | 871.5136 | 752.1439 |  | 517.606 | 734.4401 | 621.7457 | 792.1374 | 946.3734 | 1062.2752 | 1084.556 | 47.0068 | 308.46 | 71.8237 | 550.0482 | 68.8331 | 51.1573 | 49.4363 | 61.4122 | 64.4644 |  |  | 1.5155 | -1.355 | -68.8922 | 1.512 | 8.6511 | -197.8 | 30.8887 | -2.345 | 12.9568 | 41.9748 | 29.2199 | 0.0018514 | -0.00052569 | 0.00041727 | 68.3155 | 29.1306 | 22.492 | 22.0944 | 21.8684 | 21.1294 | 20.1485 | 22.343 | 22.2736 | 22.2999 | 22.2417 | 21.8285 | 21.1491 | 22.1514 | 628.255 | 466.088 | 376.4068 | 267.5413 | 204.6701 | 782.9701 | 415.6725 | 24.8073 | 35.0085 | 42.9957 | 53.7648 | 70.5039 | 73.649 | 87.6798 | 90.6503 | 102.7655 | 668.5131 | 637.0159 | 598.8262 | 649.6511 | 64.647 | 22.7266 | 817.2765 | 31.6825 | 22.0916 | 729.8419 | 24.0817 | 21.8953 | 64.9181 | 83.1689 | 118.7336 | 62.7713 | 81.8969 | 243.5611 | 790.911 | 750.2926 | 805.4978 | 793.26 | 760.215 |  | 875.8295 | 827.4632 | 961.5454 | 707.9796 | 739.8783 | 828.9911 |  | 779.7926 |  |  | 547.3151 | 715.6173 | 779.072 | [5 empty] | 21.7946 | 707.8374 | 27.9789 | 22.0118 | 513.671 | 26.8394 | 21.793 | 556.9416 | 720.7076 | 738.8418 |  | 1375.9673 | 1082.7856 | 571.3452 | 766.9502 | 943.1325 | 662.9237 | 759.1554 | 1110.8959 | 1107.8696 | 672.3247 | 892.0338 | 1003.2387 | 1166.6245 | 1134.6079 | 607.7801 | 720.1569 | 762.545 |  | 783.4468 | 947.1271 | 1085.0716 | 1180.3622 | 677.6115 | 766.9368 | 696.7012 | 1065.1238 | 104.8901 | 0.00044021 | 19.5692 | 6.8522 | -28.9668 | 3.0931 | 6702.08 | 0.88 | 2.7361 | -2.575 | -18.3609 | 2.7201 | 7.4905 | -35.8171 | 14.1539 | 102.0286 | 135.4963 | 60.5991 | 87.7307 | 17.1276 | 108.8403 | 45.1065
42838.4381 | 1540 | 23.0232 | 22.754 | 22.7401 | 22.6453 | 22.2449 | 21.6064 | 22.5973 | 21.6363 | 22.2673 | 22.271 | 22.2282 | 21.8634 | 21.0978 | 22.0528 | 32.6722 | 40.0429 | 45.1231 | 62.3332 | 73.7364 | 77.3484 | 99.2185 | 105.1387 | 102.3674 | 48.3386 | 78.4874 | 110.2195 | 734.8846 | 721.4446 | 743.2533 | 51.5974 | 85.0244 | 268.0493 | 51.0485 | 77.0353 | 144.2255 | 894.9021 | 646.5867 |  | 515.7962 | 838.9978 | 872.575 | 755.219 |  | 517.015 | 733.2125 | 621.5613 | 797.3123 | 954.5971 | 1063.65 | 1083.0931 | 45.6464 | 308.4162 | 74.9716 | 550.6983 | 68.814 | 51.1692 | 49.4311 | 61.4473 | 64.4712 |  |  | 1.6437 | -1.0705 | -69.4277 | 1.2176 | 7.4104 | -197.8447 | 32.4217 | -2.5993 | 13.4108 | 42.0944 | 29.1628 | 0.0020223 | -0.00049941 | 0.00042548 | 68.395 | 29.1692 | 22.4945 | 22.1039 | 21.8692 | 21.1295 | 20.15 | 22.3432 | 22.2712 | 22.3002 | 22.2471 | 21.8353 | 21.146 | 22.1526 | 616.3644 | 452.7234 | 365.9242 | 254.4871 | 200.5388 | 778.8258 | 414.6292 | 24.8229 | 35.0516 | 43.0451 | 53.8567 | 70.5367 | 73.6733 | 87.6478 | 90.6721 | 102.7619 | 668.7233 | 637.3466 | 593.1757 | 649.0532 | 74.7603 | 26.3414 | 817.3978 | 31.723 | 22.0966 | 730.8844 | 24.0964 | 21.895 | 64.9156 | 83.1681 | 118.8343 | 62.7958 | 81.9478 | 244.0558 | 788.5654 | 751.7775 | 805.1975 | 793.2518 | 759.7869 |  | 875.8619 | 827.8721 | 961.5011 | 710.2157 | 740.7172 | 829.3739 |  | 780.6492 |  |  | 546.9457 | 713.9129 | 778.9926 | [5 empty] | 21.8026 | 709.7552 | 27.9936 | 22.0031 | 514.6549 | 26.8542 | 21.8012 | 557.9209 | 719.9727 | 739.3251 |  | 1351.4184 | 1080.3688 | 571.1469 | 766.6824 | 941.3195 | 663.1047 | 760.3072 | 1114.2466 | 1108.4891 | 671.6278 | 889.2162 | 1002.5446 | 1168.4568 | 1134.6132 | 607.9518 | 720.0375 | 762.6745 |  | 785.5789 | 948.05 | 1091.0479 | 1178.7546 | 677.5242 | 767.1589 | 697.0788 | 1065.4293 | 112.0281 | -0.00097818 | 19.5696 | 6.8505 | -28.9796 | 3.0931 | 6697.66 | 1.06 | 2.8484 | -2.2874 | -18.4209 | 2.4395 | 6.9362 | -35.8395 | 14.5084 | 102.0526 | 135.4648 | 60.7584 | 87.4907 | 18.0993 | 109.4237 | 45.1688
42838.4381 | 1541 | 23.0314 | 22.7663 | 22.7491 | 22.6525 | 22.2551 | 21.6178 | 22.6179 | 21.6482 | 22.2839 | 22.2858 | 22.2431 | 21.8792 | 21.1026 | 22.0666 | 32.7058 | 40.0722 | 45.1644 | 62.3754 | 73.7642 | 77.3594 | 99.2536 | 105.1502 | 102.3465 | 48.3799 | 78.5128 | 110.2617 | 735.1113 | 722.0177 | 743.8877 | 51.6548 | 85.1072 | 268.8894 | 51.0838 | 77.0516 | 145.0219 | 896.0872 | 646.505 |  | 516.0778 | 838.9064 | 872.506 | 752.6865 |  | 516.3754 | 732.449 | 622.4243 | 798.0427 | 948.4162 | 1060.3858 | 1081.4847 | 44.8294 | 308.5016 | 77.8027 | 551.1958 | 68.7721 | 51.1984 | 49.4489 | 61.4507 | 64.451 |  |  | 1.9486 | -1.1888 | -69.6137 | 0.85289 | 7.8868 | -197.8263 | 31.2816 | -2.6834 | 12.9422 | 41.5816 | 28.5407 | 0.0019368 | -0.00051419 | 0.00045834 | 68.4722 | 29.1918 | 22.4915 | 22.0954 | 21.8653 | 21.1359 | 20.1467 | 22.3467 | 22.275 | 22.2994 | 22.2484 | 21.8379 | 21.142 | 22.157 | 610.3018 | 441.4372 | 348.4611 | 249.126 | 207.1209 | 775.6323 | 414.0112 | 24.8379 | 35.0806 | 43.08 | 53.9239 | 70.5684 | 73.6982 | 87.6172 | 90.682 | 102.76 | 668.8009 | 636.3774 | 589.5825 | 647.7702 | 71.5313 | 37.6826 | 816.6595 | 31.7604 | 22.0924 | 730.3037 | 24.1102 | 21.8976 | 64.9037 | 83.1611 | 118.9193 | 62.8077 | 81.9896 | 244.5468 | 787.493 | 750.4979 | 803.756 | 792.3734 | 759.5606 |  | 875.934 | 828.2967 | 961.6936 | 710.75 | 741.5193 | 829.7659 |  | 781.5436 |  |  | 546.1426 | 709.8415 | 776.4022 | [5 empty] | 21.7962 | 710.693 | 28.0169 | 22.0079 | 515.9698 | 26.8762 | 21.8008 | 558.5733 | 721.9058 | 740.756 |  | 1356.1616 | 1080.5281 | 571.4904 | 766.1315 | 939.7482 | 663.931 | 763.6627 | 1116.5128 | 1109.7621 | 672.4362 | 888.0345 | 1001.1612 | 1168.257 | 1133.4495 | 608.2811 | 719.9505 | 762.8393 |  | 786.8987 | 946.8137 | 1092.18 | 1174.7878 | 677.6869 | 767.1538 | 697.8849 | 1066.1008 | 122.1739 | 0.00033488 | 19.5699 | 6.8435 | -28.9714 | 3.0931 | 6673.51 | 0.78 | 3.1024 | -2.4095 | -18.4385 | 2.0409 | 7.1469 | -35.7941 | 14.2336 | 102.0857 | 135.5405 | 60.9556 | 86.9701 | 19.9254 | 109.9559 | 45.2213
42838.4381 | 1542 | 23.0196 | 22.7526 | 22.7276 | 22.6417 | 22.2329 | 21.5954 | 22.6007 | 21.6372 | 22.2626 | 22.2689 | 22.2212 | 21.8625 | 21.0861 | 22.0557 | 32.7564 | 40.1318 | 45.2182 | 62.4399 | 73.8151 | 77.3982 | 99.2996 | 105.1774 | 102.3407 | 48.43 | 78.5495 | 110.3091 | 736.0186 | 723.2881 | 744.8207 | 51.7124 | 85.199 | 269.8047 | 51.1273 | 77.083 | 145.8899 | 896.2433 | 646.1209 |  | 516.3707 | 838.6033 | 872.2752 | 749.6419 |  | 515.5542 | 732.2641 | 622.6 | 791.4351 | 938.3681 | 1055.8857 | 1081.6152 | 44.639 | 308.6194 | 77.8606 | 551.6472 | 68.8177 | 51.1853 | 49.4551 | 61.449 | 64.4576 |  |  | 1.5083 | -1.8452 | -69.1971 | 1.5573 | 8.6524 | -197.842 | 32.0307 | -1.8521 | 13.346 | 42.5387 | 29.2416 | 0.0019549 | -0.00045177 | 0.00044027 | 68.543 | 29.216 | 22.4959 | 22.0951 | 21.8611 | 21.1258 | 20.1475 | 22.3454 | 22.2729 | 22.2983 | 22.2413 | 21.8301 | 21.1343 | 22.1503 | 625.136 | 468.3668 | 385.7495 | 262.4558 | 208.6602 | 773.3072 | 414.3318 | 24.8691 | 35.1305 | 43.1358 | 54.0109 | 70.6121 | 73.7331 | 87.6137 | 90.7096 | 102.7764 | 668.8012 | 634.8032 | 595.4532 | 647.5463 | 80.9048 | 39.9067 | 815.9768 | 31.8111 | 22.0983 | 731.3016 | 24.125 | 21.9136 | 64.9007 | 83.1645 | 119.0208 | 62.8232 | 82.0351 | 245.0262 | 787.6749 | 748.0425 | 802.6196 | 791.4218 | 760.5452 |  | 876.8223 | 828.6993 | 962.4053 | 708.9892 | 742.1319 | 830.1276 |  | 782.3497 |  |  | 546.2307 | 709.5728 | 776.1805 | [5 empty] | 21.7997 | 709.5246 | 28.0413 | 22.0096 | 516.8138 | 26.892 | 21.8024 | 559.7753 | 725.0208 | 741.801 |  | 1386.7535 | 1083.1957 | 571.9787 | 766.3631 | 940.571 | 665.5727 | 764.8273 | 1120.5663 | 1112.8026 | 672.7206 | 889.9148 | 1004.4001 | 1170.0708 | 1134.2741 | 607.6783 | 720.0808 | 763.128 |  | 788.9306 | 945.4226 | 1091.2805 | 1176.4612 | 678.1428 | 767.0315 | 698.8432 | 1066.6317 | 109.2575 | 0.00022253 | 19.5701 | 6.8368 | -28.9896 | 3.0931 | 6652.31 | 0.64 | 2.7307 | -3.0017 | -18.3816 | 2.7576 | 7.4731 | -35.7351 | 14.3787 | 102.389 | 135.8533 | 61.1668 | 84.4572 | 15.8415 | 110.1014 | 45.2276
42838.4381 | 1543 | 23.0262 | 22.7624 | 22.7411 | 22.6441 | 22.2444 | 21.6151 | 22.5986 | 21.6366 | 22.2681 | 22.2778 | 22.2337 | 21.8675 | 21.0915 | 22.0556 | 32.7955 | 40.1768 | 45.259 | 62.4819 | 73.8411 | 77.4144 | 99.3362 | 105.2014 | 102.3441 | 48.476 | 78.5731 | 110.3369 | 735.8767 | 722.9111 | 744.0991 | 51.7861 | 85.2947 | 270.6858 | 51.1837 | 77.1018 | 146.7872 | 895.675 | 645.9549 |  | 516.7201 | 838.3406 | 873.0218 | 745.9613 |  | 515.2716 | 732.109 | 625.0192 | 793.8612 | 936.4626 | 1054.3143 | 1087.547 | 44.4532 | 308.7772 | 77.3416 | 551.9585 | 68.7244 | 51.1597 | 49.4736 | 61.4516 | 64.4781 |  |  | 1.4814 | -0.31351 | -69.3594 | 1.646 | 7.5556 | -197.8696 | 32.2252 | -2.5565 | 13.4119 | 43.2554 | 30.326 | 0.0020124 | -0.0004222 | 0.00045177 | 68.618 | 29.2442 | 22.5012 | 22.0932 | 21.8657 | 21.118 | 20.1465 | 22.3459 | 22.2769 | 22.3008 | 22.2383 | 21.8332 | 21.1394 | 22.1509 | 646.1442 | 504.5869 | 408.0623 | 264.839 | 212.0528 | 771.445 | 414.68 | 24.8941 | 35.1651 | 43.1826 | 54.0848 | 70.6497 | 73.7573 | 87.6469 | 90.7301 | 102.777 | 668.9459 | 634.5626 | 612.3105 | 649.9977 | 72.7031 | 28.7396 | 817.481 | 31.8453 | 22.0943 | 735.6438 | 24.1373 | 21.9125 | 64.8883 | 83.1599 | 119.1236 | 62.8352 | 82.0897 | 245.5188 | 782.5064 | 747.523 | 801.008 | 790.0022 | 760.9368 |  | 877.7404 | 829.1027 | 963.2181 | 707.9311 | 742.7429 | 830.4805 |  | 783.1799 |  |  | 546.0128 | 709.875 | 777.2343 | [5 empty] | 21.7983 | 708.8339 | 28.0555 | 22.0157 | 516.4571 | 26.9104 | 21.7872 | 560.5603 | 726.0995 | 742.0996 |  | 1384.5797 | 1083.9314 | 572.0929 | 766.579 | 942.2566 | 667.0868 | 765.3624 | 1115.741 | 1112.7558 | 672.8407 | 889.201 | 1005.8135 | 1170.2412 | 1134.8768 | 607.6228 | 720.277 | 763.4615 |  | 790.4927 | 945.6226 | 1091.7262 | 1179.753 | 678.402 | 767.7654 | 699.2262 | 1067.2037 | 107.5659 | 0.001353 | 19.5698 | 6.8145 | -28.9879 | 3.093 | 6648.68 | 0.66 | 2.7053 | -1.2372 | -18.4017 | 2.8348 | 6.9793 | -35.7164 | 14.4137 | 102.7207 | 136.2127 | 61.3584 | 81.4334 | 13.4266 | 109.9819 | 45.191
42838.4381 | 1544 | 23.0244 | 22.7653 | 22.7444 | 22.6485 | 22.2496 | 21.6171 | 22.6007 | 21.6423 | 22.2645 | 22.2792 | 22.2317 | 21.8698 | 21.0875 | 22.0618 | 32.8321 | 40.2147 | 45.3008 | 62.5272 | 73.8704 | 77.4305 | 99.3705 | 105.2157 | 102.3418 | 48.5121 | 78.5845 | 110.3664 | 735.324 | 722.0803 | 743.1257 | 51.8428 | 85.3731 | 271.4953 | 51.2284 | 77.1211 | 147.6267 | 894.4388 | 645.4966 |  | 517.0265 | 838.3941 | 873.8703 | 744.4049 |  | 516.2712 | 732.9615 | 627.363 | 796.0407 | 938.4838 | 1056.0697 | 1092.517 | 44.6497 | 308.9801 | 76.7787 | 552.1932 | 68.7805 | 51.136 | 49.4842 | 61.471 | 64.5318 |  |  | 1.7449 | -0.87272 | -69.5992 | 1.6421 | 7.672 | -197.7875 | 30.0765 | -1.9724 | 13.0408 | 42.3826 | 29.9393 | 0.0020042 | -0.00055198 | 0.00043534 | 68.695 | 29.2676 | 22.4985 | 22.0935 | 21.864 | 21.1209 | 20.1409 | 22.3475 | 22.2725 | 22.3018 | 22.2348 | 21.8207 | 21.1363 | 22.1456 | 641.4744 | 489.9318 | 389.1649 | 263.7998 | 209.5352 | 769.4069 | 414.2143 | 24.916 | 35.2049 | 43.2257 | 54.175 | 70.691 | 73.7843 | 87.7077 | 90.7524 | 102.7917 | 669.2462 | 634.8648 | 610.1703 | 652.5603 | 79.1624 | 37.6237 | 819.0799 | 31.8796 | 22.0877 | 736.4252 | 24.1453 | 21.8951 | 64.8712 | 83.1617 | 119.2115 | 62.8505 | 82.1288 | 245.9995 | 778.4115 | 747.162 | 800.4381 | 789.737 | 759.9941 |  | 877.8682 | 829.5446 | 963.6193 | 705.4885 | 743.2557 | 830.8611 |  | 784.0787 |  |  | 544.8733 | 706.5355 | 775.3893 | [5 empty] | 21.8002 | 707.5466 | 28.0793 | 22.0179 | 515.5166 | 26.9395 | 21.7975 | 561.0579 | 727.4495 | 742.196 |  | 1379.8006 | 1083.4685 | 572.5674 | 766.7818 | 940.8103 | 668.9016 | 765.9631 | 1111.2464 | 1111.3591 | 673.9174 | 888.3266 | 1005.0517 | 1170.6552 | 1135.2207 | 608.2485 | 720.6872 | 764.1853 |  | 789.8748 | 944.1147 | 1089.4291 | 1180.946 | 678.644 | 769.654 | 699.1082 | 1067.3439 | 118.0734 | 0.00074918 | 19.5696 | 6.7931 | -29.0074 | 3.093 | 6649.42 | 0.86 | 2.9346 | -2.065 | -18.4413 | 2.8326 | 7.0375 | -35.7326 | 13.9341 | 102.7946 | 136.3836 | 61.5625 | 81.2004 | 15.4403 | 109.5439 | 45.1851
42838.4382 | 1545 | 23.028 | 22.7587 | 22.7401 | 22.6478 | 22.2427 | 21.6104 | 22.6039 | 21.6337 | 22.2731 | 22.2807 | 22.2326 | 21.862 | 21.0926 | 22.0605 | 32.8735 | 40.2588 | 45.3473 | 62.5781 | 73.9047 | 77.455 | 99.404 | 105.2393 | 102.3531 | 48.5585 | 78.6051 | 110.414 | 735.0462 | 721.6794 | 742.7188 | 51.9066 | 85.4568 | 272.315 | 51.2625 | 77.1413 | 148.4925 | 893.3847 | 645.1791 |  | 517.3161 | 838.6747 | 873.993 | 744.9633 |  | 517.1379 | 734.8926 | 629.0201 | 798.0977 | 944.762 | 1058.674 | 1092.5466 | 43.8053 | 309.2276 | 75.1015 | 552.2512 | 68.7449 | 51.0884 | 49.4882 | 61.4827 | 64.5265 |  |  | 1.8126 | -0.49553 | -69.1241 | 1.7939 | 7.6253 | -197.802 | 31.9565 | -2.4087 | 13.1716 | 43.3798 | 29.396 | 0.0019763 | -0.00037948 | 0.00048955 | 68.7644 | 29.2805 | 22.5032 | 22.1001 | 21.8591 | 21.1303 | 20.144 | 22.3573 | 22.2656 | 22.2982 | 22.2336 | 21.8242 | 21.143 | 22.1441 | 642.0962 | 498.9051 | 417.9421 | 266.7282 | 207.9824 | 768.0666 | 414.7017 | 24.9278 | 35.2481 | 43.2772 | 54.266 | 70.7299 | 73.8058 | 87.6967 | 90.766 | 102.779 | 669.8736 | 638.4938 | 645.8217 | 657.2939 | 70.7662 | 32.2551 | 817.5636 | 31.9186 | 22.1011 | 734.6853 | 24.1601 | 21.8925 | 64.8747 | 83.1621 | 119.327 | 62.8678 | 82.1937 | 246.4738 | 780.8427 | 747.3506 | 806.6477 | 794.6602 | 760.0365 |  | 878.2281 | 829.9032 | 963.9177 | 701.2955 | 743.1611 | 831.1561 |  | 784.8055 |  |  | 544.4706 | 704.6654 | 773.7097 | [5 empty] | 21.7967 | 705.2837 | 28.093 | 22.01 | 514.1859 | 26.9534 | 21.7978 | 561.5771 | 728.3059 | 742.2358 |  | 1378.1779 | 1083.7846 | 573.1353 | 768.3848 | 940.4653 | 669.8525 | 765.889 | 1113.096 | 1111.7421 | 675.5258 | 889.641 | 1003.7118 | 1167.1601 | 1131.7975 | 609.039 | 721.528 | 765.0307 |  | 789.0197 | 942.6114 | 1085.4291 | 1178.1766 | 678.6364 | 770.6612 | 699.2312 | 1067.7175 | 115.2067 | 0.00038403 | 19.5697 | 6.7805 | -28.9883 | 3.0931 | 6644.82 | 0.87 | 2.9904 | -1.5575 | -18.3959 | 2.9635 | 7.0229 | -35.7689 | 14.3771 | 102.928 | 136.51 | 61.6538 | 80.6386 | 12.3329 | 109.119 | 45.1902
42838.4382 | 1546 | 23.0328 | 22.7621 | 22.7404 | 22.6564 | 22.258 | 21.6168 | 22.6145 | 21.6453 | 22.2826 | 22.2788 | 22.242 | 21.867 | 21.0991 | 22.0686 | 32.9151 | 40.3104 | 45.4011 | 62.6363 | 73.9392 | 77.4845 | 99.4484 | 105.2732 | 102.3713 | 48.6081 | 78.6353 | 110.4774 | 734.5454 | 721.1355 | 742.0988 | 51.9655 | 85.5462 | 273.1522 | 51.3035 | 77.1698 | 149.3807 | 893.001 | 645.0057 |  | 517.468 | 838.5026 | 873.845 | 747.3135 |  | 518.7927 | 735.956 | 630.3385 | 802.4893 | 949.7919 | 1059.4783 | 1093.0519 | 43.9433 | 309.5587 | 73.3153 | 552.3735 | 68.715 | 51.0509 | 49.5047 | 61.5039 | 64.4744 |  |  | 1.9519 | -1.4004 | -70.0309 | 1.3089 | 6.591 | -197.7947 | 29.395 | -2.3666 | 12.7703 | 41.0936 | 30.5025 | 0.0020058 | -0.00037784 | 0.00046491 | 68.8561 | 29.3145 | 22.5067 | 22.0947 | 21.8636 | 21.1242 | 20.1476 | 22.3526 | 22.2789 | 22.3039 | 22.2353 | 21.8277 | 21.1444 | 22.1513 | 643.933 | 477.5956 | 410.4281 | 273.2351 | 206.6082 | 766.021 | 414.7382 | 24.9587 | 35.2901 | 43.3159 | 54.3495 | 70.7692 | 73.8353 | 87.7442 | 90.7935 | 102.7753 | 670.4855 | 641.465 | 647.9795 | 657.6464 | 86.6406 | 25.0085 | 815.3366 | 31.9527 | 22.0954 | 733.9538 | 24.172 | 21.8885 | 64.8521 | 83.1541 | 119.4258 | 62.8694 | 82.2306 | 246.9814 | 786.7225 | 750.0331 | 812.994 | 799.5194 | 761.013 |  | 879.3049 | 830.2536 | 964.332 | 702.8315 | 743.2542 | 831.4616 |  | 785.6143 |  |  | 545.3486 | 708.4106 | 776.0007 | [5 empty] | 21.7938 | 705.4717 | 28.1172 | 22.0083 | 514.2475 | 26.9712 | 21.7917 | 562.0006 | 728.1172 | 742.316 |  | 1381.9664 | 1084.0318 | 573.3291 | 769.7521 | 940.9977 | 669.7515 | 765.0929 | 1111.8179 | 1110.0559 | 676.639 | 890.712 | 1006.2915 | 1166.2976 | 1128.3625 | 609.5902 | 722.113 | 765.1327 |  | 928.4621 | 942.4932 | 1086.0848 | 1175.4312 | 678.8207 | 770.3305 | 699.8718 | 1067.9021 | 113.1059 | -7.2364e-05 | 19.5701 | 6.7623 | -28.9693 | 3.0931 | 6646.23 | 0.72 | 3.1023 | -2.6197 | -18.5259 | 2.5328 | 6.5313 | -35.7791 | 13.793 | 103.304 | 136.6898 | 61.6359 | 79.6851 | 13.1745 | 108.905 | 45.3139
42838.4382 | 1547 | 23.0231 | 22.7587 | 22.7341 | 22.6451 | 22.2514 | 21.6051 | 22.6061 | 21.6446 | 22.2784 | 22.2687 | 22.2308 | 21.8592 | 21.099 | 22.0628 | 32.9554 | 40.3549 | 45.449 | 62.6878 | 73.9663 | 77.5091 | 99.4936 | 105.3038 | 102.3844 | 48.6584 | 78.6564 | 110.5288 | 734.6379 | 721.3462 | 742.4109 | 52.0307 | 85.6318 | 273.9785 | 51.3476 | 77.194 | 150.2874 | 893.4404 | 645.319 |  | 517.6243 | 838.4119 | 874.2897 | 749.73 |  | 519.7499 | 736.8841 | 628.0134 | 806.7764 | 954.4542 | 1059.7386 | 1094.1943 | 44.0726 | 309.8654 | 72.897 | 552.2029 | 68.6851 | 50.9901 | 49.5165 | 61.5078 | 64.538 |  |  | 1.7317 | -1.3807 | -69.4409 | 0.79967 | 8.4014 | -197.7967 | 31.6732 | -2.4356 | 13.2055 | 43.1054 | 30.239 | 0.0019303 | -0.00046655 | 0.00049612 | 68.9294 | 29.3429 | 22.5153 | 22.091 | 21.8664 | 21.1248 | 20.1501 | 22.3535 | 22.2765 | 22.298 | 22.2351 | 21.8277 | 21.1416 | 22.1566 | 630.6367 | 440.2836 | 367.0722 | 256.9489 | 203.4879 | 764.958 | 413.9595 | 24.9777 | 35.3296 | 43.3588 | 54.4172 | 70.7997 | 73.8552 | 87.759 | 90.8095 | 102.7611 | 670.7346 | 641.0766 | 647.3748 | 655.1801 | 96.6625 | 21.0084 | 814.8733 | 31.9936 | 22.0828 | 734.4555 | 24.1768 | 21.8894 | 64.8451 | 83.1445 | 119.5128 | 62.8805 | 82.286 | 247.4816 | 789.4835 | 752.9166 | 818.3543 | 804.3397 | 761.1119 |  | 880.1221 | 830.6615 | 964.3082 | 708.4459 | 743.9047 | 831.82 |  | 786.5949 |  |  | 546.562 | 712.2376 | 778.0058 | [5 empty] | 21.7984 | 708.6621 | 28.1365 | 22.009 | 515.938 | 26.9895 | 21.7886 | 562.3319 | 727.1471 | 742.6257 |  | 1389.2745 | 1084.1271 | 573.6462 | 771.7317 | 941.7613 | 668.6391 | 763.5371 | 1112.4911 | 1106.4138 | 677.3899 | 893.3229 | 1009.6613 | 1168.3833 | 1128.0333 | 610.4571 | 722.6405 | 764.7597 |  | 1112.2521 | 944.3942 | 1091.9539 | 1174.4305 | 679.3155 | 769.3152 | 700.4552 | 1068.235 | 107.3721 | 0.00034891 | 19.5695 | 6.7436 | -29.0057 | 3.093 | 6647.24 | 0.67 | 2.9225 | -2.6024 | -18.4562 | 1.9806 | 7.3746 | -35.7827 | 14.3189 | 103.608 | 136.6676 | 61.6531 | 80.7742 | 17.848 | 109.0082 | 45.4368
42838.4382 | 1548 | 23.0212 | 22.7495 | 22.7349 | 22.6368 | 22.2471 | 21.5968 | 22.5981 | 21.6309 | 22.2622 | 22.2671 | 22.2224 | 21.8539 | 21.0877 | 22.0552 | 32.994 | 40.3945 | 45.485 | 62.7273 | 73.993 | 77.5212 | 99.5302 | 105.3307 | 102.4013 | 48.6938 | 78.696 | 110.5827 | 735.2676 | 722.2459 | 743.3411 | 52.0992 | 85.7088 | 274.8245 | 51.3899 | 77.2145 | 151.2122 | 894.3136 | 645.045 |  | 517.9326 | 838.428 | 875.5262 | 752.1914 |  | 520.0442 | 736.8668 | 627.0618 | 803.1155 | 950.5665 | 1057.9308 | 1095.8269 | 43.6457 | 310.0218 | 71.362 | 552.1795 | 68.7056 | 50.926 | 49.5274 | 61.5495 | 64.6146 |  |  | 1.1666 | -1.7854 | -69.3659 | 1.464 | 7.647 | -197.8098 | 30.1343 | -1.6642 | 13.1492 | 41.923 | 29.2616 | 0.0018974 | -0.00045669 | 0.00045834 | 68.9926 | 29.3604 | 22.5059 | 22.0893 | 21.8596 | 21.1203 | 20.1448 | 22.3524 | 22.2683 | 22.2913 | 22.2263 | 21.8236 | 21.1387 | 22.1449 | 655.4745 | 433.5485 | 339.2514 | 252.6556 | 205.6779 | 765.334 | 413.101 | 25.0006 | 35.3644 | 43.4033 | 54.4888 | 70.8455 | 73.8814 | 87.6834 | 90.8184 | 102.757 | 670.9354 | 640.837 | 618.3287 | 653.4076 | 74.6017 | 27.0018 | 816.0962 | 32.0284 | 22.0868 | 736.2232 | 24.1923 | 21.8896 | 64.8426 | 83.1364 | 119.6185 | 62.8985 | 82.33 | 247.9689 | 787.6937 | 754.0779 | 827.552 | 812.4066 | 760.7913 |  | 880.6205 | 831.0606 | 963.7752 | 710.8635 | 744.5282 | 832.1518 |  | 787.524 |  |  | 547.8755 | 712.3057 | 778.0677 | [5 empty] | 21.7998 | 711.3775 | 28.1544 | 22.01 | 518.0538 | 27.0042 | 21.7864 | 562.6168 | 725.5759 | 742.8683 |  | 1378.6237 | 1084.8949 | 573.7599 | 773.0569 | 942.9754 | 667.6896 | 760.6465 | 1112.5602 | 1102.5849 | 677.3092 | 894.5984 | 1012.3091 | 1168.0291 | 1129.8198 | 610.9168 | 722.9487 | 764.5291 |  | 1114.473 | 946.0747 | 1094.8188 | 1175.0619 | 679.7939 | 768.6975 | 700.0873 | 1068.5522 | 115.4833 | 0.001016 | 19.5692 | 6.7416 | -28.9309 | 3.093 | 6648.17 | 0.51 | 2.3998 | -2.9594 | -18.4461 | 2.6798 | 7.031 | -35.7596 | 13.9572 | 103.8042 | 136.4128 | 61.7521 | 78.1517 | 20.7807 | 109.2789 | 45.53
42838.4382 | 1549 | 23.0352 | 22.7587 | 22.7406 | 22.644 | 22.2477 | 21.6126 | 22.595 | 21.6405 | 22.2722 | 22.2767 | 22.2314 | 21.8597 | 21.0927 | 22.0543 | 33.033 | 40.4366 | 45.5329 | 62.774 | 74.0264 | 77.5492 | 99.5578 | 105.3496 | 102.3999 | 48.7367 | 78.7351 | 110.6416 | 735.6335 | 722.9501 | 743.7648 | 52.1634 | 85.7967 | 275.6804 | 51.4237 | 77.2287 | 152.1286 | 895.4419 | 644.4015 |  | 518.3123 | 838.2325 | 876.9844 | 754.026 |  | 520.2599 | 734.7305 | 627.7567 | 807.2 | 953.348 | 1060.2222 | 1095.0511 | 43.6683 | 310.0503 | 70.2535 | 552.109 | 68.6758 | 50.8191 | 49.5283 | 61.5446 | 64.6712 |  |  | 1.6969 | -2.0812 | -69.3981 | 0.62685 | 7.1489 | -197.842 | 31.4091 | -1.9599 | 12.9112 | 41.5464 | 29.6362 | 0.0018481 | -0.00043534 | 0.00045505 | 69.0722 | 29.3853 | 22.5122 | 22.0928 | 21.8577 | 21.1226 | 20.1427 | 22.3516 | 22.2657 | 22.2958 | 22.2325 | 21.8215 | 21.1375 | 22.1489 | 666.2931 | 415.4086 | 332.2565 | 247.6448 | 205.4111 | 763.7551 | 412.1714 | 25.0153 | 35.4101 | 43.4389 | 54.5689 | 70.8707 | 73.8984 | 87.5972 | 90.8087 | 102.7534 | 671.0793 | 640.6038 | 642.2797 | 652.1779 | 60.9763 | 17.2185 | 816.247 | 32.0743 | 22.0947 | 732.5761 | 24.2101 | 21.9063 | 64.8407 | 83.1426 | 119.7291 | 62.928 | 82.387 | 248.4594 | 788.8106 | 754.9481 | 831.523 | 816.1993 | 760.54 |  | 881.0813 | 831.4287 | 963.2548 | 711.4918 | 745.0571 | 832.4527 |  | 788.3694 |  |  | 548.7743 | 711.5308 | 778.2007 | [5 empty] | 21.7994 | 712.3065 | 28.1837 | 22.0147 | 518.7161 | 27.0342 | 21.7951 | 563.4488 | 724.1789 | 743.3082 |  | 1375.6132 | 1083.9797 | 573.6719 | 773.3268 | 943.0492 | 667.3818 | 759.92 | 1115.8454 | 1099.1931 | 677.4657 | 893.7537 | 1015.5972 | 1167.1222 | 1130.2163 | 610.4821 | 723.1113 | 764.0857 |  | 1117.1582 | 946.1867 | 1094.6666 | 1172.8546 | 680.1209 | 768.462 | 699.8239 | 1069.0743 | 115.0549 | -0.0018419 | 19.5693 | 6.7392 | -28.9157 | 3.0931 | 6694.55 | 0.88 | 2.8949 | -3.1917 | -18.4309 | 1.7517 | 6.804 | -35.7933 | 14.2617 | 103.9846 | 136.1649 | 61.8759 | 76.374 | 21.3866 | 109.6671 | 45.5956
42838.4382 | 1550 | 23.0378 | 22.7613 | 22.7345 | 22.6365 | 22.2476 | 21.6057 | 22.5966 | 21.6382 | 22.2671 | 22.2705 | 22.2276 | 21.8593 | 21.0938 | 22.0588 | 33.0748 | 40.4826 | 45.5782 | 62.8241 | 74.0542 | 77.5666 | 99.5882 | 105.3631 | 102.4029 | 48.7819 | 78.7689 | 110.6921 | 736.06 | 723.8648 | 744.2602 | 52.2256 | 85.8928 | 276.634 | 51.4699 | 77.2584 | 153.1145 | 898.0025 | 643.4456 |  | 518.9261 | 838.2288 | 876.911 | 758.2288 |  | 520.8622 | 735.122 | 628.8725 | 812.3331 | 955.4568 | 1060.5697 | 1093.9472 | 43.0799 | 310.0282 | 69.8581 | 552.2626 | 68.6847 | 50.7441 | 49.5569 | 61.5958 | 64.724 |  |  | 1.5504 | -1.1835 | -69.3692 | 1.0737 | 7.6516 | -197.7974 | 32.1556 | -2.8187 | 13.6332 | 43.9859 | 29.1542 | 0.0019714 | -0.00047969 | 0.00042877 | 69.1618 | 29.4174 | 22.5187 | 22.0976 | 21.8609 | 21.1258 | 20.1465 | 22.3548 | 22.2696 | 22.3038 | 22.2375 | 21.8268 | 21.1413 | 22.1564 | 642.1086 | 414.9176 | 320.3806 | 241.6846 | 201.5059 | 760.3038 | 410.7366 | 25.0497 | 35.4557 | 43.4901 | 54.6556 | 70.9201 | 73.938 | 87.5693 | 90.8293 | 102.765 | 671.2865 | 641.0109 | 645.0347 | 651.9564 | 69.6981 | 28.8749 | 812.9138 | 32.1167 | 22.0946 | 730.0854 | 24.2246 | 21.8968 | 64.8304 | 83.132 | 119.8219 | 62.937 | 82.4382 | 248.9495 | 792.611 | 754.7465 | 836.4132 | 820.8343 | 760.91 |  | 881.966 | 831.7452 | 963.4888 | 709.9879 | 745.3131 | 832.6918 |  | 789.1798 |  |  | 549.3665 | 713.5724 | 780.2058 | [5 empty] | 21.7971 | 711.9453 | 28.2067 | 22.0089 | 518.3461 | 27.0522 | 21.7918 | 564.0108 | 723.6271 | 744.3628 |  | 1366.8538 | 1081.61 | 573.4312 | 773.7523 | 941.6406 | 667.4957 | 761.8456 | 1127.3102 | 1102.2896 | 678.3186 | 892.0359 | 1016.6964 | 1168.2026 | 1131.8225 | 609.595 | 723.604 | 763.7601 |  | 1117.3652 | 945.3779 | 1092.1266 | 1176.2972 | 680.6107 | 768.5142 | 700.154 | 1069.7583 | 121.1824 | -0.00047965 | 19.5688 | 6.7375 | -28.9789 | 3.093 | 6757.72 | 0.91 | 2.7678 | -2.4074 | -18.4306 | 2.2929 | 7.04 | -35.7939 | 14.432 | 104.3078 | 136.2629 | 61.9861 | 77.8094 | 22.4423 | 110.5513 | 45.6471
42838.4382 | 1551 | 23.04 | 22.7551 | 22.7359 | 22.6403 | 22.2543 | 21.6158 | 22.6081 | 21.6344 | 22.264 | 22.2714 | 22.2299 | 21.8594 | 21.0909 | 22.0588 | 33.1122 | 40.523 | 45.6222 | 62.8718 | 74.0828 | 77.5902 | 99.6261 | 105.3813 | 102.4042 | 48.8294 | 78.7987 | 110.7307 | 736.7152 | 724.8057 | 745.0957 | 52.2875 | 85.961 | 277.4757 | 51.5192 | 77.279 | 154.0016 | 900.65 | 643.2212 |  | 519.2989 | 837.2248 | 875.2445 | 755.1337 |  | 521.626 | 736.0001 | 628.8726 | 809.0751 | 951.8569 | 1061.2803 | 1096.5352 | 42.6789 | 310.0987 | 69.45 | 552.6772 | 68.6865 | 50.6606 | 49.5665 | 61.6194 | 64.7479 |  |  | 1.3283 | -1.3248 | -69.2641 | 0.88049 | 9.4541 | -197.821 | 31.4787 | -1.8653 | 13.3683 | 42.9776 | 28.6978 | 0.002019 | -0.00048791 | 0.00047805 | 69.2319 | 29.4337 | 22.5146 | 22.0961 | 21.8599 | 21.1236 | 20.1441 | 22.3542 | 22.2762 | 22.2966 | 22.2366 | 21.8257 | 21.1418 | 22.1442 | 641.4264 | 439.3313 | 352.7532 | 245.4885 | 203.4205 | 757.9838 | 410.2181 | 25.0636 | 35.4819 | 43.5289 | 54.7307 | 70.9553 | 73.9591 | 87.5628 | 90.8411 | 102.7629 | 671.4287 | 640.3792 | 645.7209 | 651.9282 | 66.6472 | 35.1309 | 812.4877 | 32.1488 | 22.0891 | 733.9829 | 24.2377 | 21.8972 | 64.835 | 83.1255 | 119.9337 | 62.9544 | 82.483 | 249.4766 | 796.0579 | 753.1536 | 841.2455 | 825.423 | 760.8528 |  | 882.8517 | 832.005 | 963.4285 | 708.497 | 745.5606 | 832.882 |  | 790.005 |  |  | 550.6649 | 719.734 | 783.1049 | [5 empty] | 21.8 | 711.0731 | 28.2246 | 22.0083 | 517.6392 | 27.0712 | 21.7911 | 564.298 | 723.9609 | 745.1282 |  | 1361.6167 | 1081.766 | 574.3296 | 775.5043 | 940.2776 | 667.8958 | 762.8449 | 1137.0288 | 1105.8531 | 679.4446 | 894.4416 | 1014.4189 | 1170.6506 | 1133.4083 | 609.5029 | 724.7478 | 763.9138 |  | 1122.3628 | 944.5251 | 1090.2649 | 1177.8924 | 681.5798 | 769.0551 | 700.3731 | 1070.3705 | 116.1438 | -0.00019878 | 19.5684 | 6.7313 | -28.917 | 3.093 | 6788.59 | 0.81 | 2.5629 | -2.5481 | -18.4246 | 2.0773 | 7.8275 | -35.8056 | 14.2831 | 104.644 | 136.2281 | 62.0937 | 77.0486 | 18.7502 | 111.6786 | 45.679
42838.4382 | 1552 | 23.0403 | 22.758 | 22.7413 | 22.6508 | 22.2568 | 21.6132 | 22.6093 | 21.6431 | 22.2699 | 22.281 | 22.2369 | 21.8582 | 21.0969 | 22.0608 | 33.153 | 40.571 | 45.6658 | 62.9228 | 74.1263 | 77.6029 | 99.6514 | 105.4002 | 102.4014 | 48.8824 | 78.8238 | 110.7671 | 737.6533 | 726.1443 | 746.1866 | 52.3503 | 86.0392 | 278.32 | 51.5583 | 77.298 | 154.9163 | 900.7138 | 642.8893 |  | 519.7054 | 836.5217 | 875.0382 | 751.47 |  | 522.2397 | 735.1161 | 628.4945 | 802.4454 | 947.9628 | 1060.7725 | 1097.0315 | 42.4162 | 310.2445 | 69.3885 | 553.1713 | 68.5878 | 50.5982 | 49.5697 | 61.6512 | 64.84 |  |  | 1.1607 | -0.70581 | -69.4612 | 0.58807 | 7.7436 | -197.8223 | 32.3034 | -2.4054 | 13.7863 | 44.1353 | 28.3021 | 0.0019779 | -0.00055362 | 0.0004567 | 69.3022 | 29.4599 | 22.5194 | 22.0985 | 21.8608 | 21.1229 | 20.1501 | 22.364 | 22.2735 | 22.2984 | 22.2388 | 21.8199 | 21.1383 | 22.1466 | 638.072 | 456.5373 | 392.9299 | 256.9432 | 202.8933 | 755.496 | 410.2028 | 25.0838 | 35.5314 | 43.5765 | 54.8149 | 70.9974 | 73.9845 | 87.5673 | 90.8578 | 102.7766 | 671.6044 | 640.0908 | 634.5826 | 652.0804 | 74.6313 | 28.143 | 815.0459 | 32.1945 | 22.0851 | 739.1562 | 24.2499 | 21.8937 | 64.8255 | 83.1217 | 120.0368 | 62.9722 | 82.5322 | 250.0056 | 796.7183 | 750.8537 | 847.6115 | 830.9498 | 761.0062 |  | 883.7678 | 832.254 | 963.2696 | 705.4801 | 745.5717 | 833.0741 |  | 790.748 |  |  | 551.4181 | 724.9875 | 786.3043 | [5 empty] | 21.799 | 708.7523 | 28.244 | 22.0096 | 517.0195 | 27.0869 | 21.7943 | 565.0619 | 724.5221 | 745.0387 |  | 1364.0877 | 1081.5162 | 575.5663 | 775.883 | 942.388 | 668.7157 | 762.2735 | 1131.7379 | 1105.3155 | 679.5238 | 894.2449 | 1011.238 | 1171.6327 | 1134.0814 | 610.095 | 725.7741 | 764.2205 |  | 1125.7982 | 944.3533 | 1089.7987 | 1176.2785 | 682.3916 | 769.7409 | 701.7585 | 1070.8461 | 113.1781 | -0.00021282 | 19.5683 | 6.7169 | -28.9711 | 3.093 | 6752.11 | 0.7 | 2.3971 | -1.8591 | -18.4428 | 1.697 | 7.0828 | -35.7989 | 14.4663 | 104.9865 | 136.1487 | 62.1805 | 76.5286 | 14.2833 | 111.8055 | 45.7132
42838.4383 | 1553 | 23.0412 | 22.7634 | 22.7452 | 22.6485 | 22.2546 | 21.6144 | 22.6064 | 21.6405 | 22.2772 | 22.2791 | 22.2339 | 21.8679 | 21.0981 | 22.0579 | 33.1994 | 40.6183 | 45.7082 | 62.9622 | 74.1542 | 77.6274 | 99.6855 | 105.4019 | 102.4093 | 48.9103 | 78.8445 | 110.7994 | 737.897 | 726.4775 | 746.0917 | 52.4156 | 86.1299 | 279.1876 | 51.5986 | 77.3228 | 155.838 | 901.267 | 642.5169 |  | 520.1129 | 836.8649 | 877.0778 | 753.6844 |  | 521.4123 | 734.0056 | 631.5782 | 801.7402 | 950.9521 | 1061.3097 | 1097.2041 | 42.1527 | 310.4931 | 69.4938 | 553.6134 | 68.579 | 50.5613 | 49.5797 | 61.6766 | 64.8986 |  |  | 1.3683 | -0.031609 | -69.5355 | 0.68073 | 8.402 | -197.8342 | 30.0351 | -1.9106 | 13.0537 | 41.8139 | 28.0185 | 0.001996 | -0.00038441 | 0.00045013 | 69.3874 | 29.4951 | 22.5248 | 22.1001 | 21.8615 | 21.131 | 20.1615 | 22.3744 | 22.2736 | 22.3045 | 22.2515 | 21.8359 | 21.1486 | 22.1558 | 630.3305 | 460.5968 | 398.8741 | 264.1891 | 209.8009 | 753.9078 | 409.8873 | 25.1095 | 35.5839 | 43.6217 | 54.8978 | 71.0429 | 74.0088 | 87.5471 | 90.8655 | 102.7887 | 671.6969 | 638.8863 | 640.1292 | 651.4593 | 123.4308 | 39.2198 | 816.5113 | 32.2324 | 22.0842 | 739.071 | 24.2547 | 21.897 | 64.8121 | 83.117 | 120.1338 | 62.986 | 82.5892 | 250.5593 | 794.1553 | 749.6174 | 856.3799 | 838.6255 | 760.7391 |  | 884.1989 | 832.5604 | 963.1614 | 706.4718 | 745.8569 | 833.3179 |  | 791.5162 |  |  | 550.9563 | 726.6478 | 787.7034 | [5 empty] | 21.7966 | 707.9228 | 28.2606 | 22.007 | 516.2265 | 27.1085 | 21.7832 | 566.0977 | 724.6175 | 745.2186 |  | 1391.3767 | 1080.2205 | 576.3435 | 774.7323 | 942.9377 | 669.7517 | 762.5994 | 1137.208 | 1104.9918 | 680.0132 | 891.0082 | 1011.2872 | 1170.2414 | 1135.3185 | 610.5423 | 726.5632 | 764.4124 |  | 1130.728 | 946.1462 | 1093.6538 | 1175.0858 | 682.8629 | 770.9972 | 703.6095 | 1071.6206 | 115.4838 | -0.00030411 | 19.5688 | 6.7037 | -29.0105 | 3.093 | 6697.89 | 0.74 | 2.6026 | -0.39321 | -18.4424 | 1.8247 | 7.3792 | -35.8072 | 13.9519 | 105.1574 | 136.0908 | 62.2293 | 76.8211 | 13.565 | 111.9625 | 45.7507
42838.4383 | 1554 | 23.0431 | 22.7522 | 22.7394 | 22.6435 | 22.2509 | 21.608 | 22.5981 | 21.6373 | 22.2713 | 22.2701 | 22.2267 | 21.8624 | 21.0945 | 22.0523 | 33.24 | 40.6664 | 45.7593 | 63.0283 | 74.1812 | 77.6516 | 99.7167 | 105.43 | 102.422 | 48.9677 | 78.8838 | 110.8567 | 737.6342 | 725.9299 | 745.8623 | 52.4824 | 86.2112 | 280.079 | 51.6369 | 77.3438 | 156.7663 | 902.2633 | 642.3568 |  | 520.5426 | 837.8592 | 879.7585 | 753.3897 |  | 520.9725 | 733.2981 | 630.1902 | 807.2793 | 949.418 | 1058.6942 | 1095.8083 | 42.0889 | 310.657 | 68.8271 | 553.7028 | 68.5811 | 50.5181 | 49.5789 | 61.687 | 64.6909 |  |  | 1.5287 | -0.35162 | -69.5059 | 0.95737 | 9.1945 | -197.8052 | 32.2121 | -2.1169 | 13.5633 | 43.7254 | 31.0893 | 0.0020946 | -0.00046162 | 0.00048627 | 69.4595 | 29.5093 | 22.5202 | 22.0901 | 21.8625 | 21.126 | 20.1498 | 22.3573 | 22.2681 | 22.2941 | 22.2344 | 21.8325 | 21.143 | 22.148 | 648.711 | 476.8238 | 407.9908 | 276.1966 | 217.4318 | 755.7355 | 410.3508 | 25.1277 | 35.6097 | 43.6629 | 54.9699 | 71.0649 | 74.0407 | 87.5252 | 90.8612 | 102.7744 | 671.8455 | 637.8759 | 643.9514 | 653.7534 | 95.4363 | 32.9288 | 815.1845 | 32.2703 | 22.0768 | 736.9581 | 24.2644 | 21.8904 | 64.8016 | 83.1078 | 120.2478 | 62.9893 | 82.6295 | 251.056 | 791.5914 | 744.6162 | 861.7035 | 843.9584 | 760.55 |  | 884.6989 | 832.9337 | 963.4298 | 704.9893 | 746.179 | 833.6227 |  | 792.4008 |  |  | 551.0032 | 723.8971 | 786.7337 | [5 empty] | 21.7926 | 707.3927 | 28.2939 | 22.0101 | 516.1492 | 27.1248 | 21.7927 | 566.5336 | 724.5801 | 746.0374 |  | 1373.441 | 1081.2142 | 576.8073 | 774.6795 | 946.3917 | 670.4459 | 763.139 | 1133.6971 | 1109.3626 | 680.4681 | 891.1198 | 1011.0794 | 1172.6081 | 1137.0798 | 611.1101 | 727.3478 | 765.2617 |  | 1131.9029 | 948.9505 | 1091.9473 | 1176.8208 | 683.2615 | 773.0754 | 703.854 | 1071.8358 | 113.8058 | 0.00078426 | 19.569 | 6.7028 | -28.9867 | 3.093 | 6646.16 | 1.07 | 2.7505 | -1.311 | -18.432 | 2.1632 | 7.7118 | -35.7695 | 14.4345 | 105.3524 | 136.2029 | 62.3567 | 75.4322 | 12.6371 | 112.3648 | 45.7196
42838.4383 | 1555 | 23.0387 | 22.7541 | 22.7342 | 22.6438 | 22.2414 | 21.6069 | 22.6003 | 21.635 | 22.2692 | 22.2679 | 22.2272 | 21.8556 | 21.0906 | 22.0553 | 33.2801 | 40.7098 | 45.8155 | 63.0779 | 74.2145 | 77.6736 | 99.7588 | 105.4294 | 102.4421 | 49.0099 | 78.917 | 110.9083 | 738.5004 | 726.8148 | 747.1653 | 52.5531 | 86.2925 | 280.9715 | 51.6799 | 77.3716 | 157.677 | 902.5529 | 641.8617 |  | 520.943 | 838.5793 | 881.0138 | 752.712 |  | 520.2885 | 733.1223 | 628.4739 | 806.8968 | 945.2125 | 1056.3767 | 1094.6288 | 42.8623 | 310.8324 | 68.1814 | 553.8164 | 68.5498 | 50.4972 | 49.5788 | 61.7173 | 64.6681 |  |  | 1.9637 | -0.34965 | -69.2312 | 1.0908 | 6.6331 | -197.7836 | 28.362 | -1.5295 | 13.2909 | 42.2956 | 31.4524 | 0.0022293 | -0.00048626 | 0.00046655 | 69.5446 | 29.5338 | 22.5332 | 22.1048 | 21.8642 | 21.1285 | 20.146 | 22.3669 | 22.2668 | 22.2978 | 22.2355 | 21.8309 | 21.1451 | 22.1509 | 659.6472 | 482.6253 | 409.8722 | 278.6964 | 222.9652 | 757.0643 | 410.6765 | 25.1632 | 35.6615 | 43.7125 | 55.0519 | 71.1045 | 74.0666 | 87.5779 | 90.8718 | 102.7767 | 672.323 | 638.2941 | 644.6645 | 656.5106 | 114.9803 | 38.6251 | 814.7601 | 32.3134 | 22.0833 | 736.0979 | 24.2789 | 21.8985 | 64.7962 | 83.1108 | 120.3678 | 63.014 | 82.6935 | 251.5695 | 788.2669 | 740.413 | 867.7193 | 849.6942 | 760.4473 |  | 885.1276 | 833.2147 | 963.6079 | 699.5611 | 745.8503 | 833.8417 |  | 793.1418 |  |  | 550.9635 | 721.5759 | 785.7524 | [5 empty] | 21.8066 | 703.0857 | 28.3094 | 22.0135 | 515.3307 | 27.1553 | 21.7948 | 566.4997 | 724.1469 | 746.8455 |  | 1373.2641 | 1083.5003 | 576.9118 | 774.4684 | 947.9665 | 670.3283 | 763.1444 | 1120.8846 | 1109.8226 | 680.7612 | 890.5315 | 1010.3296 | 1167.8142 | 1134.9843 | 611.5443 | 727.9109 | 766.3211 |  | 1124.8127 | 949.0352 | 1088.3652 | 1173.9855 | 683.3704 | 773.9635 | 703.1557 | 1071.4288 | 112.4594 | 0.00047533 | 19.5681 | 6.7012 | -29.0574 | 3.093 | 6616.15 | 0.99 | 3.1194 | -1.3072 | -18.394 | 2.3088 | 6.5444 | -35.7364 | 13.5327 | 105.5182 | 136.2765 | 62.4195 | 74.6936 | 12.4878 | 112.4984 | 45.7477
42838.4383 | 1556 | 23.0395 | 22.7607 | 22.7435 | 22.6506 | 22.2475 | 21.6232 | 22.6049 | 21.6374 | 22.2676 | 22.273 | 22.2354 | 21.8647 | 21.0941 | 22.0544 | 33.3253 | 40.7533 | 45.8562 | 63.1349 | 74.2554 | 77.7 | 99.7899 | 105.4497 | 102.4651 | 49.0518 | 78.9471 | 110.9545 | 739.7439 | 728.5012 | 748.4939 | 52.6175 | 86.367 | 281.8098 | 51.7227 | 77.3932 | 158.5659 | 902.6627 | 641.3662 |  | 521.3805 | 838.3101 | 879.9649 | 750.3019 |  | 520.2894 | 734.0278 | 629.1904 | 808.3668 | 947.8264 | 1057.7923 | 1092.9041 | 42.7494 | 310.8906 | 67.8574 | 553.895 | 68.5489 | 50.4688 | 49.5748 | 61.7461 | 64.9061 |  |  | 1.8487 | -0.55598 | -69.3949 | 1.8458 | 5.8616 | -197.7993 | 30.656 | -2.3443 | 13.7735 | 45.6666 | 29.6848 | 0.0022588 | -0.00034006 | 0.00045998 | 69.6136 | 29.5558 | 22.5248 | 22.0976 | 21.8635 | 21.1204 | 20.1464 | 22.3549 | 22.2647 | 22.2992 | 22.232 | 21.8303 | 21.1398 | 22.1438 | 674.8374 | 499.0524 | 433.4034 | 282.4257 | 225.5644 | 760.1443 | 411.6295 | 25.1849 | 35.6997 | 43.7547 | 55.1295 | 71.1437 | 74.0896 | 87.5612 | 90.8842 | 102.7819 | 672.5959 | 638.3042 | 644.6435 | 656.4387 | 132.7907 | 38.8752 | 813.4584 | 32.349 | 22.0885 | 734.8683 | 24.2798 | 21.8913 | 64.794 | 83.0943 | 120.4863 | 63.0308 | 82.7416 | 252.0936 | 786.8853 | 738.5821 | 864.4346 | 848.0155 | 760.2809 |  | 885.4639 | 833.4542 | 963.36 | 697.8727 | 745.5812 | 834.002 |  | 793.808 |  |  | 551.0661 | 718.1297 | 783.7353 | [5 empty] | 21.802 | 701.0192 | 28.3354 | 22.0109 | 515.2024 | 27.1642 | 21.7955 | 567.1365 | 724.342 | 747.2402 |  | 1369.3288 | 1083.0928 | 577.2992 | 774.3771 | 945.9773 | 671.0638 | 762.7923 | 1121.0378 | 1107.66 | 681.3991 | 889.7614 | 1009.2511 | 1164.4165 | 1133.5985 | 612.2863 | 727.8499 | 766.737 |  | 1125.4163 | 947.842 | 1087.751 | 1175.6065 | 683.8509 | 773.6066 | 702.5057 | 1070.9582 | 114.7368 | -0.00026899 | 19.5688 | 6.7012 | -28.9477 | 3.093 | 6606.71 | 0.64 | 3.0287 | -1.6491 | -18.424 | 3.0048 | 6.1554 | -35.7568 | 14.0768 | 105.6507 | 136.1566 | 62.3943 | 74.1152 | 10.0484 | 112.6089 | 45.8096
42838.4383 | 1557 | 23.0429 | 22.7582 | 22.7303 | 22.6446 | 22.2439 | 21.6102 | 22.6011 | 21.6295 | 22.2656 | 22.2767 | 22.2294 | 21.8559 | 21.0827 | 22.0577 | 33.3603 | 40.802 | 45.8937 | 63.1848 | 74.2808 | 77.7187 | 99.8071 | 105.4706 | 102.4803 | 49.0891 | 78.9788 | 111.0054 | 739.9597 | 728.7136 | 748.3771 | 52.6851 | 86.45 | 282.7239 | 51.7664 | 77.4111 | 159.529 | 902.1278 | 641.3949 |  | 521.8852 | 838.3503 | 879.5087 | 751.2198 |  | 521.1529 | 735.6736 | 630.6536 | 809.4908 | 951.0395 | 1061.6329 | 1093.7043 | 42.4018 | 310.9978 | 67.8391 | 554.2025 | 68.5427 | 50.4486 | 49.5669 | 61.7669 | 65.0213 |  |  | 1.601 | -0.49685 | -69.0939 | 0.95409 | 5.7427 | -197.7993 | 30.1428 | -2.5749 | 13.4248 | 43.9652 | 28.7934 | 0.0021438 | -0.00048298 | 0.00048627 | 69.6938 | 29.5784 | 22.5241 | 22.0929 | 21.8574 | 21.12 | 20.1406 | 22.3577 | 22.2669 | 22.2917 | 22.2309 | 21.8281 | 21.1399 | 22.1472 | 736.1261 | 514.302 | 443.0272 | 285.2331 | 235.3955 | 765.1009 | 412.5535 | 25.2042 | 35.7352 | 43.7936 | 55.2036 | 71.1776 | 74.1111 | 87.484 | 90.8974 | 102.7837 | 672.933 | 638.6409 | 635.6843 | 656.9906 | 105.9831 | 36.7351 | 811.2257 | 32.3857 | 22.0879 | 732.3155 | 24.3013 | 21.8922 | 64.7789 | 83.094 | 120.593 | 63.038 | 82.7889 | 252.6144 | 786.3047 | 736.8292 | 857.7492 | 843.5377 | 760.4224 |  | 886.0213 | 833.6586 | 962.8992 | 694.1028 | 744.9818 | 834.1215 |  | 794.5251 |  |  | 552.558 | 716.6166 | 782.7814 | [5 empty] | 21.7964 | 698.0492 | 28.3512 | 22.0193 | 514.7096 | 27.1865 | 21.7927 | 567.9217 | 724.7321 | 746.5601 |  | 1367.7905 | 1081.2581 | 577.9909 | 774.0426 | 946.2526 | 671.537 | 762.4258 | 1115.5973 | 1106.5973 | 682.0626 | 888.3808 | 1011.6577 | 1165.686 | 1131.8629 | 613.0329 | 727.8577 | 766.5928 |  | 1131.769 | 949.0472 | 1091.5978 | 1175.297 | 684.7336 | 772.9567 | 702.6903 | 1071.3106 | 118.0085 | -0.00017769 | 19.5681 | 6.7018 | -29.1825 | 3.093 | 6646.23 | 0.85 | 2.8183 | -1.5602 | -18.399 | 2.1621 | 6.1014 | -35.8084 | 13.9786 | 105.859 | 135.9407 | 62.3388 | 69.1053 | 9.1492 | 112.3714 | 45.8684
42838.4383 | 1558 | 23.0542 | 22.7602 | 22.7417 | 22.6525 | 22.2498 | 21.6124 | 22.6023 | 21.6411 | 22.2785 | 22.279 | 22.2384 | 21.8659 | 21.1005 | 22.0636 | 33.4046 | 40.852 | 45.9429 | 63.2338 | 74.3175 | 77.7401 | 99.8176 | 105.5055 | 102.5144 | 49.1502 | 79.0185 | 111.0567 | 739.5438 | 727.9145 | 747.8253 | 52.7569 | 86.5261 | 283.5693 | 51.8059 | 77.4386 | 160.4406 | 903.5346 | 641.0647 |  | 522.3072 | 838.0562 | 878.4603 | 753.471 |  | 522.1396 | 735.7238 | 631.1605 | 802.8337 | 945.8058 | 1061.6885 | 1094.3912 | 43.3222 | 311.1944 | 67.7227 | 554.3371 | 68.5471 | 50.427 | 49.5599 | 61.7942 | 65.1151 |  |  | 1.4038 | -0.73866 | -69.5125 | 1.6283 | 6.8493 | -197.796 | 32.0688 | -2.3975 | 13.8383 | 44.4248 | 28.595 | 0.0020601 | -0.00043205 | 0.00044355 | 69.7671 | 29.6079 | 22.5371 | 22.1025 | 21.8565 | 21.126 | 20.1464 | 22.3656 | 22.2741 | 22.3008 | 22.2389 | 21.824 | 21.1415 | 22.1488 | 741.8168 | 513.6193 | 438.7738 | 281.8093 | 238.2833 | 768.2588 | 413.0874 | 25.231 | 35.7737 | 43.8362 | 55.2796 | 71.218 | 74.1441 | 87.4757 | 90.9159 | 102.7877 | 673.1567 | 638.228 | 642.1704 | 655.8499 | 96.8751 | 31.3214 | 808.3943 | 32.4336 | 22.1036 | 730.7084 | 24.3212 | 21.9042 | 64.7802 | 83.0984 | 120.7243 | 63.0567 | 82.8489 | 253.1456 | 787.9992 | 737.4095 | 853.6843 | 840.8306 | 760.5366 |  | 886.5947 | 833.7785 | 963.2483 | 691.1691 | 744.25 | 834.1836 |  | 795.1893 |  |  | 554.0045 | 718.881 | 782.9897 | [5 empty] | 21.7987 | 695.2974 | 28.3744 | 22.0139 | 514.5195 | 27.2144 | 21.7948 | 568.1427 | 724.7148 | 745.7013 |  | 1348.9286 | 1081.9962 | 579.0414 | 774.1168 | 947.3967 | 671.1624 | 762.8162 | 1112.1875 | 1107.0475 | 682.5344 | 888.3329 | 1012.5895 | 1166.9432 | 1131.8847 | 612.9958 | 728.218 | 766.9219 |  | 1132.9079 | 951.2411 | 1093.3567 | 1175.8055 | 685.4318 | 773.7899 | 703.166 | 1071.8614 | 117.0279 | -0.00046561 | 19.5686 | 6.703 | -28.9156 | 3.093 | 6702.09 | 0.67 | 2.6383 | -1.9024 | -18.4551 | 2.8246 | 6.6635 | -35.8088 | 14.4186 | 106.0745 | 136.0966 | 62.225 | 69.6291 | 9.7202 | 112.8669 | 45.9492
42838.4383 | 1559 | 23.0586 | 22.7704 | 22.7441 | 22.655 | 22.2582 | 21.6234 | 22.6133 | 21.6501 | 22.2782 | 22.2806 | 22.2363 | 21.8647 | 21.1005 | 22.0656 | 33.4507 | 40.8949 | 45.9922 | 63.2816 | 74.3578 | 77.7638 | 99.8519 | 105.5505 | 102.5587 | 49.1983 | 79.0343 | 111.1057 | 740.0954 | 728.2259 | 748.6335 | 52.8186 | 86.5968 | 284.3986 | 51.845 | 77.4654 | 161.3616 | 903.8065 | 640.8526 |  | 522.7451 | 838.4257 | 878.8624 | 751.0029 |  | 522.7815 | 734.4981 | 630.5097 | 799.7432 | 944.7196 | 1060.5996 | 1096.5893 | 44.6877 | 311.3644 | 67.9075 | 554.3792 | 68.5021 | 50.3868 | 49.5343 | 61.8231 | 65.1274 |  |  | 0.74803 | -1.361 | -69.4527 | 1.4377 | 6.1941 | -197.8013 | 30.8229 | -2.1557 | 13.56 | 43.431 | 27.4626 | 0.0020518 | -0.00034991 | 0.00046655 | 69.8454 | 29.6383 | 22.541 | 22.1019 | 21.8647 | 21.127 | 20.1511 | 22.3704 | 22.2715 | 22.2983 | 22.2406 | 21.8273 | 21.1414 | 22.1478 | 751.5809 | 498.198 | 423.0303 | 275.7494 | 231.8753 | 769.4738 | 412.9673 | 25.2568 | 35.8355 | 43.89 | 55.3587 | 71.2653 | 74.1705 | 87.4616 | 90.9254 | 102.7844 | 673.5443 | 640.0874 | 646.7087 | 658.2077 | 77.5379 | 24.5704 | 806.8654 | 32.4681 | 22.093 | 729.6473 | 24.3288 | 21.8955 | 64.7741 | 83.0894 | 120.8398 | 63.0658 | 82.897 | 253.6592 | 790.1874 | 739.0011 | 855.1843 | 842.1957 | 760.7511 |  | 887.2452 | 833.8943 | 963.5651 | 690.4827 | 743.6286 | 834.2309 |  | 795.8803 |  |  | 554.7924 | 723.1492 | 784.0917 | [5 empty] | 21.7996 | 694.4831 | 28.4014 | 22.0157 | 515.6952 | 27.229 | 21.7937 | 568.0362 | 724.4636 | 745.2151 |  | 1359.9035 | 1083.8882 | 579.8915 | 774.5431 | 947.0103 | 670.2172 | 762.2105 | 1108.5288 | 1107.0545 | 683.0429 | 888.5937 | 1012.8279 | 1168.0389 | 1130.2877 | 612.0399 | 729.127 | 767.7825 |  | 1133.256 | 952.8721 | 1093.4957 | 1179.2968 | 685.6495 | 774.801 | 703.2973 | 1072.3294 | 111.0719 | -0.00054985 | 19.5667 | 6.7015 | -28.904 | 3.093 | 6763.44 | 1.16 | 1.9267 | -2.5807 | -18.436 | 2.6525 | 6.3342 | -35.7947 | 14.13 | 106.317 | 136.238 | 62.0785 | 68.991 | 11.4473 | 113.0435 | 45.9691
42838.4383 | 1560 | 23.0534 | 22.7627 | 22.7384 | 22.6448 | 22.2551 | 21.614 | 22.6106 | 21.6421 | 22.2802 | 22.2768 | 22.2287 | 21.8662 | 21.1026 | 22.0627 | 33.4925 | 40.9392 | 46.035 | 63.3339 | 74.3888 | 77.7841 | 99.8748 | 105.5921 | 102.5952 | 49.2362 | 79.06 | 111.1542 | 740.221 | 728.2229 | 748.7613 | 52.8839 | 86.6693 | 285.2143 | 51.8847 | 77.4814 | 162.2606 | 903.1386 | 639.9518 |  | 523.1751 | 839.4015 | 881.0675 | 749.9403 |  | 522.3881 | 734.159 | 628.8402 | 798.6946 | 944.8059 | 1059.8527 | 1100.2145 | 46.0447 | 311.5541 | 67.653 | 554.4775 | 68.5276 | 50.3554 | 49.5189 | 61.8588 | 65.2112 |  |  | 1.4958 | -2.0444 | -69.7379 | 0.87918 | 6.2697 | -197.798 | 30.3051 | -2.6131 | 13.4561 | 42.5568 | 28.4131 | 0.0019451 | -0.00044027 | 0.00043205 | 69.928 | 29.6643 | 22.5435 | 22.0951 | 21.866 | 21.1301 | 20.1476 | 22.3732 | 22.277 | 22.3011 | 22.246 | 21.8277 | 21.1467 | 22.1502 | 729.0565 | 495.6048 | 420.2431 | 270.6624 | 220.2065 | 768.637 | 412.6278 | 25.2734 | 35.8565 | 43.9312 | 55.4372 | 71.2912 | 74.1953 | 87.4102 | 90.9246 | 102.7801 | 674.2796 | 643.8853 | 650.3424 | 662.3051 | 74.5503 | 35.4305 | 804.864 | 32.513 | 22.0934 | 727.4322 | 24.3366 | 21.8992 | 64.7688 | 83.0828 | 120.9524 | 63.0767 | 82.9494 | 254.1833 | 790.9151 | 740.8394 | 855.1131 | 842.6099 | 760.6039 |  | 887.6132 | 834.0131 | 963.2188 | 693.0124 | 743.1436 | 834.2821 |  | 796.583 |  |  | 554.8578 | 726.6601 | 785.0856 | [5 empty] | 21.789 | 695.4705 | 28.4151 | 22.0085 | 518.1467 | 27.2363 | 21.7835 | 567.607 | 724.0461 | 744.2641 |  | 1374.7617 | 1084.7407 | 580.295 | 774.2308 | 945.1017 | 669.598 | 760.9541 | 1105.3655 | 1108.3695 | 683.63 | 885.8009 | 1012.3302 | 1168.5875 | 1130.115 | 612.2936 | 729.9953 | 768.3462 |  | 1133.2216 | 952.7579 | 1093.3942 | 1179.7784 | 685.7783 | 775.1584 | 703.6393 | 1072.6807 | 110.7367 | 0.00016636 | 19.5684 | 6.6972 | -28.9082 | 3.093 | 6793.78 | 0.74 | 2.7247 | -3.1625 | -18.4707 | 2.0739 | 6.371 | -35.7844 | 14.0069 | 106.4617 | 136.0766 | 61.8792 | 71.1859 | 11.6944 | 112.8077 | 46.0173
42838.4383 | 1561 | 23.05 | 22.7554 | 22.727 | 22.6332 | 22.2524 | 21.611 | 22.6017 | 21.63 | 22.2771 | 22.2725 | 22.2253 | 21.8565 | 21.093 | 22.0554 | 33.5197 | 40.9693 | 46.0809 | 63.3811 | 74.4099 | 77.8008 | 99.8928 | 105.6281 | 102.6246 | 49.2736 | 79.076 | 111.1963 | 739.8554 | 727.6731 | 748.1335 | 52.9522 | 86.7396 | 286.0473 | 51.9232 | 77.5082 | 163.1494 | 903.0745 | 639.2957 |  | 523.5535 | 840.9557 | 884.1344 | 751.1834 |  | 521.5357 | 734.4146 | 628.8116 | 806.2543 | 948.5855 | 1059.1234 | 1098.072 | 46.6339 | 311.6926 | 67.653 | 554.5329 | 68.4506 | 50.3278 | 49.5163 | 61.8982 | 65.2884 |  |  | 1.8191 | -1.1783 | -69.1958 | 1.2544 | 8.2121 | -197.8158 | 31.986 | -2.0571 | 13.3088 | 42.8713 | 28.8259 | 0.0020371 | -0.00043369 | 0.00043534 | 70.0118 | 29.693 | 22.5447 | 22.0934 | 21.8674 | 21.1287 | 20.1457 | 22.3674 | 22.2724 | 22.3 | 22.2384 | 21.8272 | 21.1469 | 22.1484 | 699.2492 | 489.6519 | 429.1788 | 274.2804 | 212.5414 | 766.8969 | 412.566 | 25.3021 | 35.8986 | 43.9758 | 55.5075 | 71.3293 | 74.2133 | 87.4157 | 90.9418 | 102.7723 | 674.9973 | 646.5071 | 652.6855 | 663.8926 | 81.6859 | 33.6945 | 802.9297 | 32.5546 | 22.0939 | 727.5832 | 24.3526 | 21.895 | 64.7678 | 83.0754 | 121.0877 | 63.0982 | 82.9993 | 254.7141 | 792.063 | 741.1622 | 858.8773 | 845.708 | 760.2505 |  | 887.61 | 834.0453 | 963.4315 | 695.0014 | 742.7842 | 834.2343 |  | 797.2211 |  |  | 553.8947 | 725.9182 | 784.6759 | [5 empty] | 21.7988 | 696.8952 | 28.4328 | 22.0062 | 520.3287 | 27.2623 | 21.7857 | 567.6342 | 724.1245 | 743.6749 |  | 1379.0908 | 1084.5027 | 580.5807 | 774.3641 | 943.4425 | 669.6115 | 760.2169 | 1104.7488 | 1107.7883 | 684.7798 | 886.1675 | 1010.0138 | 1169.1882 | 1130.8978 | 613.238 | 730.3251 | 769.0511 |  | 1132.9624 | 952.2136 | 1093.8017 | 1178.4697 | 686.3073 | 775.7436 | 703.4656 | 1072.8702 | 104.9734 | -0.0029583 | 19.5676 | 6.6856 | -28.9783 | 3.093 | 6781.83 | 0.76 | 3.0038 | -2.4012 | -18.4011 | 2.4775 | 7.2894 | -35.7762 | 14.3861 | 106.4703 | 136.1728 | 61.7285 | 73.8594 | 10.6902 | 112.7477 | 46.1318
42838.4384 | 1562 | 23.0553 | 22.7577 | 22.7267 | 22.6353 | 22.2516 | 21.6088 | 22.6049 | 21.633 | 22.2748 | 22.2687 | 22.2293 | 21.8607 | 21.0931 | 22.0596 | 33.561 | 41.0147 | 46.1195 | 63.4246 | 74.4393 | 77.8242 | 99.9154 | 105.6671 | 102.6592 | 49.316 | 79.0961 | 111.248 | 739.9277 | 727.6183 | 748.118 | 53.0274 | 86.8189 | 286.8873 | 51.9793 | 77.5437 | 164.0582 | 903.5423 | 638.9046 |  | 523.965 | 842.5724 | 889.122 | 751.1392 |  | 520.0466 | 733.9449 | 629.187 | 807.5259 | 944.4227 | 1056.4528 | 1094.2906 | 46.7572 | 311.7597 | 67.9919 | 554.5839 | 68.4813 | 50.2993 | 49.5048 | 61.9037 | 65.333 |  |  | 1.4288 | -1.3399 | -69.0965 | 1.2905 | 7.8303 | -197.825 | 32.6852 | -2.3653 | 13.7947 | 44.4945 | 35.7532 | 0.0021307 | -0.00041891 | 0.00045341 | 70.084 | 29.7087 | 22.5437 | 22.09 | 21.8622 | 21.1172 | 20.1463 | 22.3722 | 22.2717 | 22.2962 | 22.2388 | 21.8216 | 21.1379 | 22.1427 | 673.2284 | 487.2297 | 428.9674 | 284.3697 | 216.2271 | 765.7268 | 412.7875 | 25.3191 | 35.9292 | 44.0154 | 55.5833 | 71.3669 | 74.2412 | 87.449 | 90.9487 | 102.7682 | 675.4349 | 647.0601 | 653.3083 | 663.2387 | 77.9836 | 26.3406 | 804.9389 | 32.5924 | 22.0918 | 731.5002 | 24.3685 | 21.8936 | 64.7536 | 83.0804 | 121.2202 | 63.1081 | 83.0495 | 255.2504 | 788.2893 | 741.4872 | 864.738 | 850.1139 | 759.7654 |  | 887.2075 | 834.0391 | 963.8118 | 697.7799 | 742.7032 | 834.1944 |  | 797.7998 |  |  | 552.318 | 721.6729 | 782.3113 | [5 empty] | 21.8058 | 698.3971 | 28.4534 | 22.007 | 521.1408 | 27.288 | 21.7878 | 567.8487 | 724.5018 | 743.2951 |  | 1365.6822 | 1080.7247 | 580.7926 | 774.8834 | 943.1692 | 669.8832 | 759.0195 | 1108.5519 | 1106.972 | 685.2008 | 887.3789 | 1011.2848 | 1167.8722 | 1129.7116 | 613.9573 | 731.1356 | 769.9237 |  | 1133.7684 | 951.0586 | 1094.0717 | 1176.8546 | 687.0265 | 776.8461 | 703.1086 | 1072.8393 | 105.8927 | 0.0005736 | 19.5691 | 6.6828 | -28.9257 | 3.093 | 6765.8 | 1.2 | 2.6621 | -2.56 | -18.3836 | 2.5124 | 7.1108 | -35.7411 | 14.5279 | 106.3299 | 136.3467 | 61.6298 | 76.3225 | 10.7545 | 112.9347 | 46.2467
42838.4384 | 1563 | 23.0521 | 22.7578 | 22.7349 | 22.6342 | 22.247 | 21.6073 | 22.5982 | 21.6279 | 22.2723 | 22.2724 | 22.2228 | 21.8519 | 21.0918 | 22.0551 | 33.6073 | 41.0707 | 46.169 | 63.4724 | 74.4781 | 77.8474 | 99.9462 | 105.7129 | 102.7046 | 49.3662 | 79.1155 | 111.3033 | 740.3165 | 728.1695 | 748.5978 | 53.0887 | 86.8919 | 287.7351 | 52.0145 | 77.5651 | 164.9596 | 902.9278 | 638.5039 |  | 524.4159 | 844.2625 | 892.7895 | 747.9701 |  | 521.7636 | 733.4641 | 630.7334 | 806.236 | 940.9796 | 1055.9478 | 1092.7813 | 47.1566 | 311.9293 | 69.4911 | 554.9441 | 68.5497 | 50.2911 | 49.4991 | 61.9472 | 65.3138 |  |  | 1.0943 | -2.0588 | -69.5289 | 0.72081 | 5.0888 | -197.7954 | 30.106 | -1.8725 | 14.0062 | 44.5415 | 39.2736 | 0.0020617 | -0.00050269 | 0.00048955 | 70.1623 | 29.7273 | 22.5459 | 22.0951 | 21.8603 | 21.1251 | 20.1402 | 22.3755 | 22.258 | 22.2941 | 22.2326 | 21.8191 | 21.1374 | 22.145 | 645.0615 | 458.3074 | 383.5982 | 270.3547 | 210.5437 | 765.0242 | 412.1876 | 25.3396 | 35.9775 | 44.0637 | 55.6548 | 71.4001 | 74.2674 | 87.4022 | 90.9623 | 102.7627 | 675.9982 | 648.5863 | 654.4533 | 663.6529 | 125.8826 | 29.7817 | 809.2107 | 32.6347 | 22.0926 | 734.7135 | 24.3759 | 21.9035 | 64.7401 | 83.0859 | 121.3461 | 63.127 | 83.099 | 255.7961 | 782.445 | 741.6864 | 877.7071 | 859.3852 | 759.1656 |  | 886.4278 | 834.0955 | 963.7175 | 701.5609 | 743.1025 | 834.2112 |  | 798.3666 |  |  | 550.3481 | 715.3046 | 778.4233 | [5 empty] | 21.7977 | 700.3859 | 28.4693 | 22.005 | 520.8653 | 27.3017 | 21.7902 | 567.9654 | 724.2702 | 742.7498 |  | 1369.9326 | 1078.9992 | 580.5132 | 774.4992 | 942.5457 | 670.4074 | 758.9719 | 1115.5585 | 1108.6165 | 684.4171 | 886.2348 | 1013.8923 | 1165.6041 | 1126.4093 | 614.6726 | 732.1227 | 770.0291 |  | 1139.6128 | 948.5294 | 1093.1621 | 1175.2609 | 687.1007 | 776.6013 | 702.9846 | 1073.2712 | 108.6181 | 0.00062982 | 19.5694 | 6.6821 | -28.9413 | 3.093 | 6772.13 | 0.88 | 2.3303 | -3.1725 | -18.4366 | 1.8772 | 5.7313 | -35.7317 | 13.9403 | 106.0489 | 136.3021 | 61.6308 | 79.1956 | 15.685 | 112.7788 | 46.36
42838.4384 | 1564 | 23.0568 | 22.7521 | 22.7353 | 22.6359 | 22.2411 | 21.6069 | 22.5992 | 21.6356 | 22.2615 | 22.2704 | 22.2271 | 21.8569 | 21.0913 | 22.0549 | 33.642 | 41.1154 | 46.209 | 63.5194 | 74.4981 | 77.8651 | 99.9838 | 105.7563 | 102.7569 | 49.412 | 79.1372 | 111.3459 | 739.9327 | 727.756 | 747.7178 | 53.1715 | 86.974 | 288.6039 | 52.062 | 77.5969 | 165.9067 | 901.0455 | 638.0246 |  | 524.922 | 845.5984 | 893.2647 | 745.8421 |  | 522.4096 | 733.0721 | 630.2795 | 809.4014 | 940.9522 | 1056.3888 | 1092.7599 | 46.6757 | 312.1479 | 69.5404 | 555.458 | 68.4551 | 50.2866 | 49.488 | 61.968 | 65.4101 |  |  | 1.321 | 1.5389 | -69.7228 | 0.43562 | 7.373 | -197.8013 | 31.7981 | -2.0065 | 14.2164 | 44.9936 | 32.7414 | 0.0020568 | -0.00038934 | 0.00044027 | 70.2411 | 29.7591 | 22.5445 | 22.0957 | 21.858 | 21.1255 | 20.1465 | 22.3771 | 22.2598 | 22.2946 | 22.234 | 21.8243 | 21.1397 | 22.1434 | 698.4069 | 518.9124 | 403.278 | 262.4048 | 202.5013 | 769.0262 | 412.0744 | 25.3615 | 36.0149 | 44.1045 | 55.7318 | 71.4398 | 74.2831 | 87.2978 | 90.9424 | 102.753 | 676.4345 | 648.9627 | 654.2854 | 662.3825 | 120.0969 | 43.4316 | 810.9814 | 32.6829 | 22.0928 | 734.0973 | 24.3869 | 21.8975 | 64.7338 | 83.0689 | 121.4726 | 63.1389 | 83.151 | 256.3158 | 779.0334 | 738.9824 | 882.689 | 863.8841 | 759.0029 |  | 885.7325 | 834.2468 | 964.1256 | 699.5502 | 743.1816 | 834.2985 |  | 799.0428 |  |  | 548.7647 | 708.4522 | 774.2893 | [5 empty] | 21.8013 | 700.3705 | 28.4967 | 22.006 | 519.4972 | 27.3257 | 21.7938 | 568.4523 | 724.3896 | 742.9095 |  | 1375.1036 | 1080.6282 | 580.3465 | 773.5117 | 941.7145 | 671.2189 | 760.6046 | 1113.8728 | 1109.3522 | 683.8691 | 886.8375 | 1013.6978 | 1164.4922 | 1125.1842 | 615.3812 | 732.1789 | 769.4106 |  | 1143.3273 | 947.0641 | 1090.7889 | 1174.1059 | 687.0453 | 775.4199 | 703.2886 | 1073.3617 | 115.4931 | 0.00030681 | 19.5697 | 6.685 | -28.8735 | 3.093 | 6809.57 | 0.86 | 2.5592 | 2.7423 | -18.4587 | 1.459 | 6.8998 | -35.7381 | 14.3291 | 105.7885 | 136.4844 | 61.7077 | 74.7345 | 13.4775 | 112.0928 | 46.4921
42838.4384 | 1565 | 23.067 | 22.7609 | 22.7475 | 22.6475 | 22.2409 | 21.6189 | 22.5999 | 21.636 | 22.2726 | 22.273 | 22.2289 | 21.8574 | 21.092 | 22.0603 | 33.6867 | 41.1562 | 46.2555 | 63.5629 | 74.5271 | 77.8907 | 100.0151 | 105.8087 | 102.8167 | 49.4492 | 79.1765 | 111.4 | 738.7169 | 726.4326 | 745.9176 | 53.2362 | 87.0336 | 289.468 | 52.1013 | 77.6226 | 166.8385 | 899.6255 | 637.6588 |  | 525.4442 | 848.4506 | 894.8382 | 746.1832 |  | 521.9454 | 733.5358 | 628.3378 | 811.326 | 944.7721 | 1061.404 | 1095.97 | 46.2791 | 312.4532 | 68.9578 | 556.0447 | 68.4328 | 50.3007 | 49.4733 | 61.9946 | 65.4845 |  |  | 1.647 | 0.032135 | -69.8969 | 0.89692 | 4.5526 | -197.8453 | 30.6324 | -2.7635 | 13.2415 | 42.5872 | 29.8032 | 0.0020617 | -0.00044684 | 0.0004337 | 70.3196 | 29.7809 | 22.5463 | 22.0917 | 21.8512 | 21.1139 | 20.1483 | 22.3704 | 22.2694 | 22.2924 | 22.2298 | 21.8206 | 21.1374 | 22.1416 | 743.2146 | 557.2761 | 455.2198 | 273.8934 | 204.9648 | 772.6863 | 413.0056 | 25.3861 | 36.05 | 44.1493 | 55.7998 | 71.4766 | 74.3052 | 87.1709 | 90.9462 | 102.7493 | 676.5726 | 647.6029 | 653.0593 | 661.0218 | 126.6747 | 35.2549 | 811.037 | 32.7064 | 22.092 | 734.7725 | 24.4038 | 21.8926 | 64.722 | 83.0652 | 121.5999 | 63.1541 | 83.2019 | 256.8399 | 778.6255 | 737.4054 | 880.2964 | 862.8689 | 759.1338 |  | 885.358 | 834.32 | 964.3862 | 694.4331 | 742.7557 | 834.3232 |  | 799.5306 |  |  | 547.9646 | 704.4016 | 771.0629 | [5 empty] | 21.7985 | 697.4239 | 28.515 | 22.0031 | 518.4737 | 27.3437 | 21.7858 | 569.3328 | 725.2068 | 743.4499 |  | 1364.4941 | 1080.279 | 581.415 | 773.1857 | 941.106 | 671.6556 | 762.1462 | 1114.5228 | 1107.4371 | 684.5431 | 887.9351 | 1012.3083 | 1162.1587 | 1125.4973 | 615.2852 | 731.9693 | 769.2314 |  | 1142.2579 | 945.4434 | 1089.896 | 1171.0325 | 687.3167 | 775.5254 | 703.5772 | 1073.1844 | 126.6452 | -0.00065518 | 19.5689 | 6.6924 | -28.9677 | 3.093 | 6867.1 | 1.02 | 2.855 | 0.39637 | -18.486 | 2.0941 | 5.4321 | -35.8095 | 14.0905 | 105.6423 | 136.6016 | 61.7367 | 71.1072 | 7.8778 | 111.5235 | 46.5606
42838.4384 | 1566 | 23.0555 | 22.7536 | 22.7332 | 22.6428 | 22.2418 | 21.6002 | 22.5999 | 21.6259 | 22.2657 | 22.2724 | 22.2196 | 21.8557 | 21.094 | 22.054 | 33.731 | 41.2006 | 46.3048 | 63.6058 | 74.5584 | 77.9095 | 100.0355 | 105.8451 | 102.8907 | 49.4938 | 79.201 | 111.4601 | 738.277 | 726.1667 | 745.6388 | 53.3098 | 87.1063 | 290.2678 | 52.1466 | 77.6512 | 167.759 | 899.1171 | 637.5202 |  | 525.9456 | 854.2453 | 897.547 | 746.5 |  | 521.2475 | 735.4089 | 627.4944 | 812.9765 | 951.5716 | 1064.5489 | 1096.2326 | 46.4549 | 312.6144 | 68.2827 | 556.295 | 68.4253 | 50.3203 | 49.4505 | 62.0128 | 65.5262 |  |  | 2.1214 | -0.41536 | -69.1951 | 0.6459 | 7.4085 | -197.8079 | 30.4924 | -1.7673 | 12.8877 | 42.9713 | 28.3919 | 0.0019566 | -0.00052569 | 0.00044684 | 70.4015 | 29.8077 | 22.5507 | 22.0894 | 21.8596 | 21.1181 | 20.1529 | 22.3779 | 22.2719 | 22.2877 | 22.2338 | 21.8267 | 21.1399 | 22.1441 | 764.9598 | 539.9989 | 444.7127 | 278.2691 | 206.1191 | 776.5286 | 413.2794 | 25.4112 | 36.0979 | 44.1864 | 55.8803 | 71.514 | 74.3368 | 87.0565 | 90.9461 | 102.7511 | 676.6891 | 646.6094 | 652.1457 | 659.7352 | 97.664 | 33.3136 | 809.6122 | 32.7466 | 22.0922 | 734.0532 | 24.4147 | 21.8919 | 64.716 | 83.0522 | 121.7378 | 63.1643 | 83.2529 | 257.3882 | 780.5598 | 739.0689 | 877.3814 | 861.6773 | 759.865 |  | 885.8434 | 834.4301 | 964.3457 | 690.8031 | 742.035 | 834.3656 |  | 800.0242 |  |  | 547.6587 | 703.9745 | 770.0326 | [5 empty] | 21.8129 | 694.3089 | 28.5469 | 22.0176 | 518.3422 | 27.3678 | 21.8015 | 570.0033 | 726.1394 | 744.1186 |  | 1368.4385 | 1078.8415 | 581.9294 | 773.8908 | 941.9557 | 671.5859 | 763.3359 | 1118.2604 | 1105.1023 | 684.818 | 888.1868 | 1011.2139 | 1162.6748 | 1123.8745 | 614.8038 | 732.4066 | 769.346 |  | 1145.6621 | 946.1973 | 1091.8103 | 1169.269 | 687.4677 | 775.8455 | 703.8079 | 1073.6732 | 110.61 | -0.00037432 | 19.5694 | 6.712 | -28.9718 | 3.093 | 6896.85 | 1.06 | 3.2398 | -1.4264 | -18.4101 | 1.7787 | 6.9376 | -35.8482 | 14.0748 | 105.8068 | 136.58 | 61.6463 | 70.1203 | 9.0957 | 111.3147 | 46.6222
42838.4384 | 1567 | 23.0572 | 22.7524 | 22.7303 | 22.6387 | 22.2406 | 21.6015 | 22.5943 | 21.6288 | 22.2627 | 22.2701 | 22.2217 | 21.8629 | 21.0871 | 22.0594 | 33.7691 | 41.2454 | 46.3428 | 63.6373 | 74.586 | 77.9303 | 100.0728 | 105.884 | 102.9579 | 49.5374 | 79.2162 | 111.5035 | 739.4021 | 727.6438 | 747.1432 | 53.3844 | 87.1663 | 291.0439 | 52.1805 | 77.6787 | 168.6901 | 898.4779 | 637.1733 |  | 526.4535 | 860.3052 | 901.5897 | 746.5248 |  | 521.9637 | 736.9268 | 627.2786 | 822.2654 | 958.5848 | 1066.9728 | 1096.8379 | 46.6617 | 312.7234 | 67.8987 | 556.4067 | 68.4253 | 50.3497 | 49.4307 | 62.0163 | 65.5812 |  |  | 1.7843 | 0.21613 | -69.5493 | 1.462 | 8.5045 | -197.8026 | 32.4684 | -2.6321 | 13.6357 | 44.192 | 29.2005 | 0.0016855 | -0.00046491 | 0.00043698 | 70.4812 | 29.8286 | 22.5509 | 22.0947 | 21.8571 | 21.1241 | 20.1495 | 22.3735 | 22.2631 | 22.2974 | 22.2311 | 21.8231 | 21.1418 | 22.1432 | 774.0175 | 546.7507 | 433.3674 | 272.6166 | 201.1824 | 778.8797 | 413.4782 | 25.4355 | 36.1421 | 44.2297 | 55.9501 | 71.5532 | 74.3651 | 86.9197 | 90.9486 | 102.7512 | 676.8162 | 646.6986 | 652.0191 | 658.9116 | 116.5128 | 40.8649 | 807.607 | 32.7891 | 22.0952 | 732.3873 | 24.4302 | 21.8832 | 64.7102 | 83.0571 | 121.8744 | 63.1795 | 83.3056 | 257.9283 | 780.7945 | 743.1796 | 876.5816 | 861.9129 | 760.3645 |  | 886.494 | 834.4963 | 963.9464 | 695.2571 | 741.7329 | 834.3863 |  | 800.5754 |  |  | 547.1122 | 706.1819 | 770.482 | [5 empty] | 21.7967 | 696.186 | 28.5591 | 22.0122 | 519.6006 | 27.3883 | 21.7895 | 569.7795 | 726.7067 | 744.6857 |  | 1366.5075 | 1077.9061 | 581.2621 | 772.9163 | 942.3448 | 671.4515 | 763.073 | 1118.3237 | 1101.7792 | 684.0783 | 885.741 | 1012.9242 | 1165.5706 | 1127.168 | 614.9887 | 733.4249 | 769.3572 |  | 1152.8994 | 947.8096 | 1093.4556 | 1174.6732 | 688.2579 | 775.8737 | 704.2705 | 1074.107 | 107.0673 | 0.0018375 | 19.5692 | 6.7149 | -29.0023 | 3.093 | 6903.24 | 1.1 | 2.9735 | 1.0297 | -18.471 | 2.6781 | 7.4399 | -35.8802 | 14.5368 | 106.0409 | 136.3956 | 61.4425 | 69.9939 | 10.393 | 111.0629 | 46.6733
42838.4384 | 1568 | 23.0586 | 22.7556 | 22.7307 | 22.6398 | 22.2442 | 21.6044 | 22.5952 | 21.6305 | 22.2716 | 22.2686 | 22.2223 | 21.8635 | 21.0849 | 22.0596 | 33.814 | 41.2945 | 46.3956 | 63.6842 | 74.6103 | 77.9401 | 100.1163 | 105.9353 | 103.0284 | 49.5848 | 79.2273 | 111.5612 | 740.9992 | 729.2853 | 748.6895 | 53.4531 | 87.2248 | 291.8169 | 52.2175 | 77.7001 | 169.6033 | 897.7879 | 636.8837 |  | 526.9565 | 865.6243 | 905.8016 | 746.0992 |  | 522.7588 | 737.9108 | 629.3036 | 821.5242 | 953.9373 | 1064.9131 | 1100.4695 | 47.5083 | 312.9068 | 68.5004 | 556.7758 | 68.449 | 50.3722 | 49.4158 | 62.0422 | 65.5102 |  |  | 1.5234 | 0.5966 | -69.5348 | 1.1874 | 6.296 | -197.7744 | 31.6746 | -2.9876 | 13.8126 | 44.5845 | 34.9796 | 0.0021093 | -0.00039755 | 0.00045177 | 70.5728 | 29.8552 | 22.5569 | 22.0921 | 21.8539 | 21.1253 | 20.1426 | 22.3786 | 22.2623 | 22.2971 | 22.2354 | 21.8235 | 21.1354 | 22.1447 | 797.9643 | 581.6365 | 465.8481 | 277.7029 | 211.1791 | 783.0177 | 414.4915 | 25.4675 | 36.1906 | 44.2833 | 56.0279 | 71.5901 | 74.3985 | 86.8923 | 90.9636 | 102.7551 | 677.0081 | 647.5908 | 652.579 | 658.8693 | 118.0377 | 43.5739 | 805.4776 | 32.8212 | 22.0822 | 731.0019 | 24.4339 | 21.886 | 64.6925 | 83.044 | 122.0027 | 63.1854 | 83.3441 | 258.4546 | 782.0239 | 746.1754 | 874.0402 | 860.2003 | 759.9353 |  | 886.208 | 834.5429 | 963.8727 | 700.539 | 741.9276 | 834.3535 |  | 801.0741 |  |  | 548.325 | 707.1021 | 770.2567 | [5 empty] | 21.8008 | 700.128 | 28.5801 | 22.0081 | 522.7472 | 27.4091 | 21.788 | 569.5189 | 726.9475 | 744.5526 |  | 1375.2802 | 1080.8767 | 580.7632 | 771.7524 | 942.1236 | 671.3022 | 761.8934 | 1128.2423 | 1108.919 | 682.9138 | 886.4727 | 1013.1115 | 1166.7995 | 1131.5978 | 615.0458 | 734.6325 | 770.1746 |  | 1151.723 | 949.8123 | 1097.7059 | 1177.4966 | 689.1863 | 777.8623 | 704.3057 | 1074.1169 | 113.0606 | -0.0029232 | 19.569 | 6.7166 | -28.9113 | 3.0931 | 6898.65 | 0.82 | 2.7496 | 1.7116 | -18.4781 | 2.4146 | 6.3964 | -35.8501 | 14.347 | 105.9437 | 136.3606 | 61.3474 | 68.8921 | 6.9712 | 110.8041 | 46.7171
42838.4384 | 1569 | 23.0604 | 22.7547 | 22.7326 | 22.6364 | 22.2394 | 21.605 | 22.5962 | 21.634 | 22.2695 | 22.2678 | 22.2227 | 21.8619 | 21.0892 | 22.0566 | 33.8646 | 41.3423 | 46.447 | 63.7331 | 74.6448 | 77.969 | 100.1615 | 105.963 | 103.087 | 49.6376 | 79.2654 | 111.6324 | 741.063 | 729.1628 | 748.4987 | 53.5209 | 87.2932 | 292.6192 | 52.2621 | 77.7333 | 170.5108 | 897.2248 | 636.4634 |  | 527.4874 | 868.9937 | 907.3994 | 746.9258 |  | 522.7455 | 738.6578 | 629.3729 | 815.39 | 942.8806 | 1062.4495 | 1103.3044 | 48.3582 | 313.0928 | 68.5388 | 557.0618 | 68.4317 | 50.4242 | 49.4188 | 62.0769 | 65.5685 |  |  | 1.5274 | 1.1275 | -69.3666 | 0.93175 | 6.9215 | -197.8663 | 30.0607 | -2.0302 | 13.2317 | 42.5465 | 36.3372 | 0.0020666 | -0.00043369 | 0.00047805 | 70.64 | 29.8836 | 22.5649 | 22.0896 | 21.8539 | 21.121 | 20.1466 | 22.3819 | 22.2648 | 22.2919 | 22.2283 | 21.8203 | 21.1353 | 22.143 | 823.8543 | 577.4665 | 466.816 | 283.8214 | 214.7636 | 786.7536 | 415.2167 | 25.4862 | 36.2311 | 44.329 | 56.1047 | 71.6314 | 74.4129 | 86.8701 | 90.9782 | 102.7511 | 677.1597 | 647.34 | 646.0857 | 659.0441 | 126.1344 | 34.8859 | 803.6228 | 32.8702 | 22.0766 | 729.3573 | 24.4452 | 21.8922 | 64.6915 | 83.0441 | 122.1475 | 63.2087 | 83.3947 | 258.991 | 783.7824 | 747.5646 | 869.3443 | 856.8741 | 759.8528 |  | 886.0474 | 834.6052 | 964.5135 | 702.7216 | 742.0796 | 834.3504 |  | 801.5643 |  |  | 550.0044 | 708.7377 | 770.5901 | [5 empty] | 21.7967 | 702.4005 | 28.6063 | 22.0085 | 525.8488 | 27.4268 | 21.7926 | 569.7608 | 726.7101 | 744.3682 |  | 1381.1275 | 1087.6797 | 579.779 | 771.0493 | 944.6064 | 670.914 | 760.9042 | 1133.4253 | 1115.4892 | 682.4024 | 887.2701 | 1010.3878 | 1164.8793 | 1133.3887 | 615.8251 | 736.5633 | 771.5014 |  | 1144.1643 | 949.2644 | 1098.07 | 1180.5226 | 689.8681 | 780.1457 | 704.3151 | 1073.6744 | 108.535 | 0.0015496 | 19.5691 | 6.7161 | -28.9583 | 3.093 | 6838.1 | 0.95 | 2.7529 | 2.3539 | -18.4625 | 2.1398 | 6.7005 | -35.8254 | 13.9638 | 105.8848 | 136.652 | 61.3271 | 67.4341 | 6.9977 | 110.5606 | 46.746
42838.4384 | 1570 | 23.0698 | 22.7641 | 22.7395 | 22.6372 | 22.2453 | 21.6203 | 22.6089 | 21.6375 | 22.2703 | 22.2766 | 22.2242 | 21.8581 | 21.0904 | 22.0584 | 33.8934 | 41.3782 | 46.4895 | 63.7803 | 74.6834 | 77.9883 | 100.1882 | 106.004 | 103.1071 | 49.685 | 79.2879 | 111.6728 | 740.7156 | 728.7008 | 747.8871 | 53.5946 | 87.3609 | 293.3997 | 52.3048 | 77.7734 | 171.4035 | 897.3203 | 635.8099 |  | 528.7116 | 870.1843 | 906.6714 | 747.274 |  | 522.7694 | 739.6579 | 629.0366 | 812.9822 | 947.6721 | 1065.3637 | 1103.2724 | 49.3538 | 312.9706 | 67.7019 | 557.1433 | 68.4257 | 50.4855 | 49.4343 | 62.0969 | 65.599 |  |  | 1.4203 | 0.23716 | -69.7812 | 1.4614 | 7.1279 | -197.8447 | 27.4053 | -3.8655 | 12.7279 | 41.5913 | 32.4737 | 0.0020863 | -0.0003877 | 0.00044848 | 70.7204 | 29.906 | 22.5568 | 22.0876 | 21.8536 | 21.1161 | 20.1401 | 22.3797 | 22.265 | 22.2891 | 22.2344 | 21.8175 | 21.1399 | 22.1457 | 800.6951 | 549.6651 | 445.7453 | 287.6158 | 210.6808 | 789.926 | 415.484 | 25.5093 | 36.268 | 44.3721 | 56.171 | 71.6764 | 74.443 | 86.7148 | 90.9898 | 102.7505 | 677.6441 | 649.1347 | 633.8742 | 661.867 | 89.4001 | 36.1103 | 801.1976 | 32.9272 | 22.0875 | 727.7037 | 24.4765 | 21.8997 | 64.6951 | 83.0462 | 122.2998 | 63.2318 | 83.452 | 259.513 | 785.3514 | 748.8897 | 868.3019 | 856.1963 | 759.9192 |  | 886.0862 | 834.6277 | 964.3187 | 704.3388 | 742.4221 | 834.3033 |  | 802.0861 |  |  | 551.0216 | 713.7406 | 772.4418 | [5 empty] | 21.8024 | 704.0538 | 28.6283 | 22.0201 | 527.1623 | 27.4485 | 21.7961 | 570.1212 | 726.3711 | 744.3722 |  | 1373.1604 | 1090.7878 | 579.8029 | 771.1369 | 942.8409 | 670.6544 | 759.5429 | 1130.2652 | 1117.4671 | 682.9257 | 889.2717 | 1008.208 | 1165.2649 | 1134.5229 | 616.3958 | 738.3224 | 771.9908 |  | 1146.0645 | 947.9711 | 1096.3978 | 1178.2506 | 690.5539 | 780.4332 | 703.4397 | 1074.2516 | 113.7709 | -3.7283e-05 | 19.5693 | 6.7158 | -28.969 | 3.0931 | 6785.56 | 1.01 | 2.6538 | 1.0801 | -18.5268 | 2.6811 | 6.807 | -35.8625 | 13.3474 | 105.8978 | 136.5622 | 61.373 | 71.2204 | 9.3884 | 110.5883 | 46.7754
42838.4385 | 1571 | 23.0736 | 22.7723 | 22.7364 | 22.6515 | 22.2568 | 21.6159 | 22.6039 | 21.641 | 22.2647 | 22.2752 | 22.234 | 21.8697 | 21.0958 | 22.0536 | 33.9409 | 41.4248 | 46.533 | 63.8238 | 74.7065 | 78.0097 | 100.2246 | 106.0363 | 103.1308 | 49.7206 | 79.3249 | 111.7143 | 740.3689 | 728.2263 | 747.4173 | 53.6671 | 87.4167 | 294.1566 | 52.3529 | 77.7963 | 172.3078 | 897.2575 | 635.4592 |  | 529.4118 | 871.6551 | 906.8921 | 747.6244 |  | 522.2826 | 740.5938 | 628.8297 | 810.0173 | 948.864 | 1065.9786 | 1100.6415 | 50.2228 | 312.8411 | 66.8578 | 556.8705 | 68.4006 | 50.546 | 49.4423 | 62.0951 | 65.6226 |  |  | 1.367 | -0.9358 | -69.5026 | 0.95277 | 7.0779 | -197.7809 | 30.865 | -2.1688 | 13.2792 | 41.3439 | 30.3018 | 0.0019944 | -0.00052733 | 0.00047148 | 70.8086 | 29.9393 | 22.5661 | 22.0955 | 21.8637 | 21.1261 | 20.1511 | 22.3888 | 22.2728 | 22.2919 | 22.2422 | 21.8248 | 21.1441 | 22.1519 | 763.4478 | 542.7785 | 438.4836 | 282.7818 | 211.983 | 791.5045 | 416.1577 | 25.5369 | 36.3024 | 44.4091 | 56.2411 | 71.7051 | 74.4703 | 86.6426 | 90.9978 | 102.7498 | 678.1158 | 650.4465 | 649.0039 | 662.5032 | 114.6532 | 40.6336 | 798.7258 | 32.9598 | 22.0905 | 725.7805 | 24.4865 | 21.8912 | 64.6914 | 83.0466 | 122.4416 | 63.2382 | 83.4987 | 260.0186 | 788.2524 | 749.2982 | 866.8531 | 855.0945 | 759.9522 |  | 886.1278 | 834.6115 | 964.2136 | 705.3612 | 742.8622 | 834.2267 |  | 802.6372 |  |  | 551.4658 | 718.1917 | 774.5902 | [5 empty] | 21.8002 | 705.3083 | 28.642 | 22.0106 | 526.6201 | 27.4676 | 21.7831 | 570.3248 | 725.7315 | 744.4257 |  | 1356.711 | 1093.2334 | 579.7099 | 772.6723 | 943.2454 | 669.7653 | 758.157 | 1125.057 | 1126.688 | 684.3619 | 890.8301 | 1007.9454 | 1162.9382 | 1136.6419 | 616.752 | 739.1602 | 771.9184 |  | 1148.0008 | 947.321 | 1092.4542 | 1174.5467 | 691.2589 | 779.7719 | 702.8313 | 1073.7928 | 122.1084 | -0.00062707 | 19.5692 | 6.7164 | -28.9914 | 3.0931 | 6725.19 | 0.45 | 2.603 | -2.1465 | -18.4983 | 2.1658 | 6.7847 | -35.865 | 14.1681 | 105.9127 | 136.5146 | 61.4614 | 75.9654 | 10.3201 | 110.554 | 46.8628
42838.4385 | 1572 | 23.0679 | 22.7577 | 22.7344 | 22.6411 | 22.2413 | 21.6125 | 22.5967 | 21.6308 | 22.2694 | 22.2737 | 22.2163 | 21.8609 | 21.089 | 22.0491 | 33.9784 | 41.4715 | 46.5761 | 63.8652 | 74.7355 | 78.0242 | 100.251 | 106.0654 | 103.1376 | 49.7617 | 79.3494 | 111.7662 | 739.6098 | 727.105 | 746.1817 | 53.7533 | 87.482 | 294.9116 | 52.4011 | 77.8333 | 173.3142 | 897.1438 | 635.0314 |  | 529.9734 | 874.4591 | 909.3266 | 746.4157 |  | 521.7281 | 740.7642 | 628.023 | 809.5318 | 946.7936 | 1062.2768 | 1096.5512 | 50.4035 | 312.6479 | 66.5861 | 556.7784 | 68.394 | 50.5824 | 49.4454 | 62.1057 | 65.6654 |  |  | 1.5083 | -0.48107 | -69.2969 | 1.2518 | 7.8638 | -197.8092 | 30.8946 | -2.1925 | 13.2101 | 40.6619 | 31.0778 | 0.0020321 | -0.00043205 | 0.0004337 | 70.8965 | 29.9697 | 22.5782 | 22.0976 | 21.8647 | 21.1317 | 20.1563 | 22.3976 | 22.2781 | 22.2988 | 22.2448 | 21.8326 | 21.148 | 22.1516 | 765.2072 | 562.2286 | 455.7357 | 275.2245 | 210.6795 | 795.2614 | 417.4942 | 25.5571 | 36.3502 | 44.4448 | 56.3111 | 71.7459 | 74.4873 | 86.6322 | 90.9988 | 102.7457 | 678.3605 | 650.2147 | 655.3828 | 661.6325 | 111.5426 | 49.1287 | 795.774 | 32.9909 | 22.0925 | 724.1739 | 24.4938 | 21.8874 | 64.6806 | 83.0301 | 122.5734 | 63.2555 | 83.5493 | 260.5419 | 790.8439 | 748.3876 | 864.2671 | 853.1882 | 760.4349 |  | 886.937 | 834.5303 | 964.3637 | 704.5673 | 743.0996 | 834.0632 |  | 803.0471 |  |  | 551.4723 | 723.4414 | 778.7832 | [5 empty] | 21.7971 | 705.3476 | 28.6699 | 22.0101 | 525.3078 | 27.4845 | 21.7863 | 570.1128 | 724.6243 | 743.7359 |  | 1361.6331 | 1097.0209 | 579.0937 | 773.4354 | 944.6517 | 669.2813 | 756.8439 | 1121.8253 | 1129.8136 | 684.513 | 892.0195 | 1005.6894 | 1162.2253 | 1136.2796 | 617.0393 | 739.2563 | 771.8262 |  | 1148.2323 | 948.173 | 1089.8079 | 1173.6266 | 691.8636 | 780.2741 | 702.9861 | 1073.3852 | 110.533 | 0.00031383 | 19.5693 | 6.7025 | -28.9674 | 3.0931 | 6644.98 | 0.92 | 2.7326 | -1.5391 | -18.4725 | 2.4827 | 7.1416 | -35.8179 | 14.1553 | 106.208 | 136.5855 | 61.5466 | 77.2211 | 8.6513 | 110.543 | 46.9416
42838.4385 | 1573 | 23.0681 | 22.7566 | 22.7378 | 22.6507 | 22.2528 | 21.612 | 22.6043 | 21.6339 | 22.2674 | 22.2792 | 22.2216 | 21.8685 | 21.0935 | 22.0536 | 34.0173 | 41.5135 | 46.6181 | 63.9154 | 74.7651 | 78.0474 | 100.2929 | 106.0866 | 103.1579 | 49.8011 | 79.372 | 111.8083 | 738.3652 | 725.6313 | 744.6633 | 53.8165 | 87.5328 | 295.459 | 52.4289 | 77.8565 | 174.2009 | 895.9511 | 634.3075 |  | 530.4612 | 877.0313 | 912.9007 | 744.1426 |  | 521.8924 | 740.607 | 627.5248 | 811.552 | 947.3393 | 1059.9982 | 1093.9499 | 50.1206 | 312.537 | 67.6278 | 556.9403 | 68.3728 | 50.5952 | 49.44 | 62.1201 | 65.866 |  |  | 1.4998 | -0.37265 | -69.3673 | 1.3024 | 6.7691 | -197.821 | 31.4801 | -2.7688 | 14.3005 | 45.297 | 35.5291 | 0.0020617 | -0.00045505 | 0.00043534 | 70.9741 | 29.9855 | 22.5725 | 22.0891 | 21.8545 | 21.1203 | 20.1467 | 22.3884 | 22.2713 | 22.2939 | 22.2369 | 21.8245 | 21.1431 | 22.1374 | 748.1887 | 558.7241 | 466.1642 | 274.1606 | 207.9551 | 797.68 | 419.3984 | 25.5871 | 36.386 | 44.4991 | 56.3835 | 71.7769 | 74.5169 | 86.4885 | 90.9901 | 102.758 | 678.8707 | 652.515 | 657.6589 | 664.0765 | 80.8938 | 29.7517 | 792.893 | 33.0419 | 22.0994 | 722.2933 | 24.5202 | 21.8935 | 64.6863 | 83.0432 | 122.7299 | 63.2794 | 83.6165 | 261.0882 | 792.1142 | 746.7147 | 864.6205 | 853.508 | 760.7669 |  | 887.8181 | 834.3783 | 963.77 | 702.7453 | 743.249 | 833.861 |  | 803.4192 |  |  | 551.2253 | 728.9388 | 783.726 | [5 empty] | 21.7909 | 704.0395 | 28.6869 | 22.0077 | 523.4551 | 27.5087 | 21.7848 | 570.6788 | 723.501 | 743.409 |  | 1366.9319 | 1097.078 | 578.297 | 773.2983 | 943.7067 | 669.5394 | 756.8658 | 1124.319 | 1127.7615 | 683.5285 | 893.0434 | 1005.0673 | 1162.3277 | 1138.5447 | 617.4154 | 739.6693 | 772.2608 |  | 1147.3596 | 949.5514 | 1090.1111 | 1175.4556 | 691.7885 | 781.595 | 702.5745 | 1073.1618 | 102.5355 | 0.0010651 | 19.5692 | 6.7038 | -28.9749 | 3.0931 | 6541.31 | 0.97 | 2.7228 | -1.3545 | -18.4804 | 2.5322 | 6.6202 | -35.7884 | 14.2766 | 106.5356 | 136.3182 | 61.6369 | 80.0521 | 7.847 | 110.1402 | 46.9876
42838.4385 | 1574 | 23.0654 | 22.7582 | 22.7341 | 22.6428 | 22.2411 | 21.6076 | 22.599 | 21.6332 | 22.2682 | 22.2744 | 22.2241 | 21.8626 | 21.095 | 22.0534 | 34.0619 | 41.5559 | 46.6651 | 63.9674 | 74.7901 | 78.0633 | 100.3152 | 106.1104 | 103.1866 | 49.8438 | 79.4011 | 111.8613 | 737.4621 | 724.4984 | 743.6786 | 53.8858 | 87.5865 | 295.9119 | 52.4746 | 77.879 | 175.0864 | 894.4808 | 633.6479 |  | 530.9656 | 880.3118 | 917.2225 | 743.6484 |  | 522.6887 | 741.1168 | 626.1958 | 812.4856 | 951.734 | 1063.6905 | 1097.3086 | 49.8296 | 312.5099 | 71.0213 | 557.2651 | 68.322 | 50.6221 | 49.4205 | 62.14 | 65.7951 |  |  | 1.6483 | -0.98771 | -69.3738 | 0.70307 | 6.2079 | -197.7638 | 28.7931 | -2.3482 | 13.4043 | 43.0584 | 35.6789 | 0.0020354 | -0.00048626 | 0.0004222 | 71.0591 | 30.0063 | 22.5657 | 22.089 | 21.8476 | 21.1175 | 20.1402 | 22.3885 | 22.263 | 22.2903 | 22.2347 | 21.8246 | 21.1368 | 22.1303 | 708.0697 | 502.1805 | 412.2442 | 277.189 | 213.8396 | 797.3864 | 419.8759 | 25.6149 | 36.4354 | 44.5446 | 56.458 | 71.8137 | 74.5437 | 86.4647 | 91.002 | 102.7605 | 679.6257 | 655.3373 | 660.5097 | 667.668 | 110.9286 | 30.6051 | 790.5988 | 33.0886 | 22.1046 | 720.3033 | 24.5325 | 21.9042 | 64.682 | 83.044 | 122.8825 | 63.3018 | 83.6684 | 261.6139 | 792.8542 | 743.9647 | 868.7662 | 856.6796 | 760.2393 |  | 887.7635 | 834.1715 | 962.7075 | 697.0425 | 742.9434 | 833.5876 |  | 803.8163 |  |  | 550.6817 | 730.6761 | 785.2431 | [5 empty] | 21.796 | 700.921 | 28.7084 | 22.0049 | 521.544 | 27.5249 | 21.7909 | 571.081 | 723.0793 | 743.2643 |  | 1369.183 | 1096.8295 | 577.8769 | 773.5389 | 942.709 | 669.447 | 756.3389 | 1131.7723 | 1126.7812 | 682.6355 | 894.5801 | 1003.6101 | 1163.458 | 1138.4977 | 617.3875 | 740.2473 | 772.9139 |  | 1150.0451 | 947.1009 | 1091.8426 | 1178.2431 | 691.5559 | 782.2868 | 702.2254 | 1073.1673 | 108.3013 | 0.00025064 | 19.5688 | 6.7324 | -28.9525 | 3.093 | 6452.62 | 1.09 | 2.853 | -2.2058 | -18.4859 | 1.861 | 6.3486 | -35.8328 | 13.6726 | 106.5294 | 135.839 | 61.7141 | 84.3954 | 13.9272 | 109.5812 | 47.0568
42838.4385 | 1575 | 23.0719 | 22.7553 | 22.7324 | 22.6383 | 22.2437 | 21.6029 | 22.5965 | 21.6291 | 22.2663 | 22.2705 | 22.224 | 21.8554 | 21.0928 | 22.0527 | 34.1022 | 41.607 | 46.708 | 64.018 | 74.8172 | 78.0879 | 100.3329 | 106.1441 | 103.2172 | 49.8977 | 79.4314 | 111.9187 | 736.3342 | 723.3465 | 742.4507 | 53.9577 | 87.6396 | 296.2887 | 52.5144 | 77.9097 | 175.9659 | 893.9479 | 633.4166 |  | 531.4556 | 881.8664 | 918.3179 | 744.2691 |  | 523.0871 | 741.7302 | 624.9828 | 819.7795 | 957.0625 | 1068.2302 | 1098.3339 | 48.4193 | 312.5022 | 74.0985 | 557.6894 | 68.3251 | 50.6392 | 49.4091 | 62.1641 | 65.8363 |  |  | 1.1522 | -1.5739 | -69.6091 | 1.1939 | 7.1187 | -197.7665 | 29.6612 | -2.3535 | 12.9095 | 42.0531 | 34.434 | 0.0018777 | -0.00054705 | 0.0004337 | 71.1413 | 30.0452 | 22.5711 | 22.1015 | 21.8643 | 21.1283 | 20.1499 | 22.3974 | 22.2759 | 22.2921 | 22.2394 | 21.8215 | 21.1468 | 22.1471 | 730.6156 | 493.0466 | 399.4464 | 280.1703 | 215.9266 | 797.6915 | 420.0182 | 25.6409 | 36.4722 | 44.58 | 56.5193 | 71.8561 | 74.571 | 86.3692 | 91.0088 | 102.7591 | 680.5601 | 658.7023 | 663.4362 | 670.0903 | 74.3225 | 27.0839 | 789.2262 | 33.1221 | 22.091 | 720.4407 | 24.5366 | 21.8903 | 64.6686 | 83.0264 | 123.0277 | 63.3 | 83.6946 | 262.1195 | 794.3088 | 740.7959 | 874.6734 | 861.1156 | 759.9048 |  | 887.4719 | 833.9386 | 962.6358 | 690.0174 | 741.9822 | 833.3252 |  | 804.1194 |  |  | 550.3009 | 730.8861 | 785.5252 | [5 empty] | 21.7932 | 695.9849 | 28.732 | 22.0026 | 520.0406 | 27.5424 | 21.7794 | 571.157 | 723.1973 | 742.706 |  | 1370.4545 | 1097.5355 | 578.0984 | 773.2177 | 942.4272 | 669.2948 | 757.4206 | 1133.8145 | 1127.1946 | 682.2583 | 893.3038 | 1002.0435 | 1164.3045 | 1139.8627 | 617.2446 | 740.25 | 772.9857 |  | 1154.1647 | 944.3782 | 1092.7263 | 1181.651 | 690.9683 | 781.54 | 702.0736 | 1073.6896 | 107.7286 | 0.00014531 | 19.5688 | 6.7559 | -28.9788 | 3.093 | 6372.09 | 0.82 | 2.3839 | -2.7852 | -18.5228 | 2.4259 | 6.8099 | -35.8938 | 13.9007 | 106.4271 | 135.8128 | 61.6541 | 82.0091 | 15.3757 | 109.3569 | 47.199
42838.4385 | 1576 | 23.078 | 22.7619 | 22.7331 | 22.6441 | 22.2405 | 21.6087 | 22.6007 | 21.6325 | 22.2694 | 22.2751 | 22.2184 | 21.8579 | 21.0878 | 22.0517 | 34.1393 | 41.6501 | 46.7513 | 64.0667 | 74.8464 | 78.1064 | 100.3539 | 106.1726 | 103.2464 | 49.9429 | 79.4543 | 111.9732 | 735.0805 | 722.2485 | 741.1722 | 54.0345 | 87.6978 | 296.6134 | 52.5517 | 77.9397 | 176.8638 | 893.4657 | 633.1941 |  | 531.9142 | 885.0144 | 922.0265 | 743.8193 |  | 523.8524 | 742.087 | 625.482 | 819.4585 | 962.1382 | 1069.6218 | 1099.3741 | 47.0371 | 312.5701 | 73.1788 | 557.9062 | 68.3687 | 50.6723 | 49.4011 | 62.1962 | 65.9381 |  |  | 1.3933 | 0.10507 | -69.8989 | 1.4482 | 4.0243 | -197.8085 | 32.0826 | -2.7188 | 13.3569 | 43.8603 | 33.0862 | 0.0016182 | -0.00064233 | 0.00042548 | 71.2202 | 30.0685 | 22.5839 | 22.0979 | 21.8617 | 21.1185 | 20.1529 | 22.3915 | 22.2707 | 22.2966 | 22.2406 | 21.8215 | 21.1449 | 22.1439 | 696.193 | 475.6218 | 373.6678 | 288.9406 | 222.1072 | 795.9453 | 419.4493 | 25.6583 | 36.51 | 44.6224 | 56.5853 | 71.8912 | 74.5951 | 86.285 | 91.0191 | 102.7519 | 681.1212 | 659.4027 | 663.6691 | 668.0959 | 106.6767 | 29.3268 | 790.5615 | 33.1589 | 22.0791 | 723.1686 | 24.5423 | 21.8789 | 64.6597 | 83.0092 | 123.1743 | 63.3103 | 83.7396 | 262.6336 | 794.3298 | 738.7518 | 873.2448 | 860.4991 | 760.055 |  | 887.5929 | 833.7098 | 962.933 | 684.4048 | 740.813 | 833.071 |  | 804.3861 |  |  | 550.2919 | 731.2806 | 786.344 | [5 empty] | 21.7919 | 691.3345 | 28.7542 | 22.0073 | 519.3232 | 27.569 | 21.7808 | 572.2474 | 725.3937 | 742.6824 |  | 1371.2298 | 1097.4257 | 578.6265 | 772.1291 | 942.8835 | 670.0383 | 760.8433 | 1136.7406 | 1127.9085 | 681.8866 | 890.9648 | 1002.9528 | 1164.1247 | 1140.0879 | 617.3779 | 739.9323 | 772.1716 |  | 1152.8713 | 944.2872 | 1096.5678 | 1182.8359 | 690.5966 | 780.7995 | 702.0052 | 1074.1393 | 114.5393 | 0.00029274 | 19.5686 | 6.8064 | -28.9012 | 3.093 | 6330.68 | 1.16 | 2.6199 | 0.71978 | -18.5646 | 2.6722 | 5.1229 | -35.9162 | 14.4645 | 106.4692 | 135.9547 | 61.5007 | 85.1547 | 18.1338 | 109.1822 | 47.3805
42838.4385 | 1577 | 23.0762 | 22.7622 | 22.7408 | 22.6383 | 22.246 | 21.6153 | 22.5996 | 21.6329 | 22.2804 | 22.2803 | 22.225 | 21.8609 | 21.0941 | 22.0554 | 34.1755 | 41.6848 | 46.7903 | 64.1068 | 74.8687 | 78.1136 | 100.3752 | 106.179 | 103.2826 | 49.9737 | 79.4708 | 112.0221 | 734.3181 | 721.8949 | 740.6497 | 54.1024 | 87.747 | 296.9009 | 52.5865 | 77.9598 | 177.7579 | 892.7876 | 632.5654 |  | 532.3551 | 887.1118 | 923.5139 | 743.258 |  | 525.1043 | 742.3647 | 628.1954 | 814.8022 | 962.2782 | 1069.4977 | 1101.7638 | 45.8046 | 312.6808 | 71.6382 | 558.1058 | 68.3364 | 50.713 | 49.3912 | 62.2137 | 66.0405 |  |  | 1.9946 | -0.97588 | -69.4119 | 1.0684 | 9.5901 | -197.7895 | 30.0949 | -2.4954 | 12.8883 | 42.7005 | 31.616 | 0.0017529 | -0.00063576 | 0.00044027 | 71.2978 | 30.0965 | 22.5825 | 22.0952 | 21.8567 | 21.1201 | 20.1544 | 22.3951 | 22.2686 | 22.2978 | 22.235 | 21.8198 | 21.1404 | 22.1414 | 702.9967 | 515.6788 | 374.8788 | 278.2654 | 219.9992 | 796.6718 | 419.1693 | 25.6879 | 36.5524 | 44.6682 | 56.6545 | 71.9296 | 74.62 | 86.214 | 91.0294 | 102.758 | 681.3366 | 658.3198 | 662.3157 | 665.6461 | 104.1292 | 35.2587 | 791.8528 | 33.2071 | 22.097 | 724.1522 | 24.5621 | 21.8953 | 64.6649 | 83.0151 | 123.3454 | 63.3334 | 83.805 | 263.1514 | 793.117 | 738.4274 | 867.8297 | 856.6853 | 759.9649 |  | 887.7451 | 833.4775 | 963.0063 | 681.9786 | 739.6587 | 832.8121 |  | 804.6576 |  |  | 550.5868 | 731.5808 | 786.7848 | [5 empty] | 21.7948 | 688.2666 | 28.7758 | 22.0125 | 519.6563 | 27.5883 | 21.7874 | 573.0811 | 728.7427 | 743.4612 |  | 1385.2602 | 1099.2356 | 579.0373 | 770.101 | 942.3716 | 670.7254 | 763.5226 | 1144.5794 | 1130.8681 | 680.9391 | 888.0362 | 1005.0383 | 1165.817 | 1140.4055 | 617.03 | 740.5492 | 771.2345 |  | 1152.313 | 945.0511 | 1099.9794 | 1183.5746 | 690.7787 | 781.0999 | 701.4939 | 1074.3715 | 117.5087 | 0.0012547 | 19.5686 | 6.8369 | -28.9104 | 3.093 | 6320.2 | 0.98 | 3.1338 | -2.1939 | -18.5024 | 2.2955 | 7.9079 | -35.9128 | 14.0086 | 106.53 | 135.9945 | 61.2635 | 84.681 | 17.9471 | 108.935 | 47.497
42838.4385 | 1578 | 23.0792 | 22.76 | 22.732 | 22.6425 | 22.2346 | 21.6072 | 22.5985 | 21.6288 | 22.2748 | 22.2674 | 22.2221 | 21.8606 | 21.0926 | 22.0519 | 34.2271 | 41.7318 | 46.8417 | 64.1588 | 74.9115 | 78.1414 | 100.4079 | 106.1933 | 103.3216 | 50.0208 | 79.5071 | 112.0706 | 735.0197 | 723.0253 | 742.0027 | 54.1921 | 87.8064 | 297.2355 | 52.6395 | 78.0068 | 178.6565 | 891.5819 | 632.0266 |  | 532.8033 | 887.9251 | 923.2834 | 742.1304 |  | 525.6102 | 741.4407 | 628.6545 | 821.4059 | 965.3297 | 1069.6762 | 1102.043 | 44.6825 | 312.7393 | 69.7755 | 557.9881 | 68.3149 | 50.7639 | 49.3885 | 62.2278 | 66.1236 |  |  | 1.779 | -0.22414 | -69.5375 | 1.0921 | 7.7541 | -197.7625 | 30.9498 | -2.5329 | 13.1331 | 43.4759 | 31.6085 | 0.0019631 | -0.00038934 | 0.00045998 | 71.3878 | 30.1262 | 22.5875 | 22.0951 | 21.8597 | 21.1207 | 20.1534 | 22.404 | 22.2699 | 22.2938 | 22.2426 | 21.8272 | 21.1411 | 22.1557 | 746.3584 | 531.7838 | 402.2079 | 283.0194 | 217.2195 | 797.6785 | 419.289 | 25.6987 | 36.5899 | 44.7086 | 56.7204 | 71.9589 | 74.6391 | 86.155 | 91.0086 | 102.745 | 681.8684 | 657.9282 | 662.6502 | 669.0903 | 75.2862 | 29.0046 | 792.9913 | 33.2432 | 22.0902 | 725.1701 | 24.5681 | 21.8943 | 64.6512 | 83.0176 | 123.5144 | 63.3387 | 83.8499 | 263.6429 | 792.1705 | 739.2843 | 861.5535 | 852.0169 | 760.2994 |  | 888.3627 | 833.279 | 963.2153 | 683.1353 | 739.0196 | 832.6107 |  | 804.9181 |  |  | 550.5739 | 730.8084 | 786.7612 | [5 empty] | 21.7926 | 686.5668 | 28.7947 | 22.0081 | 520.6185 | 27.6028 | 21.7784 | 573.0483 | 730.4291 | 743.9921 |  | 1393.5411 | 1102.1699 | 579.2549 | 768.2592 | 941.5542 | 670.6933 | 764.7198 | 1148.8446 | 1131.4573 | 680.0448 | 885.9601 | 1006.0437 | 1166.3663 | 1140.6844 | 617.0111 | 741.8119 | 771.1484 |  | 1158.0237 | 944.9393 | 1102.0799 | 1183.7277 | 691.2017 | 781.2926 | 700.4487 | 1075.1762 | 115.236 | 0.00084043 | 19.5682 | 6.8636 | -28.9967 | 3.093 | 6342.73 | 0.73 | 2.9616 | -1.0509 | -18.5107 | 2.3197 | 7.1112 | -35.9128 | 14.2071 | 106.7571 | 136.0954 | 61.0632 | 80.2548 | 14.9328 | 108.5001 | 47.5211
42838.4386 | 1579 | 23.0886 | 22.7642 | 22.7324 | 22.6366 | 22.2459 | 21.6087 | 22.5993 | 21.6298 | 22.2753 | 22.2717 | 22.2175 | 21.8571 | 21.0875 | 22.0542 | 34.2757 | 41.7868 | 46.891 | 64.2186 | 74.9456 | 78.1653 | 100.4397 | 106.2076 | 103.3614 | 50.0748 | 79.5209 | 112.1332 | 736.5417 | 725.0764 | 743.7738 | 54.2693 | 87.8607 | 297.5933 | 52.6777 | 78.0368 | 179.6305 | 890.3812 | 632.1575 |  | 533.2765 | 887.6773 | 921.8142 | 742.1372 |  | 526.4728 | 740.4759 | 628.0372 | 824.4237 | 964.1057 | 1069.3867 | 1103.6594 | 44.354 | 312.802 | 68.6798 | 557.9343 | 68.2578 | 50.817 | 49.3793 | 62.2364 | 66.1067 |  |  | 1.6397 | -1.2795 | -69.5112 | 0.85421 | 6.1606 | -197.779 | 30.0252 | -2.0959 | 13.4435 | 42.9418 | 30.689 | 0.001674 | -0.00048462 | 0.00045177 | 71.4716 | 30.1513 | 22.5984 | 22.1025 | 21.8576 | 21.1259 | 20.1577 | 22.4027 | 22.2706 | 22.3017 | 22.2404 | 21.8308 | 21.1391 | 22.1541 | 728.5415 | 502.4225 | 383.6942 | 286.0731 | 217.4932 | 796.3117 | 418.6796 | 25.7293 | 36.6324 | 44.753 | 56.7948 | 71.9949 | 74.6666 | 86.2982 | 91.0085 | 102.756 | 682.3534 | 657.3869 | 662.6857 | 668.9865 | 101.0679 | 25.34 | 794.8583 | 33.2802 | 22.075 | 726.7926 | 24.5779 | 21.8847 | 64.6404 | 83.0081 | 123.675 | 63.3541 | 83.8954 | 264.1367 | 789.7434 | 740.7517 | 856.538 | 847.9346 | 760.5076 |  | 888.9726 | 833.1491 | 962.8275 | 685.1586 | 738.61 | 832.4528 |  | 805.1674 |  |  | 549.9815 | 729.2515 | 786.0724 | [5 empty] | 21.7917 | 687.0494 | 28.8141 | 22.001 | 522.296 | 27.621 | 21.7735 | 572.8722 | 730.9451 | 743.9425 |  | 1389.1633 | 1102.7914 | 579.3753 | 767.8234 | 942.8969 | 670.4168 | 764.6069 | 1149.1259 | 1129.02 | 679.6508 | 885.4214 | 1004.8979 | 1166.8099 | 1139.2628 | 617.3174 | 742.0966 | 771.316 |  | 1163.3744 | 945.0449 | 1101.8334 | 1179.1162 | 691.5232 | 781.0758 | 699.8854 | 1076.321 | 115.1614 | 0.00072107 | 19.5693 | 6.873 | -28.9784 | 3.093 | 6388.12 | 0.76 | 2.8458 | -2.5097 | -18.4984 | 2.0506 | 6.3378 | -35.9104 | 13.9918 | 106.9852 | 135.9221 | 60.8994 | 81.7027 | 16.8764 | 108.037 | 47.6333
42838.4386 | 1580 | 23.0883 | 22.7614 | 22.7375 | 22.6396 | 22.2436 | 21.609 | 22.6067 | 21.626 | 22.269 | 22.2689 | 22.2166 | 21.86 | 21.1005 | 22.0599 | 34.298 | 41.822 | 46.9282 | 64.2556 | 74.9623 | 78.1779 | 100.4525 | 106.2064 | 103.3795 | 50.1135 | 79.5382 | 112.1921 | 737.1546 | 725.9836 | 744.1318 | 54.346 | 87.9095 | 297.8879 | 52.7153 | 78.0667 | 180.5425 | 889.8053 | 631.7107 |  | 533.7186 | 886.1692 | 918.4613 | 742.943 |  | 526.4887 | 741.2922 | 629.069 | 823.9212 | 961.3113 | 1066.9335 | 1101.3773 | 43.8331 | 312.8949 | 67.633 | 557.831 | 68.2265 | 50.8568 | 49.3611 | 62.2598 | 66.1782 |  |  | 1.555 | -0.82277 | -69.2516 | 1.0395 | 5.3136 | -197.7809 | 32.1378 | -2.3745 | 13.242 | 42.2803 | 32.1185 | 0.0018843 | -0.00053719 | 0.00042713 | 71.548 | 30.1706 | 22.589 | 22.0954 | 21.8554 | 21.1247 | 20.1521 | 22.4016 | 22.2728 | 22.2976 | 22.2442 | 21.825 | 21.1404 | 22.1471 | 714.9035 | 481.6449 | 378.0824 | 274.6358 | 214.9192 | 795.9529 | 418.037 | 25.7562 | 36.6725 | 44.7976 | 56.8549 | 72.0336 | 74.6876 | 86.3051 | 91.0068 | 102.76 | 682.401 | 655.0494 | 660.4581 | 665.6697 | 87.462 | 31.7657 | 796.8493 | 33.3254 | 22.0778 | 729.4479 | 24.6025 | 21.8847 | 64.6418 | 83.0016 | 123.842 | 63.3768 | 83.9466 | 264.6453 | 789.0855 | 740.3501 | 853.0063 | 844.9182 | 760.5948 |  | 889.5344 | 833.0283 | 962.2639 | 685.6736 | 738.3382 | 832.3215 |  | 805.4412 |  |  | 550.25 | 726.7813 | 785.2406 | [5 empty] | 21.7914 | 687.133 | 28.8328 | 22.0013 | 522.8522 | 27.6388 | 21.7786 | 572.5059 | 730.7058 | 743.5773 |  | 1374.3232 | 1103.5589 | 579.8474 | 767.3552 | 942.4151 | 669.9845 | 763.1183 | 1142.4871 | 1129.1368 | 679.4739 | 884.7803 | 1004.5813 | 1167.9062 | 1139.4217 | 617.9882 | 741.8543 | 771.5343 |  | 1161.2036 | 944.8029 | 1103.2411 | 1180.5878 | 691.9024 | 780.8626 | 699.8495 | 1076.9453 | 117.0639 | 0.00029975 | 19.5693 | 6.8756 | -28.9186 | 3.093 | 6421.01 | 0.85 | 2.7717 | -2.0134 | -18.4712 | 2.2631 | 5.8807 | -35.8777 | 14.4624 | 107.1985 | 135.6686 | 60.8137 | 83.0787 | 17.3803 | 107.793 | 47.7362
42838.4386 | 1581 | 23.0892 | 22.7581 | 22.7344 | 22.6444 | 22.2426 | 21.6073 | 22.5968 | 21.6217 | 22.2699 | 22.2672 | 22.2194 | 21.8573 | 21.0963 | 22.0606 | 34.3392 | 41.8739 | 46.964 | 64.294 | 74.9948 | 78.2022 | 100.468 | 106.2115 | 103.398 | 50.1506 | 79.5649 | 112.2543 | 736.9642 | 725.4984 | 743.6028 | 54.4344 | 87.9613 | 298.1078 | 52.7716 | 78.1072 | 181.4324 | 890.0044 | 631.1585 |  | 534.1573 | 885.6636 | 917.4693 | 743.5907 |  | 525.2445 | 741.4503 | 632.2641 | 821.0633 | 962.8554 | 1065.9318 | 1101.5273 | 44.6278 | 312.9675 | 67.5756 | 557.9076 | 68.2225 | 50.9099 | 49.3604 | 62.2785 | 66.2688 |  |  | 1.7271 | 0.2135 | -69.339 | 1.1414 | 6.292 | -197.8289 | 29.8826 | -2.9114 | 13.7132 | 43.8726 | 33.4247 | 0.0017906 | -0.00047969 | 0.00044355 | 71.6315 | 30.1872 | 22.5966 | 22.1078 | 21.8504 | 21.1266 | 20.1449 | 22.4092 | 22.2677 | 22.2921 | 22.2427 | 21.8296 | 21.1409 | 22.1424 | 702.9812 | 475.0782 | 380.7 | 274.8322 | 215.9616 | 794.9629 | 418.0437 | 25.7908 | 36.7122 | 44.8457 | 56.9243 | 72.0765 | 74.7172 | 86.0347 | 91.0131 | 102.7705 | 682.4064 | 654.1387 | 659.3767 | 663.1706 | 92.7502 | 29.6903 | 798.4136 | 33.3757 | 22.0915 | 729.927 | 24.6224 | 21.8997 | 64.6493 | 83.0145 | 124.0146 | 63.3972 | 84.0041 | 265.155 | 789.2458 | 738.9408 | 853.7672 | 845.3492 | 760.7541 |  | 890.107 | 832.9136 | 962.3586 | 682.0227 | 737.4532 | 832.1936 |  | 805.7359 |  |  | 550.6411 | 722.9888 | 783.8836 | [5 empty] | 21.7979 | 684.9432 | 28.8595 | 22.0084 | 521.8706 | 27.6721 | 21.7883 | 571.8598 | 729.9167 | 742.8686 |  | 1382.6014 | 1104.9598 | 579.9934 | 766.8225 | 942.5512 | 669.4715 | 761.5823 | 1137.8176 | 1132.096 | 678.7065 | 884.2703 | 1004.2865 | 1170.1568 | 1141.121 | 618.6662 | 741.8693 | 771.5892 |  | 1162.6054 | 944.896 | 1106.7028 | 1181.7934 | 692.1565 | 781.7039 | 699.7204 | 1077.0785 | 111.2553 | 0.00063683 | 19.5685 | 6.8775 | -29.0067 | 3.093 | 6482.56 | 0.67 | 2.9204 | 1.0257 | -18.4843 | 2.3715 | 6.3968 | -35.8687 | 13.9405 | 107.4143 | 135.715 | 60.6831 | 84.0194 | 17.0907 | 107.8516 | 47.8068
42838.4386 | 1582 | 23.0878 | 22.7542 | 22.7285 | 22.64 | 22.2476 | 21.599 | 22.5996 | 21.6281 | 22.2649 | 22.2683 | 22.222 | 21.8576 | 21.0827 | 22.0581 | 34.3787 | 41.9093 | 47.007 | 64.3441 | 75.0144 | 78.2143 | 100.4991 | 106.2079 | 103.4181 | 50.1928 | 79.5845 | 112.3227 | 736.0361 | 724.2893 | 742.2332 | 54.5023 | 88.0102 | 298.308 | 52.7979 | 78.1325 | 182.2941 | 890.4149 | 630.5836 |  | 534.5886 | 886.9175 | 919.2554 | 745.3945 |  | 525.1146 | 740.6865 | 638.2578 | 827.8274 | 964.1236 | 1066.5774 | 1104.4345 | 45.4496 | 313.1692 | 67.5511 | 558.037 | 68.2601 | 50.9778 | 49.3466 | 62.2532 | 66.2629 |  |  | 1.7357 | -0.66244 | -69.5059 | 1.4666 | 7.8073 | -197.8112 | 30.0981 | -2.4429 | 13.6273 | 44.0862 | 32.9867 | 0.0016132 | -0.00058647 | 0.00040084 | 71.7111 | 30.234 | 22.6034 | 22.1014 | 21.8658 | 21.1233 | 20.1559 | 22.4071 | 22.2682 | 22.2973 | 22.2351 | 21.8271 | 21.1405 | 22.1404 | 695.5576 | 467.5282 | 373.8045 | 264.3816 | 214.2591 | 794.7833 | 417.8781 | 25.8077 | 36.7635 | 44.8854 | 56.9886 | 72.1039 | 74.7402 | 85.7271 | 91.0091 | 102.7697 | 682.4908 | 654.5362 | 659.5627 | 663.3854 | 115.9751 | 32.5296 | 797.8996 | 33.4154 | 22.0968 | 727.888 | 24.6308 | 21.9038 | 64.6376 | 83.0113 | 124.1899 | 63.4062 | 84.0548 | 265.6624 | 788.1049 | 737.9841 | 852.3218 | 844.1947 | 760.7927 |  | 890.4741 | 832.8333 | 962.9203 | 680.489 | 736.5237 | 832.0958 |  | 805.9937 |  |  | 551.0303 | 720.3661 | 782.7378 | [5 empty] | 21.7967 | 682.9792 | 28.8784 | 22.0001 | 521.2004 | 27.6857 | 21.7824 | 572.0322 | 729.2482 | 742.5594 |  | 1372.6759 | 1104.3017 | 579.3829 | 767.3138 | 940.3781 | 669.2212 | 761.4052 | 1144.1096 | 1131.4147 | 678.2972 | 885.5811 | 1006.3651 | 1171.7884 | 1141.0862 | 618.4254 | 742.792 | 772.1564 |  | 1164.1671 | 944.594 | 1106.9874 | 1180.0303 | 692.1199 | 782.9816 | 699.6866 | 1077.8223 | 114.7466 | 0.00013829 | 19.5684 | 6.8771 | -29.0344 | 3.093 | 6567.03 | 0.9 | 2.9256 | -1.806 | -18.4996 | 2.6873 | 7.1273 | -35.8757 | 13.9941 | 107.5545 | 135.9732 | 60.4826 | 84.7747 | 17.8261 | 107.9595 | 47.8199
42838.4386 | 1583 | 23.086 | 22.7612 | 22.7244 | 22.6421 | 22.2492 | 21.6118 | 22.5997 | 21.6337 | 22.2695 | 22.2707 | 22.2304 | 21.8575 | 21.0895 | 22.0606 | 34.4245 | 41.9585 | 47.0619 | 64.406 | 75.0566 | 78.2416 | 100.5263 | 106.2249 | 103.4506 | 50.2444 | 79.6284 | 112.3876 | 735.0951 | 723.111 | 741.2773 | 54.5721 | 88.0632 | 298.5197 | 52.8311 | 78.1646 | 183.1512 | 891.6368 | 630.1861 |  | 535.0055 | 888.7227 | 921.5104 | 746.1595 |  | 526.662 | 741.0634 | 639.357 | 825.8914 | 964.777 | 1067.1357 | 1103.497 | 45.743 | 313.5105 | 67.6766 | 558.0482 | 68.2272 | 51.0415 | 49.3445 | 62.255 | 66.338 |  |  | 1.5911 | -1.2768 | -69.7642 | 1.4016 | 9.1255 | -197.819 | 30.75 | -2.3397 | 13.3286 | 42.802 | 33.2235 | 0.0019138 | -0.00047148 | 0.00045505 | 71.8054 | 30.2602 | 22.6081 | 22.0977 | 21.8582 | 21.1268 | 20.1607 | 22.4075 | 22.2769 | 22.2887 | 22.2366 | 21.8257 | 21.1521 | 22.1503 | 716.3148 | 494.6015 | 393.7292 | 265.1019 | 216.4096 | 795.9007 | 418.4005 | 25.8374 | 36.815 | 44.9363 | 57.0635 | 72.1535 | 74.7744 | 85.5653 | 91.0349 | 102.7838 | 683.0792 | 656.445 | 661.5965 | 668.5036 | 107.1743 | 41.8556 | 797.4859 | 33.4577 | 22.0925 | 727.3991 | 24.6346 | 21.8916 | 64.6286 | 82.9988 | 124.3573 | 63.4133 | 84.1039 | 266.1842 | 789.0481 | 737.3505 | 853.0777 | 844.9192 | 760.5417 |  | 890.4136 | 832.76 | 963.286 | 682.6946 | 736.0077 | 832.0101 |  | 806.2442 |  |  | 551.0644 | 717.9766 | 780.2687 | [5 empty] | 21.7897 | 683.6988 | 28.9008 | 22.011 | 521.2736 | 27.7125 | 21.7886 | 572.5211 | 729.6648 | 742.8405 |  | 1385.4751 | 1104.0178 | 579.4617 | 770.6215 | 939.7901 | 668.9693 | 761.2936 | 1149.4607 | 1137.0467 | 678.7962 | 890.6284 | 1007.5952 | 1170.5944 | 1139.8003 | 618.0842 | 742.9989 | 772.7134 |  | 1165.9718 | 944.1326 | 1103.1952 | 1178.4079 | 691.8024 | 783.6878 | 699.7498 | 1078.3825 | 116.2149 | 0.0017603 | 19.569 | 6.8769 | -29.0208 | 3.093 | 6652.4 | 1.08 | 2.7998 | -2.5078 | -18.5374 | 2.6275 | 7.7072 | -35.8839 | 14.1478 | 107.5382 | 136.1421 | 60.2866 | 82.9016 | 15.7094 | 108.4094 | 47.8106
42838.4386 | 1584 | 23.0871 | 22.755 | 22.7271 | 22.6425 | 22.2418 | 21.6135 | 22.6051 | 21.6259 | 22.2701 | 22.2725 | 22.2285 | 21.8589 | 21.0857 | 22.0603 | 34.4812 | 42.0101 | 47.1074 | 64.4692 | 75.0917 | 78.267 | 100.5674 | 106.2424 | 103.5001 | 50.3019 | 79.6537 | 112.4466 | 734.3121 | 722.0318 | 740.4268 | 54.6568 | 88.11 | 298.7529 | 52.877 | 78.1956 | 184.0288 | 892.0311 | 629.7722 |  | 535.4265 | 889.9164 | 923.5247 | 744.7442 |  | 528.3672 | 741.5586 | 638.4341 | 823.6195 | 961.7975 | 1066.1751 | 1101.7842 | 45.5261 | 313.702 | 69.0339 | 558.2205 | 68.2444 | 51.0964 | 49.333 | 62.2886 | 66.2963 |  |  | 1.2488 | -1.0738 | -69.5953 | 1.7117 | 8.1904 | -197.8138 | 28.7905 | -2.7865 | 13.4569 | 43.7856 | 32.9284 | 0.0019352 | -0.00051912 | 0.00045505 | 71.8869 | 30.2843 | 22.6097 | 22.0985 | 21.8642 | 21.1296 | 20.16 | 22.422 | 22.2769 | 22.2977 | 22.2363 | 21.8314 | 21.1499 | 22.1536 | 744.0475 | 535.1885 | 436.9717 | 265.7296 | 218.5121 | 797.2017 | 419.9297 | 25.8605 | 36.8458 | 44.9692 | 57.1184 | 72.1829 | 74.7846 | 85.5109 | 91.0484 | 102.7891 | 683.6255 | 657.0598 | 662.1347 | 669.2305 | 85.2285 | 34.2448 | 797.9563 | 33.4989 | 22.0886 | 728.5061 | 24.6423 | 21.8887 | 64.6278 | 82.9929 | 124.5279 | 63.4305 | 84.1568 | 266.6946 | 789.1779 | 737.2228 | 856.1876 | 847.3501 | 760.5251 |  | 890.5829 | 832.6503 | 963.9405 | 684.7313 | 735.7281 | 831.8695 |  | 806.5421 |  |  | 550.2981 | 717.3417 | 778.2831 | [5 empty] | 21.8084 | 684.9536 | 28.937 | 22.0158 | 520.8465 | 27.7381 | 21.791 | 572.2563 | 729.725 | 743.2659 |  | 1374.4642 | 1105.6021 | 580.1874 | 774.6819 | 941.0176 | 668.5186 | 762.3135 | 1156.3153 | 1136.5319 | 680.0717 | 892.8506 | 1010.4992 | 1167.342 | 1137.5877 | 618.2658 | 742.6439 | 772.9498 |  | 1167.4998 | 945.5631 | 1099.8071 | 1178.5667 | 691.7721 | 783.3606 | 699.5068 | 1078.1714 | 114.2144 | 0.0017111 | 19.569 | 6.8766 | -28.999 | 3.093 | 6714.63 | 1 | 2.4793 | -2.3004 | -18.5194 | 2.9044 | 7.299 | -35.8706 | 13.6847 | 107.6039 | 136.4441 | 60.1571 | 80.3259 | 11.1897 | 108.601 | 47.914
42838.4386 | 1585 | 23.094 | 22.7638 | 22.7352 | 22.6453 | 22.2493 | 21.6105 | 22.5973 | 21.6359 | 22.2702 | 22.2753 | 22.2272 | 21.8609 | 21.091 | 22.0612 | 34.5117 | 42.0469 | 47.1443 | 64.5168 | 75.1137 | 78.2789 | 100.5818 | 106.2454 | 103.532 | 50.3324 | 79.6707 | 112.5021 | 733.3147 | 720.8855 | 739.5935 | 54.7336 | 88.166 | 298.9943 | 52.9318 | 78.2293 | 184.914 | 891.8175 | 629.3625 |  | 535.8735 | 890.9386 | 924.8579 | 743.8832 |  | 528.9585 | 741.5197 | 639.3623 | 825.3737 | 965.8648 | 1065.3384 | 1101.8982 | 45.0078 | 314.0003 | 70.2497 | 558.5699 | 68.2401 | 51.1607 | 49.3223 | 62.3314 | 66.3602 |  |  | 1.6384 | -1.1684 | -69.799 | 0.75827 | 6.9274 | -197.8125 | 29.2222 | -2.6374 | 13.2773 | 42.8505 | 31.8653 | 0.0016362 | -0.00062919 | 0.0004452 | 71.9692 | 30.3143 | 22.6081 | 22.1002 | 21.8633 | 21.1261 | 20.1623 | 22.4231 | 22.2771 | 22.2982 | 22.2394 | 21.8294 | 21.1438 | 22.1539 | 730.3812 | 526.1972 | 449.4734 | 271.8765 | 218.6581 | 797.2875 | 420.9465 | 25.8825 | 36.8859 | 45.0136 | 57.1827 | 72.215 | 74.8155 | 85.4125 | 91.0533 | 102.7938 | 683.7619 | 655.662 | 660.5082 | 666.1798 | 98.8255 | 43.1798 | 798.1391 | 33.5392 | 22.0883 | 729.6339 | 24.6609 | 21.8886 | 64.6249 | 82.9899 | 124.705 | 63.4505 | 84.205 | 267.1982 | 786.2348 | 738.5664 | 855.6128 | 846.8331 | 760.6927 |  | 890.8099 | 832.5516 | 964.5751 | 687.826 | 735.5714 | 831.7394 |  | 806.8175 |  |  | 548.5836 | 716.3739 | 777.2028 | [5 empty] | 21.7929 | 687.063 | 28.9466 | 22.0043 | 521.0149 | 27.7484 | 21.7811 | 570.9828 | 729.9831 | 744.4581 |  | 1382.1563 | 1103.3559 | 581.1433 | 775.4954 | 943.5376 | 667.628 | 764.41 | 1158.99 | 1133.557 | 680.5322 | 894.5109 | 1010.2028 | 1165.9294 | 1137.66 | 618.6239 | 742.0864 | 772.6448 |  | 1166.4857 | 945.1233 | 1100.5023 | 1178.1651 | 692.0005 | 782.9473 | 699.9937 | 1078.2313 | 108.034 | 0.00016636 | 19.5694 | 6.8878 | -28.9552 | 3.093 | 6744.87 | 0.87 | 2.8388 | -2.3995 | -18.5462 | 1.933 | 6.7106 | -35.8592 | 13.7826 | 107.6867 | 136.7372 | 60.0303 | 81.8778 | 9.9905 | 108.5424 | 48.0297
42838.4386 | 1586 | 23.0982 | 22.7688 | 22.7283 | 22.6484 | 22.2418 | 21.6178 | 22.6016 | 21.6302 | 22.2711 | 22.276 | 22.2324 | 21.8589 | 21.092 | 22.0601 | 34.5605 | 42.1012 | 47.195 | 64.5742 | 75.1578 | 78.3077 | 100.6087 | 106.2729 | 103.6067 | 50.384 | 79.7057 | 112.5642 | 733.3322 | 721.0931 | 739.8328 | 54.8015 | 88.2073 | 299.2431 | 52.9645 | 78.2664 | 185.8559 | 891.6372 | 629.3956 |  | 536.305 | 892.2561 | 925.9827 | 744.4272 |  | 528.9745 | 742.5923 | 640.941 | 830.8012 | 969.2205 | 1065.4143 | 1099.9185 | 44.6797 | 314.1108 | 70.6845 | 558.8967 | 68.1892 | 51.1875 | 49.3133 | 62.3537 | 66.4173 |  |  | 1.4689 | -0.5849 | -69.4192 | 0.62947 | 7.9098 | -197.8486 | 29.8846 | -2.9429 | 13.346 | 42.711 | 31.3134 | 0.0018136 | -0.00047641 | 0.00045998 | 72.0537 | 30.3365 | 22.6084 | 22.0994 | 21.8551 | 21.121 | 20.1593 | 22.4154 | 22.2747 | 22.2899 | 22.2402 | 21.8253 | 21.1448 | 22.1513 | 728.4167 | 522.8044 | 451.1241 | 274.3254 | 220.4959 | 797.259 | 421.8283 | 25.9094 | 36.9199 | 45.0554 | 57.2439 | 72.2491 | 74.8329 | 85.1161 | 91.0628 | 102.7966 | 683.7169 | 653.7392 | 658.3994 | 663.598 | 83.3061 | 29.4803 | 798.7903 | 33.5813 | 22.0903 | 733.7482 | 24.6827 | 21.8882 | 64.6258 | 82.9858 | 124.8837 | 63.4705 | 84.2643 | 267.7046 | 784.5939 | 740.6994 | 856.8252 | 847.7401 | 760.7307 |  | 890.8485 | 832.4509 | 965.0103 | 693.8514 | 736.0189 | 831.6023 |  | 807.0611 |  |  | 547.0755 | 712.309 | 775.2797 | [5 empty] | 21.799 | 691.3732 | 28.9813 | 22.011 | 521.4668 | 27.7809 | 21.7868 | 569.9635 | 731.0784 | 745.7339 |  | 1374.9469 | 1100.649 | 581.3631 | 775.3825 | 945.7625 | 667.4774 | 765.561 | 1159.505 | 1130.0977 | 679.9719 | 895.6159 | 1011.8914 | 1164.3934 | 1136.557 | 618.6257 | 741.9255 | 772.825 |  | 1082.6601 | 947.2443 | 1100.4826 | 1178.8502 | 692.2756 | 782.5677 | 700.279 | 1078.2114 | 113.7819 | 0.0014443 | 19.5695 | 6.9027 | -28.9787 | 3.093 | 6754.21 | 1.02 | 2.6882 | -1.6986 | -18.5054 | 1.7622 | 7.1708 | -35.8635 | 13.9383 | 107.7005 | 136.9394 | 59.9796 | 82.085 | 9.9721 | 108.4577 | 48.0912
42838.4386 | 1587 | 23.0873 | 22.7582 | 22.7283 | 22.6288 | 22.2397 | 21.6048 | 22.5861 | 21.624 | 22.2635 | 22.2563 | 22.207 | 21.8501 | 21.0805 | 22.0467 | 34.6043 | 42.1418 | 47.2378 | 64.6116 | 75.1857 | 78.3248 | 100.6288 | 106.2956 | 103.6669 | 50.4232 | 79.7126 | 112.6148 | 734.3283 | 722.2089 | 740.8608 | 54.8927 | 88.2641 | 299.472 | 53.0134 | 78.3009 | 186.7925 | 891.7865 | 629.0543 |  | 536.7367 | 893.0041 | 926.2001 | 744.202 |  | 527.8838 | 742.6931 | 640.1562 | 834.0785 | 973.3382 | 1067.8566 | 1101.7573 | 44.0412 | 314.1272 | 71.0083 | 559.3035 | 68.1531 | 51.186 | 49.291 | 62.3671 | 66.4381 |  |  | 1.8855 | -0.24123 | -69.2293 | 1.3168 | 5.5705 | -197.8236 | 31.5385 | -2.297 | 12.9984 | 42.686 | 34.1613 | 0.0023837 | -0.00045177 | 0.00048462 | 72.1356 | 30.36 | 22.6159 | 22.1026 | 21.8592 | 21.126 | 20.1556 | 22.4148 | 22.2698 | 22.2962 | 22.2438 | 21.8235 | 21.1465 | 22.1504 | 724.3339 | 509.3436 | 437.5336 | 271.366 | 216.7588 | 796.5847 | 422.1742 | 25.9398 | 36.9664 | 45.1016 | 57.311 | 72.2952 | 74.8651 | 84.8591 | 91.0715 | 102.7909 | 683.6248 | 651.2494 | 656.1483 | 662.1601 | 77.6991 | 36.1856 | 801.2232 | 33.6221 | 22.0911 | 738.0986 | 24.6939 | 21.8879 | 64.6166 | 82.9818 | 125.0583 | 63.4894 | 84.3113 | 268.2139 | 783.1912 | 741.9276 | 856.9443 | 847.9483 | 760.4908 |  | 890.5618 | 832.3229 | 965.7009 | 696.6028 | 736.5787 | 831.4822 |  | 807.2883 |  |  | 546.6178 | 709.319 | 773.2212 | [5 empty] | 21.7973 | 694.2742 | 28.9941 | 22.0115 | 521.6345 | 27.7983 | 21.7893 | 569.7673 | 732.0937 | 746.4396 |  | 1389.425 | 1099.2781 | 581.2368 | 775.3465 | 946.8062 | 667.5673 | 766.4395 | 1166.0395 | 1131.0729 | 679.291 | 896.8661 | 1013.484 | 1164.76 | 1136.3828 | 618.7399 | 741.4823 | 773.3918 |  | 789.8904 | 950.4814 | 1102.2514 | 1183.7592 | 692.6649 | 782.6847 | 699.6747 | 1078.8391 | 111.3197 | 0.00014531 | 19.5697 | 6.9223 | -28.9978 | 3.093 | 6773.46 | 0.66 | 3.0472 | -1.0909 | -18.481 | 2.5488 | 6.0232 | -35.894 | 14.3319 | 107.5967 | 137.2597 | 60.0493 | 82.2763 | 11.5469 | 108.5216 | 48.1103
42838.4387 | 1588 | 23.0978 | 22.764 | 22.738 | 22.6343 | 22.2408 | 21.6143 | 22.5985 | 21.6323 | 22.2735 | 22.2706 | 22.2246 | 21.8566 | 21.0912 | 22.0597 | 34.643 | 42.1761 | 47.2824 | 64.6577 | 75.207 | 78.3357 | 100.6491 | 106.3255 | 103.7194 | 50.4617 | 79.7282 | 112.6692 | 735.9391 | 724.0324 | 742.8435 | 54.98 | 88.3158 | 299.6795 | 53.0549 | 78.3413 | 187.6804 | 891.236 | 628.4687 |  | 537.1418 | 893.3311 | 925.6759 | 741.8317 |  | 528.8508 | 742.8838 | 638.6614 | 831.1448 | 973.1359 | 1068.7926 | 1105.2714 | 42.6091 | 314.3452 | 71.2613 | 559.6668 | 68.1785 | 51.1911 | 49.2806 | 62.4055 | 66.516 |  |  | 1.6246 | -1.3813 | -69.4685 | 1.3622 | 6.706 | -197.7987 | 31.8651 | -2.9896 | 12.7768 | 42.8656 | 38.5845 | 0.0021619 | -0.00043862 | 0.00046162 | 72.2178 | 30.3909 | 22.6212 | 22.1042 | 21.8651 | 21.1257 | 20.1581 | 22.4167 | 22.2706 | 22.2962 | 22.2379 | 21.8245 | 21.1495 | 22.1506 | 714.2658 | 504.2982 | 435.9859 | 276.6589 | 216.0588 | 794.7691 | 422.6055 | 25.9644 | 37.0066 | 45.1414 | 57.3681 | 72.3321 | 74.8901 | 84.5669 | 91.0801 | 102.7859 | 683.5469 | 649.7613 | 654.8468 | 661.7039 | 77.5794 | 28.2714 | 802.3783 | 33.6627 | 22.0888 | 739.0496 | 24.7068 | 21.8894 | 64.611 | 82.9843 | 125.2386 | 63.5048 | 84.353 | 268.7232 | 779.2441 | 743.3011 | 851.9717 | 844.1165 | 760.5769 |  | 890.5826 | 832.247 | 966.2715 | 696.7201 | 736.9497 | 831.4107 |  | 807.4979 |  |  | 546.9874 | 708.0484 | 772.1477 | [5 empty] | 21.7994 | 695.3048 | 29.0121 | 22.0134 | 521.0982 | 27.8226 | 21.7897 | 569.9231 | 732.2438 | 747.6129 |  | 1377.4969 | 1099.3494 | 580.5566 | 774.0933 | 947.2732 | 667.5151 | 767.1068 | 1164.5265 | 1132.0593 | 678.0439 | 894.3723 | 1012.8664 | 1167.2009 | 1137.8144 | 619.6237 | 741.0345 | 774.0497 |  | 789.3073 | 949.7042 | 1103.6819 | 1185.3141 | 692.8582 | 783.4016 | 698.7865 | 1078.9069 | 109.1388 | -0.00046561 | 19.5694 | 6.9418 | -28.9693 | 3.093 | 6779.78 | 0.66 | 2.8313 | -2.6108 | -18.5146 | 2.5926 | 6.611 | -35.9042 | 14.4109 | 107.6023 | 137.5238 | 60.143 | 82.6905 | 11.7998 | 108.3749 | 48.1053
42838.4387 | 1589 | 23.099 | 22.7602 | 22.7305 | 22.6355 | 22.2441 | 21.6111 | 22.5949 | 21.6308 | 22.2689 | 22.2753 | 22.223 | 21.859 | 21.0946 | 22.0596 | 34.6828 | 42.2212 | 47.3331 | 64.7107 | 75.2389 | 78.355 | 100.6815 | 106.3541 | 103.7725 | 50.5086 | 79.7515 | 112.7325 | 737.1443 | 725.5739 | 743.9047 | 55.0589 | 88.3644 | 299.8948 | 53.0951 | 78.3809 | 188.5535 | 889.7706 | 627.9392 |  | 537.5417 | 893.7127 | 926.5031 | 740.1978 |  | 530.6875 | 743.0818 | 639.2078 | 827.0349 | 976.3315 | 1071.1267 | 1104.0854 | 41.451 | 314.5497 | 70.9029 | 559.7099 | 68.1941 | 51.1611 | 49.2774 | 62.4473 | 66.5756 |  |  | 1.8888 | -1.5824 | -69.2621 | 1.4476 | 4.7852 | -197.842 | 29.0757 | -2.4343 | 13.0581 | 43.5651 | 35.5468 | 0.0024182 | -0.00032199 | 0.00049777 | 72.3062 | 30.4218 | 22.6249 | 22.113 | 21.8576 | 21.1214 | 20.1603 | 22.4287 | 22.2705 | 22.3088 | 22.2483 | 21.8319 | 21.1525 | 22.1541 | 701.8054 | 492.8049 | 395.9702 | 258.0093 | 208.8082 | 792.8112 | 421.9105 | 25.9931 | 37.0532 | 45.1881 | 57.4385 | 72.3704 | 74.9258 | 84.3982 | 91.0989 | 102.8003 | 683.5821 | 649.7222 | 654.5799 | 661.6444 | 70.7585 | 22.5882 | 800.8989 | 33.7093 | 22.09 | 738.1425 | 24.7205 | 21.8948 | 64.6105 | 82.9842 | 125.4255 | 63.5165 | 84.4045 | 269.2468 | 775.7809 | 745.1043 | 847.8333 | 841.0633 | 760.3188 |  | 890.2774 | 832.2158 | 966.3444 | 698.8582 | 737.571 | 831.3869 |  | 807.7513 |  |  | 546.8806 | 707.3662 | 770.8441 | [5 empty] | 21.7982 | 697.3012 | 29.0269 | 22.0107 | 520.4281 | 27.8377 | 21.7815 | 570.3183 | 732.0339 | 748.8371 |  | 1364.1918 | 1100.7891 | 579.7385 | 772.4383 | 946.7652 | 667.9627 | 768.0771 | 1163.8971 | 1133.4542 | 677.1394 | 891.7099 | 1013.4346 | 1169.4743 | 1138.1322 | 620.715 | 740.5966 | 774.4562 |  | 788.3156 | 948.5393 | 1104.7671 | 1181.6998 | 692.9559 | 784.9654 | 698.0648 | 1078.7074 | 117.7174 | -0.00085882 | 19.5696 | 6.963 | -28.9911 | 3.0929 | 6748.89 | 1.07 | 3.0544 | -2.7946 | -18.4889 | 2.6729 | 5.5894 | -35.9394 | 13.7777 | 107.4919 | 137.5582 | 60.2463 | 83.3181 | 16.1157 | 107.8559 | 48.115
42838.4387 | 1590 | 23.1029 | 22.754 | 22.7265 | 22.6383 | 22.2425 | 21.6054 | 22.5945 | 21.6228 | 22.2661 | 22.27 | 22.2196 | 21.8512 | 21.0895 | 22.0552 | 34.7288 | 42.2671 | 47.3683 | 64.7487 | 75.2665 | 78.3769 | 100.7162 | 106.3781 | 103.8015 | 50.5535 | 79.7788 | 112.8053 | 736.5395 | 724.9747 | 742.7044 | 55.1356 | 88.4019 | 300.0831 | 53.1308 | 78.4115 | 189.4164 | 888.3109 | 627.437 |  | 537.9318 | 893.6462 | 926.6869 | 740.4045 |  | 531.821 | 742.5517 | 641.047 | 830.7928 | 975.5148 | 1069.9011 | 1102.4253 | 40.5515 | 314.9596 | 69.6389 | 559.7941 | 68.1836 | 51.1075 | 49.2671 | 62.468 | 66.5954 |  |  | 1.4636 | -1.0035 | -69.09 | 0.70175 | 4.4258 | -197.8493 | 30.3623 | -2.9488 | 13.5696 | 45.3503 | 31.6915 | 0.0023952 | -0.00030884 | 0.00044027 | 72.4007 | 30.4409 | 22.6186 | 22.0925 | 21.8563 | 21.12 | 20.152 | 22.4242 | 22.2699 | 22.3 | 22.2387 | 21.8274 | 21.149 | 22.1548 | 699.3403 | 487.5084 | 393.7685 | 243.2836 | 196.7213 | 790.1921 | 421.1923 | 26.0218 | 37.0968 | 45.2297 | 57.4937 | 72.3983 | 74.9398 | 84.2048 | 91.1157 | 102.8034 | 683.5108 | 649.6812 | 654.5284 | 661.4113 | 72.4375 | 29.3306 | 799.3463 | 33.7518 | 22.0889 | 736.6248 | 24.728 | 21.8887 | 64.5992 | 82.9761 | 125.6016 | 63.5277 | 84.4529 | 269.7592 | 777.3471 | 746.6462 | 853.9492 | 845.8523 | 760.2482 |  | 890.2369 | 832.223 | 966.2965 | 702.1544 | 738.45 | 831.4096 |  | 808.1043 |  |  | 546.7807 | 706.6508 | 769.9348 | [5 empty] | 21.7903 | 700.2841 | 29.0441 | 21.9982 | 520.372 | 27.8488 | 21.7783 | 570.9572 | 732.322 | 749.7409 |  | 1367.7696 | 1103.1971 | 579.2356 | 772.0943 | 946.4756 | 668.2503 | 769.2511 | 1164.5105 | 1133.9905 | 677.2206 | 893.0176 | 1013.6122 | 1168.6318 | 1138.2529 | 621.5408 | 741.4018 | 774.9455 |  | 786.4105 | 946.3958 | 1105.3767 | 1180.947 | 693.2297 | 787.0246 | 697.6707 | 1078.4581 | 117.0266 | -0.00014261 | 19.5696 | 6.968 | -28.895 | 3.093 | 6726.18 | 1.17 | 2.6872 | -2.2249 | -18.4611 | 1.8606 | 5.3729 | -35.9237 | 14.0728 | 107.4783 | 137.536 | 60.3852 | 82.5842 | 16.2259 | 107.2899 | 48.1053
42838.4387 | 1591 | 23.0986 | 22.7537 | 22.7242 | 22.6334 | 22.2453 | 21.5971 | 22.5884 | 21.6204 | 22.2658 | 22.261 | 22.2169 | 21.8491 | 21.0862 | 22.0482 | 34.7658 | 42.3126 | 47.4047 | 64.7862 | 75.2877 | 78.3951 | 100.7442 | 106.3898 | 103.8202 | 50.5818 | 79.8038 | 112.8655 | 735.5981 | 724.0398 | 741.5278 | 55.2103 | 88.4542 | 300.2422 | 53.1729 | 78.4448 | 190.2918 | 887.4845 | 626.9635 |  | 538.3274 | 893.6313 | 926.9246 | 742.2141 |  | 531.3653 | 741.3008 | 643.182 | 834.1771 | 975.337 | 1069.8628 | 1104.5324 | 40.5322 | 315.3695 | 68.6991 | 560.0441 | 68.1494 | 51.0526 | 49.2717 | 62.4813 | 66.5056 |  |  | 1.7942 | -0.88126 | -69.5598 | 1.6145 | 7.1141 | -197.7888 | 31.5951 | -2.5073 | 13.4561 | 44.0676 | 30.8754 | 0.0022753 | -0.00050105 | 0.00043041 | 72.4796 | 30.4679 | 22.6232 | 22.0987 | 21.8552 | 21.1267 | 20.1651 | 22.4232 | 22.2703 | 22.2981 | 22.2356 | 21.8208 | 21.1512 | 22.1505 | 679.9876 | 478.8223 | 396.0507 | 251.4136 | 202.2168 | 787.1529 | 420.8098 | 26.0386 | 37.122 | 45.2618 | 57.5383 | 72.4279 | 74.9556 | 83.9983 | 91.1234 | 102.7931 | 683.8455 | 653.4597 | 658.3828 | 666.0384 | 50.4464 | 21.2779 | 798.5878 | 33.7924 | 22.0886 | 735.7953 | 24.7439 | 21.887 | 64.5913 | 82.9706 | 125.7842 | 63.547 | 84.5087 | 270.2648 | 780.8544 | 748.7472 | 868.187 | 856.7006 | 760.6812 |  | 890.9528 | 832.2292 | 966.4358 | 705.7077 | 739.4998 | 831.3975 |  | 808.4679 |  |  | 547.8243 | 708.0509 | 770.9894 | [5 empty] | 21.7808 | 703.3859 | 29.0666 | 21.998 | 521.6499 | 27.8695 | 21.7717 | 571.4377 | 732.095 | 750.6259 |  | 1371.2867 | 1103.2114 | 578.9419 | 772.678 | 950.081 | 667.9518 | 769.2883 | 1161.0964 | 1132.2016 | 677.429 | 896.6137 | 1014.0745 | 1169.0493 | 1139.4746 | 622.1759 | 743.4931 | 775.0377 |  | 784.407 | 945.029 | 1107.4275 | 1183.6275 | 693.4608 | 787.4228 | 696.8288 | 1078.7368 | 114.1146 | 9.6154e-05 | 19.5696 | 6.9742 | -28.9852 | 3.093 | 6686.04 | 0.77 | 2.9735 | -2.0837 | -18.5124 | 2.8203 | 6.8119 | -35.9177 | 14.3554 | 107.7421 | 137.5999 | 60.5625 | 83.5716 | 15.9009 | 106.9234 | 48.0525
42838.4387 | 1592 | 23.1084 | 22.7697 | 22.7373 | 22.6397 | 22.2499 | 21.6071 | 22.6001 | 21.6333 | 22.2657 | 22.2809 | 22.222 | 21.8608 | 21.0934 | 22.0536 | 34.8055 | 42.3588 | 47.454 | 64.8298 | 75.3228 | 78.417 | 100.7745 | 106.412 | 103.8372 | 50.6352 | 79.8353 | 112.934 | 734.8038 | 723.4882 | 740.6336 | 55.281 | 88.49 | 300.4041 | 53.2036 | 78.4741 | 191.1552 | 887.8657 | 626.3855 |  | 538.7063 | 895.856 | 930.2963 | 743.4948 |  | 532.5125 | 742.2238 | 642.6712 | 835.1365 | 979.3118 | 1072.866 | 1111.5561 | 40.4233 | 315.7868 | 67.489 | 560.5298 | 68.1291 | 51.0023 | 49.2703 | 62.483 | 66.4902 |  |  | 1.9913 | -1.4989 | -69.7346 | 1.6013 | 6.3873 | -197.8243 | 29.7564 | -2.4803 | 13.5408 | 45.2747 | 32.285 | 0.0022835 | -0.00039263 | 0.00047805 | 72.5556 | 30.4899 | 22.6247 | 22.0985 | 21.8548 | 21.1209 | 20.1528 | 22.4237 | 22.2722 | 22.2944 | 22.2314 | 21.8154 | 21.1465 | 22.1446 | 638.105 | 450.6853 | 381.0273 | 250.4007 | 204.3915 | 782.1112 | 419.6274 | 26.0608 | 37.1692 | 45.3086 | 57.6087 | 72.4713 | 74.9787 | 83.8495 | 91.1399 | 102.8061 | 684.4555 | 656.3302 | 660.7456 | 668.5896 | 65.8537 | 22.1114 | 798.71 | 33.8343 | 22.0881 | 738.2798 | 24.7586 | 21.8897 | 64.59 | 82.9647 | 125.9712 | 63.5626 | 84.5645 | 270.7751 | 782.5042 | 751.1598 | 879.9577 | 866.3273 | 760.7565 |  | 891.5356 | 832.2137 | 966.8429 | 709.1931 | 740.7729 | 831.3899 |  | 808.7569 |  |  | 548.8319 | 709.2018 | 771.9836 | [5 empty] | 21.7862 | 706.6117 | 29.1006 | 21.9995 | 522.6363 | 27.898 | 21.7765 | 571.3866 | 731.2405 | 751.3045 |  | 1381.8771 | 1104.0724 | 578.3428 | 772.8358 | 952.0251 | 667.425 | 767.9818 | 1158.8572 | 1132.7938 | 677.5044 | 896.8628 | 1015.2948 | 1170.2219 | 1140.3279 | 622.2043 | 744.127 | 774.6143 |  | 782.8083 | 943.2343 | 1108.5623 | 1186.9545 | 693.4318 | 786.2663 | 696.1901 | 1080.1522 | 116.6731 | -0.00045154 | 19.5699 | 6.9956 | -28.9245 | 3.0929 | 6669.72 | 1.18 | 3.1312 | -2.7188 | -18.544 | 2.8101 | 6.4618 | -35.961 | 13.9471 | 107.9648 | 137.7875 | 60.8015 | 86.3117 | 17.3494 | 107.0336 | 48.12
42838.4387 | 1593 | 23.1106 | 22.7627 | 22.7289 | 22.6328 | 22.2337 | 21.6117 | 22.5952 | 21.6335 | 22.2659 | 22.2693 | 22.2156 | 21.8581 | 21.0809 | 22.0468 | 34.8488 | 42.4017 | 47.5048 | 64.8904 | 75.3587 | 78.4453 | 100.7876 | 106.4366 | 103.8706 | 50.6872 | 79.857 | 113.0041 | 734.8852 | 724.0054 | 741.2078 | 55.36 | 88.5317 | 300.5515 | 53.2496 | 78.5061 | 192.034 | 887.89 | 625.8973 |  | 539.0932 | 895.2959 | 928.2562 | 742.5255 |  | 532.4778 | 743.8237 | 642.7797 | 830.5848 | 980.4583 | 1073.426 | 1115.9555 | 40.3626 | 316.1773 | 68.0904 | 561.2818 | 68.0742 | 50.9473 | 49.2698 | 62.503 | 66.1229 |  |  | 1.6903 | -1.244 | -69.6354 | 1.119 | 6.271 | -197.7954 | 30.0403 | -2.5861 | 13.0889 | 43.5416 | 33.0147 | 0.0023607 | -0.00040084 | 0.00048791 | 72.6455 | 30.5213 | 22.638 | 22.1011 | 21.8568 | 21.1316 | 20.156 | 22.4295 | 22.2758 | 22.2995 | 22.2338 | 21.821 | 21.153 | 22.1497 | 629.3344 | 451.284 | 362.525 | 254.4284 | 210.4048 | 778.2075 | 418.3005 | 26.0998 | 37.2196 | 45.3576 | 57.6741 | 72.5128 | 75.0109 | 83.6317 | 91.1718 | 102.8218 | 684.6495 | 655.3389 | 659.6376 | 666.8539 | 63.3418 | 24.3799 | 800.8735 | 33.8803 | 22.0901 | 742.0151 | 24.7725 | 21.8916 | 64.5832 | 82.9614 | 126.1627 | 63.5862 | 84.6136 | 271.2866 | 781.2909 | 753.4758 | 883.8753 | 870.7198 | 760.6668 |  | 891.9649 | 832.234 | 967.1417 | 709.8767 | 741.8801 | 831.4381 |  | 809.0798 |  |  | 549.3418 | 707.6559 | 771.5767 | [5 empty] | 21.7927 | 708.2063 | 29.1279 | 22.0063 | 522.3379 | 27.9237 | 21.7789 | 571.7332 | 730.2584 | 751.4347 |  | 1375.2417 | 1104.2783 | 577.6908 | 773.5271 | 950.6556 | 667.4372 | 766.9336 | 1155.5488 | 1129.6989 | 677.3439 | 895.8515 | 1016.252 | 1170.9487 | 1142.5392 | 621.7382 | 743.6283 | 774.3516 |  | 782.8677 | 941.8983 | 1108.5869 | 1188.5076 | 693.3334 | 784.9725 | 696.6106 | 1081.0585 | 102.7209 | 0.00070704 | 19.57 | 7.0046 | -28.9895 | 3.093 | 6641.78 | 0.98 | 2.8857 | -2.4787 | -18.5454 | 2.3509 | 6.404 | -35.9659 | 14.0163 | 108.1332 | 137.9245 | 61.0754 | 85.8178 | 19.158 | 107.0698 | 48.2122
42838.4387 | 1594 | 23.0999 | 22.7567 | 22.7184 | 22.6207 | 22.2351 | 21.6017 | 22.5878 | 21.6154 | 22.2582 | 22.2601 | 22.2097 | 21.8499 | 21.0719 | 22.0436 | 34.8894 | 42.4492 | 47.5436 | 64.9308 | 75.3833 | 78.4564 | 100.798 | 106.4689 | 103.9169 | 50.7257 | 79.8778 | 113.0735 | 735.6404 | 725.1306 | 742.3634 | 55.4451 | 88.5894 | 300.681 | 53.286 | 78.5496 | 192.9603 | 888.61 | 625.5573 |  | 539.485 | 895.1618 | 929.7559 | 744.8037 |  | 531.3575 | 744.3446 | 643.744 | 838.0151 | 986.3442 | 1073.6835 | 1112.6283 | 40.672 | 316.275 | 69.1235 | 561.6153 | 68.0348 | 50.9215 | 49.2795 | 62.5093 | 65.2576 |  |  | 2.0432 | -2.5602 | -69.2674 | 0.59202 | 6.5575 | -197.8217 | 30.8979 | -2.8654 | 13.6902 | 44.1076 | 33.7598 | 0.002111 | -0.00042384 | 0.00045998 | 72.7282 | 30.55 | 22.6388 | 22.097 | 21.8578 | 21.1282 | 20.1606 | 22.4336 | 22.2743 | 22.2946 | 22.2413 | 21.8207 | 21.1478 | 22.1454 | 621.7539 | 466.5911 | 372.4669 | 255.9445 | 212.2403 | 774.1506 | 417.1297 | 26.1294 | 37.2625 | 45.3957 | 57.7311 | 72.5455 | 75.0384 | 83.5134 | 91.1896 | 102.8125 | 684.4315 | 652.3964 | 656.8965 | 663.1042 | 96.2117 | 30.778 | 802.5235 | 33.9297 | 22.1002 | 741.3144 | 24.7932 | 21.8978 | 64.5846 | 82.9723 | 126.3539 | 63.613 | 84.6694 | 271.8157 | 775.819 | 755.7815 | 883.8101 | 872.2002 | 760.4175 |  | 891.7827 | 832.3545 | 966.9287 | 708.8382 | 742.9232 | 831.5469 |  | 809.4854 |  |  | 548.7596 | 705.0174 | 769.8892 | [5 empty] | 21.7936 | 708.5966 | 29.1482 | 22.0165 | 522.1583 | 27.9371 | 21.7818 | 572.6754 | 729.4571 | 751.2005 |  | 1368.8129 | 1100.5724 | 577.4456 | 774.2336 | 948.9133 | 667.5821 | 766.372 | 1152.8374 | 1125.6455 | 677.7957 | 897.1101 | 1017.663 | 1174.0332 | 1144.4055 | 621.2682 | 743.0134 | 773.8331 |  | 783.8038 | 942.2222 | 1108.398 | 1189.4406 | 693.153 | 783.6901 | 697.3599 | 1081.0841 | 99.7913 | 0.0011775 | 19.5702 | 7.0225 | -29.015 | 3.093 | 6655.28 | 0.77 | 3.1744 | -3.5569 | -18.5011 | 1.7104 | 6.5493 | -35.9717 | 14.2163 | 108.0697 | 137.8231 | 61.3811 | 85.1462 | 17.8356 | 107.2823 | 48.2669
42838.4387 | 1595 | 23.1066 | 22.7464 | 22.7198 | 22.6285 | 22.2294 | 21.6002 | 22.5878 | 21.6179 | 22.2675 | 22.2712 | 22.2058 | 21.8468 | 21.0826 | 22.0486 | 34.9251 | 42.4888 | 47.5848 | 64.9828 | 75.4007 | 78.478 | 100.8175 | 106.4981 | 103.9674 | 50.7641 | 79.9023 | 113.1415 | 736.0891 | 725.4858 | 742.7441 | 55.5226 | 88.6255 | 300.8008 | 53.3322 | 78.5848 | 193.8007 | 889.6714 | 625.3176 |  | 539.8454 | 895.8549 | 930.1582 | 744.4789 |  | 530.4939 | 745.3373 | 644.0245 | 842.1751 | 979.742 | 1070.5956 | 1108.7595 | 41.3432 | 316.5036 | 69.3661 | 561.9299 | 68.0205 | 50.8842 | 49.2726 | 62.5081 | 65.4353 |  |  | 1.7685 | -1.7664 | -69.8003 | 0.98629 | 8.3922 | -197.7954 | 29.6033 | -2.7786 | 13.987 | 44.9596 | 33.7769 | 0.0020863 | -0.00049119 | 0.0004222 | 72.8232 | 30.5794 | 22.6348 | 22.1003 | 21.8624 | 21.1302 | 20.1709 | 22.437 | 22.2782 | 22.3009 | 22.2416 | 21.8317 | 21.1547 | 22.1486 | 663.8364 | 490.0303 | 366.9906 | 250.2644 | 219.1631 | 774.6447 | 416.2977 | 26.1476 | 37.3041 | 45.4393 | 57.7769 | 72.5773 | 75.0609 | 83.2 | 91.2007 | 102.8106 | 684.1633 | 649.9703 | 654.7141 | 660.9814 | 127.0919 | 30.5131 | 800.679 | 33.9774 | 22.0986 | 737.4435 | 24.8063 | 21.8978 | 64.5887 | 82.9743 | 126.537 | 63.6229 | 84.7262 | 272.3463 | 768.5595 | 757.4529 | 885.621 | 874.8764 | 759.8045 |  | 890.8053 | 832.3836 | 966.431 | 706.6741 | 743.5011 | 831.5716 |  | 809.7053 |  |  | 547.0428 | 701.4321 | 766.6648 | [5 empty] | 21.8003 | 708.3824 | 29.1708 | 22.0129 | 523.1876 | 27.9582 | 21.785 | 573.5348 | 729.2221 | 750.8323 |  | 1360.7574 | 1097.5349 | 577.7026 | 776.0525 | 949.8019 | 667.9218 | 765.858 | 1156.7722 | 1124.4264 | 678.3248 | 898.2317 | 1017.3023 | 1174.2986 | 1144.3529 | 620.5554 | 742.8283 | 773.9233 |  | 784.3878 | 943.2984 | 1108.1819 | 1190.8847 | 692.9688 | 784.1452 | 699.1925 | 1081.4627 | 105.2639 | 0.0002787 | 19.5692 | 7.0447 | -28.9992 | 3.0929 | 6743.75 | 1.26 | 2.9539 | -2.9559 | -18.5812 | 2.2087 | 7.4005 | -35.928 | 13.8994 | 107.7096 | 137.5933 | 61.5948 | 80.6541 | 18.2897 | 107.6988 | 48.265
42838.4388 | 1596 | 23.1124 | 22.7581 | 22.7267 | 22.6362 | 22.2457 | 21.6076 | 22.5985 | 21.622 | 22.269 | 22.2704 | 22.2192 | 21.8494 | 21.0875 | 22.05 | 34.9723 | 42.5268 | 47.6383 | 65.0337 | 75.4466 | 78.4959 | 100.8344 | 106.5505 | 104.0188 | 50.8072 | 79.9291 | 113.2206 | 735.9681 | 724.8597 | 742.2142 | 55.6076 | 88.6761 | 300.9459 | 53.3784 | 78.6241 | 194.6458 | 890.7312 | 625.0561 |  | 540.2098 | 896.5128 | 931.8407 | 745.7728 |  | 530.3184 | 745.3812 | 642.524 | 845.2344 | 976.6019 | 1070.6348 | 1111.8478 | 42.0418 | 316.7535 | 70.413 | 562.3591 | 68.0775 | 50.8998 | 49.2841 | 62.498 | 65.5167 |  |  | 1.4656 | 0.31601 | -69.3377 | 0.55259 | 7.8178 | -197.7855 | 29.738 | -2.3456 | 13.7427 | 43.4428 | 40.0215 | 0.0021603 | -0.00044684 | 0.00040741 | 72.9114 | 30.6067 | 22.6369 | 22.0903 | 21.8515 | 21.1145 | 20.1571 | 22.4357 | 22.2737 | 22.2941 | 22.2415 | 21.8232 | 21.1469 | 22.1451 | 770.8866 | 528.28 | 364.0348 | 250.7867 | 219.4069 | 778.7346 | 415.4422 | 26.1733 | 37.3458 | 45.4815 | 57.8296 | 72.6102 | 75.0765 | 82.7918 | 91.2128 | 102.8164 | 684.1198 | 649.9315 | 654.9008 | 662.2418 | 122.8776 | 31.3345 | 796.8912 | 34.0116 | 22.0889 | 732.9346 | 24.8069 | 21.8895 | 64.5782 | 82.9635 | 126.7184 | 63.6284 | 84.7682 | 272.8544 | 763.7828 | 757.6851 | 884.5618 | 874.7948 | 759.4668 |  | 889.8313 | 832.3412 | 965.9663 | 704.5699 | 743.7921 | 831.5273 |  | 809.859 |  |  | 546.1717 | 699.4227 | 764.0664 | [5 empty] | 21.7985 | 707.776 | 29.1812 | 22.0052 | 525.6853 | 27.9767 | 21.7776 | 574.4001 | 729.5868 | 750.7393 |  | 1365.3768 | 1096.8627 | 577.671 | 776.2617 | 950.1146 | 668.6281 | 765.9642 | 1152.7972 | 1121.6133 | 678.0343 | 898.3469 | 1016.6727 | 1171.1254 | 1143.3521 | 619.8598 | 744.02 | 774.5072 |  | 785.0752 | 946.0872 | 1107.5981 | 1190.1693 | 692.8182 | 785.643 | 699.5141 | 1081.6756 | 109.7493 | 0.00067893 | 19.569 | 7.0795 | -28.9975 | 3.093 | 6804.89 | 0.45 | 2.6883 | 1.2503 | -18.5199 | 1.6533 | 7.1429 | -35.9277 | 13.9312 | 107.344 | 137.381 | 61.7307 | 70.2873 | 18.4596 | 108.0708 | 48.2202
42838.4388 | 1597 | 23.1062 | 22.7554 | 22.7215 | 22.6319 | 22.2373 | 21.5987 | 22.5876 | 21.6184 | 22.2648 | 22.2629 | 22.2173 | 21.839 | 21.0803 | 22.0461 | 35.0238 | 42.5744 | 47.6816 | 65.087 | 75.4704 | 78.5167 | 100.8422 | 106.5844 | 104.0728 | 50.8617 | 79.9618 | 113.2998 | 736.8669 | 725.553 | 743.3114 | 55.6841 | 88.7239 | 301.1255 | 53.4169 | 78.6622 | 195.458 | 892.4183 | 624.4217 |  | 540.5478 | 896.6928 | 931.6394 | 746.4985 |  | 530.052 | 744.8585 | 641.4713 | 841.0055 | 968.2096 | 1066.5544 | 1107.5273 | 42.1645 | 316.9106 | 70.646 | 562.6209 | 68.0445 | 50.9049 | 49.2844 | 62.5135 | 65.6244 |  |  | 1.6397 | -0.13609 | -69.4763 | 0.87326 | 6.9412 | -197.7836 | 30.3643 | -2.4047 | 13.567 | 42.3038 | 44.8995 | 0.002111 | -0.00046491 | 0.00044027 | 72.992 | 30.6272 | 22.64 | 22.0989 | 21.8493 | 21.1207 | 20.1572 | 22.4349 | 22.2677 | 22.2935 | 22.2446 | 21.8195 | 21.1537 | 22.1506 | 790.6805 | 528.388 | 385.5871 | 261.7289 | 227.8555 | 782.229 | 415.2219 | 26.2057 | 37.3818 | 45.5222 | 57.8944 | 72.6485 | 75.1052 | 82.657 | 91.2201 | 102.8177 | 684.3326 | 650.836 | 656.1482 | 665.3059 | 117.9282 | 38.3482 | 793.0188 | 34.0499 | 22.0848 | 730.009 | 24.8231 | 21.8863 | 64.578 | 82.9613 | 126.9067 | 63.6472 | 84.8179 | 273.3728 | 763.4366 | 756.4485 | 877.979 | 869.9787 | 759.3333 |  | 889.0202 | 832.2717 | 965.6296 | 704.2708 | 744.1862 | 831.4541 |  | 810.046 |  |  | 546.3929 | 701.8982 | 763.3956 | [5 empty] | 21.8007 | 707.993 | 29.2136 | 22.0052 | 527.9558 | 28.0102 | 21.7925 | 574.696 | 730.9475 | 751.3039 |  | 1355.1722 | 1096.1111 | 577.285 | 775.6573 | 949.9822 | 669.2804 | 766.6733 | 1139.6944 | 1120.445 | 677.4684 | 896.532 | 1018.5254 | 1166.9483 | 1141.7318 | 619.8033 | 745.2806 | 775.1474 |  | 783.8364 | 947.3463 | 1106.1125 | 1189.5363 | 693.0121 | 786.0377 | 697.9707 | 1082.3374 | 112.3761 | 0.00067191 | 19.5685 | 7.1154 | -28.9394 | 3.093 | 6801.08 | 0.09 | 2.8451 | -0.82027 | -18.5337 | 2.0779 | 6.7203 | -35.8729 | 14.0557 | 107.0361 | 137.2284 | 61.844 | 69.4033 | 16.0241 | 108.702 | 48.1833
42838.4388 | 1598 | 23.1085 | 22.7536 | 22.7243 | 22.6292 | 22.2316 | 21.6034 | 22.586 | 21.6185 | 22.2605 | 22.2587 | 22.2162 | 21.8387 | 21.0803 | 22.0428 | 35.0657 | 42.6339 | 47.7241 | 65.1417 | 75.5034 | 78.5447 | 100.8655 | 106.6144 | 104.133 | 50.9066 | 79.9804 | 113.3654 | 737.7041 | 726.5882 | 744.4242 | 55.7664 | 88.7708 | 301.3011 | 53.4566 | 78.6906 | 196.2668 | 893.9465 | 623.6921 |  | 540.8857 | 897.4627 | 933.1693 | 745.4222 |  | 530.5725 | 744.5499 | 644.9443 | 840.6135 | 965.7262 | 1062.5513 | 1102.9206 | 42.1442 | 317.076 | 70.5163 | 562.5006 | 68.0375 | 50.9052 | 49.2824 | 62.5427 | 65.812 |  |  | 1.6732 | -0.40353 | -70.1657 | 0.7425 | 7.7344 | -197.8184 | 31.0687 | -2.6012 | 14.0518 | 43.9998 | 39.5257 | 0.0021406 | -0.00052405 | 0.00044191 | 73.0853 | 30.6549 | 22.6281 | 22.0891 | 21.8479 | 21.1201 | 20.1519 | 22.4341 | 22.2671 | 22.29 | 22.2295 | 21.8215 | 21.1354 | 22.1426 | 766.1101 | 514.84 | 389.9282 | 266.7233 | 227.6895 | 786.4854 | 415.2995 | 26.2335 | 37.4253 | 45.5655 | 57.9509 | 72.6793 | 75.1328 | 82.356 | 91.241 | 102.8288 | 684.6387 | 651.9055 | 657.0135 | 665.9443 | 169.542 | 38.3012 | 790.4748 | 34.0901 | 22.0856 | 731.1146 | 24.84 | 21.8866 | 64.5773 | 82.9596 | 127.0966 | 63.6648 | 84.8687 | 273.8858 | 766.6521 | 755.4825 | 868.96 | 862.7127 | 759.5169 |  | 888.7073 | 832.1397 | 966.105 | 702.7372 | 744.482 | 831.3334 |  | 810.2265 |  |  | 547.9513 | 706.4862 | 764.5982 | [5 empty] | 21.7988 | 707.275 | 29.2355 | 22.0023 | 529.4646 | 28.0296 | 21.7904 | 574.7928 | 731.6116 | 751.8751 |  | 1361.4796 | 1096.4582 | 577.1385 | 774.5111 | 947.4511 | 669.4792 | 766.9397 | 1139.2047 | 1120.1858 | 677.7307 | 894.069 | 1016.043 | 1164.1757 | 1138.8071 | 619.623 | 745.7613 | 775.2498 |  | 783.3612 | 944.0726 | 1104.0846 | 1189.4368 | 693.3949 | 785.2191 | 697.3016 | 1082.2498 | 115.4373 | 0.00015233 | 19.5685 | 7.1571 | -28.9769 | 3.093 | 6802.5 | 0.81 | 2.8756 | -1.4123 | -18.6225 | 1.9157 | 7.0833 | -35.8224 | 14.1966 | 106.911 | 137.4503 | 61.9655 | 73.7479 | 15.5562 | 109.3243 | 48.235
42838.4388 | 1599 | 23.1129 | 22.7543 | 22.7259 | 22.6354 | 22.2353 | 21.6028 | 22.5942 | 21.6278 | 22.2644 | 22.2625 | 22.2138 | 21.8535 | 21.0876 | 22.0458 | 35.1129 | 42.6741 | 47.7718 | 65.1818 | 75.542 | 78.5618 | 100.9055 | 106.6479 | 104.1802 | 50.9554 | 79.9975 | 113.4335 | 738.086 | 727.154 | 744.4586 | 55.8481 | 88.8146 | 301.4392 | 53.4968 | 78.7245 | 197.0981 | 894.4421 | 623.3668 |  | 541.2343 | 897.0102 | 932.1054 | 743.7654 |  | 530.4473 | 744.1385 | 644.4869 | 836.1544 | 961.6206 | 1060.3885 | 1100.2039 | 42.6804 | 317.2262 | 69.9857 | 562.3305 | 68.0733 | 50.8735 | 49.2731 | 62.563 | 65.9327 |  |  | 1.4801 | -2.1705 | -69.5992 | 1.0264 | 8.7306 | -197.825 | 30.1901 | -2.2878 | 13.7793 | 42.4896 | 34.2294 | 0.0018416 | -0.00058647 | 0.0004452 | 73.1685 | 30.682 | 22.6437 | 22.0917 | 21.8493 | 21.1242 | 20.1596 | 22.4354 | 22.2714 | 22.2899 | 22.2291 | 21.8229 | 21.1458 | 22.1459 | 851.4903 | 564.0893 | 415.7137 | 259.3171 | 222.5608 | 795.2967 | 416.1601 | 26.259 | 37.4678 | 45.6024 | 57.9952 | 72.7121 | 75.1495 | 81.8366 | 91.2523 | 102.8329 | 684.6453 | 650.6401 | 655.7229 | 663.9829 | 115.5198 | 38.5268 | 792.5908 | 34.1304 | 22.0856 | 736.7418 | 24.8517 | 21.8866 | 64.5771 | 82.9557 | 127.2866 | 63.6816 | 84.9177 | 274.3942 | 770.7943 | 755.4461 | 860.5478 | 855.698 | 759.7082 |  | 888.6677 | 832.0197 | 967.0074 | 703.8867 | 744.8725 | 831.2322 |  | 810.4171 |  |  | 549.5869 | 710.2245 | 766.5 | [5 empty] | 21.8004 | 707.9319 | 29.2594 | 22.0061 | 530.6541 | 28.0537 | 21.7873 | 574.5619 | 731.4691 | 751.9043 |  | 1362.4345 | 1095.3587 | 577.4456 | 776.138 | 947.3064 | 669.351 | 766.7715 | 1137.5019 | 1119.5621 | 679.415 | 897.7193 | 1011.4839 | 1166.1909 | 1136.1398 | 619.7824 | 745.3756 | 774.8082 |  | 784.2632 | 942.8135 | 1101.8794 | 1185.1521 | 693.7089 | 784.2915 | 698.3796 | 1081.9496 | 115.4337 | 0.00077023 | 19.5684 | 7.2057 | -29.0209 | 3.093 | 6760.88 | 0.91 | 2.7046 | -3.2747 | -18.5435 | 2.2519 | 7.5195 | -35.794 | 13.9831 | 106.8904 | 137.8687 | 62.0378 | 67.6478 | 12.8505 | 109.5629 | 48.291
42838.4388 | 1600 | 23.1139 | 22.7475 | 22.7246 | 22.6333 | 22.2494 | 21.6018 | 22.593 | 21.6252 | 22.2691 | 22.2706 | 22.2152 | 21.8526 | 21.0904 | 22.0486 | 35.1365 | 42.7024 | 47.8051 | 65.2229 | 75.5539 | 78.5649 | 100.9129 | 106.6591 | 104.2165 | 50.978 | 80.0074 | 113.4753 | 737.2578 | 726.1193 | 743.068 | 55.9392 | 88.8521 | 301.5156 | 53.5393 | 78.7571 | 197.9245 | 894.1855 | 623.0416 |  | 541.574 | 895.9897 | 930.9782 | 742.2059 |  | 529.2248 | 743.6968 | 641.6555 | 834.8094 | 957.3762 | 1060.3447 | 1098.2061 | 43.6683 | 317.3714 | 69.2398 | 562.3924 | 68.0432 | 50.8507 | 49.2676 | 62.5719 | 65.984 |  |  | 1.141 | -2.2159 | -69.5223 | 0.46914 | 8.3159 | -197.8328 | 30.3426 | -3.1486 | 13.728 | 43.8561 | 34.3139 | 0.0018596 | -0.0004222 | 0.00041727 | 73.267 | 30.7123 | 22.6577 | 22.0966 | 21.8525 | 21.1267 | 20.158 | 22.4399 | 22.2763 | 22.2943 | 22.2417 | 21.8224 | 21.1519 | 22.1466 | 854.1347 | 553.9902 | 406.2041 | 271.1747 | 224.382 | 798.9799 | 416.6604 | 26.2823 | 37.5049 | 45.6458 | 58.0385 | 72.7504 | 75.1713 | 81.1517 | 91.2532 | 102.8384 | 684.5673 | 649.9298 | 654.9449 | 662.4787 | 79.8334 | 28.0138 | 796.9056 | 34.1767 | 22.0878 | 741.2869 | 24.8669 | 21.8832 | 64.5775 | 82.9501 | 127.4718 | 63.6983 | 84.969 | 274.9163 | 775.6037 | 755.6377 | 852.5536 | 848.8531 | 759.774 |  | 888.8639 | 831.9908 | 968.1301 | 706.8232 | 745.6435 | 831.248 |  | 810.683 |  |  | 550.2166 | 712.3461 | 768.502 | [5 empty] | 21.7899 | 710.3828 | 29.2702 | 22.0011 | 530.9898 | 28.0608 | 21.7729 | 575.1368 | 731.6555 | 751.5324 |  | 1359.9211 | 1094.1179 | 577.4047 | 778.3583 | 950.1063 | 669.8762 | 767.7865 | 1150.7831 | 1122.4441 | 680.4735 | 900.7374 | 1006.2847 | 1165.88 | 1134.4621 | 618.739 | 744.6645 | 775.0899 |  | 787.6064 | 945.3357 | 1101.2342 | 1183.5659 | 693.454 | 785.0786 | 698.5708 | 1082.152 | 116.6523 | 0.00046831 | 19.5673 | 7.255 | -29.0019 | 3.093 | 6755.06 | 0.49 | 2.373 | -3.308 | -18.5292 | 1.5221 | 7.3387 | -35.7941 | 14.0181 | 106.9639 | 138.387 | 62.1624 | 68.7874 | 14 | 109.5065 | 48.3151
42838.4388 | 1601 | 23.1196 | 22.7609 | 22.7228 | 22.638 | 22.2411 | 21.6111 | 22.597 | 21.616 | 22.2677 | 22.2699 | 22.2232 | 21.8517 | 21.0876 | 22.0559 | 35.1815 | 42.7522 | 47.8532 | 65.2755 | 75.5847 | 78.5835 | 100.949 | 106.6919 | 104.2661 | 51.024 | 80.03 | 113.5403 | 736.44 | 724.848 | 741.9996 | 56.0206 | 88.9031 | 301.6167 | 53.5766 | 78.8095 | 198.8243 | 893.2171 | 622.4698 |  | 541.9243 | 895.0033 | 929.7545 | 741.3358 |  | 528.4276 | 743.4932 | 639.7034 | 830.5625 | 947.6571 | 1058.0665 | 1097.9937 | 43.634 | 317.462 | 68.4348 | 562.4565 | 68.0277 | 50.7869 | 49.2671 | 62.5879 | 66.078 |  |  | 1.8375 | -1.5587 | -69.5585 | 0.43628 | 10.6211 | -197.8361 | 30.9182 | -2.4139 | 12.6298 | 41.2403 | 33.6655 | 0.0020157 | -0.00038605 | 0.00045013 | 73.3585 | 30.7406 | 22.6595 | 22.1005 | 21.8596 | 21.1216 | 20.1629 | 22.4431 | 22.2769 | 22.2989 | 22.2431 | 21.8226 | 21.1586 | 22.1565 | 784.7204 | 523.6233 | 396.3486 | 266.9757 | 221.9162 | 798.8504 | 416.2229 | 26.3092 | 37.5499 | 45.6895 | 58.0991 | 72.779 | 75.201 | 80.3781 | 91.2603 | 102.8535 | 684.7368 | 652.4165 | 657.2713 | 664.7331 | 94.1455 | 25.7567 | 800.5271 | 34.222 | 22.0844 | 746.8439 | 24.8777 | 21.8897 | 64.5674 | 82.9376 | 127.6526 | 63.7144 | 85.0229 | 275.4557 | 777.2597 | 755.7179 | 845.784 | 843.0097 | 759.9493 |  | 889.3048 | 832.0383 | 970.0005 | 710.1512 | 746.8622 | 831.3323 |  | 811.0046 |  |  | 549.4608 | 712.232 | 769.2708 | [5 empty] | 21.7957 | 712.4143 | 29.302 | 22.0102 | 529.5885 | 28.0892 | 21.7858 | 575.9176 | 733.2295 | 751.8686 |  | 1363.9655 | 1094.3407 | 577.3215 | 778.1447 | 949.7666 | 671.175 | 768.9583 | 1157.39 | 1126.6869 | 680.2195 | 900.9755 | 1007.2439 | 1167.0508 | 1133.6757 | 617.9148 | 744.9017 | 776.075 |  | 787.5807 | 944.8324 | 1106.1185 | 1182.9232 | 693.6715 | 786.6168 | 698.1308 | 1082.9149 | 110.4265 | 0.00051041 | 19.5677 | 7.2929 | -28.9199 | 3.093 | 6744.44 | 0.64 | 3.0099 | -2.7742 | -18.5322 | 1.4677 | 8.2866 | -35.7638 | 14.1383 | 107.1282 | 139.2508 | 62.3966 | 76.4495 | 15.0139 | 109.1548 | 48.291
42838.4388 | 1602 | 23.1264 | 22.7669 | 22.7283 | 22.6429 | 22.2502 | 21.6176 | 22.6055 | 21.6339 | 22.2764 | 22.2727 | 22.2324 | 21.8632 | 21.0939 | 22.056 | 35.2253 | 42.7964 | 47.8959 | 65.3202 | 75.6107 | 78.607 | 100.9752 | 106.718 | 104.3052 | 51.0677 | 80.0484 | 113.6057 | 736.3231 | 724.5614 | 741.9945 | 56.1023 | 88.9427 | 301.7596 | 53.6243 | 78.8491 | 199.6517 | 892.5498 | 622.1097 |  | 542.2585 | 895.7339 | 933.1708 | 741.8077 |  | 527.9353 | 742.2399 | 638.5051 | 837.745 | 951.1266 | 1060.1775 | 1100.8046 | 42.0225 | 317.5013 | 67.827 | 562.1252 | 68.0369 | 50.7267 | 49.2736 | 62.6022 | 66.1726 |  |  | 1.4163 | -1.0751 | -69.6938 | 0.63013 | 7.6871 | -197.7954 | 31.252 | -3.5711 | 13.287 | 42.8803 | 37.0818 | 0.0020141 | -0.00049448 | 0.00041727 | 73.4453 | 30.7706 | 22.6584 | 22.1039 | 21.8562 | 21.1226 | 20.1697 | 22.4448 | 22.2742 | 22.2933 | 22.2378 | 21.8261 | 21.1563 | 22.1551 | 732.8371 | 489.0152 | 378.0116 | 252.5594 | 216.5875 | 798.0597 | 415.5022 | 26.3401 | 37.5884 | 45.7373 | 58.1534 | 72.8249 | 75.2286 | 79.8194 | 91.2596 | 102.8656 | 685.2562 | 655.2689 | 659.9029 | 668.5761 | 102.2578 | 27.9843 | 805.2826 | 34.266 | 22.086 | 753.3095 | 24.8955 | 21.8913 | 64.5617 | 82.9303 | 127.8275 | 63.7335 | 85.0692 | 275.9903 | 777.2146 | 754.7094 | 841.5217 | 839.0678 | 759.882 |  | 889.4725 | 832.1278 | 971.4536 | 710.1984 | 747.7194 | 831.4754 |  | 811.2796 |  |  | 547.7555 | 709.4971 | 768.7453 | [5 empty] | 21.7964 | 712.9926 | 29.3263 | 22.0052 | 527.6219 | 28.1081 | 21.7833 | 577.19 | 734.7111 | 752.3946 |  | 1346.3022 | 1095.5121 | 577.4315 | 776.9611 | 948.0109 | 672.2644 | 769.5635 | 1158.7557 | 1126.2965 | 680.0171 | 899.3344 | 1009.4779 | 1167.8866 | 1132.5539 | 617.8744 | 745.2341 | 776.8511 |  | 786.0893 | 943.2662 | 1107.4078 | 1181.1419 | 693.7998 | 786.6256 | 697.9404 | 1082.7041 | 108.4133 | -0.00026197 | 19.5678 | 7.323 | -28.9947 | 3.093 | 6758.79 | 0.84 | 2.6425 | -2.3026 | -18.5388 | 1.7628 | 7.0553 | -35.7885 | 14.2257 | 107.1945 | 139.9229 | 62.6257 | 81.9058 | 16.9178 | 108.8833 | 48.3023
42838.4388 | 1603 | 23.1229 | 22.7649 | 22.7312 | 22.6415 | 22.2487 | 21.6132 | 22.6016 | 21.6326 | 22.2704 | 22.2788 | 22.2265 | 21.8593 | 21.0931 | 22.057 | 35.2653 | 42.8433 | 47.943 | 65.3663 | 75.6455 | 78.6337 | 101.0089 | 106.737 | 104.3395 | 51.115 | 80.0752 | 113.6792 | 735.8377 | 724.0745 | 741.497 | 56.1831 | 88.9931 | 301.9182 | 53.6663 | 78.8893 | 200.4397 | 892.5588 | 621.594 |  | 542.5855 | 897.9153 | 936.9606 | 741.194 |  | 528.2165 | 739.9972 | 640.108 | 843.2714 | 958.5202 | 1062.6104 | 1101.5391 | 40.9256 | 317.7241 | 67.545 | 561.9174 | 68.0002 | 50.6651 | 49.2754 | 62.5827 | 66.3305 |  |  | 1.2126 | -0.8162 | -69.519 | 1.0224 | 6.503 | -197.8493 | 31.2888 | -2.9686 | 13.769 | 45.5001 | 35.5463 | 0.0020026 | -0.00041398 | 0.00042056 | 73.5326 | 30.798 | 22.6616 | 22.1023 | 21.8509 | 21.1223 | 20.1656 | 22.4439 | 22.2801 | 22.2984 | 22.2379 | 21.8245 | 21.1525 | 22.1465 | 737.4422 | 493.3416 | 371.1855 | 236.8455 | 202.6218 | 798.5183 | 414.8927 | 26.375 | 37.6347 | 45.7852 | 58.2013 | 72.8605 | 75.2504 | 79.5285 | 91.2691 | 102.8821 | 685.6903 | 655.7556 | 660.182 | 668.7586 | 110.5055 | 30.5268 | 808.4064 | 34.3083 | 22.0878 | 755.1245 | 24.9109 | 21.8885 | 64.5559 | 82.9279 | 127.9958 | 63.7473 | 85.1075 | 276.5221 | 776.6145 | 750.5955 | 839.0675 | 836.6476 | 759.443 |  | 889.1171 | 832.3105 | 972.3692 | 708.7785 | 748.4007 | 831.703 |  | 811.6219 |  |  | 546.0645 | 703.7565 | 765.8832 | [5 empty] | 21.795 | 712.407 | 29.3498 | 22.0091 | 525.0296 | 28.1309 | 21.7822 | 578.4565 | 736.1023 | 752.8843 |  | 1355.9861 | 1095.8224 | 577.9467 | 777.1511 | 946.5289 | 673.2011 | 771.7452 | 1161.3 | 1126.1833 | 680.8289 | 900.4977 | 1011.8548 | 1166.8217 | 1133.2277 | 617.9106 | 744.6356 | 776.5195 |  | 784.6976 | 942.6783 | 1106.3184 | 1183.8075 | 693.7273 | 785.7101 | 696.9392 | 1083.2787 | 118.8221 | 0.00086152 | 19.5675 | 7.3274 | -29.0153 | 3.093 | 6736.09 | 0.89 | 2.4445 | -2.004 | -18.495 | 2.243 | 6.4951 | -35.826 | 14.2471 | 107.0703 | 140.3441 | 62.8486 | 81.573 | 17.5634 | 108.9038 | 48.396
42838.4388 | 1604 | 23.1246 | 22.7616 | 22.7225 | 22.6298 | 22.2415 | 21.6063 | 22.5954 | 21.6281 | 22.272 | 22.2668 | 22.2175 | 21.8507 | 21.0855 | 22.0481 | 35.3033 | 42.8858 | 47.9803 | 65.4173 | 75.6669 | 78.6535 | 101.0284 | 106.7434 | 104.3619 | 51.1571 | 80.108 | 113.7505 | 735.1568 | 723.4466 | 740.814 | 56.2639 | 89.0376 | 302.0584 | 53.7043 | 78.9281 | 201.2342 | 891.2071 | 621.1318 |  | 542.9 | 897.4067 | 934.8187 | 739.4414 |  | 528.9357 | 740.0467 | 640.2622 | 843.0208 | 959.8535 | 1063.6358 | 1101.3396 | 41.1295 | 318.0325 | 68.0987 | 561.9696 | 67.9893 | 50.5998 | 49.2902 | 62.555 | 66.4855 |  |  | 1.1732 | -1.171 | -69.0965 | 1.5021 | 8.7753 | -197.7974 | 31.6023 | -3.0211 | 14.1286 | 44.8298 | 41.3534 | 0.0019253 | -0.00049119 | 0.00043205 | 73.6322 | 30.8216 | 22.6624 | 22.102 | 21.8508 | 21.114 | 20.1618 | 22.4458 | 22.2684 | 22.2827 | 22.2306 | 21.8175 | 21.1494 | 22.1396 | 771.7084 | 514.1097 | 388.328 | 242.5916 | 203.613 | 800.5683 | 414.7198 | 26.399 | 37.6746 | 45.8137 | 58.2457 | 72.8897 | 75.2687 | 79.1238 | 91.2676 | 102.8815 | 685.7022 | 654.0146 | 658.2988 | 665.7222 | 113.3635 | 37.2089 | 808.4854 | 34.3593 | 22.0896 | 753.1169 | 24.9307 | 21.8875 | 64.5558 | 82.9284 | 128.1717 | 63.772 | 85.1556 | 277.0699 | 777.5899 | 746.3617 | 841.4025 | 838.3787 | 759.0349 |  | 888.5336 | 832.5881 | 972.8284 | 702.5114 | 748.392 | 832.0248 |  | 812.0434 |  |  | 544.4227 | 696.8252 | 761.6909 | [5 empty] | 21.8008 | 709.1737 | 29.3749 | 22.0066 | 522.9555 | 28.1521 | 21.7845 | 578.8054 | 738.0738 | 753.2719 |  | 1368.9906 | 1096.4971 | 579.5111 | 778.5812 | 947.9531 | 673.3042 | 773.8143 | 1160.6981 | 1126.7298 | 682.5286 | 903.7677 | 1011.8336 | 1165.7225 | 1134.5513 | 617.7535 | 744.182 | 776.0367 |  | 783.8097 | 941.0367 | 1105.1175 | 1185.586 | 693.9602 | 785.3908 | 695.9992 | 1083.449 | 131.5038 | -0.00099923 | 19.5679 | 7.3295 | -28.9578 | 3.093 | 6726.48 | 0.84 | 2.4036 | -2.4005 | -18.4392 | 2.7187 | 7.5479 | -35.8351 | 14.3238 | 106.8578 | 140.5504 | 63.0203 | 78.5673 | 15.6267 | 108.4302 | 48.4831
42838.4389 | 1605 | 23.1248 | 22.7572 | 22.7248 | 22.6339 | 22.2413 | 21.6069 | 22.5962 | 21.6252 | 22.2649 | 22.2655 | 22.2197 | 21.8539 | 21.0807 | 22.0497 | 35.3516 | 42.9323 | 48.0307 | 65.4648 | 75.7015 | 78.6753 | 101.0502 | 106.7638 | 104.3933 | 51.1995 | 80.1476 | 113.8225 | 734.2894 | 722.5788 | 739.8597 | 56.3468 | 89.079 | 302.14 | 53.7447 | 78.9677 | 202.0313 | 889.5355 | 620.8462 |  | 543.201 | 895.9402 | 931.6497 | 738.4548 |  | 529.2163 | 740.4241 | 640.1246 | 837.2704 | 959.0255 | 1064.9388 | 1102.8353 | 41.9344 | 318.3764 | 67.7792 | 562.3234 | 68.0526 | 50.5671 | 49.3043 | 62.5297 | 66.621 |  |  | 1.2698 | -1.8374 | -69.5237 | 1.0428 | 7.6292 | -197.8236 | 32.5117 | -1.9973 | 13.9716 | 44.903 | 51.9938 | 0.0021323 | -0.00044684 | 0.00042056 | 73.7351 | 30.8528 | 22.6626 | 22.0968 | 21.8533 | 21.1218 | 20.1615 | 22.4475 | 22.27 | 22.296 | 22.2369 | 21.8184 | 21.154 | 22.1472 | 801.3965 | 520.8796 | 383.3719 | 248.0071 | 207.3726 | 802.386 | 414.8907 | 26.4272 | 37.7159 | 45.8591 | 58.2942 | 72.9193 | 75.288 | 78.884 | 91.271 | 102.8871 | 685.5602 | 651.7803 | 656.2172 | 663.7729 | 75.134 | 30.1488 | 807.5827 | 34.4004 | 22.092 | 753.1174 | 24.9412 | 21.888 | 64.5549 | 82.9301 | 128.3489 | 63.7932 | 85.2059 | 277.6196 | 783.5238 | 746.1835 | 849.5566 | 845.0563 | 759.757 |  | 889.1985 | 832.8083 | 972.9681 | 699.5706 | 748.247 | 832.2635 |  | 812.4124 |  |  | 543.3499 | 691.9875 | 759.53 | [5 empty] | 21.8026 | 707.0625 | 29.3937 | 22.0075 | 521.8302 | 28.1721 | 21.7836 | 578.0687 | 739.6574 | 754.128 |  | 1380.8355 | 1096.2633 | 580.8002 | 779.4321 | 950.5886 | 673.0262 | 776.238 | 1155.713 | 1126.0814 | 683.0015 | 905.2323 | 1012.0049 | 1167.631 | 1135.1582 | 617.6611 | 744.2223 | 775.8305 |  | 784.2987 | 941.5788 | 1107.4022 | 1186.4642 | 694.0196 | 786.0292 | 695.6585 | 1083.0761 | 124.572 | 0.00012422 | 19.5685 | 7.3302 | -28.9419 | 3.093 | 6708.02 | 0.8 | 2.4994 | -3.0074 | -18.4995 | 2.2657 | 7.0413 | -35.8549 | 14.5355 | 107.0928 | 140.6095 | 63.063 | 75.9822 | 16.209 | 107.8139 | 48.5049
42838.4389 | 1606 | 23.1298 | 22.7611 | 22.7342 | 22.6495 | 22.2453 | 21.6168 | 22.6047 | 21.6348 | 22.2625 | 22.274 | 22.2199 | 21.8607 | 21.0878 | 22.0536 | 35.3963 | 42.9792 | 48.073 | 65.5083 | 75.7289 | 78.6883 | 101.0654 | 106.7879 | 104.4116 | 51.25 | 80.1626 | 113.8966 | 733.8368 | 722.1273 | 739.5566 | 56.4242 | 89.1133 | 302.1722 | 53.7812 | 79.0058 | 202.8176 | 887.8298 | 620.4117 |  | 543.5041 | 894.5838 | 929.6639 | 738.708 |  | 529.3565 | 739.4559 | 639.2335 | 830.2171 | 953.0857 | 1065.0704 | 1099.8637 | 42.9139 | 318.7017 | 68.3786 | 562.5502 | 68.0439 | 50.5043 | 49.3031 | 62.5123 | 66.6952 |  |  | 1.3289 | -2.1186 | -69.4901 | 1.0106 | 8.4572 | -197.8263 | 33.0151 | -2.4494 | 14.1767 | 45.541 | 49.4147 | 0.0020781 | -0.00050926 | 0.00043205 | 73.8195 | 30.876 | 22.673 | 22.0997 | 21.8533 | 21.1167 | 20.1641 | 22.4557 | 22.2731 | 22.2982 | 22.2403 | 21.8232 | 21.1561 | 22.1401 | 765.5085 | 517.8185 | 391.8482 | 254.2355 | 212.7195 | 801.4796 | 414.725 | 26.4539 | 37.7529 | 45.902 | 58.3413 | 72.957 | 75.3174 | 78.3309 | 91.2575 | 102.8862 | 685.7686 | 652.0228 | 656.8955 | 666.0146 | 106.1734 | 33.3556 | 807.9563 | 34.4375 | 22.087 | 755.2329 | 24.9557 | 21.8895 | 64.5494 | 82.9287 | 128.5226 | 63.8102 | 85.2634 | 278.162 | 787.1512 | 746.7769 | 864.1439 | 856.7098 | 760.7245 |  | 890.9534 | 833.0252 | 973.526 | 704.7437 | 748.8548 | 832.5076 |  | 812.8334 |  |  | 542.9557 | 690.6168 | 760.4 | [5 empty] | 21.7988 | 709.7365 | 29.4138 | 22.0076 | 521.9576 | 28.1969 | 21.7824 | 577.5936 | 741.272 | 755.43 |  | 1383.3255 | 1095.1773 | 581.3847 | 778.5509 | 952.1525 | 672.9384 | 778.1885 | 1149.6976 | 1124.4765 | 682.7048 | 903.6048 | 1011.4044 | 1171.4952 | 1135.563 | 618.2647 | 744.4303 | 776.307 |  | 785.9836 | 942.4716 | 1109.1398 | 1184.4111 | 694.4848 | 787.5549 | 695.8687 | 1084.2221 | 108.0297 | 0.0002085 | 19.5686 | 7.3305 | -28.9933 | 3.0931 | 6704.72 | 1.01 | 2.5566 | -3.2278 | -18.4862 | 2.2293 | 7.4139 | -35.8569 | 14.6483 | 107.7411 | 140.864 | 63.0831 | 79.6136 | 15.2365 | 107.1528 | 48.49
42838.4389 | 1607 | 23.1365 | 22.7606 | 22.7367 | 22.6468 | 22.2451 | 21.6241 | 22.606 | 21.6376 | 22.2708 | 22.2805 | 22.2263 | 21.8596 | 21.0897 | 22.0586 | 35.4396 | 43.0163 | 48.11 | 65.5491 | 75.754 | 78.7114 | 101.079 | 106.8102 | 104.4305 | 51.2936 | 80.1728 | 113.9705 | 734.5606 | 722.9577 | 740.5215 | 56.5109 | 89.1666 | 302.2508 | 53.8132 | 79.0471 | 203.5793 | 887.1515 | 620.1694 |  | 543.8051 | 894.2855 | 929.9877 | 741.1129 |  | 528.6193 | 738.9876 | 638.8306 | 830.8515 | 954.3549 | 1065.5347 | 1101.8915 | 43.9836 | 319.0445 | 70.6518 | 562.8363 | 68.0543 | 50.4785 | 49.3166 | 62.5142 | 66.7637 |  |  | 1.2041 | -2.3006 | -69.5407 | 0.9232 | 8.1379 | -197.7934 | 30.1211 | -2.7754 | 13.9638 | 43.9003 | 46.5463 | 0.0019533 | -0.00053719 | 0.00044027 | 73.9045 | 30.9065 | 22.6763 | 22.1004 | 21.8577 | 21.1241 | 20.1637 | 22.452 | 22.2753 | 22.3008 | 22.2353 | 21.8278 | 21.1581 | 22.1464 | 766.7115 | 542.1683 | 415.2366 | 262.5758 | 210.6099 | 802.6966 | 414.8752 | 26.4817 | 37.8042 | 45.949 | 58.3879 | 72.9955 | 75.3453 | 77.8519 | 91.2676 | 102.8918 | 686.3766 | 654.6843 | 659.5474 | 670.202 | 96.1995 | 37.2132 | 810.1303 | 34.4811 | 22.081 | 760.2974 | 24.9631 | 21.8907 | 64.5553 | 82.9271 | 128.6968 | 63.8236 | 85.31 | 278.6902 | 787.0461 | 745.3308 | 875.2814 | 866.4447 | 760.5105 |  | 891.7576 | 833.2843 | 973.8071 | 707.9389 | 749.8219 | 832.7799 |  | 813.2877 |  |  | 542.9216 | 690.3681 | 759.7265 | [5 empty] | 21.8039 | 712.5804 | 29.4318 | 22.0082 | 522.1112 | 28.2133 | 21.7785 | 577.0834 | 741.7993 | 756.476 |  | 1378.8399 | 1093.726 | 582.8958 | 778.1341 | 951.3891 | 673.0014 | 778.6986 | 1154.5844 | 1123.0011 | 683.8624 | 902.3281 | 1010.541 | 1171.9568 | 1133.6476 | 619.6099 | 745.0427 | 776.8036 |  | 787.2214 | 941.8026 | 1111.446 | 1177.7913 | 695.1759 | 789.141 | 696.4766 | 1085.6076 | 114.3007 | 0.00050339 | 19.5688 | 7.3307 | -28.9821 | 3.093 | 6687.93 | 1.02 | 2.4347 | -3.3629 | -18.4887 | 2.1303 | 7.2738 | -35.8601 | 13.994 | 108.0574 | 140.9882 | 63.2557 | 79.9582 | 12.6656 | 106.8267 | 48.5123
42838.4389 | 1608 | 23.1424 | 22.7614 | 22.7353 | 22.6408 | 22.2448 | 21.6169 | 22.6059 | 21.6316 | 22.278 | 22.2718 | 22.2301 | 21.8557 | 21.0905 | 22.0549 | 35.4748 | 43.0628 | 48.1523 | 65.5934 | 75.7818 | 78.7333 | 101.0871 | 106.8443 | 104.4437 | 51.3335 | 80.1885 | 114.0377 | 735.9142 | 724.5799 | 742.2741 | 56.5972 | 89.2195 | 302.3972 | 53.8592 | 79.0908 | 204.3494 | 888.3473 | 620.1121 |  | 544.1217 | 893.6611 | 928.5191 | 743.6967 |  | 528.0348 | 740.5131 | 641.0693 | 829.3994 | 954.476 | 1066.0338 | 1102.1952 | 44.452 | 319.1384 | 73.1312 | 563.0587 | 68.0413 | 50.4672 | 49.3128 | 62.5332 | 66.8331 |  |  | 1.7068 | -1.8098 | -69.1898 | 0.14649 | 4.4672 | -197.8217 | 30.8729 | -1.9809 | 13.653 | 44.3405 | 41.7577 | 0.0020305 | -0.00055526 | 0.00043698 | 73.989 | 30.9311 | 22.6742 | 22.091 | 21.854 | 21.1218 | 20.1602 | 22.4539 | 22.2709 | 22.2929 | 22.234 | 21.8182 | 21.1525 | 22.1423 | 756.6907 | 538.244 | 414.458 | 265.368 | 200.6954 | 802.3611 | 414.8811 | 26.5127 | 37.844 | 45.991 | 58.4302 | 73.0279 | 75.37 | 77.7277 | 91.2802 | 102.905 | 686.7091 | 654.7826 | 659.6778 | 669.625 | 80.6931 | 29.1413 | 813.3178 | 34.528 | 22.0864 | 763.6658 | 24.9825 | 21.895 | 64.5627 | 82.9298 | 128.8765 | 63.8443 | 85.3585 | 279.2123 | 788.7025 | 744.612 | 880.9792 | 872.7231 | 760.0131 |  | 891.8071 | 833.5695 | 973.9927 | 704.2351 | 750.0235 | 833.1171 |  | 813.7435 |  |  | 543.2499 | 691.9986 | 757.5193 | [5 empty] | 21.8042 | 711.7251 | 29.4576 | 22.0066 | 522.1 | 28.2304 | 21.7882 | 576.2024 | 741.7271 | 757.1079 |  | 1390.1801 | 1094.0074 | 585.0339 | 779.7851 | 953.0841 | 673.1231 | 779.4265 | 1159.0827 | 1123.0522 | 685.218 | 905.416 | 1012.0497 | 1173.637 | 1131.4381 | 620.9455 | 746.0199 | 776.7493 |  | 787.0586 | 944.0786 | 1113.8978 | 1173.6601 | 695.7513 | 789.2176 | 696.4745 | 1086.0708 | 119.363 | -4.4299e-05 | 19.5677 | 7.3241 | -28.9872 | 3.093 | 6674.32 | 0.64 | 2.9012 | -2.9849 | -18.4559 | 0.84923 | 5.3902 | -35.8694 | 14.1702 | 108.0903 | 141.067 | 63.4132 | 80.9397 | 12.7532 | 107.2124 | 48.6043
42838.4389 | 1609 | 23.1325 | 22.7622 | 22.7277 | 22.6406 | 22.247 | 21.6075 | 22.5953 | 21.6318 | 22.2662 | 22.2642 | 22.2203 | 21.8579 | 21.0926 | 22.0482 | 35.5073 | 43.1006 | 48.1918 | 65.6373 | 75.8013 | 78.7463 | 101.1061 | 106.8814 | 104.4703 | 51.3687 | 80.2355 | 114.1145 | 738.4274 | 727.4872 | 745.3381 | 56.6836 | 89.2518 | 302.5371 | 53.8922 | 79.139 | 205.1461 | 889.6209 | 620.184 |  | 544.4297 | 893.6413 | 928.4761 | 744.1559 |  | 527.7018 | 741.3406 | 641.2027 | 830.6622 | 955.2059 | 1065.9045 | 1100.8399 | 44.1611 | 319.1015 | 73.9714 | 563.1309 | 67.9762 | 50.4623 | 49.3192 | 62.5587 | 66.8465 |  |  | 2.0202 | -0.72486 | -69.0334 | 0.19643 | 4.6597 | -197.8302 | 31.6391 | -2.7931 | 14.0652 | 45.4392 | 42.3844 | 0.0021997 | -0.00046655 | 0.0004337 | 74.0707 | 30.9522 | 22.6784 | 22.09 | 21.8532 | 21.1217 | 20.1565 | 22.4605 | 22.2725 | 22.2908 | 22.2346 | 21.8212 | 21.1506 | 22.1394 | 720.9104 | 520.4321 | 400.1316 | 260.1364 | 194.0002 | 800.1512 | 414.4559 | 26.535 | 37.8808 | 46.0328 | 58.4684 | 73.0573 | 75.3919 | 77.8041 | 91.2927 | 102.9076 | 686.7164 | 653.87 | 658.9542 | 667.5387 | 73.8367 | 31.1228 | 813.8382 | 34.5755 | 22.0916 | 763.492 | 24.9993 | 21.8926 | 64.5629 | 82.9247 | 129.0502 | 63.8637 | 85.4067 | 279.7329 | 793.8326 | 746.7117 | 886.0989 | 878.2123 | 760.0048 |  | 892.469 | 833.8321 | 974.5777 | 703.6467 | 750.2616 | 833.4425 |  | 814.1637 |  |  | 544.4905 | 697.5308 | 759.2034 | [5 empty] | 21.8078 | 710.8822 | 29.4836 | 22.0187 | 522.2546 | 28.2617 | 21.7988 | 576.0845 | 742.2417 | 758.0271 |  | 1387.0247 | 1095.7952 | 586.5543 | 780.5806 | 958.7364 | 673.1062 | 780.3424 | 1163.3639 | 1123.5022 | 685.4546 | 908.1926 | 1013.3866 | 1174.0261 | 1130.4266 | 622.2716 | 746.5214 | 776.9483 |  | 786.6698 | 947.292 | 1114.0251 | 1172.3406 | 696.9283 | 788.8398 | 696.3249 | 1086.1212 | 110.5434 | 0.0013601 | 19.568 | 7.3143 | -29.0077 | 3.093 | 6630.99 | 0.85 | 3.1611 | -1.8898 | -18.4425 | 0.98378 | 5.5049 | -35.8684 | 14.3443 | 108.3465 | 141.3335 | 63.494 | 84.0481 | 14.2664 | 107.6884 | 48.6639
42838.4389 | 1610 | 23.1341 | 22.7602 | 22.7329 | 22.6359 | 22.241 | 21.6082 | 22.5936 | 21.6264 | 22.2699 | 22.27 | 22.2196 | 21.8541 | 21.0848 | 22.0543 | 35.5601 | 43.1498 | 48.2352 | 65.6828 | 75.8346 | 78.7705 | 101.1383 | 106.9224 | 104.5229 | 51.4181 | 80.2456 | 114.1945 | 741.6888 | 731.3427 | 748.9169 | 56.7604 | 89.2921 | 302.6965 | 53.9337 | 79.1695 | 205.8458 | 890.7225 | 619.8284 |  | 544.7165 | 894.8163 | 930.6173 | 745.0732 |  | 527.6477 | 742.7377 | 639.8424 | 827.0878 | 954.8051 | 1065.192 | 1099.6537 | 43.5576 | 319.253 | 73.116 | 563.1571 | 67.9484 | 50.4534 | 49.3131 | 62.5821 | 66.7725 |  |  | 2.0596 | -0.11441 | -69.4211 | 0.65181 | 6.5325 | -197.7684 | 30.7099 | -1.5019 | 13.5094 | 43.6645 | 44.0211 | 0.0020436 | -0.00057169 | 0.00043698 | 74.1547 | 30.9791 | 22.681 | 22.1001 | 21.8508 | 21.1156 | 20.1522 | 22.4546 | 22.2699 | 22.2967 | 22.2282 | 21.8219 | 21.149 | 22.134 | 711.2231 | 527.3503 | 421.7186 | 267.6868 | 206.3362 | 798.373 | 414.5663 | 26.5654 | 37.9302 | 46.0762 | 58.5166 | 73.0871 | 75.4114 | 77.7694 | 91.3126 | 102.9192 | 686.6862 | 653.3399 | 658.5972 | 666.7403 | 108.1575 | 36.9276 | 811.1822 | 34.6185 | 22.084 | 760.7751 | 25.0048 | 21.8837 | 64.5523 | 82.9211 | 129.2193 | 63.8775 | 85.4567 | 280.2523 | 799.431 | 749.4656 | 890.5692 | 882.533 | 759.9668 |  | 893.2701 | 834.1326 | 975.1426 | 705.9135 | 750.7547 | 833.7966 |  | 814.6464 |  |  | 546.3381 | 706.1086 | 764.2529 | [5 empty] | 21.8068 | 711.8875 | 29.5073 | 22.0032 | 523.2872 | 28.2807 | 21.7898 | 575.4112 | 742.0253 | 758.4111 |  | 1393.526 | 1097.2384 | 587.6432 | 779.8812 | 961.5179 | 672.7133 | 779.4528 | 1169.1974 | 1124.1921 | 685.0994 | 906.9869 | 1015.2551 | 1172.1649 | 1130.6193 | 623.0466 | 747.3122 | 777.9968 |  | 1133.219 | 949.1558 | 1117.1976 | 1173.5368 | 698.4526 | 789.0993 | 697.3064 | 1086.6289 | 102.0963 | 0.0015637 | 19.568 | 7.3132 | -28.9328 | 3.093 | 6603.98 | 0.52 | 3.1974 | -0.7513 | -18.507 | 1.7933 | 6.5161 | -35.8533 | 14.1283 | 108.6578 | 141.5899 | 63.5647 | 84.4295 | 11.8883 | 108.0869 | 48.6791
42838.4389 | 1611 | 23.1373 | 22.7514 | 22.7269 | 22.6282 | 22.2381 | 21.6012 | 22.5891 | 21.6169 | 22.268 | 22.2653 | 22.2118 | 21.8499 | 21.0794 | 22.0504 | 35.6076 | 43.2007 | 48.2821 | 65.7349 | 75.8751 | 78.7945 | 101.1545 | 106.9792 | 104.5581 | 51.4651 | 80.2625 | 114.2713 | 744.8278 | 735.0479 | 752.358 | 56.8473 | 89.3408 | 302.8434 | 53.9765 | 79.214 | 206.5389 | 893.3159 | 619.5537 |  | 545.006 | 895.9375 | 932.2333 | 746.6945 |  | 528.4504 | 742.5984 | 637.307 | 822.5406 | 948.1779 | 1061.1932 | 1096.2694 | 42.8229 | 319.4146 | 71.9828 | 562.8824 | 67.9855 | 50.452 | 49.3265 | 62.6162 | 66.8753 |  |  | 1.8264 | -0.71238 | -69.7313 | 0.79901 | 6.8039 | -197.8118 | 31.7153 | -2.5046 | 13.728 | 43.923 | 40.6322 | 0.0021537 | -0.00034006 | 0.00041398 | 74.2521 | 31.01 | 22.6815 | 22.0996 | 21.8502 | 21.1204 | 20.1603 | 22.4641 | 22.2679 | 22.2969 | 22.2378 | 21.8279 | 21.1547 | 22.1514 | 752.1105 | 547.249 | 437.4035 | 275.4795 | 217.5737 | 798.5513 | 415.0153 | 26.6072 | 37.9666 | 46.119 | 58.5705 | 73.1334 | 75.4414 | 77.3406 | 91.3122 | 102.9285 | 686.6798 | 652.2139 | 657.6655 | 665.9504 | 108.9109 | 41.1724 | 808.8174 | 34.6613 | 22.0848 | 757.0184 | 25.0268 | 21.8871 | 64.5525 | 82.9271 | 129.3987 | 63.9037 | 85.5058 | 280.7923 | 799.5237 | 750.9095 | 885.2568 | 878.7168 | 759.3987 |  | 893.2214 | 834.4301 | 975.7359 | 707.1089 | 751.3714 | 834.1313 |  | 815.1749 |  |  | 547.9744 | 713.5111 | 768.0153 | [5 empty] | 21.8027 | 713.1106 | 29.5312 | 22.002 | 524.2857 | 28.3042 | 21.7808 | 575.338 | 740.5403 | 758.0598 |  | 1384.9904 | 1100.0889 | 588.5252 | 778.8409 | 960.4433 | 672.959 | 777.7537 | 1171.5456 | 1130.0965 | 684.3783 | 903.2153 | 1017.4554 | 1174.1317 | 1133.4046 | 622.7146 | 748.0401 | 778.0493 |  | 1192.8316 | 950.5292 | 1119.1855 | 1179.2848 | 699.1818 | 788.3623 | 698.0644 | 1087.4813 | 103.0414 | -0.0006622 | 19.5676 | 7.3207 | -29.0243 | 3.0931 | 6594.61 | 0.98 | 3.016 | -1.8746 | -18.547 | 1.9853 | 6.6402 | -35.8036 | 14.3362 | 108.6548 | 141.86 | 63.6989 | 79.956 | 10.2285 | 109.0443 | 48.6996
42838.4389 | 1612 | 23.1459 | 22.7587 | 22.7268 | 22.6372 | 22.2393 | 21.607 | 22.5915 | 21.6266 | 22.2632 | 22.2692 | 22.2171 | 21.856 | 21.0866 | 22.0485 | 35.658 | 43.2444 | 48.3435 | 65.7843 | 75.905 | 78.8232 | 101.1932 | 107.033 | 104.6084 | 51.5147 | 80.3 | 114.3608 | 747.1994 | 737.4781 | 754.7193 | 56.9295 | 89.3802 | 302.9405 | 54.0237 | 79.2613 | 207.2287 | 896.7222 | 619.0469 |  | 545.2877 | 896.9282 | 933.3178 | 747.4105 |  | 528.2856 | 741.9761 | 635.6898 | 824.6928 | 947.3531 | 1058.3793 | 1092.8886 | 42.6511 | 319.6644 | 70.7166 | 562.6464 | 67.9617 | 50.4488 | 49.346 | 62.6456 | 66.9621 |  |  | 1.3223 | -0.095349 | -69.4369 | 0.50922 | 8.8692 | -197.7809 | 31.4222 | -2.5914 | 14.1074 | 44.5954 | 40.8541 | 0.0020995 | -0.00042055 | 0.0003877 | 74.3493 | 31.0539 | 22.6887 | 22.1048 | 21.8533 | 21.1229 | 20.1719 | 22.464 | 22.2784 | 22.295 | 22.2357 | 21.8239 | 21.1548 | 22.1483 | 784.2099 | 566.3705 | 441.8667 | 271.6232 | 216.0071 | 800.9449 | 416.0299 | 26.6132 | 38.0044 | 46.1507 | 58.6031 | 73.1566 | 75.4557 | 76.3244 | 91.3017 | 102.9297 | 686.7777 | 652.1461 | 657.7085 | 665.9282 | 139.23 | 42.07 | 807.5965 | 34.7072 | 22.0865 | 754.232 | 25.0397 | 21.8912 | 64.5469 | 82.922 | 129.5564 | 63.9192 | 85.5433 | 281.335 | 795.7355 | 751.0126 | 874.4418 | 870.2038 | 758.8551 |  | 892.7376 | 834.6754 | 975.9118 | 706.6904 | 751.6834 | 834.3907 |  | 815.632 |  |  | 549.317 | 715.5624 | 769.0576 | [5 empty] | 21.7891 | 713.3819 | 29.5473 | 22.0046 | 525.6795 | 28.3252 | 21.7782 | 576.803 | 739.1879 | 757.017 |  | 1385.4248 | 1100.0282 | 589.2456 | 776.5817 | 957.3971 | 672.7972 | 775.4816 | 1177.2614 | 1130.9576 | 683.6523 | 897.4613 | 1015.7723 | 1171.7581 | 1136.4026 | 620.8157 | 747.571 | 777.8519 |  | 1189.282 | 950.596 | 1116.0233 | 1183.8533 | 698.6319 | 786.98 | 699.1504 | 1087.4003 | 114.6953 | 8.9138e-05 | 19.5677 | 7.3489 | -28.9573 | 3.0931 | 6575.82 | 0.91 | 2.5693 | -0.68562 | -18.5021 | 1.5845 | 7.5733 | -35.763 | 14.2548 | 108.4824 | 141.9359 | 63.7953 | 77.3259 | 9.9205 | 110.3505 | 48.7226
42838.4389 | 1613 | 23.1466 | 22.757 | 22.7258 | 22.6389 | 22.2395 | 21.6087 | 22.5962 | 21.6302 | 22.2659 | 22.2706 | 22.2145 | 21.8548 | 21.0897 | 22.0533 | 35.6929 | 43.2844 | 48.3798 | 65.8167 | 75.9247 | 78.838 | 101.2119 | 107.0855 | 104.6368 | 51.5457 | 80.3051 | 114.4281 | 747.0577 | 736.8176 | 753.6039 | 57.0103 | 89.4272 | 303.0535 | 54.0581 | 79.3041 | 207.9002 | 900.6721 | 618.4833 |  | 545.5681 | 897.9312 | 934.2712 | 748.8135 |  | 528.3614 | 741.4589 | 634.0517 | 820.3378 | 942.4213 | 1057.964 | 1093.1801 | 42.603 | 320.0065 | 70.0928 | 562.3454 | 67.9552 | 50.4631 | 49.3725 | 62.6906 | 67.0037 |  |  | 1.4669 | -0.34177 | -69.2253 | 0.80558 | 6.6607 | -197.7691 | 31.6897 | -2.9456 | 14.1395 | 44.2176 | 48.6112 | 0.0019434 | -0.00050598 | 0.0004222 | 74.4295 | 31.0805 | 22.6902 | 22.1002 | 21.8475 | 21.1174 | 20.1614 | 22.4693 | 22.2721 | 22.2954 | 22.2365 | 21.8221 | 21.147 | 22.145 | 850.649 | 616.8522 | 446.7158 | 267.2102 | 216.2851 | 806.2056 | 416.9772 | 26.6451 | 38.0492 | 46.1912 | 58.6396 | 73.189 | 75.4812 | 75.3233 | 91.3011 | 102.9503 | 686.9309 | 653.2526 | 658.496 | 666.0898 | 127.4416 | 40.8084 | 805.5763 | 34.7513 | 22.085 | 750.5804 | 25.0566 | 21.8874 | 64.5423 | 82.9166 | 129.6981 | 63.9381 | 85.586 | 281.8444 | 794.5779 | 749.8952 | 866.5123 | 863.9898 | 758.5286 |  | 892.3782 | 834.9083 | 975.9027 | 704.3244 | 751.7732 | 834.6133 |  | 816.0286 |  |  | 549.7192 | 712.5774 | 768.6728 | [5 empty] | 21.7948 | 712.3396 | 29.5667 | 22.0097 | 527.8001 | 28.3481 | 21.7835 | 577.5973 | 737.6655 | 755.4995 |  | 1372.8168 | 1105.8321 | 589.5469 | 774.4293 | 956.2906 | 672.5769 | 773.3977 | 1180.9872 | 1140.5168 | 683.1562 | 894.3657 | 1012.221 | 1168.69 | 1139.1787 | 619.3272 | 747.45 | 778.4046 |  | 1193.7057 | 951.7412 | 1112.9648 | 1188.2778 | 698.5954 | 788.0819 | 700.9691 | 1087.6732 | 109.4556 | -0.00029004 | 19.5674 | 7.3835 | -28.9219 | 3.0931 | 6592.78 | 0.38 | 2.7046 | -1.2977 | -18.4692 | 1.9924 | 6.562 | -35.7564 | 14.3131 | 108.3524 | 141.9251 | 63.8855 | 72.0176 | 9.5575 | 111.8629 | 48.7531
42838.439 | 1614 | 23.1408 | 22.7459 | 22.7199 | 22.6394 | 22.2441 | 21.6059 | 22.593 | 21.6194 | 22.2627 | 22.2641 | 22.2087 | 21.8444 | 21.0825 | 22.0421 | 35.7239 | 43.3255 | 48.4138 | 65.8518 | 75.9459 | 78.842 | 101.2159 | 107.1373 | 104.6678 | 51.5797 | 80.3153 | 114.4952 | 745.8803 | 735.2034 | 751.9974 | 57.1027 | 89.4674 | 303.1628 | 54.1063 | 79.3561 | 208.5633 | 904.7616 | 618.1591 |  | 545.84 | 898.8752 | 935.2274 | 749.0949 |  | 528.6838 | 741.7908 | 632.0035 | 815.3389 | 938.4407 | 1058.6436 | 1096.8141 | 42.5448 | 320.293 | 71.6703 | 562.378 | 67.9466 | 50.4949 | 49.4172 | 62.7137 | 67.086 |  |  | 1.1456 | -0.15712 | -69.6846 | 1.2511 | 7.7784 | -197.8223 | 31.7212 | -2.1833 | 13.403 | 42.5983 | 48.2121 | 0.0020272 | -0.0004222 | 0.00040906 | 74.5107 | 31.0987 | 22.6882 | 22.0966 | 21.8494 | 21.1135 | 20.1679 | 22.4669 | 22.2635 | 22.2933 | 22.2333 | 21.8173 | 21.1503 | 22.1453 | 879.2694 | 629.73 | 455.8765 | 262.2942 | 212.5481 | 810.483 | 417.7612 | 26.677 | 38.1049 | 46.2378 | 58.6836 | 73.2294 | 75.5061 | 74.6903 | 91.3003 | 102.9745 | 687.2897 | 655.373 | 660.886 | 670.361 | 81.5876 | 35.5376 | 802.7303 | 34.7951 | 22.0886 | 748.1503 | 25.0646 | 21.8812 | 64.5415 | 82.9203 | 129.8398 | 63.9514 | 85.6301 | 282.3482 | 790.2945 | 747.9474 | 865.8401 | 863.3709 | 758.39 |  | 892.1834 | 835.1337 | 976.3489 | 701.3155 | 751.5589 | 834.8163 |  | 816.4391 |  |  | 549.348 | 707.4894 | 767.247 | [5 empty] | 21.8003 | 710.3594 | 29.5982 | 22.0092 | 529.9326 | 28.371 | 21.7847 | 577.5159 | 736.4333 | 753.9726 |  | 1376.7628 | 1110.426 | 590.055 | 773.0335 | 954.5586 | 673.2287 | 771.9929 | 1181.8566 | 1144.1921 | 683.0656 | 894.4053 | 1012.0196 | 1167.951 | 1141.1068 | 618.0607 | 749.6281 | 779.5962 |  | 1194.296 | 954.7041 | 1112.6304 | 1191.9193 | 698.8412 | 791.6194 | 702.4363 | 1087.7982 | 99.4063 | 1.1874e-05 | 19.5679 | 7.4026 | -28.9284 | 3.0931 | 6623.36 | 0.87 | 2.3882 | -0.88003 | -18.5334 | 2.4833 | 7.093 | -35.7703 | 14.3239 | 108.2809 | 142.1286 | 63.9108 | 70.54 | 8.6852 | 113.4766 | 48.7165
42838.439 | 1615 | 23.1415 | 22.7565 | 22.727 | 22.6384 | 22.2296 | 21.6039 | 22.5908 | 21.6229 | 22.2587 | 22.267 | 22.223 | 21.844 | 21.0853 | 22.0509 | 35.7644 | 43.3653 | 48.4534 | 65.9022 | 75.965 | 78.8592 | 101.2509 | 107.1923 | 104.6899 | 51.6235 | 80.3477 | 114.565 | 745.4052 | 734.4017 | 751.5897 | 57.1803 | 89.5096 | 303.2582 | 54.142 | 79.402 | 209.2003 | 907.6321 | 617.6363 |  | 546.1082 | 899.9004 | 936.8394 | 748.0251 |  | 527.864 | 740.9911 | 634.2833 | 822.0064 | 946.2358 | 1061.0622 | 1096.2189 | 42.7544 | 320.5905 | 74.5321 | 562.7075 | 67.908 | 50.5337 | 49.4418 | 62.7312 | 67.1697 |  |  | 1.2277 | -2.049 | -69.0288 | 1.3924 | 7.6549 | -197.7816 | 32.4335 | -3.3057 | 13.8107 | 43.7648 | 44.5334 | 0.0019303 | -0.00046162 | 0.00050598 | 74.5989 | 31.125 | 22.7007 | 22.0964 | 21.8522 | 21.1144 | 20.1639 | 22.4723 | 22.2659 | 22.2937 | 22.2379 | 21.8201 | 21.1535 | 22.1467 | 849.433 | 593.5316 | 459.3521 | 261.4876 | 215.5347 | 810.7697 | 418.3278 | 26.7065 | 38.1457 | 46.2883 | 58.7252 | 73.2691 | 75.5299 | 74.3504 | 91.3254 | 103.0078 | 688.3533 | 659.9101 | 665.8501 | 678.7303 | 75.5227 | 29.536 | 801.1069 | 34.8367 | 22.0884 | 747.9679 | 25.0819 | 21.8871 | 64.5359 | 82.9232 | 129.9895 | 63.9749 | 85.6825 | 282.8409 | 781.6861 | 745.2585 | 866.8521 | 864.2119 | 757.6685 |  | 891.0773 | 835.2783 | 976.1974 | 700.3044 | 751.4812 | 834.9454 |  | 816.7929 |  |  | 547.9276 | 699.9397 | 762.2637 | [5 empty] | 21.8027 | 708.7779 | 29.6256 | 22.0093 | 530.6613 | 28.3914 | 21.7883 | 578.3361 | 736.2344 | 753.2671 |  | 1368.308 | 1110.2833 | 590.4794 | 773.0833 | 953.1626 | 674.6207 | 772.8949 | 1178.9327 | 1147.0678 | 683.6966 | 893.4892 | 1014.5056 | 1170.1775 | 1143.2927 | 616.5226 | 752.2168 | 780.8803 |  | 1196.6339 | 955.2327 | 1112.1676 | 1192.3585 | 697.8951 | 793.3971 | 703.3503 | 1088.1818 | 109.8813 | -3.7283e-05 | 19.5686 | 7.4172 | -29.0006 | 3.0931 | 6673.35 | 0.75 | 2.4719 | -3.1767 | -18.4388 | 2.6188 | 7.0429 | -35.7991 | 14.4969 | 107.8738 | 142.0533 | 63.9177 | 73.9698 | 8.4045 | 114.654 | 48.7276
42838.439 | 1616 | 23.1447 | 22.7616 | 22.723 | 22.631 | 22.235 | 21.6165 | 22.5997 | 21.6225 | 22.2667 | 22.2653 | 22.2182 | 21.8417 | 21.085 | 22.0462 | 35.8118 | 43.415 | 48.4987 | 65.9578 | 76.0001 | 78.886 | 101.2871 | 107.2463 | 104.7327 | 51.6785 | 80.3872 | 114.6306 | 744.966 | 733.7344 | 750.6357 | 57.2719 | 89.5554 | 303.4155 | 54.1813 | 79.4568 | 209.8785 | 909.168 | 617.4852 |  | 546.4061 | 900.8846 | 937.5208 | 746.6997 |  | 527.6117 | 741.7761 | 635.3955 | 818.6327 | 945.159 | 1062.213 | 1097.1831 | 42.6671 | 320.7781 | 76.6059 | 563.1747 | 67.9431 | 50.5731 | 49.4495 | 62.7291 | 67.2221 |  |  | 1.0963 | -1.7887 | -69.3528 | 0.88706 | 7.5077 | -197.8591 | 30.2736 | -2.4383 | 13.2325 | 41.1041 | 40.6998 | 0.0017414 | -0.0005914 | 0.00042056 | 74.6904 | 31.1593 | 22.7068 | 22.1031 | 21.8558 | 21.1163 | 20.1694 | 22.481 | 22.2771 | 22.2974 | 22.2427 | 21.8205 | 21.1579 | 22.143 | 793.6892 | 541.661 | 439.2947 | 266.0626 | 222.9804 | 809.6889 | 418.4733 | 26.7291 | 38.1771 | 46.3181 | 58.7582 | 73.2852 | 75.5424 | 74.2664 | 91.3394 | 103.0106 | 689.5891 | 664.0068 | 669.8923 | 683.4974 | 100.7038 | 37.0761 | 799.9014 | 34.8754 | 22.0854 | 748.8632 | 25.0863 | 21.885 | 64.5359 | 82.9234 | 130.126 | 63.9929 | 85.727 | 283.328 | 774.8349 | 743.2395 | 869.9375 | 866.9089 | 757.185 |  | 889.8899 | 835.3684 | 975.7455 | 700.0516 | 751.5543 | 835.0341 |  | 817.0698 |  |  | 545.8799 | 693.0035 | 756.4511 | [5 empty] | 21.7986 | 707.5669 | 29.6413 | 22.0084 | 530.021 | 28.4114 | 21.7818 | 579.046 | 737.0916 | 753.3475 |  | 1364.4139 | 1110.0935 | 591.0992 | 773.6276 | 953.5487 | 675.3965 | 775.2484 | 1177.9918 | 1149.4487 | 684.5019 | 894.8267 | 1017.2083 | 1171.6429 | 1142.5396 | 616.0948 | 751.5567 | 781.4773 |  | 1202.7971 | 955.3511 | 1111.3595 | 1195.3663 | 696.7626 | 793.0819 | 704.3394 | 1088.4735 | 114.2475 | 0.0020482 | 19.5692 | 7.4295 | -28.9357 | 3.0931 | 6718.42 | 1.1 | 2.3347 | -2.9693 | -18.4891 | 2.091 | 6.9778 | -35.8216 | 14.012 | 107.4299 | 141.8385 | 63.9446 | 79.7318 | 10.6601 | 115.308 | 48.8791
42838.439 | 1617 | 23.1514 | 22.7571 | 22.7243 | 22.6307 | 22.2429 | 21.6082 | 22.5908 | 21.6239 | 22.2676 | 22.2644 | 22.2227 | 21.8457 | 21.0839 | 22.0534 | 35.8599 | 43.4596 | 48.5428 | 66.0118 | 76.0267 | 78.9123 | 101.3174 | 107.2834 | 104.7662 | 51.724 | 80.4204 | 114.6913 | 743.7795 | 732.3114 | 749.1818 | 57.3655 | 89.5966 | 303.5626 | 54.2285 | 79.5058 | 210.5061 | 909.4111 | 617.5497 |  | 546.6674 | 902.203 | 940.0688 | 745.7887 |  | 526.6951 | 741.3628 | 636.5307 | 818.1655 | 945.6541 | 1063.8574 | 1097.1652 | 42.8795 | 320.8464 | 76.6965 | 563.4181 | 67.9241 | 50.6201 | 49.4525 | 62.7195 | 67.2713 |  |  | 1.7436 | -1.9865 | -69.4363 | 0.64196 | 5.3563 | -197.8512 | 31.5964 | -3.2071 | 13.3267 | 42.4143 | 39.3559 | 0.0018613 | -0.00061276 | 0.00041398 | 74.7834 | 31.1892 | 22.7143 | 22.1056 | 21.8591 | 21.1297 | 20.1727 | 22.4785 | 22.2788 | 22.302 | 22.24 | 21.8247 | 21.158 | 22.1491 | 766.5759 | 538.6794 | 444.0878 | 267.6045 | 223.5026 | 809.8659 | 419.2586 | 26.7591 | 38.2137 | 46.3618 | 58.7929 | 73.3229 | 75.564 | 74.1122 | 91.3376 | 103.022 | 690.5321 | 665.8628 | 671.3243 | 684.2058 | 100.3217 | 32.8135 | 797.3439 | 34.9255 | 22.0782 | 747.4793 | 25.1013 | 21.8851 | 64.5278 | 82.9285 | 130.2534 | 64.0041 | 85.7792 | 283.8095 | 773.9867 | 743.4476 | 872.5229 | 869.5094 | 757.7235 |  | 889.889 | 835.4439 | 975.2677 | 702.0396 | 751.9272 | 835.1047 |  | 817.3384 |  |  | 545.102 | 691.3369 | 755.3621 | [5 empty] | 21.799 | 708.0251 | 29.6717 | 22.0153 | 529.5847 | 28.4372 | 21.7953 | 579.763 | 738.9384 | 754.2138 |  | 1368.2201 | 1110.8364 | 591.2107 | 774.3295 | 956.7411 | 676.6452 | 777.8585 | 1176.4509 | 1145.2792 | 685.0024 | 896.7833 | 1020.5432 | 1172.0868 | 1143.3869 | 616.6122 | 749.1142 | 781.8856 |  | 1199.2047 | 957.1683 | 1112.7006 | 1197.7778 | 696.4306 | 791.5877 | 705.5864 | 1088.3583 | 106.0293 | -0.0031268 | 19.5696 | 7.4396 | -28.9027 | 3.0931 | 6757.53 | 0.97 | 2.9423 | -3.1285 | -18.4965 | 1.7785 | 5.8975 | -35.8429 | 14.3236 | 107.4146 | 141.6121 | 63.9908 | 82.815 | 10.2739 | 115.4312 | 49.0768
42838.439 | 1618 | 23.1552 | 22.7589 | 22.7266 | 22.6319 | 22.2406 | 21.6018 | 22.5874 | 21.6265 | 22.2615 | 22.2661 | 22.2218 | 21.8488 | 21.0892 | 22.0527 | 35.9027 | 43.5039 | 48.5861 | 66.0597 | 76.0612 | 78.9277 | 101.3498 | 107.3159 | 104.8176 | 51.7635 | 80.4362 | 114.7638 | 743.7179 | 732.1858 | 749.5955 | 57.437 | 89.6348 | 303.6828 | 54.2647 | 79.5562 | 211.0923 | 909.4199 | 617.3367 |  | 546.9296 | 904.0524 | 943.003 | 745.324 |  | 526.3973 | 739.63 | 634.7201 | 817.2222 | 949.7711 | 1064.0593 | 1094.8632 | 44.5736 | 320.9526 | 75.4301 | 563.5285 | 67.8725 | 50.6712 | 49.4489 | 62.7016 | 67.3164 |  |  | 1.576 | -1.9892 | -69.9692 | 0.88312 | 6.6133 | -197.8059 | 31.1035 | -3.1111 | 13.3569 | 43.0867 | 41.0622 | 0.0018596 | -0.00055033 | 0.0004337 | 74.8791 | 31.2132 | 22.7062 | 22.0956 | 21.8545 | 21.1171 | 20.1658 | 22.4733 | 22.2729 | 22.2971 | 22.2354 | 21.8252 | 21.1571 | 22.1359 | 778.3799 | 563.5966 | 429.3513 | 264.3609 | 220.1487 | 810.8012 | 419.4047 | 26.7886 | 38.2633 | 46.4011 | 58.8321 | 73.3515 | 75.5923 | 73.8335 | 91.3362 | 103.0276 | 691.1912 | 665.7051 | 671.3845 | 683.3269 | 121.93 | 31.9443 | 795.4461 | 34.9711 | 22.0844 | 746.387 | 25.1288 | 21.8778 | 64.532 | 82.9263 | 130.3881 | 64.0329 | 85.8222 | 284.2977 | 777.8176 | 744.0338 | 875.1796 | 871.9274 | 758.0187 |  | 890.053 | 835.4719 | 974.7808 | 707.6539 | 752.9186 | 835.1643 |  | 817.6196 |  |  | 544.8503 | 693.2588 | 757.6949 | [5 empty] | 21.7865 | 711.2301 | 29.6821 | 22.0041 | 529.0837 | 28.4494 | 21.7787 | 580.825 | 741.5965 | 755.3208 |  | 1373.1531 | 1111.3107 | 590.7348 | 774.378 | 957.8077 | 679.0238 | 779.2717 | 1178.1399 | 1143.3608 | 684.9344 | 897.9264 | 1024.4935 | 1171.8187 | 1146.7398 | 616.9329 | 746.697 | 782.4568 |  | 1199.1683 | 959.9464 | 1115.2545 | 1200.3264 | 696.3542 | 789.9672 | 705.9349 | 1088.3328 | 100.1534 | 0.0022308 | 19.5695 | 7.4421 | -28.9957 | 3.0931 | 6807.55 | 0.68 | 2.7979 | -3.1279 | -18.5515 | 2.0842 | 6.5536 | -35.8415 | 14.2125 | 107.4695 | 141.3831 | 64.1049 | 81.8772 | 11.9385 | 115.4477 | 49.2534
42838.439 | 1619 | 23.1578 | 22.764 | 22.727 | 22.6352 | 22.2431 | 21.6107 | 22.5965 | 21.6283 | 22.2663 | 22.2691 | 22.2221 | 21.8473 | 21.0915 | 22.054 | 35.9425 | 43.5487 | 48.636 | 66.1073 | 76.0931 | 78.9492 | 101.3762 | 107.3399 | 104.8923 | 51.8046 | 80.4549 | 114.842 | 745.1995 | 733.8121 | 751.403 | 57.5245 | 89.6832 | 303.8545 | 54.3058 | 79.5991 | 211.6702 | 909.7509 | 617.2278 |  | 547.1968 | 904.9195 | 943.1396 | 746.1992 |  | 525.9813 | 738.4154 | 632.4956 | 817.5795 | 952.785 | 1065.2483 | 1098.6272 | 46.2214 | 321.0189 | 74.3721 | 563.4558 | 67.8961 | 50.7379 | 49.4577 | 62.6735 | 67.4175 |  |  | 1.5017 | -1.0679 | -69.6761 | 1.4042 | 7.7672 | -197.8039 | 32.3343 | -2.1498 | 14.3267 | 45.9736 | 44.164 | 0.0018908 | -0.00057333 | 0.00042713 | 74.9541 | 31.2304 | 22.7054 | 22.0898 | 21.8521 | 21.109 | 20.1581 | 22.4679 | 22.2629 | 22.2816 | 22.228 | 21.812 | 21.1489 | 22.1358 | 804.7803 | 574.3065 | 423.7695 | 268.6265 | 218.4959 | 813.0328 | 419.7712 | 26.8177 | 38.3003 | 46.4423 | 58.8667 | 73.3883 | 75.6129 | 73.5944 | 91.341 | 103.0382 | 691.8754 | 666.7888 | 672.831 | 684.8633 | 106.5661 | 35.188 | 795.5276 | 35.018 | 22.0854 | 746.0147 | 25.1358 | 21.8838 | 64.5283 | 82.9261 | 130.5178 | 64.0545 | 85.8617 | 284.7745 | 782.2116 | 743.342 | 874.0212 | 871.3579 | 757.8622 |  | 889.7484 | 835.5289 | 974.7182 | 709.8492 | 753.7938 | 835.2109 |  | 817.8937 |  |  | 543.6262 | 693.5507 | 758.6208 | [5 empty] | 21.7902 | 713.999 | 29.6974 | 22.0035 | 528.5615 | 28.4649 | 21.7771 | 581.964 | 743.2792 | 755.9784 |  | 1364.2721 | 1110.8402 | 590.3106 | 773.8948 | 957.6104 | 680.9477 | 779.2739 | 1179.9869 | 1140.1639 | 683.9936 | 896.9663 | 1026.0029 | 1171.7117 | 1150.1348 | 617.6412 | 745.0276 | 783.1644 |  | 1196.6282 | 960.8151 | 1115.2817 | 1202.1936 | 696.5245 | 787.7639 | 705.4912 | 1088.2386 | 100.0884 | 0.00041916 | 19.5697 | 7.4441 | -29.0895 | 3.093 | 6820.21 | 0.76 | 2.7336 | -2.2905 | -18.5015 | 2.6265 | 7.1055 | -35.8573 | 14.4974 | 107.3567 | 141.3522 | 64.283 | 79.8383 | 12.627 | 115.5568 | 49.3691
42838.439 | 1620 | 23.1585 | 22.7618 | 22.7255 | 22.6347 | 22.2396 | 21.6132 | 22.5967 | 21.6317 | 22.2684 | 22.2676 | 22.2185 | 21.8502 | 21.0932 | 22.0525 | 35.9809 | 43.589 | 48.6758 | 66.145 | 76.1139 | 78.9736 | 101.3987 | 107.363 | 104.9568 | 51.8441 | 80.475 | 114.9291 | 746.2021 | 734.9565 | 752.1622 | 57.6125 | 89.7245 | 304.0229 | 54.346 | 79.6517 | 212.2535 | 911.3548 | 616.8168 |  | 547.4557 | 904.8992 | 943.098 | 746.9908 |  | 525.9277 | 739.6474 | 632.3851 | 816.6906 | 951.6705 | 1064.4505 | 1096.4627 | 46.9564 | 320.9632 | 73.5031 | 563.6205 | 67.8343 | 50.8012 | 49.4728 | 62.6429 | 67.5077 |  |  | 1.7843 | -1.836 | -69.6492 | 1.5461 | 6.9518 | -197.8322 | 28.454 | -2.4862 | 13.4234 | 42.2775 | 44.4499 | 0.0019763 | -0.00044519 | 0.00043205 | 75.0497 | 31.2754 | 22.7081 | 22.1028 | 21.8504 | 21.1158 | 20.1628 | 22.4774 | 22.2688 | 22.2912 | 22.2361 | 21.8198 | 21.1496 | 22.1383 | 783.5263 | 527.9176 | 411.7638 | 275.2658 | 220.4974 | 813.9259 | 420.5662 | 26.8546 | 38.3475 | 46.4904 | 58.8939 | 73.4286 | 75.6417 | 73.4416 | 91.3399 | 103.0345 | 692.5966 | 667.4521 | 673.5504 | 685.1157 | 79.6845 | 35.7645 | 795.1185 | 35.0644 | 22.0901 | 748.5595 | 25.146 | 21.8923 | 64.5343 | 82.926 | 130.651 | 64.0794 | 85.9098 | 285.2662 | 783.8046 | 742.2042 | 879.8451 | 876.2449 | 757.5474 |  | 889.1271 | 835.5634 | 974.8712 | 707.5182 | 754.2226 | 835.249 |  | 818.1187 |  |  | 541.5 | 693.0541 | 758.3757 | [5 empty] | 21.7936 | 713.537 | 29.7268 | 22.0107 | 528.3641 | 28.4916 | 21.7799 | 582.3268 | 743.4882 | 755.7058 |  | 1380.2945 | 1108.742 | 590.3474 | 773.5606 | 956.4918 | 681.2634 | 778.3674 | 1180.9858 | 1141.3107 | 683.4608 | 894.7985 | 1024.6619 | 1171.967 | 1151.0861 | 618.3425 | 744.0746 | 783.4258 |  | 1196.1879 | 959.5398 | 1113.8595 | 1203.3141 | 696.6894 | 786.0129 | 705.3678 | 1088.2864 | 105.4303 | -0.0018629 | 19.5699 | 7.4529 | -28.8312 | 3.0931 | 6836.96 | 0.93 | 2.9808 | -3.0052 | -18.5091 | 2.7577 | 6.7201 | -35.8491 | 13.5957 | 107.1268 | 141.4229 | 64.465 | 82.559 | 14.1094 | 116.1827 | 49.5293
42838.439 | 1621 | 23.1616 | 22.758 | 22.7229 | 22.6376 | 22.2398 | 21.6155 | 22.6047 | 21.6264 | 22.2674 | 22.2736 | 22.2197 | 21.8545 | 21.0954 | 22.0581 | 36.0267 | 43.6328 | 48.7049 | 66.1845 | 76.1305 | 78.9886 | 101.4166 | 107.3894 | 105.0051 | 51.8806 | 80.4956 | 115.0208 | 745.3142 | 733.8767 | 750.4851 | 57.6897 | 89.7637 | 304.1801 | 54.386 | 79.7056 | 212.8235 | 912.0813 | 616.4915 |  | 547.7164 | 905.1377 | 944.9161 | 745.6269 |  | 526.3799 | 740.9917 | 632.4037 | 820.7173 | 955.8856 | 1065.1767 | 1098.4848 | 45.2259 | 320.8512 | 73.3731 | 563.696 | 67.8717 | 50.8675 | 49.4848 | 62.6151 | 67.583 |  |  | 1.3315 | -1.5127 | -69.2549 | 1.4404 | 7.2258 | -197.8092 | 31.5911 | -3.0441 | 13.5382 | 44.1712 | 40.9742 | 0.0017627 | -0.00060126 | 0.00041563 | 75.1262 | 31.2908 | 22.7137 | 22.0897 | 21.8481 | 21.1099 | 20.1611 | 22.4717 | 22.262 | 22.2911 | 22.2268 | 21.8176 | 21.1513 | 22.1425 | 756.9976 | 508.4557 | 426.3305 | 277.2695 | 221.2572 | 812.68 | 421.5324 | 26.8771 | 38.3829 | 46.525 | 58.9161 | 73.4529 | 75.6607 | 73.2375 | 91.3529 | 103.0337 | 693.0462 | 666.5589 | 672.6745 | 683.5357 | 78.8928 | 30.5781 | 796.4948 | 35.1047 | 22.0862 | 751.9585 | 25.1604 | 21.8885 | 64.5407 | 82.9299 | 130.7643 | 64.0972 | 85.9538 | 285.7346 | 786.3757 | 741.3554 | 883.4573 | 879.7511 | 757.3045 |  | 888.6427 | 835.6049 | 974.9112 | 704.5455 | 754.3705 | 835.3159 |  | 818.3903 |  |  | 540.0961 | 694.4542 | 759.0256 | [5 empty] | 21.8026 | 711.5822 | 29.7579 | 22.0146 | 527.7738 | 28.5167 | 21.785 | 582.1398 | 742.2594 | 755.1537 |  | 1384.2226 | 1109.5362 | 591.3965 | 773.8721 | 956.084 | 680.7606 | 776.8032 | 1182.6426 | 1142.0681 | 684.5717 | 895.0528 | 1023.972 | 1173.5198 | 1151.5649 | 619.2821 | 743.697 | 783.556 |  | 1197.0493 | 957.9721 | 1114.2708 | 1205.8527 | 697.2505 | 786.6881 | 705.8771 | 1088.541 | 117.075 | -3.0266e-05 | 19.5689 | 7.4533 | -28.9981 | 3.0931 | 6807.51 | 0.77 | 2.5729 | -2.7296 | -18.4689 | 2.6635 | 6.8532 | -35.8568 | 14.3295 | 106.9477 | 141.4405 | 64.5881 | 85.0058 | 12.6716 | 116.5148 | 49.6775
42838.4391 | 1622 | 23.1649 | 22.7651 | 22.7278 | 22.6345 | 22.2425 | 21.6194 | 22.5984 | 21.6381 | 22.2696 | 22.2766 | 22.2244 | 21.8543 | 21.0868 | 22.0568 | 36.0638 | 43.6773 | 48.7515 | 66.2329 | 76.1582 | 79.0029 | 101.4428 | 107.4115 | 105.052 | 51.9216 | 80.5133 | 115.115 | 743.3367 | 731.8177 | 747.7 | 57.7836 | 89.7987 | 304.3408 | 54.4272 | 79.7599 | 213.3833 | 912.8054 | 616.4392 |  | 547.9762 | 907.8192 | 949.7391 | 746.9253 |  | 526.5171 | 742.3831 | 633.5962 | 820.9613 | 959.7523 | 1068.6396 | 1102.995 | 43.3593 | 321.0453 | 75.8841 | 563.6943 | 67.9178 | 50.918 | 49.5025 | 62.5917 | 67.6346 |  |  | 1.2711 | -1.4536 | -69.7944 | 0.77798 | 7.854 | -197.8151 | 29.5462 | -1.9921 | 12.9922 | 42.5914 | 38.927 | 0.0017775 | -0.00055033 | 0.00043041 | 75.2037 | 31.3174 | 22.712 | 22.0886 | 21.8471 | 21.1068 | 20.1615 | 22.4743 | 22.2663 | 22.29 | 22.2345 | 21.8106 | 21.1529 | 22.1444 | 714.957 | 483.1678 | 416.8724 | 276.9507 | 221.605 | 810.4159 | 421.7345 | 26.9075 | 38.4237 | 46.5633 | 58.9465 | 73.4875 | 75.6801 | 72.9611 | 91.3421 | 103.0251 | 693.2187 | 664.6514 | 670.6352 | 680.6673 | 87.7697 | 23.0652 | 798.3779 | 35.1516 | 22.077 | 755.3184 | 25.176 | 21.8736 | 64.5396 | 82.9246 | 130.873 | 64.1197 | 86.0072 | 286.1755 | 793.1926 | 740.8294 | 884.5837 | 881.3546 | 757.4863 |  | 888.9236 | 835.676 | 975.2895 | 701.0689 | 754.2905 | 835.439 |  | 818.6658 |  |  | 540.8915 | 700.7476 | 762.469 | [5 empty] | 21.8082 | 709.2042 | 29.7823 | 22.0217 | 526.4085 | 28.5413 | 21.7866 | 582.1217 | 740.9114 | 754.4709 |  | 1380.1374 | 1109.5583 | 592.7757 | 775.4625 | 958.082 | 680.136 | 774.7772 | 1181.4062 | 1142.2369 | 685.8177 | 899.0062 | 1023.4207 | 1176.7629 | 1151.3928 | 619.8788 | 745.043 | 783.9525 |  | 1196.3553 | 958.7326 | 1116.2059 | 1205.3955 | 698.4414 | 788.774 | 706.699 | 1088.69 | 128.2505 | 0.00065788 | 19.569 | 7.4399 | -28.9302 | 3.0931 | 6795.38 | 0.87 | 2.5104 | -2.6775 | -18.5534 | 1.9588 | 7.1541 | -35.9037 | 13.8759 | 107.0504 | 141.6159 | 64.6628 | 88.7701 | 13.7603 | 116.7726 | 49.7973
42838.4391 | 1623 | 23.174 | 22.7697 | 22.7324 | 22.6402 | 22.2373 | 21.6101 | 22.5907 | 21.6345 | 22.2729 | 22.2651 | 22.2247 | 21.8586 | 21.1001 | 22.0657 | 36.1007 | 43.7069 | 48.7891 | 66.258 | 76.1824 | 79.0169 | 101.4624 | 107.4354 | 105.0961 | 51.9595 | 80.5292 | 115.2021 | 741.8838 | 730.2665 | 746.4743 | 57.8776 | 89.8434 | 304.5951 | 54.4718 | 79.8133 | 213.9803 | 914.9789 | 616.6278 |  | 548.2478 | 911.7945 | 955.1335 | 747.9523 |  | 526.2621 | 741.716 | 635.8536 | 822.9994 | 962.3898 | 1068.6136 | 1104.0189 | 42.2232 | 321.2353 | 75.9625 | 563.5493 | 67.8364 | 50.9602 | 49.5211 | 62.6024 | 67.6696 |  |  | 1.4295 | -0.97194 | -69.2884 | 0.81478 | 10.0428 | -197.8289 | 32.2239 | -2.27 | 13.2345 | 42.9659 | 40.4757 | 0.0020453 | -0.00053226 | 0.0004107 | 75.2819 | 31.3465 | 22.7154 | 22.0921 | 21.8469 | 21.1092 | 20.1633 | 22.4747 | 22.269 | 22.2882 | 22.2367 | 21.8063 | 21.153 | 22.1419 | 703.9404 | 472.2237 | 380.2899 | 271.3527 | 223.0592 | 808.4272 | 420.9876 | 26.9357 | 38.468 | 46.6037 | 58.9798 | 73.5208 | 75.701 | 72.6522 | 91.3266 | 103.0328 | 693.335 | 663.4566 | 669.5176 | 678.8636 | 86.4165 | 25.2797 | 799.7931 | 35.197 | 22.0818 | 755.5244 | 25.1887 | 21.8809 | 64.5422 | 82.936 | 130.9843 | 64.1386 | 86.0452 | 286.629 | 798.8024 | 743.0307 | 880.8158 | 878.5086 | 757.9556 |  | 890.3174 | 835.7973 | 975.9698 | 699.3504 | 754.2172 | 835.621 |  | 818.9806 |  |  | 543.5193 | 711.1051 | 768.8176 | [5 empty] | 21.801 | 707.4982 | 29.7917 | 22.0035 | 525.3279 | 28.5633 | 21.7746 | 581.8555 | 739.2845 | 753.7274 |  | 1385.252 | 1110.2329 | 593.7195 | 777.9395 | 962.2301 | 679.7057 | 773.186 | 1185.2819 | 1144.7097 | 685.7937 | 904.9608 | 1023.932 | 1180.1175 | 1151.2103 | 620.2839 | 747.8686 | 784.3309 |  | 1202.1478 | 962.1501 | 1118.8942 | 1204.0995 | 699.561 | 790.5686 | 707.2424 | 1089.7468 | 113.4988 | 0.0011284 | 19.5676 | 7.4213 | -28.9274 | 3.0931 | 6800.94 | 0.8 | 2.6606 | -2.1887 | -18.48 | 2.004 | 8.0897 | -35.9046 | 14.4909 | 107.573 | 141.9319 | 64.6904 | 89.201 | 17.6853 | 117.6289 | 49.8744
42838.4391 | 1624 | 23.171 | 22.7575 | 22.7261 | 22.6318 | 22.2363 | 21.6078 | 22.5915 | 21.6189 | 22.2625 | 22.2574 | 22.2231 | 21.8531 | 21.0847 | 22.0511 | 36.1532 | 43.7612 | 48.8415 | 66.3126 | 76.214 | 79.0414 | 101.4908 | 107.4765 | 105.1642 | 52.0099 | 80.564 | 115.3039 | 742.698 | 731.223 | 748.2133 | 57.9545 | 89.8851 | 304.8142 | 54.5041 | 79.863 | 214.52 | 915.6724 | 616.2499 |  | 548.5044 | 913.3009 | 954.6646 | 746.4116 |  | 526.6351 | 741.7864 | 637.4775 | 823.0348 | 962.0314 | 1070.1929 | 1105.9976 | 42.4635 | 321.4462 | 73.228 | 563.315 | 67.8109 | 51.0144 | 49.5244 | 62.6159 | 67.7125 |  |  | 1.6075 | -0.74523 | -69.4678 | 1.0566 | 9.4633 | -197.8046 | 31.9446 | -2.7721 | 13.9202 | 45.3115 | 37.4465 | 0.0021422 | -0.0003992 | 0.00043863 | 75.3701 | 31.3845 | 22.7241 | 22.0942 | 21.8485 | 21.1107 | 20.1661 | 22.4887 | 22.276 | 22.2864 | 22.2385 | 21.8232 | 21.1522 | 22.1451 | 706.1624 | 468.466 | 359.8021 | 262.1591 | 217.3102 | 806.3788 | 420.027 | 26.9597 | 38.5141 | 46.6542 | 59.0118 | 73.5516 | 75.7292 | 72.2693 | 91.3114 | 103.0423 | 693.659 | 665.0628 | 670.858 | 679.556 | 84.1346 | 23.166 | 800.3584 | 35.2409 | 22.0844 | 754.9028 | 25.2045 | 21.8793 | 64.5406 | 82.9339 | 131.0923 | 64.1607 | 86.0919 | 287.079 | 797.3171 | 747.2193 | 874.2938 | 873.4149 | 758.2281 |  | 892.1264 | 835.9821 | 976.9198 | 701.2261 | 754.5973 | 835.8419 |  | 819.3265 |  |  | 545.1052 | 717.2996 | 774.0158 | [5 empty] | 21.7967 | 707.3891 | 29.8137 | 22.011 | 524.7919 | 28.5888 | 21.7879 | 581.8837 | 738.1296 | 753.555 |  | 1394.9945 | 1111.9642 | 593.714 | 779.4034 | 964.2426 | 679.7972 | 772.7116 | 1189.2203 | 1149.8859 | 685.309 | 906.4648 | 1025.2592 | 1182.649 | 1152.4734 | 621.005 | 750.2073 | 785.3146 |  | 1207.9875 | 963.0382 | 1119.6456 | 1206.7805 | 700.1017 | 792.7269 | 707.2245 | 1090.4569 | 119.8737 | 0.00019447 | 19.568 | 7.4007 | -28.9681 | 3.0931 | 6777.89 | 0.61 | 2.8238 | -1.9166 | -18.5045 | 2.2821 | 7.8574 | -35.9235 | 14.4364 | 108.2633 | 142.3736 | 64.7424 | 88.1403 | 19.7823 | 117.955 | 49.9306
42838.4391 | 1625 | 23.1674 | 22.7662 | 22.7264 | 22.6398 | 22.2423 | 21.6135 | 22.5907 | 21.6221 | 22.2697 | 22.2719 | 22.2181 | 21.8547 | 21.0919 | 22.0584 | 36.1941 | 43.8184 | 48.8756 | 66.3585 | 76.2411 | 79.0616 | 101.5138 | 107.5126 | 105.2416 | 52.0479 | 80.5771 | 115.3951 | 743.6434 | 732.1838 | 749.2284 | 58.0336 | 89.9195 | 305.0103 | 54.5489 | 79.9076 | 215.0537 | 915.2099 | 615.8657 |  | 548.7465 | 912.0953 | 951.0381 | 745.676 |  | 526.8348 | 741.9385 | 639.1295 | 822.4342 | 961.5249 | 1075.4505 | 1107.8102 | 44.191 | 321.6108 | 72.487 | 563.2448 | 67.8307 | 51.0485 | 49.5295 | 62.631 | 67.7494 |  |  | 1.3184 | -0.66375 | -69.2082 | 0.81149 | 7.7456 | -197.8532 | 31.7554 | -1.8791 | 13.8811 | 45.1705 | 34.6943 | 0.0017627 | -0.00048462 | 0.00045013 | 75.4531 | 31.4203 | 22.7266 | 22.099 | 21.8584 | 21.117 | 20.1774 | 22.498 | 22.2743 | 22.2908 | 22.2359 | 21.8273 | 21.159 | 22.1519 | 705.5866 | 466.7327 | 354.9761 | 255.7704 | 209.8393 | 803.9219 | 419.046 | 27.0088 | 38.5707 | 46.7035 | 59.0513 | 73.5961 | 75.7647 | 71.9297 | 91.2991 | 103.0799 | 694.5105 | 668.4254 | 674.2834 | 685.2373 | 75.2675 | 29.8006 | 802.0611 | 35.2781 | 22.0958 | 758.0408 | 25.2208 | 21.8846 | 64.5465 | 82.9351 | 131.1945 | 64.1812 | 86.1355 | 287.5309 | 798.4531 | 750.4312 | 871.2221 | 870.7066 | 758.0298 |  | 893.033 | 836.1562 | 978.0931 | 703.635 | 755.096 | 836.0536 |  | 819.6492 |  |  | 545.1706 | 715.137 | 773.6349 | [5 empty] | 21.7992 | 708.5662 | 29.8406 | 22.0135 | 525.2819 | 28.6128 | 21.789 | 582.6422 | 738.0195 | 753.8558 |  |  | 1112.4866 | 593.7972 | 779.8541 | 963.2732 | 679.9908 | 772.9786 | 1191.4156 | 1151.2032 | 686.1337 | 905.5313 | 1026.0704 | 1180.7488 | 1151.2747 | 621.8592 | 751.8251 | 786.5712 |  | 1208.1314 | 960.7047 | 1117.0132 | 1206.3096 | 699.8571 | 794.6758 | 707.593 | 1090.7427 | 127.3371 | 0.0006649 | 19.5693 | 7.3755 | -28.9394 | 3.0931 | 6732.12 | 1.1 | 2.5586 | -1.8089 | -18.4713 | 2.0001 | 7.1225 | -35.9982 | 14.4217 | 108.6198 | 142.9219 | 64.8122 | 87.2327 | 20.1355 | 117.7865 | 49.9712
42838.4391 | 1626 | 23.1796 | 22.7693 | 22.7262 | 22.6433 | 22.2401 | 21.6126 | 22.5946 | 21.6287 | 22.2768 | 22.2718 | 22.223 | 21.8558 | 21.0973 | 22.0587 | 36.2414 | 43.8575 | 48.9304 | 66.4132 | 76.2733 | 79.095 | 101.5352 | 107.5703 | 105.3208 | 52.109 | 80.5987 | 115.4712 | 742.9477 | 731.2879 | 748.1426 | 58.1209 | 89.9529 | 305.1204 | 54.5838 | 79.9672 | 215.5737 | 915.7045 | 615.6451 |  | 548.9904 | 910.7206 | 948.1046 | 747.1558 |  | 525.637 | 739.3788 | 637.7858 | 829.172 | 962.8288 | 1079.2253 | 1108.5838 | 45.0423 | 321.7844 | 72.3813 | 563.2362 | 67.7681 | 51.0796 | 49.5423 | 62.6439 | 67.784 |  |  | 1.6759 | -1.3682 | -69.3232 | 1.4988 | 6.3268 | -197.8217 | 30.3899 | -3.2735 | 13.5902 | 44.7288 | 33.8325 | 0.001858 | -0.00053883 | 0.00044848 | 75.5306 | 31.4434 | 22.7329 | 22.1022 | 21.8536 | 21.1165 | 20.1775 | 22.5002 | 22.2741 | 22.3002 | 22.2409 | 21.8267 | 21.1659 | 22.1511 | 706.3578 | 483.0204 | 385.906 | 266.2012 | 215.9721 | 801.5679 | 418.7623 | 27.0318 | 38.6019 | 46.737 | 59.0753 | 73.6203 | 75.7816 | 71.7812 | 91.2851 | 103.0878 | 695.5506 | 671.301 | 677.3187 | 689.364 | 90.2453 | 40.8316 | 804.9288 | 35.3297 | 22.0785 | 763.1085 | 25.2354 | 21.8845 | 64.5466 | 82.9242 | 131.2961 | 64.2113 | 86.1713 | 287.9846 | 800.0992 | 751.556 | 865.7847 | 865.8681 | 758.1901 |  | 894.4498 | 836.342 | 978.9917 | 704.8445 | 755.5199 | 836.2823 |  | 819.9575 |  |  | 546.1965 | 713.5973 | 773.6675 | [5 empty] | 21.7989 | 709.9654 | 29.8681 | 22.0058 | 526.1105 | 28.6285 | 21.7843 | 584.0398 | 738.4888 | 755.1981 |  | 1383.4984 | 1111.2286 | 594.04 | 781.2159 | 962.9791 | 680.8834 | 773.457 | 1190.8229 | 1153.2098 | 686.824 | 909.1199 | 1029.396 | 1178.942 | 1156.0697 | 622.4678 | 752.6934 | 787.4263 |  | 1205.4619 | 960.9816 | 1118.1737 | 1208.6624 | 699.9789 | 795.2464 | 707.5819 | 1090.9785 | 117.9081 | -0.0010414 | 19.5701 | 7.3549 | -28.9663 | 3.0931 | 6777.77 | 0.72 | 2.8831 | -2.5938 | -18.4633 | 2.7149 | 6.4463 | -36.0456 | 14.128 | 109.1652 | 143.3414 | 64.895 | 86.2205 | 16.646 | 117.9475 | 50.0995
42838.4391 | 1627 | 23.1817 | 22.7687 | 22.7281 | 22.6365 | 22.2382 | 21.6097 | 22.5979 | 21.6292 | 22.2746 | 22.274 | 22.2228 | 21.8548 | 21.0994 | 22.0586 | 36.2895 | 43.8954 | 48.9722 | 66.4659 | 76.3033 | 79.1113 | 101.5676 | 107.61 | 105.4097 | 52.1446 | 80.6242 | 115.5559 | 741.6516 | 729.89 | 746.3827 | 58.2067 | 89.9965 | 305.2924 | 54.6262 | 80.021 | 216.0871 | 917.7302 | 615.5943 |  | 549.2352 | 909.9206 | 946.3088 | 748.2135 |  | 525.9826 | 739.1394 | 638.1603 | 830.5283 | 963.9103 | 1079.1406 | 1108.3107 | 45.0708 | 321.9173 | 74.3601 | 563.3651 | 67.7344 | 51.0992 | 49.5522 | 62.6482 | 67.8211 |  |  | 1.139 | -1.2335 | -69.6616 | 0.51316 | 8.2588 | -197.8125 | 31.4249 | -2.8647 | 13.9831 | 45.2729 | 36.5441 | 0.0016543 | -0.00067354 | 0.00044191 | 75.6156 | 31.4637 | 22.7295 | 22.0894 | 21.8459 | 21.1171 | 20.1574 | 22.4849 | 22.2732 | 22.2855 | 22.2324 | 21.8196 | 21.1583 | 22.1451 | 735.3028 | 527.4996 | 421.0566 | 270.7717 | 219.7759 | 800.5402 | 419.1643 | 27.0585 | 38.6462 | 46.773 | 59.103 | 73.6608 | 75.799 | 71.7185 | 91.2804 | 103.1079 | 696.4753 | 672.8012 | 679.0846 | 691.2458 | 79.2713 | 29.8361 | 807.1972 | 35.3839 | 22.0837 | 764.3855 | 25.2598 | 21.8854 | 64.5481 | 82.9351 | 131.3973 | 64.2337 | 86.2239 | 288.458 | 795.9122 | 753.7759 | 857.4997 | 858.4109 | 758.2147 |  | 895.8036 | 836.5791 | 979.6841 | 705.9251 | 756.046 | 836.5536 |  | 820.3195 |  |  | 545.8045 | 712.8134 | 773.9003 | [5 empty] | 21.7947 | 710.9971 | 29.8993 | 22.013 | 526.5443 | 28.6572 | 21.783 | 585.8574 | 739.5554 | 756.274 |  | 1384.9235 | 1111.9089 | 593.4286 | 781.6466 | 964.7809 | 682.5866 | 775.4777 | 1192.7993 | 1156.816 | 686.8721 | 910.9873 | 1031.5292 | 1183.8483 | 1158.7488 | 623.0876 | 752.8818 | 787.8308 |  | 1206.837 | 963.3813 | 1122.6175 | 1211.329 | 700.5652 | 795.912 | 707.2613 | 1090.9433 | 108.2994 | 0.00017338 | 19.5696 | 7.3414 | -28.9576 | 3.0931 | 6761.21 | 0.46 | 2.3748 | -2.4625 | -18.5062 | 1.5884 | 7.3648 | -36.0437 | 14.3661 | 109.6917 | 143.6626 | 65.0096 | 82.6013 | 12.8153 | 118.7483 | 50.2639
42838.4391 | 1628 | 23.1658 | 22.7553 | 22.7265 | 22.632 | 22.2358 | 21.6079 | 22.5871 | 21.6198 | 22.2615 | 22.2709 | 22.2253 | 21.8463 | 21.092 | 22.0501 | 36.3296 | 43.9342 | 49.0164 | 66.5061 | 76.3204 | 79.1227 | 101.5913 | 107.6414 | 105.4711 | 52.183 | 80.6343 | 115.6363 | 740.4788 | 728.5264 | 745.1865 | 58.2941 | 90.0347 | 305.4526 | 54.672 | 80.0631 | 216.6034 | 918.8597 | 615.2806 |  | 549.4768 | 913.091 | 947.1948 | 747.2204 |  | 526.6104 | 738.2697 | 638.2307 | 822.1059 | 959.5067 | 1074.3938 | 1104.9079 | 44.7929 | 321.969 | 77.5291 | 564.0173 | 67.7297 | 51.0766 | 49.5581 | 62.6571 | 67.8465 |  |  | 1.5563 | -1.6527 | -69.3285 | 1.719 | 7.4518 | -197.8026 | 31.8691 | -2.7208 | 14.0582 | 45.0108 | 37.295 | 0.0020929 | -0.00054212 | 0.00045998 | 75.6883 | 31.4933 | 22.7354 | 22.0906 | 21.8415 | 21.1089 | 20.1629 | 22.4893 | 22.2615 | 22.285 | 22.2259 | 21.8144 | 21.149 | 22.1379 | 727.1688 | 526.1579 | 407.9226 | 260.812 | 207.6215 | 798.9018 | 418.7061 | 27.0896 | 38.688 | 46.8165 | 59.1269 | 73.6825 | 75.8215 | 71.626 | 91.2765 | 103.1097 | 697.5153 | 674.5896 | 681.1797 | 693.4941 | 116.8321 | 32.3529 | 808.4538 | 35.4251 | 22.0887 | 764.2739 | 25.2654 | 21.8949 | 64.549 | 82.9461 | 131.4884 | 64.2517 | 86.2696 | 288.9053 | 787.3239 | 756.042 | 851.8247 | 853.1049 | 757.8356 |  | 896.3638 | 836.8628 | 979.9339 | 706.2153 | 756.6088 | 836.8901 |  | 820.7353 |  |  | 544.5355 | 708.5873 | 771.8007 | [5 empty] | 21.8008 | 711.7454 | 29.9189 | 22.0131 | 527.153 | 28.6638 | 21.7817 | 587.7147 | 741.725 | 757.978 |  | 1361.559 | 1111.5897 | 592.6489 | 781.7388 | 964.6755 | 684.2065 | 777.9802 | 1192.5821 | 1155.9781 | 686.9535 | 913.7673 | 1032.9201 | 1185.9554 | 1159.6453 | 624.253 | 753.0227 | 789.2533 |  | 1209.6069 | 964.2379 | 1123.4017 | 1209.9058 | 701.2241 | 797.0948 | 707.0116 | 1091.4374 | 109.2035 | 0.00058066 | 19.5692 | 7.3251 | -28.984 | 3.093 | 6721.84 | 0.95 | 2.7743 | -2.8493 | -18.4539 | 2.9058 | 6.9834 | -35.9794 | 14.4419 | 109.9209 | 143.773 | 65.1564 | 82.8642 | 14.1893 | 119.2406 | 50.4457
42838.4391 | 1629 | 23.1681 | 22.7444 | 22.719 | 22.6292 | 22.2388 | 21.6107 | 22.588 | 21.6181 | 22.2669 | 22.2625 | 22.2133 | 21.8444 | 21.0812 | 22.0496 | 36.3695 | 43.9802 | 49.0516 | 66.5392 | 76.3415 | 79.1366 | 101.6109 | 107.6559 | 105.5366 | 52.226 | 80.6583 | 115.7071 | 740.6354 | 728.7494 | 745.9152 | 58.3824 | 90.0756 | 305.6596 | 54.7047 | 80.1198 | 217.1211 | 918.3271 | 615.0433 |  | 549.7177 | 917.3421 | 948.637 | 745.3916 |  | 527.2959 | 736.9708 | 638.6295 | 822.0277 | 960.3075 | 1072.2669 | 1102.2985 | 45.2859 | 322.0022 | 78.5376 | 564.7188 | 67.6846 | 51.0176 | 49.5634 | 62.6648 | 67.8741 |  |  | 1.827 | -0.88455 | -69.2956 | 1.466 | 7.7922 | -197.796 | 30.1869 | -3.3779 | 14.4645 | 45.1352 | 37.2441 | 0.0019204 | -0.00063412 | 0.00043205 | 75.7824 | 31.5321 | 22.7463 | 22.1002 | 21.8528 | 21.1182 | 20.1696 | 22.4956 | 22.2733 | 22.2879 | 22.2367 | 21.8204 | 21.1591 | 22.1471 | 738.0012 | 511.3104 | 396.7742 | 261.6873 | 215.1232 | 799.7978 | 418.4961 | 27.1128 | 38.7238 | 46.8572 | 59.1475 | 73.72 | 75.8381 | 71.5733 | 91.2853 | 103.1166 | 698.4125 | 674.135 | 681.4531 | 694.0735 | 74.1444 | 28.2833 | 809.8681 | 35.4706 | 22.0932 | 761.8641 | 25.2891 | 21.8893 | 64.5474 | 82.9442 | 131.578 | 64.2669 | 86.3033 | 289.3884 | 778.3018 | 757.5053 | 848.2691 | 849.616 | 757.4343 |  | 896.296 | 837.1223 | 979.7705 | 707.5897 | 757.2675 | 837.1422 |  | 821.0794 |  |  | 543.9137 | 700.3987 | 766.9302 | [5 empty] | 21.8009 | 712.8202 | 29.9378 | 22.0103 | 528.0412 | 28.6964 | 21.7771 | 588.8491 | 743.4466 | 759.9637 |  | 1348.3199 | 1110.9375 | 591.5755 | 782.2006 | 964.2004 | 684.6741 | 779.5749 | 1191.6634 | 1151.3283 | 686.3593 | 911.5124 | 1034.0831 | 1182.63 | 1156.5052 | 624.5628 | 753.3906 | 790.0591 |  | 1205.1678 | 962.0098 | 1121.1845 | 1207.1546 | 702.1559 | 797.2767 | 706.9327 | 1091.69 | 113.0851 | 0.0024273 | 19.5685 | 7.3106 | -28.9429 | 3.0931 | 6711.36 | 0.94 | 3.007 | -2.0831 | -18.4377 | 2.6817 | 7.1355 | -35.9504 | 14.0444 | 109.9056 | 143.6884 | 65.2998 | 82.0108 | 15.3889 | 119.0721 | 50.6408
42838.4391 | 1630 | 23.1745 | 22.7574 | 22.7233 | 22.636 | 22.2427 | 21.6025 | 22.5952 | 21.634 | 22.2699 | 22.268 | 22.2275 | 21.8523 | 21.0904 | 22.0539 | 36.405 | 44.0223 | 49.0949 | 66.5836 | 76.3686 | 79.161 | 101.6421 | 107.6602 | 105.6053 | 52.2626 | 80.6707 | 115.8019 | 741.0233 | 729.2345 | 746.3802 | 58.4626 | 90.1149 | 305.8798 | 54.7559 | 80.1807 | 217.6573 | 916.7202 | 614.7959 |  | 549.9738 | 920.7856 | 949.3977 | 744.6566 |  | 529.3769 | 735.6355 | 638.6127 | 825.1134 | 967.4864 | 1074.5711 | 1100.7128 | 45.9943 | 321.9931 | 78.0679 | 565.4976 | 67.6588 | 50.9697 | 49.5687 | 62.7053 | 67.8912 |  |  | 1.574 | -1.6376 | -69.2181 | 1.393 | 7.5951 | -197.8407 | 30.2585 | -2.6098 | 13.2498 | 41.8347 | 35.4107 | 0.0018186 | -0.00057333 | 0.0004567 | 75.8525 | 31.5563 | 22.7482 | 22.104 | 21.8562 | 21.1217 | 20.1696 | 22.4983 | 22.2796 | 22.2912 | 22.2387 | 21.8207 | 21.1544 | 22.1438 | 720.4565 | 486.6033 | 379.566 | 263.2742 | 218.6755 | 798.1925 | 418.1054 | 27.1472 | 38.7797 | 46.9027 | 59.1727 | 73.7496 | 75.8673 | 71.4713 | 91.2845 | 103.1137 | 699.309 | 675.5299 | 683.1202 | 694.5648 | 78.0262 | 29.7001 | 805.384 | 35.5054 | 22.0845 | 759.337 | 25.2954 | 21.8762 | 64.5376 | 82.9374 | 131.6627 | 64.2802 | 86.3414 | 289.8617 | 772.5079 | 757.035 | 853.8151 | 854.3402 | 757.2726 |  | 896.3359 | 837.3816 | 979.3642 | 706.5703 | 757.7997 | 837.3953 |  | 821.4263 |  |  | 543.5054 | 694.5014 | 762.6683 | [5 empty] | 21.8017 | 712.7771 | 29.9603 | 22.0113 | 527.5715 | 28.7225 | 21.7837 | 589.4929 | 744.0623 | 761.0618 |  | 1364.5669 | 1108.6389 | 590.4257 | 779.7102 | 961.2587 | 684.1466 | 780.8014 | 1191.7755 | 1146.718 | 685.5392 | 905.4678 | 1035.1383 | 1181.433 | 1153.9222 | 624.9405 | 753.3191 | 789.9341 |  | 1207.0956 | 961.2142 | 1119.6325 | 1201.6367 | 702.9895 | 796.7076 | 706.8522 | 1092.4365 | 123.7798 | -0.00031113 | 19.5683 | 7.2944 | -28.9545 | 3.0931 | 6687.31 | 0.82 | 2.7917 | -2.8325 | -18.4152 | 2.6125 | 7.0507 | -35.9853 | 14.0731 | 109.9256 | 143.4888 | 65.4751 | 83.3332 | 17.2282 | 118.4327 | 50.8388
42838.4392 | 1631 | 23.1742 | 22.7451 | 22.7212 | 22.6283 | 22.2321 | 21.605 | 22.5862 | 21.6203 | 22.26 | 22.2655 | 22.2146 | 21.8449 | 21.0852 | 22.0412 | 36.4539 | 44.0695 | 49.1366 | 66.6331 | 76.3944 | 79.1822 | 101.6604 | 107.6722 | 105.6819 | 52.3109 | 80.6798 | 115.8894 | 741.0264 | 729.2344 | 746.2442 | 58.5501 | 90.1538 | 306.1081 | 54.7873 | 80.2252 | 218.1744 | 916.1199 | 614.4126 |  | 550.2332 | 922.9425 | 949.3514 | 745.7632 |  | 529.7504 | 736.5159 | 637.7139 | 830.4409 | 972.8412 | 1076.8526 | 1100.6058 | 45.0655 | 321.9007 | 78.6094 | 565.7187 | 67.6493 | 50.9119 | 49.5778 | 62.7456 | 67.9221 |  |  | 1.5293 | -1.6258 | -69.4481 | 1.2393 | 7.4505 | -197.8328 | 30.8019 | -2.6144 | 13.0196 | 42.7372 | 33.7769 | 0.0018629 | -0.00056183 | 0.00044684 | 75.9238 | 31.5848 | 22.7452 | 22.1031 | 21.8515 | 21.1159 | 20.1719 | 22.5012 | 22.2739 | 22.2933 | 22.23 | 21.8204 | 21.1542 | 22.1392 | 695.5989 | 482.3274 | 389.0463 | 255.8681 | 209.9278 | 795.691 | 418.1671 | 27.1852 | 38.8185 | 46.9435 | 59.1943 | 73.7904 | 75.893 | 71.3002 | 91.2827 | 103.1189 | 699.8126 | 675.4316 | 682.9786 | 692.8733 | 78.9603 | 26.4045 | 804.5656 | 35.5602 | 22.0842 | 761.5436 | 25.3045 | 21.8853 | 64.546 | 82.9463 | 131.7679 | 64.3146 | 86.3876 | 290.3169 | 775.1116 | 756.3178 | 861.8227 | 860.9266 | 757.3238 |  | 896.7967 | 837.6407 | 978.7513 | 702.0455 | 757.6894 | 837.6703 |  | 821.8338 |  |  | 543.5676 | 695.7262 | 761.7736 | [5 empty] | 21.7987 | 710.3715 | 29.9794 | 22.0032 | 526.4608 | 28.7418 | 21.7861 | 589.4903 | 744.5655 | 761.6136 |  | 1373.1562 | 1108.3504 | 590.2883 | 777.1159 | 958.9535 | 683.6605 | 781.475 | 1190.1128 | 1145.6612 | 685.2832 | 902.4878 | 1035.6094 | 1183.238 | 1152.381 | 625.4496 | 753.2828 | 789.4807 |  | 1206.6422 | 960.1361 | 1119.6584 | 1202.2853 | 703.8892 | 796.9873 | 707.2241 | 1092.8681 | 121.6919 | 0.00086854 | 19.5693 | 7.2725 | -28.9438 | 3.0931 | 6700.17 | 0.9 | 2.7516 | -2.8235 | -18.4538 | 2.4651 | 6.9892 | -36.015 | 14.211 | 110.1043 | 143.1916 | 65.5703 | 85.122 | 16.1863 | 118.1561 | 51.0049
42838.4392 | 1632 | 23.1843 | 22.7546 | 22.7201 | 22.6321 | 22.2415 | 21.6068 | 22.5924 | 21.6199 | 22.2675 | 22.2691 | 22.2142 | 21.8489 | 21.0844 | 22.0499 | 36.5001 | 44.1126 | 49.1809 | 66.6759 | 76.4272 | 79.2001 | 101.6765 | 107.6899 | 105.7629 | 52.3516 | 80.6972 | 115.9794 | 740.9383 | 729.1677 | 746.1355 | 58.6436 | 90.1904 | 306.2767 | 54.8328 | 80.2795 | 218.6493 | 916.9028 | 614.3552 |  | 550.4716 | 923.9472 | 948.7184 | 746.9797 |  | 529.5285 | 737.5019 | 637.1616 | 829.9139 | 971.4468 | 1074.2408 | 1099.0066 | 44.8249 | 321.8016 | 79.3608 | 565.83 | 67.6314 | 50.8833 | 49.5915 | 62.7938 | 67.9636 |  |  | 1.5615 | -1.5016 | -69.2444 | 1.0954 | 7.3158 | -197.8 | 31.4419 | -2.316 | 13.6305 | 44.0323 | 39.7962 | 0.0017611 | -0.00064726 | 0.00042713 | 75.9969 | 31.6138 | 22.7466 | 22.0983 | 21.8471 | 21.1097 | 20.1669 | 22.5022 | 22.2679 | 22.2883 | 22.2306 | 21.8204 | 21.1551 | 22.139 | 703.4521 | 479.5221 | 372.3519 | 254.8998 | 205.5092 | 793.7916 | 417.5533 | 27.2079 | 38.8564 | 46.9831 | 59.2098 | 73.8173 | 75.9084 | 71.1186 | 91.2756 | 103.1223 | 700.2013 | 676.3568 | 683.4753 | 691.6528 | 83.4052 | 32.9451 | 804.5614 | 35.604 | 22.0809 | 762.0736 | 25.3286 | 21.8792 | 64.5464 | 82.947 | 131.8584 | 64.3331 | 86.4268 | 290.7899 | 779.5292 | 756.1953 | 865.7749 | 864.3023 | 757.5063 |  | 897.5913 | 837.8579 | 978.6486 | 699.3892 | 757.4655 | 837.916 |  | 822.2151 |  |  | 544.3141 | 700.9195 | 763.6423 | [5 empty] | 21.7953 | 707.9742 | 30.01 | 22.0098 | 524.9628 | 28.7592 | 21.7826 | 589.0336 | 745.0547 | 761.6231 |  | 1369.7776 | 1108.0352 | 590.8353 | 776.3193 | 958.5649 | 682.8869 | 780.3045 | 1187.5091 | 1148.2422 | 685.1177 | 903.0352 | 1032.9214 | 1185.2472 | 1152.8173 | 626.3132 | 753.4007 | 789.2226 |  | 1205.2866 | 958.4725 | 1118.7566 | 1202.7975 | 704.482 | 797.0846 | 707.4614 | 1092.4327 | 115.3786 | 0.00030681 | 19.5698 | 7.2569 | -28.9925 | 3.0931 | 6719.61 | 0.98 | 2.7803 | -2.7148 | -18.4357 | 2.3187 | 6.919 | -35.9772 | 14.3439 | 110.4102 | 143.137 | 65.5823 | 83.5138 | 17.9271 | 118.443 | 51.1309
42838.4392 | 1633 | 23.1907 | 22.7729 | 22.7358 | 22.6424 | 22.2403 | 21.617 | 22.5924 | 21.6288 | 22.2703 | 22.2746 | 22.222 | 21.8589 | 21.0933 | 22.0641 | 36.5361 | 44.1547 | 49.2141 | 66.7116 | 76.4532 | 79.2184 | 101.69 | 107.7122 | 105.8414 | 52.3947 | 80.712 | 116.0762 | 740.8278 | 729.0557 | 746.0593 | 58.7263 | 90.2171 | 306.4576 | 54.8671 | 80.323 | 219.124 | 918.1744 | 614.373 |  | 550.7128 | 923.7926 | 947.5942 | 747.0316 |  | 529.223 | 738.8913 | 638.889 | 827.2844 | 966.5958 | 1071.9242 | 1096.5448 | 45.8691 | 321.91 | 75.8747 | 565.8481 | 67.6237 | 50.8593 | 49.6013 | 62.834 | 67.9955 |  |  | 1.0188 | -1.6547 | -69.4218 | 0.71095 | 6.7678 | -197.819 | 32.4881 | -2.2589 | 13.7196 | 45.682 | 45.589 | 0.0018104 | -0.00051255 | 0.00042384 | 76.0661 | 31.639 | 22.751 | 22.1034 | 21.8497 | 21.1133 | 20.1651 | 22.5115 | 22.2728 | 22.2922 | 22.2291 | 21.8212 | 21.1553 | 22.1371 | 703.499 | 492.3084 | 377.2071 | 252.1661 | 206.8619 | 791.4239 | 417.3106 | 27.2273 | 38.8898 | 47.0183 | 59.2228 | 73.8457 | 75.9265 | 70.9847 | 91.2699 | 103.1295 | 700.418 | 676.3473 | 682.9076 | 688.8725 | 59.3891 | 24.9044 | 806.7482 | 35.6511 | 22.0705 | 766.0251 | 25.342 | 21.8805 | 64.549 | 82.9421 | 131.9473 | 64.351 | 86.4656 | 291.2404 | 776.8109 | 756.1855 | 866.4238 | 865.438 | 757.5438 |  | 898.4704 | 838.0887 | 979.0433 | 697.8806 | 757.3904 | 838.1986 |  | 822.6306 |  |  | 544.1772 | 701.6978 | 764.5703 | [5 empty] | 21.7999 | 706.5543 | 30.0372 | 22.0152 | 524.8427 | 28.7815 | 21.7853 | 588.0457 | 744.6385 | 761.5948 |  | 1366.846 | 1108.0024 | 590.9277 | 776.2733 | 958.6156 | 682.0011 | 779.456 | 1184.9614 | 1152.9856 | 684.6878 | 902.9229 | 1028.9887 | 1186.0068 | 1151.6283 | 626.8831 | 753.2485 | 788.9362 |  | 1205.9529 | 958.202 | 1117.761 | 1199.1172 | 705.0429 | 796.6254 | 707.6022 | 1091.9005 | 109.3534 | 0.00026467 | 19.5694 | 7.2387 | -28.9757 | 3.0932 | 6765.8 | 0.76 | 2.2456 | -2.8518 | -18.472 | 1.8693 | 6.6491 | -35.948 | 14.5681 | 110.7539 | 143.3173 | 65.6034 | 82.5954 | 17.3425 | 118.9637 | 51.2594
42838.4392 | 1634 | 23.1884 | 22.7654 | 22.7262 | 22.6348 | 22.2412 | 21.6155 | 22.5926 | 21.6237 | 22.2725 | 22.2729 | 22.2154 | 21.8478 | 21.0871 | 22.0535 | 36.5775 | 44.1974 | 49.2534 | 66.7551 | 76.4774 | 79.2357 | 101.7095 | 107.746 | 105.9286 | 52.4358 | 80.7324 | 116.1743 | 740.9325 | 729.158 | 746.1941 | 58.8085 | 90.2557 | 306.651 | 54.9069 | 80.3702 | 219.6111 | 917.9786 | 614.1214 |  | 550.9527 | 923.4392 | 946.4553 | 746.254 |  | 529.5011 | 739.2782 | 638.9015 | 821.4266 | 953.363 | 1069.7898 | 1098.8897 | 46.0909 | 322.1715 | 74.0121 | 565.8737 | 67.5913 | 50.8371 | 49.607 | 62.8777 | 68.0149 |  |  | 1.4295 | -0.9542 | -69.4514 | 0.88115 | 8.9803 | -197.8263 | 30.98 | -3.1834 | 13.8465 | 45.0026 | 42.1391 | 0.0018465 | -0.00055855 | 0.00039756 | 76.1531 | 31.6733 | 22.753 | 22.0977 | 21.8443 | 21.1193 | 20.1656 | 22.5108 | 22.2671 | 22.2938 | 22.2247 | 21.8245 | 21.1556 | 22.1445 | 676.951 | 460.7443 | 358.6743 | 244.6561 | 211.6835 | 787.4126 | 416.3435 | 27.273 | 38.9405 | 47.0708 | 59.2564 | 73.8795 | 75.9564 | 70.8237 | 91.2581 | 103.1446 | 700.3259 | 673.6969 | 679.9547 | 684.4233 | 69.7059 | 18.2442 | 811.5917 | 35.695 | 22.0789 | 769.4708 | 25.3571 | 21.8815 | 64.5408 | 82.9461 | 132.0351 | 64.3737 | 86.4989 | 291.6947 | 771.2325 | 754.1708 | 876.3408 | 873.054 | 757.2055 |  | 898.7999 | 838.3813 | 979.6651 | 695.4024 | 757.065 | 838.5352 |  | 823.0826 |  |  | 543.1496 | 696.5438 | 762.8936 | [5 empty] | 21.8026 | 704.7156 | 30.0558 | 22.0116 | 525.2529 | 28.805 | 21.788 | 587.7801 | 744.2457 | 761.8146 |  | 1356.7467 | 1108.4556 | 590.9172 | 776.9437 | 957.0968 | 681.5186 | 779.8109 | 1183.2597 | 1155.3084 | 685.0255 | 904.4556 | 1029.1721 | 1185.274 | 1149.7638 | 626.8027 | 753.3549 | 789.4059 |  | 1205.6352 | 958.5018 | 1118.7301 | 1197.7313 | 705.7712 | 796.9132 | 707.5415 | 1091.7156 | 111.6445 | -0.00065518 | 19.5693 | 7.2182 | -28.9689 | 3.0932 | 6848.07 | 0.65 | 2.6602 | -2.166 | -18.4795 | 2.0815 | 7.6531 | -35.9201 | 14.2146 | 110.8927 | 143.6035 | 65.5825 | 84.0081 | 19.2222 | 118.9048 | 51.3612
42838.4392 | 1635 | 23.1854 | 22.7568 | 22.7204 | 22.6215 | 22.2341 | 21.605 | 22.5851 | 21.621 | 22.2666 | 22.2633 | 22.2191 | 21.847 | 21.0882 | 22.0469 | 36.6223 | 44.2423 | 49.3028 | 66.8042 | 76.5109 | 79.263 | 101.7436 | 107.7809 | 106.0218 | 52.4801 | 80.7634 | 116.2684 | 741.1694 | 729.3589 | 746.5497 | 58.8885 | 90.2968 | 306.8433 | 54.9394 | 80.4227 | 220.0926 | 917.891 | 613.965 |  | 551.1832 | 923.0401 | 945.2363 | 746.1349 |  | 530.5271 | 739.485 | 637.6638 | 821.9578 | 954.3686 | 1072.1256 | 1102.1605 | 46.0667 | 322.4083 | 72.6707 | 566.0642 | 67.5766 | 50.8474 | 49.6268 | 62.9188 | 68.0128 |  |  | 1.9059 | -0.4147 | -69.7865 | 1.1808 | 6.4596 | -197.8374 | 30.5976 | -2.5572 | 13.4133 | 42.9348 | 41.5752 | 0.0016773 | -0.00069818 | 0.00043698 | 76.2151 | 31.7027 | 22.7646 | 22.0969 | 21.8442 | 21.1152 | 20.1603 | 22.5128 | 22.2633 | 22.2833 | 22.2355 | 21.8163 | 21.1568 | 22.1449 | 646.5861 | 436.967 | 335.5966 | 236.683 | 208.2236 | 784.6046 | 415.2092 | 27.3031 | 38.988 | 47.1044 | 59.2726 | 73.9187 | 75.9783 | 70.5723 | 91.2449 | 103.1556 | 700.3308 | 672.2293 | 678.4453 | 683.7189 | 97.4244 | 30.3902 | 814.6781 | 35.7455 | 22.0879 | 772.0816 | 25.3687 | 21.8867 | 64.5464 | 82.9458 | 132.138 | 64.4082 | 86.5492 | 292.149 | 767.2578 | 751.3982 | 876.6042 | 874.077 | 756.9537 |  | 898.9639 | 838.7061 | 980.4103 | 691.1417 | 756.249 | 838.8829 |  | 823.5079 |  |  | 541.832 | 693.0966 | 761.2964 | [5 empty] | 21.8042 | 702.0289 | 30.0808 | 22.0094 | 525.1087 | 28.8286 | 21.7913 | 588.2108 | 744.3193 | 761.6431 |  | 1352.6354 | 1108.1551 | 591.1396 | 778.018 | 957.2644 | 681.1484 | 779.8764 | 1181.6712 | 1156.4686 | 685.349 | 904.8691 | 1030.1659 | 1184.1532 | 1150.5078 | 626.4757 | 754.2486 | 790.0441 |  | 1204.2738 | 958.8762 | 1117.4301 | 1199.8459 | 706.5735 | 797.8625 | 707.4614 | 1091.7112 | 120.2083 | 0.00093874 | 19.5687 | 7.1954 | -28.9454 | 3.0932 | 6882.57 | 0.79 | 3.0722 | -1.4281 | -18.5259 | 2.4098 | 6.4964 | -35.9523 | 14.1389 | 110.9641 | 143.9478 | 65.4761 | 86.3132 | 21.5763 | 118.8721 | 51.3819
42838.4392 | 1636 | 23.1821 | 22.7537 | 22.722 | 22.6208 | 22.2334 | 21.6049 | 22.5858 | 21.6178 | 22.2613 | 22.2613 | 22.2147 | 21.8447 | 21.086 | 22.0384 | 36.67 | 44.288 | 49.3511 | 66.8487 | 76.5362 | 79.2829 | 101.7652 | 107.8111 | 106.0956 | 52.5242 | 80.7924 | 116.3605 | 741.332 | 729.5028 | 746.9016 | 58.9793 | 90.3364 | 307.0584 | 54.9932 | 80.4826 | 220.5882 | 917.271 | 613.6101 |  | 551.4227 | 922.9414 | 944.7486 | 745.8858 |  | 532.1339 | 740.454 | 638.9045 | 826.7964 | 957.3884 | 1073.7101 | 1101.3647 | 46.1114 | 322.5619 | 72.3222 | 565.995 | 67.5371 | 50.8444 | 49.6387 | 62.9444 | 68.0413 |  |  | 1.5997 | -1.4056 | -69.2437 | 1.6158 | 6.706 | -197.8611 | 28.7754 | -2.2845 | 12.9838 | 41.165 | 39.2056 | 0.0016625 | -0.00058812 | 0.0004567 | 76.2883 | 31.7304 | 22.7629 | 22.0989 | 21.845 | 21.1076 | 20.1605 | 22.5082 | 22.2644 | 22.2852 | 22.235 | 21.815 | 21.1539 | 22.1433 | 659.5245 | 454.929 | 349.9723 | 252.6725 | 212.9391 | 784.9633 | 415.1061 | 27.3317 | 39.0337 | 47.1445 | 59.2993 | 73.9556 | 76.0076 | 70.281 | 91.2341 | 103.1798 | 700.7642 | 673.3371 | 679.3227 | 686.3719 | 115.0153 | 43.0938 | 815.8377 | 35.784 | 22.082 | 774.9937 | 25.3787 | 21.8838 | 64.5441 | 82.9504 | 132.2336 | 64.4253 | 86.5875 | 292.5769 | 767.2941 | 751.0931 | 878.0288 | 875.9645 | 756.9059 |  | 899.4565 | 839.0321 | 980.532 | 690.4705 | 755.5037 | 839.2541 |  | 823.9424 |  |  | 540.9633 | 694.4523 | 761.7807 | [5 empty] | 21.7971 | 700.6139 | 30.0972 | 22.0122 | 525.3321 | 28.8442 | 21.7925 | 588.3544 | 743.859 | 761.5892 |  | 1355.3247 | 1108.5015 | 591.4474 | 777.8054 | 956.2849 | 680.959 | 779.5691 | 1183.8825 | 1164.208 | 685.0982 | 902.7203 | 1027.9131 | 1181.6761 | 1150.1111 | 626.6936 | 755.389 | 790.4079 |  | 1204.1492 | 957.8369 | 1113.165 | 1198.7194 | 706.9782 | 798.198 | 707.3427 | 1091.6345 | 125.5752 | 0.0010511 | 19.5677 | 7.193 | -28.9843 | 3.0932 | 6870.24 | 0.93 | 2.8151 | -2.6305 | -18.4625 | 2.8203 | 6.6231 | -35.9756 | 13.7195 | 111.1591 | 143.9965 | 65.2898 | 85.0118 | 19.9599 | 118.6244 | 51.411
42838.4392 | 1637 | 23.195 | 22.7642 | 22.7282 | 22.6339 | 22.2346 | 21.615 | 22.5911 | 21.6217 | 22.269 | 22.277 | 22.2171 | 21.8491 | 21.0887 | 22.0465 | 36.7128 | 44.3331 | 49.3975 | 66.8997 | 76.5643 | 79.298 | 101.7927 | 107.8336 | 106.1724 | 52.567 | 80.8214 | 116.4618 | 741.7721 | 730.1322 | 747.4221 | 59.0635 | 90.363 | 307.3025 | 55.0287 | 80.5263 | 221.0606 | 917.0938 | 613.2183 |  | 551.6422 | 922.6116 | 943.9751 | 745.6476 |  | 533.031 | 741.7236 | 639.569 | 826.827 | 959.0056 | 1071.5761 | 1098.7584 | 46.4208 | 322.457 | 72.5286 | 565.874 | 67.4929 | 50.8698 | 49.6509 | 62.968 | 68.0981 |  |  | 1.2612 | -1.7868 | -69.0486 | 1.669 | 5.5133 | -197.8328 | 30.4839 | -2.6499 | 13.8344 | 44.5098 | 38.9237 | 0.0018958 | -0.00054048 | 0.00041398 | 76.3681 | 31.7618 | 22.7765 | 22.1023 | 21.8532 | 21.1193 | 20.171 | 22.5171 | 22.2695 | 22.2922 | 22.2374 | 21.8226 | 21.1566 | 22.1414 | 729.6268 | 512.386 | 403.6665 | 253.68 | 213.4339 | 786.9801 | 416.3111 | 27.3634 | 39.0729 | 47.1844 | 59.3105 | 73.9801 | 76.0246 | 70.0529 | 91.2153 | 103.1933 | 701.1281 | 672.68 | 678.4632 | 685.7563 | 77.3609 | 35.6039 | 816.57 | 35.8256 | 22.0866 | 778.9117 | 25.3965 | 21.885 | 64.5387 | 82.9524 | 132.3401 | 64.4544 | 86.6286 | 292.9933 | 770.8925 | 752.3179 | 875.898 | 874.2679 | 756.9254 |  | 900.2919 | 839.3839 | 980.8596 | 692.2855 | 755.0844 | 839.6666 |  | 824.4421 |  |  | 540.2057 | 696.3833 | 762.503 | [5 empty] | 21.8006 | 700.7195 | 30.123 | 22.0092 | 526.2247 | 28.8659 | 21.7844 | 588.155 | 743.2129 | 761.8602 |  | 1372.0299 | 1113.0238 | 591.7581 | 777.5442 | 955.0803 | 680.6649 | 779.3438 | 1186.5555 | 1171.4412 | 685.2439 | 902.882 | 1027.5964 | 1177.935 | 1147.3536 | 627.4905 | 755.9065 | 790.421 |  | 1207.9875 | 956.9825 | 1111.4408 | 1197.8965 | 707.2931 | 798.1015 | 707.122 | 1091.3974 | 129.0598 | 0.00039105 | 19.5689 | 7.1905 | -28.9648 | 3.0931 | 6844.51 | 0.75 | 2.5003 | -2.9676 | -18.448 | 2.8682 | 6.0005 | -35.9446 | 14.1097 | 111.4876 | 144.1423 | 65.1243 | 77.9902 | 14.2171 | 118.5583 | 51.5145
42838.4392 | 1638 | 23.2051 | 22.7661 | 22.727 | 22.6342 | 22.2431 | 21.6199 | 22.6024 | 21.6244 | 22.2603 | 22.2637 | 22.2185 | 21.8533 | 21.0829 | 22.047 | 36.7431 | 44.3682 | 49.4282 | 66.9419 | 76.5802 | 79.3098 | 101.8043 | 107.8425 | 106.2439 | 52.5988 | 80.8323 | 116.542 | 741.5022 | 730.0445 | 746.5459 | 59.1657 | 90.4083 | 307.517 | 55.077 | 80.5961 | 221.5702 | 915.6024 | 613.1923 |  | 551.8942 | 923.2049 | 944.4496 | 744.4227 |  | 533.1673 | 741.5879 | 643.2215 | 837.3847 | 964.241 | 1071.4995 | 1099.9396 | 47.1932 | 322.5598 | 71.2176 | 565.6414 | 67.5164 | 50.866 | 49.672 | 62.9917 | 68.1348 |  |  | 1.4091 | -1.8045 | -69.316 | 1.2892 | 8.1819 | -197.8519 | 31.0496 | -2.4153 | 14.1767 | 45.3094 | 45.6651 | 0.0018826 | -0.00057169 | 0.0004107 | 76.435 | 31.7958 | 22.7717 | 22.1021 | 21.845 | 21.1136 | 20.1687 | 22.5173 | 22.2666 | 22.2829 | 22.2289 | 21.8228 | 21.1548 | 22.1375 | 725.5094 | 501.3867 | 410.7732 | 258.0538 | 221.1801 | 785.8724 | 416.7127 | 27.3931 | 39.1075 | 47.2202 | 59.3225 | 74.0048 | 76.0464 | 69.8712 | 91.2 | 103.2166 | 701.2175 | 670.8716 | 676.6533 | 684.187 | 64.2733 | 31.3665 | 819.9757 | 35.8813 | 22.0825 | 784.9739 | 25.4186 | 21.8812 | 64.5402 | 82.9431 | 132.4357 | 64.4766 | 86.6617 | 293.4025 | 771.7567 | 754.135 | 869.56 | 869.5192 | 757.1169 |  | 901.5552 | 839.8201 | 982.0083 | 695.3751 | 755.0839 | 840.1709 |  | 825.0724 |  |  | 539.8339 | 696.2892 | 762.2864 | [5 empty] | 21.7928 | 701.862 | 30.1425 | 22.0085 | 526.6022 | 28.8952 | 21.7728 | 587.3648 | 742.5219 | 761.8443 |  | 1368.6956 | 1117.8256 | 591.8144 | 777.3895 | 957.042 | 679.8622 | 779.7901 | 1188.1654 | 1173.2564 | 684.9061 | 904.7249 | 1027.122 | 1179.2002 | 1147.3946 | 628.5888 | 756.3132 | 790.4036 |  | 1210.4224 | 956.485 | 1112.0344 | 1200.697 | 707.2639 | 798.4527 | 706.9311 | 1091.5785 | 125.5587 | -3.7283e-05 | 19.5699 | 7.1892 | -28.9553 | 3.0932 | 6757 | 1.14 | 2.6416 | -2.9821 | -18.4825 | 2.5206 | 7.3097 | -35.9453 | 14.2397 | 111.9811 | 144.6766 | 65.0384 | 78.0258 | 13.502 | 117.9816 | 51.5793
42838.4392 | 1639 | 23.1945 | 22.7597 | 22.7209 | 22.6292 | 22.2303 | 21.6161 | 22.5896 | 21.6176 | 22.2631 | 22.267 | 22.2136 | 21.8545 | 21.0871 | 22.0476 | 36.7887 | 44.4125 | 49.4738 | 66.9759 | 76.6125 | 79.334 | 101.8265 | 107.8718 | 106.3108 | 52.6489 | 80.8351 | 116.6416 | 740.3128 | 728.8328 | 745.0012 | 59.245 | 90.4379 | 307.6791 | 55.117 | 80.6495 | 222.0444 | 914.1639 | 613.0964 |  | 552.108 | 923.9345 | 944.3408 | 744.5642 |  | 533.7727 | 740.7121 | 644.2572 | 840.6987 | 966.4327 | 1072.957 | 1102.8037 | 48.0221 | 322.7235 | 71.24 | 565.8381 | 67.5528 | 50.8603 | 49.6986 | 63.0413 | 68.1492 |  |  | 2.0353 | -1.3531 | -69.249 | 1.3142 | 6.5752 | -197.8039 | 30.4517 | -2.5552 | 13.8537 | 44.2818 | 44.5608 | 0.0024724 | -0.00040577 | 0.00043534 | 76.5081 | 31.8258 | 22.7824 | 22.1059 | 21.8441 | 21.1203 | 20.1708 | 22.5248 | 22.2711 | 22.2906 | 22.2254 | 21.8277 | 21.1625 | 22.1489 | 693.1461 | 486.2459 | 411.1978 | 267.4849 | 223.6304 | 782.9698 | 416.5608 | 27.4183 | 39.1601 | 47.2609 | 59.3435 | 74.0463 | 76.0729 | 69.6478 | 91.1691 | 103.2345 | 701.7438 | 672.2147 | 678.4588 | 688.9152 | 77.6071 | 33.7139 | 826.8034 | 35.9251 | 22.0846 | 791.9925 | 25.4342 | 21.8879 | 64.5407 | 82.9393 | 132.5505 | 64.4981 | 86.6981 | 293.8119 | 772.147 | 756.121 | 866.5988 | 867.4197 | 757.2115 |  | 902.7538 | 840.2456 | 982.9217 | 696.8132 | 755.1345 | 840.6948 |  | 825.6554 |  |  | 540.0676 | 694.849 | 761.7804 | [5 empty] | 21.7995 | 703.1491 | 30.1667 | 22.0048 | 526.9691 | 28.9177 | 21.7813 | 586.2225 | 742.5529 | 761.8694 |  | 1359.9393 | 1118.4505 | 591.7342 | 778.0604 | 958.7082 | 678.6545 | 780.3207 | 1190.5644 | 1170.7321 | 684.8837 | 906.7994 | 1026.3663 | 1178.592 | 1148.2265 | 628.2304 | 756.5195 | 790.3619 |  | 1212.2433 | 956.8689 | 1112.0424 | 1201.9654 | 706.8543 | 799.1885 | 706.7189 | 1092.7167 | 118.0135 | 0.001999 | 19.5698 | 7.1863 | -28.9539 | 3.0932 | 6669.94 | 0.75 | 3.1724 | -2.5812 | -18.4656 | 2.5438 | 6.5564 | -35.9604 | 14.1095 | 112.453 | 145.1002 | 65.0123 | 80.5205 | 13.4266 | 117.3907 | 51.5731
42838.4393 | 1640 | 23.1947 | 22.7557 | 22.7181 | 22.6342 | 22.2358 | 21.611 | 22.5822 | 21.6203 | 22.2633 | 22.2552 | 22.2184 | 21.8508 | 21.0917 | 22.045 | 36.8369 | 44.46 | 49.5072 | 67.0209 | 76.6322 | 79.3468 | 101.8541 | 107.906 | 106.407 | 52.6851 | 80.8706 | 116.7461 | 739.9184 | 728.4293 | 744.8766 | 59.3358 | 90.4703 | 307.8364 | 55.1595 | 80.7063 | 222.5006 | 913.5169 | 612.9993 |  | 552.3186 | 923.9531 | 943.8627 | 744.9658 |  | 533.9571 | 739.9893 | 645.6773 | 843.0782 | 966.8463 | 1072.1139 | 1100.7438 | 48.8716 | 322.8407 | 71.5984 | 566.3016 | 67.5329 | 50.8226 | 49.7166 | 63.0944 | 68.1239 |  |  | 1.8362 | -1.2302 | -68.9973 | 0.95015 | 7.1699 | -197.8164 | 29.7939 | -2.7182 | 14.0562 | 45.8781 | 44.6919 | 0.0024461 | -0.00045012 | 0.00046162 | 76.5803 | 31.8555 | 22.7717 | 22.0997 | 21.8411 | 21.1052 | 20.1617 | 22.5209 | 22.2657 | 22.2936 | 22.2319 | 21.8195 | 21.1638 | 22.1471 | 677.2028 | 492.3857 | 428.0692 | 268.5895 | 227.968 | 780.9402 | 416.7519 | 27.4514 | 39.2043 | 47.3084 | 59.347 | 74.0728 | 76.091 | 69.5063 | 91.1566 | 103.2533 | 702.7328 | 676.8649 | 683.038 | 694.5907 | 74.2466 | 33.8168 | 829.8521 | 35.9686 | 22.0805 | 794.8654 | 25.4366 | 21.8856 | 64.5391 | 82.8918 | 132.6533 | 64.5181 | 86.7383 | 294.2356 | 771.7783 | 759.105 | 867.3371 | 868.1869 | 756.9884 |  | 903.3758 | 840.7448 | 983.2758 | 699.5197 | 755.3341 | 841.3198 |  | 826.3339 |  |  | 539.3258 | 694.0222 | 760.7731 | [5 empty] | 21.7927 | 705.5216 | 30.1905 | 22.0049 | 527.4997 | 28.9286 | 21.7822 | 586.2626 | 743.5298 | 762.0098 |  | 1365.3674 | 1116.5777 | 591.8486 | 778.9311 | 960.0799 | 679.137 | 781.2885 | 1188.3978 | 1171.0053 | 685.6819 | 908.0495 | 1026.8964 | 1177.8319 | 1149.8544 | 628.1225 | 755.893 | 789.8039 |  | 1211.8165 | 955.7345 | 1112.8792 | 1199.7318 | 706.1092 | 798.7633 | 706.831 | 1093.3845 | 122.3416 | 0.00017338 | 19.5695 | 7.1835 | -28.9807 | 3.0932 | 6631.11 | 0.64 | 3.0131 | -2.4603 | -18.4254 | 2.1622 | 6.8443 | -35.9502 | 13.9519 | 112.7061 | 145.2554 | 64.9919 | 81.5258 | 11.5875 | 117.1162 | 51.6511
42838.4393 | 1641 | 23.195 | 22.7598 | 22.7238 | 22.6301 | 22.2314 | 21.6051 | 22.5851 | 21.6166 | 22.2618 | 22.256 | 22.2058 | 21.8434 | 21.0841 | 22.049 | 36.8751 | 44.5046 | 49.5514 | 67.0684 | 76.6622 | 79.3718 | 101.8841 | 107.943 | 106.495 | 52.7334 | 80.8964 | 116.8401 | 740.6385 | 729.1584 | 746.2193 | 59.4254 | 90.5043 | 308.0412 | 55.2006 | 80.7565 | 222.9614 | 912.8748 | 612.9224 |  | 552.533 | 924.3279 | 944.2219 | 744.7115 |  | 534.8397 | 739.5282 | 648.3156 | 839.822 | 963.1335 | 1072.2973 | 1098.3741 | 48.5067 | 323.0041 | 71.1429 | 566.5088 | 67.5119 | 50.7891 | 49.7487 | 63.1196 | 68.1759 |  |  | 2.0189 | -1.0961 | -69.2654 | 1.1414 | 4.6854 | -197.7737 | 29.6401 | -2.5598 | 13.8883 | 45.4531 | 51.7518 | 0.0025627 | -0.00039755 | 0.00044027 | 76.6529 | 31.885 | 22.7835 | 22.1115 | 21.8505 | 21.1208 | 20.1812 | 22.5273 | 22.2662 | 22.2893 | 22.2355 | 21.8251 | 21.1611 | 22.1514 | 681.177 | 512.2881 | 433.3664 | 272.006 | 218.8814 | 779.4632 | 416.9198 | 27.4782 | 39.2535 | 47.3513 | 59.364 | 74.1124 | 76.1126 | 69.4514 | 91.1621 | 103.2743 | 703.6104 | 679.378 | 684.9281 | 695.8959 | 96.127 | 32.7276 | 832.1691 | 36.0216 | 22.0885 | 796.9542 | 25.4681 | 21.8792 | 64.5239 | 82.8891 | 132.7672 | 64.5369 | 86.7644 | 294.6776 | 773.3708 | 760.0468 | 872.341 | 873.0339 | 756.8085 |  | 904.0579 | 841.4484 | 983.3794 | 703.9772 | 755.9544 | 842.1759 |  | 827.2342 |  |  | 537.9899 | 693.4529 | 759.4766 | [5 empty] | 21.8107 | 709.3034 | 30.227 | 22.0166 | 528.282 | 28.966 | 21.7982 | 586.4807 | 744.9176 | 763.1537 |  | 1360.6244 | 1114.0845 | 591.8768 | 780.0182 | 964.5517 | 679.574 | 784.9986 | 1185.2124 | 1165.2216 | 685.3839 | 913.6591 | 1026.5522 | 1179.3373 | 1150.8506 | 628.2177 | 754.5446 | 789.7595 |  | 1213.4473 | 956.5336 | 1116.7624 | 1197.8508 | 705.5591 | 797.1839 | 706.971 | 1093.7625 | 117.1778 | 0.00039105 | 19.5692 | 7.1819 | -28.9683 | 3.0932 | 6581.52 | 0.95 | 3.1615 | -2.3219 | -18.457 | 2.3693 | 5.5331 | -35.9488 | 13.9168 | 112.9822 | 145.2853 | 65.0385 | 80.5286 | 11.0301 | 116.8622 | 51.8244
42838.4393 | 1642 | 23.2049 | 22.7661 | 22.7247 | 22.6309 | 22.2383 | 21.6076 | 22.5911 | 21.6216 | 22.2653 | 22.2654 | 22.2047 | 21.851 | 21.0852 | 22.0543 | 36.9189 | 44.5409 | 49.5951 | 67.1124 | 76.6759 | 79.3821 | 101.908 | 107.9684 | 106.5782 | 52.7657 | 80.9132 | 116.9436 | 741.9923 | 730.4968 | 747.9834 | 59.5031 | 90.5288 | 308.2207 | 55.2381 | 80.8062 | 223.4298 | 911.7022 | 612.7174 |  | 552.7312 | 924.7819 | 944.8867 | 744.5676 |  | 535.9269 | 740.1457 | 648.7545 | 833.5102 | 957.5583 | 1070.7914 | 1097.5296 | 47.5281 | 323.192 | 70.8628 | 566.548 | 67.4615 | 50.7455 | 49.7729 | 63.1345 | 68.2035 |  |  | 1.9433 | -1.8229 | -69.5171 | 1.1341 | 6.865 | -197.798 | 27.9093 | -2.3995 | 13.8965 | 45.0171 | 48.8269 | 0.0025759 | -0.00035648 | 0.00043863 | 76.7224 | 31.9154 | 22.7897 | 22.1001 | 21.8472 | 21.1194 | 20.1739 | 22.5243 | 22.2687 | 22.2842 | 22.2359 | 21.8196 | 21.1617 | 22.1433 | 723.6077 | 534.0843 | 435.5107 | 272.2175 | 206.71 | 780.086 | 417.0055 | 27.5164 | 39.2972 | 47.3901 | 59.3856 | 74.141 | 76.1439 | 69.3987 | 91.1625 | 103.2811 | 704.0141 | 678.8601 | 683.7775 | 692.523 | 67.0373 | 29.1482 | 833.2221 | 36.0616 | 22.0781 | 794.5408 | 25.4749 | 21.8885 | 64.5225 | 82.8813 | 132.8815 | 64.5619 | 86.7984 | 295.0785 | 776.3288 | 763.5889 | 873.3005 | 874.3994 | 756.7576 |  | 904.7538 | 842.1242 | 983.3704 | 707.4217 | 756.8423 | 842.9397 |  | 828.0207 |  |  | 537.1523 | 691.4726 | 758.3268 | [5 empty] | 21.8016 | 712.5679 | 30.2427 | 22.0125 | 528.3873 | 28.9909 | 21.7883 | 586.7519 | 747.0474 | 764.9537 |  | 1381.7991 | 1114.9069 | 591.6291 | 778.9636 | 967.0998 | 679.7584 | 787.4442 | 1183.9289 | 1163.3432 | 684.9588 | 912.4546 | 1029.362 | 1179.8391 | 1153.6477 | 629.1343 | 753.8562 | 789.6038 |  | 1212.5512 | 958.2534 | 1120.1937 | 1194.1822 | 705.8421 | 796.5483 | 706.8686 | 1094.1805 | 117.6738 | 0.00052449 | 19.569 | 7.181 | -28.9705 | 3.0932 | 6541.33 | 0.66 | 3.1044 | -2.9951 | -18.4961 | 2.3625 | 6.6939 | -35.9309 | 13.4968 | 113.2607 | 145.2622 | 65.1872 | 76.0481 | 10.8077 | 116.3906 | 52.0147
42838.4393 | 1643 | 23.208 | 22.7639 | 22.7245 | 22.6304 | 22.2317 | 21.6115 | 22.5976 | 21.6197 | 22.2567 | 22.2688 | 22.2135 | 21.849 | 21.0862 | 22.046 | 36.9566 | 44.5877 | 49.6384 | 67.1578 | 76.709 | 79.3953 | 101.9265 | 107.9855 | 106.6706 | 52.811 | 80.9407 | 117.0489 | 743.3599 | 731.8285 | 749.317 | 59.5843 | 90.5614 | 308.407 | 55.2803 | 80.8533 | 223.8919 | 910.6169 | 612.5498 |  | 552.9173 | 925.7394 | 946.4883 | 744.3599 |  | 536.0551 | 741.5885 | 648.7931 | 830.9099 | 960.1071 | 1074.4268 | 1098.12 | 46.883 | 323.3429 | 71.1189 | 566.554 | 67.4307 | 50.6833 | 49.8054 | 63.1598 | 68.2491 |  |  | 1.9801 | -1.8236 | -69.6741 | 1.3359 | 5.7177 | -197.7737 | 30.4458 | -2.3174 | 13.9445 | 44.082 | 47.2217 | 0.0023738 | -0.00035648 | 0.00045505 | 76.7884 | 31.9455 | 22.7936 | 22.1082 | 21.8545 | 21.1198 | 20.1813 | 22.5294 | 22.2831 | 22.2948 | 22.2387 | 21.8246 | 21.1639 | 22.1506 | 720.3272 | 516.3553 | 427.477 | 273.0427 | 207.7652 | 778.51 | 416.6744 | 27.549 | 39.3302 | 47.4287 | 59.3887 | 74.1667 | 76.1621 | 69.2995 | 91.1452 | 103.2854 | 703.8756 | 675.9836 | 680.5529 | 686.9091 | 72.8041 | 26.6195 | 831.3817 | 36.1067 | 22.0795 | 797.345 | 25.4828 | 21.8823 | 64.5254 | 82.8859 | 132.9963 | 64.5949 | 86.8331 | 295.4794 | 776.034 | 765.6489 | 877.1837 | 878.3974 | 756.6334 |  | 905.1623 | 842.7653 | 983.3146 | 708.6179 | 757.6766 | 843.69 |  | 828.8039 |  |  | 538.1411 | 689.5076 | 757.146 | [5 empty] | 21.7975 | 715.3047 | 30.2678 | 22.0149 | 528.6378 | 29.0115 | 21.7862 | 587.6085 | 747.8561 | 766.2923 |  | 1380.1557 | 1114.3502 | 591.7249 | 777.7714 | 969.3579 | 680.0722 | 787.9557 | 1188.127 | 1158.2856 | 684.4782 | 911.1817 | 1029.3584 | 1179.9837 | 1149.15 | 629.9897 | 754.1779 | 790.256 |  | 1213.5064 | 958.3413 | 1121.3618 | 1189.7973 | 706.4688 | 797.7083 | 706.7343 | 1094.1679 | 108.3287 | -0.00086584 | 19.5678 | 7.1819 | -28.9545 | 3.0931 | 6505.88 | 0.64 | 3.1357 | -2.9978 | -18.5302 | 2.5658 | 6.1172 | -35.9773 | 14.1159 | 113.4269 | 145.2178 | 65.3842 | 75.8208 | 11.6389 | 115.9574 | 52.1375
42838.4393 | 1644 | 23.207 | 22.7667 | 22.7214 | 22.6299 | 22.2302 | 21.6106 | 22.5931 | 21.6177 | 22.2608 | 22.2651 | 22.2075 | 21.8446 | 21.0866 | 22.0451 | 37.0092 | 44.6282 | 49.6775 | 67.2004 | 76.735 | 79.4195 | 101.937 | 108.0091 | 106.7664 | 52.853 | 80.9672 | 117.1586 | 745.221 | 733.791 | 751.5482 | 59.6641 | 90.5886 | 308.5338 | 55.316 | 80.8921 | 224.3245 | 909.557 | 612.4431 |  | 553.1096 | 926.7345 | 947.6261 | 744.7228 |  | 536.0759 | 742.3589 | 648.1222 | 831.3842 | 961.2109 | 1075.5593 | 1099.5514 | 47.1314 | 323.3614 | 71.315 | 566.6661 | 67.358 | 50.6352 | 49.8273 | 63.2117 | 68.2972 |  |  | 1.8277 | -2.1449 | -69.4113 | 1.0224 | 7.6858 | -197.8256 | 29.1874 | -2.6867 | 13.6126 | 43.8395 | 52.9573 | 0.0025266 | -0.00026942 | 0.00041398 | 76.852 | 31.9664 | 22.8002 | 22.0999 | 21.8499 | 21.1163 | 20.1703 | 22.528 | 22.2714 | 22.2857 | 22.2322 | 21.821 | 21.1591 | 22.1492 | 687.1485 | 486.7187 | 390.9588 | 263.9389 | 211.7982 | 776.4088 | 416.1395 | 27.5785 | 39.3757 | 47.4808 | 59.3965 | 74.2047 | 76.1782 | 69.1513 | 91.1115 | 103.2858 | 703.6542 | 672.2534 | 677.0994 | 683.5332 | 70.6238 | 26.3207 | 833.3779 | 36.1616 | 22.0853 | 797.1255 | 25.5171 | 21.8836 | 64.5325 | 82.8722 | 133.1284 | 64.6186 | 86.8737 | 295.908 | 773.3077 | 766.6085 | 879.4353 | 881.1981 | 756.3254 |  | 905.1641 | 843.5673 | 982.9927 | 706.8063 | 758.1043 | 844.6069 |  | 829.7738 |  |  | 539.1425 | 688.9118 | 756.1794 | [5 empty] | 21.7965 | 715.6873 | 30.2857 | 22.009 | 529.0786 | 29.0282 | 21.7797 | 588.0252 | 747.2485 | 767.0229 |  | 1381.9321 | 1111.8921 | 591.8379 | 776.9101 | 969.4431 | 679.7932 | 787.2775 | 1188.6229 | 1151.9998 | 684.1596 | 908.2632 | 1029.6029 | 1184.5599 | 1147.5044 | 630.5594 | 754.7415 | 789.9856 |  | 1213.7609 | 958.4055 | 1122.4408 | 1188.3839 | 706.9299 | 797.8697 | 707.0296 | 1093.7117 | 110.0906 | -0.00033218 | 19.5675 | 7.1816 | -29.0149 | 3.0932 | 6478.68 | 0.67 | 3.0159 | -3.2525 | -18.5022 | 2.2456 | 7.0953 | -35.9971 | 13.8269 | 113.4362 | 145.0418 | 65.5527 | 78.7213 | 15.5973 | 115.5196 | 52.1783
42838.4393 | 1645 | 23.2129 | 22.7572 | 22.7108 | 22.6224 | 22.2374 | 21.6063 | 22.5822 | 21.6293 | 22.2622 | 22.2709 | 22.217 | 21.8519 | 21.0955 | 22.0405 | 37.0513 | 44.6703 | 49.7228 | 67.2426 | 76.7544 | 79.4404 | 101.9483 | 108.0321 | 106.838 | 52.8891 | 80.9772 | 117.2751 | 747.6595 | 736.4644 | 754.2779 | 59.7495 | 90.6179 | 308.7292 | 55.346 | 80.9445 | 224.8097 | 910.2234 | 612.2175 |  | 553.3144 | 927.0879 | 947.841 | 747.1572 |  | 536.2222 | 742.7751 | 646.9841 | 831.4596 | 962.5322 | 1074.5469 | 1099.2218 | 48.4712 | 323.3403 | 70.9332 | 566.7077 | 67.3261 | 50.5891 | 49.8462 | 63.2611 | 68.3422 |  |  | 1.3197 | -1.3222 | -69.548 | 0.74775 | 9.0046 | -197.7875 | 32.0537 | -2.7149 | 13.9344 | 44.4676 | 50.4434 | 0.0026547 | -0.00023985 | 0.00044355 | 76.9217 | 32.0024 | 22.8016 | 22.1052 | 21.8503 | 21.1165 | 20.1698 | 22.5355 | 22.2745 | 22.2882 | 22.2363 | 21.8194 | 21.1621 | 22.147 | 670.5178 | 495.0474 | 381.7345 | 256.7641 | 207.658 | 774.7719 | 415.483 | 27.6169 | 39.4147 | 47.5162 | 59.4137 | 74.2337 | 76.2087 | 68.9718 | 91.0606 | 103.3007 | 703.5437 | 670.3417 | 675.2662 | 681.98 | 73.4732 | 30.0649 | 831.027 | 36.2136 | 22.0906 | 792.4899 | 25.532 | 21.8901 | 64.5383 | 82.8691 | 133.2516 | 64.6403 | 86.9059 | 296.3138 | 771.2498 | 765.365 | 879.6614 | 881.7962 | 755.8919 |  | 904.6356 | 844.3432 | 982.4916 | 705.98 | 758.5528 | 845.4556 |  | 830.6868 |  |  | 539.5799 | 689.7579 | 755.512 | [5 empty] | 21.8033 | 715.4658 | 30.319 | 22.0131 | 529.9241 | 29.0496 | 21.783 | 588.5598 | 745.8254 | 766.8861 |  | 1389.1064 | 1110.1505 | 592.7204 | 776.2632 | 968.4455 | 679.5762 | 785.6334 | 1185.8832 | 1148.192 | 684.8224 | 905.3649 | 1029.2057 | 1187.1126 | 1148.9296 | 630.7056 | 755.3062 | 789.5059 |  | 1211.5588 | 959.6809 | 1122.5989 | 1186.9563 | 707.5057 | 797.7934 | 707.4727 | 1093.1484 | 118.1242 | 0.0014232 | 19.5687 | 7.1845 | -28.9366 | 3.0932 | 6490.49 | 1.12 | 2.5662 | -2.5541 | -18.5242 | 1.9208 | 7.6771 | -35.9801 | 14.4845 | 113.2376 | 144.7812 | 65.6997 | 79.959 | 16.5005 | 115.7208 | 52.1951
42838.4393 | 1646 | 23.215 | 22.7674 | 22.7218 | 22.6304 | 22.2398 | 21.6108 | 22.5933 | 21.6287 | 22.2681 | 22.2638 | 22.2136 | 21.8513 | 21.0875 | 22.0543 | 37.0919 | 44.7138 | 49.7614 | 67.2908 | 76.7772 | 79.4602 | 101.9677 | 108.0614 | 106.9053 | 52.9345 | 80.9864 | 117.3967 | 749.3403 | 738.2048 | 755.6752 | 59.8391 | 90.6434 | 308.8918 | 55.3972 | 81.0066 | 225.2469 | 912.6411 | 611.9858 |  | 553.5069 | 927.4475 | 947.8919 | 747.8603 |  | 536.1118 | 743.8459 | 645.7249 | 828.7945 | 962.3586 | 1071.9584 | 1097.4972 | 49.1841 | 323.4124 | 70.2015 | 566.7752 | 67.2741 | 50.5536 | 49.8852 | 63.3006 | 68.36 |  |  | 1.321 | -1.6021 | -69.0578 | 0.98695 | 6.7283 | -197.8315 | 29.8852 | -2.9659 | 13.8702 | 43.29 | 41.5164 | 0.0024757 | -0.0003762 | 0.0004222 | 76.9843 | 32.0282 | 22.806 | 22.1046 | 21.8517 | 21.1121 | 20.1745 | 22.5342 | 22.276 | 22.2943 | 22.2366 | 21.822 | 21.1661 | 22.1498 | 678.8455 | 491.0952 | 389.2098 | 256.7826 | 203.9532 | 773.2845 | 415.0241 | 27.633 | 39.4472 | 47.5442 | 59.4041 | 74.2523 | 76.2198 | 68.8256 | 91.0029 | 103.3134 | 703.4257 | 669.5829 | 674.3445 | 681.0087 | 88.3196 | 29.8274 | 826.2849 | 36.2485 | 22.0818 | 786.9143 | 25.5318 | 21.8875 | 64.5232 | 82.8201 | 133.3748 | 64.6386 | 86.9076 | 296.7105 | 773.7381 | 762.9609 | 878.653 | 881.0205 | 755.8298 |  | 904.6414 | 845.0317 | 982.0499 | 703.8711 | 758.7701 | 846.1784 |  | 831.4854 |  |  | 540.825 | 694.5943 | 757.8801 | [5 empty] | 21.7953 | 714.5492 | 30.3386 | 22.0134 | 529.8408 | 29.0698 | 21.7882 | 589.62 | 744.2137 | 766.2097 |  | 1387.7895 | 1109.6694 | 594.3172 | 776.6202 | 968.2364 | 679.2405 | 783.9747 | 1183.8414 | 1142.9765 | 686.1658 | 906.1511 | 1030.8969 | 1186.1636 | 1147.262 | 630.8935 | 755.9174 | 789.7239 |  | 1213.6234 | 961.2203 | 1124.1919 | 1187.7535 | 708.2001 | 798.5009 | 707.8042 | 1092.7655 | 127.4974 | -0.0002058 | 19.5692 | 7.1865 | -28.9432 | 3.0932 | 6525.93 | 0.84 | 2.5692 | -2.813 | -18.4686 | 2.2079 | 6.6298 | -35.9495 | 13.9725 | 113.2417 | 144.5516 | 65.8185 | 78.4811 | 15.585 | 116.6799 | 52.1938
42838.4393 | 1647 | 23.2126 | 22.7574 | 22.718 | 22.6316 | 22.2304 | 21.6073 | 22.5882 | 21.6206 | 22.2649 | 22.2663 | 22.2173 | 21.851 | 21.0834 | 22.0555 | 37.1321 | 44.758 | 49.8023 | 67.3298 | 76.8087 | 79.4808 | 101.9841 | 108.1017 | 106.9833 | 52.9727 | 81.0123 | 117.4967 | 749.9203 | 738.8457 | 755.961 | 59.9238 | 90.676 | 309.0676 | 55.4367 | 81.0542 | 225.6867 | 913.6343 | 611.8552 |  | 553.703 | 927.9897 | 948.4972 | 747.3293 |  | 534.9422 | 744.6322 | 644.5348 | 829.6384 | 965.7759 | 1071.6625 | 1097.2691 | 49.4245 | 323.4643 | 69.5603 | 566.6619 | 67.26 | 50.5319 | 49.9081 | 63.3482 | 68.4054 |  |  | 1.5241 | -1.7342 | -69.3022 | 1.4686 | 7.5754 | -197.821 | 29.4305 | -2.6282 | 13.358 | 42.9653 | 36.77 | 0.0024675 | -0.0003762 | 0.00044684 | 77.06 | 32.0642 | 22.8042 | 22.0976 | 21.8438 | 21.1104 | 20.1706 | 22.5405 | 22.2674 | 22.2893 | 22.2324 | 21.8218 | 21.1646 | 22.1481 | 686.3048 | 501.5311 | 399.5377 | 256.4347 | 212.0039 | 773.832 | 414.6379 | 27.6702 | 39.4977 | 47.5954 | 59.4255 | 74.287 | 76.2448 | 68.7376 | 90.9788 | 103.3301 | 703.2828 | 668.3512 | 673.1653 | 680.4476 | 126.0548 | 37.9107 | 824.2387 | 36.2921 | 22.0918 | 786.7506 | 25.5553 | 21.8758 | 64.5242 | 82.814 | 133.51 | 64.6585 | 86.9195 | 297.067 | 780.0601 | 760.9946 | 876.076 | 878.5806 | 755.9511 |  | 905.3555 | 845.7155 | 982.2099 | 701.9058 | 758.8486 | 846.8993 |  | 832.3135 |  |  | 543.0943 | 703.5035 | 763.8597 | [5 empty] | 21.7915 | 713.1436 | 30.3607 | 22.0146 | 529.6509 | 29.0972 | 21.7828 | 590.8356 | 743.3847 | 765.7199 |  |  | 1108.4245 | 595.4227 | 777.427 | 973.1036 | 679.8145 | 783.0728 | 1185.4835 | 1141.653 | 686.1565 | 909.5672 | 1033.6203 | 1186.3504 | 1144.6097 | 629.7891 | 756.6757 | 790.4714 |  | 1215.2186 | 962.2354 | 1125.4706 | 1189.1408 | 709.0909 | 800.3549 | 708.5381 | 1092.5535 | 119.0295 | -0.00010047 | 19.5699 | 7.1862 | -28.9811 | 3.0932 | 6539.47 | 1.06 | 2.76 | -2.9278 | -18.5084 | 2.6943 | 7.034 | -35.9446 | 13.8643 | 113.523 | 144.6088 | 65.8948 | 77.8555 | 14.366 | 117.0983 | 52.1753
42838.4394 | 1648 | 23.2134 | 22.7568 | 22.7215 | 22.6252 | 22.2343 | 21.6091 | 22.5903 | 21.6149 | 22.2662 | 22.2662 | 22.2123 | 21.8498 | 21.0865 | 22.0556 | 37.1775 | 44.8 | 49.8478 | 67.3809 | 76.8371 | 79.5034 | 102.0073 | 108.1488 | 107.075 | 53.0201 | 81.0338 | 117.5953 | 750.849 | 740.0406 | 757.1576 | 60.0051 | 90.6996 | 309.2605 | 55.4739 | 81.0982 | 226.118 | 915.1949 | 611.7232 |  | 553.8833 | 929.8412 | 951.7746 | 747.8737 |  | 534.7334 | 744.8577 | 644.379 | 834.2441 | 969.1317 | 1073.2607 | 1097.6176 | 47.2103 | 323.3435 | 69.1339 | 566.2028 | 67.2655 | 50.5361 | 49.9456 | 63.3948 | 68.453 |  |  | 1.3591 | -0.99165 | -69.6695 | 0.90481 | 8.2141 | -197.8171 | 30.4773 | -2.6794 | 13.4273 | 42.4447 | 34.7439 | 0.0023804 | -0.00039591 | 0.0004222 | 77.1201 | 32.0989 | 22.8163 | 22.103 | 21.852 | 21.1208 | 20.1782 | 22.5526 | 22.2699 | 22.2918 | 22.2361 | 21.824 | 21.1692 | 22.1459 | 720.7502 | 513.5298 | 419.2793 | 263.4247 | 216.2212 | 776.3179 | 414.9381 | 27.6956 | 39.5468 | 47.631 | 59.4341 | 74.3184 | 76.273 | 68.6648 | 90.9385 | 103.3602 | 703.6056 | 670.2915 | 675.5054 | 685.5321 | 89.9526 | 38.2799 | 823.2692 | 36.3367 | 22.082 | 784.0799 | 25.5696 | 21.8717 | 64.5224 | 82.8061 | 133.6555 | 64.6742 | 86.9299 | 297.4076 | 785.9215 | 759.6295 | 874.5704 | 877.2022 | 756.0722 |  | 906.5042 | 846.4265 | 983.0426 | 698.194 | 758.7218 | 847.631 |  | 833.1822 |  |  | 544.9678 | 712.542 | 770.1224 | [5 empty] | 21.7999 | 710.4633 | 30.387 | 22.0123 | 529.3821 | 29.123 | 21.7845 | 592.4157 | 743.8945 | 765.7603 |  |  | 1109.7173 | 595.4053 | 776.4816 | 976.9836 | 680.9031 | 782.7234 | 1188.7751 | 1147.982 | 685.0149 | 909.0806 | 1034.0652 | 1187.0289 | 1143.9804 | 627.7927 | 757.4936 | 791.1643 |  | 1214.9426 | 963.7553 | 1125.9067 | 1192.873 | 709.6064 | 802.3342 | 709.1765 | 1092.4976 | 110.8988 | -0.00054985 | 19.5699 | 7.184 | -28.9683 | 3.0932 | 6555.43 | 0.82 | 2.6079 | -2.2142 | -18.5594 | 2.115 | 7.3288 | -35.9656 | 14.1171 | 113.9786 | 144.9862 | 65.9628 | 74.9538 | 12.228 | 117.7193 | 52.1112
42838.4394 | 1649 | 23.2205 | 22.7566 | 22.7251 | 22.6323 | 22.2363 | 21.6111 | 22.5908 | 21.622 | 22.2661 | 22.2634 | 22.2143 | 21.8476 | 21.0852 | 22.0514 | 37.222 | 44.8488 | 49.8875 | 67.4307 | 76.8601 | 79.522 | 102.025 | 108.1979 | 107.1697 | 53.066 | 81.0501 | 117.7019 | 752.7386 | 742.2047 | 759.1376 | 60.0871 | 90.7265 | 309.4331 | 55.5171 | 81.1483 | 226.5447 | 917.1379 | 611.5658 |  | 554.0759 | 930.9034 | 952.4023 | 748.0043 |  | 533.8873 | 745.7644 | 644.8761 | 833.4281 | 967.5511 | 1076.2453 | 1099.0375 | 46.2822 | 323.3492 | 69.2331 | 566.024 | 67.2265 | 50.5482 | 49.9764 | 63.4178 | 68.4863 |  |  | 1.1357 | -1.0344 | -69.4704 | 1.2274 | 9.5191 | -197.7717 | 31.0188 | -3.0014 | 14.1613 | 44.4414 | 33.9532 | 0.0023935 | -0.00047148 | 0.00042713 | 77.198 | 32.1235 | 22.8204 | 22.1014 | 21.8548 | 21.1204 | 20.1781 | 22.5449 | 22.2816 | 22.2899 | 22.2477 | 21.8285 | 21.1778 | 22.1441 | 675.8363 | 494.3339 | 426.9924 | 283.7706 | 220.8984 | 776.6759 | 415.8626 | 27.7453 | 39.5923 | 47.6856 | 59.4482 | 74.3573 | 76.2966 | 68.6415 | 90.9306 | 103.3929 | 704.2426 | 673.3534 | 678.3499 | 689.1923 | 112.4289 | 26.4515 | 821.6083 | 36.3991 | 22.0926 | 781.1949 | 25.578 | 21.879 | 64.5277 | 82.7982 | 133.8161 | 64.6985 | 86.958 | 297.7455 | 787.0552 | 757.4689 | 872.7352 | 875.217 | 755.8737 |  | 906.8291 | 847.005 | 984.5894 | 692.3654 | 757.9581 | 848.2184 |  | 833.897 |  |  | 545.6708 | 716.7102 | 773.0225 | [5 empty] | 21.7998 | 706.1845 | 30.4077 | 22.0129 | 528.306 | 29.1436 | 21.7844 | 593.7306 | 744.492 | 766.1482 |  | 1389.2948 | 1113.4111 | 594.7809 | 774.7041 | 974.6942 | 681.8646 | 782.3268 | 1192.2422 | 1157.4471 | 684.4614 | 905.7896 | 1034.7382 | 1187.6136 | 1146.7384 | 626.2396 | 758.1946 | 791.7574 |  | 1213.3501 | 963.7491 | 1125.5151 | 1196.6939 | 709.7443 | 803.7264 | 709.5062 | 1092.8114 | 109.3608 | 0.0018867 | 19.5697 | 7.1823 | -28.9602 | 3.0932 | 6567.39 | 0.7 | 2.3862 | -2.2624 | -18.5411 | 2.4646 | 7.8983 | -36.0013 | 14.2577 | 114.1141 | 145.7098 | 65.9134 | 80.0779 | 11.5422 | 118.511 | 52.162
42838.4394 | 1650 | 23.2295 | 22.77 | 22.7343 | 22.6356 | 22.2426 | 21.6182 | 22.5985 | 21.6304 | 22.2749 | 22.2735 | 22.2268 | 21.8554 | 21.0962 | 22.0561 | 37.2617 | 44.8969 | 49.9242 | 67.471 | 76.8891 | 79.5399 | 102.0512 | 108.2473 | 107.2807 | 53.1026 | 81.0732 | 117.805 | 754.0327 | 743.4699 | 760.0159 | 60.1732 | 90.7544 | 309.5669 | 55.5506 | 81.2007 | 226.9695 | 918.546 | 611.4746 |  | 554.2624 | 930.813 | 951.7161 | 748.1809 |  | 533.2708 | 746.181 | 644.3358 | 827.7768 | 966.4477 | 1076.0439 | 1101.0157 | 47.5839 | 323.2941 | 69.4509 | 565.9002 | 67.2225 | 50.5622 | 50.0042 | 63.4237 | 68.4273 |  |  | 0.93268 | -1.2262 | -69.778 | 0.77995 | 6.7014 | -197.7993 | 31.189 | -2.7688 | 14.0138 | 45.0584 | 35.209 | 0.002451 | -0.00038441 | 0.00043041 | 77.2582 | 32.1497 | 22.8114 | 22.0957 | 21.8459 | 21.1134 | 20.1768 | 22.5454 | 22.2638 | 22.2901 | 22.2336 | 21.8168 | 21.1662 | 22.1395 | 687.4873 | 489.9255 | 402.6883 | 277.532 | 218.5415 | 778.6205 | 415.9943 | 27.7658 | 39.6357 | 47.7196 | 59.4541 | 74.3814 | 76.3136 | 68.6635 | 90.9292 | 103.4117 | 704.5447 | 674.0048 | 678.7727 | 688.4793 | 109.6539 | 27.6353 | 819.3469 | 36.4379 | 22.0868 | 778.2262 | 25.597 | 21.8786 | 64.5256 | 82.793 | 133.9728 | 64.7275 | 86.983 | 298.0728 | 781.422 | 753.7991 | 865.0473 | 868.6422 | 755.4849 |  | 906.353 | 847.5346 | 985.8289 | 686.1012 | 756.6109 | 848.7172 |  | 834.5148 |  |  | 545.2489 | 713.8467 | 771.5839 | [5 empty] | 21.8053 | 701.2383 | 30.4355 | 22.0111 | 528.0773 | 29.1713 | 21.7883 | 594.413 | 745.1524 | 766.3016 |  | 1371.4112 | 1116.1678 | 594.5744 | 774.0352 | 971.5081 | 682.6621 | 782.4752 | 1195.3836 | 1164.8861 | 684.7134 | 903.5395 | 1036.0024 | 1188.2096 | 1148.2693 | 626.6882 | 759.1266 | 792.4711 |  | 1218.3013 | 962.9651 | 1124.6735 | 1197.865 | 709.8184 | 804.625 | 710.0447 | 1093.6046 | 127.438 | 0.00086152 | 19.5699 | 7.1839 | -28.9108 | 3.0932 | 6600.99 | 0.72 | 2.1633 | -2.4638 | -18.5859 | 1.965 | 6.6265 | -36.0012 | 14.2957 | 113.9344 | 146.2897 | 65.7157 | 79.5112 | 14.2671 | 119.0847 | 52.2542
42838.4394 | 1651 | 23.2179 | 22.7574 | 22.7164 | 22.6239 | 22.2333 | 21.6093 | 22.5944 | 21.6232 | 22.2628 | 22.2668 | 22.2242 | 21.8486 | 21.0897 | 22.046 | 37.3067 | 44.933 | 49.9612 | 67.5122 | 76.91 | 79.5629 | 102.0647 | 108.2893 | 107.3678 | 53.1412 | 81.0764 | 117.9152 | 753.0454 | 742.1421 | 758.2808 | 60.252 | 90.7837 | 309.7485 | 55.5943 | 81.2508 | 227.3929 | 920.0109 | 611.5194 |  | 554.4441 | 930.4339 | 950.4747 | 748.6409 |  | 534.4355 | 746.7361 | 644.6477 | 824.2071 | 964.2731 | 1077.2032 | 1106.8404 | 48.8837 | 323.2065 | 69.1238 | 565.8465 | 67.2325 | 50.5867 | 50.0253 | 63.4447 | 68.4639 |  |  | 1.0214 | -1.196 | -69.1747 | 1.1 | 9.2648 | -197.8052 | 32.5735 | -2.7648 | 14.2966 | 46.2541 | 35.2295 | 0.0026055 | -0.00036798 | 0.00042548 | 77.3284 | 32.178 | 22.8165 | 22.1005 | 21.8492 | 21.1115 | 20.1676 | 22.5459 | 22.2638 | 22.2827 | 22.2241 | 21.8142 | 21.1574 | 22.1415 | 685.705 | 475.1835 | 374.5194 | 259.8409 | 203.8274 | 780.3635 | 415.4919 | 27.7941 | 39.6735 | 47.7566 | 59.4544 | 74.41 | 76.3363 | 68.695 | 90.933 | 103.4237 | 704.5914 | 672.8074 | 677.8716 | 687.592 | 104.9543 | 21.9158 | 816.572 | 36.4897 | 22.084 | 776.4087 | 25.6123 | 21.8878 | 64.5372 | 82.7945 | 134.1437 | 64.7522 | 87.0079 | 298.3884 | 783.8581 | 746.7527 | 857.567 | 861.8563 | 755.1588 |  | 905.7284 | 848.1042 | 987.9299 | 679.8579 | 754.6527 | 849.2558 |  | 835.1958 |  |  | 545.4064 | 708.64 | 768.3358 | [5 empty] | 21.8034 | 695.8617 | 30.4586 | 22.0112 | 528.3786 | 29.1968 | 21.7938 | 595.0539 | 746.4252 | 766.1765 |  | 1365.3803 | 1116.5959 | 594.9623 | 775.5755 | 968.6271 | 683.4044 | 783.2004 | 1192.0346 | 1167.9568 | 685.5047 | 904.8407 | 1035.7831 | 1188.4332 | 1148.3487 | 628.0043 | 760.1708 | 793.5173 |  | 1216.7373 | 963.6769 | 1124.5865 | 1197.8181 | 709.8683 | 805.9916 | 710.9189 | 1093.8299 | 106.2702 | -0.00046561 | 19.5696 | 7.1861 | -28.9778 | 3.0932 | 6671.55 | 0.92 | 2.2619 | -2.4339 | -18.5104 | 2.3342 | 7.7949 | -36.0172 | 14.6158 | 113.6938 | 147.2855 | 65.3512 | 80.3639 | 17.3039 | 119.6759 | 52.29
42838.4394 | 1652 | 23.2311 | 22.7708 | 22.7217 | 22.6318 | 22.2304 | 21.6198 | 22.5926 | 21.6274 | 22.2685 | 22.2668 | 22.2177 | 21.854 | 21.0946 | 22.0552 | 37.3456 | 44.9723 | 50.0052 | 67.5572 | 76.9374 | 79.5813 | 102.0886 | 108.3403 | 107.4633 | 53.1785 | 81.0916 | 118.0224 | 751.5691 | 740.272 | 756.6374 | 60.3468 | 90.8181 | 309.8969 | 55.6419 | 81.3057 | 227.8389 | 923.5238 | 611.4838 |  | 554.63 | 930.3012 | 949.7033 | 751.0285 |  | 534.659 | 747.7546 | 645.5272 | 822.988 | 960.0514 | 1076.5927 | 1108.3919 | 49.433 | 323.3066 | 69.9259 | 566.0209 | 67.2559 | 50.5946 | 50.0345 | 63.4555 | 68.4933 |  |  | 1.4203 | -1.4963 | -69.061 | 1.0625 | 5.9148 | -197.8381 | 31.8651 | -3.4739 | 13.7466 | 45.3681 | 34.7456 | 0.0023935 | -0.00040905 | 0.00043205 | 77.3969 | 32.216 | 22.8241 | 22.1053 | 21.8535 | 21.1155 | 20.173 | 22.5501 | 22.2732 | 22.2868 | 22.2283 | 21.8164 | 21.1615 | 22.1434 | 684.1535 | 467.6049 | 357.3281 | 254.1375 | 196.8326 | 780.9482 | 414.7471 | 27.8259 | 39.7117 | 47.7994 | 59.4624 | 74.4395 | 76.3546 | 68.721 | 90.937 | 103.4401 | 705.0592 | 673.5817 | 679.1204 | 690.9235 | 91.6834 | 28.8361 | 816.1834 | 36.5393 | 22.088 | 776.9254 | 25.6375 | 21.8865 | 64.5338 | 82.7909 | 134.3124 | 64.7776 | 87.0444 | 298.7314 | 776.1195 | 739.3518 | 851.3943 | 856.0019 | 754.8832 |  | 905.1059 | 848.5222 | 990.7311 | 675.3408 | 752.7449 | 849.644 |  | 835.7218 |  |  | 544.7018 | 701.8025 | 764.5467 | [5 empty] | 21.7964 | 690.6295 | 30.4804 | 22.0094 | 528.5726 | 29.2153 | 21.7828 | 595.2358 | 748.2545 | 766.6268 |  | 1373.2113 | 1116.6848 | 595.0867 | 778.2997 | 967.1571 | 683.9035 | 785.1127 | 1187.4931 | 1173.4698 | 685.8018 | 908.3946 | 1032.7539 | 1185.5498 | 1151.2232 | 629.3397 | 760.9522 | 794.2665 |  | 1212.2795 | 963.6437 | 1122.5464 | 1198.5762 | 710.0341 | 806.7753 | 711.684 | 1093.7817 | 98.334 | 0.00018039 | 19.5696 | 7.189 | -28.9686 | 3.0931 | 6713.17 | 0.84 | 2.6652 | -2.7238 | -18.5044 | 2.2952 | 6.2268 | -36.012 | 14.4527 | 113.4531 | 148.6301 | 64.9552 | 80.7565 | 19.0762 | 121.0665 | 52.3097
42838.4394 | 1653 | 23.2206 | 22.7618 | 22.7216 | 22.621 | 22.2347 | 21.6124 | 22.5863 | 21.6168 | 22.2631 | 22.2671 | 22.2203 | 21.8431 | 21.0827 | 22.05 | 37.3911 | 45.0221 | 50.0457 | 67.6095 | 76.96 | 79.6021 | 102.0986 | 108.4019 | 107.5472 | 53.2192 | 81.1311 | 118.1303 | 750.7159 | 739.1213 | 755.8352 | 60.4382 | 90.8341 | 310.0265 | 55.6845 | 81.3581 | 228.2507 | 928.8292 | 611.2844 |  | 554.8237 | 931.5777 | 951.1712 | 752.1335 |  | 535.0441 | 748.1532 | 644.8735 | 818.3569 | 955.6948 | 1072.276 | 1108.6892 | 49.3445 | 323.4971 | 73.0891 | 566.2168 | 67.2696 | 50.6168 | 50.0237 | 63.4585 | 68.5188 |  |  | 1.3513 | -1.5581 | -69.588 | 0.60056 | 6.7257 | -197.8637 | 30.1704 | -3.7091 | 13.453 | 42.1214 | 34.2533 | 0.0027845 | -0.00024149 | 0.0004222 | 77.4666 | 32.2446 | 22.8296 | 22.1045 | 21.8505 | 21.117 | 20.178 | 22.5514 | 22.2732 | 22.2906 | 22.232 | 21.8235 | 21.1657 | 22.138 | 680.6154 | 464.7787 | 363.0037 | 250.7569 | 198.1949 | 781.1791 | 414.1336 | 27.8583 | 39.7639 | 47.8346 | 59.4719 | 74.463 | 76.3686 | 68.7218 | 90.9246 | 103.4596 | 705.7096 | 675.0615 | 680.6584 | 692.455 | 129.9109 | 28.0578 | 816.7273 | 36.5801 | 22.082 | 777.5683 | 25.6395 | 21.8736 | 64.525 | 82.7936 | 134.492 | 64.8035 | 87.0627 | 299.0455 | 767.0641 | 736.7834 | 846.279 | 850.6497 | 754.141 |  | 903.317 | 848.885 | 992.6121 | 674.43 | 751.1379 | 849.9876 |  | 836.1863 |  |  | 542.6347 | 692.6005 | 758.1892 | [5 empty] | 21.7943 | 687.5079 | 30.4983 | 22.0064 | 529.2876 | 29.2297 | 21.7768 | 595.311 | 749.734 | 767.8668 |  | 1368.6964 | 1121.7754 | 594.6932 | 780.6639 | 966.04 | 683.694 | 788.1107 | 1187.5775 | 1181.435 | 685.4076 | 908.4255 | 1031.3754 | 1185.8828 | 1155.7745 | 630.9567 | 761.2135 | 794.4862 |  | 1209.0224 | 963.7232 | 1122.4592 | 1200.9215 | 710.6625 | 806.237 | 712.1154 | 1093.803 | 106.5449 | 0.00044722 | 19.5687 | 7.1902 | -28.9617 | 3.0932 | 6777.43 | 0.53 | 2.5986 | -2.78 | -18.5785 | 1.7259 | 6.6293 | -35.9567 | 14.0407 | 112.7618 | 149.5354 | 64.5432 | 81.2366 | 18.3322 | 123.2589 | 52.4234
42838.4394 | 1654 | 23.2355 | 22.7631 | 22.7171 | 22.6273 | 22.2445 | 21.6109 | 22.5923 | 21.6284 | 22.2703 | 22.2687 | 22.2212 | 21.8458 | 21.0905 | 22.0513 | 37.4332 | 45.0591 | 50.0949 | 67.6471 | 76.9807 | 79.6128 | 102.1146 | 108.4344 | 107.6303 | 53.2597 | 81.1561 | 118.242 | 750.0417 | 738.3564 | 755.3633 | 60.5199 | 90.8595 | 310.1524 | 55.7221 | 81.4139 | 228.6378 | 932.9261 | 611.1341 |  | 555.0153 | 932.7058 | 953.2589 | 751.5098 |  | 534.8712 | 748.2244 | 643.9098 | 816.1784 | 954.7174 | 1067.6667 | 1105.9511 | 49.5252 | 323.5009 | 76.4946 | 566.6526 | 67.2193 | 50.6323 | 49.9904 | 63.4778 | 68.5649 |  |  | 1.0523 | -1.4865 | -69.9212 | 0.9922 | 7.9926 | -197.8197 | 29.8222 | -3.3011 | 13.5485 | 42.476 | 33.992 | 0.0027008 | -0.00033184 | 0.00041398 | 77.5345 | 32.2715 | 22.8295 | 22.1012 | 21.8424 | 21.1094 | 20.1762 | 22.5474 | 22.2668 | 22.2869 | 22.2266 | 21.8146 | 21.1546 | 22.1371 | 740.1761 | 496.6077 | 385.1384 | 246.8754 | 196.3994 | 784.255 | 413.9581 | 27.8903 | 39.8131 | 47.8763 | 59.4756 | 74.4966 | 76.4021 | 68.7369 | 90.9135 | 103.4827 | 706.0458 | 674.7297 | 680.0112 | 690.697 | 119.1544 | 36.7383 | 817.9428 | 36.6234 | 22.0849 | 779.3644 | 25.6561 | 21.8788 | 64.5309 | 82.7976 | 134.6917 | 64.8288 | 87.0851 | 299.3683 | 760.799 | 739.5554 | 838.4825 | 843.4392 | 753.6636 |  | 901.3465 | 849.26 | 994.4582 | 680.4335 | 750.5668 | 850.3228 |  | 836.6753 |  |  | 542.7005 | 686.9409 | 752.6315 | [5 empty] | 21.8037 | 689.9711 | 30.5184 | 22.008 | 530.5737 | 29.2553 | 21.7871 | 594.8078 | 751.4274 | 769.3179 |  | 1354.0828 | 1126.3273 | 594.2368 | 780.5973 | 963.3753 | 683.735 | 789.9099 | 1187.1768 | 1185.9343 | 685.2804 | 905.8993 | 1031.1344 | 1185.36 | 1156.6437 | 632.4848 | 761.2798 | 794.4774 |  | 1214.4657 | 963.8178 | 1122.411 | 1200.0557 | 711.4151 | 805.4887 | 712.7064 | 1093.5417 | 110.3169 | 6.103e-05 | 19.5695 | 7.191 | -28.8605 | 3.0932 | 6790.88 | 0.79 | 2.2926 | -2.7154 | -18.6236 | 2.2185 | 7.2143 | -35.8911 | 13.9355 | 111.9945 | 150.4273 | 64.2215 | 75.7817 | 15.8403 | 125.0119 | 52.5532
42838.4394 | 1655 | 23.2373 | 22.7593 | 22.7175 | 22.6256 | 22.2296 | 21.609 | 22.5906 | 21.6233 | 22.266 | 22.2699 | 22.2191 | 21.849 | 21.0874 | 22.0446 | 37.4806 | 45.1029 | 50.1355 | 67.6964 | 77.0046 | 79.636 | 102.1236 | 108.4796 | 107.7192 | 53.3013 | 81.1437 | 118.3519 | 750.0903 | 738.3685 | 755.7411 | 60.5993 | 90.8841 | 310.2887 | 55.7648 | 81.462 | 229.0281 | 934.3179 | 611.2185 |  | 555.1899 | 934.3286 | 955.6159 | 750.2638 |  | 533.828 | 747.7056 | 641.4132 | 814.6932 | 949.4722 | 1065.7877 | 1103.5838 | 49.153 | 323.415 | 79.9744 | 567.3151 | 67.2053 | 50.633 | 49.9371 | 63.502 | 68.6698 |  |  | 1.164 | -1.4477 | -69.1701 | 1.3937 | 6.6561 | -197.8223 | 31.2685 | -3.0494 | 13.5921 | 42.9734 | 35.5216 | 0.002916 | -0.00017249 | 0.00040577 | 77.5998 | 32.3032 | 22.8353 | 22.1015 | 21.8509 | 21.1185 | 20.1749 | 22.5547 | 22.2737 | 22.2898 | 22.2297 | 21.8242 | 21.1668 | 22.1473 | 795.2432 | 536.373 | 433.1327 | 254.9635 | 201.0718 | 787.6834 | 414.9003 | 27.9226 | 39.8484 | 47.921 | 59.4821 | 74.5254 | 76.4214 | 68.7588 | 90.8972 | 103.5025 | 706.1663 | 672.4831 | 678.0447 | 689.3871 | 108.789 | 37.598 | 818.2131 | 36.6714 | 22.0853 | 780.877 | 25.6776 | 21.8792 | 64.5344 | 82.7933 | 134.9085 | 64.8549 | 87.1287 | 299.6678 | 757.0884 | 744.3249 | 831.6256 | 836.926 | 753.7755 |  | 900.3542 | 849.5867 | 995.4063 | 688.315 | 750.8307 | 850.6422 |  | 837.1117 |  |  | 544.5778 | 683.006 | 749.8511 | [5 empty] | 21.8088 | 696.3648 | 30.5531 | 22.0155 | 533.2148 | 29.2849 | 21.7791 | 594.6111 | 751.7091 | 770.5481 |  | 1351.4495 | 1128.697 | 593.7252 | 780.4658 | 962.8501 | 683.5706 | 791.3024 | 1186.3049 | 1186.9753 | 685.194 | 904.6404 | 1033.6268 | 1181.1971 | 1156.8005 | 633.1717 | 761.6844 | 795.1057 |  | 1218.3324 | 965.1309 | 1119.9722 | 1199.9867 | 712.5108 | 805.9971 | 712.0804 | 1093.3756 | 104.1659 | 0.00426 | 19.5683 | 7.1857 | -28.967 | 3.0932 | 6785.24 | 0.69 | 2.4117 | -2.6791 | -18.5186 | 2.6287 | 6.5789 | -35.8662 | 14.2594 | 111.5997 | 150.883 | 64.0742 | 70.9679 | 10.6818 | 125.6399 | 52.6186
42838.4394 | 1656 | 23.2365 | 22.766 | 22.7186 | 22.6239 | 22.228 | 21.6072 | 22.591 | 21.6188 | 22.2643 | 22.2681 | 22.2182 | 21.845 | 21.0888 | 22.0466 | 37.5247 | 45.1468 | 50.1828 | 67.7447 | 77.0413 | 79.6572 | 102.1262 | 108.522 | 107.809 | 53.3516 | 81.1529 | 118.4579 | 750.0999 | 738.2187 | 755.3845 | 60.6907 | 90.9066 | 310.4372 | 55.8084 | 81.5163 | 229.4145 | 934.4554 | 610.8995 |  | 555.3842 | 935.5541 | 957.0608 | 749.2667 |  | 534.2354 | 746.4088 | 639.122 | 812.5452 | 947.0635 | 1064.7309 | 1102.1076 | 49.9229 | 323.3596 | 83.379 | 568.0699 | 67.2166 | 50.6514 | 49.8758 | 63.5285 | 68.7258 |  |  | 1.4682 | -1.125 | -69.247 | 1.2038 | 6.9248 | -197.8144 | 31.7514 | -3.2524 | 13.624 | 43.8588 | 38.9608 | 0.003049 | -0.00014621 | 0.0004222 | 77.6686 | 32.334 | 22.8289 | 22.0967 | 21.8433 | 21.1184 | 20.1724 | 22.5586 | 22.2702 | 22.2877 | 22.2337 | 21.8106 | 21.1608 | 22.1374 | 788.9837 | 531.7866 | 442.3018 | 267.8378 | 224.3616 | 789.6832 | 416.0395 | 27.9474 | 39.8889 | 47.956 | 59.4802 | 74.5454 | 76.4364 | 68.7951 | 90.8962 | 103.5123 | 706.2889 | 670.8252 | 677.0004 | 690.0388 | 95.5529 | 38.879 | 816.7577 | 36.7146 | 22.0947 | 778.6122 | 25.6966 | 21.8841 | 64.5423 | 82.7967 | 135.1254 | 64.8849 | 87.1548 | 299.9759 | 755.2127 | 748.3276 | 826.8945 | 832.2591 | 753.8126 |  | 899.4835 | 849.8903 | 995.3812 | 693.674 | 751.2391 | 850.9549 |  | 837.5363 |  |  | 544.6491 | 679.2274 | 747.5092 | [5 empty] | 21.8045 | 702.0243 | 30.577 | 22.0178 | 537.9121 | 29.3119 | 21.7899 | 594.5257 | 751.2976 | 771.1278 |  | 1343.1958 | 1131.2189 | 593.1894 | 779.9136 | 960.7386 | 683.9443 | 791.6073 | 1183.7139 | 1181.6109 | 685.1672 | 901.802 | 1032.9728 | 1176.2067 | 1154.6299 | 633.2408 | 762.9898 | 796.002 |  | 1218.0439 | 962.6274 | 1118.2892 | 1201.1913 | 713.8979 | 806.8222 | 711.3749 | 1093.6808 | 108.2768 | -6.5348e-05 | 19.5674 | 7.191 | -29.0223 | 3.0932 | 6778.89 | 0.65 | 2.7082 | -2.3603 | -18.5171 | 2.4415 | 6.7078 | -35.8513 | 14.3634 | 111.2556 | 150.8622 | 64.0362 | 72.4286 | 9.874 | 125.7263 | 52.63
42838.4395 | 1657 | 23.238 | 22.7652 | 22.7172 | 22.6188 | 22.2316 | 21.6044 | 22.5875 | 21.6214 | 22.2623 | 22.2657 | 22.2112 | 21.8523 | 21.0818 | 22.0446 | 37.5664 | 45.187 | 50.2149 | 67.7856 | 77.062 | 79.6775 | 102.1397 | 108.5734 | 107.9235 | 53.3876 | 81.1773 | 118.5796 | 749.1698 | 737.147 | 753.9889 | 60.7789 | 90.9196 | 310.5928 | 55.8619 | 81.5723 | 229.7977 | 934.8407 | 610.5762 |  | 555.5684 | 936.8055 | 958.331 | 749.4623 |  | 535.7021 | 745.1306 | 640.4698 | 807.3667 | 945.7126 | 1066.0197 | 1102.355 | 51.4061 | 323.3682 | 85.309 | 568.7003 | 67.1357 | 50.6614 | 49.8137 | 63.5677 | 68.7845 |  |  | 1.3348 | -0.4607 | -69.2371 | 1.3963 | 7.4939 | -197.8164 | 31.1988 | -2.6479 | 13.4388 | 42.4827 | 38.569 | 0.002681 | -0.00029406 | 0.00045341 | 77.7397 | 32.3709 | 22.8506 | 22.1045 | 21.8515 | 21.1193 | 20.1788 | 22.5628 | 22.2749 | 22.2921 | 22.2397 | 21.8328 | 21.1656 | 22.1519 | 781.343 | 527.9468 | 438.5113 | 275.5243 | 228.4879 | 791.8311 | 416.6201 | 27.9861 | 39.9363 | 47.9922 | 59.4913 | 74.5801 | 76.4609 | 68.862 | 90.9077 | 103.5356 | 706.54 | 670.3041 | 676.9207 | 691.303 | 112.3316 | 44.1542 | 814.4934 | 36.7602 | 22.0894 | 776.6935 | 25.7101 | 21.883 | 64.5363 | 82.7941 | 135.3555 | 64.9097 | 87.1684 | 300.2875 | 763.9383 | 751.2529 | 824.5694 | 829.6669 | 753.7272 |  | 898.4912 | 850.197 | 995.0663 | 696.2699 | 751.6197 | 851.2604 |  | 837.9529 |  |  | 543.9876 | 681.5702 | 747.0306 | [5 empty] | 21.7984 | 705.5439 | 30.5904 | 22.0115 | 540.5804 | 29.3251 | 21.78 | 594.126 | 750.2734 | 771.9769 |  | 1336.3334 | 1127.5424 | 593.9105 | 780.6068 | 958.0644 | 684.5027 | 791.9788 | 1179.114 | 1178.6706 | 686.8723 | 902.7569 | 1031.9116 | 1175.5574 | 1154.5952 | 634.2119 | 763.6772 | 796.253 |  | 1220.3073 | 958.8629 | 1118.5731 | 1200.619 | 714.1196 | 806.043 | 711.6581 | 1094.3522 | 135.5273 | 0.00018039 | 19.5682 | 7.2054 | -28.9742 | 3.0932 | 6722.59 | 1.24 | 2.5804 | -1.5094 | -18.5042 | 2.6278 | 6.9813 | -35.8687 | 14.2447 | 110.8681 | 150.6992 | 64.0675 | 74.1028 | 10.4028 | 125.8856 | 52.6554
42838.4395 | 1658 | 23.2497 | 22.7721 | 22.7243 | 22.6324 | 22.2425 | 21.6132 | 22.5988 | 21.6273 | 22.2748 | 22.2767 | 22.2265 | 21.8584 | 21.0973 | 22.0596 | 37.6042 | 45.2216 | 50.2537 | 67.8204 | 77.0818 | 79.692 | 102.156 | 108.6189 | 108.0314 | 53.4239 | 81.1945 | 118.7 | 747.2009 | 735.1455 | 751.5501 | 60.8596 | 90.9267 | 310.7227 | 55.897 | 81.6228 | 230.1734 | 934.6592 | 610.5933 |  | 555.7441 | 936.6504 | 957.0249 | 748.9863 |  | 536.1473 | 742.5829 | 640.7542 | 812.9996 | 947.6907 | 1065.3311 | 1102.0036 | 51.9583 | 323.569 | 85.9031 | 569.4585 | 67.1972 | 50.6739 | 49.7427 | 63.5809 | 68.8271 |  |  | 1.3677 | -1.311 | -69.2194 | 0.42774 | 7.5786 | -197.8624 | 30.679 | -2.8674 | 13.4446 | 43.1746 | 38.4306 | 0.0027665 | -0.00023656 | 0.00040413 | 77.8037 | 32.3981 | 22.8449 | 22.1028 | 21.8439 | 21.1143 | 20.1721 | 22.5648 | 22.267 | 22.2949 | 22.2353 | 21.8231 | 21.1606 | 22.1474 | 788.3032 | 548.7814 | 445.6589 | 279.794 | 237.2142 | 793.9837 | 418.1926 | 28.0131 | 39.9814 | 48.0407 | 59.49 | 74.6106 | 76.4747 | 68.926 | 90.907 | 103.5633 | 706.7844 | 670.1136 | 676.7885 | 691.3562 | 82.5197 | 30.1496 | 814.3813 | 36.8133 | 22.096 | 778.0886 | 25.7253 | 21.8822 | 64.5358 | 82.8049 | 135.5999 | 64.9335 | 87.1905 | 300.6009 | 783.5355 | 752.1484 | 821.1024 | 826.1375 | 754.0354 |  | 898.9242 | 850.4878 | 994.9071 | 695.8581 | 751.828 | 851.5379 |  | 838.3359 |  |  | 544.9661 | 690.6079 | 751.4037 | [5 empty] | 21.7856 | 706.9319 | 30.6091 | 22.0023 | 540.2564 | 29.3419 | 21.7777 | 593.9754 | 749.4103 | 772.1664 |  | 1349.5119 | 1125.0222 | 594.0305 | 783.5519 | 960.2214 | 685.3512 | 791.0728 | 1179.1681 | 1174.2965 | 688.2402 | 909.432 | 1030.9222 | 1175.3978 | 1152.9015 | 635.0126 | 762.7559 | 795.7283 |  | 1223.5164 | 957.1415 | 1119.7173 | 1198.9276 | 713.7234 | 804.5201 | 713.3492 | 1095.0875 | 122.0908 | -0.00048666 | 19.5693 | 7.2362 | -28.9357 | 3.0932 | 6664.93 | 1.29 | 2.6089 | -2.5431 | -18.4787 | 1.4526 | 7.0189 | -35.8637 | 14.1219 | 111.0296 | 150.6131 | 64.1355 | 74.1601 | 9.9008 | 125.8212 | 52.7128
42838.4395 | 1659 | 23.2425 | 22.7591 | 22.7216 | 22.6297 | 22.2389 | 21.614 | 22.5893 | 21.6195 | 22.2683 | 22.2674 | 22.2174 | 21.85 | 21.0905 | 22.0545 | 37.6511 | 45.278 | 50.304 | 67.8663 | 77.1163 | 79.7172 | 102.1936 | 108.664 | 108.1389 | 53.4671 | 81.2188 | 118.8396 | 745.4001 | 733.3753 | 749.8983 | 60.9429 | 90.9523 | 310.8618 | 55.9379 | 81.6782 | 230.569 | 934.1531 | 610.368 |  | 555.9429 | 936.4966 | 956.3786 | 748.9116 |  | 536.572 | 740.9961 | 640.4145 | 809.0841 | 943.1408 | 1064.9301 | 1101.4119 | 52.935 | 323.6738 | 84.7218 | 570.0991 | 67.2021 | 50.6596 | 49.6677 | 63.5853 | 68.869 |  |  | 1.7429 | -1.6166 | -69.337 | 0.86538 | 9.044 | -197.7974 | 31.2645 | -2.7195 | 13.8447 | 44.0468 | 39.8472 | 0.0028404 | -0.00025792 | 0.00044848 | 77.8592 | 32.4224 | 22.8393 | 22.1028 | 21.8402 | 21.1045 | 20.1746 | 22.5554 | 22.2648 | 22.2832 | 22.2262 | 21.8129 | 21.1619 | 22.14 | 737.1991 | 533.5266 | 432.928 | 268.689 | 231.1193 | 792.8775 | 418.533 | 28.0396 | 40.0199 | 48.0674 | 59.4861 | 74.6282 | 76.4939 | 68.9436 | 90.8871 | 103.579 | 706.8635 | 668.9702 | 675.9797 | 690.9984 | 73.9934 | 33.5015 | 816.969 | 36.8621 | 22.0887 | 786.1141 | 25.7417 | 21.8871 | 64.5393 | 82.8067 | 135.8668 | 64.9601 | 87.2364 | 300.9323 | 799.3065 | 753.9867 | 819.8937 | 824.6483 | 754.3247 |  | 900.191 | 850.732 | 995.6194 | 694.5273 | 751.8347 | 851.7946 |  | 838.6974 |  |  | 545.8978 | 699.1926 | 758.1213 | [5 empty] | 21.7983 | 706.7739 | 30.6481 | 22.0118 | 538.9818 | 29.3698 | 21.7907 | 594.1311 | 747.8497 | 771.9987 |  | 1360.5726 | 1124.1851 | 593.5037 | 786.4849 | 963.3698 | 686.1238 | 789.1045 | 1180.5573 | 1172.6864 | 689.4602 | 914.6396 | 1030.6988 | 1177.4422 | 1153.524 | 635.5468 | 761.3354 | 794.7613 |  | 1223.9868 | 958.4027 | 1121.7902 | 1197.4756 | 713.5264 | 802.0863 | 713.7714 | 1095.0938 | 127.3273 | 0.00074216 | 19.5697 | 7.2557 | -28.9535 | 3.0932 | 6619.65 | 0.62 | 2.9427 | -2.8217 | -18.4799 | 2.0645 | 7.6664 | -35.8524 | 14.2539 | 111.5201 | 150.9558 | 64.1743 | 79.411 | 11.3787 | 125.6071 | 52.7419
42838.4395 | 1660 | 23.2462 | 22.7723 | 22.7303 | 22.6288 | 22.2307 | 21.6155 | 22.5933 | 21.6189 | 22.2654 | 22.2735 | 22.2209 | 21.8578 | 21.0911 | 22.0578 | 37.698 | 45.3237 | 50.3398 | 67.9094 | 77.1316 | 79.7384 | 102.2175 | 108.6876 | 108.2422 | 53.5125 | 81.2431 | 118.9718 | 745.5707 | 733.7717 | 750.5989 | 61.0405 | 90.9742 | 310.9442 | 55.9788 | 81.7313 | 230.9767 | 932.9921 | 610.0192 |  | 556.1391 | 936.0898 | 955.4374 | 747.2528 |  | 535.3445 | 741.1764 | 640.7034 | 808.4277 | 940.59 | 1064.6263 | 1103.4992 | 54.5491 | 323.877 | 82.6744 | 570.8174 | 67.1456 | 50.6394 | 49.6035 | 63.5785 | 68.8961 |  |  | 1.3756 | -0.58687 | -69.4231 | 0.67416 | 9.4245 | -197.8158 | 30.6186 | -2.5467 | 13.3158 | 43.3903 | 42.9998 | 0.0027122 | -0.00038277 | 0.00045505 | 77.9309 | 32.4621 | 22.8568 | 22.1077 | 21.8534 | 21.1153 | 20.1774 | 22.5651 | 22.2732 | 22.2967 | 22.2319 | 21.8157 | 21.1699 | 22.1519 | 716.2569 | 524.6325 | 429.7221 | 261.8842 | 219.1868 | 791.2882 | 418.4494 | 28.0737 | 40.0582 | 48.1132 | 59.4859 | 74.6582 | 76.511 | 68.969 | 90.8786 | 103.5994 | 706.8221 | 668.2264 | 675.4758 | 689.6504 | 74.6567 | 23.4418 | 822.0779 | 36.9053 | 22.0847 | 797.8241 | 25.7481 | 21.8805 | 64.5432 | 82.8095 | 136.1455 | 64.9859 | 87.2642 | 301.2528 | 805.6826 | 756.5198 | 823.3377 | 827.24 | 754.2885 |  | 901.0989 | 850.9993 | 996.497 | 695.2223 | 752.1069 | 852.1539 |  | 839.1301 |  |  | 545.5982 | 703.1808 | 760.8193 | [5 empty] | 21.8014 | 707.4526 | 30.6714 | 22.0078 | 537.7753 | 29.3936 | 21.7842 | 594.3782 | 746.2464 | 772.3824 |  | 1360.314 | 1125.3419 | 593.5037 | 789.2526 | 965.7023 | 686.5459 | 788.3513 | 1182.3634 | 1172.9021 | 690.0079 | 916.8154 | 1032.2308 | 1177.742 | 1153.3533 | 636.6855 | 759.9912 | 794.2045 |  | 1221.0693 | 957.5605 | 1124.2956 | 1196.6796 | 713.6637 | 800.3327 | 713.3388 | 1094.9946 | 129.9879 | -0.00016366 | 19.5695 | 7.2703 | -28.9804 | 3.0932 | 6600.41 | 0.74 | 2.6152 | -1.7003 | -18.493 | 1.8224 | 7.8251 | -35.85 | 14.1043 | 111.8793 | 151.3797 | 64.2291 | 81.1257 | 11.7193 | 125.1582 | 52.7693
42838.4395 | 1661 | 23.2499 | 22.7645 | 22.727 | 22.6274 | 22.2259 | 21.6067 | 22.5868 | 21.6164 | 22.263 | 22.2698 | 22.2099 | 21.846 | 21.0845 | 22.0461 | 37.7403 | 45.3635 | 50.3794 | 67.9514 | 77.1537 | 79.7511 | 102.2442 | 108.7004 | 108.3511 | 53.5504 | 81.2629 | 119.1095 | 747.0117 | 735.4723 | 752.2101 | 61.1161 | 90.9922 | 311.0372 | 56.0022 | 81.7817 | 231.3358 | 930.477 | 609.7757 |  | 556.3186 | 936.3604 | 955.8271 | 746.7504 |  | 534.5158 | 740.8283 | 640.0381 | 812.653 | 946.5724 | 1068.8664 | 1104.2949 | 56.0741 | 323.9817 | 80.9348 | 571.3775 | 67.1092 | 50.6097 | 49.532 | 63.5577 | 68.9034 |  |  | 1.486 | -1.4549 | -69.3692 | 0.9278 | 8.4625 | -197.8315 | 29.5061 | -2.3587 | 13.2677 | 42.1636 | 40.6402 | 0.0027714 | -0.00029077 | 0.00042713 | 77.9953 | 32.4947 | 22.8594 | 22.1046 | 21.8473 | 21.1214 | 20.1832 | 22.5685 | 22.2763 | 22.296 | 22.2337 | 21.8159 | 21.165 | 22.1467 | 695.7231 | 490.1163 | 385.3674 | 261.7676 | 221.7052 | 788.8244 | 417.625 | 28.1183 | 40.1088 | 48.1549 | 59.4888 | 74.6828 | 76.5364 | 69.013 | 90.8746 | 103.6168 | 706.5273 | 666.8248 | 673.8245 | 686.1876 | 73.3224 | 24.3416 | 830.6842 | 36.9568 | 22.085 | 805.5476 | 25.7659 | 21.8824 | 64.539 | 82.8063 | 136.4349 | 65.0094 | 87.2965 | 301.5634 | 805.8195 | 757.8321 | 828.855 | 832.2298 | 754.1191 |  | 901.9118 | 851.4598 | 997.8289 | 697.2708 | 752.7979 | 852.8036 |  | 839.836 |  |  | 544.8707 | 703.4286 | 761.0941 | [5 empty] | 21.8008 | 708.8624 | 30.686 | 22.008 | 536.2299 | 29.4154 | 21.7803 | 594.9024 | 745.3353 | 772.9329 |  | 1366.7907 | 1124.3934 | 593.4885 | 790.9927 | 966.9945 | 686.8727 | 789.1423 | 1182.273 | 1172.4579 | 690.1626 | 919.0489 | 1030.5052 | 1176.6999 | 1151.2974 | 637.2541 | 758.8714 | 793.3649 |  | 1218.7437 | 955.4111 | 1124.968 | 1194.7539 | 713.3828 | 798.7496 | 713.5588 | 1094.9368 | 124.7121 | 0.00088257 | 19.5693 | 7.2755 | -28.9716 | 3.0932 | 6636.95 | 1.15 | 2.7203 | -2.6767 | -18.4827 | 2.1375 | 7.4267 | -35.9082 | 13.8676 | 112.2054 | 152.0231 | 64.3605 | 82.4618 | 16.4943 | 124.1045 | 52.7944
42838.4395 | 1662 | 23.2499 | 22.7528 | 22.7201 | 22.6291 | 22.2299 | 21.6039 | 22.58 | 21.6152 | 22.2592 | 22.2609 | 22.2105 | 21.8389 | 21.0814 | 22.0439 | 37.78 | 45.4087 | 50.4209 | 67.9994 | 77.1817 | 79.7696 | 102.2687 | 108.7177 | 108.4716 | 53.5958 | 81.2878 | 119.2498 | 747.3566 | 736.0863 | 751.9241 | 61.1972 | 91.0135 | 311.1668 | 56.0509 | 81.8402 | 231.7023 | 929.2015 | 609.9215 |  | 556.4971 | 935.9531 | 954.6531 | 747.1492 |  | 534.2932 | 741.9688 | 640.0806 | 813.5641 | 951.5777 | 1071.1977 | 1105.9188 | 56.5123 | 323.9491 | 80.7696 | 571.6808 | 67.1177 | 50.5666 | 49.4583 | 63.5622 | 68.7438 |  |  | 1.3743 | -1.3347 | -69.4008 | 1.2182 | 8.3225 | -197.8572 | 29.7196 | -2.9856 | 13.4279 | 42.8117 | 37.0948 | 0.002663 | -0.00044027 | 0.00043534 | 78.0564 | 32.5278 | 22.8648 | 22.1036 | 21.8571 | 21.1195 | 20.1805 | 22.5702 | 22.2809 | 22.2938 | 22.2349 | 21.8169 | 21.1736 | 22.1498 | 667.2978 | 491.6547 | 380.9827 | 262.5023 | 217.8069 | 786.4014 | 417.0534 | 28.1354 | 40.1407 | 48.191 | 59.4832 | 74.7027 | 76.5476 | 69.0316 | 90.8422 | 103.6262 | 705.9424 | 664.2449 | 671.0945 | 681.9128 | 95.5354 | 37.5505 | 833.8622 | 37.0072 | 22.0818 | 807.4844 | 25.7843 | 21.8736 | 64.5406 | 82.8044 | 136.7287 | 65.0482 | 87.3291 | 301.8925 | 806.2251 | 758.0614 | 831.4142 | 834.6529 | 754.1179 |  | 902.7455 | 851.9808 | 999.0757 | 700.3814 | 753.8442 | 853.4296 |  | 840.4873 |  |  | 544.1847 | 703.0435 | 760.591 | [5 empty] | 21.8082 | 710.8405 | 30.7163 | 22.0145 | 534.4274 | 29.4417 | 21.7855 | 595.4964 | 745.4686 | 773.4036 |  | 1371.1811 | 1122.0884 | 593.5104 | 792.7851 | 970.3081 | 687.4439 | 790.8449 | 1182.8352 | 1170.9182 | 690.1632 | 924.4055 | 1027.9954 | 1177.2557 | 1148.6109 | 637.0486 | 757.8947 | 792.5458 |  | 1216.1893 | 956.1939 | 1124.2824 | 1191.5104 | 712.6484 | 798.1391 | 714.4585 | 1094.399 | 125.8957 | -0.00021282 | 19.5691 | 7.2961 | -28.9589 | 3.0932 | 6647.05 | 0.39 | 2.6156 | -2.5651 | -18.4973 | 2.4507 | 7.3714 | -35.9417 | 13.9298 | 112.5357 | 152.6247 | 64.5598 | 84.6951 | 16.8753 | 123.5544 | 52.7723
42838.4395 | 1663 | 23.2578 | 22.7661 | 22.7241 | 22.6317 | 22.2321 | 21.6128 | 22.5888 | 21.6258 | 22.273 | 22.2733 | 22.2216 | 21.852 | 21.0914 | 22.0542 | 37.8306 | 45.45 | 50.4577 | 68.0419 | 77.2033 | 79.7844 | 102.2992 | 108.7407 | 108.5802 | 53.6389 | 81.3102 | 119.4009 | 746.1382 | 734.7778 | 750.1807 | 61.286 | 91.0377 | 311.2735 | 56.1007 | 81.9133 | 232.0717 | 928.1707 | 610.0587 |  | 556.6815 | 935.2979 | 953.3761 | 747.4696 |  | 534.8297 | 741.8433 | 639.7485 | 820.1774 | 957.2571 | 1071.8227 | 1105.2003 | 56.4336 | 323.8422 | 83.228 | 572.259 | 67.0934 | 50.5395 | 49.3787 | 63.5629 | 68.7785 |  |  | 1.8112 | -1.2782 | -69.3147 | 1.3576 | 4.575 | -197.8276 | 29.7348 | -2.7228 | 13.5575 | 42.7324 | 37.2264 | 0.0027402 | -0.00025135 | 0.00041563 | 78.1244 | 32.5517 | 22.8618 | 22.1011 | 21.8574 | 21.1078 | 20.1756 | 22.5706 | 22.2791 | 22.2903 | 22.2287 | 21.8197 | 21.1689 | 22.1411 | 694.3513 | 524.8259 | 414.3969 | 268.9179 | 223.1062 | 786.959 | 417.7372 | 28.1727 | 40.1976 | 48.2354 | 59.4897 | 74.7423 | 76.5832 | 69.0768 | 90.8116 | 103.659 | 705.1916 | 661.8337 | 668.8695 | 678.6465 | 138.4961 | 46.8444 | 834.3145 | 37.0563 | 22.0822 | 805.5051 | 25.8046 | 21.8802 | 64.5441 | 82.8236 | 137.0458 | 65.0773 | 87.365 | 302.2469 | 807.5197 | 754.2335 | 832.4078 | 835.9596 | 753.9741 |  | 903.285 | 852.5443 | 1000.2122 | 699.4984 | 754.5054 | 854.0613 |  | 841.1629 |  |  | 543.7748 | 702.4301 | 759.9795 | [5 empty] | 21.8112 | 711.5251 | 30.7429 | 22.0163 | 533.1116 | 29.4703 | 21.7907 | 596.814 | 746.8444 | 774.6494 |  | 1386.6413 | 1122.128 | 593.6261 | 794.3406 | 976.1664 | 688.5202 | 793.5956 | 1185.3975 | 1172.5159 | 690.1433 | 929.6268 | 1027.5945 | 1178.9887 | 1145.9796 | 636.8506 | 757.6274 | 792.5164 |  | 1219.7761 | 960.8278 | 1123.8705 | 1190.402 | 712.1187 | 799.7404 | 714.7332 | 1093.9969 | 134.792 | 0.00015934 | 19.5674 | 7.3283 | -29.0038 | 3.0932 | 6677.61 | 0.71 | 3.0003 | -2.5101 | -18.4846 | 2.5869 | 5.4666 | -35.9474 | 13.9366 | 112.7538 | 153.1721 | 64.7652 | 81.9017 | 13.2896 | 123.1111 | 52.6825
42838.4395 | 1664 | 23.2544 | 22.7623 | 22.7193 | 22.6273 | 22.2286 | 21.6165 | 22.5959 | 21.6242 | 22.2729 | 22.2712 | 22.2256 | 21.855 | 21.091 | 22.0525 | 37.8706 | 45.496 | 50.5022 | 68.086 | 77.2243 | 79.8066 | 102.3292 | 108.7645 | 108.6867 | 53.6737 | 81.3413 | 119.5551 | 745.6507 | 734.0829 | 750.1831 | 61.3685 | 91.0676 | 311.413 | 56.1461 | 81.971 | 232.4511 | 927.1935 | 610.1051 |  | 556.863 | 935.4749 | 952.8635 | 747.6546 |  | 535.7322 | 742.6559 | 641.0181 | 817.2968 | 960.5376 | 1073.6176 | 1105.5073 | 56.0998 | 323.8151 | 85.1214 | 572.8614 | 67.1011 | 50.5413 | 49.2929 | 63.5734 | 68.8758 |  |  | 1.8678 | -1.4352 | -69.2503 | 1.2485 | 7.8454 | -197.8328 | 30.3511 | -2.4179 | 13.4972 | 42.8216 | 35.9638 | 0.0027418 | -0.00032363 | 0.00040084 | 78.1975 | 32.5872 | 22.8733 | 22.0998 | 21.8441 | 21.1092 | 20.1724 | 22.5739 | 22.2722 | 22.292 | 22.2339 | 21.8193 | 21.1641 | 22.148 | 759.0487 | 569.5609 | 461.5473 | 275.0428 | 224.7453 | 791.7828 | 419.3811 | 28.1978 | 40.2262 | 48.2647 | 59.4838 | 74.7561 | 76.5928 | 69.0924 | 90.7715 | 103.6679 | 704.5568 | 660.0927 | 667.4304 | 677.9683 | 117.7377 | 49.5304 | 833.3724 | 37.095 | 22.0813 | 802.2187 | 25.8136 | 21.8729 | 64.5424 | 82.8301 | 137.3765 | 65.0973 | 87.384 | 302.5603 | 803.5701 | 751.4661 | 834.0798 | 837.8034 | 754.1047 |  | 904.7379 | 853.181 | 1001.4196 | 698.5709 | 755.0615 | 854.7213 |  | 841.9009 |  |  | 543.5255 | 701.5165 | 759.7936 | [5 empty] | 21.7988 | 710.8392 | 30.7658 | 22.0089 | 532.771 | 29.4849 | 21.7923 | 598.4082 | 749.1651 | 776.5013 |  |  | 1125.6699 | 593.5564 | 795.1806 | 980.982 | 689.3181 | 796.875 | 1189.9668 | 1181.1757 | 690.3715 | 930.9464 | 1029.2865 | 1179.9077 | 1145.2891 | 636.8784 | 758.4914 | 793.2782 |  | 1223.741 | 963.2685 | 1125.7983 | 1190.3077 | 711.7553 | 801.6989 | 714.4896 | 1094.0154 | 130.5028 | 0.0007351 | 19.5687 | 7.3534 | -28.9638 | 3.0932 | 6686.05 | 0.55 | 3.0467 | -2.6609 | -18.4835 | 2.4818 | 7.1634 | -35.9718 | 14.0897 | 113.328 | 153.7542 | 64.9434 | 76.5614 | 8.3567 | 122.695 | 52.549
42838.4395 | 1665 | 23.2647 | 22.7622 | 22.7246 | 22.6292 | 22.2302 | 21.6174 | 22.6022 | 21.6212 | 22.2735 | 22.271 | 22.227 | 21.85 | 21.0888 | 22.0539 | 37.907 | 45.5291 | 50.5435 | 68.1217 | 77.2435 | 79.8241 | 102.3402 | 108.7864 | 108.7996 | 53.7107 | 81.366 | 119.7062 | 746.2833 | 734.5843 | 751.3497 | 61.4474 | 91.0847 | 311.4923 | 56.1803 | 82.0198 | 232.7959 | 926.31 | 610.1212 |  | 557.04 | 935.2547 | 952.2028 | 747.9437 |  | 536.3431 | 743.3777 | 642.1854 | 816.8728 | 961.8891 | 1078.0096 | 1108.3684 | 55.0004 | 323.6723 | 86.6449 | 573.4404 | 67.0963 | 50.5608 | 49.2101 | 63.6121 | 68.9612 |  |  | 1.4249 | -1.7224 | -69.4547 | 1.6165 | 5.3077 | -197.8296 | 31.0976 | -2.9876 | 13.2113 | 42.335 | 36.3343 | 0.0026745 | -0.0003532 | 0.00045341 | 78.2523 | 32.6091 | 22.861 | 22.0915 | 21.839 | 21.1007 | 20.1625 | 22.5644 | 22.2576 | 22.2812 | 22.2186 | 21.8033 | 21.156 | 22.1335 | 796.3261 | 569.8525 | 501.0775 | 285.718 | 233.7774 | 794.7523 | 421.4451 | 28.2316 | 40.2747 | 48.3141 | 59.4937 | 74.7906 | 76.6159 | 69.1096 | 90.752 | 103.7005 | 704.1036 | 659.3 | 666.7251 | 678.3639 | 68.7933 | 33.306 | 831.7272 | 37.1405 | 22.0795 | 797.5005 | 25.8286 | 21.877 | 64.5426 | 82.8286 | 137.7215 | 65.1241 | 87.4157 | 302.887 | 795.6527 | 751.1987 | 837.4813 | 840.991 | 754.1864 |  | 906.5424 | 853.7651 | 1001.7016 | 699.5803 | 755.8111 | 855.3133 |  | 842.5711 |  |  | 543.6665 | 702.7051 | 760.4491 | [5 empty] | 21.8034 | 711.2428 | 30.7917 | 22.0129 | 532.3004 | 29.5089 | 21.7828 | 599.8218 | 750.9999 | 778.3433 |  |  | 1130.2296 | 593.8777 | 796.1237 | 981.8924 | 689.583 | 798.5685 | 1192.006 | 1187.4913 | 691.0486 | 932.1871 | 1029.9123 | 1180.0214 | 1146.0677 | 636.5542 | 759.5934 | 794.234 |  | 1224.7719 | 963.5019 | 1124.934 | 1190.7912 | 712.2026 | 802.4692 | 714.7029 | 1093.8023 | 131.3856 | -0.00016366 | 19.5698 | 7.3835 | -28.9944 | 3.0932 | 6650.64 | 0.96 | 2.6626 | -2.916 | -18.5173 | 2.8249 | 5.9016 | -36.0301 | 14.2851 | 114.0462 | 153.8782 | 65.1212 | 73.5661 | 4.35 | 122.3162 | 52.4295
42838.4396 | 1666 | 23.2595 | 22.7633 | 22.7189 | 22.6241 | 22.2317 | 21.6143 | 22.5894 | 21.6126 | 22.2622 | 22.2684 | 22.2167 | 21.8454 | 21.0845 | 22.0462 | 37.9544 | 45.5815 | 50.5787 | 68.1722 | 77.2762 | 79.8459 | 102.3659 | 108.8123 | 108.9262 | 53.7522 | 81.3954 | 119.8601 | 746.8356 | 734.9509 | 752.0799 | 61.5382 | 91.1015 | 311.6425 | 56.2208 | 82.0766 | 233.1394 | 926.4817 | 609.9948 |  | 557.237 | 934.913 | 951.2213 | 748.8336 |  | 537.4498 | 745.2192 | 643.4992 | 813.1392 | 958.3731 | 1080.1365 | 1109.801 | 53.6343 | 323.5231 | 85.5459 | 573.9222 | 67.0963 | 50.607 | 49.1157 | 63.6685 | 69.0114 |  |  | 1.3473 | -1.7033 | -69.1123 | 1.2077 | 8.722 | -197.8269 | 30.1008 | -3.0566 | 13.4806 | 43.487 | 39.1742 | 0.0026498 | -0.00030391 | 0.00045013 | 78.3237 | 32.6478 | 22.8751 | 22.106 | 21.8455 | 21.1107 | 20.1719 | 22.5796 | 22.2704 | 22.2829 | 22.2289 | 21.8187 | 21.1671 | 22.146 | 750.1331 | 518.5756 | 454.94 | 283.064 | 228.6222 | 793.4354 | 421.9572 | 28.2663 | 40.3253 | 48.3564 | 59.4922 | 74.8216 | 76.6416 | 69.1455 | 90.7188 | 103.7242 | 703.6975 | 658.4321 | 665.7889 | 678.0333 | 82.8864 | 28.2012 | 826.8659 | 37.1913 | 22.0834 | 790.8315 | 25.8401 | 21.8751 | 64.5394 | 82.8347 | 138.0742 | 65.1479 | 87.4389 | 303.2012 | 789.3275 | 751.1934 | 840.4776 | 843.9849 | 754.2801 |  | 908.6368 | 854.2594 | 1001.1958 | 701.2709 | 756.7084 | 855.786 |  | 843.12 |  |  | 543.83 | 704.442 | 762.4072 | [5 empty] | 21.8079 | 712.9482 | 30.8175 | 22.0206 | 531.6462 | 29.5378 | 21.7868 | 600.8794 | 752.0038 | 779.0959 |  | 1387.6499 | 1134.3146 | 594.8055 | 795.955 | 982.2657 | 690.7603 | 798.1431 | 1191.8025 | 1188.3643 | 691.3384 | 930.3216 | 1028.6232 | 1181.1733 | 1147.5436 | 635.5743 | 760.5587 | 795.0495 |  | 1222.1101 | 964.2704 | 1125.0206 | 1192.9894 | 712.9794 | 803.9574 | 715.8721 | 1093.653 | 117.5944 | -3.7283e-05 | 19.5695 | 7.4005 | -28.9508 | 3.0933 | 6641.46 | 1.25 | 2.5901 | -2.9025 | -18.4883 | 2.444 | 7.5713 | -36.0582 | 14.0654 | 114.8837 | 153.6129 | 65.3212 | 78.1893 | 9.5723 | 122.3635 | 52.3415
42838.4396 | 1667 | 23.2509 | 22.7503 | 22.7027 | 22.6174 | 22.2237 | 21.5974 | 22.5788 | 21.6097 | 22.2605 | 22.254 | 22.2039 | 21.8418 | 21.0716 | 22.0396 | 37.994 | 45.6108 | 50.616 | 68.2175 | 77.2866 | 79.8644 | 102.3831 | 108.8338 | 109.0542 | 53.7835 | 81.4057 | 120.0094 | 747.2153 | 735.1074 | 752.469 | 61.6321 | 91.1304 | 311.769 | 56.2677 | 82.1482 | 233.5188 | 928.6729 | 610.092 |  | 557.4308 | 933.6667 | 948.7889 | 750.6687 |  | 538.2998 | 745.1794 | 643.5954 | 812.3717 | 961.9271 | 1079.5848 | 1109.448 | 52.1597 | 323.3717 | 83.4747 | 574.0034 | 67.0037 | 50.6734 | 49.0263 | 63.7478 | 69.0298 |  |  | 1.4525 | -1.8328 | -69.3574 | 1.5521 | 8.6478 | -197.8256 | 31.1029 | -2.7859 | 13.7042 | 43.8477 | 45.0424 | 0.002893 | -0.00025956 | 0.00042877 | 78.3924 | 32.6784 | 22.8802 | 22.1039 | 21.8517 | 21.1085 | 20.1756 | 22.5887 | 22.2689 | 22.2904 | 22.2342 | 21.8162 | 21.1676 | 22.1459 | 719.1045 | 502.4346 | 425.7099 | 278.7903 | 217.6776 | 792.3558 | 422.1342 | 28.2998 | 40.3674 | 48.3928 | 59.482 | 74.8396 | 76.6615 | 69.173 | 90.6569 | 103.7415 | 703.3905 | 659.0153 | 667.1339 | 680.0712 | 92.8507 | 30.1933 | 821.2293 | 37.2381 | 22.0882 | 784.2186 | 25.8656 | 21.8769 | 64.5478 | 82.846 | 138.4532 | 65.1794 | 87.4643 | 303.5398 | 782.9751 | 748.4114 | 844.6966 | 848.4275 | 754.1693 |  | 910.2283 | 854.7356 | 999.9653 | 701.2672 | 757.4301 | 856.2405 |  | 843.6664 |  |  | 545.2038 | 706.4671 | 764.1002 | [5 empty] | 21.8001 | 713.4991 | 30.8379 | 22.0072 | 530.6975 | 29.5555 | 21.7862 | 602.3124 | 752.5592 | 778.2168 |  | 1355.6928 | 1134.6792 | 595.9067 | 794.3248 | 980.5999 | 691.465 | 796.2056 | 1190.1486 | 1185.9919 | 691.0146 | 927.192 | 1030.6918 | 1182.9818 | 1149.7984 | 635.4273 | 762.72 | 796.2234 |  | 1221.129 | 967.1638 | 1125.5203 | 1196.932 | 714.6348 | 807.0459 | 716.8629 | 1094.0552 | 103.3174 | 0.00025766 | 19.5695 | 7.4221 | -28.9354 | 3.0932 | 6671.57 | 0.5 | 2.6897 | -3.0107 | -18.5207 | 2.7705 | 7.5375 | -36.0508 | 14.2947 | 115.528 | 152.9888 | 65.5203 | 81.2203 | 12.8532 | 123.2337 | 52.2115
42838.4396 | 1668 | 23.2594 | 22.7589 | 22.7173 | 22.6254 | 22.229 | 21.6117 | 22.5834 | 21.6198 | 22.2639 | 22.2591 | 22.2132 | 21.8471 | 21.0923 | 22.0504 | 38.0348 | 45.6579 | 50.6613 | 68.2672 | 77.3188 | 79.8842 | 102.4055 | 108.8762 | 109.1829 | 53.8312 | 81.4418 | 120.1754 | 748.2545 | 735.8341 | 754.023 | 61.7072 | 91.1469 | 311.8144 | 56.3008 | 82.1907 | 233.8668 | 932.5155 | 609.7719 |  | 557.6032 | 934.7856 | 949.8492 | 751.3643 |  | 537.7701 | 745.2871 | 641.9836 | 812.9416 | 961.7862 | 1075.4039 | 1105.1827 | 50.2636 | 323.217 | 81.8819 | 573.7917 | 66.9715 | 50.7731 | 48.9305 | 63.8084 | 69.048 |  |  | 1.5648 | -2.1889 | -69.7195 | 0.99483 | 6.0739 | -197.8033 | 30.8374 | -3.2261 | 13.6536 | 43.6018 | 47.129 | 0.0025743 | -0.00033184 | 0.00045341 | 78.4604 | 32.7086 | 22.8792 | 22.1038 | 21.8474 | 21.1101 | 20.1721 | 22.5858 | 22.2654 | 22.2961 | 22.2322 | 21.8169 | 21.1701 | 22.1427 | 701.9251 | 500.0749 | 407.9409 | 273.1662 | 216.1683 | 791.6075 | 422.1039 | 28.3349 | 40.4152 | 48.4348 | 59.4818 | 74.8767 | 76.6755 | 69.1922 | 90.6051 | 103.7642 | 703.6207 | 662.5954 | 670.7769 | 685.3129 | 70.982 | 30.9598 | 816.8008 | 37.2884 | 22.0878 | 779.8991 | 25.8837 | 21.8783 | 64.551 | 82.8635 | 138.8509 | 65.2084 | 87.4879 | 303.8737 | 776.7025 | 744.8263 | 851.6751 | 855.3297 | 753.5723 |  | 909.811 | 855.1938 | 998.6294 | 697.4852 | 757.7192 | 856.6549 |  | 844.2306 |  |  | 546.497 | 705.3084 | 761.9579 | [5 empty] | 21.8164 | 711.6054 | 30.8663 | 22.0239 | 530.016 | 29.5896 | 21.7928 | 603.1324 | 752.095 | 776.904 |  | 1334.7761 | 1132.1276 | 597.3441 | 793.3748 | 977.8468 | 691.2423 | 793.8037 | 1186.209 | 1182.736 | 690.9693 | 925.0999 | 1034.2237 | 1183.9595 | 1152.7906 | 635.7119 | 766.1586 | 797.7098 |  | 1219.1377 | 969.5889 | 1126.2149 | 1198.9259 | 716.7123 | 810.2916 | 716.9218 | 1094.4295 | 98.8137 | 0.00091068 | 19.5684 | 7.4339 | -28.9166 | 3.0932 | 6682.96 | 0.92 | 2.794 | -3.2904 | -18.57 | 2.2182 | 6.3072 | -35.993 | 14.2115 | 115.3762 | 152.3147 | 65.7052 | 82.8409 | 14.8219 | 124.8412 | 52.1209
42838.4396 | 1669 | 23.2655 | 22.7627 | 22.7143 | 22.6259 | 22.2238 | 21.6055 | 22.5855 | 21.6204 | 22.2617 | 22.2546 | 22.2126 | 21.8419 | 21.0803 | 22.0447 | 38.0869 | 45.709 | 50.7047 | 68.3119 | 77.3433 | 79.9078 | 102.4293 | 108.9175 | 109.324 | 53.8756 | 81.4589 | 120.3569 | 750.3413 | 737.9607 | 756.1644 | 61.8011 | 91.1722 | 311.8413 | 56.3578 | 82.2575 | 234.2075 | 934.6441 | 609.6528 |  | 557.7782 | 935.3495 | 949.6814 | 751.0936 |  | 537.7341 | 745.4525 | 643.0641 | 811.2745 | 958.5085 | 1072.92 | 1103.1042 | 49.0958 | 323.1635 | 80.1244 | 573.775 | 66.9473 | 50.8627 | 48.8238 | 63.8762 | 69.0729 |  |  | 1.6693 | -1.6481 | -69.2726 | 1.5613 | 7.4913 | -197.8374 | 30.3216 | -3.0106 | 13.7972 | 44.2016 | 44.1063 | 0.0027024 | -0.00022178 | 0.00044191 | 78.5269 | 32.7434 | 22.8866 | 22.112 | 21.8498 | 21.1079 | 20.1752 | 22.595 | 22.2717 | 22.299 | 22.2311 | 21.8242 | 21.1682 | 22.1485 | 677.2517 | 496.5059 | 414.6186 | 273.0957 | 213.4283 | 789.25 | 422.053 | 28.3597 | 40.4475 | 48.4685 | 59.476 | 74.8923 | 76.6936 | 69.2178 | 90.5571 | 103.7784 | 704.2456 | 665.8263 | 674.1001 | 691.1881 | 66.1355 | 27.4305 | 815.2652 | 37.3439 | 22.0807 | 779.9886 | 25.8964 | 21.874 | 64.5532 | 82.8708 | 139.2673 | 65.2296 | 87.5143 | 304.2202 | 772.3622 | 742.8534 | 858.6229 | 862.136 | 752.9612 |  | 908.3685 | 855.4975 | 998.4567 | 693.4156 | 757.4558 | 856.9471 |  | 844.6218 |  |  | 547.443 | 701.5374 | 757.4635 | [5 empty] | 21.8099 | 708.0295 | 30.8841 | 22.0125 | 529.0369 | 29.6071 | 21.7872 | 603.1419 | 751.6166 | 776.2178 |  | 1358.6152 | 1128.71 | 598.6886 | 792.6855 | 976.0925 | 690.6308 | 792.7292 | 1186.3757 | 1179.0725 | 690.924 | 926.039 | 1034.0732 | 1185.9572 | 1153.8615 | 635.5327 | 769.048 | 798.731 |  | 1222.9111 | 969.0028 | 1126.7964 | 1202.5401 | 718.1894 | 811.2222 | 716.7652 | 1095.1051 | 106.0439 | 0.00027169 | 19.5682 | 7.4438 | -28.9285 | 3.0932 | 6727.05 | 0.74 | 2.8887 | -2.8554 | -18.5119 | 2.7791 | 6.9981 | -35.9629 | 14.0792 | 114.8125 | 152.2209 | 65.7455 | 84.6772 | 14.0704 | 125.7562 | 52.1072
42838.4396 | 1670 | 23.2714 | 22.7646 | 22.7142 | 22.6205 | 22.2215 | 21.6018 | 22.5875 | 21.6123 | 22.2672 | 22.263 | 22.2089 | 21.8413 | 21.0787 | 22.0386 | 38.1293 | 45.7449 | 50.7504 | 68.3573 | 77.3702 | 79.9108 | 102.432 | 108.9469 | 109.4338 | 53.9068 | 81.4711 | 120.4987 | 751.0945 | 738.8492 | 756.8845 | 61.8805 | 91.1863 | 311.8807 | 56.388 | 82.3165 | 234.528 | 936.6873 | 609.5083 |  | 557.9298 | 935.8237 | 950.1122 | 751.2292 |  | 538.0387 | 745.8342 | 643.4447 | 805.7172 | 951.4905 | 1072.2383 | 1103.3652 | 49.3385 | 323.2236 | 77.4848 | 573.497 | 66.9556 | 50.9346 | 48.7069 | 63.9446 | 69.0431 |  |  | 1.4807 | -1.5325 | -69.4783 | 1.3602 | 6.3663 | -197.8125 | 30.5082 | -3.3845 | 13.7922 | 44.1697 | 42.9998 | 0.0026909 | -0.00029406 | 0.00044191 | 78.5905 | 32.759 | 22.8829 | 22.0999 | 21.8427 | 21.1083 | 20.1694 | 22.584 | 22.2647 | 22.2925 | 22.215 | 21.8153 | 21.1602 | 22.1342 | 664.92 | 492.9948 | 415.796 | 273.4462 | 212.4875 | 786.433 | 421.8225 | 28.3885 | 40.4924 | 48.5104 | 59.4795 | 74.9201 | 76.7234 | 69.2499 | 90.5281 | 103.807 | 704.6997 | 667.9909 | 675.7884 | 691.18 | 69.5382 | 27.809 | 814.3167 | 37.3958 | 22.0848 | 779.5515 | 25.9119 | 21.8734 | 64.5554 | 82.8883 | 139.6962 | 65.2591 | 87.5554 | 304.5614 | 770.9427 | 741.9438 | 860.1404 | 864.7316 | 752.5428 |  | 906.9217 | 855.7776 | 997.6591 | 694.0136 | 757.5833 | 857.212 |  | 844.9666 |  |  | 546.9913 | 698.2927 | 754.5371 | [5 empty] | 21.8008 | 707.5905 | 30.9084 | 22.0144 | 529.0496 | 29.6274 | 21.7825 | 603.0378 | 751.8363 | 776.4479 |  | 1352.1735 | 1127.8386 | 599.5874 | 791.3723 | 975.9698 | 691.5244 | 793.4987 | 1182.62 | 1176.1496 | 690.1174 | 923.0321 | 1036.3775 | 1185.6113 | 1155.7169 | 636.3521 | 769.2869 | 798.9908 |  | 1219.4084 | 968.065 | 1126.0479 | 1203.0312 | 718.8939 | 809.985 | 717.0662 | 1094.8372 | 111.9081 | -9.3455e-05 | 19.5693 | 7.4517 | -28.9316 | 3.0932 | 6715.3 | 0.96 | 2.7216 | -2.7539 | -18.5428 | 2.5945 | 6.4496 | -35.9516 | 14.1188 | 114.2437 | 151.8194 | 65.7641 | 84.9713 | 13.8964 | 126.6277 | 52.2163
42838.4396 | 1671 | 23.2657 | 22.762 | 22.7146 | 22.6226 | 22.224 | 21.6098 | 22.5854 | 21.6126 | 22.2569 | 22.2624 | 22.2148 | 21.8356 | 21.0756 | 22.0398 | 38.1729 | 45.7839 | 50.7871 | 68.3992 | 77.3907 | 79.9442 | 102.4345 | 108.9806 | 109.5559 | 53.9512 | 81.4808 | 120.6602 | 752.1745 | 740.3783 | 757.9056 | 61.9546 | 91.2078 | 311.9124 | 56.4357 | 82.3734 | 234.8572 | 937.8621 | 609.2939 |  | 558.0926 | 936.9871 | 951.6973 | 751.1559 |  | 536.9631 | 746.0171 | 643.2325 | 809.2669 | 952.9562 | 1075.5736 | 1105.4067 | 49.5133 | 323.2546 | 75.8394 | 573.1084 | 66.8596 | 50.9996 | 48.5837 | 64.0048 | 69.1106 |  |  | 1.4978 | -1.7257 | -69.4284 | 1.4088 | 7.9065 | -197.7974 | 30.1271 | -2.3522 | 13.4812 | 43.5879 | 46.711 | 0.0026679 | -0.00033677 | 0.00046327 | 78.6663 | 32.8071 | 22.892 | 22.108 | 21.8484 | 21.1165 | 20.1745 | 22.5992 | 22.2669 | 22.2943 | 22.2272 | 21.8174 | 21.1717 | 22.1468 | 657.8474 | 481.4731 | 396.116 | 274.54 | 212.6506 | 783.4487 | 421.1288 | 28.4195 | 40.5368 | 48.5412 | 59.4763 | 74.9344 | 76.7307 | 69.2896 | 90.4913 | 103.8254 | 704.6734 | 667.3384 | 675.0395 | 688.4094 | 65.7332 | 26.4829 | 815.1369 | 37.4468 | 22.0946 | 783.0897 | 25.9382 | 21.8854 | 64.5663 | 82.9045 | 140.15 | 65.2993 | 87.5953 | 304.8769 | 772.141 | 740.9728 | 865.2859 | 870.4659 | 752.4388 |  | 906.0744 | 856.0469 | 996.6576 | 695.3425 | 757.9599 | 857.4975 |  | 845.328 |  |  | 546.4508 | 697.3348 | 753.9823 | [5 empty] | 21.8068 | 708.3729 | 30.9358 | 22.0118 | 529.9423 | 29.6471 | 21.7712 | 604.2674 | 753.1885 | 776.7329 |  | 1346.4729 | 1127.9947 | 599.843 | 789.092 | 974.0318 | 693.1356 | 795.3067 | 1182.8088 | 1178.2111 | 689.3323 | 919.7273 | 1037.3686 | 1183.8723 | 1156.4089 | 637.5525 | 767.5901 | 798.7242 |  | 1221.9141 | 968.8814 | 1125.1121 | 1205.0795 | 718.7701 | 808.0756 | 716.9361 | 1094.8135 | 114.7656 | 0.00058066 | 19.5703 | 7.4526 | -28.9433 | 3.0932 | 6738.9 | 0.85 | 2.7386 | -2.9226 | -18.5378 | 2.6407 | 7.1965 | -35.9947 | 14.0478 | 113.9076 | 151.3185 | 65.8312 | 84.6238 | 15.9532 | 127.1349 | 52.287
42838.4396 | 1672 | 23.2756 | 22.7654 | 22.7203 | 22.6277 | 22.2346 | 21.6155 | 22.5905 | 21.6179 | 22.2601 | 22.2661 | 22.2168 | 21.8461 | 21.0842 | 22.0494 | 38.2176 | 45.8258 | 50.8224 | 68.4399 | 77.4052 | 79.9607 | 102.4471 | 109.0173 | 109.688 | 53.9953 | 81.4906 | 120.8188 | 752.5802 | 740.8057 | 758.1826 | 62.0375 | 91.2239 | 311.8695 | 56.4706 | 82.4325 | 235.1856 | 938.8261 | 609.174 |  | 558.2581 | 939.3496 | 953.277 | 750.7976 |  | 536.3559 | 746.3782 | 642.2949 | 820.7055 | 958.173 | 1075.6513 | 1103.8964 | 49.6504 | 323.2896 | 75.6841 | 572.9277 | 66.8022 | 51.05 | 48.453 | 64.066 | 69.1142 |  |  | 1.7278 | -1.3807 | -69.7734 | 1.2439 | 8.9435 | -197.8276 | 31.1548 | -2.3417 | 14.3851 | 45.3012 | 44.0159 | 0.0027057 | -0.00028092 | 0.00043534 | 78.7354 | 32.8397 | 22.8991 | 22.1083 | 21.851 | 21.1099 | 20.1748 | 22.5973 | 22.2707 | 22.2887 | 22.227 | 21.8219 | 21.1712 | 22.1428 | 649.255 | 479.9417 | 393.5893 | 276.9766 | 220.6975 | 780.2588 | 420.4526 | 28.4649 | 40.5856 | 48.5912 | 59.4732 | 74.9752 | 76.7752 | 69.3329 | 90.4251 | 103.8445 | 704.4001 | 666.0946 | 673.3647 | 684.7825 | 77.4594 | 31.3064 | 821.1007 | 37.489 | 22.0853 | 790.9421 | 25.9505 | 21.8821 | 64.5627 | 82.9094 | 140.606 | 65.319 | 87.6012 | 305.1877 | 769.3879 | 741.6697 | 877.3922 | 882.1481 | 752.411 |  | 905.8717 | 856.3008 | 996.6583 | 696.5116 | 758.4147 | 857.8108 |  | 845.7079 |  |  | 545.3738 | 695.144 | 753.8683 | [5 empty] | 21.8047 | 709.1835 | 30.9602 | 22.0144 | 530.9565 | 29.6735 | 21.7821 | 605.3114 | 755.1699 | 776.4095 |  | 1352.5631 | 1130.2143 | 600.0711 | 787.389 | 971.6584 | 694.3945 | 796.02 | 1183.1459 | 1177.4961 | 689.1653 | 916.1551 | 1037.6618 | 1181.5557 | 1155.5055 | 637.8245 | 765.7326 | 798.8624 |  | 1226.1257 | 967.3574 | 1124.7684 | 1202.4204 | 718.28 | 807.157 | 716.7656 | 1095.8649 | 119.1458 | -0.00088689 | 19.5695 | 7.4491 | -28.9212 | 3.0932 | 6769.2 | 1.32 | 2.9418 | -2.6146 | -18.5871 | 2.4817 | 7.6541 | -35.9985 | 14.2858 | 113.8274 | 151.3118 | 65.9245 | 84.3745 | 16.1076 | 127.5604 | 52.3222
42838.4396 | 1673 | 23.2856 | 22.7707 | 22.7168 | 22.632 | 22.2354 | 21.6083 | 22.599 | 21.623 | 22.273 | 22.2697 | 22.2195 | 21.8562 | 21.0952 | 22.0495 | 38.2633 | 45.8787 | 50.8713 | 68.4778 | 77.4317 | 79.9785 | 102.4565 | 109.0669 | 109.8282 | 54.0406 | 81.51 | 120.9908 | 752.277 | 740.3302 | 757.4107 | 62.1169 | 91.2351 | 312.0016 | 56.5092 | 82.4883 | 235.5024 | 938.1536 | 609.1789 |  | 558.4233 | 939.3235 | 951.9784 | 749.7118 |  | 536.5582 | 746.6974 | 640.7327 | 821.4969 | 960.1937 | 1074.442 | 1103.1399 | 49.8525 | 323.4151 | 75.7893 | 573.0531 | 66.7361 | 51.1312 | 48.3294 | 64.1257 | 69.129 |  |  | 1.6056 | -0.019777 | -69.8384 | 1.5448 | 6.8985 | -197.7829 | 30.4044 | -2.4199 | 13.6883 | 44.4034 | 37.533 | 0.0027582 | -0.00032363 | 0.00040577 | 78.7976 | 32.8677 | 22.9022 | 22.1067 | 21.8444 | 21.1092 | 20.174 | 22.5979 | 22.27 | 22.2917 | 22.2235 | 21.8187 | 21.1731 | 22.142 | 644.4786 | 460.377 | 379.2816 | 268.2899 | 225.2314 | 777.6039 | 419.8716 | 28.5063 | 40.6375 | 48.6367 | 59.4742 | 74.9969 | 76.7923 | 69.3726 | 90.3261 | 103.8793 | 704.2186 | 666.449 | 673.2998 | 683.7706 | 68.2155 | 23.767 | 824.6893 | 37.5361 | 22.0833 | 795.0464 | 25.9651 | 21.8811 | 64.5689 | 82.9271 | 141.0811 | 65.3504 | 87.6386 | 305.5063 | 766.8882 | 744.1255 | 887.9218 | 893.2874 | 752.4114 |  | 905.9102 | 856.5961 | 996.8783 | 696.8314 | 758.8816 | 858.1644 |  | 846.1083 |  |  | 545.2741 | 691.6465 | 752.9041 | [5 empty] | 21.7983 | 710.22 | 30.9845 | 22.0151 | 531.4538 | 29.6961 | 21.791 | 605.2333 | 755.6731 | 775.8369 |  | 1369.0135 | 1130.387 | 600.9606 | 787.5502 | 970.6483 | 694.5669 | 796.044 | 1186.5649 | 1176.7992 | 690.6116 | 917.1156 | 1040.9113 | 1179.9925 | 1156.9593 | 636.9491 | 764.5699 | 798.801 |  | 1227.1176 | 967.3875 | 1129.3313 | 1205.3494 | 717.364 | 806.9565 | 716.9148 | 1096.4575 | 132.0488 | -0.00041646 | 19.5678 | 7.4261 | -28.9758 | 3.0932 | 6787.69 | 0.89 | 2.8348 | -0.31298 | -18.5987 | 2.7661 | 6.7193 | -35.9783 | 14.1063 | 113.8428 | 151.4119 | 66.0449 | 83.9091 | 17.5889 | 127.3006 | 52.3068
42838.4397 | 1674 | 23.2745 | 22.7676 | 22.7207 | 22.6273 | 22.2263 | 21.612 | 22.5824 | 21.6175 | 22.2659 | 22.2689 | 22.2097 | 21.8457 | 21.0837 | 22.0428 | 38.3068 | 45.9281 | 50.9117 | 68.5275 | 77.4573 | 79.9995 | 102.4714 | 109.1157 | 109.9653 | 54.0716 | 81.5318 | 121.161 | 750.7656 | 738.4767 | 755.4701 | 62.2047 | 91.2552 | 312.2187 | 56.5548 | 82.5649 | 235.8442 | 936.4623 | 609.2695 |  | 558.6012 | 938.9443 | 950.9373 | 749.3043 |  | 536.8648 | 746.9506 | 639.5364 | 816.5611 | 960.1615 | 1074.4386 | 1103.8769 | 48.1023 | 323.5247 | 77.0581 | 573.2845 | 66.6902 | 51.1985 | 48.2174 | 64.1534 | 69.1484 |  |  | 1.687 | -0.83 | -69.615 | 1.2721 | 5.1723 | -197.8394 | 28.6453 | -2.7228 | 13.1196 | 43.0716 | 36.9198 | 0.0026153 | -0.00036141 | 0.00041234 | 78.8708 | 32.9024 | 22.9073 | 22.1038 | 21.8453 | 21.1154 | 20.1774 | 22.5965 | 22.2689 | 22.2904 | 22.2211 | 21.818 | 21.1714 | 22.1442 | 626.061 | 446.9356 | 373.2447 | 257.8074 | 216.9194 | 775.0353 | 418.949 | 28.5328 | 40.6739 | 48.6724 | 59.4642 | 75.0154 | 76.8029 | 69.415 | 90.201 | 103.8988 | 704.2284 | 667.564 | 674.0304 | 684.7374 | 91.7882 | 30.802 | 826.6578 | 37.585 | 22.0907 | 796.257 | 25.98 | 21.8827 | 64.578 | 82.9334 | 141.5638 | 65.3736 | 87.6805 | 305.8346 | 769.326 | 748.174 | 892.642 | 899.6987 | 752.682 |  | 906.9925 | 856.9563 | 996.9719 | 698.5106 | 759.419 | 858.5707 |  | 846.5667 |  |  | 545.2091 | 693.062 | 753.7718 | [5 empty] | 21.8044 | 711.9874 | 31.012 | 22.0203 | 531.6296 | 29.731 | 21.7911 | 604.6559 | 755.9692 | 775.4009 |  | 1374.6266 | 1131.3365 | 601.3866 | 790.228 | 974.7838 | 693.9848 | 795.4283 | 1187.4025 | 1177.4568 | 691.2569 | 924.7034 | 1044.4162 | 1179.7456 | 1158.7742 | 636.4427 | 763.7784 | 799.0725 |  | 1223.0291 | 968.6499 | 1131.8289 | 1205.153 | 716.3038 | 807.6901 | 717.323 | 1096.7397 | 130.7929 | 0.0014864 | 19.569 | 7.4096 | -28.9901 | 3.0932 | 6776.11 | 1.02 | 2.9031 | -2.0278 | -18.5712 | 2.5105 | 5.8182 | -35.9834 | 13.6922 | 114.2682 | 151.448 | 66.1473 | 84.9967 | 18.0876 | 126.5846 | 52.2823
42838.4397 | 1675 | 23.29 | 22.7664 | 22.7243 | 22.6342 | 22.2378 | 21.6229 | 22.5959 | 21.6174 | 22.2696 | 22.2633 | 22.2177 | 21.8473 | 21.0908 | 22.0526 | 38.347 | 45.9601 | 50.9483 | 68.5671 | 77.482 | 80.0176 | 102.4888 | 109.1607 | 110.0998 | 54.1055 | 81.5403 | 121.3282 | 750.9282 | 738.716 | 755.9865 | 62.2833 | 91.2803 | 312.3597 | 56.5983 | 82.6122 | 236.2046 | 935.3899 | 609.1522 |  | 558.7857 | 937.7481 | 949.2535 | 749.3896 |  | 536.8227 | 747.9951 | 638.7796 | 811.7465 | 962.4492 | 1076.0019 | 1104.559 | 46.1477 | 323.7236 | 76.538 | 573.4644 | 66.6288 | 51.2459 | 48.0908 | 64.1509 | 69.1707 |  |  | 1.7317 | -2.3946 | -69.0847 | 1.533 | 3.7588 | -197.8322 | 31.3723 | -2.1853 | 13.1266 | 42.5817 | 36.2136 | 0.00241 | -0.0004107 | 0.00038113 | 78.9418 | 32.9305 | 22.9035 | 22.1038 | 21.8499 | 21.1171 | 20.1834 | 22.598 | 22.2737 | 22.2893 | 22.2278 | 21.8209 | 21.1637 | 22.1463 | 643.8246 | 450.4736 | 368.6431 | 256.9855 | 220.1753 | 774.3362 | 418.5694 | 28.5603 | 40.7099 | 48.7058 | 59.4638 | 75.0363 | 76.8156 | 69.4665 | 90.0755 | 103.9244 | 704.548 | 669.2336 | 675.6686 | 687.609 | 80.1255 | 30.3213 | 827.0706 | 37.6306 | 22.0882 | 799.1048 | 25.9922 | 21.8799 | 64.5768 | 82.9394 | 142.0474 | 65.3961 | 87.6968 | 306.17 | 774.9873 | 754.1867 | 893.3239 | 902.2959 | 752.9757 |  | 908.6843 | 857.3406 | 996.9304 | 700.5772 | 760.1681 | 859.0691 |  | 847.0793 |  |  | 545.6242 | 697.5269 | 757.1565 | [5 empty] | 21.8057 | 714.7404 | 31.0384 | 22.0181 | 531.9457 | 29.7501 | 21.7897 | 604.0856 | 755.6943 | 775.6941 |  | 1375.9575 | 1132.1755 | 601.0631 | 791.1895 | 978.6779 | 693.3559 | 795.108 | 1188.9998 | 1178.5003 | 691.3799 | 926.2291 | 1045.7015 | 1180.126 | 1159.9812 | 636.0316 | 763.3738 | 799.4499 |  | 1220.0813 | 969.5502 | 1131.1524 | 1201.2246 | 715.6842 | 808.518 | 718.0271 | 1096.7569 | 117.5228 | -0.00063413 | 19.5698 | 7.3893 | -29.0164 | 3.0932 | 6790.92 | 1.3 | 2.942 | -3.4461 | -18.5098 | 2.7573 | 4.9628 | -36.0036 | 14.3374 | 114.9391 | 151.4169 | 66.298 | 82.7628 | 18.5282 | 126.1226 | 52.2791
42838.4397 | 1676 | 23.2788 | 22.7629 | 22.7216 | 22.6218 | 22.2296 | 21.6106 | 22.5907 | 21.6125 | 22.2592 | 22.2653 | 22.2143 | 21.8394 | 21.0823 | 22.0453 | 38.3828 | 45.9957 | 50.9869 | 68.6057 | 77.5064 | 80.0361 | 102.5118 | 109.1971 | 110.2333 | 54.149 | 81.5553 | 121.4973 | 751.9461 | 740.0117 | 757.0023 | 62.372 | 91.2972 | 312.5081 | 56.6426 | 82.6794 | 236.5374 | 935.3671 | 609.1485 |  | 558.9589 | 938.3198 | 949.815 | 750.4464 |  | 537.2156 | 747.9051 | 640.0279 | 813.6435 | 958.2575 | 1077.7905 | 1104.1194 | 45.6304 | 323.9045 | 74.8671 | 573.0429 | 66.6423 | 51.253 | 47.9734 | 64.1373 | 69.1981 |  |  | 1.8921 | -2.4248 | -69.8765 | 0.90415 | 7.2652 | -197.7698 | 32.2265 | -3.1762 | 13.3851 | 44.0902 | 35.3598 | 0.0023788 | -0.00047312 | 0.00043863 | 79.0052 | 32.9599 | 22.9076 | 22.1037 | 21.8428 | 21.1097 | 20.1807 | 22.5992 | 22.2771 | 22.2895 | 22.228 | 21.815 | 21.1663 | 22.136 | 647.6134 | 455.7013 | 362.7328 | 261.9322 | 217.2824 | 773.155 | 418.0581 | 28.588 | 40.7488 | 48.7452 | 59.4549 | 75.064 | 76.8426 | 69.516 | 89.987 | 103.9466 | 705.0167 | 670.7057 | 676.8648 | 689.398 | 67.6959 | 32.6355 | 830.4971 | 37.6793 | 22.0864 | 805.2642 | 26.004 | 21.8783 | 64.5821 | 82.9473 | 142.5334 | 65.4304 | 87.7253 | 306.4993 | 776.4881 | 760.2335 | 891.0656 | 902.6325 | 753.0056 |  | 909.8681 | 857.7631 | 997.3052 | 703.1625 | 761.0034 | 859.6186 |  | 847.6394 |  |  | 546.7312 | 702.117 | 760.732 | [5 empty] | 21.7999 | 718.3027 | 31.058 | 22.0158 | 533.4102 | 29.7703 | 21.7835 | 604.1331 | 755.1438 | 776.3551 |  | 1377.0418 | 1132.4675 | 600.7548 | 791.2362 | 979.0733 | 692.9623 | 795.5269 | 1191.5561 | 1180.0339 | 691.6394 | 929.6467 | 1047.0434 | 1183.1843 | 1159.1933 | 636.0123 | 763.5531 | 799.8824 |  | 1218.2552 | 969.1828 | 1131.147 | 1198.958 | 716.1713 | 809.6025 | 719.3336 | 1096.877 | 115.5951 | 0.0019358 | 19.5695 | 7.3695 | -28.9716 | 3.0932 | 6757.23 | 0.8 | 3.0767 | -3.4676 | -18.6148 | 2.1174 | 6.9041 | -36.0218 | 14.5409 | 115.415 | 151.5898 | 66.4586 | 81.9033 | 19.0898 | 126.0834 | 52.3419
42838.4397 | 1677 | 23.2831 | 22.7663 | 22.7221 | 22.6222 | 22.2287 | 21.6137 | 22.5901 | 21.6154 | 22.2688 | 22.2747 | 22.2091 | 21.8414 | 21.0869 | 22.0431 | 38.4285 | 46.0394 | 51.0269 | 68.6447 | 77.5248 | 80.0575 | 102.5414 | 109.2255 | 110.358 | 54.1912 | 81.5793 | 121.667 | 751.8661 | 739.9584 | 756.8431 | 62.4529 | 91.3141 | 312.5588 | 56.6834 | 82.7492 | 236.8739 | 937.3073 | 609.1933 |  | 559.1386 | 937.897 | 948.3361 | 751.2203 |  | 536.7146 | 746.735 | 640.0267 | 813.8206 | 957.559 | 1076.9318 | 1104.9872 | 46.0458 | 324.0996 | 73.1305 | 572.6134 | 66.6524 | 51.2266 | 47.8522 | 64.1147 | 69.2147 |  |  | 1.6634 | -1.6935 | -69.3725 | 1.3891 | 6.1672 | -197.8414 | 32.9507 | -2.8246 | 13.344 | 44.5893 | 33.3046 | 0.0022999 | -0.00043369 | 0.00046327 | 79.0755 | 32.9832 | 22.9191 | 22.1002 | 21.8434 | 21.1102 | 20.1806 | 22.605 | 22.2753 | 22.2979 | 22.2302 | 21.8267 | 21.1709 | 22.1415 | 675.9915 | 497.5874 | 398.266 | 256.9436 | 211.8732 | 771.106 | 417.8013 | 28.6316 | 40.8047 | 48.7831 | 59.4491 | 75.0821 | 76.8707 | 69.5774 | 89.9258 | 103.9615 | 705.4278 | 671.6245 | 677.6553 | 690.8392 | 55.6679 | 30.3017 | 836.3359 | 37.7327 | 22.0878 | 812.3213 | 26.0283 | 21.88 | 64.5867 | 82.9585 | 143.0137 | 65.4612 | 87.7512 | 306.8336 | 773.2253 | 763.6557 | 889.8806 | 903.2158 | 752.7134 |  | 910.2076 | 858.2506 | 997.7176 | 705.0333 | 761.8646 | 860.2909 |  | 848.2869 |  |  | 548.4739 | 706.0361 | 763.4508 | [5 empty] | 21.8042 | 721.7996 | 31.0819 | 22.016 | 536.0586 | 29.8 | 21.7811 | 604.5046 | 754.9452 | 776.7101 |  | 1374.2873 | 1131.0471 | 600.2692 | 792.0726 | 980.3497 | 692.7805 | 795.8755 | 1192.2716 | 1178.6886 | 691.8081 | 931.9342 | 1048.4643 | 1186.0266 | 1158.6153 | 636.4539 | 765.1574 | 800.5597 |  | 1217.1303 | 968.1955 | 1132.0283 | 1199.2823 | 717.2014 | 811.2807 | 719.3365 | 1096.8681 | 125.9753 | -0.00069031 | 19.5692 | 7.3447 | -28.9648 | 3.0932 | 6753.9 | 0.36 | 2.8846 | -2.8962 | -18.5369 | 2.6231 | 6.359 | -36.0168 | 14.6987 | 115.5601 | 151.7796 | 66.6469 | 77.9917 | 15.0939 | 126.8944 | 52.4006
42838.4397 | 1678 | 23.289 | 22.7654 | 22.716 | 22.6239 | 22.2324 | 21.6137 | 22.5864 | 21.6175 | 22.2657 | 22.2739 | 22.2115 | 21.845 | 21.0863 | 22.0489 | 38.4771 | 46.0893 | 51.071 | 68.6862 | 77.5483 | 80.0708 | 102.57 | 109.2553 | 110.4785 | 54.2387 | 81.6069 | 121.8454 | 752.5767 | 740.8281 | 757.6936 | 62.5308 | 91.3365 | 312.6465 | 56.7237 | 82.8053 | 237.2086 | 937.9492 | 609.2661 |  | 559.3245 | 937.4088 | 947.1434 | 750.6484 |  | 537.2679 | 747.5364 | 641.4475 | 807.6448 | 955.8888 | 1079.5285 | 1111.2871 | 45.9563 | 324.4427 | 71.2307 | 572.3336 | 66.6159 | 51.1752 | 47.7175 | 64.0892 | 69.2267 |  |  | 1.5326 | -1.0225 | -68.7285 | 1.7249 | 7.4131 | -197.865 | 29.6526 | -3.4588 | 13.2345 | 44.5478 | 34.2939 | 0.0025135 | -0.00041727 | 0.00040248 | 79.1472 | 33.0216 | 22.9259 | 22.1072 | 21.8488 | 21.1032 | 20.1769 | 22.6067 | 22.2778 | 22.2924 | 22.2238 | 21.8242 | 21.1721 | 22.1439 | 661.9081 | 505.1687 | 411.527 | 260.5374 | 212.6938 | 767.5603 | 417.4966 | 28.6616 | 40.8401 | 48.8287 | 59.4461 | 75.1106 | 76.8857 | 69.6212 | 89.8653 | 103.984 | 706.0733 | 674.3564 | 680.4445 | 694.4917 | 59.8317 | 28.1299 | 839.1455 | 37.7825 | 22.0857 | 812.9818 | 26.0433 | 21.8802 | 64.5849 | 82.9695 | 143.4877 | 65.4809 | 87.7682 | 307.1768 | 775.8331 | 763.8869 | 886.0397 | 900.9151 | 752.5146 |  | 910.7835 | 858.9433 | 998.0785 | 703.6641 | 762.5731 | 861.1072 |  | 849.0965 |  |  | 549.931 | 708.072 | 765.1396 | [5 empty] | 21.8021 | 723.1695 | 31.1078 | 22.0182 | 537.6289 | 29.8221 | 21.7849 | 604.4782 | 755.9517 | 777.0519 |  | 1383.4911 | 1127.1057 | 599.8056 | 793.1005 | 979.8871 | 693.1295 | 797.3992 | 1191.7286 | 1177.7213 | 692.2714 | 931.1091 | 1047.8739 | 1187.3147 | 1158.6199 | 637.1065 | 766.694 | 800.7954 |  | 1220.1535 | 967.5102 | 1132.8286 | 1202.4372 | 717.5196 | 811.4052 | 718.9877 | 1096.9402 | 121.6087 | -0.00016366 | 19.5684 | 7.3141 | -29.0376 | 3.0932 | 6730.09 | 0.93 | 2.77 | -2.2514 | -18.4579 | 2.9241 | 6.9785 | -36.0536 | 13.9571 | 115.7982 | 151.9384 | 66.8829 | 78.2515 | 13.5638 | 127.1865 | 52.4544
42838.4397 | 1679 | 23.2947 | 22.7657 | 22.7151 | 22.6221 | 22.2308 | 21.6074 | 22.5836 | 21.6172 | 22.2695 | 22.2674 | 22.2126 | 21.8528 | 21.0797 | 22.0473 | 38.5258 | 46.1338 | 51.1115 | 68.7342 | 77.579 | 80.0953 | 102.5864 | 109.2775 | 110.5931 | 54.2742 | 81.6462 | 122.0113 | 753.5196 | 741.8833 | 758.4602 | 62.612 | 91.3559 | 312.7298 | 56.7656 | 82.8728 | 237.5293 | 938.0569 | 608.994 |  | 559.5113 | 937.5529 | 946.8205 | 750.7147 |  | 539.0069 | 748.745 | 641.8335 | 809.814 | 957.8871 | 1082.2879 | 1112.5015 | 46.0501 | 324.7153 | 70.7631 | 572.1938 | 66.6024 | 51.1181 | 47.5918 | 64.0691 | 69.2376 |  |  | 1.5366 | -1.8163 | -69.4067 | 1.4588 | 9.0808 | -197.8276 | 30.6284 | -3.1808 | 13.6036 | 45.3425 | 33.8988 | 0.002686 | -0.0003417 | 0.00040741 | 79.2237 | 33.0577 | 22.9248 | 22.1065 | 21.849 | 21.1124 | 20.1855 | 22.6172 | 22.2777 | 22.292 | 22.2315 | 21.8185 | 21.174 | 22.1396 | 645.16 | 484.2958 | 394.8526 | 264.2021 | 213.5445 | 763.6865 | 416.9555 | 28.6902 | 40.8811 | 48.8721 | 59.4446 | 75.1362 | 76.9059 | 69.6736 | 89.7994 | 103.9984 | 706.6714 | 676.9139 | 682.3986 | 694.6103 | 61.9646 | 25.7035 | 840.1402 | 37.8272 | 22.0847 | 815.4129 | 26.058 | 21.8781 | 64.5854 | 82.9899 | 143.9601 | 65.5073 | 87.7797 | 307.5197 | 781.4824 | 763.5576 | 882.9088 | 898.8695 | 752.4473 |  | 911.3718 | 859.5864 | 999.3874 | 701.9961 | 762.9287 | 861.8577 |  | 849.8438 |  |  | 549.9088 | 708.3482 | 766.1062 | [5 empty] | 21.7973 | 722.8976 | 31.1306 | 22.008 | 538.0119 | 29.8349 | 21.7868 | 605.2542 | 757.9179 | 777.7643 |  | 1379.8399 | 1124.8682 | 599.6577 | 795.7857 | 978.9282 | 694.6387 | 799.5028 | 1191.8165 | 1176.7691 | 693.2227 | 934.7095 | 1047.658 | 1188.3105 | 1160.2982 | 636.878 | 766.5159 | 800.3686 |  | 1222.5621 | 967.1788 | 1134.3988 | 1205.4611 | 717.0851 | 810.7516 | 718.469 | 1096.9139 | 118.6631 | -0.00016366 | 19.5679 | 7.2882 | -28.9494 | 3.0932 | 6675.78 | 0.65 | 2.7746 | -3.0024 | -18.5597 | 2.6907 | 7.7316 | -36.087 | 14.1994 | 116.038 | 152.5677 | 67.0288 | 78.6972 | 15.316 | 127.2311 | 52.5952
42838.4397 | 1680 | 23.2931 | 22.7727 | 22.7203 | 22.6275 | 22.2235 | 21.6097 | 22.5832 | 21.6194 | 22.2632 | 22.2597 | 22.2163 | 21.8503 | 21.0882 | 22.0492 | 38.5664 | 46.1704 | 51.1521 | 68.7825 | 77.5924 | 80.1179 | 102.604 | 109.3042 | 110.7048 | 54.3089 | 81.6769 | 122.1744 | 753.4662 | 741.7908 | 758.2603 | 62.6971 | 91.3855 | 312.8095 | 56.8036 | 82.9129 | 237.8361 | 938.283 | 608.6589 |  | 559.6961 | 937.7128 | 947.3663 | 750.7657 |  | 539.9515 | 750.62 | 642.0141 | 813.3303 | 956.9565 | 1082.4416 | 1110.8069 | 46.227 | 324.9613 | 70.857 | 572.1415 | 66.5412 | 51.0424 | 47.4434 | 64.072 | 69.2643 |  |  | 1.4465 | -1.9333 | -69.1287 | 1.2636 | 7.9046 | -197.823 | 31.6654 | -2.6637 | 13.5888 | 44.8719 | 33.5202 | 0.0027336 | -0.0002612 | 0.00046162 | 79.2752 | 33.0857 | 22.927 | 22.1003 | 21.8379 | 21.1049 | 20.1817 | 22.6141 | 22.2703 | 22.2894 | 22.225 | 21.8115 | 21.1712 | 22.1388 | 624.1275 | 478.1784 | 380.9776 | 261.5513 | 208.4694 | 760.171 | 415.9636 | 28.7252 | 40.9286 | 48.9116 | 59.4512 | 75.1536 | 76.9326 | 69.7236 | 89.733 | 104.0137 | 706.9704 | 676.6437 | 681.8729 | 693.1649 | 81.5001 | 26.5776 | 842.837 | 37.8737 | 22.08 | 819.0378 | 26.0761 | 21.88 | 64.5939 | 83.0262 | 144.4267 | 65.546 | 87.8187 | 307.8705 | 781.8135 | 763.6058 | 879.1682 | 895.9918 | 752.2645 |  | 911.5263 | 860.2792 | 1000.6045 | 699.6879 | 763.0108 | 862.6761 |  | 850.6582 |  |  | 549.1354 | 707.6476 | 765.8151 | [5 empty] | 21.7986 | 721.5226 | 31.1455 | 22.0095 | 537.9282 | 29.8593 | 21.7836 | 606.4379 | 758.988 | 778.8182 |  | 1371.1453 | 1123.8116 | 599.5826 | 801.6855 | 978.6028 | 695.8676 | 801.7597 | 1192.6557 | 1180.7831 | 694.4586 | 936.8728 | 1047.7975 | 1188.5829 | 1160.0718 | 636.7864 | 765.9244 | 800.3739 |  | 1221.4681 | 967.4695 | 1135.5822 | 1204.3884 | 716.9396 | 810.2153 | 718.2771 | 1097.5548 | 111.4052 | 0.0011986 | 19.5686 | 7.2673 | -29.0132 | 3.0932 | 6661.92 | 0.72 | 2.6918 | -3.1004 | -18.5395 | 2.5065 | 7.2139 | -36.0886 | 14.4386 | 116.1056 | 153.1519 | 67.1159 | 79.7593 | 16.6737 | 127.3271 | 52.7075
42838.4397 | 1681 | 23.3 | 22.7675 | 22.7184 | 22.6282 | 22.222 | 21.6209 | 22.5838 | 21.617 | 22.2686 | 22.2608 | 22.214 | 21.8436 | 21.0944 | 22.0476 | 38.6074 | 46.2165 | 51.1939 | 68.8215 | 77.6158 | 80.1352 | 102.6257 | 109.3315 | 110.824 | 54.3526 | 81.7035 | 122.3422 | 752.9458 | 741.0975 | 757.749 | 62.7844 | 91.4093 | 313.0925 | 56.8401 | 82.9945 | 238.1532 | 939.2635 | 609.2019 |  | 559.8863 | 938.4345 | 947.2917 | 752.0518 |  | 540.6043 | 752.4223 | 643.74 | 812.3211 | 945.6253 | 1080.9779 | 1107.9102 | 45.5734 | 325.0909 | 72.1076 | 572.0473 | 66.4399 | 50.9569 | 47.2911 | 64.1041 | 69.2869 |  |  | 1.781 | -1.8899 | -69.2115 | 1.2695 | 7.6877 | -197.8158 | 29.9444 | -3.1519 | 14.3908 | 45.8339 | 35.2118 | 0.0027336 | -0.00026777 | 0.00043534 | 79.3616 | 33.1207 | 22.931 | 22.0987 | 21.84 | 21.1088 | 20.1805 | 22.6171 | 22.2769 | 22.2861 | 22.2239 | 21.8109 | 21.1692 | 22.1353 | 665.9171 | 492.1488 | 380.3966 | 259.3177 | 213.0888 | 759.4269 | 415.2758 | 28.7655 | 40.9712 | 48.9461 | 59.4416 | 75.1772 | 76.9448 | 69.7873 | 89.6672 | 104.0208 | 707.2046 | 675.0957 | 680.8098 | 692.6057 | 79.8912 | 31.4749 | 845.3128 | 37.9292 | 22.0818 | 819.7537 | 26.0977 | 21.8877 | 64.612 | 83.0611 | 144.8958 | 65.5876 | 87.8874 | 308.2195 | 777.0715 | 764.1359 | 873.0204 | 890.8966 | 752.1289 |  | 911.7619 | 861.1409 | 1001.6406 | 697.9584 | 763.1231 | 863.6634 |  | 851.6557 |  |  | 548.5107 | 706.7481 | 765.1959 | [5 empty] | 21.8071 | 720.0215 | 31.186 | 22.0149 | 537.5703 | 29.8861 | 21.7888 | 607.3242 | 759.9152 | 780.1184 |  | 1368.0874 | 1124.6943 | 598.9523 | 805.192 | 976.228 | 696.703 | 804.4102 | 1194.6346 | 1183.2249 | 695.4852 | 938.1624 | 1047.9933 | 1189.5847 | 1158.9464 | 637.0317 | 765.9729 | 800.1735 |  | 1222.3945 | 968.7539 | 1135.6365 | 1204.0291 | 716.7659 | 810.3598 | 718.5487 | 1098.0838 | 104.2216 | -0.00024088 | 19.5689 | 7.2498 | -28.9318 | 3.0932 | 6646.79 | 0.95 | 2.9861 | -3.0681 | -18.5669 | 2.5146 | 7.1104 | -36.0684 | 14.0331 | 116.2048 | 153.643 | 67.1954 | 74.8473 | 16.6108 | 127.7145 | 52.7795
42838.4397 | 1682 | 23.2976 | 22.7645 | 22.7198 | 22.6335 | 22.2271 | 21.6165 | 22.5919 | 21.6283 | 22.2666 | 22.2653 | 22.2174 | 21.8484 | 21.09 | 22.0489 | 38.6485 | 46.2398 | 51.2292 | 68.8634 | 77.6348 | 80.1392 | 102.6393 | 109.3604 | 110.9427 | 54.3841 | 81.7159 | 122.5094 | 753.4661 | 741.843 | 758.5265 | 62.8709 | 91.4229 | 313.2642 | 56.8865 | 83.064 | 238.4684 | 942.4461 | 609.2104 |  | 560.0754 | 937.4998 | 945.8525 | 752.3395 |  | 541.165 | 754.0668 | 644.2434 | 813.0661 | 945.8525 | 1080.7966 | 1107.1783 | 44.7515 | 325.2176 | 71.7499 | 571.9236 | 66.4303 | 50.8883 | 47.1457 | 64.1285 | 69.3169 |  |  | 1.3296 | -1.7874 | -69.6373 | 1.004 | 6.3111 | -197.8342 | 32.3704 | -2.824 | 13.9473 | 44.7496 | 34.5644 | 0.0024379 | -0.00047312 | 0.00041727 | 79.4488 | 33.1498 | 22.9369 | 22.1126 | 21.8519 | 21.1165 | 20.1848 | 22.6246 | 22.2791 | 22.2872 | 22.2306 | 21.8169 | 21.1732 | 22.1432 | 667.8576 | 487.9877 | 384.2219 | 255.5678 | 208.9755 | 758.4587 | 414.6933 | 28.7854 | 41.0126 | 48.9793 | 59.4183 | 75.1923 | 76.9577 | 69.825 | 89.6071 | 104.0326 | 707.3003 | 672.5204 | 678.8188 | 690.9857 | 88.7608 | 30.5237 | 845.5172 | 37.9724 | 22.0833 | 819.2537 | 26.1084 | 21.8833 | 64.6137 | 83.0763 | 145.3548 | 65.6202 | 87.9365 | 308.563 | 769.3505 | 765.3647 | 869.2154 | 887.8619 | 751.8206 |  | 911.1847 | 861.9512 | 1002.2353 | 698.2622 | 763.3415 | 864.5493 |  | 852.5676 |  |  | 546.4428 | 704.1863 | 763.0317 | [5 empty] | 21.8031 | 719.795 | 31.2027 | 22.0149 | 538.0155 | 29.9103 | 21.778 | 607.8818 | 762.1369 | 780.7604 |  | 1366.7147 | 1124.4826 | 598.1193 | 810.0041 | 974.0973 | 697.2146 | 805.1438 | 1193.3026 | 1182.9523 | 697.3192 | 937.6706 | 1047.0201 | 1189.471 | 1158.8196 | 637.6519 | 766.1695 | 799.7358 |  | 1218.2075 | 970.925 | 1134.8417 | 1204.5122 | 716.9317 | 810.4574 | 718.6599 | 1098.0266 | 107.6804 | 0.00022955 | 19.5707 | 7.2293 | -28.9385 | 3.0931 | 6651.48 | 0.83 | 2.581 | -2.9861 | -18.6388 | 2.2381 | 6.442 | -36.0677 | 14.5896 | 115.9797 | 153.9166 | 67.2482 | 74.2828 | 16.078 | 129.0863 | 52.8476
42838.4398 | 1683 | 23.3113 | 22.776 | 22.7204 | 22.626 | 22.2279 | 21.6166 | 22.5937 | 21.6205 | 22.2771 | 22.2701 | 22.2242 | 21.8442 | 21.0866 | 22.0492 | 38.6944 | 46.2913 | 51.2726 | 68.9041 | 77.6527 | 80.1713 | 102.658 | 109.4032 | 111.0624 | 54.4272 | 81.7471 | 122.7037 | 753.3645 | 741.7607 | 758.1474 | 62.9524 | 91.4455 | 313.18 | 56.9358 | 83.1321 | 238.7926 | 943.4073 | 609.0207 |  | 560.2632 | 938.0379 | 946.1055 | 751.8047 |  | 540.9022 | 755.4979 | 643.2641 | 808.9708 | 947.6114 | 1080.7738 | 1107.5688 | 45.068 | 325.1797 | 70.5391 | 571.7259 | 66.4186 | 50.8174 | 46.9783 | 64.1397 | 69.3304 |  |  | 1.5307 | -1.4543 | -69.5854 | 1.2419 | 6.3078 | -197.8401 | 29.6901 | -2.9968 | 14.3478 | 45.7489 | 32.7866 | 0.00241 | -0.0003762 | 0.0004452 | 79.5135 | 33.1809 | 22.9382 | 22.0985 | 21.8462 | 21.11 | 20.1781 | 22.6183 | 22.2734 | 22.2892 | 22.2205 | 21.8108 | 21.1713 | 22.138 | 668.0055 | 488.91 | 381.8253 | 253.045 | 207.8487 | 757.5109 | 414.1703 | 28.8207 | 41.0536 | 49.019 | 59.419 | 75.222 | 76.9873 | 69.8727 | 89.5624 | 104.0525 | 707.3017 | 671.8037 | 678.7064 | 690.8442 | 76.6038 | 29.187 | 844.1413 | 38.0149 | 22.0829 | 816.7477 | 26.1249 | 21.8775 | 64.6137 | 83.0774 | 145.813 | 65.6381 | 87.9575 | 308.9049 | 763.0963 | 767.0659 | 870.7058 | 890.1384 | 751.5379 |  | 910.4315 | 862.763 | 1002.3656 | 699.8032 | 763.8199 | 865.3835 |  | 853.442 |  |  | 545.1043 | 700.9053 | 760.1377 | [5 empty] | 21.8139 | 720.7723 | 31.2326 | 22.0162 | 539.51 | 29.9363 | 21.7807 | 607.2635 | 762.574 | 780.7156 |  | 1364.0367 | 1122.7545 | 597.6557 | 813.5307 | 972.7047 | 696.8366 | 805.306 | 1187.7421 | 1181.9262 | 699.6364 | 935.7983 | 1049.041 | 1188.272 | 1157.7375 | 638.866 | 766.9524 | 800.0203 |  | 1219.4821 | 971.8177 | 1133.2406 | 1203.3738 | 717.6946 | 810.3837 | 718.0529 | 1097.9491 | 113.3995 | 8.2079e-05 | 19.5696 | 7.2276 | -29.0168 | 3.0931 | 6635.03 | 0.89 | 2.7688 | -2.6954 | -18.6449 | 2.4908 | 6.4402 | -36.0679 | 13.9724 | 115.6831 | 153.959 | 67.3396 | 73.9254 | 16.2477 | 129.5199 | 52.8519
42838.4398 | 1684 | 23.3116 | 22.7731 | 22.7207 | 22.6297 | 22.2304 | 21.6133 | 22.5872 | 21.6155 | 22.2689 | 22.2726 | 22.2126 | 21.8516 | 21.0892 | 22.0464 | 38.7443 | 46.3389 | 51.3192 | 68.9641 | 77.6885 | 80.1958 | 102.6767 | 109.4593 | 111.2214 | 54.4741 | 81.7592 | 122.8919 | 752.7879 | 741.2977 | 757.531 | 63.032 | 91.4559 | 313.4421 | 56.9771 | 83.2024 | 239.091 | 942.5938 | 608.8766 |  | 560.4306 | 938.5164 | 945.7488 | 750.8008 |  | 542.2734 | 757.3965 | 644.0603 | 808.537 | 953.451 | 1080.9789 | 1107.0008 | 46.1635 | 325.1648 | 70.4179 | 571.8268 | 66.3304 | 50.7627 | 46.8201 | 64.1482 | 69.3494 |  |  | 1.3355 | -0.50933 | -69.3239 | 1.0559 | 6.936 | -197.8046 | 28.0999 | -2.889 | 13.1755 | 43.6687 | 32.2078 | 0.0023804 | -0.00042712 | 0.00040248 | 79.5939 | 33.2218 | 22.9494 | 22.1036 | 21.8479 | 21.1163 | 20.1919 | 22.6293 | 22.2778 | 22.2998 | 22.2321 | 21.817 | 21.1749 | 22.1424 | 668.3791 | 484.1612 | 394.7495 | 261.0369 | 214.0291 | 756.5005 | 413.8672 | 28.8567 | 41.0914 | 49.0597 | 59.4249 | 75.2426 | 77.0108 | 69.9129 | 89.5373 | 104.0737 | 707.5309 | 673.3968 | 680.4995 | 693.0047 | 79.0153 | 28.4068 | 841.9898 | 38.0704 | 22.0863 | 813.9254 | 26.1405 | 21.8727 | 64.613 | 83.0637 | 146.2677 | 65.6419 | 87.943 | 309.2492 | 759.6172 | 768.335 | 870.1396 | 890.923 | 751.387 |  | 910.0266 | 863.6283 | 1002.7291 | 700.3219 | 764.3041 | 866.2427 |  | 854.3667 |  |  | 544.3016 | 699.6924 | 759.2067 | [5 empty] | 21.819 | 721.0362 | 31.2544 | 22.0261 | 539.7191 | 29.9614 | 21.7915 | 606.2376 | 763.0834 | 780.6334 |  | 1359.9392 | 1120.1964 | 597.2271 | 814.4397 | 969.8148 | 696.611 | 805.6899 | 1188.2849 | 1180.8542 | 701.0493 | 931.1778 | 1049.3267 | 1186.076 | 1160.6731 | 640.33 | 767.4006 | 800.4432 |  | 811.4367 | 970.8792 | 1133.7629 | 1206.9594 | 718.135 | 810.0762 | 717.4153 | 1097.7076 | 114.3135 | 0.00039807 | 19.5702 | 7.236 | -28.9643 | 3.0932 | 6620.7 | 1.01 | 2.5855 | -1.5966 | -18.627 | 2.2989 | 6.7538 | -36.0674 | 13.5941 | 115.5239 | 154.1162 | 67.4611 | 73.521 | 14.7557 | 129.1934 | 52.8473
42838.4398 | 1685 | 23.3092 | 22.7736 | 22.7162 | 22.6293 | 22.237 | 21.6185 | 22.5857 | 21.6235 | 22.2671 | 22.2667 | 22.2124 | 21.8489 | 21.0843 | 22.0477 | 38.7889 | 46.3844 | 51.3565 | 69.0011 | 77.7099 | 80.2105 | 102.6843 | 109.4923 | 111.361 | 54.5084 | 81.7636 | 123.0679 | 752.4138 | 741.1625 | 756.9828 | 63.1049 | 91.4651 | 313.8688 | 57.0204 | 83.2476 | 239.4039 | 940.9296 | 608.7196 |  | 560.5918 | 938.1805 | 944.8783 | 750.317 |  | 543.0308 | 759.018 | 644.5991 | 811.6126 | 959.2492 | 1079.5857 | 1104.5578 | 46.476 | 325.2295 | 69.4644 | 571.6043 | 66.3223 | 50.7246 | 46.6551 | 64.1359 | 69.3779 |  |  | 1.5458 | -1.0935 | -69.3081 | 1.1033 | 6.823 | -197.7987 | 30.8933 | -2.527 | 13.6972 | 45.0398 | 35.719 | 0.0024165 | -0.00046984 | 0.00043205 | 79.6695 | 33.252 | 22.9567 | 22.1122 | 21.8472 | 21.1189 | 20.184 | 22.6289 | 22.2811 | 22.299 | 22.2305 | 21.8237 | 21.1774 | 22.1574 | 686.5116 | 482.6388 | 398.9225 | 258.6974 | 210.8326 | 756.3158 | 413.4523 | 28.8955 | 41.1451 | 49.1 | 59.4176 | 75.2595 | 77.0283 | 69.9442 | 89.5074 | 104.0851 | 708.064 | 676.0375 | 683.3028 | 696.8666 | 102.2688 | 40.1511 | 841.2666 | 38.1184 | 22.0827 | 814.4599 | 26.1545 | 21.8724 | 64.6156 | 83.0661 | 146.7297 | 65.6629 | 87.9529 | 309.5926 | 756.9655 | 770.1457 | 868.5182 | 890.4253 | 751.2581 |  | 909.6872 | 864.4358 | 1004.171 | 700.9938 | 764.9155 | 867.0476 |  | 855.2528 |  |  | 543.5224 | 699.2392 | 759.248 | [5 empty] | 21.8184 | 721.0198 | 31.2773 | 22.0186 | 540.4291 | 29.9816 | 21.797 | 605.4578 | 763.7361 | 780.6329 |  | 1360.3424 | 1121.1681 | 596.7486 | 815.7519 | 967.7546 | 696.7008 | 805.3163 | 1188.113 | 1183.5064 | 701.7113 | 934.5678 | 1049.773 | 1187.4476 | 1163.0928 | 641.1608 | 766.7951 | 800.2956 |  | 807.5184 | 969.8029 | 1132.5739 | 1209.2323 | 718.0673 | 810.3569 | 717.3416 | 1097.5753 | 103.8331 | -0.0013714 | 19.5698 | 7.2677 | -28.9555 | 3.0931 | 6567.65 | 0.82 | 2.7809 | -2.3413 | -18.6395 | 2.3517 | 6.6951 | -36.0483 | 14.2464 | 115.3906 | 154.8142 | 67.6144 | 71.4401 | 14.2154 | 128.4837 | 52.8689
42838.4398 | 1686 | 23.3089 | 22.77 | 22.7145 | 22.6239 | 22.233 | 21.6137 | 22.5899 | 21.6238 | 22.2708 | 22.2694 | 22.2165 | 21.8467 | 21.0913 | 22.0527 | 38.824 | 46.4235 | 51.3923 | 69.0409 | 77.7293 | 80.2256 | 102.7106 | 109.5304 | 111.5012 | 54.5417 | 81.7862 | 123.2415 | 751.7001 | 740.4106 | 756.0649 | 63.1882 | 91.487 | 314.1176 | 57.0637 | 83.3131 | 239.7331 | 939.0942 | 608.6782 |  | 560.748 | 937.3723 | 943.493 | 750.166 |  | 543.4917 | 758.7994 | 644.3849 | 815.978 | 959.8475 | 1078.4626 | 1103.8344 | 46.6716 | 325.2459 | 68.7781 | 571.2865 | 66.2889 | 50.6729 | 46.4989 | 64.1441 | 69.3888 |  |  | 1.3999 | -0.56256 | -69.6925 | 0.69913 | 5.5764 | -197.8322 | 30.5062 | -2.4777 | 13.5119 | 44.0717 | 37.7678 | 0.0026137 | -0.00031377 | 0.0004682 | 79.7369 | 33.2919 | 22.9609 | 22.1108 | 21.8499 | 21.113 | 20.1836 | 22.6344 | 22.2758 | 22.2973 | 22.233 | 21.8198 | 21.1774 | 22.1492 | 726.3259 | 520.1408 | 425.3902 | 271.2939 | 219.0889 | 758.7878 | 414.2234 | 28.9141 | 41.1838 | 49.1321 | 59.397 | 75.2712 | 77.039 | 69.9797 | 89.4635 | 104.1002 | 708.8958 | 679.1124 | 686.194 | 700.555 | 78.2704 | 40.0426 | 843.7327 | 38.1642 | 22.0839 | 818.7171 | 26.1744 | 21.879 | 64.623 | 83.0882 | 147.1963 | 65.6903 | 87.9706 | 309.9445 | 755.6305 | 772.3179 | 867.394 | 890.4281 | 750.9827 |  | 908.797 | 865.1579 | 1005.1796 | 703.1043 | 765.7971 | 867.7824 |  | 856.0531 |  |  | 541.9895 | 696.3647 | 757.0285 | [5 empty] | 21.7999 | 722.1223 | 31.301 | 22.0108 | 541.0302 | 29.9979 | 21.7849 | 605.2113 | 762.8604 | 780.7036 |  | 1352.1347 | 1119.9537 | 595.9564 | 819.2946 | 967.7132 | 696.1467 | 804.237 | 1184.0196 | 1180.1022 | 702.0446 | 936.3486 | 1047.0649 | 1187.9604 | 1162.6329 | 641.717 | 765.8381 | 800.5036 |  | 806.8798 | 966.928 | 1131.2663 | 1208.3205 | 717.7975 | 810.5703 | 716.0771 | 1097.7454 | 102.4786 | 0.0019218 | 19.5697 | 7.2854 | -28.9473 | 3.0932 | 6524.05 | 0.87 | 2.6452 | -1.6791 | -18.6891 | 1.8719 | 6.0502 | -36.0364 | 14.151 | 115.0398 | 155.2994 | 67.8042 | 67.9048 | 11.4169 | 127.6937 | 52.968
42838.4398 | 1687 | 23.316 | 22.7708 | 22.7238 | 22.6246 | 22.2276 | 21.6063 | 22.5821 | 21.6232 | 22.2705 | 22.2692 | 22.215 | 21.8509 | 21.0896 | 22.0505 | 38.8701 | 46.4602 | 51.4297 | 69.082 | 77.7516 | 80.2524 | 102.7363 | 109.5624 | 111.6517 | 54.5865 | 81.8041 | 123.4351 | 749.9582 | 738.4178 | 753.8246 | 63.2631 | 91.5109 | 314.3592 | 57.1119 | 83.3841 | 240.0528 | 938.0384 | 608.8075 |  | 560.9037 | 937.0859 | 942.7797 | 750.8884 |  | 543.6575 | 758.5152 | 644.413 | 815.4765 | 956.677 | 1077.7593 | 1103.6809 | 47.2783 | 325.1918 | 69.3098 | 570.9544 | 66.2125 | 50.6033 | 46.3288 | 64.155 | 69.394 |  |  | 1.5747 | -1.4115 | -69.3403 | 0.90218 | 4.0368 | -197.844 | 30.0528 | -2.9902 | 14.1004 | 45.8574 | 37.0691 | 0.0026301 | -0.00035977 | 0.00042877 | 79.8061 | 33.3236 | 22.9639 | 22.1036 | 21.8479 | 21.1161 | 20.1857 | 22.6376 | 22.2767 | 22.2882 | 22.2264 | 21.815 | 21.178 | 22.1469 | 711.3817 | 517.6266 | 441.259 | 287.1942 | 229.52 | 759.0323 | 415.0523 | 28.9514 | 41.2232 | 49.174 | 59.4009 | 75.2953 | 77.0579 | 70.0221 | 89.4249 | 104.117 | 709.4685 | 679.7339 | 686.3618 | 699.8088 | 77.865 | 32.7283 | 846.3817 | 38.2235 | 22.0906 | 821.4642 | 26.1968 | 21.8828 | 64.6269 | 83.1144 | 147.6517 | 65.7238 | 87.9834 | 310.3125 | 759.6179 | 772.94 | 868.867 | 893.0651 | 750.4739 |  | 906.9086 | 865.9315 | 1006.4654 | 706.0895 | 767.0482 | 868.6117 |  | 856.9188 |  |  | 541.4588 | 692.8584 | 753.2992 | [5 empty] | 21.8037 | 724.5091 | 31.3266 | 22.0159 | 540.6065 | 30.0254 | 21.7824 | 605.4088 | 761.2298 | 780.5386 |  | 1340.7622 | 1116.3385 | 594.9806 | 821.3418 | 966.2105 | 695.6938 | 803.251 | 1181.1145 | 1174.7091 | 701.7803 | 934.7112 | 1046.708 | 1187.0068 | 1161.6263 | 642.0967 | 764.5643 | 800.3888 |  | 805.1114 | 962.0827 | 1129.2222 | 1208.0379 | 717.1134 | 809.6393 | 715.9958 | 1098.3189 | 127.9379 | 0.00090366 | 19.5701 | 7.2996 | -28.9674 | 3.0931 | 6471.56 | 0.76 | 2.8025 | -2.6594 | -18.6393 | 2.1261 | 5.1463 | -36.0281 | 14.0418 | 114.2959 | 155.9238 | 68.0749 | 69.6534 | 9.807 | 127.2183 | 53.1278
42838.4398 | 1688 | 23.311 | 22.7695 | 22.7146 | 22.6226 | 22.2205 | 21.6074 | 22.5739 | 21.6152 | 22.2626 | 22.2597 | 22.2106 | 21.8475 | 21.0733 | 22.0411 | 38.9169 | 46.503 | 51.4684 | 69.1307 | 77.766 | 80.2722 | 102.7534 | 109.5963 | 111.8043 | 54.6293 | 81.8223 | 123.6287 | 747.9515 | 736.3362 | 751.8906 | 63.3367 | 91.5267 | 314.8113 | 57.1472 | 83.4424 | 240.3746 | 938.0691 | 609.0721 |  | 561.056 | 936.2561 | 941.6005 | 750.6811 |  | 544.0895 | 758.5872 | 645.7528 | 827.4579 | 964.4187 | 1082.6186 | 1108.7077 | 49.5508 | 325.2936 | 70.1408 | 571.0706 | 66.1784 | 50.5521 | 46.1782 | 64.1106 | 69.4587 |  |  | 1.3605 | -1.2427 | -69.684 | 1.4062 | 5.0599 | -197.8315 | 30.3518 | -2.9824 | 14.1434 | 45.3992 | 38.2282 | 0.0025414 | -0.00037127 | 0.00041234 | 79.8734 | 33.3536 | 22.9694 | 22.1087 | 21.8452 | 21.1111 | 20.1917 | 22.6379 | 22.2802 | 22.2917 | 22.2314 | 21.8211 | 21.1794 | 22.1439 | 693.9491 | 491.1467 | 433.6443 | 283.7766 | 230.2156 | 759.0016 | 415.4612 | 28.9902 | 41.2735 | 49.2145 | 59.4049 | 75.3229 | 77.0865 | 70.0727 | 89.3627 | 104.1408 | 709.6741 | 678.4907 | 684.5967 | 696.0208 | 82.6654 | 31.609 | 846.4893 | 38.2695 | 22.0834 | 822.5279 | 26.2097 | 21.8731 | 64.6248 | 83.1315 | 148.0987 | 65.7509 | 88.0247 | 310.6595 | 772.2456 | 771.3468 | 875.0591 | 900.5078 | 750.3381 |  | 905.4259 | 866.8425 | 1009.1382 | 706.5097 | 768.2549 | 869.5585 |  | 857.9173 |  |  | 541.654 | 691.5429 | 750.8995 | [5 empty] | 21.8098 | 726.154 | 31.3495 | 22.0126 | 539.7812 | 30.052 | 21.787 | 606.1665 | 759.8556 | 780.1894 |  | 1352.5094 | 1114.8881 | 594.4951 | 819.0832 | 965.1671 | 695.7112 | 803.8639 | 1178.0972 | 1175.1119 | 700.5246 | 932.8729 | 1044.4943 | 1187.1903 | 1160.527 | 642.0416 | 762.9944 | 799.0242 |  | 805.7697 | 960.6033 | 1128.4073 | 1210.295 | 716.1139 | 807.661 | 716.6339 | 1098.3836 | 146.9565 | -0.00085181 | 19.5696 | 7.3022 | -28.9106 | 3.0932 | 6434.42 | 0.83 | 2.6024 | -2.4953 | -18.6861 | 2.6544 | 5.7721 | -36.0917 | 14.1368 | 113.707 | 157.2468 | 68.4053 | 71.5793 | 10.7288 | 127.2373 | 53.283
42838.4398 | 1689 | 23.326 | 22.7714 | 22.7201 | 22.6264 | 22.2279 | 21.6125 | 22.589 | 21.6255 | 22.2644 | 22.2685 | 22.2161 | 21.8426 | 21.0887 | 22.0463 | 38.9583 | 46.5501 | 51.5136 | 69.1717 | 77.7926 | 80.2874 | 102.7699 | 109.6428 | 111.9672 | 54.6713 | 81.8373 | 123.8248 | 746.594 | 735.0762 | 750.5427 | 63.4287 | 91.5418 | 314.9925 | 57.1975 | 83.5132 | 240.7118 | 936.5361 | 608.9672 |  | 561.226 | 935.4564 | 940.7138 | 750.3833 |  | 545.1603 | 759.9254 | 646.4967 | 831.8758 | 967.4789 | 1084.57 | 1110.5186 | 50.7456 | 325.3089 | 70.2519 | 571.0558 | 66.1862 | 50.4848 | 46.0355 | 64.0356 | 69.5161 |  |  | 1.4768 | -1.447 | -69.3449 | 1.3733 | 5.1821 | -197.8125 | 31.3447 | -2.3042 | 13.6587 | 44.3543 | 41.911 | 0.0026219 | -0.00037784 | 0.0004337 | 79.9436 | 33.3768 | 22.9699 | 22.105 | 21.8448 | 21.1072 | 20.1847 | 22.6369 | 22.2733 | 22.2806 | 22.2285 | 21.8193 | 21.1739 | 22.1393 | 698.1677 | 474.4919 | 414.6663 | 278.1914 | 226.439 | 759.0047 | 415.4074 | 29.0215 | 41.3169 | 49.2511 | 59.399 | 75.3356 | 77.1064 | 70.1278 | 89.2653 | 104.157 | 709.4155 | 675.1901 | 680.9081 | 690.1823 | 86.9859 | 34.2404 | 847.5604 | 38.3209 | 22.0805 | 825.2777 | 26.2266 | 21.8784 | 64.6387 | 83.1534 | 148.5461 | 65.783 | 88.071 | 311.0226 | 787.7066 | 769.2645 | 881.3545 | 908.099 | 750.8485 |  | 906.2769 | 867.6106 | 1012.5287 | 706.0775 | 769.1369 | 870.3556 |  | 858.7893 |  |  | 542.2728 | 695.5609 | 753.133 | [5 empty] | 21.8056 | 726.5759 | 31.3778 | 22.0155 | 538.8576 | 30.0801 | 21.7895 | 606.9665 | 760.1477 | 779.8635 |  | 1377.3708 | 1117.3805 | 594.4286 | 814.7723 | 966.8241 | 696.1905 | 804.6155 | 1179.8802 | 1178.3145 | 698.5138 | 930.5692 | 1042.1963 | 1189.841 | 1158.1482 | 641.614 | 761.7565 | 797.756 |  | 968.019 | 960.3243 | 1129.7003 | 1208.0331 | 715.1663 | 806.2588 | 717.2047 | 1099.1462 | 109.8105 | 0.0015216 | 19.5701 | 7.3022 | -28.9046 | 3.0931 | 6399.6 | 1.14 | 2.7096 | -2.6945 | -18.6526 | 2.6249 | 5.8456 | -36.1159 | 14.3765 | 114.0327 | 158.9474 | 68.668 | 71.1117 | 12.8275 | 126.5863 | 53.3823
42838.4398 | 1690 | 23.3138 | 22.7705 | 22.719 | 22.6198 | 22.2356 | 21.6076 | 22.5846 | 21.6238 | 22.2702 | 22.2656 | 22.2209 | 21.8455 | 21.0902 | 22.0515 | 39.0015 | 46.5934 | 51.5563 | 69.2079 | 77.8228 | 80.3004 | 102.7822 | 109.6876 | 112.1297 | 54.7098 | 81.8497 | 124.0386 | 744.9946 | 733.4262 | 748.7855 | 63.5046 | 91.5651 | 315.241 | 57.2385 | 83.5715 | 241.0449 | 935.3032 | 609.165 |  | 561.3868 | 935.5364 | 940.4542 | 750.1671 |  | 543.8898 | 761.0127 | 647.0627 | 828.1864 | 966.8782 | 1082.6779 | 1109.0064 | 51.1421 | 325.2966 | 70.8331 | 570.9662 | 66.1627 | 50.4099 | 45.8849 | 63.9648 | 69.5455 |  |  | 1.5169 | -0.82737 | -68.8685 | 1.2366 | 5.3241 | -197.8368 | 30.1809 | -2.8733 | 13.1401 | 43.1933 | 44.0897 | 0.0024806 | -0.00045998 | 0.00040741 | 80.0128 | 33.4119 | 22.967 | 22.1098 | 21.8521 | 21.109 | 20.1862 | 22.6318 | 22.2751 | 22.2874 | 22.2238 | 21.8181 | 21.1757 | 22.1427 | 689.9778 | 493.1173 | 415.1374 | 267.3557 | 219.786 | 758.9756 | 415.3723 | 29.051 | 41.3509 | 49.2878 | 59.3916 | 75.3544 | 77.1216 | 70.1759 | 89.1812 | 104.175 | 708.9238 | 671.2081 | 677.5006 | 687.0312 | 78.6021 | 27.8967 | 850.0826 | 38.3739 | 22.0888 | 828.996 | 26.2433 | 21.8818 | 64.6515 | 83.1739 | 148.9779 | 65.8144 | 88.1019 | 311.3775 | 792.0258 | 767.0376 | 884.8699 | 913.1375 | 750.8969 |  | 906.6359 | 868.3749 | 1015.5384 | 707.145 | 770.1786 | 871.1583 |  | 859.6556 |  |  | 541.8497 | 695.4332 | 753.804 | [5 empty] | 21.8063 | 727.3806 | 31.3945 | 22.0169 | 537.8386 | 30.0992 | 21.792 | 607.7324 | 761.9147 | 779.5736 |  | 1377.0118 | 1121.4148 | 594.9511 | 810.5835 | 967.1711 | 696.4329 | 806.0118 | 1182.1102 | 1179.122 | 697.6604 | 927.4674 | 1043.1842 | 1190.4613 | 1157.4443 | 641.3912 | 761.6628 | 797.4406 |  | 1229.138 | 959.6751 | 1131.0686 | 1206.9241 | 714.8339 | 807.0734 | 717.5036 | 1099.9335 | 114.45 | -0.00085181 | 19.5695 | 7.3011 | -28.9868 | 3.0931 | 6388.59 | 0.92 | 2.7438 | -2.0385 | -18.5982 | 2.4922 | 5.921 | -36.093 | 14.0973 | 114.175 | 160.4655 | 68.9352 | 72.0112 | 12.7686 | 126.0639 | 53.3505
42838.4398 | 1691 | 23.3152 | 22.7616 | 22.7121 | 22.6087 | 22.2266 | 21.6068 | 22.5784 | 21.6094 | 22.2676 | 22.2589 | 22.2102 | 21.8376 | 21.0741 | 22.0428 | 39.0389 | 46.6286 | 51.5838 | 69.2387 | 77.8362 | 80.3151 | 102.79 | 109.7158 | 112.2874 | 54.7383 | 81.8657 | 124.2411 | 744.0481 | 732.2821 | 748.0565 | 63.5884 | 91.5875 | 315.4744 | 57.2829 | 83.6348 | 241.3667 | 933.3067 | 610.0424 |  | 561.5111 | 937.576 | 941.1268 | 749.8828 |  | 543.2852 | 761.7576 | 649.0344 | 825.3643 | 971.0549 | 1085.8139 | 1109.5846 | 51.8137 | 325.3615 | 71.3496 | 570.7423 | 66.1041 | 50.3282 | 45.7472 | 63.9054 | 69.5276 |  |  | 1.1896 | -0.61973 | -69.6084 | 0.32457 | 4.1156 | -197.8552 | 30.2309 | -2.295 | 12.8908 | 41.7428 | 42.0139 | 0.0024757 | -0.00039427 | 0.00043205 | 80.0799 | 33.4489 | 22.9747 | 22.1073 | 21.8431 | 21.1046 | 20.1803 | 22.6447 | 22.279 | 22.2862 | 22.2247 | 21.8176 | 21.1801 | 22.141 | 667.4389 | 486.4166 | 398.6694 | 263.6504 | 224.9952 | 758.1021 | 414.9189 | 29.0845 | 41.4019 | 49.3353 | 59.3918 | 75.3782 | 77.1459 | 70.2246 | 89.1048 | 104.196 | 708.7894 | 671.0664 | 677.711 | 689.5661 | 78.9402 | 32.1499 | 852.2132 | 38.4207 | 22.0876 | 831.1428 | 26.2558 | 21.8726 | 64.6503 | 83.1812 | 149.3778 | 65.8355 | 88.1271 | 311.7141 | 790.0565 | 763.8182 | 885.8632 | 915.9152 | 750.3836 |  | 905.4265 | 869.2999 | 1017.243 | 707.6539 | 771.449 | 872.1327 |  | 860.6879 |  |  | 541.6049 | 690.1542 | 750.1929 | [5 empty] | 21.807 | 728.6205 | 31.4182 | 22.0191 | 536.8356 | 30.1155 | 21.7839 | 607.8962 | 761.7192 | 780.081 |  | 1386.6938 | 1122.8906 | 596.342 | 808.3945 | 968.185 | 695.8517 | 807.5542 | 1188.0864 | 1181.2441 | 697.8088 | 927.9141 | 1042.8845 | 1189.3614 | 1158.3448 | 641.1245 | 763.1862 | 797.3453 |  | 1227.5786 | 958.9491 | 1132.7002 | 1207.9742 | 715.1479 | 808.926 | 717.2785 | 1099.774 | 122.9038 | -4.4299e-05 | 19.5698 | 7.294 | -28.889 | 3.0932 | 6408.35 | 0.93 | 2.429 | -1.7649 | -18.7046 | 1.2772 | 5.2118 | -36.1364 | 14.1253 | 113.7059 | 161.3162 | 69.2842 | 74.2009 | 14.5145 | 125.2192 | 53.2475
42838.4399 | 1692 | 23.3289 | 22.7748 | 22.7138 | 22.6173 | 22.2307 | 21.6151 | 22.5824 | 21.619 | 22.2682 | 22.2714 | 22.2132 | 21.8475 | 21.0784 | 22.0479 | 39.0871 | 46.6707 | 51.618 | 69.2781 | 77.8547 | 80.3408 | 102.8135 | 109.7691 | 112.4592 | 54.7767 | 81.8834 | 124.4694 | 744.5832 | 732.8079 | 748.7871 | 63.669 | 91.6091 | 315.8183 | 57.3279 | 83.6991 | 241.6939 | 932.1027 | 610.507 |  | 561.6505 | 937.2415 | 941.5336 | 751.0921 |  | 543.3373 | 760.9765 | 650.3813 | 835.6363 | 978.616 | 1087.3351 | 1111.1961 | 52.3224 | 325.3217 | 71.6859 | 570.29 | 66.0621 | 50.248 | 45.6139 | 63.839 | 69.5433 |  |  | 1.7094 | -0.78335 | -69.9271 | 0.79572 | 4.2523 | -197.8269 | 29.6546 | -2.4593 | 13.5036 | 43.3267 | 39.5978 | 0.0026564 | -0.0002957 | 0.00042713 | 80.1567 | 33.4805 | 22.9885 | 22.1088 | 21.8488 | 21.11 | 20.1863 | 22.6445 | 22.2781 | 22.2898 | 22.2271 | 21.8149 | 21.1756 | 22.1381 | 655.6972 | 490.0759 | 386.2468 | 259.992 | 223.6599 | 757.5366 | 414.3079 | 29.124 | 41.4599 | 49.3797 | 59.3936 | 75.4007 | 77.171 | 70.2737 | 89.053 | 104.2272 | 708.8046 | 670.656 | 677.2106 | 689.6973 | 88.8133 | 28.1612 | 852.4129 | 38.4658 | 22.0822 | 830.0955 | 26.2706 | 21.8699 | 64.6554 | 83.1892 | 149.7663 | 65.8596 | 88.1427 | 312.0626 | 788.8941 | 759.6912 | 886.2199 | 917.5495 | 750.3817 |  | 905.372 | 870.1557 | 1017.726 | 704.9869 | 772.011 | 873.0281 |  | 861.6326 |  |  | 542.8925 | 687.1036 | 748.1367 | [5 empty] | 21.8062 | 727.5516 | 31.4504 | 22.0131 | 535.4768 | 30.1412 | 21.7873 | 607.5666 | 761.7435 | 781.3387 |  | 1393.0803 | 1124.1899 | 597.4313 | 807.1252 | 970.5218 | 695.4701 | 809.2744 | 1192.8452 | 1184.8588 | 697.1548 | 928.8526 | 1044.1224 | 1189.0416 | 1157.993 | 641.5628 | 765.3567 | 797.6019 |  | 1228.4182 | 958.7274 | 1133.5138 | 1208.1688 | 715.4793 | 810.4986 | 716.8336 | 1099.1079 | 123.5321 | 0.0021254 | 19.569 | 7.2842 | -28.9335 | 3.0932 | 6399.39 | 1.21 | 2.9127 | -1.9835 | -18.7403 | 1.9991 | 5.3006 | -36.154 | 13.9978 | 113.6843 | 161.5414 | 69.5193 | 75.3022 | 15.7818 | 124.6733 | 53.2475
42838.4399 | 1693 | 23.3383 | 22.7758 | 22.7206 | 22.6246 | 22.2312 | 21.6197 | 22.5826 | 21.6152 | 22.2648 | 22.2708 | 22.213 | 21.85 | 21.0872 | 22.0496 | 39.1251 | 46.7121 | 51.6654 | 69.3264 | 77.8801 | 80.36 | 102.8304 | 109.8308 | 112.6255 | 54.8199 | 81.9193 | 124.7029 | 745.0683 | 733.3399 | 749.1827 | 63.7395 | 91.6235 | 316.2899 | 57.369 | 83.7494 | 242.0319 | 934.8863 | 609.8796 |  | 561.839 | 937.0961 | 941.2644 | 753.1293 |  | 543.4654 | 760.2174 | 650.2505 | 841.8983 | 979.5619 | 1087.9859 | 1111.5929 | 52.866 | 325.2592 | 73.8584 | 570.2157 | 66.0162 | 50.1623 | 45.4785 | 63.7701 | 69.5439 |  |  | 1.5353 | -1.5298 | -69.3035 | 0.92649 | 4.7044 | -197.8565 | 29.4831 | -2.6459 | 14.0753 | 44.3716 | 37.7513 | 0.0024116 | -0.00050433 | 0.00043698 | 80.2323 | 33.5147 | 22.9803 | 22.1039 | 21.8475 | 21.1105 | 20.1907 | 22.6451 | 22.2721 | 22.2837 | 22.2285 | 21.8245 | 21.1786 | 22.1514 | 653.038 | 488.5802 | 379.7894 | 260.7949 | 220.2964 | 757.7035 | 413.6557 | 29.1401 | 41.4899 | 49.4049 | 59.386 | 75.4093 | 77.1819 | 70.3022 | 88.977 | 104.2368 | 708.6873 | 669.3813 | 676.0476 | 688.9196 | 111.1897 | 28.9778 | 850.4304 | 38.5135 | 22.0796 | 826.3796 | 26.2916 | 21.8701 | 64.6608 | 83.2108 | 150.1428 | 65.8897 | 88.1623 | 312.4144 | 786.9122 | 754.7961 | 884.1837 | 916.2636 | 750.4477 |  | 905.8497 | 870.9447 | 1017.6376 | 702.7604 | 772.2518 | 873.8189 |  | 862.4531 |  |  | 544.3935 | 688.6917 | 749.2127 | [5 empty] | 21.8065 | 725.7307 | 31.4762 | 22.0167 | 534.0273 | 30.1663 | 21.793 | 607.0167 | 763.0452 | 782.7116 |  | 1393.0655 | 1125.8931 | 598.3577 | 805.4716 | 971.0364 | 695.5879 | 810.102 | 1190.7881 | 1186.5334 | 696.7444 | 927.1721 | 1043.9124 | 1188.593 | 1159.7648 | 642.136 | 766.8148 | 798.1512 |  | 1227.5394 | 960.1249 | 1133.6761 | 1207.2546 | 715.798 | 812.2751 | 717.6686 | 1098.3361 | 123.1032 | -0.0016452 | 19.5694 | 7.2832 | -28.9014 | 3.0932 | 6357.41 | 1.02 | 2.7609 | -2.7709 | -18.6497 | 2.1563 | 5.5766 | -36.1654 | 13.9606 | 113.8732 | 161.4739 | 69.6502 | 75.6576 | 16.3788 | 125.8032 | 53.2407
42838.4399 | 1694 | 23.33 | 22.77 | 22.708 | 22.6135 | 22.2239 | 21.6098 | 22.5723 | 21.6061 | 22.2599 | 22.2546 | 22.2089 | 21.8396 | 21.079 | 22.0448 | 39.1665 | 46.7568 | 51.7021 | 69.373 | 77.9025 | 80.3768 | 102.8423 | 109.8878 | 112.7766 | 54.8592 | 81.9536 | 124.9348 | 745.533 | 733.7661 | 749.5391 | 63.8162 | 91.6475 | 316.8615 | 57.4148 | 83.8121 | 242.364 | 938.6784 | 610.078 |  | 562.0051 | 937.9251 | 941.5698 | 753.4205 |  | 543.1956 | 759.655 | 648.9305 | 837.8873 | 977.8257 | 1086.8099 | 1110.7855 | 52.5509 | 325.2396 | 77.1911 | 570.6736 | 66.0302 | 50.0814 | 45.3373 | 63.7016 | 69.5674 |  |  | 1.5714 | -2.1712 | -69.3607 | 1.0743 | 8.7858 | -197.8158 | 30.3524 | -2.1932 | 14.1825 | 45.169 | 38.8292 | 0.0022654 | -0.00045177 | 0.00040248 | 80.3008 | 33.5408 | 22.9922 | 22.1143 | 21.8466 | 21.1172 | 20.1847 | 22.6498 | 22.2721 | 22.2918 | 22.2278 | 21.8233 | 21.1756 | 22.1451 | 696.0275 | 509.1591 | 386.0218 | 258.1732 | 219.7644 | 760.6625 | 413.3755 | 29.1731 | 41.5299 | 49.4416 | 59.3828 | 75.4301 | 77.2036 | 70.34 | 88.9175 | 104.2577 | 708.4175 | 667.3463 | 674.1936 | 687.1832 | 77.2392 | 28.45 | 847.3851 | 38.565 | 22.0802 | 821.9247 | 26.3112 | 21.8743 | 64.6707 | 83.2261 | 150.5 | 65.9213 | 88.1969 | 312.7463 | 783.1216 | 750.0665 | 877.2928 | 910.1371 | 750.3886 |  | 906.8102 | 871.718 | 1017.2318 | 700.7657 | 772.3964 | 874.5511 |  | 863.2684 |  |  | 545.7889 | 692.6028 | 752.0353 | [5 empty] | 21.8079 | 723.6279 | 31.4943 | 22.0262 | 533.5427 | 30.1884 | 21.7884 | 606.7693 | 763.5985 | 783.7585 |  | 1376.8202 | 1127.3582 | 599.2795 | 804.0456 | 971.065 | 695.9538 | 809.2503 | 1182.9102 | 1187.6137 | 696.1612 | 927.8479 | 1043.8474 | 1188.5227 | 1159.8871 | 642.2301 | 767.9453 | 799.072 |  | 1221.4557 | 963.0613 | 1133.1954 | 1205.9574 | 716.458 | 813.7924 | 718.7133 | 1097.8766 | 115.5584 | -0.001259 | 19.569 | 7.2806 | -28.9571 | 3.0931 | 6315.71 | 1 | 2.7937 | -3.3001 | -18.6523 | 2.3214 | 7.6176 | -36.146 | 14.1588 | 114.2589 | 161.2433 | 69.7471 | 71.9482 | 15.6346 | 127.4238 | 53.2235
42838.4399 | 1695 | 23.3291 | 22.7734 | 22.7025 | 22.6195 | 22.2274 | 21.6149 | 22.5805 | 21.6169 | 22.2646 | 22.2573 | 22.2142 | 21.8403 | 21.0777 | 22.046 | 39.2159 | 46.7985 | 51.7465 | 69.4125 | 77.9219 | 80.3978 | 102.8627 | 109.9338 | 112.933 | 54.9001 | 81.9785 | 125.1782 | 746.6796 | 734.9995 | 750.6925 | 63.9061 | 91.6655 | 317.3127 | 57.4577 | 83.8837 | 242.7073 | 940.1145 | 609.3171 |  | 562.196 | 937.5089 | 941.3593 | 753.1075 |  | 542.8484 | 757.8178 | 648.5848 | 836.4532 | 977.2706 | 1088.0988 | 1110.094 | 52.0126 | 325.2464 | 78.459 | 571.4135 | 66.0023 | 50.0149 | 45.2207 | 63.673 | 69.7844 |  |  | 1.7311 | -0.71238 | -69.5578 | 0.67021 | 7.5832 | -197.8046 | 28.7787 | -2.918 | 13.9722 | 43.9293 | 37.3054 | 0.0023804 | -0.00048955 | 0.00042877 | 80.3716 | 33.5772 | 22.9967 | 22.1083 | 21.844 | 21.1104 | 20.1884 | 22.6489 | 22.2721 | 22.2901 | 22.2302 | 21.8168 | 21.1742 | 22.1393 | 702.1311 | 470.0457 | 367.814 | 250.9045 | 217.4854 | 760.5897 | 412.6179 | 29.2136 | 41.5769 | 49.4832 | 59.3848 | 75.4473 | 77.2174 | 70.4067 | 88.8323 | 104.2919 | 708.1083 | 665.5277 | 672.341 | 685.6133 | 73.8988 | 21.4314 | 844.7383 | 38.6177 | 22.0856 | 819.0059 | 26.3282 | 21.8807 | 64.6789 | 83.2409 | 150.8499 | 65.9521 | 88.2355 | 313.0795 | 777.5071 | 747.7095 | 871.9448 | 906.3115 | 750.1466 |  | 907.576 | 872.4573 | 1016.9652 | 695.288 | 771.8573 | 875.2452 |  | 864.0458 |  |  | 545.973 | 694.6437 | 754.2304 | [5 empty] | 21.7995 | 719.7185 | 31.5193 | 22.0161 | 533.3466 | 30.212 | 21.791 | 607.3611 | 763.075 | 784.1411 |  | 1363.8146 | 1129.7376 | 600.0986 | 803.1681 | 971.3586 | 696.493 | 807.7729 | 1176.7142 | 1189.4044 | 695.8549 | 928.1203 | 1042.6841 | 1186.8158 | 1158.7819 | 642.8064 | 769.1631 | 799.5888 |  | 1222.8491 | 964.6643 | 1131.207 | 1204.485 | 717.6629 | 814.5517 | 718.2816 | 1098.4984 | 108.6439 | 0.0010019 | 19.57 | 7.2748 | -28.9694 | 3.0931 | 6324.99 | 0.76 | 2.9339 | -1.8886 | -18.6622 | 1.8319 | 7.0805 | -36.1621 | 13.7934 | 114.5725 | 161.0855 | 69.7446 | 71.2436 | 17.518 | 128.0531 | 53.1923
42838.4399 | 1696 | 23.3409 | 22.7706 | 22.7057 | 22.6224 | 22.2334 | 21.6153 | 22.5829 | 21.6169 | 22.2712 | 22.2701 | 22.2153 | 21.8474 | 21.0857 | 22.0481 | 39.2652 | 46.8412 | 51.7922 | 69.4568 | 77.9479 | 80.4156 | 102.8805 | 109.981 | 113.1195 | 54.9361 | 81.9873 | 125.4203 | 747.4423 | 735.6564 | 751.4212 | 63.9787 | 91.6899 | 317.7903 | 57.5009 | 83.9424 | 243.0696 | 941.2679 | 608.9906 |  | 562.3605 | 940.7879 | 941.8074 | 752.6746 |  | 542.6503 | 757.55 | 648.9949 | 838.8485 | 981.2767 | 1086.6479 | 1107.0479 | 50.5533 | 325.1327 | 78.3371 | 571.7952 | 65.9293 | 49.9599 | 45.1047 | 63.6477 | 69.8318 |  |  | 1.7692 | -0.86483 | -69.3055 | 0.6643 | 6.455 | -197.7836 | 29.1394 | -2.0591 | 13.1255 | 41.5644 | 34.3906 | 0.0024133 | -0.00045669 | 0.00040413 | 80.4423 | 33.6059 | 22.9915 | 22.1015 | 21.841 | 21.1053 | 20.1825 | 22.6472 | 22.2643 | 22.2858 | 22.2249 | 21.8084 | 21.1702 | 22.1389 | 675.7798 | 459.5925 | 345.2276 | 239.8141 | 211.7086 | 759.2698 | 411.454 | 29.244 | 41.6206 | 49.5224 | 59.369 | 75.4638 | 77.2506 | 70.4846 | 88.7323 | 104.3145 | 707.7591 | 664.0291 | 670.8705 | 684.4839 | 89.3036 | 19.2462 | 842.5204 | 38.6659 | 22.0826 | 817.4992 | 26.3385 | 21.8726 | 64.678 | 83.2582 | 151.1945 | 65.9727 | 88.2566 | 313.4316 | 776.0561 | 747.8134 | 872.1813 | 907.9139 | 749.5362 |  | 906.9758 | 873.0906 | 1016.7545 | 692.1253 | 771.1681 | 875.7932 |  | 864.7018 |  |  | 545.6852 | 692.4604 | 753.0936 | [5 empty] | 21.8011 | 716.5562 | 31.5498 | 22.0125 | 534.2486 | 30.2489 | 21.793 | 606.9964 | 762.2516 | 784.1329 |  | 1379.2812 | 1129.4927 | 601.6105 | 802.4598 | 969.6461 | 696.6062 | 805.9696 | 1176.9248 | 1189.9491 | 697.1805 | 929.611 | 1041.7794 | 1185.3784 | 1159.4867 | 643.6642 | 770.4011 | 799.7102 |  | 1221.6407 | 962.668 | 1128.7139 | 1206.5425 | 718.9164 | 814.4821 | 717.8067 | 1098.624 | 136.0454 | -0.0051561 | 19.569 | 7.2686 | -29.0291 | 3.0931 | 6351.15 | 0.98 | 2.967 | -2.0806 | -18.6259 | 1.8235 | 6.5291 | -36.1409 | 13.8722 | 114.3489 | 160.9594 | 69.6351 | 73.6949 | 19.8134 | 128.565 | 53.1391
42838.4399 | 1697 | 23.3401 | 22.7724 | 22.7203 | 22.6211 | 22.2212 | 21.6147 | 22.5747 | 21.617 | 22.2717 | 22.2622 | 22.2055 | 21.8517 | 21.0904 | 22.0476 | 39.3091 | 46.8715 | 51.8278 | 69.4968 | 77.9636 | 80.4345 | 102.8767 | 110.0331 | 113.3233 | 54.9777 | 82.0161 | 125.6602 | 747.946 | 736.1832 | 752.1842 | 64.0586 | 91.7026 | 318.2186 | 57.5468 | 83.9965 | 243.405 | 941.4023 | 609.1534 |  | 562.5084 | 940.1989 | 941.5225 | 752.8201 |  | 541.2203 | 757.4698 | 648.6303 | 841.3982 | 983.8785 | 1084.0862 | 1104.7706 | 49.109 | 324.9828 | 77.0461 | 571.8656 | 65.8827 | 49.914 | 44.9997 | 63.6345 | 69.8759 |  |  | 1.3795 | -1.5259 | -69.2161 | 0.9968 | 8.1451 | -197.8059 | 30.1441 | -3.1118 | 14.3075 | 45.995 | 39.8958 | 0.0026662 | -0.00027434 | 0.00043863 | 80.5086 | 33.6331 | 22.9917 | 22.1029 | 21.8363 | 21.0976 | 20.1874 | 22.6476 | 22.2693 | 22.2855 | 22.2229 | 21.8088 | 21.1709 | 22.1402 | 668.381 | 455.3315 | 308.1442 | 230.6903 | 208.9879 | 759.604 | 410.1179 | 29.2764 | 41.6664 | 49.5562 | 59.3721 | 75.4859 | 77.2756 | 70.5606 | 88.6577 | 104.3411 | 707.5453 | 663.7008 | 670.4296 | 684.1996 | 83.2703 | 22.11 | 840.3236 | 38.7183 | 22.0754 | 815.4581 | 26.3553 | 21.8663 | 64.683 | 83.2805 | 151.543 | 65.998 | 88.2684 | 313.7828 | 785.4199 | 748.8192 | 873.4259 | 910.9434 | 749.2009 |  | 906.5437 | 873.6687 | 1016.2059 | 692.3551 | 770.8056 | 876.304 |  | 865.2856 |  |  | 546.1054 | 690.3879 | 750.8464 | [5 empty] | 21.8109 | 715.2771 | 31.5699 | 22.0218 | 537.0917 | 30.2738 | 21.7954 | 606.4443 | 761.9105 | 783.8503 |  | 1382.4574 | 1129.3776 | 603.0595 | 803.1385 | 971.9762 | 696.4391 | 804.9013 | 1178.3429 | 1189.4489 | 698.2979 | 930.7421 | 1042.2453 | 1183.217 | 1158.1197 | 644.2938 | 770.9983 | 800.0619 |  | 1221.0309 | 960.449 | 1124.0744 | 1208.5903 | 719.9546 | 813.4818 | 718.1818 | 1097.8797 | 133.6185 | -0.035104 | 19.5697 | 7.2577 | -28.9838 | 3.0931 | 6448.81 | 0.74 | 2.621 | -2.7636 | -18.6131 | 2.2337 | 7.3273 | -36.1089 | 14.096 | 114.1852 | 160.6613 | 69.5251 | 74.6375 | 23.6884 | 128.6193 | 53.0954
42838.4399 | 1698 | 23.3396 | 22.7714 | 22.7161 | 22.6275 | 22.2253 | 21.6122 | 22.5847 | 21.6165 | 22.2658 | 22.2643 | 22.2061 | 21.8479 | 21.0858 | 22.0452 | 39.3534 | 46.9193 | 51.8672 | 69.5399 | 77.9909 | 80.4527 | 102.8958 | 110.0849 | 113.5386 | 55.0244 | 82.0371 | 125.9138 | 748.0709 | 736.2714 | 752.0275 | 64.1307 | 91.7271 | 318.5883 | 57.5869 | 84.0712 | 243.7393 | 941.7319 | 609.5036 |  | 562.6871 | 941.6094 | 942.1218 | 752.6247 |  | 540.8439 | 757.8374 | 647.3798 | 848.8221 | 986.8654 | 1085.0118 | 1107.4168 | 47.5983 | 324.9658 | 74.6566 | 572.0169 | 65.9356 | 49.8734 | 44.9013 | 63.593 | 69.9178 |  |  | 1.4051 | -2.8388 | -69.7274 | 0.87392 | 7.4341 | -197.7901 | 29.6605 | -2.2819 | 14.4768 | 46.7012 | 46.2359 | 0.002612 | -0.00043698 | 0.00044191 | 80.579 | 33.6669 | 22.9912 | 22.0994 | 21.8405 | 21.0987 | 20.1811 | 22.6513 | 22.2736 | 22.2819 | 22.2245 | 21.8055 | 21.1683 | 22.1363 | 664.6687 | 456.8667 | 286.3998 | 230.116 | 205.0129 | 759.8039 | 408.8456 | 29.3046 | 41.697 | 49.5871 | 59.3649 | 75.4936 | 77.2786 | 70.6391 | 88.5678 | 104.3651 | 707.2686 | 663.4476 | 669.8326 | 682.9258 | 94.104 | 22.0606 | 838.718 | 38.7707 | 22.0747 | 815.7919 | 26.3743 | 21.874 | 64.6877 | 83.2958 | 151.9093 | 66.0269 | 88.3017 | 314.1298 | 799.0468 | 749.128 | 875.737 | 916.0232 | 749.4092 |  | 907.6798 | 874.278 | 1017.1066 | 694.2901 | 770.788 | 876.8572 |  | 865.9545 |  |  | 547.4227 | 694.5886 | 753.078 | [5 empty] | 21.8069 | 715.3011 | 31.599 | 22.0194 | 538.7345 | 30.2903 | 21.7941 | 606.146 | 762.0686 | 782.9056 |  | 1384.327 | 1127.8982 | 603.0651 | 802.0001 | 972.4123 | 697.0928 | 806.2348 | 1181.9232 | 1187.2114 | 697.5966 | 926.2007 | 1041.7655 | 1180.3105 | 1158.2521 | 644.0283 | 770.5599 | 799.8527 |  | 1223.318 | 961.0971 | 1123.911 | 1215.4766 | 720.1341 | 812.283 | 719.34 | 1098.0649 | 104.4069 | 0.0041337 | 19.5692 | 7.2365 | -28.9854 | 3.0931 | 6512.43 | 0.6 | 2.645 | -3.7702 | -18.6851 | 2.0918 | 7.0026 | -36.1198 | 13.9872 | 114.6347 | 161.1077 | 69.4663 | 75.1222 | 25.8713 | 128.7679 | 53.0639
42838.4399 | 1699 | 23.3364 | 22.7665 | 22.7121 | 22.6261 | 22.2254 | 21.6084 | 22.5835 | 21.6155 | 22.2614 | 22.2617 | 22.2045 | 21.8456 | 21.0809 | 22.0439 | 39.3952 | 46.9518 | 51.9004 | 69.5739 | 78.0023 | 80.4592 | 102.9038 | 110.1499 | 113.7551 | 55.0487 | 82.0458 | 126.1461 | 747.5277 | 735.7596 | 750.9499 | 64.2094 | 91.7442 | 319.1985 | 57.6292 | 84.1184 | 244.0781 | 942.0952 | 609.5382 |  | 562.8235 | 940.7888 | 941.79 | 753.4155 |  | 541.304 | 758.0107 | 646.6843 | 849.2454 | 978.1641 | 1084.7563 | 1109.9286 | 46.9526 | 325.1742 | 73.171 | 572.0293 | 65.8732 | 49.8002 | 44.8028 | 63.5431 | 69.9609 |  |  | 1.4511 | -2.0555 | -69.4704 | 0.95935 | 7.7732 | -197.8407 | 31.0759 | -2.4691 | 13.8792 | 44.5644 | 43.806 | 0.0024412 | -0.00039591 | 0.0003992 | 80.6493 | 33.7 | 22.9984 | 22.098 | 21.8408 | 21.0953 | 20.1784 | 22.6536 | 22.275 | 22.2864 | 22.2189 | 21.8178 | 21.1717 | 22.1374 | 662.3853 | 466.7426 | 310.7095 | 230.4519 | 199.9284 | 761.5524 | 407.9683 | 29.3392 | 41.741 | 49.634 | 59.3666 | 75.513 | 77.3028 | 70.7307 | 88.4856 | 104.4115 | 706.9192 | 662.4306 | 668.6238 | 682.0283 | 125.7886 | 39.5732 | 840.2194 | 38.816 | 22.0727 | 820.7285 | 26.3875 | 21.8766 | 64.6929 | 83.3125 | 152.3154 | 66.0592 | 88.3351 | 314.4807 | 802.6945 | 748.413 | 877.1026 | 919.4192 | 749.1009 |  | 907.2738 | 874.7948 | 1019.9281 | 695.4189 | 771.0392 | 877.3651 |  | 866.5081 |  |  | 547.0654 | 693.7882 | 752.5987 | [5 empty] | 21.7963 | 716.1518 | 31.6165 | 22.0173 | 538.2195 | 30.3109 | 21.7852 | 607.1357 | 763.8817 | 783.307 |  | 1373.9972 | 1124.2758 | 602.851 | 799.8332 | 969.7855 | 698.2331 | 808.2031 | 1180.499 | 1181.1064 | 696.8411 | 922.2399 | 1041.0069 | 1182.4769 | 1158.2146 | 643.5097 | 770.0882 | 799.8753 |  | 1215.9691 | 960.8091 | 1126.2097 | 1212.3576 | 720.0241 | 813.7524 | 719.8911 | 1097.8768 | 99.6512 | 0.0030383 | 19.5693 | 7.2034 | -28.9941 | 3.0931 | 6601.06 | 1.15 | 2.6865 | -3.2084 | -18.6522 | 2.1919 | 7.1598 | -36.121 | 14.3157 | 114.4804 | 162.5507 | 69.5068 | 76.0083 | 23.0097 | 128.9038 | 53.0045
42838.44 | 1700 | 23.3456 | 22.7709 | 22.7121 | 22.621 | 22.2329 | 21.6119 | 22.5857 | 21.6169 | 22.2645 | 22.2676 | 22.2086 | 21.845 | 21.0849 | 22.0523 | 39.4392 | 47.0017 | 51.9406 | 69.6235 | 78.0336 | 80.4886 | 102.9238 | 110.2197 | 113.9965 | 55.0935 | 82.0907 | 126.3938 | 747.1297 | 735.4887 | 750.3228 | 64.2875 | 91.773 | 319.5581 | 57.6804 | 84.1828 | 244.4321 | 944.7738 | 608.8118 |  | 562.9699 | 940.3716 | 941.4547 | 754.3712 |  | 540.8867 | 756.9625 | 645.6311 | 845.386 | 977.2192 | 1087.4631 | 1111.0403 | 47.3725 | 325.3851 | 72.2394 | 571.8341 | 65.8479 | 49.7414 | 44.7023 | 63.4903 | 69.5389 |  |  | 1.7028 | -1.0298 | -69.5138 | 0.53748 | 6.2381 | -197.8683 | 28.8076 | -3.1276 | 13.3127 | 43.2105 | 41.6348 | 0.0025365 | -0.00039591 | 0.00037291 | 80.7326 | 33.7389 | 23.0144 | 22.1111 | 21.8462 | 21.107 | 20.1929 | 22.6664 | 22.2724 | 22.2895 | 22.2258 | 21.8196 | 21.1764 | 22.1413 | 697.306 | 517.692 | 363.6742 | 258.4034 | 214.2395 | 765.3843 | 408.361 | 29.3809 | 41.7939 | 49.6847 | 59.3643 | 75.53 | 77.3276 | 70.8247 | 88.422 | 104.4496 | 707.2539 | 664.307 | 671.7408 | 691.1067 | 102.8466 | 35.04 | 843.8345 | 38.871 | 22.0813 | 826.6489 | 26.4102 | 21.8777 | 64.7086 | 83.3446 | 152.7867 | 66.0974 | 88.3705 | 314.8614 | 797.9073 | 746.0336 | 876.1529 | 919.6694 | 748.4482 |  | 905.3682 | 875.3076 | 1021.2074 | 693.7466 | 771.0015 | 877.9087 |  | 867.0835 |  |  | 546.4905 | 690.4558 | 748.4716 | [5 empty] | 21.8044 | 714.7306 | 31.6454 | 22.013 | 536.9705 | 30.3477 | 21.7922 | 607.7997 | 765.4621 | 783.6459 |  | 1354.61 | 1119.6979 | 603.148 | 798.7307 | 967.367 | 699.0563 | 808.7315 | 1177.907 | 1181.6518 | 696.8274 | 923.3183 | 1042.009 | 1180.0763 | 1157.09 | 642.2921 | 771.1562 | 800.5484 |  | 1209.13 | 958.9674 | 1125.4423 | 1209.0353 | 719.8035 | 816.2776 | 719.8473 | 1098.1496 | 112.5926 | 0.0020341 | 19.5693 | 7.1797 | -28.9902 | 3.0931 | 6663.42 | 0.4 | 2.9093 | -2.2698 | -18.6485 | 1.6398 | 6.4204 | -36.1595 | 13.7971 | 113.7365 | 163.2003 | 69.5424 | 73.5221 | 17.1966 | 130.0456 | 52.8331
42838.44 | 1701 | 23.3485 | 22.7744 | 22.7146 | 22.6253 | 22.2358 | 21.6138 | 22.5811 | 21.6128 | 22.2596 | 22.263 | 22.21 | 21.8415 | 21.0861 | 22.0478 | 39.4793 | 47.0424 | 51.9783 | 69.6627 | 78.0498 | 80.5062 | 102.9477 | 110.2878 | 114.2461 | 55.1304 | 82.1071 | 126.6196 | 746.5018 | 734.7756 | 749.4605 | 64.3562 | 91.7882 | 320.1679 | 57.717 | 84.2356 | 244.7556 | 946.3607 | 608.8424 |  | 563.094 | 939.6881 | 941.1603 | 754.0214 |  | 540.4209 | 756.2884 | 645.5525 | 845.7603 | 983.0648 | 1086.8227 | 1108.6727 | 47.8324 | 325.4962 | 70.5383 | 571.5121 | 65.8595 | 49.6617 | 44.6135 | 63.4216 | 69.2521 |  |  | 1.3723 | -0.75509 | -69.0354 | 1.4588 | 7.99 | -197.8335 | 29.3418 | -2.0315 | 12.7659 | 41.0882 | 38.4015 | 0.0022079 | -0.00056676 | 0.00040741 | 80.8123 | 33.7805 | 23.0245 | 22.1091 | 21.8494 | 21.1137 | 20.1932 | 22.6688 | 22.2785 | 22.295 | 22.2277 | 21.821 | 21.1842 | 22.1427 | 696.4381 | 510.9199 | 367.8039 | 270.8592 | 222.7814 | 768.1126 | 408.2991 | 29.4008 | 41.8291 | 49.7107 | 59.3491 | 75.5266 | 77.34 | 70.8801 | 88.3625 | 104.4654 | 708.558 | 671.1856 | 678.5015 | 700.2762 | 98.0682 | 30.394 | 846.1709 | 38.9261 | 22.0849 | 829.8539 | 26.4281 | 21.8783 | 64.7148 | 83.3688 | 153.321 | 66.1267 | 88.3959 | 315.2489 | 793.6936 | 740.8154 | 874.4288 | 918.8566 | 748.021 |  | 903.5662 | 875.8766 | 1021.8385 | 689.9699 | 770.224 | 878.5491 |  | 867.7269 |  |  | 547.2577 | 690.0468 | 745.6989 | [5 empty] | 21.8026 | 711.3208 | 31.666 | 22.0109 | 535.3411 | 30.3601 | 21.7887 | 609.1244 | 766.6773 | 784.0667 |  | 1362.578 | 1118.5517 | 603.5948 | 798.4477 | 968.5431 | 699.9238 | 810.003 | 1176.6629 | 1182.8218 | 696.2512 | 923.4181 | 1041.3008 | 1176.2084 | 1158.8477 | 641.4356 | 773.4372 | 800.9078 |  | 1210.4999 | 958.4768 | 1123.9195 | 1207.6801 | 720.0771 | 817.9462 | 719.6342 | 1099.1757 | 121.9763 | 0.0008966 | 19.5695 | 7.1579 | -28.9355 | 3.0931 | 6717.45 | 0.76 | 2.6106 | -1.943 | -18.5782 | 2.7006 | 7.2645 | -36.1478 | 13.9212 | 113.0308 | 163.5126 | 69.4252 | 74.6175 | 16.7264 | 130.7508 | 52.8939
42838.44 | 1702 | 23.3552 | 22.7651 | 22.7173 | 22.624 | 22.2285 | 21.6157 | 22.588 | 21.6123 | 22.2663 | 22.2628 | 22.2097 | 21.8376 | 21.0874 | 22.0401 | 39.5201 | 47.0786 | 52.0224 | 69.7046 | 78.074 | 80.5193 | 102.9616 | 110.3435 | 114.5175 | 55.176 | 82.1308 | 126.839 | 745.1691 | 733.0994 | 747.84 | 64.4342 | 91.81 | 320.9276 | 57.7537 | 84.2933 | 245.1006 | 946.0192 | 609.1234 |  | 563.2393 | 939.294 | 940.9583 | 753.6372 |  | 541.6307 | 757.3956 | 645.865 | 848.2516 | 982.1856 | 1084.225 | 1107.9682 | 47.6813 | 325.4558 | 69.9853 | 571.0549 | 65.8328 | 49.589 | 44.5258 | 63.3466 | 69.4051 |  |  | 1.5037 | -1.9984 | -69.6091 | 1.0691 | 6.591 | -197.8677 | 30.5424 | -2.9528 | 13.9138 | 45.4904 | 37.2104 | 0.0023081 | -0.00047641 | 0.00041563 | 80.8853 | 33.8116 | 23.0167 | 22.1089 | 21.8377 | 21.1087 | 20.1926 | 22.6698 | 22.2751 | 22.2937 | 22.2282 | 21.8153 | 21.1802 | 22.1466 | 717.7316 | 507.452 | 377.4713 | 274.1486 | 227.17 | 769.4901 | 408.5019 | 29.4325 | 41.866 | 49.7439 | 59.3469 | 75.5396 | 77.3586 | 70.9381 | 88.3159 | 104.4976 | 709.4191 | 674.7062 | 681.3372 | 700.9355 | 76.4037 | 27.6686 | 846.7407 | 38.9794 | 22.0878 | 829.291 | 26.4449 | 21.8763 | 64.7144 | 83.3973 | 153.9344 | 66.1563 | 88.4293 | 315.5986 | 792.3245 | 736.9887 | 871.9466 | 917.5745 | 747.9609 |  | 903.1459 | 876.4225 | 1021.8722 | 685.8596 | 769.0325 | 879.1443 |  | 868.3288 |  |  | 547.5761 | 690.7626 | 745.4739 | [5 empty] | 21.8025 | 707.5062 | 31.693 | 22.0165 | 534.2738 | 30.3805 | 21.793 | 609.7935 | 768.8405 | 784.7982 |  | 1370.4992 | 1121.2623 | 603.9008 | 796.8508 | 968.9168 | 701.5834 | 811.9168 | 1175.5398 | 1188.3443 | 695.9641 | 920.4486 | 1038.8064 | 1173.1702 | 1161.9069 | 641.6741 | 775.0433 | 801.4291 |  | 1215.4983 | 961.0128 | 1121.7353 | 1207.8684 | 720.7419 | 819.1594 | 719.2941 | 1099.759 | 122.6786 | -0.0016172 | 19.5692 | 7.1222 | -28.9493 | 3.0931 | 6724.71 | 0.79 | 2.7306 | -3.1625 | -18.6652 | 2.3132 | 6.5916 | -36.1164 | 14.1895 | 112.8656 | 163.515 | 69.1999 | 72.758 | 15.6893 | 130.6116 | 53.0845
42838.44 | 1703 | 23.3606 | 22.7792 | 22.7231 | 22.6226 | 22.2247 | 21.6149 | 22.5904 | 21.626 | 22.2704 | 22.2667 | 22.2143 | 21.8416 | 21.091 | 22.0496 | 39.5769 | 47.1287 | 52.0667 | 69.7541 | 78.0971 | 80.5482 | 103.0015 | 110.3957 | 114.8129 | 55.2201 | 82.1558 | 127.0713 | 744.7696 | 732.4868 | 747.7474 | 64.5174 | 91.8369 | 321.5563 | 57.8082 | 84.3692 | 245.4661 | 945.7734 | 609.0829 |  | 563.3948 | 939.1608 | 941.0325 | 754.1159 |  | 543.1457 | 758.1125 | 647.372 | 849.8802 | 982.9488 | 1084.6646 | 1110.3007 | 47.1539 | 325.4347 | 70.4411 | 570.8138 | 65.8039 | 49.4957 | 44.4359 | 63.2606 | 69.5233 |  |  | 1.6706 | -2.1232 | -69.4724 | 1.0343 | 5.5442 | -197.7954 | 30.0068 | -2.4389 | 14.0574 | 44.8837 | 34.2219 | 0.0022917 | -0.00049284 | 0.00043534 | 80.9599 | 33.8419 | 23.0222 | 22.1084 | 21.841 | 21.1122 | 20.1938 | 22.6652 | 22.2772 | 22.2909 | 22.226 | 21.8162 | 21.1767 | 22.1436 | 718.4671 | 500.8195 | 374.3636 | 271.5356 | 235.1888 | 770.2443 | 408.4864 | 29.4682 | 41.9176 | 49.7862 | 59.351 | 75.5589 | 77.3776 | 71.0008 | 88.2709 | 104.516 | 709.9726 | 675.7909 | 682.0621 | 700.0732 | 132.2894 | 38.9178 | 846.7766 | 39.0314 | 22.0915 | 828.7941 | 26.4665 | 21.8821 | 64.7256 | 83.4246 | 154.6288 | 66.193 | 88.4611 | 315.9446 | 788.7842 | 738.6376 | 866.9606 | 913.0449 | 747.9769 |  | 903.542 | 876.9682 | 1022.4771 | 684.2827 | 768.0253 | 879.7111 |  | 868.9077 |  |  | 548.2504 | 690.2126 | 746.4551 | [5 empty] | 21.8018 | 705.48 | 31.7143 | 22.0202 | 533.7155 | 30.4057 | 21.7945 | 610.1168 | 771.1013 | 785.3329 |  | 1387.4504 | 1124.3684 | 603.8505 | 795.0135 | 969.1381 | 702.5851 | 812.433 | 1179.7616 | 1198.5829 | 695.4694 | 918.4898 | 1038.1875 | 1174.2896 | 1161.7489 | 641.8559 | 776.2922 | 801.9489 |  | 1215.6728 | 963.6174 | 1122.3049 | 1205.7131 | 721.4466 | 820.6316 | 718.8053 | 1099.6484 | 116.503 | 0.0017181 | 19.5691 | 7.102 | -28.8988 | 3.0932 | 6721.88 | 0.96 | 2.878 | -3.261 | -18.6534 | 2.276 | 6.0465 | -36.1156 | 14.0669 | 113.0225 | 163.8148 | 68.9575 | 72.9542 | 16.0318 | 130.4905 | 53.243
42838.44 | 1704 | 23.3586 | 22.7712 | 22.7211 | 22.6177 | 22.2273 | 21.6226 | 22.5845 | 21.6183 | 22.267 | 22.2614 | 22.2094 | 21.8478 | 21.08 | 22.0454 | 39.62 | 47.1689 | 52.1047 | 69.7987 | 78.1202 | 80.5719 | 103.0296 | 110.4467 | 115.1099 | 55.2538 | 82.1724 | 127.2868 | 746.7052 | 734.5146 | 750.2439 | 64.5873 | 91.8679 | 322.3213 | 57.8604 | 84.4321 | 245.8507 | 947.8399 | 609.3606 |  | 563.5534 | 937.9773 | 939.6401 | 754.6797 |  | 543.4236 | 759.1197 | 649.3996 | 848.2734 | 986.649 | 1086.3402 | 1112.0827 | 47.0346 | 325.5484 | 70.3788 | 570.8236 | 65.7568 | 49.3966 | 44.3676 | 63.1935 | 69.5863 |  |  | 1.1331 | -1.7467 | -69.5401 | 0.80689 | 6.4451 | -197.8204 | 29.2018 | -3.146 | 14.0267 | 44.0371 | 33.908 | 0.002175 | -0.00062097 | 0.00043534 | 81.039 | 33.8775 | 23.0276 | 22.1106 | 21.8423 | 21.1112 | 20.1959 | 22.6772 | 22.2734 | 22.2873 | 22.2241 | 21.8174 | 21.1798 | 22.1397 | 756.0273 | 522.9652 | 402.4375 | 265.1968 | 230.9722 | 773.4731 | 409.0878 | 29.5014 | 41.9541 | 49.8243 | 59.3553 | 75.576 | 77.3934 | 71.0775 | 88.2141 | 104.5341 | 710.6071 | 676.8642 | 683.2474 | 700.9605 | 96.636 | 33.2234 | 848.104 | 39.0784 | 22.0885 | 830.376 | 26.486 | 21.8823 | 64.7347 | 83.443 | 155.4114 | 66.2241 | 88.4879 | 316.2853 | 787.3308 | 744.319 | 861.3509 | 908.055 | 747.8396 |  | 903.5939 | 877.5165 | 1023.4135 | 687.635 | 767.7187 | 880.2698 |  | 869.5086 |  |  | 549.874 | 688.1291 | 745.8643 | [5 empty] | 21.8025 | 706.9188 | 31.738 | 22.0212 | 535.0273 | 30.4347 | 21.7902 | 610.0284 | 771.4775 | 785.2497 |  | 1398.332 | 1125.3576 | 603.6211 | 795.1645 | 970.3367 | 702.6614 | 811.1404 | 1182.4233 | 1197.1346 | 695.6067 | 920.5249 | 1036.5982 | 1178.1872 | 1159.973 | 642.9866 | 777.4677 | 802.3904 |  | 1221.682 | 965.2014 | 1122.6559 | 1204.1848 | 721.9569 | 821.0282 | 718.8753 | 1099.6877 | 129.2837 | -0.0011116 | 19.5692 | 7.0978 | -28.9217 | 3.0931 | 6718.91 | 1.17 | 2.3731 | -2.9592 | -18.6716 | 2.0113 | 6.5233 | -36.1402 | 13.8855 | 113.0469 | 164.288 | 68.7774 | 69.9753 | 13.0225 | 131.3832 | 53.3728
42838.44 | 1705 | 23.3577 | 22.7686 | 22.7085 | 22.613 | 22.2193 | 21.6129 | 22.5789 | 21.6075 | 22.2618 | 22.2644 | 22.2073 | 21.8389 | 21.0846 | 22.0417 | 39.6549 | 47.2076 | 52.1374 | 69.8307 | 78.1383 | 80.5829 | 103.0552 | 110.4845 | 115.4147 | 55.2923 | 82.1945 | 127.5002 | 748.9612 | 736.9634 | 752.6712 | 64.6762 | 91.8882 | 323.2961 | 57.9084 | 84.5016 | 246.2257 | 948.172 | 609.8432 |  | 563.7068 | 937.0047 | 939.5551 | 754.4569 |  | 543.8325 | 760.2302 | 650.5533 | 849.3487 | 991.1916 | 1086.356 | 1112.2808 | 47.7062 | 325.6139 | 69.8662 | 570.6861 | 65.7225 | 49.2826 | 44.3144 | 63.135 | 69.7006 |  |  | 1.6759 | -1.8604 | -69.6662 | 0.82989 | 6.0844 | -197.8388 | 29.3681 | -3.2971 | 13.7548 | 44.004 | 34.0469 | 0.0020814 | -0.00049612 | 0.00043041 | 81.1235 | 33.9037 | 23.03 | 22.1063 | 21.8436 | 21.0993 | 20.1891 | 22.6716 | 22.2695 | 22.286 | 22.2192 | 21.8092 | 21.1775 | 22.1356 | 755.0035 | 525.6492 | 422.2394 | 261.4824 | 224.4532 | 775.3048 | 409.8151 | 29.5479 | 42.008 | 49.8735 | 59.3539 | 75.5869 | 77.4154 | 71.1985 | 88.1657 | 104.5625 | 711.5132 | 679.7032 | 686.0407 | 703.1769 | 98.3863 | 38.775 | 851.0137 | 39.1266 | 22.0845 | 833.79 | 26.5039 | 21.8749 | 64.7412 | 83.4602 | 156.2463 | 66.2549 | 88.5431 | 316.6602 | 790.3451 | 748.9397 | 856.3187 | 904.1566 | 747.6722 |  | 903.531 | 878.166 | 1024.9717 | 693.1699 | 768.1138 | 880.9408 |  | 870.2281 |  |  | 550.828 | 686.2972 | 744.0401 | [5 empty] | 21.7999 | 710.6549 | 31.7657 | 22.0175 | 537.5692 | 30.4587 | 21.7904 | 609.1324 | 769.9112 | 785.112 |  |  | 1125.6019 | 603.5449 | 797.5405 | 972.7944 | 701.6722 | 809.3939 | 1181.683 | 1194.537 | 696.527 | 925.2611 | 1034.4698 | 1180.4502 | 1158.8512 | 643.8082 | 777.6263 | 802.5488 |  | 1226.019 | 966.9609 | 1123.5675 | 1202.3722 | 722.5042 | 820.9974 | 718.4607 | 1099.6777 | 117.2231 | 0.00074216 | 19.569 | 7.0972 | -28.9827 | 3.0931 | 6711.54 | 0.98 | 2.8895 | -3.0556 | -18.6986 | 2.0408 | 6.3382 | -36.1421 | 13.925 | 113.0265 | 165.0849 | 68.7358 | 70.7701 | 10.9556 | 131.5358 | 53.5324
42838.44 | 1706 | 23.3638 | 22.7721 | 22.7115 | 22.6171 | 22.2243 | 21.6165 | 22.5733 | 21.6116 | 22.2653 | 22.2694 | 22.2059 | 21.8415 | 21.0828 | 22.0403 | 39.6931 | 47.2542 | 52.1775 | 69.8592 | 78.1547 | 80.5952 | 103.081 | 110.5203 | 115.7261 | 55.3214 | 82.2132 | 127.714 | 750.4412 | 738.6809 | 754.3389 | 64.7493 | 91.9133 | 324.1396 | 57.9558 | 84.5589 | 246.5857 | 947.7083 | 610.1329 |  | 563.9048 | 936.8283 | 939.5764 | 754.0247 |  | 543.2812 | 760.2506 | 650.0979 | 845.2531 | 987.842 | 1083.4332 | 1112.0216 | 49.1315 | 325.6116 | 69.7092 | 570.3557 | 65.7158 | 49.1413 | 44.2734 | 63.0771 | 69.7776 |  |  | 1.7311 | -0.91017 | -69.4671 | 0.30683 | 5.4818 | -197.8302 | 29.1236 | -3.4673 | 13.0928 | 42.7074 | 33.8931 | 0.0019566 | -0.00059962 | 0.0004337 | 81.1997 | 33.9442 | 23.0391 | 22.1088 | 21.8497 | 21.1041 | 20.1929 | 22.679 | 22.2812 | 22.291 | 22.2273 | 21.8148 | 21.1779 | 22.1383 | 722.3203 | 503.966 | 415.2617 | 263.0798 | 225.0584 | 776.6415 | 410.5619 | 29.5711 | 42.0444 | 49.9025 | 59.3432 | 75.5904 | 77.4296 | 71.271 | 88.0997 | 104.5725 | 712.409 | 682.41 | 688.7046 | 706.5145 | 103.2127 | 29.1957 | 855.028 | 39.1741 | 22.0843 | 839.8752 | 26.5162 | 21.8722 | 64.7354 | 83.4717 | 157.1341 | 66.2651 | 88.5612 | 317.0319 | 793.9324 | 751.2524 | 855.9282 | 905.6429 | 747.5189 |  | 903.5327 | 878.7747 | 1026.8761 | 697.0695 | 768.7568 | 881.5866 |  | 870.9007 |  |  | 551.3858 | 685.6559 | 743.2897 | [5 empty] | 21.8079 | 714.6405 | 31.7933 | 22.0173 | 539.4925 | 30.4869 | 21.7914 | 608.5547 | 768.5238 | 785.9719 |  | 1386.6993 | 1125.6018 | 603.2466 | 799.3758 | 975.0654 | 701.5093 | 809.6446 | 1180.5726 | 1195.4587 | 696.9529 | 929.4237 | 1033.6171 | 1182.8317 | 1159.0288 | 644.1446 | 777.9158 | 802.8523 |  | 1225.1585 | 966.6021 | 1124.6663 | 1202.0462 | 723.0218 | 820.9502 | 717.9862 | 1099.7545 | 115.3597 | 0.00093173 | 19.5684 | 7.1046 | -28.9704 | 3.0931 | 6730.68 | 0.73 | 2.9391 | -2.1373 | -18.672 | 1.2409 | 6.0097 | -36.1024 | 13.852 | 113.0315 | 166.0678 | 68.8101 | 74.9002 | 11.8679 | 131.3434 | 53.6588
42838.44 | 1707 | 23.3633 | 22.7677 | 22.7106 | 22.618 | 22.2172 | 21.6148 | 22.5728 | 21.6122 | 22.2614 | 22.2695 | 22.2053 | 21.8398 | 21.0815 | 22.0416 | 39.737 | 47.2914 | 52.2152 | 69.8998 | 78.1735 | 80.6203 | 103.1053 | 110.5684 | 116.0552 | 55.3688 | 82.2452 | 127.9252 | 751.8064 | 740.2333 | 755.6324 | 64.8177 | 91.9291 | 324.9585 | 58.0058 | 84.6165 | 246.934 | 945.5853 | 609.5339 |  | 564.163 | 936.9413 | 939.1 | 753.4832 |  | 542.7649 | 760.1168 | 647.6818 | 842.2447 | 983.5811 | 1082.5845 | 1111.8514 | 50.1107 | 325.5298 | 69.5646 | 569.929 | 65.6852 | 48.9876 | 44.2394 | 62.9839 | 69.805 |  |  | 1.9308 | -0.53102 | -69.2634 | 1.1598 | 5.491 | -197.8368 | 30.3032 | -3.5902 | 12.983 | 42.0717 | 35.2649 | 0.0021258 | -0.00052898 | 0.00047641 | 81.2738 | 33.9738 | 23.0413 | 22.1086 | 21.8513 | 21.1117 | 20.1899 | 22.6834 | 22.2782 | 22.2898 | 22.2243 | 21.8144 | 21.1745 | 22.1461 | 708.1562 | 476.8639 | 390.4344 | 255.9917 | 221.0424 | 777.3258 | 410.5734 | 29.5849 | 42.0819 | 49.9477 | 59.3397 | 75.6078 | 77.4543 | 71.3242 | 88.0665 | 104.5808 | 713.4548 | 685.2052 | 691.8653 | 709.069 | 98.9686 | 32.2966 | 860.8831 | 39.2301 | 22.0852 | 846.6218 | 26.5298 | 21.873 | 64.742 | 83.4905 | 158.0582 | 66.2909 | 88.5608 | 317.4197 | 805.3282 | 752.5716 | 856.1266 | 908.3775 | 747.2219 |  | 903.0428 | 879.4065 | 1027.907 | 700.7478 | 769.7108 | 882.285 |  | 871.6237 |  |  | 551.0125 | 686.5928 | 743.0725 | [5 empty] | 21.8082 | 718.5398 | 31.8139 | 22.0163 | 540.134 | 30.5104 | 21.7942 | 609.1507 | 769.3435 | 787.1755 |  | 1366.5686 | 1126.1994 | 602.4148 | 799.4374 | 976.8009 | 702.7726 | 811.4999 | 1180.2413 | 1197.2196 | 695.8833 | 930.2807 | 1034.0531 | 1182.7183 | 1159.8702 | 644.571 | 777.9771 | 802.891 |  | 1219.5281 | 965.0259 | 1125.4407 | 1202.3597 | 723.4246 | 820.4136 | 717.5922 | 1100.0385 | 116.648 | 0.0010651 | 19.5679 | 7.1214 | -28.923 | 3.0931 | 6743.34 | 0.97 | 3.106 | -1.6324 | -18.6434 | 2.4125 | 6.0128 | -36.0917 | 14.1253 | 112.8452 | 166.5932 | 68.9795 | 76.7297 | 14.6286 | 130.4256 | 53.8443
42838.44 | 1708 | 23.3722 | 22.7698 | 22.7165 | 22.6185 | 22.2225 | 21.6161 | 22.5763 | 21.6148 | 22.2636 | 22.2623 | 22.207 | 21.837 | 21.0872 | 22.0458 | 39.7853 | 47.3292 | 52.2519 | 69.9454 | 78.192 | 80.6397 | 103.127 | 110.6121 | 116.4019 | 55.4039 | 82.2636 | 128.1315 | 752.64 | 741.1297 | 756.2558 | 64.8928 | 91.9481 | 325.6831 | 58.0446 | 84.6688 | 247.2482 | 943.7321 | 609.4674 |  | 564.2991 | 936.4484 | 938.489 | 753.7641 |  | 543.9238 | 760.5279 | 646.1628 | 846.9423 | 986.0408 | 1085.0459 | 1110.2558 | 50.6178 | 325.4715 | 70.464 | 569.4656 | 65.6251 | 48.8278 | 44.2084 | 62.8763 | 69.8573 |  |  | 1.9565 | -1.2381 | -69.107 | 0.86801 | 3.7122 | -197.8552 | 28.7675 | -3.6894 | 13.8799 | 43.3328 | 38.1761 | 0.0022769 | -0.00048955 | 0.00042384 | 81.3558 | 34.0064 | 23.0402 | 22.1044 | 21.8368 | 21.1016 | 20.1921 | 22.6844 | 22.2712 | 22.2862 | 22.2247 | 21.8099 | 21.1811 | 22.134 | 718.6577 | 492.149 | 391.051 | 256.1132 | 223.6586 | 778.9925 | 410.7804 | 29.626 | 42.1325 | 49.9814 | 59.3345 | 75.6189 | 77.4712 | 71.3618 | 88.0266 | 104.6032 | 714.2708 | 686.7441 | 693.0957 | 707.7293 | 141.9324 | 36.749 | 866.0119 | 39.2806 | 22.0889 | 851.3061 | 26.553 | 21.8773 | 64.7628 | 83.5184 | 159.0013 | 66.3316 | 88.5795 | 317.795 | 820.9657 | 752.8698 | 856.7451 | 911.3392 | 746.9408 |  | 902.0843 | 880.2829 | 1029.2234 | 701.0322 | 770.6084 | 883.2386 |  | 872.5987 |  |  | 550.9351 | 688.9525 | 742.8715 | [5 empty] | 21.8066 | 720.7038 | 31.8412 | 22.0156 | 539.811 | 30.5273 | 21.7923 | 610.537 | 771.2639 | 788.6238 |  | 1360.1361 | 1125.3687 | 601.57 | 797.0835 | 975.6389 | 704.2956 | 813.234 | 1182.1738 | 1196.6735 | 694.6953 | 926.358 | 1037.2571 | 1182.1403 | 1161.0278 | 645.2292 | 777.3053 | 802.8008 |  | 1221.7171 | 962.7774 | 1125.8344 | 1201.6804 | 723.6343 | 818.989 | 717.976 | 1100.8251 | 106.2819 | -5.8331e-05 | 19.5677 | 7.1361 | -28.8502 | 3.0931 | 6762.9 | 0.67 | 3.1275 | -2.4931 | -18.626 | 2.0875 | 4.9484 | -36.1262 | 13.7752 | 112.4731 | 167.264 | 69.2277 | 76.1873 | 14.5981 | 129.6072 | 54.0821
42838.4401 | 1709 | 23.3828 | 22.777 | 22.7162 | 22.6236 | 22.2281 | 21.621 | 22.5847 | 21.6188 | 22.2697 | 22.2656 | 22.2105 | 21.8505 | 21.0866 | 22.0558 | 39.8325 | 47.3774 | 52.29 | 69.9948 | 78.2182 | 80.6593 | 103.1525 | 110.6651 | 116.7736 | 55.4481 | 82.2763 | 128.3361 | 752.397 | 740.7406 | 755.6079 | 64.9669 | 91.9669 | 326.3074 | 58.0857 | 84.7029 | 247.5645 | 943.2736 | 609.2773 |  | 564.4097 | 935.8218 | 938.3415 | 754.2785 |  | 544.2187 | 759.991 | 645.8565 | 849.9584 | 987.2494 | 1085.8099 | 1109.3972 | 50.6618 | 325.6217 | 72.6664 | 569.498 | 65.5435 | 48.694 | 44.1842 | 62.7752 | 69.8973 |  |  | 1.99 | -1.5739 | -69.0617 | 1.0132 | 5.0777 | -197.8066 | 31.3907 | -3.3681 | 13.7503 | 45.7136 | 39.4469 | 0.0020814 | -0.00062097 | 0.00039591 | 81.4286 | 34.0421 | 23.0529 | 22.1084 | 21.8408 | 21.105 | 20.1893 | 22.6957 | 22.273 | 22.2863 | 22.2281 | 21.8159 | 21.1792 | 22.1404 | 774.9549 | 531.4815 | 404.857 | 262.7565 | 225.3753 | 784.4244 | 411.4923 | 29.6678 | 42.1749 | 50.0149 | 59.3437 | 75.6322 | 77.4979 | 71.4207 | 87.997 | 104.6095 | 714.5076 | 684.5895 | 690.7256 | 702.8005 | 115.7355 | 38.743 | 870.5934 | 39.3194 | 22.0767 | 857.3187 | 26.5556 | 21.8682 | 64.7515 | 83.5385 | 159.9297 | 66.3467 | 88.6124 | 318.1622 | 821.0198 | 751.0376 | 856.5336 | 912.358 | 746.6603 |  | 900.7478 | 881.1531 | 1031.2246 | 699.9123 | 771.1015 | 884.2005 |  | 873.5575 |  |  | 551.1471 | 689.6815 | 741.5549 | [5 empty] | 21.801 | 720.7232 | 31.8746 | 22.0287 | 538.7313 | 30.5537 | 21.7916 | 611.3294 | 772.8295 | 789.5499 |  | 1357.6793 | 1124.0405 | 601.0065 | 795.7039 | 973.3729 | 705.1257 | 814.8542 | 1179.6536 | 1195.8665 | 694.0117 | 929.1654 | 1039.0833 | 1179.9443 | 1161.9915 | 645.7674 | 776.4524 | 802.2829 |  | 1228.1033 | 962.0469 | 1124.3147 | 1202.4138 | 723.845 | 818.2586 | 718.1336 | 1101.7311 | 100.3027 | 0.00072107 | 19.5681 | 7.1505 | -28.8698 | 3.0931 | 6800.07 | 0.32 | 3.1532 | -2.8101 | -18.6151 | 2.2548 | 5.789 | -36.1319 | 14.3936 | 111.9526 | 168.3003 | 69.3998 | 71.9816 | 13.195 | 129.3929 | 54.2773
42838.4401 | 1710 | 23.3801 | 22.7711 | 22.7167 | 22.6202 | 22.2262 | 21.6162 | 22.5817 | 21.6205 | 22.2623 | 22.2618 | 22.2064 | 21.8557 | 21.091 | 22.0494 | 39.8782 | 47.4081 | 52.3302 | 70.0227 | 78.2422 | 80.6735 | 103.1722 | 110.7083 | 117.1496 | 55.4842 | 82.303 | 128.5363 | 751.6733 | 739.8077 | 754.9022 | 65.0547 | 92.0008 | 327.1382 | 58.1366 | 84.7815 | 247.9021 | 943.125 | 609.4048 |  | 564.5261 | 936.6193 | 938.3435 | 755.1245 |  | 544.1996 | 760.5748 | 647.3982 | 844.4958 | 983.5398 | 1084.6885 | 1109.7369 | 49.9126 | 325.8816 | 72.8713 | 569.5489 | 65.5669 | 48.5908 | 44.1551 | 62.6684 | 69.9204 |  |  | 1.5267 | -1.8374 | -69.2023 | 0.76681 | 5.2163 | -197.8368 | 29.3819 | -2.5999 | 13.676 | 44.5035 | 39.8472 | 0.0020847 | -0.00055198 | 0.00043534 | 81.5052 | 34.0769 | 23.0534 | 22.1053 | 21.8421 | 21.1012 | 20.1922 | 22.6904 | 22.2762 | 22.2821 | 22.2268 | 21.8179 | 21.1748 | 22.1401 | 780.1908 | 525.9939 | 404.7627 | 275.345 | 229.6937 | 787.3549 | 412.3851 | 29.697 | 42.2131 | 50.0491 | 59.331 | 75.6344 | 77.5141 | 71.4952 | 87.9406 | 104.6211 | 714.1471 | 680.4043 | 686.3894 | 696.0761 | 105.0607 | 29.1425 | 874.0578 | 39.3736 | 22.0723 | 860.7275 | 26.5711 | 21.8666 | 64.7518 | 83.5494 | 160.8744 | 66.3722 | 88.6411 | 318.5384 | 813.6541 | 746.0809 | 855.9302 | 911.8955 | 746.1155 |  | 898.8604 | 882.0923 | 1034.0566 | 696.6926 | 771.1831 | 885.2034 |  | 874.5753 |  |  | 551.5736 | 687.0919 | 739.0665 | [5 empty] | 21.7999 | 718.5933 | 31.8962 | 22.019 | 537.1863 | 30.5734 | 21.7883 | 611.3425 | 774.6935 | 789.5842 |  | 1360.0974 | 1124.4546 | 601.0386 | 798.7989 | 972.9767 | 706.383 | 816.6444 | 1181.4547 | 1197.4614 | 693.7658 | 933.0559 | 1037.0171 | 1178.7302 | 1164.1507 | 646.8092 | 777.1199 | 802.2585 |  | 1228.0222 | 961.0677 | 1123.3666 | 1202.8069 | 724.2582 | 818.6223 | 718.4123 | 1102.5027 | 105.91 | -0.00059901 | 19.5675 | 7.1675 | -28.9568 | 3.0931 | 6803.38 | 0.64 | 2.7609 | -3.0372 | -18.6393 | 1.9621 | 5.8651 | -36.1197 | 13.9197 | 111.2245 | 169.783 | 69.5125 | 72.5149 | 13.3697 | 129.3047 | 54.3754
42838.4401 | 1711 | 23.3781 | 22.7713 | 22.7166 | 22.6213 | 22.227 | 21.6229 | 22.5819 | 21.6086 | 22.2686 | 22.2627 | 22.2189 | 21.8383 | 21.0859 | 22.0421 | 39.9188 | 47.4534 | 52.3775 | 70.076 | 78.2669 | 80.6992 | 103.1987 | 110.7749 | 117.5318 | 55.5234 | 82.3311 | 128.7427 | 750.5353 | 738.3268 | 753.3626 | 65.1161 | 92.0198 | 328.1175 | 58.1853 | 84.844 | 248.2427 | 945.4906 | 609.6268 |  | 564.64 | 935.7939 | 937.1624 | 755.7554 |  | 544.9298 | 760.7025 | 648.8807 | 844.5487 | 986.6841 | 1083.2446 | 1110.11 | 49.981 | 326.067 | 74.7668 | 569.4457 | 65.5909 | 48.5095 | 44.1352 | 62.5724 | 69.9584 |  |  | 1.4209 | -1.9188 | -69.6196 | 1.1795 | 6.4037 | -197.8092 | 31.5293 | -3.3306 | 13.517 | 44.1884 | 39.5927 | 0.0022079 | -0.00050598 | 0.00041563 | 81.5847 | 34.113 | 23.058 | 22.1054 | 21.8407 | 21.1022 | 20.193 | 22.6936 | 22.2767 | 22.2807 | 22.2291 | 21.8116 | 21.1803 | 22.1443 | 764.0516 | 525.3152 | 397.1327 | 271.9321 | 229.1788 | 789.6678 | 412.7361 | 29.7207 | 42.2524 | 50.0908 | 59.3401 | 75.6466 | 77.5368 | 71.5926 | 87.8924 | 104.6417 | 713.6562 | 677.0318 | 682.888 | 692.1833 | 121.5511 | 39.8045 | 875.3312 | 39.4239 | 22.0769 | 859.8973 | 26.5899 | 21.8722 | 64.7658 | 83.5674 | 161.8402 | 66.3981 | 88.6547 | 318.9228 | 805.1199 | 740.3085 | 855.5188 | 911.9776 | 745.541 |  | 896.6032 | 883.2754 | 1036.7744 | 689.5753 | 770.1728 | 886.4692 |  | 875.8264 |  |  | 552.8484 | 683.569 | 735.7821 | [5 empty] | 21.8032 | 713.1203 | 31.9159 | 22.0146 | 535.9127 | 30.5968 | 21.7875 | 611.9323 | 776.5229 | 790.1046 |  | 1358.0993 | 1126.6249 | 601.2363 | 799.0244 | 971.9474 | 706.578 | 818.6409 | 1181.5874 | 1194.1135 | 693.2198 | 929.9651 | 1035.3548 | 1175.9107 | 1162.4069 | 647.7613 | 778.0966 | 802.0116 |  | 1222.8922 | 960.6835 | 1122.9676 | 1202.0205 | 724.2881 | 818.238 | 720.2998 | 1102.5196 | 102.1098 | 0.00035597 | 19.568 | 7.1848 | -28.9611 | 3.0931 | 6832.75 | 0.6 | 2.6615 | -3.104 | -18.6966 | 2.4336 | 6.495 | -36.098 | 14.4118 | 110.356 | 171.2068 | 69.4216 | 75.1929 | 14.2822 | 130.321 | 54.3628
42838.4401 | 1712 | 23.3933 | 22.7767 | 22.7311 | 22.6288 | 22.2331 | 21.6257 | 22.5965 | 21.6205 | 22.282 | 22.2755 | 22.2186 | 21.8575 | 21.0968 | 22.0492 | 39.9587 | 47.48 | 52.4094 | 70.1092 | 78.2883 | 80.7096 | 103.2005 | 110.8196 | 117.9421 | 55.5506 | 82.3134 | 128.9449 | 749.4122 | 736.9681 | 752.3581 | 65.1873 | 92.0404 | 328.7896 | 58.2326 | 84.8955 | 248.5887 | 947.7198 | 610.7722 |  | 564.7468 | 934.8565 | 936.3433 | 756.539 |  | 544.9102 | 760.3581 | 650.0898 | 846.2038 | 987.0116 | 1083.5856 | 1110.4113 | 49.8241 | 326.1915 | 76.7053 | 569.3263 | 65.5688 | 48.4285 | 44.1256 | 62.498 | 69.9678 |  |  | 1.2225 | -1.3583 | -69.2457 | 0.81412 | 7.6555 | -197.7921 | 30.84 | -2.82 | 13.4471 | 42.7427 | 41.8801 | 0.0021291 | -0.00059797 | 0.00041727 | 81.6664 | 34.1464 | 23.0608 | 22.1052 | 21.8341 | 21.1016 | 20.1902 | 22.6977 | 22.2696 | 22.2821 | 22.2259 | 21.8098 | 21.1764 | 22.1415 | 782.8795 | 546.5721 | 425.7975 | 280.0738 | 234.2691 | 792.3097 | 413.81 | 29.76 | 42.2959 | 50.1321 | 59.339 | 75.6546 | 77.5559 | 71.7062 | 87.8315 | 104.6623 | 713.328 | 675.1138 | 680.762 | 690.3572 | 106.3134 | 44.0095 | 874.3616 | 39.4808 | 22.0836 | 857.4947 | 26.6095 | 21.8725 | 64.7794 | 83.5923 | 162.8152 | 66.4263 | 88.6702 | 319.283 | 795.2592 | 738.2334 | 856.2216 | 912.8287 | 745.1185 |  | 894.6415 | 884.4463 | 1037.6751 | 687.1657 | 769.1679 | 887.6733 |  | 876.9977 |  |  | 552.9104 | 679.82 | 732.7586 | [5 empty] | 21.8099 | 709.8542 | 31.9417 | 22.0156 | 535.736 | 30.6322 | 21.7812 | 611.5354 | 775.7089 | 790.2293 |  | 1372.3965 | 1124.6283 | 601.4152 | 797.2313 | 970.2747 | 704.6492 | 819.0835 | 1180.5916 | 1195.7858 | 692.869 | 930.226 | 1035.4076 | 1173.4161 | 1163.228 | 647.1221 | 778.4229 | 801.3065 |  | 1223.4086 | 964.4745 | 1123.6088 | 1205.7888 | 723.4387 | 818.0586 | 721.8343 | 1101.9934 | 108.2065 | 0.0011424 | 19.5677 | 7.2044 | -28.9504 | 3.093 | 6877.51 | 0.74 | 2.4675 | -2.6111 | -18.6432 | 2.0215 | 7.1024 | -36.101 | 14.2552 | 109.6029 | 171.6589 | 69.2021 | 74.1165 | 11.2953 | 131.2786 | 54.3329
42838.4401 | 1713 | 23.399 | 22.7841 | 22.7272 | 22.6371 | 22.2333 | 21.6233 | 22.5943 | 21.6213 | 22.2776 | 22.2753 | 22.2188 | 21.8505 | 21.0993 | 22.0521 | 40.0034 | 47.5315 | 52.4445 | 70.1369 | 78.3042 | 80.7348 | 103.2269 | 110.8915 | 118.3487 | 55.5988 | 82.353 | 129.1408 | 749.5769 | 736.8905 | 752.7038 | 65.2642 | 92.0631 | 329.7875 | 58.2825 | 84.9528 | 248.9389 | 949.9707 | 610.1225 |  | 564.8914 | 934.3084 | 935.4122 | 756.2852 |  | 545.7239 | 758.8037 | 649.8977 | 849.191 | 987.3871 | 1085.2045 | 1109.1368 | 49.3565 | 326.5893 | 78.6852 | 569.4892 | 65.5312 | 48.3668 | 44.1333 | 62.4225 | 70.0156 |  |  | 1.2842 | -1.7027 | -69.203 | 0.99549 | 6.8696 | -197.823 | 31.5267 | -3.3628 | 14.3978 | 46.3565 | 41.6909 | 0.0022112 | -0.00049776 | 0.00043863 | 81.7427 | 34.1776 | 23.0625 | 22.1024 | 21.834 | 21.1031 | 20.1924 | 22.7041 | 22.276 | 22.2802 | 22.2265 | 21.8149 | 21.1759 | 22.1387 | 787.0864 | 575.299 | 454.2116 | 286.6578 | 239.1172 | 794.7001 | 415.3536 | 29.7919 | 42.3392 | 50.174 | 59.3359 | 75.6644 | 77.573 | 71.8279 | 87.7557 | 104.692 | 712.9948 | 673.1144 | 678.8849 | 689.4948 | 115.4681 | 35.812 | 871.6668 | 39.5384 | 22.0817 | 853.3409 | 26.6315 | 21.8804 | 64.7946 | 83.632 | 163.7847 | 66.4652 | 88.7063 | 319.6441 | 785.4707 | 738.7855 | 856.8962 | 914.137 | 744.8506 |  | 893.0466 | 885.5249 | 1037.5149 | 690.2462 | 769.0103 | 888.7257 |  | 878.0451 |  |  | 553.134 | 677.1723 | 730.5509 | [5 empty] | 21.817 | 711.9468 | 31.9693 | 22.0166 | 537.276 | 30.6462 | 21.8018 | 609.6714 | 773.597 | 790.016 |  | 1364.9608 | 1125.6713 | 601.6455 | 795.0115 | 970.4456 | 701.742 | 818.302 | 1179.6936 | 1198.0439 | 692.4426 | 927.6916 | 1035.3552 | 1174.0742 | 1162.6784 | 646.0519 | 779.3222 | 801.9634 |  | 1223.9887 | 966.9989 | 1121.1611 | 1204.7163 | 723.9176 | 818.8735 | 722.7824 | 1101.7308 | 114.8648 | -0.00018471 | 19.5668 | 7.2082 | -29.164 | 3.093 | 6871.87 | 0.98 | 2.5295 | -2.9212 | -18.6234 | 2.2336 | 6.7319 | -36.1253 | 14.4216 | 108.9911 | 171.5426 | 69.0717 | 74.5726 | 8.4236 | 132.2798 | 54.2751
42838.4401 | 1714 | 23.4018 | 22.7779 | 22.7163 | 22.6278 | 22.2369 | 21.6182 | 22.5936 | 21.6205 | 22.2753 | 22.2708 | 22.224 | 21.8468 | 21.0891 | 22.052 | 40.0512 | 47.5812 | 52.4912 | 70.189 | 78.3244 | 80.7556 | 103.257 | 110.9493 | 118.7673 | 55.6396 | 82.3861 | 129.3628 | 749.8118 | 736.935 | 752.9882 | 65.3341 | 92.0838 | 330.8048 | 58.3263 | 85.0111 | 249.2723 | 950.7212 | 610.1875 |  | 565.0417 | 934.6685 | 935.4066 | 756.0897 |  | 546.2074 | 755.7023 | 650.9906 | 856.3459 | 988.4048 | 1087.9924 | 1109.6675 | 49.4141 | 327.0141 | 78.7867 | 569.6718 | 65.6023 | 48.3119 | 44.1454 | 62.3446 | 70.06 |  |  | 1.7252 | -0.5435 | -69.477 | 0.94883 | 5.8636 | -197.796 | 31.4367 | -3.2459 | 14.8345 | 48.2176 | 41.2265 | 0.0020469 | -0.00057662 | 0.00044027 | 81.8162 | 34.2122 | 23.0789 | 22.1058 | 21.8374 | 21.1058 | 20.1929 | 22.6958 | 22.2689 | 22.2824 | 22.2195 | 21.8065 | 21.1807 | 22.1385 | 809.0049 | 583.088 | 457.6059 | 283.7619 | 234.4284 | 798.8135 | 416.7692 | 29.8276 | 42.3779 | 50.2142 | 59.3293 | 75.6654 | 77.5847 | 71.9542 | 87.6814 | 104.7126 | 712.9916 | 672.9536 | 679.033 | 692.5284 | 147.441 | 47.0506 | 868.5867 | 39.5882 | 22.0818 | 850.6297 | 26.6471 | 21.8768 | 64.7955 | 83.6483 | 164.7296 | 66.4893 | 88.7369 | 320.0096 | 779.7604 | 741.6267 | 854.2298 | 913.8566 | 744.6932 |  | 892.3269 | 886.5642 | 1036.5075 | 693.6695 | 769.3045 | 889.7722 |  | 879.082 |  |  | 554.6673 | 676.4831 | 729.664 | [5 empty] | 21.8135 | 714.8568 | 32.0036 | 22.0181 | 540.3857 | 30.6826 | 21.795 | 607.7931 | 770.5028 | 789.776 |  | 1364.3523 | 1126.6467 | 602.2076 | 793.431 | 968.9206 | 699.7492 | 817.3175 | 1181.0212 | 1197.0763 | 692.9169 | 926.6215 | 1033.6058 | 1177.3223 | 1162.3909 | 643.9217 | 780.4881 | 802.4059 |  | 1226.027 | 968.6198 | 1123.2807 | 1205.9478 | 723.998 | 819.8497 | 723.9275 | 1101.0721 | 122.1416 | 0.0015847 | 19.5686 | 7.2165 | -28.8187 | 3.093 | 6883.82 | 0.58 | 2.9321 | -1.6479 | -18.6322 | 2.1774 | 6.2259 | -36.1599 | 14.4157 | 108.7168 | 170.972 | 69.0604 | 73.7368 | 8.3088 | 132.6178 | 54.1901
42838.4401 | 1715 | 23.3949 | 22.7739 | 22.7058 | 22.6193 | 22.2285 | 21.6149 | 22.5809 | 21.6127 | 22.2736 | 22.26 | 22.2112 | 21.8418 | 21.0808 | 22.0414 | 40.0935 | 47.6163 | 52.5298 | 70.2241 | 78.3431 | 80.7751 | 103.2752 | 111.0025 | 119.1705 | 55.6777 | 82.4092 | 129.5557 | 751.2942 | 738.709 | 754.8485 | 65.411 | 92.1124 | 332.1468 | 58.3751 | 85.0656 | 249.6083 | 951.4275 | 610.0617 |  | 565.1894 | 934.6465 | 935.2855 | 756.2722 |  | 547.3385 | 755.2428 | 651.7919 | 853.1685 | 981.2668 | 1088.4456 | 1111.2233 | 49.8942 | 327.4908 | 80.1557 | 570.0428 | 65.5182 | 48.2437 | 44.1657 | 62.2524 | 70.1078 |  |  | 1.9124 | -1.7677 | -69.3903 | 0.61765 | 9.0118 | -197.8092 | 30.1303 | -3.0632 | 14.3787 | 46.239 | 39.5257 | 0.0019237 | -0.00069326 | 0.00040248 | 81.9131 | 34.2512 | 23.0769 | 22.1091 | 21.8494 | 21.1087 | 20.1964 | 22.7013 | 22.2697 | 22.2762 | 22.2197 | 21.8108 | 21.179 | 22.1465 | 876.4429 | 616.0011 | 473.5743 | 292.4664 | 242.3143 | 805.0519 | 418.7509 | 29.8609 | 42.4168 | 50.2414 | 59.3263 | 75.6713 | 77.6029 | 72.0909 | 87.5945 | 104.7381 | 713.4671 | 674.7434 | 681.1088 | 696.8966 | 119.0527 | 42.0717 | 866.3594 | 39.6414 | 22.0816 | 849.8423 | 26.6664 | 21.8756 | 64.8036 | 83.6623 | 165.6693 | 66.5176 | 88.7546 | 320.3333 | 785.7909 | 745.4658 | 850.3633 | 911.434 | 744.6583 |  | 892.4652 | 887.6455 | 1035.5825 | 696.4051 | 769.7556 | 890.8751 |  | 880.1678 |  |  | 555.1623 | 678.0525 | 730.7899 | [5 empty] | 21.8144 | 718.1723 | 32.0286 | 22.0317 | 543.6132 | 30.7152 | 21.7904 | 606.4778 | 768.1532 | 789.886 |  | 1374.2624 | 1127.7587 | 602.4832 | 794.2175 | 969.8057 | 699.4227 | 817.2389 | 1179.594 | 1197.0972 | 692.4703 | 930.3201 | 1032.0451 | 1181.1435 | 1167.8552 | 643.7155 | 780.894 | 802.589 |  | 1232.6255 | 969.5752 | 1127.2507 | 1208.8322 | 724.5535 | 819.1338 | 723.7548 | 1101.6217 | 128.965 | 0.00072809 | 19.5678 | 7.2193 | -28.9231 | 3.0931 | 6862.46 | 1.23 | 3.09 | -2.9713 | -18.6164 | 1.7564 | 7.7196 | -36.1671 | 14.1154 | 108.7713 | 170.4455 | 69.1129 | 68.6949 | 6.903 | 132.9263 | 54.1854
42838.4401 | 1716 | 23.395 | 22.7758 | 22.7068 | 22.6173 | 22.2328 | 21.6213 | 22.5831 | 21.6152 | 22.2726 | 22.2655 | 22.2191 | 21.8422 | 21.0898 | 22.0461 | 40.1407 | 47.6527 | 52.5663 | 70.2681 | 78.3708 | 80.79 | 103.3056 | 111.039 | 119.6051 | 55.7223 | 82.4275 | 129.7568 | 752.6753 | 740.3056 | 756.3111 | 65.4844 | 92.1381 | 333.2758 | 58.4167 | 85.1154 | 249.9331 | 952.4701 | 609.9067 |  | 565.3165 | 933.9966 | 934.8458 | 756.237 |  | 547.7056 | 757.3557 | 651.2016 | 849.8093 | 977.7585 | 1086.3087 | 1110.4657 | 50.9064 | 327.6607 | 80.3196 | 570.7556 | 65.4346 | 48.1726 | 44.2016 | 62.1466 | 70.1457 |  |  | 1.6976 | -2.275 | -68.9355 | 1.491 | 7.2534 | -197.821 | 29.1867 | -3.1407 | 13.8928 | 43.4283 | 41.3289 | 0.0021734 | -0.00044191 | 0.00045013 | 81.9819 | 34.2801 | 23.0765 | 22.1081 | 21.8412 | 21.1035 | 20.191 | 22.7063 | 22.2786 | 22.284 | 22.2269 | 21.8092 | 21.1819 | 22.138 | 882.7698 | 595.2564 | 475.5774 | 300.416 | 244.6889 | 809.36 | 420.39 | 29.8946 | 42.4735 | 50.2814 | 59.3338 | 75.6864 | 77.6269 | 72.235 | 87.5298 | 104.7741 | 713.6918 | 674.6338 | 680.7085 | 696.186 | 112.686 | 32.8204 | 867.6468 | 39.6875 | 22.083 | 858.1098 | 26.6853 | 21.8715 | 64.8142 | 83.697 | 166.5959 | 66.554 | 88.7928 | 320.6607 | 799.7758 | 749.1623 | 849.449 | 913.098 | 744.6817 |  | 893.1215 | 888.6194 | 1035.6942 | 697.3003 | 770.1209 | 891.8695 |  | 881.1805 |  |  | 554.7775 | 680.1457 | 733.2203 | [5 empty] | 21.8124 | 721.009 | 32.0504 | 22.0251 | 547.6816 | 30.7318 | 21.7972 | 606.6298 | 767.8236 | 790.6504 |  | 1374.6265 | 1129.7827 | 601.7325 | 793.5228 | 971.5411 | 700.2082 | 819.3564 | 1180.3673 | 1196.8535 | 691.9078 | 932.7669 | 1035.6902 | 1185.4279 | 1171.7404 | 643.9818 | 780.3107 | 801.9062 |  | 1231.4375 | 968.0482 | 1129.6303 | 1208.3526 | 724.8802 | 817.6993 | 723.1182 | 1102.271 | 124.5555 | 0.00065788 | 19.5683 | 7.2197 | -28.94 | 3.093 | 6784.76 | 0.78 | 2.9133 | -3.3743 | -18.5744 | 2.7316 | 6.9202 | -36.1398 | 13.8817 | 109.0248 | 170.4783 | 69.1922 | 69.7027 | 6.9861 | 133.391 | 54.2604
42838.4402 | 1717 | 23.3987 | 22.7781 | 22.7151 | 22.6181 | 22.235 | 21.6182 | 22.585 | 21.6123 | 22.2753 | 22.2686 | 22.2168 | 21.844 | 21.086 | 22.0502 | 40.1838 | 47.6922 | 52.6026 | 70.3055 | 78.39 | 80.8117 | 103.3346 | 111.078 | 120.0291 | 55.7481 | 82.4357 | 129.9681 | 753.5218 | 741.3751 | 757.1905 | 65.5523 | 92.1725 | 334.3152 | 58.4651 | 85.1589 | 250.2601 | 952.2322 | 609.9482 |  | 565.423 | 933.9352 | 935.3757 | 755.7273 |  | 547.9121 | 758.0787 | 648.7218 | 849.0141 | 981.4153 | 1087.196 | 1109.9617 | 51.5171 | 327.5041 | 79.8572 | 571.0163 | 65.4138 | 48.1155 | 44.253 | 62.004 | 70.186 |  |  | 1.7889 | -1.6468 | -69.3732 | 1.1519 | 6.6212 | -197.8105 | 29.8366 | -3.3944 | 13.7414 | 43.2078 | 43.3675 | 0.0020732 | -0.00060455 | 0.00041563 | 82.0588 | 34.3051 | 23.0834 | 22.1081 | 21.8353 | 21.0996 | 20.1882 | 22.702 | 22.2698 | 22.28 | 22.2265 | 21.8042 | 21.1781 | 22.1337 | 839.5203 | 549.1419 | 437.3749 | 292.5229 | 240.0269 | 811.852 | 421.2353 | 29.9328 | 42.5162 | 50.3257 | 59.3444 | 75.7001 | 77.654 | 72.3724 | 87.4691 | 104.8015 | 713.6204 | 673.3065 | 679.2203 | 693.7988 | 111.6281 | 35.1798 | 872.5666 | 39.7374 | 22.0791 | 865.0047 | 26.7025 | 21.8676 | 64.814 | 83.7317 | 167.5219 | 66.5948 | 88.808 | 321.0141 | 811.4101 | 754.8955 | 849.5936 | 915.5587 | 744.6444 |  | 893.4033 | 889.5753 | 1036.3549 | 698.4454 | 770.4514 | 892.8655 |  | 882.1527 |  |  | 554.0794 | 678.6788 | 732.9816 | [5 empty] | 21.8075 | 723.6287 | 32.077 | 22.0217 | 551.2072 | 30.7528 | 21.7953 | 607.1307 | 770.6642 | 791.9672 |  | 1367.1363 | 1129.0348 | 600.6231 | 793.8055 | 972.9626 | 700.8857 | 821.8924 | 1180.8256 | 1195.5165 | 692.8067 | 937.628 | 1036.3158 | 1188.7738 | 1172.4143 | 644.1283 | 779.0449 | 801.041 |  | 1230.5483 | 967.4126 | 1131.6055 | 1208.2022 | 725.0691 | 815.9151 | 723.0032 | 1102.9846 | 104.9005 | -0.00052179 | 19.5684 | 7.2197 | -28.9955 | 3.093 | 6733.42 | 1.06 | 2.9919 | -2.8719 | -18.6398 | 2.4019 | 6.614 | -36.1507 | 14.04 | 109.1351 | 170.8064 | 69.2547 | 75.5045 | 11.3888 | 133.2992 | 54.3092
42838.4402 | 1718 | 23.399 | 22.7702 | 22.7229 | 22.6293 | 22.2373 | 21.6196 | 22.5837 | 21.6183 | 22.2748 | 22.2638 | 22.217 | 21.8486 | 21.0892 | 22.0491 | 40.2245 | 47.7316 | 52.6383 | 70.3423 | 78.3983 | 80.8229 | 103.3519 | 111.1147 | 120.4572 | 55.7797 | 82.4597 | 130.1836 | 754.3818 | 742.5056 | 758.1605 | 65.644 | 92.2026 | 336.0816 | 58.5181 | 85.2258 | 250.5953 | 951.0114 | 609.7791 |  | 565.5588 | 933.9657 | 936.2223 | 755.8175 |  | 547.3986 | 758.197 | 647.9758 | 842.9183 | 984.6396 | 1087.6993 | 1109.0832 | 52.1952 | 327.3336 | 81.3319 | 571.3821 | 65.3953 | 48.0324 | 44.3188 | 61.8582 | 70.2023 |  |  | 1.8743 | -2.3631 | -69.0617 | 1.0428 | 6.591 | -197.8854 | 29.2925 | -3.4988 | 13.5491 | 42.6598 | 42.2375 | 0.0018876 | -0.00061933 | 0.00040577 | 82.1387 | 34.3382 | 23.0859 | 22.1065 | 21.8352 | 21.1007 | 20.1835 | 22.7015 | 22.2696 | 22.2827 | 22.2228 | 21.806 | 21.1744 | 22.1342 | 801.4904 | 556.9634 | 433.6373 | 286.2148 | 229.4828 | 813.9198 | 422.3205 | 29.9557 | 42.5479 | 50.3597 | 59.3341 | 75.7015 | 77.6601 | 72.4964 | 87.3939 | 104.8112 | 713.2255 | 671.1131 | 677.3795 | 691.478 | 94.4492 | 46.3168 | 886.7987 | 39.792 | 22.0822 | 890.5512 | 26.719 | 21.8754 | 64.8229 | 83.7621 | 168.4388 | 66.6355 | 88.8717 | 321.3637 | 813.7241 | 757.5587 | 854.0435 | 923.505 | 744.2128 |  | 892.5644 | 890.6891 | 1038.7206 | 700.343 | 771.3544 | 894.2978 |  | 883.5646 |  |  | 553.4453 | 675.7646 | 730.2764 | [5 empty] | 21.8041 | 726.1715 | 32.0949 | 22.0194 | 551.9718 | 30.7734 | 21.793 | 607.1053 | 773.6406 | 793.1637 |  | 1357.54 | 1127.2437 | 599.743 | 797.0923 | 974.4598 | 701.5202 | 823.5816 | 1181.6918 | 1194.0111 | 694.3877 | 944.3691 | 1035.2969 | 1190.3177 | 1170.8686 | 644.7375 | 777.564 | 800.2391 |  | 1229.2688 | 966.3449 | 1130.1009 | 1203.5082 | 724.858 | 814.6537 | 723.7678 | 1102.9917 | 108.7485 | 0.00062982 | 19.5683 | 7.225 | -28.9085 | 3.093 | 6723.81 | 0.64 | 3.064 | -3.4404 | -18.5989 | 2.2854 | 6.6001 | -36.1642 | 13.9139 | 108.8221 | 172.0492 | 69.4602 | 80.5606 | 12.0073 | 132.7541 | 54.2766
42838.4402 | 1719 | 23.4104 | 22.7787 | 22.7111 | 22.621 | 22.2372 | 21.6239 | 22.595 | 21.6157 | 22.2766 | 22.2681 | 22.2146 | 21.852 | 21.0974 | 22.0475 | 40.266 | 47.7769 | 52.6806 | 70.3792 | 78.4228 | 80.8414 | 103.3747 | 111.1531 | 120.9011 | 55.8265 | 82.4944 | 130.3942 | 754.5742 | 742.6755 | 758.0565 | 65.7177 | 92.224 | 337.5886 | 58.5645 | 85.289 | 250.9529 | 951.4672 | 610.3879 |  | 565.6758 | 934.7124 | 936.9698 | 756.1911 |  | 546.8501 | 756.7974 | 647.4693 | 845.7438 | 986.6074 | 1086.6927 | 1107.3644 | 51.5205 | 327.2767 | 80.8226 | 571.7708 | 65.3725 | 47.9462 | 44.3921 | 61.7019 | 70.231 |  |  | 1.5109 | -2.5451 | -69.5933 | 1.305 | 5.4154 | -197.8631 | 29.9036 | -3.1834 | 14.0093 | 44.4469 | 41.1704 | 0.0020289 | -0.00050762 | 0.0004222 | 82.2222 | 34.3733 | 23.0861 | 22.1043 | 21.8398 | 21.1028 | 20.1838 | 22.7048 | 22.2692 | 22.287 | 22.2174 | 21.8103 | 21.1752 | 22.1364 | 760.9468 | 550.9244 | 448.3491 | 288.6092 | 227.8999 | 813.9574 | 423.3939 | 29.9769 | 42.5845 | 50.3835 | 59.3167 | 75.6944 | 77.68 | 72.5925 | 87.3073 | 104.8238 | 712.8824 | 670.1121 | 676.9669 | 691.8567 | 60.0363 | 21.6621 | 898.0778 | 39.843 | 22.0812 | 897.5765 | 26.7403 | 21.8696 | 64.8348 | 83.7661 | 169.3453 | 66.6526 | 88.9186 | 321.6761 | 809.9366 | 754.887 | 854.7079 | 926.9139 | 743.6854 |  | 891.4281 | 892.0833 | 1042.1755 | 696.9961 | 771.3892 | 896.0022 |  | 885.0853 |  |  | 553.2242 | 676.3245 | 729.141 | [5 empty] | 21.8051 | 724.7279 | 32.1137 | 22.0202 | 550.2619 | 30.8018 | 21.7894 | 606.9862 | 776.4236 | 794.3445 |  | 1353.7232 | 1126.5377 | 599.0601 | 801.6909 | 975.9874 | 701.5334 | 826.4861 | 1183.1909 | 1195.0334 | 694.5458 | 948.9032 | 1036.1126 | 1188.3761 | 1163.254 | 645.588 | 776.6909 | 799.9822 |  | 1221.1811 | 965.8368 | 1126.6284 | 1195.3822 | 724.8497 | 814.6796 | 724.2047 | 1102.672 | 118.3761 | -6.5348e-05 | 19.5684 | 7.2276 | -28.9079 | 3.093 | 6713.46 | 0.86 | 2.7508 | -3.568 | -18.6577 | 2.5549 | 5.9804 | -36.1488 | 14.0531 | 108.3975 | 173.8826 | 69.5631 | 85.0805 | 10.574 | 132.9461 | 54.182
42838.4402 | 1720 | 23.4096 | 22.7791 | 22.7153 | 22.6219 | 22.233 | 21.6162 | 22.5864 | 21.6192 | 22.2739 | 22.2693 | 22.2148 | 21.8444 | 21.0821 | 22.0444 | 40.3187 | 47.8235 | 52.7228 | 70.4202 | 78.4554 | 80.8702 | 103.3936 | 111.2009 | 121.3579 | 55.8725 | 82.5235 | 130.6147 | 753.9232 | 741.9003 | 757.1381 | 65.7879 | 92.2465 | 339.1097 | 58.6168 | 85.3337 | 251.2894 | 950.754 | 610.5231 |  | 565.8039 | 936.4658 | 937.7529 | 755.8517 |  | 545.3882 | 756.4247 | 648.3966 | 843.7425 | 989.5133 | 1086.9798 | 1105.4468 | 50.6646 | 327.3524 | 82.8247 | 572.3644 | 65.3554 | 47.8489 | 44.4854 | 61.5866 | 70.2726 |  |  | 1.9249 | -2.5096 | -69.8811 | 1.1335 | 5.8997 | -197.7783 | 28.7353 | -3.284 | 12.9645 | 42.2333 | 40.5105 | 0.0019779 | -0.00061112 | 0.0003992 | 82.3001 | 34.4131 | 23.088 | 22.1095 | 21.8351 | 21.0981 | 20.1834 | 22.7105 | 22.2648 | 22.2849 | 22.2194 | 21.8102 | 21.1717 | 22.1346 | 701.5828 | 491.3569 | 409.7107 | 276.6578 | 225.5863 | 810.5532 | 423.0498 | 30.0133 | 42.6298 | 50.4296 | 59.3325 | 75.7007 | 77.7035 | 72.6818 | 87.2503 | 104.8475 | 712.7542 | 670.4931 | 677.6389 | 692.8419 | 73.6448 | 25.3925 | 899.7545 | 39.8934 | 22.0741 | 890.9138 | 26.7557 | 21.8686 | 64.837 | 83.7695 | 170.2421 | 66.671 | 88.9637 | 322.0118 | 806.6959 | 749.5593 | 855.1536 | 928.7111 | 743.3445 |  | 891.0467 | 893.7953 | 1044.2689 | 692.8031 | 770.9012 | 897.9824 |  | 886.9096 |  |  | 553.3548 | 682.1653 | 731.813 | [5 empty] | 21.8047 | 720.7049 | 32.1396 | 22.0172 | 548.2498 | 30.823 | 21.7904 | 606.5824 | 781.731 | 795.6014 |  | 1351.5499 | 1128.2524 | 598.5396 | 802.6711 | 977.6666 | 701.6178 | 829.353 | 1184.78 | 1194.3308 | 693.6766 | 947.1264 | 1037.3238 | 1185.9583 | 1157.4452 | 646.0154 | 776.6413 | 799.7079 |  | 1218.8731 | 965.7487 | 1125.0661 | 1191.742 | 724.9531 | 814.9667 | 724.1998 | 1102.5315 | 121.6142 | -0.0013714 | 19.568 | 7.2275 | -28.9897 | 3.093 | 6754.76 | 0.71 | 3.1035 | -3.5424 | -18.6929 | 2.3807 | 6.2427 | -36.1449 | 13.7773 | 108.2599 | 174.9762 | 69.54 | 90.311 | 14.8026 | 132.639 | 54.1232
42838.4402 | 1721 | 23.4159 | 22.7817 | 22.7155 | 22.6271 | 22.2324 | 21.6186 | 22.5854 | 21.6151 | 22.2769 | 22.2656 | 22.2113 | 21.8515 | 21.0893 | 22.0437 | 40.3637 | 47.8593 | 52.7579 | 70.4646 | 78.4679 | 80.8858 | 103.3989 | 111.2424 | 121.8091 | 55.9032 | 82.5484 | 130.8323 | 753.4075 | 741.2421 | 756.7772 | 65.8545 | 92.2608 | 340.5442 | 58.6618 | 85.384 | 251.6094 | 949.3027 | 611.1789 |  | 565.9112 | 936.7945 | 937.9198 | 755.4568 |  | 544.1424 | 754.5159 | 649.2251 | 853.5542 | 994.0285 | 1085.4152 | 1105.0053 | 50.7666 | 327.3675 | 84.4084 | 572.7497 | 65.3379 | 47.7547 | 44.5764 | 61.485 | 70.3122 |  |  | 2.0682 | -1.9248 | -69.4034 | 1.1085 | 7.2231 | -197.8328 | 30.1034 | -3.5409 | 13.121 | 41.3418 | 40.5876 | 0.0019911 | -0.00054705 | 0.00043041 | 82.3834 | 34.4483 | 23.097 | 22.1083 | 21.8412 | 21.0974 | 20.1918 | 22.7228 | 22.2687 | 22.2845 | 22.2169 | 21.8139 | 21.1806 | 22.1355 | 658.4051 | 474.1397 | 384.5706 | 264.2057 | 216.7364 | 807.8464 | 422.2839 | 30.0552 | 42.6738 | 50.472 | 59.3386 | 75.7144 | 77.7302 | 72.766 | 87.191 | 104.8706 | 712.5612 | 670.2793 | 677.6693 | 692.4594 | 122.9004 | 30.8645 | 896.3226 | 39.9401 | 22.0718 | 885.4026 | 26.7716 | 21.8739 | 64.8378 | 83.8016 | 171.1415 | 66.7027 | 88.9569 | 322.3702 | 821.9878 | 749.2438 | 856.3998 | 930.8454 | 743.1168 |  | 891.1901 | 895.9503 | 1044.7328 | 691.5234 | 770.5315 | 900.2671 |  | 888.9962 |  |  | 553.3679 | 687.6835 | 735.0347 | [5 empty] | 21.8097 | 718.389 | 32.1717 | 22.019 | 546.7218 | 30.8477 | 21.7944 | 606.4976 | 784.4915 | 796.6621 |  | 1360.4649 | 1128.4826 | 598.7669 | 800.5882 | 978.2607 | 701.6157 | 830.3811 | 1188.8565 | 1194.8742 | 693.2401 | 944.9323 | 1038.9662 | 1186.2296 | 1155.6145 | 646.4641 | 777.0733 | 799.2972 |  | 1220.3194 | 965.0381 | 1125.9544 | 1194.2096 | 725.2884 | 814.5901 | 724.5689 | 1102.1057 | 137.9785 | 0.0019429 | 19.5672 | 7.2296 | -29.0285 | 3.093 | 6821.36 | 0.97 | 3.2164 | -3.0994 | -18.6116 | 2.3521 | 6.9035 | -36.129 | 14.0934 | 108.3215 | 175.1699 | 69.4699 | 94.0294 | 17.4523 | 132.0072 | 54.0865
42838.4402 | 1722 | 23.4247 | 22.79 | 22.7166 | 22.6348 | 22.2366 | 21.6246 | 22.5947 | 21.6245 | 22.2814 | 22.2717 | 22.2206 | 21.8534 | 21.0965 | 22.0527 | 40.3963 | 47.8988 | 52.7935 | 70.5029 | 78.4847 | 80.8981 | 103.4057 | 111.2914 | 122.2671 | 55.9417 | 82.5852 | 131.0461 | 753.0678 | 740.7967 | 756.6787 | 65.933 | 92.2881 | 341.5683 | 58.7202 | 85.4365 | 251.9363 | 947.214 | 611.923 |  | 566.0201 | 936.7216 | 937.7525 | 754.9373 |  | 542.525 | 752.0812 | 649.244 | 858.7075 | 992.7097 | 1082.3137 | 1104.9855 | 51.1476 | 327.2418 | 84.2473 | 572.4386 | 65.3247 | 47.6236 | 44.6811 | 61.4087 | 70.3474 |  |  | 1.2626 | -2.2612 | -69.3719 | 0.88378 | 7.7429 | -197.8079 | 29.9641 | -3.3017 | 13.5088 | 42.0474 | 42.755 | 0.0020601 | -0.00059633 | 0.00041563 | 82.4747 | 34.4841 | 23.1078 | 22.1068 | 21.8474 | 21.1028 | 20.1939 | 22.7212 | 22.2749 | 22.2874 | 22.2187 | 21.8192 | 21.1833 | 22.1393 | 720.7227 | 530.2545 | 407.9722 | 264.5703 | 212.1445 | 810.2446 | 422.7657 | 30.0865 | 42.7067 | 50.5029 | 59.3403 | 75.7092 | 77.7508 | 72.8468 | 87.1344 | 104.8804 | 712.4819 | 671.2606 | 678.9118 | 693.8326 | 138.7365 | 51.253 | 894.0268 | 40.0097 | 22.0867 | 882.4302 | 26.8011 | 21.8778 | 64.8513 | 83.8488 | 172.021 | 66.7555 | 88.9773 | 322.7468 | 846.3581 | 751.9213 | 859.437 | 937.8816 | 743.0873 |  | 891.7735 | 898.0496 | 1045.275 | 695.9699 | 771.1989 | 902.4288 |  | 891.0295 |  |  | 553.2484 | 692.0643 | 738.1243 | [5 empty] | 21.8141 | 720.4669 | 32.2018 | 22.0252 | 547.4775 | 30.8772 | 21.7973 | 606.5762 | 782.6487 | 796.4346 |  | 1377.244 | 1127.4537 | 599.6165 | 799.4733 | 979.9975 | 700.8457 | 828.9726 | 1192.7913 | 1193.8475 | 693.5469 | 944.923 | 1040.7935 | 1186.7122 | 1154.905 | 647.5966 | 777.6216 | 798.9133 |  | 1225.8339 | 965.1137 | 1127.5039 | 1196.2438 | 726.5225 | 814.1554 | 724.8906 | 1102.1213 | 117.3442 | 0.00038403 | 19.5676 | 7.2341 | -28.9481 | 3.093 | 6855.87 | 1.04 | 2.5129 | -3.3554 | -18.5853 | 2.0977 | 7.1394 | -36.0855 | 14.0447 | 108.5475 | 175.4083 | 69.5371 | 88.061 | 14.9424 | 131.1005 | 54.0289
42838.4402 | 1723 | 23.4188 | 22.7814 | 22.7183 | 22.6287 | 22.2352 | 21.6305 | 22.5863 | 21.6212 | 22.2749 | 22.2658 | 22.2202 | 21.8473 | 21.0929 | 22.0522 | 40.4518 | 47.9489 | 52.839 | 70.5441 | 78.5068 | 80.9198 | 103.4242 | 111.3411 | 122.7697 | 55.986 | 82.614 | 131.2601 | 752.7067 | 740.2794 | 756.4819 | 66.0074 | 92.321 | 342.8639 | 58.7667 | 85.4943 | 252.2572 | 944.7555 | 612.4757 |  | 566.1172 | 936.1507 | 936.9845 | 754.7997 |  | 540.741 | 751.6502 | 648.1171 | 855.369 | 988.894 | 1079.411 | 1102.9427 | 51.191 | 327.084 | 82.6695 | 572.0463 | 65.1747 | 47.5355 | 44.7833 | 61.3494 | 70.3654 |  |  | 1.4038 | -1.4884 | -69.0348 | 1.2445 | 6.754 | -197.7954 | 30.3623 | -3.0789 | 14.0171 | 45.3826 | 43.9884 | 0.0019828 | -0.00065219 | 0.00041563 | 82.5467 | 34.5224 | 23.1092 | 22.1103 | 21.841 | 21.1078 | 20.1936 | 22.7286 | 22.2742 | 22.2917 | 22.227 | 21.8079 | 21.1838 | 22.145 | 800.7278 | 568.3924 | 449.8442 | 281.3396 | 222.0631 | 814.2916 | 424.6147 | 30.1242 | 42.7554 | 50.5526 | 59.3343 | 75.7274 | 77.7654 | 72.9418 | 87.0791 | 104.9102 | 712.4183 | 671.658 | 679.0356 | 693.2499 | 121.2187 | 53.3962 | 893.4275 | 40.0561 | 22.082 | 881.4603 | 26.8125 | 21.8708 | 64.8638 | 83.8754 | 172.8962 | 66.7887 | 89.0235 | 323.1242 | 853.4152 | 750.9217 | 864.2803 | 945.5551 | 742.9958 |  | 892.263 | 899.9821 | 1046.7258 | 699.552 | 772.199 | 904.3017 |  | 892.8311 |  |  | 553.6747 | 692.0974 | 739.8804 | [5 empty] | 21.8186 | 724.3664 | 32.2283 | 22.022 | 549.6981 | 30.9051 | 21.7988 | 606.1071 | 779.3623 | 795.6422 |  | 1367.2338 | 1126.9154 | 600.4228 | 799.8545 | 980.8989 | 699.1518 | 826.5187 | 1191.2304 | 1190.4837 | 693.6916 | 944.0175 | 1042.6758 | 1187.4313 | 1153.6896 | 649.3124 | 778.0686 | 799.0155 |  | 1229.8976 | 964.6544 | 1128.6993 | 1198.2515 | 727.8996 | 814.1779 | 724.975 | 1102.3991 | 100.0144 | -0.00083773 | 19.5671 | 7.2507 | -28.9847 | 3.093 | 6872.55 | 0.59 | 2.6495 | -2.7218 | -18.5362 | 2.4888 | 6.6608 | -36.0457 | 14.1225 | 108.7393 | 176.1503 | 69.7241 | 80.795 | 10.6373 | 130.0256 | 54.0295
42838.4402 | 1724 | 23.4237 | 22.7759 | 22.7113 | 22.626 | 22.2283 | 21.6196 | 22.5852 | 21.6105 | 22.2634 | 22.2598 | 22.2122 | 21.8439 | 21.0891 | 22.0485 | 40.494 | 47.9866 | 52.8749 | 70.5842 | 78.5305 | 80.9359 | 103.4264 | 111.3818 | 123.2897 | 56.0249 | 82.6244 | 131.4671 | 752.5949 | 740.1044 | 756.4088 | 66.0846 | 92.3474 | 344.4266 | 58.8065 | 85.545 | 252.5924 | 942.9409 | 612.8716 |  | 566.2358 | 935.4154 | 936.2895 | 754.8789 |  | 541.4593 | 751.4493 | 648.3589 | 851.9767 | 984.8748 | 1078.7163 | 1103.5947 | 51.3465 | 327.0679 | 84.6045 | 572.0673 | 65.1975 | 47.4759 | 44.8966 | 61.2926 | 70.4051 |  |  | 1.7922 | -2.0463 | -69.0078 | 1.3707 | 4.709 | -197.8085 | 28.8785 | -3.0704 | 13.6595 | 44.2576 | 44.4905 | 0.0019582 | -0.00065876 | 0.00041234 | 82.6234 | 34.5519 | 23.1107 | 22.1073 | 21.8316 | 21.0961 | 20.1906 | 22.7311 | 22.2659 | 22.2823 | 22.2252 | 21.8102 | 21.179 | 22.1381 | 826.0983 | 604.0264 | 500.4085 | 294.1035 | 228.061 | 817.855 | 427.3265 | 30.1355 | 42.7954 | 50.576 | 59.3267 | 75.7127 | 77.7855 | 73.0836 | 87.0054 | 104.9228 | 711.8374 | 668.64 | 675.8864 | 689.0482 | 98.9421 | 42.9284 | 894.1121 | 40.1131 | 22.0816 | 883.0319 | 26.8263 | 21.8674 | 64.8671 | 83.8994 | 173.7534 | 66.8164 | 89.0477 | 323.4969 | 845.4007 | 748.0603 | 862.8647 | 947.1741 | 742.4019 |  | 891.2757 | 901.9238 | 1048.6693 | 698.4363 | 772.7248 | 906.1787 |  | 894.6579 |  |  | 553.4997 | 687.0854 | 737.3125 | [5 empty] | 21.8061 | 724.868 | 32.2518 | 22.0164 | 549.7067 | 30.9198 | 21.7995 | 605.217 | 776.0596 | 795.7171 |  | 1354.8462 | 1125.6553 | 601.2073 | 799.8123 | 979.4587 | 697.4041 | 824.4295 | 1190.7915 | 1187.1124 | 693.4167 | 942.2946 | 1042.6016 | 1187.7133 | 1152.4496 | 650.9688 | 778.4226 | 798.9559 |  | 1229.7476 | 963.0867 | 1128.9697 | 1199.3959 | 728.7493 | 814.5919 | 724.9298 | 1102.4732 | 109.7767 | 0.00022253 | 19.5681 | 7.2746 | -28.9389 | 3.0931 | 6838.61 | 0.72 | 2.9935 | -3.191 | -18.5308 | 2.6116 | 5.5603 | -36.0376 | 13.7696 | 108.3744 | 177.1661 | 69.9061 | 79.4163 | 5.5306 | 129.2312 | 54.0041
42838.4402 | 1725 | 23.4169 | 22.7676 | 22.7148 | 22.6201 | 22.2229 | 21.6163 | 22.582 | 21.6194 | 22.2594 | 22.2633 | 22.2026 | 21.8424 | 21.0875 | 22.0442 | 40.5394 | 48.0279 | 52.9179 | 70.6275 | 78.5564 | 80.965 | 103.4525 | 111.4217 | 123.8637 | 56.0639 | 82.6486 | 131.6825 | 753.0606 | 740.6666 | 756.8939 | 66.1494 | 92.3697 | 345.4788 | 58.8533 | 85.5938 | 252.931 | 941.445 | 612.6518 |  | 566.3669 | 934.7832 | 935.2127 | 754.8735 |  | 542.6494 | 752.3425 | 647.9354 | 854.3444 | 988.7409 | 1081.2076 | 1105.2267 | 50.7325 | 327.2835 | 84.2572 | 572.0905 | 65.1855 | 47.457 | 45.0309 | 61.2441 | 70.4385 |  |  | 1.8678 | -2.1975 | -68.8166 | 1.4903 | 5.3379 | -197.8427 | 30.5174 | -3.1059 | 13.28 | 42.9382 | 41.3791 | 0.0020568 | -0.00059633 | 0.00038934 | 82.6976 | 34.5874 | 23.1145 | 22.1099 | 21.8338 | 21.0979 | 20.1929 | 22.729 | 22.2649 | 22.2897 | 22.2204 | 21.8083 | 21.1745 | 22.1372 | 819.028 | 590.6055 | 496.4309 | 297.95 | 232.5339 | 820.2657 | 429.1132 | 30.1794 | 42.8365 | 50.6193 | 59.3472 | 75.7212 | 77.8072 | 73.2346 | 86.9566 | 104.9511 | 711.1654 | 665.9305 | 673.3386 | 686.585 | 126.0153 | 37.8061 | 895.7961 | 40.1579 | 22.073 | 886.435 | 26.8468 | 21.8668 | 64.8731 | 83.9259 | 174.5942 | 66.8482 | 89.1034 | 323.8907 | 834.9438 | 745.0022 | 861.689 | 946.4052 | 741.8245 |  | 889.7328 | 903.9259 | 1050.1277 | 694.6089 | 772.5416 | 908.1822 |  | 896.57 |  |  | 553.1479 | 684.6829 | 734.8484 | [5 empty] | 21.8125 | 721.8137 | 32.2759 | 22.0305 | 546.5491 | 30.9507 | 21.7899 | 604.459 | 774.1287 | 795.4639 |  | 1360.0436 | 1124.7618 | 602.3836 | 799.6135 | 977.9147 | 697.06 | 822.3454 | 1192.4947 | 1185.2645 | 694.1464 | 943.6103 | 1040.7424 | 1185.0296 | 1152.0865 | 651.3626 | 778.8722 | 799.4903 |  | 1223.5309 | 961.2887 | 1128.0971 | 1201.873 | 729.4673 | 815.3832 | 725.0914 | 1102.0443 | 120.3435 | 8.2079e-05 | 19.5688 | 7.2803 | -28.9377 | 3.093 | 6770.9 | 1.08 | 3.0567 | -3.3082 | -18.5131 | 2.7244 | 5.9254 | -36.0739 | 14.168 | 107.7962 | 177.9161 | 69.9598 | 81.1822 | 6.3108 | 128.5808 | 53.9083
42838.4403 | 1726 | 23.4172 | 22.7741 | 22.7206 | 22.6177 | 22.2225 | 21.6115 | 22.5754 | 21.6116 | 22.2724 | 22.2602 | 22.204 | 21.8353 | 21.0856 | 22.0397 | 40.5795 | 48.0731 | 52.958 | 70.6639 | 78.5761 | 80.979 | 103.461 | 111.4702 | 124.4769 | 56.1076 | 82.6723 | 131.8866 | 753.5687 | 741.2039 | 757.4318 | 66.2306 | 92.4005 | 346.4386 | 58.9161 | 85.6559 | 253.3146 | 939.9149 | 614.0484 |  | 566.4429 | 933.7032 | 934.1663 | 754.8399 |  | 542.9433 | 754.0984 | 646.1082 | 856.9251 | 993.2046 | 1084.6504 | 1106.4348 | 50.8322 | 327.2902 | 81.4279 | 571.7217 | 65.1356 | 47.4106 | 45.1649 | 61.1736 | 70.5022 |  |  | 2.0011 | -1.3669 | -69.4599 | 1.694 | 4.4304 | -197.8394 | 28.5053 | -3.3904 | 13.5016 | 44.1297 | 39.9816 | 0.00195 | -0.00073104 | 0.00045177 | 82.7792 | 34.6255 | 23.1206 | 22.1034 | 21.8379 | 21.1007 | 20.1938 | 22.7274 | 22.2733 | 22.2846 | 22.2195 | 21.8092 | 21.1765 | 22.1361 | 834.0629 | 589.6348 | 468.7265 | 295.488 | 235.6938 | 822.5377 | 429.8184 | 30.2083 | 42.8792 | 50.6512 | 59.3455 | 75.723 | 77.8246 | 73.3886 | 86.9071 | 104.9678 | 710.5735 | 664.351 | 672.1331 | 686.2293 | 98.8462 | 34.6202 | 896.0046 | 40.215 | 22.0743 | 885.195 | 26.8575 | 21.866 | 64.8785 | 83.9494 | 175.4396 | 66.88 | 89.1207 | 324.2635 | 826.6953 | 742.8595 | 860.7036 | 946.9022 | 741.6666 |  | 889.4521 | 905.7894 | 1051.5159 | 693.1946 | 772.2488 | 910.1258 |  | 898.4307 |  |  | 553.2583 | 687.0854 | 735.7442 | [5 empty] | 21.8052 | 719.0475 | 32.2923 | 22.017 | 544.1413 | 30.966 | 21.7841 | 603.7713 | 774.3736 | 794.8577 |  | 1377.6323 | 1123.5376 | 603.3417 | 799.9793 | 979.4169 | 696.9825 | 820.9127 | 1193.257 | 1185.2042 | 694.6702 | 943.078 | 1039.1776 | 1182.7498 | 1154.9041 | 650.8153 | 780.185 | 799.6022 |  | 1218.3255 | 961.4776 | 1128.974 | 1204.2434 | 731.0194 | 815.9088 | 725.5193 | 1102.0282 | 112.4331 | -3.0266e-05 | 19.5686 | 7.2848 | -28.9636 | 3.093 | 6679.76 | 1.07 | 3.1648 | -2.6114 | -18.6154 | 2.9071 | 5.4051 | -36.1195 | 13.7103 | 107.6927 | 178.6336 | 69.915 | 80.4398 | 9.5229 | 127.9186 | 53.7739
42838.4403 | 1727 | 23.4173 | 22.7758 | 22.7129 | 22.612 | 22.2157 | 21.6151 | 22.575 | 21.6092 | 22.2609 | 22.2563 | 22.1989 | 21.8381 | 21.0828 | 22.0393 | 40.6307 | 48.1053 | 52.9973 | 70.7126 | 78.5966 | 80.9936 | 103.4702 | 111.5297 | 125.1234 | 56.1359 | 82.6797 | 132.0967 | 755.5496 | 743.7579 | 759.4721 | 66.2918 | 92.4306 | 348.1114 | 58.9562 | 85.7003 | 253.655 | 939.2851 | 613.4662 |  | 566.5978 | 934.1161 | 934.2455 | 754.8422 |  | 542.8864 | 755.4605 | 645.9299 | 853.8599 | 994.9866 | 1086.2176 | 1107.3952 | 50.5598 | 327.246 | 79.6659 | 571.1998 | 65.1099 | 47.3463 | 45.3164 | 61.1231 | 70.57 |  |  | 2.1648 | -1.7736 | -69.2063 | 1.0021 | 5.9917 | -197.8092 | 30.6968 | -2.6545 | 13.0235 | 42.0558 | 40.5071 | 0.0020354 | -0.00057497 | 0.00043698 | 82.8631 | 34.6552 | 23.1295 | 22.1065 | 21.8366 | 21.0984 | 20.1884 | 22.7321 | 22.2727 | 22.284 | 22.2212 | 21.8108 | 21.1839 | 22.1385 | 795.2728 | 575.7892 | 440.1458 | 287.092 | 229.0153 | 823.1142 | 430.3086 | 30.2402 | 42.9206 | 50.6856 | 59.3407 | 75.7191 | 77.8412 | 73.5186 | 86.8515 | 104.9865 | 710.0998 | 663.743 | 671.7238 | 686.4482 | 111.0466 | 37.855 | 894.6296 | 40.2565 | 22.0764 | 882.2711 | 26.8752 | 21.8607 | 64.8859 | 83.965 | 176.2652 | 66.9092 | 89.144 | 324.6317 | 818.8753 | 745.605 | 859.1629 | 944.625 | 741.5419 |  | 889.6426 | 907.8256 | 1054.4988 | 692.5988 | 772.0917 | 912.1106 |  | 900.3345 |  |  | 552.3939 | 689.6583 | 738.017 | [5 empty] | 21.7961 | 718.1739 | 32.3138 | 22.0084 | 543.7647 | 30.9978 | 21.7878 | 603.1515 | 774.6153 | 794.699 |  | 1373.5775 | 1124.1096 | 603.6774 | 798.9451 | 979.6583 | 696.6524 | 822.2826 | 1191.7 | 1184.4601 | 694.0759 | 943.698 | 1041.6133 | 1182.7249 | 1158.0617 | 651.209 | 781.6181 | 798.7552 |  | 1217.4166 | 962.6385 | 1131.0799 | 1207.3123 | 732.4923 | 815.303 | 725.5523 | 1102.2621 | 101.5721 | -0.00060603 | 19.5694 | 7.288 | -28.93 | 3.093 | 6607.82 | 0.92 | 3.2949 | -2.9766 | -18.5937 | 2.2374 | 6.2894 | -36.1375 | 14.2358 | 107.7693 | 180.2377 | 69.8865 | 84.986 | 12.7917 | 127.6462 | 53.6524
42838.4403 | 1728 | 23.4349 | 22.7816 | 22.7189 | 22.617 | 22.2249 | 21.6264 | 22.5844 | 21.6159 | 22.2731 | 22.2659 | 22.2101 | 21.846 | 21.0858 | 22.0475 | 40.6744 | 48.156 | 53.0375 | 70.7501 | 78.6202 | 81.0153 | 103.4735 | 111.5855 | 125.7713 | 56.1823 | 82.707 | 132.3034 | 758.5405 | 747.2423 | 762.5001 | 66.3678 | 92.4613 | 349.95 | 59.009 | 85.7562 | 253.99 | 938.6873 | 611.9927 |  | 566.8262 | 933.9792 | 934.299 | 754.8114 |  | 542.1189 | 755.07 | 644.6199 | 852.0432 | 995.4854 | 1086.3493 | 1106.5907 | 50.1135 | 327.2042 | 78.1167 | 570.7425 | 65.1113 | 47.2519 | 45.455 | 61.0707 | 70.6085 |  |  | 1.9453 | -1.3734 | -68.9651 | 0.94226 | 5.4831 | -197.8013 | 31.5629 | -3.121 | 13.735 | 45.1298 | 44.3287 | 0.0022309 | -0.00058976 | 0.0004222 | 82.9427 | 34.68 | 23.1301 | 22.1013 | 21.8334 | 21.0948 | 20.1842 | 22.7304 | 22.269 | 22.276 | 22.218 | 21.8065 | 21.1735 | 22.1345 | 800.4254 | 586.328 | 443.477 | 284.6223 | 224.6599 | 824.1542 | 430.8095 | 30.2713 | 42.9582 | 50.732 | 59.345 | 75.7326 | 77.8604 | 73.6432 | 86.8045 | 105.0227 | 709.6016 | 662.7745 | 670.5442 | 685.0734 | 97.6168 | 38.9848 | 894.6133 | 40.3162 | 22.0716 | 882.8389 | 26.8957 | 21.8636 | 64.8933 | 83.9983 | 177.0666 | 66.9358 | 89.183 | 325.0338 | 807.8369 | 751.8946 | 857.6817 | 943.2043 | 741.0264 |  | 888.6576 | 910.059 | 1059.0468 | 696.8436 | 772.8224 | 914.2849 |  | 902.4617 |  |  | 550.7452 | 688.4526 | 737.3577 | [5 empty] | 21.8062 | 720.8031 | 32.3443 | 22.013 | 546.2123 | 31.0267 | 21.7839 | 602.8505 | 774.3264 | 794.61 |  | 1362.3672 | 1121.8104 | 603.2701 | 798.5786 | 978.598 | 696.7059 | 823.4009 | 1186.4729 | 1183.6589 | 693.1968 | 940.3718 | 1045.3659 | 1180.6372 | 1159.225 | 650.432 | 782.1288 | 799.0655 |  | 1222.8551 | 964.1645 | 1130.9743 | 1207.6976 | 732.3824 | 815.2654 | 725.013 | 1101.8799 | 99.2327 | -0.00054985 | 19.5702 | 7.2895 | -28.91 | 3.093 | 6587.81 | 0.8 | 3.128 | -2.6189 | -18.5577 | 2.1692 | 6.0169 | -36.1386 | 14.4359 | 107.4055 | 182.7283 | 69.9783 | 84.8402 | 12.5168 | 127.389 | 53.5695
42838.4403 | 1729 | 23.4377 | 22.7751 | 22.7163 | 22.6166 | 22.2267 | 21.6218 | 22.5839 | 21.6163 | 22.2688 | 22.2647 | 22.2115 | 21.8483 | 21.0867 | 22.0498 | 40.7154 | 48.1891 | 53.0718 | 70.7931 | 78.6396 | 81.0382 | 103.4879 | 111.6303 | 126.4126 | 56.216 | 82.729 | 132.4994 | 759.3655 | 747.9882 | 762.6045 | 66.4445 | 92.4856 | 351.8979 | 59.0546 | 85.81 | 254.3101 | 938.3456 | 611.8799 |  | 566.9731 | 933.5317 | 934.2013 | 754.8413 |  | 542.3987 | 754.529 | 644.3279 | 850.0405 | 994.0593 | 1086.7151 | 1106.2779 | 50.1187 | 327.1817 | 78.2074 | 570.5987 | 65.0667 | 47.1537 | 45.6126 | 61.0246 | 70.6275 |  |  | 1.6778 | 0.5414 | -69.1563 | 0.38437 | 6.4931 | -197.7882 | 29.5527 | -2.8752 | 13.8556 | 43.6826 | 47.0867 | 0.0021948 | -0.00053062 | 0.00040413 | 83.0287 | 34.7143 | 23.129 | 22.106 | 21.8376 | 21.1045 | 20.1857 | 22.739 | 22.272 | 22.2809 | 22.2194 | 21.8048 | 21.1869 | 22.1318 | 770.1133 | 556.6776 | 434.8879 | 274.475 | 224.9889 | 824.4604 | 431.386 | 30.3139 | 43.0111 | 50.7718 | 59.353 | 75.7265 | 77.8823 | 73.7884 | 86.7578 | 105.0502 | 709.0959 | 661.9705 | 669.7893 | 685.0435 | 116.2901 | 51.2135 | 895.0463 | 40.3701 | 22.0798 | 885.9837 | 26.9073 | 21.8694 | 64.9066 | 84.0304 | 177.8727 | 66.9705 | 89.2135 | 325.437 | 797.401 | 752.8567 | 858.3799 | 943.1336 | 740.533 |  | 887.1112 | 911.801 | 1061.6301 | 700.0236 | 773.8964 | 915.9716 |  | 904.1181 |  |  | 549.3598 | 685.4161 | 735.099 | [5 empty] | 21.8127 | 725.2913 | 32.3745 | 22.0237 | 550.9324 | 31.0576 | 21.797 | 603.1638 | 774.7946 | 794.5043 |  | 1356.1911 | 1120.8221 | 602.7202 | 795.2269 | 975.5256 | 697.0802 | 822.8682 | 1183.146 | 1181.4428 | 691.9951 | 932.7793 | 1047.1487 | 1179.6949 | 1159.686 | 648.655 | 781.4306 | 799.5767 |  | 1220.3181 | 963.7142 | 1131.2925 | 1210.5015 | 731.3438 | 816.2794 | 726.0436 | 1101.5211 | 101.9208 | 0.00031383 | 19.5693 | 7.2898 | -28.9406 | 3.093 | 6550.79 | 0.92 | 2.9052 | 1.6438 | -18.5785 | 1.3851 | 6.5485 | -36.1422 | 13.9706 | 106.8274 | 184.141 | 70.199 | 88.334 | 13.5809 | 127.2409 | 53.4475
42838.4403 | 1730 | 23.4367 | 22.7756 | 22.7128 | 22.6189 | 22.2202 | 21.6193 | 22.578 | 21.6119 | 22.2635 | 22.2636 | 22.2068 | 21.8468 | 21.0777 | 22.0468 | 40.7589 | 48.2226 | 53.1043 | 70.8174 | 78.65 | 81.0371 | 103.492 | 111.6824 | 127.0851 | 56.246 | 82.7518 | 132.6854 | 758.4942 | 747.0023 | 761.6086 | 66.5166 | 92.5162 | 353.6012 | 59.1101 | 85.8556 | 254.6346 | 938.4887 | 611.231 |  | 567.1499 | 933.5636 | 933.9324 | 755.0928 |  | 543.241 | 755.8698 | 645.4223 | 853.4926 | 989.6373 | 1084.1015 | 1104.8843 | 50.0361 | 327.0463 | 76.4912 | 570.5027 | 64.9892 | 47.0622 | 45.7767 | 60.9665 | 70.6628 |  |  | 1.622 | -1.0777 | -69.1865 | 0.78849 | 6.3439 | -197.8782 | 29.6395 | -2.8641 | 13.7498 | 43.6563 | 47.5825 | 0.0020978 | -0.00054212 | 0.00041563 | 83.1107 | 34.7535 | 23.1305 | 22.1101 | 21.8372 | 21.0875 | 20.1907 | 22.7382 | 22.2732 | 22.2807 | 22.2259 | 21.804 | 21.1778 | 22.1269 | 749.1197 | 582.4362 | 492.4984 | 293.6356 | 227.3105 | 825.8071 | 434.5573 | 30.3376 | 43.0502 | 50.8012 | 59.3524 | 75.7282 | 77.9068 | 73.9042 | 86.7132 | 105.0838 | 708.8749 | 661.8854 | 669.6414 | 686.3965 | 105.457 | 55.0926 | 892.9435 | 40.4232 | 22.0806 | 882.2703 | 26.9313 | 21.8687 | 64.9113 | 84.0454 | 178.6595 | 67.0038 | 89.2319 | 325.8742 | 798.4719 | 749.8973 | 859.8035 | 944.7299 | 740.1564 |  | 885.5802 | 913.5872 | 1062.3667 | 698.7188 | 774.4388 | 917.7872 |  | 905.9085 |  |  | 548.7533 | 683.648 | 733.2381 | [5 empty] | 21.8057 | 725.5608 | 32.4027 | 22.0273 | 551.9925 | 31.0738 | 21.7957 | 603.5032 | 775.292 | 793.9927 |  | 1365.9535 | 1117.4369 | 603.5221 | 792.4587 | 971.1586 | 697.3156 | 822.734 | 1182.5056 | 1177.781 | 692.4599 | 928.5037 | 1048.3207 | 1180.3318 | 1158.6054 | 647.8178 | 780.5501 | 799.8133 |  | 1224.2131 | 963.59 | 1129.9866 | 1210.0144 | 730.3314 | 816.3535 | 728.2488 | 1101.5129 | 122.402 | -0.0005288 | 19.5694 | 7.2884 | -28.9295 | 3.0931 | 6543.98 | 0.92 | 2.855 | -2.3208 | -18.5947 | 1.9851 | 6.4666 | -36.1157 | 13.9776 | 106.254 | 184.5094 | 70.3917 | 91.2209 | 7.7853 | 127.2956 | 53.3562
42838.4403 | 1731 | 23.4309 | 22.7786 | 22.7109 | 22.616 | 22.2149 | 21.6141 | 22.5733 | 21.6033 | 22.2644 | 22.2599 | 22.2067 | 21.8426 | 21.0776 | 22.0405 | 40.8049 | 48.2689 | 53.1404 | 70.8698 | 78.6812 | 81.0702 | 103.5181 | 111.7419 | 127.7759 | 56.2886 | 82.7703 | 132.8933 | 757.8537 | 746.1745 | 761.1144 | 66.5808 | 92.5469 | 355.0705 | 59.1597 | 85.9027 | 254.9653 | 940.1907 | 611.3047 |  | 567.2964 | 933.1936 | 933.293 | 755.4464 |  | 544.1348 | 757.1208 | 646.5532 | 852.6996 | 987.2722 | 1080.2916 | 1105.6506 | 49.6531 | 326.8748 | 72.6879 | 570.3232 | 64.9358 | 47.0163 | 45.9595 | 60.9136 | 70.7122 |  |  | 1.4893 | -1.6797 | -68.8626 | 0.86472 | 6.428 | -197.8151 | 29.1874 | -3.303 | 13.2119 | 41.6792 | 43.9428 | 0.0018383 | -0.00069983 | 0.00042877 | 83.2 | 34.7925 | 23.1453 | 22.1185 | 21.8385 | 21.1026 | 20.1892 | 22.7449 | 22.2692 | 22.277 | 22.2285 | 21.8133 | 21.1847 | 22.1367 | 730.8685 | 574.8666 | 502.6096 | 311.986 | 240.5086 | 826.7147 | 437.5889 | 30.3635 | 43.0851 | 50.8371 | 59.3522 | 75.7195 | 77.9186 | 74.034 | 86.6682 | 105.1127 | 708.6753 | 661.6999 | 669.2303 | 686.0504 | 113.9102 | 51.4491 | 889.6874 | 40.4766 | 22.0831 | 878.8018 | 26.9462 | 21.8697 | 64.9157 | 84.0686 | 179.4472 | 67.0453 | 89.2676 | 326.3205 | 805.0851 | 745.5555 | 859.9167 | 945.5517 | 739.9374 |  | 884.5936 | 915.5315 | 1062.5241 | 694.8614 | 774.2698 | 919.6489 |  | 907.7905 |  |  | 549.5955 | 686.517 | 734.143 | [5 empty] | 21.809 | 722.736 | 32.4208 | 22.0241 | 549.7268 | 31.1003 | 21.7911 | 604.4653 | 775.7747 | 793.5303 |  | 1379.0634 | 1115.281 | 605.2974 | 791.5509 | 969.724 | 697.4788 | 822.9666 | 1184.1026 | 1176.1456 | 692.9648 | 931.1058 | 1047.9827 | 1178.8075 | 1157.0826 | 647.4345 | 779.5592 | 799.6121 |  | 1226.6549 | 963.7723 | 1127.9955 | 1210.2833 | 729.0457 | 815.1038 | 729.0699 | 1101.8302 | 138.0629 | -0.0005709 | 19.5697 | 7.2881 | -28.9025 | 3.093 | 6574.32 | 0.58 | 2.7351 | -2.899 | -18.5624 | 2.0801 | 6.5002 | -36.0592 | 13.8511 | 105.885 | 184.5448 | 70.45 | 93.6232 | 7.244 | 128.0211 | 53.3175
42838.4403 | 1732 | 23.4353 | 22.7784 | 22.713 | 22.6186 | 22.2214 | 21.615 | 22.5838 | 21.6094 | 22.2672 | 22.2642 | 22.2065 | 21.8443 | 21.0824 | 22.0431 | 40.8458 | 48.3102 | 53.1787 | 70.9149 | 78.7034 | 81.0925 | 103.5321 | 111.8041 | 128.4647 | 56.3304 | 82.7964 | 133.0755 | 756.9765 | 745.2519 | 760.2545 | 66.6487 | 92.5659 | 356.4971 | 59.2128 | 85.9514 | 255.2765 | 941.6452 | 611.385 |  | 567.4317 | 932.1689 | 932.6715 | 755.2504 |  | 543.8614 | 757.0714 | 649.4238 | 861.5406 | 990.3241 | 1079.5192 | 1106.2228 | 50.2835 | 326.7435 | 69.683 | 569.8848 | 64.9612 | 46.9849 | 46.138 | 60.8525 | 70.7454 |  |  | 1.4702 | -1.6875 | -68.9598 | 1.2577 | 5.7979 | -197.8388 | 28.7629 | -3.0757 | 13.1562 | 42.2977 | 42.6892 | 0.0019976 | -0.00052076 | 0.0004452 | 83.2743 | 34.8297 | 23.145 | 22.1134 | 21.8405 | 21.1007 | 20.1939 | 22.7469 | 22.2761 | 22.2834 | 22.2247 | 21.8139 | 21.1809 | 22.1341 | 762.0167 | 597.9886 | 512.2093 | 312.9448 | 235.1479 | 828.6461 | 440.2771 | 30.3919 | 43.1215 | 50.8755 | 59.3521 | 75.7228 | 77.9319 | 74.2033 | 86.6281 | 105.1402 | 708.2643 | 660.9906 | 668.3524 | 684.5012 | 118.3143 | 40.8046 | 888.3595 | 40.5327 | 22.0827 | 876.9846 | 26.9696 | 21.8786 | 64.934 | 84.0933 | 180.2285 | 67.0721 | 89.2956 | 326.7636 | 816.7798 | 744.7764 | 856.8225 | 942.5853 | 740.1059 |  | 885.4875 | 917.1883 | 1061.9062 | 692.3413 | 773.8626 | 921.231 |  | 909.3958 |  |  | 550.7698 | 693.4658 | 738.1772 | [5 empty] | 21.8087 | 720.0395 | 32.4517 | 22.0191 | 547.5809 | 31.1263 | 21.7904 | 604.6075 | 776.4612 | 793.3783 |  | 1376.7809 | 1117.0659 | 606.6125 | 793.0475 | 972.1827 | 697.5635 | 823.2478 | 1187.4011 | 1174.4846 | 693.5402 | 937.0537 | 1046.817 | 1179.1529 | 1155.1011 | 647.5973 | 778.8866 | 798.9393 |  | 1222.0777 | 964.7544 | 1127.6197 | 1210.5974 | 728.6 | 813.2358 | 729.9644 | 1102.219 | 132.2104 | -0.00030411 | 19.5697 | 7.2871 | -28.9623 | 3.093 | 6657.56 | 0.67 | 2.7164 | -2.9058 | -18.5751 | 2.5085 | 6.1716 | -36.0511 | 13.7461 | 106.2201 | 184.148 | 70.4027 | 90.9613 | 6.6962 | 128.6572 | 53.2609
42838.4403 | 1733 | 23.4394 | 22.7717 | 22.7139 | 22.6129 | 22.2219 | 21.6145 | 22.5815 | 21.6121 | 22.2645 | 22.2624 | 22.213 | 21.8354 | 21.072 | 22.0429 | 40.8948 | 48.3526 | 53.2292 | 70.9565 | 78.7254 | 81.1156 | 103.5513 | 111.8642 | 129.166 | 56.3677 | 82.8944 | 133.2602 | 755.6993 | 743.9492 | 758.882 | 66.7309 | 92.5911 | 358.1885 | 59.2635 | 86.0034 | 255.6438 | 942.5313 | 611.6342 |  | 567.6012 | 931.6741 | 932.6842 | 755.243 |  | 542.928 | 757.9584 | 647.8053 | 867.7368 | 995.1033 | 1081.362 | 1108.4644 | 50.9665 | 326.6526 | 69.7041 | 569.7156 | 64.9413 | 46.9875 | 46.321 | 60.7928 | 70.7658 |  |  | 1.7606 | -1.5364 | -69.2851 | 1.3641 | 5.1361 | -197.8236 | 29.4529 | -2.9495 | 14.5715 | 45.5989 | 45.2642 | 0.0020617 | -0.00057662 | 0.00041398 | 83.3535 | 34.8698 | 23.154 | 22.11 | 21.8395 | 21.1037 | 20.2012 | 22.7525 | 22.2751 | 22.2868 | 22.2246 | 21.813 | 21.1793 | 22.1359 | 761.1954 | 591.412 | 512.2533 | 319.0131 | 233.8165 | 829.4679 | 441.9743 | 30.4291 | 43.1606 | 50.9179 | 59.3581 | 75.7206 | 77.9497 | 74.3904 | 86.593 | 105.1756 | 707.9682 | 661.4896 | 669.1111 | 686.5001 | 110.3807 | 43.7036 | 889.6908 | 40.577 | 22.08 | 879.8473 | 26.9814 | 21.8681 | 64.9391 | 84.1121 | 180.9844 | 67.1058 | 89.3392 | 327.1758 | 826.2648 | 745.4041 | 855.5692 | 939.5015 | 740.3342 |  | 887.5 | 918.532 | 1061.2679 | 692.9397 | 773.8897 | 922.5546 |  | 910.7358 |  |  | 551.0574 | 697.8709 | 742.9885 | [5 empty] | 21.8084 | 719.5013 | 32.4801 | 22.0202 | 547.4028 | 31.1544 | 21.7916 | 604.0523 | 777.6045 | 793.6535 |  | 1373.3461 | 1116.4731 | 607.3765 | 795.9044 | 975.6273 | 696.9844 | 825.2757 | 1189.2633 | 1169.7713 | 694.2427 | 940.8737 | 1042.4177 | 1178.5377 | 1153.5866 | 648.0656 | 777.9117 | 798.055 |  | 1219.463 | 968.4357 | 1128.4418 | 1207.1096 | 728.8149 | 811.4193 | 730.321 | 1102.6658 | 115.2128 | 0.00047533 | 19.5696 | 7.2852 | -28.9508 | 3.093 | 6719.93 | 1.06 | 2.9706 | -2.7738 | -18.6268 | 2.6136 | 5.8127 | -36.0743 | 13.9195 | 106.9815 | 183.7486 | 70.3939 | 91.3934 | 7.0201 | 129.0427 | 53.1337
42838.4403 | 1734 | 23.44 | 22.7748 | 22.7054 | 22.6107 | 22.2211 | 21.6145 | 22.5891 | 21.6082 | 22.2647 | 22.2583 | 22.2134 | 21.8346 | 21.0712 | 22.0411 | 40.9358 | 48.3946 | 53.2673 | 71.0036 | 78.7477 | 81.1343 | 103.5568 | 111.9186 | 129.8741 | 56.4039 | 82.9127 | 133.4352 | 754.5091 | 742.6218 | 757.8009 | 66.7879 | 92.6078 | 359.9633 | 59.3095 | 86.0378 | 255.9759 | 943.0691 | 611.4719 |  | 567.7347 | 931.45 | 931.9445 | 754.7842 |  | 543.2804 | 756.9579 | 648.0853 | 872.4137 | 1001.1894 | 1082.8245 | 1107.8995 | 51.4708 | 326.8595 | 71.2808 | 569.9039 | 64.9178 | 46.9851 | 46.5189 | 60.735 | 70.7941 |  |  | 1.9052 | -1.769 | -69.5861 | 0.88641 | 6.5181 | -197.8013 | 29.7052 | -3.4417 | 13.9819 | 44.1932 | 47.4419 | 0.0019927 | -0.00063412 | 0.00043041 | 83.434 | 34.9041 | 23.1534 | 22.1112 | 21.8398 | 21.1074 | 20.2016 | 22.7625 | 22.275 | 22.2859 | 22.2238 | 21.8165 | 21.1824 | 22.1412 | 773.4324 | 592.332 | 493.7239 | 315.0386 | 233.5418 | 830.8391 | 443.2459 | 30.4653 | 43.2176 | 50.9567 | 59.3693 | 75.7289 | 77.9748 | 74.5579 | 86.5575 | 105.2075 | 708.3103 | 665.2094 | 673.3197 | 693.1013 | 100.0258 | 44.4682 | 894.4686 | 40.6355 | 22.0861 | 888.0018 | 27.0037 | 21.8613 | 64.9618 | 84.1147 | 181.7552 | 67.1306 | 89.3589 | 327.6177 | 838.5726 | 746.7587 | 854.0084 | 937.0915 | 740.1341 |  | 888.473 | 919.9721 | 1061.4142 | 694.8701 | 774.3028 | 924.0362 |  | 912.2084 |  |  | 550.4553 | 695.6052 | 744.0022 | [5 empty] | 21.8167 | 720.5751 | 32.5106 | 22.0217 | 548.7991 | 31.1822 | 21.8001 | 602.5835 | 779.2625 | 794.7976 |  | 1367.4741 | 1113.3919 | 607.95 | 798.7643 | 976.1828 | 696.2824 | 827.6803 | 1191.9156 | 1165.758 | 694.5516 | 941.1499 | 1041.0601 | 1180.426 | 1152.1703 | 648.4458 | 776.7127 | 797.6044 |  | 1220.5064 | 970.1214 | 1129.3508 | 1204.8797 | 728.4986 | 811.0057 | 729.6874 | 1103.0253 | 129.009 | -0.0010835 | 19.5692 | 7.2782 | -28.9963 | 3.093 | 6779.62 | 0.69 | 3.0886 | -2.9749 | -18.6582 | 2.1058 | 6.5517 | -36.0917 | 13.9865 | 107.3595 | 183.7916 | 70.4593 | 90.6038 | 9.326 | 129.2897 | 53.0332
42838.4404 | 1735 | 23.4488 | 22.7742 | 22.7153 | 22.6086 | 22.224 | 21.6148 | 22.5862 | 21.6118 | 22.2692 | 22.2557 | 22.2094 | 21.8411 | 21.0804 | 22.041 | 40.9768 | 48.4246 | 53.3049 | 71.0382 | 78.7622 | 81.1447 | 103.56 | 111.969 | 130.5809 | 56.4317 | 82.849 | 133.6033 | 754.3878 | 742.5552 | 758.061 | 66.8626 | 92.6441 | 362.1116 | 59.3677 | 86.0974 | 256.3028 | 942.629 | 610.2016 |  | 567.9566 | 931.5566 | 931.1666 | 754.7062 |  | 542.985 | 753.7966 | 648.7213 | 877.3516 | 1005.591 | 1084.924 | 1108.7773 | 50.4016 | 327.0908 | 72.6554 | 570.0056 | 64.8298 | 46.9802 | 46.7113 | 60.6687 | 70.8224 |  |  | 1.9111 | -1.6369 | -69.2089 | 1.6289 | 5.3727 | -197.8079 | 30.3465 | -3.3661 | 14.0991 | 45.2099 | 47.0348 | 0.0020338 | -0.00050926 | 0.00042056 | 83.5024 | 34.933 | 23.1506 | 22.1041 | 21.8267 | 21.1016 | 20.1899 | 22.7532 | 22.2641 | 22.2817 | 22.2168 | 21.8009 | 21.176 | 22.1267 | 823.4125 | 597.4982 | 483.5879 | 311.2601 | 231.2411 | 832.109 | 444.5691 | 30.4945 | 43.2512 | 50.9887 | 59.3719 | 75.7225 | 77.9956 | 74.6901 | 86.5146 | 105.2289 | 709.2043 | 670.5603 | 678.8046 | 700.7756 | 91.3789 | 32.1286 | 895.6615 | 40.689 | 22.084 | 888.4519 | 27.0177 | 21.8671 | 64.9566 | 84.1348 | 182.5256 | 67.1703 | 89.387 | 328.0566 | 855.0918 | 746.399 | 855.0369 | 935.5362 | 739.8475 |  | 888.7935 | 921.6227 | 1062.0517 | 696.9812 | 774.9516 | 925.7693 |  | 913.9115 |  |  | 550.7343 | 691.644 | 742.7311 | [5 empty] | 21.811 | 722 | 32.5321 | 22.0231 | 548.841 | 31.2015 | 21.799 | 601.3251 | 779.6436 | 795.982 |  | 1366.8054 | 1111.6072 | 608.7324 | 799.3681 | 974.4577 | 695.3717 | 828.6996 | 1193.8004 | 1163.9636 | 694.3233 | 937.4094 | 1043.6455 | 1184.3337 | 1152.6162 | 648.926 | 775.4544 | 797.7288 |  | 1219.4129 | 969.7158 | 1129.8277 | 1204.7373 | 727.5322 | 811.2207 | 729.6287 | 1103.0847 | 112.69 | 0.00060171 | 19.5692 | 7.2545 | -29.0091 | 3.093 | 6833.46 | 0.82 | 3.0937 | -2.8573 | -18.579 | 2.8503 | 5.9529 | -36.1202 | 14.1476 | 107.4904 | 184.1073 | 70.588 | 85.5797 | 10.7099 | 129.1002 | 53.0368
42838.4404 | 1736 | 23.4481 | 22.7702 | 22.7045 | 22.6133 | 22.22 | 21.6096 | 22.583 | 21.6088 | 22.2659 | 22.2577 | 22.2033 | 21.8371 | 21.0844 | 22.0336 | 41.0176 | 48.4637 | 53.3396 | 71.0778 | 78.7832 | 81.1584 | 103.5753 | 112.0278 | 131.2976 | 56.4694 | 82.8679 | 133.7687 | 755.168 | 743.4482 | 758.9102 | 66.9373 | 92.6667 | 363.8725 | 59.4139 | 86.1384 | 256.6242 | 942.8317 | 610.5007 |  | 568.0752 | 931.1505 | 930.0348 | 754.7217 |  | 542.8 | 751.3408 | 647.2561 | 868.4445 | 1003.7379 | 1083.0726 | 1107.2956 | 48.8559 | 327.2278 | 74.3553 | 570.1982 | 64.7857 | 46.9412 | 46.9164 | 60.6098 | 70.8445 |  |  | 1.4051 | -2.3118 | -69.2371 | 0.36794 | 6.9465 | -197.8197 | 27.86 | -3.0178 | 13.2882 | 42.3155 | 47.5854 | 0.0020929 | -0.00047969 | 0.0004222 | 83.583 | 34.9675 | 23.1632 | 22.1045 | 21.8328 | 21.0967 | 20.1833 | 22.7533 | 22.2594 | 22.2773 | 22.214 | 21.7983 | 21.1725 | 22.1308 | 816.9501 | 586.3716 | 458.2668 | 296.2782 | 224.8147 | 832.656 | 444.986 | 30.5272 | 43.291 | 51.0216 | 59.3706 | 75.7126 | 78.0129 | 74.8314 | 86.4778 | 105.2504 | 710.1954 | 674.7942 | 682.527 | 703.9136 | 104.9052 | 39.0983 | 897.4602 | 40.7426 | 22.083 | 889.3432 | 27.0404 | 21.8742 | 64.9569 | 84.1597 | 183.2839 | 67.2 | 89.4123 | 328.5129 | 856.5882 | 744.2797 | 852.1943 | 932.8218 | 739.5842 |  | 888.7388 | 923.1028 | 1063.8107 | 695.9501 | 775.2017 | 927.3094 |  | 915.4142 |  |  | 551.0981 | 687.6389 | 740.911 | [5 empty] | 21.8026 | 721.6257 | 32.5512 | 22.0169 | 547.1267 | 31.2194 | 21.7883 | 600.3458 | 777.7643 | 796.4938 |  | 1365.4071 | 1113.4732 | 609.2509 | 796.9918 | 973.6018 | 695.0883 | 829.1969 | 1193.9963 | 1165.0355 | 693.4892 | 932.7618 | 1042.2128 | 1185.618 | 1155.9239 | 649.2616 | 774.2612 | 797.6619 |  | 1219.0449 | 970.0363 | 1129.9021 | 1209.1212 | 726.8253 | 811.0504 | 730.375 | 1102.842 | 110.7647 | 0.00010317 | 19.5694 | 7.2309 | -28.9209 | 3.0929 | 6862.75 | 0.68 | 2.6539 | -3.3915 | -18.5605 | 1.353 | 6.7642 | -36.0967 | 13.5464 | 107.4767 | 185.0666 | 70.6889 | 86.5262 | 13.6047 | 129.1881 | 53.1906
42838.4404 | 1737 | 23.4518 | 22.7721 | 22.7142 | 22.6163 | 22.2213 | 21.6129 | 22.5803 | 21.6125 | 22.2638 | 22.2611 | 22.2057 | 21.8341 | 21.0845 | 22.0373 | 41.0706 | 48.5091 | 53.3783 | 71.131 | 78.8069 | 81.1884 | 103.5858 | 112.109 | 132.0203 | 56.5145 | 82.9016 | 133.9608 | 754.7463 | 742.6931 | 758.5152 | 67.0053 | 92.696 | 365.9692 | 59.4704 | 86.1809 | 256.9551 | 943.4822 | 611.4596 |  | 568.1701 | 930.7234 | 929.0664 | 754.7984 |  | 543.2862 | 751.9061 | 647.1436 | 870.727 | 1005.8754 | 1083.1952 | 1107.691 | 49.0382 | 327.2951 | 73.407 | 570.1683 | 64.7936 | 46.9133 | 47.1339 | 60.5574 | 70.8751 |  |  | 1.6581 | -2.0759 | -69.2273 | 0.79375 | 5.1808 | -197.8289 | 28.4678 | -3.0481 | 13.2722 | 42.7137 | 44.9703 | 0.0020913 | -0.00062262 | 0.00042713 | 83.67 | 35.0092 | 23.1742 | 22.1237 | 21.8363 | 21.1021 | 20.1976 | 22.7665 | 22.2695 | 22.2934 | 22.2206 | 21.8091 | 21.1878 | 22.1394 | 829.0519 | 582.2088 | 457.2753 | 287.6837 | 228.5333 | 833.2041 | 445.294 | 30.5537 | 43.3241 | 51.0586 | 59.3772 | 75.7073 | 78.032 | 74.9814 | 86.4398 | 105.2591 | 710.8011 | 676.3473 | 683.8274 | 702.8009 | 88.8528 | 40.6781 | 897.8453 | 40.7957 | 22.0812 | 890.2851 | 27.0609 | 21.8753 | 64.98 | 84.1853 | 184.0339 | 67.2245 | 89.454 | 328.9769 | 845.9763 | 742.5666 | 854.2182 | 931.0593 | 739.2218 |  | 888.1519 | 924.5563 | 1066.5219 | 694.3476 | 775.0933 | 928.8985 |  | 916.911 |  |  | 551.0718 | 682.9504 | 737.7733 | [5 empty] | 21.8056 | 720.0317 | 32.5759 | 22.0208 | 544.5216 | 31.2477 | 21.7942 | 600.1191 | 776.1192 | 796.7681 |  | 1379.2074 | 1117.4563 | 609.4948 | 793.8713 | 973.0493 | 695.8787 | 829.3483 | 1195.6809 | 1168.0754 | 692.8704 | 929.3778 | 1038.9584 | 1184.8784 | 1158.4881 | 649.8249 | 773.4911 | 797.5915 |  | 1220.8514 | 972.2721 | 1132.7778 | 1212.4851 | 726.8573 | 811.8639 | 730.838 | 1102.7836 | 125.8113 | -0.00015664 | 19.5693 | 7.2105 | -28.9782 | 3.0929 | 6898.82 | 0.98 | 2.8823 | -3.2147 | -18.5643 | 1.9879 | 5.8419 | -36.0991 | 13.694 | 107.2618 | 186.5755 | 70.7021 | 85.4106 | 13.7749 | 129.4694 | 53.369
42838.4404 | 1738 | 23.455 | 22.7761 | 22.7099 | 22.6192 | 22.2179 | 21.6245 | 22.5748 | 21.6161 | 22.2715 | 22.2572 | 22.1956 | 21.8372 | 21.0743 | 22.0447 | 41.1138 | 48.5525 | 53.4206 | 71.1744 | 78.8234 | 81.2076 | 103.6073 | 112.1914 | 132.7636 | 56.5555 | 82.9141 | 134.1509 | 753.9851 | 741.3563 | 757.9665 | 67.0833 | 92.7286 | 368.3095 | 59.5272 | 86.232 | 257.3027 | 944.0497 | 612.4334 |  | 568.2848 | 930.4936 | 928.1009 | 754.932 |  | 542.6791 | 751.6992 | 650.6389 | 875.483 | 1008.5168 | 1084.2227 | 1107.7453 | 49.7115 | 327.392 | 70.5925 | 569.6711 | 64.6964 | 46.8903 | 47.3588 | 60.5301 | 70.91 |  |  | 1.8717 | -1.8275 | -68.9375 | 0.80032 | 6.5279 | -197.8112 | 29.6658 | -2.4435 | 12.9908 | 41.9051 | 46.3892 | 0.0020798 | -0.00053391 | 0.0004337 | 83.7501 | 35.046 | 23.1758 | 22.115 | 21.8383 | 21.0997 | 20.2034 | 22.7627 | 22.2709 | 22.2947 | 22.2266 | 21.8092 | 21.1886 | 22.1408 | 803.6707 | 562.7668 | 466.8498 | 298.1452 | 232.8928 | 831.3748 | 445.9893 | 30.5867 | 43.3689 | 51.1009 | 59.3718 | 75.7073 | 78.0407 | 75.1566 | 86.4121 | 105.2749 | 711.1528 | 677.2478 | 684.0409 | 700.1648 | 72.9569 | 38.1507 | 897.2032 | 40.8408 | 22.0737 | 889.8158 | 27.0852 | 21.8658 | 64.9738 | 84.2144 | 184.7732 | 67.2604 | 89.4826 | 329.4263 | 847.6786 | 739.9299 | 853.7278 | 927.506 | 739.0122 |  | 887.8738 | 926.2863 | 1070.0389 | 693.388 | 775.0087 | 930.926 |  | 918.7822 |  |  | 551.1896 | 681.9791 | 736.4241 | [5 empty] | 21.8068 | 718.8302 | 32.5967 | 22.0165 | 542.3445 | 31.2667 | 21.7816 | 600.8505 | 775.2784 | 796.983 |  | 1384.3397 | 1120.0757 | 609.7891 | 792.3463 | 973.4426 | 696.2132 | 828.8075 | 1196.7699 | 1170.3096 | 693.0912 | 929.46 | 1039.8368 | 1187.158 | 1159.0777 | 650.7358 | 774.1507 | 798.7959 |  | 1223.1135 | 973.8927 | 1138.0004 | 1214.1753 | 727.4503 | 813.587 | 730.5093 | 1103.0419 | 124.4821 | 0.00038403 | 19.5688 | 7.1962 | -29.0318 | 3.0929 | 6914.97 | 0.74 | 3.0615 | -3.016 | -18.5236 | 1.9959 | 6.56 | -36.1112 | 13.9844 | 107.1612 | 188.5505 | 70.7043 | 87.4671 | 12.8469 | 129.7134 | 53.5281
42838.4404 | 1739 | 23.4696 | 22.7823 | 22.7106 | 22.6149 | 22.2213 | 21.6222 | 22.5849 | 21.6182 | 22.2668 | 22.2646 | 22.2142 | 21.8374 | 21.0831 | 22.0525 | 41.151 | 48.5844 | 53.4527 | 71.2045 | 78.8468 | 81.2205 | 103.6222 | 112.2612 | 133.4951 | 56.5945 | 82.9196 | 134.3315 | 754.3202 | 741.3144 | 758.6686 | 67.1449 | 92.7513 | 370.7646 | 59.568 | 86.2641 | 257.6325 | 945.1692 | 612.561 |  | 568.3954 | 929.7472 | 926.8819 | 754.8165 |  | 542.1131 | 752.3786 | 651.1701 | 880.015 | 1009.872 | 1084.5592 | 1106.0492 | 50.2347 | 327.1686 | 69.1618 | 569.1761 | 64.6703 | 46.9015 | 47.5747 | 60.5519 | 70.9123 |  |  | 2.172 | -1.4503 | -69.0788 | 1.1755 | 5.8386 | -197.7908 | 30.3248 | -2.3272 | 14.0401 | 45.1602 | 51.7725 | 0.0020568 | -0.00070476 | 0.00041234 | 83.8298 | 35.0797 | 23.1828 | 22.1146 | 21.8331 | 21.0953 | 20.1995 | 22.7726 | 22.2738 | 22.2876 | 22.2204 | 21.8144 | 21.1864 | 22.1413 | 746.4102 | 542.7023 | 460.8091 | 301.0414 | 233.3502 | 827.6846 | 446.5763 | 30.6201 | 43.4142 | 51.1397 | 59.3823 | 75.7104 | 78.0658 | 75.3352 | 86.3917 | 105.2923 | 711.1404 | 675.9852 | 682.4293 | 696.5829 | 118.2067 | 42.4728 | 896.7733 | 40.9026 | 22.079 | 887.4844 | 27.1022 | 21.8768 | 64.9888 | 84.2313 | 185.5094 | 67.2974 | 89.507 | 329.9408 | 840.3567 | 738.9056 | 853.1259 | 924.9244 | 739.0512 |  | 888.5247 | 927.9736 | 1072.0596 | 692.5546 | 774.836 | 932.8898 |  | 920.5425 |  |  | 550.9638 | 685.1898 | 738.4845 | [5 empty] | 21.814 | 717.6025 | 32.6347 | 22.027 | 541.2807 | 31.3018 | 21.797 | 601.1959 | 773.9878 | 797.1233 |  | 1374.792 | 1120.8715 | 609.8037 | 792.6209 | 976.2097 | 695.4858 | 827.1514 | 1196.1145 | 1170.5585 | 692.8556 | 932.6353 | 1041.2357 | 1188.6548 | 1160.7304 | 651.7567 | 775.5243 | 800.3113 |  | 1224.2061 | 975.1894 | 1139.5156 | 1213.3839 | 728.1765 | 815.2073 | 729.2838 | 1103.0621 | 102.826 | 0.0012828 | 19.5693 | 7.18 | -29.0001 | 3.0929 | 6962.66 | 0.66 | 3.2991 | -2.6877 | -18.5487 | 2.4197 | 6.2048 | -36.1138 | 14.1407 | 107.4094 | 189.6729 | 70.6775 | 92.2972 | 13.6329 | 130.2063 | 53.6245
42838.4404 | 1740 | 23.4775 | 22.7858 | 22.7114 | 22.6183 | 22.2228 | 21.6179 | 22.58 | 21.6206 | 22.2809 | 22.273 | 22.2067 | 21.8405 | 21.0812 | 22.0455 | 41.1991 | 48.6316 | 53.4895 | 71.2437 | 78.8704 | 81.2454 | 103.6475 | 112.3289 | 134.219 | 56.6317 | 82.9271 | 134.5 | 755.7195 | 742.7806 | 760.1618 | 67.224 | 92.7797 | 374.3385 | 59.6311 | 86.3219 | 257.9819 | 945.6737 | 613.0148 |  | 568.5026 | 928.6921 | 925.7327 | 754.7418 |  | 542.6348 | 752.7733 | 648.5727 | 880.5342 | 1008.9824 | 1083.7194 | 1107.3094 | 51.0085 | 327.015 | 70.9209 | 568.8924 | 64.6453 | 46.9272 | 47.8063 | 60.5908 | 70.9461 |  |  | 1.9781 | -2.0825 | -69.4875 | 1.1755 | 8.1569 | -197.8066 | 29.5225 | -2.7583 | 14.1966 | 44.2417 | 51.5746 | 0.0019631 | -0.00065054 | 0.00041727 | 83.9024 | 35.1159 | 23.196 | 22.1141 | 21.836 | 21.0965 | 20.2029 | 22.7764 | 22.2736 | 22.2881 | 22.2237 | 21.8134 | 21.1875 | 22.1403 | 765.8576 | 569.7695 | 478.1944 | 302.9493 | 226.7243 | 828.7697 | 447.5859 | 30.6502 | 43.4478 | 51.1703 | 59.3828 | 75.7001 | 78.0783 | 75.5114 | 86.3785 | 105.3126 | 710.9996 | 674.355 | 680.6985 | 693.7378 | 159.257 | 49.2746 | 896.6336 | 40.9402 | 22.0691 | 885.1531 | 27.114 | 21.8588 | 64.9814 | 84.2374 | 186.2195 | 67.3151 | 89.5261 | 330.4009 | 838.1341 | 739.8168 | 854.4814 | 924.6677 | 738.7633 |  | 888.1803 | 929.6043 | 1074.121 | 693.2609 | 774.8709 | 934.6111 |  | 922.1509 |  |  | 550.0319 | 684.4849 | 738.1739 | [5 empty] | 21.8083 | 717.551 | 32.6476 | 22.0178 | 540.5372 | 31.3239 | 21.7911 | 600.9709 | 772.381 | 797.0652 |  | 1371.6361 | 1119.7492 | 609.8613 | 792.1864 | 976.9492 | 695.6282 | 827.0894 | 1197.0466 | 1168.2176 | 693.6928 | 930.7689 | 1039.0075 | 1187.0097 | 1158.8875 | 652.8521 | 777.3292 | 801.4744 |  | 1223.6615 | 974.9563 | 1137.2711 | 1205.1997 | 729.3697 | 816.1862 | 728.5156 | 1102.8733 | 122.2173 | -0.00086584 | 19.5689 | 7.1788 | -28.9412 | 3.0929 | 7028.73 | 1.11 | 3.1507 | -3.2212 | -18.6071 | 2.4202 | 7.3316 | -36.1041 | 13.948 | 107.2855 | 190.8255 | 70.668 | 90.5857 | 11.8989 | 130.4294 | 53.6692
42838.4404 | 1741 | 23.4639 | 22.7719 | 22.7112 | 22.6089 | 22.2158 | 21.6156 | 22.576 | 21.6092 | 22.2683 | 22.2522 | 22.1981 | 21.8328 | 21.0808 | 22.0347 | 41.2477 | 48.6774 | 53.5363 | 71.2738 | 78.8887 | 81.2654 | 103.6674 | 112.4103 | 134.9874 | 56.6675 | 82.9519 | 134.6973 | 756.7791 | 743.9565 | 760.8457 | 67.3001 | 92.8052 | 377.9482 | 59.6819 | 86.3708 | 258.2973 | 947.1737 | 614.2844 |  | 568.5811 | 927.7736 | 924.6975 | 755.3595 |  | 542.3889 | 752.3591 | 645.355 | 873.6853 | 1007.0283 | 1085.1567 | 1107.9307 | 50.1361 | 326.9602 | 74.791 | 568.8761 | 64.6478 | 46.9594 | 48.0283 | 60.6302 | 70.9632 |  |  | 1.7199 | -0.71106 | -69.4698 | 1.257 | 6.0075 | -197.8342 | 28.3982 | -2.5749 | 13.9761 | 43.1075 | 53.2826 | 0.0022194 | -0.00048955 | 0.00040413 | 83.97 | 35.149 | 23.1935 | 22.1129 | 21.8384 | 21.0986 | 20.1993 | 22.7693 | 22.2735 | 22.2877 | 22.217 | 21.8055 | 21.1946 | 22.1349 | 829.2211 | 606.796 | 484.5328 | 306.3144 | 229.9633 | 833.171 | 448.9341 | 30.6846 | 43.4958 | 51.2047 | 59.3952 | 75.7041 | 78.0917 | 75.7073 | 86.3667 | 105.3378 | 710.6823 | 672.1528 | 678.4245 | 690.7169 | 125.8891 | 42.6659 | 894.6584 | 41.0193 | 22.0826 | 882.7916 | 27.1359 | 21.8692 | 65.0188 | 84.2593 | 186.93 | 67.3579 | 89.5855 | 330.876 | 846.2106 | 739.5465 | 855.8468 | 923.416 | 738.5032 |  | 887.3693 | 931.4106 | 1075.6183 | 693.0816 | 774.8409 | 936.4945 |  | 924.0111 |  |  | 550.016 | 685.0136 | 736.7546 | [5 empty] | 21.8069 | 717.4187 | 32.6744 | 22.0117 | 539.9701 | 31.3425 | 21.7914 | 600.8904 | 772.7934 | 796.902 |  | 1356.7374 | 1119.0748 | 610.8849 | 792.4806 | 975.4789 | 696.3007 | 827.1413 | 1196.1512 | 1168.3962 | 694.8795 | 930.138 | 1034.4015 | 1187.3346 | 1152.8661 | 653.999 | 779.1512 | 802.1419 |  | 1214.4371 | 972.8578 | 1134.966 | 1198.5672 | 730.1221 | 817.585 | 730.379 | 1102.5855 | 112.3626 | 0.00044021 | 19.5694 | 7.1798 | -28.9131 | 3.0929 | 7120.39 | 0.97 | 2.9389 | -1.8819 | -18.6009 | 2.5021 | 6.2952 | -36.1257 | 13.6871 | 106.9824 | 191.6488 | 70.6643 | 85.378 | 11.4593 | 131.071 | 53.6757
42838.4404 | 1742 | 23.4806 | 22.7833 | 22.7123 | 22.618 | 22.226 | 21.6212 | 22.5837 | 21.6161 | 22.2832 | 22.2652 | 22.206 | 21.8411 | 21.0866 | 22.0466 | 41.2763 | 48.7094 | 53.5644 | 71.3146 | 78.9089 | 81.2833 | 103.694 | 112.4801 | 135.6775 | 56.7058 | 82.9528 | 134.8874 | 757.1498 | 744.2788 | 760.8551 | 67.3625 | 92.8161 | 381.1442 | 59.7315 | 86.4202 | 258.6112 | 950.7229 | 614.6488 |  | 568.6821 | 927.0938 | 924.1485 | 755.8705 |  | 541.394 | 750.7067 | 643.9724 | 863.2581 | 1002.7724 | 1084.774 | 1105.8213 | 49.5171 | 326.8882 | 76.5011 | 569.038 | 64.6075 | 47.021 | 48.2556 | 60.6737 | 71.0031 |  |  | 1.8119 | -2.4038 | -69.406 | 0.85618 | 6.8499 | -197.8407 | 29.213 | -3.119 | 13.1735 | 40.5968 | 44.8913 | 0.0019944 | -0.00064233 | 0.00044191 | 84.0403 | 35.1786 | 23.1931 | 22.1118 | 21.8318 | 21.0989 | 20.191 | 22.7708 | 22.2678 | 22.2815 | 22.2171 | 21.8059 | 21.1871 | 22.1303 | 828.279 | 623.9206 | 476.4825 | 298.4149 | 236.298 | 836.6299 | 449.7463 | 30.7145 | 43.5372 | 51.2433 | 59.3937 | 75.6873 | 78.1272 | 75.9018 | 86.3546 | 105.3688 | 710.2504 | 669.9948 | 676.3296 | 688.571 | 140.2794 | 52.9024 | 890.3759 | 41.0555 | 22.0754 | 878.4768 | 27.1443 | 21.8669 | 65.0101 | 84.2866 | 187.6174 | 67.3876 | 89.5864 | 331.3685 | 838.4943 | 737.1715 | 857.6586 | 921.6547 | 738.4397 |  | 887.4007 | 933.1481 | 1075.9619 | 689.8839 | 774.1542 | 938.1646 |  | 925.7413 |  |  | 551.2811 | 689.4202 | 738.6316 | [5 empty] | 21.8108 | 715.124 | 32.7268 | 22.0237 | 538.5841 | 31.3799 | 21.8069 | 601.6018 | 773.6484 | 796.294 |  | 1343.2863 | 1120.289 | 612.2099 | 791.7021 | 976.9191 | 697.3439 | 825.5903 | 1193.1256 | 1173.0391 | 694.9351 | 928.9173 | 1036.515 | 1186.0139 | 1148.5663 | 654.1522 | 781.0951 | 802.6794 |  | 1210.3489 | 976.7658 | 1133.5477 | 1196.266 | 730.5376 | 818.9231 | 732.4448 | 1102.1358 | 105.3514 | 0.0010441 | 19.5692 | 7.1803 | -28.9554 | 3.0929 | 7189.69 | 1.17 | 3.0164 | -3.4573 | -18.5774 | 2.0633 | 6.7212 | -36.1212 | 13.8801 | 106.9962 | 191.8014 | 70.555 | 86.9342 | 12.5135 | 132.6247 | 53.6301
42838.4405 | 1743 | 23.4801 | 22.785 | 22.707 | 22.6142 | 22.2229 | 21.6213 | 22.5844 | 21.615 | 22.2833 | 22.2642 | 22.2073 | 21.8423 | 21.0821 | 22.0435 | 41.3327 | 48.7507 | 53.6102 | 71.3637 | 78.9316 | 81.3077 | 103.7236 | 112.5647 | 136.3627 | 56.7455 | 82.9578 | 135.1024 | 758.6209 | 745.793 | 762.5773 | 67.4292 | 92.8308 | 383.9168 | 59.7882 | 86.4595 | 258.946 | 955.3961 | 615.4858 |  | 568.7549 | 926.2211 | 923.322 | 756.2387 |  | 539.5206 | 748.5025 | 639.5627 | 860.331 | 1003.6 | 1084.2766 | 1104.7219 | 48.6138 | 326.7679 | 75.8902 | 569.2707 | 64.5572 | 47.0006 | 48.4868 | 60.7135 | 71.041 |  |  | 2.0728 | -1.6954 | -69.3291 | 0.84501 | 6.4885 | -197.8105 | 30.1251 | -2.5322 | 13.596 | 41.7889 | 43.017 | 0.0021816 | -0.00053555 | 0.00044027 | 84.1229 | 35.2208 | 23.2015 | 22.1121 | 21.8339 | 21.0916 | 20.1954 | 22.7777 | 22.2657 | 22.2803 | 22.2231 | 21.8093 | 21.1791 | 22.1276 | 888.0077 | 645.8927 | 502.8137 | 298.942 | 242.4096 | 842.3109 | 451.5559 | 30.7408 | 43.5781 | 51.2847 | 59.3955 | 75.6862 | 78.1277 | 76.0907 | 86.3346 | 105.3943 | 709.8318 | 668.3565 | 675.1037 | 687.7333 | 120.4537 | 48.3065 | 889.1449 | 41.1111 | 22.0854 | 878.6592 | 27.1668 | 21.8723 | 65.0139 | 84.3012 | 188.3085 | 67.4117 | 89.6217 | 331.8301 | 826.1013 | 734.1443 | 857.6574 | 917.185 | 738.1329 |  | 886.7343 | 934.571 | 1075.9049 | 686.0428 | 772.9319 | 939.5191 |  | 927.1849 |  |  | 551.551 | 687.8666 | 737.6576 | [5 empty] | 21.808 | 711.3967 | 32.7359 | 22.0212 | 537.4336 | 31.4025 | 21.7892 | 601.9594 | 774.1681 | 795.6769 |  | 1340.0283 | 1123.6072 | 613.4808 | 791.5837 | 975.7292 | 698.5931 | 824.2539 | 1189.1049 | 1178.6585 | 695.5886 | 930.8774 | 1036.4005 | 1184.4216 | 1147.3931 | 654.036 | 782.836 | 803.5175 |  | 1210.907 | 978.6976 | 1133.6258 | 1194.7038 | 731.2911 | 821.868 | 731.9002 | 1101.6282 | 113.2339 | 0.0035508 | 19.5692 | 7.1796 | -28.8818 | 3.0929 | 7263.86 | 0.76 | 3.229 | -2.9004 | -18.5471 | 2.0476 | 6.5403 | -36.1119 | 14.0925 | 106.7501 | 191.7285 | 70.3098 | 82.7036 | 9.9444 | 134.6984 | 53.5515
42838.4405 | 1744 | 23.4873 | 22.7815 | 22.7114 | 22.6179 | 22.2255 | 21.6233 | 22.5917 | 21.617 | 22.2766 | 22.2629 | 22.2118 | 21.8437 | 21.0845 | 22.0371 | 41.3741 | 48.7926 | 53.6416 | 71.3931 | 78.9504 | 81.327 | 103.7318 | 112.6318 | 137.0179 | 56.7855 | 82.9587 | 135.3159 | 761.2688 | 748.9031 | 765.3861 | 67.4937 | 92.8538 | 386.6007 | 59.8482 | 86.4902 | 259.2815 | 958.9944 | 617.2938 |  | 568.779 | 925.4482 | 922.4191 | 756.2107 |  | 538.9521 | 747.7837 | 638.6989 | 854.588 | 1002.7164 | 1085.182 | 1104.2664 | 47.1076 | 326.6801 | 73.5514 | 569.1031 | 64.56 | 47.0095 | 48.7222 | 60.748 | 71.0768 |  |  | 1.67 | -1.1165 | -68.9874 | 0.84501 | 5.1026 | -197.7987 | 29.8852 | -3.1571 | 14.5749 | 45.4365 | 41.5969 | 0.0024133 | -0.00046162 | 0.00042548 | 84.2063 | 35.2601 | 23.2042 | 22.1126 | 21.8407 | 21.1052 | 20.2027 | 22.7807 | 22.2773 | 22.2843 | 22.2218 | 21.8095 | 21.1898 | 22.1407 | 853.872 | 633.4909 | 487.9073 | 306.7503 | 243.366 | 844.9721 | 452.9699 | 30.7691 | 43.6071 | 51.3151 | 59.4048 | 75.6795 | 78.1526 | 76.2681 | 86.3156 | 105.4209 | 709.695 | 669.3895 | 675.9399 | 688.7701 | 136.5613 | 47.0989 | 886.8633 | 41.1627 | 22.0842 | 875.0484 | 27.1934 | 21.8678 | 65.0214 | 84.308 | 189.0055 | 67.4387 | 89.6295 | 332.3215 | 815.4905 | 736.8601 | 856.7038 | 911.4583 | 737.8557 |  | 885.866 | 935.9684 | 1075.1993 | 685.9463 | 771.8315 | 940.7716 |  | 928.5696 |  |  | 551.9975 | 685.8405 | 735.5087 | [5 empty] | 21.8016 | 710.6134 | 32.7579 | 22.0229 | 538.899 | 31.4182 | 21.7923 | 601.8589 | 773.8804 | 795.4145 |  | 1361.2696 | 1123.8168 | 615.4817 | 794.1095 | 975.169 | 698.0795 | 823.2574 | 1186.485 | 1179.4743 | 696.8041 | 935.557 | 1036.6047 | 1182.8728 | 1148.4558 | 654.4508 | 785.3382 | 804.468 |  | 1213.9125 | 977.4352 | 1132.7829 | 1193.9187 | 732.0355 | 823.1188 | 731.432 | 1100.8195 | 115.917 | -0.00054985 | 19.5693 | 7.1804 | -28.9044 | 3.0929 | 7341.91 | 1.11 | 2.9022 | -2.3529 | -18.4948 | 2.0469 | 5.8019 | -36.1228 | 14.041 | 106.4267 | 191.2775 | 69.9967 | 87.6328 | 11.8802 | 136.319 | 53.4895
42838.4405 | 1745 | 23.4809 | 22.775 | 22.7094 | 22.6148 | 22.2219 | 21.6154 | 22.5836 | 21.6151 | 22.2668 | 22.2611 | 22.2038 | 21.8376 | 21.0858 | 22.0379 | 41.4263 | 48.8398 | 53.6857 | 71.4379 | 78.9716 | 81.3503 | 103.7649 | 112.7222 | 137.6819 | 56.8344 | 82.9789 | 135.5328 | 763.1136 | 750.8695 | 767.092 | 67.5584 | 92.8776 | 389.1896 | 59.898 | 86.5379 | 259.5944 | 961.9432 | 619.0773 |  | 568.7799 | 924.5396 | 921.5104 | 756.7571 |  | 539.1517 | 748.1221 | 639.1717 | 850.3705 | 996.8874 | 1081.6697 | 1103.5245 | 46.304 | 326.7648 | 71.8024 | 568.7464 | 64.5187 | 47.0112 | 48.9475 | 60.7733 | 71.094 |  |  | 1.9249 | -1.4865 | -69.2917 | 0.50331 | 6.8585 | -197.8315 | 30.1152 | -2.8292 | 13.7665 | 42.5056 | 39.3719 | 0.0021126 | -0.00056183 | 0.00042877 | 84.2742 | 35.2924 | 23.2117 | 22.1217 | 21.8344 | 21.1001 | 20.2006 | 22.7865 | 22.2724 | 22.2852 | 22.2256 | 21.8141 | 21.1866 | 22.1301 | 827.2226 | 631.2565 | 490.8862 | 306.9845 | 236.515 | 848.3804 | 454.9278 | 30.802 | 43.6552 | 51.3567 | 59.4151 | 75.6716 | 78.1745 | 76.4544 | 86.31 | 105.4492 | 709.4894 | 668.8162 | 675.3745 | 688.4479 | 152.7311 | 37.4565 | 883.5557 | 41.2122 | 22.0754 | 871.9314 | 27.1978 | 21.8573 | 65.0335 | 84.3244 | 189.6777 | 67.4633 | 89.6471 | 332.8258 | 815.9525 | 739.0874 | 854.6411 | 906.5665 | 737.7141 |  | 885.4864 | 937.4256 | 1073.391 | 687.8586 | 771.1839 | 942.0173 |  | 930.0069 |  |  | 553.8487 | 686.4395 | 734.4839 | [5 empty] | 21.8045 | 712.7895 | 32.7898 | 22.0234 | 541.8025 | 31.4465 | 21.7972 | 602.3186 | 772.8049 | 795.5265 |  | 1375.7666 | 1124.1972 | 616.9961 | 799.6042 | 976.0056 | 697.8385 | 823.6928 | 1187.4385 | 1179.2065 | 698.3625 | 940.5021 | 1032.8724 | 1180.706 | 1152.0212 | 655.6035 | 786.5577 | 805.1945 |  | 1219.3307 | 977.8631 | 1131.5742 | 1197.2628 | 733.047 | 823.036 | 732.2169 | 1100.5052 | 128.2193 | 0.0010581 | 19.5699 | 7.1836 | -28.8901 | 3.0929 | 7385.89 | 0.63 | 3.1185 | -2.7153 | -18.5387 | 1.58 | 6.7177 | -36.0791 | 14.0767 | 106.2861 | 190.1835 | 69.7582 | 92.0581 | 11.9375 | 137.6413 | 53.4484
42838.4405 | 1746 | 23.4882 | 22.7824 | 22.7145 | 22.6168 | 22.2298 | 21.6232 | 22.5786 | 21.6105 | 22.2636 | 22.2666 | 22.2043 | 21.8384 | 21.0866 | 22.043 | 41.4681 | 48.8734 | 53.7292 | 71.4775 | 79.0041 | 81.3745 | 103.7935 | 112.8138 | 138.3431 | 56.8746 | 82.9953 | 135.7586 | 764.5828 | 752.3607 | 768.5864 | 67.6278 | 92.9055 | 393.4508 | 59.9493 | 86.5827 | 259.8803 | 966.6082 | 621.6989 |  | 568.765 | 923.8199 | 921.072 | 756.9649 |  | 538.8335 | 748.2588 | 640.0562 | 854.6275 | 995.4289 | 1078.8672 | 1100.6958 | 46.095 | 326.8091 | 70.6505 | 568.1729 | 64.5643 | 47.0356 | 49.1824 | 60.8228 | 71.1124 |  |  | 1.9098 | -1.3886 | -69.5591 | 0.90021 | 7.6384 | -197.8296 | 29.8951 | -2.7589 | 13.7075 | 42.6348 | 39.2907 | 0.0023508 | -0.00055033 | 0.00042384 | 84.3379 | 35.3229 | 23.2089 | 22.1158 | 21.8323 | 21.1013 | 20.1986 | 22.782 | 22.276 | 22.2801 | 22.2203 | 21.8081 | 21.1852 | 22.1311 | 864.9297 | 593.9099 | 467.1877 | 299.0004 | 241.048 | 853.2187 | 455.7468 | 30.8392 | 43.7026 | 51.3946 | 59.4249 | 75.6711 | 78.1952 | 76.6443 | 86.3123 | 105.4798 | 709.1293 | 666.8662 | 673.3985 | 686.5417 | 137.7492 | 51.9931 | 880.3964 | 41.2771 | 22.0881 | 869.0327 | 27.2233 | 21.8673 | 65.0601 | 84.3723 | 190.3476 | 67.5098 | 89.6981 | 333.3609 | 832.0153 | 740.5989 | 854.9251 | 901.8722 | 737.619 |  | 885.5083 | 938.507 | 1072.1199 | 689.098 | 770.8148 | 942.8067 |  | 931.0317 |  |  | 556.7924 | 688.3014 | 735.0365 | [5 empty] | 21.81 | 714.1421 | 32.8124 | 22.0237 | 545.0542 | 31.4721 | 21.7987 | 602.1954 | 772.833 | 795.3634 |  | 1372.8016 | 1125.2634 | 617.6197 | 803.6873 | 978.2456 | 698.2134 | 824.2577 | 1185.8604 | 1178.1851 | 699.3708 | 941.7868 | 1031.0552 | 1180.3337 | 1154.9075 | 656.5931 | 786.6405 | 805.9883 |  | 1217.7385 | 979.1605 | 1130.3073 | 1196.9646 | 733.8258 | 823.5131 | 733.9575 | 1100.6077 | 111.5729 | 7.5063e-05 | 19.5693 | 7.211 | -28.8844 | 3.0929 | 7374.14 | 0.82 | 3.1084 | -2.6245 | -18.5756 | 2.1132 | 7.0821 | -36.0416 | 14.0106 | 106.2971 | 189.4152 | 69.6182 | 89.964 | 14.7335 | 139.7698 | 53.414
42838.4405 | 1747 | 23.4953 | 22.797 | 22.7272 | 22.6224 | 22.2219 | 21.6303 | 22.587 | 21.6228 | 22.273 | 22.2707 | 22.2117 | 21.8475 | 21.0915 | 22.0486 | 41.5065 | 48.9069 | 53.7574 | 71.5151 | 79.0164 | 81.3922 | 103.7967 | 112.8782 | 139.0121 | 56.9029 | 82.9987 | 135.9968 | 765.9518 | 753.656 | 769.8754 | 67.7078 | 92.9391 | 397.0484 | 60.008 | 86.6268 | 260.1714 | 969.2977 | 623.6731 |  | 568.7542 | 923.1305 | 920.5891 | 756.9031 |  | 537.2625 | 747.3966 | 638.8723 | 860.6591 | 995.0819 | 1077.4856 | 1099.6817 | 47.0539 | 326.6984 | 69.6272 | 567.6638 | 64.4062 | 47.0831 | 49.4394 | 60.8711 | 71.1453 |  |  | 1.8822 | -2.2888 | -69.795 | 0.67744 | 7.6371 | -197.7855 | 28.9758 | -2.7931 | 13.9928 | 42.6023 | 39.265 | 0.0023591 | -0.00044519 | 0.00039756 | 84.4148 | 35.3594 | 23.2145 | 22.1111 | 21.8357 | 21.0982 | 20.1934 | 22.7856 | 22.2688 | 22.2784 | 22.2192 | 21.8047 | 21.1864 | 22.1292 | 910.8819 | 639.2369 | 503.9167 | 300.0029 | 242.0685 | 858.9528 | 458.3591 | 30.868 | 43.7294 | 51.426 | 59.4281 | 75.6637 | 78.212 | 76.8369 | 86.3023 | 105.5031 | 708.7592 | 665.6609 | 672.0056 | 685.4492 | 138.327 | 70.5266 | 879.5539 | 41.3247 | 22.082 | 869.9497 | 27.2436 | 21.8717 | 65.0675 | 84.3797 | 190.9965 | 67.5414 | 89.7202 | 333.906 | 854.7327 | 745.3228 | 854.5551 | 897.7094 | 737.4363 |  | 885.3698 | 939.4085 | 1072.1875 | 692.4323 | 770.9813 | 943.437 |  | 931.9106 |  |  | 558.7837 | 689.9581 | 735.4453 | [5 empty] | 21.8115 | 716.4211 | 32.8329 | 22.0257 | 547.4316 | 31.4944 | 21.7953 | 601.9662 | 773.753 | 795.5141 |  | 1358.8516 | 1123.1855 | 617.1317 | 804.1366 | 978.2652 | 698.4755 | 825.1509 | 1181.9326 | 1174.9162 | 699.0293 | 938.5471 | 1030.1591 | 1180.0747 | 1155.0899 | 656.4455 | 786.0473 | 807.1211 |  | 1210.4222 | 979.681 | 1128.8422 | 1196.3192 | 733.6067 | 824.5248 | 734.7417 | 1100.6436 | 137.2511 | -0.0010765 | 19.5695 | 7.2465 | -28.986 | 3.0929 | 7277.42 | 0.95 | 3.0878 | -3.3681 | -18.5993 | 1.8324 | 7.0778 | -36.0191 | 13.7865 | 106.2495 | 189.4294 | 69.5732 | 87.368 | 11.1734 | 141.0124 | 53.3545
42838.4405 | 1748 | 23.4911 | 22.7824 | 22.7169 | 22.6111 | 22.211 | 21.6168 | 22.5747 | 21.6073 | 22.2709 | 22.2598 | 22.2071 | 21.8293 | 21.0808 | 22.0444 | 41.5507 | 48.946 | 53.7955 | 71.554 | 79.0291 | 81.4084 | 103.8114 | 112.9427 | 139.6834 | 56.9431 | 83.0021 | 136.2475 | 767.1827 | 754.8659 | 770.7311 | 67.779 | 92.9649 | 400.8314 | 60.0628 | 86.6684 | 260.4465 | 972.7966 | 624.4867 |  | 568.8434 | 922.9575 | 919.9923 | 757.1677 |  | 536.3769 | 747.5563 | 639.0704 | 869.0877 | 998.8824 | 1077.0784 | 1099.5889 | 47.407 | 326.5166 | 69.2413 | 567.1476 | 64.3933 | 47.1434 | 49.6875 | 60.9259 | 71.0488 |  |  | 1.5845 | -1.3268 | -69.1898 | 0.85223 | 5.9759 | -197.8644 | 28.7031 | -2.596 | 13.8632 | 42.6405 | 38.3633 | 0.0022671 | -0.00050926 | 0.00045177 | 84.4855 | 35.4025 | 23.2228 | 22.1187 | 21.832 | 21.1004 | 20.1977 | 22.7912 | 22.2726 | 22.2831 | 22.218 | 21.8094 | 21.1824 | 22.136 | 924.7028 | 669.104 | 526.2348 | 309.564 | 251.4509 | 864.0837 | 461.7695 | 30.9043 | 43.778 | 51.4521 | 59.4197 | 75.6534 | 78.2234 | 77.0497 | 86.3011 | 105.5336 | 708.6173 | 666.4758 | 672.6315 | 686.4792 | 105.4331 | 37.1725 | 881.4578 | 41.3765 | 22.0739 | 872.0425 | 27.2594 | 21.8627 | 65.0647 | 84.372 | 191.6246 | 67.5649 | 89.7415 | 334.4594 | 888.5961 | 745.7728 | 853.5411 | 893.5522 | 737.371 |  | 885.2341 | 940.3114 | 1073.6166 | 694.1002 | 771.5064 | 944.0553 |  | 932.779 |  |  | 560.6082 | 695.3904 | 737.2257 | [5 empty] | 21.8034 | 718.6099 | 32.8545 | 22.0249 | 548.0895 | 31.5232 | 21.7886 | 601.982 | 774.5858 | 796.0423 |  | 1353.3429 | 1119.4025 | 616.7618 | 802.8403 | 975.4681 | 698.5297 | 825.9094 | 1179.7857 | 1172.7693 | 698.8538 | 937.5634 | 1028.5862 | 1181.0596 | 1155.3437 | 655.7302 | 784.9512 | 808.0189 |  | 1210.1489 | 978.6688 | 1128.49 | 1198.9036 | 732.6587 | 825.8022 | 735.8502 | 1100.5913 | 106.0421 | -0.00065518 | 19.5694 | 7.29 | -28.9464 | 3.0929 | 7194.53 | 1 | 2.8343 | -2.5646 | -18.5199 | 2.0554 | 6.26 | -36.0209 | 13.7194 | 106.1997 | 190.2345 | 69.6771 | 88.1024 | 9.3774 | 142.6306 | 53.2915
42838.4405 | 1749 | 23.4857 | 22.7796 | 22.7144 | 22.6162 | 22.2195 | 21.6203 | 22.5737 | 21.6108 | 22.2716 | 22.261 | 22.2079 | 21.8331 | 21.0862 | 22.0386 | 41.6005 | 48.9929 | 53.8349 | 71.5969 | 79.056 | 81.4281 | 103.8361 | 113.0211 | 140.3437 | 56.9823 | 83.0191 | 136.5317 | 767.1896 | 754.6958 | 770.19 | 67.8469 | 92.9853 | 404.4556 | 60.1121 | 86.7039 | 260.6882 | 975.8294 | 624.9587 |  | 568.9561 | 922.2341 | 919.1419 | 757.1519 |  | 535.2776 | 746.8581 | 638.3677 | 871.351 | 1001.3435 | 1076.8172 | 1098.6773 | 47.8315 | 326.5102 | 69.3812 | 566.977 | 64.4293 | 47.2034 | 49.9226 | 60.9706 | 71.1112 |  |  | 1.6016 | -2.3 | -69.1274 | 1.3681 | 6.503 | -197.8138 | 29.2465 | -3.1729 | 13.5036 | 42.8132 | 37.9149 | 0.002318 | -0.00043862 | 0.00042056 | 84.5601 | 35.4418 | 23.2307 | 22.1222 | 21.836 | 21.1094 | 20.2072 | 22.8037 | 22.2832 | 22.2896 | 22.2197 | 21.8179 | 21.1914 | 22.1414 | 870.1215 | 616.5888 | 501.3719 | 306.6839 | 255.2999 | 865.1698 | 463.2027 | 30.9282 | 43.8195 | 51.4913 | 59.4272 | 75.6477 | 78.234 | 77.2459 | 86.2999 | 105.572 | 708.6738 | 667.7549 | 673.8717 | 688.5532 | 115.3747 | 43.0575 | 884.1644 | 41.4348 | 22.0867 | 876.2162 | 27.2848 | 21.8728 | 65.0884 | 84.4144 | 192.2692 | 67.6016 | 89.775 | 334.9946 | 894.8712 | 742.9745 | 852.5952 | 890.206 | 737.3444 |  | 884.9328 | 940.9697 | 1076.0917 | 691.7144 | 771.3391 | 944.4697 |  | 933.4063 |  |  | 563.109 | 699.6345 | 739.2491 | [5 empty] | 21.8072 | 717.7937 | 32.8889 | 22.0213 | 547.1081 | 31.5515 | 21.7976 | 602.4459 | 775.4063 | 796.6343 |  | 1337.0957 | 1116.6303 | 617.0445 | 805.2624 | 974.2316 | 698.279 | 826.5109 | 1177.9273 | 1171.3991 | 700.4463 | 942.7868 | 1026.2841 | 1180.1834 | 1155.1786 | 655.5021 | 784.4732 | 808.874 |  | 1213.1041 | 978.2989 | 1126.8366 | 1200.2965 | 732.0903 | 826.534 | 737.3031 | 1100.4509 | 132.553 | 0.00035597 | 19.5695 | 7.3241 | -28.9317 | 3.0929 | 7139.08 | 0.4 | 2.8488 | -3.3754 | -18.5052 | 2.6033 | 6.5296 | -36.0128 | 13.8473 | 106.0859 | 191.66 | 69.6955 | 94.6505 | 12.4286 | 144.0506 | 53.2476
42838.4405 | 1750 | 23.4903 | 22.7851 | 22.7078 | 22.619 | 22.2207 | 21.6279 | 22.5814 | 21.6089 | 22.2663 | 22.2689 | 22.2075 | 21.8413 | 21.0825 | 22.0338 | 41.648 | 49.0276 | 53.8757 | 71.6384 | 79.0813 | 81.4483 | 103.8591 | 113.0924 | 141.0181 | 57.0206 | 83.0338 | 136.8314 | 766.229 | 753.5048 | 768.9899 | 67.9085 | 93.0015 | 408.1074 | 60.1628 | 86.7484 | 260.9246 | 976.6908 | 625.7668 |  | 569.061 | 922.0091 | 918.8018 | 757.1609 |  | 535.6539 | 746.2386 | 637.9753 | 872.8024 | 1001.581 | 1075.6547 | 1097.283 | 48.2371 | 326.5409 | 69.3972 | 566.8109 | 64.412 | 47.2489 | 50.152 | 61.01 | 71.1471 |  |  | 1.4413 | -2.2467 | -69.1445 | 0.88772 | 5.4634 | -197.8217 | 28.1774 | -3.2294 | 13.4985 | 42.8069 | 37.9121 | 0.0023492 | -0.00050926 | 0.00041234 | 84.6203 | 35.4749 | 23.2279 | 22.1183 | 21.8357 | 21.1016 | 20.199 | 22.7964 | 22.2747 | 22.2785 | 22.2156 | 21.8085 | 21.1854 | 22.1328 | 834.3463 | 600.0261 | 494.2587 | 307.5602 | 253.0116 | 866.4892 | 464.3713 | 30.9661 | 43.8625 | 51.534 | 59.4398 | 75.6448 | 78.2603 | 77.4436 | 86.3101 | 105.6065 | 708.9417 | 669.2604 | 675.5716 | 690.9769 | 130.5955 | 48.3165 | 886.4052 | 41.4803 | 22.069 | 877.0365 | 27.2994 | 21.8748 | 65.0923 | 84.4182 | 192.899 | 67.6366 | 89.8153 | 335.5512 | 901.5743 | 739.0251 | 852.0856 | 887.1353 | 737.1649 |  | 884.1446 | 941.4844 | 1079.0217 | 687.0215 | 770.3837 | 944.7862 |  | 933.9314 |  |  | 565.7031 | 701.2871 | 739.5986 | [5 empty] | 21.8118 | 714.4274 | 32.9101 | 22.0198 | 545.1071 | 31.5751 | 21.7959 | 603.355 | 775.9072 | 797.086 |  | 1321.9716 | 1115.448 | 617.8877 | 814.5777 | 974.7631 | 698.8104 | 827.8482 | 1173.4789 | 1174.1613 | 703.2103 | 948.5282 | 1022.7976 | 1176.2792 | 1153.8982 | 655.9299 | 784.4286 | 809.3766 |  | 1215.0566 | 979.0436 | 1125.1061 | 1200.1365 | 732.002 | 826.0018 | 738.8348 | 1100.3048 | 124.4301 | 0.00020148 | 19.5696 | 7.3526 | -28.9991 | 3.0929 | 7079.5 | 0.66 | 2.7009 | -3.3351 | -18.5019 | 2.0964 | 5.9824 | -35.998 | 13.586 | 105.7916 | 193.3647 | 69.5527 | 99.2143 | 13.4549 | 144.4553 | 53.2452
42838.4405 | 1751 | 23.4963 | 22.7818 | 22.7056 | 22.6244 | 22.2192 | 21.6237 | 22.5773 | 21.612 | 22.2636 | 22.2676 | 22.2047 | 21.847 | 21.0811 | 22.0378 | 41.691 | 49.0658 | 53.9126 | 71.6808 | 79.1065 | 81.4716 | 103.8902 | 113.161 | 141.6742 | 57.0604 | 83.0628 | 137.1286 | 765.1291 | 752.2981 | 767.7973 | 67.9801 | 93.0258 | 411.7848 | 60.223 | 86.7976 | 261.1691 | 977.8311 | 626.2137 |  | 569.1909 | 922.2913 | 918.851 | 757.5901 |  | 535.5782 | 746.2531 | 637.3723 | 876.9924 | 1002.4099 | 1075.8172 | 1097.0349 | 47.3543 | 326.5346 | 69.9729 | 566.6821 | 64.4046 | 47.3192 | 50.3878 | 61.0658 | 71.1854 |  |  | 1.7771 | -1.447 | -68.9382 | 1.0737 | 7.5596 | -197.7928 | 28.9988 | -2.9074 | 13.562 | 42.7758 | 37.2972 | 0.0023147 | -0.00054212 | 0.00043205 | 84.6857 | 35.5121 | 23.2312 | 22.1157 | 21.8314 | 21.0897 | 20.1959 | 22.8078 | 22.2787 | 22.2823 | 22.2224 | 21.8074 | 21.1793 | 22.1351 | 837.8816 | 609.5408 | 503.0085 | 313.3379 | 258.4257 | 867.7422 | 465.8478 | 30.9933 | 43.9023 | 51.5659 | 59.4456 | 75.635 | 78.2795 | 77.627 | 86.3142 | 105.6445 | 709.3971 | 672.3613 | 678.3265 | 693.0638 | 115.0969 | 34.0774 | 886.4201 | 41.5311 | 22.0715 | 875.8876 | 27.3114 | 21.8652 | 65.0925 | 84.4361 | 193.5102 | 67.6636 | 89.8354 | 336.109 | 899.1635 | 734.0028 | 850.9004 | 882.738 | 737.2655 |  | 884.4764 | 942.0576 | 1082.5408 | 682.2272 | 768.8418 | 945.1546 |  | 934.4978 |  |  | 567.5339 | 702.4675 | 740.9708 | [5 empty] | 21.8113 | 709.1933 | 32.9364 | 22.0223 | 543.3591 | 31.6034 | 21.796 | 604.4279 | 777.5212 | 797.7433 |  | 1329.7312 | 1116.6195 | 618.3652 | 821.9711 | 976.6374 | 700.0049 | 830.5335 | 1167.5523 | 1180.0073 | 704.3372 | 952.077 | 1024.3362 | 1175.064 | 1154.3021 | 656.3589 | 784.2903 | 809.6869 |  | 1216.5206 | 981.5823 | 1126.0728 | 1198.3345 | 731.7242 | 824.8442 | 739.9633 | 1100.1498 | 108.051 | 0.00055957 | 19.5693 | 7.3627 | -28.9227 | 3.0928 | 7060.32 | 0.71 | 2.9973 | -2.6766 | -18.4744 | 2.3056 | 7.0375 | -35.9975 | 13.7834 | 105.9147 | 195.4274 | 69.2465 | 99.382 | 12.7815 | 144.9806 | 53.2978
42838.4406 | 1752 | 23.5015 | 22.7821 | 22.7059 | 22.6186 | 22.2155 | 21.6137 | 22.5755 | 21.6148 | 22.2667 | 22.2613 | 22.2 | 21.8396 | 21.0797 | 22.0442 | 41.7363 | 49.1106 | 53.946 | 71.7146 | 79.127 | 81.4903 | 103.9045 | 113.2141 | 142.338 | 57.087 | 83.0774 | 137.4584 | 764.6051 | 751.6615 | 767.4357 | 68.0493 | 93.0565 | 414.4667 | 60.2827 | 86.831 | 261.4222 | 978.7553 | 626.3725 |  | 569.3513 | 922.6122 | 919.0455 | 757.8439 |  | 535.0374 | 746.7568 | 636.8181 | 876.7558 | 1003.8897 | 1076.1198 | 1095.8011 | 47.3963 | 326.4472 | 71.5602 | 566.5753 | 64.4274 | 47.385 | 50.6019 | 61.1263 | 71.2305 |  |  | 2.0537 | -1.955 | -69.314 | 0.7425 | 7.4472 | -197.7757 | 28.3574 | -2.7103 | 12.853 | 40.5284 | 37.5883 | 0.0024363 | -0.00045341 | 0.00039756 | 84.7632 | 35.5389 | 23.2443 | 22.1197 | 21.834 | 21.1017 | 20.1969 | 22.8028 | 22.2739 | 22.2838 | 22.2218 | 21.8096 | 21.1896 | 22.1358 | 802.4923 | 588.51 | 469.6232 | 310.1111 | 259.5816 | 867.5041 | 465.9477 | 31.0261 | 43.9504 | 51.6136 | 59.4563 | 75.6318 | 78.3067 | 77.8364 | 86.3236 | 105.6869 | 709.7463 | 673.4488 | 678.9733 | 693.4235 | 110.6203 | 36.9732 | 885.3669 | 41.5924 | 22.084 | 874.7184 | 27.3363 | 21.8673 | 65.1079 | 84.4666 | 194.1244 | 67.7071 | 89.8658 | 336.695 | 877.5556 | 728.9347 | 847.8863 | 878.7899 | 736.9729 |  | 883.8711 | 942.5399 | 1085.7182 | 681.9082 | 767.7605 | 945.4283 |  | 934.9609 |  |  | 568.7128 | 698.9487 | 739.2365 | [5 empty] | 21.8043 | 705.0612 | 32.9632 | 22.0139 | 542.9796 | 31.6233 | 21.7867 | 605.5774 | 779.2104 | 799.1987 |  | 1350.629 | 1120.3334 | 618.4794 | 822.9002 | 978.0275 | 700.3227 | 833.2037 | 1166.3753 | 1179.2162 | 703.509 | 951.4624 | 1029.7489 | 1174.6312 | 1155.4095 | 657.0017 | 783.9184 | 809.7214 |  | 1213.1373 | 984.1081 | 1126.6621 | 1196.6758 | 731.8391 | 824.2392 | 740.3326 | 1100.0285 | 104.5158 | 0.0002787 | 19.5699 | 7.3695 | -28.9374 | 3.0928 | 7123.56 | 1.01 | 3.2216 | -3.1119 | -18.5292 | 1.9178 | 6.9858 | -36 | 13.6317 | 105.6933 | 197.3041 | 68.9484 | 103.2076 | 16.5112 | 145.4101 | 53.3727
42838.4406 | 1753 | 23.5072 | 22.7868 | 22.7125 | 22.6232 | 22.2182 | 21.6134 | 22.5791 | 21.6064 | 22.2678 | 22.265 | 22.202 | 21.8335 | 21.0721 | 22.0391 | 41.7786 | 49.1559 | 53.9809 | 71.7558 | 79.1468 | 81.5091 | 103.9275 | 113.2584 | 143.0023 | 57.1338 | 83.0814 | 137.8141 | 764.8386 | 751.7354 | 767.748 | 68.1072 | 93.0786 | 417.6712 | 60.3415 | 86.8643 | 261.6615 | 979.4464 | 626.3987 |  | 569.4943 | 922.9355 | 919.0627 | 758.2382 |  | 535.1942 | 747.7075 | 637.8164 | 872.5738 | 1004.4322 | 1077.0495 | 1094.7159 | 47.6783 | 326.3137 | 71.6865 | 566.3867 | 64.3751 | 47.4416 | 50.8027 | 61.1953 | 71.2584 |  |  | 2.0892 | -2.5037 | -69.456 | 1.2938 | 7.0858 | -197.8072 | 29.2932 | -3.1033 | 13.1266 | 42.3923 | 36.9604 | 0.0024412 | -0.00053719 | 0.00044355 | 84.8328 | 35.5825 | 23.2538 | 22.1188 | 21.8359 | 21.1044 | 20.2063 | 22.8114 | 22.286 | 22.2879 | 22.2256 | 21.8154 | 21.1888 | 22.134 | 751.2058 | 592.6592 | 464.8126 | 303.3416 | 262.3258 | 866.5723 | 466.0716 | 31.0564 | 43.9881 | 51.642 | 59.4644 | 75.6126 | 78.3231 | 78.0197 | 86.3262 | 105.7002 | 709.9776 | 672.9332 | 678.5168 | 693.5973 | 136.4848 | 36.6586 | 884.289 | 41.653 | 22.0815 | 873.6408 | 27.352 | 21.8733 | 65.1172 | 84.4731 | 194.7152 | 67.7344 | 89.8934 | 337.3781 | 862.0002 | 727.9662 | 844.2432 | 874.5535 | 736.6533 |  | 882.7347 | 942.9642 | 1088.0105 | 684.4417 | 767.4377 | 945.6639 |  | 935.3501 |  |  | 569.6831 | 693.8361 | 735.6442 | [5 empty] | 21.8176 | 705.2141 | 32.9959 | 22.027 | 544.3772 | 31.6465 | 21.7923 | 605.212 | 777.8484 | 800.6069 |  | 1375.3263 | 1122.8199 | 619.0585 | 820.9814 | 977.6571 | 699.7862 | 833.2361 | 1170.0052 | 1182.188 | 703.7678 | 950.4017 | 1032.394 | 1173.777 | 1159.0581 | 657.1984 | 783.8052 | 809.9128 |  | 1213.5579 | 985.4673 | 1126.3292 | 1196.9676 | 732.2133 | 824.9989 | 740.5289 | 1099.6311 | 124.6852 | 0.0002085 | 19.5693 | 7.3721 | -28.9341 | 3.0929 | 7159.1 | 0.79 | 3.2498 | -3.5232 | -18.5569 | 2.5327 | 6.8165 | -36.0153 | 13.8596 | 105.2719 | 198.6639 | 68.7865 | 108.4893 | 17.0708 | 145.7261 | 53.4241
42838.4406 | 1754 | 23.5124 | 22.7937 | 22.717 | 22.6161 | 22.2241 | 21.6232 | 22.5801 | 21.6158 | 22.2761 | 22.2668 | 22.2099 | 21.8419 | 21.0831 | 22.0402 | 41.816 | 49.1871 | 54.0211 | 71.8016 | 79.1629 | 81.528 | 103.9517 | 113.3143 | 143.6651 | 57.1698 | 83.1036 | 138.1829 | 765.1483 | 752.0102 | 767.7404 | 68.1775 | 93.1024 | 421.6783 | 60.3985 | 86.9076 | 261.8941 | 981.3702 | 626.6514 |  | 569.639 | 923.0411 | 919.2104 | 759.0543 |  | 535.3194 | 748.1504 | 638.9716 | 875.7283 | 1003.8392 | 1077.5963 | 1095.424 | 47.4482 | 326.3085 | 70.418 | 566.0098 | 64.3282 | 47.5156 | 51.0026 | 61.2919 | 71.2879 |  |  | 1.166 | -0.86614 | -69.2378 | 0.96197 | 6.6738 | -197.8322 | 28.7839 | -2.8923 | 13.1196 | 42.7932 | 35.7098 | 0.0024445 | -0.00048791 | 0.00044684 | 84.9151 | 35.619 | 23.2564 | 22.1231 | 21.8378 | 21.1072 | 20.2043 | 22.8116 | 22.2779 | 22.2809 | 22.2208 | 21.8146 | 21.1938 | 22.1329 | 760.59 | 577.9511 | 445.6371 | 289.4943 | 265.7026 | 867.6398 | 465.9297 | 31.0777 | 44.0159 | 51.6687 | 59.4708 | 75.6072 | 78.3292 | 78.1801 | 86.3321 | 105.7304 | 710.084 | 672.7943 | 678.6383 | 693.4008 | 130.4549 | 36.4349 | 884.7971 | 41.6957 | 22.0785 | 872.8491 | 27.3651 | 21.8629 | 65.1148 | 84.4833 | 195.2989 | 67.7564 | 89.9231 | 338.0818 | 854.4113 | 729.8544 | 843.0039 | 870.4821 | 736.5242 |  | 882.041 | 943.3094 | 1090.0393 | 687.4292 | 767.5525 | 945.7866 |  | 935.6419 |  |  | 570.5972 | 690.4918 | 733.2371 | [5 empty] | 21.8095 | 707.52 | 33.017 | 22.0174 | 546.2782 | 31.6734 | 21.789 | 604.5762 | 775.4476 | 801.216 |  | 1382.6579 | 1126.0499 | 619.872 | 819.5885 | 978.8739 | 699.1889 | 831.0012 | 1178.3921 | 1185.7372 | 704.5008 | 949.44 | 1032.1325 | 1173.3482 | 1163.765 | 658.0116 | 784.3228 | 810.7021 |  | 1221.3589 | 986.616 | 1125.7149 | 1200.1031 | 732.6218 | 825.9336 | 740.9739 | 1099.6398 | 126.0249 | 0.00070002 | 19.5698 | 7.3706 | -28.9909 | 3.0929 | 7202.76 | 0.59 | 2.4278 | -2.0727 | -18.5317 | 2.1844 | 6.6167 | -36.0249 | 13.7413 | 105.0135 | 199.8736 | 68.736 | 107.9241 | 19.1727 | 146.6164 | 53.4555
42838.4406 | 1755 | 23.5219 | 22.7994 | 22.7145 | 22.6206 | 22.2278 | 21.6295 | 22.5822 | 21.6184 | 22.28 | 22.2685 | 22.2104 | 21.8515 | 21.0849 | 22.049 | 41.8604 | 49.2278 | 54.0617 | 71.8494 | 79.1913 | 81.5467 | 103.9716 | 113.3748 | 144.3502 | 57.2077 | 83.1073 | 138.565 | 764.7015 | 751.5237 | 767.0961 | 68.2548 | 93.125 | 427.5346 | 60.4551 | 86.9562 | 262.1602 | 984.328 | 626.9533 |  | 569.7958 | 923.7594 | 919.6855 | 759.5422 |  | 535.4382 | 749.7803 | 638.8618 | 876.272 | 1005.9942 | 1078.4967 | 1096.6256 | 48.1467 | 326.457 | 69.9417 | 565.7038 | 64.2823 | 47.5793 | 51.1931 | 61.4141 | 71.3234 |  |  | 1.4019 | -1.8006 | -69.2411 | 0.82332 | 7.4131 | -197.7941 | 28.019 | -3.0073 | 13.6768 | 42.5285 | 35.0534 | 0.0023311 | -0.00050598 | 0.00041891 | 84.9927 | 35.6523 | 23.2614 | 22.1165 | 21.8349 | 21.0997 | 20.1968 | 22.8141 | 22.2726 | 22.2768 | 22.2205 | 21.8103 | 21.192 | 22.1337 | 809.6604 | 606.4218 | 458.6859 | 284.6033 | 257.6227 | 869.8892 | 466.1639 | 31.1152 | 44.0594 | 51.7117 | 59.4776 | 75.603 | 78.3517 | 78.3439 | 86.343 | 105.7612 | 710.4313 | 675.1606 | 680.9548 | 695.313 | 159.5226 | 53.8506 | 883.4737 | 41.7596 | 22.0821 | 870.7811 | 27.3889 | 21.8618 | 65.1363 | 84.5102 | 195.8905 | 67.7944 | 89.9472 | 338.863 | 849.3067 | 733.0347 | 840.3506 | 866.1611 | 736.6408 |  | 882.4012 | 943.5959 | 1090.5204 | 691.1456 | 768.1205 | 945.8759 |  | 935.8909 |  |  | 571.6592 | 688.4754 | 732.7056 | [5 empty] | 21.8097 | 710.2322 | 33.0458 | 22.0138 | 546.9702 | 31.6926 | 21.7946 | 604.155 | 773.495 | 800.9825 |  | 1386.6379 | 1125.9798 | 620.8511 | 817.8257 | 980.0153 | 698.3669 | 828.7411 | 1182.5043 | 1189.5395 | 704.8187 | 947.0193 | 1029.6513 | 1175.316 | 1165.6877 | 659.4842 | 784.6247 | 810.9308 |  | 1229.7701 | 985.9003 | 1128.2252 | 1203.651 | 733.2579 | 825.2803 | 743.0579 | 1100.3532 | 115.7383 | 0.0011284 | 19.57 | 7.36 | -28.982 | 3.0928 | 7218.84 | 0.91 | 2.6613 | -2.9908 | -18.5469 | 2.0224 | 6.9759 | -36.0334 | 13.562 | 105.1463 | 200.1556 | 68.7939 | 103.4814 | 17.7703 | 148.0141 | 53.4869
42838.4406 | 1756 | 23.5216 | 22.7907 | 22.718 | 22.6233 | 22.2247 | 21.6343 | 22.5803 | 21.6117 | 22.2751 | 22.2626 | 22.204 | 21.8479 | 21.0917 | 22.0469 | 41.9099 | 49.27 | 54.1052 | 71.8763 | 79.2041 | 81.5702 | 103.9951 | 113.4467 | 145.0338 | 57.2539 | 83.13 | 138.9809 | 764.3219 | 751.0795 | 766.5031 | 68.3203 | 93.1396 | 433.7553 | 60.508 | 86.9943 | 262.405 | 986.8432 | 627.4865 |  | 569.9272 | 924.7346 | 919.8879 | 759.9057 |  | 536.0272 | 750.6897 | 638.3551 | 876.5161 | 1004.1982 | 1078.2017 | 1097.3176 | 49.0596 | 326.5874 | 69.4258 | 565.2393 | 64.2453 | 47.679 | 51.3754 | 61.5307 | 71.3469 |  |  | 1.8283 | -2.0601 | -69.3666 | 0.64787 | 8.3146 | -197.8105 | 29.5508 | -2.5434 | 13.403 | 41.0752 | 35.3296 | 0.0022818 | -0.00047969 | 0.00044191 | 85.0609 | 35.6942 | 23.2673 | 22.1225 | 21.8318 | 21.102 | 20.2022 | 22.8182 | 22.2769 | 22.2793 | 22.2181 | 21.8093 | 21.189 | 22.1397 | 867.8107 | 616.6713 | 472.3756 | 289.0023 | 266.1471 | 874.6211 | 468.0633 | 31.1412 | 44.098 | 51.7396 | 59.4791 | 75.5911 | 78.3643 | 78.5234 | 86.3445 | 105.7833 | 710.9671 | 678.0515 | 683.5951 | 698.6224 | 145.6206 | 52.9475 | 882.7885 | 41.8055 | 22.0733 | 871.3387 | 27.4091 | 21.87 | 65.1431 | 84.5163 | 196.4859 | 67.8159 | 89.9788 | 339.6272 | 848.1242 | 736.4151 | 836.1605 | 861.4534 | 736.6403 |  | 882.5697 | 943.8131 | 1090.6462 | 694.6394 | 769.0234 | 945.924 |  | 936.0623 |  |  | 571.9992 | 687.0061 | 731.62 | [5 empty] | 21.8068 | 714.7487 | 33.0729 | 22.0231 | 546.4337 | 31.7301 | 21.798 | 603.6092 | 772.7165 | 800.3998 |  | 1377.0169 | 1128.1431 | 621.8744 | 815.1329 | 980.3609 | 698.9645 | 827.0058 | 1182.5372 | 1187.0258 | 705.1383 | 942.7296 | 1029.7582 | 1180.2436 | 1166.1131 | 660.2557 | 784.528 | 811.406 |  | 1229.6624 | 989.3053 | 1129.3492 | 1202.4478 | 733.8025 | 824.2625 | 744.9567 | 1100.8547 | 113.3726 | 0.0005736 | 19.5693 | 7.3477 | -28.9776 | 3.0929 | 7186.68 | 0.84 | 3.0384 | -3.2006 | -18.572 | 1.7949 | 7.3871 | -36.031 | 13.9263 | 105.2099 | 200.2254 | 68.9534 | 99.1588 | 16.635 | 149.2116 | 53.5256
42838.4406 | 1757 | 23.5171 | 22.786 | 22.7187 | 22.6143 | 22.2151 | 21.6243 | 22.5766 | 21.6053 | 22.2648 | 22.2554 | 22.204 | 21.8372 | 21.0838 | 22.0337 | 41.951 | 49.3127 | 54.1374 | 71.9296 | 79.2315 | 81.5923 | 104.0159 | 113.5188 | 145.7042 | 57.2772 | 83.138 | 139.3943 | 764.8504 | 751.5752 | 767.3923 | 68.3822 | 93.1662 | 439.2418 | 60.5571 | 87.0275 | 262.6828 | 987.9018 | 627.505 |  | 570.0651 | 924.3346 | 919.2682 | 759.9661 |  | 535.7381 | 750.6518 | 636.7496 | 865.0358 | 1001.5496 | 1076.3331 | 1094.875 | 49.9688 | 326.5831 | 70.6847 | 564.9932 | 64.1736 | 47.8102 | 51.5557 | 61.6397 | 71.401 |  |  | 1.9072 | -1.7243 | -69.0012 | 1.6697 | 8.0281 | -197.7947 | 29.4739 | -3.2649 | 13.6486 | 41.3909 | 35.807 | 0.0023804 | -0.00051255 | 0.00046655 | 85.1264 | 35.7202 | 23.2662 | 22.1233 | 21.829 | 21.1004 | 20.1986 | 22.8264 | 22.275 | 22.2703 | 22.2224 | 21.8094 | 21.184 | 22.1333 | 875.7226 | 641.5692 | 482.7208 | 298.2029 | 266.3074 | 879.4096 | 469.9747 | 31.1729 | 44.1368 | 51.7734 | 59.4916 | 75.5769 | 78.3866 | 78.7088 | 86.3598 | 105.8153 | 711.798 | 680.3258 | 685.7615 | 702.9563 | 149.6167 | 48.6642 | 885.1192 | 41.8584 | 22.074 | 875.2472 | 27.4232 | 21.8635 | 65.1433 | 84.5202 | 197.0449 | 67.8432 | 90.0073 | 340.4715 | 849.7389 | 737.4361 | 832.1589 | 857.1618 | 736.5265 |  | 882.0277 | 944.0073 | 1091.3683 | 694.2918 | 769.5334 | 946.0571 |  | 936.2519 |  |  | 571.0336 | 685.7994 | 729.5511 | [5 empty] | 21.807 | 715.6 | 33.0894 | 22.0241 | 545.659 | 31.7591 | 21.7879 | 604.4018 | 773.5088 | 800.3682 |  | 1365.5139 | 1126.3486 | 623.2244 | 812.7436 | 979.7123 | 700.8132 | 825.3575 | 1180.7855 | 1183.0749 | 705.3201 | 939.1403 | 1030.5619 | 1180.89 | 1167.3692 | 660.8311 | 784.8535 | 813.0323 |  | 1228.3164 | 992.1549 | 1129.0328 | 1203.3047 | 734.3832 | 826.3698 | 744.2289 | 1100.6722 | 109.1859 | -0.0010975 | 19.5703 | 7.3454 | -28.9543 | 3.0928 | 7160.78 | 0.71 | 3.1045 | -2.9281 | -18.5227 | 2.8813 | 7.2537 | -36.0046 | 13.8985 | 105.0084 | 200.6558 | 69.1083 | 100.4642 | 15.8752 | 149.7202 | 53.6081
42838.4406 | 1758 | 23.5236 | 22.7927 | 22.7157 | 22.6176 | 22.2225 | 21.6249 | 22.5877 | 21.6064 | 22.2711 | 22.2617 | 22.2121 | 21.8419 | 21.0823 | 22.0342 | 41.9945 | 49.3432 | 54.175 | 71.9674 | 79.2586 | 81.6108 | 104.0398 | 113.5817 | 146.3827 | 57.3224 | 83.1532 | 139.8314 | 765.6437 | 752.2497 | 768.224 | 68.4475 | 93.1783 | 443.7936 | 60.6138 | 87.0552 | 262.9368 | 987.5882 | 627.5356 |  | 570.1879 | 923.7508 | 918.5388 | 760.1472 |  | 534.1765 | 749.8077 | 635.4308 | 862.8346 | 999.9816 | 1073.7382 | 1092.3664 | 51.1099 | 326.407 | 73.034 | 564.8727 | 64.1573 | 47.9614 | 51.7167 | 61.7526 | 71.443 |  |  | 1.8789 | 0.094559 | -69.4678 | 0.98497 | 7.81 | -197.8473 | 27.9921 | -2.4547 | 13.5415 | 41.8485 | 39.1426 | 0.0029094 | -0.00034006 | 0.00043205 | 85.1966 | 35.7551 | 23.2666 | 22.1187 | 21.8317 | 21.1033 | 20.1975 | 22.8244 | 22.2674 | 22.2679 | 22.2141 | 21.8028 | 21.1855 | 22.1299 | 900.9921 | 634.4558 | 477.8958 | 307.2698 | 261.0903 | 883.9465 | 471.0211 | 31.1996 | 44.1784 | 51.8206 | 59.506 | 75.566 | 78.4019 | 78.86 | 86.3705 | 105.8426 | 712.3381 | 681.421 | 687.153 | 703.69 | 154.0705 | 48.4561 | 885.8341 | 41.9134 | 22.0735 | 875.2582 | 27.4465 | 21.8592 | 65.1522 | 84.536 | 197.6064 | 67.88 | 90.0229 | 341.3675 | 856.0362 | 736.832 | 829.1228 | 854.4868 | 736.4724 |  | 881.407 | 944.413 | 1093.5227 | 691.5844 | 769.4938 | 946.4112 |  | 936.6204 |  |  | 570.6154 | 686.926 | 729.2369 | [5 empty] | 21.819 | 714.5463 | 33.1226 | 22.0277 | 544.2779 | 31.7834 | 21.7977 | 606.2953 | 775.1015 | 800.5746 |  | 1356.1748 | 1124.2057 | 624.4457 | 811.0653 | 978.8314 | 703.1493 | 824.7189 | 1178.744 | 1180.9728 | 705.4783 | 937.3455 | 1032.3045 | 1179.2487 | 1168.5285 | 661.2647 | 786.1575 | 814.8029 |  | 1223.9617 | 989.8517 | 1127.2948 | 1204.1116 | 735.4858 | 828.8245 | 743.6624 | 1100.4065 | 103.8539 | 0.00058066 | 19.5692 | 7.344 | -28.9017 | 3.0928 | 7107.65 | 0.95 | 3.0827 | 0.6854 | -18.5775 | 2.2121 | 7.1475 | -35.9748 | 13.5316 | 104.7759 | 201.9487 | 69.1722 | 99.7453 | 16.6251 | 149.5639 | 53.7199
42838.4406 | 1759 | 23.5402 | 22.7967 | 22.7222 | 22.6314 | 22.2343 | 21.6277 | 22.593 | 21.623 | 22.2824 | 22.2695 | 22.2118 | 21.8545 | 21.091 | 22.0473 | 42.0377 | 49.3825 | 54.2103 | 72.0074 | 79.2758 | 81.6323 | 104.0737 | 113.6546 | 147.0642 | 57.3601 | 83.1586 | 140.2854 | 765.3339 | 751.7794 | 767.7805 | 68.5145 | 93.1914 | 449.1164 | 60.6674 | 87.0977 | 263.1856 | 987.4521 | 628.3606 |  | 570.3156 | 923.4975 | 918.1466 | 760.5686 |  | 534.5052 | 749.544 | 633.8326 | 861.3656 | 999.5163 | 1072.1042 | 1090.748 | 50.7986 | 326.3016 | 74.9242 | 564.8856 | 64.0833 | 48.1238 | 51.8714 | 61.8442 | 71.4667 |  |  | 1.6535 | -0.93711 | -68.5091 | 0.88969 | 6.9294 | -197.8144 | 30.2723 | -3.0376 | 13.5651 | 40.2899 | 39.2627 | 0.0023344 | -0.00056019 | 0.00041234 | 85.2601 | 35.7981 | 23.2794 | 22.1208 | 21.8397 | 21.0956 | 20.2066 | 22.832 | 22.2753 | 22.2835 | 22.2181 | 21.8126 | 21.1941 | 22.14 | 908.8296 | 668.6328 | 493.8915 | 305.9947 | 255.002 | 887.5359 | 472.2519 | 31.232 | 44.2153 | 51.8552 | 59.5134 | 75.5624 | 78.4225 | 78.9845 | 86.38 | 105.8601 | 712.8587 | 682.5161 | 688.3651 | 704.1494 | 135.9609 | 48.0626 | 885.4757 | 41.9606 | 22.0684 | 874.4155 | 27.4625 | 21.8599 | 65.1631 | 84.5472 | 198.1457 | 67.9143 | 90.0582 | 342.3111 | 864.642 | 735.6961 | 827.3375 | 852.6933 | 736.3411 |  | 880.3326 | 944.8017 | 1095.7331 | 687.7141 | 768.6325 | 946.76 |  | 936.949 |  |  | 571.3008 | 689.2538 | 729.5574 | [5 empty] | 21.8053 | 712.041 | 33.1427 | 22.0203 | 543.5022 | 31.8017 | 21.793 | 607.9428 | 777.4491 | 801.1906 |  | 1360.7058 | 1121.8939 | 629.0139 | 809.8889 | 975.7943 | 704.6253 | 826.4588 | 1178.8163 | 1180.1587 | 708.6155 | 935.325 | 1032.8721 | 1177.6529 | 1168.1247 | 661.6071 | 787.7182 | 815.3915 |  | 1225.1166 | 989.3563 | 1126.5028 | 1202.4031 | 736.5903 | 830.1191 | 744.7553 | 1100.0658 | 143.4353 | 0.00079127 | 19.5697 | 7.368 | -28.9012 | 3.0928 | 7064.05 | 0.81 | 2.8912 | -2.1574 | -18.4465 | 2.1021 | 6.7285 | -35.9499 | 14.0634 | 104.3751 | 203.2821 | 69.0346 | 100.5403 | 15.0999 | 149.4866 | 53.8347
42838.4406 | 1760 | 23.5469 | 22.8043 | 22.7327 | 22.6334 | 22.2389 | 21.6352 | 22.5955 | 21.624 | 22.2848 | 22.2779 | 22.2133 | 21.854 | 21.1034 | 22.0553 | 42.0838 | 49.4324 | 54.2519 | 72.0501 | 79.3028 | 81.6564 | 104.1036 | 113.7376 | 147.7311 | 57.4038 | 83.1836 | 140.7673 | 764.0772 | 750.3815 | 766.2813 | 68.5809 | 93.2098 | 453.5281 | 60.726 | 87.1396 | 263.4213 | 988.5992 | 628.9941 |  | 570.4684 | 922.8865 | 917.5656 | 761.3543 |  | 534.3307 | 748.7858 | 635.0345 | 862.1198 | 1001.1429 | 1072.3305 | 1090.2716 | 49.4229 | 326.2686 | 74.301 | 564.8812 | 64.0513 | 48.2866 | 52.0362 | 61.9368 | 71.4949 |  |  | 1.8947 | -1.2013 | -68.9993 | 1.0678 | 7.8297 | -197.8296 | 29.236 | -3.0527 | 13.2236 | 40.5884 | 40.2852 | 0.002796 | -0.00030391 | 0.0004452 | 85.3252 | 35.8377 | 23.2785 | 22.1162 | 21.8303 | 21.092 | 20.2015 | 22.8289 | 22.2672 | 22.2727 | 22.2165 | 21.8065 | 21.1811 | 22.1238 | 887.5252 | 651.9979 | 475.6299 | 303.8614 | 254.1205 | 889.9188 | 472.9099 | 31.2695 | 44.2584 | 51.8867 | 59.5223 | 75.5499 | 78.4414 | 79.1232 | 86.3906 | 105.8819 | 713.2342 | 682.2325 | 687.9167 | 702.5214 | 133.3341 | 42.7167 | 885.2663 | 42.0201 | 22.0703 | 874.9912 | 27.479 | 21.8599 | 65.1697 | 84.5667 | 198.6624 | 67.9482 | 90.0789 | 343.2361 | 883.1406 | 733.5112 | 826.3178 | 850.3572 | 736.4091 |  | 880.2061 | 945.1301 | 1096.5202 | 683.7824 | 767.3631 | 947.009 |  | 937.2301 |  |  | 574.4544 | 698.4807 | 733.1595 | [5 empty] | 21.813 | 708.8831 | 33.1801 | 22.0246 | 543.6248 | 31.8387 | 21.8042 | 608.292 | 781.2368 | 801.9605 |  | 1354.2009 | 1119.8102 | 633.9587 | 811.2778 | 974.4509 | 705.5579 | 828.3134 | 1181.1648 | 1177.4218 | 711.7093 | 937.0296 | 1033.228 | 1177.1994 | 1165.7973 | 661.4814 | 788.9465 | 815.633 |  | 1223.6476 | 987.7776 | 1127.1449 | 1201.0391 | 738.1425 | 830.9993 | 749.233 | 1099.7672 | 143.2971 | -0.0013433 | 19.5689 | 7.4066 | -28.9737 | 3.0929 | 7004.85 | 0.79 | 3.0927 | -2.4417 | -18.5055 | 2.3021 | 7.1528 | -35.9543 | 13.8218 | 104.3257 | 203.7532 | 68.7837 | 104.0199 | 17.264 | 150.0185 | 53.972
42838.4407 | 1761 | 23.5464 | 22.8022 | 22.7163 | 22.627 | 22.2322 | 21.6296 | 22.5888 | 21.6158 | 22.2776 | 22.2683 | 22.2072 | 21.8515 | 21.0931 | 22.0497 | 42.1241 | 49.4747 | 54.286 | 72.0836 | 79.3203 | 81.6685 | 104.1228 | 113.8135 | 148.3795 | 57.4312 | 83.184 | 141.2607 | 763.4847 | 749.8243 | 765.8049 | 68.6399 | 93.2317 | 459.4483 | 60.7746 | 87.1641 | 263.6559 | 991.2133 | 618.062 |  | 571.243 | 922.597 | 917.2667 | 761.884 |  | 532.9685 | 747.5222 | 635.9814 | 871.899 | 1003.1594 | 1073.065 | 1090.4012 | 48.0471 | 326.3079 | 73.5252 | 564.7975 | 64.0486 | 48.4777 | 52.1866 | 62.0317 | 71.5219 |  |  | 1.7284 | -2.1127 | -69.314 | 1.0073 | 7.4531 | -197.8105 | 28.0847 | -2.8338 | 13.4991 | 42.6279 | 38.4216 | 0.0025759 | -0.00051419 | 0.00041234 | 85.3912 | 35.8708 | 23.2906 | 22.1219 | 21.8293 | 21.0926 | 20.2044 | 22.8307 | 22.2795 | 22.2761 | 22.2182 | 21.8063 | 21.1881 | 22.1341 | 881.0975 | 649.7228 | 486.3855 | 310.2083 | 253.2921 | 892.1031 | 474.5902 | 31.3013 | 44.2959 | 51.9142 | 59.5364 | 75.5407 | 78.454 | 79.2641 | 86.4073 | 105.9119 | 713.527 | 681.5799 | 687.1337 | 700.9517 | 124.0792 | 81.0113 | 887.8462 | 42.0681 | 22.068 | 877.3281 | 27.4975 | 21.8627 | 65.1835 | 84.5844 | 199.1738 | 67.9908 | 90.1041 | 344.203 | 901.1402 | 732.0427 | 825.3927 | 848.5634 | 736.766 |  | 882.1321 | 945.4274 | 1097.2527 | 681.5035 | 766.122 | 947.2429 |  | 937.55 |  |  | 579.9467 | 712.9831 | 742.001 | [5 empty] | 21.8106 | 705.881 | 33.2001 | 22.0233 | 543.8423 | 31.8556 | 21.7906 | 608.038 | 782.9616 | 802.5701 |  | 1348.0453 | 1118.5152 | 634.2482 | 811.888 | 976.801 | 705.468 | 829.0935 | 1182.4577 | 1174.9066 | 710.6378 | 939.1996 | 1031.5294 | 1178.5671 | 1163.8277 | 662.3834 | 790.2636 | 815.5134 |  | 1224.5038 | 988.6927 | 1128.0845 | 1200.3414 | 739.5537 | 831.1949 | 753.5319 | 1099.7848 | 168.7312 | 0.00054554 | 19.5685 | 7.4514 | -28.9417 | 3.0928 | 6978.46 | 0.74 | 2.9532 | -3.2361 | -18.5362 | 2.2346 | 6.9806 | -35.9624 | 13.5506 | 105.0412 | 204.1924 | 68.496 | 105.7584 | 16.4144 | 151.271 | 54.0875
42838.4407 | 1762 | 23.5374 | 22.7894 | 22.7169 | 22.6176 | 22.2235 | 21.6188 | 22.5803 | 21.6058 | 22.2702 | 22.26 | 22.205 | 21.8377 | 21.0779 | 22.0387 | 42.1699 | 49.5163 | 54.3224 | 72.1208 | 79.3364 | 81.6935 | 104.1423 | 113.8846 | 149.0178 | 57.4682 | 83.1883 | 141.7779 | 764.5123 | 750.9721 | 767.158 | 68.6973 | 93.2423 | 465.4482 | 60.8285 | 87.1931 | 263.9362 | 992.5128 | 615.824 |  | 571.5821 | 922.578 | 916.7096 | 762.0921 |  | 533.2517 | 746.8471 | 633.8884 | 864.8531 | 995.9265 | 1072.7141 | 1088.6087 | 47.8413 | 326.3746 | 74.9553 | 564.7536 | 64.0486 | 48.6526 | 52.3406 | 62.1611 | 71.5504 |  |  | 1.5609 | -1.2644 | -69.3692 | 1.4653 | 8.1957 | -197.8184 | 30.3557 | -2.6584 | 13.4209 | 40.5396 | 38.3616 | 0.0026317 | -0.00044684 | 0.00045013 | 85.4643 | 35.9127 | 23.2977 | 22.1313 | 21.8421 | 21.1064 | 20.2122 | 22.8381 | 22.2806 | 22.2853 | 22.2276 | 21.8151 | 21.1958 | 22.1428 | 875.1988 | 676.5237 | 567.8424 | 346.53 | 274.612 | 892.7777 | 478.7767 | 31.325 | 44.3239 | 51.9581 | 59.5439 | 75.5308 | 78.4694 | 79.4214 | 86.4183 | 105.9484 | 713.9676 | 681.1696 | 686.8934 | 702.2497 | 135.8416 | 50.5875 | 893.0232 | 42.1445 | 22.0802 | 879.3708 | 27.528 | 21.8717 | 65.2005 | 84.6172 | 199.6806 | 68.0424 | 90.1394 | 345.2407 | 922.7733 | 732.2543 | 823.6185 | 846.5266 | 737.1732 |  | 884.8483 | 945.9435 | 1098.9568 | 682.7423 | 765.546 | 947.6769 |  | 938.0621 |  |  | 584.1037 | 722.3425 | 749.3914 | [5 empty] | 21.808 | 704.9851 | 33.2239 | 22.0188 | 544.7096 | 31.8785 | 21.7868 | 607.5596 | 782.8222 | 803.0005 |  | 1338.9473 | 1115.4418 | 633.6041 | 810.7622 | 978.6394 | 705.3006 | 829.2841 | 1181.4186 | 1170.8497 | 709.9433 | 939.9638 | 1027.6508 | 1181.5866 | 1161.4938 | 663.0832 | 791.4321 | 815.8706 |  | 1223.351 | 991.2862 | 1127.3284 | 1198.2505 | 740.3521 | 831.899 | 756.3732 | 1099.7448 | 142.7759 | -0.00023387 | 19.5689 | 7.4846 | -28.9647 | 3.0928 | 6990.12 | 0.69 | 2.8082 | -2.5027 | -18.5374 | 2.6942 | 7.3191 | -35.9584 | 14.086 | 106.0586 | 205.222 | 68.299 | 106.7311 | 8.2291 | 151.898 | 54.1597
42838.4407 | 1763 | 23.5418 | 22.7884 | 22.7089 | 22.6148 | 22.2247 | 21.6155 | 22.5837 | 21.6038 | 22.2713 | 22.2658 | 22.2051 | 21.8457 | 21.0821 | 22.0362 | 42.2157 | 49.5497 | 54.3646 | 72.1575 | 79.3577 | 81.7163 | 104.1624 | 113.9515 | 149.6553 | 57.5052 | 83.196 | 142.313 | 766.9886 | 753.9759 | 769.8018 | 68.7897 | 93.2704 | 471.1874 | 60.8948 | 87.2526 | 264.2292 | 993.251 | 615.1696 |  | 571.8815 | 922.0344 | 915.8481 | 762.6937 |  | 531.2635 | 745.7681 | 630.8195 | 853.4604 | 991.0402 | 1072.3837 | 1086.479 | 48.5058 | 326.2274 | 73.8711 | 564.6046 | 64.0147 | 48.8474 | 52.4853 | 62.3377 | 71.5678 |  |  | 1.9998 | -2.3414 | -69.4691 | 1.0205 | 8.4802 | -197.8236 | 30.3124 | -3.1611 | 13.6606 | 41.5533 | 38.33 | 0.0025036 | -0.00045505 | 0.00048134 | 85.5229 | 35.9458 | 23.2944 | 22.1257 | 21.8322 | 21.0965 | 20.2037 | 22.8386 | 22.2722 | 22.281 | 22.222 | 21.8096 | 21.1914 | 22.1422 | 888.9883 | 684.6356 | 563.8963 | 336.0852 | 276.5329 | 895.7389 | 481.3419 | 31.3457 | 44.3687 | 51.9855 | 59.5538 | 75.5136 | 78.4781 | 79.5572 | 86.434 | 105.9722 | 714.6503 | 681.5554 | 687.4663 | 705.1978 | 139.9774 | 48.2349 | 891.6763 | 42.1936 | 22.0746 | 878.4598 | 27.5373 | 21.8695 | 65.2001 | 84.6136 | 200.158 | 68.071 | 90.169 | 346.2828 | 913.4098 | 735.5313 | 820.389 | 844.6699 | 737.6195 |  | 888.3802 | 946.4507 | 1101.3582 | 686.8752 | 765.7907 | 948.0121 |  | 938.4852 |  |  | 586.2594 | 726.7616 | 755.8149 | [5 empty] | 21.8024 | 707.2119 | 33.2515 | 22.0198 | 547.1019 | 31.9053 | 21.7857 | 607.6786 | 782.8004 | 803.3551 |  | 1341.1636 | 1111.8862 | 632.7836 | 811.999 | 979.2873 | 705.54 | 828.4572 | 1179.2205 | 1168.5954 | 709.533 | 943.0516 | 1025.9541 | 1184.3284 | 1158.8959 | 663.0807 | 792.7698 | 816.937 |  | 1227.0461 | 992.6521 | 1125.0939 | 1194.9631 | 741.4668 | 833.2857 | 759.2142 | 1099.5454 | 99.3147 | -0.0004094 | 19.5694 | 7.5128 | -28.9047 | 3.0928 | 7053.82 | 0.69 | 3.1827 | -3.4039 | -18.541 | 2.2472 | 7.4442 | -35.9545 | 14.0742 | 107.3938 | 206.6852 | 68.2532 | 106.5964 | 9.2012 | 152.2415 | 54.2459
42838.4407 | 1764 | 23.5437 | 22.7894 | 22.7073 | 22.6156 | 22.2181 | 21.6167 | 22.5768 | 21.611 | 22.2708 | 22.263 | 22.2076 | 21.8354 | 21.0779 | 22.0457 | 42.2581 | 49.5874 | 54.3987 | 72.1875 | 79.3809 | 81.7312 | 104.1795 | 114.0221 | 150.2823 | 57.5364 | 83.2101 | 142.8703 | 770.2953 | 757.7107 | 773.1584 | 68.8543 | 93.2852 | 477.3954 | 60.9597 | 87.3055 | 264.4946 | 995.5896 | 614.9502 |  | 572.1194 | 921.2674 | 915.1164 | 763.2542 |  | 529.0047 | 743.915 | 628.6861 | 845.2365 | 987.4847 | 1072.462 | 1084.5559 | 48.8942 | 326.0957 | 72.191 | 564.3445 | 63.9314 | 49.0118 | 52.6251 | 62.5436 | 71.5777 |  |  | 2.0393 | -2.1311 | -69.5105 | 1.1269 | 7.2869 | -197.8401 | 30.3952 | -3.3168 | 13.7274 | 42.1697 | 38.0253 | 0.0022769 | -0.0005684 | 0.00042384 | 85.5851 | 35.9867 | 23.2983 | 22.1232 | 21.8334 | 21.0942 | 20.199 | 22.8364 | 22.2728 | 22.2739 | 22.2167 | 21.7989 | 21.1915 | 22.1354 | 920.4676 | 676.4579 | 538.8217 | 313.7306 | 265.4751 | 898.5615 | 482.8178 | 31.3849 | 44.4148 | 52.0194 | 59.5734 | 75.5094 | 78.5033 | 79.6908 | 86.4504 | 106.0103 | 715.2453 | 681.7905 | 687.7473 | 705.9762 | 120.4195 | 39.6767 | 891.4239 | 42.251 | 22.0796 | 879.8537 | 27.558 | 21.8655 | 65.2189 | 84.634 | 200.6233 | 68.1025 | 90.1966 | 347.3873 | 886.1582 | 736.2537 | 817.8418 | 842.7806 | 737.3767 |  | 889.225 | 946.8304 | 1104.5223 | 689.2483 | 766.1626 | 948.2207 |  | 938.8183 |  |  | 585.2849 | 718.6462 | 754.6877 | [5 empty] | 21.8052 | 709.2354 | 33.279 | 22.0228 | 549.7786 | 31.9351 | 21.7931 | 607.8269 | 782.0669 | 804.0621 |  | 1352.6845 | 1110.3606 | 631.8767 | 818.2656 | 980.0975 | 706.4036 | 828.6361 | 1180.3675 | 1170.6895 | 710.6443 | 950.2802 | 1025.0185 | 1183.3341 | 1155.8837 | 664.2359 | 794.0232 | 817.4199 |  | 1231.8706 | 994.7504 | 1123.1645 | 1191.3065 | 742.5736 | 833.6232 | 764.8492 | 1099.3475 | 102.8004 | 0.00035597 | 19.5681 | 7.5229 | -28.9937 | 3.0928 | 7114.06 | 0.54 | 3.2191 | -3.2445 | -18.5296 | 2.3593 | 6.9008 | -35.957 | 14.0938 | 107.7246 | 208.6326 | 68.2923 | 104.4385 | 12.2954 | 153.3711 | 54.371
42838.4407 | 1765 | 23.5496 | 22.7962 | 22.7115 | 22.6175 | 22.2281 | 21.6219 | 22.5765 | 21.6188 | 22.2716 | 22.2608 | 22.2102 | 21.8384 | 21.0852 | 22.0446 | 42.2963 | 49.6277 | 54.4295 | 72.2218 | 79.4005 | 81.7502 | 104.2017 | 114.0843 | 150.9068 | 57.5727 | 83.2122 | 143.4563 | 772.0144 | 759.2068 | 774.7375 | 68.9119 | 93.2838 | 484.3154 | 61.012 | 87.3333 | 264.7695 | 997.074 | 615.3675 |  | 572.3689 | 921.1456 | 914.8738 | 763.5759 |  | 527.9658 | 741.9363 | 627.086 | 838.4335 | 973.1683 | 1068.429 | 1083.0697 | 47.9722 | 325.9874 | 70.8207 | 563.9332 | 63.8548 | 49.1905 | 52.7657 | 62.7794 | 71.5946 |  |  | 1.8093 | -2.1219 | -69.3232 | 0.45074 | 7.4163 | -197.842 | 29.7341 | -2.6163 | 13.2376 | 41.2747 | 37.8102 | 0.0022128 | -0.00047476 | 0.00041234 | 85.6557 | 36.0146 | 23.2988 | 22.1161 | 21.8268 | 21.0879 | 20.1961 | 22.8357 | 22.27 | 22.2749 | 22.212 | 21.8069 | 21.1893 | 22.1316 | 903.1034 | 644.4447 | 521.946 | 305.0908 | 258.4374 | 898.6069 | 483.9753 | 31.4166 | 44.455 | 52.0589 | 59.5815 | 75.5007 | 78.519 | 79.8062 | 86.4659 | 106.0411 | 715.7564 | 681.9123 | 687.7619 | 705.802 | 114.1299 | 43.8402 | 890.9276 | 42.3013 | 22.0744 | 880.4351 | 27.578 | 21.8609 | 65.2361 | 84.6471 | 201.079 | 68.1267 | 90.2215 | 348.5731 | 860.7703 | 735.0089 | 815.1936 | 839.1745 | 736.9737 |  | 888.2939 | 947.2732 | 1108.6894 | 687.0006 | 765.7706 | 948.5642 |  | 939.2969 |  |  | 583.3003 | 709.9763 | 750.2218 | [5 empty] | 21.8157 | 708.4988 | 33.313 | 22.0317 | 550.9183 | 31.969 | 21.8022 | 607.6216 | 782.1574 | 805.1005 |  | 1343.9124 | 1114.2147 | 631.1848 | 827.1176 | 982.2093 | 707.9037 | 830.1541 | 1180.9941 | 1172.5304 | 712.5216 | 956.0687 | 1023.8929 | 1181.9662 | 1153.9813 | 665.8067 | 794.3919 | 817.8435 |  | 1228.2773 | 996.8103 | 1123.7285 | 1190.2174 | 743.2768 | 833.3106 | 768.2017 | 1099.147 | 115.7652 | 0.00044021 | 19.5684 | 7.5227 | -28.9899 | 3.0929 | 7163 | 1.31 | 3.0344 | -3.2343 | -18.4866 | 1.4907 | 6.9514 | -35.9033 | 13.9188 | 107.3787 | 211.2185 | 68.2441 | 106.3894 | 14.4128 | 154.0922 | 54.502
42838.4407 | 1766 | 23.5492 | 22.7938 | 22.7079 | 22.6146 | 22.2284 | 21.6236 | 22.5773 | 21.6095 | 22.2687 | 22.2641 | 22.2067 | 21.8322 | 21.0761 | 22.0368 | 42.3435 | 49.6665 | 54.4697 | 72.2734 | 79.4244 | 81.7733 | 104.2172 | 114.151 | 151.5176 | 57.6178 | 83.2237 | 144.0501 | 773.2085 | 760.4079 | 775.8804 | 68.969 | 93.2802 | 489.6397 | 61.0638 | 87.3624 | 265.0341 | 998.6636 | 615.7431 |  | 572.5978 | 921.2598 | 914.5893 | 763.9635 |  | 528.522 | 741.6062 | 627.0167 | 832.8356 | 963.4657 | 1064.0848 | 1083.5937 | 46.5784 | 325.8448 | 69.966 | 563.1753 | 63.8827 | 49.3878 | 52.9041 | 63.0164 | 71.6148 |  |  | 1.7442 | -1.2512 | -69.2155 | 0.97577 | 7.3598 | -197.802 | 30.6856 | -2.0092 | 13.394 | 42.3625 | 37.3443 | 0.0022621 | -0.00048626 | 0.0004337 | 85.7222 | 36.056 | 23.3117 | 22.1128 | 21.825 | 21.0866 | 20.1944 | 22.8404 | 22.2675 | 22.2764 | 22.2177 | 21.7994 | 21.1763 | 22.1202 | 853.9852 | 637.1138 | 513.9533 | 312.9765 | 251.6183 | 896.9691 | 484.7897 | 31.45 | 44.4918 | 52.1049 | 59.5991 | 75.4947 | 78.5444 | 79.9236 | 86.4812 | 106.0801 | 715.9465 | 680.4165 | 686.2036 | 702.6079 | 93.0708 | 43.1809 | 889.7228 | 42.3616 | 22.0754 | 879.1924 | 27.6021 | 21.8706 | 65.2502 | 84.6472 | 201.512 | 68.1599 | 90.2499 | 349.8423 | 839.5506 | 733.3684 | 812.1028 | 834.5639 | 736.8872 |  | 887.8927 | 947.7524 | 1111.0231 | 684.5688 | 765.0745 | 948.9084 |  | 939.7604 |  |  | 582.8058 | 708.5513 | 748.8028 | [5 empty] | 21.8093 | 706.48 | 33.3348 | 22.027 | 551.2651 | 31.986 | 21.8006 | 607.4082 | 784.2853 | 805.6942 |  | 1345.4094 | 1115.8405 | 630.5364 | 830.5679 | 983.214 | 709.2936 | 831.9399 | 1179.4141 | 1171.4747 | 713.7299 | 954.2416 | 1024.5023 | 1181.6061 | 1156.6074 | 666.0969 | 794.0161 | 818.3847 |  | 1223.01 | 997.4896 | 1125.9648 | 1190.1985 | 743.392 | 832.7902 | 767.293 | 1098.9086 | 127.0032 | -0.00022685 | 19.568 | 7.5188 | -28.9386 | 3.0928 | 7180.36 | 0.71 | 2.981 | -2.4832 | -18.4693 | 2.1929 | 6.9136 | -35.8415 | 14.1169 | 107.2275 | 212.6701 | 68.1154 | 111.0687 | 15.4717 | 154.8658 | 54.6378
42838.4407 | 1767 | 23.5558 | 22.7911 | 22.7128 | 22.6168 | 22.2314 | 21.6285 | 22.5809 | 21.6114 | 22.2676 | 22.2659 | 22.2003 | 21.836 | 21.078 | 22.0355 | 42.3823 | 49.7058 | 54.5083 | 72.3135 | 79.4479 | 81.8017 | 104.2304 | 114.2064 | 152.1331 | 57.6548 | 83.2337 | 144.6527 | 774.9092 | 762.5526 | 777.4337 | 69.0321 | 93.2818 | 494.5641 | 61.1229 | 87.3858 | 265.3097 | 999.737 | 615.7581 |  | 572.866 | 920.7472 | 913.7164 | 764.4605 |  | 529.2427 | 742.6436 | 627.2322 | 833.559 | 965.0121 | 1063.0316 | 1085.2941 | 46.1278 | 325.7686 | 69.9022 | 562.7839 | 63.9057 | 49.5816 | 53.0369 | 63.2511 | 71.6168 |  |  | 1.7915 | -2.4603 | -69.0394 | 1.0875 | 7.6463 | -197.8296 | 29.4463 | -3.3687 | 13.6349 | 42.5748 | 37.6975 | 0.0021323 | -0.00062426 | 0.00047477 | 85.8071 | 36.0906 | 23.3123 | 22.1185 | 21.825 | 21.0948 | 20.1928 | 22.8538 | 22.2742 | 22.2795 | 22.2089 | 21.8051 | 21.1815 | 22.1216 | 820.4355 | 622.4737 | 507.0162 | 308.3807 | 242.2666 | 893.8489 | 485.1112 | 31.4771 | 44.5276 | 52.1347 | 59.6061 | 75.4815 | 78.5592 | 80.0401 | 86.4964 | 106.1146 | 715.8863 | 679.2946 | 684.8715 | 699.3665 | 99.8612 | 32.9533 | 888.3044 | 42.4113 | 22.0777 | 878.5683 | 27.6196 | 21.8581 | 65.2487 | 84.6502 | 201.9152 | 68.1794 | 90.2661 | 351.038 | 845.0045 | 733.1841 | 809.659 | 831.5822 | 736.9262 |  | 888.2071 | 948.2946 | 1110.9432 | 683.939 | 764.4876 | 949.3231 |  | 940.2736 |  |  | 584.7621 | 712.3129 | 750.4619 | [5 empty] | 21.8034 | 705.1154 | 33.3557 | 22.0291 | 552.1775 | 32.0032 | 21.7949 | 607.6736 | 786.1024 | 806.4704 |  | 1345.2891 | 1116.4329 | 630.1559 | 830.7565 | 981.7844 | 709.4458 | 832.337 | 1175.2998 | 1168.9327 | 715.519 | 950.9465 | 1026.7829 | 1177.9644 | 1157.489 | 666.2615 | 793.2484 | 818.7999 |  | 1221.2837 | 998.1035 | 1125.1885 | 1190.2371 | 743.4901 | 832.1815 | 768.211 | 1098.734 | 164.0336 | -0.0014486 | 19.5668 | 7.4879 | -28.9794 | 3.0928 | 7237.9 | 0.65 | 3.0234 | -3.4839 | -18.4552 | 2.3162 | 7.0441 | -35.8299 | 13.8234 | 107.3468 | 212.6047 | 67.9678 | 113.3205 | 16.3099 | 155.3833 | 54.7129
42838.4407 | 1768 | 23.5672 | 22.7945 | 22.7084 | 22.6108 | 22.2199 | 21.6177 | 22.5813 | 21.6129 | 22.268 | 22.2634 | 22.1993 | 21.8296 | 21.0725 | 22.0389 | 42.4243 | 49.7445 | 54.5459 | 72.3598 | 79.4713 | 81.8184 | 104.2362 | 114.2531 | 152.756 | 57.6839 | 83.2514 | 145.2576 | 776.101 | 764.0195 | 778.0842 | 69.0977 | 93.2659 | 500.1337 | 61.1813 | 87.4282 | 265.5733 | 1002.1005 | 615.5703 |  | 573.1751 | 920.6083 | 913.277 | 765.3983 |  | 531.4043 | 744.6811 | 629.6264 | 842.0103 | 969.7413 | 1066.4432 | 1090.7764 | 45.5767 | 325.7618 | 68.8573 | 562.5974 | 63.8909 | 49.765 | 53.1652 | 63.4953 | 71.6337 |  |  | 1.4833 | -1.8144 | -69.4849 | 1.0757 | 8.3363 | -197.8066 | 28.7885 | -2.987 | 13.5369 | 42.7011 | 38.3569 | 0.0021176 | -0.00057005 | 0.00044027 | 85.8792 | 36.1284 | 23.322 | 22.1243 | 21.8301 | 21.0993 | 20.2028 | 22.8535 | 22.2756 | 22.2815 | 22.2123 | 21.8068 | 21.1924 | 22.1341 | 787.5166 | 595.5253 | 478.6318 | 295.4768 | 237.0798 | 891.2639 | 484.7221 | 31.5025 | 44.5668 | 52.1681 | 59.6127 | 75.4702 | 78.5702 | 80.1442 | 86.5141 | 106.1472 | 715.7797 | 678.0647 | 683.7047 | 698.079 | 146.6811 | 33.5836 | 887.3018 | 42.4646 | 22.0767 | 877.8623 | 27.633 | 21.8539 | 65.2494 | 84.6647 | 202.3087 | 68.2087 | 90.2725 | 352.3271 | 877.4098 | 736.3729 | 808.402 | 830.3501 | 737.3202 |  | 889.7877 | 948.792 | 1111.0657 | 686.2433 | 764.4574 | 949.5708 |  | 940.7267 |  |  | 587.8171 | 717.0894 | 753.0332 | [5 empty] | 21.8202 | 706.2213 | 33.3877 | 22.028 | 552.776 | 32.0331 | 21.7968 | 607.7413 | 784.4577 | 806.7921 |  | 1341.8004 | 1115.2695 | 629.6781 | 833.1353 | 980.4291 | 708.3005 | 829.3207 | 1177.3409 | 1165.6081 | 717.6139 | 953.0511 | 1028.0761 | 1177.4959 | 1156.305 | 665.748 | 792.5767 | 818.6442 |  | 1226.1087 | 999.3658 | 1126.2366 | 1191.6772 | 743.5274 | 831.6827 | 768.8235 | 1098.9338 | 134.4347 | 0.00048936 | 19.5671 | 7.4586 | -28.9792 | 3.0928 | 7227.93 | 0.48 | 2.7519 | -2.9948 | -18.5332 | 2.3059 | 7.3644 | -35.8735 | 13.6856 | 107.9424 | 212.668 | 67.8953 | 115.7622 | 19.3821 | 156.5315 | 54.7223
42838.4408 | 1769 | 23.5591 | 22.7972 | 22.7134 | 22.6123 | 22.2265 | 21.6192 | 22.5791 | 21.6065 | 22.2667 | 22.2518 | 22.206 | 21.8364 | 21.0781 | 22.0323 | 42.4792 | 49.7879 | 54.5962 | 72.4009 | 79.4961 | 81.8452 | 104.2544 | 114.3062 | 153.3874 | 57.7244 | 83.2752 | 145.8997 | 775.5851 | 763.5323 | 777.0684 | 69.1567 | 93.2397 | 505.057 | 61.2393 | 87.4391 | 265.8556 | 1004.4697 | 615.2618 |  | 573.4758 | 920.7068 | 913.1981 | 765.7881 |  | 531.0169 | 745.1607 | 629.858 | 845.5091 | 971.9376 | 1069.6038 | 1091.9558 | 45.7261 | 325.7979 | 67.9645 | 562.3609 | 63.776 | 49.9615 | 53.2787 | 63.766 | 71.6459 |  |  | 1.0878 | -1.8275 | -68.9743 | 0.88378 | 9.1524 | -197.8486 | 30.0784 | -2.8345 | 14.3125 | 42.9189 | 39.1329 | 0.002203 | -0.00052241 | 0.0004222 | 85.9416 | 36.1706 | 23.332 | 22.1207 | 21.8338 | 21.0975 | 20.206 | 22.8552 | 22.2724 | 22.2784 | 22.2165 | 21.8025 | 21.1881 | 22.1369 | 842.4101 | 592.4698 | 449.8599 | 286.3179 | 229.8715 | 893.1128 | 484.3633 | 31.5375 | 44.615 | 52.2073 | 59.633 | 75.4625 | 78.5835 | 80.2521 | 86.5341 | 106.1933 | 715.9162 | 678.1537 | 683.9272 | 699.29 | 138.0362 | 46.6551 | 888.1795 | 42.5167 | 22.0769 | 877.3682 | 27.659 | 21.8606 | 65.2621 | 84.67 | 202.6834 | 68.2415 | 90.2939 | 353.6943 | 885.261 | 740.1886 | 808.2853 | 829.1116 | 737.8767 |  | 891.4794 | 949.2246 | 1111.5708 | 689.6382 | 764.991 | 949.8065 |  | 941.1671 |  |  | 587.6608 | 719.3651 | 754.9473 | [5 empty] | 21.8046 | 708.9077 | 33.403 | 22.0178 | 553.1028 | 32.056 | 21.7869 | 607.1281 | 780.971 | 805.9454 |  | 1352.6533 | 1111.5825 | 629.1757 | 838.129 | 980.5954 | 706.4328 | 824.9784 | 1183.3715 | 1163.8927 | 718.8788 | 958.8065 | 1029.5272 | 1181.2253 | 1156.5165 | 665.4745 | 792.4065 | 819.1044 |  | 1231.4578 | 1000.1787 | 1128.6495 | 1192.3443 | 743.185 | 831.7706 | 768.7563 | 1099.0828 | 106.1981 | 0.00026467 | 19.569 | 7.435 | -28.9027 | 3.0928 | 7180.15 | 0.63 | 2.3554 | -3.0063 | -18.4693 | 2.0906 | 7.7256 | -35.9196 | 14.0053 | 108.5787 | 212.974 | 67.9511 | 110.532 | 22.5037 | 157.704 | 54.7224
42838.4408 | 1770 | 23.5578 | 22.7945 | 22.7147 | 22.6069 | 22.2201 | 21.6279 | 22.5836 | 21.6096 | 22.2662 | 22.2581 | 22.1951 | 21.8366 | 21.0781 | 22.0377 | 42.5092 | 49.8245 | 54.6321 | 72.4459 | 79.5245 | 81.8607 | 104.2346 | 114.3663 | 154.0406 | 57.7605 | 83.279 | 146.5381 | 774.5155 | 762.5046 | 776.3642 | 69.2285 | 93.2403 | 510.2247 | 61.309 | 87.5174 | 266.1544 | 1004.4384 | 613.4247 |  | 573.8415 | 920.6043 | 912.856 | 766.212 |  | 529.54 | 744.8909 | 629.884 | 854.3965 | 975.5517 | 1070.2175 | 1090.7198 | 45.7724 | 325.874 | 67.754 | 562.2261 | 63.7361 | 50.1786 | 53.3662 | 64.035 | 71.657 |  |  | 1.2671 | -1.286 | -69.2069 | 1.2064 | 8.657 | -197.7928 | 29.9115 | -2.9876 | 13.9434 | 41.6798 | 39.7802 | 0.0022243 | -0.00056348 | 0.0004222 | 86.007 | 36.2074 | 23.3377 | 22.1271 | 21.8308 | 21.096 | 20.2049 | 22.8579 | 22.2742 | 22.2728 | 22.2179 | 21.8043 | 21.1874 | 22.1374 | 878.4263 | 625.7117 | 462.903 | 283.0672 | 225.894 | 894.4001 | 484.9227 | 31.5654 | 44.6547 | 52.2495 | 59.6508 | 75.4543 | 78.6047 | 80.3628 | 86.5446 | 106.2287 | 716.0549 | 677.9034 | 683.6289 | 698.8506 | 129.7594 | 46.6934 | 886.8628 | 42.5789 | 22.0836 | 877.0122 | 27.68 | 21.8719 | 65.2805 | 84.684 | 203.045 | 68.2749 | 90.3248 | 355.0729 | 866.969 | 740.9928 | 808.8297 | 828.6588 | 737.8713 |  | 891.5383 | 949.647 | 1111.6898 | 690.7655 | 765.4786 | 949.9947 |  | 941.5299 |  |  | 584.99 | 714.3605 | 753.0391 | [5 empty] | 21.8112 | 710.8704 | 33.4368 | 22.0277 | 552.8453 | 32.0831 | 21.8026 | 607.371 | 778.0136 | 805.1279 |  | 1327.363 | 1109.3369 | 630.2836 | 847.3736 | 980.3357 | 706.184 | 823.1198 | 1185.8989 | 1163.9135 | 723.5763 | 962.5229 | 1026.8775 | 1183.7825 | 1156.5267 | 664.5842 | 792.8223 | 819.0988 |  | 1224.3716 | 999.0663 | 1129.483 | 1194.6975 | 742.5039 | 831.4901 | 768.8002 | 1099.0788 | 119.3667 | 0.00032786 | 19.569 | 7.4002 | -28.9424 | 3.0928 | 7181.94 | 0.85 | 2.5414 | -2.5216 | -18.498 | 2.4423 | 7.5153 | -35.9228 | 13.9696 | 108.6016 | 213.0373 | 68.0572 | 107.1371 | 21.1718 | 157.6765 | 54.7689
42838.4408 | 1771 | 23.5721 | 22.7984 | 22.7162 | 22.6072 | 22.2193 | 21.6311 | 22.5841 | 21.6135 | 22.2731 | 22.2655 | 22.2061 | 21.8352 | 21.0839 | 22.0421 | 42.5632 | 49.8576 | 54.6657 | 72.4962 | 79.5297 | 81.8883 | 104.241 | 114.4217 | 154.6934 | 57.7973 | 83.2809 | 147.1538 | 774.7268 | 763.0684 | 776.478 | 69.2788 | 93.3805 | 512.1347 | 61.3655 | 87.5572 | 266.4245 | 1005.3835 | 614.0596 |  | 574.125 | 921.1167 | 913.032 | 766.8431 |  | 528.6659 | 744.6807 | 630.2719 | 864.5562 | 977.9077 | 1070.1554 | 1091.3162 | 45.0713 | 325.7853 | 68.388 | 562.0893 | 63.7081 | 50.4238 | 53.4493 | 64.2326 | 71.6762 |  |  | 1.7922 | -1.9313 | -69.1747 | 1.3556 | 8.4546 | -197.8427 | 29.7781 | -2.711 | 13.9619 | 42.1594 | 39.3806 | 0.0021685 | -0.00050105 | 0.00043863 | 86.0718 | 36.2393 | 23.3334 | 22.12 | 21.8214 | 21.0905 | 20.198 | 22.8628 | 22.2744 | 22.2714 | 22.2181 | 21.8019 | 21.1852 | 22.1265 | 870.6088 | 639.5414 | 473.9089 | 289.5423 | 229.3935 | 894.4888 | 485.4131 | 31.5968 | 44.6847 | 52.2723 | 59.6607 | 75.4387 | 78.6238 | 80.4844 | 86.5548 | 106.2653 | 716.181 | 678.2662 | 683.9482 | 699.1474 | 114.7303 | 45.3968 | 885.6212 | 42.6323 | 22.0773 | 875.9829 | 27.6918 | 21.8679 | 65.2758 | 84.6824 | 203.3813 | 68.304 | 90.3479 | 356.4384 | 843.7513 | 738.6344 | 809.516 | 827.7151 | 737.7576 |  | 890.9631 | 950.0161 | 1111.7284 | 687.1209 | 765.0374 | 950.1311 |  | 941.817 |  |  | 584.5392 | 709.348 | 749.336 | [5 empty] | 21.817 | 708.8183 | 33.4627 | 22.028 | 551.0937 | 32.1138 | 21.7898 | 608.0249 | 777.1234 | 804.9928 |  | 1340.1241 | 1107.9856 | 633.752 | 853.7286 | 979.7551 | 706.9416 | 822.6826 | 1185.0237 | 1168.6986 | 728.3949 | 964.619 | 1027.8706 | 1183.707 | 1158.9326 | 664.4585 | 792.9227 | 817.961 |  | 1223.7871 | 998.5633 | 1127.8578 | 1195.5095 | 741.7939 | 830.6133 | 768.8512 | 1099.002 | 120.7902 | 0.00025766 | 19.5684 | 7.3623 | -28.8915 | 3.0928 | 7137.27 | 0.73 | 3.0226 | -3.0898 | -18.4918 | 2.5886 | 7.4268 | -35.9265 | 13.9381 | 108.3828 | 213.0513 | 68.0341 | 108.0476 | 20.052 | 158.1327 | 54.7919
42838.4408 | 1772 | 23.5694 | 22.7956 | 22.7118 | 22.6118 | 22.2224 | 21.6211 | 22.5825 | 21.6049 | 22.265 | 22.2608 | 22.2041 | 21.8331 | 21.0843 | 22.036 | 42.6055 | 49.9026 | 54.6951 | 72.5334 | 79.5541 | 81.9127 | 104.2367 | 114.5027 | 155.3331 | 57.8406 | 83.2836 | 147.7699 | 774.2107 | 762.3362 | 776.0978 | 69.3443 | 93.4715 | 508.2722 | 61.4247 | 87.5694 | 266.6928 | 1005.6934 | 614.5399 |  | 574.3999 | 921.2408 | 913.0097 | 767.3331 |  | 529.1406 | 744.8338 | 630.2358 | 856.3661 | 974.2897 | 1069.396 | 1089.0957 | 44.2752 | 325.685 | 68.1795 | 562.2896 | 63.6677 | 50.6879 | 53.5199 | 64.3547 | 71.6857 |  |  | 1.4571 | -2.2198 | -69.2148 | 0.7471 | 8.0005 | -197.8013 | 29.5468 | -3.2229 | 13.5351 | 42.1456 | 39.8654 | 0.0022802 | -0.00053883 | 0.00044191 | 86.1426 | 36.2797 | 23.335 | 22.115 | 21.8305 | 21.0934 | 20.2036 | 22.872 | 22.2747 | 22.2759 | 22.2213 | 21.8059 | 21.1971 | 22.1311 | 865.5635 | 640.9302 | 488.8132 | 301.2884 | 237.4094 | 893.6012 | 486.2181 | 31.6276 | 44.7307 | 52.3143 | 59.6873 | 75.4366 | 78.6428 | 80.5903 | 86.5656 | 106.3004 | 716.2818 | 679.3279 | 685.2825 | 699.9167 | 90.7429 | 42.5211 | 883.0296 | 42.6812 | 22.0708 | 873.2424 | 27.6989 | 21.8609 | 65.2759 | 84.6998 | 203.6907 | 68.3256 | 90.3581 | 357.8735 | 836.6578 | 735.2006 | 809.7402 | 826.1775 | 737.8564 |  | 891.0507 | 950.357 | 1110.2671 | 682.2124 | 763.7216 | 950.2722 |  | 942.0964 |  |  | 585.6382 | 707.8155 | 747.754 | [5 empty] | 21.8192 | 704.5683 | 33.5065 | 22.0269 | 549.2707 | 32.153 | 21.8021 | 608.0994 | 779.8434 | 805.2606 |  | 1337.9098 | 1110.4577 | 637.4917 | 854.1729 | 980.5309 | 708.5587 | 824.8902 | 1181.0958 | 1170.0115 | 730.0348 | 961.4133 | 1029.8966 | 1183.3952 | 1157.7906 | 664.163 | 793.2466 | 817.2871 |  | 1223.3164 | 998.4806 | 1128.2113 | 1196.2686 | 741.7636 | 830.5846 | 768.4417 | 1098.8675 | 126.2397 | 0.00061574 | 19.5687 | 7.3288 | -28.9096 | 3.0927 | 7103.52 | 0.77 | 2.7249 | -3.3128 | -18.4985 | 1.9219 | 7.2226 | -35.9125 | 13.8799 | 108.4138 | 212.1224 | 67.8006 | 108.1895 | 18.5652 | 158.2747 | 54.7954
42838.4408 | 1773 | 23.5783 | 22.8028 | 22.7202 | 22.6169 | 22.2256 | 21.6316 | 22.5844 | 21.6088 | 22.2745 | 22.2666 | 22.2081 | 21.8386 | 21.0889 | 22.0368 | 42.6585 | 49.9404 | 54.7436 | 72.5877 | 79.5838 | 81.928 | 104.2624 | 114.5816 | 155.987 | 57.881 | 83.2844 | 148.3971 | 773.7454 | 761.5604 | 775.7056 | 69.4127 | 93.5417 | 503.0177 | 61.48 | 87.6025 | 266.9777 | 1006.7469 | 614.4048 |  | 574.716 | 921.414 | 912.7588 | 768.1476 |  | 530.8254 | 745.7538 | 632.3799 | 856.5462 | 971.5758 | 1067.0828 | 1088.2659 | 44.2097 | 325.6572 | 67.3624 | 562.1797 | 63.6218 | 50.9789 | 53.5815 | 64.471 | 71.704 |  |  | 1.5162 | -1.5246 | -69.8561 | 0.79901 | 8.1714 | -197.8105 | 27.0682 | -3.5573 | 13.3524 | 41.216 | 40.9194 | 0.0021061 | -0.00064233 | 0.00041727 | 86.209 | 36.3254 | 23.3496 | 22.1271 | 21.829 | 21.0905 | 20.2006 | 22.8806 | 22.2772 | 22.29 | 22.219 | 21.8142 | 21.1946 | 22.1413 | 823.1214 | 600.9735 | 479.0518 | 303.2112 | 235.891 | 889.5704 | 486.0794 | 31.6594 | 44.7646 | 52.3541 | 59.7041 | 75.4184 | 78.6554 | 80.685 | 86.5801 | 106.3314 | 716.378 | 680.3625 | 686.9936 | 701.4167 | 99.6448 | 35.9256 | 880.5901 | 42.7417 | 22.077 | 870.9586 | 27.7251 | 21.8644 | 65.2948 | 84.7398 | 204.0147 | 68.3672 | 90.3954 | 359.4173 | 850.2126 | 735.4196 | 809.8183 | 825.2992 | 738.0131 |  | 891.4296 | 950.6065 | 1108.63 | 680.2075 | 762.4987 | 950.3135 |  | 942.2629 |  |  | 587.1376 | 708.1492 | 747.3503 | [5 empty] | 21.8069 | 701.3628 | 33.5216 | 22.0256 | 549.0549 | 32.1687 | 21.7985 | 608.6877 | 782.8965 | 805.5639 |  | 1343.0791 | 1111.2575 | 638.2293 | 852.2818 | 981.0646 | 709.8267 | 825.8709 | 1185.48 | 1170.295 | 728.5401 | 960.9885 | 1032.4144 | 1182.1203 | 1158.7892 | 664.2702 | 793.8628 | 817.1266 |  | 1226.8211 | 999.2143 | 1128.5454 | 1197.0016 | 742.2352 | 832.1382 | 768.3431 | 1098.7602 | 104.9207 | -0.00041646 | 19.5701 | 7.2928 | -28.9699 | 3.0928 | 7080.04 | 0.57 | 2.7791 | -2.7467 | -18.5924 | 1.9884 | 7.293 | -35.8824 | 13.2735 | 108.5557 | 211.0887 | 67.5137 | 111.0129 | 19.6206 | 158.7816 | 54.7776
42838.4408 | 1774 | 23.5814 | 22.8047 | 22.7222 | 22.6183 | 22.2198 | 21.6296 | 22.5801 | 21.6173 | 22.2802 | 22.2662 | 22.2115 | 21.8413 | 21.0851 | 22.0455 | 42.6896 | 49.9784 | 54.7765 | 72.6238 | 79.6069 | 81.9427 | 104.2614 | 114.6596 | 156.6213 | 57.9108 | 83.2945 | 149.0065 | 772.8309 | 760.2138 | 774.8131 | 69.4718 | 93.6004 | 497.9855 | 61.531 | 87.6239 | 267.2859 | 1009.0374 | 614.5408 |  | 574.9805 | 921.8008 | 912.9153 | 768.8012 |  | 531.2247 | 744.6823 | 632.8612 | 851.6875 | 973.3951 | 1065.2381 | 1087.7501 | 44.5124 | 325.4784 | 66.3598 | 561.7419 | 63.6053 | 51.2385 | 53.6255 | 64.5843 | 71.7245 |  |  | 1.7606 | -1.0455 | -69.5926 | 1.3267 | 7.5563 | -197.8256 | 29.1834 | -2.7819 | 13.9747 | 42.4565 | 41.0268 | 0.0022112 | -0.00058812 | 0.00043863 | 86.2758 | 36.3575 | 23.3541 | 22.1222 | 21.8272 | 21.0969 | 20.2126 | 22.8769 | 22.2809 | 22.2818 | 22.2151 | 21.8091 | 21.1919 | 22.1326 | 808.3838 | 606.7756 | 486.9284 | 293.0793 | 229.0338 | 886.7357 | 486.0623 | 31.6881 | 44.7989 | 52.3838 | 59.7164 | 75.4102 | 78.6712 | 80.7678 | 86.6003 | 106.3566 | 716.6644 | 682.0379 | 689.0691 | 704.4409 | 103.3642 | 50.6539 | 879.9696 | 42.8058 | 22.0751 | 870.5036 | 27.7419 | 21.8606 | 65.3081 | 84.7709 | 204.3311 | 68.4068 | 90.4437 | 360.9321 | 867.1257 | 740.4962 | 810.2848 | 824.5363 | 738.0909 |  | 891.09 | 950.7971 | 1108.5079 | 683.8038 | 762.2182 | 950.2878 |  | 942.3859 |  |  | 586.9972 | 706.5904 | 746.4184 | [5 empty] | 21.8102 | 703.0918 | 33.5491 | 22.0279 | 550.6468 | 32.1979 | 21.8063 | 608.7266 | 783.7714 | 805.6338 |  | 1365.2441 | 1110.4382 | 637.3356 | 848.6507 | 980.0822 | 709.9921 | 825.4388 | 1188.5794 | 1171.9852 | 725.8934 | 957.9221 | 1032.6742 | 1180.443 | 1159.5847 | 665.2335 | 795.4571 | 819.1981 |  | 1231.511 | 1002.2771 | 1129.7309 | 1198.9813 | 742.6779 | 834.5262 | 767.8832 | 1098.8308 | 97.2909 | 0.00048936 | 19.5702 | 7.2468 | -28.9002 | 3.0928 | 7043.42 | 0.93 | 2.9935 | -2.2734 | -18.5476 | 2.5609 | 7.0083 | -35.8591 | 13.7729 | 108.4225 | 211.007 | 67.3354 | 111.3286 | 18.7418 | 159.9192 | 54.7645
42838.4408 | 1775 | 23.5825 | 22.8011 | 22.7154 | 22.6129 | 22.218 | 21.6281 | 22.5759 | 21.6138 | 22.278 | 22.2623 | 22.2058 | 21.8403 | 21.076 | 22.0315 | 42.7398 | 50.0195 | 54.8101 | 72.6674 | 79.6271 | 81.9638 | 104.2835 | 114.7516 | 157.2681 | 57.9479 | 83.3052 | 149.6131 | 772.4718 | 759.4864 | 774.6286 | 69.5392 | 93.6643 | 492.7498 | 61.5885 | 87.6599 | 267.6008 | 1009.7114 | 614.3655 |  | 575.2739 | 921.5336 | 912.3843 | 769.1628 |  | 529.7423 | 743.6946 | 632.1716 | 851.5772 | 974.2622 | 1064.2572 | 1087.5217 | 45.113 | 325.2316 | 65.6317 | 561.3176 | 63.6088 | 51.4698 | 53.659 | 64.693 | 71.7527 |  |  | 1.4682 | -1.3649 | -69.362 | 0.9738 | 8.8101 | -197.7974 | 30.0804 | -2.8667 | 13.1356 | 39.9051 | 40.714 | 0.0020584 | -0.0006144 | 0.00042056 | 86.3468 | 36.3962 | 23.3577 | 22.1249 | 21.8276 | 21.0963 | 20.2074 | 22.8761 | 22.2777 | 22.2796 | 22.2119 | 21.8056 | 21.1928 | 22.1316 | 802.6209 | 596.7933 | 502.8836 | 303.8091 | 237.5672 | 884.099 | 487.0126 | 31.7127 | 44.8319 | 52.4125 | 59.7281 | 75.4062 | 78.6812 | 80.8511 | 86.6075 | 106.3752 | 717.5853 | 684.145 | 691.5191 | 710.8901 | 99.2634 | 35.7593 | 879.6707 | 42.8737 | 22.0771 | 871.1892 | 27.7662 | 21.8655 | 65.3304 | 84.7752 | 204.6327 | 68.4432 | 90.4743 | 362.3719 | 873.8299 | 744.3719 | 810.2544 | 823.8664 | 737.9732 |  | 888.8887 | 950.9136 | 1109.8139 | 689.6804 | 762.949 | 950.2142 |  | 942.4452 |  |  | 585.9184 | 702.3999 | 742.4266 | [5 empty] | 21.8155 | 707.9795 | 33.5725 | 22.0241 | 552.6048 | 32.2196 | 21.8004 | 608.4717 | 781.4866 | 805.1186 |  | 1363.1628 | 1110.8059 | 636.4847 | 846.8103 | 978.5852 | 708.7455 | 822.6022 | 1187.1399 | 1171.5784 | 723.9819 | 957.783 | 1031.9152 | 1179.7119 | 1160.1186 | 666.3233 | 796.9691 | 820.9382 |  | 1224.0607 | 1002.1403 | 1128.9558 | 1198.2881 | 742.9111 | 836.3836 | 766.2002 | 1098.7412 | 112.5021 | -0.00083773 | 19.5703 | 7.2106 | -28.9074 | 3.0928 | 7013.18 | 0.93 | 2.7334 | -2.5962 | -18.5078 | 2.193 | 7.5646 | -35.8434 | 13.9779 | 107.579 | 211.8223 | 67.3766 | 110.7459 | 17.1691 | 160.2504 | 54.8138
42838.4408 | 1776 | 23.583 | 22.8057 | 22.7107 | 22.6211 | 22.2318 | 21.6243 | 22.5843 | 21.612 | 22.2721 | 22.2713 | 22.2116 | 21.8449 | 21.0852 | 22.0419 | 42.7881 | 50.0576 | 54.8514 | 72.705 | 79.6459 | 81.9906 | 104.2997 | 114.8397 | 157.9193 | 57.9886 | 83.3198 | 150.2201 | 772.915 | 759.8704 | 774.9811 | 69.6143 | 93.7376 | 488.7475 | 61.6449 | 87.7285 | 267.9052 | 1009.6324 | 614.5854 |  | 575.5516 | 921.8068 | 912.1123 | 769.6811 |  | 528.8857 | 744.2156 | 633.0349 | 860.4963 | 979.2008 | 1065.5162 | 1088.085 | 44.8251 | 324.9402 | 67.2878 | 560.7596 | 63.566 | 51.7084 | 53.7019 | 64.7855 | 71.774 |  |  | 1.6844 | 0.17078 | -69.4869 | 0.15898 | 8.1477 | -197.8328 | 29.282 | -3.0415 | 12.8978 | 39.7316 | 41.9521 | 0.002152 | -0.00053883 | 0.00042548 | 86.4139 | 36.4301 | 23.3585 | 22.1197 | 21.8304 | 21.089 | 20.1998 | 22.8768 | 22.2753 | 22.2722 | 22.2116 | 21.8035 | 21.1906 | 22.1331 | 801.5176 | 580.2085 | 471.7624 | 298.1392 | 241.0925 | 881.982 | 486.6779 | 31.7395 | 44.8776 | 52.4472 | 59.7404 | 75.3807 | 78.6992 | 80.9621 | 86.6221 | 106.4006 | 718.9423 | 688.5503 | 695.6756 | 715.7959 | 123.962 | 46.2979 | 883.1544 | 42.9357 | 22.0803 | 873.5007 | 27.7992 | 21.867 | 65.3396 | 84.7916 | 204.936 | 68.4812 | 90.4975 | 363.733 | 869.9244 | 743.8735 | 810.0492 | 822.9276 | 738.0552 |  | 887.1282 | 950.8263 | 1110.84 | 691.8606 | 763.6105 | 950.0158 |  | 942.3007 |  |  | 585.4194 | 700.6082 | 739.6646 | [5 empty] | 21.8198 | 711.103 | 33.6016 | 22.028 | 554.0654 | 32.2474 | 21.8033 | 607.9839 | 778.4254 | 803.6831 |  | 1357.1427 | 1110.4927 | 637.2002 | 845.6455 | 978.1197 | 707.0127 | 819.3225 | 1187.017 | 1170.4458 | 724.229 | 957.5739 | 1030.797 | 1177.8001 | 1160.8887 | 667.1911 | 797.5735 | 821.462 |  | 1224.4728 | 1000.4311 | 1128.434 | 1199.3928 | 743.1503 | 837.0434 | 763.7388 | 1098.7797 | 120.8991 | 0.0055801 | 19.5688 | 7.1853 | -28.9369 | 3.0928 | 7030.32 | 0.96 | 2.9282 | 0.9186 | -18.5292 | 0.88629 | 7.2781 | -35.8635 | 13.7976 | 106.9027 | 212.4695 | 67.5014 | 109.8912 | 20.5565 | 160.196 | 55.0151
42838.4408 | 1777 | 23.5893 | 22.8017 | 22.7099 | 22.621 | 22.2191 | 21.6269 | 22.5837 | 21.6073 | 22.2738 | 22.2616 | 22.2088 | 21.8349 | 21.0757 | 22.0464 | 42.8347 | 50.0971 | 54.8925 | 72.7433 | 79.6693 | 82.0165 | 104.3074 | 114.9253 | 158.5672 | 58.0203 | 83.3257 | 150.8194 | 772.4243 | 759.515 | 774.0504 | 69.6793 | 93.797 | 485.1816 | 61.7206 | 87.721 | 268.2127 | 1008.7998 | 614.4103 |  | 575.8554 | 921.7558 | 911.9435 | 769.9158 |  | 528.0185 | 743.8946 | 636.2868 | 871.2327 | 983.4234 | 1067.2117 | 1088.3143 | 44.4244 | 324.7461 | 69.5609 | 560.659 | 63.5428 | 51.9348 | 53.7455 | 64.8897 | 71.7907 |  |  | 1.875 | -1.5265 | -69.2654 | 0.79572 | 8.722 | -197.7776 | 29.2064 | -3.1433 | 12.919 | 40.6314 | 42.8974 | 0.0022013 | -0.00049612 | 0.0004222 | 86.4939 | 36.4744 | 23.3736 | 22.1281 | 21.8316 | 21.0949 | 20.2112 | 22.8895 | 22.2824 | 22.2772 | 22.2209 | 21.8102 | 21.1962 | 22.1371 | 841.2595 | 622.5027 | 488.8369 | 306.5327 | 241.6641 | 882.1631 | 487.5477 | 31.7714 | 44.923 | 52.4889 | 59.7719 | 75.3792 | 78.7246 | 81.0556 | 86.6538 | 106.437 | 719.9457 | 691.0853 | 697.7051 | 716.2234 | 137.7071 | 56.8917 | 888.0699 | 42.9927 | 22.0835 | 875.5933 | 27.8182 | 21.8679 | 65.3471 | 84.8202 | 205.2243 | 68.516 | 90.5069 | 365.2351 | 869.1821 | 741.4941 | 809.9288 | 822.3873 | 738.2911 |  | 886.2683 | 950.8996 | 1111.1047 | 690.9879 | 763.8509 | 949.9901 |  | 942.3349 |  |  | 584.4973 | 701.6139 | 739.9494 | [5 empty] | 21.8196 | 711.2097 | 33.625 | 22.0322 | 553.9641 | 32.2748 | 21.801 | 608.4737 | 776.0391 | 802.0762 |  | 1362.6396 | 1109.0644 | 640.6413 | 844.5193 | 978.1035 | 706.5149 | 818.1132 | 1187.1927 | 1169.4201 | 726.6036 | 954.6594 | 1031.4641 | 1175.8498 | 1161.4485 | 667.2849 | 796.9453 | 821.3209 |  | 1226.0783 | 997.9094 | 1128.1291 | 1201.3735 | 743.0939 | 836.1563 | 761.3651 | 1099.0118 | 160.9962 | 0.0071951 | 19.5696 | 7.1592 | -28.9253 | 3.0928 | 6994.04 | 0.78 | 3.088 | -2.7459 | -18.4967 | 1.9825 | 7.5351 | -35.8812 | 13.7885 | 106.568 | 212.634 | 67.5931 | 105.5589 | 18.8427 | 159.7681 | 55.2536
42838.4409 | 1778 | 23.5936 | 22.8071 | 22.7123 | 22.6273 | 22.2292 | 21.6226 | 22.5799 | 21.6137 | 22.2776 | 22.2631 | 22.2069 | 21.8362 | 21.0805 | 22.0409 | 42.8711 | 50.1321 | 54.9286 | 72.7811 | 79.6932 | 82.026 | 104.312 | 115.0053 | 159.2148 | 58.0531 | 83.3336 | 151.4113 | 771.0461 | 758.3072 | 772.6542 | 69.7404 | 93.8635 | 483.5609 | 61.7736 | 87.7788 | 268.473 | 1006.7638 | 614.7332 |  | 576.1234 | 922.0516 | 911.78 | 770.3777 |  | 528.5578 | 744.1179 | 640.0248 | 875.9241 | 986.4475 | 1067.6159 | 1088.1226 | 43.3652 | 324.5835 | 69.8126 | 560.4333 | 63.5574 | 52.0958 | 53.7837 | 64.9894 | 71.7999 |  |  | 1.3361 | -1.9366 | -69.3055 | 0.77535 | 9.0177 | -197.8171 | 28.3864 | -2.6873 | 12.8626 | 40.1296 | 43.3887 | 0.0022063 | -0.00050762 | 0.0004452 | 86.5657 | 36.5061 | 23.371 | 22.123 | 21.8281 | 21.0911 | 20.2099 | 22.8889 | 22.2767 | 22.2819 | 22.2154 | 21.8039 | 21.19 | 22.132 | 870.9572 | 649.8361 | 516.5112 | 322.6682 | 249.8448 | 883.6885 | 488.916 | 31.8002 | 44.9564 | 52.5186 | 59.7859 | 75.3747 | 78.7386 | 81.1445 | 86.6628 | 106.4581 | 720.643 | 691.5976 | 697.7386 | 714.2774 | 129.5702 | 41.1281 | 888.3898 | 43.0481 | 22.0815 | 875.3456 | 27.8283 | 21.8665 | 65.3532 | 84.8403 | 205.4994 | 68.5562 | 90.5372 | 366.7646 | 874.9666 | 739.142 | 810.054 | 822.4609 | 738.7709 |  | 887.2629 | 951.0341 | 1110.3081 | 688.4566 | 763.7124 | 949.927 |  | 942.3814 |  |  | 584.119 | 706.0163 | 743.1876 | [5 empty] | 21.8119 | 709.3209 | 33.6521 | 22.0246 | 552.8518 | 32.2937 | 21.7922 | 609.6329 | 775.9699 | 801.8587 |  | 1363.4765 | 1109.5323 | 643.4642 | 842.203 | 979.6538 | 707.4914 | 820.2543 | 1189.0633 | 1169.4769 | 727.0764 | 952.2529 | 1031.578 | 1174.8184 | 1161.8694 | 666.2418 | 795.4066 | 820.6611 |  | 1223.8891 | 993.3851 | 1127.867 | 1204.7309 | 742.552 | 833.9217 | 759.5575 | 1099.1407 | 155.0311 | 0.00029975 | 19.57 | 7.1433 | -28.9274 | 3.0928 | 6987.98 | 0.7 | 2.6051 | -3.0932 | -18.5041 | 1.9572 | 7.6629 | -35.8902 | 13.5956 | 106.9343 | 212.1294 | 67.6246 | 102.9632 | 16.0568 | 158.7282 | 55.4821
42838.4409 | 1779 | 23.5979 | 22.8021 | 22.7144 | 22.6183 | 22.2276 | 21.6258 | 22.578 | 21.6116 | 22.2784 | 22.2667 | 22.2034 | 21.8392 | 21.0861 | 22.0405 | 42.9117 | 50.1745 | 54.9646 | 72.8198 | 79.7111 | 82.0478 | 104.3191 | 115.081 | 159.854 | 58.0898 | 83.3416 | 151.9985 | 769.7538 | 756.9961 | 771.355 | 69.8014 | 93.922 | 482.499 | 61.8337 | 87.8027 | 268.7627 | 1006.9637 | 615.1413 |  | 576.3668 | 921.7051 | 911.054 | 771.0188 |  | 529.9637 | 744.2643 | 638.2607 | 872.6162 | 987.1853 | 1068.5147 | 1088.0971 | 43.1772 | 324.4683 | 70.6651 | 560.2074 | 63.466 | 52.23 | 53.8096 | 65.0909 | 71.7885 |  |  | 1.5734 | -2.1219 | -68.946 | 1.3865 | 9.2609 | -197.846 | 29.0494 | -3.2432 | 12.9357 | 40.9017 | 44.2846 | 0.0022276 | -0.00051091 | 0.00043863 | 86.631 | 36.5452 | 23.3807 | 22.1257 | 21.8289 | 21.0941 | 20.2146 | 22.8974 | 22.279 | 22.2855 | 22.2165 | 21.8077 | 21.1952 | 22.1311 | 875.6361 | 637.3044 | 519.9564 | 308.6904 | 247.0429 | 883.5567 | 489.5155 | 31.8327 | 44.9895 | 52.5537 | 59.8101 | 75.3606 | 78.7552 | 81.2325 | 86.6744 | 106.4821 | 720.9668 | 690.4459 | 696.1358 | 710.4168 | 82.1271 | 36.4218 | 886.8093 | 43.0965 | 22.0737 | 874.1343 | 27.8441 | 21.8623 | 65.3518 | 84.8572 | 205.7778 | 68.5892 | 90.5722 | 368.1645 | 879.0205 | 737.5146 | 810.5058 | 822.5799 | 739.4521 |  | 890.6609 | 951.2138 | 1110.4848 | 688.3092 | 763.7888 | 949.9533 |  | 942.5317 |  |  | 584.2185 | 713.0429 | 749.9006 | [5 empty] | 21.8154 | 708.1949 | 33.6826 | 22.0228 | 551.6669 | 32.3165 | 21.7992 | 610.9945 | 779.0989 | 802.5402 |  | 1361.6851 | 1112.405 | 643.3139 | 838.1845 | 981.3748 | 709.3651 | 822.9483 | 1189.8326 | 1170.0916 | 725.4863 | 948.7186 | 1030.5489 | 1174.8586 | 1161.4528 | 665.3313 | 793.7202 | 819.6134 |  | 1217.3266 | 989.7697 | 1129.7776 | 1204.6837 | 741.8932 | 831.6458 | 760.0303 | 1099.0378 | 113.4663 | -2.3207e-05 | 19.5693 | 7.1174 | -28.9524 | 3.0928 | 6957.19 | 1 | 2.8251 | -3.238 | -18.4574 | 2.6174 | 7.7681 | -35.9048 | 13.7581 | 108.2193 | 212.2354 | 67.6501 | 102.3824 | 15.8008 | 158.811 | 55.6705
42838.4409 | 1780 | 23.6062 | 22.8005 | 22.7185 | 22.6223 | 22.223 | 21.632 | 22.5799 | 21.6115 | 22.2845 | 22.2725 | 22.2127 | 21.8375 | 21.0886 | 22.0432 | 42.9497 | 50.2101 | 54.9956 | 72.8535 | 79.7253 | 82.0747 | 104.3357 | 115.1593 | 160.4938 | 58.118 | 83.3419 | 152.573 | 769.0711 | 756.3768 | 770.5874 | 69.8671 | 93.9704 | 480.6132 | 61.891 | 87.8426 | 269.0707 | 1008.0233 | 615.2303 |  | 576.6259 | 921.321 | 910.6075 | 771.6985 |  | 530.3863 | 743.6619 | 639.3676 | 877.4784 | 989.8961 | 1069.4125 | 1089.4929 | 43.9387 | 324.4095 | 69.4157 | 560.0103 | 63.5026 | 52.3752 | 53.8374 | 65.1923 | 71.7773 |  |  | 1.3973 | -1.4306 | -69.3449 | 1.5067 | 7.3552 | -197.8585 | 29.0159 | -3.1565 | 13.5184 | 42.505 | 47.1851 | 0.0023114 | -0.00051255 | 0.00043534 | 86.6956 | 36.5802 | 23.3781 | 22.123 | 21.8222 | 21.0862 | 20.2021 | 22.8928 | 22.2693 | 22.2783 | 22.2047 | 21.8001 | 21.1929 | 22.1213 | 836.5817 | 616.1799 | 505.8513 | 296.8976 | 238.0808 | 880.2469 | 489.4506 | 31.8654 | 45.0292 | 52.5918 | 59.8253 | 75.3458 | 78.7733 | 81.3353 | 86.6964 | 106.5059 | 720.8758 | 687.5784 | 693.2877 | 705.9052 | 84.7692 | 36.9393 | 884.7022 | 43.1566 | 22.0797 | 872.8405 | 27.8696 | 21.8656 | 65.3739 | 84.8919 | 206.0684 | 68.6392 | 90.6134 | 369.6372 | 880.0522 | 735.449 | 811.2344 | 822.8516 | 739.6209 |  | 892.0552 | 951.3634 | 1109.9386 | 690.8825 | 764.5716 | 949.8863 |  | 942.5904 |  |  | 583.3969 | 712.9867 | 752.4431 | [5 empty] | 21.8051 | 709.3791 | 33.7061 | 22.0224 | 552.0161 | 32.3384 | 21.7863 | 612.6643 | 782.1138 | 802.9612 |  | 1357.7054 | 1112.1478 | 643.0643 | 835.0572 | 980.078 | 710.2927 | 824.4561 | 1189.4349 | 1166.8197 | 724.8144 | 946.8364 | 1030.5533 | 1174.9819 | 1161.1461 | 664.8083 | 792.1022 | 818.2609 |  | 1216.8131 | 991.4523 | 1130.8294 | 1203.2534 | 741.4693 | 830.276 | 761.9298 | 1099.0745 | 102.2989 | 0.00062276 | 19.569 | 7.1047 | -28.9779 | 3.0928 | 6951.89 | 0.81 | 2.6613 | -2.658 | -18.5052 | 2.7277 | 6.9252 | -35.918 | 13.7547 | 108.7527 | 211.8881 | 67.7986 | 105.1972 | 17.3543 | 159.3263 | 55.773
42838.4409 | 1781 | 23.5963 | 22.7978 | 22.7124 | 22.6173 | 22.2143 | 21.627 | 22.5777 | 21.6073 | 22.2787 | 22.2623 | 22.2067 | 21.831 | 21.0832 | 22.0326 | 43.0067 | 50.2622 | 55.0448 | 72.8982 | 79.7522 | 82.0973 | 104.3592 | 115.2591 | 161.1214 | 58.1568 | 83.3582 | 153.147 | 769.1006 | 756.4251 | 770.6694 | 69.9296 | 94.0244 | 479.2528 | 61.9492 | 87.8796 | 269.3845 | 1010.9284 | 615.1472 |  | 576.87 | 921.3839 | 910.47 | 772.4093 |  | 530.1637 | 743.9201 | 639.2134 | 869.1145 | 988.8317 | 1066.8039 | 1088.2016 | 44.6447 | 324.3921 | 67.3036 | 559.6201 | 63.4829 | 52.5018 | 53.8523 | 65.2861 | 71.7951 |  |  | 1.4262 | -1.6586 | -69.1222 | 1.3668 | 7.9427 | -197.779 | 29.123 | -2.9068 | 13.36 | 42.1642 | 47.849 | 0.0024395 | -0.00056512 | 0.00043205 | 86.7704 | 36.6224 | 23.3747 | 22.1156 | 21.8258 | 21.0877 | 20.211 | 22.8958 | 22.2695 | 22.274 | 22.2117 | 21.7982 | 21.1918 | 22.127 | 798.1326 | 591.0908 | 473.0629 | 295.7848 | 234.1517 | 876.5251 | 488.8882 | 31.891 | 45.069 | 52.6196 | 59.8458 | 75.3356 | 78.778 | 81.412 | 86.7102 | 106.5291 | 720.8214 | 686.3369 | 692.6763 | 706.1078 | 91.2248 | 40.3704 | 883.8164 | 43.2174 | 22.0869 | 873.7289 | 27.8954 | 21.8667 | 65.3903 | 84.9154 | 206.3627 | 68.6785 | 90.6439 | 371.2172 | 870.1164 | 732.2484 | 811.7975 | 822.246 | 739.3772 |  | 890.9231 | 951.3933 | 1109.7751 | 691.2019 | 765.0747 | 949.6908 |  | 942.4809 |  |  | 583.0381 | 707.4162 | 748.5524 | [5 empty] | 21.8103 | 710.5133 | 33.7273 | 22.0255 | 552.4047 | 32.3788 | 21.7837 | 612.5152 | 782.2643 | 803.1709 |  | 1353.4685 | 1108.7063 | 643.9746 | 832.5286 | 978.1099 | 709.6401 | 825.0525 | 1191.3193 | 1163.8263 | 725.3369 | 944.5256 | 1032.5549 | 1175.0518 | 1161.9358 | 665.2352 | 791.3255 | 818.2996 |  | 1219.5704 | 994.4436 | 1130.1078 | 1201.4829 | 741.4784 | 831.9827 | 762.4348 | 1099.0309 | 114.5552 | -0.00029004 | 19.5695 | 7.0869 | -28.8899 | 3.0928 | 7000.31 | 0.43 | 2.6888 | -2.8623 | -18.4778 | 2.5983 | 7.1895 | -35.8758 | 13.7667 | 108.3224 | 211.7846 | 67.9312 | 107.7669 | 20.8785 | 160.7776 | 55.7537
42838.4409 | 1782 | 23.6025 | 22.7987 | 22.7138 | 22.6126 | 22.2181 | 21.6299 | 22.5758 | 21.6103 | 22.2752 | 22.2613 | 22.1988 | 21.8304 | 21.0756 | 22.0341 | 43.0414 | 50.2912 | 55.0816 | 72.9324 | 79.7678 | 82.1135 | 104.3548 | 115.3449 | 161.717 | 58.1877 | 83.3724 | 153.7035 | 769.7373 | 756.9342 | 771.2605 | 69.9877 | 94.077 | 478.108 | 62.0015 | 87.9198 | 269.6916 | 1014.5729 | 615.3503 |  | 577.1325 | 921.4321 | 910.3898 | 773.0235 |  | 530.0555 | 744.9887 | 637.1707 | 866.3654 | 987.6499 | 1065.0698 | 1086.3284 | 45.3486 | 324.3865 | 65.988 | 559.346 | 63.4634 | 52.615 | 53.8665 | 65.3507 | 71.8184 |  |  | 1.6647 | -1.1986 | -69.705 | 0.50725 | 8.1595 | -197.8532 | 28.7925 | -2.7911 | 13.033 | 41.2015 | 48.8057 | 0.0025003 | -0.00045341 | 0.00040577 | 86.8421 | 36.66 | 23.387 | 22.1225 | 21.8255 | 21.0882 | 20.2045 | 22.904 | 22.2713 | 22.2742 | 22.2226 | 21.8073 | 21.197 | 22.1359 | 779.2063 | 580.955 | 454.8378 | 298.8957 | 237.3344 | 871.9721 | 488.4969 | 31.928 | 45.1094 | 52.661 | 59.8731 | 75.3362 | 78.8035 | 81.491 | 86.7344 | 106.5719 | 720.9767 | 687.2639 | 693.6172 | 707.0602 | 74.871 | 35.3107 | 883.9197 | 43.263 | 22.0793 | 874.6336 | 27.9133 | 21.862 | 65.3938 | 84.9306 | 206.6423 | 68.7113 | 90.6573 | 372.8291 | 855.3887 | 729.763 | 811.8796 | 821.5326 | 739.3108 |  | 890.012 | 951.3011 | 1109.9181 | 688.7043 | 764.8389 | 949.4787 |  | 942.3541 |  |  | 583.4232 | 704.5435 | 745.4209 | [5 empty] | 21.8127 | 709.7504 | 33.7556 | 22.0229 | 551.1447 | 32.4058 | 21.7914 | 611.8677 | 781.0717 | 803.3866 |  | 1360.6489 | 1108.0156 | 647.3076 | 829.8556 | 976.9156 | 709.8344 | 824.906 | 1193.6413 | 1165.9234 | 727.1306 | 941.113 | 1032.5709 | 1173.4216 | 1164.5237 | 666.1524 | 792.5543 | 819.4478 |  | 1222.8552 | 993.4962 | 1129.4866 | 1200.4203 | 741.6947 | 834.3739 | 762.9204 | 1098.9685 | 126.3595 | 0.0001172 | 19.5686 | 7.0576 | -28.9425 | 3.0929 | 7047 | 0.86 | 2.9058 | -2.4345 | -18.5653 | 1.5837 | 7.2822 | -35.8593 | 13.6795 | 107.9734 | 211.877 | 67.9343 | 107.8041 | 22.8207 | 162.6192 | 55.7662
42838.4409 | 1783 | 23.6132 | 22.8037 | 22.7052 | 22.6137 | 22.2186 | 21.6314 | 22.5765 | 21.6096 | 22.2695 | 22.2661 | 22.2049 | 21.8343 | 21.0824 | 22.0323 | 43.0931 | 50.3344 | 55.1176 | 72.9667 | 79.8006 | 82.1548 | 104.3899 | 115.442 | 162.3239 | 58.2349 | 83.3871 | 154.274 | 770.2708 | 757.322 | 771.9209 | 70.0534 | 94.1326 | 477.698 | 62.0612 | 87.9446 | 269.9699 | 1017.842 | 615.6186 |  | 577.4104 | 921.3142 | 910.1832 | 773.4868 |  | 530.3603 | 746.1271 | 637.2087 | 860.3025 | 988.177 | 1066.1493 | 1089.296 | 45.4661 | 324.3535 | 65.2926 | 559.1347 | 63.4083 | 52.763 | 53.8705 | 65.4344 | 71.8393 |  |  | 1.7685 | -1.1053 | -69.1636 | 0.20301 | 7.944 | -197.8296 | 28.0755 | -2.0538 | 13.1101 | 41.0391 | 46.5744 | 0.0021619 | -0.00057497 | 0.00042548 | 86.9143 | 36.6944 | 23.3889 | 22.118 | 21.8255 | 21.0903 | 20.2045 | 22.901 | 22.2748 | 22.271 | 22.2186 | 21.7949 | 21.191 | 22.1292 | 747.5666 | 588.7591 | 454.3909 | 297.807 | 231.8723 | 866.6565 | 487.5978 | 31.9547 | 45.1473 | 52.6869 | 59.8934 | 75.3183 | 78.8179 | 81.5746 | 86.7476 | 106.6033 | 721.2488 | 687.4807 | 693.7546 | 707.9274 | 110.0665 | 47.9091 | 883.9692 | 43.3211 | 22.0776 | 873.8643 | 27.9325 | 21.867 | 65.4088 | 84.9588 | 206.9483 | 68.7508 | 90.6868 | 374.7361 | 845.3246 | 728.5148 | 811.7877 | 820.9802 | 739.473 |  | 890.2167 | 951.268 | 1108.7759 | 685.8663 | 764.1926 | 949.2828 |  | 942.2703 |  |  | 584.177 | 705.4914 | 745.5544 | [5 empty] | 21.8106 | 707.7796 | 33.7876 | 22.0256 | 550.1901 | 32.4275 | 21.7929 | 612.0928 | 780.6847 | 803.8363 |  | 1392.6379 | 1110.8741 | 650.8337 | 827.7836 | 977.7069 | 709.364 | 825.2667 | 1196.4228 | 1169.3691 | 728.0406 | 939.4168 | 1035.3027 | 1175.6863 | 1165.405 | 666.5152 | 794.2749 | 820.3633 |  | 1228.1219 | 994.3341 | 1130.8272 | 1200.0655 | 742.5368 | 835.2511 | 764.5603 | 1098.8887 | 142.0699 | 0.00085451 | 19.5674 | 7.0223 | -28.9171 | 3.0928 | 7108.99 | 0.8 | 2.996 | -2.3392 | -18.5034 | 1.0025 | 7.1883 | -35.8717 | 13.5136 | 108.0476 | 211.1616 | 67.8314 | 108.9313 | 22.6806 | 164.2865 | 55.8103
42838.4409 | 1784 | 23.611 | 22.7988 | 22.7147 | 22.6212 | 22.2171 | 21.6259 | 22.578 | 21.6101 | 22.2679 | 22.2707 | 22.2016 | 21.8418 | 21.0769 | 22.0345 | 43.1472 | 50.3804 | 55.1635 | 73.0234 | 79.8158 | 82.1848 | 104.4085 | 115.5386 | 162.9594 | 58.275 | 83.4056 | 154.8495 | 772.1974 | 759.083 | 774.2089 | 70.1159 | 94.1804 | 478.4103 | 62.1277 | 87.9609 | 270.2637 | 1019.6052 | 615.8323 |  | 577.6915 | 921.5439 | 910.286 | 773.6185 |  | 528.9684 | 746.1889 | 637.5174 | 865.2278 | 990.468 | 1067.8551 | 1091.2274 | 45.3681 | 324.2725 | 66.5013 | 558.9044 | 63.3616 | 52.9045 | 53.8746 | 65.5712 | 71.8423 |  |  | 0.98327 | -2.528 | -69.0118 | 0.87589 | 6.7527 | -197.8328 | 28.8095 | -3.0172 | 12.9324 | 39.5235 | 46.4343 | 0.0021422 | -0.00062919 | 0.00045505 | 86.9898 | 36.7261 | 23.3979 | 22.1212 | 21.8237 | 21.0882 | 20.2079 | 22.9054 | 22.271 | 22.2772 | 22.2143 | 21.7998 | 21.1953 | 22.1275 | 774.2489 | 643.6538 | 485.5519 | 302.0143 | 234.2348 | 865.2865 | 487.7355 | 31.9803 | 45.1841 | 52.7187 | 59.9156 | 75.3234 | 78.8262 | 81.6729 | 86.7671 | 106.6426 | 721.6964 | 687.7177 | 694.0803 | 709.8137 | 108.9109 | 57.6812 | 883.9769 | 43.3921 | 22.084 | 873.9147 | 27.9541 | 21.8707 | 65.4262 | 85.007 | 207.2757 | 68.7933 | 90.7451 | 376.8503 | 845.8007 | 730.7756 | 811.2061 | 820.1768 | 739.7628 |  | 891.6152 | 951.2229 | 1107.1087 | 685.7319 | 763.8266 | 949.1199 |  | 942.1993 |  |  | 584.3584 | 709.9906 | 748.6656 | [5 empty] | 21.8138 | 706.9575 | 33.8089 | 22.0194 | 550.3725 | 32.4522 | 21.7921 | 611.3937 | 780.324 | 804.0176 |  |  | 1114.8309 | 652.7593 | 826.7704 | 979.8989 | 709.1206 | 824.8023 | 1199.4084 | 1173.428 | 727.8171 | 942.3548 | 1040.2931 | 1178.7371 | 1168.1543 | 667.2393 | 795.1208 | 821.2366 |  | 1229.4959 | 998.6041 | 1132.6507 | 1202.8072 | 743.696 | 835.8937 | 765.1935 | 1098.7431 | 155.7896 | 0.00046125 | 19.569 | 6.9895 | -28.8377 | 3.0928 | 7196.74 | 0.6 | 2.2364 | -3.5376 | -18.4837 | 2.0823 | 6.6316 | -35.8948 | 13.6978 | 108.5787 | 210.1205 | 67.7323 | 105.355 | 19.2473 | 165.1939 | 55.8702
42838.4409 | 1785 | 23.6157 | 22.8042 | 22.7141 | 22.621 | 22.2239 | 21.6343 | 22.5865 | 21.6134 | 22.2763 | 22.267 | 22.2095 | 21.8389 | 21.0852 | 22.0417 | 43.1813 | 50.4232 | 55.1933 | 73.0571 | 79.8377 | 82.2028 | 104.4409 | 115.6374 | 163.5659 | 58.302 | 83.411 | 155.385 | 775.0717 | 762.1081 | 776.9793 | 70.1877 | 94.2232 | 478.4686 | 62.1924 | 88.0162 | 270.5863 | 1018.6863 | 615.97 |  | 577.9246 | 921.1694 | 909.9662 | 773.8285 |  | 527.3578 | 745.3856 | 640.6232 | 875.5928 | 994.5329 | 1071.3784 | 1092.8549 | 45.7557 | 324.2445 | 69.6331 | 558.7518 | 63.3141 | 53.0626 | 53.8685 | 65.7235 | 71.8642 |  |  | 1.1863 | -1.1382 | -69.3167 | 0.71884 | 8.6754 | -197.8066 | 29.6421 | -2.5782 | 13.3113 | 40.6369 | 47.1273 | 0.0026235 | -0.00045012 | 0.00043534 | 87.0608 | 36.7666 | 23.4017 | 22.1244 | 21.8245 | 21.0899 | 20.212 | 22.9123 | 22.2734 | 22.2772 | 22.2161 | 21.8021 | 21.1932 | 22.1301 | 808.5371 | 687.5724 | 521.9515 | 307.6121 | 237.4633 | 865.6578 | 489.5415 | 32.0107 | 45.2222 | 52.7687 | 59.9502 | 75.3033 | 78.8453 | 81.7743 | 86.772 | 106.6884 | 722.3422 | 689.3077 | 695.6908 | 711.873 | 143.6088 | 57.5755 | 884.2173 | 43.4444 | 22.0853 | 874.287 | 27.9725 | 21.8668 | 65.4305 | 85.0342 | 207.5779 | 68.8322 | 90.7686 | 378.7174 | 860.7366 | 734.8674 | 810.0035 | 818.8082 | 740.1635 |  | 894.3176 | 951.1699 | 1104.9117 | 690.7725 | 764.6397 | 948.8975 |  | 942.0341 |  |  | 585.4215 | 718.0325 | 754.5055 | [5 empty] | 21.8161 | 710.1962 | 33.846 | 22.0217 | 552.5634 | 32.489 | 21.7922 | 610.9787 | 779.0213 | 803.1358 |  | 1389.8169 | 1118.5732 | 652.7635 | 826.6016 | 983.332 | 708.5076 | 822.5273 | 1200.5619 | 1178.1521 | 726.7504 | 947.1633 | 1043.4402 | 1179.295 | 1169.0943 | 667.653 | 795.7392 | 822.5583 |  | 1239.684 | 999.8721 | 1133.2398 | 1202.7316 | 745.0457 | 836.7626 | 764.5433 | 1098.7433 | 139.2356 | 0.00062982 | 19.5693 | 6.9597 | -28.9265 | 3.0928 | 7300.29 | 0.77 | 2.4597 | -2.3728 | -18.5171 | 1.8857 | 7.5266 | -35.9395 | 13.9125 | 109.6146 | 208.7538 | 67.8208 | 101.7108 | 15.5846 | 164.7128 | 55.9753
42838.4409 | 1786 | 23.6222 | 22.805 | 22.7151 | 22.6206 | 22.226 | 21.6344 | 22.5737 | 21.6125 | 22.2736 | 22.2636 | 22.2069 | 21.8322 | 21.0848 | 22.0368 | 43.2308 | 50.4674 | 55.239 | 73.1067 | 79.8652 | 82.2356 | 104.4456 | 115.7406 | 164.189 | 58.3416 | 83.423 | 155.9213 | 777.2063 | 764.2366 | 778.9749 | 70.2524 | 94.2517 | 478.024 | 62.2476 | 88.0317 | 270.8892 | 1019.545 | 615.9163 |  | 578.2299 | 921.4081 | 909.7345 | 774.4794 |  | 525.9042 | 743.3058 | 641.8711 | 875.1875 | 992.9476 | 1069.8571 | 1092.6517 | 45.2886 | 324.2282 | 69.99 | 558.8195 | 63.049 | 53.2205 | 53.8558 | 65.8808 | 71.8684 |  |  | 1.8605 | -0.67624 | -69.0236 | 0.6413 | 8.3646 | -197.8394 | 29.6638 | -2.8825 | 13.9786 | 43.3217 | 48.0234 | 0.0023131 | -0.00058976 | 0.00042056 | 87.132 | 36.8195 | 23.4119 | 22.1289 | 21.8293 | 21.0938 | 20.2126 | 22.913 | 22.2772 | 22.2824 | 22.2214 | 21.8026 | 21.1957 | 22.1269 | 841.3504 | 707.4816 | 521.7142 | 322.0556 | 239.8756 | 868.6443 | 491.192 | 32.0554 | 45.2658 | 52.8027 | 59.9728 | 75.3114 | 78.8706 | 81.8736 | 86.7903 | 106.7367 | 723.2198 | 692.8306 | 699.0603 | 715.4415 | 149.616 | 52.636 | 884.3949 | 43.4888 | 22.074 | 874.645 | 27.9814 | 21.8585 | 65.429 | 85.0524 | 207.8685 | 68.8569 | 90.7629 | 380.4684 | 885.3325 | 735.7973 | 808.2764 | 816.9734 | 740.5207 |  | 897.3625 | 951.1036 | 1103.3473 | 693.1963 | 765.5358 | 948.7275 |  | 941.9044 |  |  | 587.7131 | 727.6823 | 762.5575 | [5 empty] | 21.8214 | 714.0254 | 33.8691 | 22.0325 | 555.6164 | 32.5157 | 21.7973 | 611.9693 | 777.598 | 801.9383 |  | 1372.5835 | 1119.0278 | 651.5701 | 826.0466 | 985.28 | 708.7495 | 820.4133 | 1201.0615 | 1180.2846 | 724.6745 | 949.0558 | 1041.8288 | 1177.3501 | 1167.6916 | 668.0886 | 796.6025 | 823.9194 |  | 1225.7613 | 1000.3291 | 1132.4612 | 1205.4437 | 745.7929 | 837.0099 | 765.3227 | 1098.4933 | 116.3262 | 0.00060171 | 19.5698 | 6.9391 | -28.9731 | 3.0927 | 7365.19 | 0.96 | 3.0833 | -1.8271 | -18.4591 | 1.7793 | 7.3863 | -35.9222 | 13.9098 | 110.7924 | 207.7853 | 68.0058 | 99.401 | 15.961 | 165.1389 | 56.0972
42838.441 | 1787 | 23.6232 | 22.8009 | 22.7137 | 22.6144 | 22.2142 | 21.6257 | 22.5731 | 21.6088 | 22.2701 | 22.2584 | 22.203 | 21.833 | 21.0809 | 22.0329 | 43.2679 | 50.4983 | 55.2712 | 73.1333 | 79.8781 | 82.2401 | 104.4477 | 115.8226 | 164.7851 | 58.3782 | 83.4315 | 156.4668 | 778.2868 | 765.162 | 779.9486 | 70.3142 | 94.2901 | 478.3957 | 62.3018 | 88.07 | 271.1902 | 1022.1719 | 616.3135 |  | 578.4797 | 921.7205 | 909.9693 | 775.0532 |  | 526.5885 | 743.5183 | 641.4052 | 867.5954 | 988.1011 | 1068.604 | 1093.1288 | 45.4844 | 324.3304 | 69.0127 | 559.0144 | 62.8391 | 53.369 | 53.8559 | 66.0427 | 71.9122 |  |  | 1.9269 | -2.003 | -69.387 | 1.2629 | 6.2105 | -197.8217 | 29.4791 | -2.3114 | 13.5832 | 43.4684 | 44.9469 | 0.0023163 | -0.00054705 | 0.00040741 | 87.1953 | 36.8509 | 23.4111 | 22.1223 | 21.8149 | 21.0848 | 20.2052 | 22.9073 | 22.2708 | 22.2709 | 22.2128 | 21.796 | 21.1995 | 22.1176 | 881.996 | 673.4444 | 509.0681 | 321.495 | 248.669 | 871.5332 | 492.7169 | 32.0804 | 45.2982 | 52.8355 | 59.9967 | 75.297 | 78.8925 | 81.9523 | 86.8054 | 106.7659 | 724.1276 | 695.3811 | 701.6036 | 718.2387 | 114.6947 | 38.2222 | 884.485 | 43.5482 | 22.0735 | 875.2168 | 27.9993 | 21.861 | 65.4408 | 85.0927 | 208.1657 | 68.897 | 90.8039 | 382.4986 | 903.0977 | 733.01 | 806.4413 | 815.36 | 740.5416 |  | 897.9547 | 951.0607 | 1103.3401 | 691.595 | 765.8363 | 948.5608 |  | 941.7676 |  |  | 587.5933 | 724.3329 | 761.6092 | [5 empty] | 21.8203 | 713.8676 | 33.905 | 22.0443 | 557.0674 | 32.5473 | 21.7998 | 613.1835 | 777.8182 | 801.5726 |  | 1361.4999 | 1117.0189 | 649.9891 | 823.7076 | 983.3507 | 710.4497 | 822.1475 | 1196.2626 | 1183.6466 | 722.8778 | 945.7296 | 1041.4564 | 1177.9133 | 1166.0166 | 668.8584 | 796.9002 | 824.3775 |  | 1225.4047 | 999.5468 | 1131.5792 | 1204.2714 | 746.2982 | 836.6923 | 773.7333 | 1098.7365 | 101.2753 | 0.00012422 | 19.5698 | 6.9249 | -28.8871 | 3.0927 | 7356.46 | 0.46 | 3.1393 | -3.1448 | -18.5095 | 2.4972 | 6.3616 | -35.9038 | 13.8599 | 111.0238 | 207.782 | 68.135 | 96.1849 | 17.6905 | 166.4869 | 56.2487
42838.441 | 1788 | 23.6233 | 22.7926 | 22.7073 | 22.6117 | 22.2137 | 21.6243 | 22.5735 | 21.6058 | 22.2704 | 22.2608 | 22.2021 | 21.8387 | 21.0834 | 22.0362 | 43.3057 | 50.5219 | 55.2986 | 73.1623 | 79.8927 | 82.2649 | 104.4514 | 115.9099 | 165.3776 | 58.4154 | 83.4321 | 157.0264 | 778.6764 | 765.2421 | 780.4054 | 70.3776 | 94.3268 | 479.0078 | 62.3559 | 88.1054 | 271.4945 | 1026.3373 | 616.7893 |  | 578.7253 | 921.9816 | 910.3221 | 775.8514 |  | 528.0231 | 744.6313 | 640.6619 | 864.535 | 987.0584 | 1067.2855 | 1092.1717 | 46.0286 | 324.4318 | 67.8301 | 558.9463 | 62.5108 | 53.5085 | 53.8454 | 66.2074 | 71.9138 |  |  | 2.0222 | -1.8544 | -69.0788 | 0.81741 | 8.6261 | -197.8085 | 31.2106 | -2.8384 | 13.1819 | 41.5969 | 44.236 | 0.0023508 | -0.00046655 | 0.0003877 | 87.2805 | 36.8941 | 23.417 | 22.127 | 21.8258 | 21.0898 | 20.2075 | 22.9092 | 22.28 | 22.2706 | 22.2131 | 21.81 | 21.1953 | 22.127 | 821.9789 | 601.8847 | 478.0149 | 321.7856 | 254.5799 | 872.1161 | 492.9181 | 32.1129 | 45.3342 | 52.8752 | 60.0196 | 75.2923 | 78.9108 | 82.0218 | 86.8182 | 106.7975 | 724.7552 | 695.7268 | 702.1982 | 717.254 | 116.3251 | 33.5831 | 884.6796 | 43.6063 | 22.0753 | 875.1478 | 28.0249 | 21.8685 | 65.4527 | 85.1156 | 208.4657 | 68.9374 | 90.8463 | 384.5979 | 902.0523 | 727.7183 | 805.353 | 814.257 | 740.4299 |  | 896.6698 | 950.9092 | 1105.1405 | 687.5557 | 765.3373 | 948.2475 |  | 941.5448 |  |  | 586.0846 | 716.3783 | 756.9567 | [5 empty] | 21.8167 | 710.264 | 33.9221 | 22.0294 | 555.8743 | 32.5627 | 21.7998 | 614.8725 | 783.5629 | 802.5174 |  | 1363.9887 | 1116.8731 | 648.8359 | 822.8569 | 981.3694 | 714.0133 | 825.7988 | 1190.1448 | 1185.7362 | 722.2628 | 947.4664 | 1042.0575 | 1178.1183 | 1166.9793 | 669.4762 | 797.247 | 824.5747 |  | 1229.0393 | 1004.4807 | 1130.7235 | 1203.0274 | 746.8177 | 837.1323 | 778.0757 | 1099.0686 | 110.3659 | 0.00064385 | 19.5699 | 6.9185 | -28.9606 | 3.0927 | 7338.74 | 0.92 | 3.2167 | -3.0276 | -18.4785 | 2.0101 | 7.4937 | -35.885 | 14.2541 | 110.524 | 208.9033 | 68.1065 | 103.1166 | 21.1837 | 168.6435 | 56.4348
42838.441 | 1789 | 23.63 | 22.8038 | 22.7178 | 22.6162 | 22.2203 | 21.6303 | 22.5794 | 21.6088 | 22.2764 | 22.27 | 22.2049 | 21.8366 | 21.0817 | 22.0402 | 43.3623 | 50.5709 | 55.3444 | 73.2138 | 79.9239 | 82.2931 | 104.4775 | 116.017 | 165.988 | 58.4647 | 83.4546 | 157.6244 | 779.09 | 765.2498 | 780.8633 | 70.44 | 94.3577 | 479.4461 | 62.4133 | 88.1462 | 271.7909 | 1031.219 | 617.1355 |  | 579.0271 | 921.9716 | 910.5685 | 776.61 |  | 528.6464 | 744.9397 | 638.6558 | 863.3494 | 988.9243 | 1068.6591 | 1089.4348 | 46.9126 | 324.4625 | 66.3257 | 558.6489 | 62.6696 | 53.6508 | 53.8225 | 66.3305 | 71.9261 |  |  | 1.6121 | -1.9392 | -69.2069 | 1.1473 | 8.0623 | -197.8125 | 32.3553 | -2.4356 | 13.9319 | 42.8469 | 43.8581 | 0.0022128 | -0.00055362 | 0.00041727 | 87.3557 | 36.9265 | 23.4282 | 22.1241 | 21.8281 | 21.0916 | 20.2145 | 22.9219 | 22.2728 | 22.2696 | 22.2069 | 21.804 | 21.1893 | 22.1261 | 819.6146 | 581.8848 | 455.7332 | 300.3545 | 245.5587 | 872.8326 | 492.5885 | 32.1309 | 45.3777 | 52.8938 | 60.0411 | 75.2784 | 78.9201 | 82.0823 | 86.8441 | 106.8217 | 724.9213 | 694.173 | 700.7362 | 713.8287 | 114.124 | 36.3748 | 884.4018 | 43.6567 | 22.0766 | 875.1788 | 28.0504 | 21.8636 | 65.4548 | 85.1443 | 208.7734 | 68.967 | 90.8615 | 386.4324 | 894.7551 | 721.6199 | 805.1188 | 813.7926 | 740.4203 |  | 895.0745 | 950.6969 | 1107.8332 | 684.1185 | 764.4862 | 947.9799 |  | 941.3556 |  |  | 584.6893 | 710.2083 | 752.4499 | [5 empty] | 21.8165 | 705.6722 | 33.9467 | 22.0263 | 554.3716 | 32.5829 | 21.7957 | 617.5309 | 789.9451 | 803.4776 |  | 1337.4607 | 1118.5148 | 648.5779 | 827.7178 | 981.827 | 716.9753 | 828.0304 | 1188.1369 | 1185.6764 | 722.93 | 955.3112 | 1040.7489 | 1178.3325 | 1165.4165 | 669.6765 | 797.5546 | 825.6799 |  | 1226.7393 | 1007.7947 | 1129.2314 | 1200.2947 | 747.2577 | 838.4542 | 781.5195 | 1099.0064 | 110.9428 | 0.0014584 | 19.5693 | 6.8938 | -28.9429 | 3.0927 | 7324.8 | 0.74 | 2.8727 | -3.0965 | -18.4984 | 2.3817 | 7.2484 | -35.9037 | 14.5206 | 109.9019 | 210.5877 | 67.9624 | 103.7032 | 23.5892 | 171.2013 | 56.572
42838.441 | 1790 | 23.6283 | 22.7994 | 22.7119 | 22.6082 | 22.2167 | 21.6226 | 22.5733 | 21.5995 | 22.2731 | 22.2559 | 22.1964 | 21.8248 | 21.0786 | 22.0325 | 43.4002 | 50.6053 | 55.3826 | 73.2514 | 79.9465 | 82.3174 | 104.4999 | 116.1013 | 166.5841 | 58.4881 | 83.4669 | 158.2403 | 778.7998 | 764.5425 | 780.7536 | 70.51 | 94.4013 | 479.8047 | 62.4891 | 88.1903 | 272.0898 | 1034.6596 | 618.3492 |  | 579.2821 | 921.4131 | 910.3771 | 777.179 |  | 528.5788 | 744.0018 | 636.9525 | 867.9702 | 988.8505 | 1069.6625 | 1088.5216 | 47.7587 | 324.5676 | 65.7809 | 558.3137 | 62.7649 | 53.7643 | 53.7779 | 66.4275 | 71.9329 |  |  | 1.8546 | -1.884 | -69.4014 | 1.3306 | 8.2042 | -197.844 | 31.0556 | -2.9337 | 13.3356 | 41.2982 | 42.9569 | 0.0020486 | -0.00060126 | 0.00045505 | 87.4342 | 36.9671 | 23.4412 | 22.1364 | 21.8222 | 21.1022 | 20.2105 | 22.9256 | 22.2775 | 22.2785 | 22.2154 | 21.8062 | 21.1983 | 22.1366 | 836.9243 | 593.3324 | 445.4704 | 287.6698 | 240.2402 | 873.0485 | 492.2924 | 32.1621 | 45.3932 | 52.9296 | 60.0604 | 75.2639 | 78.9313 | 82.1819 | 86.8344 | 106.851 | 725.2691 | 693.9179 | 700.5052 | 713.4087 | 95.6935 | 42.5938 | 883.963 | 43.7157 | 22.0781 | 874.9894 | 28.066 | 21.857 | 65.4561 | 85.1838 | 209.081 | 69.0101 | 90.8895 | 388.3679 | 896.9309 | 716.9296 | 805.5273 | 813.7512 | 740.5396 |  | 893.9477 | 950.508 | 1110.1476 | 681.6088 | 763.4868 | 947.718 |  | 941.1837 |  |  | 584.2134 | 707.1622 | 750.3604 | [5 empty] | 21.8158 | 701.8898 | 33.9756 | 22.0288 | 553.5998 | 32.6121 | 21.7932 | 619.362 | 793.2659 | 804.0863 |  | 1329.2864 | 1119.9278 | 648.4035 | 837.5147 | 982.7979 | 717.5422 | 828.9434 | 1187.0792 | 1187.9381 | 724.6442 | 962.2871 | 1036.2425 | 1180.4031 | 1165.2226 | 669.1165 | 797.3593 | 826.4388 |  | 1224.6534 | 1011.3699 | 1131.1211 | 1198.4345 | 747.2203 | 838.3453 | 784.174 | 1098.7897 | 105.1862 | 0.00025766 | 19.5682 | 6.8697 | -28.9151 | 3.0927 | 7293.21 | 0.52 | 3.081 | -3.0507 | -18.5159 | 2.5638 | 7.3146 | -35.92 | 14.2313 | 109.4604 | 212.0431 | 67.7515 | 101.8777 | 24.6665 | 173.0197 | 56.6718
42838.441 | 1791 | 23.6469 | 22.7986 | 22.7229 | 22.6164 | 22.218 | 21.6336 | 22.5811 | 21.607 | 22.2836 | 22.2667 | 22.2082 | 21.8356 | 21.0762 | 22.0394 | 43.4423 | 50.6406 | 55.4168 | 73.2892 | 79.9632 | 82.336 | 104.5279 | 116.1727 | 167.1781 | 58.5122 | 83.4718 | 158.8779 | 778.4604 | 763.9003 | 780.5232 | 70.5645 | 94.4366 | 480.6036 | 62.545 | 88.2039 | 272.4076 | 1035.5029 | 619.0214 |  | 579.5884 | 921.0684 | 910.5789 | 777.6566 |  | 527.2825 | 743.7508 | 635.2465 | 864.342 | 977.1695 | 1066.2312 | 1087.6551 | 48.0228 | 324.6831 | 65.8678 | 557.9505 | 62.7419 | 53.8569 | 53.7218 | 66.5458 | 71.961 |  |  | 1.898 | -1.405 | -69.0026 | 1.1768 | 8.1043 | -197.846 | 30.8722 | -3.28 | 13.7472 | 42.9644 | 45.8001 | 0.002387 | -0.00049119 | 0.00044355 | 87.5151 | 37.0041 | 23.4445 | 22.1302 | 21.823 | 21.0913 | 20.2091 | 22.9314 | 22.2762 | 22.2787 | 22.2129 | 21.8082 | 21.2033 | 22.132 | 828.2878 | 574.7103 | 447.1945 | 272.4173 | 224.503 | 872.3139 | 492.3732 | 32.1884 | 45.4418 | 52.9612 | 60.0926 | 75.2609 | 78.9519 | 82.2831 | 86.8507 | 106.9048 | 725.7666 | 695.2024 | 701.3711 | 714.0367 | 116.1086 | 37.6338 | 884.7503 | 43.7799 | 22.0821 | 875.8565 | 28.087 | 21.8632 | 65.4745 | 85.2467 | 209.3982 | 69.0642 | 90.9302 | 390.4831 | 910.7143 | 714.6222 | 805.8492 | 814.078 | 740.6184 |  | 892.6146 | 950.2978 | 1112.0451 | 679.9334 | 762.333 | 947.3846 |  | 940.9766 |  |  | 583.6459 | 704.129 | 748.5066 | [5 empty] | 21.8073 | 699.2694 | 33.9974 | 22.0248 | 553.7648 | 32.6365 | 21.7924 | 619.6073 | 793.133 | 804.3646 |  | 1357.0469 | 1120.9102 | 648.0418 | 843.9778 | 984.1263 | 716.6284 | 830.1709 | 1190.1122 | 1189.4736 | 725.4641 | 967.5229 | 1036.7034 | 1183.143 | 1168.0426 | 669.1546 | 797.0482 | 826.3912 |  | 1230.1746 | 1017.2469 | 1134.5191 | 1199.0385 | 747.5915 | 837.3662 | 784.0558 | 1098.6463 | 120.8348 | 0.00011019 | 19.5682 | 6.8595 | -28.9284 | 3.0928 | 7256.15 | 0.79 | 3.1165 | -2.6342 | -18.4603 | 2.4108 | 7.2607 | -35.8742 | 14.1711 | 108.9414 | 213.2431 | 67.475 | 102.505 | 24.4921 | 173.4581 | 56.7805
42838.441 | 1792 | 23.6406 | 22.8055 | 22.7026 | 22.611 | 22.2201 | 21.626 | 22.5724 | 21.6034 | 22.272 | 22.2627 | 22.2003 | 21.8335 | 21.0839 | 22.0328 | 43.492 | 50.6891 | 55.4554 | 73.3346 | 79.9863 | 82.3724 | 104.5545 | 116.2534 | 167.7938 | 58.56 | 83.4969 | 159.5651 | 777.9342 | 763.4334 | 779.6897 | 70.6416 | 94.4871 | 481.1964 | 62.6106 | 88.2571 | 272.748 | 1034.086 | 619.7344 |  | 579.9254 | 920.9502 | 910.7874 | 778.2228 |  | 526.9138 | 744.641 | 633.3623 | 853.3312 | 970.9792 | 1062.8053 | 1086.5257 | 48.2824 | 324.7693 | 66.3695 | 558.0833 | 62.7906 | 53.9103 | 53.6615 | 66.6792 | 71.9698 |  |  | 1.7179 | -0.96011 | -68.7548 | 1.6703 | 8.7601 | -197.8118 | 28.1721 | -2.5263 | 13.4471 | 42.0371 | 48.3219 | 0.0021471 | -0.00062262 | 0.00044191 | 87.5812 | 37.0385 | 23.4382 | 22.1299 | 21.8208 | 21.0804 | 20.2029 | 22.9287 | 22.2701 | 22.2715 | 22.2093 | 21.8015 | 21.1914 | 22.125 | 852.5068 | 593.4189 | 461.3373 | 274.2103 | 230.113 | 872.5599 | 491.9034 | 32.2136 | 45.4747 | 52.9972 | 60.1199 | 75.253 | 78.9621 | 82.3783 | 86.8663 | 106.9311 | 726.1303 | 695.1997 | 701.0866 | 714.1872 | 147.4001 | 40.8417 | 886.2152 | 43.8401 | 22.0855 | 877.3002 | 28.1085 | 21.865 | 65.4906 | 85.2846 | 209.717 | 69.1076 | 90.9654 | 392.6364 | 916.8431 | 714.5148 | 805.4437 | 813.4226 | 740.7566 |  | 891.584 | 949.8819 | 1114.6587 | 680.2439 | 761.4168 | 947.0036 |  | 940.7037 |  |  | 584.7148 | 703.7681 | 747.325 | [5 empty] | 21.805 | 698.1548 | 34.0262 | 22.0268 | 555.6464 | 32.6618 | 21.7909 | 619.4507 | 792.086 | 805.19 |  | 1362.2003 | 1121.2325 | 647.6236 | 846.406 | 984.9469 | 715.3509 | 832.6916 | 1192.4207 | 1188.5787 | 724.6919 | 970.9893 | 1038.2661 | 1184.1045 | 1170.3975 | 669.8105 | 797.0008 | 826.9203 |  | 1231.7658 | 1018.855 | 1134.6416 | 1200.9049 | 748.1205 | 837.1414 | 782.099 | 1098.6215 | 132.1265 | -0.00092201 | 19.5695 | 6.848 | -28.8934 | 3.0927 | 7235.45 | 1.2 | 2.9638 | -2.1785 | -18.4352 | 2.8734 | 7.5391 | -35.8252 | 13.5199 | 108.5391 | 214.9073 | 67.2105 | 99.9252 | 22.8207 | 172.6839 | 56.8687
42838.441 | 1793 | 23.6463 | 22.8049 | 22.7187 | 22.6131 | 22.2131 | 21.6322 | 22.5766 | 21.6133 | 22.2728 | 22.2551 | 22.2063 | 21.839 | 21.0844 | 22.0339 | 43.5298 | 50.7245 | 55.4921 | 73.3714 | 79.998 | 82.3939 | 104.5665 | 116.3299 | 168.4037 | 58.5886 | 83.5117 | 160.2855 | 777.7509 | 763.7919 | 779.2107 | 70.6902 | 94.5162 | 481.9914 | 62.6653 | 88.274 | 273.0367 | 1033.6128 | 621.3087 |  | 580.1825 | 920.9433 | 910.703 | 778.7995 |  | 527.5765 | 745.3037 | 632.9274 | 846.6674 | 974.6396 | 1063.5901 | 1088.004 | 48.969 | 324.9492 | 66.0171 | 557.9139 | 62.8698 | 53.9905 | 53.5916 | 66.8401 | 71.9907 |  |  | 1.9939 | -1.7532 | -68.8508 | 0.86406 | 8.6037 | -197.8348 | 27.172 | -3.1131 | 12.9478 | 40.8857 | 55.9663 | 0.0025365 | -0.00045998 | 0.00044027 | 87.6526 | 37.0789 | 23.451 | 22.1337 | 21.832 | 21.0938 | 20.2122 | 22.9419 | 22.2773 | 22.2764 | 22.2162 | 21.8047 | 21.1996 | 22.135 | 891.5386 | 612.6776 | 462.6685 | 276.9801 | 226.3748 | 876.2229 | 491.5532 | 32.2473 | 45.5093 | 53.034 | 60.148 | 75.25 | 78.9791 | 82.4576 | 86.8858 | 106.9702 | 726.4171 | 694.7158 | 700.3733 | 713.3062 | 139.1362 | 43.7399 | 886.7796 | 43.8926 | 22.0843 | 877.6582 | 28.1283 | 21.868 | 65.4991 | 85.3112 | 210.0331 | 69.1435 | 90.9965 | 394.6944 | 908.1697 | 716.7918 | 804.1051 | 811.4653 | 740.9934 |  | 891.2192 | 949.5758 | 1117.205 | 680.9224 | 760.7929 | 946.6932 |  | 940.4645 |  |  | 585.5799 | 705.5716 | 747.1881 | [5 empty] | 21.8094 | 698.2594 | 34.0531 | 22.0307 | 557.7484 | 32.6859 | 21.7944 | 619.0254 | 793.0591 | 806.6177 |  | 1367.5595 | 1121.0966 | 646.7017 | 846.5242 | 985.2403 | 714.519 | 835.1395 | 1192.2136 | 1187.3084 | 722.8535 | 972.7711 | 1039.3819 | 1185.5396 | 1170.8722 | 669.9535 | 797.3639 | 827.6447 |  | 1234.4906 | 1017.5458 | 1134.3882 | 1202.7485 | 748.2998 | 837.158 | 780.2108 | 1098.8031 | 115.2562 | -0.00019878 | 19.5698 | 6.8369 | -28.9051 | 3.0927 | 7174.1 | 0.87 | 3.1923 | -2.9448 | -18.4541 | 2.0673 | 7.4737 | -35.8378 | 13.2816 | 108.3917 | 216.5344 | 67.0178 | 97.2508 | 22.5984 | 172.4152 | 56.9661
42838.441 | 1794 | 23.6455 | 22.8058 | 22.7095 | 22.6069 | 22.2161 | 21.6198 | 22.5754 | 21.609 | 22.2722 | 22.262 | 22.2039 | 21.8327 | 21.0816 | 22.0323 | 43.5742 | 50.761 | 55.5238 | 73.4044 | 80.024 | 82.4204 | 104.583 | 116.4099 | 169.0155 | 58.6214 | 83.5277 | 161.073 | 777.9742 | 764.7488 | 779.0962 | 70.766 | 94.5554 | 483.5781 | 62.7275 | 88.3103 | 273.3273 | 1031.6318 | 624.4521 |  | 580.3886 | 920.7489 | 910.7975 | 779.2178 |  | 528.2629 | 744.8635 | 634.6456 | 845.8656 | 980.2111 | 1066.6518 | 1088.59 | 48.9662 | 325.1277 | 64.8819 | 557.5303 | 62.8404 | 54.0849 | 53.5178 | 66.9623 | 72.0187 |  |  | 1.4498 | -2.2658 | -68.9723 | 1.1118 | 8.4868 | -197.8144 | 28.3896 | -2.8437 | 13.5139 | 41.5506 | 50.0518 | 0.0023755 | -0.00041398 | 0.0004222 | 87.7212 | 37.1135 | 23.4515 | 22.1195 | 21.8248 | 21.099 | 20.212 | 22.9304 | 22.2749 | 22.2747 | 22.2122 | 21.8036 | 21.195 | 22.1277 | 905.0031 | 639.8329 | 472.5 | 276.6339 | 225.1238 | 878.6156 | 491.7086 | 32.2834 | 45.5497 | 53.0713 | 60.18 | 75.2457 | 78.999 | 82.5322 | 86.902 | 107.004 | 726.4824 | 693.3527 | 698.8286 | 710.7474 | 88.9855 | 36.6124 | 886.2014 | 43.9509 | 22.0792 | 877.7817 | 28.1512 | 21.8646 | 65.5054 | 85.3569 | 210.3525 | 69.1777 | 91.0314 | 396.5256 | 895.4846 | 719.8133 | 802.3231 | 808.891 | 741.2097 |  | 890.9069 | 949.2638 | 1119.0193 | 682.8516 | 760.5601 | 946.4076 |  | 940.2019 |  |  | 585.7607 | 704.4614 | 746.37 | [5 empty] | 21.8149 | 699.8411 | 34.0847 | 22.0337 | 559.2505 | 32.7227 | 21.7976 | 618.656 | 792.6607 | 807.8282 |  | 1385.9524 | 1121.4868 | 645.7833 | 842.5385 | 985.5929 | 713.5513 | 835.8913 | 1195.5677 | 1185.7208 | 721.5966 | 970.1057 | 1040.3544 | 1186.1908 | 1169.6422 | 669.8578 | 797.4981 | 827.4397 |  | 1235.8085 | 1016.3551 | 1133.7816 | 1200.9004 | 748.1667 | 836.6487 | 778.1354 | 1099.1644 | 105.7803 | -0.0050578 | 19.5693 | 6.8193 | -28.9531 | 3.0928 | 7077.91 | 0.51 | 2.722 | -3.347 | -18.4664 | 2.3445 | 7.4312 | -35.877 | 13.5915 | 108.2653 | 217.7015 | 66.8994 | 96.8471 | 21.539 | 171.3482 | 57.0538
42838.4411 | 1795 | 23.6484 | 22.8079 | 22.7109 | 22.6056 | 22.2192 | 21.6257 | 22.5708 | 21.6071 | 22.2752 | 22.2576 | 22.2042 | 21.8359 | 21.0795 | 22.0357 | 43.6173 | 50.8009 | 55.5662 | 73.4549 | 80.0474 | 82.4498 | 104.5973 | 116.4993 | 169.632 | 58.6627 | 83.5318 | 161.93 | 777.7776 | 765.074 | 778.8888 | 70.8282 | 94.5832 | 484.6583 | 62.7899 | 88.3574 | 273.6018 | 1029.6531 | 634.6934 |  | 580.0872 | 920.5648 | 911.1306 | 779.8096 |  | 529.0704 | 745.8511 | 636.5257 | 845.8893 | 981.037 | 1067.084 | 1087.7685 | 49.0949 | 325.3092 | 64.3461 | 557.1393 | 62.8998 | 54.1962 | 53.4389 | 67.036 | 72.0301 |  |  | 1.6496 | -1.635 | -68.9966 | 0.93306 | 9.0782 | -197.7987 | 30.7756 | -1.7943 | 13.0984 | 39.7985 | 51.9801 | 0.0023689 | -0.0006029 | 0.00042548 | 87.8072 | 37.1614 | 23.4612 | 22.1316 | 21.8247 | 21.0903 | 20.2117 | 22.944 | 22.2845 | 22.2771 | 22.2153 | 21.8073 | 21.1974 | 22.1385 | 866.2475 | 621.4754 | 450.659 | 276.7113 | 218.578 | 877.5206 | 491.0781 | 32.3128 | 45.5985 | 53.1087 | 60.2168 | 75.2504 | 79.022 | 82.6225 | 86.9183 | 107.0542 | 726.4085 | 691.6597 | 697.0884 | 708.8987 | 98.8617 | 44.3904 | 886.0782 | 44.0109 | 22.0795 | 878.6325 | 28.1691 | 21.8648 | 65.5206 | 85.3923 | 210.6775 | 69.2176 | 91.0668 | 398.5055 | 877.0779 | 722.4209 | 801.0359 | 807.2224 | 741.2382 |  | 889.6606 | 948.8094 | 1120.3928 | 685.1788 | 760.8009 | 945.964 |  | 939.7578 |  |  | 585.5167 | 700.8224 | 743.698 | [5 empty] | 21.8175 | 701.868 | 34.1088 | 22.0338 | 559.9315 | 32.7453 | 21.7972 | 618.3221 | 790.9372 | 808.4521 |  | 1394.0643 | 1121.214 | 646.6443 | 837.7546 | 984.7822 | 713.0564 | 836.7946 | 1197.8668 | 1183.0738 | 722.7107 | 965.6847 | 1040.1329 | 1186.0469 | 1167.4619 | 669.9777 | 797.4387 | 827.2637 |  | 1232.1262 | 1014.7659 | 1134.6141 | 1201.3684 | 747.706 | 836.1118 | 777.2728 | 1099.5064 | 118.3194 | 0.00098088 | 19.5697 | 6.8075 | -28.8851 | 3.0927 | 6956.53 | 0.81 | 2.9032 | -2.8445 | -18.4786 | 2.1489 | 7.687 | -35.8814 | 14.1534 | 107.7847 | 218.5941 | 66.9018 | 100.6527 | 23.8318 | 170.2822 | 57.0863
42838.4411 | 1796 | 23.6581 | 22.8134 | 22.7161 | 22.6164 | 22.2247 | 21.632 | 22.5834 | 21.614 | 22.2732 | 22.2622 | 22.207 | 21.8331 | 21.0842 | 22.0366 | 43.6557 | 50.834 | 55.6027 | 73.484 | 80.0545 | 82.4769 | 104.6117 | 116.5906 | 170.2192 | 58.6955 | 83.5264 | 162.8627 | 778.2346 | 766.0504 | 779.4837 | 70.8783 | 94.6194 | 485.3462 | 62.8422 | 88.3746 | 273.8771 | 1030.2417 | 644.3352 |  | 579.8104 | 920.4178 | 911.2752 | 780.6217 |  | 527.7325 | 744.7931 | 640.3379 | 855.9775 | 985.416 | 1069.7117 | 1090.4398 | 48.5409 | 325.4724 | 64.4681 | 556.6022 | 62.9794 | 54.3146 | 53.3452 | 67.0925 | 72.0311 |  |  | 1.2133 | -0.71304 | -69.5138 | 1.0737 | 8.9238 | -197.8637 | 27.7108 | -2.7668 | 13.1344 | 41.2327 | 44.5518 | 0.0022276 | -0.00044684 | 0.00045341 | 87.8821 | 37.1988 | 23.4611 | 22.1364 | 21.8284 | 21.0886 | 20.2167 | 22.9566 | 22.2778 | 22.2814 | 22.2253 | 21.8109 | 21.2087 | 22.1323 | 825.6553 | 630.9707 | 454.2154 | 290.2502 | 223.9722 | 875.6867 | 490.6558 | 32.3466 | 45.6357 | 53.1499 | 60.2442 | 75.2385 | 79.0368 | 82.6999 | 86.9314 | 107.0947 | 726.3561 | 690.3757 | 695.9122 | 707.8481 | 84.3418 | 38.9014 | 886.2601 | 44.0679 | 22.085 | 879.56 | 28.1887 | 21.8649 | 65.5305 | 85.4276 | 211.0004 | 69.2533 | 91.0871 | 400.789 | 861.2414 | 724.3105 | 800.4702 | 806.6454 | 741.3154 |  | 889.0558 | 948.45 | 1120.6731 | 686.9734 | 761.093 | 945.6029 |  | 939.3951 |  |  | 586.5506 | 698.016 | 742.3172 | [5 empty] | 21.8076 | 703.9444 | 34.1348 | 22.0178 | 559.9786 | 32.7658 | 21.788 | 618.8094 | 790.4597 | 809.1517 |  | 1374.1549 | 1119.9902 | 646.5357 | 834.6036 | 984.8455 | 712.7066 | 837.8706 | 1196.7392 | 1182.2039 | 722.487 | 960.7788 | 1039.709 | 1184.4427 | 1167.2422 | 670.4738 | 796.7681 | 826.9948 |  | 1231.9501 | 1013.2467 | 1134.8737 | 1204.0387 | 746.9927 | 834.9601 | 777.8348 | 1099.7126 | 116.7005 | 0.00061574 | 19.5683 | 6.8023 | -28.9419 | 3.0927 | 6878.62 | 1 | 2.4905 | -1.8775 | -18.5381 | 2.3039 | 7.6288 | -35.9224 | 13.4433 | 107.5502 | 218.7839 | 66.9333 | 104.327 | 23.3471 | 170.5714 | 57.1022
42838.4411 | 1797 | 23.6516 | 22.8047 | 22.7134 | 22.6193 | 22.2118 | 21.632 | 22.577 | 21.6074 | 22.269 | 22.2629 | 22.1979 | 21.8315 | 21.0783 | 22.0303 | 43.706 | 50.8763 | 55.6382 | 73.52 | 80.0788 | 82.5027 | 104.6361 | 116.6845 | 170.7957 | 58.727 | 83.5543 | 163.8765 | 778.7927 | 766.4997 | 780.2536 | 70.9455 | 94.6531 | 486.6878 | 62.8979 | 88.4081 | 274.1866 | 1032.4797 | 645.1192 |  | 580.1575 | 920.2248 | 911.5139 | 781.4223 |  | 527.7521 | 744.2855 | 646.0478 | 869.5217 | 990.8112 | 1071.9679 | 1092.8869 | 46.9148 | 325.5008 | 65.8243 | 556.4466 | 63.0408 | 54.4221 | 53.2599 | 67.1249 | 72.0554 |  |  | 1.7784 | -1.6553 | -69.0262 | 1.0021 | 8.2883 | -197.7796 | 29.5869 | -2.4908 | 13.4407 | 41.8221 | 40.2406 | 0.0019533 | -0.00060126 | 0.00043534 | 87.9634 | 37.2447 | 23.4683 | 22.1293 | 21.8264 | 21.0946 | 20.2185 | 22.9532 | 22.2809 | 22.2755 | 22.2133 | 21.8019 | 21.2028 | 22.1287 | 791.1576 | 601.9331 | 443.9977 | 288.2907 | 217.7853 | 872.244 | 490.1598 | 32.372 | 45.6669 | 53.1755 | 60.2638 | 75.2266 | 79.0469 | 82.7719 | 86.932 | 107.1214 | 726.1715 | 688.8626 | 694.7295 | 706.8835 | 81.2332 | 35.7093 | 886.1789 | 44.1223 | 22.08 | 879.9307 | 28.2106 | 21.8631 | 65.543 | 85.4607 | 211.3145 | 69.2872 | 91.1117 | 403.3559 | 848.7221 | 725.041 | 799.7029 | 806.0947 | 741.415 |  | 888.938 | 948.1609 | 1122.063 | 687.5758 | 761.2864 | 945.3011 |  | 939.0621 |  |  | 587.8288 | 697.9963 | 742.154 | [5 empty] | 21.8185 | 705.4988 | 34.1647 | 22.038 | 559.7122 | 32.7977 | 21.7975 | 619.1888 | 790.1346 | 809.9363 |  | 1354.6358 | 1120.4646 | 645.0905 | 831.8727 | 983.4784 | 712.8515 | 838.6061 | 1191.6217 | 1183.4515 | 722.1634 | 959.1436 | 1041.1155 | 1182.2052 | 1167.3244 | 670.5657 | 795.3959 | 826.937 |  | 1233.4258 | 1014.5628 | 1135.885 | 1204.3982 | 746.5018 | 834.1422 | 781.2129 | 1100.0103 | 101.3035 | 7.5063e-05 | 19.5677 | 6.8007 | -28.9913 | 3.0928 | 6834.8 | 0.77 | 3.0163 | -2.86 | -18.4683 | 2.2252 | 7.3584 | -35.945 | 13.9026 | 107.5023 | 219.6854 | 66.9705 | 106.599 | 24.3772 | 171.7381 | 57.082
42838.4411 | 1798 | 23.6626 | 22.8078 | 22.7107 | 22.6088 | 22.2236 | 21.6291 | 22.572 | 21.6088 | 22.2789 | 22.2695 | 22.1956 | 21.834 | 21.0763 | 22.0329 | 43.7486 | 50.918 | 55.6794 | 73.5525 | 80.1 | 82.5337 | 104.6557 | 116.7734 | 171.3309 | 58.7673 | 83.5596 | 165.0098 | 779.0675 | 766.2959 | 780.713 | 71.0039 | 94.6829 | 488.2235 | 62.9641 | 88.4416 | 274.5066 | 1035.2716 | 645.6538 |  | 580.4519 | 920.0915 | 911.8149 | 781.9522 |  | 528.6861 | 744.3724 | 646.8756 | 865.8001 | 989.6788 | 1070.5971 | 1093.4777 | 45.9423 | 325.4844 | 67.2642 | 556.4178 | 63.0332 | 54.5089 | 53.1743 | 67.159 | 72.0526 |  |  | 1.597 | -0.42522 | -68.6503 | 0.92583 | 7.1634 | -197.8486 | 29.5836 | -2.5079 | 13.389 | 41.7136 | 48.8343 | 0.0021504 | -0.00053391 | 0.00041398 | 88.0353 | 37.2837 | 23.471 | 22.1239 | 21.8223 | 21.0882 | 20.2173 | 22.952 | 22.2807 | 22.2719 | 22.2099 | 21.7982 | 21.1962 | 22.1244 | 762.8308 | 579.0123 | 432.9785 | 289.5236 | 219.1763 | 868.5879 | 489.3495 | 32.394 | 45.6995 | 53.213 | 60.2985 | 75.2318 | 79.0664 | 82.8265 | 86.9462 | 107.1649 | 725.981 | 688.1329 | 694.298 | 706.6722 | 91.9988 | 28.457 | 886.25 | 44.18 | 22.0799 | 879.9303 | 28.228 | 21.8651 | 65.5589 | 85.498 | 211.6315 | 69.3315 | 91.136 | 405.8325 | 841.2137 | 724.9845 | 798.291 | 805.6924 | 741.4128 |  | 887.9874 | 947.8302 | 1124.5808 | 688.7507 | 761.7667 | 944.9464 |  | 938.7088 |  |  | 589.6084 | 697.3178 | 740.6085 | [5 empty] | 21.8115 | 706.7922 | 34.1815 | 22.0251 | 559.2652 | 32.8197 | 21.7883 | 619.6513 | 789.2343 | 810.4728 |  | 1341.7632 | 1123.2173 | 644.2606 | 831.6193 | 983.2182 | 713.2673 | 837.0832 | 1188.862 | 1188.0705 | 722.4776 | 963.633 | 1038.5351 | 1183.2865 | 1168.0846 | 670.9128 | 794.3011 | 826.8406 |  | 1232.9797 | 1017.1442 | 1138.574 | 1203.2969 | 746.6051 | 835.596 | 780.8154 | 1099.9834 | 98.0062 | -0.00030411 | 19.5688 | 6.8031 | -28.9327 | 3.0927 | 6863.63 | 1.19 | 2.859 | -1.4496 | -18.4188 | 2.139 | 6.8373 | -35.9329 | 13.8948 | 107.138 | 221.3197 | 67.0718 | 108.1001 | 25.4299 | 173.2148 | 57.0395
42838.4411 | 1799 | 23.6702 | 22.8098 | 22.7152 | 22.616 | 22.2223 | 21.6383 | 22.583 | 21.6097 | 22.2764 | 22.2637 | 22.2087 | 21.839 | 21.0793 | 22.0382 | 43.7974 | 50.9581 | 55.708 | 73.5958 | 80.1223 | 82.5738 | 104.6927 | 116.8613 | 171.9008 | 58.81 | 83.5881 | 166.1955 | 778.1133 | 764.6288 | 779.731 | 71.0756 | 94.7161 | 489.2661 | 63.027 | 88.4704 | 274.8298 | 1037.1782 | 645.9299 |  | 580.7403 | 920.0735 | 912.0923 | 782.5489 |  | 528.8984 | 745.3272 | 646.0387 | 860.2096 | 986.9385 | 1070.4949 | 1093.4773 | 46.582 | 325.4045 | 67.2703 | 556.3604 | 62.9789 | 54.5725 | 53.1007 | 67.22 | 72.0718 |  |  | 1.5293 | -1.2663 | -69.1392 | 0.91795 | 8.5085 | -197.8092 | 28.7057 | -2.0933 | 13.5363 | 42.6776 | 49.7476 | 0.0019582 | -0.00058976 | 0.00046984 | 88.1077 | 37.311 | 23.4728 | 22.1234 | 21.8162 | 21.0843 | 20.208 | 22.9491 | 22.2732 | 22.2718 | 22.2119 | 21.7944 | 21.1958 | 22.1275 | 767.2553 | 553.6948 | 408.4111 | 282.143 | 218.3904 | 864.5824 | 487.6714 | 32.4265 | 45.7265 | 53.2323 | 60.3243 | 75.2194 | 79.0848 | 82.8774 | 86.9515 | 107.1968 | 725.8086 | 687.5743 | 693.8377 | 706.7266 | 85.8938 | 33.2628 | 885.8845 | 44.2355 | 22.0749 | 878.8925 | 28.245 | 21.8571 | 65.5661 | 85.5267 | 211.9516 | 69.3626 | 91.1466 | 408.0688 | 848.6432 | 724.8835 | 796.9448 | 805.0431 | 741.2566 |  | 885.9292 | 947.5407 | 1125.9121 | 690.2157 | 762.464 | 944.6217 |  | 938.3776 |  |  | 590.8023 | 694.3368 | 736.5526 | [5 empty] | 21.8204 | 707.4774 | 34.2157 | 22.0261 | 558.7537 | 32.8476 | 21.7934 | 619.6887 | 787.2757 | 810.5572 |  | 1348.0657 | 1125.8549 | 644.2229 | 838.3777 | 984.0582 | 712.3765 | 835.2375 | 1185.7232 | 1188.7549 | 723.9966 | 968.1218 | 1037.6336 | 1185.2894 | 1167.7813 | 671.3684 | 794.9554 | 828.0626 |  | 1235.561 | 1016.8087 | 1139.0655 | 1201.79 | 746.448 | 836.9286 | 782.3094 | 1099.9959 | 98.917 | 0.00077023 | 19.5701 | 6.8109 | -29.0293 | 3.0927 | 6903.14 | 1.07 | 2.7965 | -2.5027 | -18.4929 | 2.1308 | 7.4513 | -35.928 | 13.6865 | 106.3563 | 222.1904 | 67.226 | 105.8185 | 27.805 | 174.2219 | 56.9942
42838.4411 | 1800 | 23.6653 | 22.8114 | 22.705 | 22.6131 | 22.2227 | 21.6255 | 22.5773 | 21.605 | 22.2727 | 22.2648 | 22.2051 | 21.8399 | 21.082 | 22.0349 | 43.85 | 50.9972 | 55.761 | 73.6432 | 80.1344 | 82.6075 | 104.727 | 116.9569 | 172.4306 | 58.847 | 83.5961 | 167.4157 | 775.8697 | 761.8058 | 777.1379 | 71.1268 | 94.7498 | 490.7286 | 63.0943 | 88.5106 | 275.1482 | 1038.5548 | 647.1414 |  | 581.0107 | 920.0893 | 912.5983 | 782.93 |  | 528.8862 | 746.3383 | 646.7211 | 860.5669 | 988.7189 | 1070.5711 | 1092.4791 | 46.1494 | 325.2722 | 66.5341 | 556.3673 | 62.9845 | 54.6 | 53.04 | 67.3125 | 72.0898 |  |  | 1.8513 | -1.4523 | -69.2063 | 1.1118 | 7.5373 | -197.8197 | 28.891 | -2.6702 | 13.3298 | 42.621 | 49.6315 | 0.0020584 | -0.00063904 | 0.0004337 | 88.1898 | 37.3497 | 23.4779 | 22.1235 | 21.8159 | 21.0859 | 20.21 | 22.9547 | 22.2755 | 22.272 | 22.2102 | 21.8016 | 21.1942 | 22.1249 | 743.0741 | 540.327 | 407.7146 | 281.8195 | 221.8915 | 860.0735 | 486.185 | 32.4559 | 45.7681 | 53.2748 | 60.3586 | 75.2152 | 79.097 | 82.945 | 86.9687 | 107.2353 | 725.7952 | 687.92 | 694.146 | 707.5631 | 72.3584 | 30.0513 | 884.2642 | 44.2814 | 22.0719 | 877.4989 | 28.2643 | 21.8534 | 65.566 | 85.5689 | 212.2802 | 69.3957 | 91.1727 | 410.4299 | 869.4014 | 725.204 | 795.6754 | 804.4209 | 741.175 |  | 883.6838 | 947.251 | 1126.778 | 690.7832 | 763.013 | 944.2931 |  | 938.0417 |  |  | 590.6807 | 692.7542 | 733.103 | [5 empty] | 21.8257 | 708.4643 | 34.2543 | 22.031 | 559.224 | 32.883 | 21.8041 | 619.7278 | 786.9876 | 811.196 |  | 1345.0296 | 1127.385 | 644.3001 | 843.668 | 983.6104 | 712.7897 | 836.213 | 1181.391 | 1185.5388 | 725.109 | 968.3007 | 1039.9625 | 1185.5967 | 1168.1575 | 671.5244 | 795.6284 | 828.8269 |  | 1239.1651 | 1015.2517 | 1137.4904 | 1201.667 | 747.2115 | 837.2255 | 785.173 | 1100.1755 | 112.5364 | -0.00096415 | 19.5695 | 6.8279 | -29.0276 | 3.0927 | 6956.09 | 0.75 | 3.073 | -2.6815 | -18.511 | 2.3462 | 7.0134 | -35.9299 | 13.731 | 105.5055 | 222.7608 | 67.3639 | 106.5072 | 27.5692 | 174.9531 | 56.9676
42838.4411 | 1801 | 23.6691 | 22.8089 | 22.7023 | 22.6139 | 22.2184 | 21.6313 | 22.5749 | 21.6105 | 22.2804 | 22.263 | 22.1976 | 21.829 | 21.0757 | 22.0337 | 43.8905 | 51.0361 | 55.7968 | 73.6804 | 80.159 | 82.6337 | 104.742 | 117.0572 | 172.9571 | 58.8894 | 83.603 | 168.6344 | 774.8958 | 760.4632 | 776.2194 | 71.1931 | 94.7809 | 492.6169 | 63.1526 | 88.5389 | 275.453 | 1037.9239 | 647.9275 |  | 581.288 | 920.4223 | 913.1123 | 783.2002 |  | 528.3019 | 746.6759 | 645.4686 | 868.3343 | 992.7169 | 1070.21 | 1091.2861 | 44.2863 | 325.3711 | 65.7557 | 556.2206 | 62.93 | 54.6169 | 52.9703 | 67.4066 | 72.0971 |  |  | 2.1897 | -2.0483 | -68.6773 | 1.372 | 7.9249 | -197.796 | 29.5297 | -2.1012 | 12.9101 | 40.0675 | 54.1805 | 0.0019221 | -0.0006144 | 0.00043041 | 88.2617 | 37.3956 | 23.4933 | 22.1314 | 21.8188 | 21.0924 | 20.2117 | 22.9592 | 22.2694 | 22.2763 | 22.2129 | 21.8034 | 21.1968 | 22.1194 | 723.9411 | 530.0988 | 397.752 | 282.8143 | 228.4675 | 855.6987 | 484.6444 | 32.4836 | 45.8087 | 53.3071 | 60.3984 | 75.2176 | 79.1135 | 83.0284 | 86.985 | 107.2879 | 725.9295 | 689.4508 | 695.2521 | 708.0862 | 125.0412 | 44.4311 | 884.3997 | 44.337 | 22.0777 | 878.3112 | 28.287 | 21.8562 | 65.5727 | 85.6059 | 212.6091 | 69.4341 | 91.2071 | 412.6568 | 887.3851 | 726.6841 | 795.2498 | 804.4326 | 741.1612 |  | 881.6413 | 946.8696 | 1127.6177 | 691.1367 | 763.4349 | 943.8579 |  | 937.579 |  |  | 591.1401 | 693.9463 | 731.5058 | [5 empty] | 21.819 | 710.304 | 34.2716 | 22.0287 | 559.36 | 32.9005 | 21.7957 | 619.9034 | 787.945 | 811.2081 |  | 1345.0345 | 1124.1973 | 644.8546 | 845.7307 | 982.5325 | 713.1497 | 837.348 | 1183.2547 | 1184.2521 | 725.1917 | 969.8816 | 1038.7798 | 1184.9159 | 1168.922 | 671.4673 | 796.0498 | 829.2076 |  | 1236.5645 | 1014.8111 | 1136.1088 | 1202.9005 | 747.8119 | 837.0771 | 783.1375 | 1100.2838 | 129.1938 | 0.00028572 | 19.5693 | 6.8497 | -28.9696 | 3.0927 | 6990.69 | 0.86 | 3.3406 | -3.1851 | -18.4432 | 2.6068 | 7.1905 | -35.9229 | 13.8801 | 104.7339 | 223.3177 | 67.4723 | 106.7114 | 28.3524 | 174.6053 | 56.9872
42838.4411 | 1802 | 23.6712 | 22.8107 | 22.7184 | 22.6156 | 22.2209 | 21.6361 | 22.5789 | 21.6131 | 22.2832 | 22.2652 | 22.2078 | 21.8357 | 21.0789 | 22.0347 | 43.9331 | 51.0709 | 55.8385 | 73.7141 | 80.1809 | 82.6612 | 104.7545 | 117.1571 | 173.4836 | 58.9075 | 83.6155 | 169.8341 | 774.5926 | 760.0481 | 775.9051 | 71.2596 | 94.802 | 494.1729 | 63.2137 | 88.5688 | 275.7744 | 1036.76 | 648.4373 |  | 581.5667 | 920.2366 | 913.4838 | 783.5363 |  | 528.0176 | 744.8973 | 644.2502 | 869.2627 | 990.916 | 1067.8765 | 1090.6208 | 43.463 | 325.373 | 65.9769 | 556.1794 | 62.812 | 54.6392 | 52.9 | 67.4631 | 72.1073 |  |  | 1.9768 | -1.1152 | -68.9362 | 1.2485 | 9.5704 | -197.8466 | 30.7185 | -2.4652 | 12.8927 | 41.2846 | 49.9558 | 0.0019828 | -0.00062097 | 0.00042713 | 88.3569 | 37.4357 | 23.4953 | 22.1289 | 21.8254 | 21.0871 | 20.2142 | 22.9653 | 22.277 | 22.2781 | 22.2139 | 21.804 | 21.2017 | 22.1296 | 760.3395 | 578.2827 | 420.6228 | 294.1869 | 240.2771 | 855.9854 | 484.4025 | 32.5161 | 45.8468 | 53.3391 | 60.4258 | 75.2158 | 79.1255 | 83.1104 | 86.9929 | 107.3259 | 726.1787 | 691.0928 | 696.5076 | 709.189 | 113.4594 | 46.8476 | 885.2804 | 44.393 | 22.0736 | 878.988 | 28.3093 | 21.862 | 65.5793 | 85.6415 | 212.9402 | 69.472 | 91.2301 | 414.6781 | 895.9206 | 728.399 | 794.7268 | 803.9139 | 741.3971 |  | 881.2985 | 946.3911 | 1128.1201 | 690.6898 | 763.7228 | 943.3902 |  | 937.0702 |  |  | 592.6946 | 700.5393 | 733.9974 | [5 empty] | 21.8128 | 710.9555 | 34.2977 | 22.0314 | 558.4065 | 32.9298 | 21.7989 | 619.202 | 788.4705 | 810.9854 |  | 1354.0132 | 1122.9966 | 645.5365 | 848.6803 | 982.2327 | 713.2372 | 838.2173 | 1184.1774 | 1183.9652 | 724.6373 | 972.4702 | 1040.0158 | 1180.6574 | 1168.7196 | 671.0306 | 796.0115 | 829.2509 |  | 1232.8464 | 1013.5424 | 1133.4459 | 1200.8518 | 748.1574 | 836.6037 | 779.7643 | 1100.0046 | 132.3107 | 0.0012758 | 19.5695 | 6.8893 | -29.023 | 3.0927 | 7011.1 | 0.99 | 3.1736 | -2.3482 | -18.4618 | 2.4845 | 7.895 | -35.8963 | 14.1444 | 104.5982 | 223.6582 | 67.5654 | 102.7926 | 25.7605 | 173.9696 | 57.0198
42838.4411 | 1803 | 23.6706 | 22.8085 | 22.7106 | 22.6124 | 22.2106 | 21.6248 | 22.5807 | 21.6005 | 22.2756 | 22.2599 | 22.2059 | 21.8275 | 21.0773 | 22.0269 | 43.9677 | 51.1139 | 55.8694 | 73.7548 | 80.194 | 82.6972 | 104.7644 | 117.2509 | 174.013 | 58.9432 | 83.6323 | 171.0021 | 774.5135 | 760.0097 | 775.6917 | 71.3228 | 94.8373 | 495.7724 | 63.2736 | 88.5863 | 276.1024 | 1035.1807 | 648.6149 |  | 581.8874 | 920.1136 | 913.8065 | 783.8929 |  | 529.1448 | 745.0996 | 643.8166 | 863.0751 | 984.4994 | 1066.0865 | 1088.8515 | 42.6575 | 325.2438 | 66.8993 | 556.2877 | 62.8566 | 54.663 | 52.8169 | 67.5215 | 72.1195 |  |  | 1.5287 | -2.0575 | -68.7069 | 0.93766 | 7.597 | -197.8033 | 30.0811 | -2.063 | 13.0511 | 41.1656 | 54.3109 | 0.0023015 | -0.00060783 | 0.00046491 | 88.4338 | 37.4724 | 23.4968 | 22.1239 | 21.8224 | 21.0927 | 20.2078 | 22.9668 | 22.2811 | 22.2758 | 22.207 | 21.795 | 21.1964 | 22.1262 | 793.9306 | 598.9589 | 441.464 | 297.3938 | 239.7613 | 856.7891 | 484.867 | 32.5453 | 45.8753 | 53.3731 | 60.4657 | 75.2176 | 79.1456 | 83.1946 | 87.0062 | 107.3705 | 726.2939 | 691.4738 | 696.4836 | 708.4091 | 121.7485 | 38.068 | 884.9508 | 44.4517 | 22.0749 | 878.3667 | 28.3288 | 21.8621 | 65.5902 | 85.6839 | 213.271 | 69.5218 | 91.2532 | 417.0409 | 905.1989 | 728.8899 | 794.0091 | 803.1605 | 741.6276 |  | 881.7216 | 946.0199 | 1128.9157 | 689.1837 | 763.6866 | 943.0267 |  | 936.6553 |  |  | 592.6117 | 705.7663 | 737.6356 | [5 empty] | 21.8175 | 709.8481 | 34.3266 | 22.0229 | 557.4793 | 32.9601 | 21.7953 | 619.1975 | 788.8613 | 810.6345 |  | 1357.3144 | 1124.4859 | 646.0976 | 848.8378 | 982.468 | 713.2699 | 838.6907 | 1181.1037 | 1184.0127 | 723.3999 | 972.3913 | 1040.422 | 1176.1239 | 1167.6941 | 670.4189 | 795.8332 | 828.7352 |  | 1231.218 | 1012.1053 | 1131.7759 | 1200.3708 | 748.3901 | 835.3391 | 777.3677 | 1099.6493 | 160.8977 | -0.00024088 | 19.5691 | 6.9308 | -29.039 | 3.0927 | 6976.57 | 1.21 | 2.7905 | -3.1898 | -18.4329 | 2.1534 | 7.0294 | -35.8684 | 13.9876 | 104.7512 | 224.1875 | 67.5971 | 99.4122 | 23.5423 | 173.1122 | 57.0708
42838.4412 | 1804 | 23.6795 | 22.806 | 22.7051 | 22.6155 | 22.2076 | 21.6288 | 22.5791 | 21.602 | 22.2766 | 22.2556 | 22.2017 | 21.8251 | 21.0721 | 22.0335 | 44.0113 | 51.1495 | 55.9042 | 73.7883 | 80.2103 | 82.7271 | 104.7736 | 117.3388 | 174.5346 | 58.9788 | 83.6446 | 172.1375 | 774.4671 | 760.1242 | 775.2396 | 71.3859 | 94.8517 | 497.3536 | 63.3265 | 88.6205 | 276.4169 | 1034.6897 | 648.8145 |  | 582.1704 | 920.1268 | 914.2458 | 784.3516 |  | 530.8385 | 746.4774 | 643.5705 | 855.8715 | 979.425 | 1064.2243 | 1086.946 | 41.994 | 325.2409 | 67.5788 | 556.1735 | 62.8697 | 54.6921 | 52.7181 | 67.5601 | 72.1221 |  |  | 1.6936 | -1.6889 | -68.469 | 1.6835 | 9.73 | -197.8204 | 30.4326 | -2.0072 | 13.0576 | 41.2099 | 57.623 | 0.0023032 | -0.00046162 | 0.0004682 | 88.5152 | 37.5109 | 23.5011 | 22.1225 | 21.8241 | 21.0837 | 20.2118 | 22.9697 | 22.2806 | 22.2754 | 22.2115 | 21.8016 | 21.1907 | 22.1278 | 803.9708 | 584.0166 | 410.8678 | 290.7195 | 233.5618 | 857.8132 | 484.3185 | 32.5798 | 45.9149 | 53.4126 | 60.4949 | 75.2131 | 79.1639 | 83.2698 | 87.0266 | 107.4098 | 726.08 | 690.2657 | 694.9973 | 705.6989 | 102.3057 | 39.567 | 884.0166 | 44.5105 | 22.0831 | 877.564 | 28.3525 | 21.862 | 65.6014 | 85.7397 | 213.5999 | 69.5643 | 91.2948 | 419.5305 | 909.8083 | 727.8182 | 793.7312 | 803.3465 | 741.9604 |  | 884.181 | 945.6832 | 1130.1665 | 688.1647 | 763.6235 | 942.6956 |  | 936.2692 |  |  | 592.5026 | 711.5086 | 742.6864 | [5 empty] | 21.8237 | 708.5733 | 34.3559 | 22.0326 | 557.9318 | 32.9862 | 21.7941 | 619.362 | 791.6498 | 810.641 |  | 1360.0807 | 1123.9673 | 645.9308 | 845.1578 | 982.319 | 713.7768 | 840.5983 | 1180.6255 | 1185.8788 | 721.4655 | 971.8664 | 1039.3219 | 1174.2433 | 1169.1458 | 670.3728 | 795.0543 | 829.0101 |  | 1227.3831 | 1011.6712 | 1129.8255 | 1201.9325 | 748.4809 | 834.5618 | 778.7153 | 1099.5057 | 119.6817 | 0.001353 | 19.5676 | 6.9811 | -28.9622 | 3.0927 | 6935.37 | 0.86 | 2.9365 | -2.8919 | -18.4134 | 2.8873 | 7.9497 | -35.845 | 14.0593 | 105.6722 | 225.0146 | 67.6077 | 98.746 | 26.8268 | 172.8365 | 57.0917
42838.4412 | 1805 | 23.6796 | 22.8025 | 22.708 | 22.6082 | 22.2119 | 21.6153 | 22.5665 | 21.5994 | 22.2793 | 22.2493 | 22.1882 | 21.826 | 21.0782 | 22.0258 | 44.0563 | 51.1859 | 55.9414 | 73.8217 | 80.2228 | 82.7676 | 104.7851 | 117.4384 | 175.0366 | 59.0141 | 83.653 | 173.2306 | 774.1481 | 759.9259 | 774.7101 | 71.4493 | 94.8913 | 499.111 | 63.3956 | 88.6593 | 276.739 | 1035.803 | 649.9148 |  | 582.437 | 920.5239 | 914.8544 | 784.7789 |  | 531.8094 | 747.6524 | 642.9202 | 848.7269 | 977.5239 | 1061.944 | 1085.5698 | 42.9074 | 325.2689 | 67.7457 | 555.9636 | 62.8874 | 54.7246 | 52.614 | 67.5725 | 72.1538 |  |  | 1.7363 | -2.1193 | -69.0551 | 1.0973 | 9.8299 | -197.8801 | 29.7518 | -2.1846 | 13.5703 | 42.0073 | 61.9526 | 0.0021438 | -0.00054376 | 0.00042713 | 88.5909 | 37.5529 | 23.5133 | 22.1276 | 21.8203 | 21.0834 | 20.2054 | 22.9771 | 22.2724 | 22.2761 | 22.2105 | 21.7996 | 21.1988 | 22.1234 | 804.9549 | 590.4387 | 416.0733 | 284.4463 | 231.5439 | 858.0243 | 483.7004 | 32.6083 | 45.9499 | 53.4447 | 60.5316 | 75.2092 | 79.1834 | 83.3143 | 87.0386 | 107.4491 | 725.7196 | 688.4453 | 693.3509 | 704.1092 | 109.3157 | 45.9828 | 883.8816 | 44.5724 | 22.0781 | 877.4123 | 28.369 | 21.8634 | 65.608 | 85.7785 | 213.9297 | 69.5942 | 91.3261 | 421.6535 | 889.6763 | 726.5269 | 793.5809 | 804.1384 | 742.4173 |  | 887.4209 | 945.2829 | 1132.804 | 688.0521 | 763.6832 | 942.2441 |  | 935.7676 |  |  | 591.611 | 713.9952 | 747.5883 | [5 empty] | 21.8204 | 707.744 | 34.385 | 22.0291 | 558.3688 | 33.0011 | 21.796 | 620.005 | 795.9472 | 811.2258 |  | 1353.8915 | 1124.37 | 645.1949 | 842.1256 | 982.1407 | 714.4523 | 843.2 | 1179.9697 | 1185.1945 | 719.6379 | 972.5885 | 1037.236 | 1174.3087 | 1169.1295 | 670.9952 | 794.2757 | 829.2682 |  | 1225.5181 | 1011.658 | 1128.4827 | 1200.4216 | 748.5216 | 834.3304 | 783.2645 | 1099.5885 | 98.7128 | -0.00012854 | 19.5681 | 7.025 | -28.9696 | 3.0927 | 6900.7 | 0.96 | 2.9726 | -3.2414 | -18.5027 | 2.3324 | 7.9836 | -35.8199 | 13.8893 | 106.8934 | 226.7567 | 67.6276 | 98.7294 | 26.1188 | 173.4212 | 57.0444
42838.4412 | 1806 | 23.688 | 22.8067 | 22.7103 | 22.6074 | 22.215 | 21.6248 | 22.5763 | 21.6021 | 22.277 | 22.2612 | 22.1969 | 21.829 | 21.0764 | 22.0297 | 44.0959 | 51.2179 | 55.9735 | 73.8534 | 80.2423 | 82.7998 | 104.7939 | 117.5402 | 175.5115 | 59.0478 | 83.659 | 174.2987 | 773.3258 | 759.1325 | 773.5961 | 71.503 | 94.9165 | 500.8554 | 63.4542 | 88.6874 | 277.0781 | 1035.6612 | 650.7449 |  | 582.7957 | 920.4994 | 915.3195 | 784.8643 |  | 531.4073 | 747.6737 | 643.0627 | 850.9425 | 975.3057 | 1060.3642 | 1085.449 | 45.1955 | 325.3553 | 66.4735 | 555.7235 | 62.9175 | 54.7505 | 52.5176 | 67.5606 | 72.1916 |  |  | 1.7041 | -2.5201 | -69.1031 | 1.3378 | 9.0256 | -197.7928 | 30.3676 | -1.7489 | 13.2607 | 41.1373 | 59.8036 | 0.0022079 | -0.00061276 | 0.00043863 | 88.6729 | 37.5875 | 23.5171 | 22.1298 | 21.8218 | 21.0773 | 20.2148 | 22.9818 | 22.2708 | 22.2763 | 22.2117 | 21.7961 | 21.1984 | 22.1241 | 805.8923 | 594.5536 | 426.6403 | 277.433 | 226.229 | 857.8812 | 483.426 | 32.639 | 45.9864 | 53.4783 | 60.5678 | 75.2114 | 79.1991 | 83.3775 | 87.0522 | 107.4823 | 725.5824 | 687.694 | 693.0852 | 706.2287 | 103.1918 | 41.0391 | 884.4622 | 44.6297 | 22.0749 | 878.175 | 28.3827 | 21.861 | 65.6181 | 85.8212 | 214.2524 | 69.6363 | 91.3411 | 424.048 | 869.9457 | 726.0333 | 794.4392 | 805.8547 | 742.0863 |  | 887.1027 | 944.8641 | 1135.2823 | 688.0754 | 763.7257 | 941.8356 |  | 935.314 |  |  | 589.0509 | 707.5395 | 744.9227 | [5 empty] | 21.8126 | 707.8804 | 34.4074 | 22.0296 | 558.1663 | 33.0291 | 21.7959 | 620.5313 | 797.6452 | 811.8214 |  | 1351.7392 | 1124.1432 | 646.2519 | 842.7368 | 982.3302 | 713.7761 | 844.5516 | 1177.6875 | 1184.3098 | 720.4875 | 972.696 | 1036.9902 | 1175.1686 | 1168.2012 | 671.8159 | 794.3567 | 829.2799 |  | 1230.2668 | 1013.1873 | 1129.2394 | 1198.1315 | 748.6036 | 834.7935 | 785.2854 | 1099.9064 | 112.6972 | 0.00029975 | 19.5689 | 7.0548 | -28.9768 | 3.0926 | 6906.54 | 0.66 | 2.9433 | -3.5347 | -18.5093 | 2.5754 | 7.6455 | -35.7908 | 14.024 | 106.781 | 228.4035 | 67.6389 | 98.5623 | 24.8873 | 173.3427 | 56.9506
42838.4412 | 1807 | 23.6829 | 22.8067 | 22.7036 | 22.5948 | 22.2178 | 21.6253 | 22.579 | 21.6018 | 22.2744 | 22.2567 | 22.2019 | 21.8304 | 21.0786 | 22.029 | 44.1403 | 51.2598 | 56.0098 | 73.8844 | 80.2657 | 82.8327 | 104.8085 | 117.638 | 175.97 | 59.0832 | 83.6848 | 175.342 | 772.3802 | 758.2281 | 772.7023 | 71.5801 | 94.9487 | 502.7672 | 63.5239 | 88.7158 | 277.4067 | 1032.8934 | 651.0894 |  | 583.139 | 920.2402 | 915.5277 | 784.9685 |  | 531.1786 | 747.9219 | 643.4366 | 853.683 | 975.7681 | 1059.407 | 1085.4398 | 45.9372 | 325.3796 | 65.4206 | 555.2982 | 62.9486 | 54.7679 | 52.4215 | 67.5597 | 72.1953 |  |  | 1.9689 | -0.79386 | -69.544 | 0.73921 | 7.9453 | -197.7868 | 29.8235 | -2.684 | 13.2703 | 42.2893 | 57.3491 | 0.001835 | -0.00071297 | 0.0004452 | 88.7532 | 37.6317 | 23.5284 | 22.1358 | 21.8265 | 21.0862 | 20.2186 | 22.9819 | 22.2869 | 22.275 | 22.2193 | 21.801 | 21.2048 | 22.136 | 794.773 | 603.5326 | 435.819 | 277.7653 | 222.0339 | 857.2345 | 483.1743 | 32.6676 | 46.0107 | 53.5074 | 60.6009 | 75.2127 | 79.211 | 83.43 | 87.0679 | 107.517 | 725.6661 | 687.7065 | 693.5479 | 708.6905 | 113.927 | 37.3705 | 884.8007 | 44.6902 | 22.0786 | 878.1793 | 28.4104 | 21.8666 | 65.6333 | 85.8665 | 214.5784 | 69.6805 | 91.3711 | 426.0523 | 863.493 | 726.3209 | 795.748 | 807.8789 | 741.82 |  | 886.0714 | 944.4765 | 1135.9468 | 689.4962 | 764.0761 | 941.4634 |  | 934.8913 |  |  | 589.4047 | 703.5725 | 741.4216 | [5 empty] | 21.8188 | 709.6294 | 34.4396 | 22.0351 | 557.952 | 33.0657 | 21.7968 | 619.8895 | 795.1768 | 812.4686 |  | 1345.0067 | 1121.4165 | 649.7191 | 844.2151 | 982.4379 | 712.0284 | 843.7038 | 1179.1611 | 1180.8016 | 724.0855 | 971.8605 | 1037.3709 | 1174.3359 | 1167.9354 | 672.1054 | 795.0815 | 829.2291 |  | 1232.9505 | 1011.8972 | 1130.4828 | 1197.8487 | 748.8171 | 835.523 | 786.0003 | 1100.0946 | 143.3967 | -0.00024794 | 19.5699 | 7.0675 | -28.9982 | 3.0926 | 6898.8 | 0.92 | 3.1624 | -1.9841 | -18.5706 | 1.9146 | 7.1708 | -35.7774 | 13.8928 | 106.3949 | 228.854 | 67.6978 | 99.5139 | 23.8148 | 171.86 | 56.9035
42838.4412 | 1808 | 23.6965 | 22.8157 | 22.7117 | 22.6103 | 22.2162 | 21.6302 | 22.5754 | 21.6039 | 22.2803 | 22.2601 | 22.2003 | 21.8284 | 21.0724 | 22.0345 | 44.1869 | 51.3061 | 56.0557 | 73.9267 | 80.2834 | 82.8739 | 104.8404 | 117.7385 | 176.4142 | 59.1283 | 83.7008 | 176.3669 | 772.9306 | 759.1457 | 773.2711 | 71.6335 | 94.9744 | 505.1305 | 63.5849 | 88.7513 | 277.703 | 1030.0756 | 651.618 |  | 583.4123 | 920.2972 | 916.2245 | 785.0578 |  | 531.924 | 748.1125 | 644.9359 | 859.8248 | 976.4317 | 1061.1228 | 1088.2164 | 47.1783 | 325.3169 | 65.5698 | 555.0843 | 62.9794 | 54.7958 | 52.3251 | 67.5463 | 72.1884 |  |  | 1.5254 | -0.40616 | -69.1925 | 1.0638 | 8.195 | -197.8098 | 28.9797 | -2.0269 | 12.9966 | 41.0517 | 53.2198 | 0.0017972 | -0.00066204 | 0.00045013 | 88.8433 | 37.6751 | 23.5235 | 22.1338 | 21.8287 | 21.0943 | 20.2179 | 22.9906 | 22.2845 | 22.2759 | 22.214 | 21.8037 | 21.204 | 22.1336 | 806.4622 | 612.1414 | 428.1131 | 281.9496 | 218.8576 | 857.1615 | 482.0749 | 32.6946 | 46.0632 | 53.5476 | 60.645 | 75.2119 | 79.2317 | 83.4879 | 87.084 | 107.5688 | 725.7351 | 687.1659 | 693.2715 | 709.0762 | 111.8982 | 34.6446 | 883.8008 | 44.7476 | 22.0821 | 876.7537 | 28.4354 | 21.8674 | 65.6419 | 85.9155 | 214.9009 | 69.7216 | 91.3961 | 428.6281 | 854.4302 | 727.2761 | 796.9325 | 809.0699 | 741.9476 |  | 887.2977 | 944.08 | 1134.1574 | 691.2527 | 764.7612 | 941.0865 |  | 934.45 |  |  | 591.8458 | 704.0553 | 742.2131 | [5 empty] | 21.8209 | 711.6504 | 34.4645 | 22.0354 | 558.0134 | 33.0986 | 21.7957 | 619.1249 | 790.9814 | 812.7796 |  | 1355.0023 | 1117.778 | 651.7635 | 845.201 | 985.2393 | 710.656 | 840.2356 | 1185.9287 | 1176.4357 | 726.0403 | 974.6471 | 1037.9606 | 1173.554 | 1165.605 | 671.8006 | 795.855 | 828.4641 |  | 1232.9965 | 1011.0229 | 1131.2683 | 1198.5281 | 748.8955 | 835.2326 | 784.1753 | 1100.3638 | 157.8862 | -0.00071135 | 19.5699 | 7.0745 | -28.89 | 3.0926 | 6902.1 | 1.03 | 2.7843 | -1.4193 | -18.5253 | 2.2971 | 7.2873 | -35.8025 | 13.7037 | 106.8593 | 227.6821 | 67.8416 | 98.1831 | 24.4412 | 170.3601 | 56.9103
42838.4412 | 1809 | 23.6947 | 22.8119 | 22.711 | 22.6127 | 22.2187 | 21.6255 | 22.5731 | 21.601 | 22.2797 | 22.2559 | 22.1966 | 21.8247 | 21.072 | 22.0282 | 44.2329 | 51.3435 | 56.0945 | 73.9706 | 80.2985 | 82.9155 | 104.8498 | 117.8264 | 176.853 | 59.1617 | 83.7136 | 177.3652 | 774.9719 | 761.8211 | 775.2852 | 71.6947 | 95.0015 | 507.2446 | 63.6416 | 88.7861 | 278.0358 | 1027.0379 | 651.8641 |  | 583.7241 | 920.7041 | 916.8504 | 785.0782 |  | 532.2352 | 749.1156 | 644.5029 | 855.9109 | 978.1203 | 1065.5727 | 1090.225 | 48.0838 | 325.0866 | 68.0769 | 555.0738 | 62.9615 | 54.7945 | 52.2434 | 67.5661 | 72.1955 |  |  | 1.2665 | -0.30497 | -69.0808 | 1.7413 | 8.6228 | -197.8052 | 27.8994 | -2.8016 | 13.3625 | 41.0813 | 48.1269 | 0.0018449 | -0.0005799 | 0.00047477 | 88.9217 | 37.7042 | 23.5276 | 22.1314 | 21.8171 | 21.0814 | 20.2159 | 22.9911 | 22.2745 | 22.274 | 22.2146 | 21.7998 | 21.199 | 22.1242 | 806.2174 | 600.0674 | 427.0008 | 280.4417 | 221.1657 | 857.1107 | 481.4086 | 32.7234 | 46.0903 | 53.5749 | 60.6736 | 75.1986 | 79.244 | 83.5283 | 87.0857 | 107.6062 | 725.7481 | 686.3332 | 692.6463 | 708.4128 | 119.8033 | 40.3146 | 882.9248 | 44.7956 | 22.0781 | 875.9321 | 28.4572 | 21.862 | 65.6482 | 85.9641 | 215.2109 | 69.753 | 91.4134 | 431.7662 | 858.5273 | 730.8074 | 797.8233 | 809.4483 | 742.2151 |  | 889.9844 | 943.7011 | 1131.7591 | 691.8666 | 765.377 | 940.6919 |  | 933.9777 |  |  | 592.8436 | 706.3102 | 744.7244 | [5 empty] | 21.8192 | 712.8857 | 34.4961 | 22.0376 | 558.0164 | 33.1285 | 21.807 | 618.7019 | 787.3192 | 812.4927 |  | 1370.9962 | 1115.018 | 651.9994 | 844.9356 | 990.0481 | 709.9484 | 835.7438 | 1191.6572 | 1173.4432 | 725.8523 | 975.8552 | 1038.8147 | 1173.5512 | 1164.7616 | 671.3458 | 795.8449 | 827.549 |  | 1236.0044 | 1010.2624 | 1131.2088 | 1198.2107 | 748.5942 | 834.5122 | 780.5325 | 1100.4137 | 185.4988 | -0.00021282 | 19.5696 | 7.0763 | -28.963 | 3.0926 | 6949.21 | 0.98 | 2.5394 | -1.2305 | -18.5194 | 2.9403 | 7.4875 | -35.8617 | 13.4682 | 107.8821 | 226.1138 | 67.9979 | 98.188 | 24.4257 | 168.7556 | 56.932
42838.4412 | 1810 | 23.7044 | 22.8138 | 22.71 | 22.6124 | 22.2213 | 21.633 | 22.5843 | 21.606 | 22.2771 | 22.2568 | 22.2035 | 21.8321 | 21.0757 | 22.0351 | 44.28 | 51.3912 | 56.1332 | 74.0019 | 80.3182 | 82.9633 | 104.8763 | 117.92 | 177.282 | 59.1983 | 83.7379 | 178.3472 | 777.4432 | 764.8516 | 777.4804 | 71.7537 | 95.0234 | 509.8834 | 63.7091 | 88.81 | 278.3667 | 1023.2564 | 652.292 |  | 583.9783 | 920.9375 | 917.4635 | 784.9939 |  | 532.3079 | 749.7597 | 643.6248 | 854.8975 | 979.9637 | 1068.8276 | 1091.3224 | 48.8762 | 324.9088 | 71.7857 | 555.2018 | 62.9571 | 54.7922 | 52.1653 | 67.6438 | 72.2051 |  |  | 1.2619 | -2.0496 | -69.0683 | 0.89692 | 7.5195 | -197.802 | 27.8232 | -2.8141 | 12.9492 | 39.9257 | 45.2642 | 0.0019664 | -0.00059469 | 0.00043205 | 89.0188 | 37.748 | 23.5422 | 22.1351 | 21.8172 | 21.0894 | 20.2116 | 22.9879 | 22.2745 | 22.2776 | 22.2083 | 21.8015 | 21.2058 | 22.1288 | 805.536 | 594.6708 | 433.5373 | 279.394 | 220.087 | 857.7682 | 481.0813 | 32.7521 | 46.1261 | 53.6165 | 60.716 | 75.2014 | 79.2573 | 83.5601 | 87.1075 | 107.6577 | 725.9071 | 686.992 | 693.7779 | 711.0429 | 111.2998 | 48.1781 | 882.0407 | 44.8491 | 22.0725 | 875.3176 | 28.4721 | 21.8557 | 65.6462 | 86.0025 | 215.512 | 69.7816 | 91.4428 | 435.0191 | 875.1547 | 736.0019 | 798.8168 | 810.1427 | 742.6858 |  | 894.9855 | 943.3125 | 1129.2623 | 692.3225 | 766.0593 | 940.3039 |  | 933.53 |  |  | 593.4652 | 717.3503 | 752.7808 | [5 empty] | 21.8145 | 713.9212 | 34.52 | 22.0314 | 557.0074 | 33.1402 | 21.7949 | 618.7049 | 785.4096 | 811.9903 |  | 1391.4715 | 1115.1405 | 651.4432 | 843.6085 | 993.9477 | 710.2123 | 832.0489 | 1196.3157 | 1171.1186 | 725.1067 | 973.9769 | 1039.5298 | 1175.1267 | 1165.5181 | 670.9153 | 795.1515 | 827.8071 |  | 1239.4303 | 1007.4293 | 1134.9043 | 1199.4614 | 747.8427 | 834.8766 | 776.5958 | 1100.4737 | 160.8421 | -0.00052179 | 19.5694 | 7.075 | -28.9359 | 3.0926 | 7023.68 | 0.66 | 2.5375 | -3.191 | -18.5236 | 2.1109 | 7.0006 | -35.905 | 13.4661 | 109.8043 | 224.4891 | 68.1777 | 98.5523 | 23.6312 | 166.776 | 56.8993
42838.4412 | 1811 | 23.7059 | 22.8116 | 22.7036 | 22.6128 | 22.2168 | 21.6303 | 22.5798 | 21.6108 | 22.2823 | 22.2596 | 22.202 | 21.8339 | 21.0751 | 22.031 | 44.3237 | 51.4195 | 56.1696 | 74.0414 | 80.3392 | 83.0062 | 104.8905 | 118.0237 | 177.7035 | 59.2357 | 83.7474 | 179.3084 | 778.8731 | 766.2785 | 778.7743 | 71.8163 | 95.043 | 512.5918 | 63.7747 | 88.8388 | 278.6992 | 1019.3029 | 652.642 |  | 584.2959 | 921.3911 | 918.3411 | 785.0863 |  | 531.5309 | 750.663 | 643.2967 | 862.0505 | 980.4128 | 1069.3347 | 1094.8278 | 49.7774 | 324.9274 | 73.4209 | 555.179 | 62.9426 | 54.7986 | 52.1002 | 67.774 | 72.215 |  |  | 1.4327 | -1.5305 | -68.9336 | 0.91466 | 8.3751 | -197.8276 | 28.78 | -2.6393 | 12.9626 | 40.4835 | 45.6491 | 0.0018038 | -0.00071954 | 0.00044191 | 89.1026 | 37.7965 | 23.5497 | 22.1392 | 21.8262 | 21.0959 | 20.2208 | 23.0048 | 22.283 | 22.2805 | 22.2166 | 21.8053 | 21.2073 | 22.1346 | 781.0358 | 633.4167 | 481.1067 | 291.4811 | 226.8465 | 857.7792 | 481.5271 | 32.7778 | 46.1574 | 53.6472 | 60.7537 | 75.1942 | 79.2633 | 83.5833 | 87.1205 | 107.7072 | 726.5659 | 689.7345 | 697.1698 | 717.0394 | 100.174 | 57.7765 | 881.4053 | 44.9066 | 22.0706 | 875.913 | 28.4847 | 21.855 | 65.6521 | 86.0558 | 215.8117 | 69.8161 | 91.4662 | 437.4376 | 893.7691 | 738.4653 | 799.5338 | 810.3967 | 743.1488 |  | 900.6776 | 942.8785 | 1127.5928 | 691.2865 | 766.5295 | 939.8903 |  | 933.0182 |  |  | 595.8573 | 732.0185 | 763.6795 | [5 empty] | 21.8209 | 713.421 | 34.5503 | 22.0343 | 556.1931 | 33.179 | 21.7947 | 618.4685 | 785.2497 | 811.7033 |  | 1384.0746 | 1114.3061 | 650.7968 | 840.9614 | 994.3581 | 711.6282 | 829.8676 | 1198.7367 | 1168.7016 | 724.0357 | 969.0893 | 1039.7315 | 1177.4714 | 1165.7795 | 670.547 | 794.6351 | 828.4852 |  | 1237.6942 | 1004.3263 | 1137.2572 | 1201.6971 | 747.2981 | 834.9126 | 774.2732 | 1100.7161 | 113.8382 | -0.00069031 | 19.5692 | 7.0675 | -28.8973 | 3.0927 | 7083.71 | 0.95 | 2.7055 | -2.7586 | -18.5137 | 2.1326 | 7.3895 | -35.9141 | 13.6983 | 112.0224 | 223.4123 | 68.3393 | 101.2793 | 18.4387 | 164.719 | 56.9002
42838.4413 | 1812 | 23.712 | 22.8115 | 22.715 | 22.6146 | 22.2233 | 21.6336 | 22.5809 | 21.6118 | 22.2874 | 22.2675 | 22.2017 | 21.833 | 21.0798 | 22.035 | 44.3597 | 51.4503 | 56.1972 | 74.0711 | 80.3464 | 83.0414 | 104.9036 | 118.1195 | 178.0939 | 59.2592 | 83.8898 | 180.2428 | 779.6724 | 766.9016 | 779.4197 | 71.8811 | 95.0685 | 514.377 | 63.8374 | 88.8744 | 279.0694 | 1018.4564 | 653.439 |  | 584.6443 | 921.6182 | 919.0297 | 785.3867 |  | 531.6913 | 750.777 | 641.6925 | 870.0141 | 982.9824 | 1069.1227 | 1094.0103 | 50.2515 | 324.9846 | 75.3003 | 555.225 | 62.9344 | 54.7842 | 52.0515 | 67.9267 | 72.2265 |  |  | 1.7081 | -2.7061 | -68.9888 | 1.5889 | 9.0683 | -197.7908 | 31.0884 | -2.5289 | 13.2152 | 41.5858 | 53.0551 | 0.0016182 | -0.00070968 | 0.00045834 | 89.1842 | 37.8274 | 23.555 | 22.1327 | 21.8234 | 21.0883 | 20.2257 | 23.0004 | 22.2798 | 22.2772 | 22.2143 | 21.8004 | 21.1984 | 22.1287 | 776.9953 | 665.4947 | 529.6979 | 305.0799 | 236.1555 | 858.1047 | 483.384 | 32.8078 | 46.1962 | 53.6729 | 60.7911 | 75.1923 | 79.2832 | 83.6103 | 87.14 | 107.7478 | 727.3985 | 693.1751 | 700.582 | 719.9386 | 130.2159 | 55.1101 | 881.9433 | 44.9736 | 22.0709 | 877.2423 | 28.5199 | 21.8599 | 65.6591 | 86.1292 | 216.1153 | 69.8557 | 91.4965 | 439.5329 | 889.7769 | 737.1036 | 800.3143 | 810.6785 | 743.1832 |  | 903.0307 | 942.3443 | 1127.1581 | 686.8828 | 765.9998 | 939.391 |  | 932.4067 |  |  | 596.7784 | 732.7739 | 767.2294 | [5 empty] | 21.8205 | 709.9314 | 34.5722 | 22.0353 | 555.7833 | 33.2037 | 21.7932 | 619.2246 | 785.8882 | 811.1702 |  | 1361.833 | 1113.5563 | 651.1837 | 837.4226 | 991.0447 | 713.4102 | 827.6535 | 1199.9865 | 1171.7759 | 724.27 | 961.1779 | 1040.4958 | 1177.456 | 1163.873 | 670.8391 | 794.9102 | 828.3878 |  | 1229.1182 | 1003.1876 | 1136.6181 | 1200.6318 | 747.4684 | 834.895 | 773.6246 | 1101.0663 | 104.5965 | -0.00024794 | 19.5701 | 7.0496 | -28.8048 | 3.0927 | 7093.48 | 1.1 | 2.9549 | -3.6684 | -18.5221 | 2.8109 | 7.6887 | -35.9079 | 14.236 | 112.9526 | 223.1443 | 68.312 | 101.8713 | 13.4276 | 164.273 | 57.0317
42838.4413 | 1813 | 23.7109 | 22.8168 | 22.7135 | 22.6121 | 22.2225 | 21.6349 | 22.5837 | 21.6089 | 22.2818 | 22.2668 | 22.2047 | 21.8276 | 21.0838 | 22.0341 | 44.4051 | 51.4997 | 56.2411 | 74.1139 | 80.3784 | 83.1013 | 104.9208 | 118.2446 | 178.495 | 59.299 | 83.804 | 181.2133 | 780.9409 | 768.1265 | 780.6759 | 71.9392 | 95.0929 | 515.7639 | 63.8939 | 88.9054 | 279.4432 | 1018.9651 | 654.07 |  | 584.9341 | 921.6952 | 919.5543 | 785.4619 |  | 532.4906 | 751.6728 | 640.3987 | 868.9686 | 985.437 | 1070.0985 | 1092.1356 | 51.0878 | 324.9875 | 77.1147 | 555.4049 | 62.931 | 54.784 | 52.0167 | 68.1024 | 72.2412 |  |  | 1.9828 | -2.2934 | -68.7187 | 1.6158 | 7.9 | -197.8158 | 30.2729 | -2.3266 | 13.1632 | 41.1836 | 62.2487 | 0.0016001 | -0.00079347 | 0.00041727 | 89.2656 | 37.864 | 23.5657 | 22.1323 | 21.8185 | 21.0858 | 20.2258 | 23.0082 | 22.2804 | 22.2738 | 22.213 | 21.8046 | 21.202 | 22.1262 | 801.7758 | 672.7026 | 537.4805 | 313.9027 | 243.2423 | 860.2349 | 485.1784 | 32.8522 | 46.2374 | 53.7123 | 60.8251 | 75.1923 | 79.3043 | 83.6373 | 87.1656 | 107.7919 | 728.1377 | 696.2993 | 703.7506 | 722.8893 | 135.8819 | 47.5951 | 882.6827 | 45.0307 | 22.0748 | 878.0513 | 28.5287 | 21.8622 | 65.6701 | 86.1563 | 216.4161 | 69.9012 | 91.5199 | 441.8791 | 874.5417 | 733.5371 | 801.6457 | 811.3119 | 743.0533 |  | 902.4275 | 941.9067 | 1127.4186 | 684.059 | 765.1295 | 939.0025 |  | 931.9244 |  |  | 595.0835 | 723.1012 | 762.3735 | [5 empty] | 21.8194 | 706.1622 | 34.6005 | 22.0357 | 554.6439 | 33.2335 | 21.7984 | 620.3081 | 785.8788 | 809.6995 |  | 1358.7517 | 1114.7785 | 664.1533 | 835.968 | 986.2688 | 714.4107 | 826.0405 | 1197.3153 | 1176.3632 | 744.5772 | 956.7735 | 1037.671 | 1176.8857 | 1162.8054 | 671.9487 | 796.2686 | 827.7136 |  | 1231.375 | 1004.1629 | 1136.4226 | 1200.3836 | 748.0349 | 836.3438 | 774.1784 | 1101.3818 | 114.2597 | 0.00048235 | 19.5694 | 7.0395 | -28.8333 | 3.0927 | 7065.99 | 1.11 | 3.1856 | -3.3786 | -18.4939 | 2.8359 | 7.1789 | -35.9232 | 14.0531 | 112.717 | 223.3259 | 68.1451 | 100.056 | 12.9391 | 164.5338 | 57.1384
42838.4413 | 1814 | 23.712 | 22.816 | 22.7111 | 22.6128 | 22.2207 | 21.6308 | 22.5869 | 21.6091 | 22.2872 | 22.2629 | 22.1995 | 21.8243 | 21.0777 | 22.0262 | 44.4502 | 51.5331 | 56.2837 | 74.1598 | 80.3903 | 83.136 | 104.9276 | 118.3651 | 178.8672 | 59.342 | 83.8168 | 182.1344 | 782.7708 | 770.2516 | 782.3034 | 72.0071 | 95.1226 | 518.1661 | 63.9618 | 88.9405 | 279.8095 | 1018.7641 | 654.7238 |  | 585.1841 | 922.1477 | 920.2762 | 785.4776 |  | 532.4424 | 752.4186 | 639.8208 | 860.3573 | 984.8547 | 1068.4945 | 1090.5973 | 51.9011 | 325.0131 | 77.3358 | 555.7441 | 62.8994 | 54.7569 | 51.9817 | 68.2517 | 72.2574 |  |  | 1.7449 | -1.2138 | -68.5288 | 1.6552 | 8.4625 | -197.777 | 30.0981 | -2.0624 | 12.9414 | 40.6984 | 59.9866 | 0.0016789 | -0.00079018 | 0.00043534 | 89.3559 | 37.9066 | 23.5625 | 22.1318 | 21.8163 | 21.0883 | 20.2118 | 23.0072 | 22.2772 | 22.271 | 22.2067 | 21.8011 | 21.1991 | 22.1256 | 858.2176 | 674.5879 | 528.5029 | 309.3463 | 241.0783 | 863.7117 | 486.009 | 32.8794 | 46.2677 | 53.7519 | 60.8768 | 75.2076 | 79.3224 | 83.6764 | 87.1761 | 107.8332 | 729.3067 | 700.4554 | 707.5786 | 726.417 | 121.6909 | 38.7818 | 882.9621 | 45.0843 | 22.0735 | 878.2145 | 28.553 | 21.8636 | 65.6834 | 86.1957 | 216.7242 | 69.9388 | 91.5357 | 444.4571 | 857.5889 | 728.9534 | 802.6525 | 811.4047 | 743.0316 |  | 901.4261 | 941.5477 | 1128.4611 | 681.8995 | 764.0693 | 938.667 |  | 931.5077 |  |  | 593.9983 | 716.5294 | 757.3689 | [5 empty] | 21.8111 | 702.6475 | 34.6282 | 22.0239 | 553.6771 | 33.2488 | 21.7862 | 620.1792 | 786.0122 | 809.4238 |  | 1363.0647 | 1116.9198 | 671.8676 | 842.3462 | 983.834 | 715.4322 | 827.1246 | 1195.8998 | 1177.4925 | 746.9059 | 956.9856 | 1038.8032 | 1177.7754 | 1164.8958 | 673.2607 | 799.5215 | 828.9826 |  | 1228.5825 | 1006.9309 | 1136.6218 | 1201.2408 | 748.6668 | 839.02 | 773.8493 | 1101.7531 | 126.5216 | 0.00084745 | 19.5688 | 7.033 | -28.9925 | 3.0926 | 7010.92 | 0.73 | 2.9907 | -2.4588 | -18.4751 | 2.8713 | 7.4256 | -35.8983 | 14.0041 | 112.3213 | 224.0151 | 67.9069 | 95.3243 | 14.1112 | 164.4294 | 57.3395
42838.4413 | 1815 | 23.7233 | 22.8091 | 22.7118 | 22.6127 | 22.2189 | 21.6293 | 22.5785 | 21.6059 | 22.2811 | 22.2682 | 22.2043 | 21.8367 | 21.0824 | 22.0342 | 44.4972 | 51.5706 | 56.316 | 74.1803 | 80.4068 | 83.1794 | 104.9383 | 118.4911 | 179.2274 | 59.3739 | 83.8211 | 183.0312 | 784.1433 | 771.8424 | 783.2486 | 72.0643 | 95.1331 | 520.8884 | 64.0169 | 88.9663 | 280.1615 | 1018.1626 | 654.9691 |  | 585.4718 | 922.4965 | 921.0374 | 785.4258 |  | 532.2924 | 752.4402 | 639.8281 | 859.676 | 986.0788 | 1068.714 | 1090.7137 | 51.288 | 325.067 | 76.83 | 556.0643 | 62.9128 | 54.7685 | 51.9375 | 68.4025 | 72.2812 |  |  | 1.5431 | -1.495 | -68.9224 | 0.9968 | 8.0925 | -197.8013 | 29.4824 | -2.6499 | 13.5016 | 41.7952 | 62.1161 | 0.0019582 | -0.0007064 | 0.0004682 | 89.4545 | 37.9487 | 23.5646 | 22.1353 | 21.8179 | 21.0919 | 20.2185 | 23.0125 | 22.2792 | 22.2752 | 22.2186 | 21.8005 | 21.2056 | 22.1241 | 859.6404 | 631.0186 | 499.6707 | 301.5441 | 236.3909 | 864.9543 | 485.9056 | 32.9034 | 46.2986 | 53.7847 | 60.9033 | 75.1927 | 79.3381 | 83.704 | 87.1928 | 107.8651 | 729.9918 | 701.8445 | 708.7201 | 725.3607 | 113.8699 | 44.4055 | 882.6436 | 45.1342 | 22.0692 | 877.8221 | 28.5715 | 21.8486 | 65.6974 | 86.2393 | 217.023 | 69.9807 | 91.5622 | 446.987 | 850.1676 | 725.1869 | 803.2413 | 810.9584 | 743.1839 |  | 901.2976 | 941.1202 | 1128.8033 | 680.5084 | 762.795 | 938.2394 |  | 930.9846 |  |  | 592.8584 | 715.4813 | 756.0992 | [5 empty] | 21.8192 | 699.9151 | 34.6583 | 22.0356 | 554.007 | 33.2848 | 21.7936 | 621.524 | 786.612 | 809.2314 |  | 1358.8006 | 1117.7572 | 672.1595 | 838.6324 | 984.0185 | 715.9524 | 828.9555 | 1191.9644 | 1181.1429 | 744.7233 | 951.6282 | 1037.1664 | 1179.7999 | 1166.2665 | 673.738 | 802.4876 | 830.1829 |  | 1224.208 | 1007.784 | 1135.5473 | 1201.476 | 749.6507 | 841.8345 | 772.6016 | 1101.8699 | 113.24 | 0.00039105 | 19.568 | 7.0304 | -28.8804 | 3.0926 | 6946.1 | 1 | 2.8137 | -2.7288 | -18.5282 | 2.2282 | 7.2621 | -35.9034 | 13.8613 | 112.2662 | 224.2503 | 67.5882 | 95.7191 | 17.293 | 164.1202 | 57.5446
42838.4413 | 1816 | 23.7332 | 22.8288 | 22.7097 | 22.614 | 22.2235 | 21.6315 | 22.5756 | 21.6066 | 22.2831 | 22.2644 | 22.2083 | 21.8345 | 21.0842 | 22.0406 | 44.5484 | 51.6172 | 56.3656 | 74.2259 | 80.4264 | 83.2381 | 104.9627 | 118.6266 | 179.5886 | 59.4112 | 83.8499 | 183.9181 | 783.522 | 771.2243 | 782.4552 | 72.132 | 95.16 | 523.1966 | 64.0825 | 89.009 | 280.5625 | 1018.0142 | 654.8537 |  | 585.825 | 922.4822 | 921.4 | 785.4933 |  | 532.6642 | 753.2751 | 641.3279 | 861.7397 | 989.2421 | 1071.3498 | 1091.7 | 49.9884 | 325.0053 | 75.937 | 556.5036 | 62.8646 | 54.7613 | 51.8646 | 68.5694 | 72.2994 |  |  | 1.7955 | -1.8801 | -68.7502 | 1.1414 | 7.6555 | -197.802 | 28.9081 | -2.6157 | 13.0587 | 40.601 | 59.2437 | 0.0017742 | -0.00069818 | 0.00045834 | 89.5271 | 37.9809 | 23.5624 | 22.1333 | 21.8145 | 21.0858 | 20.2174 | 23.0096 | 22.2705 | 22.2753 | 22.21 | 21.8027 | 21.1964 | 22.1194 | 838.6627 | 632.4851 | 497.4576 | 303.2257 | 237.6502 | 866.0693 | 485.9896 | 32.9257 | 46.3231 | 53.8124 | 60.9369 | 75.1866 | 79.3432 | 83.7373 | 87.204 | 107.9026 | 730.46 | 701.3503 | 708.1684 | 723.2033 | 162.4467 | 42.8395 | 881.9712 | 45.1981 | 22.0727 | 876.8845 | 28.5945 | 21.8543 | 65.7028 | 86.2964 | 217.3382 | 70.0126 | 91.5916 | 450.0103 | 839.9091 | 723.1813 | 804.4733 | 811.4366 | 743.3149 |  | 900.8917 | 940.7429 | 1128.4429 | 681.1187 | 762.0726 | 937.8703 |  | 930.5364 |  |  | 591.0575 | 713.2285 | 754.5822 | [5 empty] | 21.8295 | 698.641 | 34.6914 | 22.0356 | 555.0423 | 33.3132 | 21.8035 | 622.3109 | 787.8776 | 809.5552 |  | 1362.5969 | 1119.9845 | 674.1707 | 835.2811 | 982.5913 | 715.9959 | 829.7831 | 1192.2182 | 1183.0247 | 746.6487 | 948.0499 | 1036.2724 | 1179.9332 | 1167.098 | 674.1842 | 804.8339 | 831.1 |  | 1223.3165 | 1008.2817 | 1136.0175 | 1202.4737 | 750.5406 | 843.6274 | 772.5609 | 1101.8026 | 119.5739 | -0.00031815 | 19.5672 | 7.0295 | -29.0389 | 3.0926 | 6940.97 | 1.31 | 3.0339 | -3.0614 | -18.5126 | 2.3853 | 7.0703 | -35.9387 | 13.7391 | 112.1023 | 224.0256 | 67.3693 | 98.5472 | 17.5566 | 164.0418 | 57.7248
42838.4413 | 1817 | 23.7363 | 22.8231 | 22.7155 | 22.6134 | 22.2233 | 21.636 | 22.5801 | 21.6119 | 22.2839 | 22.265 | 22.2049 | 21.8385 | 21.0876 | 22.0389 | 44.5862 | 51.6459 | 56.3957 | 74.2489 | 80.4402 | 83.2824 | 104.9741 | 118.7524 | 179.9339 | 59.4367 | 83.8707 | 184.7839 | 781.866 | 769.2991 | 780.9372 | 72.196 | 95.179 | 526.0238 | 64.1432 | 89.0436 | 280.9537 | 1020.3231 | 654.9568 |  | 586.117 | 922.6747 | 922.0652 | 785.6459 |  | 533.3076 | 753.9483 | 644.2199 | 865.5447 | 992.9887 | 1072.8733 | 1092.3712 | 49.6506 | 324.8778 | 74.7316 | 556.5684 | 62.8143 | 54.7525 | 51.787 | 68.7386 | 72.3285 |  |  | 1.8336 | -2.3907 | -68.8954 | 0.80361 | 7.4788 | -197.8033 | 27.1286 | -1.8212 | 12.9414 | 40.4103 | 55.3803 | 0.00172 | -0.00075732 | 0.00045998 | 89.6308 | 38.0488 | 23.5835 | 22.1374 | 21.8231 | 21.0931 | 20.226 | 23.0232 | 22.2731 | 22.277 | 22.2207 | 21.8111 | 21.2043 | 22.1307 | 874.6213 | 677.397 | 505.9576 | 294.3821 | 231.6216 | 870.251 | 486.5942 | 32.9507 | 46.3572 | 53.8492 | 60.982 | 75.1884 | 79.3633 | 83.7885 | 87.2247 | 107.946 | 730.9248 | 701.3274 | 707.9468 | 721.951 | 123.5552 | 38.7198 | 881.16 | 45.2649 | 22.0799 | 875.8866 | 28.6191 | 21.8571 | 65.7141 | 86.3527 | 217.6357 | 70.0581 | 91.6178 | 453.2122 | 835.3473 | 725.2567 | 805.7551 | 812.1379 | 743.4446 |  | 900.1123 | 940.3342 | 1127.2701 | 682.4312 | 761.7648 | 937.4577 |  | 930.0628 |  |  | 590.0867 | 710.8351 | 752.1248 | [5 empty] | 21.8275 | 699.3148 | 34.7138 | 22.0289 | 556.5755 | 33.3321 | 21.789 | 622.0958 | 787.9672 | 809.1639 |  | 1366.4916 | 1120.9673 | 674.8837 | 835.21 | 982.1547 | 715.9459 | 829.3801 | 1190.5517 | 1183.1255 | 745.4434 | 948.7142 | 1036.6759 | 1180.1836 | 1170.9303 | 674.3234 | 806.077 | 831.5087 |  | 1225.4201 | 1009.7293 | 1136.0638 | 1203.2461 | 750.9955 | 844.6291 | 773.045 | 1101.8699 | 139.9323 | 0.00018741 | 19.5672 | 7.0279 | -29.0095 | 3.0926 | 6986.21 | 0.92 | 3.0638 | -3.4533 | -18.5382 | 2.0021 | 6.9921 | -35.9592 | 13.317 | 111.7912 | 223.273 | 67.2468 | 96.4264 | 16.7394 | 165.2319 | 57.8791
42838.4413 | 1818 | 23.7313 | 22.8183 | 22.72 | 22.6062 | 22.2161 | 21.6332 | 22.5746 | 21.6069 | 22.2777 | 22.2624 | 22.204 | 21.8257 | 21.0856 | 22.0306 | 44.63 | 51.6891 | 56.4289 | 74.2864 | 80.4617 | 83.3271 | 104.9917 | 118.8828 | 180.2756 | 59.4726 | 83.8869 | 185.6506 | 780.0836 | 767.132 | 779.3156 | 72.2536 | 95.1941 | 528.7778 | 64.195 | 89.0638 | 281.323 | 1023.4679 | 655.4679 |  | 586.3368 | 922.8048 | 922.8853 | 785.7659 |  | 533.1812 | 754.2297 | 645.1438 | 865.5742 | 994.0261 | 1072.6877 | 1093.3387 | 49.1089 | 324.7986 | 73.9693 | 556.3319 | 62.8345 | 54.7525 | 51.6926 | 68.8848 | 72.3446 |  |  | 1.8494 | -1.7697 | -68.8823 | 1.4206 | 7.6082 | -197.7914 | 30.5936 | -2.6683 | 13.7235 | 42.852 | 56.3043 | 0.0018481 | -0.00068011 | 0.00043205 | 89.7163 | 38.0679 | 23.5845 | 22.1373 | 21.8226 | 21.0831 | 20.2236 | 23.0228 | 22.2808 | 22.2738 | 22.2094 | 21.8042 | 21.2021 | 22.1183 | 889.0074 | 646.0508 | 467.4702 | 286.4684 | 221.469 | 873.0209 | 486.0765 | 32.9984 | 46.405 | 53.8928 | 61.0332 | 75.2009 | 79.3864 | 83.842 | 87.2311 | 108.0058 | 731.5223 | 702.5942 | 708.8206 | 722.3931 | 118.8103 | 35.1566 | 880.1095 | 45.3151 | 22.0708 | 875.654 | 28.6416 | 21.8616 | 65.721 | 86.4044 | 217.9413 | 70.0951 | 91.6326 | 455.8628 | 842.9236 | 729.6157 | 805.9053 | 811.8227 | 743.6866 |  | 899.947 | 939.8008 | 1126.1382 | 685.6325 | 761.9243 | 936.9459 |  | 929.4546 |  |  | 591.3381 | 709.092 | 750.6843 | [5 empty] | 21.8267 | 701.8483 | 34.7424 | 22.0276 | 559.1264 | 33.3601 | 21.7996 | 621.8558 | 787.0764 | 808.8588 |  | 1356.9755 | 1122.5673 | 673.1706 | 834.1303 | 982.8518 | 714.9539 | 827.9413 | 1189.4901 | 1185.4382 | 742.0076 | 948.1549 | 1037.5774 | 1178.8262 | 1172.3408 | 674.5853 | 806.888 | 832.1697 |  | 1226.4554 | 1010.7993 | 1135.5808 | 1201.9825 | 751.5604 | 845.0734 | 773.2887 | 1101.973 | 132.0898 | 0.00029274 | 19.5672 | 7.0157 | -28.9233 | 3.0926 | 7042.33 | 1.28 | 3.0745 | -2.9715 | -18.539 | 2.6624 | 7.0519 | -35.9556 | 14.141 | 111.7194 | 222.5521 | 67.2025 | 96.0782 | 20.9068 | 166.8651 | 58.0207
42838.4413 | 1819 | 23.7321 | 22.8165 | 22.7112 | 22.6122 | 22.2103 | 21.6244 | 22.5683 | 21.6044 | 22.2741 | 22.261 | 22.2005 | 21.8211 | 21.0782 | 22.0231 | 44.669 | 51.7279 | 56.4698 | 74.324 | 80.472 | 83.3789 | 105.0123 | 119.019 | 180.6129 | 59.5096 | 83.8991 | 186.5067 | 778.6775 | 765.3484 | 778.1385 | 72.3111 | 95.2173 | 531.5831 | 64.2596 | 89.1062 | 281.7035 | 1025.5794 | 654.4134 |  | 586.4954 | 922.939 | 923.3792 | 785.8079 |  | 533.707 | 754.4595 | 643.5634 | 867.3202 | 993.0344 | 1072.4072 | 1093.9056 | 48.594 | 324.7463 | 73.8809 | 556.3461 | 62.7967 | 54.7735 | 51.5999 | 69.0176 | 72.3748 |  |  | 1.7567 | -2.0923 | -69.0886 | 0.74578 | 6.3899 | -197.8052 | 28.638 | -2.2392 | 13.553 | 42.9948 | 58.6998 | 0.0016214 | -0.00068668 | 0.00043205 | 89.8192 | 38.1121 | 23.5977 | 22.1374 | 21.8251 | 21.0923 | 20.226 | 23.0334 | 22.282 | 22.2771 | 22.2195 | 21.8132 | 21.2146 | 22.1308 | 889.5608 | 630.0507 | 447.7321 | 279.2314 | 214.1444 | 874.7699 | 485.1809 | 33.0234 | 46.4307 | 53.9185 | 61.0696 | 75.2006 | 79.3982 | 83.8961 | 87.2418 | 108.0512 | 732.1412 | 703.4716 | 709.5139 | 723.4884 | 114.1764 | 36.64 | 879.7993 | 45.3777 | 22.0739 | 876.2365 | 28.6534 | 21.8562 | 65.7268 | 86.4371 | 218.2187 | 70.1189 | 91.6532 | 458.4833 | 867.9022 | 731.2045 | 806.233 | 811.982 | 743.9748 |  | 900.1599 | 939.2692 | 1125.9312 | 687.3923 | 762.2342 | 936.4769 |  | 928.88 |  |  | 593.1825 | 708.7054 | 749.4429 | [5 empty] | 21.8292 | 704.4519 | 34.7744 | 22.037 | 561.479 | 33.3951 | 21.8066 | 621.3137 | 786.1056 | 809.0568 |  | 1355.591 | 1125.0112 | 670.2311 | 833.4056 | 982.8516 | 714.1924 | 827.5868 | 1189.5519 | 1189.086 | 738.4064 | 951.3814 | 1037.8337 | 1177.9437 | 1170.8406 | 674.7727 | 807.2887 | 833.0969 |  | 1227.2302 | 1013.187 | 1137.5068 | 1200.7548 | 752.0257 | 846.0996 | 773.0778 | 1102.198 | 132.3051 | -0.00031815 | 19.5676 | 7.0127 | -28.9524 | 3.0926 | 7082 | 0.76 | 2.9949 | -3.2314 | -18.5688 | 1.9292 | 6.462 | -35.9532 | 13.6801 | 111.7953 | 222.4325 | 67.2402 | 96.8097 | 22.9117 | 167.969 | 58.15
42838.4413 | 1820 | 23.7355 | 22.8253 | 22.7135 | 22.6172 | 22.2295 | 21.633 | 22.5762 | 21.6065 | 22.2737 | 22.2702 | 22.2069 | 21.8294 | 21.0864 | 22.0296 | 44.7097 | 51.7581 | 56.5044 | 74.3551 | 80.4885 | 83.4321 | 105.0337 | 119.1454 | 180.9371 | 59.5396 | 83.9154 | 187.3403 | 777.9209 | 764.3389 | 777.7573 | 72.3855 | 95.2412 | 534.505 | 64.3216 | 89.138 | 282.0981 | 1026.134 | 655.326 |  | 586.6427 | 923.288 | 924.2694 | 785.9504 |  | 534.7781 | 754.7222 | 643.4504 | 863.6169 | 989.0276 | 1070.3988 | 1093.8491 | 47.8128 | 324.7456 | 74.4479 | 556.5192 | 62.7895 | 54.8137 | 51.525 | 69.0884 | 72.3943 |  |  | 2.0623 | -1.315 | -69.1452 | 0.97249 | 7.7824 | -197.8006 | 29.4627 | -2.3929 | 13.285 | 42.0031 | 59.8206 | 0.0014999 | -0.00078032 | 0.00042713 | 89.9124 | 38.154 | 23.6031 | 22.1454 | 21.8271 | 21.0951 | 20.2305 | 23.0322 | 22.2859 | 22.2908 | 22.2224 | 21.8113 | 21.2175 | 22.1313 | 874.9906 | 624.7128 | 446.8093 | 279.3348 | 220.2896 | 875.9311 | 484.8114 | 33.0484 | 46.464 | 53.9432 | 61.1013 | 75.1875 | 79.4064 | 83.9292 | 87.2442 | 108.1003 | 732.7691 | 704.1213 | 710.1696 | 724.7142 | 100.6844 | 44.4079 | 880.6621 | 45.4328 | 22.0795 | 877.2289 | 28.6818 | 21.8531 | 65.7359 | 86.4831 | 218.4941 | 70.1691 | 91.6801 | 461.4174 | 883.1093 | 730.5768 | 806.6851 | 812.0415 | 744.1174 |  | 899.6482 | 938.8132 | 1127.2673 | 687.4021 | 762.299 | 936.0806 |  | 928.3839 |  |  | 594.9068 | 708.4842 | 747.3825 | [5 empty] | 21.8266 | 704.9821 | 34.799 | 22.0382 | 561.9875 | 33.4221 | 21.7985 | 621.266 | 786.5348 | 809.3944 |  | 1379.2932 | 1128.1852 | 667.5763 | 834.8291 | 983.9947 | 714.9265 | 828.9741 | 1188.3855 | 1193.6722 | 735.5353 | 957.2069 | 1036.7195 | 1179.5482 | 1170.844 | 674.9706 | 807.4189 | 834.1484 |  | 1229.8949 | 1016.0342 | 1141.0986 | 1201.9815 | 752.1167 | 847.5514 | 772.4133 | 1102.4949 | 121.5621 | -0.00066921 | 19.5679 | 7.0117 | -28.8932 | 3.0925 | 7071.58 | 0.55 | 3.2443 | -2.5621 | -18.5788 | 2.2033 | 7.1261 | -35.9259 | 13.8653 | 111.5898 | 223.3134 | 67.258 | 98.9566 | 22.9367 | 168.2562 | 58.2782
42838.4414 | 1821 | 23.7427 | 22.8217 | 22.7156 | 22.6088 | 22.2173 | 21.6336 | 22.577 | 21.6069 | 22.277 | 22.2639 | 22.205 | 21.8291 | 21.0805 | 22.0317 | 44.7596 | 51.7944 | 56.543 | 74.3826 | 80.5058 | 83.4838 | 105.0589 | 119.2769 | 181.2611 | 59.5781 | 83.9331 | 188.1641 | 778.2618 | 764.4807 | 778.3094 | 72.4507 | 95.2584 | 538.6698 | 64.3834 | 89.1846 | 282.5207 | 1027.424 | 655.0646 |  | 586.8985 | 923.893 | 925.2318 | 786.0523 |  | 534.296 | 755.1444 | 641.3097 | 852.9968 | 987.2208 | 1068.9227 | 1093.7749 | 48.1795 | 324.6731 | 75.0851 | 556.7283 | 62.8248 | 54.8542 | 51.4519 | 69.0806 | 72.4081 |  |  | 1.9926 | 0.36135 | -68.9513 | 1.2879 | 8.5499 | -197.8269 | 30.4484 | -2.3778 | 12.9305 | 40.9333 | 62.4551 | 0.0017644 | -0.00061276 | 0.00042877 | 89.9965 | 38.192 | 23.6034 | 22.1398 | 21.8185 | 21.0862 | 20.2216 | 23.0335 | 22.2787 | 22.2792 | 22.2217 | 21.8018 | 21.2107 | 22.1313 | 841.3567 | 609.8406 | 461.2969 | 282.7609 | 223.0289 | 875.0328 | 484.5589 | 33.0759 | 46.4925 | 53.9716 | 61.1366 | 75.1817 | 79.4208 | 83.9669 | 87.2565 | 108.1522 | 733.6066 | 706.1988 | 712.1604 | 727.0976 | 126.8328 | 42.2172 | 881.5528 | 45.5019 | 22.0899 | 878.1092 | 28.7173 | 21.8694 | 65.7563 | 86.5383 | 218.7784 | 70.2248 | 91.7172 | 465.123 | 880.8048 | 727.3701 | 807.7568 | 813.2413 | 744.2702 |  | 899.006 | 938.3315 | 1128.5482 | 686.3326 | 762.1107 | 935.6343 |  | 927.8193 |  |  | 596.7678 | 710.2842 | 746.6105 | [5 empty] | 21.823 | 704.2005 | 34.8256 | 22.039 | 560.9139 | 33.456 | 21.8042 | 622.2452 | 789.3437 | 810.3634 |  | 1365.2283 | 1129.671 | 672.6668 | 838.3627 | 984.7123 | 717.1128 | 831.9379 | 1187.2561 | 1193.8445 | 736.9978 | 962.3372 | 1039.359 | 1180.6074 | 1173.0444 | 675.3573 | 807.7591 | 835.1802 |  | 1224.6478 | 1016.301 | 1142.1474 | 1203.0321 | 752.341 | 847.9915 | 770.5779 | 1102.7502 | 110.2013 | 0.00048936 | 19.5681 | 7.0125 | -28.8869 | 3.0925 | 6984.78 | 0.96 | 3.1899 | 1.3433 | -18.5565 | 2.5361 | 7.4651 | -35.9085 | 14.0876 | 111.3329 | 224.1613 | 67.2351 | 102.2851 | 21.2739 | 168.9319 | 58.4288
42838.4414 | 1822 | 23.7436 | 22.8157 | 22.7074 | 22.606 | 22.2152 | 21.6308 | 22.569 | 21.6018 | 22.2733 | 22.2586 | 22.1876 | 21.8253 | 21.0738 | 22.0274 | 44.8018 | 51.8303 | 56.5829 | 74.4186 | 80.5242 | 83.5416 | 105.0946 | 119.4043 | 181.5974 | 59.6153 | 83.9475 | 188.9746 | 777.7645 | 763.7433 | 777.5665 | 72.5045 | 95.2772 | 542.6554 | 64.4493 | 89.2138 | 282.8987 | 1026.7082 | 655.6254 |  | 587.1887 | 923.8583 | 925.5274 | 786.004 |  | 534.6237 | 755.4451 | 641.2796 | 845.6656 | 986.8847 | 1069.2834 | 1092.364 | 48.9517 | 324.6302 | 75.5591 | 556.9518 | 62.855 | 54.9031 | 51.3993 | 68.9988 | 72.4307 |  |  | 1.7475 | -1.974 | -69.0354 | 0.83778 | 8.0176 | -197.8328 | 30.7342 | -2.161 | 13.2177 | 41.346 | 67.2495 | 0.0021882 | -0.00059797 | 0.00044191 | 90.1963 | 38.2365 | 23.6072 | 22.1344 | 21.8219 | 21.0898 | 20.2148 | 23.0361 | 22.2762 | 22.2733 | 22.2132 | 21.8016 | 21.2093 | 22.1351 | 860.5649 | 627.4799 | 469.2328 | 289.3763 | 227.8557 | 876.2369 | 485.1788 | 33.1063 | 46.535 | 54.0043 | 61.181 | 75.1923 | 79.4359 | 84.016 | 87.2809 | 108.2079 | 734.3819 | 707.43 | 712.9601 | 726.9472 | 114.1615 | 44.3377 | 881.9135 | 45.551 | 22.0859 | 878.2854 | 28.7264 | 21.8629 | 65.7599 | 86.57 | 219.0677 | 70.2402 | 91.7425 | 468.2744 | 865.5382 | 723.6549 | 808.7149 | 814.5152 | 744.3627 |  | 897.8016 | 937.8256 | 1131.0968 | 683.9196 | 761.4466 | 935.1973 |  | 927.2689 |  |  | 597.7209 | 710.9317 | 745.4132 | [5 empty] | 21.8246 | 702.0605 | 34.8512 | 22.0335 | 559.5024 | 33.472 | 21.8013 | 623.8209 | 794.6662 | 811.6101 |  | 1359.3553 | 1128.8946 | 693.2545 | 841.2035 | 984.7147 | 719.226 | 835.1775 | 1190.7097 | 1191.9409 | 744.9205 | 963.2533 | 1043.2066 | 1180.291 | 1175.0913 | 675.3229 | 808.1482 | 835.4785 |  | 1218.8329 | 1012.878 | 1140.947 | 1203.1729 | 753.1827 | 847.9539 | 771.5642 | 1102.6145 | 128.7257 | 7.5063e-05 | 19.5679 | 7.0131 | -28.8937 | 3.0925 | 6888.93 | 1.13 | 2.9862 | -3.1403 | -18.5706 | 2.0458 | 7.23 | -35.9139 | 14.1555 | 110.8577 | 225.8424 | 67.1167 | 100.6987 | 20.5223 | 168.5565 | 58.6342
42838.4414 | 1823 | 23.7511 | 22.8223 | 22.7138 | 22.6036 | 22.2161 | 21.632 | 22.5835 | 21.609 | 22.2798 | 22.2659 | 22.2018 | 21.8319 | 21.0806 | 22.0312 | 44.8494 | 51.8691 | 56.6189 | 74.4559 | 80.5489 | 83.5937 | 105.1268 | 119.5258 | 181.938 | 59.6422 | 83.97 | 189.7731 | 776.4778 | 762.296 | 775.9234 | 72.5689 | 95.2969 | 546.1513 | 64.5208 | 89.2469 | 283.242 | 1024.6033 | 656.5375 |  | 587.354 | 923.968 | 925.8896 | 786.0731 |  | 534.49 | 754.8902 | 643.9406 | 848.2583 | 988.6176 | 1068.4494 | 1091.6541 | 48.8782 | 324.6294 | 75.3358 | 557.0684 | 62.819 | 54.9214 | 51.3371 | 68.8894 | 72.4301 |  |  | 1.6798 | -2.2875 | -68.9999 | 1.4923 | 8.3823 | -197.7914 | 30.2821 | -2.7333 | 13.4407 | 42.5719 | 69.4425 | 0.0021126 | -0.00054376 | 0.00045013 | 90.3301 | 38.2714 | 23.6154 | 22.1374 | 21.8199 | 21.0917 | 20.2194 | 23.0409 | 22.2814 | 22.2719 | 22.2163 | 21.7995 | 21.2076 | 22.1299 | 845.4909 | 630.441 | 456.1445 | 283.7223 | 223.6251 | 877.113 | 485.5218 | 33.136 | 46.5692 | 54.0362 | 61.2328 | 75.2035 | 79.4526 | 84.052 | 87.2882 | 108.2635 | 734.8719 | 706.4655 | 711.9018 | 725.0795 | 108.0921 | 33.1656 | 881.4184 | 45.6043 | 22.075 | 877.7137 | 28.7413 | 21.8517 | 65.7694 | 86.6253 | 219.3434 | 70.2777 | 91.7568 | 471.1008 | 856.9542 | 720.3047 | 809.3488 | 815.0184 | 744.4846 |  | 897.2939 | 937.4467 | 1132.0921 | 682.3379 | 760.7536 | 934.8703 |  | 926.855 |  |  | 598.9903 | 712.3803 | 745.1699 | [5 empty] | 21.8244 | 699.5572 | 34.8794 | 22.0365 | 558.7813 | 33.4977 | 21.8008 | 624.5058 | 799.8567 | 812.1977 |  | 1372.2319 | 1128.0617 | 704.7287 | 843.2386 | 984.7601 | 720.1645 | 837.2436 | 1195.1205 | 1192.2074 | 747.9893 | 961.6719 | 1043.0051 | 1182.069 | 1174.9182 | 675.811 | 808.3809 | 835.399 |  | 1221.0975 | 1010.3035 | 1137.9651 | 1200.896 | 754.1235 | 847.8151 | 774.2276 | 1102.4999 | 153.1127 | 0.00017338 | 19.5686 | 7.0153 | -28.9182 | 3.0926 | 6818.46 | 0.72 | 2.9255 | -3.3795 | -18.5608 | 2.7296 | 7.3903 | -35.899 | 14.0466 | 110.6554 | 226.5063 | 66.9675 | 102.773 | 22.0486 | 167.4501 | 58.8134
42838.4414 | 1824 | 23.7561 | 22.8265 | 22.7177 | 22.6155 | 22.2252 | 21.6384 | 22.5792 | 21.611 | 22.2898 | 22.2689 | 22.2084 | 21.8331 | 21.0839 | 22.0318 | 44.8844 | 51.9039 | 56.6522 | 74.4907 | 80.5622 | 83.6536 | 105.157 | 119.6327 | 182.2573 | 59.6643 | 83.9797 | 190.555 | 775.2629 | 761.1262 | 774.5522 | 72.6363 | 95.3095 | 549.4559 | 64.578 | 89.2821 | 283.6121 | 1024.5278 | 657.8142 |  | 587.5856 | 923.8757 | 925.8826 | 786.3365 |  | 535.3843 | 754.6494 | 644.5657 | 850.6974 | 989.3399 | 1067.9162 | 1091.2019 | 47.9842 | 324.5516 | 73.6302 | 557.016 | 62.7841 | 54.9214 | 51.2728 | 68.7598 | 72.4338 |  |  | 1.8862 | -1.4654 | -68.676 | 1.167 | 8.7089 | -197.844 | 28.592 | -2.41 | 13.655 | 43.3377 | 58.8135 | 0.0016855 | -0.00063412 | 0.00041727 | 90.4014 | 38.3067 | 23.6154 | 22.135 | 21.8028 | 21.0817 | 20.2188 | 23.0461 | 22.2804 | 22.2728 | 22.214 | 21.8021 | 21.2056 | 22.119 | 816.0246 | 603.2068 | 435.4798 | 274.4646 | 220.4002 | 876.4682 | 484.7633 | 33.1723 | 46.6028 | 54.0839 | 61.2762 | 75.2088 | 79.4776 | 84.0889 | 87.3052 | 108.3127 | 735.3155 | 706.5422 | 711.9263 | 725.0115 | 91.6555 | 32.4839 | 880.5961 | 45.657 | 22.077 | 877.3809 | 28.7568 | 21.8457 | 65.7742 | 86.6791 | 219.6293 | 70.3147 | 91.7889 | 474.1519 | 889.2374 | 718.3855 | 810.4557 | 816.1682 | 744.7678 |  | 898.1276 | 937.0576 | 1131.8136 | 682.2152 | 760.2166 | 934.5302 |  | 926.4128 |  |  | 602.5742 | 717.0487 | 747.5442 | [5 empty] | 21.8199 | 698.3852 | 34.9081 | 22.0332 | 559.501 | 33.5274 | 21.8009 | 624.5781 | 801.9071 | 812.5025 |  | 1381.7175 | 1128.8596 | 702.3423 | 841.4043 | 985.2378 | 719.5796 | 838.4525 | 1198.4295 | 1193.4409 | 745.1794 | 959.4992 | 1040.7335 | 1181.2163 | 1172.3583 | 676.2569 | 808.527 | 835.0309 |  | 1224.4086 | 1012.0358 | 1136.962 | 1198.8532 | 754.5278 | 848.0941 | 779.4453 | 1102.7404 | 147.7091 | 0.0010722 | 19.5695 | 7.0181 | -28.9022 | 3.0926 | 6738.85 | 0.94 | 3.098 | -2.7046 | -18.515 | 2.4135 | 7.5314 | -35.8966 | 13.6463 | 110.9742 | 226.3341 | 66.8215 | 105.753 | 24.1854 | 167.4033 | 58.9307
42838.4414 | 1825 | 23.758 | 22.823 | 22.7126 | 22.6158 | 22.2215 | 21.6352 | 22.5815 | 21.6065 | 22.2848 | 22.2685 | 22.2003 | 21.8318 | 21.0784 | 22.0306 | 44.9411 | 51.9475 | 56.699 | 74.5239 | 80.5785 | 83.7196 | 105.183 | 119.7573 | 182.5715 | 59.7083 | 83.9994 | 191.3214 | 775.0095 | 760.8756 | 774.4532 | 72.6939 | 95.3223 | 553.2266 | 64.631 | 89.3165 | 284.0243 | 1026.9148 | 658.6367 |  | 587.8227 | 924.0649 | 926.2118 | 786.6765 |  | 536.8499 | 755.4728 | 644.4459 | 846.9162 | 990.9183 | 1068.4423 | 1091.0688 | 47.3807 | 324.5212 | 72.2642 | 556.9301 | 62.7467 | 54.9401 | 51.2124 | 68.6518 | 72.4554 |  |  | 1.7968 | -1.401 | -69.3443 | 1.2104 | 9.2983 | -197.75 | 30.0278 | -2.4074 | 13.2599 | 41.7627 | 61.893 | 0.0017791 | -0.00070311 | 0.00046491 | 90.4941 | 38.3593 | 23.6286 | 22.1399 | 21.8222 | 21.0892 | 20.2248 | 23.0418 | 22.2796 | 22.2704 | 22.2128 | 21.8029 | 21.2145 | 22.1313 | 777.2841 | 594.0359 | 433.3958 | 271.8682 | 216.7267 | 874.0142 | 483.9296 | 33.1958 | 46.6302 | 54.1069 | 61.3086 | 75.2022 | 79.4827 | 84.1228 | 87.3075 | 108.3634 | 735.8257 | 707.4361 | 712.8218 | 725.9931 | 75.0175 | 45.6712 | 880.3417 | 45.7151 | 22.0847 | 877.2581 | 28.7931 | 21.8604 | 65.79 | 86.7239 | 220.0054 | 70.3698 | 91.8224 | 477.7571 | 896.9335 | 722.761 | 811.8944 | 816.8439 | 745.3092 |  | 900.5236 | 936.5303 | 1131.4229 | 684.5215 | 760.2244 | 934.0206 |  | 925.7857 |  |  | 605.0626 | 725.9632 | 753.1187 | [5 empty] | 21.8306 | 700.128 | 34.9361 | 22.0353 | 561.7202 | 33.553 | 21.799 | 624.1117 | 800.6272 | 812.6427 |  | 1378.6609 | 1130.6562 | 697.663 | 839.3597 | 986.2097 | 718.2909 | 837.8225 | 1197.9422 | 1193.2127 | 743.2501 | 960.157 | 1038.4117 | 1180.814 | 1173.0802 | 676.1457 | 808.7152 | 836.0831 |  | 1229.0509 | 1013.1037 | 1140.3779 | 1200.6654 | 755.0751 | 849.1025 | 784.3778 | 1103.1437 | 114.4892 | 0.00067893 | 19.5693 | 7.0215 | -28.9094 | 3.0926 | 6751.29 | 0.81 | 3.0235 | -2.6456 | -18.6123 | 2.459 | 7.7836 | -35.8951 | 13.9875 | 111.9016 | 226.0922 | 66.7596 | 108.9419 | 24.2421 | 168.6465 | 59.0364
42838.4414 | 1826 | 23.7615 | 22.8166 | 22.7188 | 22.6178 | 22.2176 | 21.6386 | 22.5841 | 21.6081 | 22.2907 | 22.2619 | 22.2006 | 21.8249 | 21.0811 | 22.0301 | 44.9812 | 51.9829 | 56.7305 | 74.5535 | 80.5904 | 83.7709 | 105.2067 | 119.8679 | 182.8527 | 59.745 | 84.0162 | 192.0642 | 776.265 | 762.1492 | 775.9698 | 72.7579 | 95.3353 | 557.6208 | 64.6898 | 89.3542 | 284.4597 | 1029.9671 | 658.7002 |  | 588.062 | 924.1394 | 926.8275 | 786.9827 |  | 537.0252 | 755.9477 | 645.9601 | 853.2373 | 994.2415 | 1071.0789 | 1093.6411 | 46.7381 | 324.3911 | 72.5142 | 556.8887 | 62.7628 | 54.9275 | 51.1487 | 68.5675 | 72.4706 |  |  | 1.6259 | -1.9274 | -69.0183 | 0.82727 | 9.3575 | -197.8394 | 29.7794 | -2.6584 | 13.4178 | 42.2908 | 67.4456 | 0.0019385 | -0.0006029 | 0.00042384 | 90.5846 | 38.406 | 23.6392 | 22.1467 | 21.83 | 21.0961 | 20.2306 | 23.0531 | 22.2854 | 22.2792 | 22.2149 | 21.8076 | 21.215 | 22.1316 | 771.5534 | 587.3953 | 464.0116 | 303.4268 | 234.4639 | 870.285 | 484.2002 | 33.2277 | 46.659 | 54.1374 | 61.3486 | 75.1943 | 79.494 | 84.1585 | 87.3125 | 108.4155 | 736.6446 | 709.8728 | 715.1883 | 728.8223 | 88.9124 | 30.7398 | 880.7546 | 45.7823 | 22.0822 | 878.2273 | 28.809 | 21.861 | 65.7924 | 86.7551 | 220.3307 | 70.3928 | 91.8403 | 481.7984 | 887.8086 | 727.0431 | 812.9685 | 817.5933 | 745.4606 |  | 900.7281 | 936.0637 | 1132.4791 | 687.6032 | 760.8093 | 933.6619 |  | 925.3345 |  |  | 602.928 | 724.3409 | 753.4241 | [5 empty] | 21.8145 | 704.0334 | 34.9557 | 22.0246 | 563.3268 | 33.5801 | 21.789 | 622.498 | 797.6092 | 811.9147 |  | 1350.4087 | 1132.3387 | 695.9771 | 839.115 | 988.2744 | 717.8412 | 836.9029 | 1199.3087 | 1192.9105 | 744.0323 | 963.6224 | 1040.3289 | 1182.5424 | 1175.0143 | 676.7224 | 809.1363 | 836.395 |  | 1231.9183 | 1011.4567 | 1141.6523 | 1201.2173 | 755.937 | 849.0385 | 783.3078 | 1103.5799 | 141.4746 | 0.00062982 | 19.5693 | 7.0235 | -28.9655 | 3.0925 | 6809.2 | 0.79 | 2.8783 | -3.1037 | -18.5728 | 2.0334 | 7.816 | -35.9385 | 13.9432 | 111.9781 | 226.7991 | 66.8367 | 107.8936 | 20.8971 | 170.2492 | 59.1716
42838.4414 | 1827 | 23.7579 | 22.813 | 22.7057 | 22.6095 | 22.2148 | 21.6321 | 22.5643 | 21.604 | 22.2829 | 22.2624 | 22.198 | 21.8247 | 21.0757 | 22.027 | 45.0334 | 52.0214 | 56.7731 | 74.5841 | 80.6181 | 83.8308 | 105.237 | 119.9862 | 183.1434 | 59.7888 | 84.0446 | 192.8372 | 777.4356 | 763.4685 | 776.8884 | 72.8221 | 95.3528 | 561.4355 | 64.7493 | 89.3744 | 284.8563 | 1031.5907 | 659.802 |  | 588.2955 | 924.2529 | 927.2375 | 787.2229 |  | 537.7244 | 756.3201 | 651.2822 | 860.587 | 995.8802 | 1073.2679 | 1093.9591 | 45.8405 | 324.262 | 71.4376 | 556.9851 | 62.7881 | 54.8997 | 51.0975 | 68.5 | 72.5054 |  |  | 1.3598 | -1.3866 | -68.929 | 0.86603 | 8.0794 | -197.8473 | 27.5768 | -2.6393 | 13.5049 | 42.6812 | 61.3327 | 0.00172 | -0.00074582 | 0.00042877 | 90.6711 | 38.4429 | 23.6367 | 22.1433 | 21.8211 | 21.0923 | 20.2247 | 23.0573 | 22.2813 | 22.2803 | 22.2165 | 21.7976 | 21.2103 | 22.1291 | 761.3323 | 560.0017 | 432.8758 | 293.3447 | 233.249 | 867.6121 | 483.3626 | 33.2653 | 46.7048 | 54.1825 | 61.398 | 75.2063 | 79.5126 | 84.2056 | 87.3358 | 108.4729 | 737.407 | 711.1257 | 716.028 | 728.0659 | 119.7491 | 42.9158 | 881.3698 | 45.8466 | 22.0829 | 878.9449 | 28.8453 | 21.8625 | 65.8071 | 86.8189 | 220.6247 | 70.4348 | 91.8676 | 485.5139 | 883.3118 | 728.672 | 814.4651 | 818.9573 | 745.5586 |  | 900.5374 | 935.7115 | 1133.2602 | 688.4362 | 761.2162 | 933.3638 |  | 924.9416 |  |  | 602.502 | 726.3363 | 753.2193 | [5 empty] | 21.8323 | 706.214 | 34.999 | 22.0402 | 563.5148 | 33.6148 | 21.8003 | 622.8691 | 796.7206 | 812.3965 |  | 1356.9992 | 1133.1523 | 694.8546 | 838.2287 | 991.5434 | 718.6237 | 837.7591 | 1205.7242 | 1191.1498 | 742.385 | 964.5642 | 1041.8299 | 1182.3777 | 1174.8446 | 677.7042 | 809.4154 | 837.0951 |  | 1236.3395 | 1009.1515 | 1138.5282 | 1203.6414 | 756.7688 | 848.3627 | 781.0552 | 1103.8034 | 176.591 | -0.00037432 | 19.5698 | 7.0257 | -28.9536 | 3.0926 | 6857.11 | 0.68 | 2.6333 | -2.633 | -18.5641 | 2.0809 | 7.2685 | -35.9685 | 13.4285 | 111.9002 | 227.323 | 66.927 | 107.8293 | 24.1812 | 171.104 | 59.392
42838.4414 | 1828 | 23.7603 | 22.8147 | 22.7123 | 22.6154 | 22.2137 | 21.626 | 22.5791 | 21.6087 | 22.2784 | 22.2641 | 22.1939 | 21.8304 | 21.0874 | 22.0321 | 45.0796 | 52.0633 | 56.8198 | 74.6116 | 80.6373 | 83.8894 | 105.2647 | 120.1146 | 183.4516 | 59.824 | 84.0501 | 193.5716 | 776.37 | 762.5514 | 775.2623 | 72.8791 | 95.3732 | 565.8867 | 64.8186 | 89.4093 | 285.3093 | 1032.0352 | 660.2912 |  | 588.596 | 925.0201 | 928.3797 | 787.4402 |  | 537.9745 | 756.8353 | 650.5071 | 856.1947 | 994.7016 | 1075.1233 | 1094.2707 | 45.5869 | 324.2352 | 70.8683 | 556.8762 | 62.7715 | 54.8373 | 51.0492 | 68.3984 | 72.5281 |  |  | 1.3664 | -1.4023 | -68.9132 | 1.3359 | 7.3979 | -197.8256 | 27.8068 | -1.908 | 13.1235 | 41.0385 | 53.579 | 0.0014801 | -0.00083618 | 0.00042384 | 90.7624 | 38.4764 | 23.6401 | 22.1395 | 21.8174 | 21.0895 | 20.2205 | 23.0607 | 22.278 | 22.269 | 22.215 | 21.8037 | 21.2101 | 22.1259 | 823.6831 | 615.2969 | 468.7176 | 278.4563 | 214.4031 | 867.8314 | 483.2332 | 33.2906 | 46.744 | 54.2127 | 61.4414 | 75.2037 | 79.5237 | 84.2275 | 87.3372 | 108.5344 | 737.599 | 708.8895 | 713.6529 | 723.7456 | 105.2868 | 42.1544 | 882.4296 | 45.8887 | 22.0793 | 879.1961 | 28.846 | 21.8603 | 65.8168 | 86.8559 | 220.9138 | 70.4678 | 91.8868 | 488.8343 | 896.8401 | 729.1193 | 815.6486 | 819.5055 | 746.0038 |  | 903.5245 | 935.336 | 1134.1509 | 687.2994 | 761.2012 | 933.0478 |  | 924.5359 |  |  | 604.9188 | 745.0922 | 762.541 | [5 empty] | 21.8259 | 706.0783 | 35.0227 | 22.0457 | 561.8418 | 33.6375 | 21.8082 | 623.8972 | 798.289 | 813.6656 |  | 1379.2436 | 1131.6795 | 691.6871 | 835.8497 | 994.6545 | 719.5904 | 838.7365 | 1209.3111 | 1190.8495 | 740.7251 | 963.6364 | 1043.7741 | 1184.7932 | 1173.9214 | 678.5604 | 808.8466 | 837.1116 |  | 1238.6239 | 1007.7171 | 1137.6597 | 1204.3193 | 756.7932 | 848.4522 | 783.1922 | 1103.9977 | 151.6463 | 0.00020148 | 19.5695 | 7.0338 | -28.9748 | 3.0925 | 6900.17 | 1.15 | 2.6377 | -2.6486 | -18.5667 | 2.585 | 6.96 | -35.9913 | 13.4937 | 113.0703 | 227.9206 | 66.9544 | 100.9996 | 20.1717 | 171.3344 | 59.5623
42838.4414 | 1829 | 23.7739 | 22.8258 | 22.7174 | 22.6194 | 22.2168 | 21.6358 | 22.5796 | 21.6076 | 22.2874 | 22.2631 | 22.2028 | 21.8303 | 21.0778 | 22.0372 | 45.1061 | 52.0926 | 56.8348 | 74.6433 | 80.6374 | 83.9377 | 105.2825 | 120.2103 | 183.7427 | 59.8427 | 84.0542 | 194.2677 | 775.0301 | 761.3395 | 773.7953 | 72.957 | 95.3924 | 570.9266 | 64.876 | 89.4617 | 285.7925 | 1032.0571 | 660.1413 |  | 588.9087 | 925.838 | 930.1102 | 787.7305 |  | 537.4499 | 754.8461 | 649.7712 | 860.7263 | 997.0763 | 1075.129 | 1093.9432 | 44.6776 | 324.2257 | 71.1806 | 556.815 | 62.7323 | 54.7713 | 51.0123 | 68.3103 | 72.5573 |  |  | 1.9998 | -2.1199 | -69.2398 | 1.2196 | 8.6767 | -197.7974 | 28.4895 | -2.9114 | 13.5055 | 43.7482 | 60.0723 | 0.0017923 | -0.00077047 | 0.00045177 | 90.8627 | 38.52 | 23.6506 | 22.1496 | 21.8245 | 21.0963 | 20.2294 | 23.0632 | 22.2845 | 22.2781 | 22.2182 | 21.8081 | 21.2126 | 22.1294 | 841.1497 | 612.9863 | 469.5693 | 280.0774 | 211.7645 | 866.7683 | 482.9816 | 33.3199 | 46.7749 | 54.2399 | 61.4876 | 75.2127 | 79.5357 | 84.2486 | 87.3484 | 108.5746 | 737.6846 | 706.9246 | 712.127 | 723.1785 | 71.2359 | 33.4747 | 882.118 | 45.962 | 22.0761 | 879.1842 | 28.8684 | 21.8625 | 65.8205 | 86.9084 | 221.1909 | 70.5106 | 91.9046 | 492.0338 | 901.6125 | 732.1132 | 816.1575 | 819.3005 | 746.5551 |  | 907.8796 | 934.9934 | 1134.8361 | 687.5669 | 761.1159 | 932.7683 |  | 924.1343 |  |  | 604.6072 | 760.0334 | 776.0904 | [5 empty] | 21.8264 | 705.6103 | 35.0534 | 22.038 | 560.9505 | 33.669 | 21.7993 | 624.7916 | 798.5555 | 814.7546 |  | 1381.1304 | 1131.6567 | 687.7717 | 835.9337 | 995.7933 | 720.1217 | 838.6097 | 1210.5363 | 1188.0788 | 739.7033 | 968.5584 | 1048.0167 | 1185.5605 | 1173.8692 | 678.3113 | 807.9531 | 838.1746 |  | 1232.6739 | 1009.2092 | 1138.3887 | 1203.1444 | 756.4437 | 849.6564 | 780.374 | 1104.0336 | 121.4441 | 0.0013671 | 19.5702 | 7.0523 | -28.973 | 3.0925 | 6919.08 | 0.97 | 3.1888 | -3.2533 | -18.5926 | 2.4675 | 7.5376 | -35.9888 | 13.6584 | 114.7941 | 228.3827 | 66.9232 | 98.5831 | 20.0244 | 171.3379 | 59.6005
42838.4415 | 1830 | 23.7811 | 22.8244 | 22.7055 | 22.6148 | 22.2196 | 21.6323 | 22.5719 | 21.6063 | 22.2852 | 22.2654 | 22.1978 | 21.8273 | 21.0824 | 22.0286 | 45.1638 | 52.1372 | 56.8826 | 74.6921 | 80.6608 | 84.0034 | 105.3055 | 120.3379 | 184.0628 | 59.8869 | 84.075 | 194.9792 | 775.1793 | 761.4466 | 774.1758 | 73.0174 | 95.4035 | 575.3936 | 64.9411 | 89.4879 | 286.2237 | 1032.7729 | 659.4519 |  | 589.2106 | 926.709 | 931.4994 | 787.9541 |  | 538.1608 | 754.0722 | 652.0964 | 867.6127 | 999.5255 | 1077.1317 | 1094.923 | 43.8945 | 324.179 | 71.5519 | 556.9507 | 62.683 | 54.6943 | 50.989 | 68.2281 | 72.5758 |  |  | 1.7429 | -1.1947 | -68.833 | 1.3063 | 10.1237 | -197.779 | 28.8588 | -2.5099 | 13.2708 | 42.3854 | 58.4483 | 0.0012929 | -0.00091175 | 0.00039098 | 90.9634 | 38.5572 | 23.6525 | 22.144 | 21.8222 | 21.084 | 20.2266 | 23.068 | 22.2849 | 22.2771 | 22.2133 | 21.8034 | 21.2141 | 22.1268 | 792.7392 | 572.8171 | 446.0522 | 279.0595 | 214.8345 | 861.8584 | 481.9558 | 33.3499 | 46.8071 | 54.2761 | 61.5269 | 75.2138 | 79.5558 | 84.2674 | 87.3696 | 108.6222 | 738.3084 | 708.4878 | 714.2142 | 728.0807 | 68.777 | 28.848 | 882.6823 | 46.0123 | 22.0832 | 879.8621 | 28.8965 | 21.8661 | 65.8384 | 86.9636 | 221.4629 | 70.5567 | 91.937 | 495.3937 | 900.0014 | 733.729 | 817.4663 | 820.1373 | 746.785 |  | 909.0906 | 934.6519 | 1135.7378 | 689.7028 | 761.6899 | 932.4854 |  | 923.734 |  |  | 600.7713 | 747.2855 | 774.5635 | [5 empty] | 21.8261 | 707.7715 | 35.0786 | 22.0374 | 561.3943 | 33.6937 | 21.7975 | 625.861 | 797.5037 | 815.6097 |  | 1366.5192 | 1130.4531 | 684.7636 | 840.2598 | 996.2499 | 720.3012 | 839.6911 | 1210.4181 | 1186.1635 | 739.0037 | 969.3742 | 1047.6099 | 1184.5421 | 1173.3303 | 677.6402 | 807.85 | 839.2394 |  | 1230.2636 | 1006.442 | 1139.9248 | 1205.1914 | 756.6753 | 850.9397 | 777.5192 | 1104.2153 | 144.2239 | 0.00018741 | 19.57 | 7.0745 | -28.9452 | 3.0925 | 6921.44 | 0.66 | 2.9774 | -2.4413 | -18.5309 | 2.5528 | 8.1479 | -36.0138 | 13.7568 | 115.2745 | 228.9886 | 67.0239 | 101.7777 | 22.4231 | 171.7129 | 59.6279
42838.4415 | 1831 | 23.7804 | 22.8204 | 22.7044 | 22.6134 | 22.2164 | 21.6341 | 22.5767 | 21.606 | 22.2822 | 22.2628 | 22.1952 | 21.8277 | 21.0803 | 22.0296 | 45.2054 | 52.1786 | 56.922 | 74.7258 | 80.6809 | 84.0607 | 105.3176 | 120.4471 | 184.3995 | 59.9199 | 84.0857 | 195.6883 | 776.0142 | 762.2015 | 774.7989 | 73.0773 | 95.4172 | 580.6627 | 65.0098 | 89.5134 | 286.6479 | 1031.3342 | 659.5795 |  | 589.4605 | 928.0961 | 933.5369 | 788.1808 |  | 538.7916 | 755.229 | 652.0152 | 869.5782 | 999.7358 | 1076.3221 | 1094.7494 | 43.6468 | 324.1105 | 70.7399 | 556.7846 | 62.6982 | 54.6167 | 50.9687 | 68.1593 | 72.5797 |  |  | 1.7081 | -1.8078 | -69.1839 | 1.0487 | 9.458 | -197.8447 | 28.594 | -2.5151 | 12.9819 | 41.2195 | 57.4143 | 0.0014867 | -0.00072118 | 0.0004107 | 91.0604 | 38.5981 | 23.6568 | 22.1348 | 21.8125 | 21.0905 | 20.2174 | 23.0638 | 22.2763 | 22.2786 | 22.2152 | 21.7963 | 21.2095 | 22.1281 | 743.4715 | 542.4189 | 427.7866 | 271.3083 | 221.1841 | 855.7458 | 480.5266 | 33.3832 | 46.8381 | 54.3125 | 61.571 | 75.2216 | 79.5737 | 84.2954 | 87.3793 | 108.6795 | 739.2763 | 711.1353 | 716.7758 | 731.7618 | 68.1156 | 27.3202 | 881.9257 | 46.0774 | 22.081 | 879.3178 | 28.9232 | 21.8591 | 65.8429 | 87.0115 | 221.7418 | 70.5869 | 91.9488 | 499.5155 | 896.405 | 731.4923 | 818.3465 | 820.6476 | 747.0585 |  | 910.1339 | 934.3668 | 1137.24 | 689.1209 | 761.9739 | 932.2738 |  | 923.4266 |  |  | 600.0493 | 739.1039 | 770.2701 | [5 empty] | 21.8307 | 708.1721 | 35.1055 | 22.0369 | 561.8286 | 33.7201 | 21.8062 | 626.6674 | 797.1702 | 816.8204 |  | 1376.1215 | 1128.9936 | 682.1531 | 839.9729 | 995.25 | 721.0464 | 843.031 | 1207.635 | 1183.3456 | 737.2591 | 967.9005 | 1045.0768 | 1183.8496 | 1175.363 | 678.3997 | 807.7518 | 839.289 |  | 1227.9047 | 1004.4175 | 1140.6022 | 1206.0352 | 757.5867 | 850.1589 | 776.7094 | 1104.4301 | 155.1148 | 0.00062982 | 19.5695 | 7.1064 | -28.9613 | 3.0925 | 6932.81 | 0.89 | 2.9484 | -3.0048 | -18.5886 | 2.2886 | 7.8732 | -36.009 | 13.6895 | 115.6874 | 229.9925 | 67.1194 | 104.562 | 24.1546 | 170.9411 | 59.78
42838.4415 | 1832 | 23.7847 | 22.8293 | 22.7181 | 22.6183 | 22.2249 | 21.638 | 22.5764 | 21.6087 | 22.291 | 22.265 | 22.1998 | 21.8312 | 21.0795 | 22.0314 | 45.2487 | 52.2042 | 56.9617 | 74.7597 | 80.696 | 84.1151 | 105.3264 | 120.568 | 184.7166 | 59.9524 | 84.0984 | 196.3807 | 775.3213 | 761.4109 | 773.649 | 73.1355 | 95.4319 | 586.2699 | 65.0666 | 89.5435 | 287.0666 | 1029.8124 | 659.5473 |  | 589.6873 | 929.6073 | 935.9593 | 788.4914 |  | 538.9233 | 755.4484 | 651.876 | 872.6276 | 999.1853 | 1075.4948 | 1094.5275 | 43.1153 | 324.0592 | 69.8631 | 556.4381 | 62.6479 | 54.5495 | 50.9484 | 68.0937 | 72.5975 |  |  | 1.7718 | -1.9123 | -69.1156 | 0.73658 | 8.5952 | -197.7448 | 30.2296 | -2.7662 | 13.1274 | 42.0591 | 58.1268 | 0.0012929 | -0.00082961 | 0.00045834 | 91.1655 | 38.6498 | 23.6594 | 22.1464 | 21.8229 | 21.0888 | 20.2253 | 23.0732 | 22.287 | 22.2795 | 22.2216 | 21.8046 | 21.215 | 22.1285 | 704.401 | 530.7746 | 410.1383 | 271.9067 | 223.1973 | 849.4842 | 478.7471 | 33.405 | 46.8619 | 54.3433 | 61.6064 | 75.2123 | 79.5775 | 84.3049 | 87.3722 | 108.7212 | 739.8925 | 710.375 | 716.0343 | 730.5361 | 64.3303 | 29.427 | 881.9951 | 46.1328 | 22.0783 | 879.1308 | 28.9345 | 21.8567 | 65.8518 | 87.0596 | 222.0258 | 70.6283 | 91.9779 | 503.8292 | 911.594 | 727.8078 | 819.07 | 821.0369 | 747.491 |  | 911.5022 | 934.1047 | 1138.4432 | 687.188 | 761.8127 | 932.0592 |  | 923.1311 |  |  | 601.376 | 737.8434 | 769.6272 | [5 empty] | 21.8218 | 706.4426 | 35.1275 | 22.0414 | 561.4752 | 33.7409 | 21.8012 | 627.6787 | 799.2143 | 818.1149 |  | 1382.5896 | 1130.4448 | 679.1777 | 838.4254 | 995.4894 | 722.0888 | 845.7414 | 1207.7457 | 1183.6406 | 735.7898 | 967.631 | 1043.2491 | 1183.1254 | 1180.4673 | 678.9767 | 807.5215 | 838.7559 |  | 1232.3965 | 1003.758 | 1140.4034 | 1207.7244 | 758.2956 | 849.0849 | 775.3021 | 1104.4392 | 147.0704 | 0.00037702 | 19.5687 | 7.1308 | -28.8741 | 3.0925 | 6913.34 | 0.59 | 3.0013 | -3.0908 | -18.5814 | 1.9182 | 7.5032 | -35.9889 | 14.0712 | 116.2284 | 230.7998 | 67.1281 | 106.1812 | 25.7456 | 170.1254 | 59.9763
42838.4415 | 1833 | 23.7893 | 22.8276 | 22.7164 | 22.6152 | 22.2211 | 21.6368 | 22.5721 | 21.6083 | 22.2886 | 22.2664 | 22.1954 | 21.8312 | 21.072 | 22.0304 | 45.2991 | 52.2536 | 57.0055 | 74.7922 | 80.7196 | 84.1868 | 105.3537 | 120.692 | 185.0341 | 59.9909 | 84.1227 | 197.0645 | 774.5292 | 760.742 | 772.9057 | 73.2022 | 95.4448 | 592.3685 | 65.1259 | 89.5864 | 287.4776 | 1028.6813 | 659.7804 |  | 589.9757 | 930.7075 | 937.6466 | 788.7802 |  | 538.0921 | 755.4939 | 650.9179 | 877.598 | 1000.4172 | 1078.3473 | 1097.0408 | 42.3734 | 324.0018 | 69.0616 | 556.0835 | 62.5843 | 54.4687 | 50.9305 | 68.0501 | 72.6033 |  |  | 1.3118 | -0.95814 | -68.6096 | 0.69847 | 8.7779 | -197.8066 | 28.8864 | -2.1886 | 12.867 | 42.5878 | 69.1315 | 0.0016527 | -0.00076225 | 0.00043041 | 91.2627 | 38.6945 | 23.6719 | 22.1453 | 21.8172 | 21.0843 | 20.225 | 23.0746 | 22.284 | 22.2673 | 22.2048 | 21.8065 | 21.2166 | 22.1157 | 687.5575 | 529.2268 | 409.8371 | 272.9069 | 217.2408 | 843.426 | 476.8968 | 33.4366 | 46.9021 | 54.3703 | 61.6615 | 75.2225 | 79.6055 | 84.3212 | 87.3994 | 108.7804 | 740.0783 | 708.163 | 714.2578 | 728.1128 | 84.0697 | 28.5753 | 881.9745 | 46.1821 | 22.0779 | 879.7959 | 28.957 | 21.8579 | 65.8641 | 87.1028 | 222.299 | 70.6523 | 91.9991 | 507.1309 | 910.5885 | 724.8433 | 819.8236 | 821.6746 | 748.006 |  | 912.8094 | 933.8526 | 1138.9322 | 685.713 | 761.4253 | 931.8607 |  | 922.8439 |  |  | 603.8131 | 737.1461 | 768.6186 | [5 empty] | 21.8231 | 704.3326 | 35.1582 | 22.0385 | 560.4422 | 33.7688 | 21.7947 | 628.2713 | 801.8766 | 819.2702 |  | 1370.7545 | 1131.3744 | 676.5382 | 837.1832 | 995.295 | 722.4922 | 847.9849 | 1209.6233 | 1183.8557 | 734.8204 | 967.8003 | 1043.9371 | 1182.8365 | 1185.5085 | 680.065 | 807.4059 | 838.9979 |  | 1234.2996 | 1003.2734 | 1141.0511 | 1208.3852 | 758.9359 | 848.84 | 774.6389 | 1104.3923 | 108.6567 | 0.001655 | 19.5676 | 7.133 | -28.957 | 3.0925 | 6905.63 | 0.72 | 2.5816 | -2.1878 | -18.5136 | 1.868 | 7.5905 | -36.0325 | 13.7696 | 116.7442 | 231.1325 | 67.0609 | 105.4512 | 25.3958 | 169.5192 | 60.0926
42838.4415 | 1834 | 23.7939 | 22.8302 | 22.7093 | 22.6141 | 22.2264 | 21.6393 | 22.5755 | 21.6151 | 22.2804 | 22.2649 | 22.2043 | 21.8302 | 21.0798 | 22.0299 | 45.342 | 52.2905 | 57.0402 | 74.8337 | 80.7371 | 84.256 | 105.3798 | 120.8088 | 185.3495 | 60.0271 | 84.1417 | 197.7328 | 773.7035 | 759.8431 | 772.0264 | 73.2598 | 95.4589 | 597.6304 | 65.1876 | 89.622 | 287.8964 | 1026.8191 | 659.5004 |  | 590.2547 | 931.6264 | 939.5666 | 788.9809 |  | 539.1674 | 754.451 | 651.212 | 879.7499 | 1000.0869 | 1077.446 | 1097.8349 | 41.6292 | 324.1679 | 68.4107 | 555.7995 | 62.5669 | 54.4126 | 50.9071 | 68.0341 | 72.6065 |  |  | 1.6949 | -1.8853 | -69.3042 | 1.4331 | 8.749 | -197.8092 | 29.5061 | -2.5671 | 13.3613 | 43.0225 | 71.6997 | 0.0013816 | -0.00078197 | 0.00044027 | 91.3711 | 38.7354 | 23.6764 | 22.1474 | 21.8168 | 21.085 | 20.2296 | 23.0832 | 22.2857 | 22.2732 | 22.2094 | 21.805 | 21.2147 | 22.1258 | 713.0451 | 532.0298 | 410.7646 | 269.9718 | 209.7712 | 839.8818 | 475.3989 | 33.4591 | 46.9244 | 54.4026 | 61.7069 | 75.2192 | 79.6174 | 84.3298 | 87.4036 | 108.8285 | 740.0142 | 706.1823 | 712.5552 | 725.7411 | 96 | 46.1589 | 881.6283 | 46.2514 | 22.0867 | 879.5495 | 28.9867 | 21.8567 | 65.8727 | 87.1456 | 222.5991 | 70.7108 | 92.0146 | 510.7662 | 901.1351 | 724.2376 | 820.6834 | 822.5502 | 748.3008 |  | 912.285 | 933.6133 | 1139.1544 | 685.1749 | 761.1329 | 931.6967 |  | 922.57 |  |  | 604.8365 | 731.9897 | 764.5993 | [5 empty] | 21.8283 | 703.5471 | 35.1897 | 22.0406 | 560.5158 | 33.8049 | 21.803 | 628.3741 | 803.402 | 820.2417 |  | 1374.9608 | 1132.5445 | 674.5686 | 837.354 | 995.4107 | 721.8675 | 850.7416 | 1211.8346 | 1185.4302 | 733.5845 | 970.1299 | 1046.2717 | 1183.8697 | 1183.1044 | 680.8861 | 807.8367 | 839.3007 |  | 1233.8974 | 1005.2829 | 1142.3344 | 1209.2391 | 759.4378 | 849.31 | 774.8427 | 1104.4408 | 106.567 | 0.00094576 | 19.568 | 7.1343 | -28.8974 | 3.0925 | 6883.45 | 0.82 | 2.9332 | -3.0674 | -18.5977 | 2.6744 | 7.5754 | -36.0208 | 13.9119 | 116.5231 | 231.2872 | 66.9944 | 101.1118 | 24.9834 | 168.5321 | 60.1416
42838.4415 | 1835 | 23.7962 | 22.8237 | 22.7187 | 22.6103 | 22.2213 | 21.6349 | 22.5785 | 21.6202 | 22.2832 | 22.2683 | 22.2087 | 21.8319 | 21.0841 | 22.0331 | 45.391 | 52.3277 | 57.0818 | 74.8703 | 80.7593 | 84.3225 | 105.4075 | 120.9234 | 185.6596 | 60.0623 | 84.1691 | 198.4002 | 772.2218 | 758.2261 | 770.79 | 73.327 | 95.4908 | 602.6286 | 65.2554 | 89.6634 | 288.3269 | 1025.3916 | 659.1648 |  | 590.4745 | 932.7336 | 941.7433 | 789.2088 |  | 538.8479 | 753.4152 | 652.0645 | 882.4033 | 1000.9576 | 1077.1811 | 1097.3561 | 41.7417 | 324.3146 | 67.9242 | 555.6529 | 62.5699 | 54.3537 | 50.8703 | 68.038 | 72.6159 |  |  | 1.3263 | -1.5515 | -68.95 | 1.4003 | 8.791 | -197.8447 | 30.0403 | -2.2457 | 13.3915 | 42.8788 | 74.5766 | 0.0013931 | -0.00071461 | 0.00047477 | 91.4777 | 38.7776 | 23.6841 | 22.147 | 21.8209 | 21.0847 | 20.2283 | 23.0861 | 22.2821 | 22.2768 | 22.2091 | 21.804 | 21.2142 | 22.1289 | 752.3494 | 567.7123 | 436.1641 | 275.621 | 220.8339 | 837.6962 | 475.4391 | 33.4941 | 46.951 | 54.4354 | 61.746 | 75.223 | 79.6341 | 84.342 | 87.4143 | 108.8786 | 739.78 | 704.0493 | 710.7126 | 723.7863 | 96.3322 | 37.8268 | 882.4896 | 46.3048 | 22.0829 | 880.5676 | 29.0083 | 21.8659 | 65.9038 | 87.1872 | 222.9036 | 70.7479 | 92.0519 | 514.2242 | 887.9999 | 725.2903 | 821.5467 | 822.7378 | 748.4772 |  | 910.0928 | 933.3297 | 1140.3531 | 685.1757 | 760.8628 | 931.497 |  | 922.293 |  |  | 605.2452 | 725.8481 | 759.2008 | [5 empty] | 21.8294 | 703.746 | 35.2225 | 22.0392 | 561.0256 | 33.8329 | 21.8029 | 628.1494 | 804.0387 | 821.0403 |  | 1383.0383 | 1132.9663 | 676.301 | 835.1163 | 994.7432 | 720.7295 | 851.9004 | 1212.1403 | 1187.6422 | 736.4012 | 965.6799 | 1048.6153 | 1186.1855 | 1181.6498 | 681.4148 | 808.9901 | 839.6053 |  | 1235.1113 | 1004.9718 | 1144.3805 | 1210.7148 | 760.298 | 850.2073 | 776.9755 | 1104.7382 | 137.319 | 0.00070002 | 19.5689 | 7.134 | -29.0024 | 3.0925 | 6901.06 | 0.93 | 2.5931 | -2.7812 | -18.5408 | 2.6422 | 7.5929 | -36.0205 | 14.0359 | 115.6314 | 232.0953 | 66.9191 | 95.8203 | 22.1695 | 167.776 | 60.1342
42838.4415 | 1836 | 23.7934 | 22.8281 | 22.7105 | 22.6166 | 22.2163 | 21.628 | 22.5746 | 21.6091 | 22.2804 | 22.2679 | 22.1989 | 21.8339 | 21.0816 | 22.0239 | 45.4348 | 52.3617 | 57.1195 | 74.9005 | 80.7751 | 84.3786 | 105.4302 | 121.0441 | 185.9636 | 60.0898 | 84.1776 | 199.0615 | 773.4181 | 759.6162 | 772.3287 | 73.3943 | 95.4888 | 609.3792 | 65.3044 | 89.6913 | 288.7859 | 1025.8121 | 658.9817 |  | 590.7261 | 934.1372 | 944.0795 | 789.3955 |  | 540.0601 | 754.3028 | 651.5805 | 876.6335 | 998.6556 | 1074.6804 | 1096.3731 | 43.377 | 324.5364 | 66.8467 | 555.5936 | 62.5226 | 54.2664 | 50.8309 | 68.0251 | 72.6277 |  |  | 1.4433 | -2.5674 | -69.3475 | 1.0665 | 8.9533 | -197.8072 | 28.2339 | -2.477 | 12.9139 | 42.5444 | 65.1256 | 0.0012485 | -0.00097253 | 0.00047312 | 91.5913 | 38.8172 | 23.6961 | 22.1538 | 21.8205 | 21.0847 | 20.2286 | 23.0904 | 22.287 | 22.2781 | 22.2125 | 21.7982 | 21.2135 | 22.1258 | 756.8263 | 555.8326 | 447.1343 | 277.0525 | 217.7358 | 836.7235 | 475.1994 | 33.5376 | 46.9962 | 54.4748 | 61.8025 | 75.2346 | 79.6499 | 84.3532 | 87.4354 | 108.9502 | 739.8131 | 703.7185 | 710.6003 | 724.7031 | 95.0516 | 38.0423 | 882.7214 | 46.3631 | 22.0805 | 880.7598 | 29.0227 | 21.8499 | 65.9003 | 87.2236 | 223.1999 | 70.7799 | 92.0515 | 518.8472 | 871.6375 | 727.2666 | 822.4778 | 823.0529 | 748.7877 |  | 908.7781 | 933.1096 | 1141.7267 | 684.8206 | 760.5379 | 931.3284 |  | 922.0392 |  |  | 606.7841 | 725.5642 | 756.5368 | [5 empty] | 21.8301 | 703.832 | 35.2422 | 22.0393 | 561.5636 | 33.8559 | 21.7986 | 627.9645 | 803.2234 | 821.6166 |  | 1395.0026 | 1131.7612 | 685.9995 | 832.9066 | 992.1452 | 719.8673 | 851.3669 | 1212.1094 | 1187.001 | 745.3613 | 959.952 | 1050.4831 | 1188.9825 | 1182.344 | 682.0634 | 810.3633 | 839.9199 |  | 1236.4962 | 1006.2286 | 1147.6723 | 1212.2144 | 761.2781 | 850.3525 | 778.5782 | 1105.1895 | 155.6752 | 0.00027169 | 19.5692 | 7.1318 | -28.9162 | 3.0925 | 6902.79 | 0.93 | 2.7071 | -3.5793 | -18.6022 | 2.3068 | 7.6556 | -35.9837 | 13.5947 | 115.0931 | 233.0206 | 66.8385 | 94.9128 | 20.9012 | 167.9915 | 60.1174
42838.4415 | 1837 | 23.8081 | 22.8265 | 22.7059 | 22.6111 | 22.2209 | 21.6312 | 22.5729 | 21.602 | 22.2845 | 22.267 | 22.195 | 21.8221 | 21.0778 | 22.0304 | 45.4843 | 52.4032 | 57.1647 | 74.9368 | 80.7964 | 84.4455 | 105.4546 | 121.1828 | 186.2612 | 60.13 | 84.2032 | 199.7201 | 775.5362 | 761.8693 | 774.2282 | 73.4572 | 95.5118 | 615.6295 | 65.3727 | 89.7284 | 289.2177 | 1026.0628 | 660.1248 |  | 591.0674 | 935.6529 | 946.4363 | 789.558 |  | 540.926 | 754.9783 | 651.4049 | 882.8094 | 999.5795 | 1073.2422 | 1096.1574 | 44.3679 | 324.6923 | 65.7403 | 555.5147 | 62.4513 | 54.1905 | 50.795 | 68.0254 | 72.6421 |  |  | 1.8257 | -2.2395 | -68.8501 | 1.031 | 8.9415 | -197.8066 | 28.3732 | -2.0006 | 13.0973 | 41.7109 | 61.2634 | 0.00093311 | -0.0010333 | 0.00044848 | 91.6964 | 38.8524 | 23.7066 | 22.1475 | 21.8167 | 21.0879 | 20.2302 | 23.0952 | 22.2898 | 22.2794 | 22.2111 | 21.8024 | 21.2149 | 22.1227 | 773.6681 | 546.9153 | 442.3469 | 281.0301 | 221.4163 | 835.9002 | 474.6436 | 33.5501 | 47.03 | 54.5086 | 61.8522 | 75.2393 | 79.6596 | 84.3583 | 87.4479 | 109.0217 | 739.6945 | 702.3048 | 709.022 | 722.5784 | 87.1084 | 38.4803 | 883.0397 | 46.4163 | 22.0735 | 880.3773 | 29.0493 | 21.8542 | 65.9028 | 87.2775 | 223.4902 | 70.8158 | 92.0757 | 522.8856 | 867.88 | 729.569 | 823.3075 | 823.3255 | 749.3158 |  | 909.7602 | 932.9042 | 1142.0836 | 686.0191 | 760.463 | 931.1745 |  | 921.8344 |  |  | 609.0126 | 732.9295 | 759.7776 | [5 empty] | 21.8383 | 704.6978 | 35.2693 | 22.0379 | 561.5718 | 33.8829 | 21.7958 | 627.7691 | 800.627 | 821.5775 |  | 1388.8577 | 1131.4741 | 692.0289 | 833.2885 | 991.4754 | 719.1629 | 849.1497 | 1212.2597 | 1185.7928 | 748.8997 | 958.2904 | 1052.695 | 1190.3076 | 1182.0811 | 683.2786 | 811.4256 | 840.0432 |  | 1229.9013 | 1007.8085 | 1150.7237 | 1211.8017 | 762.4277 | 849.9255 | 778.2489 | 1105.2842 | 175.1161 | 0.00044021 | 19.5692 | 7.1099 | -28.9183 | 3.0924 | 6902.11 | 0.83 | 3.0474 | -3.344 | -18.5414 | 2.2689 | 7.6464 | -35.9644 | 13.6209 | 115.474 | 233.2656 | 66.7844 | 92.695 | 21.3186 | 168.1185 | 60.1452
42838.4416 | 1838 | 23.812 | 22.834 | 22.7077 | 22.6084 | 22.2225 | 21.6338 | 22.5759 | 21.6054 | 22.2856 | 22.2688 | 22.2014 | 21.8271 | 21.0849 | 22.0282 | 45.5191 | 52.436 | 57.2019 | 74.9709 | 80.8033 | 84.4998 | 105.4714 | 121.301 | 186.5404 | 60.1624 | 84.2273 | 200.3675 | 777.0583 | 763.4542 | 775.8044 | 73.5236 | 95.5284 | 621.1185 | 65.4386 | 89.7707 | 289.6236 | 1027.0625 | 660.2338 |  | 591.3821 | 936.3241 | 947.2903 | 789.5533 |  | 540.3622 | 755.4982 | 650.2067 | 880.8766 | 1002.0276 | 1074.4343 | 1096.3404 | 44.9188 | 324.7004 | 64.6781 | 555.1903 | 62.4631 | 54.092 | 50.7599 | 68.0182 | 72.6544 |  |  | 1.0128 | -1.9438 | -69.2641 | 1.213 | 8.379 | -197.7941 | 29.351 | -2.5979 | 13.4812 | 42.7641 | 77.0606 | 0.00048298 | -0.0011352 | 0.00048462 | 91.7987 | 38.8931 | 23.693 | 22.1477 | 21.8208 | 21.0881 | 20.2263 | 23.0839 | 22.2733 | 22.2678 | 22.2049 | 21.8017 | 21.2114 | 22.1185 | 762.301 | 534.6281 | 447.8062 | 279.0768 | 222.6564 | 833.9266 | 474.2394 | 33.5974 | 47.0645 | 54.5372 | 61.8951 | 75.2413 | 79.6739 | 84.3617 | 87.4397 | 109.0972 | 739.2905 | 700.2395 | 707.1604 | 720.0981 | 100.2233 | 30.8683 | 882.8871 | 46.4874 | 22.0904 | 879.5343 | 29.0739 | 21.8664 | 65.9241 | 87.318 | 223.8042 | 70.8544 | 92.1054 | 526.1625 | 876.5478 | 732.0482 | 824.4724 | 823.8823 | 750.0394 |  | 913.2772 | 932.7444 | 1141.4951 | 689.182 | 761.1811 | 931.058 |  | 921.6521 |  |  | 610.6797 | 742.2009 | 766.8877 | [5 empty] | 21.8266 | 706.7341 | 35.2987 | 22.0337 | 561.5463 | 33.9111 | 21.8002 | 627.892 | 797.6451 | 821.0916 |  | 1372.009 | 1130.9434 | 695.4454 | 832.7602 | 992.3093 | 718.3381 | 847.978 | 1214.1617 | 1183.7266 | 755.2026 | 957.1395 | 1053.7957 | 1188.8843 | 1180.1468 | 684.2765 | 811.795 | 839.4484 |  | 1232.0384 | 1006.447 | 1150.3066 | 1208.1188 | 763.1762 | 849.2966 | 777.968 | 1105.2835 | 185.2038 | -0.0013924 | 19.5698 | 7.0903 | -28.9466 | 3.0925 | 6915.29 | 1.09 | 2.2715 | -3.1162 | -18.6018 | 2.4617 | 7.4053 | -35.9792 | 13.8598 | 116.8778 | 232.8756 | 66.8965 | 93.1298 | 20.6288 | 168.6443 | 60.1077
42838.4416 | 1839 | 23.8106 | 22.8351 | 22.7121 | 22.6068 | 22.2193 | 21.6374 | 22.5774 | 21.6029 | 22.29 | 22.2639 | 22.1989 | 21.8235 | 21.0819 | 22.0261 | 45.5641 | 52.4765 | 57.2396 | 75.0024 | 80.8368 | 84.577 | 105.4879 | 121.4208 | 186.8358 | 60.1968 | 84.2508 | 201.0145 | 778.8657 | 765.5629 | 777.5887 | 73.5781 | 95.534 | 626.257 | 65.4976 | 89.8041 | 290.0299 | 1025.0483 | 660.1757 |  | 591.6427 | 937.0699 | 948.6828 | 789.4747 |  | 540.7987 | 753.7811 | 648.7302 | 882.9731 | 1000.8789 | 1073.691 | 1096.1255 | 45.3812 | 324.6249 | 65.3565 | 554.8484 | 62.5286 | 53.9823 | 50.7299 | 67.9819 | 72.6512 |  |  | 1.2711 | -1.2841 | -69.2049 | 1.0789 | 8.3626 | -197.802 | 28.4481 | -2.226 | 13.5857 | 41.3051 | 87.1642 | 7.557e-05 | -0.0013011 | 0.00043863 | 91.9245 | 38.9406 | 23.7096 | 22.1564 | 21.8116 | 21.0823 | 20.2308 | 23.0995 | 22.2826 | 22.2767 | 22.2116 | 21.7986 | 21.2114 | 22.1292 | 781.414 | 555.1165 | 447.2534 | 275.0339 | 228.0518 | 833.9656 | 473.653 | 33.6153 | 47.0851 | 54.5635 | 61.9333 | 75.2407 | 79.6832 | 84.3564 | 87.4474 | 109.156 | 738.9955 | 699.6718 | 706.7089 | 720.0101 | 160.7347 | 59.2875 | 883.9891 | 46.5486 | 22.0867 | 880.7992 | 29.0953 | 21.8604 | 65.9317 | 87.3708 | 224.1046 | 70.9032 | 92.1246 | 528.8087 | 881.5211 | 734.697 | 826.3335 | 825.2702 | 750.7975 |  | 918.8956 | 932.5529 | 1140.3951 | 689.8045 | 761.7623 | 930.9611 |  | 921.4588 |  |  | 612.9726 | 755.5876 | 777.3059 | [5 empty] | 21.8359 | 708.3606 | 35.33 | 22.0438 | 561.9154 | 33.9458 | 21.8081 | 628.4683 | 795.871 | 821.2681 |  | 1369.9888 | 1128.6652 | 695.9575 | 836.7912 | 994.787 | 718.1873 | 848.2924 | 1217.0811 | 1181.0889 | 755.5567 | 961.4034 | 1054.8288 | 1187.4672 | 1176.3155 | 684.7087 | 811.5104 | 840.3012 |  | 1230.1146 | 1006.1668 | 1147.6468 | 1203.8537 | 763.5091 | 848.4521 | 778.0565 | 1105.47 | 142.9875 | -0.00044452 | 19.5695 | 7.0623 | -28.969 | 3.0924 | 6892.65 | 1.02 | 2.5468 | -2.5306 | -18.5783 | 2.3197 | 7.396 | -35.97 | 13.6412 | 119.156 | 232.1449 | 67.0413 | 91.0224 | 20.5696 | 167.5887 | 60.0326
42838.4416 | 1840 | 23.8113 | 22.831 | 22.7148 | 22.6068 | 22.2136 | 21.6361 | 22.5763 | 21.605 | 22.2899 | 22.2581 | 22.1977 | 21.8283 | 21.0787 | 22.0282 | 45.6093 | 52.516 | 57.2733 | 75.0402 | 80.8492 | 84.6357 | 105.4998 | 121.553 | 187.1085 | 60.2345 | 84.2653 | 201.6479 | 780.0426 | 766.943 | 778.552 | 73.6429 | 95.5537 | 631.8506 | 65.5663 | 89.8409 | 290.4783 | 1023.1686 | 659.8969 |  | 591.7981 | 937.9827 | 949.7665 | 789.549 |  | 539.9222 | 751.6061 | 646.1954 | 876.3455 | 995.7807 | 1069.9483 | 1094.7836 | 46.6365 | 324.4981 | 65.4481 | 554.5693 | 62.4977 | 53.8664 | 50.7274 | 67.952 | 72.6606 |  |  | 1.4945 | -1.5449 | -69.0078 | 0.90349 | 8.9087 | -197.8282 | 29.466 | -2.4297 | 13.1216 | 40.0335 | 81.1734 | 0.00024642 | -0.0012502 | 0.00043698 | 92.0319 | 38.9757 | 23.7009 | 22.1451 | 21.8203 | 21.076 | 20.2244 | 23.1003 | 22.2841 | 22.2728 | 22.2075 | 21.7919 | 21.2082 | 22.1249 | 868.8752 | 603.9773 | 504.1905 | 290.1643 | 232.22 | 840.0196 | 475.988 | 33.6527 | 47.1219 | 54.6053 | 61.9806 | 75.2566 | 79.7001 | 84.374 | 87.4699 | 109.2221 | 738.8887 | 699.5694 | 707.0482 | 722.0148 | 105.7952 | 47.8365 | 883.0451 | 46.5964 | 22.0706 | 880.182 | 29.1037 | 21.8507 | 65.9472 | 87.3944 | 224.3943 | 70.9173 | 92.1482 | 531.82 | 893.3549 | 735.8515 | 828.6586 | 827.0632 | 751.358 |  | 922.9361 | 932.4025 | 1140.7192 | 690.4527 | 762.3984 | 930.8893 |  | 921.314 |  |  | 613.3972 | 759.3977 | 784.4133 | [5 empty] | 21.8285 | 709.9965 | 35.3534 | 22.0367 | 561.4331 | 33.9657 | 21.7972 | 629.1481 | 795.4599 | 821.8124 |  | 1363.4257 | 1127.3017 | 693.0734 | 838.5466 | 996.8977 | 719.0638 | 848.3197 | 1218.8471 | 1181.0452 | 752.6127 | 963.7313 | 1056.3515 | 1186.2661 | 1171.5731 | 685.0431 | 811.0492 | 840.5665 |  | 1217.0415 | 1007.0041 | 1143.9917 | 1201.8245 | 763.2824 | 848.4565 | 779.7753 | 1105.3795 | 107.772 | 0.00044021 | 19.5688 | 7.035 | -28.9178 | 3.0925 | 6873.83 | 0.96 | 2.7629 | -2.7729 | -18.5322 | 2.1205 | 7.623 | -35.9224 | 13.8638 | 120.8128 | 232.3657 | 67.2011 | 83.8558 | 14.7243 | 166.6037 | 59.9488
42838.4416 | 1841 | 23.8191 | 22.8175 | 22.7003 | 22.6104 | 22.2176 | 21.6289 | 22.57 | 21.6007 | 22.2741 | 22.2574 | 22.1926 | 21.8268 | 21.0694 | 22.0195 | 45.6613 | 52.5599 | 57.3154 | 75.0831 | 80.8715 | 84.7084 | 105.5237 | 121.6893 | 187.4085 | 60.2715 | 84.2876 | 202.2901 | 780.6272 | 767.3908 | 779.085 | 73.7018 | 95.5569 | 637.1483 | 65.6242 | 89.8633 | 290.8939 | 1022.939 | 659.9505 |  | 592.0367 | 939.3448 | 951.2469 | 789.8284 |  | 538.182 | 750.0043 | 644.4865 | 880.8058 | 996.642 | 1070.2115 | 1095.1685 | 47.9499 | 324.2407 | 65.2888 | 554.4391 | 62.4992 | 53.7122 | 50.7351 | 67.8802 | 72.6627 |  |  | 1.9867 | -0.9818 | -68.8317 | 1.3963 | 8.5216 | -197.7829 | 30.1106 | -2.8812 | 12.969 | 41.3578 | 79.4127 | 0.00045341 | -0.0011138 | 0.00040577 | 92.15 | 39.026 | 23.7105 | 22.1507 | 21.8196 | 21.0885 | 20.2263 | 23.1101 | 22.2892 | 22.2795 | 22.2218 | 21.7975 | 21.2152 | 22.1228 | 868.4452 | 607.6999 | 488.7637 | 297.7968 | 227.6324 | 842.128 | 477.2224 | 33.6775 | 47.1548 | 54.6365 | 62.0279 | 75.2509 | 79.7114 | 84.3828 | 87.481 | 109.2916 | 739.2847 | 702.9705 | 710.5108 | 726.2345 | 106.5311 | 34.9103 | 880.6825 | 46.6507 | 22.0808 | 877.7533 | 29.1291 | 21.8627 | 65.953 | 87.4344 | 224.6888 | 70.9591 | 92.1677 | 534.948 | 893.8478 | 735.1972 | 830.6663 | 828.152 | 751.6158 |  | 923.2424 | 932.2704 | 1141.1194 | 690.118 | 762.8375 | 930.8025 |  | 921.1721 |  |  | 610.4116 | 746.3058 | 779.3709 | [5 empty] | 21.8214 | 710.1391 | 35.3765 | 22.0346 | 559.9023 | 33.9857 | 21.7992 | 630.7872 | 795.6737 | 822.3239 |  | 1354.7796 | 1126.3769 | 689.9585 | 839.2151 | 998.2031 | 721.0919 | 848.5786 | 1219.282 | 1183.9448 | 750.3898 | 965.6488 | 1055.5475 | 1181.7853 | 1169.2054 | 684.6242 | 810.9261 | 840.2938 |  | 1219.6678 | 1009.0033 | 1140.5194 | 1203.8688 | 763.0221 | 849.188 | 780.2424 | 1105.0364 | 113.1695 | 9.6154e-05 | 19.5678 | 7.0118 | -28.8546 | 3.0925 | 6876.19 | 0.66 | 3.1863 | -2.2088 | -18.494 | 2.6341 | 7.4563 | -35.9218 | 14.016 | 120.933 | 232.6372 | 67.3332 | 84.7993 | 16.6935 | 166.4762 | 59.9357
42838.4416 | 1842 | 23.8198 | 22.8271 | 22.7088 | 22.6075 | 22.2215 | 21.6304 | 22.5737 | 21.6055 | 22.2855 | 22.2661 | 22.195 | 21.8277 | 21.081 | 22.0197 | 45.7118 | 52.6003 | 57.3594 | 75.1145 | 80.8969 | 84.7727 | 105.5375 | 121.831 | 187.7119 | 60.3168 | 84.3077 | 202.9299 | 782.0828 | 768.8217 | 780.7198 | 73.7638 | 95.5843 | 642.3961 | 65.6834 | 89.8946 | 291.3 | 1024.9847 | 660.0347 |  | 592.2676 | 940.5077 | 951.8378 | 790.1509 |  | 537.9153 | 749.9416 | 644.132 | 882.3827 | 998.0576 | 1073.2825 | 1095.6252 | 49.0435 | 324.1056 | 65.7985 | 554.254 | 62.4478 | 53.5393 | 50.7412 | 67.7954 | 72.669 |  |  | 1.5477 | -0.99494 | -68.8981 | 1.3996 | 7.2363 | -197.775 | 29.1335 | -2.5644 | 13.4158 | 42.0149 | 76.8211 | 0.00029242 | -0.0011664 | 0.00047148 | 92.268 | 39.0689 | 23.728 | 22.1556 | 21.8294 | 21.0881 | 20.2319 | 23.1192 | 22.295 | 22.2847 | 22.2245 | 21.8058 | 21.2268 | 22.1376 | 864.2521 | 616.7668 | 454.6543 | 293.5647 | 230.3166 | 843.7364 | 477.0371 | 33.7133 | 47.1885 | 54.6634 | 62.0757 | 75.2583 | 79.7329 | 84.398 | 87.4909 | 109.368 | 740.0195 | 707.1408 | 714.8537 | 732.2374 | 95.6903 | 31.8327 | 879.1303 | 46.7033 | 22.0798 | 877.4895 | 29.1541 | 21.852 | 65.9615 | 87.4639 | 224.9785 | 71.0002 | 92.1832 | 538.4208 | 897.729 | 732.7416 | 831.7546 | 827.8857 | 751.8755 |  | 921.7549 | 932.0783 | 1141.1024 | 687.8371 | 762.7114 | 930.6498 |  | 920.9574 |  |  | 606.7682 | 734.1136 | 772.0152 | [5 empty] | 21.8327 | 708.0801 | 35.4154 | 22.0378 | 558.7336 | 34.0199 | 21.8106 | 632.5628 | 797.4547 | 822.2092 |  | 1352.3871 | 1129.8876 | 686.8951 | 837.0854 | 1000.7133 | 722.2216 | 847.8116 | 1221.7192 | 1191.9675 | 747.1417 | 962.3977 | 1052.2912 | 1179.4105 | 1167.9915 | 685.1469 | 811.1271 | 840.0114 |  | 1222.944 | 1007.8904 | 1141.7687 | 1206.6881 | 763.4883 | 849.6504 | 783.5298 | 1104.9901 | 108.2744 | 0.0019639 | 19.5689 | 7.0046 | -28.8992 | 3.0925 | 6859.38 | 1.01 | 2.8146 | -2.2234 | -18.5024 | 2.6371 | 6.8789 | -35.9621 | 13.8024 | 120.3078 | 232.6312 | 67.3613 | 85.951 | 20.4451 | 167.5366 | 59.9625
42838.4416 | 1843 | 23.8303 | 22.8308 | 22.7167 | 22.6114 | 22.2198 | 21.6426 | 22.5833 | 21.6082 | 22.2942 | 22.2701 | 22.2041 | 21.832 | 21.0768 | 22.0358 | 45.7415 | 52.626 | 57.3966 | 75.1366 | 80.9047 | 84.8293 | 105.5393 | 121.9609 | 187.9662 | 60.3388 | 84.3136 | 203.5386 | 782.644 | 769.1624 | 781.0917 | 73.8325 | 95.5952 | 648.2295 | 65.7645 | 89.949 | 291.7612 | 1027.0961 | 660.7359 |  | 592.5729 | 941.1522 | 951.8948 | 790.5507 |  | 538.1268 | 751.389 | 644.6502 | 883.8432 | 999.048 | 1075.0374 | 1096.8617 | 50.4931 | 324.0827 | 66.3004 | 554.1618 | 62.443 | 53.3774 | 50.7565 | 67.7095 | 72.6824 |  |  | 1.3361 | -1.2492 | -69.5736 | 1.0343 | 8.473 | -197.7987 | 29.8465 | -3.0021 | 13.1311 | 40.9327 | 63.1419 | -1.314e-05 | -0.0011812 | 0.0004567 | 92.3803 | 39.1076 | 23.7253 | 22.1506 | 21.823 | 21.083 | 20.2298 | 23.112 | 22.2895 | 22.2797 | 22.2207 | 21.805 | 21.2221 | 22.1335 | 836.234 | 597.3535 | 435.6019 | 282.4316 | 227.4318 | 843.8113 | 476.2642 | 33.7418 | 47.216 | 54.6984 | 62.1216 | 75.2658 | 79.7414 | 84.4126 | 87.4998 | 109.434 | 740.6832 | 709.9291 | 717.4665 | 734.1631 | 66.5981 | 28.4349 | 879.611 | 46.7739 | 22.0839 | 878.7447 | 29.1822 | 21.8676 | 65.9848 | 87.5174 | 225.3069 | 71.0404 | 92.2097 | 541.7953 | 905.143 | 730.1374 | 832.4513 | 827.33 | 752.1585 |  | 920.0615 | 931.9014 | 1141.9935 | 686.3548 | 762.3425 | 930.5581 |  | 920.8187 |  |  | 604.5252 | 727.9207 | 766.5794 | [5 empty] | 21.8291 | 705.5861 | 35.4392 | 22.0315 | 558.4455 | 34.0483 | 21.8028 | 632.1781 | 797.0277 | 821.9177 |  | 1379.9864 | 1134.5605 | 684.9359 | 834.4168 | 998.024 | 721.0358 | 847.245 | 1221.9579 | 1196.0787 | 745.3235 | 960.4857 | 1052.1681 | 1182.6497 | 1168.6032 | 685.7933 | 812.0041 | 839.495 |  | 1231.2271 | 1012.1237 | 1147.6216 | 1206.7381 | 764.7034 | 850.1326 | 787.1794 | 1105.0826 | 120.0384 | 0.00034189 | 19.5695 | 7.0017 | -28.9686 | 3.0925 | 6854.74 | 0.98 | 2.6156 | -2.4932 | -18.606 | 2.2685 | 7.4484 | -35.9877 | 13.9794 | 119.5991 | 233.233 | 67.2992 | 89.0962 | 22.4023 | 168.6343 | 60.0842
42838.4416 | 1844 | 23.8276 | 22.8347 | 22.709 | 22.6177 | 22.2165 | 21.642 | 22.5776 | 21.6093 | 22.2944 | 22.264 | 22.1964 | 21.8328 | 21.0757 | 22.0234 | 45.7902 | 52.671 | 57.4398 | 75.1782 | 80.92 | 84.894 | 105.5594 | 122.1105 | 188.2532 | 60.3704 | 84.333 | 204.1466 | 783.5591 | 770.1722 | 782.1478 | 73.8847 | 95.5903 | 654.4559 | 65.8115 | 89.9656 | 292.1925 | 1028.793 | 660.3776 |  | 592.8196 | 942.2514 | 953.7342 | 790.7381 |  | 538.5109 | 752.4561 | 646.116 | 884.6269 | 1001.0515 | 1075.3641 | 1098.894 | 50.957 | 324.152 | 66.6187 | 554.0902 | 62.4194 | 53.2354 | 50.7749 | 67.6659 | 72.6997 |  |  | 1.5425 | -2.0536 | -69.2339 | 1.2353 | 9.4363 | -197.8177 | 29.8662 | -2.9502 | 13.0883 | 42.5236 | 72.7078 | 0.00042713 | -0.0011401 | 0.00047641 | 92.4981 | 39.1477 | 23.7326 | 22.1454 | 21.8205 | 21.086 | 20.2347 | 23.1144 | 22.2882 | 22.2808 | 22.2182 | 21.8104 | 21.2189 | 22.129 | 781.15 | 557.1736 | 412.3348 | 279.6035 | 220.7814 | 839.9915 | 474.7829 | 33.7684 | 47.2471 | 54.7304 | 62.1694 | 75.2682 | 79.7545 | 84.4195 | 87.516 | 109.4962 | 741.0147 | 710.7647 | 717.9435 | 732.3594 | 60.9904 | 28.4193 | 880.0432 | 46.8354 | 22.0862 | 879.4924 | 29.2092 | 21.8592 | 65.9873 | 87.5554 | 225.6035 | 71.0677 | 92.2176 | 545.1886 | 892.8293 | 732.5892 | 832.5901 | 826.4198 | 752.4833 |  | 918.2263 | 931.8058 | 1142.9327 | 686.7624 | 762.2385 | 930.5316 |  | 920.7403 |  |  | 603.0723 | 725.8645 | 762.4951 | [5 empty] | 21.8398 | 704.6828 | 35.482 | 22.0405 | 558.8954 | 34.0946 | 21.812 | 631.1493 | 795.3373 | 820.8682 |  | 1368.9 | 1135.8575 | 684.3996 | 835.788 | 998.2877 | 719.6039 | 843.6197 | 1221.1869 | 1196.9084 | 745.5032 | 962.658 | 1055.0342 | 1184.2491 | 1169.6047 | 686.2811 | 812.7101 | 840.352 |  | 1233.4397 | 1016.2473 | 1151.7464 | 1208.3868 | 765.7946 | 851.2989 | 786.3191 | 1105.1655 | 150.3395 | 0.0023993 | 19.5694 | 7.0022 | -28.8973 | 3.0924 | 6845.34 | 0.86 | 2.8117 | -3.1982 | -18.5702 | 2.4806 | 7.8613 | -35.9938 | 13.9857 | 118.8336 | 233.8661 | 67.2589 | 93.5911 | 24.6819 | 169.5239 | 60.2219
42838.4416 | 1845 | 23.836 | 22.8328 | 22.7074 | 22.615 | 22.2154 | 21.6351 | 22.5697 | 21.6091 | 22.2883 | 22.2655 | 22.2005 | 21.8282 | 21.0745 | 22.0285 | 45.8312 | 52.7052 | 57.4768 | 75.2235 | 80.9384 | 84.9575 | 105.582 | 122.2607 | 188.5383 | 60.407 | 84.348 | 204.7483 | 785.2581 | 771.9227 | 783.6949 | 73.9473 | 95.6137 | 660.8033 | 65.8784 | 90.0084 | 292.6007 | 1028.448 | 659.9877 |  | 592.9884 | 943.2811 | 955.3701 | 790.9242 |  | 538.3383 | 752.898 | 645.4112 | 882.9254 | 998.9515 | 1077.0338 | 1102.0326 | 51.8535 | 324.193 | 67.0792 | 554.0045 | 62.4169 | 53.0873 | 50.7941 | 67.6911 | 72.7065 |  |  | 1.6535 | -1.5134 | -69.3055 | 1.2123 | 9.3437 | -197.7671 | 28.5546 | -3.098 | 13.5511 | 43.3861 | 64.9586 | -0.00013142 | -0.0012633 | 0.00041727 | 92.6109 | 39.1875 | 23.7458 | 22.1454 | 21.8204 | 21.0936 | 20.2355 | 23.1234 | 22.2923 | 22.2743 | 22.2162 | 21.8079 | 21.2191 | 22.1362 | 734.3949 | 523.411 | 410.9474 | 280.3303 | 219.8279 | 835.2083 | 473.163 | 33.8022 | 47.2788 | 54.7668 | 62.2098 | 75.2747 | 79.7682 | 84.4333 | 87.5238 | 109.5522 | 741.1006 | 709.7476 | 716.786 | 729.6969 | 81.2811 | 34.3207 | 879.4754 | 46.8983 | 22.0979 | 879.0412 | 29.2349 | 21.8625 | 66.0108 | 87.6105 | 225.9253 | 71.1259 | 92.2499 | 548.8451 | 905.6147 | 737.6451 | 832.7994 | 825.6315 | 753.0162 |  | 917.6302 | 931.7144 | 1143.8768 | 689.8994 | 762.9807 | 930.5032 |  | 920.6846 |  |  | 601.5657 | 728.3885 | 762.3032 | [5 empty] | 21.8324 | 707.7478 | 35.4997 | 22.0468 | 560.3165 | 34.1079 | 21.8083 | 630.668 | 792.9366 | 818.8038 |  | 1363.3599 | 1136.8722 | 683.2251 | 837.9085 | 999.3489 | 719.2417 | 840.4961 | 1222.7489 | 1197.1782 | 744.2357 | 963.2823 | 1055.6023 | 1182.6525 | 1169.8619 | 686.7652 | 813.1853 | 841.2222 |  | 1232.4329 | 1015.5036 | 1151.285 | 1210.5156 | 766.2785 | 851.4431 | 786.8 | 1105.7345 | 158.0292 | 0.00013829 | 19.5701 | 7.0033 | -28.9061 | 3.0924 | 6855.51 | 0.78 | 2.9133 | -2.7462 | -18.5838 | 2.4579 | 7.8275 | -36.0114 | 13.6836 | 118.5738 | 234.5035 | 67.3794 | 96.768 | 24.5029 | 169.3365 | 60.3185
42838.4416 | 1846 | 23.8498 | 22.8309 | 22.7128 | 22.6137 | 22.217 | 21.6413 | 22.5733 | 21.6103 | 22.2843 | 22.2639 | 22.2002 | 21.8332 | 21.0736 | 22.0223 | 45.8784 | 52.7343 | 57.508 | 75.2558 | 80.9583 | 85.0155 | 105.5959 | 122.4206 | 188.8217 | 60.4361 | 84.3706 | 205.3296 | 784.8256 | 771.4853 | 783.0741 | 74.0083 | 95.6215 | 666.6918 | 65.938 | 90.0439 | 292.9769 | 1027.9951 | 660.6393 |  | 593.1861 | 944.0531 | 956.5296 | 791.1433 |  | 538.2962 | 752.8591 | 645.4096 | 879.7599 | 997.5776 | 1075.9397 | 1099.6856 | 52.3911 | 324.2975 | 68.114 | 554.1468 | 62.2566 | 52.9499 | 50.8523 | 67.728 | 72.7247 |  |  | 1.3808 | -1.3215 | -68.5117 | 1.5048 | 8.9941 | -197.8276 | 30.612 | -2.939 | 13.7459 | 44.0157 | 59.3494 | 5.093e-05 | -0.001214 | 0.00046162 | 92.7234 | 39.2275 | 23.7389 | 22.1394 | 21.8123 | 21.0809 | 20.2245 | 23.1198 | 22.2877 | 22.2713 | 22.2099 | 21.7993 | 21.208 | 22.1256 | 752.0409 | 557.8732 | 440.749 | 281.6016 | 214.4429 | 832.1789 | 472.3265 | 33.8317 | 47.3014 | 54.8004 | 62.2525 | 75.2817 | 79.7913 | 84.4407 | 87.5358 | 109.6256 | 741.112 | 708.4649 | 715.1962 | 726.8493 | 92.2229 | 27.3827 | 879.0742 | 46.964 | 22.0803 | 880.0055 | 29.2518 | 21.851 | 66.0109 | 87.6511 | 226.2353 | 71.1559 | 92.2662 | 553.7301 | 922.2587 | 743.0621 | 833.6956 | 825.4199 | 753.6372 |  | 919.7516 | 931.5646 | 1143.6226 | 693.6911 | 764.1499 | 930.3925 |  | 920.5064 |  |  | 600.9569 | 732.4868 | 765.0062 | [5 empty] | 21.8312 | 712.2918 | 35.53 | 22.031 | 561.9065 | 34.1322 | 21.7982 | 630.7446 | 791.8689 | 818.2019 |  | 1353.4383 | 1137.523 | 680.6722 | 836.8455 | 1000.344 | 719.138 | 839.9847 | 1223.0048 | 1197.0108 | 742.2616 | 961.1625 | 1055.5314 | 1182.5671 | 1169.1917 | 686.3328 | 813.4593 | 841.496 |  | 1230.4666 | 1013.3967 | 1149.3091 | 1209.0101 | 766.439 | 850.5227 | 793.9691 | 1106.1364 | 103.8875 | 6.103e-05 | 19.5696 | 7.0044 | -28.9262 | 3.0924 | 6908.97 | 0.41 | 2.6614 | -2.5661 | -18.4767 | 2.7383 | 7.6765 | -36.0023 | 14.1623 | 119.43 | 234.3366 | 67.602 | 93.5391 | 21.0199 | 169.0914 | 60.4007
42838.4417 | 1847 | 23.8499 | 22.8429 | 22.7101 | 22.6188 | 22.2293 | 21.6429 | 22.586 | 21.6058 | 22.2874 | 22.2715 | 22.2034 | 21.8348 | 21.0814 | 22.0315 | 45.9277 | 52.7752 | 57.552 | 75.2901 | 80.9776 | 85.0914 | 105.6139 | 122.5719 | 189.1119 | 60.4679 | 84.3935 | 205.9209 | 783.6744 | 770.223 | 781.9356 | 74.0711 | 95.6362 | 672.4355 | 66.0047 | 90.0817 | 293.3621 | 1028.0441 | 661.3015 |  | 593.4206 | 944.7658 | 957.6568 | 791.4033 |  | 538.5171 | 752.1839 | 645.1679 | 880.6861 | 997.2692 | 1073.8325 | 1097.9956 | 52.5699 | 324.2866 | 69.8277 | 554.3949 | 62.1841 | 52.8065 | 50.8879 | 67.7404 | 72.7252 |  |  | 1.5464 | -1.9859 | -68.8363 | 1.5153 | 8.6931 | -197.7809 | 30.0791 | -2.7326 | 13.6883 | 43.4082 | 74.7795 | 0.00057991 | -0.0011812 | 0.00046327 | 92.8627 | 39.2755 | 23.7563 | 22.1455 | 21.8169 | 21.0851 | 20.2307 | 23.1286 | 22.2889 | 22.2736 | 22.2151 | 21.8001 | 21.216 | 22.1271 | 737.6192 | 540.0284 | 423.5467 | 274.2749 | 217.3008 | 829.4688 | 471.1058 | 33.8637 | 47.3353 | 54.8278 | 62.3103 | 75.2855 | 79.8037 | 84.4313 | 87.5405 | 109.686 | 740.8871 | 706.6423 | 712.9992 | 723.3976 | 94.126 | 40.1642 | 881.723 | 47.0559 | 22.0844 | 883.0502 | 29.2642 | 21.8608 | 66.0281 | 87.6916 | 226.5592 | 71.1998 | 92.2897 | 557.9638 | 915.537 | 745.7243 | 834.7825 | 825.8988 | 754.0175 |  | 919.9732 | 931.5225 | 1145.3792 | 696.8613 | 765.7497 | 930.4578 |  | 920.5164 |  |  | 600.5378 | 728.3455 | 764.2267 | [5 empty] | 21.8276 | 717.3959 | 35.5581 | 22.0369 | 562.9837 | 34.1627 | 21.7989 | 631.1098 | 790.8806 | 818.4577 |  | 1339.8504 | 1135.905 | 678.8486 | 834.3199 | 998.3022 | 719.4686 | 840.2827 | 1220.9892 | 1196.0782 | 741.7197 | 958.0464 | 1054.6436 | 1182.5133 | 1168.6981 | 686.1905 | 813.5193 | 840.9981 |  | 1224.7103 | 1013.1726 | 1147.1202 | 1207.7494 | 766.6521 | 850.7082 | 794.3849 | 1106.3018 | 109.6801 | 0.0006649 | 19.568 | 7.029 | -28.9188 | 3.0924 | 6979.09 | 0.87 | 2.815 | -3.1447 | -18.5143 | 2.7469 | 7.5411 | -35.97 | 14.0275 | 119.511 | 235.5216 | 67.9643 | 94.0133 | 22.6813 | 169.1101 | 60.4371
42838.4417 | 1848 | 23.8511 | 22.8425 | 22.7182 | 22.6133 | 22.2256 | 21.639 | 22.5883 | 21.6032 | 22.2925 | 22.2676 | 22.2047 | 21.8293 | 21.0816 | 22.0321 | 45.9657 | 52.8137 | 57.5911 | 75.3175 | 80.9899 | 85.159 | 105.6459 | 122.7386 | 189.3934 | 60.498 | 84.4095 | 206.5039 | 782.6033 | 768.9665 | 780.9718 | 74.1333 | 95.649 | 677.5776 | 66.0628 | 90.117 | 293.7616 | 1028.5698 | 662.1536 |  | 593.5826 | 945.4929 | 958.6006 | 791.6025 |  | 539.3583 | 752.1298 | 644.9084 | 882.7149 | 997.4271 | 1074.4944 | 1096.7249 | 53.288 | 324.3113 | 70.6899 | 554.7083 | 62.2313 | 52.6917 | 50.9381 | 67.7102 | 72.744 |  |  | 1.7587 | -1.5417 | -68.86 | 1.5166 | 8.7437 | -197.8447 | 29.1933 | -2.9456 | 13.1702 | 41.2846 | 76.9018 | -0.00017085 | -0.0013339 | 0.0004452 | 92.9896 | 39.3169 | 23.7665 | 22.1517 | 21.8206 | 21.0887 | 20.2365 | 23.1369 | 22.2902 | 22.2803 | 22.2149 | 21.8066 | 21.2211 | 22.1323 | 731.49 | 549.4949 | 444.8071 | 274.4167 | 222.1343 | 827.1551 | 471.2105 | 33.8873 | 47.3733 | 54.8579 | 62.3484 | 75.2937 | 79.8116 | 84.4369 | 87.5435 | 109.7615 | 740.5621 | 704.9689 | 711.374 | 721.8323 | 80.9573 | 31.4836 | 882.3369 | 47.1288 | 22.0826 | 884.3711 | 29.2976 | 21.8707 | 66.0514 | 87.743 | 226.883 | 71.2287 | 92.3143 | 561.6617 | 910.1639 | 742.699 | 835.0996 | 825.3757 | 754.1682 |  | 917.5137 | 931.5997 | 1147.9595 | 695.2852 | 766.5663 | 930.5914 |  | 920.5868 |  |  | 600.2523 | 722.1806 | 758.3102 | [5 empty] | 21.8334 | 718.7956 | 35.5848 | 22.0413 | 562.3845 | 34.1943 | 21.8083 | 631.6953 | 789.876 | 818.2588 |  | 1336.9524 | 1133.6261 | 681.4496 | 833.6128 | 995.6136 | 719.6669 | 838.5858 | 1219.456 | 1193.0047 | 745.1342 | 958.3465 | 1052.3232 | 1182.2757 | 1168.5769 | 685.1238 | 813.8567 | 841.0496 |  | 1223.9573 | 1010.5154 | 1144.8416 | 1206.3008 | 766.1687 | 852.236 | 793.4681 | 1106.674 | 132.5027 | 0.00011019 | 19.5677 | 7.068 | -28.9004 | 3.0925 | 7010.32 | 0.66 | 3.0006 | -2.7707 | -18.517 | 2.748 | 7.5649 | -35.9846 | 13.8228 | 118.494 | 237.2661 | 68.2387 | 93.736 | 20.3404 | 169.3819 | 60.3947
42838.4417 | 1849 | 23.8488 | 22.8364 | 22.7131 | 22.6093 | 22.2158 | 21.6365 | 22.5718 | 21.6085 | 22.2852 | 22.2602 | 22.1946 | 21.8259 | 21.077 | 22.0288 | 46.0162 | 52.8514 | 57.6302 | 75.3578 | 81.014 | 85.2343 | 105.6766 | 122.8986 | 189.67 | 60.54 | 84.4255 | 207.0941 | 781.0203 | 767.4143 | 779.3972 | 74.1912 | 95.6596 | 682.5479 | 66.1226 | 90.1485 | 294.1468 | 1028.6532 | 662.2937 |  | 593.7952 | 946.1295 | 959.579 | 791.9059 |  | 540.2968 | 753.9621 | 645.17 | 885.756 | 999.9831 | 1074.0985 | 1094.3555 | 53.6559 | 324.2424 | 70.1421 | 554.9368 | 62.2129 | 52.5726 | 50.9726 | 67.6313 | 72.7496 |  |  | 1.5858 | -2.1114 | -69.2109 | 0.91072 | 9.1485 | -197.8414 | 29.2163 | -2.3962 | 12.8338 | 41.2762 | 67.6441 | 0.00027435 | -0.0011762 | 0.00045834 | 93.1096 | 39.3496 | 23.7653 | 22.1488 | 21.8153 | 21.083 | 20.2319 | 23.1315 | 22.2848 | 22.281 | 22.2099 | 21.801 | 21.2189 | 22.1297 | 718.7217 | 535.4425 | 433.4743 | 278.5868 | 223.0967 | 823.8178 | 470.5453 | 33.9175 | 47.3987 | 54.8921 | 62.396 | 75.2958 | 79.8258 | 84.4412 | 87.5496 | 109.8246 | 740.4148 | 704.5254 | 711.2983 | 723.0318 | 82.4491 | 30.1703 | 883.0929 | 47.193 | 22.0857 | 884.8341 | 29.3184 | 21.8689 | 66.0527 | 87.7756 | 227.2099 | 71.2762 | 92.3445 | 565.9402 | 895.5737 | 738.393 | 835.1075 | 824.1667 | 754.4717 |  | 915.6647 | 931.6762 | 1148.9333 | 691.4167 | 766.4048 | 930.713 |  | 920.6695 |  |  | 603.2393 | 726.3497 | 756.7259 | [5 empty] | 21.838 | 716.0736 | 35.6161 | 22.0431 | 561.154 | 34.2227 | 21.8045 | 631.7967 | 789.5208 | 817.5111 |  | 1345.323 | 1129.7983 | 686.1252 | 834.5285 | 993.7242 | 720.2379 | 837.9098 | 1219.492 | 1190.7426 | 747.1699 | 958.0985 | 1052.3118 | 1182.2239 | 1168.2971 | 684.1711 | 814.8511 | 841.2833 |  | 1225.8244 | 1006.7597 | 1143.4376 | 1204.217 | 765.9956 | 853.404 | 796.159 | 1107.3861 | 134.5319 | 0.00045424 | 19.568 | 7.1013 | -28.8898 | 3.0925 | 7017.38 | 0.73 | 2.8472 | -3.2453 | -18.5807 | 2.1314 | 7.7369 | -35.979 | 13.8262 | 117.728 | 237.9256 | 68.3005 | 93.7802 | 21.4636 | 169.4175 | 60.3225
42838.4417 | 1850 | 23.8512 | 22.8361 | 22.7076 | 22.6001 | 22.2095 | 21.6377 | 22.5613 | 21.5974 | 22.2788 | 22.2634 | 22.1929 | 21.8215 | 21.0833 | 22.0229 | 46.0669 | 52.8859 | 57.6785 | 75.3993 | 81.0372 | 85.3062 | 105.6989 | 123.0571 | 189.9356 | 60.5853 | 84.4447 | 207.6725 | 778.9641 | 765.5749 | 777.2373 | 74.2514 | 95.6768 | 689.6658 | 66.1856 | 90.1835 | 294.5331 | 1029.3691 | 662.4435 |  | 594.0764 | 947.0274 | 960.9933 | 792.1969 |  | 540.4597 | 754.8898 | 644.9615 | 890.023 | 999.3143 | 1072.1631 | 1091.385 | 53.6276 | 324.3053 | 69.9096 | 554.8329 | 62.1953 | 52.4679 | 50.9947 | 67.5304 | 72.7675 |  |  | 1.2895 | -1.1802 | -69.6104 | 0.3778 | 7.9184 | -197.8407 | 28.5776 | -2.6216 | 13.1984 | 40.9694 | 58.2006 | 0.00038277 | -0.0012239 | 0.00047641 | 93.2361 | 39.3904 | 23.7704 | 22.1497 | 21.8165 | 21.0813 | 20.2305 | 23.1344 | 22.2906 | 22.2772 | 22.2079 | 21.7963 | 21.2161 | 22.1238 | 686.6302 | 532.6946 | 409.3313 | 276.973 | 218.4806 | 819.9926 | 469.3974 | 33.954 | 47.4235 | 54.9195 | 62.4468 | 75.309 | 79.8437 | 84.4517 | 87.5593 | 109.9024 | 740.5611 | 705.0496 | 712.1174 | 725.3249 | 98.5035 | 37.3888 | 882.5733 | 47.2371 | 22.087 | 883.7652 | 29.3401 | 21.8627 | 66.0647 | 87.8123 | 227.5478 | 71.3051 | 92.3584 | 570.3898 | 888.3512 | 734.7979 | 834.752 | 822.7264 | 754.8715 |  | 915.1861 | 931.7789 | 1148.2804 | 688.9453 | 765.955 | 930.8509 |  | 920.7732 |  |  | 608.327 | 732.5855 | 758.3381 | [5 empty] | 21.8355 | 713.0488 | 35.6416 | 22.0416 | 561.0625 | 34.2522 | 21.7992 | 632.6817 | 791.2227 | 817.1965 |  | 1351.2108 | 1128.2279 | 686.6124 | 832.65 | 993.2616 | 722.0937 | 839.6071 | 1219.866 | 1190.8773 | 745.0073 | 954.6166 | 1055.7242 | 1182.1851 | 1167.209 | 684.7908 | 815.9513 | 841.0033 |  | 1227.7081 | 1007.897 | 1143.0825 | 1202.2425 | 766.7073 | 854.049 | 796.3428 | 1107.8009 | 126.7706 | 0.00087555 | 19.5696 | 7.1476 | -28.9283 | 3.0924 | 6982.08 | 0.97 | 2.5648 | -2.4275 | -18.6427 | 1.3734 | 7.1928 | -35.9531 | 13.6644 | 117.5213 | 237.479 | 68.2421 | 95.7817 | 23.9117 | 169.7879 | 60.2974
42838.4417 | 1851 | 23.8544 | 22.8324 | 22.7028 | 22.6004 | 22.2037 | 21.6367 | 22.5683 | 21.5994 | 22.2822 | 22.2682 | 22.1913 | 21.8256 | 21.0768 | 22.0248 | 46.1109 | 52.926 | 57.7207 | 75.4301 | 81.0589 | 85.3692 | 105.7174 | 123.2158 | 190.1895 | 60.6146 | 84.4617 | 208.2317 | 777.754 | 764.5105 | 776.2249 | 74.3126 | 95.6857 | 696.2259 | 66.2489 | 90.2039 | 294.9341 | 1027.7041 | 662.9746 |  | 594.3601 | 949.5145 | 965.9904 | 792.3162 |  | 539.091 | 754.5197 | 643.021 | 889.9066 | 999.5103 | 1070.9031 | 1090.9142 | 53.0096 | 324.4496 | 69.2781 | 554.5462 | 62.1672 | 52.388 | 51.0091 | 67.4173 | 72.7798 |  |  | 1.2172 | -0.99888 | -69.1169 | 1.1125 | 8.3652 | -197.8085 | 28.1084 | -3.096 | 12.9922 | 41.1906 | 51.4019 | 0.00061933 | -0.001099 | 0.00041727 | 93.3628 | 39.4389 | 23.7789 | 22.1442 | 21.8189 | 21.0781 | 20.225 | 23.1376 | 22.2863 | 22.275 | 22.2004 | 21.7964 | 21.211 | 22.1214 | 707.1156 | 560.4549 | 433.8387 | 278.2963 | 224.3088 | 818.4122 | 469.3448 | 33.9838 | 47.4608 | 54.9546 | 62.4937 | 75.314 | 79.8535 | 84.4645 | 87.5646 | 109.9888 | 740.714 | 705.2485 | 712.3152 | 727.053 | 82.5022 | 43.0619 | 882.7564 | 47.2846 | 22.0798 | 883.6322 | 29.3545 | 21.8453 | 66.0652 | 87.8402 | 227.8736 | 71.3385 | 92.3635 | 574.6329 | 885.5174 | 733.7788 | 833.696 | 821.4568 | 755.1393 |  | 914.2882 | 931.8827 | 1147.8601 | 688.71 | 765.7815 | 930.9278 |  | 920.7939 |  |  | 613.1891 | 734.5809 | 758.51 | [5 empty] | 21.8285 | 711.6414 | 35.6692 | 22.0381 | 561.7099 | 34.2801 | 21.8003 | 634.4333 | 794.9128 | 817.1634 |  | 1352.8495 | 1130.1311 | 685.9019 | 828.8942 | 993.1256 | 723.7737 | 841.3949 | 1218.731 | 1190.9964 | 742.581 | 949.9862 | 1060.058 | 1182.1996 | 1167.9065 | 685.7029 | 816.3968 | 840.9479 |  | 1228.1091 | 1010.346 | 1143.7938 | 1202.0583 | 767.4501 | 854.8451 | 793.1613 | 1107.9594 | 159.4167 | 1.889e-05 | 19.5693 | 7.1836 | -28.9628 | 3.0924 | 6924.51 | 0.94 | 2.4907 | -2.2328 | -18.5732 | 2.3563 | 7.3895 | -35.9333 | 13.5454 | 117.1476 | 237.1908 | 68.1997 | 92.8628 | 21.1779 | 168.9054 | 60.2898
42838.4417 | 1852 | 23.8625 | 22.8343 | 22.7155 | 22.609 | 22.2094 | 21.6429 | 22.5779 | 21.5986 | 22.2913 | 22.2722 | 22.1927 | 21.8287 | 21.078 | 22.0282 | 46.1515 | 52.9666 | 57.7545 | 75.4574 | 81.0764 | 85.4403 | 105.7325 | 123.3627 | 190.4247 | 60.638 | 84.4801 | 208.7878 | 777.7005 | 764.2873 | 776.1208 | 74.3664 | 95.692 | 702.7709 | 66.3029 | 90.2224 | 295.3147 | 1026.464 | 663.4495 |  | 594.6714 | 951.6136 | 968.9078 | 792.448 |  | 537.6952 | 752.2288 | 640.3257 | 898.5352 | 1001.9553 | 1072.5788 | 1094.2329 | 51.6114 | 324.4221 | 69.2693 | 554.2388 | 62.135 | 52.327 | 51.0181 | 67.3567 | 72.8097 |  |  | 1.3703 | -1.3964 | -69.5256 | 0.73987 | 8.5735 | -197.8335 | 28.3397 | -3.0579 | 13.5396 | 42.3585 | 53.5847 | 0.00066862 | -0.0010267 | 0.00046491 | 93.4791 | 39.4761 | 23.7896 | 22.1414 | 21.8148 | 21.0855 | 20.2336 | 23.138 | 22.2863 | 22.2688 | 22.2084 | 21.8025 | 21.2097 | 22.1282 | 720.4022 | 573.3916 | 448.3617 | 283.6462 | 238.4734 | 817.4927 | 469.485 | 34.0077 | 47.497 | 54.9821 | 62.5331 | 75.3101 | 79.8672 | 84.4658 | 87.5732 | 110.0539 | 741.2815 | 706.8697 | 714.2666 | 731.9005 | 144.8156 | 43.2449 | 883.7195 | 47.3915 | 22.0846 | 885.7394 | 29.3782 | 21.8516 | 66.0902 | 87.8731 | 228.2261 | 71.3878 | 92.3873 | 579.6259 | 911.8641 | 736.0303 | 833.7284 | 821.1127 | 755.577 |  | 915.4539 | 931.877 | 1147.0464 | 691.7429 | 766.5811 | 931.0547 |  | 920.8634 |  |  | 616.9337 | 740.6639 | 762.2186 | [5 empty] | 21.8308 | 712.5522 | 35.7061 | 22.044 | 562.3653 | 34.3029 | 21.802 | 636.0388 | 796.6409 | 817.4572 |  | 1367.2229 | 1130.4218 | 684.3267 | 826.231 | 992.9668 | 724.6169 | 843.2885 | 1221.2426 | 1189.3843 | 740.6452 | 946.4104 | 1061.967 | 1183.4999 | 1171.3121 | 686.5278 | 816.99 | 841.3871 |  | 1228.8144 | 1010.2036 | 1145.8097 | 1205.1911 | 767.4393 | 855.3586 | 791.1044 | 1108.2257 | 178.2709 | 0.0012266 | 19.5694 | 7.2083 | -28.957 | 3.0923 | 6822.27 | 0.79 | 2.6425 | -2.6371 | -18.6072 | 1.9195 | 7.4856 | -35.958 | 13.6095 | 117.6111 | 236.6393 | 68.3412 | 91.0135 | 19.5929 | 168.2491 | 60.3052
42838.4417 | 1853 | 23.87 | 22.8335 | 22.7046 | 22.6095 | 22.22 | 21.6408 | 22.5743 | 21.5949 | 22.279 | 22.2681 | 22.1953 | 21.826 | 21.0773 | 22.0205 | 46.1892 | 52.9985 | 57.7887 | 75.4845 | 81.0859 | 85.5012 | 105.7594 | 123.5372 | 190.6588 | 60.6714 | 84.497 | 209.3553 | 777.6051 | 764.105 | 776.1906 | 74.4301 | 95.7141 | 708.9759 | 66.3707 | 90.2728 | 295.709 | 1026.9784 | 663.2773 |  | 594.9793 | 954.0274 | 972.0282 | 792.6847 |  | 536.6692 | 752.1525 | 639.6733 | 905.5641 | 1005.8481 | 1076.3492 | 1097.379 | 50.3913 | 324.3947 | 69.5884 | 554.277 | 62.102 | 52.2481 | 51.0158 | 67.2924 | 72.8359 |  |  | 1.3381 | -0.54678 | -69.3942 | 1.1782 | 8.289 | -197.7744 | 30.2959 | -2.6393 | 13.36 | 41.8837 | 60.289 | 0.00047805 | -0.0010481 | 0.00044848 | 93.603 | 39.5188 | 23.7903 | 22.1496 | 21.8151 | 21.0811 | 20.2327 | 23.1534 | 22.2857 | 22.2729 | 22.2144 | 21.8034 | 21.2157 | 22.1298 | 803.416 | 605.672 | 466.3054 | 285.1272 | 228.3487 | 821.1953 | 469.7805 | 34.0369 | 47.5202 | 55.0125 | 62.5794 | 75.315 | 79.8742 | 84.4718 | 87.5807 | 110.127 | 741.8625 | 707.791 | 715.1005 | 732.6132 | 115.6034 | 38.8533 | 883.8154 | 47.4406 | 22.0807 | 886.4106 | 29.3924 | 21.8477 | 66.0993 | 87.9006 | 228.5746 | 71.412 | 92.4162 | 584.7125 | 923.2295 | 737.5631 | 833.9975 | 820.9126 | 756.1229 |  | 918.8668 | 932.0273 | 1147.3601 | 694.2049 | 767.7216 | 931.2604 |  | 920.9878 |  |  | 620.4605 | 749.0494 | 769.2832 | [5 empty] | 21.8293 | 715.142 | 35.7287 | 22.0428 | 564.362 | 34.3312 | 21.8074 | 636.9377 | 797.0626 | 818.1098 |  | 1364.1379 | 1128.1017 | 681.4054 | 826.2693 | 993.8184 | 724.7059 | 843.8256 | 1221.254 | 1187.2808 | 739.3432 | 947.09 | 1059.8152 | 1185.6651 | 1174.5962 | 687.321 | 817.4554 | 842.3721 |  | 1228.3927 | 1009.0356 | 1146.8651 | 1207.2441 | 767.6522 | 854.9481 | 790.7212 | 1108.3517 | 106.5705 | -7.938e-05 | 19.5703 | 7.2323 | -28.8606 | 3.0924 | 6771.98 | 0.84 | 2.6114 | -1.6501 | -18.5889 | 2.4221 | 7.3706 | -36.003 | 14.0911 | 118.9962 | 236.8477 | 68.5957 | 83.2961 | 17.6594 | 168.513 | 60.4392
42838.4417 | 1854 | 23.8726 | 22.8374 | 22.7099 | 22.6066 | 22.2124 | 21.6387 | 22.5701 | 21.5971 | 22.2828 | 22.2605 | 22.1919 | 21.8221 | 21.0767 | 22.0179 | 46.2451 | 53.0345 | 57.8416 | 75.5189 | 81.1127 | 85.5772 | 105.7935 | 123.7188 | 190.885 | 60.7137 | 84.5188 | 209.9217 | 777.2326 | 763.7358 | 775.5011 | 74.4845 | 95.7336 | 714.3211 | 66.4281 | 90.2977 | 296.1107 | 1029.4732 | 662.8882 |  | 595.3073 | 956.1627 | 974.8941 | 793.104 |  | 536.337 | 752.5579 | 640.6651 | 905.5531 | 1002.9338 | 1075.0341 | 1094.7477 | 49.4699 | 324.2283 | 70.2875 | 554.4059 | 62.0948 | 52.1737 | 51.0272 | 67.2304 | 72.8624 |  |  | 1.5694 | -2.0917 | -69.0295 | 0.52368 | 9.0046 | -197.8046 | 31.166 | -2.6255 | 13.7254 | 42.0633 | 72.1639 | 0.00067683 | -0.0010481 | 0.0004222 | 93.7495 | 39.5646 | 23.8016 | 22.1538 | 21.8187 | 21.0883 | 20.2359 | 23.1609 | 22.2889 | 22.273 | 22.2077 | 21.8013 | 21.2219 | 22.1199 | 834.0539 | 608.8885 | 457.2567 | 283.45 | 217.1663 | 824.8112 | 469.6016 | 34.0759 | 47.5453 | 55.0488 | 62.6309 | 75.3288 | 79.8899 | 84.4764 | 87.5942 | 110.191 | 741.8664 | 706.0427 | 713.0623 | 728.6857 | 105.1643 | 44.7552 | 883.7801 | 47.4922 | 22.0803 | 886.2906 | 29.4159 | 21.8541 | 66.1025 | 87.9249 | 228.9214 | 71.442 | 92.4097 | 588.6778 | 909.1245 | 736.6986 | 833.5173 | 820.5936 | 756.4595 |  | 920.3706 | 932.1332 | 1148.6872 | 693.9414 | 768.3553 | 931.4105 |  | 921.079 |  |  | 620.0623 | 744.52 | 769.8495 | [5 empty] | 21.8338 | 716.072 | 35.7547 | 22.0441 | 567.1753 | 34.3569 | 21.7981 | 637.1796 | 798.0825 | 818.796 |  | 1324.5708 | 1128.0821 | 678.2909 | 829.5931 | 993.5345 | 726.1313 | 843.8087 | 1216.3278 | 1187.4797 | 738.4301 | 950.3806 | 1055.5295 | 1186.5382 | 1176.0864 | 688.8181 | 816.8992 | 843.0947 |  | 1213.9093 | 1008.5739 | 1145.1143 | 1206.9451 | 767.5873 | 854.0553 | 790.4105 | 1108.3342 | 93.2075 | -0.0014486 | 19.5687 | 7.251 | -28.9089 | 3.0924 | 6706.84 | 0.74 | 2.8272 | -3.2279 | -18.5437 | 1.6151 | 7.6785 | -35.9882 | 14.2851 | 119.6074 | 237.7455 | 68.7829 | 81.3738 | 18.6283 | 169.8177 | 60.5493
42838.4417 | 1855 | 23.8785 | 22.8395 | 22.7159 | 22.6159 | 22.2115 | 21.6417 | 22.5725 | 21.6077 | 22.2892 | 22.2667 | 22.1944 | 21.8241 | 21.0762 | 22.0239 | 46.2765 | 53.0639 | 57.8693 | 75.536 | 81.1202 | 85.6347 | 105.8096 | 123.8817 | 191.0815 | 60.7365 | 84.5317 | 210.4675 | 775.6048 | 761.9203 | 773.74 | 74.5395 | 95.7411 | 720.2021 | 66.4858 | 90.3278 | 296.5009 | 1033.1422 | 662.7371 |  | 595.6061 | 957.4935 | 976.5526 | 793.6189 |  | 534.6615 | 751.6621 | 642.9421 | 907.9734 | 999.3672 | 1072.9058 | 1093.639 | 48.5582 | 324.059 | 70.3361 | 554.6604 | 62.1049 | 52.1183 | 51.0593 | 67.1514 | 72.8733 |  |  | 1.9394 | -2.3887 | -68.9079 | 0.71095 | 9.8411 | -197.7967 | 29.6487 | -2.3259 | 13.9619 | 44.3571 | 71.0598 | 0.00022178 | -0.0012189 | 0.0004797 | 93.8662 | 39.603 | 23.8038 | 22.1448 | 21.8143 | 21.0769 | 20.2292 | 23.1549 | 22.2796 | 22.2713 | 22.2037 | 21.7974 | 21.215 | 22.1222 | 836.4732 | 627.8247 | 459.1342 | 286.6625 | 208.1623 | 826.6014 | 469.5399 | 34.1061 | 47.5793 | 55.0778 | 62.6808 | 75.3344 | 79.9034 | 84.4845 | 87.5951 | 110.2674 | 741.8672 | 704.8542 | 711.7848 | 727.3098 | 91.0038 | 37.2539 | 883.4776 | 47.5507 | 22.0798 | 886.1018 | 29.4472 | 21.8599 | 66.1134 | 87.9629 | 229.2741 | 71.4885 | 92.4276 | 592.9207 | 896.4151 | 734.9877 | 833.2754 | 820.4463 | 756.5076 |  | 917.9218 | 932.3316 | 1149.8237 | 692.2135 | 768.593 | 931.6333 |  | 921.2766 |  |  | 615.124 | 732.9914 | 763.6732 | [5 empty] | 21.8334 | 715.3624 | 35.7859 | 22.0493 | 567.7877 | 34.3838 | 21.8047 | 638.569 | 799.7364 | 818.4368 |  | 1304.0456 | 1126.433 | 678.8106 | 833.2276 | 992.1556 | 727.8571 | 843.7091 | 1208.5628 | 1182.167 | 737.871 | 953.0121 | 1046.7361 | 1187.1428 | 1176.8376 | 689.0763 | 815.6246 | 842.2974 |  | 1213.1967 | 1007.9293 | 1144.6885 | 1207.0697 | 766.7475 | 853.1127 | 789.4651 | 1108.2759 | 105.245 | -0.00010749 | 19.569 | 7.268 | -28.9242 | 3.0924 | 6711.35 | 0.98 | 3.1401 | -3.448 | -18.5193 | 1.8811 | 8.0208 | -35.959 | 13.922 | 118.5967 | 238.5134 | 68.8984 | 81.8426 | 18.4072 | 171.7524 | 60.5878
42838.4418 | 1856 | 23.8831 | 22.8448 | 22.7116 | 22.6168 | 22.2192 | 21.6438 | 22.5742 | 21.5995 | 22.2976 | 22.2689 | 22.1974 | 21.8303 | 21.0786 | 22.0317 | 46.3343 | 53.1055 | 57.91 | 75.5862 | 81.152 | 85.7097 | 105.8484 | 124.0576 | 191.3129 | 60.7851 | 84.5688 | 211.0627 | 774.1531 | 760.3457 | 772.3866 | 74.606 | 95.7501 | 726.1668 | 66.5466 | 90.3615 | 296.8607 | 1037.1753 | 662.5679 |  | 595.8838 | 959.1504 | 979.7211 | 794.1816 |  | 534.0436 | 749.1797 | 644.2319 | 902.8836 | 994.2267 | 1071.2496 | 1093.2459 | 47.8248 | 323.9182 | 69.7114 | 554.8087 | 62.0916 | 52.0712 | 51.0791 | 67.0888 | 72.9026 |  |  | 1.7574 | -1.8295 | -69.0827 | 0.59727 | 7.8875 | -197.8263 | 29.7578 | -2.3929 | 13.2574 | 42.9424 | 66.5781 | 0.00019878 | -0.0011253 | 0.0004222 | 94.0038 | 39.6523 | 23.8142 | 22.1559 | 21.8169 | 21.0882 | 20.2335 | 23.168 | 22.2943 | 22.277 | 22.2126 | 21.8031 | 21.2175 | 22.1238 | 801.1237 | 589.9791 | 452.1519 | 291.596 | 208.9834 | 825.624 | 469.2437 | 34.1308 | 47.6085 | 55.1112 | 62.7185 | 75.3283 | 79.9148 | 84.4741 | 87.5931 | 110.345 | 741.8922 | 704.3267 | 710.976 | 726.001 | 64.6761 | 28.942 | 882.7942 | 47.5942 | 22.0764 | 885.0553 | 29.4631 | 21.8594 | 66.1309 | 87.9895 | 229.63 | 71.5258 | 92.4445 | 598.0616 | 886.4398 | 731.7988 | 833.6433 | 820.4633 | 756.6051 |  | 915.2584 | 932.499 | 1150.6465 | 690.1138 | 768.4354 | 931.8073 |  | 921.4643 |  |  | 610.4639 | 725.8452 | 758.1155 | [5 empty] | 21.8336 | 713.4872 | 35.8182 | 22.0538 | 567.0457 | 34.4248 | 21.8088 | 639.4813 | 801.2204 | 818.5327 |  | 1319.3676 | 1122.7552 | 705.9805 | 833.2088 | 990.8056 | 728.0415 | 844.9248 | 1207.1699 | 1175.4315 | 754.0853 | 951.9327 | 1044.2164 | 1186.2231 | 1178.3179 | 688.0929 | 814.5473 | 842.3529 |  | 1219.4447 | 1010.21 | 1142.3117 | 1205.1776 | 766.567 | 853.5553 | 787.442 | 1108.2659 | 136.2014 | 0.00045424 | 19.5672 | 7.2774 | -28.9068 | 3.0924 | 6735.31 | 0.73 | 2.9872 | -3.0139 | -18.5203 | 1.7221 | 7.1763 | -35.9396 | 13.939 | 117.5027 | 239.0697 | 68.912 | 85.3673 | 19.1225 | 173.8972 | 60.6307
42838.4418 | 1857 | 23.8838 | 22.8307 | 22.6969 | 22.5994 | 22.208 | 21.6311 | 22.5657 | 21.5968 | 22.289 | 22.2561 | 22.1886 | 21.8198 | 21.0619 | 22.012 | 46.3678 | 53.1427 | 57.9597 | 75.6142 | 81.1577 | 85.7735 | 105.8469 | 124.2269 | 191.4826 | 60.8112 | 84.5646 | 211.5976 | 772.7553 | 758.7854 | 770.9145 | 74.6634 | 95.7531 | 731.7391 | 66.6132 | 90.3897 | 297.2368 | 1040.0292 | 663.2027 |  | 596.2386 | 960.6901 | 984.0526 | 794.63 |  | 533.1357 | 747.153 | 645.4846 | 899.6342 | 990.0297 | 1067.0341 | 1090.9304 | 47.722 | 323.825 | 68.9287 | 554.8671 | 62.0275 | 52.0461 | 51.0947 | 67.0491 | 72.96 |  |  | 1.9433 | -2.4879 | -69.5046 | 1.2971 | 8.8567 | -197.8466 | 30.3163 | -3.0711 | 13.4588 | 41.503 | 61.9142 | 0.00045341 | -0.0011582 | 0.00045341 | 94.1393 | 39.6925 | 23.8168 | 22.1559 | 21.8178 | 21.0866 | 20.2307 | 23.1702 | 22.2872 | 22.2749 | 22.207 | 21.8066 | 21.2188 | 22.1317 | 753.3405 | 541.432 | 421.9583 | 284.3739 | 206.5315 | 822.2819 | 467.8958 | 34.1631 | 47.6399 | 55.1403 | 62.7678 | 75.3446 | 79.9296 | 84.4941 | 87.6054 | 110.4234 | 741.9573 | 704.5072 | 711.2098 | 726.7133 | 87.8914 | 24.447 | 882.6192 | 47.6421 | 22.0794 | 884.1421 | 29.4785 | 21.85 | 66.132 | 88.0287 | 229.9889 | 71.5548 | 92.4693 | 602.9155 | 880.0282 | 730.5793 | 833.3336 | 820.3648 | 756.8641 |  | 914.0766 | 932.6315 | 1149.9624 | 687.9763 | 767.9264 | 931.9152 |  | 921.5762 |  |  | 614.753 | 731.4557 | 758.07 | [5 empty] | 21.8326 | 711.0474 | 35.8515 | 22.0529 | 565.0826 | 34.4493 | 21.8136 | 640.0253 | 801.4701 | 819.1798 |  | 1342.433 | 1119.6864 | 730.2215 | 838.5206 | 990.2422 | 727.6715 | 845.893 | 1209.3642 | 1171.9458 | 762.7961 | 955.8262 | 1045.0978 | 1180.3565 | 1181.3158 | 688.4856 | 814.5003 | 844.0621 |  | 1222.6808 | 1009.3438 | 1137.9208 | 1203.9669 | 766.8761 | 854.888 | 785.4877 | 1107.989 | 170.4252 | -0.00048666 | 19.5693 | 7.2864 | -28.8339 | 3.0924 | 6745.68 | 0.56 | 3.1391 | -3.5111 | -18.5583 | 2.5352 | 7.5925 | -35.8851 | 14.0471 | 117.0135 | 238.5996 | 68.8269 | 89.3042 | 22.2029 | 175.425 | 60.6282
42838.4418 | 1858 | 23.89 | 22.8363 | 22.7095 | 22.6105 | 22.216 | 21.6371 | 22.5735 | 21.6054 | 22.2903 | 22.2664 | 22.1973 | 21.8263 | 21.0759 | 22.0268 | 46.4201 | 53.1773 | 57.9992 | 75.6526 | 81.1767 | 85.8441 | 105.8815 | 124.398 | 191.6839 | 60.8488 | 84.596 | 212.1318 | 771.1868 | 757.1025 | 769.4165 | 74.7344 | 95.7783 | 737.7451 | 66.6873 | 90.4338 | 297.6165 | 1041.6575 | 662.9378 |  | 596.4002 | 963.3172 | 988.9599 | 795.2417 |  | 532.3737 | 745.8706 | 645.1911 | 893.0874 | 986.9059 | 1065.0853 | 1089.9945 | 48.0065 | 323.8019 | 71.0026 | 555.0855 | 61.9066 | 52.0192 | 51.0922 | 67.025 | 72.9808 |  |  | 2.0222 | -1.9635 | -69.4698 | 0.88969 | 8.1563 | -197.8046 | 30.2815 | -3.5192 | 13.2191 | 41.0909 | 67.7888 | 0.00068176 | -0.0011992 | 0.00045013 | 94.2598 | 39.7341 | 23.8196 | 22.1517 | 21.8115 | 21.0847 | 20.2329 | 23.1717 | 22.2821 | 22.276 | 22.2103 | 21.8028 | 21.2198 | 22.1314 | 730.6192 | 526.5291 | 385.0027 | 276.954 | 202.6641 | 819.7744 | 466.1035 | 34.1905 | 47.6728 | 55.1728 | 62.8111 | 75.3549 | 79.9464 | 84.5071 | 87.6152 | 110.4935 | 742.5428 | 707.1127 | 713.8293 | 730.9873 | 80.41 | 24.408 | 881.8563 | 47.7015 | 22.0778 | 883.1663 | 29.5041 | 21.8526 | 66.155 | 88.0743 | 230.3772 | 71.5987 | 92.4887 | 606.3401 | 884.194 | 734.6405 | 832.6007 | 820.2061 | 757.2978 |  | 915.695 | 932.6951 | 1148.256 | 688.0785 | 767.6297 | 932.0049 |  | 921.634 |  |  | 623.2559 | 747.1507 | 765.5347 | [5 empty] | 21.8287 | 710.1532 | 35.8701 | 22.051 | 564.295 | 34.471 | 21.8054 | 639.6481 | 801.1899 | 819.4585 |  | 1337.6614 | 1119.0281 | 742.2346 | 838.9488 | 992.5884 | 727.6173 | 845.7312 | 1209.2265 | 1172.0533 | 767.7902 | 955.9893 | 1044.5617 | 1176.4328 | 1178.5049 | 687.9485 | 814.173 | 845.0275 |  | 1225.0915 | 1006.7509 | 1135.1873 | 1202.8874 | 766.5125 | 854.4558 | 783.3586 | 1107.3256 | 184.7443 | 0.00058066 | 19.5694 | 7.3016 | -28.8882 | 3.0924 | 6751.87 | 0.7 | 3.1998 | -3.1173 | -18.542 | 2.0983 | 7.2808 | -35.8551 | 14.0288 | 117.6619 | 237.437 | 68.7399 | 90.8052 | 25.9451 | 176.291 | 60.6648
42838.4418 | 1859 | 23.8962 | 22.8458 | 22.711 | 22.6104 | 22.2182 | 21.6445 | 22.5722 | 21.6084 | 22.2879 | 22.2618 | 22.1983 | 21.8295 | 21.0737 | 22.028 | 46.4529 | 53.2047 | 58.0326 | 75.6796 | 81.1901 | 85.9073 | 105.894 | 124.5608 | 191.8587 | 60.8699 | 84.6225 | 212.632 | 770.232 | 756.0363 | 768.3709 | 74.7968 | 95.7866 | 743.2083 | 66.7486 | 90.4674 | 297.9563 | 1044.4035 | 664.3508 |  | 596.7194 | 966.1671 | 993.4284 | 795.7981 |  | 533.1734 | 745.1997 | 647.1754 | 893.669 | 990.25 | 1069.0562 | 1090.3656 | 47.8919 | 323.8309 | 72.1899 | 555.3809 | 61.815 | 52.0116 | 51.0911 | 67.0381 | 73.0092 |  |  | 1.4774 | -2.2421 | -69.2693 | 0.39751 | 8.5532 | -197.777 | 32.0866 | -2.7425 | 13.1934 | 40.3426 | 68.8119 | 0.00043534 | -0.001196 | 0.00043698 | 94.3786 | 39.7728 | 23.8223 | 22.1595 | 21.8077 | 21.0815 | 20.2306 | 23.1658 | 22.279 | 22.2737 | 22.2094 | 21.8011 | 21.2177 | 22.1274 | 728.7504 | 507.1543 | 357.0467 | 268.7663 | 202.0332 | 817.8945 | 463.989 | 34.2185 | 47.6983 | 55.2068 | 62.8525 | 75.3634 | 79.9619 | 84.5232 | 87.6259 | 110.5645 | 743.2772 | 709.9225 | 716.2471 | 733.3274 | 117.5124 | 32.9984 | 880.8536 | 47.7671 | 22.0791 | 882.3463 | 29.535 | 21.857 | 66.1728 | 88.1071 | 230.7499 | 71.6504 | 92.5203 | 609.9966 | 900.1373 | 741.69 | 832.0674 | 819.8953 | 757.9353 |  | 920.991 | 932.7458 | 1146.7388 | 692.2033 | 768.4915 | 932.0642 |  | 921.6754 |  |  | 628.8432 | 773.628 | 781.3398 | [5 empty] | 21.8374 | 714.17 | 35.9055 | 22.0462 | 565.1455 | 34.5027 | 21.805 | 639.5721 | 800.1877 | 819.3785 |  | 1344.6694 | 1123.536 | 740.6806 | 837.938 | 994.5209 | 727.1806 | 845.3709 | 1206.8304 | 1176.9283 | 766.4342 | 953.8693 | 1041.6452 | 1173.9553 | 1172.5378 | 687.454 | 813.4265 | 845.2529 |  | 1221.6628 | 1003.2296 | 1133.2807 | 1200.2057 | 766.0255 | 853.9311 | 782.4264 | 1106.4081 | 173.5199 | 0.00077724 | 19.5692 | 7.3156 | -28.9431 | 3.0923 | 6771.55 | 0.75 | 2.7337 | -3.33 | -18.5091 | 1.4021 | 7.4669 | -35.9058 | 14.4623 | 119.823 | 236.4068 | 68.8699 | 90.2488 | 28.6235 | 177.7719 | 60.7949
42838.4418 | 1860 | 23.8964 | 22.8396 | 22.7088 | 22.6058 | 22.2109 | 21.6386 | 22.5751 | 21.6049 | 22.283 | 22.2663 | 22.1931 | 21.8247 | 21.0724 | 22.0249 | 46.5018 | 53.2519 | 58.0868 | 75.7197 | 81.2138 | 85.9811 | 105.9141 | 124.7313 | 192.0476 | 60.9039 | 84.6409 | 213.1463 | 769.863 | 755.7015 | 767.6936 | 74.8589 | 95.8003 | 748.615 | 66.8096 | 90.5092 | 298.3024 | 1047.3818 | 664.1294 |  | 597.0718 | 968.4246 | 996.3615 | 796.3909 |  | 533.3299 | 745.6158 | 648.5524 | 890.6804 | 993.7154 | 1073.2043 | 1091.9653 | 47.3907 | 323.8166 | 71.4988 | 555.5851 | 61.8479 | 51.9999 | 51.1007 | 67.0655 | 73.0353 |  |  | 1.5556 | -2.9906 | -69.155 | 1.1052 | 7.9447 | -197.7822 | 31.4689 | -3.5094 | 13.4619 | 41.1373 | 68.9198 | 0.00054869 | -0.0010941 | 0.00043205 | 94.5107 | 39.818 | 23.8359 | 22.1659 | 21.8142 | 21.0839 | 20.2364 | 23.1756 | 22.2901 | 22.2689 | 22.2132 | 21.7955 | 21.2178 | 22.1225 | 772.9239 | 531.138 | 361.836 | 270.45 | 204.4567 | 818.98 | 462.5658 | 34.2605 | 47.7265 | 55.2415 | 62.902 | 75.3823 | 79.976 | 84.5446 | 87.6305 | 110.6375 | 743.6565 | 710.0029 | 715.8328 | 731.0763 | 91.1406 | 29.667 | 879.8389 | 47.8139 | 22.0784 | 881.6299 | 29.5501 | 21.8518 | 66.1733 | 88.1345 | 231.138 | 71.6802 | 92.5285 | 613.9096 | 919.4423 | 743.0967 | 831.3057 | 819.7016 | 758.5272 |  | 926.6844 | 932.7322 | 1145.6407 | 694.9073 | 769.5691 | 932.0367 |  | 921.6026 |  |  | 635.5349 | 801.7574 | 799.6617 | [5 empty] | 21.843 | 719.3477 | 35.9312 | 22.0506 | 566.9129 | 34.5319 | 21.809 | 639.4979 | 799.5721 | 819.5816 |  | 1342.299 | 1125.5875 | 734.3787 | 835.8219 | 994.5774 | 726.2784 | 846.0327 | 1201.6487 | 1178.12 | 762.663 | 952.236 | 1040.9866 | 1172.9422 | 1171.0242 | 687.8599 | 812.8581 | 845.3643 |  | 1224.5962 | 1002.2626 | 1134.9398 | 1199.7784 | 765.5538 | 854.5172 | 782.0333 | 1106.1877 | 135.7914 | 0.0005736 | 19.5683 | 7.3158 | -28.9617 | 3.0924 | 6765.49 | 0.69 | 2.8042 | -3.8467 | -18.4976 | 2.3385 | 7.2075 | -35.9617 | 14.3446 | 122.1793 | 235.6646 | 69.1013 | 85.7815 | 27.8042 | 179.3883 | 60.9583
42838.4418 | 1861 | 23.8954 | 22.841 | 22.7102 | 22.6001 | 22.2083 | 21.6338 | 22.5717 | 21.6043 | 22.2843 | 22.2636 | 22.1903 | 21.8276 | 21.0786 | 22.0193 | 46.5477 | 53.2902 | 58.1203 | 75.7538 | 81.2335 | 86.0499 | 105.9247 | 124.9048 | 192.2224 | 60.9373 | 84.6598 | 213.6373 | 769.9375 | 756.2957 | 767.8437 | 74.9086 | 95.8035 | 755.0001 | 66.8731 | 90.5259 | 298.6504 | 1048.6383 | 663.7929 |  | 597.3822 | 970.2629 | 998.6585 | 797.0407 |  | 532.6668 | 745.0019 | 645.8095 | 889.1319 | 994.4457 | 1073.5926 | 1091.5349 | 47.2089 | 323.8694 | 70.3604 | 555.8575 | 61.8468 | 51.9742 | 51.1343 | 67.069 | 73.0932 |  |  | 1.2468 | -2.9952 | -68.881 | 1.05 | 9.0033 | -197.8131 | 29.5527 | -3.3589 | 13.6005 | 41.7109 | 64.0014 | 0.00050598 | -0.0011434 | 0.00047641 | 94.6633 | 39.8709 | 23.8499 | 22.1602 | 21.8145 | 21.0891 | 20.2429 | 23.1858 | 22.2964 | 22.2807 | 22.2134 | 21.8068 | 21.2294 | 22.1373 | 796.1967 | 530.7286 | 371.9481 | 273.2134 | 213.3701 | 819.6602 | 461.4086 | 34.279 | 47.7564 | 55.2701 | 62.9475 | 75.3758 | 79.9828 | 84.5444 | 87.6373 | 110.7034 | 743.7041 | 708.8884 | 714.5285 | 728.6743 | 125.9402 | 58.3587 | 879.8363 | 47.8671 | 22.0787 | 881.9583 | 29.5748 | 21.8504 | 66.1791 | 88.1612 | 231.5722 | 71.6981 | 92.5613 | 619.0647 | 930.6271 | 740.149 | 830.3242 | 820.1221 | 759.0187 |  | 929.5563 | 932.6291 | 1144.653 | 694.1053 | 770.006 | 931.9818 |  | 921.5326 |  |  | 637.7339 | 803.7408 | 807.2204 | [5 empty] | 21.8364 | 719.8108 | 35.9605 | 22.0431 | 567.32 | 34.5565 | 21.7998 | 638.6901 | 799.8584 | 819.3766 |  | 1331.4896 | 1124.6214 | 728.71 | 834.146 | 992.4971 | 725.7461 | 845.413 | 1197.2113 | 1178.6287 | 758.8277 | 951.685 | 1037.2971 | 1172.9574 | 1171.1424 | 688.0725 | 813.0871 | 845.8382 |  | 1222.5414 | 1003.4243 | 1136.8214 | 1200.8242 | 765.2423 | 856.0726 | 782.185 | 1105.9285 | 152.9272 | 0.00079127 | 19.5687 | 7.3106 | -28.7605 | 3.0923 | 6795.58 | 0.66 | 2.5106 | -3.8485 | -18.4554 | 2.2786 | 7.6738 | -35.9697 | 13.903 | 123.3745 | 235.0009 | 69.2482 | 83.4723 | 26.4478 | 180.0623 | 61.0377
42838.4418 | 1862 | 23.9026 | 22.8428 | 22.714 | 22.5982 | 22.2112 | 21.6387 | 22.574 | 21.6041 | 22.2963 | 22.2614 | 22.1946 | 21.8247 | 21.0826 | 22.023 | 46.5968 | 53.3246 | 58.1691 | 75.7902 | 81.2485 | 86.1112 | 105.9371 | 125.0962 | 192.4126 | 60.9789 | 84.6764 | 214.121 | 770.2769 | 757.0578 | 768.1662 | 74.9693 | 95.8189 | 761.3612 | 66.9367 | 90.5651 | 299.0159 | 1049.7147 | 662.8493 |  | 597.7256 | 972.3299 | 1003.2921 | 797.8945 |  | 531.2247 | 743.6763 | 643.4756 | 881.7736 | 993.8414 | 1074.9761 | 1092.2182 | 46.8983 | 323.8319 | 70.485 | 556.0807 | 61.8301 | 51.9404 | 51.1712 | 67.0396 | 73.1266 |  |  | 1.7705 | -2.2619 | -68.9178 | 1.2833 | 8.3008 | -197.7816 | 29.7131 | -3.167 | 12.8626 | 38.61 | 59.6795 | 0.00057498 | -0.0011089 | 0.00048298 | 94.7963 | 39.9149 | 23.8469 | 22.1557 | 21.8156 | 21.0911 | 20.2314 | 23.1796 | 22.2885 | 22.2751 | 22.2062 | 21.8052 | 21.2236 | 22.1233 | 813.6585 | 608.8135 | 447.6218 | 290.7454 | 225.8507 | 823.0519 | 462.6754 | 34.3097 | 47.7938 | 55.3088 | 62.9952 | 75.3785 | 79.9995 | 84.5662 | 87.6451 | 110.7784 | 744.108 | 709.4047 | 715.2457 | 731.575 | 130.6091 | 51.5769 | 881.1191 | 47.9252 | 22.0811 | 882.135 | 29.6017 | 21.849 | 66.2033 | 88.1908 | 231.9811 | 71.7463 | 92.5835 | 623.9882 | 927.1345 | 735.2748 | 829.7925 | 820.5109 | 759.6811 |  | 931.4383 | 932.5718 | 1143.7227 | 691.5649 | 769.8227 | 931.9533 |  | 921.4793 |  |  | 639.0203 | 801.7776 | 808.5054 | [5 empty] | 21.837 | 717.2337 | 36.0001 | 22.0488 | 565.7489 | 34.5865 | 21.8083 | 638.5573 | 800.3536 | 819.2472 |  | 1311.0368 | 1123.8497 | 724.1677 | 835.2753 | 991.0811 | 725.3836 | 844.3452 | 1191.5212 | 1178.5225 | 755.9728 | 957.1327 | 1035.5976 | 1173.1209 | 1173.0763 | 687.9237 | 815.0546 | 846.3652 |  | 1222.449 | 1004.9496 | 1137.3985 | 1200.5541 | 765.5266 | 858.2296 | 781.1253 | 1105.4494 | 142.7753 | -7.938e-05 | 19.5683 | 7.3083 | -28.9501 | 3.0923 | 6842.97 | 0.47 | 2.9923 | -3.3421 | -18.4483 | 2.5174 | 7.3721 | -35.9853 | 13.9478 | 124.1527 | 234.3759 | 69.2665 | 82.9176 | 18.2946 | 180.633 | 61.0647
42838.4418 | 1863 | 23.9087 | 22.8483 | 22.7195 | 22.6047 | 22.2181 | 21.6481 | 22.5756 | 21.6036 | 22.3013 | 22.262 | 22.2003 | 21.8248 | 21.0794 | 22.0174 | 46.6449 | 53.3656 | 58.2137 | 75.8297 | 81.2718 | 86.1836 | 105.9526 | 125.2964 | 192.6103 | 61.0172 | 84.7028 | 214.5994 | 770.5646 | 757.4833 | 768.5264 | 75.03 | 95.8231 | 765.9599 | 66.9996 | 90.5924 | 299.3796 | 1052.8769 | 663.5879 |  | 597.9522 | 974.3406 | 1005.8878 | 798.7717 |  | 530.7682 | 742.5663 | 641.4196 | 880.889 | 993.5143 | 1073.8742 | 1091.6702 | 46.2695 | 323.5714 | 72.2222 | 556.1715 | 61.7931 | 51.9307 | 51.2073 | 66.9806 | 73.1571 |  |  | 1.7896 | -0.47122 | -68.9506 | 0.98169 | 7.0181 | -197.825 | 30.5088 | -3.0297 | 13.2146 | 40.4565 | 63.8436 | 0.00058155 | -0.001053 | 0.00046655 | 94.925 | 39.9513 | 23.8565 | 22.1608 | 21.8205 | 21.0885 | 20.2407 | 23.1926 | 22.286 | 22.2791 | 22.2094 | 21.8031 | 21.2292 | 22.1315 | 818.9059 | 632.3942 | 478.8537 | 305.2901 | 229.5293 | 827.6651 | 464.2368 | 34.3461 | 47.8246 | 55.3402 | 63.0396 | 75.3854 | 80.0131 | 84.5778 | 87.656 | 110.8577 | 744.8329 | 710.9456 | 717.0174 | 734.9431 | 149.6303 | 42.516 | 881.5734 | 47.9961 | 22.0828 | 882.1184 | 29.6297 | 21.858 | 66.2259 | 88.2343 | 232.3854 | 71.7878 | 92.5966 | 628.5132 | 920.0122 | 729.3229 | 828.7076 | 820.8523 | 760.3072 |  | 932.1804 | 932.5036 | 1143.4421 | 689.2266 | 769.2805 | 931.9036 |  | 921.4176 |  |  | 638.3929 | 801.0953 | 810.995 | [5 empty] | 21.8367 | 713.6307 | 36.0168 | 22.047 | 564.1047 | 34.6162 | 21.8131 | 637.849 | 799.8214 | 818.9448 |  | 1314.9306 | 1123.5294 | 719.6734 | 840.5634 | 991.8371 | 725.7154 | 843.8736 | 1187.2198 | 1179.4036 | 753.5887 | 964.0704 | 1036.4965 | 1171.3836 | 1173.6858 | 687.565 | 817.8863 | 846.7842 |  | 1216.1307 | 1005.7137 | 1135.6167 | 1198.8033 | 766.1331 | 859.0558 | 780.5758 | 1105.2053 | 138.7444 | -0.00027601 | 19.5693 | 7.3063 | -28.8434 | 3.0923 | 6928.96 | 0.71 | 3.0089 | -1.5246 | -18.4426 | 2.2006 | 6.7759 | -35.9745 | 14.1276 | 124.4504 | 234.1891 | 69.1769 | 84.234 | 15.1394 | 182.3627 | 61.1646
42838.4419 | 1864 | 23.9169 | 22.8567 | 22.7194 | 22.6187 | 22.2172 | 21.6546 | 22.5769 | 21.6049 | 22.2963 | 22.2723 | 22.2056 | 21.8292 | 21.0809 | 22.0327 | 46.6871 | 53.4016 | 58.2574 | 75.8666 | 81.3037 | 86.2488 | 105.968 | 125.5009 | 192.8139 | 61.0486 | 84.7304 | 215.0691 | 772.1057 | 759.2986 | 769.9765 | 75.0868 | 95.8298 | 770.5509 | 67.0602 | 90.6235 | 299.7272 | 1054.3587 | 664.9115 |  | 598.0834 | 975.7493 | 1007.8043 | 799.8956 |  | 530.4029 | 741.6074 | 639.0715 | 884.0236 | 989.1168 | 1071.8511 | 1088.7815 | 46.0874 | 323.3035 | 72.8546 | 556.0781 | 61.818 | 51.8849 | 51.2323 | 66.9362 | 73.2194 |  |  | 1.9223 | -1.2821 | -69.1491 | 1.1335 | 8.4296 | -197.8158 | 29.5173 | -2.8463 | 13.9414 | 42.7351 | 70.2151 | 0.00043534 | -0.0011319 | 0.0004567 | 95.0586 | 39.9939 | 23.8637 | 22.1555 | 21.8196 | 21.0834 | 20.2461 | 23.197 | 22.2933 | 22.2753 | 22.2116 | 21.8007 | 21.2246 | 22.1345 | 877.9011 | 676.904 | 473.9846 | 295.9606 | 223.7961 | 833.2824 | 464.8738 | 34.3866 | 47.8587 | 55.3701 | 63.091 | 75.3988 | 80.035 | 84.6019 | 87.6755 | 110.9436 | 745.3684 | 711.7257 | 717.8289 | 734.8294 | 144.3952 | 40.777 | 881.7147 | 48.0553 | 22.087 | 881.7362 | 29.6503 | 21.862 | 66.2414 | 88.2763 | 232.791 | 71.8199 | 92.6293 | 632.8927 | 924.225 | 725.0928 | 827.5926 | 821.5271 | 761.0772 |  | 933.3491 | 932.4216 | 1143.473 | 686.6213 | 768.4329 | 931.8445 |  | 921.3356 |  |  | 636.9955 | 798.0124 | 812.2636 | [5 empty] | 21.834 | 710.0957 | 36.0479 | 22.0491 | 562.8309 | 34.6479 | 21.8089 | 637.7947 | 799.552 | 819.1395 |  | 1344.489 | 1123.4368 | 718.3866 | 845.7453 | 991.9764 | 726.3851 | 843.699 | 1187.6741 | 1180.7174 | 752.9821 | 967.7134 | 1035.3578 | 1168.8234 | 1174.2068 | 687.1863 | 818.6257 | 846.8895 |  | 1219.31 | 1006.6013 | 1132.6974 | 1197.3172 | 766.703 | 859.2182 | 782.5492 | 1104.8777 | 126.9028 | 0.00041916 | 19.5695 | 7.3042 | -28.9775 | 3.0923 | 7019.69 | 1.14 | 3.1207 | -2.5137 | -18.4604 | 2.3635 | 7.4205 | -35.9467 | 13.8857 | 124.9263 | 234.2121 | 69.0083 | 80.0157 | 15.8092 | 183.1575 | 61.3108
42838.4419 | 1865 | 23.9137 | 22.8395 | 22.7193 | 22.6023 | 22.2087 | 21.6411 | 22.5652 | 21.5984 | 22.2905 | 22.2677 | 22.1952 | 21.8248 | 21.0714 | 22.0202 | 46.7303 | 53.4372 | 58.2985 | 75.9001 | 81.3174 | 86.3045 | 105.9927 | 125.7018 | 193.0151 | 61.0774 | 84.7391 | 215.5114 | 773.4883 | 761.005 | 771.1137 | 75.1374 | 95.8336 | 775.6432 | 67.1358 | 90.6547 | 300.1266 | 1057.7994 | 665.0067 |  | 598.4403 | 975.7428 | 1007.8509 | 801.1424 |  | 530.2771 | 741.2059 | 639.307 | 879.4281 | 985.041 | 1068.6068 | 1086.2081 | 46.2007 | 323.1305 | 72.8951 | 555.9774 | 61.7789 | 51.8488 | 51.2574 | 66.9356 | 73.2577 |  |  | 1.3959 | -1.5995 | -68.9 | 1.1782 | 8.6307 | -197.8512 | 30.934 | -2.5855 | 13.5125 | 42.2935 | 69.8658 | 0.00075404 | -0.00095774 | 0.00046162 | 95.1981 | 40.0325 | 23.8689 | 22.1623 | 21.8209 | 21.0836 | 20.237 | 23.202 | 22.2867 | 22.2788 | 22.2152 | 21.8075 | 21.224 | 22.1343 | 891.357 | 660.0662 | 452.7447 | 284.8967 | 216.4294 | 838.751 | 465.0135 | 34.4191 | 47.8828 | 55.3957 | 63.1411 | 75.4121 | 80.0524 | 84.6142 | 87.6862 | 111.019 | 745.6427 | 711.3004 | 717.2507 | 732.9421 | 125.2873 | 41.7008 | 882.0619 | 48.1105 | 22.0859 | 881.5662 | 29.6767 | 21.8648 | 66.263 | 88.301 | 233.2158 | 71.8599 | 92.6513 | 637.4016 | 933.5027 | 721.993 | 825.8424 | 821.289 | 761.8846 |  | 932.7352 | 932.2649 | 1144.28 | 683.9959 | 767.1895 | 931.7434 |  | 921.2032 |  |  | 634.189 | 786.1788 | 807.4444 | [5 empty] | 21.8389 | 706.4983 | 36.0852 | 22.0564 | 562.5235 | 34.671 | 21.8146 | 637.8376 | 799.8504 | 819.4951 |  | 1362.0458 | 1123.7272 | 719.2305 | 846.8361 | 991.6882 | 726.5441 | 843.4846 | 1190.6883 | 1186.2752 | 752.9502 | 967.7494 | 1033.1255 | 1166.1373 | 1174.1157 | 687.2351 | 818.8903 | 847.095 |  | 1230.2285 | 1009.6851 | 1130.2771 | 1195.5449 | 767.4208 | 859.9091 | 784.5471 | 1104.8221 | 157.9717 | 0.00040508 | 19.5699 | 7.2953 | -28.9054 | 3.0923 | 7097.95 | 0.8 | 2.6608 | -2.8071 | -18.4235 | 2.4092 | 7.4994 | -35.9065 | 14.1978 | 124.6425 | 234.7596 | 68.7286 | 80.8207 | 18.1974 | 185.0512 | 61.4366
42838.4419 | 1866 | 23.9194 | 22.8533 | 22.7194 | 22.6131 | 22.2197 | 21.6481 | 22.5742 | 21.6056 | 22.2914 | 22.2752 | 22.1989 | 21.8269 | 21.0732 | 22.0303 | 46.7716 | 53.4704 | 58.3341 | 75.9263 | 81.3293 | 86.3664 | 106.0062 | 125.9024 | 193.2085 | 61.1085 | 84.7458 | 215.9332 | 773.8776 | 761.6107 | 771.5989 | 75.1918 | 95.8445 | 778.9424 | 67.1952 | 90.6854 | 300.4772 | 1059.9571 | 665.0508 |  | 598.7188 | 977.0232 | 1010.3822 | 802.0348 |  | 531.3088 | 742.9433 | 640.6171 | 864.4726 | 978.0486 | 1064.3882 | 1082.8796 | 46.487 | 322.9091 | 72.2291 | 556.0244 | 61.787 | 51.8074 | 51.2965 | 66.9902 | 73.3058 |  |  | 1.5589 | -1.3182 | -68.9927 | 0.98431 | 8.3074 | -197.8197 | 31.3756 | -3.1611 | 13.9286 | 43.8215 | 68.002 | 0.0014522 | -0.0007754 | 0.00045341 | 95.3185 | 40.0673 | 23.8751 | 22.1669 | 21.8227 | 21.0849 | 20.2382 | 23.2081 | 22.2871 | 22.2776 | 22.2082 | 21.8004 | 21.2258 | 22.1272 | 877.9815 | 633.5344 | 449.0552 | 288.4045 | 225.1518 | 843.4951 | 465.54 | 34.4442 | 47.9068 | 55.4244 | 63.1906 | 75.4147 | 80.0657 | 84.623 | 87.6864 | 111.0997 | 746.1421 | 711.9347 | 718.08 | 735.3402 | 133.493 | 40.8586 | 881.2976 | 48.1561 | 22.0794 | 880.9184 | 29.6886 | 21.8569 | 66.2647 | 88.3247 | 233.6327 | 71.8933 | 92.6613 | 641.295 | 940.7822 | 720.0562 | 822.9788 | 820.107 | 762.7572 |  | 932.2689 | 932.0978 | 1145.8817 | 682.9963 | 766.116 | 931.5956 |  | 921.0485 |  |  | 633.8273 | 773.5578 | 799.0748 | [5 empty] | 21.8389 | 703.6622 | 36.1077 | 22.0491 | 563.1698 | 34.6945 | 21.808 | 637.8395 | 800.5952 | 819.7599 |  | 1363.7219 | 1124.46 | 716.7535 | 846.0572 | 991.7174 | 726.4792 | 844.8434 | 1189.236 | 1190.7246 | 750.6702 | 967.8348 | 1033.7211 | 1164.5158 | 1172.4457 | 687.9487 | 820.0168 | 847.3702 |  | 1232.0912 | 1012.949 | 1129.3776 | 1193.4982 | 768.0923 | 860.3888 | 786.3639 | 1104.9907 | 127.6472 | 0.00044722 | 19.5694 | 7.2744 | -28.9147 | 3.0923 | 7128.11 | 0.86 | 2.8124 | -2.5505 | -18.4517 | 2.2039 | 7.346 | -35.8472 | 14.2763 | 124.4199 | 235.8451 | 68.4528 | 84.3225 | 18.714 | 186.2429 | 61.5038
42838.4419 | 1867 | 23.9172 | 22.846 | 22.7125 | 22.6094 | 22.2105 | 21.6456 | 22.5703 | 21.6016 | 22.2864 | 22.2674 | 22.1926 | 21.8207 | 21.0819 | 22.0219 | 46.8187 | 53.5017 | 58.383 | 75.9641 | 81.3494 | 86.4362 | 106.0341 | 126.1225 | 193.3939 | 61.1478 | 84.7951 | 216.3629 | 774.0775 | 761.8477 | 771.8956 | 75.2604 | 95.8649 | 783.3408 | 67.2625 | 90.7187 | 300.8359 | 1061.9989 | 665.4579 |  | 599.0411 | 978.1586 | 1011.7767 | 803.0531 |  | 533.1208 | 744.8664 | 639.7042 | 861.7782 | 980.0277 | 1065.1175 | 1085.5213 | 47.0173 | 322.7955 | 70.8384 | 556.0426 | 61.7569 | 51.748 | 51.3153 | 67.0712 | 73.3407 |  |  | 2.0301 | -1.7395 | -68.8199 | 1.2656 | 8.2469 | -197.7737 | 28.8871 | -2.297 | 13.6805 | 43.178 | 61.451 | 0.0011105 | -0.00089039 | 0.00045341 | 95.4505 | 40.1126 | 23.8814 | 22.1545 | 21.825 | 21.0889 | 20.2432 | 23.2147 | 22.2908 | 22.2763 | 22.2106 | 21.8018 | 21.2319 | 22.1276 | 881.6388 | 617.1657 | 450.633 | 291.0184 | 228.2418 | 848.093 | 465.9928 | 34.4693 | 47.9397 | 55.4625 | 63.2238 | 75.4201 | 80.0744 | 84.6358 | 87.6917 | 111.1759 | 746.8259 | 712.7791 | 718.748 | 736.6208 | 122.2597 | 28.6925 | 880.8002 | 48.2199 | 22.0808 | 881.0178 | 29.7237 | 21.8528 | 66.2839 | 88.3655 | 234.0368 | 71.9322 | 92.68 | 645.8588 | 941.9954 | 720.8749 | 820.4149 | 819.237 | 763.6224 |  | 931.5764 | 931.8992 | 1148.7242 | 684.6117 | 765.6775 | 931.4188 |  | 920.8743 |  |  | 632.7976 | 761.72 | 790.7292 | [5 empty] | 21.8397 | 703.3163 | 36.1332 | 22.0486 | 565.3274 | 34.7295 | 21.8138 | 638.5524 | 804.2557 | 821.0471 |  | 1358.7836 | 1129.6075 | 711.5508 | 844.2031 | 993.3196 | 726.4866 | 848.1329 | 1185.0163 | 1190.7214 | 747.0327 | 970.1513 | 1035.7182 | 1164.2657 | 1172.6749 | 687.9795 | 821.2512 | 847.669 |  | 1231.7357 | 1019.4442 | 1130.7565 | 1194.4896 | 768.2248 | 861.8031 | 788.8825 | 1105.3627 | 105.3392 | 0.0011073 | 19.568 | 7.269 | -28.8891 | 3.0923 | 7135.67 | 1.17 | 3.2099 | -2.9326 | -18.446 | 2.5014 | 7.3212 | -35.8528 | 13.7022 | 124.1018 | 237.7772 | 68.2842 | 85.888 | 18.6304 | 187.371 | 61.6516
42838.4419 | 1868 | 23.9275 | 22.8489 | 22.7124 | 22.6075 | 22.2156 | 21.6478 | 22.5695 | 21.6048 | 22.2883 | 22.2663 | 22.194 | 21.8244 | 21.0831 | 22.0196 | 46.8666 | 53.5446 | 58.4278 | 76.0039 | 81.3697 | 86.5008 | 106.0616 | 126.3403 | 193.5789 | 61.1826 | 84.8261 | 216.7678 | 773.9416 | 761.4014 | 771.9299 | 75.3186 | 95.8703 | 787.4696 | 67.3167 | 90.7494 | 301.1791 | 1065.5575 | 666.0235 |  | 599.3709 | 978.7909 | 1010.2393 | 804.2912 |  | 534.1219 | 746.5697 | 640.1737 | 865.9737 | 984.6015 | 1066.5752 | 1089.2169 | 46.8223 | 322.66 | 69.7153 | 556.049 | 61.75 | 51.7105 | 51.3412 | 67.167 | 73.3812 |  |  | 1.7981 | -2.6699 | -68.7358 | 1.6861 | 8.379 | -197.8703 | 28.6177 | -2.6959 | 13.2582 | 41.4337 | 58.55 | 0.0010169 | -0.00092817 | 0.00044355 | 95.5819 | 40.1554 | 23.8843 | 22.1554 | 21.8197 | 21.0846 | 20.2464 | 23.22 | 22.2876 | 22.2722 | 22.2073 | 21.8002 | 21.2193 | 22.1256 | 869.3747 | 590.8186 | 433.0698 | 279.8643 | 223.7963 | 850.7994 | 465.6925 | 34.5031 | 47.971 | 55.497 | 63.2691 | 75.4301 | 80.0868 | 84.65 | 87.7002 | 111.2673 | 747.3424 | 713.0226 | 719.2186 | 737.0877 | 97.5345 | 39.8039 | 881.1626 | 48.2847 | 22.08 | 881.7649 | 29.7413 | 21.853 | 66.2954 | 88.3845 | 234.4423 | 71.9632 | 92.7106 | 650.5189 | 939.7907 | 724.237 | 818.8367 | 818.7552 | 764.3666 |  | 928.9095 | 931.6725 | 1152.0242 | 687.9131 | 766.0669 | 931.2523 |  | 920.6996 |  |  | 630.0248 | 748.7799 | 780.6543 | [5 empty] | 21.8442 | 705.6429 | 36.1652 | 22.0566 | 568.8995 | 34.7613 | 21.8141 | 638.6848 | 809.1623 | 822.2803 |  | 1353.8535 | 1130.2478 | 706.9591 | 840.6999 | 993.6613 | 727.2964 | 851.4848 | 1180.9888 | 1187.1947 | 744.3752 | 969.4385 | 1035.0373 | 1165.2306 | 1172.8141 | 688.4806 | 822.1978 | 848.8048 |  | 1224.4994 | 1021.158 | 1132.7717 | 1196.5237 | 768.7446 | 863.6273 | 795.2008 | 1105.8312 | 115.5775 | 0.00036298 | 19.5681 | 7.2542 | -28.8649 | 3.0923 | 7140.16 | 0.94 | 3.021 | -3.6363 | -18.4501 | 2.8897 | 7.3837 | -35.881 | 13.6456 | 122.953 | 240.0342 | 68.3023 | 88.4197 | 20.521 | 189.364 | 61.7773
42838.4419 | 1869 | 23.9326 | 22.8456 | 22.7123 | 22.6053 | 22.2173 | 21.6453 | 22.5685 | 21.6056 | 22.2937 | 22.2698 | 22.1973 | 21.8279 | 21.0768 | 22.0224 | 46.9105 | 53.5807 | 58.4697 | 76.0331 | 81.3803 | 86.5631 | 106.0827 | 126.5407 | 193.7479 | 61.2159 | 84.8506 | 217.1425 | 773.1223 | 759.9235 | 771.0603 | 75.3576 | 95.8745 | 790.4025 | 67.3745 | 90.7832 | 301.5278 | 1069.5636 | 666.1776 |  | 599.7166 | 978.9663 | 1008.4614 | 805.4109 |  | 534.763 | 747.9878 | 642.3231 | 863.8243 | 988.0856 | 1067.4198 | 1089.666 | 46.1125 | 322.4684 | 69.1801 | 555.9422 | 61.7552 | 51.6888 | 51.3531 | 67.2378 | 73.4199 |  |  | 2.0761 | -2.7764 | -68.9073 | 1.3385 | 9.4021 | -197.7993 | 31.3145 | -3.395 | 13.4979 | 42.9009 | 67.9312 | 0.00092982 | -0.0010481 | 0.00045505 | 95.7297 | 40.2007 | 23.8938 | 22.1644 | 21.8156 | 21.0826 | 20.2431 | 23.2267 | 22.2872 | 22.2805 | 22.2124 | 21.8123 | 21.2266 | 22.1315 | 839.8065 | 580.1686 | 431.9877 | 277.9784 | 219.7844 | 851.6956 | 465.6016 | 34.5339 | 47.9929 | 55.5187 | 63.3154 | 75.4344 | 80.0958 | 84.6599 | 87.706 | 111.3428 | 748.0173 | 713.9915 | 720.5801 | 739.29 | 96.9087 | 33.6683 | 883.6086 | 48.3378 | 22.0758 | 884.403 | 29.7584 | 21.8543 | 66.3067 | 88.3972 | 234.8572 | 72.0032 | 92.7252 | 655.0358 | 926.1559 | 726.2098 | 818.258 | 818.3168 | 765.1177 |  | 926.0411 | 931.5071 | 1153.9541 | 690.869 | 766.8761 | 931.1472 |  | 920.5678 |  |  | 627.7518 | 740.8103 | 772.3903 | [5 empty] | 21.8351 | 708.7446 | 36.1864 | 22.0499 | 571.3247 | 34.7893 | 21.8067 | 640.1369 | 812.0796 | 823.2486 |  | 1352.0206 | 1129.3527 | 704.0968 | 837.4313 | 993.6966 | 728.2969 | 852.9913 | 1183.3578 | 1188.3746 | 743.0843 | 971.3348 | 1032.2233 | 1165.8939 | 1172.4175 | 689.2199 | 822.7474 | 849.5818 |  | 1230.1043 | 1025.0008 | 1133.8292 | 1197.709 | 769.1582 | 863.5533 | 798.3746 | 1105.8671 | 126.5174 | 0.00061574 | 19.5694 | 7.2471 | -28.8687 | 3.0923 | 7110.85 | 0.56 | 3.2447 | -3.7106 | -18.4859 | 2.5764 | 7.8239 | -35.8859 | 14.2786 | 121.7265 | 241.362 | 68.449 | 92.0936 | 20.6228 | 191.6339 | 61.8978
42838.4419 | 1870 | 23.9447 | 22.8478 | 22.7142 | 22.6148 | 22.2212 | 21.6523 | 22.5733 | 21.6121 | 22.2964 | 22.2656 | 22.202 | 21.832 | 21.0814 | 22.0273 | 46.9591 | 53.6217 | 58.5211 | 76.0684 | 81.4065 | 86.6317 | 106.1193 | 126.7474 | 193.9178 | 61.2557 | 84.8764 | 217.5293 | 773.1343 | 759.451 | 771.4638 | 75.4256 | 95.8834 | 793.6128 | 67.4393 | 90.8112 | 301.8681 | 1071.092 | 666.4141 |  | 600.0459 | 977.4284 | 1004.4749 | 806.235 |  | 535.5548 | 748.5939 | 642.4409 | 868.0804 | 988.9418 | 1067.855 | 1091.1882 | 45.9963 | 322.3215 | 68.8954 | 555.8237 | 61.7463 | 51.6818 | 51.3764 | 67.3022 | 68.7853 |  |  | 2.0064 | 0.051847 | -69.5421 | 0.96789 | 8.8666 | -197.7816 | 28.1327 | -2.9101 | 13.2627 | 42.395 | 70.138 | 0.00033184 | -0.0011516 | 0.00044684 | 95.8507 | 40.2462 | 23.8995 | 22.1622 | 21.8175 | 21.0835 | 20.2395 | 23.2172 | 22.288 | 22.2767 | 22.2113 | 21.8031 | 21.2245 | 22.1309 | 834.4694 | 577.6181 | 424.8533 | 270.2306 | 212.4189 | 851.5412 | 464.8008 | 34.5701 | 48.0332 | 55.5542 | 63.3691 | 75.4489 | 80.1163 | 84.6828 | 87.7235 | 111.4315 | 748.7097 | 715.037 | 721.0937 | 737.4722 | 82.688 | 34.434 | 888.1388 | 48.3993 | 22.0807 | 888.3009 | 29.7818 | 21.8587 | 66.3196 | 88.4347 | 235.2839 | 72.0404 | 92.7385 | 659.8418 | 911.9667 | 726.0276 | 818.0437 | 818.2031 | 765.7919 |  | 924.2315 | 931.3943 | 1155.5989 | 691.6881 | 767.4044 | 931.1138 |  | 920.4886 |  |  | 628.3955 | 740.5916 | 768.4449 | [5 empty] | 21.8427 | 710.7132 | 36.2222 | 22.0631 | 572.1279 | 34.8136 | 21.8113 | 640.7864 | 812.1458 | 823.5136 |  | 1356.052 | 1128.8937 | 706.5508 | 837.2332 | 993.0605 | 728.637 | 852.9335 | 1184.6689 | 1189.6973 | 743.6636 | 971.7298 | 1036.119 | 1168.3115 | 1174.6885 | 689.8629 | 821.7624 | 850.1741 |  | 1233.891 | 1025.9659 | 1134.71 | 1199.6081 | 768.8201 | 862.1015 | 801.6726 | 1106.0707 | 162.1959 | 0.00024358 | 19.5694 | 7.247 | -28.9383 | 3.0923 | 7057.59 | 0.91 | 3.1905 | 0.50722 | -18.5764 | 2.1915 | 7.5991 | -35.8901 | 13.5359 | 120.9514 | 242.4969 | 68.5758 | 92.6196 | 21.2535 | 192.494 | 62.1349
42838.4419 | 1871 | 23.9476 | 22.8546 | 22.7094 | 22.6084 | 22.2181 | 21.6486 | 22.5808 | 21.6073 | 22.2931 | 22.2675 | 22.1975 | 21.8335 | 21.0829 | 22.0217 | 47.0013 | 53.6647 | 58.5635 | 76.1008 | 81.4197 | 86.7029 | 106.1398 | 126.964 | 194.09 | 61.2837 | 84.9011 | 217.9112 | 774.6275 | 761.0541 | 772.8066 | 75.484 | 95.8873 | 796.6743 | 67.502 | 90.8296 | 302.2242 | 1070.4152 | 666.6726 |  | 600.3595 | 975.6921 | 1000.8919 | 806.7973 |  | 536.2077 | 749.5031 | 642.0634 | 863.7102 | 988.8544 | 1066.4273 | 1091.3833 | 47.3849 | 322.2721 | 68.7143 | 555.654 | 61.6835 | 51.7025 | 51.3989 | 67.3268 | 63.1404 |  |  | 1.7514 | -1.9162 | -69.1228 | 1.6802 | 8.5545 | -197.8197 | 27.5393 | -3.0809 | 13.0031 | 41.4213 | 68.77 | 0.00047477 | -0.00115 | 0.0004222 | 95.9916 | 40.2865 | 23.902 | 22.1638 | 21.8208 | 21.0824 | 20.2401 | 23.2214 | 22.2881 | 22.2761 | 22.2038 | 21.8061 | 21.2242 | 22.1248 | 794.9427 | 569.8683 | 438.8728 | 273.1291 | 215.9389 | 849.4032 | 464.6141 | 34.5974 | 48.0592 | 55.5794 | 63.4024 | 75.4593 | 80.1238 | 84.6954 | 87.7313 | 111.5163 | 748.882 | 714.9876 | 720.6156 | 734.3977 | 83.1091 | 38.1414 | 890.9449 | 48.4585 | 22.0802 | 890.3137 | 29.7989 | 21.8495 | 66.3385 | 88.465 | 235.7063 | 72.0761 | 92.7492 | 664.8089 | 908.6271 | 724.9512 | 817.5349 | 818.0968 | 766.5526 |  | 924.6959 | 931.429 | 1156.2829 | 691.6868 | 767.7747 | 931.2274 |  | 920.497 |  |  | 637.2396 | 766.004 | 776.7079 | [5 empty] | 21.8462 | 711.7228 | 36.2556 | 22.0382 | 572.2333 | 34.8439 | 21.8112 | 641.2031 | 811.8125 | 823.619 |  | 1351.4142 | 1127.0949 | 723.2357 | 838.4053 | 991.6184 | 728.3097 | 852.2041 | 1180.8078 | 1184.7039 | 747.898 | 972.2794 | 1038.7707 | 1172.9843 | 1176.4078 | 690.2176 | 820.0946 | 851.3687 |  | 1231.0978 | 1025.9258 | 1135.0943 | 1202.8753 | 768.2273 | 860.8547 | 804.9162 | 1106.398 | 183.8665 | 0.00098088 | 19.5698 | 7.2588 | -28.9335 | 3.0923 | 7038.19 | 0.9 | 2.9828 | -3.085 | -18.5286 | 2.8888 | 7.4601 | -35.8745 | 13.3853 | 121.1241 | 242.9677 | 68.6808 | 96.0861 | 19.658 | 192.087 | 62.2668
42838.4419 | 1872 | 23.9451 | 22.8547 | 22.7116 | 22.6072 | 22.2163 | 21.6376 | 22.5732 | 21.6091 | 22.2945 | 22.2699 | 22.1932 | 21.8248 | 21.0803 | 22.0288 | 47.0386 | 53.6913 | 58.6115 | 76.1359 | 81.4452 | 86.7614 | 106.1642 | 127.1885 | 194.2785 | 61.3246 | 84.9298 | 218.2611 | 774.6295 | 761.2366 | 772.4683 | 75.5406 | 95.8917 | 800.2894 | 67.5648 | 90.8686 | 302.595 | 1068.0858 | 667.3718 |  | 600.6995 | 973.8028 | 997.7993 | 807.1555 |  | 535.8401 | 750.0294 | 639.7743 | 864.9529 | 989.9196 | 1066.6023 | 1091.4408 | 48.5961 | 322.3573 | 68.7972 | 555.5247 | 61.6677 | 51.7357 | 51.4326 | 67.343 | 64.1602 |  |  | 1.8835 | -1.4477 | -69.3673 | 1.5475 | 8.3705 | -197.7888 | 28.3371 | -3.3635 | 12.717 | 41.4427 | 61.1559 | 0.00014292 | -0.0012485 | 0.00046491 | 96.1246 | 40.3287 | 23.91 | 22.1643 | 21.82 | 21.0829 | 20.2399 | 23.2328 | 22.2952 | 22.2753 | 22.2058 | 21.804 | 21.2238 | 22.1301 | 753.7269 | 555.1485 | 438.1768 | 273.6428 | 216.899 | 847.2509 | 464.518 | 34.6234 | 48.0834 | 55.6116 | 63.448 | 75.4594 | 80.1366 | 84.7207 | 87.7352 | 111.6055 | 749.043 | 715.2097 | 720.5594 | 733.2193 | 106.9968 | 47.2223 | 892.7355 | 48.514 | 22.0845 | 892.7328 | 29.8306 | 21.8519 | 66.3555 | 88.5036 | 236.1372 | 72.1198 | 92.7889 | 669.9503 | 914.5349 | 724.2028 | 816.9438 | 817.996 | 767.6227 |  | 931.0183 | 931.3991 | 1155.5151 | 690.9774 | 768.0165 | 931.3596 |  | 920.5277 |  |  | 647.9788 | 809.1224 | 801.4034 | [5 empty] | 21.8358 | 711.9276 | 36.2736 | 22.0498 | 571.9161 | 34.8666 | 21.8129 | 642.1158 | 810.169 | 823.5012 |  | 1340.7629 | 1123.7013 | 722.1609 | 846.4014 | 994.1684 | 728.1338 | 851.8344 | 1181.7756 | 1186.0087 | 747.9689 | 981.9933 | 1038.5894 | 1175.2238 | 1180.1868 | 689.844 | 818.4539 | 851.0726 |  | 1230.7338 | 1024.9685 | 1134.6297 | 1206.5396 | 767.4511 | 859.6536 | 803.5703 | 1106.4663 | 183.308 | -0.00066921 | 19.5682 | 7.2764 | -28.9056 | 3.0922 | 6987.32 | 0.44 | 3.0927 | -2.6821 | -18.5661 | 2.773 | 7.38 | -35.874 | 13.5787 | 123.754 | 242.439 | 68.769 | 99.7379 | 19.7159 | 190.7343 | 62.343
42838.442 | 1873 | 23.954 | 22.8586 | 22.7178 | 22.607 | 22.2181 | 21.6497 | 22.5821 | 21.6158 | 22.3019 | 22.2731 | 22.2059 | 21.8337 | 21.0846 | 22.0298 | 47.0799 | 53.7261 | 58.6511 | 76.1662 | 81.4581 | 86.8284 | 106.1741 | 127.4139 | 194.4541 | 61.3457 | 84.9524 | 218.5956 | 774.2426 | 760.9643 | 772.0687 | 75.6024 | 95.8861 | 802.5879 | 67.6292 | 90.9137 | 302.9656 | 1063.9572 | 667.5402 |  | 601.0508 | 971.3359 | 994.7834 | 807.2984 |  | 535.802 | 749.197 | 638.3124 | 860.9297 | 988.5564 | 1067.973 | 1091.7808 | 50.2471 | 322.4211 | 69.2561 | 555.4043 | 61.6486 | 51.7631 | 51.4556 | 67.3254 | 64.2672 |  |  | 1.3151 | -2.6108 | -68.9822 | 1.3944 | 8.5348 | -197.8026 | 30.1685 | -2.9436 | 12.9858 | 40.7821 | 57.8271 | 0.00053226 | -0.001145 | 0.00046984 | 96.2588 | 40.3712 | 23.9199 | 22.1672 | 21.8157 | 21.0859 | 20.2397 | 23.2367 | 22.2926 | 22.2697 | 22.2138 | 21.8064 | 21.2229 | 22.1273 | 731.0346 | 570.7141 | 465.3057 | 283.0787 | 221.6719 | 846.9704 | 465.4657 | 34.6484 | 48.105 | 55.6395 | 63.4898 | 75.4646 | 80.1527 | 84.7489 | 87.7423 | 111.6871 | 749.1561 | 715.2291 | 720.2995 | 731.6978 | 103.4374 | 45.858 | 896.2644 | 48.5703 | 22.0783 | 894.9662 | 29.8536 | 21.8533 | 66.3735 | 88.5346 | 236.5644 | 72.1572 | 92.8058 | 673.9499 | 915.937 | 723.8802 | 816.5045 | 817.8903 | 768.5871 |  | 938.526 | 931.5577 | 1154.1786 | 690.123 | 768.0866 | 931.6304 |  | 920.7002 |  |  | 653.3222 | 838.2431 | 826.4501 | [5 empty] | 21.8384 | 711.207 | 36.3061 | 22.0453 | 571.4036 | 34.8968 | 21.8058 | 642.8836 | 808.2917 | 823.9727 |  | 1334.6561 | 1123.108 | 717.2644 | 851.0253 | 1000.2141 | 728.4226 | 852.9407 | 1181.8369 | 1187.1803 | 745.3244 | 986.3001 | 1039.0982 | 1174.9076 | 1181.5665 | 689.8134 | 817.0632 | 851.0689 |  | 1228.8183 | 1021.9649 | 1133.2443 | 1207.0298 | 766.5712 | 858.5898 | 801.5681 | 1106.3601 | 169.6177 | -0.00019878 | 19.5682 | 7.2963 | -28.9248 | 3.0923 | 6938.92 | 0.96 | 2.5838 | -3.6004 | -18.5069 | 2.6312 | 7.4558 | -35.8936 | 14.0177 | 126.9368 | 241.5148 | 68.8127 | 102.1387 | 16.8933 | 188.3669 | 62.4158
42838.442 | 1874 | 23.9564 | 22.8542 | 22.7081 | 22.6059 | 22.2172 | 21.6438 | 22.576 | 21.6032 | 22.2919 | 22.2689 | 22.2009 | 21.827 | 21.0795 | 22.0236 | 47.1374 | 53.7664 | 58.7031 | 76.2021 | 81.4835 | 86.9025 | 106.1915 | 127.6435 | 194.6389 | 61.3806 | 84.9901 | 218.9398 | 774.0405 | 760.9509 | 771.7191 | 75.6601 | 95.9 | 804.2067 | 67.7048 | 90.9385 | 303.312 | 1059.1175 | 667.3966 |  | 601.4104 | 970.2927 | 993.4387 | 807.5925 |  | 536.168 | 749.1289 | 636.9386 | 850.4735 | 984.806 | 1067.5651 | 1091.2001 | 52.3738 | 322.5861 | 71.2849 | 555.5905 | 61.662 | 51.7965 | 51.4825 | 67.315 | 64.3389 |  |  | 1.5004 | -2.7172 | -68.4644 | 1.9516 | 8.0452 | -197.8033 | 30.3235 | -3.0921 | 13.3907 | 42.3245 | 56.1882 | 0.00099225 | -0.00093146 | 0.00044848 | 96.3801 | 40.4157 | 23.9209 | 22.1628 | 21.8015 | 21.0803 | 20.2338 | 23.2284 | 22.2867 | 22.2666 | 22.2074 | 21.7932 | 21.2212 | 22.1177 | 750.5163 | 582.7592 | 476.2547 | 295.5369 | 230.7678 | 846.8883 | 466.3416 | 34.6814 | 48.1332 | 55.6713 | 63.5395 | 75.4663 | 80.1621 | 84.7731 | 87.7468 | 111.769 | 749.2411 | 715.9926 | 720.811 | 731.6103 | 91.1898 | 41.6833 | 896.7934 | 48.6253 | 22.0804 | 895.2234 | 29.871 | 21.8512 | 66.3876 | 88.5414 | 236.9899 | 72.1886 | 92.8205 | 677.6346 | 912.7164 | 723.0123 | 816.4 | 818.0503 | 769.5953 |  | 944.1921 | 931.7664 | 1153.2584 | 689.2127 | 767.9806 | 931.9368 |  | 920.9025 |  |  | 652.2082 | 836.8 | 833.8384 | [5 empty] | 21.8455 | 709.7998 | 36.3426 | 22.0541 | 569.362 | 34.9432 | 21.8223 | 644.1054 | 807.7316 | 825.2252 |  | 1327.5599 | 1125.2927 | 712.8125 | 848.8584 | 1002.0508 | 729.3752 | 854.5297 | 1182.9088 | 1188.5127 | 743.4332 | 983.9472 | 1037.611 | 1174.2836 | 1183.7008 | 689.9962 | 815.714 | 850.2606 |  | 1228.0038 | 1018.8635 | 1132.2187 | 1205.9764 | 765.7303 | 857.591 | 799.8364 | 1106.2261 | 157.998 | 0.00035597 | 19.5688 | 7.3029 | -28.9243 | 3.0923 | 6897.32 | 0.55 | 2.7593 | -3.673 | -18.4367 | 3.1128 | 7.2378 | -35.8882 | 14.0516 | 129.3684 | 240.8771 | 68.8079 | 99.9387 | 15.8543 | 185.6145 | 62.4412
42838.442 | 1875 | 23.9564 | 22.8541 | 22.7124 | 22.608 | 22.2196 | 21.6484 | 22.5773 | 21.6041 | 22.2921 | 22.2651 | 22.2057 | 21.8222 | 21.0851 | 22.0229 | 47.1805 | 53.8008 | 58.7483 | 76.2288 | 81.4957 | 86.9569 | 106.2109 | 127.8795 | 194.7994 | 61.4196 | 85.0256 | 219.2559 | 773.6091 | 760.6348 | 771.2222 | 75.7114 | 95.9049 | 805.9571 | 67.7602 | 90.9724 | 303.6667 | 1057.4672 | 667.9097 |  | 601.7357 | 970.3102 | 992.7483 | 808.1802 |  | 537.7207 | 748.4768 | 637.2453 | 846.9182 | 982.178 | 1066.5758 | 1089.9533 | 53.8377 | 322.7233 | 72.3957 | 555.821 | 61.6019 | 51.8164 | 51.5008 | 67.2783 | 64.3896 |  |  | 1.3309 | -3.3205 | -68.8981 | 1.0717 | 8.655 | -197.8217 | 28.7727 | -3.3871 | 13.3921 | 42.1898 | 57.5614 | 0.00050105 | -0.0010415 | 0.00045998 | 96.5036 | 40.4474 | 23.9177 | 22.1519 | 21.8007 | 21.0676 | 20.2313 | 23.2212 | 22.2816 | 22.265 | 22.2043 | 21.791 | 21.2136 | 22.1121 | 768.2754 | 584.641 | 452.6805 | 289.0113 | 222.8718 | 845.7704 | 466.6978 | 34.7206 | 48.1765 | 55.7131 | 63.5866 | 75.4798 | 80.1841 | 84.8015 | 87.7525 | 111.8618 | 749.6971 | 716.8757 | 721.714 | 735.5068 | 83.5788 | 31.3741 | 895.424 | 48.6823 | 22.0801 | 894.1256 | 29.8982 | 21.8498 | 66.4016 | 88.564 | 237.4256 | 72.2412 | 92.8419 | 681.1421 | 912.1619 | 720.4848 | 816.2518 | 818.8702 | 770.7335 |  | 947.6941 | 932.0366 | 1152.2912 | 687.6066 | 767.4905 | 932.2698 |  | 921.1423 |  |  | 646.9525 | 819.5113 | 829.3393 | [5 empty] | 21.8448 | 707.5518 | 36.3704 | 22.0585 | 566.8863 | 34.9688 | 21.8165 | 644.9402 | 808.1772 | 826.5484 |  | 1317.4329 | 1125.7396 | 709.606 | 847.1051 | 1000.9148 | 729.6878 | 855.1192 | 1180.5093 | 1187.2607 | 743.2443 | 981.3678 | 1040.5524 | 1173.288 | 1181.5342 | 690.2338 | 815.8256 | 850.0528 |  | 1219.6356 | 1017.6614 | 1131.834 | 1202.6732 | 766.2996 | 858.0475 | 797.8107 | 1106.0132 | 123.4433 | 0.00024358 | 19.5697 | 7.311 | -28.8749 | 3.0923 | 6886.66 | 0.79 | 2.5982 | -4.0589 | -18.4891 | 2.306 | 7.5043 | -35.8766 | 13.6825 | 130.873 | 240.2068 | 68.7135 | 97.4856 | 18.5459 | 184.6689 | 62.4562
42838.442 | 1876 | 23.962 | 22.8597 | 22.7125 | 22.6104 | 22.2212 | 21.6523 | 22.5777 | 21.6053 | 22.2964 | 22.2675 | 22.201 | 21.8275 | 21.0841 | 22.0241 | 47.225 | 53.8373 | 58.7899 | 76.2574 | 81.5157 | 87.0247 | 106.2249 | 128.1109 | 194.9325 | 61.4518 | 85.0421 | 219.5633 | 773.5656 | 760.5785 | 771.2696 | 75.7662 | 95.9041 | 807.9585 | 67.812 | 91.0004 | 304.0032 | 1058.3263 | 667.984 |  | 602.0625 | 970.2956 | 991.1946 | 808.7254 |  | 538.838 | 747.2208 | 638.615 | 854.4546 | 985.7955 | 1068.8229 | 1088.3185 | 54.1888 | 322.8722 | 71.954 | 556.1906 | 61.5443 | 51.84 | 51.5222 | 67.2314 | 64.4439 |  |  | 1.9006 | -2.6476 | -68.9631 | 1.3806 | 8.6537 | -197.8171 | 29.6723 | -3.3109 | 13.9554 | 43.3591 | 59.9517 | 0.00099225 | -0.00092325 | 0.00045505 | 96.6598 | 40.5035 | 23.9437 | 22.1649 | 21.8122 | 21.085 | 20.251 | 23.2464 | 22.3035 | 22.2738 | 22.2124 | 21.8108 | 21.2328 | 22.1313 | 764.7103 | 567.8582 | 423.5566 | 289.1112 | 213.5528 | 843.9004 | 466.3563 | 34.7564 | 48.2086 | 55.7416 | 63.6353 | 75.4973 | 80.2082 | 84.834 | 87.7681 | 111.9393 | 750.268 | 717.2607 | 722.2808 | 737.7305 | 117.73 | 34.7669 | 896.7786 | 48.742 | 22.0774 | 896.986 | 29.924 | 21.8498 | 66.4156 | 88.5928 | 237.8677 | 72.2841 | 92.8494 | 684.6549 | 907.5071 | 717.6181 | 815.9271 | 820.3574 | 771.7757 |  | 948.2126 | 932.1782 | 1151.4589 | 685.8716 | 766.6565 | 932.3788 |  | 921.1678 |  |  | 641.0531 | 801.3943 | 820.6381 | [5 empty] | 21.8435 | 704.7868 | 36.3944 | 22.048 | 564.5874 | 34.9919 | 21.815 | 645.376 | 809.2525 | 827.1277 |  | 1315.8632 | 1125.7357 | 706.9937 | 846.0663 | 999.5398 | 730.1256 | 855.2232 | 1176.3129 | 1189.415 | 743.9289 | 980.0716 | 1043.4792 | 1170.9917 | 1178.6 | 691.0464 | 817.7506 | 850.2114 |  | 1216.5835 | 1018.441 | 1130.4815 | 1201.2373 | 767.6105 | 859.2385 | 795.6352 | 1105.8199 | 141.6104 | 0.0001172 | 19.5698 | 7.3224 | -28.8694 | 3.0923 | 6891.59 | 0.76 | 3.1049 | -3.6222 | -18.4865 | 2.6156 | 7.51 | -35.9063 | 13.9064 | 131.0726 | 239.6335 | 68.5256 | 97.0813 | 21.7126 | 185.1371 | 62.549
42838.442 | 1877 | 23.9701 | 22.8585 | 22.7218 | 22.6079 | 22.2244 | 21.6527 | 22.5816 | 21.6058 | 22.2953 | 22.2687 | 22.1946 | 21.8265 | 21.0803 | 22.0231 | 47.2626 | 53.8713 | 58.8314 | 76.2855 | 81.5333 | 87.0776 | 106.2385 | 128.3372 | 195.0654 | 61.4844 | 85.0699 | 219.8644 | 773.606 | 760.4569 | 771.2139 | 75.8131 | 95.9113 | 810.3484 | 67.8762 | 91.0212 | 304.3595 | 1057.7043 | 668.078 |  | 602.4664 | 969.5924 | 989.3806 | 809.1112 |  | 539.7394 | 748.1276 | 637.6203 | 853.0284 | 979.7983 | 1067.259 | 1086.9881 | 54.1106 | 323.0568 | 72.0572 | 556.4384 | 61.5427 | 51.8352 | 51.5619 | 67.1783 | 64.4972 |  |  | 1.8671 | -1.9852 | -68.3776 | 1.5961 | 9.3732 | -197.8033 | 30.6646 | -2.063 | 13.9601 | 43.8871 | 60.4016 | 0.00094132 | -0.00099717 | 0.00045505 | 96.7822 | 40.5364 | 23.9383 | 22.1567 | 21.8079 | 21.0718 | 20.2424 | 23.2385 | 22.2878 | 22.2662 | 22.2059 | 21.7883 | 21.2218 | 22.1252 | 784.5546 | 583.8315 | 437.7724 | 293.7563 | 206.7214 | 843.7435 | 466.4369 | 34.7859 | 48.2273 | 55.7654 | 63.6811 | 75.5014 | 80.2156 | 84.8547 | 87.7728 | 112.0246 | 750.8135 | 717.7498 | 723.0105 | 739.7739 | 109.1472 | 38.3733 | 904.3676 | 48.8019 | 22.0813 | 905.4908 | 29.945 | 21.8548 | 66.4313 | 88.6318 | 238.3343 | 72.327 | 92.8602 | 688.281 | 907.4186 | 714.9916 | 815.6402 | 821.4673 | 772.7171 |  | 947.2802 | 932.1834 | 1151.3703 | 684.0492 | 765.5707 | 932.5222 |  | 921.2358 |  |  | 639.0179 | 789.6054 | 811.8988 | [5 empty] | 21.8426 | 702.0447 | 36.4259 | 22.0471 | 563.5891 | 35.017 | 21.8154 | 644.7064 | 809.6533 | 827.1612 |  | 1320.1793 | 1127.1566 | 706.1177 | 845.9228 | 999.1438 | 729.2898 | 854.8827 | 1176.2986 | 1188.4412 | 745.6882 | 980.6296 | 1042.7524 | 1169.3244 | 1177.7981 | 692.4564 | 819.6078 | 849.9909 |  | 1216.8728 | 1019.7436 | 1129.9934 | 1199.7439 | 769.0617 | 860.9102 | 793.0295 | 1105.6514 | 130.2081 | -0.0047489 | 19.5682 | 7.3278 | -28.9072 | 3.0923 | 6875.22 | 0.87 | 3.0773 | -3.1379 | -18.416 | 2.8136 | 7.8114 | -35.8841 | 14.1288 | 130.6357 | 239.5728 | 68.2697 | 94.8094 | 20.1494 | 184.7764 | 62.6401
42838.442 | 1878 | 23.9777 | 22.8678 | 22.723 | 22.6173 | 22.2278 | 21.6557 | 22.5838 | 21.6099 | 22.3005 | 22.2743 | 22.2015 | 21.83 | 21.0848 | 22.0339 | 47.3088 | 53.9071 | 58.8742 | 76.3208 | 81.5444 | 87.1337 | 106.2616 | 128.569 | 195.2153 | 61.5182 | 85.1029 | 220.1594 | 772.4958 | 759.2139 | 769.7633 | 75.8767 | 95.9106 | 812.2048 | 67.9333 | 91.0398 | 304.7093 | 1054.8006 | 667.8318 |  | 602.8603 | 969.2739 | 988.834 | 809.3454 |  | 540.9226 | 750.516 | 638.5191 | 852.285 | 978.3621 | 1067.8467 | 1087.4586 | 54.3617 | 323.2119 | 72.6977 | 556.8734 | 61.5492 | 51.8526 | 51.5995 | 67.1608 | 64.5364 |  |  | 1.8434 | -1.8926 | -68.902 | 1.577 | 8.8068 | -197.773 | 28.2326 | -2.8641 | 13.1543 | 42.4945 | 60.6671 | 0.00030392 | -0.0010711 | 0.00043534 | 96.9092 | 40.5824 | 23.9424 | 22.1602 | 21.8151 | 21.0839 | 20.2452 | 23.2499 | 22.2926 | 22.2734 | 22.2046 | 21.7948 | 21.2288 | 22.1337 | 779.0901 | 599.0856 | 445.1614 | 291.666 | 212.2042 | 842.2074 | 466.4261 | 34.8151 | 48.2509 | 55.7952 | 63.7148 | 75.5051 | 80.2232 | 84.861 | 87.7817 | 112.1058 | 751.445 | 719.6613 | 725.0884 | 741.9286 | 77.3118 | 29.3994 | 918.9448 | 48.86 | 22.0801 | 916.333 | 29.9636 | 21.846 | 66.4498 | 88.6439 | 238.799 | 72.3643 | 92.8672 | 692.3505 | 897.2195 | 712.2059 | 815.172 | 822.1901 | 773.7477 |  | 946.1422 | 932.4551 | 1151.2409 | 683.1124 | 764.5617 | 933.0661 |  | 921.6251 |  |  | 642.5409 | 789.59 | 807.5157 | [5 empty] | 21.8373 | 699.5432 | 36.4566 | 22.0488 | 563.6513 | 35.0384 | 21.8115 | 643.9887 | 807.7679 | 827.0054 |  | 1334.6714 | 1128.1182 | 716.1138 | 847.3233 | 999.2966 | 727.3187 | 854.3084 | 1180.835 | 1187.5832 | 753.1805 | 983.7722 | 1040.8597 | 1168.4607 | 1178.4562 | 694.1204 | 821.4054 | 850.3591 |  | 1219.9708 | 1018.3454 | 1130.6318 | 1199.1501 | 771.0538 | 862.5567 | 791.5852 | 1105.5287 | 175.4795 | -0.011251 | 19.5679 | 7.3382 | -28.8549 | 3.0922 | 6873.93 | 0.72 | 3.0557 | -3.0674 | -18.5081 | 2.8001 | 7.5734 | -35.8893 | 13.5599 | 130.107 | 239.4769 | 68.0116 | 94.7614 | 19.3262 | 183.1419 | 62.7517
42838.442 | 1879 | 23.9849 | 22.8548 | 22.7139 | 22.612 | 22.2223 | 21.6549 | 22.5765 | 21.6061 | 22.3039 | 22.2696 | 22.202 | 21.8278 | 21.0842 | 22.028 | 47.3613 | 53.9534 | 58.9328 | 76.3598 | 81.5708 | 87.1944 | 106.2938 | 128.8117 | 195.3877 | 61.5626 | 85.1369 | 220.4657 | 770.7302 | 757.5063 | 767.8126 | 75.9253 | 95.922 | 815.0648 | 67.997 | 91.0745 | 305.0714 | 1051.1756 | 667.8651 |  | 603.2693 | 968.7858 | 987.4766 | 809.4178 |  | 541.3895 | 752.4602 | 639.5908 | 855.1051 | 983.6676 | 1068.145 | 1087.3055 | 53.8386 | 323.3255 | 72.763 | 557.1357 | 61.514 | 51.8784 | 51.6281 | 67.21 | 64.5756 |  |  | 1.4715 | -2.664 | -68.6891 | 1.6355 | 10.6257 | -197.8322 | 29.3149 | -3.1151 | 13.3516 | 42.802 | 57.519 | 3.779e-05 | -0.0012157 | 0.00046491 | 97.0376 | 40.6308 | 23.9551 | 22.1662 | 21.812 | 21.0909 | 20.2429 | 23.2612 | 22.3016 | 22.2748 | 22.2049 | 21.7989 | 21.2344 | 22.1329 | 744.519 | 565.6259 | 434.514 | 288.1404 | 215.1051 | 838.6089 | 465.7976 | 34.8455 | 48.2822 | 55.8262 | 63.7657 | 75.5148 | 80.2394 | 84.8745 | 87.7937 | 112.1868 | 751.8878 | 720.0309 | 725.6283 | 741.2552 | 64.6366 | 39.1466 | 933.1017 | 48.9259 | 22.0765 | 925.8139 | 29.9895 | 21.8479 | 66.4733 | 88.6651 | 239.2687 | 72.4013 | 92.8825 | 696.3136 | 890.8347 | 710.0466 | 814.5395 | 822.5361 | 774.9802 |  | 947.476 | 933.2015 | 1150.4171 | 683.2705 | 763.7628 | 934.1068 |  | 922.4116 |  |  | 650.3388 | 809.0686 | 816.2051 | [5 empty] | 21.8394 | 698.268 | 36.4861 | 22.0533 | 564.5581 | 35.0744 | 21.8132 | 643.6082 | 804.7803 | 826.5696 |  | 1352.1191 | 1128.4804 | 727.7334 | 853.7215 | 1001.1381 | 725.1681 | 852.9833 | 1186.3811 | 1189.1227 | 760.791 | 989.9763 | 1041.177 | 1167.9582 | 1177.7767 | 696.0437 | 823.1894 | 850.7102 |  | 1228.8189 | 1016.9019 | 1130.8738 | 1200.2685 | 772.7846 | 863.105 | 790.208 | 1105.641 | 202.3028 | 0.0054116 | 19.5694 | 7.351 | -28.8883 | 3.0923 | 6871.91 | 1.07 | 2.7275 | -3.6427 | -18.497 | 2.8542 | 8.3197 | -35.8986 | 13.8189 | 130.659 | 238.8937 | 67.7828 | 97.0759 | 20.3818 | 181.1218 | 62.8908
42838.442 | 1880 | 23.9803 | 22.8641 | 22.714 | 22.6088 | 22.2195 | 21.6514 | 22.5786 | 21.607 | 22.2964 | 22.2663 | 22.1946 | 21.8313 | 21.0725 | 22.0283 | 47.4037 | 53.9823 | 58.9775 | 76.3929 | 81.5955 | 87.2385 | 106.3046 | 129.0531 | 195.5584 | 61.5917 | 85.1632 | 220.7613 | 769.1717 | 756.0041 | 766.3375 | 75.9852 | 95.9345 | 816.4827 | 68.0641 | 91.1185 | 305.4488 | 1046.5542 | 667.8117 |  | 603.5372 | 967.9978 | 985.5552 | 809.3238 |  | 541.6985 | 751.9433 | 639.5544 | 864.0119 | 985.3612 | 1069.8595 | 1089.863 | 53.1881 | 323.2784 | 72.8341 | 557.136 | 61.4962 | 51.9308 | 51.6405 | 67.3141 | 64.664 |  |  | 1.7922 | -2.6844 | -69.2608 | 1.1742 | 9.3036 | -197.8158 | 28.4396 | -2.7629 | 13.5478 | 42.7951 | 52.0293 | 1.64e-06 | -0.0012666 | 0.0004452 | 97.1569 | 40.6693 | 23.9609 | 22.1628 | 21.8028 | 21.0779 | 20.2379 | 23.2669 | 22.2881 | 22.2723 | 22.2072 | 21.7929 | 21.2297 | 22.1265 | 696.2506 | 540.2316 | 443.3433 | 300.0772 | 225.2343 | 834.2009 | 465.6684 | 34.8777 | 48.3137 | 55.8604 | 63.8144 | 75.528 | 80.2606 | 84.8957 | 87.8022 | 112.2887 | 752.399 | 720.847 | 726.3911 | 741.3295 | 102.7099 | 32.1311 | 936.2674 | 48.9886 | 22.0738 | 927.3228 | 30.0206 | 21.8519 | 66.5009 | 88.6935 | 239.7341 | 72.4398 | 92.9096 | 700.3044 | 894.9654 | 710.8784 | 814.2643 | 823.5167 | 776.2764 |  | 954.5208 | 934.1645 | 1148.9275 | 683.9477 | 763.2173 | 935.388 |  | 923.394 |  |  | 656.2755 | 835.5546 | 832.9698 | [5 empty] | 21.8393 | 698.2177 | 36.5148 | 22.0434 | 566.3275 | 35.1054 | 21.8169 | 643.011 | 802.4723 | 826.0505 |  | 1360.0118 | 1129.0627 | 727.8725 | 858.8456 | 1005.1109 | 723.9758 | 850.3354 | 1189.2888 | 1192.3213 | 761.5204 | 993.6553 | 1041.2301 | 1168.9933 | 1175.7954 | 697.3942 | 824.2616 | 851.108 |  | 1231.762 | 1015.526 | 1132.1122 | 1202.917 | 773.8559 | 862.5504 | 789.6418 | 1105.9895 | 165.804 | -0.00012854 | 19.5695 | 7.3716 | -28.8568 | 3.0922 | 6867.53 | 0.27 | 3.0079 | -3.6557 | -18.5692 | 2.4178 | 7.7899 | -35.9201 | 13.6197 | 133.7497 | 237.8525 | 67.611 | 100.5836 | 19.3746 | 178.5743 | 63.0279
42838.442 | 1881 | 23.9752 | 22.863 | 22.7174 | 22.6091 | 22.2094 | 21.6493 | 22.5769 | 21.6002 | 22.2933 | 22.2637 | 22.1994 | 21.8192 | 21.0789 | 22.025 | 47.4449 | 54.0157 | 59.0209 | 76.4172 | 81.6046 | 87.3044 | 106.3187 | 129.3004 | 195.733 | 61.621 | 85.1939 | 221.0574 | 768.7372 | 755.6397 | 766.1798 | 76.0403 | 95.9538 | 819.5958 | 68.1343 | 91.1431 | 305.8033 | 1042.9058 | 667.7075 |  | 603.6566 | 968.7213 | 985.4937 | 809.1404 |  | 542.9202 | 753.1383 | 641.1523 | 858.7351 | 984.9503 | 1071.1721 | 1090.4394 | 52.0387 | 323.2514 | 72.8011 | 557.1121 | 61.4652 | 51.9906 | 51.6477 | 67.4664 | 64.9205 |  |  | 1.3526 | -2.639 | -69.084 | 1.4929 | 8.4033 | -197.7941 | 29.4759 | -3.3057 | 13.4773 | 42.1158 | 50.7707 | 0.00023821 | -0.0011302 | 0.00043205 | 97.2786 | 40.7111 | 23.9703 | 22.1692 | 21.8109 | 21.0775 | 20.2413 | 23.2622 | 22.2881 | 22.2724 | 22.2062 | 21.7929 | 21.233 | 22.1274 | 725.6528 | 525.5846 | 419.7454 | 294.9821 | 224.8917 | 832.4128 | 465.09 | 34.9125 | 48.3442 | 55.8855 | 63.8598 | 75.54 | 80.2694 | 84.9261 | 87.8086 | 112.3839 | 752.835 | 721.5987 | 726.9442 | 741.5718 | 67.5132 | 28.2927 | 933.9839 | 49.0473 | 22.0773 | 925.7093 | 30.041 | 21.8529 | 66.5207 | 88.7211 | 240.1919 | 72.4791 | 92.9372 | 704.8669 | 907.7649 | 714.0969 | 814.1412 | 825.1723 | 777.5756 |  | 961.0622 | 935.2823 | 1147.1272 | 685.4366 | 762.978 | 936.7765 |  | 924.5136 |  |  | 654.1522 | 834.3334 | 838.2163 | [5 empty] | 21.8472 | 699.6218 | 36.5453 | 22.0479 | 567.7801 | 35.1325 | 21.8149 | 643.2116 | 800.2412 | 825.805 |  | 1352.8801 | 1130.1641 | 722.433 | 859.5675 | 1008.6379 | 723.7255 | 849.0311 | 1192.3136 | 1193.0416 | 759.0322 | 993.8342 | 1040.7397 | 1173.2627 | 1176.6721 | 697.4721 | 824.7188 | 851.1167 |  | 1228.6471 | 1017.5247 | 1132.1662 | 1205.7996 | 774.5329 | 862.6913 | 789.2244 | 1106.3972 | 108.8726 | 0.00039105 | 19.5698 | 7.3806 | -28.9147 | 3.0922 | 6869.77 | 0.69 | 2.6129 | -3.6268 | -18.5563 | 2.7278 | 7.407 | -35.9356 | 13.8724 | 136.6625 | 236.5994 | 67.5026 | 96.5687 | 21.8795 | 176.5841 | 63.14
42838.4421 | 1882 | 23.9819 | 22.8592 | 22.7173 | 22.611 | 22.2101 | 21.6467 | 22.578 | 21.6001 | 22.2955 | 22.2653 | 22.1994 | 21.8281 | 21.0779 | 22.02 | 47.4923 | 54.0538 | 59.0653 | 76.4446 | 81.6233 | 87.3616 | 106.3392 | 129.5607 | 195.9218 | 61.6531 | 85.2348 | 221.3558 | 770.1164 | 757.4318 | 767.6736 | 76.0952 | 95.9617 | 822.9623 | 68.1947 | 91.1715 | 306.1604 | 1041.0231 | 667.5463 |  | 604.0206 | 968.7452 | 985.0028 | 808.9371 |  | 543.1144 | 754.0742 | 643.2024 | 863.2723 | 989.2845 | 1072.5602 | 1091.1845 | 50.9918 | 323.1585 | 73.6734 | 557.4955 | 61.4251 | 52.0812 | 51.6471 | 67.5786 | 64.9903 |  |  | 1.4498 | -2.5293 | -68.7266 | 1.4364 | 9.5001 | -197.8 | 30.0344 | -3.0914 | 13.2965 | 41.9389 | 50.0947 | 2.464e-05 | -0.0012699 | 0.00044355 | 97.402 | 40.747 | 23.9632 | 22.159 | 21.8039 | 21.072 | 20.2392 | 23.2616 | 22.2845 | 22.2738 | 22.2083 | 21.797 | 21.2312 | 22.1252 | 701.7534 | 489.6466 | 375.7058 | 277.6976 | 214.0831 | 828.5151 | 463.8237 | 34.9446 | 48.3643 | 55.9155 | 63.8978 | 75.5453 | 80.2774 | 84.9469 | 87.8172 | 112.4663 | 753.5185 | 722.5507 | 728.1233 | 745.0596 | 103.5785 | 34.5162 | 933.6053 | 49.1055 | 22.0876 | 926.6531 | 30.0612 | 21.8557 | 66.5447 | 88.7416 | 240.6544 | 72.5215 | 92.9469 | 709.0655 | 909.5278 | 716.0032 | 814.3218 | 827.6688 | 778.9119 |  | 960.8837 | 936.4544 | 1145.7608 | 687.3261 | 763.2169 | 938.0446 |  | 925.5251 |  |  | 647.1017 | 809.2186 | 826.4314 | [5 empty] | 21.8385 | 701.3293 | 36.5699 | 22.0448 | 567.8435 | 35.153 | 21.8051 | 644.168 | 798.6115 | 826.2105 |  | 1343.1285 | 1128.9347 | 718.7649 | 857.0495 | 1006.9822 | 724.5486 | 848.1612 | 1194.6988 | 1189.4302 | 758.9839 | 990.0734 | 1039.6369 | 1175.1519 | 1178.0647 | 696.8913 | 825.9549 | 851.2598 |  | 1228.41 | 1017.4675 | 1133.1296 | 1207.8976 | 774.6439 | 864.3431 | 789.0439 | 1106.9164 | 130.5744 | -0.00014963 | 19.5695 | 7.3849 | -28.969 | 3.0922 | 6838.67 | 0.69 | 2.7072 | -3.5522 | -18.5166 | 2.6769 | 7.8796 | -35.9547 | 14.0105 | 136.5443 | 235.6423 | 67.517 | 97.6029 | 26.5168 | 175.5662 | 63.2297
42838.4421 | 1883 | 23.9985 | 22.8606 | 22.7199 | 22.6133 | 22.2111 | 21.6444 | 22.5715 | 21.6052 | 22.2999 | 22.2669 | 22.1992 | 21.8249 | 21.0731 | 22.0249 | 47.5407 | 54.0861 | 59.1228 | 76.4776 | 81.6462 | 87.4229 | 106.358 | 129.8213 | 196.1242 | 61.6921 | 85.2716 | 221.6469 | 773.6903 | 761.4988 | 771.3247 | 76.1534 | 95.9615 | 824.8501 | 68.2529 | 91.2061 | 306.5185 | 1040.4006 | 667.7186 |  | 604.4077 | 968.6943 | 983.7606 | 808.6862 |  | 543.2271 | 755.0258 | 643.7602 | 869.6374 | 990.4556 | 1072.5686 | 1090.5999 | 50.3086 | 323.0686 | 73.046 | 557.8489 | 61.4204 | 52.1874 | 51.6573 | 67.649 | 65.065 |  |  | 1.4571 | -2.3821 | -69.0196 | 1.2984 | 9.548 | -197.8394 | 29.3352 | -2.3601 | 14.0049 | 44.2146 | 51.7159 | 0.00018892 | -0.0012896 | 0.00044027 | 97.5389 | 40.7956 | 23.9811 | 22.1652 | 21.806 | 21.075 | 20.2431 | 23.2688 | 22.2897 | 22.2708 | 22.2036 | 21.7931 | 21.2297 | 22.1276 | 721.2145 | 517.8682 | 390.9425 | 270.0115 | 204.2866 | 828.1916 | 463.4785 | 34.9789 | 48.3915 | 55.9456 | 63.9453 | 75.5507 | 80.2908 | 84.9691 | 87.8224 | 112.5615 | 754.7301 | 725.0786 | 731.2241 | 750.8113 | 101.7669 | 45.4866 | 936.8994 | 49.1634 | 22.0862 | 928.7088 | 30.0858 | 21.8495 | 66.5669 | 88.7581 | 241.1116 | 72.5613 | 92.9526 | 712.6153 | 904.7179 | 715.0027 | 815.1222 | 830.1358 | 780.0087 |  | 957.9572 | 937.3774 | 1145.382 | 686.2838 | 762.8664 | 939.2743 |  | 926.6323 |  |  | 644.3027 | 790.7346 | 812.6695 | [5 empty] | 21.8453 | 701.1018 | 36.604 | 22.0547 | 567.2223 | 35.1878 | 21.8108 | 644.9195 | 798.1147 | 826.2689 |  | 1353.2389 | 1126.1061 | 715.8639 | 854.2387 | 1003.6513 | 725.0138 | 846.7996 | 1193.9826 | 1189.0435 | 757.2894 | 985.6488 | 1042.0436 | 1176.293 | 1179.0349 | 696.921 | 827.585 | 851.9053 |  | 1238.2371 | 1019.3275 | 1134.2039 | 1206.9803 | 775.1092 | 864.9566 | 788.0477 | 1107.3333 | 140.4647 | 0.00033488 | 19.5679 | 7.4108 | -28.9371 | 3.0922 | 6834.29 | 0.91 | 2.7187 | -3.4489 | -18.5647 | 2.5463 | 7.8995 | -35.9584 | 13.8465 | 135.1897 | 235.3609 | 67.4478 | 95.3066 | 24.7542 | 175.2357 | 63.4015
42838.4421 | 1884 | 23.9971 | 22.8571 | 22.7179 | 22.6054 | 22.2123 | 21.646 | 22.5736 | 21.605 | 22.2964 | 22.2645 | 22.1965 | 21.824 | 21.0749 | 22.0246 | 47.589 | 54.1401 | 59.1807 | 76.518 | 81.6841 | 87.4944 | 106.386 | 130.0923 | 196.307 | 61.7302 | 85.3196 | 221.9499 | 776.8033 | 764.6939 | 774.1067 | 76.1968 | 95.9648 | 826.774 | 68.3076 | 91.2302 | 306.8836 | 1040.0126 | 667.0908 |  | 604.6968 | 967.8605 | 982.0512 | 808.4282 |  | 543.4742 | 755.4394 | 642.8163 | 860.6605 | 984.5965 | 1071.5137 | 1091.7481 | 48.8008 | 323.0266 | 73.8932 | 558.2925 | 61.3141 | 52.2692 | 51.6622 | 67.6704 | 65.0919 |  |  | 1.7836 | -1.8479 | -68.8514 | 1.5757 | 9.1584 | -197.7842 | 28.7944 | -2.6124 | 13.726 | 43.3922 | 57.6614 | 0.00057662 | -0.0011007 | 0.00043863 | 97.6561 | 40.8345 | 23.9874 | 22.1683 | 21.8118 | 21.0853 | 20.2449 | 23.274 | 22.2961 | 22.2676 | 22.2108 | 21.7941 | 21.229 | 22.1245 | 722.5779 | 532.9099 | 412.0744 | 288.645 | 224.5775 | 827.7318 | 463.8688 | 35.0134 | 48.4381 | 55.9908 | 63.999 | 75.5692 | 80.3201 | 85.0003 | 87.8418 | 112.6826 | 755.9846 | 727.6945 | 733.7524 | 752.4786 | 87.2574 | 36.6443 | 936.2914 | 49.2205 | 22.0849 | 927.071 | 30.1104 | 21.8506 | 66.5848 | 88.7874 | 241.5654 | 72.6055 | 92.9697 | 715.7498 | 907.7132 | 712.4847 | 815.2081 | 830.6313 | 781.1463 |  | 955.8166 | 938.5716 | 1145.6536 | 684.7651 | 762.1787 | 940.6524 |  | 927.8806 |  |  | 643.6689 | 784.8794 | 805.6619 | [5 empty] | 21.8393 | 699.3469 | 36.6332 | 22.0504 | 565.7921 | 35.208 | 21.8023 | 644.9142 | 798.8082 | 826.2389 |  | 1344.008 | 1127.8825 | 711.2307 | 851.2318 | 1003.0309 | 726.3739 | 846.4096 | 1190.7296 | 1195.1479 | 753.9551 | 982.3865 | 1044.8436 | 1176.0156 | 1180.8619 | 697.6674 | 828.8845 | 852.2695 |  | 1237.8954 | 1020.2857 | 1133.8713 | 1205.8186 | 776.2587 | 864.6712 | 786.4529 | 1107.72 | 119.0962 | 0.00044722 | 19.5688 | 7.457 | -28.8982 | 3.0922 | 6845.07 | 1.12 | 3.0119 | -3.0383 | -18.5458 | 2.8056 | 7.7336 | -35.9393 | 13.7129 | 134.1951 | 235.5111 | 67.2976 | 94.9648 | 22.485 | 175.0327 | 63.6995
42838.4421 | 1885 | 23.993 | 22.8644 | 22.7089 | 22.6031 | 22.2136 | 21.6463 | 22.5758 | 21.6049 | 22.2987 | 22.267 | 22.1978 | 21.8226 | 21.0758 | 22.0236 | 47.6346 | 54.1589 | 59.2145 | 76.5356 | 81.6969 | 87.5404 | 106.3985 | 130.3476 | 196.4845 | 61.7555 | 85.3449 | 222.2435 | 779.1985 | 767.4393 | 776.3338 | 76.2441 | 95.9582 | 828.08 | 68.3809 | 91.2605 | 307.2364 | 1040.6736 | 666.6897 |  | 604.8972 | 967.9462 | 982.1677 | 808.1056 |  | 544.0927 | 756.5285 | 643.6995 | 857.7127 | 986.2393 | 1070.8201 | 1091.0999 | 47.5056 | 322.9712 | 75.4033 | 558.7076 | 61.2482 | 52.2893 | 51.6644 | 67.6976 | 65.11 |  |  | 2.0623 | -1.9622 | -69.2463 | 1.3589 | 8.4579 | -197.7776 | 30.4872 | -3.0835 | 13.5119 | 42.6342 | 61.3229 | 1.479e-05 | -0.0012042 | 0.0004567 | 97.7778 | 40.8883 | 23.9956 | 22.1655 | 21.8135 | 21.0789 | 20.2434 | 23.2828 | 22.2994 | 22.272 | 22.2126 | 21.7958 | 21.2265 | 22.1334 | 695.1518 | 529.7161 | 403.5554 | 293.8636 | 238.9757 | 826.116 | 463.8857 | 35.0401 | 48.457 | 56.0181 | 64.0425 | 75.5717 | 80.3312 | 85.0163 | 87.8469 | 112.7617 | 756.6487 | 727.9265 | 733.9199 | 749.8388 | 98.5896 | 36.7471 | 931.9261 | 49.2791 | 22.0844 | 925.6096 | 30.1341 | 21.8565 | 66.603 | 88.8207 | 242.0354 | 72.6453 | 92.9844 | 718.6405 | 905.5844 | 711.3715 | 814.4299 | 829.7166 | 782.3042 |  | 952.6223 | 939.8916 | 1146.6958 | 683.9123 | 761.404 | 941.9682 |  | 928.9931 |  |  | 640.0121 | 772.6683 | 795.6737 | [5 empty] | 21.8368 | 697.8514 | 36.6659 | 22.0531 | 565.5875 | 35.2406 | 21.8058 | 646.4681 | 799.7136 | 826.2877 |  | 1340.5597 | 1132.1707 | 706.0706 | 849.6636 | 1003.3347 | 728.5278 | 848.5797 | 1192.8559 | 1194.2753 | 750.8984 | 982.537 | 1046.7928 | 1174.9455 | 1180.098 | 698.5082 | 829.8631 | 853.0778 |  | 1230.829 | 1021.0945 | 1134.3192 | 1204.08 | 776.7987 | 864.7585 | 792.883 | 1107.7351 | 91.7033 | 0.00018741 | 19.569 | 7.5048 | -28.8849 | 3.0921 | 6802.23 | 0.83 | 3.2421 | -3.1325 | -18.6087 | 2.6068 | 7.4301 | -35.9294 | 14.1065 | 132.7347 | 236.1792 | 67.105 | 97.3447 | 23.4349 | 175.3998 | 63.9556
42838.4421 | 1886 | 24.0009 | 22.8632 | 22.7233 | 22.6081 | 22.2212 | 21.6525 | 22.5793 | 21.6059 | 22.3068 | 22.2791 | 22.1967 | 21.8321 | 21.0882 | 22.0295 | 47.6711 | 54.1983 | 59.2622 | 76.5627 | 81.7053 | 87.6018 | 106.4159 | 130.605 | 196.6715 | 61.7871 | 85.3849 | 222.5462 | 780.61 | 768.5552 | 777.3112 | 76.3062 | 95.9612 | 830.1197 | 68.4473 | 91.2977 | 307.624 | 1040.4918 | 667.2976 |  | 605.1484 | 968.1078 | 982.0811 | 807.796 |  | 543.7678 | 757.8509 | 644.787 | 861.9127 | 985.528 | 1070.712 | 1090.9598 | 46.1566 | 322.9427 | 73.4071 | 559.0441 | 61.2752 | 52.3044 | 51.6748 | 67.7684 | 65.1345 |  |  | 2.0222 | -1.8485 | -68.7154 | 1.8235 | 8.2778 | -197.8046 | 30.4957 | -2.4744 | 13.9889 | 44.2534 | 70.3833 | -6.9e-05 | -0.0013389 | 0.00045177 | 97.8989 | 40.9352 | 23.9959 | 22.1673 | 21.8057 | 21.0769 | 20.2456 | 23.2868 | 22.2956 | 22.2742 | 22.2061 | 21.7977 | 21.2315 | 22.1247 | 739.6458 | 557.0791 | 401.5491 | 281.9148 | 234.383 | 827.1767 | 463.4537 | 35.0676 | 48.4806 | 56.0362 | 64.0781 | 75.579 | 80.3373 | 85.0285 | 87.8474 | 112.845 | 756.8381 | 727.1652 | 733.1917 | 746.5703 | 111.1883 | 28.9633 | 934.3247 | 49.3415 | 22.0802 | 928.482 | 30.1566 | 21.8528 | 66.6219 | 88.8387 | 242.5285 | 72.6871 | 93.0063 | 722.027 | 889.2243 | 712.8408 | 813.526 | 828.9241 | 783.205 |  | 947.78 | 940.9725 | 1147.9574 | 685.6047 | 761.3723 | 943.2122 |  | 930.1707 |  |  | 635.086 | 756.2022 | 782.7443 | [5 empty] | 21.8424 | 698.3627 | 36.6892 | 22.0517 | 566.8125 | 35.2696 | 21.8124 | 648.6644 | 801.796 | 827.085 |  | 1348.4573 | 1132.053 | 705.2611 | 850.8138 | 1001.7287 | 729.3616 | 851.154 | 1195.122 | 1191.0952 | 750.3958 | 982.1865 | 1049.1849 | 1175.0764 | 1180.5282 | 699.1014 | 829.1902 | 853.9035 |  | 1223.2463 | 1020.4121 | 1136.0024 | 1204.2472 | 776.7254 | 865.6874 | 798.2547 | 1107.895 | 94.2689 | -2.3207e-05 | 19.5693 | 7.5391 | -28.9179 | 3.0922 | 6831.73 | 0.81 | 3.2119 | -3.0424 | -18.5491 | 3.0216 | 7.3503 | -35.9304 | 14.1079 | 130.5644 | 237.0043 | 67.0492 | 92.8388 | 23.5707 | 175.3098 | 64.0986
42838.4421 | 1887 | 24.0054 | 22.8683 | 22.7183 | 22.6051 | 22.2199 | 21.6493 | 22.5732 | 21.598 | 22.3081 | 22.266 | 22.1967 | 21.8293 | 21.0715 | 22.0216 | 47.7295 | 54.2422 | 59.3267 | 76.6017 | 81.7336 | 87.6578 | 106.4344 | 130.8786 | 196.8702 | 61.8286 | 85.4382 | 222.8454 | 780.0807 | 767.7569 | 776.6748 | 76.3675 | 95.9655 | 832.2982 | 68.5063 | 91.3182 | 308.0162 | 1041.7906 | 667.018 |  | 605.4606 | 968.3972 | 981.4671 | 807.7034 |  | 543.2715 | 759.3916 | 645.2258 | 862.1939 | 983.3579 | 1068.3054 | 1088.6419 | 45.3931 | 322.8843 | 73.6063 | 559.379 | 61.2619 | 52.3056 | 51.6712 | 67.8392 | 65.158 |  |  | 1.986 | -2.1981 | -68.6681 | 1.2531 | 9.1439 | -197.823 | 31.0845 | -3.2071 | 14.2075 | 44.6114 | 81.5605 | -0.00039755 | -0.0013799 | 0.00045505 | 98.0124 | 40.9676 | 24.0042 | 22.1626 | 21.8031 | 21.0784 | 20.2373 | 23.2859 | 22.2957 | 22.2628 | 22.2044 | 21.7956 | 21.222 | 22.1156 | 770.5022 | 542.6726 | 380.887 | 270.0843 | 226.8019 | 827.3683 | 462.5079 | 35.1017 | 48.5093 | 56.067 | 64.1259 | 75.5872 | 80.3486 | 85.0449 | 87.8573 | 112.9386 | 756.8373 | 725.8033 | 731.7551 | 743.4724 | 92.482 | 34.8664 | 938.1659 | 49.4029 | 22.0825 | 930.5271 | 30.1806 | 21.8569 | 66.6413 | 88.8604 | 243.0392 | 72.731 | 93.0291 | 725.3232 | 869.7024 | 714.9092 | 812.6165 | 828.3018 | 783.8723 |  | 942.7051 | 942.3269 | 1148.2895 | 687.6627 | 761.8057 | 944.6275 |  | 931.476 |  |  | 631.9988 | 745.0775 | 771.8903 | [5 empty] | 21.8605 | 699.9714 | 36.7196 | 22.0575 | 568.0507 | 35.3009 | 21.8147 | 648.9372 | 801.7769 | 827.3354 |  | 1327.1596 | 1128.4499 | 715.6564 | 850.4755 | 998.785 | 729.5554 | 851.473 | 1191.1968 | 1181.024 | 754.2237 | 979.8972 | 1050.6622 | 1174.0222 | 1181.8068 | 699.4247 | 828.3994 | 854.7309 |  | 1218.6678 | 1019.417 | 1135.2134 | 1204.3256 | 776.8222 | 864.9594 | 798.6074 | 1107.9973 | 134.4206 | -9.175e-06 | 19.5705 | 7.5734 | -28.8824 | 3.0921 | 6861.65 | 0.87 | 3.1821 | -3.3201 | -18.5566 | 2.5067 | 7.7183 | -35.8999 | 14.2307 | 128.3232 | 237.1922 | 67.1129 | 89.4895 | 25.6758 | 176.0172 | 64.1845
42838.4421 | 1888 | 24.0121 | 22.8594 | 22.7166 | 22.603 | 22.2106 | 21.6447 | 22.5776 | 21.6065 | 22.2931 | 22.2581 | 22.1955 | 21.8106 | 21.0736 | 22.0217 | 47.7694 | 54.272 | 59.37 | 76.6306 | 81.7578 | 87.7108 | 106.4532 | 131.1402 | 197.0427 | 61.8577 | 85.4734 | 223.1395 | 780.1511 | 768.1561 | 776.9974 | 76.4127 | 95.9673 | 833.0203 | 68.5632 | 91.3551 | 308.366 | 1045.4822 | 666.6695 |  | 605.703 | 969.5067 | 983.4547 | 807.6708 |  | 544.3662 | 759.1707 | 649.1618 | 865.3319 | 983.5645 | 1065.5202 | 1087.9691 | 44.7866 | 322.754 | 75.0156 | 560.0099 | 61.2661 | 52.2777 | 51.6632 | 67.9195 | 65.1874 |  |  | 2.0084 | -2.3696 | -69.2976 | 0.97249 | 9.3483 | -197.8006 | 29.9766 | -2.4843 | 13.5016 | 41.8139 | 72.9331 | -0.00061933 | -0.001421 | 0.00047148 | 98.1399 | 41.0134 | 24.0109 | 22.1667 | 21.8103 | 21.0752 | 20.2384 | 23.2861 | 22.2881 | 22.2649 | 22.206 | 21.7997 | 21.2244 | 22.124 | 763.5908 | 549.9274 | 393.4298 | 272.0949 | 225.7455 | 826.8283 | 461.9177 | 35.1406 | 48.5443 | 56.1026 | 64.1638 | 75.5931 | 80.363 | 85.0609 | 87.8682 | 113.0275 | 756.8267 | 725.1321 | 730.8434 | 740.8402 | 120.0133 | 32.2188 | 933.8021 | 49.4649 | 22.0858 | 927.1065 | 30.2097 | 21.8569 | 66.6546 | 88.8781 | 243.5468 | 72.7674 | 93.0324 | 728.0973 | 858.1451 | 716.0535 | 812.1324 | 828.9593 | 784.5218 |  | 939.2926 | 943.8435 | 1146.548 | 688.9976 | 762.2859 | 946.1851 |  | 932.84 |  |  | 634.4711 | 748.6518 | 769.081 | [5 empty] | 21.849 | 702.0141 | 36.7478 | 22.0594 | 569.4808 | 35.3346 | 21.8189 | 649.7167 | 800.1559 | 828.0692 |  | 1311.3697 | 1122.1107 | 739.6878 | 851.5798 | 995.384 | 728.5954 | 851.7357 | 1188.8974 | 1172.7882 | 769.554 | 977.1041 | 1046.9507 | 1172.1871 | 1179.1515 | 699.3404 | 826.7327 | 854.4052 |  | 1214.7812 | 1017.7061 | 1133.7556 | 1203.2808 | 775.729 | 863.3278 | 797.1385 | 1108.1398 | 161.4784 | 2.5906e-05 | 19.5695 | 7.599 | -28.924 | 3.0922 | 6893.14 | 0.76 | 3.2005 | -3.4468 | -18.6395 | 2.2081 | 7.796 | -35.8606 | 13.9603 | 126.8251 | 235.9694 | 67.21 | 90.0343 | 24.1634 | 178.0323 | 64.2546
42838.4421 | 1889 | 24.0111 | 22.8561 | 22.7128 | 22.6041 | 22.2105 | 21.641 | 22.5756 | 21.5978 | 22.2893 | 22.2555 | 22.1936 | 21.816 | 21.0677 | 22.0146 | 47.8085 | 54.3008 | 59.4132 | 76.6546 | 81.7656 | 87.7558 | 106.467 | 131.3854 | 197.2203 | 61.892 | 85.5161 | 223.422 | 781.1947 | 769.5297 | 777.8339 | 76.4685 | 95.9702 | 834.3301 | 68.6273 | 91.377 | 308.7302 | 1046.1901 | 666.6569 |  | 606.0145 | 969.9242 | 983.4268 | 807.4629 |  | 543.2346 | 758.6008 | 652.1887 | 868.29 | 981.6777 | 1064.0285 | 1088.3879 | 44.1854 | 322.7086 | 74.8376 | 560.5382 | 61.2503 | 52.221 | 51.6582 | 67.9795 | 65.2014 |  |  | 1.8651 | -1.7066 | -68.5176 | 1.1992 | 9.0098 | -197.7757 | 29.3149 | -3.0205 | 13.9881 | 42.7731 | 61.6667 | -0.00033348 | -0.0013947 | 0.00047148 | 98.2509 | 41.0566 | 24.0239 | 22.1681 | 21.8064 | 21.0784 | 20.2498 | 23.2985 | 22.2925 | 22.2675 | 22.2109 | 21.8041 | 21.23 | 22.1162 | 785.6601 | 562.2559 | 392.8301 | 276.8137 | 223.9134 | 828.028 | 461.2692 | 35.1861 | 48.5778 | 56.1371 | 64.221 | 75.6144 | 80.389 | 85.1041 | 87.8845 | 113.1579 | 756.8004 | 725.1409 | 730.4657 | 738.9326 | 113.0098 | 41.8311 | 927.3111 | 49.5274 | 22.0838 | 922.9473 | 30.2353 | 21.8558 | 66.6817 | 88.8972 | 244.0437 | 72.8067 | 93.042 | 730.7493 | 856.9632 | 717.3513 | 812.0729 | 830.6628 | 785.2169 |  | 939.7164 | 945.4268 | 1143.7075 | 688.6359 | 762.4149 | 947.7004 |  | 934.1169 |  |  | 637.043 | 759.5141 | 773.3675 | [5 empty] | 21.8467 | 703.3003 | 36.7821 | 22.0576 | 570.1812 | 35.3597 | 21.8209 | 649.8844 | 798.6891 | 828.3957 |  | 1314.9206 | 1116.3666 | 746.4778 | 855.9604 | 994.9244 | 727.8715 | 852.2118 | 1188.4412 | 1170.5702 | 774.9401 | 979.3474 | 1043.1527 | 1172.5272 | 1178.1572 | 698.9826 | 824.4011 | 853.7022 |  | 1212.4369 | 1016.4283 | 1134.2172 | 1202.0734 | 774.3853 | 861.6631 | 797.202 | 1107.694 | 168.727 | 0.00037 | 19.5678 | 7.6128 | -28.9184 | 3.0921 | 6901.4 | 0.45 | 3.0855 | -2.9243 | -18.5291 | 2.4513 | 7.6493 | -35.8384 | 13.7977 | 126.9889 | 234.0086 | 67.2561 | 88.0782 | 24.0996 | 178.4262 | 64.3004
42838.4422 | 1890 | 24.0196 | 22.8571 | 22.7123 | 22.604 | 22.2143 | 21.6455 | 22.5708 | 21.5968 | 22.2966 | 22.2586 | 22.1919 | 21.8184 | 21.0775 | 22.0171 | 47.8478 | 54.3382 | 59.4661 | 76.6788 | 81.7778 | 87.8134 | 106.4814 | 131.6248 | 197.4052 | 61.9225 | 85.5563 | 223.7102 | 781.3205 | 769.8212 | 777.7662 | 76.5263 | 95.9857 | 835.4012 | 68.6932 | 91.41 | 309.087 | 1043.7117 | 666.6271 |  | 606.3466 | 970.0736 | 983.1444 | 807.202 |  | 541.8106 | 757.1709 | 651.5456 | 872.2352 | 982.0666 | 1063.9705 | 1088.5851 | 44.3499 | 322.9035 | 73.7317 | 560.7401 | 61.1648 | 52.1891 | 51.6564 | 67.9858 | 65.2442 |  |  | 2.0268 | -2.7685 | -68.465 | 0.95343 | 9.2799 | -197.8355 | 28.6209 | -2.6525 | 13.8498 | 43.2063 | 57.2553 | -5.75e-05 | -0.0012189 | 0.00048627 | 98.3764 | 41.1021 | 24.0275 | 22.1718 | 21.8101 | 21.0792 | 20.2483 | 23.2983 | 22.2989 | 22.2795 | 22.2097 | 21.7953 | 21.2326 | 22.128 | 786.9807 | 573.0691 | 422.7818 | 286.6451 | 225.1132 | 828.6693 | 461.6805 | 35.1985 | 48.5941 | 56.1602 | 64.2589 | 75.607 | 80.3877 | 85.1336 | 87.8793 | 113.2423 | 756.6487 | 724.1074 | 729.2068 | 737.5163 | 106.5957 | 39.7958 | 927.1305 | 49.5823 | 22.0836 | 924.9945 | 30.2552 | 21.8531 | 66.7035 | 88.9179 | 244.533 | 72.8495 | 93.0727 | 733.5937 | 858.9638 | 719.0816 | 811.5187 | 830.7603 | 785.7747 |  | 942.1913 | 946.4219 | 1142.0872 | 688.4079 | 762.3978 | 948.6044 |  | 934.8125 |  |  | 638.6014 | 766.8435 | 778.5105 | [5 empty] | 21.8528 | 703.9046 | 36.8202 | 22.0666 | 570.9311 | 35.395 | 21.8225 | 650.4055 | 798.6545 | 828.0418 |  | 1326.5388 | 1115.1046 | 753.2145 | 856.2988 | 998.8458 | 727.962 | 852.5996 | 1190.6173 | 1172.8782 | 780.1307 | 980.6963 | 1043.0647 | 1174.6425 | 1175.7871 | 697.922 | 822.7218 | 853.3692 |  | 1217.7901 | 1014.1088 | 1137.4601 | 1201.8942 | 773.6482 | 861.9078 | 794.5468 | 1107.2807 | 179.1823 | 0.00040508 | 19.5678 | 7.614 | -28.8291 | 3.0921 | 6891.92 | 1.49 | 3.2163 | -3.722 | -18.5092 | 2.1842 | 7.7629 | -35.843 | 13.6331 | 128.0467 | 232.8925 | 67.2577 | 88.1971 | 20.8543 | 177.0773 | 64.2979
42838.4422 | 1891 | 24.0262 | 22.8648 | 22.7194 | 22.6026 | 22.2167 | 21.65 | 22.5736 | 21.6033 | 22.2987 | 22.2599 | 22.1919 | 21.8211 | 21.0713 | 22.0181 | 47.8884 | 54.3758 | 59.5165 | 76.7093 | 81.7972 | 87.8694 | 106.494 | 131.868 | 197.5951 | 61.9538 | 85.5989 | 224.0032 | 780.3988 | 768.9291 | 776.7112 | 76.5777 | 95.9915 | 837.2446 | 68.7551 | 91.4465 | 309.4504 | 1040.9692 | 666.5311 |  | 606.6205 | 970.6462 | 982.7868 | 807.0024 |  | 542.7782 | 757.5164 | 650.8219 | 866.5623 | 981.1533 | 1064.352 | 1088.7387 | 44.3227 | 323.0666 | 71.8188 | 560.6453 | 61.0682 | 52.1535 | 51.6569 | 67.9907 | 65.2992 |  |  | 1.7442 | -2.3736 | -68.8159 | 1.1552 | 8.1655 | -197.8263 | 28.6735 | -3.1223 | 13.4183 | 42.373 | 51.7044 | 0.00017085 | -0.0013307 | 0.0004452 | 98.499 | 41.1372 | 24.029 | 22.1697 | 21.8048 | 21.0685 | 20.2438 | 23.2997 | 22.287 | 22.2641 | 22.2016 | 21.7916 | 21.2247 | 22.1198 | 780.2804 | 580.1886 | 448.209 | 297.6115 | 228.4 | 829.2495 | 462.3134 | 35.2286 | 48.6205 | 56.1883 | 64.304 | 75.6227 | 80.4011 | 85.1693 | 87.8827 | 113.3446 | 756.5443 | 723.3204 | 728.4144 | 737.8104 | 118.2449 | 44.0283 | 938.4555 | 49.657 | 22.0831 | 931.6177 | 30.2777 | 21.8532 | 66.7154 | 88.9308 | 245.0119 | 72.8874 | 93.0942 | 736.7052 | 864.9606 | 719.7383 | 810.8894 | 831.6627 | 786.3052 |  | 946.2706 | 947.3234 | 1143.1291 | 689.4533 | 762.7877 | 949.6794 |  | 935.7042 |  |  | 642.009 | 782.4168 | 788.5493 | [5 empty] | 21.8618 | 705.4214 | 36.8416 | 22.0631 | 571.4404 | 35.427 | 21.8228 | 651.1574 | 800.0397 | 827.3451 |  | 1356.8889 | 1117.8453 | 754.5835 | 856.7273 | 1002.3037 | 728.4196 | 853.0741 | 1193.3425 | 1176.2441 | 780.4466 | 983.4826 | 1044.9196 | 1175.2431 | 1175.5305 | 697.3576 | 822.7184 | 853.7723 |  | 1218.5783 | 1011.512 | 1138.2119 | 1201.9113 | 773.6448 | 863.4717 | 793.4742 | 1107.1023 | 172.0396 | -0.00038133 | 19.5693 | 7.612 | -28.8276 | 3.0921 | 6880.17 | 0.69 | 2.9822 | -3.4469 | -18.5597 | 2.4046 | 7.2829 | -35.8473 | 13.6475 | 129.8145 | 233.567 | 67.3377 | 89.1822 | 18.1564 | 175.5907 | 64.261
42838.4422 | 1892 | 24.0378 | 22.8696 | 22.7239 | 22.6173 | 22.2182 | 21.6545 | 22.5887 | 21.6089 | 22.3061 | 22.2664 | 22.2007 | 21.835 | 21.0792 | 22.0227 | 47.9363 | 54.4169 | 59.5647 | 76.746 | 81.8204 | 87.9248 | 106.5166 | 132.133 | 197.7969 | 61.9907 | 85.6519 | 224.3014 | 778.9989 | 767.3449 | 775.178 | 76.6329 | 96.0052 | 838.5877 | 68.8104 | 91.4693 | 309.8138 | 1039.8951 | 666.3821 |  | 606.8922 | 971.3738 | 984.0095 | 806.99 |  | 543.8835 | 758.0488 | 650.6244 | 870.2691 | 983.1522 | 1063.4188 | 1088.2258 | 43.8271 | 323.098 | 70.2241 | 560.3769 | 61.0409 | 52.1126 | 51.6875 | 67.9515 | 65.343 |  |  | 1.7593 | -2.6443 | -68.9428 | 1.3254 | 8.0537 | -197.8309 | 29.88 | -2.9784 | 13.4189 | 43.6024 | 51.3053 | 0.00048298 | -0.0011647 | 0.00046327 | 98.6248 | 41.1899 | 24.0315 | 22.163 | 21.8069 | 21.0753 | 20.2416 | 23.3029 | 22.2865 | 22.2691 | 22.2012 | 21.7938 | 21.2278 | 22.1191 | 783.2411 | 573.7186 | 450.4768 | 300.9397 | 230.9694 | 828.8566 | 463.0155 | 35.2696 | 48.6575 | 56.2275 | 64.3494 | 75.6312 | 80.4201 | 85.2143 | 87.8992 | 113.4502 | 756.8599 | 724.4559 | 729.7283 | 741.6745 | 61.4621 | 28.1605 | 946.0576 | 49.7481 | 22.0828 | 934.8062 | 30.3033 | 21.8565 | 66.731 | 88.9508 | 245.4669 | 72.929 | 93.1125 | 739.7981 | 888.396 | 718.5719 | 811.8813 | 834.4507 | 786.9206 |  | 952.0703 | 948.7355 | 1143.8019 | 691.0005 | 763.6902 | 951.2476 |  | 936.8439 |  |  | 644.6329 | 798.4719 | 799.5514 | [5 empty] | 21.8552 | 707.4977 | 36.87 | 22.06 | 571.5286 | 35.4484 | 21.8204 | 651.7707 | 800.8846 | 827.2923 |  | 1361.699 | 1119.1468 | 749.118 | 856.9199 | 1004.4779 | 729.0227 | 852.5472 | 1191.9872 | 1176.8597 | 776.332 | 984.4075 | 1045.8766 | 1174.6242 | 1175.4128 | 697.1117 | 824.3913 | 854.5709 |  | 1215.3605 | 1013.3787 | 1137.5152 | 1202.5594 | 773.6303 | 865.6361 | 792.6445 | 1106.9394 | 156.2081 | 0.0013249 | 19.5695 | 7.6022 | -28.8565 | 3.0921 | 6853.39 | 0.52 | 2.9929 | -3.6391 | -18.5816 | 2.5763 | 7.2304 | -35.8352 | 13.9268 | 132.3607 | 233.9802 | 67.5477 | 88.6902 | 18.0459 | 175.0091 | 64.2406
42838.4422 | 1893 | 24.0383 | 22.8616 | 22.7209 | 22.6086 | 22.2119 | 21.6485 | 22.5726 | 21.6041 | 22.3004 | 22.2576 | 22.1958 | 21.8248 | 21.0812 | 22.0122 | 47.9896 | 54.4566 | 59.6204 | 76.7839 | 81.8503 | 87.9898 | 106.5411 | 132.416 | 197.9936 | 62.0367 | 85.7047 | 224.608 | 778.1185 | 766.3305 | 774.5147 | 76.6886 | 96.0208 | 840.9925 | 68.8893 | 91.5145 | 310.2119 | 1041.4195 | 665.7991 |  | 607.1492 | 971.8717 | 984.4725 | 807.1869 |  | 545.0829 | 759.7698 | 650.3491 | 871.7706 | 983.5837 | 1062.8102 | 1086.3292 | 43.6593 | 323.0236 | 69.5099 | 560.3723 | 61.0524 | 52.0819 | 51.7331 | 67.8969 | 65.3975 |  |  | 1.4807 | -2.7869 | -68.973 | 1.3083 | 8.4454 | -197.8617 | 30.8381 | -2.6998 | 13.9177 | 43.6018 | 53.7739 | 0.0003762 | -0.0010957 | 0.00043041 | 98.7449 | 41.2306 | 24.0468 | 22.1662 | 21.8124 | 21.0758 | 20.2448 | 23.3063 | 22.2886 | 22.2709 | 22.2091 | 21.799 | 21.2288 | 22.1248 | 727.4572 | 532.4452 | 431.3008 | 295.322 | 224.4117 | 825.1841 | 462.61 | 35.3016 | 48.6786 | 56.2604 | 64.4024 | 75.6384 | 80.4329 | 85.2524 | 87.9154 | 113.5486 | 757.6876 | 727.3191 | 732.6143 | 746.8784 | 101.296 | 41.5129 | 942.9893 | 49.8278 | 22.0896 | 939.4348 | 30.3304 | 21.8611 | 66.76 | 88.9718 | 245.903 | 72.9826 | 93.1331 | 743.0606 | 903.0223 | 718.4949 | 812.2428 | 834.5976 | 787.5077 |  | 956.2399 | 950.006 | 1143.4946 | 691.1082 | 764.2051 | 952.7622 |  | 937.9784 |  |  | 644.4936 | 803.8093 | 806.1173 | [5 empty] | 21.8394 | 708.7236 | 36.8966 | 22.0556 | 572.2665 | 35.4719 | 21.808 | 653.0754 | 800.5197 | 827.6599 |  | 1354.7289 | 1118.5925 | 740.0195 | 857.1699 | 1004.5971 | 730.4212 | 852.4525 | 1188.4958 | 1175.7041 | 771.1217 | 983.3188 | 1045.4281 | 1175.658 | 1176.6238 | 697.4014 | 827.3337 | 854.8067 |  | 1218.9554 | 1016.409 | 1137.708 | 1203.9087 | 774.102 | 868.2638 | 791.6436 | 1106.9497 | 102.3538 | -0.00033919 | 19.569 | 7.5808 | -28.8526 | 3.0922 | 6854.52 | 0.6 | 2.7448 | -3.739 | -18.6012 | 2.5618 | 7.4024 | -35.8298 | 14.1451 | 134.2085 | 233.7382 | 67.6893 | 93.3713 | 20.0949 | 175.83 | 64.3245
42838.4422 | 1894 | 24.0438 | 22.8736 | 22.7167 | 22.6059 | 22.2172 | 21.6511 | 22.5785 | 21.6055 | 22.3041 | 22.2646 | 22.1883 | 21.8203 | 21.0785 | 22.02 | 48.0409 | 54.4913 | 59.6766 | 76.8075 | 81.8719 | 88.0343 | 106.5547 | 132.7056 | 198.1923 | 62.0693 | 85.7485 | 224.9149 | 778.6406 | 766.7821 | 775.2122 | 76.7335 | 96.0155 | 844.3107 | 68.9441 | 91.5394 | 310.6163 | 1044.694 | 666.088 |  | 607.4567 | 972.2564 | 984.086 | 807.4109 |  | 545.0348 | 760.4221 | 649.6451 | 870.1165 | 983.7895 | 1062.2332 | 1086.047 | 44.3832 | 322.9317 | 68.5899 | 560.7249 | 60.9975 | 52.0492 | 51.7902 | 67.8333 | 65.4361 |  |  | 1.4354 | -1.5962 | -68.0543 | 1.6605 | 8.5959 | -197.8223 | 30.7447 | -3.2169 | 13.9554 | 44.2257 | 60.1352 | 0.00026942 | -0.0012321 | 0.00045998 | 98.8574 | 41.2683 | 24.0503 | 22.1691 | 21.8075 | 21.0761 | 20.2499 | 23.3138 | 22.2894 | 22.2694 | 22.2067 | 21.8022 | 21.221 | 22.1312 | 730.3615 | 569.9547 | 457.9249 | 296.7129 | 219.0891 | 825.3502 | 463.4009 | 35.3387 | 48.7105 | 56.2923 | 64.4438 | 75.6583 | 80.4478 | 85.288 | 87.9222 | 113.6537 | 758.3092 | 727.6647 | 732.9182 | 747.2027 | 100.0037 | 43.7443 | 937.3422 | 49.8847 | 22.0868 | 942.1131 | 30.3553 | 21.8569 | 66.7705 | 88.985 | 246.3173 | 73.0148 | 93.1402 | 746.1627 | 894.6877 | 719.4693 | 811.8456 | 834.4793 | 787.9939 |  | 955.7657 | 951.5541 | 1144.239 | 691.1722 | 764.6259 | 954.5266 |  | 939.352 |  |  | 639.8442 | 789.3334 | 800.714 | [5 empty] | 21.848 | 709.7866 | 36.9243 | 22.0546 | 573.3827 | 35.5056 | 21.8098 | 654.4115 | 801.7502 | 827.8179 |  | 1341.816 | 1118.9094 | 731.7546 | 858.3359 | 1002.563 | 732.076 | 853.3033 | 1186.484 | 1176.5953 | 766.7656 | 982.0294 | 1043.1582 | 1176.84 | 1177.7071 | 698.4509 | 831.2502 | 855.8459 |  | 1213.1607 | 1018.1643 | 1137.5694 | 1202.1781 | 775.9159 | 870.1772 | 790.3215 | 1107.0797 | 93.7783 | 0.00078426 | 19.5701 | 7.5466 | -28.9303 | 3.0922 | 6854.37 | 0.59 | 2.7034 | -2.8306 | -18.4827 | 2.8871 | 7.4665 | -35.8185 | 14.1207 | 133.982 | 234.1962 | 67.8058 | 93.117 | 17.296 | 177.6081 | 64.4873
42838.4422 | 1895 | 24.0581 | 22.8668 | 22.721 | 22.6094 | 22.2182 | 21.6505 | 22.5779 | 21.6053 | 22.3036 | 22.2737 | 22.1985 | 21.819 | 21.0822 | 22.0225 | 48.0811 | 54.5193 | 59.72 | 76.8288 | 81.8765 | 88.076 | 106.5775 | 132.977 | 198.384 | 62.092 | 85.8079 | 225.2172 | 779.0627 | 767.133 | 775.6781 | 76.7835 | 96.0149 | 846.0933 | 69.0048 | 91.5576 | 311.0247 | 1047.6641 | 666.1302 |  | 607.6507 | 972.1764 | 983.9348 | 807.6316 |  | 545.6375 | 758.3932 | 648.9639 | 867.7757 | 985.1394 | 1063.6583 | 1086.0674 | 45.3478 | 322.9946 | 68.506 | 560.9 | 60.9445 | 52.0321 | 51.8384 | 67.7824 | 65.4781 |  |  | 2.0813 | -2.7074 | -69.0098 | 1.0507 | 8.5118 | -197.8315 | 31.0674 | -3.1263 | 14.0395 | 44.5375 | 67.8649 | 4.107e-05 | -0.0013241 | 0.00045341 | 98.9662 | 41.3153 | 24.0513 | 22.1664 | 21.8087 | 21.0765 | 20.2465 | 23.3121 | 22.2921 | 22.2676 | 22.2016 | 21.7904 | 21.2269 | 22.1327 | 743.315 | 577.4435 | 472.9325 | 301.4251 | 217.6919 | 824.7947 | 464.044 | 35.3729 | 48.7434 | 56.3173 | 64.487 | 75.6711 | 80.4573 | 85.3221 | 87.9297 | 113.7455 | 758.5563 | 726.1273 | 731.4395 | 745.3 | 98.1032 | 35.3734 | 933.7864 | 49.9357 | 22.0849 | 939.935 | 30.378 | 21.8553 | 66.7745 | 89.0088 | 246.7133 | 73.0468 | 93.1411 | 748.8727 | 883.4746 | 719.1779 | 812.3273 | 836.7948 | 788.4467 |  | 951.6406 | 953.2284 | 1145.8168 | 689.6936 | 764.5698 | 956.1307 |  | 940.5147 |  |  | 634.8765 | 771.0731 | 789.5438 | [5 empty] | 21.8473 | 709.5726 | 36.9509 | 22.0588 | 573.923 | 35.5256 | 21.8123 | 655.5972 | 803.7696 | 828.3189 |  | 1334.6976 | 1119.101 | 727.0827 | 857.5428 | 1000.6867 | 732.8265 | 853.9075 | 1188.399 | 1175.3047 | 764.4283 | 981.863 | 1042.2105 | 1175.5291 | 1177.7563 | 699.7129 | 833.8892 | 856.4454 |  | 1214.9742 | 1019.4919 | 1137.2664 | 1200.5282 | 777.7025 | 871.0099 | 787.9635 | 1107.1396 | 101.4949 | 0.00048235 | 19.5697 | 7.5176 | -28.8231 | 3.0921 | 6908.25 | 1.23 | 3.256 | -3.6829 | -18.5937 | 2.2943 | 7.4338 | -35.8385 | 14.2021 | 132.1272 | 235.2142 | 67.8311 | 91.4491 | 15.7584 | 179.2314 | 64.6085
42838.4422 | 1896 | 24.0652 | 22.8759 | 22.7195 | 22.6177 | 22.2236 | 21.653 | 22.5773 | 21.604 | 22.3085 | 22.273 | 22.1979 | 21.8227 | 21.0825 | 22.0217 | 48.1227 | 54.5541 | 59.7712 | 76.8595 | 81.9015 | 88.1215 | 106.6039 | 133.2381 | 198.5808 | 62.135 | 85.8689 | 225.5219 | 778.9558 | 766.8815 | 775.3531 | 76.8402 | 95.9995 | 847.2569 | 69.0758 | 91.5906 | 311.4061 | 1049.7957 | 666.402 |  | 607.8138 | 971.755 | 982.1742 | 807.6479 |  | 546.6211 | 757.7539 | 649.5699 | 873.1871 | 985.1167 | 1063.9369 | 1085.6059 | 45.5814 | 323.1061 | 68.4986 | 561.0338 | 60.9106 | 52.0351 | 51.8667 | 67.7802 | 65.5397 |  |  | 1.9512 | -2.8552 | -68.4026 | 0.69584 | 8.5177 | -197.8381 | 31.5313 | -2.8476 | 13.9889 | 43.8429 | 60.4931 | 0.00024806 | -0.0011286 | 0.00046327 | 99.0834 | 41.3534 | 24.0586 | 22.1702 | 21.802 | 21.0728 | 20.2427 | 23.3163 | 22.2856 | 22.2681 | 22.2028 | 21.7943 | 21.2294 | 22.1277 | 752.9754 | 584.0741 | 469.6013 | 302.8052 | 221.8679 | 825.0253 | 464.3402 | 35.3981 | 48.7704 | 56.3491 | 64.5294 | 75.6804 | 80.4729 | 85.3402 | 87.9364 | 113.8369 | 758.7823 | 725.6587 | 730.9889 | 744.443 | 127.027 | 38.7963 | 943.3089 | 50.0335 | 22.0953 | 942.7137 | 30.406 | 21.8616 | 66.799 | 89.0361 | 247.1023 | 73.0987 | 93.1513 | 751.4906 | 877.1337 | 717.7062 | 812.6455 | 838.5964 | 788.8561 |  | 947.087 | 954.4063 | 1146.4135 | 688.0229 | 764.2391 | 957.5067 |  | 941.5522 |  |  | 635.2496 | 761.2597 | 781.2755 | [5 empty] | 21.8553 | 707.7965 | 36.9874 | 22.063 | 574.3654 | 35.5681 | 21.8162 | 655.3523 | 804.4483 | 828.4349 |  | 1340.6344 | 1117.723 | 745.2286 | 855.8215 | 999.4594 | 732.4599 | 853.1584 | 1191.7077 | 1174.8129 | 770.8891 | 981.171 | 1047.0765 | 1175.7923 | 1180.3098 | 700.232 | 835.1037 | 856.5418 |  | 1219.1876 | 1019.6059 | 1138.3133 | 1200.0149 | 778.9824 | 871.5807 | 787.9139 | 1107.2907 | 135.7438 | 0.00039105 | 19.5686 | 7.5019 | -28.87 | 3.0921 | 6951.18 | 0.7 | 3.1521 | -3.7809 | -18.506 | 1.8665 | 7.4372 | -35.8428 | 14.3093 | 130.1024 | 235.585 | 67.7845 | 90.4706 | 16.1883 | 180.4069 | 64.6949
42838.4422 | 1897 | 24.0634 | 22.8711 | 22.716 | 22.6144 | 22.2184 | 21.6566 | 22.5786 | 21.6014 | 22.3118 | 22.265 | 22.2004 | 21.8227 | 21.0781 | 22.0292 | 48.1667 | 54.5888 | 59.8254 | 76.8873 | 81.9291 | 88.1739 | 106.6335 | 133.4963 | 198.7906 | 62.1652 | 85.9141 | 225.8403 | 778.9287 | 766.858 | 775.3391 | 76.8945 | 95.978 | 847.9732 | 69.13 | 91.6162 | 311.7837 | 1048.3854 | 666.5123 |  | 608.0562 | 971.2461 | 981.2765 | 807.6216 |  | 547.2051 | 756.4129 | 651.5891 | 869.2566 | 979.9761 | 1061.3523 | 1085.7607 | 44.4853 | 323.0582 | 68.4507 | 561.0055 | 60.8254 | 52.0159 | 51.8601 | 67.85 | 65.5324 |  |  | 1.7961 | -2.9985 | -68.9027 | 1.2629 | 9.2694 | -197.7849 | 29.418 | -3.1867 | 12.9677 | 41.4669 | 51.9657 | 0.00046327 | -0.0011532 | 0.00042877 | 99.2002 | 41.4094 | 24.0742 | 22.1829 | 21.812 | 21.0823 | 20.2543 | 23.3355 | 22.299 | 22.2806 | 22.2149 | 21.8051 | 21.2403 | 22.129 | 776.1182 | 581.3719 | 450.1964 | 290.0755 | 218.9196 | 827.256 | 464.3581 | 35.4272 | 48.7934 | 56.3715 | 64.57 | 75.6872 | 80.4829 | 85.3756 | 87.9433 | 113.9283 | 759.1457 | 726.4665 | 731.7522 | 745.3464 | 95.3962 | 49.5553 | 955.9031 | 50.1314 | 22.0893 | 947.4979 | 30.4243 | 21.8546 | 66.8159 | 89.0522 | 247.4705 | 73.1377 | 93.1598 | 753.9611 | 879.8215 | 717.1426 | 812.056 | 837.9895 | 789.2392 |  | 944.1882 | 955.9053 | 1146.7998 | 686.6026 | 763.7929 | 959.2544 |  | 942.888 |  |  | 653.3645 | 773.4989 | 783.729 | [5 empty] | 21.849 | 705.6486 | 37.0188 | 22.0589 | 575.0162 | 35.5979 | 21.813 | 654.6382 | 803.2977 | 828.1335 |  | 1353.2885 | 1116.6235 | 770.6125 | 859.8801 | 998.4137 | 731.4687 | 851.3968 | 1197.367 | 1173.5703 | 788.5739 | 984.1539 | 1050.49 | 1176.7601 | 1181.3508 | 700.5257 | 835.9043 | 856.8538 |  | 1227.2182 | 1019.4353 | 1139.0311 | 1200.2432 | 779.6494 | 871.8578 | 787.2164 | 1107.4037 | 179.4387 | 6.8046e-05 | 19.5676 | 7.4921 | -28.8652 | 3.0921 | 6974.51 | 0.83 | 3.0242 | -3.8721 | -18.5614 | 2.5129 | 7.7509 | -35.8033 | 13.8081 | 128.821 | 235.8048 | 67.6987 | 88.8191 | 18.3481 | 179.629 | 64.7705
42838.4422 | 1898 | 24.0693 | 22.8708 | 22.7175 | 22.6152 | 22.224 | 21.6557 | 22.5796 | 21.6034 | 22.3034 | 22.2692 | 22.2001 | 21.8283 | 21.0804 | 22.0279 | 48.2263 | 54.6341 | 59.882 | 76.9277 | 81.9527 | 88.2211 | 106.6652 | 133.7616 | 198.991 | 62.2131 | 85.9618 | 226.1508 | 779.1131 | 766.9037 | 775.3302 | 76.9438 | 95.9683 | 848.4005 | 69.1891 | 91.6396 | 312.1514 | 1048.0711 | 666.2017 |  | 608.3292 | 971.6277 | 981.9145 | 807.5701 |  | 547.0268 | 756.6639 | 651.7434 | 866.8408 | 980.1337 | 1061.6566 | 1085.5457 | 43.3905 | 323.0195 | 68.4355 | 560.8413 | 60.8537 | 51.9903 | 51.8414 | 67.9638 | 65.5415 |  |  | 1.9328 | -3.0129 | -68.7535 | 1.2734 | 9.6558 | -197.7829 | 28.9272 | -2.964 | 13.0375 | 41.3909 | 50.7529 | 0.00060126 | -0.0010497 | 0.0004682 | 99.3099 | 41.4447 | 24.0821 | 22.1704 | 21.8083 | 21.073 | 20.2468 | 23.3253 | 22.2871 | 22.2621 | 22.2009 | 21.7947 | 21.2372 | 22.1132 | 750.9556 | 581.1529 | 476.9381 | 293.6157 | 221.2409 | 827.2961 | 465.5603 | 35.4631 | 48.8151 | 56.4082 | 64.6165 | 75.7009 | 80.4976 | 85.4102 | 87.9432 | 114.0251 | 759.8381 | 728.6814 | 734.0469 | 748.6767 | 98.1797 | 53.1155 | 962.7281 | 50.21 | 22.081 | 948.933 | 30.448 | 21.8537 | 66.8355 | 89.0679 | 247.8366 | 73.1837 | 93.1847 | 756.6981 | 890.0834 | 719.2735 | 810.9966 | 836.7073 | 789.7709 |  | 945.9267 | 957.5881 | 1146.4436 | 686.3459 | 763.4491 | 961.1697 |  | 944.377 |  |  | 675.7645 | 809.1921 | 801.5807 | [5 empty] | 21.8483 | 704.6294 | 37.0513 | 22.0641 | 576.9926 | 35.6259 | 21.817 | 654.4473 | 801.4324 | 827.7368 |  | 1355.0719 | 1115.2264 | 769.9363 | 869.5604 | 1000.9522 | 730.9073 | 849.8728 | 1196.0709 | 1178.0776 | 788.159 | 991.823 | 1052.2658 | 1176.1833 | 1180.6243 | 700.7564 | 836.1695 | 857.5299 |  | 1220.6138 | 1018.2629 | 1138.1729 | 1199.9565 | 779.8549 | 871.2223 | 786.2281 | 1107.5583 | 175.6997 | -0.0014627 | 19.5677 | 7.473 | -28.919 | 3.0921 | 6939.74 | 1.01 | 3.1372 | -3.8819 | -18.5436 | 2.5237 | 7.9117 | -35.8072 | 13.694 | 129.5673 | 235.5169 | 67.6093 | 91.6315 | 15.62 | 179.4573 | 64.8702
42838.4423 | 1899 | 24.0748 | 22.878 | 22.7225 | 22.6186 | 22.2229 | 21.6641 | 22.5779 | 21.6087 | 22.3133 | 22.2694 | 22.1949 | 21.8243 | 21.0832 | 22.0285 | 48.2629 | 54.665 | 59.9242 | 76.9493 | 81.9774 | 88.2702 | 106.6764 | 134.0185 | 199.2186 | 62.2345 | 86.0088 | 226.4713 | 780.0853 | 768.2313 | 776.4363 | 76.9852 | 95.9781 | 849.3608 | 69.2531 | 91.6729 | 312.533 | 1048.7285 | 665.6748 |  | 608.6953 | 973.6485 | 984.2194 | 807.4015 |  | 547.0148 | 757.847 | 651.7622 | 864.6209 | 981.2885 | 1062.4627 | 1085.2153 | 42.6725 | 322.9984 | 68.4078 | 560.5595 | 60.7799 | 51.9779 | 51.7996 | 68.0932 | 65.5541 |  |  | 1.3854 | -2.1265 | -68.6615 | 0.88246 | 8.2161 | -197.8539 | 29.6526 | -3.0369 | 13.1523 | 42.6806 | 57.949 | 0.001058 | -0.00092982 | 0.00044848 | 99.4337 | 41.4948 | 24.0853 | 22.1787 | 21.8156 | 21.0783 | 20.2559 | 23.3332 | 22.2971 | 22.2701 | 22.2077 | 21.8025 | 21.2415 | 22.1233 | 742.2218 | 579.5591 | 488.8631 | 301.1138 | 237.9228 | 827.7588 | 467.5561 | 35.4968 | 48.8414 | 56.427 | 64.6506 | 75.6964 | 80.5011 | 85.4491 | 87.9415 | 114.1242 | 760.5257 | 730.8339 | 735.7932 | 749.3291 | 112.2222 | 47.6467 | 962.6224 | 50.279 | 22.0905 | 946.8979 | 30.4809 | 21.8549 | 66.8572 | 89.0957 | 248.1988 | 73.225 | 93.215 | 759.9043 | 903.5919 | 722.249 | 810.0858 | 836.0172 | 790.635 |  | 953.2551 | 959.9712 | 1145.9002 | 689.1035 | 764.0084 | 963.7379 |  | 946.3642 |  |  | 689.5057 | 861.6556 | 841.8161 | [5 empty] | 21.8461 | 706.4219 | 37.0709 | 22.0619 | 579.779 | 35.6534 | 21.8135 | 654.7874 | 799.685 | 828.0579 |  | 1338.5497 | 1116.1584 | 759.5484 | 867.3126 | 1004.0408 | 730.9119 | 850.2881 | 1196.689 | 1182.9824 | 780.7744 | 991.1562 | 1053.8757 | 1174.871 | 1182.0034 | 700.8644 | 834.7057 | 857.4513 |  | 1212.3147 | 1018.3231 | 1137.5222 | 1201.3592 | 779.2013 | 870.1032 | 785.5821 | 1107.7798 | 124.769 | -0.00087987 | 19.5685 | 7.4654 | -28.8867 | 3.0921 | 6918.82 | 0.76 | 2.6575 | -3.2631 | -18.5418 | 2.1021 | 7.3003 | -35.8244 | 13.8688 | 132.7854 | 235.0833 | 67.6897 | 92.7933 | 14.6999 | 179.8243 | 65.0432
42838.4423 | 1900 | 24.0748 | 22.8718 | 22.7206 | 22.6115 | 22.2123 | 21.6498 | 22.5767 | 21.6022 | 22.3074 | 22.2717 | 22.1932 | 21.8223 | 21.0823 | 22.0218 | 48.3104 | 54.7026 | 59.9826 | 76.9787 | 81.9945 | 88.3097 | 106.7024 | 134.2676 | 199.4362 | 62.2714 | 86.0615 | 226.7909 | 780.9205 | 769.5193 | 777.253 | 77.0339 | 95.9916 | 851.8532 | 69.3132 | 91.7122 | 312.9193 | 1048.0593 | 665.084 |  | 609.0038 | 976.3572 | 987.3406 | 807.1488 |  | 546.9898 | 757.8174 | 651.1502 | 865.8631 | 983.0076 | 1063.169 | 1085.6594 | 43.1848 | 322.961 | 67.9257 | 560.1782 | 60.7563 | 51.9944 | 51.771 | 68.228 | 65.583 |  |  | 1.4479 | -2.4905 | -69.0334 | 1.0855 | 8.9297 | -197.825 | 30.0627 | -3.4423 | 13.8517 | 44.5174 | 58.2664 | 0.00086904 | -0.0010662 | 0.00043534 | 99.5476 | 41.5386 | 24.0986 | 22.1812 | 21.8085 | 21.0852 | 20.2542 | 23.342 | 22.2982 | 22.2728 | 22.2128 | 21.805 | 21.2422 | 22.1319 | 795.6154 | 601.4007 | 505.2414 | 315.8952 | 245.0659 | 830.4027 | 469.1035 | 35.5345 | 48.8699 | 56.4687 | 64.7012 | 75.7216 | 80.523 | 85.4892 | 87.9517 | 114.2283 | 760.978 | 730.9841 | 735.9317 | 749.3028 | 108.8881 | 37.9345 | 954.0015 | 50.3348 | 22.0937 | 941.7101 | 30.5077 | 21.8584 | 66.8814 | 89.1107 | 248.5183 | 73.2626 | 93.2332 | 762.9106 | 916.6749 | 722.7956 | 808.895 | 835.177 | 791.492 |  | 955.5059 | 962.0415 | 1146.4185 | 691.3268 | 764.9998 | 965.7426 |  | 947.9545 |  |  | 680.611 | 844.1893 | 840.0385 | [5 empty] | 21.8558 | 708.9269 | 37.1091 | 22.0616 | 580.9341 | 35.6817 | 21.8191 | 655.1794 | 799.0208 | 828.987 |  | 1340.2228 | 1116.3441 | 748.3606 | 863.3086 | 1004.7423 | 731.0009 | 851.6215 | 1196.4735 | 1178.9624 | 774.7867 | 988.2228 | 1050.3223 | 1175.7417 | 1185.4573 | 701.1421 | 833.2644 | 857.6246 |  | 1211.0176 | 1018.319 | 1135.4851 | 1202.4592 | 777.9945 | 871.9252 | 785.3981 | 1108.0285 | 110.7072 | 0.00055957 | 19.5691 | 7.4502 | -28.9311 | 3.092 | 6878.06 | 0.89 | 2.7177 | -3.5313 | -18.5917 | 2.3313 | 7.6127 | -35.8313 | 13.968 | 133.7683 | 235.3763 | 67.9067 | 87.9574 | 13.1951 | 179.4625 | 65.1699
42838.4423 | 1901 | 24.0804 | 22.8792 | 22.7231 | 22.6137 | 22.2225 | 21.6559 | 22.5805 | 21.6101 | 22.3063 | 22.2729 | 22.1938 | 21.8269 | 21.0824 | 22.026 | 48.3535 | 54.7378 | 60.0365 | 77.0019 | 82.0128 | 88.3575 | 106.7217 | 134.5227 | 199.6412 | 62.3083 | 86.1087 | 227.0935 | 781.9471 | 771.2099 | 778.6698 | 77.0831 | 95.9781 | 852.1005 | 69.3804 | 91.7262 | 313.3197 | 1047.2505 | 665.0475 |  | 609.2726 | 977.321 | 987.9002 | 807.1689 |  | 547.4979 | 757.9439 | 651.2988 | 870.6583 | 981.6474 | 1061.8554 | 1086.0949 | 44.072 | 323.0282 | 67.3358 | 559.9137 | 60.7501 | 52.0195 | 51.7481 | 68.2844 | 65.5861 |  |  | 2.0807 | -2.0706 | -69.4915 | 1.7321 | 8.4217 | -197.7829 | 30.246 | -2.9686 | 13.7478 | 42.7676 | 58.295 | 0.00078197 | -0.001099 | 0.00045998 | 99.6546 | 41.5773 | 24.0996 | 22.1792 | 21.8099 | 21.0778 | 20.249 | 23.3387 | 22.29 | 22.2677 | 22.2065 | 21.7978 | 21.234 | 22.12 | 849.2112 | 625.899 | 484.9267 | 314.5935 | 236.8084 | 832.4114 | 469.2573 | 35.5667 | 48.9015 | 56.4929 | 64.74 | 75.7291 | 80.5416 | 85.5191 | 87.9644 | 114.3128 | 761.5641 | 731.1335 | 736.4829 | 751.2293 | 71.7885 | 29.8356 | 942.504 | 50.3866 | 22.0922 | 935.5631 | 30.528 | 21.8615 | 66.8926 | 89.1152 | 248.8257 | 73.3107 | 93.2473 | 765.6634 | 912.9327 | 720.4944 | 807.9802 | 835.0881 | 792.3867 |  | 953.6225 | 963.8537 | 1147.1806 | 691.1429 | 765.522 | 967.2609 |  | 949.1533 |  |  | 668.3109 | 816.6722 | 824.8276 | [5 empty] | 21.8471 | 708.75 | 37.1365 | 22.0576 | 579.4532 | 35.7082 | 21.8121 | 655.6488 | 799.7289 | 829.9054 |  | 1331.3739 | 1115.4167 | 740.2112 | 860.0107 | 1001.919 | 732.4703 | 852.0276 | 1193.9372 | 1177.5833 | 771.5167 | 984.4875 | 1048.7551 | 1177.9353 | 1185.0653 | 700.8315 | 835.4985 | 858.1921 |  | 1217.3533 | 1016.7462 | 1135.6541 | 1203.4212 | 777.8915 | 873.3112 | 792.9259 | 1108.2753 | 112.8532 | 0.00035597 | 19.5689 | 7.4296 | -28.9535 | 3.0921 | 6847.4 | 0.44 | 3.2602 | -3.2201 | -18.6544 | 2.9451 | 7.3894 | -35.8099 | 14.0037 | 132.9007 | 235.8419 | 68.0589 | 82.8394 | 15.4837 | 179.0168 | 65.2798
42838.4423 | 1902 | 24.0831 | 22.8678 | 22.7191 | 22.6123 | 22.2112 | 21.6497 | 22.5766 | 21.6136 | 22.3091 | 22.2735 | 22.2033 | 21.8274 | 21.073 | 22.0263 | 48.4033 | 54.7725 | 60.0935 | 77.0362 | 82.0372 | 88.4088 | 106.7502 | 134.787 | 199.8553 | 62.3437 | 86.1668 | 227.4254 | 782.7038 | 772.3735 | 779.5193 | 77.1378 | 95.9696 | 854.8373 | 69.4385 | 91.7492 | 313.7539 | 1048.7093 | 665.3146 |  | 609.4955 | 975.7483 | 985.6511 | 807.4442 |  | 547.8369 | 759.5819 | 651.9071 | 866.8329 | 979.9645 | 1062.8053 | 1085.2607 | 43.9959 | 323.1026 | 67.8303 | 559.6427 | 60.7056 | 52.0147 | 51.7312 | 68.2679 | 65.6032 |  |  | 2.0892 | -1.6245 | -69.4665 | 1.3359 | 8.2476 | -197.8302 | 30.4957 | -3.6106 | 13.5254 | 42.8234 | 54.3001 | 0.00073926 | -0.0010711 | 0.00042713 | 99.7547 | 41.6219 | 24.1139 | 22.1776 | 21.8134 | 21.0729 | 20.2508 | 23.3438 | 22.2971 | 22.2668 | 22.2113 | 21.7999 | 21.2359 | 22.1233 | 796.9978 | 579.5886 | 450.4523 | 299.0122 | 230.4938 | 829.9029 | 468.1486 | 35.5925 | 48.9261 | 56.5124 | 64.7769 | 75.7321 | 80.545 | 85.5409 | 87.9619 | 114.399 | 762.1843 | 731.5194 | 737.4282 | 752.1167 | 94.7343 | 24.8198 | 938.5258 | 50.4428 | 22.0903 | 932.8464 | 30.5453 | 21.8574 | 66.9056 | 89.1249 | 249.1125 | 73.351 | 93.2416 | 768.7325 | 898.3541 | 717.6464 | 806.9562 | 834.6914 | 793.4152 |  | 950.3615 | 965.2903 | 1148.0379 | 689.2092 | 765.3922 | 968.4032 |  | 950.1053 |  |  | 657.4725 | 795.646 | 810.4216 | [5 empty] | 21.8513 | 706.9137 | 37.1777 | 22.0692 | 577.5968 | 35.745 | 21.8227 | 656.1384 | 800.7793 | 829.5984 |  | 1350.5577 | 1116.8734 | 734.2497 | 858.3666 | 999.8176 | 733.0395 | 851.2184 | 1197.4099 | 1182.4305 | 768.8848 | 984.9156 | 1048.0857 | 1180.9686 | 1183.2185 | 700.5359 | 836.6631 | 857.9802 |  | 1223.7416 | 1017.6033 | 1137.3954 | 1204.2091 | 777.4476 | 873.3339 | 798.1753 | 1108.643 | 138.1768 | -9.3455e-05 | 19.5694 | 7.4146 | -28.913 | 3.0921 | 6799.23 | 0.94 | 3.2682 | -2.8544 | -18.6659 | 2.5885 | 7.3152 | -35.8269 | 14.0664 | 131.4215 | 236.3835 | 68.076 | 87.596 | 19.0883 | 179.8126 | 65.4283
42838.4423 | 1903 | 24.0925 | 22.8786 | 22.716 | 22.6099 | 22.2139 | 21.657 | 22.5774 | 21.6072 | 22.3083 | 22.2748 | 22.1987 | 21.8322 | 21.0791 | 22.0285 | 48.4391 | 54.8056 | 60.1448 | 77.0541 | 82.0607 | 88.4495 | 106.758 | 135.0543 | 200.0627 | 62.3715 | 86.2084 | 227.7434 | 783.4303 | 772.8008 | 780.3872 | 77.1842 | 95.9815 | 857.0018 | 69.501 | 91.7772 | 314.1302 | 1051.709 | 665.5499 |  | 609.7102 | 973.6799 | 983.8918 | 807.7894 |  | 547.2615 | 760.0725 | 652.9117 | 872.9307 | 984.6392 | 1065.1802 | 1086.3943 | 43.5278 | 323.1619 | 67.6898 | 559.3871 | 60.6813 | 52.0687 | 51.7225 | 68.2194 | 65.6496 |  |  | 1.6936 | -2.2283 | -68.9533 | 0.86406 | 8.6484 | -197.7914 | 29.1046 | -2.594 | 13.3164 | 43.1262 | 55.8452 | 0.00053555 | -0.0011762 | 0.00043698 | 99.852 | 41.6587 | 24.1111 | 22.172 | 21.8097 | 21.0723 | 20.2466 | 23.3537 | 22.2961 | 22.2662 | 22.2062 | 21.7999 | 21.2329 | 22.1178 | 778.6238 | 548.197 | 421.9224 | 280.136 | 223.8029 | 828.6374 | 466.8096 | 35.6408 | 48.9652 | 56.5577 | 64.8356 | 75.758 | 80.5676 | 85.5727 | 87.9949 | 114.5084 | 762.369 | 730.2086 | 736.2398 | 748.8915 | 86.458 | 38.8889 | 939.6132 | 50.5016 | 22.0916 | 932.7191 | 30.5709 | 21.854 | 66.9182 | 89.1456 | 249.3841 | 73.3825 | 93.2447 | 771.7363 | 886.3757 | 716.6593 | 806.1679 | 834.5785 | 794.2418 |  | 948.1059 | 966.4314 | 1148.9375 | 687.5936 | 764.954 | 969.2139 |  | 950.7273 |  |  | 652.7918 | 783.8387 | 800.2543 | [5 empty] | 21.8483 | 704.9112 | 37.1952 | 22.0595 | 576.6862 | 35.7647 | 21.8238 | 655.3067 | 800.9698 | 829.1605 |  | 1370.8437 | 1120.1836 | 730.5243 | 858.5127 | 999.8243 | 732.4723 | 851.2382 | 1203.2095 | 1185.7659 | 767.6997 | 984.9548 | 1047.6941 | 1182.026 | 1182.9794 | 700.4657 | 835.9304 | 857.8189 |  | 1235.2457 | 1018.4583 | 1139.784 | 1204.9153 | 777.4871 | 872.2029 | 798.2285 | 1109.1175 | 140.6708 | 1.889e-05 | 19.5693 | 7.4025 | -28.8743 | 3.0921 | 6778.32 | 0.87 | 2.9437 | -3.3439 | -18.6012 | 2.0823 | 7.4975 | -35.8552 | 13.754 | 130.4015 | 236.963 | 67.9975 | 89.1124 | 21.9862 | 181.463 | 65.5695
42838.4423 | 1904 | 24.0908 | 22.879 | 22.715 | 22.6089 | 22.2179 | 21.6535 | 22.5737 | 21.6043 | 22.3071 | 22.2713 | 22.1943 | 21.8292 | 21.0749 | 22.0167 | 48.4863 | 54.8393 | 60.1988 | 77.0816 | 82.0832 | 88.4979 | 106.7677 | 135.3172 | 200.2784 | 62.4067 | 86.2579 | 228.0745 | 784.2765 | 773.2977 | 781.1349 | 77.2296 | 95.982 | 859.2911 | 69.5616 | 91.8071 | 314.5299 | 1052.7196 | 665.5881 |  | 609.9519 | 972.6515 | 983.905 | 807.8722 |  | 546.9866 | 759.4156 | 651.9209 | 876.3996 | 983.8931 | 1066.6943 | 1086.9962 | 43.2144 | 323.04 | 68.1288 | 559.1354 | 60.563 | 52.1366 | 51.7005 | 68.209 | 65.6804 |  |  | 1.5077 | -2.0825 | -69.0781 | 0.73198 | 8.3935 | -197.8388 | 31.0017 | -3.4213 | 13.3742 | 43.1864 | 55.5832 | 0.00040248 | -0.0011647 | 0.0004222 | 99.9588 | 41.7027 | 24.1167 | 22.1733 | 21.8024 | 21.0655 | 20.2483 | 23.3559 | 22.2971 | 22.2651 | 22.2045 | 21.7913 | 21.2319 | 22.1174 | 759.8134 | 558.1268 | 441.9866 | 287.5425 | 228.1956 | 827.7893 | 466.4536 | 35.6692 | 48.9847 | 56.5899 | 64.8722 | 75.7657 | 80.573 | 85.5899 | 87.9958 | 114.5942 | 762.1332 | 728.1577 | 734.1072 | 745.3418 | 139.2825 | 43.5646 | 945.8851 | 50.5523 | 22.0901 | 934.8905 | 30.5976 | 21.8582 | 66.9341 | 89.1736 | 249.666 | 73.421 | 93.2621 | 774.7861 | 886.499 | 719.9198 | 806.5709 | 836.9612 | 794.9637 |  | 946.7408 | 967.4209 | 1150.1195 | 687.6884 | 764.7111 | 969.8695 |  | 951.1799 |  |  | 650.1765 | 775.2177 | 791.8526 | [5 empty] | 21.8474 | 704.8322 | 37.2256 | 22.0602 | 576.9717 | 35.7975 | 21.8149 | 655.6191 | 802.1699 | 829.235 |  | 1371.0335 | 1123.0594 | 725.8665 | 857.0823 | 1001.7337 | 733.1392 | 852.5439 | 1206.7737 | 1189.342 | 763.9733 | 983.3312 | 1051.5503 | 1183.4478 | 1182.1996 | 701.2414 | 835.0722 | 857.9243 |  | 1236.4708 | 1019.9391 | 1141.7328 | 1205.9132 | 777.945 | 870.6477 | 798.623 | 1109.604 | 127.1891 | 3.9981e-05 | 19.57 | 7.3996 | -28.9177 | 3.0921 | 6750.18 | 0.97 | 2.7784 | -3.2316 | -18.6121 | 1.9159 | 7.3903 | -35.8798 | 14.2032 | 129.7806 | 237.7403 | 67.9265 | 90.8513 | 19.6845 | 182.0224 | 65.6022
42838.4423 | 1905 | 24.0992 | 22.8778 | 22.7219 | 22.6152 | 22.2241 | 21.6566 | 22.5767 | 21.6087 | 22.306 | 22.2734 | 22.1992 | 21.8297 | 21.0743 | 22.0201 | 48.5408 | 54.8744 | 60.2541 | 77.1136 | 82.1045 | 88.5393 | 106.7858 | 135.5732 | 200.5123 | 62.4477 | 86.3103 | 228.4021 | 784.3731 | 773.2525 | 780.9808 | 77.2749 | 95.9878 | 861.6593 | 69.6262 | 91.8306 | 314.9181 | 1052.0129 | 665.1031 |  | 610.269 | 973.1395 | 984.7985 | 807.7882 |  | 545.7539 | 758.0075 | 650.2192 | 875.5783 | 978.9958 | 1064.9885 | 1086.6427 | 43.0335 | 322.83 | 68.384 | 559.044 | 60.5427 | 52.2058 | 51.669 | 68.2188 | 65.7151 |  |  | 1.6581 | -1.0035 | -69.0144 | 0.58939 | 7.5622 | -197.8401 | 31.2928 | -2.7366 | 13.0151 | 42.48 | 61.025 | 0.00065712 | -0.0011516 | 0.00042548 | 100.069 | 41.7515 | 24.1223 | 22.1754 | 21.8022 | 21.0737 | 20.249 | 23.357 | 22.2915 | 22.2644 | 22.1996 | 21.7901 | 21.2318 | 22.1136 | 808.7346 | 580.9212 | 465.3606 | 294.1692 | 227.2744 | 830.9813 | 466.8776 | 35.6978 | 49.0077 | 56.6184 | 64.9146 | 75.7762 | 80.5832 | 85.6059 | 88.0076 | 114.683 | 761.9498 | 727.4396 | 733.5779 | 744.632 | 97.5268 | 45.3235 | 953.9151 | 50.6164 | 22.0896 | 938.2609 | 30.6181 | 21.8601 | 66.9626 | 89.1905 | 249.9496 | 73.4649 | 93.2843 | 778.1709 | 895.0475 | 725.4458 | 807.1957 | 839.7616 | 795.5776 |  | 944.5299 | 968.5121 | 1151.5115 | 690.4026 | 765.3426 | 970.909 |  | 951.9031 |  |  | 647.9451 | 771.4025 | 785.821 | [5 empty] | 21.8463 | 707.7628 | 37.2614 | 22.0652 | 577.9304 | 35.8344 | 21.8259 | 657.1625 | 803.4477 | 830.3739 |  | 1347.3301 | 1126.9188 | 720.4521 | 853.2178 | 1001.5619 | 734.3544 | 854.383 | 1209.1541 | 1191.0728 | 759.6008 | 977.9906 | 1055.767 | 1184.594 | 1182.243 | 701.9021 | 833.9649 | 858.3702 |  | 1225.0046 | 1021.2681 | 1143.0865 | 1205.6206 | 778.2305 | 869.9819 | 796.5762 | 1109.7141 | 143.5455 | 0.00049638 | 19.5697 | 7.3885 | -28.9452 | 3.0921 | 6681.33 | 0.75 | 2.9136 | -2.2417 | -18.5909 | 1.718 | 7.0104 | -35.8571 | 14.2607 | 128.7942 | 238.6602 | 68.0289 | 86.7405 | 17.1735 | 181.6318 | 65.5707
42838.4423 | 1906 | 24.1102 | 22.876 | 22.7167 | 22.6178 | 22.226 | 21.6661 | 22.5818 | 21.6066 | 22.3012 | 22.27 | 22.1967 | 21.8268 | 21.0765 | 22.0255 | 48.578 | 54.9012 | 60.3017 | 77.1383 | 82.1232 | 88.5754 | 106.7904 | 135.8176 | 200.7472 | 62.4748 | 86.3569 | 228.7307 | 783.8357 | 772.5365 | 780.4011 | 77.3237 | 95.9895 | 863.5055 | 69.6908 | 91.8619 | 315.3174 | 1050.1252 | 664.5571 |  | 610.5761 | 973.714 | 984.9089 | 807.5899 |  | 545.4781 | 758.1182 | 649.8898 | 873.0849 | 974.8032 | 1063.2857 | 1087.1649 | 42.6545 | 322.5516 | 68.8292 | 559.2222 | 60.5058 | 52.2559 | 51.6515 | 68.2962 | 65.7483 |  |  | 1.875 | -1.4516 | -68.9743 | 1.0165 | 8.1096 | -197.8368 | 30.6981 | -2.8148 | 13.1901 | 43.1449 | 64.8409 | -3.943e-05 | -0.0014128 | 0.00041398 | 100.1797 | 41.7972 | 24.1326 | 22.174 | 21.7911 | 21.0719 | 20.2512 | 23.362 | 22.296 | 22.265 | 22.2037 | 21.7919 | 21.2374 | 22.1142 | 825.4983 | 588.6324 | 479.6275 | 289.5766 | 223.1724 | 831.5362 | 467.4665 | 35.7239 | 49.0359 | 56.6442 | 64.9588 | 75.7789 | 80.598 | 85.6254 | 88.0131 | 114.7661 | 761.7323 | 726.4233 | 732.6366 | 743.203 | 92.0409 | 36.2934 | 953.092 | 50.6733 | 22.0947 | 940.4733 | 30.6412 | 21.8541 | 66.9787 | 89.2007 | 250.2123 | 73.5107 | 93.301 | 780.9138 | 894.3935 | 728.8257 | 807.9265 | 841.6111 | 796.1231 |  | 943.1327 | 969.7649 | 1152.7368 | 693.0879 | 766.4778 | 971.922 |  | 952.518 |  |  | 648.1516 | 776.8981 | 785.9244 | [5 empty] | 21.8485 | 711.4383 | 37.2858 | 22.0626 | 579.0107 | 35.8597 | 21.8246 | 657.9717 | 803.386 | 831.3211 |  | 1339.6912 | 1127.4563 | 717.6848 | 850.6522 | 999.1306 | 734.6624 | 856.1408 | 1209.3037 | 1192.5361 | 757.8357 | 974.1348 | 1056.141 | 1184.8619 | 1183.1169 | 702.09 | 832.8855 | 858.4702 |  | 1227.7302 | 1018.5458 | 1144.4111 | 1205.7882 | 778.4423 | 870.1606 | 793.8023 | 1109.7552 | 123.1661 | 0.00027169 | 19.57 | 7.3784 | -28.8898 | 3.0921 | 6629.71 | 0.88 | 3.0974 | -2.6964 | -18.5865 | 2.2564 | 7.2551 | -35.8339 | 14.1155 | 128.1692 | 239.464 | 68.2747 | 85.109 | 15.7079 | 180.5907 | 65.5497
42838.4423 | 1907 | 24.1107 | 22.8836 | 22.7176 | 22.6157 | 22.2275 | 21.6624 | 22.5836 | 21.6059 | 22.3042 | 22.2711 | 22.1944 | 21.8267 | 21.0781 | 22.0252 | 48.6266 | 54.9391 | 60.3575 | 77.1676 | 82.1487 | 88.6262 | 106.8059 | 136.0655 | 200.9918 | 62.5087 | 86.4181 | 229.0706 | 783.1598 | 771.8099 | 779.5964 | 77.3811 | 95.9906 | 865.1456 | 69.7561 | 91.8922 | 315.7292 | 1047.4883 | 664.5553 |  | 610.8534 | 973.6417 | 983.1731 | 807.2454 |  | 546.1846 | 757.1905 | 654.1276 | 871.1079 | 977.1745 | 1062.1112 | 1087.8852 | 42.5809 | 322.4006 | 68.7621 | 559.3195 | 60.517 | 52.2856 | 51.6326 | 68.3534 | 65.7622 |  |  | 1.5701 | -2.342 | -68.7916 | 1.6901 | 8.7457 | -197.8374 | 29.6868 | -3.0481 | 13.0062 | 41.8913 | 63.9643 | 5.586e-05 | -0.0012321 | 0.00044848 | 100.2795 | 41.8446 | 24.1343 | 22.1752 | 21.8072 | 21.0708 | 20.2514 | 23.3673 | 22.296 | 22.2675 | 22.2015 | 21.7926 | 21.2403 | 22.1259 | 811.7076 | 577.9952 | 480.1952 | 291.8164 | 214.0585 | 831.1118 | 467.6359 | 35.7565 | 49.0643 | 56.6754 | 65.0067 | 75.7951 | 80.6124 | 85.6669 | 88.0239 | 114.8675 | 761.428 | 724.9924 | 731.2504 | 742.1788 | 91.434 | 43.0362 | 956.0815 | 50.7322 | 22.0866 | 942.0763 | 30.668 | 21.854 | 66.9937 | 89.2191 | 250.465 | 73.5492 | 93.3057 | 783.6057 | 887.1171 | 728.9284 | 809.4812 | 845.3325 | 796.6185 |  | 942.2276 | 970.9454 | 1153.9607 | 693.4755 | 767.2756 | 973.0849 |  | 953.2455 |  |  | 647.809 | 776.5166 | 784.7628 | [5 empty] | 21.8507 | 713.1957 | 37.3162 | 22.0606 | 579.2654 | 35.8807 | 21.8167 | 658.0325 | 803.1328 | 831.6505 |  | 1337.0885 | 1127.4608 | 725.8993 | 849.2805 | 996.2355 | 735.1299 | 857.3374 | 1206.4454 | 1195.2755 | 765.4239 | 971.3181 | 1054.7376 | 1184.2719 | 1182.4219 | 702.1467 | 832.1639 | 858.196 |  | 1226.0307 | 1015.8098 | 1143.4975 | 1205.8861 | 778.5434 | 869.192 | 793.0639 | 1109.8529 | 131.7453 | 0.0002085 | 19.5692 | 7.3555 | -28.8402 | 3.092 | 6546.02 | 0.51 | 2.8333 | -3.4234 | -18.5535 | 2.9081 | 7.5309 | -35.8182 | 13.875 | 127.7613 | 240.271 | 68.4896 | 86.4645 | 15.6793 | 179.1454 | 65.4932
42838.4424 | 1908 | 24.1164 | 22.8815 | 22.7216 | 22.6159 | 22.221 | 21.661 | 22.5772 | 21.6033 | 22.2999 | 22.2728 | 22.1976 | 21.8243 | 21.0713 | 22.0194 | 48.6725 | 54.9721 | 60.4127 | 77.1974 | 82.17 | 88.6708 | 106.819 | 136.3023 | 201.2329 | 62.5435 | 86.481 | 229.4008 | 781.5409 | 770.2105 | 777.7238 | 77.4182 | 95.9634 | 866.0002 | 69.8056 | 91.8952 | 316.1256 | 1043.5354 | 664.3705 |  | 611.0738 | 972.3047 | 980.2471 | 806.7761 |  | 546.645 | 756.236 | 658.34 | 872.0061 | 979.9344 | 1061.5154 | 1087.7995 | 42.5156 | 322.3413 | 70.5857 | 559.2913 | 60.4803 | 52.3181 | 51.6291 | 68.3844 | 65.7596 |  |  | 1.6923 | -2.9604 | -67.9972 | 1.5619 | 9.9016 | -197.8361 | 29.7453 | -3.5718 | 13.4902 | 42.4441 | 62.0394 | 0.00039591 | -0.001196 | 0.00043534 | 100.3809 | 41.8897 | 24.1462 | 22.1834 | 21.8095 | 21.083 | 20.2518 | 23.3727 | 22.2987 | 22.269 | 22.2047 | 21.7962 | 21.2371 | 22.1298 | 788.9094 | 587.2076 | 489.6565 | 299.2841 | 219.9634 | 829.6124 | 467.9275 | 35.7973 | 49.094 | 56.7053 | 65.0523 | 75.8025 | 80.6293 | 85.6962 | 88.0283 | 114.9581 | 761.3764 | 724.6877 | 730.7711 | 742.9781 | 66.8118 | 32.6005 | 958.4184 | 50.7877 | 22.0804 | 943.6555 | 30.6891 | 21.8538 | 67.01 | 89.2307 | 250.7115 | 73.5859 | 93.314 | 786.1075 | 884.0812 | 727.7031 | 810.8761 | 848.2193 | 797.0523 |  | 940.401 | 972.3071 | 1154.7983 | 691.9793 | 767.4442 | 974.3574 |  | 954.0021 |  |  | 647.917 | 769.962 | 779.9815 | [5 empty] | 21.8623 | 712.3577 | 37.3572 | 22.0706 | 578.3082 | 35.9209 | 21.8248 | 658.5564 | 804.5006 | 831.925 |  | 1335.4558 | 1127.2523 | 739.4316 | 850.5201 | 994.7414 | 735.8682 | 857.7151 | 1204.8173 | 1190.2428 | 776.1036 | 970.6503 | 1052.798 | 1181.4516 | 1180.2275 | 702.1956 | 830.6584 | 857.2184 |  | 1219.2337 | 1015.1715 | 1140.4077 | 1205.846 | 778.1514 | 867.0227 | 792.8392 | 1109.9725 | 163.3502 | -0.00029705 | 19.5686 | 7.3362 | -28.8776 | 3.092 | 6472.02 | 0.91 | 2.9389 | -3.8471 | -18.4375 | 2.7944 | 8.0113 | -35.8101 | 13.8855 | 126.9564 | 240.8091 | 68.5789 | 88.3741 | 14.6873 | 176.993 | 65.4566
42838.4424 | 1909 | 24.1154 | 22.8767 | 22.7175 | 22.6116 | 22.2187 | 21.6575 | 22.5633 | 21.6037 | 22.3075 | 22.2665 | 22.1963 | 21.8095 | 21.0804 | 22.0242 | 48.7237 | 55.0184 | 60.479 | 77.2308 | 82.2069 | 88.7121 | 106.8473 | 136.5438 | 201.4962 | 62.5879 | 86.5429 | 229.7385 | 780.4618 | 768.9362 | 776.7094 | 77.4699 | 95.9618 | 865.9937 | 69.8726 | 91.9299 | 316.5482 | 1039.0197 | 664.34 |  | 611.3706 | 969.768 | 976.4853 | 806.3022 |  | 547.7713 | 755.5077 | 661.667 | 877.5091 | 983.824 | 1061.5527 | 1087.9068 | 42.7402 | 322.2845 | 71.5208 | 559.5531 | 60.4239 | 52.3608 | 51.6165 | 68.4243 | 65.7737 |  |  | 1.8034 | -2.7284 | -68.3717 | 1.6506 | 8.2147 | -197.819 | 28.8253 | -2.6827 | 13.2644 | 42.1366 | 59.0904 | 0.00043698 | -0.0011335 | 0.00040906 | 100.4884 | 41.93 | 24.1537 | 22.1815 | 21.8075 | 21.0727 | 20.2476 | 23.3765 | 22.2938 | 22.2743 | 22.204 | 21.7962 | 21.2348 | 22.1223 | 739.7955 | 560.042 | 475.9411 | 288.5916 | 216.795 | 826.2145 | 467.522 | 35.8256 | 49.1184 | 56.7273 | 65.082 | 75.8077 | 80.6409 | 85.7161 | 88.0325 | 115.0413 | 761.443 | 724.4819 | 730.4146 | 744.0365 | 79.7311 | 32.1412 | 956.0608 | 50.8535 | 22.096 | 944.1839 | 30.7196 | 21.8578 | 67.0387 | 89.2443 | 250.967 | 73.6361 | 93.336 | 788.1786 | 885.0902 | 726.5104 | 812.6633 | 851.2489 | 797.5567 |  | 941.0296 | 974.0118 | 1154.0483 | 690.2648 | 767.2665 | 975.9104 |  | 955.0756 |  |  | 665.7364 | 790.5438 | 789.6592 | [5 empty] | 21.8606 | 710.4667 | 37.3861 | 22.0734 | 577.5377 | 35.9462 | 21.8273 | 659.313 | 806.3183 | 831.9138 |  | 1330.9219 | 1124.9665 | 742.7697 | 851.9655 | 995.8531 | 736.1078 | 857.1296 | 1204.4655 | 1185.9292 | 776.3497 | 970.9632 | 1050.4383 | 1177.9242 | 1180.7339 | 701.8028 | 828.5037 | 856.3643 |  | 1217.9043 | 1014.4374 | 1137.6025 | 1204.847 | 777.6466 | 864.8964 | 791.9974 | 1110.426 | 188.7079 | -0.00018471 | 19.5675 | 7.3243 | -28.9283 | 3.092 | 6415.19 | 0.9 | 3.0323 | -3.692 | -18.4816 | 2.8716 | 7.2972 | -35.8091 | 13.6693 | 127.2149 | 240.246 | 68.5762 | 92.4249 | 16.1288 | 174.5549 | 65.4458
42838.4424 | 1910 | 24.1115 | 22.8786 | 22.7088 | 22.615 | 22.2189 | 21.6589 | 22.5655 | 21.6026 | 22.3045 | 22.2704 | 22.195 | 21.8176 | 21.0763 | 22.0255 | 48.7636 | 55.0484 | 60.5276 | 77.2506 | 82.216 | 88.7516 | 106.8504 | 136.7956 | 201.7467 | 62.6218 | 86.5964 | 230.0627 | 780.6293 | 768.756 | 776.7546 | 77.5126 | 95.9434 | 866.2823 | 69.938 | 91.9494 | 316.9616 | 1037.7146 | 664.3192 |  | 611.6538 | 968.7703 | 973.791 | 805.8883 |  | 548.0425 | 753.838 | 664.2051 | 882.87 | 988.4017 | 1067.0527 | 1090.5409 | 43.131 | 322.2159 | 71.8633 | 559.5972 | 60.3525 | 52.4056 | 51.6004 | 68.456 | 65.7697 |  |  | 1.8664 | -2.1896 | -68.2442 | 1.4758 | 8.86 | -197.8328 | 29.7808 | -3.4758 | 13.0171 | 41.8678 | 55.0046 | 0.00059141 | -0.0010678 | 0.00041891 | 100.6002 | 41.9745 | 24.1654 | 22.1809 | 21.8088 | 21.0747 | 20.2489 | 23.3818 | 22.2947 | 22.2716 | 22.2038 | 21.7946 | 21.2353 | 22.1175 | 702.1854 | 533.7444 | 451.6929 | 288.2087 | 216.0853 | 822.8993 | 466.888 | 35.8647 | 49.1471 | 56.7601 | 65.1305 | 75.8185 | 80.655 | 85.7504 | 88.0532 | 115.1266 | 761.4413 | 724.232 | 729.8561 | 743.3598 | 76.7755 | 33.2759 | 951.0718 | 50.9138 | 22.0972 | 943.5105 | 30.7425 | 21.8603 | 67.0539 | 89.2658 | 251.2089 | 73.6783 | 93.3507 | 790.4005 | 893.5527 | 726.7262 | 812.6654 | 851.1428 | 798.13 |  | 947.0198 | 975.5812 | 1154.2473 | 689.9673 | 767.2139 | 977.1876 |  | 955.9037 |  |  | 683.5084 | 826.5329 | 813.3061 | [5 empty] | 21.8563 | 709.4446 | 37.413 | 22.0654 | 577.6561 | 35.9782 | 21.823 | 659.064 | 806.0231 | 831.7752 |  | 1340.0187 | 1123.3641 | 738.5274 | 851.3239 | 998.2421 | 735.5921 | 857.6333 | 1203.3853 | 1182.125 | 771.8963 | 973.5521 | 1049.5633 | 1178.2518 | 1180.0344 | 701.5039 | 826.4784 | 856.2244 |  | 1217.7771 | 1014.3339 | 1137.0748 | 1206.1162 | 776.9313 | 863.4217 | 791.4506 | 1110.7676 | 146.9003 | 0.00029274 | 19.5681 | 7.3058 | -28.8604 | 3.092 | 6368.77 | 0.71 | 3.085 | -3.3047 | -18.4494 | 2.7131 | 7.594 | -35.884 | 13.9226 | 129.8152 | 240.3392 | 68.5696 | 95.2409 | 18.6942 | 173.8623 | 65.4641
42838.4424 | 1911 | 24.1253 | 22.8796 | 22.7164 | 22.6147 | 22.2149 | 21.663 | 22.5714 | 21.6088 | 22.3125 | 22.2729 | 22.2007 | 21.8229 | 21.077 | 22.0233 | 48.8108 | 55.0812 | 60.5838 | 77.2738 | 82.2361 | 88.7991 | 106.8709 | 137.0405 | 202.0167 | 62.6603 | 86.6547 | 230.3967 | 781.2719 | 769.2573 | 777.2883 | 77.5541 | 95.9411 | 867.5192 | 69.9956 | 91.9688 | 317.3696 | 1035.3761 | 663.9096 |  | 611.9363 | 969.3841 | 972.9822 | 805.3721 |  | 547.6535 | 752.0676 | 665.0114 | 887.5292 | 992.365 | 1069.8919 | 1092.2962 | 43.7999 | 322.0088 | 71.2307 | 559.3801 | 60.3302 | 52.4413 | 51.5949 | 68.493 | 65.7816 |  |  | 1.5129 | -2.4695 | -69.4067 | 1.3503 | 8.5413 | -197.7882 | 30.1869 | -3.4975 | 13.4466 | 42.2715 | 54.6992 | 0.00065876 | -0.0011434 | 0.00042713 | 100.7064 | 42.0233 | 24.1799 | 22.1934 | 21.8058 | 21.0869 | 20.2612 | 23.3957 | 22.3029 | 22.2737 | 22.2129 | 21.7996 | 21.2402 | 22.1298 | 703.6717 | 529.6899 | 447.0032 | 281.8368 | 211.1211 | 819.5255 | 466.044 | 35.8966 | 49.1737 | 56.7848 | 65.1798 | 75.8388 | 80.6731 | 85.7799 | 88.0559 | 115.2114 | 761.3235 | 723.4165 | 728.7963 | 741.619 | 86.7818 | 30.0368 | 944.1031 | 50.9799 | 22.101 | 941.8241 | 30.7699 | 21.8558 | 67.0756 | 89.2812 | 251.457 | 73.7119 | 93.3658 | 792.9503 | 899.6312 | 726.7364 | 811.4328 | 849.2899 | 798.8537 |  | 951.9697 | 976.7549 | 1154.7358 | 690.8437 | 767.5359 | 977.9127 |  | 956.2635 |  |  | 683.3027 | 830.9618 | 822.7741 | [5 empty] | 21.8626 | 710.5203 | 37.4445 | 22.0706 | 577.4063 | 36.0101 | 21.8236 | 658.6969 | 804.7762 | 832.1832 |  | 1340.9369 | 1121.5677 | 733.5351 | 850.8559 | 1000.1203 | 734.7515 | 857.6931 | 1204.6351 | 1182.2851 | 767.975 | 977.1122 | 1050.1494 | 1180.2524 | 1180.1725 | 701.4576 | 824.821 | 855.9488 |  | 1219.1872 | 1015.7602 | 1138.9211 | 1207.9312 | 776.0295 | 863.5427 | 789.8601 | 1110.9182 | 139.4204 | -0.0026774 | 19.5688 | 7.302 | -28.8912 | 3.092 | 6279.94 | 0.94 | 2.7782 | -3.5065 | -18.5898 | 2.593 | 7.464 | -35.918 | 14.032 | 131.9845 | 240.6425 | 68.6365 | 93.6981 | 19.0441 | 172.6203 | 65.4796
42838.4424 | 1912 | 24.1284 | 22.8851 | 22.7239 | 22.6144 | 22.2144 | 21.6656 | 22.5722 | 21.6068 | 22.3079 | 22.2732 | 22.1989 | 21.8264 | 21.0785 | 22.0246 | 48.8434 | 55.1126 | 60.6232 | 77.2982 | 82.2492 | 88.8182 | 106.8754 | 137.2632 | 202.247 | 62.6785 | 86.6906 | 230.7158 | 781.8049 | 769.8862 | 777.853 | 77.5952 | 95.9109 | 869.0067 | 70.0524 | 91.9942 | 317.7818 | 1033.3357 | 663.5868 |  | 612.1962 | 969.4907 | 972.0899 | 804.9155 |  | 547.3395 | 751.8253 | 666.1495 | 885.2939 | 989.5174 | 1068.8447 | 1091.7909 | 44.7518 | 321.9278 | 70.4464 | 559.204 | 60.2622 | 52.4483 | 51.5846 | 68.5067 | 65.7754 |  |  | 1.7666 | -2.5424 | -69.5769 | 1.5126 | 9.3588 | -197.8414 | 30.1113 | -3.05 | 13.8562 | 42.7213 | 54.3303 | 0.00080497 | -0.0010908 | 0.00044848 | 100.8216 | 42.0684 | 24.188 | 22.1891 | 21.813 | 21.0863 | 20.2667 | 23.3942 | 22.3083 | 22.2796 | 22.2191 | 21.8006 | 21.2455 | 22.137 | 700.6125 | 535.4575 | 434.7287 | 279.3837 | 209.522 | 816.5487 | 465.2234 | 35.9276 | 49.1961 | 56.8187 | 65.2185 | 75.8404 | 80.6841 | 85.8009 | 88.0628 | 115.2948 | 761.0218 | 722.2754 | 727.6102 | 740.6605 | 84.0723 | 39.2223 | 951.6919 | 51.0273 | 22.093 | 944.7765 | 30.787 | 21.8518 | 67.0846 | 89.2826 | 251.6763 | 73.746 | 93.3719 | 795.4092 | 895.5655 | 726.2032 | 811.0878 | 849.512 | 799.813 |  | 952.479 | 977.6235 | 1155.2007 | 690.975 | 767.767 | 978.4271 |  | 956.6082 |  |  | 676.3868 | 814.5091 | 815.8297 | [5 empty] | 21.8545 | 711.2043 | 37.4701 | 22.0686 | 576.0871 | 36.038 | 21.8239 | 657.7019 | 804.2582 | 832.8303 |  | 1338.6405 | 1123.1011 | 729.764 | 850.1362 | 1000.9363 | 734.2818 | 858.1779 | 1206.5777 | 1185.4061 | 764.3308 | 978.6711 | 1053.9744 | 1180.432 | 1182.6078 | 702.0971 | 824.9407 | 857.1373 |  | 1213.1978 | 1015.5717 | 1140.5017 | 1207.7173 | 776.2556 | 865.5413 | 787.8657 | 1110.7943 | 160.0908 | 5.4014e-05 | 19.5689 | 7.2966 | -28.868 | 3.092 | 6263 | 0.84 | 3.0028 | -3.5575 | -18.6104 | 2.744 | 7.81 | -35.9088 | 14.009 | 132.1845 | 240.9384 | 68.6983 | 92.83 | 20.2417 | 171.5418 | 65.4221
42838.4424 | 1913 | 24.1272 | 22.8893 | 22.7166 | 22.6135 | 22.2163 | 21.6602 | 22.5697 | 21.6046 | 22.3053 | 22.2726 | 22.1987 | 21.8201 | 21.0725 | 22.022 | 48.8887 | 55.1476 | 60.6959 | 77.3178 | 82.2772 | 88.8651 | 106.8984 | 137.5238 | 202.5156 | 62.7182 | 86.7465 | 231.0777 | 781.6489 | 769.6751 | 777.6736 | 77.6497 | 95.8872 | 869.7242 | 70.1219 | 92.0287 | 318.1879 | 1033.4359 | 663.5407 |  | 612.5025 | 969.7381 | 971.0466 | 804.5203 |  | 545.8838 | 753.2147 | 664.375 | 879.9282 | 985.7528 | 1067.8885 | 1090.849 | 44.9641 | 321.8976 | 70.2192 | 559.0386 | 60.1738 | 52.4489 | 51.5873 | 68.5234 | 65.7852 |  |  | 1.6404 | -2.6456 | -69.5059 | 1.052 | 8.8705 | -197.8 | 29.9851 | -2.8628 | 13.519 | 42.3052 | 53.4616 | 0.0010415 | -0.001035 | 0.00042384 | 100.9224 | 42.1122 | 24.1772 | 22.1819 | 21.8101 | 21.0811 | 20.251 | 23.3929 | 22.3014 | 22.2739 | 22.1992 | 21.7895 | 21.2371 | 22.1244 | 677.7921 | 541.3298 | 444.4406 | 275.4235 | 205.9219 | 813.0151 | 464.5896 | 35.9588 | 49.2227 | 56.8538 | 65.256 | 75.8518 | 80.6935 | 85.8312 | 88.0826 | 115.3737 | 761.2505 | 722.8009 | 728.524 | 745.4237 | 68.812 | 24.4995 | 958.6145 | 51.0841 | 22.0923 | 949.3367 | 30.8073 | 21.8458 | 67.1036 | 89.3018 | 251.9224 | 73.7974 | 93.3749 | 797.755 | 894.581 | 724.798 | 810.4202 | 849.0958 | 800.7887 |  | 953.5956 | 978.629 | 1154.8548 | 689.67 | 767.4732 | 978.9405 |  | 956.8293 |  |  | 668.767 | 805.982 | 810.7268 | [5 empty] | 21.8637 | 709.9209 | 37.5057 | 22.0765 | 574.7433 | 36.0664 | 21.8263 | 657.6205 | 803.4431 | 833.4271 |  | 1343.1355 | 1126.5434 | 725.0559 | 848.5484 | 1002.4449 | 733.6927 | 858.7945 | 1210.6052 | 1190.6193 | 760.5812 | 979.5417 | 1056.8136 | 1179.12 | 1184.0298 | 702.6453 | 826.0633 | 857.7593 |  | 1213.2425 | 1013.4771 | 1141.5282 | 1206.9005 | 776.5064 | 866.6475 | 785.5854 | 1110.7669 | 130.3452 | 0.00046125 | 19.5695 | 7.2743 | -28.8875 | 3.092 | 6219 | 0.72 | 2.8934 | -3.6315 | -18.6135 | 2.2899 | 7.6009 | -35.8923 | 13.9746 | 132.6553 | 240.6724 | 68.6513 | 93.941 | 19.0344 | 171.6063 | 65.3536
42838.4424 | 1914 | 24.1333 | 22.8868 | 22.7168 | 22.6143 | 22.2106 | 21.6595 | 22.5719 | 21.6042 | 22.3119 | 22.2669 | 22.2007 | 21.8175 | 21.0763 | 22.0224 | 48.9384 | 55.1844 | 60.7431 | 77.3498 | 82.2995 | 88.9036 | 106.9016 | 137.7455 | 202.7777 | 62.7588 | 86.8003 | 231.4272 | 782.773 | 771.3842 | 778.8897 | 77.7046 | 95.8671 | 871.309 | 70.1846 | 92.0518 | 318.6024 | 1033.0059 | 663.6399 |  | 612.7306 | 970.3194 | 971.93 | 804.142 |  | 545.8726 | 755.3835 | 662.5124 | 869.7922 | 983.2713 | 1068.8153 | 1093.7822 | 44.7759 | 321.7877 | 69.9876 | 559.0453 | 60.0791 | 52.4569 | 51.5807 | 68.5449 | 65.7813 |  |  | 1.9979 | -3.0754 | -68.9342 | 1.1716 | 8.3672 | -197.773 | 31.4866 | -3.2176 | 13.4787 | 42.8948 | 52.549 | 0.00099553 | -0.001053 | 0.00044191 | 101.0198 | 42.1538 | 24.1881 | 22.1776 | 21.8084 | 21.0765 | 20.2533 | 23.3935 | 22.2982 | 22.2633 | 22.2032 | 21.7977 | 21.2408 | 22.1203 | 663.4847 | 512.6206 | 414.2991 | 260.894 | 198.219 | 808.3927 | 462.9676 | 35.995 | 49.2537 | 56.8735 | 65.3005 | 75.8657 | 80.6995 | 85.8553 | 88.0831 | 115.46 | 761.7981 | 724.25 | 729.9496 | 748.116 | 54.4877 | 19.9218 | 967.1498 | 51.1696 | 22.0789 | 953.2042 | 30.8354 | 21.8487 | 67.1235 | 89.3184 | 252.1905 | 73.8254 | 93.3807 | 800.78 | 898.0911 | 723.4887 | 810.5019 | 850.5236 | 801.6847 |  | 954.0215 | 979.6707 | 1156.0535 | 688.7196 | 767.0479 | 979.7166 |  | 957.5103 |  |  | 657.2945 | 792.9133 | 802.7771 | [5 empty] | 21.8618 | 707.6375 | 37.5403 | 22.0781 | 573.724 | 36.1104 | 21.8389 | 657.2854 | 804.923 | 833.6542 |  | 1358.2864 | 1129.4823 | 719.8766 | 848.7902 | 1004.1752 | 733.4409 | 858.8725 | 1215.4856 | 1195.1889 | 757.5717 | 982.1028 | 1057.5756 | 1182.351 | 1184.0182 | 703.2403 | 826.6066 | 857.1753 |  | 1220.3338 | 1012.7556 | 1144.826 | 1210.6642 | 777.2488 | 866.3193 | 784.1385 | 1111.1123 | 120.1785 | 0.00039807 | 19.57 | 7.2437 | -28.7902 | 3.0919 | 6195.69 | 0.72 | 3.195 | -3.9194 | -18.5564 | 2.4192 | 7.3846 | -35.9022 | 14.3252 | 132.8207 | 241.4694 | 68.5573 | 93.6823 | 22.056 | 171.3874 | 65.4316
42838.4424 | 1915 | 24.1382 | 22.8893 | 22.7175 | 22.6097 | 22.2138 | 21.6611 | 22.581 | 21.5986 | 22.3128 | 22.2786 | 22.1956 | 21.8227 | 21.0802 | 22.0225 | 48.992 | 55.2201 | 60.8142 | 77.3852 | 82.3121 | 88.9407 | 106.9247 | 137.9718 | 203.0418 | 62.7895 | 86.8541 | 231.7804 | 783.7234 | 772.6064 | 779.4237 | 77.7504 | 95.8487 | 873.7141 | 70.2417 | 92.0774 | 319.0145 | 1034.4508 | 663.4956 |  | 612.8836 | 972.7657 | 974.9412 | 803.9118 |  | 545.6283 | 756.3492 | 662.2385 | 867.1737 | 981.0826 | 1068.6351 | 1094.4439 | 44.6405 | 321.7043 | 70.6863 | 559.351 | 59.9164 | 52.4606 | 51.5799 | 68.5846 | 65.8041 |  |  | 1.992 | -1.6015 | -68.5912 | 1.0901 | 8.6852 | -197.7914 | 30.2611 | -2.8904 | 13.8177 | 44.2293 | 51.4871 | 0.0010645 | -0.0009101 | 0.00044684 | 101.1241 | 42.1973 | 24.2006 | 22.1867 | 21.8108 | 21.081 | 20.2605 | 23.4023 | 22.2975 | 22.2709 | 22.2059 | 21.803 | 21.2444 | 22.1334 | 646.3267 | 482.0374 | 369.846 | 250.5899 | 201.3087 | 803.1474 | 460.84 | 36.0328 | 49.2811 | 56.902 | 65.3494 | 75.8783 | 80.718 | 85.877 | 88.0963 | 115.5375 | 762.2276 | 725.0344 | 731.1066 | 749.8404 | 59.0083 | 21.9328 | 967.557 | 51.2588 | 22.0906 | 952.4506 | 30.8698 | 21.8499 | 67.1451 | 89.3383 | 252.448 | 73.8816 | 93.4024 | 803.9654 | 902.2902 | 721.7409 | 810.586 | 851.0598 | 802.5113 |  | 952.3713 | 981.1741 | 1158.4 | 688.3148 | 766.7847 | 980.6472 |  | 958.2656 |  |  | 647.5584 | 778.141 | 791.8453 | [5 empty] | 21.8521 | 706.127 | 37.5544 | 22.0605 | 572.7359 | 36.1276 | 21.8174 | 657.2787 | 805.0603 | 833.5955 |  | 1343.3772 | 1133.2358 | 715.2672 | 851.5762 | 1004.7018 | 733.2867 | 857.4977 | 1216.2345 | 1197.9935 | 754.2132 | 981.834 | 1058.2777 | 1185.9153 | 1186.0128 | 704.4095 | 827.0688 | 856.8208 |  | 1219.1527 | 1012.5051 | 1146.7646 | 1213.0001 | 778.348 | 865.6502 | 785.9056 | 1111.5837 | 101.0697 | -5.8331e-05 | 19.569 | 7.2155 | -28.8891 | 3.0919 | 6226.55 | 0.6 | 3.191 | -2.8297 | -18.5189 | 2.3346 | 7.5231 | -35.9015 | 14.0427 | 132.0616 | 243.0502 | 68.494 | 93.5118 | 26.5672 | 172.1654 | 65.5036
42838.4425 | 1916 | 24.1485 | 22.9026 | 22.723 | 22.6191 | 22.2242 | 21.6651 | 22.5815 | 21.5994 | 22.3164 | 22.2728 | 22.2011 | 21.8224 | 21.0784 | 22.0211 | 49.0405 | 55.269 | 60.8708 | 77.4151 | 82.3525 | 88.989 | 106.9505 | 138.2163 | 203.3345 | 62.8343 | 86.9126 | 232.131 | 782.9105 | 771.6336 | 778.597 | 77.793 | 95.8207 | 875.2996 | 70.3088 | 92.1067 | 319.4366 | 1037.7377 | 663.54 |  | 612.9806 | 974.5373 | 977.0818 | 803.7576 |  | 545.2217 | 756.4014 | 664.2539 | 865.0133 | 976.296 | 1068.645 | 1094.2678 | 44.5581 | 321.6236 | 70.538 | 559.7835 | 59.8244 | 52.4548 | 51.5686 | 68.6689 | 65.8202 |  |  | 1.8829 | -2.0076 | -68.6254 | 0.91597 | 8.2292 | -197.8 | 30.0291 | -3.0218 | 13.5234 | 43.263 | 53.1295 | 0.0012009 | -0.0010005 | 0.00043205 | 101.2237 | 42.2413 | 24.2135 | 22.1879 | 21.8095 | 21.0829 | 20.2608 | 23.4105 | 22.301 | 22.269 | 22.2084 | 21.8032 | 21.2385 | 22.1333 | 626.1397 | 475.3786 | 356.8777 | 245.2069 | 204.4524 | 798.269 | 458.8729 | 36.0603 | 49.2999 | 56.9309 | 65.3876 | 75.8887 | 80.7351 | 85.8912 | 88.1077 | 115.6052 | 762.5641 | 725.9778 | 732.2691 | 750.9386 | 77.8312 | 31.8779 | 963.3691 | 51.3217 | 22.0869 | 950.1253 | 30.8938 | 21.8532 | 67.155 | 89.3555 | 252.6938 | 73.9142 | 93.4022 | 806.5234 | 905.3204 | 719.9111 | 809.7671 | 850.3295 | 803.1317 |  | 948.886 | 982.5568 | 1160.5509 | 687.4286 | 766.363 | 981.3577 |  | 958.9429 |  |  | 643.0804 | 767.0739 | 782.2132 | [5 empty] | 21.8605 | 704.2735 | 37.5916 | 22.0605 | 572.6187 | 36.1616 | 21.8188 | 656.7255 | 804.0705 | 833.2427 |  | 1333.8012 | 1136.7439 | 713.8169 | 851.2661 | 1003.4497 | 732.6538 | 857.5615 | 1211.8959 | 1196.188 | 752.7958 | 982.4995 | 1058.0017 | 1186.283 | 1185.9581 | 705.0003 | 827.2101 | 856.7162 |  | 1217.2492 | 1013.0166 | 1147.2609 | 1212.9055 | 779.1418 | 865.6212 | 788.9377 | 1112.0127 | 148.9026 | 0.00033488 | 19.5702 | 7.1892 | -29.0505 | 3.092 | 6259.65 | 1.11 | 3.1012 | -3.1683 | -18.5239 | 2.1401 | 7.323 | -35.9024 | 13.9888 | 130.4988 | 244.5059 | 68.3994 | 93.8426 | 27.6138 | 173.934 | 65.5672
42838.4425 | 1917 | 24.1465 | 22.8875 | 22.7239 | 22.6059 | 22.2239 | 21.6608 | 22.5757 | 21.6045 | 22.3053 | 22.2691 | 22.1985 | 21.8193 | 21.077 | 22.0215 | 49.0755 | 55.3006 | 60.9246 | 77.4338 | 82.3762 | 89.0194 | 106.9569 | 138.4285 | 203.6142 | 62.8649 | 86.9678 | 232.4726 | 782.1692 | 770.6653 | 777.9477 | 77.8416 | 95.7844 | 875.8412 | 70.3839 | 92.1337 | 319.8621 | 1040.5204 | 663.7648 |  | 613.2317 | 975.3096 | 979.2141 | 803.6678 |  | 544.6572 | 757.0514 | 665.4956 | 864.4284 | 974.5937 | 1068.1694 | 1093.9171 | 44.2895 | 321.4731 | 70.2082 | 560.1518 | 59.7474 | 52.4902 | 51.5589 | 68.7665 | 65.8249 |  |  | 1.8855 | -2.6443 | -68.8159 | 1.489 | 8.2285 | -197.7908 | 30.3492 | -3.4417 | 13.4125 | 43.8588 | 59.6909 | 0.0019368 | -0.00079018 | 0.00042384 | 101.3122 | 42.2828 | 24.2139 | 22.1877 | 21.8059 | 21.081 | 20.2573 | 23.4154 | 22.301 | 22.2664 | 22.21 | 21.7966 | 21.2388 | 22.1297 | 601.7097 | 476.3299 | 354.8975 | 247.0717 | 206.4764 | 794.5506 | 457.3288 | 36.0972 | 49.3311 | 56.9625 | 65.4264 | 75.899 | 80.743 | 85.9043 | 88.1165 | 115.6876 | 762.5677 | 725.2541 | 731.3159 | 747.8244 | 68.9144 | 27.1705 | 959.4219 | 51.389 | 22.0868 | 948.9129 | 30.9102 | 21.8605 | 67.1728 | 89.3607 | 252.9297 | 73.9607 | 93.3994 | 808.6756 | 907.0512 | 720.1823 | 808.7301 | 849.3925 | 803.5809 |  | 946.7693 | 983.8043 | 1161.5853 | 687.5566 | 766.0819 | 981.9278 |  | 959.4973 |  |  | 648.1111 | 770.205 | 781.261 | [5 empty] | 21.8585 | 703.1981 | 37.6194 | 22.0631 | 573.3996 | 36.1844 | 21.8237 | 657.0535 | 805.116 | 833.4451 |  | 1335.2596 | 1133.8277 | 715.2851 | 851.671 | 1001.8417 | 731.8879 | 857.4426 | 1207.7501 | 1190.4033 | 753.4832 | 983.1062 | 1057.6063 | 1186.1946 | 1183.64 | 705.3772 | 826.6242 | 857.7116 |  | 1211.0609 | 1014.1677 | 1148.5311 | 1211.1889 | 779.1213 | 865.1263 | 790.8286 | 1112.4403 | 134.3495 | -0.00030411 | 19.5699 | 7.1787 | -28.8193 | 3.0919 | 6331.53 | 1.09 | 3.1024 | -3.6373 | -18.5555 | 2.7294 | 7.3214 | -35.8952 | 14.0607 | 129.5537 | 245.1921 | 68.3165 | 95.1121 | 27.5254 | 175.44 | 65.6547
42838.4425 | 1918 | 24.1509 | 22.8926 | 22.7257 | 22.6058 | 22.2203 | 21.6666 | 22.5726 | 21.601 | 22.3129 | 22.266 | 22.1937 | 21.8249 | 21.0799 | 22.0176 | 49.1249 | 55.3281 | 60.9823 | 77.4669 | 82.3865 | 89.059 | 106.9747 | 138.6265 | 203.9098 | 62.9006 | 87.0145 | 232.8199 | 780.4543 | 768.4269 | 776.102 | 77.9006 | 95.7494 | 877.6712 | 70.448 | 92.1608 | 320.255 | 1042.8225 | 663.4155 |  | 613.5576 | 975.287 | 979.4504 | 803.6136 |  | 545.4702 | 756.8311 | 665.1885 | 857.3368 | 967.8382 | 1065.5591 | 1090.8909 | 43.9 | 321.3516 | 70.6536 | 560.677 | 59.5095 | 52.4697 | 51.526 | 68.8719 | 65.8252 |  |  | 1.8126 | -3.0057 | -69.521 | 0.61699 | 8.8101 | -197.823 | 30.2953 | -3.926 | 14.0183 | 44.7171 | 66.688 | 0.00090846 | -0.00096596 | 0.00043863 | 101.4155 | 42.3309 | 24.2256 | 22.1907 | 21.819 | 21.0819 | 20.2587 | 23.4172 | 22.3104 | 22.2707 | 22.2178 | 21.7997 | 21.2442 | 22.1305 | 588.9694 | 475.804 | 352.9206 | 250.547 | 204.1443 | 790.8724 | 455.4512 | 36.1258 | 49.3581 | 56.9932 | 65.4644 | 75.9096 | 80.7519 | 85.9251 | 88.1299 | 115.7716 | 762.2642 | 724.0012 | 729.8294 | 744.1521 | 71.7903 | 23.3558 | 954.3365 | 51.4629 | 22.0964 | 946.7616 | 30.9394 | 21.8537 | 67.1921 | 89.3806 | 253.1643 | 74.0093 | 93.4083 | 811.3108 | 907.341 | 722.2532 | 807.8336 | 848.8307 | 804.0274 |  | 946.4601 | 985.0659 | 1162.0677 | 687.8286 | 765.8435 | 982.5124 |  | 960.121 |  |  | 653.5092 | 775.5193 | 782.8894 | [5 empty] | 21.8554 | 703.1028 | 37.6545 | 22.0603 | 573.1029 | 36.2148 | 21.826 | 657.8656 | 805.1225 | 833.3098 |  | 1336.0978 | 1129.3632 | 712.2626 | 852.0638 | 1000.0994 | 731.3046 | 857.3207 | 1204.783 | 1190.1848 | 751.5186 | 982.2155 | 1058.1237 | 1187.4645 | 1181.8017 | 705.2279 | 825.8306 | 857.3734 |  | 1207.6077 | 1013.1813 | 1147.9795 | 1210.4043 | 778.983 | 864.6196 | 791.5664 | 1112.5376 | 103.2145 | 0.00025766 | 19.5697 | 7.161 | -28.7869 | 3.0919 | 6390.22 | 0.73 | 3.0392 | -3.8775 | -18.6483 | 1.7568 | 7.5683 | -35.8632 | 14.0345 | 129.4054 | 245.4937 | 68.2417 | 95.1088 | 27.371 | 176.6922 | 65.6719
42838.4425 | 1919 | 24.161 | 22.8886 | 22.7216 | 22.6101 | 22.2175 | 21.6628 | 22.5775 | 21.6057 | 22.3199 | 22.2666 | 22.1988 | 21.8252 | 21.0735 | 22.0166 | 49.1711 | 55.3616 | 61.0424 | 77.4993 | 82.4201 | 89.0975 | 106.9842 | 138.8009 | 204.1939 | 62.9453 | 87.0796 | 233.1809 | 778.6651 | 766.2939 | 774.4145 | 77.9541 | 95.7295 | 879.8619 | 70.5075 | 92.1924 | 320.6523 | 1044.6081 | 663.0396 |  | 613.8577 | 975.6973 | 979.6303 | 803.5045 |  | 544.8605 | 755.6208 | 663.8796 | 851.9424 | 964.9825 | 1063.3117 | 1090.3513 | 42.9766 | 321.3703 | 70.2279 | 561.0418 | 59.5677 | 52.4728 | 51.4992 | 68.9727 | 65.8198 |  |  | 1.8888 | -2.9032 | -68.787 | 1.6125 | 8.9277 | -197.846 | 29.9148 | -2.4383 | 12.9517 | 41.6223 | 63.8934 | 0.0011762 | -0.00090353 | 0.00042056 | 101.5151 | 42.3814 | 24.2306 | 22.1909 | 21.8112 | 21.0835 | 20.2505 | 23.4229 | 22.306 | 22.2745 | 22.2127 | 21.8018 | 21.2471 | 22.1254 | 598.388 | 466.8188 | 346.2148 | 251.9443 | 203.551 | 787.6589 | 453.7013 | 36.1579 | 49.3813 | 57.023 | 65.5138 | 75.9176 | 80.7643 | 85.954 | 88.1345 | 115.8559 | 762.1428 | 724.5721 | 730.1266 | 743.9016 | 92.8862 | 42.105 | 945.6149 | 51.5218 | 22.0979 | 944.0238 | 30.9612 | 21.8542 | 67.2215 | 89.3956 | 253.3937 | 74.0445 | 93.4282 | 813.9806 | 901.1994 | 724.9559 | 806.4072 | 847.3652 | 804.4364 |  | 943.7543 | 986.0245 | 1162.8638 | 688.0878 | 765.5461 | 982.7662 |  | 960.4563 |  |  | 649.4256 | 764.5108 | 775.1041 | [5 empty] | 21.8579 | 703.5946 | 37.6876 | 22.0591 | 572.1649 | 36.2387 | 21.8184 | 657.6515 | 804.1013 | 832.9687 |  | 1323.0957 | 1129.4679 | 709.7365 | 848.8846 | 997.3197 | 731.1997 | 858.3155 | 1199.477 | 1193.9604 | 750.4337 | 977.8757 | 1055.1879 | 1187.6821 | 1182.369 | 704.5286 | 824.9517 | 856.8855 |  | 1209.8017 | 1011.738 | 1146.3887 | 1208.7099 | 778.6472 | 864.0777 | 793.4698 | 1112.3891 | 116.5415 | -0.00039537 | 19.5693 | 7.1354 | -28.7195 | 3.0919 | 6428.38 | 0.68 | 3.0999 | -3.8086 | -18.5387 | 2.8384 | 7.6123 | -35.8351 | 13.9344 | 128.2094 | 246.0235 | 68.1506 | 92.8313 | 27.7687 | 177.6696 | 65.6449
42838.4425 | 1920 | 24.1634 | 22.8913 | 22.7289 | 22.6182 | 22.2246 | 21.6659 | 22.5866 | 21.6107 | 22.3142 | 22.2717 | 22.2028 | 21.8276 | 21.0794 | 22.0231 | 49.2103 | 55.3998 | 61.1017 | 77.5255 | 82.446 | 89.1235 | 106.9834 | 138.9213 | 204.4848 | 62.9743 | 87.1273 | 233.525 | 777.5222 | 765.3714 | 773.2637 | 77.9977 | 95.7182 | 880.9731 | 70.5692 | 92.2126 | 321.0642 | 1045.6376 | 662.8549 |  | 614.0987 | 974.7091 | 979.826 | 803.6335 |  | 544.5336 | 754.9206 | 660.2892 | 855.7478 | 967.8002 | 1063.1715 | 1089.8144 | 42.4949 | 321.3803 | 69.3255 | 560.9514 | 59.7217 | 52.4798 | 51.4719 | 69.0525 | 65.8269 |  |  | 1.9466 | -2.5477 | -69.4409 | 1.4535 | 8.2351 | -197.8013 | 30.0929 | -3.6789 | 12.9645 | 40.7164 | 62.6633 | 0.0007294 | -0.0011056 | 0.00043041 | 101.6188 | 42.4241 | 24.2361 | 22.1834 | 21.8101 | 21.0783 | 20.2565 | 23.4265 | 22.3034 | 22.2652 | 22.2098 | 21.8026 | 21.2475 | 22.1176 | 657.4612 | 544.9155 | 403.4949 | 276.9011 | 217.7747 | 787.9465 | 453.9547 | 36.1964 | 49.4129 | 57.0511 | 65.5569 | 75.9381 | 80.783 | 85.9853 | 88.1499 | 115.9329 | 762.3632 | 725.693 | 731.0628 | 746.5495 | 111.695 | 30.8651 | 934.7145 | 51.5716 | 22.092 | 939.7473 | 30.9806 | 21.849 | 67.2364 | 89.4096 | 253.6139 | 74.0787 | 93.4553 | 816.1352 | 890.5235 | 728.1396 | 805.0904 | 846.2201 | 804.7034 |  | 940.7701 | 986.639 | 1163.9143 | 689.2158 | 765.6203 | 982.797 |  | 960.4554 |  |  | 643.921 | 753.2668 | 766.3107 | [5 empty] | 21.8521 | 705.0556 | 37.7089 | 22.0609 | 571.6649 | 36.2695 | 21.8181 | 658.5672 | 803.2369 | 833.5187 |  | 1308.8668 | 1130.3807 | 710.2285 | 846.742 | 994.2302 | 731.9882 | 859.6758 | 1194.6116 | 1191.1161 | 751.254 | 975.4442 | 1052.8899 | 1184.7015 | 1182.4871 | 704.0018 | 823.9827 | 856.5738 |  | 1203.7921 | 1011.8808 | 1143.2181 | 1206.4123 | 778.1902 | 863.6517 | 792.4494 | 1112.1368 | 131.084 | -0.0011467 | 19.5671 | 7.1192 | -29.0446 | 3.0919 | 6461.52 | 0.68 | 3.1453 | -3.5666 | -18.6203 | 2.6939 | 7.3107 | -35.8292 | 13.9751 | 126.9038 | 246.7419 | 68.1402 | 86.3774 | 21.4545 | 178.2296 | 65.633
42838.4425 | 1921 | 24.1726 | 22.8979 | 22.7297 | 22.6166 | 22.2217 | 21.6658 | 22.5884 | 21.6097 | 22.3146 | 22.2788 | 22.2016 | 21.8261 | 21.0807 | 22.0229 | 49.2462 | 55.4224 | 61.1474 | 77.5396 | 82.4581 | 89.1534 | 106.9927 | 138.9958 | 204.761 | 62.9974 | 87.1636 | 233.8543 | 776.9902 | 764.8881 | 772.8334 | 78.0384 | 95.7069 | 881.4304 | 70.6266 | 92.2301 | 321.462 | 1046.94 | 662.67 |  | 614.3677 | 975.0248 | 979.7296 | 803.8187 |  | 545.0632 | 755.1669 | 659.9408 | 866.6806 | 972.7938 | 1064.3552 | 1090.2415 | 42.1008 | 321.3102 | 68.3102 | 560.8569 | 59.7419 | 52.4763 | 51.4492 | 69.1135 | 65.8186 |  |  | 1.6568 | -1.6935 | -69.2917 | 1.0553 | 9.0624 | -197.8394 | 28.2497 | -3.7308 | 12.9632 | 40.4787 | 63.7636 | 0.00068669 | -0.0010136 | 0.00044027 | 101.7292 | 42.4662 | 24.2446 | 22.1905 | 21.8069 | 21.0822 | 20.2601 | 23.438 | 22.3138 | 22.272 | 22.2124 | 21.8011 | 21.2479 | 22.1352 | 710.0509 | 531.4598 | 400.4634 | 279.3964 | 215.4554 | 790.2271 | 453.4485 | 36.2351 | 49.4387 | 57.0838 | 65.5941 | 75.9493 | 80.7992 | 86.0176 | 88.1602 | 116.002 | 762.5282 | 725.4245 | 730.9467 | 747.333 | 124.758 | 37.9778 | 927.1714 | 51.6403 | 22.0958 | 937.6673 | 31.0111 | 21.8527 | 67.2592 | 89.4183 | 253.8532 | 74.1244 | 93.4724 | 817.9724 | 881.2708 | 729.6106 | 807.5108 | 851.8194 | 804.8835 |  | 938.6816 | 986.5613 | 1163.9755 | 690.2724 | 765.947 | 982.0852 |  | 959.7563 |  |  | 642.8222 | 750.2509 | 762.552 | [5 empty] | 21.8483 | 707.0033 | 37.7387 | 22.0643 | 571.8467 | 36.3039 | 21.8214 | 660.191 | 802.9323 | 834.339 |  | 1307.526 | 1128.7829 | 711.2587 | 845.7123 | 992.89 | 732.4093 | 860.1015 | 1191.8593 | 1190.347 | 751.0329 | 973.2551 | 1052.1113 | 1181.2108 | 1180.3319 | 703.6766 | 823.2338 | 856.267 |  | 1201.8143 | 1010.1958 | 1140.684 | 1203.9875 | 777.6971 | 863.8549 | 791.964 | 1111.8851 | 160.7173 | 1.1874e-05 | 19.5673 | 7.0947 | -28.894 | 3.0919 | 6507.18 | 0.35 | 2.9011 | -2.9082 | -18.6025 | 2.2957 | 7.6725 | -35.8485 | 13.5463 | 125.9957 | 246.7869 | 68.203 | 81.4075 | 21.691 | 178.9391 | 65.6573
42838.4425 | 1922 | 24.1857 | 22.8961 | 22.7267 | 22.625 | 22.2195 | 21.6571 | 22.5817 | 21.6072 | 22.3224 | 22.2749 | 22.1989 | 21.8261 | 21.0827 | 22.0265 | 49.3041 | 55.4627 | 61.2152 | 77.5683 | 82.4854 | 89.199 | 107.0139 | 139.0672 | 205.0612 | 63.0389 | 87.2291 | 234.2071 | 776.9516 | 764.6577 | 772.5219 | 78.0939 | 95.7026 | 882.225 | 70.6901 | 92.2505 | 321.8511 | 1045.7004 | 662.2837 |  | 614.6918 | 975.7626 | 980.4416 | 803.9514 |  | 544.9285 | 755.4127 | 659.0595 | 867.7972 | 976.3946 | 1067.4429 | 1091.4221 | 42.1135 | 321.1511 | 67.1424 | 560.6107 | 59.7541 | 52.4589 | 51.4247 | 69.1363 | 65.8172 |  |  | 1.7298 | -2.2559 | -69.0334 | 1.4285 | 9.1485 | -197.8644 | 29.6132 | -3.3451 | 12.5831 | 38.8049 | 63.5245 | 0.00063576 | -0.0011746 | 0.00042384 | 101.8435 | 42.5078 | 24.2496 | 22.1905 | 21.8071 | 21.0796 | 20.2656 | 23.4334 | 22.3034 | 22.2768 | 22.2063 | 21.7866 | 21.2474 | 22.1254 | 750.2113 | 534.3687 | 402.1524 | 276.9776 | 211.3662 | 793.3541 | 453.3588 | 36.2699 | 49.4625 | 57.1088 | 65.6349 | 75.9541 | 80.8103 | 86.037 | 88.1727 | 116.0769 | 762.5244 | 725.3279 | 730.9123 | 746.1245 | 80.007 | 29.3142 | 936.4414 | 51.7162 | 22.0971 | 940.4517 | 31.0441 | 21.8538 | 67.2857 | 89.4419 | 254.0749 | 74.1655 | 93.4746 | 820.0211 | 883.9492 | 731.048 | 809.0898 | 854.5687 | 805.0317 |  | 938.681 | 986.0571 | 1163.7076 | 691.2733 | 766.4284 | 981.3884 |  | 959.1726 |  |  | 648.5775 | 765.9272 | 770.2037 | [5 empty] | 21.8543 | 708.7565 | 37.769 | 22.0713 | 572.4622 | 36.3302 | 21.8267 | 660.2017 | 802.8765 | 834.5895 |  | 1321.7585 | 1128.2453 | 715.9238 | 843.6982 | 991.864 | 732.1816 | 860.2132 | 1192.0286 | 1188.4282 | 753.157 | 970.4504 | 1053.5893 | 1179.0248 | 1177.9794 | 703.3459 | 822.9217 | 855.6912 |  | 1206.8029 | 1008.8447 | 1139.4668 | 1203.1456 | 777.3204 | 863.9417 | 791.1959 | 1111.6998 | 158.0941 | 0.00041916 | 19.5693 | 7.0776 | -28.8727 | 3.0919 | 6532.02 | 0.72 | 2.9639 | -3.357 | -18.57 | 2.6713 | 7.7177 | -35.8921 | 13.8854 | 125.9913 | 246.6132 | 68.3111 | 78.1492 | 21.4856 | 178.2552 | 65.6898
42838.4425 | 1923 | 24.1821 | 22.8953 | 22.7102 | 22.6039 | 22.2038 | 21.6509 | 22.5701 | 21.6032 | 22.3112 | 22.2599 | 22.1893 | 21.82 | 21.0729 | 22.0177 | 49.3415 | 55.4909 | 61.2707 | 77.5901 | 82.5059 | 89.2238 | 107.0293 | 139.122 | 205.3656 | 63.0686 | 87.289 | 234.5546 | 775.3787 | 762.8631 | 770.5612 | 78.1301 | 95.7042 | 882.4064 | 70.7527 | 92.2773 | 322.2312 | 1044.2089 | 662.1571 |  | 614.9219 | 974.5804 | 979.8538 | 804.0236 |  | 543.5264 | 755.7667 | 659.1809 | 876.2642 | 980.9931 | 1069.096 | 1092.7637 | 43.1363 | 321.0893 | 66.031 | 560.2834 | 59.6841 | 52.4347 | 51.401 | 69.1353 | 65.8206 |  |  | 1.8783 | -3.0695 | -68.9612 | 1.2846 | 9.0302 | -197.8105 | 28.3154 | -2.9725 | 13.0107 | 40.0253 | 60.3822 | 0.00060126 | -0.001127 | 0.00042056 | 102.0301 | 42.5505 | 24.2517 | 22.1848 | 21.8119 | 21.0755 | 20.2629 | 23.4468 | 22.3059 | 22.2711 | 22.2075 | 21.7922 | 21.2432 | 22.1192 | 716.7722 | 498.5784 | 374.8448 | 271.696 | 215.0022 | 792.8502 | 452.495 | 36.2996 | 49.4836 | 57.1355 | 65.6778 | 75.9683 | 80.8192 | 86.0527 | 88.1768 | 116.1465 | 762.1817 | 723.4474 | 728.8613 | 742.3296 | 126.0788 | 33.1281 | 943.1726 | 51.7789 | 22.0954 | 941.6976 | 31.0691 | 21.8584 | 67.3028 | 89.4561 | 254.3032 | 74.2131 | 93.4855 | 821.493 | 885.5248 | 733.5972 | 809.233 | 854.8567 | 805.2353 |  | 942.3017 | 985.8859 | 1163.2133 | 693.9325 | 767.4743 | 980.9366 |  | 958.7669 |  |  | 659.0303 | 788.0092 | 784.4826 | [5 empty] | 21.8639 | 712.2347 | 37.8054 | 22.0754 | 574.3117 | 36.3554 | 21.8291 | 659.6986 | 803.2195 | 834.3399 |  | 1330.4684 | 1126.7499 | 720.8419 | 842.3608 | 991.6073 | 732.1703 | 860.6126 | 1192.6186 | 1185.8361 | 754.0477 | 969.5589 | 1055.8085 | 1177.1887 | 1179.1514 | 703.0733 | 822.9869 | 855.1685 |  | 1207.5261 | 1007.8464 | 1137.3183 | 1204.0681 | 777.4283 | 863.555 | 789.5762 | 1111.5065 | 160.7779 | 0.00048936 | 19.5699 | 7.0701 | -28.8867 | 3.0919 | 6560.95 | 0.76 | 3.0856 | -3.9164 | -18.5635 | 2.5336 | 7.6724 | -35.9094 | 13.5861 | 127.5542 | 246.2719 | 68.5332 | 81.6702 | 24.3488 | 177.4371 | 65.6995
42838.4425 | 1924 | 24.1904 | 22.893 | 22.71 | 22.6096 | 22.2143 | 21.6642 | 22.5743 | 21.5993 | 22.3163 | 22.2716 | 22.1915 | 21.81 | 21.0716 | 22.0204 | 49.3888 | 55.5259 | 61.3214 | 77.6178 | 82.5255 | 89.2508 | 107.0538 | 139.1819 | 205.6637 | 63.1087 | 87.342 | 234.9074 | 773.8246 | 761.4289 | 768.9812 | 78.171 | 95.7292 | 882.9842 | 70.8087 | 92.2884 | 322.6363 | 1041.1369 | 662.1091 |  | 615.1751 | 974.3787 | 980.2013 | 804.0616 |  | 542.4988 | 755.5805 | 659.0428 | 884.2418 | 984.2901 | 1070.5613 | 1094.2917 | 44.3851 | 321.0131 | 65.3711 | 560.0369 | 59.4744 | 52.3867 | 51.3895 | 69.1098 | 65.8076 |  |  | 1.6943 | -2.0825 | -69.3824 | 1.4765 | 8.8791 | -197.8217 | 30.683 | -3.5948 | 12.8447 | 39.1891 | 60.9506 | 0.0012321 | -0.00097253 | 0.00043863 | 102.2562 | 42.5894 | 24.2612 | 22.1837 | 21.8013 | 21.0689 | 20.2584 | 23.4418 | 22.2989 | 22.2641 | 22.2065 | 21.7901 | 21.2379 | 22.1203 | 732.292 | 521.0771 | 382.5549 | 268.1144 | 215.8187 | 795.1072 | 451.7254 | 36.3377 | 49.5212 | 57.1734 | 65.7185 | 75.9873 | 80.8434 | 86.0825 | 88.1967 | 116.2237 | 761.6636 | 721.3105 | 726.5929 | 739.0796 | 100.3055 | 28.049 | 947.5545 | 51.8421 | 22.0947 | 945.5662 | 31.0931 | 21.861 | 67.3285 | 89.4694 | 254.5256 | 74.2474 | 93.5003 | 823.3592 | 885.8068 | 734.7495 | 809.0658 | 854.6449 | 805.507 |  | 944.7591 | 985.4558 | 1163.0601 | 695.6171 | 768.681 | 980.3603 |  | 958.1833 |  |  | 662.9155 | 795.9867 | 791.2569 | [5 empty] | 21.8635 | 716.328 | 37.8424 | 22.0694 | 576.7065 | 36.387 | 21.8297 | 659.9882 | 805.4501 | 834.4556 |  | 1325.8235 | 1127.2112 | 719.0512 | 840.8467 | 992.9056 | 732.1549 | 862.0171 | 1193.4485 | 1186.813 | 751.8034 | 969.9376 | 1056.5478 | 1175.7741 | 1180.6431 | 703.1792 | 822.8925 | 854.8023 |  | 1207.9273 | 1007.7792 | 1135.3846 | 1205.1391 | 777.536 | 863.4199 | 787.8211 | 1111.5135 | 163.4213 | -0.00023387 | 19.5701 | 7.0605 | -28.7408 | 3.0919 | 6577.09 | 1.05 | 2.9283 | -3.2256 | -18.6184 | 2.716 | 7.6121 | -35.93 | 14.1504 | 128.6187 | 246.1766 | 68.8289 | 80.8186 | 23.34 | 175.7634 | 65.645
42838.4426 | 1925 | 24.1952 | 22.8981 | 22.7215 | 22.6203 | 22.2271 | 21.6698 | 22.5744 | 21.6131 | 22.3175 | 22.2784 | 22.1963 | 21.8249 | 21.0772 | 22.0206 | 49.4314 | 55.567 | 61.3818 | 77.6427 | 82.5493 | 89.2881 | 107.0695 | 139.233 | 205.9727 | 63.1479 | 87.3877 | 235.269 | 772.6203 | 760.2422 | 767.9013 | 78.2192 | 95.7753 | 883.5473 | 70.8779 | 92.3254 | 323.0408 | 1040.0608 | 661.8236 |  | 615.42 | 975.5623 | 980.1633 | 804.1356 |  | 542.6392 | 755.1051 | 658.1419 | 890.8263 | 988.1902 | 1072.4555 | 1094.3225 | 44.4195 | 320.7585 | 65.1346 | 559.9483 | 59.6194 | 52.3393 | 51.4047 | 69.0999 | 65.8123 |  |  | 2.0524 | -2.7698 | -69.3489 | 1.2754 | 8.3297 | -197.8204 | 27.4099 | -3.3175 | 13.1074 | 40.554 | 56.2522 | 0.00078854 | -0.0010645 | 0.00044191 | 102.4771 | 42.6404 | 24.2744 | 22.1903 | 21.8041 | 21.0781 | 20.261 | 23.4478 | 22.303 | 22.27 | 22.2068 | 21.8015 | 21.2453 | 22.1327 | 749.0587 | 542.0549 | 368.8453 | 259.5321 | 212.3294 | 796.7073 | 450.4151 | 36.3702 | 49.5439 | 57.1993 | 65.7541 | 75.9915 | 80.8447 | 86.101 | 88.208 | 116.2957 | 761.2084 | 719.5805 | 724.8524 | 737.7379 | 96.7636 | 31.2619 | 961.172 | 51.9041 | 22.088 | 949.2741 | 31.1165 | 21.8554 | 67.346 | 89.4824 | 254.7405 | 74.2864 | 93.5049 | 824.7644 | 886.5449 | 734.2355 | 808.8254 | 854.3873 | 805.937 |  | 948.5323 | 985.1686 | 1162.6642 | 695.0374 | 769.3432 | 980.1402 |  | 957.965 |  |  | 660.9135 | 798.8591 | 796.2216 | [5 empty] | 21.8588 | 718.3792 | 37.8738 | 22.0723 | 577.6509 | 36.422 | 21.8273 | 660.0033 | 808.2414 | 834.847 |  | 1324.4234 | 1128.2955 | 715.645 | 841.0729 | 995.0224 | 732.9501 | 863.3511 | 1195.4543 | 1185.422 | 750.5225 | 973.1171 | 1057.1412 | 1173.7069 | 1179.4793 | 702.5072 | 822.8361 | 854.9155 |  | 1205.7273 | 1006.9243 | 1133.6137 | 1204.3423 | 777.4785 | 863.9664 | 786.5365 | 1111.5712 | 136.826 | -0.00084475 | 19.5701 | 7.0583 | -28.7829 | 3.0918 | 6556.85 | 0.66 | 3.2213 | -3.7191 | -18.6096 | 2.5237 | 7.378 | -35.9552 | 13.3838 | 130.2647 | 245.9077 | 69.0334 | 79.5768 | 24.6048 | 175.1781 | 65.5553
42838.4426 | 1926 | 24.1953 | 22.8909 | 22.7155 | 22.6049 | 22.216 | 21.663 | 22.5643 | 21.6047 | 22.3104 | 22.2661 | 22.1919 | 21.8154 | 21.0743 | 22.0151 | 49.4799 | 55.5983 | 61.4492 | 77.6746 | 82.5792 | 89.3194 | 107.0757 | 139.2654 | 206.2806 | 63.187 | 87.4456 | 235.6291 | 772.209 | 759.7641 | 767.6773 | 78.2616 | 95.7902 | 883.9696 | 70.9326 | 92.34 | 323.4105 | 1039.9069 | 661.6444 |  | 615.6043 | 977.5091 | 978.4569 | 804.186 |  | 542.0965 | 753.903 | 657.4839 | 893.3325 | 990.6642 | 1074.506 | 1094.823 | 44.2711 | 320.4001 | 64.8886 | 559.9238 | 59.7063 | 52.288 | 51.4126 | 69.0654 | 65.8112 |  |  | 2.0925 | -2.7015 | -69.2595 | 1.2951 | 8.0702 | -197.8171 | 31.6844 | -3.1519 | 13.1017 | 41.0225 | 54.9285 | 0.00097582 | -0.00096924 | 0.00042384 | 102.6717 | 42.6838 | 24.2759 | 22.1824 | 21.8083 | 21.076 | 20.2514 | 23.4548 | 22.3074 | 22.2706 | 22.2073 | 21.8007 | 21.2406 | 22.1321 | 743.476 | 545.5164 | 378.1709 | 261.7656 | 217.9644 | 797.8788 | 449.7281 | 36.3993 | 49.5631 | 57.2262 | 65.793 | 76.0057 | 80.8612 | 86.125 | 88.2196 | 116.3643 | 760.8873 | 718.4486 | 723.825 | 738.009 | 101.7739 | 29.3047 | 964.971 | 51.9635 | 22.1025 | 950.4535 | 31.1563 | 21.8644 | 67.3662 | 89.4997 | 254.9871 | 74.3281 | 93.5196 | 826.4739 | 890.1897 | 733.1871 | 807.8903 | 853.1963 | 806.4401 |  | 949.8453 | 985.0426 | 1163.1489 | 692.8768 | 769.3976 | 980.0249 |  | 957.9542 |  |  | 655.0448 | 791.4633 | 793.7047 | [5 empty] | 21.8646 | 717.6809 | 37.9041 | 22.0711 | 577.7566 | 36.4506 | 21.819 | 660.5546 | 808.8804 | 835.0835 |  | 1325.5996 | 1128.0967 | 712.6506 | 845.9727 | 995.9632 | 733.7053 | 863.7594 | 1194.2549 | 1183.3182 | 749.3965 | 977.6924 | 1057.7817 | 1171.1588 | 1177.0035 | 701.8492 | 823.4866 | 855.5677 |  | 1202.9437 | 1006.4963 | 1132.3749 | 1202.4016 | 777.4224 | 864.8422 | 785.6319 | 1111.3591 | 142.1279 | 0.0013952 | 19.5692 | 7.0562 | -28.7563 | 3.0919 | 6562.36 | 0.95 | 3.2523 | -3.6708 | -18.5867 | 2.5417 | 7.2677 | -35.9823 | 14.4006 | 130.8311 | 246.2502 | 69.1089 | 80.6531 | 23.4334 | 175.0933 | 65.4583
42838.4426 | 1927 | 24.1961 | 22.8961 | 22.7202 | 22.6109 | 22.2098 | 21.6584 | 22.5721 | 21.5991 | 22.312 | 22.263 | 22.1919 | 21.8158 | 21.0732 | 22.0184 | 49.5153 | 55.6275 | 61.4972 | 77.6951 | 82.5996 | 89.345 | 107.0883 | 139.3183 | 206.6026 | 63.2194 | 87.4947 | 235.9745 | 772.1782 | 759.6323 | 767.6579 | 78.3092 | 95.8 | 885.0193 | 70.9971 | 92.3614 | 323.7891 | 1038.549 | 661.3534 |  | 615.8458 | 982.9089 | 977.2213 | 804.1085 |  | 542.3901 | 752.2647 | 657.0026 | 886.8166 | 986.4989 | 1073.1656 | 1094.3502 | 44.0876 | 320.0745 | 65.5587 | 559.9239 | 59.7428 | 52.2496 | 51.4245 | 69.0346 | 65.8076 |  |  | 1.7633 | -1.8334 | -68.9112 | 1.3497 | 8.9455 | -197.8388 | 31.1331 | -3.5448 | 13.5324 | 42.7357 | 53.4359 | 0.0012584 | -0.00091339 | 0.00042384 | 102.8452 | 42.7278 | 24.2817 | 22.1944 | 21.8068 | 21.0798 | 20.2527 | 23.4554 | 22.2948 | 22.266 | 22.2046 | 21.795 | 21.2433 | 22.1201 | 756.4266 | 518.1812 | 366.4734 | 261.5424 | 224.2779 | 799.0973 | 448.5271 | 36.4397 | 49.5934 | 57.2493 | 65.8475 | 76.0113 | 80.8788 | 86.1468 | 88.235 | 116.4383 | 760.7497 | 717.7388 | 723.1035 | 738.9488 | 87.2709 | 31.5019 | 965.2597 | 52.0264 | 22.0933 | 950.3831 | 31.1725 | 21.8585 | 67.3746 | 89.5064 | 255.2095 | 74.3616 | 93.5193 | 828.2634 | 887.415 | 731.817 | 806.9445 | 852.0155 | 806.9034 |  | 949.9797 | 985.2729 | 1162.1304 | 691.448 | 769.2051 | 980.2034 |  | 958.224 |  |  | 650.5087 | 785.6253 | 790.2346 | [5 empty] | 21.8638 | 715.7921 | 37.9397 | 22.0851 | 576.6621 | 36.4951 | 21.8368 | 660.7631 | 809.5533 | 835.2019 |  | 1315.6677 | 1127.9118 | 708.9039 | 852.6326 | 996.9359 | 734.6754 | 863.2596 | 1191.597 | 1185.2709 | 747.5991 | 982.0152 | 1056.7744 | 1168.9235 | 1176.5369 | 701.9079 | 825.5076 | 855.7172 |  | 1200.2485 | 1006.8699 | 1131.7465 | 1200.6681 | 777.2962 | 865.6488 | 784.6022 | 1110.712 | 145.8665 | 0.00032084 | 19.569 | 7.0527 | -28.8666 | 3.0918 | 6548.82 | 1.05 | 2.9855 | -3.0217 | -18.5251 | 2.5926 | 7.6479 | -35.9663 | 14.2676 | 130.8777 | 245.5318 | 69.0938 | 79.6897 | 24.497 | 174.3616 | 65.3939
42838.4426 | 1928 | 24.2016 | 22.8985 | 22.7182 | 22.6146 | 22.2074 | 21.6587 | 22.5725 | 21.5996 | 22.3115 | 22.2641 | 22.2034 | 21.8132 | 21.0724 | 22.0169 | 49.5642 | 55.6717 | 61.5735 | 77.7249 | 82.6279 | 89.3918 | 107.1107 | 139.3964 | 206.9643 | 63.258 | 87.5468 | 236.3608 | 772.5651 | 760.3368 | 768.2126 | 78.352 | 95.8081 | 886.1525 | 71.0582 | 92.3893 | 324.1797 | 1036.492 | 661.5349 |  | 615.9833 | 991.8035 | 976.5708 | 803.9327 |  | 543.0977 | 752.7649 | 656.807 | 880.0401 | 983.2826 | 1073.5925 | 1095.7648 | 44.6056 | 319.8862 | 65.6173 | 559.7205 | 59.7541 | 52.1894 | 51.4301 | 69.0315 | 65.8064 |  |  | 1.8388 | -1.704 | -68.5334 | 1.307 | 9.1452 | -197.7652 | 29.5711 | -3.5816 | 12.6351 | 40.4323 | 52.5954 | 0.001352 | -0.00094132 | 0.00043041 | 102.9853 | 42.7776 | 24.2931 | 22.1961 | 21.8069 | 21.07 | 20.26 | 23.4583 | 22.3068 | 22.2679 | 22.2058 | 21.7941 | 21.2518 | 22.1187 | 753.6569 | 526.2699 | 367.8748 | 251.6679 | 214.2202 | 799.8039 | 447.7893 | 36.4697 | 49.6225 | 57.2818 | 65.8854 | 76.0244 | 80.8908 | 86.1749 | 88.2394 | 116.5021 | 760.6136 | 717.2232 | 722.558 | 738.918 | 85.8458 | 29.5999 | 954.7328 | 52.0972 | 22.0944 | 949.2735 | 31.183 | 21.8582 | 67.3979 | 89.5239 | 255.4529 | 74.4075 | 93.5261 | 830.2206 | 891.3932 | 730.5804 | 805.9709 | 850.8044 | 807.3382 |  | 949.7369 | 985.2536 | 1162.3725 | 690.4924 | 768.9326 | 980.0864 |  | 958.3515 |  |  | 652.9968 | 787.1615 | 790.8697 | [5 empty] | 21.8649 | 713.8753 | 37.9616 | 22.0715 | 575.5087 | 36.5022 | 21.829 | 661.5674 | 811.7451 | 834.7726 |  | 1309.6025 | 1129.4199 | 706.7587 | 856.32 | 997.2689 | 735.1015 | 862.4292 | 1189.5557 | 1184.4282 | 749.188 | 985.5069 | 1058.5696 | 1168.1282 | 1178.6254 | 701.8766 | 827.0647 | 854.9763 |  | 1201.6984 | 1005.4454 | 1131.7105 | 1200.341 | 776.4732 | 864.7554 | 783.8042 | 1110.3578 | 168.8407 | -0.00038133 | 19.5679 | 7.0545 | -28.888 | 3.0918 | 6517.3 | 0.77 | 3.0496 | -2.9138 | -18.4788 | 2.5518 | 7.734 | -35.9653 | 13.9073 | 130.7581 | 245.7015 | 69.0428 | 80.2737 | 24.1965 | 173.259 | 65.3569
42838.4426 | 1929 | 24.2013 | 22.8971 | 22.7163 | 22.6077 | 22.2094 | 21.6539 | 22.5678 | 21.6019 | 22.3042 | 22.2618 | 22.1954 | 21.8131 | 21.0678 | 22.0133 | 49.6113 | 55.7015 | 61.6338 | 77.747 | 82.6612 | 89.4099 | 107.1127 | 139.4874 | 207.2994 | 63.3 | 87.6029 | 236.7254 | 773.2923 | 761.5464 | 768.8399 | 78.3899 | 95.8109 | 888.0535 | 71.1192 | 92.4038 | 324.5645 | 1034.293 | 662.0339 |  | 616.1921 | 992.5592 | 976.1934 | 803.5961 |  | 541.8836 | 753.994 | 657.1737 | 883.6229 | 986.8745 | 1073.6723 | 1096.4136 | 45.4845 | 319.8848 | 65.347 | 559.4076 | 59.731 | 52.1374 | 51.4261 | 69.0768 | 65.8225 |  |  | 1.8618 | -1.5791 | -68.5248 | 0.75235 | 7.9512 | -197.8539 | 29.9115 | -3.3076 | 12.769 | 41.1027 | 57.3069 | 0.0013405 | -0.00085425 | 0.00043205 | 103.1153 | 42.8265 | 24.3043 | 22.2008 | 21.8142 | 21.0708 | 20.2614 | 23.4678 | 22.3115 | 22.27 | 22.2087 | 21.7972 | 21.2444 | 22.1212 | 723.8488 | 547.3865 | 379.985 | 250.91 | 209.9735 | 800.0023 | 447.1089 | 36.5047 | 49.6497 | 57.3084 | 65.9266 | 76.0329 | 80.9029 | 86.1974 | 88.2492 | 116.5705 | 760.4323 | 717.0089 | 722.1605 | 737.9812 | 114.9324 | 33.5405 | 941.9204 | 52.1612 | 22.0972 | 945.9077 | 31.2185 | 21.8506 | 67.4105 | 89.5444 | 255.6894 | 74.4589 | 93.5355 | 832.6697 | 893.9566 | 729.9674 | 804.7874 | 849.5661 | 807.9242 |  | 953.1343 | 985.0292 | 1162.0291 | 689.6372 | 768.5879 | 979.6734 |  | 958.1657 |  |  | 668.8804 | 815.3469 | 809.6573 | [5 empty] | 21.8748 | 712.502 | 37.9996 | 22.0787 | 575.2365 | 36.5445 | 21.8304 | 661.5248 | 810.9926 | 834.3007 |  | 1312.2404 | 1126.818 | 704.9445 | 863.8414 | 1000.0369 | 734.6572 | 861.3855 | 1187.0665 | 1179.541 | 749.9171 | 990.1589 | 1056.6808 | 1167.3956 | 1179.2368 | 701.4119 | 826.2598 | 854.4708 |  | 1192.2967 | 1003.4874 | 1131.8437 | 1200.3005 | 775.3896 | 862.8841 | 782.1385 | 1110.5151 | 168.7874 | 0.00065788 | 19.5695 | 7.0757 | -28.7986 | 3.0918 | 6541.31 | 0.78 | 3.0695 | -2.8067 | -18.4887 | 1.9373 | 7.2117 | -35.9745 | 13.9875 | 132.2512 | 245.4678 | 68.9685 | 83.6633 | 22.7176 | 172.0898 | 65.3324
42838.4426 | 1930 | 24.2019 | 22.8978 | 22.7181 | 22.6043 | 22.2085 | 21.6546 | 22.5687 | 21.59 | 22.3095 | 22.2695 | 22.1929 | 21.8164 | 21.07 | 22.0084 | 49.6678 | 55.7419 | 61.6957 | 77.7748 | 82.6811 | 89.4414 | 107.1314 | 139.5868 | 207.6365 | 63.3375 | 87.6481 | 237.0798 | 773.9195 | 762.6532 | 769.5119 | 78.4185 | 95.8004 | 889.6551 | 71.1769 | 92.4229 | 324.9481 | 1031.3831 | 661.8073 |  | 616.5037 | 992.3297 | 975.6577 | 803.1196 |  | 541.7469 | 755.1308 | 656.0885 | 882.5896 | 985.7136 | 1072.7206 | 1097.2452 | 45.7648 | 319.8906 | 64.9693 | 559.4014 | 59.7848 | 52.078 | 51.4261 | 69.161 | 65.8236 |  |  | 1.8947 | -2.3177 | -68.7463 | 1.2189 | 8.059 | -197.7967 | 29.6612 | -4.016 | 13.2049 | 40.8671 | 56.3609 | 0.0009676 | -0.001007 | 0.00044684 | 103.2178 | 42.8662 | 24.3084 | 22.1961 | 21.8109 | 21.0744 | 20.262 | 23.4673 | 22.3072 | 22.2688 | 22.2132 | 21.7983 | 21.2439 | 22.1198 | 763.841 | 564.2528 | 398.6588 | 253.0068 | 207.7843 | 802.5023 | 446.7595 | 36.5424 | 49.6788 | 57.3372 | 65.9615 | 76.0451 | 80.9163 | 86.218 | 88.263 | 116.6327 | 760.1984 | 716.9254 | 721.9221 | 737.5368 | 79.3199 | 39.1447 | 938.0359 | 52.2208 | 22.0942 | 945.2372 | 31.2463 | 21.8476 | 67.4242 | 89.5534 | 255.9373 | 74.5058 | 93.5595 | 834.4556 | 900.0641 | 729.1278 | 803.7868 | 848.5102 | 808.5246 |  | 956.1767 | 984.2458 | 1161.8829 | 689.2591 | 768.2694 | 978.7357 |  | 957.3981 |  |  | 682.2158 | 824.9238 | 818.4529 | [5 empty] | 21.8689 | 711.1412 | 38.0219 | 22.0763 | 574.5382 | 36.5723 | 21.8286 | 661.4 | 810.0026 | 833.791 |  | 1324.0365 | 1124.4171 | 703.9804 | 868.1122 | 1002.02 | 734.0581 | 861.5172 | 1189.7066 | 1176.2223 | 750.4109 | 990.8131 | 1055.3345 | 1168.7423 | 1180.0958 | 701.104 | 824.7728 | 853.177 |  | 1199.5926 | 1001.7279 | 1132.1712 | 1203.2471 | 774.7681 | 861.1419 | 782.7963 | 1110.4234 | 179.1396 | -0.00026197 | 19.5689 | 7.1059 | -29.0593 | 3.0918 | 6533.65 | 1.14 | 3.0975 | -3.4021 | -18.5288 | 2.4672 | 7.2579 | -35.9566 | 13.924 | 133.5963 | 245.3876 | 68.8886 | 80.2008 | 20.5743 | 170.5521 | 65.2797
42838.4426 | 1931 | 24.2137 | 22.8916 | 22.7119 | 22.6077 | 22.2164 | 21.6621 | 22.5669 | 21.5998 | 22.3136 | 22.2647 | 22.1903 | 21.8197 | 21.0648 | 22.0159 | 49.7137 | 55.7745 | 61.7505 | 77.8081 | 82.7082 | 89.4729 | 107.1492 | 139.6742 | 207.9915 | 63.3763 | 87.7071 | 237.4488 | 775.6367 | 764.709 | 771.334 | 78.479 | 95.7713 | 890.1187 | 71.2439 | 92.4492 | 325.3864 | 1029.5403 | 661.4683 |  | 616.8391 | 996.0985 | 976.7957 | 802.7592 |  | 541.0948 | 754.2648 | 653.3341 | 880.2609 | 982.3203 | 1069.1952 | 1096.1006 | 46.5173 | 319.9856 | 64.6084 | 559.9101 | 59.8041 | 52.0214 | 51.4235 | 69.2605 | 65.8153 |  |  | 1.7613 | -2.7153 | -68.559 | 1.2531 | 8.9087 | -197.8493 | 29.1736 | -3.2669 | 13.6575 | 43.1732 | 53.6837 | 0.0018908 | -0.00079018 | 0.00045177 | 103.2947 | 42.9144 | 24.3117 | 22.2017 | 21.8109 | 21.0831 | 20.259 | 23.4814 | 22.3058 | 22.2733 | 22.2087 | 21.8025 | 21.2498 | 22.1276 | 772.1679 | 569.9061 | 416.8716 | 257.7186 | 209.3202 | 802.1347 | 446.747 | 36.5667 | 49.693 | 57.3552 | 65.9987 | 76.0601 | 80.9307 | 86.2355 | 88.2699 | 116.7081 | 760.0875 | 718.0521 | 723.0534 | 739.3835 | 82.4012 | 28.4144 | 950.6499 | 52.2995 | 22.0989 | 948.7953 | 31.2811 | 21.85 | 67.4517 | 89.582 | 256.1867 | 74.5478 | 93.578 | 836.797 | 912.012 | 728.1899 | 803.7363 | 849.4212 | 809.3172 |  | 962.0498 | 983.5939 | 1161.4407 | 689.1335 | 767.9544 | 978.2267 |  | 957.1798 |  |  | 700.3173 | 849.6484 | 839.9975 | [5 empty] | 21.8608 | 709.8056 | 38.0528 | 22.0667 | 572.5658 | 36.5999 | 21.8293 | 660.9679 | 811.3589 | 833.6324 |  | 1324.8351 | 1123.136 | 701.2702 | 870.9026 | 1002.4917 | 734.2307 | 861.5641 | 1191.1743 | 1175.2076 | 749.5395 | 990.9514 | 1053.2119 | 1175.5811 | 1181.1861 | 700.3991 | 823.6779 | 852.3998 |  | 1195.4831 | 1003.8266 | 1134.7244 | 1207.5163 | 774.6605 | 860.1127 | 782.8371 | 1110.7741 | 135.9224 | 0.00049638 | 19.57 | 7.1409 | -28.889 | 3.0918 | 6563.21 | 0.71 | 2.9891 | -3.6808 | -18.4958 | 2.5005 | 7.6209 | -35.9142 | 13.7909 | 136.2298 | 245.0971 | 68.8027 | 79.131 | 18.5483 | 169.5851 | 65.1976
42838.4426 | 1932 | 24.226 | 22.9117 | 22.7244 | 22.6101 | 22.2209 | 21.6628 | 22.5806 | 21.6013 | 22.3121 | 22.2725 | 22.2025 | 21.8332 | 21.0817 | 22.0184 | 49.7559 | 55.8102 | 61.8177 | 77.8286 | 82.7345 | 89.5056 | 107.1634 | 139.7392 | 208.3504 | 63.4129 | 87.7707 | 237.8067 | 777.8963 | 767.0866 | 773.5995 | 78.5239 | 95.7679 | 892.2082 | 71.3047 | 92.4716 | 325.7985 | 1031.0171 | 661.2195 |  | 617.1051 | 998.332 | 977.8091 | 803.0495 |  | 541.1206 | 754.8415 | 654.0364 | 872.6213 | 977.5893 | 1065.4046 | 1095.142 | 46.7751 | 320.0969 | 64.4421 | 560.9492 | 59.8043 | 51.9279 | 51.41 | 69.3806 | 65.8267 |  |  | 2.0866 | -2.8224 | -69.1806 | 0.40803 | 8.8239 | -197.802 | 30.2644 | -3.3549 | 13.6595 | 42.5071 | 55.1726 | 0.0013093 | -0.00084768 | 0.00040084 | 103.3618 | 42.9571 | 24.3228 | 22.1985 | 21.8087 | 21.0841 | 20.2611 | 23.4842 | 22.312 | 22.2742 | 22.204 | 21.8034 | 21.2449 | 22.1317 | 768.6107 | 564.0197 | 400.5807 | 263.0964 | 213.2481 | 801.6251 | 446.1637 | 36.61 | 49.7238 | 57.4015 | 66.046 | 76.0674 | 80.942 | 86.2539 | 88.2867 | 116.7828 | 760.234 | 719.4508 | 724.4528 | 742.0633 | 75.1775 | 30.9787 | 946.381 | 52.3678 | 22.1084 | 945.3345 | 31.3046 | 21.8628 | 67.4729 | 89.5917 | 256.4336 | 74.5904 | 93.5969 | 838.8213 | 904.1961 | 727.3514 | 804.4675 | 850.5529 | 810.5287 |  | 966.9088 | 983.4351 | 1161.4675 | 688.889 | 767.5956 | 978.0358 |  | 957.2305 |  |  | 689.8219 | 837.5023 | 835.6438 | [5 empty] | 21.8628 | 708.3743 | 38.0877 | 22.0739 | 570.4805 | 36.6361 | 21.8287 | 660.3992 | 811.3556 | 833.569 |  | 1325.3965 | 1122.49 | 698.0658 | 871.32 | 1002.8953 | 733.9628 | 861.7615 | 1190.1019 | 1177.8716 | 747.6138 | 990.6187 | 1052.2966 | 1181.9505 | 1181.118 | 700.6139 | 823.5111 | 851.4755 |  | 1192.6304 | 1005.3487 | 1134.9091 | 1210.3648 | 774.992 | 859.5059 | 784.127 | 1111.0597 | 106.989 | -0.00075349 | 19.5681 | 7.1703 | -28.852 | 3.0918 | 6644.23 | 0.9 | 3.2569 | -3.7538 | -18.5846 | 1.4273 | 7.5738 | -35.8592 | 14.0266 | 138.4203 | 245.1202 | 68.7077 | 79.326 | 20.2442 | 170.3597 | 65.1639
42838.4427 | 1933 | 24.2224 | 22.9146 | 22.7241 | 22.6116 | 22.2237 | 21.6681 | 22.5741 | 21.6055 | 22.3192 | 22.2762 | 22.2027 | 21.8308 | 21.0826 | 22.0217 | 49.8005 | 55.8454 | 61.8785 | 77.8512 | 82.7639 | 89.5365 | 107.174 | 139.7901 | 208.7075 | 63.4529 | 87.8164 | 238.1633 | 780.4082 | 769.6989 | 776.1805 | 78.5643 | 95.7305 | 893.372 | 71.3681 | 92.4825 | 326.2091 | 1035.0218 | 661.1403 |  | 617.2969 | 1000.08 | 977.6345 | 803.4369 |  | 539.8387 | 754.9247 | 655.1309 | 867.7745 | 977.5413 | 1064.5525 | 1094.7818 | 46.3445 | 320.0094 | 64.2452 | 561.7648 | 59.8029 | 51.8623 | 51.3896 | 69.4591 | 65.8345 |  |  | 1.9926 | -2.5109 | -68.8034 | 1.0461 | 7.9966 | -197.8374 | 31.3657 | -3.2702 | 14.042 | 43.4075 | 62.1956 | 0.0013553 | -0.00093475 | 0.00041727 | 103.4298 | 43 | 24.3301 | 22.194 | 21.8061 | 21.0744 | 20.264 | 23.4799 | 22.3111 | 22.2748 | 22.2073 | 21.7964 | 21.2495 | 22.1253 | 762.7585 | 547.2602 | 393.5936 | 266.8393 | 219.3575 | 800.4245 | 445.537 | 36.6468 | 49.7541 | 57.434 | 66.086 | 76.0854 | 80.957 | 86.2831 | 88.3041 | 116.8496 | 760.1225 | 719.0225 | 724.0667 | 740.9056 | 93.1686 | 39.139 | 934.1624 | 52.4306 | 22.0829 | 939.2265 | 31.3189 | 21.8531 | 67.4808 | 89.594 | 256.6658 | 74.6247 | 93.5939 | 840.8628 | 900.5854 | 725.85 | 804.458 | 850.6906 | 811.7066 |  | 965.6636 | 983.0611 | 1162.0505 | 688.8817 | 767.3099 | 977.5986 |  | 957.0032 |  |  | 674.9033 | 813.8701 | 820.4211 | [5 empty] | 21.8666 | 706.8047 | 38.1257 | 22.0805 | 569.3044 | 36.663 | 21.8312 | 660.5434 | 809.7578 | 834.0863 |  | 1316.9811 | 1123.2474 | 695.8439 | 867.5721 | 1001.2809 | 733.8167 | 861.6976 | 1187.1862 | 1179.8354 | 745.8406 | 987.555 | 1051.8325 | 1185.8414 | 1182.0855 | 701.0338 | 823.6856 | 851.0458 |  | 1190.3645 | 1007.5149 | 1135.7937 | 1209.7118 | 775.5769 | 859.6304 | 788.92 | 1110.8955 | 107.4576 | -0.0042222 | 19.5688 | 7.1833 | -28.9101 | 3.0918 | 6679.46 | 0.94 | 3.1866 | -3.5407 | -18.5347 | 2.2854 | 7.2077 | -35.851 | 14.2749 | 137.8152 | 245.5375 | 68.6269 | 79.5054 | 20.8981 | 172.4842 | 65.165
42838.4427 | 1934 | 24.2274 | 22.9013 | 22.7185 | 22.6087 | 22.2226 | 21.666 | 22.5763 | 21.6032 | 22.3125 | 22.2772 | 22.1993 | 21.8198 | 21.0753 | 22.0238 | 49.8407 | 55.8786 | 61.9394 | 77.8728 | 82.7912 | 89.5642 | 107.186 | 139.8569 | 209.0611 | 63.4959 | 87.8726 | 238.5177 | 782.931 | 772.5655 | 778.5112 | 78.614 | 95.7124 | 894.0272 | 71.4303 | 92.5033 | 326.6065 | 1039.3225 | 661.289 |  | 617.5272 | 1000.8689 | 975.4563 | 804.0101 |  | 538.0097 | 752.4731 | 652.9585 | 863.8219 | 975.3984 | 1064.5189 | 1093.436 | 45.9986 | 319.7888 | 64.9157 | 562.2736 | 59.7378 | 51.7954 | 51.3667 | 69.5261 | 65.8431 |  |  | 2.128 | -1.6974 | -69.1307 | 0.55653 | 8.9303 | -197.7987 | 31.5977 | -2.7635 | 14.108 | 42.7288 | 66.7172 | 0.0007639 | -0.0011615 | 0.00041563 | 103.4883 | 43.04 | 24.3309 | 22.2052 | 21.8052 | 21.0693 | 20.254 | 23.4874 | 22.3007 | 22.2644 | 22.2106 | 21.7926 | 21.25 | 22.1171 | 757.4584 | 572.5094 | 437.2067 | 276.3141 | 211.8613 | 800.0531 | 446.0055 | 36.6742 | 49.7721 | 57.4563 | 66.1143 | 76.0935 | 80.9659 | 86.2869 | 88.3162 | 116.909 | 759.6008 | 717.716 | 722.873 | 737.7435 | 119.547 | 47.399 | 923.1728 | 52.4895 | 22.092 | 934.4115 | 31.3438 | 21.8457 | 67.5057 | 89.6119 | 256.9105 | 74.6762 | 93.6021 | 842.2548 | 899.4512 | 724.764 | 805.6969 | 852.8559 | 812.7226 |  | 962.2671 | 982.2624 | 1162.6851 | 688.8336 | 767.0372 | 976.678 |  | 956.2361 |  |  | 664.6676 | 794.7602 | 805.6826 | [5 empty] | 21.8641 | 705.768 | 38.1531 | 22.0762 | 569.6866 | 36.6948 | 21.8297 | 660.9455 | 808.862 | 834.6814 |  | 1307.9802 | 1123.5315 | 697.3228 | 862.5951 | 998.1015 | 733.4202 | 861.1318 | 1184.6716 | 1178.4765 | 746.7807 | 984.0501 | 1050.323 | 1187.4105 | 1181.061 | 701.6814 | 824.6539 | 851.1824 |  | 1196.4253 | 1011.5657 | 1136.2428 | 1208.591 | 776.1094 | 861.9508 | 791.8017 | 1110.5839 | 104.8717 | 0.00055957 | 19.5699 | 7.1864 | -28.7449 | 3.0918 | 6743.15 | 1.19 | 3.2968 | -2.9077 | -18.5565 | 1.665 | 7.6168 | -35.847 | 14.3275 | 136.2342 | 246.003 | 68.5511 | 79.9489 | 16.1438 | 174.7821 | 65.108
42838.4427 | 1935 | 24.2354 | 22.9048 | 22.7209 | 22.6081 | 22.2176 | 21.6668 | 22.5687 | 21.6002 | 22.312 | 22.2719 | 22.1891 | 21.8212 | 21.0749 | 22.0115 | 49.8816 | 55.9137 | 62.001 | 77.8971 | 82.813 | 89.5846 | 107.1873 | 139.9258 | 209.4153 | 63.5289 | 87.9237 | 238.8703 | 784.084 | 773.7548 | 779.4981 | 78.6523 | 95.6952 | 893.2485 | 71.4838 | 92.515 | 327.0046 | 1042.5831 | 661.1973 |  | 617.8254 | 1002.7755 | 974.5461 | 804.3828 |  | 538.0441 | 752.743 | 651.5043 | 863.8247 | 976.4086 | 1064.1572 | 1092.2673 | 45.8892 | 319.664 | 65.6041 | 562.5959 | 59.7314 | 51.7511 | 51.3349 | 69.5818 | 65.8641 |  |  | 2.0255 | -1.957 | -69.0532 | 1.2347 | 8.3698 | -197.8526 | 31.1259 | -2.7905 | 13.9663 | 43.3855 | 65.4676 | 0.0007639 | -0.0010826 | 0.00043041 | 103.5671 | 43.0914 | 24.3449 | 22.1983 | 21.8037 | 21.0798 | 20.2663 | 23.4982 | 22.3148 | 22.2611 | 22.2126 | 21.7943 | 21.2504 | 22.1317 | 773.36 | 605.3174 | 480.7023 | 295.8753 | 210.1413 | 801.1304 | 447.2858 | 36.7036 | 49.8045 | 57.4753 | 66.1556 | 76.1001 | 80.9756 | 86.2785 | 88.3209 | 116.9748 | 759.3487 | 717.8383 | 723.4697 | 739.761 | 103.0805 | 34.4842 | 924.1044 | 52.5745 | 22.0945 | 934.5273 | 31.382 | 21.8502 | 67.5304 | 89.6388 | 257.1386 | 74.7155 | 93.6117 | 842.9549 | 886.5887 | 724.4413 | 807.1377 | 853.441 | 813.6003 |  | 957.8254 | 981.1837 | 1163.3824 | 688.659 | 766.7094 | 975.6397 |  | 955.3596 |  |  | 658.5362 | 779.9979 | 792.8254 | [5 empty] | 21.8676 | 705.3457 | 38.1802 | 22.0735 | 570.8026 | 36.7301 | 21.8278 | 660.5643 | 807.7475 | 834.1685 |  | 1305.3639 | 1122.3988 | 702.4978 | 860.6661 | 995.878 | 732.2597 | 859.0587 | 1183.4122 | 1177.5867 | 749.1136 | 984.8231 | 1049.3864 | 1186.2292 | 1179.6811 | 702.1344 | 826.7656 | 852.3808 |  | 1199.5054 | 1012.5363 | 1136.0628 | 1205.7737 | 775.9725 | 864.4767 | 793.4471 | 1110.3293 | 104.246 | -0.00040238 | 19.5695 | 7.1865 | -28.8802 | 3.0918 | 6800.76 | 0.81 | 3.2179 | -3.1225 | -18.5485 | 2.4802 | 7.3729 | -35.847 | 14.2182 | 134.1971 | 246.5209 | 68.4632 | 78.6042 | 11.5615 | 176.5405 | 64.982
42838.4427 | 1936 | 24.2454 | 22.9121 | 22.7236 | 22.6113 | 22.2148 | 21.6709 | 22.5726 | 21.6059 | 22.3155 | 22.2815 | 22.1949 | 21.8235 | 21.0797 | 22.0139 | 49.9322 | 55.9503 | 62.0633 | 77.9284 | 82.8416 | 89.6212 | 107.1972 | 140.0228 | 209.7875 | 63.5674 | 87.9781 | 239.2391 | 783.3915 | 772.8898 | 778.6449 | 78.6884 | 95.6901 | 893.9471 | 71.5459 | 92.5491 | 327.3866 | 1042.6159 | 660.656 |  | 618.2304 | 1004.5344 | 975.1062 | 804.5528 |  | 537.8076 | 753.753 | 652.3467 | 860.8865 | 969.4593 | 1061.5832 | 1091.9411 | 45.7162 | 319.5747 | 66.3324 | 562.9072 | 59.7486 | 51.7205 | 51.3203 | 69.6643 | 65.9005 |  |  | 2.0826 | -1.1822 | -69.3134 | 1.0737 | 8.3074 | -197.8223 | 29.0106 | -2.9081 | 13.4723 | 42.0205 | 66.1539 | 0.00060455 | -0.0011615 | 0.00040577 | 103.627 | 43.137 | 24.3509 | 22.1981 | 21.8008 | 21.0743 | 20.2642 | 23.4946 | 22.3039 | 22.2704 | 22.2072 | 21.7989 | 21.2463 | 22.1225 | 781.9916 | 599.029 | 463.2795 | 291.0518 | 217.2825 | 802.3397 | 447.6115 | 36.745 | 49.8242 | 57.5063 | 66.2012 | 76.1081 | 80.9928 | 86.306 | 88.3323 | 117.0533 | 759.9763 | 721.8511 | 727.3449 | 744.8601 | 83.5678 | 31.5751 | 930.8878 | 52.6757 | 22.1068 | 935.8209 | 31.407 | 21.8662 | 67.5557 | 89.6548 | 257.3886 | 74.7618 | 93.621 | 844.4034 | 872.366 | 726.2119 | 807.3777 | 853.2541 | 814.2371 |  | 953.1933 | 980.1805 | 1163.345 | 689.131 | 766.5001 | 974.7716 |  | 954.6955 |  |  | 655.4006 | 768.9891 | 782.3615 | [5 empty] | 21.864 | 705.9684 | 38.2015 | 22.0704 | 572.1137 | 36.7598 | 21.8267 | 660.1988 | 806.2139 | 833.2295 |  | 1306.6571 | 1123.4471 | 715.256 | 861.0834 | 995.3101 | 731.2581 | 856.4798 | 1181.4136 | 1180.5152 | 752.1148 | 985.0524 | 1048.9036 | 1183.1756 | 1178.3187 | 701.8307 | 827.8097 | 853.2364 |  | 1192.9892 | 1014.5743 | 1134.6567 | 1202.3806 | 775.1218 | 865.1791 | 794.2263 | 1110.3439 | 139.5641 | 0.00034891 | 19.5695 | 7.1841 | -28.7812 | 3.0917 | 6883.4 | 0.64 | 3.2617 | -2.4282 | -18.5926 | 2.314 | 7.3383 | -35.8098 | 13.7133 | 132.1022 | 246.5225 | 68.3909 | 78.1201 | 13.5612 | 176.5536 | 65.0146
42838.4427 | 1937 | 24.2474 | 22.9013 | 22.7223 | 22.6087 | 22.2214 | 21.659 | 22.574 | 21.6069 | 22.3227 | 22.2776 | 22.1964 | 21.824 | 21.0682 | 22.0136 | 49.975 | 55.986 | 62.1213 | 77.9628 | 82.8739 | 89.656 | 107.2171 | 140.1408 | 210.1744 | 63.6128 | 88.0241 | 239.5985 | 781.0005 | 770.0508 | 776.2294 | 78.7208 | 95.6821 | 895.1453 | 71.6026 | 92.5666 | 327.7671 | 1040.6088 | 659.9621 |  | 618.6056 | 1005.8607 | 975.5209 | 804.6467 |  | 536.8481 | 755.7074 | 654.3432 | 860.1192 | 968.7127 | 1062.3933 | 1091.8091 | 44.6918 | 319.3331 | 67.1259 | 563.2684 | 59.6977 | 51.6863 | 51.2971 | 69.7369 | 65.9052 |  |  | 1.7843 | -2.2743 | -69.2897 | 0.72738 | 8.5012 | -197.7862 | 29.9424 | -3.0947 | 12.9612 | 41.2906 | 63.1471 | 0.00086411 | -0.0010465 | 0.00041563 | 103.6959 | 43.1808 | 24.3616 | 22.2039 | 21.8012 | 21.0754 | 20.2659 | 23.4968 | 22.3045 | 22.2691 | 22.2052 | 21.797 | 21.2524 | 22.1201 | 744.1631 | 597.9981 | 441.1041 | 275.6504 | 208.8145 | 802.5458 | 447.4548 | 36.7813 | 49.8617 | 57.5385 | 66.2463 | 76.1228 | 81.0131 | 86.334 | 88.354 | 117.131 | 760.5358 | 724.5158 | 729.7825 | 747.0919 | 107.147 | 30.5631 | 930.7392 | 52.7449 | 22.0907 | 935.6263 | 31.4234 | 21.8531 | 67.5636 | 89.6552 | 257.6553 | 74.79 | 93.6288 | 845.546 | 868.3761 | 728.6609 | 808.5249 | 854.7511 | 814.6059 |  | 950.5074 | 979.323 | 1163.5435 | 690.4073 | 766.6673 | 974.0109 |  | 954.0586 |  |  | 662.469 | 777.4063 | 784.1309 | [5 empty] | 21.8597 | 707.7195 | 38.2391 | 22.0736 | 573.6997 | 36.7832 | 21.8263 | 660.0443 | 804.1082 | 832.1956 |  | 1318.0192 | 1123.4815 | 742.359 | 860.1714 | 993.6051 | 729.8876 | 853.7271 | 1181.1878 | 1181.4957 | 768.5475 | 981.0127 | 1048.7174 | 1179.7035 | 1176.5695 | 701.3226 | 827.5278 | 853.4924 |  | 1199.6483 | 1013.2032 | 1132.7611 | 1200.453 | 774.3568 | 865.2519 | 793.385 | 1110.0693 | 166.598 | -0.00042347 | 19.5675 | 7.1803 | -28.8035 | 3.0917 | 6942.63 | 0.77 | 3.0156 | -3.3711 | -18.6071 | 1.9065 | 7.4257 | -35.8174 | 13.936 | 130.8975 | 246.6853 | 68.4027 | 82.4043 | 15.9944 | 175.4607 | 65.1082
42838.4427 | 1938 | 24.2551 | 22.8998 | 22.727 | 22.614 | 22.2127 | 21.6698 | 22.5723 | 21.6061 | 22.3178 | 22.2682 | 22.1957 | 21.8154 | 21.0736 | 22.0081 | 50.015 | 56.0105 | 62.1766 | 77.9809 | 82.8915 | 89.6832 | 107.2331 | 140.2643 | 210.5476 | 63.6433 | 88.0678 | 239.9547 | 778.447 | 766.8972 | 773.631 | 78.7743 | 95.6777 | 895.7131 | 71.6745 | 92.6083 | 328.1766 | 1037.7683 | 660.3512 |  | 618.9083 | 1005.3389 | 975.6238 | 804.6967 |  | 535.535 | 756.0195 | 655.0595 | 861.1293 | 974.9408 | 1065.1789 | 1093.2405 | 43.3228 | 319.0258 | 68.0952 | 563.3906 | 59.7173 | 51.6733 | 51.2809 | 69.8078 | 65.9145 |  |  | 1.8704 | -3.0885 | -69.0762 | 0.87195 | 7.9125 | -197.825 | 29.9877 | -3.6809 | 12.9036 | 41.5871 | 55.1733 | 0.00097253 | -0.0010169 | 0.00044191 | 103.7627 | 43.2202 | 24.3652 | 22.2033 | 21.8088 | 21.0697 | 20.26 | 23.5055 | 22.3089 | 22.2683 | 22.2018 | 21.7954 | 21.2495 | 22.121 | 789.8549 | 592.2613 | 416.3224 | 263.6854 | 202.5742 | 804.9871 | 446.8139 | 36.8155 | 49.8926 | 57.5738 | 66.2889 | 76.1395 | 81.0298 | 86.3577 | 88.3593 | 117.204 | 761.0035 | 726.1008 | 731.284 | 747.9439 | 129.4361 | 28.3522 | 931.1794 | 52.8151 | 22.1008 | 937.6025 | 31.4571 | 21.8496 | 67.5812 | 89.664 | 257.9135 | 74.8344 | 93.6482 | 846.6974 | 872.6527 | 732.3776 | 810.5604 | 857.9783 | 814.9426 |  | 952.6973 | 978.2536 | 1163.6664 | 692.0052 | 767.1001 | 973.2524 |  | 953.4198 |  |  | 680.3896 | 814.2391 | 807.7455 | [5 empty] | 21.8598 | 710.3993 | 38.2762 | 22.0778 | 575.17 | 36.8105 | 21.8287 | 659.0229 | 801.295 | 831.0246 |  | 1330.1857 | 1122.5697 | 757.9069 | 862.7946 | 992.3145 | 729.2268 | 850.8431 | 1183.5721 | 1183.3946 | 781.0642 | 980.743 | 1049.8559 | 1176.0698 | 1174.0986 | 701.0822 | 827.225 | 853.8478 |  | 1203.6144 | 1010.0008 | 1131.1001 | 1199.22 | 774.1612 | 864.7012 | 792.6178 | 1109.8066 | 171.0719 | 0.00051743 | 19.5691 | 7.1873 | -28.8311 | 3.0918 | 7029.85 | 0.81 | 3.0836 | -3.929 | -18.5812 | 2.0876 | 7.1714 | -35.8582 | 13.9611 | 131.8615 | 246.8011 | 68.4808 | 78.2902 | 18.6224 | 173.9244 | 65.2147
42838.4427 | 1939 | 24.2523 | 22.9057 | 22.7196 | 22.6099 | 22.2207 | 21.6693 | 22.5703 | 21.5991 | 22.3128 | 22.2635 | 22.1902 | 21.8209 | 21.0734 | 22.0147 | 50.0505 | 56.0392 | 62.2398 | 78.0042 | 82.9238 | 89.7133 | 107.2517 | 140.3818 | 210.9207 | 63.6772 | 88.1194 | 240.3197 | 775.5205 | 763.5846 | 770.8766 | 78.8161 | 95.6724 | 897.7969 | 71.7482 | 92.6337 | 328.5831 | 1035.9416 | 660.4183 |  | 619.2813 | 1004.9508 | 975.0236 | 804.8179 |  | 534.4887 | 756.0415 | 654.7367 | 864.456 | 981.125 | 1068.1633 | 1094.1595 | 42.0246 | 319.0198 | 68.0772 | 563.368 | 59.7414 | 51.6733 | 51.2841 | 69.8388 | 65.9737 |  |  | 1.7146 | -2.2697 | -68.9447 | 1.2274 | 8.0215 | -197.7599 | 30.6744 | -2.6623 | 13.0511 | 42.4884 | 54.5997 | 0.0010366 | -0.0010777 | 0.00039591 | 103.8328 | 43.268 | 24.3715 | 22.2003 | 21.8085 | 21.0735 | 20.2551 | 23.507 | 22.3007 | 22.2639 | 22.202 | 21.7952 | 21.2467 | 22.1232 | 845.6397 | 566.1933 | 382.9667 | 251.5006 | 199.1764 | 809.6389 | 445.8069 | 36.8439 | 49.9087 | 57.5991 | 66.3257 | 76.1491 | 81.0381 | 86.3768 | 88.3639 | 117.267 | 761.4785 | 727.7281 | 732.7344 | 748.732 | 116.5297 | 28.5597 | 936.8504 | 52.8821 | 22.0986 | 938.5611 | 31.476 | 21.8505 | 67.6028 | 89.6784 | 258.1497 | 74.8875 | 93.6618 | 848.5573 | 876.922 | 735.1419 | 812.9085 | 859.9467 | 815.4667 |  | 959.9487 | 977.6089 | 1163.5803 | 693.7265 | 767.9254 | 972.8471 |  | 953.0652 |  |  | 695.9781 | 854.5142 | 840.7187 | [5 empty] | 21.8686 | 713.4415 | 38.3105 | 22.0805 | 575.7783 | 36.8478 | 21.8402 | 659.6329 | 799.4542 | 830.3686 |  | 1331.6572 | 1121.8128 | 754.6298 | 864.8165 | 994.2204 | 729.9293 | 850.5239 | 1184.0886 | 1182.9833 | 778.3508 | 981.8343 | 1049.0757 | 1175.1715 | 1174.002 | 700.7962 | 826.9927 | 853.3179 |  | 1201.3386 | 1010.0514 | 1130.6177 | 1200.308 | 773.8432 | 864.1469 | 791.1245 | 1109.8209 | 178.7284 | -0.00097117 | 19.5702 | 7.2068 | -28.7513 | 3.0917 | 7024.7 | 1.16 | 2.9486 | -3.3682 | -18.5637 | 2.4769 | 7.2287 | -35.8923 | 14.1358 | 135.1049 | 246.7587 | 68.6668 | 73.9395 | 22.1316 | 172.9389 | 65.3253
42838.4427 | 1940 | 24.2594 | 22.9082 | 22.7163 | 22.6099 | 22.2135 | 21.6655 | 22.5755 | 21.5944 | 22.3095 | 22.271 | 22.1927 | 21.8218 | 21.0747 | 22.0109 | 50.0971 | 56.0763 | 62.3016 | 78.0341 | 82.952 | 89.744 | 107.26 | 140.5126 | 211.3203 | 63.7161 | 88.1719 | 240.6938 | 773.8497 | 761.9353 | 769.4191 | 78.8553 | 95.6752 | 900.3203 | 71.7899 | 92.6387 | 328.9736 | 1036.8241 | 660.402 |  | 619.5835 | 1004.908 | 975.1388 | 804.7992 |  | 534.4696 | 755.2657 | 655.1492 | 869.7351 | 982.3451 | 1067.8733 | 1093.3738 | 41.4913 | 319.0829 | 70.2822 | 563.2454 | 59.724 | 51.6835 | 51.2912 | 69.819 | 66.0293 |  |  | 1.5438 | -2.3335 | -69.1879 | 0.95475 | 8.1707 | -197.8617 | 29.8136 | -3.3733 | 12.8927 | 41.306 | 58.4865 | 0.00096432 | -0.00092982 | 0.00039591 | 103.8868 | 43.3107 | 24.3748 | 22.1902 | 21.8009 | 21.0706 | 20.2625 | 23.5055 | 22.3041 | 22.2666 | 22.203 | 21.7997 | 21.2432 | 22.1187 | 859.3762 | 564.5973 | 368.748 | 244.883 | 194.4597 | 812.7263 | 444.8498 | 36.879 | 49.9288 | 57.6199 | 66.3565 | 76.1547 | 81.0422 | 86.3981 | 88.3852 | 117.3362 | 761.7919 | 728.2858 | 733.3095 | 748.9124 | 126.2984 | 42.7442 | 929.1181 | 52.9717 | 22.1087 | 936.8813 | 31.5054 | 21.8547 | 67.6308 | 89.703 | 258.3753 | 74.9376 | 93.6763 | 850.481 | 886.3756 | 733.7347 | 815.8646 | 863.3335 | 816.1879 |  | 967.734 | 976.9704 | 1162.9102 | 692.1648 | 767.997 | 972.3818 |  | 952.6386 |  |  | 716.6458 | 882.6807 | 869.9178 | [5 empty] | 21.8715 | 713.4857 | 38.3375 | 22.086 | 575.1368 | 36.8786 | 21.8366 | 660.203 | 801.1234 | 831.3942 |  | 1322.2215 | 1121.1045 | 746.3903 | 862.1839 | 994.7832 | 731.1019 | 852.295 | 1184.6398 | 1181.2031 | 772.7462 | 978.2942 | 1045.1603 | 1173.7423 | 1174.243 | 700.3772 | 827.8408 | 852.997 |  | 1206.599 | 1009.882 | 1129.3192 | 1199.5443 | 773.5363 | 865.1811 | 789.8543 | 1109.5877 | 165.0264 | -0.00054985 | 19.5693 | 7.2415 | -28.8886 | 3.0917 | 6971.83 | 0.9 | 2.7959 | -3.4139 | -18.5894 | 2.1837 | 7.2948 | -35.8977 | 13.9345 | 138.6432 | 246.3074 | 68.7305 | 73.649 | 23.5246 | 173.4134 | 65.4077
42838.4427 | 1941 | 24.2636 | 22.9018 | 22.7173 | 22.6082 | 22.2129 | 21.6669 | 22.574 | 21.5991 | 22.3156 | 22.2659 | 22.1957 | 21.8199 | 21.0734 | 22.0088 | 50.1497 | 56.1115 | 62.366 | 78.0563 | 82.9777 | 89.7782 | 107.2696 | 140.6662 | 211.7255 | 63.7617 | 88.2276 | 241.0584 | 773.2467 | 760.9989 | 768.7868 | 78.8943 | 95.6791 | 901.4495 | 71.8528 | 92.6604 | 329.3679 | 1036.7324 | 660.3839 |  | 619.9393 | 1005.5705 | 975.2912 | 804.7606 |  | 534.6967 | 754.2216 | 657.0898 | 870.2272 | 981.3453 | 1067.1672 | 1092.6507 | 41.4156 | 319.1079 | 70.4341 | 562.9986 | 59.7267 | 51.6949 | 51.3037 | 69.7357 | 66.0132 |  |  | 1.7127 | -2.6252 | -68.6234 | 1.4042 | 7.9953 | -197.8545 | 30.1632 | -3.5698 | 13.2132 | 41.3246 | 60.1437 | 0.0010218 | -0.00092489 | 0.00042877 | 103.9328 | 43.3609 | 24.3839 | 22.2037 | 21.8022 | 21.0736 | 20.2628 | 23.5198 | 22.3111 | 22.2695 | 22.2093 | 21.7904 | 21.2447 | 22.1206 | 866.2984 | 603.5028 | 408.2426 | 251.5484 | 192.8849 | 817.7739 | 445.2867 | 36.9217 | 49.9631 | 57.6548 | 66.412 | 76.1788 | 81.0733 | 86.4208 | 88.4013 | 117.416 | 762.2543 | 729.3795 | 734.7618 | 751.4214 | 119.5489 | 42.0586 | 926.6891 | 53.0256 | 22.0873 | 935.8884 | 31.5164 | 21.8479 | 67.6423 | 89.7008 | 258.599 | 74.9754 | 93.6666 | 851.4482 | 898.9608 | 728.584 | 816.4427 | 862.7948 | 817.1615 |  | 973.629 | 976.2411 | 1161.7537 | 688.9191 | 767.1952 | 971.8497 |  | 952.1653 |  |  | 732.3033 | 891.3399 | 884.1186 | [5 empty] | 21.8668 | 709.3584 | 38.3553 | 22.084 | 572.8929 | 36.906 | 21.8337 | 660.534 | 803.638 | 832.316 |  | 1312.647 | 1122.3266 | 739.0484 | 858.8784 | 992.4739 | 732.1069 | 853.5956 | 1184.3117 | 1183.5979 | 768.7417 | 973.955 | 1045.0886 | 1172.5102 | 1176.1378 | 700.4424 | 830.5025 | 853.8251 |  | 1197.6951 | 1007.9057 | 1128.8685 | 1198.9073 | 774.5305 | 867.8832 | 790.502 | 1109.2645 | 147.1255 | 0.00077724 | 19.5678 | 7.2684 | -28.9092 | 3.0917 | 6881.76 | 0.72 | 2.9439 | -3.6192 | -18.5041 | 2.647 | 7.2142 | -35.8875 | 14.0123 | 141.3527 | 245.5197 | 68.5934 | 74.9168 | 19.2216 | 173.3652 | 65.4672
42838.4428 | 1942 | 24.2662 | 22.9089 | 22.7203 | 22.6145 | 22.2181 | 21.673 | 22.5811 | 21.6055 | 22.3223 | 22.2666 | 22.1951 | 21.8185 | 21.0734 | 22.0186 | 50.1915 | 56.1469 | 62.422 | 78.0781 | 83.0121 | 89.7906 | 107.2793 | 140.8562 | 212.1467 | 63.7929 | 88.283 | 241.4333 | 773.7878 | 761.2103 | 769.0771 | 78.9271 | 95.6679 | 903.1686 | 71.9064 | 92.6768 | 329.7539 | 1036.7085 | 660.3807 |  | 620.313 | 1006.8053 | 974.4296 | 804.7346 |  | 532.9609 | 752.7139 | 657.7164 | 869.396 | 980.143 | 1067.6174 | 1092.1761 | 41.9077 | 319.2377 | 69.8743 | 562.8419 | 59.6925 | 51.7525 | 51.3242 | 69.6017 | 66.0796 |  |  | 1.5957 | -3.0438 | -68.8008 | 0.51513 | 9.3207 | -197.7875 | 31.1903 | -2.5776 | 14.1318 | 44.0094 | 64.3668 | 0.0015097 | -0.0009446 | 0.00043698 | 104.0085 | 43.4059 | 24.3959 | 22.2042 | 21.805 | 21.0756 | 20.2643 | 23.5285 | 22.3007 | 22.2677 | 22.2041 | 21.7965 | 21.2525 | 22.1246 | 880.5136 | 627.126 | 428.4274 | 266.3838 | 194.7779 | 822.2957 | 445.7332 | 36.9571 | 49.9844 | 57.6797 | 66.4439 | 76.184 | 81.0797 | 86.4303 | 88.4077 | 117.479 | 763.0082 | 730.8281 | 736.7152 | 755.9711 | 130.1103 | 42.4603 | 924.1545 | 53.0994 | 22.1005 | 934.6824 | 31.5553 | 21.855 | 67.6724 | 89.7188 | 258.8459 | 75.0264 | 93.6842 | 853.2646 | 904.8667 | 722.0237 | 815.9377 | 861.5932 | 818.5772 |  | 977.5429 | 975.3419 | 1160.0971 | 686.11 | 765.9455 | 971.1931 |  | 951.569 |  |  | 727.8129 | 882.0838 | 880.3022 | [5 empty] | 21.8792 | 704.1457 | 38.3959 | 22.0745 | 570.8793 | 36.9285 | 21.8313 | 661.8814 | 804.7137 | 832.6766 |  | 1303.1258 | 1122.6095 | 734.3093 | 856.5752 | 990.3875 | 732.9317 | 852.7482 | 1180.2041 | 1183.1114 | 766.7402 | 971.563 | 1042.692 | 1173.5027 | 1176.1212 | 701.0769 | 834.1963 | 854.9031 |  | 1188.5382 | 1008.4318 | 1128.7759 | 1198.2351 | 776.4171 | 869.5679 | 788.8003 | 1108.8921 | 115.8925 | 1.889e-05 | 19.569 | 7.2913 | -28.8634 | 3.0917 | 6796.55 | 0.75 | 2.842 | -3.8942 | -18.5144 | 1.602 | 7.7905 | -35.8875 | 14.2513 | 143.1506 | 244.3906 | 68.3182 | 75.1795 | 17.066 | 173.3531 | 65.5517
42838.4428 | 1943 | 24.2787 | 22.9195 | 22.7224 | 22.6154 | 22.2203 | 21.6703 | 22.5834 | 21.6082 | 22.3214 | 22.2659 | 22.1986 | 21.8203 | 21.0719 | 22.0191 | 50.2402 | 56.1772 | 62.4902 | 78.1147 | 83.0377 | 89.8331 | 107.3021 | 141.0387 | 212.5754 | 63.8335 | 88.3304 | 241.832 | 774.1539 | 761.5404 | 769.1757 | 78.9736 | 95.6421 | 904.8862 | 71.9696 | 92.6941 | 330.1652 | 1037.3204 | 660.5305 |  | 620.6129 | 1008.1452 | 973.8802 | 804.8163 |  | 532.093 | 751.937 | 659.4562 | 867.5883 | 974.3248 | 1064.6954 | 1091.0954 | 42.3742 | 319.3251 | 70.4452 | 562.9941 | 59.6785 | 51.7914 | 51.3382 | 69.4802 | 66.0978 |  |  | 1.44 | -2.1745 | -69.134 | 0.16226 | 10.1204 | -197.8039 | 30.9708 | -2.849 | 13.4491 | 42.261 | 66.6891 | 0.00068997 | -0.0010235 | 0.00043205 | 104.104 | 43.459 | 24.4066 | 22.2089 | 21.8036 | 21.0777 | 20.2675 | 23.5322 | 22.3173 | 22.2729 | 22.2071 | 21.7947 | 21.2562 | 22.1259 | 901.0879 | 640.6263 | 452.7991 | 283.3626 | 206.5135 | 826.5605 | 446.5162 | 36.9898 | 50.0093 | 57.7072 | 66.4873 | 76.2008 | 81.0971 | 86.4364 | 88.4204 | 117.5516 | 764.0247 | 732.7606 | 738.8072 | 758.3737 | 111.1036 | 28.9475 | 919.7687 | 53.1627 | 22.0948 | 933.4912 | 31.574 | 21.8434 | 67.6824 | 89.7247 | 259.0885 | 75.0497 | 93.6808 | 854.447 | 893.4741 | 716.7769 | 815.4155 | 860.7733 | 820.1088 |  | 976.046 | 974.4624 | 1159.7796 | 684.8259 | 764.8185 | 970.5353 |  | 950.9586 |  |  | 711.5395 | 854.2298 | 858.4282 | [5 empty] | 21.8706 | 700.0777 | 38.4376 | 22.0844 | 570.599 | 36.9679 | 21.827 | 662.4093 | 803.9928 | 831.0674 |  | 1296.4298 | 1122.7663 | 753.6553 | 853.6822 | 987.9154 | 733.5146 | 849.6351 | 1176.5035 | 1182.7691 | 772.5746 | 967.8688 | 1039.5167 | 1175.112 | 1174.2733 | 701.8155 | 836.7103 | 855.5945 |  | 1187.5947 | 1006.5559 | 1129.6549 | 1197.7104 | 777.7793 | 871.251 | 787.2961 | 1108.1459 | 114.2126 | 0.00018741 | 19.5696 | 7.3265 | -28.906 | 3.0916 | 6685.52 | 1.15 | 2.6999 | -3.2902 | -18.5521 | 0.89878 | 8.109 | -35.8499 | 14.1855 | 142.4035 | 244.1943 | 68.0362 | 74.6463 | 14.5111 | 173.6798 | 65.7701
42838.4428 | 1944 | 24.2814 | 22.921 | 22.7244 | 22.6128 | 22.223 | 21.6728 | 22.5764 | 21.6054 | 22.323 | 22.2721 | 22.1985 | 21.8194 | 21.0779 | 22.0204 | 50.2802 | 56.2115 | 62.5562 | 78.1366 | 83.0736 | 89.8638 | 107.3041 | 141.2149 | 212.9943 | 63.8783 | 88.3732 | 242.1984 | 775.6296 | 763.069 | 770.6858 | 79.0138 | 95.6201 | 907.5631 | 72.0246 | 92.7247 | 330.5677 | 1039.5923 | 660.9394 |  | 620.9433 | 1009.0635 | 973.1668 | 804.8606 |  | 533.2021 | 750.4863 | 657.6116 | 861.5571 | 966.8174 | 1061.8699 | 1091.367 | 42.9032 | 319.4121 | 70.9582 | 563.5108 | 59.6574 | 51.8717 | 51.3485 | 69.4148 | 66.1258 |  |  | 1.9571 | -2.662 | -68.7239 | 0.80361 | 8.333 | -197.8 | 30.1612 | -2.5112 | 13.555 | 41.9335 | 67.7435 | 0.0007064 | -0.00094132 | 0.00042548 | 104.2244 | 43.5027 | 24.4126 | 22.2076 | 21.8045 | 21.078 | 20.2689 | 23.5344 | 22.3153 | 22.2759 | 22.2052 | 21.8037 | 21.2566 | 22.1245 | 848.4881 | 595.6092 | 423.387 | 272.9809 | 210.7589 | 827.8284 | 445.675 | 37.0232 | 50.0358 | 57.7431 | 66.5295 | 76.2041 | 81.112 | 86.4447 | 88.4307 | 117.6307 | 764.4739 | 732.4514 | 738.3195 | 755.4092 | 115.3106 | 29.5524 | 916.6636 | 53.2343 | 22.097 | 932.7472 | 31.6094 | 21.8539 | 67.7 | 89.7433 | 259.352 | 75.1065 | 93.6899 | 856.4473 | 885.5066 | 713.6721 | 814.6005 | 859.9737 | 821.5161 |  | 972.7406 | 973.588 | 1159.9097 | 684.7147 | 763.9144 | 969.8491 |  | 950.3469 |  |  | 701.6752 | 833.6116 | 840.3463 | [5 empty] | 21.8718 | 698.1407 | 38.448 | 22.0743 | 571.4329 | 36.9889 | 21.8314 | 661.6276 | 803.0299 | 829.1965 |  | 1312.349 | 1123.7478 | 783.9207 | 852.0253 | 987.2741 | 733.0448 | 846.8341 | 1174.7397 | 1182.6023 | 777.0816 | 965.6911 | 1040.8418 | 1174.7023 | 1174.8834 | 703.1425 | 838.7315 | 855.5132 |  | 1191.0987 | 1006.1524 | 1130.7768 | 1198.5122 | 779.1831 | 871.8136 | 787.6651 | 1107.9401 | 133.5751 | 0.00013829 | 19.5698 | 7.3608 | -28.8653 | 3.0916 | 6643.75 | 0.63 | 3.1499 | -3.6379 | -18.4839 | 1.9988 | 7.3504 | -35.8116 | 13.9841 | 140.817 | 244.309 | 67.7852 | 81.0147 | 17.6147 | 174.9044 | 65.9787
42838.4428 | 1945 | 24.2875 | 22.9168 | 22.7183 | 22.6092 | 22.2235 | 21.6729 | 22.578 | 21.5999 | 22.3238 | 22.2803 | 22.1958 | 21.8216 | 21.0812 | 22.0246 | 50.3336 | 56.2587 | 62.6187 | 78.164 | 83.1056 | 89.8927 | 107.3142 | 141.4378 | 213.3989 | 63.9169 | 88.4259 | 242.5771 | 777.5955 | 765.3689 | 772.5629 | 79.0497 | 95.5997 | 912.4515 | 72.0908 | 92.7443 | 330.9686 | 1040.8416 | 661.2826 |  | 621.2444 | 1010.4538 | 972.9473 | 804.8591 |  | 534.2354 | 750.7812 | 660.1284 | 863.2829 | 968.9204 | 1063.4354 | 1092.1661 | 43.333 | 319.3648 | 70.9488 | 563.8049 | 59.7243 | 51.9176 | 51.339 | 69.4058 | 66.1555 |  |  | 2.2062 | -3.0635 | -68.927 | 0.48425 | 8.7273 | -197.819 | 30.2184 | -2.8036 | 13.3446 | 42.4538 | 72.3247 | 0.00029735 | -0.0013142 | 0.00042713 | 104.3426 | 43.5418 | 24.4191 | 22.2019 | 21.8054 | 21.0805 | 20.2646 | 23.5348 | 22.3109 | 22.2708 | 22.2073 | 21.8011 | 21.2537 | 22.1182 | 808.705 | 566.0259 | 405.344 | 268.4 | 204.9163 | 829.7196 | 444.9393 | 37.0586 | 50.0604 | 57.7633 | 66.5611 | 76.2174 | 81.1165 | 86.449 | 88.447 | 117.7023 | 764.5363 | 730.7001 | 736.4741 | 751.6681 | 115.8165 | 33.5104 | 912.3879 | 53.3079 | 22.1009 | 930.7958 | 31.6355 | 21.8558 | 67.7288 | 89.7593 | 259.6116 | 75.1452 | 93.6966 | 858.6679 | 881.2905 | 712.2227 | 814.9946 | 861.2292 | 822.8421 |  | 969.7484 | 972.6098 | 1158.9567 | 684.7516 | 763.0265 | 969.0045 |  | 949.5399 |  |  | 698.598 | 826.6716 | 832.0479 | [5 empty] | 21.876 | 697.54 | 38.4944 | 22.0771 | 573.2563 | 37.0198 | 21.8411 | 660.8393 | 801.5822 | 827.722 |  | 1332.3109 | 1123.5701 | 816.7323 | 850.2788 | 987.4407 | 731.6186 | 844.1875 | 1175.9457 | 1181.4596 | 801.8161 | 962.4205 | 1043.4768 | 1176.1662 | 1179.094 | 704.0554 | 839.4274 | 855.6071 |  | 1196.3906 | 1007.0147 | 1131.4933 | 1200.0656 | 779.7775 | 871.6132 | 787.5144 | 1107.9431 | 163.8936 | 0.00033488 | 19.5685 | 7.3732 | -28.8933 | 3.0916 | 6584.47 | 0.48 | 3.3473 | -3.9031 | -18.5139 | 1.5518 | 7.5267 | -35.8343 | 14.0056 | 139.3894 | 243.6742 | 67.5352 | 86.2191 | 19.4759 | 175.581 | 66.1001
42838.4428 | 1946 | 24.2956 | 22.9189 | 22.7257 | 22.6202 | 22.2258 | 21.6752 | 22.5813 | 21.6079 | 22.3261 | 22.2803 | 22.202 | 21.8279 | 21.0842 | 22.0252 | 50.3773 | 56.2868 | 62.6765 | 78.1837 | 83.1253 | 89.9204 | 107.3244 | 141.6794 | 213.797 | 63.9569 | 88.4803 | 242.9402 | 778.4932 | 766.5305 | 773.5013 | 79.103 | 95.5851 | 912.1852 | 72.174 | 92.7744 | 331.4117 | 1040.0184 | 661.0843 |  | 621.4665 | 1011.3945 | 972.7117 | 804.8243 |  | 534.4134 | 750.4 | 665.5918 | 870.6241 | 972.3137 | 1063.8361 | 1092.3593 | 43.3475 | 319.2459 | 71.1069 | 564.088 | 59.7175 | 51.9638 | 51.3205 | 69.4547 | 66.1689 |  |  | 2.0222 | -3.9815 | -69.159 | 1.0369 | 9.3535 | -197.8092 | 30.6468 | -2.9594 | 13.2364 | 41.4413 | 77.2054 | 0.00042713 | -0.00115 | 0.00044027 | 104.4804 | 43.5833 | 24.4252 | 22.1986 | 21.7995 | 21.0762 | 20.263 | 23.5418 | 22.306 | 22.2687 | 22.2058 | 21.793 | 21.2481 | 22.122 | 816.7361 | 566.802 | 410.9203 | 268.9954 | 208.4746 | 830.8877 | 444.7631 | 37.0895 | 50.0855 | 57.7876 | 66.6037 | 76.2297 | 81.1327 | 86.4647 | 88.458 | 117.7882 | 764.6685 | 730.5716 | 736.2083 | 750.8033 | 83.0865 | 29.9866 | 912.0417 | 53.3703 | 22.0943 | 929.994 | 31.6533 | 21.852 | 67.7426 | 89.7642 | 259.8654 | 75.1664 | 93.692 | 858.7827 | 882.4193 | 712.2551 | 820.6195 | 869.1285 | 824.1632 |  | 970.8731 | 971.5229 | 1157.4348 | 685.3441 | 762.3499 | 968.1385 |  | 948.6198 |  |  | 707.2019 | 839.6542 | 840.2742 | [5 empty] | 21.8812 | 697.6843 | 38.532 | 22.0848 | 575.6592 | 37.0607 | 21.8415 | 660.3858 | 799.8593 | 827.0679 |  | 1333.1878 | 1121.7216 | 842.678 | 859.4462 | 986.3598 | 730.216 | 843.5837 | 1177.3822 | 1177.8132 | 831.5318 | 964.4002 | 1042.4315 | 1174.424 | 1177.6886 | 704.0727 | 839.3915 | 856.1427 |  | 1200.8935 | 1006.13 | 1129.9581 | 1198.3572 | 779.5275 | 871.6765 | 789.3487 | 1107.7292 | 185.2541 | -0.00030411 | 19.5686 | 7.3953 | -28.8591 | 3.0916 | 6562.02 | 0.98 | 3.2061 | -4.4488 | -18.5415 | 2.2703 | 7.7932 | -35.8388 | 14.1066 | 139.8744 | 242.65 | 67.3294 | 85.8125 | 18.8219 | 175.1359 | 66.1613
42838.4428 | 1947 | 24.2948 | 22.92 | 22.7272 | 22.6125 | 22.2251 | 21.6752 | 22.5773 | 21.6095 | 22.3276 | 22.2724 | 22.1965 | 21.8203 | 21.0786 | 22.0301 | 50.4183 | 56.3204 | 62.7326 | 78.2103 | 83.1561 | 89.9442 | 107.3339 | 141.928 | 214.1931 | 63.9958 | 88.5192 | 243.2974 | 778.0345 | 765.9238 | 772.9959 | 79.1282 | 95.5566 | 912.8598 | 72.2132 | 92.7853 | 331.7805 | 1038.6701 | 660.9114 |  | 621.8068 | 1012.0487 | 973.5447 | 804.8958 |  | 533.1634 | 750.33 | 670.1282 | 874.9289 | 973.5637 | 1065.1599 | 1093.0352 | 43.0377 | 319.1726 | 71.6011 | 564.1762 | 59.6625 | 51.9978 | 51.2936 | 69.5329 | 66.1749 |  |  | 1.5556 | -3.2015 | -68.8895 | 1.1157 | 8.5709 | -197.777 | 33.0486 | -3.004 | 13.862 | 42.0778 | 65.6431 | 0.00056348 | -0.0011204 | 0.00042877 | 104.6292 | 43.63 | 24.4304 | 22.2022 | 21.7965 | 21.0738 | 20.2655 | 23.5498 | 22.3082 | 22.268 | 22.2077 | 21.7943 | 21.2551 | 22.1263 | 781.0443 | 543.761 | 405.9131 | 269.3193 | 210.5877 | 829.9476 | 444.5015 | 37.126 | 50.104 | 57.8176 | 66.6476 | 76.2427 | 81.145 | 86.4683 | 88.4717 | 117.8846 | 764.8394 | 731.1351 | 736.5373 | 750.3226 | 117.0952 | 37.3667 | 918.2716 | 53.449 | 22.1003 | 932.179 | 31.6828 | 21.8554 | 67.7646 | 89.7769 | 260.1208 | 75.2218 | 93.7039 | 859.0985 | 892.3864 | 713.7964 | 824.4115 | 873.1723 | 825.365 |  | 974.0455 | 970.6341 | 1157.0771 | 687.398 | 762.4914 | 967.5139 |  | 947.9602 |  |  | 721.5796 | 851.4413 | 850.1062 | [5 empty] | 21.8726 | 699.0197 | 38.5472 | 22.0863 | 578.4753 | 37.0821 | 21.8364 | 660.4449 | 800.211 | 827.2607 |  | 1339.5224 | 1119.9012 | 849.7656 | 866.89 | 990.356 | 729.7199 | 846.0256 | 1181.722 | 1178.0721 | 829.09 | 969.0769 | 1041.8333 | 1172.7078 | 1172.6 | 703.7195 | 838.2773 | 856.2463 |  | 1206.2003 | 1005.9645 | 1129.4426 | 1196.5778 | 778.8466 | 871.318 | 790.3929 | 1107.481 | 176.4827 | 0.0008264 | 19.5694 | 7.4142 | -28.8902 | 3.0916 | 6566.76 | 0.88 | 2.8114 | -3.9892 | -18.5048 | 2.355 | 7.4638 | -35.8536 | 14.6562 | 141.3196 | 242.4272 | 67.3119 | 89.3872 | 19.3272 | 174.4051 | 66.2228
42838.4428 | 1948 | 24.2984 | 22.9156 | 22.7272 | 22.6154 | 22.2133 | 21.6736 | 22.5754 | 21.6072 | 22.3327 | 22.2734 | 22.192 | 21.8224 | 21.0782 | 22.0203 | 50.4609 | 56.3522 | 62.7984 | 78.236 | 83.1853 | 89.978 | 107.3492 | 142.17 | 214.6111 | 64.0387 | 88.5705 | 243.6749 | 777.0257 | 764.871 | 771.9846 | 79.1593 | 95.5643 | 914.2798 | 72.2802 | 92.8151 | 332.1928 | 1039.5011 | 660.6983 |  | 621.9501 | 1015.3469 | 974.3991 | 805.4638 |  | 531.7159 | 750.6156 | 670.1146 | 868.2845 | 968.6866 | 1062.8234 | 1091.6877 | 43.0058 | 319.0897 | 72.1625 | 564.4209 | 59.6173 | 52.0152 | 51.2851 | 69.6507 | 66.1985 |  |  | 2.0471 | -1.7611 | -68.3336 | 1.1361 | 8.1733 | -197.777 | 30.3137 | -3.2518 | 13.076 | 42.0149 | 69.5632 | 0.00068504 | -0.0010908 | 0.00040413 | 104.7454 | 43.6746 | 24.4311 | 22.2079 | 21.7951 | 21.0712 | 20.2673 | 23.5543 | 22.3073 | 22.2677 | 22.2055 | 21.7908 | 21.2561 | 22.1286 | 799.6678 | 564.5932 | 409.472 | 275.9078 | 210.9614 | 830.7634 | 444.3613 | 37.1639 | 50.1331 | 57.8472 | 66.6871 | 76.2617 | 81.1622 | 86.4815 | 88.4816 | 117.9667 | 765.0846 | 731.9404 | 737.1021 | 750.2304 | 111.5971 | 26.3739 | 919.8342 | 53.5193 | 22.0986 | 934.9925 | 31.7137 | 21.8588 | 67.7924 | 89.7993 | 260.3662 | 75.2757 | 93.7263 | 859.7193 | 905.9008 | 714.4239 | 825.398 | 872.8282 | 826.6898 |  | 979.2618 | 969.9099 | 1156.6345 | 689.118 | 762.9329 | 967.0163 |  | 947.4398 |  |  | 731.1979 | 859.6761 | 857.7945 | [5 empty] | 21.8739 | 700.8832 | 38.5835 | 22.0889 | 580.7211 | 37.1234 | 21.8397 | 660.1524 | 802.2518 | 827.7382 |  | 1344.573 | 1122.4326 | 848.584 | 864.0096 | 994.6951 | 729.7526 | 848.9459 | 1182.615 | 1180.9543 | 825.7337 | 969.8137 | 1043.3926 | 1174.3581 | 1169.813 | 703.1928 | 836.575 | 856.6857 |  | 1202.1289 | 1005.6515 | 1130.7628 | 1196.8551 | 777.9747 | 870.7591 | 792.5464 | 1107.5459 | 133.1347 | 0.00045424 | 19.5699 | 7.4338 | -28.8811 | 3.0916 | 6531.09 | 0.67 | 3.2235 | -2.9591 | -18.4325 | 2.3767 | 7.2823 | -35.8223 | 14.0244 | 143.7373 | 242.1415 | 67.3877 | 87.6572 | 18.9045 | 174.8383 | 66.2944
42838.4428 | 1949 | 24.302 | 22.919 | 22.7266 | 22.6134 | 22.2118 | 21.6713 | 22.5736 | 21.6087 | 22.3301 | 22.2716 | 22.194 | 21.8206 | 21.078 | 22.0155 | 50.5027 | 56.3847 | 62.8672 | 78.2583 | 83.2182 | 90.0093 | 107.3604 | 142.3988 | 215.0332 | 64.0826 | 88.6182 | 244.0481 | 776.9892 | 765.2237 | 772.1602 | 79.2081 | 95.5832 | 918.7797 | 72.3388 | 92.8319 | 332.6068 | 1041.8372 | 661.3972 |  | 622.167 | 1017.6799 | 974.586 | 806.3145 |  | 532.4669 | 750.5528 | 664.1163 | 864.841 | 967.0785 | 1061.1688 | 1090.9075 | 42.588 | 318.8221 | 71.2406 | 564.6202 | 59.559 | 52.0147 | 51.2811 | 69.7826 | 66.2097 |  |  | 1.5721 | -2.1133 | -68.7213 | 1.0796 | 9.3496 | -197.8223 | 29.0435 | -3.4351 | 13.1113 | 41.8525 | 72.96 | 0.0007064 | -0.0011187 | 0.0004337 | 104.8817 | 43.7266 | 24.4425 | 22.1997 | 21.7957 | 21.0684 | 20.2614 | 23.549 | 22.3039 | 22.2662 | 22.2005 | 21.7824 | 21.2528 | 22.1241 | 802.1276 | 551.7848 | 383.6779 | 274.7548 | 209.7884 | 830.9388 | 443.3356 | 37.2002 | 50.1567 | 57.8761 | 66.7273 | 76.2731 | 81.1809 | 86.495 | 88.4832 | 118.0635 | 765.435 | 732.8628 | 738.0542 | 752.0027 | 128.899 | 36.0133 | 915.435 | 53.5927 | 22.0962 | 934.1125 | 31.7255 | 21.8497 | 67.8049 | 89.7987 | 260.5971 | 75.3043 | 93.7328 | 862.0502 | 902.696 | 713.987 | 825.1236 | 872.0124 | 828.3985 |  | 980.2235 | 969.1057 | 1155.5202 | 689.0962 | 763.0214 | 966.4127 |  | 946.8034 |  |  | 726.9458 | 851.5914 | 851.2601 | [5 empty] | 21.8714 | 701.8321 | 38.6138 | 22.0842 | 581.478 | 37.1501 | 21.8333 | 660.2524 | 803.9847 | 828.5787 |  | 1342.5392 | 1124.4475 | 855.2784 | 861.8559 | 995.49 | 730.2307 | 850.3289 | 1181.1674 | 1180.8731 | 828.7795 | 970.1672 | 1045.9502 | 1174.0122 | 1169.5357 | 702.6144 | 835.3021 | 857.1807 |  | 1201.0487 | 1006.1534 | 1130.9442 | 1195.8474 | 777.347 | 871.2135 | 794.2765 | 1107.64 | 159.1487 | 0.00054554 | 19.5698 | 7.4404 | -28.8924 | 3.0916 | 6527.47 | 1.11 | 2.825 | -3.2415 | -18.4842 | 2.3168 | 7.7838 | -35.8042 | 13.719 | 144.1455 | 241.3951 | 67.4131 | 87.4569 | 21.5708 | 176.0811 | 66.3438
42838.4428 | 1950 | 24.3176 | 22.9234 | 22.7334 | 22.6187 | 22.2135 | 21.6691 | 22.5784 | 21.6134 | 22.3291 | 22.2732 | 22.1985 | 21.817 | 21.083 | 22.022 | 50.5542 | 56.4235 | 62.935 | 78.2835 | 83.2554 | 90.0374 | 107.3704 | 142.6574 | 215.4516 | 64.1228 | 88.666 | 244.4445 | 777.6727 | 766.3197 | 772.93 | 79.2536 | 95.5812 | 922.5182 | 72.396 | 92.836 | 333.0118 | 1043.2979 | 662.2529 |  | 622.6311 | 1018.222 | 974.7612 | 807.2903 |  | 533.4342 | 750.8603 | 663.5549 | 870.9129 | 970.0179 | 1061.2688 | 1088.5918 | 42.1956 | 318.5293 | 69.6016 | 564.7085 | 59.5825 | 52.0175 | 51.2869 | 69.8672 | 66.2185 |  |  | 1.2908 | -2.3913 | -68.0984 | 0.2398 | 8.975 | -197.7928 | 30.7934 | -3.4114 | 13.4491 | 42.4158 | 70.3586 | 0.00073597 | -0.001081 | 0.0004452 | 104.9817 | 43.7833 | 24.4518 | 22.2061 | 21.8051 | 21.0717 | 20.2684 | 23.5695 | 22.3044 | 22.2686 | 22.2021 | 21.7926 | 21.259 | 22.1227 | 811.4836 | 564.2492 | 389.1982 | 270.5031 | 203.6197 | 833.0137 | 443.4472 | 37.2386 | 50.1953 | 57.912 | 66.7679 | 76.2867 | 81.1976 | 86.513 | 88.5025 | 118.1611 | 766.2248 | 735.9544 | 741.2036 | 755.7239 | 119.8824 | 28.9338 | 911.921 | 53.6621 | 22.1068 | 933.1515 | 31.7667 | 21.8515 | 67.8277 | 89.8177 | 260.8509 | 75.3606 | 93.7368 | 863.103 | 903.9699 | 713.0859 | 824.0523 | 870.6232 | 829.8428 |  | 980.1199 | 968.2835 | 1154.7649 | 688.1804 | 762.7756 | 965.7851 |  | 946.0981 |  |  | 729.1083 | 846.4411 | 846.675 | [5 empty] | 21.8696 | 701.5256 | 38.6427 | 22.0839 | 580.8134 | 37.1735 | 21.8272 | 660.6068 | 803.906 | 829.1764 |  | 1327.5541 | 1122.6545 | 858.9438 | 863.1648 | 994.5239 | 730.8759 | 850.3125 | 1181.2007 | 1179.4154 | 831.6913 | 970.5892 | 1044.6183 | 1171.4971 | 1169.4103 | 702.8906 | 835.6037 | 857.894 |  | 1198.9307 | 1007.2188 | 1129.821 | 1194.4754 | 777.3982 | 872.2404 | 795.3661 | 1107.6547 | 169.8912 | -0.00047263 | 19.568 | 7.4393 | -28.8499 | 3.0916 | 6524.86 | 0.89 | 2.5608 | -3.4486 | -18.403 | 1.0921 | 7.6266 | -35.8029 | 14.1267 | 144.0563 | 240.8978 | 67.3697 | 87.2831 | 20.9791 | 176.8491 | 66.4633
42838.4429 | 1951 | 24.3171 | 22.9223 | 22.7248 | 22.6121 | 22.2149 | 21.6667 | 22.5762 | 21.6014 | 22.3223 | 22.2745 | 22.1911 | 21.8165 | 21.081 | 22.0143 | 50.6007 | 56.4623 | 62.9981 | 78.3151 | 83.2879 | 90.0642 | 107.3799 | 142.95 | 215.8765 | 64.1612 | 88.7219 | 244.8504 | 777.4332 | 766.1935 | 772.5931 | 79.2934 | 95.575 | 923.7495 | 72.4586 | 92.857 | 333.4255 | 1046.1278 | 662.3459 |  | 623.2037 | 1017.655 | 974.9022 | 808.1854 |  | 532.2888 | 750.1933 | 666.7047 | 868.3289 | 970.2192 | 1061.8396 | 1089.0898 | 42.1826 | 318.3282 | 68.2803 | 564.8357 | 59.6299 | 52.0065 | 51.3027 | 69.8701 | 66.2 |  |  | 1.5484 | -3.0386 | -68.5091 | 0.68204 | 8.8022 | -197.8368 | 30.8387 | -3.3924 | 13.2901 | 40.9445 | 75.149 | 0.00050598 | -0.0010727 | 0.0004567 | 105.0951 | 43.8284 | 24.4619 | 22.2142 | 21.8055 | 21.0793 | 20.268 | 23.5683 | 22.3137 | 22.2753 | 22.2066 | 21.8017 | 21.2613 | 22.121 | 818.3697 | 549.477 | 382.6823 | 267.8932 | 199.94 | 834.872 | 443.0388 | 37.2713 | 50.2159 | 57.9316 | 66.8075 | 76.2951 | 81.209 | 86.5132 | 88.5079 | 118.2512 | 766.593 | 736.331 | 741.3862 | 754.2162 | 94.6436 | 31.8709 | 915.0238 | 53.7351 | 22.1018 | 936.945 | 31.7925 | 21.8574 | 67.8476 | 89.8383 | 261.1258 | 75.4049 | 93.7454 | 863.5412 | 906.9934 | 712.4242 | 822.5424 | 869.2064 | 831.321 |  | 982.4158 | 967.4063 | 1154.0875 | 687.1013 | 762.2575 | 965.1264 |  | 945.4671 |  |  | 732.7154 | 844.6482 | 844.5071 | [5 empty] | 21.8775 | 700.8019 | 38.6784 | 22.0883 | 580.1318 | 37.2067 | 21.8364 | 660.7194 | 803.8256 | 829.1434 |  | 1321.5501 | 1121.4409 | 857.5907 | 865.5072 | 994.3781 | 731.2215 | 849.5039 | 1181.9973 | 1180.7255 | 830.614 | 972.6321 | 1042.0168 | 1169.5765 | 1171.2195 | 703.02 | 836.7915 | 858.275 |  | 1198.7937 | 1009.1116 | 1129.5994 | 1194.6662 | 777.8767 | 873.0946 | 796.653 | 1107.5267 | 163.3063 | -0.00067623 | 19.5687 | 7.4392 | -28.8854 | 3.0916 | 6567.67 | 1.03 | 2.8043 | -3.8861 | -18.4523 | 1.8411 | 7.5544 | -35.8145 | 14.1402 | 145.1068 | 240.4564 | 67.2547 | 87.2963 | 21.6237 | 178.3719 | 66.6092
42838.4429 | 1952 | 24.3239 | 22.9293 | 22.7234 | 22.6167 | 22.2213 | 21.6758 | 22.5822 | 21.6114 | 22.329 | 22.2711 | 22.1992 | 21.8158 | 21.0835 | 22.0225 | 50.632 | 56.4794 | 63.0496 | 78.3278 | 83.3185 | 90.082 | 107.3798 | 143.2828 | 216.2919 | 64.1931 | 88.775 | 245.215 | 776.8769 | 765.3984 | 772.0865 | 79.338 | 95.582 | 923.0801 | 72.5217 | 92.8879 | 333.8453 | 1046.8238 | 662.764 |  | 623.5308 | 1016.7038 | 975.3625 | 808.8025 |  | 532.1799 | 750.9598 | 669.7968 | 871.0079 | 972.2297 | 1063.283 | 1091.1391 | 42.3993 | 318.1457 | 67.7327 | 564.9404 | 59.624 | 52.0076 | 51.3276 | 69.859 | 66.1318 |  |  | 1.5274 | -1.7611 | -69.2753 | 0.54339 | 9.1761 | -197.8348 | 31.5438 | -2.8798 | 12.7357 | 40.3854 | 73.2053 | 0.00084275 | -0.0010169 | 0.00043698 | 105.197 | 43.8606 | 24.4615 | 22.2067 | 21.8015 | 21.0702 | 20.2567 | 23.5612 | 22.3088 | 22.262 | 22.1986 | 21.7933 | 21.2566 | 22.1132 | 800.2922 | 541.1639 | 387.6043 | 263.7254 | 196.9036 | 834.0204 | 442.3593 | 37.3048 | 50.2446 | 57.9641 | 66.847 | 76.3077 | 81.2205 | 86.5265 | 88.5246 | 118.3492 | 766.867 | 735.9491 | 741.1026 | 754.0002 | 76.8136 | 28.4775 | 913.9371 | 53.8142 | 22.0963 | 938.4131 | 31.8172 | 21.8605 | 67.8564 | 89.8469 | 261.3906 | 75.4375 | 93.7395 | 863.5486 | 910.3359 | 711.8769 | 822.1181 | 869.5578 | 832.9825 |  | 984.2166 | 966.5195 | 1154.6296 | 685.9006 | 761.4158 | 964.4666 |  | 944.8068 |  |  | 729.8436 | 840.3874 | 840.6499 | [5 empty] | 21.8769 | 699.8345 | 38.7121 | 22.0842 | 579.1241 | 37.2352 | 21.8308 | 660.2184 | 803.5406 | 828.6976 |  | 1316.4796 | 1122.5125 | 848.2886 | 865.1034 | 996.2359 | 731.6202 | 849.0705 | 1181.557 | 1181.5173 | 824.9638 | 972.7361 | 1040.8929 | 1169.9093 | 1172.3523 | 702.7587 | 837.8838 | 858.5906 |  | 1192.1736 | 1012.7179 | 1131.0951 | 1193.6317 | 778.31 | 874.862 | 799.8659 | 1107.4395 | 182.955 | 5.4014e-05 | 19.5691 | 7.4295 | -28.9009 | 3.0916 | 6595.65 | 0.63 | 2.7845 | -2.9596 | -18.5622 | 1.644 | 7.7174 | -35.8337 | 14.3086 | 145.9208 | 240.8537 | 67.0531 | 88.9478 | 20.9448 | 178.7368 | 66.6927
42838.4429 | 1953 | 24.3228 | 22.9273 | 22.7313 | 22.6214 | 22.2138 | 21.674 | 22.5784 | 21.6023 | 22.3245 | 22.2774 | 22.2029 | 21.8224 | 21.0831 | 22.0206 | 50.6815 | 56.5153 | 63.1105 | 78.3618 | 83.3447 | 90.113 | 107.3938 | 143.6386 | 216.7226 | 64.2357 | 88.8237 | 245.5839 | 777.0244 | 765.2429 | 772.2672 | 79.3702 | 95.5602 | 924.6185 | 72.5785 | 92.9053 | 334.2803 | 1046.3728 | 662.5652 |  | 623.7514 | 1018.5818 | 976.2012 | 809.4991 |  | 533.9965 | 751.9773 | 671.0102 | 870.1223 | 974.1662 | 1063.5717 | 1092.3431 | 42.8318 | 318.056 | 67.2016 | 565.1738 | 59.6118 | 52.0113 | 51.3477 | 69.8664 | 66.1628 |  |  | 1.716 | -1.7145 | -68.8508 | 1.163 | 9.3075 | -197.8184 | 31.2021 | -2.8851 | 13.2543 | 41.5353 | 72.4665 | 0.00086082 | -0.0010579 | 0.00042384 | 105.2885 | 43.908 | 24.4742 | 22.2099 | 21.8054 | 21.0733 | 20.2624 | 23.5725 | 22.3134 | 22.2631 | 22.2003 | 21.7978 | 21.2585 | 22.1236 | 739.8343 | 509.5165 | 378.3571 | 261.2716 | 198.1099 | 831.318 | 441.1436 | 37.3415 | 50.2689 | 57.9825 | 66.8772 | 76.3111 | 81.2348 | 86.5293 | 88.5284 | 118.4427 | 767.6203 | 738.0961 | 743.4116 | 758.4571 | 70.1821 | 31.5276 | 911.5167 | 53.8888 | 22.1056 | 938.16 | 31.8492 | 21.8577 | 67.8908 | 89.8775 | 261.6593 | 75.4844 | 93.7482 | 864.321 | 912.1742 | 711.1014 | 821.3289 | 868.909 | 834.5936 |  | 987.2342 | 965.6725 | 1154.2572 | 684.7327 | 760.4538 | 963.8279 |  | 944.167 |  |  | 741.0853 | 853.0681 | 851.9577 | [5 empty] | 21.8786 | 698.271 | 38.7405 | 22.0811 | 578.0082 | 37.2672 | 21.8267 | 659.9663 | 802.7607 | 828.6462 |  | 1323.9202 | 1122.7096 | 848.2233 | 862.98 | 997.3415 | 732.1339 | 848.6881 | 1181.4811 | 1179.0129 | 824.7959 | 971.459 | 1041.6857 | 1170.658 | 1171.1506 | 702.8055 | 839.458 | 858.9033 |  | 1195.6531 | 1013.4397 | 1131.5697 | 1194.1939 | 778.842 | 876.4359 | 802.0264 | 1107.3177 | 169.2823 | 0.00022253 | 19.5695 | 7.4167 | -28.8863 | 3.0915 | 6640.37 | 0.95 | 2.9517 | -2.9216 | -18.5144 | 2.4063 | 7.7733 | -35.8361 | 14.2324 | 147.3253 | 240.6212 | 66.8175 | 94.5363 | 21.7364 | 178.4699 | 66.7823
42838.4429 | 1954 | 24.3308 | 22.9195 | 22.725 | 22.6156 | 22.2229 | 21.6794 | 22.5763 | 21.6083 | 22.3265 | 22.2797 | 22.2005 | 21.8229 | 21.0863 | 22.0202 | 50.7277 | 56.5497 | 63.1772 | 78.3878 | 83.3798 | 90.1416 | 107.4007 | 144.0161 | 217.1505 | 64.2784 | 88.8704 | 245.9521 | 776.959 | 764.7533 | 772.0902 | 79.4071 | 95.5464 | 926.8101 | 72.6446 | 92.9194 | 334.7148 | 1048.9088 | 663.5763 |  | 624.1468 | 1020.3667 | 976.6237 | 810.3133 |  | 535.5487 | 753.6034 | 668.3496 | 861.122 | 971.2255 | 1064.0702 | 1093.4001 | 42.9916 | 317.977 | 67.1531 | 565.2369 | 59.6286 | 52.0343 | 51.3713 | 69.9031 | 66.1874 |  |  | 1.5648 | -2.4978 | -70.0546 | 0.92386 | 8.3876 | -197.7822 | 30.6909 | -2.9193 | 13.1638 | 41.7455 | 70.4661 | 0.00057005 | -0.0010662 | 0.00045505 | 105.4988 | 43.961 | 24.4901 | 22.2147 | 21.8061 | 21.078 | 20.2685 | 23.5825 | 22.3189 | 22.2709 | 22.2109 | 21.8011 | 21.2611 | 22.1269 | 729.8244 | 507.9701 | 378.8678 | 261.0352 | 198.3032 | 827.7113 | 440.2486 | 37.3725 | 50.2929 | 58.006 | 66.9188 | 76.3208 | 81.2459 | 86.5416 | 88.5382 | 118.5323 | 768.5536 | 739.7947 | 745.0527 | 761.476 | 67.8514 | 23.163 | 910.1363 | 53.9806 | 22.1127 | 937.2707 | 31.8847 | 21.8556 | 67.9061 | 89.8986 | 261.9127 | 75.535 | 93.759 | 865.3325 | 909.115 | 709.7781 | 819.971 | 867.5775 | 836.1435 |  | 990.1079 | 964.9171 | 1154.0553 | 684.1584 | 759.6615 | 963.2648 |  | 943.5243 |  |  | 740.0153 | 853.7811 | 852.4687 | [5 empty] | 21.8776 | 696.169 | 38.7639 | 22.0774 | 577.6147 | 37.2955 | 21.8323 | 660.1213 | 801.9321 | 828.4478 |  | 1334.3848 | 1122.2864 | 862.201 | 861.7412 | 997.1549 | 731.909 | 847.5119 | 1182.0544 | 1180.756 | 829.697 | 969.6137 | 1043.2844 | 1170.6034 | 1172.0909 | 702.7681 | 841.2529 | 859.2146 |  | 1202.2939 | 1012.3352 | 1130.5125 | 1195.1782 | 779.4356 | 876.8441 | 803.4413 | 1107.6038 | 171.3514 | 0.0023852 | 19.5692 | 7.4088 | -28.8349 | 3.0915 | 6619.04 | 0.57 | 2.8184 | -3.5292 | -18.6904 | 2.1464 | 7.3805 | -35.8395 | 14.118 | 148.6714 | 240.5034 | 66.6133 | 94.1511 | 21.5064 | 179.8429 | 66.9633
42838.4429 | 1955 | 24.3364 | 22.9234 | 22.7274 | 22.6167 | 22.2215 | 21.6794 | 22.583 | 21.6116 | 22.328 | 22.2742 | 22.2011 | 21.8185 | 21.0843 | 22.0218 | 50.7658 | 56.5783 | 63.2319 | 78.4142 | 83.4188 | 90.1702 | 107.4053 | 144.4126 | 217.5886 | 64.3187 | 88.9088 | 246.3218 | 776.7009 | 764.0042 | 771.8 | 79.4369 | 95.5312 | 928.3934 | 72.7061 | 92.934 | 335.1137 | 1051.6539 | 663.636 |  | 624.69 | 1020.3835 | 976.0599 | 810.8122 |  | 536.4561 | 753.6889 | 667.4676 | 853.7908 | 966.7395 | 1061.1601 | 1091.8079 | 43.1062 | 317.9354 | 67.5334 | 565.228 | 59.5514 | 52.0618 | 51.389 | 69.9844 | 66.2122 |  |  | 1.2054 | -2.1607 | -68.8021 | 1.284 | 8.6373 | -197.8401 | 28.7885 | -3.6927 | 12.6915 | 39.7883 | 71.8318 | 0.00071954 | -0.0010465 | 0.00040413 | 107.1754 | 44.0104 | 24.4917 | 22.2241 | 21.8113 | 21.0777 | 20.2699 | 23.5885 | 22.3163 | 22.2651 | 22.2122 | 21.7997 | 21.2683 | 22.13 | 697.6537 | 492.788 | 369.0774 | 257.691 | 196.4469 | 822.8811 | 438.9994 | 37.413 | 50.3219 | 58.0469 | 66.9662 | 76.3422 | 81.269 | 86.5406 | 88.5589 | 118.6616 | 769.0555 | 739.2666 | 744.5728 | 759.3201 | 68.6748 | 22.6584 | 913.165 | 54.0799 | 22.1105 | 939.574 | 31.9057 | 21.8651 | 67.9219 | 89.916 | 262.1421 | 75.5763 | 93.7696 | 865.8917 | 910.9015 | 708.4877 | 819.5978 | 867.9788 | 837.8446 |  | 992.0433 | 963.932 | 1153.2197 | 684.2424 | 759.0627 | 962.5177 |  | 942.7628 |  |  | 735.3056 | 851.4126 | 850.0753 | [5 empty] | 21.8709 | 694.6866 | 38.7972 | 22.073 | 577.9738 | 37.3247 | 21.8329 | 660.024 | 801.0945 | 828.0809 |  | 1337.5809 | 1124.3239 | 877.3533 | 864.9045 | 996.4759 | 731.0418 | 846.5984 | 1181.6756 | 1183.6691 | 846.2147 | 970.6334 | 1042.9221 | 1172.6445 | 1172.8672 | 703.4091 | 841.964 | 859.4993 |  | 1210.0198 | 1014.3365 | 1131.8404 | 1196.6403 | 779.999 | 876.5186 | 805.2272 | 1107.8644 | 163.5105 | 0.0032278 | 19.5678 | 7.3956 | -28.87 | 3.0915 | 6594.91 | 0.76 | 2.4733 | -3.2826 | -18.5233 | 2.5304 | 7.4814 | -35.8057 | 13.6586 | 149.5649 | 239.9571 | 66.4448 | 95.737 | 22.3528 | 181.3484 | 67.1659
42838.4429 | 1956 | 24.3382 | 22.9231 | 22.7233 | 22.6137 | 22.2179 | 21.6752 | 22.5768 | 21.6021 | 22.3265 | 22.2747 | 22.2002 | 21.8219 | 21.0762 | 22.0195 | 50.8238 | 56.6308 | 63.3158 | 78.4548 | 83.4597 | 90.2172 | 107.4401 | 144.8506 | 218.0405 | 64.3715 | 88.9768 | 246.7485 | 775.9601 | 763.0167 | 771.0891 | 79.4802 | 95.5148 | 933.3704 | 72.7636 | 92.9568 | 335.4985 | 1052.2052 | 663.7231 |  | 625.2906 | 1020.458 | 975.9769 | 810.9293 |  | 535.4486 | 753.3874 | 665.4349 | 858.2876 | 969.9232 | 1062.1281 | 1092.9744 | 43.1669 | 317.7227 | 66.8763 | 565.2149 | 59.5096 | 52.0996 | 51.4005 | 70.0778 | 66.2296 |  |  | 1.2711 | -3.0787 | -68.9414 | 0.74447 | 9.2655 | -197.8072 | 30.4425 | -2.7326 | 12.8632 | 39.9133 | 69.8571 | 0.00044355 | -0.0012551 | 0.00043698 | 109.9276 | 44.0463 | 24.4967 | 22.2088 | 21.8007 | 21.0754 | 20.2633 | 23.5816 | 22.313 | 22.2639 | 22.208 | 21.7943 | 21.2583 | 22.1197 | 676.9211 | 482.0648 | 363.1173 | 253.7064 | 195.273 | 817.8996 | 437.5387 | 37.4411 | 50.3409 | 58.0756 | 67.0066 | 76.3477 | 81.2804 | 86.5465 | 88.5643 | 118.7583 | 769.1111 | 737.8396 | 743.055 | 756.0957 | 73.7647 | 26.2918 | 920.9183 | 54.1558 | 22.1064 | 943.6473 | 31.9275 | 21.8586 | 67.9419 | 89.9202 | 262.3779 | 75.6142 | 93.772 | 867.444 | 907.1932 | 708.3354 | 821.5978 | 871.9459 | 839.6661 |  | 994.4792 | 963.1407 | 1152.4792 | 684.7268 | 758.6116 | 962.0396 |  | 942.2212 |  |  | 730.7619 | 845.9566 | 844.7679 | [5 empty] | 21.8769 | 694.4887 | 38.8351 | 22.0822 | 578.4887 | 37.3592 | 21.8368 | 659.1805 | 800.779 | 827.2783 |  | 1331.8866 | 1125.943 | 871.5667 | 872.2857 | 999.75 | 730.6232 | 845.7732 | 1182.7078 | 1188.283 | 841.9733 | 978.1924 | 1040.7288 | 1176.7461 | 1172.0796 | 704.3237 | 841.6421 | 859.7623 |  | 1207.6693 | 1018.4369 | 1136.6898 | 1197.8608 | 780.6637 | 876.9577 | 805.6808 | 1108.1912 | 161.0599 | -0.0019051 | 19.5693 | 7.397 | -28.8559 | 3.0915 | 6585.16 | 0.49 | 2.539 | -3.9177 | -18.5394 | 1.9265 | 7.7515 | -35.8157 | 14.0505 | 150.7041 | 239.4715 | 66.3064 | 96.0097 | 22.7335 | 181.6514 | 67.2712
42838.4429 | 1957 | 24.345 | 22.9247 | 22.7176 | 22.6142 | 22.2175 | 21.6779 | 22.5739 | 21.6066 | 22.334 | 22.2778 | 22.1964 | 21.8226 | 21.077 | 22.0178 | 50.8603 | 56.6615 | 63.3697 | 78.4595 | 83.4918 | 90.2301 | 107.4357 | 145.3271 | 218.4724 | 64.4075 | 89.0062 | 247.1369 | 776.1252 | 763.1331 | 771.4518 | 79.514 | 95.5074 | 939.4656 | 72.8225 | 92.9803 | 335.8866 | 1050.4775 | 663.8836 |  | 625.7884 | 1018.9816 | 977.1727 | 810.8048 |  | 537.1518 | 752.4016 | 669.3332 | 868.3917 | 973.113 | 1063.615 | 1093.7992 | 43.7748 | 317.6271 | 67.0467 | 565.2584 | 59.4371 | 52.1363 | 51.4107 | 70.1524 | 66.276 |  |  | 1.8559 | -2.8197 | -69.2647 | 0.56902 | 9.4107 | -197.8138 | 31.7869 | -3.2353 | 13.1574 | 41.4241 | 61.8502 | 0.00065055 | -0.0011647 | 0.00045013 | 111.8935 | 44.0984 | 24.5114 | 22.2143 | 21.7988 | 21.0794 | 20.2784 | 23.5974 | 22.3196 | 22.2749 | 22.2053 | 21.7976 | 21.2604 | 22.1233 | 666.8693 | 494.7129 | 373.9895 | 250.385 | 195.7567 | 813.2923 | 436.3796 | 37.4781 | 50.3678 | 58.1014 | 67.0386 | 76.3563 | 81.2946 | 86.5504 | 88.5811 | 118.8708 | 768.992 | 736.2794 | 741.4575 | 753.6316 | 75.2428 | 35.5889 | 927.5257 | 54.233 | 22.1092 | 947.0945 | 31.9606 | 21.8569 | 67.9635 | 89.9277 | 262.622 | 75.6636 | 93.782 | 869.5702 | 913.9343 | 709.7167 | 824.3041 | 875.1263 | 841.1721 |  | 994.9489 | 962.4358 | 1152.929 | 685.5588 | 758.3996 | 961.6468 |  | 941.8137 |  |  | 748.4471 | 843.2887 | 843.0796 | [5 empty] | 21.8839 | 695.1437 | 38.874 | 22.0885 | 579.0807 | 37.3911 | 21.8413 | 659.704 | 800.25 | 826.8151 |  | 1361.6997 | 1128.4777 | 859.907 | 871.4919 | 1004.2314 | 730.2335 | 845.0006 | 1186.0896 | 1193.6648 | 833.1874 | 983.4673 | 1043.9225 | 1180.5729 | 1171.4565 | 705.3543 | 841.8483 | 860.538 |  | 1217.9948 | 1025.0853 | 1144.0624 | 1200.731 | 781.3311 | 878.609 | 804.2416 | 1108.4677 | 156.3628 | 0.0013109 | 19.5694 | 7.414 | -28.9145 | 3.0915 | 6534.28 | 0.77 | 3.0685 | -3.7476 | -18.5738 | 1.6835 | 7.8164 | -35.8363 | 14.3654 | 150.8924 | 239.7993 | 66.2246 | 95.266 | 21.3025 | 180.6964 | 67.3058
42838.4429 | 1958 | 24.3441 | 22.9198 | 22.714 | 22.6111 | 22.2139 | 21.6689 | 22.5681 | 21.6021 | 22.3276 | 22.2795 | 22.1924 | 21.8179 | 21.0761 | 22.0144 | 50.9023 | 56.6889 | 63.4388 | 78.4894 | 83.5294 | 90.2739 | 107.4479 | 145.805 | 218.9019 | 64.4554 | 89.0543 | 247.5327 | 778.1466 | 765.2484 | 773.5814 | 79.5464 | 95.5051 | 949.1818 | 72.8724 | 93.001 | 336.2816 | 1047.8312 | 664.0265 |  | 626.2465 | 1017.2147 | 978.0278 | 810.5902 |  | 538.0916 | 750.8161 | 668.9672 | 862.9013 | 965.9252 | 1061.5014 | 1092.6716 | 44.2751 | 317.5972 | 68.4118 | 565.2761 | 59.3633 | 52.1542 | 51.429 | 70.2336 | 66.3315 |  |  | 1.8704 | -2.4958 | -68.7331 | 0.83055 | 8.9192 | -197.7829 | 31.0312 | -3.3293 | 12.5851 | 40.2763 | 59.6862 | 0.0011762 | -0.00096267 | 0.00043534 | 113.24 | 44.1465 | 24.5151 | 22.2107 | 21.7976 | 21.075 | 20.2599 | 23.6047 | 22.3171 | 22.2622 | 22.201 | 21.7964 | 21.2561 | 22.1155 | 665.4111 | 521.3535 | 399.4144 | 258.6403 | 196.7368 | 809.5795 | 435.8892 | 37.5163 | 50.3888 | 58.1258 | 67.073 | 76.369 | 81.3043 | 86.5474 | 88.5795 | 118.9923 | 769.1754 | 736.2845 | 741.4389 | 754.5703 | 96.1516 | 28.1706 | 938.2674 | 54.3186 | 22.1054 | 950.1996 | 31.9915 | 21.8565 | 67.9832 | 89.9499 | 262.8695 | 75.7062 | 93.7845 | 872.7129 | 918.8253 | 713.3493 | 826.1207 | 877.237 | 842.6002 |  | 995.2325 | 961.821 | 1154.3467 | 687.2428 | 758.6142 | 961.3912 |  | 941.6724 |  |  | 744.6528 | 838.9247 | 838.2593 | [5 empty] | 21.8844 | 697.1953 | 38.908 | 22.0975 | 579.749 | 37.4231 | 21.8401 | 660.5101 | 800.5453 | 827.1839 |  | 1373.9895 | 1129.564 | 847.1383 | 870.4988 | 1007.5888 | 731.008 | 846.6362 | 1190.2369 | 1193.6859 | 825.0426 | 986.4059 | 1049.2755 | 1184.221 | 1176.7311 | 706.8509 | 841.7632 | 861.7482 |  | 1220.6713 | 1028.7289 | 1147.7376 | 1203.3239 | 782.2893 | 879.2256 | 800.5342 | 1108.6319 | 166.0506 | 6.103e-05 | 19.57 | 7.4515 | -28.8336 | 3.0914 | 6561.55 | 0.96 | 3.0835 | -3.523 | -18.4881 | 2.0323 | 7.6035 | -35.8051 | 14.1824 | 150.9918 | 240.7897 | 66.2372 | 93.9412 | 18.3833 | 179.2412 | 67.3319
42838.443 | 1959 | 24.3472 | 22.9293 | 22.72 | 22.6195 | 22.2245 | 21.6788 | 22.5732 | 21.6017 | 22.3267 | 22.2802 | 22.1952 | 21.8253 | 21.0785 | 22.0252 | 50.9526 | 56.7251 | 63.5013 | 78.5234 | 83.574 | 90.304 | 107.4698 | 146.2818 | 219.3279 | 64.5009 | 89.0951 | 247.9199 | 780.2728 | 767.5114 | 775.2676 | 79.583 | 95.503 | 956.2086 | 72.9343 | 93.0142 | 336.6672 | 1045.8566 | 663.5966 |  | 626.7035 | 1015.9076 | 978.1531 | 810.5155 |  | 537.0656 | 750.0239 | 670.5021 | 862.083 | 964.3078 | 1061.1039 | 1091.6958 | 44.3783 | 317.5205 | 68.9888 | 565.1699 | 59.3569 | 52.1771 | 51.4495 | 70.3273 | 66.3615 |  |  | 1.8047 | -2.8053 | -68.9033 | 0.99286 | 8.1977 | -197.796 | 30.1987 | -3.1164 | 12.3504 | 42.1145 | 71.085 | 0.0016954 | -0.00077704 | 0.00044355 | 114.1165 | 44.1945 | 24.5243 | 22.2122 | 21.8017 | 21.086 | 20.2734 | 23.5997 | 22.3206 | 22.2709 | 22.2096 | 21.7986 | 21.2662 | 22.1297 | 693.7722 | 525.1279 | 393.7569 | 257.1949 | 203.5545 | 807.3217 | 434.962 | 37.5522 | 50.4131 | 58.1497 | 67.1142 | 76.3962 | 81.3274 | 86.5541 | 88.5972 | 119.1306 | 769.4482 | 736.075 | 740.999 | 754.1046 | 73.4201 | 20.0007 | 948.324 | 54.3935 | 22.1083 | 953.8342 | 32.01 | 21.859 | 68.0028 | 89.9639 | 263.098 | 75.7536 | 93.7939 | 873.9898 | 925.564 | 714.2867 | 826.2548 | 876.8676 | 844.1998 |  | 995.4201 | 961.3166 | 1156.7532 | 687.7276 | 758.8735 | 961.2579 |  | 941.6245 |  |  | 735.4745 | 832.6102 | 832.2099 | [5 empty] | 21.8735 | 698.5338 | 38.9407 | 22.0884 | 580.2036 | 37.4595 | 21.8374 | 661.2254 | 801.5662 | 828.1583 |  | 1341.3434 | 1132.5186 | 831.9283 | 868.9984 | 1009.84 | 732.097 | 848.2963 | 1195.7228 | 1193.2946 | 815.7696 | 985.4708 | 1050.9127 | 1183.1469 | 1178.212 | 708.0813 | 841.2627 | 863.2175 |  | 1206.4546 | 1026.7728 | 1146.1513 | 1202.8381 | 783.0112 | 878.7156 | 798.0696 | 1108.8293 | 145.1709 | 0.00013829 | 19.5686 | 7.4903 | -28.8715 | 3.0914 | 6597.25 | 0.76 | 3.0313 | -3.7336 | -18.5038 | 2.2212 | 7.2884 | -35.801 | 13.9888 | 151.0394 | 242.4622 | 66.2956 | 89.8912 | 18.8341 | 178.1585 | 67.4225
42838.443 | 1960 | 24.3609 | 22.9322 | 22.7287 | 22.62 | 22.2142 | 21.6727 | 22.5748 | 21.5975 | 22.3295 | 22.2773 | 22.2035 | 21.8133 | 21.0713 | 22.0193 | 50.99 | 56.7567 | 63.557 | 78.5474 | 83.6075 | 90.3341 | 107.4792 | 146.7408 | 219.7515 | 64.5414 | 89.151 | 248.3097 | 780.9008 | 767.9071 | 775.4199 | 79.6193 | 95.5089 | 958.3099 | 72.9909 | 93.0503 | 337.0871 | 1044.6271 | 664.1516 |  | 626.8845 | 1015.0603 | 978.7576 | 810.2899 |  | 537.888 | 749.0774 | 675.7557 | 867.7305 | 970.518 | 1062.2127 | 1091.9122 | 44.5594 | 317.5282 | 70.6748 | 565.162 | 59.2997 | 52.1804 | 51.4557 | 70.4044 | 66.3679 |  |  | 1.5832 | -1.9596 | -69.2693 | 0.91861 | 7.6989 | -197.8361 | 30.6094 | -3.2925 | 13.0786 | 42.6833 | 70.903 | 0.00054541 | -0.0010875 | 0.0004452 | 114.6239 | 44.2432 | 24.5346 | 22.2155 | 21.8042 | 21.0804 | 20.277 | 23.6065 | 22.3112 | 22.2752 | 22.2087 | 21.7956 | 21.267 | 22.1268 | 712.5397 | 511.2647 | 358.9436 | 243.1875 | 195.2806 | 804.6657 | 433.0757 | 37.5791 | 50.4443 | 58.1789 | 67.1511 | 76.3916 | 81.3367 | 86.554 | 88.6062 | 119.2791 | 769.361 | 734.913 | 739.6302 | 751.399 | 83.7213 | 24.5729 | 959.7056 | 54.4722 | 22.1083 | 957.0749 | 32.0365 | 21.8556 | 68.0141 | 89.9758 | 263.3306 | 75.7965 | 93.7913 | 874.4029 | 930.0357 | 712.5223 | 825.2538 | 875.5424 | 845.4884 |  | 994.9927 | 961.2933 | 1157.8555 | 686.4868 | 758.6235 | 961.7782 |  | 942.3831 |  |  | 736.9422 | 834.8931 | 834.3119 | [5 empty] | 21.8836 | 697.3893 | 38.9706 | 22.0932 | 580.5706 | 37.4921 | 21.8399 | 661.4341 | 801.607 | 828.962 |  | 1343.3662 | 1132.6296 | 822.8072 | 864.9661 | 1007.4083 | 732.6025 | 849.1118 | 1198.2656 | 1189.0602 | 810.4083 | 980.0946 | 1052.087 | 1180.7644 | 1176.7943 | 708.6335 | 840.4213 | 862.9157 |  | 1211.4118 | 1021.5925 | 1144.2867 | 1202.5899 | 783.1318 | 877.4424 | 801.6818 | 1108.8927 | 156.2111 | 0.00025064 | 19.5677 | 7.5053 | -28.9128 | 3.0915 | 6582.05 | 0.87 | 2.8395 | -3.1191 | -18.5443 | 2.1355 | 7.0661 | -35.8195 | 14.0894 | 150.794 | 243.2252 | 66.2608 | 86.7538 | 22.3414 | 177.4916 | 67.4729
42838.443 | 1961 | 24.3577 | 22.9376 | 22.73 | 22.6112 | 22.2157 | 21.6774 | 22.5705 | 21.6011 | 22.3287 | 22.2743 | 22.203 | 21.8152 | 21.0834 | 22.0117 | 51.0352 | 56.7887 | 63.6247 | 78.5654 | 83.6428 | 90.3632 | 107.4889 | 147.2158 | 220.1561 | 64.5854 | 89.2186 | 248.7183 | 779.3729 | 765.8365 | 773.3773 | 79.6566 | 95.4942 | 959.1162 | 73.0544 | 93.0627 | 337.5045 | 1043.138 | 664.9717 |  | 627.2775 | 1015.3138 | 979.8367 | 810.0515 |  | 538.5171 | 750.5318 | 677.4779 | 867.9286 | 971.2495 | 1061.9004 | 1091.0695 | 44.914 | 317.7498 | 72.6515 | 565.4486 | 59.2346 | 52.1885 | 51.4678 | 70.4935 | 66.3823 |  |  | 1.3112 | -2.3217 | -68.5051 | 1.2807 | 8.2903 | -197.8381 | 30.0719 | -3.7045 | 13.3748 | 42.9466 | 83.9263 | 0.00068504 | -0.0011023 | 0.00045834 | 114.9372 | 44.2873 | 24.5402 | 22.2182 | 21.7978 | 21.0726 | 20.2702 | 23.6062 | 22.3139 | 22.2692 | 22.2047 | 21.7915 | 21.2619 | 22.1265 | 727.5894 | 529.0956 | 374.179 | 239.5213 | 194.6316 | 802.8063 | 431.881 | 37.6165 | 50.4625 | 58.2096 | 67.1904 | 76.4104 | 81.3499 | 86.5615 | 88.6171 | 119.4147 | 769.3403 | 734.6191 | 739.3358 | 751.5962 | 81.6283 | 35.5482 | 962.2004 | 54.5418 | 22.1053 | 958.1583 | 32.062 | 21.8556 | 68.0262 | 89.9912 | 263.5598 | 75.8365 | 93.7902 | 874.9322 | 921.9291 | 709.1632 | 824.2951 | 874.521 | 846.7261 |  | 993.9756 | 961.5376 | 1157.8949 | 685.6787 | 758.2366 | 962.5834 |  | 943.4269 |  |  | 750.1758 | 844.0272 | 843.508 | [5 empty] | 21.8818 | 695.5305 | 38.9986 | 22.0893 | 579.3397 | 37.5187 | 21.8362 | 661.6104 | 802.3928 | 829.8441 |  | 1338.599 | 1130.4409 | 817.35 | 862.673 | 1003.906 | 733.475 | 849.3264 | 1199.704 | 1185.5574 | 808.7673 | 978.9196 | 1052.0488 | 1180.1171 | 1174.9295 | 708.0124 | 839.3492 | 863.5516 |  | 1208.6605 | 1019.4687 | 1142.988 | 1203.4102 | 782.7897 | 877.4863 | 807.6275 | 1108.9241 | 166.1288 | -0.00029705 | 19.5693 | 7.5125 | -28.8757 | 3.0915 | 6555.71 | 0.9 | 2.5815 | -3.3974 | -18.4549 | 2.5233 | 7.3316 | -35.8155 | 13.9636 | 150.2615 | 243.2458 | 66.1762 | 84.3483 | 20.4206 | 176.6853 | 67.4615
42838.443 | 1962 | 24.3599 | 22.9312 | 22.7275 | 22.6078 | 22.2228 | 21.6796 | 22.5817 | 21.6096 | 22.3337 | 22.2754 | 22.2003 | 21.8169 | 21.0807 | 22.0146 | 51.0854 | 56.8233 | 63.6883 | 78.5911 | 83.6772 | 90.3888 | 107.4893 | 147.6872 | 220.5578 | 64.6268 | 89.2693 | 249.1204 | 777.6003 | 764.0509 | 771.8003 | 79.6869 | 95.4978 | 957.7813 | 73.1183 | 93.0743 | 337.9093 | 1041.759 | 665.6607 |  | 627.4571 | 1015.0347 | 979.9351 | 810.0374 |  | 538.9859 | 751.2651 | 675.3488 | 870.2668 | 971.9409 | 1060.7268 | 1090.0749 | 45.1819 | 318.058 | 72.4637 | 565.9474 | 59.0916 | 52.1907 | 51.4671 | 70.5762 | 66.3908 |  |  | 1.6575 | -2.0135 | -68.998 | 1.4463 | 9.0381 | -197.8039 | 30.1777 | -3.2728 | 13.6145 | 42.9065 | 80.2997 | 0.00062919 | -0.00096267 | 0.00044848 | 115.0465 | 44.331 | 24.5489 | 22.2141 | 21.807 | 21.075 | 20.2749 | 23.6116 | 22.3147 | 22.2698 | 22.1966 | 21.7959 | 21.2543 | 22.1247 | 726.3302 | 538.3686 | 393.1922 | 246.3648 | 201.3586 | 800.5728 | 431.1696 | 37.6557 | 50.4943 | 58.2388 | 67.2328 | 76.4205 | 81.3706 | 86.5605 | 88.6334 | 119.5669 | 769.7105 | 735.9389 | 740.6638 | 755.055 | 91.0343 | 26.2887 | 962.6557 | 54.6294 | 22.105 | 961.115 | 32.0894 | 21.8504 | 68.0433 | 90.0046 | 263.8135 | 75.8754 | 93.7994 | 875.3429 | 913.9992 | 706.4573 | 823.3146 | 873.6681 | 848.0789 |  | 994.2826 | 962.2776 | 1157.2715 | 685.2333 | 757.785 | 963.7875 |  | 944.8317 |  |  | 748.603 | 845.0298 | 843.4535 | [5 empty] | 21.8823 | 694.6822 | 39.0267 | 22.0895 | 578.9925 | 37.5549 | 21.8326 | 662.6202 | 802.5837 | 829.9694 |  | 1339.8326 | 1128.4992 | 811.8999 | 862.9743 | 1005.1784 | 734.2954 | 849.2379 | 1200.3096 | 1184.5907 | 805.9105 | 983.3498 | 1051.3893 | 1181.8316 | 1173.5642 | 706.5485 | 838.7236 | 863.8489 |  | 1204.6808 | 1020.4651 | 1143.0421 | 1203.4407 | 782.9293 | 878.2948 | 806.0006 | 1109.0006 | 153.4674 | 0.00021552 | 19.5696 | 7.5203 | -28.8234 | 3.0915 | 6555.52 | 0.54 | 2.9003 | -3.165 | -18.5278 | 2.6824 | 7.6518 | -35.7966 | 13.9819 | 150.3741 | 242.7938 | 66.0637 | 83.6111 | 18.1725 | 175.9352 | 67.4708
42838.443 | 1963 | 24.368 | 22.9295 | 22.7197 | 22.6031 | 22.2184 | 21.6763 | 22.5722 | 21.603 | 22.3281 | 22.2773 | 22.1907 | 21.8183 | 21.0707 | 22.0098 | 51.1287 | 56.8568 | 63.7536 | 78.6195 | 83.7216 | 90.4141 | 107.4974 | 148.149 | 220.9609 | 64.6752 | 89.3128 | 249.5279 | 777.7281 | 764.2081 | 772.0898 | 79.7227 | 95.5066 | 959.1665 | 73.1801 | 93.0842 | 338.3088 | 1041.513 | 666.0329 |  | 627.8408 | 1016.2971 | 979.7168 | 810.0782 |  | 539.7488 | 750.3261 | 672.287 | 873.2689 | 971.2659 | 1060.0572 | 1090.4142 | 45.7007 | 318.3085 | 72.5321 | 566.2903 | 58.9523 | 52.1735 | 51.4602 | 70.6376 | 66.3976 |  |  | 1.9624 | -1.1967 | -68.9066 | 0.094582 | 8.3205 | -197.7842 | 30.7921 | -3.3359 | 13.8023 | 42.8484 | 69.9561 | 0.00055526 | -0.0011138 | 0.00042056 | 115.0098 | 44.3792 | 24.5525 | 22.2129 | 21.8047 | 21.0772 | 20.2716 | 23.617 | 22.3165 | 22.2738 | 22.2085 | 21.7906 | 21.2587 | 22.1292 | 715.155 | 540.3233 | 390.9383 | 240.6889 | 205.8684 | 798.7313 | 430.2163 | 37.6846 | 50.5199 | 58.2615 | 67.2682 | 76.4305 | 81.3759 | 86.5671 | 88.6348 | 119.7164 | 770.2948 | 737.4169 | 742.0961 | 757.9337 | 99.4116 | 29.7962 | 954.8742 | 54.7133 | 22.0964 | 963.8486 | 32.1184 | 21.8504 | 68.06 | 90.0168 | 264.0901 | 75.9205 | 93.8045 | 876.6122 | 908.2214 | 705.9839 | 823.493 | 874.0785 | 849.3736 |  | 993.9716 | 963.0414 | 1156.8086 | 685.0331 | 757.3376 | 964.8517 |  | 945.9537 |  |  | 734.3391 | 832.876 | 831.6179 | [5 empty] | 21.8801 | 694.9223 | 39.0561 | 22.0909 | 579.1722 | 37.576 | 21.8354 | 663.8233 | 803.8212 | 829.7822 |  | 1339.4605 | 1129.0281 | 808.0294 | 861.8043 | 1008.6805 | 734.8765 | 849.4939 | 1197.7552 | 1186.3256 | 804.7802 | 983.2987 | 1049.7429 | 1181.9602 | 1173.3048 | 705.8566 | 839.1301 | 863.9423 |  | 1203.282 | 1017.1498 | 1142.0744 | 1203.859 | 783.486 | 878.6624 | 808.0928 | 1108.9322 | 132.2189 | 0.00028572 | 19.5697 | 7.5234 | -28.7716 | 3.0915 | 6524.01 | 1.13 | 3.1562 | -2.4389 | -18.507 | 0.68566 | 7.3399 | -35.7859 | 14.12 | 150.1859 | 242.4526 | 65.9457 | 84.1325 | 18.2417 | 175.8004 | 67.5576
42838.443 | 1964 | 24.3745 | 22.927 | 22.7224 | 22.6073 | 22.2186 | 21.6743 | 22.5661 | 21.6079 | 22.3332 | 22.2712 | 22.1891 | 21.8182 | 21.0718 | 22.0151 | 51.1699 | 56.8925 | 63.8189 | 78.6386 | 83.7646 | 90.4358 | 107.5078 | 148.6099 | 221.3691 | 64.7171 | 89.355 | 249.9309 | 778.4281 | 764.8151 | 772.3744 | 79.757 | 95.524 | 961.189 | 73.2343 | 93.1056 | 338.7026 | 1040.6401 | 666.3369 |  | 628.2834 | 1019.1028 | 980.4576 | 810.1923 |  | 539.0126 | 749.1764 | 672.4691 | 875.3773 | 970.9369 | 1059.9997 | 1092.438 | 46.6696 | 318.6236 | 72.8622 | 567.0639 | 58.8704 | 52.1414 | 51.4435 | 70.6858 | 66.4325 |  |  | 1.7633 | -2.4248 | -69.0275 | 1.0086 | 9.6505 | -197.8092 | 30.8026 | -3.1552 | 13.519 | 42.471 | 71.3674 | 0.0010087 | -0.0010875 | 0.00044191 | 115.0088 | 44.429 | 24.5645 | 22.2153 | 21.8076 | 21.0766 | 20.2739 | 23.6213 | 22.3144 | 22.2661 | 22.2094 | 21.7905 | 21.2579 | 22.1225 | 726.7307 | 546.7042 | 396.3899 | 239.6904 | 200.4731 | 797.892 | 429.6805 | 37.7311 | 50.55 | 58.2892 | 67.3067 | 76.4514 | 81.3928 | 86.5783 | 88.6564 | 119.8962 | 770.686 | 737.1629 | 741.8097 | 757.2934 | 85.4241 | 34.9805 | 943.5965 | 54.7938 | 22.1058 | 959.9937 | 32.1437 | 21.8538 | 68.0827 | 90.0273 | 264.3686 | 75.9674 | 93.8173 | 877.4593 | 900.9828 | 705.9181 | 823.8843 | 874.2663 | 850.4048 |  | 992.0409 | 963.8072 | 1156.6311 | 685.0282 | 757.0081 | 965.7605 |  | 946.7349 |  |  | 728.6404 | 827.5266 | 826.3525 | [5 empty] | 21.8851 | 694.8188 | 39.0931 | 22.0949 | 578.801 | 37.6094 | 21.8441 | 664.6316 | 804.5189 | 830.2764 |  | 1334.9074 | 1129.9715 | 809.5032 | 860.0539 | 1008.6231 | 735.1917 | 850.7398 | 1193.8699 | 1186.2578 | 807.5819 | 980.7457 | 1049.8339 | 1180.5852 | 1173.1461 | 706.4944 | 839.9542 | 864.0885 |  | 1197.294 | 1016.7968 | 1140.506 | 1203.9797 | 784.8286 | 878.6377 | 812.7949 | 1109.0931 | 167.378 | -0.00029004 | 19.5694 | 7.5252 | -28.8072 | 3.0914 | 6571.63 | 0.91 | 2.9922 | -3.4698 | -18.5128 | 2.2378 | 7.9046 | -35.7874 | 14.1221 | 149.2148 | 242.3087 | 65.855 | 82.5189 | 17.5342 | 175.3236 | 67.6871
42838.443 | 1965 | 24.3772 | 22.9247 | 22.7175 | 22.6066 | 22.2113 | 21.6704 | 22.5649 | 21.5989 | 22.3239 | 22.272 | 22.1901 | 21.8108 | 21.0695 | 22.0082 | 51.2077 | 56.9203 | 63.8738 | 78.6661 | 83.8013 | 90.4645 | 107.499 | 149.0591 | 221.7756 | 64.7565 | 89.3935 | 250.3286 | 777.7585 | 764.1496 | 771.5289 | 79.7975 | 95.5529 | 960.2245 | 73.2866 | 93.1205 | 339.1012 | 1040.8734 | 666.442 |  | 628.7769 | 1020.8444 | 980.7101 | 810.7535 |  | 538.079 | 748.0329 | 673.8424 | 871.8298 | 971.7857 | 1060.6136 | 1090.3044 | 47.2052 | 318.8248 | 71.7796 | 567.6559 | 58.9559 | 52.1328 | 51.4275 | 70.7274 | 66.4358 |  |  | 1.6693 | -2.1646 | -68.9743 | 0.46848 | 8.8889 | -197.8046 | 32.1299 | -3.4936 | 13.8402 | 42.8857 | 85.1221 | -0.0009561 | -0.0015064 | 0.00044027 | 115.0634 | 44.4783 | 24.5723 | 22.22 | 21.8087 | 21.0721 | 20.28 | 23.6287 | 22.3186 | 22.2706 | 22.2117 | 21.7955 | 21.2756 | 22.1237 | 735.4944 | 558.1952 | 417.1361 | 245.4846 | 205.5615 | 797.4289 | 429.9835 | 37.7646 | 50.5673 | 58.3193 | 67.3448 | 76.462 | 81.4098 | 86.5724 | 88.6607 | 120.0615 | 770.8505 | 736.023 | 740.627 | 755.3951 | 125.2665 | 32.5058 | 935.1828 | 54.8593 | 22.1055 | 956.3262 | 32.1638 | 21.8464 | 68.0956 | 90.0354 | 264.6229 | 76.0039 | 93.8251 | 877.4884 | 900.6513 | 704.6487 | 822.9218 | 872.9297 | 851.3953 |  | 991.4165 | 964.3965 | 1156.4148 | 684.4529 | 756.5207 | 966.4469 |  | 947.321 |  |  | 739.4944 | 837.1579 | 836.5075 | [5 empty] | 21.8828 | 693.4674 | 39.1258 | 22.0902 | 578.5442 | 37.6435 | 21.8418 | 664.5728 | 804.5505 | 831.0674 |  | 1329.3477 | 1128.8618 | 812.9311 | 859.7135 | 1007.0803 | 734.7972 | 851.3053 | 1190.2475 | 1186.2886 | 808.8023 | 978.5808 | 1049.8381 | 1178.8923 | 1174.2286 | 707.151 | 840.9979 | 864.3745 |  | 1194.0465 | 1018.076 | 1138.9658 | 1203.4519 | 786.4022 | 879.009 | 811.9361 | 1108.9141 | 170.4196 | 9.6154e-05 | 19.568 | 7.5323 | -28.8527 | 3.0914 | 6616.61 | 0.52 | 2.9102 | -3.2765 | -18.4953 | 1.5243 | 7.5881 | -35.7952 | 14.4265 | 148.8834 | 242.143 | 65.7366 | 81.3647 | 15.2866 | 175.4345 | 67.7868
42838.443 | 1966 | 24.3931 | 22.9293 | 22.7183 | 22.6186 | 22.2138 | 21.6817 | 22.5711 | 21.6081 | 22.3326 | 22.2811 | 22.1947 | 21.8207 | 21.0838 | 22.0124 | 51.2504 | 56.9599 | 63.9387 | 78.7006 | 83.8442 | 90.4924 | 107.498 | 149.4901 | 222.2006 | 64.7972 | 89.4401 | 250.7322 | 777.4602 | 763.9034 | 771.6578 | 79.8332 | 95.5697 | 958.4026 | 73.3464 | 93.1325 | 339.4697 | 1043.2843 | 666.6943 |  | 629.3603 | 1021.7237 | 981.2332 | 811.3221 |  | 536.9112 | 745.8179 | 668.748 | 865.868 | 966.9232 | 1058.2327 | 1087.2594 | 47.0425 | 318.8714 | 70.1295 | 568.2577 | 59.0244 | 52.1261 | 51.4348 | 70.784 | 66.4779 |  |  | 1.9394 | -2.3033 | -69.2299 | 0.25689 | 8.9106 | -197.7809 | 31.689 | -2.7346 | 13.6357 | 42.5014 | 86.0679 | -0.0016937 | -0.0017594 | 0.00042384 | 115.1998 | 44.5157 | 24.5902 | 22.2199 | 21.8052 | 21.0687 | 20.2712 | 23.6332 | 22.3178 | 22.2755 | 22.2057 | 21.7984 | 21.2671 | 22.1222 | 792.9625 | 575.2775 | 403.2148 | 247.2489 | 213.2742 | 800.4377 | 429.6986 | 37.7918 | 50.5882 | 58.3454 | 67.3831 | 76.4644 | 81.4211 | 86.5686 | 88.6754 | 120.2263 | 770.8947 | 735.4266 | 740.0636 | 754.0272 | 88.5612 | 29.1657 | 928.0117 | 54.9486 | 22.1083 | 952.2479 | 32.207 | 21.858 | 68.1176 | 90.0547 | 264.8782 | 76.0573 | 93.8312 | 877.0656 | 907.3355 | 704.6964 | 821.6982 | 871.7533 | 852.3985 |  | 994.4349 | 964.5987 | 1156.5756 | 684.7266 | 756.1407 | 966.7802 |  | 947.6327 |  |  | 759.0744 | 857.1001 | 855.4917 | [5 empty] | 21.8867 | 692.7407 | 39.1512 | 22.0878 | 579.17 | 37.6724 | 21.8359 | 663.9 | 804.0018 | 831.1917 |  | 1323.7673 | 1127.2818 | 821.6071 | 859.706 | 1005.7867 | 733.9115 | 849.7294 | 1188.2417 | 1187.9768 | 810.7207 | 976.5904 | 1049.6992 | 1177.0254 | 1175.1035 | 708.1669 | 841.4768 | 864.3832 |  | 1193.2203 | 1016.4701 | 1137.0231 | 1202.7963 | 787.4952 | 878.6701 | 810.5427 | 1108.459 | 163.7192 | 0.00035597 | 19.5679 | 7.5357 | -28.8576 | 3.0914 | 6672.98 | 0.95 | 3.137 | -3.3761 | -18.5095 | 1.1275 | 7.5905 | -35.7611 | 14.3144 | 150.3287 | 242.2484 | 65.6245 | 76.1546 | 16.7793 | 176.7297 | 67.8374
42838.443 | 1967 | 24.3868 | 22.9288 | 22.7279 | 22.6272 | 22.2209 | 21.6838 | 22.5748 | 21.61 | 22.3337 | 22.2745 | 22.192 | 21.8232 | 21.0811 | 22.0176 | 51.298 | 56.9898 | 64.0052 | 78.7257 | 83.8941 | 90.5138 | 107.5047 | 149.908 | 222.6102 | 64.84 | 89.4825 | 251.1404 | 777.8757 | 764.36 | 772.2577 | 79.8658 | 95.5735 | 959.536 | 73.4185 | 93.147 | 339.8404 | 1044.809 | 667.0276 |  | 630.0344 | 1025.817 | 981.455 | 811.6531 |  | 536.3051 | 744.8404 | 662.519 | 856.4879 | 963.1529 | 1056.1206 | 1088.0145 | 45.834 | 318.8099 | 69.0343 | 568.7212 | 59.0428 | 52.1041 | 51.4456 | 70.7731 | 66.4872 |  |  | 1.2264 | -2.5352 | -69.0282 | 0.95146 | 8.1076 | -197.8243 | 30.9885 | -3.2892 | 13.2415 | 42.3625 | 82.4818 | -0.00087725 | -0.0016904 | 0.00045834 | 115.2968 | 44.5632 | 24.6124 | 22.2289 | 21.8037 | 21.0718 | 20.2664 | 23.6434 | 22.3257 | 22.2756 | 22.205 | 21.8065 | 21.2693 | 22.1279 | 798.6397 | 549.7029 | 388.1067 | 249.6714 | 209.2911 | 800.9028 | 428.8205 | 37.8353 | 50.616 | 58.3727 | 67.4235 | 76.4838 | 81.4381 | 86.5758 | 88.6839 | 120.4066 | 771.0604 | 736.221 | 740.6561 | 754.1313 | 85.3755 | 23.3697 | 922.863 | 55.0345 | 22.111 | 948.6196 | 32.2301 | 21.8593 | 68.1404 | 90.0773 | 265.1268 | 76.0947 | 93.8443 | 877.4242 | 906.3818 | 707.1739 | 820.678 | 870.9382 | 853.281 |  | 996.2665 | 964.4211 | 1156.5692 | 686.8958 | 756.571 | 966.6947 |  | 947.5224 |  |  | 763.5714 | 860.6312 | 859.3714 | [5 empty] | 21.9019 | 694.9321 | 39.1888 | 22.0912 | 580.9331 | 37.7008 | 21.8413 | 663.3219 | 803.0414 | 830.7391 |  | 1310.9511 | 1126.8507 | 825.9731 | 860.0006 | 1006.0211 | 733.2798 | 850.2304 | 1186.9605 | 1189.2687 | 810.364 | 975.8993 | 1049.7045 | 1176.5262 | 1176.0575 | 708.3117 | 841.084 | 864.0683 |  | 1194.8478 | 1018.251 | 1135.9424 | 1203.8576 | 787.6976 | 877.5814 | 809.2089 | 1108.121 | 176.8485 | 0.00046831 | 19.5691 | 7.5475 | -28.8917 | 3.0914 | 6751.76 | 0.71 | 2.4953 | -3.5404 | -18.4736 | 2.1689 | 7.2347 | -35.7366 | 14.1441 | 151.203 | 242.2489 | 65.6827 | 75.706 | 18.2914 | 177.5532 | 67.8819
42838.4431 | 1968 | 24.3996 | 22.9354 | 22.728 | 22.6109 | 22.205 | 21.6638 | 22.5676 | 21.6045 | 22.325 | 22.2741 | 22.1933 | 21.816 | 21.0673 | 22.0074 | 51.343 | 57.02 | 64.0643 | 78.7525 | 83.9339 | 90.5435 | 107.532 | 150.3154 | 223.0067 | 64.8853 | 89.5241 | 251.5359 | 777.7268 | 764.3466 | 772.0887 | 79.8974 | 95.5842 | 961.3873 | 73.48 | 93.1755 | 340.2498 | 1043.7346 | 667.3912 |  | 630.6182 | 1026.6104 | 981.4596 | 811.7796 |  | 536.1393 | 744.439 | 664.4741 | 859.7789 | 966.2398 | 1057.4953 | 1090.522 | 44.6125 | 318.6801 | 68.4567 | 568.7083 | 58.974 | 52.0651 | 51.4601 | 70.7612 | 66.5061 |  |  | 1.1449 | -3.7949 | -68.7601 | 0.89035 | 9.2596 | -197.8171 | 27.9211 | -3.0711 | 13.1408 | 41.3307 | 82.2777 | -0.00048791 | -0.0014884 | 0.00044684 | 115.3857 | 44.6219 | 24.6076 | 22.2311 | 21.802 | 21.0792 | 20.2728 | 23.6488 | 22.324 | 22.2771 | 22.2076 | 21.808 | 21.2646 | 22.134 | 770.5 | 534.8702 | 370.894 | 253.4667 | 212.7889 | 801.0374 | 427.9607 | 37.8755 | 50.6428 | 58.4015 | 67.457 | 76.5022 | 81.4581 | 86.5876 | 88.7064 | 120.5674 | 771.0514 | 735.8492 | 740.0716 | 753.0937 | 112.2844 | 39.0907 | 922.1408 | 55.1147 | 22.1049 | 947.2433 | 32.2588 | 21.8619 | 68.1615 | 90.0981 | 265.3837 | 76.1401 | 93.8533 | 878.3595 | 904.381 | 710.1467 | 820.0136 | 870.5308 | 854.2642 |  | 999.0156 | 963.9246 | 1156.9128 | 688.0188 | 757.0593 | 966.4526 |  | 947.1529 |  |  | 770.8797 | 867.5067 | 866.9787 | [5 empty] | 21.8819 | 697.7896 | 39.2164 | 22.0921 | 581.9158 | 37.7344 | 21.844 | 663.4594 | 802.7578 | 831.0592 |  | 1319.6683 | 1127.7329 | 837.4249 | 858.0491 | 1005.5489 | 733.2904 | 851.8505 | 1186.8145 | 1191.2448 | 818.1392 | 974.0361 | 1046.0619 | 1178.3495 | 1176.8009 | 707.0284 | 840.3866 | 863.6618 |  | 1198.158 | 1019.7849 | 1138.9563 | 1206.6833 | 786.7915 | 876.8297 | 807.9681 | 1107.7233 | 176.5078 | -0.00069732 | 19.5692 | 7.5761 | -28.8636 | 3.0914 | 6843.84 | 0.97 | 2.4108 | -4.3307 | -18.4341 | 2.0977 | 7.7356 | -35.7544 | 13.4327 | 152.5315 | 242.5 | 65.786 | 78.8855 | 20.041 | 176.9626 | 67.9082
42838.4431 | 1969 | 24.4048 | 22.9384 | 22.721 | 22.6102 | 22.2164 | 21.6801 | 22.5782 | 21.6057 | 22.3335 | 22.286 | 22.198 | 21.8187 | 21.0761 | 22.0113 | 51.3822 | 57.0543 | 64.1224 | 78.7785 | 83.9769 | 90.5698 | 107.5313 | 150.6878 | 223.3892 | 64.9298 | 89.5517 | 251.9375 | 777.6088 | 764.4604 | 771.8414 | 79.9363 | 95.5854 | 961.2639 | 73.5278 | 93.1856 | 340.6335 | 1043.3694 | 667.9518 |  | 631.0584 | 1024.2906 | 981.5122 | 811.9488 |  | 534.6365 | 743.4446 | 667.5286 | 865.7732 | 969.7711 | 1058.3005 | 1091.9548 | 43.8603 | 318.6407 | 66.2969 | 568.2674 | 58.9841 | 52.021 | 51.4821 | 70.7584 | 66.4104 |  |  | 1.2744 | -2.3578 | -68.7246 | 0.96395 | 9.6203 | -197.8243 | 28.2917 | -2.6761 | 12.9645 | 40.7924 | 74.425 | 0.00019221 | -0.0012567 | 0.00041563 | 115.4701 | 44.6658 | 24.6053 | 22.2265 | 21.7997 | 21.0786 | 20.2707 | 23.6474 | 22.3198 | 22.2716 | 22.204 | 21.7961 | 21.2652 | 22.122 | 769.4444 | 577.5548 | 414.0197 | 259.0073 | 213.6595 | 803.1444 | 428.3165 | 37.9052 | 50.671 | 58.4344 | 67.5028 | 76.5071 | 81.4761 | 86.582 | 88.7145 | 120.7762 | 771.202 | 735.5619 | 740.1615 | 754.6617 | 114.1473 | 43.7869 | 923.7896 | 55.1945 | 22.1103 | 946.9537 | 32.2882 | 21.8599 | 68.1762 | 90.0914 | 265.6261 | 76.1881 | 93.8621 | 879.3123 | 902.6485 | 712.1538 | 819.0236 | 869.2992 | 855.4687 |  | 1004.2609 | 963.4275 | 1158.4139 | 687.614 | 757.183 | 966.1996 |  | 946.7573 |  |  | 785.4845 | 882.0485 | 883.059 | [5 empty] | 21.8874 | 698.843 | 39.2531 | 22.1031 | 580.9979 | 37.7611 | 21.8447 | 663.3324 | 802.9951 | 832.0598 |  | 1342.7883 | 1128.8441 | 859.3525 | 859.7166 | 1004.5822 | 733.2631 | 854.0859 | 1186.9897 | 1191.4655 | 834.6992 | 976.2787 | 1044.4253 | 1181.0208 | 1176.2266 | 705.9576 | 840.3245 | 863.6519 |  | 1194.6977 | 1017.481 | 1139.2661 | 1207.4272 | 786.1482 | 876.4432 | 807.6858 | 1107.7023 | 169.2169 | 0.00029274 | 19.5697 | 7.6042 | -28.881 | 3.0914 | 6872.91 | 0.9 | 2.5432 | -3.4119 | -18.4203 | 2.1816 | 7.8872 | -35.7659 | 13.5257 | 155.1083 | 243.5528 | 65.8314 | 79.8309 | 15.3166 | 176.7587 | 67.9077
42838.4431 | 1970 | 24.4097 | 22.9458 | 22.7252 | 22.6118 | 22.215 | 21.6751 | 22.5775 | 21.6123 | 22.338 | 22.2771 | 22.1958 | 21.8243 | 21.0823 | 22.0128 | 51.4383 | 57.1015 | 64.1982 | 78.8129 | 84.0456 | 90.6102 | 107.5615 | 151.0682 | 223.8172 | 64.9953 | 89.5974 | 252.3634 | 777.1979 | 764.127 | 771.481 | 79.9644 | 95.6016 | 960.606 | 73.5796 | 93.2016 | 341.0145 | 1043.8846 | 668.3475 |  | 631.4627 | 1023.1097 | 982.2021 | 812.1334 |  | 533.9554 | 742.2566 | 672.8797 | 872.4444 | 973.9122 | 1060.354 | 1092.441 | 43.1027 | 318.6881 | 64.628 | 567.7021 | 58.9126 | 51.9803 | 51.4998 | 70.7605 | 66.4134 |  |  | 1.3841 | -2.6982 | -68.9671 | 1.1999 | 9.2963 | -197.8289 | 28.7484 | -2.8726 | 13.5581 | 42.3646 | 78.5343 | 0.0015278 | -0.00086246 | 0.00044191 | 115.4411 | 44.7088 | 24.6091 | 22.2255 | 21.7939 | 21.074 | 20.2683 | 23.6534 | 22.317 | 22.2664 | 22.2042 | 21.7982 | 21.2585 | 22.1153 | 809.9506 | 626.6498 | 448.0411 | 276.5436 | 222.2712 | 806.0088 | 429.2669 | 37.9417 | 50.6868 | 58.4574 | 67.5363 | 76.5242 | 81.4958 | 86.5755 | 88.7252 | 120.9659 | 771.4729 | 736.3941 | 741.3134 | 756.5348 | 107.482 | 39.5997 | 921.0457 | 55.2898 | 22.1098 | 944.621 | 32.3077 | 21.8568 | 68.1898 | 90.1002 | 265.8628 | 76.2277 | 93.8579 | 880.0696 | 904.5724 | 712.1982 | 817.7335 | 867.5685 | 856.521 |  | 1007.9269 | 962.8151 | 1158.2109 | 687.3761 | 757.2131 | 965.811 |  | 946.2926 |  |  | 780.4123 | 880.0341 | 879.1953 | [5 empty] | 21.8854 | 698.8032 | 39.2775 | 22.0881 | 579.9822 | 37.7883 | 21.8384 | 663.242 | 804.6131 | 833.368 |  | 1342.3007 | 1128.8784 | 875.2727 | 865.0676 | 1006.569 | 734.0335 | 855.9069 | 1186.0237 | 1189.5634 | 840.798 | 978.9115 | 1041.4832 | 1179.4709 | 1174.6743 | 705.0531 | 840.0531 | 863.9434 |  | 1191.1952 | 1015.2402 | 1137.0681 | 1206.1979 | 785.1874 | 876.1328 | 807.3547 | 1107.5619 | 169.0193 | 0.0010089 | 19.5698 | 7.6503 | -28.8821 | 3.0914 | 6886.98 | 1.05 | 2.6499 | -3.6477 | -18.442 | 2.4325 | 7.7593 | -35.7939 | 13.6449 | 156.9215 | 243.4292 | 65.8463 | 76.4617 | 11.7166 | 177.0347 | 67.9332
42838.4431 | 1971 | 24.4082 | 22.9446 | 22.7239 | 22.6084 | 22.224 | 21.6754 | 22.5752 | 21.6039 | 22.3319 | 22.2808 | 22.1961 | 21.8235 | 21.0806 | 22.017 | 51.474 | 57.1231 | 64.2545 | 78.8345 | 84.0791 | 90.6252 | 107.5578 | 151.4254 | 224.2334 | 65.0244 | 89.6235 | 252.7854 | 777.9194 | 764.9151 | 772.1684 | 80.0016 | 95.602 | 962.2274 | 73.6315 | 93.2189 | 341.4052 | 1044.7619 | 668.5272 |  | 631.8507 | 1023.6211 | 981.8716 | 812.8243 |  | 535.1988 | 742.7106 | 674.9401 | 873.2982 | 973.0704 | 1060.9837 | 1094.1298 | 42.1902 | 318.8138 | 63.4891 | 567.0353 | 58.8651 | 51.9365 | 51.5168 | 70.7409 | 66.4776 |  |  | 1.3664 | -1.8788 | -68.402 | 0.94752 | 9.9278 | -197.8361 | 29.6677 | -2.6255 | 13.5055 | 41.6681 | 80.9922 | 0.00043041 | -0.001168 | 0.00043534 | 115.4346 | 44.7572 | 24.6059 | 22.2258 | 21.804 | 21.0801 | 20.2731 | 23.666 | 22.3261 | 22.2696 | 22.2067 | 21.8037 | 21.2618 | 22.1232 | 832.0388 | 627.3233 | 441.2761 | 278.2727 | 225.0837 | 808.4579 | 429.7116 | 37.9712 | 50.7129 | 58.477 | 67.5636 | 76.5252 | 81.5011 | 86.5708 | 88.7359 | 121.1499 | 771.4847 | 735.8584 | 740.8247 | 755.1778 | 126.509 | 37.6395 | 917.1865 | 55.395 | 22.1028 | 941.6336 | 32.3325 | 21.8539 | 68.2043 | 90.117 | 266.118 | 76.2763 | 93.8606 | 881.0039 | 912.5824 | 711.5019 | 816.114 | 865.6303 | 857.6452 |  | 1009.1683 | 962.1264 | 1158.8166 | 687.3352 | 757.2982 | 965.3309 |  | 945.7418 |  |  | 767.524 | 867.6538 | 867.0908 | [5 empty] | 21.8946 | 698.292 | 39.3153 | 22.0937 | 578.9718 | 37.823 | 21.843 | 664.1475 | 805.6458 | 834.1262 |  | 1350.7961 | 1131.9617 | 873.1688 | 865.1267 | 1009.0231 | 734.739 | 855.1914 | 1185.7736 | 1192.1524 | 847.8091 | 975.544 | 1040.1628 | 1176.9485 | 1173.8368 | 704.6172 | 839.4428 | 864.0504 |  | 1192.4417 | 1011.8189 | 1135.7033 | 1203.3934 | 784.7469 | 876.2824 | 809.573 | 1107.2782 | 181.0794 | -0.00038835 | 19.5697 | 7.7045 | -28.8326 | 3.0914 | 6838.33 | 0.65 | 2.6338 | -3.0445 | -18.3704 | 2.1621 | 8.0204 | -35.803 | 13.8646 | 157.5175 | 243.8682 | 65.8709 | 74.98 | 12.5527 | 177.4949 | 67.9743
42838.4431 | 1972 | 24.4166 | 22.9345 | 22.7235 | 22.6123 | 22.2233 | 21.6828 | 22.58 | 21.6065 | 22.3344 | 22.2785 | 22.1924 | 21.8217 | 21.0845 | 22.0217 | 51.5229 | 57.1611 | 64.3297 | 78.8542 | 84.1338 | 90.6632 | 107.5775 | 151.7622 | 224.6489 | 65.0817 | 89.6726 | 253.2185 | 778.4498 | 765.4577 | 772.3897 | 80.0499 | 95.6279 | 960.9888 | 73.6984 | 93.2273 | 341.8018 | 1047.8937 | 668.7989 |  | 632.3252 | 1026.1863 | 982.3265 | 814.1752 |  | 535.6089 | 744.4175 | 672.139 | 866.9996 | 972.3311 | 1058.5732 | 1090.7507 | 41.5704 | 318.9115 | 62.6932 | 566.2468 | 58.912 | 51.8747 | 51.5446 | 70.717 | 66.5521 |  |  | 1.7094 | -2.915 | -68.8606 | 1.4581 | 8.6202 | -197.7684 | 31.4124 | -3.2268 | 13.5075 | 41.9362 | 69.5472 | 0.00087396 | -0.0010727 | 0.00047148 | 115.4825 | 44.8093 | 24.6246 | 22.2291 | 21.8041 | 21.0639 | 20.2761 | 23.6572 | 22.3179 | 22.269 | 22.2057 | 21.8021 | 21.2667 | 22.1223 | 846.8006 | 609.4288 | 430.6238 | 274.3758 | 219.6324 | 811.2555 | 429.9514 | 38.0054 | 50.7395 | 58.5116 | 67.6066 | 76.5422 | 81.5138 | 86.5773 | 88.7518 | 121.3451 | 771.15 | 734.0645 | 739.1159 | 752.4836 | 98.1764 | 26.478 | 912.7536 | 55.4776 | 22.1063 | 938.5067 | 32.3604 | 21.8515 | 68.2199 | 90.1418 | 266.3716 | 76.3152 | 93.8697 | 880.8108 | 931.846 | 711.8518 | 814.8725 | 864.615 | 858.8728 |  | 1013.5086 | 961.3064 | 1159.7852 | 688.0621 | 757.6346 | 964.6515 |  | 944.9839 |  |  | 777.8526 | 872.9763 | 873.461 | [5 empty] | 21.8976 | 698.864 | 39.3541 | 22.0875 | 579.2725 | 37.8598 | 21.8417 | 663.1731 | 804.2114 | 834.5218 |  | 1328.2982 | 1135.1066 | 857.5045 | 866.2236 | 1007.904 | 733.24 | 853.5365 | 1182.6358 | 1191.8606 | 838.0838 | 976.3789 | 1032.5526 | 1175.0799 | 1153.2461 | 705.315 | 840.7689 | 863.7459 |  | 1196.4039 | 1009.107 | 1133.3939 | 1194.0748 | 785.3428 | 878.2316 | 813.7736 | 1106.9192 | 169.8084 | -0.00096415 | 19.5692 | 7.7514 | -28.928 | 3.0914 | 6747.95 | 0.88 | 2.9462 | -3.7955 | -18.4474 | 2.6844 | 7.4668 | -35.7645 | 14.2536 | 159.6902 | 244.5636 | 65.9436 | 74.4566 | 13.7818 | 179.176 | 67.9533
42838.4431 | 1973 | 24.4207 | 22.9323 | 22.7197 | 22.6101 | 22.221 | 21.6791 | 22.5768 | 21.6034 | 22.3337 | 22.2772 | 22.1909 | 21.8224 | 21.0766 | 22.0158 | 51.5676 | 57.1926 | 64.3909 | 78.8832 | 84.1761 | 90.6811 | 107.5805 | 152.0751 | 225.0422 | 65.1216 | 89.7099 | 253.6469 | 778.7205 | 765.6489 | 772.7983 | 80.0808 | 95.6999 | 959.6978 | 73.7621 | 93.2459 | 342.2006 | 1053.9899 | 669.0968 |  | 632.8221 | 1029.594 | 983.3806 | 815.6544 |  | 535.8618 | 745.7319 | 671.5519 | 864.6474 | 968.6802 | 1055.9263 | 1087.4573 | 41.165 | 318.9814 | 62.7617 | 565.6813 | 58.8713 | 51.805 | 51.5768 | 70.7289 | 66.5857 |  |  | 1.3618 | -2.4334 | -69.0505 | 1.0099 | 8.9553 | -197.7592 | 28.7018 | -3.5429 | 13.6849 | 43.2777 | 52.7801 | 0.00098732 | -0.001035 | 0.00043863 | 115.53 | 44.863 | 24.6361 | 22.2337 | 21.804 | 21.0771 | 20.2776 | 23.6718 | 22.3237 | 22.2695 | 22.2076 | 21.8 | 21.2595 | 22.129 | 826.7674 | 570.2985 | 415.1906 | 273.2303 | 216.7886 | 812.9092 | 430.0182 | 38.0468 | 50.7518 | 58.5377 | 67.6471 | 76.5622 | 81.5337 | 86.5676 | 88.7591 | 121.5457 | 771.1854 | 733.5053 | 738.9945 | 755.6183 | 98.3053 | 42.5179 | 908.8066 | 55.5584 | 22.1058 | 935.8381 | 32.3932 | 21.8507 | 68.2352 | 90.1446 | 266.6411 | 76.3516 | 93.8816 | 881.0565 | 943.8553 | 712.7367 | 814.0939 | 863.932 | 859.9904 |  | 1018.5478 | 960.2688 | 1160.1544 | 688.6864 | 757.9769 | 963.6928 |  | 943.9526 |  |  | 782.3286 | 878.7208 | 878.3932 | [5 empty] | 21.8884 | 699.8979 | 39.3872 | 22.0999 | 580.2938 | 37.8873 | 21.8409 | 663.2335 | 802.0236 | 833.894 |  | 1286.2759 | 1133.5102 | 843.0384 | 866.6343 | 1007.3949 | 734.629 | 851.0781 | 1175.3692 | 1192.6941 | 828.8343 | 980.8481 | 1039.3235 | 1173.6779 | 1148.8382 | 705.5887 | 843.7788 | 863.9621 |  | 1192.4767 | 1015.8898 | 1133.1213 | 1190.5497 | 786.904 | 880.4574 | 812.9047 | 1107.6619 | 193.0647 | -1.6191e-05 | 19.5692 | 7.7896 | -28.8695 | 3.0914 | 6679.53 | 0.62 | 2.6301 | -3.47 | -18.4847 | 2.2355 | 7.603 | -35.7281 | 13.6112 | 162.2479 | 244.8491 | 66.0208 | 77.3457 | 15.5093 | 182.5139 | 67.8764
42838.4431 | 1974 | 24.4193 | 22.9421 | 22.7171 | 22.6052 | 22.2173 | 21.6797 | 22.5789 | 21.6055 | 22.3274 | 22.2789 | 22.1925 | 21.819 | 21.0745 | 22.017 | 51.6068 | 57.2216 | 64.449 | 78.9136 | 84.2221 | 90.7005 | 107.5791 | 152.4043 | 225.4261 | 65.1538 | 89.7416 | 254.056 | 780.3537 | 766.9993 | 774.5413 | 80.0932 | 95.822 | 961.3111 | 73.8156 | 93.2549 | 342.6225 | 1060.5666 | 669.3604 |  | 633.3879 | 1027.9801 | 984.6363 | 817.0032 |  | 537.265 | 747.9547 | 671.0639 | 866.1889 | 969.1383 | 1055.9197 | 1087.3543 | 40.8863 | 319.103 | 63.2309 | 565.2172 | 58.7485 | 51.7248 | 51.6103 | 70.7883 | 66.5958 |  |  | 1.2192 | -2.3946 | -68.9086 | 0.72607 | 8.8521 | -197.7711 | 31.7376 | -3.2202 | 13.66 | 43.5949 | 55.5901 | 0.0015097 | -0.00084439 | 0.00045341 | 115.5848 | 44.9016 | 24.6364 | 22.2322 | 21.8017 | 21.0759 | 20.2805 | 23.6729 | 22.3255 | 22.273 | 22.2067 | 21.7985 | 21.2644 | 22.1271 | 805.9611 | 592.8817 | 429.0232 | 270.3746 | 217.8044 | 813.5723 | 430.7156 | 38.0852 | 50.7883 | 58.5622 | 67.6771 | 76.563 | 81.5452 | 86.5705 | 88.7722 | 121.7669 | 772.2829 | 737.0624 | 743.0003 | 764.7368 | 79.1178 | 26.7262 | 908.8858 | 55.6442 | 22.1093 | 938.9971 | 32.425 | 21.8547 | 68.2588 | 90.1589 | 266.9145 | 76.3959 | 93.8953 | 882.5378 | 938.2269 | 713.7036 | 813.8515 | 863.8219 | 861.1157 |  | 1022.621 | 959.2524 | 1162.4834 | 688.7482 | 758.199 | 962.8548 |  | 943.1072 |  |  | 781.3173 | 878.6738 | 878.3522 | [5 empty] | 21.8864 | 701.5801 | 39.418 | 22.0968 | 580.974 | 37.9181 | 21.8459 | 663.8008 | 802.1293 | 832.4143 |  | 1300.3169 | 1135.6139 | 829.5587 | 871.1624 | 1009.7817 | 735.311 | 848.4155 | 1176.9427 | 1202.7861 | 821.3763 | 991.2314 | 1037.1626 | 1171.8275 | 1148.3514 | 706.2924 | 847.1491 | 864.4325 |  | 1197.0712 | 1021.768 | 1133.0758 | 1191.2537 | 788.7682 | 883.2822 | 808.4033 | 1108.6969 | 180.8776 | 0.00095278 | 19.5685 | 7.817 | -28.8238 | 3.0914 | 6660.57 | 0.91 | 2.4907 | -3.446 | -18.4858 | 1.8975 | 7.559 | -35.7291 | 14.3129 | 164.3302 | 246.5012 | 66.0805 | 79.924 | 14.1049 | 186.1718 | 67.9375
42838.4431 | 1975 | 24.4378 | 22.9534 | 22.7345 | 22.6304 | 22.229 | 21.6957 | 22.5918 | 21.6123 | 22.352 | 22.2918 | 22.205 | 21.824 | 21.0949 | 22.0191 | 51.6565 | 57.2646 | 64.5185 | 78.9455 | 84.2706 | 90.7256 | 107.5967 | 152.7931 | 225.8234 | 65.2073 | 89.7857 | 254.4611 | 782.1329 | 768.6707 | 775.952 | 80.1323 | 95.8978 | 962.199 | 73.8712 | 93.2668 | 343.0432 | 1063.9797 | 669.9626 |  | 633.8588 | 1024.2314 | 984.7848 | 817.8371 |  | 536.5228 | 748.644 | 670.409 | 863.7859 | 963.7682 | 1054.2504 | 1091.2959 | 40.7665 | 319.2473 | 63.715 | 564.9641 | 58.7742 | 51.6322 | 51.6305 | 70.8743 | 66.5237 |  |  | 1.5136 | -2.2435 | -68.8166 | 1.0796 | 9.1104 | -197.7882 | 29.5534 | -3.4574 | 13.0914 | 42.6535 | 61.3663 | 0.0010547 | -0.0010169 | 0.0004682 | 115.6861 | 44.9443 | 24.6468 | 22.2245 | 21.8006 | 21.0719 | 20.2827 | 23.6767 | 22.3215 | 22.2681 | 22.2078 | 21.7955 | 21.2632 | 22.1185 | 741.7594 | 565.663 | 413.0053 | 254.808 | 205.0007 | 811.1661 | 430.0344 | 38.1236 | 50.8207 | 58.5957 | 67.7262 | 76.5857 | 81.57 | 86.584 | 88.7926 | 121.9813 | 773.6718 | 740.9748 | 746.9882 | 771.1952 | 53.2686 | 24.2138 | 912.9467 | 55.7365 | 22.1104 | 946.8578 | 32.4506 | 21.8579 | 68.279 | 90.1881 | 267.1737 | 76.4561 | 93.9006 | 883.4942 | 947.9357 | 713.7591 | 814.6836 | 865.0954 | 862.3748 |  | 1026.4249 | 958.3592 | 1163.847 | 687.5903 | 757.989 | 962.0554 |  | 942.4845 |  |  | 765.3585 | 865.8152 | 864.5139 | [5 empty] | 21.891 | 701.3274 | 39.4509 | 22.0924 | 581.704 | 37.9462 | 21.8497 | 663.8769 | 803.3326 | 830.7049 |  | 1320.3975 | 1143.3354 | 814.7053 | 876.9527 | 1017.4485 | 736.2341 | 847.8422 | 1179.3356 | 1209.292 | 814.0145 | 997.9848 | 1033.9873 | 1175.8303 | 1148.9214 | 708.0858 | 850.7343 | 867.1335 |  | 1196.0927 | 1019.9256 | 1131.8324 | 1192.5728 | 791.3294 | 886.1373 | 805.219 | 1109.5201 | 139.9544 | 0.00040508 | 19.5677 | 7.8402 | -28.8793 | 3.0914 | 6719.24 | 0.98 | 2.777 | -3.3366 | -18.4797 | 2.3146 | 7.6637 | -35.7082 | 13.8029 | 166.2861 | 247.4803 | 66.0546 | 86.0921 | 15.7552 | 188.087 | 68.1573
42838.4431 | 1976 | 24.4454 | 22.9465 | 22.7302 | 22.6221 | 22.2249 | 21.6885 | 22.5784 | 21.6131 | 22.348 | 22.2835 | 22.1942 | 21.8204 | 21.0806 | 22.0165 | 51.696 | 57.2924 | 64.579 | 78.9654 | 84.3203 | 90.7519 | 107.6027 | 153.2348 | 226.2135 | 65.2507 | 89.8244 | 254.8739 | 782.9238 | 769.8505 | 776.7319 | 80.1608 | 95.7918 | 963.3682 | 73.9334 | 93.2874 | 343.4411 | 1062.5934 | 671.4516 |  | 633.0152 | 1024.9649 | 985.6267 | 818.139 |  | 536.4892 | 749.5542 | 668.8832 | 861.9104 | 959.6018 | 1052.6936 | 1091.3351 | 40.5498 | 319.5053 | 63.938 | 564.7754 | 58.8306 | 51.5667 | 51.6468 | 70.9657 | 66.5347 |  |  | 1.3769 | -2.896 | -68.8803 | 0.49871 | 8.7325 | -197.8171 | 31.9887 | -2.6288 | 13.4312 | 43.2651 | 89.0073 | 0.00059962 | -0.0010054 | 0.00046491 | 115.8162 | 44.9967 | 24.6557 | 22.2284 | 21.7957 | 21.0729 | 20.2804 | 23.6861 | 22.3274 | 22.2703 | 22.2075 | 21.8025 | 21.2737 | 22.1262 | 682.1788 | 517.5914 | 401.5035 | 243.785 | 198.8435 | 806.6448 | 429.0389 | 38.1584 | 50.8392 | 58.6253 | 67.756 | 76.5883 | 81.5804 | 86.5827 | 88.8071 | 122.182 | 774.9151 | 743.5267 | 749.4772 | 772.466 | 73.0872 | 29.4746 | 916.6201 | 55.8233 | 22.1067 | 947.89 | 32.4738 | 21.8544 | 68.2984 | 90.2016 | 267.4261 | 76.5065 | 93.9108 | 884.5869 | 955.0514 | 712.9263 | 816.2106 | 866.9501 | 863.752 |  | 1027.1416 | 957.436 | 1163.9718 | 686.1983 | 757.4321 | 961.3002 |  | 941.9913 |  |  | 748.9176 | 849.5123 | 848.3362 | [5 empty] | 21.8934 | 699.9516 | 39.4774 | 22.0983 | 582.0596 | 37.9843 | 21.8415 | 664.4772 | 805.4391 | 830.8349 |  | 1317.1622 | 1146.5219 | 802.7892 | 876.2178 | 1017.738 | 737.0416 | 850.6992 | 1182.2714 | 1206.3355 | 807.588 | 993.1626 | 1033.4126 | 1174.4869 | 1147.4785 | 710.3699 | 853.5906 | 868.5099 |  | 1193.3028 | 1016.6873 | 1131.9612 | 1191.0921 | 793.6284 | 887.068 | 804.9891 | 1110.1884 | 120.6244 | -0.00010047 | 19.5676 | 7.8422 | -28.9005 | 3.0913 | 6775.93 | 0.92 | 2.6496 | -3.7926 | -18.4965 | 1.5739 | 7.4987 | -35.6899 | 14.352 | 166.6248 | 247.5934 | 65.9394 | 90.9106 | 16.8442 | 187.2896 | 68.4806
42838.4432 | 1977 | 24.4472 | 22.9486 | 22.723 | 22.6162 | 22.213 | 21.6833 | 22.5673 | 21.6081 | 22.3388 | 22.2782 | 22.1934 | 21.8167 | 21.0712 | 22.0074 | 51.7448 | 57.3365 | 64.6409 | 79.0035 | 84.3781 | 90.7861 | 107.6185 | 153.761 | 226.6103 | 65.3075 | 89.8632 | 255.3034 | 783.7297 | 770.8199 | 777.5854 | 80.1879 | 95.763 | 964.2639 | 73.9953 | 93.3109 | 343.8483 | 1059.4554 | 671.2753 |  | 634.1125 | 1025.5646 | 987.2746 | 818.7141 |  | 536.3811 | 747.9986 | 664.8448 | 855.9413 | 955.954 | 1050.4742 | 1091.803 | 40.5944 | 319.8325 | 64.7601 | 564.4689 | 58.8245 | 51.5214 | 51.6524 | 71.0774 | 66.49 |  |  | 1.5537 | -2.8099 | -68.7128 | 1.2031 | 8.5321 | -197.8105 | 31.9466 | -3.0474 | 12.9799 | 41.7516 | 96.1296 | 0.00061933 | -0.0010448 | 0.00044191 | 115.9471 | 45.0479 | 24.6594 | 22.2322 | 21.7947 | 21.0742 | 20.2821 | 23.6858 | 22.3236 | 22.2708 | 22.2104 | 21.7972 | 21.2717 | 22.1299 | 678.8706 | 517.487 | 391.4553 | 249.4725 | 202.3815 | 803.3905 | 428.4099 | 38.1935 | 50.863 | 58.651 | 67.7951 | 76.6084 | 81.6041 | 86.5875 | 88.8249 | 122.3842 | 775.7853 | 744.3079 | 750.3746 | 771.5714 | 84.8691 | 35.1096 | 917.8909 | 55.9011 | 22.1074 | 947.5584 | 32.5024 | 21.851 | 68.316 | 90.2007 | 267.6648 | 76.5444 | 93.9194 | 885.3984 | 939.4991 | 710.9185 | 816.9362 | 867.604 | 864.7594 |  | 1023.2158 | 956.6886 | 1164.3517 | 685.1487 | 756.8592 | 960.6932 |  | 941.6152 |  |  | 744.545 | 839.2723 | 838.6654 | [5 empty] | 21.8912 | 698.1826 | 39.5151 | 22.1059 | 581.6225 | 38.0179 | 21.8365 | 664.234 | 808.8625 | 832.5236 |  | 1310.4621 | 1143.9834 | 796.197 | 871.3999 | 1012.6044 | 736.7742 | 854.01 | 1182.1492 | 1200.5547 | 804.5543 | 984.2808 | 1036.4485 | 1176.7343 | 1145.202 | 711.6105 | 854.9851 | 868.6971 |  | 1186.2715 | 1013.9739 | 1135.9599 | 1187.8372 | 794.9141 | 887.1306 | 805.2216 | 1110.4428 | 161.3229 | 0.00074216 | 19.5693 | 7.8441 | -28.7597 | 3.0913 | 6813.57 | 1.05 | 2.8157 | -3.733 | -18.4599 | 2.4427 | 7.4059 | -35.6594 | 14.3305 | 164.5391 | 247.8805 | 65.8106 | 89.9916 | 17.8415 | 185.4962 | 68.7571
42838.4432 | 1978 | 24.4425 | 22.9513 | 22.7276 | 22.6119 | 22.2067 | 21.6829 | 22.5717 | 21.6028 | 22.3377 | 22.276 | 22.1955 | 21.8196 | 21.0732 | 22.0072 | 51.7875 | 57.3663 | 64.7055 | 79.0322 | 84.4301 | 90.8183 | 107.632 | 154.3399 | 226.9896 | 65.3589 | 89.9004 | 255.7303 | 784.4821 | 771.5647 | 778.195 | 80.2081 | 95.7531 | 966.3315 | 74.0476 | 93.3371 | 344.245 | 1057.2586 | 671.3621 |  | 634.9739 | 1027.0526 | 989.7769 | 819.2409 |  | 535.6207 | 746.4737 | 661.5381 | 852.1227 | 958.2979 | 1050.985 | 1091.3286 | 40.6578 | 320.0705 | 65.6023 | 564.0796 | 58.8574 | 51.519 | 51.6541 | 71.1716 | 66.5317 |  |  | 1.8454 | -1.7999 | -69.3173 | 0.56639 | 8.5492 | -197.8118 | 30.9642 | -3.0106 | 13.2255 | 43.2879 | 91.163 | 0.00012321 | -0.0013602 | 0.00044684 | 116.0866 | 45.0942 | 24.6751 | 22.2313 | 21.8025 | 21.0799 | 20.2787 | 23.6918 | 22.3199 | 22.2673 | 22.2078 | 21.801 | 21.2651 | 22.1204 | 694.7733 | 535.5003 | 405.23 | 262.4041 | 202.1772 | 801.5919 | 428.4299 | 38.2297 | 50.8907 | 58.6753 | 67.8334 | 76.6174 | 81.6149 | 86.5839 | 88.8355 | 122.6001 | 776.2469 | 743.7085 | 749.9727 | 768.7424 | 87.6219 | 25.3737 | 917.1812 | 55.9854 | 22.1066 | 947.9363 | 32.5336 | 21.8541 | 68.3353 | 90.2239 | 267.9102 | 76.5935 | 93.9196 | 886.2675 | 926.1413 | 709.1785 | 817.5448 | 868.1201 | 865.5501 |  | 1020.512 | 956.0149 | 1165.4882 | 685.0047 | 756.5186 | 960.1488 |  | 941.208 |  |  | 757.0808 | 843.5541 | 843.7203 | [5 empty] | 21.8979 | 696.7271 | 39.545 | 22.0999 | 582.4658 | 38.0505 | 21.8411 | 663.6653 | 812.1059 | 833.4448 |  | 1300.4247 | 1140.3603 | 791.5667 | 868.4234 | 1007.5605 | 735.8529 | 855.3699 | 1180.5498 | 1194.2346 | 801.8842 | 979.2885 | 1036.5921 | 1179.8604 | 1138.0238 | 711.6668 | 854.5032 | 867.8729 |  | 1180.0514 | 1009.1086 | 1136.4115 | 1183.4253 | 794.7412 | 885.5803 | 813.1988 | 1110.4449 | 148.9662 | -1.6191e-05 | 19.5693 | 7.8452 | -28.79 | 3.0913 | 6784.01 | 1.32 | 3.0696 | -2.9855 | -18.5271 | 1.6747 | 7.4147 | -35.6664 | 14.1112 | 163.1103 | 248.6974 | 65.7208 | 87.5171 | 16.3148 | 184.2444 | 68.9695
42838.4432 | 1979 | 24.4509 | 22.9444 | 22.7329 | 22.6089 | 22.211 | 21.6824 | 22.5736 | 21.5995 | 22.3353 | 22.2736 | 22.1939 | 21.8221 | 21.0694 | 22.0113 | 51.8263 | 57.3978 | 64.7672 | 79.0502 | 84.4859 | 90.8417 | 107.6395 | 154.9809 | 227.3772 | 65.3979 | 89.9313 | 256.1655 | 784.0242 | 771.054 | 777.4812 | 80.2427 | 95.7603 | 969.5444 | 74.1091 | 93.3546 | 344.6137 | 1055.8927 | 675.4322 |  | 724.3961 | 1027.2413 | 992.3342 | 823.6923 |  | 535.1617 | 745.2507 | 659.1084 | 851.2459 | 959.2773 | 1051.4731 | 1090.1108 | 41.3813 | 320.3425 | 66.275 | 563.8269 | 58.8214 | 51.5491 | 51.6292 | 71.2302 | 66.5523 |  |  | 1.8816 | -1.5817 | -68.741 | 0.70899 | 9.345 | -197.8276 | 29.2873 | -2.9094 | 13.339 | 41.9687 | 107.9748 | -0.00090846 | -0.0016017 | 0.00049612 | 116.2451 | 45.157 | 24.6789 | 22.2379 | 21.8086 | 21.0804 | 20.2857 | 23.707 | 22.3246 | 22.2755 | 22.2127 | 21.8018 | 21.2745 | 22.1318 | 685.1128 | 530.2669 | 384.7869 | 260.1552 | 202.6073 | 800.2573 | 428.1756 | 38.2599 | 50.9156 | 58.6957 | 67.8692 | 76.6257 | 81.6248 | 86.5848 | 88.8484 | 122.8236 | 776.4 | 743.0688 | 749.2417 | 765.609 | 96.1936 | 33.5405 | 918.8183 | 56.0745 | 22.1056 | 949.6346 | 32.5542 | 21.8558 | 68.3515 | 90.2383 | 268.1759 | 76.6403 | 93.9202 | 887.5292 | 916.883 | 709.8219 | 817.7617 | 868.1865 | 866.4299 |  | 1020.6709 | 955.1578 | 1165.6283 | 686.016 | 756.53 | 959.3612 |  | 940.6929 |  |  | 758.7917 | 843.6678 | 842.8376 | [5 empty] | 21.8981 | 697.2509 | 39.5805 | 22.0945 | 584.7336 | 38.0839 | 21.8461 | 663.2057 | 813.0195 | 833.262 |  | 1295.0579 | 1136.6647 | 791.9148 | 866.4845 | 1004.5569 | 735.2346 | 854.8088 | 1178.7418 | 1191.4626 | 799.9747 | 977.4511 | 1035.7427 | 1179.8901 | 1132.2861 | 711.5998 | 852.1978 | 866.4488 |  | 1184.9309 | 1007.8806 | 1134.2513 | 1181.0834 | 794.0124 | 883.2093 | 821.8323 | 1110.4876 | 112.0202 | -0.00096415 | 19.5695 | 7.8429 | -28.8398 | 3.0913 | 6811.68 | 1.03 | 3.0985 | -2.797 | -18.4389 | 1.8726 | 7.7536 | -35.6744 | 13.7263 | 163.1683 | 248.8197 | 65.6958 | 88.0672 | 18.5381 | 183.3545 | 69.1009
42838.4432 | 1980 | 24.4564 | 22.9487 | 22.7277 | 22.6109 | 22.2144 | 21.6822 | 22.5788 | 21.6088 | 22.3336 | 22.2768 | 22.1955 | 21.8206 | 21.0703 | 22.0161 | 51.8682 | 57.4339 | 64.8335 | 79.078 | 84.5356 | 90.8559 | 107.6374 | 155.6941 | 227.7476 | 65.4388 | 89.9666 | 256.6069 | 782.1581 | 768.8776 | 775.6943 | 80.2766 | 95.7734 | 968.1514 | 74.1702 | 93.3728 | 345.0001 | 1054.8894 | 669.8896 |  | 755.2936 | 1027.3978 | 992.4079 | 828.8559 |  | 534.1129 | 744.653 | 659.9389 | 856.3236 | 961.2211 | 1050.6032 | 1089.125 | 42.8251 | 320.5394 | 66.0033 | 563.5192 | 58.7464 | 51.5924 | 51.5854 | 71.3226 | 66.5906 |  |  | 1.7666 | -1.6954 | -68.9723 | 1.3208 | 8.8791 | -197.8098 | 30.3715 | -3.1709 | 13.0177 | 39.7572 | 110.7854 | -0.0015146 | -0.0017561 | 0.00047312 | 116.3021 | 45.2046 | 24.6915 | 22.2433 | 21.8044 | 21.0827 | 20.2874 | 23.7039 | 22.328 | 22.2722 | 22.2085 | 21.8009 | 21.273 | 22.1287 | 684.333 | 524.0633 | 378.979 | 255.4614 | 210.8716 | 799.7538 | 428.3825 | 38.3064 | 50.9379 | 58.7263 | 67.9032 | 76.6476 | 81.6429 | 86.5863 | 88.8588 | 123.0359 | 776.0758 | 740.7981 | 746.5665 | 759.8123 | 83.2697 | 19.9657 | 919.994 | 56.1659 | 22.1074 | 950.6641 | 32.5885 | 21.8556 | 68.3744 | 90.2527 | 268.4528 | 76.6949 | 93.9278 | 888.13 | 906.8295 | 712.084 | 817.5265 | 868.0434 | 867.1237 |  | 1016.7401 | 954.4523 | 1165.7535 | 687.2721 | 756.7678 | 958.7834 |  | 940.3743 |  |  | 744.2536 | 829.4524 | 828.1653 | [5 empty] | 21.8901 | 699.5537 | 39.6119 | 22.0943 | 587.2618 | 38.1114 | 21.8488 | 662.6506 | 811.8246 | 832.4957 |  | 1302.0077 | 1133.9128 | 803.6233 | 864.7004 | 1001.8722 | 734.4118 | 853.6724 | 1177.7553 | 1189.0011 | 806.5728 | 976.0328 | 1036.4633 | 1180.004 | 1129.6489 | 711.955 | 850.0241 | 865.5663 |  | 1184.0364 | 1008.5933 | 1134.8118 | 1179.6354 | 793.4144 | 881.8479 | 823.915 | 1110.2779 | 143.1808 | -3.0266e-05 | 19.5696 | 7.8139 | -28.9092 | 3.0913 | 6787.12 | 1.11 | 2.9998 | -2.8949 | -18.4644 | 2.5551 | 7.5553 | -35.6611 | 13.9735 | 161.1178 | 248.9274 | 65.7264 | 87.9568 | 19.2226 | 182.6496 | 69.1679
42838.4432 | 1981 | 24.4591 | 22.949 | 22.7254 | 22.6129 | 22.2136 | 21.6684 | 22.57 | 21.6076 | 22.3363 | 22.2753 | 22.1864 | 21.8185 | 21.0758 | 22.0062 | 51.9026 | 57.4636 | 64.8947 | 79.1045 | 84.5821 | 90.8693 | 107.6386 | 156.439 | 228.0994 | 65.4783 | 89.9945 | 257.0436 | 780.6832 | 767.2844 | 774.4919 | 80.3059 | 95.7743 | 963.8747 | 74.2211 | 93.3773 | 345.3627 | 1052.9529 | 666.2833 |  | 730.1429 | 1032.6821 | 992.9125 | 832.6909 |  | 533.6015 | 744.7412 | 660.3851 | 861.4595 | 964.4403 | 1052.1683 | 1089.0127 | 44.2304 | 320.733 | 65.8889 | 563.1655 | 58.7124 | 51.6289 | 51.5341 | 71.3969 | 66.6114 |  |  | 1.5872 | -2.8033 | -68.8153 | 0.46782 | 9.6702 | -197.7947 | 30.4438 | -2.7596 | 12.9042 | 40.3314 | 98.9287 | -0.00083782 | -0.0017331 | 0.00045998 | 116.2956 | 45.2473 | 24.7009 | 22.2427 | 21.8066 | 21.0782 | 20.2889 | 23.7098 | 22.3315 | 22.275 | 22.2082 | 21.804 | 21.2732 | 22.125 | 660.8 | 491.6973 | 337.7911 | 235.6392 | 200.3386 | 798.5149 | 427.6367 | 38.3328 | 50.9624 | 58.7437 | 67.9369 | 76.6493 | 81.6482 | 86.5712 | 88.868 | 123.2459 | 775.4461 | 738.122 | 743.6546 | 755.1702 | 100.5692 | 26.5932 | 919.691 | 56.256 | 22.1124 | 950.5639 | 32.6195 | 21.8564 | 68.3997 | 90.2678 | 268.724 | 76.7422 | 93.9413 | 887.243 | 906.5384 | 713.6165 | 817.6306 | 868.5531 | 867.6513 |  | 1012.6639 | 953.8153 | 1164.6544 | 688.3742 | 757.2388 | 958.2338 |  | 940.0458 |  |  | 744.2865 | 827.1139 | 827.3081 | [5 empty] | 21.8903 | 702.0882 | 39.6472 | 22.0986 | 588.6384 | 38.1383 | 21.8459 | 662.5304 | 809.7495 | 831.7033 |  | 1305.5059 | 1131.0635 | 810.0296 | 864.8584 | 999.5566 | 733.2029 | 853.6323 | 1178.0309 | 1186.2745 | 815.0337 | 974.6333 | 1036.6534 | 1179.1433 | 1129.1283 | 712.672 | 848.8435 | 865.3577 |  | 1181.4152 | 1005.4899 | 1134.0377 | 1179.4725 | 792.8139 | 880.8126 | 839.7892 | 1110.0088 | 178.0977 | 4.8575e-06 | 19.57 | 7.7908 | -28.8552 | 3.0913 | 6761.89 | 0.81 | 2.8417 | -3.7227 | -18.4442 | 1.5208 | 7.8894 | -35.6808 | 13.9983 | 159.0152 | 248.1727 | 65.8257 | 90.0874 | 23.6578 | 181.4628 | 69.1146
42838.4432 | 1982 | 24.4653 | 22.954 | 22.732 | 22.6131 | 22.2214 | 21.6761 | 22.5746 | 21.6099 | 22.341 | 22.2871 | 22.1901 | 21.8413 | 21.0849 | 22.0091 | 51.9455 | 57.4947 | 64.9475 | 79.1276 | 84.6334 | 90.8966 | 107.649 | 157.2008 | 228.4641 | 65.5253 | 90.0319 | 257.4877 | 779.8313 | 766.9962 | 773.9393 | 80.3354 | 95.7765 | 958.4912 | 74.2858 | 93.4046 | 345.7594 | 1051.886 | 666.9115 |  | 721.9692 | 1036.6707 | 994.3657 | 835.6339 |  | 532.601 | 744.3487 | 659.7376 | 864.111 | 964.2809 | 1053.0213 | 1088.2148 | 45.6406 | 320.735 | 66.4247 | 563.0715 | 58.7545 | 51.6817 | 51.5195 | 71.4628 | 66.6503 |  |  | 1.9768 | -3.218 | -68.3671 | 1.1151 | 8.9402 | -197.8144 | 29.8616 | -3.0395 | 13.1138 | 39.8235 | 88.5422 | -0.00092489 | -0.0015837 | 0.00044027 | 116.283 | 45.2946 | 24.7103 | 22.238 | 21.8061 | 21.0773 | 20.29 | 23.72 | 22.3286 | 22.273 | 22.2131 | 21.8083 | 21.2754 | 22.1343 | 645.022 | 496.6221 | 324.3211 | 225.5066 | 193.0803 | 798.0969 | 426.8263 | 38.3741 | 50.9922 | 58.776 | 67.9762 | 76.6658 | 81.6726 | 86.5679 | 88.8886 | 123.4708 | 775.0156 | 736.9524 | 742.1956 | 753.3185 | 116.9772 | 23.4361 | 918.7136 | 56.3464 | 22.1146 | 949.0472 | 32.6465 | 21.8599 | 68.4219 | 90.2823 | 268.9893 | 76.7786 | 93.9464 | 885.6919 | 914.961 | 714.2593 | 817.5872 | 868.8361 | 868.0464 |  | 1013.9641 | 953.0849 | 1163.0537 | 688.3554 | 757.4931 | 957.5476 |  | 939.6579 |  |  | 753.9162 | 838.0834 | 838.1552 | [5 empty] | 21.8946 | 703.199 | 39.6788 | 22.0988 | 588.5679 | 38.1771 | 21.8402 | 662.9743 | 808.9237 | 831.5471 |  | 1309.3769 | 1128.7206 | 805.2208 | 866.7191 | 1000.2254 | 733.0573 | 854.3304 | 1177.7538 | 1185.5807 | 813.8361 | 976.2978 | 1036.4239 | 1174.8865 | 1129.7524 | 712.6463 | 847.4288 | 864.878 |  | 1183.6586 | 1002.7333 | 1130.8141 | 1178.033 | 791.9797 | 879.1217 | 853.9764 | 1109.6405 | 142.2852 | -0.00017068 | 19.5697 | 7.7614 | -28.7847 | 3.0913 | 6711.45 | 0.97 | 3.1706 | -3.9877 | -18.3805 | 2.3474 | 7.5882 | -35.694 | 13.8683 | 159.6682 | 247.0713 | 65.8964 | 91.6775 | 25.0013 | 180.7878 | 69.0415
42838.4432 | 1983 | 24.4775 | 22.9511 | 22.7259 | 22.616 | 22.2201 | 21.6787 | 22.5737 | 21.609 | 22.3459 | 22.2779 | 22.1949 | 21.8176 | 21.0769 | 22.0119 | 52.0113 | 57.5368 | 65.0326 | 79.1714 | 84.7045 | 90.9391 | 107.6801 | 158.0364 | 228.8414 | 65.5852 | 90.0774 | 257.9478 | 779.3423 | 767.0902 | 773.6822 | 80.3685 | 95.7683 | 953.9137 | 74.3406 | 93.4145 | 346.1746 | 1050.7002 | 667.7687 |  | 717.916 | 1036.607 | 995.3116 | 836.7232 |  | 531.4159 | 743.1575 | 659.9756 | 862.4787 | 965.668 | 1053.2094 | 1088.6713 | 45.9584 | 320.5819 | 66.9741 | 562.746 | 58.6494 | 51.6918 | 51.5419 | 71.4967 | 66.667 |  |  | 1.4945 | -1.955 | -68.7055 | 1.0316 | 7.7528 | -197.8085 | 31.4893 | -2.6242 | 13.6849 | 42.2299 | 85.6196 | -0.00062097 | -0.0014621 | 0.0004682 | 116.268 | 45.3399 | 24.724 | 22.2406 | 21.8027 | 21.0739 | 20.2907 | 23.7242 | 22.3347 | 22.2749 | 22.2107 | 21.8027 | 21.2791 | 22.1323 | 663.7879 | 496.403 | 309.2053 | 218.0641 | 192.7489 | 799.1441 | 425.8712 | 38.4085 | 51.0118 | 58.8114 | 68.0155 | 76.6753 | 81.6802 | 86.5633 | 88.9035 | 123.7061 | 774.5137 | 735.5865 | 740.4716 | 751.1885 | 138.2818 | 30.2919 | 916.962 | 56.4292 | 22.1106 | 946.3378 | 32.6757 | 21.8553 | 68.4327 | 90.2905 | 269.2481 | 76.8198 | 93.9414 | 884.8614 | 918.4278 | 714.8622 | 817.3596 | 868.7968 | 868.3739 |  | 1014.5819 | 952.4143 | 1162.0501 | 687.6059 | 757.3735 | 956.9203 |  | 939.24 |  |  | 748.2467 | 833.7075 | 833.0782 | [5 empty] | 21.8942 | 702.8984 | 39.7067 | 22.0904 | 588.7159 | 38.203 | 21.84 | 663.7649 | 808.966 | 831.4374 |  | 1299.2009 | 1127.5951 | 808.5112 | 866.7727 | 1001.885 | 733.7355 | 855.3183 | 1176.972 | 1185.2204 | 813.8029 | 978.8271 | 1035.223 | 1170.8585 | 1130.2668 | 711.051 | 845.4911 | 863.4974 |  | 1186.9077 | 1006.0361 | 1128.8227 | 1176.4984 | 790.922 | 877.0637 | 855.141 | 1108.8731 | 139.1115 | 4.8575e-06 | 19.5702 | 7.7357 | -28.8228 | 3.0913 | 6702.33 | 0.97 | 2.7565 | -3.1064 | -18.4152 | 2.2565 | 7.0669 | -35.696 | 14.2423 | 159.9753 | 246.3885 | 65.8842 | 90.0012 | 26.5006 | 180.0998 | 68.9558
42838.4432 | 1984 | 24.4767 | 22.9489 | 22.7291 | 22.6101 | 22.2199 | 21.6784 | 22.5784 | 21.606 | 22.338 | 22.2786 | 22.1928 | 21.82 | 21.0791 | 22.0198 | 52.0345 | 57.5571 | 65.0775 | 79.1846 | 84.7418 | 90.9456 | 107.6808 | 158.8607 | 229.1933 | 65.6219 | 90.091 | 258.3854 | 779.9741 | 767.7748 | 774.6385 | 80.3915 | 95.7414 | 951.5465 | 74.3979 | 93.4245 | 346.5724 | 1048.4388 | 668.7355 |  | 715.361 | 1033.2079 | 995.5309 | 838.2515 |  | 530.4702 | 742.9551 | 660.3864 | 859.6988 | 964.6134 | 1054.4579 | 1088.5357 | 45.3838 | 320.4519 | 67.6407 | 562.4831 | 58.6257 | 51.7098 | 51.601 | 71.4919 | 66.694 |  |  | 1.6128 | -3.9132 | -69.228 | 1.6027 | 8.0084 | -197.8046 | 30.363 | -3.2294 | 13.4979 | 42.3654 | 97.8503 | -0.00058647 | -0.0013964 | 0.00046162 | 116.2563 | 45.3823 | 24.7322 | 22.2384 | 21.8061 | 21.0717 | 20.2852 | 23.7243 | 22.3321 | 22.2747 | 22.208 | 21.8023 | 21.2752 | 22.1276 | 757.9682 | 523.0346 | 321.1643 | 214.6336 | 188.8698 | 803.3312 | 425.0325 | 38.4475 | 51.0411 | 58.8348 | 68.054 | 76.7004 | 81.7079 | 86.5702 | 88.9171 | 123.9481 | 773.9719 | 733.8997 | 738.4768 | 749.1169 | 109.7931 | 24.0847 | 915.9043 | 56.5229 | 22.1127 | 943.9228 | 32.7067 | 21.8556 | 68.4574 | 90.3015 | 269.5101 | 76.876 | 93.958 | 884.0244 | 913.2281 | 714.9018 | 816.8402 | 868.1754 | 868.579 |  | 1011.8581 | 951.8049 | 1161.2539 | 687.3609 | 757.2373 | 956.2987 |  | 938.7623 |  |  | 741.5236 | 824.9203 | 824.3461 | [5 empty] | 21.8919 | 702.693 | 39.7353 | 22.0955 | 588.3394 | 38.2329 | 21.8436 | 663.929 | 808.7144 | 832.2275 |  | 1294.1528 | 1127.9558 | 827.0636 | 866.2818 | 1002.0967 | 734.1584 | 857.0364 | 1177.1875 | 1187.2957 | 829.6272 | 980.3991 | 1033.0879 | 1169.4945 | 1129.6816 | 709.2867 | 843.8021 | 862.9463 |  | 1182.0827 | 1010.7555 | 1128.0331 | 1173.396 | 790.0113 | 876.42 | 853.1653 | 1107.8717 | 165.9686 | 0.0002085 | 19.5694 | 7.7151 | -28.871 | 3.0913 | 6687.41 | 0.71 | 2.8648 | -4.3944 | -18.4832 | 2.8123 | 7.1858 | -35.7125 | 13.9918 | 158.5789 | 245.8499 | 65.8534 | 81.1796 | 25.0137 | 178.8076 | 68.8571
42838.4433 | 1985 | 24.4843 | 22.9464 | 22.7312 | 22.6078 | 22.2207 | 21.6834 | 22.5779 | 21.606 | 22.3413 | 22.2824 | 22.1877 | 21.8201 | 21.0812 | 22.0145 | 52.0918 | 57.601 | 65.1452 | 79.2164 | 84.8162 | 90.9714 | 107.6903 | 159.7277 | 229.5933 | 65.6761 | 90.1443 | 258.8374 | 780.3279 | 767.6057 | 774.3173 | 80.4295 | 95.7311 | 947.3357 | 74.462 | 93.4424 | 346.9642 | 1047.6475 | 669.6186 |  | 713.8874 | 1030.5464 | 995.0938 | 840.0318 |  | 529.4728 | 741.4102 | 659.9729 | 862.12 | 961.6159 | 1052.7549 | 1087.9448 | 45.6473 | 320.4534 | 66.1399 | 562.2698 | 58.6476 | 51.7318 | 51.6875 | 71.4835 | 66.6949 |  |  | 1.4203 | -3.2252 | -69.0992 | 0.35217 | 7.9348 | -197.8552 | 31.8316 | -3.0119 | 13.6472 | 41.8919 | 95.6995 | -0.00084111 | -0.0015705 | 0.00045505 | 116.2526 | 45.4326 | 24.7334 | 22.2338 | 21.8008 | 21.0648 | 20.2914 | 23.7247 | 22.3225 | 22.2744 | 22.2133 | 21.8045 | 21.2705 | 22.1201 | 790.0983 | 507.1697 | 325.6825 | 215.1895 | 180.9011 | 805.6901 | 423.671 | 38.4932 | 51.0658 | 58.8644 | 68.0936 | 76.7069 | 81.7219 | 86.566 | 88.9317 | 124.1812 | 773.2718 | 731.6126 | 735.9904 | 746.4778 | 129.6154 | 27.8898 | 914.0225 | 56.6317 | 22.1149 | 941.3719 | 32.7333 | 21.8581 | 68.4829 | 90.3128 | 269.765 | 76.9144 | 93.973 | 882.6112 | 907.132 | 714.44 | 816.3701 | 867.5638 | 868.7035 |  | 1010.1108 | 951.0767 | 1160.0317 | 687.8688 | 757.4563 | 955.5513 |  | 938.2434 |  |  | 741.7221 | 821.9124 | 821.5238 | [5 empty] | 21.8945 | 702.8284 | 39.7695 | 22.1048 | 587.8149 | 38.267 | 21.8452 | 663.6311 | 807.9583 | 833.1882 |  | 1303.8289 | 1129.6561 | 828.3095 | 869.8119 | 1001.79 | 734.0053 | 858.6015 | 1176.4967 | 1189.4774 | 830.2854 | 982.4775 | 1032.3456 | 1168.1144 | 1128.1746 | 708.0118 | 842.3691 | 862.4623 |  | 1187.2149 | 1011.8916 | 1126.7888 | 1171.8107 | 788.7391 | 875.124 | 851.9208 | 1107.0576 | 179.7219 | 0.0014794 | 19.5689 | 7.6767 | -28.9143 | 3.0912 | 6720.42 | 0.78 | 2.6879 | -3.9864 | -18.4519 | 1.3173 | 7.1481 | -35.6941 | 14.317 | 157.6878 | 245.0191 | 65.8997 | 78.5413 | 24.2557 | 178.3223 | 68.7288
42838.4433 | 1986 | 24.4882 | 22.9547 | 22.7328 | 22.6185 | 22.2139 | 21.6831 | 22.5838 | 21.6065 | 22.3402 | 22.2805 | 22.1975 | 21.8215 | 21.0866 | 22.0102 | 52.12 | 57.6327 | 65.2074 | 79.2438 | 84.8561 | 90.9815 | 107.6911 | 160.6118 | 229.9671 | 65.7171 | 90.1735 | 259.29 | 778.497 | 765.1231 | 772.5003 | 80.4564 | 95.714 | 944.8657 | 74.5062 | 93.4438 | 347.3281 | 1047.693 | 670.2682 |  | 712.4973 | 1029.6629 | 994.7843 | 841.3972 |  | 529.2396 | 741.0739 | 658.5685 | 857.5838 | 959.8774 | 1051.1047 | 1086.9689 | 45.5262 | 320.5202 | 65.6799 | 562.1922 | 58.647 | 51.7349 | 51.785 | 71.4653 | 66.7153 |  |  | 1.4078 | -0.11966 | -68.7437 | 1.2097 | 8.3849 | -197.7652 | 30.2099 | -3.0783 | 14.03 | 43.1048 | 104.1056 | -0.001191 | -0.0016707 | 0.00043863 | 116.2913 | 45.4839 | 24.7456 | 22.2421 | 21.8062 | 21.0831 | 20.2896 | 23.7403 | 22.3249 | 22.2768 | 22.2157 | 21.8123 | 21.2757 | 22.1342 | 829.9326 | 520.1298 | 355.173 | 212.4947 | 177.7143 | 809.3505 | 422.9604 | 38.52 | 51.0896 | 58.8821 | 68.1224 | 76.7112 | 81.726 | 86.5548 | 88.937 | 124.409 | 772.4204 | 729.1286 | 733.3994 | 743.8075 | 140.2775 | 31.5746 | 911.3806 | 56.731 | 22.1099 | 938.9321 | 32.7546 | 21.8571 | 68.4995 | 90.3237 | 270.0106 | 76.9484 | 93.975 | 882.238 | 914.6438 | 714.1457 | 815.6029 | 866.7091 | 868.681 |  | 1011.8718 | 950.2536 | 1158.8228 | 688.9446 | 758.0077 | 954.6792 |  | 937.4845 |  |  | 771.1709 | 837.3883 | 840.8119 | [5 empty] | 21.8961 | 703.6503 | 39.8083 | 22.1008 | 587.737 | 38.2998 | 21.8521 | 662.9616 | 807.0132 | 833.7802 |  | 1300.2148 | 1130.2252 | 816.986 | 868.8737 | 1005.3573 | 733.5866 | 859.6047 | 1176.2722 | 1189.3341 | 822.5044 | 983.2404 | 1035.7928 | 1167.8617 | 1129.9481 | 707.4403 | 840.5613 | 862.3138 |  | 1179.3238 | 1011.4866 | 1126.4879 | 1172.4959 | 787.6433 | 873.542 | 856.4129 | 1106.7055 | 163.4426 | 0.00038403 | 19.5679 | 7.6484 | -28.8451 | 3.0912 | 6766.46 | 0.81 | 2.6738 | -0.76773 | -18.4014 | 2.441 | 7.3435 | -35.6638 | 13.9389 | 158.5831 | 244.2023 | 66.0222 | 75.5697 | 20.8455 | 178.3094 | 68.5584
42838.4433 | 1987 | 24.49 | 22.963 | 22.7325 | 22.6199 | 22.2156 | 21.6859 | 22.5793 | 21.6095 | 22.3447 | 22.2763 | 22.1985 | 21.8166 | 21.0774 | 22.0117 | 52.1694 | 57.6677 | 65.2791 | 79.2828 | 84.925 | 91.0107 | 107.7036 | 161.5065 | 230.3535 | 65.7724 | 90.2071 | 259.7468 | 777.159 | 763.5742 | 771.1664 | 80.4821 | 95.6975 | 947.6862 | 74.5674 | 93.4605 | 347.7096 | 1047.5865 | 670.8051 |  | 711.9072 | 1028.4803 | 993.7197 | 843.2454 |  | 530.6196 | 742.6663 | 658.3868 | 856.4025 | 961.3862 | 1051.5294 | 1087.4187 | 45.3971 | 320.5222 | 66.2318 | 562.0326 | 58.6364 | 51.7288 | 51.8956 | 71.4264 | 66.7435 |  |  | 1.1344 | -2.4222 | -69.3469 | 1.1144 | 9.0749 | -197.7796 | 31.0135 | -2.8043 | 13.0529 | 40.5161 | 115.4722 | -0.001766 | -0.0018317 | 0.00044848 | 116.3345 | 45.5384 | 24.7462 | 22.2394 | 21.8031 | 21.0729 | 20.2874 | 23.7409 | 22.3241 | 22.2749 | 22.2106 | 21.808 | 21.2774 | 22.1287 | 869.3736 | 544.3073 | 363.0844 | 212.4004 | 182.482 | 814.3231 | 422.2994 | 38.5465 | 51.1107 | 58.9069 | 68.149 | 76.722 | 81.7467 | 86.5459 | 88.9545 | 124.6408 | 771.4533 | 726.6328 | 730.9812 | 741.4878 | 127.5596 | 27.4035 | 908.2787 | 56.8208 | 22.1094 | 936.2511 | 32.784 | 21.858 | 68.5137 | 90.3365 | 270.2697 | 76.9935 | 93.9783 | 882.8313 | 925.5422 | 713.125 | 815.0836 | 866.6164 | 868.6558 |  | 1015.2815 | 949.432 | 1159.0545 | 689.4362 | 758.4674 | 953.8055 |  | 936.7811 |  |  | 783.2182 | 851.7051 | 853.24 | [5 empty] | 21.8942 | 704.2888 | 39.8389 | 22.1013 | 586.7538 | 38.3367 | 21.8491 | 662.7525 | 807.6324 | 834.097 |  | 1311.1478 | 1130.2909 | 808.5764 | 866.5227 | 1006.7037 | 733.0859 | 859.795 | 1176.4434 | 1186.84 | 815.7891 | 985.8071 | 1037.9528 | 1165.8038 | 1133.1346 | 707.2809 | 838.6917 | 861.4161 |  | 1181.8699 | 1013.9768 | 1124.5897 | 1172.3869 | 786.3464 | 872.6067 | 864.7707 | 1106.68 | 147.4889 | -0.00071837 | 19.5681 | 7.6133 | -28.7987 | 3.0912 | 6788.95 | 0.71 | 2.3987 | -3.4568 | -18.4964 | 2.3448 | 7.6409 | -35.6708 | 14.1253 | 160.3259 | 244.3859 | 66.1357 | 73.1804 | 19.8426 | 178.1995 | 68.3456
42838.4433 | 1988 | 24.5002 | 22.961 | 22.7251 | 22.6212 | 22.2142 | 21.6878 | 22.5746 | 21.6061 | 22.3413 | 22.2745 | 22.1955 | 21.812 | 21.0792 | 22.0062 | 52.2157 | 57.7033 | 65.3453 | 79.3127 | 84.9881 | 91.0372 | 107.7218 | 162.3753 | 230.7207 | 65.82 | 90.2461 | 260.2116 | 775.2303 | 761.3744 | 769.0915 | 80.5182 | 95.6842 | 947.4853 | 74.636 | 93.4851 | 348.1305 | 1048.2746 | 671.2572 |  | 710.8379 | 1029.5739 | 993.4976 | 844.5674 |  | 531.9229 | 742.8253 | 660.7865 | 857.1175 | 961.5839 | 1052.6215 | 1088.6855 | 45.3762 | 320.3786 | 66.5483 | 561.9283 | 58.6594 | 51.7208 | 51.9761 | 71.3939 | 66.6914 |  |  | 1.3269 | -2.4472 | -68.5919 | 1.1966 | 8.933 | -197.825 | 30.7461 | -2.6735 | 12.9587 | 41.4054 | 113.5126 | -0.0012304 | -0.0018104 | 0.00043863 | 116.4084 | 45.5777 | 24.7536 | 22.2351 | 21.8 | 21.0711 | 20.2824 | 23.7347 | 22.3265 | 22.2688 | 22.2019 | 21.7973 | 21.2711 | 22.124 | 860.4184 | 543.3155 | 351.9697 | 214.6828 | 177.6347 | 817.6988 | 421.4074 | 38.5973 | 51.1366 | 58.9447 | 68.1918 | 76.7462 | 81.7724 | 86.5582 | 88.977 | 124.9244 | 770.5585 | 725.1284 | 729.87 | 742.9564 | 77.5444 | 25.1325 | 905.5693 | 56.9201 | 22.1161 | 933.3991 | 32.8191 | 21.86 | 68.5317 | 90.3504 | 270.5273 | 77.0392 | 93.9764 | 882.7305 | 923.7093 | 711.7516 | 816.199 | 868.8731 | 868.7068 |  | 1015.2255 | 948.59 | 1161.055 | 689.1387 | 758.741 | 952.9108 |  | 936.0074 |  |  | 779.4596 | 850.1786 | 851.2604 | [5 empty] | 21.9028 | 704.3869 | 39.8814 | 22.1059 | 585.2425 | 38.3627 | 21.8451 | 662.3083 | 805.6356 | 834.1635 |  | 1317.8189 | 1131.5163 | 804.6541 | 869.3001 | 1006.7766 | 732.1081 | 857.8578 | 1176.3745 | 1187.9813 | 811.2979 | 990.2394 | 1035.7892 | 1164.9598 | 1140.3276 | 706.3066 | 837.5441 | 861.5867 |  | 1186.6938 | 1016.7599 | 1124.1022 | 1171.8202 | 786.0637 | 873.3816 | 878.0524 | 1106.3057 | 145.8138 | 0.0021535 | 19.5691 | 7.6071 | -28.8875 | 3.0912 | 6817.81 | 0.63 | 2.5917 | -3.4749 | -18.3969 | 2.4298 | 7.584 | -35.6896 | 14.0701 | 160.2958 | 245.8006 | 66.2197 | 75.5397 | 20.9105 | 178.5417 | 68.0489
42838.4433 | 1989 | 24.4925 | 22.9616 | 22.7216 | 22.6123 | 22.2119 | 21.679 | 22.5706 | 21.5914 | 22.3437 | 22.2667 | 22.1933 | 21.8119 | 21.0756 | 22.0039 | 52.2606 | 57.7302 | 65.4051 | 79.3425 | 85.0541 | 91.0655 | 107.7384 | 163.2892 | 231.1031 | 65.8622 | 90.2806 | 260.6618 | 773.5744 | 759.3393 | 767.4829 | 80.5405 | 95.6739 | 947.6007 | 74.674 | 93.4864 | 348.5252 | 1049.206 | 672.1839 |  | 709.673 | 1030.3688 | 993.8176 | 844.543 |  | 533.7959 | 745.2184 | 660.0551 | 850.9319 | 959.8816 | 1052.7805 | 1086.0285 | 45.0899 | 320.2397 | 67.387 | 561.9768 | 58.4117 | 51.7164 | 52.0297 | 71.3796 | 66.7227 |  |  | 1.6049 | -2.1613 | -69.1084 | 1.4062 | 9.3345 | -197.8125 | 30.5522 | -3.1243 | 13.3261 | 41.7627 | 115.3917 | -0.0013011 | -0.0017726 | 0.00043698 | 116.5811 | 45.6319 | 24.7651 | 22.2398 | 21.8007 | 21.0793 | 20.2919 | 23.7469 | 22.3339 | 22.2738 | 22.2129 | 21.8028 | 21.2809 | 22.1295 | 750.1318 | 495.835 | 334.5668 | 224.2867 | 186.9651 | 816.9141 | 420.2036 | 38.6333 | 51.1614 | 58.9621 | 68.2248 | 76.7559 | 81.7803 | 86.5472 | 88.9921 | 125.1561 | 770.4008 | 725.5669 | 730.7126 | 748.1659 | 115.6435 | 34.1716 | 904.09 | 57.0433 | 22.1186 | 931.2542 | 32.8508 | 21.8572 | 68.5555 | 90.3708 | 270.7797 | 77.0878 | 93.9798 | 883.363 | 925.1479 | 711.2745 | 817.9134 | 871.6567 | 868.8062 |  | 1013.4149 | 947.4764 | 1162.4352 | 687.9821 | 758.6276 | 951.6029 |  | 934.8763 |  |  | 768.8473 | 843.3478 | 843.7909 | [5 empty] | 21.895 | 703.3652 | 39.9016 | 22.0952 | 582.9912 | 38.3892 | 21.8392 | 661.651 | 803.1487 | 833.6485 |  | 1321.4568 | 1131.504 | 798.8833 | 875.5684 | 1005.981 | 731.5128 | 854.8525 | 1176.7986 | 1188.2815 | 807.9526 | 992.292 | 1034.0542 | 1163.5495 | 1144.2838 | 706.2071 | 837.6978 | 861.6961 |  | 1185.9486 | 1016.2606 | 1123.7217 | 1172.2833 | 785.8643 | 873.2061 | 900.0871 | 1106.2216 | 119.2523 | 0.00064385 | 19.5692 | 7.6074 | -28.8551 | 3.0911 | 6815.03 | 0.63 | 2.848 | -3.2695 | -18.4878 | 2.6372 | 7.753 | -35.6906 | 14.0265 | 159.3664 | 246.7946 | 66.2204 | 87.4758 | 22.6191 | 179.0562 | 67.8591
42838.4433 | 1990 | 24.5107 | 22.9538 | 22.7257 | 22.6173 | 22.2149 | 21.6882 | 22.5815 | 21.6023 | 22.3411 | 22.2786 | 22.196 | 21.805 | 21.0647 | 22.0133 | 52.3054 | 57.7649 | 65.4688 | 79.3729 | 85.116 | 91.0868 | 107.7547 | 164.2417 | 231.4862 | 65.9148 | 90.3093 | 261.1248 | 772.1996 | 757.7518 | 766.1254 | 80.578 | 95.659 | 950.1236 | 74.7439 | 93.5188 | 348.9288 | 1049.6911 | 673.2355 |  | 708.6586 | 1033.1926 | 996.2846 | 844.0699 |  | 534.3732 | 746.7416 | 658.7571 | 848.2391 | 959.7257 | 1051.7666 | 1084.911 | 44.4626 | 320.1948 | 67.822 | 561.68 | 58.2257 | 51.6906 | 52.0709 | 71.3812 | 66.7226 |  |  | 1.8645 | -1.863 | -69.0873 | 1.4831 | 8.1904 | -197.819 | 30.2427 | -2.8996 | 13.2208 | 41.8034 | 120.2169 | -0.0018021 | -0.0019779 | 0.00044684 | 116.7782 | 45.6832 | 24.7778 | 22.2495 | 21.802 | 21.0832 | 20.293 | 23.7619 | 22.3342 | 22.2753 | 22.2116 | 21.8037 | 21.2822 | 22.1335 | 776.7125 | 552.6918 | 368.2474 | 236.188 | 192.5233 | 818.8494 | 420.6222 | 38.6725 | 51.1893 | 58.9864 | 68.2659 | 76.769 | 81.7995 | 86.5536 | 89.0074 | 125.3855 | 770.3913 | 726.9073 | 732.0756 | 750.1509 | 90.3017 | 44.3935 | 911.7527 | 57.173 | 22.1179 | 932.7149 | 32.8776 | 21.8534 | 68.5788 | 90.3804 | 271.0251 | 77.1337 | 93.9812 | 884.3472 | 927.0037 | 711.9392 | 819.4041 | 873.8023 | 868.875 |  | 1009.7979 | 946.344 | 1163.091 | 687.4079 | 758.4447 | 950.4267 |  | 934.0781 |  |  | 753.1727 | 830.8255 | 830.6437 | [5 empty] | 21.8893 | 702.1083 | 39.9283 | 22.096 | 580.9859 | 38.4222 | 21.8389 | 661.676 | 801.4479 | 832.5224 |  | 1324.3618 | 1131.9954 | 795.4233 | 877.7437 | 1005.2037 | 731.4521 | 852.2403 | 1177.5869 | 1191.8257 | 805.3265 | 995.0378 | 1034.1685 | 1163.7996 | 1144.0479 | 706.022 | 837.4628 | 860.6258 |  | 1196.5548 | 1020.5239 | 1125.1459 | 1173.7402 | 785.8298 | 872.0149 | 912.4282 | 1106.3436 | 141.0837 | -0.0016523 | 19.5691 | 7.6214 | -28.7656 | 3.0912 | 6795.33 | 0.72 | 3.0677 | -3.0377 | -18.4988 | 2.7103 | 7.2596 | -35.6776 | 13.9499 | 157.5244 | 247.2846 | 66.1857 | 85.3074 | 18.955 | 179.3373 | 67.8013
42838.4433 | 1991 | 24.5027 | 22.9551 | 22.7272 | 22.6123 | 22.2144 | 21.6789 | 22.5804 | 21.5986 | 22.3347 | 22.2708 | 22.1907 | 21.8152 | 21.0724 | 22.0132 | 52.3451 | 57.8063 | 65.5353 | 79.4138 | 85.1765 | 91.1065 | 107.7634 | 165.2027 | 231.8932 | 65.97 | 90.3473 | 261.5908 | 772.8563 | 758.5034 | 767.1591 | 80.5918 | 95.6576 | 949.406 | 74.7915 | 93.5361 | 349.3043 | 1049.6972 | 674.275 |  | 707.4565 | 1035.0735 | 997.4496 | 842.524 |  | 534.5857 | 748.0608 | 657.0724 | 846.2428 | 961.339 | 1052.1358 | 1086.6048 | 43.9911 | 320.1636 | 68.0335 | 561.4641 | 58.3482 | 51.6622 | 52.0882 | 71.4044 | 66.7696 |  |  | 1.6608 | -2.3913 | -69.0755 | 1.0421 | 9.4133 | -197.8361 | 28.9173 | -2.9824 | 12.3459 | 39.9513 | 125.1588 | -0.0011861 | -0.0016395 | 0.00043205 | 116.9327 | 45.7217 | 24.7817 | 22.2439 | 21.8069 | 21.0733 | 20.2934 | 23.762 | 22.3322 | 22.2683 | 22.2041 | 21.7997 | 21.2744 | 22.1293 | 757.1953 | 562.3721 | 413.3968 | 258.6229 | 204.9231 | 818.4795 | 421.7528 | 38.7073 | 51.2137 | 59.0223 | 68.3018 | 76.7811 | 81.8144 | 86.5605 | 89.0222 | 125.6279 | 770.2501 | 727.3524 | 732.298 | 749.8156 | 99.9947 | 35.2412 | 922.1503 | 57.2744 | 22.1097 | 936.472 | 32.9059 | 21.8513 | 68.5943 | 90.3902 | 271.2712 | 77.164 | 93.9734 | 885.4945 | 919.9876 | 713.0503 | 820.6817 | 875.5402 | 868.8804 |  | 1006.1868 | 945.9979 | 1164.5303 | 686.9219 | 758.224 | 950.0281 |  | 934.2441 |  |  | 742.3704 | 820.3619 | 819.9638 | [5 empty] | 21.8957 | 701.0542 | 39.9726 | 22.0992 | 578.9614 | 38.4577 | 21.8426 | 661.2301 | 800.4171 | 831.6292 |  | 1332.3198 | 1132.4457 | 802.3385 | 878.0485 | 1005.826 | 731.94 | 851.4788 | 1180.0172 | 1192.8178 | 808.7508 | 999.0348 | 1039.9249 | 1165.3272 | 1146.7516 | 705.4742 | 836.6185 | 859.555 |  | 1206.2612 | 1026.3099 | 1127.0864 | 1174.8533 | 785.9759 | 870.5197 | 906.4388 | 1106.3755 | 153.306 | 0.0015426 | 19.5695 | 7.6613 | -28.8272 | 3.0912 | 6770.64 | 1.08 | 2.8967 | -3.4438 | -18.5092 | 2.2735 | 7.7838 | -35.6841 | 13.6427 | 155.7018 | 248.3028 | 66.1382 | 87.3257 | 14.1499 | 179.3836 | 67.7703
42838.4433 | 1992 | 24.5167 | 22.9578 | 22.7287 | 22.6072 | 22.2171 | 21.6828 | 22.577 | 21.6064 | 22.3495 | 22.2811 | 22.1954 | 21.816 | 21.0783 | 22.0121 | 52.394 | 57.8421 | 65.5978 | 79.4454 | 85.2421 | 91.13 | 107.7901 | 166.1675 | 232.3026 | 66.0209 | 90.3815 | 262.059 | 776.2065 | 762.6617 | 770.5688 | 80.6302 | 95.6698 | 950.3444 | 74.848 | 93.557 | 349.7087 | 1047.9531 | 675.1311 |  | 705.8721 | 1034.2003 | 998.9509 | 841.01 |  | 534.8531 | 748.5985 | 655.6986 | 847.9404 | 964.7945 | 1052.8023 | 1085.0561 | 43.2732 | 320.0896 | 67.4547 | 561.0112 | 58.4169 | 51.624 | 52.1163 | 71.4618 | 66.8033 |  |  | 1.6903 | -0.77809 | -68.6543 | 1.119 | 8.2502 | -197.8545 | 28.987 | -2.8562 | 12.7228 | 41.0143 | 127.0632 | -0.00090025 | -0.0017019 | 0.00044684 | 117.1251 | 45.7766 | 24.7924 | 22.244 | 21.7969 | 21.0767 | 20.2948 | 23.7551 | 22.3289 | 22.2732 | 22.21 | 21.8 | 21.2745 | 22.1228 | 776.2328 | 577.0952 | 429.7516 | 265.1036 | 210.6573 | 819.3596 | 422.3918 | 38.7383 | 51.2368 | 59.0393 | 68.3244 | 76.7915 | 81.8239 | 86.546 | 89.0364 | 125.8617 | 769.7687 | 726.3811 | 731.0937 | 746.7933 | 116.0412 | 43.6365 | 927.4986 | 57.3645 | 22.1097 | 940.0504 | 32.9333 | 21.8559 | 68.6094 | 90.4027 | 271.5283 | 77.1998 | 93.9767 | 886.0179 | 909.1374 | 713.7723 | 821.2069 | 876.2528 | 868.8004 |  | 1003.885 | 945.7813 | 1164.1373 | 686.6377 | 757.9775 | 949.638 |  | 934.5131 |  |  | 733.0589 | 810.9659 | 810.0474 | [5 empty] | 21.8978 | 700.0951 | 40.0087 | 22.1088 | 577.0877 | 38.4923 | 21.8523 | 660.9897 | 800.5581 | 831.9979 |  | 1321.1825 | 1131.8147 | 812.6085 | 879.3945 | 1007.706 | 732.8431 | 852.6587 | 1182.3646 | 1193.4835 | 815.5417 | 1001.2902 | 1044.474 | 1164.9736 | 1146.9166 | 705.4509 | 835.5592 | 859.6386 |  | 1202.5848 | 1025.7708 | 1128.0092 | 1174.3342 | 785.7023 | 868.7998 | 893.6905 | 1106.265 | 159.8749 | 0.0013741 | 19.5697 | 7.6998 | -28.9852 | 3.0911 | 6655.79 | 0.85 | 2.9272 | -1.965 | -18.4575 | 2.3565 | 7.2889 | -35.6947 | 13.6626 | 154.5499 | 248.0332 | 66.0779 | 85.5682 | 12.4524 | 178.4634 | 67.717
42838.4433 | 1993 | 24.5234 | 22.9558 | 22.7245 | 22.6072 | 22.2191 | 21.6849 | 22.5713 | 21.6035 | 22.3448 | 22.2798 | 22.1964 | 21.8143 | 21.0785 | 22.0106 | 52.4277 | 57.8657 | 65.6583 | 79.4607 | 85.3004 | 91.144 | 107.7943 | 167.1034 | 232.6847 | 66.0573 | 90.4043 | 262.5209 | 777.9157 | 765.3147 | 772.0171 | 80.6671 | 95.6665 | 949.2199 | 74.8969 | 93.5668 | 350.091 | 1044.8781 | 675.9961 |  | 704.0611 | 1031.7126 | 999.6265 | 839.3277 |  | 534.7844 | 748.6961 | 655.9864 | 846.1508 | 968.2097 | 1052.6851 | 1083.1234 | 42.461 | 320.0879 | 67.8076 | 560.6214 | 58.3879 | 51.5826 | 52.1403 | 71.5106 | 66.8498 |  |  | 1.4597 | -2.2783 | -68.8376 | 1.0448 | 8.7385 | -197.8414 | 30.037 | -2.8509 | 13.014 | 41.5919 | 121.4727 | -0.001173 | -0.0017759 | 0.00047312 | 117.2817 | 45.9389 | 24.7952 | 22.2436 | 21.7983 | 21.0674 | 20.2895 | 23.7647 | 22.3274 | 22.2721 | 22.1977 | 21.8012 | 21.2853 | 22.1215 | 817.8776 | 600.319 | 464.786 | 271.0752 | 218.3873 | 821.3696 | 424.0862 | 38.7872 | 51.2591 | 59.0745 | 68.3603 | 76.8046 | 81.8363 | 86.5495 | 89.0443 | 126.1417 | 769.0922 | 724.9981 | 729.4903 | 743.7098 | 95.6813 | 41.3931 | 931.9622 | 57.466 | 22.1156 | 942.2631 | 32.9599 | 21.86 | 68.6281 | 90.4238 | 271.7817 | 77.2422 | 93.9929 | 885.5364 | 900.1992 | 716.4729 | 821.2227 | 876.3853 | 868.5938 |  | 1003.2039 | 945.7189 | 1163.1348 | 687.0887 | 757.9141 | 949.4835 |  | 935.0969 |  |  | 729.8855 | 804.9417 | 804.639 | [5 empty] | 21.9022 | 699.9064 | 40.0406 | 22.1142 | 576.4125 | 38.5198 | 21.8507 | 661.7842 | 800.2018 | 832.4265 |  | 1316.1949 | 1131.9572 | 810.9006 | 879.5946 | 1010.0627 | 733.1954 | 852.8712 | 1184.012 | 1194.4602 | 814.6761 | 999.0691 | 1044.1851 | 1163.4672 | 1143.6919 | 705.3675 | 833.9727 | 859.4023 |  | 1194.8653 | 1021.4373 | 1127.3849 | 1174.6015 | 784.8484 | 866.7868 | 890.5456 | 1106.1556 | 180.7871 | -0.0032743 | 19.5686 | 7.7293 | -28.9191 | 3.0912 | 6540.49 | 0.85 | 2.722 | -3.3625 | -18.483 | 2.277 | 7.5012 | -35.692 | 13.9072 | 154.2153 | 247.3326 | 66.0478 | 81.7604 | 8.8777 | 176.8222 | 67.6099
42838.4434 | 1994 | 24.5274 | 22.9494 | 22.7208 | 22.6036 | 22.2079 | 21.684 | 22.5691 | 21.6052 | 22.3423 | 22.2759 | 22.1927 | 21.8122 | 21.0735 | 22.0074 | 52.4796 | 57.9035 | 65.727 | 79.4966 | 85.3683 | 91.1716 | 107.8049 | 168.0387 | 233.0641 | 66.1115 | 90.43 | 263.0026 | 777.4186 | 765.2044 | 771.3768 | 80.6943 | 95.6588 | 948.0816 | 74.9454 | 93.5793 | 350.4897 | 1041.809 | 677.116 |  | 702.299 | 1028.6075 | 1000.151 | 837.9678 |  | 534.6182 | 747.5673 | 666.0628 | 857.022 | 972.1722 | 1054.8455 | 1084.2256 | 42.0469 | 319.993 | 68.0228 | 560.2834 | 58.3607 | 51.5431 | 52.1776 | 71.6021 | 66.8754 |  |  | 1.1219 | -1.4615 | -68.7213 | 2.1303 | 7.7889 | -197.8289 | 28.4915 | -2.9574 | 13.028 | 41.961 | 103.6155 | -0.00087232 | -0.0014785 | 0.0004337 | 117.3943 | 46.0412 | 24.8074 | 22.2468 | 21.8023 | 21.0668 | 20.292 | 23.766 | 22.3258 | 22.2719 | 22.1982 | 21.7942 | 21.2679 | 22.1239 | 790.9734 | 609.3968 | 476.3688 | 276.4265 | 221.5042 | 820.9443 | 425.3038 | 38.8182 | 51.2866 | 59.0987 | 68.3893 | 76.8209 | 81.8541 | 86.5452 | 89.0679 | 126.3769 | 768.3921 | 723.641 | 727.9187 | 741.2875 | 74.5091 | 30.587 | 934.3796 | 57.5554 | 22.1138 | 943.1098 | 32.9858 | 21.8508 | 68.643 | 90.4387 | 272.0094 | 77.2764 | 94.0074 | 885.492 | 898.5488 | 721.1811 | 820.9668 | 876.3022 | 868.2931 |  | 1006.4455 | 945.8134 | 1162.2669 | 689.7859 | 758.7653 | 949.4488 |  | 935.6245 |  |  | 736.919 | 811.2388 | 811.4269 | [5 empty] | 21.9012 | 703.2202 | 40.0685 | 22.1063 | 577.4071 | 38.5523 | 21.8491 | 662.8386 | 798.7154 | 832.5394 |  | 1325.3745 | 1133.3503 | 807.3823 | 876.532 | 1010.081 | 733.255 | 852.3265 | 1183.9621 | 1196.8191 | 811.8783 | 995.789 | 1041.5162 | 1161.4205 | 1140.5449 | 704.9099 | 832.6524 | 858.0952 |  | 1191.8549 | 1018.1942 | 1125.8741 | 1176.219 | 783.8278 | 865.8213 | 896.7249 | 1106.0601 | 151.2976 | 0.0046322 | 19.5679 | 7.7333 | -28.7839 | 3.0912 | 6456.2 | 0.8 | 2.3857 | -2.6916 | -18.4572 | 3.2497 | 7.0877 | -35.7199 | 13.5557 | 155.8482 | 246.7232 | 66.2084 | 84.5761 | 7.8199 | 175.1865 | 67.4782
42838.4434 | 1995 | 24.5258 | 22.9566 | 22.7231 | 22.6094 | 22.2149 | 21.6843 | 22.5706 | 21.6027 | 22.3427 | 22.2809 | 22.1909 | 21.8138 | 21.0723 | 22.0101 | 52.5223 | 57.9393 | 65.7893 | 79.5273 | 85.4388 | 91.1921 | 107.8181 | 168.9703 | 233.4574 | 66.1595 | 90.463 | 263.4657 | 777.0409 | 764.8302 | 770.9001 | 80.7233 | 95.6573 | 948.2972 | 75.0006 | 93.5937 | 350.9331 | 1039.8166 | 678.0752 |  | 701.1026 | 1027.3312 | 999.3545 | 837.2344 |  | 535.9291 | 748.7058 | 666.052 | 862.1394 | 975.7769 | 1056.9062 | 1084.8512 | 41.6684 | 319.838 | 67.5211 | 560.0173 | 58.3744 | 51.5027 | 52.2342 | 71.7005 | 66.8942 |  |  | 1.1462 | -1.5193 | -68.3993 | 1.6513 | 8.5242 | -197.8368 | 30.7848 | -3.3655 | 12.8914 | 41.572 | 86.0799 | -0.0010842 | -0.0016231 | 0.00038277 | 117.5101 | 46.1049 | 24.8201 | 22.2446 | 21.8035 | 21.0715 | 20.2928 | 23.7762 | 22.3305 | 22.274 | 22.2061 | 21.8018 | 21.2785 | 22.1327 | 772.9428 | 592.1525 | 455.0365 | 282.1872 | 218.9204 | 819.2616 | 425.6279 | 38.86 | 51.3045 | 59.125 | 68.4283 | 76.8324 | 81.8759 | 86.5429 | 89.0864 | 126.6217 | 767.6819 | 722.4629 | 726.7431 | 740.8533 | 97.9581 | 30.273 | 941.7722 | 57.6414 | 22.11 | 945.4118 | 33.0121 | 21.8424 | 68.6559 | 90.4399 | 272.2294 | 77.3032 | 94.0086 | 885.8998 | 894.1936 | 724.2696 | 820.15 | 875.462 | 867.9718 |  | 1009.0045 | 945.9712 | 1162.0789 | 692.0934 | 760.2987 | 949.5801 |  | 936.4621 |  |  | 745.3384 | 819.0611 | 820.1651 | [5 empty] | 21.8935 | 707.3059 | 40.0997 | 22.1066 | 578.0519 | 38.5783 | 21.845 | 663.3061 | 797.5362 | 832.8477 |  | 1327.2852 | 1133.8508 | 818.5819 | 873.3103 | 1008.5569 | 733.0813 | 851.5809 | 1183.2923 | 1196.3869 | 813.0813 | 994.819 | 1037.7047 | 1161.3584 | 1138.4039 | 704.1939 | 832.5895 | 857.1807 |  | 1192.2706 | 1018.5586 | 1127.4504 | 1177.3159 | 783.0708 | 866.0656 | 896.2579 | 1105.9366 | 169.3614 | -0.0061251 | 19.5691 | 7.7337 | -28.856 | 3.0912 | 6422.13 | 0.48 | 2.4108 | -2.7459 | -18.4242 | 2.8627 | 7.4204 | -35.7483 | 14.1017 | 157.1478 | 246.5876 | 66.5699 | 85.8939 | 10.2512 | 174.1264 | 67.2887
42838.4434 | 1996 | 24.542 | 22.9534 | 22.7257 | 22.6202 | 22.2211 | 21.6894 | 22.5764 | 21.6057 | 22.3486 | 22.2921 | 22.1924 | 21.8181 | 21.0839 | 22.0137 | 52.5629 | 57.9695 | 65.8567 | 79.5501 | 85.5053 | 91.2171 | 107.8174 | 169.885 | 233.8469 | 66.2148 | 90.4933 | 263.9334 | 776.6175 | 764.1165 | 770.5166 | 80.7459 | 95.6391 | 951.0148 | 75.0511 | 93.5954 | 351.3835 | 1039.0219 | 679.2526 |  | 699.402 | 1027.8384 | 999.1755 | 837.3602 |  | 536.8201 | 750.0769 | 662.1839 | 864.2586 | 976.8746 | 1055.2872 | 1083.4437 | 41.4075 | 319.7612 | 67.0863 | 559.6077 | 58.3553 | 51.4652 | 52.2889 | 71.7643 | 66.8838 |  |  | 1.4689 | -1.7894 | -68.6339 | 1.4036 | 8.8751 | -197.8486 | 30.8505 | -3.1249 | 12.9293 | 42.0335 | 76.1154 | 0.00083947 | -0.0010563 | 0.00044191 | 117.6304 | 46.1576 | 24.821 | 22.2434 | 21.7992 | 21.0717 | 20.2879 | 23.7851 | 22.327 | 22.2754 | 22.2061 | 21.7979 | 21.2852 | 22.1268 | 742.5559 | 587.5867 | 436.5255 | 279.4347 | 216.5074 | 817.975 | 425.7763 | 38.8828 | 51.3318 | 59.1489 | 68.4686 | 76.843 | 81.8916 | 86.5435 | 89.0997 | 126.8633 | 767.345 | 722.5372 | 726.9255 | 743.3208 | 80.3905 | 31.7212 | 944.112 | 57.7398 | 22.118 | 946.1537 | 33.0513 | 21.8588 | 68.6783 | 90.4602 | 272.4713 | 77.3483 | 94.0187 | 887.3003 | 889.4267 | 724.5916 | 819.7879 | 875.4281 | 867.6336 |  | 1011.435 | 946.5882 | 1162.7214 | 691.2789 | 760.967 | 950.1052 |  | 937.5942 |  |  | 762.5197 | 833.8721 | 835.8262 | [5 empty] | 21.9011 | 707.8437 | 40.1331 | 22.1082 | 576.6667 | 38.6112 | 21.851 | 664.0491 | 797.224 | 833.171 |  | 1330.2719 | 1132.9194 | 822.1503 | 873.2422 | 1008.4671 | 733.4368 | 850.4101 | 1183.8978 | 1194.2449 | 811.5572 | 997.5716 | 1037.0984 | 1163.1653 | 1138.1682 | 703.6709 | 833.4039 | 857.5508 |  | 1195.5477 | 1023.9488 | 1129.7799 | 1177.5971 | 782.4163 | 866.7547 | 889.8609 | 1106.0917 | 184.6685 | -0.00062006 | 19.5703 | 7.7256 | -28.7793 | 3.0911 | 6420.13 | 0.89 | 2.7286 | -2.982 | -18.4681 | 2.641 | 7.567 | -35.7276 | 14.1081 | 158.3899 | 247.0193 | 66.7786 | 88.7475 | 12.336 | 173.6933 | 67.1247
42838.4434 | 1997 | 24.5473 | 22.9669 | 22.733 | 22.6268 | 22.2231 | 21.6936 | 22.5795 | 21.6125 | 22.3553 | 22.2867 | 22.2075 | 21.833 | 21.0886 | 22.0166 | 52.6133 | 58.0057 | 65.9209 | 79.5831 | 85.5694 | 91.2482 | 107.8298 | 170.7796 | 234.2353 | 66.2558 | 90.5281 | 264.4123 | 777.1665 | 764.08 | 771.0571 | 80.7808 | 95.6088 | 952.8775 | 75.1208 | 93.6211 | 351.8504 | 1041.1131 | 680.26 |  | 697.7308 | 1026.8316 | 1000.9595 | 837.9992 |  | 538.3674 | 752.4889 | 660.7855 | 861.7341 | 974.4007 | 1055.8445 | 1085.1234 | 41.6105 | 319.8338 | 67.4749 | 559.1279 | 58.333 | 51.4522 | 52.3517 | 71.7929 | 66.8609 |  |  | 1.4728 | -2.3532 | -68.2022 | 1.7775 | 7.8422 | -197.7744 | 30.6955 | -3.4653 | 13.66 | 44.3183 | 83.6988 | 0.00050434 | -0.0012617 | 0.00040906 | 117.737 | 46.2138 | 24.8288 | 22.2555 | 21.8018 | 21.0739 | 20.292 | 23.7886 | 22.3353 | 22.2751 | 22.2097 | 21.8007 | 21.2879 | 22.1269 | 741.8948 | 562.7569 | 435.8534 | 271.447 | 213.7354 | 816.1297 | 425.8943 | 38.9237 | 51.3637 | 59.18 | 68.5021 | 76.8449 | 81.9104 | 86.5503 | 89.1172 | 127.1253 | 767.3164 | 722.9766 | 727.6573 | 746.8878 | 91.0168 | 25.736 | 941.5783 | 57.8377 | 22.1208 | 945.295 | 33.084 | 21.8621 | 68.6966 | 90.4784 | 272.7309 | 77.3842 | 94.0282 | 889.0719 | 887.9948 | 722.9199 | 819.7214 | 875.4465 | 867.3827 |  | 1016.5357 | 947.0075 | 1162.1485 | 689.6135 | 760.7885 | 950.4567 |  | 938.4037 |  |  | 778.0832 | 848.3456 | 851.0875 | [5 empty] | 21.9056 | 705.7993 | 40.1686 | 22.1093 | 574.156 | 38.6486 | 21.8547 | 664.7265 | 798.6349 | 833.1431 |  | 1329.2096 | 1131.1669 | 815.2144 | 873.1631 | 1010.2038 | 734.7424 | 850.697 | 1185.6285 | 1193.5654 | 808.0089 | 999.9538 | 1040.3913 | 1165.6314 | 1141.9721 | 703.44 | 833.5678 | 857.7641 |  | 1190.0302 | 1027.8917 | 1132.7448 | 1179.8204 | 781.9134 | 866.7845 | 881.5187 | 1106.3186 | 158.5211 | 0.00055957 | 19.5704 | 7.7091 | -28.9005 | 3.0912 | 6447.99 | 1.18 | 2.733 | -3.4237 | -18.4316 | 2.9755 | 7.1145 | -35.7284 | 14.0756 | 161.0054 | 246.6073 | 66.7751 | 88.0736 | 12.4329 | 174.8078 | 67.0175
42838.4434 | 1998 | 24.5531 | 22.9661 | 22.7281 | 22.6195 | 22.221 | 21.6878 | 22.5737 | 21.6101 | 22.3544 | 22.286 | 22.2015 | 21.8208 | 21.0807 | 22.0184 | 52.6485 | 58.0396 | 65.9752 | 79.6046 | 85.6245 | 91.2612 | 107.8307 | 171.6689 | 234.592 | 66.3107 | 90.5511 | 264.8906 | 778.6563 | 765.7104 | 772.4698 | 80.8078 | 95.5401 | 955.2508 | 75.1687 | 93.6229 | 352.2916 | 1042.8247 | 681.0834 |  | 695.8406 | 1024.818 | 1000.8499 | 837.4351 |  | 540.3808 | 755.4273 | 659.5938 | 859.5993 | 976.1553 | 1058.2597 | 1086.8364 | 41.9011 | 319.9141 | 68.1766 | 559.0606 | 58.3459 | 51.4706 | 52.4197 | 71.7727 | 66.8092 |  |  | 1.4985 | -2.1646 | -69.2385 | 1.4206 | 8.4158 | -197.8407 | 30.2105 | -2.9817 | 13.6139 | 44.1842 | 115.1521 | -3.614e-05 | -0.0012978 | 0.00043698 | 117.796 | 46.2653 | 24.8339 | 22.251 | 21.8071 | 21.0744 | 20.2955 | 23.7913 | 22.3384 | 22.2752 | 22.2068 | 21.8052 | 21.2845 | 22.1336 | 740.8893 | 536.1925 | 410.7523 | 260.9923 | 209.4327 | 814.3569 | 425.3383 | 38.9677 | 51.3865 | 59.2061 | 68.5336 | 76.8673 | 81.919 | 86.553 | 89.1398 | 127.3863 | 767.168 | 723.1536 | 728.0739 | 746.569 | 84.0677 | 26.2686 | 940.8866 | 58.0352 | 22.1182 | 945.4284 | 33.1051 | 21.8595 | 68.7141 | 90.4888 | 272.9971 | 77.4195 | 94.0373 | 889.9115 | 885.043 | 719.8531 | 819.2383 | 875.0712 | 867.1854 |  | 1020.0027 | 947.3945 | 1162.7235 | 687.5522 | 760.1506 | 950.7506 |  | 939.0362 |  |  | 784.001 | 852.2851 | 854.8265 | [5 empty] | 21.9041 | 702.5354 | 40.2076 | 22.1177 | 571.7639 | 38.684 | 21.8624 | 666.8598 | 801.0132 | 834.005 |  | 1333.9919 | 1129.7407 | 808.1533 | 873.1219 | 1011.2939 | 736.7508 | 853.1497 | 1189.9164 | 1195.0714 | 807.6282 | 997.3846 | 1042.0811 | 1168.1623 | 1148.1202 | 703.2373 | 833.615 | 858.2952 |  | 1198.2242 | 1027.0702 | 1134.3758 | 1181.9901 | 782.0817 | 868.125 | 875.9855 | 1106.4423 | 161.4331 | -0.0041169 | 19.5695 | 7.6931 | -28.8716 | 3.0911 | 6541.93 | 0.57 | 2.7585 | -3.2883 | -18.5977 | 2.664 | 7.3769 | -35.7668 | 13.9766 | 162.8008 | 246.9984 | 66.6549 | 87.47 | 15.1171 | 175.7539 | 66.9843
42838.4434 | 1999 | 24.55 | 22.9619 | 22.7199 | 22.6101 | 22.209 | 21.6738 | 22.5654 | 21.5998 | 22.3481 | 22.2755 | 22.1866 | 21.8024 | 21.0743 | 22.0062 | 52.686 | 58.0673 | 66.0406 | 79.6321 | 85.685 | 91.2798 | 107.8296 | 172.5899 | 234.976 | 66.356 | 90.5797 | 265.3809 | 780.0165 | 767.3591 | 773.7137 | 80.8395 | 95.4447 | 954.7843 | 75.2229 | 93.6369 | 352.6974 | 1042.328 | 681.8339 |  | 693.5104 | 1022.2183 | 1000.5691 | 836.483 |  | 541.9683 | 756.2518 | 658.0516 | 860.9443 | 970.3779 | 1056.2872 | 1086.643 | 41.9798 | 320.0908 | 67.6516 | 558.8721 | 58.3541 | 51.5188 | 52.4803 | 71.779 | 66.8333 |  |  | 1.3815 | -2.5004 | -68.7312 | 1.3102 | 8.0715 | -197.8414 | 32.1457 | -2.4659 | 13.2817 | 42.3107 | 110.05 | 0.0002612 | -0.0012764 | 0.00044355 | 117.8483 | 46.3124 | 24.8455 | 22.2565 | 21.8054 | 21.0834 | 20.2959 | 23.7979 | 22.3349 | 22.2787 | 22.2145 | 21.8044 | 21.2821 | 22.1281 | 730.0771 | 517.8762 | 389.6638 | 257.5372 | 202.1175 | 811.7722 | 424.5198 | 39.0018 | 51.4016 | 59.2281 | 68.5646 | 76.8809 | 81.9365 | 86.5549 | 89.1468 | 127.6185 | 766.8042 | 722.3493 | 727.4257 | 745.9402 | 82.62 | 22.7938 | 946.0299 | 58.2927 | 22.1188 | 950.8155 | 33.1287 | 21.8609 | 68.7374 | 90.5086 | 273.2638 | 77.4559 | 94.0389 | 890.1907 | 890.5676 | 716.7529 | 819.1578 | 875.3725 | 867.0069 |  | 1020.3992 | 947.7234 | 1163.4553 | 685.5393 | 758.9918 | 951.0549 |  | 939.8481 |  |  | 812.9115 | 870.4279 | 877.0694 | [5 empty] | 21.9063 | 699.1855 | 40.2404 | 22.1129 | 570.1223 | 38.7137 | 21.8491 | 668.44 | 804.899 | 835.4421 |  | 1331.8858 | 1130.5352 | 802.0278 | 872.3929 | 1010.2709 | 738.8884 | 856.7671 | 1193.418 | 1193.1745 | 809.02 | 990.7569 | 1043.3615 | 1169.0436 | 1157.3716 | 703.4997 | 834.5941 | 858.9902 |  | 1187.8983 | 1027.1883 | 1134.021 | 1183.1921 | 782.2929 | 868.8484 | 870.2289 | 1106.4532 | 158.146 | -0.0051912 | 19.5689 | 7.6761 | -28.8657 | 3.0911 | 6594.28 | 0.98 | 2.6502 | -3.5356 | -18.5369 | 2.5594 | 7.219 | -35.7404 | 14.4066 | 163.0113 | 247.5013 | 66.3892 | 87.6329 | 17.3062 | 175.51 | 66.8988
42838.4434 | 2000 | 24.5537 | 22.9608 | 22.7253 | 22.6155 | 22.2151 | 21.6826 | 22.5672 | 21.5998 | 22.3479 | 22.2757 | 22.1882 | 21.8037 | 21.0753 | 22.0091 | 52.7366 | 58.1088 | 66.1085 | 79.6694 | 85.7603 | 91.3049 | 107.8498 | 173.5499 | 235.3764 | 66.4004 | 90.6128 | 265.8862 | 782.383 | 770.9938 | 776.6059 | 80.8784 | 95.3391 | 953.9878 | 75.2736 | 93.6596 | 353.1073 | 1041.2108 | 683.2621 |  | 690.4362 | 1019.2223 | 998.4234 | 835.4234 |  | 542.1717 | 755.6798 | 655.4898 | 854.8132 | 960.5233 | 1052.4972 | 1084.3865 | 41.6088 | 320.2659 | 67.0246 | 558.5778 | 58.2736 | 51.5954 | 52.5321 | 71.8302 | 66.9115 |  |  | 1.0378 | -2.691 | -68.9907 | 1.1552 | 8.8252 | -197.8782 | 30.2381 | -2.5355 | 13.5966 | 43.7889 | 119.7749 | -0.00062426 | -0.001536 | 0.00040577 | 117.8907 | 46.3702 | 24.8621 | 22.2456 | 21.8019 | 21.0747 | 20.2977 | 23.7949 | 22.3216 | 22.2722 | 22.2093 | 21.8046 | 21.2786 | 22.1256 | 715.9665 | 518.4157 | 372.6381 | 254.9134 | 202.3406 | 810.304 | 423.6249 | 39.0349 | 51.4224 | 59.2518 | 68.5974 | 76.8943 | 81.9491 | 86.5549 | 89.1635 | 127.857 | 766.6242 | 722.0246 | 727.3559 | 747.4399 | 126.564 | 23.0958 | 949.5292 | 58.4715 | 22.1149 | 954.7041 | 33.1692 | 21.853 | 68.7523 | 90.5242 | 273.5233 | 77.4863 | 94.0481 | 890.1371 | 893.1036 | 714.0673 | 819.6824 | 876.6047 | 867.0351 |  | 1023.4252 | 948.2521 | 1164.4326 | 684.8901 | 758.1213 | 951.3798 |  | 940.7658 |  |  | 821.6298 | 883.2104 | 887.3517 | [5 empty] | 21.9029 | 696.3547 | 40.2671 | 22.1119 | 569.4857 | 38.7436 | 21.8527 | 669.2202 | 807.4883 | 836.5667 |  | 1309.5518 | 1128.0434 | 802.0205 | 870.2044 | 1007.0176 | 739.5977 | 858.4044 | 1194.825 | 1185.7503 | 810.6136 | 984.957 | 1042.8128 | 1170.5229 | 1153.6215 | 703.1919 | 835.3221 | 858.8722 |  | 1175.586 | 1025.1421 | 1133.2054 | 1180.1954 | 782.0148 | 869.385 | 872.8917 | 1106.487 | 117.8924 | 0.0013741 | 19.5684 | 7.6663 | -28.8966 | 3.0911 | 6668.56 | 0.64 | 2.3002 | -3.6668 | -18.5667 | 2.4025 | 7.5378 | -35.6927 | 13.9527 | 164.5853 | 248.1716 | 66.1662 | 88.6132 | 19.0297 | 174.9323 | 66.8063
42838.4434 | 2001 | 24.5655 | 22.9691 | 22.7331 | 22.6231 | 22.2237 | 21.6959 | 22.5737 | 21.6076 | 22.3553 | 22.2815 | 22.1928 | 21.8156 | 21.0756 | 22.0146 | 52.7723 | 58.1425 | 66.1709 | 79.6984 | 85.8246 | 91.3379 | 107.8609 | 174.4517 | 235.7311 | 66.4605 | 90.6421 | 266.3623 | 783.8458 | 772.7208 | 777.6486 | 80.9045 | 95.2438 | 950.973 | 75.3252 | 93.6845 | 353.5315 | 1040.4939 | 684.4131 |  | 688.795 | 1016.521 | 997.0923 | 834.8288 |  | 540.51 | 754.5807 | 653.9938 | 850.662 | 954.5176 | 1048.4283 | 1082.3099 | 40.8154 | 320.5286 | 66.9822 | 558.6135 | 58.0997 | 51.6792 | 52.547 | 71.9302 | 67.0001 |  |  | 1.323 | -2.4307 | -69.0788 | 1.6375 | 8.1635 | -197.7836 | 30.7717 | -2.7898 | 12.9209 | 42.3122 | 126.2974 | -0.00094132 | -0.0017101 | 0.00044191 | 117.9779 | 46.4098 | 24.863 | 22.2634 | 21.7947 | 21.0689 | 20.2938 | 23.8089 | 22.3346 | 22.269 | 22.2014 | 21.7999 | 21.2763 | 22.1235 | 773.5782 | 524.7311 | 362.0507 | 254.0117 | 202.9567 | 812.4378 | 422.7549 | 39.0759 | 51.4541 | 59.2797 | 68.6268 | 76.91 | 81.9688 | 86.5588 | 89.185 | 128.0912 | 766.6468 | 722.7694 | 728.5625 | 750.3383 | 125.455 | 40.7382 | 953.8726 | 58.5918 | 22.115 | 956.2255 | 33.1986 | 21.854 | 68.7699 | 90.5418 | 273.7855 | 77.5149 | 94.058 | 888.4168 | 884.263 | 712.2193 | 819.3451 | 876.2786 | 867.1513 |  | 1021.3258 | 948.9972 | 1165.0959 | 685.4133 | 757.7738 | 952.1203 |  | 942.0737 |  |  | 793.1264 | 862.7544 | 864.5216 | [5 empty] | 21.8999 | 695.3062 | 40.3072 | 22.1101 | 571.057 | 38.7825 | 21.854 | 669.0118 | 808.1983 | 836.983 |  | 1308.421 | 1125.0404 | 820.7384 | 869.7655 | 1003.8297 | 738.7518 | 858.5165 | 1190.9078 | 1181.0754 | 822.8852 | 982.2774 | 1045.5727 | 1169.227 | 1151.0465 | 702.8147 | 835.9864 | 858.1993 |  | 1180.0267 | 1023.1599 | 1135.3079 | 1176.2623 | 781.5103 | 869.2347 | 883.1073 | 1106.2176 | 139.0429 | -0.00080967 | 19.5691 | 7.6543 | -28.9181 | 3.0911 | 6718.79 | 0.64 | 2.5984 | -3.4832 | -18.5686 | 2.8589 | 7.2385 | -35.6294 | 14.0536 | 163.4884 | 248.6166 | 66.0556 | 83.0663 | 20.0428 | 174.56 | 66.7322
42838.4434 | 2002 | 24.5626 | 22.9688 | 22.7266 | 22.6169 | 22.2224 | 21.6885 | 22.5707 | 21.5979 | 22.352 | 22.2826 | 22.1877 | 21.8131 | 21.0719 | 22.0155 | 52.8154 | 58.1811 | 66.2357 | 79.7264 | 85.8931 | 91.3557 | 107.8576 | 175.3328 | 236.1034 | 66.5082 | 90.6639 | 266.8419 | 783.7922 | 772.5694 | 777.5753 | 80.9269 | 95.1573 | 948.7086 | 75.376 | 93.7016 | 353.9634 | 1041.3451 | 684.8317 |  | 688.2826 | 1013.9541 | 995.8479 | 834.8309 |  | 539.3215 | 753.9262 | 652.3541 | 846.384 | 954.1878 | 1048.765 | 1082.6973 | 40.0971 | 320.7274 | 66.5381 | 558.5759 | 58.1093 | 51.7658 | 52.5255 | 72.0186 | 67.0373 |  |  | 1.6318 | -2.1784 | -68.4894 | 1.5547 | 8.5256 | -197.8276 | 29.9693 | -2.8772 | 12.1869 | 39.2906 | 129.5569 | -0.0011516 | -0.0016395 | 0.00041727 | 118.1469 | 46.4631 | 24.8715 | 22.2609 | 21.8027 | 21.072 | 20.3017 | 23.8159 | 22.3344 | 22.2802 | 22.2177 | 21.8018 | 21.2827 | 22.1389 | 830.6329 | 585.0259 | 415.0935 | 254.7964 | 208.8954 | 815.5866 | 423.4724 | 39.1082 | 51.4759 | 59.3014 | 68.6607 | 76.9113 | 81.9877 | 86.5478 | 89.2018 | 128.3455 | 766.7507 | 724.0556 | 730.1642 | 751.2317 | 107.0149 | 32.4569 | 954.5068 | 58.687 | 22.1224 | 955.7404 | 33.2259 | 21.8606 | 68.7957 | 90.568 | 274.0615 | 77.5549 | 94.0637 | 888.0066 | 875.1478 | 711.7586 | 818.2016 | 874.8217 | 867.3404 |  | 1017.3625 | 950.1307 | 1165.1212 | 685.7927 | 757.4466 | 953.2005 |  | 943.7093 |  |  | 775.2791 | 845.9327 | 846.9875 | [5 empty] | 21.911 | 695.7428 | 40.3401 | 22.1101 | 572.5882 | 38.8079 | 21.8578 | 668.4473 | 807.6685 | 836.4126 |  | 1312.7364 | 1122.9169 | 845.6233 | 877.0933 | 1002.4947 | 738.118 | 856.6405 | 1188.3774 | 1179.0061 | 836.9083 | 986.1913 | 1046.1451 | 1170.1417 | 1151.2954 | 702.791 | 835.2403 | 858.2746 |  | 1178.0406 | 1023.9877 | 1135.3513 | 1175.472 | 781.2518 | 869.0997 | 886.3394 | 1105.9146 | 147.9562 | 0.0012688 | 19.57 | 7.652 | -28.7622 | 3.0911 | 6717.41 | 0.77 | 2.8857 | -3.2964 | -18.4833 | 2.7848 | 7.3983 | -35.6379 | 13.871 | 161.4322 | 248.6029 | 65.9547 | 77.9944 | 14.2838 | 175.0217 | 66.7367
42838.4435 | 2003 | 24.5737 | 22.978 | 22.7272 | 22.6209 | 22.222 | 21.6903 | 22.5815 | 21.6062 | 22.3561 | 22.2904 | 22.2029 | 21.8222 | 21.0856 | 22.0222 | 52.8642 | 58.2159 | 66.3016 | 79.7594 | 85.959 | 91.3782 | 107.8627 | 176.2252 | 236.476 | 66.5555 | 90.6969 | 267.3367 | 783.9428 | 772.4335 | 777.7206 | 80.964 | 95.1014 | 949.7375 | 75.4311 | 93.7261 | 354.396 | 1042.2255 | 685.3157 |  | 687.9723 | 1011.7124 | 994.6163 | 834.9338 |  | 538.2829 | 753.4721 | 649.7956 | 842.7989 | 957.787 | 1050.0054 | 1083.7698 | 39.5329 | 320.7862 | 65.0831 | 558.2072 | 58.1996 | 51.8549 | 52.4539 | 72.1235 | 67.075 |  |  | 1.8349 | -2.7554 | -68.7726 | 1.7045 | 9.14 | -197.8184 | 30.6442 | -2.7892 | 12.762 | 39.4683 | 128.7546 | -0.0011615 | -0.0018169 | 0.00041727 | 118.2813 | 46.5164 | 24.8849 | 22.2565 | 21.8029 | 21.0788 | 20.2956 | 23.8212 | 22.3368 | 22.2795 | 22.2101 | 21.8068 | 21.2805 | 22.132 | 801.3484 | 553.4432 | 401.8847 | 244.7602 | 203.8862 | 816.9714 | 423.9356 | 39.1508 | 51.4942 | 59.3289 | 68.6932 | 76.9241 | 81.9978 | 86.5652 | 89.2182 | 128.5902 | 766.5731 | 723.908 | 730.0769 | 749.7116 | 86.6717 | 37.8224 | 948.8633 | 58.773 | 22.1204 | 952.4307 | 33.2541 | 21.853 | 68.8113 | 90.5927 | 274.3371 | 77.5928 | 94.0698 | 888.2971 | 871.7797 | 712.3382 | 817.6506 | 874.3104 | 867.5409 |  | 1015.1033 | 951.1071 | 1163.927 | 685.8702 | 757.0748 | 954.0469 |  | 944.916 |  |  | 761.8488 | 833.6882 | 834.2902 | [5 empty] | 21.91 | 696.2086 | 40.3761 | 22.1119 | 574.6274 | 38.8483 | 21.8611 | 668.1242 | 807.685 | 835.9015 |  | 1309.6714 | 1122.8023 | 857.0967 | 880.9116 | 1005.2227 | 738.7328 | 855.6812 | 1186.0291 | 1180.2159 | 840.1074 | 990.6206 | 1046.7988 | 1170.1951 | 1149.28 | 703.1575 | 833.8578 | 857.9779 |  | 1174.9988 | 1024.8197 | 1133.6443 | 1174.1777 | 781.0809 | 868.8136 | 887.0618 | 1105.7198 | 144.378 | 0.00043319 | 19.568 | 7.659 | -28.8676 | 3.0911 | 6684.88 | 0.98 | 3.0602 | -3.7065 | -18.5174 | 2.9152 | 7.6638 | -35.6538 | 14.0329 | 160.2655 | 247.7378 | 65.85 | 81.8082 | 15.8385 | 175.4973 | 66.7287
42838.4435 | 2004 | 24.574 | 22.9714 | 22.7228 | 22.6102 | 22.2191 | 21.7038 | 22.5842 | 21.6109 | 22.3538 | 22.2821 | 22.1957 | 21.817 | 21.0855 | 22.0223 | 52.9078 | 58.244 | 66.3636 | 79.7852 | 86.0222 | 91.3953 | 107.8629 | 177.1128 | 236.8309 | 66.5976 | 90.7195 | 267.8283 | 784.2566 | 772.524 | 777.8135 | 80.9933 | 95.0586 | 950.3008 | 75.4835 | 93.7329 | 354.835 | 1043.6078 | 685.8544 |  | 686.4609 | 1009.3961 | 993.0944 | 834.2929 |  | 537.2557 | 750.9443 | 651.8296 | 853.8644 | 965.5299 | 1053.9173 | 1085.8867 | 39.079 | 320.8106 | 64.6775 | 557.794 | 58.1627 | 51.9264 | 52.3912 | 72.234 | 67.1039 |  |  | 1.7817 | -2.9249 | -68.6379 | 1.719 | 9.3844 | -197.7698 | 31.1022 | -3.4423 | 12.9229 | 40.4116 | 113.9477 | -0.00087396 | -0.0016083 | 0.00048134 | 118.4098 | 46.5712 | 24.8964 | 22.2595 | 21.8037 | 21.0705 | 20.2926 | 23.8287 | 22.3375 | 22.2776 | 22.2079 | 21.8058 | 21.2821 | 22.1317 | 758.3292 | 538.8257 | 415.7494 | 245.7465 | 201.4474 | 816.825 | 425.077 | 39.1886 | 51.5261 | 59.3579 | 68.7289 | 76.9434 | 82.0221 | 86.5652 | 89.2313 | 128.8345 | 766.3914 | 724.0736 | 730.1603 | 749.3418 | 117.636 | 32.7797 | 943.9165 | 58.8731 | 22.1239 | 949.462 | 33.2866 | 21.8577 | 68.8326 | 90.6151 | 274.6121 | 77.628 | 94.0895 | 888.4735 | 873.5122 | 715.0384 | 817.5238 | 874.7716 | 867.6527 |  | 1012.8933 | 951.5506 | 1162.7117 | 686.5758 | 756.9739 | 954.3004 |  | 945.3389 |  |  | 751.9607 | 824.065 | 825.125 | [5 empty] | 21.9046 | 697.3347 | 40.4114 | 22.1138 | 576.5601 | 38.8765 | 21.8593 | 668.4266 | 806.9273 | 835.7767 |  | 1302.8104 | 1125.1855 | 868.3104 | 879.2864 | 1007.0796 | 738.0027 | 855.3772 | 1183.732 | 1182.5325 | 844.4207 | 989.2007 | 1048.5357 | 1167.2919 | 1151.9911 | 704.0162 | 832.3269 | 857.5013 |  | 1170.9359 | 1025.4867 | 1131.9574 | 1174.3386 | 781.0014 | 868.9248 | 892.0012 | 1105.67 | 179.0472 | 0.0021324 | 19.5684 | 7.6851 | -28.9015 | 3.0911 | 6604.75 | 0.87 | 3.0156 | -3.8141 | -18.4765 | 2.924 | 7.7771 | -35.7021 | 14.1582 | 159.1322 | 246.8747 | 65.8026 | 86.5289 | 14.5127 | 176.2681 | 66.6877
42838.4435 | 2005 | 24.5839 | 22.9762 | 22.7322 | 22.6122 | 22.2218 | 21.6939 | 22.5849 | 21.6009 | 22.3496 | 22.2847 | 22.1963 | 21.8219 | 21.0856 | 22.0242 | 52.9544 | 58.2823 | 66.423 | 79.8245 | 86.094 | 91.4194 | 107.8654 | 178.0332 | 237.1866 | 66.662 | 90.7555 | 268.3521 | 782.3843 | 770.0033 | 775.6981 | 81.0149 | 95.009 | 950.5324 | 75.5292 | 93.741 | 355.2763 | 1043.8071 | 686.5636 |  | 685.567 | 1008.2 | 993.2031 | 832.375 |  | 537.4109 | 748.3043 | 662.3053 | 863.9335 | 971.1616 | 1056.5641 | 1087.9544 | 39.1261 | 320.7458 | 64.3412 | 557.5355 | 58.1948 | 51.9727 | 52.352 | 72.3228 | 67.1108 |  |  | 1.7061 | -2.4012 | -68.7029 | 1.2675 | 9.3253 | -197.7914 | 30.1901 | -2.8733 | 12.9003 | 41.3259 | 108.6833 | -0.0017414 | -0.0017167 | 0.00044355 | 118.5383 | 46.6151 | 24.8967 | 22.261 | 21.7971 | 21.0658 | 20.2942 | 23.8261 | 22.3344 | 22.2757 | 22.2083 | 21.8 | 21.2834 | 22.1343 | 782.9822 | 570.3058 | 408.3325 | 253.0599 | 205.6749 | 818.7589 | 425.6281 | 39.2265 | 51.5481 | 59.3813 | 68.7598 | 76.9552 | 82.0399 | 86.5637 | 89.2486 | 129.0857 | 766.0762 | 723.8221 | 729.5285 | 746.7909 | 76.3486 | 33.2114 | 943.987 | 58.961 | 22.128 | 947.4318 | 33.3198 | 21.8572 | 68.8591 | 90.6347 | 274.8598 | 77.6519 | 94.092 | 888.814 | 877.1485 | 718.5483 | 817.9748 | 875.747 | 867.629 |  | 1014.2133 | 951.8539 | 1161.9255 | 688.1427 | 757.4299 | 954.4638 |  | 945.7509 |  |  | 782.8821 | 839.8167 | 843.6906 | [5 empty] | 21.9014 | 699.8286 | 40.4396 | 22.1107 | 577.9723 | 38.902 | 21.8489 | 668.7581 | 805.9321 | 835.5197 |  | 1318.8869 | 1125.4839 | 871.0206 | 879.8709 | 1006.3345 | 736.9677 | 855.1696 | 1185.0115 | 1182.4255 | 844.7525 | 990.6469 | 1050.9213 | 1165.9666 | 1157.0433 | 704.8779 | 831.2985 | 856.5481 |  | 1182.1136 | 1026.2993 | 1131.8504 | 1176.5735 | 781.3408 | 869.0555 | 894.6946 | 1105.9165 | 187.5035 | -0.00065518 | 19.5698 | 7.7092 | -28.8507 | 3.091 | 6506.59 | 0.86 | 2.948 | -3.4513 | -18.4614 | 2.5076 | 7.7603 | -35.7396 | 13.963 | 159.8072 | 246.317 | 65.8848 | 84.574 | 15.4406 | 176.4301 | 66.6695
42838.4435 | 2006 | 24.5945 | 22.9809 | 22.7295 | 22.6161 | 22.2278 | 21.6971 | 22.5809 | 21.6067 | 22.3627 | 22.2902 | 22.205 | 21.8265 | 21.0859 | 22.0212 | 53.0032 | 58.3198 | 66.4913 | 79.8612 | 86.1702 | 91.447 | 107.8696 | 178.9634 | 237.5511 | 66.7105 | 90.7842 | 268.8674 | 779.9557 | 766.9583 | 773.3261 | 81.0429 | 94.9806 | 952.8798 | 75.5767 | 93.7589 | 355.7135 | 1042.2451 | 687.2965 |  | 684.7254 | 1007.5388 | 992.974 | 830.1723 |  | 537.8652 | 745.8137 | 666.3175 | 865.2486 | 973.2261 | 1057.9744 | 1089.9012 | 39.1069 | 320.6181 | 63.3487 | 557.1157 | 58.1631 | 52.0082 | 52.3543 | 72.3922 | 67.1236 |  |  | 1.8599 | -2.2665 | -69.0499 | 1.3221 | 9.3844 | -197.8072 | 29.3878 | -3.2965 | 12.8902 | 40.8692 | 116.9494 | -0.0013454 | -0.0017085 | 0.00043863 | 118.7054 | 46.6578 | 24.8945 | 22.2542 | 21.7954 | 21.0671 | 20.2905 | 23.8243 | 22.3344 | 22.2716 | 22.2055 | 21.8015 | 21.281 | 22.1238 | 783.6417 | 559.2621 | 412.3845 | 253.1489 | 208.1106 | 817.7123 | 425.9548 | 39.2591 | 51.5744 | 59.4089 | 68.8011 | 76.9846 | 82.0603 | 86.5732 | 89.2714 | 129.3388 | 765.4344 | 721.8141 | 727.3237 | 743.2559 | 71.0921 | 27.557 | 945.8893 | 59.0456 | 22.1175 | 945.9824 | 33.3433 | 21.8556 | 68.8736 | 90.6354 | 275.0653 | 77.6867 | 94.091 | 890.4985 | 878.0632 | 720.7334 | 818.6301 | 877.2195 | 867.4024 |  | 1021.3094 | 952.2344 | 1161.8402 | 689.8207 | 758.4411 | 954.5847 |  | 946.1454 |  |  | 843.0938 | 876.8633 | 884.6198 | [5 empty] | 21.9033 | 702.8106 | 40.4725 | 22.1096 | 578.8746 | 38.9373 | 21.8484 | 668.5132 | 807.0214 | 834.8611 |  | 1345.5078 | 1124.2662 | 879.6119 | 882.804 | 1008.855 | 736.8301 | 855.9766 | 1190.861 | 1182.9361 | 847.0142 | 997.3398 | 1051.3846 | 1167.4687 | 1161.6068 | 704.9456 | 830.8002 | 856.3793 |  | 1192.3896 | 1030.26 | 1132.6368 | 1180.3687 | 781.5547 | 869.0856 | 888.0138 | 1105.8886 | 185.2136 | -0.00066921 | 19.5696 | 7.7379 | -28.8672 | 3.0911 | 6441.82 | 0.78 | 3.0745 | -3.349 | -18.4854 | 2.5578 | 7.789 | -35.76 | 13.7835 | 163.4729 | 246.247 | 66.1177 | 84.0759 | 15.052 | 175.6402 | 66.5866
42838.4435 | 2007 | 24.5954 | 22.9817 | 22.7308 | 22.6154 | 22.2197 | 21.6886 | 22.5724 | 21.6084 | 22.3505 | 22.2852 | 22.1977 | 21.8188 | 21.0807 | 22.0169 | 53.0397 | 58.3564 | 66.5578 | 79.8895 | 86.2423 | 91.4684 | 107.8823 | 179.9028 | 237.9136 | 66.7618 | 90.8111 | 269.3788 | 778.6223 | 765.4532 | 772.3336 | 81.0705 | 94.9578 | 957.2036 | 75.629 | 93.7732 | 356.1446 | 1039.2523 | 687.8956 |  | 683.6935 | 1008.0284 | 993.6037 | 828.1439 |  | 537.9922 | 745.4158 | 665.6674 | 869.4532 | 976.0299 | 1061.0582 | 1092.2685 | 39.4646 | 320.4197 | 62.9358 | 556.6873 | 58.1147 | 52.0094 | 52.3873 | 72.4341 | 67.1908 |  |  | 1.7219 | -1.6225 | -69.038 | 1.2721 | 8.4204 | -197.8138 | 30.3761 | -3.033 | 12.8472 | 40.241 | 105.9699 | -0.00023327 | -0.0013487 | 0.00046491 | 118.8689 | 46.7202 | 24.9152 | 22.2567 | 21.7984 | 21.0773 | 20.305 | 23.8311 | 22.3384 | 22.2718 | 22.2046 | 21.8052 | 21.2765 | 22.1274 | 749.7521 | 530.3906 | 412.9303 | 253.0982 | 208.366 | 814.8114 | 425.725 | 39.3016 | 51.5982 | 59.4433 | 68.8316 | 76.9857 | 82.0795 | 86.562 | 89.2917 | 129.6309 | 765.0595 | 721.9515 | 727.1576 | 743.0803 | 72.1758 | 26.434 | 948.8775 | 59.1281 | 22.1192 | 945.5598 | 33.3714 | 21.8591 | 68.9009 | 90.6502 | 275.3274 | 77.7359 | 94.1026 | 892.511 | 881.2655 | 722.7705 | 819.4409 | 879.3748 | 867.3526 |  | 1028.2797 | 952.651 | 1162.9642 | 690.4436 | 759.234 | 954.7521 |  | 946.6472 |  |  | 862.0027 | 899.5763 | 907.3343 | [5 empty] | 21.9081 | 705.5581 | 40.5081 | 22.1126 | 579.3896 | 38.9697 | 21.8485 | 669.0852 | 809.8756 | 835.3114 |  | 1354.4276 | 1124.2044 | 883.8671 | 886.1283 | 1013.5597 | 737.0615 | 858.9505 | 1195.8344 | 1183.2092 | 854.4665 | 1002.0478 | 1053.1586 | 1171.3365 | 1164.5843 | 704.6219 | 830.6106 | 856.9287 |  | 1197.4773 | 1030.9457 | 1133.5035 | 1184.122 | 781.5354 | 869.2868 | 878.0353 | 1105.8391 | 193.8698 | 0.00043319 | 19.569 | 7.7462 | -28.8357 | 3.091 | 6408.04 | 1.09 | 2.9568 | -2.833 | -18.4802 | 2.5086 | 7.3866 | -35.802 | 14.0296 | 167.1246 | 247.0207 | 66.3201 | 86.6684 | 14.948 | 174.0738 | 66.4859
42838.4435 | 2008 | 24.6058 | 22.9879 | 22.7263 | 22.6188 | 22.2223 | 21.6895 | 22.5774 | 21.6071 | 22.3519 | 22.2814 | 22.192 | 21.8149 | 21.082 | 22.0189 | 53.0818 | 58.3886 | 66.6197 | 79.9152 | 86.3075 | 91.4856 | 107.895 | 180.831 | 238.2652 | 66.8115 | 90.84 | 269.886 | 778.7352 | 765.8059 | 772.4889 | 81.1014 | 94.9559 | 961.825 | 75.6827 | 93.7978 | 356.5723 | 1036.0632 | 688.2314 |  | 683.1369 | 1008.2896 | 994.1657 | 826.5272 |  | 537.9263 | 746.2348 | 665.5308 | 870.0458 | 981.0669 | 1065.8067 | 1093.2684 | 40.3595 | 320.2418 | 63.1275 | 556.5655 | 58.0952 | 52.0069 | 52.4508 | 72.4439 | 67.1462 |  |  | 1.6062 | -2.459 | -68.8757 | 1.1828 | 8.22 | -197.8223 | 30.6652 | -3.8333 | 12.6787 | 39.268 | 118.5151 | -0.00043041 | -0.0014144 | 0.00043863 | 118.9793 | 46.7787 | 24.9299 | 22.2617 | 21.7976 | 21.0817 | 20.3078 | 23.8493 | 22.3405 | 22.2758 | 22.216 | 21.805 | 21.2924 | 22.1288 | 718.6825 | 517.3486 | 410.8689 | 254.3248 | 208.3151 | 811.184 | 425.2347 | 39.3304 | 51.6165 | 59.4551 | 68.8531 | 76.9922 | 82.0884 | 86.5609 | 89.2917 | 129.8925 | 764.9777 | 722.8346 | 727.7153 | 743.9845 | 77.4484 | 26.5105 | 952.6934 | 59.2142 | 22.1227 | 945.4219 | 33.4094 | 21.8616 | 68.9231 | 90.6649 | 275.5852 | 77.778 | 94.1108 | 894.6127 | 884.7046 | 724.2402 | 820.2237 | 881.2072 | 867.4425 |  | 1034.2802 | 953.1544 | 1163.5822 | 690.1577 | 759.7548 | 955.115 |  | 947.3403 |  |  | 859.6864 | 902.8883 | 908.1376 | [5 empty] | 21.9093 | 707.0665 | 40.5397 | 22.1075 | 579.8538 | 39.0014 | 21.8512 | 669.6486 | 813.5273 | 836.8128 |  | 1361.6791 | 1126.5814 | 885.5131 | 888.3658 | 1017.6913 | 737.4167 | 862.1352 | 1199.3573 | 1186.2081 | 858.5344 | 1004.1559 | 1056.2771 | 1174.0665 | 1166.4261 | 704.697 | 830.4319 | 857.4422 |  | 1201.7693 | 1027.58 | 1134.94 | 1184.9033 | 782.0322 | 869.4454 | 871.2775 | 1105.9339 | 177.2236 | 0.0025186 | 19.5678 | 7.7524 | -28.7812 | 3.091 | 6416.17 | 0.55 | 2.856 | -3.4891 | -18.4658 | 2.4198 | 7.3112 | -35.8664 | 14.1213 | 170.3094 | 247.4393 | 66.4725 | 88.6634 | 15.0846 | 172.4011 | 66.4378
42838.4435 | 2009 | 24.6008 | 22.9835 | 22.7295 | 22.6139 | 22.2179 | 21.6845 | 22.5711 | 21.603 | 22.3476 | 22.279 | 22.1852 | 21.8133 | 21.0828 | 22.0128 | 53.125 | 58.4292 | 66.6857 | 79.9475 | 86.3782 | 91.5054 | 107.8939 | 181.7503 | 238.6141 | 66.8698 | 90.8743 | 270.3939 | 778.7865 | 766.0618 | 772.4329 | 81.1225 | 94.9526 | 963.4249 | 75.7247 | 93.8184 | 356.9774 | 1033.4005 | 688.2843 |  | 682.9576 | 1008.2522 | 994.1824 | 825.1241 |  | 536.9428 | 746.5334 | 666.2865 | 878.9555 | 984.989 | 1068.7745 | 1093.7512 | 40.6545 | 319.8962 | 63.2605 | 556.5453 | 57.9476 | 51.9781 | 52.52 | 72.437 | 66.8775 |  |  | 1.6798 | -2.7271 | -68.718 | 0.53222 | 8.3429 | -197.8263 | 30.1507 | -3.077 | 12.6748 | 41.0053 | 115.1938 | -0.00066533 | -0.0015327 | 0.00043041 | 119.0576 | 46.8183 | 24.9311 | 22.2624 | 21.7993 | 21.0725 | 20.302 | 23.8517 | 22.3424 | 22.28 | 22.2099 | 21.8035 | 21.2878 | 22.1273 | 704.0306 | 509.2009 | 392.1918 | 252.2879 | 204.02 | 807.8079 | 424.5522 | 39.3668 | 51.6459 | 59.4895 | 68.8874 | 77.0098 | 82.1058 | 86.5609 | 89.3047 | 130.1848 | 764.727 | 722.0976 | 726.7846 | 742.5544 | 81.914 | 23.6931 | 953.8272 | 59.3074 | 22.1166 | 945.2614 | 33.4265 | 21.8505 | 68.93 | 90.6738 | 275.8248 | 77.8047 | 94.1092 | 895.3665 | 884.4047 | 724.6899 | 819.8879 | 881.2154 | 867.6718 |  | 1039.852 | 953.9258 | 1163.9049 | 689.2198 | 759.9381 | 955.5924 |  | 948.186 |  |  | 852.3828 | 900.8114 | 905.588 | [5 empty] | 21.9074 | 706.7882 | 40.5728 | 22.1153 | 580.2261 | 39.0283 | 21.854 | 670.0471 | 816.2161 | 838.4384 |  | 1371.0689 | 1130.9105 | 882.9455 | 886.0858 | 1020.2277 | 738.6225 | 864.2105 | 1201.3314 | 1188.492 | 856.5853 | 1001.8086 | 1060.3998 | 1175.605 | 1162.2026 | 705.2815 | 830.4547 | 858.4705 |  | 1200.8354 | 1025.5926 | 1137.1036 | 1184.9433 | 782.9809 | 870.146 | 867.8386 | 1106.2156 | 179.7243 | 0.0011634 | 19.5693 | 7.7564 | -28.8045 | 3.091 | 6430.21 | 0.76 | 2.9206 | -3.6749 | -18.4474 | 1.6235 | 7.3738 | -35.9065 | 14.0178 | 173.3001 | 247.644 | 66.5495 | 88.9446 | 17.0314 | 171.0151 | 66.4069
42838.4435 | 2010 | 24.6146 | 22.9822 | 22.7337 | 22.6174 | 22.2217 | 21.6893 | 22.5733 | 21.611 | 22.3549 | 22.2875 | 22.1928 | 21.8256 | 21.0804 | 22.0206 | 53.1634 | 58.4656 | 66.7425 | 79.972 | 86.4347 | 91.513 | 107.8785 | 182.6432 | 238.9619 | 66.9132 | 90.8941 | 270.9056 | 778.5896 | 766.1353 | 772.2053 | 81.1518 | 94.9524 | 961.6386 | 75.7845 | 93.8488 | 357.4137 | 1030.8036 | 688.4124 |  | 683.502 | 1009.0321 | 995.5961 | 825.3479 |  | 534.928 | 746.7478 | 663.66 | 878.8079 | 985.4051 | 1068.6856 | 1092.8221 | 40.4512 | 319.4909 | 63.8823 | 556.5835 | 57.7615 | 51.949 | 52.5865 | 72.4305 | 66.918 |  |  | 1.3197 | -2.3617 | -68.6832 | 1.3556 | 9.8477 | -197.7855 | 31.8888 | -3.351 | 12.926 | 42.9195 | 103.3971 | 0.00076061 | -0.001168 | 0.00046491 | 119.1408 | 46.8654 | 24.9382 | 22.2576 | 21.7974 | 21.0722 | 20.3005 | 23.8487 | 22.3324 | 22.2812 | 22.2037 | 21.8022 | 21.2855 | 22.125 | 711.9217 | 515.1854 | 386.1755 | 248.3579 | 195.947 | 805.3613 | 423.699 | 39.4061 | 51.6708 | 59.5179 | 68.9266 | 77.0299 | 82.1243 | 86.5784 | 89.3261 | 130.4916 | 764.2236 | 720.6525 | 725.3439 | 740.7935 | 95.3593 | 33.6388 | 956.5055 | 59.4154 | 22.1199 | 945.5166 | 33.4587 | 21.8529 | 68.95 | 90.6976 | 276.0775 | 77.8563 | 94.1178 | 894.8965 | 888.3737 | 724.585 | 819.0339 | 880.2351 | 868.0549 |  | 1044.4056 | 954.6408 | 1163.9281 | 688.8786 | 760.1271 | 956.1579 |  | 949.0252 |  |  | 869.7909 | 906.252 | 911.4075 | [5 empty] | 21.9119 | 706.3131 | 40.6111 | 22.1217 | 580.0942 | 39.0689 | 21.86 | 671.1811 | 817.4271 | 839.1353 |  | 1338.356 | 1131.9979 | 874.0869 | 882.7126 | 1019.5401 | 740.2081 | 863.7008 | 1199.415 | 1185.2822 | 850.161 | 999.6443 | 1062.1547 | 1176.8314 | 1158.472 | 706.688 | 831.5449 | 860.483 |  | 1185.4032 | 1025.1915 | 1138.0329 | 1184.3909 | 784.1512 | 872.1844 | 870.5888 | 1106.3598 | 160.6568 | -0.00064115 | 19.5695 | 7.7561 | -28.7734 | 3.091 | 6454.95 | 0.7 | 2.5884 | -3.4203 | -18.4447 | 2.5912 | 8.0109 | -35.9016 | 14.4157 | 175.7659 | 247.6404 | 66.6115 | 87.0974 | 17.5395 | 169.627 | 66.3143
42838.4436 | 2011 | 24.6211 | 22.9872 | 22.7348 | 22.6137 | 22.2171 | 21.7027 | 22.5775 | 21.6038 | 22.358 | 22.2849 | 22.1901 | 21.8183 | 21.0733 | 22.0096 | 53.2132 | 58.499 | 66.8156 | 80.0091 | 86.5244 | 91.5396 | 107.8907 | 183.5245 | 239.3375 | 66.9756 | 90.924 | 271.4402 | 778.5229 | 766.4251 | 772.311 | 81.1658 | 94.9468 | 961.8655 | 75.8307 | 93.8588 | 357.8406 | 1030.5606 | 688.5741 |  | 683.9088 | 1009.5878 | 997.6305 | 826.4301 |  | 533.8034 | 746.6674 | 666.5588 | 884.2046 | 986.0235 | 1067.4041 | 1091.7675 | 39.9543 | 319.3757 | 63.8963 | 556.414 | 57.7225 | 51.9165 | 52.625 | 72.4571 | 66.9661 |  |  | 1.5031 | -2.3414 | -68.7358 | 0.9278 | 9.5664 | -197.825 | 31.9282 | -2.6223 | 13.3555 | 42.3101 | 111.168 | 0.00050598 | -0.0011516 | 0.00045998 | 119.2406 | 46.9238 | 24.9505 | 22.2561 | 21.7991 | 21.076 | 20.2978 | 23.8524 | 22.337 | 22.2737 | 22.206 | 21.8009 | 21.2842 | 22.1259 | 743.2567 | 539.0687 | 401.4224 | 253.4598 | 202.17 | 804.396 | 423.3756 | 39.4438 | 51.6927 | 59.5343 | 68.9516 | 77.0354 | 82.1413 | 86.581 | 89.3458 | 130.815 | 763.9408 | 720.5156 | 725.4158 | 742.5876 | 68.7149 | 29.8582 | 958.4284 | 59.5177 | 22.1194 | 947.371 | 33.4887 | 21.8572 | 68.9726 | 90.7132 | 276.3176 | 77.8994 | 94.1236 | 894.9546 | 886.3521 | 723.258 | 817.7235 | 878.2877 | 868.7535 |  | 1047.8719 | 955.4776 | 1164.2006 | 688.3397 | 760.2454 | 956.8062 |  | 949.9798 |  |  | 858.1551 | 897.09 | 900.3103 | [5 empty] | 21.9043 | 705.0128 | 40.644 | 22.1159 | 579.0463 | 39.0994 | 21.8539 | 672.5958 | 816.4268 | 838.8656 |  | 1310.007 | 1129.1757 | 865.8628 | 880.8051 | 1017.7712 | 740.3887 | 861.4085 | 1197.9763 | 1181.9926 | 843.0809 | 998.6684 | 1061.7824 | 1174.9743 | 1157.7908 | 707.9802 | 834.2397 | 861.4443 |  | 1177.5211 | 1023.7866 | 1137.1935 | 1184.2951 | 784.7354 | 873.8565 | 885.5613 | 1106.1966 | 152.2874 | 0.00060872 | 19.5689 | 7.7567 | -28.8121 | 3.091 | 6505.06 | 0.84 | 2.7625 | -3.4054 | -18.451 | 2.1437 | 7.8919 | -35.888 | 14.4177 | 177.648 | 247.8082 | 66.6594 | 83.2343 | 15.7846 | 169.468 | 66.185
42838.4436 | 2012 | 24.6222 | 22.9736 | 22.7243 | 22.612 | 22.2122 | 21.6891 | 22.5692 | 21.6023 | 22.3413 | 22.2771 | 22.1921 | 21.8142 | 21.0735 | 22.0122 | 53.246 | 58.5276 | 66.863 | 80.0318 | 86.5783 | 91.5429 | 107.8789 | 184.4065 | 239.6764 | 67.0133 | 90.9468 | 271.9573 | 779.8065 | 768.5691 | 773.8514 | 81.2115 | 94.9758 | 963.5152 | 75.8887 | 93.8681 | 358.3219 | 1031.2449 | 688.8599 |  | 684.0669 | 1008.8905 | 998.3667 | 828.1127 |  | 534.9729 | 745.1359 | 666.6678 | 881.2328 | 979.4122 | 1065.8003 | 1091.0505 | 39.7844 | 319.4229 | 64.3493 | 556.422 | 57.866 | 51.8844 | 52.6374 | 72.5138 | 66.9194 |  |  | 1.4945 | -2.3381 | -68.7397 | 1.6191 | 8.1687 | -197.823 | 31.1456 | -3.0152 | 13.0229 | 41.8386 | 117.0534 | 0.00015607 | -0.0013323 | 0.00045341 | 119.3559 | 46.9801 | 24.9625 | 22.2684 | 21.8007 | 21.0787 | 20.3032 | 23.867 | 22.3381 | 22.2728 | 22.2051 | 21.8043 | 21.2913 | 22.1312 | 724.1053 | 529.7336 | 399.1622 | 255.0866 | 207.1226 | 801.437 | 422.8856 | 39.4905 | 51.7222 | 59.5625 | 68.9888 | 77.0586 | 82.1591 | 86.5776 | 89.3587 | 131.1661 | 764.1936 | 722.4181 | 727.7022 | 747.5855 | 88.4938 | 29.61 | 957.5311 | 59.6256 | 22.1187 | 947.5221 | 33.5259 | 21.8582 | 68.9786 | 90.7196 | 276.5671 | 77.9375 | 94.1153 | 895.6395 | 880.2931 | 721.3169 | 816.5091 | 876.9556 | 869.7697 |  | 1046.2864 | 956.7366 | 1164.589 | 687.673 | 760.1257 | 957.742 |  | 951.2357 |  |  | 835.4282 | 881.3018 | 883.6034 | [5 empty] | 21.9076 | 703.251 | 40.6778 | 22.1109 | 578.0967 | 39.1244 | 21.8595 | 672.7757 | 814.9693 | 837.8588 |  | 1311.388 | 1127.75 | 868.4773 | 880.1988 | 1014.7493 | 738.9461 | 858.9268 | 1196.8867 | 1181.4267 | 839.0872 | 997.2384 | 1057.8686 | 1174.6922 | 1159.6849 | 708.6901 | 836.413 | 860.8 |  | 1181.6995 | 1029.6256 | 1137.9058 | 1184.0089 | 785.5467 | 874.4711 | 891.9354 | 1106.3055 | 170.4992 | 0.00052449 | 19.5685 | 7.7816 | -28.7846 | 3.091 | 6543.49 | 0.49 | 2.7567 | -3.4004 | -18.4377 | 2.8297 | 7.2883 | -35.8664 | 14.2314 | 176.7482 | 248.0457 | 66.6446 | 84.1972 | 15.9438 | 169.7845 | 66.1172
42838.4436 | 2013 | 24.6304 | 22.9888 | 22.735 | 22.6192 | 22.2167 | 21.6945 | 22.5786 | 21.61 | 22.3522 | 22.2814 | 22.1986 | 21.8144 | 21.0812 | 22.0126 | 53.2871 | 58.5594 | 66.9239 | 80.0636 | 86.6413 | 91.5611 | 107.8864 | 185.2853 | 240.0373 | 67.06 | 90.9561 | 272.4658 | 781.4208 | 770.0698 | 775.4712 | 81.2196 | 94.9955 | 963.1771 | 75.939 | 93.8822 | 358.7618 | 1033.6957 | 689.0061 |  | 684.1111 | 1008.3414 | 997.5943 | 829.431 |  | 535.5346 | 745.131 | 664.3152 | 873.1474 | 970.8043 | 1061.7587 | 1089.725 | 39.9902 | 319.3208 | 63.9538 | 556.7742 | 57.8677 | 51.8616 | 52.6386 | 72.5913 | 67.0924 |  |  | 1.8796 | -2.436 | -68.17 | 1.0737 | 8.3961 | -197.7592 | 31.3145 | -3.0881 | 13.1375 | 41.3452 | 105.8492 | 0.00046984 | -0.0011483 | 0.0004337 | 119.4543 | 47.0222 | 24.9638 | 22.2673 | 21.7965 | 21.0737 | 20.2962 | 23.8663 | 22.3298 | 22.2676 | 22.197 | 21.791 | 21.2836 | 22.1252 | 713.759 | 529.6678 | 404.5124 | 255.7522 | 208.3517 | 799.1097 | 422.4284 | 39.5214 | 51.7382 | 59.5967 | 69.02 | 77.0696 | 82.1757 | 86.5793 | 89.3702 | 131.4962 | 764.6203 | 724.9665 | 730.5598 | 750.9131 | 91.9968 | 26.0424 | 953.727 | 59.7254 | 22.1289 | 947.7221 | 33.5539 | 21.863 | 69.0018 | 90.7317 | 276.8083 | 77.9756 | 94.1189 | 895.1645 | 874.2885 | 719.7969 | 815.6281 | 876.0799 | 870.9115 |  | 1044.3159 | 957.7234 | 1164.3756 | 686.726 | 759.6472 | 958.4352 |  | 952.2092 |  |  | 818.03 | 868.5038 | 869.4194 | [5 empty] | 21.918 | 701.8371 | 40.7185 | 22.1183 | 577.3916 | 39.1583 | 21.8582 | 672.04 | 815.007 | 836.6372 |  | 1320.9932 | 1128.3227 | 878.0643 | 880.2508 | 1013.0469 | 739.0329 | 857.0291 | 1196.317 | 1188.229 | 839.9318 | 997.4194 | 1059.0982 | 1174.8691 | 1165.0382 | 710.0702 | 838.0336 | 861.3774 |  | 1180.1456 | 1036.4817 | 1138.1809 | 1183.0691 | 787.3665 | 875.3646 | 893.8457 | 1106.1788 | 173.5427 | 0.00029274 | 19.5689 | 7.8442 | -28.7797 | 3.091 | 6567.96 | 0.89 | 3.0939 | -3.4709 | -18.361 | 2.3043 | 7.3779 | -35.8064 | 14.2484 | 175.6375 | 247.8686 | 66.538 | 84.4354 | 15.2636 | 171.053 | 66.1447
42838.4436 | 2014 | 24.6369 | 22.9955 | 22.7377 | 22.6217 | 22.22 | 21.6946 | 22.5778 | 21.6165 | 22.361 | 22.2868 | 22.2009 | 21.8259 | 21.0916 | 22.0106 | 53.3437 | 58.6155 | 67.0042 | 80.1099 | 86.7206 | 91.5882 | 107.9103 | 186.255 | 240.44 | 67.1145 | 90.9959 | 273.0106 | 782.6979 | 770.4411 | 776.3955 | 81.2463 | 95.0464 | 961.0167 | 75.9901 | 93.9032 | 359.2263 | 1036.745 | 689.2878 |  | 684.0034 | 1007.7592 | 997.2348 | 829.3356 |  | 537.2225 | 745.9574 | 663.9408 | 863.8943 | 966.6385 | 1059.4561 | 1088.795 | 40.7869 | 319.3067 | 64.3034 | 557.1724 | 57.8303 | 51.833 | 52.6384 | 72.6978 | 67.2031 |  |  | 1.3723 | -1.6783 | -68.9953 | 1.1552 | 9.4803 | -197.8368 | 30.5207 | -3.2833 | 13.7087 | 42.5161 | 105.0064 | -9.364e-05 | -0.0014522 | 0.00045013 | 119.5521 | 47.067 | 24.9591 | 22.2474 | 21.7894 | 21.0611 | 20.2868 | 23.8576 | 22.3257 | 22.257 | 22.1938 | 21.782 | 21.276 | 22.1105 | 706.0189 | 530.0342 | 413.6247 | 259.014 | 203.8439 | 797.5074 | 422.2224 | 39.5666 | 51.7714 | 59.6279 | 69.057 | 77.0864 | 82.2037 | 86.6001 | 89.3955 | 131.8374 | 764.6819 | 725.1452 | 730.6092 | 749.7309 | 83.3307 | 42.4772 | 952.8695 | 59.8151 | 22.1275 | 948.3228 | 33.586 | 21.8562 | 69.0276 | 90.7495 | 277.0567 | 78.0143 | 94.1309 | 894.7443 | 879.2924 | 718.7585 | 815.2099 | 875.8621 | 871.8936 |  | 1043.1429 | 958.6938 | 1164.5879 | 685.7964 | 758.9834 | 959.0374 |  | 952.9543 |  |  | 814.6672 | 866.0352 | 869.6172 | [5 empty] | 21.9174 | 700.2285 | 40.7469 | 22.1244 | 576.4014 | 39.1858 | 21.8591 | 672.1798 | 815.44 | 835.9002 |  | 1315.477 | 1131.0252 | 872.2629 | 882.5107 | 1012.7459 | 738.9636 | 857.1231 | 1194.2088 | 1192.3149 | 837.1969 | 998.6541 | 1058.243 | 1173.0493 | 1165.4604 | 711.985 | 838.8926 | 862.5595 |  | 1181.7685 | 1037.2439 | 1136.2392 | 1181.4862 | 788.6785 | 875.254 | 901.0547 | 1106.328 | 188.6283 | -0.00086584 | 19.5686 | 7.9032 | -28.8899 | 3.091 | 6568.88 | 1.05 | 2.6448 | -2.8822 | -18.4794 | 2.3911 | 7.833 | -35.7826 | 14.0545 | 174.9701 | 247.9906 | 66.3797 | 84.6703 | 14.2125 | 172.6893 | 66.1949
42838.4436 | 2015 | 24.6462 | 22.9969 | 22.7356 | 22.6255 | 22.223 | 21.6957 | 22.5757 | 21.6143 | 22.3641 | 22.2918 | 22.2018 | 21.8243 | 21.0873 | 22.0167 | 53.3916 | 58.6541 | 67.0714 | 80.1337 | 86.8008 | 91.6162 | 107.9213 | 187.196 | 240.8074 | 67.1788 | 91.0213 | 273.535 | 782.1216 | 769.0219 | 775.3603 | 81.274 | 95.0882 | 962.0271 | 76.0454 | 93.9271 | 359.671 | 1038.1503 | 689.6721 |  | 683.5108 | 1007.4108 | 997.795 | 827.9718 |  | 537.6153 | 747.1368 | 665.9062 | 863.1698 | 967.8704 | 1059.0676 | 1089.1797 | 41.0495 | 319.3519 | 63.9926 | 557.3867 | 57.9119 | 51.7974 | 52.6468 | 72.832 | 67.2366 |  |  | 1.072 | -1.424 | -68.8127 | 0.80032 | 8.3383 | -197.8112 | 30.7927 | -2.4481 | 12.6357 | 39.5734 | 108.7834 | -0.00036306 | -0.0014769 | 0.00044191 | 119.697 | 47.1388 | 24.9898 | 22.2662 | 21.7963 | 21.0734 | 20.3015 | 23.8769 | 22.3413 | 22.2748 | 22.2052 | 21.7985 | 21.2857 | 22.1253 | 701.587 | 539.1599 | 437.7874 | 264.6831 | 210.1764 | 795.263 | 422.8914 | 39.5991 | 51.7937 | 59.6503 | 69.0865 | 77.1006 | 82.2128 | 86.5976 | 89.413 | 132.1788 | 764.5225 | 724.1043 | 729.3326 | 747.2443 | 78.376 | 30.0687 | 953.8912 | 59.911 | 22.1258 | 948.9533 | 33.6231 | 21.8521 | 69.0519 | 90.761 | 277.322 | 78.0599 | 94.1299 | 896.0291 | 884.9206 | 717.9338 | 814.9468 | 875.9893 | 872.763 |  | 1045.5593 | 959.4983 | 1165.8471 | 685.4809 | 758.4659 | 959.5687 |  | 953.5185 |  |  | 843.9464 | 883.4413 | 887.3687 | [5 empty] | 21.9156 | 698.6708 | 40.7768 | 22.1095 | 575.0436 | 39.224 | 21.8552 | 673.1189 | 816.5756 | 835.9246 |  | 1331.1399 | 1132.5457 | 865.6219 | 880.7615 | 1014.772 | 739.4223 | 859.5627 | 1192.9654 | 1192.2729 | 833.7663 | 998.2344 | 1055.8387 | 1172.4921 | 1167.8002 | 711.9683 | 838.4922 | 862.0728 |  | 1187.387 | 1038.7372 | 1136.2683 | 1182.6899 | 789.0386 | 874.1781 | 919.4645 | 1106.2845 | 173.3005 | 6.103e-05 | 19.57 | 7.9482 | -28.8416 | 3.091 | 6567.15 | 0.84 | 2.3364 | -2.6564 | -18.4656 | 1.9914 | 7.345 | -35.775 | 14.1149 | 176.2664 | 248.8531 | 66.2451 | 84.2906 | 11.6532 | 173.4837 | 66.2191
42838.4436 | 2016 | 24.6548 | 22.9893 | 22.7301 | 22.6208 | 22.2183 | 21.6978 | 22.5738 | 21.6126 | 22.364 | 22.288 | 22.202 | 21.8238 | 21.0852 | 22.0136 | 53.4229 | 58.6832 | 67.1318 | 80.1753 | 86.8784 | 91.6296 | 107.9341 | 188.1537 | 241.1921 | 67.2227 | 91.0332 | 274.0331 | 780.2455 | 766.6628 | 773.6279 | 81.2821 | 95.1311 | 964.3789 | 76.0931 | 93.9399 | 360.0909 | 1038.0189 | 690.0859 |  | 683.1932 | 1006.9476 | 997.7077 | 826.9466 |  | 536.9274 | 748.1621 | 666.1211 | 863.5793 | 969.2729 | 1059.8157 | 1090.2539 | 41.3161 | 319.2904 | 63.895 | 557.4117 | 57.8183 | 51.7701 | 52.6473 | 72.9576 | 67.2393 |  |  | 1.5648 | -1.9254 | -69.1346 | 0.84567 | 8.9487 | -197.8164 | 31.1311 | -3.3963 | 13.2599 | 41.628 | 119.1928 | 0.00013307 | -0.0012042 | 0.00046984 | 119.8222 | 47.1922 | 24.9882 | 22.2708 | 21.802 | 21.0783 | 20.3048 | 23.8823 | 22.346 | 22.2773 | 22.2072 | 21.8089 | 21.289 | 22.1395 | 686.5848 | 520.0678 | 425.2649 | 267.929 | 207.7419 | 792.4366 | 422.7998 | 39.6284 | 51.813 | 59.665 | 69.1188 | 77.106 | 82.2307 | 86.5877 | 89.4211 | 132.5769 | 764.0931 | 722.2722 | 727.2621 | 743.6735 | 64.0588 | 25.189 | 954.7843 | 60.0252 | 22.1337 | 949.4612 | 33.6532 | 21.8616 | 69.0696 | 90.7698 | 277.5763 | 78.1147 | 94.1446 | 896.7095 | 883.5417 | 717.5713 | 814.6059 | 875.8712 | 873.8384 |  | 1046.5893 | 960.4463 | 1167.2296 | 686.3435 | 758.3929 | 960.1694 |  | 954.1226 |  |  | 833.0287 | 875.5713 | 878.0319 | [5 empty] | 21.9161 | 698.3398 | 40.8029 | 22.112 | 575.7629 | 39.2513 | 21.8587 | 672.9346 | 820.5209 | 836.3226 |  | 1332.7029 | 1133.448 | 860.6967 | 878.6572 | 1015.1556 | 739.9488 | 862.1022 | 1192.5844 | 1191.4457 | 829.3898 | 999.3753 | 1054.0653 | 1174.4325 | 1169.2647 | 711.827 | 837.605 | 861.8922 |  | 1196.8738 | 1041.2893 | 1138.8901 | 1182.6567 | 789.2166 | 873.9349 | 929.6193 | 1106.41 | 190.9929 | 0.00070704 | 19.5675 | 7.9629 | -28.818 | 3.0909 | 6572.55 | 0.86 | 2.8205 | -3.0904 | -18.518 | 2.0481 | 7.6113 | -35.7855 | 14.1963 | 176.8015 | 249.8008 | 66.201 | 84.8648 | 13.0274 | 173.4413 | 66.1976
42838.4436 | 2017 | 24.6533 | 22.9893 | 22.7289 | 22.6111 | 22.214 | 21.6972 | 22.5687 | 21.6047 | 22.3622 | 22.2782 | 22.2011 | 21.8186 | 21.0806 | 22.0116 | 53.4567 | 58.7032 | 67.1847 | 80.2112 | 86.9453 | 91.6378 | 107.9392 | 189.0835 | 241.5387 | 67.2714 | 91.052 | 274.5108 | 780.241 | 766.2179 | 773.7083 | 81.3032 | 95.1796 | 964.3227 | 76.1395 | 93.9475 | 360.5422 | 1038.6529 | 690.2944 |  | 683.0066 | 1007.0211 | 998.6587 | 826.6395 |  | 537.0775 | 748.9914 | 664.5528 | 858.5169 | 969.709 | 1059.4619 | 1091.314 | 41.8048 | 319.2036 | 64.6958 | 557.4275 | 57.6016 | 51.7506 | 52.6389 | 73.054 | 67.2363 |  |  | 1.6299 | -1.9911 | -68.7299 | 1.282 | 9.042 | -197.823 | 30.6363 | -2.4133 | 12.6876 | 40.961 | 116.7595 | -0.00037455 | -0.0014834 | 0.00045998 | 119.9547 | 47.2479 | 25.0009 | 22.2707 | 21.803 | 21.0775 | 20.3025 | 23.8886 | 22.3432 | 22.273 | 22.2062 | 21.8016 | 21.287 | 22.1304 | 674.5919 | 511.9878 | 400.616 | 260.0926 | 202.7944 | 788.7801 | 422.073 | 39.6788 | 51.8409 | 59.7024 | 69.1511 | 77.1271 | 82.2526 | 86.5848 | 89.4451 | 132.9698 | 763.5938 | 720.6689 | 725.6974 | 741.8821 | 65.4865 | 23.7012 | 953.8829 | 60.1163 | 22.128 | 949.8 | 33.6693 | 21.865 | 69.0874 | 90.7735 | 277.8151 | 78.1406 | 94.1433 | 896.8337 | 880.4061 | 718.6318 | 814.3441 | 876.0597 | 874.655 |  | 1048.1253 | 961.3882 | 1168.5708 | 687.7066 | 758.8486 | 960.7448 |  | 954.6879 |  |  | 840.7049 | 875.854 | 879.191 | [5 empty] | 21.9153 | 699.8327 | 40.8405 | 22.114 | 578.231 | 39.2865 | 21.8582 | 673.6029 | 823.6135 | 837.4241 |  | 1332.0415 | 1134.4812 | 852.4141 | 878.0196 | 1015.2061 | 739.8697 | 865.1506 | 1193.5656 | 1194.4746 | 825.0034 | 1000.8423 | 1055.6184 | 1175.6196 | 1164.7147 | 712.3143 | 837.0261 | 862.0035 |  | 1195.1489 | 1047.2578 | 1140.3587 | 1183.1047 | 789.259 | 874.1013 | 935.2643 | 1106.7379 | 151.9717 | -0.0006622 | 19.5693 | 7.9644 | -28.8174 | 3.091 | 6523.53 | 1.18 | 2.8786 | -3.1439 | -18.4712 | 2.5227 | 7.6498 | -35.7814 | 14.0811 | 177.6236 | 250.7222 | 66.2893 | 84.7928 | 15.6299 | 173.7918 | 66.1073
42838.4436 | 2018 | 24.6441 | 22.9795 | 22.7193 | 22.6119 | 22.2133 | 21.6906 | 22.5695 | 21.598 | 22.3567 | 22.2739 | 22.1893 | 21.8063 | 21.07 | 22.0066 | 53.504 | 58.7398 | 67.2387 | 80.236 | 87.0189 | 91.662 | 107.9463 | 189.9863 | 241.916 | 67.3092 | 91.0794 | 274.9843 | 779.0485 | 764.0777 | 771.9815 | 81.3144 | 95.2278 | 961.6687 | 76.1873 | 93.9629 | 360.9627 | 1039.31 | 690.6508 |  | 682.7447 | 1007.5794 | 999.2795 | 827.4024 |  | 536.4545 | 749.1221 | 667.8114 | 864.0885 | 971.8987 | 1059.1177 | 1091.9085 | 41.8902 | 318.9476 | 65.4487 | 557.38 | 57.3961 | 51.7075 | 52.6309 | 73.1153 | 67.2274 |  |  | 1.5858 | -2.6482 | -68.1483 | 1.2373 | 9.1754 | -197.754 | 31.6187 | -2.8371 | 12.8696 | 41.2382 | 132.4168 | -0.00065219 | -0.0015689 | 0.00044848 | 120.0823 | 47.2996 | 25.0068 | 22.2703 | 21.7971 | 21.0718 | 20.3008 | 23.8899 | 22.3411 | 22.2689 | 22.1982 | 21.8069 | 21.2882 | 22.1295 | 639.7005 | 499.1291 | 380.4292 | 248.7099 | 198.7209 | 785.3729 | 421.1791 | 39.7073 | 51.8575 | 59.728 | 69.1827 | 77.1406 | 82.2693 | 86.5898 | 89.4588 | 133.3527 | 763.2217 | 719.9896 | 725.2795 | 742.7048 | 67.5722 | 23.6624 | 956.5166 | 60.215 | 22.1258 | 949.0799 | 33.704 | 21.8638 | 69.108 | 90.7934 | 278.0552 | 78.1825 | 94.1496 | 895.9211 | 879.4402 | 720.4778 | 814.4253 | 876.7312 | 875.5534 |  | 1049.9849 | 962.2504 | 1169.9843 | 688.3582 | 759.2964 | 961.2489 |  | 955.3611 |  |  | 821.3367 | 863.7624 | 864.5633 | [5 empty] | 21.9118 | 701.9886 | 40.8787 | 22.1148 | 580.6945 | 39.3209 | 21.861 | 673.1696 | 825.0088 | 839.0696 |  | 1332.0663 | 1135.5015 | 851.7476 | 877.5026 | 1016.1302 | 740.1005 | 867.7981 | 1195.602 | 1197.1294 | 827.5373 | 1000.0656 | 1056.8374 | 1176.5764 | 1164.9363 | 712.4414 | 836.2962 | 862.5985 |  | 1195.6163 | 1046.9502 | 1139.8753 | 1184.8173 | 789.2105 | 874.2638 | 939.2671 | 1107.0372 | 115.8693 | 0.0022167 | 19.5697 | 7.9487 | -28.7663 | 3.091 | 6477.87 | 0.76 | 2.8372 | -3.626 | -18.3941 | 2.4785 | 7.7051 | -35.7705 | 14.3033 | 178.6252 | 251.6996 | 66.3953 | 87.3701 | 17.7056 | 174.1256 | 65.9801
42838.4436 | 2019 | 24.6503 | 22.987 | 22.7255 | 22.6049 | 22.2084 | 21.6849 | 22.562 | 21.6005 | 22.3563 | 22.2766 | 22.1928 | 21.8118 | 21.0746 | 22.0055 | 53.5619 | 58.7864 | 67.3095 | 80.2798 | 87.0936 | 91.6892 | 107.975 | 190.917 | 242.3108 | 67.3698 | 91.1372 | 275.461 | 777.2207 | 762.1003 | 770.3761 | 81.3294 | 95.3069 | 962.0106 | 76.2395 | 93.9881 | 361.4288 | 1041.7296 | 691.1116 |  | 682.1917 | 1008.4758 | 999.934 | 827.8444 |  | 535.7756 | 749.567 | 672.5744 | 871.4472 | 973.0669 | 1058.1372 | 1091.9774 | 41.7928 | 318.4479 | 64.8722 | 557.5804 | 57.4085 | 51.6871 | 52.64 | 73.1822 | 67.2305 |  |  | 1.4682 | -1.8669 | -68.6241 | 1.0007 | 9.5303 | -197.8177 | 31.3821 | -3.1374 | 13.1364 | 41.2942 | 131.7648 | -0.00023492 | -0.0013816 | 0.00045177 | 120.2116 | 47.3601 | 25.0241 | 22.2685 | 21.7977 | 21.0716 | 20.3002 | 23.8993 | 22.3456 | 22.2712 | 22.202 | 21.8058 | 21.2886 | 22.1287 | 636.3139 | 491.7636 | 370.9367 | 251.3474 | 196.4418 | 782.4829 | 420.341 | 39.7397 | 51.8828 | 59.7508 | 69.2086 | 77.1429 | 82.2824 | 86.5871 | 89.4731 | 133.7449 | 762.9429 | 719.3369 | 724.759 | 743.2125 | 79.8438 | 31.1991 | 962.8782 | 60.3257 | 22.1295 | 949.2521 | 33.7348 | 21.8613 | 69.1298 | 90.8041 | 278.3086 | 78.2133 | 94.1595 | 896.9679 | 873.3488 | 721.4898 | 814.1965 | 876.5658 | 876.633 |  | 1045.5498 | 963.6466 | 1171.6813 | 688.6812 | 759.826 | 962.2952 |  | 956.5483 |  |  | 798.904 | 845.6767 | 845.574 | [5 empty] | 21.9102 | 703.2257 | 40.9187 | 22.1179 | 581.2395 | 39.3566 | 21.8567 | 672.7691 | 825.9798 | 840.0119 |  | 1339.5626 | 1136.6952 | 876.3333 | 877.6409 | 1014.7424 | 740.1202 | 868.5355 | 1196.9387 | 1196.9588 | 848.8708 | 996.1315 | 1054.8353 | 1178.2942 | 1162.6249 | 711.793 | 835.7596 | 862.2901 |  | 1200.6387 | 1047.3661 | 1141.0273 | 1184.3376 | 789.6158 | 873.6306 | 936.4877 | 1107.2686 | 134.9472 | 0.0015777 | 19.57 | 7.9213 | -28.9317 | 3.091 | 6458.52 | 0.99 | 2.7278 | -3.0452 | -18.4622 | 2.2295 | 7.8497 | -35.7631 | 14.2444 | 176.1537 | 252.8667 | 66.5333 | 86.6511 | 18.6037 | 175.4246 | 65.8879
42838.4437 | 2020 | 24.6728 | 22.9933 | 22.7426 | 22.6172 | 22.219 | 21.6927 | 22.5678 | 21.6033 | 22.3653 | 22.2883 | 22.196 | 21.8225 | 21.0851 | 22.0092 | 53.596 | 58.8202 | 67.368 | 80.3151 | 87.169 | 91.7024 | 107.9868 | 191.8389 | 242.6858 | 67.4216 | 91.1335 | 275.9259 | 777.0934 | 762.5585 | 770.6621 | 81.3588 | 95.3647 | 964.886 | 76.2965 | 94.0104 | 361.8431 | 1042.8931 | 691.2597 |  | 682.8196 | 1007.8205 | 1000.5522 | 827.5324 |  | 535.6501 | 750.6004 | 674.2182 | 867.8154 | 968.0624 | 1057.7928 | 1089.982 | 41.6233 | 318.0578 | 65.5242 | 558.1346 | 57.3897 | 51.6636 | 52.6227 | 73.236 | 67.2228 |  |  | 1.9131 | -2.3052 | -68.6497 | 0.70701 | 9.5027 | -197.8092 | 29.9404 | -2.6775 | 12.644 | 39.5105 | 129.0188 | -0.00090846 | -0.0016247 | 0.00045013 | 120.347 | 47.4193 | 25.0358 | 22.2655 | 21.802 | 21.0746 | 20.3063 | 23.9071 | 22.3486 | 22.2769 | 22.2044 | 21.8124 | 21.2933 | 22.1299 | 645.0652 | 499.9909 | 384.2524 | 261.4401 | 203.6689 | 779.7936 | 420.0381 | 39.7815 | 51.9133 | 59.7746 | 69.2506 | 77.1735 | 82.2991 | 86.5838 | 89.4945 | 134.1426 | 762.61 | 718.4671 | 723.9759 | 742.2933 | 58.5459 | 23.198 | 968.5982 | 60.4358 | 22.1329 | 949.9904 | 33.7719 | 21.867 | 69.1535 | 90.8236 | 278.5758 | 78.2576 | 94.1692 | 897.5772 | 868.6863 | 721.7147 | 813.5136 | 875.9931 | 877.4599 |  | 1040.0204 | 965.3347 | 1172.4466 | 688.624 | 760.1111 | 963.6286 |  | 958.1218 |  |  | 794.5638 | 836.246 | 837.0173 | [5 empty] | 21.9112 | 703.2934 | 40.9446 | 22.1247 | 579.8775 | 39.3844 | 21.8543 | 672.4282 | 825.4252 | 840.329 |  | 1334.5854 | 1137.4364 | 901.673 | 884.0299 | 1012.7838 | 740.2337 | 867.8194 | 1196.3833 | 1194.359 | 875.4227 | 994.9811 | 1055.8128 | 1179.653 | 1161.9132 | 710.8891 | 835.216 | 862.6607 |  | 1194.1544 | 1047.541 | 1141.2918 | 1183.9947 | 789.7192 | 873.2069 | 932.091 | 1107.1948 | 161.9046 | -0.00024088 | 19.5685 | 7.8914 | -28.7779 | 3.091 | 6444.67 | 1.06 | 3.1142 | -3.3855 | -18.475 | 1.8749 | 7.8374 | -35.7577 | 13.9116 | 173.1194 | 253.365 | 66.6141 | 84.6651 | 17.0676 | 176.0663 | 65.8202
42838.4437 | 2021 | 24.6641 | 22.9888 | 22.7262 | 22.6087 | 22.2057 | 21.6821 | 22.5661 | 21.5985 | 22.3573 | 22.2702 | 22.191 | 21.8093 | 21.0782 | 22.0001 | 53.6355 | 58.8607 | 67.4346 | 80.3484 | 87.2447 | 91.7207 | 107.9945 | 192.7548 | 243.0652 | 67.4736 | 91.1537 | 276.3783 | 777.2564 | 762.3872 | 770.3871 | 81.3702 | 95.4341 | 963.6347 | 76.3411 | 94.0347 | 362.2655 | 1042.9818 | 691.6747 |  | 682.7668 | 1006.8729 | 1001.0637 | 828.6873 |  | 534.7301 | 751.3335 | 676.2186 | 873.2047 | 968.9961 | 1058.4701 | 1092.2848 | 41.3837 | 317.7136 | 66.4093 | 558.4832 | 57.4828 | 51.6725 | 52.6119 | 73.2894 | 67.2376 |  |  | 1.7245 | -2.1777 | -68.9283 | 1.146 | 9.1518 | -197.819 | 31.3276 | -3.3346 | 13.0003 | 41.4918 | 131.9649 | -0.00082468 | -0.0017151 | 0.00046984 | 120.4728 | 47.4754 | 25.038 | 22.2726 | 21.797 | 21.0781 | 20.3048 | 23.9071 | 22.344 | 22.2753 | 22.2104 | 21.8036 | 21.292 | 22.1289 | 634.5769 | 465.9539 | 356.8546 | 255.0159 | 202.7452 | 776.0036 | 418.8605 | 39.8283 | 51.9343 | 59.8072 | 69.2699 | 77.18 | 82.316 | 86.5845 | 89.508 | 134.6216 | 762.1753 | 717.9525 | 723.5632 | 741.5611 | 64.2992 | 20.5302 | 972.1557 | 60.5477 | 22.1248 | 949.8412 | 33.7937 | 21.8547 | 69.1661 | 90.8338 | 278.8349 | 78.2866 | 94.1688 | 895.7923 | 865.3067 | 723.3351 | 812.8284 | 875.3422 | 878.0825 |  | 1037.1289 | 967.1758 | 1172.8667 | 688.5309 | 760.2849 | 965.2286 |  | 959.8199 |  |  | 794.8023 | 833.1802 | 834.3658 | [5 empty] | 21.9199 | 703.7366 | 40.9828 | 22.1252 | 578.6107 | 39.423 | 21.8643 | 672.4565 | 823.5184 | 840.2567 |  | 1322.3902 | 1134.6766 | 916.0503 | 893.7527 | 1013.3079 | 739.7808 | 864.9782 | 1194.502 | 1192.441 | 891.8774 | 998.4306 | 1056.8109 | 1177.7138 | 1160.8224 | 711.1763 | 834.7773 | 863.1154 |  | 1191.1111 | 1046.2719 | 1139.8275 | 1183.2853 | 789.6844 | 873.1526 | 928.6018 | 1106.9315 | 178.6612 | 0.0008264 | 19.5681 | 7.865 | -28.8343 | 3.091 | 6440.65 | 0.76 | 2.9563 | -3.2917 | -18.519 | 2.3878 | 7.6933 | -35.7677 | 14.2338 | 171.5417 | 253.6135 | 66.6651 | 84.4113 | 19.8922 | 176.0825 | 65.719
42838.4437 | 2022 | 24.6674 | 22.9855 | 22.7266 | 22.6085 | 22.2104 | 21.6848 | 22.5664 | 21.598 | 22.3537 | 22.2769 | 22.1864 | 21.8075 | 21.0757 | 22.0044 | 53.6817 | 58.8995 | 67.4998 | 80.3847 | 87.3216 | 91.7352 | 108.0106 | 193.6697 | 243.4438 | 67.5205 | 91.1761 | 276.8238 | 775.7071 | 760.0739 | 768.4577 | 81.3872 | 95.5088 | 961.3701 | 76.3885 | 94.0495 | 362.6981 | 1043.1604 | 692.0492 |  | 683.417 | 1006.6309 | 1002.5998 | 830.8136 |  | 534.7562 | 751.6003 | 677.7243 | 878.6513 | 973.3727 | 1061.0371 | 1092.6351 | 41.2486 | 317.4199 | 65.9483 | 558.2961 | 57.5653 | 51.6881 | 52.6078 | 73.3542 | 67.2432 |  |  | 1.4538 | -1.9497 | -68.6431 | 0.9646 | 9.3023 | -197.8059 | 29.6861 | -3.4298 | 12.5024 | 40.1504 | 125.9606 | -0.001145 | -0.0017167 | 0.00044355 | 120.6086 | 47.5321 | 25.0509 | 22.2752 | 21.8064 | 21.076 | 20.3063 | 23.9168 | 22.3465 | 22.2754 | 22.2119 | 21.8042 | 21.2945 | 22.1311 | 613.8974 | 446.2456 | 338.3969 | 245.6804 | 198.5461 | 772.0918 | 417.501 | 39.8633 | 51.9598 | 59.826 | 69.3084 | 77.1935 | 82.3372 | 86.5958 | 89.5301 | 135.0378 | 762.0388 | 718.8712 | 724.5194 | 743.1394 | 56.6389 | 23.8747 | 966.0591 | 60.6677 | 22.1202 | 946.3607 | 33.8203 | 21.8605 | 69.1798 | 90.8369 | 279.0896 | 78.3149 | 94.1851 | 895.7794 | 864.8586 | 725.4141 | 812.4021 | 875.199 | 878.4733 |  | 1036.9106 | 968.9004 | 1172.313 | 689.3816 | 760.9339 | 966.6003 |  | 961.2067 |  |  | 807.5841 | 840.2627 | 842.1191 | [5 empty] | 21.9133 | 705.3417 | 41.0145 | 22.1225 | 577.4576 | 39.4456 | 21.863 | 672.7875 | 820.3818 | 839.6302 |  | 1325.9245 | 1133.3449 | 918.533 | 897.9127 | 1016.5246 | 739.0292 | 862.7239 | 1193.099 | 1191.6025 | 887.8102 | 1001.6351 | 1056.9515 | 1176.4013 | 1158.9991 | 711.5229 | 834.6024 | 863.2315 |  | 1193.0208 | 1044.8086 | 1139.3363 | 1183.7444 | 789.2768 | 873.1292 | 927.0556 | 1107.0808 | 184.3039 | 0.00023656 | 19.5691 | 7.839 | -28.8386 | 3.0909 | 6431.83 | 0.88 | 2.7119 | -3.115 | -18.4831 | 2.191 | 7.7637 | -35.801 | 13.8692 | 171.4134 | 253.1707 | 66.8221 | 85.2556 | 21.6902 | 176.1207 | 65.637
42838.4437 | 2023 | 24.6819 | 22.9932 | 22.7334 | 22.6134 | 22.2209 | 21.6994 | 22.582 | 21.6034 | 22.3617 | 22.2856 | 22.1952 | 21.8171 | 21.08 | 22.0099 | 53.7159 | 58.931 | 67.5535 | 80.4067 | 87.3819 | 91.746 | 108.0237 | 194.5793 | 243.8257 | 67.5643 | 91.1854 | 277.2505 | 774.0053 | 757.9364 | 766.8731 | 81.4133 | 95.6 | 962.1131 | 76.4386 | 94.0673 | 363.145 | 1044.9548 | 692.3727 |  | 683.8434 | 1006.5055 | 1003.2607 | 832.9202 |  | 535.3917 | 752.8819 | 678.2194 | 881.7401 | 977.1616 | 1062.3723 | 1091.8108 | 40.9555 | 317.1659 | 64.7797 | 557.9785 | 57.513 | 51.717 | 52.6142 | 73.4354 | 67.2863 |  |  | 1.6667 | -2.2914 | -68.9125 | 0.81741 | 8.8291 | -197.7934 | 30.3367 | -3.5882 | 12.4465 | 39.008 | 130.2626 | -0.00085261 | -0.0015459 | 0.00045177 | 120.7419 | 47.584 | 25.0431 | 22.2729 | 21.7908 | 21.0671 | 20.3006 | 23.9162 | 22.3471 | 22.2737 | 22.2108 | 21.7944 | 21.2941 | 22.1287 | 582.6257 | 437.5576 | 339.1495 | 244.0544 | 198.0178 | 768.2979 | 416.5387 | 39.8994 | 51.9807 | 59.853 | 69.3379 | 77.2095 | 82.3573 | 86.5939 | 89.5414 | 135.459 | 762.351 | 721.6462 | 727.1126 | 746.538 | 77.563 | 28.5378 | 959.4318 | 60.7831 | 22.1176 | 943.103 | 33.8559 | 21.8617 | 69.205 | 90.8512 | 279.3312 | 78.3641 | 94.191 | 895.7989 | 870.8077 | 726.6779 | 811.3392 | 873.9693 | 878.7137 |  | 1038.811 | 970.0119 | 1171.0118 | 690.3671 | 761.936 | 967.3869 |  | 961.7875 |  |  | 825.1034 | 851.0468 | 855.5335 | [5 empty] | 21.9154 | 707.2747 | 41.0486 | 22.1195 | 576.2108 | 39.4822 | 21.8595 | 672.9922 | 817.5941 | 839.4366 |  | 1332.7203 | 1133.1396 | 924.716 | 896.6174 | 1018.3009 | 739.0203 | 862.9504 | 1193.9382 | 1190.4384 | 890.7717 | 1003.2881 | 1056.7262 | 1175.9704 | 1159.4859 | 711.6141 | 834.6286 | 863.3982 |  | 1195.8345 | 1042.727 | 1137.8875 | 1183.3392 | 788.556 | 873.4825 | 924.4868 | 1107.4904 | 186.1068 | 9.6154e-05 | 19.5696 | 7.8336 | -28.8712 | 3.091 | 6384.29 | 0.75 | 2.9014 | -3.3791 | -18.5309 | 2.0182 | 7.5675 | -35.8178 | 14.0274 | 172.4307 | 252.2137 | 67.0742 | 87.3314 | 21.4279 | 177.0422 | 65.6299
42838.4437 | 2024 | 24.6883 | 22.9972 | 22.7414 | 22.6096 | 22.2138 | 21.6961 | 22.58 | 21.6069 | 22.3628 | 22.2864 | 22.1913 | 21.8095 | 21.0805 | 22.012 | 53.7655 | 58.9807 | 67.6234 | 80.4461 | 87.4503 | 91.7617 | 108.0472 | 195.4998 | 244.2208 | 67.6197 | 91.2041 | 277.695 | 774.8584 | 759.2869 | 768.0622 | 81.4223 | 95.6783 | 963.6558 | 76.4852 | 94.0889 | 363.574 | 1047.4074 | 692.9345 |  | 682.8818 | 1006.8728 | 1003.9403 | 832.4648 |  | 534.4913 | 753.4533 | 679.1161 | 886.9616 | 981.3243 | 1062.9138 | 1092.3123 | 40.5047 | 316.9269 | 64.9779 | 557.3785 | 57.2821 | 51.7322 | 52.6397 | 73.5321 | 67.2028 |  |  | 1.6542 | -1.9668 | -68.3914 | 1.0428 | 9.2839 | -197.825 | 31.9729 | -3.4831 | 12.2087 | 37.6051 | 133.7515 | -0.0011549 | -0.0016543 | 0.00046655 | 120.8757 | 47.6428 | 25.0655 | 22.272 | 21.7944 | 21.0721 | 20.3001 | 23.9197 | 22.3447 | 22.2652 | 22.2074 | 21.7973 | 21.2979 | 22.1232 | 590.7831 | 455.5645 | 346.5635 | 240.5145 | 200.9016 | 766.4555 | 416.1906 | 39.9341 | 51.9961 | 59.8744 | 69.355 | 77.2199 | 82.3687 | 86.5932 | 89.5487 | 135.8722 | 762.8445 | 724.6305 | 729.9555 | 750.0799 | 99.2484 | 30.9692 | 959.4035 | 60.8987 | 22.1346 | 943.6987 | 33.8957 | 21.8611 | 69.2277 | 90.8709 | 279.571 | 78.406 | 94.203 | 897.0318 | 875.4878 | 726.6253 | 810.3584 | 872.9234 | 878.8809 |  | 1042.8416 | 970.9285 | 1170.779 | 690.3539 | 762.6451 | 968.2524 |  | 962.3474 |  |  | 844.2691 | 865.7757 | 870.8072 | [5 empty] | 21.923 | 707.9094 | 41.0892 | 22.1291 | 574.9458 | 39.5235 | 21.8647 | 673.3667 | 816.5354 | 840.1862 |  | 1332.2343 | 1134.0669 | 928.1795 | 898.3728 | 1019.4729 | 739.2877 | 863.9534 | 1195.7713 | 1191.319 | 897.6821 | 1005.4593 | 1053.9706 | 1175.5353 | 1164.3036 | 711.4345 | 834.9873 | 863.6048 |  | 1191.7435 | 1041.626 | 1136.328 | 1181.6164 | 787.4456 | 874.0521 | 928.4908 | 1107.7827 | 163.3399 | 0.00051041 | 19.5692 | 7.8322 | -28.8907 | 3.0909 | 6389.28 | 0.81 | 2.8922 | -3.1315 | -18.4658 | 2.2802 | 7.7615 | -35.8279 | 14.4036 | 174.6119 | 252.0228 | 67.2728 | 85.7496 | 20.5395 | 178.4004 | 65.6695
42838.4437 | 2025 | 24.7015 | 23.0051 | 22.7389 | 22.6133 | 22.2139 | 21.6928 | 22.578 | 21.6087 | 22.3662 | 22.2898 | 22.1933 | 21.8261 | 21.0798 | 22.0166 | 53.8036 | 59.0116 | 67.6868 | 80.4797 | 87.5215 | 91.7778 | 108.0531 | 196.4119 | 244.6056 | 67.6677 | 91.2291 | 278.1293 | 776.4359 | 761.272 | 769.467 | 81.4335 | 95.7637 | 966.3715 | 76.534 | 94.1077 | 364.0293 | 1046.9849 | 693.8354 |  | 681.0519 | 1006.6758 | 1003.4378 | 832.0314 |  | 532.9304 | 751.2802 | 684.4918 | 891.1231 | 980.821 | 1061.8533 | 1092.2461 | 40.7084 | 316.7719 | 66.5831 | 557.1433 | 57.1989 | 51.7294 | 52.6599 | 73.581 | 67.2496 |  |  | 1.3164 | -2.6463 | -68.9355 | 1.1604 | 8.5348 | -197.819 | 30.6067 | -3.9943 | 13.2389 | 41.6265 | 123.5846 | -0.00075404 | -0.0015869 | 0.0004337 | 121.0084 | 47.6968 | 25.0657 | 22.2704 | 21.7925 | 21.0683 | 20.3011 | 23.9227 | 22.3376 | 22.2721 | 22.2037 | 21.8037 | 21.2837 | 22.1294 | 642.722 | 514.7699 | 364.7678 | 232.7534 | 198.235 | 767.3181 | 416.0805 | 39.9697 | 52.021 | 59.9001 | 69.3901 | 77.2268 | 82.3794 | 86.6065 | 89.5571 | 136.3192 | 763.4824 | 726.9192 | 732.1592 | 752.3573 | 91.0531 | 33.4225 | 960.5181 | 61.0102 | 22.1409 | 942.4701 | 33.9206 | 21.8643 | 69.2449 | 90.8852 | 279.7992 | 78.4598 | 94.203 | 898.1152 | 873.5081 | 725.9989 | 809.4045 | 871.8999 | 879.0873 |  | 1044.4034 | 971.9424 | 1171.4058 | 689.532 | 762.9355 | 969.1734 |  | 963.023 |  |  | 838.5842 | 863.9023 | 867.1478 | [5 empty] | 21.9224 | 707.023 | 41.122 | 22.1229 | 573.8005 | 39.5569 | 21.8644 | 674.1413 | 816.9061 | 840.9123 |  | 1326.7105 | 1135.0637 | 918.2482 | 899.7578 | 1020.3231 | 740.0419 | 864.6074 | 1196.5966 | 1193.9302 | 893.6544 | 1004.2368 | 1053.2173 | 1173.4783 | 1167.1317 | 710.9091 | 834.7351 | 864.0953 |  | 1191.0779 | 1041.1324 | 1134.5947 | 1180.4262 | 786.4859 | 874.3177 | 930.902 | 1107.8866 | 152.8819 | -0.00041646 | 19.568 | 7.8302 | -28.9238 | 3.0909 | 6407.61 | 1.12 | 2.5818 | -3.6285 | -18.5195 | 2.4028 | 7.4388 | -35.8131 | 14.0869 | 175.4582 | 252.4402 | 67.3769 | 80.2945 | 18.4964 | 178.1801 | 65.785
42838.4437 | 2026 | 24.7054 | 22.9971 | 22.7403 | 22.6126 | 22.2156 | 21.6951 | 22.5682 | 21.6072 | 22.3605 | 22.2921 | 22.1923 | 21.818 | 21.0803 | 22.0152 | 53.8506 | 59.0538 | 67.7482 | 80.5159 | 87.5933 | 91.7923 | 108.0681 | 197.3101 | 245.0123 | 67.7157 | 91.2553 | 278.5647 | 776.9869 | 761.9029 | 769.9649 | 81.4485 | 95.854 | 966.6795 | 76.59 | 94.1193 | 364.5079 | 1046.7515 | 694.3108 |  | 680.6397 | 1006.2177 | 1004.7672 | 832.1411 |  | 532.7231 | 750.4649 | 684.9351 | 886.199 | 975.2074 | 1059.51 | 1091.1765 | 41.3056 | 316.7096 | 67.2298 | 557.2402 | 57.3448 | 51.7272 | 52.709 | 73.5827 | 67.2905 |  |  | 1.5353 | -2.2205 | -68.6254 | 0.87786 | 9.2931 | -197.8013 | 31.8717 | -1.9803 | 13.1401 | 41.2846 | 126.4953 | -0.0014916 | -0.0018498 | 0.00042056 | 121.1375 | 47.754 | 25.0728 | 22.2762 | 21.7974 | 21.0692 | 20.2984 | 23.9288 | 22.3439 | 22.269 | 22.2071 | 21.795 | 21.2855 | 22.1237 | 687.3516 | 545.3629 | 388.514 | 232.0465 | 194.3877 | 768.6269 | 416.2171 | 40.0254 | 52.0497 | 59.9343 | 69.4237 | 77.2611 | 82.4111 | 86.6149 | 89.5932 | 136.8075 | 763.7955 | 726.6473 | 732.0068 | 751.487 | 97.3084 | 39.0374 | 958.0184 | 61.1096 | 22.128 | 940.9211 | 33.9469 | 21.8586 | 69.2552 | 90.8884 | 280.0275 | 78.4927 | 94.1918 | 897.7415 | 880.2485 | 724.4196 | 808.7755 | 871.2895 | 879.2363 |  | 1043.7293 | 973.1664 | 1171.6856 | 688.0601 | 762.7924 | 970.3232 |  | 963.8006 |  |  | 823.167 | 854.1904 | 855.8267 | [5 empty] | 21.9218 | 705.0704 | 41.1538 | 22.1264 | 573.3386 | 39.58 | 21.8621 | 674.6595 | 817.2402 | 841.2928 |  | 1327.3989 | 1135.1472 | 921.3173 | 897.8174 | 1020.3342 | 740.6199 | 864.8529 | 1197.0732 | 1193.8783 | 892.7903 | 1002.3118 | 1056.8624 | 1172.8576 | 1166.0906 | 710.6965 | 833.9247 | 863.4444 |  | 1194.7168 | 1044.5813 | 1134.8628 | 1180.9228 | 785.9377 | 873.7424 | 928.0288 | 1107.9034 | 124.9445 | 0.0008264 | 19.5688 | 7.8314 | -28.8789 | 3.0909 | 6429.68 | 0.82 | 2.7888 | -3.3224 | -18.4705 | 2.089 | 7.7554 | -35.7801 | 14.3625 | 175.0859 | 252.6054 | 67.3777 | 75.8161 | 15.8833 | 178.0489 | 65.8971
42838.4437 | 2027 | 24.7052 | 22.9983 | 22.7344 | 22.6147 | 22.2122 | 21.697 | 22.5753 | 21.6052 | 22.3633 | 22.2785 | 22.1976 | 21.8163 | 21.0831 | 22.0178 | 53.8971 | 59.0893 | 67.8072 | 80.5512 | 87.671 | 91.8045 | 108.0829 | 198.1933 | 245.4203 | 67.7698 | 91.2801 | 278.9769 | 777.399 | 762.5901 | 770.6254 | 81.4607 | 95.938 | 964.8772 | 76.6448 | 94.1359 | 364.9557 | 1047.9277 | 695.2373 |  | 679.2385 | 1006.0055 | 1004.9854 | 833.0197 |  | 533.1489 | 748.6501 | 679.2224 | 879.586 | 972.5549 | 1057.893 | 1089.408 | 41.4579 | 316.5919 | 67.4271 | 557.6133 | 57.4752 | 51.7228 | 52.7538 | 73.5451 | 67.3196 |  |  | 2.0984 | -2.664 | -67.754 | 1.28 | 8.2483 | -197.8381 | 30.5851 | -3.7617 | 12.1176 | 38.0238 | 129.0195 | -0.00093146 | -0.0014916 | 0.00045013 | 121.2569 | 47.8059 | 25.0802 | 22.2715 | 21.7986 | 21.0714 | 20.2912 | 23.931 | 22.3411 | 22.2663 | 22.2049 | 21.7933 | 21.2861 | 22.1199 | 730.0664 | 570.9867 | 436.3667 | 241.4441 | 204.1688 | 770.3387 | 417.2651 | 40.0662 | 52.0774 | 59.9704 | 69.4558 | 77.2749 | 82.4323 | 86.6223 | 89.6097 | 137.2565 | 764.0783 | 726.7716 | 732.4544 | 752.2614 | 106.7448 | 32.5277 | 957.957 | 61.2357 | 22.1338 | 939.4322 | 33.9901 | 21.8704 | 69.2882 | 90.9218 | 280.2704 | 78.5388 | 94.2108 | 897.4546 | 876.8446 | 722.5117 | 808.3165 | 871.331 | 879.3247 |  | 1039.3666 | 974.1858 | 1172.5067 | 687.2654 | 762.535 | 971.347 |  | 964.4448 |  |  | 803.0528 | 840.1901 | 840.5156 | [5 empty] | 21.9193 | 702.9385 | 41.1868 | 22.1334 | 572.8896 | 39.6111 | 21.8652 | 674.6966 | 815.627 | 841.8558 |  | 1327.2359 | 1135.2688 | 942.5182 | 897.3218 | 1019.82 | 741.0167 | 864.5444 | 1198.2567 | 1195.4357 | 902.3034 | 999.5722 | 1055.2073 | 1172.711 | 1170.4389 | 711.12 | 833.2057 | 863.9661 |  | 1192.9011 | 1046.4016 | 1134.0203 | 1180.5757 | 786.0937 | 873.2902 | 920.3349 | 1107.7588 | 124.9256 | 0.00065086 | 19.5693 | 7.8324 | -28.8566 | 3.0909 | 6502.86 | 1.11 | 3.2615 | -3.636 | -18.3365 | 2.5203 | 7.302 | -35.7617 | 14.061 | 172.7139 | 253.162 | 67.3278 | 71.7002 | 10.7608 | 178.6713 | 65.9549
42838.4437 | 2028 | 24.7154 | 22.998 | 22.7263 | 22.6079 | 22.2182 | 21.6958 | 22.5792 | 21.6018 | 22.3618 | 22.2803 | 22.1908 | 21.8183 | 21.076 | 22.0098 | 53.9362 | 59.1249 | 67.8649 | 80.5937 | 87.7396 | 91.8151 | 108.0987 | 199.0935 | 245.8266 | 67.8202 | 91.2985 | 279.3945 | 778.6445 | 764.3775 | 771.8949 | 81.4817 | 96.025 | 964.1661 | 76.6883 | 94.1409 | 365.4039 | 1050.4624 | 695.9557 |  | 678.34 | 1005.5851 | 1004.6835 | 833.2002 |  | 533.5658 | 745.9198 | 676.024 | 878.1723 | 971.2132 | 1057.1566 | 1088.0425 | 41.4212 | 316.4468 | 67.4807 | 557.5576 | 57.4513 | 51.6916 | 52.7913 | 73.537 | 67.3475 |  |  | 2.0018 | -1.6415 | -68.4821 | 0.74644 | 8.3126 | -197.8315 | 31.1173 | -3.5251 | 12.6588 | 41.0827 | 134.2094 | -0.001081 | -0.0017709 | 0.00044848 | 121.39 | 47.8732 | 25.0961 | 22.2775 | 21.7932 | 21.0642 | 20.3023 | 23.9437 | 22.3441 | 22.2672 | 22.2046 | 21.7978 | 21.2927 | 22.1272 | 741.292 | 568.6685 | 433.059 | 250.4508 | 203.9804 | 771.6314 | 417.4797 | 40.0953 | 52.101 | 59.9892 | 69.488 | 77.2912 | 82.4477 | 86.6192 | 89.6208 | 137.6966 | 764.3835 | 727.7151 | 733.7026 | 753.3655 | 75.8174 | 23.5508 | 953.6646 | 61.3398 | 22.1428 | 936.1277 | 34.0181 | 21.868 | 69.3101 | 90.9269 | 280.4981 | 78.5916 | 94.2138 | 896.4013 | 885.929 | 721.1217 | 808.6245 | 872.5494 | 879.3747 |  | 1033.8497 | 975.0411 | 1173.1146 | 687.0227 | 762.4052 | 972.1704 |  | 964.9168 |  |  | 789.2673 | 828.5396 | 828.9845 | [5 empty] | 21.9254 | 701.2638 | 41.2227 | 22.1289 | 572.7943 | 39.6509 | 21.868 | 675.6534 | 813.3453 | 842.2982 |  | 1318.7267 | 1135.1339 | 965.0959 | 897.9685 | 1017.9574 | 740.1202 | 861.9888 | 1198.3294 | 1194.2862 | 921.0386 | 992.8991 | 1052.7606 | 1169.3431 | 1169.7892 | 711.7855 | 832.9239 | 864.7329 |  | 1184.5432 | 1044.4005 | 1130.8961 | 1178.214 | 786.6514 | 873.0056 | 912.5839 | 1107.5367 | 151.7624 | -0.00013555 | 19.5698 | 7.8317 | -28.8296 | 3.0909 | 6534.95 | 0.76 | 3.1875 | -2.8503 | -18.4102 | 1.9221 | 7.3285 | -35.7512 | 14.1789 | 169.7479 | 253.572 | 67.2982 | 70.9303 | 11.1682 | 180.066 | 66.01
42838.4438 | 2029 | 24.7086 | 22.9961 | 22.7266 | 22.606 | 22.2142 | 21.6955 | 22.5691 | 21.5982 | 22.3567 | 22.2817 | 22.1849 | 21.818 | 21.0742 | 22.0046 | 53.9757 | 59.1692 | 67.9376 | 80.6351 | 87.8256 | 91.8344 | 108.1095 | 200.0051 | 246.2755 | 67.8745 | 91.326 | 279.821 | 778.5571 | 764.5586 | 771.3918 | 81.5027 | 96.1204 | 963.4912 | 76.7381 | 94.1627 | 365.8387 | 1051.5835 | 696.9528 |  | 677.0101 | 1004.1642 | 1003.7435 | 834.1721 |  | 532.1777 | 747.1637 | 677.4088 | 877.158 | 970.2281 | 1056.3453 | 1085.7349 | 41.4793 | 316.3608 | 67.9367 | 557.4573 | 57.4479 | 51.6475 | 52.8243 | 73.5629 | 67.3837 |  |  | 2.0005 | -3.0432 | -68.3106 | 0.19709 | 9.3384 | -197.8151 | 32.1569 | -3.4772 | 12.8268 | 42.1829 | 123.4216 | -0.0018366 | -0.0020058 | 0.00041398 | 121.5017 | 47.9266 | 25.0952 | 22.2744 | 21.7877 | 21.0648 | 20.2918 | 23.9396 | 22.3451 | 22.2708 | 22.2079 | 21.7913 | 21.2934 | 22.1211 | 715.718 | 538.8393 | 404.8714 | 251.7069 | 203.4793 | 771.368 | 416.9177 | 40.1293 | 52.1204 | 60.0092 | 69.5218 | 77.3009 | 82.4491 | 86.6172 | 89.6342 | 138.1592 | 764.6612 | 729.1426 | 735.1689 | 753.1016 | 109.8105 | 32.8403 | 947.5615 | 61.4424 | 22.1314 | 932.8392 | 34.0382 | 21.858 | 69.3178 | 90.9383 | 280.723 | 78.6273 | 94.2138 | 895.5334 | 892.7737 | 720.128 | 808.3491 | 872.4211 | 879.3928 |  | 1030.7765 | 975.5046 | 1172.5493 | 688.1555 | 762.8576 | 972.6631 |  | 964.9968 |  |  | 808.4805 | 839.4815 | 844.009 | [5 empty] | 21.9285 | 700.8555 | 41.2612 | 22.1278 | 572.6396 | 39.6783 | 21.8652 | 676.0396 | 811.4032 | 841.9893 |  | 1303.2708 | 1133.4732 | 975.3641 | 899.1629 | 1012.4545 | 739.2186 | 859.9201 | 1195.0166 | 1192.3459 | 942.0318 | 985.7172 | 1051.54 | 1166.5158 | 1168.6732 | 712.9263 | 832.8674 | 865.167 |  | 1172.1527 | 1040.4891 | 1128.1927 | 1176.8645 | 786.6376 | 872.0252 | 907.866 | 1107.0529 | 170.0698 | 0.00054554 | 19.569 | 7.8316 | -28.9235 | 3.0909 | 6599.29 | 0.51 | 3.1857 | -3.8833 | -18.3983 | 0.98825 | 7.7651 | -35.7388 | 14.4094 | 168.1114 | 253.1558 | 67.3933 | 73.6745 | 14.1958 | 180.6605 | 66.0954
42838.4438 | 2030 | 24.7195 | 23.0021 | 22.7337 | 22.6169 | 22.2215 | 21.6959 | 22.579 | 21.6025 | 22.3694 | 22.2894 | 22.1911 | 21.8196 | 21.0853 | 22.0105 | 54.023 | 59.2065 | 68.0008 | 80.6691 | 87.9084 | 91.8442 | 108.1266 | 200.8709 | 246.6959 | 67.9269 | 91.351 | 280.2337 | 777.5781 | 763.9105 | 770.5541 | 81.5135 | 96.225 | 961.4487 | 76.788 | 94.1809 | 366.2995 | 1053.525 | 697.7969 |  | 675.889 | 1004.2993 | 1004.3778 | 834.6109 |  | 530.8043 | 747.7018 | 677.5911 | 872.9889 | 967.5204 | 1055.7519 | 1085.9963 | 41.8573 | 316.2869 | 68.254 | 557.461 | 57.3865 | 51.586 | 52.8528 | 73.6129 | 67.4383 |  |  | 1.5747 | -1.4339 | -68.6858 | 1.4266 | 8.7877 | -197.8204 | 30.5811 | -4.2131 | 13.4728 | 42.3357 | 122.5232 | -0.0021011 | -0.0019664 | 0.00046491 | 121.6323 | 47.991 | 25.1127 | 22.2735 | 21.7899 | 21.0712 | 20.3048 | 23.954 | 22.349 | 22.283 | 22.1989 | 21.8006 | 21.2995 | 22.1286 | 741.6697 | 524.3324 | 387.7741 | 252.6061 | 211.753 | 774.0186 | 416.8809 | 40.1755 | 52.1501 | 60.0385 | 69.5522 | 77.316 | 82.4882 | 86.6181 | 89.6498 | 138.6522 | 764.498 | 728.7018 | 734.4695 | 749.4046 | 113.1976 | 37.4333 | 947.7907 | 61.5587 | 22.1358 | 932.3542 | 34.0775 | 21.8648 | 69.3357 | 90.9507 | 280.9547 | 78.6788 | 94.2258 | 894.7501 | 910.6334 | 719.9192 | 807.6958 | 872.059 | 879.3454 |  | 1033.2872 | 975.8678 | 1172.3784 | 689.1507 | 763.4963 | 973.1368 |  | 964.9967 |  |  | 861.97 | 874.0449 | 882.0361 | [5 empty] | 21.9234 | 702.2555 | 41.2894 | 22.1218 | 572.9006 | 39.7114 | 21.8647 | 675.7724 | 809.592 | 841.2299 |  | 1297.7523 | 1130.3823 | 960.0863 | 903.5577 | 1011.0597 | 738.4728 | 858.4133 | 1194.2852 | 1189.3974 | 930.7775 | 989.9453 | 1052.4211 | 1165.6447 | 1167.3863 | 712.6056 | 832.314 | 864.3882 |  | 1171.4291 | 1037.167 | 1126.6186 | 1177.3317 | 786.0143 | 871.3477 | 904.0548 | 1106.7747 | 182.6272 | -8.6439e-05 | 19.568 | 7.8329 | -28.8269 | 3.0909 | 6592.62 | 0.79 | 2.8252 | -2.6663 | -18.4536 | 2.6595 | 7.531 | -35.7313 | 14.0488 | 169.4485 | 253.0238 | 67.5447 | 71.7732 | 16.0887 | 181.7281 | 66.1522
42838.4438 | 2031 | 24.7205 | 22.9996 | 22.7282 | 22.6144 | 22.2233 | 21.6928 | 22.58 | 21.5997 | 22.3631 | 22.2895 | 22.1868 | 21.8154 | 21.0856 | 22.0109 | 54.0644 | 59.2549 | 68.0665 | 80.7171 | 87.9705 | 91.8646 | 108.1401 | 201.6981 | 247.1048 | 67.9833 | 91.3721 | 280.6251 | 776.9316 | 763.4824 | 769.78 | 81.5376 | 96.3003 | 964.9708 | 76.8303 | 94.2061 | 366.786 | 1054.661 | 698.2505 |  | 675.8552 | 1004.864 | 1005.278 | 835.0722 |  | 530.5364 | 747.4885 | 679.3487 | 874.9703 | 969.8714 | 1058.0405 | 1088.2851 | 41.8873 | 316.1824 | 68.6205 | 557.6315 | 57.3606 | 51.5408 | 52.876 | 73.7075 | 67.5296 |  |  | 1.5852 | -1.3537 | -68.6319 | 1.2596 | 8.3915 | -197.7908 | 29.9325 | -3.3714 | 12.5133 | 39.3619 | 130.982 | -0.0017282 | -0.0018432 | 0.00045177 | 121.7515 | 48.0498 | 25.122 | 22.2793 | 21.7985 | 21.0728 | 20.2979 | 23.9649 | 22.3478 | 22.2655 | 22.2038 | 21.8017 | 21.2987 | 22.1303 | 802.4786 | 556.052 | 399.7007 | 263.6054 | 210.6886 | 778.7742 | 417.6461 | 40.213 | 52.1747 | 60.0633 | 69.5793 | 77.3368 | 82.4991 | 86.6212 | 89.6706 | 139.1352 | 764.4004 | 728.0031 | 733.7867 | 749.3502 | 94.4693 | 39.3785 | 947.069 | 61.6841 | 22.1444 | 932.0974 | 34.11 | 21.8584 | 69.3553 | 90.9762 | 281.1714 | 78.7046 | 94.2352 | 897.2356 | 902.7177 | 719.0233 | 807.16 | 871.1212 | 879.2291 |  | 1038.6411 | 976.327 | 1172.3102 | 689.2043 | 763.9643 | 973.6497 |  | 965.2149 |  |  | 889.4987 | 894.7549 | 902.7373 | [5 empty] | 21.9117 | 702.5023 | 41.3255 | 22.1213 | 571.6218 | 39.7455 | 21.8594 | 676.5678 | 808.4371 | 840.7868 |  | 1303.5438 | 1126.1971 | 950.5888 | 902.7242 | 1014.6687 | 738.185 | 857.7115 | 1193.4684 | 1185.8681 | 925.4044 | 992.6879 | 1050.3947 | 1166.5345 | 1165.1567 | 711.4117 | 832.8075 | 863.8136 |  | 1179.733 | 1035.9074 | 1127.0733 | 1178.8254 | 785.3456 | 872.3485 | 898.8558 | 1106.3935 | 174.5086 | -0.0007324 | 19.5696 | 7.8365 | -28.8459 | 3.0909 | 6598.13 | 0.61 | 2.8336 | -2.5904 | -18.4445 | 2.4988 | 7.3656 | -35.7594 | 13.911 | 172.3246 | 252.9625 | 67.6745 | 66.792 | 14.9056 | 182.3493 | 66.1263
42838.4438 | 2032 | 24.726 | 23.0042 | 22.7304 | 22.6182 | 22.2173 | 21.6979 | 22.5754 | 21.607 | 22.3695 | 22.294 | 22.1888 | 21.8212 | 21.0885 | 22.0131 | 54.1128 | 59.292 | 68.1266 | 80.7545 | 88.0401 | 91.881 | 108.1555 | 202.5328 | 247.5329 | 68.0372 | 91.4024 | 281.03 | 775.9133 | 762.6023 | 768.7856 | 81.5296 | 96.3298 | 970.4053 | 76.8697 | 94.221 | 367.2674 | 1055.4488 | 698.4308 |  | 676.6038 | 1004.3677 | 1006.2156 | 835.2087 |  | 530.2352 | 747.3027 | 680.3267 | 886.1925 | 976.4283 | 1061.1418 | 1090.3097 | 41.8408 | 315.9535 | 68.6388 | 557.4023 | 57.2197 | 51.5008 | 52.8864 | 73.7866 | 67.5796 |  |  | 1.595 | -2.3026 | -69.27 | 0.62422 | 9.2786 | -197.8197 | 31.0207 | -3.6355 | 13.0101 | 40.5387 | 125.0267 | -0.0013832 | -0.0018334 | 0.00045341 | 121.8675 | 48.1059 | 25.1278 | 22.2726 | 21.7964 | 21.063 | 20.3016 | 23.9602 | 22.338 | 22.2655 | 22.2036 | 21.7937 | 21.2849 | 22.1263 | 787.4557 | 543.9193 | 414.7108 | 269.7716 | 211.6748 | 781.0341 | 418.3426 | 40.2401 | 52.1937 | 60.0766 | 69.6019 | 77.3432 | 82.5121 | 86.6128 | 89.6798 | 139.6004 | 765.0449 | 729.7522 | 735.6982 | 755.6376 | 74.2259 | 28.519 | 945.2661 | 61.806 | 22.14 | 931.5977 | 34.1469 | 21.8589 | 69.3801 | 90.9955 | 281.3855 | 78.7477 | 94.2464 | 897.807 | 894.8992 | 716.8337 | 806.709 | 870.7632 | 879.0834 |  | 1043.202 | 976.927 | 1171.3628 | 687.9984 | 763.8906 | 974.2691 |  | 965.5247 |  |  | 899.8582 | 901.896 | 908.0195 | [5 empty] | 21.9171 | 700.5668 | 41.3536 | 22.1305 | 569.4643 | 39.7813 | 21.8705 | 676.1734 | 807.8957 | 841.2365 |  | 1316.4036 | 1124.763 | 955.1337 | 902.8014 | 1015.993 | 739.5208 | 858.8563 | 1194.308 | 1187.3489 | 927.1186 | 991.7069 | 1050.3094 | 1169.1628 | 1165.0002 | 710.4046 | 835.5124 | 863.673 |  | 1184.0146 | 1035.3832 | 1130.6615 | 1181.0287 | 785.4195 | 875.202 | 896.1028 | 1106.3991 | 168.7416 | 0.0013811 | 19.5686 | 7.8341 | -29.0711 | 3.0908 | 6626.36 | 0.64 | 2.841 | -3.3781 | -18.5283 | 1.7589 | 7.7541 | -35.8036 | 14.1781 | 174.8026 | 252.2712 | 67.6873 | 69.3108 | 13.3673 | 182.786 | 66.133
42838.4438 | 2033 | 24.7371 | 23.0076 | 22.7343 | 22.6154 | 22.2123 | 21.6977 | 22.5799 | 21.6049 | 22.3676 | 22.2862 | 22.1999 | 21.8252 | 21.0865 | 22.0076 | 54.158 | 59.328 | 68.1852 | 80.7975 | 88.1078 | 91.8949 | 108.1793 | 203.3597 | 247.9856 | 68.0929 | 91.4248 | 281.4309 | 775.6089 | 762.2015 | 768.538 | 81.5445 | 96.381 | 968.9197 | 76.9224 | 94.2362 | 367.7091 | 1056.2156 | 698.7303 |  | 678.0495 | 1003.7413 | 1005.9545 | 835.2151 |  | 528.628 | 746.5951 | 679.9167 | 886.6817 | 976.3792 | 1061.856 | 1089.0134 | 42.2429 | 315.7539 | 68.1262 | 557.2612 | 57.0959 | 51.4749 | 52.894 | 73.8644 | 67.6259 |  |  | 1.7876 | -1.0771 | -68.7752 | 0.60516 | 10.6185 | -197.8663 | 30.6363 | -3.3352 | 13.1691 | 41.4048 | 119.1281 | -0.0015294 | -0.0018728 | 0.00047477 | 121.9852 | 48.1708 | 25.1403 | 22.2841 | 21.7983 | 21.0625 | 20.3001 | 23.9657 | 22.3495 | 22.2704 | 22.2047 | 21.7984 | 21.289 | 22.1259 | 728.7569 | 524.7653 | 386.3007 | 257.7305 | 206.2535 | 780.6338 | 418.0159 | 40.2851 | 52.2101 | 60.1111 | 69.6401 | 77.3644 | 82.5334 | 86.631 | 89.6938 | 140.077 | 766.3404 | 732.4748 | 738.8138 | 763.7498 | 78.9453 | 21.2252 | 944.4687 | 61.9274 | 22.1396 | 929.8608 | 34.1741 | 21.866 | 69.3946 | 91.0005 | 281.6143 | 78.7876 | 94.2597 | 897.3386 | 903.4897 | 714.2427 | 806.8537 | 871.3542 | 878.8861 |  | 1044.7874 | 977.5385 | 1170.694 | 686.5992 | 763.3105 | 974.8957 |  | 965.7533 |  |  | 900.8757 | 903.9864 | 908.2585 | [5 empty] | 21.921 | 697.9975 | 41.3989 | 22.1213 | 568.5098 | 39.8116 | 21.8612 | 677.1411 | 809.5547 | 842.2342 |  | 1317.8464 | 1125.6305 | 963.1908 | 902.6536 | 1014.8931 | 741.2103 | 859.2701 | 1193.2706 | 1189.0533 | 931.8377 | 989.8974 | 1052.2572 | 1170.3727 | 1167.3106 | 710.3007 | 838.6689 | 864.829 |  | 1188.5654 | 1035.523 | 1132.0813 | 1182.2792 | 785.8572 | 878.4579 | 902.5199 | 1106.3732 | 164.228 | -0.0003673 | 19.5699 | 7.8165 | -28.8747 | 3.0908 | 6629.73 | 0.63 | 3.0072 | -2.3096 | -18.4556 | 1.7312 | 8.2974 | -35.8174 | 14.0938 | 175.6737 | 251.7788 | 67.5635 | 75.6821 | 16.4633 | 183.2154 | 66.273
42838.4438 | 2034 | 24.7396 | 23.0016 | 22.7235 | 22.613 | 22.2204 | 21.6935 | 22.5721 | 21.6101 | 22.3648 | 22.2858 | 22.193 | 21.8159 | 21.0845 | 22.0144 | 54.1959 | 59.3672 | 68.2443 | 80.8325 | 88.1742 | 91.8994 | 108.1886 | 204.1758 | 248.4444 | 68.1352 | 91.4482 | 281.8106 | 776.0323 | 762.5806 | 769.0257 | 81.5662 | 96.501 | 969.7073 | 76.9737 | 94.2624 | 368.2213 | 1056.7132 | 698.9097 |  | 679.2005 | 1002.9354 | 1005.6926 | 836.3207 |  | 527.6354 | 745.7246 | 681.8122 | 886.6623 | 974.0183 | 1059.0651 | 1087.8251 | 42.542 | 315.5903 | 68.1984 | 557.3236 | 57.0204 | 51.4521 | 52.9053 | 73.9063 | 67.6819 |  |  | 1.9197 | -1.6225 | -69.1695 | 1.4108 | 9.0499 | -197.8506 | 32.1168 | -3.7236 | 13.0786 | 41.3825 | 121.2743 | -0.0012879 | -0.0017676 | 0.00043863 | 122.1001 | 48.2325 | 25.146 | 22.2856 | 21.7967 | 21.0712 | 20.303 | 23.9693 | 22.3513 | 22.2764 | 22.2027 | 21.8003 | 21.2935 | 22.1207 | 712.9062 | 513.452 | 375.6031 | 250.6452 | 199.9641 | 779.3312 | 417.3156 | 40.3125 | 52.2324 | 60.1303 | 69.6704 | 77.374 | 82.5436 | 86.6379 | 89.7006 | 140.5474 | 767.8771 | 736.7498 | 743.3472 | 769.2167 | 103.8734 | 31.8146 | 941.3013 | 62.0266 | 22.1291 | 927.1687 | 34.1989 | 21.8465 | 69.403 | 91.0154 | 281.8507 | 78.8152 | 94.2671 | 898.0507 | 904.0978 | 712.7031 | 807.4792 | 872.7547 | 878.8 |  | 1045.1609 | 977.8765 | 1170.0338 | 685.7766 | 762.6646 | 975.2455 |  | 965.7827 |  |  | 889.1395 | 899.0019 | 901.6276 | [5 empty] | 21.9196 | 696.575 | 41.4299 | 22.121 | 568.8162 | 39.8404 | 21.8554 | 678.294 | 811.0034 | 842.2666 |  | 1328.6836 | 1127.2846 | 962.1376 | 903.3587 | 1014.0904 | 742.0985 | 858.5375 | 1191.509 | 1189.9336 | 927.0132 | 991.5308 | 1055.6448 | 1172.0589 | 1164.6028 | 710.3477 | 840.8778 | 865.8945 |  | 1190.5439 | 1037.0679 | 1133.2814 | 1181.9201 | 787.354 | 880.5367 | 910.2938 | 1106.4479 | 160.8365 | 0.0008966 | 19.5679 | 7.8068 | -28.9291 | 3.0908 | 6630.49 | 0.76 | 3.1171 | -2.8335 | -18.5005 | 2.6421 | 7.652 | -35.7786 | 14.4152 | 175.8805 | 251.3006 | 67.4054 | 76.9535 | 17.5217 | 183.4638 | 66.5562
42838.4438 | 2035 | 24.7401 | 23.0044 | 22.7203 | 22.6089 | 22.2113 | 21.6869 | 22.5809 | 21.6042 | 22.3633 | 22.2851 | 22.1872 | 21.8159 | 21.0876 | 22.0112 | 54.238 | 59.4019 | 68.3082 | 80.8716 | 88.248 | 91.9128 | 108.2001 | 204.9778 | 248.9014 | 68.1882 | 91.4692 | 282.1986 | 777.8269 | 764.7673 | 771.2077 | 81.5831 | 96.6377 | 970.8617 | 77.0266 | 94.2812 | 368.684 | 1057.9929 | 699.2772 |  | 680.3006 | 1002.7116 | 1004.7956 | 836.6528 |  | 527.8886 | 745.7539 | 682.4843 | 887.9147 | 975.0977 | 1058.229 | 1088.5657 | 42.8134 | 315.4661 | 68.6304 | 557.4254 | 57.0184 | 51.4183 | 52.9211 | 73.9197 | 67.7321 |  |  | 2.0517 | -0.94828 | -69.6255 | 0.42117 | 9.1354 | -197.7934 | 31.9118 | -2.5815 | 13.0467 | 41.5705 | 128.5671 | -0.00085753 | -0.0017134 | 0.00041727 | 122.2239 | 48.2924 | 25.1578 | 22.2823 | 21.7932 | 21.0719 | 20.309 | 23.9789 | 22.3469 | 22.2715 | 22.2047 | 21.8003 | 21.2926 | 22.1309 | 759.4001 | 550.0473 | 386.0057 | 257.4219 | 202.7136 | 781.1623 | 417.0185 | 40.3594 | 52.2668 | 60.1617 | 69.6921 | 77.3961 | 82.5689 | 86.6415 | 89.7243 | 141.0834 | 769.5699 | 740.7374 | 747.3303 | 772.6472 | 102.4864 | 25.4547 | 937.9059 | 62.1391 | 22.1383 | 925.2422 | 34.2293 | 21.8591 | 69.4276 | 91.0204 | 282.0777 | 78.8563 | 94.2773 | 897.8329 | 897.3224 | 712.3818 | 807.6347 | 872.7964 | 878.774 |  | 1044.085 | 978.0053 | 1169.2851 | 685.3553 | 762.11 | 975.4132 |  | 965.5982 |  |  | 874.2981 | 890.4389 | 892.4702 | [5 empty] | 21.9266 | 695.7065 | 41.4638 | 22.1296 | 569.5463 | 39.8789 | 21.8663 | 678.8942 | 810.8025 | 842.0172 |  | 1330.8615 | 1129.5334 | 953.8083 | 900.8967 | 1015.7377 | 742.6143 | 857.6621 | 1191.0168 | 1191.4836 | 916.5454 | 994.286 | 1057.2525 | 1172.6093 | 1163.4846 | 711.4339 | 841.9627 | 866.5841 |  | 1190.2456 | 1040.1613 | 1134.627 | 1181.3031 | 789.4043 | 881.0529 | 918.0697 | 1106.512 | 168.8407 | 0.00067191 | 19.5677 | 7.8013 | -28.9569 | 3.0909 | 6584.26 | 0.83 | 3.2259 | -2.1662 | -18.5617 | 1.4436 | 7.6856 | -35.7622 | 14.3646 | 175.293 | 250.7663 | 67.262 | 72.4764 | 16.3107 | 184.1736 | 66.9421
42838.4438 | 2036 | 24.7429 | 22.997 | 22.7155 | 22.6028 | 22.207 | 21.6921 | 22.5679 | 21.5969 | 22.3628 | 22.2735 | 22.1802 | 21.8125 | 21.082 | 22.0084 | 54.2782 | 59.4522 | 68.3696 | 80.9097 | 88.3163 | 91.9303 | 108.2197 | 205.7856 | 249.3471 | 68.2362 | 91.4946 | 282.5823 | 780.479 | 767.9016 | 773.8229 | 81.6144 | 96.7724 | 969.9046 | 77.0642 | 94.2922 | 369.1393 | 1057.7136 | 699.6165 |  | 681.1805 | 1001.883 | 1004.1206 | 837.6892 |  | 528.2031 | 744.2269 | 682.8778 | 889.2622 | 974.3606 | 1058.7153 | 1089.3962 | 43.1906 | 315.3451 | 69.2938 | 557.5693 | 56.9984 | 51.3698 | 52.9259 | 73.9273 | 67.7658 |  |  | 2.101 | -1.8853 | -69.5802 | 0.55785 | 7.9092 | -197.825 | 32.7384 | -3.0047 | 13.0729 | 40.7565 | 133.9698 | -0.00080661 | -0.0016494 | 0.00043205 | 122.3402 | 48.3479 | 25.161 | 22.2813 | 21.7916 | 21.0612 | 20.3097 | 23.9807 | 22.3388 | 22.2629 | 22.1979 | 21.8049 | 21.2934 | 22.1242 | 793.9186 | 549.3596 | 381.3482 | 251.2204 | 197.6121 | 782.9249 | 416.5755 | 40.3961 | 52.2856 | 60.1822 | 69.7256 | 77.411 | 82.5817 | 86.6439 | 89.7333 | 141.5617 | 770.8836 | 742.6943 | 749.0105 | 772.2508 | 91.0356 | 29.8569 | 936.3894 | 62.2458 | 22.1305 | 922.954 | 34.2627 | 21.8568 | 69.4438 | 91.0424 | 282.3383 | 78.8969 | 94.2913 | 897.8344 | 899.5911 | 711.7669 | 807.1055 | 872.4268 | 878.7898 |  | 1045.4588 | 978.0543 | 1168.6083 | 685.484 | 761.764 | 975.5051 |  | 965.2699 |  |  | 886.5803 | 896.9565 | 900.3029 | [5 empty] | 21.927 | 695.4265 | 41.5008 | 22.1323 | 571.0814 | 39.9096 | 21.872 | 679.3005 | 810.6256 | 842.0507 |  | 1327.3463 | 1132.0269 | 953.9627 | 898.1011 | 1016.6101 | 742.8205 | 858.4871 | 1191.9254 | 1191.6131 | 911.5524 | 997.3388 | 1057.4828 | 1172.8046 | 1166.9138 | 713.1488 | 842.1344 | 866.538 |  | 1193.2856 | 1041.9255 | 1135.5378 | 1180.626 | 790.8224 | 880.1342 | 920.2182 | 1106.4537 | 172.1901 | 0.0038317 | 19.5696 | 7.8024 | -28.8192 | 3.0909 | 6554.16 | 0.93 | 3.2685 | -3.0521 | -18.5417 | 1.6602 | 7.1526 | -35.7715 | 14.5521 | 176.044 | 250.2857 | 67.1618 | 69.3065 | 16.746 | 183.9877 | 67.3281
42838.4439 | 2037 | 24.7575 | 23.0037 | 22.7245 | 22.6068 | 22.2123 | 21.6943 | 22.57 | 21.6017 | 22.3672 | 22.2796 | 22.1895 | 21.8197 | 21.0788 | 22.0071 | 54.3121 | 59.4875 | 68.4264 | 80.9416 | 88.3713 | 91.9322 | 108.2417 | 206.5709 | 249.7985 | 68.2861 | 91.5143 | 282.9572 | 783.1528 | 771.1721 | 776.5749 | 81.6394 | 96.9042 | 968.6206 | 77.115 | 94.301 | 369.5791 | 1058.0735 | 700.0775 |  | 681.3424 | 1001.1481 | 1003.9284 | 839.7117 |  | 527.2547 | 741.9762 | 686.6399 | 890.5381 | 975.5296 | 1058.2275 | 1087.6967 | 43.9708 | 315.4159 | 69.9076 | 557.4738 | 56.9599 | 51.3093 | 52.9341 | 73.9883 | 67.817 |  |  | 1.9519 | -2.7199 | -69.2207 | 0.65116 | 7.8323 | -197.7914 | 31.6726 | -2.9173 | 13.1665 | 42.0281 | 135.1845 | -0.0014637 | -0.001927 | 0.00044684 | 122.4568 | 48.4087 | 25.1665 | 22.2847 | 21.7906 | 21.0629 | 20.3035 | 23.9805 | 22.3425 | 22.2625 | 22.1995 | 21.7956 | 21.29 | 22.1205 | 797.2756 | 536.61 | 372.2546 | 252.8088 | 198.9715 | 784.3634 | 415.9826 | 40.4391 | 52.3082 | 60.2141 | 69.7514 | 77.425 | 82.6008 | 86.6463 | 89.7456 | 142.0474 | 771.5975 | 742.5441 | 748.4299 | 767.7917 | 108.1782 | 24.7095 | 939.3271 | 62.3621 | 22.1272 | 922.912 | 34.2815 | 21.8477 | 69.46 | 91.0498 | 282.5708 | 78.9219 | 94.2978 | 896.9662 | 896.3757 | 711.6811 | 806.9554 | 872.2575 | 878.8385 |  | 1048.5757 | 978.3064 | 1168.7908 | 686.349 | 761.9187 | 975.8932 |  | 965.3553 |  |  | 919.3019 | 914.5229 | 918.1839 | [5 empty] | 21.9303 | 696.3194 | 41.5359 | 22.1312 | 573.7674 | 39.9398 | 21.8661 | 679.0263 | 811.8082 | 842.3387 |  | 1335.3742 | 1131.7779 | 964.6271 | 898.7704 | 1017.4074 | 742.2313 | 860.9521 | 1192.8304 | 1191.3151 | 915.5838 | 1003.6557 | 1056.1784 | 1171.9935 | 1168.1648 | 714.513 | 841.3842 | 866.4559 |  | 1199.1901 | 1041.6011 | 1135.2072 | 1180.5845 | 791.2322 | 877.8211 | 923.3035 | 1106.3729 | 158.978 | 0.0011143 | 19.5698 | 7.8062 | -28.8079 | 3.0908 | 6556.5 | 0.96 | 3.1545 | -3.6619 | -18.4733 | 1.7917 | 7.1164 | -35.762 | 14.3107 | 177.7557 | 250.4079 | 67.181 | 69.4784 | 17.6464 | 184.1341 | 67.6562
42838.4439 | 2038 | 24.7691 | 23.0105 | 22.7301 | 22.6104 | 22.2198 | 21.7024 | 22.5742 | 21.6054 | 22.376 | 22.2864 | 22.1966 | 21.8215 | 21.0759 | 22.0122 | 54.3527 | 59.5254 | 68.4856 | 80.9789 | 88.4313 | 91.9465 | 108.2593 | 207.3481 | 250.2635 | 68.3394 | 91.5298 | 283.352 | 786.0982 | 774.8002 | 779.6182 | 81.6608 | 97.0689 | 968.2142 | 77.1664 | 94.3162 | 370.0252 | 1059.8383 | 700.668 |  | 681.5508 | 1001.7367 | 1004.836 | 839.8866 |  | 525.91 | 741.7899 | 687.6209 | 894.0189 | 978.6753 | 1058.9075 | 1087.5132 | 44.1385 | 315.4415 | 68.7547 | 557.6829 | 56.9242 | 51.2787 | 52.9492 | 74.1031 | 67.8825 |  |  | 2.1477 | -2.7784 | -69.0262 | 1.1256 | 7.5517 | -197.8381 | 33.4389 | -2.9423 | 12.7094 | 40.805 | 136.239 | -0.0011237 | -0.0016116 | 0.00043041 | 122.6001 | 48.4767 | 25.1844 | 22.2878 | 21.7887 | 21.0638 | 20.3097 | 23.9907 | 22.3528 | 22.2721 | 22.2022 | 21.7934 | 21.2994 | 22.1263 | 815.5288 | 530.2276 | 354.7749 | 245.2754 | 193.3399 | 786.5996 | 415.0732 | 40.4764 | 52.3338 | 60.2423 | 69.7884 | 77.4491 | 82.6238 | 86.6406 | 89.7619 | 142.5404 | 771.5032 | 739.6002 | 744.9881 | 759.8405 | 79.8652 | 29.6564 | 950.8153 | 62.4815 | 22.1432 | 924.1307 | 34.3312 | 21.8708 | 69.4844 | 91.0529 | 282.818 | 78.9693 | 94.3153 | 896.8121 | 890.2821 | 712.225 | 806.609 | 872.6352 | 878.9798 |  | 1049.6929 | 979.1785 | 1169.9974 | 687.6189 | 762.4395 | 976.7502 |  | 965.8957 |  |  | 926.4651 | 919.5251 | 921.9774 | [5 empty] | 21.9324 | 698.346 | 41.5728 | 22.1342 | 575.5305 | 39.9714 | 21.8679 | 678.6339 | 816.4491 | 842.6634 |  | 1334.5537 | 1131.1215 | 977.2383 | 904.3735 | 1018.1852 | 742.0896 | 863.6811 | 1192.8446 | 1191.0761 | 934.2904 | 1008.9552 | 1053.7221 | 1171.1413 | 1168.2864 | 713.9873 | 839.7283 | 866.0249 |  | 1197.6966 | 1039.7295 | 1134.1087 | 1180.6995 | 790.9492 | 874.9736 | 926.3043 | 1106.195 | 176.3347 | 0.00086152 | 19.5688 | 7.8084 | -28.9102 | 3.0908 | 6590.66 | 0.76 | 3.3137 | -3.7007 | -18.4457 | 2.3555 | 6.9896 | -35.7753 | 14.708 | 178.3686 | 251.2386 | 67.2913 | 68.3005 | 19.4202 | 185.1244 | 67.8501
42838.4439 | 2039 | 24.7707 | 23.0077 | 22.729 | 22.6134 | 22.2204 | 21.7032 | 22.5696 | 21.6066 | 22.3732 | 22.2839 | 22.1896 | 21.8133 | 21.0778 | 22.0145 | 54.4041 | 59.5711 | 68.5486 | 81.0284 | 88.4885 | 91.9646 | 108.2793 | 208.1158 | 250.7376 | 68.3893 | 91.5602 | 283.7359 | 787.6617 | 776.4352 | 780.9112 | 81.6782 | 97.2131 | 971.2949 | 77.2165 | 94.3313 | 370.4708 | 1060.4943 | 701.2881 |  | 681.9818 | 1002.1832 | 1005.9866 | 841.6715 |  | 526.4841 | 741.8633 | 685.5292 | 891.3651 | 979.7532 | 1058.9327 | 1086.4445 | 43.6875 | 315.3022 | 66.9004 | 558.0901 | 56.7103 | 51.2641 | 52.9634 | 74.2794 | 67.9395 |  |  | 2.1477 | -1.3399 | -68.2107 | 1.4969 | 8.4651 | -197.8361 | 31.9913 | -3.6914 | 12.4817 | 38.386 | 138.5076 | -0.0012206 | -0.0016707 | 0.00042548 | 122.7196 | 48.5395 | 25.1953 | 22.2895 | 21.7973 | 21.0767 | 20.3139 | 24.0053 | 22.3524 | 22.2736 | 22.21 | 21.805 | 21.3055 | 22.134 | 799.2701 | 512.7863 | 356.295 | 239.9894 | 184.4559 | 787.068 | 414.1861 | 40.5139 | 52.3584 | 60.2596 | 69.8204 | 77.4665 | 82.6347 | 86.6545 | 89.7843 | 143.0389 | 770.8363 | 735.4683 | 740.655 | 752.5386 | 101.2506 | 27.3521 | 954.3108 | 62.603 | 22.1422 | 924.7934 | 34.363 | 21.8585 | 69.4943 | 91.0636 | 283.0373 | 78.9935 | 94.3352 | 898.5096 | 884.4794 | 712.9172 | 805.5377 | 871.9957 | 879.3187 |  | 1050.9488 | 980.4033 | 1171.4998 | 688.1122 | 762.8882 | 977.9697 |  | 966.8312 |  |  | 918.2424 | 916.8371 | 918.1004 | [5 empty] | 21.9326 | 700.2918 | 41.6038 | 22.136 | 575.8475 | 40.0015 | 21.8733 | 679.0373 | 819.7527 | 842.6819 |  | 1327.8713 | 1131.3958 | 987.9543 | 913.5932 | 1018.6753 | 742.5337 | 865.163 | 1191.7187 | 1191.9015 | 950.6754 | 1011.2781 | 1051.7812 | 1169.9819 | 1163.9362 | 712.1538 | 837.5032 | 865.399 |  | 1196.9365 | 1037.5353 | 1133.1658 | 1179.3468 | 789.5375 | 872.6861 | 925.7208 | 1106.1292 | 187.5535 | 0.00025064 | 19.5698 | 7.8136 | -28.8024 | 3.0908 | 6607.5 | 0.85 | 3.3158 | -2.5701 | -18.337 | 2.7164 | 7.4003 | -35.7755 | 14.3863 | 179.0544 | 252.2721 | 67.4031 | 70.2856 | 19.0873 | 185.4457 | 67.8621
42838.4439 | 2040 | 24.771 | 23.0121 | 22.7242 | 22.6119 | 22.223 | 21.6955 | 22.5739 | 21.6021 | 22.3752 | 22.2805 | 22.1856 | 21.8188 | 21.0841 | 22.0201 | 54.4511 | 59.6136 | 68.6112 | 81.0729 | 88.5562 | 91.9822 | 108.295 | 208.8319 | 251.2205 | 68.4444 | 91.5825 | 284.1326 | 787.08 | 775.3921 | 780.1553 | 81.693 | 97.3312 | 979.7859 | 77.2536 | 94.3409 | 370.9182 | 1064.8163 | 701.8057 |  | 682.3572 | 1001.7238 | 1008.9864 | 843.1639 |  | 527.7137 | 742.5408 | 685.3116 | 886.142 | 981.7401 | 1059.9467 | 1086.8811 | 43.216 | 315.1163 | 65.6092 | 558.3669 | 56.6007 | 51.2429 | 52.9675 | 74.4956 | 68.0098 |  |  | 1.9 | -1.0928 | -69.2319 | 0.66496 | 7.0628 | -197.7737 | 31.2606 | -4.0272 | 11.8652 | 36.9291 | 136.3591 | -0.0016477 | -0.0018629 | 0.00045341 | 122.8379 | 48.6022 | 25.2015 | 22.2915 | 21.8012 | 21.0713 | 20.3138 | 24.0108 | 22.3552 | 22.2722 | 22.2082 | 21.8039 | 21.3026 | 22.1285 | 815.3267 | 544.1072 | 358.4507 | 232.2789 | 186.6336 | 788.9691 | 413.4191 | 40.5574 | 52.3854 | 60.2949 | 69.8452 | 77.486 | 82.6584 | 86.6313 | 89.7981 | 143.6198 | 769.8276 | 731.2044 | 736.2145 | 746.3734 | 111.2162 | 21.6984 | 959.6063 | 62.7514 | 22.1462 | 925.06 | 34.3936 | 21.8659 | 69.5322 | 91.0787 | 283.2829 | 79.0341 | 94.3529 | 901.5712 | 878.2826 | 713.1746 | 804.2023 | 870.2121 | 879.7136 |  | 1054.6595 | 981.7629 | 1172.7284 | 688.1628 | 763.1688 | 979.2705 |  | 967.8932 |  |  | 907.694 | 910.8761 | 910.782 | [5 empty] | 21.9283 | 701.8897 | 41.6407 | 22.1394 | 576.4467 | 40.0432 | 21.8709 | 679.2345 | 820.7994 | 842.3159 |  | 1331.8432 | 1131.7221 | 1001.3313 | 918.6229 | 1020.2454 | 742.5474 | 866.7419 | 1192.394 | 1193.8063 | 964.5271 | 1011.0203 | 1050.6593 | 1169.9533 | 1164.5444 | 710.8703 | 835.2584 | 864.8561 |  | 1195.1354 | 1036.4475 | 1133.2791 | 1178.9585 | 788.1635 | 871.5026 | 920.2916 | 1106.1155 | 176.9843 | -3.0266e-05 | 19.5693 | 7.8193 | -28.8708 | 3.0908 | 6612.46 | 0.42 | 3.1176 | -2.3218 | -18.48 | 1.8111 | 6.7622 | -35.7834 | 14.2264 | 181.1084 | 253.1097 | 67.4803 | 69.2279 | 18.7061 | 187.8607 | 67.7454
42838.4439 | 2041 | 24.7739 | 23.0039 | 22.7265 | 22.6002 | 22.2129 | 21.6897 | 22.5625 | 21.6007 | 22.3678 | 22.281 | 22.1899 | 21.815 | 21.0723 | 22.002 | 54.483 | 59.6463 | 68.6666 | 81.1078 | 88.6188 | 91.9845 | 108.3023 | 209.4746 | 251.6803 | 68.495 | 91.5927 | 284.5212 | 786.3688 | 774.3725 | 779.5141 | 81.6921 | 97.5115 | 976.8691 | 77.3169 | 94.3507 | 371.4298 | 1068.2511 | 702.4939 |  | 682.834 | 999.551 | 1009.5493 | 845.4041 |  | 527.9739 | 741.7779 | 683.4993 | 885.4839 | 985.4478 | 1061.6799 | 1086.6535 | 42.8673 | 314.8074 | 64.3819 | 558.568 | 56.6321 | 51.2387 | 52.9737 | 74.7102 | 68.0594 |  |  | 1.6601 | -2.7146 | -69.6892 | 0.42183 | 8.2936 | -197.8236 | 30.4438 | -2.8056 | 12.2747 | 37.4261 | 133.7412 | -0.0014276 | -0.0017266 | 0.00044191 | 122.9597 | 48.6654 | 25.2094 | 22.2877 | 21.7972 | 21.0698 | 20.3078 | 24.0121 | 22.35 | 22.2643 | 22.2138 | 21.7959 | 21.2937 | 22.126 | 814.0121 | 517.8018 | 344.0305 | 227.3852 | 187.9988 | 790.2846 | 411.9468 | 40.5876 | 52.406 | 60.3128 | 69.8708 | 77.4933 | 82.6778 | 86.6181 | 89.7964 | 144.1209 | 769.0787 | 728.992 | 733.8699 | 744.746 | 117.901 | 26.3307 | 952.2211 | 62.8802 | 22.1382 | 922.5921 | 34.4277 | 21.863 | 69.54 | 91.0991 | 283.513 | 79.0751 | 94.3623 | 898.0205 | 873.4893 | 714.3967 | 802.6728 | 868.1158 | 880.2418 |  | 1057.5464 | 982.6561 | 1172.9522 | 688.1426 | 763.3792 | 980.1041 |  | 968.5048 |  |  | 894.9243 | 902.6695 | 901.2053 | [5 empty] | 21.9223 | 703.7906 | 41.6675 | 22.1268 | 577.2874 | 40.0733 | 21.8695 | 679.5891 | 820.0316 | 842.535 |  | 1337.2198 | 1133.2443 | 1007.7252 | 926.2262 | 1022.9057 | 742.1657 | 866.7531 | 1192.4216 | 1195.1222 | 981.5932 | 1014.0988 | 1051.3548 | 1171.6266 | 1163.6781 | 709.362 | 833.723 | 865.2235 |  | 1194.5417 | 1033.755 | 1133.874 | 1179.0902 | 787.2229 | 872.6318 | 919.3028 | 1105.7345 | 175.8177 | 0.00015934 | 19.5676 | 7.8398 | -29.057 | 3.0908 | 6587.33 | 0.89 | 2.9133 | -3.658 | -18.5339 | 1.442 | 7.3325 | -35.8112 | 14.0485 | 182.7117 | 253.2445 | 67.5398 | 69.8783 | 20.0371 | 189.7669 | 67.5773
42838.4439 | 2042 | 24.7783 | 23.0076 | 22.7153 | 22.6032 | 22.2058 | 21.694 | 22.5562 | 21.603 | 22.364 | 22.2812 | 22.1857 | 21.8098 | 21.0782 | 21.9999 | 54.5261 | 59.6928 | 68.7253 | 81.155 | 88.6826 | 91.9984 | 108.3066 | 210.0751 | 252.1574 | 68.5326 | 91.6359 | 284.9061 | 785.063 | 772.5151 | 777.7746 | 81.7169 | 97.5868 | 968.2517 | 77.3495 | 94.3674 | 371.8819 | 1071.8935 | 703.2848 |  | 683.718 | 997.7997 | 1009.2786 | 846.6016 |  | 526.7069 | 739.3051 | 679.1376 | 890.6168 | 988.8871 | 1062.4367 | 1087.0785 | 42.5691 | 314.4931 | 63.89 | 558.8292 | 56.7756 | 51.251 | 52.9846 | 74.873 | 68.112 |  |  | 1.4505 | -2.6384 | -68.8974 | 1.0323 | 9.1176 | -197.7776 | 30.5989 | -3.7558 | 12.8523 | 39.3322 | 126.1573 | -0.0016576 | -0.001858 | 0.00044355 | 123.0959 | 48.7292 | 25.2232 | 22.2905 | 21.7926 | 21.0713 | 20.3084 | 24.0215 | 22.3514 | 22.2713 | 22.2163 | 21.8014 | 21.3 | 22.1321 | 811.2989 | 527.0353 | 359.005 | 218.5182 | 187.6985 | 792.9067 | 411.5645 | 40.625 | 52.4261 | 60.3365 | 69.8973 | 77.5144 | 82.6867 | 86.6252 | 89.8116 | 144.6192 | 768.9382 | 728.9907 | 734.0122 | 748.2849 | 113.1309 | 37.7485 | 945.3401 | 63.0924 | 22.1489 | 920.1071 | 34.4475 | 21.861 | 69.5739 | 91.1062 | 283.7477 | 79.0999 | 94.3751 | 894.8719 | 870.4296 | 716.6672 | 802.0749 | 867.6631 | 880.9055 |  | 1058.2462 | 983.0897 | 1172.8376 | 687.9838 | 763.5787 | 980.6766 |  | 968.7213 |  |  | 876.5159 | 889.4043 | 886.7007 | [5 empty] | 21.9263 | 705.1825 | 41.7073 | 22.1326 | 577.6343 | 40.109 | 21.8711 | 681.26 | 818.8014 | 843.136 |  | 1328.0578 | 1136.6301 | 993.2301 | 931.0377 | 1028.4581 | 742.8284 | 868.6343 | 1191.2204 | 1199.4353 | 967.1023 | 1015.1583 | 1052.6633 | 1171.7903 | 1163.7628 | 709.1335 | 835.0534 | 866.0615 |  | 1190.1623 | 1033.2605 | 1132.5833 | 1177.675 | 787.2036 | 875.083 | 919.8618 | 1105.4518 | 179.6601 | 0.00095278 | 19.5692 | 7.8743 | -28.887 | 3.0907 | 6536.05 | 0.99 | 2.7209 | -3.6018 | -18.4059 | 2.253 | 7.6903 | -35.8172 | 14.0882 | 183.087 | 253.1507 | 67.6002 | 71.189 | 18.3029 | 191.8369 | 67.439
42838.4439 | 2043 | 24.7932 | 23.0086 | 22.7217 | 22.6089 | 22.2153 | 21.6958 | 22.5673 | 21.6064 | 22.3756 | 22.2967 | 22.1974 | 21.8139 | 21.0783 | 22.0133 | 54.5756 | 59.7472 | 68.7927 | 81.2061 | 88.7513 | 92.0109 | 108.3393 | 210.6597 | 252.6955 | 68.6001 | 91.6608 | 285.2779 | 781.914 | 768.6358 | 774.7803 | 81.7483 | 97.6719 | 961.6496 | 77.3951 | 94.3835 | 372.3374 | 1073.4221 | 704.306 |  | 685.5667 | 997.1019 | 1008.6429 | 847.4962 |  | 525.0303 | 737.6979 | 679.046 | 891.9222 | 990.2157 | 1062.495 | 1087.3458 | 42.1758 | 314.2506 | 64.0264 | 559.0201 | 56.6948 | 51.2546 | 52.9819 | 74.9899 | 68.1292 |  |  | 1.5346 | -1.1448 | -68.8291 | 0.86538 | 8.4007 | -197.7928 | 29.9509 | -3.3451 | 12.2729 | 39.487 | 134.1745 | -0.0014884 | -0.0019368 | 0.00040413 | 123.203 | 48.7936 | 25.2356 | 22.2937 | 21.7999 | 21.0709 | 20.3097 | 24.0296 | 22.3617 | 22.2803 | 22.215 | 21.8031 | 21.3007 | 22.1316 | 806.4716 | 543.1761 | 387.2092 | 233.9031 | 197.4665 | 794.3459 | 411.9052 | 40.6652 | 52.4473 | 60.3665 | 69.9234 | 77.5317 | 82.7055 | 86.6362 | 89.8207 | 145.1237 | 769.3704 | 730.4442 | 735.6516 | 754.4169 | 85.1158 | 20.8775 | 941.7913 | 63.2719 | 22.1363 | 918.3737 | 34.4864 | 21.8565 | 69.5883 | 91.1206 | 283.959 | 79.1323 | 94.4036 | 892.5026 | 869.0245 | 719.3185 | 801.1265 | 866.5498 | 881.6149 |  | 1060.553 | 983.3034 | 1172.5883 | 688.5427 | 764.1205 | 981.1059 |  | 968.7318 |  |  | 857.3686 | 875.2353 | 871.5077 | [5 empty] | 21.934 | 706.2424 | 41.7469 | 22.136 | 577.8264 | 40.1356 | 21.8646 | 682.6479 | 819.6206 | 844.0389 |  | 1320.9945 | 1138.6371 | 966.8458 | 924.626 | 1028.8324 | 743.4925 | 869.1648 | 1189.8662 | 1200.9822 | 942.2321 | 1012.0809 | 1055.3791 | 1167.5806 | 1163.3785 | 709.7719 | 837.6024 | 866.4632 |  | 1187.1145 | 1037.0587 | 1129.6022 | 1175.031 | 787.5521 | 877.1522 | 924.756 | 1105.1065 | 128.1054 | 0.00019447 | 19.5693 | 7.9041 | -28.78 | 3.0908 | 6524.93 | 0.67 | 2.7947 | -2.3706 | -18.3821 | 2.0612 | 7.3819 | -35.8194 | 13.9386 | 184.3693 | 252.9669 | 67.7368 | 72.2815 | 15.2318 | 192.6996 | 67.3917
42838.4439 | 2044 | 24.8038 | 23.0162 | 22.7265 | 22.612 | 22.2205 | 21.7061 | 22.5773 | 21.6068 | 22.3795 | 22.2974 | 22.1945 | 21.8231 | 21.0849 | 22.0153 | 54.6113 | 59.7851 | 68.8599 | 81.2525 | 88.8171 | 92.0184 | 108.3501 | 211.1731 | 253.1708 | 68.6534 | 91.6815 | 285.6321 | 780.2217 | 766.4974 | 773.1769 | 81.7583 | 97.7491 | 957.8642 | 77.4363 | 94.4003 | 372.797 | 1073.1565 | 705.2051 |  | 686.418 | 996.3612 | 1007.7466 | 850.0201 |  | 524.654 | 737.4307 | 681.8651 | 892.101 | 990.6622 | 1062.9728 | 1086.6336 | 41.6952 | 313.8533 | 64.3674 | 558.9463 | 56.7199 | 51.277 | 52.9801 | 75.0805 | 68.1448 |  |  | 1.6857 | -1.5147 | -68.5912 | 1.3418 | 8.6898 | -197.8355 | 30.1987 | -3.4522 | 12.5999 | 40.2263 | 137.9632 | -0.0010465 | -0.0016494 | 0.00041891 | 123.3291 | 48.8567 | 25.2388 | 22.299 | 21.7932 | 21.0785 | 20.3102 | 24.0291 | 22.3636 | 22.277 | 22.2123 | 21.7961 | 21.3013 | 22.1336 | 764.5868 | 525.5202 | 367.7199 | 229.7243 | 194.0676 | 794.1812 | 411.0919 | 40.7174 | 52.4845 | 60.4023 | 69.9645 | 77.5514 | 82.7358 | 86.6388 | 89.8513 | 145.6631 | 770.1693 | 731.4823 | 736.8991 | 759.9051 | 111.9242 | 34.4559 | 944.3634 | 63.4107 | 22.1354 | 918.1009 | 34.5111 | 21.8569 | 69.6042 | 91.1297 | 284.1651 | 79.1606 | 94.417 | 891.2677 | 858.2546 | 720.884 | 800.8894 | 866.4357 | 882.2681 |  | 1058.5753 | 983.6202 | 1172.4821 | 689.5372 | 765.0835 | 981.6135 |  | 968.9018 |  |  | 827.6572 | 853.9139 | 849.5117 | [5 empty] | 21.9222 | 708.2808 | 41.7762 | 22.1257 | 577.7844 | 40.1586 | 21.8584 | 682.182 | 818.8609 | 844.0168 |  | 1312.9268 | 1140.6752 | 968.3267 | 917.4772 | 1027.6636 | 743.9374 | 869.4148 | 1195.7345 | 1199.4813 | 945.5212 | 1014.0483 | 1055.8904 | 1167.0493 | 1164.276 | 710.3975 | 838.726 | 866.967 |  | 1182.0899 | 1039.3586 | 1129.9774 | 1176.7899 | 788.6044 | 877.4131 | 948.7161 | 1105.0097 | 141.9194 | 0.00025766 | 19.5693 | 7.9259 | -28.8615 | 3.0908 | 6535.65 | 0.87 | 2.9268 | -2.7266 | -18.3479 | 2.5662 | 7.5092 | -35.8296 | 13.9986 | 183.2345 | 252.8824 | 67.98 | 76.8717 | 17.2477 | 192.4751 | 67.467
42838.4439 | 2045 | 24.8104 | 23.0235 | 22.7334 | 22.617 | 22.221 | 21.7022 | 22.5762 | 21.6034 | 22.3792 | 22.2947 | 22.1931 | 21.8252 | 21.0872 | 22.014 | 54.6452 | 59.8208 | 68.9046 | 81.2912 | 88.8758 | 92.0335 | 108.3531 | 211.641 | 253.6436 | 68.6988 | 91.6963 | 285.9917 | 778.56 | 764.5558 | 771.6438 | 81.7843 | 97.8136 | 954.6948 | 77.4911 | 94.4114 | 373.2766 | 1075.0656 | 706.2527 |  | 687.2249 | 994.9556 | 1006.8204 | 854.3137 |  | 523.9392 | 737.6259 | 680.5885 | 888.3199 | 989.5592 | 1062.3504 | 1086.564 | 41.7453 | 313.5747 | 64.4592 | 558.8333 | 56.817 | 51.3026 | 52.986 | 75.1234 | 68.1789 |  |  | 1.8093 | -2.2717 | -68.7391 | 1.075 | 8.7345 | -197.8079 | 32.2679 | -3.3004 | 13.496 | 41.0722 | 134.5132 | -0.0011187 | -0.0017216 | 0.00044355 | 123.4681 | 48.9322 | 25.2479 | 22.2975 | 21.8021 | 21.072 | 20.3111 | 24.0352 | 22.3639 | 22.2732 | 22.2071 | 21.8017 | 21.3002 | 22.1256 | 783.737 | 543.6414 | 379.3947 | 229.8593 | 189.5195 | 796.2059 | 411.1961 | 40.7473 | 52.5036 | 60.428 | 69.9921 | 77.5661 | 82.7437 | 86.6457 | 89.8608 | 146.2124 | 770.5419 | 731.1486 | 736.4317 | 758.1143 | 95.123 | 41.1481 | 940.5168 | 63.5309 | 22.1452 | 915.9584 | 34.5534 | 21.864 | 69.6259 | 91.1394 | 284.389 | 79.2155 | 94.4506 | 888.9869 | 859.7336 | 720.304 | 800.4552 | 866.1133 | 882.8993 |  | 1053.4345 | 983.9226 | 1171.6709 | 689.0067 | 765.5196 | 982.0291 |  | 968.9377 |  |  | 818.6693 | 842.9938 | 839.2244 | [5 empty] | 21.9354 | 708.1222 | 41.8124 | 22.1356 | 578.3114 | 40.205 | 21.8656 | 682.3788 | 818.7371 | 844.2137 |  | 1313.3679 | 1140.9286 | 979.9303 | 922.9105 | 1026.4992 | 743.9789 | 869.3781 | 1199.3122 | 1194.8438 | 977.0483 | 1018.9163 | 1053.1228 | 1167.0428 | 1162.7185 | 710.5776 | 838.5294 | 868.2036 |  | 1185.1662 | 1046.2757 | 1130.48 | 1175.0747 | 788.625 | 876.7841 | 948.9339 | 1104.7561 | 183.6695 | 0.00032786 | 19.5696 | 7.9414 | -28.8979 | 3.0907 | 6518.94 | 0.75 | 3.0299 | -3.3394 | -18.3695 | 2.2972 | 7.5268 | -35.8188 | 14.4669 | 180.3364 | 252.2961 | 68.1176 | 75.5288 | 15.9697 | 193.4677 | 67.6231
42838.444 | 2046 | 24.8044 | 23.0162 | 22.7255 | 22.6119 | 22.2142 | 21.6979 | 22.5636 | 21.5938 | 22.3695 | 22.2806 | 22.1844 | 21.8154 | 21.0713 | 21.9993 | 54.7034 | 59.8683 | 68.9752 | 81.3388 | 88.9443 | 92.0657 | 108.3682 | 212.074 | 254.1405 | 68.7479 | 91.7291 | 286.3417 | 778.1923 | 764.0612 | 771.4336 | 81.8157 | 97.8882 | 955.3432 | 77.5339 | 94.4191 | 373.7322 | 1079.7028 | 707.4076 |  | 688.2005 | 994.0102 | 1006.1394 | 858.4036 |  | 523.6244 | 737.4557 | 676.5426 | 878.8432 | 980.9469 | 1062.0383 | 1087.0316 | 41.9913 | 313.4492 | 65.105 | 558.8692 | 56.7514 | 51.3373 | 52.994 | 75.1929 | 68.1714 |  |  | 1.8586 | -2.7764 | -68.4144 | 1.0139 | 8.1819 | -197.819 | 33.1228 | -3.1834 | 12.9715 | 40.6252 | 130.9773 | -0.00115 | -0.0017923 | 0.00045177 | 123.5872 | 48.9803 | 25.2568 | 22.2862 | 21.795 | 21.0608 | 20.3097 | 24.0323 | 22.3454 | 22.2734 | 22.2047 | 21.7962 | 21.2888 | 22.1131 | 786.4689 | 535.0262 | 405.0419 | 241.0896 | 182.6129 | 797.3608 | 412.0759 | 40.7942 | 52.5277 | 60.4553 | 70.0248 | 77.5826 | 82.7609 | 86.6489 | 89.8729 | 146.7181 | 770.3751 | 729.9824 | 735.0229 | 754.1452 | 110.2517 | 28.841 | 935.2182 | 63.6534 | 22.1476 | 912.9755 | 34.5902 | 21.8725 | 69.6518 | 91.1677 | 284.615 | 79.2712 | 94.4889 | 889.8161 | 867.4713 | 720.2009 | 799.6283 | 865.2207 | 883.5943 |  | 1051.3838 | 983.8701 | 1169.9336 | 687.8925 | 765.4521 | 982.1657 |  | 968.7035 |  |  | 822.6725 | 840.7517 | 837.8135 | [5 empty] | 21.9233 | 707.0909 | 41.8394 | 22.1349 | 578.067 | 40.2363 | 21.8603 | 682.7007 | 818.557 | 844.6245 |  | 1316.6038 | 1137.8858 | 982.862 | 943.0903 | 1026.5537 | 743.7838 | 868.1041 | 1199.393 | 1192.9601 | 987.073 | 1029.3319 | 1048.0453 | 1166.9123 | 1161.7729 | 710.3651 | 837.4716 | 868.6247 |  | 1184.5841 | 1048.0828 | 1131.223 | 1176.0718 | 788.2533 | 876.29 | 942.5936 | 1104.5568 | 190.9066 | -0.00026197 | 19.5698 | 7.9439 | -28.873 | 3.0907 | 6491.79 | 1.16 | 3.0706 | -3.6915 | -18.3245 | 2.2308 | 7.2839 | -35.8156 | 14.6555 | 179.1768 | 251.063 | 68.1295 | 75.6744 | 13.2818 | 196.0736 | 67.6857
42838.444 | 2047 | 24.8181 | 23.0227 | 22.7235 | 22.6105 | 22.2204 | 21.7037 | 22.567 | 21.6022 | 22.3757 | 22.2899 | 22.1875 | 21.8146 | 21.077 | 22.0037 | 54.7422 | 59.904 | 69.031 | 81.3827 | 88.9971 | 92.0808 | 108.3822 | 212.4681 | 254.6112 | 68.7951 | 91.7572 | 286.7003 | 778.3191 | 764.0221 | 771.4337 | 81.8396 | 97.967 | 956.2533 | 77.5824 | 94.4265 | 374.178 | 1083.4973 | 708.4648 |  | 689.5051 | 993.0019 | 1004.4834 | 860.1322 |  | 523.6553 | 737.2816 | 672.1715 | 869.457 | 973.7821 | 1059.9056 | 1086.1751 | 41.7458 | 313.2395 | 66.0351 | 558.9101 | 56.6666 | 51.357 | 52.9819 | 75.2238 | 67.8968 |  |  | 1.2133 | -2.4261 | -69.0321 | 1.5061 | 8.406 | -197.8105 | 31.6614 | -4.0305 | 12.4415 | 38.3654 | 135.734 | -0.0014555 | -0.0019714 | 0.00045505 | 123.7249 | 49.0476 | 25.2701 | 22.293 | 21.7944 | 21.0604 | 20.3067 | 24.0425 | 22.3495 | 22.2652 | 22.207 | 21.7999 | 21.294 | 22.1244 | 767.912 | 512.9702 | 392.9036 | 246.4091 | 177.2415 | 799.1789 | 412.179 | 40.8171 | 52.5463 | 60.4618 | 70.0455 | 77.5879 | 82.7739 | 86.6354 | 89.8694 | 147.2097 | 770.1727 | 729.6039 | 734.3615 | 751.7401 | 123.7579 | 28.2953 | 932.1282 | 63.7696 | 22.1544 | 911.4853 | 34.6292 | 21.8635 | 69.6716 | 91.1745 | 284.8494 | 79.2964 | 94.5173 | 889.3512 | 870.7759 | 722.2522 | 798.3747 | 863.487 | 884.2055 |  | 1054.0099 | 983.6999 | 1168.5076 | 688.1337 | 765.5437 | 982.2071 |  | 968.4007 |  |  | 827.4945 | 840.3194 | 837.9735 | [5 empty] | 21.932 | 707.1578 | 41.8758 | 22.1274 | 577.2358 | 40.2642 | 21.8627 | 681.6352 | 818.0739 | 844.3664 |  | 1306.7372 | 1138.7162 | 974.8261 | 951.2742 | 1031.787 | 743.6724 | 867.9004 | 1196.726 | 1195.0169 | 981.4095 | 1039.7703 | 1043.815 | 1169.2751 | 1161.0561 | 709.8633 | 836.5947 | 868.8366 |  | 1191.6025 | 1043.7259 | 1134.3792 | 1175.2899 | 787.8362 | 875.8173 | 939.8263 | 1104.3194 | 194.1954 | -0.00030411 | 19.5696 | 7.946 | -28.8691 | 3.0907 | 6402.37 | 0.96 | 2.4809 | -3.4505 | -18.4054 | 2.7186 | 7.3771 | -35.7862 | 14.3171 | 180.6209 | 250.0576 | 68.1486 | 78.4454 | 14.6495 | 198.2707 | 67.6948
42838.444 | 2048 | 24.8109 | 23.0157 | 22.7241 | 22.6059 | 22.2072 | 21.6897 | 22.5635 | 21.596 | 22.3631 | 22.2861 | 22.1862 | 21.8036 | 21.0705 | 21.9991 | 54.7748 | 59.9493 | 69.0842 | 81.4351 | 89.0474 | 92.0867 | 108.3972 | 212.8611 | 255.0674 | 68.8428 | 91.784 | 287.0519 | 778.2098 | 764.0901 | 771.1827 | 81.8659 | 98.0421 | 956.3554 | 77.6374 | 94.4438 | 374.6825 | 1083.9087 | 709.4789 |  | 690.5495 | 992.6108 | 1004.6047 | 858.6953 |  | 523.0906 | 736.2458 | 670.2316 | 868.4579 | 973.3665 | 1060.4655 | 1087.145 | 41.4718 | 313.0408 | 65.8296 | 558.6567 | 56.7869 | 51.3792 | 52.978 | 75.2421 | 67.9716 |  |  | 1.5471 | -2.4912 | -69.2713 | 1.0237 | 8.5748 | -197.8164 | 31.8415 | -3.4969 | 12.3934 | 39.8491 | 133.6714 | -0.0015229 | -0.0018728 | 0.0004682 | 123.8552 | 49.1191 | 25.2765 | 22.2954 | 21.7895 | 21.0609 | 20.3092 | 24.0491 | 22.355 | 22.2687 | 22.2063 | 21.7982 | 21.2951 | 22.1262 | 780.4797 | 498.1472 | 368.515 | 246.057 | 173.1279 | 801.3748 | 411.8939 | 40.8668 | 52.5722 | 60.4894 | 70.0775 | 77.6096 | 82.7905 | 86.6492 | 89.891 | 147.7226 | 769.9335 | 729.0229 | 733.6521 | 750.7551 | 96.4223 | 21.5687 | 938.4556 | 63.8775 | 22.1617 | 914.1918 | 34.6538 | 21.8728 | 69.6902 | 91.1879 | 285.0905 | 79.3243 | 94.5273 | 889.2111 | 869.905 | 723.1906 | 797.3536 | 861.9465 | 884.7297 |  | 1058.3641 | 983.8706 | 1168.6298 | 689.0135 | 766.2308 | 982.5434 |  | 968.4576 |  |  | 835.8689 | 843.5289 | 842.1643 | [5 empty] | 21.9312 | 708.0929 | 41.9194 | 22.1326 | 576.2085 | 40.3004 | 21.8661 | 680.6593 | 816.647 | 843.8775 |  | 1310.0454 | 1138.4364 | 972.9424 | 952.819 | 1038.3149 | 743.9264 | 869.2755 | 1195.6006 | 1195.257 | 972.5261 | 1048.6919 | 1042.2849 | 1168.9574 | 1164.1521 | 709.853 | 835.8106 | 867.9738 |  | 1189.1516 | 1040.0001 | 1133.6971 | 1174.1609 | 787.1357 | 876.8961 | 945.279 | 1104.0749 | 186.9338 | 0.0013671 | 19.5688 | 7.9558 | -28.8854 | 3.0907 | 6300.64 | 0.89 | 2.8012 | -3.4946 | -18.4278 | 2.2402 | 7.4524 | -35.7943 | 14.3608 | 183.0472 | 250.1394 | 68.3181 | 77.909 | 17.3068 | 198.5552 | 67.6539
42838.444 | 2049 | 24.8232 | 23.0185 | 22.7309 | 22.6044 | 22.2098 | 21.6933 | 22.5701 | 21.6037 | 22.3739 | 22.2887 | 22.1832 | 21.8138 | 21.074 | 22.0078 | 54.8219 | 60.0026 | 69.1509 | 81.4879 | 89.1221 | 92.0924 | 108.4184 | 213.2844 | 255.5575 | 68.8982 | 91.8115 | 287.4148 | 778.0907 | 764.0363 | 771.0219 | 81.9041 | 98.1039 | 955.5991 | 77.6772 | 94.4512 | 375.185 | 1081.6325 | 710.3737 |  | 691.9735 | 992.1664 | 1004.3603 | 857.4719 |  | 522.5455 | 735.5427 | 667.6354 | 861.1912 | 966.0771 | 1058.8503 | 1084.3473 | 42.0342 | 312.9307 | 65.7569 | 558.7215 | 56.7966 | 51.392 | 52.9613 | 75.2677 | 68.0275 |  |  | 1.4032 | -2.1672 | -69.0821 | 1.1611 | 8.1004 | -197.7875 | 32.266 | -2.9212 | 12.551 | 40.3944 | 130.6834 | -0.0018876 | -0.001766 | 0.00045834 | 123.9817 | 49.1844 | 25.2816 | 22.2938 | 21.7863 | 21.0613 | 20.3076 | 24.051 | 22.3572 | 22.2716 | 22.2055 | 21.7921 | 21.2923 | 22.1206 | 750.7781 | 477.9129 | 340.9831 | 239.113 | 175.1571 | 801.487 | 410.9846 | 40.9055 | 52.6007 | 60.5236 | 70.1046 | 77.6204 | 82.8052 | 86.6438 | 89.9098 | 148.2804 | 770.269 | 730.2356 | 735.0971 | 756.0187 | 94.6993 | 28.0146 | 941.6851 | 63.9798 | 22.1451 | 914.2545 | 34.6788 | 21.8578 | 69.707 | 91.182 | 285.3016 | 79.3556 | 94.5287 | 888.7264 | 871.4755 | 721.0369 | 797.1924 | 861.9189 | 885.2607 |  | 1063.0554 | 984.5142 | 1170.1458 | 688.4226 | 766.6343 | 983.2268 |  | 968.9585 |  |  | 850.3547 | 851.6408 | 851.3804 | [5 empty] | 21.925 | 706.6685 | 41.9544 | 22.129 | 574.3333 | 40.3291 | 21.8623 | 680.2795 | 816.1287 | 844.9406 |  | 1318.7404 | 1136.6536 | 985.109 | 948.3899 | 1041.102 | 743.6732 | 870.6913 | 1194.486 | 1194.2847 | 978.7098 | 1045.3465 | 1040.9956 | 1165.8749 | 1164.0699 | 710.3421 | 837.0114 | 868.7715 |  | 1186.5338 | 1038.8847 | 1131.0924 | 1173.7211 | 786.9322 | 879.7958 | 955.1593 | 1103.5863 | 172.8783 | 0.00083341 | 19.5678 | 7.9875 | -28.8788 | 3.0907 | 6223.08 | 0.74 | 2.6675 | -3.2584 | -18.3962 | 2.3849 | 7.2389 | -35.77 | 14.4475 | 185.6877 | 251.1957 | 68.4485 | 81.2532 | 20.1987 | 197.239 | 67.6034
42838.444 | 2050 | 24.826 | 23.0166 | 22.7273 | 22.6069 | 22.2116 | 21.6948 | 22.5636 | 21.595 | 22.367 | 22.2829 | 22.1834 | 21.8093 | 21.0754 | 22.0039 | 54.8679 | 60.0501 | 69.2108 | 81.5436 | 89.2008 | 92.1101 | 108.4355 | 213.7211 | 256.0884 | 68.9514 | 91.8346 | 287.7914 | 778.9216 | 764.8178 | 771.721 | 81.9341 | 98.1605 | 954.0771 | 77.7266 | 94.4635 | 375.6685 | 1079.7782 | 710.8049 |  | 695.1356 | 991.5902 | 1004.5084 | 857.892 |  | 522.3464 | 734.1147 | 667.899 | 864.7566 | 966.2013 | 1058.1277 | 1081.9503 | 42.9503 | 313.0343 | 66.9183 | 559.0481 | 56.7587 | 51.3911 | 52.9668 | 75.2791 | 68.0727 |  |  | 1.2665 | -0.97457 | -68.8159 | 1.2951 | 7.9972 | -197.8177 | 32.3882 | -3.2879 | 12.755 | 40.2597 | 133.5256 | -0.0019286 | -0.0018761 | 0.00048627 | 124.118 | 49.2483 | 25.3004 | 22.3025 | 21.7986 | 21.0676 | 20.3126 | 24.0604 | 22.3622 | 22.2801 | 22.2103 | 21.7965 | 21.3048 | 22.1305 | 760.3816 | 500.6991 | 362.6547 | 237.0389 | 185.174 | 801.5768 | 410.8393 | 40.9447 | 52.6268 | 60.5495 | 70.128 | 77.643 | 82.829 | 86.6548 | 89.9221 | 148.8037 | 771.2973 | 733.4961 | 738.4833 | 762.7661 | 69.733 | 32.6292 | 942.0801 | 64.0972 | 22.1506 | 913.0094 | 34.7196 | 21.8646 | 69.7135 | 91.1953 | 285.4934 | 79.3932 | 94.543 | 887.795 | 878.8513 | 717.3716 | 795.8395 | 859.7989 | 885.7232 |  | 1064.3636 | 985.2085 | 1171.0605 | 687.3978 | 766.5217 | 983.9228 |  | 969.4693 |  |  | 856.4722 | 854.4875 | 853.0111 | [5 empty] | 21.925 | 704.0211 | 41.9863 | 22.1309 | 572.1526 | 40.3633 | 21.864 | 680.0796 | 815.3591 | 846.3112 |  | 1306.6121 | 1135.8241 | 998.7408 | 949.5914 | 1040.5459 | 743.4099 | 869.407 | 1192.2166 | 1193.7436 | 1002.9935 | 1039.3772 | 1040.3786 | 1163.3536 | 1165.4952 | 710.6607 | 840.4131 | 870.138 |  | 1188.4935 | 1038.9194 | 1128.5037 | 1173.8068 | 787.3267 | 881.908 | 977.13 | 1102.9471 | 162.1421 | 0.00033488 | 19.5683 | 8.0356 | -28.8885 | 3.0908 | 6186.91 | 0.91 | 2.5351 | -2.1835 | -18.3478 | 2.5171 | 7.1907 | -35.763 | 14.4709 | 186.4201 | 251.8262 | 68.4452 | 80.2214 | 17.7641 | 196.1322 | 67.7098
42838.444 | 2051 | 24.8386 | 23.0242 | 22.7259 | 22.6044 | 22.2152 | 21.6972 | 22.5687 | 21.5959 | 22.3719 | 22.2826 | 22.1916 | 21.816 | 21.0744 | 22.0073 | 54.9106 | 60.0891 | 69.2706 | 81.5887 | 89.2565 | 92.1191 | 108.4411 | 214.1358 | 256.604 | 68.9952 | 91.8451 | 288.1669 | 779.0967 | 764.7013 | 771.7676 | 81.9566 | 98.1861 | 951.0814 | 77.7666 | 94.4605 | 376.1203 | 1078.963 | 711.6639 |  | 696.8781 | 990.9057 | 1004.5729 | 859.5727 |  | 521.5812 | 734.3388 | 668.1547 | 865.8722 | 967.7116 | 1056.141 | 1081.0412 | 43.4107 | 313.1054 | 67.9578 | 559.0862 | 56.5619 | 51.3963 | 52.9634 | 75.2579 | 68.1114 |  |  | 1.8395 | -0.5895 | -69.067 | 1.2202 | 8.6458 | -197.8204 | 31.4695 | -3.5698 | 13.0151 | 40.7661 | 134.1964 | -0.0020518 | -0.0020403 | 0.00046327 | 124.241 | 49.3148 | 25.3061 | 22.3079 | 21.794 | 21.0675 | 20.3192 | 24.0652 | 22.3628 | 22.2783 | 22.2056 | 21.7996 | 21.2973 | 22.1281 | 726.8062 | 487.7117 | 375.7549 | 241.8038 | 189.1878 | 799.2705 | 410.6275 | 40.9773 | 52.6433 | 60.5756 | 70.155 | 77.6568 | 82.8396 | 86.6527 | 89.9338 | 149.297 | 772.1665 | 735.9219 | 740.5662 | 764.1764 | 80.2065 | 18.3657 | 936.0188 | 64.2203 | 22.1421 | 910.3598 | 34.7502 | 21.8661 | 69.7369 | 91.2144 | 285.7035 | 79.4292 | 94.5777 | 886.351 | 877.3046 | 714.2496 | 795.3875 | 859.4814 | 886.155 |  | 1062.8302 | 985.545 | 1170.6663 | 686.5832 | 766.2126 | 984.3008 |  | 969.7016 |  |  | 849.686 | 851.2552 | 849.5461 | [5 empty] | 21.9271 | 701.7134 | 42.0226 | 22.1337 | 570.3751 | 40.3939 | 21.8689 | 679.7907 | 815.1934 | 846.3893 |  | 1304.9019 | 1136.9286 | 1005.8546 | 956.4944 | 1037.9816 | 743.548 | 866.2897 | 1189.673 | 1194.6279 | 1014.2614 | 1033.9841 | 1039.5553 | 1163.2095 | 1164.4069 | 711.0948 | 842.655 | 870.8772 |  | 1191.5529 | 1040.4893 | 1126.8984 | 1173.6285 | 787.9134 | 881.9196 | 989.2986 | 1102.238 | 176.6142 | 0.0016058 | 19.5696 | 8.0889 | -28.8757 | 3.0908 | 6195.16 | 0.74 | 3.0553 | -1.6984 | -18.3832 | 2.4435 | 7.471 | -35.7365 | 14.2535 | 185.5348 | 251.5366 | 68.3804 | 83.0485 | 16.2696 | 195.6054 | 67.9197
42838.444 | 2052 | 24.8406 | 23.0224 | 22.7184 | 22.6069 | 22.2145 | 21.6982 | 22.5702 | 21.5977 | 22.3725 | 22.2853 | 22.1896 | 21.8125 | 21.0771 | 22.0094 | 54.951 | 60.1392 | 69.331 | 81.6342 | 89.3095 | 92.1261 | 108.4547 | 214.5274 | 257.1153 | 69.0454 | 91.8636 | 288.5449 | 779.2106 | 764.5587 | 772.0701 | 82.0028 | 98.2369 | 948.475 | 77.8159 | 94.482 | 376.6011 | 1080.5621 | 712.5993 |  | 698.2501 | 990.2891 | 1004.4635 | 861.533 |  | 520.8816 | 734.0829 | 667.4495 | 861.9533 | 966.685 | 1053.588 | 1081.7729 | 44.2565 | 313.237 | 68.8353 | 559.236 | 56.6071 | 51.4028 | 52.9543 | 75.2207 | 66.124 |  |  | 1.9249 | -2.0444 | -68.4848 | 0.84763 | 8.6274 | -197.8052 | 32.4979 | -2.8319 | 12.7678 | 40.8761 | 133.0852 | -0.0022802 | -0.0019319 | 0.00043041 | 124.3766 | 49.3804 | 25.3101 | 22.3019 | 21.7859 | 21.0632 | 20.3109 | 24.059 | 22.3496 | 22.2628 | 22.1999 | 21.7969 | 21.2983 | 22.1181 | 693.623 | 459.1286 | 352.7777 | 238.5095 | 188.2311 | 796.9633 | 409.5311 | 41.0166 | 52.6588 | 60.6031 | 70.1868 | 77.6765 | 82.8618 | 86.654 | 89.9417 | 149.8052 | 772.6375 | 736.0595 | 740.6565 | 763.0278 | 72.5871 | 26.901 | 933.168 | 64.3399 | 22.1545 | 908.658 | 34.7847 | 21.8762 | 69.7623 | 91.2363 | 285.9246 | 79.4836 | 94.6221 | 885.7893 | 872.0967 | 712.8479 | 794.9756 | 858.9617 | 886.5062 |  | 1062.0678 | 985.6057 | 1170.183 | 686.1849 | 765.8953 | 984.4553 |  | 969.6774 |  |  | 856.1054 | 855.249 | 853.9098 | [5 empty] | 21.9253 | 700.2907 | 42.0598 | 22.1313 | 569.4572 | 40.4242 | 21.866 | 679.6862 | 815.0951 | 845.3473 |  | 1315.0125 | 1138.5657 | 1011.4011 | 956.4974 | 1035.5002 | 744.0245 | 863.4587 | 1187.7293 | 1196.6936 | 1014.456 | 1030.3522 | 1038.0194 | 1165.2817 | 1164.1229 | 711.3385 | 843.1097 | 870.2565 |  | 1194.01 | 1042.0023 | 1128.5508 | 1172.2532 | 788.9108 | 880.9872 | 991.318 | 1101.6242 | 175.5645 | 0.0012196 | 19.5689 | 8.1453 | -28.908 | 3.0907 | 6232.48 | 0.9 | 3.1259 | -3.1623 | -18.3033 | 2.0363 | 7.4559 | -35.7008 | 14.4706 | 185.092 | 251.1918 | 68.3019 | 85.8359 | 18.6215 | 196.4935 | 68.0868
42838.444 | 2053 | 24.8525 | 23.0195 | 22.726 | 22.6153 | 22.2103 | 21.7044 | 22.5638 | 21.6009 | 22.3734 | 22.2887 | 22.1879 | 21.8157 | 21.0812 | 22.0117 | 54.9942 | 60.1863 | 69.3848 | 81.679 | 89.354 | 92.1443 | 108.4642 | 214.8868 | 257.6455 | 69.0913 | 91.8766 | 288.9397 | 780.6341 | 766.3526 | 773.7661 | 82.0327 | 98.292 | 950.1131 | 77.8613 | 94.4856 | 377.1027 | 1084.1292 | 714.9589 |  | 695.9276 | 990.3739 | 1005.8398 | 862.6259 |  | 521.6987 | 734.0563 | 665.6391 | 865.2464 | 969.3303 | 1053.9579 | 1083.4337 | 44.9219 | 313.2755 | 68.8764 | 559.4951 | 56.6282 | 51.4094 | 52.9577 | 75.2293 | 65.8153 |  |  | 2.0268 | -2.9117 | -69.0972 | 1.468 | 8.6103 | -197.7829 | 30.6212 | -3.675 | 12.394 | 38.9086 | 129.4707 | -0.0024921 | -0.0020223 | 0.00045177 | 124.5158 | 49.4591 | 25.3203 | 22.3113 | 21.8032 | 21.0687 | 20.316 | 24.0745 | 22.3567 | 22.2699 | 22.2116 | 21.801 | 21.2965 | 22.1261 | 689.676 | 474.1111 | 361.4638 | 245.9959 | 191.5485 | 794.3452 | 408.7962 | 41.0526 | 52.6856 | 60.6246 | 70.2168 | 77.6928 | 82.8765 | 86.6611 | 89.9624 | 150.3225 | 772.8849 | 736.1282 | 741.0227 | 761.7792 | 74.1249 | 24.5579 | 927.6904 | 64.4573 | 22.1474 | 905.9004 | 34.816 | 21.8661 | 69.7697 | 91.2386 | 286.1441 | 79.5177 | 94.6662 | 886.4526 | 873.6241 | 712.7567 | 794.1097 | 857.8778 | 886.9616 |  | 1061.6138 | 985.3122 | 1169.1783 | 686.1012 | 765.5707 | 984.2705 |  | 969.3369 |  |  | 866.0768 | 861.4327 | 859.9325 | [5 empty] | 21.925 | 699.5805 | 42.0895 | 22.1356 | 568.8029 | 40.4571 | 21.858 | 679.266 | 814.5316 | 843.768 |  | 1329.5678 | 1140.438 | 1015.9911 | 954.0109 | 1034.7727 | 744.0076 | 861.4431 | 1189.0917 | 1199.5575 | 1022.2748 | 1030.066 | 1034.5886 | 1166.523 | 1162.7588 | 711.1631 | 842.7183 | 869.0795 |  | 1200.5962 | 1041.1179 | 1131.6887 | 1171.3573 | 789.8816 | 879.3454 | 994.6272 | 1101.1213 | 177.7643 | 0.00098088 | 19.5695 | 8.1999 | -28.8675 | 3.0907 | 6334.46 | 0.44 | 3.2102 | -3.774 | -18.3847 | 2.6797 | 7.4495 | -35.7038 | 14.0485 | 184.8217 | 250.4876 | 68.2127 | 85.2586 | 17.5218 | 198.5771 | 68.1925
42838.4441 | 2054 | 24.8647 | 23.0255 | 22.7369 | 22.6168 | 22.2208 | 21.7108 | 22.5745 | 21.6086 | 22.3821 | 22.2943 | 22.1936 | 21.818 | 21.089 | 22.012 | 55.0339 | 60.2224 | 69.4392 | 81.7287 | 89.4091 | 92.1642 | 108.4865 | 215.2182 | 258.1885 | 69.1444 | 91.8831 | 289.3209 | 783.0688 | 769.5035 | 776.2075 | 82.0618 | 98.3464 | 951.1823 | 77.9056 | 94.4926 | 377.5509 | 1086.606 | 716.0005 |  | 697.0471 | 990.3955 | 1006.4931 | 862.4445 |  | 524.3798 | 733.5015 | 661.7345 | 866.1144 | 969.9836 | 1053.473 | 1083.7982 | 44.5082 | 313.179 | 67.0956 | 559.599 | 56.5196 | 51.4318 | 52.9538 | 75.2584 | 65.8627 |  |  | 1.7744 | -2.1961 | -68.6648 | 0.57033 | 8.5275 | -197.7665 | 30.269 | -3.2347 | 12.2319 | 38.6507 | 130.4364 | -0.00241 | -0.0022112 | 0.00047312 | 124.6426 | 49.5155 | 25.3277 | 22.3027 | 21.7897 | 21.0669 | 20.3104 | 24.0727 | 22.3623 | 22.268 | 22.2075 | 21.8015 | 21.2969 | 22.1218 | 714.9541 | 478.9533 | 362.8384 | 244.6504 | 190.2789 | 792.8272 | 407.7976 | 41.0989 | 52.7089 | 60.6429 | 70.2432 | 77.7128 | 82.8854 | 86.6551 | 89.9738 | 150.8994 | 772.8008 | 735.7396 | 740.5625 | 758.1212 | 102.4542 | 23.2274 | 923.5106 | 64.5831 | 22.1493 | 903.8895 | 34.8497 | 21.8711 | 69.7915 | 91.2539 | 286.3652 | 79.5487 | 94.7007 | 886.4834 | 877.5898 | 712.5235 | 793.146 | 856.6944 | 887.3796 |  | 1062.759 | 984.8704 | 1168.7151 | 686.0823 | 765.3874 | 984.0495 |  | 968.9182 |  |  | 873.1683 | 866.9985 | 865.6609 | [5 empty] | 21.9307 | 698.9901 | 42.1262 | 22.1274 | 568.4891 | 40.4894 | 21.8634 | 678.6867 | 813.2825 | 842.4924 |  | 1323.334 | 1141.4928 | 1004.1828 | 955.6301 | 1035.7255 | 743.549 | 860.2867 | 1190.2094 | 1201.2822 | 1015.3417 | 1032.511 | 1029.398 | 1166.996 | 1161.9088 | 711.1678 | 842.0378 | 867.2505 |  | 1212.6667 | 1040.7095 | 1134.8257 | 1171.7908 | 790.7382 | 878.389 | 995.9508 | 1100.5512 | 179.772 | 0.001023 | 19.5695 | 8.2435 | -28.8779 | 3.0907 | 6476.55 | 0.49 | 3.0072 | -3.2767 | -18.322 | 1.6698 | 7.4123 | -35.6958 | 13.965 | 185.4603 | 250.172 | 68.1615 | 81.8633 | 17.1864 | 200.0594 | 68.27
42838.4441 | 2055 | 24.8653 | 23.0272 | 22.737 | 22.6147 | 22.2283 | 21.707 | 22.5673 | 21.6002 | 22.3814 | 22.3004 | 22.1961 | 21.8117 | 21.0912 | 22.0083 | 55.0748 | 60.2654 | 69.4995 | 81.7796 | 89.4654 | 92.1729 | 108.4986 | 215.5554 | 258.7319 | 69.1993 | 91.911 | 289.708 | 784.0801 | 770.3429 | 776.8799 | 82.0837 | 98.4042 | 953.0406 | 77.9429 | 94.4978 | 378.0451 | 1088.2568 | 717.0503 |  | 698.001 | 990.6275 | 1006.6001 | 862.8221 |  | 523.2487 | 732.6667 | 661.1669 | 866.5009 | 970.4196 | 1052.3785 | 1083.3329 | 43.7076 | 312.8922 | 65.2998 | 559.4235 | 56.4637 | 51.4679 | 52.953 | 75.3242 | 65.9037 |  |  | 1.0391 | -1.5574 | -69.3469 | 0.36005 | 8.8167 | -197.7954 | 33.0348 | -3.0343 | 12.4202 | 39.8359 | 128.845 | -0.0019779 | -0.0020913 | 0.00045834 | 124.7735 | 49.5907 | 25.3402 | 22.3022 | 21.7884 | 21.0723 | 20.319 | 24.0818 | 22.3551 | 22.2691 | 22.2004 | 21.8009 | 21.3079 | 22.122 | 765.979 | 519.2572 | 378.0176 | 236.7352 | 188.1567 | 793.9685 | 407.4229 | 41.1416 | 52.7379 | 60.6788 | 70.2714 | 77.7275 | 82.9031 | 86.6623 | 89.9971 | 151.4386 | 772.2702 | 733.3877 | 738.0592 | 753.1061 | 102.3506 | 35.51 | 926.6703 | 64.7 | 22.1523 | 904.9585 | 34.8845 | 21.8761 | 69.8228 | 91.2845 | 286.5837 | 79.5971 | 94.7479 | 886.7029 | 898.8062 | 712.6599 | 792.5808 | 856.0371 | 887.8372 |  | 1065.8103 | 984.7234 | 1169.2616 | 686.5473 | 765.4412 | 984.0902 |  | 968.7034 |  |  | 871.557 | 867.2145 | 864.968 | [5 empty] | 21.933 | 699.3013 | 42.1578 | 22.1349 | 568.9741 | 40.5285 | 21.8734 | 678.2293 | 813.0288 | 842.246 |  | 1320.729 | 1144.2122 | 979.3551 | 956.7783 | 1039.5875 | 744.377 | 863.1553 | 1190.0859 | 1205.1901 | 991.4847 | 1037.5045 | 1025.7171 | 1168.3184 | 1160.4398 | 710.9662 | 841.9663 | 868.3604 |  | 1205.0548 | 1048.137 | 1136.1317 | 1171.2651 | 791.0585 | 878.4145 | 986.7893 | 1100.2126 | 120.6018 | -6.5348e-05 | 19.5701 | 8.277 | -28.8266 | 3.0907 | 6555.59 | 1.08 | 2.302 | -2.7582 | -18.4052 | 1.3262 | 7.5338 | -35.6837 | 14.583 | 187.1879 | 250.563 | 68.1638 | 76.6347 | 15.4314 | 201.0378 | 68.2569
42838.4441 | 2056 | 24.8672 | 23.0267 | 22.7383 | 22.609 | 22.2204 | 21.7103 | 22.5791 | 21.606 | 22.3859 | 22.2852 | 22.1996 | 21.8233 | 21.0824 | 22.0112 | 55.1063 | 60.3127 | 69.5676 | 81.8356 | 89.5192 | 92.1941 | 108.5285 | 215.8727 | 259.2778 | 69.2441 | 91.9312 | 290.0837 | 784.3159 | 770.3896 | 777.1306 | 82.1311 | 98.4705 | 950.4491 | 77.9868 | 94.508 | 378.5389 | 1090.134 | 718.1362 |  | 698.9462 | 991.321 | 1005.5239 | 863.9924 |  | 522.3487 | 731.8382 | 657.6271 | 861.4861 | 969.561 | 1053.7205 | 1084.3303 | 43.5304 | 312.5766 | 63.9793 | 559.1171 | 56.4661 | 51.5043 | 52.9443 | 75.4138 | 65.9095 |  |  | 1.6976 | -2.7422 | -68.4578 | 0.92649 | 8.7187 | -197.8348 | 32.8791 | -2.4429 | 12.478 | 39.6487 | 125.6837 | -0.0019927 | -0.0019237 | 0.00044848 | 124.9015 | 49.6641 | 25.3465 | 22.3104 | 21.7866 | 21.0674 | 20.3146 | 24.0886 | 22.3576 | 22.2745 | 22.2025 | 21.7948 | 21.3073 | 22.1209 | 758.4617 | 528.7209 | 375.7531 | 246.973 | 187.9304 | 793.6128 | 407.0609 | 41.1721 | 52.7551 | 60.7007 | 70.2991 | 77.7457 | 82.9183 | 86.661 | 90.0096 | 151.9569 | 771.7144 | 731.7605 | 736.5673 | 751.9671 | 82.3261 | 13.7072 | 930.1678 | 64.8237 | 22.1576 | 906.3286 | 34.9217 | 21.8734 | 69.8329 | 91.2937 | 286.7994 | 79.627 | 94.7763 | 886.0228 | 916.2908 | 713.6647 | 791.9862 | 854.7377 | 888.3826 |  | 1065.0393 | 984.9681 | 1171.7756 | 686.8234 | 765.5253 | 984.4369 |  | 968.8988 |  |  | 844.4959 | 852.1712 | 848.7726 | [5 empty] | 21.9442 | 700.551 | 42.2103 | 22.1381 | 569.1112 | 40.5719 | 21.872 | 680.6215 | 817.6563 | 844.7157 |  | 1318.5804 | 1146.9457 | 953.493 | 951.0735 | 1042.4037 | 746.4929 | 869.0865 | 1192.1383 | 1209.8237 | 966.6267 | 1039.8902 | 1024.157 | 1167.1046 | 1160.7437 | 711.4501 | 842.1524 | 870.5984 |  | 1191.796 | 1056.0252 | 1135.3646 | 1171.4072 | 790.5312 | 882.1616 | 977.7944 | 1099.7442 | 127.7324 | 0.00038403 | 19.57 | 8.3034 | -28.821 | 3.0907 | 6596.71 | 0.68 | 2.9426 | -3.6585 | -18.2793 | 2.1265 | 7.4956 | -35.7053 | 14.556 | 186.732 | 252.3416 | 68.1798 | 77.3325 | 15.6169 | 202.1339 | 68.1293
42838.4441 | 2057 | 24.8659 | 23.0232 | 22.7327 | 22.6039 | 22.215 | 21.6997 | 22.5644 | 21.6021 | 22.378 | 22.2847 | 22.1883 | 21.8021 | 21.0794 | 22.001 | 55.1701 | 60.369 | 69.6329 | 81.8995 | 89.5816 | 92.2219 | 108.5417 | 216.1664 | 259.8517 | 69.3175 | 91.9622 | 290.4633 | 784.1057 | 770.0104 | 776.8755 | 82.1659 | 98.5328 | 949.0997 | 78.0288 | 94.5174 | 379.004 | 1091.1598 | 719.0409 |  | 700.0702 | 992.699 | 1006.6897 | 865.9034 |  | 523.2846 | 733.7862 | 653.5984 | 856.9859 | 970.4485 | 1055.6778 | 1085.4053 | 43.4969 | 312.2908 | 63.0675 | 558.7173 | 56.2547 | 51.5384 | 52.9435 | 75.4959 | 65.8857 |  |  | 2.1299 | -2.2303 | -68.5235 | 0.84369 | 6.5851 | -197.7914 | 31.1784 | -1.5255 | 13.3024 | 42.565 | 132.3258 | -0.0020453 | -0.0020091 | 0.00046327 | 125.0376 | 49.7297 | 25.3572 | 22.3177 | 21.7913 | 21.067 | 20.3235 | 24.0966 | 22.3624 | 22.2815 | 22.2081 | 21.7972 | 21.3055 | 22.1232 | 715.4205 | 496.003 | 345.4703 | 227.9988 | 178.6031 | 792.0205 | 405.7119 | 41.2051 | 52.7752 | 60.7211 | 70.3265 | 77.7539 | 82.9283 | 86.6506 | 90.019 | 152.4792 | 772.194 | 734.0466 | 739.4395 | 759.9647 | 92.8849 | 24.2452 | 931.647 | 64.9364 | 22.1506 | 906.9648 | 34.9417 | 21.8684 | 69.8433 | 91.2918 | 287.0094 | 79.6387 | 94.7948 | 885.8002 | 918.315 | 713.5192 | 791.2354 | 853.7162 | 888.8957 |  | 1058.9295 | 985.3533 | 1173.5956 | 686.5 | 765.3913 | 984.8609 |  | 969.1464 |  |  | 826.7698 | 839.8904 | 836.2717 | [5 empty] | 21.9447 | 700.4907 | 42.2421 | 22.1488 | 568.7081 | 40.6026 | 21.8794 | 681.8989 | 820.7019 | 847.4228 |  | 1327.143 | 1145.133 | 954.2898 | 944.5517 | 1039.0468 | 746.3695 | 872.1358 | 1196.738 | 1203.8766 | 964.1056 | 1035.7679 | 1024.3625 | 1166.3127 | 1156.4107 | 711.3722 | 843.1773 | 871.6882 |  | 1199.6689 | 1056.0265 | 1135.3979 | 1173.0424 | 790.3505 | 884.3265 | 999.9308 | 1099.7294 | 123.091 | -0.00085181 | 19.5693 | 8.3234 | -28.8693 | 3.0907 | 6549.56 | 0.64 | 3.2957 | -3.3026 | -18.3058 | 2.0312 | 6.519 | -35.7277 | 14.185 | 183.25 | 253.6291 | 68.151 | 81.5005 | 18.7358 | 202.6995 | 68.0446
42838.4441 | 2058 | 24.8758 | 23.0311 | 22.7317 | 22.6175 | 22.2174 | 21.7042 | 22.5677 | 21.607 | 22.3783 | 22.2922 | 22.1896 | 21.8099 | 21.0815 | 22.006 | 55.2122 | 60.4161 | 69.6876 | 81.9411 | 89.6273 | 92.2351 | 108.5507 | 216.4226 | 260.3824 | 69.3477 | 91.9775 | 290.8421 | 781.8819 | 766.8539 | 774.1716 | 82.1918 | 98.5632 | 949.9643 | 78.0729 | 94.5156 | 379.4889 | 1092.811 | 720.0285 |  | 701.587 | 992.6423 | 1006.922 | 866.1569 |  | 523.0239 | 736.4449 | 653.2621 | 860.2382 | 970.3944 | 1057.7292 | 1085.0144 | 43.1964 | 312.1864 | 63.2236 | 558.8328 | 56.1853 | 51.5697 | 52.9446 | 75.5568 | 65.8787 |  |  | 2.1779 | -2.5668 | -68.6411 | 1.0067 | 7.1844 | -197.7921 | 32.7397 | -2.7471 | 13.4773 | 42.424 | 134.8819 | -0.0022145 | -0.0020896 | 0.0004337 | 125.1886 | 49.8014 | 25.3762 | 22.3149 | 21.7978 | 21.0805 | 20.3251 | 24.1101 | 22.3706 | 22.285 | 22.2126 | 21.7981 | 21.302 | 22.1245 | 748.859 | 518.0503 | 349.4423 | 220.0769 | 174.4908 | 792.4838 | 404.5745 | 41.2474 | 52.7921 | 60.7445 | 70.3502 | 77.7691 | 82.9487 | 86.6494 | 90.0305 | 153.0173 | 773.5772 | 738.6108 | 744.3811 | 768.9299 | 109.2471 | 27.5201 | 935.6435 | 65.0604 | 22.1448 | 908.3726 | 34.972 | 21.8617 | 69.8612 | 91.2917 | 287.2258 | 79.6677 | 94.8231 | 885.6693 | 908.3141 | 712.6956 | 790.4555 | 852.1365 | 889.4017 |  | 1052.3404 | 985.9869 | 1174.7472 | 686.4268 | 765.2925 | 985.5462 |  | 969.6996 |  |  | 814.7896 | 829.0952 | 825.3051 | [5 empty] | 21.9427 | 700.0103 | 42.277 | 22.1374 | 569.9411 | 40.6292 | 21.8687 | 680.784 | 820.2748 | 848.7234 |  | 1320.91 | 1137.5473 | 967.8913 | 943.7733 | 1033.7927 | 746.763 | 872.8187 | 1196.5297 | 1192.668 | 988.4833 | 1030.9417 | 1024.19 | 1167.6334 | 1154.056 | 711.8619 | 843.9881 | 872.5735 |  | 1192.6665 | 1059.0606 | 1135.9647 | 1172.1628 | 791.2301 | 884.3266 | 995.1989 | 1100.0312 | 128.694 | 0.00068599 | 19.5686 | 8.3283 | -28.8859 | 3.0906 | 6486.68 | 1.09 | 3.3283 | -3.5476 | -18.3456 | 2.2217 | 6.8145 | -35.7553 | 14.547 | 179.5468 | 254.4352 | 68.1252 | 77.9636 | 18.0876 | 203.691 | 68.193
42838.4441 | 2059 | 24.886 | 23.0306 | 22.7347 | 22.6172 | 22.2205 | 21.7063 | 22.5676 | 21.6139 | 22.3848 | 22.2899 | 22.1937 | 21.8064 | 21.0822 | 22.013 | 55.2507 | 60.4698 | 69.7458 | 81.9993 | 89.6756 | 92.251 | 108.5754 | 216.6826 | 260.9245 | 69.4099 | 92.0004 | 291.2162 | 779.6061 | 764.2775 | 772.1554 | 82.2319 | 98.591 | 950.1117 | 78.1163 | 94.5199 | 379.9733 | 1092.3545 | 720.9245 |  | 703.0588 | 992.1991 | 1007.5151 | 866.2214 |  | 522.9497 | 738.8777 | 658.2334 | 860.0831 | 969.2051 | 1056.0075 | 1083.3461 | 43.1021 | 312.1289 | 63.3972 | 559.0924 | 56.3078 | 51.5667 | 52.9325 | 75.6125 | 65.9174 |  |  | 1.806 | -1.6409 | -69.2496 | 1.1808 | 8.2594 | -197.7776 | 30.4701 | -2.7425 | 12.7542 | 38.6942 | 134.8779 | -0.0023607 | -0.0020371 | 0.00046984 | 125.3188 | 49.8658 | 25.3714 | 22.3052 | 21.7935 | 21.06 | 20.3087 | 24.1009 | 22.3584 | 22.2759 | 22.2028 | 21.7946 | 21.3052 | 22.1228 | 785.1841 | 535.7939 | 374.4715 | 233.9326 | 178.4072 | 794.0747 | 404.3329 | 41.2978 | 52.8271 | 60.7774 | 70.3858 | 77.7937 | 82.9786 | 86.6558 | 90.0486 | 153.5889 | 774.9576 | 741.2297 | 746.8396 | 771.8175 | 100.985 | 47.8528 | 932.3281 | 65.1898 | 22.1528 | 908.6407 | 35.0087 | 21.8651 | 69.8805 | 91.3052 | 287.4551 | 79.7107 | 94.8493 | 885.5835 | 899.6148 | 713.162 | 789.7081 | 850.7347 | 889.8774 |  | 1045.0658 | 986.618 | 1175.7079 | 686.4081 | 765.2054 | 986.1646 |  | 970.1235 |  |  | 809.455 | 822.3418 | 818.8629 | [5 empty] | 21.9402 | 700.0003 | 42.3034 | 22.1449 | 570.8814 | 40.6701 | 21.8718 | 681.5608 | 819.2441 | 849.8305 |  | 1313.8963 | 1131.9499 | 978.1019 | 956.7897 | 1030.906 | 746.2901 | 869.5917 | 1191.3598 | 1187.7869 | 1011.748 | 1029.8489 | 1022.1211 | 1168.3773 | 1148.7766 | 713.254 | 843.9754 | 872.512 |  | 1197.0212 | 1056.8245 | 1135.8895 | 1172.1162 | 791.7274 | 883.7438 | 983.0859 | 1100.1144 | 157.8958 | -0.00015664 | 19.5676 | 8.3357 | -28.9008 | 3.0907 | 6430.85 | 0.85 | 3.0279 | -2.8399 | -18.449 | 2.4091 | 7.3018 | -35.7309 | 14.0246 | 175.5208 | 255.1064 | 68.1012 | 74.5419 | 15.2627 | 203.4128 | 68.5109
42838.4441 | 2060 | 24.8903 | 23.0343 | 22.7349 | 22.6121 | 22.2185 | 21.7126 | 22.5714 | 21.6013 | 22.3843 | 22.2934 | 22.1924 | 21.8117 | 21.0867 | 22.0128 | 55.2909 | 60.5149 | 69.8065 | 82.0547 | 89.7322 | 92.2475 | 108.5833 | 216.9243 | 261.4474 | 69.4486 | 92.0192 | 291.5916 | 779.0859 | 763.5409 | 771.7622 | 82.2707 | 98.6052 | 949.6243 | 78.1637 | 94.5223 | 380.4238 | 1090.8479 | 721.7301 |  | 704.1689 | 991.5494 | 1007.9456 | 866.5723 |  | 523.495 | 738.6652 | 660.2124 | 868.0793 | 972.4222 | 1055.5546 | 1084.2889 | 42.9325 | 312.0237 | 63.8867 | 558.9704 | 56.4127 | 51.5646 | 52.9277 | 75.6511 | 65.9556 |  |  | 1.6259 | -1.1053 | -68.9112 | 0.90283 | 9.1892 | -197.7809 | 31.2382 | -2.849 | 12.4465 | 37.0875 | 132.5043 | -0.0023541 | -0.0020469 | 0.00046162 | 125.4638 | 49.9504 | 25.3811 | 22.3098 | 21.7922 | 21.0715 | 20.314 | 24.1131 | 22.3587 | 22.2726 | 22.204 | 21.7928 | 21.3044 | 22.1209 | 809.6775 | 600.2705 | 433.1263 | 254.7866 | 186.6415 | 796.0522 | 406.0705 | 41.3417 | 52.8506 | 60.8035 | 70.4129 | 77.8141 | 83 | 86.6649 | 90.0611 | 154.1079 | 775.688 | 742.2636 | 747.6496 | 769.767 | 92.2184 | 39.8102 | 930.3553 | 65.3207 | 22.1598 | 910.8909 | 35.0379 | 21.863 | 69.9079 | 91.3106 | 287.7049 | 79.7456 | 94.8657 | 885.0048 | 895.323 | 714.9738 | 789.8184 | 850.9782 | 890.2525 |  | 1041.0901 | 986.9831 | 1176.2449 | 686.7334 | 765.2416 | 986.5514 |  | 970.4522 |  |  | 825.8053 | 829.83 | 828.4709 | [5 empty] | 21.9315 | 700.6325 | 42.3428 | 22.1374 | 571.1813 | 40.6956 | 21.8655 | 680.269 | 816.9993 | 849.0865 |  | 1325.364 | 1128.1387 | 983.6544 | 975.0005 | 1030.4911 | 745.3472 | 868.1109 | 1189.3048 | 1184.8685 | 1016.8432 | 1038.2615 | 1022.1624 | 1169.0165 | 1153.8902 | 714.6428 | 843.7131 | 871.1816 |  | 1198.1939 | 1050.0119 | 1134.2607 | 1173.7524 | 792.5201 | 881.4476 | 978.2905 | 1099.894 | 180.0553 | 0.000693 | 19.5681 | 8.3512 | -28.805 | 3.0906 | 6395.57 | 1.18 | 2.8725 | -2.3306 | -18.4019 | 2.1063 | 7.7005 | -35.7251 | 14.1979 | 173.3438 | 255.4818 | 68.1024 | 72.5868 | 9.0615 | 202.4926 | 68.7791
42838.4441 | 2061 | 24.8928 | 23.031 | 22.7319 | 22.6128 | 22.2181 | 21.7032 | 22.5698 | 21.5954 | 22.3752 | 22.2926 | 22.1863 | 21.812 | 21.08 | 22.0039 | 55.332 | 60.5538 | 69.8637 | 82.107 | 89.7764 | 92.2624 | 108.5953 | 217.1546 | 261.9975 | 69.499 | 92.0441 | 292.0016 | 779.3271 | 763.7466 | 771.8093 | 82.3068 | 98.6496 | 945.827 | 78.2061 | 94.5199 | 380.8975 | 1090.0574 | 722.6403 |  | 705.3587 | 991.3932 | 1007.8969 | 866.1248 |  | 523.6544 | 736.2858 | 659.5462 | 866.3038 | 971.0098 | 1053.3801 | 1085.1033 | 42.9941 | 311.969 | 63.5996 | 558.5084 | 56.4705 | 51.5471 | 52.9015 | 75.6955 | 65.979 |  |  | 1.8579 | -2.6673 | -69.0656 | 1.2991 | 9.3443 | -197.7684 | 31.0352 | -3.4949 | 12.269 | 37.2092 | 134.2684 | -0.0024839 | -0.002129 | 0.00042713 | 125.602 | 50.0178 | 25.391 | 22.3095 | 21.7897 | 21.0707 | 20.3212 | 24.1201 | 22.3578 | 22.2686 | 22.2078 | 21.798 | 21.2988 | 22.1201 | 790.1214 | 582.9949 | 430.9071 | 256.6075 | 193.4267 | 795.9338 | 406.908 | 41.3663 | 52.8744 | 60.8237 | 70.4331 | 77.8236 | 83.0024 | 86.656 | 90.0746 | 154.6243 | 775.866 | 741.906 | 747.0116 | 765.4393 | 69.9772 | 18.7663 | 929.6739 | 65.4346 | 22.1513 | 912.4048 | 35.0682 | 21.8586 | 69.9301 | 91.3307 | 287.9332 | 79.7728 | 94.8915 | 883.4151 | 889.1007 | 718.1442 | 789.8913 | 851.2427 | 890.5171 |  | 1043.3733 | 987.3978 | 1177.3465 | 687.7641 | 765.726 | 986.9718 |  | 970.9322 |  |  | 854.7609 | 847.6779 | 848.7444 | [5 empty] | 21.9391 | 702.151 | 42.3736 | 22.1351 | 570.8152 | 40.7259 | 21.8721 | 679.2867 | 815.7673 | 848.7957 |  | 1329.1087 | 1127.5417 | 979.5141 | 980.6369 | 1034.1347 | 744.3003 | 867.2199 | 1188.5045 | 1186.4541 | 1006.9715 | 1041.8847 | 1022.4237 | 1167.3778 | 1148.8898 | 715.1867 | 842.8649 | 870.5288 |  | 1194.8111 | 1044.6092 | 1131.244 | 1172.8316 | 792.6539 | 879.8006 | 978.2406 | 1099.754 | 183.0487 | -0.00061304 | 19.5694 | 8.3699 | -28.7865 | 3.0907 | 6343.48 | 0.89 | 3.0706 | -3.6161 | -18.4008 | 2.5236 | 7.7589 | -35.6947 | 14.1401 | 174.5784 | 256.2625 | 68.2103 | 74.7137 | 9.4608 | 202.0285 | 68.9509
42838.4441 | 2062 | 24.9015 | 23.0303 | 22.7257 | 22.6117 | 22.2109 | 21.7015 | 22.5659 | 21.5984 | 22.3797 | 22.2818 | 22.1857 | 21.8102 | 21.0709 | 22.0009 | 55.3724 | 60.6094 | 69.921 | 82.1636 | 89.8261 | 92.2906 | 108.6156 | 217.3692 | 262.567 | 69.5505 | 92.0671 | 292.4313 | 780.3308 | 765.0921 | 772.8521 | 82.3422 | 98.6998 | 945.032 | 78.2509 | 94.5235 | 381.4183 | 1088.6702 | 722.4888 |  | 709.24 | 990.7548 | 1007.4633 | 865.6234 |  | 522.1498 | 732.7173 | 664.3388 | 869.2602 | 970.9369 | 1052.7944 | 1086.5394 | 43.2765 | 311.8154 | 63.4638 | 557.6866 | 56.4184 | 51.5289 | 52.8897 | 75.749 | 66.0005 |  |  | 1.2185 | -2.5917 | -68.808 | 0.58479 | 9.2431 | -197.8118 | 30.3649 | -3.2511 | 11.8734 | 35.9582 | 138.4216 | -0.0024675 | -0.0021077 | 0.00044848 | 125.7318 | 50.0825 | 25.3996 | 22.312 | 21.7854 | 21.0662 | 20.3212 | 24.1242 | 22.3613 | 22.269 | 22.2116 | 21.7947 | 21.3042 | 22.1226 | 706.1054 | 508.745 | 375.3922 | 244.5553 | 186.4682 | 792.8657 | 406.1202 | 41.3967 | 52.8962 | 60.8403 | 70.4565 | 77.8336 | 83.0044 | 86.6455 | 90.0768 | 155.1555 | 775.6052 | 740.2079 | 745.1604 | 760.8226 | 84.1216 | 19.1992 | 928.643 | 65.5626 | 22.1519 | 910.68 | 35.1125 | 21.8647 | 69.9572 | 91.3434 | 288.1384 | 79.8087 | 94.9063 | 883.5371 | 887.5179 | 721.4611 | 790.236 | 852.2244 | 890.6811 |  | 1049.6104 | 987.806 | 1178.4041 | 690.2004 | 767.5061 | 987.4049 |  | 971.2769 |  |  | 882.6053 | 867.3486 | 868.5079 | [5 empty] | 21.9483 | 704.4108 | 42.413 | 22.1405 | 570.0878 | 40.7595 | 21.8732 | 679.2588 | 814.9819 | 848.7442 |  | 1322.1539 | 1128.7349 | 989.6069 | 976.8929 | 1036.2672 | 743.9927 | 866.1978 | 1188.8379 | 1187.4125 | 1013.9401 | 1042.5912 | 1021.4608 | 1165.7195 | 1143.176 | 714.5167 | 841.7396 | 871.2429 |  | 1191.639 | 1042.8761 | 1130.4608 | 1171.7351 | 792.7719 | 879.7264 | 974.5927 | 1099.4768 | 178.3234 | -0.00019878 | 19.5695 | 8.4036 | -28.8187 | 3.0906 | 6321.82 | 0.67 | 2.488 | -3.5582 | -18.334 | 1.6902 | 7.7151 | -35.6908 | 13.9835 | 177.9979 | 257.0134 | 68.6459 | 82.8613 | 15.4855 | 201.2081 | 69.0036
42838.4442 | 2063 | 24.907 | 23.0359 | 22.7335 | 22.618 | 22.2279 | 21.7161 | 22.5743 | 21.6049 | 22.3884 | 22.2957 | 22.1954 | 21.8228 | 21.0921 | 22.0074 | 55.4161 | 60.6609 | 69.9695 | 82.2198 | 89.869 | 92.3059 | 108.614 | 217.5747 | 263.1221 | 69.6007 | 92.0835 | 292.8655 | 782.6229 | 768.2799 | 775.3824 | 82.4021 | 98.7416 | 944.301 | 78.3083 | 94.5326 | 381.9668 | 1088.5722 | 724.5642 |  | 708.3597 | 991.1734 | 1007.5324 | 866.7711 |  | 519.669 | 731.0704 | 665.711 | 873.1975 | 970.3189 | 1053.3758 | 1087.1551 | 43.1696 | 311.4845 | 64.0827 | 556.85 | 56.4139 | 51.5023 | 52.8724 | 75.7637 | 66.0376 |  |  | 1.2777 | -2.2067 | -68.8731 | 1.1197 | 8.8725 | -197.7934 | 30.8742 | -3.7104 | 11.9888 | 37.6072 | 138.6956 | -0.0026317 | -0.0021159 | 0.00046984 | 125.8679 | 50.1549 | 25.411 | 22.3116 | 21.7932 | 21.0693 | 20.3164 | 24.1295 | 22.3669 | 22.2683 | 22.2082 | 21.7972 | 21.3111 | 22.1253 | 663.8258 | 468.8558 | 338.3749 | 236.1544 | 184.1719 | 790.1392 | 405.046 | 41.449 | 52.9301 | 60.8783 | 70.4867 | 77.8654 | 83.0342 | 86.646 | 90.0995 | 155.7307 | 775.484 | 739.2633 | 744.0996 | 759.6415 | 90.1236 | 25.1644 | 927.8394 | 65.6844 | 22.162 | 908.9572 | 35.1446 | 21.8669 | 69.9751 | 91.3484 | 288.3253 | 79.838 | 94.9361 | 883.4885 | 885.583 | 718.3392 | 790.6596 | 853.1192 | 890.7812 |  | 1054.8456 | 988.2084 | 1179.4443 | 690.4841 | 769.0118 | 987.8514 |  | 971.6954 |  |  | 895.7478 | 879.6348 | 879.6247 | [5 empty] | 21.9499 | 705.3604 | 42.4498 | 22.1392 | 569.2727 | 40.7967 | 21.8707 | 679.8114 | 815.3241 | 849.3304 |  | 1325.9218 | 1127.6133 | 999.3894 | 976.8398 | 1036.8687 | 744.5739 | 865.7604 | 1189.4731 | 1186.5763 | 1026.2821 | 1042.6347 | 1023.7613 | 1165.5118 | 1141.8444 | 714.0443 | 841.1698 | 871.6577 |  | 1190.5179 | 1040.5554 | 1130.9905 | 1171.6994 | 792.6147 | 880.8914 | 980.7791 | 1099.2599 | 148.188 | 1.1874e-05 | 19.5706 | 8.4308 | -28.7751 | 3.0906 | 6307.44 | 0.94 | 2.5507 | -3.2806 | -18.3276 | 2.3368 | 7.5605 | -35.6969 | 14.1034 | 180.905 | 257.7534 | 69.0655 | 86.5099 | 19.403 | 201.1174 | 69.0013
42838.4442 | 2064 | 24.9133 | 23.0403 | 22.7342 | 22.6099 | 22.214 | 21.7072 | 22.5692 | 21.5993 | 22.3847 | 22.288 | 22.193 | 21.8099 | 21.0811 | 22.006 | 55.4531 | 60.7018 | 70.0245 | 82.2713 | 89.9137 | 92.3173 | 108.6236 | 217.7491 | 263.6858 | 69.6445 | 92.0941 | 293.2956 | 784.3289 | 770.247 | 776.9398 | 82.427 | 98.7566 | 942.8747 | 78.3453 | 94.5231 | 382.4395 | 1089.7891 | 725.2489 |  | 710.1372 | 991.3904 | 1009.8762 | 870.3002 |  | 517.764 | 729.1187 | 665.4847 | 878.3894 | 972.1229 | 1055.0174 | 1087.7627 | 43.2752 | 311.1842 | 64.4586 | 556.1937 | 56.4678 | 51.485 | 52.859 | 75.7447 | 66.169 |  |  | 1.5142 | -2.6443 | -69.0683 | 1.4187 | 9.0276 | -197.819 | 31.1666 | -3.9641 | 12.7991 | 40.5926 | 133.8183 | -0.002594 | -0.0021028 | 0.00045341 | 126.0023 | 50.2281 | 25.4215 | 22.3178 | 21.7991 | 21.0697 | 20.3218 | 24.1355 | 22.364 | 22.2706 | 22.2108 | 21.8054 | 21.3119 | 22.1248 | 670.173 | 492.7917 | 336.3023 | 229.99 | 189.0693 | 789.9848 | 404.7902 | 41.4904 | 52.9491 | 60.9038 | 70.515 | 77.8743 | 83.048 | 86.6488 | 90.1114 | 156.2965 | 775.6743 | 739.3623 | 744.1692 | 761.2601 | 130.0727 | 33.469 | 926.1427 | 65.805 | 22.1616 | 906.8924 | 35.184 | 21.8678 | 69.9859 | 91.3573 | 288.5183 | 79.8876 | 94.9684 | 883.4606 | 880.4943 | 714.3445 | 790.4846 | 852.7926 | 890.973 |  | 1054.8784 | 988.4506 | 1179.8024 | 689.1229 | 769.249 | 988.121 |  | 971.906 |  |  | 886.3633 | 877.8542 | 876.3102 | [5 empty] | 21.9451 | 704.2177 | 42.4892 | 22.1431 | 567.8451 | 40.8303 | 21.8683 | 680.185 | 815.2249 | 849.3823 |  | 1334.21 | 1127.615 | 996.9612 | 974.9137 | 1037.2096 | 745.3156 | 864.2948 | 1189.631 | 1187.4592 | 1022.0705 | 1039.786 | 1026.9776 | 1165.886 | 1140.5236 | 714.2692 | 841.8308 | 872.0077 |  | 1195.9051 | 1041.9358 | 1131.2914 | 1170.8329 | 792.2691 | 882.4529 | 990.2333 | 1098.9827 | 163.2432 | 0.00013829 | 19.5697 | 8.4484 | -28.867 | 3.0906 | 6326.4 | 0.94 | 2.7789 | -3.5877 | -18.3357 | 2.6278 | 7.631 | -35.7213 | 14.1788 | 180.918 | 258.0056 | 69.1709 | 85.7454 | 19.5868 | 201.7509 | 69.0114
42838.4442 | 2065 | 24.9198 | 23.042 | 22.7451 | 22.6122 | 22.2109 | 21.7095 | 22.5685 | 21.5979 | 22.3792 | 22.2904 | 22.1933 | 21.81 | 21.0801 | 22.0037 | 55.4945 | 60.7537 | 70.0876 | 82.335 | 89.961 | 92.3355 | 108.6529 | 217.8936 | 264.264 | 69.6982 | 92.1143 | 293.7195 | 784.6716 | 770.1574 | 777.2955 | 82.4674 | 98.7905 | 941.2958 | 78.3813 | 94.5184 | 382.9215 | 1093.9835 | 726.7361 |  | 711.446 | 991.7334 | 1013.4013 | 872.3687 |  | 518.6583 | 730.2426 | 664.8043 | 872.3592 | 968.649 | 1055.7417 | 1086.5269 | 43.295 | 311.0424 | 64.7064 | 555.8039 | 56.4106 | 51.4665 | 52.8721 | 75.6757 | 66.2513 |  |  | 1.8671 | -2.5549 | -68.6615 | 1.0277 | 9.2878 | -197.7698 | 32.2055 | -3.2682 | 12.7042 | 41.0701 | 128.6922 | -0.0025085 | -0.0022769 | 0.00048298 | 126.1288 | 50.2917 | 25.4291 | 22.3096 | 21.7885 | 21.0629 | 20.3181 | 24.1415 | 22.357 | 22.268 | 22.2065 | 21.7976 | 21.3036 | 22.1242 | 758.5988 | 535.3329 | 352.0625 | 229.566 | 192.0153 | 792.8042 | 404.9137 | 41.5262 | 52.9692 | 60.9268 | 70.5368 | 77.8879 | 83.0614 | 86.6501 | 90.1234 | 156.8357 | 776.3144 | 740.7122 | 745.9416 | 766.2822 | 82.5144 | 33.6481 | 921.7379 | 65.925 | 22.1578 | 903.9819 | 35.2135 | 21.8636 | 70.0161 | 91.3702 | 288.7355 | 79.9233 | 95.0079 | 882.7875 | 878.1626 | 712.3209 | 790.4385 | 852.9666 | 891.1145 |  | 1053.0866 | 988.4193 | 1179.1006 | 687.7287 | 768.962 | 988.1147 |  | 971.8602 |  |  | 871.6281 | 870.6029 | 867.9832 | [5 empty] | 21.9496 | 702.4401 | 42.5202 | 22.1428 | 566.5547 | 40.8615 | 21.8704 | 680.739 | 815.7135 | 849.1149 |  | 1325.2432 | 1129.4492 | 986.8466 | 966.241 | 1036.3258 | 746.6312 | 864.5675 | 1189.0016 | 1192.466 | 1005.8815 | 1035.2622 | 1025.94 | 1164.9111 | 1136.6892 | 714.5686 | 842.3096 | 872.3243 |  | 1201.5372 | 1049.2236 | 1130.3179 | 1169.366 | 792.5291 | 884.0997 | 1001.6702 | 1098.6894 | 173.7292 | -0.00025496 | 19.5697 | 8.4576 | -28.8407 | 3.0906 | 6338.1 | 0.93 | 3.0863 | -3.5285 | -18.2919 | 2.2379 | 7.7423 | -35.7266 | 14.4171 | 179.9144 | 257.4992 | 69.1279 | 77.005 | 17.8581 | 204.2297 | 69.0574
42838.4442 | 2066 | 24.931 | 23.0423 | 22.7452 | 22.6209 | 22.2201 | 21.7157 | 22.5794 | 21.6039 | 22.3848 | 22.294 | 22.1932 | 21.8128 | 21.0843 | 22.0087 | 55.5482 | 60.8132 | 70.1544 | 82.3949 | 90.0158 | 92.3567 | 108.6899 | 218.0294 | 264.8207 | 69.7541 | 92.14 | 294.1401 | 785.7076 | 770.8991 | 778.2199 | 82.514 | 98.8393 | 940.4658 | 78.4226 | 94.5367 | 383.3858 | 1097.061 | 727.8673 |  | 712.9732 | 991.8388 | 1016.4068 | 873.134 |  | 518.2016 | 732.3152 | 662.6544 | 866.6756 | 967.5687 | 1054.9132 | 1085.5805 | 42.4951 | 310.9956 | 64.4923 | 555.6418 | 56.4035 | 51.4434 | 52.8719 | 75.5828 | 66.2992 |  |  | 1.8835 | -1.7079 | -68.4985 | 1.7393 | 8.9317 | -197.7875 | 32.1398 | -2.8398 | 13.3454 | 41.8359 | 133.0749 | -0.0024034 | -0.0021143 | 0.00045177 | 126.2556 | 50.3555 | 25.4335 | 22.3143 | 21.7858 | 21.0618 | 20.3212 | 24.1412 | 22.3653 | 22.2668 | 22.2079 | 21.8032 | 21.3074 | 22.1169 | 780.6605 | 541.9607 | 372.8077 | 238.4816 | 197.2266 | 793.2861 | 405.0586 | 41.5647 | 52.9866 | 60.9523 | 70.565 | 77.9072 | 83.0712 | 86.6447 | 90.1383 | 157.3701 | 777.2187 | 743.1073 | 748.6163 | 769.7636 | 78.1298 | 25.4244 | 918.1463 | 66.0625 | 22.1549 | 901.4577 | 35.2484 | 21.8701 | 70.0313 | 91.3798 | 288.9717 | 79.95 | 95.0776 | 882.0829 | 878.1226 | 712.2143 | 790.5414 | 853.1295 | 891.2804 |  | 1052.5883 | 988.0869 | 1177.187 | 686.4737 | 768.3396 | 987.8766 |  | 971.5649 |  |  | 864.5383 | 866.7827 | 864.2122 | [5 empty] | 21.954 | 700.7552 | 42.5605 | 22.145 | 566.2901 | 40.9052 | 21.8765 | 681.6812 | 817.8494 | 849.4502 |  | 1323.5496 | 1131.9637 | 977.1957 | 956.1645 | 1034.6741 | 747.8743 | 866.2849 | 1188.2314 | 1198.4238 | 992.2787 | 1031.8678 | 1025.4496 | 1165.267 | 1135.3577 | 715.4622 | 843.2404 | 873.6953 |  | 1197.7896 | 1054.9123 | 1130.4298 | 1168.9993 | 793.9771 | 886.4641 | 1025.6291 | 1098.8848 | 183.5601 | 7.5063e-05 | 19.5692 | 8.4579 | -28.8295 | 3.0906 | 6402.63 | 1.02 | 3.1012 | -2.8879 | -18.2891 | 2.9144 | 7.59 | -35.7171 | 14.3979 | 179.6324 | 256.1286 | 68.9859 | 74.7397 | 15.5794 | 206.0834 | 69.2231
42838.4442 | 2067 | 24.9325 | 23.0378 | 22.7413 | 22.6192 | 22.2166 | 21.7141 | 22.5744 | 21.6093 | 22.3914 | 22.2907 | 22.1881 | 21.8122 | 21.0846 | 22.0093 | 55.593 | 60.8627 | 70.2151 | 82.4594 | 90.0634 | 92.381 | 108.7124 | 218.1654 | 265.3735 | 69.7985 | 92.1588 | 294.546 | 785.6134 | 770.8143 | 777.9935 | 82.5541 | 98.8907 | 939.6118 | 78.464 | 94.544 | 383.8726 | 1098.7774 | 728.9651 |  | 715.0989 | 992.3338 | 1018.4685 | 874.0243 |  | 519.0071 | 735.1736 | 660.9601 | 873.2635 | 970.8967 | 1054.3927 | 1086.2176 | 41.5189 | 311.0214 | 64.4581 | 555.7419 | 56.3777 | 51.4321 | 52.8843 | 75.5312 | 66.3289 |  |  | 1.9644 | -0.86549 | -68.9414 | 1.3996 | 8.3061 | -197.7711 | 31.6299 | -3.6145 | 12.8279 | 40.7517 | 138.0043 | -0.0023952 | -0.002111 | 0.00049448 | 126.3997 | 50.4528 | 25.4527 | 22.3266 | 21.799 | 21.0797 | 20.3335 | 24.1555 | 22.3849 | 22.2748 | 22.2063 | 21.814 | 21.312 | 22.1318 | 759.6455 | 519.4276 | 357.3909 | 232.1194 | 198.5327 | 792.0125 | 404.599 | 41.6091 | 53.0148 | 60.9817 | 70.5933 | 77.9338 | 83.0853 | 86.6516 | 90.149 | 157.904 | 777.8888 | 744.3208 | 749.9914 | 769.9 | 79.3814 | 30.4779 | 917.5028 | 66.1948 | 22.1602 | 900.5371 | 35.2854 | 21.8684 | 70.0482 | 91.3927 | 289.223 | 79.995 | 95.1419 | 881.6774 | 876.8115 | 714.4295 | 790.4653 | 852.837 | 891.4327 |  | 1055.9236 | 987.8587 | 1176.3683 | 686.5044 | 768.0712 | 987.7768 |  | 971.347 |  |  | 870.5834 | 870.151 | 868.5181 | [5 empty] | 21.9538 | 700.7539 | 42.5987 | 22.1482 | 567.0077 | 40.93 | 21.8794 | 682.5418 | 819.4729 | 849.7577 |  | 1316.3657 | 1134.5483 | 967.0523 | 951.2317 | 1033.4237 | 748.4821 | 867.3919 | 1189.2336 | 1200.9412 | 978.0577 | 1030.2383 | 1027.8338 | 1165.0649 | 1139.2668 | 716.838 | 844.9286 | 874.1017 |  | 1203.0814 | 1058.8844 | 1130.7542 | 1168.2256 | 794.9687 | 887.4598 | 1048.1188 | 1099.177 | 187.0488 | 0.0010581 | 19.5689 | 8.4556 | -28.8252 | 3.0906 | 6448.65 | 0.93 | 3.1667 | -2.0587 | -18.3741 | 2.618 | 7.3179 | -35.7086 | 14.2804 | 181.4901 | 255.5462 | 68.9088 | 76.5835 | 17.2088 | 207.1097 | 69.4143
42838.4442 | 2068 | 24.9293 | 23.0398 | 22.735 | 22.6129 | 22.2097 | 21.7103 | 22.5681 | 21.6003 | 22.3877 | 22.282 | 22.1845 | 21.8087 | 21.0735 | 22.0034 | 55.6262 | 60.908 | 70.2622 | 82.5142 | 90.1057 | 92.3885 | 108.7255 | 218.2983 | 265.9419 | 69.8502 | 92.1651 | 294.9251 | 785.9782 | 771.4296 | 778.72 | 82.5846 | 98.9359 | 939.0279 | 78.5046 | 94.5465 | 384.3871 | 1100.0927 | 730.0765 |  | 716.8928 | 992.9386 | 1020.1009 | 874.9617 |  | 520.2189 | 736.9912 | 662.2339 | 875.7397 | 970.955 | 1055.6825 | 1087.8435 | 41.0587 | 310.9577 | 64.5251 | 555.6998 | 56.2429 | 51.4213 | 52.8952 | 75.5443 | 66.4213 |  |  | 1.8441 | -2.6147 | -68.996 | 1.5481 | 8.0728 | -197.7901 | 31.2396 | -3.1519 | 11.976 | 37.9064 | 137.1122 | -0.002525 | -0.0022375 | 0.00043041 | 126.5254 | 50.5167 | 25.4608 | 22.3222 | 21.7859 | 21.0805 | 20.3221 | 24.1494 | 22.3716 | 22.2683 | 22.2067 | 21.8022 | 21.3117 | 22.1273 | 728.6106 | 523.4529 | 380.2545 | 229.5277 | 194.6882 | 791.0599 | 404.6546 | 41.6427 | 53.0342 | 61.0008 | 70.6174 | 77.9353 | 83.1015 | 86.6504 | 90.1564 | 158.5084 | 777.9103 | 743.1902 | 748.9073 | 765.3105 | 97.4995 | 36.8072 | 921.6717 | 66.3282 | 22.1664 | 901.8892 | 35.3213 | 21.8757 | 70.0707 | 91.3989 | 289.4612 | 80.0493 | 95.1851 | 881.7496 | 871.6609 | 717.213 | 790.0402 | 851.5483 | 891.6003 |  | 1061.7863 | 987.9577 | 1177.1557 | 687.2359 | 768.2973 | 987.9931 |  | 971.4666 |  |  | 882.0909 | 877.9846 | 876.5326 | [5 empty] | 21.9508 | 702.3014 | 42.6313 | 22.1512 | 568.5794 | 40.9621 | 21.8774 | 681.6713 | 820.2047 | 849.8236 |  | 1331.5355 | 1136.7307 | 968.8793 | 952.7932 | 1032.3612 | 748.2279 | 870.0382 | 1191.3905 | 1200.4409 | 975.2568 | 1031.7483 | 1031.679 | 1166.5941 | 1140.8477 | 717.8999 | 845.6154 | 873.334 |  | 1212.8652 | 1063.6536 | 1134.0532 | 1168.5803 | 795.0862 | 886.3967 | 1051.69 | 1099.414 | 179.0612 | 0.00029274 | 19.5675 | 8.4536 | -28.8673 | 3.0906 | 6509.91 | 1.4 | 3.0693 | -3.5816 | -18.398 | 2.7559 | 7.218 | -35.7276 | 14.1989 | 184.7907 | 256.1096 | 68.9527 | 79.6652 | 14.6786 | 207.8916 | 69.548
42838.4442 | 2069 | 24.9463 | 23.0448 | 22.7417 | 22.6151 | 22.2276 | 21.7204 | 22.5771 | 21.6082 | 22.3947 | 22.2966 | 22.1972 | 21.8141 | 21.0921 | 22.0068 | 55.6737 | 60.959 | 70.3216 | 82.5737 | 90.1609 | 92.4053 | 108.7537 | 218.4253 | 266.499 | 69.9042 | 92.1747 | 295.3044 | 788.781 | 774.5787 | 781.6136 | 82.6228 | 98.9874 | 941.074 | 78.5439 | 94.5508 | 384.8902 | 1101.4882 | 731.041 |  | 718.2794 | 995.6901 | 1022.3607 | 875.3846 |  | 522.1328 | 736.5885 | 658.6867 | 869.0629 | 969.2859 | 1057.1121 | 1087.0584 | 40.2396 | 310.824 | 63.4995 | 555.5025 | 56.2767 | 51.4121 | 52.8998 | 75.589 | 66.457 |  |  | 2.0741 | -2.5543 | -68.6398 | 1.1571 | 8.6583 | -197.7901 | 31.3013 | -2.3213 | 11.9768 | 37.1393 | 135.1798 | -0.002709 | -0.0023213 | 0.0004452 | 126.6667 | 50.5878 | 25.4681 | 22.323 | 21.7962 | 21.0723 | 20.3286 | 24.1677 | 22.3695 | 22.273 | 22.2034 | 21.7986 | 21.3166 | 22.1198 | 724.8884 | 543.1132 | 394.9842 | 240.7187 | 198.6179 | 791.1073 | 405.2405 | 41.6695 | 53.0616 | 61.0278 | 70.6438 | 77.9619 | 83.1137 | 86.6452 | 90.1621 | 159.0631 | 777.3719 | 740.5663 | 746.142 | 759.8703 | 82.3681 | 26.4009 | 926.4587 | 66.4623 | 22.1702 | 903.88 | 35.3634 | 21.884 | 70.1077 | 91.4178 | 289.6943 | 80.1128 | 95.2322 | 882.8943 | 870.8733 | 719.2418 | 789.0669 | 849.3929 | 891.8182 |  | 1066.5561 | 988.5451 | 1177.6386 | 687.9226 | 768.7899 | 988.6033 |  | 971.9972 |  |  | 884.8698 | 881.661 | 880.2272 | [5 empty] | 21.9452 | 703.8518 | 42.6662 | 22.1426 | 572.0135 | 40.9849 | 21.8761 | 681.9317 | 826.0619 | 850.4598 |  | 1336.1255 | 1137.5606 | 980.1257 | 957.4102 | 1032.6618 | 748.6779 | 873.4026 | 1191.4636 | 1199.7524 | 990.5518 | 1034.1573 | 1032.5782 | 1169.2811 | 1142.0288 | 718.7265 | 844.8295 | 874.0279 |  | 1213.343 | 1067.9841 | 1138.4277 | 1169.3379 | 795.001 | 884.4343 | 1038.8471 | 1099.6092 | 183.5447 | 0.00091068 | 19.5673 | 8.4455 | -28.8256 | 3.0906 | 6535.56 | 0.95 | 3.2596 | -3.5392 | -18.3468 | 2.3821 | 7.4791 | -35.7469 | 14.2206 | 187.5045 | 256.441 | 69.0736 | 80.0971 | 13.1484 | 208.7395 | 69.5425
42838.4442 | 2070 | 24.9446 | 23.0457 | 22.7294 | 22.625 | 22.2121 | 21.7152 | 22.5706 | 21.5918 | 22.3897 | 22.2891 | 22.1917 | 21.8155 | 21.0834 | 22.0057 | 55.7154 | 61.0105 | 70.3811 | 82.6425 | 90.2094 | 92.4207 | 108.7766 | 218.5432 | 267.0466 | 69.9476 | 92.1933 | 295.6992 | 791.8102 | 777.8881 | 784.4111 | 82.6714 | 99.0627 | 942.7846 | 78.593 | 94.5407 | 385.4037 | 1102.2251 | 732.2133 |  | 719.4242 | 998.3833 | 1025.6395 | 874.0073 |  | 523.765 | 734.6228 | 659.3164 | 873.3261 | 972.7662 | 1059.6108 | 1086.6689 | 39.5445 | 310.7766 | 62.7164 | 555.2747 | 56.3259 | 51.4105 | 52.916 | 75.6791 | 66.4657 |  |  | 2.0215 | -2.0825 | -68.9467 | 1.0579 | 8.4802 | -197.8013 | 31.6411 | -3.1157 | 12.1914 | 38.8601 | 135.1873 | -0.0029209 | -0.0021849 | 0.00045341 | 126.7912 | 50.651 | 25.4727 | 22.3151 | 21.7896 | 21.0676 | 20.3227 | 24.1598 | 22.3566 | 22.2657 | 22.1882 | 21.7881 | 21.3063 | 22.1155 | 728.3433 | 531.7164 | 376.551 | 248.944 | 201.3047 | 790.9656 | 405.308 | 41.7124 | 53.082 | 61.0487 | 70.6718 | 77.9789 | 83.1347 | 86.6409 | 90.1795 | 159.5994 | 776.6181 | 737.4385 | 742.8411 | 755.4117 | 98.6952 | 32.2608 | 931.779 | 66.5843 | 22.1635 | 906.127 | 35.3908 | 21.8772 | 70.1224 | 91.4302 | 289.9029 | 80.1447 | 95.2727 | 883.313 | 868.9073 | 720.2318 | 788.1486 | 847.6067 | 892.078 |  | 1070.629 | 989.4691 | 1178.2061 | 688.2002 | 769.2269 | 989.5337 |  | 972.8466 |  |  | 892.7937 | 888.8528 | 888.3587 | [5 empty] | 21.9452 | 704.8694 | 42.7079 | 22.1448 | 575.6341 | 41.0293 | 21.8763 | 682.3461 | 832.1321 | 851.3962 |  | 1345.1439 | 1138.8165 | 982.7202 | 960.2234 | 1034.8362 | 748.2994 | 875.7631 | 1191.7651 | 1200.6467 | 987.8958 | 1032.5461 | 1036.3172 | 1172.0352 | 1149.2376 | 718.7792 | 843.1907 | 874.5211 |  | 1213.2244 | 1066.4607 | 1140.421 | 1170.7998 | 794.9988 | 882.724 | 1031.8854 | 1099.6389 | 184.6503 | -0.00026197 | 19.568 | 8.4197 | -28.8431 | 3.0906 | 6590.27 | 0.78 | 3.2222 | -3.1925 | -18.3698 | 2.2755 | 7.4088 | -35.7814 | 14.311 | 189.8417 | 256.8244 | 69.1902 | 79.6587 | 15.2089 | 209.2327 | 69.4474
42838.4442 | 2071 | 24.9532 | 23.0512 | 22.7354 | 22.617 | 22.215 | 21.7119 | 22.5734 | 21.6061 | 22.3922 | 22.2956 | 22.199 | 21.8114 | 21.0803 | 22.0129 | 55.7482 | 61.0574 | 70.4314 | 82.702 | 90.2558 | 92.4442 | 108.7792 | 218.6625 | 267.6103 | 69.9909 | 92.2043 | 296.0902 | 791.4418 | 776.8687 | 783.4363 | 82.7156 | 99.107 | 943.0761 | 78.6276 | 94.5298 | 385.9249 | 1100.5301 | 731.6945 |  | 721.2593 | 998.682 | 1026.6823 | 872.04 |  | 522.736 | 732.9756 | 660.5985 | 872.167 | 971.933 | 1059.0814 | 1086.199 | 39.4481 | 310.6531 | 62.4277 | 555.0191 | 56.3274 | 51.3992 | 52.9298 | 75.7701 | 64.8601 |  |  | 2.0675 | -2.7797 | -68.973 | 1.4719 | 8.4618 | -197.7921 | 30.4747 | -2.8785 | 12.5524 | 39.0806 | 138.3348 | -0.0027648 | -0.0020748 | 0.00043041 | 126.9213 | 50.7298 | 25.4838 | 22.3213 | 21.7888 | 21.0674 | 20.3217 | 24.1634 | 22.3621 | 22.2637 | 22.19 | 21.7917 | 21.306 | 22.1187 | 735.2018 | 521.3556 | 362.5719 | 251.2115 | 202.7593 | 791.9069 | 405.1245 | 41.7561 | 53.1035 | 61.0708 | 70.7027 | 77.9931 | 83.1526 | 86.6355 | 90.191 | 160.1334 | 775.9124 | 735.2461 | 740.6958 | 753.7637 | 103.4153 | 35.8822 | 937.7646 | 66.713 | 22.1649 | 907.7917 | 35.4187 | 21.8767 | 70.1414 | 91.4341 | 290.115 | 80.1672 | 95.3208 | 883.2108 | 867.1251 | 720.9362 | 787.5094 | 846.1374 | 892.2899 |  | 1074.0973 | 990.6135 | 1179.1888 | 687.7747 | 769.2888 | 990.6198 |  | 973.8335 |  |  | 899.573 | 892.9121 | 891.6595 | [5 empty] | 21.9445 | 705.4152 | 42.7338 | 22.1504 | 577.4382 | 41.0638 | 21.8703 | 682.9256 | 835.0514 | 852.0956 |  | 1340.7873 | 1140.9332 | 974.4335 | 954.3802 | 1034.4443 | 748.8823 | 877.3756 | 1191.028 | 1199.8287 | 974.3592 | 1029.7017 | 1040.2294 | 1171.269 | 1150.0567 | 719.4278 | 841.4436 | 874.4191 |  | 1204.9364 | 1060.9323 | 1137.1576 | 1171.3749 | 794.4481 | 882.2809 | 1033.0589 | 1099.5365 | 149.4023 | 0.00033488 | 19.5683 | 8.4007 | -28.9103 | 3.0906 | 6588.5 | 1.32 | 3.2572 | -3.6854 | -18.3583 | 2.6818 | 7.3993 | -35.7735 | 14.0419 | 191.8483 | 257.5019 | 69.2196 | 79.2588 | 16.7287 | 208.2419 | 69.2886
42838.4443 | 2072 | 24.9457 | 23.0355 | 22.7212 | 22.6019 | 22.2079 | 21.703 | 22.5666 | 21.5945 | 22.3826 | 22.2816 | 22.1803 | 21.8021 | 21.0649 | 21.9981 | 55.813 | 61.1181 | 70.5067 | 82.7762 | 90.3007 | 92.4724 | 108.8112 | 218.8006 | 268.1761 | 70.0585 | 92.2329 | 296.5049 | 788.9622 | 774.2724 | 781.3243 | 82.7418 | 99.1271 | 942.7186 | 78.6645 | 94.5303 | 386.4671 | 1098.1043 | 734.5152 |  | 722.873 | 998.9509 | 1027.7589 | 871.3141 |  | 522.0758 | 730.7966 | 661.6365 | 868.6649 | 969.3981 | 1055.6431 | 1085.3946 | 39.5464 | 310.4051 | 62.9098 | 554.6426 | 56.142 | 51.3856 | 52.9383 | 75.8396 | 64.8143 |  |  | 2.1418 | -3.1273 | -69.0118 | 1.5245 | 9.3423 | -197.8322 | 29.2649 | -4.2112 | 12.2914 | 39.9175 | 137.9705 | -0.0026892 | -0.002203 | 0.0004337 | 127.0371 | 50.8087 | 25.5038 | 22.3284 | 21.7986 | 21.074 | 20.3215 | 24.1785 | 22.372 | 22.2712 | 22.202 | 21.8113 | 21.3051 | 22.1231 | 742.6901 | 496.949 | 380.4071 | 251.7705 | 201.4557 | 792.5239 | 405.6442 | 41.7925 | 53.1292 | 61.1008 | 70.7224 | 78.0111 | 83.1611 | 86.6472 | 90.2055 | 160.6847 | 775.5499 | 734.363 | 739.9354 | 755.7969 | 72.3248 | 22.3533 | 940.1665 | 66.8497 | 22.1659 | 908.21 | 35.4555 | 21.8762 | 70.1602 | 91.4478 | 290.3277 | 80.2147 | 95.3657 | 883.0557 | 864.1002 | 723.1019 | 787.2114 | 845.9014 | 892.5768 |  | 1074.8896 | 991.7913 | 1180.2174 | 687.5004 | 769.3004 | 991.7844 |  | 974.9271 |  |  | 894.1184 | 889.4611 | 886.8661 | [5 empty] | 21.954 | 706.1876 | 42.7806 | 22.1519 | 578.7154 | 41.0994 | 21.8763 | 683.3623 | 832.9797 | 852.0698 |  | 1350.8992 | 1141.6305 | 970.6629 | 949.5043 | 1034.8479 | 749.2532 | 878.4794 | 1189.639 | 1200.3186 | 963.2332 | 1032.3191 | 1038.2003 | 1170.6491 | 1146.3787 | 718.0617 | 840.2144 | 873.8224 |  | 1199.6273 | 1060.2989 | 1133.9016 | 1171.6503 | 793.7431 | 883.5739 | 1040.6882 | 1099.2608 | 144.7622 | 0.00042617 | 19.5698 | 8.3945 | -28.8677 | 3.0906 | 6603.86 | 0.96 | 3.3119 | -3.9049 | -18.3436 | 2.7263 | 7.7647 | -35.7309 | 13.7426 | 192.3021 | 258.2132 | 69.2306 | 78.6645 | 14.8416 | 206.7723 | 69.1272
42838.4443 | 2073 | 24.9584 | 23.0417 | 22.7236 | 22.6116 | 22.2162 | 21.7092 | 22.572 | 21.6 | 22.3854 | 22.2876 | 22.1864 | 21.8046 | 21.0771 | 22.0046 | 55.8374 | 61.1644 | 70.546 | 82.8183 | 90.3489 | 92.4811 | 108.8318 | 218.9194 | 268.7157 | 70.1011 | 92.2348 | 296.8711 | 787.6454 | 773.1904 | 780.4339 | 82.7848 | 99.1602 | 941.3068 | 78.7163 | 94.5484 | 387.0644 | 1096.5455 | 735.9464 |  | 724.5269 | 999.5028 | 1027.9907 | 871.618 |  | 522.6771 | 731.6027 | 662.3472 | 869.4594 | 969.415 | 1054.6601 | 1083.0149 | 40.0818 | 310.3377 | 63.1503 | 554.2261 | 55.8278 | 51.3667 | 52.9577 | 75.9142 | 64.8529 |  |  | 2.1017 | -3.2824 | -68.4532 | 1.468 | 8.5466 | -197.7816 | 31.4689 | -3.5659 | 12.6189 | 39.4352 | 136.9172 | -0.0027385 | -0.002152 | 0.00042548 | 127.1789 | 50.8844 | 25.5062 | 22.3276 | 21.7994 | 21.0654 | 20.3291 | 24.1831 | 22.3732 | 22.2757 | 22.2094 | 21.807 | 21.3122 | 22.1296 | 735.7948 | 478.8598 | 370.7618 | 242.8343 | 199.7199 | 791.4049 | 405.3487 | 41.8396 | 53.1586 | 61.1318 | 70.759 | 78.0234 | 83.1785 | 86.6267 | 90.2235 | 161.2893 | 775.6756 | 734.741 | 740.6397 | 759.5659 | 89.1312 | 35.2637 | 941.9248 | 66.9829 | 22.1683 | 907.7551 | 35.4837 | 21.8714 | 70.1788 | 91.4599 | 290.5345 | 80.2629 | 95.4025 | 882.59 | 863.0438 | 727.4035 | 786.6293 | 845.0371 | 892.9804 |  | 1070.9377 | 993.2182 | 1180.4131 | 687.6745 | 769.4486 | 993.1944 |  | 976.1984 |  |  | 879.9622 | 880.2797 | 876.9271 | [5 empty] | 21.9615 | 707.6873 | 42.819 | 22.1489 | 578.2819 | 41.135 | 21.8734 | 684.092 | 830.7262 | 851.8396 |  | 1345.7942 | 1142.096 | 976.6554 | 945.3704 | 1035.6294 | 749.411 | 876.1621 | 1187.4463 | 1199.4011 | 968.562 | 1030.8344 | 1040.0329 | 1170.4745 | 1148.9345 | 718.1794 | 843.2072 | 875.1945 |  | 1198.6881 | 1060.7495 | 1133.7812 | 1173.4133 | 794.2722 | 886.1148 | 1041.1869 | 1099.3925 | 178.1485 | -0.0006622 | 19.5693 | 8.3912 | -28.8932 | 3.0906 | 6611.25 | 1.04 | 3.2793 | -4.0021 | -18.2765 | 2.6764 | 7.4239 | -35.7131 | 14.2454 | 189.9951 | 258.3153 | 69.2679 | 78.9997 | 15.8595 | 205.8106 | 69.0589
42838.4443 | 2074 | 24.9729 | 23.0561 | 22.7408 | 22.6129 | 22.2197 | 21.7108 | 22.5728 | 21.6032 | 22.3968 | 22.2933 | 22.1967 | 21.8138 | 21.0824 | 22.0104 | 55.8904 | 61.2141 | 70.616 | 82.8949 | 90.3955 | 92.5035 | 108.8561 | 219.0205 | 269.2716 | 70.1629 | 92.2601 | 297.2654 | 787.4389 | 774.0509 | 780.7408 | 82.8301 | 99.1905 | 938.1396 | 78.754 | 94.5618 | 387.6154 | 1095.5857 | 737.1238 |  | 726.5929 | 999.8035 | 1030.0638 | 873.6788 |  | 523.9814 | 732.8509 | 659.7936 | 865.7636 | 964.7619 | 1052.4225 | 1080.9998 | 40.9519 | 310.2401 | 63.9624 | 553.8624 | 55.8086 | 51.3696 | 52.9751 | 75.9923 | 65.2448 |  |  | 2.0787 | -2.1935 | -68.6379 | 1.6211 | 8.4986 | -197.8125 | 30.2486 | -3.7203 | 12.4697 | 39.769 | 133.7268 | -0.0027796 | -0.0021143 | 0.00045341 | 127.3629 | 50.9555 | 25.518 | 22.3289 | 21.7827 | 21.0712 | 20.3175 | 24.1897 | 22.3731 | 22.2717 | 22.2032 | 21.7981 | 21.3017 | 22.1224 | 765.0329 | 531.1255 | 394.6712 | 254.3704 | 210.2913 | 791.1039 | 405.6785 | 41.8716 | 53.1689 | 61.1515 | 70.7762 | 78.0328 | 83.1851 | 86.6201 | 90.2356 | 161.8166 | 775.9467 | 735.6814 | 741.4833 | 761.1208 | 69.4352 | 29.0717 | 937.606 | 67.1124 | 22.1715 | 905.4999 | 35.5153 | 21.8684 | 70.2014 | 91.4764 | 290.7524 | 80.3125 | 95.4405 | 881.3294 | 865.0632 | 731.1149 | 785.6282 | 843.3185 | 893.3944 |  | 1069.2564 | 994.0756 | 1179.7531 | 688.8507 | 770.1384 | 994.0436 |  | 976.9309 |  |  | 880.1788 | 880.4431 | 877.6808 | [5 empty] | 21.96 | 710.3288 | 42.8551 | 22.1503 | 578.2636 | 41.1689 | 21.8833 | 685.4134 | 828.7048 | 851.5077 |  | 1342.273 | 1139.697 | 969.1745 | 944.3424 | 1035.2317 | 748.6279 | 874.1985 | 1185.3278 | 1196.6412 | 962.4175 | 1030.471 | 1040.9554 | 1169.9 | 1144.0355 | 719.119 | 845.7159 | 876.1855 |  | 1205.8623 | 1060.5218 | 1132.5215 | 1172.3061 | 794.7837 | 886.4727 | 1039.0572 | 1099.5253 | 171.3245 | -6.5348e-05 | 19.5693 | 8.3904 | -28.8387 | 3.0906 | 6572.28 | 1 | 3.2618 | -3.2737 | -18.3125 | 2.8143 | 7.3968 | -35.6858 | 13.9547 | 189.0128 | 257.8138 | 69.4319 | 75.6353 | 13.263 | 205.1679 | 69.0942
42838.4443 | 2075 | 24.9834 | 23.0549 | 22.7381 | 22.6135 | 22.2156 | 21.7131 | 22.5685 | 21.5976 | 22.397 | 22.2898 | 22.1964 | 21.8166 | 21.0827 | 22.0013 | 55.9289 | 61.2761 | 70.6675 | 82.9508 | 90.438 | 92.527 | 108.8731 | 218.9911 | 269.8198 | 70.2119 | 92.2732 | 297.6479 | 787.0438 | 774.3147 | 780.6534 | 82.8647 | 99.256 | 935.5267 | 78.786 | 94.5736 | 388.184 | 1097.0165 | 738.4678 |  | 728.4073 | 1000.597 | 1032.2124 | 874.6261 |  | 526.0217 | 734.2332 | 659.6666 | 865.206 | 962.8187 | 1050.7996 | 1081.3082 | 41.8773 | 310.1864 | 65.1031 | 553.9822 | 55.8728 | 51.3575 | 52.9961 | 76.0924 | 65.8384 |  |  | 1.779 | -0.88651 | -68.8127 | 1.326 | 8.7306 | -197.8296 | 31.8001 | -4.2026 | 13.0953 | 40.8595 | 134.1992 | -0.0025348 | -0.0020141 | 0.00049448 | 127.517 | 51.03 | 25.535 | 22.3233 | 21.7867 | 21.0631 | 20.3113 | 24.1941 | 22.3658 | 22.2684 | 22.1977 | 21.8013 | 21.3115 | 22.1185 | 758.5825 | 538.0449 | 404.213 | 255.8411 | 210.1314 | 789.9682 | 405.9528 | 41.9119 | 53.1967 | 61.1803 | 70.7985 | 78.0536 | 83.202 | 86.6236 | 90.2534 | 162.3548 | 775.7057 | 734.3803 | 739.7381 | 756.9904 | 95.4992 | 32.9326 | 933.8646 | 67.2364 | 22.1734 | 904.1051 | 35.5574 | 21.8703 | 70.2272 | 91.4919 | 290.9529 | 80.365 | 95.4856 | 881.2695 | 868.1046 | 733.6214 | 785.0905 | 842.3969 | 893.8133 |  | 1069.5454 | 994.5217 | 1179.0376 | 690.0916 | 771.2446 | 994.5407 |  | 977.3987 |  |  | 876.43 | 875.9672 | 871.817 | [5 empty] | 21.9571 | 713.5622 | 42.8894 | 22.1472 | 578.5737 | 41.1995 | 21.8831 | 685.6504 | 827.9595 | 851.2264 |  | 1338.0493 | 1139.5464 | 973.1156 | 942.0009 | 1035.9887 | 748.4655 | 875.5867 | 1185.4699 | 1199.3413 | 968.1192 | 1030.6264 | 1038.5027 | 1168.7775 | 1144.3927 | 719.776 | 845.9734 | 877.6569 |  | 1187.0921 | 1060.2607 | 1133.3269 | 1172.2556 | 794.8789 | 885.5588 | 1025.0131 | 1099.6719 | 190.9016 | 0.0071319 | 19.5694 | 8.3941 | -28.7591 | 3.0906 | 6591.88 | 0.46 | 3.0174 | -2.0826 | -18.3484 | 2.5471 | 7.4925 | -35.6655 | 14.2994 | 189.1678 | 257.2841 | 69.7135 | 75.9158 | 12.2527 | 206.0148 | 69.1391
42838.4443 | 2076 | 24.9778 | 23.0493 | 22.736 | 22.6094 | 22.2104 | 21.7107 | 22.5689 | 21.5933 | 22.3884 | 22.2881 | 22.1885 | 21.8165 | 21.0777 | 22.0041 | 55.9688 | 61.3307 | 70.7179 | 83.0127 | 90.4744 | 92.5465 | 108.8852 | 218.9513 | 270.3467 | 70.2624 | 92.283 | 298.0483 | 787.7156 | 775.4444 | 781.562 | 82.8956 | 99.3611 | 938.7534 | 78.8252 | 94.6074 | 388.7253 | 1096.9531 | 739.7184 |  | 729.9515 | 1001.9112 | 1034.6517 | 873.6859 |  | 526.5769 | 736.2259 | 660.1801 | 863.0965 | 961.0513 | 1051.6186 | 1081.8197 | 42.4405 | 310.1955 | 65.4395 | 554.2338 | 55.7803 | 51.3517 | 53.0103 | 76.2151 | 65.9018 |  |  | 1.3499 | -1.0712 | -68.492 | 1.4818 | 9.5106 | -197.865 | 29.8268 | -2.7221 | 12.3658 | 39.4855 | 136.3042 | -0.0023689 | -0.0022835 | 0.00042548 | 127.6718 | 51.117 | 25.542 | 22.3281 | 21.7998 | 21.0778 | 20.3282 | 24.2016 | 22.3678 | 22.2792 | 22.2035 | 21.8038 | 21.3135 | 22.126 | 753.1368 | 563.4199 | 416.5422 | 251.6744 | 205.0065 | 789.6587 | 406.2028 | 41.9484 | 53.2215 | 61.1998 | 70.822 | 78.0609 | 83.2043 | 86.6187 | 90.2605 | 162.878 | 775.0395 | 732.3963 | 737.3438 | 752.2929 | 83.3254 | 29.0949 | 933.1995 | 67.3632 | 22.1714 | 904.4758 | 35.5955 | 21.8722 | 70.2535 | 91.5081 | 291.1451 | 80.432 | 95.5198 | 883.1958 | 878.4284 | 736.0135 | 784.9711 | 841.9551 | 894.3627 |  | 1071.9664 | 995.0812 | 1178.5333 | 690.4638 | 772.2969 | 995.2198 |  | 978.0189 |  |  | 872.9856 | 873.8417 | 870.1737 | [5 empty] | 21.955 | 716.1149 | 42.9217 | 22.1433 | 578.8992 | 41.2276 | 21.8821 | 686.5791 | 828.4304 | 852.1771 |  | 1339.2106 | 1143.9153 | 977.0705 | 943.1538 | 1038.7297 | 749.7965 | 879.346 | 1187.6594 | 1202.7706 | 973.7563 | 1027.6123 | 1039.0056 | 1169.7936 | 1145.0302 | 721.4952 | 844.5514 | 877.4709 |  | 1176.9126 | 1059.1463 | 1134.3179 | 1172.8741 | 794.2569 | 883.8987 | 1011.9769 | 1099.7241 | 192.5118 | 0.00092471 | 19.5695 | 8.4158 | -28.8374 | 3.0906 | 6635.97 | 0.94 | 2.6296 | -2.2915 | -18.3237 | 2.6951 | 7.8224 | -35.6797 | 13.8529 | 190.5525 | 256.9045 | 70.0047 | 76.4021 | 10.9283 | 206.0021 | 69.0769
42838.4443 | 2077 | 24.9856 | 23.0452 | 22.7411 | 22.6082 | 22.2113 | 21.7061 | 22.5654 | 21.5995 | 22.3915 | 22.2852 | 22.1945 | 21.8023 | 21.0779 | 22.004 | 56.0165 | 61.3889 | 70.7768 | 83.0836 | 90.5126 | 92.5482 | 108.8989 | 218.9797 | 270.8626 | 70.3143 | 92.2935 | 298.4436 | 788.695 | 776.3721 | 782.2643 | 82.9387 | 99.4312 | 941.8009 | 78.8681 | 94.6343 | 389.2711 | 1094.5014 | 741.0784 |  | 731.4706 | 1005.1474 | 1037.9353 | 871.4642 |  | 526.5414 | 737.9085 | 657.8894 | 860.0775 | 962.0115 | 1052.5415 | 1081.916 | 42.9634 | 310.0918 | 65.7316 | 554.5073 | 55.7055 | 51.3584 | 53.0352 | 76.3438 | 65.998 |  |  | 1.9676 | -1.9675 | -69.0775 | 1.1953 | 8.2673 | -197.7724 | 29.9483 | -2.1564 | 11.7786 | 37.7524 | 135.1833 | -0.0018695 | -0.0019746 | 0.00046327 | 127.8202 | 51.1865 | 25.5434 | 22.3278 | 21.7942 | 21.0686 | 20.3222 | 24.2015 | 22.3658 | 22.2701 | 22.1967 | 21.7933 | 21.3082 | 22.1202 | 747.2686 | 566.4208 | 406.7711 | 243.7368 | 199.8057 | 789.398 | 406.1434 | 42 | 53.2552 | 61.2379 | 70.8592 | 78.0814 | 83.2276 | 86.6252 | 90.2767 | 163.4492 | 774.2936 | 730.6021 | 735.5975 | 750.4076 | 99.5761 | 34.1025 | 932.9625 | 67.4962 | 22.1675 | 904.294 | 35.6316 | 21.871 | 70.2805 | 91.5189 | 291.3511 | 80.5072 | 95.5417 | 884.0248 | 888.928 | 736.8204 | 784.8693 | 841.4578 | 894.8132 |  | 1078.73 | 995.7246 | 1178.6445 | 690.4507 | 773.0026 | 995.8658 |  | 978.7187 |  |  | 877.7486 | 875.7477 | 871.7 | [5 empty] | 21.9638 | 717.7897 | 42.9593 | 22.1513 | 578.3235 | 41.2663 | 21.882 | 688.0756 | 831.1556 | 853.3384 |  | 1341.6167 | 1146.5281 | 969.8804 | 940.8173 | 1039.7385 | 750.5041 | 881.2475 | 1189.4572 | 1203.2353 | 959.7846 | 1025.4367 | 1039.5439 | 1168.4231 | 1145.0023 | 721.8576 | 842.7739 | 877.1355 |  | 1169.1967 | 1055.3923 | 1133.8993 | 1171.9388 | 793.9896 | 882.5762 | 1009.5051 | 1099.7402 | 150.9587 | -0.0013714 | 19.5692 | 8.4421 | -28.8487 | 3.0906 | 6724.42 | 1.15 | 3.1758 | -3.1082 | -18.4172 | 2.4226 | 7.2958 | -35.6838 | 13.8859 | 194.4895 | 256.9669 | 70.2077 | 76.9543 | 12.0032 | 204.5695 | 68.914
42838.4443 | 2078 | 24.9869 | 23.0462 | 22.7242 | 22.6062 | 22.2091 | 21.7055 | 22.5587 | 21.5924 | 22.3818 | 22.2813 | 22.1844 | 21.8029 | 21.0767 | 21.9909 | 56.0502 | 61.4367 | 70.83 | 83.1508 | 90.5504 | 92.5518 | 108.901 | 219.0387 | 271.3545 | 70.358 | 92.3121 | 298.822 | 787.6549 | 774.9628 | 781.0152 | 82.9838 | 99.4847 | 940.4873 | 78.9204 | 94.6284 | 390.2025 | 1089.2949 | 742.4625 |  | 745.0347 | 1006.3061 | 1037.0202 | 870.0819 |  | 525.8725 | 738.2907 | 656.416 | 864.4335 | 967.4663 | 1055.5332 | 1083.1908 | 43.8096 | 310.0256 | 64.863 | 554.4569 | 55.5916 | 51.3682 | 53.066 | 76.4375 | 66.0139 |  |  | 1.7081 | -3.0484 | -68.6563 | 0.19446 | 8.2483 | -197.8013 | 30.5154 | -2.1767 | 11.7683 | 37.5228 | 135.4092 | -0.00035977 | -0.0013405 | 0.00046491 | 127.9667 | 51.2609 | 25.5533 | 22.328 | 21.7903 | 21.0588 | 20.3218 | 24.2073 | 22.3592 | 22.2638 | 22.1965 | 21.7918 | 21.303 | 22.1188 | 756.4335 | 578.0599 | 419.5182 | 243.3082 | 206.5071 | 789.6874 | 406.4437 | 42.0325 | 53.2746 | 61.2579 | 70.8864 | 78.098 | 83.2376 | 86.6242 | 90.2837 | 164.023 | 774.1338 | 731.7544 | 737.1529 | 755.9805 | 91.9762 | 31.5207 | 933.6898 | 67.6284 | 22.1676 | 903.9329 | 35.6587 | 21.8699 | 70.3055 | 91.5354 | 291.5578 | 80.5782 | 95.5552 | 883.3884 | 881.4952 | 735.1077 | 784.563 | 840.379 | 895.4866 |  | 1081.1876 | 996.4729 | 1178.6128 | 689.7526 | 773.4427 | 996.597 |  | 979.4171 |  |  | 869.0333 | 868.4249 | 863.4547 | [5 empty] | 21.9579 | 717.4289 | 42.9938 | 22.1483 | 576.8486 | 41.2962 | 21.88 | 688.2933 | 831.0723 | 853.681 |  | 1323.1159 | 1147.9378 | 968.6285 | 933.7646 | 1040.1322 | 750.3379 | 879.5628 | 1188.0499 | 1201.5619 | 959.8347 | 1021.9028 | 1040.9848 | 1166.397 | 1142.1888 | 721.5235 | 841.8914 | 876.5343 |  | 1160.2761 | 1051.4793 | 1132.5858 | 1170.6905 | 793.9184 | 882.1096 | 1011.8957 | 1099.7693 | 123.8117 | 0.00095983 | 19.5686 | 8.4837 | -28.9253 | 3.0906 | 6770.3 | 0.86 | 2.9572 | -3.8697 | -18.3644 | 0.97736 | 7.2956 | -35.7266 | 14.0326 | 195.9199 | 256.9232 | 70.3537 | 76.0468 | 10.6416 | 201.4597 | 68.7131
42838.4443 | 2079 | 24.9982 | 23.0561 | 22.7348 | 22.6051 | 22.208 | 21.7121 | 22.5625 | 21.5991 | 22.3889 | 22.2912 | 22.1789 | 21.8121 | 21.0753 | 22.0027 | 56.0895 | 61.4849 | 70.887 | 83.2192 | 90.6009 | 92.5739 | 108.9151 | 219.1121 | 271.8905 | 70.4095 | 92.3307 | 299.2017 | 785.2713 | 772.1492 | 778.4986 | 83.0218 | 99.4703 | 938.1415 | 78.9517 | 94.6143 | 392.2062 | 1087.3888 | 741.8305 |  | 742.3478 | 1004.9469 | 1033.9427 | 870.2336 |  | 523.8579 | 738.3981 | 659.4239 | 874.1323 | 973.0369 | 1056.0708 | 1082.172 | 45.4236 | 310.0243 | 64.3948 | 554.401 | 55.5949 | 51.3673 | 53.0818 | 76.4953 | 66.0275 |  |  | 1.9532 | -2.7941 | -68.8849 | 0.85552 | 8.2207 | -197.8315 | 31.8783 | -2.0709 | 12.2716 | 39.3964 | 135.8364 | -0.0017759 | -0.0020568 | 0.00043205 | 128.1222 | 51.3428 | 25.5723 | 22.3311 | 21.7988 | 21.0651 | 20.3267 | 24.2142 | 22.3688 | 22.2698 | 22.2059 | 21.7967 | 21.3171 | 22.122 | 738.5146 | 554.2742 | 400.3231 | 242.1129 | 206.7523 | 789.5668 | 406.6743 | 42.074 | 53.293 | 61.2844 | 70.9124 | 78.1221 | 83.2471 | 86.627 | 90.3042 | 164.5615 | 774.4746 | 733.319 | 738.8626 | 760.2272 | 83.7744 | 25.9233 | 941.3614 | 67.7623 | 22.1742 | 905.4777 | 35.7012 | 21.8745 | 70.3324 | 91.5532 | 291.7721 | 80.6522 | 95.578 | 881.9209 | 872.1207 | 732.1353 | 784.0986 | 839.1758 | 896.4319 |  | 1076.2639 | 997.483 | 1179.4104 | 688.6925 | 773.4797 | 997.6674 |  | 980.3548 |  |  | 852.808 | 856.1752 | 850.582 | [5 empty] | 21.9541 | 715.4347 | 43.021 | 22.1484 | 574.8918 | 41.3235 | 21.8739 | 688.3046 | 828.4922 | 853.2184 |  | 1304.8455 | 1145.8742 | 978.3686 | 933.6039 | 1036.585 | 749.6685 | 876.133 | 1184.7191 | 1198.8202 | 984.1363 | 1017.8725 | 1040.8282 | 1164.8125 | 1141.7259 | 720.9515 | 841.8963 | 875.3682 |  | 1151.0218 | 1048.6145 | 1130.359 | 1168.7073 | 793.7368 | 882.6399 | 1009.6687 | 1099.685 | 133.6901 | 0.0013741 | 19.5688 | 8.5275 | -28.9206 | 3.0906 | 6806.09 | 0.81 | 3.1584 | -3.705 | -18.396 | 2.0501 | 7.2848 | -35.7366 | 14.3454 | 192.9979 | 257.4712 | 70.3938 | 77.9916 | 12.8164 | 200.3115 | 68.6934
42838.4444 | 2080 | 24.994 | 23.0505 | 22.7299 | 22.6047 | 22.206 | 21.7107 | 22.5577 | 21.5943 | 22.3841 | 22.2886 | 22.1802 | 21.8109 | 21.0699 | 22.0058 | 56.1303 | 61.544 | 70.9492 | 83.2889 | 90.6378 | 92.5938 | 108.941 | 219.1897 | 272.4473 | 70.4547 | 92.3425 | 299.5817 | 781.9587 | 768.1922 | 775.1349 | 83.0595 | 99.4658 | 933.2334 | 78.9868 | 94.6174 | 395.8421 | 1088.215 | 743.4045 |  | 744.0956 | 1002.8482 | 1030.4433 | 872.7545 |  | 522.3583 | 737.7282 | 657.1495 | 880.8048 | 972.2533 | 1053.8427 | 1081.5075 | 47.08 | 310.1385 | 63.6866 | 554.1801 | 55.4702 | 51.3596 | 53.1049 | 76.5335 | 66.041 |  |  | 2.2141 | -3.6319 | -69.1701 | 0.84961 | 9.4462 | -197.8144 | 32.5347 | -2.5651 | 12.4453 | 38.7881 | 138.6235 | -0.0019714 | -0.0019664 | 0.00049777 | 128.2528 | 51.4107 | 25.5828 | 22.3231 | 21.7852 | 21.0635 | 20.3225 | 24.2228 | 22.3713 | 22.2644 | 22.2027 | 21.7938 | 21.3169 | 22.1162 | 704.7906 | 499.2691 | 379.6794 | 242.7139 | 204.8706 | 788.0352 | 406.4972 | 42.1153 | 53.3223 | 61.3099 | 70.9376 | 78.1394 | 83.2695 | 86.6366 | 90.3208 | 165.0868 | 774.8825 | 734.8158 | 740.6717 | 763.2197 | 76.6408 | 22.7318 | 948.3999 | 67.8965 | 22.1801 | 906.7827 | 35.7364 | 21.8717 | 70.3474 | 91.5576 | 291.9929 | 80.7158 | 95.6019 | 878.9768 | 862.2874 | 728.7542 | 783.4749 | 837.7093 | 897.5152 |  | 1069.5869 | 998.8436 | 1180.2966 | 687.4495 | 773.1079 | 999.115 |  | 981.6363 |  |  | 836.0662 | 842.8514 | 836.9952 | [5 empty] | 21.9522 | 712.7354 | 43.0658 | 22.1519 | 573.0255 | 41.3621 | 21.8806 | 687.0071 | 825.6632 | 852.1369 |  | 1286.9683 | 1142.0374 | 994.8251 | 944.8129 | 1033.1623 | 748.0352 | 871.3739 | 1182.0688 | 1195 | 1002.6166 | 1019.1615 | 1038.0219 | 1160.8924 | 1137.161 | 720.3071 | 842.5204 | 873.9748 |  | 1146.0316 | 1042.524 | 1126.9968 | 1164.0009 | 793.9794 | 882.2949 | 1011.7161 | 1099.0238 | 132.4471 | 0.00054554 | 19.5684 | 8.5573 | -28.8431 | 3.0906 | 6829.69 | 0.92 | 3.3574 | -4.2227 | -18.4279 | 2.0423 | 7.8024 | -35.7051 | 14.4802 | 189.0889 | 258.0746 | 70.3213 | 81.1525 | 15.0779 | 200.7368 | 68.7281
42838.4444 | 2081 | 25.0108 | 23.0552 | 22.7308 | 22.6104 | 22.2126 | 21.717 | 22.5665 | 21.6007 | 22.3906 | 22.2921 | 22.1888 | 21.8138 | 21.079 | 22.0124 | 56.1705 | 61.6037 | 71.0068 | 83.3528 | 90.6773 | 92.6132 | 108.9619 | 219.2462 | 272.9685 | 70.5005 | 92.3648 | 299.96 | 780.3061 | 766.4096 | 773.7765 | 83.1056 | 99.4983 | 926.8947 | 79.0345 | 94.6129 | 406.0785 | 1090.0355 | 745.1613 |  | 745.9564 | 1001.3504 | 1029.634 | 876.3968 |  | 521.239 | 735.5728 | 655.8322 | 879.6959 | 972.1882 | 1051.9221 | 1082.0886 | 47.8673 | 310.2963 | 63.5137 | 553.8508 | 55.3411 | 51.3383 | 53.1071 | 76.5475 | 66.0694 |  |  | 2.1786 | -3.605 | -68.4677 | 0.67941 | 8.7371 | -197.8092 | 33.1879 | -2.9318 | 13.1825 | 39.8705 | 141.4398 | -0.0020486 | -0.0019533 | 0.00047312 | 128.3647 | 51.4824 | 25.5813 | 22.3347 | 21.7883 | 21.0668 | 20.3228 | 24.2244 | 22.3707 | 22.2682 | 22.1948 | 21.799 | 21.3109 | 22.1192 | 646.4824 | 450.3771 | 346.6635 | 236.0109 | 199.3199 | 785.6191 | 405.8025 | 42.1489 | 53.3428 | 61.3361 | 70.9525 | 78.1507 | 83.2757 | 86.6303 | 90.3242 | 165.6056 | 775.1881 | 735.6923 | 741.469 | 762.8253 | 87.846 | 25.9477 | 945.216 | 68.0227 | 22.179 | 905.7143 | 35.7655 | 21.8691 | 70.3574 | 91.5615 | 292.2223 | 80.7712 | 95.6177 | 876.44 | 855.8654 | 726.8625 | 782.541 | 835.861 | 898.5319 |  | 1063.9843 | 999.9688 | 1180.1169 | 686.7662 | 772.6189 | 1000.3027 |  | 982.693 |  |  | 819.256 | 828.7238 | 822.8012 | [5 empty] | 21.957 | 710.2239 | 43.0972 | 22.1561 | 572.1733 | 41.3992 | 21.8782 | 684.6817 | 822.6503 | 850.5988 |  | 1282.6138 | 1136.42 | 1003.061 | 950.1682 | 1033.4172 | 746.3511 | 866.6752 | 1180.8181 | 1189.7886 | 1013.6797 | 1018.9042 | 1032.9937 | 1158.7107 | 1126.5975 | 719.8577 | 842.3046 | 872.3155 |  | 1145.9022 | 1039.0539 | 1125.4125 | 1161.2497 | 794.2178 | 880.5081 | 1021.3569 | 1098.0962 | 135.8497 | 0.00046125 | 19.5674 | 8.5674 | -28.9445 | 3.0905 | 6798.08 | 1.2 | 3.3282 | -4.2025 | -18.3145 | 1.8244 | 7.4984 | -35.6788 | 14.6143 | 185.848 | 257.9133 | 70.1998 | 86.7102 | 18.6197 | 201.73 | 68.8273
42838.4444 | 2082 | 25.0187 | 23.062 | 22.7376 | 22.6066 | 22.2175 | 21.7135 | 22.573 | 21.5992 | 22.395 | 22.2917 | 22.1877 | 21.8133 | 21.0856 | 22.0121 | 56.2171 | 61.6518 | 71.0592 | 83.4281 | 90.7253 | 92.6428 | 108.9752 | 219.298 | 273.4889 | 70.5519 | 92.3744 | 300.3297 | 780.41 | 766.5132 | 773.8097 | 83.1416 | 99.5429 | 926.5707 | 79.0737 | 94.5887 | 446.0453 | 1093.178 | 746.854 |  | 747.3718 | 1001.0745 | 1028.0151 | 879.0223 |  | 519.7746 | 734.1823 | 655.6253 | 868.9822 | 972.2688 | 1053.1506 | 1083.812 | 47.0477 | 310.2726 | 63.8725 | 553.5033 | 55.4573 | 51.3197 | 53.1175 | 76.5586 | 66.1407 |  |  | 2.0918 | -2.5779 | -68.9112 | 0.64984 | 8.8278 | -197.8144 | 31.7153 | -3.3425 | 12.3453 | 37.4343 | 142.4217 | -0.0021849 | -0.0020617 | 0.0004912 | 128.4797 | 51.5649 | 25.5843 | 22.326 | 21.7864 | 21.0574 | 20.318 | 24.2273 | 22.3662 | 22.2615 | 22.1935 | 21.7922 | 21.3077 | 22.1146 | 642.9743 | 457.2289 | 350.6836 | 241.4705 | 198.8231 | 784.5763 | 405.599 | 42.1869 | 53.3652 | 61.354 | 70.9822 | 78.1682 | 83.2816 | 86.61 | 90.3365 | 166.183 | 774.8937 | 734.2567 | 739.6918 | 757.6792 | 103.3338 | 29.3079 | 939.3966 | 68.1493 | 22.178 | 903.7704 | 35.8025 | 21.8705 | 70.3812 | 91.5782 | 292.4565 | 80.8299 | 95.6357 | 876.4108 | 851.5727 | 727.8859 | 781.4023 | 834.1132 | 899.5107 |  | 1057.918 | 1000.6631 | 1179.796 | 686.9309 | 772.272 | 1001.0852 |  | 983.4183 |  |  | 804.3311 | 815.6537 | 810.1834 | [5 empty] | 21.9585 | 709.4265 | 43.1309 | 22.1524 | 572.6532 | 41.4272 | 21.8781 | 683.1979 | 819.4315 | 848.9358 |  | 1298.4354 | 1131.1506 | 1011.4348 | 949.5894 | 1032.696 | 744.8678 | 863.6334 | 1180.5144 | 1187.6293 | 1024.6818 | 1016.1392 | 1030.8679 | 1160.4502 | 1120.8807 | 719.0609 | 841.7861 | 870.6051 |  | 1153.0266 | 1043.4517 | 1126.2599 | 1161.667 | 794.2495 | 880.279 | 1042.1491 | 1097.563 | 138.2146 | -8.6439e-05 | 19.5677 | 8.5717 | -28.8729 | 3.0906 | 6730.62 | 1.12 | 3.2613 | -3.5513 | -18.3611 | 1.783 | 7.5408 | -35.6958 | 14.293 | 182.3855 | 257.6618 | 70.0957 | 86.7038 | 18.136 | 203.5561 | 68.8852
42838.4444 | 2083 | 25.0239 | 23.0579 | 22.7345 | 22.6065 | 22.2155 | 21.7075 | 22.5687 | 21.5994 | 22.3991 | 22.2933 | 22.1869 | 21.8128 | 21.082 | 22.0082 | 56.2621 | 61.7115 | 71.1151 | 83.5167 | 90.7632 | 92.6606 | 108.9801 | 219.3326 | 273.9995 | 70.5946 | 92.3917 | 300.695 | 780.4765 | 766.5191 | 773.7265 | 83.1862 | 99.6117 | 927.3831 | 79.124 | 94.6058 | 542.3477 | 1095.1269 | 748.391 |  | 749.1361 | 1001.2485 | 1025.9792 | 879.9693 |  | 518.8286 | 733.2673 | 654.4677 | 871.8438 | 971.8508 | 1053.6483 | 1084.512 | 45.8282 | 310.0652 | 64.4161 | 552.9832 | 55.4213 | 51.3162 | 53.1151 | 76.5671 | 66.1584 |  |  | 1.7567 | -3.3619 | -69.1018 | 0.68599 | 8.7667 | -197.7908 | 32.1299 | -3.5232 | 12.6209 | 38.4793 | 145.5733 | -0.0020716 | -0.0020699 | 0.00047641 | 128.6132 | 51.6439 | 25.6035 | 22.3339 | 21.7913 | 21.0653 | 20.3314 | 24.2384 | 22.3724 | 22.2618 | 22.2005 | 21.7998 | 21.313 | 22.1205 | 642.6345 | 464.8032 | 344.2295 | 246.6477 | 198.9932 | 784.8421 | 405.1207 | 42.2325 | 53.3918 | 61.3872 | 71.0122 | 78.1834 | 83.2955 | 86.6076 | 90.3564 | 166.7303 | 774.2819 | 732.3582 | 737.6007 | 753.9485 | 127.7332 | 29.1594 | 933.5498 | 68.2778 | 22.1817 | 901.2193 | 35.8462 | 21.8751 | 70.4072 | 91.597 | 292.688 | 80.8789 | 95.6443 | 876.8313 | 848.5914 | 731.4192 | 779.9305 | 832.2069 | 900.4773 |  | 1051.9651 | 1000.9001 | 1179.4 | 688.9749 | 772.8998 | 1001.4788 |  | 983.7737 |  |  | 799.0314 | 808.7074 | 803.9593 | [5 empty] | 21.9638 | 711.6904 | 43.1651 | 22.1533 | 574.3011 | 41.4551 | 21.8826 | 681.395 | 816.9767 | 847.1225 |  | 1320.1667 | 1128.3106 | 1025.4089 | 949.7667 | 1033.1687 | 743.2772 | 861.8532 | 1179.2238 | 1188.9341 | 1034.1344 | 1017.879 | 1029.9214 | 1161.8019 | 1119.2572 | 718.3763 | 842.8431 | 870.3389 |  | 1165.0569 | 1049.6291 | 1125.0726 | 1161.6301 | 794.3006 | 881.8262 | 1056.6258 | 1097.2167 | 142.7275 | 0.00033488 | 19.5676 | 8.5734 | -28.9234 | 3.0905 | 6619.57 | 0.93 | 2.9886 | -4.0537 | -18.3781 | 1.8311 | 7.516 | -35.7003 | 14.3888 | 179.0305 | 257.3689 | 70.2192 | 86.8424 | 18.7661 | 204.7137 | 68.8122
42838.4444 | 2084 | 25.0321 | 23.0537 | 22.7375 | 22.6108 | 22.2169 | 21.715 | 22.5687 | 21.602 | 22.4003 | 22.2963 | 22.187 | 21.8227 | 21.079 | 22.0011 | 56.2937 | 61.763 | 71.1659 | 83.5948 | 90.8049 | 92.6763 | 108.9696 | 219.378 | 274.4959 | 70.6483 | 92.3995 | 301.069 | 781.2215 | 767.4487 | 774.7642 | 83.2328 | 99.6733 | 928.3186 | 79.166 | 94.621 | 688.5137 | 1096.1159 | 749.6376 |  | 750.6485 | 1001.532 | 1026.3684 | 879.6023 |  | 516.7415 | 731.6042 | 650.4226 | 866.93 | 966.2174 | 1050.7061 | 1084.7276 | 45.0923 | 309.8293 | 64.7612 | 552.3585 | 55.269 | 51.3188 | 53.1118 | 76.6415 | 66.1661 |  |  | 2.0281 | -3.0714 | -68.7732 | 1.2051 | 9.6604 | -197.8072 | 29.8655 | -3.8511 | 12.2325 | 36.5317 | 145.8357 | -0.0017233 | -0.0018334 | 0.00046984 | 128.7171 | 51.723 | 25.6074 | 22.3371 | 21.7916 | 21.0638 | 20.3235 | 24.2431 | 22.3774 | 22.271 | 22.2026 | 21.7921 | 21.3112 | 22.1226 | 702.4019 | 496.0344 | 357.1359 | 243.3254 | 184.5541 | 787.7476 | 404.9654 | 42.2709 | 53.4117 | 61.4015 | 71.031 | 78.2025 | 83.3059 | 86.5953 | 90.3703 | 167.2519 | 774.2366 | 733.5435 | 738.9326 | 756.5744 | 131.2893 | 36.616 | 928.0974 | 68.4041 | 22.1763 | 898.3765 | 35.8803 | 21.8766 | 70.4194 | 91.5977 | 292.8947 | 80.9295 | 95.6533 | 876.713 | 845.3301 | 734.1025 | 778.5084 | 830.5114 | 901.1202 |  | 1047.45 | 1000.706 | 1179.1227 | 691.4337 | 774.4795 | 1001.4419 |  | 983.7589 |  |  | 805.6029 | 809.5409 | 805.2079 | [5 empty] | 21.9549 | 716.8212 | 43.1998 | 22.1493 | 575.8906 | 41.4942 | 21.8748 | 680.3252 | 815.3259 | 845.8814 |  | 1317.0541 | 1127.1504 | 1038.5979 | 956.0123 | 1035.2282 | 742.2981 | 860.2263 | 1178.2311 | 1189.0196 | 1043.4682 | 1025.727 | 1026.6605 | 1161.8596 | 1119.6535 | 717.7628 | 844.3914 | 870.5914 |  | 1172.5923 | 1054.704 | 1125.7263 | 1161.7695 | 794.0442 | 882.4935 | 1056.2136 | 1096.719 | 167.1051 | 0.00054554 | 19.5673 | 8.5822 | -28.9374 | 3.0905 | 6542 | 0.84 | 3.2127 | -3.8714 | -18.3192 | 2.425 | 7.8811 | -35.6622 | 13.8571 | 176.5167 | 257.1738 | 70.6058 | 81.3081 | 17.3038 | 205.3266 | 68.7262
42838.4444 | 2085 | 25.0305 | 23.058 | 22.7274 | 22.6142 | 22.2144 | 21.7095 | 22.5665 | 21.5991 | 22.3856 | 22.287 | 22.1867 | 21.8002 | 21.0762 | 22.0031 | 56.3427 | 61.8205 | 71.2316 | 83.664 | 90.8483 | 92.6868 | 108.9857 | 219.4694 | 275.0072 | 70.7037 | 92.4168 | 301.4427 | 783.0364 | 769.6036 | 776.4037 | 83.2621 | 99.7011 | 928.8487 | 79.2042 | 94.6264 | 808.0243 | 1094.7855 | 750.7345 |  | 752.9322 | 1002.273 | 1027.8213 | 880.0055 |  | 514.5963 | 729.3178 | 647.7242 | 867.6134 | 966.4939 | 1052.9772 | 1087.7336 | 43.9609 | 309.6167 | 63.8472 | 551.4656 | 55.0843 | 51.3104 | 53.1112 | 76.7055 | 66.1894 |  |  | 1.8303 | -1.2131 | -68.7594 | 1.0855 | 9.0059 | -197.8033 | 29.6736 | -2.9042 | 11.6158 | 35.5574 | 139.5523 | -0.0020387 | -0.0019336 | 0.00045505 | 128.8249 | 51.8065 | 25.6177 | 22.3342 | 21.7877 | 21.0642 | 20.3268 | 24.2423 | 22.3811 | 22.2708 | 22.2021 | 21.7895 | 21.3134 | 22.1224 | 772.6738 | 533.9989 | 386.9234 | 247.6051 | 180.3565 | 791.3664 | 405.7321 | 42.3069 | 53.4351 | 61.4358 | 71.054 | 78.2135 | 83.3244 | 86.5902 | 90.3768 | 167.7723 | 774.6438 | 736.0349 | 741.3686 | 759.5594 | 94.4343 | 26.2762 | 923.077 | 68.5324 | 22.1722 | 895.7343 | 35.911 | 21.8721 | 70.4388 | 91.6092 | 293.0873 | 80.9804 | 95.6729 | 876.4117 | 841.4257 | 734.293 | 777.5111 | 829.6799 | 901.578 |  | 1045.0653 | 1000.2646 | 1178.7919 | 692.6634 | 776.1524 | 1001.1566 |  | 983.5324 |  |  | 814.6118 | 814.2774 | 811.1075 | [5 empty] | 21.9645 | 720.9968 | 43.2476 | 22.1574 | 576.7405 | 41.5256 | 21.8821 | 680.055 | 814.3542 | 845.2062 |  | 1312.5994 | 1125.6495 | 1046.4249 | 960.4449 | 1038.3642 | 742.4471 | 859.3095 | 1177.2366 | 1186.2276 | 1042.5562 | 1031.7829 | 1024.5914 | 1162.7597 | 1125.4144 | 716.4772 | 843.9516 | 869.8796 |  | 1171.4729 | 1059.1609 | 1127.1137 | 1164.7458 | 793.1614 | 881.4483 | 1045.1163 | 1096.1042 | 174.5361 | -9.175e-06 | 19.5668 | 8.6033 | -28.8705 | 3.0905 | 6469.18 | 1.02 | 3.0544 | -2.4302 | -18.2965 | 2.2989 | 7.6159 | -35.6924 | 13.8244 | 175.1955 | 256.9472 | 71.0554 | 74.8872 | 14.1336 | 204.505 | 68.7608
42838.4444 | 2086 | 25.0332 | 23.0596 | 22.7308 | 22.6126 | 22.2098 | 21.7072 | 22.5654 | 21.591 | 22.3915 | 22.2899 | 22.1893 | 21.8027 | 21.0813 | 21.9944 | 56.3914 | 61.8885 | 71.2847 | 83.7516 | 90.8798 | 92.7144 | 109.0093 | 219.5606 | 275.558 | 70.759 | 92.4365 | 301.8251 | 783.4511 | 770.4867 | 776.7392 | 83.3042 | 99.7253 | 927.2921 | 79.2497 | 94.6136 | 855.6332 | 1094.9339 | 751.9413 |  | 754.5371 | 1000.0057 | 1022.4749 | 881.7806 |  | 513.3063 | 727.1608 | 646.3015 | 868.716 | 964.9313 | 1056.1076 | 1089.5255 | 42.8624 | 309.5505 | 63.1226 | 550.6934 | 54.9433 | 51.2956 | 53.1007 | 76.7177 | 66.3243 |  |  | 2.0333 | -2.3657 | -68.5623 | 0.83843 | 9.3561 | -197.8315 | 29.945 | -2.8062 | 12.3037 | 37.791 | 141.9369 | -0.0020798 | -0.0020781 | 0.00048627 | 128.9343 | 51.878 | 25.6228 | 22.3302 | 21.783 | 21.0602 | 20.3223 | 24.2469 | 22.3757 | 22.2681 | 22.2016 | 21.7877 | 21.3156 | 22.1132 | 751.4883 | 518.6626 | 376.2251 | 241.0379 | 179.6581 | 791.9502 | 405.9324 | 42.3537 | 53.4559 | 61.4583 | 71.0803 | 78.2277 | 83.3384 | 86.6048 | 90.3914 | 168.2892 | 774.6301 | 736.28 | 741.2657 | 757.0474 | 80.4922 | 42.1558 | 918.5642 | 68.6627 | 22.177 | 893.3095 | 35.9513 | 21.8739 | 70.4634 | 91.6366 | 293.2782 | 81.0205 | 95.7058 | 875.5079 | 838.9573 | 732.526 | 776.6228 | 829.0021 | 901.9031 |  | 1046.3757 | 999.5978 | 1177.3536 | 692.2361 | 777.3789 | 1000.659 |  | 983.1439 |  |  | 827.8431 | 822.2925 | 819.3846 | [5 empty] | 21.969 | 722.4195 | 43.2833 | 22.1543 | 576.8746 | 41.5667 | 21.8874 | 680.5887 | 813.8322 | 845.6917 |  | 1304.7502 | 1125.5192 | 1055.784 | 958.8503 | 1040.0543 | 742.8488 | 860.1239 | 1176.3631 | 1185.7138 | 1039.9791 | 1029.6716 | 1021.9599 | 1161.8852 | 1125.1007 | 715.7215 | 841.8307 | 869.5451 |  | 1163.6555 | 1056.6215 | 1125.5275 | 1165.4492 | 791.583 | 879.1269 | 1032.3373 | 1095.5787 | 171.5814 | -0.00027601 | 19.5681 | 8.627 | -28.8258 | 3.0904 | 6444.35 | 1.14 | 3.2199 | -3.3901 | -18.2506 | 2.0182 | 7.7718 | -35.7371 | 13.9038 | 175.9046 | 255.9287 | 71.4233 | 77.4659 | 15.3587 | 204.546 | 68.8266
42838.4444 | 2087 | 25.0462 | 23.0581 | 22.7311 | 22.6111 | 22.2184 | 21.7208 | 22.5664 | 21.5967 | 22.3972 | 22.2929 | 22.1858 | 21.8176 | 21.0808 | 22.0046 | 56.4313 | 61.9527 | 71.3483 | 83.8045 | 90.9223 | 92.7397 | 109.0275 | 219.6176 | 276.05 | 70.8078 | 92.4419 | 302.2084 | 783.8999 | 771.6626 | 777.4875 | 83.3532 | 99.7396 | 924.2337 | 79.2914 | 94.5797 | 879.8868 | 1096.6166 | 753.5176 |  | 756.1659 | 997.5133 | 1017.1144 | 882.8152 |  | 513.5881 | 726.6193 | 651.1562 | 877.9209 | 971.4934 | 1058.4624 | 1089.3322 | 42.9084 | 309.5554 | 62.9491 | 549.8609 | 54.9653 | 51.2826 | 53.0867 | 76.6886 | 66.4761 |  |  | 2.0945 | -2.593 | -68.653 | 0.80558 | 8.7385 | -197.8026 | 30.9241 | -2.6676 | 11.7292 | 36.3003 | 143.5809 | -0.0022473 | -0.0022358 | 0.00047805 | 129.0319 | 51.9529 | 25.6296 | 22.3325 | 21.7842 | 21.0548 | 20.3177 | 24.2564 | 22.3678 | 22.2597 | 22.199 | 21.7922 | 21.3132 | 22.1087 | 725.8629 | 539.5048 | 423.331 | 259.3879 | 186.7442 | 791.5171 | 407.2135 | 42.3899 | 53.4776 | 61.489 | 71.1092 | 78.2387 | 83.3523 | 86.597 | 90.4042 | 168.8831 | 774.3181 | 735.2988 | 740.1544 | 755.3933 | 97.1291 | 25.8589 | 914.991 | 68.7926 | 22.1801 | 891.136 | 35.9835 | 21.8737 | 70.4792 | 91.6571 | 293.4749 | 81.0616 | 95.7515 | 874.9866 | 840.0449 | 728.9891 | 775.697 | 828.2595 | 902.1103 |  | 1049.1969 | 998.8605 | 1176.2831 | 690.9226 | 777.8339 | 1000.0879 |  | 982.6312 |  |  | 841.1961 | 833.2235 | 831.3449 | [5 empty] | 21.9681 | 720.6631 | 43.3237 | 22.1578 | 574.6434 | 41.5935 | 21.8754 | 680.7189 | 815.6399 | 846.191 |  | 1300.3014 | 1124.4971 | 1061.6522 | 957.0576 | 1036.9613 | 744.7586 | 862.4677 | 1174.6618 | 1184.1477 | 1055.7637 | 1028.4503 | 1025.58 | 1159.3319 | 1130.7996 | 714.51 | 838.2156 | 867.9277 |  | 1164.0958 | 1049.8186 | 1123.5711 | 1166.0346 | 789.6827 | 875.5883 | 1026.3063 | 1095.2407 | 171.9081 | -0.00056388 | 19.5686 | 8.638 | -28.8653 | 3.0905 | 6433.01 | 1.17 | 3.2691 | -3.5483 | -18.2577 | 1.9778 | 7.5175 | -35.7661 | 14.1418 | 177.452 | 255.1794 | 71.5921 | 80.1464 | 10.3583 | 205.543 | 68.7825
42838.4444 | 2088 | 25.0475 | 23.058 | 22.7308 | 22.6086 | 22.209 | 21.7123 | 22.5615 | 21.5972 | 22.3942 | 22.2869 | 22.1775 | 21.8045 | 21.0768 | 21.9969 | 56.4742 | 62.0056 | 71.4003 | 83.8696 | 90.9472 | 92.7413 | 109.0462 | 219.6701 | 276.5323 | 70.8556 | 92.4497 | 302.5762 | 784.2267 | 771.997 | 777.6617 | 83.3917 | 99.7662 | 924.6101 | 79.3349 | 94.5512 | 891.3169 | 1096.6868 | 754.8647 |  | 757.6233 | 995.1809 | 1013.1333 | 883.4304 |  | 512.4413 | 726.4847 | 656.6268 | 882.8872 | 975.2216 | 1059.2857 | 1091.8205 | 43.894 | 309.4773 | 63.5473 | 549.1268 | 54.8578 | 51.2686 | 53.0848 | 76.639 | 66.5685 |  |  | 1.5694 | -1.6783 | -68.0721 | 1.5652 | 7.4163 | -197.7934 | 31.436 | -3.1414 | 12.0203 | 38.0515 | 141.7567 | -0.0026104 | -0.0021997 | 0.00045834 | 129.1556 | 52.0353 | 25.649 | 22.3391 | 21.7893 | 21.0669 | 20.3254 | 24.2688 | 22.3767 | 22.2686 | 22.2035 | 21.8031 | 21.3192 | 22.1176 | 724.6731 | 518.3486 | 398.4132 | 255.4403 | 198.6176 | 790.9146 | 406.9799 | 42.4245 | 53.506 | 61.5183 | 71.1294 | 78.2604 | 83.3567 | 86.5898 | 90.4282 | 169.3851 | 774.1565 | 735.1918 | 739.8746 | 754.6836 | 94.2524 | 27.8816 | 912.3855 | 68.9229 | 22.176 | 889.5755 | 36.0101 | 21.8657 | 70.4902 | 91.6603 | 293.6843 | 81.104 | 95.7906 | 875.8866 | 839.9715 | 725.3937 | 774.8696 | 827.8523 | 902.2806 |  | 1051.9889 | 998.1679 | 1176.3429 | 689.2478 | 777.5731 | 999.5042 |  | 982.1032 |  |  | 847.5469 | 839.2505 | 837.5856 | [5 empty] | 21.964 | 716.6644 | 43.3532 | 22.1567 | 572.1693 | 41.6338 | 21.8753 | 680.9029 | 820.4186 | 846.3431 |  | 1312.3284 | 1122.465 | 1060.8553 | 963.5838 | 1034.7506 | 746.4263 | 862.8047 | 1172.3789 | 1180.3105 | 1073.3641 | 1031.261 | 1023.2916 | 1159.5973 | 1126.7629 | 713.4865 | 834.3485 | 866.1064 |  | 1166.1803 | 1044.9783 | 1125.8041 | 1165.4411 | 787.8186 | 872.2505 | 1023.0235 | 1095.1086 | 183.6903 | 0.0005736 | 19.5687 | 8.6419 | -28.9096 | 3.0905 | 6424.77 | 0.86 | 2.8301 | -2.8545 | -18.1791 | 2.7566 | 6.9276 | -35.7763 | 14.2628 | 178.9937 | 255.2416 | 71.5627 | 80.0469 | 13.0844 | 205.5688 | 68.7556
42838.4445 | 2089 | 25.0517 | 23.0661 | 22.7322 | 22.6081 | 22.2097 | 21.7119 | 22.5622 | 21.6011 | 22.3933 | 22.2918 | 22.1841 | 21.8023 | 21.0817 | 22.0008 | 56.5209 | 62.0575 | 71.4544 | 83.9546 | 90.9908 | 92.7512 | 109.0648 | 219.7761 | 277.0486 | 70.9064 | 92.465 | 302.9524 | 783.7208 | 771.2152 | 777.1567 | 83.4161 | 99.7894 | 927.8098 | 79.3672 | 94.5323 | 896.3929 | 1097.0331 | 756.2188 |  | 759.0943 | 993.5534 | 1010.8098 | 883.5291 |  | 513.0488 | 725.8938 | 657.1469 | 887.2356 | 978.0023 | 1061.5475 | 1095.2499 | 44.7686 | 309.4265 | 63.8956 | 548.4819 | 54.9357 | 51.2598 | 53.0831 | 76.5806 | 66.6664 |  |  | 1.2639 | -1.9662 | -68.7351 | 1.2616 | 7.8665 | -197.7855 | 30.7572 | -3.4226 | 12.0324 | 36.7218 | 147.7771 | -0.002272 | -0.0021176 | 0.00044191 | 129.2993 | 52.1146 | 25.6626 | 22.353 | 21.7907 | 21.0658 | 20.3254 | 24.2699 | 22.3717 | 22.2696 | 22.2018 | 21.7965 | 21.3166 | 22.1199 | 757.8139 | 526.1658 | 389.7869 | 248.4719 | 199.5135 | 792.3368 | 406.7263 | 42.459 | 53.5242 | 61.5366 | 71.1463 | 78.2676 | 83.3682 | 86.5872 | 90.4351 | 169.87 | 774.0498 | 735.4301 | 740.2422 | 755.3006 | 113.1225 | 36.0753 | 912.6275 | 69.0603 | 22.1803 | 889.794 | 36.0547 | 21.8718 | 70.5188 | 91.6796 | 293.9144 | 81.1586 | 95.8241 | 877.846 | 838.8741 | 722.9901 | 774.3532 | 827.5925 | 902.5001 |  | 1056.4928 | 997.6184 | 1176.9906 | 687.6605 | 776.7489 | 999.0858 |  | 981.6957 |  |  | 858.3761 | 849.6384 | 849.1763 | [5 empty] | 21.9643 | 712.522 | 43.3864 | 22.1562 | 571.0087 | 41.6618 | 21.8808 | 680.1429 | 821.4577 | 845.5421 |  | 1314.0338 | 1119.2102 | 1059.2063 | 976.798 | 1035.6732 | 745.9608 | 862.1672 | 1171.7228 | 1176.2662 | 1087.2124 | 1036.8809 | 1022.1109 | 1162.7142 | 1127.291 | 712.8972 | 831.3979 | 864.3676 |  | 1170.0271 | 1041.2822 | 1129.9601 | 1168.1771 | 786.533 | 871.2569 | 1016.5433 | 1095.0635 | 188.062 | 0.00014531 | 19.5687 | 8.6448 | -28.9277 | 3.0905 | 6420.34 | 0.83 | 2.5391 | -3.0886 | -18.262 | 2.4741 | 7.1408 | -35.806 | 14.1199 | 181.5017 | 255.7225 | 71.3674 | 76.912 | 13.9966 | 205.7776 | 68.7077
42838.4445 | 2090 | 25.0576 | 23.0662 | 22.7284 | 22.6116 | 22.2153 | 21.7114 | 22.57 | 21.5984 | 22.3934 | 22.2943 | 22.1874 | 21.8065 | 21.0796 | 22.0046 | 56.5719 | 62.125 | 71.5174 | 84.0477 | 91.0394 | 92.7653 | 109.0895 | 219.8944 | 277.5689 | 70.963 | 92.4815 | 303.3128 | 784.0559 | 771.5261 | 777.6147 | 83.4551 | 99.8293 | 932.514 | 79.4095 | 94.5316 | 895.3111 | 1097.2571 | 757.6943 |  | 760.5484 | 992.4134 | 1009.684 | 882.4112 |  | 512.4076 | 725.0021 | 661.2962 | 888.5326 | 982.8614 | 1066.3541 | 1097.1212 | 44.2017 | 309.2569 | 64.1555 | 547.6137 | 55.0813 | 51.2267 | 53.0945 | 76.5456 | 66.7053 |  |  | 1.599 | -3.0129 | -68.3323 | 0.86603 | 9.893 | -197.7829 | 29.1664 | -3.468 | 11.7535 | 36.4648 | 144.5445 | -0.0021964 | -0.0021898 | 0.0004797 | 129.4431 | 52.1924 | 25.6752 | 22.3511 | 21.7947 | 21.0669 | 20.3361 | 24.278 | 22.3767 | 22.2727 | 22.2065 | 21.7975 | 21.3192 | 22.1204 | 779.7685 | 538.5699 | 391.9706 | 253.9708 | 203.1229 | 793.8285 | 407.0825 | 42.5027 | 53.5408 | 61.5581 | 71.173 | 78.2852 | 83.3788 | 86.5878 | 90.4455 | 170.3789 | 774.0476 | 736.3023 | 741.1702 | 757.2306 | 94.286 | 26.8125 | 914.8228 | 69.1894 | 22.1792 | 891.5339 | 36.0909 | 21.8791 | 70.5445 | 91.6881 | 294.1403 | 81.204 | 95.8598 | 880.3037 | 837.1335 | 721.2437 | 773.8413 | 827.1703 | 902.6927 |  | 1063.8384 | 997.4963 | 1178.0663 | 686.8773 | 775.8625 | 999.0384 |  | 981.7188 |  |  | 880.8609 | 867.3116 | 867.0234 | [5 empty] | 21.9641 | 709.3706 | 43.4213 | 22.155 | 570.4201 | 41.689 | 21.8725 | 678.8721 | 820.4447 | 844.8865 |  | 1324.8947 | 1116.938 | 1062.5413 | 993.2554 | 1039.3342 | 744.3445 | 861.9016 | 1175.003 | 1174.7077 | 1102.727 | 1046.4503 | 1032.1041 | 1166.301 | 1136.5037 | 713.424 | 830.3586 | 863.9214 |  | 1170.1315 | 1037.3145 | 1134.6618 | 1172.5103 | 786.0162 | 871.7453 | 1007.9151 | 1094.9313 | 190.255 | 0.00081938 | 19.5701 | 8.6497 | -28.8444 | 3.0904 | 6367.36 | 0.99 | 2.8566 | -3.8217 | -18.2003 | 2.049 | 8.0224 | -35.8702 | 13.7746 | 185.6493 | 256.5006 | 71.1321 | 75.0484 | 13.8189 | 205.9456 | 68.6535
42838.4445 | 2091 | 25.0687 | 23.0638 | 22.7362 | 22.6086 | 22.2157 | 21.7113 | 22.5698 | 21.5998 | 22.3933 | 22.2885 | 22.1785 | 21.8078 | 21.0722 | 22.0044 | 56.6043 | 62.1823 | 71.5735 | 84.1179 | 91.0732 | 92.7802 | 109.1076 | 220.0274 | 278.0844 | 71.012 | 92.4895 | 303.6686 | 785.9393 | 773.6187 | 779.6229 | 83.4833 | 99.863 | 936.917 | 79.4471 | 94.5327 | 899.0301 | 1095.702 | 759.0804 |  | 762.14 | 991.1767 | 1007.9955 | 881.0916 |  | 513.6552 | 724.2971 | 660.2202 | 883.6674 | 985.0283 | 1069.306 | 1096.8667 | 43.4443 | 309.146 | 65.7707 | 547.01 | 55.1409 | 51.1943 | 53.0952 | 76.5337 | 66.7293 |  |  | 1.9381 | -2.1199 | -68.8863 | 0.79441 | 8.5499 | -197.7698 | 31.1554 | -3.3471 | 12.1735 | 35.5165 | 147.3414 | -0.0022342 | -0.0020108 | 0.00047312 | 129.5717 | 52.2704 | 25.676 | 22.3478 | 21.787 | 21.0605 | 20.3307 | 24.2818 | 22.3726 | 22.2708 | 22.1972 | 21.7945 | 21.3187 | 22.1211 | 766.1062 | 524.7442 | 380.2212 | 255.989 | 201.1557 | 793.9205 | 407.0032 | 42.5456 | 53.5653 | 61.591 | 71.1935 | 78.2978 | 83.3886 | 86.5824 | 90.457 | 170.9013 | 774.2348 | 737.2678 | 742.1549 | 758.9818 | 86.4444 | 29.202 | 916.4308 | 69.304 | 22.1735 | 892.715 | 36.1161 | 21.8647 | 70.5526 | 91.6894 | 294.3393 | 81.2377 | 95.8792 | 881.6898 | 833.8758 | 720.0355 | 773.3177 | 826.9595 | 902.9834 |  | 1069.9217 | 997.6476 | 1179.2371 | 687.1482 | 775.4901 | 999.197 |  | 981.9321 |  |  | 882.8485 | 871.8313 | 871.1074 | [5 empty] | 21.9671 | 707.6305 | 43.4588 | 22.1568 | 569.8695 | 41.7282 | 21.8751 | 677.7974 | 817.2261 | 845.0839 |  | 1332.6125 | 1116.467 | 1064.7333 | 1002.6883 | 1046.1005 | 742.6826 | 860.5797 | 1178.366 | 1175.3163 | 1101.7069 | 1055.2972 | 1040.2819 | 1168.055 | 1134.7253 | 714.3877 | 831.0647 | 864.667 |  | 1168.1806 | 1034.3052 | 1137.645 | 1173.7353 | 786.2282 | 873.4349 | 1002.2419 | 1094.6651 | 189.3093 | -0.0025581 | 19.5696 | 8.6755 | -28.7945 | 3.0905 | 6344.2 | 0.85 | 3.1479 | -3.2046 | -18.2675 | 1.9617 | 7.4662 | -35.9085 | 14.2523 | 189.1301 | 257.3415 | 71.0168 | 76.602 | 15.1099 | 205.0328 | 68.6588
42838.4445 | 2092 | 25.0712 | 23.0661 | 22.7379 | 22.6082 | 22.2113 | 21.7154 | 22.5661 | 21.5998 | 22.402 | 22.2904 | 22.1871 | 21.8161 | 21.0726 | 22.0034 | 56.6441 | 62.2361 | 71.6273 | 84.1893 | 91.1016 | 92.7902 | 109.1363 | 220.1691 | 278.6165 | 71.0592 | 92.504 | 304.0412 | 788.6156 | 776.6261 | 782.3656 | 83.5159 | 99.9101 | 937.5493 | 79.4736 | 94.5092 | 898.7954 | 1094.2122 | 760.2113 |  | 763.7086 | 989.5993 | 1005.9604 | 879.4449 |  | 513.3053 | 723.1722 | 655.622 | 883.2236 | 988.5102 | 1070.7664 | 1096.608 | 43.0136 | 309.0331 | 67.6205 | 546.363 | 55.082 | 51.1766 | 53.1017 | 76.5562 | 66.7882 |  |  | 1.5602 | -2.1041 | -68.2462 | 1.1466 | 9.2451 | -197.8532 | 31.2409 | -3.2399 | 12.0709 | 36.2775 | 142.6408 | -0.001973 | -0.0019023 | 0.00044684 | 129.6824 | 52.3442 | 25.6881 | 22.3457 | 21.7909 | 21.0653 | 20.3295 | 24.283 | 22.3751 | 22.2649 | 22.1927 | 21.7942 | 21.3185 | 22.1187 | 732.8046 | 496.7162 | 381.6079 | 256.1503 | 205.3311 | 792.5219 | 407.1642 | 42.5876 | 53.599 | 61.6138 | 71.229 | 78.3156 | 83.4091 | 86.5836 | 90.4722 | 171.4631 | 774.3466 | 737.5352 | 742.7354 | 760.5124 | 89.698 | 26.6052 | 916.6796 | 69.4348 | 22.175 | 892.3944 | 36.1537 | 21.8665 | 70.577 | 91.7036 | 294.5301 | 81.2877 | 95.9174 | 882.3703 | 833.9632 | 719.2565 | 773.0024 | 827.1229 | 903.3925 |  | 1074.7887 | 997.776 | 1180.1854 | 687.5884 | 775.4192 | 999.3311 |  | 982.1568 |  |  | 879.6891 | 871.7008 | 870.4721 | [5 empty] | 21.9672 | 706.8535 | 43.4917 | 22.1548 | 569.7198 | 41.756 | 21.8741 | 677.5777 | 814.5239 | 845.7999 |  | 1342.1854 | 1117.6509 | 1068.2206 | 1003.5277 | 1051.947 | 742.3509 | 858.1233 | 1181.3191 | 1176.489 | 1086.546 | 1059.1958 | 1043.2924 | 1169.1418 | 1135.3362 | 715.3001 | 833.6409 | 865.5101 |  | 1167.1474 | 1032.3805 | 1139.0908 | 1173.2053 | 787.0948 | 876.2529 | 1002.9656 | 1094.2564 | 185.1457 | -4.4299e-05 | 19.5696 | 8.7158 | -28.8285 | 3.0905 | 6281.02 | 1.05 | 2.8281 | -3.1908 | -18.1721 | 2.3555 | 7.768 | -35.9356 | 14.2796 | 191.9428 | 258.0238 | 70.9841 | 79.7622 | 14.9853 | 204.172 | 68.6486
42838.4445 | 2093 | 25.0788 | 23.0628 | 22.729 | 22.6047 | 22.2097 | 21.7068 | 22.5675 | 21.6005 | 22.397 | 22.2841 | 22.1802 | 21.8086 | 21.0727 | 22.0025 | 56.6915 | 62.2896 | 71.6835 | 84.26 | 91.13 | 92.8018 | 109.1665 | 220.3223 | 279.1552 | 71.1004 | 92.5159 | 304.4127 | 791.6914 | 779.9111 | 785.2917 | 83.567 | 99.9469 | 938.4578 | 79.5521 | 94.5103 | 893.1898 | 1091.3468 | 761.3786 |  | 765.1873 | 988.3749 | 1003.7318 | 878.7243 |  | 511.7223 | 721.9072 | 652.4698 | 882.5314 | 990.0491 | 1071.657 | 1096.2773 | 43.4054 | 308.8058 | 66.6206 | 545.8435 | 55.0645 | 51.1725 | 53.1098 | 76.6246 | 66.8271 |  |  | 1.4709 | -2.6929 | -68.2258 | 1.2084 | 8.6136 | -197.8755 | 29.4607 | -3.0743 | 12.3434 | 37.1213 | 145.1249 | -0.0020124 | -0.0019155 | 0.00046491 | 129.7953 | 52.4129 | 25.6969 | 22.3372 | 21.7844 | 21.0582 | 20.3207 | 24.2811 | 22.3715 | 22.2559 | 22.1915 | 21.7859 | 21.3105 | 22.1093 | 671.9938 | 473.0781 | 367.2617 | 246.9857 | 202.1876 | 791.0289 | 406.9484 | 42.6259 | 53.6236 | 61.6402 | 71.2509 | 78.3243 | 83.4157 | 86.5768 | 90.4858 | 171.971 | 774.6785 | 737.9363 | 743.3076 | 762.6907 | 98.8961 | 31.4681 | 915.9417 | 69.5765 | 22.1766 | 891.7745 | 36.1928 | 21.8709 | 70.6001 | 91.7149 | 294.716 | 81.3344 | 95.975 | 882.7928 | 833.104 | 718.4357 | 772.5582 | 826.4035 | 903.8863 |  | 1078.7564 | 997.8858 | 1180.7242 | 687.4758 | 775.1704 | 999.5175 |  | 982.3477 |  |  | 873.4611 | 868.1011 | 866.3606 | [5 empty] | 21.9724 | 706.0767 | 43.5315 | 22.1584 | 569.586 | 41.7914 | 21.8736 | 677.8854 | 812.79 | 846.2446 |  | 1337.1032 | 1118.8719 | 1069.0028 | 998.5845 | 1054.9284 | 742.0939 | 855.8123 | 1183.0525 | 1179.1726 | 1079.0235 | 1058.3281 | 1041.1686 | 1168.2916 | 1137.3318 | 716.2069 | 837.0249 | 865.9063 |  | 1166.5617 | 1030.7869 | 1137.8456 | 1173.1118 | 788.3229 | 877.6483 | 1008.5504 | 1093.9 | 188.7201 | -0.00014963 | 19.5693 | 8.7687 | -28.8351 | 3.0905 | 6261.81 | 0.63 | 2.7497 | -3.6075 | -18.1579 | 2.4165 | 7.5005 | -35.9495 | 13.8714 | 194.2529 | 258.411 | 70.9152 | 85.9441 | 16.5399 | 202.4563 | 68.6838
42838.4445 | 2094 | 25.0837 | 23.069 | 22.7324 | 22.5999 | 22.2145 | 21.7112 | 22.5544 | 21.599 | 22.4024 | 22.2906 | 22.1833 | 21.8103 | 21.0783 | 21.9983 | 56.7384 | 62.351 | 71.7415 | 84.3237 | 91.1644 | 92.8214 | 109.1939 | 220.4843 | 279.6998 | 71.149 | 92.5347 | 304.7921 | 794.0578 | 782.6558 | 787.5777 | 83.5974 | 99.9913 | 937.5964 | 79.5909 | 94.5015 | 888.1363 | 1090.8428 | 762.5373 |  | 766.6754 | 987.3284 | 1001.937 | 878.2975 |  | 511.1468 | 722.8622 | 652.9783 | 879.7911 | 990.0902 | 1070.5125 | 1097.3845 | 44.5211 | 308.5901 | 65.915 | 545.2568 | 55.0219 | 51.1799 | 53.1196 | 76.7406 | 66.8318 |  |  | 1.6437 | -3.287 | -68.1207 | 1.2951 | 9.2352 | -197.7625 | 29.3181 | -4.0318 | 12.2747 | 37.9091 | 147.0056 | -0.0022211 | -0.0020946 | 0.00044355 | 129.9254 | 52.5069 | 25.7157 | 22.3506 | 21.7954 | 21.0755 | 20.3384 | 24.3025 | 22.3825 | 22.2646 | 22.1995 | 21.7979 | 21.3195 | 22.1158 | 668.4288 | 458.6326 | 378.5933 | 259.6721 | 207.3003 | 790.1257 | 407.2165 | 42.6577 | 53.647 | 61.6597 | 71.2715 | 78.3447 | 83.4242 | 86.5701 | 90.4988 | 172.4484 | 775.2398 | 739.5514 | 744.7759 | 764.6145 | 91.653 | 26.4078 | 915.9769 | 69.7142 | 22.177 | 891.4684 | 36.2263 | 21.8668 | 70.6191 | 91.7274 | 294.9103 | 81.3801 | 96.0265 | 882.8582 | 828.9274 | 717.6813 | 771.8384 | 824.8275 | 904.3706 |  | 1081.1414 | 998.0029 | 1180.982 | 687.2751 | 774.8352 | 999.7602 |  | 982.5961 |  |  | 866.3417 | 863.1181 | 861.1146 | [5 empty] | 21.9697 | 705.1318 | 43.5682 | 22.1582 | 569.3929 | 41.8247 | 21.8776 | 678.2583 | 811.4752 | 845.6367 |  | 1342.4917 | 1121.4672 | 1064.0957 | 996.6838 | 1055.0243 | 742.157 | 853.9937 | 1184.308 | 1183.5976 | 1073.2095 | 1055.9175 | 1036.7296 | 1168.2392 | 1135.8969 | 716.9797 | 839.7309 | 865.9794 |  | 1173.7069 | 1029.3676 | 1134.8976 | 1173.3298 | 790.043 | 878.6716 | 1021.6309 | 1093.592 | 185.7802 | 0.0014303 | 19.5697 | 8.8349 | -28.7621 | 3.0905 | 6262.38 | 0.74 | 2.9099 | -3.9875 | -18.1526 | 2.503 | 7.7631 | -35.924 | 13.8319 | 195.6458 | 258.5947 | 70.824 | 85.9933 | 15.3298 | 202.1639 | 68.7926
42838.4445 | 2095 | 25.0876 | 23.0658 | 22.731 | 22.6015 | 22.2082 | 21.7149 | 22.5534 | 21.5986 | 22.3948 | 22.284 | 22.1813 | 21.8128 | 21.0779 | 21.9994 | 56.7789 | 62.4099 | 71.7823 | 84.3826 | 91.1889 | 92.8339 | 109.208 | 220.6335 | 280.22 | 71.1868 | 92.551 | 305.159 | 795.8047 | 785.2212 | 789.6432 | 83.6278 | 100.0166 | 937.5591 | 79.6163 | 94.492 | 885.7288 | 1090.9547 | 763.5245 |  | 768.4486 | 986.3901 | 1000.4813 | 878.5994 |  | 510.8165 | 725.6263 | 653.6857 | 875.3571 | 987.7954 | 1068.598 | 1096.4645 | 45.0566 | 308.348 | 67.3677 | 544.7467 | 54.8973 | 51.184 | 53.1187 | 76.8865 | 66.8395 |  |  | 1.1936 | -2.5359 | -68.2856 | 0.9324 | 8.8922 | -197.7901 | 30.2125 | -3.2853 | 12.3755 | 38.5456 | 152.8042 | -0.0020962 | -0.0019878 | 0.00045341 | 130.0271 | 52.5776 | 25.7159 | 22.3506 | 21.7869 | 21.0625 | 20.3403 | 24.2996 | 22.3824 | 22.2647 | 22.1947 | 21.7935 | 21.3099 | 22.1106 | 643.0865 | 455.6738 | 375.5116 | 256.3357 | 204.4249 | 789.115 | 407.2405 | 42.6942 | 53.664 | 61.6791 | 71.2932 | 78.355 | 83.4422 | 86.5822 | 90.5124 | 172.9403 | 775.8739 | 740.9807 | 746.3077 | 767.4198 | 62.1571 | 30.5106 | 915.7116 | 69.8436 | 22.1743 | 890.7664 | 36.269 | 21.8715 | 70.6474 | 91.7411 | 295.1218 | 81.4318 | 96.0714 | 883.2086 | 825.8862 | 716.6314 | 771.0564 | 823.5341 | 904.8275 |  | 1083.9673 | 998.1035 | 1180.6086 | 686.8004 | 774.3166 | 1000.0122 |  | 982.8054 |  |  | 863.5183 | 861.4608 | 860.2455 | [5 empty] | 21.9673 | 703.8877 | 43.6042 | 22.1562 | 569.4478 | 41.8594 | 21.8749 | 678.6268 | 810.4973 | 844.8059 |  | 1356.7484 | 1124.9011 | 1062.7248 | 1000.3869 | 1055.2928 | 742.6964 | 852.9226 | 1186.5753 | 1187.7929 | 1064.9819 | 1055.3822 | 1036.5336 | 1168.5517 | 1137.9507 | 717.2825 | 842.2801 | 866.0213 |  | 1179.7663 | 1029.5996 | 1135.1162 | 1173.4819 | 791.929 | 879.1003 | 1033.4041 | 1093.4037 | 196.211 | -0.00031113 | 19.5688 | 8.9067 | -28.9137 | 3.0905 | 6268.54 | 0.97 | 2.4821 | -3.5072 | -18.1998 | 2.1267 | 7.6122 | -35.9009 | 14.0312 | 197.3086 | 258.3212 | 70.6875 | 88.4216 | 15.6765 | 202.223 | 68.8981
42838.4445 | 2096 | 25.0882 | 23.0612 | 22.7199 | 22.5982 | 22.2002 | 21.7121 | 22.5582 | 21.5903 | 22.3937 | 22.2839 | 22.1793 | 21.8005 | 21.0696 | 21.9957 | 56.8243 | 62.4655 | 71.8397 | 84.4509 | 91.2183 | 92.8561 | 109.2265 | 220.7979 | 280.7261 | 71.2347 | 92.5702 | 305.528 | 797.2654 | 787.3907 | 791.3537 | 83.6572 | 100.0616 | 938.6843 | 79.6534 | 94.4766 | 888.5005 | 1091.9448 | 764.5847 |  | 770.3499 | 985.6733 | 999.7761 | 879.8337 |  | 509.768 | 726.9426 | 652.9636 | 873.9473 | 984.4623 | 1065.9643 | 1094.4157 | 44.9274 | 308.1644 | 69.7553 | 544.4415 | 54.7797 | 51.1904 | 53.1228 | 77.052 | 66.8463 |  |  | 1.8434 | -2.9571 | -68.1299 | 1.0106 | 10.2124 | -197.8197 | 30.2532 | -4.1165 | 12.9285 | 40.6522 | 150.391 | -0.0024823 | -0.0021833 | 0.00043698 | 130.1587 | 52.6699 | 25.7263 | 22.3452 | 21.7894 | 21.0631 | 20.3234 | 24.3069 | 22.3832 | 22.266 | 22.1905 | 21.7856 | 21.3214 | 22.1075 | 628.3592 | 450.8546 | 369.5616 | 252.1051 | 199.7124 | 786.3543 | 407.0915 | 42.7363 | 53.6837 | 61.7083 | 71.3211 | 78.3681 | 83.4417 | 86.5839 | 90.5181 | 173.4578 | 776.5487 | 743.1288 | 748.487 | 768.2373 | 72.2029 | 19.6812 | 913.9058 | 69.9743 | 22.1804 | 889.5859 | 36.3039 | 21.8776 | 70.6712 | 91.7526 | 295.3477 | 81.4778 | 96.1097 | 883.8307 | 825.7647 | 715.4157 | 770.2635 | 822.2164 | 905.2776 |  | 1088.5872 | 997.9409 | 1179.9368 | 685.8923 | 773.3694 | 1000.0326 |  | 982.7585 |  |  | 872.018 | 866.2431 | 865.0405 | [5 empty] | 21.9696 | 702.304 | 43.6447 | 22.1587 | 570.0216 | 41.8957 | 21.8815 | 679.6136 | 810.5577 | 844.6517 |  | 1344.4887 | 1127.8221 | 1053.811 | 1004.1509 | 1056.7098 | 743.3297 | 853.4919 | 1188.7641 | 1190.2496 | 1053.9038 | 1057.0026 | 1040.014 | 1169.1697 | 1136.8583 | 716.4473 | 844.2776 | 865.9904 |  | 1181.6214 | 1034.538 | 1139.1533 | 1172.9531 | 793.1717 | 879.4211 | 1043.6528 | 1093.362 | 190.2581 | 0.00047533 | 19.5679 | 8.9825 | -28.8534 | 3.0904 | 6298.79 | 0.89 | 3.0871 | -3.7898 | -18.191 | 2.2155 | 8.1497 | -35.8683 | 14.0269 | 200.0567 | 257.8393 | 70.4398 | 89.0037 | 16.3105 | 202.7868 | 69.071
42838.4445 | 2097 | 25.1006 | 23.0709 | 22.7195 | 22.6045 | 22.2051 | 21.7158 | 22.5639 | 21.5938 | 22.3968 | 22.2885 | 22.1798 | 21.8028 | 21.0739 | 22.005 | 56.8651 | 62.5327 | 71.8949 | 84.5199 | 91.2488 | 92.8795 | 109.2461 | 220.9596 | 281.2329 | 71.2911 | 92.5865 | 305.8891 | 798.5352 | 789.3485 | 792.9928 | 83.6882 | 100.11 | 940.6551 | 79.6982 | 94.4622 | 897.2765 | 1093.7338 | 765.544 |  | 772.2499 | 985.1958 | 999.3836 | 880.771 |  | 510.6255 | 727.8478 | 651.0662 | 869.7623 | 979.022 | 1063.3794 | 1093.4509 | 44.8087 | 307.9689 | 71.8351 | 544.1876 | 54.7091 | 51.1734 | 53.1208 | 77.2291 | 66.8674 |  |  | 1.647 | -1.861 | -68.7443 | 1.1105 | 9.4541 | -197.802 | 30.8321 | -3.7216 | 12.603 | 38.8028 | 144.0133 | -0.0026465 | -0.0023525 | 0.00042713 | 130.2691 | 52.7458 | 25.7388 | 22.3528 | 21.7913 | 21.0692 | 20.3326 | 24.317 | 22.3905 | 22.2672 | 22.202 | 21.7906 | 21.327 | 22.1241 | 627.5123 | 440.4136 | 353.6119 | 243.8836 | 191.7512 | 783.4854 | 406.2025 | 42.7796 | 53.7107 | 61.7393 | 71.3404 | 78.3771 | 83.457 | 86.5827 | 90.5311 | 173.9587 | 777.0455 | 744.1641 | 749.7022 | 768.0923 | 91.3284 | 27.0834 | 912.8409 | 70.1022 | 22.1853 | 890.1295 | 36.3351 | 21.8784 | 70.6893 | 91.7488 | 295.5575 | 81.5195 | 96.1363 | 884.7507 | 824.9782 | 714.3608 | 769.8012 | 821.1729 | 905.6453 |  | 1092.3693 | 997.6353 | 1179.1279 | 685.3501 | 772.5074 | 999.9072 |  | 982.5796 |  |  | 876.9864 | 870.0848 | 869.039 | [5 empty] | 21.9742 | 700.7278 | 43.6764 | 22.1628 | 570.8838 | 41.9336 | 21.8841 | 680.7523 | 811.5693 | 845.1749 |  | 1325.0585 | 1129.0924 | 1046.7554 | 1000.194 | 1058.2311 | 744.1368 | 854.864 | 1189.5821 | 1194.8619 | 1049.0128 | 1055.2664 | 1038.3564 | 1171.8638 | 1137.3623 | 714.0012 | 845.3274 | 866.0776 |  | 1181.9515 | 1040.024 | 1143.9241 | 1173.444 | 793.1288 | 879.7003 | 1062.9858 | 1093.4267 | 188.1781 | 0.00017338 | 19.5684 | 9.0472 | -28.8466 | 3.0905 | 6349.95 | 0.91 | 2.9202 | -3.0079 | -18.2811 | 2.3235 | 7.8337 | -35.832 | 14.1468 | 202.3267 | 257.2629 | 70.2072 | 88.0083 | 17.9205 | 203.8446 | 69.2192
42838.4446 | 2098 | 25.1126 | 23.0804 | 22.7313 | 22.6085 | 22.2127 | 21.7216 | 22.5704 | 21.6034 | 22.4058 | 22.2901 | 22.1852 | 21.8096 | 21.0876 | 22.0138 | 56.9023 | 62.5912 | 71.9445 | 84.5826 | 91.2781 | 92.892 | 109.2676 | 221.1158 | 281.754 | 71.3406 | 92.5983 | 306.2603 | 800.1387 | 791.152 | 794.7129 | 83.7015 | 100.1578 | 942.2915 | 79.7309 | 94.4526 | 905.2469 | 1094.8699 | 766.498 |  | 774.0333 | 984.6951 | 998.3709 | 881.4331 |  | 510.5892 | 726.5678 | 647.1855 | 874.8489 | 979.3101 | 1063.0918 | 1093.3366 | 44.9383 | 307.8622 | 70.6396 | 543.9596 | 54.6786 | 51.171 | 53.1229 | 77.4006 | 66.8802 |  |  | 2.0774 | -0.77743 | -68.2837 | 1.4883 | 8.6379 | -197.8138 | 31.1587 | -3.441 | 12.3959 | 38.4627 | 149.0821 | -0.0024231 | -0.0022506 | 0.00045013 | 130.3721 | 52.8291 | 25.7515 | 22.3531 | 21.7929 | 21.0697 | 20.3327 | 24.32 | 22.3878 | 22.2711 | 22.2047 | 21.8067 | 21.3278 | 22.1217 | 646.8048 | 473.7945 | 380.4735 | 249.5376 | 193.0596 | 782.3527 | 406.4881 | 42.8244 | 53.7379 | 61.7628 | 71.3694 | 78.397 | 83.4711 | 86.5875 | 90.5546 | 174.4272 | 777.5734 | 745.812 | 751.6458 | 769.3814 | 95.6612 | 43.4404 | 913.9935 | 70.2317 | 22.1819 | 892.1439 | 36.38 | 21.8724 | 70.7086 | 91.7537 | 295.7561 | 81.5605 | 96.1659 | 884.8774 | 823.7407 | 712.6728 | 769.6418 | 820.687 | 906.0456 |  | 1095.3447 | 997.5047 | 1179.1141 | 685.2342 | 771.8728 | 999.9359 |  | 982.5397 |  |  | 887.7041 | 880.5009 | 881.3542 | [5 empty] | 21.971 | 699.4082 | 43.7138 | 22.1607 | 571.2511 | 41.9651 | 21.8751 | 680.5722 | 812.1708 | 845.3596 |  | 1334.6079 | 1130.3397 | 1051.3533 | 995.4124 | 1057.8932 | 744.497 | 855.2033 | 1188.9659 | 1196.4648 | 1057.0244 | 1052.1608 | 1037.768 | 1173.9489 | 1138.65 | 711.8931 | 844.7513 | 865.9098 |  | 1187.5837 | 1047.1904 | 1144.8805 | 1174.1939 | 791.9258 | 879.9635 | 1086.9717 | 1093.5862 | 190.0404 | 0.00080535 | 19.5694 | 9.1007 | -28.8351 | 3.0905 | 6381.79 | 1.15 | 3.2823 | -1.9428 | -18.2081 | 2.6882 | 7.4871 | -35.8293 | 14.22 | 204.122 | 257.2565 | 70.0283 | 85.4362 | 14.988 | 204.5167 | 69.3369
42838.4446 | 2099 | 25.1196 | 23.0873 | 22.73 | 22.6104 | 22.2187 | 21.7177 | 22.5648 | 21.606 | 22.4041 | 22.2948 | 22.1834 | 21.8073 | 21.0814 | 22.0126 | 56.9365 | 62.6468 | 71.9998 | 84.6491 | 91.3122 | 92.9016 | 109.2879 | 221.2896 | 282.2744 | 71.3897 | 92.616 | 306.6274 | 801.0324 | 791.4345 | 795.3921 | 83.7546 | 100.2222 | 939.5398 | 79.7793 | 94.4778 | 911.8846 | 1094.7824 | 767.6893 |  | 775.7731 | 984.2116 | 997.9932 | 881.9737 |  | 511.5639 | 724.0302 | 643.1365 | 878.5437 | 979.0383 | 1063.0475 | 1093.1493 | 45.1888 | 307.8273 | 70.0776 | 543.9084 | 54.5139 | 51.1672 | 53.1236 | 77.5598 | 66.8809 |  |  | 1.9722 | -2.6588 | -69.3824 | 1.3668 | 9.134 | -197.7717 | 31.9979 | -3.2557 | 11.8818 | 37.3991 | 154.0628 | -0.0020601 | -0.0020781 | 0.00048134 | 130.4682 | 52.9041 | 25.7531 | 22.3434 | 21.7851 | 21.0627 | 20.3223 | 24.3205 | 22.3826 | 22.2646 | 22.1961 | 21.7917 | 21.3208 | 22.1145 | 671.6364 | 515.5306 | 406.7075 | 250.214 | 197.9133 | 781.7854 | 407.4449 | 42.8581 | 53.7582 | 61.7959 | 71.3925 | 78.418 | 83.4837 | 86.5958 | 90.5702 | 174.9001 | 778.0036 | 746.4725 | 752.4872 | 770.3697 | 69.9125 | 26.7874 | 918.801 | 70.3661 | 22.1816 | 894.5453 | 36.4128 | 21.8701 | 70.7287 | 91.7638 | 295.9694 | 81.6069 | 96.2042 | 884.0644 | 823.9556 | 710.5163 | 769.5843 | 820.1206 | 906.4286 |  | 1098.246 | 997.76 | 1180.3599 | 684.9342 | 771.1644 | 1000.3261 |  | 982.7965 |  |  | 909.5593 | 895.6633 | 896.2837 | [5 empty] | 21.9815 | 697.6621 | 43.757 | 22.163 | 570.9851 | 41.9963 | 21.8872 | 680.5873 | 811.9029 | 845.2727 |  | 1340.3389 | 1131.2337 | 1056.895 | 995.75 | 1058.4447 | 743.6399 | 855.2811 | 1188.7527 | 1196.1171 | 1062.7969 | 1052.2777 | 1035.8557 | 1173.7845 | 1139.3312 | 710.9483 | 842.9962 | 866.6226 |  | 1195.4504 | 1053.8995 | 1144.0285 | 1175.5513 | 791.0818 | 880.6606 | 1099.1978 | 1093.7516 | 181.315 | 0.00052449 | 19.5698 | 9.1302 | -28.8191 | 3.0904 | 6425.17 | 1.09 | 3.1992 | -3.5883 | -18.3307 | 2.5728 | 7.699 | -35.8249 | 14.41 | 205.8837 | 258.1506 | 69.8338 | 82.4629 | 12.2477 | 204.4484 | 69.4346
42838.4446 | 2100 | 25.1284 | 23.0811 | 22.7293 | 22.6035 | 22.2111 | 21.7194 | 22.5675 | 21.5958 | 22.4071 | 22.2881 | 22.1839 | 21.8078 | 21.0827 | 22.0086 | 57.0086 | 62.7171 | 72.0739 | 84.7332 | 91.3435 | 92.925 | 109.3322 | 221.4875 | 282.8097 | 71.4417 | 92.6446 | 306.9928 | 803.0987 | 793.8798 | 797.8471 | 83.7822 | 100.2774 | 935.7979 | 79.8029 | 94.4674 | 908.0225 | 1093.8076 | 769.0034 |  | 777.8832 | 983.6606 | 998.9039 | 881.6558 |  | 513.4919 | 721.9507 | 642.3462 | 871.0726 | 975.6854 | 1063.2174 | 1092.8758 | 44.2377 | 307.7291 | 71.6417 | 544.0673 | 54.3063 | 51.1745 | 53.1228 | 77.6986 | 66.7717 |  |  | 1.7731 | -2.4183 | -68.3014 | 0.72935 | 7.9552 | -197.8296 | 31.6548 | -3.5199 | 11.7325 | 36.341 | 158.1482 | -0.0017299 | -0.0019319 | 0.00046655 | 130.6048 | 52.9784 | 25.7648 | 22.3541 | 21.7792 | 21.0626 | 20.3252 | 24.3279 | 22.3812 | 22.2611 | 22.1957 | 21.7835 | 21.311 | 22.1166 | 659.9106 | 507.6172 | 394.6913 | 247.3923 | 199.1525 | 780.208 | 407.1645 | 42.8964 | 53.7818 | 61.8186 | 71.4174 | 78.4277 | 83.5021 | 86.5907 | 90.5703 | 175.359 | 778.311 | 746.9152 | 753.0552 | 769.5323 | 109.3792 | 24.9809 | 923.7442 | 70.4988 | 22.1875 | 896.6111 | 36.4456 | 21.8699 | 70.7458 | 91.7755 | 296.1789 | 81.6514 | 96.225 | 882.2493 | 822.4514 | 710.1095 | 769.667 | 820.2749 | 906.9111 |  | 1100.3218 | 998.4398 | 1182.1213 | 684.7535 | 770.3836 | 1001.1756 |  | 983.5365 |  |  | 902.9497 | 891.9404 | 891.538 | [5 empty] | 21.983 | 696.6835 | 43.797 | 22.1726 | 571.9037 | 42.0376 | 21.8884 | 679.4965 | 812.0619 | 845.2685 |  | 1339.1127 | 1131.8643 | 1055.1221 | 1003.5075 | 1058.7492 | 742.5025 | 856.9061 | 1189.8293 | 1196.2464 | 1060.9429 | 1053.7778 | 1032.8092 | 1174.8869 | 1143.4723 | 712.0931 | 842.5201 | 867.6338 |  | 1197.2464 | 1058.9361 | 1145.0611 | 1178.6145 | 791.8714 | 880.9636 | 1115.5879 | 1093.6472 | 167.2648 | 0.0011354 | 19.5695 | 9.141 | -28.8915 | 3.0904 | 6423.86 | 0.93 | 3.0369 | -3.4186 | -18.1683 | 1.8775 | 7.1855 | -35.8324 | 14.3334 | 207.1451 | 259.4096 | 69.6157 | 83.1714 | 13.5316 | 203.8648 | 69.5474
42838.4446 | 2101 | 25.1219 | 23.0691 | 22.7199 | 22.5971 | 22.2037 | 21.709 | 22.556 | 21.5874 | 22.3999 | 22.2852 | 22.1796 | 21.7974 | 21.0689 | 21.9982 | 57.0524 | 62.7757 | 72.1233 | 84.8141 | 91.3814 | 92.9368 | 109.3674 | 221.526 | 283.341 | 71.4963 | 92.6491 | 307.3545 | 805.174 | 795.9942 | 799.5595 | 83.8151 | 100.3321 | 931.0406 | 79.8424 | 94.474 | 905.9488 | 1091.9882 | 769.9011 |  | 779.4391 | 983.4461 | 999.0837 | 881.0776 |  | 512.8593 | 721.414 | 642.2678 | 866.8707 | 978.0686 | 1064.5543 | 1092.3108 | 43.2137 | 307.6568 | 72.9342 | 544.2076 | 54.3133 | 51.167 | 53.1284 | 77.8014 | 66.7678 |  |  | 2.1497 | -2.848 | -68.7824 | 1.6605 | 7.2737 | -197.8013 | 30.7881 | -3.3339 | 10.9063 | 34.1455 | 156.5745 | -0.0016773 | -0.0019056 | 0.00044848 | 130.8719 | 53.0547 | 25.7744 | 22.3534 | 21.7858 | 21.053 | 20.3323 | 24.337 | 22.3745 | 22.2629 | 22.195 | 21.7881 | 21.3102 | 22.1182 | 702.0443 | 504.2377 | 365.9587 | 237.6918 | 192.078 | 781.0373 | 406.8267 | 42.9275 | 53.8019 | 61.8383 | 71.4324 | 78.4402 | 83.4996 | 86.5972 | 90.5828 | 175.856 | 778.1196 | 745.3418 | 751.316 | 764.5993 | 100.5497 | 22.2905 | 927.3183 | 70.6369 | 22.1842 | 897.6716 | 36.4804 | 21.8719 | 70.7601 | 91.7897 | 296.3876 | 81.7015 | 96.2546 | 880.7451 | 820.4285 | 712.0284 | 769.4019 | 819.366 | 907.4223 |  | 1099.3415 | 999.3868 | 1183.0813 | 685.2058 | 770.0108 | 1002.1213 |  | 984.4296 |  |  | 899.1989 | 891.0432 | 890.8198 | [5 empty] | 21.9831 | 697.135 | 43.8296 | 22.1627 | 572.8661 | 42.0662 | 21.8799 | 679.0835 | 812.346 | 845.9729 |  | 1338.5417 | 1133.9311 | 1059.6112 | 1008.6648 | 1058.9277 | 741.3158 | 859.1769 | 1189.677 | 1198.4371 | 1056.1673 | 1056.9294 | 1029.0541 | 1178.3085 | 1144.1595 | 714.873 | 842.5056 | 867.9143 |  | 1200.191 | 1062.053 | 1149.0075 | 1179.2213 | 793.4288 | 880.3272 | 1125.7028 | 1093.5731 | 183.6395 | -0.00037432 | 19.57 | 9.1594 | -28.7065 | 3.0905 | 6397.58 | 0.7 | 3.3465 | -3.709 | -18.2273 | 2.8321 | 6.8743 | -35.8477 | 14.1429 | 206.5282 | 260.0816 | 69.4967 | 78.8022 | 16.6625 | 202.7785 | 69.6287
42838.4446 | 2102 | 25.1422 | 23.0786 | 22.7338 | 22.5978 | 22.2132 | 21.717 | 22.5632 | 21.6024 | 22.4036 | 22.2964 | 22.1868 | 21.8095 | 21.0796 | 22.0065 | 57.0935 | 62.841 | 72.1662 | 84.8933 | 91.4236 | 92.9476 | 109.388 | 221.6151 | 283.8799 | 71.5465 | 92.6817 | 307.6979 | 805.2531 | 796.0071 | 799.6378 | 83.8436 | 100.3764 | 929.3759 | 79.88 | 94.467 | 902.7574 | 1088.7605 | 770.8212 |  | 781.0844 | 982.5338 | 998.0583 | 880.3417 |  | 510.4436 | 720.1526 | 639.1013 | 870.1585 | 983.0565 | 1065.7898 | 1091.8144 | 42.316 | 307.3707 | 70.8246 | 543.9121 | 54.3589 | 51.1653 | 53.1296 | 77.9207 | 66.7897 |  |  | 2.1076 | -2.4373 | -69.7208 | 0.25492 | 8.8771 | -197.7671 | 30.9064 | -3.83 | 11.0505 | 35.3611 | 155.4171 | -0.0019352 | -0.0019664 | 0.00047641 | 131.1094 | 53.1376 | 25.787 | 22.3579 | 21.7826 | 21.0582 | 20.3344 | 24.339 | 22.3806 | 22.271 | 22.2017 | 21.7965 | 21.3197 | 22.1214 | 735.3962 | 489.639 | 337.9831 | 226.2567 | 185.9737 | 781.5412 | 405.9941 | 42.9761 | 53.821 | 61.8675 | 71.4581 | 78.4597 | 83.5174 | 86.585 | 90.5994 | 176.3107 | 777.356 | 741.987 | 747.7554 | 758.6354 | 75.5324 | 26.1364 | 929.4334 | 70.8434 | 22.1849 | 898.6112 | 36.5284 | 21.8698 | 70.7828 | 91.8095 | 296.5973 | 81.7464 | 96.2872 | 879.3765 | 819.9026 | 715.432 | 769.6418 | 818.6496 | 907.9174 |  | 1101.0117 | 1000.319 | 1183.609 | 686.1451 | 770.0665 | 1002.9867 |  | 985.1882 |  |  | 912.02 | 899.7846 | 899.719 | [5 empty] | 21.9894 | 698.4583 | 43.8747 | 22.1717 | 572.773 | 42.1014 | 21.8769 | 679.3303 | 813.5566 | 846.651 |  | 1327.7768 | 1132.5185 | 1065.7001 | 1009.0227 | 1057.4717 | 741.9102 | 862.9756 | 1188.0542 | 1195.6723 | 1058.3166 | 1056.2981 | 1029.6851 | 1178.6017 | 1147.2035 | 717.3411 | 841.7921 | 868.0892 |  | 1195.7174 | 1068.5969 | 1150.2509 | 1178.5982 | 794.0519 | 878.9975 | 1123.4814 | 1092.986 | 193.1137 | -0.0004094 | 19.5682 | 9.1766 | -28.8623 | 3.0904 | 6387.45 | 1.13 | 3.3137 | -3.429 | -18.3396 | 1.1089 | 7.5977 | -35.8612 | 14.1766 | 207.542 | 260.4402 | 69.4865 | 75.2864 | 19.6191 | 200.8535 | 69.5722
42838.4446 | 2103 | 25.144 | 23.0809 | 22.7388 | 22.604 | 22.2129 | 21.7223 | 22.5657 | 21.6026 | 22.4003 | 22.2973 | 22.1857 | 21.8121 | 21.0832 | 22.0056 | 57.1281 | 62.8862 | 72.2194 | 84.958 | 91.4513 | 92.9707 | 109.4118 | 221.7505 | 284.3779 | 71.5796 | 92.6924 | 308.0308 | 804.7174 | 795.49 | 799.3008 | 83.8698 | 100.4164 | 925.782 | 79.9046 | 94.4595 | 899.1061 | 1085.04 | 771.8431 |  | 782.654 | 981.3295 | 995.9852 | 879.7966 |  | 508.6789 | 718.0743 | 636.0348 | 877.9537 | 985.1441 | 1066.0408 | 1092.0272 | 41.8932 | 307.1591 | 68.7957 | 543.475 | 54.3827 | 51.1654 | 53.1375 | 78.03 | 66.8199 |  |  | 1.6391 | -1.8163 | -68.5432 | 1.508 | 8.8213 | -197.779 | 31.6608 | -4.1126 | 11.6691 | 36.7965 | 156.5184 | -0.0017939 | -0.0018104 | 0.00045341 | 131.3083 | 53.2154 | 25.7938 | 22.35 | 21.7807 | 21.056 | 20.3268 | 24.3452 | 22.376 | 22.2666 | 22.1992 | 21.7881 | 21.3139 | 22.1048 | 722.0597 | 480.186 | 343.7026 | 229.5726 | 186.5841 | 780.0536 | 405.7202 | 43.0123 | 53.8483 | 61.8855 | 71.4813 | 78.4748 | 83.5297 | 86.5915 | 90.6143 | 176.7427 | 776.3786 | 738.267 | 743.89 | 753.8687 | 80.6023 | 22.58 | 933.0836 | 71.0372 | 22.1851 | 901.3006 | 36.5672 | 21.874 | 70.806 | 91.8237 | 296.7917 | 81.7726 | 96.3095 | 878.0941 | 819.2337 | 719.8659 | 769.4974 | 817.5847 | 908.6321 |  | 1106.1865 | 1001.4972 | 1184.1228 | 688.8966 | 771.4321 | 1004.1716 |  | 986.2929 |  |  | 911.9519 | 900.8155 | 900.4125 | [5 empty] | 21.9871 | 702.7909 | 43.9061 | 22.1726 | 573.0381 | 42.143 | 21.8825 | 680.3286 | 818.3022 | 847.8493 |  | 1320.1562 | 1131.8546 | 1068.407 | 1006.6788 | 1057.758 | 743.0063 | 865.8255 | 1186.4772 | 1194.7351 | 1061.4308 | 1057.0018 | 1031.3967 | 1177.5703 | 1144.1767 | 716.8979 | 840.283 | 867.6451 |  | 1201.2939 | 1071.1758 | 1150.0531 | 1178.0589 | 793.1245 | 877.5434 | 1132.3849 | 1092.2686 | 190.6679 | 0.00046125 | 19.5621 | 9.214 | -28.7762 | 3.0904 | 6346.82 | 0.95 | 2.9218 | -2.957 | -18.165 | 2.6944 | 7.5745 | -35.8656 | 14.3499 | 210.7286 | 260.7822 | 69.8004 | 76.2079 | 18.9337 | 198.6425 | 69.4208
42838.4446 | 2104 | 25.1456 | 23.0836 | 22.7319 | 22.5984 | 22.2083 | 21.7148 | 22.5617 | 21.5973 | 22.3998 | 22.2958 | 22.1779 | 21.8028 | 21.0736 | 22.0012 | 57.1682 | 62.9504 | 72.2787 | 85.0223 | 91.4808 | 92.981 | 109.4393 | 221.9385 | 284.8838 | 71.6333 | 92.7067 | 308.3751 | 803.8292 | 794.8239 | 798.5771 | 83.8926 | 100.4695 | 924.1144 | 79.9364 | 94.4635 | 897.5368 | 1081.5846 | 772.9931 |  | 784.4704 | 980.4922 | 993.603 | 880.0254 |  | 507.93 | 717.2526 | 632.7406 | 873.3158 | 983.2857 | 1066.2249 | 1093.694 | 41.7761 | 307.0309 | 68.9202 | 543.3936 | 54.3717 | 51.1636 | 53.1368 | 78.1112 | 66.815 |  |  | 2.0005 | -2.3893 | -67.8598 | 1.054 | 8.908 | -197.8098 | 30.3925 | -4.0081 | 11.5587 | 35.5153 | 162.6378 | -0.0016904 | -0.0018449 | 0.00046327 | 131.4907 | 53.3072 | 25.8099 | 22.3618 | 21.7831 | 21.0734 | 20.3356 | 24.3463 | 22.3859 | 22.2718 | 22.2041 | 21.7904 | 21.3208 | 22.1167 | 692.2166 | 472.7923 | 335.571 | 231.7513 | 186.5306 | 778.9194 | 404.9333 | 43.0581 | 53.874 | 61.9043 | 71.5002 | 78.4871 | 83.5361 | 86.5929 | 90.627 | 177.1685 | 775.4704 | 735.3471 | 741.0296 | 751.8772 | 108.7348 | 24.7215 | 934.2172 | 71.1892 | 22.1912 | 902.4281 | 36.6065 | 21.8862 | 70.8277 | 91.8334 | 296.9916 | 81.8232 | 96.3432 | 877.8403 | 817.9664 | 722.8522 | 769.4343 | 817.0274 | 909.3947 |  | 1108.5681 | 1002.5463 | 1184.4516 | 690.3468 | 772.8844 | 1005.1923 |  | 987.4097 |  |  | 901.4133 | 894.4196 | 893.7387 | [5 empty] | 21.9771 | 707.8087 | 43.9439 | 22.1537 | 574.2475 | 42.171 | 21.8811 | 681.2941 | 820.5087 | 849.3933 |  | 1329.256 | 1132.7071 | 1055.7806 | 1007.1673 | 1059.5228 | 743.8809 | 870.2493 | 1187.1925 | 1196.5278 | 1042.2938 | 1062.1315 | 1031.3879 | 1178.7936 | 1138.4602 | 715.1244 | 838.639 | 867.1004 |  | 1206.6103 | 1075.4322 | 1151.5877 | 1177.5304 | 792.1451 | 876.3191 | 1134.812 | 1091.828 | 173.0606 | 0.00012422 | 19.5529 | 9.2442 | -28.891 | 3.0904 | 6283.65 | 0.85 | 3.2268 | -3.3901 | -18.0667 | 2.2516 | 7.6122 | -35.8709 | 14.0605 | 212.1947 | 260.993 | 70.1766 | 79.0978 | 19.6941 | 196.5841 | 69.2131
42838.4446 | 2105 | 25.1552 | 23.0843 | 22.731 | 22.6013 | 22.211 | 21.714 | 22.5644 | 21.6032 | 22.4072 | 22.2962 | 22.1724 | 21.8018 | 21.0785 | 22.008 | 57.2108 | 63.0062 | 72.3311 | 85.095 | 91.5041 | 92.9926 | 109.4677 | 222.1437 | 285.397 | 71.6827 | 92.7041 | 308.7099 | 803.1631 | 794.3365 | 798.2177 | 83.9134 | 100.5196 | 921.8787 | 79.9756 | 94.4626 | 896.596 | 1079.3267 | 774.0121 |  | 786.0228 | 979.7274 | 991.2482 | 880.992 |  | 505.6773 | 716.1589 | 633.8419 | 875.5148 | 988.6161 | 1068.7311 | 1094.9981 | 41.5793 | 306.8991 | 69.0458 | 543.2149 | 54.4088 | 51.1778 | 53.1432 | 78.1815 | 66.782 |  |  | 2.3034 | -1.7782 | -68.1726 | 1.077 | 8.0807 | -197.8374 | 30.4188 | -3.8399 | 11.1184 | 35.2513 | 158.3815 | -0.0018514 | -0.0020009 | 0.00046655 | 131.6563 | 53.3801 | 25.8251 | 22.3539 | 21.7848 | 21.0614 | 20.3339 | 24.3551 | 22.3804 | 22.2707 | 22.192 | 21.7864 | 21.3286 | 22.1111 | 700.4304 | 484.7813 | 341.5821 | 224.1146 | 178.1034 | 778.9353 | 404.435 | 43.0942 | 53.8976 | 61.9467 | 71.5331 | 78.4962 | 83.5479 | 86.5997 | 90.6483 | 177.5925 | 774.7725 | 733.7633 | 739.3421 | 751.1598 | 80.8427 | 33.2371 | 931.9233 | 71.3146 | 22.1905 | 901.7038 | 36.6421 | 21.8828 | 70.8413 | 91.8336 | 297.1925 | 81.879 | 96.3766 | 876.6376 | 816.8053 | 723.526 | 769.3998 | 816.4411 | 910.2354 |  | 1108.0412 | 1003.2955 | 1184.2189 | 690.6389 | 773.9828 | 1005.9416 |  | 988.2792 |  |  | 903.471 | 896.1777 | 895.1003 | [5 empty] | 21.9782 | 710.4562 | 43.9726 | 22.1466 | 574.6587 | 42.1949 | 21.8824 | 682.1621 | 822.4541 | 851.0262 |  | 1326.7917 | 1135.282 | 1045.313 | 1003.2066 | 1061.1178 | 745.1135 | 873.9072 | 1188.9137 | 1200.3839 | 1027.3731 | 1065.1808 | 1029.952 | 1180.8806 | 1138.4096 | 715.2119 | 837.2476 | 867.9131 |  | 1203.3483 | 1080.3931 | 1153.0366 | 1179.7659 | 791.6152 | 875.8298 | 1142.5115 | 1091.5969 | 176.5128 | 0.0017111 | 19.5429 | 9.2683 | -28.9269 | 3.0904 | 6261.56 | 0.89 | 3.462 | -2.923 | -18.0983 | 2.2748 | 7.2568 | -35.9069 | 14.0798 | 211.8417 | 260.8024 | 70.4846 | 78.1911 | 18.9356 | 195.2245 | 69.0313
42838.4447 | 2106 | 25.153 | 23.0772 | 22.7353 | 22.5984 | 22.2134 | 21.7097 | 22.5657 | 21.5932 | 22.4049 | 22.2916 | 22.1743 | 21.7959 | 21.0691 | 22.0005 | 57.2588 | 63.0663 | 72.3837 | 85.1719 | 91.5349 | 93.0059 | 109.4826 | 222.3698 | 285.9223 | 71.7333 | 92.7052 | 309.0392 | 803.4436 | 794.9253 | 798.8378 | 83.9403 | 100.5758 | 921.3071 | 80.0158 | 94.4615 | 897.9381 | 1078.6729 | 775.1604 |  | 787.4078 | 979.1115 | 989.5506 | 882.5754 |  | 505.1278 | 715.5257 | 636.8993 | 885.5686 | 993.6497 | 1070.9157 | 1095.1422 | 41.6177 | 306.6736 | 68.5835 | 542.9822 | 54.327 | 51.1823 | 53.1463 | 78.2514 | 66.8206 |  |  | 1.9696 | -1.5673 | -68.3638 | 0.85946 | 7.7699 | -197.8322 | 31.7225 | -4.4431 | 12.119 | 37.8497 | 160.7443 | -0.0017627 | -0.0017989 | 0.00047148 | 131.8177 | 53.4665 | 25.8365 | 22.36 | 21.7849 | 21.0639 | 20.3319 | 24.3649 | 22.3848 | 22.2727 | 22.1947 | 21.7929 | 21.3293 | 22.1264 | 721.9093 | 512.1138 | 370.4938 | 232.1851 | 179.1088 | 778.9294 | 404.3109 | 43.1341 | 53.9096 | 61.9491 | 71.5394 | 78.5047 | 83.5564 | 86.5865 | 90.6514 | 178.0543 | 773.9331 | 731.7125 | 737.1984 | 749.6701 | 98.0448 | 35.8828 | 929.3793 | 71.438 | 22.1902 | 900.4109 | 36.6824 | 21.8787 | 70.862 | 91.8549 | 297.389 | 81.9353 | 96.4094 | 876.9794 | 815.7798 | 722.8493 | 769.4441 | 816.1852 | 911.1858 |  | 1105.6001 | 1003.7944 | 1183.3022 | 689.7724 | 774.5326 | 1006.3822 |  | 988.9017 |  |  | 904.0594 | 894.8211 | 893.4805 | [5 empty] | 21.9865 | 711.0548 | 44.0204 | 22.1681 | 573.8523 | 42.2363 | 21.8878 | 682.787 | 825.4101 | 852.6329 |  | 1322.761 | 1138.0691 | 1035.4064 | 1001.3942 | 1059.8974 | 746.289 | 875.5093 | 1187.1261 | 1203.7238 | 1018.4673 | 1064.8435 | 1028.7951 | 1182.6279 | 1140.9162 | 715.9744 | 835.9502 | 869.0268 |  | 1202.3863 | 1084.4492 | 1152.1397 | 1181.2055 | 791.1325 | 875.0639 | 1152.6344 | 1091.4963 | 189.5106 | 0.00038403 | 19.5316 | 9.2796 | -28.8804 | 3.0904 | 6277.78 | 0.71 | 3.2022 | -2.7433 | -18.1179 | 2.0315 | 7.1217 | -35.9357 | 14.39 | 210.2925 | 260.1201 | 70.6672 | 75.8023 | 15.7006 | 194.7958 | 68.8305
42838.4447 | 2107 | 25.1537 | 23.0846 | 22.7311 | 22.5938 | 22.2024 | 21.7093 | 22.5565 | 21.5972 | 22.4043 | 22.2845 | 22.1745 | 21.7988 | 21.0758 | 21.9986 | 57.3108 | 63.1332 | 72.4393 | 85.2446 | 91.5778 | 93.0193 | 109.5113 | 222.6168 | 286.4598 | 71.7808 | 92.7195 | 309.3848 | 803.7229 | 795.66 | 799.4657 | 83.9703 | 100.6339 | 921.199 | 80.0488 | 94.4444 | 905.015 | 1079.7905 | 776.7182 |  | 789.1235 | 979.0263 | 989.5642 | 885.6421 |  | 505.3645 | 717.0988 | 636.2894 | 884.5929 | 991.8951 | 1070.1496 | 1095.5627 | 41.2545 | 306.5599 | 67.9541 | 543.1866 | 54.1908 | 51.1568 | 53.1519 | 78.2895 | 66.8398 |  |  | 2.2436 | -2.7028 | -68.3579 | 0.63867 | 8.883 | -197.823 | 31.8507 | -3.466 | 11.7767 | 36.9056 | 153.2452 | -0.0015738 | -0.0018104 | 0.00048134 | 131.9482 | 53.5469 | 25.8416 | 22.3641 | 21.7789 | 21.0592 | 20.3229 | 24.3626 | 22.3822 | 22.2663 | 22.1932 | 21.7906 | 21.3249 | 22.1187 | 749.5866 | 530.5302 | 383.1882 | 233.8927 | 181.7972 | 780.4708 | 404.3422 | 43.1602 | 53.9392 | 61.9789 | 71.5673 | 78.5149 | 83.5728 | 86.5927 | 90.6646 | 178.4494 | 773.3698 | 731.0746 | 736.7417 | 750.6822 | 105.9499 | 34.2104 | 927.5366 | 71.566 | 22.2003 | 899.6828 | 36.7243 | 21.8852 | 70.8896 | 91.8707 | 297.5915 | 81.9812 | 96.4504 | 876.3552 | 814.9656 | 722.6988 | 769.555 | 815.9128 | 912.2545 |  | 1106.6713 | 1003.9663 | 1182.4073 | 688.6429 | 774.5687 | 1006.576 |  | 989.1871 |  |  | 906.8825 | 899.0711 | 899.885 | [5 empty] | 21.9841 | 710.6476 | 44.0521 | 22.174 | 572.9977 | 42.2715 | 21.8816 | 682.993 | 824.8952 | 853.1633 |  | 1316.584 | 1139.1456 | 1025.5671 | 1001.4477 | 1058.1573 | 745.7807 | 874.4989 | 1184.8632 | 1203.7086 | 1009.9475 | 1064.9899 | 1028.8174 | 1182.522 | 1141.4433 | 716.6346 | 834.3123 | 868.884 |  | 1201.8988 | 1087.6935 | 1149.5742 | 1182.4113 | 790.2363 | 873.9055 | 1154.0918 | 1091.4005 | 180.2027 | 0.00062276 | 19.5224 | 9.2764 | -28.8713 | 3.0904 | 6336.46 | 1.23 | 3.4187 | -3.6053 | -18.1315 | 1.7526 | 7.6126 | -35.9246 | 14.4149 | 210.9301 | 259.464 | 70.709 | 73.3063 | 14.2958 | 195.3686 | 68.6402
42838.4447 | 2108 | 25.1697 | 23.0817 | 22.7276 | 22.5935 | 22.2028 | 21.7146 | 22.5623 | 21.5885 | 22.4011 | 22.2923 | 22.1794 | 21.7987 | 21.0822 | 21.9928 | 57.3551 | 63.1992 | 72.4948 | 85.3185 | 91.6062 | 93.0302 | 109.5324 | 222.8489 | 286.9729 | 71.829 | 92.7333 | 309.7163 | 803.6066 | 795.7435 | 799.5271 | 83.988 | 100.6823 | 919.3989 | 80.0798 | 94.4475 | 906.1356 | 1082.5305 | 777.7107 |  | 790.7411 | 978.9197 | 988.8485 | 887.3222 |  | 504.2671 | 717.6764 | 638.3542 | 881.8604 | 990.8715 | 1069.4097 | 1095.7305 | 40.4352 | 306.6903 | 67.4876 | 543.3792 | 54.2132 | 51.1521 | 53.1593 | 78.3245 | 66.8479 |  |  | 1.9131 | -2.2395 | -69.038 | 0.71161 | 8.4927 | -197.8243 | 32.4966 | -3.6171 | 11.9921 | 37.0281 | 156.3028 | -0.0016806 | -0.0020239 | 0.00050105 | 132.0747 | 53.6253 | 25.8465 | 22.3648 | 21.7817 | 21.0573 | 20.3274 | 24.3678 | 22.3723 | 22.2648 | 22.1923 | 21.7902 | 21.3202 | 22.109 | 782.0933 | 540.9077 | 400.7773 | 238.9486 | 182.8157 | 782.1158 | 404.9505 | 43.2062 | 53.965 | 62.0083 | 71.5951 | 78.5379 | 83.5981 | 86.6075 | 90.684 | 178.8433 | 772.9113 | 730.7634 | 736.3375 | 751.1823 | 64.3283 | 32.4326 | 925.2971 | 71.6894 | 22.1972 | 898.6305 | 36.7648 | 21.8833 | 70.9092 | 91.8793 | 297.7773 | 82.0175 | 96.4802 | 875.7339 | 816.4838 | 723.2196 | 769.664 | 815.5791 | 913.2028 |  | 1110.5194 | 1004.0355 | 1182.9233 | 688.2642 | 774.6939 | 1006.6316 |  | 989.3856 |  |  | 925.2947 | 913.6526 | 915.7235 | [5 empty] | 21.9875 | 710.4209 | 44.0914 | 22.1725 | 572.3705 | 42.3084 | 21.8849 | 682.4315 | 821.924 | 852.3739 |  | 1317.7879 | 1138.1015 | 1025.4195 | 1000.4645 | 1056.9779 | 743.8494 | 873.2375 | 1184.2257 | 1202.8961 | 1002.9876 | 1063.9352 | 1027.5745 | 1181.752 | 1145.7943 | 717.2683 | 832.2575 | 868.3885 |  | 1200.3403 | 1087.5199 | 1147.8176 | 1183.7226 | 789.2562 | 872.8374 | 1154.0635 | 1091.4016 | 185.503 | 0.00035597 | 19.5077 | 9.2517 | -28.9925 | 3.0904 | 6361.28 | 0.8 | 3.157 | -3.2828 | -18.2268 | 1.8505 | 7.4414 | -35.9148 | 14.5564 | 213.313 | 259.8375 | 70.7557 | 70.3147 | 12.452 | 196.9417 | 68.4945
42838.4447 | 2109 | 25.1744 | 23.0826 | 22.7279 | 22.5958 | 22.2008 | 21.7138 | 22.5606 | 21.5905 | 22.4061 | 22.284 | 22.1798 | 21.8011 | 21.0775 | 21.9904 | 57.4007 | 63.2659 | 72.5525 | 85.3893 | 91.6391 | 93.0474 | 109.5578 | 223.0769 | 287.4891 | 71.882 | 92.7519 | 310.0559 | 803.0274 | 795.2056 | 799.1459 | 84.0113 | 100.7287 | 920.9171 | 80.1203 | 94.4482 | 909.0666 | 1085.8957 | 778.9063 |  | 792.341 | 978.7412 | 987.2543 | 887.8711 |  | 504.022 | 717.1893 | 642.4939 | 877.6978 | 987.8059 | 1068.5692 | 1096.2186 | 40.2014 | 306.7852 | 68.1036 | 543.6306 | 54.0261 | 51.1399 | 53.1704 | 78.3607 | 66.8656 |  |  | 1.5188 | -1.148 | -68.6845 | 1.0901 | 8.5518 | -197.8197 | 32.7903 | -2.9515 | 12.1241 | 37.509 | 158.8745 | -0.0016297 | -0.0019763 | 0.00045177 | 132.2114 | 53.7227 | 25.8745 | 22.3747 | 21.7981 | 21.0752 | 20.3386 | 24.3847 | 22.3942 | 22.2777 | 22.2013 | 21.7994 | 21.3346 | 22.125 | 748.8539 | 515.7258 | 407.5858 | 239.1079 | 194.5102 | 780.5413 | 405.4828 | 43.2389 | 53.9889 | 62.0314 | 71.6107 | 78.544 | 83.6006 | 86.6035 | 90.6946 | 179.2218 | 772.2361 | 729.3534 | 734.6902 | 749.1461 | 86.0284 | 32.6557 | 922.922 | 71.8189 | 22.1984 | 897.2512 | 36.7976 | 21.8817 | 70.9295 | 91.8873 | 297.9666 | 82.0608 | 96.5021 | 876.0336 | 819.9882 | 724.1329 | 769.8419 | 815.6108 | 914.3179 |  | 1114.7723 | 1003.9331 | 1183.7768 | 688.226 | 775.0499 | 1006.5108 |  | 989.471 |  |  | 931.4858 | 919.5024 | 921.691 | [5 empty] | 21.9874 | 710.8025 | 44.1302 | 22.16 | 571.5211 | 42.3321 | 21.8826 | 681.5782 | 818.606 | 851.3281 |  | 1323.9808 | 1136.6879 | 1035.2338 | 996.9922 | 1054.3172 | 742.1326 | 873.2704 | 1183.2692 | 1200.3442 | 998.8472 | 1061.6167 | 1027.6778 | 1181.9164 | 1152.227 | 717.9304 | 830.4014 | 867.6269 |  | 1200.4522 | 1086.2515 | 1147.1765 | 1184.6087 | 788.7152 | 871.6414 | 1155.6598 | 1091.3662 | 186.2615 | -9.3455e-05 | 19.4945 | 9.2431 | -28.8711 | 3.0904 | 6400.32 | 1.01 | 2.8124 | -2.3498 | -18.1756 | 2.2898 | 7.465 | -35.9032 | 14.6174 | 215.9672 | 260.4622 | 70.8596 | 73.4143 | 11.7924 | 198.9287 | 68.3572
42838.4447 | 2110 | 25.18 | 23.0835 | 22.7316 | 22.5979 | 22.2072 | 21.7151 | 22.557 | 21.5911 | 22.4107 | 22.2892 | 22.1784 | 21.8007 | 21.0783 | 21.9928 | 57.4383 | 63.3236 | 72.5962 | 85.461 | 91.6684 | 93.0527 | 109.5697 | 223.3155 | 287.995 | 71.927 | 92.7561 | 310.3898 | 802.4078 | 794.3744 | 798.4877 | 84.0398 | 100.7806 | 922.5167 | 80.1512 | 94.4448 | 910.6424 | 1087.1274 | 780.5663 |  | 794.1393 | 978.4523 | 986.1062 | 889.1133 |  | 503.5009 | 716.5652 | 638.6543 | 869.4056 | 984.8963 | 1067.2823 | 1095.7082 | 39.8796 | 306.6402 | 68.1466 | 543.7581 | 54.0771 | 51.1024 | 53.1803 | 78.3938 | 66.8254 |  |  | 1.7488 | -2.7744 | -68.5708 | 1.2025 | 7.0773 | -197.7422 | 32.149 | -3.6434 | 12.1204 | 38.5691 | 156.3778 | -0.0016099 | -0.0018908 | 0.00043534 | 132.3135 | 53.7958 | 25.8701 | 22.3674 | 21.7849 | 21.0641 | 20.336 | 24.3826 | 22.3873 | 22.2666 | 22.1941 | 21.7866 | 21.3211 | 22.1177 | 728.4741 | 519.3868 | 415.7594 | 236.2809 | 194.1593 | 779.7735 | 406.0402 | 43.285 | 54.0055 | 62.0575 | 71.6305 | 78.5561 | 83.6166 | 86.6112 | 90.7106 | 179.6199 | 771.4779 | 727.5236 | 732.6733 | 747.778 | 93.8028 | 38.6854 | 921.1464 | 71.9509 | 22.1961 | 896.0986 | 36.8383 | 21.8858 | 70.9482 | 91.9019 | 298.1744 | 82.1134 | 96.533 | 876.3793 | 824.5423 | 725.3869 | 770.0125 | 815.5934 | 915.7001 |  | 1119.261 | 1003.7521 | 1184.1494 | 688.0098 | 775.2098 | 1006.3441 |  | 989.4091 |  |  | 935.2454 | 924.3376 | 927.1797 | [5 empty] | 21.9895 | 711.659 | 44.1701 | 22.1637 | 571.4818 | 42.3639 | 21.8821 | 681.0195 | 816.9774 | 850.8032 |  | 1317.8954 | 1136.223 | 1037.1876 | 992.5122 | 1055.0116 | 741.8262 | 872.9513 | 1182.222 | 1197.9143 | 992.4264 | 1060.9139 | 1027.2787 | 1181.8898 | 1153.2443 | 718.354 | 829.4354 | 866.9082 |  | 1195.804 | 1085.8155 | 1146.803 | 1184.3601 | 788.5693 | 870.2939 | 1148.2813 | 1091.3884 | 190.523 | 0.0014443 | 19.4802 | 9.2457 | -28.7474 | 3.0903 | 6431.89 | 0.63 | 3.0169 | -3.6518 | -18.1548 | 2.4041 | 6.7877 | -35.8789 | 14.4668 | 218.7885 | 260.739 | 70.9118 | 75.3899 | 10.9857 | 199.6305 | 68.1779
42838.4447 | 2111 | 25.1885 | 23.0875 | 22.7311 | 22.6049 | 22.2084 | 21.7151 | 22.5599 | 21.5898 | 22.4107 | 22.2954 | 22.1796 | 21.802 | 21.0734 | 21.998 | 57.4769 | 63.3853 | 72.6547 | 85.5181 | 91.7031 | 93.0698 | 109.591 | 223.5401 | 288.5017 | 71.9689 | 92.7924 | 310.7286 | 801.0355 | 792.3726 | 796.8723 | 84.054 | 100.8277 | 924.2386 | 80.189 | 94.4496 | 910.6865 | 1088.0103 | 782.3455 |  | 795.951 | 978.1855 | 986.4754 | 889.9815 |  | 502.1369 | 715.8013 | 638.9288 | 873.564 | 988.8055 | 1069.9642 | 1097.3153 | 39.846 | 306.3927 | 66.7814 | 543.7709 | 54.2237 | 51.0611 | 53.1873 | 78.4366 | 66.8832 |  |  | 1.8605 | -1.244 | -68.6208 | 1.2123 | 7.8284 | -197.8013 | 31.67 | -4.2499 | 11.5428 | 36.2326 | 158.5353 | -0.0014637 | -0.0018843 | 0.00045505 | 132.4107 | 53.8741 | 25.8815 | 22.358 | 21.7771 | 21.0488 | 20.3269 | 24.3859 | 22.3785 | 22.2573 | 22.1874 | 21.788 | 21.3153 | 22.1113 | 743.9641 | 529.8075 | 419.8466 | 242.2445 | 190.4297 | 779.5571 | 406.7033 | 43.3288 | 54.0386 | 62.0905 | 71.6646 | 78.581 | 83.6429 | 86.6201 | 90.7278 | 180.0127 | 771.0949 | 727.1121 | 732.448 | 751.2748 | 74.7874 | 20.5146 | 920.586 | 72.085 | 22.1916 | 896.1761 | 36.8724 | 21.8818 | 70.9703 | 91.9165 | 298.3785 | 82.1654 | 96.5506 | 877.6098 | 825.7247 | 726.3216 | 770.5782 | 815.779 | 916.9699 |  | 1124.1838 | 1003.53 | 1183.9084 | 687.8184 | 775.228 | 1006.1683 |  | 989.2762 |  |  | 947.4388 | 935.2355 | 939.0151 | [5 empty] | 21.9855 | 712.247 | 44.2012 | 22.1607 | 572.3348 | 42.3943 | 21.8798 | 680.9423 | 816.9083 | 850.7051 |  | 1317.856 | 1136.268 | 1031.9135 | 990.4608 | 1056.9794 | 741.7754 | 872.7936 | 1182.5642 | 1198.2753 | 991.0338 | 1061.4706 | 1026.1587 | 1181.6034 | 1151.8757 | 718.374 | 829.406 | 865.7809 |  | 1194.5108 | 1083.4335 | 1146.4353 | 1184.3578 | 788.9914 | 869.2389 | 1136.3202 | 1091.3285 | 188.9307 | -0.0041731 | 19.4653 | 9.2681 | -28.823 | 3.0904 | 6471.89 | 1.04 | 3.1094 | -2.4443 | -18.1544 | 2.413 | 7.1459 | -35.9201 | 14.373 | 221.9201 | 260.5693 | 70.9224 | 73.5875 | 10.6524 | 200.1355 | 67.9712
42838.4447 | 2112 | 25.1852 | 23.0823 | 22.7233 | 22.5958 | 22.2 | 21.7103 | 22.5538 | 21.5871 | 22.4018 | 22.2863 | 22.1713 | 21.7941 | 21.0686 | 21.9947 | 57.5362 | 63.4575 | 72.7092 | 85.5793 | 91.7177 | 93.0842 | 109.6123 | 223.7657 | 288.9942 | 72.0218 | 92.8032 | 311.0661 | 800.0267 | 791.0087 | 795.938 | 84.0869 | 100.8719 | 925.6579 | 80.2166 | 94.4608 | 913.7703 | 1088.6297 | 783.9082 |  | 797.676 | 977.9059 | 986.2739 | 889.6437 |  | 501.7712 | 716.3757 | 639.9797 | 876.3566 | 989.9445 | 1073.7036 | 1098.7036 | 39.9841 | 306.0789 | 65.9271 | 543.5522 | 54.128 | 50.9942 | 53.1962 | 78.4765 | 66.8202 |  |  | 2.1418 | -2.2152 | -68.4158 | 1.5455 | 7.1877 | -197.7921 | 31.2363 | -4.4451 | 11.5331 | 35.7668 | 164.7198 | -0.0012978 | -0.0018892 | 0.00048791 | 132.4752 | 53.9627 | 25.8956 | 22.3728 | 21.7838 | 21.0621 | 20.3349 | 24.3989 | 22.391 | 22.2646 | 22.2006 | 21.7946 | 21.3288 | 22.1152 | 715.8459 | 487.2608 | 382.5518 | 234.1874 | 186.2938 | 778.0655 | 406.1074 | 43.3663 | 54.0604 | 62.1122 | 71.6868 | 78.5924 | 83.6566 | 86.6313 | 90.7357 | 180.3587 | 771.5149 | 729.7466 | 735.6607 | 758.6022 | 80.3076 | 25.3236 | 922.3539 | 72.2189 | 22.1919 | 897.7803 | 36.9142 | 21.8823 | 70.9901 | 91.9253 | 298.581 | 82.2051 | 96.5768 | 878.1883 | 825.6528 | 727.2195 | 771.1877 | 816.0887 | 918.3487 |  | 1128.9756 | 1003.5411 | 1184.5376 | 687.6098 | 775.2155 | 1006.2791 |  | 989.4257 |  |  | 953.9488 | 941.0946 | 945.6739 | [5 empty] | 21.9881 | 712.4749 | 44.2485 | 22.1625 | 573.5043 | 42.4316 | 21.8898 | 680.7304 | 817.611 | 851.1607 |  | 1330.4502 | 1135.7371 | 1039.5217 | 994.183 | 1059.5893 | 741.7268 | 873.9325 | 1185.4209 | 1196.8782 | 1002.6557 | 1063.9399 | 1023.566 | 1179.9852 | 1149.9493 | 719.3839 | 830.2247 | 864.9937 |  | 1196.2734 | 1081.9999 | 1144.4825 | 1184.1772 | 790.159 | 869.3686 | 1133.4259 | 1091.16 | 195.1381 | -0.00070434 | 19.4513 | 9.2957 | -28.8425 | 3.0903 | 6491.6 | 0.87 | 3.3347 | -3.2628 | -18.1325 | 2.7253 | 6.8568 | -35.9693 | 14.2941 | 224.9953 | 261.0282 | 70.9246 | 76.1522 | 14.6877 | 200.5165 | 67.8878
42838.4447 | 2113 | 25.1927 | 23.0914 | 22.7332 | 22.601 | 22.2069 | 21.7172 | 22.5648 | 21.5867 | 22.4104 | 22.2906 | 22.1753 | 21.798 | 21.071 | 21.9986 | 57.5827 | 63.5076 | 72.7645 | 85.6402 | 91.7452 | 93.0823 | 109.6374 | 224.0092 | 289.5122 | 72.0758 | 92.8092 | 311.4001 | 800.4002 | 791.5474 | 796.6782 | 84.1087 | 100.9095 | 928.4822 | 80.2422 | 94.4624 | 913.5266 | 1087.7719 | 785.3727 |  | 799.4042 | 977.7133 | 985.4246 | 889.4727 |  | 501.2467 | 716.6804 | 644.0661 | 879.8645 | 994.0313 | 1075.6603 | 1100.1154 | 40.2348 | 305.7473 | 66.9083 | 543.3308 | 53.9958 | 50.9562 | 53.1776 | 78.5274 | 66.8765 |  |  | 1.9821 | -2.7297 | -67.8835 | 1.1887 | 8.4079 | -197.7947 | 31.0996 | -4.173 | 11.9049 | 36.46 | 163.2164 | -0.0012797 | -0.0018449 | 0.00049448 | 132.4767 | 54.0438 | 25.9068 | 22.3771 | 21.7855 | 21.0636 | 20.3394 | 24.4032 | 22.3921 | 22.268 | 22.2009 | 21.7994 | 21.3309 | 22.1137 | 664.8399 | 472.0576 | 348.7786 | 227.9132 | 183.8203 | 776.0185 | 405.0647 | 43.4075 | 54.0837 | 62.1357 | 71.7111 | 78.6019 | 83.6709 | 86.6361 | 90.7465 | 180.6991 | 772.1873 | 733.0997 | 739.0432 | 762.0313 | 79.3153 | 19.6768 | 924.7905 | 72.3461 | 22.1881 | 898.9671 | 36.9468 | 21.8748 | 71.0083 | 91.9288 | 298.772 | 82.241 | 96.6028 | 879.0709 | 826.4619 | 727.5919 | 771.3795 | 815.8153 | 920.1406 |  | 1133.8113 | 1004.0079 | 1184.9804 | 687.7533 | 775.2895 | 1006.7265 |  | 989.8724 |  |  | 959.2737 | 945.2173 | 948.7255 | [5 empty] | 21.9966 | 712.8948 | 44.2978 | 22.1693 | 573.9796 | 42.4777 | 21.8901 | 681.177 | 816.7893 | 852.3436 |  | 1332.1944 | 1134.8402 | 1038.5614 | 1003.3675 | 1062.2216 | 741.8194 | 874.7097 | 1187.1171 | 1195.3722 | 1009.956 | 1069.0178 | 1025.1214 | 1178.3436 | 1148.3547 | 721.0721 | 830.8449 | 865.633 |  | 1195.6259 | 1081.6984 | 1143.2835 | 1185.7367 | 790.6934 | 869.9405 | 1137.1537 | 1090.8324 | 197.1556 | 0.00044021 | 19.4354 | 9.3037 | -28.872 | 3.0904 | 6495.41 | 0.69 | 3.2091 | -3.6225 | -18.0646 | 2.3904 | 7.4214 | -35.9956 | 14.2731 | 228.1187 | 261.3387 | 70.942 | 81.0543 | 18.2504 | 200.0066 | 67.9852
42838.4447 | 2114 | 25.2065 | 23.0907 | 22.7309 | 22.609 | 22.2062 | 21.7167 | 22.5634 | 21.5943 | 22.4076 | 22.2928 | 22.1754 | 21.7995 | 21.0809 | 22.0021 | 57.6384 | 63.5779 | 72.8213 | 85.7184 | 91.7848 | 93.0957 | 109.6726 | 224.2853 | 290.0614 | 72.1232 | 92.8145 | 311.7217 | 801.9022 | 793.7071 | 798.5585 | 84.1305 | 100.9661 | 931.7544 | 80.2824 | 94.4602 | 911.558 | 1088.4424 | 787.2968 |  | 801.4613 | 978.0143 | 987.1384 | 890.6907 |  | 501.2344 | 717.7065 | 645.9755 | 878.3136 | 998.2324 | 1077.8945 | 1103.1725 | 40.0497 | 305.4771 | 65.2737 | 543.0287 | 53.9769 | 50.9368 | 53.1707 | 78.5923 | 66.9791 |  |  | 2.1851 | -2.6588 | -67.8947 | 0.50725 | 9.159 | -197.8289 | 30.4057 | -3.5941 | 12.0729 | 35.8518 | 170.6744 | -0.0012847 | -0.0016017 | 0.00044848 | 132.5345 | 54.1216 | 25.9142 | 22.3716 | 21.7864 | 21.0579 | 20.3401 | 24.4069 | 22.3906 | 22.2675 | 22.1953 | 21.7924 | 21.3252 | 22.115 | 625.6341 | 467.2002 | 324.9115 | 222.7508 | 177.2634 | 773.2359 | 403.816 | 43.4486 | 54.1092 | 62.1677 | 71.7274 | 78.6289 | 83.6925 | 86.6458 | 90.7641 | 181.0372 | 772.6388 | 735.7543 | 741.5736 | 762.8111 | 77.6344 | 20.6154 | 924.7198 | 72.488 | 22.2016 | 898.8814 | 36.9822 | 21.8759 | 71.0248 | 91.9353 | 298.9655 | 82.2972 | 96.6325 | 880.9207 | 827.9625 | 726.8501 | 771.2508 | 815.0344 | 921.8464 |  | 1137.8052 | 1004.3901 | 1184.4552 | 687.4193 | 775.1812 | 1007.019 |  | 990.3042 |  |  | 954.6813 | 942.3005 | 944.9537 | [5 empty] | 22.0015 | 712.4985 | 44.3319 | 22.1717 | 573.6781 | 42.5059 | 21.8845 | 681.6398 | 816.3085 | 853.4761 |  | 1346.7614 | 1135.1432 | 1038.1281 | 1008.5064 | 1065.0782 | 742.353 | 876.097 | 1189.6874 | 1196.5046 | 1012.1816 | 1070.9873 | 1028.3339 | 1180.4121 | 1151.4671 | 722.0128 | 830.9751 | 866.4003 |  | 1198.4392 | 1082.3327 | 1146.5007 | 1186.9964 | 790.4678 | 870.2226 | 1128.6578 | 1090.5281 | 201.8875 | -7.938e-05 | 19.4173 | 9.3045 | -28.8283 | 3.0903 | 6513.41 | 0.47 | 3.3724 | -3.5769 | -18.0755 | 1.5624 | 7.7522 | -36.0285 | 14.1247 | 230.7158 | 260.9445 | 70.9199 | 84.3754 | 20.6755 | 200.375 | 68.0932
42838.4448 | 2115 | 25.2054 | 23.0889 | 22.7322 | 22.6023 | 22.2069 | 21.7116 | 22.5508 | 21.594 | 22.4124 | 22.2962 | 22.1808 | 21.7979 | 21.0748 | 21.9942 | 57.6645 | 63.6323 | 72.8664 | 85.7637 | 91.7982 | 93.1109 | 109.6885 | 224.51 | 290.5992 | 72.1551 | 92.8194 | 312.0665 | 802.9231 | 795.256 | 799.7904 | 84.153 | 101.0041 | 936.1752 | 80.3158 | 94.4536 | 909.6518 | 1092.6875 | 788.8683 |  | 803.5423 | 979.1428 | 988.1329 | 891.8799 |  | 500.8579 | 720.0613 | 650.205 | 880.3752 | 998.8485 | 1077.3745 | 1104.5311 | 39.5663 | 305.227 | 63.8732 | 542.8366 | 53.9374 | 50.9401 | 53.1637 | 78.6759 | 67.041 |  |  | 2.1352 | -2.9459 | -69.1406 | -0.11635 | 8.8232 | -197.8256 | 30.5654 | -3.6414 | 11.4794 | 35.4267 | 163.272 | -0.0014029 | -0.0017644 | 0.00048462 | 132.6198 | 54.2012 | 25.9235 | 22.3726 | 21.784 | 21.0589 | 20.3429 | 24.4149 | 22.3879 | 22.2631 | 22.1887 | 21.79 | 21.3252 | 22.1146 | 605.5994 | 449.1997 | 312.7812 | 220.2146 | 178.1821 | 770.6644 | 402.748 | 43.4825 | 54.1204 | 62.1854 | 71.7429 | 78.6204 | 83.7011 | 86.642 | 90.7595 | 181.3815 | 772.8165 | 736.7116 | 742.3072 | 760.8365 | 59.8018 | 19.7863 | 924.1553 | 72.6252 | 22.1927 | 898.4641 | 37.0284 | 21.8785 | 71.0426 | 91.9466 | 299.1627 | 82.3623 | 96.6666 | 882.8292 | 827.1377 | 725.3225 | 771.0449 | 814.2534 | 923.7158 |  | 1142.0364 | 1004.6324 | 1183.7494 | 686.9858 | 774.9189 | 1007.1662 |  | 990.6211 |  |  | 938.9659 | 928.0086 | 929.592 | [5 empty] | 21.9952 | 710.683 | 44.3623 | 22.1586 | 573.4924 | 42.5365 | 21.8827 | 682.0365 | 819.0038 | 854.218 |  | 1349.5674 | 1136.7534 | 1021.1701 | 1009.5689 | 1066.5602 | 743.0297 | 879.8594 | 1189.5089 | 1198.1203 | 997.1631 | 1071.7195 | 1032.799 | 1183.3289 | 1150.9791 | 722.7134 | 831.4741 | 866.4768 |  | 1200.7311 | 1081.6858 | 1151.9499 | 1184.4294 | 790.3335 | 870.9256 | 1111.7219 | 1090.2095 | 182.0631 | -0.00031113 | 19.4013 | 9.3067 | -28.8872 | 3.0904 | 6526.9 | 0.92 | 3.3356 | -3.7696 | -18.2622 | -0.74917 | 7.6073 | -36.0213 | 14.159 | 233.4891 | 260.4227 | 70.8562 | 85.65 | 21.8297 | 202.9017 | 68.1991
42838.4448 | 2116 | 25.2122 | 23.0946 | 22.7283 | 22.5987 | 22.2064 | 21.7081 | 22.5532 | 21.5916 | 22.4086 | 22.2916 | 22.1752 | 21.7942 | 21.0758 | 21.9957 | 57.7146 | 63.6956 | 72.9275 | 85.8203 | 91.8244 | 93.1194 | 109.7165 | 224.759 | 291.109 | 72.2101 | 92.8476 | 312.4153 | 803.0201 | 795.0627 | 799.6841 | 84.1704 | 101.0367 | 937.3492 | 80.3476 | 94.4597 | 917.8541 | 1095.8189 | 790.6957 |  | 805.5822 | 979.3529 | 987.9335 | 893.1194 |  | 499.7595 | 720.5027 | 649.3908 | 880.2364 | 997.4693 | 1075.1426 | 1102.9438 | 39.436 | 304.9491 | 63.1132 | 542.7082 | 53.9338 | 50.9677 | 53.1619 | 78.7513 | 67.0717 |  |  | 2.1635 | -3.0977 | -68.649 | 1.3148 | 9.2136 | -197.8302 | 31.5622 | -3.7558 | 11.5087 | 36.0612 | 167.383 | -0.0016526 | -0.0019056 | 0.00047641 | 132.7235 | 54.285 | 25.9269 | 22.3753 | 21.7795 | 21.0555 | 20.3365 | 24.41 | 22.3883 | 22.2669 | 22.1879 | 21.7888 | 21.3209 | 22.1158 | 578.9189 | 421.9471 | 299.5969 | 217.0478 | 185.2678 | 767.0244 | 401.5591 | 43.5265 | 54.1498 | 62.2195 | 71.7699 | 78.6387 | 83.717 | 86.6592 | 90.7832 | 181.7241 | 772.6817 | 736.0802 | 741.3083 | 757.5108 | 52.1694 | 17.3463 | 922.284 | 72.7819 | 22.1935 | 897.6907 | 37.0631 | 21.8735 | 71.0696 | 91.9517 | 299.3604 | 82.4177 | 96.6875 | 882.8585 | 824.2207 | 723.1181 | 770.819 | 813.5011 | 925.9858 |  | 1145.6994 | 1004.6506 | 1183.3783 | 687.6476 | 775.1949 | 1007.1168 |  | 990.7724 |  |  | 928.9068 | 922.0831 | 924.9569 | [5 empty] | 22.0061 | 709.2664 | 44.4068 | 22.1807 | 573.2221 | 42.5794 | 21.9008 | 682.9769 | 823.137 | 856.7444 |  | 1338.3257 | 1137.397 | 1029.3433 | 1004.912 | 1066.1799 | 743.2773 | 884.7038 | 1187.7697 | 1197.0623 | 993.5351 | 1069.1349 | 1037.5009 | 1184.9439 | 1147.2851 | 723.1857 | 832.3699 | 866.8403 |  | 1192.7696 | 1079.7292 | 1154.6605 | 1185.3039 | 790.656 | 871.8064 | 1104.0686 | 1090.1714 | 187.2892 | 0.00056658 | 19.3912 | 9.307 | -28.8439 | 3.0904 | 6529.37 | 0.95 | 3.3574 | -3.8664 | -18.2013 | 2.519 | 7.7673 | -35.9919 | 14.3762 | 235.8917 | 260.1518 | 70.9176 | 87.2761 | 23.0794 | 204.77 | 68.2527
42838.4448 | 2117 | 25.2211 | 23.097 | 22.7273 | 22.606 | 22.2057 | 21.7181 | 22.5535 | 21.5922 | 22.4077 | 22.2865 | 22.1772 | 21.7985 | 21.0739 | 21.9925 | 57.7641 | 63.7535 | 72.9785 | 85.8867 | 91.8434 | 93.1316 | 109.7443 | 224.9963 | 291.5995 | 72.2551 | 92.8467 | 312.7411 | 801.8717 | 792.5568 | 797.8322 | 84.1974 | 101.0733 | 935.5583 | 80.3859 | 94.4653 | 920.2677 | 1098.6985 | 792.702 |  | 807.7062 | 979.1829 | 987.0967 | 895.1321 |  | 498.4654 | 718.9024 | 645.8089 | 880.9585 | 996.5339 | 1072.8444 | 1101.112 | 39.2435 | 304.6213 | 62.3084 | 542.4876 | 53.9069 | 50.9874 | 53.158 | 78.8045 | 67.0971 |  |  | 2.1161 | -3.1621 | -68.3113 | 1.8097 | 7.8645 | -197.7776 | 31.8277 | -4.1514 | 12.2498 | 37.8063 | 159.4651 | -0.001697 | -0.0017759 | 0.00046984 | 132.8793 | 54.37 | 25.9367 | 22.3733 | 21.7834 | 21.0601 | 20.3349 | 24.4183 | 22.3876 | 22.2656 | 22.1876 | 21.7984 | 21.3182 | 22.1112 | 546.3877 | 401.9265 | 279.0221 | 208.4225 | 182.3006 | 763.1822 | 400.1875 | 43.5692 | 54.1782 | 62.2446 | 71.798 | 78.6615 | 83.7393 | 86.6749 | 90.796 | 182.0361 | 772.3488 | 734.7232 | 739.968 | 754.9408 | 81.1154 | 24.0082 | 920.8614 | 72.9475 | 22.2067 | 897.1598 | 37.1066 | 21.8796 | 71.0911 | 91.9805 | 299.5616 | 82.4733 | 96.7313 | 882.9364 | 824.8139 | 722.0099 | 770.5643 | 812.6381 | 927.9947 |  | 1147.552 | 1004.5404 | 1183.1308 | 688.7 | 775.9549 | 1006.9631 |  | 990.8305 |  |  | 928.3049 | 920.5057 | 923.335 | [5 empty] | 21.9968 | 709.9427 | 44.4371 | 22.1666 | 572.9162 | 42.6071 | 21.883 | 683.6068 | 824.1198 | 858.6895 |  | 1320.5608 | 1136.0571 | 1031.1763 | 1001.8772 | 1062.2721 | 743.2974 | 887.0455 | 1186.5049 | 1194.106 | 998.7322 | 1065.9271 | 1038.9557 | 1183.9421 | 1145.8204 | 722.8055 | 833.1975 | 867.4421 |  | 1191.7834 | 1078.7932 | 1152.2299 | 1184.354 | 790.7052 | 873.1266 | 1111.6831 | 1089.7396 | 194.5257 | -0.00012152 | 19.3831 | 9.3 | -28.8573 | 3.0904 | 6534.68 | 0.8 | 3.3176 | -3.9032 | -18.1418 | 2.9528 | 7.1701 | -35.9565 | 14.4242 | 237.0898 | 259.9746 | 71.1082 | 89.4885 | 25.1179 | 206.4749 | 68.2286
42838.4448 | 2118 | 25.2375 | 23.0929 | 22.7307 | 22.6125 | 22.2039 | 21.7257 | 22.5599 | 21.5947 | 22.4138 | 22.292 | 22.1823 | 21.8026 | 21.078 | 21.9955 | 57.8192 | 63.8216 | 73.0342 | 85.9608 | 91.8759 | 93.1541 | 109.7728 | 225.2398 | 292.0978 | 72.3093 | 92.8546 | 313.081 | 800.6202 | 790.0115 | 796.1377 | 84.2277 | 101.1025 | 935.4914 | 80.4148 | 94.4715 | 921.7718 | 1102.7932 | 795.0621 |  | 810.0395 | 978.685 | 986.9516 | 896.7266 |  | 498.4344 | 718.4751 | 644.3101 | 880.6923 | 996.7026 | 1072.4855 | 1102.4086 | 38.9869 | 304.611 | 62.5523 | 542.338 | 53.7998 | 50.9993 | 53.1602 | 78.8487 | 67.1105 |  |  | 1.9755 | -1.6981 | -68.1207 | 1.3063 | 8.1766 | -197.7224 | 32.2883 | -3.2748 | 12.2363 | 38.3127 | 166.3577 | -0.0017085 | -0.00172 | 0.00046984 | 133.1316 | 54.4605 | 25.9535 | 22.3792 | 21.7931 | 21.066 | 20.3362 | 24.4224 | 22.3883 | 22.2678 | 22.1984 | 21.7891 | 21.3331 | 22.1166 | 548.1277 | 425.1641 | 291.3342 | 214.8242 | 184.6369 | 761.0019 | 399.4783 | 43.6067 | 54.2016 | 62.2671 | 71.8175 | 78.669 | 83.7641 | 86.6733 | 90.8063 | 182.341 | 772.0043 | 734.1831 | 739.6693 | 754.844 | 66.3045 | 28.2989 | 920.3584 | 73.1016 | 22.2015 | 896.8923 | 37.1507 | 21.8878 | 71.1136 | 91.9914 | 299.766 | 82.5315 | 96.7701 | 882.2601 | 828.7818 | 721.4087 | 770.9494 | 812.4915 | 930.0138 |  | 1149.032 | 1004.4138 | 1182.5971 | 688.7877 | 776.4144 | 1006.813 |  | 990.8012 |  |  | 927.3527 | 920.2313 | 923.4259 | [5 empty] | 22.0092 | 710.7419 | 44.4785 | 22.1712 | 572.2369 | 42.6423 | 21.8808 | 683.6278 | 825.1717 | 859.5079 |  | 1315.838 | 1134.8751 | 1031.8233 | 1003.6538 | 1060.0237 | 743.408 | 887.4028 | 1186.0312 | 1194.5794 | 1006.2804 | 1067.4384 | 1035.1778 | 1182.9773 | 1147.0925 | 722.7955 | 833.945 | 868.1828 |  | 1194.1792 | 1079.8538 | 1150.7251 | 1183.333 | 791.0523 | 874.2421 | 1123.9289 | 1089.4026 | 191.8401 | -0.0017787 | 19.3767 | 9.2788 | -28.9654 | 3.0904 | 6546.28 | 0.79 | 3.203 | -2.8597 | -18.1126 | 2.5082 | 7.31 | -35.9467 | 14.5262 | 238.0389 | 259.5896 | 71.239 | 88.5042 | 23.622 | 208.9528 | 68.1324
42838.4448 | 2119 | 25.2303 | 23.0933 | 22.7339 | 22.5983 | 22.1992 | 21.719 | 22.5543 | 21.5892 | 22.418 | 22.2864 | 22.1733 | 21.7994 | 21.072 | 21.9955 | 57.8604 | 63.8835 | 73.0829 | 86.0322 | 91.9103 | 93.1696 | 109.8089 | 225.4806 | 292.5868 | 72.3574 | 92.8727 | 313.4191 | 800.8665 | 789.2707 | 795.906 | 84.2514 | 101.1408 | 935.3739 | 80.4484 | 94.4706 | 923.0264 | 1105.5398 | 797.0744 |  | 812.3291 | 978.15 | 987.2206 | 897.3199 |  | 498.4058 | 718.9009 | 644.966 | 872.1341 | 995.5388 | 1073.5646 | 1104.2554 | 38.8418 | 304.6729 | 63.0923 | 542.1265 | 53.6769 | 51.0306 | 53.1682 | 78.917 | 67.1267 |  |  | 1.6305 | -2.7376 | -67.8848 | 1.349 | 8.6221 | -197.7606 | 31.8244 | -3.3681 | 12.6882 | 38.789 | 163.8044 | -0.0018514 | -0.0021143 | 0.00048298 | 133.3524 | 54.5444 | 25.9669 | 22.3821 | 21.7852 | 21.0657 | 20.3401 | 24.4411 | 22.3896 | 22.2634 | 22.1925 | 21.7959 | 21.3285 | 22.1125 | 554.6417 | 442.6063 | 314.6832 | 227.7702 | 198.8261 | 758.7721 | 399.3825 | 43.6389 | 54.2209 | 62.2873 | 71.8343 | 78.6802 | 83.7721 | 86.6767 | 90.8203 | 182.6349 | 771.8578 | 734.053 | 739.6567 | 755.6279 | 64.3517 | 34.3112 | 921.4426 | 73.2254 | 22.2061 | 899.1984 | 37.1874 | 21.8836 | 71.1234 | 92.0016 | 299.965 | 82.5777 | 96.7937 | 881.8313 | 828.6906 | 720.5181 | 771.3591 | 812.3274 | 932.0467 |  | 1150.7848 | 1004.4775 | 1182.7841 | 688.0259 | 776.3348 | 1006.8692 |  | 991.0279 |  |  | 925.4493 | 918.3996 | 921.5361 | [5 empty] | 22.0038 | 710.4743 | 44.5097 | 22.172 | 571.6182 | 42.6772 | 21.8822 | 683.6701 | 825.609 | 859.2147 |  | 1309.6386 | 1134.5239 | 1042.272 | 1003.7183 | 1060.7235 | 743.5953 | 885.8681 | 1185.5282 | 1193.3402 | 1011.7165 | 1067.109 | 1032.2738 | 1183.2058 | 1151.4329 | 723.1939 | 834.5791 | 869.3309 |  | 1190.4506 | 1081.3987 | 1150.6209 | 1183.5789 | 791.3002 | 875.4769 | 1133.7081 | 1089.0487 | 193.4489 | -0.00016366 | 19.3729 | 9.2462 | -28.9369 | 3.0904 | 6602.75 | 0.79 | 2.9096 | -3.6318 | -18.0851 | 2.5494 | 7.5095 | -35.9645 | 14.4273 | 239.1767 | 259.724 | 71.2371 | 86.9752 | 21.0105 | 210.6402 | 68.0687
42838.4448 | 2120 | 25.2341 | 23.0956 | 22.7293 | 22.5929 | 22.1943 | 21.7158 | 22.544 | 21.5908 | 22.4117 | 22.288 | 22.1741 | 21.7972 | 21.0714 | 21.9952 | 57.8963 | 63.9428 | 73.1361 | 86.0974 | 91.9291 | 93.1738 | 109.8478 | 225.7419 | 293.0965 | 72.4027 | 92.8776 | 313.7545 | 800.6486 | 788.0475 | 795.0503 | 84.2748 | 101.1845 | 934.5894 | 80.4769 | 94.4753 | 918.177 | 1106.6047 | 799.1398 |  | 814.6547 | 977.6542 | 985.7573 | 897.9387 |  | 498.701 | 719.2384 | 645.6963 | 868.0494 | 995.9066 | 1075.2503 | 1104.0062 | 39.1101 | 304.741 | 64.6045 | 541.764 | 53.553 | 51.0319 | 53.182 | 79.0011 | 67.1575 |  |  | 1.9742 | -2.5687 | -68.1831 | 1.2675 | 8.7483 | -197.8197 | 32.0833 | -2.935 | 12.2844 | 37.8304 | 166.9512 | -0.0016526 | -0.0019861 | 0.00048462 | 133.4581 | 54.627 | 25.9727 | 22.3803 | 21.782 | 21.059 | 20.3376 | 24.4435 | 22.3927 | 22.2659 | 22.1919 | 21.7898 | 21.3216 | 22.1135 | 565.9956 | 452.1924 | 333.0216 | 235.8399 | 210.0573 | 756.5084 | 399.2682 | 43.6789 | 54.2354 | 62.305 | 71.846 | 78.6883 | 83.79 | 86.6799 | 90.8265 | 182.9625 | 771.5738 | 733.4436 | 738.9493 | 754.2366 | 76.1522 | 27.0438 | 924.4152 | 73.3623 | 22.1992 | 900.824 | 37.2217 | 21.8718 | 71.1395 | 91.9923 | 300.1602 | 82.6239 | 96.8251 | 880.9286 | 827.2616 | 720.018 | 771.5632 | 812.1548 | 934.3204 |  | 1152.2261 | 1004.8334 | 1182.7857 | 687.3259 | 776.0197 | 1007.1067 |  | 991.3178 |  |  | 923.476 | 918.4487 | 923.0188 | [5 empty] | 22.0059 | 709.6148 | 44.5451 | 22.1712 | 571.2392 | 42.7043 | 21.8794 | 683.4108 | 824.1951 | 858.6891 |  | 1316.7807 | 1134.2144 | 1043.5283 | 1002.0712 | 1060.554 | 743.362 | 883.6121 | 1185.8022 | 1193.0887 | 1021.3914 | 1064.9792 | 1033.5862 | 1183.4078 | 1152.5472 | 724.0833 | 835.0981 | 870.2657 |  | 1192.2594 | 1080.9005 | 1152.0811 | 1184.151 | 791.5907 | 876.0313 | 1136.2902 | 1088.503 | 192.5014 | -2.1587e-06 | 19.3645 | 9.2028 | -28.7443 | 3.0903 | 6658.44 | 0.85 | 3.2003 | -3.5186 | -18.1279 | 2.4717 | 7.569 | -35.9924 | 14.4949 | 240.0988 | 259.7152 | 71.1652 | 84.8998 | 18.9523 | 211.2862 | 68.0259
42838.4448 | 2121 | 25.248 | 23.1031 | 22.7298 | 22.6003 | 22.2047 | 21.7227 | 22.5596 | 21.5908 | 22.4161 | 22.296 | 22.1845 | 21.8035 | 21.0736 | 22.0006 | 57.9462 | 64.0084 | 73.1889 | 86.1609 | 91.9494 | 93.1877 | 109.8908 | 226.0176 | 293.6185 | 72.4534 | 92.8901 | 314.0906 | 800.8562 | 787.9314 | 795.0143 | 84.2963 | 101.2135 | 930.3991 | 80.5019 | 94.474 | 912.7385 | 1107.8575 | 801.6563 |  | 817.0206 | 977.5268 | 984.647 | 899.2875 |  | 499.2039 | 719.048 | 650.7875 | 868.2444 | 995.9766 | 1075.2561 | 1102.8896 | 39.62 | 304.7537 | 65.8612 | 541.2822 | 53.6581 | 51.0093 | 53.1995 | 79.0975 | 67.1819 |  |  | 1.8894 | -1.7066 | -67.9144 | 0.5953 | 8.5321 | -197.7921 | 31.4669 | -3.4509 | 12.2467 | 37.6328 | 166.8637 | -0.0016707 | -0.0017759 | 0.00048462 | 133.4938 | 54.7078 | 25.9836 | 22.3798 | 21.7845 | 21.0578 | 20.3392 | 24.451 | 22.395 | 22.2643 | 22.1896 | 21.7929 | 21.3268 | 22.1144 | 586.9003 | 452.2773 | 342.0047 | 239.4525 | 210.5541 | 754.6858 | 399.2762 | 43.7188 | 54.2609 | 62.3382 | 71.8731 | 78.7104 | 83.816 | 86.6975 | 90.8387 | 183.2496 | 771.1271 | 731.9147 | 737.3358 | 752.5689 | 72.2088 | 25.434 | 925.149 | 73.6031 | 22.2073 | 901.4398 | 37.2637 | 21.8825 | 71.1696 | 92.0199 | 300.3644 | 82.6869 | 96.858 | 879.6029 | 826.7876 | 720.8351 | 771.6639 | 811.5513 | 936.2067 |  | 1154.6762 | 1005.1314 | 1182.6789 | 687.1865 | 775.8417 | 1007.3069 |  | 991.6894 |  |  | 930.9951 | 925.108 | 930.5844 | [5 empty] | 22.007 | 708.9551 | 44.5843 | 22.1796 | 571.5756 | 42.7407 | 21.8858 | 683.5117 | 821.6071 | 858.0056 |  | 1330.267 | 1133.7404 | 1053.4428 | 1002.6319 | 1062.5178 | 742.894 | 879.8633 | 1184.3748 | 1191.7724 | 1025.6811 | 1066.7722 | 1035.6934 | 1183.1292 | 1152.8204 | 724.0394 | 835.3203 | 870.0387 |  | 1196.3939 | 1080.8227 | 1151.8505 | 1185.2607 | 791.1348 | 875.79 | 1146.7104 | 1088.2231 | 197.2314 | 0.00018741 | 19.3524 | 9.1516 | -28.9014 | 3.0904 | 6731.09 | 1.06 | 3.1308 | -2.8677 | -18.0904 | 1.6937 | 7.4749 | -35.99 | 14.355 | 241.7278 | 259.6292 | 71.1175 | 81.9245 | 17.9556 | 212.0309 | 67.9444
42838.4448 | 2122 | 25.2549 | 23.1039 | 22.7298 | 22.6038 | 22.2038 | 21.7189 | 22.5602 | 21.5915 | 22.4179 | 22.2877 | 22.181 | 21.7966 | 21.0779 | 21.9927 | 57.9946 | 64.0611 | 73.2307 | 86.2028 | 91.9672 | 93.1953 | 109.9185 | 226.265 | 294.1232 | 72.4946 | 92.8945 | 314.4305 | 800.5753 | 787.1583 | 794.2803 | 84.3239 | 101.2661 | 929.9502 | 80.5377 | 94.4845 | 908.8193 | 1109.4737 | 804.1239 |  | 819.4688 | 977.9584 | 986.576 | 900.1769 |  | 499.4421 | 719.755 | 656.6728 | 873.4719 | 997.0142 | 1074.5578 | 1101.8856 | 40.9423 | 304.6207 | 67.4543 | 540.9071 | 53.5529 | 50.9915 | 53.2181 | 79.1759 | 67.2106 |  |  | 1.67 | -2.9709 | -68.9756 | 0.88838 | 8.3416 | -197.8112 | 30.3373 | -3.2971 | 12.1497 | 36.8131 | 162.3691 | -0.001513 | -0.001812 | 0.00049777 | 133.5752 | 54.7839 | 25.993 | 22.379 | 21.7788 | 21.0549 | 20.3312 | 24.4473 | 22.386 | 22.2694 | 22.1875 | 21.7858 | 21.3295 | 22.109 | 565.1454 | 455.5711 | 347.3289 | 236.853 | 203.3373 | 752.9191 | 399.4528 | 43.7568 | 54.2914 | 62.3652 | 71.8971 | 78.715 | 83.8332 | 86.7083 | 90.859 | 183.5257 | 771.0359 | 732.1097 | 737.6644 | 755.3033 | 98.5399 | 42.6883 | 925.2532 | 73.7715 | 22.1996 | 901.3776 | 37.3017 | 21.8807 | 71.1918 | 92.0255 | 300.5662 | 82.7421 | 96.8729 | 879.8291 | 829.0727 | 722.5476 | 771.7155 | 811.1188 | 938.2566 |  | 1157.6381 | 1005.4642 | 1182.6249 | 687.5206 | 775.9667 | 1007.5673 |  | 992.0827 |  |  | 932.3103 | 924.8412 | 930.0036 | [5 empty] | 22.0085 | 709.1553 | 44.6149 | 22.1787 | 572.6966 | 42.7726 | 21.8852 | 683.5049 | 818.9055 | 857.0949 |  | 1338.549 | 1132.6892 | 1054.7394 | 999.6084 | 1065.866 | 742.1674 | 875.7479 | 1183.5246 | 1191.555 | 1029.9421 | 1067.7769 | 1034.4611 | 1183.4113 | 1154.739 | 723.0901 | 835.304 | 869.1347 |  | 1202.1641 | 1080.8593 | 1149.5554 | 1185.2267 | 790.8168 | 875.4354 | 1157.449 | 1088.0548 | 204.2508 | 0.00088959 | 19.342 | 9.0927 | -28.7767 | 3.0904 | 6745 | 0.69 | 2.9423 | -3.785 | -18.2376 | 2.0698 | 7.389 | -35.9824 | 14.0914 | 243.7147 | 259.5807 | 71.1444 | 83.7115 | 17.3958 | 213.0182 | 67.8424
42838.4448 | 2123 | 25.2609 | 23.098 | 22.7365 | 22.6026 | 22.198 | 21.7199 | 22.5594 | 21.5932 | 22.424 | 22.2885 | 22.1774 | 21.7952 | 21.076 | 21.9949 | 58.0415 | 64.1181 | 73.2789 | 86.2533 | 91.9882 | 93.2053 | 109.9513 | 226.5273 | 294.626 | 72.5394 | 92.9086 | 314.7536 | 799.1859 | 785.1364 | 792.7158 | 84.3618 | 101.3327 | 929.8299 | 80.5865 | 94.4994 | 908.0849 | 1110.0379 | 806.3756 |  | 821.848 | 978.1692 | 988.6003 | 900.8374 |  | 498.8709 | 720.226 | 654.6456 | 882.4268 | 999.1192 | 1074.9658 | 1101.2199 | 41.5501 | 304.4265 | 67.8006 | 540.6162 | 53.417 | 50.9526 | 53.2292 | 79.2382 | 67.2203 |  |  | 1.8566 | -2.7731 | -68.8311 | 1.5455 | 8.1563 | -197.7954 | 31.9039 | -3.5429 | 12.3562 | 36.8863 | 167.3069 | -0.0014949 | -0.0019106 | 0.0004912 | 133.7073 | 54.8708 | 26.0022 | 22.3906 | 21.7834 | 21.0555 | 20.3349 | 24.4573 | 22.393 | 22.2709 | 22.1928 | 21.7901 | 21.33 | 22.1138 | 587.3212 | 490.5882 | 380.1811 | 249.2449 | 204.2685 | 753.3673 | 400.8328 | 43.7967 | 54.3111 | 62.3842 | 71.9214 | 78.7278 | 83.8581 | 86.7148 | 90.8716 | 183.7912 | 771.4011 | 734.028 | 739.6264 | 758.9972 | 79.0362 | 33.1112 | 923.827 | 73.9112 | 22.1997 | 900.4586 | 37.342 | 21.8751 | 71.2033 | 92.0264 | 300.7606 | 82.7914 | 96.9009 | 880.1236 | 832.4662 | 723.3685 | 771.7694 | 810.5387 | 940.8427 |  | 1161.6855 | 1005.6064 | 1182.5498 | 687.355 | 775.8955 | 1007.6352 |  | 992.314 |  |  | 928.2001 | 922.2474 | 927.5004 | [5 empty] | 22.0127 | 709.5244 | 44.6544 | 22.1679 | 573.8992 | 42.8076 | 21.8796 | 683.1506 | 817.1226 | 856.2526 |  | 1335.767 | 1132.8884 | 1048.5272 | 999.5545 | 1066.9445 | 741.5559 | 873.2577 | 1183.1425 | 1192.5058 | 1031.0801 | 1068.9858 | 1033.8937 | 1181.5423 | 1154.8353 | 721.8128 | 836.1611 | 868.7575 |  | 1205.9295 | 1081.1547 | 1146.2656 | 1183.0776 | 791.0689 | 875.5354 | 1162.2832 | 1087.9751 | 195.6194 | -0.00019177 | 19.3312 | 9.0376 | -28.8859 | 3.0904 | 6725.14 | 0.56 | 3.1001 | -3.6577 | -18.2228 | 2.7306 | 7.3076 | -35.9864 | 14.4528 | 246.4554 | 259.5221 | 71.1284 | 81.4072 | 13.9944 | 213.354 | 67.8443
42838.4449 | 2124 | 25.269 | 23.1033 | 22.7362 | 22.6027 | 22.2027 | 21.7217 | 22.5655 | 21.5952 | 22.4274 | 22.2946 | 22.1775 | 21.8006 | 21.0743 | 21.9994 | 58.0843 | 64.1853 | 73.3384 | 86.3138 | 92.0159 | 93.2302 | 109.9961 | 226.7878 | 295.1165 | 72.5871 | 92.933 | 315.0779 | 800.0261 | 786.6695 | 794.4214 | 84.3753 | 101.3952 | 930.9906 | 80.5996 | 94.5008 | 909.4531 | 1110.5268 | 808.7447 |  | 824.2663 | 978.0055 | 987.1823 | 901.4266 |  | 499.4567 | 719.6483 | 650.1603 | 886.7487 | 999.5182 | 1074.539 | 1100.8114 | 41.9987 | 304.2829 | 67.4848 | 540.5488 | 53.3964 | 50.9091 | 53.2428 | 79.3211 | 67.2342 |  |  | 1.917 | -1.5016 | -68.5235 | 1.5415 | 9.5086 | -197.7862 | 31.4899 | -3.7985 | 12.2953 | 37.0951 | 165.5244 | -0.0016428 | -0.0017775 | 0.00049941 | 133.8366 | 54.9569 | 26.0106 | 22.3809 | 21.7813 | 21.0562 | 20.3438 | 24.4616 | 22.3921 | 22.2655 | 22.1956 | 21.7888 | 21.3255 | 22.1169 | 624.065 | 508.4832 | 395.8138 | 251.4665 | 204.083 | 753.1863 | 401.4259 | 43.8369 | 54.3298 | 62.4052 | 71.933 | 78.7383 | 83.8818 | 86.7205 | 90.8739 | 184.0648 | 771.5535 | 734.6966 | 740.3218 | 759.2405 | 75.5674 | 33.7284 | 923.0072 | 74.0441 | 22.2073 | 900.5667 | 37.3821 | 21.8768 | 71.2378 | 92.044 | 300.9605 | 82.854 | 96.9361 | 880.0689 | 836.232 | 722.3997 | 772.0492 | 809.9492 | 942.9663 |  | 1165.1396 | 1005.6293 | 1182.6684 | 686.4242 | 775.3218 | 1007.644 |  | 992.4475 |  |  | 928.9559 | 923.6795 | 929.5085 | [5 empty] | 22.0108 | 708.3571 | 44.6915 | 22.168 | 574.4224 | 42.8447 | 21.8836 | 683.6701 | 815.7644 | 856.0579 |  | 1320.1724 | 1133.7235 | 1043.1737 | 1000.2591 | 1067.841 | 741.7393 | 871.4633 | 1181.8117 | 1193.1506 | 1028.4613 | 1071.0518 | 1031.3401 | 1178.1373 | 1151.0925 | 720.8795 | 837.7105 | 869.1991 |  | 1206.2608 | 1082.5744 | 1143.066 | 1180.6543 | 791.6915 | 875.5884 | 1164.2562 | 1087.9652 | 201.1865 | 0.00084745 | 19.3193 | 9.0049 | -28.8918 | 3.0904 | 6746.88 | 0.96 | 3.1527 | -2.6907 | -18.1768 | 2.7263 | 7.889 | -35.9799 | 14.3565 | 248.8148 | 259.6078 | 70.9882 | 77.26 | 12.3646 | 213.6448 | 67.8811
42838.4449 | 2125 | 25.272 | 23.1096 | 22.7335 | 22.6047 | 22.2075 | 21.7272 | 22.5684 | 21.5962 | 22.4226 | 22.2952 | 22.1801 | 21.798 | 21.0776 | 22.0011 | 58.1245 | 64.2524 | 73.3943 | 86.3612 | 92.0406 | 93.2448 | 110.0236 | 227.0345 | 295.5998 | 72.6284 | 92.9363 | 315.4167 | 802.7946 | 790.3311 | 797.7054 | 84.393 | 101.4619 | 931.0186 | 80.6396 | 94.5063 | 914.5924 | 1111.3344 | 811.1117 |  | 826.6903 | 977.6901 | 987.0384 | 901.0342 |  | 500.4122 | 719.1097 | 647.3659 | 890.4136 | 999.674 | 1074.9346 | 1101.1724 | 42.2646 | 304.0754 | 67.4305 | 540.7239 | 53.2408 | 50.8571 | 53.2489 | 79.4153 | 67.2459 |  |  | 1.8868 | 0.001247 | -68.902 | 1.029 | 7.9118 | -197.8256 | 31.1725 | -3.5146 | 12.0145 | 37.5726 | 165.0343 | -0.0016724 | -0.0017545 | 0.00047312 | 133.9893 | 55.0493 | 26.0335 | 22.3935 | 21.7859 | 21.0594 | 20.3427 | 24.4746 | 22.3964 | 22.271 | 22.195 | 21.7997 | 21.3351 | 22.1156 | 622.031 | 496.0028 | 399.3089 | 254.8783 | 206.9437 | 752.6809 | 402.022 | 43.8824 | 54.3522 | 62.4305 | 71.9578 | 78.7568 | 83.9094 | 86.7345 | 90.8975 | 184.3515 | 771.7199 | 735.6774 | 741.7196 | 760.2531 | 104.8806 | 31.198 | 922.9549 | 74.1755 | 22.213 | 901.3574 | 37.4327 | 21.89 | 71.2652 | 92.0628 | 301.1732 | 82.9222 | 96.9838 | 879.9086 | 837.6418 | 719.5776 | 772.8273 | 810.1969 | 944.9859 |  | 1168.5374 | 1005.751 | 1183.3676 | 685.1535 | 774.3255 | 1007.6789 |  | 992.6698 |  |  | 931.2249 | 925.7019 | 931.6443 | [5 empty] | 22.0049 | 705.5509 | 44.7197 | 22.1765 | 574.2961 | 42.8749 | 21.8869 | 684.6003 | 814.8023 | 856.4826 |  | 1318.3301 | 1134.6723 | 1037.8596 | 1001.769 | 1071.7714 | 742.5845 | 870.9461 | 1181.86 | 1195.7197 | 1025.3684 | 1072.5857 | 1032.4011 | 1174.7953 | 1147.2571 | 721.6602 | 839.6718 | 870.0506 |  | 1205.3293 | 1085.5464 | 1139.5872 | 1178.4905 | 792.8776 | 876.0957 | 1162.9647 | 1087.749 | 189.8641 | -0.00039537 | 19.3077 | 8.9765 | -28.8346 | 3.0904 | 6740.2 | 1.12 | 3.1325 | 0.07752 | -18.222 | 2.2268 | 7.1972 | -35.9888 | 14.286 | 251.1541 | 260.1135 | 70.7358 | 77.306 | 12.084 | 214.1638 | 67.9007
42838.4449 | 2126 | 25.2821 | 23.1103 | 22.7352 | 22.6074 | 22.2054 | 21.7295 | 22.5679 | 21.5959 | 22.4245 | 22.2925 | 22.1812 | 21.8056 | 21.0843 | 21.9997 | 58.1868 | 64.3159 | 73.4425 | 86.4402 | 92.067 | 93.2644 | 110.065 | 227.3101 | 296.1054 | 72.6899 | 92.966 | 315.7574 | 805.4286 | 793.9351 | 800.8395 | 84.4236 | 101.5162 | 932.9998 | 80.6789 | 94.5172 | 918.1244 | 1109.9851 | 813.6181 |  | 829.1443 | 977.3522 | 986.6101 | 900.6075 |  | 499.656 | 718.3354 | 646.0601 | 890.788 | 996.4179 | 1073.8419 | 1101.6507 | 42.3394 | 303.803 | 67.5523 | 540.5715 | 53.2152 | 50.809 | 53.2406 | 79.5022 | 67.2593 |  |  | 1.9282 | -2.298 | -68.4348 | 0.9324 | 8.7726 | -197.7612 | 32.9073 | -4.0646 | 11.9779 | 38.1801 | 165.8692 | -0.0015557 | -0.0019171 | 0.00046984 | 134.1499 | 55.124 | 26.0376 | 22.3958 | 21.7804 | 21.0596 | 20.3447 | 24.4771 | 22.3947 | 22.2674 | 22.1934 | 21.7901 | 21.3326 | 22.1075 | 660.8617 | 509.0509 | 402.3942 | 260.1621 | 208.3771 | 753.7361 | 402.892 | 43.9137 | 54.3775 | 62.4585 | 71.9801 | 78.7669 | 83.9296 | 86.7452 | 90.9095 | 184.6037 | 771.9381 | 737.8009 | 743.7034 | 760.8535 | 68.9675 | 30.196 | 925.1712 | 74.3286 | 22.2036 | 902.7007 | 37.4626 | 21.8806 | 71.2773 | 92.0707 | 301.3519 | 82.9702 | 97.0064 | 880.3979 | 835.3249 | 716.8644 | 773.4431 | 810.4928 | 946.97 |  | 1169.8913 | 1006.1151 | 1184.5008 | 684.4429 | 773.282 | 1008.0063 |  | 993.1035 |  |  | 934.1678 | 927.8663 | 933.0154 | [5 empty] | 22.0124 | 702.7181 | 44.7534 | 22.1746 | 574.5512 | 42.9132 | 21.8879 | 685.6558 | 816.4809 | 857.8302 |  | 1324.3484 | 1137.012 | 1048.5881 | 1000.4277 | 1073.7226 | 743.6607 | 874.5259 | 1182.4527 | 1198.8685 | 1040.5966 | 1069.9249 | 1031.0627 | 1173.9367 | 1143.4612 | 722.4708 | 841.6113 | 870.4852 |  | 1204.7887 | 1088.0841 | 1140.3261 | 1178.3437 | 794.1746 | 877.6132 | 1160.7078 | 1087.5766 | 164.0435 | -6.5348e-05 | 19.2992 | 8.9732 | -28.8241 | 3.0904 | 6747.39 | 0.97 | 3.1713 | -3.3265 | -18.153 | 2.1189 | 7.5756 | -35.9683 | 14.6722 | 252.0581 | 260.9298 | 70.455 | 73.3675 | 11.8988 | 213.3272 | 67.9465
42838.4449 | 2127 | 25.2876 | 23.1076 | 22.7422 | 22.6017 | 22.2076 | 21.7205 | 22.5556 | 21.5901 | 22.4149 | 22.2901 | 22.1806 | 21.807 | 21.0789 | 21.9959 | 58.2307 | 64.3828 | 73.489 | 86.5109 | 92.0887 | 93.2766 | 110.1044 | 227.5889 | 296.6183 | 72.7324 | 92.9858 | 316.0709 | 807.3793 | 796.3886 | 803.1667 | 84.4484 | 101.5432 | 936.5686 | 80.7038 | 94.5229 | 920.3933 | 1108.5412 | 816.0694 |  | 831.5059 | 976.6654 | 985.7594 | 900.7298 |  | 500.4305 | 719.1843 | 644.7654 | 884.4848 | 990.3037 | 1071.5749 | 1098.9247 | 42.9733 | 303.7316 | 67.0995 | 540.5411 | 53.1685 | 50.7828 | 53.2511 | 79.5924 | 67.2785 |  |  | 2.009 | -3.1884 | -68.1516 | 1.1374 | 9.8253 | -197.8092 | 32.6037 | -3.5968 | 11.9242 | 37.9928 | 167.3807 | -0.0017627 | -0.0019451 | 0.00047641 | 134.2896 | 55.2174 | 26.0502 | 22.3923 | 21.785 | 21.0607 | 20.344 | 24.4777 | 22.3958 | 22.2646 | 22.1976 | 21.7916 | 21.3307 | 22.1096 | 642.7223 | 492.0925 | 403.2029 | 264.0006 | 215.5546 | 752.7991 | 403.3397 | 43.9497 | 54.4014 | 62.484 | 72.0009 | 78.7759 | 83.9542 | 86.7554 | 90.9178 | 184.8476 | 772.0592 | 738.2984 | 743.9526 | 760.1497 | 80.2861 | 30.6296 | 926.3751 | 74.4893 | 22.2081 | 903.0882 | 37.4998 | 21.8728 | 71.2952 | 92.0872 | 301.5627 | 83.0297 | 97.0359 | 881.3175 | 834.1388 | 715.0482 | 773.9503 | 810.5144 | 948.8915 |  | 1167.0935 | 1006.6927 | 1185.0929 | 685.079 | 773 | 1008.4871 |  | 993.7151 |  |  | 934.234 | 927.0976 | 930.5703 | [5 empty] | 22.0084 | 701.5903 | 44.7905 | 22.1819 | 574.7767 | 42.944 | 21.8904 | 687.2292 | 822.2245 | 859.9361 |  | 1314.9342 | 1139.6278 | 1062.6787 | 1008.2185 | 1072.6754 | 745.0716 | 880.0147 | 1181.948 | 1200.0122 | 1052.6986 | 1071.4272 | 1033.5012 | 1174.4028 | 1139.2766 | 720.5864 | 843.1769 | 870.9022 |  | 1203.3531 | 1092.3945 | 1140.5078 | 1175.1943 | 794.4046 | 879.1789 | 1161.5286 | 1087.5439 | 173.9304 | 0.00050339 | 19.2921 | 8.9655 | -28.8788 | 3.0904 | 6726.5 | 0.71 | 3.2406 | -3.92 | -18.1232 | 2.3413 | 8.0105 | -35.9424 | 14.5921 | 250.0257 | 261.3464 | 70.3562 | 75.0491 | 11.89 | 212.4186 | 68.0008
42838.4449 | 2128 | 25.2944 | 23.121 | 22.741 | 22.5984 | 22.2187 | 21.732 | 22.5634 | 21.5954 | 22.4285 | 22.2978 | 22.19 | 21.809 | 21.0843 | 22.0109 | 58.2804 | 64.4323 | 73.5384 | 86.5747 | 92.1142 | 93.2817 | 110.1443 | 227.8695 | 297.1363 | 72.7762 | 92.9874 | 316.3628 | 809.7625 | 799.003 | 805.6128 | 84.4733 | 101.5637 | 935.1279 | 80.7252 | 94.5346 | 919.4167 | 1107.6245 | 818.4371 |  | 833.8472 | 977.7654 | 985.2845 | 902.139 |  | 500.1584 | 720.1984 | 644.2167 | 879.5178 | 989.2796 | 1073.9166 | 1097.5077 | 43.4049 | 303.7825 | 67.7044 | 540.7203 | 52.991 | 50.7492 | 53.2721 | 79.6594 | 67.2975 |  |  | 1.7777 | -3.5531 | -68.9526 | 1.2012 | 8.9389 | -197.7448 | 31.7889 | -3.6237 | 11.6755 | 36.7004 | 164.6358 | -0.0018596 | -0.0018974 | 0.00046491 | 134.4487 | 55.3109 | 26.059 | 22.3932 | 21.7926 | 21.0631 | 20.3504 | 24.4876 | 22.396 | 22.2659 | 22.1982 | 21.7918 | 21.3326 | 22.1135 | 616.7541 | 470.9657 | 381.8664 | 264.5747 | 213.416 | 751.7521 | 403.6365 | 43.9958 | 54.4284 | 62.513 | 72.0208 | 78.7924 | 83.9831 | 86.7682 | 90.9304 | 185.0843 | 772.0661 | 737.6663 | 743.2213 | 758.9684 | 76.765 | 25.0361 | 928.6316 | 74.6376 | 22.2052 | 904.2199 | 37.543 | 21.8772 | 71.3147 | 92.0969 | 301.7524 | 83.0923 | 97.0627 | 880.4002 | 832.2319 | 713.9887 | 774.3712 | 810.5042 | 950.5726 |  | 1161.7887 | 1007.3263 | 1185.4876 | 686.2749 | 773.4041 | 1009.0135 |  | 994.3355 |  |  | 928.8945 | 923.2155 | 925.7389 | [5 empty] | 22.0096 | 701.8889 | 44.8291 | 22.167 | 575.2365 | 42.9636 | 21.8768 | 688.9711 | 828.3215 | 861.7883 |  | 1299.3994 | 1140.3068 | 1074.286 | 1019.9615 | 1071.3116 | 746.7864 | 883.5161 | 1181.5873 | 1197.3176 | 1069.123 | 1073.3104 | 1033.1473 | 1174.0275 | 1133.592 | 719.0229 | 843.8763 | 872.0489 |  | 1198.6126 | 1096.0273 | 1140.5521 | 1172.9567 | 793.8557 | 879.9041 | 1152.2089 | 1087.5366 | 195.7504 | -2.1587e-06 | 19.2888 | 8.9516 | -28.8363 | 3.0904 | 6711.69 | 0.84 | 3.0518 | -4.1402 | -18.2387 | 2.4072 | 7.6472 | -35.9678 | 14.4211 | 246.2571 | 261.6175 | 70.4392 | 77.5621 | 14.3146 | 211.8061 | 68.0356
42838.4449 | 2129 | 25.3003 | 23.1146 | 22.7346 | 22.6046 | 22.2046 | 21.722 | 22.5544 | 21.5856 | 22.4244 | 22.2949 | 22.1829 | 21.7982 | 21.0726 | 21.9932 | 58.32 | 64.5053 | 73.5923 | 86.6239 | 92.1271 | 93.3083 | 110.1733 | 228.1234 | 297.6431 | 72.814 | 93.0065 | 316.6799 | 810.2838 | 799.4753 | 805.9915 | 84.4979 | 101.5697 | 932.3544 | 80.7641 | 94.5433 | 912.5914 | 1109.0207 | 821.0004 |  | 836.235 | 978.1605 | 984.8057 | 903.4433 |  | 498.9777 | 720.7565 | 647.252 | 879.4673 | 989.5644 | 1071.7915 | 1096.8007 | 43.7847 | 303.8673 | 69.3372 | 540.9923 | 52.8007 | 50.7014 | 53.2793 | 79.7663 | 67.2971 |  |  | 1.4111 | -2.9426 | -68.2061 | 1.4042 | 10.2807 | -197.8315 | 32.7969 | -3.3405 | 12.0908 | 36.9996 | 163.7089 | -0.0018892 | -0.0018843 | 0.00049284 | 134.6193 | 55.4284 | 26.0672 | 22.3926 | 21.783 | 21.0612 | 20.3448 | 24.4907 | 22.3973 | 22.2649 | 22.1922 | 21.792 | 21.3317 | 22.1056 | 598.4994 | 458.3212 | 364.1957 | 258.9722 | 215.8002 | 751.0535 | 403.521 | 44.0233 | 54.452 | 62.5359 | 72.0512 | 78.8046 | 84.0168 | 86.7807 | 90.934 | 185.3303 | 772.0366 | 736.7315 | 742.292 | 758.1337 | 94.5172 | 24.388 | 929.3692 | 74.7694 | 22.2062 | 904.8988 | 37.5891 | 21.8802 | 71.3417 | 92.1037 | 301.9537 | 83.1473 | 97.0866 | 877.8609 | 829.2037 | 714.3683 | 774.9207 | 810.8033 | 952.3975 |  | 1159.9084 | 1007.9722 | 1186.3336 | 687.1437 | 773.9267 | 1009.5787 |  | 994.9902 |  |  | 922.9203 | 918.0261 | 919.9696 | [5 empty] | 22.0113 | 703.2436 | 44.8684 | 22.178 | 576.1791 | 43.0104 | 21.8837 | 689.7317 | 829.7468 | 862.6509 |  | 1303.2837 | 1137.4512 | 1064.6908 | 1028.7899 | 1072.4881 | 747.1319 | 884.5193 | 1181.8513 | 1194.3294 | 1066.1685 | 1073.2627 | 1028.9013 | 1172.9384 | 1132.4307 | 718.3604 | 844.0213 | 873.4983 |  | 1196.833 | 1093.3028 | 1139.0823 | 1171.9273 | 794.1976 | 880.6058 | 1164.5174 | 1087.4405 | 189.5441 | 0.00097387 | 19.2869 | 8.9432 | -28.9029 | 3.0904 | 6685.93 | 1.02 | 2.7194 | -3.7688 | -18.1448 | 2.6035 | 8.1946 | -35.9473 | 14.6364 | 244.8967 | 262.2191 | 70.5655 | 79.3423 | 16.257 | 212.6435 | 68.0503
42838.4449 | 2130 | 25.3029 | 23.1184 | 22.7333 | 22.6 | 22.2085 | 21.7197 | 22.5578 | 21.5892 | 22.4183 | 22.2948 | 22.1779 | 21.7988 | 21.079 | 21.9889 | 58.381 | 64.5682 | 73.6478 | 86.6804 | 92.1481 | 93.3213 | 110.1964 | 228.3894 | 298.1361 | 72.8591 | 93.0202 | 317.0066 | 810.2086 | 799.8728 | 806.5101 | 84.5316 | 101.5811 | 926.6569 | 80.7984 | 94.5439 | 915.0121 | 1110.5079 | 823.4404 |  | 838.4465 | 979.4025 | 981.6608 | 904.0151 |  | 498.1854 | 721.591 | 652.6904 | 883.0222 | 988.948 | 1071.0087 | 1097.3484 | 43.7224 | 303.971 | 69.3706 | 540.9854 | 52.8004 | 50.6696 | 53.3043 | 79.8861 | 67.3029 |  |  | 1.6417 | -2.089 | -68.4033 | 1.5028 | 9.2313 | -197.8144 | 33.5 | -3.6487 | 12.0908 | 36.9679 | 165.2901 | -0.0018219 | -0.0021307 | 0.0004567 | 134.8103 | 55.5438 | 26.0855 | 22.399 | 21.7856 | 21.0672 | 20.3541 | 24.5054 | 22.3975 | 22.271 | 22.1944 | 21.8 | 21.3394 | 22.1111 | 615.3102 | 463.0362 | 345.8966 | 243.2021 | 207.3915 | 751.121 | 402.9402 | 44.0786 | 54.4772 | 62.5601 | 72.0681 | 78.8179 | 84.0465 | 86.8105 | 90.9556 | 185.5703 | 772.0747 | 737.2138 | 743.1787 | 759.6102 | 71.1842 | 20.6757 | 930.2453 | 74.9025 | 22.2047 | 906.0607 | 37.6197 | 21.8906 | 71.3537 | 92.1211 | 302.1293 | 83.2118 | 97.1161 | 875.2219 | 826.8824 | 714.9915 | 776.1023 | 811.4163 | 954.1817 |  | 1159.3528 | 1008.7016 | 1187.0637 | 688.2536 | 774.8573 | 1010.1845 |  | 995.6992 |  |  | 927.4143 | 924.0404 | 928.3769 | [5 empty] | 22.0199 | 705.9797 | 44.9129 | 22.1766 | 577.7535 | 43.0439 | 21.8914 | 690.2926 | 827.8721 | 862.9539 |  | 1305.5755 | 1136.8124 | 1071.2556 | 1029.9927 | 1071.2297 | 746.9839 | 883.3674 | 1181.258 | 1196.7443 | 1060.7896 | 1068.5109 | 1030.3828 | 1171.1276 | 1133.4987 | 719.3413 | 843.9806 | 874.2695 |  | 1201.6661 | 1092.0702 | 1136.8681 | 1174.2749 | 794.3143 | 880.919 | 1174.5471 | 1087.291 | 190.0899 | -0.00092201 | 19.2893 | 8.922 | -28.8445 | 3.0904 | 6667.64 | 1.27 | 2.934 | -3.1768 | -18.1786 | 2.6944 | 7.7629 | -35.9353 | 14.7882 | 244.4611 | 262.7342 | 70.8032 | 77.4984 | 18.185 | 213.561 | 68.0202
42838.4449 | 2131 | 25.3093 | 23.1209 | 22.733 | 22.6048 | 22.2142 | 21.7252 | 22.5636 | 21.5904 | 22.4249 | 22.3035 | 22.1795 | 21.8054 | 21.079 | 22.0024 | 58.4189 | 64.6462 | 73.702 | 86.7373 | 92.1775 | 93.3392 | 110.2343 | 228.6488 | 298.6347 | 72.9176 | 93.0328 | 317.3322 | 811.7791 | 801.8805 | 808.525 | 84.5513 | 101.6029 | 927.5025 | 80.826 | 94.5447 | 922.1048 | 1111.737 | 825.7762 |  | 840.6447 | 980.1954 | 981.3508 | 904.6442 |  | 497.3268 | 722.1496 | 653.0086 | 876.7741 | 984.8835 | 1071.4976 | 1098.4814 | 43.6651 | 303.9637 | 68.7013 | 540.9298 | 52.7224 | 50.6411 | 53.3238 | 79.9933 | 67.2958 |  |  | 2.2213 | -1.8347 | -67.917 | 0.79967 | 7.8546 | -197.8079 | 32.2338 | -4.4845 | 11.8787 | 36.8049 | 160.1308 | -0.0018547 | -0.0020058 | 0.00048298 | 135.1416 | 55.6292 | 26.0866 | 22.3905 | 21.7783 | 21.055 | 20.3412 | 24.5072 | 22.3929 | 22.2661 | 22.1919 | 21.7905 | 21.3297 | 22.1089 | 618.0454 | 459.3861 | 335.1377 | 238.5749 | 194.762 | 749.3957 | 402.1491 | 44.114 | 54.4957 | 62.5878 | 72.0803 | 78.8349 | 84.0739 | 86.8176 | 90.9642 | 185.791 | 772.6208 | 740.1228 | 746.2102 | 763.8659 | 82.1149 | 24.6945 | 932.0325 | 75.0535 | 22.2157 | 907.569 | 37.6722 | 21.8762 | 71.3841 | 92.1403 | 302.3326 | 83.2647 | 97.1541 | 876.0672 | 827.1515 | 714.4515 | 776.508 | 811.2517 | 955.8131 |  | 1159.9536 | 1009.4766 | 1187.9253 | 687.9948 | 775.3339 | 1010.9531 |  | 996.5188 |  |  | 934.6222 | 927.6985 | 931.6561 | [5 empty] | 22.0187 | 707.2059 | 44.9397 | 22.1723 | 578.8303 | 43.0734 | 21.8834 | 690.4116 | 825.7305 | 862.3421 |  | 1321.7754 | 1135.5769 | 1071.9934 | 1024.9602 | 1069.2095 | 746.8451 | 881.177 | 1181.4071 | 1194.8739 | 1055.3685 | 1064.4726 | 1029.6512 | 1173.7846 | 1134.3653 | 720.104 | 843.0434 | 874.251 |  | 1205.2768 | 1096.2014 | 1137.6572 | 1176.3944 | 794.4135 | 880.649 | 1174.3657 | 1087.3692 | 193.1614 | 0.0016269 | 19.2918 | 8.8973 | -28.7858 | 3.0904 | 6636.5 | 0.84 | 3.416 | -2.978 | -18.119 | 1.9661 | 7.162 | -35.9412 | 14.5086 | 244.8333 | 263.3456 | 70.9481 | 76.5834 | 19.2372 | 214.3171 | 68.0587
42838.445 | 2132 | 25.3173 | 23.1145 | 22.7325 | 22.6052 | 22.2054 | 21.7225 | 22.5644 | 21.587 | 22.4259 | 22.297 | 22.1775 | 21.8076 | 21.082 | 22.0022 | 58.4733 | 64.6968 | 73.757 | 86.7956 | 92.2093 | 93.3455 | 110.2659 | 228.9144 | 299.127 | 72.9559 | 93.0468 | 317.6341 | 813.2177 | 803.3694 | 810.2226 | 84.5704 | 101.6117 | 930.9728 | 80.8525 | 94.5478 | 922.9447 | 1113.7935 | 828.024 |  | 842.8982 | 980.2289 | 981.9463 | 905.4514 |  | 498.011 | 723.4041 | 652.5803 | 879.1074 | 986.8913 | 1072.4765 | 1100.0254 | 43.2334 | 303.879 | 67.9731 | 540.9661 | 52.7698 | 50.6081 | 53.3364 | 80.0977 | 67.2865 |  |  | 2.2029 | -1.9182 | -68.3744 | 1.1992 | 8.4671 | -197.7947 | 32.7884 | -3.3464 | 11.5671 | 35.8442 | 160.4522 | -0.0018202 | -0.0019171 | 0.00046655 | 135.9487 | 55.7267 | 26.1074 | 22.4025 | 21.794 | 21.0576 | 20.3492 | 24.5158 | 22.3934 | 22.2682 | 22.1935 | 21.7893 | 21.3346 | 22.1136 | 617.1667 | 449.7722 | 345.3037 | 250.7671 | 194.4502 | 748.8449 | 401.81 | 44.1529 | 54.5261 | 62.6135 | 72.1123 | 78.8484 | 84.1084 | 86.832 | 90.9801 | 186.0063 | 773.3106 | 742.617 | 748.8982 | 766.3989 | 70.7469 | 26.6063 | 931.546 | 75.2107 | 22.222 | 907.5314 | 37.7193 | 21.8836 | 71.4102 | 92.1467 | 302.5416 | 83.3273 | 97.1966 | 877.6885 | 828.6663 | 714.6283 | 776.8631 | 811.0437 | 957.6929 |  | 1160.4525 | 1010.3067 | 1189.2529 | 687.1774 | 775.1958 | 1011.7078 |  | 997.3818 |  |  | 939.7927 | 933.214 | 938.3206 | [5 empty] | 22.0204 | 706.6624 | 44.9834 | 22.1773 | 578.7653 | 43.1143 | 21.884 | 690.6418 | 825.0175 | 861.5215 |  | 1327.0277 | 1134.4433 | 1072.3696 | 1022.0606 | 1067.8505 | 747.4393 | 879.0838 | 1182.0474 | 1194.7444 | 1049.7841 | 1064.7303 | 1032.5236 | 1174.9013 | 1137.5355 | 720.6143 | 841.9432 | 873.9607 |  | 1208.0478 | 1097.9393 | 1137.6075 | 1178.0853 | 794.4756 | 880.2325 | 1172.6713 | 1087.4447 | 194.0638 | -0.0037588 | 19.295 | 8.8697 | -28.783 | 3.0904 | 6652.4 | 0.85 | 3.4045 | -3.0469 | -18.1913 | 2.4091 | 7.4387 | -35.9531 | 14.6383 | 245.1281 | 264.2998 | 70.9309 | 76.4864 | 18.0463 | 215.5934 | 68.1866
42838.445 | 2133 | 25.3245 | 23.1188 | 22.7366 | 22.6018 | 22.2053 | 21.725 | 22.5655 | 21.5951 | 22.4277 | 22.2978 | 22.1807 | 21.8079 | 21.0851 | 22.0029 | 58.5222 | 64.756 | 73.7996 | 86.8622 | 92.2294 | 93.3565 | 110.2905 | 229.1835 | 299.6143 | 72.9995 | 93.0609 | 317.9382 | 813.6552 | 803.7589 | 810.5939 | 84.5942 | 101.6351 | 932.3743 | 80.8823 | 94.5575 | 926.5855 | 1116.3134 | 830.2503 |  | 845.1747 | 979.5127 | 981.911 | 905.8972 |  | 498.3942 | 724.5349 | 651.9199 | 875.7397 | 987.2633 | 1072.6267 | 1099.6173 | 43.1037 | 303.7744 | 67.9103 | 540.8088 | 52.8565 | 50.5689 | 53.3571 | 80.223 | 67.2984 |  |  | 2.1871 | -2.3723 | -68.6392 | 0.91597 | 8.4585 | -197.7711 | 32.5551 | -3.6493 | 11.8133 | 36.5941 | 158.6966 | -0.001605 | -0.0019106 | 0.00051091 | 136.1886 | 55.8068 | 26.1097 | 22.401 | 21.7802 | 21.0584 | 20.3408 | 24.5161 | 22.3951 | 22.2631 | 22.184 | 21.7905 | 21.3337 | 22.1128 | 648.6371 | 452.8774 | 343.9741 | 247.305 | 189.7149 | 748.1846 | 401.2129 | 44.185 | 54.5487 | 62.6403 | 72.1368 | 78.8534 | 84.1401 | 86.8474 | 90.995 | 186.2104 | 773.9266 | 744.3343 | 750.7083 | 767.9967 | 88.6713 | 26.7117 | 931.5183 | 75.3421 | 22.2029 | 908.1212 | 37.7441 | 21.8711 | 71.4196 | 92.1447 | 302.7325 | 83.3684 | 97.2152 | 877.6925 | 830.976 | 716.0058 | 777.6811 | 811.3433 | 960.0815 |  | 1162.8851 | 1011.0483 | 1190.2695 | 686.6515 | 774.8527 | 1012.3855 |  | 998.2516 |  |  | 948.0895 | 941.0103 | 946.9341 | [5 empty] | 22.0296 | 706.3791 | 45.0323 | 22.1913 | 579.0012 | 43.1552 | 21.8955 | 690.4567 | 825.2873 | 860.9937 |  | 1320.9845 | 1134.1276 | 1069.5408 | 1024.9936 | 1068.0655 | 748.6426 | 879.3955 | 1182.0574 | 1193.1251 | 1041.1833 | 1070.2781 | 1033.9877 | 1176.7473 | 1138.1076 | 721.5042 | 840.7013 | 874.133 |  | 1208.1774 | 1097.5365 | 1139.3351 | 1178.2148 | 794.4949 | 879.9332 | 1179.0601 | 1087.2795 | 195.2494 | 0.0020693 | 19.292 | 8.8368 | -28.8885 | 3.0904 | 6654.61 | 1.44 | 3.3929 | -3.3903 | -18.2368 | 2.1067 | 7.4353 | -35.953 | 14.5869 | 246.759 | 265.0293 | 70.8463 | 72.7566 | 18.0861 | 217.1799 | 68.3196
42838.445 | 2134 | 25.3286 | 23.1165 | 22.7335 | 22.5898 | 22.2016 | 21.7226 | 22.5483 | 21.5915 | 22.4257 | 22.2942 | 22.1763 | 21.7954 | 21.0792 | 21.9964 | 58.5689 | 64.8192 | 73.844 | 86.9204 | 92.2514 | 93.3632 | 110.3232 | 229.4406 | 300.1011 | 73.044 | 93.0926 | 318.2378 | 813.0488 | 803.2955 | 810.1456 | 84.613 | 101.6675 | 933.6462 | 80.9028 | 94.5579 | 930.6297 | 1117.5035 | 832.4992 |  | 847.4568 | 979.7212 | 981.3756 | 905.5844 |  | 499.0002 | 724.0975 | 651.4909 | 871.3242 | 988.3558 | 1073.7012 | 1099.264 | 43.1928 | 303.7103 | 67.5498 | 540.6637 | 52.9316 | 50.5109 | 53.3717 | 80.2836 | 67.3006 |  |  | 1.8461 | -2.392 | -68.3231 | 1.1926 | 8.6116 | -197.7974 | 32.5479 | -2.4823 | 11.919 | 36.0184 | 159.1826 | -0.0016855 | -0.002083 | 0.00044684 | 136.122 | 55.8829 | 26.1171 | 22.3937 | 21.7749 | 21.0513 | 20.34 | 24.5206 | 22.3914 | 22.2643 | 22.1849 | 21.7859 | 21.334 | 22.1019 | 686.4922 | 479.0398 | 345.3103 | 247.2967 | 185.7102 | 749.1781 | 400.9421 | 44.2305 | 54.5705 | 62.6649 | 72.1518 | 78.8676 | 84.1704 | 86.8571 | 91.0014 | 186.4315 | 774.3718 | 743.9487 | 750.0834 | 766.0045 | 109.1616 | 37.8293 | 931.4066 | 75.4827 | 22.2128 | 908.7815 | 37.7925 | 21.8839 | 71.448 | 92.1621 | 302.9531 | 83.4353 | 97.2562 | 878.1934 | 831.986 | 717.3449 | 779.065 | 812.4106 | 962.6158 |  | 1165.829 | 1011.5233 | 1190.5892 | 686.3634 | 774.5469 | 1012.8957 |  | 998.8501 |  |  | 954.0917 | 946.6649 | 953.6137 | [5 empty] | 22.0269 | 706.4217 | 45.0645 | 22.1838 | 579.5426 | 43.1868 | 21.8938 | 691.3732 | 829.7949 | 861.7068 |  | 1313.9851 | 1133.0189 | 1073.9297 | 1024.1817 | 1069.5427 | 750.7472 | 882.3149 | 1181.4888 | 1192.7982 | 1037.0689 | 1071.7441 | 1033.1106 | 1178.2739 | 1138.1058 | 722.7572 | 839.27 | 874.4217 |  | 1204.8774 | 1097.1014 | 1144.7476 | 1177.8634 | 794.1815 | 879.3667 | 1177.4444 | 1087.0441 | 186.097 | -0.0092006 | 19.2849 | 8.7939 | -28.7576 | 3.0904 | 6643.98 | 0.78 | 3.1165 | -3.4037 | -18.1908 | 2.4034 | 7.5053 | -35.9697 | 14.5911 | 248.7537 | 265.2523 | 70.7661 | 68.9013 | 17.8887 | 217.9466 | 68.5033
42838.445 | 2135 | 25.3382 | 23.1255 | 22.7359 | 22.5976 | 22.2011 | 21.7209 | 22.5575 | 21.5898 | 22.4297 | 22.2981 | 22.1812 | 21.8033 | 21.0796 | 21.9986 | 58.6164 | 64.8858 | 73.8944 | 86.988 | 92.2698 | 93.3676 | 110.353 | 229.7178 | 300.6068 | 73.0877 | 93.103 | 318.5388 | 811.9801 | 801.7883 | 808.9187 | 84.6275 | 101.7007 | 934.9461 | 80.9362 | 94.5555 | 928.3171 | 1116.3635 | 834.7477 |  | 849.7968 | 979.8737 | 980.9774 | 905.0793 |  | 499.784 | 723.4946 | 648.5447 | 869.8862 | 988.3966 | 1071.9698 | 1096.9888 | 43.0367 | 303.4991 | 66.8982 | 540.6477 | 52.8869 | 50.4779 | 53.3818 | 80.3136 | 67.3139 |  |  | 1.9558 | -3.1582 | -68.4394 | 1.1118 | 9.4698 | -197.7993 | 32.308 | -3.8156 | 12.1657 | 36.4738 | 160.2051 | -0.0015639 | -0.0017857 | 0.00049284 | 135.9604 | 55.9707 | 26.1338 | 22.4035 | 21.7813 | 21.0572 | 20.349 | 24.5268 | 22.3958 | 22.2718 | 22.1912 | 21.7878 | 21.3325 | 22.1129 | 713.9971 | 507.1635 | 359.8801 | 247.6711 | 183.1333 | 750.5576 | 401.4747 | 44.2689 | 54.5861 | 62.6844 | 72.1709 | 78.8802 | 84.2007 | 86.8801 | 91.0086 | 186.6407 | 774.1662 | 741.6731 | 747.6969 | 761.8177 | 68.8833 | 21.8099 | 931.36 | 75.6061 | 22.2159 | 909.4738 | 37.8277 | 21.8894 | 71.4611 | 92.1705 | 303.1348 | 83.474 | 97.256 | 878.5173 | 834.2152 | 716.6097 | 780.6821 | 813.6312 | 965.0655 |  | 1168.629 | 1011.9216 | 1190.6954 | 685.8297 | 774.1146 | 1013.2813 |  | 999.402 |  |  | 969.1483 | 959.0179 | 966.8166 | [5 empty] | 22.021 | 705.29 | 45.0958 | 22.1761 | 579.1687 | 43.2167 | 21.889 | 692.5684 | 837.0422 | 863.2718 |  | 1311.0086 | 1132.583 | 1086.0771 | 1022.2114 | 1068.5255 | 752.3332 | 885.3299 | 1179.235 | 1191.1041 | 1039.9607 | 1070.5271 | 1034.5122 | 1179.7636 | 1136.7071 | 723.7533 | 838.4944 | 874.4137 |  | 1201.8046 | 1097.2037 | 1148.1187 | 1177.93 | 794.9094 | 879.2957 | 1176.111 | 1086.8955 | 187.6962 | -0.014776 | 19.2691 | 8.7385 | -28.8684 | 3.0905 | 6604.14 | 0.97 | 3.206 | -3.9098 | -18.2008 | 2.3198 | 7.8654 | -35.9468 | 14.5279 | 250.6612 | 265.3197 | 70.6562 | 66.3334 | 16.3661 | 217.2345 | 68.5603
42838.445 | 2136 | 25.3351 | 23.1174 | 22.7312 | 22.5944 | 22.1919 | 21.7193 | 22.5584 | 21.5855 | 22.4152 | 22.2951 | 22.1723 | 21.7956 | 21.0697 | 21.9947 | 58.669 | 64.9498 | 73.9488 | 87.0484 | 92.2959 | 93.3881 | 110.4007 | 230.0057 | 301.1088 | 73.1365 | 93.124 | 318.8519 | 810.7573 | 799.7458 | 807.4187 | 84.6529 | 101.7174 | 934.272 | 80.9777 | 94.5668 | 920.1391 | 1113.4815 | 837.2085 |  | 852.1988 | 980.4832 | 980.7192 | 904.6971 |  | 500.4621 | 722.6881 | 645.0459 | 868.4146 | 990.2169 | 1071.8118 | 1097.7096 | 42.9951 | 303.3302 | 65.8735 | 540.6912 | 52.7462 | 50.4499 | 53.3859 | 80.3294 | 67.3184 |  |  | 1.7961 | -2.8966 | -68.969 | 1.3799 | 8.0702 | -197.7947 | 30.8262 | -4.2013 | 12.0595 | 36.2326 | 159.4326 | -0.0017939 | -0.0018761 | 0.0004912 | 135.7628 | 56.0535 | 26.146 | 22.4017 | 21.7817 | 21.0569 | 20.3463 | 24.5329 | 22.4013 | 22.2658 | 22.1936 | 21.79 | 21.3336 | 22.1118 | 663.358 | 477.6719 | 323.8389 | 236.8214 | 184.8691 | 749.2789 | 400.9766 | 44.3116 | 54.6098 | 62.7117 | 72.1936 | 78.8885 | 84.2362 | 86.885 | 91.0219 | 186.8448 | 773.8901 | 739.9104 | 745.9746 | 760.0563 | 72.0669 | 28.1837 | 931.9466 | 75.7439 | 22.212 | 911.1204 | 37.8666 | 21.8712 | 71.4864 | 92.179 | 303.3304 | 83.5387 | 97.2636 | 879.0679 | 837.0309 | 714.8363 | 781.843 | 814.334 | 967.9206 |  | 1171.503 | 1012.4678 | 1190.9684 | 685.3681 | 773.5509 | 1013.8182 |  | 1000.1664 |  |  | 976.5084 | 963.9683 | 972.1332 | [5 empty] | 22.0294 | 703.3412 | 45.1362 | 22.1841 | 578.2325 | 43.2521 | 21.8904 | 692.4249 | 840.1434 | 864.0847 |  | 1320.9016 | 1131.9345 | 1096.1586 | 1020.1433 | 1067.6268 | 752.2501 | 886.2332 | 1178.4643 | 1189.9676 | 1055.1585 | 1071.539 | 1035.7232 | 1180.0914 | 1133.6982 | 724.8466 | 839.0754 | 874.6475 |  | 1200.8016 | 1097.294 | 1148.3015 | 1176.8439 | 795.8668 | 880.2853 | 1172.1045 | 1086.9658 | 189.1325 | 0.0026591 | 19.2443 | 8.6788 | -28.8984 | 3.0904 | 6594.6 | 1.07 | 3.0702 | -3.7429 | -18.2637 | 2.5834 | 7.2604 | -35.9442 | 14.19 | 252.6211 | 265.5064 | 70.5066 | 71.5074 | 20.2806 | 215.4169 | 68.5296
42838.445 | 2137 | 25.3541 | 23.1279 | 22.7324 | 22.5951 | 22.199 | 21.717 | 22.5548 | 21.586 | 22.429 | 22.299 | 22.1823 | 21.7944 | 21.0781 | 21.9939 | 58.7176 | 65.0103 | 73.9998 | 87.11 | 92.3192 | 93.403 | 110.451 | 230.2833 | 301.6061 | 73.1805 | 93.1331 | 319.1655 | 810.6187 | 799.5601 | 807.4178 | 84.6868 | 101.7746 | 931.9035 | 81.0111 | 94.5676 | 914.1878 | 1112.3875 | 839.6304 |  | 854.538 | 981.6597 | 980.6828 | 903.9668 |  | 499.467 | 722.1603 | 642.0149 | 871.6864 | 992.6058 | 1073.314 | 1098.4639 | 41.9906 | 303.0529 | 63.7586 | 540.75 | 52.7478 | 50.4419 | 53.3928 | 80.3505 | 67.3199 |  |  | 1.9676 | -2.4518 | -68.741 | 1.0566 | 9.4054 | -197.7849 | 30.3938 | -4.2854 | 11.4632 | 34.7854 | 155.2025 | -0.0017151 | -0.0018777 | 0.00049284 | 135.5904 | 56.135 | 26.1455 | 22.398 | 21.7825 | 21.0605 | 20.3474 | 24.5391 | 22.4024 | 22.2638 | 22.1896 | 21.7923 | 21.3374 | 22.1074 | 619.5247 | 457.2892 | 324.7798 | 232.4402 | 183.8127 | 747.7346 | 400.6698 | 44.3531 | 54.6337 | 62.7364 | 72.219 | 78.903 | 84.2741 | 86.9021 | 91.0418 | 187.0406 | 773.954 | 740.3831 | 747.0812 | 763.1606 | 53.0154 | 29.788 | 933.0509 | 75.9088 | 22.2286 | 911.5557 | 37.9233 | 21.8974 | 71.5165 | 92.2099 | 303.5257 | 83.6119 | 97.3011 | 878.6602 | 837.0672 | 713.9563 | 782.0753 | 814.3867 | 970.8075 |  | 1174.062 | 1013.1254 | 1191.4153 | 685.444 | 773.295 | 1014.4327 |  | 1001.0644 |  |  | 979.325 | 964.5847 | 971.6115 | [5 empty] | 22.0318 | 702.097 | 45.1718 | 22.1875 | 577.5731 | 43.2781 | 21.8872 | 691.4844 | 838.0911 | 863.8053 |  | 1327.6055 | 1131.2409 | 1107.1166 | 1027.6851 | 1070.3549 | 751.0537 | 885.0332 | 1178.5746 | 1189.0115 | 1070.8928 | 1078.3827 | 1038.7798 | 1179.1729 | 1134.2496 | 726.0189 | 840.7637 | 875.0264 |  | 1198.4811 | 1097.4481 | 1145.8373 | 1176.527 | 796.4076 | 881.5641 | 1169.5427 | 1086.9593 | 191.8811 | 0.001016 | 19.2133 | 8.6377 | -28.8338 | 3.0904 | 6580.15 | 0.73 | 3.2134 | -3.4426 | -18.2286 | 2.26 | 7.8425 | -35.9634 | 14.098 | 254.3665 | 265.8188 | 70.4309 | 75.8326 | 20.1207 | 214.7461 | 68.4618
42838.445 | 2138 | 25.3606 | 23.1257 | 22.732 | 22.5911 | 22.1952 | 21.7153 | 22.5486 | 21.5897 | 22.4288 | 22.2926 | 22.1812 | 21.7977 | 21.0787 | 21.9937 | 58.7633 | 65.076 | 74.0435 | 87.1596 | 92.3385 | 93.4115 | 110.4964 | 230.5596 | 302.0949 | 73.2257 | 93.1425 | 319.4848 | 810.515 | 799.7353 | 807.52 | 84.7145 | 101.8297 | 928.7287 | 81.0404 | 94.5772 | 911.6375 | 1111.3508 | 841.8107 |  | 856.6262 | 981.8865 | 981.7357 | 903.3708 |  | 497.734 | 721.7279 | 644.7332 | 879.8223 | 995.4985 | 1074.8291 | 1097.946 | 40.6303 | 302.8025 | 62.0453 | 540.5976 | 52.7896 | 50.4414 | 53.4032 | 80.3822 | 67.2662 |  |  | 2.1549 | -3.3579 | -68.3343 | 1.192 | 9.4337 | -197.8151 | 32.1615 | -3.6007 | 11.9606 | 36.8456 | 149.6831 | -0.0018958 | -0.0019911 | 0.00051419 | 135.4472 | 56.224 | 26.1593 | 22.4047 | 21.7787 | 21.0593 | 20.3483 | 24.5506 | 22.3994 | 22.2701 | 22.1892 | 21.7889 | 21.335 | 22.1131 | 580.5652 | 449.7386 | 343.5947 | 238.5106 | 183.9263 | 744.6406 | 400.5442 | 44.3823 | 54.6539 | 62.7583 | 72.2363 | 78.9173 | 84.3063 | 86.9153 | 91.0514 | 187.228 | 774.6046 | 743.8982 | 750.9488 | 768.6311 | 67.4932 | 26.6684 | 932.1948 | 76.0324 | 22.2102 | 910.6159 | 37.9636 | 21.8744 | 71.5295 | 92.2027 | 303.7142 | 83.6521 | 97.3002 | 876.7635 | 837.5923 | 714.7593 | 782.0279 | 813.742 | 973.4707 |  | 1176.0601 | 1013.6233 | 1191.475 | 685.9948 | 773.3749 | 1014.8481 |  | 1001.7776 |  |  | 978.1071 | 961.8011 | 967.2695 | [5 empty] | 22.0292 | 702.328 | 45.2142 | 22.18 | 577.9897 | 43.3137 | 21.894 | 690.963 | 834.2999 | 863.9447 |  | 1326.9937 | 1130.3182 | 1111.8551 | 1034.3211 | 1074.3188 | 750.0388 | 884.3202 | 1179.1628 | 1188.6903 | 1075.2401 | 1082.9454 | 1038.7659 | 1177.0539 | 1137.9797 | 727.4491 | 842.3556 | 875.4451 |  | 1199.6468 | 1097.3849 | 1143.0373 | 1176.2203 | 796.4123 | 882.2207 | 1173.3775 | 1086.8271 | 198.5056 | -0.00078858 | 19.1766 | 8.6174 | -29.0003 | 3.0904 | 6628.05 | 0.89 | 3.363 | -4.028 | -18.1707 | 2.3998 | 7.8587 | -35.9864 | 14.5103 | 255.7245 | 265.8492 | 70.4386 | 79.0745 | 18.0075 | 214.1092 | 68.4975
42838.445 | 2139 | 25.3587 | 23.1249 | 22.7336 | 22.5978 | 22.2036 | 21.7243 | 22.5602 | 21.5961 | 22.4314 | 22.2951 | 22.1871 | 21.8019 | 21.0798 | 22.003 | 58.8084 | 65.1302 | 74.0942 | 87.2233 | 92.3588 | 93.419 | 110.539 | 230.8559 | 302.5936 | 73.2695 | 93.1553 | 319.8112 | 810.5088 | 800.2326 | 807.88 | 84.7326 | 101.8717 | 929.4722 | 81.0668 | 94.586 | 912.9962 | 1112.3815 | 844.009 |  | 858.6696 | 981.9352 | 982.5738 | 903.2158 |  | 497.5765 | 721.0222 | 648.179 | 883.8074 | 995.1653 | 1076.0418 | 1099.1549 | 39.6982 | 302.7601 | 61.3149 | 540.4075 | 52.7845 | 50.4115 | 53.4232 | 80.4589 | 67.2904 |  |  | 1.9946 | -0.57833 | -68.9099 | -0.09927 | 9.2431 | -197.7829 | 31.068 | -3.625 | 11.6812 | 35.6369 | 148.6074 | -0.0020683 | -0.0019007 | 0.00048791 | 135.3363 | 56.311 | 26.1813 | 22.4147 | 21.7798 | 21.0677 | 20.3588 | 24.5641 | 22.4034 | 22.2738 | 22.2023 | 21.8071 | 21.3379 | 22.115 | 572.4286 | 450.9481 | 341.3409 | 247.732 | 192.2745 | 743.0314 | 400.5303 | 44.4237 | 54.6838 | 62.7875 | 72.2643 | 78.9237 | 84.3485 | 86.9356 | 91.0648 | 187.4485 | 775.6801 | 747.2466 | 754.223 | 772.7051 | 109.1407 | 34.7713 | 930.1153 | 76.205 | 22.2236 | 909.4004 | 37.9988 | 21.8667 | 71.5483 | 92.2072 | 303.9173 | 83.7063 | 97.3046 | 877.7093 | 837.1771 | 717.0699 | 782.9318 | 814.3278 | 976.6685 |  | 1178.0291 | 1013.819 | 1191.6284 | 687.4751 | 774.1029 | 1014.989 |  | 1002.1527 |  |  | 966.9809 | 951.4411 | 955.9029 | [5 empty] | 22.019 | 704.7155 | 45.2466 | 22.1757 | 579.0836 | 43.3442 | 21.8843 | 692.1097 | 834.1572 | 865.2338 |  | 1322.7594 | 1130.165 | 1100.463 | 1033.9535 | 1075.5813 | 749.8407 | 886.1797 | 1180.2748 | 1188.6933 | 1071.9597 | 1080.6273 | 1038.338 | 1174.51 | 1136.5346 | 727.8512 | 843.0771 | 875.3463 |  | 1199.233 | 1096.0627 | 1141.1417 | 1175.6784 | 796.0742 | 882.298 | 1172.5137 | 1086.7938 | 195.9003 | -0.00040238 | 19.1464 | 8.6105 | -28.7542 | 3.0904 | 6657.49 | 0.9 | 3.236 | -1.671 | -18.2406 | -0.69232 | 7.7824 | -35.9996 | 14.2679 | 257.0523 | 265.9573 | 70.6071 | 79.4159 | 18.2554 | 214.7632 | 68.6952
42838.445 | 2140 | 25.3646 | 23.1243 | 22.7269 | 22.6009 | 22.1965 | 21.7188 | 22.56 | 21.5872 | 22.4266 | 22.2959 | 22.1805 | 21.7966 | 21.0776 | 21.9998 | 58.8749 | 65.1974 | 74.1502 | 87.2792 | 92.3821 | 93.4462 | 110.585 | 231.1382 | 303.0957 | 73.3147 | 93.1748 | 320.12 | 811.3726 | 801.6965 | 809.3632 | 84.7451 | 101.9092 | 929.6626 | 81.0923 | 94.5903 | 919.2108 | 1114.3873 | 846.1603 |  | 860.6349 | 981.8517 | 982.9002 | 903.186 |  | 496.5978 | 718.8736 | 651.4865 | 892.0363 | 995.3842 | 1074.8538 | 1098.4845 | 39.82 | 302.6488 | 61.9726 | 540.0708 | 52.6686 | 50.3814 | 53.4435 | 80.5169 | 67.3191 |  |  | 2.1444 | -2.0036 | -68.4604 | 0.96395 | 8.5748 | -197.7928 | 31.7869 | -3.9345 | 11.8362 | 35.4102 | 147.7846 | -0.0017578 | -0.0019549 | 0.00048791 | 135.2438 | 56.3802 | 26.1822 | 22.3983 | 21.7783 | 21.0561 | 20.3427 | 24.5541 | 22.3947 | 22.2569 | 22.187 | 21.7887 | 21.3276 | 22.1095 | 628.5795 | 491.1758 | 372.3842 | 249.7027 | 194.4297 | 744.4862 | 401.2045 | 44.466 | 54.6991 | 62.8096 | 72.2802 | 78.934 | 84.38 | 86.946 | 91.0781 | 187.635 | 776.5449 | 749.3179 | 756.0143 | 773.1191 | 100.7919 | 38.13 | 930.7585 | 76.3628 | 22.2223 | 911.2518 | 38.0478 | 21.8821 | 71.5698 | 92.222 | 304.1085 | 83.7564 | 97.26 | 877.3721 | 836.9931 | 719.5329 | 784.1877 | 814.727 | 980.3956 |  | 1180.1666 | 1014.0514 | 1191.9974 | 688.3903 | 775.0591 | 1015.2702 |  | 1002.5178 |  |  | 954.8089 | 941.7071 | 945.9457 | [5 empty] | 22.0338 | 708.3223 | 45.2944 | 22.1883 | 579.7585 | 43.3847 | 21.8892 | 692.9786 | 838.3143 | 866.6548 |  | 1313.0379 | 1130.3595 | 1092.2878 | 1030.9567 | 1074.4708 | 750.3312 | 889.7963 | 1182.365 | 1187.7685 | 1064.7638 | 1078.4541 | 1039.5676 | 1172.4025 | 1135.0585 | 727.2298 | 843.2894 | 874.8423 |  | 1200.9035 | 1095.1715 | 1139.6804 | 1175.4135 | 796.2771 | 881.6053 | 1171.9796 | 1086.7226 | 194.7582 | -0.00030411 | 19.1171 | 8.609 | -28.7509 | 3.0904 | 6682.68 | 1.07 | 3.3577 | -3.107 | -18.1613 | 2.155 | 7.4925 | -35.9847 | 14.4257 | 258.493 | 266.2243 | 70.8577 | 73.6855 | 14.9279 | 216.0323 | 68.9343
42838.4451 | 2141 | 25.3694 | 23.1216 | 22.7313 | 22.5946 | 22.1971 | 21.7158 | 22.557 | 21.5811 | 22.4247 | 22.2957 | 22.1747 | 21.7959 | 21.0738 | 22.0019 | 58.9212 | 65.2604 | 74.1958 | 87.3252 | 92.4087 | 93.4584 | 110.6441 | 231.3929 | 303.5723 | 73.364 | 93.1943 | 320.4243 | 813.095 | 803.444 | 811.2729 | 84.7723 | 101.9497 | 931.7989 | 81.131 | 94.6059 | 925.2452 | 1116.316 | 848.2608 |  | 862.6079 | 981.61 | 983.1866 | 903.101 |  | 496.4512 | 716.6258 | 654.4664 | 888.3536 | 993.245 | 1075.3626 | 1098.3604 | 40.2374 | 302.4493 | 62.2542 | 539.8641 | 52.5266 | 50.3486 | 53.4678 | 80.5897 | 67.4065 |  |  | 1.645 | -2.1462 | -69.1103 | 0.77864 | 8.7838 | -197.773 | 31.3946 | -3.9293 | 11.9876 | 36.4711 | 146.7466 | -0.0019303 | -0.0021553 | 0.0004682 | 135.2114 | 56.4768 | 26.1941 | 22.4073 | 21.7771 | 21.0511 | 20.3451 | 24.55 | 22.4006 | 22.2614 | 22.1843 | 21.7866 | 21.3305 | 22.1024 | 658.8917 | 518.0989 | 392.5949 | 250.0516 | 201.4004 | 746.0328 | 401.8384 | 44.5089 | 54.7278 | 62.8338 | 72.2991 | 78.949 | 84.4233 | 86.9645 | 91.0872 | 187.823 | 777.1196 | 749.6129 | 755.8712 | 771.4789 | 86.8459 | 23.4123 | 932.1183 | 76.5147 | 22.2234 | 913.338 | 38.0879 | 21.878 | 71.5865 | 92.2258 | 304.3113 | 83.8236 | 97.2403 | 878.0676 | 836.9068 | 720.021 | 786.4898 | 816.2079 | 983.2556 |  | 1182.205 | 1014.4219 | 1192.698 | 687.8874 | 775.287 | 1015.6337 |  | 1002.9313 |  |  | 946.2935 | 935.3831 | 939.9007 | [5 empty] | 22.0348 | 709.6998 | 45.3296 | 22.1888 | 579.3966 | 43.4232 | 21.8905 | 693.0523 | 843.5486 | 867.4862 |  | 1323.229 | 1131.0004 | 1096.1323 | 1026.4318 | 1075.057 | 750.6116 | 892.2454 | 1185.729 | 1190.5644 | 1060.7897 | 1078.1587 | 1039.8201 | 1172.7139 | 1138.89 | 727.222 | 842.8868 | 874.712 |  | 1205.0831 | 1098.1394 | 1139.1755 | 1174.916 | 796.4813 | 880.7172 | 1177.812 | 1086.2894 | 193.2998 | 6.8046e-05 | 19.0878 | 8.6079 | -28.7939 | 3.0904 | 6727.74 | 0.87 | 2.9434 | -3.212 | -18.2267 | 1.9347 | 7.5847 | -35.9897 | 14.3391 | 259.8923 | 266.7335 | 70.9375 | 70.8598 | 12.7968 | 217.2593 | 69.1467
42838.4451 | 2142 | 25.3744 | 23.1205 | 22.7327 | 22.595 | 22.1993 | 21.7186 | 22.5535 | 21.5872 | 22.4237 | 22.2958 | 22.1716 | 21.7968 | 21.0784 | 22.0001 | 58.9707 | 65.3283 | 74.2493 | 87.3729 | 92.4185 | 93.4651 | 110.6821 | 231.6601 | 304.0531 | 73.41 | 93.1998 | 320.724 | 815.7491 | 805.8131 | 813.8769 | 84.7947 | 101.9561 | 931.5873 | 81.1523 | 94.5984 | 924.0699 | 1116.4315 | 850.3342 |  | 864.573 | 982.2883 | 984.2876 | 902.6247 |  | 497.4116 | 716.8618 | 651.1653 | 890.5427 | 992.7183 | 1075.1157 | 1098.637 | 40.4068 | 302.1916 | 64.0397 | 539.7792 | 52.5209 | 50.3082 | 53.4906 | 80.6638 | 67.4698 |  |  | 2.0025 | -3.2745 | -68.8731 | 0.78324 | 8.1628 | -197.7796 | 31.5103 | -4.3971 | 12.214 | 36.979 | 148.8121 | -0.0019943 | -0.002088 | 0.00047312 | 135.1648 | 56.5611 | 26.2081 | 22.4126 | 21.7788 | 21.0509 | 20.3462 | 24.5653 | 22.4013 | 22.265 | 22.1915 | 21.7932 | 21.3379 | 22.1098 | 654.2977 | 492.6562 | 364.1112 | 239.3577 | 195.5738 | 746.467 | 401.3216 | 44.5372 | 54.7433 | 62.8488 | 72.3244 | 78.9543 | 84.4545 | 86.9796 | 91.0951 | 188.0034 | 777.251 | 748.095 | 753.9982 | 767.6987 | 85.3846 | 21.8707 | 935.1707 | 76.6363 | 22.2189 | 915.6812 | 38.1408 | 21.8831 | 71.617 | 92.2496 | 304.5233 | 83.8761 | 97.2415 | 877.9786 | 837.7897 | 718.4575 | 787.766 | 817.4739 | 985.9361 |  | 1183.6242 | 1014.9754 | 1193.6092 | 687.4181 | 775.3419 | 1016.2223 |  | 1003.4937 |  |  | 945.8478 | 934.6793 | 937.5399 | [5 empty] | 22.0397 | 708.6607 | 45.3658 | 22.1878 | 578.2015 | 43.4614 | 21.8982 | 693.4456 | 846.3185 | 868.078 |  | 1327.7468 | 1132.0737 | 1092.9268 | 1023.0572 | 1073.6016 | 750.9638 | 893.6433 | 1185.3835 | 1191.2821 | 1059.3843 | 1076.951 | 1035.6893 | 1171.4949 | 1139.5768 | 727.1937 | 842.037 | 875.2821 |  | 1206.0963 | 1099.8141 | 1137.8545 | 1174.7613 | 796.1938 | 880.3083 | 1180.4978 | 1085.8591 | 195.6514 | 0.00075619 | 19.0655 | 8.5868 | -28.8253 | 3.0904 | 6754.71 | 1.02 | 3.2514 | -3.9679 | -18.1975 | 1.9406 | 7.311 | -35.987 | 14.3642 | 260.8508 | 267.395 | 70.9664 | 71.5228 | 15.8683 | 217.346 | 69.2899
42838.4451 | 2143 | 25.3844 | 23.1285 | 22.7354 | 22.5962 | 22.1969 | 21.7212 | 22.5513 | 21.5899 | 22.4326 | 22.2935 | 22.1797 | 21.7965 | 21.0704 | 21.9954 | 59.017 | 65.3825 | 74.2883 | 87.4328 | 92.4464 | 93.4759 | 110.719 | 231.9167 | 304.5512 | 73.4527 | 93.2156 | 321.0195 | 817.169 | 806.6477 | 814.8046 | 84.8145 | 101.9791 | 932.626 | 81.179 | 94.6027 | 921.6607 | 1115.5733 | 852.413 |  | 866.5643 | 983.7514 | 986.8151 | 901.7012 |  | 497.5814 | 716.6852 | 647.9716 | 891.6995 | 992.2861 | 1073.5914 | 1097.1275 | 40.1026 | 301.9898 | 65.2564 | 539.9256 | 52.4748 | 50.2879 | 53.5178 | 80.7137 | 67.4966 |  |  | 1.9105 | -2.6016 | -69.1636 | 1.1808 | 9.2405 | -197.7928 | 32.9421 | -4.0561 | 11.5529 | 36.8926 | 149.2067 | -0.0017972 | -0.001973 | 0.00046655 | 135.1328 | 56.645 | 26.2198 | 22.4114 | 21.7806 | 21.0532 | 20.3527 | 24.5764 | 22.3961 | 22.2647 | 22.1892 | 21.7918 | 21.338 | 22.108 | 680.2889 | 496.3475 | 356.0716 | 232.2139 | 192.1391 | 747.952 | 400.695 | 44.5851 | 54.7748 | 62.8839 | 72.3434 | 78.9672 | 84.4956 | 87.0034 | 91.1154 | 188.1913 | 777.0662 | 746.0193 | 751.9581 | 765.2309 | 91.73 | 28.8292 | 936.7581 | 76.7883 | 22.2187 | 916.5525 | 38.1803 | 21.8808 | 71.6407 | 92.2592 | 304.7409 | 83.9206 | 97.227 | 879.0068 | 838.9554 | 717.2276 | 788.6998 | 817.8642 | 989.2182 |  | 1184.3266 | 1015.7486 | 1194.034 | 687.3815 | 775.5663 | 1016.9731 |  | 1004.3054 |  |  | 951.1414 | 939.9409 | 941.1978 | [5 empty] | 22.0425 | 707.6985 | 45.4028 | 22.1885 | 577.4051 | 43.4882 | 21.9029 | 693.4225 | 846.095 | 868.6172 |  | 1322.1966 | 1132.371 | 1099.8226 | 1023.0763 | 1072.4332 | 750.6163 | 893.5357 | 1183.7818 | 1189.8729 | 1063.7371 | 1076.5525 | 1035.3635 | 1171.6984 | 1138.6777 | 727.6175 | 840.596 | 875.5727 |  | 1208.7251 | 1101.7185 | 1137.7747 | 1175.12 | 795.7299 | 880.0232 | 1187.2799 | 1085.7145 | 191.1739 | -0.00018471 | 19.0446 | 8.5679 | -28.852 | 3.0904 | 6761.92 | 0.58 | 3.1772 | -3.5365 | -18.2342 | 2.3825 | 7.7742 | -35.9678 | 14.6786 | 261.2721 | 267.6895 | 71.0324 | 69.1577 | 16.6484 | 216.826 | 69.3047
42838.4451 | 2144 | 25.3989 | 23.1324 | 22.7314 | 22.5944 | 22.206 | 21.7334 | 22.5523 | 21.5869 | 22.4225 | 22.2923 | 22.177 | 21.7995 | 21.0795 | 21.9958 | 59.0879 | 65.4544 | 74.3436 | 87.5036 | 92.472 | 93.4935 | 110.7676 | 232.23 | 305.0615 | 73.5027 | 93.2349 | 321.3473 | 817.2187 | 806.2409 | 814.433 | 84.8391 | 102.0175 | 934.9434 | 81.2097 | 94.6189 | 923.8412 | 1113.3872 | 854.5287 |  | 868.612 | 985.4545 | 988.33 | 900.8015 |  | 497.2711 | 715.802 | 642.72 | 890.3753 | 990.0893 | 1071.2702 | 1095.48 | 39.7871 | 301.9138 | 64.0829 | 539.9713 | 52.5375 | 50.266 | 53.5419 | 80.7632 | 67.4974 |  |  | 2.0478 | -1.1356 | -69.0019 | 1.0329 | 7.9223 | -197.8006 | 31.9013 | -3.9746 | 12.1684 | 37.7897 | 148.6698 | -0.0018449 | -0.0020321 | 0.00046327 | 135.1187 | 56.7312 | 26.2274 | 22.4116 | 21.7846 | 21.0531 | 20.3507 | 24.5788 | 22.3942 | 22.2644 | 22.1862 | 21.7874 | 21.3361 | 22.108 | 706.0014 | 477.5579 | 345.7918 | 227.4746 | 190.0491 | 748.9799 | 400.0904 | 44.6223 | 54.7993 | 62.9111 | 72.373 | 78.9844 | 84.5379 | 87.0163 | 91.1331 | 188.3924 | 777.3703 | 746.5706 | 753.0573 | 769.6548 | 67.2834 | 18.4316 | 937.531 | 76.9503 | 22.2246 | 918.2855 | 38.2204 | 21.8858 | 71.6664 | 92.2675 | 304.9473 | 83.9877 | 97.2161 | 879.7169 | 838.7682 | 717.9579 | 791.1328 | 820.0177 | 991.9348 |  | 1186.365 | 1016.5035 | 1194.297 | 687.5932 | 775.8863 | 1017.7291 |  | 1005.2451 |  |  | 960.765 | 947.8407 | 946.4678 | [5 empty] | 22.0351 | 708.6041 | 45.4284 | 22.181 | 577.5896 | 43.5181 | 21.8933 | 693.0855 | 842.1063 | 868.8925 |  | 1319.994 | 1132.16 | 1103.005 | 1025.9257 | 1074.9962 | 750.2231 | 891.9073 | 1182.605 | 1190.1649 | 1081.632 | 1079.0224 | 1037.453 | 1173.8166 | 1136.4267 | 728.5359 | 839.0505 | 875.482 |  | 1208.8411 | 1104.1062 | 1138.1526 | 1176.597 | 795.1835 | 879.8557 | 1181.8052 | 1085.6712 | 193.7348 | 0.0005315 | 19.0221 | 8.5371 | -28.8136 | 3.0903 | 6760.59 | 1.24 | 3.2888 | -2.3354 | -18.2048 | 2.2274 | 7.1922 | -35.9375 | 14.4324 | 262.6875 | 267.8643 | 71.1191 | 66.6635 | 17.6815 | 215.4655 | 69.2702
42838.4451 | 2145 | 25.4034 | 23.1307 | 22.7331 | 22.5981 | 22.2023 | 21.7236 | 22.5489 | 21.5881 | 22.4324 | 22.2921 | 22.1772 | 21.7983 | 21.0758 | 21.9938 | 59.1218 | 65.5111 | 74.3923 | 87.5663 | 92.4985 | 93.5077 | 110.8129 | 232.5181 | 305.5564 | 73.5446 | 92.9873 | 321.6461 | 814.5525 | 802.5661 | 811.0598 | 84.8612 | 102.0752 | 935.309 | 81.2394 | 94.6303 | 928.5832 | 1112.6819 | 856.5268 |  | 870.3217 | 986.7181 | 988.4747 | 899.6153 |  | 498.9483 | 715.7832 | 637.4852 | 881.3225 | 984.1577 | 1070.5806 | 1094.8516 | 39.9006 | 301.8706 | 63.9246 | 540.1887 | 52.4863 | 50.2674 | 53.5782 | 80.8331 | 67.5119 |  |  | 1.7114 | -2.3236 | -69.1116 | 0.96329 | 8.749 | -197.7665 | 30.2828 | -4.3741 | 11.5183 | 34.7868 | 148.9203 | -0.0018793 | -0.0020486 | 0.00048462 | 134.9212 | 56.8018 | 26.223 | 22.4041 | 21.7712 | 21.0406 | 20.3325 | 24.5752 | 22.3924 | 22.2507 | 22.1695 | 21.7743 | 21.3184 | 22.0987 | 668.1003 | 455.1703 | 326.7254 | 223.9467 | 184.0493 | 747.9289 | 399.1471 | 44.6633 | 54.8254 | 62.9343 | 72.3945 | 78.9945 | 84.5787 | 87.0322 | 91.1414 | 188.5624 | 778.2401 | 749.5653 | 756.286 | 774.6382 | 102.3588 | 33.9884 | 940.9883 | 77.091 | 22.2276 | 921.227 | 38.2699 | 21.8801 | 71.7025 | 92.2652 | 305.1586 | 84.048 | 97.2344 | 879.75 | 839.2164 | 720.0451 | 791.9556 | 820.517 | 994.6444 |  | 1188.0295 | 1017.5745 | 1194.4073 | 687.7586 | 776.2708 | 1018.7498 |  | 1006.3713 |  |  | 967.003 | 949.7429 | 947.4149 | [5 empty] | 22.0603 | 709.9827 | 45.4839 | 22.184 | 578.1185 | 43.5696 | 21.9042 | 693.1507 | 838.2609 | 869.9968 |  | 1324.6064 | 1133.9786 | 1100.0968 | 1035.8604 | 1077.6656 | 749.7583 | 892.1946 | 1183.5624 | 1193.8317 | 1079.3715 | 1083.8597 | 1038.948 | 1174.6042 | 1134.6696 | 729.6896 | 838.245 | 875.7652 |  | 1207.4894 | 1104.2652 | 1137.2814 | 1175.6094 | 795.1121 | 881.426 | 1170.6661 | 1085.4493 | 190.7107 | 0.00044021 | 18.9994 | 8.5112 | -28.8805 | 3.0903 | 6700.81 | 0.8 | 3.0019 | -3.3407 | -18.2191 | 2.1509 | 7.5562 | -35.9252 | 14.0579 | 263.8342 | 267.9166 | 71.2259 | 70.5038 | 19.63 | 215.0528 | 69.385
42838.4451 | 2146 | 25.4023 | 23.1321 | 22.732 | 22.5971 | 22.2048 | 21.7242 | 22.5527 | 21.5864 | 22.4349 | 22.2854 | 22.173 | 21.8018 | 21.0712 | 21.9968 | 59.1725 | 65.5743 | 74.4481 | 87.6174 | 92.5153 | 93.5256 | 110.8692 | 232.8171 | 306.0556 | 73.5932 | 91.4757 | 321.9646 | 810.28 | 797.3232 | 806.3533 | 84.8888 | 102.1091 | 933.2515 | 81.2729 | 94.6451 | 932.83 | 1111.0463 | 858.4889 |  | 871.9283 | 987.9319 | 989.1638 | 898.8039 |  | 498.2859 | 714.686 | 642.5598 | 886.2332 | 985.4442 | 1071.6963 | 1093.902 | 39.8822 | 301.7282 | 63.9274 | 540.3597 | 52.4162 | 50.2829 | 53.6143 | 80.902 | 67.5281 |  |  | 1.7022 | -2.0582 | -69.2385 | 0.77733 | 8.837 | -197.8158 | 31.4998 | -3.7131 | 11.4107 | 34.5919 | 145.1071 | -0.0020535 | -0.0018449 | 0.0004682 | 134.2944 | 56.8865 | 26.2419 | 22.4178 | 21.7735 | 21.0515 | 20.3378 | 24.588 | 22.4021 | 22.2601 | 22.1871 | 21.7814 | 21.3307 | 22.1037 | 692.6416 | 497.2837 | 354.6187 | 240.3472 | 187.0926 | 749.607 | 399.0267 | 44.6974 | 54.8422 | 62.9515 | 72.4055 | 78.9987 | 84.6184 | 87.0473 | 91.1504 | 188.7336 | 779.1472 | 752.0221 | 758.4081 | 776.6827 | 76.7709 | 21.4152 | 944.1573 | 77.2185 | 22.2301 | 922.324 | 38.3033 | 21.87 | 71.7893 | 92.18 | 305.3557 | 84.1026 | 97.2687 | 878.8134 | 838.6752 | 721.9387 | 792.1318 | 820.3443 | 997.5292 |  | 1189.8468 | 1019.0727 | 1194.4731 | 687.6469 | 776.5068 | 1020.1388 |  | 1007.9541 |  |  | 964.4479 | 947.9352 | 945.5711 | [5 empty] | 22.0441 | 710.799 | 45.511 | 22.1844 | 578.5117 | 43.5912 | 21.8936 | 693.68 | 838.2855 | 870.6145 |  | 1324.2129 | 1136.0007 | 1102.183 | 1038.3454 | 1079.0465 | 750.2833 | 893.528 | 1183.5657 | 1197.5045 | 1084.9761 | 1085.7743 | 1034.7072 | 1173.1383 | 1138.5424 | 730.8677 | 838.2667 | 876.9213 |  | 1208.3352 | 1102.9236 | 1135.0035 | 1177.1851 | 795.6021 | 882.8754 | 1158.1416 | 1085.3354 | 198.0102 | -6.5348e-05 | 18.9779 | 8.5064 | -28.86 | 3.0903 | 6664.31 | 0.88 | 2.9873 | -3.1423 | -18.2257 | 1.9311 | 7.5972 | -35.9446 | 14.3436 | 265.0928 | 267.924 | 71.2975 | 68.3697 | 16.5091 | 214.0443 | 69.5928
42838.4451 | 2147 | 25.4155 | 23.1445 | 22.733 | 22.5938 | 22.1982 | 21.7226 | 22.5591 | 21.5881 | 22.4404 | 22.29 | 22.178 | 21.8006 | 21.0794 | 21.9986 | 59.2252 | 65.6375 | 74.4989 | 87.6793 | 92.534 | 93.5343 | 110.9137 | 233.1158 | 306.5609 | 73.651 | 91.3594 | 322.2715 | 806.5465 | 793.1387 | 802.6884 | 84.8961 | 102.1383 | 933.7237 | 81.2955 | 94.6516 | 940.8913 | 1111.2894 | 860.2426 |  | 873.3881 | 987.0437 | 989.9557 | 898.123 |  | 498.624 | 714.0706 | 646.8309 | 892.2724 | 986.3004 | 1070.0428 | 1090.4784 | 39.5768 | 301.5725 | 64.1676 | 540.3735 | 52.503 | 50.3041 | 53.6403 | 80.9985 | 67.5315 |  |  | 1.7422 | -1.7973 | -68.6786 | 1.3089 | 9.3075 | -197.7928 | 31.9453 | -3.1834 | 11.3318 | 35.0134 | 144.0978 | -0.002042 | -0.0018678 | 0.0004452 | 133.1537 | 56.9841 | 26.2637 | 22.4095 | 21.7832 | 21.0641 | 20.3518 | 24.593 | 22.4002 | 22.2736 | 22.1814 | 21.7874 | 21.3419 | 22.1076 | 707.9134 | 491.9129 | 350.0521 | 235.2331 | 184.5603 | 750.0378 | 398.4114 | 44.7293 | 54.8577 | 62.9834 | 72.4302 | 79.0125 | 84.6578 | 87.0688 | 91.1701 | 188.9076 | 780.0115 | 753.0989 | 759.2959 | 777.6029 | 75.6444 | 27.5695 | 944.7865 | 77.3756 | 22.2433 | 922.3515 | 38.3593 | 21.8965 | 71.8074 | 92.243 | 305.5874 | 84.1718 | 97.3064 | 880.0556 | 838.4684 | 723.3217 | 792.2559 | 820.3374 | 1000.6689 |  | 1191.9008 | 1020.6253 | 1194.3173 | 687.2679 | 776.464 | 1021.4845 |  | 1009.6358 |  |  | 960.2872 | 942.203 | 940.4372 | [5 empty] | 22.0503 | 710.3399 | 45.5508 | 22.1881 | 578.065 | 43.6221 | 21.8956 | 694.5275 | 840.1307 | 871.0089 |  | 1337.1103 | 1135.9513 | 1101.3603 | 1034.4578 | 1078.7449 | 751.1762 | 894.1288 | 1183.01 | 1199.518 | 1081.658 | 1081.359 | 1031.1545 | 1173.682 | 1137.7469 | 731.625 | 839.2665 | 877.4709 |  | 1208.1343 | 1101.1989 | 1136.1807 | 1179.0884 | 796.467 | 884.3562 | 1153.9184 | 1085.3036 | 200.7038 | 0.00047533 | 18.9538 | 8.5083 | -28.8796 | 3.0903 | 6566.05 | 0.95 | 3.0171 | -2.9355 | -18.1462 | 2.5051 | 7.7921 | -35.9204 | 14.4358 | 266.5244 | 267.7649 | 71.2956 | 66.8252 | 16.9058 | 214.2163 | 69.8199
42838.4451 | 2148 | 25.4201 | 23.1434 | 22.7344 | 22.5921 | 22.1993 | 21.722 | 22.5617 | 21.5883 | 22.4397 | 22.2956 | 22.1787 | 21.8026 | 21.085 | 21.9967 | 59.278 | 65.6999 | 74.5455 | 87.7299 | 92.5526 | 93.5477 | 110.9714 | 233.4141 | 307.0632 | 73.6942 | 91.5184 | 322.5662 | 804.4168 | 791.3655 | 801.0637 | 84.9203 | 102.1575 | 938.1203 | 81.3333 | 94.6677 | 947.0519 | 1111.5873 | 861.942 |  | 874.8467 | 986.2626 | 989.7378 | 897.4437 |  | 497.8539 | 714.0233 | 648.8063 | 893.8708 | 988.0498 | 1070.0693 | 1089.4636 | 39.3007 | 301.5056 | 63.9824 | 540.108 | 52.5409 | 50.2926 | 53.6766 | 81.1029 | 67.5445 |  |  | 1.7955 | -1.815 | -68.628 | 1.3733 | 8.0938 | -197.8112 | 32.1306 | -3.9463 | 11.6524 | 36.742 | 148.0465 | -0.0020058 | -0.0020584 | 0.00048462 | 131.8965 | 57.078 | 26.2708 | 22.4201 | 21.7809 | 21.0636 | 20.3603 | 24.6092 | 22.4015 | 22.268 | 22.198 | 21.7931 | 21.3399 | 22.114 | 686.1961 | 468.0531 | 345.344 | 241.7316 | 184.0151 | 749.1618 | 398.0478 | 44.7745 | 54.8959 | 63.0111 | 72.4502 | 79.0266 | 84.7033 | 87.0949 | 91.1817 | 189.087 | 781.0978 | 755.2433 | 761.7774 | 781.0352 | 84.8801 | 26.0004 | 945.7188 | 77.4953 | 22.24 | 922.8926 | 38.3931 | 21.8824 | 71.7629 | 92.2437 | 305.7796 | 84.2196 | 97.3208 | 881.8118 | 839.2889 | 722.2857 | 793.8429 | 821.6041 | 1003.7508 |  | 1193.5893 | 1021.697 | 1194.447 | 687.0307 | 776.3915 | 1022.4523 |  | 1010.811 |  |  | 959.1593 | 940.8521 | 938.7032 | [5 empty] | 22.0568 | 708.8565 | 45.5993 | 22.1908 | 577.1371 | 43.6629 | 21.9 | 695.3092 | 839.6405 | 871.3923 |  | 1340.8603 | 1135.1024 | 1092.1994 | 1029.3881 | 1077.1052 | 751.4442 | 893.7963 | 1183.4091 | 1198.2481 | 1078.807 | 1076.3589 | 1030.2086 | 1175.7959 | 1139.7367 | 732.6635 | 840.6713 | 878.1531 |  | 1203.2115 | 1099.4666 | 1138.8502 | 1179.3423 | 797.3958 | 885.2819 | 1147.9564 | 1085.3355 | 197.6084 | 0.00050339 | 18.9327 | 8.5329 | -28.8613 | 3.0903 | 6511.88 | 1.08 | 3.0606 | -2.9499 | -18.139 | 2.566 | 7.2664 | -35.9224 | 14.4777 | 267.692 | 267.8316 | 71.2812 | 68.9284 | 17.3636 | 214.4228 | 70.043
42838.4452 | 2149 | 25.4204 | 23.1417 | 22.7304 | 22.5888 | 22.1955 | 21.7232 | 22.5618 | 21.5852 | 22.429 | 22.2928 | 22.1707 | 21.7995 | 21.0838 | 21.9935 | 59.3295 | 65.7604 | 74.5874 | 87.779 | 92.581 | 93.5595 | 111.0286 | 233.7256 | 307.5602 | 73.7351 | 91.6598 | 322.8699 | 804.2725 | 791.5257 | 801.3624 | 84.9373 | 102.1857 | 941.5131 | 81.3613 | 94.6783 | 941.72 | 1112.6432 | 863.5569 |  | 876.2689 | 985.672 | 990.2437 | 897.0397 |  | 498.4818 | 714.022 | 651.3615 | 895.2303 | 987.8442 | 1069.8826 | 1089.9109 | 39.2077 | 301.4072 | 63.347 | 539.8492 | 52.4771 | 50.2927 | 53.7086 | 81.1972 | 67.5718 |  |  | 1.3697 | -2.8355 | -68.3954 | 0.55916 | 8.6438 | -197.8072 | 31.5392 | -4.5364 | 12.4376 | 38.0992 | 147.7731 | -0.0021455 | -0.0020157 | 0.00048627 | 130.811 | 57.152 | 26.2727 | 22.4118 | 21.7783 | 21.0558 | 20.3465 | 24.6105 | 22.4084 | 22.2602 | 22.1875 | 21.7854 | 21.3428 | 22.1084 | 686.6451 | 466.2199 | 348.0744 | 241.03 | 192.853 | 749.1174 | 397.5775 | 44.8166 | 54.9071 | 63.0341 | 72.4621 | 79.0355 | 84.7394 | 87.104 | 91.1876 | 189.2589 | 782.4912 | 758.2332 | 764.6305 | 784.3456 | 83.9246 | 32.0628 | 946.5808 | 77.6609 | 22.2179 | 924.2189 | 38.4374 | 21.881 | 71.7972 | 92.2726 | 305.9656 | 84.2797 | 97.3338 | 882.3063 | 839.1855 | 720.6755 | 794.723 | 822.124 | 1007.5648 |  | 1195.0501 | 1022.7482 | 1194.5601 | 686.6981 | 776.2794 | 1023.4542 |  | 1011.9989 |  |  | 952.3366 | 934.5912 | 933.481 | [5 empty] | 22.0607 | 707.2002 | 45.6504 | 22.1941 | 576.6916 | 43.6976 | 21.9004 | 695.2295 | 837.1127 | 871.4955 |  | 1326.397 | 1134.5095 | 1095.4461 | 1027.2987 | 1074.3321 | 750.8508 | 892.8937 | 1184.1025 | 1196.7799 | 1077.0289 | 1075.5051 | 1032.8789 | 1176.1592 | 1136.7883 | 733.9641 | 841.8954 | 878.2788 |  | 1201.4896 | 1097.9553 | 1140.7738 | 1178.6606 | 798.1495 | 886.027 | 1133.4293 | 1085.2938 | 193.9965 | -0.00054284 | 18.9128 | 8.5632 | -28.7555 | 3.0903 | 6481.98 | 1.13 | 2.6735 | -3.6871 | -18.1083 | 1.6373 | 7.5087 | -35.9196 | 14.3429 | 268.6736 | 267.8867 | 71.2579 | 68.8628 | 16.9757 | 215.1 | 70.3608
42838.4452 | 2150 | 25.4283 | 23.1468 | 22.7328 | 22.5998 | 22.2054 | 21.7291 | 22.5601 | 21.591 | 22.4419 | 22.3009 | 22.1881 | 21.7971 | 21.0842 | 21.9951 | 59.3825 | 65.8204 | 74.6373 | 87.8315 | 92.5938 | 93.5739 | 111.0834 | 234.0321 | 308.0474 | 73.7778 | 92.0118 | 323.1772 | 805.5601 | 792.4387 | 802.5318 | 84.9691 | 102.2191 | 940.4136 | 81.3841 | 94.6855 | 937.2112 | 1114.5446 | 865.109 |  | 877.6315 | 985.4467 | 988.9587 | 896.8924 |  | 497.7801 | 713.9407 | 650.2529 | 890.8037 | 986.6575 | 1069.5873 | 1091.6691 | 39.4765 | 301.2793 | 62.1309 | 539.7545 | 52.346 | 50.2909 | 53.7422 | 81.3201 | 67.5856 |  |  | 1.8678 | -3.1417 | -68.2134 | 0.85618 | 8.5913 | -197.7625 | 32.6018 | -3.9562 | 12.0402 | 38.7827 | 148.6446 | -0.0023114 | -0.0019336 | 0.00051091 | 129.8991 | 57.2392 | 26.2903 | 22.4206 | 21.7818 | 21.0607 | 20.3481 | 24.615 | 22.4107 | 22.2653 | 22.192 | 21.7907 | 21.3419 | 22.1124 | 683.178 | 459.8578 | 353.3263 | 242.6677 | 187.3958 | 749.3693 | 397.6369 | 44.8417 | 54.9294 | 63.0478 | 72.4856 | 79.0359 | 84.7726 | 87.1196 | 91.2009 | 189.4162 | 783.6184 | 759.9097 | 766.1021 | 784.9335 | 72.2379 | 28.1656 | 947.2946 | 77.8083 | 22.2297 | 924.6127 | 38.4941 | 21.8864 | 71.7994 | 92.3135 | 306.1694 | 84.3299 | 97.3566 | 881.9357 | 839.5035 | 721.0465 | 795.8903 | 822.8781 | 1012.1298 |  | 1196.342 | 1023.8735 | 1195.0059 | 686.6297 | 776.2412 | 1024.5683 |  | 1013.3181 |  |  | 949.2083 | 933.474 | 932.0958 | [5 empty] | 22.0623 | 706.5952 | 45.6783 | 22.1892 | 576.9072 | 43.7309 | 21.9003 | 694.8006 | 834.8726 | 871.1603 |  | 1324.6136 | 1134.2938 | 1102.8364 | 1027.6851 | 1075.1776 | 750.1563 | 891.3953 | 1184.6803 | 1196.7255 | 1081.5682 | 1078.5073 | 1032.7129 | 1178.7819 | 1135.4604 | 735.0647 | 843.1868 | 878.4707 |  | 1203.2887 | 1096.0442 | 1145.4157 | 1180.503 | 798.7454 | 886.6689 | 1120.0809 | 1085.3819 | 202.2765 | 0.0010441 | 18.8983 | 8.6068 | -28.823 | 3.0903 | 6451.66 | 0.5 | 3.1237 | -3.8809 | -18.0834 | 2.0259 | 7.485 | -35.9116 | 14.5809 | 269.5112 | 268.1876 | 71.2487 | 69.3371 | 16.4029 | 216.3068 | 70.677
42838.4452 | 2151 | 25.4351 | 23.1314 | 22.7307 | 22.5986 | 22.1983 | 21.7235 | 22.558 | 21.5867 | 22.4309 | 22.2949 | 22.1728 | 21.795 | 21.0788 | 21.9833 | 59.4313 | 65.8867 | 74.681 | 87.8668 | 92.6077 | 93.5854 | 111.1275 | 234.3197 | 308.5295 | 73.8154 | 92.9372 | 323.4869 | 807.3982 | 794.3213 | 804.648 | 84.9848 | 102.2071 | 941.9402 | 81.417 | 94.6975 | 933.5452 | 1117.5145 | 866.7292 |  | 879.0326 | 985.9265 | 988.3043 | 896.4001 |  | 497.3108 | 713.6445 | 650.1153 | 887.9473 | 985.3344 | 1068.6744 | 1092.2064 | 39.463 | 301.1454 | 61.3405 | 539.6722 | 52.2776 | 50.3096 | 53.7738 | 81.4048 | 67.5977 |  |  | 1.9479 | -2.8263 | -68.8041 | 1.3543 | 8.979 | -197.8098 | 31.0792 | -3.2025 | 12.1612 | 36.7411 | 145.595 | -0.0021208 | -0.0020058 | 0.0004797 | 129.1559 | 57.3223 | 26.2964 | 22.4254 | 21.7755 | 21.0605 | 20.347 | 24.629 | 22.4085 | 22.2688 | 22.1861 | 21.7902 | 21.3399 | 22.104 | 682.4732 | 462.8607 | 358.4741 | 239.3012 | 185.7738 | 749.0638 | 397.5805 | 44.8852 | 54.9526 | 63.0769 | 72.5113 | 79.0459 | 84.8101 | 87.1462 | 91.2105 | 189.5874 | 784.7465 | 761.7951 | 768.2149 | 786.7531 | 69.5712 | 35.2888 | 947.1589 | 77.9656 | 22.241 | 924.8494 | 38.5348 | 21.8878 | 71.8336 | 92.3692 | 306.3855 | 84.3791 | 97.3862 | 882.8297 | 840.641 | 722.1269 | 796.5716 | 823.2742 | 1015.9737 |  | 1196.5151 | 1024.7935 | 1195.111 | 686.5754 | 776.2188 | 1025.3974 |  | 1014.3642 |  |  | 953.1381 | 938.9495 | 935.8033 | [5 empty] | 22.0599 | 707.0485 | 45.7106 | 22.19 | 577.1227 | 43.7642 | 21.9024 | 694.1909 | 832.5886 | 870.9163 |  | 1340.453 | 1134.4437 | 1099.3963 | 1028.7009 | 1078.1052 | 749.4986 | 890.8267 | 1185.4776 | 1197.5886 | 1070.3801 | 1082.2786 | 1031.5407 | 1180.5432 | 1137.5518 | 736.043 | 844.5609 | 878.3463 |  | 1203.5519 | 1093.8911 | 1149.3252 | 1182.5563 | 800.0176 | 886.9413 | 1114.6877 | 1085.4116 | 202.8211 | 0.0006649 | 18.8922 | 8.6506 | -28.8492 | 3.0903 | 6470.9 | 0.75 | 3.1932 | -3.6804 | -18.1588 | 2.5476 | 7.6494 | -35.9037 | 14.2315 | 269.5339 | 268.2404 | 71.2437 | 69.3074 | 15.8208 | 218.2088 | 70.9602
42838.4452 | 2152 | 25.4307 | 23.1275 | 22.7302 | 22.5869 | 22.1886 | 21.718 | 22.5455 | 21.5799 | 22.4229 | 22.2925 | 22.1614 | 21.7892 | 21.0699 | 21.9817 | 59.482 | 65.9535 | 74.7322 | 87.9132 | 92.6297 | 93.5924 | 111.176 | 234.6036 | 308.9991 | 73.8634 | 93.5898 | 323.8053 | 809.9482 | 797.372 | 807.6603 | 85.016 | 102.1735 | 944.7479 | 81.448 | 94.7122 | 939.4595 | 1118.2779 | 868.2006 |  | 880.3549 | 986.4125 | 986.5911 | 895.6939 |  | 495.9076 | 713.644 | 653.254 | 887.4457 | 988.1747 | 1070.1942 | 1093.822 | 39.6851 | 300.9063 | 60.3094 | 539.3586 | 52.2135 | 50.3353 | 53.8065 | 81.4982 | 67.5946 |  |  | 2.0176 | -2.1278 | -68.3553 | 1.0829 | 8.1904 | -197.8604 | 31.3841 | -4.0942 | 11.4467 | 35.0944 | 147.6033 | -0.0021208 | -0.0022572 | 0.00046327 | 128.5578 | 57.401 | 26.3054 | 22.4285 | 21.7739 | 21.0588 | 20.349 | 24.6317 | 22.4127 | 22.2681 | 22.1871 | 21.7898 | 21.3398 | 22.0993 | 672.1923 | 484.3309 | 383.9363 | 242.4137 | 187.8402 | 747.8598 | 397.7731 | 44.9252 | 54.9783 | 63.1005 | 72.528 | 79.0694 | 84.856 | 87.1579 | 91.2272 | 189.7628 | 785.9522 | 764.6054 | 771.1337 | 788.0736 | 85.6846 | 27.2407 | 946.6194 | 78.1147 | 22.241 | 924.5915 | 38.5802 | 21.8958 | 71.8559 | 92.3754 | 306.6034 | 84.4331 | 97.4141 | 883.6777 | 841.0173 | 723.0918 | 796.373 | 822.9016 | 1019.1362 |  | 1198.1034 | 1025.578 | 1195.4875 | 686.3834 | 775.9775 | 1026.1094 |  | 1015.2845 |  |  | 957.5691 | 942.2146 | 938.191 | [5 empty] | 22.0717 | 707.323 | 45.7504 | 22.1984 | 577.3973 | 43.8065 | 21.9041 | 693.9997 | 831.4167 | 871.3551 |  | 1339.0323 | 1135.935 | 1095.4 | 1029.705 | 1079.7292 | 749.7206 | 892.054 | 1186.0241 | 1199.5383 | 1071.1329 | 1084.6499 | 1033.1811 | 1181.167 | 1140.5521 | 736.9717 | 845.3997 | 877.9725 |  | 1200.2856 | 1091.3566 | 1149.7975 | 1183.9731 | 801.0459 | 886.8081 | 1120.9139 | 1085.4242 | 194.768 | -7.2364e-05 | 18.8855 | 8.6781 | -28.8236 | 3.0903 | 6504.25 | 0.72 | 3.2543 | -3.1933 | -18.0995 | 2.2781 | 7.3099 | -35.9286 | 14.3092 | 270.6355 | 268.4995 | 71.1791 | 70.0248 | 13.0262 | 218.7157 | 71.2813
42838.4452 | 2153 | 25.4473 | 23.1417 | 22.7396 | 22.5992 | 22.1984 | 21.7299 | 22.5527 | 21.5871 | 22.4413 | 22.298 | 22.1759 | 21.798 | 21.0748 | 21.9886 | 59.5348 | 66.0068 | 74.7772 | 87.9709 | 92.6497 | 93.5895 | 111.2249 | 234.889 | 309.4686 | 73.9008 | 93.4775 | 324.1129 | 811.5313 | 798.9141 | 809.0915 | 85.0378 | 102.1724 | 946.8254 | 81.4748 | 94.7123 | 943.1359 | 1117.8747 | 869.6189 |  | 881.5941 | 987.3629 | 986.2073 | 895.4693 |  | 496.872 | 714.0694 | 652.264 | 893.0988 | 991.4668 | 1071.7457 | 1095.7497 | 40.2609 | 300.7719 | 59.6354 | 538.8762 | 52.1865 | 50.3625 | 53.8415 | 81.5921 | 67.5991 |  |  | 1.8697 | -2.1731 | -68.1877 | 1.054 | 8.8245 | -197.8177 | 32.0202 | -3.5613 | 11.4581 | 35.6388 | 147.5216 | -0.0021553 | -0.0021126 | 0.00046327 | 128.0827 | 57.4956 | 26.3231 | 22.4276 | 21.7883 | 21.0604 | 20.3569 | 24.6388 | 22.4112 | 22.2756 | 22.1952 | 21.793 | 21.3479 | 22.1073 | 684.7315 | 488.6299 | 377.3687 | 246.4878 | 192.7054 | 748.5364 | 397.7365 | 44.9707 | 55.0008 | 63.1261 | 72.5473 | 79.0803 | 84.9056 | 87.1852 | 91.2366 | 189.9559 | 787.1464 | 766.5578 | 772.9098 | 788.7125 | 94.7109 | 26.765 | 944.9763 | 78.2391 | 22.2459 | 923.097 | 38.6256 | 21.8874 | 71.884 | 92.3835 | 306.8176 | 84.4734 | 97.4319 | 884.004 | 841.464 | 723.6066 | 796.0268 | 822.4517 | 1021.979 |  | 1199.4323 | 1026.2043 | 1195.547 | 686.0403 | 775.5174 | 1026.6646 |  | 1016.1216 |  |  | 958.2469 | 941.5322 | 937.8728 | [5 empty] | 22.0691 | 707.0687 | 45.7865 | 22.1926 | 577.5442 | 43.8363 | 21.897 | 694.3641 | 833.0101 | 872.4683 |  | 1330.9433 | 1136.8963 | 1092.7015 | 1031.6913 | 1080.7475 | 750.632 | 894.0356 | 1185.9398 | 1198.0987 | 1071.2619 | 1084.8179 | 1035.8569 | 1180.9847 | 1141.5036 | 737.5445 | 846.4107 | 877.6773 |  | 1192.2376 | 1089.7495 | 1148.2788 | 1183.5384 | 802.0028 | 886.8482 | 1117.1249 | 1085.4762 | 194.1861 | -0.0016382 | 18.8805 | 8.6803 | -28.8909 | 3.0903 | 6524.61 | 0.62 | 3.1349 | -3.2279 | -18.0812 | 2.248 | 7.592 | -35.9454 | 14.4618 | 271.5546 | 268.5265 | 71.0555 | 68.8702 | 13.7494 | 218.4645 | 71.619
42838.4452 | 2154 | 25.4582 | 23.1458 | 22.739 | 22.6065 | 22.2013 | 21.7263 | 22.5625 | 21.5847 | 22.446 | 22.3005 | 22.1823 | 21.8059 | 21.0816 | 21.997 | 59.5905 | 66.0744 | 74.83 | 88.0259 | 92.6727 | 93.6097 | 111.2907 | 235.1844 | 309.968 | 73.9476 | 93.4499 | 324.4188 | 811.9008 | 799.2265 | 809.5461 | 85.0665 | 102.1699 | 946.4057 | 81.4912 | 94.713 | 949.6661 | 1118.1794 | 870.9681 |  | 882.8365 | 987.3754 | 987.0957 | 894.6184 |  | 497.8354 | 714.1206 | 652.0678 | 899.129 | 995.4081 | 1074.9477 | 1097.03 | 41.3138 | 300.6938 | 59.2758 | 538.4254 | 52.0961 | 50.3477 | 53.878 | 81.6697 | 67.6019 |  |  | 1.3703 | -3.3356 | -68.6858 | 1.422 | 9.7287 | -197.7783 | 31.647 | -3.4995 | 12.271 | 37.1553 | 147.2504 | -0.0020223 | -0.0019352 | 0.00046327 | 127.6929 | 57.5834 | 26.3431 | 22.4288 | 21.7919 | 21.0659 | 20.3606 | 24.6447 | 22.4269 | 22.2667 | 22.1934 | 21.7969 | 21.3499 | 22.1164 | 716.4921 | 491.2435 | 363.2544 | 253.4266 | 200.3342 | 749.4742 | 397.7394 | 45.0048 | 55.0228 | 63.147 | 72.5712 | 79.0843 | 84.9424 | 87.1924 | 91.2443 | 190.114 | 788.1853 | 767.7168 | 774.1837 | 789.3704 | 71.0332 | 32.183 | 943.3525 | 78.3884 | 22.2416 | 922.0085 | 38.68 | 21.8961 | 71.9255 | 92.3877 | 307.0371 | 84.5193 | 97.4553 | 883.477 | 842.2158 | 722.7123 | 796.5841 | 822.7361 | 1023.647 |  | 1200.2637 | 1026.4849 | 1194.9829 | 685.9539 | 775.2998 | 1026.9495 |  | 1016.5034 |  |  | 961.4221 | 944.5776 | 940.1104 | [5 empty] | 22.0693 | 706.1036 | 45.8147 | 22.1916 | 577.3323 | 43.8624 | 21.893 | 694.6952 | 833.9938 | 873.617 |  | 1331.0953 | 1136.17 | 1094.5968 | 1030.1076 | 1080.7151 | 750.9193 | 895.0564 | 1185.8242 | 1195.8168 | 1070.5129 | 1082.1443 | 1034.962 | 1179.6827 | 1141.9725 | 738.1958 | 847.8648 | 877.3899 |  | 1190.7753 | 1087.2816 | 1146.1983 | 1183.048 | 802.8632 | 887.4991 | 1122.5384 | 1085.4041 | 194.3911 | 1.1874e-05 | 18.8765 | 8.6707 | -28.8796 | 3.0903 | 6543.66 | 0.77 | 2.6843 | -3.9992 | -18.1476 | 2.6111 | 7.981 | -35.9846 | 14.3944 | 272.1339 | 268.0979 | 70.9949 | 65.6726 | 15.3181 | 218.6826 | 71.9109
42838.4452 | 2155 | 25.4681 | 23.1543 | 22.7424 | 22.6107 | 22.2119 | 21.7375 | 22.5693 | 21.5884 | 22.4486 | 22.2996 | 22.1871 | 21.8072 | 21.0837 | 22.0083 | 59.644 | 66.136 | 74.8726 | 88.0769 | 92.6967 | 93.6235 | 111.3431 | 235.4786 | 310.4486 | 73.9962 | 93.4286 | 324.7218 | 812.308 | 799.9473 | 810.1886 | 85.0827 | 102.1525 | 945.2461 | 81.5168 | 94.7123 | 954.7734 | 1115.8351 | 872.3096 |  | 884.0596 | 987.0958 | 986.7672 | 893.4141 |  | 497.5511 | 715.2918 | 652.2178 | 905.1016 | 1000.7811 | 1078.3614 | 1098.271 | 41.1999 | 300.547 | 59.1292 | 538.2612 | 52.0459 | 50.3208 | 53.9148 | 81.7695 | 67.6117 |  |  | 1.9046 | -2.8979 | -68.9224 | 1.1105 | 9.3299 | -197.8026 | 32.0465 | -2.918 | 11.3992 | 34.4254 | 146.53 | -0.0017726 | -0.0020502 | 0.00047312 | 127.3408 | 57.662 | 26.3442 | 22.424 | 21.7811 | 21.0515 | 20.3453 | 24.64 | 22.409 | 22.2634 | 22.1865 | 21.7876 | 21.3455 | 22.1101 | 681.0487 | 505.7968 | 381.7747 | 265.0917 | 205.7473 | 748.4871 | 398.3848 | 45.043 | 55.0489 | 63.1774 | 72.5964 | 79.1027 | 84.9878 | 87.2157 | 91.2598 | 190.2866 | 789.2406 | 769.179 | 775.6416 | 790.5446 | 64.5524 | 26.7644 | 943.4571 | 78.5337 | 22.239 | 922.3609 | 38.7119 | 21.8868 | 71.9378 | 92.3947 | 307.2467 | 84.5683 | 97.4872 | 882.9929 | 842.4984 | 720.5797 | 798.6052 | 824.2503 | 1024.792 |  | 1200.8819 | 1026.6721 | 1194.8482 | 685.96 | 775.1759 | 1027.2166 |  | 1016.7041 |  |  | 962.7318 | 943.874 | 939.5447 | [5 empty] | 22.0642 | 704.5954 | 45.854 | 22.1905 | 576.7591 | 43.8928 | 21.8955 | 694.9605 | 832.7785 | 874.0763 |  | 1332.0872 | 1135.6975 | 1099.5269 | 1028.4365 | 1079.0608 | 750.465 | 893.6939 | 1186.3404 | 1194.69 | 1079.6794 | 1078.1769 | 1033.4482 | 1178.6252 | 1137.9535 | 738.5499 | 848.787 | 877.1503 |  | 1190.9427 | 1087.2917 | 1146.4411 | 1182.4317 | 803.3389 | 887.9653 | 1138.7798 | 1085.3013 | 197.3691 | 0.0012969 | 18.8732 | 8.6617 | -28.8252 | 3.0903 | 6564.03 | 0.79 | 3.1655 | -3.7298 | -18.1896 | 2.3089 | 7.8255 | -36.0324 | 14.5033 | 272.5681 | 267.9924 | 70.9589 | 69.262 | 13.3763 | 217.2226 | 72.1942
42838.4452 | 2156 | 25.4779 | 23.1498 | 22.7352 | 22.6009 | 22.2107 | 21.7355 | 22.5594 | 21.5887 | 22.4358 | 22.2981 | 22.1765 | 21.8014 | 21.078 | 22.0016 | 59.6921 | 66.1891 | 74.9154 | 88.145 | 92.7138 | 93.6262 | 111.3976 | 235.8023 | 310.935 | 74.0366 | 93.4356 | 324.9941 | 812.9243 | 801.0387 | 811.2833 | 85.109 | 102.1627 | 945.5357 | 81.5552 | 94.7228 | 952.0507 | 1112.0544 | 873.5412 |  | 885.1518 | 987.6258 | 986.028 | 892.6833 |  | 498.9862 | 716.8424 | 649.9404 | 903.1842 | 1000.5896 | 1077.6672 | 1098.4046 | 40.3098 | 300.3441 | 59.1477 | 538.035 | 52.0007 | 50.3121 | 53.959 | 81.8501 | 67.5909 |  |  | 2.149 | -2.4432 | -68.5708 | 1.577 | 9.2024 | -197.798 | 31.4216 | -3.8957 | 12.1402 | 37.6624 | 142.8552 | -0.0019023 | -0.0020863 | 0.00052405 | 127.086 | 57.7531 | 26.3517 | 22.4231 | 21.7866 | 21.0638 | 20.3557 | 24.6534 | 22.412 | 22.2691 | 22.201 | 21.7981 | 21.3418 | 22.1078 | 648.859 | 488.9756 | 361.7758 | 258.9975 | 202.1081 | 746.687 | 398.1293 | 45.0759 | 55.0702 | 63.2028 | 72.6157 | 79.1157 | 85.0278 | 87.235 | 91.2699 | 190.4505 | 790.3812 | 769.955 | 776.3338 | 792.7277 | 70.2682 | 18.7606 | 943.9849 | 78.6833 | 22.2513 | 923.3565 | 38.7664 | 21.8951 | 71.9586 | 92.4053 | 307.4449 | 84.633 | 97.5232 | 882.9016 | 843.4511 | 719.5047 | 799.7274 | 825.0392 | 1025.6821 |  | 1202.06 | 1027.0158 | 1194.9882 | 686.4144 | 775.306 | 1027.6367 |  | 1017.046 |  |  | 961.4242 | 944.5266 | 940.2951 | [5 empty] | 22.0648 | 704.3 | 45.8915 | 22.1842 | 577.1032 | 43.9279 | 21.894 | 695.5979 | 830.3646 | 873.581 |  | 1334.4095 | 1134.4611 | 1098.8219 | 1036.566 | 1077.8525 | 749.8877 | 891.1454 | 1186.4317 | 1193.204 | 1076.6203 | 1083.1001 | 1034.3294 | 1178.8197 | 1138.7035 | 738.4014 | 849.6899 | 877.9708 |  | 1195.3582 | 1090.5568 | 1146.8863 | 1181.8961 | 803.818 | 889.0701 | 1143.0023 | 1085.3617 | 199.4816 | 4.6998e-05 | 18.8696 | 8.6423 | -28.8314 | 3.0903 | 6605.67 | 0.63 | 3.3642 | -3.4274 | -18.1574 | 2.7536 | 7.7699 | -36.0227 | 14.3575 | 273.4329 | 268.0872 | 70.9839 | 72.2045 | 15.5525 | 214.8494 | 72.4759
42838.4452 | 2157 | 25.4771 | 23.1549 | 22.7295 | 22.5894 | 22.1957 | 21.7266 | 22.5492 | 21.5875 | 22.44 | 22.2932 | 22.1709 | 21.806 | 21.0827 | 21.9987 | 59.745 | 66.2573 | 74.9637 | 88.1935 | 92.7278 | 93.6488 | 111.4643 | 236.1244 | 311.4428 | 74.0771 | 93.4211 | 325.3063 | 813.5225 | 801.944 | 811.9374 | 85.1378 | 102.1703 | 944.5905 | 81.5831 | 94.7262 | 944.7535 | 1109.6531 | 874.6789 |  | 886.1153 | 988.4471 | 986.5439 | 892.0353 |  | 500.4577 | 718.2893 | 647.9067 | 896.8356 | 997.6901 | 1076.4824 | 1098.8019 | 39.1474 | 300.3051 | 59.0354 | 537.9453 | 51.9366 | 50.3016 | 54.0022 | 81.935 | 67.6689 |  |  | 2.0945 | -3.0872 | -67.8342 | 1.8353 | 9.6486 | -197.8315 | 30.6501 | -3.8734 | 11.8798 | 35.9638 | 148.9215 | -0.0017282 | -0.0017989 | 0.00046491 | 126.8658 | 57.8461 | 26.3752 | 22.4314 | 21.7843 | 21.0616 | 20.3569 | 24.6587 | 22.41 | 22.2716 | 22.1948 | 21.7896 | 21.3376 | 22.1096 | 612.981 | 464.3311 | 331.3672 | 242.9908 | 189.7467 | 745.1123 | 397.3272 | 45.1279 | 55.0957 | 63.2277 | 72.6384 | 79.1364 | 85.0782 | 87.2532 | 91.2895 | 190.6232 | 791.6783 | 771.4925 | 777.9017 | 794.6314 | 72.0689 | 23.7256 | 943.4102 | 78.8289 | 22.2368 | 923.5264 | 38.81 | 21.8917 | 71.9749 | 92.4075 | 307.643 | 84.687 | 97.5423 | 882.3819 | 843.9543 | 720.8503 | 801.7206 | 826.734 | 1025.652 |  | 1204.1017 | 1027.4605 | 1195.0733 | 687.0137 | 775.6555 | 1028.1081 |  | 1017.4958 |  |  | 963.3033 | 948.2922 | 942.8288 | [5 empty] | 22.0753 | 705.3455 | 45.9279 | 22.1995 | 578.0782 | 43.9647 | 21.8918 | 696.0015 | 828.5475 | 873.3874 |  | 1332.8619 | 1134.655 | 1103.4211 | 1038.1522 | 1079.8822 | 748.9336 | 891.6185 | 1186.3167 | 1195.6621 | 1082.366 | 1085.566 | 1034.5944 | 1178.29 | 1133.5385 | 739.2623 | 850.8214 | 879.7564 |  | 1197.6017 | 1091.2719 | 1145.6172 | 1181.2398 | 804.2676 | 890.4317 | 1146.9407 | 1085.5404 | 198.3124 | 0.0017181 | 18.8612 | 8.6086 | -28.8605 | 3.0903 | 6575.13 | 0.73 | 3.3223 | -3.8555 | -18.0728 | 2.9727 | 7.9525 | -36.0099 | 14.1739 | 274.9801 | 268.1382 | 71.0684 | 75.638 | 18.7872 | 213.3569 | 72.8136
42838.4453 | 2158 | 25.4797 | 23.151 | 22.7363 | 22.5937 | 22.2008 | 21.7318 | 22.5556 | 21.582 | 22.4532 | 22.2959 | 22.1805 | 21.8004 | 21.0863 | 21.9932 | 59.8169 | 66.3302 | 75.0158 | 88.2467 | 92.7581 | 93.6703 | 111.5323 | 236.4892 | 312.0033 | 74.1316 | 93.432 | 325.6163 | 813.0239 | 800.9758 | 811.164 | 85.1666 | 102.1573 | 940.5696 | 81.6018 | 94.7356 | 947.5982 | 1108.8967 | 875.7502 |  | 887.0136 | 989.8845 | 985.9472 | 891.8222 |  | 500.5046 | 720.1807 | 647.195 | 889.2561 | 995.8632 | 1076.4145 | 1096.3684 | 38.6677 | 300.5074 | 58.1539 | 537.7527 | 51.6729 | 50.2933 | 54.0535 | 82.0404 | 67.6783 |  |  | 2.1194 | -2.8046 | -68.538 | 1.3438 | 9.529 | -197.8039 | 31.4189 | -4.6002 | 12.1087 | 37.4234 | 152.1197 | -0.0018301 | -0.0018416 | 0.00053062 | 126.6866 | 57.9356 | 26.3854 | 22.4335 | 21.7873 | 21.0584 | 20.3604 | 24.6665 | 22.4172 | 22.2721 | 22.1984 | 21.7983 | 21.348 | 22.1185 | 610.2895 | 443.0137 | 315.7408 | 244.0168 | 187.9821 | 742.9128 | 396.2534 | 45.1675 | 55.1217 | 63.259 | 72.6561 | 79.1372 | 85.1196 | 87.2667 | 91.2944 | 190.801 | 792.7355 | 772.501 | 778.5179 | 792.4943 | 63.8107 | 16.3348 | 944.5862 | 79.0179 | 22.2422 | 925.0245 | 38.8573 | 21.8924 | 72.0027 | 92.4305 | 307.865 | 84.7485 | 97.5912 | 881.0593 | 847.4594 | 722.1265 | 804.6885 | 829.6281 | 1025.14 |  | 1205.8446 | 1028.0031 | 1195.1868 | 687.7512 | 776.3367 | 1028.7142 |  | 1018.1309 |  |  | 969.1708 | 954.2148 | 946.952 | [5 empty] | 22.0778 | 707.1025 | 45.9657 | 22.1954 | 578.264 | 43.9952 | 21.8953 | 696.4058 | 827.2046 | 874.5611 |  | 1339.4783 | 1136.2775 | 1102.2303 | 1038.3655 | 1080.173 | 748.8322 | 892.021 | 1185.652 | 1198.1695 | 1094.3817 | 1085.1435 | 1032.1409 | 1177.0693 | 1132.5094 | 739.5717 | 851.7491 | 880.5066 |  | 1200.2595 | 1090.2021 | 1147.241 | 1180.2137 | 805.0143 | 890.4313 | 1143.566 | 1085.6642 | 201.4054 | -0.0032251 | 18.8483 | 8.5683 | -28.8202 | 3.0903 | 6570.41 | 0.84 | 3.3408 | -3.6783 | -18.1836 | 2.5461 | 7.9029 | -36.0065 | 14.3503 | 276.3194 | 268.2078 | 71.2452 | 75.1677 | 20.3309 | 212.8886 | 73.1922
42838.4453 | 2159 | 25.4829 | 23.1505 | 22.7284 | 22.5916 | 22.1932 | 21.7244 | 22.545 | 21.5765 | 22.4416 | 22.2888 | 22.1773 | 21.7959 | 21.0734 | 21.994 | 59.877 | 66.3898 | 75.0753 | 88.2979 | 92.7698 | 93.6887 | 111.5761 | 236.8092 | 312.5195 | 74.1785 | 93.4478 | 325.9416 | 812.4523 | 800.2557 | 810.8392 | 85.1945 | 102.1757 | 936.8599 | 81.6479 | 94.7597 | 964.4316 | 1112.506 | 876.6834 |  | 887.7658 | 989.6009 | 990.604 | 891.9673 |  | 501.1909 | 721.4511 | 645.6641 | 885.6122 | 995.3684 | 1077.09 | 1093.6036 | 39.1773 | 300.7349 | 57.3464 | 537.6471 | 51.662 | 50.282 | 54.0964 | 82.1544 | 67.676 |  |  | 1.9972 | -2.0818 | -68.8495 | 0.50199 | 7.7679 | -197.8046 | 31.5727 | -4.3321 | 12.2389 | 36.1675 | 150.2195 | -0.0021028 | -0.0020732 | 0.00045834 | 126.5253 | 58.0268 | 26.3922 | 22.4366 | 21.7821 | 21.0584 | 20.3511 | 24.6665 | 22.4217 | 22.2651 | 22.1938 | 21.7891 | 21.3499 | 22.1081 | 606.4957 | 422.6722 | 297.8685 | 237.859 | 192.0816 | 740.3996 | 394.858 | 45.2069 | 55.1462 | 63.2846 | 72.6839 | 79.1527 | 85.167 | 87.2883 | 91.3121 | 190.9684 | 793.1799 | 771.585 | 777.3375 | 788.8509 | 67.0805 | 24.393 | 947.1344 | 79.1829 | 22.2407 | 926.4313 | 38.9005 | 21.892 | 72.0167 | 92.4508 | 308.0708 | 84.8081 | 97.6595 | 880.1137 | 851.3003 | 722.3674 | 806.0055 | 830.6834 | 1024.9982 |  | 1206.8082 | 1028.78 | 1195.6716 | 688.0275 | 776.9706 | 1029.5362 |  | 1018.9031 |  |  | 959.9283 | 945.2191 | 940.656 | [5 empty] | 22.0945 | 708.087 | 46.0052 | 22.2022 | 577.7412 | 44.0412 | 21.9038 | 696.0518 | 828.2753 | 875.4258 |  | 1311.1268 | 1138.0354 | 1099.7526 | 1040.1706 | 1079.5917 | 749.7324 | 894.4722 | 1190.3135 | 1198.9976 | 1085.2464 | 1084.7586 | 1033.9006 | 1178.2193 | 1126.0216 | 740.1658 | 851.1915 | 880.354 |  | 1196.2343 | 1091.0702 | 1150.5005 | 1177.5982 | 805.0059 | 888.9536 | 1129.9666 | 1085.8259 | 201.6373 | -0.0011257 | 18.8305 | 8.5238 | -28.9152 | 3.0904 | 6536.1 | 0.83 | 3.2426 | -3.1711 | -18.2365 | 1.5572 | 7.1371 | -36.0156 | 14.3889 | 277.0577 | 268.5479 | 71.4215 | 74.7143 | 22.067 | 215.1542 | 73.4279
42838.4453 | 2160 | 25.4915 | 23.1448 | 22.7282 | 22.5926 | 22.1881 | 21.7198 | 22.549 | 21.5791 | 22.4379 | 22.2873 | 22.1767 | 21.7888 | 21.0713 | 21.9934 | 59.9067 | 66.4382 | 75.0992 | 88.3346 | 92.7885 | 93.6843 | 111.6235 | 237.1084 | 313.0088 | 74.2046 | 93.4564 | 326.2473 | 812.3661 | 800.3744 | 810.9508 | 85.2135 | 102.1749 | 938.3917 | 81.6649 | 94.7579 | 969.4942 | 1115.6013 | 877.5484 |  | 888.4949 | 990.0581 | 992.4509 | 891.8353 |  | 499.7998 | 721.4386 | 645.1892 | 893.4925 | 1001.3593 | 1078.5447 | 1093.3254 | 39.8187 | 300.8241 | 57.447 | 537.6179 | 51.7391 | 50.2925 | 54.1542 | 82.2587 | 67.6533 |  |  | 1.6397 | -2.3138 | -68.0734 | 1.2945 | 9.2044 | -197.8243 | 30.9826 | -3.9181 | 12.0748 | 38.4172 | 144.6046 | -0.0019943 | -0.0020288 | 0.00045505 | 126.3849 | 58.1154 | 26.401 | 22.4404 | 21.7767 | 21.0626 | 20.3569 | 24.6775 | 22.4233 | 22.267 | 22.1939 | 21.7859 | 21.3438 | 22.1087 | 596.6072 | 421.8865 | 293.7038 | 235.2101 | 192.1197 | 738.0299 | 393.8362 | 45.2364 | 55.1626 | 63.302 | 72.702 | 79.1575 | 85.2001 | 87.2942 | 91.3195 | 191.1282 | 793.4375 | 770.3364 | 775.9412 | 786.1251 | 71.2844 | 24.423 | 949.3591 | 79.3188 | 22.2439 | 927.6386 | 38.9426 | 21.8832 | 72.041 | 92.4581 | 308.2746 | 84.8712 | 97.7238 | 880.1617 | 853.7415 | 722.2797 | 807.8856 | 831.9586 | 1024.3309 |  | 1208.4341 | 1029.74 | 1196.1365 | 687.932 | 777.405 | 1030.5727 |  | 1019.8626 |  |  | 964.6071 | 954.7323 | 946.8083 | [5 empty] | 22.0807 | 708.4409 | 46.0373 | 22.1958 | 577.0231 | 44.0715 | 21.8987 | 696.3719 | 835.4557 | 876.5519 |  | 1316.1577 | 1139.5736 | 1101.0969 | 1034.9917 | 1080.0746 | 751.832 | 898.2551 | 1191.0343 | 1199.9735 | 1079.2908 | 1086.5602 | 1041.2439 | 1181.7985 | 1126.8565 | 740.7105 | 849.6481 | 880.032 |  | 1191.7975 | 1089.9223 | 1153.9579 | 1178.8107 | 804.6774 | 888.3632 | 1131.1509 | 1086.1592 | 197.5576 | 0.00046831 | 18.8094 | 8.5024 | -28.8389 | 3.0903 | 6552.89 | 0.67 | 2.9382 | -3.3431 | -18.1333 | 2.5005 | 7.7733 | -36.0368 | 14.2615 | 278.3188 | 268.8685 | 71.5504 | 74.9921 | 22.3473 | 217.1179 | 73.5816
42838.4453 | 2161 | 25.51 | 23.164 | 22.7337 | 22.5997 | 22.2014 | 21.7366 | 22.5597 | 21.5849 | 22.4484 | 22.3025 | 22.178 | 21.8052 | 21.0861 | 22.0038 | 59.9689 | 66.5052 | 75.1538 | 88.3749 | 92.8151 | 93.7024 | 111.6625 | 237.4009 | 313.4974 | 74.2567 | 93.4717 | 326.5544 | 811.5833 | 799.258 | 809.9754 | 85.2349 | 102.2024 | 939.4739 | 81.6929 | 94.7592 | 967.8543 | 1116.5763 | 878.3251 |  | 889.2778 | 990.8942 | 992.7185 | 891.4426 |  | 499.353 | 722.5376 | 644.0584 | 891.0211 | 999.0497 | 1074.7433 | 1090.8222 | 41.2718 | 300.8477 | 57.0916 | 537.8612 | 51.6903 | 50.3019 | 54.1961 | 82.3397 | 67.6765 |  |  | 2.0563 | -2.4445 | -68.3599 | 1.3681 | 9.3469 | -197.7704 | 31.5583 | -3.2091 | 11.5465 | 37.4614 | 147.1275 | -0.0019549 | -0.0020042 | 0.00043863 | 126.2703 | 58.2066 | 26.4159 | 22.4423 | 21.7805 | 21.0695 | 20.3625 | 24.6896 | 22.4164 | 22.2706 | 22.1902 | 21.7896 | 21.3495 | 22.1142 | 619.2647 | 463.0763 | 319.4551 | 229.9597 | 189.4663 | 736.765 | 393.4803 | 45.2822 | 55.184 | 63.3312 | 72.7226 | 79.1683 | 85.2442 | 87.3046 | 91.3347 | 191.2916 | 793.6294 | 768.7907 | 774.2691 | 785.0076 | 69.4663 | 37.3762 | 949.465 | 79.4516 | 22.2407 | 929.4281 | 38.9903 | 21.8825 | 72.0524 | 92.4819 | 308.4744 | 84.9291 | 97.77 | 879.6449 | 853.8766 | 721.7487 | 811.4405 | 834.7387 | 1023.0336 |  | 1208.6327 | 1030.6721 | 1196.5102 | 687.8351 | 777.7296 | 1031.5108 |  | 1020.8676 |  |  | 966.5154 | 954.224 | 947.1793 | [5 empty] | 22.0856 | 708.569 | 46.0718 | 22.1979 | 576.1756 | 44.1102 | 21.898 | 696.7811 | 841.6825 | 877.6584 |  | 1315.3792 | 1139.8045 | 1109.7357 | 1030.4256 | 1078.3435 | 753.7675 | 899.4884 | 1189.0797 | 1196.8723 | 1086.9217 | 1083.5164 | 1043.7797 | 1182.0616 | 1125.5656 | 740.6048 | 848.9 | 880.3479 |  | 1188.4836 | 1088.6261 | 1151.749 | 1178.0939 | 804.9026 | 888.7144 | 1140.6367 | 1086.4962 | 199.0404 | 0.00032084 | 18.7857 | 8.4874 | -28.9229 | 3.0904 | 6559.9 | 0.8 | 3.2889 | -3.4382 | -18.1815 | 2.5721 | 7.8222 | -35.9812 | 14.3731 | 278.5068 | 269.1219 | 71.6475 | 72.038 | 19.4226 | 217.7487 | 73.6708
42838.4453 | 2162 | 25.5134 | 23.1567 | 22.7386 | 22.5937 | 22.1934 | 21.7268 | 22.5584 | 21.5832 | 22.447 | 22.2998 | 22.1712 | 21.796 | 21.0852 | 21.9968 | 60.0224 | 66.5622 | 75.2071 | 88.4251 | 92.8345 | 93.7142 | 111.7068 | 237.701 | 313.9812 | 74.2996 | 93.4766 | 326.872 | 810.0814 | 796.9585 | 808.2065 | 85.2584 | 102.2354 | 940.7076 | 81.7207 | 94.7679 | 962.1391 | 1116.3541 | 879.1281 |  | 890.1274 | 991.7109 | 995.5343 | 891.1069 |  | 499.8548 | 721.5148 | 640.3856 | 889.282 | 995.1058 | 1071.295 | 1089.9764 | 42.6154 | 300.9636 | 57.5912 | 538.1064 | 51.5838 | 50.3054 | 54.2461 | 82.4081 | 67.7044 |  |  | 1.8296 | -2.4886 | -68.2331 | 1.1006 | 8.7161 | -197.8098 | 29.9654 | -3.6552 | 12.2903 | 38.2949 | 148.2799 | -0.0017939 | -0.0019763 | 0.00045505 | 126.1735 | 58.2974 | 26.4248 | 22.4419 | 21.783 | 21.0629 | 20.3609 | 24.6911 | 22.4261 | 22.266 | 22.197 | 21.7919 | 21.3577 | 22.1193 | 625.3618 | 482.4889 | 360.2804 | 235.6857 | 193.3935 | 735.5382 | 393.9047 | 45.3094 | 55.2025 | 63.3506 | 72.7441 | 79.1833 | 85.2852 | 87.3188 | 91.3351 | 191.4651 | 793.7985 | 766.9772 | 772.4202 | 784.2966 | 76.9646 | 25.355 | 950.7777 | 79.5964 | 22.2466 | 930.8339 | 39.0374 | 21.8953 | 72.0834 | 92.5097 | 308.6791 | 84.9859 | 97.8173 | 878.8548 | 855.984 | 721 | 813.6345 | 836.729 | 1021.6184 |  | 1207.7468 | 1031.681 | 1196.7628 | 687.4793 | 777.8639 | 1032.4891 |  | 1021.881 |  |  | 957.5958 | 943.245 | 939.2727 | [5 empty] | 22.0906 | 708.0764 | 46.1103 | 22.1998 | 575.6275 | 44.1348 | 21.8977 | 697.9263 | 842.2424 | 877.8037 |  | 1314.3132 | 1138.9141 | 1117.3562 | 1034.0657 | 1074.8591 | 753.6139 | 897.643 | 1188.0923 | 1194.0131 | 1099.1499 | 1084.4927 | 1042.8753 | 1179.861 | 1129.3855 | 740.345 | 850.1019 | 880.7057 |  | 1192.923 | 1089.1497 | 1148.3539 | 1179.2935 | 806.6076 | 890.1337 | 1146.1793 | 1086.6445 | 206.6335 | 0.0013039 | 18.7611 | 8.4849 | -28.8075 | 3.0903 | 6554.78 | 0.8 | 3.0998 | -3.4672 | -18.1553 | 2.3058 | 7.544 | -35.9387 | 13.9878 | 277.8685 | 269.2828 | 71.6965 | 70.9381 | 14.9621 | 217.6167 | 73.7419
42838.4453 | 2163 | 25.5169 | 23.1517 | 22.7333 | 22.5952 | 22.1996 | 21.7199 | 22.5538 | 21.5846 | 22.4489 | 22.2994 | 22.1784 | 21.7965 | 21.083 | 21.9954 | 60.0806 | 66.623 | 75.2576 | 88.4969 | 92.8537 | 93.7289 | 111.7562 | 238.0296 | 314.4766 | 74.3437 | 93.4921 | 327.1815 | 809.6713 | 795.859 | 807.7038 | 85.2859 | 102.2664 | 937.9991 | 81.7442 | 94.7924 | 954.9579 | 1116.145 | 879.9514 |  | 890.9801 | 991.2735 | 997.6955 | 890.9355 |  | 501.1993 | 718.6618 | 636.9734 | 891.0221 | 992.0311 | 1070.3345 | 1091.0571 | 43.7502 | 301.0242 | 58.4589 | 538.1981 | 51.5605 | 50.3314 | 54.2981 | 82.4938 | 67.7202 |  |  | 2.0557 | -2.6804 | -68.5833 | 1.533 | 9.1294 | -197.8217 | 29.6664 | -3.8701 | 12.1645 | 38.6321 | 143.6227 | -0.001858 | -0.0020535 | 0.00047805 | 126.0852 | 58.3814 | 26.4328 | 22.4334 | 21.7877 | 21.0564 | 20.3481 | 24.6958 | 22.4213 | 22.2635 | 22.1937 | 21.7911 | 21.3485 | 22.1109 | 633.8666 | 479.377 | 361.9632 | 234.4614 | 192.3464 | 735.2232 | 393.8438 | 45.358 | 55.2296 | 63.3754 | 72.7555 | 79.1843 | 85.335 | 87.3231 | 91.3555 | 191.6319 | 794.2637 | 766.5708 | 772.3008 | 786.9206 | 97.6335 | 27.8565 | 952.5067 | 79.7381 | 22.242 | 932.0896 | 39.077 | 21.8903 | 72.1079 | 92.5224 | 308.8889 | 85.0272 | 97.8556 | 877.4648 | 862.0532 | 720.751 | 815.9471 | 838.5192 | 1019.6043 |  | 1207.7326 | 1032.7489 | 1196.9764 | 687.3647 | 777.9905 | 1033.5582 |  | 1023.0605 |  |  | 948.5545 | 934.7689 | 932.7505 | [5 empty] | 22.0957 | 708.0045 | 46.152 | 22.2042 | 576.0658 | 44.1753 | 21.9058 | 697.6838 | 838.8606 | 876.9232 |  | 1327.5806 | 1137.3748 | 1117.8858 | 1041.4171 | 1075.0846 | 752.0775 | 894.5362 | 1188.8991 | 1192.6707 | 1105.5868 | 1088.8792 | 1041.5577 | 1178.617 | 1129.2509 | 741.3949 | 852.9118 | 881.5818 |  | 1199.1388 | 1091.2583 | 1145.0698 | 1179.2343 | 809.2501 | 891.6351 | 1137.4766 | 1086.4593 | 209.459 | 0.00029274 | 18.7383 | 8.4835 | -28.7812 | 3.0904 | 6528.57 | 1.01 | 3.285 | -3.5932 | -18.1757 | 2.7174 | 7.718 | -35.9269 | 13.9128 | 277.9135 | 269.413 | 71.7365 | 69.8849 | 14.7643 | 217.4884 | 73.8101
42838.4453 | 2164 | 25.5222 | 23.1427 | 22.7247 | 22.5868 | 22.1837 | 21.7171 | 22.5496 | 21.5724 | 22.4431 | 22.2909 | 22.1741 | 21.7844 | 21.0668 | 21.9816 | 60.1408 | 66.6895 | 75.3037 | 88.5659 | 92.8808 | 93.7387 | 111.8146 | 238.3481 | 314.9587 | 74.3858 | 93.5017 | 327.4902 | 810.2076 | 795.8665 | 807.9129 | 85.3195 | 102.3135 | 937.7718 | 81.7817 | 94.8057 | 947.5718 | 1115.9549 | 880.7286 |  | 891.7675 | 990.3385 | 1001.1266 | 890.9634 |  | 501.0837 | 717.7896 | 632.8993 | 889.7786 | 988.2841 | 1072.3141 | 1091.3981 | 45.3779 | 300.927 | 59.1626 | 538.1254 | 51.5363 | 50.3439 | 54.3544 | 82.5731 | 67.7339 |  |  | 1.919 | -2.2343 | -68.5045 | 1.8366 | 8.749 | -197.7849 | 32.0747 | -4.2112 | 11.8331 | 37.4758 | 141.297 | -0.0018859 | -0.0020748 | 0.00045834 | 126.0263 | 58.4794 | 26.4595 | 22.4498 | 21.7841 | 21.0647 | 20.3631 | 24.7117 | 22.4296 | 22.2681 | 22.1965 | 21.7981 | 21.3522 | 22.1158 | 673.7241 | 488.1488 | 366.7299 | 234.7981 | 196.6474 | 736.4975 | 394.151 | 45.3918 | 55.2509 | 63.3991 | 72.78 | 79.1977 | 85.3703 | 87.3288 | 91.363 | 191.7967 | 794.7659 | 767.1368 | 772.7503 | 787.4853 | 79.6547 | 32.0194 | 952.2896 | 79.8952 | 22.2447 | 931.9255 | 39.1295 | 21.8922 | 72.137 | 92.5307 | 309.1041 | 85.0699 | 97.9007 | 876.4259 | 866.9398 | 721.0075 | 815.3648 | 837.9974 | 1017.1281 |  | 1208.5405 | 1033.7421 | 1197.5145 | 687.2611 | 778.1236 | 1034.4601 |  | 1024.2108 |  |  | 943.7382 | 932.4662 | 931.0082 | [5 empty] | 22.0901 | 708.5855 | 46.1951 | 22.2 | 577.2444 | 44.2096 | 21.9021 | 696.7894 | 835.3893 | 876.4093 |  | 1333.6396 | 1136.3644 | 1110.4753 | 1043.7424 | 1076.1685 | 750.753 | 893.4172 | 1190.3501 | 1191.9787 | 1096.7378 | 1089.2671 | 1038.5502 | 1177.0181 | 1124.1577 | 743.2782 | 855.1592 | 883.0952 |  | 1190.5071 | 1090.5095 | 1143.0226 | 1177.1842 | 810.8841 | 892.2237 | 1127.2745 | 1086.014 | 209.0793 | 0.00025064 | 18.7147 | 8.4887 | -28.7515 | 3.0903 | 6501.14 | 0.89 | 3.1742 | -3.2791 | -18.1572 | 2.973 | 7.561 | -35.9501 | 14.4772 | 278.6003 | 269.7883 | 71.7782 | 65.8947 | 14.2895 | 217.3668 | 73.947
42838.4453 | 2165 | 25.5317 | 23.1597 | 22.7307 | 22.5994 | 22.197 | 21.7307 | 22.5502 | 21.5868 | 22.4403 | 22.3 | 22.1795 | 21.7993 | 21.0814 | 21.9939 | 60.1927 | 66.7473 | 75.3443 | 88.6265 | 92.8926 | 93.7541 | 111.8686 | 238.6809 | 315.4355 | 74.4329 | 93.5116 | 327.8062 | 809.8569 | 795.4761 | 807.4883 | 85.3458 | 102.3295 | 935.701 | 81.7932 | 94.8007 | 953.128 | 1116.9304 | 881.4823 |  | 892.5367 | 989.371 | 1002.0226 | 890.7683 |  | 501.672 | 717.7004 | 631.2164 | 884.4326 | 985.9192 | 1073.7548 | 1091.4501 | 45.751 | 300.7803 | 59.4843 | 537.7365 | 51.3519 | 50.3378 | 54.4189 | 82.6812 | 67.7266 |  |  | 1.5063 | -2.7166 | -68.6405 | 1.0303 | 9.9364 | -197.8335 | 29.6336 | -3.7407 | 11.5492 | 36.5636 | 141.4114 | -0.0018251 | -0.0019648 | 0.00043698 | 125.9675 | 58.5759 | 26.4642 | 22.4516 | 21.7839 | 21.0622 | 20.3663 | 24.7099 | 22.4293 | 22.2731 | 22.1978 | 21.7963 | 21.3509 | 22.1136 | 684.7316 | 497.1973 | 382.4145 | 241.708 | 200.595 | 736.3568 | 394.2967 | 45.4318 | 55.2673 | 63.4208 | 72.7946 | 79.1985 | 85.4044 | 87.3301 | 91.3702 | 191.948 | 795.0844 | 767.026 | 772.4754 | 786.6919 | 65.0402 | 23.1554 | 950.3453 | 80.0341 | 22.2418 | 930.7117 | 39.1791 | 21.8891 | 72.1602 | 92.5436 | 309.3094 | 85.1168 | 97.9429 | 875.8773 | 870.4076 | 721.0689 | 814.5606 | 837.0951 | 1014.2903 |  | 1209.8746 | 1034.5303 | 1197.6871 | 686.8791 | 778.134 | 1035.1687 |  | 1025.2444 |  |  | 946.5049 | 936.275 | 933.3259 | [5 empty] | 22.0986 | 708.3126 | 46.2466 | 22.2043 | 577.8343 | 44.2406 | 21.9025 | 696.1941 | 832.8317 | 876.7896 |  | 1322.7949 | 1135.5531 | 1098.5624 | 1038.1145 | 1076.6545 | 750.2333 | 892.1736 | 1188.88 | 1190.5633 | 1083.183 | 1086.2984 | 1036.8177 | 1174.1864 | 1123.7254 | 744.245 | 855.5245 | 883.5286 |  | 1185.9895 | 1088.4719 | 1140.9565 | 1175.9825 | 810.6966 | 892.2031 | 1132.3803 | 1085.571 | 201.8209 | 0.0013039 | 18.6882 | 8.5179 | -28.9078 | 3.0903 | 6497.74 | 0.71 | 2.8117 | -3.6156 | -18.1744 | 2.2267 | 8.0621 | -35.9737 | 13.9228 | 279.7017 | 269.8957 | 71.7918 | 64.6232 | 12.5728 | 217.9929 | 74.0659
42838.4453 | 2166 | 25.5332 | 23.1575 | 22.7328 | 22.5956 | 22.1972 | 21.7267 | 22.5514 | 21.5818 | 22.446 | 22.2928 | 22.1778 | 21.7938 | 21.073 | 21.992 | 60.246 | 66.8053 | 75.3852 | 88.6839 | 92.9131 | 93.7702 | 111.9344 | 239.0211 | 315.9245 | 74.4742 | 93.5233 | 328.1182 | 808.7875 | 794.7648 | 806.7388 | 85.366 | 102.3795 | 937.4039 | 81.8237 | 94.7901 | 954.9686 | 1116.6567 | 882.3436 |  | 893.3985 | 988.5939 | 1002.1522 | 890.3568 |  | 501.8725 | 718.26 | 633.242 | 889.3878 | 988.7497 | 1072.7015 | 1090.2848 | 44.3475 | 300.7854 | 59.5286 | 537.1223 | 51.2233 | 50.3287 | 54.483 | 82.7795 | 67.7323 |  |  | 1.4755 | -1.4805 | -68.1325 | 1.2169 | 9.1669 | -197.8821 | 31.2396 | -4.1987 | 11.2542 | 36.1082 | 143.943 | -0.0017036 | -0.0019746 | 0.00044848 | 125.9208 | 58.6629 | 26.4711 | 22.4471 | 21.7812 | 21.0609 | 20.3627 | 24.7149 | 22.4288 | 22.2705 | 22.1942 | 21.7919 | 21.3544 | 22.1127 | 650.274 | 474.0566 | 367.0312 | 231.9646 | 198.6176 | 734.6698 | 393.8343 | 45.4583 | 55.2814 | 63.4434 | 72.8088 | 79.2098 | 85.4433 | 87.3347 | 91.3839 | 192.0925 | 795.3704 | 766.1203 | 771.3443 | 786.4574 | 71.2274 | 24.2696 | 948.3539 | 80.1926 | 22.2475 | 929.4917 | 39.2255 | 21.8871 | 72.1755 | 92.5626 | 309.518 | 85.1625 | 97.9936 | 876.1719 | 869.644 | 719.753 | 814.4227 | 836.7645 | 1010.9376 |  | 1210.3326 | 1034.9772 | 1197.1857 | 686.1627 | 777.7256 | 1035.5677 |  | 1025.8711 |  |  | 944.8317 | 934.4926 | 931.6981 | [5 empty] | 22.0958 | 706.5854 | 46.2914 | 22.1946 | 577.1227 | 44.2729 | 21.8947 | 696.1186 | 831.4723 | 877.3659 |  | 1315.0902 | 1135.2659 | 1096.4334 | 1031.067 | 1075.7403 | 750.1801 | 892.1284 | 1186.6242 | 1189.7895 | 1070.7473 | 1083.0975 | 1037.3999 | 1171.6193 | 1126.4973 | 742.5948 | 854.6959 | 883.3354 |  | 1189.1081 | 1088.0649 | 1139.1479 | 1175.6198 | 809.2115 | 892.9666 | 1146.7185 | 1085.2956 | 205.1285 | 0.00015934 | 18.6602 | 8.5596 | -28.8503 | 3.0903 | 6487.67 | 0.78 | 2.7818 | -2.67 | -18.1122 | 2.4206 | 7.7406 | -35.9641 | 14.2895 | 280.1466 | 269.5077 | 71.6928 | 67.8718 | 14.1995 | 217.8301 | 74.1595
42838.4454 | 2167 | 25.5463 | 23.1612 | 22.7339 | 22.5915 | 22.1972 | 21.723 | 22.549 | 21.5807 | 22.4446 | 22.2972 | 22.1734 | 21.8018 | 21.0781 | 21.9948 | 60.2977 | 66.8619 | 75.4351 | 88.7299 | 92.9264 | 93.7718 | 111.993 | 239.3662 | 316.4107 | 74.5141 | 93.5335 | 328.4253 | 808.1035 | 794.4628 | 806.6296 | 85.3942 | 102.3802 | 940.2729 | 81.8525 | 94.7902 | 949.57 | 1117.4231 | 883.1228 |  | 894.0977 | 988.5614 | 1001.431 | 890.0851 |  | 502.5762 | 719.8315 | 633.5244 | 887.5877 | 989.9321 | 1072.1431 | 1090.5161 | 43.6749 | 300.778 | 60.0596 | 536.223 | 51.305 | 50.3229 | 54.5514 | 82.9071 | 67.722 |  |  | 1.5182 | -2.068 | -68.4526 | 1.2242 | 8.5827 | -197.7947 | 30.3452 | -3.6658 | 11.601 | 37.29 | 144.1779 | -0.0020239 | -0.0020633 | 0.0004567 | 125.8817 | 58.7478 | 26.4776 | 22.4456 | 21.7825 | 21.0586 | 20.36 | 24.7238 | 22.425 | 22.2712 | 22.1879 | 21.7936 | 21.3502 | 22.1112 | 614.8661 | 472.2833 | 366.0168 | 227.7354 | 195.9483 | 733.1551 | 393.6631 | 45.5049 | 55.3122 | 63.4792 | 72.8386 | 79.2222 | 85.4939 | 87.3469 | 91.4055 | 192.2625 | 795.9312 | 766.3198 | 771.9966 | 789.954 | 75.5078 | 31.7494 | 947.832 | 80.3496 | 22.2472 | 929.0012 | 39.273 | 21.8898 | 72.1921 | 92.5742 | 309.7051 | 85.1992 | 98.0365 | 876.9912 | 869.9236 | 717.6774 | 813.6794 | 836.0528 | 1007.179 |  | 1210.3135 | 1035.4686 | 1196.8472 | 685.5936 | 777.1641 | 1035.9797 |  | 1026.4316 |  |  | 944.5965 | 936.6341 | 933.1646 | [5 empty] | 22.1007 | 704.3473 | 46.3469 | 22.1966 | 576.0793 | 44.3112 | 21.8949 | 695.7777 | 830.7588 | 877.7061 |  | 1323.0562 | 1135.2646 | 1089.7539 | 1026.5977 | 1073.0036 | 750.2832 | 892.3362 | 1185.5951 | 1190.9339 | 1062.3097 | 1079.8594 | 1039.1324 | 1170.6316 | 1124.7208 | 740.2434 | 855.086 | 883.7921 |  | 1195.0737 | 1088.7397 | 1138.5913 | 1173.9626 | 808.0483 | 894.5731 | 1162.3746 | 1085.0642 | 210.5719 | -0.00054284 | 18.6365 | 8.6078 | -28.9123 | 3.0903 | 6480.68 | 0.88 | 2.8216 | -3.158 | -18.1691 | 2.4297 | 7.4884 | -35.9487 | 14.0806 | 280.2363 | 269.2407 | 71.5453 | 71.2868 | 14.2817 | 218.3259 | 74.2332
42838.4454 | 2168 | 25.5447 | 23.1605 | 22.7335 | 22.5919 | 22.1964 | 21.7219 | 22.5461 | 21.5854 | 22.4514 | 22.3005 | 22.172 | 21.7947 | 21.072 | 21.9926 | 60.356 | 66.927 | 75.4814 | 88.787 | 92.9437 | 93.7856 | 112.0552 | 239.7266 | 316.8901 | 74.5554 | 93.5507 | 328.7352 | 809.4971 | 796.3947 | 808.5882 | 85.416 | 102.4031 | 941.9383 | 81.8839 | 94.8059 | 950.3624 | 1118.1827 | 883.8318 |  | 894.7768 | 989.0692 | 1000.2795 | 890.0063 |  | 503.3717 | 721.6996 | 631.7291 | 884.9252 | 989.4884 | 1071.3232 | 1091.1259 | 44.0327 | 300.8064 | 60.2594 | 535.564 | 51.2558 | 50.3074 | 54.6087 | 83.0127 | 67.6923 |  |  | 1.0818 | -2.6029 | -68.0622 | 1.5692 | 8.3297 | -197.779 | 31.6161 | -3.2084 | 11.9248 | 37.4979 | 145.6368 | -0.0019303 | -0.0018908 | 0.00045013 | 125.8517 | 58.8391 | 26.4881 | 22.4525 | 21.7737 | 21.0553 | 20.3568 | 24.7275 | 22.415 | 22.2687 | 22.19 | 21.7869 | 21.3479 | 22.1067 | 629.6865 | 498.0056 | 401.7859 | 239.5456 | 199.9052 | 732.8826 | 394.9408 | 45.5441 | 55.3442 | 63.4991 | 72.8558 | 79.228 | 85.5321 | 87.3591 | 91.4104 | 192.4068 | 796.8714 | 767.7473 | 773.4426 | 792.986 | 64.8322 | 38.3463 | 947.4331 | 80.5187 | 22.2505 | 928.234 | 39.324 | 21.8954 | 72.2148 | 92.5842 | 309.9086 | 85.2371 | 98.0847 | 877.8824 | 870.5316 | 716.3001 | 813.11 | 835.433 | 1003.8286 |  | 1210.8386 | 1035.8549 | 1196.5712 | 685.3984 | 776.6733 | 1036.3884 |  | 1026.8651 |  |  | 946.2207 | 938.2119 | 933.7942 | [5 empty] | 22.1084 | 702.6846 | 46.4071 | 22.2069 | 575.4873 | 44.3504 | 21.9054 | 695.1531 | 829.3754 | 877.4587 |  | 1334.8799 | 1135.6179 | 1076.0563 | 1026.2591 | 1073.6988 | 750.2358 | 890.9903 | 1186.2973 | 1192.3429 | 1050.6366 | 1079.8158 | 1038.0892 | 1170.0592 | 1119.6159 | 739.9115 | 856.4167 | 884.242 |  | 1202.5516 | 1089.0678 | 1140.9711 | 1171.3436 | 808.2817 | 895.6147 | 1172.1987 | 1084.9019 | 203.9779 | -0.00095008 | 18.6164 | 8.6574 | -28.903 | 3.0903 | 6476.29 | 0.98 | 2.384 | -3.5463 | -18.1342 | 2.7535 | 7.3749 | -35.9363 | 14.368 | 280.7329 | 269.0236 | 71.4082 | 69.5469 | 10.5354 | 218.8129 | 74.436
42838.4454 | 2169 | 25.5583 | 23.1665 | 22.7397 | 22.6059 | 22.195 | 21.73 | 22.5484 | 21.5909 | 22.4555 | 22.3016 | 22.1785 | 21.7954 | 21.0712 | 21.9888 | 60.4187 | 66.9894 | 75.5319 | 88.8467 | 92.963 | 93.7985 | 112.1243 | 240.0913 | 317.3768 | 74.6043 | 93.569 | 329.0356 | 810.4579 | 797.3868 | 809.437 | 85.4347 | 102.4626 | 945.5925 | 81.9177 | 94.8121 | 948.5279 | 1118.2067 | 884.4591 |  | 895.3685 | 989.4821 | 1000.4824 | 889.9971 |  | 503.9193 | 721.6693 | 632.7526 | 882.2109 | 986.5703 | 1070.5127 | 1090.5613 | 43.7815 | 300.8184 | 60.0665 | 534.8985 | 51.248 | 50.301 | 54.6778 | 83.1194 | 67.6625 |  |  | 1.6897 | -2.5924 | -68.3658 | 1.5547 | 8.5696 | -197.8138 | 30.9872 | -3.5409 | 11.5101 | 37.462 | 142.6505 | -0.0018547 | -0.001927 | 0.00045341 | 125.8226 | 58.9341 | 26.4942 | 22.4363 | 21.771 | 21.0464 | 20.3445 | 24.7222 | 22.4124 | 22.2509 | 22.1815 | 21.7853 | 21.3381 | 22.1017 | 641.0495 | 493.0165 | 408.2896 | 253.7802 | 203.9004 | 731.6458 | 396.0648 | 45.5824 | 55.3589 | 63.527 | 72.8803 | 79.2394 | 85.5764 | 87.3678 | 91.4174 | 192.5492 | 797.6094 | 768.8002 | 774.6988 | 793.3355 | 75.89 | 26.9554 | 947.8435 | 80.6745 | 22.2528 | 927.9543 | 39.3721 | 21.9034 | 72.2445 | 92.597 | 310.1354 | 85.2649 | 98.1347 | 879.1261 | 869.6123 | 715.8292 | 814.1862 | 836.0893 | 1000.6753 |  | 1211.2214 | 1036.2218 | 1196.0522 | 685.3857 | 776.2389 | 1036.7973 |  | 1027.2015 |  |  | 943.5727 | 934.6115 | 930.3423 | [5 empty] | 22.1161 | 701.6952 | 46.4547 | 22.207 | 575.5595 | 44.3884 | 21.9091 | 694.3713 | 827.5339 | 877.2203 |  | 1319.3071 | 1136.34 | 1070.9532 | 1022.7776 | 1074.2473 | 750.033 | 889.4758 | 1187.5231 | 1194.9464 | 1051.844 | 1077.4322 | 1039.7231 | 1171.4887 | 1119.5866 | 740.8065 | 857.6844 | 884.154 |  | 1205.227 | 1090.6657 | 1144.7173 | 1171.1943 | 809.8108 | 896.2385 | 1180.1718 | 1084.8973 | 201.8361 | -0.00025496 | 18.6025 | 8.686 | -28.8724 | 3.0903 | 6473.81 | 0.79 | 2.9806 | -3.5391 | -18.1743 | 2.7407 | 7.4781 | -35.9286 | 14.2201 | 281.115 | 268.6255 | 71.2826 | 67.8618 | 10.0139 | 218.8284 | 74.6521
42838.4454 | 2170 | 25.5631 | 23.1606 | 22.7356 | 22.595 | 22.1925 | 21.724 | 22.5514 | 21.5874 | 22.4464 | 22.2983 | 22.1796 | 21.7975 | 21.0713 | 21.9912 | 60.4648 | 67.0422 | 75.5715 | 88.8733 | 92.9709 | 93.8121 | 112.1673 | 240.4411 | 317.8592 | 74.6421 | 93.5647 | 329.3338 | 809.6375 | 796.09 | 808.3502 | 85.4571 | 102.4889 | 947.4515 | 81.9455 | 94.8122 | 946.9389 | 1119.8314 | 885.0375 |  | 895.8524 | 990.1927 | 1000.6489 | 890.0678 |  | 505.5134 | 721.26 | 635.9711 | 890.0666 | 991.191 | 1072.0979 | 1089.5775 | 41.9225 | 300.8556 | 59.5985 | 534.214 | 51.2964 | 50.2892 | 54.7262 | 83.2019 | 67.6327 |  |  | 1.9374 | -2.0174 | -68.4085 | 1.8182 | 8.4145 | -197.7783 | 32.0623 | -3.5692 | 12.312 | 39.9271 | 143.8393 | -0.0020371 | -0.0020748 | 0.00047477 | 125.7963 | 59.0393 | 26.5043 | 22.4427 | 21.7804 | 21.0575 | 20.3604 | 24.7313 | 22.4206 | 22.2658 | 22.1943 | 21.7895 | 21.3469 | 22.1071 | 643.7026 | 484.5447 | 389.9454 | 257.9664 | 211.1157 | 730.668 | 395.9988 | 45.6216 | 55.3842 | 63.5477 | 72.9028 | 79.2534 | 85.6154 | 87.3704 | 91.4293 | 192.6902 | 798.4221 | 771.1533 | 777.1757 | 794.8057 | 81.0706 | 26.5575 | 948.619 | 80.8282 | 22.2552 | 928.5888 | 39.4294 | 21.9026 | 72.2585 | 92.6066 | 310.3465 | 85.2998 | 98.1915 | 879.8307 | 866.0228 | 715.2388 | 818.7549 | 840.1004 | 996.8151 |  | 1211.0778 | 1036.696 | 1195.7822 | 685.3165 | 775.7841 | 1037.2527 |  | 1027.4547 |  |  | 941.7423 | 936.0689 | 931.4047 | [5 empty] | 22.117 | 700.796 | 46.4946 | 22.2107 | 575.9156 | 44.412 | 21.9055 | 693.7885 | 826.3472 | 877.2928 |  | 1306.1859 | 1137.0784 | 1083.9598 | 1022.7025 | 1069.9932 | 749.9159 | 887.0262 | 1187.6637 | 1196.2392 | 1062.4749 | 1073.4984 | 1039.6196 | 1173.7647 | 1117.5456 | 742.3945 | 859.2042 | 885.4843 |  | 1201.574 | 1093.6811 | 1147.7649 | 1172.8554 | 811.3024 | 897.3098 | 1180.4092 | 1084.8752 | 195.2151 | 0.00015233 | 18.5893 | 8.6873 | -28.8244 | 3.0904 | 6440.67 | 1.21 | 3.19 | -3.1214 | -18.1763 | 2.9633 | 7.4145 | -35.9466 | 14.4732 | 281.1117 | 268.4106 | 71.1528 | 67.2337 | 12.0403 | 219.8658 | 74.8603
42838.4454 | 2171 | 25.5767 | 23.1706 | 22.7432 | 22.5926 | 22.1966 | 21.7239 | 22.5557 | 21.5919 | 22.4546 | 22.3017 | 22.1798 | 21.802 | 21.0811 | 22.0017 | 60.5229 | 67.1071 | 75.6262 | 88.9177 | 92.9984 | 93.8231 | 112.2124 | 240.7542 | 318.3303 | 74.6838 | 93.5789 | 329.6405 | 809.2374 | 795.5864 | 808.0677 | 85.4798 | 102.5081 | 951.078 | 81.9709 | 94.8202 | 954.5928 | 1121.9851 | 885.6411 |  | 896.4631 | 990.8763 | 1000.144 | 889.8882 |  | 505.7635 | 722.3713 | 636.3141 | 888.2571 | 986.1005 | 1070.2751 | 1086.586 | 40.5243 | 301.0221 | 59.7423 | 534.1091 | 51.4202 | 50.2805 | 54.7812 | 83.3258 | 67.6161 |  |  | 2.0333 | -2.3249 | -68.2515 | 1.8944 | 8.5729 | -197.8204 | 32.6241 | -3.3306 | 11.8326 | 38.3432 | 147.4009 | -0.0020338 | -0.0019352 | 0.00048134 | 125.7897 | 59.1287 | 26.5229 | 22.4547 | 21.7757 | 21.0575 | 20.3599 | 24.7388 | 22.4207 | 22.2722 | 22.1864 | 21.7895 | 21.3538 | 22.1046 | 664.8874 | 511.4184 | 398.1693 | 261.5208 | 214.8286 | 730.8783 | 396.3222 | 45.6568 | 55.4139 | 63.5766 | 72.93 | 79.2648 | 85.6561 | 87.3748 | 91.4471 | 192.8372 | 799.1424 | 772.77 | 778.6967 | 795.3907 | 89.6805 | 36.3317 | 949.6162 | 80.9916 | 22.2584 | 930.5765 | 39.4785 | 21.9029 | 72.2739 | 92.6177 | 310.5521 | 85.342 | 98.2448 | 880.8486 | 863.5554 | 715.4497 | 824.0461 | 845.0589 | 993.3402 |  | 1210.8764 | 1037.1486 | 1195.5964 | 685.3643 | 775.4347 | 1037.6845 |  | 1027.7835 |  |  | 949.56 | 946.2323 | 939.2381 | [5 empty] | 22.1154 | 700.17 | 46.5448 | 22.2105 | 576.6576 | 44.4534 | 21.9015 | 693.0022 | 825.6198 | 876.9567 |  | 1312.3335 | 1137.6553 | 1093.3821 | 1024.2431 | 1067.1592 | 749.6864 | 885.7766 | 1186.4117 | 1195.5584 | 1068.1734 | 1074.4834 | 1035.6909 | 1174.9243 | 1119.1304 | 743.8364 | 860.7737 | 887.0204 |  | 1198.5024 | 1097.5949 | 1151.3091 | 1173.1207 | 811.8484 | 898.3175 | 1183.4952 | 1084.6872 | 198.0666 | 0.0014794 | 18.577 | 8.6852 | -28.7758 | 3.0904 | 6370.57 | 0.83 | 3.2676 | -3.3527 | -18.1655 | 3.0264 | 7.4789 | -35.926 | 14.5896 | 281.0534 | 268.2594 | 71.0503 | 64.9515 | 11.1845 | 221.254 | 75.0653
42838.4454 | 2172 | 25.5702 | 23.1633 | 22.7387 | 22.5871 | 22.1893 | 21.7271 | 22.5551 | 21.5836 | 22.4511 | 22.2973 | 22.1763 | 21.7902 | 21.0722 | 21.9976 | 60.5773 | 67.1644 | 75.6573 | 88.9645 | 93.0113 | 93.8246 | 112.241 | 241.0923 | 318.8115 | 74.7329 | 93.6055 | 329.9456 | 808.9741 | 795.7347 | 808.227 | 85.4989 | 102.5289 | 953.5405 | 81.9792 | 94.83 | 962.644 | 1122.2625 | 886.2785 |  | 897.213 | 991.4391 | 998.6574 | 889.1506 |  | 506.3384 | 723.8846 | 634.0823 | 875.0595 | 977.9936 | 1067.8312 | 1084.8639 | 39.3816 | 301.2806 | 61.2384 | 534.1724 | 51.449 | 50.2853 | 54.8349 | 83.4444 | 67.5845 |  |  | 1.9262 | -2.4662 | -68.8665 | 1.4706 | 8.4119 | -197.8552 | 29.8149 | -4.1638 | 11.7362 | 37.9955 | 147.8367 | -0.00218 | -0.0021241 | 0.0004452 | 125.7849 | 59.2259 | 26.5372 | 22.4564 | 21.7756 | 21.0521 | 20.3626 | 24.7503 | 22.4313 | 22.271 | 22.1882 | 21.7876 | 21.3555 | 22.1107 | 683.8779 | 522.3704 | 415.3698 | 265.8592 | 210.439 | 731.4062 | 397.2597 | 45.7086 | 55.4417 | 63.6132 | 72.9517 | 79.2813 | 85.7079 | 87.3937 | 91.4693 | 192.9931 | 799.8779 | 773.5672 | 779.6281 | 795.3709 | 77.797 | 26.9731 | 951.5483 | 81.1466 | 22.2512 | 932.7254 | 39.5187 | 21.8965 | 72.2951 | 92.6256 | 310.7795 | 85.3787 | 98.2823 | 881.4178 | 862.2554 | 716.6775 | 826.0328 | 846.8396 | 990.2861 |  | 1211.0572 | 1037.7605 | 1195.1856 | 685.8067 | 775.3963 | 1038.2525 |  | 1028.3284 |  |  | 953.2991 | 947.6156 | 940.5153 | [5 empty] | 22.1225 | 701.0846 | 46.5776 | 22.216 | 577.4656 | 44.4898 | 21.9077 | 692.0001 | 829.0392 | 876.4669 |  | 1327.8418 | 1138.5525 | 1095.6086 | 1031.0117 | 1069.6752 | 749.2281 | 887.4784 | 1186.0815 | 1196.3384 | 1080.5298 | 1082.5405 | 1036.7824 | 1174.6301 | 1117.7552 | 744.2654 | 861.3464 | 887.7015 |  | 1203.0086 | 1098.698 | 1155.0608 | 1172.2847 | 812.7145 | 897.9355 | 1174.4649 | 1084.7607 | 202.3371 | 0.0008966 | 18.568 | 8.6816 | -28.8259 | 3.0904 | 6328.15 | 0.83 | 3.1806 | -3.4557 | -18.2611 | 2.6685 | 7.4016 | -35.8965 | 13.9346 | 281.2773 | 267.9359 | 71.0269 | 63.0214 | 9.4414 | 221.4531 | 75.2922
42838.4454 | 2173 | 25.5733 | 23.1609 | 22.73 | 22.5888 | 22.187 | 21.7227 | 22.5398 | 21.5758 | 22.4407 | 22.2978 | 22.1661 | 21.7751 | 21.068 | 21.9929 | 60.6352 | 67.2273 | 75.7088 | 89.0335 | 93.0357 | 93.8381 | 112.2815 | 241.2214 | 319.2996 | 74.7882 | 93.6237 | 330.261 | 809.4632 | 796.6991 | 809.2502 | 85.5316 | 102.5703 | 957.2927 | 82.0164 | 94.8333 | 970.3778 | 1119.5698 | 887.0027 |  | 897.98 | 992.1771 | 998.1715 | 888.386 |  | 507.2791 | 725.2963 | 632.8491 | 869.4787 | 977.6421 | 1068.6669 | 1087.5974 | 39.4186 | 301.533 | 60.5478 | 533.7039 | 51.1817 | 50.2952 | 54.8861 | 83.5702 | 66.5907 |  |  | 2.0531 | -1.9399 | -68.0596 | 1.255 | 9.8687 | -197.821 | 30.7809 | -3.738 | 11.7999 | 37.2749 | 142.8924 | -0.002134 | -0.0021126 | 0.00045013 | 125.7917 | 59.3249 | 26.555 | 22.4614 | 21.7881 | 21.0593 | 20.367 | 24.7635 | 22.4327 | 22.271 | 22.1951 | 21.7951 | 21.3572 | 22.1169 | 685.2258 | 503.2563 | 405.9976 | 262.8354 | 208.4184 | 731.4334 | 397.5973 | 45.7395 | 55.4519 | 63.6282 | 72.958 | 79.2752 | 85.738 | 87.3865 | 91.4684 | 193.1174 | 800.4605 | 774.2123 | 780.2692 | 794.7494 | 75.9425 | 32.3335 | 953.3068 | 81.3158 | 22.2458 | 934.4684 | 39.5608 | 21.8898 | 72.3139 | 92.6259 | 311.0022 | 85.4175 | 98.3106 | 882.1421 | 860.6502 | 716.9493 | 826.4435 | 846.9678 | 987.6946 |  | 1211.9546 | 1038.5659 | 1195.3044 | 685.9095 | 775.2882 | 1039.0422 |  | 1029.0835 |  |  | 954.0804 | 948.7139 | 941.5291 | [5 empty] | 22.1265 | 701.9541 | 46.6532 | 22.2159 | 578.7445 | 44.519 | 21.9016 | 691.5924 | 833.3536 | 877.0825 |  | 1350.7665 | 1140.482 | 1109.5541 | 1040.3776 | 1075.2207 | 749.3274 | 890.763 | 1185.056 | 1197.9169 | 1087.1476 | 1088.6384 | 1042.5045 | 1178.4077 | 1123.4367 | 744.5802 | 860.9306 | 887.1453 |  | 1202.8222 | 1100.0518 | 1159.226 | 1174.2886 | 813.7959 | 896.9243 | 1157.4478 | 1085.013 | 195.981 | -0.00059199 | 18.5633 | 8.6902 | -28.8323 | 3.0904 | 6290.02 | 0.66 | 3.2852 | -3.067 | -18.1666 | 2.4669 | 8.0194 | -35.9046 | 14.163 | 282.0402 | 268.0021 | 70.9928 | 62.8809 | 10.5434 | 219.7449 | 75.489
42838.4454 | 2174 | 25.5816 | 23.161 | 22.7329 | 22.5888 | 22.1877 | 21.7243 | 22.546 | 21.5764 | 22.4484 | 22.2919 | 22.1719 | 21.7851 | 21.0689 | 21.9904 | 60.7013 | 67.2905 | 75.7599 | 89.1089 | 93.0615 | 93.8569 | 112.346 | 241.4895 | 319.7927 | 74.8364 | 93.6385 | 330.5723 | 810.2925 | 797.7994 | 810.2292 | 85.5575 | 102.5979 | 962.2844 | 82.0444 | 94.8299 | 963.6745 | 1117.9403 | 887.7197 |  | 899.0599 | 993.0317 | 995.5239 | 887.8587 |  | 507.4594 | 725.2958 | 630.2264 | 875.2987 | 979.5461 | 1069.2152 | 1089.0704 | 40.3622 | 301.7127 | 59.704 | 533.0571 | 51.2104 | 50.3279 | 54.9506 | 83.7354 | 65.4217 |  |  | 1.7514 | -2.7869 | -67.9965 | 1.6605 | 8.2627 | -197.8236 | 28.8542 | -3.4883 | 12.076 | 37.6093 | 148.7087 | -0.0021767 | -0.0023508 | 0.00044191 | 125.788 | 59.4126 | 26.5584 | 22.4627 | 21.7892 | 21.0609 | 20.3675 | 24.7669 | 22.435 | 22.2712 | 22.1995 | 21.7922 | 21.355 | 22.1133 | 684.9671 | 503.9832 | 407.9442 | 268.9706 | 213.3322 | 731.2311 | 398.2033 | 45.7737 | 55.4737 | 63.6521 | 72.9851 | 79.2862 | 85.7838 | 87.3929 | 91.4772 | 193.2566 | 801.0032 | 775.1704 | 781.2764 | 794.4575 | 73.3306 | 25.0342 | 955.2058 | 81.5117 | 22.2597 | 935.5748 | 39.6167 | 21.8994 | 72.3454 | 92.6423 | 311.2189 | 85.4472 | 98.3575 | 883.0587 | 860.3928 | 717.1443 | 825.961 | 846.3629 | 985.2718 |  | 1212.3636 | 1039.4451 | 1195.2588 | 686.1933 | 775.4065 | 1039.8876 |  | 1029.9997 |  |  | 955.6663 | 953.4252 | 945.4372 | [5 empty] | 22.1215 | 702.491 | 46.7086 | 22.21 | 578.67 | 44.5487 | 21.9046 | 691.7303 | 835.9768 | 878.5362 |  | 1339.489 | 1140.2169 | 1112.9461 | 1041.6459 | 1077.166 | 749.4581 | 892.3524 | 1185.1928 | 1198.8963 | 1085.943 | 1088.8497 | 1041.4493 | 1177.3926 | 1117.8213 | 745.6283 | 860.4591 | 887.4817 |  | 1197.5482 | 1098.6197 | 1155.8547 | 1172.9327 | 814.2032 | 896.8125 | 1159.6316 | 1084.898 | 204.5498 | -1.6191e-05 | 18.5639 | 8.7489 | -28.8823 | 3.0904 | 6293.82 | 0.9 | 3.0357 | -3.6761 | -18.1582 | 2.8376 | 7.3395 | -35.9122 | 13.7154 | 282.4228 | 267.9437 | 71.0191 | 62.8406 | 10.436 | 218.7177 | 75.6646
42838.4455 | 2175 | 25.5911 | 23.1714 | 22.7363 | 22.5893 | 22.194 | 21.7328 | 22.5492 | 21.5841 | 22.4523 | 22.2914 | 22.174 | 21.7941 | 21.0794 | 21.9935 | 60.7546 | 67.3506 | 75.8038 | 89.1785 | 93.0678 | 93.8663 | 112.4049 | 241.835 | 320.2911 | 74.8627 | 93.6477 | 330.887 | 810.1132 | 797.5489 | 809.8518 | 85.58 | 102.6592 | 962.1636 | 82.0753 | 94.8336 | 957.6302 | 1116.7138 | 888.0025 |  | 899.3861 | 992.9739 | 994.2011 | 887.1834 |  | 506.8344 | 725.4684 | 627.5669 | 876.8917 | 981.8072 | 1069.3264 | 1089.6156 | 41.3855 | 301.8763 | 59.5442 | 532.8145 | 51.1814 | 50.3307 | 55.0146 | 83.8966 | 65.4531 |  |  | 1.5438 | -2.1593 | -68.9309 | 1.7315 | 9.1439 | -197.8184 | 29.3155 | -3.6842 | 11.3735 | 36.3486 | 143.1321 | -0.0020568 | -0.0021208 | 0.00042548 | 125.7923 | 59.5091 | 26.5779 | 22.4628 | 21.7813 | 21.0631 | 20.3747 | 24.7667 | 22.4259 | 22.2771 | 22.1951 | 21.7891 | 21.3633 | 22.109 | 667.8292 | 474.9852 | 374.0973 | 258.3564 | 213.3556 | 730.7551 | 398.0825 | 45.8133 | 55.5061 | 63.6809 | 73.0053 | 79.2967 | 85.8265 | 87.4058 | 91.4903 | 193.3918 | 801.4619 | 775.7541 | 781.7254 | 794.2438 | 72.6182 | 24.6306 | 958.13 | 81.6854 | 22.267 | 936.4472 | 39.6744 | 21.9046 | 72.3655 | 92.6661 | 311.4272 | 85.4869 | 98.3986 | 882.7104 | 859.4223 | 717.6056 | 824.5755 | 845.0777 | 983.205 |  | 1212.9605 | 1040.3348 | 1195.3173 | 686.6006 | 775.721 | 1040.7354 |  | 1030.7707 |  |  | 952.877 | 947.7628 | 940.9397 | [5 empty] | 22.1345 | 703.1118 | 46.7303 | 22.2039 | 578.0823 | 44.5815 | 21.9139 | 692.2829 | 835.9638 | 879.6509 |  | 1326.38 | 1139.437 | 1108.8643 | 1041.7536 | 1079.3884 | 749.6767 | 895.4224 | 1186.7958 | 1198.5764 | 1097.9033 | 1089.592 | 1040.3152 | 1178.1843 | 1117.101 | 745.6063 | 859.6653 | 887.2411 |  | 1191.2279 | 1096.0149 | 1155.2445 | 1173.9702 | 813.7506 | 896.892 | 1144.2515 | 1084.6917 | 206.4786 | 0.00103 | 18.5675 | 8.8192 | -28.8126 | 3.0904 | 6295.84 | 0.6 | 2.8495 | -3.2361 | -18.2841 | 2.8978 | 7.7212 | -35.9132 | 13.8251 | 282.9409 | 267.9626 | 71.0988 | 64.5827 | 14.175 | 217.9546 | 75.8123
42838.4455 | 2176 | 25.5988 | 23.1813 | 22.738 | 22.5972 | 22.2022 | 21.728 | 22.5472 | 21.5929 | 22.4568 | 22.298 | 22.1733 | 21.7986 | 21.0819 | 22.0008 | 60.8089 | 67.4073 | 75.841 | 89.2275 | 93.0869 | 93.8703 | 112.4696 | 242.2189 | 320.7875 | 74.9023 | 93.6529 | 331.1864 | 808.7774 | 795.8993 | 808.2126 | 85.621 | 102.7209 | 961.6979 | 82.1061 | 94.8464 | 950.5411 | 1116.0547 | 888.3323 |  | 899.5593 | 992.3551 | 993.9595 | 886.7312 |  | 506.1427 | 725.3707 | 625.4857 | 882.3141 | 985.9946 | 1071.1783 | 1090.294 | 42.0185 | 301.8273 | 59.8282 | 532.3761 | 51.1539 | 50.3563 | 55.0819 | 84.0388 | 65.4954 |  |  | 2.1385 | -2.3138 | -68.6109 | 1.3083 | 7.9401 | -197.8184 | 31.256 | -4.5929 | 11.7074 | 37.2954 | 145.1592 | -0.0020568 | -0.0020141 | 0.00043863 | 125.7919 | 59.6 | 26.5753 | 22.4514 | 21.7777 | 21.054 | 20.3547 | 24.7719 | 22.4262 | 22.272 | 22.1886 | 21.7746 | 21.3493 | 22.0965 | 671.9828 | 486.4417 | 364.4897 | 253.4131 | 206.721 | 730.6116 | 397.5205 | 45.8574 | 55.5221 | 63.7102 | 73.0317 | 79.308 | 85.8632 | 87.4113 | 91.5032 | 193.5307 | 802.0283 | 776.0959 | 781.8369 | 794.1739 | 88.4867 | 29.1375 | 959.6011 | 81.8425 | 22.2641 | 936.4814 | 39.7197 | 21.9013 | 72.3888 | 92.6821 | 311.6326 | 85.5261 | 98.4415 | 882.9575 | 858.4676 | 718.3527 | 823.4244 | 843.993 | 981.4783 |  | 1214.0243 | 1041.0142 | 1196.0372 | 686.9477 | 776.1365 | 1041.5055 |  | 1031.3802 |  |  | 949.2078 | 945.7902 | 939.4345 | [5 empty] | 22.1319 | 703.8901 | 46.7619 | 22.2151 | 578.3731 | 44.6235 | 21.9178 | 692.5308 | 834.7763 | 881.3299 |  | 1328.1635 | 1139.683 | 1110.0033 | 1046.1885 | 1080.7392 | 749.1324 | 896.5667 | 1188.1949 | 1198.9742 | 1107.9249 | 1089.8771 | 1039.8296 | 1178.9088 | 1118.4023 | 745.2287 | 859.8274 | 887.2676 |  | 1186.1966 | 1093.1806 | 1154.9081 | 1174.2693 | 813.9664 | 897.3437 | 1133.7764 | 1084.6243 | 207.6441 | 0.00046125 | 18.5757 | 8.886 | -28.7626 | 3.0904 | 6321.04 | 0.81 | 3.3512 | -3.3497 | -18.2407 | 2.5188 | 7.2 | -35.9379 | 14.2852 | 283.8111 | 268.4811 | 71.2095 | 64.0723 | 15.1416 | 217.5478 | 75.9895
42838.4455 | 2177 | 25.6056 | 23.1775 | 22.7314 | 22.6007 | 22.2032 | 21.7284 | 22.5448 | 21.5857 | 22.4583 | 22.2979 | 22.1724 | 21.7915 | 21.0791 | 21.9962 | 60.8658 | 67.4633 | 75.894 | 89.2743 | 93.1009 | 93.884 | 112.5446 | 242.6166 | 321.2928 | 74.9528 | 93.6662 | 331.4901 | 807.1971 | 794.1692 | 806.6297 | 85.6382 | 102.7597 | 963.6105 | 82.1308 | 94.8514 | 946.719 | 1117.0864 | 888.5121 |  | 899.6553 | 991.4505 | 993.4271 | 886.3447 |  | 506.1009 | 724.8578 | 622.8673 | 879.5473 | 986.9225 | 1071.3463 | 1090.851 | 41.5119 | 301.8536 | 60.7597 | 532.1045 | 51.1804 | 50.3526 | 55.1507 | 84.1634 | 65.5319 |  |  | 2.0018 | -2.4242 | -68.3573 | 1.8747 | 8.7904 | -197.8105 | 30.0922 | -3.8051 | 12.0849 | 37.8864 | 144.9254 | -0.0017446 | -0.0021373 | 0.00044191 | 125.8154 | 59.7092 | 26.5889 | 22.4674 | 21.777 | 21.06 | 20.3677 | 24.788 | 22.4246 | 22.2711 | 22.2039 | 21.7922 | 21.3573 | 22.1137 | 691.3757 | 514.0274 | 398.8243 | 254.3318 | 201.6173 | 731.4968 | 397.9833 | 45.8944 | 55.5462 | 63.7386 | 73.0519 | 79.3211 | 85.9087 | 87.4204 | 91.5169 | 193.6675 | 802.7085 | 776.4193 | 782.3719 | 796.3184 | 78.4875 | 32.1054 | 958.8937 | 81.9917 | 22.2614 | 936.4888 | 39.7638 | 21.8964 | 72.4058 | 92.6875 | 311.8134 | 85.5523 | 98.4963 | 883.4838 | 858.603 | 719.6923 | 822.7249 | 843.3321 | 979.6597 |  | 1214.8297 | 1041.6924 | 1196.822 | 687.3333 | 776.7395 | 1042.1874 |  | 1031.8385 |  |  | 950.0917 | 946.9104 | 939.9135 | [5 empty] | 22.1371 | 705.0952 | 46.8038 | 22.2231 | 579.0782 | 44.6594 | 21.9127 | 692.1655 | 832.9511 | 882.3524 |  | 1325.8006 | 1139.1524 | 1115.0722 | 1048.1893 | 1079.0692 | 748.5473 | 895.531 | 1187.9971 | 1197.882 | 1105.6955 | 1090.3402 | 1037.7434 | 1180.3422 | 1117.026 | 745.1544 | 860.5386 | 887.7338 |  | 1182.0922 | 1090.6567 | 1154.3167 | 1174.4121 | 814.9954 | 898.079 | 1120.849 | 1084.2646 | 207.9127 | 0.00097387 | 18.5848 | 8.939 | -28.8098 | 3.0904 | 6362.46 | 0.7 | 3.24 | -3.4278 | -18.2023 | 3.0144 | 7.5762 | -35.9395 | 14.0176 | 284.4853 | 269.049 | 71.3737 | 62.2192 | 11.4097 | 218.2152 | 76.1408
42838.4455 | 2178 | 25.6137 | 23.1767 | 22.7329 | 22.592 | 22.1952 | 21.7279 | 22.5414 | 21.5817 | 22.4567 | 22.2972 | 22.1694 | 21.7907 | 21.0724 | 21.9883 | 60.9244 | 67.5229 | 75.9367 | 89.3149 | 93.1125 | 93.8974 | 112.6162 | 243.0164 | 321.7922 | 74.9965 | 93.6854 | 331.8053 | 806.381 | 793.4957 | 806.2021 | 85.6481 | 102.8199 | 965.9243 | 82.1435 | 94.8387 | 946.6034 | 1117.3149 | 888.749 |  | 899.7377 | 990.526 | 992.6574 | 885.8963 |  | 506.8964 | 725.7737 | 620.2162 | 868.5228 | 983.029 | 1069.9472 | 1089.707 | 40.9653 | 301.9392 | 60.5813 | 531.9874 | 51.1713 | 50.3439 | 55.2142 | 84.2534 | 65.5278 |  |  | 1.8362 | -1.5686 | -67.8316 | 1.581 | 8.287 | -197.7829 | 29.9628 | -3.9457 | 11.3338 | 35.2541 | 142.7386 | -0.0020305 | -0.002088 | 0.00044848 | 125.8213 | 59.7995 | 26.6016 | 22.4639 | 21.7813 | 21.0562 | 20.3682 | 24.7864 | 22.4297 | 22.2736 | 22.1894 | 21.7861 | 21.3482 | 22.1121 | 690.4834 | 509.5171 | 396.4287 | 251.7558 | 201.8884 | 731.5463 | 398.0517 | 45.9292 | 55.5659 | 63.7554 | 73.0643 | 79.3249 | 85.9389 | 87.4226 | 91.5184 | 193.794 | 803.6503 | 778.3626 | 784.3441 | 799.1384 | 76.7941 | 28.8072 | 958.6519 | 82.1479 | 22.2576 | 936.669 | 39.8137 | 21.8937 | 72.4218 | 92.6894 | 311.9861 | 85.5772 | 98.5302 | 883.5588 | 860.112 | 722.6966 | 822.2677 | 842.8685 | 977.984 |  | 1215.4391 | 1042.1452 | 1197.479 | 687.4238 | 777.182 | 1042.6891 |  | 1032.1516 |  |  | 951.5323 | 950.0404 | 942.0308 | [5 empty] | 22.142 | 706.6942 | 46.8352 | 22.2142 | 580.0598 | 44.6886 | 21.9094 | 692.0086 | 831.0152 | 882.8384 |  | 1331.8013 | 1138.1154 | 1118.3291 | 1047.9146 | 1077.4541 | 748.2547 | 894.7642 | 1188.5599 | 1194.8691 | 1106.6526 | 1089.6205 | 1036.0771 | 1180.3038 | 1111.243 | 746.0975 | 861.5414 | 888.3115 |  | 1180.0574 | 1087.1192 | 1153.9883 | 1172.2583 | 816.0466 | 898.9918 | 1115.4342 | 1084.0264 | 206.2169 | -3.7283e-05 | 18.5961 | 8.9814 | -28.7717 | 3.0904 | 6386.92 | 1.06 | 3.1025 | -2.7586 | -18.1405 | 2.7695 | 7.3522 | -35.9182 | 13.9801 | 285.0044 | 269.5283 | 71.4997 | 62.3352 | 11.6882 | 218.3733 | 76.3549
42838.4455 | 2179 | 25.6185 | 23.1802 | 22.7345 | 22.5941 | 22.1877 | 21.7297 | 22.5476 | 21.5777 | 22.4534 | 22.2917 | 22.1717 | 21.7903 | 21.0717 | 21.9885 | 60.9794 | 67.584 | 75.9849 | 89.3598 | 93.1248 | 93.9056 | 112.6869 | 243.4331 | 322.2922 | 75.0352 | 93.6986 | 332.1293 | 806.9334 | 794.3546 | 807.2412 | 85.6842 | 102.8926 | 963.3291 | 82.1763 | 94.8471 | 950.7091 | 1116.4719 | 888.9366 |  | 899.7573 | 990.4566 | 989.9371 | 885.581 |  | 507.1837 | 724.8763 | 619.8857 | 870.0889 | 982.0562 | 1067.7798 | 1088.2846 | 40.9795 | 301.9596 | 60.1615 | 531.6322 | 51.1542 | 50.3516 | 55.2916 | 84.3265 | 65.5193 |  |  | 1.3381 | -2.0785 | -68.258 | 2.0042 | 8.1431 | -197.8204 | 31.7462 | -4.0581 | 11.6381 | 36.789 | 145.575 | -0.0019894 | -0.0017381 | 0.00043205 | 125.8385 | 59.9011 | 26.6169 | 22.4657 | 21.7804 | 21.0619 | 20.3692 | 24.7909 | 22.4283 | 22.2686 | 22.1929 | 21.7863 | 21.3549 | 22.1112 | 690.9086 | 498.7891 | 387.2123 | 248.9711 | 197.669 | 731.2466 | 398.0794 | 45.9712 | 55.5873 | 63.787 | 73.0902 | 79.343 | 85.9779 | 87.4326 | 91.5362 | 193.9262 | 804.5005 | 779.0588 | 784.9238 | 800.6 | 68.915 | 26.1478 | 958.1029 | 82.3279 | 22.2557 | 936.321 | 39.8598 | 21.8893 | 72.4384 | 92.6945 | 312.1927 | 85.5978 | 98.5669 | 881.8736 | 860.9492 | 726.5237 | 821.2891 | 841.9507 | 976.4716 |  | 1215.5999 | 1042.5418 | 1197.7326 | 687.7697 | 777.7881 | 1043.1416 |  | 1032.5324 |  |  | 951.3654 | 949.4153 | 941.0271 | [5 empty] | 22.1402 | 708.8857 | 46.8634 | 22.2125 | 580.6466 | 44.7246 | 21.9158 | 691.6507 | 829.9368 | 883.0814 |  | 1328.1697 | 1137.2526 | 1111.5146 | 1043.6646 | 1075.6561 | 748.5645 | 894.7845 | 1188.5649 | 1192.7024 | 1094.6601 | 1086.5544 | 1036.9971 | 1179.5876 | 1105.2129 | 747.0448 | 861.862 | 888.6494 |  | 1176.9806 | 1081.942 | 1152.6995 | 1172.1672 | 816.1503 | 898.9963 | 1118.0654 | 1083.6588 | 210.184 | 0.00045424 | 18.6107 | 8.9987 | -28.7923 | 3.0904 | 6409.51 | 1.09 | 2.6497 | -3.1741 | -18.1893 | 3.1168 | 7.2822 | -35.8926 | 14.3786 | 285.1712 | 269.7073 | 71.6663 | 62.1857 | 12.7172 | 217.8451 | 76.579
42838.4455 | 2180 | 25.6294 | 23.1861 | 22.7393 | 22.5976 | 22.1915 | 21.7316 | 22.5538 | 21.5817 | 22.4537 | 22.2964 | 22.1745 | 21.7977 | 21.0819 | 22.0016 | 61.0378 | 67.6413 | 76.0261 | 89.4039 | 93.143 | 93.9158 | 112.7547 | 243.8459 | 322.8181 | 75.0707 | 93.7084 | 332.4441 | 807.973 | 795.2549 | 808.3547 | 85.7098 | 102.9532 | 956.7987 | 82.2026 | 94.8603 | 964.6652 | 1118.223 | 889.0561 |  | 899.736 | 992.3222 | 983.8648 | 885.2417 |  | 507.1775 | 721.2155 | 626.0757 | 876.5298 | 984.7171 | 1069.1887 | 1088.6064 | 41.1831 | 301.9988 | 60.7027 | 531.0219 | 50.878 | 50.3843 | 55.3632 | 84.4534 | 65.5663 |  |  | 1.53 | -2.3709 | -68.6385 | 1.5409 | 9.3423 | -197.7724 | 31.1377 | -3.7157 | 11.9497 | 37.6078 | 149.0706 | -0.0019434 | -0.0019303 | 0.0004452 | 125.8654 | 59.9965 | 26.6319 | 22.4675 | 21.7782 | 21.0588 | 20.3656 | 24.7992 | 22.4325 | 22.2725 | 22.196 | 21.7944 | 21.3596 | 22.1057 | 669.3208 | 483.9521 | 391.9296 | 253.8721 | 197.6974 | 730.6751 | 398.2492 | 46.0054 | 55.6155 | 63.8194 | 73.1137 | 79.3509 | 86.0245 | 87.4381 | 91.5563 | 194.0669 | 805.1021 | 778.5115 | 784.1804 | 798.7754 | 100.0108 | 28.2055 | 956.5117 | 82.509 | 22.2526 | 935.8283 | 39.9082 | 21.8918 | 72.4596 | 92.7055 | 312.4163 | 85.6229 | 98.6253 | 880.2512 | 860.8624 | 728.4429 | 819.9252 | 840.7446 | 975.0549 |  | 1216.2901 | 1042.7499 | 1197.6793 | 687.715 | 778.4546 | 1043.4642 |  | 1032.6952 |  |  | 949.3006 | 947.8766 | 939.4663 | [5 empty] | 22.1401 | 710.3839 | 46.8955 | 22.2088 | 580.3986 | 44.7567 | 21.909 | 691.8917 | 828.7921 | 884.1328 |  | 1334.1375 | 1137.0088 | 1107.6277 | 1038.466 | 1073.4991 | 748.8274 | 895.0128 | 1188.9138 | 1191.6111 | 1094.5845 | 1083.4465 | 1037.9936 | 1180.8716 | 1102.0442 | 747.7257 | 861.6675 | 887.4578 |  | 1181.4654 | 1077.6405 | 1152.3615 | 1172.797 | 816.0283 | 898.5158 | 1128.4924 | 1083.3391 | 213.523 | 0.0006649 | 18.6216 | 9.0133 | -28.835 | 3.0904 | 6412.37 | 0.87 | 2.8348 | -3.3838 | -18.2064 | 2.7279 | 7.8042 | -35.9071 | 14.2476 | 285.7466 | 269.6616 | 71.862 | 64.3897 | 12.2236 | 218.9709 | 76.8173
42838.4455 | 2181 | 25.6337 | 23.1762 | 22.7334 | 22.5854 | 22.1999 | 21.7357 | 22.546 | 21.5825 | 22.4571 | 22.2957 | 22.1701 | 21.7942 | 21.0749 | 21.9907 | 61.097 | 67.6949 | 76.0653 | 89.4345 | 93.1584 | 93.9247 | 112.8127 | 244.2442 | 323.3455 | 75.1099 | 93.718 | 332.7596 | 808.7068 | 795.4264 | 808.9689 | 85.7373 | 103.0097 | 962.4057 | 82.2342 | 94.8611 | 978.9602 | 1119.822 | 889.0965 |  | 899.8135 | 993.6998 | 985.184 | 884.8682 |  | 507.945 | 719.1711 | 626.4113 | 878.3687 | 985.7064 | 1067.6715 | 1087.7878 | 41.86 | 302.0298 | 61.6998 | 530.652 | 50.8987 | 50.4202 | 55.4397 | 84.5885 | 65.793 |  |  | 1.4787 | -2.0562 | -68.7364 | 1.3254 | 9.4974 | -197.7678 | 32.0143 | -3.8675 | 11.7177 | 36.983 | 143.1515 | -0.0022424 | -0.0021668 | 0.00044848 | 125.8911 | 60.0908 | 26.6354 | 22.4663 | 21.7834 | 21.0572 | 20.3664 | 24.8037 | 22.4299 | 22.2674 | 22.1895 | 21.7967 | 21.3613 | 22.1101 | 690.7924 | 508.9329 | 397.1839 | 263.8878 | 200.8963 | 732.0435 | 398.5249 | 46.0477 | 55.6251 | 63.8387 | 73.1309 | 79.3483 | 86.0616 | 87.4289 | 91.5588 | 194.2148 | 805.2442 | 777.2209 | 782.9696 | 795.6036 | 76.826 | 28.1468 | 954.826 | 82.6766 | 22.254 | 935.5422 | 39.9614 | 21.8939 | 72.4873 | 92.7113 | 312.6266 | 85.6368 | 98.6807 | 880.7643 | 861.0392 | 728.483 | 818.4989 | 839.4488 | 974.2279 |  | 1217.6558 | 1042.9209 | 1197.5119 | 687.3437 | 778.7011 | 1043.656 |  | 1032.8908 |  |  | 950.132 | 948.6422 | 939.6447 | [5 empty] | 22.1495 | 710.229 | 46.9322 | 22.2102 | 579.7039 | 44.796 | 21.9104 | 692.0229 | 827.9427 | 884.3472 |  | 1336.1504 | 1137.3357 | 1106.1348 | 1036.2059 | 1072.7599 | 749.0159 | 893.5825 | 1189.4721 | 1192.9823 | 1094.3532 | 1083.8371 | 1040.3703 | 1182.1383 | 1105.518 | 748.352 | 862.3578 | 886.8638 |  | 1186.5026 | 1075.3894 | 1151.8048 | 1174.9855 | 816.3882 | 899.6355 | 1144.2579 | 1083.2582 | 204.4134 | 0.0010651 | 18.6296 | 9.0133 | -29.0751 | 3.0904 | 6379.09 | 0.9 | 2.7877 | -3.1479 | -18.2006 | 2.5273 | 7.8642 | -35.8864 | 14.4386 | 286.8324 | 269.5314 | 71.9442 | 62.4705 | 11.6894 | 220.0042 | 76.9498
42838.4455 | 2182 | 25.6433 | 23.1784 | 22.7328 | 22.587 | 22.196 | 21.7366 | 22.5461 | 21.5798 | 22.4603 | 22.3003 | 22.1721 | 21.7915 | 21.0725 | 21.9951 | 61.1571 | 67.7562 | 76.1148 | 89.4719 | 93.1747 | 93.9219 | 112.8688 | 244.6597 | 323.8403 | 75.1554 | 93.7291 | 333.0843 | 809.6606 | 795.9984 | 810.2168 | 85.7663 | 103.0275 | 964.2814 | 82.2517 | 94.869 | 987.9504 | 1120.2334 | 889.1608 |  | 899.9518 | 994.8008 | 985.5952 | 884.1103 |  | 508.5286 | 717.979 | 624.8619 | 876.2339 | 983.8907 | 1063.9282 | 1087.7194 | 41.8415 | 301.9259 | 62.2558 | 530.3934 | 51.0401 | 50.4412 | 55.505 | 84.7024 | 65.8212 |  |  | 1.4906 | -1.309 | -68.7529 | 1.7052 | 9.7005 | -197.7921 | 32.3468 | -4.133 | 11.6959 | 37.2734 | 144.4261 | -0.0021718 | -0.0019828 | 0.00045177 | 125.9193 | 60.1876 | 26.647 | 22.4738 | 21.7793 | 21.0656 | 20.3646 | 24.8124 | 22.4321 | 22.2662 | 22.188 | 21.7887 | 21.3594 | 22.102 | 689.3591 | 509.4239 | 396.8551 | 262.9785 | 200.5299 | 732.5162 | 398.6017 | 46.0811 | 55.664 | 63.8707 | 73.1529 | 79.361 | 86.1062 | 87.433 | 91.5723 | 194.3608 | 805.2784 | 776.39 | 782.1715 | 794.7482 | 88.1161 | 31.2425 | 954.3158 | 82.8439 | 22.2635 | 935.0879 | 40.0196 | 21.8957 | 72.5013 | 92.7116 | 312.8437 | 85.6463 | 98.7322 | 880.7446 | 860.7391 | 728.3028 | 819.5471 | 840.1495 | 973.4981 |  | 1218.1645 | 1043.0999 | 1197.0455 | 687.2915 | 779.0324 | 1043.9552 |  | 1032.983 |  |  | 949.8785 | 947.5572 | 938.4407 | [5 empty] | 22.1607 | 709.8881 | 46.9741 | 22.2124 | 579.2522 | 44.8323 | 21.9135 | 692.4441 | 826.7212 | 884.0465 |  | 1326.9638 | 1137.0237 | 1108.8395 | 1033.8233 | 1072.969 | 749.3636 | 891.3929 | 1190.0002 | 1195.8931 | 1087.4333 | 1084.4021 | 1041.3602 | 1180.0718 | 1108.284 | 748.9827 | 865.5069 | 887.709 |  | 1184.0788 | 1075.7471 | 1149.2186 | 1174.7335 | 818.1938 | 902.1392 | 1152.4337 | 1083.1622 | 200.6958 | 0.00029975 | 18.6388 | 9.0135 | -28.7169 | 3.0904 | 6337.98 | 1.06 | 2.8005 | -2.5102 | -18.1919 | 2.8649 | 7.9367 | -35.8385 | 14.4931 | 287.2492 | 269.1772 | 72.0423 | 62.7913 | 11.7397 | 220.289 | 76.9842
42838.4455 | 2183 | 25.6456 | 23.182 | 22.7362 | 22.587 | 22.1942 | 21.7289 | 22.5483 | 21.5815 | 22.4557 | 22.2989 | 22.1678 | 21.7915 | 21.077 | 21.9965 | 61.2176 | 67.81 | 76.1605 | 89.5255 | 93.1991 | 93.9415 | 112.9355 | 245.099 | 324.322 | 75.2089 | 93.7551 | 333.4158 | 811.8265 | 797.9022 | 812.6536 | 85.7755 | 103.0468 | 963.8989 | 82.2722 | 94.8677 | 983.3301 | 1118.3667 | 889.218 |  | 900.0688 | 994.8058 | 985.651 | 883.2069 |  | 508.1185 | 718.0712 | 625.4378 | 876.2527 | 984.8078 | 1064.3502 | 1088.4021 | 41.6407 | 301.8042 | 62.5344 | 530.3248 | 51.0788 | 50.4492 | 55.5677 | 84.8337 | 65.8497 |  |  | 1.5813 | -1.6192 | -68.2922 | 1.3641 | 8.6971 | -197.8328 | 31.371 | -3.144 | 11.5364 | 35.6735 | 143.1423 | -0.0022621 | -0.002042 | 0.00048627 | 125.9384 | 60.2783 | 26.6549 | 22.4709 | 21.7697 | 21.0549 | 20.3609 | 24.8068 | 22.4347 | 22.2647 | 22.1788 | 21.7885 | 21.352 | 22.1134 | 684.8852 | 513.3392 | 387.7658 | 260.9249 | 204.2821 | 732.9516 | 398.9722 | 46.1223 | 55.6825 | 63.8936 | 73.1738 | 79.3717 | 86.1455 | 87.4412 | 91.5856 | 194.4941 | 805.8374 | 777.6101 | 783.5519 | 798.6122 | 68.871 | 21.2153 | 954.9019 | 83.0373 | 22.2702 | 935.7437 | 40.0749 | 21.8958 | 72.5261 | 92.7211 | 313.0616 | 85.6572 | 98.7856 | 880.8053 | 861.029 | 728.725 | 822.7519 | 842.6986 | 973.0551 |  | 1217.6988 | 1043.3126 | 1196.7428 | 687.1046 | 779.2336 | 1044.2512 |  | 1032.9562 |  |  | 947.5792 | 944.4006 | 935.6276 | [5 empty] | 22.1628 | 709.8715 | 47.0096 | 22.2173 | 579.3289 | 44.8657 | 21.9068 | 693.081 | 825.8748 | 884.005 |  | 1326.5714 | 1137.2747 | 1120.3098 | 1027.2671 | 1071.3997 | 750.0391 | 890.2505 | 1191.5916 | 1198.6436 | 1085.088 | 1081.4998 | 1040.823 | 1176.5395 | 1108.3993 | 750.1616 | 870.2668 | 888.9644 |  | 1183.4413 | 1076.178 | 1147.7049 | 1172.248 | 820.9035 | 904.6507 | 1161.915 | 1082.9639 | 200.2787 | -0.0020244 | 18.642 | 9.0237 | -28.7466 | 3.0904 | 6297.33 | 0.7 | 2.8876 | -2.7919 | -18.1317 | 2.5626 | 7.5162 | -35.8478 | 14.2751 | 286.8985 | 268.9447 | 72.1063 | 63.4373 | 12.8163 | 219.1192 | 77.0515
42838.4456 | 2184 | 25.6519 | 23.1817 | 22.7353 | 22.5868 | 22.1914 | 21.728 | 22.5457 | 21.5766 | 22.4591 | 22.2923 | 22.1631 | 21.7881 | 21.076 | 21.9875 | 61.2699 | 67.874 | 76.1996 | 89.5822 | 93.2132 | 93.966 | 112.989 | 245.5552 | 324.8181 | 75.2493 | 93.7731 | 333.7453 | 813.2844 | 798.4402 | 813.7702 | 85.7951 | 103.0725 | 966.8751 | 82.3035 | 94.875 | 981.7477 | 1114.7386 | 889.2409 |  | 900.0754 | 994.9239 | 984.8215 | 882.3556 |  | 507.801 | 718.3917 | 626.0282 | 877.0475 | 984.0883 | 1066.0724 | 1087.638 | 41.691 | 301.6221 | 64.1078 | 530.45 | 51.1164 | 50.4596 | 55.635 | 84.9855 | 65.8726 |  |  | 1.9841 | -2.231 | -68.2127 | 1.6684 | 8.7713 | -197.7566 | 30.3715 | -3.5869 | 11.7094 | 36.1482 | 142.0415 | -0.0020436 | -0.0022161 | 0.00045341 | 125.9654 | 60.3949 | 26.6712 | 22.4725 | 21.7858 | 21.0556 | 20.3746 | 24.8197 | 22.4397 | 22.2716 | 22.1972 | 21.794 | 21.3605 | 22.1145 | 679.7595 | 497.8266 | 357.8867 | 248.856 | 191.3174 | 732.9299 | 398.3355 | 46.1604 | 55.7017 | 63.922 | 73.1946 | 79.3805 | 86.186 | 87.4367 | 91.6009 | 194.6227 | 806.8724 | 779.9256 | 785.8807 | 802.865 | 75.5744 | 26.6866 | 956.8212 | 83.2318 | 22.2752 | 937.261 | 40.1299 | 21.8995 | 72.5531 | 92.7432 | 313.2683 | 85.6739 | 98.826 | 881.0014 | 860.3132 | 729.3507 | 823.3884 | 843.1676 | 972.848 |  | 1216.9942 | 1043.7727 | 1196.4461 | 686.7602 | 779.1604 | 1044.7937 |  | 1033.3538 |  |  | 946.8817 | 944.0423 | 935.3605 | [5 empty] | 22.1665 | 709.94 | 47.0478 | 22.2175 | 579.7865 | 44.9018 | 21.9103 | 693.88 | 826.9874 | 883.4029 |  | 1337.3811 | 1138.4048 | 1119.0851 | 1023.8836 | 1067.0515 | 750.7973 | 889.9509 | 1193.082 | 1199.1473 | 1078.944 | 1076.6574 | 1041.7219 | 1176.4074 | 1107.3063 | 751.4515 | 873.0994 | 889.9132 |  | 1186.1302 | 1075.9246 | 1148.2981 | 1169.8756 | 822.4214 | 905.6302 | 1165.9448 | 1082.7899 | 207.4477 | -0.00022685 | 18.643 | 9.0418 | -28.7525 | 3.0904 | 6268.42 | 0.72 | 3.2363 | -3.2777 | -18.124 | 2.8345 | 7.5531 | -35.864 | 14.0549 | 286.3555 | 268.7101 | 72.0945 | 63.9994 | 16.0217 | 216.8337 | 77.2575
42838.4456 | 2185 | 25.6685 | 23.1895 | 22.7399 | 22.595 | 22.2003 | 21.7326 | 22.5504 | 21.5904 | 22.4662 | 22.2999 | 22.1729 | 21.7981 | 21.0805 | 22.0002 | 61.3229 | 67.9273 | 76.2423 | 89.6381 | 93.2237 | 93.9799 | 113.0575 | 246.0213 | 325.2981 | 75.286 | 93.7833 | 334.0713 | 814.0422 | 798.8121 | 814.5455 | 85.8261 | 103.1102 | 965.5103 | 82.3317 | 94.8828 | 985.4245 | 1110.7061 | 889.2065 |  | 899.9156 | 994.678 | 982.8871 | 881.7048 |  | 507.3347 | 719.6337 | 623.298 | 871.5889 | 980.7145 | 1061.8168 | 1086.1525 | 41.9877 | 301.5045 | 66.1172 | 530.7407 | 51.0518 | 50.4645 | 55.7005 | 85.1362 | 65.8795 |  |  | 1.4689 | -1.9806 | -68.8021 | 1.646 | 8.2345 | -197.7678 | 31.0477 | -3.1571 | 11.7639 | 36.8932 | 146.2366 | -0.0020502 | -0.002226 | 0.0004797 | 125.9961 | 60.4929 | 26.6748 | 22.4688 | 21.7786 | 21.055 | 20.3689 | 24.824 | 22.4306 | 22.2734 | 22.1907 | 21.7858 | 21.352 | 22.1057 | 676.8871 | 512.8823 | 360.5583 | 244.1034 | 189.2132 | 732.4483 | 398.0907 | 46.2003 | 55.7248 | 63.9465 | 73.2169 | 79.3881 | 86.219 | 87.4327 | 91.6067 | 194.7447 | 807.9902 | 782.1977 | 788.1072 | 805.1213 | 86.5622 | 25.254 | 958.3883 | 83.4187 | 22.2734 | 938.0523 | 40.1795 | 21.9031 | 72.5838 | 92.7491 | 313.4833 | 85.7066 | 98.8688 | 879.6569 | 860.4408 | 729.5853 | 822.8077 | 842.6701 | 972.8891 |  | 1217.1772 | 1044.2369 | 1196.2843 | 686.5941 | 779.1062 | 1045.3121 |  | 1033.7548 |  |  | 946.1369 | 943.5581 | 934.7871 | [5 empty] | 22.1676 | 710.0864 | 47.0816 | 22.2151 | 580.3207 | 44.933 | 21.9115 | 694.1859 | 828.7702 | 882.6088 |  | 1325.845 | 1138.2413 | 1122.7211 | 1026.072 | 1063.3608 | 751.9725 | 889.6315 | 1192.0712 | 1197.1813 | 1089.5253 | 1077.4264 | 1043.1515 | 1176.5889 | 1105.2293 | 751.9148 | 873.1429 | 889.7399 |  | 1184.0793 | 1075.8497 | 1147.2259 | 1169.7932 | 823.0041 | 904.9851 | 1164.8861 | 1082.5024 | 206.6689 | -3.0266e-05 | 18.6434 | 9.0846 | -28.8261 | 3.0904 | 6288.68 | 0.74 | 2.7856 | -3.0903 | -18.2136 | 2.8172 | 7.3067 | -35.808 | 14.1879 | 286.4968 | 268.5762 | 72.0833 | 64.1539 | 15.6808 | 214.3053 | 77.5457
42838.4456 | 2186 | 25.6636 | 23.1829 | 22.7269 | 22.589 | 22.1911 | 21.7303 | 22.5453 | 21.5845 | 22.4647 | 22.2864 | 22.174 | 21.786 | 21.0764 | 21.9953 | 61.386 | 67.9849 | 76.2839 | 89.6801 | 93.2433 | 93.987 | 113.1158 | 246.5019 | 325.7766 | 75.3239 | 93.7914 | 334.4035 | 813.9281 | 798.3666 | 814.4691 | 85.8434 | 103.1459 | 959.4746 | 82.3566 | 94.8829 | 986.5869 | 1108.2803 | 889.1165 |  | 899.6337 | 994.0992 | 981.2409 | 881.111 |  | 507.8657 | 721.3685 | 621.6149 | 862.2436 | 977.4838 | 1058.303 | 1085.7046 | 42.5178 | 301.3928 | 67.5776 | 531.1025 | 51.023 | 50.4889 | 55.7708 | 85.2929 | 65.881 |  |  | 1.2396 | -1.1993 | -68.6793 | 1.6533 | 8.0485 | -197.8046 | 30.8275 | -3.4699 | 12.1972 | 38.2775 | 147.5896 | -0.002157 | -0.0020683 | 0.00047312 | 126.0238 | 60.5844 | 26.6839 | 22.47 | 21.7749 | 21.0512 | 20.3644 | 24.8273 | 22.4329 | 22.2656 | 22.1906 | 21.7886 | 21.3548 | 22.1047 | 673.8552 | 501.0309 | 355.5399 | 242.3838 | 195.3775 | 732.502 | 397.6164 | 46.2303 | 55.7398 | 63.9627 | 73.2325 | 79.3961 | 86.2473 | 87.4399 | 91.6192 | 194.8715 | 808.8821 | 783.2858 | 789.0777 | 803.8707 | 73.3786 | 24.4211 | 959.5728 | 83.6019 | 22.2636 | 938.5685 | 40.229 | 21.8965 | 72.6079 | 92.7415 | 313.7001 | 85.7283 | 98.9112 | 877.8098 | 861.6119 | 729.2903 | 822.9381 | 842.5639 | 973.2413 |  | 1218.1139 | 1044.6051 | 1195.9989 | 686.8419 | 779.3889 | 1045.7212 |  | 1033.8472 |  |  | 945.8071 | 947.6836 | 938.1704 | [5 empty] | 22.1686 | 710.7633 | 47.1265 | 22.2205 | 581.3813 | 44.9714 | 21.9084 | 694.7558 | 830.3953 | 882.4499 |  | 1299.9184 | 1136.7815 | 1126.9177 | 1031.014 | 1064.2712 | 752.3963 | 890.897 | 1190.1482 | 1195.4205 | 1095.0886 | 1080.3159 | 1040.5327 | 1175.8376 | 1105.2365 | 752.7663 | 871.6138 | 888.8835 |  | 1184.0802 | 1076.1778 | 1145.5287 | 1166.4155 | 822.4893 | 903.2274 | 1166.8682 | 1082.1751 | 195.8758 | 0.00025064 | 18.646 | 9.1238 | -28.7595 | 3.0904 | 6320.25 | 0.65 | 2.5588 | -2.4068 | -18.2132 | 2.8258 | 7.2142 | -35.7642 | 14.1189 | 287.2169 | 268.3527 | 72.159 | 64.5091 | 16.1532 | 212.8002 | 77.8612
42838.4456 | 2187 | 25.6615 | 23.1786 | 22.7213 | 22.5892 | 22.1925 | 21.7341 | 22.5464 | 21.5735 | 22.4661 | 22.2878 | 22.1607 | 21.7888 | 21.0745 | 21.9948 | 61.4497 | 68.0501 | 76.3336 | 89.7387 | 93.2713 | 94.0132 | 113.1933 | 246.9997 | 326.3032 | 75.371 | 93.8085 | 334.7512 | 814.2683 | 798.3617 | 815.0345 | 85.8591 | 103.1502 | 958.0961 | 82.389 | 94.8844 | 995.3397 | 1106.8402 | 888.9595 |  | 899.2812 | 994.9295 | 980.2017 | 880.5784 |  | 507.9402 | 722.2137 | 619.2534 | 862.031 | 978.2489 | 1056.9848 | 1085.5157 | 42.9463 | 301.3328 | 68.038 | 531.4244 | 50.9702 | 50.5199 | 55.8407 | 85.4572 | 65.8872 |  |  | 1.5464 | -2.8467 | -68.2318 | 1.8865 | 8.5282 | -197.8085 | 31.2258 | -3.9647 | 12.0312 | 37.5656 | 144.381 | -0.0019779 | -0.002042 | 0.00048298 | 126.0683 | 60.6839 | 26.6963 | 22.4782 | 21.7781 | 21.0567 | 20.365 | 24.8394 | 22.4337 | 22.2691 | 22.1855 | 21.7872 | 21.3576 | 22.1136 | 686.8813 | 512.3504 | 370.0231 | 237.2066 | 190.7441 | 732.5277 | 397.4431 | 46.2688 | 55.7696 | 63.9968 | 73.2519 | 79.4028 | 86.2945 | 87.4444 | 91.633 | 195.0015 | 809.6821 | 784.2659 | 790.0682 | 805.6026 | 96.5725 | 34.4215 | 960.7359 | 83.792 | 22.2645 | 939.1157 | 40.2756 | 21.8953 | 72.6321 | 92.751 | 313.9011 | 85.7525 | 98.9454 | 877.2329 | 865.3137 | 728.0034 | 823.2562 | 842.6048 | 973.6522 |  | 1217.2765 | 1045.0295 | 1195.7598 | 686.8118 | 779.6433 | 1046.2322 |  | 1034.0647 |  |  | 951.5195 | 959.4982 | 947.665 | [5 empty] | 22.1679 | 710.8228 | 47.1599 | 22.2153 | 581.9387 | 44.9996 | 21.9154 | 694.427 | 831.0292 | 883.2686 |  | 1301.9607 | 1135.8863 | 1128.8337 | 1029.489 | 1063.6206 | 752.2435 | 892.0689 | 1189.9375 | 1195.5568 | 1103.091 | 1078.7535 | 1038.906 | 1174.2842 | 1097.7373 | 752.5 | 869.6303 | 888.759 |  | 1179.2221 | 1078.3742 | 1148.0413 | 1162.3489 | 821.6941 | 903.2703 | 1151.982 | 1082.1114 | 203.5503 | 0.00012422 | 18.6507 | 9.1628 | -28.8349 | 3.0903 | 6373.77 | 1.05 | 2.8588 | -3.7096 | -18.1615 | 3.0199 | 7.4224 | -35.7468 | 14.2027 | 286.5529 | 268.1624 | 72.2342 | 63.0705 | 14.5129 | 211.9153 | 78.0654
42838.4456 | 2188 | 25.6809 | 23.1859 | 22.7311 | 22.5909 | 22.1905 | 21.729 | 22.5406 | 21.5851 | 22.4617 | 22.3004 | 22.1753 | 21.7921 | 21.0794 | 21.9981 | 61.5183 | 68.1071 | 76.384 | 89.7882 | 93.2836 | 94.0328 | 113.2656 | 247.489 | 326.8009 | 75.4134 | 93.8197 | 335.085 | 813.1169 | 796.6074 | 813.4064 | 85.8913 | 103.1501 | 961.9588 | 82.4254 | 94.889 | 997.6778 | 1107.1649 | 888.7772 |  | 899.0225 | 994.7312 | 978.8338 | 880.0912 |  | 506.7117 | 723.1755 | 617.328 | 858.1603 | 978.0536 | 1057.6078 | 1085.4015 | 43.0197 | 301.2086 | 67.7442 | 531.1968 | 51.0075 | 50.528 | 55.907 | 85.6036 | 65.9039 |  |  | 1.8625 | -1.7769 | -68.5511 | 1.2879 | 7.8947 | -197.8677 | 31.2139 | -2.9889 | 11.6247 | 36.5429 | 136.4419 | -0.0018596 | -0.0019434 | 0.00041398 | 126.1073 | 60.7805 | 26.7135 | 22.4838 | 21.7791 | 21.0558 | 20.3673 | 24.8466 | 22.4343 | 22.2693 | 22.1849 | 21.7904 | 21.3559 | 22.1063 | 694.9575 | 520.3832 | 388.3725 | 245.2314 | 205.1131 | 734.527 | 397.8387 | 46.3101 | 55.7924 | 64.0238 | 73.2795 | 79.4138 | 86.329 | 87.4498 | 91.6429 | 195.1261 | 810.9459 | 786.9986 | 792.9536 | 809.9849 | 100.8173 | 36.5917 | 961.9039 | 83.9789 | 22.2685 | 939.9458 | 40.3283 | 21.9003 | 72.6607 | 92.7718 | 314.0887 | 85.7914 | 98.99 | 877.1462 | 869.6386 | 727.0985 | 822.9215 | 842.2593 | 974.4301 |  | 1216.384 | 1045.544 | 1195.8055 | 686.69 | 779.7718 | 1046.7957 |  | 1034.5123 |  |  | 960.2711 | 971.0272 | 956.1635 | [5 empty] | 22.1835 | 710.1331 | 47.206 | 22.2319 | 582.5702 | 45.0377 | 21.9192 | 694.4627 | 829.9362 | 883.1307 |  | 1314.3891 | 1135.4696 | 1124.2856 | 1028.2154 | 1060.1658 | 751.3806 | 891.312 | 1188.627 | 1195.1509 | 1112.0051 | 1076.6514 | 1037.7408 | 1173.7816 | 1094.3536 | 752.6134 | 868.5324 | 888.7679 |  | 1178.1887 | 1078.2306 | 1150.3594 | 1160.9206 | 821.0822 | 903.5059 | 1140.0655 | 1081.9058 | 204.6275 | 0.00039105 | 18.6604 | 9.1771 | -28.8539 | 3.0904 | 6397.12 | 1.08 | 3.135 | -2.9322 | -18.2127 | 2.4964 | 7.1431 | -35.7605 | 14.2033 | 285.8369 | 268.1823 | 72.2751 | 62.8579 | 12.5451 | 212.1315 | 78.3433
42838.4456 | 2189 | 25.697 | 23.1945 | 22.7367 | 22.5956 | 22.2067 | 21.7408 | 22.5505 | 21.5906 | 22.468 | 22.3071 | 22.1827 | 21.796 | 21.0839 | 22.0034 | 61.5691 | 68.1583 | 76.4203 | 89.8352 | 93.2982 | 94.0376 | 113.3252 | 247.9696 | 327.2775 | 75.4567 | 93.83 | 335.4026 | 810.003 | 792.9155 | 809.8318 | 85.9078 | 103.1512 | 963.1158 | 82.4386 | 94.8945 | 1001.0278 | 1107.6326 | 888.5498 |  | 898.8467 | 993.4184 | 979.2373 | 879.4917 |  | 506.4328 | 723.3203 | 615.8963 | 859.9542 | 970.7431 | 1054.0222 | 1083.5117 | 43.0881 | 301.0013 | 67.4918 | 530.763 | 50.9632 | 50.5355 | 55.9716 | 85.7281 | 65.8928 |  |  | 1.7705 | -1.4766 | -68.8495 | 1.4423 | 9.0374 | -197.8144 | 32.0971 | -3.8353 | 12.0626 | 38.3543 | 139.6483 | -0.0021307 | -0.0020732 | 0.00047312 | 126.1456 | 60.8703 | 26.7212 | 22.475 | 21.771 | 21.0458 | 20.3679 | 24.8434 | 22.425 | 22.258 | 22.1818 | 21.7833 | 21.3545 | 22.1042 | 749.5389 | 553.0543 | 405.7869 | 245.3306 | 200.9483 | 737.9063 | 398.3395 | 46.3454 | 55.8099 | 64.0497 | 73.3029 | 79.4288 | 86.3725 | 87.4552 | 91.6569 | 195.2474 | 812.0927 | 789.1014 | 794.7707 | 810.1587 | 63.1707 | 25.828 | 962.2911 | 84.1643 | 22.2662 | 940.2185 | 40.3854 | 21.8943 | 72.6811 | 92.7849 | 314.2827 | 85.8253 | 99.0308 | 876.7147 | 872.3529 | 728.4741 | 822.8011 | 841.8513 | 975.6427 |  | 1216.161 | 1046.098 | 1196.1709 | 686.776 | 779.9366 | 1047.3442 |  | 1035.06 |  |  | 965.5 | 979.9209 | 964.2036 | [5 empty] | 22.1883 | 710.3441 | 47.2559 | 22.2328 | 583.6265 | 45.0805 | 21.9231 | 695.5768 | 829.2779 | 881.8227 |  | 1298.8243 | 1135.6052 | 1124.6499 | 1029.71 | 1057.4633 | 751.6809 | 890.114 | 1187.8513 | 1193.058 | 1115.1634 | 1074.3671 | 1035.0908 | 1171.1056 | 1094.3687 | 752.7438 | 868.6112 | 890.4172 |  | 1165.2665 | 1075.9516 | 1146.4615 | 1159.6822 | 820.9524 | 903.8975 | 1139.3604 | 1081.5279 | 209.5154 | -0.00038133 | 18.6725 | 9.1787 | -28.7919 | 3.0903 | 6389.64 | 0.53 | 3.0516 | -2.6732 | -18.2536 | 2.642 | 7.6323 | -35.7075 | 14.3835 | 285.63 | 268.4398 | 72.321 | 57.9569 | 10.7001 | 212.4402 | 78.7023
42838.4456 | 2190 | 25.7006 | 23.2024 | 22.7435 | 22.5979 | 22.1987 | 21.7385 | 22.5537 | 21.5861 | 22.4733 | 22.3005 | 22.1798 | 21.7968 | 21.0846 | 21.996 | 61.6271 | 68.2161 | 76.4618 | 89.8745 | 93.3191 | 94.0531 | 113.3801 | 248.4143 | 327.7595 | 75.4927 | 93.8576 | 335.7207 | 807.0129 | 789.5714 | 806.7539 | 85.9412 | 103.1662 | 965.6738 | 82.4768 | 94.9102 | 992.8823 | 1108.0106 | 888.3133 |  | 898.8054 | 992.2214 | 978.1711 | 878.9002 |  | 506.4089 | 723.0691 | 614.4888 | 859.8193 | 971.0448 | 1054.3359 | 1083.328 | 43.101 | 300.8593 | 67.0542 | 530.4177 | 50.9035 | 50.5545 | 56.0409 | 85.8923 | 65.9045 |  |  | 1.9374 | -1.4444 | -68.3382 | 1.6027 | 8.703 | -197.8066 | 30.5108 | -3.4647 | 12.0408 | 36.8953 | 138.293 | -0.002129 | -0.0019993 | 0.00046984 | 126.197 | 60.9663 | 26.7338 | 22.4743 | 21.7813 | 21.0636 | 20.3669 | 24.8586 | 22.4393 | 22.2633 | 22.1859 | 21.7885 | 21.3572 | 22.1036 | 724.5482 | 511.4319 | 386.0773 | 245.4735 | 195.4798 | 737.8422 | 398.0074 | 46.3762 | 55.8272 | 64.0714 | 73.3174 | 79.4148 | 86.3921 | 87.4472 | 91.6649 | 195.3694 | 812.7 | 788.7506 | 794.16 | 807.0707 | 77.2697 | 29.749 | 962.0068 | 84.3576 | 22.2682 | 940.5998 | 40.4366 | 21.8977 | 72.6967 | 92.7953 | 314.4838 | 85.8552 | 99.0858 | 876.5785 | 874.0484 | 729.893 | 822.8941 | 841.4727 | 977.7915 |  | 1216.5374 | 1046.5391 | 1196.3015 | 687.1613 | 780.4005 | 1047.8036 |  | 1035.5211 |  |  | 966.7208 | 978.5329 | 964.1153 | [5 empty] | 22.1919 | 711.269 | 47.2886 | 22.2342 | 584.1682 | 45.1139 | 21.9205 | 697.5494 | 827.8655 | 881.2042 |  | 1299.1791 | 1134.3361 | 1120.1137 | 1033.9828 | 1056.1818 | 752.3569 | 888.41 | 1187.5739 | 1190.3935 | 1124.2282 | 1075.3781 | 1034.1204 | 1167.977 | 1095.8959 | 752.7788 | 868.502 | 890.605 |  | 1162.1724 | 1071.375 | 1145.1742 | 1158.4752 | 820.6283 | 904.1305 | 1144.3975 | 1081.2035 | 207.9474 | 0.0023501 | 18.6917 | 9.1787 | -28.7804 | 3.0903 | 6411.76 | 0.74 | 3.1876 | -2.6436 | -18.1834 | 2.7846 | 7.4906 | -35.711 | 14.0252 | 285.8628 | 268.5252 | 72.4461 | 60.7115 | 12.8304 | 212.693 | 78.9811
42838.4456 | 2191 | 25.708 | 23.1939 | 22.7366 | 22.5907 | 22.1912 | 21.7292 | 22.5459 | 21.575 | 22.4688 | 22.2964 | 22.1744 | 21.792 | 21.0781 | 21.9861 | 61.6871 | 68.2688 | 76.5101 | 89.9088 | 93.3314 | 94.0591 | 113.4404 | 248.8506 | 328.2357 | 75.5316 | 93.8725 | 336.0439 | 806.0343 | 788.3083 | 806.1088 | 85.9578 | 103.1616 | 967.4413 | 82.4976 | 94.9091 | 990.0372 | 1109.6067 | 888.0207 |  | 898.5775 | 991.6501 | 976.9239 | 878.3835 |  | 505.6822 | 723.1963 | 613.7571 | 865.1055 | 975.3932 | 1056.2999 | 1084.7474 | 43.0349 | 300.7268 | 65.6159 | 530.3108 | 50.7861 | 50.6029 | 56.0951 | 86.0322 | 65.9092 |  |  | 2.0117 | -0.61513 | -68.7147 | 1.9247 | 8.5827 | -197.8512 | 32.1746 | -3.6927 | 12.0651 | 37.0785 | 139.4441 | -0.0019188 | -0.0019894 | 0.00045341 | 126.2419 | 61.0716 | 26.7393 | 22.4801 | 21.7796 | 21.0564 | 20.3596 | 24.8624 | 22.4321 | 22.2637 | 22.1803 | 21.7911 | 21.3492 | 22.1014 | 706.7931 | 509.0067 | 390.0802 | 249.681 | 190.4124 | 738.1789 | 398.2309 | 46.4168 | 55.8537 | 64.099 | 73.3391 | 79.4337 | 86.4302 | 87.4481 | 91.6751 | 195.5011 | 813.1537 | 787.4627 | 792.9334 | 805.8758 | 65.2248 | 28.5103 | 961.6988 | 84.5518 | 22.2804 | 940.6817 | 40.4946 | 21.9052 | 72.713 | 92.814 | 314.6854 | 85.7874 | 99.1432 | 876.6806 | 876.125 | 730.517 | 823.4093 | 841.6114 | 980.5183 |  | 1216.6013 | 1047.0309 | 1196.8047 | 687.1149 | 780.6558 | 1048.2477 |  | 1035.8045 |  |  | 965.3785 | 981.815 | 967.2402 | [5 empty] | 22.1973 | 711.4695 | 47.3208 | 22.235 | 583.504 | 45.1458 | 21.9226 | 698.5606 | 826.8659 | 881.4074 |  | 1306.5776 | 1133.6513 | 1115.2277 | 1043.3364 | 1056.7347 | 753.3812 | 886.5511 | 1186.1289 | 1190.3292 | 1128.8351 | 1076.4857 | 1030.855 | 1169.3032 | 1101.1167 | 752.8307 | 869.0795 | 890.0012 |  | 1168.1927 | 1067.5556 | 1147.8053 | 1160.2045 | 821.5484 | 904.7485 | 1150.9343 | 1081.0632 | 204.9156 | 0.0014303 | 18.7144 | 9.158 | -28.83 | 3.0903 | 6420.38 | 0.79 | 3.2472 | -1.7253 | -18.2346 | 3.0517 | 7.4442 | -35.7415 | 14.4132 | 285.8368 | 268.8877 | 72.5222 | 62.8007 | 12.4258 | 213.707 | 79.1587
42838.4456 | 2192 | 25.7091 | 23.1932 | 22.7355 | 22.588 | 22.1951 | 21.7286 | 22.5447 | 21.5745 | 22.4682 | 22.2981 | 22.174 | 21.7904 | 21.0754 | 21.9916 | 61.7449 | 68.3283 | 76.5501 | 89.9582 | 93.3505 | 94.0665 | 113.5049 | 249.3196 | 328.7215 | 75.5731 | 93.8926 | 336.368 | 807.7527 | 789.5312 | 808.1212 | 85.9756 | 103.1854 | 967.4332 | 82.5198 | 94.9081 | 1006.1622 | 1111.9565 | 887.7142 |  | 898.3299 | 991.5503 | 977.289 | 877.9829 |  | 504.24 | 723.0273 | 610.8442 | 870.5195 | 979.7415 | 1059.1059 | 1088.3306 | 44.1534 | 300.6377 | 63.9119 | 530.2572 | 50.6637 | 50.659 | 56.1545 | 86.1413 | 65.9191 |  |  | 1.8605 | -1.5548 | -68.3468 | 1.3122 | 9.3686 | -197.8407 | 32.7522 | -4.0114 | 11.6901 | 36.4392 | 142.8958 | -0.0022408 | -0.0020617 | 0.00047312 | 126.3035 | 61.1663 | 26.7644 | 22.4811 | 21.778 | 21.0487 | 20.3655 | 24.8709 | 22.4397 | 22.2706 | 22.1877 | 21.7943 | 21.3544 | 22.1125 | 675.5182 | 500.132 | 392.7571 | 259.4395 | 197.5945 | 736.9594 | 398.4579 | 46.4523 | 55.8758 | 64.1268 | 73.36 | 79.4381 | 86.4667 | 87.4398 | 91.6824 | 195.634 | 813.3208 | 785.8309 | 790.9281 | 802.7194 | 60.4101 | 21.9767 | 961.2423 | 84.7389 | 22.2795 | 941.6786 | 40.5435 | 21.9051 | 72.7329 | 92.8162 | 314.8822 | 85.7137 | 99.1922 | 876.554 | 878.3856 | 729.9075 | 825.8143 | 843.2587 | 983.43 |  | 1216.1469 | 1047.3176 | 1196.9934 | 686.8428 | 780.7416 | 1048.5921 |  | 1035.8835 |  |  | 974.53 | 998.2811 | 979.9916 | [5 empty] | 22.1914 | 710.735 | 47.3633 | 22.227 | 583.5081 | 45.1756 | 21.9156 | 698.5524 | 826.1146 | 880.5861 |  | 1304.354 | 1134.365 | 1117.6216 | 1050.6699 | 1056.1901 | 753.12 | 883.8535 | 1186.0302 | 1190.2003 | 1121.9896 | 1076.3094 | 1030.574 | 1171.3617 | 1100.7143 | 753.8795 | 871.4246 | 889.9259 |  | 1175.1358 | 1065.9214 | 1148.8628 | 1159.1818 | 822.624 | 906.2716 | 1157.8687 | 1080.9942 | 210.3578 | 0.00018741 | 18.7375 | 9.1198 | -28.812 | 3.0903 | 6425.28 | 0.84 | 3.1257 | -2.7427 | -18.1842 | 2.5196 | 7.7857 | -35.7782 | 14.5573 | 285.4027 | 269.021 | 72.5549 | 65.8546 | 12.1692 | 215.196 | 79.2996
42838.4457 | 2193 | 25.7152 | 23.1985 | 22.7313 | 22.5866 | 22.1952 | 21.7354 | 22.5407 | 21.577 | 22.4727 | 22.3009 | 22.1659 | 21.7939 | 21.0811 | 22.0009 | 61.8106 | 68.3841 | 76.5923 | 90.001 | 93.3644 | 94.0794 | 113.5765 | 249.7769 | 329.2014 | 75.6161 | 93.9135 | 336.6842 | 809.9509 | 791.2372 | 810.4784 | 85.9934 | 103.1975 | 965.1424 | 82.5435 | 94.9033 | 1020.2372 | 1114.6684 | 887.4447 |  | 898.0582 | 991.7212 | 976.9807 | 877.5077 |  | 504.2947 | 723.4435 | 609.0618 | 873.8866 | 979.6614 | 1059.2112 | 1088.1392 | 45.0613 | 300.5752 | 63.7349 | 530.1436 | 50.7821 | 50.7172 | 56.2226 | 86.2368 | 65.9076 |  |  | 1.9229 | -2.6594 | -68.6766 | 1.0803 | 8.8705 | -197.7967 | 32.6004 | -3.5468 | 11.8357 | 37.4635 | 141.8454 | -0.0023163 | -0.0020502 | 0.00044191 | 126.3621 | 61.2692 | 26.7753 | 22.4863 | 21.7808 | 21.0601 | 20.3719 | 24.8743 | 22.4361 | 22.2727 | 22.1871 | 21.7849 | 21.3644 | 22.102 | 644.1778 | 479.401 | 359.6323 | 255.1782 | 204.6404 | 735.0244 | 397.7193 | 46.4928 | 55.9015 | 64.1607 | 73.3824 | 79.4521 | 86.5118 | 87.4389 | 91.6977 | 195.7699 | 813.0156 | 782.3596 | 787.1387 | 797.7897 | 71.3745 | 19.94 | 963.2761 | 84.9241 | 22.2769 | 943.9215 | 40.5938 | 21.9043 | 72.7535 | 92.819 | 315.0814 | 85.73 | 99.2427 | 876.3435 | 879.3712 | 728.5088 | 827.8155 | 844.8345 | 987.8335 |  | 1216.3477 | 1047.876 | 1197.119 | 686.1836 | 780.469 | 1049.0515 |  | 1036.339 |  |  | 979.3341 | 1000.9372 | 982.8279 | [5 empty] | 22.1957 | 709.2503 | 47.4043 | 22.2225 | 584.8037 | 45.2061 | 21.9089 | 697.9053 | 824.5777 | 879.054 |  | 1296.3749 | 1134.9355 | 1116.9216 | 1050.2756 | 1057.11 | 752.2755 | 881.6634 | 1185.8055 | 1189.8704 | 1120.8129 | 1078.9143 | 1028.7619 | 1172.4433 | 1092.3751 | 754.5194 | 874.4473 | 890.2656 |  | 1175.6084 | 1067.0706 | 1147.7857 | 1157.2322 | 824.3685 | 908.247 | 1163.2875 | 1080.8084 | 216.427 | 0.00043319 | 18.7593 | 9.0709 | -28.7752 | 3.0904 | 6401.2 | 0.88 | 3.1812 | -3.5877 | -18.2318 | 2.2866 | 7.5762 | -35.7756 | 14.5241 | 285.4364 | 269.0995 | 72.4933 | 68.6709 | 15.717 | 216.9238 | 79.3393
42838.4457 | 2194 | 25.7288 | 23.1991 | 22.7297 | 22.5897 | 22.1909 | 21.7266 | 22.5442 | 21.5774 | 22.4732 | 22.3007 | 22.167 | 21.7908 | 21.0762 | 21.9938 | 61.8701 | 68.4354 | 76.6331 | 90.0519 | 93.3754 | 94.0873 | 113.6427 | 250.2386 | 329.6772 | 75.6563 | 93.923 | 336.9937 | 811.577 | 792.8739 | 812.4706 | 86.028 | 103.1657 | 962.3337 | 82.5651 | 94.9153 | 1031.6081 | 1115.9526 | 887.2369 |  | 897.928 | 992.3524 | 976.1771 | 876.9965 |  | 504.8978 | 723.9203 | 608.7066 | 867.488 | 973.992 | 1057.6291 | 1086.9072 | 45.5386 | 300.4891 | 64.8757 | 530.4303 | 50.851 | 50.7815 | 56.2942 | 86.3464 | 65.9051 |  |  | 1.371 | -1.7532 | -68.0064 | 1.0573 | 8.1477 | -197.819 | 32.1713 | -3.6723 | 11.8876 | 36.545 | 144.381 | -0.0020765 | -0.0020141 | 0.00046491 | 126.4126 | 61.3675 | 26.7936 | 22.491 | 21.7796 | 21.0608 | 20.3776 | 24.8857 | 22.4395 | 22.2758 | 22.1856 | 21.7888 | 21.368 | 22.1074 | 629.9327 | 459.8202 | 336.3746 | 243.4684 | 201.2276 | 733.3568 | 396.745 | 46.5318 | 55.9233 | 64.1919 | 73.3999 | 79.4562 | 86.5457 | 87.4401 | 91.7132 | 195.9045 | 812.5573 | 778.89 | 783.6515 | 795.8856 | 64.8316 | 20.6493 | 964.6586 | 85.1107 | 22.2818 | 945.611 | 40.6551 | 21.903 | 72.7745 | 92.8375 | 315.2892 | 85.7613 | 99.2889 | 876.7077 | 879.2816 | 728.0178 | 828.9498 | 845.8261 | 993.0842 |  | 1218.0767 | 1048.5215 | 1197.5747 | 685.8227 | 780.1368 | 1049.7337 |  | 1036.8535 |  |  | 978.5192 | 997.4478 | 980.9022 | [5 empty] | 22.2031 | 708.3026 | 47.4441 | 22.2222 | 586.5067 | 45.2399 | 21.9132 | 697.4827 | 823.3245 | 876.9853 |  | 1297.476 | 1134.8838 | 1113.7383 | 1052.6263 | 1062.1271 | 751.9011 | 878.3429 | 1184.8817 | 1191.0709 | 1116.4903 | 1084.9516 | 1025.6959 | 1170.2122 | 1088.2203 | 754.8822 | 876.7433 | 891.1512 |  | 1173.2879 | 1068.013 | 1146.5026 | 1154.5242 | 825.7277 | 911.2007 | 1163.2527 | 1080.6427 | 214.0663 | 0.00075619 | 18.7826 | 9.0207 | -28.8032 | 3.0903 | 6390.1 | 0.75 | 2.6886 | -2.9137 | -18.147 | 2.2627 | 7.2567 | -35.7564 | 14.4196 | 286.6367 | 269.4228 | 72.406 | 69.6818 | 18.1263 | 217.7533 | 79.2464
42838.4457 | 2195 | 25.7336 | 23.2008 | 22.7433 | 22.603 | 22.2006 | 21.743 | 22.5482 | 21.5853 | 22.4736 | 22.3109 | 22.1815 | 21.8008 | 21.0882 | 22.0068 | 61.9312 | 68.5006 | 76.6727 | 90.1061 | 93.3904 | 94.0982 | 113.7 | 250.7175 | 330.1709 | 75.6973 | 93.935 | 337.3066 | 812.7869 | 794.1295 | 813.8486 | 86.0322 | 103.1376 | 965.1952 | 82.5829 | 94.9263 | 1038.3325 | 1114.997 | 887.0481 |  | 897.8124 | 992.2548 | 975.0965 | 876.3903 |  | 504.0436 | 722.1263 | 608.484 | 854.5049 | 967.0407 | 1058.7681 | 1086.9439 | 46.3453 | 300.118 | 65.95 | 530.8353 | 50.8932 | 50.8306 | 56.3545 | 86.4352 | 66.0255 |  |  | 1.3197 | -2.6772 | -69.0072 | 1.0251 | 9.1439 | -197.819 | 31.6457 | -3.6966 | 11.6901 | 37.0357 | 141.051 | -0.0021028 | -0.0022884 | 0.00043041 | 126.4669 | 61.4612 | 26.8123 | 22.4948 | 21.7799 | 21.0673 | 20.3794 | 24.8973 | 22.4531 | 22.2758 | 22.195 | 21.7974 | 21.3693 | 22.1121 | 628.0353 | 464.3081 | 330.4791 | 236.451 | 200.7849 | 731.7329 | 395.5494 | 46.5679 | 55.935 | 64.2179 | 73.4191 | 79.4635 | 86.5711 | 87.4248 | 91.7269 | 196.0397 | 812.815 | 778.4901 | 783.2664 | 799.1619 | 73.5522 | 17.8105 | 964.9817 | 85.3099 | 22.2841 | 946.7466 | 40.7118 | 21.8997 | 72.7981 | 92.8465 | 315.498 | 85.8045 | 99.3297 | 877.0183 | 881.9996 | 727.9221 | 829.922 | 846.5536 | 998.1302 |  | 1219.4546 | 1049.4039 | 1198.4183 | 685.7826 | 779.9402 | 1050.6082 |  | 1037.6845 |  |  | 980.5932 | 1000.5919 | 983.6592 | [5 empty] | 22.2087 | 708.1724 | 47.4861 | 22.2285 | 587.1545 | 45.2736 | 21.9188 | 697.6636 | 822.921 | 875.8928 |  | 1304.995 | 1135.171 | 1105.2901 | 1050.253 | 1067.2783 | 752.907 | 876.7536 | 1184.5191 | 1192.8106 | 1098.002 | 1088.1902 | 1020.6187 | 1167.5651 | 1089.3706 | 755.0569 | 880.1629 | 891.6971 |  | 1173.984 | 1068.2814 | 1144.1518 | 1153.9848 | 827.6837 | 913.6941 | 1164.3171 | 1080.5146 | 216.1818 | -0.00079563 | 18.8044 | 8.958 | -28.9757 | 3.0904 | 6326.3 | 0.54 | 2.6395 | -3.5973 | -18.2636 | 2.2259 | 7.6908 | -35.7717 | 14.3075 | 287.5726 | 270.031 | 72.3496 | 69.3376 | 18.5673 | 217.1633 | 79.2374
42838.4457 | 2196 | 25.7328 | 23.1968 | 22.7372 | 22.5832 | 22.1893 | 21.7276 | 22.5403 | 21.5746 | 22.4668 | 22.3002 | 22.1755 | 21.7878 | 21.0705 | 21.9937 | 61.9961 | 68.5573 | 76.7216 | 90.1613 | 93.4136 | 94.1096 | 113.772 | 251.2175 | 330.6826 | 75.7435 | 93.9506 | 337.6278 | 813.0415 | 793.8682 | 813.9814 | 86.0631 | 103.1536 | 963.6596 | 82.6108 | 94.9259 | 1046.9271 | 1114.6919 | 886.8876 |  | 897.579 | 992.9715 | 972.4547 | 876.0317 |  | 503.4987 | 721.5441 | 610.0534 | 853.1324 | 968.31 | 1058.8975 | 1086.6527 | 46.792 | 299.783 | 66.4381 | 530.9401 | 50.9085 | 50.877 | 56.4149 | 86.5645 | 66.203 |  |  | 1.5477 | -1.9668 | -69.0216 | 0.96132 | 9.0079 | -197.8309 | 30.911 | -3.5928 | 11.6127 | 37.1345 | 139.9965 | -0.0020288 | -0.0021603 | 0.00046162 | 126.5213 | 61.5519 | 26.8158 | 22.4952 | 21.7791 | 21.0591 | 20.3708 | 24.8992 | 22.4484 | 22.2725 | 22.1887 | 21.7943 | 21.3634 | 22.1075 | 613.5949 | 446.5338 | 315.0921 | 226.9487 | 194.5231 | 730.7118 | 394.1094 | 46.6085 | 55.9615 | 64.2429 | 73.4402 | 79.4675 | 86.6129 | 87.4246 | 91.7391 | 196.1649 | 813.6191 | 781.1987 | 786.4899 | 804.945 | 77.3318 | 25.6928 | 965.5058 | 85.5031 | 22.2827 | 948.3639 | 40.7662 | 21.8962 | 72.8199 | 92.8522 | 315.6956 | 85.839 | 99.3643 | 875.9779 | 884.7625 | 727.355 | 831.764 | 847.8144 | 1003.7318 |  | 1220.7888 | 1050.3398 | 1199.1385 | 685.4515 | 779.5354 | 1051.466 |  | 1038.638 |  |  | 982.8915 | 1005.9111 | 987.8367 | [5 empty] | 22.2144 | 707.8346 | 47.5293 | 22.2277 | 586.9149 | 45.3168 | 21.9227 | 698.1376 | 823.8256 | 875.8978 |  | 1305.9752 | 1136.6596 | 1096.8338 | 1046.4317 | 1069.8449 | 754.6082 | 876.6437 | 1185.5639 | 1195.1695 | 1087.2574 | 1088.3569 | 1019.9107 | 1166.3183 | 1098.0897 | 755.1222 | 883.639 | 892.5365 |  | 1175.1156 | 1068.3027 | 1141.2385 | 1156.132 | 830.5106 | 915.8247 | 1166.1088 | 1080.2056 | 209.9332 | 0.00070002 | 18.8228 | 8.884 | -28.6737 | 3.0903 | 6281.57 | 0.86 | 2.8586 | -3.0824 | -18.2601 | 2.155 | 7.6338 | -35.7745 | 14.1411 | 288.4616 | 270.5459 | 72.2404 | 70.5939 | 20.0196 | 216.9797 | 79.3329
42838.4457 | 2197 | 25.7506 | 23.2019 | 22.7304 | 22.5849 | 22.1889 | 21.7339 | 22.5437 | 21.5783 | 22.4673 | 22.3005 | 22.1688 | 21.7856 | 21.0817 | 21.9953 | 62.0534 | 68.6016 | 76.758 | 90.1929 | 93.4192 | 94.1218 | 113.8368 | 251.6893 | 331.1707 | 75.775 | 93.958 | 337.9771 | 813.9314 | 794.3245 | 815.0587 | 86.0907 | 103.1877 | 959.5371 | 82.6393 | 94.9365 | 1056.5253 | 1117.3476 | 886.7547 |  | 897.6425 | 992.2111 | 969.4193 | 875.707 |  | 503.1692 | 722.2022 | 608.9206 | 853.615 | 967.8795 | 1056.5385 | 1087.775 | 46.867 | 299.5081 | 68.7909 | 530.9408 | 50.8869 | 50.9012 | 56.4709 | 86.7067 | 66.394 |  |  | 1.7179 | -1.8899 | -68.6313 | 1.4515 | 7.7318 | -197.8296 | 32.2476 | -3.579 | 11.6292 | 37.5069 | 135.3251 | -0.0020568 | -0.0020403 | 0.00047641 | 126.5729 | 61.6811 | 26.8294 | 22.4972 | 21.7813 | 21.0639 | 20.3778 | 24.9045 | 22.456 | 22.2732 | 22.1989 | 21.7922 | 21.3712 | 22.1113 | 630.2343 | 460.714 | 330.0555 | 239.2015 | 196.1692 | 730.5948 | 393.4771 | 46.6455 | 55.9811 | 64.2642 | 73.4625 | 79.4764 | 86.6525 | 87.4237 | 91.7483 | 196.2697 | 814.5461 | 784.6429 | 789.912 | 808.072 | 70.7715 | 31.0338 | 966.6425 | 85.6834 | 22.2812 | 949.6056 | 40.8202 | 21.9019 | 72.8449 | 92.8592 | 315.8845 | 85.8782 | 99.402 | 874.9439 | 885.0275 | 725.7535 | 832.8994 | 848.6826 | 1010.0816 |  | 1221.6591 | 1051.6097 | 1199.4211 | 684.9669 | 778.923 | 1052.4982 |  | 1039.9714 |  |  | 986.697 | 1013.775 | 994.0826 | [5 empty] | 22.2096 | 706.2329 | 47.5565 | 22.2335 | 586.5274 | 45.3514 | 21.9179 | 698.5677 | 824.7346 | 876.0498 |  | 1316.2766 | 1138.5344 | 1092.1144 | 1047.1565 | 1070.1173 | 756.2478 | 876.6164 | 1185.0167 | 1197.0367 | 1080.0637 | 1088.5811 | 1020.2942 | 1165.6061 | 1109.2699 | 755.2888 | 885.4023 | 893.844 |  | 1172.7978 | 1068.1659 | 1138.1762 | 1156.7888 | 831.4533 | 916.9138 | 1163.8937 | 1079.7831 | 215.2053 | 0.00048235 | 18.8402 | 8.8103 | -28.6917 | 3.0903 | 6218.02 | 0.82 | 3.0132 | -3.0226 | -18.2145 | 2.6489 | 7.0661 | -35.7427 | 14.4308 | 288.9681 | 270.7231 | 72.075 | 68.7053 | 18.2442 | 218.6772 | 79.542
42838.4457 | 2198 | 25.7459 | 23.1954 | 22.7257 | 22.575 | 22.1795 | 21.7286 | 22.5365 | 21.5777 | 22.4641 | 22.2919 | 22.1671 | 21.7874 | 21.0684 | 21.9869 | 62.1121 | 68.6652 | 76.8045 | 90.238 | 93.4372 | 94.1244 | 113.9075 | 252.1623 | 331.6575 | 75.8147 | 93.9686 | 338.3559 | 815.4889 | 795.3443 | 816.3412 | 86.103 | 103.2114 | 959.196 | 82.6659 | 94.9368 | 1058.1935 | 1119.0701 | 886.5982 |  | 897.6177 | 991.3331 | 967.5765 | 875.3468 |  | 503.2026 | 722.7961 | 607.4223 | 848.2967 | 968.8543 | 1057.1398 | 1086.4219 | 45.9301 | 299.3034 | 70.1081 | 530.9565 | 50.8742 | 50.9078 | 56.5245 | 86.8866 | 66.4975 |  |  | 1.7422 | -2.4498 | -68.4473 | 2.0291 | 8.2443 | -197.7632 | 32.3488 | -3.9266 | 11.2139 | 35.5297 | 140.0549 | -0.0020173 | -0.0020995 | 0.00042548 | 126.6234 | 61.8383 | 26.8371 | 22.4898 | 21.7772 | 21.06 | 20.3782 | 24.9116 | 22.4575 | 22.2658 | 22.1873 | 21.7886 | 21.3752 | 22.1086 | 643.9755 | 485.2523 | 353.8036 | 243.6021 | 199.6955 | 730.2013 | 393.3413 | 46.6852 | 56.0077 | 64.3021 | 73.4874 | 79.4936 | 86.6819 | 87.4257 | 91.7675 | 196.3746 | 815.2498 | 785.8644 | 790.9204 | 807.7445 | 63.8529 | 27.3108 | 966.1231 | 85.8721 | 22.28 | 948.7058 | 40.8677 | 21.9078 | 72.8522 | 92.875 | 316.078 | 85.9198 | 99.4573 | 874.7464 | 884.3138 | 723.2177 | 832.4229 | 848.3794 | 1015.5409 |  | 1221.9411 | 1052.7556 | 1199.243 | 684.9748 | 778.6014 | 1053.3316 |  | 1040.9927 |  |  | 990.9677 | 1018.8059 | 998.5539 | [5 empty] | 22.2094 | 704.3435 | 47.6014 | 22.2308 | 586.7888 | 45.3871 | 21.9163 | 698.72 | 825.6388 | 875.5658 |  | 1312.9901 | 1139.7165 | 1083.9874 | 1046.4151 | 1070.8315 | 756.7706 | 875.369 | 1183.0677 | 1196.6792 | 1072.4021 | 1089.2304 | 1018.2592 | 1164.6037 | 1107.2479 | 755.6839 | 885.4888 | 894.5627 |  | 1169.58 | 1067.9003 | 1138.548 | 1153.7584 | 831.1525 | 917.1473 | 1171.5832 | 1079.353 | 211.1703 | -0.00079563 | 18.8545 | 8.7451 | -28.791 | 3.0903 | 6153 | 0.96 | 3.0362 | -3.4423 | -18.1955 | 3.1329 | 7.2982 | -35.7448 | 14.4567 | 289.038 | 270.5573 | 71.9809 | 67.0445 | 15.5813 | 219.7873 | 79.7762
42838.4457 | 2199 | 25.7551 | 23.202 | 22.7295 | 22.5794 | 22.1855 | 21.7311 | 22.5383 | 21.5733 | 22.4689 | 22.295 | 22.161 | 21.7885 | 21.0691 | 21.987 | 62.1699 | 68.7214 | 76.8487 | 90.2755 | 93.4495 | 94.1009 | 113.9821 | 252.6517 | 332.136 | 75.8601 | 93.9808 | 338.7259 | 814.0253 | 793.1223 | 814.1299 | 86.1243 | 103.2156 | 960.6827 | 82.6934 | 94.9451 | 1052.9243 | 1118.0651 | 886.4764 |  | 897.5658 | 990.7553 | 966.5399 | 874.9276 |  | 502.5136 | 722.6507 | 606.1639 | 850.1801 | 972.4267 | 1060.5886 | 1088.0871 | 44.4837 | 299.0793 | 69.189 | 530.9861 | 50.8651 | 50.9219 | 56.5795 | 87.0708 | 66.6221 |  |  | 1.8454 | -3.0616 | -68.6819 | 1.4699 | 8.6721 | -197.8013 | 32.6399 | -4.1218 | 11.7253 | 36.3335 | 141.2324 | -0.0018876 | -0.0020601 | 0.00044027 | 126.681 | 61.9497 | 26.844 | 22.4901 | 21.7771 | 21.0509 | 20.3702 | 24.9133 | 22.4399 | 22.2601 | 22.1897 | 21.7893 | 21.3645 | 22.1009 | 636.107 | 481.1309 | 356.2639 | 240.352 | 202.3395 | 728.5691 | 392.7416 | 46.7318 | 56.0389 | 64.3378 | 73.5038 | 79.5011 | 86.7209 | 87.4237 | 91.7802 | 196.4975 | 815.9622 | 786.5118 | 791.7397 | 809.9842 | 61.7684 | 18.8696 | 964.2749 | 86.0512 | 22.2729 | 947.0325 | 40.9217 | 21.9046 | 72.8699 | 92.8819 | 316.2633 | 85.9536 | 99.5107 | 874.6086 | 884.6071 | 721.3658 | 831.7048 | 847.8337 | 1021.0445 |  | 1222.0553 | 1053.52 | 1199.3819 | 685.2112 | 778.4626 | 1053.8928 |  | 1041.7854 |  |  | 992.6844 | 1022.1785 | 1001.8553 | [5 empty] | 22.2234 | 703.7098 | 47.6459 | 22.232 | 587.9045 | 45.4157 | 21.9261 | 698.8112 | 824.9372 | 875.1305 |  | 1310.8261 | 1140.651 | 1094.3333 | 1042.9119 | 1071.5238 | 755.7474 | 873.9002 | 1181.5575 | 1196.4601 | 1083.0506 | 1088.3281 | 1022.8016 | 1163.7681 | 1105.8456 | 755.8071 | 885.219 | 894.6458 |  | 1169.0913 | 1067.8711 | 1140.1406 | 1152.2642 | 831.2395 | 919.3857 | 1177.2143 | 1079.1791 | 212.5276 | 0.00035597 | 18.8651 | 8.6961 | -28.8326 | 3.0903 | 6086.78 | 0.95 | 3.1216 | -3.8479 | -18.2253 | 2.6663 | 7.4949 | -35.7946 | 14.5404 | 288.9748 | 270.6405 | 71.9339 | 67.3645 | 15.2011 | 219.1566 | 79.9423
42838.4457 | 2200 | 25.7724 | 23.213 | 22.7397 | 22.5917 | 22.1987 | 21.7407 | 22.5432 | 21.5801 | 22.4764 | 22.3048 | 22.165 | 21.788 | 21.0749 | 21.9933 | 62.2358 | 68.7746 | 76.8889 | 90.3132 | 93.4525 | 94.0942 | 114.0504 | 253.1441 | 332.6196 | 75.893 | 93.9999 | 339.0825 | 812.0376 | 790.4556 | 812.017 | 86.1418 | 103.2559 | 960.8862 | 82.7212 | 94.9575 | 1056.5632 | 1116.4263 | 886.3089 |  | 897.3875 | 990.5708 | 966.013 | 874.6278 |  | 502.1821 | 721.1422 | 608.076 | 854.9071 | 971.5713 | 1059.3133 | 1089.0169 | 43.6134 | 299.0003 | 67.509 | 530.6299 | 50.7604 | 50.9624 | 56.6455 | 87.2271 | 66.7067 |  |  | 1.4525 | -1.8176 | -68.1358 | 1.7039 | 7.8533 | -197.7829 | 31.8875 | -3.6782 | 11.9985 | 37.7108 | 138.989 | -0.0020798 | -0.0020321 | 0.00045341 | 126.7483 | 62.0553 | 26.8536 | 22.4976 | 21.7745 | 21.0478 | 20.3712 | 24.9104 | 22.448 | 22.2662 | 22.1847 | 21.7869 | 21.365 | 22.1084 | 599.7674 | 450.8309 | 331.113 | 228.8985 | 197.6383 | 726.0506 | 391.6992 | 46.7603 | 56.0599 | 64.375 | 73.523 | 79.5103 | 86.7553 | 87.4084 | 91.7903 | 196.6269 | 817.1809 | 788.0367 | 793.3142 | 814.3259 | 49.2713 | 19.4217 | 963.7924 | 86.242 | 22.275 | 946.0467 | 40.9779 | 21.8957 | 72.8994 | 92.8795 | 316.443 | 85.9975 | 99.5575 | 873.5508 | 886.3527 | 721.4836 | 831.0307 | 847.3089 | 1027.3782 |  | 1222.4853 | 1054.1753 | 1199.6912 | 685.3085 | 778.2263 | 1054.6027 |  | 1042.6026 |  |  | 996.6909 | 1035.5956 | 1011.3554 | [5 empty] | 22.2174 | 703.8287 | 47.6697 | 22.2226 | 588.2304 | 45.4427 | 21.9217 | 698.8265 | 822.676 | 874.381 |  | 1314.8134 | 1141.8914 | 1106.1105 | 1044.5508 | 1071.6992 | 754.6219 | 871.3275 | 1179.7452 | 1196.2846 | 1086.0361 | 1090.1288 | 1027.3761 | 1163.355 | 1108.3684 | 756.3233 | 887.8073 | 895.8718 |  | 1168.6384 | 1067.9862 | 1141.0709 | 1151.2806 | 832.7533 | 922.1548 | 1167.0414 | 1078.9645 | 211.3599 | 0.00025064 | 18.8717 | 8.6741 | -28.7096 | 3.0903 | 6075.16 | 1.2 | 2.7667 | -2.9626 | -18.1389 | 2.8684 | 7.1289 | -35.7758 | 14.365 | 289.137 | 270.855 | 71.8623 | 70.5504 | 17.8102 | 218.1203 | 80.2132
42838.4458 | 2201 | 25.7587 | 23.2064 | 22.7316 | 22.5863 | 22.189 | 21.7282 | 22.5403 | 21.5757 | 22.4757 | 22.2943 | 22.1635 | 21.7922 | 21.0667 | 21.9912 | 62.2971 | 68.8388 | 76.936 | 90.3565 | 93.4837 | 94.1222 | 114.1218 | 253.6335 | 333.1424 | 75.9436 | 94.0214 | 339.4657 | 812.5683 | 791.0543 | 813.1504 | 86.1619 | 103.2676 | 955.7517 | 82.7414 | 94.9572 | 1051.3066 | 1116.6448 | 886.175 |  | 897.2898 | 989.615 | 965.1229 | 874.3043 |  | 503.0039 | 719.6869 | 607.4468 | 849.0055 | 965.5436 | 1057.3234 | 1087.6334 | 43.9092 | 299.0876 | 66.735 | 530.6505 | 50.6848 | 51.0202 | 56.719 | 87.3931 | 66.7365 |  |  | 1.9046 | -2.2973 | -68.331 | 1.8182 | 8.7128 | -197.7711 | 32.9743 | -3.6631 | 11.7999 | 37.1309 | 137.5943 | -0.0020798 | -0.0019714 | 0.00047148 | 126.8189 | 62.1622 | 26.8702 | 22.5091 | 21.7765 | 21.0573 | 20.3779 | 24.9217 | 22.4538 | 22.2759 | 22.1929 | 21.7928 | 21.3653 | 22.1044 | 581.9626 | 448.1696 | 331.4425 | 226.3965 | 192.6349 | 723.0553 | 390.6342 | 46.8004 | 56.0831 | 64.396 | 73.5437 | 79.5088 | 86.7874 | 87.4064 | 91.8044 | 196.7337 | 818.2349 | 788.7144 | 793.7103 | 814.5773 | 80.2675 | 26.3043 | 966.193 | 86.4443 | 22.2834 | 946.1521 | 41.0336 | 21.9016 | 72.9277 | 92.8917 | 316.6351 | 86.041 | 99.6009 | 871.7683 | 888.2368 | 722.7909 | 830.6102 | 846.9967 | 1032.6488 |  | 1222.0314 | 1054.909 | 1199.6837 | 685.4185 | 778.0888 | 1055.0867 |  | 1043.091 |  |  | 996.1913 | 1028.9821 | 1006.3292 | [5 empty] | 22.2442 | 703.9993 | 47.7247 | 22.24 | 587.7374 | 45.4873 | 21.9256 | 698.6568 | 821.0593 | 873.446 |  | 1301.9434 | 1142.5543 | 1109.9717 | 1045.5237 | 1072.5792 | 754.6753 | 869.7628 | 1178.528 | 1194.373 | 1093.6449 | 1090.8539 | 1027.8378 | 1162.5072 | 1109.6987 | 757.8931 | 890.1226 | 896.7549 |  | 1166.8607 | 1067.8258 | 1142.0307 | 1152.1562 | 834.9707 | 922.5985 | 1160.085 | 1078.5917 | 212.7123 | -0.00034621 | 18.873 | 8.6733 | -28.7905 | 3.0903 | 6097.13 | 0.95 | 3.1698 | -3.3283 | -18.1516 | 2.9609 | 7.5033 | -35.748 | 14.5968 | 288.6337 | 270.8289 | 71.8192 | 71.5212 | 17.5844 | 218.2684 | 80.5458
42838.4458 | 2202 | 25.7825 | 23.2142 | 22.7265 | 22.5869 | 22.1914 | 21.7324 | 22.5485 | 21.5764 | 22.4715 | 22.3069 | 22.1747 | 21.7892 | 21.0817 | 21.9967 | 62.3609 | 68.8995 | 76.9834 | 90.3966 | 93.4963 | 94.1321 | 114.1951 | 254.1146 | 333.6406 | 75.9794 | 94.0531 | 339.8377 | 812.4155 | 790.8259 | 812.6552 | 86.1827 | 103.2466 | 951.28 | 82.7614 | 94.9662 | 1080.2999 | 1116.7272 | 886.1147 |  | 897.2528 | 989.1475 | 963.2984 | 874.0612 |  | 504.1687 | 718.7722 | 607.5147 | 855.5745 | 971.3596 | 1059.8424 | 1089.0583 | 44.6922 | 299.1904 | 65.1241 | 530.4927 | 50.7014 | 51.0709 | 56.7851 | 87.5767 | 66.7046 |  |  | 2.1878 | -1.7651 | -68.5656 | 1.7715 | 9.046 | -197.7967 | 31.8612 | -3.9503 | 11.6582 | 37.4171 | 136.1891 | -0.0020863 | -0.0021208 | 0.00042056 | 126.8824 | 62.2402 | 26.871 | 22.499 | 21.7797 | 21.0496 | 20.3728 | 24.9266 | 22.443 | 22.2675 | 22.1878 | 21.7861 | 21.357 | 22.1028 | 594.3035 | 473.7839 | 349.7903 | 227.1481 | 192.9631 | 722.2937 | 390.2652 | 46.838 | 56.1065 | 64.4232 | 73.5722 | 79.5141 | 86.8178 | 87.4051 | 91.8221 | 196.8532 | 818.7861 | 787.9368 | 792.6837 | 811.5449 | 74.7947 | 29.1663 | 967.3063 | 86.6496 | 22.2904 | 946.0819 | 41.0947 | 21.9054 | 72.9452 | 92.9158 | 316.8244 | 86.0846 | 99.634 | 871.6015 | 889.2656 | 723.09 | 830.7058 | 847.0944 | 1037.4531 |  | 1221.8285 | 1055.2701 | 1199.9811 | 685.4303 | 778.0386 | 1055.4309 |  | 1043.1186 |  |  | 991.4204 | 1024.7987 | 1002.9047 | [5 empty] | 22.235 | 703.9191 | 47.7593 | 22.2249 | 587.5266 | 45.5214 | 21.9128 | 699.1406 | 821.8798 | 873.4222 |  | 1313.7579 | 1143.3581 | 1111.3014 | 1043.8108 | 1073.9393 | 756.7679 | 870.9446 | 1176.8424 | 1192.4217 | 1098.6023 | 1090.2725 | 1029.086 | 1163.4103 | 1110.6207 | 758.2002 | 890.0067 | 897.1401 |  | 1164.2439 | 1066.2367 | 1142.9702 | 1151.9642 | 835.7746 | 922.5159 | 1155.4918 | 1078.5168 | 216.3921 | -7.938e-05 | 18.8714 | 8.6863 | -28.719 | 3.0903 | 6150.58 | 1.04 | 3.3966 | -2.916 | -18.1743 | 2.9213 | 7.6526 | -35.7841 | 14.3619 | 288.3408 | 271.0427 | 71.8042 | 69.8948 | 15.4803 | 218.3276 | 80.808
42838.4458 | 2203 | 25.7883 | 23.2091 | 22.7306 | 22.5903 | 22.1947 | 21.738 | 22.5426 | 21.5755 | 22.486 | 22.2975 | 22.1729 | 21.7954 | 21.0818 | 21.9919 | 62.4294 | 68.9483 | 77.0156 | 90.4475 | 93.5107 | 94.1541 | 114.2683 | 254.6037 | 334.121 | 76.0215 | 94.0561 | 340.1795 | 811.3012 | 789.106 | 811.0949 | 86.2007 | 103.2775 | 956.5685 | 82.7962 | 94.974 | 1094.2657 | 1116.7179 | 886.0029 |  | 897.169 | 989.0947 | 962.778 | 873.8129 |  | 504.6566 | 718.0951 | 607.1933 | 851.7183 | 974.738 | 1061.6048 | 1091.9895 | 44.5315 | 299.3286 | 63.8275 | 530.175 | 50.648 | 51.0946 | 56.8337 | 87.7274 | 66.5905 |  |  | 2.009 | -2.0089 | -68.7949 | 1.9641 | 8.8922 | -197.8151 | 31.8461 | -3.6986 | 11.9209 | 38.0687 | 142.8821 | -0.0020633 | -0.0020847 | 0.00043534 | 126.9428 | 62.3338 | 26.8789 | 22.4915 | 21.7724 | 21.0452 | 20.3667 | 24.9301 | 22.4437 | 22.2609 | 22.1765 | 21.7758 | 21.3583 | 22.1001 | 616.6623 | 504.7329 | 370.5618 | 231.3475 | 192.1614 | 721.9285 | 390.2338 | 46.8664 | 56.1191 | 64.4457 | 73.5836 | 79.5165 | 86.8447 | 87.3972 | 91.8275 | 196.976 | 818.8708 | 786.3856 | 791.3953 | 808.5996 | 82.8429 | 34.1219 | 967.8196 | 86.8652 | 22.2975 | 946.1491 | 41.1532 | 21.9074 | 72.9732 | 92.9304 | 317.018 | 86.1261 | 99.6682 | 872.6721 | 888.6329 | 722.3735 | 830.79 | 847.2056 | 1042.033 |  | 1222.2935 | 1055.6418 | 1200.0275 | 684.9491 | 777.6386 | 1055.9695 |  | 1043.6927 |  |  | 987.9414 | 1021.2143 | 1000.1141 | [5 empty] | 22.2444 | 703.0527 | 47.8114 | 22.2327 | 587.4927 | 45.5523 | 21.9241 | 699.3275 | 823.2693 | 874.4336 |  | 1315.3968 | 1143.853 | 1098.4886 | 1041.7532 | 1073.7761 | 757.6971 | 871.3822 | 1175.9646 | 1191.8409 | 1083.4627 | 1090.6753 | 1029.2922 | 1161.1929 | 1105.3483 | 758.2615 | 890.0703 | 898.2381 |  | 1165.5129 | 1065.2111 | 1140.7035 | 1150.7975 | 835.9706 | 923.8515 | 1159.3817 | 1078.3145 | 214.6364 | 0.0010019 | 18.8709 | 8.7063 | -28.8673 | 3.0903 | 6197.23 | 1.03 | 3.2526 | -3.1098 | -18.1985 | 3.0749 | 7.5923 | -35.8094 | 14.368 | 288.579 | 271.0674 | 71.7012 | 67.2883 | 13.1668 | 218.3286 | 80.9172
42838.4458 | 2204 | 25.7937 | 23.225 | 22.7329 | 22.582 | 22.1973 | 21.7379 | 22.5403 | 21.5827 | 22.4783 | 22.2997 | 22.1718 | 21.7913 | 21.074 | 21.995 | 62.495 | 69.0122 | 77.0644 | 90.4916 | 93.5311 | 94.1816 | 114.337 | 255.0806 | 334.6126 | 76.0654 | 94.0761 | 340.5096 | 809.6455 | 786.6049 | 809.024 | 86.2124 | 103.2723 | 958.6389 | 82.8107 | 94.9694 | 1093.5379 | 1117.9264 | 885.8911 |  | 897.0993 | 989.907 | 963.4207 | 873.5296 |  | 504.2208 | 718.2177 | 606.2165 | 847.5685 | 975.784 | 1060.2806 | 1090.8198 | 44.0041 | 299.3803 | 63.5895 | 529.9524 | 50.6267 | 51.1257 | 56.8801 | 87.901 | 66.3894 |  |  | 1.5458 | -3.0846 | -69.2542 | 1.257 | 9.019 | -197.7362 | 31.6213 | -4.0449 | 11.6325 | 37.14 | 142.8724 | -0.0023722 | -0.0019812 | 0.0004567 | 127.0162 | 62.426 | 26.9044 | 22.4981 | 21.7762 | 21.0593 | 20.3703 | 24.9384 | 22.4567 | 22.2691 | 22.189 | 21.7888 | 21.3752 | 22.1112 | 635.0417 | 534.8819 | 386.3748 | 240.4466 | 201.4387 | 721.5769 | 390.4477 | 46.9105 | 56.1407 | 64.4801 | 73.5987 | 79.5329 | 86.8798 | 87.3942 | 91.8482 | 197.1006 | 819.0924 | 785.646 | 790.6675 | 808.6347 | 73.97 | 26.0793 | 968.6877 | 87.0731 | 22.2928 | 946.4539 | 41.2022 | 21.9052 | 72.99 | 92.9391 | 317.2109 | 86.1583 | 99.6956 | 873.1215 | 889.6324 | 720.8626 | 831.9489 | 847.9957 | 1045.8811 |  | 1222.5407 | 1056.2757 | 1199.7987 | 684.3391 | 776.9594 | 1056.4995 |  | 1044.4551 |  |  | 989.1267 | 1026.8663 | 1004.5398 | [5 empty] | 22.2484 | 701.4198 | 47.8433 | 22.2249 | 587.462 | 45.5832 | 21.9213 | 699.3543 | 823.236 | 874.3251 |  | 1314.7645 | 1145.2781 | 1094.7144 | 1043.2241 | 1075.1227 | 758.4892 | 871.6557 | 1177.3909 | 1194.4607 | 1070.181 | 1096.0119 | 1026.9678 | 1160.2196 | 1094.0542 | 758.6523 | 891.4985 | 898.7244 |  | 1171.2688 | 1063.723 | 1139.341 | 1147.8092 | 836.5847 | 925.7755 | 1160.3161 | 1078.1383 | 216.3285 | -0.00012854 | 18.8716 | 8.7151 | -28.8094 | 3.0903 | 6246.85 | 1.03 | 2.8503 | -3.8537 | -18.2603 | 2.4601 | 7.6424 | -35.7845 | 14.3101 | 288.6666 | 270.8775 | 71.5207 | 65.1285 | 11.4477 | 219.1069 | 80.9878
42838.4458 | 2205 | 25.8003 | 23.2145 | 22.7247 | 22.5834 | 22.1929 | 21.7313 | 22.5438 | 21.5721 | 22.481 | 22.2943 | 22.1624 | 21.7859 | 21.07 | 21.99 | 62.5461 | 69.0648 | 77.1097 | 90.5278 | 93.5453 | 94.2068 | 114.4059 | 255.5406 | 335.1008 | 76.0999 | 94.1049 | 340.8399 | 809.2292 | 786.2714 | 809.1064 | 86.2341 | 103.2994 | 959.2138 | 82.8419 | 94.9779 | 1087.1409 | 1117.4583 | 885.833 |  | 897.0638 | 989.9086 | 962.5157 | 873.2014 |  | 503.5308 | 718.3419 | 608.4348 | 838.8754 | 971.8734 | 1058.8607 | 1090.7596 | 43.392 | 299.44 | 64.0386 | 529.6604 | 50.6414 | 51.1399 | 56.928 | 88.0641 | 66.4523 |  |  | 1.6509 | -2.2947 | -68.8954 | 1.4811 | 8.5302 | -197.8144 | 33.0729 | -3.8603 | 11.6453 | 37.1047 | 140.7319 | -0.0021964 | -0.0020551 | 0.00048298 | 127.1017 | 62.5298 | 26.9132 | 22.5066 | 21.7796 | 21.0624 | 20.3722 | 24.9511 | 22.4485 | 22.2686 | 22.1946 | 21.791 | 21.3683 | 22.1065 | 638.7475 | 522.124 | 388.6756 | 244.5913 | 205.5352 | 721.0513 | 390.2466 | 46.9562 | 56.1628 | 64.5016 | 73.6235 | 79.5324 | 86.9104 | 87.3867 | 91.8582 | 197.2336 | 819.3471 | 785.0087 | 789.636 | 806.9998 | 64.5169 | 26.8589 | 968.8689 | 87.2718 | 22.2959 | 947.677 | 41.2633 | 21.9097 | 73.0106 | 92.9432 | 317.4036 | 86.1984 | 99.721 | 873.142 | 891.1578 | 719.4888 | 833.5435 | 849.2119 | 1049.0747 |  | 1223.144 | 1056.7735 | 1199.3517 | 684.2277 | 776.3965 | 1057.0664 |  | 1044.8243 |  |  | 991.8707 | 1027.2142 | 1004.6925 | [5 empty] | 22.2592 | 700.1619 | 47.8989 | 22.2454 | 588.4295 | 45.6301 | 21.9279 | 699.043 | 823.4509 | 874.0833 |  | 1321.192 | 1146.8677 | 1097.4748 | 1042.4038 | 1078.0537 | 759.1905 | 871.9393 | 1178.3402 | 1198.5239 | 1060.3754 | 1095.466 | 1024.7313 | 1158.8134 | 1091.0235 | 759.1004 | 895.0378 | 899.9295 |  | 1170.7458 | 1062.5946 | 1135.8293 | 1145.8217 | 837.8872 | 927.962 | 1175.5533 | 1077.6979 | 211.6418 | -0.00049368 | 18.8733 | 8.7168 | -28.7153 | 3.0903 | 6287.73 | 0.83 | 2.9457 | -3.3241 | -18.2141 | 2.6706 | 7.4285 | -35.7725 | 14.6271 | 289.0528 | 270.5274 | 71.3605 | 64.5411 | 11.1564 | 218.8174 | 81.1156
42838.4458 | 2206 | 25.8086 | 23.2115 | 22.7263 | 22.5806 | 22.191 | 21.7326 | 22.5484 | 21.5776 | 22.4831 | 22.3 | 22.1676 | 21.7936 | 21.0764 | 21.9971 | 62.6181 | 69.1212 | 77.1507 | 90.5861 | 93.5665 | 94.2292 | 114.4767 | 256.0257 | 335.5962 | 76.1454 | 94.1325 | 341.1813 | 809.5801 | 786.6782 | 809.6614 | 86.2478 | 103.3534 | 959.5242 | 82.8598 | 94.9851 | 1090.0201 | 1116.2461 | 885.7905 |  | 897.076 | 989.6607 | 961.7266 | 873.0201 |  | 503.3055 | 717.6094 | 610.3501 | 835.8538 | 965.751 | 1059.4398 | 1093.6754 | 43.4503 | 299.514 | 63.9715 | 529.4433 | 50.5723 | 51.1465 | 56.9666 | 88.2245 | 66.4532 |  |  | 1.8553 | -0.36345 | -68.6517 | 1.4929 | 8.4375 | -197.8177 | 33.1978 | -3.2123 | 11.858 | 37.8229 | 142.7747 | -0.0021143 | -0.0022358 | 0.0004567 | 127.1587 | 62.6178 | 26.929 | 22.5008 | 21.7745 | 21.0553 | 20.3792 | 24.9498 | 22.4446 | 22.2707 | 22.1861 | 21.7868 | 21.3651 | 22.1053 | 621.6588 | 492.0179 | 372.0838 | 237.0395 | 199.1538 | 719.6182 | 389.6839 | 46.991 | 56.1867 | 64.5239 | 73.64 | 79.5489 | 86.9416 | 87.379 | 91.8589 | 197.3522 | 819.5166 | 783.7952 | 788.2877 | 806.2428 | 52.8172 | 17.3255 | 969.5064 | 87.4786 | 22.2914 | 948.7576 | 41.3218 | 21.9052 | 73.0361 | 92.9465 | 317.5948 | 86.2503 | 99.7468 | 873.3541 | 890.6455 | 718.9102 | 834.1526 | 849.7007 | 1052.1234 |  | 1223.085 | 1057.6516 | 1199.1202 | 684.3571 | 776.0843 | 1057.8154 |  | 1045.5566 |  |  | 992.5433 | 1027.8149 | 1005.3637 | [5 empty] | 22.2557 | 700.1471 | 47.9231 | 22.2336 | 588.5501 | 45.6591 | 21.9226 | 699.8592 | 824.1302 | 874.9958 |  | 1313.74 | 1148.6845 | 1105.7523 | 1038.0848 | 1076.8258 | 760.242 | 873.3728 | 1179.3801 | 1201.7148 | 1067.0717 | 1089.2199 | 1023.8627 | 1159.0068 | 1093.9521 | 758.8779 | 897.7086 | 900.7194 |  | 1169.8634 | 1063.2129 | 1134.1528 | 1147.4784 | 838.7521 | 928.6155 | 1183.8274 | 1077.2301 | 212.5576 | 0.0005736 | 18.8748 | 8.7173 | -28.8344 | 3.0902 | 6306.13 | 0.98 | 3.1235 | -1.3224 | -18.1751 | 2.6802 | 7.3896 | -35.7806 | 14.6578 | 288.9216 | 270.329 | 71.2664 | 65.9619 | 12.9002 | 218.0504 | 81.1915
42838.4458 | 2207 | 25.8205 | 23.2207 | 22.7301 | 22.5871 | 22.1884 | 21.7386 | 22.5494 | 21.5807 | 22.4795 | 22.3036 | 22.171 | 21.7938 | 21.0855 | 22.0016 | 62.676 | 69.1726 | 77.1892 | 90.6226 | 93.5773 | 94.2367 | 114.5471 | 256.4762 | 336.0759 | 76.1753 | 94.133 | 341.5003 | 809.9957 | 786.3637 | 809.6977 | 86.2595 | 103.4309 | 959.1031 | 82.8825 | 94.9827 | 1086.5334 | 1116.7704 | 885.721 |  | 897.0475 | 990.1543 | 961.7948 | 872.9764 |  | 502.889 | 717.4829 | 608.195 | 832.8351 | 960.095 | 1058.7359 | 1094.8278 | 44.1705 | 299.4607 | 63.3867 | 529.2769 | 50.5174 | 51.149 | 57.0112 | 88.3715 | 66.4518 |  |  | 2.2568 | -1.3741 | -68.3008 | 1.2616 | 8.8745 | -197.8105 | 31.7902 | -3.6736 | 11.7761 | 36.8104 | 144.7846 | -0.0020601 | -0.0022358 | 0.00045013 | 127.1834 | 62.7113 | 26.9357 | 22.5136 | 21.7769 | 21.0562 | 20.3739 | 24.9655 | 22.4532 | 22.2684 | 22.184 | 21.7863 | 21.3624 | 22.1058 | 594.0287 | 456.9682 | 338.7567 | 224.689 | 193.9642 | 718.2397 | 388.5514 | 47.0219 | 56.205 | 64.5614 | 73.6633 | 79.5539 | 86.9721 | 87.3738 | 91.8703 | 197.4614 | 819.7929 | 783.6283 | 788.4679 | 807.4088 | 71.9218 | 23.1873 | 969.5815 | 87.6962 | 22.292 | 948.762 | 41.371 | 21.91 | 73.0554 | 92.9515 | 317.7748 | 86.2894 | 99.7658 | 872.9174 | 890.1212 | 718.5607 | 833.6102 | 849.2215 | 1055.3164 |  | 1223.3758 | 1058.5729 | 1199.0225 | 684.3297 | 775.7086 | 1058.6267 |  | 1046.6958 |  |  | 992.5984 | 1025.2187 | 1004.2772 | [5 empty] | 22.2551 | 699.869 | 47.9598 | 22.2268 | 587.8504 | 45.6912 | 21.9213 | 700.3256 | 825.0658 | 875.6341 |  | 1315.2771 | 1149.1271 | 1107.8441 | 1035.9442 | 1072.1321 | 761.4508 | 874.8347 | 1179.7403 | 1200.9513 | 1080.9242 | 1081.7996 | 1024.9415 | 1159.0272 | 1104.3299 | 759.2259 | 897.6281 | 901.119 |  | 1169.0983 | 1063.5633 | 1136.3214 | 1151.2034 | 838.7598 | 927.9989 | 1183.0654 | 1077.0417 | 213.3848 | 0.00079833 | 18.8742 | 8.7051 | -28.7491 | 3.0902 | 6261.59 | 0.74 | 3.445 | -2.5712 | -18.1274 | 2.4637 | 7.5766 | -35.7705 | 14.3399 | 289.062 | 270.23 | 71.1583 | 68.5735 | 16.4028 | 218.3853 | 81.2485
42838.4458 | 2208 | 25.8221 | 23.2233 | 22.7297 | 22.5836 | 22.1865 | 21.7335 | 22.5328 | 21.5761 | 22.4737 | 22.2992 | 22.1576 | 21.7866 | 21.0797 | 21.9886 | 62.7383 | 69.2322 | 77.232 | 90.6582 | 93.5964 | 94.2605 | 114.6202 | 256.9116 | 336.5675 | 76.2168 | 94.1562 | 341.8247 | 809.8081 | 785.221 | 808.9607 | 86.2775 | 103.4798 | 957.7547 | 82.9047 | 94.9943 | 1087.2903 | 1119.567 | 885.6229 |  | 897.0101 | 990.9734 | 962.4201 | 872.84 |  | 502.619 | 717.6062 | 609.3304 | 842.6019 | 960.1598 | 1057.0275 | 1092.3927 | 44.1604 | 299.3611 | 62.5933 | 529.0409 | 50.4684 | 51.1288 | 57.0542 | 88.499 | 66.4392 |  |  | 1.9144 | -3.0511 | -68.2193 | 1.2366 | 8.1733 | -197.8368 | 31.6857 | -3.4634 | 11.2235 | 36.0247 | 161.9944 | -0.0018728 | -0.0020124 | 0.00049284 | 127.2009 | 62.7967 | 26.9508 | 22.5074 | 21.7725 | 21.0557 | 20.377 | 24.9662 | 22.4523 | 22.2715 | 22.1825 | 21.787 | 21.3681 | 22.1135 | 632.5354 | 474.1805 | 342.8887 | 216.9882 | 185.9093 | 717.9195 | 387.773 | 47.0574 | 56.2246 | 64.5859 | 73.6722 | 79.5529 | 87.0017 | 87.3712 | 91.8807 | 197.5598 | 820.3531 | 785.3207 | 790.4672 | 810.0434 | 69.7254 | 25.4359 | 967.4473 | 87.9199 | 22.2958 | 947.2047 | 41.4312 | 21.9113 | 73.0776 | 92.9637 | 317.9688 | 86.3219 | 99.8024 | 872.9063 | 891.7685 | 718.271 | 832.2686 | 848.0507 | 1057.861 |  | 1223.2648 | 1059.005 | 1198.7214 | 684.3759 | 775.4271 | 1058.9236 |  | 1047.2347 |  |  | 991.9851 | 1023.9742 | 1003.6634 | [5 empty] | 22.264 | 699.7207 | 48.0059 | 22.2326 | 587.6072 | 45.7278 | 21.9255 | 700.5931 | 825.5395 | 875.0665 |  | 1336.0634 | 1148.5173 | 1100.2585 | 1038.1682 | 1068.2144 | 762.0247 | 875.1276 | 1180.486 | 1200.675 | 1078.131 | 1080.4982 | 1027.1458 | 1160.4256 | 1109.348 | 759.8893 | 896.1323 | 900.9721 |  | 1173.9034 | 1063.2115 | 1140.5506 | 1151.3165 | 838.8175 | 927.082 | 1181.231 | 1076.9248 | 215.165 | 0.00042617 | 18.8728 | 8.6937 | -28.7517 | 3.0902 | 6215.93 | 1.37 | 3.1719 | -3.8316 | -18.1177 | 2.4393 | 7.2664 | -35.7499 | 14.3072 | 288.9038 | 269.9918 | 71.0756 | 64.1887 | 15.8061 | 220.175 | 81.3569
42838.4458 | 2209 | 25.827 | 23.2192 | 22.7237 | 22.5889 | 22.1891 | 21.7364 | 22.5399 | 21.5819 | 22.4794 | 22.2962 | 22.1656 | 21.7804 | 21.0718 | 21.9899 | 62.8019 | 69.2865 | 77.2743 | 90.7046 | 93.6107 | 94.2711 | 114.6955 | 257.3453 | 337.0524 | 76.2602 | 94.1772 | 342.1506 | 809.5963 | 784.5769 | 808.8386 | 86.286 | 103.4956 | 959.3012 | 82.9298 | 94.9877 | 1120.5835 | 1122.0474 | 885.4015 |  | 897.0035 | 991.0259 | 963.0902 | 872.5667 |  | 501.9135 | 716.4909 | 610.9952 | 849.3173 | 965.9231 | 1059.2121 | 1092.8044 | 44.0852 | 299.1215 | 61.2972 | 528.6707 | 50.3138 | 51.1321 | 57.093 | 88.6335 | 66.5317 |  |  | 1.7429 | -2.4918 | -67.8979 | 1.811 | 8.2456 | -197.7947 | 32.1451 | -4.0528 | 11.3819 | 35.746 | 196.8252 | -0.0017824 | -0.0020896 | 0.00051912 | 127.2205 | 62.8836 | 26.9611 | 22.5161 | 21.7796 | 21.0535 | 20.3794 | 24.9687 | 22.4574 | 22.272 | 22.183 | 21.7843 | 21.3711 | 22.1071 | 628.3598 | 464.7975 | 337.1399 | 215.2939 | 186.749 | 717.22 | 387.0653 | 47.0948 | 56.257 | 64.6272 | 73.6962 | 79.57 | 87.0327 | 87.3648 | 91.8936 | 197.702 | 820.7552 | 786.6101 | 791.5963 | 809.2336 | 74.0828 | 26.7724 | 964.319 | 88.1455 | 22.2927 | 944.9658 | 41.4874 | 21.9057 | 73.1049 | 92.9721 | 318.1847 | 86.3609 | 99.8518 | 872.3691 | 891.5449 | 718.3167 | 830.8768 | 846.7976 | 1060.2535 |  | 1223.1476 | 1059.0326 | 1198.4692 | 684.8884 | 775.4978 | 1058.904 |  | 1047.1733 |  |  | 987.8141 | 1016.6995 | 998.5727 | [5 empty] | 22.2783 | 700.5296 | 48.0486 | 22.238 | 587.7887 | 45.7619 | 21.9301 | 700.7158 | 825.7241 | 874.0793 |  | 1345.6102 | 1147.3078 | 1090.163 | 1041.1806 | 1068.2729 | 762.255 | 874.458 | 1181.1453 | 1201.7432 | 1068.8603 | 1085.5325 | 1026.6959 | 1161.5327 | 1111.1061 | 760.4674 | 894.7744 | 900.6107 |  | 1185.4995 | 1063.1189 | 1144.5572 | 1151.446 | 838.8892 | 926.1601 | 1177.9215 | 1076.7575 | 213.8031 | -0.00021282 | 18.8678 | 8.688 | -28.8058 | 3.0901 | 6187.95 | 1.2 | 3.0263 | -3.4607 | -18.0648 | 2.9503 | 7.3045 | -35.7755 | 14.4223 | 288.7451 | 269.8017 | 71.0818 | 64.4206 | 16.32 | 221.7753 | 81.5099
42838.4459 | 2210 | 25.8278 | 23.2126 | 22.7254 | 22.5787 | 22.1872 | 21.7318 | 22.5342 | 21.5706 | 22.4761 | 22.2919 | 22.1621 | 21.7817 | 21.0741 | 21.9845 | 62.8636 | 69.3447 | 77.3119 | 90.7439 | 93.6288 | 94.2839 | 114.7656 | 257.781 | 337.5327 | 76.3022 | 94.2023 | 342.4901 | 810.3719 | 785.2848 | 810.0742 | 86.3079 | 103.4141 | 956.2019 | 82.9442 | 94.9874 | 1130.5766 | 1123.1833 | 885.1718 |  | 896.782 | 990.6102 | 961.171 | 872.2211 |  | 502.0259 | 715.0019 | 612.6784 | 854.5711 | 969.5974 | 1057.2564 | 1091.9644 | 44.8579 | 298.8998 | 61.3919 | 528.5028 | 50.2892 | 51.1347 | 57.1285 | 88.7964 | 66.573 |  |  | 1.6128 | -1.2624 | -68.3316 | 1.8622 | 8.1602 | -197.777 | 32.6326 | -4.0896 | 12.1735 | 38.4302 | 185.1949 | -0.0018071 | -0.0019976 | 0.0004797 | 127.235 | 62.9827 | 26.9814 | 22.514 | 21.7825 | 21.0587 | 20.384 | 24.9813 | 22.4569 | 22.273 | 22.1956 | 21.7926 | 21.3802 | 22.1039 | 616.2602 | 457.4261 | 339.0572 | 225.2603 | 190.243 | 716.6554 | 386.6381 | 47.1334 | 56.2701 | 64.646 | 73.706 | 79.5656 | 87.0604 | 87.3524 | 91.9031 | 197.8135 | 820.8164 | 786.4213 | 791.4214 | 806.9138 | 67.7562 | 25.029 | 961.5252 | 88.3469 | 22.2919 | 942.9397 | 41.546 | 21.9092 | 73.1282 | 92.9808 | 318.4071 | 86.3939 | 99.9045 | 871.7623 | 890.2596 | 717.8121 | 830.7405 | 846.7083 | 1063.0138 |  | 1222.6878 | 1058.5604 | 1198.4265 | 685.4817 | 775.9566 | 1058.5476 |  | 1046.15 |  |  | 985.7926 | 1011.7841 | 994.2536 | [5 empty] | 22.2823 | 701.357 | 48.0768 | 22.2371 | 587.931 | 45.7959 | 21.9313 | 700.5161 | 826.3782 | 874.3269 |  | 1343.5767 | 1146.8036 | 1073.8408 | 1043.7457 | 1070.336 | 762.4242 | 875.3749 | 1181.0369 | 1203.7586 | 1053.3831 | 1091.4159 | 1023.4978 | 1162.5624 | 1115.2219 | 760.711 | 894.4574 | 901.0925 |  | 1190.3044 | 1062.5646 | 1146.685 | 1153.4995 | 839.2671 | 925.4506 | 1179.4427 | 1076.583 | 217.3391 | 0.00035597 | 18.8589 | 8.6899 | -28.8207 | 3.0902 | 6194.13 | 0.67 | 2.9128 | -2.4614 | -18.1088 | 2.9895 | 7.2612 | -35.7476 | 14.5206 | 288.3064 | 269.7828 | 71.1981 | 65.578 | 16.0316 | 222.5169 | 81.5942
42838.4459 | 2211 | 25.8312 | 23.2138 | 22.7341 | 22.5849 | 22.1914 | 21.739 | 22.5376 | 21.5747 | 22.481 | 22.2943 | 22.1683 | 21.7797 | 21.0764 | 21.9883 | 62.9209 | 69.3946 | 77.3491 | 90.7798 | 93.6453 | 94.2994 | 114.8373 | 258.2178 | 338.0049 | 76.3467 | 94.2188 | 342.8264 | 810.7083 | 785.4386 | 810.3506 | 86.3515 | 103.3619 | 958.6193 | 82.9762 | 94.9992 | 1073.5572 | 1120.6041 | 885.0475 |  | 896.7672 | 990.1122 | 959.2165 | 872.1156 |  | 503.4294 | 713.7118 | 612.9059 | 847.9599 | 969.9277 | 1056.1156 | 1092.6857 | 45.6388 | 298.8893 | 63.2832 | 528.4915 | 50.3294 | 51.1487 | 57.1687 | 88.9596 | 66.5567 |  |  | 1.8605 | -0.99494 | -69.0223 | 2.0423 | 8.1155 | -197.7862 | 31.7915 | -3.876 | 11.6093 | 37.4247 | 189.3677 | -0.0018564 | -0.0019368 | 0.00046327 | 127.2311 | 63.0686 | 26.9855 | 22.5093 | 21.7766 | 21.053 | 20.3814 | 24.9935 | 22.4484 | 22.2679 | 22.1885 | 21.7884 | 21.373 | 22.1026 | 616.3357 | 468.168 | 341.4056 | 228.05 | 189.8347 | 715.8614 | 386.0315 | 47.1778 | 56.3001 | 64.6877 | 73.7412 | 79.5841 | 87.098 | 87.359 | 91.9297 | 197.9429 | 820.6371 | 786.0561 | 791.2668 | 804.8865 | 79.0322 | 17.9384 | 960.2181 | 88.5467 | 22.299 | 942.7577 | 41.6038 | 21.9108 | 73.161 | 92.9889 | 318.6056 | 86.4415 | 99.9512 | 871.9066 | 890.2722 | 717.9741 | 830.9364 | 846.7504 | 1065.4869 |  | 1222.8564 | 1058.1312 | 1198.8002 | 685.5845 | 776.2287 | 1058.2294 |  | 1045.7317 |  |  | 980.7195 | 1007.2834 | 990.8272 | [5 empty] | 22.2813 | 701.9016 | 48.1147 | 22.235 | 588.8994 | 45.831 | 21.9217 | 700.6739 | 827.2128 | 875.0619 |  | 1337.3197 | 1146.5156 | 1058.2719 | 1040.5338 | 1071.8038 | 762.1843 | 875.8545 | 1183.1882 | 1203.2205 | 1037.5759 | 1092.2908 | 1023.3715 | 1163.6767 | 1122.4782 | 760.9371 | 894.718 | 902.1577 |  | 1186.375 | 1061.069 | 1148.9452 | 1157.8437 | 839.3688 | 925.2547 | 1182.9291 | 1076.4302 | 211.4932 | -0.00034621 | 18.8441 | 8.7275 | -28.7973 | 3.0902 | 6214.01 | 0.62 | 3.129 | -2.1837 | -18.1882 | 3.1286 | 7.2382 | -35.7331 | 14.3261 | 288.3704 | 270.0753 | 71.2741 | 65.307 | 15.6638 | 220.8601 | 81.5923
42838.4459 | 2212 | 25.8483 | 23.2142 | 22.7345 | 22.5849 | 22.1859 | 21.7405 | 22.5413 | 21.5736 | 22.4817 | 22.2959 | 22.1682 | 21.782 | 21.0743 | 21.9896 | 62.986 | 69.4554 | 77.3955 | 90.8373 | 93.6715 | 94.3246 | 114.9142 | 258.6565 | 338.5121 | 76.3889 | 94.2485 | 343.1433 | 810.7328 | 785.4212 | 810.6789 | 86.3742 | 103.3837 | 962.9975 | 83.012 | 95.0006 | 1035.757 | 1118.7573 | 884.977 |  | 896.6968 | 990.0301 | 958.4124 | 872.0137 |  | 505.0537 | 713.7004 | 612.2433 | 846.3143 | 970.6734 | 1055.9965 | 1091.616 | 45.0596 | 298.8291 | 64.8427 | 528.4486 | 50.3422 | 51.1576 | 57.203 | 89.1061 | 66.5418 |  |  | 2.0491 | -1.8525 | -68.1483 | 1.3424 | 8.7654 | -197.7816 | 31.3276 | -3.947 | 11.7063 | 36.5103 | 190.4096 | -0.0019188 | -0.0019976 | 0.00047148 | 127.2308 | 63.1577 | 27.0002 | 22.5177 | 21.7798 | 21.0499 | 20.3735 | 24.998 | 22.4574 | 22.2725 | 22.1902 | 21.7875 | 21.3708 | 22.1135 | 616.1443 | 461.1425 | 322.8414 | 227.7554 | 189.9426 | 716.6528 | 384.9557 | 47.2103 | 56.3167 | 64.7095 | 73.7534 | 79.5935 | 87.1269 | 87.35 | 91.9404 | 198.0588 | 820.8353 | 787.631 | 793.2609 | 808.2165 | 76.9866 | 24.544 | 957.7938 | 88.7644 | 22.2974 | 942.3078 | 41.6597 | 21.9045 | 73.194 | 93.0107 | 318.7834 | 86.4828 | 100.0012 | 873.2021 | 894.5844 | 720.0466 | 830.7696 | 846.5714 | 1067.6389 |  | 1222.9061 | 1057.9767 | 1199.6763 | 685.7079 | 776.5583 | 1058.0821 |  | 1045.6154 |  |  | 983.4106 | 1015.6175 | 996.8027 | [5 empty] | 22.2876 | 702.9315 | 48.1528 | 22.2408 | 590.2492 | 45.8655 | 21.9243 | 701.3397 | 826.6534 | 875.5661 |  | 1333.849 | 1146.9854 | 1063.2659 | 1034.1143 | 1072.315 | 761.2537 | 875.1524 | 1185.8951 | 1203.6652 | 1033.2992 | 1090.5603 | 1022.4439 | 1167.1156 | 1122.1154 | 761.7371 | 894.4094 | 902.4553 |  | 1187.662 | 1060.9798 | 1151.1008 | 1159.5919 | 839.1193 | 924.681 | 1183.7915 | 1076.3697 | 213.2501 | 0.00045424 | 18.8253 | 8.788 | -28.7964 | 3.0902 | 6217.01 | 0.63 | 3.2842 | -2.9797 | -18.0726 | 2.5365 | 7.5221 | -35.7311 | 14.2206 | 288.3498 | 270.7382 | 71.3663 | 65.59 | 17.5373 | 219.6798 | 81.5642
42838.4459 | 2213 | 25.8591 | 23.2262 | 22.7358 | 22.5823 | 22.1868 | 21.7401 | 22.5397 | 21.5804 | 22.482 | 22.3006 | 22.1704 | 21.7902 | 21.0815 | 21.9877 | 63.0438 | 69.507 | 77.4251 | 90.8682 | 93.6831 | 94.3407 | 114.9826 | 259.0796 | 338.9795 | 76.4213 | 94.2643 | 343.4434 | 812.1517 | 787.4849 | 812.8728 | 86.3748 | 103.4478 | 966.0836 | 83.0481 | 95.0106 | 1012.8229 | 1117.5097 | 884.8915 |  | 896.5649 | 990.3718 | 957.1903 | 871.8984 |  | 504.7099 | 714.051 | 611.1576 | 842.0345 | 971.7052 | 1055.9523 | 1090.9173 | 44.3481 | 298.7036 | 67.1986 | 528.363 | 50.2085 | 51.1828 | 57.2409 | 89.2455 | 66.523 |  |  | 1.8691 | -2.0457 | -68.1615 | 2.0107 | 8.7411 | -197.8243 | 31.8342 | -3.7637 | 11.3229 | 36.0826 | 182.9612 | -0.0019943 | -0.0019681 | 0.00045505 | 127.2491 | 63.2422 | 27.0047 | 22.5127 | 21.7755 | 21.0499 | 20.3774 | 24.9986 | 22.4469 | 22.2614 | 22.1802 | 21.7838 | 21.3634 | 22.1014 | 658.699 | 468.6428 | 336.4843 | 229.6581 | 188.8567 | 717.8681 | 384.4288 | 47.2399 | 56.3303 | 64.7306 | 73.7718 | 79.5934 | 87.1503 | 87.3383 | 91.9487 | 198.1581 | 821.4877 | 789.8189 | 795.4463 | 811.4635 | 64.912 | 25.5987 | 957.6484 | 88.9824 | 22.2969 | 942.5295 | 41.724 | 21.9083 | 73.2037 | 93.0229 | 318.98 | 86.5291 | 100.0519 | 874.3757 | 893.5401 | 721.7978 | 830.8271 | 846.6428 | 1069.7984 |  | 1222.6604 | 1057.8025 | 1200.2568 | 685.8285 | 776.9361 | 1057.9956 |  | 1045.1578 |  |  | 985.2054 | 1013.8168 | 995.245 | [5 empty] | 22.2956 | 704.0779 | 48.1937 | 22.2428 | 591.3582 | 45.902 | 21.9265 | 701.1384 | 827.7242 | 876.6313 |  | 1324.2285 | 1149.0611 | 1069.8753 | 1032.3569 | 1071.6751 | 760.9885 | 877.8767 | 1186.8122 | 1203.3637 | 1037.1089 | 1089.3134 | 1019.8567 | 1168.0869 | 1112.3425 | 762.0745 | 892.9961 | 902.6048 |  | 1183.1427 | 1062.6482 | 1151.9925 | 1157.344 | 838.1676 | 923.3316 | 1176.6034 | 1076.2472 | 222.8087 | 0.00013829 | 18.7999 | 8.8599 | -28.8099 | 3.0902 | 6210.4 | 0.85 | 3.1398 | -3.1318 | -18.0775 | 3.1049 | 7.5115 | -35.7344 | 14.3349 | 288.0964 | 271.18 | 71.4726 | 61.2645 | 15.9288 | 218.8863 | 81.686
42838.4459 | 2214 | 25.86 | 23.2295 | 22.7363 | 22.5787 | 22.1936 | 21.7347 | 22.5358 | 21.5772 | 22.4849 | 22.3034 | 22.1708 | 21.7882 | 21.0737 | 21.9934 | 63.1105 | 69.5543 | 77.4786 | 90.914 | 93.7129 | 94.3581 | 115.0674 | 259.5037 | 339.4661 | 76.4707 | 94.2909 | 343.7515 | 812.5989 | 788.0874 | 813.2251 | 86.3878 | 103.4458 | 965.4015 | 83.0852 | 95.0251 | 1000.9162 | 1116.5055 | 884.8071 |  | 896.4627 | 990.9795 | 956.5762 | 871.8911 |  | 503.7266 | 713.9967 | 609.4247 | 839.9848 | 968.9883 | 1055.5377 | 1091.1997 | 44.1424 | 298.568 | 68.3122 | 528.5697 | 50.1523 | 51.2335 | 57.2689 | 89.3968 | 66.4972 |  |  | 2.059 | -2.7882 | -68.3231 | 1.7065 | 8.1339 | -197.8171 | 32.0156 | -4.1422 | 11.5299 | 36.5718 | 184.5869 | -0.0019664 | -0.002019 | 0.00046491 | 127.2828 | 63.3303 | 27.0181 | 22.5214 | 21.7669 | 21.0513 | 20.37 | 24.9929 | 22.4492 | 22.2683 | 22.1849 | 21.7836 | 21.3723 | 22.1034 | 651.4414 | 474.8396 | 345.466 | 230.2934 | 186.7541 | 717.7145 | 384.1609 | 47.2842 | 56.3448 | 64.7656 | 73.7885 | 79.5942 | 87.1817 | 87.335 | 91.9676 | 198.269 | 822.2518 | 792.0221 | 797.5582 | 813.4019 | 57.3209 | 26.7199 | 960.0418 | 89.1763 | 22.2988 | 943.2388 | 41.7776 | 21.8978 | 73.2147 | 93.0272 | 319.1711 | 86.5783 | 100.0896 | 874.5372 | 891.7286 | 723.363 | 831.1528 | 846.8263 | 1071.6547 |  | 1223.5894 | 1057.7474 | 1200.1852 | 686.1178 | 777.4678 | 1057.8931 |  | 1044.8517 |  |  | 980.554 | 1009.2539 | 992.5898 | [5 empty] | 22.2926 | 705.5321 | 48.2375 | 22.2415 | 592.3435 | 45.9343 | 21.9293 | 701.8053 | 832.4973 | 877.9381 |  | 1316.6644 | 1149.8799 | 1075.8577 | 1032.7613 | 1071.4832 | 761.0862 | 882.5636 | 1187.8828 | 1202.0184 | 1056.0275 | 1087.7419 | 1022.2441 | 1168.3475 | 1099.8572 | 760.2308 | 890.9858 | 902.8015 |  | 1178.3133 | 1063.149 | 1149.6495 | 1155.6118 | 836.7134 | 921.81 | 1171.6377 | 1076.0604 | 212.6506 | 0.00051743 | 18.7383 | 8.9271 | -28.8036 | 3.0902 | 6210.99 | 1.21 | 3.296 | -3.6561 | -18.0985 | 2.8603 | 7.2448 | -35.7281 | 14.3734 | 288.7765 | 271.1276 | 71.6191 | 62.02 | 14.8838 | 218.2468 | 81.8809
42838.4459 | 2215 | 25.8649 | 23.2347 | 22.7342 | 22.581 | 22.193 | 21.7379 | 22.5353 | 21.5765 | 22.4938 | 22.3088 | 22.1694 | 21.7848 | 21.0743 | 21.9915 | 63.1883 | 69.6127 | 77.5181 | 90.9612 | 93.7281 | 94.3841 | 115.1451 | 259.9423 | 339.9678 | 76.5128 | 94.2917 | 344.0332 | 811.1649 | 786.6561 | 811.4749 | 86.4152 | 103.4502 | 962.9522 | 83.1065 | 95.0285 | 1011.4257 | 1116.1938 | 884.6944 |  | 896.2452 | 991.2525 | 955.9628 | 871.8951 |  | 504.2384 | 714.6403 | 610.3477 | 843.9213 | 969.7915 | 1057.4231 | 1090.7784 | 44.8861 | 298.6213 | 67.665 | 528.6257 | 50.074 | 51.2999 | 57.3114 | 89.5525 | 66.4693 |  |  | 1.758 | -3.1752 | -68.0129 | 1.5948 | 8.7036 | -197.7921 | 32.0419 | -3.6309 | 11.8362 | 37.6762 | 192.435 | -0.0019894 | -0.0020058 | 0.00049777 | 127.3229 | 63.4201 | 27.0286 | 22.5136 | 21.7672 | 21.0488 | 20.3772 | 25.0062 | 22.4565 | 22.2639 | 22.1833 | 21.7824 | 21.3742 | 22.0987 | 627.1234 | 466.8196 | 338.3108 | 236.1814 | 195.2408 | 716.3988 | 383.7757 | 47.3153 | 56.3645 | 64.7906 | 73.8078 | 79.6034 | 87.2096 | 87.3272 | 91.9758 | 198.3645 | 822.6764 | 793.0524 | 798.3744 | 811.9811 | 51.9726 | 19.2306 | 960.8936 | 89.3849 | 22.2994 | 943.8046 | 41.8356 | 21.9069 | 73.2487 | 93.0383 | 319.3787 | 86.628 | 100.1366 | 873.679 | 890.4911 | 723.7974 | 832.2487 | 847.6724 | 1072.6011 |  | 1224.0575 | 1057.8027 | 1199.996 | 686.1978 | 777.9327 | 1057.9585 |  | 1044.4105 |  |  | 984.4851 | 1018.6799 | 1001.0718 | [5 empty] | 22.2969 | 706.7081 | 48.2679 | 22.2388 | 593.4006 | 45.9724 | 21.9174 | 702.5622 | 836.4342 | 879.7572 |  | 1315.3647 | 1149.5087 | 1091.1736 | 1040.167 | 1071.3245 | 761.0798 | 887.9197 | 1188.2449 | 1201.3769 | 1058.1484 | 1089.0874 | 1023.8837 | 1169.811 | 1096.9439 | 759.0143 | 889.1809 | 901.9522 |  | 1177.0172 | 1062.5573 | 1147.6634 | 1156.1594 | 835.564 | 919.9678 | 1165.5956 | 1075.8018 | 219.0299 | 0.00078426 | 18.6713 | 8.9873 | -28.7777 | 3.0902 | 6212.03 | 0.49 | 3.0431 | -3.9029 | -18.0632 | 2.766 | 7.4996 | -35.7512 | 14.3895 | 289.1193 | 270.9836 | 71.7521 | 64.2861 | 15.6113 | 218.0484 | 82.0588
42838.4459 | 2216 | 25.8782 | 23.2352 | 22.7371 | 22.5845 | 22.1915 | 21.7399 | 22.534 | 21.5811 | 22.4934 | 22.3039 | 22.1605 | 21.7903 | 21.0793 | 21.9954 | 63.2446 | 69.6685 | 77.5639 | 91.013 | 93.7399 | 94.3873 | 115.2167 | 260.365 | 340.514 | 76.5406 | 94.3226 | 344.3 | 809.4333 | 785.0655 | 809.8154 | 86.4402 | 103.4818 | 961.4926 | 83.1285 | 95.0456 | 1019.0441 | 1117.548 | 884.5212 |  | 895.8887 | 991.4312 | 955.4151 | 871.8209 |  | 506.2957 | 715.6936 | 611.3116 | 846.0191 | 971.677 | 1058.9772 | 1089.4444 | 45.0504 | 298.6259 | 67.1764 | 528.514 | 50.0243 | 51.3532 | 57.346 | 89.7161 | 66.4404 |  |  | 1.3322 | -3.0662 | -68.1247 | 1.8734 | 8.383 | -197.823 | 32.0347 | -3.6237 | 11.5953 | 37.2595 | 189.4156 | -0.0016756 | -0.0019615 | 0.00043863 | 127.3864 | 63.5125 | 27.0416 | 22.5208 | 21.7709 | 21.0525 | 20.3777 | 25.0146 | 22.4645 | 22.2679 | 22.1835 | 21.7838 | 21.3792 | 22.1115 | 605.9757 | 449.2469 | 320.5543 | 234.3123 | 198.3019 | 714.1932 | 382.8621 | 47.3535 | 56.3943 | 64.8259 | 73.8212 | 79.6116 | 87.2368 | 87.3271 | 91.9946 | 198.4674 | 822.8138 | 793.1065 | 798.066 | 809.7081 | 55.2767 | 20.7328 | 963.1173 | 89.6067 | 22.3052 | 945.6848 | 41.9013 | 21.9079 | 73.2698 | 93.0596 | 319.5862 | 86.6675 | 100.177 | 873.5889 | 891.6032 | 722.9786 | 833.2334 | 848.5593 | 1073.0928 |  | 1224.0241 | 1057.9575 | 1199.9085 | 686.2641 | 778.4259 | 1058.1661 |  | 1044.8636 |  |  | 993.3184 | 1037.9578 | 1015.1248 | [5 empty] | 22.2952 | 706.7709 | 48.3063 | 22.2403 | 592.6969 | 46.0006 | 21.9194 | 702.6017 | 840.3291 | 881.4823 |  | 1303.2874 | 1148.7606 | 1099.258 | 1039.5328 | 1070.7551 | 760.5658 | 890.7314 | 1186.5059 | 1198.7791 | 1058.13 | 1089.909 | 1023.9736 | 1173.3113 | 1099.4806 | 758.5611 | 887.2322 | 901.4011 |  | 1177.3309 | 1060.9667 | 1148.4285 | 1159.0462 | 834.5606 | 918.8008 | 1170.0088 | 1075.8009 | 212.2959 | 0.00039807 | 18.5875 | 9.038 | -28.7028 | 3.0902 | 6226.81 | 0.97 | 2.647 | -3.8373 | -18.0877 | 2.9995 | 7.3644 | -35.7749 | 14.3963 | 289.0793 | 270.9135 | 71.8939 | 65.9076 | 17.4241 | 218.9129 | 82.1668
42838.4459 | 2217 | 25.8834 | 23.235 | 22.7412 | 22.5846 | 22.1853 | 21.7428 | 22.5432 | 21.5799 | 22.4904 | 22.3028 | 22.1757 | 21.7958 | 21.0809 | 21.9923 | 63.31 | 69.7286 | 77.6077 | 91.0455 | 93.7632 | 94.4099 | 115.3079 | 260.7596 | 341.0245 | 76.5864 | 94.3364 | 344.5185 | 808.5747 | 784.3365 | 809.1355 | 86.4474 | 103.5785 | 961.3599 | 83.1614 | 95.067 | 1029.4094 | 1118.7043 | 884.3911 |  | 895.7272 | 992.0281 | 955.1051 | 871.7556 |  | 507.3399 | 717.3431 | 611.6299 | 848.1103 | 975.2868 | 1059.5435 | 1088.9901 | 43.9807 | 298.4946 | 66.5179 | 528.2449 | 50.0555 | 51.4008 | 57.3723 | 89.8731 | 66.4288 |  |  | 1.689 | -2.4406 | -68.2298 | 1.8327 | 8.0643 | -197.8342 | 32.3619 | -3.9562 | 11.5529 | 37.2188 | 188.8667 | -0.0015738 | -0.001904 | 0.00045505 | 127.4627 | 63.6084 | 27.0642 | 22.5313 | 21.7819 | 21.0581 | 20.387 | 25.0253 | 22.4588 | 22.2753 | 22.186 | 21.7954 | 21.3848 | 22.11 | 588.6838 | 436.1206 | 305.1233 | 223.3668 | 190.8623 | 712.1178 | 381.8137 | 47.3926 | 56.421 | 64.8561 | 73.8401 | 79.6246 | 87.2654 | 87.3286 | 92.0031 | 198.5904 | 823.0099 | 792.9879 | 797.9329 | 810.5328 | 64.6956 | 21.4772 | 963.3964 | 89.8188 | 22.3062 | 946.4044 | 41.9583 | 21.9044 | 73.2887 | 93.0699 | 319.7658 | 86.7159 | 100.1921 | 873.6171 | 890.7919 | 722.6175 | 833.7562 | 849.054 | 1073.6097 |  | 1223.9067 | 1058.14 | 1200.051 | 686.2156 | 778.8464 | 1058.2521 |  | 1045.0311 |  |  | 998.3109 | 1039.0075 | 1017.6196 | [5 empty] | 22.3096 | 706.5553 | 48.345 | 22.2396 | 592.0869 | 46.0431 | 21.9221 | 702.3153 | 840.6488 | 881.6867 |  | 1319.1666 | 1147.7984 | 1108.7953 | 1039.3309 | 1072.2734 | 760.5275 | 890.9722 | 1184.51 | 1199.7179 | 1053.0681 | 1091.2936 | 1027.8354 | 1174.5359 | 1094.8575 | 759.0324 | 885.6654 | 901.1279 |  | 1178.0554 | 1061.813 | 1152.1908 | 1159.1156 | 834.1776 | 919.7079 | 1170.4934 | 1075.9673 | 215.2897 | -0.0011327 | 18.5333 | 9.0911 | -28.8741 | 3.0902 | 6232.99 | 0.72 | 2.9796 | -3.4264 | -18.1167 | 2.9692 | 7.2246 | -35.7835 | 14.4727 | 288.9724 | 271.0156 | 72.0179 | 67.1467 | 18.9552 | 219.6531 | 82.2079
42838.4459 | 2218 | 25.8881 | 23.2327 | 22.7293 | 22.5776 | 22.1881 | 21.7309 | 22.5333 | 21.5705 | 22.4764 | 22.2969 | 22.1587 | 21.7882 | 21.0656 | 21.9811 | 63.3662 | 69.7768 | 77.6359 | 91.0796 | 93.7698 | 94.4225 | 115.3882 | 261.1407 | 341.5204 | 76.6276 | 94.3428 | 344.7205 | 808.3778 | 783.8593 | 808.9242 | 86.4702 | 103.672 | 958.6519 | 83.1746 | 95.0729 | 1030.6842 | 1120.5176 | 884.3076 |  | 895.6078 | 993.8415 | 954.8071 | 871.5629 |  | 507.6186 | 719.2219 | 611.6662 | 851.6199 | 978.3345 | 1058.3948 | 1088.2516 | 42.6011 | 298.429 | 65.4745 | 528.0037 | 49.932 | 51.4371 | 57.3955 | 90.0547 | 66.4175 |  |  | 1.5517 | -1.127 | -68.0044 | 2.0002 | 8.9244 | -197.802 | 32.6832 | -3.9503 | 10.9138 | 35.8642 | 186.7257 | -0.0016083 | -0.0019418 | 0.0004337 | 127.5615 | 63.6891 | 27.0675 | 22.5298 | 21.7784 | 21.0522 | 20.3826 | 25.0277 | 22.4534 | 22.2688 | 22.1835 | 21.7925 | 21.3791 | 22.1077 | 586.6435 | 433.4103 | 306.1294 | 214.7314 | 189.156 | 710.6443 | 380.9026 | 47.4265 | 56.4431 | 64.8878 | 73.8706 | 79.6353 | 87.2943 | 87.3268 | 92.0164 | 198.7132 | 823.6029 | 793.994 | 798.859 | 813.1 | 68.1895 | 24.7333 | 962.0665 | 90.0409 | 22.3013 | 946.0825 | 42.0099 | 21.9095 | 73.3221 | 93.0872 | 319.9543 | 86.7441 | 100.2095 | 873.382 | 890.0774 | 722.789 | 833.9845 | 849.3469 | 1073.9407 |  | 1223.2773 | 1058.2744 | 1199.9944 | 686.0915 | 779.0377 | 1058.3532 |  | 1045.0979 |  |  | 997.2353 | 1033.4349 | 1013.4553 | [5 empty] | 22.3145 | 706.6073 | 48.3758 | 22.2405 | 591.9197 | 46.0683 | 21.9235 | 703.5077 | 838.3234 | 882.0394 |  | 1321.9475 | 1147.4702 | 1107.7214 | 1038.7898 | 1075.0392 | 760.0202 | 889.702 | 1183.9169 | 1200.0217 | 1053.1351 | 1093.548 | 1033.3413 | 1175.7023 | 1090.1076 | 759.5018 | 886.5683 | 902.1153 |  | 1182.1028 | 1062.9199 | 1155.0033 | 1159.2284 | 835.0385 | 920.5775 | 1169.0268 | 1076.1582 | 218.0212 | 0.00061574 | 18.462 | 9.1668 | -28.8837 | 3.0902 | 6257.29 | 0.68 | 2.8556 | -2.3306 | -18.1039 | 3.1049 | 7.5969 | -35.7652 | 14.5381 | 288.467 | 270.9693 | 72.0772 | 66.8908 | 18.6842 | 220.8199 | 82.3304
42838.446 | 2219 | 25.8985 | 23.2348 | 22.733 | 22.5821 | 22.1883 | 21.7382 | 22.5357 | 21.575 | 22.489 | 22.2987 | 22.1643 | 21.7894 | 21.077 | 21.9901 | 63.4285 | 69.8241 | 77.6712 | 91.1267 | 93.7839 | 94.4375 | 115.4634 | 261.5478 | 342.0163 | 76.6593 | 94.363 | 344.8977 | 808.524 | 783.3076 | 808.662 | 86.4895 | 103.7551 | 955.7196 | 83.196 | 95.0736 | 1024.5634 | 1121.3396 | 884.2854 |  | 895.4879 | 994.636 | 953.8712 | 871.3954 |  | 508.2131 | 719.9135 | 612.0246 | 850.259 | 977.464 | 1058.3184 | 1087.8696 | 40.833 | 298.4566 | 63.621 | 527.61 | 49.8618 | 51.4647 | 57.3949 | 90.2 | 66.4036 |  |  | 1.5359 | -1.7841 | -68.099 | 2.012 | 8.7253 | -197.8381 | 33.1596 | -3.2774 | 11.2036 | 36.2693 | 189.9281 | -0.0015541 | -0.0018531 | 0.00044355 | 127.6694 | 63.7728 | 27.0823 | 22.5439 | 21.7715 | 21.0486 | 20.3876 | 25.0382 | 22.4599 | 22.2643 | 22.1934 | 21.7938 | 21.3744 | 22.1043 | 596.537 | 444.4704 | 315.4227 | 213.8902 | 186.5416 | 709.4728 | 380.357 | 47.4769 | 56.4605 | 64.9303 | 73.8812 | 79.6335 | 87.3225 | 87.3253 | 92.0328 | 198.8203 | 824.3215 | 794.8173 | 799.4412 | 813.8367 | 66.9893 | 27.3584 | 961.6399 | 90.2548 | 22.3082 | 945.6019 | 42.0757 | 21.9146 | 73.3512 | 93.1018 | 320.1446 | 86.7756 | 100.2237 | 872.5601 | 894.7607 | 723.9454 | 833.467 | 848.9467 | 1074.4191 |  | 1223.2179 | 1058.3846 | 1199.6665 | 686.075 | 779.2075 | 1058.4331 |  | 1045.3557 |  |  | 998.0079 | 1040.4459 | 1019.6261 | [5 empty] | 22.3271 | 707.2923 | 48.4252 | 22.2498 | 592.112 | 46.1095 | 21.9328 | 704.1703 | 836.8513 | 882.0969 |  | 1320.0272 | 1149.0195 | 1094.0504 | 1039.5716 | 1078.476 | 760.1942 | 887.3924 | 1184.1492 | 1201.9615 | 1041.8289 | 1098.8112 | 1031.9728 | 1174.0221 | 1087.6259 | 760.9194 | 887.4921 | 903.1089 |  | 1181.1803 | 1063.6195 | 1153.6033 | 1156.7018 | 836.1737 | 914.2754 | 1166.0604 | 1076.1561 | 217.2387 | -4.4299e-05 | 18.4102 | 9.2513 | -28.7011 | 3.0902 | 6249.03 | 0.95 | 2.8407 | -2.9334 | -18.1228 | 3.1151 | 7.5114 | -35.7674 | 14.6432 | 288.407 | 270.7195 | 72.1273 | 65.4088 | 17.5564 | 221.3525 | 82.5451
42838.446 | 2220 | 25.9052 | 23.2451 | 22.7297 | 22.5839 | 22.1822 | 21.7366 | 22.5388 | 21.5764 | 22.4868 | 22.2996 | 22.1662 | 21.7899 | 21.0823 | 21.9956 | 63.49 | 69.8741 | 77.712 | 91.1639 | 93.7982 | 94.4443 | 115.5473 | 261.9671 | 342.5134 | 76.6917 | 94.3702 | 345.0635 | 808.811 | 782.8352 | 808.7853 | 86.5028 | 103.8182 | 957.6552 | 83.217 | 95.088 | 1030.8672 | 1121.0107 | 884.2039 |  | 895.282 | 994.0439 | 953.132 | 871.1154 |  | 508.096 | 720.0676 | 610.5646 | 841.4686 | 971.56 | 1059.9652 | 1083.6948 | 39.5884 | 298.4832 | 62.2251 | 527.0737 | 49.8024 | 51.5051 | 57.3862 | 90.3403 | 66.4103 |  |  | 1.5155 | -1.813 | -68.2107 | 1.8189 | 9.3732 | -197.8026 | 32.5926 | -4.3768 | 10.8703 | 34.9748 | 189.3722 | -0.0017414 | -0.0020239 | 0.0004797 | 127.7876 | 63.8605 | 27.0985 | 22.527 | 21.7761 | 21.0486 | 20.3799 | 25.0395 | 22.4589 | 22.2697 | 22.1874 | 21.7852 | 21.3758 | 22.1064 | 586.8096 | 448.7212 | 327.321 | 222.7153 | 192.6623 | 707.7239 | 380.2113 | 47.5113 | 56.4823 | 64.9546 | 73.903 | 79.6431 | 87.3466 | 87.325 | 92.0449 | 198.94 | 824.9392 | 795.3252 | 800.0114 | 815.9657 | 46.3791 | 25.8876 | 959.3474 | 90.4698 | 22.3066 | 943.9987 | 42.1429 | 21.9155 | 73.3785 | 93.1165 | 320.325 | 86.8022 | 100.2441 | 873.6589 | 900.0536 | 725.8327 | 832.741 | 848.3842 | 1075.2297 |  | 1223.2479 | 1058.3285 | 1199.0886 | 686.023 | 779.4002 | 1058.3245 |  | 1045.0956 |  |  | 1004.3906 | 1050.4486 | 1027.5479 | [5 empty] | 22.3279 | 708.3471 | 48.4643 | 22.2506 | 592.3096 | 46.1426 | 21.9291 | 704.5432 | 836.2478 | 882.3959 |  | 1326.917 | 1149.7236 | 1084.1482 | 1037.5581 | 1079.3556 | 760.7633 | 885.9809 | 1184.5565 | 1202.6075 | 1034.877 | 1098.7408 | 1031.7116 | 1171.5127 | 1086.5201 | 762.5734 | 888.6498 | 903.9815 |  | 1182.3477 | 1064.2696 | 1152.9599 | 1154.8685 | 836.5562 | 902.1666 | 1168.9023 | 1075.8598 | 210.8815 | 0.00050339 | 18.3413 | 9.3265 | -28.6818 | 3.0902 | 6239.59 | 0.8 | 2.822 | -2.9573 | -18.1391 | 2.962 | 7.7901 | -35.7863 | 14.5265 | 288.408 | 270.2865 | 72.185 | 65.92 | 16.209 | 221.1489 | 82.6884
42838.446 | 2221 | 25.9126 | 23.2444 | 22.7297 | 22.584 | 22.1852 | 21.7376 | 22.5415 | 21.571 | 22.4907 | 22.2998 | 22.165 | 21.7845 | 21.0767 | 21.9913 | 63.5572 | 69.9273 | 77.7552 | 91.2016 | 93.8137 | 94.4584 | 115.6302 | 262.4014 | 343.0184 | 76.734 | 94.3874 | 345.241 | 810.2094 | 784.222 | 810.7353 | 86.5275 | 103.8959 | 963.3067 | 83.2452 | 95.1033 | 1032.8076 | 1120.5728 | 884.0665 |  | 894.9764 | 992.2415 | 950.4569 | 870.9249 |  | 507.1293 | 717.7689 | 609.888 | 831.2244 | 963.0762 | 1059.8479 | 1082.0278 | 39.0938 | 298.307 | 61.7048 | 526.6197 | 49.8742 | 51.5471 | 57.3647 | 90.507 | 66.3835 |  |  | 1.6962 | -1.0383 | -68.856 | 1.4699 | 7.9118 | -197.7888 | 31.3184 | -3.7308 | 10.8292 | 34.8615 | 186.6668 | -0.0018646 | -0.0020403 | 0.0004567 | 127.9317 | 63.9519 | 27.1087 | 22.526 | 21.7805 | 21.0446 | 20.3823 | 25.0517 | 22.4547 | 22.2628 | 22.1782 | 21.7895 | 21.3764 | 22.1136 | 566.2214 | 431.2604 | 333.889 | 225.4594 | 196.4803 | 704.5129 | 379.7126 | 47.5485 | 56.5055 | 64.9884 | 73.9217 | 79.6535 | 87.3781 | 87.3249 | 92.0618 | 199.0693 | 826.0072 | 797.1236 | 801.9087 | 820.1512 | 62.2206 | 22.3877 | 957.2203 | 90.6931 | 22.3089 | 943.1122 | 42.1976 | 21.9147 | 73.3812 | 93.1265 | 320.4786 | 86.8176 | 100.2559 | 874.4184 | 903.0029 | 727.3265 | 831.7228 | 847.5698 | 1075.3371 |  | 1222.516 | 1057.9711 | 1198.5757 | 685.7674 | 779.3925 | 1058.0248 |  | 1044.4968 |  |  | 1008.5814 | 1056.4607 | 1031.1428 | [5 empty] | 22.3346 | 708.9043 | 48.5046 | 22.2505 | 591.9929 | 46.1739 | 21.9305 | 704.9325 | 835.9732 | 882.5613 |  | 1330.6727 | 1149.7838 | 1077.8085 | 1037.4503 | 1076.9467 | 761.1709 | 885.4365 | 1184.6666 | 1201.766 | 1033.3032 | 1096.1224 | 1028.7773 | 1168.8846 | 1087.4175 | 763.6147 | 890.0363 | 904.747 |  | 1185.6326 | 1065.0236 | 1149.5011 | 1155.3466 | 836.6395 | 925.1764 | 1174.2197 | 1075.6098 | 212.527 | -8.6439e-05 | 18.3116 | 9.4086 | -28.7121 | 3.0902 | 6192.75 | 0.87 | 2.9882 | -2.2354 | -18.2036 | 2.6597 | 7.1568 | -35.7835 | 14.2391 | 287.829 | 269.9111 | 72.1899 | 67.1669 | 15.3923 | 220.873 | 82.923
42838.446 | 2222 | 25.9132 | 23.2376 | 22.7293 | 22.5828 | 22.1784 | 21.7323 | 22.5358 | 21.5671 | 22.4878 | 22.295 | 22.1621 | 21.7847 | 21.0761 | 21.9885 | 63.6269 | 69.9936 | 77.8046 | 91.243 | 93.8309 | 94.4776 | 115.7204 | 262.8261 | 343.5124 | 76.7763 | 94.4129 | 345.4247 | 812.1398 | 786.6916 | 813.4905 | 86.5381 | 103.9516 | 962.7275 | 83.2614 | 95.1093 | 1027.1954 | 1120.2463 | 883.8606 |  | 895.4701 | 991.0489 | 948.7632 | 870.5859 |  | 505.8219 | 714.2703 | 611.8096 | 829.4532 | 963.194 | 1056.915 | 1082.1155 | 38.9123 | 298.0987 | 61.2698 | 526.0193 | 49.7783 | 51.5934 | 57.3301 | 90.6849 | 66.3635 |  |  | 1.6089 | -1.1336 | -68.8041 | 1.5737 | 8.2003 | -197.8171 | 33.5901 | -4.3524 | 11.6446 | 37.2195 | 181.3658 | -0.0020338 | -0.0019138 | 0.00044355 | 128.0624 | 64.0366 | 27.1213 | 22.5313 | 21.7796 | 21.0524 | 20.3833 | 25.0498 | 22.4636 | 22.2619 | 22.1844 | 21.7895 | 21.3767 | 22.1069 | 564.7441 | 447.263 | 342.4356 | 220.9769 | 193.5718 | 702.7735 | 379.281 | 47.5813 | 56.5168 | 65.0097 | 73.9267 | 79.6569 | 87.3973 | 87.318 | 92.0729 | 199.1885 | 827.1354 | 798.9748 | 803.7298 | 822.2321 | 91.1056 | 31.5778 | 957.4596 | 90.8941 | 22.3078 | 942.5244 | 42.256 | 21.9146 | 73.3986 | 93.125 | 320.6609 | 86.8242 | 100.3042 | 873.2574 | 904.1377 | 726.9413 | 830.7126 | 846.6556 | 1075.0487 |  | 1221.4213 | 1057.6012 | 1198.0888 | 685.449 | 779.2143 | 1057.6669 |  | 1043.9229 |  |  | 1009.6477 | 1050.8311 | 1027.8018 | [5 empty] | 22.341 | 708.5086 | 48.5417 | 22.2439 | 591.6927 | 46.2055 | 21.9308 | 705.1606 | 835.3622 | 881.9005 |  | 1337.4022 | 1149.2025 | 1070.8912 | 1038.3455 | 1075.4525 | 761.5856 | 884.9439 | 1182.7301 | 1200.6413 | 1031.4503 | 1094.3911 | 1025.1161 | 1165.8095 | 1086.6332 | 764.2095 | 890.2279 | 905.274 |  | 1189.6801 | 1066.7307 | 1144.7177 | 1153.8062 | 837.056 | 925.6458 | 1164.7552 | 1075.1611 | 219.8749 | -0.0014486 | 18.2802 | 9.4897 | -28.7531 | 3.0902 | 6176.29 | 0.92 | 2.9139 | -2.3316 | -18.1646 | 2.7472 | 7.2781 | -35.7466 | 14.7302 | 286.9767 | 269.556 | 72.1466 | 66.7701 | 14.3675 | 220.673 | 83.2369
42838.446 | 2223 | 25.9265 | 23.2461 | 22.7329 | 22.5808 | 22.186 | 21.7392 | 22.5429 | 21.5746 | 22.4972 | 22.2962 | 22.1642 | 21.7928 | 21.0773 | 21.9929 | 63.6892 | 70.0417 | 77.8447 | 91.2712 | 93.8476 | 94.4943 | 115.8041 | 263.23 | 344.0056 | 76.813 | 94.4194 | 345.5854 | 814.1206 | 789.0871 | 816.0883 | 86.5578 | 103.9885 | 961.9591 | 83.2826 | 95.1247 | 1033.4117 | 1121.7542 | 883.5813 |  | 895.5439 | 992.1554 | 950.1379 | 870.1795 |  | 506.2132 | 712.7818 | 613.8319 | 830.8013 | 965.1296 | 1057.6888 | 1082.0171 | 39.0022 | 298.0586 | 61.0004 | 525.7958 | 49.7794 | 51.6196 | 57.3003 | 90.836 | 66.364 |  |  | 2.1424 | -2.112 | -68.9046 | 1.5751 | 8.7306 | -197.8197 | 31.6752 | -4.4168 | 11.2056 | 36.0314 | 180.3941 | -0.0022211 | -0.0021274 | 0.0004682 | 128.2033 | 64.1332 | 27.1309 | 22.5443 | 21.7824 | 21.0567 | 20.3878 | 25.0644 | 22.4661 | 22.2707 | 22.1874 | 21.8015 | 21.3837 | 22.1102 | 587.2622 | 468.556 | 351.8267 | 228.2112 | 197.7478 | 703.0169 | 379.4811 | 47.6108 | 56.5355 | 65.0374 | 73.9439 | 79.6601 | 87.4249 | 87.312 | 92.0837 | 199.308 | 827.9986 | 799.9823 | 804.3759 | 820.7908 | 55.3551 | 25.4094 | 954.8633 | 91.1074 | 22.3064 | 940.6858 | 42.3129 | 21.9125 | 73.409 | 93.1415 | 320.8395 | 86.7625 | 100.345 | 873.9902 | 900.6336 | 726.1181 | 829.4812 | 845.6373 | 1074.7894 |  | 1220.6905 | 1056.9919 | 1197.6892 | 685.1961 | 779.0023 | 1057.1342 |  | 1043.3252 |  |  | 1004.6057 | 1037.0571 | 1017.2989 | [5 empty] | 22.34 | 707.6267 | 48.5903 | 22.2449 | 591.6446 | 46.2462 | 21.9265 | 705.5149 | 835.5204 | 881.7949 |  | 1319.7024 | 1149.1123 | 1058.4523 | 1040.6555 | 1076.3445 | 763.0781 | 886.8275 | 1182.1204 | 1199.1141 | 1031.5706 | 1096.4028 | 1024.3149 | 1164.6005 | 1088.1246 | 764.5126 | 890.1331 | 906.4986 |  | 1187.9661 | 1069.0729 | 1145.0508 | 1155.1172 | 837.48 | 925.9691 | 1142.7101 | 1074.7958 | 216.1033 | 8.2079e-05 | 18.2592 | 9.5362 | -28.7891 | 3.0902 | 6149.19 | 0.68 | 3.3665 | -3.1801 | -18.1641 | 2.7462 | 7.5119 | -35.7573 | 14.3083 | 286.4107 | 269.2734 | 72.0917 | 64.3465 | 13.3589 | 221.6529 | 83.562
42838.446 | 2224 | 25.9392 | 23.2518 | 22.7387 | 22.5863 | 22.1851 | 21.7451 | 22.5372 | 21.5699 | 22.4937 | 22.3043 | 22.169 | 21.7882 | 21.0747 | 21.9952 | 63.7505 | 70.0934 | 77.8845 | 91.303 | 93.8648 | 94.5094 | 115.8846 | 263.6114 | 344.486 | 76.856 | 94.4177 | 345.7098 | 815.6714 | 791.2126 | 818.0844 | 86.5592 | 104.0076 | 967.2256 | 83.3117 | 95.1214 | 1040.9519 | 1121.6646 | 883.2984 |  | 895.2238 | 993.0505 | 951.1151 | 869.8467 |  | 505.6994 | 711.5659 | 615.2866 | 840.4925 | 972.6173 | 1061.0243 | 1083.9347 | 39.0542 | 297.9956 | 60.5002 | 525.5876 | 49.7588 | 51.6688 | 57.2722 | 90.9909 | 66.3491 |  |  | 1.9696 | -2.5937 | -69.0085 | 1.1775 | 9.2044 | -197.8131 | 31.6621 | -3.4706 | 10.953 | 35.7605 | 174.8221 | -0.0023048 | -0.0021438 | 0.00050762 | 128.3204 | 64.2108 | 27.1361 | 22.5371 | 21.7692 | 21.0499 | 20.3832 | 25.0662 | 22.4595 | 22.2728 | 22.185 | 21.7902 | 21.3749 | 22.107 | 575.899 | 462.7192 | 352.6558 | 231.547 | 197.1433 | 701.5161 | 379.3561 | 47.6556 | 56.5624 | 65.0767 | 73.9641 | 79.6697 | 87.4495 | 87.3249 | 92.0952 | 199.4329 | 828.3354 | 799.2756 | 803.506 | 817.219 | 59.6858 | 23.7037 | 952.882 | 91.2965 | 22.3081 | 939.471 | 42.3742 | 21.9134 | 73.4351 | 93.155 | 321.0415 | 86.7717 | 100.3265 | 876.0284 | 897.1938 | 725.8702 | 828.8714 | 845.1802 | 1074.5539 |  | 1220.1776 | 1056.1962 | 1197.5322 | 685.1059 | 778.8442 | 1056.458 |  | 1041.7935 |  |  | 993.4183 | 1018.7749 | 1003.1582 | [5 empty] | 22.3438 | 707.0356 | 48.6479 | 22.25 | 591.2796 | 46.2873 | 21.9262 | 706.4434 | 839.4853 | 883.0698 |  | 1324.9293 | 1149.0306 | 1054.7753 | 1043.1802 | 1078.2454 | 765.7739 | 892.1431 | 1183.9364 | 1202.4097 | 1032.5516 | 1096.6414 | 1027.8447 | 1168.6855 | 1102.444 | 764.5418 | 889.1028 | 907.609 |  | 1184.529 | 1070.3801 | 1149.6953 | 1161.4752 | 837.2539 | 925.6451 | 1122.3792 | 1074.7482 | 212.9596 | 0.00015934 | 18.2396 | 9.5424 | -28.7845 | 3.0902 | 6134.42 | 0.86 | 3.2308 | -3.5219 | -18.1666 | 2.373 | 7.7227 | -35.8015 | 14.3233 | 286.0155 | 269.1778 | 72.0481 | 65.1264 | 13.245 | 221.6045 | 83.7726
42838.446 | 2225 | 25.942 | 23.2498 | 22.7386 | 22.5781 | 22.1813 | 21.7383 | 22.5405 | 21.5719 | 22.493 | 22.3079 | 22.1634 | 21.7836 | 21.0741 | 21.9825 | 63.8161 | 70.148 | 77.914 | 91.3435 | 93.88 | 94.5288 | 115.9604 | 263.9869 | 344.9619 | 76.8908 | 94.4204 | 345.8269 | 815.813 | 791.7384 | 818.0771 | 86.5891 | 104.0946 | 977.1319 | 83.3382 | 95.1359 | 1028.8593 | 1118.0457 | 883.0406 |  | 894.8554 | 992.7849 | 950.5217 | 869.6062 |  | 503.9756 | 708.5571 | 615.1424 | 846.9756 | 976.1246 | 1063.5953 | 1083.8301 | 39.3972 | 297.7223 | 61.2803 | 525.4464 | 49.6996 | 51.6939 | 57.2299 | 91.1575 | 66.3386 |  |  | 2.0951 | -2.415 | -67.9834 | 1.7288 | 9.048 | -197.8052 | 29.9411 | -3.3497 | 12.3222 | 38.892 | 174.4103 | -0.0022145 | -0.0020617 | 0.00048462 | 128.4517 | 64.2866 | 27.1455 | 22.5385 | 21.7685 | 21.0508 | 20.3799 | 25.0696 | 22.4591 | 22.2657 | 22.185 | 21.7868 | 21.3704 | 22.0973 | 597.2147 | 470.912 | 360.5688 | 236.2379 | 204.0092 | 700.5674 | 379.233 | 47.689 | 56.5836 | 65.1 | 73.9872 | 79.6887 | 87.4847 | 87.3193 | 92.1033 | 199.5579 | 828.4216 | 798.5771 | 802.6096 | 814.4389 | 85.0006 | 30.6603 | 956.6606 | 91.5154 | 22.3127 | 940.8565 | 42.4387 | 21.9165 | 73.4672 | 93.1614 | 321.2624 | 86.8156 | 100.2812 | 877.7329 | 895.1631 | 725.0136 | 828.7423 | 845.0037 | 1073.6452 |  | 1218.6111 | 1055.7324 | 1197.2544 | 685.1389 | 778.8604 | 1056.1244 |  | 1041.689 |  |  | 987.8175 | 1010.2556 | 995.965 | [5 empty] | 22.3577 | 706.1142 | 48.6966 | 22.2577 | 590.3472 | 46.3246 | 21.9358 | 707.1871 | 847.6525 | 885.6572 |  | 1326.3001 | 1148.9603 | 1068.3578 | 1040.5693 | 1077.2484 | 768.2833 | 897.7122 | 1183.8083 | 1208.0628 | 1035.9374 | 1089.9272 | 1033.1383 | 1173.4254 | 1111.9452 | 764.3948 | 888.0127 | 908.703 |  | 1174.9555 | 1068.5375 | 1152.3103 | 1167.0026 | 836.9717 | 925.8108 | 1125.1316 | 1074.7913 | 212.5129 | 0.00081938 | 18.2212 | 9.5324 | -28.7409 | 3.0902 | 6150.21 | 0.84 | 3.3322 | -3.3932 | -18.0036 | 2.871 | 7.6642 | -35.8352 | 13.942 | 284.8159 | 268.9827 | 72.0519 | 62.4537 | 12.3444 | 219.292 | 83.8783
42838.446 | 2226 | 25.9497 | 23.2528 | 22.7338 | 22.58 | 22.1914 | 21.7381 | 22.5417 | 21.5757 | 22.4966 | 22.3044 | 22.1685 | 21.7854 | 21.0737 | 21.9922 | 63.8811 | 70.1959 | 77.9519 | 91.3924 | 93.8934 | 94.541 | 116.0359 | 264.3854 | 345.4461 | 76.9251 | 94.436 | 345.9879 | 813.7828 | 789.8563 | 815.6076 | 86.6162 | 104.2298 | 978.0933 | 83.3662 | 95.1476 | 1004.6937 | 1114.3468 | 882.718 |  | 894.4116 | 992.9178 | 949.7569 | 869.4296 |  | 504.7298 | 708.9263 | 612.3503 | 845.9887 | 974.7244 | 1063.159 | 1083.3947 | 39.8725 | 297.5637 | 62.2581 | 525.7628 | 49.7083 | 51.7136 | 57.1945 | 91.3356 | 66.3257 |  |  | 2.147 | -2.6489 | -68.0642 | 2.0377 | 9.2773 | -197.7947 | 31.206 | -4.0817 | 12.5479 | 40.5284 | 174.6129 | -0.002129 | -0.0020633 | 0.00045834 | 128.5937 | 64.3713 | 27.162 | 22.5412 | 21.7705 | 21.058 | 20.3822 | 25.0788 | 22.4633 | 22.2704 | 22.1882 | 21.7843 | 21.3738 | 22.0992 | 624.4739 | 485.1464 | 369.8235 | 240.6378 | 209.5725 | 701.2071 | 379.7493 | 47.7318 | 56.6054 | 65.1349 | 74.0032 | 79.6935 | 87.5025 | 87.3235 | 92.1229 | 199.6652 | 828.4663 | 797.7661 | 801.6093 | 813.1138 | 83.5489 | 24.8424 | 960.6325 | 91.7518 | 22.309 | 941.4438 | 42.4923 | 21.9106 | 73.4988 | 93.1825 | 321.4349 | 86.8418 | 100.2436 | 876.896 | 892.417 | 722.7546 | 828.6336 | 844.7048 | 1072.1692 |  | 1217.4319 | 1055.4318 | 1196.7465 | 685.0852 | 778.9222 | 1056.0745 |  | 1040.6585 |  |  | 982.6128 | 1000.0718 | 986.913 | [5 empty] | 22.36 | 704.6488 | 48.7377 | 22.2556 | 589.6978 | 46.3546 | 21.9363 | 708.4683 | 851.3249 | 887.4724 |  | 1309.8452 | 1149.473 | 1081.6694 | 1036.4414 | 1072.4695 | 768.5261 | 898.4033 | 1181.4802 | 1210.8918 | 1043.2978 | 1082.0432 | 1036.7904 | 1175.381 | 1107.881 | 764.3009 | 887.5211 | 909.157 |  | 1165.3428 | 1063.734 | 1150.0826 | 1166.4389 | 836.7979 | 924.7812 | 1130.0992 | 1074.7099 | 217.4163 | 0.00093874 | 18.2051 | 9.4896 | -28.7797 | 3.0902 | 6179.63 | 0.73 | 3.3694 | -3.5545 | -18.0177 | 3.1175 | 7.7595 | -35.8284 | 14.2311 | 283.9373 | 268.6109 | 72.0715 | 59.63 | 11.406 | 216.9444 | 83.9299
42838.4461 | 2227 | 25.9499 | 23.2474 | 22.7283 | 22.5725 | 22.1824 | 21.739 | 22.5352 | 21.5735 | 22.4909 | 22.2955 | 22.1598 | 21.7823 | 21.0762 | 21.9895 | 63.9536 | 70.2547 | 77.9941 | 91.4419 | 93.9209 | 94.5603 | 116.1158 | 264.7725 | 345.949 | 76.9763 | 94.4413 | 346.1706 | 811.5223 | 787.8051 | 813.2646 | 86.6384 | 104.4012 | 970.5991 | 83.3957 | 95.1644 | 995.9009 | 1113.3386 | 882.3122 |  | 893.8898 | 992.6754 | 949.1894 | 869.2199 |  | 506.0533 | 710.6571 | 613.6476 | 847.0711 | 968.7298 | 1062.1797 | 1080.1283 | 40.081 | 297.459 | 61.9752 | 525.9031 | 49.5825 | 51.7535 | 57.1674 | 91.4993 | 66.3484 |  |  | 2.0669 | -2.3466 | -67.9071 | 1.6631 | 8.0662 | -197.7822 | 31.4176 | -4.3814 | 12.3364 | 38.9161 | 178.3092 | -0.0020781 | -0.0021126 | 0.00045998 | 128.7323 | 64.46 | 27.1745 | 22.5402 | 21.7754 | 21.0516 | 20.3834 | 25.0893 | 22.4653 | 22.2746 | 22.1812 | 21.7951 | 21.3852 | 22.1022 | 642.1895 | 485.8291 | 364.0602 | 248.9769 | 209.4483 | 701.9668 | 379.98 | 47.7616 | 56.622 | 65.1646 | 74.0157 | 79.6909 | 87.5265 | 87.3121 | 92.1342 | 199.7658 | 828.5682 | 797.2379 | 801.0923 | 812.8032 | 77.6375 | 29.4647 | 962.4769 | 91.984 | 22.3096 | 942.4187 | 42.5626 | 21.9141 | 73.5196 | 93.1914 | 321.6151 | 86.8593 | 100.2413 | 875.0438 | 890.9224 | 719.7254 | 829.1539 | 845.1984 | 1071.0775 |  | 1215.8854 | 1055.1324 | 1196.2669 | 685.211 | 778.9648 | 1055.754 |  | 1039.7592 |  |  | 974.0527 | 988.2598 | 976.5554 | [5 empty] | 22.3635 | 703.8716 | 48.7751 | 22.2511 | 589.6237 | 46.3835 | 21.9291 | 708.7625 | 848.4858 | 886.2669 |  | 1313.4955 | 1150.5103 | 1095.0462 | 1035.5572 | 1066.7692 | 766.7699 | 894.4661 | 1180.6945 | 1211.8719 | 1057.5837 | 1075.5539 | 1033.2661 | 1173.4899 | 1100.7939 | 764.1812 | 886.7371 | 908.273 |  | 1165.7168 | 1059.6667 | 1144.9186 | 1164.096 | 836.5427 | 922.8962 | 1128.9611 | 1074.3754 | 222.7971 | 0.00012422 | 18.186 | 9.4359 | -28.7937 | 3.0902 | 6189.56 | 0.78 | 3.3023 | -3.3484 | -18.0127 | 2.8189 | 7.2326 | -35.8142 | 14.2741 | 282.7649 | 268.2606 | 72.0804 | 57.9056 | 12.0865 | 216.3121 | 83.9723
42838.4461 | 2228 | 25.958 | 23.2462 | 22.7326 | 22.5831 | 22.1833 | 21.7402 | 22.5365 | 21.5735 | 22.4966 | 22.3004 | 22.1648 | 21.7777 | 21.0812 | 21.9948 | 64.0195 | 70.3118 | 78.0347 | 91.4637 | 93.9415 | 94.5766 | 116.1912 | 265.1381 | 346.4393 | 77.0119 | 94.4326 | 346.3333 | 811.2815 | 787.5138 | 813.2391 | 86.6593 | 104.4807 | 964.1218 | 83.4168 | 95.19 | 999.9018 | 1113.3514 | 881.9034 |  | 893.466 | 993.2064 | 948.893 | 868.9819 |  | 505.7727 | 711.8302 | 614.0403 | 841.1113 | 960.6151 | 1058.2714 | 1080.2554 | 39.8441 | 297.4151 | 61.3736 | 525.8588 | 49.4657 | 51.7979 | 57.1296 | 91.6602 | 66.3498 |  |  | 1.9742 | -2.2678 | -68.2666 | 1.7525 | 9.2582 | -197.7638 | 32.2042 | -4.0456 | 11.8287 | 36.3564 | 177.957 | -0.002042 | -0.0021126 | 0.00047312 | 128.8794 | 64.5456 | 27.1874 | 22.54 | 21.775 | 21.0471 | 20.3781 | 25.0949 | 22.469 | 22.2589 | 22.1825 | 21.785 | 21.386 | 22.1061 | 639.6593 | 483.4598 | 359.4853 | 256.7607 | 217.0138 | 701.8297 | 380.0576 | 47.7975 | 56.6474 | 65.2004 | 74.0414 | 79.7003 | 87.5537 | 87.312 | 92.1459 | 199.8922 | 828.5012 | 796.1471 | 799.8177 | 810.418 | 62.9887 | 27.208 | 965.5506 | 92.1936 | 22.314 | 944.0362 | 42.6172 | 21.9158 | 73.5372 | 93.2069 | 321.8194 | 86.8773 | 100.2165 | 874.1767 | 888.1535 | 718.9784 | 829.729 | 845.8854 | 1069.4293 |  | 1215.2286 | 1055.0818 | 1196.2059 | 685.4092 | 779.0383 | 1055.7593 |  | 1040.1945 |  |  | 967.0951 | 978.255 | 967.7661 | [5 empty] | 22.3704 | 704.3945 | 48.8184 | 22.2624 | 590.1431 | 46.4214 | 21.9348 | 708.0765 | 844.234 | 883.8622 |  | 1326.6087 | 1151.9624 | 1106.0454 | 1037.1633 | 1062.0177 | 764.7857 | 891.5023 | 1181.5203 | 1211.4117 | 1073.5834 | 1073.8648 | 1028.5274 | 1172.52 | 1094.9184 | 763.748 | 885.7709 | 906.3207 |  | 1171.0196 | 1057.5126 | 1144.9114 | 1161.5593 | 836.2934 | 920.0966 | 1126.1407 | 1074.1688 | 229.9143 | -0.00019177 | 18.1628 | 9.3851 | -28.8119 | 3.0902 | 6181.54 | 0.48 | 3.2274 | -3.2937 | -18.0711 | 2.8954 | 7.7373 | -35.7601 | 14.4305 | 282.301 | 268.2164 | 72.0964 | 58.1427 | 12.6084 | 216.3267 | 84.0163
42838.4461 | 2229 | 25.9686 | 23.2494 | 22.7341 | 22.5877 | 22.1902 | 21.7434 | 22.5411 | 21.5718 | 22.5046 | 22.3094 | 22.1688 | 21.7776 | 21.0728 | 21.991 | 64.0651 | 70.3538 | 78.0718 | 91.4893 | 93.9529 | 94.5806 | 116.2454 | 265.4709 | 346.9054 | 77.0405 | 94.4313 | 346.4654 | 811.4411 | 787.315 | 813.2633 | 86.6711 | 104.5446 | 963.4031 | 83.4415 | 95.2078 | 1005.8481 | 1113.3145 | 881.5722 |  | 893.1092 | 994.6657 | 949.4262 | 868.8439 |  | 505.4505 | 712.8141 | 613.1287 | 844.9417 | 962.6911 | 1058.4297 | 1086.328 | 39.343 | 297.3131 | 61.5716 | 525.8154 | 49.3937 | 51.8368 | 57.0856 | 91.831 | 66.338 |  |  | 1.6318 | -0.94894 | -69.0426 | 1.4712 | 9.2582 | -197.8427 | 31.7258 | -4.4182 | 11.2581 | 36.1226 | 177.9502 | -0.0021471 | -0.002134 | 0.00048627 | 129.014 | 64.6431 | 27.2058 | 22.5476 | 21.7767 | 21.0493 | 20.3797 | 25.1016 | 22.4777 | 22.2709 | 22.1847 | 21.7898 | 21.3833 | 22.1056 | 620.3848 | 475.3205 | 373.2253 | 258.6305 | 221.2678 | 701.0185 | 380.4734 | 47.8406 | 56.6745 | 65.2302 | 74.0519 | 79.7093 | 87.5798 | 87.3016 | 92.1631 | 200.0297 | 827.8863 | 793.5411 | 797.0031 | 805.8756 | 65.6556 | 22.6441 | 963.9531 | 92.3951 | 22.3234 | 943.6001 | 42.6871 | 21.9199 | 73.5857 | 93.229 | 322.05 | 86.9276 | 100.2236 | 874.4746 | 886.1175 | 720.0611 | 830.2459 | 846.4546 | 1067.7326 |  | 1215.8883 | 1054.8041 | 1195.908 | 685.4634 | 778.9985 | 1055.7108 |  | 1038.966 |  |  | 962.2871 | 973.1967 | 962.8842 | [5 empty] | 22.3727 | 705.3278 | 48.8588 | 22.2518 | 590.6786 | 46.4539 | 21.9285 | 707.7825 | 842.3439 | 882.114 |  | 1304.7301 | 1151.6558 | 1100.5238 | 1036.956 | 1062.0942 | 764.1901 | 891.8798 | 1182.8656 | 1208.4462 | 1060.1259 | 1075.1838 | 1027.4856 | 1172.4378 | 1093.5134 | 763.6218 | 884.2695 | 904.3208 |  | 1173.6196 | 1056.906 | 1145.6832 | 1160.7538 | 835.9141 | 917.2452 | 1123.9711 | 1074.1812 | 220.0014 | 0.00063683 | 18.1366 | 9.3812 | -28.8017 | 3.0902 | 6201.95 | 1.24 | 2.9343 | -2.1317 | -18.1826 | 2.6542 | 7.7377 | -35.7693 | 14.3238 | 282.8601 | 268.0016 | 72.0832 | 60.0238 | 11.1542 | 216.3073 | 83.9392
42838.4461 | 2230 | 25.9825 | 23.2488 | 22.7347 | 22.5758 | 22.1938 | 21.7458 | 22.5329 | 21.5751 | 22.4958 | 22.3049 | 22.1679 | 21.789 | 21.0736 | 21.9912 | 64.1379 | 70.4161 | 78.1217 | 91.5415 | 93.9711 | 94.6048 | 116.3303 | 265.8893 | 347.4124 | 77.0786 | 94.4305 | 346.6277 | 810.9823 | 787.1121 | 812.9439 | 86.6919 | 104.6939 | 964.0786 | 83.4644 | 95.2272 | 1026.938 | 1113.0774 | 881.2393 |  | 892.7335 | 995.7399 | 948.5174 | 868.8285 |  | 503.8129 | 713.7018 | 610.4687 | 846.997 | 965.4855 | 1059.0828 | 1087.7526 | 38.6095 | 297.1691 | 62.2641 | 525.8846 | 49.2686 | 51.8897 | 57.0473 | 91.9735 | 66.3295 |  |  | 1.8126 | -2.7554 | -68.3934 | 1.4095 | 9.1662 | -197.8059 | 31.4157 | -3.4436 | 11.2452 | 35.9825 | 177.8094 | -0.001927 | -0.0020173 | 0.00045341 | 129.1513 | 64.7134 | 27.2079 | 22.539 | 21.7717 | 21.0473 | 20.3774 | 25.0966 | 22.4662 | 22.263 | 22.1799 | 21.7838 | 21.382 | 22.1012 | 596.0775 | 462.6362 | 359.5837 | 248.0392 | 209.7492 | 699.6787 | 380.4086 | 47.8734 | 56.6876 | 65.2605 | 74.0655 | 79.7076 | 87.5996 | 87.2984 | 92.1737 | 200.1482 | 827.0813 | 790.3603 | 793.7906 | 802.6746 | 59.55 | 25.8575 | 960.8584 | 92.6203 | 22.3231 | 942.7806 | 42.7489 | 21.9255 | 73.6059 | 93.2257 | 322.2736 | 86.9384 | 100.2375 | 874.095 | 884.6727 | 720.3422 | 831.2854 | 847.3524 | 1065.7897 |  | 1216.3154 | 1054.5427 | 1195.5436 | 685.4608 | 778.9119 | 1055.3403 |  | 1038.3178 |  |  | 960.61 | 978.4602 | 968.4956 | [5 empty] | 22.3823 | 705.3865 | 48.9036 | 22.2586 | 590.0366 | 46.4866 | 21.9311 | 707.9283 | 843.4784 | 882.0735 |  | 1301.0727 | 1150.8242 | 1096.5803 | 1029.1055 | 1066.4469 | 764.4153 | 894.382 | 1182.3658 | 1206.6545 | 1050.7202 | 1077.4767 | 1026.4363 | 1172.0431 | 1093.121 | 763.5831 | 882.4616 | 903.0845 |  | 1171.5221 | 1057.1727 | 1145.0918 | 1160.5885 | 835.3472 | 915.2539 | 1128.6906 | 1074.1032 | 215.7332 | 0.00015233 | 18.1081 | 9.4372 | -28.7224 | 3.0902 | 6234.76 | 0.83 | 3.092 | -3.634 | -18.1051 | 2.5991 | 7.7011 | -35.7748 | 14.2571 | 283.2459 | 267.7368 | 72.058 | 62.2954 | 12.6587 | 216.1578 | 83.7623
42838.4461 | 2231 | 25.9912 | 23.2556 | 22.7378 | 22.5768 | 22.1906 | 21.7474 | 22.5358 | 21.5815 | 22.5045 | 22.3142 | 22.1669 | 21.7847 | 21.0777 | 21.9928 | 64.2018 | 70.4726 | 78.1526 | 91.5907 | 93.9867 | 94.618 | 116.3963 | 266.2708 | 347.8925 | 77.128 | 94.4434 | 346.7784 | 810.0736 | 786.0554 | 811.7272 | 86.7032 | 104.8501 | 961.7096 | 83.4868 | 95.2542 | 1047.3377 | 1114.2781 | 880.8436 |  | 892.1666 | 995.3966 | 947.3396 | 868.6876 |  | 502.4076 | 712.5939 | 607.5859 | 848.1451 | 963.5338 | 1055.6375 | 1086.8105 | 38.2062 | 297.1378 | 62.1118 | 525.9854 | 49.1517 | 51.9551 | 57.011 | 92.1098 | 66.3291 |  |  | 2.1175 | -3.4552 | -68.2824 | 1.809 | 8.3751 | -197.8414 | 32.6826 | -3.1125 | 11.2569 | 35.771 | 179.3329 | -0.0018596 | -0.0019796 | 0.00048134 | 129.2966 | 64.7976 | 27.2241 | 22.5507 | 21.7761 | 21.0521 | 20.3856 | 25.1151 | 22.4742 | 22.2671 | 22.1874 | 21.793 | 21.3863 | 22.1048 | 584.8386 | 460.1997 | 368.7764 | 241.9504 | 203.4515 | 698.4011 | 380.4011 | 47.9107 | 56.706 | 65.2975 | 74.0915 | 79.7253 | 87.629 | 87.2988 | 92.1917 | 200.2925 | 826.5144 | 788.8437 | 792.7863 | 804.1683 | 63.6339 | 24.5058 | 958.5218 | 92.8476 | 22.3222 | 942.5508 | 42.8019 | 21.9125 | 73.6359 | 93.243 | 322.4914 | 86.961 | 100.2633 | 872.8653 | 886.6332 | 720.0496 | 831.8279 | 847.8168 | 1063.4116 |  | 1215.6167 | 1054.1588 | 1195.5323 | 685.4363 | 778.8528 | 1054.8869 |  | 1038.8464 |  |  | 970.8907 | 998.0279 | 982.5321 | [5 empty] | 22.3873 | 705.2932 | 48.9397 | 22.2569 | 589.7946 | 46.5294 | 21.9416 | 708.7951 | 845.6716 | 882.7744 |  | 1272.0979 | 1149.2796 | 1095.4762 | 1022.9384 | 1066.7548 | 764.5628 | 895.716 | 1180.1027 | 1203.3809 | 1049.0845 | 1073.3618 | 1028.0535 | 1173.0333 | 1096.7109 | 762.3034 | 881.2797 | 902.7174 |  | 1166.2889 | 1057.0996 | 1146.4489 | 1164.1732 | 835.0417 | 914.4688 | 1126.9735 | 1073.7443 | 210.5737 | -0.00059199 | 18.0859 | 9.5079 | -28.7323 | 3.0902 | 6292.24 | 1.01 | 3.3401 | -4.0671 | -18.0802 | 2.9428 | 7.3517 | -35.7317 | 14.5229 | 282.7693 | 267.739 | 72.0414 | 63.136 | 11.6359 | 216.9215 | 83.5339
42838.4461 | 2232 | 26.0043 | 23.2622 | 22.7334 | 22.5858 | 22.1931 | 21.7529 | 22.5468 | 21.5803 | 22.51 | 22.3151 | 22.1691 | 21.7847 | 21.0794 | 21.9958 | 64.2723 | 70.5192 | 78.2001 | 91.6384 | 94.0085 | 94.6317 | 116.4609 | 266.6126 | 348.3726 | 77.1721 | 94.448 | 346.9225 | 808.074 | 783.4878 | 809.1063 | 86.727 | 104.9955 | 955.2128 | 83.5066 | 95.2842 | 1054.215 | 1115.7997 | 880.4192 |  | 891.6635 | 994.6267 | 944.6962 | 868.7765 |  | 503.0911 | 711.6083 | 606.2401 | 847.4072 | 960.5874 | 1054.5117 | 1087.1503 | 38.062 | 297.0654 | 60.9552 | 526.0522 | 49.138 | 51.9887 | 56.973 | 92.2607 | 66.3262 |  |  | 2.0984 | -2.2277 | -68.5248 | 1.4752 | 9.4679 | -197.7744 | 33.3765 | -3.5678 | 11.3715 | 36.8372 | 185.7056 | -0.0019598 | -0.0019385 | 0.00050105 | 129.4307 | 64.8729 | 27.237 | 22.5495 | 21.7726 | 21.0508 | 20.3844 | 25.1191 | 22.469 | 22.2646 | 22.1866 | 21.7897 | 21.3812 | 22.1037 | 599.3097 | 451.6611 | 364.0044 | 238.8174 | 206.8468 | 697.494 | 380.2423 | 47.9443 | 56.7308 | 65.33 | 74.1043 | 79.7241 | 87.6458 | 87.2896 | 92.1976 | 200.433 | 826.5295 | 790.2784 | 794.5708 | 808.2635 | 57.1552 | 23.5565 | 956.0191 | 93.0769 | 22.3172 | 941.3795 | 42.8644 | 21.9056 | 73.6433 | 93.2491 | 322.6593 | 86.9608 | 100.2689 | 871.2933 | 888.5202 | 719.5897 | 832.0083 | 847.8872 | 1061.6879 |  | 1214.3741 | 1053.5448 | 1195.7448 | 685.5284 | 778.9161 | 1054.2609 |  | 1037.8698 |  |  | 977.3996 | 1002.5544 | 987.0517 | [5 empty] | 22.404 | 705.4425 | 48.9869 | 22.2574 | 590.0074 | 46.5664 | 21.9427 | 709.4983 | 844.2212 | 883.0917 |  | 1282.3418 | 1147.6674 | 1089.7335 | 1021.7059 | 1062.9253 | 764.2472 | 893.6078 | 1178.4002 | 1202.4921 | 1053.6474 | 1067.899 | 1029.6102 | 1172.5298 | 1100.5708 | 761.7594 | 881.1765 | 902.886 |  | 1166.6956 | 1057.0675 | 1147.3442 | 1165.8265 | 835.4274 | 916.0822 | 1122.2512 | 1073.3165 | 222.6589 | -0.00043049 | 18.0696 | 9.534 | -28.7817 | 3.0902 | 6332.79 | 0.59 | 3.3211 | -3.2641 | -18.1032 | 2.6562 | 7.8133 | -35.7105 | 14.67 | 281.8538 | 267.9147 | 72.0574 | 61.2389 | 12.1385 | 217.8845 | 83.4251
42838.4461 | 2233 | 26.0049 | 23.2615 | 22.7444 | 22.5839 | 22.1877 | 21.744 | 22.5405 | 21.5736 | 22.5035 | 22.3067 | 22.1582 | 21.7907 | 21.0778 | 21.9899 | 64.3373 | 70.5684 | 78.2323 | 91.6668 | 94.019 | 94.6363 | 116.5255 | 266.9503 | 348.8558 | 77.1937 | 94.4556 | 347.0699 | 807.8399 | 782.7706 | 809.1947 | 86.7481 | 105.1338 | 956.0998 | 83.5414 | 95.3063 | 1075.3936 | 1117.1241 | 880.1522 |  | 891.2939 | 994.6334 | 944.5142 | 868.7696 |  | 502.5683 | 710.8979 | 603.7719 | 841.7719 | 962.4751 | 1056.246 | 1087.6597 | 38.1764 | 296.9395 | 60.3122 | 526.0567 | 49.1867 | 52.0162 | 56.9248 | 92.3971 | 66.3005 |  |  | 1.8737 | -2.1219 | -68.5262 | 1.211 | 9.4961 | -197.821 | 32.4986 | -3.6842 | 12.0377 | 37.0957 | 180.8186 | -0.00195 | -0.0019418 | 0.00044848 | 129.5708 | 64.9554 | 27.2512 | 22.5502 | 21.7714 | 21.0579 | 20.3845 | 25.121 | 22.4649 | 22.2615 | 22.1824 | 21.7862 | 21.3782 | 22.1073 | 604.457 | 454.035 | 361.8527 | 237.4242 | 202.5545 | 696.2028 | 380.2881 | 47.9807 | 56.748 | 65.36 | 74.115 | 79.7411 | 87.6672 | 87.2805 | 92.2075 | 200.5689 | 826.5017 | 791.032 | 795.2719 | 808.5174 | 65.5875 | 30.2285 | 953.327 | 93.2973 | 22.3218 | 939.6853 | 42.9357 | 21.9129 | 73.6756 | 93.264 | 322.8392 | 86.9746 | 100.2865 | 872.7756 | 890.9919 | 719.9273 | 832.1628 | 847.9876 | 1059.9744 |  | 1213.3335 | 1052.7604 | 1195.5494 | 685.6079 | 778.9709 | 1053.6205 |  | 1035.8977 |  |  | 980.5165 | 1008.2426 | 993.2071 | [5 empty] | 22.4017 | 705.7776 | 49.0207 | 22.2631 | 591.1061 | 46.5963 | 21.9421 | 709.3104 | 841.0774 | 881.5545 |  | 1303.2901 | 1147.0092 | 1096.5647 | 1022.8133 | 1059.1779 | 763.5023 | 888.4412 | 1178.4422 | 1201.9902 | 1059.9338 | 1065.1369 | 1029.1419 | 1172.6009 | 1101.129 | 762.2317 | 883.2374 | 903.6434 |  | 1175.5427 | 1058.1024 | 1150.0922 | 1166.0598 | 836.0715 | 918.0861 | 1122.6456 | 1072.8925 | 230.3137 | 0.00017338 | 18.0555 | 9.5354 | -28.7784 | 3.0901 | 6346.53 | 0.67 | 3.1383 | -3.1845 | -18.0969 | 2.4058 | 7.8301 | -35.738 | 14.4853 | 281.0965 | 267.7906 | 72.0711 | 60.2563 | 12.3855 | 218.7274 | 83.4089
42838.4461 | 2234 | 26.0095 | 23.2497 | 22.7251 | 22.5749 | 22.1773 | 21.7395 | 22.5335 | 21.5681 | 22.4997 | 22.3004 | 22.158 | 21.7833 | 21.0728 | 21.9872 | 64.4019 | 70.6285 | 78.2726 | 91.7124 | 94.0351 | 94.6418 | 116.5967 | 267.3224 | 349.3507 | 77.2424 | 94.4555 | 347.2229 | 809.2417 | 783.4594 | 810.4818 | 86.7562 | 105.235 | 957.1661 | 83.5537 | 95.3149 | 1077.2537 | 1117.1272 | 879.9744 |  | 891.0618 | 994.1842 | 942.6024 | 868.8992 |  | 502.6455 | 710.9774 | 604.1617 | 834.2044 | 961.2 | 1056.4667 | 1089.1842 | 38.3643 | 296.7533 | 59.9427 | 526.0775 | 49.2613 | 52.0439 | 56.8811 | 92.5347 | 66.2903 |  |  | 2.0807 | -1.3366 | -68.5176 | 1.3622 | 8.6649 | -197.7875 | 30.0232 | -4.2263 | 11.2478 | 34.8787 | 179.294 | -0.0020601 | -0.0020256 | 0.0004682 | 129.7203 | 65.0444 | 27.2628 | 22.5518 | 21.77 | 21.0539 | 20.3869 | 25.1309 | 22.4734 | 22.2614 | 22.1872 | 21.7897 | 21.3874 | 22.0982 | 598.212 | 473.4517 | 381.0543 | 240.9287 | 200.7113 | 695.1025 | 380.734 | 48.0288 | 56.7724 | 65.3947 | 74.145 | 79.7491 | 87.6918 | 87.2831 | 92.2304 | 200.6971 | 826.0182 | 789.6814 | 793.8567 | 805.2872 | 77.775 | 25.9992 | 952.2485 | 93.4929 | 22.3222 | 939.2152 | 42.9963 | 21.915 | 73.6962 | 93.292 | 323.0327 | 86.9714 | 100.3128 | 872.1817 | 899.2676 | 723.1923 | 832.9642 | 848.578 | 1058.5335 |  | 1213.3271 | 1052.0972 | 1195.322 | 685.8044 | 779.1311 | 1052.972 |  | 1035.6515 |  |  | 989.427 | 1024.0494 | 1007.736 | [5 empty] | 22.4043 | 707.0174 | 49.064 | 22.2587 | 592.7909 | 46.626 | 21.9342 | 708.3013 | 838.4619 | 878.515 |  | 1314.9957 | 1147.5639 | 1092.5668 | 1026.951 | 1056.7487 | 762.7451 | 883.98 | 1178.6783 | 1201.7119 | 1062.3681 | 1069.5655 | 1029.2625 | 1173.4223 | 1096.3609 | 763.0428 | 884.2414 | 904.0702 |  | 1178.6514 | 1059.382 | 1153.0065 | 1165.6263 | 837.0525 | 917.7383 | 1123.2277 | 1072.61 | 230.7224 | 9.6154e-05 | 18.0381 | 9.5336 | -28.7893 | 3.0902 | 6346.58 | 0.88 | 3.3091 | -2.5276 | -18.0965 | 2.5516 | 7.4802 | -35.7379 | 13.9238 | 281.1316 | 267.6394 | 72.1125 | 60.601 | 10.3298 | 218.7258 | 83.3395
42838.4461 | 2235 | 26.0189 | 23.2616 | 22.7354 | 22.5797 | 22.1803 | 21.742 | 22.5367 | 21.5674 | 22.5065 | 22.3014 | 22.1702 | 21.7878 | 21.079 | 21.9935 | 64.4627 | 70.6804 | 78.3146 | 91.7512 | 94.0482 | 94.6513 | 116.6655 | 267.7084 | 349.8279 | 77.2744 | 94.4679 | 347.3581 | 809.2622 | 782.8991 | 810.3737 | 86.78 | 105.347 | 950.8322 | 83.5737 | 95.3375 | 1074.3403 | 1116.2939 | 879.8675 |  | 891.0268 | 992.6451 | 939.9652 | 869.0621 |  | 501.0084 | 709.5525 | 604.983 | 840.7576 | 965.6662 | 1058.285 | 1091.4307 | 38.3548 | 296.4715 | 58.9909 | 525.8075 | 49.1622 | 52.0726 | 56.8374 | 92.6652 | 66.2811 |  |  | 1.6989 | -1.8117 | -68.2686 | 1.3392 | 8.8088 | -197.7822 | 31.7744 | -3.9871 | 10.8831 | 34.2693 | 184.1232 | -0.002106 | -0.0020946 | 0.0004797 | 129.8645 | 65.1293 | 27.2785 | 22.5622 | 21.7739 | 21.0536 | 20.3908 | 25.1383 | 22.4839 | 22.2695 | 22.1855 | 21.806 | 21.3827 | 22.113 | 599.6226 | 474.9236 | 371.2693 | 244.3111 | 201.3139 | 694.5505 | 380.6249 | 48.0611 | 56.7904 | 65.4182 | 74.1605 | 79.7509 | 87.7109 | 87.2692 | 92.234 | 200.8081 | 825.1261 | 787.048 | 791.0784 | 800.349 | 71.2282 | 26.404 | 952.5901 | 93.7086 | 22.3376 | 939.9902 | 43.0638 | 21.926 | 73.7307 | 93.3097 | 323.239 | 86.9804 | 100.3481 | 869.4031 | 903.7875 | 727.2533 | 834.0404 | 849.3676 | 1057.1968 |  | 1213.792 | 1051.7895 | 1195.6793 | 686.2987 | 779.6613 | 1052.584 |  | 1035.461 |  |  | 998.8981 | 1036.4328 | 1017.4721 | [5 empty] | 22.4179 | 709.1873 | 49.1075 | 22.2672 | 594.1464 | 46.6637 | 21.9456 | 707.7449 | 836.367 | 876.7838 |  | 1309.8616 | 1148.281 | 1101.3254 | 1031.4665 | 1059.9009 | 762.1777 | 883.4607 | 1179.5844 | 1201.6909 | 1066.3195 | 1075.8464 | 1031.2184 | 1175.3411 | 1096.2823 | 763.8523 | 883.2212 | 904.3749 |  | 1176.2855 | 1060.2817 | 1151.5841 | 1165.5115 | 837.9349 | 915.4001 | 1130.0222 | 1072.2426 | 228.6045 | 0.00019447 | 18.0202 | 9.5431 | -28.8078 | 3.0901 | 6308.28 | 0.92 | 2.99 | -2.9405 | -18.0505 | 2.5281 | 7.5472 | -35.7619 | 14.334 | 281.5281 | 267.9145 | 72.2537 | 60.2693 | 11.398 | 218.1907 | 83.1835
42838.4462 | 2236 | 26.0231 | 23.2666 | 22.7348 | 22.5794 | 22.1852 | 21.7455 | 22.5383 | 21.5697 | 22.5035 | 22.3042 | 22.1665 | 21.7885 | 21.0824 | 21.9868 | 64.5355 | 70.7313 | 78.3587 | 91.7887 | 94.0607 | 94.6667 | 116.7475 | 268.109 | 350.3019 | 77.3171 | 94.4802 | 347.4925 | 809.8565 | 783.3391 | 811.2135 | 86.7936 | 105.4489 | 946.8731 | 83.5875 | 95.3455 | 1079.2058 | 1116.3843 | 879.8074 |  | 891.0152 | 991.6072 | 938.4801 | 869.299 |  | 500.7026 | 708.7852 | 603.8306 | 845.6801 | 969.255 | 1059.5841 | 1096.1297 | 38.4691 | 296.2187 | 58.3628 | 525.5251 | 49.057 | 52.0871 | 56.798 | 92.7747 | 66.2697 |  |  | 1.6489 | -2.298 | -68.1444 | 1.4969 | 8.4283 | -197.7724 | 30.9406 | -3.715 | 11.4498 | 34.5374 | 180.9569 | -0.0020436 | -0.0018892 | 0.00045013 | 130.0203 | 65.2131 | 27.2932 | 22.5576 | 21.779 | 21.0516 | 20.3959 | 25.1499 | 22.4759 | 22.2825 | 22.1917 | 21.7937 | 21.3862 | 22.1108 | 599.9128 | 470.9127 | 354.0351 | 244.7275 | 204.0701 | 693.7038 | 380.3045 | 48.0838 | 56.8085 | 65.4487 | 74.1741 | 79.7571 | 87.736 | 87.2603 | 92.2477 | 200.9323 | 824.021 | 784.3361 | 788.299 | 796.6978 | 57.6766 | 23.8359 | 952.0068 | 93.8817 | 22.3245 | 940.2143 | 43.1281 | 21.9121 | 73.7367 | 93.302 | 323.433 | 87.006 | 100.3765 | 868.5546 | 904.7916 | 728.0372 | 835.035 | 850.1676 | 1056.1549 |  | 1214.3052 | 1051.4696 | 1196.2909 | 686.6075 | 780.24 | 1052.2349 |  | 1034.6289 |  |  | 1002.9793 | 1040.7076 | 1021.2532 | [5 empty] | 22.4193 | 710.8173 | 49.1429 | 22.2568 | 595.4091 | 46.6995 | 21.9449 | 707.7549 | 836.035 | 878.3822 |  | 1318.2253 | 1148.7713 | 1109.122 | 1034.5096 | 1062.7535 | 762.1661 | 888.0429 | 1178.6611 | 1199.7642 | 1073.5034 | 1077.4503 | 1029.3765 | 1177.9379 | 1098.7236 | 763.4838 | 881.0785 | 903.8547 |  | 1175.4627 | 1060.5687 | 1149.5378 | 1164.6472 | 837.8628 | 913.6026 | 1140.6711 | 1071.8539 | 220.6414 | 0.0012617 | 18.0033 | 9.5936 | -28.8182 | 3.0902 | 6283.01 | 0.95 | 2.9468 | -3.3104 | -18.027 | 2.6718 | 7.386 | -35.7785 | 14.1515 | 281.9542 | 268.3803 | 72.4145 | 59.9693 | 13.257 | 218.2417 | 82.9227
42838.4462 | 2237 | 26.0357 | 23.2647 | 22.7336 | 22.5803 | 22.1905 | 21.7399 | 22.547 | 21.573 | 22.5033 | 22.3065 | 22.1679 | 21.787 | 21.0889 | 21.9869 | 64.595 | 70.7826 | 78.392 | 91.8199 | 94.0708 | 94.6772 | 116.8301 | 268.5099 | 350.7797 | 77.3504 | 94.4862 | 347.62 | 809.79 | 783.3537 | 811.3188 | 86.8039 | 105.5486 | 945.4695 | 83.6044 | 95.3673 | 1075.319 | 1117.2095 | 879.7871 |  | 890.9976 | 992.6712 | 937.7479 | 869.4835 |  | 498.9283 | 707.7218 | 605.1998 | 850.3612 | 974.1496 | 1060.4876 | 1099.7084 | 38.9747 | 296.007 | 58.4473 | 525.2007 | 49.1397 | 52.1087 | 56.7626 | 92.9107 | 66.2526 |  |  | 1.946 | -2.4288 | -68.1785 | 1.6401 | 9.3831 | -197.7698 | 31.2336 | -3.6007 | 11.0818 | 34.059 | 175.2219 | -0.002341 | -0.0021258 | 0.00049284 | 130.1578 | 65.2912 | 27.3011 | 22.5593 | 21.768 | 21.048 | 20.3902 | 25.1516 | 22.4703 | 22.2726 | 22.1892 | 21.7897 | 21.3853 | 22.1002 | 583.2049 | 454.421 | 348.9169 | 243.0903 | 198.2044 | 692.1551 | 379.9172 | 48.1346 | 56.8336 | 65.4881 | 74.1983 | 79.7773 | 87.7602 | 87.2723 | 92.2664 | 201.06 | 823.1836 | 782.8448 | 787.0028 | 797.3979 | 61.4957 | 26.3218 | 950.8556 | 94.0881 | 22.3309 | 940.2002 | 43.1857 | 21.9158 | 73.7664 | 93.3132 | 323.6154 | 86.9985 | 100.4011 | 868.9726 | 907.312 | 727.8931 | 835.6342 | 850.7221 | 1055.0655 |  | 1213.531 | 1051.2497 | 1196.7627 | 686.3317 | 780.4425 | 1051.9325 |  | 1034.6051 |  |  | 1004.193 | 1037.3836 | 1021.3962 | [5 empty] | 22.4208 | 711.1911 | 49.1809 | 22.2568 | 595.4917 | 46.7338 | 21.9403 | 708.2874 | 836.6853 | 880.6616 |  | 1313.968 | 1148.4082 | 1110.968 | 1031.8671 | 1062.153 | 762.9371 | 891.0817 | 1177.5268 | 1198.2494 | 1075.1205 | 1074.3851 | 1025.5142 | 1177.6291 | 1099.8125 | 760.7715 | 881.3572 | 903.7624 |  | 1174.7608 | 1060.5759 | 1149.9693 | 1163.8403 | 836.8825 | 914.6607 | 1140.3482 | 1071.5039 | 226.5037 | 0.00013124 | 17.9887 | 9.6435 | -28.8843 | 3.0902 | 6287.77 | 0.71 | 3.2014 | -3.4015 | -18.0217 | 2.7952 | 7.7958 | -35.7903 | 14.2232 | 281.3855 | 268.7392 | 72.4815 | 61.3369 | 13.7582 | 218.762 | 82.6295
42838.4462 | 2238 | 26.0412 | 23.268 | 22.7389 | 22.5706 | 22.1864 | 21.7402 | 22.5347 | 21.5793 | 22.5025 | 22.3074 | 22.1565 | 21.7814 | 21.0751 | 21.9895 | 64.657 | 70.8332 | 78.4279 | 91.8504 | 94.0796 | 94.6829 | 116.9153 | 268.9386 | 351.2621 | 77.3932 | 94.4934 | 347.7537 | 810.3221 | 784.2336 | 812.6248 | 86.8427 | 105.6669 | 948.539 | 83.6331 | 95.3999 | 1094.6266 | 1117.0665 | 879.8437 |  | 891.0164 | 992.8629 | 935.9748 | 869.6454 |  | 499.2998 | 707.5343 | 608.9723 | 860.9128 | 977.8538 | 1059.6869 | 1096.8958 | 38.7927 | 295.7346 | 59.1823 | 525.0663 | 49.2057 | 52.1329 | 56.7296 | 93.0663 | 66.2444 |  |  | 2.078 | -2.2408 | -68.2199 | 1.5494 | 8.4447 | -197.8486 | 32.3882 | -4.0429 | 11.2382 | 34.4642 | 174.1286 | -0.0021783 | -0.0021833 | 0.00046162 | 130.2912 | 65.3701 | 27.3122 | 22.5607 | 21.7715 | 21.0493 | 20.3882 | 25.1538 | 22.4714 | 22.2681 | 22.1846 | 21.785 | 21.3806 | 22.1063 | 578.426 | 447.4739 | 348.231 | 246.6213 | 206.3607 | 690.9433 | 379.7937 | 48.1762 | 56.8645 | 65.5305 | 74.2124 | 79.785 | 87.7813 | 87.2592 | 92.2783 | 201.1926 | 823.1953 | 784.3175 | 788.8586 | 804.3515 | 56.1291 | 24.3793 | 950.7337 | 94.3056 | 22.332 | 940.7095 | 43.2492 | 21.9245 | 73.7851 | 93.328 | 323.7933 | 86.9887 | 100.4423 | 869.8993 | 908.9693 | 726.5942 | 836.3616 | 851.3554 | 1054.3512 |  | 1212.8714 | 1050.8824 | 1196.9252 | 685.6453 | 780.0886 | 1051.4896 |  | 1034.5642 |  |  | 1005.6506 | 1037.3141 | 1021.8667 | [5 empty] | 22.4261 | 710.4332 | 49.223 | 22.2621 | 594.7331 | 46.7643 | 21.9375 | 709.4168 | 836.6749 | 881.5206 |  | 1308.0537 | 1148.3251 | 1101.9039 | 1024.4554 | 1060.0431 | 763.6796 | 892.3833 | 1175.9274 | 1197.6019 | 1066.7763 | 1070.6999 | 1027.1355 | 1175.2732 | 1094.139 | 758.7748 | 883.6622 | 904.2274 |  | 1174.9834 | 1060.6958 | 1149.3305 | 1161.7277 | 836.197 | 915.3876 | 1137.4325 | 1071.192 | 236.7261 | -0.00072539 | 17.9753 | 9.6724 | -28.8231 | 3.0902 | 6282.51 | 0.95 | 3.3103 | -3.2669 | -18.0255 | 2.7166 | 7.3935 | -35.7867 | 14.4793 | 280.8958 | 268.8709 | 72.3969 | 61.4865 | 13.8129 | 218.6664 | 82.4402
42838.4462 | 2239 | 26.0438 | 23.2703 | 22.7411 | 22.5809 | 22.1874 | 21.745 | 22.5472 | 21.5718 | 22.5027 | 22.3043 | 22.1692 | 21.7911 | 21.0778 | 21.9928 | 64.7242 | 70.8847 | 78.4629 | 91.8792 | 94.0897 | 94.6905 | 117.0099 | 269.3824 | 351.7407 | 77.4324 | 94.5053 | 347.8917 | 813.1476 | 786.6735 | 815.8467 | 86.8485 | 105.7237 | 951.5029 | 83.6517 | 95.4127 | 1112.0347 | 1117.145 | 879.9185 |  | 891.1042 | 991.678 | 934.5022 | 869.9696 |  | 500.0149 | 705.7766 | 612.3448 | 866.4752 | 979.1016 | 1059.6979 | 1097.2286 | 38.515 | 295.5111 | 60.11 | 525.0728 | 49.1384 | 52.1598 | 56.7026 | 93.2036 | 66.2441 |  |  | 2.1194 | -2.48 | -68.8974 | 1.7111 | 8.0025 | -197.8059 | 32.0596 | -3.7551 | 11.219 | 34.8145 | 141.4181 | -0.0021077 | -0.0022145 | 0.00049448 | 130.4317 | 65.4474 | 27.3199 | 22.5612 | 21.7735 | 21.0516 | 20.3855 | 25.1609 | 22.479 | 22.2676 | 22.1856 | 21.7845 | 21.383 | 22.1079 | 562.978 | 443.2131 | 351.5049 | 242.3217 | 211.1845 | 689.9043 | 379.7205 | 48.2066 | 56.8808 | 65.5569 | 74.2282 | 79.7879 | 87.8066 | 87.2587 | 92.299 | 201.2794 | 823.6667 | 786.6367 | 791.0183 | 807.9444 | 61.3992 | 20.3843 | 951.2149 | 94.4919 | 22.3347 | 940.7485 | 43.3158 | 21.9148 | 73.7934 | 93.331 | 323.9869 | 86.9923 | 100.46 | 869.8074 | 914.567 | 724.3349 | 836.4071 | 851.3948 | 1053.1752 |  | 1212.6988 | 1050.7007 | 1197.0874 | 685.1505 | 779.6907 | 1051.2483 |  | 1034.8887 |  |  | 1010.4474 | 1046.1961 | 1029.973 | [5 empty] | 22.4387 | 709.1799 | 49.2645 | 22.2659 | 594.3529 | 46.8013 | 21.9388 | 710.1828 | 836.734 | 881.7903 |  | 1311.8648 | 1149.341 | 1091.4249 | 1021.4937 | 1058.1153 | 764.243 | 893.169 | 1175.8588 | 1199.5079 | 1066.4854 | 1070.2919 | 1031.3863 | 1173.0051 | 1093.3467 | 758.2415 | 883.8903 | 904.7114 |  | 1174.9578 | 1061.4125 | 1147.0291 | 1160.7925 | 836.0465 | 914.7373 | 1135.6108 | 1070.9377 | 239.6301 | -0.0048752 | 17.9646 | 9.663 | -28.8105 | 3.0901 | 6283.1 | 1.1 | 3.348 | -3.4338 | -18.0985 | 2.8522 | 7.1973 | -35.783 | 14.4058 | 280.7952 | 268.9974 | 72.2942 | 62.8767 | 13.4364 | 218.7074 | 82.4944
42838.4462 | 2240 | 26.0487 | 23.2721 | 22.7347 | 22.5819 | 22.1983 | 21.7526 | 22.537 | 21.5745 | 22.5087 | 22.3059 | 22.1627 | 21.7884 | 21.0783 | 21.9909 | 64.7923 | 70.9332 | 78.5006 | 91.9071 | 94.0928 | 94.703 | 117.1057 | 269.8321 | 352.222 | 77.4713 | 94.5202 | 348.0305 | 815.6314 | 788.3342 | 818.0812 | 86.8694 | 105.7893 | 948.7195 | 83.6659 | 95.4302 | 1119.825 | 1117.2911 | 879.9545 |  | 891.1087 | 992.0472 | 934.207 | 870.3013 |  | 501.4012 | 705.606 | 612.9248 | 872.0074 | 983.0542 | 1061.5269 | 1099.0396 | 38.4445 | 295.2079 | 60.7929 | 525.191 | 49.1616 | 52.1926 | 56.6709 | 93.3154 | 66.2471 |  |  | 2.0734 | -1.2992 | -68.4854 | 1.4167 | 7.9506 | -197.8269 | 31.9768 | -2.9699 | 10.6811 | 33.4773 | 134.7556 | -0.002318 | -0.0021028 | 0.00046162 | 130.5831 | 65.5317 | 27.3377 | 22.567 | 21.777 | 21.0513 | 20.389 | 25.1658 | 22.4705 | 22.264 | 22.188 | 21.7852 | 21.3858 | 22.1024 | 567.3755 | 452.6686 | 340.7326 | 239.0853 | 209.1194 | 689.2939 | 379.2762 | 48.2429 | 56.9014 | 65.5933 | 74.2466 | 79.8023 | 87.8288 | 87.263 | 92.3214 | 201.3897 | 823.6917 | 786.4558 | 790.447 | 805.4826 | 65.2183 | 26.3532 | 949.9272 | 94.672 | 22.3294 | 939.5215 | 43.3785 | 21.9141 | 73.8091 | 93.3552 | 324.2109 | 87.0172 | 100.4874 | 868.5352 | 920.4839 | 722.3709 | 835.8765 | 851.04 | 1052.4416 |  | 1213.4706 | 1050.0823 | 1197.7481 | 685.0401 | 779.4012 | 1050.606 |  | 1033.4574 |  |  | 1017.3892 | 1055.3025 | 1037.857 | [5 empty] | 22.4466 | 708.1518 | 49.3017 | 22.2676 | 594.169 | 46.8414 | 21.9405 | 709.7508 | 838.2871 | 881.6413 |  | 1322.179 | 1149.747 | 1098.0239 | 1026.3538 | 1057.7644 | 764.8791 | 894.3703 | 1178.9912 | 1199.6823 | 1084.3821 | 1072.3529 | 1032.9686 | 1171.4575 | 1092.7926 | 758.6084 | 882.8283 | 905.466 |  | 1174.0609 | 1062.2491 | 1147.4148 | 1158.5799 | 836.0117 | 912.9994 | 1132.9717 | 1070.7164 | 240.4897 | 0.0013249 | 17.9547 | 9.6209 | -28.8155 | 3.0901 | 6262.58 | 1.02 | 3.3149 | -2.4851 | -18.0428 | 2.595 | 7.1788 | -35.8095 | 14.397 | 281.4117 | 269.5095 | 72.2126 | 62.1967 | 14.5559 | 218.7913 | 82.571
42838.4462 | 2241 | 26.0565 | 23.2649 | 22.7285 | 22.5759 | 22.1815 | 21.7379 | 22.5331 | 21.5687 | 22.5034 | 22.3033 | 22.1573 | 21.7845 | 21.076 | 21.9874 | 64.8654 | 70.9903 | 78.5321 | 91.944 | 94.1068 | 94.7111 | 117.2009 | 270.2634 | 352.7021 | 77.5046 | 94.5372 | 348.1689 | 815.4864 | 787.3409 | 816.9551 | 86.8885 | 105.8627 | 942.1546 | 83.6865 | 95.4532 | 1122.1214 | 1117.4707 | 879.9213 |  | 891.082 | 992.7994 | 933.9622 | 870.5153 |  | 501.1022 | 706.4479 | 610.3258 | 868.2512 | 980.352 | 1060.233 | 1099.2217 | 38.6081 | 294.9874 | 61.9877 | 525.289 | 49.1099 | 52.2078 | 56.636 | 93.4346 | 66.23 |  |  | 2.2666 | -1.4411 | -68.3422 | 1.6631 | 7.6082 | -197.819 | 31.2553 | -4.2072 | 11.1452 | 35.0577 | 133.2036 | -0.0023245 | -0.0020305 | 0.00050927 | 130.7246 | 65.6178 | 27.3499 | 22.5703 | 21.7664 | 21.0521 | 20.3957 | 25.1751 | 22.4848 | 22.2672 | 22.1905 | 21.7884 | 21.3903 | 22.1052 | 568.0284 | 445.7504 | 340.9661 | 239.8694 | 210.7664 | 688.4168 | 379.0048 | 48.2779 | 56.913 | 65.621 | 74.2599 | 79.8113 | 87.846 | 87.2656 | 92.3363 | 201.5206 | 823.108 | 784.4254 | 788.1333 | 800.3196 | 56.7211 | 23.0213 | 947.7199 | 94.8628 | 22.3177 | 937.7061 | 43.435 | 21.9123 | 73.8378 | 93.3712 | 324.4265 | 87.0096 | 100.5066 | 865.9832 | 919.849 | 721.3953 | 835.779 | 850.9885 | 1052.6131 |  | 1214.4719 | 1049.2669 | 1198.0777 | 685.2586 | 779.3328 | 1049.8807 |  | 1032.3359 |  |  | 1017.904 | 1049.0288 | 1032.5903 | [5 empty] | 22.4531 | 707.756 | 49.3438 | 22.275 | 594.5974 | 46.8723 | 21.9521 | 709.6073 | 842.0422 | 881.6652 |  | 1319.6474 | 1149.0653 | 1108.5055 | 1033.9255 | 1058.5463 | 765.6999 | 896.4927 | 1179.3339 | 1197.9111 | 1101.7546 | 1074.0171 | 1033.2135 | 1169.6495 | 1090.9486 | 759.2148 | 880.8598 | 905.8353 |  | 1169.6543 | 1062.3502 | 1148.4543 | 1156.0156 | 834.9169 | 910.5727 | 1130.5786 | 1070.4779 | 235.6617 | 0.00016636 | 17.9464 | 9.5709 | -28.6416 | 3.0902 | 6225.43 | 0.85 | 3.4641 | -2.6184 | -18.0316 | 2.8129 | 7.0192 | -35.7914 | 14.2268 | 282.1816 | 269.7792 | 72.1865 | 61.8496 | 14.4827 | 218.8999 | 82.5236
42838.4462 | 2242 | 26.0678 | 23.2733 | 22.7393 | 22.5774 | 22.1853 | 21.7383 | 22.5335 | 21.5748 | 22.5048 | 22.3007 | 22.1604 | 21.7849 | 21.0776 | 21.9917 | 64.9323 | 71.0412 | 78.5701 | 91.9579 | 94.1188 | 94.7316 | 117.3049 | 270.6884 | 353.1776 | 77.5398 | 94.5519 | 348.3047 | 813.2347 | 784.6434 | 814.1525 | 86.9174 | 105.8401 | 940.1933 | 83.712 | 95.4788 | 1127.6674 | 1115.8138 | 879.8727 |  | 890.8001 | 992.7237 | 932.7155 | 870.7736 |  | 499.2267 | 705.8678 | 607.6993 | 862.7895 | 978.4528 | 1060.2486 | 1096.8224 | 39.6486 | 294.7874 | 62.7308 | 525.3434 | 49.1081 | 52.2404 | 56.6039 | 93.5589 | 66.2342 |  |  | 2.0057 | -2.6154 | -68.241 | 1.2143 | 8.9041 | -197.8223 | 31.4649 | -4.2322 | 11.8267 | 35.8201 | 135.0547 | -0.0022457 | -0.0021504 | 0.00047312 | 130.873 | 65.6852 | 27.3494 | 22.5621 | 21.771 | 21.0451 | 20.3846 | 25.182 | 22.4722 | 22.2609 | 22.182 | 21.7823 | 21.3831 | 22.1035 | 559.0447 | 437.8912 | 339.1603 | 241.3164 | 212.028 | 687.0631 | 378.4352 | 48.3076 | 56.9359 | 65.6434 | 74.272 | 79.8154 | 87.8676 | 87.2623 | 92.3381 | 201.6663 | 822.082 | 781.6345 | 785.3326 | 795.658 | 78.3119 | 19.4744 | 947.1863 | 95.0472 | 22.3374 | 937.1267 | 43.4982 | 21.9177 | 73.8604 | 93.3748 | 324.6279 | 87.0153 | 100.5292 | 866.255 | 916.2767 | 721.5211 | 835.5518 | 850.7719 | 1052.6231 |  | 1215.4252 | 1048.7198 | 1197.6828 | 685.6324 | 779.5344 | 1049.2835 |  | 1032.1202 |  |  | 1012.2975 | 1038.5266 | 1023.1097 | [5 empty] | 22.4466 | 708.5131 | 49.3839 | 22.2635 | 595.85 | 46.9035 | 21.9427 | 709.762 | 844.1477 | 882.5196 |  | 1313.7638 | 1148.5364 | 1113.8283 | 1042.8934 | 1058.4939 | 765.998 | 898.5834 | 1177.4517 | 1197.7479 | 1103.6202 | 1077.8481 | 1034.434 | 1168.6709 | 1089.7313 | 758.6554 | 878.434 | 905.2973 |  | 1169.2389 | 1061.8349 | 1149.739 | 1153.4286 | 833.3022 | 909.868 | 1128.0267 | 1070.2719 | 232.8985 | -0.00010749 | 17.933 | 9.504 | -28.7754 | 3.0902 | 6181.04 | 1.13 | 3.2545 | -3.5264 | -18.013 | 2.4028 | 7.5935 | -35.7919 | 14.2745 | 282.9203 | 269.4984 | 72.2351 | 62.425 | 14.5843 | 217.8379 | 82.3185
42838.4462 | 2243 | 26.0777 | 23.2764 | 22.7481 | 22.5818 | 22.1874 | 21.7548 | 22.5368 | 21.5752 | 22.5189 | 22.3112 | 22.1679 | 21.789 | 21.0854 | 21.998 | 64.9972 | 71.0979 | 78.6161 | 91.9931 | 94.1452 | 94.7358 | 117.4131 | 271.1524 | 353.6676 | 77.584 | 94.5715 | 348.4513 | 811.8583 | 783.4005 | 813.1496 | 86.9274 | 105.7064 | 937.3936 | 83.7423 | 95.4913 | 1131.1056 | 1114.0162 | 879.8614 |  | 890.5269 | 991.8304 | 931.905 | 871.0577 |  | 496.7686 | 704.8385 | 604.8964 | 867.466 | 983.0984 | 1064.0484 | 1098.4904 | 40.4201 | 294.7375 | 61.6924 | 525.2864 | 49.0193 | 52.2775 | 56.5655 | 93.6739 | 66.2384 |  |  | 2.0958 | -2.756 | -68.6609 | 1.3786 | 8.1871 | -197.7665 | 30.9826 | -3.9595 | 11.6029 | 35.5243 | 135.0621 | -0.0024231 | -0.0021307 | 0.00047312 | 131.036 | 65.7757 | 27.3759 | 22.5664 | 21.7721 | 21.0481 | 20.3918 | 25.1842 | 22.4797 | 22.2699 | 22.1815 | 21.7832 | 21.3825 | 22.1013 | 577.2643 | 427.5472 | 321.5823 | 241.8977 | 205.3266 | 687.9434 | 377.7058 | 48.3507 | 56.9581 | 65.6857 | 74.2913 | 79.8222 | 87.8928 | 87.2596 | 92.3581 | 201.8086 | 821.0625 | 779.6291 | 783.5895 | 795.1296 | 89.8309 | 31.5803 | 946.1459 | 95.237 | 22.33 | 936.1479 | 43.5768 | 21.9207 | 73.8844 | 93.3866 | 324.8228 | 87.0229 | 100.574 | 864.1827 | 918.3027 | 722.3783 | 835.4286 | 850.6733 | 1052.9765 |  | 1215.2475 | 1047.9802 | 1197.4119 | 685.9901 | 779.9581 | 1048.5881 |  | 1031.5694 |  |  | 1007.7396 | 1037.8273 | 1023.6226 | [5 empty] | 22.4641 | 710.0816 | 49.4274 | 22.2725 | 597.6689 | 46.9496 | 21.9525 | 709.5624 | 842.5112 | 883.9433 |  | 1302.94 | 1149.321 | 1118.9063 | 1043.9686 | 1058.0968 | 764.6416 | 897.3992 | 1176.0143 | 1200.0203 | 1109.8839 | 1077.9318 | 1040.317 | 1168.5215 | 1091.3541 | 756.8856 | 878.3433 | 904.5819 |  | 1169.7817 | 1061.5269 | 1149.8365 | 1154.1455 | 832.1946 | 912.4411 | 1134.225 | 1069.8708 | 232.0511 | -0.00038835 | 17.9202 | 9.4335 | -28.6068 | 3.0903 | 6113.37 | 1.12 | 3.3252 | -3.618 | -18.0588 | 2.5589 | 7.2917 | -35.8378 | 14.1848 | 282.7727 | 269.316 | 72.3491 | 60.6754 | 16.4107 | 216.6898 | 82.0015
42838.4463 | 2244 | 26.0897 | 23.2838 | 22.7395 | 22.5801 | 22.1866 | 21.7503 | 22.5436 | 21.5752 | 22.5172 | 22.3087 | 22.1679 | 21.789 | 21.0843 | 21.9975 | 65.0642 | 71.1478 | 78.66 | 92.0224 | 94.1466 | 94.7547 | 117.5106 | 271.6316 | 354.1704 | 77.6241 | 94.5746 | 348.5662 | 813.1849 | 784.2172 | 814.5874 | 86.955 | 105.7075 | 934.1634 | 83.7598 | 95.5086 | 1150.585 | 1114.7936 | 879.8243 |  | 890.5074 | 992.2279 | 931.1891 | 871.3627 |  | 494.5384 | 703.8618 | 602.064 | 870.3983 | 984.8838 | 1066.3142 | 1107.4418 | 41.0008 | 294.6589 | 60.8538 | 524.9774 | 48.9718 | 52.3155 | 56.5106 | 93.7614 | 66.2407 |  |  | 2.3856 | -2.2875 | -68.2403 | 0.92715 | 8.5775 | -197.825 | 30.1961 | -3.5061 | 11.4453 | 35.4897 | 130.4805 | -0.0021208 | -0.0020272 | 0.00045177 | 131.1911 | 65.8463 | 27.3891 | 22.5708 | 21.7683 | 21.0496 | 20.3846 | 25.1884 | 22.4781 | 22.2662 | 22.1808 | 21.7847 | 21.3927 | 22.1031 | 614.0531 | 463.1152 | 357.7547 | 249.3916 | 203.3962 | 689.9023 | 378.3361 | 48.3879 | 56.9743 | 65.7173 | 74.3044 | 79.8259 | 87.914 | 87.2592 | 92.3726 | 201.9398 | 820.8005 | 780.2718 | 784.5444 | 799.8396 | 88.5314 | 38.9648 | 945.3551 | 95.4381 | 22.3346 | 935.4829 | 43.6282 | 21.9229 | 73.9092 | 93.4013 | 324.9911 | 87.0158 | 100.5905 | 863.8859 | 918.7682 | 724.4912 | 835.6012 | 850.8063 | 1052.941 |  | 1214.2009 | 1047.235 | 1197.5365 | 686.2503 | 780.3769 | 1047.8481 |  | 1031.2007 |  |  | 1011.7771 | 1041.5219 | 1026.9862 | [5 empty] | 22.4643 | 711.7934 | 49.4613 | 22.2676 | 599.4707 | 46.984 | 21.9435 | 709.9328 | 839.5456 | 884.2667 |  | 1304.9841 | 1148.8775 | 1125.1455 | 1050.4531 | 1058.1282 | 763.7764 | 895.9371 | 1176.3293 | 1198.5145 | 1116.868 | 1079.7987 | 1046.25 | 1169.2877 | 1091.9745 | 756.819 | 881.0383 | 906.2042 |  | 1170.0509 | 1062.3683 | 1149.8608 | 1152.9941 | 832.1931 | 914.7908 | 1147.0309 | 1069.449 | 233.3242 | 0.0011494 | 17.9015 | 9.3763 | -28.7218 | 3.0903 | 6075.01 | 1.04 | 3.55 | -3.2945 | -17.9944 | 2.0974 | 7.4699 | -35.8734 | 14.0155 | 281.9627 | 269.43 | 72.4645 | 57.201 | 12.501 | 217.1739 | 81.7855
42838.4463 | 2245 | 26.1044 | 23.2813 | 22.7408 | 22.594 | 22.1872 | 21.7503 | 22.5471 | 21.5757 | 22.5199 | 22.3144 | 22.1732 | 21.7806 | 21.0887 | 21.9961 | 65.131 | 71.206 | 78.6894 | 92.0376 | 94.1681 | 94.7503 | 117.6022 | 272.1182 | 354.6527 | 77.6662 | 94.5793 | 348.6775 | 812.6579 | 782.903 | 812.9183 | 86.9829 | 105.6167 | 934.1367 | 83.7769 | 95.5424 | 1140.0766 | 1115.7989 | 879.8062 |  | 890.3311 | 992.7055 | 931.2047 | 871.7368 |  | 492.9015 | 702.7387 | 600.0658 | 875.7728 | 986.6548 | 1067.7434 | 1107.4091 | 41.0158 | 294.5021 | 59.9308 | 524.4735 | 48.9084 | 52.3583 | 56.4567 | 93.8727 | 66.2473 |  |  | 2.243 | -2.2592 | -68.423 | 2.1198 | 8.427 | -197.8289 | 31.3729 | -3.5409 | 11.6113 | 36.5194 | 131.8483 | -0.0020814 | -0.0020568 | 0.00048955 | 131.3486 | 65.9241 | 27.3989 | 22.57 | 21.7676 | 21.0482 | 20.38 | 25.2031 | 22.4791 | 22.269 | 22.1818 | 21.789 | 21.3866 | 22.0994 | 641.3394 | 520.4179 | 396.5087 | 259.3693 | 215.4393 | 692.3018 | 379.5058 | 48.4209 | 56.9955 | 65.7403 | 74.3263 | 79.8437 | 87.9401 | 87.2673 | 92.3883 | 202.065 | 821.1377 | 782.7068 | 787.077 | 804.2202 | 83.9997 | 33.4728 | 945.0121 | 95.6013 | 22.3312 | 934.633 | 43.6985 | 21.9158 | 73.9369 | 93.4137 | 325.1516 | 87.0253 | 100.6249 | 863.4531 | 918.7922 | 726.1594 | 835.6675 | 850.8642 | 1053.1336 |  | 1212.4415 | 1046.5667 | 1197.7087 | 686.1208 | 780.4168 | 1047.1315 |  | 1030.5113 |  |  | 1012.758 | 1037.5382 | 1023.5667 | [5 empty] | 22.4657 | 713.0358 | 49.5081 | 22.2765 | 600.1695 | 47.0122 | 21.9477 | 710.8671 | 838.4683 | 883.6374 |  | 1301.0583 | 1150.1498 | 1131.0614 | 1053.0561 | 1058.8735 | 764.9223 | 896.477 | 1177.7734 | 1198.4535 | 1126.222 | 1079.2102 | 1042.0541 | 1167.2401 | 1098.3281 | 757.0311 | 882.1225 | 908.0862 |  | 1163.3688 | 1063.6017 | 1148.0936 | 1153.8226 | 832.9176 | 914.9571 | 1144.5811 | 1068.6964 | 252.2884 | 0.00044722 | 17.8811 | 9.3637 | -28.6752 | 3.0902 | 6095.93 | 0.89 | 3.4396 | -3.2723 | -18.0081 | 3.1697 | 7.408 | -35.8929 | 14.2936 | 280.5979 | 269.5776 | 72.4798 | 54.9237 | 8.3985 | 217.8017 | 81.7734
42838.4463 | 2246 | 26.1033 | 23.2803 | 22.7396 | 22.5797 | 22.1855 | 21.7466 | 22.5347 | 21.5718 | 22.5205 | 22.3096 | 22.1642 | 21.7835 | 21.0841 | 21.9914 | 65.2005 | 71.2517 | 78.7386 | 92.0755 | 94.183 | 94.764 | 117.6944 | 272.6013 | 355.1242 | 77.7034 | 94.6213 | 348.7989 | 810.2136 | 780.1518 | 810.1698 | 86.998 | 105.4957 | 935.9438 | 83.7913 | 95.5725 | 1127.399 | 1116.2123 | 879.7596 |  | 890.3882 | 993.737 | 931.9174 | 871.9876 |  | 490.8036 | 702.0099 | 598.6135 | 878.134 | 987.5853 | 1066.8323 | 1105.1902 | 40.6609 | 294.2796 | 59.2058 | 524.0627 | 48.8651 | 52.3877 | 56.4109 | 93.9808 | 66.2595 |  |  | 2.0044 | -2.7291 | -68.8646 | 1.9122 | 7.141 | -197.8118 | 32.4224 | -4.3689 | 11.7281 | 37.0743 | 132.7529 | -0.0022539 | -0.0021077 | 0.00045998 | 131.5115 | 66.0072 | 27.4136 | 22.5758 | 21.7713 | 21.0511 | 20.3912 | 25.2092 | 22.479 | 22.2751 | 22.1915 | 21.7875 | 21.3923 | 22.106 | 661.5851 | 531.0303 | 408.0948 | 264.8527 | 211.3445 | 694.7025 | 380.3866 | 48.4508 | 57.011 | 65.7787 | 74.3369 | 79.8499 | 87.9523 | 87.2685 | 92.4011 | 202.1769 | 821.3129 | 784.2549 | 788.4587 | 804.2507 | 68.9099 | 20.1686 | 943.5834 | 95.7783 | 22.3474 | 933.5591 | 43.7735 | 21.9256 | 73.9723 | 93.4446 | 325.3524 | 87.0493 | 100.6699 | 863.6427 | 922.2247 | 726.0141 | 835.3594 | 850.5253 | 1053.5345 |  | 1212.5503 | 1045.676 | 1197.9667 | 685.7124 | 780.0839 | 1046.3309 |  | 1029.5764 |  |  | 1008.4477 | 1032.7396 | 1020.8464 | [5 empty] | 22.4776 | 712.7786 | 49.5427 | 22.2816 | 599.8528 | 47.0482 | 21.945 | 711.3621 | 841.8918 | 884.0077 |  | 1307.4927 | 1150.7095 | 1138.9129 | 1050.6182 | 1059.9969 | 766.6028 | 898.3002 | 1180.8135 | 1198.7109 | 1135.3426 | 1076.2111 | 1033.9152 | 1166.3708 | 1101.561 | 757.7373 | 881.3646 | 907.7395 |  | 1164.198 | 1062.3706 | 1148.2779 | 1156.0616 | 833.0625 | 913.6484 | 1143.504 | 1068.2744 | 245.8185 | -0.00067623 | 17.8613 | 9.3671 | -28.6099 | 3.0903 | 6115.14 | 0.85 | 3.2474 | -3.5951 | -18.0594 | 3.0093 | 6.817 | -35.8792 | 14.5258 | 280.6706 | 269.7957 | 72.3936 | 53.4328 | 7.2647 | 218.0576 | 81.8295
42838.4463 | 2247 | 26.1013 | 23.2862 | 22.7333 | 22.5722 | 22.1761 | 21.7455 | 22.5348 | 21.5693 | 22.5178 | 22.3045 | 22.1591 | 21.7835 | 21.0719 | 21.9907 | 65.2678 | 71.2992 | 78.7648 | 92.1006 | 94.1919 | 94.7733 | 117.7701 | 273.0989 | 355.6029 | 77.7303 | 94.6233 | 348.9158 | 808.5116 | 778.7082 | 808.7289 | 87.0177 | 105.361 | 939.17 | 83.8053 | 95.581 | 1127.7194 | 1116.4089 | 879.6803 |  | 890.5543 | 994.9964 | 930.1701 | 872.3104 |  | 490.5746 | 701.7719 | 596.5779 | 871.1658 | 985.4072 | 1064.0932 | 1101.55 | 40.4923 | 294.0291 | 58.7379 | 523.6803 | 48.8812 | 52.3985 | 56.3659 | 94.0825 | 66.2595 |  |  | 1.9026 | -2.1718 | -68.7581 | 1.3056 | 8.1122 | -197.7928 | 32.3205 | -4.129 | 11.9941 | 36.5103 | 131.3719 | -0.0022063 | -0.0020371 | 0.00048791 | 131.6733 | 66.0777 | 27.4159 | 22.5741 | 21.7651 | 21.0426 | 20.3871 | 25.2127 | 22.478 | 22.2652 | 22.1914 | 21.7851 | 21.3886 | 22.1007 | 669.0634 | 496.9357 | 375.8367 | 255.5038 | 205.3895 | 695.914 | 380.0572 | 48.5085 | 57.043 | 65.8142 | 74.3666 | 79.8727 | 87.9834 | 87.2801 | 92.4263 | 202.3225 | 821.0399 | 783.7972 | 787.811 | 801.0431 | 77.4115 | 26.1645 | 942.2312 | 95.9517 | 22.3497 | 932.5812 | 43.8372 | 21.9302 | 74.0072 | 93.4646 | 325.5403 | 87.049 | 100.6951 | 865.2979 | 927.2336 | 725.2381 | 835.0709 | 850.1904 | 1053.9659 |  | 1213.821 | 1044.5003 | 1198.0878 | 685.3098 | 779.5555 | 1045.2947 |  | 1028.2671 |  |  | 1013.901 | 1047.291 | 1034.7348 | [5 empty] | 22.4827 | 711.0541 | 49.5869 | 22.2698 | 598.9104 | 47.0878 | 21.9541 | 711.4421 | 845.3778 | 884.6999 |  | 1313.3869 | 1150.5947 | 1139.462 | 1054.3203 | 1061.2682 | 767.1714 | 899.9847 | 1178.742 | 1197.0112 | 1135.3612 | 1076.0869 | 1035.3919 | 1167.1588 | 1100.7233 | 758.1273 | 880.8851 | 906.4169 |  | 1168.642 | 1061.4888 | 1149.1418 | 1156.0201 | 832.7754 | 913.3743 | 1149.3488 | 1068.1667 | 249.5771 | 6.103e-05 | 17.8456 | 9.4048 | -28.5863 | 3.0903 | 6158.95 | 0.83 | 3.1618 | -3.2068 | -18.0432 | 2.4864 | 7.2584 | -35.8408 | 14.4881 | 281.6403 | 269.9192 | 72.2502 | 52.986 | 10.7915 | 218.1737 | 81.8299
42838.4463 | 2248 | 26.1184 | 23.2886 | 22.7444 | 22.5861 | 22.1853 | 21.7508 | 22.5406 | 21.5766 | 22.5206 | 22.3135 | 22.1674 | 21.787 | 21.0817 | 21.9931 | 65.3289 | 71.3534 | 78.7999 | 92.1316 | 94.2027 | 94.7797 | 117.8467 | 273.604 | 356.0992 | 77.763 | 94.6398 | 349.0359 | 807.5802 | 777.8746 | 807.9337 | 87.0429 | 105.2473 | 939.418 | 83.8358 | 95.6264 | 1092.4893 | 1116.5951 | 879.6148 |  | 890.4852 | 995.023 | 927.9298 | 872.6211 |  | 491.5779 | 701.5606 | 595.7789 | 869.5133 | 985.815 | 1063.7501 | 1100.1436 | 40.9976 | 293.9628 | 58.5758 | 523.2247 | 49.0188 | 52.4085 | 56.3151 | 94.2053 | 66.245 |  |  | 1.8625 | -2.1409 | -68.214 | 1.2045 | 6.9123 | -197.8112 | 32.3882 | -4.3143 | 10.9292 | 35.283 | 129.3847 | -0.002157 | -0.0021438 | 0.0004682 | 131.8434 | 66.1529 | 27.4316 | 22.5777 | 21.7666 | 21.0506 | 20.3925 | 25.2244 | 22.4836 | 22.2704 | 22.1875 | 21.7956 | 21.3945 | 22.1052 | 683.57 | 491.9014 | 368.768 | 253.0697 | 204.009 | 698.2403 | 379.9846 | 48.5315 | 57.0547 | 65.8494 | 74.368 | 79.867 | 87.9919 | 87.27 | 92.427 | 202.4476 | 820.6774 | 783.3491 | 787.4823 | 800.4954 | 94.5147 | 28.6261 | 941.4948 | 96.1084 | 22.3474 | 932.178 | 43.9004 | 21.9237 | 74.0424 | 93.4495 | 325.7357 | 87.036 | 100.7113 | 864.3875 | 924.4914 | 723.835 | 835.1721 | 850.1727 | 1054.888 |  | 1214.7615 | 1043.5549 | 1197.9724 | 685.303 | 779.3273 | 1044.4412 |  | 1027.0306 |  |  | 1018.8218 | 1051.3539 | 1040.0315 | [5 empty] | 22.4953 | 709.2248 | 49.6235 | 22.278 | 598.1954 | 47.119 | 21.9502 | 711.2985 | 846.0081 | 885.1533 |  | 1308.6858 | 1149.6891 | 1139.7562 | 1055.1352 | 1063.3501 | 766.6995 | 900.5351 | 1176.8559 | 1196.0091 | 1122.2605 | 1080.1052 | 1038.4994 | 1166.7954 | 1102.3991 | 757.9678 | 881.4881 | 905.6023 |  | 1163.1446 | 1060.0754 | 1146.7358 | 1156.2327 | 833.0797 | 913.7385 | 1151.1803 | 1067.9985 | 245.4423 | 0.0016058 | 17.8343 | 9.4395 | -28.7331 | 3.0902 | 6201.08 | 0.76 | 3.1271 | -3.1835 | -17.9697 | 2.3878 | 6.6993 | -35.8378 | 14.5014 | 282.3428 | 269.8589 | 72.1837 | 52.1146 | 11.5642 | 218.2835 | 81.7274
42838.4463 | 2249 | 26.1224 | 23.2873 | 22.7382 | 22.5809 | 22.1768 | 21.7418 | 22.5328 | 21.5662 | 22.5092 | 22.3002 | 22.1614 | 21.772 | 21.0722 | 21.9887 | 65.3949 | 71.4057 | 78.8376 | 92.1529 | 94.225 | 94.792 | 117.9207 | 274.0953 | 356.5886 | 77.8035 | 94.6575 | 349.1593 | 807.5615 | 778.0839 | 808.3726 | 87.0648 | 105.1843 | 934.0575 | 83.8505 | 95.6629 | 1060.1097 | 1116.1726 | 879.6072 |  | 890.5324 | 995.0163 | 927.1049 | 873.0527 |  | 493.2771 | 700.7767 | 598.3269 | 866.7869 | 985.2566 | 1065.5746 | 1103.7533 | 41.7716 | 293.8999 | 58.2384 | 522.682 | 48.9224 | 52.3978 | 56.2654 | 94.3578 | 66.2363 |  |  | 1.5445 | -1.8308 | -68.304 | 1.0875 | 7.9118 | -197.8243 | 32.2489 | -4.0121 | 10.9728 | 35.0176 | 132.4791 | -0.0022506 | -0.0021701 | 0.00047312 | 131.9751 | 66.2253 | 27.4446 | 22.5841 | 21.7747 | 21.058 | 20.3857 | 25.22 | 22.476 | 22.2684 | 22.1831 | 21.7854 | 21.3849 | 22.1042 | 691.1907 | 493.2849 | 367.8945 | 251.3148 | 204.8654 | 700.5602 | 380.0021 | 48.5722 | 57.0803 | 65.8863 | 74.3903 | 79.8882 | 88.0245 | 87.2801 | 92.4601 | 202.59 | 820.7018 | 783.8158 | 788.0145 | 802.8095 | 73.7187 | 24.638 | 940.9589 | 96.2695 | 22.342 | 931.6589 | 43.9574 | 21.9212 | 74.0763 | 93.456 | 325.9256 | 87.0338 | 100.7388 | 862.0398 | 923.4733 | 723.7784 | 835.0654 | 849.9208 | 1055.9514 |  | 1215.6882 | 1042.7214 | 1198.2139 | 685.5923 | 779.3757 | 1043.6042 |  | 1026.5799 |  |  | 1018.701 | 1051.0484 | 1041.597 | [5 empty] | 22.4996 | 708.1179 | 49.6681 | 22.2789 | 598.8796 | 47.1573 | 21.9591 | 711.0491 | 844.3041 | 885.7783 |  | 1302.588 | 1149.9697 | 1142.2328 | 1054.6569 | 1066.8039 | 765.5399 | 899.4244 | 1175.0834 | 1195.1111 | 1124.2477 | 1086.6344 | 1036.5741 | 1164.5695 | 1100.6496 | 757.7398 | 882.3566 | 906.5497 |  | 1159.2217 | 1059.1031 | 1143.9631 | 1154.5559 | 833.4942 | 914.9631 | 1154.5909 | 1067.4537 | 252.4676 | -0.00069732 | 17.8281 | 9.444 | -28.5875 | 3.0902 | 6221.67 | 0.7 | 2.8482 | -2.9427 | -17.9744 | 2.268 | 7.1722 | -35.8635 | 14.48 | 283.032 | 270.0632 | 72.1898 | 52.0096 | 11.6644 | 218.0027 | 81.671
42838.4463 | 2250 | 26.1308 | 23.2851 | 22.7384 | 22.5771 | 22.1794 | 21.747 | 22.5335 | 21.5684 | 22.5168 | 22.3054 | 22.1648 | 21.7774 | 21.0697 | 21.9908 | 65.4578 | 71.4514 | 78.8607 | 92.1807 | 94.2275 | 94.792 | 118.0002 | 274.6084 | 357.0657 | 77.8312 | 94.6824 | 349.271 | 808.1235 | 779.2789 | 809.5166 | 87.0771 | 105.0827 | 930.9745 | 83.8667 | 95.6908 | 1048.8397 | 1114.7864 | 879.7474 |  | 890.687 | 996.3492 | 925.0991 | 873.5741 |  | 492.6113 | 701.763 | 598.0237 | 863.6183 | 987.2863 | 1067.5962 | 1108.4089 | 43.3522 | 293.8829 | 58.6019 | 521.8807 | 48.7717 | 52.4165 | 56.2278 | 94.5115 | 66.2137 |  |  | 1.8001 | -1.1415 | -68.4834 | 1.3819 | 7.0208 | -197.8131 | 32.9487 | -5.3217 | 11.4344 | 36.0952 | 132.9652 | -0.0019451 | -0.0019796 | 0.00047477 | 132.1397 | 66.3262 | 27.4711 | 22.5872 | 21.7777 | 21.0548 | 20.3942 | 25.2352 | 22.4894 | 22.2754 | 22.1858 | 21.7866 | 21.4024 | 22.1159 | 664.711 | 471.522 | 355.0789 | 247.4975 | 199.8981 | 701.1833 | 379.8775 | 48.6056 | 57.0922 | 65.9145 | 74.4028 | 79.8936 | 88.0394 | 87.2802 | 92.4659 | 202.7276 | 821.0317 | 785.3376 | 789.6508 | 806.1715 | 63.6086 | 22.2523 | 939.5957 | 96.4464 | 22.3423 | 930.5381 | 44.0293 | 21.9237 | 74.0862 | 93.4741 | 326.1097 | 87.0349 | 100.7725 | 861.6363 | 925.4041 | 724.7381 | 834.8449 | 849.6601 | 1057.2077 |  | 1216.2779 | 1041.486 | 1197.9298 | 685.9769 | 779.6411 | 1042.4701 |  | 1025.4009 |  |  | 1025.1129 | 1061.8635 | 1051.1846 | [5 empty] | 22.4994 | 708.4758 | 49.7068 | 22.2825 | 600.2302 | 47.1895 | 21.9488 | 710.4962 | 841.0752 | 885.9289 |  | 1304.5102 | 1150.4182 | 1142.2793 | 1058.8325 | 1069.5209 | 763.7057 | 896.6469 | 1173.4849 | 1196.1388 | 1131.7651 | 1090.0551 | 1030.969 | 1165.2559 | 1099.5151 | 757.9919 | 882.9517 | 907.0787 |  | 1161.9037 | 1058.7254 | 1143.4257 | 1154.8189 | 833.4415 | 914.9993 | 1156.7199 | 1066.816 | 248.6533 | 1.889e-05 | 17.8213 | 9.4297 | -28.872 | 3.0903 | 6243.25 | 0.87 | 3.0765 | -2.3248 | -18.0071 | 2.5579 | 6.7613 | -35.8895 | 14.6474 | 283.4551 | 269.8844 | 72.2567 | 55.1516 | 13.0666 | 217.1079 | 81.6848
42838.4463 | 2251 | 26.1436 | 23.291 | 22.7434 | 22.5863 | 22.1966 | 21.7494 | 22.5442 | 21.5755 | 22.5221 | 22.3137 | 22.1702 | 21.7945 | 21.0836 | 21.9961 | 65.5229 | 71.5019 | 78.8929 | 92.1982 | 94.2369 | 94.7984 | 118.0886 | 275.1347 | 357.5498 | 77.8665 | 94.7013 | 349.3977 | 809.0325 | 781.1257 | 811.216 | 87.1033 | 104.9816 | 931.7867 | 83.8908 | 95.7185 | 1045.2022 | 1113.277 | 879.9361 |  | 890.8753 | 999.6599 | 925.6641 | 874.15 |  | 493.0893 | 702.8351 | 597.5334 | 867.3126 | 988.1341 | 1067.0265 | 1105.8794 | 44.137 | 293.9282 | 59.7382 | 521.466 | 48.6738 | 52.411 | 56.1853 | 94.5993 | 66.1983 |  |  | 1.5799 | -1.1875 | -68.304 | 1.694 | 7.7278 | -197.7783 | 33.0335 | -4.8906 | 11.2382 | 35.6418 | 134.1638 | -0.002152 | -0.0021126 | 0.00046491 | 132.3044 | 66.392 | 27.4707 | 22.5823 | 21.7731 | 21.0557 | 20.3989 | 25.2429 | 22.4848 | 22.2661 | 22.1883 | 21.7819 | 21.3906 | 22.1061 | 651.2199 | 460.0665 | 346.6915 | 241.3856 | 197.0875 | 700.8504 | 379.4452 | 48.6413 | 57.119 | 65.9561 | 74.4215 | 79.9019 | 88.0583 | 87.2793 | 92.4839 | 202.8674 | 821.5311 | 787.0621 | 791.0988 | 807.4012 | 79.6203 | 17.4282 | 938.3685 | 96.5671 | 22.3447 | 929.5216 | 44.0971 | 21.9238 | 74.1074 | 93.4869 | 326.2724 | 87.0475 | 100.8105 | 862.2643 | 923.8123 | 726.3823 | 834.7016 | 849.4527 | 1058.4309 |  | 1216.9098 | 1040.5083 | 1197.5875 | 686.1349 | 779.8316 | 1041.4835 |  | 1024.3644 |  |  | 1029.4556 | 1064.2941 | 1052.4985 | [5 empty] | 22.5046 | 709.5615 | 49.7441 | 22.2803 | 601.3804 | 47.2208 | 21.9499 | 709.9396 | 838.1449 | 885.4895 |  | 1304.6784 | 1150.7381 | 1136.6094 | 1065.6867 | 1070.388 | 762.49 | 894.4302 | 1172.4801 | 1197.5482 | 1123.9013 | 1094.4516 | 1029.2243 | 1167.5584 | 1100.7481 | 758.7737 | 882.2393 | 906.0379 |  | 1163.3514 | 1058.8345 | 1142.912 | 1154.2276 | 832.8391 | 914.4011 | 1160.0716 | 1066.4427 | 250.3327 | -0.00023387 | 17.8146 | 9.3772 | -28.6484 | 3.0903 | 6272.7 | 0.75 | 2.8845 | -2.3725 | -17.9933 | 2.8336 | 7.0921 | -35.8787 | 14.6631 | 283.9125 | 269.655 | 72.3081 | 56.5438 | 13.9232 | 216.1362 | 81.813
42838.4463 | 2252 | 26.1399 | 23.2902 | 22.7367 | 22.5808 | 22.1939 | 21.7515 | 22.5297 | 21.5674 | 22.5217 | 22.3058 | 22.1677 | 21.7815 | 21.081 | 21.9902 | 65.5914 | 71.5576 | 78.9395 | 92.2261 | 94.2478 | 94.8094 | 118.1851 | 275.6499 | 358.0284 | 77.9024 | 94.727 | 349.5209 | 810.1609 | 782.7254 | 812.932 | 87.1232 | 104.9133 | 936.0874 | 83.9107 | 95.7203 | 1031.8845 | 1112.7855 | 880.1755 |  | 891.0995 | 1002.4269 | 925.6383 | 874.7574 |  | 492.8337 | 703.7766 | 598.0184 | 872.2501 | 990.3317 | 1069.3474 | 1113.0232 | 45.2551 | 293.9811 | 61.0377 | 521.3161 | 48.6088 | 52.3805 | 56.14 | 94.6657 | 66.1881 |  |  | 2.0281 | -2.4183 | -68.191 | 1.8445 | 8.5525 | -197.7645 | 32.1148 | -4.7441 | 11.0761 | 35.3514 | 135.6906 | -0.002065 | -0.0020091 | 0.00046491 | 132.4876 | 66.4609 | 27.4783 | 22.5776 | 21.7631 | 21.0416 | 20.3843 | 25.248 | 22.4845 | 22.2648 | 22.1844 | 21.7848 | 21.3881 | 22.108 | 641.0625 | 430.677 | 316.3007 | 231.1484 | 192.719 | 700.8073 | 378.3491 | 48.6811 | 57.1404 | 65.9847 | 74.4393 | 79.9232 | 88.0786 | 87.2877 | 92.505 | 203.0137 | 821.7257 | 787.1536 | 790.9446 | 807.3236 | 76.6329 | 15.2788 | 937.8304 | 96.607 | 22.3495 | 928.9456 | 44.1698 | 21.9336 | 74.1256 | 93.507 | 326.4309 | 87.0512 | 100.8384 | 863.7368 | 922.3983 | 728.0395 | 834.6426 | 849.2359 | 1059.8323 |  | 1217.4419 | 1039.5189 | 1197.4473 | 686.1302 | 779.8323 | 1040.5221 |  | 1023.1035 |  |  | 1031.1257 | 1064.8663 | 1052.7864 | [5 empty] | 22.5141 | 710.416 | 49.7893 | 22.2803 | 601.3072 | 47.2569 | 21.9508 | 709.6894 | 837.0963 | 885.4059 |  | 1314.0154 | 1150.3652 | 1132.8209 | 1065.5698 | 1073.0113 | 762.033 | 894.2856 | 1171.1143 | 1196.1222 | 1116.3469 | 1099.3032 | 1029.2067 | 1169.1404 | 1101.6935 | 758.808 | 881.754 | 905.9469 |  | 1168.7513 | 1059.4399 | 1142.5953 | 1153.7712 | 832.2102 | 914.2963 | 1163.3574 | 1066.1963 | 240.9636 | 0.00062982 | 17.8058 | 9.3028 | -28.7535 | 3.0902 | 6283.28 | 0.91 | 3.2707 | -3.3873 | -17.9871 | 2.9583 | 7.4674 | -35.9086 | 14.4703 | 284.2878 | 269.5775 | 72.3084 | 57.6586 | 17.1093 | 215.8087 | 81.8784
42838.4464 | 2253 | 26.1497 | 23.2918 | 22.7429 | 22.5833 | 22.1868 | 21.748 | 22.5321 | 21.5709 | 22.524 | 22.3145 | 22.1634 | 21.7816 | 21.0792 | 21.9935 | 65.6571 | 71.6084 | 78.9789 | 92.2512 | 94.2584 | 94.8273 | 118.2755 | 276.1532 | 358.4972 | 77.9421 | 94.7666 | 349.6284 | 811.2076 | 783.98 | 814.4196 | 87.1419 | 104.8989 | 934.7932 | 83.9262 | 95.7506 | 1026.6859 | 1112.0823 | 880.4691 |  | 891.3804 | 1003.5359 | 926.8696 | 875.333 |  | 493.5781 | 704.9808 | 597.9751 | 868.3128 | 989.6044 | 1070.7205 | 1121.8133 | 46.9773 | 293.826 | 60.8143 | 521.0548 | 48.4942 | 52.3541 | 56.0975 | 94.755 | 66.1799 |  |  | 1.9611 | -3.4013 | -68.1772 | 1.4542 | 8.7812 | -197.7678 | 30.0804 | -5.4327 | 11.1882 | 35.4578 | 134.6063 | -0.0020141 | -0.0021389 | 0.00047148 | 132.6851 | 66.5359 | 27.4941 | 22.5803 | 21.7627 | 21.0436 | 20.3899 | 25.2487 | 22.4791 | 22.2615 | 22.1793 | 21.7811 | 21.3861 | 22.1076 | 642.0467 | 412.3766 | 299.467 | 216.7878 | 184.3964 | 701.097 | 377.028 | 48.7117 | 57.1583 | 66.0174 | 74.455 | 79.9273 | 88.091 | 87.2972 | 92.515 | 203.1454 | 822.2451 | 788.1595 | 792.2392 | 811.1578 | 79.4596 | 17.1262 | 937.2826 | 96.5342 | 22.3486 | 928.3947 | 44.243 | 21.9341 | 74.1563 | 93.5155 | 326.613 | 87.0616 | 100.8676 | 863.7281 | 924.4875 | 728.5425 | 834.3718 | 848.8699 | 1061.2938 |  | 1217.8876 | 1038.4449 | 1197.4948 | 685.8987 | 779.6018 | 1039.6501 |  | 1022.6373 |  |  | 1033.2705 | 1068.7175 | 1056.7216 | [5 empty] | 22.5185 | 710.0847 | 49.8262 | 22.2758 | 599.9824 | 47.2926 | 21.9523 | 709.9669 | 836.6203 | 886.2151 |  | 1328.5991 | 1149.954 | 1134.9379 | 1066.5761 | 1075.026 | 762.2046 | 894.9286 | 1169.9207 | 1194.3442 | 1117.4264 | 1102.583 | 1027.8613 | 1168.9259 | 1101.3456 | 758.427 | 881.3948 | 906.4533 |  | 1174.6407 | 1060.2768 | 1142.0623 | 1153.4576 | 832.1419 | 914.3697 | 1166.3586 | 1065.8845 | 152.4862 | 0.0047445 | 17.7944 | 9.2185 | -28.6944 | 3.0902 | 6312.99 | 0.88 | 3.2184 | -4.0196 | -17.9964 | 2.6283 | 7.5705 | -35.9272 | 14.0116 | 284.5945 | 269.6429 | 72.2474 | 57.6421 | 18.7503 | 215.349 | 81.9411
42838.4464 | 2254 | 26.1556 | 23.2948 | 22.7382 | 22.5753 | 22.1798 | 21.7476 | 22.5358 | 21.5688 | 22.5351 | 22.3056 | 22.162 | 21.7807 | 21.0815 | 21.9855 | 65.7222 | 71.6598 | 79.013 | 92.2772 | 94.2674 | 94.8426 | 118.3716 | 276.6772 | 358.9692 | 77.976 | 94.794 | 349.7477 | 812.7309 | 785.6484 | 816.4045 | 87.1626 | 104.9499 | 939.7008 | 83.9431 | 95.7671 | 1031.7958 | 1110.0507 | 880.8775 |  | 891.916 | 1004.8153 | 927.4498 | 876.0023 |  | 493.7177 | 705.9645 | 597.4136 | 865.7257 | 989.0406 | 1069.3254 | 1116.2628 | 47.6006 | 293.7079 | 60.2027 | 520.701 | 48.4859 | 52.3281 | 56.0542 | 94.8491 | 66.1496 |  |  | 1.71 | -2.5674 | -68.3047 | 1.5586 | 8.469 | -197.7914 | 31.1154 | -4.8794 | 11.3241 | 36.4642 | 133.9207 | -0.0022703 | -0.0021685 | 0.00045177 | 132.906 | 66.6135 | 27.5068 | 22.5865 | 21.7692 | 21.0492 | 20.3967 | 25.2587 | 22.4764 | 22.2641 | 22.1797 | 21.7855 | 21.3844 | 22.1022 | 656.6047 | 422.9612 | 301.5252 | 208.1896 | 182.0028 | 701.8005 | 375.9843 | 48.7499 | 57.1723 | 66.0492 | 74.4754 | 79.937 | 88.1094 | 87.3034 | 92.5317 | 203.2732 | 823.2707 | 791.2863 | 795.5802 | 815.0649 | 59.272 | 27.7055 | 937.8419 | 96.4115 | 22.3427 | 928.1804 | 44.299 | 21.9212 | 74.1665 | 93.5204 | 326.7728 | 87.0667 | 100.8876 | 864.9536 | 924.4655 | 728.1295 | 834.0193 | 848.447 | 1062.6207 |  | 1218.1818 | 1037.6803 | 1198.1176 | 685.5952 | 779.2503 | 1038.8123 |  | 1022.0361 |  |  | 1034.6112 | 1069.2007 | 1056.9055 | [5 empty] | 22.521 | 708.5853 | 49.8673 | 22.2792 | 598.3727 | 47.3235 | 21.9547 | 710.4989 | 835.8615 | 887.0175 |  | 1333.0057 | 1149.6007 | 1135.0308 | 1067.0012 | 1077.2889 | 762.7054 | 895.7035 | 1169.8539 | 1194.0185 | 1114.0178 | 1105.1572 | 1025.8836 | 1168.1278 | 1099.6837 | 758.8311 | 881.1673 | 907.1222 |  | 1175.0371 | 1061.7578 | 1141.788 | 1153.4365 | 832.5281 | 914.7073 | 1165.9589 | 1065.6396 | 105.5429 | 0.00012422 | 17.7793 | 9.1388 | -28.6978 | 3.0902 | 6364.68 | 0.99 | 3.0081 | -3.4941 | -18.0223 | 2.7224 | 7.4308 | -35.9107 | 14.2432 | 284.7871 | 270.131 | 72.1531 | 56.2504 | 18.3407 | 214.0519 | 82.1672
42838.4464 | 2255 | 26.1745 | 23.3071 | 22.7428 | 22.5837 | 22.1887 | 21.7573 | 22.5397 | 21.5767 | 22.5318 | 22.3182 | 22.1729 | 21.7886 | 21.0823 | 21.9943 | 65.7999 | 71.7083 | 79.0541 | 92.3022 | 94.2815 | 94.8537 | 118.4825 | 277.252 | 359.4466 | 78.0162 | 94.8181 | 349.8624 | 813.7709 | 786.476 | 817.3771 | 87.1784 | 105.1471 | 943.3236 | 83.9652 | 95.7982 | 1034.0533 | 1107.5848 | 881.3022 |  | 893.18 | 1004.7167 | 927.9966 | 876.6815 |  | 493.9156 | 707.1265 | 597.6229 | 865.7324 | 988.1973 | 1066.9173 | 1109.6302 | 46.4812 | 293.5477 | 60.029 | 520.5671 | 48.5132 | 52.3178 | 55.9934 | 94.9268 | 66.144 |  |  | 1.9229 | -3.3783 | -68.3553 | 1.2156 | 8.1957 | -197.7987 | 32.1713 | -4.7618 | 11.0505 | 34.9291 | 132.2732 | -0.0022736 | -0.0020765 | 0.00041727 | 133.132 | 66.6918 | 27.5259 | 22.5888 | 21.7738 | 21.0522 | 20.3959 | 25.2649 | 22.4872 | 22.264 | 22.1846 | 21.7872 | 21.3951 | 22.1053 | 639.6347 | 450.812 | 339.3084 | 208.5444 | 182.5371 | 701.1292 | 375.6291 | 48.7813 | 57.1895 | 66.0843 | 74.4899 | 79.9489 | 88.1311 | 87.3084 | 92.5414 | 203.4091 | 823.8861 | 792.7396 | 796.8115 | 814.2178 | 76.1646 | 26.9793 | 937.3653 | 96.2771 | 22.3553 | 927.6841 | 44.3727 | 21.9277 | 74.1919 | 93.5404 | 326.9572 | 87.0954 | 100.9251 | 866.0193 | 923.4771 | 727.4346 | 833.7787 | 848.0988 | 1063.9299 |  | 1218.4861 | 1036.7525 | 1198.1009 | 685.5609 | 779.1179 | 1037.905 |  | 1021.1201 |  |  | 1034.4018 | 1067.5837 | 1054.2742 | [5 empty] | 22.5273 | 706.6022 | 49.9117 | 22.2814 | 597.2992 | 47.361 | 21.9557 | 710.9846 | 835.2583 | 887.5113 |  | 1316.7683 | 1149.4849 | 1139.6153 | 1065.7817 | 1079.3922 | 762.6344 | 895.5758 | 1169.743 | 1193.5048 | 1118.4881 | 1104.6703 | 1023.7657 | 1168.8709 | 1097.8697 | 759.7342 | 881.2364 | 908.0499 |  | 1170.8146 | 1063.4698 | 1142.7308 | 1153.2108 | 833.1378 | 914.9786 | 1166.7176 | 1065.4221 | 94.3802 | 0.00065788 | 17.7597 | 9.057 | -28.7629 | 3.0902 | 6382.21 | 0.92 | 3.1913 | -4.0104 | -18.0396 | 2.4057 | 7.3034 | -35.8791 | 14.4699 | 284.9882 | 270.1442 | 72.1154 | 57.9205 | 14.0811 | 212.4884 | 82.3919
42838.4464 | 2256 | 26.172 | 23.3061 | 22.7422 | 22.5779 | 22.1859 | 21.7522 | 22.5365 | 21.5721 | 22.5285 | 22.3154 | 22.169 | 21.7838 | 21.0847 | 21.9915 | 65.8692 | 71.7651 | 79.0813 | 92.3313 | 94.2823 | 94.859 | 118.5856 | 277.8761 | 359.9222 | 78.0427 | 94.8289 | 349.9583 | 813.3762 | 785.9156 | 816.5816 | 87.2001 | 105.5273 | 937.9174 | 83.9788 | 95.838 | 1048.1899 | 1105.9225 | 881.6193 |  | 893.4767 | 1004.0526 | 928.1387 | 877.1691 |  | 494.2078 | 708.0199 | 596.8549 | 866.6407 | 988.277 | 1067.8425 | 1108.4743 | 45.1768 | 293.4753 | 59.8694 | 520.382 | 48.4664 | 52.3145 | 55.9491 | 94.9897 | 66.1389 |  |  | 2.1293 | -2.4925 | -68.1404 | 1.9036 | 8.423 | -197.8118 | 32.8508 | -4.5745 | 10.744 | 34.6796 | 133.2579 | -0.0022325 | -0.0020206 | 0.00045505 | 133.3404 | 66.7537 | 27.5361 | 22.5917 | 21.7642 | 21.0397 | 20.3966 | 25.2649 | 22.4834 | 22.2643 | 22.1794 | 21.7801 | 21.3888 | 22.1013 | 643.473 | 460.0182 | 350.45 | 216.9837 | 190.0462 | 701.5449 | 375.1833 | 48.8243 | 57.2245 | 66.1247 | 74.5013 | 79.9603 | 88.1521 | 87.3164 | 92.565 | 203.5772 | 824.2703 | 792.4466 | 796.2035 | 813.2294 | 71.8078 | 26.3832 | 936.2724 | 96.0826 | 22.3488 | 926.9696 | 44.4394 | 21.925 | 74.206 | 93.5445 | 327.1266 | 87.0953 | 100.9383 | 864.2613 | 925.2735 | 727.4735 | 833.7264 | 847.9113 | 1064.8805 |  | 1217.9258 | 1035.7239 | 1197.8204 | 685.871 | 779.2852 | 1036.9339 |  | 1020.1607 |  |  | 1035.3558 | 1067.4441 | 1053.9596 | [5 empty] | 22.5406 | 705.6709 | 49.9561 | 22.2918 | 596.9589 | 47.4005 | 21.9613 | 711.4784 | 833.5804 | 887.6399 |  | 1298.2499 | 1149.3176 | 1142.4988 | 1066.8502 | 1078.5307 | 762.3163 | 893.1112 | 1169.3904 | 1192.6205 | 1119.9641 | 1101.963 | 1026.9073 | 1168.9155 | 1100.6715 | 760.2488 | 881.2573 | 908.2364 |  | 1165.6819 | 1065.3017 | 1141.9118 | 1152.3065 | 832.9732 | 915.4263 | 1166.2715 | 1065.2928 | 100.6648 | 0.00026467 | 17.735 | 8.9968 | -28.6018 | 3.0902 | 6382.92 | 1.04 | 3.3569 | -3.4463 | -18.0194 | 3.0118 | 7.4065 | -35.8927 | 14.6269 | 284.5247 | 269.9625 | 72.1556 | 57.6274 | 12.766 | 211.4381 | 82.5451
42838.4464 | 2257 | 26.1789 | 23.3013 | 22.7398 | 22.5727 | 22.18 | 21.7446 | 22.5423 | 21.5692 | 22.5229 | 22.3088 | 22.1602 | 21.7829 | 21.0816 | 21.9865 | 65.9321 | 71.8219 | 79.1281 | 92.3575 | 94.3059 | 94.8721 | 118.6922 | 278.4816 | 360.412 | 78.0834 | 94.8352 | 350.0557 | 812.4136 | 784.544 | 814.9365 | 87.21 | 105.9593 | 928.6629 | 83.9875 | 95.8805 | 1069.016 | 1104.7868 | 881.8972 |  | 893.7277 | 1003.013 | 928.1322 | 877.8478 |  | 494.4769 | 709.4812 | 597.284 | 861.0426 | 985.9619 | 1067.1858 | 1108.2235 | 44.2613 | 293.3341 | 60.2242 | 520.2027 | 48.3919 | 52.2983 | 55.9008 | 95.0131 | 66.0904 |  |  | 1.8178 | -2.1429 | -68.3914 | 1.7367 | 8.218 | -197.8263 | 32.7995 | -4.9412 | 11.7152 | 37.509 | 137.939 | -0.002387 | -0.0022506 | 0.00046327 | 133.591 | 66.8463 | 27.5589 | 22.5902 | 21.764 | 21.0486 | 20.3959 | 25.2799 | 22.4897 | 22.2658 | 22.1893 | 21.7946 | 21.3956 | 22.1017 | 635.0268 | 445.9838 | 348.0793 | 225.9091 | 194.713 | 701.5063 | 374.9318 | 48.8635 | 57.2378 | 66.1553 | 74.52 | 79.9732 | 88.1591 | 87.3303 | 92.579 | 203.7282 | 824.6562 | 791.7237 | 795.2825 | 812.4654 | 65.0304 | 24.5083 | 935.5912 | 95.8922 | 22.3469 | 926.6376 | 44.5037 | 21.9247 | 74.2258 | 93.5506 | 327.2879 | 87.0907 | 100.9536 | 861.7631 | 929.5553 | 727.8992 | 833.4963 | 847.5844 | 1066.4216 |  | 1218.2571 | 1034.7705 | 1197.6001 | 686.4566 | 779.881 | 1036.0385 |  | 1018.1432 |  |  | 1038.0961 | 1073.3937 | 1060.9534 | [5 empty] | 22.545 | 706.3734 | 49.9958 | 22.2929 | 596.8897 | 47.4304 | 21.9556 | 711.5922 | 831.4009 | 887.4597 |  | 1308.0968 | 1147.9595 | 1142.5671 | 1071.6312 | 1077.7772 | 761.7688 | 889.9206 | 1170.7054 | 1193.1561 | 1120.424 | 1104.8373 | 1026.205 | 1165.2081 | 1098.0318 | 759.6288 | 881.9874 | 908.2195 |  | 1167.5626 | 1067.1118 | 1140.8436 | 1149.397 | 832.5371 | 916.8751 | 1164.5656 | 1065.1675 | 99.7148 | 0.0012617 | 17.7041 | 8.9788 | -28.898 | 3.0902 | 6393.87 | 0.73 | 3.0994 | -3.1979 | -18.066 | 2.8789 | 7.314 | -35.8852 | 14.6119 | 284.7403 | 269.8239 | 72.3136 | 58.5535 | 12.986 | 210.713 | 82.6928
42838.4464 | 2258 | 26.1935 | 23.3047 | 22.7438 | 22.5782 | 22.1835 | 21.7533 | 22.5407 | 21.5748 | 22.5292 | 22.3152 | 22.1692 | 21.7831 | 21.0843 | 21.9927 | 65.9975 | 71.8778 | 79.163 | 92.3812 | 94.3341 | 94.892 | 118.7973 | 279.0623 | 360.8784 | 78.119 | 94.8483 | 350.1421 | 810.424 | 781.9238 | 812.3447 | 87.2315 | 106.3758 | 923.3197 | 84.0107 | 95.9126 | 1075.6905 | 1103.3329 | 882.2646 |  | 894.0945 | 1003.6324 | 929.2463 | 878.5765 |  | 495.223 | 711.4047 | 597.4526 | 857.9565 | 985.5769 | 1067.2464 | 1105.0863 | 43.3626 | 293.3137 | 61.2092 | 520.1623 | 48.3019 | 52.2962 | 55.8582 | 95.0074 | 65.9865 |  |  | 1.9729 | -2.7153 | -68.0688 | 1.491 | 7.9322 | -197.8059 | 32.6918 | -4.9997 | 11.5735 | 36.7646 | 138.2895 | -0.0025857 | -0.0021373 | 0.00047148 | 133.854 | 66.9231 | 27.5687 | 22.6034 | 21.7763 | 21.0526 | 20.4018 | 25.2867 | 22.4977 | 22.2733 | 22.1831 | 21.7926 | 21.4034 | 22.1121 | 586.8039 | 443.538 | 342.8255 | 230.2614 | 193.0396 | 701.0274 | 374.6389 | 48.9048 | 57.2645 | 66.1891 | 74.5333 | 79.9892 | 88.1898 | 87.3388 | 92.5917 | 203.8821 | 824.8494 | 791.038 | 794.3994 | 810.9605 | 70.8751 | 21.0736 | 935.3064 | 95.6926 | 22.3568 | 926.5278 | 44.569 | 21.9371 | 74.2478 | 93.5571 | 327.4678 | 87.0882 | 100.9838 | 860.8342 | 934.112 | 728.4118 | 833.51 | 847.4649 | 1068.0965 |  | 1218.1237 | 1033.956 | 1197.6037 | 686.6655 | 780.2911 | 1035.2127 |  | 1018.4432 |  |  | 1044.0834 | 1079.7116 | 1068.7314 | [5 empty] | 22.5465 | 707.6313 | 50.0286 | 22.2881 | 596.7473 | 47.4653 | 21.9513 | 711.4696 | 829.6589 | 887.2639 |  | 1319.6229 | 1147.0545 | 1136.3362 | 1069.8472 | 1078.7622 | 762.0948 | 890.9143 | 1171.7165 | 1192.6282 | 1107.4065 | 1107.2081 | 1023.3875 | 1162.467 | 1091.5655 | 758.1678 | 884.4535 | 908.8444 |  | 1172.6403 | 1068.628 | 1141.9031 | 1147.4801 | 833.3819 | 918.5952 | 1170.005 | 1065.0945 | 104.2527 | 0.00052449 | 17.668 | 8.9927 | -28.6525 | 3.0903 | 6348.01 | 0.81 | 3.225 | -3.6032 | -18.041 | 2.67 | 7.1859 | -35.8842 | 14.5882 | 284.5897 | 269.8492 | 72.4278 | 63.7579 | 13.5191 | 209.791 | 82.798
42838.4464 | 2259 | 26.1928 | 23.308 | 22.7384 | 22.5735 | 22.1806 | 21.744 | 22.5298 | 21.5646 | 22.5213 | 22.3047 | 22.1612 | 21.7779 | 21.0703 | 21.9807 | 66.0749 | 71.923 | 79.1944 | 92.4087 | 94.3424 | 94.893 | 118.8994 | 279.6733 | 361.3553 | 78.1485 | 94.8642 | 350.2289 | 809.919 | 781.0856 | 811.9969 | 87.2519 | 106.5806 | 920.0581 | 84.0287 | 95.9305 | 1074.3796 | 1101.853 | 882.656 |  | 894.3961 | 1005.702 | 930.8239 | 879.2326 |  | 496.621 | 712.3807 | 597.1861 | 854.018 | 983.5225 | 1069.2554 | 1103.8717 | 42.3826 | 293.3752 | 62.0579 | 520.1201 | 48.1513 | 52.2913 | 55.8133 | 95.024 | 65.9841 |  |  | 2.197 | -1.7427 | -68.2239 | 1.4772 | 8.7891 | -197.7691 | 32.195 | -4.5568 | 11.2357 | 35.903 | 138.177 | -0.0024116 | -0.0021126 | 0.00051091 | 134.1059 | 66.9934 | 27.5683 | 22.5941 | 21.7704 | 21.0489 | 20.3938 | 25.2928 | 22.4868 | 22.2684 | 22.176 | 21.7848 | 21.3934 | 22.0998 | 564.9038 | 440.4019 | 334.9117 | 237.0122 | 191.1135 | 700.6844 | 374.1006 | 48.935 | 57.2794 | 66.2238 | 74.548 | 80.0022 | 88.2048 | 87.3422 | 92.6093 | 204.023 | 825.0847 | 790.9836 | 794.629 | 811.7808 | 71.3578 | 22.09 | 935.0071 | 95.4811 | 22.3618 | 926.3243 | 44.6464 | 21.9345 | 74.2713 | 93.564 | 327.6307 | 87.0832 | 101.0065 | 860.4719 | 935.9637 | 728.4371 | 833.2 | 847.1063 | 1069.4655 |  | 1217.89 | 1033.0922 | 1197.6921 | 686.5 | 780.3748 | 1034.3761 |  | 1017.8385 |  |  | 1044.3039 | 1078.802 | 1065.3766 | [5 empty] | 22.5462 | 708.1882 | 50.0779 | 22.2903 | 596.9833 | 47.5052 | 21.9625 | 711.704 | 832.1523 | 887.594 |  | 1321.0271 | 1147.3819 | 1138.1904 | 1067.833 | 1080.2708 | 763.1067 | 892.015 | 1171.6402 | 1193.6143 | 1108.1456 | 1107.2708 | 1025.9142 | 1161.6818 | 1089.3814 | 758.0405 | 884.87 | 909.4258 |  | 1176.0085 | 1069.6467 | 1143.6547 | 1148.9333 | 834.1642 | 918.22 | 1173.2882 | 1064.9428 | 87.8467 | 0.00048235 | 17.641 | 9.0017 | -28.9615 | 3.0903 | 6283.37 | 0.54 | 3.4027 | -2.8881 | -18.0705 | 2.659 | 7.5697 | -35.9077 | 14.4878 | 284.3694 | 269.9394 | 72.4569 | 66.0812 | 14.3055 | 208.8577 | 82.8524
42838.4464 | 2260 | 26.2052 | 23.322 | 22.7489 | 22.5847 | 22.1767 | 21.7583 | 22.5431 | 21.5716 | 22.5362 | 22.3162 | 22.1633 | 21.7868 | 21.0777 | 21.9966 | 66.1354 | 71.9647 | 79.2272 | 92.4362 | 94.3434 | 94.8868 | 119.0103 | 280.2473 | 361.8164 | 78.1795 | 94.8816 | 350.2968 | 810.5621 | 781.9454 | 813.5969 | 87.2756 | 106.8078 | 918.2014 | 84.0535 | 95.9433 | 1069.8935 | 1101.0539 | 883.0193 |  | 894.7011 | 1007.6077 | 932.0226 | 879.9326 |  | 497.3611 | 711.5363 | 597.4887 | 850.7537 | 982.8208 | 1068.6458 | 1102.7278 | 41.6167 | 293.3773 | 62.942 | 520.2676 | 47.9199 | 52.2852 | 55.7759 | 95.0498 | 65.9973 |  |  | 1.4958 | -2.6364 | -68.034 | 1.4929 | 8.6918 | -197.8617 | 32.059 | -3.4666 | 11.4504 | 35.2692 | 136.5129 | -0.0024954 | -0.0023032 | 0.00047805 | 134.3727 | 67.0638 | 27.5803 | 22.5932 | 21.7574 | 21.0413 | 20.3889 | 25.2892 | 22.4859 | 22.2615 | 22.1728 | 21.7793 | 21.3851 | 22.1005 | 577.2909 | 455.1558 | 331.8231 | 238.2689 | 192.4695 | 701.03 | 373.7249 | 48.9711 | 57.2994 | 66.2559 | 74.564 | 80.0055 | 88.2185 | 87.3479 | 92.62 | 204.1708 | 825.6836 | 793.0013 | 796.9178 | 814.2299 | 91.7326 | 34.1358 | 934.5719 | 95.2357 | 22.3524 | 925.8755 | 44.7043 | 21.9252 | 74.2789 | 93.5665 | 327.7877 | 87.0674 | 101.0287 | 861.1376 | 934.9767 | 728.5148 | 832.8438 | 846.7048 | 1071.4831 |  | 1218.0978 | 1032.1807 | 1198.575 | 686.3516 | 780.3696 | 1033.4693 |  | 1016.9184 |  |  | 1041.8574 | 1070.7808 | 1059.2181 | [5 empty] | 22.5663 | 707.9876 | 50.1338 | 22.2949 | 596.5336 | 47.5385 | 21.9648 | 711.5592 | 833.0013 | 887.5129 |  | 1333.3196 | 1148.4499 | 1140.732 | 1066.3687 | 1078.6743 | 763.3749 | 892.9523 | 1172.9301 | 1191.2286 | 1101.972 | 1103.3883 | 1027.0312 | 1163.362 | 1091.5729 | 758.4353 | 883.4347 | 908.8024 |  | 1180.2328 | 1070.0217 | 1144.0581 | 1151.5969 | 834.2576 | 916.5932 | 1171.0883 | 1065.0649 | 94.0163 | 0.001339 | 17.6133 | 8.9788 | -28.8102 | 3.0903 | 6249.35 | 1.05 | 2.8098 | -3.5508 | -18.0376 | 2.672 | 7.526 | -35.908 | 14.4539 | 284.4754 | 270.627 | 72.4595 | 64.8157 | 14.5838 | 208.3453 | 82.9811
42838.4464 | 2261 | 26.2138 | 23.3046 | 22.7401 | 22.5774 | 22.1769 | 21.7509 | 22.5234 | 21.566 | 22.5247 | 22.3184 | 22.1588 | 21.7823 | 21.0764 | 21.9884 | 66.1989 | 72.0126 | 79.266 | 92.4669 | 94.3511 | 94.8947 | 119.1085 | 280.8585 | 362.2882 | 78.2074 | 94.8882 | 350.3782 | 811.8294 | 783.3447 | 814.911 | 87.2931 | 107.2266 | 923.412 | 84.0542 | 95.9556 | 1054.4258 | 1101.1511 | 883.4583 |  | 893.7722 | 1007.1508 | 934.0529 | 880.6442 |  | 497.0968 | 711.518 | 601.5375 | 857.5252 | 985.871 | 1069.133 | 1100.255 | 41.2746 | 293.3603 | 63.2048 | 520.4471 | 47.8042 | 52.2601 | 55.742 | 95.0689 | 66.0104 |  |  | 1.9788 | -2.0365 | -68.2968 | 1.6092 | 8.9172 | -197.8026 | 31.9795 | -3.5619 | 11.8966 | 37.5048 | 137.5307 | -0.0024527 | -0.0022703 | 0.00048134 | 134.6544 | 67.1404 | 27.5957 | 22.6029 | 21.7655 | 21.044 | 20.3921 | 25.2986 | 22.4907 | 22.2678 | 22.1741 | 21.7823 | 21.3845 | 22.0981 | 607.9563 | 472.0339 | 362.5365 | 245.3304 | 197.5794 | 702.8578 | 374.4343 | 48.9999 | 57.308 | 66.2784 | 74.5674 | 80.0135 | 88.2292 | 87.3438 | 92.6327 | 204.3189 | 825.9258 | 793.7111 | 797.3615 | 811.516 | 78.2802 | 28.0163 | 934.2219 | 95.0191 | 22.3599 | 925.4388 | 44.7738 | 21.9293 | 74.304 | 93.5935 | 327.9837 | 87.0534 | 101.0726 | 862.4674 | 930.771 | 727.4513 | 832.5238 | 846.3345 | 1073.0608 |  | 1218.3039 | 1031.2609 | 1198.8777 | 686.2672 | 780.428 | 1032.5931 |  | 1016.178 |  |  | 1037.222 | 1066.8291 | 1054.3699 | [5 empty] | 22.566 | 707.5141 | 50.1689 | 22.2858 | 595.7648 | 47.57 | 21.966 | 712.0688 | 834.3697 | 888.6217 |  | 1338.3075 | 1148.0753 | 1136.7114 | 1066.1886 | 1077.6505 | 764.1833 | 897.0621 | 1175.7253 | 1189.5645 | 1101.8412 | 1102.6069 | 1026.0885 | 1163.7359 | 1093.3465 | 758.9212 | 882.0287 | 908.7119 |  | 1181.8426 | 1070.0556 | 1143.2227 | 1154.1436 | 833.8561 | 916.8716 | 1163.191 | 1065.0839 | 95.3272 | 0.00041916 | 17.5845 | 8.9468 | -28.7459 | 3.0903 | 6190.12 | 0.74 | 3.2337 | -3.1207 | -18.0722 | 2.7741 | 7.6244 | -35.9091 | 14.4386 | 284.5923 | 270.8799 | 72.479 | 61.9959 | 11.2937 | 208.3855 | 83.1361
42838.4465 | 2262 | 26.2208 | 23.3091 | 22.7467 | 22.5802 | 22.1819 | 21.751 | 22.5313 | 21.568 | 22.5296 | 22.3203 | 22.1592 | 21.7839 | 21.0725 | 21.993 | 66.2735 | 72.0625 | 79.3085 | 92.4829 | 94.3741 | 94.9178 | 119.2425 | 281.497 | 362.7578 | 78.253 | 94.9154 | 350.4323 | 811.8511 | 783.033 | 814.7736 | 87.3197 | 107.5259 | 931.8947 | 84.0874 | 95.9876 | 1044.1593 | 1101.5351 | 883.7273 |  | 894.2581 | 1006.8149 | 936.6479 | 881.2039 |  | 496.4229 | 711.7403 | 600.903 | 854.8626 | 985.4382 | 1073.4827 | 1097.2769 | 41.283 | 293.3431 | 63.1061 | 520.53 | 47.6736 | 52.2052 | 55.7054 | 95.098 | 66.012 |  |  | 1.967 | -3.6096 | -68.3711 | 1.9884 | 8.5065 | -197.7481 | 30.9912 | -3.3917 | 11.5191 | 36.1172 | 134.7974 | -0.0023295 | -0.0022046 | 0.00048298 | 134.9469 | 67.2228 | 27.6077 | 22.605 | 21.7697 | 21.045 | 20.3947 | 25.3042 | 22.492 | 22.2719 | 22.1776 | 21.7864 | 21.3917 | 22.1041 | 625.2793 | 464.4533 | 361.0517 | 253.3495 | 203.5332 | 704.1026 | 374.8577 | 49.044 | 57.3366 | 66.3187 | 74.5916 | 80.0328 | 88.2483 | 87.3488 | 92.6379 | 204.4996 | 825.7926 | 792.6522 | 796.5332 | 810.0248 | 84.0886 | 26.5438 | 933.8663 | 94.7969 | 22.3641 | 925.0926 | 44.8445 | 21.9328 | 74.3274 | 93.5963 | 328.1586 | 87.0459 | 101.1065 | 864.3235 | 929.4192 | 727.134 | 832.2949 | 846.0034 | 1073.8803 |  | 1218.1517 | 1030.4166 | 1198.9455 | 686.2444 | 780.5092 | 1031.7775 |  | 1015.2869 |  |  | 1036.1524 | 1067.7904 | 1054.8338 | [5 empty] | 22.5734 | 707.2677 | 50.2178 | 22.284 | 594.98 | 47.6082 | 21.9619 | 712.8401 | 836.4807 | 890.5897 |  | 1339.3403 | 1147.821 | 1129.0046 | 1069.6479 | 1078.496 | 764.862 | 900.5984 | 1179.5158 | 1189.4646 | 1099.6746 | 1104.1712 | 1023.4697 | 1165.6789 | 1094.7486 | 758.7679 | 881.6826 | 910.9962 |  | 1182.3929 | 1070.01 | 1143.9498 | 1156.3484 | 833.4174 | 919.1074 | 1163.2166 | 1065.0146 | 77.9572 | -0.00046561 | 17.5554 | 8.9415 | -28.6944 | 3.0903 | 6141.24 | 0.58 | 3.2238 | -4.1552 | -18.0841 | 3.084 | 7.4588 | -35.9623 | 14.2367 | 284.4508 | 270.9543 | 72.5034 | 60.4724 | 11.5318 | 208.6068 | 83.1337
42838.4465 | 2263 | 26.2361 | 23.3172 | 22.7448 | 22.5834 | 22.1932 | 21.7571 | 22.5404 | 21.5784 | 22.5445 | 22.3185 | 22.1696 | 21.7864 | 21.0853 | 21.9993 | 66.3391 | 72.1099 | 79.3377 | 92.5044 | 94.381 | 94.9296 | 119.3348 | 282.1313 | 363.2197 | 78.2924 | 94.9396 | 350.4822 | 812.4591 | 783.6317 | 816.1421 | 87.3432 | 107.7073 | 936.0137 | 84.1044 | 95.993 | 1040.3857 | 1101.8084 | 883.9947 |  | 894.5454 | 1006.8218 | 936.5844 | 881.9064 |  | 495.7182 | 711.5238 | 600.5885 | 848.0176 | 985.3571 | 1073.0653 | 1096.4104 | 41.0625 | 293.2583 | 63.1216 | 520.3976 | 47.5997 | 52.1632 | 55.6701 | 95.1554 | 66.0093 |  |  | 2.197 | -2.5017 | -68.1733 | 1.4857 | 8.7148 | -197.7658 | 31.9006 | -4.225 | 11.6127 | 37.0516 | 136.6363 | -0.0023311 | -0.0020765 | 0.00049284 | 135.2482 | 67.3036 | 27.6262 | 22.6054 | 21.7686 | 21.0555 | 20.3969 | 25.3136 | 22.4962 | 22.2635 | 22.1809 | 21.7888 | 21.3996 | 22.1111 | 657.1637 | 476.617 | 372.2794 | 262.4058 | 206.0774 | 705.8504 | 375.4715 | 49.0816 | 57.3591 | 66.3567 | 74.6098 | 80.0421 | 88.2661 | 87.3546 | 92.657 | 204.6567 | 826.1712 | 793.8691 | 797.9683 | 812.3178 | 74.062 | 32.0033 | 933.5729 | 94.5618 | 22.3655 | 924.8247 | 44.911 | 21.9325 | 74.3576 | 93.608 | 328.3451 | 87.0598 | 101.1355 | 864.2782 | 929.9668 | 728.4686 | 832.246 | 845.7448 | 1074.4312 |  | 1218.2313 | 1029.5788 | 1199.3309 | 686.4732 | 780.8117 | 1030.9396 |  | 1014.48 |  |  | 1036.4392 | 1069.2583 | 1054.9606 | [5 empty] | 22.5842 | 707.5826 | 50.2684 | 22.2977 | 595.3661 | 47.6529 | 21.9658 | 712.8074 | 836.1203 | 892.7332 |  | 1335.1641 | 1148.9641 | 1127.0804 | 1073.8834 | 1077.9497 | 764.9206 | 901.7488 | 1180.4331 | 1189.505 | 1103.6927 | 1105.315 | 1020.5027 | 1169.0397 | 1097.4399 | 758.9422 | 882.0164 | 913.277 |  | 1178.4852 | 1070.693 | 1145.8258 | 1156.9324 | 833.9923 | 920.0755 | 1161.3832 | 1065.1399 | 71.74 | -0.00044452 | 17.4811 | 8.9639 | -28.6743 | 3.0904 | 6099.46 | 0.69 | 3.4092 | -3.4588 | -18.0559 | 2.6655 | 7.5484 | -35.9584 | 14.4419 | 284.4976 | 271.2672 | 72.5858 | 57.4948 | 10.3904 | 208.7559 | 83.1946
42838.4465 | 2264 | 26.2381 | 23.3234 | 22.7443 | 22.5863 | 22.1893 | 21.7543 | 22.5442 | 21.5693 | 22.5417 | 22.3215 | 22.1709 | 21.7896 | 21.088 | 21.9936 | 66.4074 | 72.1599 | 79.3719 | 92.5334 | 94.3964 | 94.9376 | 119.4377 | 282.7642 | 363.6725 | 78.3239 | 94.9646 | 350.5578 | 814.2642 | 785.9515 | 818.8065 | 87.3581 | 107.7888 | 933.5111 | 84.1246 | 95.9984 | 1049.7918 | 1101.6812 | 884.3129 |  | 894.8155 | 1006.2574 | 937.3523 | 882.5639 |  | 496.339 | 712.1846 | 600.2162 | 849.0186 | 985.156 | 1071.4603 | 1099.2138 | 41.0788 | 293.1702 | 63.5672 | 520.3498 | 47.5924 | 52.1424 | 55.6255 | 95.2264 | 66.005 |  |  | 1.6016 | -2.0647 | -68.0898 | 1.763 | 8.998 | -197.8394 | 32.1608 | -5.0674 | 11.5504 | 36.567 | 137.3804 | -0.0022424 | -0.0022391 | 0.00050598 | 135.5583 | 67.3738 | 27.6362 | 22.6187 | 21.777 | 21.0518 | 20.4013 | 25.3178 | 22.4974 | 22.2669 | 22.175 | 21.7826 | 21.3959 | 22.1036 | 659.2412 | 470.7965 | 382.0107 | 269.3032 | 210.2365 | 706.6984 | 376.1219 | 49.1112 | 57.375 | 66.3831 | 74.6269 | 80.0569 | 88.2818 | 87.3526 | 92.6721 | 204.8083 | 826.4107 | 794.5955 | 798.4697 | 810.904 | 68.2432 | 27.1604 | 933.6223 | 94.3208 | 22.3669 | 924.6235 | 44.9832 | 21.9304 | 74.3767 | 93.6157 | 328.5016 | 87.07 | 101.1671 | 862.9937 | 928.568 | 729.7554 | 832.2941 | 845.5644 | 1075.6931 |  | 1219.0292 | 1028.7516 | 1199.7459 | 687.1541 | 781.7391 | 1030.1215 |  | 1013.5862 |  |  | 1035.2823 | 1065.9955 | 1052.3135 | [5 empty] | 22.5843 | 708.8317 | 50.3016 | 22.2955 | 597.0572 | 47.672 | 21.9596 | 712.7964 | 834.5418 | 894.199 |  | 1323.9595 | 1150.1913 | 1131.92 | 1083.0096 | 1077.8272 | 764.7051 | 900.5278 | 1180.5552 | 1189.8975 | 1118.1077 | 1109.2543 | 1022.0166 | 1168.9759 | 1095.6222 | 760.128 | 881.8994 | 913.9446 |  | 1176.1343 | 1071.5397 | 1147.1937 | 1156.6956 | 834.401 | 920.2478 | 1161.4599 | 1065.1567 | 72.049 | 0.00034891 | 17.3998 | 9.0012 | -28.6836 | 3.0904 | 6065.07 | 0.79 | 2.9144 | -3.1433 | -18.0509 | 2.9046 | 7.6655 | -35.9436 | 14.492 | 285.0856 | 271.6023 | 72.8392 | 57.5389 | 9.4217 | 208.6591 | 83.3127
42838.4465 | 2265 | 26.2438 | 23.317 | 22.7489 | 22.5802 | 22.1927 | 21.7583 | 22.5363 | 21.5696 | 22.5411 | 22.319 | 22.163 | 21.7887 | 21.0812 | 21.9862 | 66.4736 | 72.2117 | 79.4027 | 92.5677 | 94.4048 | 94.9396 | 119.5521 | 283.4149 | 364.1199 | 78.3558 | 94.9721 | 350.6488 | 815.5372 | 787.3346 | 819.9721 | 87.3838 | 107.6563 | 937.8406 | 84.1467 | 95.9939 | 1060.6274 | 1101.8882 | 884.6202 |  | 895.112 | 1005.7908 | 938.1256 | 883.3028 |  | 497.0294 | 713.4406 | 599.4449 | 842.3542 | 984.721 | 1069.4972 | 1098.2088 | 41.4478 | 292.984 | 63.8293 | 520.271 | 47.5055 | 52.1275 | 55.5951 | 95.2858 | 66.0127 |  |  | 1.9479 | -1.7854 | -68.2633 | 1.7814 | 7.7633 | -197.7908 | 31.2336 | -4.0081 | 11.478 | 36.7073 | 137.5646 | -0.0024428 | -0.0021274 | 0.00047805 | 135.9018 | 67.4526 | 27.6507 | 22.6038 | 21.768 | 21.0475 | 20.3889 | 25.3256 | 22.4877 | 22.2688 | 22.1809 | 21.7829 | 21.3996 | 22.096 | 638.0765 | 462.8059 | 369.6365 | 264.9147 | 208.0109 | 707.172 | 376.0662 | 49.1395 | 57.389 | 66.4239 | 74.6468 | 80.0699 | 88.3021 | 87.3576 | 92.6888 | 204.9681 | 826.2339 | 793.61 | 797.3714 | 808.0695 | 83.9472 | 19.7156 | 934.0105 | 94.1061 | 22.3627 | 924.6537 | 45.0527 | 21.9269 | 74.4002 | 93.6281 | 328.6584 | 87.0648 | 101.1923 | 865.3607 | 927.4985 | 729.3984 | 832.361 | 845.5 | 1076.5565 |  | 1219.6797 | 1028.0846 | 1199.9481 | 687.3715 | 782.5051 | 1029.4965 |  | 1012.2524 |  |  | 1034.4598 | 1065.4288 | 1052.1564 | [5 empty] | 22.59 | 710.0359 | 50.3441 | 22.2962 | 597.9839 | 47.7067 | 21.9599 | 712.9329 | 833.052 | 895.4415 |  | 1333.9272 | 1150.2575 | 1139.6584 | 1091.4853 | 1079.4952 | 764.7406 | 900.4893 | 1181.1321 | 1188.6842 | 1130.6095 | 1112.8458 | 1025.4631 | 1168.2187 | 1092.4162 | 760.425 | 881.3862 | 914.5126 |  | 1175.3079 | 1072.4993 | 1149.1525 | 1156.8436 | 833.9657 | 920.9053 | 1162.1192 | 1065.2397 | 67.2266 | 0.00027169 | 17.3092 | 9.0246 | -28.8666 | 3.0904 | 6042.08 | 0.8 | 3.2158 | -2.9249 | -18.0854 | 2.9216 | 7.1149 | -35.9129 | 14.2712 | 285.5701 | 271.773 | 73.0586 | 60.0443 | 10.787 | 208.7664 | 83.3332
42838.4465 | 2266 | 26.2472 | 23.317 | 22.7463 | 22.5872 | 22.1867 | 21.7534 | 22.539 | 21.5692 | 22.5452 | 22.3181 | 22.1641 | 21.7839 | 21.0816 | 21.9854 | 66.5415 | 72.2637 | 79.434 | 92.5899 | 94.4121 | 94.9468 | 119.6696 | 284.0595 | 364.5676 | 78.3812 | 94.9866 | 350.724 | 815.0601 | 786.4813 | 818.9427 | 87.4006 | 107.5594 | 942.051 | 84.161 | 95.9966 | 1064.6122 | 1102.2833 | 884.8261 |  | 895.3309 | 1004.6278 | 938.1602 | 883.9526 |  | 497.4931 | 713.4716 | 599.4942 | 843.5123 | 985.2982 | 1066.9421 | 1095.9468 | 42.5579 | 292.8692 | 63.43 | 520.0321 | 47.374 | 52.1206 | 55.5667 | 95.3213 | 66.0201 |  |  | 2.2108 | -1.2479 | -68.5537 | 1.096 | 8.0735 | -197.8296 | 31.8566 | -4.3505 | 11.1645 | 35.583 | 138.2885 | -0.0024691 | -0.0019598 | 0.00048462 | 136.2258 | 67.5263 | 27.6648 | 22.6147 | 21.7671 | 21.0484 | 20.3967 | 25.3382 | 22.4991 | 22.265 | 22.1798 | 21.7866 | 21.3952 | 22.1038 | 667.011 | 454.5204 | 339.8694 | 250.7511 | 201.0295 | 708.678 | 375.5283 | 49.1874 | 57.4117 | 66.459 | 74.6638 | 80.0984 | 88.3235 | 87.3612 | 92.7005 | 205.1334 | 826.5021 | 795.3035 | 799.6524 | 812.9539 | 78.5081 | 28.6687 | 934.7966 | 93.8953 | 22.3664 | 924.7994 | 45.1287 | 21.929 | 74.4246 | 93.6603 | 328.8219 | 87.0675 | 101.2288 | 865.6391 | 926.8189 | 729.0196 | 832.4549 | 845.4985 | 1077.169 |  | 1220.1118 | 1027.5817 | 1200.5016 | 687.2025 | 782.9263 | 1029.0184 |  | 1012.2172 |  |  | 1035.7259 | 1067.9291 | 1053.224 | [5 empty] | 22.5894 | 710.5164 | 50.4282 | 22.2949 | 597.5898 | 47.7408 | 21.959 | 713.2705 | 832.9737 | 896.5872 |  | 1332.6363 | 1149.4673 | 1142.6989 | 1090.21 | 1080.457 | 765.1507 | 901.9233 | 1181.1075 | 1188.8962 | 1130.427 | 1110.5963 | 1028.3643 | 1167.7999 | 1090.3938 | 760.4013 | 881.6414 | 915.7278 |  | 1176.2439 | 1073.5201 | 1150.0738 | 1156.2035 | 833.866 | 921.6079 | 1156.9859 | 1065.2493 | 65.5999 | 7.5063e-05 | 17.267 | 9.0385 | -28.7996 | 3.0904 | 6059.2 | 1.08 | 3.4243 | -2.4453 | -18.1242 | 2.2917 | 7.2488 | -35.8823 | 14.3991 | 285.8913 | 272.2039 | 73.1874 | 57.3192 | 14.0013 | 208.9924 | 83.2858
42838.4465 | 2267 | 26.2618 | 23.3204 | 22.7481 | 22.5858 | 22.191 | 21.7524 | 22.5507 | 21.5791 | 22.5501 | 22.3211 | 22.1587 | 21.7893 | 21.0805 | 21.99 | 66.6023 | 72.3142 | 79.4719 | 92.6055 | 94.4193 | 94.9543 | 119.7717 | 284.7157 | 365.0194 | 78.4108 | 95.0048 | 350.7903 | 813.7174 | 784.6934 | 817.2586 | 87.4231 | 107.2788 | 938.5191 | 84.1687 | 96.0112 | 1072.8221 | 1103.3751 | 885.1013 |  | 895.4851 | 1004.2342 | 936.4492 | 884.8258 |  | 496.1569 | 712.841 | 598.3261 | 848.2712 | 984.6757 | 1066.1338 | 1093.3966 | 43.7238 | 292.8079 | 62.7971 | 519.6009 | 47.1005 | 52.093 | 55.541 | 95.3269 | 66.0199 |  |  | 1.9657 | -1.8176 | -68.5636 | 1.3444 | 8.1595 | -197.7882 | 32.8423 | -4.1855 | 10.4966 | 33.9258 | 133.6433 | -0.0024888 | -0.0020814 | 0.00048627 | 136.5544 | 67.5973 | 27.6779 | 22.6141 | 21.7669 | 21.0498 | 20.3984 | 25.3344 | 22.497 | 22.2676 | 22.1835 | 21.7881 | 21.3947 | 22.1013 | 688.8948 | 469.4988 | 358.096 | 253.2438 | 195.0244 | 710.1382 | 375.6452 | 49.2233 | 57.4368 | 66.4928 | 74.6774 | 80.1029 | 88.3331 | 87.3567 | 92.7088 | 205.2881 | 827.3753 | 798.5203 | 802.8588 | 816.9196 | 71.1148 | 28.2795 | 936.0901 | 93.6864 | 22.3722 | 925.1814 | 45.1937 | 21.9353 | 74.439 | 93.6717 | 328.9963 | 87.079 | 101.257 | 863.5229 | 929.5862 | 728.7006 | 832.5428 | 845.4367 | 1077.5276 |  | 1218.7049 | 1026.9628 | 1201.1788 | 686.8739 | 783.0974 | 1028.4867 |  | 1011.9799 |  |  | 1036.6577 | 1073.695 | 1059.46 | [5 empty] | 22.6016 | 710.1413 | 50.5229 | 22.2987 | 596.9706 | 47.7776 | 21.9697 | 714.3379 | 834.6641 | 897.2829 |  | 1329.47 | 1148.3981 | 1140.9935 | 1086.4867 | 1078.0147 | 766.1937 | 902.9007 | 1179.2873 | 1188.8629 | 1129.1292 | 1107.4491 | 1027.3454 | 1165.8014 | 1090.6113 | 760.8285 | 881.8932 | 916.6702 |  | 1176.8727 | 1074.9002 | 1147.986 | 1154.0364 | 834.287 | 921.2461 | 1153.5692 | 1064.8178 | 68.3711 | 0.00042617 | 17.2307 | 9.0452 | -28.6931 | 3.0904 | 6067.13 | 0.68 | 3.2264 | -2.9502 | -18.1197 | 2.5373 | 7.2851 | -35.8677 | 14.6157 | 284.7813 | 272.7318 | 73.247 | 55.3641 | 11.9964 | 209.6435 | 83.4636
42838.4465 | 2268 | 26.2653 | 23.3151 | 22.7458 | 22.5781 | 22.1821 | 21.7531 | 22.5435 | 21.5643 | 22.5336 | 22.3171 | 22.148 | 21.7847 | 21.0748 | 21.9803 | 66.6767 | 72.363 | 79.5139 | 92.638 | 94.4392 | 94.9659 | 119.8657 | 285.3935 | 365.4624 | 78.4529 | 95.0309 | 350.8608 | 812.4109 | 783.0924 | 815.7383 | 87.4456 | 107.0253 | 927.0471 | 84.2078 | 96.0361 | 1071.1142 | 1106.0159 | 885.5773 |  | 895.8686 | 1003.707 | 936.5124 | 885.85 |  | 493.8695 | 710.8783 | 596.4748 | 852.7473 | 985.0354 | 1067.7458 | 1089.4293 | 44.6048 | 292.8365 | 62.5192 | 519.134 | 46.6833 | 52.0377 | 55.4988 | 95.3594 | 66.0209 |  |  | 2.1319 | -2.3801 | -68.2475 | 1.4758 | 7.2567 | -197.7947 | 31.7593 | -4.4221 | 10.9985 | 34.4268 | 129.701 | -0.0026679 | -0.0023262 | 0.00046162 | 136.8963 | 67.6763 | 27.6952 | 22.6161 | 21.7702 | 21.0494 | 20.4008 | 25.345 | 22.4987 | 22.2661 | 22.1808 | 21.7885 | 21.3948 | 22.1024 | 664.3385 | 462.7931 | 353.9026 | 259.2196 | 199.6461 | 710.3714 | 375.8548 | 49.2575 | 57.4563 | 66.5229 | 74.6929 | 80.1173 | 88.3557 | 87.3703 | 92.7217 | 205.4471 | 828.206 | 800.8454 | 805.1588 | 818.7581 | 66.6848 | 19.114 | 936.1208 | 93.4875 | 22.3775 | 925.0895 | 45.2684 | 21.9371 | 74.4725 | 93.685 | 329.1901 | 87.1122 | 101.2953 | 860.7896 | 931.0707 | 726.9007 | 832.6449 | 845.279 | 1078.3412 |  | 1217.3639 | 1026.5847 | 1200.835 | 686.3255 | 782.8282 | 1028.0085 |  | 1011.4529 |  |  | 1037.7068 | 1072.7983 | 1059.3493 | [5 empty] | 22.6113 | 709.0794 | 50.5583 | 22.3056 | 596.1502 | 47.8197 | 21.9723 | 715.1555 | 837.6759 | 897.7851 |  | 1336.7419 | 1147.2524 | 1138.2694 | 1083.5211 | 1075.7305 | 767.373 | 903.6156 | 1177.6962 | 1188.2124 | 1129.2076 | 1104.4719 | 1021.3246 | 1163.6786 | 1090.7511 | 761.4104 | 881.8959 | 916.8929 |  | 1177.1438 | 1076.3706 | 1145.738 | 1152.4378 | 834.236 | 921.4726 | 1147.2105 | 1064.2106 | 92.4807 | 0.00041214 | 17.1462 | 9.0533 | -28.7106 | 3.0904 | 6102.4 | 0.81 | 3.3577 | -3.3727 | -18.0599 | 2.6558 | 6.8744 | -35.8899 | 14.3814 | 283.713 | 272.4829 | 73.1829 | 58.1688 | 12.4986 | 211.2551 | 83.687
42838.4465 | 2269 | 26.2776 | 23.3275 | 22.7424 | 22.5825 | 22.1891 | 21.7579 | 22.5342 | 21.5696 | 22.5514 | 22.3199 | 22.1549 | 21.7807 | 21.0768 | 21.9828 | 66.7537 | 72.4197 | 79.5504 | 92.6686 | 94.4545 | 94.9666 | 119.9812 | 286.1064 | 365.8973 | 78.4894 | 95.0521 | 350.9187 | 811.7451 | 781.941 | 814.6172 | 87.4557 | 106.8403 | 922.881 | 84.2268 | 96.0503 | 1063.0814 | 1105.4854 | 886.0456 |  | 896.2573 | 1002.0697 | 937.2265 | 886.7107 |  | 492.9454 | 708.9465 | 596.3246 | 858.9023 | 987.1563 | 1065.8056 | 1088.6858 | 44.0779 | 292.7942 | 62.5381 | 519.0253 | 46.3402 | 52.001 | 55.465 | 95.4043 | 66.0282 |  |  | 2.3126 | -2.9163 | -68.2068 | 1.7722 | 7.5767 | -197.821 | 33.159 | -4.495 | 11.1293 | 34.9631 | 132.0679 | -0.0027287 | -0.0021849 | 0.0004682 | 137.2399 | 67.7505 | 27.694 | 22.6127 | 21.7673 | 21.0438 | 20.3996 | 25.3487 | 22.4978 | 22.2682 | 22.1743 | 21.785 | 21.3978 | 22.1042 | 628.5004 | 434.8307 | 325.3147 | 248.0421 | 191.1886 | 709.5719 | 375.3481 | 49.2895 | 57.4746 | 66.5571 | 74.7135 | 80.1284 | 88.3713 | 87.373 | 92.742 | 205.6091 | 828.8927 | 801.8728 | 806.0528 | 820.0303 | 69.2492 | 22.3927 | 935.8922 | 93.2747 | 22.375 | 924.8202 | 45.3341 | 21.9347 | 74.4986 | 93.6938 | 329.3638 | 87.1476 | 101.3216 | 860.7414 | 929.2971 | 725.0899 | 832.9157 | 845.3394 | 1079.1588 |  | 1217.0769 | 1026.1436 | 1200.8563 | 685.836 | 782.3301 | 1027.5285 |  | 1011.043 |  |  | 1037.1556 | 1067.5987 | 1054.2139 | [5 empty] | 22.6177 | 707.7127 | 50.5867 | 22.3106 | 595.4485 | 47.8542 | 21.97 | 716.295 | 838.7441 | 897.5669 |  | 1334.4382 | 1147.0065 | 1133.8354 | 1082.759 | 1074.1626 | 768.058 | 902.4805 | 1175.9292 | 1188.8941 | 1133.3343 | 1101.8873 | 1020.8833 | 1163.3058 | 1090.2738 | 762.1259 | 882.1486 | 917.9119 |  | 1171.2927 | 1077.1319 | 1144.5219 | 1151.8325 | 834.265 | 922.9289 | 1147.0583 | 1063.7463 | 112.8545 | -0.00028302 | 17.0381 | 9.0432 | -28.7081 | 3.0904 | 6177.77 | 1.03 | 3.4953 | -3.7296 | -18.0367 | 2.9074 | 7.0192 | -35.8663 | 14.6842 | 283.4668 | 272.5113 | 73.0497 | 61.8897 | 15.5874 | 210.901 | 83.879
42838.4466 | 2270 | 26.2832 | 23.3319 | 22.7492 | 22.5795 | 22.1929 | 21.7659 | 22.5449 | 21.577 | 22.5504 | 22.3222 | 22.1604 | 21.7822 | 21.083 | 21.9882 | 66.8159 | 72.4602 | 79.577 | 92.6881 | 94.4623 | 94.9692 | 120.0883 | 286.8389 | 366.3337 | 78.5214 | 95.0713 | 350.9679 | 811.3854 | 781.2472 | 814.4135 | 87.4785 | 106.7204 | 925.0841 | 84.2538 | 96.0699 | 1067.9394 | 1106.5901 | 886.3356 |  | 896.5104 | 1001.3892 | 936.611 | 887.7039 |  | 492.9668 | 707.1649 | 594.9746 | 848.4147 | 981.9901 | 1062.926 | 1090.5783 | 42.9231 | 292.7622 | 62.5454 | 518.9393 | 46.2031 | 51.9914 | 55.4253 | 95.4804 | 66.0413 |  |  | 2.3402 | -2.5608 | -67.779 | 1.5258 | 9.1446 | -197.8368 | 31.9302 | -4.4779 | 11.433 | 34.8248 | 131.1124 | -0.0024855 | -0.0021537 | 0.0004567 | 137.583 | 67.8214 | 27.7053 | 22.6092 | 21.7584 | 21.0433 | 20.3946 | 25.3537 | 22.4932 | 22.2663 | 22.175 | 21.7785 | 21.4008 | 22.0971 | 629.5496 | 452.0416 | 328.3721 | 236.6549 | 186.0832 | 709.3826 | 374.922 | 49.3322 | 57.4925 | 66.5949 | 74.7229 | 80.1414 | 88.3891 | 87.3803 | 92.756 | 205.7827 | 829.6695 | 802.8438 | 806.8315 | 820.6992 | 70.6335 | 24.0533 | 935.4729 | 93.0683 | 22.3746 | 924.4891 | 45.4051 | 21.9404 | 74.519 | 93.7044 | 329.5466 | 87.1774 | 101.3491 | 861.3409 | 925.726 | 724.1455 | 833.2029 | 845.4872 | 1080.235 |  | 1216.6438 | 1025.5826 | 1200.9705 | 685.6902 | 781.9736 | 1026.9984 |  | 1010.4975 |  |  | 1031.5546 | 1058.0204 | 1044.9134 | [5 empty] | 22.6248 | 706.7644 | 50.6113 | 22.3065 | 595.1227 | 47.887 | 21.9702 | 716.6405 | 838.163 | 897.1308 |  | 1325.2849 | 1146.7739 | 1123.8511 | 1087.6047 | 1072.9763 | 767.7121 | 902.1889 | 1174.7295 | 1192.8669 | 1137.9172 | 1101.4278 | 1022.4025 | 1162.5739 | 1086.895 | 762.9842 | 883.4562 | 919.1122 |  | 1165.9591 | 1078.1053 | 1143.0007 | 1148.7008 | 835.0327 | 923.3987 | 1151.4389 | 1063.1126 | 93.4958 | -0.00086584 | 16.9289 | 9.0156 | -28.738 | 3.0904 | 6209.84 | 0.85 | 3.5158 | -3.4917 | -17.9638 | 2.6952 | 7.7031 | -35.8291 | 14.3941 | 283.0999 | 272.6129 | 72.9488 | 61.7113 | 15.174 | 211.5614 | 84.1181
42838.4466 | 2271 | 26.2868 | 23.334 | 22.7456 | 22.5881 | 22.1884 | 21.7672 | 22.5395 | 21.5756 | 22.5477 | 22.3181 | 22.1676 | 21.7858 | 21.0827 | 21.9829 | 66.8868 | 72.5049 | 79.607 | 92.7039 | 94.4704 | 94.9815 | 120.1983 | 287.5621 | 366.7725 | 78.5423 | 95.0824 | 351.0349 | 813.1259 | 783.0004 | 817.1389 | 87.4903 | 106.7039 | 921.985 | 84.2622 | 96.0783 | 1058.6511 | 1108.4158 | 886.8546 |  | 896.9095 | 999.8433 | 936.0496 | 888.9735 |  | 493.1143 | 705.1078 | 594.6223 | 839.3483 | 977.3782 | 1061.3702 | 1090.2404 | 42.3052 | 292.7896 | 63.8926 | 518.8642 | 46.1232 | 51.9772 | 55.3819 | 95.5293 | 66.0331 |  |  | 2.2692 | -1.8295 | -68.1844 | 1.9049 | 9.7392 | -197.7803 | 32.7121 | -4.1257 | 11.3042 | 34.3093 | 133.9145 | -0.002502 | -0.0024116 | 0.00048298 | 137.946 | 67.8931 | 27.7189 | 22.6184 | 21.7637 | 21.0496 | 20.3912 | 25.3657 | 22.4969 | 22.2668 | 22.1827 | 21.7846 | 21.3977 | 22.1005 | 649.8203 | 466.5936 | 334.0186 | 240.0859 | 189.0954 | 709.6418 | 374.5125 | 49.3639 | 57.5099 | 66.6242 | 74.7444 | 80.1575 | 88.4008 | 87.3732 | 92.7627 | 205.9744 | 829.9376 | 802.1285 | 805.6906 | 816.167 | 72.6007 | 26.3376 | 934.6259 | 92.8746 | 22.3705 | 923.9728 | 45.4821 | 21.9327 | 74.5414 | 93.7214 | 329.7358 | 87.2079 | 101.3781 | 860.6882 | 921.3833 | 723.5646 | 833.3761 | 845.5527 | 1080.7287 |  | 1215.0646 | 1024.9012 | 1200.2887 | 685.8554 | 781.9373 | 1026.3614 |  | 1009.9561 |  |  | 1023.0017 | 1044.5214 | 1033.1786 | [5 empty] | 22.6287 | 706.314 | 50.6502 | 22.3045 | 595.1858 | 47.9253 | 21.9749 | 716.5345 | 838.4036 | 896.7661 |  | 1318.44 | 1148.0235 | 1118.1333 | 1094.9683 | 1074.5053 | 767.6066 | 903.7601 | 1172.9743 | 1196.3989 | 1140.1706 | 1101.9464 | 1022.6367 | 1161.008 | 1080.0913 | 763.6476 | 883.924 | 919.922 |  | 1161.8835 | 1079.507 | 1141.9516 | 1144.6226 | 835.9106 | 922.2851 | 1146.4204 | 1062.5622 | 88.332 | 0.001023 | 16.8521 | 9.0001 | -28.7835 | 3.0904 | 6245.49 | 0.6 | 3.4664 | -2.9482 | -17.9985 | 3.0084 | 7.945 | -35.8031 | 14.5608 | 281.8599 | 272.1179 | 72.9336 | 59.5436 | 14.4758 | 212.6666 | 84.333
42838.4466 | 2272 | 26.2905 | 23.3241 | 22.7458 | 22.5792 | 22.1882 | 21.754 | 22.5369 | 21.5694 | 22.5435 | 22.3134 | 22.1618 | 21.7757 | 21.0818 | 21.9788 | 66.9468 | 72.5638 | 79.641 | 92.7291 | 94.4751 | 94.9909 | 120.306 | 288.2849 | 367.2216 | 78.5852 | 95.0961 | 351.0843 | 815.2434 | 785.1462 | 819.6467 | 87.5122 | 106.7687 | 920.6071 | 84.2777 | 96.0882 | 1071.6855 | 1109.3089 | 887.5461 |  | 897.5391 | 999.0226 | 935.0962 | 890.2865 |  | 493.0123 | 704.3313 | 594.274 | 840.5237 | 976.1182 | 1060.5542 | 1094.3209 | 41.9694 | 292.682 | 64.2312 | 518.8237 | 46.4519 | 51.962 | 55.3444 | 95.5547 | 66.0262 |  |  | 2.1536 | -2.1561 | -68.2199 | 1.2261 | 8.1858 | -197.7987 | 32.1221 | -4.3196 | 10.8882 | 34.1352 | 131.9833 | -0.0024215 | -0.0022178 | 0.0004682 | 138.3374 | 67.985 | 27.7483 | 22.627 | 21.7629 | 21.0538 | 20.4074 | 25.3816 | 22.5074 | 22.2629 | 22.1838 | 21.7886 | 21.4007 | 22.1055 | 654.5773 | 469.9127 | 337.0507 | 240.0625 | 193.8098 | 709.676 | 374.0587 | 49.3989 | 57.5255 | 66.6561 | 74.7641 | 80.1781 | 88.4081 | 87.3824 | 92.781 | 206.1519 | 829.4219 | 799.2589 | 802.4369 | 809.4638 | 68.7575 | 28.7459 | 933.7877 | 92.6935 | 22.3705 | 923.3397 | 45.5488 | 21.9342 | 74.561 | 93.7364 | 329.9228 | 87.2201 | 101.4058 | 861.428 | 919.0554 | 723.8952 | 833.4074 | 845.519 | 1080.6992 |  | 1213.2474 | 1024.3273 | 1198.7796 | 686.1094 | 782.1138 | 1025.7577 |  | 1009.5423 |  |  | 1015.787 | 1040.1241 | 1030.0819 | [5 empty] | 22.6348 | 706.6348 | 50.6908 | 22.3078 | 596.1218 | 47.966 | 21.9813 | 716.1492 | 839.599 | 896.7938 |  | 1315.5548 | 1150.9529 | 1124.1664 | 1090.7866 | 1074.6374 | 767.0288 | 904.6704 | 1170.5265 | 1197.8764 | 1143.4229 | 1099.3331 | 1018.2572 | 1158.2979 | 1073.4434 | 763.901 | 882.8823 | 920.5345 |  | 1161.6008 | 1080.3565 | 1141.4928 | 1141.9633 | 835.1148 | 919.8089 | 1141.2932 | 1062.0295 | 75.9054 | 0.00019447 | 16.7747 | 8.9931 | -28.7822 | 3.0903 | 6265.48 | 0.92 | 3.3808 | -3.1993 | -17.996 | 2.4126 | 7.2816 | -35.7939 | 14.4244 | 280.4543 | 270.9988 | 72.9784 | 59.0262 | 14.0606 | 213.1896 | 84.348
42838.4466 | 2273 | 26.306 | 23.3291 | 22.7466 | 22.5834 | 22.1846 | 21.7578 | 22.5376 | 21.5695 | 22.5469 | 22.3193 | 22.1636 | 21.7771 | 21.0762 | 21.9846 | 67.0277 | 72.6113 | 79.6829 | 92.7523 | 94.4916 | 94.9951 | 120.4385 | 289.0386 | 367.6744 | 78.6217 | 95.1089 | 351.1493 | 816.0576 | 786.2101 | 820.7663 | 87.5267 | 106.9516 | 923.3529 | 84.2898 | 96.0816 | 1080.9523 | 1108.9352 | 888.2743 |  | 898.2097 | 999.5771 | 934.0218 | 891.6263 |  | 492.9563 | 703.7435 | 593.77 | 845.5303 | 976.1347 | 1060.5178 | 1098.591 | 41.9244 | 292.4984 | 63.6259 | 518.5905 | 46.9201 | 51.9189 | 55.31 | 95.5914 | 66.0199 |  |  | 2.009 | -1.2105 | -67.9137 | 1.5685 | 8.2548 | -197.7921 | 31.5274 | -4.4477 | 10.8697 | 33.9837 | 132.5283 | -0.0024625 | -0.0021208 | 0.00046327 | 138.7143 | 68.0608 | 27.7659 | 22.6291 | 21.7708 | 21.0431 | 20.4011 | 25.3857 | 22.5002 | 22.2644 | 22.187 | 21.7955 | 21.3998 | 22.0971 | 655.2482 | 484.6518 | 358.54 | 249.8507 | 201.6385 | 709.5719 | 373.9565 | 49.4376 | 57.542 | 66.6946 | 74.7764 | 80.1925 | 88.4207 | 87.3825 | 92.7986 | 206.33 | 828.5054 | 795.7256 | 798.6731 | 803.8025 | 81.9081 | 32.2363 | 932.8819 | 92.5041 | 22.3718 | 922.8451 | 45.6224 | 21.9386 | 74.5831 | 93.7531 | 330.1003 | 87.2224 | 101.4237 | 862.4408 | 918.9717 | 726.6857 | 833.5064 | 845.6103 | 1080.2404 |  | 1212.1102 | 1023.4654 | 1197.7247 | 686.5391 | 782.5569 | 1025.0078 |  | 1008.4239 |  |  | 1020.1382 | 1051.7167 | 1040.27 | [5 empty] | 22.6374 | 707.9465 | 50.7174 | 22.3115 | 597.4452 | 47.9875 | 21.9701 | 715.7165 | 838.8654 | 896.448 |  | 1318.8 | 1151.4685 | 1124.7879 | 1089.9975 | 1074.6173 | 766.0594 | 904.7705 | 1169.6719 | 1195.8992 | 1153.0285 | 1099.5921 | 1017.4822 | 1158.4124 | 1073.0589 | 763.1977 | 880.5717 | 919.6228 |  | 1163.6886 | 1080.4561 | 1141.0895 | 1142.0977 | 833.698 | 916.8824 | 1142.814 | 1061.6486 | 72.2766 | 0.00031383 | 16.7155 | 8.9835 | -28.652 | 3.0904 | 6246.12 | 1.19 | 3.267 | -2.3964 | -17.9502 | 2.7279 | 7.3121 | -35.7928 | 14.2901 | 279.5894 | 270.2313 | 73.097 | 58.9177 | 11.6552 | 212.9182 | 84.2015
42838.4466 | 2274 | 26.314 | 23.3331 | 22.7461 | 22.5765 | 22.1817 | 21.7507 | 22.5341 | 21.5735 | 22.5494 | 22.3266 | 22.1675 | 21.7839 | 21.0718 | 21.9856 | 67.0883 | 72.6627 | 79.7158 | 92.7696 | 94.4988 | 94.9962 | 120.5829 | 289.7756 | 368.1235 | 78.6461 | 95.1334 | 351.202 | 816.0375 | 786.3932 | 820.5835 | 87.5391 | 107.2486 | 922.7099 | 84.3031 | 96.0787 | 1067.0483 | 1108.1311 | 888.9845 |  | 898.8685 | 1000.4146 | 934.1463 | 892.896 |  | 492.1702 | 703.7959 | 592.7524 | 845.0779 | 976.9715 | 1061.8855 | 1099.2537 | 41.7663 | 292.3025 | 63.6274 | 518.4336 | 47.3814 | 51.8724 | 55.2724 | 95.64 | 66.0146 |  |  | 1.9151 | -2.4813 | -68.2088 | 1.6638 | 8.9415 | -197.7941 | 32.2601 | -5.7403 | 11.2164 | 35.997 | 133.9476 | -0.0024297 | -0.0022276 | 0.00050598 | 139.1007 | 68.135 | 27.7638 | 22.6273 | 21.7651 | 21.0467 | 20.395 | 25.3893 | 22.5029 | 22.2645 | 22.1832 | 21.7874 | 21.405 | 22.1043 | 655.6603 | 481.336 | 384.5103 | 255.6347 | 211.8507 | 710.5447 | 374.6022 | 49.4665 | 57.5696 | 66.7301 | 74.7846 | 80.2079 | 88.4313 | 87.3886 | 92.8083 | 206.5046 | 827.5199 | 792.4352 | 795.1809 | 799.739 | 89.9015 | 30.7605 | 932.6138 | 92.3221 | 22.3733 | 922.9562 | 45.6875 | 21.9366 | 74.6068 | 93.765 | 330.2661 | 87.225 | 101.4247 | 862.3836 | 920.5566 | 730.2876 | 833.9864 | 846.0101 | 1079.5967 |  | 1211.6924 | 1022.7664 | 1196.9836 | 687.3244 | 783.5307 | 1024.3242 |  | 1007.4204 |  |  | 1026.5258 | 1060.9848 | 1049.6598 | [5 empty] | 22.6378 | 710.6837 | 50.7529 | 22.3116 | 599.0154 | 48.019 | 21.976 | 715.4376 | 838.736 | 896.256 |  | 1321.4231 | 1151.3286 | 1120.1557 | 1102.2098 | 1073.8576 | 766.0641 | 907.1293 | 1170.0334 | 1194.1489 | 1157.2168 | 1104.7506 | 1018.1751 | 1159.8819 | 1076.2019 | 761.8191 | 877.9862 | 917.6203 |  | 1166.9866 | 1077.8511 | 1141.5609 | 1145.0604 | 832.1586 | 914.9653 | 1143.3534 | 1061.6209 | 62.2206 | -6.5348e-05 | 16.6609 | 8.9774 | -28.6237 | 3.0903 | 6213.38 | 1.26 | 3.1894 | -3.4312 | -17.9896 | 2.8096 | 7.6141 | -35.8113 | 14.4626 | 279.2854 | 269.6956 | 73.3624 | 59.1897 | 8.8811 | 212.3795 | 83.9886
42838.4466 | 2275 | 26.3303 | 23.3359 | 22.7546 | 22.5849 | 22.183 | 21.7631 | 22.5337 | 21.5765 | 22.5622 | 22.3151 | 22.1692 | 21.7838 | 21.0878 | 21.9988 | 67.1552 | 72.7011 | 79.7362 | 92.7844 | 94.5011 | 94.9984 | 120.7216 | 290.499 | 368.5636 | 78.6824 | 95.154 | 351.2608 | 815.1082 | 785.3257 | 819.0796 | 87.5672 | 107.5844 | 925.3388 | 84.3246 | 96.0877 | 1056.9643 | 1106.9777 | 889.8336 |  | 899.5177 | 1000.9975 | 934.0829 | 894.1503 |  | 491.7525 | 705.1467 | 591.791 | 842.3371 | 979.2662 | 1063.8315 | 1099.9635 | 41.2724 | 292.1145 | 63.944 | 518.289 | 47.6572 | 51.8128 | 55.2182 | 95.629 | 65.9878 |  |  | 2.1115 | -1.2105 | -68.3119 | 1.8734 | 8.9126 | -197.7717 | 32.7246 | -4.8926 | 10.8479 | 35.1945 | 134.4903 | -0.0024133 | -0.0022178 | 0.00048134 | 139.4913 | 68.2077 | 27.784 | 22.6296 | 21.7718 | 21.0534 | 20.404 | 25.3951 | 22.5149 | 22.2705 | 22.1808 | 21.7949 | 21.4176 | 22.1104 | 658.431 | 470.3749 | 388.9192 | 258.4093 | 216.7028 | 712.4101 | 375.1831 | 49.5096 | 57.5872 | 66.7617 | 74.806 | 80.2178 | 88.4514 | 87.3966 | 92.8199 | 206.6786 | 826.3804 | 789.0024 | 791.6959 | 796.7587 | 86.7714 | 30.938 | 933.2897 | 92.1566 | 22.3794 | 923.5294 | 45.7527 | 21.939 | 74.629 | 93.7719 | 330.4203 | 87.2109 | 101.4446 | 863.1487 | 922.6931 | 732.2249 | 834.3755 | 846.2633 | 1079.3844 |  | 1211.5567 | 1022.4217 | 1196.5067 | 687.9825 | 784.6627 | 1023.8672 |  | 1007.7593 |  |  | 1035.1477 | 1070.3111 | 1059.0818 | [5 empty] | 22.6547 | 713.2843 | 50.8019 | 22.3081 | 600.0362 | 48.0644 | 21.9705 | 716.0712 | 841.661 | 898.3009 |  | 1322.7713 | 1150.8563 | 1115.433 | 1105.3831 | 1074.1223 | 766.3739 | 908.6966 | 1172.0917 | 1196.8213 | 1155.3835 | 1108.1098 | 1019.5563 | 1163.8656 | 1081.528 | 761.0439 | 876.572 | 916.478 |  | 1167.2303 | 1075.2064 | 1141.644 | 1148.1431 | 831.194 | 916.323 | 1147.8011 | 1061.3098 | 57.9592 | 0.0010651 | 16.5702 | 8.9532 | -28.6736 | 3.0904 | 6154.68 | 0.95 | 3.3468 | -2.3982 | -18.0157 | 2.9834 | 7.6073 | -35.8354 | 14.577 | 279.1867 | 269.3485 | 73.679 | 59.493 | 8.4917 | 211.6241 | 83.6956
42838.4466 | 2276 | 26.3356 | 23.3463 | 22.7466 | 22.5807 | 22.1893 | 21.7591 | 22.5398 | 21.5743 | 22.5532 | 22.3182 | 22.1594 | 21.777 | 21.083 | 21.9854 | 67.2286 | 72.7476 | 79.7774 | 92.8057 | 94.5086 | 95.0038 | 120.8702 | 291.2479 | 369.0039 | 78.7115 | 95.1704 | 351.2981 | 815.0299 | 785.1658 | 819.2718 | 87.5966 | 108.106 | 927.6369 | 84.3456 | 96.1137 | 1058.5059 | 1106.9016 | 890.6238 |  | 900.4167 | 1002.2122 | 935.745 | 895.385 |  | 491.254 | 706.2438 | 591.8523 | 842.7878 | 979.8615 | 1065.5787 | 1101.8912 | 39.8524 | 291.9923 | 64.8743 | 518.2268 | 47.6323 | 51.7572 | 55.1702 | 95.6051 | 65.9722 |  |  | 1.9709 | -2.0542 | -68.4072 | 1.3063 | 9.2497 | -197.7658 | 31.279 | -5.0792 | 11.1421 | 35.0094 | 135.26 | -0.00252 | -0.0021241 | 0.00050434 | 139.8773 | 68.2694 | 27.797 | 22.6289 | 21.7632 | 21.0484 | 20.4019 | 25.4002 | 22.5051 | 22.2653 | 22.1751 | 21.7873 | 21.4035 | 22.1049 | 682.4642 | 497.1499 | 387.2318 | 254.6776 | 214.4886 | 714.7193 | 375.6728 | 49.5467 | 57.6074 | 66.8062 | 74.8332 | 80.2408 | 88.4727 | 87.4033 | 92.8459 | 206.8619 | 825.6571 | 787.3183 | 790.3642 | 798.7029 | 78.7122 | 27.3358 | 934.1291 | 91.9929 | 22.379 | 924.0101 | 45.8261 | 21.9346 | 74.6456 | 93.7837 | 330.5689 | 87.1954 | 101.4655 | 864.3846 | 924.519 | 733.8291 | 834.545 | 846.3096 | 1079.2794 |  | 1211.5955 | 1021.9674 | 1196.3131 | 687.9526 | 785.3921 | 1023.4049 |  | 1007.4189 |  |  | 1038.6505 | 1075.8114 | 1062.1989 | [5 empty] | 22.6588 | 714.7622 | 50.837 | 22.3042 | 600.6407 | 48.0983 | 21.9747 | 716.6937 | 841.7322 | 899.6821 |  | 1325.5421 | 1151.0279 | 1117.578 | 1103.8817 | 1073.9394 | 766.4164 | 907.3836 | 1173.8371 | 1197.0548 | 1149.8499 | 1106.4721 | 1015.8269 | 1167.1525 | 1085.3413 | 761.3079 | 877.9144 | 917.6139 |  | 1170.8673 | 1074.6099 | 1141.7373 | 1149.1114 | 831.5847 | 918.8242 | 1142.8979 | 1061.0361 | 45.874 | -5.8331e-05 | 16.4908 | 8.9295 | -28.758 | 3.0904 | 6100.31 | 0.99 | 3.2337 | -3.1258 | -18.0383 | 2.4927 | 7.7549 | -35.8582 | 14.2607 | 279.2196 | 269.2164 | 73.8961 | 57.5823 | 8.7638 | 211.5423 | 83.4037
42838.4466 | 2277 | 26.3437 | 23.3505 | 22.7496 | 22.5848 | 22.1898 | 21.7673 | 22.5424 | 21.5773 | 22.5587 | 22.329 | 22.1651 | 21.7938 | 21.0845 | 21.9883 | 67.2923 | 72.7998 | 79.8198 | 92.8168 | 94.5246 | 95.0129 | 121.0118 | 291.9654 | 369.438 | 78.7389 | 95.1767 | 351.3347 | 816.5833 | 786.6597 | 821.2636 | 87.6068 | 108.6124 | 928.9458 | 84.362 | 96.1299 | 1076.4091 | 1108.8833 | 891.22 |  | 901.0385 | 1003.8876 | 937.3541 | 896.5497 |  | 490.5224 | 706.6014 | 591.4569 | 833.0766 | 978.678 | 1065.1709 | 1102.0783 | 38.955 | 291.9438 | 65.8065 | 518.2091 | 47.536 | 51.7208 | 55.1216 | 95.5812 | 65.955 |  |  | 1.9374 | -2.599 | -67.7856 | 1.8885 | 9.3542 | -197.7533 | 32.4887 | -3.9766 | 11.3774 | 35.9036 | 135.5184 | -0.002589 | -0.0021373 | 0.00048955 | 140.2747 | 68.3331 | 27.8065 | 22.637 | 21.765 | 21.045 | 20.4012 | 25.4081 | 22.5027 | 22.2608 | 22.177 | 21.7884 | 21.4033 | 22.0961 | 678.3657 | 513.4657 | 380.7842 | 253.8651 | 213.2442 | 715.9548 | 375.7983 | 49.5849 | 57.6284 | 66.8361 | 74.8513 | 80.2608 | 88.487 | 87.4021 | 92.8543 | 207.0291 | 825.3132 | 787.1871 | 790.6283 | 802.1846 | 70.0901 | 24.0483 | 934.5781 | 91.8369 | 22.3837 | 924.2087 | 45.9006 | 21.939 | 74.6719 | 93.8063 | 330.7274 | 87.1965 | 101.4806 | 865.086 | 927.974 | 735.5225 | 834.5543 | 846.2082 | 1079.3432 |  | 1211.5738 | 1021.4272 | 1196.1363 | 687.3924 | 785.6715 | 1022.8327 |  | 1006.7689 |  |  | 1040.1486 | 1077.2248 | 1063.8032 | [5 empty] | 22.6656 | 714.8933 | 50.8698 | 22.309 | 600.4781 | 48.1295 | 21.9807 | 717.4712 | 840.5174 | 899.815 |  | 1329.3815 | 1151.5899 | 1123.6111 | 1098.1824 | 1072.0181 | 766.9238 | 905.3731 | 1175.1255 | 1199.0394 | 1140.2573 | 1102.9843 | 1012.6214 | 1165.5164 | 1084.5384 | 761.8968 | 879.502 | 918.5245 |  | 1171.2706 | 1075.5603 | 1140.5354 | 1150.5503 | 832.9746 | 920.0217 | 1140.3578 | 1060.5986 | 40.6086 | -0.00060603 | 16.4292 | 8.9267 | -28.7379 | 3.0904 | 6127.82 | 1.07 | 3.209 | -3.5166 | -17.9595 | 2.9977 | 7.7974 | -35.8516 | 14.5316 | 279.2011 | 269.0992 | 73.9946 | 58.4456 | 9.502 | 212.7489 | 83.194
42838.4466 | 2278 | 26.3545 | 23.3535 | 22.7532 | 22.5873 | 22.1908 | 21.7717 | 22.5437 | 21.5765 | 22.5605 | 22.3271 | 22.1695 | 21.7888 | 21.0916 | 21.9961 | 67.364 | 72.8445 | 79.8479 | 92.8367 | 94.5336 | 95.0211 | 121.1512 | 292.6706 | 369.857 | 78.7775 | 95.1856 | 351.3635 | 818.8606 | 789.0962 | 824.2313 | 87.6193 | 108.948 | 930.6107 | 84.3732 | 96.1503 | 1091.7478 | 1112.0308 | 891.8553 |  | 901.5968 | 1004.1531 | 937.6884 | 897.8155 |  | 489.5904 | 706.7955 | 592.2031 | 825.4855 | 972.7988 | 1061.4469 | 1101.0488 | 38.5573 | 291.9641 | 65.4029 | 517.9163 | 47.5109 | 51.6675 | 55.0672 | 95.5477 | 65.9287 |  |  | 1.9657 | -1.6507 | -67.8809 | 2.041 | 7.785 | -197.7737 | 32.2909 | -4.978 | 10.9471 | 34.7896 | 134.6807 | -0.002428 | -0.0021816 | 0.00050105 | 140.6822 | 68.3998 | 27.8219 | 22.6399 | 21.7693 | 21.0495 | 20.4076 | 25.4165 | 22.511 | 22.2648 | 22.1835 | 21.7924 | 21.4034 | 22.0983 | 667.5877 | 494.5474 | 359.7657 | 241.9874 | 202.1593 | 715.7282 | 375.3594 | 49.6143 | 57.6411 | 66.8661 | 74.8624 | 80.2733 | 88.4892 | 87.4039 | 92.8567 | 207.1879 | 825.809 | 789.681 | 793.2125 | 809.524 | 58.9507 | 20.0954 | 934.8182 | 91.6726 | 22.3774 | 924.4347 | 45.9701 | 21.933 | 74.687 | 93.8156 | 330.8877 | 87.1898 | 101.4909 | 865.5882 | 930.1697 | 735.4736 | 834.4423 | 846.0191 | 1079.5558 |  | 1211.1641 | 1020.9391 | 1195.8506 | 686.9886 | 785.6281 | 1022.3934 |  | 1005.9957 |  |  | 1040.9593 | 1076.5058 | 1062.6064 | [5 empty] | 22.6712 | 714.0094 | 50.9124 | 22.3118 | 599.7542 | 48.1657 | 21.9754 | 717.8326 | 839.7502 | 899.9297 |  | 1321.4783 | 1151.3056 | 1125.4334 | 1093.4397 | 1069.5766 | 768.2069 | 903.1602 | 1176.2102 | 1198.2305 | 1133.4951 | 1098.8265 | 1012.3462 | 1163.7268 | 1080.1774 | 762.9984 | 881.7079 | 919.2867 |  | 1168.9697 | 1076.0746 | 1141.1134 | 1150.1758 | 834.8602 | 922.399 | 1139.1712 | 1060.0208 | 39.71 | 0.00087555 | 16.3945 | 8.9367 | -28.8693 | 3.0904 | 6160.22 | 1.17 | 3.2367 | -2.8029 | -17.9739 | 3.1166 | 7.1035 | -35.8036 | 14.4671 | 278.8798 | 268.8994 | 73.9929 | 59.5683 | 11.7614 | 214.692 | 83.153
42838.4467 | 2279 | 26.3553 | 23.3539 | 22.7483 | 22.5847 | 22.1885 | 21.762 | 22.5423 | 21.5739 | 22.5565 | 22.3227 | 22.164 | 21.7843 | 21.0834 | 21.9916 | 67.4245 | 72.8873 | 79.8734 | 92.8406 | 94.5402 | 95.0341 | 121.286 | 293.3107 | 370.2684 | 78.8014 | 95.194 | 351.3862 | 821.1405 | 791.3707 | 826.7063 | 87.638 | 109.1392 | 933.1301 | 84.3965 | 96.1606 | 1096.6898 | 1114.2264 | 892.4907 |  | 902.1575 | 1004.669 | 938.6985 | 899.2699 |  | 489.8679 | 706.0918 | 593.0061 | 829.4272 | 972.5526 | 1061.1087 | 1097.5623 | 38.4264 | 292.0667 | 66.8436 | 517.8783 | 47.5669 | 51.5876 | 55.0241 | 95.6157 | 65.894 |  |  | 1.8211 | -2.4899 | -68.2718 | 1.4009 | 8.7365 | -197.7349 | 33.0683 | -4.9951 | 10.7774 | 34.131 | 134.4257 | -0.0026071 | -0.002272 | 0.00045505 | 141.1117 | 68.4754 | 27.8343 | 22.6324 | 21.7592 | 21.0503 | 20.3944 | 25.4211 | 22.5066 | 22.2654 | 22.1835 | 21.786 | 21.3979 | 22.1049 | 628.5138 | 451.9042 | 327.3716 | 227.8161 | 189.1965 | 714.3325 | 374.5447 | 49.652 | 57.6692 | 66.904 | 74.8799 | 80.292 | 88.5109 | 87.4145 | 92.8797 | 207.3661 | 826.6233 | 792.0259 | 795.4936 | 814.5151 | 55.5778 | 21.6897 | 935.39 | 91.5223 | 22.372 | 924.6154 | 46.0421 | 21.9272 | 74.7044 | 93.8237 | 331.0371 | 87.1854 | 101.5204 | 866.1891 | 931.3916 | 733.144 | 834.2872 | 845.8134 | 1079.8242 |  | 1210.8519 | 1020.5806 | 1196.0382 | 686.4329 | 785.2773 | 1022.0309 |  | 1005.9075 |  |  | 1039.891 | 1073.4779 | 1058.1256 | [5 empty] | 22.6766 | 711.9012 | 50.9533 | 22.3143 | 598.5966 | 48.2023 | 21.9755 | 718.7203 | 840.0632 | 899.5308 |  | 1324.2028 | 1150.2963 | 1125.7175 | 1087.761 | 1066.718 | 769.391 | 901.1184 | 1177.8272 | 1198.9703 | 1123.8512 | 1095.5504 | 1010.8341 | 1162.6964 | 1079.2699 | 764.1191 | 885.5746 | 920.3993 |  | 1169.8337 | 1076.4321 | 1141.9481 | 1149.4647 | 837.0521 | 925.1605 | 1136.5331 | 1059.92 | 41.473 | -0.0030145 | 16.3629 | 8.9454 | -28.6567 | 3.0904 | 6210.3 | 0.68 | 3.1189 | -3.4411 | -18.0191 | 2.5812 | 7.5241 | -35.7955 | 14.6384 | 278.6322 | 269.0494 | 73.9043 | 63.4493 | 15.2199 | 216.0392 | 83.2824
42838.4467 | 2280 | 26.3606 | 23.3401 | 22.7478 | 22.5763 | 22.178 | 21.7569 | 22.5312 | 21.57 | 22.5509 | 22.318 | 22.1614 | 21.779 | 21.0744 | 21.9896 | 67.4875 | 72.9377 | 79.9012 | 92.8683 | 94.5522 | 95.0483 | 121.4115 | 293.8288 | 370.6787 | 78.8349 | 95.217 | 351.415 | 822.8577 | 793.1174 | 828.5834 | 87.6727 | 109.2262 | 933.5196 | 84.4092 | 96.188 | 1096.6868 | 1116.1166 | 893.2191 |  | 902.8548 | 1005.268 | 938.6216 | 900.6349 |  | 490.6345 | 704.3862 | 593.3308 | 829.4507 | 964.1133 | 1058.6853 | 1093.8557 | 37.6708 | 292.1405 | 68.4145 | 518.0504 | 47.4738 | 51.5257 | 54.9838 | 95.6566 | 65.8614 |  |  | 2.0379 | -1.7342 | -68.4565 | 1.6703 | 8.2253 | -197.7822 | 32.678 | -5.6437 | 10.9491 | 35.9382 | 135.1679 | -0.0028519 | -0.0021619 | 0.00044684 | 141.5589 | 68.5339 | 27.8451 | 22.6362 | 21.7641 | 21.0494 | 20.392 | 25.4265 | 22.5127 | 22.2682 | 22.183 | 21.7821 | 21.3956 | 22.0974 | 610.4271 | 449.0525 | 331.7608 | 224.7334 | 186.2419 | 712.2707 | 373.9722 | 49.6807 | 57.682 | 66.9328 | 74.8938 | 80.299 | 88.5154 | 87.4209 | 92.8915 | 207.5458 | 827.4678 | 794.2247 | 797.5388 | 816.6316 | 58.3743 | 28.5723 | 935.4859 | 91.3817 | 22.3843 | 924.6014 | 46.1198 | 21.938 | 74.7312 | 93.8422 | 331.1962 | 87.1841 | 101.5657 | 866.1734 | 935.3308 | 731.3394 | 834.1672 | 845.6333 | 1079.8959 |  | 1211.7679 | 1020.0413 | 1196.5758 | 685.9048 | 784.7642 | 1021.5504 |  | 1005.5237 |  |  | 1040.8258 | 1077.7434 | 1052.5638 | [5 empty] | 22.6762 | 709.492 | 50.9922 | 22.3155 | 597.8431 | 48.2379 | 21.9808 | 719.3529 | 840.2273 | 898.2201 |  | 1327.1453 | 1149.8867 | 1130.5408 | 1081.4682 | 1065.2529 | 770.1981 | 899.0374 | 1178.3421 | 1198.8368 | 1127.2424 | 1095.2108 | 1009.6384 | 1162.0844 | 1076.991 | 765.0631 | 889.4376 | 921.4496 |  | 1168.3887 | 1076.4196 | 1142.6351 | 1148.7959 | 838.8621 | 926.8605 | 1136.9831 | 1059.6695 | 36.715 | 0.0012758 | 16.3354 | 8.9473 | -28.6906 | 3.0904 | 6271.89 | 0.77 | 3.3022 | -2.8693 | -18.0277 | 2.816 | 7.294 | -35.7673 | 14.5385 | 279.3352 | 269.4662 | 73.7668 | 64.781 | 14.6334 | 217.2009 | 83.5021
42838.4467 | 2281 | 26.3749 | 23.3423 | 22.7557 | 22.581 | 22.1773 | 21.7627 | 22.5334 | 21.572 | 22.5548 | 22.3229 | 22.1623 | 21.7812 | 21.0712 | 21.9858 | 67.5614 | 72.9821 | 79.9364 | 92.901 | 94.5625 | 95.0526 | 121.544 | 294.2902 | 371.0786 | 78.8697 | 95.2399 | 351.4444 | 823.5838 | 793.4651 | 828.7162 | 87.6797 | 109.1174 | 930.3559 | 84.4302 | 96.2253 | 1116.9514 | 1117.6815 | 894.0118 |  | 903.4292 | 1004.583 | 939.2343 | 902.0543 |  | 491.2011 | 704.3058 | 593.9417 | 826.393 | 962.7443 | 1057.9208 | 1093.7986 | 36.8169 | 292.1598 | 67.1344 | 518.1345 | 47.4109 | 51.4551 | 54.9527 | 95.6641 | 65.8133 |  |  | 1.9814 | -1.6133 | -68.6392 | 1.9877 | 8.2929 | -197.7868 | 32.2009 | -5.277 | 10.8658 | 35.8512 | 134.5108 | -0.0024133 | -0.0022063 | 0.00048955 | 141.9896 | 68.6086 | 27.8672 | 22.6544 | 21.7768 | 21.0602 | 20.4117 | 25.4439 | 22.5225 | 22.2812 | 22.1857 | 21.7876 | 21.4179 | 22.1105 | 583.4014 | 447.6008 | 345.057 | 229.7617 | 192.6354 | 709.8604 | 373.7011 | 49.725 | 57.7041 | 66.9768 | 74.9068 | 80.3207 | 88.5256 | 87.4385 | 92.914 | 207.7202 | 828.1511 | 795.6885 | 798.9575 | 816.6172 | 54.6774 | 19.0176 | 935.4614 | 91.2341 | 22.3932 | 924.5987 | 46.2029 | 21.9448 | 74.7589 | 93.8758 | 331.3828 | 87.1808 | 101.6181 | 865.0627 | 940.316 | 730.7972 | 834.0242 | 845.4673 | 1079.492 |  | 1212.678 | 1019.5094 | 1197.174 | 685.8965 | 784.4933 | 1021.0324 |  | 1004.9651 |  |  | 1043.8182 | 1084.0176 | 1030.2333 | [5 empty] | 22.6822 | 707.8697 | 51.0333 | 22.3155 | 597.6766 | 48.2708 | 21.9796 | 719.1321 | 839.3788 | 896.795 |  | 1320.26 | 1150.1767 | 1133.8894 | 1080.4355 | 1067.8276 | 770.7701 | 897.2083 | 1177.0954 | 1197.7687 | 1121.1193 | 1098.9268 | 1008.9766 | 1162.9037 | 1077.7298 | 766.0783 | 891.6232 | 921.9776 |  | 1168.6568 | 1075.8724 | 1142.5467 | 1148.0761 | 839.9543 | 927.859 | 1137.9138 | 1059.4422 | 35.6149 | -0.0017576 | 16.3143 | 8.9371 | -28.74 | 3.0904 | 6317.8 | 0.68 | 3.2563 | -2.7674 | -18.051 | 3.0718 | 7.3219 | -35.7574 | 14.4279 | 280.0482 | 269.9286 | 73.6868 | 66.9948 | 13.1093 | 218.1582 | 83.7283
42838.4467 | 2282 | 26.3839 | 23.3502 | 22.7523 | 22.5838 | 22.1807 | 21.7689 | 22.5374 | 21.5723 | 22.5599 | 22.3275 | 22.1605 | 21.7861 | 21.0772 | 21.9879 | 67.6248 | 73.0305 | 79.9707 | 92.9214 | 94.5706 | 95.0578 | 121.6999 | 294.7166 | 371.4748 | 78.8982 | 95.2517 | 351.479 | 822.521 | 791.9043 | 826.9362 | 87.6855 | 108.8099 | 926.678 | 84.4317 | 96.2383 | 1131.9005 | 1118.5941 | 894.716 |  | 903.9629 | 1003.0904 | 937.5177 | 903.2477 |  | 490.6875 | 703.5694 | 592.6594 | 826.9883 | 965.0234 | 1056.3711 | 1091.1559 | 36.3394 | 292.1568 | 64.9322 | 517.9841 | 47.3341 | 51.3742 | 54.9078 | 95.6889 | 65.7811 |  |  | 2.149 | -1.7335 | -68.1233 | 1.4528 | 8.6925 | -197.8158 | 31.6115 | -5.3572 | 11.5537 | 36.0196 | 134.3375 | -0.0024363 | -0.0022835 | 0.00046327 | 142.4115 | 68.6551 | 27.8724 | 22.6439 | 21.7654 | 21.0437 | 20.4037 | 25.4423 | 22.5097 | 22.2692 | 22.1791 | 21.7792 | 21.4025 | 22.0969 | 565.663 | 441.6034 | 338.8025 | 228.7074 | 187.4683 | 707.5378 | 373.1673 | 49.7604 | 57.7195 | 67.0005 | 74.9229 | 80.3348 | 88.5433 | 87.4537 | 92.9244 | 207.9051 | 828.4634 | 796.0942 | 799.381 | 815.3478 | 71.515 | 33.496 | 935.5241 | 91.0886 | 22.3917 | 924.5806 | 46.2744 | 21.9401 | 74.7755 | 93.8958 | 331.5687 | 87.1864 | 101.6592 | 863.0801 | 943.207 | 730.9219 | 833.8361 | 845.2553 | 1080.1607 |  | 1212.8349 | 1018.995 | 1197.4347 | 686.3525 | 784.7131 | 1020.5857 |  | 1004.5193 |  |  | 1045.6087 | 1085.455 | 998.6248 | [5 empty] | 22.6917 | 707.9273 | 51.0687 | 22.313 | 598.0271 | 48.3048 | 21.9863 | 718.9992 | 839.5339 | 896.135 |  | 1322.1601 | 1150.8199 | 1132.5156 | 1079.6617 | 1072.6752 | 771.9097 | 897.1308 | 1176.0385 | 1199.7224 | 1113.8281 | 1103.2978 | 1011.963 | 1162.3565 | 1075.9636 | 767.2916 | 892.3913 | 922.2376 |  | 1171.5629 | 1075.3744 | 1142.9324 | 1145.3641 | 840.7632 | 929.1758 | 1133.6864 | 1059.4381 | 34.7119 | 0.0055029 | 16.2806 | 8.9023 | -28.7095 | 3.0904 | 6338.95 | 0.58 | 3.3884 | -2.8676 | -17.9763 | 2.6252 | 7.4918 | -35.7392 | 14.2869 | 280.1507 | 270.1382 | 73.7392 | 68.2091 | 13.7122 | 218.7079 | 83.8669
42838.4467 | 2283 | 26.3922 | 23.3485 | 22.7545 | 22.5882 | 22.1817 | 21.767 | 22.5373 | 21.573 | 22.5678 | 22.3234 | 22.1674 | 21.7826 | 21.0836 | 21.983 | 67.6997 | 73.0839 | 80.0178 | 92.9501 | 94.5872 | 95.0691 | 121.859 | 295.1325 | 371.8801 | 78.9338 | 95.2804 | 351.5189 | 820.9489 | 790.2687 | 825.0566 | 87.7183 | 108.716 | 922.3953 | 84.4517 | 96.2838 | 1166.0669 | 1118.2904 | 895.4363 |  | 904.6299 | 1000.6182 | 934.5899 | 904.463 |  | 489.474 | 703.4307 | 590.1481 | 831.1485 | 969.5383 | 1056.5195 | 1089.9819 | 36.4175 | 292.2112 | 62.1469 | 517.7911 | 47.1799 | 51.3189 | 54.8784 | 95.7279 | 65.7517 |  |  | 2.3856 | -1.6468 | -68.1371 | 1.7525 | 7.5793 | -197.7895 | 30.3459 | -3.9076 | 10.7492 | 34.5594 | 132.8673 | -0.0026071 | -0.0023131 | 0.00048955 | 142.85 | 68.711 | 27.8872 | 22.6438 | 21.7654 | 21.038 | 20.3971 | 25.4479 | 22.511 | 22.2619 | 22.1746 | 21.7802 | 21.3985 | 22.0965 | 598.4 | 476.2731 | 370.2855 | 249.4533 | 196.4699 | 707.2951 | 373.7923 | 49.7951 | 57.7388 | 67.0345 | 74.9386 | 80.3551 | 88.5541 | 87.462 | 92.9362 | 208.1149 | 829.0313 | 796.9696 | 800.4543 | 817.9452 | 60.0098 | 28.3159 | 935.3886 | 90.949 | 22.3884 | 924.4074 | 46.3379 | 21.9413 | 74.787 | 93.9039 | 331.7368 | 87.179 | 101.6811 | 861.7872 | 945.0509 | 731.1113 | 833.7116 | 845.0575 | 1081.0512 |  | 1212.6358 | 1018.5223 | 1197.7388 | 686.699 | 785.0244 | 1020.0978 |  | 1004.0019 |  |  | 1046.9256 | 1086.4761 | 977.2064 | [5 empty] | 22.6918 | 708.6572 | 51.1087 | 22.3176 | 598.3479 | 48.3334 | 21.9836 | 719.5742 | 840.3324 | 896.4233 |  | 1326.1821 | 1152.1891 | 1130.8309 | 1077.0897 | 1075.7452 | 772.5828 | 898.6781 | 1175.1705 | 1200.2467 | 1114.5698 | 1104.005 | 1017.8804 | 1160.2412 | 1072.966 | 767.8778 | 893.8796 | 922.649 |  | 1170.46 | 1075.6258 | 1143.875 | 1145.2658 | 841.5068 | 930.4027 | 1132.1026 | 1059.5254 | 32.0839 | 0.008129 | 16.1902 | 8.8531 | -28.7292 | 3.0904 | 6345.28 | 0.8 | 3.567 | -2.7947 | -17.9768 | 2.883 | 6.9961 | -35.7388 | 13.9987 | 279.9723 | 270.3791 | 73.8218 | 64.4928 | 10.3218 | 218.48 | 83.9828
42838.4467 | 2284 | 26.393 | 23.3383 | 22.7505 | 22.5806 | 22.1749 | 21.7578 | 22.5331 | 21.5625 | 22.561 | 22.3235 | 22.1569 | 21.7778 | 21.0731 | 21.9888 | 67.7677 | 73.1318 | 80.0548 | 92.9804 | 94.6034 | 95.0767 | 122.0205 | 295.5399 | 372.3033 | 78.9682 | 95.2853 | 351.5456 | 820.1186 | 789.2094 | 824.184 | 87.7363 | 108.7215 | 922.7355 | 84.4598 | 96.3064 | 1209.7205 | 1117.6941 | 895.9132 |  | 904.9027 | 998.7221 | 935.1011 | 905.5168 |  | 488.0014 | 703.5063 | 588.9848 | 835.921 | 971.6887 | 1056.6461 | 1090.9697 | 37.5404 | 292.3511 | 60.38 | 517.5653 | 46.8355 | 51.2527 | 54.859 | 95.7834 | 65.7097 |  |  | 2.1207 | -1.5495 | -68.126 | 1.7663 | 6.6843 | -197.8493 | 32.5098 | -4.6869 | 10.7126 | 34.4904 | 137.0825 | -0.0023541 | -0.0020765 | 0.00051255 | 143.2977 | 68.7793 | 27.9062 | 22.6568 | 21.7709 | 21.0461 | 20.4079 | 25.4562 | 22.5214 | 22.2675 | 22.1832 | 21.788 | 21.4089 | 22.1004 | 609.079 | 463.275 | 366.6639 | 250.7194 | 197.7201 | 706.0168 | 373.9316 | 49.8304 | 57.7503 | 67.0718 | 74.9586 | 80.3738 | 88.562 | 87.4783 | 92.9572 | 208.3205 | 829.9509 | 798.8654 | 802.4361 | 820.6536 | 57.2712 | 22.3828 | 935.2886 | 90.8129 | 22.3885 | 924.214 | 46.4098 | 21.9416 | 74.8138 | 93.9144 | 331.8823 | 87.1661 | 101.7067 | 861.5599 | 947.0769 | 731.7262 | 833.5345 | 844.7897 | 1081.6146 |  | 1212.6473 | 1017.9397 | 1197.8017 | 686.8716 | 785.3206 | 1019.4999 |  | 1003.5442 |  |  | 1049.4032 | 1091.5138 | 973.7948 | [5 empty] | 22.7035 | 709.3573 | 51.1471 | 22.3165 | 598.7613 | 48.3753 | 21.9808 | 719.7339 | 840.2085 | 897.6799 |  | 1329.6569 | 1152.721 | 1133.6144 | 1075.1539 | 1076.5017 | 772.3864 | 899.6975 | 1175.0404 | 1197.5029 | 1113.7077 | 1101.591 | 1020.9119 | 1158.3482 | 1076.4584 | 768.0864 | 895.7519 | 923.3424 |  | 1168.0505 | 1077.3995 | 1143.5557 | 1145.5961 | 841.7054 | 930.5617 | 1132.6182 | 1059.5992 | 32.9814 | -0.0020806 | 16.0719 | 8.822 | -28.9502 | 3.0904 | 6325.1 | 1.31 | 3.3619 | -2.7111 | -17.976 | 2.8945 | 6.5703 | -35.7459 | 14.4899 | 279.9655 | 270.4425 | 73.9049 | 62.8915 | 10.7483 | 218.0701 | 84.2128
42838.4467 | 2285 | 26.4068 | 23.359 | 22.7552 | 22.5818 | 22.1795 | 21.7631 | 22.5408 | 21.5732 | 22.5597 | 22.322 | 22.1654 | 21.7841 | 21.0776 | 21.9916 | 67.8315 | 73.1798 | 80.0795 | 92.9931 | 94.6151 | 95.0815 | 122.1759 | 295.8965 | 372.7206 | 79.002 | 95.3042 | 351.5584 | 819.8875 | 789.2389 | 824.4394 | 87.7441 | 108.7749 | 923.5103 | 84.4773 | 96.3341 | 1180.7763 | 1118.3159 | 896.3875 |  | 905.0793 | 998.2155 | 939.5654 | 906.7614 |  | 488.2125 | 704.2784 | 589.7103 | 835.2602 | 972.3063 | 1057.3182 | 1091.0559 | 39.3701 | 292.2269 | 59.5721 | 517.2214 | 46.5204 | 51.1811 | 54.8317 | 95.808 | 65.6639 |  |  | 2.0872 | -1.6875 | -68.7469 | 1.5337 | 8.3908 | -197.8072 | 31.2744 | -3.6401 | 11.3204 | 36.1967 | 138.1529 | -0.0023328 | -0.002134 | 0.00047148 | 143.738 | 68.8384 | 27.9148 | 22.6588 | 21.7738 | 21.0514 | 20.4139 | 25.465 | 22.5195 | 22.2644 | 22.1879 | 21.7808 | 21.4074 | 22.1084 | 594.7753 | 450.2486 | 361.5139 | 244.2596 | 198.5259 | 703.7856 | 373.645 | 49.8719 | 57.7787 | 67.1115 | 74.9811 | 80.3934 | 88.576 | 87.4958 | 92.9748 | 208.5366 | 830.711 | 800.5746 | 803.9788 | 819.4056 | 57.9941 | 25.9973 | 935.1866 | 90.6891 | 22.3882 | 924.1167 | 46.4866 | 21.9441 | 74.8377 | 93.9271 | 332.0299 | 87.1576 | 101.7457 | 861.6179 | 948.2904 | 733.2901 | 833.3881 | 844.5699 | 1081.9398 |  | 1212.1881 | 1017.3417 | 1197.83 | 687.2228 | 785.7832 | 1018.9402 |  | 1002.6969 |  |  | 1051.1363 | 1093.0671 | 963.901 | [5 empty] | 22.7056 | 710.861 | 51.1786 | 22.3152 | 599.9261 | 48.4016 | 21.9735 | 719.7012 | 839.4225 | 898.7369 |  | 1325.567 | 1152.3154 | 1136.7967 | 1074.4431 | 1076.4508 | 772.8414 | 900.4674 | 1176.0144 | 1194.7953 | 1121.5109 | 1102.3645 | 1021.6357 | 1157.0049 | 1081.1412 | 768.7151 | 896.4658 | 923.7554 |  | 1171.3588 | 1078.7673 | 1145.214 | 1145.5719 | 841.8585 | 930.1024 | 1131.6786 | 1059.6364 | 32.831 | -0.0024598 | 15.9539 | 8.8445 | -28.7084 | 3.0904 | 6293.84 | 0.89 | 3.3356 | -2.8303 | -18.0649 | 2.6982 | 7.3633 | -35.7512 | 14.2155 | 279.6023 | 270.4803 | 74.0325 | 63.7595 | 11.271 | 218.4325 | 84.5002
42838.4467 | 2286 | 26.4091 | 23.3587 | 22.7496 | 22.591 | 22.188 | 21.7688 | 22.5407 | 21.5748 | 22.5583 | 22.3215 | 22.1624 | 21.7844 | 21.0775 | 21.9916 | 67.9092 | 73.2338 | 80.1121 | 93.0225 | 94.6269 | 95.1028 | 122.3291 | 296.229 | 373.1189 | 79.0316 | 95.3293 | 351.588 | 818.7137 | 788.4305 | 823.1432 | 87.7713 | 108.9364 | 922.103 | 84.4933 | 96.3782 | 1160.4794 | 1119.0241 | 896.9136 |  | 905.4729 | 997.7269 | 939.19 | 907.9638 |  | 488.6438 | 705.0603 | 588.6127 | 832.2864 | 971.0054 | 1056.4144 | 1087.8133 | 40.5753 | 292.0657 | 59.823 | 517.0164 | 46.4095 | 51.1365 | 54.8114 | 95.839 | 65.6328 |  |  | 1.8119 | -2.3545 | -68.076 | 1.924 | 8.7542 | -197.8177 | 28.983 | -5.1423 | 11.3729 | 36.4434 | 137.4696 | -0.0023903 | -0.0021455 | 0.0004797 | 144.19 | 68.8903 | 27.9208 | 22.6541 | 21.763 | 21.0507 | 20.4137 | 25.4778 | 22.5136 | 22.2677 | 22.1818 | 21.7836 | 21.4067 | 22.0929 | 580.491 | 444.8707 | 359.3159 | 240.3183 | 197.2975 | 701.6628 | 373.4918 | 49.8917 | 57.791 | 67.1413 | 74.9902 | 80.4112 | 88.5794 | 87.5032 | 92.9793 | 208.7217 | 830.9807 | 800.4267 | 803.8346 | 817.9091 | 53.5971 | 21.7848 | 935.7096 | 90.5653 | 22.3869 | 924.2544 | 46.5589 | 21.9411 | 74.8529 | 93.9367 | 332.1837 | 87.1415 | 101.7851 | 861.6274 | 948.1595 | 734.6044 | 833.4206 | 844.502 | 1082.7335 |  | 1211.9588 | 1016.9914 | 1197.2529 | 687.3697 | 786.2051 | 1018.5603 |  | 1002.3006 |  |  | 1056.1913 | 1098.7463 | 957.1385 | [5 empty] | 22.6972 | 712.3449 | 51.2188 | 22.3136 | 601.1401 | 48.446 | 21.9835 | 719.9051 | 839.4102 | 899.8374 |  | 1321.1407 | 1150.999 | 1139.6249 | 1080.72 | 1077.1907 | 773.8883 | 900.5609 | 1175.304 | 1194.6859 | 1127.2094 | 1104.417 | 1025.2347 | 1158.9286 | 1083.6978 | 769.0839 | 896.4604 | 923.713 |  | 1171.6871 | 1079.4866 | 1148.0428 | 1148.5433 | 842.1276 | 930.5703 | 1136.5446 | 1059.4869 | 31.9187 | -0.00059199 | 15.8557 | 8.9032 | -28.8193 | 3.0904 | 6273.92 | 0.96 | 3.106 | -3.3445 | -17.9837 | 3.0233 | 7.5185 | -35.74 | 13.6802 | 279.4035 | 270.0577 | 74.1538 | 64.6633 | 11.4889 | 218.8518 | 84.6316
42838.4467 | 2287 | 26.4166 | 23.3592 | 22.7532 | 22.5869 | 22.1902 | 21.7665 | 22.5331 | 21.5718 | 22.5629 | 22.3315 | 22.1568 | 21.7803 | 21.08 | 21.9873 | 67.9714 | 73.278 | 80.1419 | 93.0367 | 94.6312 | 95.1012 | 122.4719 | 296.5573 | 373.496 | 79.0683 | 95.3354 | 351.6092 | 817.6123 | 787.2317 | 822.2144 | 87.7855 | 109.1303 | 923.7973 | 84.5106 | 96.4252 | 1139.975 | 1118.5308 | 897.4875 |  | 905.9674 | 997.7937 | 937.5341 | 909.1036 |  | 488.4762 | 705.3687 | 588.0373 | 837.78 | 975.1328 | 1056.5722 | 1084.5491 | 42.2408 | 291.8647 | 59.9688 | 516.7865 | 46.4852 | 51.0904 | 54.8023 | 95.8807 | 65.6047 |  |  | 2.0649 | -1.9911 | -68.3606 | 1.7978 | 7.7061 | -197.8158 | 31.693 | -4.729 | 10.9979 | 35.0978 | 136.2133 | -0.0024018 | -0.0020502 | 0.00048298 | 144.6762 | 68.9552 | 27.946 | 22.6525 | 21.7738 | 21.0542 | 20.4151 | 25.477 | 22.5204 | 22.2748 | 22.1788 | 21.7886 | 21.4138 | 22.1007 | 586.6337 | 446.1223 | 362.0204 | 237.4867 | 198.8049 | 699.7684 | 373.356 | 49.9297 | 57.8165 | 67.176 | 75.0039 | 80.4195 | 88.592 | 87.5189 | 92.9958 | 208.9203 | 831.4997 | 801.1966 | 804.8024 | 820.11 | 74.2 | 31.3809 | 936.4173 | 90.4442 | 22.3921 | 924.57 | 46.6358 | 21.9416 | 74.8726 | 93.9446 | 332.3339 | 87.1337 | 101.829 | 863.3587 | 945.234 | 734.1051 | 833.5629 | 844.5457 | 1087.6191 |  | 1213.8672 | 1016.5985 | 1196.202 | 687.0431 | 786.3253 | 1018.2437 |  | 1002.0397 |  |  | 1059.6478 | 1097.3778 | 948.0401 | [5 empty] | 22.7147 | 711.9471 | 51.2631 | 22.3139 | 601.0576 | 48.4775 | 21.9873 | 720.5805 | 840.4447 | 901.8504 |  | 1319.6508 | 1148.6637 | 1139.2106 | 1082.9472 | 1076.3381 | 774.781 | 902.4821 | 1175.4765 | 1196.8411 | 1128.2908 | 1107.1181 | 1024.9532 | 1163.6263 | 1094.0992 | 769.1464 | 898.0791 | 924.723 |  | 1172.6762 | 1079.72 | 1152.4294 | 1153.096 | 843.1293 | 933.5114 | 1141.1119 | 1059.19 | 30.2052 | 0.00077724 | 15.791 | 8.9772 | -28.6776 | 3.0904 | 6262.59 | 0.8 | 3.3143 | -3.0761 | -18.0241 | 2.923 | 7.0545 | -35.7419 | 14.3064 | 280.7413 | 269.2824 | 74.1987 | 63.3735 | 11.1649 | 218.5047 | 84.7434
42838.4468 | 2288 | 26.4282 | 23.3564 | 22.7522 | 22.5808 | 22.1897 | 21.7669 | 22.5384 | 21.5722 | 22.5688 | 22.3236 | 22.1607 | 21.7824 | 21.0818 | 21.9876 | 68.0441 | 73.3261 | 80.1775 | 93.0676 | 94.6449 | 95.1091 | 122.6228 | 296.8889 | 373.8797 | 79.0975 | 95.3504 | 351.6313 | 816.5906 | 785.8397 | 820.6041 | 87.8057 | 109.2786 | 925.4179 | 84.5223 | 96.4629 | 1125.2482 | 1117.4865 | 898.0572 |  | 906.3896 | 997.4259 | 934.8619 | 910.252 |  | 488.3269 | 706.0803 | 587.2997 | 831.617 | 974.1307 | 1055.0017 | 1084.5475 | 43.6292 | 291.5476 | 60.7583 | 516.5696 | 46.5958 | 51.0269 | 54.778 | 95.9274 | 65.5654 |  |  | 2.4335 | -1.5686 | -68.1358 | 1.5475 | 8.2456 | -197.7868 | 32.6254 | -4.5522 | 11.0888 | 34.4593 | 135.6739 | -0.0024658 | -0.0020223 | 0.00046655 | 145.1274 | 68.9981 | 27.9451 | 22.6503 | 21.7588 | 21.0422 | 20.3992 | 25.4784 | 22.5092 | 22.2623 | 22.1729 | 21.7776 | 21.4031 | 22.0896 | 612.485 | 465.7328 | 384.5596 | 250.6354 | 205.7313 | 699.39 | 373.9924 | 49.9614 | 57.8336 | 67.2096 | 75.0226 | 80.4313 | 88.6029 | 87.5223 | 93.0088 | 209.1069 | 832.6125 | 803.7813 | 807.479 | 825.4976 | 63.0372 | 27.2306 | 937.6347 | 90.3222 | 22.3931 | 925.5129 | 46.7181 | 21.9455 | 74.8904 | 93.957 | 332.4707 | 87.1247 | 101.874 | 864.0752 | 944.2159 | 731.7588 | 834.093 | 844.9396 | 1083.6819 |  | 1214.3703 | 1016.3802 | 1195.3334 | 686.6721 | 786.247 | 1018.0305 |  | 1000.9508 |  |  | 1059.5509 | 1097.0295 | 947.215 | [5 empty] | 22.7225 | 709.9825 | 51.3049 | 22.3211 | 602.4547 | 48.5212 | 21.9938 | 721.5249 | 841.8771 | 903.6254 |  | 1309.4436 | 1147.2941 | 1139.8359 | 1081.4026 | 1075.9625 | 775.8287 | 905.1228 | 1175.9516 | 1193.7411 | 1127.5001 | 1108.3266 | 1027.0026 | 1169.2208 | 1096.4729 | 769.182 | 900.7031 | 927.1605 |  | 1171.3802 | 1079.1115 | 1152.3699 | 1152.7738 | 844.0494 | 935.543 | 1139.9985 | 1059.0093 | 29.8554 | 0.0010371 | 15.7137 | 9.0557 | -28.6643 | 3.0904 | 6245.64 | 0.75 | 3.5954 | -2.7313 | -18.001 | 2.7128 | 7.2929 | -35.7182 | 14.5067 | 281.24 | 268.64 | 74.1857 | 60.3801 | 8.7704 | 217.8062 | 84.9654
42838.4468 | 2289 | 26.4331 | 23.3646 | 22.7507 | 22.5842 | 22.1887 | 21.7683 | 22.5464 | 21.5816 | 22.5719 | 22.3182 | 22.1572 | 21.7831 | 21.0763 | 21.9853 | 68.1071 | 73.3678 | 80.2101 | 93.072 | 94.6548 | 95.104 | 122.7872 | 297.191 | 374.2504 | 79.126 | 95.3683 | 351.6633 | 815.5778 | 784.6351 | 820.2399 | 87.8075 | 109.2798 | 921.4786 | 84.5303 | 96.4856 | 1116.5641 | 1118.0103 | 898.5823 |  | 906.6879 | 996.6523 | 930.9653 | 911.2378 |  | 487.6186 | 706.0825 | 586.022 | 828.4089 | 971.9851 | 1053.3353 | 1085.0002 | 44.4597 | 291.3311 | 63.3535 | 516.657 | 46.7933 | 50.976 | 54.7686 | 95.9267 | 65.5299 |  |  | 2.5814 | -1.6271 | -68.2239 | 1.8589 | 8.3034 | -197.825 | 31.94 | -5.4301 | 11.5517 | 35.8319 | 133.0704 | -0.0024905 | -0.0021356 | 0.00053391 | 145.5862 | 69.0568 | 27.9598 | 22.6561 | 21.7637 | 21.038 | 20.4089 | 25.4811 | 22.5109 | 22.2643 | 22.1734 | 21.7824 | 21.4078 | 22.0946 | 602.1536 | 467.748 | 384.5552 | 261.6749 | 211.9202 | 698.3228 | 374.4221 | 50.0077 | 57.8543 | 67.2473 | 75.0468 | 80.4629 | 88.6204 | 87.5384 | 93.0363 | 209.3074 | 834.0493 | 806.7904 | 810.3862 | 828.7692 | 64.6781 | 26.2824 | 939.127 | 90.2113 | 22.3999 | 927.0105 | 46.7906 | 21.9441 | 74.909 | 93.9816 | 332.6118 | 87.1133 | 101.9159 | 862.4659 | 945.8445 | 729.6659 | 834.7466 | 845.4428 | 1083.6616 |  | 1215.1628 | 1016.3314 | 1194.8261 | 686.771 | 786.4524 | 1017.9792 |  | 1001.2343 |  |  | 1061.516 | 1100.6712 | 946.3907 | [5 empty] | 22.7329 | 709.2465 | 51.346 | 22.3281 | 603.3905 | 48.5495 | 21.9892 | 721.8359 | 842.4016 | 904.233 |  | 1312.0438 | 1147.9382 | 1136.6657 | 1082.9566 | 1075.8772 | 776.0796 | 906.79 | 1174.0025 | 1191.8682 | 1135.8249 | 1109.9996 | 1025.6096 | 1167.135 | 1087.7806 | 769.7504 | 900.5381 | 928.3409 |  | 1170.7404 | 1078.6666 | 1147.771 | 1148.8482 | 844.6454 | 934.5911 | 1136.0496 | 1058.6327 | 29.3078 | 0.00021552 | 15.6493 | 9.1206 | -28.6311 | 3.0903 | 6244.81 | 0.77 | 3.7024 | -2.7817 | -18.0127 | 2.9733 | 7.3139 | -35.6992 | 14.3445 | 281.8546 | 268.2631 | 74.244 | 61.1871 | 8.845 | 218.113 | 85.3558
42838.4468 | 2290 | 26.4434 | 23.3763 | 22.7616 | 22.588 | 22.1907 | 21.7758 | 22.5411 | 21.5708 | 22.5741 | 22.3258 | 22.1614 | 21.7953 | 21.087 | 21.998 | 68.177 | 73.4279 | 80.244 | 93.1055 | 94.6673 | 95.1182 | 122.9629 | 297.5013 | 374.6224 | 79.154 | 95.3841 | 351.6908 | 815.6298 | 784.6804 | 820.6115 | 87.8339 | 109.3118 | 919.5663 | 84.5412 | 96.536 | 1130.1006 | 1119.0695 | 899.1458 |  | 907.0845 | 996.5177 | 932.1708 | 912.205 |  | 487.7771 | 705.2614 | 585.4212 | 825.7646 | 965.6641 | 1050.3185 | 1084.1209 | 45.3667 | 291.1699 | 64.2246 | 516.8976 | 46.9568 | 50.9298 | 54.7584 | 95.9547 | 65.4987 |  |  | 2.2732 | -2.068 | -67.8625 | 1.8143 | 7.5622 | -197.8006 | 31.0411 | -4.6153 | 11.0357 | 33.7695 | 135.4138 | -0.0025857 | -0.0023065 | 0.00047312 | 146.0725 | 69.1081 | 27.9794 | 22.6599 | 21.762 | 21.0425 | 20.4087 | 25.4866 | 22.5151 | 22.2655 | 22.1719 | 21.7845 | 21.4045 | 22.0919 | 594.4495 | 472.9355 | 385.313 | 266.6825 | 212.5109 | 697.2861 | 374.8107 | 50.0416 | 57.8737 | 67.2788 | 75.051 | 80.4784 | 88.6391 | 87.5591 | 93.0423 | 209.5294 | 835.0076 | 807.8991 | 811.5477 | 827.8539 | 66.7152 | 26.481 | 939.9789 | 90.1071 | 22.3987 | 927.9243 | 46.8655 | 21.9379 | 74.925 | 94.0045 | 332.7673 | 87.11 | 101.9593 | 862.887 | 949.0034 | 728.6941 | 835.1992 | 845.8324 | 1084.1378 |  | 1216.0771 | 1016.5358 | 1194.3223 | 687.2616 | 787.1363 | 1017.9089 |  | 1001.9148 |  |  | 1064.5986 | 1106.3986 | 945.2132 | [5 empty] | 22.7469 | 710.2554 | 51.3869 | 22.3273 | 603.5479 | 48.5988 | 21.9954 | 722.1764 | 845.2191 | 904.8703 |  | 1318.9851 | 1148.4596 | 1139.7822 | 1084.1886 | 1075.3051 | 777.1385 | 909.5414 | 1171.7295 | 1192.9563 | 1128.0432 | 1109.3856 | 1022.6475 | 1163.4813 | 1083.5884 | 770.9782 | 899.1225 | 928.1039 |  | 1168.9902 | 1079.5826 | 1145.1893 | 1147.0146 | 844.904 | 931.8104 | 1137.3234 | 1058.253 | 29.8101 | -0.00031815 | 15.5688 | 9.1865 | -28.7289 | 3.0904 | 6247.23 | 1.4 | 3.4749 | -3.1348 | -17.9574 | 2.9361 | 6.9719 | -35.6564 | 14.1251 | 282.551 | 267.8822 | 74.4341 | 61.7127 | 8.828 | 218.7631 | 85.7033
42838.4468 | 2291 | 26.451 | 23.3681 | 22.756 | 22.5846 | 22.1898 | 21.7796 | 22.5373 | 21.5708 | 22.5708 | 22.3273 | 22.1633 | 21.782 | 21.0774 | 21.9873 | 68.2365 | 73.4676 | 80.269 | 93.1177 | 94.6744 | 95.1284 | 123.1276 | 297.8241 | 374.9977 | 79.1887 | 95.3922 | 351.6954 | 815.9275 | 784.5915 | 821.1355 | 87.8507 | 109.3723 | 925.2936 | 84.5561 | 96.5736 | 1147.9775 | 1120.1511 | 899.6834 |  | 907.4966 | 997.0195 | 932.9065 | 913.1112 |  | 489.2287 | 704.1126 | 585.1146 | 834.8042 | 968.6258 | 1051.4333 | 1082.0448 | 44.5999 | 290.9682 | 64.948 | 517.0916 | 46.8759 | 50.9004 | 54.7555 | 95.973 | 65.4756 |  |  | 2.1227 | -2.3604 | -68.2107 | 1.8156 | 7.9788 | -197.777 | 31.647 | -5.1009 | 10.4433 | 34.2009 | 136.6839 | -0.0027763 | -0.0021504 | 0.00047805 | 146.5704 | 69.1641 | 27.9927 | 22.6607 | 21.7626 | 21.0387 | 20.4048 | 25.4951 | 22.5216 | 22.259 | 22.1735 | 21.7832 | 21.4073 | 22.0971 | 593.5018 | 484.0802 | 387.8878 | 267.3772 | 222.9366 | 696.2999 | 375.1964 | 50.079 | 57.8872 | 67.3116 | 75.0687 | 80.4938 | 88.6401 | 87.5717 | 93.0532 | 209.7496 | 835.721 | 808.657 | 812.1715 | 826.6135 | 72.6811 | 28.8699 | 939.9835 | 89.9971 | 22.3942 | 928.0506 | 46.9429 | 21.9416 | 74.9481 | 94.0186 | 332.9182 | 87.1047 | 102.0123 | 865.0536 | 952.2389 | 728.2028 | 835.4932 | 846.0779 | 1084.9999 |  | 1216.4017 | 1016.2391 | 1193.9155 | 687.7905 | 788.1144 | 1017.6584 |  | 1001.635 |  |  | 1067.8402 | 1111.1638 | 945.5212 | [5 empty] | 22.7539 | 711.6425 | 51.4241 | 22.3392 | 602.975 | 48.6335 | 22.0063 | 723.5223 | 850.4201 | 906.2458 |  | 1318.0887 | 1148.6882 | 1140.5041 | 1080.1583 | 1074.7823 | 778.4166 | 913.7979 | 1170.5125 | 1192.1203 | 1132.9124 | 1108.9951 | 1021.8952 | 1162.1257 | 1083.6058 | 771.5787 | 896.8911 | 927.131 |  | 1168.2037 | 1080.7815 | 1144.8899 | 1147.1073 | 844.0737 | 929.082 | 1138.7394 | 1058.3814 | 29.1445 | 0.0012617 | 15.4903 | 9.2428 | -28.6867 | 3.0904 | 6293.34 | 0.92 | 3.3588 | -3.3471 | -17.9928 | 2.9355 | 7.1643 | -35.6693 | 14.2683 | 282.7793 | 267.5877 | 74.7114 | 61.5043 | 8.6085 | 219.4307 | 85.9779
42838.4468 | 2292 | 26.471 | 23.3838 | 22.7542 | 22.5959 | 22.1906 | 21.7685 | 22.5333 | 21.5734 | 22.5766 | 22.3345 | 22.1613 | 21.7888 | 21.0888 | 21.9907 | 68.3027 | 73.5083 | 80.306 | 93.1285 | 94.6839 | 95.1386 | 123.2966 | 298.1304 | 375.3684 | 79.2216 | 95.4161 | 351.7116 | 816.4952 | 784.5108 | 821.5381 | 87.8621 | 109.3569 | 927.611 | 84.5642 | 96.5971 | 1157.2139 | 1122.7569 | 900.0949 |  | 907.797 | 997.6228 | 933.6158 | 913.9319 |  | 489.9088 | 701.0594 | 587.9874 | 842.434 | 970.2973 | 1051.2773 | 1081.1329 | 43.0817 | 290.633 | 67.0767 | 517.3013 | 46.5694 | 50.8649 | 54.754 | 95.9869 | 65.465 |  |  | 2.0833 | -1.723 | -68.2015 | 1.5843 | 7.9013 | -197.8434 | 33.4829 | -5.1541 | 11.4914 | 36.8068 | 136.9052 | -0.0025233 | -0.0021553 | 0.00047641 | 147.0667 | 69.2145 | 28.0067 | 22.667 | 21.7623 | 21.0439 | 20.4083 | 25.5022 | 22.5202 | 22.2644 | 22.1741 | 21.7854 | 21.4074 | 22.0984 | 610.1505 | 500.4095 | 388.9272 | 264.3557 | 218.2843 | 696.3109 | 375.6238 | 50.1149 | 57.9148 | 67.3506 | 75.0902 | 80.516 | 88.655 | 87.591 | 93.0761 | 209.9668 | 835.9667 | 807.7011 | 810.9967 | 822.8716 | 81.8019 | 31.3903 | 939.9644 | 89.8814 | 22.3959 | 928.0111 | 47.0125 | 21.9369 | 74.9659 | 94.0232 | 333.0699 | 87.0957 | 102.0426 | 866.0174 | 953.2891 | 728.0651 | 835.6603 | 846.1997 | 1086.2119 |  | 1216.4189 | 1015.9677 | 1193.703 | 687.9151 | 788.787 | 1017.4221 |  | 1000.7687 |  |  | 1067.6753 | 1108.5478 | 946.817 | [5 empty] | 22.7495 | 712.3953 | 51.4596 | 22.3374 | 602.1025 | 48.6595 | 21.9913 | 724.179 | 854.9221 | 907.1781 |  | 1315.4281 | 1147.9112 | 1145.3029 | 1079.6179 | 1075.4505 | 778.9021 | 915.164 | 1170.356 | 1190.8924 | 1132.0146 | 1107.4422 | 1019.21 | 1162.3346 | 1089.1505 | 771.3805 | 894.588 | 926.3423 |  | 1171.1455 | 1081.3637 | 1147.7369 | 1148.8154 | 843.187 | 927.083 | 1141.329 | 1058.3399 | 29.0876 | -0.00027601 | 15.4236 | 9.2788 | -28.7819 | 3.0903 | 6332.67 | 1.15 | 3.328 | -2.8552 | -17.9635 | 2.7378 | 7.129 | -35.6732 | 14.6755 | 282.759 | 267.4372 | 74.9091 | 59.658 | 8.567 | 221.0833 | 86.1647
42838.4468 | 2293 | 26.4761 | 23.3806 | 22.7562 | 22.5817 | 22.1885 | 21.7777 | 22.5398 | 21.5762 | 22.5703 | 22.3305 | 22.1632 | 21.7914 | 21.0888 | 21.9913 | 68.3784 | 73.5598 | 80.3426 | 93.1439 | 94.6981 | 95.1421 | 123.4653 | 298.4077 | 375.7219 | 79.2582 | 95.4341 | 351.7224 | 815.7336 | 783.1887 | 820.2102 | 87.88 | 109.2784 | 926.9664 | 84.5828 | 96.6327 | 1159.7268 | 1124.0868 | 900.4907 |  | 908.0476 | 998.1472 | 934.0624 | 914.7095 |  | 489.1233 | 700.9575 | 589.0425 | 836.7526 | 968.2778 | 1050.3119 | 1083.5071 | 42.5693 | 290.3855 | 67.3636 | 517.4817 | 46.3442 | 50.841 | 54.7502 | 96.0123 | 65.4517 |  |  | 1.9525 | -2.4419 | -68.6155 | 1.6158 | 9.209 | -197.8302 | 32.6767 | -5.5523 | 11.3299 | 35.5782 | 134.7693 | -0.0024888 | -0.0023032 | 0.00048462 | 147.5909 | 69.2672 | 28.026 | 22.6721 | 21.7647 | 21.052 | 20.4078 | 25.5177 | 22.5208 | 22.2779 | 22.1839 | 21.7872 | 21.4195 | 22.1031 | 615.5847 | 520.3003 | 401.0487 | 271.5349 | 214.8185 | 696.6383 | 376.544 | 50.1455 | 57.9341 | 67.379 | 75.1112 | 80.5408 | 88.6704 | 87.6068 | 93.0899 | 210.1815 | 836.1345 | 807.1636 | 810.5454 | 822.2254 | 73.2064 | 34.6246 | 940.1223 | 89.7771 | 22.3939 | 928.1561 | 47.0907 | 21.94 | 74.9932 | 94.0366 | 333.2318 | 87.0906 | 102.0633 | 865.7183 | 952.6131 | 728.3379 | 836.0408 | 846.501 | 1087.2885 |  | 1216.3224 | 1015.7916 | 1193.5357 | 688.0417 | 789.4559 | 1017.2989 |  | 1001.0154 |  |  | 1068.0241 | 1107.0653 | 949.1505 | [5 empty] | 22.7493 | 713.2709 | 51.4996 | 22.3281 | 602.0187 | 48.6819 | 21.9863 | 724.7934 | 855.4692 | 907.4446 |  | 1327.6775 | 1148.3021 | 1147.8466 | 1079.3629 | 1074.6967 | 778.2209 | 914.115 | 1171.5727 | 1191.7258 | 1122.8641 | 1105.5327 | 1017.1649 | 1162.2995 | 1092.4581 | 771.1118 | 893.5852 | 926.2548 |  | 1173.3708 | 1081.6228 | 1148.0724 | 1149.6289 | 843.0047 | 926.7503 | 1142.0284 | 1058.2066 | 28.8778 | 0.00065086 | 15.3359 | 9.2842 | -28.7321 | 3.0904 | 6367.03 | 0.76 | 3.2199 | -3.3989 | -18.017 | 2.7648 | 7.6936 | -35.659 | 14.4924 | 282.6541 | 267.3176 | 75.106 | 59.1583 | 7.3795 | 221.9202 | 86.2392
42838.4468 | 2294 | 26.4841 | 23.3821 | 22.7585 | 22.5876 | 22.1929 | 21.7726 | 22.5409 | 21.5736 | 22.5757 | 22.3304 | 22.1666 | 21.787 | 21.0845 | 21.993 | 68.4466 | 73.6061 | 80.3793 | 93.1736 | 94.7043 | 95.1581 | 123.6396 | 298.6614 | 376.0815 | 79.2886 | 95.4602 | 351.7242 | 815.0626 | 782.1329 | 819.4874 | 87.9025 | 109.18 | 925.4211 | 84.6012 | 96.6711 | 1152.4097 | 1125.0658 | 900.8787 |  | 908.3307 | 998.1422 | 934.8101 | 915.5244 |  | 488.8355 | 701.28 | 589.7824 | 834.4607 | 969.9832 | 1051.4771 | 1084.8431 | 43.0758 | 290.2711 | 66.7993 | 517.4263 | 46.1747 | 50.8105 | 54.7434 | 96.0699 | 65.4336 |  |  | 2.3159 | -2.4038 | -68.4913 | 1.9306 | 9.6164 | -197.7993 | 32.45 | -4.6475 | 11.0831 | 35.3424 | 134.7351 | -0.002525 | -0.0022621 | 0.00049612 | 148.9482 | 69.3107 | 28.034 | 22.6698 | 21.7672 | 21.0389 | 20.4071 | 25.5227 | 22.5186 | 22.2668 | 22.1873 | 21.7875 | 21.4111 | 22.0903 | 633.6628 | 526.0347 | 421.1359 | 279.583 | 217.7621 | 697.6352 | 377.749 | 50.1863 | 57.9565 | 67.4155 | 75.1202 | 80.5566 | 88.6705 | 87.6059 | 93.1008 | 210.4192 | 836.4492 | 807.0016 | 810.4452 | 821.9614 | 63.8056 | 28.252 | 940.5262 | 89.6775 | 22.4022 | 928.9287 | 47.171 | 21.9434 | 75.0237 | 94.0565 | 333.3864 | 87.0843 | 102.085 | 865.2544 | 952.5449 | 728.5365 | 836.9512 | 847.2394 | 1088.2012 |  | 1216.7644 | 1015.6239 | 1193.4335 | 687.9587 | 790.0414 | 1017.2461 |  | 999.8001 |  |  | 1069.2433 | 1109.3086 | 950.6523 | [5 empty] | 22.7591 | 714.027 | 51.5457 | 22.3322 | 602.7797 | 48.7194 | 21.9864 | 724.7843 | 852.5642 | 906.9067 |  | 1337.8476 | 1149.6389 | 1148.5915 | 1077.0517 | 1073.2516 | 777.0122 | 910.6824 | 1172.8251 | 1195.0583 | 1123.4409 | 1103.1237 | 1016.751 | 1162.5639 | 1093.4206 | 771.0614 | 894.7091 | 927.0938 |  | 1176.483 | 1081.8395 | 1147.2162 | 1149.8304 | 843.8124 | 927.999 | 1138.978 | 1058.2746 | 29.1892 | 0.0014584 | 15.2478 | 9.2835 | -28.7637 | 3.0903 | 6347.1 | 1.12 | 3.5056 | -3.3728 | -18.0036 | 3.0226 | 7.8654 | -35.6719 | 14.4484 | 282.9724 | 267.2464 | 75.284 | 57.4669 | 5.3566 | 222.5311 | 86.3528
42838.4468 | 2295 | 26.4906 | 23.3875 | 22.7597 | 22.5904 | 22.1952 | 21.7781 | 22.5445 | 21.5866 | 22.5868 | 22.335 | 22.1676 | 21.7928 | 21.0902 | 21.9964 | 68.5079 | 73.6555 | 80.4062 | 93.1997 | 94.7172 | 95.1672 | 123.8047 | 298.9286 | 376.4246 | 79.3247 | 95.4867 | 351.7373 | 814.9135 | 782.0757 | 819.7576 | 87.9252 | 109.0442 | 923.9777 | 84.61 | 96.7195 | 1152.1324 | 1125.7293 | 901.3582 |  | 908.6664 | 997.7969 | 935.637 | 916.2307 |  | 488.878 | 701.5338 | 590.8844 | 834.9363 | 972.4588 | 1052.8826 | 1087.2019 | 42.9765 | 290.052 | 65.2772 | 517.0988 | 46.0112 | 50.7847 | 54.7456 | 96.1164 | 65.4224 |  |  | 2.3323 | -2.2343 | -68.2804 | 1.5783 | 8.4934 | -197.8079 | 29.7643 | -4.8729 | 10.787 | 34.8233 | 136.6176 | -0.0024067 | -0.0021652 | 0.00047477 | 149.5878 | 69.3737 | 28.06 | 22.6739 | 21.7702 | 21.0515 | 20.4216 | 25.5328 | 22.5288 | 22.2779 | 22.1914 | 21.7888 | 21.4128 | 22.1037 | 601.4597 | 495.3665 | 413.7278 | 275.6156 | 215.972 | 696.8355 | 378.3965 | 50.2275 | 57.9679 | 67.4575 | 75.1464 | 80.573 | 88.6892 | 87.6243 | 93.117 | 210.661 | 836.8353 | 807.8077 | 811.4309 | 823.4824 | 51.5987 | 22.8427 | 942.4524 | 89.5885 | 22.4095 | 931.1989 | 47.2456 | 21.9421 | 75.0457 | 94.0785 | 333.5306 | 87.0785 | 102.1105 | 865.9807 | 954.8374 | 730.0329 | 837.7382 | 847.8503 | 1088.68 |  | 1218.0422 | 1015.7618 | 1193.681 | 687.8925 | 790.3768 | 1017.2351 |  | 1000.6528 |  |  | 1069.4287 | 1107.4173 | 951.8487 | [5 empty] | 22.7623 | 714.7435 | 51.5807 | 22.3345 | 603.5853 | 48.7585 | 21.9896 | 724.7905 | 849.2711 | 904.8159 |  | 1337.8785 | 1152.0245 | 1147.5882 | 1077.2797 | 1071.8745 | 776.3336 | 905.2237 | 1173.7965 | 1199.2227 | 1132.7817 | 1101.5403 | 1018.7725 | 1162.6026 | 1094.4972 | 771.6528 | 897.3743 | 927.8885 |  | 1174.5272 | 1081.7587 | 1146.2951 | 1150.7812 | 846.0171 | 929.6315 | 1141.2439 | 1058.4041 | 29.213 | -0.001238 | 15.1851 | 9.2846 | -28.6785 | 3.0903 | 6252.66 | 0.89 | 3.5185 | -3.2521 | -17.9782 | 2.7334 | 7.3958 | -35.6916 | 13.845 | 283.9543 | 267.4265 | 75.3867 | 60.7904 | 6.2923 | 222.9415 | 86.4409
42838.4469 | 2296 | 26.4918 | 23.3791 | 22.7494 | 22.584 | 22.1927 | 21.776 | 22.5452 | 21.5779 | 22.5814 | 22.3249 | 22.1661 | 21.7871 | 21.0827 | 21.9943 | 68.5694 | 73.7009 | 80.4346 | 93.238 | 94.7306 | 95.1546 | 123.9714 | 299.2041 | 376.7672 | 79.3482 | 95.5034 | 351.7535 | 815.302 | 782.9043 | 820.5745 | 87.9328 | 108.8619 | 930.0473 | 84.6177 | 96.7543 | 1153.3598 | 1125.1824 | 901.7685 |  | 908.8942 | 997.6151 | 934.9821 | 917.0152 |  | 489.1562 | 701.6009 | 590.6219 | 842.2807 | 974.157 | 1053.9378 | 1086.7204 | 42.5065 | 289.8166 | 63.5398 | 516.5424 | 45.8103 | 50.7444 | 54.7571 | 96.1974 | 65.414 |  |  | 2.1096 | -2.2047 | -68.4447 | 1.92 | 9.6453 | -197.819 | 31.8204 | -4.2834 | 10.8177 | 34.4281 | 135.0175 | -0.0022638 | -0.0022194 | 0.00046655 | 149.8119 | 69.4263 | 28.0755 | 22.6818 | 21.7709 | 21.0556 | 20.4241 | 25.5417 | 22.5281 | 22.2806 | 22.1824 | 21.7909 | 21.4214 | 22.1015 | 593.0182 | 479.8842 | 394.4163 | 260.7113 | 205.9678 | 695.7377 | 378.314 | 50.257 | 57.9861 | 67.4797 | 75.1609 | 80.5981 | 88.6947 | 87.6305 | 93.131 | 210.8699 | 837.2485 | 808.3602 | 811.7521 | 822.9229 | 74.0555 | 24.7357 | 943.6195 | 89.4968 | 22.4133 | 932.4528 | 47.3227 | 21.9473 | 75.0687 | 94.0992 | 333.6837 | 87.076 | 102.1379 | 868.9035 | 955.7954 | 732.3216 | 837.9198 | 847.9028 | 1093.8038 |  | 1218.5998 | 1015.9506 | 1193.8308 | 687.938 | 790.7791 | 1017.2485 |  | 1001.0439 |  |  | 1068.3282 | 1103.5785 | 953.1216 | [5 empty] | 22.7731 | 715.7729 | 51.626 | 22.338 | 604.0963 | 48.7926 | 21.9954 | 725.1077 | 847.072 | 903.0581 |  | 1328.7456 | 1154.0507 | 1149.5899 | 1085.1175 | 1070.3717 | 776.8396 | 903.4013 | 1174.6741 | 1200.7816 | 1146.0682 | 1101.7931 | 1019.3911 | 1162.0842 | 1094.2384 | 772.9158 | 899.4248 | 928.4398 |  | 1173.017 | 1081.3861 | 1144.2746 | 1150.3775 | 847.7421 | 931.005 | 1147.4212 | 1058.535 | 28.8453 | 7.5063e-05 | 15.1319 | 9.2876 | -28.7994 | 3.0903 | 6137.13 | 0.85 | 3.3475 | -3.2306 | -18.0005 | 3.0149 | 7.8845 | -35.7068 | 14.3209 | 284.2471 | 267.5327 | 75.5064 | 61.3795 | 8.4237 | 222.5652 | 86.5962
42838.4469 | 2297 | 26.4961 | 23.3848 | 22.7617 | 22.5869 | 22.1925 | 21.7731 | 22.5455 | 21.5743 | 22.5762 | 22.3319 | 22.1598 | 21.7857 | 21.0828 | 21.9885 | 68.642 | 73.7384 | 80.4731 | 93.2847 | 94.7498 | 95.156 | 124.1454 | 299.4565 | 377.1179 | 79.3856 | 95.5322 | 351.7657 | 816.1285 | 783.8826 | 821.9225 | 87.9518 | 108.734 | 935.8693 | 84.6432 | 96.7876 | 1139.3555 | 1124.8071 | 902.2311 |  | 909.193 | 997.2342 | 934.8497 | 917.8464 |  | 488.5711 | 698.8042 | 588.008 | 843.0542 | 971.3766 | 1056.1334 | 1085.4371 | 42.4273 | 289.589 | 62.7765 | 515.9281 | 45.6611 | 50.6962 | 54.745 | 96.2958 | 65.3973 |  |  | 2.2154 | -1.6731 | -68.5833 | 1.7597 | 9.8082 | -197.821 | 31.6141 | -5.4479 | 11.1402 | 35.746 | 136.0652 | -0.002502 | -0.0022654 | 0.00045013 | 149.9913 | 69.4706 | 28.0852 | 22.6815 | 21.7677 | 21.0495 | 20.4233 | 25.5442 | 22.5244 | 22.272 | 22.177 | 21.7894 | 21.4213 | 22.1066 | 638.0882 | 502.3468 | 389.4547 | 248.5995 | 198.6634 | 696.6508 | 378.4609 | 50.2877 | 58.0024 | 67.5194 | 75.1768 | 80.6166 | 88.6996 | 87.6386 | 93.1386 | 211.0811 | 837.5099 | 808.5881 | 812.1441 | 823.4054 | 56.804 | 27.1935 | 943.3104 | 89.4053 | 22.4129 | 932.3555 | 47.4051 | 21.9525 | 75.0971 | 94.1261 | 333.8381 | 87.081 | 102.1753 | 870.668 | 954.8722 | 733.9771 | 837.9791 | 847.7871 | 1096.9438 |  | 1219.1563 | 1015.814 | 1193.8502 | 687.6693 | 790.8032 | 1017.1039 |  | 1000.7031 |  |  | 1068.963 | 1101.1604 | 954.9731 | [5 empty] | 22.7802 | 716.0176 | 51.6594 | 22.3389 | 604.0527 | 48.8309 | 21.9985 | 725.6976 | 850.2162 | 903.8737 |  | 1322.5226 | 1154.3197 | 1144.539 | 1090.0318 | 1069.4166 | 778.7172 | 905.9803 | 1177.1799 | 1200.6447 | 1151.7502 | 1102.9146 | 1017.8405 | 1162.2503 | 1091.708 | 773.4722 | 900.0263 | 929.0805 |  | 1171.0667 | 1081.07 | 1143.7419 | 1150.4541 | 848.3395 | 931.5063 | 1148.9668 | 1058.5509 | 29.0429 | 0.0002085 | 15.0634 | 9.2967 | -28.6917 | 3.0904 | 5979.66 | 0.71 | 3.4325 | -2.8103 | -17.9928 | 2.8821 | 7.9574 | -35.7365 | 14.2862 | 284.5946 | 267.5509 | 75.5211 | 56.6618 | 9.0005 | 222.299 | 86.6713
42838.4469 | 2298 | 26.505 | 23.3761 | 22.7538 | 22.588 | 22.1892 | 21.768 | 22.5394 | 21.5718 | 22.5817 | 22.3254 | 22.167 | 21.7846 | 21.0777 | 21.9913 | 68.7053 | 73.7884 | 80.5065 | 93.3215 | 94.7636 | 95.1724 | 124.3134 | 299.6885 | 377.4641 | 79.4151 | 95.5509 | 351.774 | 817.1124 | 785.0746 | 823.5014 | 87.9786 | 108.6591 | 935.0581 | 84.6634 | 96.829 | 1107.914 | 1124.3508 | 902.728 |  | 909.5294 | 998.1232 | 938.1324 | 918.9512 |  | 487.82 | 696.7116 | 586.0749 | 850.7924 | 974.0039 | 1058.8948 | 1086.6424 | 43.0098 | 289.4983 | 63.1133 | 515.5934 | 45.5715 | 50.6564 | 54.7515 | 96.3526 | 65.3818 |  |  | 1.9269 | -2.296 | -68.4466 | 1.8984 | 8.5696 | -197.8223 | 30.7625 | -5.0148 | 10.5947 | 34.8013 | 134.7847 | -0.002428 | -0.0020535 | 0.00048791 | 150.1853 | 69.5118 | 28.0893 | 22.6774 | 21.7654 | 21.0435 | 20.4161 | 25.5438 | 22.5221 | 22.2718 | 22.1736 | 21.786 | 21.4207 | 22.1009 | 643.3153 | 481.3528 | 377.7765 | 241.6523 | 194.2931 | 696.1264 | 378.1742 | 50.3224 | 58.0222 | 67.5563 | 75.2009 | 80.6375 | 88.7132 | 87.6566 | 93.1591 | 211.3089 | 838.3972 | 811.112 | 815.0746 | 828.6338 | 51.8902 | 19.3835 | 942.7921 | 89.3237 | 22.415 | 932.264 | 47.4856 | 21.9585 | 75.121 | 94.1447 | 333.9789 | 87.08 | 102.2157 | 872.4936 | 955.3093 | 735.0898 | 837.849 | 847.5098 | 1098.0162 |  | 1219.8151 | 1015.6741 | 1193.8342 | 687.1609 | 790.3232 | 1016.9413 |  | 1000.8135 |  |  | 1070.1225 | 1103.0706 | 956.8461 | [5 empty] | 22.7894 | 715.4291 | 51.7092 | 22.3397 | 603.775 | 48.8691 | 22.0067 | 726.7726 | 855.4503 | 904.7964 |  | 1327.1674 | 1153.3625 | 1137.1531 | 1088.524 | 1069.2416 | 780.2451 | 907.371 | 1180.1289 | 1200.6739 | 1153.3161 | 1102.9376 | 1017.721 | 1165.0025 | 1094.6329 | 773.5172 | 899.6358 | 929.2806 |  | 1173.495 | 1080.7993 | 1146.0204 | 1153.2422 | 848.2359 | 931.4037 | 1145.0224 | 1058.3851 | 28.1473 | 0.0011634 | 14.9987 | 9.3008 | -28.8302 | 3.0904 | 5867.07 | 0.88 | 3.2035 | -3.2886 | -17.9555 | 2.9903 | 7.4457 | -35.7737 | 14.1071 | 285.08 | 267.5429 | 75.3909 | 55.9144 | 10.2482 | 221.9731 | 86.8267
42838.4469 | 2299 | 26.5095 | 23.3869 | 22.7519 | 22.5856 | 22.1901 | 21.7645 | 22.5281 | 21.5759 | 22.5798 | 22.3321 | 22.1611 | 21.7797 | 21.0791 | 21.9858 | 68.7684 | 73.8272 | 80.5325 | 93.3507 | 94.767 | 95.1788 | 124.4791 | 299.9332 | 377.7785 | 79.4446 | 95.564 | 351.782 | 818.0533 | 786.2944 | 824.6204 | 87.9858 | 108.6081 | 936.2503 | 84.6731 | 96.8561 | 1103.522 | 1123.655 | 903.3134 |  | 909.8994 | 999.1362 | 939.6413 | 919.8411 |  | 487.3844 | 697.0987 | 584.4717 | 847.4175 | 969.6625 | 1056.6778 | 1085.7992 | 43.4256 | 289.4259 | 63.8328 | 515.4384 | 45.4493 | 50.6172 | 54.7667 | 96.4025 | 65.3727 |  |  | 2.1332 | -2.2395 | -67.6804 | 1.8839 | 9.5585 | -197.7698 | 30.9261 | -5.206 | 10.8646 | 33.9873 | 133.9105 | -0.0025496 | -0.0022178 | 0.00050269 | 150.3917 | 69.566 | 28.1052 | 22.6777 | 21.7695 | 21.0436 | 20.4111 | 25.5517 | 22.5232 | 22.2689 | 22.1851 | 21.7851 | 21.4173 | 22.0951 | 641.8558 | 467.0666 | 355.2232 | 232.9903 | 186.1658 | 695.2586 | 377.4089 | 50.3645 | 58.0512 | 67.5877 | 75.2201 | 80.6603 | 88.7218 | 87.6642 | 93.1684 | 211.5686 | 839.6874 | 813.9685 | 817.8209 | 832.0458 | 59.4204 | 26.4591 | 942.8263 | 89.233 | 22.4105 | 932.108 | 47.5586 | 21.948 | 75.1357 | 94.1578 | 334.1219 | 87.0598 | 102.2481 | 873.3564 | 955.0763 | 736.4682 | 837.4203 | 847.0082 | 1099.7074 |  | 1219.6351 | 1015.4314 | 1194.0165 | 686.7083 | 789.6928 | 1016.6948 |  | 1000.5489 |  |  | 1072.4301 | 1102.7681 | 958.5832 | [5 empty] | 22.7867 | 714.5947 | 51.7513 | 22.3386 | 603.8311 | 48.895 | 21.9974 | 726.7435 | 857.5686 | 904.4451 |  | 1327.0272 | 1152.7317 | 1134.088 | 1089.1242 | 1069.0793 | 780.3112 | 906.8664 | 1181.9145 | 1198.773 | 1152.1157 | 1102.2432 | 1018.8848 | 1168.5998 | 1103.5245 | 773.7636 | 898.0946 | 929.6148 |  | 1173.6122 | 1081.484 | 1147.0674 | 1156.25 | 847.1719 | 931.3328 | 1141.4175 | 1058.3948 | 28.5394 | -5.1315e-05 | 14.9427 | 9.3016 | -28.6869 | 3.0904 | 5822.46 | 0.94 | 3.3724 | -3.2485 | -17.8583 | 2.9795 | 7.8571 | -35.7392 | 14.1328 | 284.8921 | 267.6853 | 75.2141 | 55.8011 | 12.6212 | 221.4986 | 87.1703
42838.4469 | 2300 | 26.5246 | 23.3868 | 22.7556 | 22.5826 | 22.185 | 21.7686 | 22.5375 | 21.5743 | 22.5796 | 22.3292 | 22.1645 | 21.7823 | 21.0798 | 21.9875 | 68.8377 | 73.8836 | 80.5695 | 93.3846 | 94.7823 | 95.199 | 124.6701 | 300.2142 | 378.1248 | 79.4792 | 95.5852 | 351.7964 | 817.4239 | 785.6124 | 823.5227 | 88.0006 | 108.5765 | 931.5145 | 84.693 | 96.9008 | 1118.0636 | 1122.7502 | 903.9655 |  | 910.4039 | 1000.2255 | 941.1621 | 920.6737 |  | 486.0809 | 697.9655 | 584.9881 | 847.7852 | 967.8619 | 1055.0167 | 1084.3896 | 43.1305 | 289.3112 | 65.625 | 515.5485 | 45.3992 | 50.5908 | 54.7766 | 96.4131 | 65.344 |  |  | 1.9584 | -2.5589 | -68.3231 | 1.4555 | 7.831 | -197.8013 | 30.679 | -5.9519 | 11.2958 | 35.1641 | 137.4771 | -0.0024823 | -0.0021406 | 0.00049448 | 150.6235 | 69.6172 | 28.1215 | 22.6844 | 21.7686 | 21.0566 | 20.4161 | 25.5699 | 22.5265 | 22.2718 | 22.1882 | 21.7916 | 21.4307 | 22.1021 | 665.5107 | 464.026 | 351.9291 | 231.422 | 179.1162 | 694.8282 | 376.8445 | 50.3901 | 58.0649 | 67.6161 | 75.2305 | 80.6806 | 88.7291 | 87.6848 | 93.1765 | 211.8008 | 840.6286 | 815.0706 | 818.9264 | 833.5363 | 54.0149 | 17.9115 | 942.63 | 89.1452 | 22.4128 | 931.8007 | 47.6339 | 21.95 | 75.156 | 94.1733 | 334.2753 | 87.0445 | 102.259 | 871.0309 | 953.0867 | 737.16 | 836.8718 | 846.4373 | 1101.6811 |  | 1219.8345 | 1015.0849 | 1194.2009 | 686.6136 | 789.1741 | 1016.3776 |  | 1000.184 |  |  | 1069.1424 | 1096.3045 | 959.1064 | [5 empty] | 22.7939 | 713.6156 | 51.7848 | 22.3317 | 604.3208 | 48.9251 | 21.9898 | 726.1295 | 856.9774 | 904.152 |  | 1319.5348 | 1153.0415 | 1136.504 | 1088.9144 | 1068.4207 | 779.1552 | 906.3354 | 1182.3971 | 1199.7367 | 1150.4177 | 1102.5665 | 1020.3396 | 1168.8263 | 1105.2507 | 773.3176 | 896.0057 | 929.6947 |  | 1172.9002 | 1081.7723 | 1145.4904 | 1156.9578 | 846.2774 | 930.6364 | 1138.1794 | 1058.2495 | 27.9308 | -0.0001145 | 14.8882 | 9.3011 | -28.7333 | 3.0904 | 5857.27 | 0.74 | 3.2297 | -3.474 | -17.9509 | 2.62 | 7.1072 | -35.7197 | 14.0674 | 284.9933 | 267.8321 | 75.0612 | 53.0364 | 12.8893 | 220.8917 | 87.4496
42838.4469 | 2301 | 26.5299 | 23.393 | 22.7562 | 22.5808 | 22.1879 | 21.7732 | 22.5414 | 21.5776 | 22.5831 | 22.3322 | 22.1683 | 21.7821 | 21.0835 | 21.9877 | 68.8996 | 73.9353 | 80.5967 | 93.4137 | 94.7956 | 95.2126 | 124.8565 | 300.4658 | 378.4686 | 79.5149 | 95.6075 | 351.7893 | 816.3675 | 784.2313 | 822.098 | 88.0185 | 108.5526 | 928.505 | 84.7053 | 96.9262 | 1149.2395 | 1122.5699 | 904.6058 |  | 910.925 | 1001.2873 | 943.191 | 921.3524 |  | 486.1769 | 698.6722 | 585.5201 | 854.1391 | 971.357 | 1056.7483 | 1085.5695 | 43.1483 | 289.1755 | 65.2525 | 515.4605 | 45.3757 | 50.5551 | 54.7829 | 96.3896 | 65.3236 |  |  | 2.0793 | -2.4123 | -68.2258 | 1.8511 | 8.1457 | -197.798 | 31.4735 | -4.7139 | 10.9658 | 33.8201 | 137.1087 | -0.002502 | -0.0022785 | 0.00046655 | 150.8537 | 69.6645 | 28.1259 | 22.6814 | 21.7593 | 21.0381 | 20.4095 | 25.566 | 22.5188 | 22.2565 | 22.1728 | 21.7767 | 21.4198 | 22.0873 | 618.9242 | 436.7067 | 332.4059 | 228.0735 | 180.6032 | 693.4232 | 375.9644 | 50.4223 | 58.0759 | 67.6498 | 75.2464 | 80.691 | 88.7401 | 87.6908 | 93.1886 | 212.0511 | 841.6199 | 816.3718 | 820.2926 | 834.9348 | 44.9833 | 22.654 | 942.5632 | 89.0597 | 22.4135 | 931.7552 | 47.7157 | 21.9504 | 75.1877 | 94.1828 | 334.4254 | 87.0546 | 102.2682 | 871.8335 | 953.7927 | 736.8529 | 836.4369 | 845.9953 | 1102.0097 |  | 1219.87 | 1014.6545 | 1194.1807 | 686.9372 | 789.0772 | 1016.0224 |  | 999.4999 |  |  | 1069.3995 | 1097.4388 | 959.7807 | [5 empty] | 22.8037 | 713.3055 | 51.8341 | 22.3462 | 604.7364 | 48.9724 | 22.0137 | 725.2233 | 855.8295 | 904.1622 |  | 1326.1416 | 1156.7007 | 1143.4291 | 1089.9052 | 1070.2706 | 778.0435 | 907.1829 | 1182.682 | 1199.2757 | 1155.752 | 1103.9071 | 1020.4926 | 1169.0709 | 1106.8707 | 773.7932 | 894.6893 | 929.0044 |  | 1174.8969 | 1081.8699 | 1146.4559 | 1161.2815 | 846.4926 | 930.8545 | 1136.3891 | 1058.5305 | 28.0408 | -0.00096415 | 14.831 | 9.2835 | -28.6632 | 3.0904 | 5952.6 | 0.55 | 3.3257 | -3.3743 | -17.9446 | 2.9558 | 7.2534 | -35.7427 | 14.2577 | 285.012 | 267.829 | 75.0232 | 57.7682 | 14.9061 | 220.7566 | 87.7494
42838.4469 | 2302 | 26.5342 | 23.3918 | 22.7524 | 22.5813 | 22.1864 | 21.7735 | 22.5328 | 21.5756 | 22.5809 | 22.325 | 22.1677 | 21.781 | 21.0856 | 21.9859 | 68.979 | 73.9836 | 80.64 | 93.4471 | 94.8118 | 95.2195 | 125.0838 | 300.7308 | 378.8444 | 79.5498 | 95.6395 | 351.7898 | 815.6148 | 783.2707 | 821.2436 | 88.0321 | 108.5342 | 933.4075 | 84.7305 | 96.9602 | 1155.3303 | 1123.2394 | 905.0811 |  | 911.3066 | 1002.6129 | 944.6875 | 921.9205 |  | 485.975 | 699.9245 | 585.3338 | 854.0251 | 973.0872 | 1058.0741 | 1087.6518 | 42.8987 | 289.003 | 65.1492 | 515.1575 | 45.4923 | 50.515 | 54.7979 | 96.382 | 65.3398 |  |  | 2.1707 | -2.1423 | -68.1674 | 1.945 | 8.4546 | -197.7652 | 31.1679 | -6.0399 | 10.8177 | 34.4703 | 141.1855 | -0.0024937 | -0.0021948 | 0.00050434 | 151.141 | 69.7102 | 28.1338 | 22.6912 | 21.7635 | 21.0437 | 20.4128 | 25.5767 | 22.5311 | 22.2585 | 22.1738 | 21.7848 | 21.4196 | 22.0947 | 586.3876 | 427.5183 | 329.8819 | 227.6021 | 181.0553 | 691.1601 | 375.1703 | 50.4634 | 58.0994 | 67.6941 | 75.27 | 80.7213 | 88.7525 | 87.7143 | 93.2048 | 212.3128 | 842.6904 | 817.9887 | 821.8951 | 836.8206 | 45.1038 | 18.3709 | 942.7236 | 88.9855 | 22.4072 | 931.2196 | 47.7987 | 21.9469 | 75.2126 | 94.2003 | 334.5616 | 87.0568 | 102.2655 | 874.4877 | 954.7271 | 735.8992 | 836.6158 | 845.9154 | 1103.0362 |  | 1219.341 | 1014.4369 | 1193.8766 | 687.4912 | 789.4306 | 1015.8199 |  | 999.6439 |  |  | 1071.9325 | 1104.8389 | 961.2941 | [5 empty] | 22.8097 | 713.4897 | 51.8705 | 22.3413 | 604.4183 | 49.0022 | 22.0052 | 724.4582 | 855.5124 | 904.8912 |  | 1327.5443 | 1155.4628 | 1141.0906 | 1092.4129 | 1071.2598 | 777.2534 | 909.2928 | 1182.1709 | 1197.375 | 1150.9225 | 1101.944 | 1021.127 | 1172.6296 | 1107.4642 | 774.7449 | 894.8258 | 928.7465 |  | 1171.144 | 1081.7437 | 1147.7391 | 1163.662 | 846.7233 | 931.4625 | 1134.8006 | 1058.7228 | 28.7058 | 0.00079833 | 14.7973 | 9.2476 | -28.6973 | 3.0904 | 6054.47 | 1.27 | 3.3967 | -3.1818 | -17.9485 | 3.0318 | 7.3933 | -35.7575 | 14.1954 | 284.5697 | 267.6088 | 75.1137 | 60.67 | 15.0491 | 221.1726 | 88.0635
42838.4469 | 2303 | 26.5437 | 23.3922 | 22.7663 | 22.5899 | 22.1751 | 21.7688 | 22.5256 | 21.5689 | 22.5781 | 22.3265 | 22.1601 | 21.7796 | 21.0814 | 21.9856 | 69.0356 | 74.022 | 80.6599 | 93.4673 | 94.825 | 95.2304 | 125.272 | 300.9317 | 379.1998 | 79.5735 | 95.6431 | 351.7799 | 815.2514 | 782.7299 | 820.7796 | 88.044 | 108.4982 | 934.3162 | 84.7356 | 97.0028 | 1143.3349 | 1125.3489 | 905.5031 |  | 911.629 | 1004.0403 | 945.7516 | 922.5322 |  | 486.6189 | 701.6598 | 587.6986 | 862.5737 | 978.6534 | 1059.6609 | 1087.127 | 42.2199 | 288.8062 | 65.176 | 515.107 | 45.4904 | 50.4706 | 54.8059 | 96.3866 | 65.375 |  |  | 1.944 | -2.1935 | -68.2646 | 1.6329 | 7.7265 | -197.8039 | 30.4182 | -5.2343 | 10.773 | 35.4213 | 140.1224 | -0.0024445 | -0.0023098 | 0.00048134 | 151.413 | 69.7503 | 28.1443 | 22.6778 | 21.7597 | 21.0388 | 20.4055 | 25.5756 | 22.5194 | 22.2638 | 22.1663 | 21.7754 | 21.4048 | 22.0879 | 579.8743 | 433.6756 | 334.5499 | 222.2897 | 185.6766 | 689.3403 | 374.4075 | 50.498 | 58.1172 | 67.7261 | 75.288 | 80.7415 | 88.7533 | 87.732 | 93.2275 | 212.556 | 843.6847 | 819.0918 | 822.7964 | 836.6287 | 72.7522 | 30.7487 | 942.5794 | 88.9164 | 22.4126 | 930.7292 | 47.8733 | 21.9486 | 75.2287 | 94.2211 | 334.6981 | 87.0757 | 102.2193 | 876.4723 | 953.0619 | 735.1087 | 837.432 | 846.4259 | 1103.8607 |  | 1219.2863 | 1014.1638 | 1193.5502 | 687.9255 | 789.9267 | 1015.5289 |  | 999.4204 |  |  | 1072.9812 | 1100.8991 | 961.5493 | [5 empty] | 22.8136 | 714.0339 | 51.919 | 22.3449 | 603.7235 | 49.0316 | 22.0045 | 725.6862 | 856.9625 | 906.112 |  | 1329.1668 | 1152.8559 | 1132.9255 | 1090.8246 | 1070.8755 | 776.9281 | 910.514 | 1182.9151 | 1197.432 | 1159.7652 | 1102.2821 | 1021.4047 | 1174.8755 | 1109.3695 | 774.8209 | 895.4903 | 928.3834 |  | 1181.3019 | 1081.1181 | 1148.0953 | 1164.9032 | 846.782 | 931.6816 | 1132.64 | 1058.9793 | 28.8245 | -0.00028302 | 14.7655 | 9.2113 | -28.6308 | 3.0904 | 6123 | 1.14 | 3.2137 | -3.2225 | -17.9773 | 2.7804 | 7.072 | -35.7823 | 14.0319 | 284.504 | 267.3737 | 75.2505 | 60.8225 | 14.3986 | 222.5198 | 88.4102
42838.4469 | 2304 | 26.5587 | 23.4009 | 22.7623 | 22.5971 | 22.1924 | 21.7664 | 22.5394 | 21.576 | 22.5872 | 22.3294 | 22.1651 | 21.7859 | 21.0981 | 21.9887 | 69.1112 | 74.0719 | 80.6875 | 93.4939 | 94.8388 | 95.2466 | 125.4791 | 301.1397 | 379.578 | 79.6088 | 95.6531 | 351.7663 | 814.8563 | 782.1594 | 820.2174 | 88.0606 | 108.4786 | 944.2427 | 84.7536 | 97.0361 | 1122.6208 | 1126.3655 | 905.9438 |  | 911.9396 | 1006.2053 | 946.8665 | 923.2146 |  | 486.4625 | 703.2973 | 588.0344 | 868.3647 | 979.9452 | 1062.7391 | 1084.8781 | 41.2533 | 288.6986 | 64.2082 | 514.8998 | 45.2596 | 50.4272 | 54.8168 | 96.4091 | 65.4106 |  |  | 1.9407 | -2.8487 | -68.4611 | 1.7006 | 8.9041 | -197.8184 | 32.9211 | -4.9747 | 10.9792 | 36.6874 | 137.0939 | -0.0024182 | -0.0022638 | 0.00047805 | 151.7258 | 69.8096 | 28.1655 | 22.6881 | 21.7633 | 21.0472 | 20.417 | 25.5894 | 22.5319 | 22.2741 | 22.179 | 21.7766 | 21.4125 | 22.095 | 618.7606 | 467.1022 | 363.4687 | 222.0356 | 188.297 | 689.5654 | 374.4781 | 50.5334 | 58.1343 | 67.7553 | 75.3032 | 80.761 | 88.762 | 87.7395 | 93.2329 | 212.8394 | 844.2531 | 818.4986 | 821.7987 | 833.0807 | 52.9902 | 29.5054 | 942.4005 | 88.8385 | 22.419 | 930.3718 | 47.9483 | 21.949 | 75.2458 | 94.2252 | 334.8374 | 87.0769 | 102.1351 | 880.9371 | 954.2321 | 734.4095 | 838.1997 | 846.9558 | 1105.6075 |  | 1219.6873 | 1013.796 | 1192.9537 | 688.1741 | 790.4574 | 1015.1986 |  | 999.0553 |  |  | 1074.1719 | 1106.441 | 963.1457 | [5 empty] | 22.8261 | 714.4351 | 51.9676 | 22.353 | 603.6159 | 49.0732 | 22.0087 | 726.2709 | 856.4706 | 906.7835 |  | 1342.4215 | 1149.8014 | 1133.4043 | 1100.6905 | 1072.306 | 777.3163 | 910.9265 | 1183.2301 | 1192.922 | 1162.257 | 1106.5448 | 1017.9949 | 1174.9098 | 1113.074 | 775.1122 | 895.1759 | 928.8516 |  | 1182.7611 | 1081.5396 | 1150.5318 | 1165.7472 | 846.8618 | 932.2413 | 1132.2043 | 1059.3235 | 28.7193 | 0.00071405 | 14.7351 | 9.1955 | -28.6918 | 3.0904 | 6180.28 | 1.29 | 3.2102 | -3.6755 | -18.0183 | 2.8398 | 7.6006 | -35.8249 | 14.6147 | 284.7691 | 266.9407 | 75.4031 | 56.5723 | 11.1976 | 223.1605 | 88.7043
42838.447 | 2305 | 26.5688 | 23.403 | 22.759 | 22.5867 | 22.1934 | 21.7799 | 22.5361 | 21.5745 | 22.5907 | 22.3342 | 22.1644 | 21.7828 | 21.0894 | 21.9932 | 69.1658 | 74.1141 | 80.7149 | 93.5267 | 94.8451 | 95.2576 | 125.6677 | 301.3138 | 379.9348 | 79.6348 | 95.6699 | 351.7547 | 813.22 | 780.453 | 818.3469 | 88.0759 | 108.4725 | 955.524 | 84.7642 | 97.0783 | 1106.8894 | 1126.7053 | 906.4519 |  | 912.3199 | 1005.9407 | 947.0081 | 923.9681 |  | 487.1777 | 705.1838 | 588.0339 | 861.4159 | 972.301 | 1060.4746 | 1079.9979 | 40.1203 | 288.5829 | 63.4759 | 514.71 | 45.2882 | 50.376 | 54.8306 | 96.4512 | 65.4301 |  |  | 2.2857 | -2.4649 | -68.0386 | 2.2019 | 9.8726 | -197.7901 | 32.5098 | -4.5818 | 11.6736 | 37.1414 | 138.125 | -0.002456 | -0.0021964 | 0.00047312 | 152.0512 | 69.8616 | 28.178 | 22.6925 | 21.7714 | 21.0485 | 20.4158 | 25.5986 | 22.5331 | 22.2661 | 22.182 | 21.7799 | 21.4182 | 22.0995 | 611.8836 | 465.3531 | 374.4853 | 235.1411 | 198.5618 | 688.6495 | 374.5571 | 50.5739 | 58.158 | 67.7939 | 75.3304 | 80.7838 | 88.7729 | 87.7603 | 93.2413 | 213.0903 | 844.4544 | 817.0032 | 820.3516 | 830.9596 | 59.9528 | 23.2124 | 941.5149 | 88.773 | 22.4263 | 929.7158 | 48.0326 | 21.955 | 75.2706 | 94.2408 | 334.987 | 87.0512 | 102.0173 | 885.0919 | 956.3746 | 732.7608 | 838.6589 | 847.2387 | 1105.5903 |  | 1220.298 | 1013.4953 | 1192.0058 | 688.1232 | 790.7373 | 1014.8457 |  | 998.6078 |  |  | 1084.4048 | 1120.842 | 964.4331 | [5 empty] | 22.8239 | 713.9127 | 51.9996 | 22.3474 | 604.0279 | 49.1112 | 22.0076 | 726.8034 | 855.6318 | 907.1189 |  | 1337.885 | 1147.5384 | 1134.7701 | 1101.5141 | 1073.5383 | 777.9908 | 909.8315 | 1182.4095 | 1189.8267 | 1164.2672 | 1109.6603 | 1018.4339 | 1174.1026 | 1113.8682 | 775.6861 | 894.7961 | 929.437 |  | 1178.9594 | 1081.169 | 1151.6342 | 1161.3203 | 847.0864 | 933.0373 | 1133.2032 | 1059.7524 | 28.5034 | -0.00060603 | 14.7043 | 9.1906 | -28.7193 | 3.0904 | 6152.02 | 0.83 | 3.4809 | -3.4222 | -17.9799 | 3.2346 | 7.9965 | -35.792 | 14.5108 | 285.2476 | 266.2459 | 75.4887 | 57.0496 | 9.9872 | 223.3603 | 88.8325
42838.447 | 2306 | 26.5734 | 23.4014 | 22.7621 | 22.5846 | 22.1959 | 21.7826 | 22.5443 | 21.5722 | 22.5909 | 22.3365 | 22.1709 | 21.7849 | 21.0981 | 21.9962 | 69.2354 | 74.165 | 80.7632 | 93.5568 | 94.865 | 95.2761 | 125.8835 | 301.4886 | 380.3017 | 79.6735 | 95.7032 | 351.7639 | 812.7491 | 780.08 | 818.3283 | 88.0969 | 108.4649 | 956.1805 | 84.7903 | 97.11 | 1108.2638 | 1128.2055 | 906.9818 |  | 912.8306 | 1005.4058 | 946.7225 | 924.7286 |  | 487.7467 | 705.6083 | 586.673 | 853.6546 | 966.7526 | 1055.8721 | 1077.2409 | 40.0489 | 288.532 | 62.3697 | 514.6768 | 45.3675 | 50.3085 | 54.8475 | 96.4643 | 65.4251 |  |  | 2.2752 | -1.2013 | -68.2626 | 1.6736 | 9.2333 | -197.8046 | 32.147 | -4.1658 | 11.4774 | 36.0377 | 138.9501 | -0.0023771 | -0.0020798 | 0.0004912 | 152.4009 | 69.912 | 28.195 | 22.6932 | 21.7662 | 21.0487 | 20.4193 | 25.5984 | 22.5385 | 22.2644 | 22.1845 | 21.7884 | 21.4168 | 22.0992 | 606.1436 | 450.5634 | 359.4318 | 236.997 | 205.8194 | 687.8713 | 374.4417 | 50.6084 | 58.1761 | 67.8228 | 75.344 | 80.8067 | 88.7779 | 87.7725 | 93.2555 | 213.356 | 844.8219 | 816.6544 | 820.0672 | 831.4802 | 63.766 | 26.3013 | 940.6337 | 88.7059 | 22.4267 | 929.1737 | 48.1124 | 21.9566 | 75.2833 | 94.2572 | 335.1165 | 87.0184 | 101.9252 | 886.558 | 954.0345 | 731.0269 | 839.0303 | 847.4618 | 1106.4839 |  | 1220.4169 | 1013.0964 | 1190.9568 | 687.9622 | 790.8702 | 1014.4054 |  | 998.277 |  |  | 1086.3494 | 1124.2496 | 965.351 | [5 empty] | 22.836 | 713.0058 | 52.0499 | 22.3514 | 604.6117 | 49.1481 | 22.0129 | 727.5407 | 853.8525 | 907.4425 |  | 1326.8673 | 1145.3846 | 1140.0215 | 1104.4812 | 1074.0146 | 778.5631 | 909.0758 | 1180.1344 | 1191.169 | 1163.3924 | 1109.7978 | 1023.3071 | 1171.155 | 1109.4562 | 776.2375 | 895.4679 | 929.6878 |  | 1176.9697 | 1080.9611 | 1151.781 | 1158.6619 | 847.6648 | 933.0112 | 1139.9659 | 1059.9157 | 29.3892 | 0.00013829 | 14.6518 | 9.1917 | -28.6272 | 3.0904 | 6111.99 | 0.9 | 3.4728 | -2.3896 | -18.0134 | 2.8206 | 7.7199 | -35.7315 | 14.4047 | 285.3159 | 265.4804 | 75.5331 | 57.4441 | 11.6399 | 224.3157 | 88.9447
42838.447 | 2307 | 26.5896 | 23.4034 | 22.7631 | 22.5876 | 22.1969 | 21.781 | 22.5417 | 21.5787 | 22.5894 | 22.3417 | 22.1647 | 21.7893 | 21.0917 | 21.9946 | 69.3034 | 74.2061 | 80.7858 | 93.5804 | 94.8808 | 95.2875 | 126.0929 | 301.6505 | 380.6627 | 79.7031 | 95.7101 | 351.7851 | 813.5021 | 780.7125 | 819.5783 | 88.0992 | 108.461 | 955.4537 | 84.7924 | 97.1284 | 1106.8796 | 1129.4135 | 907.5141 |  | 913.3312 | 1004.7414 | 946.9184 | 925.3981 |  | 488.0932 | 705.6156 | 585.6168 | 850.0406 | 966.1679 | 1054.1283 | 1076.41 | 41.2171 | 288.3157 | 60.8115 | 514.4091 | 45.3014 | 50.2507 | 54.8581 | 96.472 | 65.421 |  |  | 2.0853 | -1.541 | -68.1411 | 1.4344 | 8.0498 | -197.8151 | 31.068 | -3.991 | 11.1997 | 34.5311 | 137.2672 | -0.0022309 | -0.002226 | 0.00045998 | 152.7682 | 69.959 | 28.2122 | 22.6962 | 21.763 | 21.0415 | 20.4174 | 25.6053 | 22.5318 | 22.2694 | 22.1749 | 21.7859 | 21.4197 | 22.0994 | 611.8258 | 471.9306 | 361.1659 | 235.9492 | 206.8476 | 688.0697 | 374.3682 | 50.6381 | 58.193 | 67.853 | 75.3597 | 80.8244 | 88.7831 | 87.7744 | 93.2719 | 213.6227 | 845.3226 | 817.243 | 820.4864 | 831.7924 | 72.225 | 31.1183 | 940.4644 | 88.6382 | 22.4263 | 929.2674 | 48.1965 | 21.9543 | 75.3033 | 94.2962 | 335.2678 | 87.0177 | 101.8827 | 887.639 | 952.2479 | 729.2563 | 839.3478 | 847.671 | 1106.7554 |  | 1221.1757 | 1012.6098 | 1190.172 | 687.9538 | 791.0477 | 1014.0063 |  | 998.0144 |  |  | 1085.6535 | 1121.2168 | 965.5688 | [5 empty] | 22.8404 | 712.1102 | 52.0869 | 22.3514 | 604.9804 | 49.1726 | 22.0084 | 727.6141 | 853.1959 | 908.3248 |  | 1323.7918 | 1143.8853 | 1146.0486 | 1104.9362 | 1073.5728 | 778.4803 | 911.229 | 1179.5907 | 1190.4399 | 1162.314 | 1109.4716 | 1025.4574 | 1170.6805 | 1114.3432 | 776.1878 | 895.1628 | 929.7783 |  | 1180.2942 | 1081.5344 | 1152.4202 | 1161.6446 | 847.4893 | 931.9842 | 1139.6405 | 1059.862 | 29.0681 | 0.00039807 | 14.5944 | 9.2003 | -28.8111 | 3.0904 | 6085.69 | 0.48 | 3.3266 | -2.7065 | -17.9974 | 2.6112 | 7.2034 | -35.709 | 14.1516 | 285.9032 | 264.9139 | 75.5868 | 56.8747 | 11.4345 | 225.0856 | 89.1087
42838.447 | 2308 | 26.5967 | 23.4081 | 22.7604 | 22.5863 | 22.1921 | 21.7782 | 22.5398 | 21.5779 | 22.5977 | 22.3369 | 22.1695 | 21.7849 | 21.0887 | 21.9925 | 69.3683 | 74.2589 | 80.8085 | 93.6112 | 94.8899 | 95.3007 | 126.3107 | 301.7732 | 381.0111 | 79.7314 | 95.73 | 351.7854 | 814.3525 | 781.2516 | 820.4947 | 88.1044 | 108.4875 | 956.915 | 84.81 | 97.1625 | 1115.9484 | 1131.0527 | 907.9878 |  | 913.7608 | 1003.6766 | 946.0901 | 926.0378 |  | 488.242 | 705.465 | 586.3916 | 854.0461 | 969.5708 | 1054.8052 | 1078.49 | 41.5045 | 288.1855 | 60.5818 | 514.0104 | 45.2174 | 50.2174 | 54.8752 | 96.4993 | 65.3568 |  |  | 2.1792 | -1.7079 | -68.446 | 1.4272 | 8.9645 | -197.8112 | 31.3499 | -4.1586 | 10.6157 | 34.1289 | 132.1292 | -0.0024839 | -0.0022178 | 0.00046984 | 153.1598 | 70.0089 | 28.2181 | 22.6998 | 21.7679 | 21.0385 | 20.4125 | 25.6112 | 22.5361 | 22.2699 | 22.1785 | 21.7844 | 21.4167 | 22.107 | 619.3793 | 478.2053 | 358.3927 | 239.6207 | 209.2177 | 688.6871 | 374.612 | 50.68 | 58.2245 | 67.8905 | 75.3907 | 80.8593 | 88.7972 | 87.792 | 93.2941 | 213.9114 | 845.584 | 816.6665 | 819.7684 | 830.1387 | 60.3745 | 23.057 | 941.1121 | 88.5992 | 22.4327 | 929.7627 | 48.2863 | 21.954 | 75.3348 | 94.3183 | 335.4022 | 87.0457 | 101.8636 | 890.1713 | 948.6262 | 728.4936 | 839.813 | 848.0974 | 1102.837 |  | 1222.1182 | 1012.314 | 1190.2024 | 687.9933 | 791.1962 | 1013.6794 |  | 997.6478 |  |  | 1086.5362 | 1124.0176 | 965.6901 | [5 empty] | 22.8477 | 711.9517 | 52.133 | 22.3599 | 604.8915 | 49.2166 | 22.0126 | 727.3697 | 854.2068 | 909.0192 |  | 1333.1439 | 1143.0358 | 1147.5071 | 1105.0521 | 1072.2404 | 778.3798 | 912.7387 | 1179.937 | 1188.7403 | 1164.8294 | 1108.5888 | 1025.1424 | 1171.2389 | 1117.7298 | 775.9155 | 894.4444 | 929.7336 |  | 1179.1605 | 1082.8261 | 1153.8486 | 1162.5252 | 847.1532 | 931.6649 | 1141.5144 | 1059.5447 | 28.9017 | 0.00071405 | 14.5411 | 9.2274 | -28.7781 | 3.0904 | 6110.08 | 0.76 | 3.4022 | -2.8491 | -18.0363 | 2.6045 | 7.6036 | -35.7177 | 14.2193 | 286.7523 | 264.9446 | 75.6304 | 56.2285 | 11.7848 | 226.1409 | 89.2449
42838.447 | 2309 | 26.6004 | 23.4093 | 22.7567 | 22.5921 | 22.1905 | 21.7786 | 22.5426 | 21.578 | 22.5977 | 22.3347 | 22.1689 | 21.7864 | 21.0849 | 21.9932 | 69.4304 | 74.3027 | 80.8478 | 93.6389 | 94.8974 | 95.3112 | 126.5413 | 301.8875 | 381.3515 | 79.7612 | 95.744 | 351.7841 | 814.1738 | 780.923 | 820.1735 | 88.127 | 108.5259 | 955.5176 | 84.8328 | 97.2069 | 1120.0603 | 1131.5842 | 908.4488 |  | 914.1554 | 1003.5437 | 945.3336 | 926.6824 |  | 487.9261 | 705.2704 | 585.4764 | 851.6346 | 970.0276 | 1053.637 | 1080.2875 | 40.9697 | 288.1271 | 60.5889 | 513.7871 | 45.2134 | 50.1634 | 54.8982 | 96.4988 | 65.3765 |  |  | 2.1582 | -1.6698 | -67.984 | 1.7722 | 8.3619 | -197.8164 | 32.2265 | -5.1252 | 11.3095 | 35.7744 | 135.5407 | -0.0023081 | -0.0021143 | 0.0004912 | 153.6009 | 70.0661 | 28.2389 | 22.6994 | 21.7674 | 21.0474 | 20.4123 | 25.626 | 22.5341 | 22.2715 | 22.1814 | 21.7846 | 21.4206 | 22.095 | 611.653 | 470.0675 | 355.9224 | 233.4666 | 202.1052 | 689.6287 | 374.6745 | 50.7112 | 58.2353 | 67.9268 | 75.4007 | 80.8786 | 88.8 | 87.7943 | 93.3011 | 214.1766 | 846.1989 | 817.3389 | 820.8087 | 834.5312 | 85.4986 | 35.2306 | 942.0536 | 88.538 | 22.4351 | 930.3396 | 48.3591 | 21.9526 | 75.3623 | 94.325 | 335.5416 | 87.0776 | 101.8358 | 890.0695 | 947.2516 | 729.2869 | 840.2737 | 848.5147 | 1102.9227 |  | 1222.244 | 1012.0809 | 1190.2781 | 688.1291 | 791.4135 | 1013.465 |  | 997.418 |  |  | 1086.5589 | 1120.4158 | 965.9419 | [5 empty] | 22.8544 | 712.3317 | 52.1691 | 22.363 | 604.2271 | 49.2565 | 22.0166 | 726.9857 | 853.8999 | 909.159 |  | 1332.9939 | 1143.3434 | 1140.6965 | 1109.5977 | 1071.1114 | 778.4591 | 912.236 | 1179.6148 | 1188.5575 | 1163.3558 | 1108.8271 | 1026.8113 | 1171.8078 | 1117.5234 | 775.9367 | 894.1184 | 930.0571 |  | 1173.494 | 1083.7082 | 1155.3244 | 1161.1861 | 846.7502 | 931.536 | 1146.1311 | 1059.4815 | 28.9904 | 1.1874e-05 | 14.4806 | 9.266 | -28.6766 | 3.0904 | 6139.2 | 0.52 | 3.3852 | -2.8168 | -17.9735 | 2.9019 | 7.3404 | -35.7025 | 14.4103 | 286.8488 | 265.0069 | 75.6921 | 57.3819 | 12.0701 | 226.4717 | 89.3354
42838.447 | 2310 | 26.6101 | 23.4161 | 22.7617 | 22.5962 | 22.1914 | 21.7845 | 22.548 | 21.5786 | 22.6011 | 22.3399 | 22.1707 | 21.7917 | 21.0904 | 21.998 | 69.4879 | 74.3401 | 80.8761 | 93.6611 | 94.9057 | 95.3152 | 126.7553 | 302.0072 | 381.6868 | 79.7857 | 95.7627 | 351.7742 | 813.4868 | 780.1272 | 819.1779 | 88.1451 | 108.5565 | 947.1718 | 84.8483 | 97.2509 | 1104.7181 | 1131.3628 | 908.8664 |  | 914.5179 | 1003.328 | 943.0735 | 927.3757 |  | 487.6229 | 705.5617 | 585.5757 | 847.3744 | 968.0289 | 1052.857 | 1081.1658 | 40.4835 | 288.0333 | 59.919 | 513.6175 | 45.2319 | 50.1013 | 54.9166 | 96.5233 | 65.3891 |  |  | 2.0971 | -1.9392 | -68.442 | 1.7722 | 8.2351 | -197.7507 | 32.0255 | -5.0148 | 10.8446 | 35.2367 | 137.5016 | -0.0023771 | -0.0021143 | 0.0004682 | 154.0389 | 70.123 | 28.2598 | 22.7138 | 21.7777 | 21.0559 | 20.4267 | 25.6426 | 22.5455 | 22.2689 | 22.1945 | 21.7933 | 21.4262 | 22.1087 | 658.8048 | 495.6274 | 372.7769 | 234.3195 | 203.2566 | 691.533 | 375.1839 | 50.7503 | 58.2447 | 67.958 | 75.4168 | 80.8882 | 88.8063 | 87.7986 | 93.3081 | 214.4239 | 846.9348 | 818.5154 | 821.818 | 835.6257 | 76.5429 | 21.0384 | 942.9791 | 88.4673 | 22.4312 | 931.1232 | 48.4324 | 21.9571 | 75.3738 | 94.3388 | 335.6617 | 87.0911 | 101.8054 | 886.2741 | 949.6186 | 730.4789 | 840.5278 | 848.7679 | 1102.654 |  | 1222.2695 | 1011.756 | 1189.8127 | 688.2191 | 791.6997 | 1013.1803 |  | 997.0948 |  |  | 1089.5817 | 1126.0323 | 966.204 | [5 empty] | 22.8533 | 712.3255 | 52.1979 | 22.3614 | 603.2014 | 49.2835 | 22.01 | 727.4903 | 851.8319 | 909.0991 |  | 1322.2981 | 1143.2839 | 1128.7453 | 1112.088 | 1071.219 | 778.4072 | 910.6938 | 1178.1654 | 1187.6929 | 1161.703 | 1110.4297 | 1029.9111 | 1169.8396 | 1113.7575 | 775.8082 | 893.7708 | 930.1997 |  | 1170.7846 | 1083.704 | 1153.8873 | 1159.4445 | 846.3662 | 931.5846 | 1145.8768 | 1059.2976 | 29.3807 | 0.00077724 | 14.4048 | 9.3142 | -28.6733 | 3.0904 | 6225.43 | 0.88 | 3.3354 | -3.036 | -18.0366 | 2.9024 | 7.2824 | -35.6861 | 14.3611 | 286.8763 | 264.6724 | 75.7759 | 52.741 | 10.2854 | 226.3071 | 89.5597
42838.447 | 2311 | 26.6169 | 23.4107 | 22.7523 | 22.5846 | 22.1829 | 21.7835 | 22.5319 | 21.5687 | 22.5959 | 22.3381 | 22.1663 | 21.7852 | 21.0843 | 21.983 | 69.5555 | 74.3861 | 80.9039 | 93.6909 | 94.922 | 95.3253 | 126.9718 | 302.1402 | 382.0293 | 79.8116 | 95.7831 | 351.7757 | 813.2224 | 779.7438 | 818.9884 | 88.16 | 108.6237 | 939.5721 | 84.8572 | 97.292 | 1102.6419 | 1132.457 | 909.298 |  | 914.885 | 1003.5147 | 943.0845 | 928.1371 |  | 488.0217 | 704.7585 | 585.616 | 850.4066 | 968.7202 | 1052.4285 | 1082.0781 | 39.8074 | 287.9263 | 59.1084 | 513.6141 | 45.2656 | 50.0419 | 54.9477 | 96.5876 | 65.3874 |  |  | 2.3744 | -2.2625 | -67.9696 | 1.7229 | 8.4375 | -197.8059 | 32.3836 | -5.3118 | 10.5933 | 33.5222 | 140.0023 | -0.002405 | -0.002129 | 0.00044684 | 154.4845 | 70.1788 | 28.2758 | 22.7188 | 21.774 | 21.0548 | 20.43 | 25.6455 | 22.5452 | 22.2775 | 22.1868 | 21.7963 | 21.4315 | 22.1112 | 685.2878 | 496.8062 | 360.0803 | 225.2961 | 193.1304 | 693.5591 | 375.0314 | 50.7769 | 58.2724 | 67.9872 | 75.4359 | 80.9102 | 88.8165 | 87.8119 | 93.3187 | 214.6881 | 847.4845 | 818.7991 | 822.0219 | 836.0759 | 69.5958 | 31.3684 | 944.391 | 88.4218 | 22.4362 | 932.022 | 48.5241 | 21.95 | 75.3877 | 94.357 | 335.7895 | 87.1205 | 101.7877 | 882.7246 | 954.2947 | 730.8145 | 840.6888 | 848.8803 | 1102.911 |  | 1222.2792 | 1011.6373 | 1189.0213 | 688.2176 | 791.9811 | 1013.0235 |  | 996.9764 |  |  | 1092.6405 | 1132.315 | 966.8662 | [5 empty] | 22.8613 | 711.5838 | 52.2425 | 22.3558 | 602.3782 | 49.3139 | 22.0058 | 727.8356 | 849.03 | 908.4022 |  | 1321.3509 | 1141.4301 | 1124.0189 | 1113.0222 | 1072.8126 | 777.7202 | 908.4877 | 1176.9534 | 1185.2182 | 1163.247 | 1112.4833 | 1028.6318 | 1167.0455 | 1111.3434 | 775.7661 | 893.6728 | 930.4139 |  | 1173.3445 | 1083.6712 | 1151.8241 | 1156.9465 | 846.5217 | 932.4826 | 1144.9926 | 1059.0336 | 29.4914 | 2.5906e-05 | 14.3289 | 9.3645 | -28.6856 | 3.0904 | 6288.25 | 0.76 | 3.5488 | -3.278 | -17.9669 | 2.8605 | 7.3702 | -35.6853 | 14.4388 | 286.8768 | 264.0922 | 75.8609 | 50.4374 | 11.6697 | 227.0048 | 89.7378
42838.447 | 2312 | 26.6178 | 23.4045 | 22.7646 | 22.5816 | 22.1901 | 21.7804 | 22.5405 | 21.5789 | 22.5968 | 22.3369 | 22.169 | 21.7836 | 21.0831 | 21.985 | 69.624 | 74.4312 | 80.9331 | 93.7171 | 94.9307 | 95.3333 | 127.1865 | 302.2706 | 382.3656 | 79.845 | 95.7967 | 351.7703 | 814.0278 | 780.4027 | 820.4926 | 88.176 | 108.6838 | 934.0659 | 84.873 | 97.3216 | 1103.1528 | 1133.4236 | 909.8808 |  | 915.4178 | 1003.3571 | 942.835 | 929.0969 |  | 487.22 | 704.1923 | 585.8265 | 853.8866 | 971.936 | 1053.5994 | 1083.1474 | 39.3723 | 287.8314 | 58.3707 | 513.3459 | 45.1053 | 49.9831 | 54.9794 | 96.6522 | 65.3791 |  |  | 2.0885 | -1.2006 | -68.0806 | 1.3602 | 8.6274 | -197.823 | 32.3323 | -3.7656 | 10.6453 | 34.0343 | 136.4357 | -0.0025167 | -0.0021652 | 0.00049612 | 154.9335 | 70.2247 | 28.2827 | 22.721 | 21.7721 | 21.0551 | 20.4236 | 25.6474 | 22.5455 | 22.274 | 22.1815 | 21.7927 | 21.4292 | 22.1067 | 683.3071 | 506.3405 | 389.1287 | 227.7023 | 191.6292 | 695.0229 | 375.9267 | 50.8107 | 58.2909 | 68.0251 | 75.4564 | 80.9333 | 88.8179 | 87.8319 | 93.3348 | 214.9757 | 847.8436 | 818.0323 | 821.129 | 834.1396 | 67.376 | 31.0205 | 945.3828 | 88.3712 | 22.4359 | 932.7229 | 48.599 | 21.956 | 75.4086 | 94.3622 | 335.9062 | 87.1504 | 101.7843 | 881.3953 | 956.8427 | 732.2675 | 840.6386 | 848.7165 | 1103.2652 |  | 1222.5914 | 1011.5102 | 1188.8832 | 688.3967 | 792.2936 | 1012.9485 |  | 996.8204 |  |  | 1097.9054 | 1138.728 | 968.0549 | [5 empty] | 22.8605 | 711.7402 | 52.2842 | 22.3538 | 602.3176 | 49.349 | 22.012 | 727.7154 | 846.2431 | 907.3158 |  | 1332.5831 | 1140.8681 | 1130.8116 | 1113.84 | 1074.6954 | 777.0948 | 906.4402 | 1177.3826 | 1185.1202 | 1166.9737 | 1113.8608 | 1026.6837 | 1164.9187 | 1110.4631 | 776.0681 | 893.2047 | 930.9741 |  | 1178.5947 | 1084.186 | 1150.0436 | 1155.4899 | 846.1651 | 931.7459 | 1144.601 | 1058.7706 | 29.6621 | 0.0015566 | 14.2544 | 9.4019 | -28.7055 | 3.0904 | 6346.91 | 0.88 | 3.3306 | -2.3872 | -17.9764 | 2.5409 | 7.4559 | -35.7026 | 14.4338 | 287.1124 | 263.994 | 75.9503 | 51.1207 | 8.597 | 227.6144 | 89.9162
42838.447 | 2313 | 26.6165 | 23.4041 | 22.7529 | 22.5853 | 22.1809 | 21.7857 | 22.5394 | 21.5684 | 22.5906 | 22.3323 | 22.159 | 21.7751 | 21.0762 | 21.9822 | 69.6883 | 74.4723 | 80.9675 | 93.7482 | 94.9427 | 95.3491 | 127.4117 | 302.4213 | 382.6908 | 79.8798 | 95.8093 | 351.7635 | 815.5617 | 781.7622 | 822.4515 | 88.1767 | 108.73 | 933.3655 | 84.8798 | 97.3405 | 1107.188 | 1133.0655 | 910.6065 |  | 916.0467 | 1003.0176 | 944.0534 | 929.9822 |  | 486.7087 | 703.1514 | 586.3944 | 854.7613 | 972.7429 | 1053.6179 | 1086.4435 | 39.9896 | 287.7511 | 57.1347 | 513.0175 | 44.9475 | 49.9432 | 55.0058 | 96.7209 | 65.2845 |  |  | 1.9151 | -1.5456 | -68.5202 | 1.0086 | 8.8732 | -197.7704 | 31.4071 | -4.2105 | 11.0261 | 34.5082 | 134.4193 | -0.0025283 | -0.0022178 | 0.00047641 | 155.4 | 70.2688 | 28.2888 | 22.7128 | 21.77 | 21.0573 | 20.4203 | 25.654 | 22.5394 | 22.2719 | 22.1783 | 21.7886 | 21.4282 | 22.1025 | 664.49 | 500.4904 | 390.7839 | 233.7349 | 200.7913 | 695.7549 | 376.5593 | 50.8524 | 58.3044 | 68.0597 | 75.4798 | 80.9619 | 88.8318 | 87.8413 | 93.3583 | 215.2797 | 847.979 | 817.5498 | 820.6355 | 832.1045 | 76.8079 | 23.2143 | 946.2698 | 88.3179 | 22.4359 | 933.1823 | 48.6832 | 21.958 | 75.4252 | 94.38 | 336.0164 | 87.1744 | 101.7943 | 881.3461 | 955.5058 | 734.9057 | 840.6582 | 848.6794 | 1103.7184 |  | 1222.6423 | 1011.3781 | 1189.25 | 688.7072 | 792.7959 | 1012.7854 |  | 996.3603 |  |  | 1102.1135 | 1134.1232 | 969.9488 | [5 empty] | 22.8552 | 713.2421 | 52.319 | 22.3557 | 602.519 | 49.3805 | 22.0074 | 727.68 | 845.5683 | 907.5149 |  | 1333.8759 | 1141.5592 | 1134.1284 | 1114.0751 | 1076.0348 | 778.2202 | 907.7623 | 1178.0187 | 1188.2727 | 1168.0457 | 1114.5105 | 1022.4501 | 1164.6984 | 1110.2276 | 775.8562 | 891.4729 | 931.4203 |  | 1177.8923 | 1084.5831 | 1148.4849 | 1154.994 | 845.2817 | 929.0355 | 1141.5707 | 1058.7145 | 30.0229 | -0.00018471 | 14.1815 | 9.4438 | -28.696 | 3.0904 | 6412.65 | 1.17 | 3.1922 | -2.7071 | -18.0247 | 2.1869 | 7.5614 | -35.6981 | 14.2259 | 287.1399 | 264.2679 | 76.0935 | 53.4437 | 8.5227 | 227.3539 | 90.0198
42838.4471 | 2314 | 26.6316 | 23.4173 | 22.7592 | 22.5831 | 22.187 | 21.7815 | 22.5382 | 21.5703 | 22.5982 | 22.3364 | 22.1665 | 21.7766 | 21.0894 | 21.9899 | 69.7503 | 74.5242 | 80.9885 | 93.7768 | 94.9584 | 95.3696 | 127.6543 | 302.5807 | 383.0396 | 79.9085 | 95.8252 | 351.7556 | 816.1758 | 782.4891 | 822.9851 | 88.1974 | 108.7828 | 929.1746 | 84.8904 | 97.3623 | 1120.4681 | 1134.0747 | 911.2745 |  | 916.6252 | 1003.0747 | 945.1335 | 930.8279 |  | 486.2879 | 701.5144 | 585.4235 | 851.9448 | 971.6681 | 1053.058 | 1085.7076 | 41.5055 | 287.5664 | 56.5902 | 512.9886 | 44.8989 | 49.9091 | 55.0286 | 96.8028 | 65.3064 |  |  | 1.9571 | -2.02 | -68.0865 | 1.5816 | 8.6819 | -197.7592 | 32.5873 | -4.0436 | 11.1793 | 33.8994 | 138.3331 | -0.0023032 | -0.0021866 | 0.00049284 | 155.8775 | 70.3142 | 28.3061 | 22.7169 | 21.7609 | 21.0478 | 20.4216 | 25.6544 | 22.5397 | 22.2717 | 22.1776 | 21.7846 | 21.4236 | 22.0983 | 666.5025 | 495.624 | 374.419 | 229.367 | 195.0183 | 696.7664 | 376.8327 | 50.8845 | 58.3287 | 68.101 | 75.5011 | 80.9753 | 88.8342 | 87.8404 | 93.3677 | 215.5633 | 848.1614 | 817.646 | 820.9656 | 832.736 | 59.3361 | 32.7559 | 946.6708 | 88.2837 | 22.4405 | 933.4927 | 48.7714 | 21.9666 | 75.4515 | 94.4165 | 336.1039 | 87.2006 | 101.8132 | 878.7647 | 952.451 | 735.2562 | 840.7656 | 848.7493 | 1104.699 |  | 1222.5451 | 1011.3191 | 1189.6548 | 688.6444 | 793.2737 | 1012.661 |  | 996.4812 |  |  | 1103.0703 | 1079.7393 | 972.1217 | [5 empty] | 22.8659 | 713.7897 | 52.3662 | 22.3559 | 602.1491 | 49.4135 | 22.012 | 728.2181 | 847.6106 | 909.9085 |  | 1328.4328 | 1142.3068 | 1126.2168 | 1113.7118 | 1076.7745 | 779.6515 | 911.7047 | 1177.1812 | 1187.1108 | 1165.9982 | 1115.3838 | 1019.6525 | 1164.0224 | 1110.7716 | 775.5636 | 889.5081 | 930.606 |  | 1173.8017 | 1083.6202 | 1145.0755 | 1153.1804 | 844.1797 | 926.9448 | 1139.4352 | 1058.7286 | 30.4866 | -8.6439e-05 | 14.1305 | 9.4891 | -28.6415 | 3.0903 | 6455.2 | 1 | 3.2278 | -3.0923 | -17.9525 | 2.7362 | 7.4779 | -35.6896 | 14.4876 | 287.0362 | 264.568 | 76.2398 | 53.5415 | 10.3884 | 227.9956 | 90.0656
42838.4471 | 2315 | 26.641 | 23.4157 | 22.7553 | 22.5783 | 22.1796 | 21.7788 | 22.534 | 21.5718 | 22.5975 | 22.3358 | 22.1642 | 21.7745 | 21.0829 | 21.9859 | 69.8224 | 74.5652 | 81.0197 | 93.7987 | 94.9766 | 95.3826 | 127.9105 | 302.7287 | 383.387 | 79.9427 | 95.8478 | 351.7557 | 816.0882 | 782.4564 | 822.8889 | 88.2085 | 108.8181 | 926.0212 | 84.9099 | 97.3864 | 1158.4688 | 1136.4639 | 911.8482 |  | 917.1329 | 1002.9223 | 945.3781 | 931.7084 |  | 485.3968 | 699.706 | 586.1893 | 855.1227 | 970.5367 | 1051.8244 | 1084.2786 | 43.3538 | 287.5617 | 56.7652 | 513.3419 | 45.0404 | 49.8824 | 55.0476 | 96.8963 | 65.3083 |  |  | 2.5512 | -2.0739 | -68.9953 | 1.4187 | 7.7896 | -197.8381 | 32.0038 | -4.2631 | 11.2972 | 34.8829 | 137.0802 | -0.0022441 | -0.0021455 | 0.00046491 | 156.358 | 70.3576 | 28.3137 | 22.7149 | 21.7611 | 21.0358 | 20.4137 | 25.6496 | 22.5421 | 22.2646 | 22.1693 | 21.7717 | 21.4116 | 22.0841 | 651.8466 | 497.5161 | 385.9479 | 239.6924 | 199.0776 | 696.5638 | 377.5447 | 50.9194 | 58.3428 | 68.1222 | 75.5148 | 80.9958 | 88.8384 | 87.847 | 93.3773 | 215.833 | 848.895 | 819.908 | 823.3161 | 836.5174 | 66.3726 | 26.3983 | 946.6078 | 88.2352 | 22.4422 | 933.5454 | 48.8539 | 21.9664 | 75.4558 | 94.4347 | 336.167 | 87.1954 | 101.8363 | 880.0355 | 948.8156 | 732.9025 | 840.7241 | 848.6577 | 1105.9192 |  | 1223.0564 | 1011.1625 | 1189.5781 | 688.0663 | 793.0293 | 1012.4605 |  | 996.2344 |  |  | 1095.7537 | 1038.6646 | 973.0254 | [5 empty] | 22.8736 | 712.0803 | 52.4085 | 22.3546 | 601.4297 | 49.4464 | 22.0068 | 728.7567 | 849.4746 | 912.3482 |  | 1328.9885 | 1142.6527 | 1117.7988 | 1119.8563 | 1078.704 | 779.952 | 913.9364 | 1177.0659 | 1189.4882 | 1166.5535 | 1120.3766 | 1017.4702 | 1163.839 | 1108.4302 | 775.0321 | 888.2662 | 929.6827 |  | 1176.6984 | 1081.9865 | 1144.2253 | 1151.8891 | 843.3126 | 925.748 | 1144.0648 | 1058.6781 | 29.9539 | -0.00034621 | 14.0617 | 9.5346 | -28.7417 | 3.0904 | 6483.28 | 0.9 | 3.6851 | -3.1303 | -18.0552 | 2.589 | 7.0799 | -35.6801 | 14.3506 | 287.4047 | 264.5158 | 76.1819 | 55.1055 | 9.231 | 229.5514 | 90.2158
42838.4471 | 2316 | 26.6467 | 23.4153 | 22.7638 | 22.583 | 22.1783 | 21.7714 | 22.5296 | 21.5663 | 22.591 | 22.3348 | 22.1621 | 21.7755 | 21.0793 | 21.9814 | 69.8879 | 74.6123 | 81.045 | 93.8149 | 94.9774 | 95.3901 | 128.1531 | 302.8524 | 383.7407 | 79.9691 | 95.8599 | 351.7597 | 816.3716 | 782.8395 | 823.4731 | 88.2118 | 108.8604 | 930.3784 | 84.9342 | 97.4015 | 1179.8797 | 1138.8508 | 912.4611 |  | 917.6033 | 1003.1876 | 944.5225 | 932.7214 |  | 485.2158 | 699.9121 | 587.1716 | 851.7049 | 965.8208 | 1049.7976 | 1084.5996 | 44.3813 | 287.5969 | 57.7345 | 513.419 | 44.9825 | 49.862 | 55.0746 | 97.01 | 65.295 |  |  | 2.4427 | -0.65981 | -68.1753 | 1.4174 | 8.2246 | -197.7632 | 32.5505 | -3.7683 | 10.635 | 34.5416 | 131.2971 | -0.0023278 | -0.0021816 | 0.00048298 | 156.903 | 70.4289 | 28.3357 | 22.7179 | 21.771 | 21.0477 | 20.4133 | 25.6706 | 22.5426 | 22.2767 | 22.1749 | 21.7879 | 21.4221 | 22.1 | 633.3322 | 492.9099 | 393.7914 | 240.6705 | 195.2374 | 696.2336 | 378.0511 | 50.9469 | 58.3635 | 68.1516 | 75.5312 | 81.0132 | 88.8476 | 87.8503 | 93.3904 | 216.1141 | 849.6304 | 821.4347 | 824.5342 | 836.9536 | 60.6873 | 28.8693 | 946.772 | 88.1769 | 22.4369 | 933.8779 | 48.9363 | 21.9626 | 75.4735 | 94.4439 | 336.2366 | 87.2125 | 101.8526 | 882.9578 | 945.3469 | 731.1995 | 840.965 | 848.8491 | 1105.8919 |  | 1223.8611 | 1010.8608 | 1189.511 | 687.7039 | 792.7033 | 1012.2324 |  | 995.9297 |  |  | 1094.3778 | 1005.2892 | 974.2785 | [5 empty] | 22.8841 | 709.6227 | 52.4533 | 22.3658 | 601.0867 | 49.4916 | 22.0194 | 728.8733 | 850.258 | 913.8699 |  | 1324.5762 | 1144.5575 | 1111.9007 | 1131.6562 | 1082.0189 | 779.6682 | 915.6217 | 1177.5707 | 1193.4149 | 1165.7331 | 1126.1958 | 1015.2879 | 1165.779 | 1113.4289 | 774.2865 | 887.933 | 929.4691 |  | 1175.9794 | 1081.0861 | 1145.1298 | 1152.3154 | 842.9053 | 926.0621 | 1158.3418 | 1058.5271 | 29.7728 | 0.00076321 | 14.033 | 9.5752 | -28.7124 | 3.0904 | 6551.81 | 1.25 | 3.6069 | -1.7658 | -17.9494 | 2.5881 | 7.2693 | -35.646 | 14.4616 | 288.0396 | 264.4747 | 76.0933 | 57.0577 | 8.4474 | 231.1097 | 90.4599
42838.4471 | 2317 | 26.6641 | 23.4153 | 22.7643 | 22.582 | 22.1869 | 21.7743 | 22.5323 | 21.572 | 22.5986 | 22.3283 | 22.1642 | 21.7746 | 21.0842 | 21.9822 | 69.94 | 74.6492 | 81.0672 | 93.8177 | 94.9845 | 95.3955 | 128.3875 | 302.9875 | 384.0618 | 79.9913 | 95.8812 | 351.7609 | 816.5138 | 782.7227 | 823.2632 | 88.2287 | 108.8931 | 931.4459 | 84.9454 | 97.433 | 1160.4641 | 1138.9262 | 913.1629 |  | 918.2462 | 1002.9712 | 943.4349 | 933.7341 |  | 484.797 | 699.5168 | 585.4288 | 845.3541 | 962.4112 | 1047.536 | 1083.4346 | 44.7812 | 287.6635 | 58.8488 | 513.2733 | 44.7203 | 49.8218 | 55.0913 | 97.1179 | 65.2909 |  |  | 2.6793 | -1.861 | -68.2791 | 1.696 | 8.5137 | -197.848 | 32.6438 | -4.4852 | 11.0787 | 33.8981 | 134.1346 | -0.0022342 | -0.0020995 | 0.00047641 | 157.4154 | 70.4709 | 28.3504 | 22.7261 | 21.7592 | 21.0436 | 20.41 | 25.6726 | 22.5372 | 22.271 | 22.166 | 21.7786 | 21.4167 | 22.0971 | 621.0562 | 476.5678 | 409.9922 | 238.6345 | 195.3178 | 696.0679 | 378.7129 | 50.9866 | 58.3851 | 68.1932 | 75.5578 | 81.0437 | 88.8515 | 87.8677 | 93.4028 | 216.3973 | 849.8963 | 821.1354 | 824.0386 | 834.3477 | 78.3954 | 40.0333 | 947.2764 | 88.1287 | 22.4313 | 934.2446 | 49.017 | 21.9571 | 75.4851 | 94.4785 | 336.3063 | 87.2019 | 101.8643 | 883.5172 | 942.7821 | 729.98 | 840.9454 | 848.7842 | 1106.0661 |  | 1224.3066 | 1010.7797 | 1189.4582 | 687.6622 | 792.7027 | 1012.0857 |  | 995.8423 |  |  | 1085.3798 | 988.9256 | 976.0204 | [5 empty] | 22.8807 | 708.2932 | 52.4965 | 22.3644 | 600.6541 | 49.5258 | 22.0098 | 728.1426 | 849.492 | 913.9266 |  | 1319.8839 | 1144.881 | 1105.8828 | 1138.0823 | 1082.449 | 779.0166 | 913.3607 | 1177.7064 | 1197.3253 | 1163.1465 | 1126.7076 | 1015.1225 | 1165.0823 | 1114.4558 | 774.1699 | 888.1315 | 929.8786 |  | 1167.9115 | 1080.7935 | 1144.1463 | 1150.2079 | 842.9303 | 927.0852 | 1156.3918 | 1058.1087 | 30.2286 | 0.00050339 | 14.0025 | 9.5955 | -28.7076 | 3.0904 | 6561.14 | 1.02 | 3.7771 | -2.965 | -17.9594 | 2.8305 | 7.3897 | -35.6232 | 14.47 | 288.3863 | 264.438 | 76.0943 | 58.369 | 6.7624 | 231.1318 | 90.6251
42838.4471 | 2318 | 26.6749 | 23.4253 | 22.7637 | 22.5796 | 22.1904 | 21.7847 | 22.5381 | 21.5754 | 22.6011 | 22.3346 | 22.1681 | 21.7824 | 21.0868 | 21.9871 | 70.0242 | 74.7132 | 81.1155 | 93.8664 | 95.0006 | 95.4267 | 128.6595 | 303.1541 | 384.3958 | 80.0368 | 95.9217 | 351.7733 | 815.3583 | 781.2753 | 821.3258 | 88.2553 | 108.9375 | 930.0336 | 84.9708 | 97.4666 | 1139.4825 | 1138.1267 | 914.0395 |  | 918.9848 | 1002.8964 | 942.3929 | 934.7159 |  | 484.709 | 699.4119 | 584.0378 | 842.8282 | 963.3518 | 1049.1415 | 1083.3263 | 44.1143 | 287.6576 | 60.055 | 513.2932 | 44.5644 | 49.7752 | 55.112 | 97.227 | 65.2882 |  |  | 2.6136 | -1.1868 | -68.6221 | 1.4016 | 8.7509 | -197.8098 | 32.2877 | -4.8505 | 10.5729 | 33.5918 | 133.9945 | -0.0021537 | -0.0021323 | 0.00045013 | 157.9316 | 70.5209 | 28.3644 | 22.7181 | 21.7575 | 21.0408 | 20.4124 | 25.682 | 22.5366 | 22.269 | 22.1658 | 21.7761 | 21.4122 | 22.0929 | 641.9026 | 499.006 | 411.8435 | 246.6413 | 200.9528 | 697.1373 | 379.7225 | 51.0256 | 58.4129 | 68.2233 | 75.5862 | 81.0682 | 88.8591 | 87.882 | 93.4138 | 216.7435 | 849.7483 | 819.6516 | 822.4846 | 831.0562 | 61.2307 | 21.7252 | 947.6792 | 88.0993 | 22.4379 | 934.7542 | 49.1087 | 21.9636 | 75.5168 | 94.5012 | 336.3814 | 87.2242 | 101.8887 | 882.6741 | 939.8137 | 728.9149 | 840.8638 | 848.6533 | 1105.8815 |  | 1224.4565 | 1010.6148 | 1189.6114 | 687.6432 | 792.6592 | 1011.8778 |  | 995.605 |  |  | 1083.3816 | 987.5564 | 977.0035 | [5 empty] | 22.8925 | 707.0855 | 52.5326 | 22.3685 | 599.9584 | 49.5563 | 22.0193 | 728.6968 | 846.1196 | 912.703 |  | 1328.583 | 1145.9393 | 1098.6824 | 1143.7562 | 1082.317 | 778.7955 | 908.2037 | 1176.0269 | 1198.1886 | 1159.3423 | 1131.0528 | 1016.7521 | 1163.9717 | 1112.0279 | 774.5414 | 889.9561 | 929.5406 |  | 1168.1303 | 1079.5905 | 1144.7406 | 1148.5831 | 845.021 | 928.4901 | 1152.4186 | 1057.8103 | 29.7244 | 0.00022253 | 13.968 | 9.6337 | -28.6319 | 3.0904 | 6513.1 | 0.98 | 3.7272 | -2.3676 | -18.0035 | 2.573 | 7.4965 | -35.6414 | 14.3995 | 288.5098 | 264.5556 | 76.0817 | 56.3928 | 6.7324 | 230.5722 | 90.6649
42838.4471 | 2319 | 26.681 | 23.4361 | 22.7694 | 22.5858 | 22.1889 | 21.7864 | 22.5302 | 21.5725 | 22.6112 | 22.3492 | 22.1702 | 21.7825 | 21.0892 | 21.9913 | 70.0804 | 74.7523 | 81.1336 | 93.8981 | 95.0165 | 95.4254 | 128.9191 | 303.2972 | 384.7334 | 80.0628 | 95.9429 | 351.7653 | 815.3721 | 780.949 | 821.262 | 88.2601 | 108.9669 | 924.7229 | 85.0093 | 97.4941 | 1136.6018 | 1138.6719 | 914.833 |  | 919.6294 | 1001.9372 | 940.8892 | 935.7301 |  | 484.2643 | 699.4399 | 584.1897 | 848.2478 | 965.3741 | 1051.6943 | 1084.4802 | 43.2975 | 287.5787 | 59.4828 | 513.309 | 44.4227 | 49.7242 | 55.1462 | 97.328 | 65.2751 |  |  | 1.9828 | -2.093 | -68.1463 | 1.3037 | 7.256 | -197.7954 | 32.0511 | -4.7737 | 10.467 | 33.4731 | 133.5095 | -0.0024675 | -0.0022523 | 0.00049284 | 158.4693 | 70.5805 | 28.3788 | 22.7193 | 21.7642 | 21.0436 | 20.4196 | 25.6895 | 22.5434 | 22.2689 | 22.1711 | 21.7821 | 21.4196 | 22.0977 | 647.3108 | 494.9374 | 390.6209 | 239.2952 | 198.5234 | 697.114 | 379.7254 | 51.0595 | 58.4262 | 68.2619 | 75.5986 | 81.0867 | 88.871 | 87.8894 | 93.4276 | 217.0519 | 849.1957 | 817.4586 | 820.0252 | 826.3999 | 77.484 | 23.9124 | 948.8986 | 88.05 | 22.446 | 935.3399 | 49.19 | 21.9637 | 75.5371 | 94.5237 | 336.4579 | 87.2117 | 101.9084 | 879.0926 | 936.6486 | 728.3064 | 840.869 | 848.6574 | 1106.333 |  | 1224.709 | 1010.4765 | 1189.849 | 688.0739 | 793.009 | 1011.7727 |  | 995.4563 |  |  | 1074.5171 | 980.1021 | 978.2745 | [5 empty] | 22.8902 | 707.5964 | 52.576 | 22.3686 | 599.6763 | 49.5956 | 22.0248 | 728.9687 | 844.112 | 910.4794 |  | 1323.1507 | 1146.2278 | 1093.5623 | 1158.558 | 1085.6381 | 778.363 | 903.8279 | 1174.3245 | 1194.4682 | 1156.7449 | 1142.4186 | 1021.3836 | 1162.2189 | 1107.204 | 774.8053 | 892.3119 | 928.6026 |  | 1168.5118 | 1078.2185 | 1143.3444 | 1146.0551 | 847.5815 | 927.9967 | 1155.1592 | 1057.561 | 29.4235 | -0.00034621 | 13.9122 | 9.6671 | -28.6104 | 3.0903 | 6443.67 | 0.91 | 3.2463 | -3.1442 | -17.9413 | 2.4815 | 6.8328 | -35.6745 | 14.3605 | 288.6966 | 264.7347 | 76.1755 | 55.7845 | 9.091 | 230.9069 | 90.6015
42838.4471 | 2320 | 26.6951 | 23.4293 | 22.7569 | 22.5853 | 22.1828 | 21.7814 | 22.5455 | 21.5719 | 22.6164 | 22.3428 | 22.1566 | 21.7781 | 21.0834 | 21.9847 | 70.1413 | 74.8009 | 81.1698 | 93.9141 | 95.0222 | 95.448 | 129.1673 | 303.4457 | 385.0812 | 80.0884 | 95.9658 | 351.7807 | 816.6741 | 782.6862 | 823.2104 | 88.2734 | 109.0059 | 920.2856 | 85.0367 | 97.5185 | 1106.1071 | 1139.5523 | 915.5973 |  | 920.345 | 1000.2907 | 937.5934 | 936.9439 |  | 484.303 | 699.0162 | 580.6075 | 848.7865 | 963.5628 | 1050.6217 | 1083.113 | 42.5474 | 287.492 | 58.2313 | 513.1087 | 44.4842 | 49.6594 | 55.166 | 97.3743 | 65.2653 |  |  | 1.9164 | -2.3755 | -67.71 | 1.7393 | 8.427 | -197.8013 | 33.0966 | -5.9696 | 10.9082 | 34.1939 | 135.0113 | -0.0022441 | -0.0020091 | 0.00045505 | 159.0115 | 70.6321 | 28.3862 | 22.7168 | 21.7658 | 21.0459 | 20.4176 | 25.6947 | 22.5456 | 22.2654 | 22.1726 | 21.7845 | 21.4258 | 22.0982 | 667.5547 | 477.6641 | 364.0429 | 237.9191 | 201.5163 | 697.7632 | 379.341 | 51.0938 | 58.4456 | 68.3046 | 75.617 | 81.1166 | 88.8838 | 87.8976 | 93.4496 | 217.3679 | 848.0904 | 813.6112 | 815.7933 | 819.5359 | 50.4049 | 20.3461 | 949.0571 | 88.023 | 22.4514 | 935.2939 | 49.282 | 21.9653 | 75.5533 | 94.5395 | 336.5254 | 87.2044 | 101.9584 | 877.5196 | 933.5176 | 728.9435 | 840.9355 | 848.6908 | 1104.8169 |  | 1224.2553 | 1010.3417 | 1189.9388 | 688.4725 | 793.5523 | 1011.6404 |  | 995.1263 |  |  | 1073.3855 | 977.8006 | 979.1859 | [5 empty] | 22.9036 | 709.9783 | 52.6151 | 22.3606 | 600.5034 | 49.6251 | 22.0153 | 729.2491 | 842.663 | 908.9016 |  | 1324.8242 | 1146.7509 | 1090.9296 | 1167.1871 | 1090.7514 | 777.9153 | 900.3069 | 1173.5827 | 1194.3458 | 1154.0293 | 1147.6419 | 1019.3217 | 1159.3133 | 1100.0937 | 774.9252 | 893.1792 | 927.7538 |  | 1166.8743 | 1076.4731 | 1142.5707 | 1143.7306 | 849.4252 | 927.793 | 1152.1078 | 1057.1471 | 29.1035 | 0.00029975 | 13.8638 | 9.7119 | -28.7243 | 3.0903 | 6362.93 | 0.88 | 3.1944 | -3.349 | -17.8798 | 2.8657 | 7.3605 | -35.6606 | 14.587 | 288.3805 | 264.8048 | 76.329 | 53.7419 | 11.9771 | 231.4601 | 90.4076
42838.4471 | 2321 | 26.6914 | 23.424 | 22.7587 | 22.5781 | 22.1811 | 21.7851 | 22.5369 | 21.572 | 22.6059 | 22.3336 | 22.1611 | 21.7794 | 21.0817 | 21.984 | 70.2001 | 74.8369 | 81.1918 | 93.9276 | 95.0308 | 95.4614 | 129.4251 | 303.586 | 385.425 | 80.1147 | 95.9768 | 351.7996 | 818.4936 | 785.4145 | 825.8083 | 88.2893 | 109.0524 | 919.6396 | 85.0691 | 97.5337 | 1089.3575 | 1138.2418 | 916.2606 |  | 920.8443 | 998.0538 | 936.0037 | 937.9963 |  | 483.1193 | 697.667 | 578.8059 | 848.8383 | 968.1105 | 1053.0361 | 1083.581 | 43.1159 | 287.355 | 57.4019 | 512.8866 | 44.6106 | 49.6302 | 55.2082 | 97.4492 | 65.27 |  |  | 2.0445 | -2.4662 | -68.4966 | 1.4804 | 8.9744 | -197.8171 | 31.3007 | -5.6811 | 11.001 | 33.1426 | 135.4052 | -0.0023738 | -0.0021471 | 0.00047477 | 159.5543 | 70.6815 | 28.4032 | 22.7196 | 21.7587 | 21.0418 | 20.4209 | 25.6976 | 22.5397 | 22.2734 | 22.1712 | 21.7817 | 21.4305 | 22.0979 | 645.1008 | 452.3479 | 335.8362 | 231.5166 | 193.5938 | 697.145 | 378.4319 | 51.1238 | 58.46 | 68.3306 | 75.6334 | 81.146 | 88.8847 | 87.8978 | 93.4619 | 217.6849 | 846.7636 | 809.2663 | 811.5053 | 816.6552 | 83.4343 | 25.0937 | 949.6753 | 87.998 | 22.4426 | 935.8874 | 49.3547 | 21.9599 | 75.5621 | 94.5513 | 336.6045 | 87.2051 | 101.9934 | 877.6634 | 934.1221 | 731.9294 | 841.027 | 848.7637 | 1103.4614 |  | 1223.4647 | 1010.2215 | 1190.2759 | 688.413 | 793.7797 | 1011.5626 |  | 994.7933 |  |  | 1076.1107 | 974.7017 | 978.3672 | [5 empty] | 22.9163 | 712.0277 | 52.6592 | 22.3663 | 602.609 | 49.6606 | 22.019 | 729.9486 | 841.7671 | 907.816 |  | 1329.1166 | 1148.0769 | 1088.5167 | 1175.8178 | 1093.5562 | 778.5501 | 897.9155 | 1173.338 | 1195.1292 | 1153.978 | 1150.3944 | 1015.957 | 1158.5169 | 1095.9757 | 774.4559 | 893.8207 | 928.0087 |  | 1168.9986 | 1075.4767 | 1143.4039 | 1143.6123 | 850.6458 | 929.1437 | 1158.5657 | 1056.9952 | 28.7082 | 0.00020148 | 13.8348 | 9.7669 | -28.6917 | 3.0903 | 6287.19 | 1.25 | 3.3033 | -3.41 | -17.9709 | 2.642 | 7.6028 | -35.6945 | 14.1986 | 287.7947 | 265.057 | 76.3996 | 56.0399 | 14.9531 | 230.5577 | 90.0274
42838.4472 | 2322 | 26.6987 | 23.4318 | 22.7637 | 22.584 | 22.1885 | 21.7862 | 22.5418 | 21.5753 | 22.6112 | 22.3409 | 22.1627 | 21.7779 | 21.0883 | 21.9896 | 70.2692 | 74.8847 | 81.2275 | 93.9535 | 95.044 | 95.4754 | 129.6806 | 303.7324 | 385.7773 | 80.15 | 95.9973 | 351.8152 | 820.7108 | 788.2265 | 828.9708 | 88.3016 | 109.0918 | 920.0445 | 85.0906 | 97.5606 | 1071.3389 | 1137.0801 | 917.0963 |  | 921.4709 | 997.3813 | 935.7669 | 939.3171 |  | 482.2688 | 696.7154 | 578.4523 | 847.7041 | 970.7311 | 1054.9434 | 1084.9288 | 44.3868 | 287.1734 | 56.4936 | 512.7748 | 44.5845 | 49.6006 | 55.2384 | 97.5233 | 65.2817 |  |  | 2.2837 | -1.8715 | -68.4664 | 1.0415 | 9.3897 | -197.775 | 30.3965 | -5.39 | 10.9979 | 33.189 | 135.542 | -0.002497 | -0.0023015 | 0.00048791 | 160.1125 | 70.7465 | 28.4223 | 22.7344 | 21.7729 | 21.0485 | 20.4333 | 25.7139 | 22.5576 | 22.2762 | 22.1763 | 21.7838 | 21.44 | 22.1016 | 679.0223 | 486.1364 | 358.1284 | 227.1411 | 185.1229 | 699.0051 | 378.481 | 51.1629 | 58.4758 | 68.3522 | 75.653 | 81.1551 | 88.8898 | 87.8951 | 93.4673 | 217.989 | 846.2293 | 808.639 | 810.8881 | 819.0851 | 93.7619 | 30.6258 | 950.7938 | 87.9682 | 22.4489 | 936.7643 | 49.4433 | 21.9576 | 75.5772 | 94.5662 | 336.6966 | 87.2056 | 102.0632 | 877.4972 | 933.8071 | 735.9904 | 841.1317 | 848.8448 | 1103.6606 |  | 1223.329 | 1010.3651 | 1189.9455 | 688.0856 | 793.5912 | 1011.6355 |  | 995.241 |  |  | 1080.7326 | 971.0686 | 978.4279 | [5 empty] | 22.9184 | 713.2941 | 52.692 | 22.3754 | 605.1609 | 49.6952 | 22.023 | 730.3818 | 841.6496 | 907.0721 |  | 1331.5001 | 1148.7994 | 1087.3083 | 1177.8082 | 1094.5731 | 779.2645 | 896.3142 | 1172.5665 | 1199.0043 | 1157.1732 | 1150.461 | 1013.8751 | 1158.0696 | 1095.6445 | 773.4015 | 895.0399 | 928.5137 |  | 1170.9773 | 1075.7432 | 1142.3748 | 1143.9083 | 850.727 | 930.0082 | 1156.1569 | 1056.8067 | 28.6116 | 1.1874e-05 | 13.7958 | 9.8384 | -28.7253 | 3.0904 | 6217.02 | 0.71 | 3.4962 | -2.9691 | -17.9581 | 2.2149 | 7.7823 | -35.7163 | 14.0021 | 287.6822 | 264.8091 | 76.3515 | 52.864 | 12.4847 | 229.7489 | 89.7749
42838.4472 | 2323 | 26.7103 | 23.4347 | 22.7644 | 22.5859 | 22.1955 | 21.7868 | 22.5369 | 21.5702 | 22.6147 | 22.3449 | 22.1611 | 21.7768 | 21.0786 | 21.9862 | 70.3337 | 74.9299 | 81.2576 | 93.9774 | 95.0503 | 95.4898 | 129.9361 | 303.8822 | 386.1247 | 80.1812 | 96.0217 | 351.8317 | 822.8143 | 790.4069 | 831.4483 | 88.3083 | 109.139 | 915.5244 | 85.1178 | 97.5748 | 1069.6883 | 1136.4311 | 918.11 |  | 922.3649 | 997.5814 | 935.6514 | 940.4055 |  | 480.9688 | 696.3503 | 579.534 | 847.3256 | 973.7621 | 1058.9989 | 1085.2925 | 45.2778 | 286.9051 | 55.7066 | 512.3866 | 44.7207 | 49.5906 | 55.2647 | 97.6252 | 65.2983 |  |  | 2.3645 | -1.5187 | -68.0839 | 1.3365 | 8.6432 | -197.8092 | 31.6916 | -5.3066 | 10.3606 | 33.0721 | 135.1501 | -0.0024083 | -0.0021356 | 0.0004682 | 160.7104 | 70.7968 | 28.4362 | 22.7229 | 21.7661 | 21.0476 | 20.4165 | 25.7136 | 22.5443 | 22.2631 | 22.1714 | 21.7732 | 21.4212 | 22.0941 | 700.6522 | 499.752 | 373.7066 | 224.9164 | 180.2764 | 701.3331 | 378.7845 | 51.1952 | 58.5008 | 68.395 | 75.6787 | 81.1748 | 88.8978 | 87.9046 | 93.4808 | 218.3025 | 846.1245 | 809.1568 | 811.2396 | 822.615 | 66.8499 | 24.8173 | 951.8247 | 87.949 | 22.4505 | 937.6768 | 49.5459 | 21.9682 | 75.596 | 94.5931 | 336.7899 | 87.2279 | 102.1163 | 874.3804 | 932.3929 | 739.6825 | 841.2639 | 848.9234 | 1104.9251 |  | 1223.4748 | 1010.2643 | 1189.5931 | 687.7858 | 793.2653 | 1011.632 |  | 994.3546 |  |  | 1084.4278 | 969.6101 | 979.7183 | [5 empty] | 22.9172 | 714.1583 | 52.7345 | 22.3721 | 607.0595 | 49.7281 | 22.0224 | 730.0505 | 841.8468 | 907.2413 |  | 1334.7841 | 1150.4217 | 1086.5255 | 1175.2592 | 1093.8369 | 779.9313 | 896.2458 | 1172.5251 | 1205.3461 | 1158.4966 | 1148.8739 | 1014.4915 | 1158.8075 | 1097.2688 | 772.5834 | 896.0792 | 929.1095 |  | 1172.5052 | 1076.5283 | 1143.0852 | 1145.1099 | 850.2128 | 932.9195 | 1150.5184 | 1056.6289 | 27.8555 | 0.0002787 | 13.7302 | 9.907 | -28.717 | 3.0903 | 6196.84 | 0.64 | 3.5616 | -2.6741 | -17.9045 | 2.5086 | 7.4779 | -35.7739 | 14.3191 | 287.762 | 264.5518 | 76.2611 | 51.2062 | 10.8065 | 229.2881 | 89.6407
42838.4472 | 2324 | 26.7177 | 23.4337 | 22.7604 | 22.5887 | 22.188 | 21.7874 | 22.5362 | 21.5693 | 22.6164 | 22.3352 | 22.1629 | 21.7752 | 21.0771 | 21.985 | 70.395 | 74.9799 | 81.2924 | 94.0028 | 95.0643 | 95.5001 | 130.214 | 304.0635 | 386.482 | 80.208 | 96.0382 | 351.8241 | 823.9064 | 791.2821 | 832.3522 | 88.3129 | 109.1625 | 913.2731 | 85.1311 | 97.5834 | 1066.8704 | 1135.7048 | 918.9621 |  | 923.167 | 998.1691 | 936.0574 | 941.2514 |  | 480.2896 | 696.9129 | 579.747 | 848.7923 | 975.8215 | 1059.2256 | 1085.4621 | 46.2775 | 286.725 | 56.09 | 511.8544 | 44.7804 | 49.5546 | 55.278 | 97.6989 | 65.2968 |  |  | 2.5512 | -2.1534 | -68.5078 | 1.3852 | 8.3731 | -197.8006 | 31.3644 | -5.8172 | 10.5651 | 33.1137 | 134.4903 | -0.0024905 | -0.0022523 | 0.00046655 | 161.3311 | 70.8523 | 28.4513 | 22.7323 | 21.7631 | 21.0438 | 20.4185 | 25.7285 | 22.5455 | 22.2731 | 22.1795 | 21.7793 | 21.4297 | 22.0897 | 691.9002 | 486.4982 | 364.125 | 229.0413 | 179.2761 | 701.9449 | 378.5726 | 51.2325 | 58.5209 | 68.4258 | 75.6917 | 81.1981 | 88.8992 | 87.9174 | 93.4966 | 218.5781 | 846.3382 | 809.7549 | 811.7557 | 825.0935 | 83.5114 | 28.64 | 952.8981 | 87.9315 | 22.4551 | 938.5068 | 49.6214 | 21.9652 | 75.619 | 94.6152 | 336.8997 | 87.243 | 102.1501 | 874.2895 | 934.3448 | 743.7394 | 841.4532 | 849.1044 | 1104.5539 |  | 1224.4669 | 1010.5464 | 1189.9889 | 687.6677 | 792.9398 | 1011.6908 |  | 994.548 |  |  | 1087.8333 | 968.5047 | 980.5202 | [5 empty] | 22.9177 | 715.2988 | 52.7743 | 22.3697 | 608.9779 | 49.7668 | 22.0234 | 730.0908 | 841.9577 | 907.3946 |  | 1334.068 | 1151.7641 | 1084.3052 | 1174.9553 | 1093.15 | 780.8604 | 896.2807 | 1173.0131 | 1203.6457 | 1156.7406 | 1147.037 | 1016.1441 | 1157.7407 | 1097.347 | 772.0545 | 898.5806 | 931.0933 |  | 1169.8751 | 1077.4476 | 1141.9441 | 1144.5719 | 850.0325 | 937.8175 | 1148.799 | 1056.4746 | 27.2602 | -0.00022685 | 13.6594 | 9.9584 | -28.6672 | 3.0904 | 6211.71 | 0.99 | 3.701 | -3.1852 | -17.9654 | 2.5546 | 7.3608 | -35.7762 | 14.2462 | 288.5549 | 264.836 | 76.1659 | 52.3751 | 11.8343 | 228.7834 | 89.6457
42838.4472 | 2325 | 26.7227 | 23.4285 | 22.751 | 22.5834 | 22.1813 | 21.7832 | 22.5351 | 21.5799 | 22.607 | 22.3404 | 22.1581 | 21.7715 | 21.0808 | 21.9795 | 70.4536 | 75.025 | 81.3171 | 94.0164 | 95.0778 | 95.5162 | 130.49 | 304.2514 | 386.8641 | 80.2369 | 96.0581 | 351.8134 | 824.2557 | 791.1375 | 832.2986 | 88.3363 | 109.2066 | 912.6648 | 85.1559 | 97.5986 | 1068.5045 | 1136.1824 | 919.685 |  | 923.8459 | 996.3076 | 935.5161 | 942.3776 |  | 479.6199 | 695.6877 | 578.5691 | 849.2859 | 973.2479 | 1055.0283 | 1082.3337 | 47.5299 | 286.4759 | 57.0963 | 511.2794 | 44.5171 | 49.5526 | 55.2975 | 97.8059 | 65.3053 |  |  | 2.6458 | -2.5733 | -67.8703 | 1.6953 | 8.2666 | -197.8394 | 30.5923 | -5.9341 | 11.0818 | 33.6632 | 133.2706 | -0.0024198 | -0.0022785 | 0.0004337 | 161.9336 | 70.9261 | 28.4646 | 22.7434 | 21.779 | 21.051 | 20.4296 | 25.7397 | 22.5619 | 22.2847 | 22.1868 | 21.7886 | 21.4322 | 22.1011 | 699.9909 | 508.48 | 384.0743 | 241.2402 | 184.7855 | 703.4639 | 378.8375 | 51.2657 | 58.5328 | 68.4531 | 75.7114 | 81.2249 | 88.9062 | 87.9277 | 93.5021 | 218.8738 | 846.2167 | 809.1702 | 810.7887 | 823.4609 | 85.2409 | 35.0056 | 953.5986 | 87.9148 | 22.4548 | 938.821 | 49.7075 | 21.9627 | 75.6436 | 94.6221 | 336.9826 | 87.2483 | 102.2198 | 876.0149 | 940.3133 | 745.1564 | 841.3384 | 848.9548 | 1104.2438 |  | 1225.0644 | 1010.6432 | 1189.8234 | 687.7516 | 793.0065 | 1011.8069 |  | 995.2667 |  |  | 1090.5135 | 968.0456 | 980.8182 | [5 empty] | 22.9263 | 716.423 | 52.8413 | 22.3713 | 610.6307 | 49.7994 | 22.0177 | 730.4989 | 841.3165 | 907.5825 |  | 1329.9142 | 1151.8849 | 1082.5877 | 1177.8965 | 1091.2609 | 781.5336 | 895.6581 | 1172.5131 | 1204.7354 | 1154.1845 | 1144.018 | 1016.5205 | 1156.1348 | 1093.7454 | 772.3663 | 901.8592 | 933.4806 |  | 1167.6691 | 1078.3907 | 1139.9117 | 1142.604 | 850.685 | 942.3143 | 1147.7372 | 1056.2425 | 27.097 | 0.0002085 | 13.5915 | 10.0162 | -28.7495 | 3.0903 | 6249.71 | 0.99 | 3.7689 | -3.4797 | -17.8703 | 2.8243 | 7.3023 | -35.7233 | 14.0476 | 289.0355 | 264.7112 | 76.1837 | 51.9651 | 9.6638 | 229.0685 | 89.649
42838.4472 | 2326 | 26.7346 | 23.4347 | 22.7616 | 22.593 | 22.1911 | 21.7967 | 22.5392 | 21.5694 | 22.6066 | 22.3258 | 22.1588 | 21.7705 | 21.0805 | 21.9975 | 70.5259 | 75.0675 | 81.3479 | 94.0332 | 95.0924 | 95.5352 | 130.7638 | 304.4267 | 387.2596 | 80.2725 | 96.0747 | 351.8073 | 823.4554 | 789.9281 | 831.0231 | 88.3443 | 109.2385 | 915.1206 | 85.1667 | 97.6116 | 1069.8872 | 1137.1215 | 920.5479 |  | 924.6314 | 993.013 | 935.682 | 943.5023 |  | 479.6585 | 694.042 | 576.7493 | 843.8394 | 969.8941 | 1051.8262 | 1080.5931 | 48.5443 | 286.4089 | 59.146 | 511.1159 | 44.2519 | 49.5489 | 55.3206 | 97.9164 | 64.7176 |  |  | 2.2942 | -2.0089 | -68.0576 | 1.4187 | 8.245 | -197.7993 | 32.9829 | -6.6964 | 10.771 | 32.5139 | 134.1454 | -0.002157 | -0.0021767 | 0.00043698 | 162.5323 | 70.9903 | 28.4838 | 22.7383 | 21.7766 | 21.0487 | 20.4274 | 25.745 | 22.5616 | 22.2799 | 22.1826 | 21.7927 | 21.4353 | 22.1009 | 692.1409 | 506.9109 | 395.3656 | 265.0092 | 204.2885 | 705.3934 | 379.5234 | 51.3009 | 58.5554 | 68.4923 | 75.734 | 81.2465 | 88.9157 | 87.9423 | 93.5157 | 219.1829 | 845.8064 | 807.6069 | 809.1162 | 821.0336 | 70.8751 | 28.0884 | 953.3475 | 87.8951 | 22.4583 | 938.9856 | 49.8091 | 21.9764 | 75.6624 | 94.6626 | 337.1033 | 87.2412 | 102.2842 | 878.0319 | 941.9352 | 746.3862 | 841.0228 | 848.6023 | 1104.9797 |  | 1225.3383 | 1010.6237 | 1189.0396 | 687.5782 | 792.7872 | 1011.7931 |  | 995.2106 |  |  | 1094.5515 | 967.8566 | 981.5173 | [5 empty] | 22.9365 | 716.7506 | 52.9024 | 22.3686 | 611.5716 | 49.8359 | 22.0182 | 730.1158 | 839.9219 | 907.6216 |  | 1331.2853 | 1151.2141 | 1081.4104 | 1179.6887 | 1088.4026 | 781.6972 | 894.6833 | 1170.8503 | 1205.3519 | 1152.667 | 1140.0596 | 1016.0362 | 1155.1126 | 1091.7248 | 772.8237 | 904.2285 | 935.3333 |  | 1167.3708 | 1078.3856 | 1138.8772 | 1140.0523 | 851.3308 | 944.9593 | 1148.2459 | 1055.9897 | 26.9513 | -0.00024088 | 13.5204 | 10.0922 | -28.7147 | 3.0903 | 6289.6 | 0.84 | 3.5075 | -3.0718 | -17.8798 | 2.5815 | 7.2839 | -35.6766 | 14.5685 | 289.2316 | 264.1338 | 76.1222 | 53.4605 | 8.5286 | 229.6601 | 89.5746
42838.4472 | 2327 | 26.7446 | 23.4477 | 22.7625 | 22.5906 | 22.1933 | 21.7862 | 22.5419 | 21.5738 | 22.6259 | 22.3474 | 22.1688 | 21.7768 | 21.0915 | 21.9859 | 70.5798 | 75.1069 | 81.3721 | 94.0491 | 95.0907 | 95.5389 | 131.0424 | 304.6317 | 387.6364 | 80.303 | 96.0846 | 351.7961 | 822.6566 | 789.0215 | 830.1819 | 88.3534 | 109.291 | 913.9789 | 85.1921 | 97.6414 | 1062.4816 | 1136.6922 | 921.4526 |  | 925.4467 | 992.0932 | 935.9028 | 944.6248 |  | 478.9826 | 691.3334 | 577.2574 | 838.1443 | 969.5994 | 1053.2523 | 1082.0391 | 48.7358 | 286.2398 | 60.1025 | 511.0465 | 44.1795 | 49.5492 | 55.3456 | 97.9979 | 65.0156 |  |  | 2.1536 | -2.2881 | -67.9669 | 1.5915 | 8.3797 | -197.7803 | 32.5788 | -6.1457 | 10.4145 | 32.7702 | 136.8263 | -0.0022868 | -0.0022079 | 0.00045505 | 163.1414 | 71.0404 | 28.4992 | 22.7438 | 21.7733 | 21.0434 | 20.4275 | 25.7483 | 22.5618 | 22.277 | 22.1765 | 21.7859 | 21.4353 | 22.0985 | 693.384 | 489.5356 | 374.3313 | 263.8464 | 210.2874 | 705.8885 | 379.4767 | 51.3421 | 58.5755 | 68.5185 | 75.7637 | 81.2755 | 88.9214 | 87.9565 | 93.5322 | 219.5204 | 845.3375 | 806.4156 | 808.09 | 820.3982 | 66.3796 | 24.1223 | 953.6347 | 87.8761 | 22.4543 | 939.3076 | 49.8714 | 21.9535 | 75.6684 | 94.6828 | 337.2028 | 87.2222 | 102.3294 | 877.5692 | 944.2292 | 749.1919 | 840.7452 | 848.2952 | 1104.4467 |  | 1226.0187 | 1010.6161 | 1188.0339 | 687.4869 | 792.4889 | 1011.8282 |  | 994.5135 |  |  | 1096.8818 | 968.0367 | 981.7249 | [5 empty] | 22.9367 | 716.8428 | 52.9408 | 22.3726 | 612.5721 | 49.8623 | 22.0181 | 729.9802 | 839.0224 | 907.5755 |  | 1331.551 | 1150.7931 | 1082.0368 | 1176.1171 | 1085.3216 | 781.8454 | 893.2842 | 1169.8315 | 1204.4645 | 1157.4065 | 1137.5067 | 1017.8738 | 1153.3606 | 1089.1976 | 773.0491 | 905.8041 | 935.1577 |  | 1172.1571 | 1077.3323 | 1138.0939 | 1137.9955 | 852.228 | 945.6052 | 1150.4263 | 1055.6938 | 26.884 | 0.00072107 | 13.4706 | 10.1678 | -28.6898 | 3.0903 | 6300.46 | 1.12 | 3.3971 | -3.2738 | -17.8428 | 2.7303 | 7.3471 | -35.6941 | 14.4868 | 289.7849 | 263.3937 | 76.0346 | 53.4827 | 10.8576 | 229.344 | 89.4303
42838.4472 | 2328 | 26.7567 | 23.4458 | 22.7715 | 22.5909 | 22.1888 | 21.7926 | 22.5309 | 21.5764 | 22.6253 | 22.3426 | 22.1673 | 21.7877 | 21.0861 | 21.9932 | 70.6508 | 75.1583 | 81.4065 | 94.0827 | 95.1064 | 95.5537 | 131.3378 | 304.8442 | 388.0399 | 80.3339 | 96.0994 | 351.801 | 822.1585 | 788.5147 | 829.3262 | 88.3647 | 109.3374 | 914.9537 | 85.2075 | 97.655 | 1063.9673 | 1136.7547 | 922.2125 |  | 926.1428 | 992.0709 | 937.9675 | 945.728 |  | 478.284 | 688.8403 | 576.4599 | 845.6605 | 973.6434 | 1056.1094 | 1086.8176 | 48.9809 | 285.9043 | 60.4411 | 510.8025 | 44.0637 | 49.5733 | 55.3796 | 98.081 | 65.0032 |  |  | 2.2226 | -1.9898 | -68.8475 | 1.7288 | 8.3481 | -197.8197 | 32.2758 | -6.2817 | 11.1491 | 34.5284 | 138.2369 | -0.0021668 | -0.0019648 | 0.00048298 | 163.7511 | 71.0956 | 28.5108 | 22.7572 | 21.7669 | 21.0442 | 20.4305 | 25.7552 | 22.5604 | 22.2741 | 22.1827 | 21.7876 | 21.4374 | 22.0926 | 665.4324 | 469.4553 | 350.6392 | 257.3004 | 211.8981 | 705.2727 | 378.9905 | 51.3731 | 58.606 | 68.5564 | 75.7805 | 81.2891 | 88.9286 | 87.9806 | 93.5508 | 219.8534 | 844.9003 | 805.6352 | 807.4091 | 819.7298 | 89.3107 | 25.2873 | 954.0363 | 87.8557 | 22.4506 | 939.8259 | 49.9704 | 21.9681 | 75.6871 | 94.7023 | 337.3061 | 87.2082 | 102.3788 | 877.7362 | 943.1135 | 750.5579 | 841.5488 | 848.91 | 1105.5246 |  | 1226.9793 | 1010.5169 | 1187.5973 | 687.4066 | 792.2666 | 1011.9055 |  | 993.5773 |  |  | 1099.2693 | 968.2003 | 983.189 | [5 empty] | 22.9414 | 717.0645 | 52.9788 | 22.3781 | 613.0287 | 49.8994 | 22.0212 | 730.0375 | 838.9341 | 907.85 |  | 1330.3814 | 1150.453 | 1083.8029 | 1170.8609 | 1084.271 | 782.7348 | 893.0076 | 1169.4913 | 1203.3332 | 1162.5592 | 1136.2746 | 1017.9709 | 1153.8184 | 1087.6147 | 773.7013 | 907.4615 | 934.3519 |  | 1175.0252 | 1076.6203 | 1139.0467 | 1137.1088 | 853.8529 | 946.2594 | 1154.6953 | 1055.4459 | 26.9684 | 0.00027169 | 13.3744 | 10.2461 | -28.6329 | 3.0904 | 6279.51 | 1.07 | 3.4497 | -3.049 | -17.9348 | 2.842 | 7.3412 | -35.7361 | 14.4348 | 290.5165 | 263.0756 | 75.9696 | 56.3891 | 13.4054 | 229.3548 | 89.2981
42838.4472 | 2329 | 26.7607 | 23.4444 | 22.768 | 22.579 | 22.1838 | 21.7871 | 22.5301 | 21.5762 | 22.6163 | 22.336 | 22.1637 | 21.7822 | 21.0838 | 21.9849 | 70.7076 | 75.2014 | 81.4266 | 94.0917 | 95.0997 | 95.5719 | 131.6043 | 305.0345 | 388.4277 | 80.3585 | 96.1012 | 351.7882 | 821.394 | 787.6335 | 828.7008 | 88.377 | 109.382 | 912.9741 | 85.2269 | 97.6761 | 1065.3384 | 1137.3772 | 922.9714 |  | 926.7651 | 993.5575 | 939.7043 | 946.8577 |  | 478.0476 | 687.5716 | 576.6471 | 851.768 | 977.8123 | 1058.5069 | 1091.4091 | 48.7189 | 285.6252 | 60.6369 | 510.5118 | 44.0746 | 49.5679 | 55.4087 | 98.1267 | 64.9909 |  |  | 2.08 | -2.2218 | -68.5091 | 1.2143 | 8.9152 | -197.8059 | 30.0804 | -5.1594 | 10.6165 | 33.2305 | 139.8948 | -0.002106 | -0.0021471 | 0.00045834 | 164.3566 | 71.146 | 28.51 | 22.7442 | 21.7639 | 21.0478 | 20.4231 | 25.7576 | 22.5529 | 22.2669 | 22.1809 | 21.7822 | 21.4353 | 22.0906 | 661.8699 | 492.9753 | 370.2735 | 252.2389 | 207.472 | 706.5516 | 379.3479 | 51.4057 | 58.6163 | 68.5943 | 75.7946 | 81.3118 | 88.9404 | 87.9959 | 93.5598 | 220.1663 | 844.5803 | 804.9462 | 806.5879 | 819.5649 | 70.0435 | 23.9612 | 957.2073 | 87.8541 | 22.4596 | 942.5451 | 50.0579 | 21.9661 | 75.7085 | 94.7069 | 337.4128 | 87.1923 | 102.4359 | 875.7589 | 941.5635 | 749.6435 | 843.228 | 850.2403 | 1106.0647 |  | 1227.6727 | 1010.9027 | 1188.079 | 687.2438 | 791.9009 | 1012.2466 |  | 994.0764 |  |  | 1098.3636 | 968.6835 | 984.3136 | [5 empty] | 22.9487 | 716.6501 | 53.0152 | 22.3815 | 612.2456 | 49.9374 | 22.0267 | 730.8868 | 839.6317 | 908.6938 |  | 1332.6318 | 1151.462 | 1094.518 | 1166.8193 | 1084.4358 | 783.8242 | 893.3868 | 1169.8705 | 1202.6443 | 1167.4939 | 1136.9991 | 1018.4735 | 1153.8193 | 1088.1924 | 774.2236 | 909.6521 | 934.3425 |  | 1177.1722 | 1075.9481 | 1139.5925 | 1138.0261 | 855.7197 | 947.1906 | 1163.7969 | 1055.4881 | 26.8859 | 0.0002787 | 13.2955 | 10.3222 | -28.6569 | 3.0904 | 6278.26 | 0.89 | 3.3363 | -3.2197 | -17.8789 | 2.3803 | 7.5933 | -35.767 | 13.9478 | 291.052 | 263.419 | 75.8637 | 57.1993 | 11.2861 | 229.7367 | 89.1924
42838.4472 | 2330 | 26.7718 | 23.4481 | 22.7714 | 22.5902 | 22.1889 | 21.7909 | 22.5408 | 21.5802 | 22.6246 | 22.3454 | 22.1682 | 21.7834 | 21.0883 | 21.9886 | 70.784 | 75.2533 | 81.4514 | 94.1095 | 95.1269 | 95.6003 | 131.9018 | 305.2387 | 388.8544 | 80.387 | 96.1267 | 351.8171 | 822.412 | 788.961 | 830.4842 | 88.3883 | 109.4258 | 913.3228 | 85.2349 | 97.6849 | 1075.0135 | 1138.1941 | 923.8631 |  | 927.5959 | 995.4334 | 941.3902 | 948.1536 |  | 478.7022 | 688.6731 | 578.1239 | 850.4323 | 980.5003 | 1059.1984 | 1094.485 | 49.1089 | 285.3391 | 60.2879 | 510.0261 | 43.9474 | 49.5751 | 55.446 | 98.1822 | 64.9618 |  |  | 1.9972 | -2.2402 | -68.4953 | 1.393 | 9.6946 | -197.8171 | 30.9169 | -6.5025 | 11.2248 | 35.7328 | 136.6884 | -0.0023475 | -0.0021783 | 0.00045177 | 165.0032 | 71.2036 | 28.5291 | 22.7432 | 21.7617 | 21.041 | 20.4271 | 25.7622 | 22.5529 | 22.2694 | 22.1739 | 21.7808 | 21.4296 | 22.1043 | 643.8155 | 466.3 | 356.9831 | 253.3041 | 207.5272 | 706.1844 | 378.9574 | 51.4341 | 58.6299 | 68.617 | 75.8142 | 81.3307 | 88.9422 | 87.9968 | 93.5665 | 220.4733 | 844.2369 | 804.0123 | 805.7332 | 819.6839 | 67.1181 | 29.9571 | 960.5835 | 87.8697 | 22.4597 | 945.6773 | 50.1589 | 21.9685 | 75.7387 | 94.7516 | 337.5263 | 87.2095 | 102.5356 | 877.863 | 938.9035 | 748.7182 | 845.2933 | 852.4104 | 1106.7021 |  | 1228.6524 | 1011.4328 | 1188.7263 | 687.0802 | 791.5092 | 1012.6363 |  | 994.3841 |  |  | 1097.4956 | 969.1049 | 985.9369 | [5 empty] | 22.9635 | 715.5083 | 53.0536 | 22.3828 | 611.1575 | 49.9754 | 22.0261 | 731.8881 | 840.5263 | 910.1205 |  | 1335.5422 | 1154.0035 | 1104.8182 | 1165.9058 | 1087.5469 | 785.5218 | 894.3912 | 1170.4444 | 1201.3156 | 1170.8398 | 1142.1433 | 1022.4309 | 1154.4974 | 1090.4023 | 775.2297 | 912.1235 | 935.4749 |  | 1183.0656 | 1075.7547 | 1138.5817 | 1140.0558 | 857.4714 | 950.6961 | 1166.7501 | 1055.9046 | 26.7605 | 0.00014531 | 13.2137 | 10.3891 | -28.6291 | 3.0904 | 6232.22 | 0.71 | 3.2718 | -3.2349 | -17.8873 | 2.5509 | 7.9203 | -35.7773 | 14.1441 | 291.8134 | 263.8806 | 75.7501 | 59.0862 | 12.6948 | 230.2437 | 89.0708
42838.4473 | 2331 | 26.7842 | 23.4582 | 22.7697 | 22.5933 | 22.1922 | 21.7935 | 22.542 | 21.5768 | 22.6269 | 22.3446 | 22.163 | 21.7809 | 21.0835 | 21.9846 | 70.8446 | 75.2993 | 81.4923 | 94.1361 | 95.135 | 95.6159 | 132.2337 | 305.4713 | 389.3003 | 80.4234 | 96.1367 | 351.7843 | 824.495 | 791.0778 | 833.4633 | 88.3985 | 109.4745 | 917.607 | 85.253 | 97.6859 | 1076.844 | 1138.179 | 924.9859 |  | 928.6216 | 996.1454 | 942.8059 | 949.5832 |  | 477.7976 | 690.2276 | 579.4051 | 845.4349 | 980.6569 | 1058.8669 | 1092.9263 | 49.6722 | 285.273 | 61.3732 | 509.7916 | 43.9979 | 49.5803 | 55.4891 | 98.3614 | 65.0037 |  |  | 1.8789 | -1.928 | -68.4742 | 1.9082 | 8.7661 | -197.8105 | 30.6501 | -6.7483 | 10.8529 | 34.2325 | 136.6759 | -0.0022309 | -0.0020863 | 0.00046491 | 165.6922 | 71.2592 | 28.5436 | 22.7476 | 21.7578 | 21.0361 | 20.4217 | 25.7594 | 22.5597 | 22.2681 | 22.1771 | 21.7831 | 21.4298 | 22.0908 | 641.5264 | 485.1667 | 385.1991 | 255.2809 | 207.2489 | 706.3417 | 379.8495 | 51.4643 | 58.6489 | 68.6537 | 75.8322 | 81.3509 | 88.9448 | 88.0105 | 93.5777 | 220.7848 | 844.1983 | 804.0585 | 806.0525 | 822.526 | 81.3446 | 34.2178 | 965.4056 | 87.8584 | 22.4595 | 949.3688 | 50.2361 | 21.9603 | 75.7394 | 94.7602 | 337.6276 | 87.2085 | 102.557 | 881.2503 | 939.0542 | 749.072 | 848.2954 | 855.2104 | 1106.8857 |  | 1229.6843 | 1011.9587 | 1188.5788 | 687.0172 | 791.1088 | 1013.0154 |  | 994.3842 |  |  | 1098.3304 | 970.5262 | 985.8286 | [5 empty] | 22.953 | 714.46 | 53.0767 | 22.3823 | 610.9813 | 50.004 | 22.0202 | 732.4274 | 842.4645 | 911.4406 |  | 1330.9616 | 1147.8587 | 1108.4023 | 1164.3761 | 1089.5242 | 787.1473 | 896.7085 | 1172.4359 | 1196.8761 | 1172.4372 | 1143.4076 | 1023.1749 | 1156.6581 | 1095.7586 | 776.1436 | 914.9865 | 938.5117 |  | 1179.7308 | 1076.1436 | 1140.6716 | 1146.3014 | 858.244 | 951.7279 | 1169.5368 | 1056.2565 | 26.6295 | -0.00054985 | 13.1697 | 10.444 | -28.6009 | 3.0904 | 6203.31 | 0.58 | 3.1778 | -3.0035 | -17.899 | 2.988 | 7.5305 | -35.7723 | 14.0811 | 292.6305 | 263.7574 | 75.6312 | 59.3916 | 9.715 | 230.194 | 88.9786
42838.4473 | 2332 | 26.7883 | 23.4622 | 22.7748 | 22.5885 | 22.1842 | 21.7926 | 22.5406 | 21.5785 | 22.6294 | 22.3449 | 22.1655 | 21.7771 | 21.0817 | 21.9915 | 70.9085 | 75.3375 | 81.5117 | 94.1401 | 95.1366 | 95.6238 | 132.567 | 305.7085 | 389.7197 | 80.4472 | 96.1503 | 351.7929 | 826.1191 | 792.4156 | 835.4419 | 88.4112 | 109.5122 | 918.3143 | 85.2679 | 97.701 | 1069.3366 | 1137.0097 | 926.1424 |  | 929.8037 | 997.7058 | 943.5511 | 950.9786 |  | 476.6981 | 691.3732 | 578.9878 | 855.1052 | 980.5486 | 1058.9207 | 1090.0614 | 50.0237 | 285.203 | 63.067 | 509.8344 | 44.1789 | 49.6193 | 55.5195 | 98.543 | 64.9936 |  |  | 2.3212 | -1.5706 | -67.9886 | 1.6565 | 8.0005 | -197.7665 | 31.3414 | -7.1472 | 10.619 | 33.7945 | 137.9064 | -0.0022588 | -0.002083 | 0.00043863 | 166.3516 | 71.3208 | 28.5559 | 22.7516 | 21.7596 | 21.0401 | 20.423 | 25.7718 | 22.5456 | 22.2632 | 22.1721 | 21.7752 | 21.4245 | 22.0922 | 653.0765 | 493.2847 | 403.6176 | 263.6263 | 203.3077 | 707.4894 | 380.8564 | 51.5162 | 58.6816 | 68.6852 | 75.8596 | 81.3768 | 88.9569 | 88.0345 | 93.599 | 221.1513 | 845.0328 | 807.1552 | 809.578 | 829.7092 | 78.3229 | 33.3843 | 968.3746 | 87.8637 | 22.4692 | 953.1239 | 50.3363 | 21.9666 | 75.7907 | 94.7905 | 337.7534 | 87.24 | 102.4934 | 880.2079 | 939.6086 | 748.249 | 850.6419 | 857.577 | 1107.1456 |  | 1230.3612 | 1012.5607 | 1188.1848 | 687.0918 | 790.9064 | 1013.5403 |  | 994.9853 |  |  | 1098.6283 | 971.0788 | 986.6793 | [5 empty] | 22.9529 | 713.9094 | 53.1166 | 22.3782 | 610.907 | 50.0406 | 22.0245 | 733.8203 | 843.8598 | 913.9129 |  | 1290.7555 | 1143.7584 | 1110.9896 | 1162.4819 | 1091.394 | 787.8922 | 899.1914 | 1171.9724 | 1199.0928 | 1171.9025 | 1147.0869 | 1023.6584 | 1159.9126 | 1104.282 | 777.2299 | 915.5869 | 939.2992 |  | 1179.3944 | 1076.3482 | 1141.3861 | 1149.8872 | 860.2842 | 952.0027 | 1169.3159 | 1056.6997 | 26.0398 | -0.0006622 | 13.118 | 10.4955 | -28.5684 | 3.0904 | 6190.81 | 0.49 | 3.5351 | -2.7124 | -17.846 | 2.7856 | 7.1943 | -35.769 | 14.2393 | 293.1635 | 263.4507 | 75.5682 | 58.4808 | 7.8441 | 229.3782 | 89.0666
42838.4473 | 2333 | 26.7947 | 23.4581 | 22.7691 | 22.5883 | 22.1818 | 21.7908 | 22.5357 | 21.572 | 22.6273 | 22.3432 | 22.1643 | 21.7788 | 21.0842 | 21.9893 | 70.9674 | 75.3901 | 81.5492 | 94.1655 | 95.1536 | 95.6368 | 132.9156 | 305.9679 | 390.1758 | 80.4778 | 96.1763 | 351.8111 | 827.172 | 793.0956 | 836.5378 | 88.4208 | 109.5576 | 918.9984 | 85.287 | 97.7324 | 1068.5421 | 1135.7313 | 927.127 |  | 931.0033 | 999.4828 | 944.0934 | 952.287 |  | 476.737 | 692.7544 | 579.243 | 861.5476 | 977.1515 | 1055.4255 | 1085.9619 | 50.3138 | 285.115 | 64.7659 | 510.0925 | 44.2037 | 49.6732 | 55.5589 | 98.6434 | 64.9799 |  |  | 2.473 | -1.5338 | -67.7356 | 1.3326 | 8.6944 | -197.7744 | 31.6575 | -6.9474 | 10.6523 | 34.1172 | 137.4736 | -0.002295 | -0.0022194 | 0.00047805 | 167.0145 | 71.3765 | 28.5689 | 22.7564 | 21.7608 | 21.043 | 20.4284 | 25.773 | 22.5514 | 22.267 | 22.1687 | 21.7741 | 21.4277 | 22.0887 | 667.3808 | 515.3926 | 428.0577 | 261.2059 | 199.1706 | 708.7983 | 382.245 | 51.5458 | 58.6945 | 68.7163 | 75.8738 | 81.4013 | 88.9585 | 88.0533 | 93.6181 | 221.4662 | 846.1828 | 810.964 | 813.3081 | 833.5082 | 80.1755 | 31.2168 | 971.079 | 87.857 | 22.4662 | 955.2972 | 50.4156 | 21.9621 | 75.786 | 94.7992 | 337.841 | 87.2443 | 102.472 | 881.116 | 938.0297 | 746.4063 | 852.1674 | 859.1288 | 1108.1363 |  | 1230.4588 | 1013.2691 | 1187.4582 | 687.1778 | 790.8143 | 1014.1368 |  | 996.103 |  |  | 1095.9879 | 971.57 | 988.3507 | [5 empty] | 22.9702 | 713.4006 | 53.1655 | 22.3843 | 609.8623 | 50.0738 | 22.0317 | 734.6483 | 845.0096 | 915.665 |  | 1271.4579 | 1138.1784 | 1113.4787 | 1158.1524 | 1093.259 | 789.1557 | 901.4627 | 1169.8736 | 1200.3567 | 1168.7209 | 1148.7008 | 1022.8657 | 1159.9584 | 1108.1352 | 778.8536 | 915.9726 | 940.8756 |  | 1176.7969 | 1076.9379 | 1138.9414 | 1149.4313 | 861.0121 | 953.2577 | 1166.2279 | 1057.0535 | 26.1609 | 0.0014162 | 13.031 | 10.5261 | -28.6083 | 3.0904 | 6170.36 | 0.84 | 3.6507 | -2.6823 | -17.8255 | 2.5002 | 7.49 | -35.7228 | 14.2922 | 293.214 | 262.897 | 75.5381 | 57.3174 | 5.3712 | 228.4944 | 89.3582
42838.4473 | 2334 | 26.8087 | 23.4624 | 22.7665 | 22.5893 | 22.1931 | 21.8025 | 22.5413 | 21.5807 | 22.6263 | 22.3509 | 22.1687 | 21.7759 | 21.0906 | 21.9948 | 71.0214 | 75.425 | 81.5649 | 94.1746 | 95.1516 | 95.6457 | 133.268 | 306.2247 | 390.6087 | 80.5017 | 96.1881 | 351.8098 | 828.0367 | 793.5709 | 837.2568 | 88.422 | 109.5957 | 912.3103 | 85.285 | 97.7368 | 1083.1264 | 1135.8354 | 928.0088 |  | 932.1434 | 998.8983 | 943.1953 | 953.5462 |  | 478.2731 | 693.089 | 580.9966 | 863.3225 | 973.129 | 1053.862 | 1082.7796 | 50.1823 | 285.0994 | 67.2824 | 510.4795 | 44.0844 | 49.7307 | 55.5884 | 98.631 | 64.9669 |  |  | 2.8258 | -0.69135 | -67.9643 | 1.3089 | 8.9599 | -197.8322 | 31.9282 | -6.9428 | 11.2863 | 36.1157 | 142.7964 | -0.0022046 | -0.0020633 | 0.00047641 | 167.694 | 71.4367 | 28.5852 | 22.7584 | 21.7576 | 21.0422 | 20.4304 | 25.7912 | 22.5617 | 22.2752 | 22.1715 | 21.7777 | 21.4329 | 22.0923 | 661.6356 | 497.4977 | 427.0779 | 261.2356 | 193.3288 | 708.9984 | 383.3086 | 51.5824 | 58.716 | 68.7508 | 75.8967 | 81.4287 | 88.9763 | 88.0724 | 93.6305 | 221.7829 | 846.9102 | 812.489 | 814.5608 | 832.5813 | 60.8479 | 27.9062 | 970.863 | 87.8598 | 22.4641 | 956.2439 | 50.5075 | 21.9758 | 75.8116 | 94.8374 | 337.9591 | 87.2599 | 102.4882 | 878.2317 | 937.2417 | 745.7426 | 853.126 | 860.2135 | 1108.7612 |  | 1230.0854 | 1013.9584 | 1186.806 | 687.6133 | 791.1395 | 1014.8315 |  | 996.302 |  |  | 1097.6817 | 973.1933 | 989.7194 | [5 empty] | 22.9694 | 713.3691 | 53.197 | 22.3722 | 608.624 | 50.1013 | 22.0177 | 735.9378 | 845.2135 | 916.6777 |  | 1275.5457 | 1136.2016 | 1113.9614 | 1156.6308 | 1093.7852 | 789.7882 | 901.3655 | 1168.1788 | 1199.9678 | 1161.9198 | 1145.2346 | 1023.0802 | 1161.1174 | 1104.7731 | 779.7677 | 916.2492 | 941.5838 |  | 1176.5463 | 1077.467 | 1138.3072 | 1151.5187 | 860.5717 | 954.6505 | 1165.6469 | 1057.3532 | 26.2051 | 0.00018741 | 12.9023 | 10.5516 | -28.6179 | 3.0904 | 6135.58 | 0.57 | 3.9037 | -1.8012 | -17.8587 | 2.4784 | 7.599 | -35.707 | 14.3447 | 292.8985 | 262.3991 | 75.6239 | 58.0209 | 5.6664 | 228.5284 | 89.6357
42838.4473 | 2335 | 26.8202 | 23.4637 | 22.7728 | 22.5851 | 22.189 | 21.7943 | 22.5416 | 21.5721 | 22.6336 | 22.3482 | 22.1626 | 21.7768 | 21.0878 | 21.9898 | 71.0879 | 75.4674 | 81.5986 | 94.1898 | 95.1578 | 95.6635 | 133.6118 | 306.4788 | 391.0502 | 80.5315 | 96.2124 | 351.8224 | 828.1174 | 792.8118 | 836.5824 | 88.4339 | 109.6531 | 916.1364 | 85.296 | 97.7545 | 1094.0665 | 1138.3893 | 929.2068 |  | 933.3307 | 998.9561 | 945.5261 | 954.7271 |  | 479.275 | 693.4028 | 585.3519 | 855.4336 | 966.9205 | 1053.0623 | 1080.2523 | 49.9705 | 285.0364 | 68.9365 | 511.0126 | 44.1546 | 49.8071 | 55.6188 | 98.5489 | 64.9552 |  |  | 2.3711 | -0.63155 | -68.0649 | 1.6736 | 8.6642 | -197.8052 | 31.3802 | -6.9835 | 11.0312 | 34.3763 | 138.878 | -0.0022112 | -0.0020847 | 0.00048955 | 168.3874 | 71.497 | 28.6014 | 22.7635 | 21.7653 | 21.0425 | 20.4325 | 25.7994 | 22.5668 | 22.2751 | 22.176 | 21.7859 | 21.4388 | 22.097 | 641.246 | 495.3119 | 427.7095 | 267.0996 | 201.8987 | 707.875 | 384.1597 | 51.6175 | 58.7443 | 68.7856 | 75.9197 | 81.4483 | 88.9812 | 88.095 | 93.6449 | 222.1016 | 847.1994 | 812.1827 | 814.0754 | 829.7744 | 77.0902 | 35.7268 | 970.5983 | 87.8773 | 22.4786 | 957.3048 | 50.6113 | 21.9698 | 75.8334 | 94.8489 | 338.0742 | 87.2859 | 102.5152 | 881.3138 | 936.6139 | 744.9884 | 854.0029 | 861.1357 | 1109.2218 |  | 1230.2883 | 1014.4177 | 1186.6537 | 687.8143 | 791.4842 | 1015.2783 |  | 995.9876 |  |  | 1097.267 | 974.4139 | 990.5455 | [5 empty] | 22.9729 | 713.5342 | 53.2333 | 22.3774 | 607.3763 | 50.1345 | 22.0174 | 736.3563 | 844.6976 | 916.8677 |  | 1284.9077 | 1136.6967 | 1122.8928 | 1145.2123 | 1091.0408 | 789.6683 | 900.6073 | 1168.1314 | 1201.9866 | 1158.1295 | 1137.1967 | 1022.1266 | 1163.6429 | 1106.1526 | 780.7271 | 918.0699 | 942.3475 |  | 1178.1645 | 1077.8192 | 1140.4087 | 1154.2635 | 861.6399 | 956.6875 | 1160.7074 | 1057.6424 | 26.4221 | 0.00061574 | 12.8 | 10.595 | -28.6641 | 3.0903 | 6098.86 | 0.83 | 3.5748 | -1.7218 | -17.8748 | 2.8029 | 7.4703 | -35.6938 | 14.2168 | 293.0476 | 262.2747 | 75.7222 | 59.9206 | 5.7455 | 230.1911 | 89.814
42838.4473 | 2336 | 26.8209 | 23.4635 | 22.7759 | 22.5821 | 22.1873 | 21.7944 | 22.5352 | 21.5698 | 22.6277 | 22.3421 | 22.1704 | 21.7796 | 21.0891 | 21.9928 | 71.1567 | 75.5161 | 81.6338 | 94.2113 | 95.1718 | 95.683 | 133.9682 | 306.7561 | 391.5058 | 80.5629 | 96.2318 | 351.8318 | 827.4779 | 791.7232 | 835.521 | 88.4536 | 109.7138 | 922.3384 | 85.3162 | 97.7955 | 1095.0129 | 1140.2871 | 930.308 |  | 934.4618 | 1000.0432 | 945.7761 | 955.7028 |  | 480.191 | 693.8489 | 586.3428 | 852.1106 | 965.0577 | 1052.0108 | 1078.4065 | 49.9052 | 284.9159 | 68.9061 | 511.4565 | 44.1407 | 49.872 | 55.6339 | 98.3877 | 64.9387 |  |  | 2.0866 | -0.73275 | -68.6878 | 1.8464 | 7.5149 | -197.8289 | 31.2179 | -6.651 | 10.7126 | 33.7087 | 137.4781 | -0.0023114 | -0.0021685 | 0.0004682 | 169.0764 | 71.5489 | 28.6123 | 22.7573 | 21.7625 | 21.0445 | 20.4235 | 25.8052 | 22.5673 | 22.2688 | 22.1733 | 21.7843 | 21.4302 | 22.0922 | 640.8297 | 500.4188 | 436.1389 | 269.4012 | 202.0191 | 707.8814 | 385.3684 | 51.6578 | 58.7672 | 68.824 | 75.9412 | 81.4776 | 88.9939 | 88.1127 | 93.6598 | 222.4296 | 846.8939 | 810.264 | 812.1714 | 825.6209 | 85.6671 | 29.8093 | 971.2655 | 87.8868 | 22.4753 | 958.2357 | 50.6894 | 21.9707 | 75.8548 | 94.8781 | 338.1801 | 87.279 | 102.5306 | 882.9166 | 936.8387 | 745.1226 | 854.7746 | 861.9973 | 1109.4587 |  | 1230.7006 | 1014.8238 | 1186.9781 | 688.0116 | 791.8525 | 1015.8302 |  | 996.3173 |  |  | 1098.1858 | 975.0041 | 991.0642 | [5 empty] | 22.9786 | 714.0167 | 53.2768 | 22.3874 | 607.1568 | 50.1751 | 22.0263 | 736.8243 | 844.0492 | 916.7104 |  | 1292.8965 | 1135.8495 | 1135.4519 | 1135.0037 | 1088.4557 | 789.8225 | 900.4643 | 1167.3881 | 1201.574 | 1157.3533 | 1133.5398 | 1023.0959 | 1165.8173 | 1103.6189 | 781.8026 | 920.7533 | 943.5402 |  | 1177.4396 | 1078.5705 | 1143.3985 | 1153.2348 | 863.5399 | 958.3375 | 1155.8602 | 1058.0224 | 25.9647 | -0.00033218 | 12.6967 | 10.6707 | -28.6684 | 3.0904 | 6081.98 | 0.84 | 3.3519 | -1.8551 | -17.9606 | 2.9448 | 6.9545 | -35.6817 | 14.1743 | 293.3704 | 262.5013 | 75.8278 | 59.969 | 5.0212 | 231.4296 | 89.8235
42838.4473 | 2337 | 26.8296 | 23.4745 | 22.7743 | 22.5828 | 22.1936 | 21.7965 | 22.5436 | 21.5708 | 22.6355 | 22.3409 | 22.168 | 21.7795 | 21.0903 | 21.9903 | 71.2184 | 75.563 | 81.6661 | 94.225 | 95.1813 | 95.6866 | 134.3197 | 307.0271 | 391.958 | 80.5926 | 96.2513 | 351.8519 | 826.8401 | 791.3327 | 834.8322 | 88.4677 | 109.7686 | 919.7975 | 85.3275 | 97.828 | 1100.521 | 1140.9316 | 931.1004 |  | 935.4203 | 1000.2464 | 944.5074 | 956.6455 |  | 480.0869 | 692.0391 | 585.2151 | 853.7631 | 963.7788 | 1049.6484 | 1078.6212 | 49.2927 | 284.8157 | 67.1518 | 511.8745 | 44.0278 | 49.9109 | 55.614 | 98.0982 | 64.9143 |  |  | 2.0925 | -2.6049 | -68.1923 | 1.7144 | 8.4756 | -197.7783 | 32.0432 | -7.0545 | 11.1754 | 35.0661 | 138.9015 | -0.0021258 | -0.0021373 | 0.00047805 | 169.7899 | 71.6013 | 28.6211 | 22.7635 | 21.7643 | 21.037 | 20.4268 | 25.8144 | 22.5669 | 22.2767 | 22.1776 | 21.7858 | 21.4359 | 22.0961 | 646.8109 | 515.0568 | 436.5582 | 266.7217 | 203.0984 | 709.0072 | 386.6086 | 51.6761 | 58.7675 | 68.8492 | 75.9603 | 81.4934 | 88.9958 | 88.1152 | 93.6727 | 222.8061 | 846.9743 | 810.6508 | 813.1268 | 828.7256 | 96.8764 | 41.7158 | 972.7463 | 87.8859 | 22.4596 | 959.2698 | 50.7864 | 21.9624 | 75.8721 | 94.8973 | 338.2917 | 87.2516 | 102.5471 | 880.2235 | 934.9716 | 745.5394 | 855.6296 | 862.7816 | 1109.5458 |  | 1230.6476 | 1015.245 | 1187.0877 | 688.3026 | 792.4037 | 1016.0361 |  | 998.0962 |  |  | 1099.0439 | 975.6355 | 991.3771 | [5 empty] | 22.9869 | 715.5721 | 53.3156 | 22.3869 | 608.4772 | 50.2096 | 22.0337 | 737.8738 | 844.0399 | 916.5069 |  | 1293.217 | 1135.2683 | 1141.0934 | 1129.524 | 1086.5966 | 790.3745 | 899.8895 | 1166.189 | 1200.793 | 1157.8578 | 1129.7398 | 1024.2507 | 1165.0298 | 1100.1878 | 782.8274 | 921.5918 | 945.3659 |  | 1172.3238 | 1079.5995 | 1143.9505 | 1150.7107 | 864.8025 | 958.5307 | 1149.7772 | 1058.1699 | 26.3334 | -0.00040238 | 12.5282 | 10.7453 | -28.6572 | 3.0903 | 6043.53 | 0.92 | 3.3556 | -3.4944 | -17.8789 | 2.8348 | 7.379 | -35.6454 | 14.3477 | 293.3256 | 262.5701 | 75.9861 | 59.671 | 5.193 | 231.8344 | 89.7651
42838.4473 | 2338 | 26.8374 | 23.4753 | 22.7722 | 22.5877 | 22.1929 | 21.8015 | 22.5452 | 21.5755 | 22.6365 | 22.3416 | 22.1616 | 21.7804 | 21.0889 | 21.9937 | 71.2778 | 75.6041 | 81.6912 | 94.2476 | 95.1923 | 95.7002 | 134.6628 | 307.2909 | 392.4129 | 80.6282 | 96.2687 | 351.8717 | 826.3931 | 790.6661 | 834.4368 | 88.4787 | 109.8285 | 915.5207 | 85.3479 | 97.8522 | 1122.3594 | 1141.2447 | 931.7549 |  | 936.1734 | 999.7977 | 944.0461 | 957.6636 |  | 479.3248 | 691.945 | 584.1026 | 847.0688 | 960.711 | 1049.0316 | 1078.4337 | 49.1164 | 284.7433 | 65.4714 | 511.9597 | 44.0135 | 49.9528 | 55.5829 | 97.6969 | 64.8908 |  |  | 2.2804 | -1.7119 | -68.7285 | 1.5369 | 9.8227 | -197.7481 | 32.2239 | -7.7333 | 10.5612 | 33.6216 | 137.9008 | -0.0020978 | -0.002175 | 0.00047805 | 170.5764 | 71.6716 | 28.6448 | 22.7668 | 21.7673 | 21.0356 | 20.4331 | 25.8192 | 22.5695 | 22.2677 | 22.1781 | 21.7984 | 21.4322 | 22.0878 | 675.9382 | 545.7059 | 462.0887 | 269.6741 | 209.6691 | 711.3289 | 388.6432 | 51.7077 | 58.7882 | 68.8712 | 75.9766 | 81.5093 | 88.995 | 88.1229 | 93.6838 | 223.1445 | 847.6276 | 813.0599 | 815.8541 | 833.6137 | 73.089 | 38.4566 | 973.6108 | 87.8973 | 22.4764 | 959.9534 | 50.8813 | 21.9723 | 75.8954 | 94.9187 | 338.4261 | 87.2531 | 102.551 | 878.6804 | 937.2162 | 744.8508 | 856.0164 | 863.1802 | 1108.96 |  | 1229.9416 | 1015.6781 | 1186.8257 | 688.289 | 792.7082 | 1016.4661 |  | 997.3797 |  |  | 1097.9937 | 976.7368 | 991.5797 | [5 empty] | 22.9975 | 717.3472 | 53.3578 | 22.3826 | 610.0095 | 50.2382 | 22.0282 | 739.1361 | 845.0631 | 916.7481 |  | 1300.5014 | 1133.9811 | 1146.1848 | 1125.0661 | 1084.2657 | 791.6826 | 899.959 | 1164.8421 | 1200.8481 | 1159.8588 | 1127.6749 | 1022.7302 | 1162.401 | 1097.6928 | 783.6312 | 921.2885 | 946.1658 |  | 1170.0683 | 1080.8321 | 1144.3982 | 1146.989 | 865.4597 | 958.6477 | 1147.6474 | 1058.2506 | 26.3175 | -2.1587e-06 | 12.3639 | 10.8382 | -28.6028 | 3.0904 | 5994.04 | 0.77 | 3.5024 | -2.8326 | -17.9482 | 2.684 | 7.942 | -35.6343 | 14.3847 | 292.7781 | 262.3658 | 76.0786 | 57.1932 | 2.7155 | 232.0157 | 89.8559
42838.4473 | 2339 | 26.8465 | 23.4803 | 22.7675 | 22.5931 | 22.1829 | 21.7971 | 22.549 | 21.5711 | 22.6413 | 22.3469 | 22.166 | 21.7844 | 21.0876 | 21.9922 | 71.343 | 75.6433 | 81.7142 | 94.2721 | 95.2005 | 95.7221 | 134.9936 | 307.5549 | 392.8855 | 80.6569 | 96.281 | 351.8914 | 826.4575 | 790.2314 | 834.9253 | 88.4885 | 109.8825 | 912.3389 | 85.3607 | 97.8763 | 1187.9846 | 1142.5255 | 932.4903 |  | 936.9852 | 999.1364 | 941.7946 | 958.798 |  | 478.8241 | 690.8568 | 583.1756 | 848.7383 | 966.1826 | 1050.4699 | 1077.2015 | 49.3274 | 284.5393 | 64.7137 | 511.782 | 44.0421 | 49.9824 | 55.5373 | 97.2379 | 64.8862 |  |  | 2.2522 | -2.0601 | -68.8153 | 1.6171 | 8.1168 | -197.7744 | 32.1135 | -6.1858 | 10.844 | 33.7779 | 135.5619 | -0.002042 | -0.00195 | 0.0004912 | 171.3026 | 71.7252 | 28.6591 | 22.7648 | 21.7589 | 21.0482 | 20.4198 | 25.824 | 22.5554 | 22.2621 | 22.1689 | 21.7751 | 21.4236 | 22.083 | 666.929 | 530.7459 | 459.6369 | 272.5286 | 202.3714 | 711.1076 | 390.2081 | 51.753 | 58.8106 | 68.9104 | 75.9947 | 81.5387 | 89.0027 | 88.1281 | 93.6994 | 223.4938 | 848.5725 | 816.1267 | 818.9286 | 836.7373 | 60.8253 | 22.9197 | 974.071 | 87.9237 | 22.4708 | 960.9023 | 50.9698 | 21.966 | 75.8952 | 94.9371 | 338.5363 | 87.2316 | 102.5851 | 876.983 | 938.6393 | 744.8092 | 856.094 | 863.3206 | 1112.1682 |  | 1229.9103 | 1016.2613 | 1186.2383 | 688.1895 | 792.8063 | 1016.9708 |  | 997.6644 |  |  | 1098.7965 | 977.5854 | 992.2132 | [5 empty] | 23.0021 | 718.6158 | 53.4059 | 22.3854 | 611.5666 | 50.2769 | 22.0323 | 740.4021 | 846.3834 | 916.847 |  | 1306.4533 | 1132.2933 | 1149.2185 | 1121.2073 | 1082.5741 | 792.8969 | 901.1779 | 1164.2564 | 1203.0328 | 1160.0436 | 1127.4024 | 1022.9771 | 1159.5132 | 1094.9061 | 784.4641 | 922.6514 | 947.5926 |  | 1169.7224 | 1082.764 | 1144.6599 | 1143.972 | 866.3641 | 959.6061 | 1146.9274 | 1058.1798 | 26.0289 | 0.00045424 | 12.2256 | 10.9643 | -28.6041 | 3.0904 | 5971.59 | 0.92 | 3.4814 | -3.1057 | -17.9494 | 2.7516 | 7.2234 | -35.6561 | 14.3679 | 292.6641 | 261.9189 | 76.111 | 58.1218 | 3.265 | 232.8428 | 90.0974
42838.4474 | 2340 | 26.8545 | 23.4786 | 22.7792 | 22.5901 | 22.1958 | 21.7983 | 22.5497 | 21.5832 | 22.6422 | 22.3573 | 22.1744 | 21.7896 | 21.0986 | 21.9971 | 71.4052 | 75.6937 | 81.7567 | 94.2929 | 95.2126 | 95.7349 | 135.3128 | 307.8308 | 393.3722 | 80.6867 | 96.2855 | 351.9019 | 826.4454 | 789.7909 | 834.8089 | 88.4999 | 109.9371 | 913.5866 | 85.3607 | 97.9058 | 1192.4595 | 1143.0962 | 933.4231 |  | 938.1105 | 998.456 | 939.3789 | 959.9947 |  | 479.112 | 691.0578 | 582.372 | 842.6686 | 963.5852 | 1049.4678 | 1075.0575 | 49.3305 | 284.3315 | 63.9469 | 511.498 | 44.0302 | 50.0043 | 55.4907 | 96.755 | 64.8644 |  |  | 2.2876 | -1.9609 | -68.4453 | 0.81215 | 7.8027 | -197.8026 | 32.2062 | -6.3737 | 10.8485 | 33.7454 | 132.542 | -0.0019648 | -0.0019812 | 0.00045834 | 172.0304 | 71.7879 | 28.6763 | 22.7766 | 21.7651 | 21.0482 | 20.4263 | 25.8323 | 22.5685 | 22.2708 | 22.1732 | 21.7708 | 21.4332 | 22.0956 | 634.1791 | 494.1648 | 416.9996 | 266.7106 | 198.6506 | 709.5152 | 390.3145 | 51.7865 | 58.8262 | 68.9378 | 76.0149 | 81.5639 | 89.0086 | 88.1337 | 93.712 | 223.8203 | 849.3288 | 818.0694 | 820.6704 | 836.3395 | 56.0462 | 20.3084 | 974.6052 | 87.958 | 22.4858 | 960.8931 | 51.0734 | 21.9742 | 75.9226 | 94.9689 | 338.6603 | 87.2351 | 102.6151 | 878.688 | 938.2482 | 745.1621 | 856.1742 | 863.3275 | 1115.0613 |  | 1229.8504 | 1016.8198 | 1185.6591 | 688.1908 | 793.0043 | 1017.2625 |  | 997.6088 |  |  | 1099.821 | 978.1564 | 993.1415 | [5 empty] | 23.003 | 719.2779 | 53.4405 | 22.3859 | 612.9596 | 50.3101 | 22.0324 | 741.2405 | 847.854 | 917.2701 |  | 1308.2911 | 1131.7523 | 1144.567 | 1118.4895 | 1081.2512 | 794.1132 | 904.4073 | 1163.3253 | 1202.7216 | 1158.7766 | 1124.8785 | 1023.5486 | 1159.7396 | 1095.1695 | 785.0699 | 923.5627 | 950.3093 |  | 1166.1173 | 1084.5881 | 1144.9408 | 1143.3316 | 867.032 | 959.8564 | 1144.9232 | 1057.9397 | 25.9035 | 0.00068599 | 12.0854 | 11.1227 | -28.6248 | 3.0905 | 5958.89 | 0.61 | 3.5085 | -3.0303 | -17.9029 | 1.9502 | 7.0796 | -35.6451 | 14.3831 | 292.5359 | 261.4793 | 76.1709 | 61.2402 | 8.0214 | 233.1929 | 90.3718
42838.4474 | 2341 | 26.8653 | 23.4777 | 22.78 | 22.5859 | 22.186 | 21.8001 | 22.5421 | 21.5852 | 22.639 | 22.3479 | 22.1745 | 21.7863 | 21.0958 | 21.9857 | 71.4651 | 75.7378 | 81.7837 | 94.3105 | 95.2243 | 95.7521 | 135.6391 | 308.109 | 393.8553 | 80.7201 | 96.2981 | 351.9123 | 826.4291 | 789.6881 | 835.2088 | 88.5214 | 109.9985 | 914.2349 | 85.3745 | 97.9442 | 1181.4371 | 1144.3264 | 934.504 |  | 939.0564 | 997.0371 | 938.7974 | 961.1293 |  | 477.8721 | 690.8149 | 584.0581 | 840.0179 | 961.7622 | 1049.529 | 1071.7941 | 48.8963 | 284.2949 | 63.5562 | 511.2451 | 43.9848 | 50.0157 | 55.4636 | 96.2755 | 64.8336 |  |  | 1.9926 | -2.066 | -68.8922 | 1.075 | 8.3501 | -197.7803 | 33.4895 | -6.3895 | 10.9742 | 34.3377 | 133.9853 | -0.0022079 | -0.0022046 | 0.00045341 | 172.7777 | 71.8538 | 28.689 | 22.7697 | 21.772 | 21.0468 | 20.4239 | 25.8394 | 22.5705 | 22.2747 | 22.1702 | 21.7822 | 21.4315 | 22.0931 | 596.9076 | 473.2406 | 396.8898 | 266.1903 | 199.4131 | 707.4372 | 390.2388 | 51.8203 | 58.8476 | 68.9641 | 76.0297 | 81.5822 | 89.0139 | 88.1429 | 93.7283 | 224.1822 | 849.504 | 817.937 | 820.589 | 833.5003 | 74.6988 | 31.8755 | 974.2498 | 87.9822 | 22.4812 | 960.7074 | 51.1668 | 21.9747 | 75.938 | 94.989 | 338.7649 | 87.2335 | 102.6462 | 877.1073 | 937.1424 | 746.3504 | 855.7427 | 862.8543 | 1115.3619 |  | 1229.7148 | 1017.1063 | 1184.9094 | 688.2502 | 793.317 | 1017.6072 |  | 997.6596 |  |  | 1100.2703 | 979.0677 | 994.117 | [5 empty] | 23.008 | 719.8644 | 53.4884 | 22.3923 | 614.5074 | 50.347 | 22.0326 | 742.3169 | 851.1488 | 918.0931 |  | 1310.8483 | 1131.864 | 1133.1249 | 1118.0114 | 1079.9389 | 795.2896 | 908.2381 | 1160.9113 | 1198.4621 | 1158.4015 | 1124.1897 | 1023.5043 | 1159.4371 | 1094.7251 | 785.8177 | 922.4302 | 952.0426 |  | 1159.9392 | 1086.1956 | 1144.5631 | 1140.8205 | 866.8473 | 959.0352 | 1139.9449 | 1057.8388 | 25.814 | 0.00072809 | 11.9412 | 11.301 | -28.6753 | 3.0904 | 5989.85 | 0.87 | 3.275 | -3.11 | -17.959 | 2.2434 | 7.3239 | -35.6439 | 14.6672 | 292.4193 | 260.923 | 76.2639 | 64.7048 | 10.2423 | 233.9891 | 90.5118
42838.4474 | 2342 | 26.8785 | 23.4783 | 22.7736 | 22.5886 | 22.1933 | 21.7853 | 22.5403 | 21.5768 | 22.6406 | 22.3475 | 22.1678 | 21.7777 | 21.082 | 21.9862 | 71.5326 | 75.7908 | 81.8167 | 94.3352 | 95.2337 | 95.772 | 135.9803 | 308.4209 | 394.3426 | 80.7482 | 96.3105 | 351.9147 | 826.5519 | 789.8776 | 835.6159 | 88.5149 | 110.0591 | 908.5524 | 85.3812 | 97.9891 | 1176.2725 | 1143.4412 | 935.4563 |  | 940.0856 | 994.1839 | 938.8252 | 962.2814 |  | 477.0169 | 688.0259 | 581.5927 | 831.3693 | 957.9926 | 1047.7119 | 1069.1854 | 48.1695 | 284.2557 | 63.4622 | 511.0394 | 43.7735 | 50.0162 | 55.4422 | 95.8413 | 64.7926 |  |  | 2.0531 | -0.97917 | -68.2672 | 1.6703 | 8.4644 | -197.7829 | 32.4808 | -6.2206 | 11.0997 | 34.538 | 136.7497 | -0.002272 | -0.0020929 | 0.00048134 | 173.5344 | 71.901 | 28.6992 | 22.7695 | 21.7639 | 21.0382 | 20.4234 | 25.8441 | 22.5651 | 22.2705 | 22.1754 | 21.7818 | 21.4319 | 22.0868 | 607.7234 | 468.4332 | 399.4728 | 265.4113 | 199.3264 | 707.0513 | 390.5999 | 51.8478 | 58.857 | 69.0003 | 76.0545 | 81.6071 | 89.0141 | 88.1445 | 93.7345 | 224.5414 | 849.9237 | 818.7963 | 821.955 | 836.6758 | 68.1972 | 23.0213 | 973.9771 | 88.0158 | 22.4761 | 960.1362 | 51.2574 | 21.9679 | 75.9634 | 95.0149 | 338.8833 | 87.207 | 102.678 | 874.0287 | 936.9753 | 746.763 | 856.2425 | 863.2699 | 1115.5637 |  | 1229.6095 | 1017.4352 | 1184.0352 | 688.2853 | 793.5452 | 1017.939 |  | 998.34 |  |  | 1099.7529 | 979.9118 | 994.4048 | [5 empty] | 23.0195 | 720.9598 | 53.539 | 22.396 | 615.8801 | 50.3857 | 22.0352 | 743.5685 | 854.2151 | 918.7691 |  | 1310.0057 | 1131.8731 | 1122.3697 | 1117.8079 | 1078.7407 | 795.4081 | 910.215 | 1158.8617 | 1196.0901 | 1155.8442 | 1123.3659 | 1023.6195 | 1157.0963 | 1092.4963 | 786.637 | 920.8461 | 953.0412 |  | 1157.0177 | 1087.6025 | 1144.638 | 1139.0784 | 866.0329 | 959.0563 | 1137.4873 | 1057.7586 | 25.5963 | -0.00052179 | 11.8165 | 11.4724 | -28.5768 | 3.0904 | 6047.26 | 0.74 | 3.325 | -2.1379 | -17.8515 | 2.7924 | 7.3688 | -35.6197 | 14.4348 | 292.3298 | 260.2756 | 76.3321 | 63.3777 | 10.0194 | 233.3613 | 90.57
42838.4474 | 2343 | 26.8752 | 23.4732 | 22.7654 | 22.5839 | 22.1839 | 21.786 | 22.5268 | 21.5716 | 22.6365 | 22.3451 | 22.158 | 21.7743 | 21.0779 | 21.9785 | 71.5865 | 75.8308 | 81.8401 | 94.339 | 95.2336 | 95.7722 | 136.3289 | 308.739 | 394.837 | 80.7746 | 96.3017 | 351.9233 | 826.3277 | 790.0947 | 835.3528 | 88.5163 | 110.1078 | 907.3569 | 85.388 | 98.0199 | 1169.0329 | 1141.1535 | 936.4942 |  | 940.9329 | 993.518 | 943.054 | 963.2627 |  | 477.2278 | 688.0792 | 579.6237 | 827.9723 | 956.0278 | 1045.4462 | 1069.7243 | 47.8099 | 284.2852 | 64.4213 | 511.0781 | 43.9171 | 50.0613 | 55.4256 | 95.4663 | 64.7599 |  |  | 2.1628 | -1.3386 | -68.6543 | 1.3549 | 9.1899 | -197.8184 | 32.3422 | -4.0725 | 10.9979 | 34.0473 | 137.4804 | -0.0021093 | -0.0020058 | 0.00049448 | 174.3055 | 71.9588 | 28.7164 | 22.7723 | 21.7648 | 21.0399 | 20.4345 | 25.8524 | 22.5631 | 22.2682 | 22.1717 | 21.7796 | 21.4326 | 22.0892 | 634.8215 | 469.8809 | 369.6822 | 257.1005 | 199.2134 | 707.4043 | 390.2666 | 51.881 | 58.8825 | 69.0375 | 76.0798 | 81.6261 | 89.0278 | 88.1592 | 93.7461 | 224.8763 | 850.9382 | 821.5563 | 825.0344 | 841.6272 | 79.7046 | 26.4122 | 974.0806 | 88.0635 | 22.4946 | 960.6903 | 51.3677 | 21.9812 | 75.9852 | 95.0434 | 338.9997 | 87.1929 | 102.7402 | 874.3124 | 937.8213 | 746.7272 | 856.7077 | 863.6232 | 1115.9364 |  | 1229.5725 | 1017.6823 | 1183.3493 | 688.3887 | 793.8283 | 1018.2275 |  | 997.8475 |  |  | 1100.7773 | 979.9854 | 994.3013 | [5 empty] | 23.0233 | 721.8777 | 53.573 | 22.3941 | 616.1021 | 50.4173 | 22.0335 | 743.7453 | 854.8245 | 918.893 |  | 1314.7091 | 1132.7107 | 1121.4783 | 1117.5973 | 1077.1586 | 794.4674 | 910.8288 | 1157.4382 | 1203.5772 | 1153.4551 | 1120.4727 | 1025.822 | 1156.1867 | 1096.5237 | 786.9955 | 919.9912 | 953.4021 |  | 1158.6378 | 1088.4177 | 1145.0288 | 1140.0072 | 865.0669 | 959.8869 | 1148.9923 | 1057.7349 | 25.1815 | 0.00043319 | 11.7228 | 11.6378 | -28.5792 | 3.0904 | 6097.31 | 0.76 | 3.4123 | -2.4998 | -17.9025 | 2.515 | 7.6715 | -35.5923 | 14.3916 | 292.2899 | 259.7687 | 76.415 | 60.4815 | 13.2703 | 231.7991 | 90.787
42838.4474 | 2344 | 26.8814 | 23.4802 | 22.7663 | 22.5775 | 22.1825 | 21.7938 | 22.5364 | 21.5685 | 22.6357 | 22.3478 | 22.1573 | 21.7727 | 21.0814 | 21.9793 | 71.6561 | 75.8746 | 81.8702 | 94.354 | 95.2515 | 95.7965 | 136.6648 | 309.0579 | 395.3272 | 80.815 | 96.3271 | 351.9391 | 825.8422 | 789.7835 | 834.611 | 88.5315 | 110.1645 | 907.7044 | 85.3985 | 98.0538 | 1143.9022 | 1140.33 | 937.2265 |  | 941.6976 | 994.6729 | 944.8784 | 964.3024 |  | 477.7759 | 689.6694 | 580.6893 | 833.9097 | 959.3988 | 1045.029 | 1071.028 | 46.6899 | 284.3021 | 64.4841 | 511.222 | 43.9046 | 50.1031 | 55.4273 | 95.145 | 64.7405 |  |  | 2.3396 | -1.4943 | -68.352 | 1.188 | 8.0321 | -197.752 | 31.965 | -4.4904 | 10.7107 | 33.2188 | 138.2576 | -0.0022868 | -0.0022013 | 0.00048134 | 175.0812 | 72.0192 | 28.7242 | 22.7829 | 21.7671 | 21.045 | 20.434 | 25.863 | 22.5677 | 22.2612 | 22.1799 | 21.781 | 21.4383 | 22.092 | 655.4302 | 480.8146 | 360.8957 | 243.9437 | 191.0716 | 708.1824 | 390.3106 | 51.9139 | 58.9064 | 69.0769 | 76.1016 | 81.6555 | 89.0415 | 88.1705 | 93.7661 | 225.2102 | 852.0214 | 823.9797 | 827.5053 | 844.0889 | 71.8823 | 22.2667 | 974.0667 | 88.086 | 22.489 | 961.4421 | 51.4491 | 21.9876 | 75.9963 | 95.0566 | 339.1266 | 87.1894 | 102.7874 | 874.986 | 936.4721 | 747.1346 | 856.5972 | 863.5048 | 1116.349 |  | 1228.2542 | 1018.2784 | 1182.5318 | 688.6147 | 794.431 | 1018.6825 |  | 998.1387 |  |  | 1102.0593 | 979.955 | 997.2275 | [5 empty] | 23.0161 | 722.4255 | 53.6109 | 22.393 | 615.3938 | 50.4488 | 22.0298 | 743.0764 | 853.7668 | 918.896 |  | 1326.3733 | 1133.9803 | 1116.7442 | 1114.9114 | 1075.2939 | 792.5009 | 911.0544 | 1157.6229 | 1205.0803 | 1154.2074 | 1119.3387 | 1026.9981 | 1157.2211 | 1098.8686 | 787.291 | 920.6559 | 953.5254 |  | 1163.8024 | 1088.9326 | 1144.2855 | 1140.5652 | 865.229 | 960.586 | 1154.9482 | 1057.9451 | 25.6519 | 8.2079e-05 | 11.6408 | 11.7971 | -28.6709 | 3.0905 | 6129.51 | 0.99 | 3.5478 | -2.6434 | -17.8778 | 2.357 | 7.1708 | -35.5807 | 14.3051 | 291.2286 | 259.157 | 76.5917 | 58.4446 | 14.2544 | 231.2194 | 91.0981
42838.4474 | 2345 | 26.8868 | 23.482 | 22.764 | 22.5718 | 22.1801 | 21.7883 | 22.5358 | 21.5645 | 22.6356 | 22.349 | 22.1542 | 21.7769 | 21.081 | 21.9836 | 71.7309 | 75.9313 | 81.897 | 94.3777 | 95.2592 | 95.8201 | 136.9857 | 309.392 | 395.8474 | 80.8435 | 96.3496 | 351.9608 | 825.2182 | 788.9375 | 834.2 | 88.5513 | 110.2139 | 910.4636 | 85.4145 | 98.0916 | 1129.0181 | 1141.3035 | 937.9943 |  | 942.5089 | 995.4629 | 944.4375 | 965.6376 |  | 477.3799 | 689.9838 | 581.5919 | 837.0835 | 960.4827 | 1043.19 | 1070.9561 | 45.123 | 284.1798 | 64.7063 | 511.4314 | 43.771 | 50.1348 | 55.4356 | 94.905 | 64.7171 |  |  | 2.0892 | -2.4412 | -67.9643 | 1.947 | 8.5177 | -197.7875 | 32.0807 | -5.4459 | 10.7632 | 34.106 | 138.0781 | -0.0023344 | -0.0021389 | 0.00050434 | 175.9109 | 72.0787 | 28.7378 | 22.7844 | 21.7535 | 21.0417 | 20.4237 | 25.8607 | 22.5636 | 22.2677 | 22.1645 | 21.774 | 21.4298 | 22.0814 | 644.7482 | 458.7889 | 343.0047 | 232.7616 | 186.314 | 707.6397 | 389.7349 | 51.9623 | 58.9304 | 69.1127 | 76.1191 | 81.6874 | 89.0598 | 88.1834 | 93.7795 | 225.5504 | 853.1542 | 825.7635 | 829.1097 | 845.6602 | 54.1665 | 15.5941 | 973.8203 | 88.1218 | 22.491 | 960.989 | 51.5499 | 21.986 | 76.0245 | 95.0849 | 339.2413 | 87.1763 | 102.8738 | 875.8905 | 936.0391 | 745.6962 | 855.9058 | 862.9058 | 1116.7857 |  | 1228.5707 | 1018.0996 | 1182.5391 | 688.8823 | 795.1966 | 1018.7693 |  | 997.7718 |  |  | 1101.4835 | 981.5586 | 1001.2793 | [5 empty] | 23.0155 | 722.3696 | 53.6494 | 22.3939 | 613.8588 | 50.4709 | 22.0328 | 742.3438 | 852.1695 | 919.1993 |  | 1330.7747 | 1136.1091 | 1111.1704 | 1117.0272 | 1076.2178 | 791.8666 | 913.742 | 1158.886 | 1204.1619 | 1156.2095 | 1122.7634 | 1021.7738 | 1157.5911 | 1099.825 | 788.0684 | 921.3806 | 954.0028 |  | 1168.2017 | 1089.0768 | 1143.784 | 1141.3018 | 865.97 | 962.0025 | 1152.5507 | 1057.9778 | 25.4011 | 0.0012758 | 11.5545 | 11.9398 | -28.6472 | 3.0904 | 6157.76 | 0.6 | 3.352 | -3.3792 | -17.83 | 3.0178 | 7.3792 | -35.5591 | 14.321 | 291.4683 | 259.1673 | 76.817 | 59.455 | 16.1403 | 231.8335 | 91.4525
42838.4474 | 2346 | 26.9007 | 23.4856 | 22.7686 | 22.5852 | 22.1888 | 21.7932 | 22.5385 | 21.5726 | 22.639 | 22.3513 | 22.1641 | 21.7763 | 21.0862 | 21.9893 | 71.7768 | 75.9667 | 81.9228 | 94.3878 | 95.2601 | 95.8218 | 137.2791 | 309.7219 | 396.3388 | 80.8624 | 96.3441 | 351.9675 | 825.5794 | 789.9168 | 835.1554 | 88.5672 | 110.2762 | 921.0036 | 85.433 | 98.1308 | 1130.2951 | 1143.1597 | 939.0864 |  | 943.5559 | 995.7385 | 943.3628 | 967.3123 |  | 477.2385 | 689.1446 | 581.6255 | 833.1203 | 955.3928 | 1041.4923 | 1071.0985 | 44.1707 | 284.087 | 64.2709 | 511.4383 | 43.8236 | 50.1552 | 55.4366 | 94.7363 | 64.6908 |  |  | 2.4132 | -2.8684 | -68.3435 | 1.4174 | 9.0013 | -197.7895 | 32.4723 | -5.0858 | 10.8537 | 34.303 | 136.8148 | -0.0021356 | -0.0020732 | 0.00051584 | 176.7539 | 72.1421 | 28.7608 | 22.7851 | 21.7652 | 21.0332 | 20.4234 | 25.873 | 22.5662 | 22.2678 | 22.1683 | 21.7781 | 21.4377 | 22.0845 | 625.6145 | 430.0407 | 315.5497 | 228.3126 | 183.8458 | 706.3177 | 388.5514 | 51.9831 | 58.9414 | 69.1295 | 76.1412 | 81.7009 | 89.0547 | 88.1955 | 93.7905 | 225.9132 | 854.3097 | 826.7966 | 829.9251 | 846.3904 | 50.5876 | 19.1648 | 974.0927 | 88.1551 | 22.4897 | 960.7824 | 51.6556 | 21.9784 | 76.0419 | 95.1019 | 339.3647 | 87.1733 | 102.9269 | 884.438 | 936.8255 | 741.9511 | 856.795 | 863.8127 | 1117.082 |  | 1228.8044 | 1018.4561 | 1183.3429 | 688.903 | 795.7394 | 1019.0283 |  | 998.2069 |  |  | 1102.3385 | 983.9464 | 1003.0181 | [5 empty] | 23.0281 | 720.9119 | 53.699 | 22.4004 | 611.9619 | 50.5151 | 22.0408 | 742.499 | 854.2613 | 921.4919 |  | 1337.3563 | 1138.2282 | 1106.3531 | 1130.2392 | 1077.7725 | 792.458 | 917.5673 | 1160.8124 | 1206.0973 | 1156.2829 | 1131.1544 | 1018.5385 | 1156.9979 | 1099.2077 | 788.5486 | 921.9748 | 954.0115 |  | 1166.3261 | 1089.2487 | 1143.1749 | 1140.314 | 866.5723 | 962.1585 | 1150.7453 | 1057.9282 | 25.0281 | 0.0020552 | 11.4778 | 12.064 | -28.6135 | 3.0905 | 6146.79 | 0.76 | 3.604 | -3.6613 | -17.8719 | 2.5737 | 7.5809 | -35.5363 | 14.3988 | 291.6461 | 259.7425 | 76.9817 | 61.1518 | 18.9813 | 233.0323 | 91.8393
42838.4474 | 2347 | 26.9125 | 23.4898 | 22.7704 | 22.5818 | 22.1882 | 21.7935 | 22.5381 | 21.5798 | 22.6437 | 22.3441 | 22.1643 | 21.7794 | 21.0809 | 21.9869 | 71.829 | 75.9996 | 81.9504 | 94.4001 | 95.2656 | 95.8439 | 137.5753 | 310.0614 | 396.8677 | 80.8975 | 96.3593 | 351.9737 | 825.328 | 789.7017 | 834.7314 | 88.5706 | 110.3413 | 928.0122 | 85.4466 | 98.1638 | 1109.3785 | 1144.6587 | 940.5992 |  | 944.8662 | 996.2509 | 945.0885 | 969.0177 |  | 478.6581 | 690.5183 | 579.9317 | 826.1443 | 945.7121 | 1040.4691 | 1069.9793 | 44.0225 | 283.8976 | 63.9484 | 511.4093 | 43.7033 | 50.1624 | 55.4453 | 94.6044 | 64.671 |  |  | 2.6287 | -1.9668 | -68.6063 | 1.6086 | 8.22 | -197.7658 | 31.848 | -6.1523 | 10.5176 | 33.274 | 136.3213 | -0.002106 | -0.0021586 | 0.00049284 | 177.5579 | 72.2041 | 28.7804 | 22.796 | 21.7696 | 21.0405 | 20.4351 | 25.8799 | 22.5681 | 22.2706 | 22.1706 | 21.783 | 21.4402 | 22.0905 | 616.2655 | 426.7695 | 322.8225 | 230.8556 | 184.7389 | 704.3513 | 387.6109 | 52.0278 | 58.9608 | 69.1645 | 76.162 | 81.729 | 89.0665 | 88.218 | 93.8029 | 226.2723 | 855.0916 | 826.6822 | 829.6339 | 844.1 | 77.545 | 25.1876 | 975.3775 | 88.1898 | 22.4864 | 962.6854 | 51.746 | 21.9765 | 76.0545 | 95.1154 | 339.4701 | 87.1459 | 102.9805 | 886.2312 | 938.5328 | 737.2931 | 860.1658 | 866.9225 | 1117.3067 |  | 1228.0574 | 1018.7685 | 1184.0785 | 688.8768 | 796.2397 | 1019.1853 |  | 998.2064 |  |  | 1098.5046 | 985.0701 | 1005.4314 | [5 empty] | 23.0364 | 719.0326 | 53.7351 | 22.3988 | 610.8847 | 50.5571 | 22.0332 | 742.9294 | 855.3026 | 922.2491 |  | 1337.983 | 1140.0314 | 1101.8112 | 1145.5691 | 1080.0193 | 792.9815 | 917.002 | 1159.0888 | 1211.2062 | 1153.5031 | 1137.4186 | 1023.9353 | 1156.992 | 1098.8774 | 788.959 | 921.1325 | 953.0672 |  | 1164.7199 | 1088.3756 | 1143.7599 | 1140.816 | 866.2605 | 960.644 | 1151.1409 | 1057.9881 | 25.0281 | 0.00022955 | 11.4135 | 12.1751 | -28.6509 | 3.0904 | 6152.74 | 0.79 | 3.7608 | -3.034 | -17.919 | 2.7438 | 7.2416 | -35.5204 | 14.2542 | 291.0455 | 260.2701 | 77.135 | 61.5542 | 18.0071 | 233.994 | 92.1791
42838.4475 | 2348 | 26.9187 | 23.4932 | 22.7787 | 22.586 | 22.1862 | 21.7988 | 22.5387 | 21.5688 | 22.6441 | 22.3465 | 22.1597 | 21.7827 | 21.0918 | 21.9871 | 71.8944 | 76.0451 | 81.981 | 94.4215 | 95.2728 | 95.8582 | 137.8858 | 310.4048 | 397.3982 | 80.9227 | 96.3711 | 351.9953 | 824.954 | 789.3246 | 834.3666 | 88.5665 | 110.4039 | 929.1777 | 85.4563 | 98.1877 | 1089.968 | 1144.8289 | 942.5033 |  | 946.589 | 996.6857 | 945.7051 | 970.843 |  | 478.9175 | 691.1375 | 579.1581 | 827.5447 | 944.7994 | 1039.9289 | 1069.6017 | 44.3022 | 283.7322 | 63.0736 | 511.3466 | 43.5326 | 50.1514 | 55.4568 | 94.5105 | 64.6545 |  |  | 2.1221 | -1.3518 | -68.2475 | 1.4975 | 7.5241 | -197.8105 | 32.3475 | -6.6891 | 10.3882 | 32.529 | 139.9646 | -0.0019073 | -0.0020601 | 0.00047805 | 178.3716 | 72.2652 | 28.7955 | 22.7976 | 21.7693 | 21.0442 | 20.4301 | 25.8886 | 22.5724 | 22.272 | 22.1754 | 21.7794 | 21.4427 | 22.0982 | 614.8887 | 457.9273 | 348.1905 | 236.3798 | 194.1486 | 703.6901 | 387.1189 | 52.0563 | 58.9808 | 69.1909 | 76.1816 | 81.7454 | 89.0684 | 88.2297 | 93.8046 | 226.6119 | 855.3334 | 825.5077 | 828.2149 | 839.5429 | 60.5273 | 23.5495 | 976.8807 | 88.216 | 22.4911 | 964.8103 | 51.8476 | 21.9808 | 76.0738 | 95.148 | 339.5974 | 87.1573 | 103.0433 | 886.8728 | 938.7358 | 735.2847 | 861.4615 | 868.0658 | 1117.2339 |  | 1226.7193 | 1019.1534 | 1184.1538 | 688.9661 | 796.8333 | 1019.6721 |  | 998.5486 |  |  | 1085.6457 | 985.7245 | 1005.633 | [5 empty] | 23.0412 | 717.9236 | 53.7822 | 22.3914 | 610.3217 | 50.5922 | 22.0403 | 743.1341 | 854.0648 | 922.7635 |  | 1335.8941 | 1143.3982 | 1101.0345 | 1156.7813 | 1081.7208 | 793.1376 | 917.1666 | 1158.2066 | 1212.9364 | 1155.5565 | 1141.9926 | 1025.729 | 1156.747 | 1098.3464 | 788.6356 | 919.4247 | 952.3112 |  | 1164.0387 | 1087.0031 | 1142.9769 | 1140.0563 | 865.3596 | 958.8643 | 1154.6781 | 1058.1051 | 25.0941 | -0.0004094 | 11.3578 | 12.2746 | -28.585 | 3.0905 | 6122.77 | 0.65 | 3.3785 | -2.516 | -17.8778 | 2.6482 | 6.9269 | -35.5171 | 14.3626 | 289.9849 | 260.3144 | 77.3138 | 61.4938 | 15.1016 | 234.058 | 92.3912
42838.4475 | 2349 | 26.9322 | 23.4956 | 22.7727 | 22.5824 | 22.1933 | 21.7936 | 22.5368 | 21.5745 | 22.6472 | 22.3472 | 22.1628 | 21.7783 | 21.0893 | 21.9834 | 71.9575 | 76.0874 | 81.9986 | 94.4305 | 95.2827 | 95.8806 | 138.1867 | 310.7775 | 397.9169 | 80.9468 | 96.3831 | 352.0418 | 824.2984 | 788.5239 | 833.634 | 88.601 | 110.4901 | 929.2366 | 85.4759 | 98.2031 | 1087.6133 | 1145.2462 | 943.9966 |  | 948.4017 | 997.3563 | 945.6881 | 972.9464 |  | 477.8016 | 691.7315 | 579.2632 | 829.4469 | 950.8826 | 1042.7617 | 1071.0719 | 44.1379 | 283.6106 | 62.0284 | 511.0327 | 43.4788 | 50.1237 | 55.4834 | 94.4355 | 64.645 |  |  | 2.3244 | -2.3933 | -68.4683 | 0.94423 | 8.1871 | -197.7836 | 31.6016 | -5.9236 | 10.1177 | 31.5782 | 137.5531 | -0.001904 | -0.001973 | 0.0004797 | 179.1918 | 72.3253 | 28.8096 | 22.7992 | 21.7647 | 21.0458 | 20.4344 | 25.896 | 22.5734 | 22.2745 | 22.1852 | 21.7805 | 21.4409 | 22.0941 | 605.311 | 452.6261 | 341.9318 | 236.5575 | 190.3292 | 701.8543 | 386.2788 | 52.0858 | 58.9996 | 69.2265 | 76.1988 | 81.7713 | 89.0707 | 88.2387 | 93.8159 | 226.9542 | 854.9299 | 823.0712 | 825.6419 | 833.8477 | 52.5335 | 18.8859 | 977.3321 | 88.2639 | 22.4951 | 966.0354 | 51.9307 | 21.986 | 76.0908 | 95.1551 | 339.702 | 87.1327 | 103.1022 | 888.3944 | 937.1464 | 734.5428 | 862.3951 | 868.8673 | 1116.6235 |  | 1226.1883 | 1019.4135 | 1183.9484 | 689.012 | 797.3198 | 1020.0031 |  | 998.0823 |  |  | 1080.3787 | 986.4591 | 1005.4486 | [5 empty] | 23.0542 | 717.0094 | 53.823 | 22.4075 | 609.9774 | 50.6319 | 22.0486 | 743.4074 | 853.2302 | 923.2747 |  | 1343.281 | 1147.648 | 1098.3311 | 1164.2491 | 1083.5783 | 793.1801 | 918.274 | 1159.6483 | 1220.5842 | 1155.5364 | 1144.1359 | 1024.3363 | 1155.9675 | 1096.3986 | 788.4645 | 917.5769 | 951.459 |  | 1168.9917 | 1086.482 | 1141.1624 | 1139.3646 | 865.1992 | 956.2143 | 1159.7972 | 1058.2086 | 25.1179 | -7.938e-05 | 11.279 | 12.3718 | -28.6456 | 3.0905 | 6101.63 | 0.87 | 3.5347 | -3.3489 | -17.9122 | 2.1035 | 7.2335 | -35.5529 | 14.2113 | 289.5811 | 260.1573 | 77.4613 | 61.967 | 15.6489 | 234.2812 | 92.4067
42838.4475 | 2350 | 26.9368 | 23.4919 | 22.7657 | 22.5866 | 22.1736 | 21.7916 | 22.5351 | 21.5702 | 22.6498 | 22.3389 | 22.1624 | 21.777 | 21.0874 | 21.9809 | 72.0095 | 76.1277 | 82.0251 | 94.445 | 95.2869 | 95.8991 | 138.5103 | 311.1701 | 398.4624 | 80.9781 | 96.4047 | 352.0687 | 824.0535 | 787.9778 | 833.6094 | 88.6073 | 110.556 | 927.1308 | 85.4906 | 98.2131 | 1094.3928 | 1144.1227 | 945.4692 |  | 949.672 | 997.4113 | 945.5123 | 974.6351 |  | 475.6453 | 691.1123 | 581.7205 | 836.3127 | 954.5756 | 1042.7764 | 1070.0825 | 43.3531 | 283.4932 | 63.9644 | 510.709 | 43.3944 | 50.104 | 55.5064 | 94.3767 | 64.6236 |  |  | 2.2706 | -3.262 | -68.3809 | 0.74315 | 9.0769 | -197.8118 | 30.867 | -6.5203 | 10.6607 | 33.5089 | 132.8817 | -0.0020716 | -0.0020946 | 0.00049612 | 180.0382 | 72.3778 | 28.8171 | 22.7985 | 21.7636 | 21.0445 | 20.4367 | 25.8958 | 22.5733 | 22.2721 | 22.1738 | 21.7791 | 21.4365 | 22.0816 | 568.8881 | 425.6848 | 318.0287 | 224.5894 | 182.9409 | 699.0377 | 385.084 | 52.122 | 59.0193 | 69.2484 | 76.2214 | 81.7912 | 89.0807 | 88.2432 | 93.8326 | 227.2945 | 854.54 | 822.1091 | 825.0998 | 833.9555 | 44.8447 | 14.7831 | 978.5301 | 88.3328 | 22.4946 | 967.2207 | 52.0347 | 21.9878 | 76.1097 | 95.1799 | 339.8374 | 87.1275 | 103.1637 | 886.9358 | 935.2534 | 734.5505 | 862.5717 | 869.003 | 1116.5375 |  | 1226.1254 | 1019.4469 | 1183.8212 | 689.0399 | 797.6881 | 1020.208 |  | 998.3243 |  |  | 1088.0358 | 987.4262 | 1005.2802 | [5 empty] | 23.0531 | 716.4147 | 53.8651 | 22.4076 | 609.1326 | 50.6631 | 22.0364 | 743.1708 | 853.1825 | 923.5168 |  | 1347.2593 | 1150.3863 | 1096.9854 | 1168.6099 | 1085.4129 | 793.6069 | 918.8048 | 1160.5104 | 1219.1248 | 1155.3666 | 1146.463 | 1021.5207 | 1156.9433 | 1098.417 | 788.4178 | 916.0223 | 950.7759 |  | 1165.7972 | 1086.6984 | 1138.9825 | 1141.7368 | 865.6056 | 955.1459 | 1164.7191 | 1058.299 | 24.9999 | -0.0014346 | 11.2032 | 12.4725 | -28.6172 | 3.0905 | 6070.08 | 1.2 | 3.4935 | -3.9085 | -17.895 | 1.8655 | 7.6164 | -35.5557 | 14.0453 | 289.5336 | 260.0636 | 77.5733 | 65.1115 | 18.0946 | 233.4767 | 92.266
42838.4475 | 2351 | 26.9413 | 23.4885 | 22.7744 | 22.5828 | 22.1814 | 21.7954 | 22.5281 | 21.5713 | 22.6447 | 22.3431 | 22.1559 | 21.7751 | 21.088 | 21.9832 | 72.077 | 76.1778 | 82.0521 | 94.4592 | 95.2896 | 95.9211 | 138.8202 | 311.5607 | 399.0101 | 81.0119 | 96.4183 | 352.0883 | 823.8214 | 787.5681 | 833.1839 | 88.6217 | 110.6342 | 924.7792 | 85.5111 | 98.2157 | 1076.1246 | 1144.0091 | 946.8728 |  | 950.9514 | 998.0132 | 946.3986 | 976.2933 |  | 475.6497 | 690.9224 | 582.3667 | 832.9087 | 954.0991 | 1041.3838 | 1069.8142 | 42.6748 | 283.326 | 65.3729 | 510.5746 | 43.2984 | 50.095 | 55.5275 | 94.359 | 64.8172 |  |  | 2.4408 | -1.6199 | -68.442 | 1.6329 | 8.4375 | -197.8328 | 32.7371 | -6.6431 | 10.4081 | 32.4455 | 132.7449 | -0.0021406 | -0.0022523 | 0.00046491 | 180.8951 | 72.4457 | 28.8359 | 22.8056 | 21.771 | 21.036 | 20.4391 | 25.9102 | 22.5778 | 22.2708 | 22.1745 | 21.7833 | 21.4377 | 22.0892 | 535.4201 | 417.26 | 307.0196 | 216.1229 | 176.8108 | 695.9646 | 383.778 | 52.1634 | 59.0472 | 69.2854 | 76.2508 | 81.8311 | 89.0879 | 88.2607 | 93.8463 | 227.6567 | 855.1077 | 824.1803 | 827.2276 | 838.7658 | 49.0421 | 24.902 | 979.7381 | 88.3892 | 22.4977 | 967.3414 | 52.1261 | 21.9886 | 76.1213 | 95.2061 | 339.9918 | 87.0971 | 103.222 | 885.4246 | 933.6239 | 734.5683 | 862.3826 | 868.867 | 1117.4349 |  | 1225.6286 | 1019.9981 | 1183.618 | 689.1634 | 798.0556 | 1020.6774 |  | 999.2526 |  |  | 1094.0276 | 987.8944 | 1005.7245 | [5 empty] | 23.0551 | 716.0205 | 53.9099 | 22.411 | 607.7544 | 50.6927 | 22.0396 | 743.8199 | 853.3606 | 923.3402 |  | 1349.0332 | 1152.1037 | 1096.1851 | 1171.8052 | 1084.1218 | 793.6475 | 917.358 | 1159.8011 | 1219.1668 | 1152.1822 | 1146.9157 | 1022.9195 | 1158.2885 | 1102.9265 | 788.4289 | 915.7014 | 951.1045 |  | 1162.1742 | 1086.3474 | 1137.6498 | 1144.921 | 865.6305 | 955.0362 | 1169.702 | 1058.2518 | 25.1351 | 0.00042617 | 11.1535 | 12.5778 | -28.6004 | 3.0905 | 6048.79 | 0.4 | 3.6214 | -2.754 | -17.9012 | 2.765 | 7.3394 | -35.5387 | 14.4568 | 289.1154 | 259.9002 | 77.6824 | 67.8514 | 19.0885 | 233.3542 | 92.333
42838.4475 | 2352 | 26.9504 | 23.4948 | 22.7709 | 22.585 | 22.1872 | 21.7991 | 22.538 | 21.5736 | 22.6488 | 22.3452 | 22.1568 | 21.773 | 21.0887 | 21.9818 | 72.1422 | 76.2214 | 82.0778 | 94.4661 | 95.3004 | 95.9398 | 139.1308 | 311.9503 | 399.5532 | 81.0431 | 96.4374 | 352.1097 | 823.0149 | 786.7944 | 831.9517 | 88.6386 | 110.7121 | 924.6092 | 85.5267 | 98.2082 | 1062.952 | 1144.5295 | 948.2812 |  | 952.3314 | 998.8927 | 948.3826 | 977.9501 |  | 474.7627 | 690.52 | 583.9994 | 837.8762 | 957.007 | 1042.0558 | 1069.522 | 42.2048 | 283.1769 | 64.8058 | 510.4965 | 43.4816 | 50.0983 | 55.5705 | 94.3571 | 65.5296 |  |  | 1.9992 | -2.687 | -68.4545 | 1.5711 | 8.4644 | -197.7527 | 29.832 | -7.3824 | 10.5575 | 33.3487 | 166.5223 | -0.0022178 | -0.0019927 | 0.00046984 | 181.7415 | 72.5003 | 28.8505 | 22.8055 | 21.7664 | 21.0416 | 20.4253 | 25.9071 | 22.58 | 22.2722 | 22.1719 | 21.7771 | 21.4348 | 22.0919 | 517.5246 | 427.6942 | 317.3007 | 221.8304 | 180.2047 | 692.9273 | 382.8227 | 52.1885 | 59.0568 | 69.3124 | 76.2623 | 81.8365 | 89.0924 | 88.2625 | 93.8451 | 227.9624 | 855.6709 | 825.5538 | 828.3343 | 839.4358 | 50.3499 | 18.2794 | 979.3095 | 88.4426 | 22.4931 | 968.0715 | 52.2166 | 21.9856 | 76.129 | 95.2335 | 340.1239 | 87.0477 | 103.3396 | 885.2303 | 932.4674 | 733.6565 | 862.8732 | 869.2611 | 1117.451 |  | 1225.4559 | 1019.9383 | 1183.4836 | 688.7939 | 797.9187 | 1020.8303 |  | 999.6742 |  |  | 1096.6905 | 987.2661 | 1003.7229 | [5 empty] | 23.0671 | 714.7655 | 53.9522 | 22.4094 | 606.7411 | 50.7285 | 22.0396 | 744.0935 | 852.2405 | 922.5371 |  | 1348.1607 | 1153.9495 | 1100.5563 | 1180.8617 | 1080.2242 | 793.2749 | 914.6045 | 1158.9291 | 1216.3027 | 1157.4966 | 1148.9454 | 1026.0788 | 1157.6697 | 1106.6117 | 788.19 | 915.4738 | 950.791 |  | 1166.5505 | 1085.0421 | 1137.0538 | 1146.4412 | 865.0111 | 954.5716 | 1171.7925 | 1058.1499 | 25.063 | 0.00013829 | 11.0861 | 12.6808 | -28.622 | 3.0905 | 6038.84 | 0.61 | 3.2756 | -3.5462 | -17.8991 | 2.7117 | 7.353 | -35.5406 | 13.804 | 288.9782 | 259.8039 | 77.6507 | 68.8782 | 17.7787 | 233.6587 | 92.5136
42838.4475 | 2353 | 26.9608 | 23.5001 | 22.7773 | 22.5857 | 22.1887 | 21.7976 | 22.5416 | 21.5674 | 22.6571 | 22.3534 | 22.1603 | 21.7794 | 21.0892 | 21.9807 | 72.1985 | 76.2462 | 82.0993 | 94.478 | 95.3045 | 95.9535 | 139.4417 | 312.3542 | 400.0963 | 81.0611 | 96.4488 | 352.1451 | 822.0657 | 785.8436 | 830.9567 | 88.6488 | 110.7841 | 925.6262 | 85.5395 | 98.1914 | 1056.9211 | 1145.7339 | 949.676 |  | 953.7522 | 999.7088 | 949.2084 | 979.559 |  | 475.8353 | 689.9396 | 592.4109 | 848.6496 | 960.6312 | 1042.7991 | 1068.9028 | 41.216 | 282.9632 | 63.5921 | 510.0694 | 43.5349 | 50.1067 | 55.6088 | 94.395 | 65.5154 |  |  | 2.2062 | -2.434 | -68.2968 | 1.6349 | 7.3342 | -197.7553 | 31.6588 | -7.4021 | 10.5741 | 34.5498 | 174.3801 | -0.0021176 | -0.0020387 | 0.0004912 | 182.6489 | 72.5705 | 28.8629 | 22.8101 | 21.7559 | 21.05 | 20.4319 | 25.9208 | 22.576 | 22.2734 | 22.1756 | 21.789 | 21.449 | 22.0942 | 510.0833 | 419.3576 | 315.3871 | 223.1121 | 182.0594 | 690.261 | 381.7193 | 52.2287 | 59.0846 | 69.3496 | 76.2899 | 81.8648 | 89.1057 | 88.2788 | 93.8703 | 228.2806 | 855.6168 | 824.4714 | 826.8337 | 835.469 | 61.0461 | 20.2082 | 979.3918 | 88.5295 | 22.5084 | 969.6858 | 52.3215 | 21.9861 | 76.1575 | 95.2405 | 340.252 | 87.0339 | 103.4592 | 886.1195 | 932.3287 | 734.8252 | 863.4822 | 869.7418 | 1117.8543 |  | 1225.8021 | 1020.042 | 1183.2378 | 688.4743 | 797.4283 | 1020.8002 |  | 999.5344 |  |  | 1099.1762 | 986.3139 | 1001.9666 | [5 empty] | 23.0694 | 712.9942 | 53.9954 | 22.4051 | 606.5028 | 50.7577 | 22.0401 | 744.0738 | 850.7869 | 921.5114 |  | 1345.5868 | 1155.0161 | 1107.3786 | 1182.1579 | 1077.679 | 793.2839 | 912.7771 | 1158.4278 | 1214.2192 | 1162.2454 | 1149.8858 | 1025.4471 | 1156.6063 | 1107.867 | 787.8783 | 914.8077 | 950.0421 |  | 1168.7119 | 1083.0504 | 1135.8089 | 1146.0384 | 864.5352 | 953.9055 | 1168.1872 | 1058.1021 | 24.9706 | -0.00026899 | 11.0568 | 12.7642 | -28.6444 | 3.0905 | 6066.65 | 1.04 | 3.4395 | -3.3741 | -17.8731 | 2.7653 | 6.8464 | -35.5509 | 14.2244 | 289.241 | 259.6219 | 77.5094 | 68.8658 | 17.7983 | 234.4268 | 92.6046
42838.4475 | 2354 | 26.9732 | 23.5033 | 22.7796 | 22.5852 | 22.1861 | 21.7969 | 22.5401 | 21.5694 | 22.6514 | 22.3611 | 22.1676 | 21.7835 | 21.0912 | 21.9778 | 72.2532 | 76.2885 | 82.1282 | 94.4984 | 95.3057 | 95.9762 | 139.7765 | 312.7975 | 400.6493 | 81.0868 | 96.4523 | 352.1969 | 821.9427 | 785.5127 | 831.193 | 88.6578 | 110.8537 | 925.8632 | 85.5512 | 98.1747 | 1056.6993 | 1147.3919 | 951.2096 |  | 955.1493 | 998.8625 | 947.6225 | 981.1858 |  | 475.2237 | 690.1276 | 591.2157 | 844.9063 | 961.1627 | 1042.0742 | 1066.5852 | 40.4277 | 282.7284 | 63.0734 | 509.5894 | 43.3931 | 50.1 | 55.6532 | 94.4178 | 65.4967 |  |  | 2.4506 | -1.5778 | -68.2922 | 2.0534 | 7.7587 | -197.7855 | 32.8791 | -6.931 | 10.3133 | 33.4641 | 172.3981 | -0.0021849 | -0.0020387 | 0.00045998 | 183.469 | 72.6272 | 28.8773 | 22.8061 | 21.7605 | 21.0376 | 20.4359 | 25.9286 | 22.5831 | 22.2711 | 22.177 | 21.7873 | 21.4462 | 22.0949 | 543.9799 | 422.1847 | 309.5809 | 217.4708 | 178.2871 | 689.0901 | 380.4047 | 52.2604 | 59.1051 | 69.3838 | 76.3142 | 81.9008 | 89.1185 | 88.2921 | 93.8811 | 228.611 | 855.2927 | 822.9649 | 825.2365 | 833.3867 | 72.3423 | 19.3164 | 979.7279 | 88.6615 | 22.5115 | 969.8415 | 52.4245 | 21.9846 | 76.1804 | 95.2671 | 340.3718 | 87.028 | 103.5557 | 885.3335 | 932.383 | 735.9135 | 863.2591 | 869.5674 | 1118.4997 |  | 1226.6541 | 1020.0735 | 1182.8566 | 688.5169 | 797.2244 | 1020.9067 |  | 1001.1907 |  |  | 1095.6017 | 986.3524 | 1002.4046 | [5 empty] | 23.0745 | 711.8928 | 54.0394 | 22.4142 | 606.7564 | 50.8006 | 22.0479 | 743.8565 | 850.1187 | 920.5256 |  | 1345.9038 | 1156.3872 | 1102.1108 | 1176.9252 | 1075.3005 | 792.9753 | 910.9618 | 1158.0357 | 1212.9391 | 1154.9486 | 1149.2642 | 1023.446 | 1155.2615 | 1105.3165 | 787.7533 | 914.4904 | 949.9801 |  | 1163.1663 | 1081.7638 | 1135.6892 | 1143.6023 | 864.4252 | 953.1797 | 1160.3573 | 1057.9271 | 24.7326 | 0.00035597 | 11.0309 | 12.8108 | -28.66 | 3.0905 | 6089.99 | 1.11 | 3.6254 | -2.7169 | -17.8743 | 3.0994 | 7.0398 | -35.5438 | 14.4919 | 289.8981 | 259.3435 | 77.4459 | 64.7324 | 18.2138 | 235.5037 | 92.5478
42838.4475 | 2355 | 26.9809 | 23.5019 | 22.7766 | 22.5743 | 22.1836 | 21.8027 | 22.5355 | 21.5664 | 22.6518 | 22.3567 | 22.162 | 21.776 | 21.09 | 21.987 | 72.317 | 76.3396 | 82.1494 | 94.5132 | 95.3177 | 95.996 | 140.1191 | 313.2473 | 401.2268 | 81.1143 | 96.4672 | 352.2289 | 822.2969 | 785.6514 | 831.894 | 88.6751 | 110.9322 | 921.4149 | 85.5727 | 98.1795 | 1066.7183 | 1149.4632 | 952.6171 |  | 956.5825 | 997.2334 | 946.9601 | 982.7969 |  | 476.099 | 690.2416 | 589.0024 | 835.8828 | 956.1071 | 1040.6313 | 1065.4629 | 39.5539 | 282.4924 | 62.5984 | 509.2582 | 43.3039 | 50.0943 | 55.6917 | 94.4296 | 65.5124 |  |  | 2.3593 | -2.2073 | -68.7693 | 1.3549 | 7.9729 | -197.7665 | 32.4835 | -7.3522 | 10.8683 | 35.7509 | 172.3592 | -0.0023015 | -0.00218 | 0.00045998 | 184.2784 | 72.6917 | 28.8935 | 22.8072 | 21.7703 | 21.0432 | 20.439 | 25.9413 | 22.5842 | 22.273 | 22.1802 | 21.7848 | 21.4444 | 22.0954 | 609.3089 | 430.6843 | 301.7111 | 213.0847 | 180.5285 | 688.7098 | 378.9453 | 52.295 | 59.123 | 69.4142 | 76.3379 | 81.9193 | 89.1215 | 88.306 | 93.8905 | 228.9527 | 855.2518 | 822.593 | 824.849 | 834.4317 | 53.7416 | 15.4167 | 979.2642 | 88.7795 | 22.5035 | 969.067 | 52.5135 | 21.9857 | 76.1923 | 95.2814 | 340.4867 | 87.012 | 103.639 | 882.9704 | 932.8518 | 735.095 | 862.5001 | 868.9621 | 1118.023 |  | 1225.9514 | 1020.3044 | 1182.6057 | 688.3809 | 796.8816 | 1020.9765 |  | 1000.281 |  |  | 1091.4795 | 985.8794 | 1002.3413 | [5 empty] | 23.0743 | 711.2161 | 54.0733 | 22.4068 | 606.6173 | 50.8325 | 22.0469 | 743.5845 | 849.1146 | 919.6135 |  | 1341.4544 | 1155.6797 | 1094.9876 | 1179.9238 | 1072.071 | 792.1192 | 909.9204 | 1156.4011 | 1210.2824 | 1147.4006 | 1152.0599 | 1018.5424 | 1153.7744 | 1101.2501 | 787.5655 | 914.6008 | 950.2523 |  | 1156.0575 | 1081.123 | 1135.7825 | 1141.0567 | 864.4465 | 953.6108 | 1155.1387 | 1057.662 | 24.448 | -0.00033919 | 11.0045 | 12.8169 | -28.5686 | 3.0905 | 6114.56 | 0.64 | 3.5583 | -3.2137 | -17.9377 | 2.5178 | 7.1324 | -35.5226 | 14.3966 | 289.3546 | 259.1545 | 77.3448 | 57.3545 | 18.834 | 236.8661 | 92.5043
42838.4475 | 2356 | 26.9928 | 23.5128 | 22.7818 | 22.5901 | 22.1884 | 21.8036 | 22.5309 | 21.5738 | 22.6613 | 22.3558 | 22.1669 | 21.7817 | 21.0892 | 21.9854 | 72.3712 | 76.3832 | 82.1787 | 94.5164 | 95.3286 | 96.0138 | 140.4576 | 313.6896 | 401.7909 | 81.14 | 96.4845 | 352.2541 | 822.7799 | 785.7512 | 832.5417 | 88.661 | 111.0166 | 918.8498 | 85.6122 | 98.1675 | 1084.6466 | 1150.3019 | 954.1491 |  | 958.1339 | 995.9679 | 946.6821 | 984.7552 |  | 476.8326 | 690.9928 | 587.8306 | 826.8986 | 950.8579 | 1042.5154 | 1064.864 | 39.1419 | 282.3905 | 62.0821 | 508.9776 | 43.3291 | 50.0939 | 55.7267 | 94.4624 | 65.5248 |  |  | 2.6543 | -1.0186 | -68.0596 | 1.7242 | 8.9152 | -197.7231 | 33.0236 | -6.494 | 10.0376 | 32.3169 | 169.6521 | -0.0024231 | -0.0021077 | 0.0004452 | 185.0788 | 72.758 | 28.904 | 22.8078 | 21.7667 | 21.0452 | 20.4371 | 25.9434 | 22.5829 | 22.2703 | 22.1743 | 21.7831 | 21.4437 | 22.0925 | 633.8391 | 427.5145 | 302.5772 | 216.5848 | 181.7814 | 687.7932 | 377.7608 | 52.3244 | 59.1466 | 69.4453 | 76.3559 | 81.9438 | 89.1208 | 88.3258 | 93.9065 | 229.3035 | 855.1575 | 821.9727 | 824.1197 | 833.4652 | 48.2525 | 23.9112 | 978.3786 | 88.9192 | 22.5061 | 968.3555 | 52.6044 | 21.976 | 76.1867 | 95.3009 | 340.582 | 86.9832 | 103.7313 | 881.944 | 932.0517 | 733.0307 | 862.2512 | 868.7524 | 1118.0229 |  | 1224.4438 | 1020.0093 | 1182.3742 | 688.2713 | 796.5002 | 1021.1138 |  | 998.7333 |  |  | 1089.329 | 984.9004 | 1001.7418 | [5 empty] | 23.0764 | 710.7408 | 54.115 | 22.4081 | 606.2196 | 50.8624 | 22.0491 | 743.4086 | 847.9787 | 918.8887 |  | 1342.3899 | 1155.6887 | 1091.1396 | 1184.5803 | 1068.7952 | 790.7033 | 909.7044 | 1155.2469 | 1210.4017 | 1142.7344 | 1151.5221 | 1017.4504 | 1153.2205 | 1098.6145 | 787.1715 | 915.7157 | 949.5572 |  | 1153.9001 | 1080.8339 | 1137.2865 | 1140.008 | 863.9384 | 954.4029 | 1153.3673 | 1057.4115 | 24.9008 | 0.00043319 | 10.978 | 12.8154 | -28.6309 | 3.0905 | 6113.6 | 0.62 | 3.7754 | -2.1839 | -17.8518 | 2.8414 | 7.5475 | -35.5442 | 14.5262 | 288.1625 | 258.9943 | 77.2314 | 54.3424 | 18.5319 | 237.3831 | 92.4978
42838.4476 | 2357 | 27.0006 | 23.5083 | 22.7672 | 22.5889 | 22.1958 | 21.8025 | 22.5299 | 21.5743 | 22.6686 | 22.346 | 22.1571 | 21.7799 | 21.0857 | 21.9866 | 72.4354 | 76.4262 | 82.1988 | 94.5265 | 95.3271 | 96.0293 | 140.7989 | 314.1334 | 402.3549 | 81.1607 | 96.4972 | 352.273 | 822.5471 | 785.1299 | 831.539 | 88.6796 | 111.1111 | 915.527 | 85.6195 | 98.1836 | 1096.7766 | 1152.1325 | 955.802 |  | 959.8913 | 995.2836 | 944.5486 | 986.9136 |  | 475.6668 | 691.0339 | 585.3438 | 818.7958 | 950.7509 | 1044.3933 | 1065.5844 | 39.0077 | 282.3369 | 59.9152 | 508.3621 | 43.4301 | 50.0978 | 55.7613 | 94.5096 | 65.5222 |  |  | 2.6261 | -1.4437 | -68.2206 | 1.1539 | 9.042 | -197.779 | 31.3381 | -7.0874 | 10.16 | 31.8406 | 166.1489 | -0.002295 | -0.0020798 | 0.0004797 | 185.8702 | 72.8154 | 28.9154 | 22.8117 | 21.7629 | 21.0528 | 20.4366 | 25.9489 | 22.5793 | 22.2708 | 22.1701 | 21.7811 | 21.4384 | 22.0915 | 613.0896 | 432.0307 | 314.8195 | 224.4408 | 190.6818 | 685.697 | 376.8397 | 52.3616 | 59.1601 | 69.4638 | 76.3686 | 81.9677 | 89.1218 | 88.3262 | 93.9138 | 229.6193 | 854.9427 | 821.2252 | 823.4777 | 833.5968 | 50.1263 | 19.6718 | 978.711 | 89.0549 | 22.5065 | 968.7216 | 52.7088 | 21.9807 | 76.2072 | 95.3176 | 340.6947 | 86.9724 | 103.8187 | 879.7775 | 930.6694 | 732.8454 | 863.3263 | 869.7285 | 1117.8607 |  | 1222.7189 | 1020.1507 | 1181.7479 | 688.3693 | 796.2572 | 1021.2191 |  | 998.5644 |  |  | 1086.4714 | 984.6499 | 1002.4617 | [5 empty] | 23.0845 | 710.7943 | 54.1621 | 22.4088 | 606.4577 | 50.8975 | 22.0464 | 742.2397 | 846.4768 | 917.4508 |  | 1349.5211 | 1154.0196 | 1088.6196 | 1186.2067 | 1067.1444 | 789.784 | 907.7944 | 1155.5365 | 1213.5669 | 1138.9358 | 1151.1703 | 1015.3928 | 1153.7102 | 1097.0481 | 786.593 | 916.764 | 948.9189 |  | 1154.096 | 1080.3223 | 1139.0713 | 1138.0925 | 863.6455 | 954.6033 | 1151.8055 | 1057.2196 | 24.8812 | 0.0015918 | 10.952 | 12.7923 | -28.5794 | 3.0906 | 6092.59 | 0.79 | 3.7535 | -2.6001 | -17.8733 | 2.3245 | 7.6065 | -35.5746 | 14.1607 | 286.8074 | 258.5352 | 77.1545 | 55.9945 | 17.0118 | 238.5738 | 92.4182
42838.4476 | 2358 | 27.006 | 23.5173 | 22.7706 | 22.5889 | 22.1899 | 21.8004 | 22.536 | 21.573 | 22.6587 | 22.3501 | 22.1627 | 21.7806 | 21.0912 | 21.9821 | 72.5063 | 76.4794 | 82.2345 | 94.5466 | 95.3468 | 96.0707 | 141.1672 | 314.6249 | 402.9349 | 81.2099 | 96.5265 | 352.3339 | 821.192 | 783.8908 | 829.8742 | 88.6917 | 111.2176 | 911.5802 | 85.629 | 98.2003 | 1093.5973 | 1152.6755 | 957.5839 |  | 961.859 | 994.0685 | 941.4157 | 989.0824 |  | 475.3972 | 691.1284 | 582.9517 | 816.1821 | 953.3576 | 1041.8985 | 1065.5625 | 39.214 | 282.2346 | 58.026 | 507.4655 | 43.5085 | 50.0893 | 55.7902 | 94.5634 | 65.5041 |  |  | 2.515 | -1.6153 | -68.2863 | 1.5987 | 7.9953 | -197.8236 | 31.369 | -6.743 | 10.1203 | 32.5483 | 170.4812 | -0.0021849 | -0.0023032 | 0.00051255 | 186.7012 | 72.8813 | 28.9394 | 22.8207 | 21.7702 | 21.0477 | 20.435 | 25.9635 | 22.586 | 22.2762 | 22.172 | 21.7824 | 21.4449 | 22.0963 | 584.2416 | 428.2795 | 312.142 | 223.7638 | 189.5494 | 683.2015 | 375.7008 | 52.3942 | 59.1904 | 69.5028 | 76.3951 | 81.9884 | 89.1392 | 88.3504 | 93.9396 | 229.9425 | 854.9134 | 821.2061 | 823.3931 | 833.4271 | 55.2352 | 18.9848 | 980.7872 | 89.2089 | 22.5123 | 969.6473 | 52.8046 | 21.9819 | 76.2271 | 95.3409 | 340.8345 | 86.9341 | 103.8998 | 876.4635 | 930.7635 | 734.8936 | 864.0548 | 870.516 | 1117.8397 |  | 1221.8441 | 1020.4221 | 1180.8073 | 688.7565 | 796.5221 | 1021.4259 |  | 998.7948 |  |  | 1083.8379 | 984.2905 | 1003.0813 | [5 empty] | 23.102 | 711.725 | 54.2039 | 22.4152 | 606.8142 | 50.9355 | 22.0435 | 740.9139 | 844.7222 | 916.1478 |  | 1350.6805 | 1154.3931 | 1085.3086 | 1189.5536 | 1067.3605 | 789.2484 | 904.0399 | 1154.6047 | 1218.4754 | 1136.2218 | 1153.7994 | 1013.8883 | 1152.3465 | 1094.6862 | 786.1621 | 917.304 | 948.8897 |  | 1149.822 | 1079.4271 | 1137.8862 | 1136.8511 | 863.617 | 954.9346 | 1146.4094 | 1056.7184 | 25.1772 | -8.6439e-05 | 10.9067 | 12.7449 | -28.6152 | 3.0906 | 6066.51 | 0.63 | 3.6705 | -2.7504 | -17.8828 | 2.7362 | 7.1459 | -35.5449 | 14.1543 | 286.1202 | 257.8453 | 77.2246 | 58.4255 | 17.112 | 238.8854 | 92.4126
42838.4476 | 2359 | 27.019 | 23.5171 | 22.7747 | 22.5929 | 22.1947 | 21.8027 | 22.5363 | 21.5784 | 22.6615 | 22.3556 | 22.1687 | 21.7802 | 21.0934 | 21.9807 | 72.5752 | 76.5311 | 82.2658 | 94.5721 | 95.3515 | 96.085 | 141.5643 | 315.1309 | 403.5075 | 81.2372 | 96.5478 | 352.3639 | 820.1733 | 782.5824 | 828.6636 | 88.7045 | 111.3136 | 909.2491 | 85.6358 | 98.2371 | 1092.9813 | 1151.1183 | 959.6153 |  | 963.9361 | 993.7551 | 940.7936 | 991.1827 |  | 474.9665 | 691.0016 | 582.503 | 819.3376 | 958.2506 | 1043.6628 | 1070.05 | 39.3401 | 282.1635 | 58.2379 | 506.7655 | 43.4694 | 50.0823 | 55.8218 | 94.5941 | 65.4992 |  |  | 2.6195 | -1.8137 | -68.0964 | 1.7091 | 8.4723 | -197.7744 | 32.2252 | -6.8915 | 10.3581 | 33.0287 | 172.1887 | -0.002203 | -0.0021783 | 0.0004797 | 187.5662 | 72.9431 | 28.9548 | 22.8207 | 21.7746 | 21.0402 | 20.4338 | 25.9607 | 22.5822 | 22.2675 | 22.1745 | 21.788 | 21.4475 | 22.0948 | 555.4272 | 416.4205 | 301.613 | 218.0939 | 186.0426 | 680.7886 | 374.2407 | 52.4197 | 59.2035 | 69.5276 | 76.4043 | 82.0082 | 89.1377 | 88.3555 | 93.938 | 230.2457 | 854.5258 | 819.8123 | 821.8379 | 831.1374 | 56.3979 | 17.8343 | 981.5924 | 89.377 | 22.5194 | 970.2929 | 52.9056 | 21.9901 | 76.2466 | 95.3546 | 340.9726 | 86.9175 | 103.9867 | 874.4525 | 932.1591 | 736.7976 | 864.9359 | 871.3259 | 1117.5173 |  | 1221.3297 | 1020.7112 | 1180.8679 | 689.0717 | 797.0717 | 1021.5875 |  | 998.599 |  |  | 1075.294 | 984.2594 | 1003.6626 | [5 empty] | 23.0956 | 712.7001 | 54.2408 | 22.4176 | 606.7946 | 50.9732 | 22.0592 | 739.9953 | 843.2633 | 914.7991 |  | 1340.8593 | 1153.3962 | 1083.8213 | 1193.4983 | 1069.9436 | 788.4503 | 900.8358 | 1154.3538 | 1215.0083 | 1134.8895 | 1164.0261 | 1013.8875 | 1150.3552 | 1092.135 | 785.2348 | 918.0915 | 949.4314 |  | 1153.5315 | 1078.0745 | 1135.6084 | 1134.4253 | 863.6619 | 956.4393 | 1147.0498 | 1056.3411 | 25.3846 | 0.00013124 | 10.8575 | 12.6747 | -28.5331 | 3.0905 | 6029.24 | 0.66 | 3.7439 | -2.9142 | -17.8567 | 2.8289 | 7.3609 | -35.5643 | 14.3558 | 285.7252 | 257.8812 | 77.3838 | 60.8822 | 18.0295 | 237.7618 | 92.3393
42838.4476 | 2360 | 27.0334 | 23.5239 | 22.7799 | 22.5889 | 22.191 | 21.8018 | 22.5372 | 21.5784 | 22.6684 | 22.3563 | 22.1633 | 21.7817 | 21.0973 | 21.9803 | 72.6156 | 76.5699 | 82.2879 | 94.5661 | 95.3521 | 96.1045 | 141.9722 | 315.639 | 404.1001 | 81.2541 | 96.5412 | 352.4088 | 819.2433 | 781.5021 | 827.8807 | 88.7171 | 111.4008 | 906.5482 | 85.6483 | 98.2599 | 1089.8666 | 1149.108 | 961.6587 |  | 965.8599 | 993.167 | 940.7503 | 993.0002 |  | 475.4042 | 691.4713 | 582.3937 | 830.8679 | 963.0469 | 1044.3863 | 1071.6841 | 38.9296 | 282.0443 | 59.9303 | 506.1673 | 43.4161 | 50.0907 | 55.8552 | 94.6655 | 65.4684 |  |  | 2.3008 | -2.689 | -68.6727 | 1.5383 | 7.9525 | -197.777 | 31.1259 | -6.3619 | 10.5947 | 33.3764 | 172.8229 | -0.0021701 | -0.0020748 | 0.00050105 | 188.5525 | 73.0025 | 28.9501 | 22.8122 | 21.7623 | 21.0367 | 20.425 | 25.9737 | 22.5777 | 22.2669 | 22.1662 | 21.781 | 21.4365 | 22.0835 | 560.9015 | 421.4006 | 291.0796 | 207.9468 | 177.6106 | 679.4754 | 372.8485 | 52.4565 | 59.2204 | 69.5557 | 76.4318 | 82.0285 | 89.1422 | 88.3594 | 93.9502 | 230.5917 | 854.0022 | 817.7713 | 819.6368 | 828.5908 | 67.8773 | 23.9637 | 981.5792 | 89.557 | 22.5152 | 970.9525 | 53.0028 | 21.9827 | 76.2708 | 95.368 | 341.0844 | 86.9006 | 104.069 | 873.3443 | 934.1233 | 737.7837 | 866.0898 | 872.3199 | 1117.0989 |  | 1221.0677 | 1021.0251 | 1180.7218 | 688.9104 | 797.2389 | 1021.7194 |  | 998.636 |  |  | 1063.6364 | 983.6475 | 1003.862 | [5 empty] | 23.098 | 712.6348 | 54.2928 | 22.4154 | 606.92 | 50.9973 | 22.0538 | 739.4271 | 841.7931 | 915.1965 |  | 1342.5354 | 1151.6912 | 1085.0582 | 1197.8884 | 1072.2971 | 788.1387 | 899.3558 | 1154.2613 | 1216.0395 | 1136.7466 | 1168.6436 | 1013.3469 | 1148.1561 | 1089.9883 | 784.1998 | 920.2337 | 948.9104 |  | 1158.1253 | 1077.543 | 1133.4735 | 1132.7454 | 864.6104 | 957.9879 | 1146.9232 | 1056.0108 | 25.0116 | -0.00043751 | 10.8335 | 12.61 | -28.4883 | 3.0905 | 6021.49 | 1.02 | 3.5076 | -3.5493 | -17.9365 | 2.6845 | 7.1335 | -35.5743 | 14.1127 | 285.5312 | 257.7665 | 77.4394 | 59.87 | 18.9598 | 236.3409 | 92.2253
42838.4476 | 2361 | 27.0417 | 23.5199 | 22.7831 | 22.5916 | 22.1846 | 21.797 | 22.5414 | 21.5793 | 22.67 | 22.3566 | 22.1604 | 21.7869 | 21.0928 | 21.9875 | 72.6789 | 76.6123 | 82.3144 | 94.588 | 95.3634 | 96.1243 | 142.3933 | 316.1454 | 404.6884 | 81.2766 | 96.5741 | 352.4403 | 819.3217 | 781.6722 | 828.3231 | 88.7304 | 111.4997 | 906.3111 | 85.6631 | 98.299 | 1086.449 | 1147.0169 | 962.2878 |  | 967.2754 | 991.9536 | 940.3371 | 994.3876 |  | 475.9282 | 692.221 | 581.0584 | 826.59 | 959.4537 | 1044.099 | 1069.5215 | 38.5087 | 281.9322 | 61.7144 | 506.1269 | 43.365 | 50.0991 | 55.8841 | 94.7267 | 65.706 |  |  | 1.99 | -2.551 | -68.0327 | 1.4095 | 9.0848 | -197.8138 | 32.7483 | -6.6924 | 10.5869 | 33.3321 | 174.9193 | -0.0021274 | -0.0022391 | 0.00050434 | 189.5305 | 73.0787 | 28.9762 | 22.8173 | 21.7617 | 21.039 | 20.4421 | 25.9782 | 22.59 | 22.2672 | 22.1746 | 21.7839 | 21.4501 | 22.0897 | 606.4739 | 452.6693 | 315.6944 | 214.8845 | 177.34 | 679.4073 | 372.2166 | 52.4995 | 59.2487 | 69.5936 | 76.4581 | 82.0533 | 89.1598 | 88.3779 | 93.9713 | 230.9314 | 853.38 | 815.9245 | 817.4375 | 825.4702 | 70.6154 | 29.0259 | 981.8871 | 89.7539 | 22.5244 | 972.3445 | 53.1104 | 21.9921 | 76.2923 | 95.4013 | 341.1964 | 86.8794 | 104.1582 | 873.4925 | 933.6531 | 736.9861 | 866.5174 | 872.725 | 1117.7078 |  | 1221.0632 | 1021.3913 | 1179.7641 | 688.4027 | 796.8673 | 1022.0215 |  | 999.0569 |  |  | 1056.0462 | 983.1269 | 1002.4926 | [5 empty] | 23.1037 | 711.6742 | 54.3287 | 22.4202 | 607.5239 | 51.0336 | 22.0492 | 739.292 | 842.3069 | 915.1589 |  | 1348.3243 | 1149.0676 | 1084.3041 | 1199.3066 | 1073.4971 | 788.872 | 900.2641 | 1153.9322 | 1219.4072 | 1136.6332 | 1169.6779 | 1007.1759 | 1146.3469 | 1090.8633 | 784.0337 | 922.6306 | 949.2521 |  | 1156.9778 | 1076.7793 | 1130.3081 | 1135.8686 | 865.3036 | 959.443 | 1144.3633 | 1055.5771 | 25.3394 | -0.00060603 | 10.8097 | 12.5565 | -28.5508 | 3.0906 | 6016.71 | 1.08 | 3.2627 | -3.4583 | -17.8596 | 2.5706 | 7.6236 | -35.5737 | 14.4742 | 285.5108 | 257.0629 | 77.3398 | 54.7855 | 16.116 | 234.8829 | 92.0928
42838.4476 | 2362 | 27.0468 | 23.523 | 22.7796 | 22.5951 | 22.1925 | 21.8072 | 22.5473 | 21.5788 | 22.6677 | 22.352 | 22.1613 | 21.7876 | 21.0992 | 21.9881 | 72.7457 | 76.664 | 82.3443 | 94.6001 | 95.3822 | 96.157 | 142.8036 | 316.6557 | 405.2863 | 81.3174 | 96.601 | 352.5107 | 819.53 | 782.196 | 828.717 | 88.7252 | 111.5878 | 907.1866 | 85.6656 | 98.3324 | 1078.044 | 1145.173 | 963.3567 |  | 968.8 | 991.8646 | 940.6264 | 995.3305 |  | 477.0259 | 693.2865 | 581.9718 | 824.401 | 959.1609 | 1042.3215 | 1068.2687 | 38.5349 | 281.9143 | 62.6406 | 506.1717 | 43.2592 | 50.1125 | 55.9121 | 94.7647 | 65.8223 |  |  | 2.6458 | -2.2816 | -68.0031 | 1.6191 | 9.9857 | -197.798 | 32.0071 | -7.2924 | 10.6062 | 32.5187 | 177.3205 | -0.0020584 | -0.0020946 | 0.00050269 | 190.4939 | 73.1434 | 28.9954 | 22.8277 | 21.7595 | 21.0416 | 20.4397 | 25.9906 | 22.5873 | 22.2768 | 22.1751 | 21.7829 | 21.4504 | 22.088 | 621.2511 | 470.367 | 350.903 | 228.8414 | 186.1338 | 679.0089 | 372.0413 | 52.532 | 59.2741 | 69.632 | 76.4856 | 82.0695 | 89.1742 | 88.3964 | 93.9849 | 231.227 | 852.685 | 814.335 | 815.8841 | 824.2088 | 60.2845 | 23.2657 | 982.1198 | 89.9626 | 22.5309 | 973.3644 | 53.2144 | 21.9939 | 76.3143 | 95.4245 | 341.3028 | 86.8663 | 104.2546 | 875.4874 | 934.4549 | 735.94 | 867.7728 | 873.8384 | 1116.922 |  | 1220.7979 | 1021.701 | 1179.2373 | 687.9774 | 796.2229 | 1022.1159 |  | 999.3864 |  |  | 1057.0222 | 981.9685 | 1000.165 | [5 empty] | 23.1057 | 710.6784 | 54.3733 | 22.4167 | 608.0497 | 51.0561 | 22.043 | 739.031 | 844.2927 | 915.9136 |  | 1348.0574 | 1146.3696 | 1085.9173 | 1200.7393 | 1073.7144 | 789.6317 | 902.3745 | 1153.5366 | 1219.7596 | 1138.9604 | 1169.7345 | 1005.4259 | 1148.0286 | 1094.8328 | 783.6957 | 923.4479 | 948.3267 |  | 1157.0744 | 1075.3892 | 1131.2373 | 1137.115 | 865.2206 | 958.8931 | 1141.1368 | 1055.1091 | 25.8923 | -2.3207e-05 | 10.7984 | 12.5406 | -28.542 | 3.0905 | 6011.18 | 0.95 | 3.7628 | -3.2724 | -17.8656 | 2.7567 | 7.9872 | -35.5483 | 14.2998 | 285.3246 | 256.6734 | 77.1549 | 53.0213 | 12.1738 | 233.6099 | 91.8834
42838.4476 | 2363 | 27.0481 | 23.5262 | 22.7761 | 22.5779 | 22.1798 | 21.7949 | 22.5306 | 21.5695 | 22.665 | 22.3533 | 22.1538 | 21.7779 | 21.0857 | 21.9779 | 72.807 | 76.7063 | 82.3714 | 94.6241 | 95.3956 | 96.1804 | 143.2124 | 317.1839 | 405.8893 | 81.3476 | 96.6096 | 352.5984 | 819.9336 | 782.855 | 829.661 | 88.7415 | 111.6865 | 911.2792 | 85.6855 | 98.3528 | 1075.5636 | 1143.9322 | 964.9785 |  | 970.0761 | 993.5902 | 942.3256 | 995.8441 |  | 477.8839 | 692.4108 | 582.2611 | 821.8585 | 961.0383 | 1044.1947 | 1070.328 | 38.4789 | 281.7916 | 63.0631 | 506.239 | 43.221 | 50.1178 | 55.9367 | 94.7834 | 65.7956 |  |  | 2.2706 | -2.4045 | -68.5156 | 1.5875 | 9.4554 | -197.8125 | 32.8488 | -7.7208 | 10.3293 | 32.3874 | 175.5976 | -0.0021159 | -0.0020814 | 0.00045998 | 191.4401 | 73.2092 | 29.0054 | 22.8308 | 21.7609 | 21.0487 | 20.4381 | 25.9903 | 22.5824 | 22.2694 | 22.1695 | 21.7774 | 21.4418 | 22.089 | 607.6575 | 452.3622 | 335.3112 | 228.7231 | 186.4537 | 677.8795 | 371.2525 | 52.5709 | 59.2914 | 69.6614 | 76.5055 | 82.0961 | 89.1873 | 88.414 | 93.9982 | 231.5005 | 852.347 | 814.3088 | 816.1131 | 826.1968 | 50.9977 | 17.7605 | 983.3879 | 90.1734 | 22.5195 | 974.9682 | 53.3084 | 21.9931 | 76.3191 | 95.4452 | 341.392 | 86.8504 | 104.3412 | 878.6672 | 934.491 | 734.5918 | 869.9586 | 875.7406 | 1117.1936 |  | 1221.3905 | 1021.8905 | 1178.9776 | 687.6769 | 795.4513 | 1022.3215 |  | 999.0774 |  |  | 1062.8596 | 980.5108 | 998.4401 | [5 empty] | 23.1174 | 709.6242 | 54.4156 | 22.4223 | 608.3331 | 51.0997 | 22.0491 | 738.6782 | 845.6711 | 916.451 |  | 1358.3088 | 1143.5164 | 1088.4759 | 1203.4625 | 1075.5514 | 790.0223 | 903.8533 | 1154.7184 | 1221.6613 | 1143.5565 | 1173.6969 | 1004.6651 | 1149.5519 | 1096.6199 | 783.1343 | 922.6806 | 947.3324 |  | 1162.5406 | 1074.384 | 1132.0984 | 1138.3386 | 864.7663 | 957.4002 | 1140.7298 | 1054.949 | 25.5939 | -0.0024527 | 10.795 | 12.5329 | -28.7025 | 3.0905 | 6031.79 | 1.07 | 3.4873 | -3.3579 | -17.9247 | 2.7285 | 7.7778 | -35.5749 | 14.497 | 285.7819 | 256.4806 | 76.928 | 54.1855 | 13.7706 | 232.7593 | 91.7094
42838.4476 | 2364 | 27.0555 | 23.521 | 22.7785 | 22.5814 | 22.1771 | 21.8069 | 22.5268 | 21.572 | 22.6648 | 22.353 | 22.1602 | 21.774 | 21.0794 | 21.9803 | 72.8657 | 76.7391 | 82.3855 | 94.6329 | 95.3927 | 96.197 | 143.6193 | 317.7097 | 406.4859 | 81.3732 | 96.6147 | 352.6712 | 820.8224 | 783.7872 | 830.8661 | 88.7565 | 111.7955 | 913.3123 | 85.7256 | 98.3801 | 1086.9914 | 1144.1855 | 965.7923 |  | 970.8494 | 996.2373 | 944.2385 | 996.25 |  | 478.3627 | 690.3684 | 585.0123 | 826.4991 | 960.6334 | 1044.8197 | 1071.9958 | 37.8963 | 281.5769 | 63.7912 | 506.166 | 43.1605 | 50.0996 | 55.9618 | 94.7831 | 65.7613 |  |  | 1.9072 | -2.4892 | -68.2837 | 1.8018 | 7.9578 | -197.8151 | 31.3407 | -7.3154 | 10.5587 | 33.5104 | 175.534 | -0.002203 | -0.0020666 | 0.00045177 | 192.3589 | 73.2658 | 29.0169 | 22.8295 | 21.7585 | 21.0437 | 20.4319 | 25.9908 | 22.5825 | 22.2675 | 22.1668 | 21.7775 | 21.4414 | 22.0914 | 574.3904 | 424.4295 | 319.3158 | 216.5618 | 178.1889 | 675.8901 | 370.2889 | 52.6031 | 59.3143 | 69.6915 | 76.5315 | 82.1184 | 89.199 | 88.4177 | 94.0148 | 231.7737 | 852.1141 | 814.3935 | 816.2278 | 826.2441 | 50.0021 | 17.5311 | 985.4125 | 90.3897 | 22.5198 | 977.1113 | 53.405 | 21.9867 | 76.3313 | 95.4567 | 341.4653 | 86.8332 | 104.4101 | 879.6507 | 932.8597 | 734.0723 | 870.9325 | 876.725 | 1117.3864 |  | 1222.2935 | 1022.0792 | 1179.4486 | 687.6125 | 794.8662 | 1022.5211 |  | 999.6805 |  |  | 1065.982 | 979.6371 | 997.724 | [5 empty] | 23.1215 | 709.034 | 54.4741 | 22.4217 | 608.4934 | 51.1304 | 22.0546 | 738.7729 | 846.5982 | 916.9663 |  | 1366.76 | 1139.9317 | 1090.1321 | 1207.7802 | 1078.4053 | 790.4855 | 905.7141 | 1156.3321 | 1221.4034 | 1148.5555 | 1179.1109 | 1006.5558 | 1151.8589 | 1095.2537 | 782.7024 | 920.836 | 947.1884 |  | 1162.3472 | 1073.989 | 1131.8117 | 1138.038 | 863.9602 | 956.6279 | 1146.9734 | 1054.8428 | 25.3436 | -0.00047965 | 10.7956 | 12.5181 | -28.5412 | 3.0905 | 6018.62 | 0.68 | 3.1978 | -3.4129 | -17.8754 | 2.9037 | 7.137 | -35.5836 | 14.1636 | 286.4859 | 256.8156 | 76.7517 | 57.2739 | 15.3825 | 232.9187 | 91.6264
42838.4477 | 2365 | 27.0692 | 23.5316 | 22.7789 | 22.5866 | 22.1863 | 21.8063 | 22.5361 | 21.5708 | 22.6725 | 22.3585 | 22.1657 | 21.7813 | 21.0945 | 21.9849 | 72.9231 | 76.7707 | 82.4075 | 94.649 | 95.4015 | 96.2188 | 144.0259 | 318.2263 | 407.078 | 81.3996 | 96.6268 | 352.7255 | 820.4188 | 783.2118 | 829.8082 | 88.7677 | 111.8907 | 912.3011 | 85.75 | 98.3922 | 1094.3834 | 1145.6353 | 966.3859 |  | 971.4492 | 997.5893 | 945.6412 | 996.5212 |  | 479.0971 | 688.5087 | 585.8134 | 820.4 | 955.5854 | 1044.1598 | 1073.5985 | 36.9223 | 281.4198 | 65.6482 | 506.3121 | 43.1624 | 50.0849 | 55.9948 | 94.8063 | 65.7258 |  |  | 2.4099 | -1.3235 | -68.9809 | 1.5928 | 8.768 | -197.8374 | 31.3815 | -7.7037 | 10.9074 | 34.7606 | 175.179 | -0.0019336 | -0.002042 | 0.00048955 | 193.289 | 73.3395 | 29.042 | 22.8376 | 21.7646 | 21.036 | 20.4393 | 26.0021 | 22.5889 | 22.2783 | 22.1677 | 21.7842 | 21.4523 | 22.0992 | 555.0593 | 410.9787 | 312.6932 | 218.9597 | 177.0596 | 673.8327 | 369.4923 | 52.6355 | 59.3268 | 69.7212 | 76.5442 | 82.1423 | 89.2014 | 88.4402 | 94.0257 | 232.0776 | 851.7128 | 814.2351 | 816.4619 | 827.513 | 59.2163 | 29.8124 | 986.7953 | 90.6255 | 22.5285 | 978.2295 | 53.506 | 21.9906 | 76.3583 | 95.485 | 341.565 | 86.8446 | 104.4729 | 880.0189 | 931.6331 | 735.2893 | 871.2692 | 877.1603 | 1117.1879 |  | 1223.2405 | 1022.5883 | 1180.4091 | 687.8497 | 794.7333 | 1023.0038 |  | 999.7538 |  |  | 1066.2822 | 979.1858 | 997.5733 | [5 empty] | 23.123 | 709.5157 | 54.5804 | 22.4196 | 608.9338 | 51.1691 | 22.0542 | 739.5391 | 847.5527 | 917.8126 |  | 1369.0676 | 1135.5703 | 1091.991 | 1214.2856 | 1081.3857 | 790.5327 | 906.9893 | 1157.6498 | 1219.7408 | 1149.8818 | 1182.0042 | 1008.3311 | 1151.7243 | 1094.0254 | 782.6371 | 918.8851 | 947.2555 |  | 1161.3267 | 1073.351 | 1130.478 | 1138.3799 | 862.848 | 955.9932 | 1147.1552 | 1054.569 | 24.9784 | -0.00022685 | 10.7918 | 12.4709 | -28.5738 | 3.0905 | 6026.07 | 0.86 | 3.5929 | -2.4862 | -17.9491 | 2.7275 | 7.4897 | -35.5767 | 14.1693 | 287.2368 | 257.4965 | 76.7048 | 58.7956 | 15.9818 | 233.889 | 91.4504
42838.4477 | 2366 | 27.0807 | 23.5333 | 22.778 | 22.5826 | 22.1918 | 21.8064 | 22.5328 | 21.5697 | 22.6739 | 22.3512 | 22.1625 | 21.7848 | 21.09 | 21.9834 | 72.9823 | 76.825 | 82.4307 | 94.6722 | 95.4081 | 96.2431 | 144.459 | 318.7581 | 407.6799 | 81.4302 | 96.6439 | 352.7889 | 819.106 | 781.6924 | 828.2076 | 88.7863 | 111.9973 | 917.3623 | 85.7765 | 98.4221 | 1090.6831 | 1146.6645 | 966.7972 |  | 971.8818 | 997.6503 | 946.3036 | 996.6602 |  | 479.7957 | 689.1095 | 586.1813 | 819.2634 | 954.795 | 1044.5154 | 1076.0371 | 36.3507 | 281.499 | 65.8411 | 506.6999 | 43.1056 | 50.0813 | 56.0249 | 94.8613 | 65.6955 |  |  | 2.2725 | -2.5622 | -68.4545 | 1.1657 | 8.7884 | -197.8105 | 32.1727 | -7.4724 | 10.6542 | 33.5761 | 174.7518 | -0.0020173 | -0.0020798 | 0.00046655 | 194.1991 | 73.409 | 29.0507 | 22.8328 | 21.7657 | 21.0444 | 20.4446 | 26.0142 | 22.5975 | 22.2794 | 22.1708 | 21.787 | 21.4504 | 22.0997 | 554.0857 | 423.2187 | 335.0449 | 234.9742 | 187.1148 | 672.2513 | 369.3218 | 52.6684 | 59.3475 | 69.7465 | 76.5621 | 82.158 | 89.2008 | 88.4475 | 94.034 | 232.3556 | 851.785 | 815.5777 | 817.8156 | 829.5322 | 51.0541 | 24.1849 | 988.6851 | 90.8613 | 22.5282 | 978.9778 | 53.6061 | 21.9953 | 76.3789 | 95.5146 | 341.6716 | 86.838 | 104.5571 | 884.1079 | 930.7796 | 738.5932 | 872.0109 | 877.846 | 1117.1203 |  | 1223.8766 | 1023.1574 | 1180.9403 | 688.2026 | 794.978 | 1023.4084 |  | 1001.2606 |  |  | 1069.3188 | 978.616 | 996.9658 | [5 empty] | 23.124 | 710.9259 | 54.6473 | 22.4225 | 609.4447 | 51.2003 | 22.0545 | 739.7982 | 847.7544 | 918.7956 |  | 1373.0827 | 1130.7422 | 1093.6279 | 1218.4362 | 1084.0422 | 789.7902 | 907.696 | 1158.685 | 1219.3728 | 1155.2543 | 1183.1495 | 1011.7571 | 1151.7464 | 1093.8665 | 782.9397 | 918.0817 | 947.8158 |  | 1161.1638 | 1072.2779 | 1130.3582 | 1139.2342 | 862.7155 | 956.4612 | 1144.9523 | 1054.4987 | 25.3449 | -0.00071837 | 10.7843 | 12.449 | -28.5623 | 3.0905 | 6041.15 | 1.06 | 3.4865 | -3.4603 | -17.886 | 2.334 | 7.4994 | -35.579 | 14.3487 | 287.7399 | 257.8657 | 76.7694 | 58.4243 | 13.469 | 234.5811 | 91.4196
42838.4477 | 2367 | 27.0839 | 23.5299 | 22.7799 | 22.5825 | 22.186 | 21.7959 | 22.5324 | 21.5687 | 22.67 | 22.3501 | 22.1603 | 21.7821 | 21.0825 | 21.9837 | 73.0334 | 76.8747 | 82.4526 | 94.6895 | 95.4155 | 96.2671 | 144.8981 | 319.3102 | 408.272 | 81.4567 | 96.6607 | 352.8595 | 819.2566 | 781.7465 | 828.9333 | 88.7906 | 112.1059 | 922.2868 | 85.8053 | 98.443 | 1083.1017 | 1147.1836 | 966.8657 |  | 972.0237 | 997.85 | 945.6324 | 996.5047 |  | 479.2863 | 690.2501 | 585.5999 | 822.6916 | 954.8194 | 1043.7484 | 1074.3434 | 36.2015 | 281.5253 | 66.6913 | 506.9764 | 43.1053 | 50.068 | 56.0538 | 94.9157 | 65.6667 |  |  | 2.536 | -1.771 | -68.3264 | 1.3654 | 9.0125 | -197.8033 | 31.9946 | -7.3962 | 10.4902 | 33.0438 | 171.231 | -0.0021586 | -0.0021241 | 0.00046984 | 195.1603 | 73.4774 | 29.0697 | 22.8357 | 21.7687 | 21.0464 | 20.4458 | 26.0251 | 22.5944 | 22.2724 | 22.1626 | 21.7867 | 21.4456 | 22.085 | 542.9647 | 426.651 | 341.4603 | 234.727 | 194.7619 | 670.1204 | 368.9706 | 52.6932 | 59.3709 | 69.779 | 76.58 | 82.1785 | 89.2067 | 88.4656 | 94.0391 | 232.6214 | 851.7583 | 816.4307 | 818.5048 | 829.471 | 63.0677 | 24.4531 | 990.1499 | 91.1146 | 22.5305 | 979.2688 | 53.7036 | 21.9998 | 76.4045 | 95.5367 | 341.7633 | 86.8336 | 104.6459 | 887.1739 | 928.6791 | 743.3908 | 871.777 | 877.76 | 1117.2731 |  | 1224.5875 | 1023.6613 | 1181.1578 | 688.6381 | 795.5687 | 1023.8578 |  | 1001.9712 |  |  | 1071.0384 | 978.3887 | 997.0257 | [5 empty] | 23.1244 | 712.9208 | 54.6998 | 22.4149 | 609.8959 | 51.2259 | 22.0571 | 739.7954 | 846.4945 | 919.5921 |  | 1375.1614 | 1125.764 | 1094.8051 | 1219.2124 | 1085.4441 | 788.9068 | 907.3685 | 1159.9961 | 1221.4749 | 1157.5312 | 1181.1352 | 1014.8254 | 1152.6169 | 1094.6653 | 783.1699 | 918.4886 | 947.5736 |  | 1159.493 | 1070.9744 | 1130.5641 | 1139.8191 | 863.1662 | 955.6907 | 1144.5188 | 1054.629 | 25.1743 | 0.00068599 | 10.7763 | 12.4549 | -28.6013 | 3.0905 | 6051.54 | 0.9 | 3.6843 | -2.8786 | -17.8799 | 2.5276 | 7.5922 | -35.568 | 14.3048 | 288.2968 | 258.0094 | 76.9371 | 59.0162 | 12.6961 | 234.937 | 91.4119
42838.4477 | 2368 | 27.0974 | 23.5302 | 22.7784 | 22.5874 | 22.1879 | 21.8005 | 22.5361 | 21.5695 | 22.6728 | 22.3576 | 22.1604 | 21.7774 | 21.0865 | 21.9888 | 73.0917 | 76.9103 | 82.4792 | 94.7 | 95.4254 | 96.2851 | 145.3186 | 319.8613 | 408.8598 | 81.4874 | 96.68 | 352.9348 | 820.3254 | 782.8267 | 830.2625 | 88.817 | 112.2123 | 923.4156 | 85.8347 | 98.4725 | 1079.7966 | 1148.1934 | 966.7409 |  | 971.9251 | 996.6652 | 945.027 | 996.3262 |  | 479.7195 | 690.0471 | 585.2593 | 822.4139 | 954.891 | 1043.0522 | 1073.5433 | 36.3059 | 281.2733 | 67.4178 | 507.4206 | 43.0127 | 50.0487 | 56.1037 | 94.9824 | 65.6599 |  |  | 2.6431 | -1.3406 | -68.287 | 1.8655 | 9.2569 | -197.8118 | 31.2856 | -6.9139 | 10.4268 | 33.3369 | 171.5008 | -0.0018991 | -0.0020535 | 0.00046491 | 196.1295 | 73.5493 | 29.0842 | 22.8345 | 21.7597 | 21.0406 | 20.4354 | 26.024 | 22.59 | 22.2696 | 22.1698 | 21.7753 | 21.4528 | 22.0848 | 550.9539 | 437.9529 | 359.5253 | 236.5433 | 202.3618 | 669.5125 | 369.0522 | 52.7233 | 59.3782 | 69.7969 | 76.593 | 82.1905 | 89.217 | 88.4789 | 94.05 | 232.8897 | 851.4234 | 815.8368 | 817.6085 | 826.9507 | 67.7653 | 28.6706 | 990.4917 | 91.3659 | 22.5337 | 979.2568 | 53.8019 | 21.991 | 76.4198 | 95.5634 | 341.8614 | 86.8225 | 104.7282 | 885.7432 | 926.6711 | 746.6685 | 871.6788 | 877.7492 | 1117.4412 |  | 1224.9509 | 1024.2046 | 1180.9999 | 689.139 | 796.6565 | 1024.2872 |  | 1002.6673 |  |  | 1072.5036 | 977.9405 | 996.5982 | [5 empty] | 23.1254 | 714.6056 | 54.7576 | 22.4088 | 609.5302 | 51.2628 | 22.0578 | 739.7331 | 844.7216 | 919.953 |  | 1373.9329 | 1121.0919 | 1093.6054 | 1220.5227 | 1085.0648 | 789.1488 | 906.0371 | 1160.6642 | 1220.6943 | 1154.4298 | 1177.553 | 1015.51 | 1152.8999 | 1094.8367 | 783.1573 | 918.6721 | 947.163 |  | 1155.4951 | 1069.4099 | 1130.1795 | 1139.6454 | 863.7851 | 954.9423 | 1141.129 | 1054.6364 | 10.6212 | 0.00059469 | 10.7685 | 12.5006 | -28.53 | 3.0905 | 6090.4 | 1.01 | 3.7635 | -2.5042 | -17.8728 | 2.9541 | 7.6924 | -35.5594 | 14.1417 | 288.5793 | 257.8798 | 77.255 | 57.9453 | 10.7028 | 235.6269 | 91.3646
42838.4477 | 2369 | 27.1053 | 23.5413 | 22.7818 | 22.5927 | 22.1942 | 21.8133 | 22.5437 | 21.5717 | 22.6772 | 22.3649 | 22.1699 | 21.7809 | 21.0966 | 21.9846 | 73.1517 | 76.9464 | 82.5113 | 94.7117 | 95.4359 | 96.3035 | 145.7271 | 320.4106 | 409.4622 | 81.5086 | 96.6936 | 353.0105 | 821.4918 | 784.2078 | 831.7936 | 88.8275 | 112.3288 | 918.636 | 85.8544 | 98.5063 | 1082.3121 | 1150.1539 | 966.6542 |  | 971.7366 | 995.0019 | 944.9589 | 996.2493 |  | 479.8311 | 690.0472 | 584.4972 | 824.3416 | 955.8353 | 1042.1293 | 1072.9821 | 36.5148 | 280.8907 | 67.0922 | 507.567 | 42.7755 | 50.0474 | 56.1357 | 95.0416 | 65.6422 |  |  | 2.4283 | -2.507 | -67.9623 | 1.8031 | 8.2864 | -197.7908 | 32.5531 | -8.1709 | 10.8082 | 35.1026 | 171.244 | -0.0019976 | -0.0021537 | 0.00049284 | 197.0364 | 73.6168 | 29.0979 | 22.8367 | 21.7591 | 21.0472 | 20.4442 | 26.0337 | 22.5992 | 22.2761 | 22.1713 | 21.7848 | 21.4542 | 22.0891 | 564.7364 | 448.4005 | 361.5804 | 241.6491 | 209.7064 | 669.1479 | 369.2737 | 52.7567 | 59.3922 | 69.8215 | 76.6167 | 82.216 | 89.2294 | 88.496 | 94.0687 | 233.1718 | 850.6875 | 813.9548 | 815.6432 | 822.9154 | 52.9468 | 16.5516 | 990.8407 | 91.6273 | 22.539 | 979.3241 | 53.9052 | 21.9935 | 76.4397 | 95.5892 | 341.9654 | 86.8115 | 104.8191 | 884.177 | 926.5327 | 746.554 | 871.5247 | 877.6189 | 1117.8279 |  | 1224.9998 | 1024.5423 | 1181.0804 | 688.9722 | 797.1639 | 1024.7068 |  | 1003.5133 |  |  | 1080.2345 | 977.0442 | 995.3446 | [5 empty] | 23.1387 | 714.3859 | 54.809 | 22.4267 | 608.1507 | 51.3049 | 22.0611 | 740.4874 | 844.537 | 920.3409 |  | 1369.4254 | 1116.6765 | 1091.6101 | 1221.8616 | 1083.8147 | 790.5757 | 905.3185 | 1159.9905 | 1216.1774 | 1150.5096 | 1177.0576 | 1013.1959 | 1150.992 | 1094.0244 | 783.0271 | 919.2175 | 946.747 |  | 1153.1498 | 1067.7193 | 1129.3647 | 1138.3132 | 864.828 | 954.4011 | 1139.3094 | 1054.4765 | 2.9139 | -0.00028302 | 10.7618 | 12.5618 | -28.6389 | 3.0905 | 6135.46 | 0.92 | 3.6098 | -3.4245 | -17.8303 | 2.9042 | 7.2754 | -35.545 | 14.4202 | 288.6071 | 257.9288 | 77.4147 | 56.3042 | 10.5124 | 236.9629 | 91.2191
42838.4477 | 2370 | 27.1151 | 23.5453 | 22.7772 | 22.5907 | 22.1928 | 21.8074 | 22.5349 | 21.5674 | 22.6758 | 22.3533 | 22.163 | 21.7689 | 21.0884 | 21.9766 | 73.2082 | 77.0012 | 82.5305 | 94.7273 | 95.4401 | 96.3225 | 146.1204 | 320.964 | 410.0641 | 81.5343 | 96.7147 | 353.0916 | 822.4916 | 785.5078 | 832.856 | 88.8333 | 112.4436 | 925.9743 | 85.8679 | 98.5344 | 1102.2316 | 1151.058 | 966.6205 |  | 971.554 | 995.0757 | 946.5138 | 996.2752 |  | 480.4591 | 692.3252 | 585.455 | 819.5115 | 949.1029 | 1042.5549 | 1071.9759 | 37.5041 | 280.5634 | 65.3493 | 507.4877 | 42.7813 | 50.0861 | 56.1599 | 95.0957 | 65.6111 |  |  | 2.8975 | -2.7862 | -68.0044 | 1.6434 | 8.6813 | -197.7974 | 33.4593 | -7.9153 | 10.78 | 36.0452 | 170.2885 | -0.0020272 | -0.002088 | 0.00048462 | 197.903 | 73.6794 | 29.1153 | 22.8406 | 21.7626 | 21.0481 | 20.441 | 26.0424 | 22.5928 | 22.2722 | 22.1711 | 21.7789 | 21.4457 | 22.0898 | 536.3274 | 421.3228 | 325.0053 | 231.8257 | 208.5256 | 667.7487 | 368.5472 | 52.7953 | 59.4273 | 69.8635 | 76.6445 | 82.239 | 89.2445 | 88.5054 | 94.0914 | 233.4808 | 849.7881 | 812.0908 | 813.9377 | 821.8872 | 45.4439 | 17.6852 | 990.6629 | 91.8811 | 22.5333 | 979.6452 | 54.0026 | 21.9936 | 76.4439 | 95.6028 | 342.0563 | 86.7978 | 104.8891 | 888.0351 | 925.9483 | 744.5522 | 871.7219 | 877.7912 | 1118.2338 |  | 1224.8289 | 1025.0665 | 1181.3058 | 688.4928 | 797.0061 | 1025.1117 |  | 1004.4993 |  |  | 1085.3928 | 976.5943 | 995.3205 | [5 empty] | 23.1534 | 712.3917 | 54.8532 | 22.4352 | 606.6028 | 51.3443 | 22.0622 | 741.8682 | 845.9806 | 920.2227 |  | 1370.1551 | 1112.2514 | 1091.1005 | 1223.1761 | 1082.8287 | 792.5481 | 904.5205 | 1158.4889 | 1213.5196 | 1147.5922 | 1178.3592 | 1011.7626 | 1151.2893 | 1092.9449 | 783.1066 | 921.0353 | 945.6102 |  | 1154.3201 | 1066.6157 | 1128.8955 | 1137.6272 | 867.1791 | 954.6177 | 1139.3508 | 1054.4003 | 2.6649 | 0.00029975 | 10.7508 | 12.5936 | -28.4794 | 3.0905 | 6135.01 | 1 | 3.9451 | -3.6145 | -17.8569 | 2.7759 | 7.448 | -35.5514 | 14.6219 | 288.4608 | 258.0777 | 77.3798 | 59.0404 | 14.452 | 237.5791 | 90.9335
42838.4477 | 2371 | 27.1299 | 23.5374 | 22.7794 | 22.5816 | 22.1876 | 21.8102 | 22.5352 | 21.5735 | 22.6719 | 22.3508 | 22.1649 | 21.7726 | 21.0836 | 21.984 | 73.2708 | 77.0408 | 82.5475 | 94.7455 | 95.4502 | 96.3495 | 146.5082 | 321.5242 | 410.6794 | 81.566 | 96.7335 | 353.2088 | 822.0158 | 785.3307 | 831.7396 | 88.8359 | 112.5816 | 928.8919 | 85.8981 | 98.5688 | 1103.4417 | 1152.0453 | 966.7132 |  | 971.472 | 995.3933 | 947.1267 | 996.6585 |  | 481.4512 | 694.3752 | 586.5063 | 813.9833 | 943.2867 | 1043.1966 | 1069.3132 | 39.0024 | 280.373 | 64.6857 | 507.4065 | 42.8197 | 50.1249 | 56.1938 | 95.1699 | 65.5863 |  |  | 2.7963 | -2.1475 | -68.0189 | 1.6953 | 8.8811 | -197.8026 | 31.8165 | -7.3837 | 10.2645 | 34.791 | 170.3618 | -0.0019566 | -0.0020026 | 0.00048298 | 198.7335 | 73.7579 | 29.1361 | 22.8449 | 21.7726 | 21.048 | 20.4454 | 26.0518 | 22.603 | 22.279 | 22.1758 | 21.7775 | 21.448 | 22.097 | 499.4585 | 410.2439 | 318.3362 | 223.2085 | 203.507 | 665.6092 | 367.7184 | 52.8177 | 59.4433 | 69.893 | 76.6635 | 82.2621 | 89.2462 | 88.5181 | 94.0986 | 233.7314 | 849.0677 | 810.4502 | 812.2478 | 820.4809 | 48.8834 | 18.0875 | 990.7645 | 92.1472 | 22.5276 | 980.2583 | 54.1054 | 21.9966 | 76.4535 | 95.6163 | 342.1607 | 86.7769 | 104.9397 | 887.6165 | 926.2485 | 742.7108 | 872.8251 | 878.7972 | 1118.1366 |  | 1224.6241 | 1025.4157 | 1181.1378 | 688.0402 | 796.4881 | 1025.2658 |  | 1004.7201 |  |  | 1087.7946 | 976.3023 | 995.2737 | [5 empty] | 23.1522 | 710.6272 | 54.8799 | 22.4328 | 606.0292 | 51.3824 | 22.061 | 743.0603 | 847.9088 | 919.3861 |  | 1368.2265 | 1107.9625 | 1090.3844 | 1221.6518 | 1082.655 | 794.5533 | 903.7154 | 1157.6945 | 1215.1063 | 1145.5102 | 1175.8347 | 1011.5768 | 1151.856 | 1092.4409 | 782.1872 | 924.2704 | 944.9882 |  | 1151.882 | 1065.8058 | 1130.199 | 1136.8894 | 870.7453 | 956.0964 | 1137.7165 | 1054.3514 | 2.3828 | -0.0017365 | 10.7329 | 12.6146 | -28.476 | 3.0905 | 6140.1 | 0.68 | 3.8736 | -3.1766 | -17.8777 | 2.8224 | 7.535 | -35.5605 | 14.2619 | 288.3017 | 257.9462 | 77.2341 | 62.4964 | 15.0513 | 238.2435 | 90.7214
42838.4477 | 2372 | 27.1296 | 23.5459 | 22.7725 | 22.5832 | 22.1884 | 21.8103 | 22.5402 | 21.5717 | 22.6833 | 22.3481 | 22.1556 | 21.7708 | 21.084 | 21.9781 | 73.3298 | 77.0795 | 82.5687 | 94.7616 | 95.4539 | 96.3589 | 146.8892 | 322.0824 | 411.3107 | 81.5875 | 96.767 | 353.37 | 820.4933 | 783.8746 | 829.6666 | 88.8403 | 112.6892 | 924.1508 | 85.9229 | 98.6109 | 1111.7898 | 1153.3872 | 966.7428 |  | 971.488 | 993.9216 | 945.9173 | 997.0552 |  | 483.0921 | 695.8512 | 587.3033 | 806.9541 | 941.1282 | 1039.7528 | 1068.1973 | 40.3297 | 280.21 | 63.7302 | 507.3281 | 42.7376 | 50.1594 | 56.2192 | 95.2821 | 65.5497 |  |  | 2.308 | -2.024 | -68.2383 | 1.4259 | 9.4836 | -197.8072 | 32.7687 | -7.2313 | 10.2421 | 32.281 | 174.5711 | -0.0020223 | -0.0021176 | 0.0004567 | 199.5239 | 73.8244 | 29.1384 | 22.8457 | 21.7634 | 21.0404 | 20.4451 | 26.0448 | 22.5979 | 22.2713 | 22.166 | 21.7796 | 21.4489 | 22.0847 | 504.9702 | 410.8959 | 305.2201 | 213.1436 | 195.2262 | 663.9112 | 366.5529 | 52.8579 | 59.4602 | 69.9151 | 76.6821 | 82.2796 | 89.2665 | 88.5267 | 94.1136 | 233.9935 | 848.2132 | 808.4782 | 810.2362 | 818.8089 | 57.8885 | 21.1664 | 991.1318 | 92.4234 | 22.5375 | 981.8776 | 54.2114 | 22.0014 | 76.4694 | 95.6285 | 342.279 | 86.7702 | 105.0013 | 884.0469 | 927.8313 | 742.5522 | 874.2044 | 880.0191 | 1118.3466 |  | 1224.1839 | 1025.7479 | 1180.5328 | 687.8036 | 796.0022 | 1025.4358 |  | 1005.6526 |  |  | 1084.4463 | 976.547 | 995.9588 | [5 empty] | 23.1644 | 710.4953 | 54.917 | 22.441 | 608.3096 | 51.4181 | 22.0733 | 743.7198 | 850.2121 | 918.2349 |  | 1361.0122 | 1104.132 | 1090.7939 | 1219.9188 | 1082.5689 | 796.163 | 902.9726 | 1157.1776 | 1212.8626 | 1144.9485 | 1176.6706 | 1013.4824 | 1150.9286 | 1090.619 | 780.1266 | 927.8361 | 945.4107 |  | 1148.644 | 1064.6171 | 1130.9219 | 1134.5229 | 873.562 | 958.0386 | 1136.8831 | 1054.3003 | 2.1046 | 0.0021324 | 10.7108 | 12.64 | -28.8057 | 3.0905 | 6116.07 | 0.92 | 3.5159 | -3.0863 | -17.9202 | 2.5904 | 7.7763 | -35.5144 | 14.4548 | 287.9483 | 257.4984 | 77.0924 | 61.3776 | 16.3098 | 239.1519 | 90.4705
42838.4477 | 2373 | 27.1393 | 23.5428 | 22.7816 | 22.5836 | 22.192 | 21.806 | 22.5331 | 21.5697 | 22.6809 | 22.3516 | 22.159 | 21.7766 | 21.0813 | 21.9776 | 73.3884 | 77.1163 | 82.5985 | 94.7645 | 95.4605 | 96.3868 | 147.2951 | 322.6487 | 411.9393 | 81.6136 | 96.7832 | 353.5377 | 819.1835 | 782.5107 | 828.1647 | 88.8523 | 112.821 | 920.3701 | 85.9487 | 98.6364 | 1135.2649 | 1154.6853 | 966.7564 |  | 971.5007 | 993.097 | 944.7622 | 997.4163 |  | 483.0475 | 697.0958 | 587.7237 | 810.1375 | 939.8681 | 1038.4073 | 1068.0067 | 41.415 | 280.0188 | 62.6564 | 507.1614 | 42.7297 | 50.1825 | 56.2443 | 95.395 | 65.5147 |  |  | 2.172 | -2.0233 | -68.4591 | 1.717 | 7.8408 | -197.7895 | 32.8856 | -7.3167 | 10.6504 | 33.7737 | 172.1636 | -0.0020026 | -0.0020683 | 0.00049941 | 200.3195 | 73.8906 | 29.1607 | 22.848 | 21.7646 | 21.0471 | 20.4448 | 26.0577 | 22.6013 | 22.2746 | 22.1725 | 21.7798 | 21.4611 | 22.0894 | 535.0214 | 426.2937 | 313.1121 | 213.4988 | 190.2403 | 663.1858 | 365.8462 | 52.8998 | 59.4886 | 69.9463 | 76.708 | 82.3068 | 89.2877 | 88.5476 | 94.1394 | 234.2483 | 847.7711 | 807.8177 | 809.68 | 821.7404 | 66.8318 | 22.6102 | 991.3706 | 92.7002 | 22.5455 | 982.7637 | 54.3078 | 21.9999 | 76.4822 | 95.65 | 342.3951 | 86.7676 | 105.0467 | 881.0512 | 929.3487 | 744.234 | 874.5198 | 880.2924 | 1118.4688 |  | 1223.8506 | 1025.9892 | 1179.9611 | 687.8901 | 795.7994 | 1025.8587 |  | 1006.3317 |  |  | 1075.1055 | 976.5161 | 996.2495 | [5 empty] | 23.168 | 712.0339 | 54.9575 | 22.441 | 612.3332 | 51.4503 | 22.0763 | 744.7451 | 852.1823 | 916.9474 |  | 1364.9513 | 1100.0284 | 1091.1129 | 1219.8983 | 1084.1066 | 797.3907 | 902.2043 | 1156.783 | 1213.6013 | 1145.0535 | 1178.0403 | 1015.0899 | 1149.2554 | 1086.108 | 777.7851 | 931.0264 | 946.5502 |  | 1152.4568 | 1063.6205 | 1134.4071 | 1132.3556 | 875.3617 | 960.6599 | 1137.0071 | 1054.2442 | 2.3461 | 0.0012547 | 10.6878 | 12.6504 | -28.6666 | 3.0905 | 6077.17 | 0.94 | 3.4084 | -3.0877 | -17.9607 | 2.8444 | 7.0671 | -35.4946 | 14.4732 | 287.682 | 257.0777 | 77.0281 | 57.8227 | 15.3125 | 240.0338 | 90.2355
42838.4478 | 2374 | 27.1427 | 23.5428 | 22.7827 | 22.5816 | 22.1865 | 21.7991 | 22.532 | 21.5703 | 22.6781 | 22.3486 | 22.1626 | 21.7681 | 21.079 | 21.9729 | 73.4465 | 77.1473 | 82.6267 | 94.7818 | 95.4617 | 96.4118 | 147.7698 | 323.2451 | 412.6111 | 81.6443 | 96.8037 | 353.6958 | 819.5151 | 782.6966 | 829.2019 | 88.8599 | 112.9502 | 916.5914 | 85.9605 | 98.6768 | 1137.2678 | 1155.4067 | 966.8039 |  | 971.4529 | 991.8526 | 944.2804 | 997.8084 |  | 483.1298 | 697.0301 | 585.8923 | 807.6616 | 938.6624 | 1040.9028 | 1067.2105 | 41.0285 | 279.8751 | 63.4857 | 506.9595 | 42.6134 | 50.2015 | 56.2667 | 95.5158 | 65.4749 |  |  | 2.5032 | -2.5996 | -68.3211 | 1.6684 | 9.0808 | -197.8499 | 32.467 | -6.9172 | 10.3516 | 33.5704 | 173.6361 | -0.0020863 | -0.0020091 | 0.00046491 | 201.0976 | 73.9631 | 29.1745 | 22.867 | 21.7699 | 21.0537 | 20.451 | 26.0771 | 22.6118 | 22.2783 | 22.1772 | 21.7907 | 21.4623 | 22.0915 | 563.122 | 440.8361 | 318.9944 | 214.4303 | 188.4728 | 662.7719 | 365.4572 | 52.932 | 59.5097 | 69.9791 | 76.7369 | 82.3311 | 89.2946 | 88.5703 | 94.1466 | 234.5232 | 848.1263 | 809.8802 | 812.0107 | 827.8763 | 53.5835 | 26.2436 | 991.4903 | 92.9796 | 22.545 | 982.4511 | 54.4123 | 21.9997 | 76.4987 | 95.6718 | 342.5203 | 86.7571 | 105.0965 | 878.3112 | 929.4871 | 746.0154 | 874.1884 | 879.9966 | 1118.2759 |  | 1223.8616 | 1026.2355 | 1179.7775 | 688.4664 | 796.2346 | 1026.0806 |  | 1006.866 |  |  | 1067.7036 | 976.0374 | 995.5729 | [5 empty] | 23.1603 | 714.8552 | 54.9873 | 22.4315 | 615.7289 | 51.475 | 22.0578 | 745.1723 | 853.9233 | 916.7456 |  | 1361.0283 | 1095.9941 | 1090.8244 | 1221.0357 | 1085.8027 | 797.6267 | 902.2129 | 1156.8882 | 1216.2715 | 1144.0607 | 1176.1133 | 1016.3779 | 1149.0522 | 1084.0666 | 778.7124 | 933.8764 | 946.8395 |  | 1151.899 | 1063.2636 | 1135.6982 | 1131.6413 | 877.3363 | 962.6078 | 1135.2473 | 1054.4475 | 2.2299 | -0.00088689 | 10.6628 | 12.6568 | -28.5158 | 3.0905 | 6017.22 | 0.97 | 3.6608 | -3.4998 | -17.942 | 2.8038 | 7.6126 | -35.5338 | 14.3944 | 287.6961 | 256.9381 | 77.1449 | 54.5774 | 14.5927 | 240.5196 | 90.1884
42838.4478 | 2375 | 27.1483 | 23.5454 | 22.7778 | 22.5787 | 22.181 | 21.8036 | 22.5303 | 21.5673 | 22.681 | 22.3479 | 22.1574 | 21.7665 | 21.0824 | 21.974 | 73.5026 | 77.1816 | 82.6439 | 94.7821 | 95.4543 | 96.4201 | 148.1982 | 323.8168 | 413.2084 | 81.6598 | 96.8031 | 353.8318 | 820.2045 | 783.2621 | 829.8079 | 88.8738 | 113.0833 | 912.7767 | 85.981 | 98.7054 | 1118.7343 | 1155.6186 | 966.8413 |  | 971.3996 | 990.2298 | 943.0475 | 998.2149 |  | 483.8485 | 696.8438 | 583.6524 | 803.8597 | 940.6379 | 1040.6123 | 1067.051 | 40.5618 | 279.6908 | 64.4787 | 506.7265 | 42.646 | 50.2232 | 56.2805 | 95.6207 | 65.431 |  |  | 1.946 | -1.4221 | -68.7147 | 1.2426 | 8.9041 | -197.7606 | 30.0443 | -7.8595 | 10.0292 | 31.5456 | 176.1036 | -0.0020469 | -0.0020403 | 0.00050269 | 201.9199 | 74.0439 | 29.1947 | 22.8634 | 21.7718 | 21.0492 | 20.4487 | 26.083 | 22.6086 | 22.2776 | 22.1792 | 21.7848 | 21.4525 | 22.0974 | 554.4869 | 435.2795 | 326.6921 | 219.0178 | 190.2153 | 661.4046 | 365.2789 | 52.9673 | 59.5346 | 70.0048 | 76.7455 | 82.3471 | 89.3032 | 88.5945 | 94.1562 | 234.7902 | 848.9675 | 812.6574 | 814.7583 | 832.9583 | 62.7646 | 16.4088 | 991.2048 | 93.2741 | 22.5448 | 982.1344 | 54.5141 | 22.0019 | 76.5137 | 95.6842 | 342.6403 | 86.7382 | 105.1518 | 875.7088 | 927.8568 | 748.2854 | 873.997 | 879.7581 | 1117.8394 |  | 1223.8882 | 1026.6908 | 1179.4577 | 688.7373 | 796.7394 | 1026.6411 |  | 1007.7706 |  |  | 1067.287 | 975.4544 | 994.0582 | [5 empty] | 23.1738 | 717.4768 | 55.0384 | 22.4407 | 618.1305 | 51.516 | 22.0681 | 744.2797 | 855.2283 | 917.001 |  | 1362.6264 | 1092.2485 | 1091.7993 | 1219.7159 | 1085.5302 | 797.8984 | 902.5861 | 1157.7807 | 1217.2557 | 1144.4592 | 1179.6913 | 1017.381 | 1148.8736 | 1082.8208 | 779.2248 | 934.9184 | 947.3188 |  | 1150.6952 | 1062.6554 | 1136.7143 | 1132.2544 | 877.5364 | 963.265 | 1139.8073 | 1054.3724 | 1.8836 | 0.00083341 | 10.6418 | 12.6679 | -28.4909 | 3.0905 | 5950.9 | 0.59 | 3.2286 | -2.5883 | -17.9919 | 2.4194 | 7.5374 | -35.5218 | 13.8454 | 287.7291 | 256.6941 | 77.2915 | 55.1313 | 13.707 | 240.6543 | 90.3399
42838.4478 | 2376 | 27.1574 | 23.5498 | 22.7768 | 22.5795 | 22.1787 | 21.8037 | 22.5312 | 21.5613 | 22.6782 | 22.3544 | 22.1588 | 21.77 | 21.0826 | 21.9766 | 73.5618 | 77.2253 | 82.6819 | 94.7975 | 95.4629 | 96.4436 | 148.6747 | 324.4039 | 413.8448 | 81.6874 | 96.8183 | 353.993 | 820.281 | 783.3533 | 830.0288 | 88.8865 | 113.2149 | 909.7866 | 85.9972 | 98.7267 | 1095.5036 | 1155.0499 | 966.8982 |  | 971.4529 | 988.6441 | 941.6642 | 998.534 |  | 482.566 | 695.4262 | 582.58 | 805.3907 | 947.8212 | 1042.2119 | 1068.3191 | 41.7476 | 279.5872 | 63.6117 | 506.4 | 42.6117 | 50.275 | 56.3056 | 95.7192 | 65.3998 |  |  | 1.896 | -0.6677 | -68.3533 | 1.4022 | 8.6681 | -197.8374 | 31.4433 | -7.4626 | 10.2946 | 32.3404 | 174.8891 | -0.0020535 | -0.0019828 | 0.00048298 | 202.6911 | 74.1133 | 29.2042 | 22.8674 | 21.772 | 21.0436 | 20.4536 | 26.0823 | 22.6129 | 22.2754 | 22.1733 | 21.7837 | 21.4563 | 22.0917 | 544.4765 | 428.1048 | 315.8341 | 217.6401 | 189.822 | 660.2725 | 364.739 | 52.9963 | 59.5474 | 70.0349 | 76.7633 | 82.3582 | 89.3027 | 88.6149 | 94.1797 | 235.0217 | 849.6345 | 814.3581 | 816.3261 | 833.8267 | 47.2731 | 18.4766 | 991.3465 | 93.5592 | 22.5405 | 982.2385 | 54.6124 | 21.9994 | 76.5269 | 95.7034 | 342.763 | 86.7193 | 105.206 | 874.0136 | 926.6311 | 751.4799 | 873.6729 | 879.3714 | 1118.0282 |  | 1224.3271 | 1027.1837 | 1179.1675 | 688.6176 | 796.7937 | 1027.0051 |  | 1008.3252 |  |  | 1070.1558 | 975.2466 | 992.5138 | [5 empty] | 23.1799 | 719.2087 | 55.0718 | 22.4391 | 619.9504 | 51.5511 | 22.0685 | 744.2822 | 855.8716 | 917.6991 |  | 1370.7038 | 1088.632 | 1094.0246 | 1222.115 | 1087.293 | 799.0176 | 904.1626 | 1158.9041 | 1220.245 | 1146.7319 | 1183.3684 | 1019.0324 | 1148.5592 | 1084.5958 | 779.8271 | 933.4758 | 946.9735 |  | 1155.0217 | 1061.5965 | 1135.2959 | 1131.8472 | 877.1737 | 963.1983 | 1141.5859 | 1054.2159 | 1.8176 | -0.00066921 | 10.622 | 12.6748 | -28.4911 | 3.0905 | 5918.71 | 0.72 | 3.1872 | -1.7722 | -17.9314 | 2.5683 | 7.4414 | -35.5503 | 14.1727 | 288.0702 | 256.4707 | 77.3114 | 55.9086 | 14.8217 | 240.2537 | 90.5482
42838.4478 | 2377 | 27.178 | 23.5579 | 22.7869 | 22.5931 | 22.1911 | 21.822 | 22.5456 | 21.582 | 22.7026 | 22.3661 | 22.1723 | 21.7816 | 21.0954 | 21.9942 | 73.6274 | 77.2721 | 82.7065 | 94.8191 | 95.4752 | 96.4739 | 149.1907 | 324.9986 | 414.4753 | 81.7212 | 96.8377 | 354.1353 | 820.9038 | 783.7479 | 830.8754 | 88.8986 | 113.3415 | 908.7086 | 86.0104 | 98.754 | 1084.2555 | 1153.8891 | 966.9353 |  | 971.5748 | 987.8074 | 941.6946 | 998.833 |  | 480.8602 | 694.3507 | 581.9802 | 810.2827 | 953.8474 | 1044.1356 | 1070.0733 | 43.2304 | 279.4403 | 63.2119 | 506.0074 | 42.72 | 50.3386 | 56.3246 | 95.8225 | 65.3827 |  |  | 2.3343 | -1.4667 | -68.3645 | 1.462 | 8.7641 | -197.7875 | 32.4289 | -7.1669 | 10.7484 | 33.9831 | 176.5445 | -0.0020387 | -0.0020929 | 0.00049448 | 203.4602 | 74.1848 | 29.214 | 22.8644 | 21.7636 | 21.0448 | 20.4436 | 26.0896 | 22.6032 | 22.2747 | 22.1712 | 21.783 | 21.4573 | 22.082 | 525.3078 | 403.7003 | 303.2146 | 228.378 | 189.2091 | 658.6207 | 363.9244 | 53.0277 | 59.5713 | 70.0622 | 76.7843 | 82.3774 | 89.3229 | 88.6323 | 94.1922 | 235.2542 | 849.9736 | 815.0303 | 817.0938 | 833.4804 | 48.6794 | 19.109 | 991.8034 | 93.8416 | 22.5404 | 981.9599 | 54.7122 | 22.0034 | 76.5481 | 95.7306 | 342.8907 | 86.7071 | 105.2667 | 874.3673 | 926.5181 | 753.9082 | 873.4425 | 879.2097 | 1118.549 |  | 1224.9955 | 1027.7783 | 1179.1266 | 688.4129 | 796.7111 | 1027.6691 |  | 1009.1983 |  |  | 1073.7241 | 975.371 | 991.7129 | [5 empty] | 23.1809 | 720.382 | 55.1053 | 22.439 | 620.7963 | 51.5854 | 22.0695 | 744.2277 | 857.3723 | 919.4605 |  | 1366.6074 | 1085.2868 | 1096.6725 | 1222.5975 | 1088.4547 | 800.2513 | 906.3597 | 1160.1647 | 1219.8622 | 1147.4551 | 1180.8734 | 1017.789 | 1148.0273 | 1082.3489 | 780.5078 | 932.0441 | 947.7174 |  | 1155.3519 | 1060.8246 | 1133.567 | 1130.3711 | 876.7125 | 963.1859 | 1144.6148 | 1054.1689 | 1.5019 | 6.8046e-05 | 10.6029 | 12.6771 | -28.3924 | 3.0904 | 5927.74 | 0.9 | 3.5378 | -2.6252 | -17.9229 | 2.621 | 7.4879 | -35.5718 | 14.4037 | 288.5837 | 256.4247 | 77.2918 | 57.551 | 16.0855 | 239.4471 | 90.6762
42838.4478 | 2378 | 27.1761 | 23.5518 | 22.7858 | 22.5842 | 22.1835 | 21.8072 | 22.5341 | 21.5701 | 22.6904 | 22.3613 | 22.1611 | 21.7786 | 21.0918 | 21.9926 | 73.6814 | 77.3139 | 82.724 | 94.8223 | 95.4732 | 96.4943 | 149.7226 | 325.5893 | 415.1215 | 81.7446 | 96.8552 | 354.2946 | 822.0114 | 784.7813 | 832.5668 | 88.9106 | 113.4805 | 910.5229 | 86.0272 | 98.7765 | 1080.4719 | 1152.6209 | 967.0871 |  | 971.7477 | 988.6506 | 943.6805 | 998.7181 |  | 480.9606 | 694.5102 | 581.5335 | 808.3281 | 951.5878 | 1045.3329 | 1069.7539 | 44.306 | 279.3648 | 63.014 | 505.8315 | 42.5907 | 50.4022 | 56.3447 | 95.914 | 65.3483 |  |  | 1.967 | -2.1975 | -68.331 | 1.0921 | 8.7017 | -197.8098 | 31.0128 | -7.9501 | 11.0543 | 34.4447 | 172.8641 | -0.0023475 | -0.0020716 | 0.00048791 | 204.183 | 74.2631 | 29.231 | 22.8668 | 21.7671 | 21.0506 | 20.4437 | 26.0985 | 22.6037 | 22.2779 | 22.1722 | 21.7867 | 21.4574 | 22.0893 | 514.1687 | 402.1112 | 295.8426 | 227.5386 | 187.8419 | 656.9473 | 362.8733 | 53.0581 | 59.5963 | 70.0869 | 76.8043 | 82.4138 | 89.3324 | 88.6644 | 94.205 | 235.4857 | 850.5383 | 816.5892 | 818.5777 | 834.911 | 57.6811 | 17.5793 | 991.9222 | 94.139 | 22.5496 | 982.4463 | 54.8181 | 22.0081 | 76.5599 | 95.7513 | 343.0112 | 86.702 | 105.3212 | 875.3139 | 925.7969 | 754.6521 | 874.1486 | 879.9226 | 1119.1859 |  | 1225.4601 | 1028.1175 | 1179.3124 | 688.2226 | 796.5338 | 1028.5022 |  | 1010.7527 |  |  | 1069.0034 | 974.6887 | 990.6882 | [5 empty] | 23.183 | 720.4053 | 55.1466 | 22.4364 | 620.8024 | 51.6178 | 22.0683 | 745.0839 | 858.4282 | 921.354 |  | 1365.141 | 1082.0748 | 1096.0954 | 1216.6764 | 1088.4891 | 801.1602 | 908.0042 | 1161.9657 | 1218.9357 | 1146.7064 | 1178.4239 | 1017.3539 | 1148.4404 | 1081.6611 | 781.0469 | 931.4972 | 948.2718 |  | 1156.1047 | 1060.3413 | 1133.148 | 1130.8303 | 876.1478 | 963.525 | 1143.1621 | 1054.0707 | 1.899 | -0.00038835 | 10.5813 | 12.6776 | -28.4893 | 3.0904 | 5959.37 | 1.13 | 3.25 | -3.2136 | -17.92 | 2.2655 | 7.4646 | -35.59 | 14.0921 | 288.9334 | 256.5495 | 77.243 | 58.2966 | 16.7263 | 238.5803 | 90.8337
42838.4478 | 2379 | 27.1944 | 23.5615 | 22.7896 | 22.5792 | 22.1897 | 21.8119 | 22.5413 | 21.575 | 22.6841 | 22.3659 | 22.1695 | 21.7765 | 21.094 | 21.9875 | 73.7387 | 77.3554 | 82.7427 | 94.828 | 95.4867 | 96.5131 | 150.2801 | 326.1975 | 415.7681 | 81.7655 | 96.8785 | 354.4494 | 823.3358 | 786.1781 | 834.2526 | 88.9112 | 113.6193 | 910.1305 | 86.0335 | 98.7986 | 1078.5491 | 1152.3539 | 966.9446 |  | 971.4943 | 989.2692 | 943.2534 | 998.3849 |  | 481.2668 | 693.2718 | 581.3564 | 808.107 | 950.0634 | 1043.6547 | 1070.5469 | 45.5914 | 279.3365 | 62.4759 | 505.793 | 42.6677 | 50.4715 | 56.3636 | 95.9613 | 65.3121 |  |  | 2.0491 | -2.7002 | -68.3546 | 1.7827 | 8.356 | -197.7875 | 31.3407 | -6.7917 | 10.4883 | 33.4372 | 171.9738 | -0.0022046 | -0.0020732 | 0.0004797 | 204.8771 | 74.3341 | 29.2526 | 22.8722 | 21.7683 | 21.053 | 20.4514 | 26.1058 | 22.6166 | 22.2804 | 22.1759 | 21.7846 | 21.467 | 22.0936 | 533.2703 | 404.0388 | 291.2666 | 218.6094 | 186.89 | 656.3934 | 361.7267 | 53.1018 | 59.6144 | 70.1222 | 76.8316 | 82.4256 | 89.351 | 88.6866 | 94.2236 | 235.7191 | 851.2364 | 818.3843 | 820.0833 | 836.0174 | 71.2994 | 20.2639 | 991.8222 | 94.4207 | 22.5521 | 983.3547 | 54.9226 | 22.0072 | 76.5616 | 95.7654 | 343.1296 | 86.6942 | 105.3783 | 875.5789 | 925.2433 | 754.7306 | 874.6805 | 880.41 | 1118.7739 |  | 1226.3035 | 1028.7029 | 1178.9311 | 688.0493 | 796.2648 | 1029.3674 |  | 1011.5355 |  |  | 1070.0333 | 975.206 | 990.09 | [5 empty] | 23.1883 | 719.8677 | 55.1829 | 22.4417 | 620.2431 | 51.6469 | 22.0655 | 746.477 | 859.1292 | 922.5876 |  | 1366.6079 | 1078.9055 | 1095.4692 | 1212.0601 | 1089.2821 | 802.5703 | 909.2431 | 1162.4138 | 1218.6218 | 1145.0315 | 1178.5672 | 1017.1966 | 1149.05 | 1082.6225 | 781.2591 | 931.8532 | 949.5746 |  | 1155.9198 | 1060.5365 | 1131.4095 | 1130.2977 | 875.8317 | 965.1293 | 1140.8861 | 1054.0443 | 1.62 | -0.00066921 | 10.5571 | 12.6827 | -28.4925 | 3.0904 | 6036.08 | 1.06 | 3.3197 | -3.56 | -17.9116 | 2.8926 | 7.3102 | -35.5653 | 14.1574 | 289.6126 | 256.2578 | 77.1657 | 56.0117 | 17.0406 | 238.4067 | 91.0472
42838.4478 | 2380 | 27.1948 | 23.5676 | 22.7891 | 22.5849 | 22.1825 | 21.8135 | 22.5349 | 21.5711 | 22.6904 | 22.3591 | 22.1603 | 21.7752 | 21.0915 | 21.9808 | 73.7903 | 77.3968 | 82.7671 | 94.8417 | 95.4873 | 96.5415 | 150.841 | 326.8077 | 416.3962 | 81.7922 | 96.9009 | 354.5852 | 824.269 | 786.8994 | 835.186 | 88.9236 | 113.7668 | 908.3853 | 86.051 | 98.8098 | 1079.9285 | 1152.8922 | 966.8485 |  | 971.17 | 990.1777 | 942.8297 | 998.3743 |  | 480.9576 | 692.0072 | 581.0051 | 817.0194 | 955.0037 | 1043.4746 | 1070.5486 | 45.9541 | 279.2587 | 62.3852 | 505.5285 | 42.7993 | 50.5159 | 56.3866 | 96.01 | 65.301 |  |  | 2.036 | -1.6672 | -68.2718 | 1.4877 | 8.0524 | -197.7573 | 32.8166 | -7.2372 | 10.9639 | 34.2311 | 173.5565 | -0.0022539 | -0.0022276 | 0.00047805 | 205.554 | 74.4103 | 29.2751 | 22.8803 | 21.767 | 21.0467 | 20.4558 | 26.1111 | 22.6109 | 22.2783 | 22.1809 | 21.7827 | 21.4689 | 22.0983 | 555.8257 | 427.3378 | 308.7003 | 212.526 | 179.0544 | 656.5811 | 361.0808 | 53.1322 | 59.6369 | 70.1482 | 76.8466 | 82.4484 | 89.3533 | 88.7222 | 94.2243 | 235.9465 | 851.8227 | 819.6057 | 821.187 | 836.0884 | 62.9446 | 34.4239 | 991.9391 | 94.7019 | 22.5519 | 983.4001 | 55.0242 | 22.0102 | 76.5673 | 95.7794 | 343.2443 | 86.6826 | 105.4421 | 875.5204 | 925.4076 | 754.5671 | 874.5674 | 880.3645 | 1119.1853 |  | 1226.547 | 1028.8119 | 1178.732 | 687.9048 | 795.898 | 1030.0355 |  | 1012.7924 |  |  | 1075.3814 | 975.8131 | 990.2092 | [5 empty] | 23.193 | 718.961 | 55.2157 | 22.4468 | 620.0634 | 51.6835 | 22.0641 | 747.7036 | 860 | 923.8392 |  | 1371.8918 | 1075.8862 | 1094.3236 | 1213.6993 | 1089.1334 | 803.6312 | 910.8511 | 1161.0803 | 1216.759 | 1144.7287 | 1176.6047 | 1015.4447 | 1148.6109 | 1081.0046 | 781.7747 | 932.2676 | 951.185 |  | 1152.816 | 1060.7552 | 1130.7388 | 1128.6811 | 875.6723 | 966.2264 | 1140.5018 | 1054.0428 | 1.7337 | 0.00055957 | 10.5309 | 12.7323 | -28.6336 | 3.0905 | 6082.82 | 0.87 | 3.3105 | -2.7955 | -17.889 | 2.6407 | 7.1757 | -35.5602 | 14.4859 | 289.7942 | 256.111 | 77.0578 | 53.5606 | 14.9943 | 238.7758 | 91.2507
42838.4478 | 2381 | 27.199 | 23.5653 | 22.7848 | 22.5837 | 22.1877 | 21.8089 | 22.5366 | 21.5704 | 22.693 | 22.3549 | 22.158 | 21.7752 | 21.0882 | 21.9768 | 73.8501 | 77.4397 | 82.7962 | 94.8564 | 95.4972 | 96.5632 | 151.3915 | 327.4123 | 417.0269 | 81.8209 | 96.9226 | 354.718 | 823.8967 | 786.1639 | 833.9199 | 88.9371 | 113.9197 | 905.787 | 86.0743 | 98.823 | 1083.1466 | 1154.1081 | 966.9273 |  | 971.0618 | 991.1476 | 943.5103 | 998.5471 |  | 480.7504 | 691.2573 | 580.7964 | 821.8785 | 957.4082 | 1043.0979 | 1071.583 | 44.9413 | 279.1506 | 61.9511 | 505.3685 | 42.8659 | 50.5482 | 56.4006 | 96.0798 | 65.2845 |  |  | 2.4493 | -0.57373 | -68.1424 | 1.5534 | 9.1768 | -197.8033 | 33.2148 | -6.6274 | 10.4978 | 33.7848 | 173.8968 | -0.0020387 | -0.0021455 | 0.00049941 | 206.1942 | 74.4786 | 29.2757 | 22.8702 | 21.7588 | 21.0388 | 20.4509 | 26.1078 | 22.6036 | 22.275 | 22.1744 | 21.7795 | 21.4557 | 22.0897 | 558.3437 | 433.4199 | 333.2715 | 224.9279 | 189.3512 | 656.129 | 361.3599 | 53.1599 | 59.6531 | 70.1814 | 76.8666 | 82.4543 | 89.3634 | 88.7388 | 94.2401 | 236.1702 | 852.1463 | 819.7922 | 821.3342 | 835.3883 | 63.9876 | 20.3598 | 992.266 | 95.0059 | 22.5571 | 983.3782 | 55.1343 | 22.0151 | 76.5919 | 95.8021 | 343.3697 | 86.6882 | 105.5045 | 873.6584 | 924.7313 | 754.0783 | 874.9565 | 880.7153 | 1119.8554 |  | 1226.3186 | 1029.0389 | 1178.6605 | 687.966 | 795.7432 | 1031.0096 |  | 1013.1464 |  |  | 1078.6293 | 975.5121 | 989.8103 | [5 empty] | 23.1925 | 717.9881 | 55.2582 | 22.4429 | 620.5873 | 51.7171 | 22.0713 | 748.6488 | 860.7904 | 925.1179 |  | 1373.8778 | 1072.859 | 1094.2043 | 1213.3981 | 1088.2556 | 804.4289 | 912.4432 | 1159.5715 | 1215.2578 | 1144.8888 | 1174.4822 | 1015.0299 | 1147.4382 | 1078.134 | 782.651 | 932.515 | 951.5516 |  | 1149.698 | 1060.8835 | 1131.9538 | 1126.8526 | 875.7516 | 965.8919 | 1137.963 | 1053.9163 | 1.4206 | -0.00010047 | 10.5073 | 12.8069 | -28.5743 | 3.0905 | 6101.52 | 1.02 | 3.6289 | -1.6393 | -17.8651 | 2.6973 | 7.6591 | -35.5592 | 14.5714 | 289.5945 | 256.053 | 77.0089 | 53.1482 | 12.3114 | 239.6055 | 91.3837
42838.4478 | 2382 | 27.2086 | 23.5653 | 22.7794 | 22.5872 | 22.1854 | 21.8117 | 22.5284 | 21.5705 | 22.6892 | 22.354 | 22.1597 | 21.7686 | 21.0814 | 21.969 | 73.903 | 77.4748 | 82.8264 | 94.8678 | 95.5037 | 96.5811 | 151.9463 | 328.0145 | 417.6627 | 81.8508 | 96.9415 | 354.859 | 821.7043 | 783.8939 | 830.5918 | 88.9479 | 114.0724 | 901.104 | 86.0947 | 98.8297 | 1090.0719 | 1156.2054 | 967.1673 |  | 971.3418 | 991.419 | 942.6618 | 999.0662 |  | 480.0669 | 688.8356 | 581.1849 | 823.6539 | 957.1927 | 1041.8907 | 1071.819 | 43.427 | 278.9765 | 61.8593 | 505.0594 | 42.8073 | 50.5919 | 56.4201 | 96.1403 | 65.252 |  |  | 2.8048 | -1.4516 | -67.8868 | 1.579 | 9.0591 | -197.8263 | 32.8968 | -7.069 | 10.4972 | 34.0156 | 184.189 | -0.0018268 | -0.0019566 | 0.00048955 | 206.8209 | 74.5563 | 29.2879 | 22.8663 | 21.7634 | 21.0397 | 20.4465 | 26.1201 | 22.6053 | 22.2631 | 22.1668 | 21.7794 | 21.4558 | 22.0868 | 551.3217 | 436.8735 | 326.8777 | 223.304 | 186.5384 | 655.9104 | 361.163 | 53.1999 | 59.6746 | 70.2085 | 76.8894 | 82.4907 | 89.378 | 88.7682 | 94.2601 | 236.3998 | 852.537 | 820.0804 | 821.5886 | 835.4421 | 62.0826 | 23.7319 | 992.625 | 95.297 | 22.5603 | 983.8928 | 55.2323 | 22.0128 | 76.6113 | 95.8233 | 343.5029 | 86.6975 | 105.5447 | 869.8906 | 923.5433 | 753.6242 | 875.7887 | 881.4588 | 1120.2926 |  | 1226.1224 | 1029.5307 | 1178.3111 | 688.1966 | 795.8225 | 1031.7675 |  | 1013.7038 |  |  | 1077.245 | 976.0955 | 989.9938 | [5 empty] | 23.1981 | 717.722 | 55.303 | 22.4442 | 621.5396 | 51.7577 | 22.0769 | 749.6169 | 860.8836 | 925.3106 |  | 1372.5078 | 1069.7882 | 1092.8633 | 1212.8644 | 1087.8502 | 805.1085 | 912.5183 | 1158.8549 | 1214.3062 | 1143.5793 | 1178.0516 | 1014.7286 | 1147.3895 | 1077.0194 | 783.2911 | 932.1712 | 951.0533 |  | 1150.9376 | 1060.5253 | 1132.659 | 1126.877 | 875.8485 | 965.1927 | 1136.0167 | 1054.0293 | 1.9326 | 0.00051743 | 10.482 | 12.8755 | -28.4936 | 3.0905 | 6093.29 | 0.76 | 3.8775 | -2.6042 | -17.8092 | 2.7161 | 7.6064 | -35.545 | 14.4948 | 289.4269 | 255.7872 | 77.0267 | 53.8644 | 12.9885 | 241.0354 | 91.5193
42838.4479 | 2383 | 27.2194 | 23.5674 | 22.783 | 22.5894 | 22.1832 | 21.8092 | 22.5259 | 21.5661 | 22.6952 | 22.3572 | 22.1602 | 21.7673 | 21.0863 | 21.9779 | 73.9598 | 77.5088 | 82.8413 | 94.8813 | 95.5087 | 96.6005 | 152.533 | 328.6129 | 418.3159 | 81.877 | 96.9621 | 355.0002 | 818.8464 | 781.1906 | 826.8998 | 88.952 | 114.2223 | 897.0107 | 86.1148 | 98.8369 | 1106.2348 | 1158.7185 | 967.6652 |  | 971.7843 | 991.5502 | 941.8844 | 999.5969 |  | 480.2011 | 686.6875 | 583.4215 | 821.6317 | 954.0423 | 1040.9922 | 1069.8713 | 41.9954 | 278.8066 | 62.5626 | 504.8507 | 42.8135 | 50.6264 | 56.4398 | 96.2241 | 65.2205 |  |  | 2.6169 | -1.9701 | -67.8362 | 1.4279 | 8.8889 | -197.7553 | 32.287 | -6.975 | 10.4972 | 32.8636 | 182.6363 | -0.0018662 | -0.0020371 | 0.00047477 | 207.2316 | 74.6449 | 29.305 | 22.8768 | 21.7691 | 21.044 | 20.4491 | 26.1341 | 22.615 | 22.2748 | 22.1684 | 21.7897 | 21.4689 | 22.0905 | 551.0985 | 458.8642 | 328.5858 | 224.4568 | 189.1317 | 655.2228 | 360.9066 | 53.2282 | 59.6937 | 70.235 | 76.9139 | 82.5084 | 89.3903 | 88.7915 | 94.271 | 236.6377 | 852.5003 | 818.7688 | 820.1353 | 831.8655 | 53.7123 | 23.648 | 993.2869 | 95.569 | 22.5638 | 984.824 | 55.3295 | 22.0107 | 76.6251 | 95.8455 | 343.6287 | 86.6925 | 105.5894 | 866.8437 | 922.9145 | 752.8181 | 876.6226 | 882.1753 | 1120.3638 |  | 1226.08 | 1030.0572 | 1177.9975 | 688.3974 | 796.054 | 1032.4466 |  | 1014.6915 |  |  | 1073.2346 | 975.8787 | 989.4287 | [5 empty] | 23.2032 | 718.1052 | 55.3519 | 22.4438 | 622.2857 | 51.7905 | 22.0778 | 750.7756 | 860.2823 | 925.2031 |  | 1372.8279 | 1066.6769 | 1092.6353 | 1219.2666 | 1089.0929 | 805.3998 | 912.5821 | 1157.3212 | 1214.7877 | 1143.301 | 1186.281 | 1015.1197 | 1148.1847 | 1078.9392 | 783.4588 | 931.8971 | 950.8365 |  | 1154.6829 | 1059.6108 | 1133.1402 | 1127.6403 | 876.2829 | 965.5623 | 1135.1387 | 1054.1105 | 1.5013 | -0.00038133 | 10.4512 | 12.9301 | -28.5536 | 3.0905 | 6066.69 | 0.93 | 3.7391 | -3.0305 | -17.7827 | 2.5799 | 7.532 | -35.5265 | 14.355 | 289.3914 | 255.5465 | 77.0917 | 53.6878 | 12.7554 | 242.7593 | 91.6058
42838.4479 | 2384 | 27.2374 | 23.5712 | 22.7958 | 22.5841 | 22.1947 | 21.8135 | 22.5418 | 21.5775 | 22.692 | 22.3596 | 22.1679 | 21.7806 | 21.0899 | 21.983 | 74.0212 | 77.5549 | 82.8742 | 94.8975 | 95.5116 | 96.633 | 153.1849 | 329.2236 | 418.9793 | 81.9105 | 96.9709 | 355.1398 | 816.5728 | 779.1051 | 824.4264 | 88.9624 | 114.3778 | 893.7812 | 86.1234 | 98.8451 | 1120.1008 | 1160.2421 | 968.0621 |  | 972.0426 | 990.6945 | 940.7212 | 1000.2327 |  | 480.1247 | 685.8588 | 582.1235 | 816.7201 | 948.743 | 1042.4069 | 1069.6949 | 41.5983 | 278.7089 | 62.9537 | 504.8369 | 42.8543 | 50.6468 | 56.4573 | 96.3441 | 65.2151 |  |  | 2.1293 | -2.369 | -68.212 | 1.7867 | 8.312 | -197.8289 | 32.3711 | -8.512 | 10.36 | 32.65 | 182.2477 | -0.0017397 | -0.0020256 | 0.00046655 | 207.5565 | 74.7183 | 29.3148 | 22.8765 | 21.7607 | 21.044 | 20.4409 | 26.131 | 22.6082 | 22.2709 | 22.1651 | 21.7772 | 21.4603 | 22.0785 | 543.0399 | 467.0684 | 345.5569 | 235.7438 | 187.1883 | 653.864 | 360.7035 | 53.2709 | 59.7222 | 70.2626 | 76.9371 | 82.5418 | 89.4081 | 88.8154 | 94.3016 | 236.8908 | 851.5791 | 815.6886 | 817.2698 | 825.8543 | 50.3273 | 24.813 | 993.8693 | 95.8327 | 22.5702 | 985.2799 | 55.4469 | 22.0115 | 76.6498 | 95.8626 | 343.7575 | 86.6952 | 105.6371 | 864.4127 | 922.4611 | 752.4436 | 877.1305 | 882.6341 | 1120.1593 |  | 1225.8752 | 1030.6126 | 1177.7452 | 688.434 | 796.1986 | 1033.1415 |  | 1015.4523 |  |  | 1067.4104 | 973.9992 | 987.9048 | [5 empty] | 23.212 | 718.2503 | 55.4089 | 22.4482 | 622.6332 | 51.8183 | 22.0742 | 751.8384 | 859.3358 | 926.042 |  | 1373.0142 | 1063.4722 | 1094.7252 | 1222.6218 | 1091.0529 | 806.1455 | 913.4398 | 1155.8525 | 1213.3498 | 1144.0659 | 1188.1847 | 1018.2013 | 1148.052 | 1080.2333 | 782.8824 | 932.7591 | 950.6689 |  | 1151.6913 | 1058.7596 | 1134.1106 | 1126.9516 | 877.0285 | 965.7038 | 1134.0913 | 1053.8529 | 1.6065 | 0.00022253 | 10.3877 | 12.985 | -28.5211 | 3.0905 | 6062.98 | 0.8 | 3.369 | -3.3217 | -17.8241 | 2.8847 | 7.2874 | -35.5522 | 14.3814 | 289.2349 | 255.3492 | 77.1348 | 54.1862 | 10.8354 | 243.8 | 91.4496
42838.4479 | 2385 | 27.2523 | 23.5757 | 22.7876 | 22.5816 | 22.1883 | 21.8104 | 22.537 | 21.5796 | 22.6936 | 22.3701 | 22.1665 | 21.7787 | 21.0888 | 21.985 | 74.0841 | 77.5932 | 82.9009 | 94.9112 | 95.5118 | 96.6605 | 153.8681 | 329.8486 | 419.6504 | 81.9416 | 96.9862 | 355.2858 | 816.2233 | 779.0623 | 824.672 | 88.9714 | 114.544 | 891.7972 | 86.1419 | 98.8564 | 1119.5209 | 1160.865 | 968.3651 |  | 972.2631 | 988.3265 | 939.7663 | 1000.7113 |  | 479.8996 | 683.6907 | 579.8526 | 810.7664 | 948.8789 | 1044.3616 | 1069.9905 | 41.2357 | 278.6861 | 63.2259 | 504.7624 | 42.8116 | 50.6533 | 56.4646 | 96.463 | 65.1976 |  |  | 2.2443 | -2.6877 | -68.193 | 1.4936 | 8.7825 | -197.7908 | 32.5663 | -7.4751 | 10.8319 | 35.0287 | 183.2505 | -0.0017512 | -0.0018777 | 0.00048955 | 207.7863 | 74.8011 | 29.3382 | 22.8824 | 21.766 | 21.0483 | 20.4436 | 26.1445 | 22.6148 | 22.2791 | 22.1715 | 21.7856 | 21.4628 | 22.0902 | 530.9808 | 461.5035 | 359.5659 | 253.3035 | 198.0439 | 652.2037 | 360.6241 | 53.3027 | 59.7413 | 70.2925 | 76.9514 | 82.5606 | 89.4206 | 88.8292 | 94.3141 | 237.1165 | 850.8077 | 814.4556 | 816.401 | 824.2335 | 48.5117 | 21.8087 | 994.5283 | 96.0797 | 22.5714 | 985.538 | 55.5571 | 22.0085 | 76.6704 | 95.8897 | 343.8871 | 86.7025 | 105.6761 | 862.6542 | 921.3116 | 753.5199 | 877.3788 | 882.9452 | 1120.0384 |  | 1225.2635 | 1031.1881 | 1177.2944 | 688.7017 | 796.6792 | 1033.9297 |  | 1016.2528 |  |  | 1067.7039 | 973.7425 | 987.1822 | [5 empty] | 23.2136 | 718.7649 | 55.4645 | 22.4573 | 622.672 | 51.8529 | 22.0699 | 753.1597 | 858.8887 | 926.5991 |  | 1372.2448 | 1060.1856 | 1095.1406 | 1221.2543 | 1091.59 | 807.3542 | 912.4643 | 1154.4227 | 1213.4721 | 1143.5218 | 1188.1608 | 1022.8519 | 1147.1848 | 1079.5334 | 782.6452 | 933.7108 | 950.1078 |  | 1147.6724 | 1057.532 | 1135.3595 | 1126.0154 | 878.4569 | 964.968 | 1133.7774 | 1053.5774 | 1.2151 | -0.0005007 | 10.3636 | 13.0475 | -28.5241 | 3.0905 | 5995.24 | 0.44 | 3.4592 | -3.5341 | -17.8015 | 2.6345 | 7.4964 | -35.5752 | 14.4354 | 288.7542 | 255.0086 | 77.2741 | 55.0425 | 9.2655 | 244.2204 | 91.2245
42838.4479 | 2386 | 27.2529 | 23.573 | 22.7818 | 22.5836 | 22.1838 | 21.8115 | 22.5368 | 21.579 | 22.7027 | 22.3634 | 22.159 | 21.7765 | 21.0933 | 21.9781 | 74.1346 | 77.6222 | 82.9148 | 94.9145 | 95.5147 | 96.6853 | 154.5964 | 330.4709 | 420.31 | 81.9687 | 96.9829 | 355.434 | 817.1146 | 779.9328 | 826.0875 | 88.9898 | 114.7327 | 891.3108 | 86.1474 | 98.8564 | 1096.052 | 1159.5273 | 968.6912 |  | 972.4363 | 988.3441 | 939.2692 | 1001.1182 |  | 479.0945 | 683.6364 | 578.8356 | 804.266 | 948.5869 | 1045.9334 | 1070.0586 | 40.9975 | 278.643 | 63.6397 | 504.7551 | 42.7593 | 50.6526 | 56.4807 | 96.5605 | 65.1699 |  |  | 2.1043 | -2.5819 | -68.5169 | 1.5008 | 9.4015 | -197.773 | 32.7404 | -7.8056 | 10.5953 | 33.6493 | 187.6058 | -0.0018251 | -0.0020814 | 0.0004797 | 207.9467 | 74.8712 | 29.3407 | 22.8849 | 21.7593 | 21.0336 | 20.4397 | 26.1489 | 22.6078 | 22.2763 | 22.1651 | 21.776 | 21.4551 | 22.0814 | 523.245 | 446.4011 | 349.3671 | 245.6708 | 196.4847 | 650.2536 | 360.1028 | 53.3323 | 59.7647 | 70.3183 | 76.9668 | 82.5772 | 89.4332 | 88.842 | 94.3194 | 237.3244 | 850.2526 | 813.8949 | 816.0484 | 824.515 | 49.0965 | 15.1097 | 995.0553 | 96.3133 | 22.5726 | 985.5804 | 55.6519 | 22.0092 | 76.6929 | 95.9205 | 344.0198 | 86.7018 | 105.7211 | 862.5868 | 920.7502 | 754.4452 | 877.6649 | 883.2812 | 1120.4756 |  | 1224.7635 | 1031.6573 | 1176.6527 | 689.0908 | 797.4629 | 1034.9803 |  | 1016.8404 |  |  | 1072.6634 | 974.3322 | 987.0065 | [5 empty] | 23.2208 | 719.9218 | 55.5047 | 22.4526 | 622.2237 | 51.8909 | 22.0798 | 754.4042 | 859.5298 | 927.2256 |  | 1370.8487 | 1056.8005 | 1095.7153 | 1222.0472 | 1091.3549 | 808.1304 | 911.6554 | 1153.8735 | 1214.5325 | 1143.2177 | 1187.2942 | 1027.6878 | 1147.2326 | 1079.747 | 784.312 | 934.1353 | 949.1444 |  | 1146.4073 | 1056.6412 | 1136.5682 | 1125.9669 | 880.2042 | 964.4449 | 1135.9705 | 1053.4026 | 1.3557 | -0.00019878 | 10.338 | 13.1263 | -28.4737 | 3.0905 | 5957.02 | 1 | 3.3517 | -3.4637 | -17.8432 | 2.6408 | 7.7607 | -35.5948 | 14.4826 | 288.3469 | 254.5339 | 77.5029 | 55.336 | 10.3107 | 243.2785 | 91.0226
42838.4479 | 2387 | 27.2689 | 23.5836 | 22.7985 | 22.5883 | 22.1962 | 21.8145 | 22.541 | 21.5808 | 22.7133 | 22.3666 | 22.167 | 21.7783 | 21.0999 | 21.9886 | 74.1878 | 77.6559 | 82.9361 | 94.9246 | 95.5208 | 96.7107 | 155.3955 | 331.0854 | 420.9821 | 81.991 | 97.0224 | 355.5889 | 818.2232 | 780.8614 | 827.8383 | 88.9922 | 114.8965 | 892.6155 | 86.1628 | 98.8549 | 1083.9986 | 1158.4706 | 969.1819 |  | 972.829 | 989.4097 | 940.2037 | 1001.635 |  | 479.6861 | 683.654 | 577.7723 | 802.4547 | 945.7934 | 1046.2413 | 1070.217 | 40.6775 | 278.5391 | 63.1694 | 504.9746 | 42.77 | 50.6279 | 56.4805 | 96.628 | 65.1328 |  |  | 2.0787 | -2.1994 | -68.8744 | 1.328 | 8.3698 | -197.8447 | 31.2908 | -7.2943 | 10.0197 | 32.8 | 189.1029 | -0.0016756 | -0.0019746 | 0.00047477 | 208.0654 | 74.9535 | 29.363 | 22.8879 | 21.7577 | 21.0338 | 20.443 | 26.1541 | 22.6111 | 22.2715 | 22.1655 | 21.7773 | 21.4572 | 22.0857 | 517.719 | 426.0802 | 331.5987 | 235.3003 | 191.0744 | 648.2074 | 359.1732 | 53.3629 | 59.7856 | 70.3434 | 76.9863 | 82.5932 | 89.4405 | 88.8524 | 94.337 | 237.5369 | 850.0028 | 813.8498 | 816.0248 | 826.1293 | 43.3303 | 18.0888 | 995.2164 | 96.5353 | 22.5698 | 985.6374 | 55.7509 | 22.0121 | 76.7094 | 95.9447 | 344.1521 | 86.6947 | 105.7687 | 863.5572 | 920.6544 | 755.668 | 877.8298 | 883.4919 | 1120.7328 |  | 1224.44 | 1032.6229 | 1176.1358 | 689.1012 | 797.8724 | 1035.983 |  | 1018.6991 |  |  | 1074.8803 | 972.4008 | 985.4862 | [5 empty] | 23.2174 | 720.6306 | 55.5405 | 22.4476 | 622.3471 | 51.9182 | 22.0665 | 755.2377 | 861.1414 | 927.6633 |  | 1370.8368 | 1053.2187 | 1096.2712 | 1218.3698 | 1090.5249 | 809.2655 | 911.6927 | 1153.8773 | 1214.9849 | 1143.3815 | 1183.7853 | 1030.467 | 1147.1161 | 1079.0691 | 784.897 | 934.8579 | 948.92 |  | 1155.6587 | 1056.4145 | 1137.5384 | 1126.4482 | 880.6179 | 965.9029 | 1139.6709 | 1053.3512 | 1.2475 | 0.00040508 | 10.3102 | 13.2102 | -28.5276 | 3.0905 | 5876.26 | 0.7 | 3.3339 | -3.1969 | -17.8899 | 2.4841 | 7.3234 | -35.6054 | 14.16 | 288.0842 | 254.1357 | 77.628 | 55.3584 | 12.1282 | 242.5308 | 90.8906
42838.4479 | 2388 | 27.2699 | 23.5863 | 22.7873 | 22.5902 | 22.188 | 21.8176 | 22.5324 | 21.5756 | 22.7163 | 22.3628 | 22.1601 | 21.7773 | 21.0918 | 21.9829 | 74.2391 | 77.6991 | 82.975 | 94.94 | 95.5257 | 96.7258 | 156.272 | 331.7304 | 421.6991 | 82.0154 | 97.0559 | 355.7669 | 819.4426 | 782.2113 | 829.568 | 88.9988 | 115.0687 | 894.0878 | 86.1754 | 98.8517 | 1085.5836 | 1157.8169 | 969.4803 |  | 973.1207 | 989.404 | 940.5112 | 1001.9466 |  | 479.6075 | 683.4228 | 577.5437 | 798.3994 | 942.2587 | 1045.2807 | 1067.1037 | 40.3066 | 278.3116 | 61.8561 | 504.9093 | 42.7124 | 50.5988 | 56.4908 | 96.7074 | 65.1198 |  |  | 2.1687 | -1.5574 | -68.1687 | 1.4298 | 7.9939 | -197.8026 | 32.1595 | -8.3668 | 10.3069 | 32.5865 | 186.6965 | -0.0016362 | -0.0019812 | 0.00050598 | 208.0399 | 75.0382 | 29.3829 | 22.8882 | 21.7597 | 21.046 | 20.4453 | 26.1684 | 22.6145 | 22.2751 | 22.1608 | 21.783 | 21.4537 | 22.0801 | 504.2185 | 410.1986 | 321.2095 | 227.0611 | 192.6029 | 645.729 | 358.1699 | 53.401 | 59.8019 | 70.3847 | 77.0254 | 82.6254 | 89.4688 | 88.8721 | 94.3523 | 237.7783 | 850.1296 | 814.2953 | 816.4089 | 829.2893 | 39.169 | 14.0349 | 995.8995 | 96.7448 | 22.567 | 985.803 | 55.8518 | 22.0132 | 76.7192 | 95.9565 | 344.28 | 86.6878 | 105.8195 | 865.6209 | 919.5051 | 757.878 | 877.3637 | 883.1467 | 1121.2961 |  | 1224.4107 | 1033.3743 | 1175.7791 | 689.0604 | 797.9758 | 1036.947 |  | 1019.9323 |  |  | 1076.482 | 974.1204 | 986.5686 | [5 empty] | 23.2304 | 721.7892 | 55.598 | 22.4569 | 623.2584 | 51.9682 | 22.0846 | 755.4055 | 862.8058 | 927.4466 |  | 1374.7506 | 1049.3878 | 1096.7588 | 1213.1819 | 1089.3698 | 810.0902 | 912.5263 | 1154.6936 | 1213.4244 | 1143.613 | 1180.0358 | 1031.0707 | 1148.2167 | 1083.8544 | 784.1631 | 935.5073 | 949.2898 |  | 1156.0339 | 1057.0644 | 1139.5086 | 1128.6258 | 880.4902 | 965.4918 | 1143.554 | 1053.366 | 1.0964 | 0.00046831 | 10.2815 | 13.2868 | -28.5749 | 3.0906 | 5861.62 | 0.81 | 3.408 | -2.6899 | -17.7958 | 2.5773 | 7.1545 | -35.5887 | 14.35 | 288.0455 | 253.8587 | 77.6608 | 56.1453 | 13.1137 | 242.0693 | 90.8471
42838.4479 | 2389 | 27.2804 | 23.5832 | 22.7862 | 22.5882 | 22.1857 | 21.8143 | 22.5297 | 21.57 | 22.7022 | 22.3601 | 22.1634 | 21.7765 | 21.0855 | 21.9729 | 74.2922 | 77.7381 | 82.9797 | 94.9474 | 95.526 | 96.7603 | 157.2068 | 332.3649 | 422.3807 | 82.0287 | 97.0764 | 355.9344 | 820.7856 | 783.8345 | 831.4663 | 89.0172 | 115.2591 | 898.8321 | 86.1967 | 98.8482 | 1092.5506 | 1157.2594 | 969.691 |  | 973.2605 | 988.8316 | 939.648 | 1002.0671 |  | 479.1154 | 684.4754 | 577.5425 | 806.922 | 944.009 | 1043.9233 | 1065.7316 | 40.3197 | 278.2093 | 60.9969 | 504.6255 | 42.603 | 50.5805 | 56.5146 | 96.7652 | 65.1101 |  |  | 2.4769 | -1.9872 | -68.9756 | 1.4502 | 8.4625 | -197.7474 | 31.3099 | -7.7859 | 10.5793 | 33.6092 | 183.0309 | -0.0019253 | -0.0020798 | 0.00045177 | 207.8169 | 75.1289 | 29.4013 | 22.8987 | 21.7739 | 21.0452 | 20.4592 | 26.1814 | 22.6209 | 22.2835 | 22.1786 | 21.7837 | 21.4697 | 22.0876 | 489.1084 | 390.9898 | 299.7492 | 211.5113 | 180.8231 | 643.2944 | 356.7471 | 53.4329 | 59.8337 | 70.4094 | 77.0425 | 82.6442 | 89.4831 | 88.8963 | 94.3646 | 237.9875 | 850.8329 | 816.4181 | 818.6103 | 834.3694 | 54.9761 | 17.1237 | 995.7753 | 96.9476 | 22.5769 | 985.2366 | 55.9598 | 22.0151 | 76.7449 | 95.9587 | 344.4177 | 86.6796 | 105.8671 | 868.0069 | 917.447 | 758.7103 | 876.8737 | 882.8028 | 1121.2285 |  | 1224.0658 | 1033.9557 | 1175.6624 | 689.1359 | 798.1761 | 1037.9405 |  | 1020.8768 |  |  | 1075.9279 | 974.6759 | 986.4433 | [5 empty] | 23.2239 | 723.1942 | 55.6334 | 22.4563 | 624.5331 | 51.9923 | 22.0767 | 756.0385 | 863.7485 | 927.5939 |  | 1374.3834 | 1044.9317 | 1097.655 | 1208.1963 | 1088.6474 | 810.6844 | 914.3964 | 1154.9435 | 1214.6057 | 1143.1452 | 1179.1488 | 1030.7848 | 1150.3082 | 1085.9217 | 783.6239 | 934.0973 | 949.398 |  | 1155.0215 | 1057.5265 | 1139.636 | 1130.297 | 880.2009 | 962.895 | 1145.7749 | 1053.2584 | 1.3368 | 0.00034189 | 10.2527 | 13.3589 | -28.6041 | 3.0905 | 5858.34 | 0.79 | 3.6452 | -3.0401 | -17.9107 | 2.597 | 7.3573 | -35.5654 | 14.1518 | 287.7751 | 253.7588 | 77.7201 | 57.1269 | 15.2592 | 241.6802 | 90.9517
42838.4479 | 2390 | 27.2929 | 23.5807 | 22.7835 | 22.5844 | 22.1853 | 21.8151 | 22.5285 | 21.5741 | 22.696 | 22.3634 | 22.169 | 21.7712 | 21.0814 | 21.977 | 74.3565 | 77.7815 | 83.0102 | 94.9665 | 95.5394 | 96.7884 | 158.1919 | 332.9965 | 423.0633 | 82.0579 | 97.104 | 356.1182 | 821.6817 | 784.5001 | 832.1318 | 89.0195 | 115.4358 | 899.2084 | 86.2087 | 98.8341 | 1092.9381 | 1157.2093 | 969.8198 |  | 973.3413 | 988.7943 | 938.8393 | 1002.0237 |  | 478.6391 | 685.2685 | 576.9061 | 804.4857 | 944.9424 | 1042.8684 | 1065.2926 | 39.5955 | 278.2057 | 60.2101 | 504.421 | 42.3609 | 50.6024 | 56.5354 | 96.8276 | 65.0969 |  |  | 2.2292 | -1.2538 | -68.3277 | 1.6263 | 9.7274 | -197.8039 | 30.8604 | -7.6176 | 10.4324 | 33.9285 | 182.665 | -0.0018104 | -0.0019549 | 0.00052734 | 207.4259 | 75.2155 | 29.4146 | 22.8995 | 21.7676 | 21.0468 | 20.4525 | 26.1832 | 22.6234 | 22.2736 | 22.1685 | 21.7866 | 21.4649 | 22.0834 | 511.4817 | 402.0435 | 304.4083 | 207.454 | 177.5992 | 642.5902 | 355.811 | 53.4684 | 59.8493 | 70.4334 | 77.0595 | 82.6669 | 89.492 | 88.8968 | 94.3736 | 238.1672 | 851.4886 | 818.3202 | 820.5748 | 836.1119 | 54.9825 | 26.0356 | 995.3507 | 97.1444 | 22.5774 | 984.5844 | 56.0681 | 22.0145 | 76.7593 | 95.9645 | 344.5619 | 86.6709 | 105.9101 | 868.4998 | 917.0644 | 758.0696 | 876.5746 | 882.509 | 1121.3424 |  | 1223.7144 | 1034.6138 | 1175.7848 | 689.1818 | 798.4108 | 1039.0607 |  | 1022.2892 |  |  | 1078.035 | 975.8386 | 987.1164 | [5 empty] | 23.2314 | 723.6517 | 55.6577 | 22.4512 | 625.1777 | 52.0243 | 22.0697 | 756.9888 | 864.8173 | 928.1048 |  | 1369.7898 | 1040.4184 | 1098.2225 | 1212.3255 | 1088.3793 | 811.6005 | 915.6623 | 1155.0153 | 1211.954 | 1142.0964 | 1178.4138 | 1028.4316 | 1149.9502 | 1090.1426 | 784.5705 | 932.4998 | 949.2295 |  | 1152.1291 | 1058.0148 | 1139.3965 | 1133.9026 | 879.7443 | 961.7213 | 1146.437 | 1053.5284 | 1.1752 | 0.0005315 | 10.2253 | 13.4068 | -28.624 | 3.0905 | 5870.11 | 0.95 | 3.4592 | -2.4158 | -17.8338 | 2.7514 | 7.8849 | -35.5562 | 14.0443 | 287.4948 | 253.8284 | 77.7909 | 54.44 | 14.5846 | 241.6467 | 91.1329
42838.448 | 2391 | 27.3023 | 23.5897 | 22.7884 | 22.5853 | 22.1972 | 21.8209 | 22.5396 | 21.5758 | 22.7089 | 22.3723 | 22.1672 | 21.7739 | 21.0848 | 21.9839 | 74.4109 | 77.8163 | 83.0294 | 94.9739 | 95.5465 | 96.8112 | 159.2345 | 333.612 | 423.7466 | 82.0851 | 97.1286 | 356.2945 | 821.0114 | 783.7368 | 830.5073 | 89.0218 | 115.6187 | 901.534 | 86.224 | 98.8288 | 1094.8242 | 1157.4455 | 969.8211 |  | 973.3286 | 989.3733 | 940.2239 | 1001.7898 |  | 478.4599 | 686.943 | 577.0005 | 806.9765 | 947.4304 | 1041.9104 | 1065.4272 | 38.6044 | 278.1749 | 59.2876 | 504.2245 | 42.1844 | 50.6376 | 56.564 | 96.8766 | 65.0758 |  |  | 2.2482 | -0.33191 | -68.4526 | 1.669 | 8.8305 | -197.8059 | 31.7771 | -7.8877 | 10.446 | 33.1351 | 184.6128 | -0.0020633 | -0.0020798 | 0.0004452 | 207.0126 | 75.2961 | 29.4283 | 22.8939 | 21.7647 | 21.037 | 20.4503 | 26.1883 | 22.6199 | 22.2788 | 22.1703 | 21.7752 | 21.4663 | 22.0869 | 542.0831 | 434.925 | 337.3147 | 215.8253 | 178.6172 | 642.5432 | 355.8263 | 53.504 | 59.8692 | 70.4587 | 77.0825 | 82.6913 | 89.4984 | 88.9163 | 94.385 | 238.3652 | 851.8273 | 818.8583 | 821.059 | 834.9838 | 68.9596 | 29.9628 | 994.6933 | 97.3313 | 22.577 | 983.9144 | 56.1675 | 22.0195 | 76.7862 | 95.9807 | 344.71 | 86.6749 | 105.9758 | 870.9747 | 917.4791 | 757.7218 | 876.0237 | 881.9862 | 1121.5901 |  | 1223.628 | 1035.1515 | 1175.5611 | 689.265 | 798.7604 | 1039.8385 |  | 1024.1388 |  |  | 1074.0668 | 974.9081 | 986.9267 | [5 empty] | 23.2359 | 723.7338 | 55.7085 | 22.4584 | 624.7099 | 52.0509 | 22.0698 | 757.7153 | 865.2374 | 928.234 |  | 1375.1953 | 1034.6887 | 1096.0484 | 1211.7707 | 1088.2772 | 810.8965 | 916.3279 | 1154.5938 | 1212.146 | 1139.9751 | 1177.3768 | 1030.454 | 1150.3237 | 1091.7118 | 785.5814 | 931.5067 | 950.3777 |  | 1148.1857 | 1058.5129 | 1138.1469 | 1134.3712 | 879.3375 | 961.3546 | 1146.5012 | 1053.8512 | 1.5026 | -0.00032516 | 10.2027 | 13.417 | -28.4573 | 3.0905 | 5878.12 | 0.75 | 3.4714 | -1.244 | -17.8656 | 2.7897 | 7.5099 | -35.5434 | 14.2461 | 287.4198 | 253.653 | 77.8959 | 51.0264 | 10.9309 | 241.8166 | 91.283
42838.448 | 2392 | 27.3089 | 23.5925 | 22.796 | 22.5865 | 22.1917 | 21.8179 | 22.5331 | 21.5738 | 22.7091 | 22.3653 | 22.166 | 21.7791 | 21.0904 | 21.977 | 74.4561 | 77.842 | 83.0429 | 94.9759 | 95.5393 | 96.824 | 160.3048 | 334.2202 | 424.4155 | 82.0988 | 97.1389 | 356.4417 | 819.3496 | 782.0878 | 828.2512 | 89.0458 | 115.814 | 905.3703 | 86.2487 | 98.8359 | 1102.6114 | 1158.3065 | 969.7318 |  | 973.2925 | 990.2715 | 941.1743 | 1001.4985 |  | 478.9254 | 687.3748 | 577.6904 | 815.0988 | 949.2364 | 1041.0046 | 1065.3266 | 37.7668 | 278.0745 | 58.8028 | 503.9012 | 42.0173 | 50.6751 | 56.583 | 96.9278 | 65.0538 |  |  | 2.2141 | -1.0206 | -68.5216 | 1.5593 | 7.9098 | -197.8131 | 32.7581 | -9.0173 | 10.2826 | 32.8082 | 183.6514 | -0.0021192 | -0.0022178 | 0.00046327 | 206.5938 | 75.38 | 29.4402 | 22.8893 | 21.758 | 21.0395 | 20.4492 | 26.1959 | 22.6241 | 22.2756 | 22.1668 | 21.7757 | 21.4598 | 22.0819 | 563.7107 | 455.1218 | 361.0951 | 224.9033 | 188.5907 | 643.0594 | 356.4441 | 53.5357 | 59.887 | 70.4873 | 77.1012 | 82.7163 | 89.5184 | 88.928 | 94.3909 | 238.5676 | 851.8198 | 818.3644 | 820.4396 | 832.2949 | 65.1782 | 26.7123 | 993.8173 | 97.4911 | 22.5825 | 983.3208 | 56.266 | 22.0171 | 76.8048 | 95.9963 | 344.8537 | 86.6742 | 106.0652 | 872.2692 | 918.4259 | 755.5369 | 875.5541 | 881.5817 | 1120.6708 |  | 1223.325 | 1035.4533 | 1175.3849 | 689.4256 | 799.2266 | 1040.5383 |  | 1024.9866 |  |  | 1075.7901 | 975.0108 | 986.2775 | [5 empty] | 23.2483 | 723.6939 | 55.7428 | 22.4618 | 623.4903 | 52.0881 | 22.0891 | 758.0203 | 864.1292 | 928.0619 |  | 1383.4629 | 1031.3544 | 1095.8851 | 1215.0757 | 1088.128 | 809.1729 | 916.9577 | 1153.0418 | 1211.3028 | 1138.9694 | 1181.4335 | 1030.435 | 1151.2424 | 1091.2603 | 786.5372 | 930.6693 | 949.4742 |  | 1154.0206 | 1058.0812 | 1137.8345 | 1134.9658 | 879.3967 | 958.9039 | 1144.4674 | 1054.0706 | 0.66377 | 0.00076321 | 10.1824 | 13.4192 | -28.4925 | 3.0904 | 5922.58 | 1.09 | 3.4414 | -2.1819 | -17.8787 | 2.697 | 7.1052 | -35.5318 | 14.4594 | 287.2066 | 253.5182 | 78.0347 | 48.7707 | 8.3922 | 242.4209 | 91.355
42838.448 | 2393 | 27.3209 | 23.6 | 22.7888 | 22.596 | 22.1939 | 21.8197 | 22.5339 | 21.5724 | 22.7139 | 22.3612 | 22.1642 | 21.7829 | 21.0921 | 21.9832 | 74.5167 | 77.887 | 83.0753 | 94.997 | 95.545 | 96.8543 | 161.441 | 334.8489 | 425.1131 | 82.1349 | 97.1667 | 356.6181 | 818.2683 | 781.1845 | 827.1687 | 89.0637 | 116.023 | 906.7939 | 86.2565 | 98.8367 | 1099.7044 | 1158.6918 | 969.4437 |  | 973.2642 | 991.0411 | 940.8783 | 1001.4777 |  | 478.2943 | 686.1586 | 576.7933 | 817.291 | 950.8275 | 1041.682 | 1067.2195 | 37.1372 | 277.9506 | 58.268 | 503.329 | 41.8849 | 50.7047 | 56.6097 | 96.9893 | 65.0179 |  |  | 2.3323 | -2.254 | -68.7785 | 1.7439 | 8.7043 | -197.8092 | 31.7974 | -8.4141 | 10.4639 | 33.6583 | 183.6424 | -0.0020601 | -0.0020469 | 0.0004452 | 206.2031 | 75.4758 | 29.4622 | 22.9063 | 21.7664 | 21.043 | 20.4551 | 26.2045 | 22.6296 | 22.2821 | 22.1713 | 21.7878 | 21.4731 | 22.0911 | 562.6448 | 458.4813 | 364.4269 | 229.974 | 197.9062 | 643.461 | 356.6924 | 53.5582 | 59.9034 | 70.505 | 77.1222 | 82.7285 | 89.5281 | 88.9278 | 94.3966 | 238.7836 | 851.502 | 817.1178 | 818.9954 | 829.0022 | 55.3311 | 26.4222 | 994.1809 | 97.6426 | 22.5807 | 983.5432 | 56.3756 | 22.0158 | 76.8208 | 96.017 | 345.0027 | 86.6688 | 106.1577 | 876.5157 | 919.7443 | 753.0472 | 875.5983 | 881.6667 | 1120.8213 |  | 1222.6294 | 1036.3719 | 1175.1553 | 689.569 | 799.7081 | 1041.4418 |  | 1026.9614 |  |  | 1081.5339 | 973.7764 | 985.9869 | [5 empty] | 23.2571 | 723.529 | 55.7885 | 22.4664 | 622.5629 | 52.1295 | 22.0902 | 757.1651 | 862.2161 | 928.2477 |  | 1383.4938 | 1044.4622 | 1095.5203 | 1218.2139 | 1088.5481 | 807.7603 | 916.0701 | 1151.194 | 1209.9172 | 1140.0243 | 1185.3599 | 1024.7278 | 1150.5443 | 1088.6686 | 787.2836 | 929.0199 | 947.9737 |  | 1149.2065 | 1057.3288 | 1135.9545 | 1133.8676 | 878.8121 | 956.2397 | 1141.2369 | 1054.0138 | 0.8118 | 0.00067893 | 10.1617 | 13.4184 | -28.383 | 3.0904 | 5987.21 | 1.21 | 3.5304 | -3.2406 | -17.9008 | 2.8504 | 7.4554 | -35.5406 | 14.2495 | 286.6547 | 253.3281 | 78.1788 | 49.0038 | 8.0636 | 242.6885 | 91.3351
42838.448 | 2394 | 27.3206 | 23.586 | 22.7786 | 22.581 | 22.1873 | 21.8165 | 22.5293 | 21.5675 | 22.7189 | 22.3707 | 22.1646 | 21.7692 | 21.0909 | 21.9709 | 74.5725 | 77.9289 | 83.0983 | 95.0117 | 95.5497 | 96.8786 | 162.6415 | 335.4909 | 425.7994 | 82.1601 | 97.1876 | 356.7941 | 817.7728 | 780.7948 | 826.7478 | 89.0415 | 116.2198 | 913.2972 | 86.2539 | 98.8316 | 1099.4442 | 1159.1826 | 968.7964 |  | 973.3184 | 991.3527 | 940.726 | 1001.5448 |  | 478.1833 | 685.3773 | 575.3333 | 815.4572 | 949.2374 | 1041.7864 | 1067.6288 | 37.3286 | 277.9204 | 58.0102 | 502.9721 | 42.0045 | 50.7266 | 56.632 | 97.0559 | 64.9748 |  |  | 2.5512 | -2.5398 | -68.4013 | 1.531 | 9.071 | -197.8381 | 32.2712 | -9.2664 | 10.4005 | 33.7798 | 181.873 | -0.002152 | -0.0021898 | 0.00046491 | 205.9001 | 75.5664 | 29.4741 | 22.9063 | 21.7668 | 21.0454 | 20.4557 | 26.21 | 22.6207 | 22.2748 | 22.1649 | 21.7823 | 21.4712 | 22.0928 | 559.6205 | 453.1398 | 362.7564 | 227.6288 | 191.8091 | 642.8075 | 356.6204 | 53.5978 | 59.9317 | 70.5391 | 77.1526 | 82.7554 | 89.5461 | 88.948 | 94.417 | 239.0113 | 851.0349 | 815.6941 | 817.6078 | 826.9664 | 43.7655 | 14.9047 | 994.4972 | 97.7986 | 22.5852 | 983.6303 | 56.483 | 22.0255 | 76.8412 | 96.0378 | 345.1653 | 86.6797 | 106.2394 | 879.713 | 920.0942 | 752.576 | 875.5551 | 881.6151 | 1121.0593 |  | 1221.6159 | 1037.3481 | 1174.6533 | 690.1257 | 800.7438 | 1042.3893 |  | 1028.9329 |  |  | 1082.9664 | 973.13 | 985.8306 | [5 empty] | 23.2587 | 724.2256 | 55.8289 | 22.4655 | 621.517 | 52.1658 | 22.0891 | 756.064 | 860.483 | 928.1381 |  | 1382.7833 | 1064.7277 | 1095.1801 | 1219.1678 | 1090.721 | 807.0252 | 915.1949 | 1156.0048 | 1210.0862 | 1141.9191 | 1191.6981 | 1023.0565 | 1150.2789 | 1087.6703 | 787.6437 | 927.4957 | 946.2082 |  | 1151.003 | 1056.4993 | 1133.521 | 1132.9205 | 878.4694 | 955.0093 | 1139.6018 | 1054.3414 | 1.1722 | -0.00021983 | 10.1289 | 13.401 | -28.4681 | 3.0905 | 6013.09 | 1.12 | 3.6916 | -3.4385 | -17.8444 | 2.6697 | 7.6111 | -35.5447 | 14.3558 | 285.8515 | 252.9413 | 78.4826 | 49.1532 | 8.2371 | 243.0273 | 91.2281
42838.448 | 2395 | 27.3296 | 23.5939 | 22.7852 | 22.5817 | 22.1841 | 21.8163 | 22.5285 | 21.5683 | 22.7196 | 22.3585 | 22.1545 | 21.7725 | 21.0857 | 21.9724 | 74.634 | 77.9633 | 83.1226 | 95.0265 | 95.557 | 96.906 | 163.9287 | 336.1284 | 426.4847 | 82.1882 | 97.2066 | 356.9736 | 816.982 | 779.7903 | 825.8637 | 89.0579 | 116.4368 | 912.058 | 86.2737 | 98.8405 | 1103.1918 | 1159.2986 | 968.5721 |  | 973.3599 | 991.0867 | 941.4381 | 1001.4895 |  | 478.5782 | 684.7865 | 574.4646 | 814.2353 | 945.7025 | 1040.9018 | 1066.5005 | 37.7911 | 277.8729 | 57.8622 | 502.6504 | 42.298 | 50.7875 | 56.6528 | 97.1451 | 64.978 |  |  | 2.1201 | -2.3348 | -68.2548 | 1.4121 | 8.8153 | -197.7724 | 31.9184 | -8.6539 | 10.7792 | 34.623 | 178.873 | -0.0020338 | -0.0020863 | 0.00048627 | 205.6818 | 75.6511 | 29.4904 | 22.907 | 21.7695 | 21.0412 | 20.4551 | 26.2271 | 22.6257 | 22.2739 | 22.1737 | 21.7801 | 21.4746 | 22.0871 | 553.9365 | 429.1582 | 330.6919 | 218.3831 | 186.9962 | 641.6952 | 355.7677 | 53.6287 | 59.9526 | 70.5637 | 77.1676 | 82.7859 | 89.5588 | 88.9525 | 94.4292 | 239.2108 | 850.5691 | 814.7929 | 816.9394 | 826.3906 | 56.1148 | 23.1573 | 993.6683 | 97.9346 | 22.5926 | 983.0328 | 56.5908 | 22.0284 | 76.8552 | 96.0609 | 345.3189 | 86.6783 | 106.3074 | 879.7299 | 920.4501 | 752.1335 | 874.9179 | 881.0098 | 1120.8521 |  | 1221.2632 | 1038.1377 | 1173.7615 | 690.5295 | 801.949 | 1043.0976 |  | 1029.8558 |  |  | 1082.0537 | 972.8592 | 985.9919 | [5 empty] | 23.2568 | 725.1771 | 55.8675 | 22.4685 | 620.8061 | 52.2029 | 22.0886 | 755.7348 | 859.707 | 928.5017 |  | 1376.6109 | 1082.0678 | 1095.735 | 1220.1757 | 1092.9604 | 806.4278 | 914.7011 | 1157.9677 | 1211.2202 | 1142.1947 | 1190.3187 | 1024.936 | 1149.8348 | 1087.4093 | 787.8394 | 927.4182 | 945.3292 |  | 1124.1446 | 1055.7151 | 1131.337 | 1132.5148 | 878.6563 | 955.6768 | 1136.6859 | 1054.5573 | 0.63391 | -0.00029004 | 10.0706 | 13.3832 | -28.4102 | 3.0905 | 6022.71 | 0.99 | 3.3639 | -3.2958 | -17.8198 | 2.5631 | 7.5005 | -35.5268 | 14.2723 | 285.5803 | 252.2814 | 78.844 | 49.4677 | 11.6569 | 243.1093 | 91.0811
42838.448 | 2396 | 27.3355 | 23.6011 | 22.7842 | 22.585 | 22.1787 | 21.819 | 22.531 | 21.569 | 22.715 | 22.362 | 22.1592 | 21.7744 | 21.083 | 21.9795 | 74.68 | 77.9915 | 83.1362 | 95.0294 | 95.5599 | 96.9239 | 165.2605 | 336.7517 | 427.169 | 82.2117 | 97.2202 | 357.1451 | 816.115 | 778.9983 | 824.9102 | 89.0658 | 116.6431 | 911.4879 | 86.2836 | 98.843 | 1099.5243 | 1158.9452 | 968.5227 |  | 973.3208 | 991.4803 | 942.5282 | 1001.2324 |  | 479.451 | 686.1338 | 575.0963 | 813.4455 | 946.2749 | 1038.155 | 1066.6706 | 38.3316 | 277.981 | 57.8717 | 502.3429 | 42.4436 | 50.8215 | 56.669 | 97.1994 | 64.9966 |  |  | 2.6359 | -1.1947 | -68.3625 | 1.4252 | 8.5052 | -197.798 | 32.3606 | -7.9593 | 10.7465 | 34.469 | 182.5124 | -0.0019697 | -0.0020058 | 0.00051748 | 205.0241 | 75.7397 | 29.5069 | 22.9112 | 21.7611 | 21.0368 | 20.4554 | 26.2315 | 22.6366 | 22.2771 | 22.1683 | 21.7825 | 21.4733 | 22.0961 | 556.0807 | 434.6364 | 332.0372 | 215.5741 | 181.5119 | 641.2033 | 355.4456 | 53.6652 | 59.9736 | 70.5977 | 77.1922 | 82.8105 | 89.574 | 88.9589 | 94.4371 | 239.4147 | 850.2138 | 814.974 | 817.3523 | 827.1342 | 46.5496 | 19.7175 | 992.6724 | 98.0473 | 22.5873 | 982.3423 | 56.6836 | 22.0221 | 76.8659 | 96.0808 | 345.465 | 86.6627 | 106.3754 | 879.6269 | 921.6513 | 751.2268 | 874.1659 | 880.3153 | 1121.2514 |  | 1221.4439 | 1037.5376 | 1173.6803 | 690.3258 | 802.5421 | 1043.6662 |  | 1030.0878 |  |  | 1084.8207 | 973.6563 | 986.3548 | [5 empty] | 23.2585 | 724.914 | 55.9094 | 22.474 | 620.4716 | 52.237 | 22.0882 | 755.7355 | 859.5695 | 929.2651 |  | 1378.578 | 1096.0182 | 1094.1824 | 1217.7649 | 1092.9864 | 806.1955 | 913.7924 | 1160.9242 | 1211.684 | 1141.0078 | 1184.5065 | 1024.8708 | 1149.7906 | 1086.2134 | 787.3407 | 929.0935 | 946.3547 |  | 1110.6956 | 1055.3127 | 1131.3052 | 1131.6681 | 879.9719 | 958.0732 | 1133.8545 | 1054.6636 | 0.9513 | 8.9138e-05 | 10.0496 | 13.386 | -28.4971 | 3.0905 | 6023.48 | 0.78 | 3.7493 | -2.3592 | -17.8464 | 2.5768 | 7.3597 | -35.4919 | 14.3558 | 285.7111 | 252.24 | 79.0334 | 49.0895 | 11.4535 | 242.8712 | 90.9363
42838.448 | 2397 | 27.3481 | 23.5955 | 22.7841 | 22.5866 | 22.1777 | 21.8156 | 22.53 | 21.5654 | 22.7145 | 22.3593 | 22.1578 | 21.773 | 21.0805 | 21.9749 | 74.7267 | 78.0223 | 83.1565 | 95.0335 | 95.5642 | 96.939 | 166.6412 | 337.3897 | 427.8659 | 82.2258 | 97.2284 | 357.3082 | 815.6179 | 778.653 | 824.3917 | 89.0694 | 116.8566 | 909.8008 | 86.289 | 98.8362 | 1127.7826 | 1159.5257 | 968.2969 |  | 973.1809 | 992.2635 | 942.8527 | 1000.9375 |  | 478.7846 | 688.0597 | 575.1929 | 807.8783 | 942.3858 | 1036.0578 | 1067.1821 | 38.0219 | 278.0122 | 58.3759 | 502.1441 | 42.3975 | 50.8364 | 56.6791 | 97.2719 | 64.9834 |  |  | 2.6977 | -1.2262 | -68.4171 | 1.5034 | 8.6642 | -197.7698 | 31.6095 | -7.4705 | 10.787 | 34.2955 | 182.7462 | -0.0020206 | -0.0020716 | 0.00051091 | 204.4342 | 75.8431 | 29.5129 | 22.9144 | 21.7622 | 21.0406 | 20.4632 | 26.2303 | 22.6289 | 22.2765 | 22.1688 | 21.7862 | 21.4664 | 22.0937 | 540.569 | 435.7948 | 324.6982 | 213.1709 | 176.6584 | 640.4184 | 354.9258 | 53.6989 | 59.9978 | 70.6218 | 77.2148 | 82.8256 | 89.5832 | 88.9768 | 94.4549 | 239.6227 | 850.1608 | 815.5548 | 818.083 | 829.6435 | 78.6791 | 23.9631 | 991.9988 | 98.1614 | 22.581 | 981.5065 | 56.783 | 22.0209 | 76.865 | 96.097 | 345.6053 | 86.6463 | 106.4327 | 878.0389 | 922.1544 | 751.189 | 873.3862 | 879.5047 | 1122.0111 |  | 1221.3486 | 1037.8725 | 1173.3413 | 690.0406 | 802.6882 | 1044.2657 |  | 1030.7651 |  |  | 1082.3734 | 976.198 | 986.6728 | [5 empty] | 23.2582 | 723.6817 | 55.9499 | 22.4649 | 619.4641 | 52.2621 | 22.0781 | 756.8678 | 859.6862 | 929.5283 |  | 1381.2863 | 1107.0285 | 1091.5622 | 1215.0994 | 1091.9335 | 807.2036 | 912.0215 | 1161.925 | 1211.9986 | 1142.7243 | 1179.5722 | 1023.7788 | 1150.0638 | 1084.2993 | 787.731 | 932.3591 | 947.7993 |  | 1139.2764 | 1055.3266 | 1132.5991 | 1130.5972 | 882.4835 | 961.4942 | 1134.4063 | 1055.0529 | 0.7734 | -0.00033218 | 10.0264 | 13.4091 | -28.488 | 3.0905 | 6000.43 | 0.9 | 3.792 | -2.3926 | -17.8714 | 2.6492 | 7.4223 | -35.461 | 14.1769 | 285.6152 | 251.9885 | 79.0866 | 50.5898 | 12.1819 | 243.2824 | 90.8481
42838.448 | 2398 | 27.3698 | 23.6074 | 22.7985 | 22.5882 | 22.1863 | 21.8228 | 22.541 | 21.5754 | 22.7248 | 22.3703 | 22.1672 | 21.7788 | 21.0918 | 21.9825 | 74.7849 | 78.055 | 83.1718 | 95.0459 | 95.5661 | 96.9715 | 168.0455 | 338.0302 | 428.5725 | 82.2481 | 97.2483 | 357.4705 | 815.4761 | 778.5627 | 824.3382 | 89.0695 | 117.0554 | 907.3045 | 86.2944 | 98.8144 | 1165.4816 | 1161.0295 | 967.9555 |  | 973.1525 | 993.5891 | 943.3066 | 1000.6863 |  | 478.557 | 688.5515 | 576.5896 | 809.6944 | 937.5628 | 1033.8481 | 1065.068 | 37.9042 | 278.133 | 60.3032 | 502.351 | 42.3629 | 50.8546 | 56.6789 | 97.3306 | 64.9585 |  |  | 2.6898 | -2.3098 | -68.4907 | 1.4877 | 9.0177 | -197.7783 | 32.4749 | -6.5058 | 10.7621 | 33.5056 | 182.904 | -0.0021734 | -0.0020338 | 0.00048134 | 204.1021 | 75.9289 | 29.5383 | 22.9159 | 21.775 | 21.0453 | 20.4578 | 26.2434 | 22.6291 | 22.2772 | 22.1741 | 21.7877 | 21.4713 | 22.0955 | 584.3527 | 452.852 | 323.5074 | 228.0167 | 185.2136 | 642.252 | 354.7516 | 53.732 | 60.0158 | 70.6524 | 77.2272 | 82.8469 | 89.6062 | 88.9841 | 94.4591 | 239.8476 | 850.5348 | 816.7081 | 819.2403 | 832.0324 | 68.1156 | 21.2033 | 991.3833 | 98.2652 | 22.5913 | 980.9436 | 56.8952 | 22.0192 | 76.8878 | 96.1192 | 345.7551 | 86.6376 | 106.5125 | 875.591 | 923.1653 | 750.1956 | 872.5906 | 878.5872 | 1122.4368 |  | 1221.6461 | 1038.6236 | 1173.3466 | 689.9812 | 802.7956 | 1044.8646 |  | 1032.0486 |  |  | 1076.3286 | 976.6196 | 986.7975 | [5 empty] | 23.262 | 722.5365 | 55.9995 | 22.459 | 618.2382 | 52.2933 | 22.0797 | 758.4242 | 860.2327 | 928.5967 |  | 1378.4934 | 1117.1156 | 1089.197 | 1214.0442 | 1090.2239 | 809.1662 | 910.6075 | 1160.8977 | 1212.713 | 1144.4169 | 1178.4113 | 1020.2989 | 1149.2586 | 1082.7968 | 788.4877 | 936.5362 | 948.2137 |  | 1143.8463 | 1059.7218 | 1132.3602 | 1130.0611 | 885.071 | 964.3423 | 1133.6098 | 1055.4608 | 0.90362 | -0.00017769 | 10.0025 | 13.4116 | -28.3401 | 3.0905 | 6011.11 | 1.05 | 3.7864 | -3.2846 | -17.8856 | 2.636 | 7.5658 | -35.4318 | 14.3575 | 285.8369 | 251.9714 | 79.1216 | 46.2468 | 12.2851 | 244.3357 | 90.9124
42838.448 | 2399 | 27.3708 | 23.6112 | 22.7939 | 22.5868 | 22.1805 | 21.8257 | 22.5318 | 21.5659 | 22.7231 | 22.3694 | 22.1673 | 21.7747 | 21.0858 | 21.9806 | 74.8442 | 78.0935 | 83.1893 | 95.0607 | 95.5773 | 97.0085 | 169.4609 | 338.6639 | 429.2889 | 82.2785 | 97.2714 | 357.6235 | 815.3111 | 777.9175 | 823.9875 | 89.0806 | 117.2511 | 908.8087 | 86.2993 | 98.8212 | 1177.1207 | 1161.9218 | 967.5655 |  | 973.0696 | 994.2514 | 943.3863 | 1000.4443 |  | 478.1744 | 689.8311 | 577.6221 | 812.2219 | 936.0354 | 1034.4112 | 1063.5752 | 37.7816 | 278.1828 | 60.86 | 502.4125 | 42.4302 | 50.873 | 56.677 | 97.4023 | 64.9398 |  |  | 2.5958 | -2.139 | -68.1989 | 1.7768 | 9.1314 | -197.802 | 33.1117 | -5.735 | 10.4857 | 33.903 | 185.0348 | -0.0021471 | -0.0020338 | 0.00047805 | 203.9936 | 76.0218 | 29.5596 | 22.922 | 21.7766 | 21.0523 | 20.4627 | 26.2485 | 22.6415 | 22.2769 | 22.178 | 21.7927 | 21.4793 | 22.0964 | 595.5017 | 445.5533 | 320.293 | 231.743 | 186.9442 | 643.5103 | 354.409 | 53.7576 | 60.0291 | 70.6742 | 77.2483 | 82.8672 | 89.6119 | 88.9947 | 94.4669 | 240.043 | 850.5805 | 816.2967 | 818.5624 | 830.3816 | 50.7877 | 21.8645 | 991.8009 | 98.359 | 22.5966 | 980.7762 | 57.0092 | 22.0204 | 76.9061 | 96.134 | 345.8991 | 86.6366 | 106.586 | 875.7374 | 924.8261 | 748.4156 | 871.9171 | 877.801 | 1121.5937 |  | 1222.8369 | 1039.4285 | 1173.3728 | 689.8611 | 802.7304 | 1045.447 |  | 1033.156 |  |  | 1073.2911 | 977.7212 | 987.1728 | [5 empty] | 23.2753 | 721.6769 | 56.0555 | 22.4692 | 617.9355 | 52.3334 | 22.0947 | 759.2302 | 861.2626 | 927.7699 |  | 1379.6362 | 1125.6748 | 1088.186 | 1216.2586 | 1089.3786 | 810.7866 | 910.1441 | 1160.8009 | 1209.558 | 1145.3132 | 1181.1338 | 1016.7732 | 1148.9465 | 1083.1191 | 789.0894 | 938.8742 | 948.0574 |  | 1146.3033 | 1068.6727 | 1132.248 | 1130.4991 | 886.3223 | 965.5145 | 1130.2084 | 1055.728 | 0.86504 | 0.00037702 | 9.983 | 13.4304 | -28.5059 | 3.0905 | 6032.98 | 0.71 | 3.7191 | -3.1629 | -17.8593 | 2.8827 | 7.6149 | -35.4416 | 14.5007 | 286.7966 | 251.9678 | 79.1047 | 45.3672 | 12.585 | 244.9647 | 90.9743
42838.4481 | 2400 | 27.374 | 23.6136 | 22.7901 | 22.5874 | 22.1868 | 21.8233 | 22.5318 | 21.5688 | 22.7201 | 22.3692 | 22.159 | 21.7712 | 21.0892 | 21.9784 | 74.8912 | 78.1297 | 83.1925 | 95.0704 | 95.5709 | 97.0315 | 170.872 | 339.2966 | 430.0085 | 82.3045 | 97.2963 | 357.7819 | 815.5429 | 777.729 | 824.6306 | 89.0926 | 117.4739 | 908.9962 | 86.3116 | 98.8443 | 1150.9796 | 1162.3891 | 967.2575 |  | 972.9625 | 993.8593 | 942.7865 | 1000.1637 |  | 477.4882 | 691.2047 | 577.7061 | 812.7342 | 931.544 | 1035.0293 | 1061.7973 | 37.474 | 278.2481 | 60.5208 | 502.3869 | 42.6326 | 50.9097 | 56.6779 | 97.4659 | 64.9118 |  |  | 2.3698 | -2.2086 | -68.1838 | 1.2518 | 7.8146 | -197.7638 | 32.9671 | -6.812 | 11.0915 | 36.0232 | 188.7849 | -0.0022884 | -0.0022079 | 0.00050762 | 204.0127 | 76.1022 | 29.5652 | 22.9196 | 21.7655 | 21.0465 | 20.4552 | 26.2503 | 22.6381 | 22.2783 | 22.1748 | 21.7825 | 21.4695 | 22.0888 | 572.7468 | 443.4983 | 327.4456 | 234.4475 | 190.3055 | 643.5064 | 353.9246 | 53.7929 | 60.0608 | 70.7043 | 77.2752 | 82.8904 | 89.6239 | 89.0122 | 94.4754 | 240.2462 | 850.296 | 815.0815 | 817.0541 | 827.9568 | 49.3427 | 17.4446 | 991.1805 | 98.4512 | 22.6039 | 980.5497 | 57.1266 | 22.0204 | 76.9159 | 96.1504 | 346.0488 | 86.643 | 106.6568 | 876.0043 | 925.8093 | 747.0328 | 871.0774 | 876.8057 | 1121.8462 |  | 1223.9695 | 1039.8283 | 1173.9837 | 689.8327 | 802.704 | 1045.9837 |  | 1033.661 |  |  | 1062.9294 | 973.1866 | 986.5629 | [5 empty] | 23.2855 | 720.9265 | 56.0972 | 22.4741 | 618.6318 | 52.3682 | 22.0923 | 760.115 | 862.7971 | 927.3422 |  | 1382.7047 | 1129.9328 | 1088.7003 | 1219.6622 | 1089.7005 | 811.6523 | 910.3241 | 1160.0622 | 1207.4253 | 1146.7211 | 1184.5715 | 1016.9247 | 1149.1328 | 1082.7029 | 790.0696 | 939.4071 | 947.9981 |  | 1145.1785 | 1076.5248 | 1134.2923 | 1129.2988 | 886.4826 | 965.9554 | 1132.8612 | 1055.933 | 0.5176 | -0.00021983 | 9.9654 | 13.4516 | -28.5903 | 3.0905 | 6043.59 | 0.7 | 3.5545 | -3.2162 | -17.8701 | 2.4213 | 7.0462 | -35.4466 | 14.4724 | 287.6819 | 252.3932 | 79.0973 | 47.8944 | 11.7093 | 245.2989 | 90.9422
42838.4481 | 2401 | 27.3844 | 23.6116 | 22.7934 | 22.5817 | 22.1852 | 21.8223 | 22.5277 | 21.5746 | 22.723 | 22.3639 | 22.1655 | 21.7801 | 21.0897 | 21.9854 | 74.9434 | 78.1707 | 83.1989 | 95.0771 | 95.5778 | 97.0561 | 172.2852 | 339.9181 | 430.726 | 82.3244 | 97.3183 | 357.9539 | 816.9655 | 779.0808 | 826.6422 | 89.0877 | 117.6833 | 909.1033 | 86.3174 | 98.8797 | 1117.1195 | 1162.1708 | 966.8892 |  | 972.8259 | 993.8091 | 942.5398 | 1000.032 |  | 477.534 | 691.8583 | 577.6538 | 811.8714 | 929.0343 | 1035.0301 | 1061.9099 | 37.7711 | 278.4408 | 61.1066 | 502.5875 | 42.8356 | 50.9421 | 56.6859 | 97.5349 | 64.8919 |  |  | 2.3869 | -2.9262 | -69.1005 | 1.0783 | 7.8763 | -197.8066 | 32.5958 | -6.8035 | 11.0516 | 34.5865 | 189.8223 | -0.0023081 | -0.0022309 | 0.00049612 | 204.1284 | 76.1959 | 29.5757 | 22.924 | 21.7623 | 21.0446 | 20.449 | 26.2616 | 22.6311 | 22.2773 | 22.1716 | 21.7779 | 21.4651 | 22.0821 | 541.5333 | 424.9533 | 318.8253 | 230.1044 | 190.8493 | 642.9765 | 353.2087 | 53.8309 | 60.0803 | 70.7309 | 77.3032 | 82.9007 | 89.6458 | 89.0381 | 94.4957 | 240.4182 | 850.0548 | 814.4318 | 816.115 | 826.3965 | 56.01 | 17.3162 | 990.4588 | 98.5276 | 22.6002 | 980.2301 | 57.2384 | 22.0218 | 76.9275 | 96.1658 | 346.1922 | 86.6189 | 106.717 | 876.0026 | 925.5304 | 746.3645 | 870.6372 | 876.1914 | 1121.8147 |  | 1225.038 | 1040.1627 | 1175.3613 | 689.8496 | 802.7538 | 1046.7326 |  | 1034.5421 |  |  | 1065.7841 | 973.192 | 985.7265 | [5 empty] | 23.2837 | 720.5455 | 56.1378 | 22.4764 | 620.5312 | 52.3954 | 22.0873 | 760.4181 | 863.8604 | 926.8678 |  | 1385.8363 | 1136.117 | 1091.8902 | 1221.928 | 1090.0232 | 812.5656 | 910.8851 | 1159.0362 | 1209.3416 | 1149.9725 | 1189.7705 | 1017.5832 | 1148.5084 | 1081.0881 | 791.019 | 939.5533 | 948.0596 |  | 1146.485 | 1075.5938 | 1137.0349 | 1128.8649 | 886.421 | 965.9754 | 1136.7557 | 1056.1533 | 0.70978 | 0.00025766 | 9.95 | 13.4724 | -28.4495 | 3.0905 | 6037.27 | 0.62 | 3.5706 | -3.7033 | -17.9959 | 2.248 | 7.074 | -35.4504 | 14.3907 | 288.5266 | 253.3705 | 79.1123 | 51.2112 | 12.5476 | 245.1501 | 90.9013
42838.4481 | 2402 | 27.3891 | 23.6208 | 22.7903 | 22.5788 | 22.1833 | 21.8156 | 22.5293 | 21.5642 | 22.7189 | 22.3636 | 22.1603 | 21.7726 | 21.0871 | 21.9785 | 74.9931 | 78.202 | 83.2048 | 95.0831 | 95.574 | 97.0756 | 173.7475 | 340.5656 | 431.467 | 82.3489 | 97.3047 | 358.1277 | 818.466 | 781.0943 | 828.6567 | 89.1023 | 117.8839 | 907.1147 | 86.3218 | 98.9086 | 1103.6499 | 1162.1568 | 966.5515 |  | 972.7007 | 993.5157 | 942.2864 | 999.8722 |  | 477.3566 | 691.269 | 577.3168 | 808.8191 | 925.8826 | 1036.0047 | 1061.5883 | 39.2294 | 278.6153 | 61.4673 | 502.9163 | 42.8288 | 50.9715 | 56.6833 | 97.5908 | 64.8864 |  |  | 2.2804 | -2.8283 | -68.7049 | 0.86341 | 8.6392 | -197.8322 | 33.0177 | -5.756 | 10.8568 | 33.7557 | 185.0114 | -0.0022572 | -0.002203 | 0.00048462 | 204.2939 | 76.2846 | 29.5918 | 22.9254 | 21.7593 | 21.046 | 20.4597 | 26.2665 | 22.6287 | 22.2766 | 22.1667 | 21.7782 | 21.4656 | 22.0841 | 547.5885 | 439.9684 | 317.1039 | 220.6983 | 185.2203 | 643.0299 | 352.5094 | 53.8657 | 60.106 | 70.7542 | 77.3241 | 82.9161 | 89.6458 | 89.06 | 94.5157 | 240.5936 | 849.8181 | 813.771 | 815.3276 | 826.1639 | 53.9288 | 23.4173 | 990.7489 | 98.5887 | 22.5974 | 980.5945 | 57.3476 | 22.0234 | 76.937 | 96.1764 | 346.3395 | 86.5954 | 106.7731 | 873.3332 | 924.6645 | 746.5648 | 870.4964 | 875.903 | 1122.2504 |  | 1225.6108 | 1041.1788 | 1175.9393 | 689.8338 | 802.5933 | 1047.3558 |  | 1035.7393 |  |  | 1062.5713 | 975.4268 | 985.5528 | [5 empty] | 23.2779 | 720.8484 | 56.1703 | 22.473 | 622.1113 | 52.4306 | 22.0937 | 760.7281 | 864.4083 | 926.5182 |  | 1386.3338 | 1142.0397 | 1094.3639 | 1227.8028 | 1091.7391 | 813.2429 | 912.4228 | 1158.288 | 1207.3235 | 1154.5667 | 1195.3646 | 1021.3464 | 1150.5409 | 1081.22 | 791.347 | 939.3802 | 947.9864 |  | 1146.4729 | 1071.3574 | 1141.1334 | 1128.4544 | 886.515 | 966.058 | 1138.9623 | 1056.3925 | 1.0492 | -0.00022685 | 9.9348 | 13.4758 | -28.3831 | 3.0905 | 6008.35 | 1.2 | 3.4932 | -3.6397 | -17.9388 | 2.011 | 7.4114 | -35.4659 | 14.4889 | 288.9675 | 253.7569 | 79.0629 | 50.5536 | 12.6222 | 245.1447 | 90.8251
42838.4481 | 2403 | 27.4071 | 23.6188 | 22.7905 | 22.5882 | 22.1955 | 21.8256 | 22.5361 | 21.5717 | 22.7235 | 22.3721 | 22.1683 | 21.7789 | 21.0879 | 21.9802 | 75.0575 | 78.2548 | 83.2233 | 95.096 | 95.5889 | 97.1126 | 175.2515 | 341.2161 | 432.1994 | 82.3651 | 97.3273 | 358.3189 | 819.0605 | 781.8823 | 828.9126 | 89.1069 | 118.0764 | 902.3186 | 86.3336 | 98.95 | 1084.6981 | 1162.1668 | 966.3011 |  | 972.6567 | 991.0684 | 939.3089 | 999.8187 |  | 475.7359 | 688.8011 | 578.1281 | 803.8761 | 923.0871 | 1033.6169 | 1060.5911 | 40.5435 | 278.8081 | 60.9013 | 503.0877 | 42.7842 | 50.9666 | 56.6878 | 97.6363 | 64.8728 |  |  | 2.1845 | -2.7921 | -68.3021 | 1.7393 | 9.2247 | -197.7573 | 32.8587 | -5.3506 | 11.2268 | 35.4586 | 183.0384 | -0.0023032 | -0.0022293 | 0.00052734 | 204.465 | 76.368 | 29.6109 | 22.9252 | 21.7652 | 21.0463 | 20.4534 | 26.2634 | 22.629 | 22.2728 | 22.1649 | 21.7882 | 21.4747 | 22.0829 | 544.5156 | 430.0349 | 332.7102 | 223.181 | 187.3485 | 643.0383 | 352.3412 | 53.8951 | 60.1188 | 70.7848 | 77.3389 | 82.9383 | 89.6641 | 89.0674 | 94.5186 | 240.7736 | 849.8514 | 814.0225 | 815.7327 | 828.2591 | 73.3819 | 27.4832 | 991.0941 | 98.6508 | 22.6066 | 980.921 | 57.4575 | 22.0259 | 76.9475 | 96.1838 | 346.4931 | 86.5896 | 106.828 | 872.5027 | 922.1623 | 747.4056 | 870.2 | 875.4798 | 1122.6111 |  | 1225.9941 | 1041.9926 | 1175.793 | 689.7795 | 802.3409 | 1047.7387 |  | 1036.724 |  |  | 1060.4333 | 979.5185 | 986.1888 | [5 empty] | 23.2887 | 721.2779 | 56.2166 | 22.4796 | 623.5335 | 52.4681 | 22.0904 | 761.4438 | 865.7108 | 927.7662 |  | 1385.4242 | 1145.6215 | 1096.1704 | 1228.2193 | 1094.2525 | 814.2193 | 914.7655 | 1158.1755 | 1209.4584 | 1160.1295 | 1197.7926 | 1027.3775 | 1150.991 | 1081.3564 | 791.8185 | 939.2687 | 949.7554 |  | 1149.8458 | 1070.1442 | 1141.3262 | 1128.9282 | 885.9534 | 968.1194 | 1146.5179 | 1056.5872 | 0.88953 | -0.00019177 | 9.9214 | 13.492 | -28.4207 | 3.0904 | 5969.44 | 0.84 | 3.4194 | -3.6117 | -17.8632 | 2.8506 | 7.6514 | -35.4268 | 14.4408 | 289.2609 | 253.6293 | 78.9862 | 50.8975 | 10.8602 | 245.1531 | 90.7786
42838.4481 | 2404 | 27.4152 | 23.621 | 22.7924 | 22.5851 | 22.1874 | 21.8275 | 22.5349 | 21.571 | 22.7261 | 22.3724 | 22.1708 | 21.7792 | 21.09 | 21.985 | 75.1086 | 78.304 | 83.2354 | 95.1163 | 95.5994 | 97.1347 | 176.7403 | 341.8446 | 432.8969 | 82.39 | 97.3426 | 358.5128 | 818.4466 | 781.1129 | 828.3808 | 89.1203 | 118.2754 | 901.4519 | 86.3411 | 98.9903 | 1074.0045 | 1162.4729 | 965.9825 |  | 972.7783 | 990.5551 | 935.9574 | 999.8901 |  | 475.063 | 687.8743 | 576.9777 | 798.1976 | 917.7397 | 1030.8196 | 1059.8113 | 40.8014 | 278.9388 | 60.6454 | 503.0158 | 42.7486 | 50.95 | 56.6961 | 97.698 | 64.8557 |  |  | 2.3744 | -2.2244 | -68.329 | 1.2741 | 9.3936 | -197.8105 | 32.7647 | -5.8671 | 10.8627 | 34.5982 | 184.5522 | -0.0022835 | -0.0021208 | 0.00049777 | 204.5913 | 76.4702 | 29.6174 | 22.9287 | 21.765 | 21.0453 | 20.4547 | 26.2882 | 22.6411 | 22.2719 | 22.1676 | 21.7859 | 21.4782 | 22.0932 | 590.1769 | 464.9023 | 361.2606 | 229.4863 | 191.0469 | 645.211 | 352.7042 | 53.9299 | 60.1525 | 70.8189 | 77.3559 | 82.9647 | 89.6804 | 89.0991 | 94.5403 | 240.9413 | 850.6543 | 817.0715 | 819.3342 | 834.9915 | 54.6574 | 25.8826 | 990.807 | 98.7089 | 22.6118 | 980.6924 | 57.5646 | 22.0287 | 76.959 | 96.2259 | 346.6495 | 86.5869 | 106.8841 | 873.0444 | 919.4596 | 748.4319 | 869.9012 | 875.0404 | 1122.5134 |  | 1225.8183 | 1042.2581 | 1175.5597 | 689.74 | 801.967 | 1048.5434 |  | 1037.0642 |  |  | 1046.2596 | 976.9108 | 985.7638 | [5 empty] | 23.2938 | 721.339 | 56.2597 | 22.4803 | 625.4285 | 52.5123 | 22.0951 | 762.8209 | 866.8013 | 929.2942 |  | 1377.9077 | 1147.8296 | 1096.5609 | 1230.2757 | 1096.2753 | 814.6986 | 916.1805 | 1158.0796 | 1204.346 | 1156.7925 | 1197.819 | 1030.2606 | 1151.8221 | 1083.8141 | 791.9122 | 939.2767 | 950.4837 |  | 1143.2894 | 1067.5768 | 1139.02 | 1129.7873 | 885.4824 | 968.1023 | 1143.9575 | 1056.7053 | 0.84742 | 0.00043319 | 9.9061 | 13.5049 | -28.5369 | 3.0905 | 5903.6 | 0.78 | 3.564 | -3.2221 | -17.8582 | 2.4386 | 7.7129 | -35.3937 | 14.4047 | 289.1244 | 253.4546 | 78.8715 | 46.4457 | 7.7484 | 245.365 | 90.872
42838.4481 | 2405 | 27.4239 | 23.6271 | 22.7891 | 22.5854 | 22.1877 | 21.8218 | 22.5301 | 21.5757 | 22.7275 | 22.3755 | 22.1661 | 21.7764 | 21.0886 | 21.9838 | 75.175 | 78.3569 | 83.2676 | 95.1299 | 95.6087 | 97.1683 | 178.2908 | 342.4758 | 433.603 | 82.4176 | 97.3625 | 358.7247 | 817.9468 | 780.4139 | 827.9336 | 89.1291 | 118.4723 | 901.684 | 86.3428 | 99.0218 | 1066.6482 | 1162.4508 | 965.848 |  | 972.9183 | 991.6769 | 935.9977 | 999.8998 |  | 475.4216 | 688.445 | 576.5891 | 793.6323 | 916.5799 | 1029.2912 | 1059.5779 | 40.5931 | 278.9535 | 60.173 | 502.9404 | 42.6303 | 50.9375 | 56.7071 | 97.7763 | 64.8486 |  |  | 2.1884 | -2.5963 | -68.837 | 0.87786 | 8.6892 | -197.7638 | 32.8278 | -6.5479 | 10.6626 | 35.0999 | 181.1232 | -0.0022325 | -0.0021652 | 0.00049284 | 204.6755 | 76.5664 | 29.6447 | 22.9418 | 21.7656 | 21.0451 | 20.4661 | 26.2914 | 22.6468 | 22.2843 | 22.1691 | 21.7944 | 21.4815 | 22.0944 | 592.1453 | 457.2231 | 358.9022 | 227.026 | 192.2878 | 645.7408 | 352.7719 | 53.9587 | 60.1726 | 70.8352 | 77.3739 | 82.9858 | 89.6941 | 89.1201 | 94.5508 | 241.1012 | 851.7449 | 820.619 | 822.8266 | 838.3136 | 57.4953 | 21.1244 | 990.5188 | 98.753 | 22.6095 | 980.4009 | 57.6663 | 22.0303 | 76.9691 | 96.2247 | 346.815 | 86.5796 | 106.9416 | 874.2547 | 917.3524 | 749.7491 | 869.3925 | 874.525 | 1122.5736 |  | 1225.8624 | 1042.9281 | 1175.7055 | 689.8107 | 801.7608 | 1049.1331 |  | 1037.9774 |  |  | 1046.2282 | 976.2621 | 985.3298 | [5 empty] | 23.2961 | 721.356 | 56.3334 | 22.4816 | 626.9256 | 52.5324 | 22.0981 | 763.4135 | 866.7067 | 929.9574 |  | 1381.4771 | 1149.3488 | 1094.8206 | 1231.1831 | 1097.402 | 814.4974 | 915.1062 | 1157.8242 | 1202.4874 | 1154.0414 | 1198.4452 | 1030.0533 | 1151.1234 | 1083.9238 | 792.2815 | 937.8847 | 949.6967 |  | 1147.5104 | 1066.1321 | 1137.4084 | 1129.4335 | 884.5873 | 966.7321 | 1141.5403 | 1056.7501 | 0.93126 | 0.0002085 | 9.8931 | 13.5067 | -28.4394 | 3.0905 | 5849.05 | 0.73 | 3.4209 | -3.4821 | -17.9297 | 2.0248 | 7.4137 | -35.3687 | 14.4101 | 289.1576 | 253.5406 | 78.8057 | 46.379 | 8.0218 | 245.3493 | 91.1616
42838.4481 | 2406 | 27.4261 | 23.6321 | 22.7932 | 22.5856 | 22.1844 | 21.8288 | 22.5305 | 21.573 | 22.7365 | 22.3779 | 22.1652 | 21.7751 | 21.0901 | 21.9835 | 75.2257 | 78.4014 | 83.2785 | 95.1447 | 95.6208 | 97.2046 | 179.9135 | 343.1084 | 434.2987 | 82.4472 | 97.3827 | 358.938 | 817.5579 | 780.2891 | 827.6077 | 89.1324 | 118.6706 | 899.5075 | 86.3407 | 99.0322 | 1056.3935 | 1161.7774 | 965.6543 |  | 973.2148 | 991.598 | 934.9275 | 1000.1207 |  | 476.0496 | 689.0484 | 576.3711 | 786.8853 | 918.4914 | 1029.2218 | 1059.7686 | 40.0351 | 278.8659 | 59.6962 | 503.273 | 42.3866 | 50.9387 | 56.7063 | 97.876 | 64.8329 |  |  | 2.2016 | -1.8656 | -68.6911 | 1.5744 | 9.3575 | -197.7139 | 32.5308 | -5.7002 | 10.8825 | 35.5553 | 183.3971 | -0.0025299 | -0.0023131 | 0.0004452 | 204.7448 | 76.6542 | 29.659 | 22.9357 | 21.7616 | 21.0459 | 20.4574 | 26.2999 | 22.6388 | 22.2754 | 22.1712 | 21.7831 | 21.4782 | 22.0887 | 581.7981 | 449.5693 | 355.4372 | 221.665 | 187.6815 | 646.4631 | 353.0411 | 53.9905 | 60.1918 | 70.8573 | 77.4023 | 83.0062 | 89.7066 | 89.1446 | 94.5591 | 241.2644 | 852.2579 | 821.5801 | 823.521 | 835.8014 | 64.0633 | 29.3869 | 990.4373 | 98.8122 | 22.611 | 980.1011 | 57.7706 | 22.0345 | 76.9893 | 96.2267 | 346.9876 | 86.5837 | 107.0066 | 871.8148 | 916.2241 | 751.6712 | 868.9976 | 874.1808 | 1123.3327 |  | 1225.8176 | 1043.1119 | 1175.9554 | 689.9513 | 801.6853 | 1049.7347 |  | 1038.5728 |  |  | 1043.1747 | 978.1425 | 985.6179 | [5 empty] | 23.2987 | 721.3662 | 56.376 | 22.4788 | 627.8014 | 52.5714 | 22.0996 | 763.0421 | 866.1499 | 929.9858 |  | 1382.5701 | 1151.2289 | 1093.2175 | 1234.3143 | 1098.3698 | 813.5163 | 914.6433 | 1156.0694 | 1198.9087 | 1153.2046 | 1201.5352 | 1029.0161 | 1149.5657 | 1082.7514 | 792.5218 | 935.8834 | 949.3543 |  | 1157.1241 | 1070.5711 | 1135.0422 | 1128.7517 | 883.5713 | 965.7913 | 1136.6915 | 1056.6735 | 0.82404 | 1.889e-05 | 9.8786 | 13.5109 | -28.536 | 3.0904 | 5802.15 | 0.51 | 3.4307 | -2.9526 | -17.9163 | 2.7124 | 7.6933 | -35.3633 | 14.3444 | 289.1011 | 253.7149 | 78.7784 | 47.7362 | 8.4516 | 244.8729 | 91.4113
42838.4481 | 2407 | 27.4387 | 23.6329 | 22.8122 | 22.5862 | 22.1881 | 21.8229 | 22.5357 | 21.57 | 22.7339 | 22.3725 | 22.1637 | 21.7812 | 21.0942 | 21.9817 | 75.2769 | 78.4429 | 83.2883 | 95.1545 | 95.6205 | 97.2307 | 181.6074 | 343.7477 | 435.0199 | 82.4738 | 97.4049 | 359.1524 | 818.0843 | 780.7676 | 828.7637 | 89.1404 | 118.8856 | 894.7302 | 86.3394 | 99.0622 | 1053.1111 | 1161.658 | 965.5935 |  | 973.5295 | 990.6464 | 934.9173 | 1000.2357 |  | 475.879 | 690.0184 | 577.3236 | 787.0609 | 919.6354 | 1029.5552 | 1058.0751 | 39.626 | 278.7654 | 59.7005 | 503.6434 | 42.0368 | 50.9526 | 56.7122 | 97.9583 | 64.8286 |  |  | 2.5479 | -2.4123 | -68.3435 | 1.2366 | 8.9369 | -197.8131 | 33.454 | -6.2305 | 10.7356 | 34.2009 | 182.4117 | -0.0020847 | -0.0020584 | 0.00045505 | 204.7678 | 76.746 | 29.6735 | 22.9384 | 21.7658 | 21.0444 | 20.4605 | 26.3036 | 22.6349 | 22.2788 | 22.1664 | 21.7833 | 21.4693 | 22.0838 | 602.9608 | 452.1465 | 348.4897 | 222.019 | 187.5053 | 647.658 | 353.179 | 54.0264 | 60.2205 | 70.8981 | 77.4235 | 83.0308 | 89.7286 | 89.1651 | 94.5672 | 241.4346 | 852.0288 | 819.9337 | 821.6075 | 831.3749 | 54.7804 | 19.7839 | 989.6449 | 98.8732 | 22.6161 | 979.8657 | 57.8839 | 22.0361 | 77.0152 | 96.2396 | 347.1683 | 86.576 | 107.0657 | 870.5572 | 914.6087 | 753.3483 | 868.8599 | 873.9704 | 1123.3737 |  | 1225.7728 | 1043.1152 | 1175.9513 | 690.1204 | 801.7711 | 1050.2352 |  | 1039.462 |  |  | 1039.0915 | 972.9326 | 986.5378 | [5 empty] | 23.3044 | 721.4195 | 56.4077 | 22.4767 | 626.9884 | 52.5958 | 22.0952 | 762.6798 | 864.3799 | 930.2613 |  | 1379.4707 | 1153.3075 | 1093.6777 | 1234.5674 | 1099.5081 | 812.4762 | 915.3057 | 1154.5792 | 1199.2662 | 1151.9511 | 1205.0528 | 1026.3236 | 1147.8057 | 1082.3541 | 792.9647 | 933.8914 | 949.2245 |  | 1153.1127 | 1077.9336 | 1131.6057 | 1127.3432 | 883.099 | 963.9281 | 1132.4996 | 1056.5069 | 0.8144 | 0.00015233 | 9.8663 | 13.5147 | -28.624 | 3.0905 | 5841.88 | 0.71 | 3.6926 | -3.3592 | -17.88 | 2.4051 | 7.5194 | -35.3767 | 14.5484 | 289.0645 | 253.7118 | 78.8003 | 45.7287 | 9.2466 | 244.7864 | 91.4539
42838.4481 | 2408 | 27.4562 | 23.6363 | 22.8002 | 22.5881 | 22.1891 | 21.8305 | 22.5407 | 21.5786 | 22.7456 | 22.3783 | 22.1672 | 21.7827 | 21.0976 | 21.9833 | 75.3184 | 78.4755 | 83.2955 | 95.1538 | 95.6172 | 97.248 | 183.3675 | 344.3756 | 435.7252 | 82.494 | 97.412 | 359.3407 | 819.3762 | 782.0269 | 830.4633 | 89.1436 | 119.1021 | 893.742 | 86.3337 | 99.0971 | 1056.4904 | 1161.8095 | 965.5106 |  | 973.7838 | 989.829 | 934.163 | 1000.2689 |  | 475.1273 | 690.1787 | 578.8749 | 788.5904 | 919.3848 | 1029.6988 | 1059.9102 | 39.4067 | 278.6839 | 59.6643 | 503.6901 | 41.8989 | 50.9855 | 56.7426 | 98.0402 | 64.8264 |  |  | 2.7062 | -1.5003 | -68.6129 | 1.5606 | 8.2969 | -197.7737 | 33.4889 | -6.5623 | 10.3234 | 34.0334 | 183.2111 | -0.0020436 | -0.0020781 | 0.00049448 | 204.6839 | 76.8371 | 29.6874 | 22.9463 | 21.7675 | 21.0401 | 20.4628 | 26.3069 | 22.6355 | 22.2774 | 22.1722 | 21.7738 | 21.473 | 22.0854 | 589.7304 | 451.9757 | 339.8893 | 223.5919 | 185.7091 | 647.8174 | 353.0398 | 54.0578 | 60.234 | 70.9143 | 77.4457 | 83.0495 | 89.7366 | 89.1782 | 94.5773 | 241.6041 | 852.2203 | 820.0725 | 821.7677 | 832.4981 | 59.0272 | 18.7361 | 989.427 | 98.9075 | 22.6163 | 980.1631 | 57.9845 | 22.0277 | 77.0207 | 96.2476 | 347.3248 | 86.554 | 107.0961 | 869.7645 | 914.1751 | 755.0453 | 868.7456 | 873.7238 | 1123.1568 |  | 1225.457 | 1043.6999 | 1175.717 | 690.4399 | 802.2103 | 1050.8712 |  | 1040.1901 |  |  | 1034.8215 | 973.4108 | 986.2932 | [5 empty] | 23.3047 | 721.3808 | 56.4431 | 22.4783 | 624.9791 | 52.6303 | 22.0978 | 762.8487 | 862.6441 | 931.4364 |  | 1380.8158 | 1158.461 | 1093.7602 | 1233.5819 | 1100.9544 | 811.9652 | 916.2821 | 1153.9432 | 1203.3231 | 1151.6611 | 1206.2047 | 1021.4573 | 1146.2876 | 1080.3673 | 793.5173 | 932.7291 | 948.8372 |  | 1153.0469 | 1081.7522 | 1129.0048 | 1125.8983 | 883.0264 | 963.4292 | 1129.7568 | 1056.487 | 0.96669 | 0.00055255 | 9.8533 | 13.5168 | -28.3566 | 3.0905 | 5880.65 | 0.87 | 3.8085 | -2.6493 | -17.9167 | 2.7021 | 7.2455 | -35.3751 | 14.5567 | 288.8206 | 253.5274 | 78.9274 | 47.2447 | 10.179 | 244.8912 | 91.4899
42838.4482 | 2409 | 27.4627 | 23.6391 | 22.8096 | 22.5895 | 22.1796 | 21.8297 | 22.543 | 21.5753 | 22.7414 | 22.3765 | 22.17 | 21.7764 | 21.0955 | 21.9877 | 75.3648 | 78.5157 | 83.3054 | 95.1642 | 95.6175 | 97.2798 | 185.2132 | 345.0095 | 436.425 | 82.5148 | 97.4386 | 359.5414 | 820.3789 | 783.1079 | 831.1965 | 89.1561 | 119.3051 | 889.8503 | 86.3414 | 99.1318 | 1071.2029 | 1162.7082 | 965.487 |  | 974.2644 | 988.8111 | 933.6703 | 1000.7217 |  | 475.403 | 690.6555 | 578.8076 | 786.9316 | 918.4777 | 1028.9274 | 1059.4035 | 39.0747 | 278.604 | 59.3345 | 503.6058 | 41.9 | 50.9944 | 56.7579 | 98.1131 | 64.8297 |  |  | 2.3994 | -2.2632 | -68.0511 | 1.5422 | 8.3639 | -197.7849 | 32.6175 | -6.4046 | 10.1971 | 34.2105 | 182.9818 | -0.0021915 | -0.0020535 | 0.00049941 | 204.5018 | 76.9292 | 29.7012 | 22.9534 | 21.7707 | 21.0498 | 20.4653 | 26.313 | 22.6459 | 22.2811 | 22.1744 | 21.7794 | 21.474 | 22.0917 | 598.1908 | 456.6618 | 329.8201 | 223.8815 | 180.9864 | 647.8527 | 352.4763 | 54.0972 | 60.2619 | 70.948 | 77.4679 | 83.0763 | 89.7443 | 89.205 | 94.6074 | 241.7609 | 852.55 | 821.0206 | 822.8945 | 833.7106 | 55.5889 | 20.534 | 990.2289 | 98.9455 | 22.6126 | 980.7345 | 58.089 | 22.0331 | 77.0396 | 96.2778 | 347.4887 | 86.5454 | 107.1318 | 866.2739 | 915.6151 | 753.8968 | 868.7692 | 873.6909 | 1123.4786 |  | 1225.202 | 1044.182 | 1175.4975 | 690.6111 | 802.5904 | 1051.2449 |  | 1041.3842 |  |  | 1028.824 | 975.3925 | 986.2476 | [5 empty] | 23.3103 | 720.9493 | 56.4857 | 22.4818 | 622.2467 | 52.6669 | 22.0935 | 763.4066 | 861.2969 | 932.59 |  | 1381.1695 | 1162.9073 | 1094.6836 | 1233.4997 | 1101.494 | 811.7984 | 917.286 | 1153.952 | 1206.9616 | 1152.9702 | 1207.2674 | 1017.9627 | 1144.5449 | 1079.7426 | 794.2497 | 932.789 | 948.5708 |  | 1150.817 | 1089.8059 | 1128.2591 | 1124.5986 | 882.683 | 963.5413 | 1127.4825 | 1056.6627 | 0.73779 | -0.0015821 | 9.8404 | 13.5153 | -28.4719 | 3.0905 | 5936.44 | 0.97 | 3.5873 | -3.2548 | -17.8476 | 2.6868 | 7.2726 | -35.3657 | 14.3619 | 288.61 | 253.3565 | 79.0404 | 46.3148 | 11.2038 | 245.5064 | 91.572
42838.4482 | 2410 | 27.4644 | 23.6437 | 22.8004 | 22.5791 | 22.1931 | 21.8265 | 22.5315 | 21.5745 | 22.7372 | 22.3783 | 22.171 | 21.7775 | 21.0904 | 21.9851 | 75.4164 | 78.5571 | 83.3192 | 95.1705 | 95.6181 | 97.3024 | 187.0963 | 345.6381 | 437.1335 | 82.5425 | 97.4548 | 359.735 | 819.6092 | 782.352 | 829.257 | 89.159 | 119.5125 | 888.5378 | 86.3438 | 99.1558 | 1083.6013 | 1163.6441 | 965.5002 |  | 974.8807 | 987.6864 | 933.2796 | 1001.1968 |  | 477.2629 | 690.7525 | 578.8463 | 784.3729 | 916.8469 | 1027.9365 | 1058.2066 | 38.8733 | 278.5895 | 58.2994 | 503.4676 | 41.8123 | 50.996 | 56.7642 | 98.173 | 64.8115 |  |  | 2.6609 | -1.171 | -68.5754 | 0.9646 | 8.657 | -197.825 | 32.7621 | -6.6563 | 10.3061 | 34.0937 | 185.0308 | -0.0022227 | -0.0021373 | 0.00048298 | 204.1488 | 77.0264 | 29.721 | 22.9579 | 21.7682 | 21.049 | 20.4575 | 26.3208 | 22.6522 | 22.2774 | 22.1692 | 21.7839 | 21.4787 | 22.0904 | 586.0729 | 444.6253 | 332.0515 | 219.4777 | 177.9816 | 647.4082 | 352.1373 | 54.1237 | 60.2793 | 70.9711 | 77.4896 | 83.0932 | 89.7607 | 89.2259 | 94.6146 | 241.9083 | 852.4898 | 820.496 | 822.0815 | 829.9824 | 62.3501 | 27.1227 | 989.8702 | 98.9894 | 22.6184 | 980.777 | 58.1913 | 22.0312 | 77.0486 | 96.2922 | 347.6508 | 86.5393 | 107.1819 | 867.3612 | 918.6377 | 750.8179 | 868.4867 | 873.3633 | 1123.2925 |  | 1225.465 | 1044.6446 | 1175.315 | 690.6882 | 802.9402 | 1052.3861 |  | 1041.8327 |  |  | 1025.1691 | 983.1443 | 986.7575 | [5 empty] | 23.3194 | 720.0824 | 56.519 | 22.4853 | 619.8682 | 52.6978 | 22.0988 | 764.0537 | 859.979 | 933.3183 |  | 1382.5283 | 1165.7935 | 1095.3824 | 1234.0254 | 1101.8658 | 811.358 | 918.5325 | 1154.749 | 1207.8815 | 1151.9438 | 1208.5678 | 1015.5969 | 1144.1624 | 1079.8039 | 794.6591 | 932.9851 | 948.927 |  | 1149.3724 | 1096.3516 | 1130.4357 | 1124.3987 | 882.6326 | 963.9378 | 1126.8052 | 1056.8892 | 0.48217 | -0.0017997 | 9.8305 | 13.516 | -28.4686 | 3.0905 | 5972.78 | 0.99 | 3.7744 | -2.3414 | -17.9171 | 2.125 | 7.3961 | -35.3558 | 14.3882 | 288.8232 | 253.2128 | 79.1468 | 47.5332 | 10.8994 | 246.1482 | 91.6544
42838.4482 | 2411 | 27.4692 | 23.6412 | 22.7924 | 22.5808 | 22.1939 | 21.8275 | 22.5308 | 21.5731 | 22.7373 | 22.3772 | 22.1672 | 21.7725 | 21.0899 | 21.9801 | 75.4816 | 78.6021 | 83.3411 | 95.1845 | 95.6313 | 97.3376 | 189.0025 | 346.2779 | 437.8747 | 82.5759 | 97.4668 | 359.9207 | 817.7964 | 780.4459 | 826.62 | 89.1652 | 119.7058 | 890.8002 | 86.3374 | 99.1753 | 1094.4272 | 1164.1448 | 965.7315 |  | 975.3711 | 987.11 | 933.3455 | 1001.7639 |  | 478.138 | 691.1154 | 580.9155 | 787.3025 | 918.753 | 1027.6093 | 1056.9482 | 39.1272 | 278.6124 | 57.4232 | 503.3745 | 41.7147 | 50.9956 | 56.7709 | 98.254 | 64.8215 |  |  | 2.5387 | -1.9491 | -68.1674 | 1.4259 | 8.7049 | -197.8052 | 33.2536 | -6.2042 | 9.9338 | 33.0134 | 181.5664 | -0.0022901 | -0.0021438 | 0.00047805 | 203.6345 | 77.1174 | 29.732 | 22.9527 | 21.7642 | 21.0416 | 20.4569 | 26.3226 | 22.646 | 22.2782 | 22.1691 | 21.7755 | 21.4703 | 22.0868 | 595.5255 | 454.4464 | 352.2625 | 235.1029 | 183.7568 | 647.9182 | 352.4257 | 54.153 | 60.2909 | 70.9982 | 77.5084 | 83.1147 | 89.7772 | 89.2432 | 94.626 | 242.0677 | 851.8354 | 818.2514 | 819.9056 | 826.1695 | 65.2028 | 23.7501 | 989.1321 | 99.0254 | 22.617 | 980.4847 | 58.2977 | 22.0317 | 77.0523 | 96.3026 | 347.8104 | 86.5321 | 107.2319 | 868.2573 | 921.8892 | 747.2426 | 867.9474 | 872.8907 | 1122.9132 |  | 1225.9709 | 1044.9749 | 1174.9649 | 690.6997 | 803.234 | 1052.3024 |  | 1041.9832 |  |  | 1021.5936 | 987.7784 | 986.4621 | [5 empty] | 23.3209 | 719.3749 | 56.5592 | 22.484 | 618.2486 | 52.7285 | 22.0935 | 764.5595 | 858.9524 | 933.3418 |  | 1381.6513 | 1167.919 | 1094.636 | 1234.2603 | 1102.0881 | 811.7864 | 918.9189 | 1154.4558 | 1207.9385 | 1150.8695 | 1208.4628 | 1013.775 | 1144.4754 | 1080.4382 | 794.6849 | 933.7535 | 949.9043 |  | 1149.0748 | 1100.8524 | 1131.9382 | 1124.5641 | 882.7862 | 965.6416 | 1127.6476 | 1057.0826 | 0.89565 | -0.00069732 | 9.8235 | 13.5171 | -28.4687 | 3.0904 | 5945.51 | 0.82 | 3.6823 | -3.0212 | -17.8671 | 2.5841 | 7.4156 | -35.3496 | 14.4939 | 289.2341 | 252.9527 | 79.2378 | 46.6299 | 8.7018 | 246.4833 | 91.5307
42838.4482 | 2412 | 27.4823 | 23.6414 | 22.8022 | 22.5887 | 22.1935 | 21.8289 | 22.5331 | 21.5756 | 22.7438 | 22.3763 | 22.1622 | 21.7805 | 21.0938 | 21.9817 | 75.5369 | 78.6372 | 83.3592 | 95.1932 | 95.6308 | 97.3632 | 190.9152 | 346.9284 | 438.6062 | 82.5955 | 97.488 | 360.0913 | 816.6929 | 779.303 | 825.0366 | 89.1811 | 119.9102 | 890.0933 | 86.3468 | 99.2116 | 1103.1497 | 1164.7466 | 966.1158 |  | 976.1037 | 986.4951 | 932.3661 | 1002.5111 |  | 478.2344 | 689.9047 | 581.2107 | 784.0457 | 917.9469 | 1027.0613 | 1056.256 | 39.0183 | 278.5534 | 57.5208 | 503.3169 | 41.5432 | 51.0115 | 56.7752 | 98.3136 | 64.8114 |  |  | 2.6234 | -2.0312 | -68.4236 | 1.4634 | 9.5375 | -197.8296 | 32.9783 | -7.2759 | 10.3754 | 33.1122 | 183.4804 | -0.0021701 | -0.002203 | 0.00048955 | 203.2648 | 77.2216 | 29.7516 | 22.9523 | 21.7679 | 21.0421 | 20.4561 | 26.3397 | 22.6529 | 22.2773 | 22.1682 | 21.7787 | 21.4731 | 22.0863 | 604.803 | 465.8714 | 359.3468 | 240.7426 | 191.049 | 648.8364 | 352.7427 | 54.1895 | 60.3237 | 71.0334 | 77.541 | 83.1467 | 89.7982 | 89.2581 | 94.6458 | 242.2506 | 851.2328 | 816.179 | 817.901 | 825.0091 | 71.725 | 30.7799 | 988.5022 | 99.0758 | 22.6249 | 979.8563 | 58.4049 | 22.0337 | 77.0728 | 96.3183 | 347.9892 | 86.5342 | 107.2832 | 866.6941 | 922.0425 | 744.5631 | 867.2966 | 872.2288 | 1123.0626 |  | 1226.0803 | 1045.2116 | 1174.6389 | 690.8601 | 803.6674 | 1052.9362 |  | 1042.2332 |  |  | 1016.7586 | 1018.1206 | 984.8169 | [5 empty] | 23.3273 | 719.4428 | 56.6172 | 22.4835 | 617.596 | 52.7626 | 22.0972 | 765.5995 | 858.5857 | 932.4194 |  | 1381.4392 | 1168.8617 | 1093.3474 | 1235.1569 | 1102.2377 | 812.4765 | 917.2116 | 1153.0626 | 1208.5903 | 1150.7123 | 1209.3785 | 1012.1163 | 1144.0153 | 1081.5961 | 794.4048 | 934.7759 | 951.7574 |  | 1148.8258 | 1105.8251 | 1130.4285 | 1124.7685 | 883.0456 | 967.6964 | 1126.124 | 1057.2002 | 0.95018 | -0.0016242 | 9.8139 | 13.5171 | -28.6342 | 3.0904 | 5916.25 | 0.71 | 3.7406 | -3.0823 | -17.8894 | 2.6162 | 7.7605 | -35.3443 | 14.4307 | 289.3166 | 252.7126 | 79.368 | 45.864 | 7.9675 | 246.8848 | 91.3517
42838.4482 | 2413 | 27.4919 | 23.6437 | 22.7977 | 22.5874 | 22.1948 | 21.8339 | 22.5317 | 21.5773 | 22.744 | 22.3862 | 22.1712 | 21.7739 | 21.0918 | 21.9851 | 75.5929 | 78.6861 | 83.3795 | 95.204 | 95.6436 | 97.3993 | 192.8245 | 347.5826 | 439.3496 | 82.6207 | 97.5174 | 360.2655 | 814.6101 | 777.2982 | 822.359 | 89.1878 | 120.1077 | 889.3787 | 86.3495 | 99.2327 | 1114.8604 | 1165.2495 | 966.4589 |  | 976.9539 | 986.1203 | 930.9362 | 1003.4297 |  | 479.846 | 686.8281 | 583.7068 | 784.7418 | 917.2615 | 1025.7525 | 1054.9666 | 38.7253 | 278.4072 | 57.9466 | 503.2197 | 41.5045 | 51.0509 | 56.7892 | 98.3614 | 64.792 |  |  | 2.4342 | -1.2611 | -68.2883 | 1.4029 | 8.3429 | -197.8125 | 31.6522 | -6.9191 | 10.3555 | 31.661 | 184.2496 | -0.0022638 | -0.002134 | 0.00046491 | 203.243 | 77.3208 | 29.7622 | 22.9552 | 21.7554 | 21.0351 | 20.4568 | 26.3424 | 22.6481 | 22.2728 | 22.1655 | 21.7743 | 21.4746 | 22.0848 | 615.175 | 486.7608 | 379.6226 | 244.5601 | 195.1437 | 649.9826 | 353.4225 | 54.2241 | 60.3479 | 71.0533 | 77.5541 | 83.1686 | 89.8116 | 89.2646 | 94.6492 | 242.4101 | 850.5875 | 813.9132 | 815.505 | 823.1734 | 70.9832 | 30.8927 | 987.5601 | 99.1145 | 22.6203 | 979.6105 | 58.5152 | 22.0352 | 77.1053 | 96.353 | 348.1613 | 86.54 | 107.3495 | 865.8331 | 921.9422 | 751.8184 | 866.9589 | 871.8639 | 1122.3223 |  | 1226.3601 | 1045.384 | 1174.3105 | 691.1243 | 804.1874 | 1053.0661 |  | 1042.4031 |  |  | 1014.5081 | 1017.3745 | 983.5085 | [5 empty] | 23.324 | 720.368 | 56.6712 | 22.4858 | 618.2107 | 52.7981 | 22.0968 | 766.2094 | 858.4775 | 931.1692 |  | 1384.267 | 1169.5481 | 1093.3041 | 1236.9816 | 1102.9891 | 813.0049 | 913.8508 | 1152.5332 | 1207.4691 | 1151.3746 | 1210.5069 | 1010.5456 | 1143.6182 | 1083.3942 | 794.1064 | 935.329 | 952.3931 |  | 1155.914 | 1109.8832 | 1129.1996 | 1125.673 | 883.4141 | 968.9816 | 1125.156 | 1057.3277 | 0.51815 | 0.00074918 | 9.8001 | 13.5235 | -28.5888 | 3.0904 | 5895.39 | 0.85 | 3.5988 | -2.4248 | -17.8431 | 2.5575 | 7.2546 | -35.325 | 14.1305 | 289.5589 | 252.4727 | 79.5225 | 45.0431 | 5.828 | 247.2126 | 91.1769
42838.4482 | 2414 | 27.5041 | 23.6502 | 22.8021 | 22.585 | 22.1883 | 21.8322 | 22.5371 | 21.5747 | 22.7515 | 22.3775 | 22.1623 | 21.7761 | 21.0893 | 21.9836 | 75.6424 | 78.7195 | 83.3879 | 95.2163 | 95.6456 | 97.4223 | 194.7343 | 348.2249 | 440.0666 | 82.64 | 97.509 | 360.4148 | 813.3168 | 776.0462 | 821.4054 | 89.1953 | 120.2987 | 888.6325 | 86.3594 | 99.272 | 1124.4926 | 1164.6142 | 966.8371 |  | 977.8787 | 985.1885 | 931.1184 | 1004.4617 |  | 480.1388 | 684.1192 | 582.8216 | 784.9618 | 920.5063 | 1026.7401 | 1056.3735 | 38.5445 | 278.3234 | 58.2292 | 503.3551 | 41.6073 | 51.0648 | 56.7878 | 98.3869 | 64.7532 |  |  | 1.7889 | -2.2362 | -68.1398 | 1.6178 | 8.7095 | -197.7934 | 32.6602 | -7.0006 | 9.9549 | 32.0716 | 187.6681 | -0.0022753 | -0.0022211 | 0.00048791 | 203.2435 | 77.4168 | 29.7783 | 22.9622 | 21.7632 | 21.0359 | 20.4605 | 26.3501 | 22.6467 | 22.2755 | 22.1683 | 21.7795 | 21.4753 | 22.0881 | 607.4659 | 491.8388 | 390.4802 | 246.6694 | 197.8908 | 650.5097 | 354.2032 | 54.2546 | 60.369 | 71.0814 | 77.5782 | 83.1921 | 89.8309 | 89.2722 | 94.658 | 242.571 | 849.9794 | 811.813 | 813.4037 | 822.4844 | 43.8485 | 24.1166 | 989.143 | 99.155 | 22.6295 | 980.2432 | 58.6251 | 22.04 | 77.1146 | 96.3817 | 348.3216 | 86.5585 | 107.4579 | 865.1535 | 922.2719 | 763.2484 | 866.4472 | 871.3946 | 1122.5978 |  | 1226.2653 | 1046.445 | 1173.7758 | 692.2459 | 806.0886 | 1053.5863 |  | 1042.176 |  |  | 1011.553 | 996.1259 | 982.4463 | [5 empty] | 23.3329 | 726.0065 | 56.7346 | 22.4986 | 620.4556 | 52.8345 | 22.1018 | 765.9809 | 858.5402 | 928.0217 |  | 1384.0586 | 1172.1532 | 1094.6645 | 1237.4375 | 1103.2649 | 814.1408 | 910.8934 | 1152.4818 | 1205.6886 | 1152.5066 | 1209.6152 | 1009.8704 | 1144.3326 | 1084.9318 | 793.7896 | 936.0411 | 951.8765 |  | 1158.1038 | 1109.865 | 1128.2015 | 1126.2271 | 883.5185 | 969.2593 | 1128.2045 | 1057.4382 | 0.66377 | -0.00033218 | 9.7926 | 13.6325 | -28.3995 | 3.0904 | 5864.28 | 0.7 | 3.0837 | -3.2243 | -17.7985 | 2.7425 | 7.4151 | -35.3367 | 14.3592 | 289.4761 | 252.0608 | 80.0847 | 46.0523 | 4.752 | 246.7377 | 90.9836
42838.4482 | 2415 | 27.5035 | 23.6476 | 22.7923 | 22.5851 | 22.1841 | 21.8208 | 22.5363 | 21.5648 | 22.7406 | 22.3814 | 22.1564 | 21.7759 | 21.092 | 21.9732 | 75.689 | 78.7598 | 83.3982 | 95.2166 | 95.653 | 97.4473 | 196.6207 | 348.8702 | 440.8113 | 82.6673 | 97.517 | 360.533 | 813.4127 | 776.5152 | 822.1289 | 89.1968 | 120.5185 | 887.7561 | 86.3606 | 99.3342 | 1118.4174 | 1162.7137 | 967.2227 |  | 978.9792 | 985.618 | 932.3664 | 1005.303 |  | 480.0486 | 684.1217 | 581.6677 | 781.6634 | 921.4515 | 1027.1197 | 1056.7065 | 38.4892 | 278.2174 | 58.2216 | 503.5121 | 41.7237 | 51.0806 | 56.7958 | 98.4625 | 64.7418 |  |  | 1.781 | -2.2218 | -68.2193 | 1.4542 | 8.7352 | -197.7882 | 31.4492 | -7.0644 | 10.0158 | 32.332 | 184.5046 | -0.0021143 | -0.0021422 | 0.00048955 | 203.3203 | 77.5127 | 29.7876 | 22.9646 | 21.7615 | 21.0393 | 20.4615 | 26.3589 | 22.6465 | 22.2801 | 22.1721 | 21.7775 | 21.4828 | 22.0904 | 568.711 | 459.2719 | 376.2367 | 242.658 | 198.3934 | 648.9291 | 354.2199 | 54.2902 | 60.3899 | 71.108 | 77.6074 | 83.2116 | 89.8497 | 89.2876 | 94.6772 | 242.7223 | 849.5156 | 810.3594 | 811.9869 | 822.3298 | 34.0175 | 13.244 | 989.3255 | 99.1764 | 22.6261 | 979.8864 | 58.7311 | 22.0288 | 77.151 | 96.3932 | 348.4877 | 86.5531 | 107.5539 | 865.4482 | 921.2898 | 768.1577 | 865.7878 | 870.7876 | 1122.5784 |  | 1226.3777 | 1046.3846 | 1173.5179 | 692.7959 | 808.381 | 1053.7764 |  | 1042.0651 |  |  | 1007.0134 | 994.8594 | 980.0343 | [5 empty] | 23.3374 | 730.4527 | 56.7713 | 22.4924 | 622.4658 | 52.867 | 22.104 | 765.8425 | 858.8328 | 925.4442 |  | 1384.9141 | 1171.0458 | 1094.6814 | 1235.3032 | 1102.4771 | 815.2921 | 909.9751 | 1152.3307 | 1204.2144 | 1154.9082 | 1213.7877 | 1011.3378 | 1143.9481 | 1084.5002 | 792.4308 | 936.0936 | 951.8368 |  | 1157.1804 | 1105.9919 | 1128.2125 | 1126.55 | 883.1017 | 968.6043 | 1133.6741 | 1057.4452 | 0.69197 | 3.2965e-05 | 9.7941 | 13.9253 | -28.6492 | 3.0904 | 5871.06 | 0.71 | 3.078 | -3.2139 | -17.8089 | 2.6001 | 7.4271 | -35.3414 | 14.0925 | 289.5657 | 251.8782 | 80.7888 | 49.901 | 6.3374 | 245.383 | 90.8261
42838.4482 | 2416 | 27.5276 | 23.6495 | 22.7946 | 22.5926 | 22.1918 | 21.8279 | 22.5283 | 21.566 | 22.7492 | 22.3783 | 22.1563 | 21.7705 | 21.0918 | 21.9783 | 75.7418 | 78.7966 | 83.4196 | 95.2318 | 95.665 | 97.4873 | 198.5038 | 349.5477 | 441.5646 | 82.6952 | 97.5515 | 360.6784 | 814.0889 | 777.7743 | 823.1616 | 89.2176 | 120.7301 | 888.6714 | 86.3593 | 99.3867 | 1100.9879 | 1160.9605 | 967.1866 |  | 979.9263 | 987.2081 | 933.366 | 1006.0602 |  | 480.1787 | 685.1488 | 580.572 | 786.3442 | 925.9711 | 1026.6198 | 1057.5505 | 38.8221 | 278.1353 | 57.2071 | 503.5254 | 41.7518 | 51.0701 | 56.7951 | 98.5226 | 64.7243 |  |  | 2.2673 | -2.7172 | -68.1864 | 1.5455 | 9.3916 | -197.7849 | 30.5936 | -6.559 | 10.2689 | 32.5124 | 181.7043 | -0.0022145 | -0.0021816 | 0.00046984 | 203.3786 | 77.6128 | 29.806 | 22.9647 | 21.7638 | 21.0442 | 20.466 | 26.3673 | 22.6509 | 22.2843 | 22.1751 | 21.7721 | 21.4863 | 22.092 | 526.9967 | 416.2913 | 333.8546 | 234.4688 | 192.3802 | 646.588 | 353.3383 | 54.317 | 60.4119 | 71.122 | 77.6268 | 83.2326 | 89.8538 | 89.2898 | 94.6813 | 242.8655 | 849.1458 | 809.3342 | 811.0208 | 823.8944 | 43.1883 | 11.8854 | 988.6344 | 99.2203 | 22.6222 | 979.5581 | 58.8444 | 22.0357 | 77.1878 | 96.4374 | 348.6654 | 86.5516 | 107.6649 | 866.8539 | 919.2181 | 769.4934 | 865.3933 | 870.4575 | 1122.7469 |  | 1226.2177 | 1045.9679 | 1173.6871 | 692.1451 | 808.7116 | 1053.6914 |  | 1042.5927 |  |  | 1003.9662 | 987.3554 | 978.3686 | [5 empty] | 23.3401 | 730.6868 | 56.8047 | 22.4965 | 623.78 | 52.9079 | 22.1086 | 766.86 | 860.3664 | 926.4491 |  | 1384.7324 | 1170.323 | 1096.4545 | 1232.7475 | 1101.7132 | 816.3683 | 912.9363 | 1152.8194 | 1202.242 | 1160.2883 | 1210.4233 | 1012.9098 | 1144.5118 | 1085.5272 | 790.8611 | 935.906 | 951.2109 |  | 1156.587 | 1110.386 | 1130.8369 | 1128.4581 | 883.1247 | 967.9238 | 1132.7023 | 1057.4523 | 0.17442 | -0.00038835 | 9.8097 | 14.3759 | -28.5245 | 3.0904 | 5883.89 | 0.66 | 3.4745 | -3.5562 | -17.8142 | 2.682 | 7.6996 | -35.3343 | 13.8968 | 289.4343 | 252.0107 | 80.9109 | 53.8612 | 10.8993 | 244.1383 | 90.6538
42838.4483 | 2417 | 27.5234 | 23.6448 | 22.8 | 22.5917 | 22.1783 | 21.8223 | 22.5337 | 21.5746 | 22.7438 | 22.3733 | 22.1558 | 21.7698 | 21.0862 | 21.9757 | 75.7875 | 78.8174 | 83.4269 | 95.2363 | 95.6604 | 97.5078 | 200.4274 | 350.2499 | 442.3623 | 82.7125 | 97.5703 | 360.8242 | 815.1321 | 778.8611 | 824.8802 | 89.2286 | 120.914 | 890.5391 | 86.3704 | 99.4264 | 1094.3121 | 1158.042 | 967.54 |  | 980.3319 | 988.8801 | 933.9533 | 1006.2825 |  | 479.1841 | 685.6655 | 578.2276 | 787.3325 | 929.6335 | 1027.4274 | 1058.3318 | 38.89 | 278.0577 | 56.3849 | 503.2937 | 41.7173 | 51.0354 | 56.7977 | 98.5518 | 64.6999 |  |  | 2.2075 | -3.2291 | -68.6858 | 1.33 | 9.1485 | -197.752 | 31.7672 | -6.2147 | 10.2382 | 32.5669 | 182.7422 | -0.0025085 | -0.0022671 | 0.00050927 | 203.2857 | 77.7121 | 29.8327 | 22.9741 | 21.7733 | 21.0484 | 20.4677 | 26.3827 | 22.6595 | 22.2862 | 22.175 | 21.7859 | 21.4939 | 22.0966 | 509.7567 | 385.2979 | 299.6482 | 220.7953 | 181.4873 | 644.6935 | 352.2422 | 54.3498 | 60.4339 | 71.1592 | 77.6442 | 83.2602 | 89.8702 | 89.3165 | 94.699 | 243.0318 | 849.8849 | 812.2184 | 814.2678 | 831.3963 | 45.4691 | 16.2534 | 988.7379 | 99.2492 | 22.6339 | 979.0962 | 58.9448 | 22.0343 | 77.2055 | 96.4669 | 348.8549 | 86.5543 | 107.7311 | 869.3497 | 917.9842 | 767.1229 | 865.3508 | 870.4756 | 1123.2244 |  | 1225.0382 | 1046.3979 | 1173.7419 | 691.5528 | 808.4172 | 1054.3722 |  | 1042.8429 |  |  | 1001.8636 | 954.6743 | 976.8644 | [5 empty] | 23.3362 | 729.7098 | 56.8361 | 22.4918 | 624.5725 | 52.9325 | 22.103 | 767.7922 | 862.956 | 927.4701 |  | 1387.91 | 1166.9223 | 1096.3839 | 1229.619 | 1099.4515 | 817.4281 | 915.3086 | 1152.4588 | 1198.8156 | 1159.0056 | 1202.3773 | 1014.1745 | 1146.2629 | 1089.2676 | 790.1094 | 935.3169 | 950.6996 |  | 1153.7535 | 1115.1545 | 1131.2801 | 1132.3213 | 882.1897 | 966.7341 | 1132.1629 | 1057.4529 | 0.69568 | 0.0010792 | 9.8676 | 14.9241 | -28.4498 | 3.0905 | 5902.86 | 0.6 | 3.431 | -3.8777 | -17.8841 | 2.4886 | 7.6017 | -35.3424 | 14.1653 | 288.4876 | 252.0379 | 80.8347 | 55.2329 | 14.5172 | 242.1047 | 90.7031
42838.4483 | 2418 | 27.5342 | 23.6483 | 22.798 | 22.5862 | 22.1794 | 21.8329 | 22.5381 | 21.5681 | 22.7455 | 22.3745 | 22.1574 | 21.7774 | 21.0869 | 21.9766 | 75.8448 | 78.8566 | 83.4554 | 95.247 | 95.674 | 97.5473 | 202.1741 | 350.9104 | 443.1252 | 82.7336 | 97.5942 | 360.9871 | 816.8981 | 780.5817 | 827.1167 | 89.2236 | 121.0994 | 891.873 | 86.3768 | 99.4627 | 1091.9939 | 1156.6629 | 967.4738 |  | 980.3141 | 989.2562 | 934.5088 | 1006.5212 |  | 478.3287 | 685.6018 | 578.5413 | 787.9857 | 932.2205 | 1029.1918 | 1057.8598 | 38.68 | 277.9397 | 56.3241 | 503.0722 | 41.6337 | 51.0291 | 56.8156 | 98.6002 | 64.6782 |  |  | 2.1878 | -1.8222 | -68.2554 | 1.1591 | 8.2588 | -197.7882 | 31.8901 | -7.3633 | 10.3441 | 32.782 | 180.9014 | -0.0024658 | -0.0020338 | 0.00047477 | 203.0414 | 77.8059 | 29.8457 | 22.9756 | 21.7613 | 21.0476 | 20.4672 | 26.3826 | 22.6472 | 22.2799 | 22.1775 | 21.7879 | 21.4838 | 22.0884 | 503.1959 | 375.55 | 290.0201 | 207.1626 | 169.5379 | 643.0946 | 351.1677 | 54.3934 | 60.4611 | 71.1892 | 77.671 | 83.2864 | 89.8816 | 89.3389 | 94.6985 | 243.1761 | 850.4651 | 814.4185 | 816.1783 | 831.0534 | 54.4533 | 15.9751 | 989.11 | 99.2768 | 22.6327 | 979.3697 | 59.0531 | 22.0416 | 77.2178 | 96.4975 | 349.0423 | 86.5722 | 107.7951 | 870.786 | 915.9077 | 762.7107 | 865.7771 | 870.8015 | 1123.7799 |  | 1224.108 | 1046.8603 | 1173.8993 | 691.3902 | 808.2624 | 1054.4924 |  | 1044.125 |  |  | 999.3813 | 992.7157 | 975.7517 | [5 empty] | 23.3581 | 728.3628 | 56.8935 | 22.5059 | 624.7034 | 52.9761 | 22.1095 | 768.8123 | 864.2451 | 927.9499 |  | 1389.4846 | 1164.1614 | 1095.2584 | 1230.6594 | 1096.5484 | 817.6644 | 917.4706 | 1151.9159 | 1198.8777 | 1155.2358 | 1197.4081 | 1013.3313 | 1146.758 | 1092.6205 | 789.336 | 933.5169 | 950.5806 |  | 1151.0787 | 1122.0372 | 1128.9949 | 1133.1739 | 880.6275 | 965.5582 | 1131.9534 | 1057.3339 | 0.58976 | 0.00045424 | 9.942 | 15.486 | -28.3815 | 3.0905 | 5929.37 | 0.65 | 3.4191 | -2.9129 | -17.8274 | 2.3232 | 7.2275 | -35.3696 | 14.2023 | 287.7375 | 252.1376 | 80.7905 | 55.5046 | 15.4082 | 241.1442 | 90.9153
42838.4483 | 2419 | 27.546 | 23.657 | 22.7941 | 22.5856 | 22.1858 | 21.8331 | 22.5309 | 21.5656 | 22.7499 | 22.3759 | 22.1599 | 21.7786 | 21.0869 | 21.9775 | 75.8954 | 78.9038 | 83.4638 | 95.2632 | 95.6763 | 97.5791 | 203.8488 | 351.5553 | 443.8604 | 82.7506 | 97.6192 | 361.1266 | 818.0464 | 781.5108 | 828.3254 | 89.2351 | 121.2878 | 889.6551 | 86.3856 | 99.507 | 1084.6273 | 1156.3357 | 967.7534 |  | 980.2159 | 987.35 | 934.2175 | 1007.3021 |  | 477.1492 | 685.9625 | 579.2613 | 795.121 | 934.884 | 1029.2768 | 1058.38 | 38.317 | 277.8217 | 56.8718 | 503.1 | 41.761 | 51.034 | 56.8323 | 98.6539 | 64.6581 |  |  | 2.5577 | -1.2486 | -68.2771 | 1.5994 | 8.1024 | -197.8039 | 32.0577 | -7.4935 | 10.8389 | 34.6287 | 179.6943 | -0.0025989 | -0.0021077 | 0.00048955 | 202.6046 | 77.9147 | 29.8541 | 22.9768 | 21.7648 | 21.0373 | 20.4665 | 26.3962 | 22.6449 | 22.2857 | 22.1787 | 21.7766 | 21.4789 | 22.0906 | 511.5094 | 380.7396 | 292.0774 | 203.6384 | 166.8485 | 642.452 | 350.2784 | 54.4234 | 60.4815 | 71.21 | 77.6941 | 83.3046 | 89.8945 | 89.3628 | 94.7091 | 243.3195 | 850.5807 | 814.9438 | 816.7864 | 830.1301 | 57.1603 | 23.5978 | 989.9102 | 99.3053 | 22.6343 | 979.6884 | 59.1699 | 22.0283 | 77.2411 | 96.5099 | 349.2143 | 86.5921 | 107.8575 | 869.2471 | 913.5629 | 758.5297 | 865.8396 | 870.8798 | 1123.8402 |  | 1223.7634 | 1047.7219 | 1173.8456 | 691.3555 | 808.2262 | 1054.9702 |  | 1044.7046 |  |  | 996.7875 | 1005.4799 | 974.0601 | [5 empty] | 23.3532 | 727.1323 | 56.9261 | 22.5001 | 624.3979 | 53.0055 | 22.0984 | 768.4556 | 863.9213 | 928.3711 |  | 1388.4255 | 1164.1885 | 1094.5334 | 1227.9388 | 1094.2463 | 816.7127 | 917.0672 | 1151.57 | 1196.1784 | 1151.5894 | 1197.4408 | 1011.3581 | 1147.0289 | 1090.5171 | 789.4285 | 931.2955 | 951.5329 |  | 1150.6825 | 1123.4613 | 1128.0768 | 1131.6862 | 879.365 | 964.1485 | 1128.458 | 1057.1285 | 1.0645 | 0.00025766 | 10.0075 | 15.9852 | -28.4149 | 3.0904 | 5970.76 | 0.65 | 3.699 | -2.4116 | -17.8336 | 2.7295 | 7.159 | -35.3721 | 14.24 | 287.464 | 252.0753 | 80.7801 | 54.3975 | 15.0318 | 240.8965 | 90.9813
42838.4483 | 2420 | 27.558 | 23.6673 | 22.8034 | 22.5908 | 22.1902 | 21.8345 | 22.5336 | 21.5754 | 22.7625 | 22.3839 | 22.1595 | 21.7821 | 21.0906 | 21.9834 | 75.9373 | 78.9376 | 83.478 | 95.2773 | 95.6899 | 97.6023 | 205.4833 | 352.1924 | 444.5864 | 82.7703 | 97.6488 | 361.2929 | 818.6683 | 781.9679 | 828.378 | 89.2511 | 121.4797 | 887.8858 | 86.396 | 99.5675 | 1080.2871 | 1156.5831 | 968.0946 |  | 980.9291 | 986.6054 | 933.5702 | 1008.4014 |  | 477.1645 | 686.7429 | 580.4594 | 798.5844 | 934.7276 | 1027.8205 | 1058.8955 | 37.6833 | 277.7008 | 56.3537 | 503.0308 | 41.7666 | 51.0522 | 56.851 | 98.7157 | 64.6326 |  |  | 2.8015 | -1.8991 | -68.262 | 1.7025 | 8.1944 | -197.752 | 31.5418 | -7.778 | 10.5933 | 34.5898 | 180.7224 | -0.0028716 | -0.0023853 | 0.00047641 | 201.931 | 78.0173 | 29.8777 | 22.9863 | 21.7671 | 21.0489 | 20.4699 | 26.3999 | 22.6556 | 22.284 | 22.1728 | 21.7854 | 21.4846 | 22.0889 | 544.734 | 411.2639 | 318.3169 | 208.7798 | 170.2517 | 642.5646 | 350.1081 | 54.4568 | 60.4966 | 71.2406 | 77.7165 | 83.3306 | 89.9025 | 89.3783 | 94.7214 | 243.4692 | 850.9384 | 816.6611 | 818.6446 | 831.9323 | 51.9531 | 25.9077 | 989.5235 | 99.3368 | 22.639 | 979.2817 | 59.2857 | 22.0416 | 77.2478 | 96.5371 | 349.4001 | 86.6157 | 107.924 | 868.769 | 914.0069 | 756.4134 | 865.5574 | 870.577 | 1123.9203 |  | 1223.0232 | 1047.9956 | 1173.778 | 691.3109 | 808.1441 | 1055.1353 |  | 1045.0422 |  |  | 995.1538 | 992.2673 | 973.0312 | [5 empty] | 23.3579 | 726.2599 | 56.9699 | 22.4969 | 624.5101 | 53.0408 | 22.104 | 767.6076 | 863.0516 | 927.7985 |  | 1386.9899 | 1162.5408 | 1094.4358 | 1223.2241 | 1092.4958 | 814.4047 | 916.0112 | 1150.2157 | 1199.2986 | 1148.9297 | 1198.4414 | 1008.6606 | 1146.7136 | 1088.5033 | 789.9816 | 929.159 | 951.8098 |  | 1147.831 | 1126.3599 | 1129.2574 | 1130.787 | 877.8744 | 962.4715 | 1125.7631 | 1056.9641 | 0.020272 | 0.00046831 | 10.072 | 16.3878 | -28.4565 | 3.0904 | 6003.09 | 0.91 | 3.8713 | -2.9755 | -17.8389 | 2.8173 | 7.1955 | -35.3477 | 14.1171 | 286.8785 | 252.0193 | 80.7555 | 50.738 | 12.088 | 241.0368 | 91.0564
42838.4483 | 2421 | 27.5598 | 23.658 | 22.7957 | 22.5808 | 22.1845 | 21.8338 | 22.5264 | 21.5742 | 22.7563 | 22.3839 | 22.1573 | 21.7753 | 21.093 | 21.978 | 75.9961 | 78.9767 | 83.4945 | 95.296 | 95.6978 | 97.6305 | 207.0995 | 352.8416 | 445.3326 | 82.7996 | 97.6463 | 361.4545 | 817.8825 | 781.1015 | 826.8569 | 89.2563 | 121.6737 | 890.4457 | 86.3935 | 99.6203 | 1069.0342 | 1157.3376 | 968.1092 |  | 982.0262 | 984.7734 | 934.1148 | 1009.132 |  | 478.4654 | 688.5162 | 582.5177 | 801.5129 | 934.7495 | 1025.9355 | 1058.0196 | 37.4847 | 277.6454 | 55.8209 | 502.8969 | 41.6314 | 51.0667 | 56.8615 | 98.7509 | 64.5962 |  |  | 2.791 | -2.3263 | -68.0169 | 1.7604 | 9.5204 | -197.7875 | 33.109 | -8.3247 | 10.2806 | 33.2173 | 180.9026 | -0.0029472 | -0.0022506 | 0.0004682 | 201.0557 | 78.1188 | 29.8916 | 22.9854 | 21.766 | 21.0501 | 20.4679 | 26.4122 | 22.6582 | 22.2851 | 22.1737 | 21.784 | 21.4836 | 22.0906 | 545.2175 | 421.198 | 330.3896 | 219.8928 | 177.69 | 642.1008 | 350.1054 | 54.4802 | 60.5082 | 71.2655 | 77.7377 | 83.3546 | 89.9107 | 89.3959 | 94.7309 | 243.6301 | 851.0953 | 817.1723 | 818.7471 | 829.2475 | 56.9932 | 19.9649 | 988.0552 | 99.3627 | 22.6378 | 978.3768 | 59.3846 | 22.0357 | 77.2445 | 96.5291 | 349.5675 | 86.6049 | 107.9703 | 869.2591 | 914.2932 | 756.261 | 865.6898 | 870.6658 | 1124.3308 |  | 1222.1047 | 1047.3405 | 1173.3487 | 691.4407 | 808.2948 | 1055.4194 |  | 1045.0219 |  |  | 994.8877 | 963.579 | 972.2003 | [5 empty] | 23.3616 | 726.5089 | 57.0053 | 22.4977 | 625.5516 | 53.0753 | 22.1064 | 766.8867 | 862.0886 | 926.9331 |  | 1383.8197 | 1163.1604 | 1093.6063 | 1222.3581 | 1090.7522 | 811.5968 | 917.4126 | 1149.2432 | 1202.1765 | 1147.2213 | 1197.245 | 1006.2877 | 1145.8811 | 1087.3549 | 790.3405 | 927.245 | 951.6063 |  | 1147.872 | 1129.4599 | 1129.7089 | 1130.1145 | 876.5183 | 959.6088 | 1122.9456 | 1056.904 | 0.55377 | -0.00014261 | 10.1159 | 16.6895 | -28.4058 | 3.0904 | 6003.36 | 0.87 | 3.8614 | -3.2962 | -17.8233 | 2.8674 | 7.7502 | -35.3253 | 14.453 | 286.1446 | 251.7308 | 80.7993 | 50.552 | 10.7462 | 241.538 | 91.1858
42838.4483 | 2422 | 27.5649 | 23.6587 | 22.7944 | 22.5814 | 22.1794 | 21.8299 | 22.532 | 21.5634 | 22.7566 | 22.38 | 22.1676 | 21.7756 | 21.0847 | 21.9784 | 76.0427 | 79.0048 | 83.5107 | 95.3021 | 95.696 | 97.6486 | 208.6701 | 353.476 | 446.0684 | 82.8192 | 97.6487 | 361.617 | 817.4807 | 780.4926 | 826.761 | 89.2578 | 121.8885 | 886.5706 | 86.4136 | 99.6668 | 1078.4334 | 1157.5435 | 967.8528 |  | 983.4837 | 983.5079 | 936.5021 | 1009.9043 |  | 478.8026 | 689.2386 | 583.4964 | 799.7477 | 934.3161 | 1025.9297 | 1057.0653 | 36.9399 | 277.5658 | 55.2919 | 502.6296 | 41.5482 | 51.1011 | 56.894 | 98.8161 | 64.5766 |  |  | 2.6445 | -1.9524 | -68.2745 | 1.8051 | 9.5257 | -197.7724 | 31.8816 | -8.1019 | 10.4055 | 32.7163 | 182.0183 | -0.002773 | -0.0022983 | 0.00048298 | 200.0637 | 78.2184 | 29.9035 | 22.9891 | 21.7617 | 21.0432 | 20.4622 | 26.4129 | 22.6607 | 22.2806 | 22.1748 | 21.779 | 21.4835 | 22.0888 | 551.668 | 418.5912 | 309.9172 | 222.604 | 176.5305 | 641.969 | 349.514 | 54.5204 | 60.5416 | 71.289 | 77.7601 | 83.3771 | 89.9326 | 89.4144 | 94.74 | 243.8086 | 850.3363 | 814.4434 | 815.8132 | 822.2707 | 61.203 | 16.875 | 987.8257 | 99.3935 | 22.6501 | 978.4682 | 59.5219 | 22.0428 | 77.2655 | 96.5363 | 349.7702 | 86.6263 | 108.0434 | 866.7941 | 916.8236 | 759.3549 | 865.8733 | 870.7269 | 1124.4819 |  | 1221.1831 | 1047.7932 | 1172.2932 | 691.6996 | 808.542 | 1055.3007 |  | 1044.8293 |  |  | 994.7898 | 996.6319 | 971.5074 | [5 empty] | 23.3696 | 727.3624 | 57.0468 | 22.5047 | 626.6416 | 53.109 | 22.1049 | 766.1468 | 863.2788 | 927.316 |  | 1387.9505 | 1164.2084 | 1094.5657 | 1224.6134 | 1089.4004 | 809.1494 | 920.1379 | 1149.4576 | 1204.601 | 1148.2387 | 1197.246 | 1003.6559 | 1146.0312 | 1086.3653 | 790.1896 | 924.8171 | 950.2089 |  | 1146.708 | 1130.5143 | 1131.3115 | 1129.6107 | 875.0231 | 956.5249 | 1123.4697 | 1056.8035 | 0.39832 | -0.00070434 | 10.173 | 16.9176 | -28.4358 | 3.0904 | 5969.35 | 0.93 | 3.7585 | -3.0208 | -17.8637 | 2.9046 | 7.7523 | -35.3238 | 14.1826 | 285.4167 | 250.9652 | 80.8699 | 49.7977 | 12.9228 | 241.659 | 91.1142
42838.4483 | 2423 | 27.5769 | 23.6697 | 22.7987 | 22.5856 | 22.1856 | 21.8294 | 22.5392 | 21.5718 | 22.754 | 22.3891 | 22.1573 | 21.7737 | 21.0925 | 21.9764 | 76.0961 | 79.0506 | 83.5338 | 95.3144 | 95.6977 | 97.6743 | 210.2305 | 354.1423 | 446.8213 | 82.8409 | 97.6865 | 361.8071 | 817.6742 | 780.7337 | 827.1409 | 89.2566 | 122.101 | 882.2488 | 86.419 | 99.7182 | 1078.7628 | 1157.688 | 967.5649 |  | 984.7818 | 983.1915 | 931.4099 | 1010.4637 |  | 478.8905 | 688.3609 | 583.521 | 803.1513 | 938.0445 | 1027.1713 | 1057.5917 | 36.3921 | 277.4784 | 55.0448 | 502.1035 | 41.5204 | 51.0823 | 56.8954 | 98.8525 | 64.5355 |  |  | 2.6188 | -2.022 | -68.1214 | 1.4614 | 8.5321 | -197.7553 | 31.7008 | -7.7708 | 10.0613 | 31.7674 | 182.5261 | -0.0028355 | -0.0024806 | 0.00045998 | 198.9309 | 78.3207 | 29.9199 | 22.989 | 21.7638 | 21.0462 | 20.4655 | 26.4208 | 22.6624 | 22.2799 | 22.1701 | 21.7749 | 21.4874 | 22.0919 | 563.1456 | 412.0476 | 305.3621 | 222.971 | 174.0785 | 641.8926 | 349.1617 | 54.56 | 60.5637 | 71.3249 | 77.7782 | 83.399 | 89.9509 | 89.4288 | 94.7672 | 243.9638 | 849.6249 | 813.0758 | 814.9342 | 821.9239 | 41.6149 | 22.3263 | 987.6343 | 99.4113 | 22.6412 | 978.3938 | 59.6255 | 22.0421 | 77.2905 | 96.5521 | 349.9746 | 86.6414 | 108.0972 | 863.5936 | 918.5634 | 762.7878 | 865.9528 | 870.644 | 1124.5275 |  | 1220.6687 | 1048.0915 | 1171.2207 | 692.1624 | 809.2347 | 1055.9256 |  | 1045.4168 |  |  | 993.246 | 1047.0942 | 971.0707 | [5 empty] | 23.3776 | 728.7269 | 57.0958 | 22.512 | 626.9342 | 53.1447 | 22.12 | 765.1752 | 862.3296 | 928.345 |  | 1391.415 | 1164.5046 | 1095.7732 | 1225.0629 | 1089.0012 | 807.0895 | 921.3313 | 1149.7395 | 1206.2411 | 1151.8339 | 1200.9888 | 1002.4845 | 1145.4225 | 1084.3058 | 789.5638 | 922.7182 | 948.9269 |  | 1147.8218 | 1131.2657 | 1131.015 | 1127.8799 | 873.5068 | 956.1739 | 1125.2821 | 1056.5318 | 0.32746 | 0.00027169 | 10.2293 | 17.0925 | -28.5369 | 3.0904 | 5929.73 | 0.83 | 3.7409 | -3.0728 | -17.8355 | 2.6123 | 7.3404 | -35.3392 | 14.1491 | 285.0121 | 250.1933 | 81.0753 | 48.5007 | 13.3705 | 241.7435 | 90.8755
42838.4483 | 2424 | 27.5919 | 23.6715 | 22.8029 | 22.5864 | 22.1892 | 21.8383 | 22.5406 | 21.5682 | 22.758 | 22.3876 | 22.1639 | 21.7749 | 21.0926 | 21.9833 | 76.1464 | 79.0974 | 83.5553 | 95.3183 | 95.6912 | 97.6958 | 211.792 | 354.8073 | 447.5646 | 82.8561 | 97.7298 | 362.0019 | 817.4146 | 780.9588 | 826.48 | 89.2649 | 122.3179 | 881.2148 | 86.4205 | 99.7774 | 1072.1876 | 1158.3016 | 967.2054 |  | 985.7376 | 983.4346 | 931.057 | 1010.7009 |  | 478.3402 | 688.1605 | 581.1912 | 802.4296 | 938.9358 | 1027.8358 | 1058.0061 | 36.0873 | 277.4678 | 56.0058 | 501.6439 | 41.5527 | 51.0555 | 56.9111 | 98.8844 | 64.5086 |  |  | 2.3205 | -2.4932 | -68.2475 | 1.6559 | 8.9251 | -197.8085 | 32.4171 | -8.5692 | 10.526 | 33.2519 | 184.9022 | -0.0027237 | -0.0024264 | 0.00048298 | 197.6536 | 78.4273 | 29.9337 | 22.986 | 21.7582 | 21.0441 | 20.4702 | 26.4281 | 22.6632 | 22.2831 | 22.1709 | 21.7761 | 21.4852 | 22.0901 | 541.6215 | 400.0054 | 310.0662 | 228.7347 | 179.5538 | 640.2003 | 348.6903 | 54.5913 | 60.5901 | 71.3547 | 77.8049 | 83.4266 | 89.9684 | 89.443 | 94.7777 | 244.1217 | 849.3806 | 813.5095 | 815.43 | 823.2091 | 42.2317 | 15.3528 | 988.5986 | 99.4417 | 22.6516 | 978.9102 | 59.728 | 22.0391 | 77.2943 | 96.567 | 350.1871 | 86.6487 | 108.1423 | 863.7044 | 920.1113 | 763.8596 | 865.5535 | 870.172 | 1123.6649 |  | 1220.7699 | 1048.4595 | 1169.8686 | 692.6141 | 810.3122 | 1056.0164 |  | 1046.1946 |  |  | 987.9035 | 1039.5804 | 970.4854 | [5 empty] | 23.3763 | 730.0667 | 57.1313 | 22.5088 | 626.4619 | 53.177 | 22.1127 | 764.1244 | 859.9408 | 929.5768 |  | 1393.2109 | 1165.3309 | 1097.3142 | 1225.6163 | 1089.3347 | 805.6233 | 921.6709 | 1149.3656 | 1207.7863 | 1152.4397 | 1202.5162 | 1000.1335 | 1144.0777 | 1082.6249 | 789.0938 | 922.365 | 947.8356 |  | 1147.0853 | 1136.1484 | 1129.1654 | 1126.5821 | 872.3341 | 951.6039 | 1125.937 | 1056.4708 | 0.43375 | -0.00029705 | 10.2662 | 17.2374 | -28.2712 | 3.0904 | 5916.97 | 0.61 | 3.5203 | -3.4117 | -17.8502 | 2.7804 | 7.5095 | -35.353 | 14.3117 | 285.1153 | 249.2228 | 81.4031 | 50.411 | 12.7697 | 242.1618 | 90.7546
42838.4483 | 2425 | 27.6016 | 23.6703 | 22.8023 | 22.5837 | 22.1818 | 21.8353 | 22.5348 | 21.5677 | 22.7637 | 22.3785 | 22.1623 | 21.771 | 21.0875 | 21.9791 | 76.1961 | 79.1291 | 83.5701 | 95.3165 | 95.6932 | 97.7213 | 213.3369 | 355.4675 | 448.3065 | 82.8774 | 97.7699 | 362.1955 | 816.7745 | 780.4748 | 825.8417 | 89.2819 | 122.5435 | 882.043 | 86.4292 | 99.8335 | 1068.1177 | 1158.1757 | 966.9071 |  | 986.2928 | 983.8775 | 931.2498 | 1010.7821 |  | 478.1982 | 688.8339 | 580.2306 | 795.5308 | 938.3592 | 1027.5837 | 1057.4618 | 36.1147 | 277.4649 | 57.7253 | 501.5876 | 41.7928 | 51.0319 | 56.9235 | 98.9413 | 64.5073 |  |  | 2.5052 | -1.9714 | -68.8948 | 1.7683 | 9.4968 | -197.8066 | 31.2915 | -7.9751 | 10.5229 | 33.6204 | 188.9771 | -0.0028749 | -0.0024198 | 0.00043698 | 196.3939 | 78.5288 | 29.9488 | 22.9835 | 21.7663 | 21.0476 | 20.4646 | 26.4303 | 22.6544 | 22.2824 | 22.1795 | 21.7778 | 21.4832 | 22.0889 | 525.4188 | 390.6787 | 290.5894 | 222.6021 | 180.2751 | 638.42 | 347.7884 | 54.6302 | 60.6201 | 71.381 | 77.8357 | 83.4608 | 89.9815 | 89.4597 | 94.7899 | 244.2854 | 849.1092 | 813.2523 | 815.1909 | 823.7109 | 40.109 | 13.1214 | 988.6694 | 99.4574 | 22.6559 | 978.7805 | 59.8334 | 22.042 | 77.3124 | 96.5767 | 350.3729 | 86.637 | 108.1987 | 866.5106 | 919.791 | 762.426 | 865.1499 | 869.9127 | 1123.192 |  | 1221.1243 | 1051.1234 | 1169.0515 | 692.8247 | 811.274 | 1056.2806 |  | 1045.947 |  |  | 986.0768 | 1033.6243 | 970.3155 | [5 empty] | 23.3759 | 730.7152 | 57.1652 | 22.5045 | 625.6947 | 53.2024 | 22.1034 | 763.4028 | 857.3149 | 930.591 |  | 1391.5082 | 1165.9292 | 1098.3468 | 1224.645 | 1089.3948 | 804.0199 | 921.7258 | 1149.7975 | 1208.3227 | 1152.5216 | 1200.0772 | 999.0152 | 1143.0498 | 1083.2577 | 788.9637 | 923.4045 | 947.9099 |  | 1146.537 | 1140.9025 | 1127.4263 | 1128.1283 | 872.7207 | 954.0022 | 1127.6081 | 1056.4225 | 0.27107 | 0.0012266 | 10.3292 | 17.3846 | -28.3949 | 3.0904 | 5904.33 | 0.66 | 3.6566 | -3.0349 | -17.9409 | 2.8742 | 7.7455 | -35.3494 | 14.0596 | 285.4064 | 248.5698 | 81.7017 | 51.7067 | 14.7845 | 242.0723 | 90.6461
42838.4484 | 2426 | 27.6072 | 23.6702 | 22.798 | 22.5806 | 22.1832 | 21.8296 | 22.5301 | 21.569 | 22.7584 | 22.3836 | 22.1558 | 21.7639 | 21.0879 | 21.973 | 76.2488 | 79.1684 | 83.5882 | 95.3201 | 95.6998 | 97.7492 | 214.8245 | 356.142 | 449.0543 | 82.9011 | 97.7946 | 362.4076 | 816.6897 | 780.2644 | 826.2588 | 89.2834 | 122.7679 | 881.5339 | 86.431 | 99.8777 | 1072.1853 | 1157.9826 | 966.7406 |  | 985.9795 | 985.361 | 932.4666 | 1010.9598 |  | 478.4415 | 690.1875 | 580.8227 | 796.868 | 939.6041 | 1027.9079 | 1058.756 | 35.845 | 277.4801 | 58.9317 | 501.5996 | 41.7875 | 50.9903 | 56.9344 | 98.997 | 64.4954 |  |  | 2.2594 | -2.2724 | -68.3967 | 1.7144 | 8.0721 | -197.8342 | 31.528 | -7.251 | 10.1216 | 33.1821 | 182.8669 | -0.0027566 | -0.0023131 | 0.00046984 | 195.0668 | 78.6438 | 29.9725 | 23.0009 | 21.7683 | 21.0467 | 20.469 | 26.4417 | 22.6769 | 22.2913 | 22.1702 | 21.7874 | 21.5007 | 22.1058 | 481.6146 | 371.859 | 264.9394 | 207.5507 | 172.6645 | 635.8542 | 346.6512 | 54.6533 | 60.633 | 71.4059 | 77.8571 | 83.4765 | 89.9934 | 89.4641 | 94.7934 | 244.4467 | 849.1492 | 813.5953 | 815.5703 | 825.9877 | 31.5276 | 14.4434 | 987.3112 | 99.4887 | 22.6622 | 978.1557 | 59.9587 | 22.043 | 77.3346 | 96.5849 | 350.5751 | 86.6548 | 108.2471 | 865.417 | 919.9283 | 760.0145 | 864.7053 | 869.619 | 1123.2694 |  | 1221.6302 | 1052.2236 | 1169.328 | 692.8536 | 811.8968 | 1056.2567 |  | 1045.7379 |  |  | 984.715 | 1010.6048 | 970.5987 | [5 empty] | 23.3811 | 730.2909 | 57.2112 | 22.5091 | 624.5641 | 53.2417 | 22.1054 | 763.1271 | 854.8272 | 930.7159 |  | 1394.511 | 1166.9495 | 1099.9361 | 1226.1088 | 1089.0339 | 803.9176 | 920.5626 | 1151.0444 | 1208.7489 | 1156.3355 | 1199.218 | 1000.2916 | 1144.7538 | 1088.0382 | 789.8735 | 925.2017 | 948.8653 |  | 1150.9157 | 1144.0567 | 1128.8766 | 1131.1316 | 874.4749 | 962.5546 | 1128.5318 | 1056.4584 | 0.60701 | -0.0001145 | 10.375 | 17.5265 | -28.4517 | 3.0904 | 5884.19 | 0.74 | 3.4733 | -3.2606 | -17.8885 | 2.8321 | 7.1418 | -35.3562 | 14.1144 | 285.8013 | 248.735 | 81.8985 | 55.8498 | 17.4465 | 241.9336 | 90.5968
42838.4484 | 2427 | 27.6238 | 23.6835 | 22.8029 | 22.5906 | 22.1901 | 21.8361 | 22.5363 | 21.5698 | 22.7692 | 22.3853 | 22.1656 | 21.7727 | 21.1019 | 21.9838 | 76.2997 | 79.2171 | 83.6091 | 95.3307 | 95.7072 | 97.7826 | 216.2731 | 356.8171 | 449.7881 | 82.9228 | 97.8191 | 362.6196 | 816.9529 | 780.231 | 826.9094 | 89.2829 | 122.9882 | 878.3129 | 86.4322 | 99.9174 | 1073.9613 | 1158.2795 | 966.4799 |  | 985.8686 | 985.7843 | 933.4177 | 1011.2009 |  | 478.7049 | 691.7187 | 581.6192 | 797.2843 | 936.9959 | 1028.2946 | 1056.5485 | 35.2312 | 277.539 | 59.051 | 501.472 | 41.6832 | 50.9596 | 56.9504 | 99.0262 | 64.4851 |  |  | 2.2127 | -1.6166 | -67.829 | 1.6119 | 7.5826 | -197.796 | 32.4296 | -7.1899 | 10.3832 | 33.5851 | 184.0066 | -0.002612 | -0.0023459 | 0.00049284 | 193.9219 | 78.7419 | 29.9847 | 22.9996 | 21.7737 | 21.0503 | 20.473 | 26.4449 | 22.6766 | 22.2835 | 22.1706 | 21.786 | 21.4937 | 22.0871 | 458.6109 | 363.5843 | 262.9405 | 202.9058 | 166.3293 | 632.7594 | 345.2625 | 54.683 | 60.6537 | 71.4201 | 77.8748 | 83.499 | 90.0022 | 89.473 | 94.8028 | 244.6197 | 849.2533 | 813.5155 | 815.3942 | 826.5713 | 39.1173 | 10.792 | 987.3869 | 99.5117 | 22.6543 | 978.0945 | 60.0701 | 22.046 | 77.3558 | 96.6033 | 350.7702 | 86.6681 | 108.2926 | 864.7612 | 923.1996 | 756.4303 | 864.2007 | 869.2493 | 1123.4833 |  | 1221.7771 | 1053.0694 | 1169.4552 | 692.799 | 812.268 | 1056.2228 |  | 1045.1607 |  |  | 984.6731 | 985.806 | 971.3236 | [5 empty] | 23.3877 | 729.3551 | 57.2535 | 22.509 | 623.2601 | 53.2751 | 22.1051 | 763.6547 | 854.6996 | 931.08 |  | 1396.3211 | 1168.4439 | 1101.1269 | 1224.8072 | 1089.0715 | 805.5038 | 920.4301 | 1151.2962 | 1209.0778 | 1156.6393 | 1198.7883 | 1002.3395 | 1146.474 | 1090.6465 | 791.2048 | 927.115 | 950.082 |  | 1149.7494 | 1146.7201 | 1131.495 | 1131.5075 | 876.2989 | 964.0784 | 1131.8284 | 1056.4725 | 0.28034 | -0.00095008 | 10.4384 | 17.6607 | -28.4598 | 3.0904 | 5947.21 | 0.96 | 3.4383 | -2.7523 | -17.8282 | 2.7483 | 6.9229 | -35.3581 | 14.317 | 285.9107 | 248.8017 | 82.0179 | 57.5374 | 17.4396 | 242.1326 | 90.6169
42838.4484 | 2428 | 27.626 | 23.6777 | 22.7931 | 22.5901 | 22.19 | 21.8395 | 22.5291 | 21.5654 | 22.7701 | 22.3736 | 22.1598 | 21.7707 | 21.0927 | 21.9721 | 76.3474 | 79.2566 | 83.6252 | 95.3344 | 95.7074 | 97.8053 | 217.6968 | 357.4801 | 450.5423 | 82.9474 | 97.8276 | 362.8301 | 817.7145 | 780.6629 | 828.0808 | 89.2939 | 123.2215 | 878.386 | 86.4338 | 99.9608 | 1066.1177 | 1158.4882 | 966.1061 |  | 986.5781 | 984.5438 | 933.3897 | 1011.6031 |  | 477.738 | 691.7997 | 580.7591 | 806.3514 | 940.8094 | 1029.3621 | 1063.4315 | 34.6978 | 277.6759 | 57.8707 | 501.2552 | 41.7744 | 50.947 | 56.9618 | 99.0337 | 64.4674 |  |  | 2.2515 | -2.1712 | -68.4611 | 1.2143 | 8.5058 | -197.7724 | 32.4664 | -7.3725 | 10.1446 | 32.9077 | 183.755 | -0.002773 | -0.0022276 | 0.00047805 | 192.98 | 78.8384 | 29.9916 | 22.9987 | 21.7557 | 21.0388 | 20.463 | 26.454 | 22.6638 | 22.28 | 22.1654 | 21.777 | 21.4875 | 22.0856 | 441.5778 | 354.1497 | 240.7976 | 195.629 | 166.0383 | 630.0161 | 343.7648 | 54.7152 | 60.6717 | 71.4539 | 77.8935 | 83.522 | 90.0125 | 89.4859 | 94.8141 | 244.7806 | 849.1314 | 812.6691 | 814.5061 | 825.6867 | 51.7575 | 14.1422 | 987.9796 | 99.5308 | 22.6699 | 977.9217 | 60.1808 | 22.0506 | 77.3637 | 96.6038 | 350.9809 | 86.6617 | 108.3492 | 866.2119 | 924.7776 | 754.0508 | 863.6391 | 868.8003 | 1123.8395 |  | 1221.6925 | 1055.5519 | 1169.5222 | 692.581 | 812.2608 | 1056.2229 |  | 1045.4263 |  |  | 985.1051 | 987.0533 | 971.7779 | [5 empty] | 23.3923 | 728.1838 | 57.2964 | 22.5063 | 622.6938 | 53.3072 | 22.1054 | 765.3101 | 856.4247 | 932.0805 |  | 1393.7685 | 1171.6363 | 1099.8146 | 1220.9723 | 1089.4086 | 807.6522 | 920.8567 | 1151.3625 | 1207.727 | 1155.8117 | 1197.5074 | 1004.1718 | 1146.7677 | 1089.7687 | 791.7532 | 927.9647 | 950.9678 |  | 1148.0918 | 1147.1514 | 1133.667 | 1130.5347 | 877.8733 | 965.0779 | 1139.7454 | 1056.4687 | 0.83017 | -0.00051473 | 10.4989 | 17.8408 | -28.4266 | 3.0904 | 5989.55 | 0.76 | 3.4701 | -3.1898 | -17.9119 | 2.3855 | 7.3353 | -35.3705 | 14.3309 | 285.8344 | 248.7802 | 82.0217 | 58.6647 | 19.6535 | 242.2661 | 90.599
42838.4484 | 2429 | 27.6442 | 23.6838 | 22.8059 | 22.5863 | 22.1835 | 21.8357 | 22.534 | 21.5691 | 22.7734 | 22.3808 | 22.1647 | 21.7747 | 21.09 | 21.9724 | 76.4033 | 79.3021 | 83.6488 | 95.349 | 95.721 | 97.8383 | 219.104 | 358.1512 | 451.3136 | 82.9803 | 97.8294 | 363.0431 | 818.7486 | 781.4901 | 829.2902 | 89.2906 | 123.4666 | 881.4232 | 86.449 | 100.0087 | 1066.3789 | 1158.2657 | 965.7091 |  | 987.4139 | 983.892 | 931.6533 | 1012.1289 |  | 476.2359 | 690.1954 | 578.7374 | 809.9468 | 944.8701 | 1029.5053 | 1062.4257 | 34.8783 | 277.6798 | 56.159 | 500.95 | 41.6913 | 50.9473 | 56.9728 | 99.0656 | 64.4562 |  |  | 2.3606 | -2.2172 | -68.2745 | 1.2531 | 8.4198 | -197.7441 | 30.9754 | -7.1866 | 10.0446 | 32.7675 | 180.9425 | -0.0028716 | -0.002175 | 0.00045505 | 192.3628 | 78.9446 | 30.008 | 22.995 | 21.7594 | 21.0443 | 20.4662 | 26.4618 | 22.6624 | 22.2794 | 22.1679 | 21.7808 | 21.4878 | 22.0855 | 454.6679 | 373.2525 | 242.8583 | 190.6517 | 159.6966 | 629.1007 | 342.595 | 54.746 | 60.6915 | 71.4722 | 77.9103 | 83.5375 | 90.0209 | 89.4887 | 94.8131 | 244.9385 | 849.0559 | 812.818 | 814.8578 | 826.3679 | 75.2746 | 24.7578 | 987.4286 | 99.561 | 22.6626 | 977.9324 | 60.2932 | 22.0502 | 77.3755 | 96.6179 | 351.1693 | 86.6687 | 108.3791 | 868.2736 | 926.4253 | 755.9306 | 863.4385 | 868.6185 | 1123.609 |  | 1221.9931 | 1058.4478 | 1169.1722 | 692.5119 | 812.1117 | 1056.2727 |  | 1045.579 |  |  | 984.3521 | 979.1255 | 972.222 | [5 empty] | 23.3995 | 727.2563 | 57.3514 | 22.5166 | 624.0669 | 53.3424 | 22.1174 | 767.657 | 858.0617 | 932.1163 |  | 1393.4543 | 1172.5084 | 1098.8735 | 1219.663 | 1089.0283 | 809.5908 | 920.799 | 1152.4648 | 1209.2774 | 1153.5853 | 1194.6652 | 1006.0608 | 1146.6978 | 1089.4208 | 792.4171 | 928.1741 | 952.2268 |  | 1149.1059 | 1146.5274 | 1134.0888 | 1130.1196 | 878.833 | 965.378 | 1141.1807 | 1056.4692 | 0.60571 | 0.00075619 | 10.584 | 18.1243 | -28.4274 | 3.0904 | 6045.8 | 0.44 | 3.5551 | -3.2208 | -17.8726 | 2.4213 | 7.2985 | -35.3699 | 13.9988 | 286.077 | 248.4517 | 81.9762 | 56.9558 | 19.2324 | 242.0973 | 90.5537
42838.4484 | 2430 | 27.6341 | 23.6819 | 22.7986 | 22.5867 | 22.1824 | 21.8301 | 22.5313 | 21.5685 | 22.7606 | 22.3801 | 22.159 | 21.7654 | 21.0905 | 21.975 | 76.4531 | 79.3499 | 83.6686 | 95.3653 | 95.7369 | 97.8701 | 220.4889 | 358.8244 | 452.0527 | 82.997 | 97.8379 | 363.256 | 820.5555 | 783.5767 | 832.0511 | 89.3052 | 123.7761 | 881.2636 | 86.46 | 100.0533 | 1071.7771 | 1157.6709 | 965.3525 |  | 988.2318 | 984.0909 | 932.3907 | 1012.5893 |  | 475.457 | 689.3194 | 576.4504 | 809.3635 | 945.4423 | 1029.7391 | 1062.4813 | 35.9366 | 277.6703 | 55.3618 | 500.5512 | 41.6523 | 50.9486 | 56.9893 | 99.1077 | 64.4239 |  |  | 2.2265 | -2.2343 | -68.6609 | 1.6993 | 8.2535 | -197.8118 | 32.7299 | -7.6459 | 10.2818 | 31.6505 | 177.4349 | -0.0026515 | -0.0022063 | 0.00049612 | 191.8551 | 79.0475 | 30.0255 | 22.9954 | 21.7653 | 21.0461 | 20.4694 | 26.4698 | 22.6683 | 22.2789 | 22.1705 | 21.784 | 21.4867 | 22.0883 | 510.7997 | 424.2625 | 292.266 | 210.5014 | 163.0947 | 630.3626 | 342.6474 | 54.7758 | 60.7154 | 71.4918 | 77.9323 | 83.569 | 90.0307 | 89.4908 | 94.8218 | 245.1013 | 849.277 | 814.2668 | 816.2963 | 828.8684 | 63.7491 | 28.601 | 988.4013 | 99.5757 | 22.6671 | 978.3061 | 60.408 | 22.0507 | 77.3883 | 96.6427 | 351.3884 | 86.6914 | 108.4298 | 866.7713 | 927.7976 | 759.0682 | 863.2756 | 868.4633 | 1123.6116 |  | 1221.9501 | 1060.8586 | 1168.5576 | 692.5846 | 812.11 | 1056.3202 |  | 1046.775 |  |  | 984.11 | 968.1659 | 973.0536 | [5 empty] | 23.388 | 727.6698 | 57.3762 | 22.5096 | 626.2749 | 53.3678 | 22.1071 | 768.1238 | 859.4808 | 932.2499 |  | 1395.0569 | 1173.4792 | 1097.8021 | 1215.441 | 1088.1579 | 810.4888 | 921.1063 | 1152.2428 | 1209.4481 | 1150.1928 | 1196.269 | 1007.0409 | 1147.7348 | 1089.787 | 792.408 | 927.2811 | 953.2961 |  | 1145.2447 | 1144.4847 | 1133.472 | 1130.9999 | 878.8636 | 965.4772 | 1136.8714 | 1056.2921 | 0.44599 | 0.00067191 | 10.6529 | 18.5817 | -28.4087 | 3.0904 | 6092.01 | 0.86 | 3.457 | -3.2317 | -17.9149 | 2.8183 | 7.2267 | -35.3791 | 14.3911 | 286.0431 | 247.9497 | 81.9737 | 51.0698 | 13.7513 | 241.6726 | 90.5613
42838.4484 | 2431 | 27.6481 | 23.6817 | 22.7926 | 22.583 | 22.1826 | 21.8382 | 22.5255 | 21.5658 | 22.7616 | 22.376 | 22.1573 | 21.7672 | 21.0866 | 21.9759 | 76.4932 | 79.3754 | 83.6755 | 95.3551 | 95.7277 | 97.8836 | 221.8705 | 359.4946 | 452.8296 | 83.0007 | 97.8835 | 363.4623 | 823.456 | 786.7846 | 835.1762 | 89.3097 | 124.0714 | 878.6171 | 86.4768 | 100.1008 | 1065.4795 | 1157.8183 | 965.1033 |  | 988.6074 | 983.9963 | 932.4402 | 1012.7618 |  | 476.2953 | 688.5103 | 577.3777 | 806.9547 | 944.9428 | 1029.6476 | 1061.5437 | 36.7377 | 277.6374 | 55.3207 | 500.2255 | 41.689 | 50.9054 | 57.002 | 99.1428 | 64.3992 |  |  | 2.3015 | -0.46662 | -68.053 | 1.6809 | 9.2195 | -197.7665 | 32.7319 | -7.7596 | 10.4888 | 32.6347 | 180.0962 | -0.0028108 | -0.0023459 | 0.00047477 | 191.2565 | 79.1517 | 30.0408 | 23.0096 | 21.7613 | 21.0469 | 20.4686 | 26.4811 | 22.6684 | 22.2799 | 22.1701 | 21.785 | 21.4922 | 22.096 | 546.0744 | 433.1853 | 317.4891 | 227.3589 | 167.1754 | 631.5411 | 342.9662 | 54.8165 | 60.7477 | 71.522 | 77.9573 | 83.5815 | 90.0463 | 89.5142 | 94.841 | 245.2943 | 849.8411 | 815.8634 | 817.8065 | 830.8033 | 60.138 | 27.6116 | 987.722 | 99.5857 | 22.6581 | 977.8141 | 60.5146 | 22.0412 | 77.4096 | 96.6307 | 351.5898 | 86.6844 | 108.4588 | 864.2694 | 925.6486 | 761.5398 | 863.0365 | 868.2488 | 1124.3281 |  | 1221.1517 | 1061.6369 | 1168.1661 | 692.7727 | 812.2602 | 1056.4372 |  | 1050.015 |  |  | 983.8031 | 965.0689 | 973.1895 | [5 empty] | 23.3928 | 728.5009 | 57.4296 | 22.5051 | 628.1669 | 53.3998 | 22.1048 | 768.5241 | 860.4894 | 932.4661 |  | 1392.6377 | 1172.1107 | 1096.1789 | 1210.5492 | 1087.6824 | 810.9198 | 922.4291 | 1151.2152 | 1206.9632 | 1147.8501 | 1198.9882 | 1005.8116 | 1147.1235 | 1089.9079 | 792.5742 | 926.0423 | 954.7543 |  | 1147.217 | 1142.2234 | 1130.5257 | 1129.7126 | 878.4779 | 965.3971 | 1132.3645 | 1055.9849 | 0.65709 | 3.9981e-05 | 10.7279 | 19.1843 | -28.4069 | 3.0903 | 6114.21 | 0.84 | 3.5197 | -1.4762 | -17.828 | 2.8018 | 7.6376 | -35.3738 | 14.391 | 285.3963 | 247.6513 | 82.0162 | 47.4789 | 11.001 | 241.7698 | 90.7043
42838.4484 | 2432 | 27.6663 | 23.6861 | 22.8081 | 22.5928 | 22.1875 | 21.8367 | 22.5332 | 21.5702 | 22.7725 | 22.3862 | 22.1596 | 21.7679 | 21.0859 | 21.9859 | 76.5523 | 79.4138 | 83.712 | 95.3725 | 95.7429 | 97.9126 | 223.2417 | 360.2019 | 453.6071 | 83.0371 | 97.9241 | 363.6773 | 824.2115 | 787.5537 | 834.9173 | 89.3083 | 124.3838 | 881.6386 | 86.4804 | 100.1433 | 1058.7452 | 1157.081 | 964.9864 |  | 988.7388 | 985.9619 | 932.9169 | 1013.2154 |  | 477.5223 | 688.9338 | 577.3384 | 808.009 | 943.7298 | 1031.6151 | 1059.2355 | 37.2342 | 277.5608 | 55.8969 | 500.3833 | 41.5225 | 50.8631 | 57.025 | 99.1738 | 64.3829 |  |  | 2.8889 | -2.2691 | -68.1766 | 1.8517 | 7.8638 | -197.7836 | 32.8311 | -7.8509 | 10.4215 | 33.5146 | 179.5136 | -0.0029127 | -0.0022851 | 0.00045998 | 190.6439 | 79.2572 | 30.0614 | 23.0164 | 21.7658 | 21.0411 | 20.4827 | 26.4894 | 22.676 | 22.2816 | 22.175 | 21.7838 | 21.495 | 22.0949 | 562.3439 | 440.365 | 345.9231 | 232.2955 | 171.2031 | 632.0558 | 343.6283 | 54.8448 | 60.7749 | 71.5522 | 77.9741 | 83.6146 | 90.0682 | 89.5249 | 94.8526 | 245.4555 | 850.1023 | 816.44 | 818.3983 | 830.6495 | 50.2799 | 26.5061 | 987.4333 | 99.6054 | 22.6615 | 977.6444 | 60.6218 | 22.0465 | 77.4122 | 96.644 | 351.7867 | 86.708 | 108.5035 | 867.7002 | 922.7275 | 762.09 | 862.6956 | 867.9585 | 1123.6776 |  | 1220.771 | 1062.0642 | 1167.5378 | 692.8691 | 812.3335 | 1056.3644 |  | 1052.2295 |  |  | 984.8547 | 961.2732 | 972.4252 | [5 empty] | 23.4076 | 729.6365 | 57.4841 | 22.5212 | 628.9109 | 53.4465 | 22.1111 | 769.2643 | 859.8885 | 932.9711 |  | 1391.9579 | 1173.3624 | 1095.3196 | 1209.034 | 1086.886 | 809.7303 | 922.2392 | 1150.0092 | 1208.839 | 1146.8654 | 1195.4117 | 1004.3725 | 1144.9576 | 1088.1766 | 793.1616 | 924.896 | 955.3863 |  | 1142.7503 | 1142.656 | 1128.8737 | 1128.76 | 877.2185 | 965.8503 | 1127.868 | 1055.7587 | 0.37272 | -0.00060603 | 10.7728 | 19.8062 | -28.4362 | 3.0904 | 6140.3 | 0.72 | 3.9429 | -3.2561 | -17.8481 | 2.9414 | 7.0591 | -35.402 | 14.4237 | 285.1159 | 247.1956 | 82.0368 | 45.8149 | 7.9504 | 241.2471 | 90.7997
42838.4484 | 2433 | 27.6767 | 23.6938 | 22.8039 | 22.5889 | 22.189 | 21.8385 | 22.5297 | 21.5692 | 22.7763 | 22.3874 | 22.16 | 21.775 | 21.0927 | 21.9819 | 76.593 | 79.4496 | 83.7264 | 95.379 | 95.7386 | 97.9365 | 224.556 | 360.8733 | 454.3639 | 83.0481 | 97.9339 | 363.8756 | 822.8154 | 785.9421 | 832.4216 | 89.3139 | 124.7217 | 880.5266 | 86.4866 | 100.1876 | 1058.9188 | 1156.1258 | 964.5026 |  | 989.2282 | 985.1278 | 932.8338 | 1013.9681 |  | 479.9809 | 687.5817 | 580.7872 | 807.3251 | 942.5085 | 1029.8105 | 1057.0603 | 37.3568 | 277.3953 | 56.7583 | 500.6409 | 41.495 | 50.8399 | 57.041 | 99.2148 | 64.3533 |  |  | 2.6629 | -1.9596 | -68.2147 | 1.5816 | 8.9645 | -197.7842 | 31.1502 | -7.7589 | 10.2614 | 33.3245 | 183.2814 | -0.0030112 | -0.0023656 | 0.00046984 | 189.98 | 79.357 | 30.0752 | 23.013 | 21.7571 | 21.0444 | 20.4726 | 26.4907 | 22.6715 | 22.2695 | 22.1761 | 21.7824 | 21.4873 | 22.0917 | 548.1953 | 429.2204 | 352.6269 | 228.6006 | 177.0303 | 631.3837 | 343.9967 | 54.8856 | 60.7953 | 71.5814 | 78.0009 | 83.6376 | 90.0844 | 89.5354 | 94.8628 | 245.6136 | 850.3196 | 816.9934 | 818.7782 | 830.1516 | 44.789 | 19.339 | 986.61 | 99.631 | 22.6706 | 977.2287 | 60.7433 | 22.0486 | 77.4366 | 96.6545 | 351.9948 | 86.7197 | 108.5527 | 864.492 | 923.5879 | 764.8828 | 862.4435 | 867.7598 | 1124.0248 |  | 1220.4075 | 1062.1717 | 1167.4208 | 693.0026 | 812.3744 | 1056.1693 |  | 1053.5005 |  |  | 988.195 | 963.1935 | 974.292 | [5 empty] | 23.4054 | 730.4012 | 57.5119 | 22.5109 | 628.9203 | 53.4716 | 22.1124 | 768.9957 | 857.8801 | 931.8452 |  | 1395.1402 | 1175.4483 | 1094.71 | 1208.8636 | 1084.9992 | 809.0688 | 920.3286 | 1151.4966 | 1210.6022 | 1145.9882 | 1190.8741 | 1002.5738 | 1143.9428 | 1086.7775 | 793.2424 | 924.3074 | 955.667 |  | 1147.79 | 1142.0996 | 1128.0876 | 1127.6443 | 876.6088 | 966.7852 | 1124.5076 | 1055.4859 | 0.28999 | 0.00017338 | 10.7969 | 20.3985 | -28.43 | 3.0904 | 6159.8 | 0.48 | 3.7812 | -3.0238 | -17.8405 | 2.7166 | 7.5317 | -35.3776 | 14.0399 | 284.8213 | 247.11 | 82.0461 | 47.1993 | 7.2661 | 240.5665 | 90.8894
42838.4484 | 2434 | 27.6787 | 23.6873 | 22.7995 | 22.579 | 22.1796 | 21.8258 | 22.528 | 21.5617 | 22.7696 | 22.3809 | 22.1508 | 21.7637 | 21.0856 | 21.9714 | 76.6411 | 79.4946 | 83.7435 | 95.3964 | 95.747 | 97.9688 | 225.8617 | 361.5586 | 455.122 | 83.0752 | 97.9711 | 364.0786 | 821.3164 | 784.2348 | 830.3165 | 89.3185 | 125.0822 | 874.8061 | 86.4944 | 100.2311 | 1056.2561 | 1155.869 | 963.6402 |  | 990.1167 | 984.3028 | 933.173 | 1014.608 |  | 481.4222 | 686.2393 | 584.9263 | 807.2044 | 942.2878 | 1028.7527 | 1056.6828 | 37.1657 | 277.1515 | 57.8613 | 500.8493 | 41.5321 | 50.8192 | 57.0562 | 99.2712 | 64.3491 |  |  | 2.2272 | -2.4656 | -68.3658 | 1.6579 | 8.7759 | -197.8072 | 31.739 | -8.6802 | 10.2966 | 32.6769 | 188.5077 | -0.0029734 | -0.002474 | 0.00049777 | 189.3163 | 79.4691 | 30.0961 | 23.0236 | 21.7642 | 21.0462 | 20.478 | 26.4954 | 22.6776 | 22.2831 | 22.1767 | 21.7889 | 21.4921 | 22.0998 | 534.3497 | 416.5745 | 329.2397 | 222.548 | 176.3802 | 630.0981 | 343.7165 | 54.9164 | 60.8173 | 71.6147 | 78.0322 | 83.6675 | 90.0909 | 89.5393 | 94.8812 | 245.7715 | 850.1946 | 816.2439 | 817.5885 | 826.5844 | 42.9156 | 18.5984 | 986.4008 | 99.6472 | 22.6703 | 977.1003 | 60.8483 | 22.0466 | 77.4389 | 96.6612 | 352.2013 | 86.7234 | 108.5858 | 861.1283 | 923.5329 | 767.4742 | 861.9819 | 867.2873 | 1124.712 |  | 1220.3152 | 1063.8334 | 1167.2261 | 693.2011 | 812.7153 | 1056.1223 |  | 1054.1486 |  |  | 989.6846 | 961.8405 | 975.2552 | [5 empty] | 23.4075 | 730.9874 | 57.5477 | 22.5063 | 629.0911 | 53.4975 | 22.1094 | 768.9103 | 855.0261 | 930.5329 |  |  | 1177.1073 | 1095.7795 | 1207.1997 | 1083.112 | 808.3542 | 918.9174 | 1151.2253 | 1210.2258 | 1146.709 | 1194.3997 | 1002.1374 | 1142.7286 | 1085.0197 | 793.2795 | 924.3017 | 954.6346 |  | 1150.0451 | 1143.2106 | 1125.6083 | 1125.9767 | 876.4634 | 967.7057 | 1125.0349 | 1055.2694 | 0.80327 | 0.00010317 | 10.8231 | 20.9912 | -28.4533 | 3.0903 | 6177.72 | 0.62 | 3.4548 | -3.3894 | -17.8478 | 2.7793 | 7.4491 | -35.3653 | 14.1662 | 284.7299 | 246.9264 | 82.149 | 48.3795 | 9.8186 | 240.3716 | 90.9449
42838.4485 | 2435 | 27.6815 | 23.6919 | 22.8051 | 22.5778 | 22.1747 | 21.8264 | 22.5257 | 21.5615 | 22.7689 | 22.3832 | 22.1515 | 21.7661 | 21.0845 | 21.968 | 76.6913 | 79.5202 | 83.7615 | 95.3994 | 95.7468 | 97.996 | 227.1729 | 362.2294 | 455.88 | 83.0897 | 97.9846 | 364.2717 | 819.9577 | 782.7372 | 828.8237 | 89.3184 | 125.4476 | 871.1748 | 86.5113 | 100.2816 | 1054.648 | 1155.8344 | 963.2388 |  | 990.4365 | 985.3723 | 934.3203 | 1015.0455 |  | 481.2124 | 687.3406 | 582.675 | 810.1766 | 944.0824 | 1030.0171 | 1058.549 | 37.207 | 277.014 | 58.2334 | 500.951 | 41.4732 | 50.7879 | 57.0696 | 99.295 | 64.3293 |  |  | 2.1753 | -2.6726 | -68.4236 | 1.7269 | 7.9249 | -197.819 | 31.9519 | -8.0021 | 10.6568 | 34.0681 | 186.8166 | -0.0025299 | -0.0023558 | 0.00048298 | 188.7411 | 79.5768 | 30.1157 | 23.0211 | 21.7769 | 21.0443 | 20.4732 | 26.5066 | 22.6845 | 22.2926 | 22.1801 | 21.7921 | 21.4982 | 22.1 | 523.5591 | 406.3692 | 311.8794 | 217.7158 | 173.0085 | 628.5634 | 343.1001 | 54.9472 | 60.8369 | 71.6309 | 78.051 | 83.6773 | 90.1004 | 89.5504 | 94.8825 | 245.9117 | 849.7858 | 814.7784 | 816.3913 | 825.528 | 54.7163 | 23.1786 | 985.5705 | 99.6761 | 22.6792 | 976.6776 | 60.9726 | 22.0626 | 77.4737 | 96.663 | 352.4204 | 86.744 | 108.6303 | 859.4295 | 925.8435 | 767.3687 | 861.3418 | 866.7877 | 1124.06 |  | 1220.1946 | 1064.9777 | 1167.0246 | 693.2213 | 812.9008 | 1056.1374 |  | 1053.8751 |  |  | 991.5486 | 962.3205 | 976.0423 | [5 empty] | 23.4222 | 730.7225 | 57.6021 | 22.5272 | 628.4895 | 53.5446 | 22.1151 | 768.6734 | 853.4071 | 930.8682 |  | 1399.1861 | 1176.0154 | 1100.6937 | 1210.2025 | 1082.1921 | 807.1935 | 921.3224 | 1151.4988 | 1208.5516 | 1149.7321 | 1198.7608 | 1001.1769 | 1141.1233 | 1083.931 | 793.0411 | 924.82 | 954.1645 |  | 1155.1198 | 1142.3704 | 1126.7443 | 1125.6426 | 876.9769 | 969.0487 | 1126.9452 | 1055.0759 | -0.067283 | 0.00062982 | 10.8905 | 21.6029 | -28.585 | 3.0903 | 6134.99 | 0.92 | 3.412 | -3.5308 | -17.8656 | 2.8382 | 7.0822 | -35.3835 | 14.2205 | 284.6536 | 246.7525 | 82.2075 | 49.1521 | 11.6463 | 240.3356 | 90.8315
42838.4485 | 2436 | 27.7 | 23.6986 | 22.8075 | 22.5831 | 22.1802 | 21.8309 | 22.5299 | 21.5705 | 22.7825 | 22.3948 | 22.1575 | 21.7739 | 21.0982 | 21.9781 | 76.7508 | 79.5675 | 83.7898 | 95.4078 | 95.757 | 98.0276 | 228.4956 | 362.9205 | 456.6572 | 83.1138 | 98.013 | 364.4776 | 818.7092 | 781.3613 | 827.7165 | 89.3347 | 125.8445 | 869.6753 | 86.526 | 100.336 | 1061.3634 | 1154.8703 | 962.7221 |  | 991.0038 | 985.1475 | 935.4604 | 1015.1963 |  | 480.0012 | 688.6492 | 581.4536 | 809.544 | 944.5831 | 1030.8251 | 1058.874 | 37.4632 | 276.8735 | 57.6009 | 500.8088 | 41.2899 | 50.762 | 57.0643 | 99.3452 | 64.2922 |  |  | 2.5834 | -2.1692 | -68.2469 | 1.9752 | 9.7064 | -197.7441 | 32.1746 | -7.4337 | 10.3742 | 32.8109 | 187.8008 | -0.0025545 | -0.0022835 | 0.00046491 | 188.249 | 79.661 | 30.1269 | 23.0155 | 21.7644 | 21.0376 | 20.4628 | 26.5116 | 22.6689 | 22.2819 | 22.1694 | 21.7762 | 21.4929 | 22.0909 | 532.0125 | 422.1434 | 321.9157 | 217.7265 | 178.9711 | 628.2582 | 343.0198 | 54.9888 | 60.8648 | 71.6673 | 78.0787 | 83.7161 | 90.1215 | 89.5727 | 94.9086 | 246.1021 | 850.0767 | 815.6566 | 817.4971 | 829.4946 | 55.3571 | 28.8429 | 984.0449 | 99.6862 | 22.6635 | 976.2691 | 61.0728 | 22.049 | 77.4675 | 96.6676 | 352.6199 | 86.7248 | 108.663 | 858.2019 | 927.1866 | 766.8418 | 861.1372 | 866.6209 | 1124.0946 |  | 1220.0592 | 1064.9608 | 1166.7457 | 693.3569 | 813.1344 | 1055.7203 |  | 1053.7799 |  |  | 994.0417 | 963.5437 | 978.3682 | [5 empty] | 23.4305 | 730.4415 | 57.6446 | 22.5305 | 628.0345 | 53.5821 | 22.129 | 768.4949 | 853.8873 | 932.6007 |  |  | 1173.4901 | 1103.6342 | 1213.3341 | 1082.3548 | 808.1698 | 925.2525 | 1151.8674 | 1206.1146 | 1152.8613 | 1203.3655 | 1002.5629 | 1142.6054 | 1085.3235 | 792.972 | 925.5212 | 955.9183 |  | 1153.8501 | 1141.1296 | 1129.7656 | 1128.0006 | 878.0163 | 970.7005 | 1129.1723 | 1054.9555 | -0.023135 | 0.00040508 | 10.915 | 22.2332 | -28.3791 | 3.0903 | 6083.52 | 0.84 | 3.7164 | -3.1832 | -17.8546 | 3.0375 | 7.8403 | -35.3878 | 14.2744 | 284.5466 | 246.5564 | 82.2781 | 48.1282 | 10.518 | 239.6673 | 90.8229
42838.4485 | 2437 | 27.7129 | 23.7011 | 22.808 | 22.5884 | 22.1832 | 21.8345 | 22.5232 | 21.57 | 22.7859 | 22.386 | 22.1648 | 21.7697 | 21.0969 | 21.9778 | 76.7895 | 79.6023 | 83.803 | 95.409 | 95.7621 | 98.0488 | 229.7964 | 363.6086 | 457.4064 | 83.1277 | 98.031 | 364.6814 | 817.9645 | 780.5337 | 827.3915 | 89.3225 | 126.3028 | 869.4577 | 86.5352 | 100.3759 | 1059.7661 | 1154.8777 | 963.8461 |  | 990.0216 | 984.6166 | 933.4118 | 1015.3236 |  | 479.3691 | 688.9108 | 581.3065 | 805.726 | 944.0476 | 1030.4626 | 1057.8346 | 37.5401 | 276.7516 | 57.7774 | 500.6297 | 41.0353 | 50.7327 | 57.0588 | 99.3917 | 64.2559 |  |  | 2.266 | -1.7276 | -67.9696 | 1.627 | 8.8429 | -197.7809 | 31.875 | -8.9785 | 10.1691 | 32.4455 | 184.6487 | -0.0025053 | -0.0023114 | 0.00050434 | 187.9071 | 79.7609 | 30.1459 | 23.0258 | 21.7663 | 21.0482 | 20.4656 | 26.5209 | 22.6756 | 22.2892 | 22.174 | 21.7824 | 21.4962 | 22.094 | 541.0699 | 433.7576 | 333.8814 | 225.8885 | 180.3393 | 627.8191 | 343.2202 | 55.021 | 60.8884 | 71.6894 | 78.0969 | 83.737 | 90.1352 | 89.5807 | 94.9125 | 246.2793 | 850.9655 | 818.1092 | 820.2886 | 834.7474 | 46.8028 | 22.379 | 983.4498 | 99.6923 | 22.6775 | 976.3285 | 61.1847 | 22.0536 | 77.4742 | 96.6804 | 352.8523 | 86.7248 | 108.7031 | 857.8216 | 928.3218 | 765.5966 | 861.2851 | 866.7909 | 1124.6124 |  | 1220.4066 | 1065.031 | 1166.2284 | 693.4821 | 813.4368 | 1055.5151 |  | 1053.6673 |  |  | 999.4949 | 964.8319 | 980.1622 | [5 empty] | 23.4286 | 730.0874 | 57.6758 | 22.5235 | 627.687 | 53.6072 | 22.1243 | 768.8622 | 855.4536 | 934.8253 |  |  | 1170.8884 | 1104.7295 | 1215.8715 | 1082.8318 | 809.6554 | 928.4876 | 1152.97 | 1205.4599 | 1152.976 | 1205.3392 | 1004.6371 | 1144.8054 | 1088.2168 | 793.1545 | 925.8843 | 958.6854 |  | 1151.6302 | 1143.4739 | 1131.9629 | 1128.7046 | 878.4453 | 970.375 | 1130.5078 | 1054.9062 | 0.5623 | 0.0010089 | 10.9751 | 22.7987 | -28.3756 | 3.0903 | 6008.33 | 0.75 | 3.4801 | -2.8411 | -17.8207 | 2.7571 | 7.4824 | -35.3862 | 14.2058 | 284.8043 | 246.19 | 82.371 | 47.0001 | 9.2213 | 239.6688 | 90.9877
42838.4485 | 2438 | 27.7124 | 23.7023 | 22.8095 | 22.5872 | 22.1813 | 21.836 | 22.526 | 21.5598 | 22.7779 | 22.3831 | 22.1566 | 21.7717 | 21.0833 | 21.9794 | 76.8374 | 79.6286 | 83.822 | 95.4135 | 95.7638 | 98.0776 | 231.0502 | 364.2912 | 458.1667 | 83.1448 | 98.0564 | 364.8961 | 818.7073 | 781.043 | 829.0187 | 89.3252 | 126.7665 | 866.7357 | 86.537 | 100.4171 | 1061.0958 | 1155.6715 | 964.0313 |  | 990.0768 | 985.6826 | 934.2616 | 1015.5933 |  | 480.1391 | 689.4069 | 584.4808 | 810.8075 | 944.9601 | 1030.4613 | 1054.3118 | 37.9904 | 276.498 | 58.7022 | 500.4781 | 40.7673 | 50.7079 | 57.0468 | 99.4276 | 64.2219 |  |  | 2.0807 | -2.298 | -68.3356 | 1.5547 | 8.4526 | -197.7737 | 31.2987 | -7.82 | 10.5223 | 32.5 | 180.9352 | -0.0025184 | -0.0022605 | 0.0004567 | 187.6296 | 79.8583 | 30.1581 | 23.0343 | 21.7684 | 21.0493 | 20.471 | 26.5337 | 22.683 | 22.2844 | 22.1768 | 21.7918 | 21.5019 | 22.0922 | 533.7892 | 425.9596 | 336.0818 | 228.6166 | 185.7145 | 626.7425 | 343.2132 | 55.0478 | 60.906 | 71.7152 | 78.1177 | 83.757 | 90.1449 | 89.5875 | 94.9231 | 246.4434 | 851.8143 | 820.4793 | 822.7218 | 836.428 | 50.3092 | 25.7291 | 984.4917 | 99.7224 | 22.6801 | 977.0023 | 61.3049 | 22.0598 | 77.486 | 96.6805 | 353.0563 | 86.7276 | 108.7322 | 854.6046 | 929.8755 | 763.8846 | 861.5062 | 867.0363 | 1124.8618 |  | 1220.6726 | 1065.3459 | 1165.629 | 693.5215 | 813.6268 | 1055.4898 |  | 1054.2751 |  |  | 1001.5535 | 965.8007 | 981.3702 | [5 empty] | 23.4235 | 729.2958 | 57.7088 | 22.5167 | 626.9261 | 53.6324 | 22.1138 | 770.0811 | 857.2669 | 936.7071 |  |  | 1168.364 | 1105.0974 | 1216.7597 | 1082.8816 | 810.7158 | 930.3327 | 1153.4657 | 1203.6555 | 1150.9314 | 1203.8824 | 1007.8563 | 1144.7531 | 1089.6165 | 793.4339 | 925.3547 | 959.5869 |  | 1150.622 | 1149.0296 | 1133.4767 | 1128.3005 | 878.3977 | 969.1789 | 1131.5927 | 1054.7602 | 0.54691 | 4.6998e-05 | 11.0127 | 23.1423 | -28.4285 | 3.0903 | 5968.51 | 1.13 | 3.3373 | -3.2776 | -17.8733 | 2.6959 | 7.3154 | -35.3855 | 14.0768 | 285.0058 | 245.7594 | 82.4304 | 47.5113 | 8.9757 | 240.208 | 91.2383
42838.4485 | 2439 | 27.73 | 23.7085 | 22.811 | 22.5853 | 22.1867 | 21.837 | 22.5349 | 21.5691 | 22.79 | 22.3854 | 22.1654 | 21.7781 | 21.0925 | 21.9816 | 76.8914 | 79.6639 | 83.8409 | 95.4297 | 95.7717 | 98.1136 | 232.2499 | 364.9746 | 458.9537 | 83.1673 | 98.0666 | 365.1093 | 821.0185 | 783.1786 | 832.2162 | 89.3401 | 127.229 | 863.5427 | 86.533 | 100.4693 | 1061.9209 | 1156.3774 | 963.7553 |  | 990.6583 | 985.8533 | 934.5524 | 1016.1034 |  | 480.1373 | 690.5728 | 584.8307 | 811.2218 | 944.7891 | 1030.5737 | 1051.8862 | 38.5101 | 276.3666 | 59.7596 | 500.4023 | 40.562 | 50.6938 | 57.057 | 99.4354 | 64.1907 |  |  | 2.2647 | -2.3085 | -68.4374 | 1.7269 | 8.4336 | -197.7829 | 31.4932 | -8.4318 | 10.4542 | 33.4288 | 182.7079 | -0.0025907 | -0.0022473 | 0.00044848 | 187.4041 | 79.9655 | 30.1779 | 23.037 | 21.7719 | 21.0517 | 20.4786 | 26.543 | 22.6819 | 22.2934 | 22.1802 | 21.793 | 21.502 | 22.0962 | 528.9854 | 427.851 | 348.9654 | 234.1946 | 193.1274 | 625.8261 | 343.5993 | 55.0902 | 60.9281 | 71.7464 | 78.1372 | 83.7873 | 90.1629 | 89.6049 | 94.9407 | 246.6075 | 852.3689 | 821.8634 | 824.2752 | 836.9724 | 54.5013 | 25.4277 | 984.9466 | 99.7422 | 22.6851 | 976.9517 | 61.4116 | 22.0651 | 77.4932 | 96.6874 | 353.2564 | 86.7431 | 108.7739 | 852.6245 | 931.1481 | 760.144 | 861.6781 | 867.1702 | 1124.3681 |  | 1221.1369 | 1065.6158 | 1165.3343 | 693.6636 | 813.8385 | 1055.5192 |  | 1055.0367 |  |  | 1000.5642 | 966.7203 | 982.5784 | [5 empty] | 23.4289 | 728.2761 | 57.7452 | 22.5237 | 625.8883 | 53.6737 | 22.1178 | 771.1088 | 858.0525 | 937.223 |  | 1399.7354 | 1166.3035 | 1104.5 | 1215.4381 | 1082.7008 | 811.1116 | 929.6245 | 1152.4216 | 1204.8086 | 1148.5462 | 1204.4204 | 1010.5762 | 1143.6614 | 1089.2846 | 794.1796 | 924.7105 | 959.8075 |  | 1147.4948 | 1150.9122 | 1133.2594 | 1127.2364 | 878.227 | 968.3147 | 1133.2119 | 1054.7131 | 0.78194 | 0.00031383 | 11.0406 | 23.1569 | -28.5268 | 3.0903 | 5920.72 | 0.73 | 3.4867 | -3.2871 | -17.8974 | 2.843 | 7.3074 | -35.3878 | 14.1211 | 285.3836 | 245.5448 | 82.494 | 47.792 | 7.6076 | 240.6809 | 91.4178
42838.4485 | 2440 | 27.7332 | 23.7077 | 22.8025 | 22.5842 | 22.1825 | 21.8344 | 22.5261 | 21.5641 | 22.7837 | 22.384 | 22.1614 | 21.7696 | 21.0902 | 21.9674 | 76.9313 | 79.6986 | 83.8593 | 95.4283 | 95.7835 | 98.141 | 233.4242 | 365.6603 | 459.7356 | 83.1881 | 98.0786 | 365.3179 | 822.8804 | 785.0408 | 833.864 | 89.3396 | 127.6995 | 865.7292 | 86.5467 | 100.4991 | 1061.7827 | 1157.0118 | 963.1514 |  | 991.3099 | 984.1215 | 935.2213 | 1016.7495 |  | 481.0019 | 692.2169 | 585.6004 | 814.1133 | 943.605 | 1028.1187 | 1051.0403 | 39.5136 | 276.282 | 59.9818 | 500.333 | 40.6408 | 50.6944 | 57.0579 | 99.4413 | 64.165 |  |  | 2.0971 | -1.2913 | -68.5196 | 1.4824 | 9.0046 | -197.7822 | 32.7627 | -8.6579 | 10.7447 | 34.234 | 182.5884 | -0.0024494 | -0.0020962 | 0.00050598 | 187.1685 | 80.0554 | 30.1946 | 23.0349 | 21.7684 | 21.0512 | 20.4755 | 26.5481 | 22.6921 | 22.2905 | 22.1799 | 21.7918 | 21.5039 | 22.0926 | 523.2467 | 416.2512 | 335.9268 | 236.7074 | 198.5881 | 625.394 | 343.6544 | 55.1203 | 60.9518 | 71.7629 | 78.1575 | 83.8086 | 90.1629 | 89.6323 | 94.9415 | 246.7734 | 853.2446 | 824.1 | 826.5825 | 839.3898 | 48.9896 | 17.6238 | 985.4789 | 99.7538 | 22.6793 | 976.7642 | 61.5317 | 22.0565 | 77.5144 | 96.7029 | 353.4562 | 86.7376 | 108.8145 | 855.7649 | 933.1069 | 756.7128 | 861.5861 | 867.1031 | 1124.669 |  | 1221.0773 | 1065.6636 | 1165.2847 | 693.8131 | 814.1393 | 1055.4419 |  | 1055.2303 |  |  | 1000.6374 | 966.7916 | 982.7384 | [5 empty] | 23.4287 | 727.5576 | 57.7909 | 22.5301 | 625.4175 | 53.7083 | 22.1227 | 771.3795 | 857.4387 | 936.844 |  |  | 1165.3997 | 1102.5868 | 1213.5382 | 1082.9274 | 810.9374 | 928.0572 | 1151.0962 | 1208.158 | 1147.621 | 1210.3442 | 1014.5534 | 1143.7866 | 1088.4346 | 795.0564 | 924.1183 | 959.9052 |  | 1148.5936 | 1149.1616 | 1132.5221 | 1127.2469 | 878.1044 | 968.0571 | 1132.7953 | 1054.7146 | 0.24844 | -0.00045154 | 11.0709 | 23.1564 | -28.5079 | 3.0903 | 5892.97 | 1.14 | 3.3578 | -2.4605 | -17.9234 | 2.6363 | 7.5437 | -35.3545 | 14.3893 | 285.3285 | 245.5086 | 82.5859 | 48.3104 | 9.0654 | 241.1012 | 91.6585
42838.4485 | 2441 | 27.7398 | 23.7068 | 22.8003 | 22.5873 | 22.183 | 21.8314 | 22.5313 | 21.5633 | 22.7843 | 22.3903 | 22.1597 | 21.7724 | 21.0874 | 21.9751 | 76.989 | 79.7343 | 83.8905 | 95.4449 | 95.792 | 98.1735 | 234.5975 | 366.3651 | 460.5207 | 83.2088 | 98.1027 | 365.5349 | 822.9424 | 785.1721 | 833.3633 | 89.3398 | 128.2072 | 866.8561 | 86.5578 | 100.549 | 1056.5666 | 1156.9961 | 962.8085 |  | 991.8246 | 982.83 | 934.3382 | 1017.4902 |  | 481.3741 | 694.4091 | 585.3205 | 814.2412 | 944.2406 | 1026.7545 | 1051.3432 | 40.5858 | 276.1984 | 59.9437 | 500.3559 | 40.8246 | 50.6997 | 57.0584 | 99.4746 | 64.1526 |  |  | 2.5715 | -1.5673 | -68.3934 | 1.5626 | 8.8298 | -197.8013 | 32.0925 | -8.2097 | 10.3061 | 33.1552 | 182.2442 | -0.0023574 | -0.0021422 | 0.00048627 | 186.9977 | 80.1578 | 30.2062 | 23.0334 | 21.7701 | 21.046 | 20.4787 | 26.5535 | 22.6806 | 22.2843 | 22.1722 | 21.777 | 21.5021 | 22.0923 | 503.1824 | 401.598 | 313.8889 | 224.2274 | 187.5892 | 624.7794 | 343.3166 | 55.1546 | 60.9848 | 71.8 | 78.1916 | 83.8487 | 90.1877 | 89.6468 | 94.9587 | 246.9525 | 853.8649 | 824.9249 | 827.0575 | 837.3517 | 57.9111 | 17.0505 | 985.6762 | 99.777 | 22.693 | 976.7887 | 61.6465 | 22.058 | 77.5328 | 96.7066 | 353.6779 | 86.7339 | 108.8672 | 855.7795 | 931.9787 | 755.547 | 861.5034 | 867.0105 | 1124.6266 |  | 1221.3344 | 1066.5033 | 1165.2811 | 694.0757 | 814.6173 | 1055.3363 |  | 1055.209 |  |  | 998.7586 | 967.0689 | 982.7096 | [5 empty] | 23.4402 | 727.348 | 57.8327 | 22.5356 | 625.189 | 53.7426 | 22.1299 | 771.0644 | 856.6825 | 936.4047 |  |  | 1165.9384 | 1102.0053 | 1215.3731 | 1083.6195 | 810.1702 | 928.2164 | 1150.958 | 1210.5218 | 1148.8805 | 1214.8923 | 1019.6231 | 1144.0592 | 1087.8112 | 796.1073 | 923.4842 | 960.5054 |  | 1149 | 1148.0478 | 1131.5097 | 1127.1521 | 877.9381 | 967.1009 | 1131.8223 | 1054.7198 | 0.42225 | -0.00036029 | 11.0958 | 23.1565 | -28.3042 | 3.0903 | 5905.55 | 0.7 | 3.7174 | -2.7138 | -17.9272 | 2.7097 | 7.4662 | -35.3376 | 14.2339 | 285.5314 | 245.4827 | 82.7313 | 50.3705 | 11.4586 | 241.0697 | 91.9335
42838.4485 | 2442 | 27.7575 | 23.7148 | 22.8144 | 22.5858 | 22.1905 | 21.8405 | 22.5299 | 21.568 | 22.7879 | 22.3931 | 22.1655 | 21.7783 | 21.0928 | 21.9785 | 77.0397 | 79.7507 | 83.9055 | 95.4491 | 95.785 | 98.1883 | 235.7363 | 367.0724 | 461.281 | 83.2215 | 98.1246 | 365.744 | 823.5247 | 785.6324 | 834.0893 | 89.3316 | 128.7496 | 866.1217 | 86.5643 | 100.5991 | 1051.163 | 1155.9392 | 963.1149 |  | 992.4487 | 983.3415 | 933.5363 | 1018.1763 |  | 481.6995 | 694.5572 | 583.4661 | 812.7445 | 944.9276 | 1026.0558 | 1052.06 | 41.4847 | 276.1839 | 59.6696 | 500.3165 | 40.8481 | 50.6939 | 57.0691 | 99.5412 | 64.1304 |  |  | 2.7621 | -1.7099 | -68.3343 | 1.4121 | 8.7845 | -197.7632 | 31.7988 | -8.4666 | 10.3978 | 33.6285 | 184.2519 | -0.0024379 | -0.002249 | 0.00049941 | 186.9644 | 80.2512 | 30.2281 | 23.0361 | 21.7658 | 21.0459 | 20.4762 | 26.5591 | 22.6879 | 22.2832 | 22.1787 | 21.7769 | 21.4981 | 22.094 | 498.7383 | 400.2614 | 294.0422 | 219.8262 | 180.3316 | 624.3051 | 342.8042 | 55.1835 | 61.0067 | 71.8153 | 78.2017 | 83.8642 | 90.1923 | 89.6436 | 94.9759 | 247.1052 | 853.8796 | 823.9819 | 826.0839 | 834.5493 | 46.7251 | 20.8148 | 984.749 | 99.7826 | 22.6838 | 977.0325 | 61.7532 | 22.0531 | 77.5254 | 96.7078 | 353.8849 | 86.7339 | 108.9185 | 855.8259 | 930.5343 | 756.3657 | 861.2009 | 866.7289 | 1124.747 |  | 1221.8986 | 1066.7678 | 1165.0344 | 694.3158 | 815.1638 | 1055.4274 |  | 1054.8868 |  |  | 1000.6273 | 966.5719 | 982.2102 | [5 empty] | 23.4462 | 727.3567 | 57.875 | 22.5459 | 624.4396 | 53.7853 | 22.1343 | 770.7549 | 855.794 | 937.368 |  |  | 1170.0512 | 1102.3063 | 1217.6927 | 1084.4055 | 809.5111 | 927.8352 | 1151.5116 | 1210.931 | 1149.694 | 1216.3147 | 1022.3485 | 1143.7253 | 1087.904 | 796.9738 | 922.4631 | 960.3611 |  | 1148.7113 | 1149.55 | 1131.1098 | 1127.4194 | 877.838 | 964.8988 | 1130.6877 | 1054.7238 | 0.44544 | 0.00011019 | 11.1145 | 23.1564 | -28.3873 | 3.0904 | 5905.93 | 0.76 | 3.854 | -2.8348 | -17.9208 | 2.5762 | 7.445 | -35.3247 | 14.1648 | 285.971 | 245.302 | 82.8994 | 50.7338 | 13.5796 | 240.3209 | 92.0166
42838.4486 | 2443 | 27.7629 | 23.7175 | 22.8157 | 22.5913 | 22.1868 | 21.8497 | 22.5311 | 21.5709 | 22.7941 | 22.4005 | 22.1642 | 21.7757 | 21.0935 | 21.9761 | 77.0861 | 79.7736 | 83.918 | 95.4475 | 95.7894 | 98.2164 | 236.8779 | 367.7878 | 462.0509 | 83.2369 | 98.1404 | 365.9713 | 823.2278 | 785.1748 | 833.0228 | 89.3323 | 129.3126 | 866.7421 | 86.584 | 100.6474 | 1049.977 | 1154.9645 | 963.4998 |  | 992.9308 | 985.3867 | 932.6847 | 1018.6284 |  | 481.6424 | 694.2583 | 582.3879 | 801.6533 | 942.6524 | 1026.3766 | 1052.7429 | 42.6332 | 276.105 | 59.3497 | 500.1052 | 41.0694 | 50.6918 | 57.0839 | 99.5905 | 64.1183 |  |  | 2.6313 | -1.6199 | -68.0465 | 2.012 | 8.0518 | -197.8026 | 30.9018 | -8.1203 | 10.4908 | 34.0668 | 181.7352 | -0.0024297 | -0.0021093 | 0.00050598 | 186.946 | 80.3439 | 30.2388 | 23.037 | 21.759 | 21.0463 | 20.4742 | 26.5577 | 22.6885 | 22.2818 | 22.1693 | 21.7799 | 21.4999 | 22.0895 | 499.5857 | 388.8729 | 297.8852 | 218.6574 | 178.4556 | 623.5315 | 342.5718 | 55.2139 | 61.026 | 71.8417 | 78.224 | 83.8841 | 90.2071 | 89.6602 | 94.9791 | 247.2729 | 854.0348 | 824.1672 | 826.329 | 834.4472 | 52.159 | 16.672 | 983.8516 | 99.8157 | 22.6888 | 976.8591 | 61.8752 | 22.0664 | 77.5463 | 96.7297 | 354.1004 | 86.7593 | 108.9804 | 857.1838 | 928.228 | 756.6453 | 861.1266 | 866.7007 | 1125.0911 |  | 1222.0779 | 1066.4378 | 1165.0054 | 694.57 | 815.7858 | 1055.1691 |  | 1054.6172 |  |  | 1007.0429 | 967.0663 | 982.8302 | [5 empty] | 23.4418 | 727.7131 | 57.9121 | 22.5297 | 623.5576 | 53.814 | 22.131 | 770.6974 | 854.2461 | 937.5393 |  |  | 1171.9368 | 1103.2112 | 1215.8241 | 1085.3618 | 809.3471 | 925.7924 | 1151.9365 | 1210.519 | 1149.6067 | 1220.4582 | 1024.1737 | 1143.863 | 1087.6279 | 797.695 | 921.3407 | 959.464 |  | 1151.971 | 1153.9394 | 1131.9416 | 1127.5362 | 878.0109 | 964.4055 | 1127.997 | 1054.7164 | 0.83091 | -0.00026899 | 11.1288 | 23.1542 | -28.3101 | 3.0903 | 5906.26 | 0.6 | 3.7598 | -2.7587 | -17.8803 | 3.0746 | 7.1286 | -35.3326 | 13.9653 | 286.1024 | 245.2908 | 83.0917 | 50.427 | 13.1145 | 239.6367 | 92.0741
42838.4486 | 2444 | 27.772 | 23.7221 | 22.8155 | 22.5914 | 22.1834 | 21.8452 | 22.528 | 21.5786 | 22.7979 | 22.3879 | 22.1613 | 21.772 | 21.0965 | 21.9747 | 77.1259 | 79.8287 | 83.9371 | 95.4657 | 95.8006 | 98.2364 | 238.0059 | 368.5064 | 462.8351 | 83.2675 | 98.1558 | 366.1977 | 822.3645 | 784.3307 | 831.7294 | 89.3329 | 129.9508 | 865.4221 | 86.5935 | 100.6971 | 1052.8789 | 1155.1359 | 963.775 |  | 993.3977 | 986.7188 | 933.8768 | 1019.572 |  | 481.0866 | 694.1861 | 582.2189 | 796.5645 | 943.766 | 1025.7647 | 1052.5345 | 42.9099 | 275.9592 | 58.9407 | 499.815 | 41.1011 | 50.6822 | 57.0911 | 99.657 | 64.0908 |  |  | 2.3606 | -2.2612 | -68.3934 | 1.5258 | 9.0368 | -197.8066 | 32.4217 | -7.9265 | 9.8811 | 31.2353 | 182.5563 | -0.0022753 | -0.002111 | 0.00050105 | 186.9272 | 80.436 | 30.2528 | 23.0404 | 21.7655 | 21.0458 | 20.4724 | 26.5712 | 22.6825 | 22.2817 | 22.1688 | 21.7815 | 21.5046 | 22.096 | 531.952 | 390.7145 | 293.1476 | 211.259 | 173.1257 | 623.4781 | 342.095 | 55.248 | 61.0472 | 71.8738 | 78.2523 | 83.9196 | 90.2216 | 89.6774 | 94.9895 | 247.4503 | 853.962 | 823.2731 | 825.1945 | 831.678 | 53.5316 | 23.7294 | 982.9932 | 99.816 | 22.6952 | 975.9733 | 61.9897 | 22.0718 | 77.565 | 96.7426 | 354.3054 | 86.7514 | 109.0386 | 855.1988 | 925.6061 | 754.9006 | 861.0096 | 866.6521 | 1106.948 |  | 1221.9831 | 1065.9 | 1164.9492 | 694.6822 | 816.4302 | 1054.8215 |  | 1054.3891 |  |  | 1013.0502 | 966.7018 | 982.6577 | [5 empty] | 23.4402 | 727.8475 | 57.9437 | 22.5214 | 622.9582 | 53.8355 | 22.1234 | 770.8867 | 852.8548 | 937.7983 |  |  | 1173.9513 | 1101.3675 | 1213.1068 | 1086.3509 | 808.6234 | 924.3855 | 1151.8512 | 1211.6124 | 1150.6386 | 1219.6679 | 1021.1574 | 1143.7501 | 1087.4628 | 798.8054 | 921.6694 | 959.4325 |  | 1147.4806 | 1155.3162 | 1132.5827 | 1127.294 | 877.94 | 965.3851 | 1128.6409 | 1054.6011 | 0.79715 | 0.00025766 | 11.1428 | 23.1544 | -28.3073 | 3.0903 | 5936.9 | 0.58 | 3.5591 | -3.2593 | -17.9252 | 2.6773 | 7.5503 | -35.3246 | 14.3013 | 286.5319 | 245.2663 | 83.2953 | 46.8161 | 13.5627 | 239.7285 | 92.1254
42838.4486 | 2445 | 27.7741 | 23.7133 | 22.81 | 22.5829 | 22.1783 | 21.8378 | 22.5293 | 21.5664 | 22.796 | 22.3843 | 22.1552 | 21.7675 | 21.0919 | 21.9774 | 77.1632 | 79.8514 | 83.9605 | 95.4596 | 95.7918 | 98.2634 | 239.1568 | 369.2325 | 463.6227 | 83.2934 | 98.1545 | 366.4245 | 820.6399 | 783.0939 | 829.2388 | 89.3393 | 130.6156 | 860.9405 | 86.6027 | 100.7446 | 1050.391 | 1155.2027 | 963.7458 |  | 994.3361 | 984.5272 | 935.4891 | 1020.0723 |  | 480.8205 | 694.4756 | 581.0381 | 795.6174 | 942.1042 | 1026.1164 | 1050.7361 | 42.0034 | 275.668 | 58.0732 | 499.2869 | 40.9914 | 50.6943 | 57.0879 | 99.7099 | 64.0589 |  |  | 2.4723 | -2.7567 | -68.4558 | 1.4305 | 8.7463 | -197.798 | 32.2699 | -8.9312 | 10.4203 | 33.2803 | 183.8241 | -0.0022802 | -0.0024215 | 0.00046491 | 186.7468 | 80.5289 | 30.2589 | 23.0414 | 21.7623 | 21.041 | 20.467 | 26.5726 | 22.6796 | 22.2773 | 22.165 | 21.7837 | 21.4967 | 22.0895 | 536.9506 | 397.8474 | 317.0043 | 218.085 | 179.9892 | 623.1344 | 342.2028 | 55.2754 | 61.0682 | 71.9003 | 78.2775 | 83.9335 | 90.2254 | 89.6801 | 95.0028 | 247.6434 | 853.5126 | 821.1763 | 823.0006 | 829.1691 | 46.5936 | 22.0838 | 982.2025 | 99.8472 | 22.6869 | 975.4251 | 62.1157 | 22.0689 | 77.5777 | 96.766 | 354.5259 | 86.7558 | 109.0924 | 850.7473 | 926.2925 | 754.6191 | 860.9654 | 866.6745 | 1086.118 |  | 1221.5394 | 1065.6331 | 1164.9644 | 694.4797 | 816.5114 | 1054.756 |  | 1054.0756 |  |  | 1014.7198 | 966.5541 | 982.9208 | [5 empty] | 23.4568 | 726.6901 | 57.9954 | 22.538 | 622.0665 | 53.8795 | 22.1319 | 770.4936 | 852.1556 | 937.7638 |  |  | 1174.6797 | 1101.6438 | 1211.0628 | 1086.84 | 808.4991 | 922.1667 | 1151.2691 | 1210.8275 | 1150.2563 | 1218.8156 | 1017.7417 | 1143.2028 | 1088.2539 | 799.2204 | 923.5614 | 959.6173 |  | 1147.0478 | 1153.2546 | 1133.2153 | 1126.3862 | 878.3393 | 967.4321 | 1129.8412 | 1054.3829 | -0.22626 | -0.00095714 | 11.1574 | 23.1553 | -28.551 | 3.0903 | 5953.48 | 0.38 | 3.6382 | -3.5993 | -17.936 | 2.5928 | 7.429 | -35.3286 | 14.2697 | 286.762 | 245.2843 | 83.327 | 46.1663 | 10.9296 | 239.7607 | 92.0367
42838.4486 | 2446 | 27.7966 | 23.7271 | 22.8181 | 22.5934 | 22.1904 | 21.8479 | 22.5345 | 21.5747 | 22.7978 | 22.4006 | 22.1699 | 21.7802 | 21.0977 | 21.9812 | 77.2252 | 79.8941 | 83.9678 | 95.4534 | 95.8028 | 98.2982 | 240.3382 | 370.0016 | 464.447 | 83.3097 | 98.1796 | 366.6789 | 817.9289 | 780.6998 | 826.1158 | 89.3466 | 131.3041 | 857.9634 | 86.6115 | 100.7888 | 1051.3969 | 1155.5853 | 963.6483 |  | 994.7434 | 982.5163 | 935.9598 | 1020.3956 |  | 480.278 | 694.6925 | 582.1403 | 795.5482 | 933.4332 | 1025.2955 | 1048.6334 | 41.0477 | 275.3574 | 57.083 | 498.7909 | 40.8567 | 50.7208 | 57.0952 | 99.7542 | 64.0408 |  |  | 2.6241 | -2.0016 | -68.5472 | 1.4732 | 8.3823 | -197.8046 | 32.814 | -8.3661 | 10.36 | 32.9859 | 183.2695 | -0.0025118 | -0.0023213 | 0.00045834 | 186.5214 | 80.6204 | 30.2828 | 23.0444 | 21.7622 | 21.0447 | 20.4768 | 26.5875 | 22.6898 | 22.2843 | 22.1676 | 21.7882 | 21.4971 | 22.089 | 524.1277 | 395.4608 | 328.3094 | 216.1309 | 178.7724 | 621.9447 | 342.1608 | 55.3177 | 61.0972 | 71.9207 | 78.2987 | 83.9571 | 90.2385 | 89.6931 | 95.0117 | 247.8326 | 853.4193 | 820.4099 | 822.3562 | 830.4903 | 49.8731 | 19.5446 | 982.0367 | 99.8682 | 22.6969 | 975.8354 | 62.2327 | 22.0687 | 77.5903 | 96.7851 | 354.7446 | 86.7488 | 109.1623 | 847.7635 | 927.8619 | 753.9537 | 860.9424 | 866.7073 | 1065.3326 |  | 1221.4577 | 1065.3871 | 1164.9497 | 694.2974 | 816.3619 | 1054.5709 |  | 1053.8606 |  |  | 1009.5996 | 966.2494 | 982.6349 | [5 empty] | 23.4562 | 724.5368 | 58.0329 | 22.5359 | 620.8481 | 53.9075 | 22.1237 | 770.6183 | 851.5374 | 936.6878 |  |  | 1173.8957 | 1102.8664 | 1209.4327 | 1086.7266 | 808.1592 | 921.4202 | 1149.8407 | 1210.5599 | 1149.1087 | 1216.7247 | 1014.6205 | 1142.3623 | 1087.9147 | 799.0268 | 926.3962 | 960.5289 |  | 1146.5252 | 1152.4961 | 1132.8229 | 1125.2822 | 880.3896 | 969.5861 | 1129.3522 | 1054.285 | -0.056154 | 0.00099492 | 11.1738 | 23.1555 | -28.4673 | 3.0903 | 5964.77 | 0.97 | 3.7429 | -3.0673 | -17.95 | 2.6315 | 7.2704 | -35.3181 | 14.385 | 287.2752 | 245.2809 | 83.2841 | 47.265 | 9.6666 | 240.0152 | 91.9672
42838.4486 | 2447 | 27.8053 | 23.731 | 22.8176 | 22.5906 | 22.1834 | 21.8462 | 22.5265 | 21.573 | 22.7946 | 22.3919 | 22.1612 | 21.776 | 21.0941 | 21.9824 | 77.2775 | 79.9519 | 83.9902 | 95.4666 | 95.8178 | 98.3319 | 241.4634 | 370.7494 | 465.2368 | 83.3405 | 98.1933 | 366.9132 | 815.7516 | 778.4921 | 823.6136 | 89.3449 | 132.0276 | 856.3264 | 86.6176 | 100.8287 | 1065.5034 | 1156.2386 | 963.7126 |  | 995.1225 | 982.8291 | 936.2244 | 1020.7164 |  | 480.2402 | 694.472 | 582.4257 | 796.1628 | 930.9389 | 1023.9806 | 1047.8507 | 40.3084 | 275.1924 | 56.8046 | 498.4992 | 40.6422 | 50.7535 | 57.0895 | 99.8113 | 64.012 |  |  | 2.6103 | -1.0278 | -68.4039 | 1.8747 | 9.1235 | -197.7376 | 32.0294 | -7.3771 | 10.3388 | 34.4495 | 183.4113 | -0.0024593 | -0.0022605 | 0.0004452 | 186.3744 | 80.733 | 30.2973 | 23.0519 | 21.7646 | 21.0416 | 20.4756 | 26.5911 | 22.6956 | 22.2883 | 22.1722 | 21.7865 | 21.5044 | 22.09 | 505.762 | 389.8996 | 313.0979 | 215.8426 | 177.1693 | 620.8588 | 341.9751 | 55.347 | 61.1242 | 71.9459 | 78.3263 | 83.9832 | 90.256 | 89.6989 | 95.0259 | 248.016 | 853.3834 | 819.5366 | 821.3343 | 830.1259 | 52.6566 | 19.4813 | 981.8666 | 99.8764 | 22.6927 | 975.3164 | 62.3469 | 22.0541 | 77.5837 | 96.7855 | 354.9549 | 86.7312 | 109.2174 | 846.3758 | 928.9949 | 751.0818 | 861.0736 | 866.8674 | 1058.8987 |  | 1269.4396 | 1064.8354 | 1165.084 | 694.1574 | 816.0786 | 1053.5754 |  | 1053.7499 |  |  | 1007.0568 | 967.0553 | 983.4468 | [5 empty] | 23.4638 | 721.95 | 58.0796 | 22.5319 | 619.8682 | 53.9426 | 22.1281 | 771.5097 | 852.3116 | 937.1049 |  |  | 1172.7515 | 1104.0623 | 1206.2181 | 1086.6022 | 808.9483 | 923.7715 | 1150.6659 | 1210.2458 | 1147.6931 | 1211.6196 | 1011.6434 | 1142.399 | 1088.6702 | 799.2582 | 928.4197 | 961.239 |  | 1146.114 | 1151.8267 | 1132.6733 | 1125.5657 | 882.1702 | 971.7589 | 1128.116 | 1054.2463 | -0.18526 | 0.00018039 | 11.1899 | 23.156 | -28.2793 | 3.0903 | 5954.67 | 1.33 | 3.7288 | -2.1977 | -17.9292 | 2.9682 | 7.5812 | -35.2942 | 14.2047 | 326.9072 | 245.3905 | 83.197 | 49.0087 | 11.3264 | 240.4569 | 91.9647
42838.4486 | 2448 | 27.8093 | 23.725 | 22.8121 | 22.5888 | 22.1779 | 21.8438 | 22.5279 | 21.5673 | 22.8014 | 22.3871 | 22.158 | 21.7721 | 21.0909 | 21.9762 | 77.3158 | 79.9874 | 84.0028 | 95.4719 | 95.8179 | 98.3549 | 242.5538 | 371.4851 | 466.0337 | 83.3647 | 98.2092 | 367.1263 | 814.3977 | 776.7027 | 822.4968 | 89.3461 | 132.7925 | 856.5714 | 86.6256 | 100.8752 | 1079.4169 | 1157.2201 | 963.5415 |  | 995.8171 | 983.3919 | 935.9777 | 1021.1149 |  | 481.2155 | 695.0278 | 583.8915 | 808.3245 | 934.727 | 1022.1204 | 1048.3462 | 39.7862 | 274.9736 | 57.4423 | 498.2878 | 40.5195 | 50.7809 | 57.0843 | 99.867 | 63.971 |  |  | 2.3908 | -1.0015 | -68.4066 | 1.5054 | 8.4934 | -197.8144 | 32.9645 | -8.123 | 10.2722 | 32.7549 | 183.508 | -0.0022441 | -0.0021816 | 0.00047148 | 186.3588 | 80.8229 | 30.323 | 23.0567 | 21.7575 | 21.0405 | 20.483 | 26.6056 | 22.7007 | 22.2831 | 22.1716 | 21.7857 | 21.5037 | 22.0939 | 502.1318 | 399.4767 | 313.7999 | 224.3776 | 186.0006 | 620.5571 | 341.9626 | 55.3712 | 61.1345 | 71.9628 | 78.3337 | 83.9895 | 90.2658 | 89.693 | 95.0234 | 248.1911 | 853.3151 | 818.7022 | 820.6359 | 830.7526 | 62.8955 | 24.4738 | 982.697 | 99.8993 | 22.6966 | 975.4628 | 62.4683 | 22.0626 | 77.5941 | 96.8136 | 355.1897 | 86.741 | 109.2881 | 847.3681 | 928.8077 | 750.6779 | 861.1666 | 866.9799 | 1056.3648 |  |  | 1064.8494 | 1164.7728 | 694.2117 | 815.8782 | 1053.7151 |  | 1053.9284 |  |  | 1010.2432 | 967.7992 | 984.7575 | [5 empty] | 23.4638 | 720.3674 | 58.1187 | 22.5329 | 619.4179 | 53.9753 | 22.1283 | 772.1419 | 853.7393 | 936.8691 |  |  | 1171.8587 | 1103.4668 | 1204.983 | 1091.0635 | 810.7346 | 923.9813 | 1150.7824 | 1211.7 | 1147.4941 | 1207.7257 | 1014.3447 | 1142.3659 | 1087.8715 | 799.2182 | 929.497 | 962.9579 |  | 1147.622 | 1151.3082 | 1131.8469 | 1125.0973 | 882.5552 | 974.7143 | 1127.5201 | 1054.1339 | 0.66025 | -3.0266e-05 | 11.1995 | 23.1546 | -28.3739 | 3.0903 | 5912.78 | 0.73 | 3.5668 | -2.1701 | -17.9347 | 2.6606 | 7.3095 | -35.2757 | 14.4003 |  | 245.1716 | 83.1313 | 49.3296 | 11.2463 | 241.1239 | 91.9232
42838.4486 | 2449 | 27.8148 | 23.7261 | 22.8122 | 22.58 | 22.1786 | 21.8411 | 22.5295 | 21.5633 | 22.7972 | 22.3887 | 22.1586 | 21.7769 | 21.0983 | 21.9737 | 77.3602 | 80.0312 | 84.0249 | 95.4776 | 95.8252 | 98.3828 | 243.6389 | 372.2405 | 466.8486 | 83.3802 | 98.2343 | 367.3394 | 815.2737 | 776.7522 | 824.0432 | 89.3464 | 133.6256 | 858.4282 | 86.6366 | 100.9215 | 1091.7646 | 1157.8368 | 964.6492 |  | 996.2058 | 982.9653 | 936.3395 | 1021.764 |  | 481.4805 | 695.1052 | 583.2894 | 813.0848 | 933.8737 | 1020.6676 | 1047.8981 | 39.3909 | 274.7886 | 57.5545 | 498.0704 | 40.6527 | 50.8098 | 57.0836 | 99.9531 | 63.9532 |  |  | 2.2141 | -1.7197 | -68.0727 | 1.2406 | 9.1432 | -197.8164 | 32.812 | -8.376 | 10.2401 | 32.5657 | 184.5355 | -0.0022178 | -0.0021553 | 0.00043863 | 186.2195 | 80.9285 | 30.3383 | 23.066 | 21.7724 | 21.0501 | 20.4763 | 26.611 | 22.6974 | 22.2874 | 22.1747 | 21.7907 | 21.5098 | 22.0951 | 545.1136 | 429.5647 | 325.6372 | 226.3464 | 193.6587 | 621.2673 | 342.1069 | 55.4129 | 61.1495 | 71.9905 | 78.3579 | 84.0077 | 90.2792 | 89.6963 | 95.0259 | 248.3696 | 853.5221 | 818.6713 | 820.7914 | 833.218 | 50.7586 | 24.7207 | 982.8286 | 99.9105 | 22.7124 | 975.7551 | 62.579 | 22.0726 | 77.607 | 96.8292 | 355.4011 | 86.7437 | 109.3576 | 849.5337 | 929.7954 | 749.6622 | 861.3449 | 867.1526 | 1055.3929 |  |  | 1064.7841 | 1164.5188 | 694.3178 | 815.9131 | 1053.8565 |  | 1054.2482 |  |  | 1019.4499 | 967.966 | 986.0469 | [5 empty] | 23.4718 | 719.948 | 58.1597 | 22.5379 | 619.7491 | 54.002 | 22.127 | 773.4968 | 855.3101 | 936.7229 |  |  | 1173.217 | 1104.2843 | 1205.0446 | 1114.2485 | 812.8769 | 926.1814 | 1151.1878 | 1210.813 | 1147.6372 | 1202.0044 | 1016.7129 | 1141.6648 | 1087.4879 | 798.888 | 931.4333 | 965.1709 |  | 1148.5305 | 1149.8809 | 1131.341 | 1123.8988 | 882.9837 | 977.6911 | 1125.7902 | 1054.1743 | 0.31151 | 0.00088959 | 11.1903 | 23.1545 | -28.2799 | 3.0903 | 5869.37 | 0.48 | 3.4348 | -2.8438 | -17.8916 | 2.4153 | 7.5797 | -35.2561 | 14.3589 |  | 244.9952 | 83.1395 | 44.7479 | 9.9547 | 241.5326 | 91.9276
42838.4486 | 2450 | 27.8219 | 23.7297 | 22.8148 | 22.5796 | 22.189 | 21.8411 | 22.5271 | 21.5626 | 22.7972 | 22.3897 | 22.1581 | 21.7738 | 21.0895 | 21.9702 | 77.405 | 80.071 | 84.0446 | 95.4916 | 95.8359 | 98.4125 | 244.6832 | 373.0032 | 467.6651 | 83.3956 | 98.2493 | 367.5681 | 815.6556 | 776.719 | 824.536 | 89.3387 | 134.5184 | 860.2541 | 86.6402 | 100.9507 | 1101.0904 | 1157.8144 | 963.5648 |  | 996.9243 | 983.6876 | 938.0883 | 1022.2038 |  | 481.4431 | 694.9405 | 581.6919 | 810.0999 | 929.6905 | 1019.3252 | 1047.3949 | 39.382 | 274.7148 | 57.2902 | 497.8428 | 40.7951 | 50.8278 | 57.086 | 100.0435 | 63.9462 |  |  | 2.3336 | -2.0174 | -68.3474 | 1.439 | 8.6642 | -197.7776 | 32.0577 | -8.8629 | 10.5254 | 33.6583 | 185.9389 | -0.0022835 | -0.0021455 | 0.00045834 | 186.2087 | 81.0144 | 30.3546 | 23.0605 | 21.762 | 21.0492 | 20.4717 | 26.6171 | 22.6952 | 22.2855 | 22.1719 | 21.7743 | 21.505 | 22.087 | 551.2381 | 430.0291 | 328.9537 | 222.3935 | 189.7045 | 620.9381 | 342.0529 | 55.4389 | 61.1819 | 72.0233 | 78.3816 | 84.0422 | 90.287 | 89.7181 | 95.0401 | 248.5681 | 854.2918 | 820.5339 | 822.5589 | 836.6781 | 48.1185 | 22.0469 | 982.7552 | 99.9352 | 22.702 | 975.1931 | 62.7061 | 22.0745 | 77.6165 | 96.8373 | 355.6218 | 86.7395 | 109.4094 | 851.4886 | 929.6663 | 750.4748 | 861.8436 | 867.6432 | 1054.8007 |  |  | 1064.4239 | 1164.9322 | 694.21 | 815.6344 | 1053.4209 |  | 1053.1206 |  |  | 1027.3879 | 968.8927 | 986.695 | [5 empty] | 23.483 | 720.0328 | 58.2097 | 22.5455 | 620.8888 | 54.0397 | 22.1293 | 774.5334 | 857.6529 | 937.558 |  |  | 1173.0957 | 1104.2979 | 1204.1029 | 1109.4395 | 813.9801 | 927.4158 | 1150.7844 | 1210.3891 | 1147.9097 | 1201.6706 | 1016.8291 | 1140.9578 | 1087.0844 | 798.7753 | 933.0057 | 967.8107 |  | 1147.6675 | 1150.6441 | 1131.0516 | 1124.3218 | 883.275 | 979.7319 | 1126.7488 | 1054.035 | 0.6289 | -0.00059901 | 11.1364 | 23.1555 | -28.289 | 3.0902 | 5803.26 | 0.79 | 3.5271 | -3.0798 | -17.9261 | 2.6011 | 7.3747 | -35.2344 | 14.1855 |  | 245.2953 | 83.0531 | 43.9775 | 9.5773 | 241.5048 | 92.1028
42838.4486 | 2451 | 27.8379 | 23.736 | 22.8175 | 22.587 | 22.1993 | 21.8591 | 22.5319 | 21.577 | 22.8089 | 22.3935 | 22.167 | 21.7757 | 21.0932 | 21.9797 | 77.4491 | 80.1025 | 84.0578 | 95.4967 | 95.8422 | 98.4471 | 245.6974 | 373.7631 | 468.474 | 83.4079 | 98.2846 | 367.7891 | 816.3373 | 777.5542 | 825.7292 | 89.3357 | 135.5226 | 862.05 | 86.6606 | 100.9976 | 1116.9659 | 1158.4585 | 963.4135 |  | 997.3019 | 985.0977 | 939.077 | 1022.8071 |  | 481.7424 | 694.917 | 581.4834 | 807.8947 | 929.5043 | 1020.5195 | 1049.6422 | 40.0561 | 274.7582 | 57.0477 | 497.4367 | 40.8187 | 50.8245 | 57.0844 | 100.1014 | 63.9218 |  |  | 2.1069 | -2.1633 | -68.5413 | 1.1683 | 8.9205 | -197.8066 | 33.0473 | -8.1663 | 10.2049 | 32.008 | 187.1397 | -0.0023853 | -0.0021258 | 0.00050434 | 186.3015 | 81.1004 | 30.367 | 23.0598 | 21.7603 | 21.0395 | 20.4699 | 26.6207 | 22.6881 | 22.2792 | 22.1675 | 21.7753 | 21.4934 | 22.0813 | 534.4283 | 425.7505 | 338.612 | 222.6589 | 190.6671 | 620.4738 | 342.2963 | 55.4693 | 61.2081 | 72.0523 | 78.4016 | 84.0654 | 90.305 | 89.7312 | 95.0577 | 248.7326 | 855.0721 | 822.0805 | 823.8999 | 838.3848 | 55.7198 | 28.4406 | 983.0606 | 99.9431 | 22.7062 | 976.4957 | 62.818 | 22.0717 | 77.609 | 96.8387 | 355.8419 | 86.7435 | 109.4569 | 853.5652 | 929.3747 | 753.6542 | 863.5151 | 868.8102 | 1054.1861 |  |  | 1064.9349 | 1164.9792 | 694.2626 | 815.3962 | 1054.2099 |  | 1053.1432 |  |  | 1025.9686 | 969.0847 | 986.856 | [5 empty] | 23.4826 | 720.7716 | 58.248 | 22.5421 | 622.4145 | 54.0818 | 22.1371 | 775.0052 | 858.1483 | 937.8 |  |  | 1172.557 | 1105.6519 | 1202.7619 | 1114.4334 | 814.2308 | 928.8675 | 1150.6131 | 1210.4421 | 1148.5579 | 1203.163 | 1014.3448 | 1142.0698 | 1086.6309 | 799.5446 | 934.082 | 968.7749 |  | 1146.6882 | 1154.1776 | 1133.1596 | 1124.9526 | 883.4908 | 978.5637 | 1128.3828 | 1053.9476 | 0.64244 | -0.00090092 | 11.0461 | 23.1558 | -28.1189 | 3.0903 | 5736.68 | 0.97 | 3.3533 | -3.1892 | -17.9513 | 2.3437 | 7.4864 | -35.2532 | 14.4094 |  | 245.3142 | 82.9754 | 45.7184 | 8.5441 | 241.9343 | 92.331
42838.4487 | 2452 | 27.8365 | 23.7422 | 22.8132 | 22.5797 | 22.1871 | 21.8475 | 22.5273 | 21.5657 | 22.8023 | 22.3865 | 22.1567 | 21.7683 | 21.0923 | 21.9777 | 77.4998 | 80.1347 | 84.0744 | 95.4989 | 95.849 | 98.4753 | 246.7029 | 374.533 | 469.2771 | 83.4266 | 98.3156 | 368.0225 | 818.3956 | 779.8807 | 828.473 | 89.3361 | 136.6375 | 866.4404 | 86.6663 | 101.0376 | 1118.5297 | 1159.6366 | 965.4113 |  | 998.1257 | 985.3508 | 940.1578 | 1023.2993 |  | 481.6746 | 695.052 | 580.348 | 807.3285 | 928.9737 | 1021.7857 | 1049.7018 | 40.6401 | 274.7201 | 56.9912 | 497.0564 | 40.9022 | 50.8416 | 57.083 | 100.1732 | 63.8962 |  |  | 2.4164 | -1.7007 | -68.471 | 1.0822 | 8.4158 | -197.8033 | 32.0235 | -9.0061 | 9.8157 | 31.0106 | 187.194 | -0.0022818 | -0.0021537 | 0.0004912 | 186.4494 | 81.2026 | 30.3862 | 23.0625 | 21.7649 | 21.0423 | 20.4785 | 26.6359 | 22.699 | 22.2834 | 22.1706 | 21.7849 | 21.5003 | 22.0842 | 543.3347 | 441.4841 | 358.6878 | 233.7111 | 196.1041 | 620.3193 | 342.8569 | 55.5028 | 61.2368 | 72.0771 | 78.4261 | 84.0953 | 90.3113 | 89.7429 | 95.0682 | 248.8812 | 855.7465 | 823.349 | 825.2765 | 839.5758 | 40.35 | 20.1468 | 983.408 | 99.9727 | 22.7144 | 977.4477 | 62.9356 | 22.0713 | 77.621 | 96.8486 | 356.0655 | 86.7496 | 109.5037 | 856.6425 | 931.6247 | 759.944 | 863.8319 | 869.1525 | 1053.7466 |  |  | 1064.7332 | 1165.1975 | 694.3719 | 815.3303 | 1053.5642 |  | 1052.778 |  |  | 1025.7964 | 969.4163 | 987.3074 | [5 empty] | 23.4842 | 721.9002 | 58.2814 | 22.5397 | 623.5416 | 54.107 | 22.1325 | 774.4754 | 858.7627 | 938.2934 |  |  | 1171.1305 | 1106.5142 | 1202.4171 | 1115.7524 | 814.4448 | 930.3703 | 1150.8637 | 1210.2039 | 1149.3356 | 1205.6941 | 1013.8434 | 1142.5412 | 1087.3384 | 799.6206 | 932.5778 | 967.628 |  | 1149.8127 | 1154.3909 | 1133.3134 | 1126.1786 | 883.2522 | 975.0635 | 1129.5652 | 1053.8198 | 0.49682 | 0.00030681 | 10.977 | 23.1564 | -28.3303 | 3.0902 | 5710.82 | 0.96 | 3.5956 | -2.8279 | -17.9433 | 2.2558 | 7.2751 | -35.2702 | 14.1914 |  | 245.4731 | 82.9512 | 44.6867 | 6.4054 | 242.7383 | 92.5364
42838.4487 | 2453 | 27.8487 | 23.7412 | 22.8115 | 22.5789 | 22.1739 | 21.8435 | 22.5202 | 21.5636 | 22.8073 | 22.3885 | 22.1505 | 21.7647 | 21.0908 | 21.9721 | 77.5533 | 80.1747 | 84.0955 | 95.5115 | 95.866 | 98.5066 | 247.6903 | 375.3365 | 470.0944 | 83.4457 | 98.3359 | 368.2714 | 820.6885 | 781.9892 | 830.8874 | 89.3326 | 137.7077 | 869.1443 | 86.678 | 101.0661 | 1111.6986 | 1160.7619 | 965.8422 |  | 998.6499 | 984.6151 | 939.4722 | 1023.8857 |  | 481.0059 | 694.1068 | 578.1723 | 810.4745 | 927.0946 | 1020.9252 | 1051.3722 | 40.8257 | 274.7141 | 56.3373 | 496.4895 | 40.8866 | 50.8439 | 57.087 | 100.2217 | 63.8803 |  |  | 2.6517 | -1.0896 | -68.2193 | 1.2741 | 8.1609 | -197.7514 | 32.4526 | -9.012 | 9.9082 | 32.7558 | 186.2516 | -0.0023837 | -0.0022966 | 0.00048627 | 186.6127 | 81.2996 | 30.4037 | 23.068 | 21.7591 | 21.0467 | 20.4778 | 26.6388 | 22.7032 | 22.2806 | 22.1699 | 21.7869 | 21.5048 | 22.0861 | 530.6839 | 416.9384 | 342.3865 | 234.7473 | 194.9463 | 619.1771 | 342.5999 | 55.5417 | 61.2574 | 72.1029 | 78.4502 | 84.1172 | 90.3221 | 89.7536 | 95.0867 | 249.0307 | 856.344 | 824.1835 | 826.2425 | 840.914 | 45.4089 | 18.3231 | 984.3649 | 99.9984 | 22.7169 | 978.1577 | 63.0687 | 22.0782 | 77.6434 | 96.872 | 356.2923 | 86.7665 | 109.5595 | 858.5561 | 931.9905 | 765.0558 | 864.3156 | 869.5724 | 1053.3659 |  |  | 1064.7651 | 1165.6207 | 694.5534 | 815.5339 | 1053.6206 |  | 1052.4185 |  |  | 1035.875 | 969.8923 | 987.4336 | [5 empty] | 23.4834 | 723.1575 | 58.3212 | 22.5421 | 623.8554 | 54.1355 | 22.1253 | 773.8423 | 859.637 | 938.9625 |  |  | 1170.6846 | 1107.6242 | 1203.2539 | 1114.7461 | 814.9035 | 932.4541 | 1151.3885 | 1209.1681 | 1150.0579 | 1210.1528 | 1015.1235 | 1142.7371 | 1088.5624 | 799.6321 | 931.1942 | 967.1936 |  | 1148.1284 | 1154.7573 | 1132.3333 | 1127.561 | 882.7498 | 975.359 | 1129.4136 | 1053.5914 | 0.7862 | 0.00018039 | 10.9536 | 23.1552 | -28.3245 | 3.0902 | 5691.85 | 0.94 | 3.7707 | -2.2624 | -17.9016 | 2.4465 | 7.1617 | -35.2538 | 14.2814 |  | 245.7697 | 83.0114 | 45.781 | 8.1745 | 243.5049 | 92.711
42838.4487 | 2454 | 27.86 | 23.7382 | 22.8127 | 22.5803 | 22.1815 | 21.842 | 22.5246 | 21.5682 | 22.8052 | 22.394 | 22.1538 | 21.7715 | 21.0917 | 21.9739 | 77.5927 | 80.2088 | 84.1081 | 95.5154 | 95.8708 | 98.5253 | 248.6655 | 376.1766 | 470.9214 | 83.4582 | 98.3557 | 368.502 | 822.1837 | 783.1677 | 832.446 | 89.3289 | 138.7889 | 869.202 | 86.6864 | 101.0833 | 1119.6611 | 1161.4778 | 966.188 |  | 999.4379 | 983.0258 | 939.4527 | 1024.1667 |  | 480.0622 | 691.9932 | 575.3809 | 807.7435 | 923.9193 | 1021.8075 | 1051.5861 | 40.9112 | 274.5907 | 56.6198 | 496.063 | 40.9067 | 50.8462 | 57.0791 | 100.2586 | 63.8607 |  |  | 2.7174 | -1.4615 | -68.8843 | 1.326 | 8.3547 | -197.7809 | 30.8637 | -9.612 | 10.1228 | 33.0281 | 188.3297 | -0.0025693 | -0.0021997 | 0.00042384 | 186.8 | 81.3901 | 30.4176 | 23.0714 | 21.7607 | 21.0437 | 20.4818 | 26.6463 | 22.7051 | 22.2843 | 22.1788 | 21.7854 | 21.5094 | 22.0865 | 532.4387 | 413.2706 | 328.6374 | 235.4705 | 191.6206 | 618.2728 | 342.2193 | 55.5718 | 61.2792 | 72.1269 | 78.4754 | 84.139 | 90.3333 | 89.7681 | 95.0941 | 249.2052 | 857.13 | 825.5562 | 827.7088 | 842.3973 | 41.3871 | 21.9196 | 985.2567 | 100.0013 | 22.7103 | 979.5141 | 63.1716 | 22.0657 | 77.6387 | 96.8696 | 356.5099 | 86.7438 | 109.5967 | 857.3255 | 931.3385 | 764.3327 | 864.6893 | 869.8323 | 1053.0275 |  |  | 1065.0693 | 1165.1625 | 694.5159 | 815.6722 | 1053.6471 |  | 1052.2386 |  |  | 1047.8734 | 969.9987 | 987.1739 | [5 empty] | 23.4861 | 723.4967 | 58.3691 | 22.5401 | 623.1163 | 54.1692 | 22.1259 | 773.7942 | 860.5858 | 940.9428 |  |  | 1169.4122 | 1108.6508 | 1205.4355 | 1113.9641 | 814.854 | 935.5261 | 1152.0349 | 1206.7661 | 1151.0818 | 1217.391 | 1017.9424 | 1143.3779 | 1090.6311 | 799.9954 | 931.5513 | 969.3062 |  | 1147.8383 | 1157.1185 | 1131.4222 | 1128.7257 | 882.379 | 977.9971 | 1129.9433 | 1053.3043 | 0.57399 | -0.00054284 | 10.9339 | 23.1546 | -28.4007 | 3.0902 | 5706.98 | 0.9 | 3.8198 | -2.6173 | -17.969 | 2.4931 | 7.2487 | -35.2685 | 13.9322 |  | 245.4392 | 83.0568 | 45.34 | 9.6398 | 243.9959 | 92.9488
42838.4487 | 2455 | 27.8644 | 23.7394 | 22.8133 | 22.5802 | 22.1837 | 21.8474 | 22.524 | 21.5676 | 22.8053 | 22.3978 | 22.152 | 21.7717 | 21.0882 | 21.9723 | 77.6336 | 80.24 | 84.1295 | 95.5165 | 95.8721 | 98.5545 | 249.6283 | 377.0273 | 471.7478 | 83.4727 | 98.3816 | 368.7351 | 823.7888 | 784.4871 | 834.5643 | 89.3362 | 139.9117 | 867.6217 | 86.7118 | 101.1211 | 1131.1697 | 1162.3005 | 965.9925 |  | 1000.1155 | 982.5662 | 940.2718 | 1024.1317 |  | 479.4764 | 690.704 | 574.9738 | 812.5514 | 924.6183 | 1023.0955 | 1049.8806 | 41.1844 | 274.4698 | 57.3185 | 495.7276 | 40.8704 | 50.8368 | 57.0787 | 100.2871 | 63.8411 |  |  | 2.3672 | -2.0904 | -68.5544 | 1.7413 | 8.9126 | -197.8342 | 31.7225 | -9.3853 | 10.1222 | 33.4559 | 188.419 | -0.0023229 | -0.0022342 | 0.0004567 | 186.823 | 81.4919 | 30.4365 | 23.0786 | 21.771 | 21.0455 | 20.4908 | 26.6517 | 22.7155 | 22.3014 | 22.1726 | 21.7931 | 21.5081 | 22.0929 | 530.7524 | 408.8171 | 319.024 | 232.7126 | 190.4011 | 617.3819 | 341.8206 | 55.6098 | 61.3003 | 72.154 | 78.4822 | 84.1571 | 90.3476 | 89.7838 | 95.0968 | 249.392 | 858.0666 | 827.4735 | 829.5141 | 843.0374 | 48.0349 | 18.451 | 986.2248 | 100.033 | 22.7141 | 979.9656 | 63.289 | 22.0731 | 77.6475 | 96.8768 | 356.7331 | 86.741 | 109.6635 | 855.0885 | 930.6395 | 761.3184 | 865.0705 | 870.2579 | 1052.7255 |  |  | 1065.1695 | 1165.1544 | 694.4859 | 815.7334 | 1053.8736 |  | 1052.5523 |  |  | 1050.5208 | 970.671 | 987.7474 | [5 empty] | 23.4864 | 722.8221 | 58.4095 | 22.5385 | 622.4271 | 54.2036 | 22.1338 | 773.9453 | 860.2645 | 942.9079 |  |  | 1167.3944 | 1107.9922 | 1206.5222 | 1117.2726 | 814.201 | 935.044 | 1153.9266 | 1208.1167 | 1151.788 | 1222.5822 | 1016.3922 | 1143.4332 | 1092.1679 | 800.4047 | 932.2467 | 970.3567 |  | 1151.5166 | 1160.3192 | 1130.4339 | 1129.6179 | 882.5424 | 979.2704 | 1131.4528 | 1052.9407 | 0.64058 | 0.00032084 | 10.9174 | 23.1566 | -28.3813 | 3.0902 | 5718.04 | 0.5 | 3.5686 | -3.1281 | -17.9139 | 2.855 | 7.4905 | -35.2908 | 14.1317 |  | 245.4307 | 83.0772 | 45.2855 | 10.6426 | 244.5712 | 93.2641
42838.4487 | 2456 | 27.8775 | 23.7451 | 22.8123 | 22.5845 | 22.1809 | 21.8488 | 22.5189 | 21.5637 | 22.8087 | 22.3921 | 22.1554 | 21.7671 | 21.082 | 21.9736 | 77.6886 | 80.2808 | 84.1534 | 95.5167 | 95.8761 | 98.5857 | 250.5748 | 377.8488 | 472.5853 | 83.4911 | 98.3985 | 368.9646 | 825.0088 | 785.1845 | 835.2588 | 89.3204 | 141.0427 | 868.424 | 86.7206 | 101.1477 | 1135.1259 | 1162.4112 | 965.9004 |  | 999.9655 | 982.352 | 941.1495 | 1024.3214 |  | 478.4826 | 689.9194 | 576.243 | 812.6377 | 922.5576 | 1024.0171 | 1052.0641 | 41.9381 | 274.441 | 58.0245 | 495.3951 | 40.7326 | 50.8373 | 57.0859 | 100.327 | 63.8219 |  |  | 2.5479 | -2.1929 | -68.1181 | 1.6848 | 8.8357 | -197.7553 | 32.9448 | -9.1139 | 9.9965 | 33.2933 | 183.4347 | -0.0022358 | -0.0023738 | 0.00047805 | 186.7767 | 81.5806 | 30.4485 | 23.0866 | 21.773 | 21.0455 | 20.4752 | 26.6598 | 22.7077 | 22.2882 | 22.1755 | 21.7872 | 21.5076 | 22.092 | 526.3102 | 401.9602 | 310.3714 | 223.6904 | 183.2643 | 616.624 | 341.1579 | 55.6414 | 61.3175 | 72.1794 | 78.5047 | 84.1851 | 90.3667 | 89.7884 | 95.1149 | 249.5508 | 858.4305 | 827.4897 | 829.3933 | 840.4946 | 40.7929 | 14.2203 | 986.7809 | 100.0499 | 22.718 | 980.3089 | 63.4203 | 22.0759 | 77.6706 | 96.9065 | 356.9625 | 86.7481 | 109.7189 | 855.7958 | 930.4846 | 758.2799 | 865.4072 | 870.6228 | 1052.4511 |  |  | 1065.5003 | 1165.3137 | 694.6528 | 816.1099 | 1054.1725 |  | 1053.2414 |  |  | 1050.7377 | 971.9981 | 989.1072 | [5 empty] | 23.4904 | 722.4089 | 58.4499 | 22.54 | 622.517 | 54.2358 | 22.1318 | 773.6627 | 859.1523 | 942.9329 |  |  | 1167.1892 | 1107.2642 | 1206.1105 | 1122.0759 | 814.3557 | 932.6012 | 1155.6736 | 1209.0746 | 1152.0764 | 1226.2506 | 1012.901 | 1144.1132 | 1094.3578 | 801.0546 | 932.3311 | 970.922 |  | 1153.3572 | 1161.1051 | 1129.4328 | 1130.7346 | 882.9681 | 980.8507 | 1132.7638 | 1052.7937 | 0.54208 | -0.00033919 | 10.901 | 23.1569 | -28.3873 | 3.0902 | 5691.55 | 0.94 | 3.7034 | -3.2026 | -17.8495 | 2.8072 | 7.4608 | -35.2963 | 14.4065 |  | 245.5334 | 83.1933 | 45.5736 | 11.4954 | 244.6433 | 93.4644
42838.4487 | 2457 | 27.8964 | 23.7593 | 22.8178 | 22.6001 | 22.1898 | 21.8538 | 22.5308 | 21.5737 | 22.8202 | 22.3968 | 22.1635 | 21.7736 | 21.1009 | 21.9839 | 77.7316 | 80.3107 | 84.1706 | 95.5287 | 95.8768 | 98.6095 | 251.4982 | 378.6653 | 473.4134 | 83.5002 | 98.4095 | 369.1862 | 823.4301 | 783.6473 | 832.4876 | 89.3204 | 142.2314 | 867.8987 | 86.736 | 101.1835 | 1117.2279 | 1162.1956 | 965.7988 |  | 999.9885 | 981.8004 | 941.9269 | 1024.8456 |  | 478.1123 | 690.555 | 576.3735 | 802.6579 | 916.4771 | 1022.3693 | 1053.1569 | 42.9082 | 274.4779 | 58.7019 | 495.3241 | 40.5929 | 50.8438 | 57.091 | 100.3441 | 63.787 |  |  | 2.3107 | -2.0016 | -68.2101 | 1.6861 | 9.2228 | -197.8046 | 33.1721 | -8.9621 | 10.0901 | 33.057 | 185.0336 | -0.0021931 | -0.0022194 | 0.00043205 | 186.8206 | 81.6687 | 30.4625 | 23.0884 | 21.7666 | 21.0469 | 20.4792 | 26.6737 | 22.6983 | 22.2838 | 22.171 | 21.7854 | 21.5147 | 22.0889 | 509.8866 | 394.9403 | 297.6976 | 222.7572 | 179.7565 | 615.4716 | 340.3258 | 55.679 | 61.3413 | 72.2112 | 78.5296 | 84.2138 | 90.3743 | 89.7998 | 95.1237 | 249.7351 | 858.5539 | 827.2346 | 829.2337 | 839.1467 | 44.5319 | 22.107 | 986.9426 | 100.0769 | 22.7245 | 980.1769 | 63.5493 | 22.0673 | 77.6803 | 96.9191 | 357.1878 | 86.7455 | 109.7771 | 855.4841 | 930.6801 | 755.1878 | 865.258 | 870.5247 | 1052.205 |  |  | 1066.2844 | 1164.8206 | 694.7584 | 816.533 | 1054.8799 |  | 1053.8693 |  |  | 1049.6444 | 972.4808 | 989.5578 | [5 empty] | 23.5023 | 722.0483 | 58.4895 | 22.5487 | 622.2701 | 54.2766 | 22.1324 | 774.1475 | 859.1038 | 942.0938 |  |  | 1168.2565 | 1106.1289 | 1204.5522 | 1118.3379 | 814.9347 | 930.3745 | 1156.6583 | 1206.9736 | 1151.924 | 1228.3315 | 1012.6742 | 1144.562 | 1094.8768 | 801.9648 | 932.6966 | 971.7732 |  | 1153.8638 | 1159.8739 | 1129.6957 | 1130.6719 | 883.9143 | 981.7894 | 1130.7202 | 1052.6307 | 0.54524 | 0.0012056 | 10.8876 | 23.1559 | -28.3783 | 3.0902 | 5666.57 | 0.55 | 3.5224 | -3.0608 | -17.8675 | 2.8092 | 7.6176 | -35.2783 | 14.4469 |  | 245.1653 | 83.3262 | 47.0866 | 12.7675 | 244.4781 | 93.5458
42838.4487 | 2458 | 27.8942 | 23.752 | 22.8113 | 22.5944 | 22.179 | 21.8587 | 22.5348 | 21.5715 | 22.8208 | 22.395 | 22.1627 | 21.7697 | 21.0991 | 21.9769 | 77.7744 | 80.3478 | 84.1899 | 95.5276 | 95.8743 | 98.6338 | 252.3877 | 379.4589 | 474.2192 | 83.5238 | 98.4259 | 369.4065 | 821.4436 | 781.806 | 829.9439 | 89.3258 | 143.3937 | 867.9204 | 86.7517 | 101.2216 | 1101.4147 | 1161.9929 | 966.0484 |  | 999.3986 | 981.33 | 942.6602 | 1025.6889 |  | 478.0645 | 691.9515 | 578.2834 | 798.3651 | 914.9015 | 1018.4415 | 1049.719 | 44.1802 | 274.483 | 59.2312 | 495.3268 | 40.6526 | 50.8688 | 57.0905 | 100.3567 | 63.8382 |  |  | 2.7371 | -1.2184 | -68.0445 | 1.33 | 7.7817 | -197.7684 | 32.0787 | -9.9228 | 10.3902 | 33.6493 | 186.6576 | -0.0019878 | -0.0020748 | 0.00047477 | 186.8977 | 81.766 | 30.4798 | 23.0886 | 21.7616 | 21.0428 | 20.4869 | 26.6734 | 22.708 | 22.2868 | 22.1707 | 21.7829 | 21.5127 | 22.0909 | 499.0859 | 395.7019 | 309.9832 | 222.1997 | 181.5325 | 614.3319 | 340.0478 | 55.7094 | 61.3707 | 72.2373 | 78.558 | 84.2408 | 90.3933 | 89.8081 | 95.1368 | 249.9264 | 858.6829 | 827.101 | 829.0315 | 838.4205 | 48.9339 | 19.8215 | 986.5437 | 100.0997 | 22.7298 | 979.1273 | 63.662 | 22.0788 | 77.6937 | 96.9233 | 357.4039 | 86.741 | 109.8457 | 856.3563 | 931.1596 | 752.7171 | 864.7594 | 870.144 | 1051.9185 |  |  | 1066.1733 | 1164.3707 | 694.6183 | 816.6382 | 1053.9371 |  | 1053.3813 |  |  | 1052.5716 | 972.8476 | 989.9036 | [5 empty] | 23.511 | 721.2833 | 58.5352 | 22.5551 | 621.6026 | 54.3097 | 22.1374 | 775.5809 | 859.6323 | 941.2998 |  |  | 1168.6844 | 1105.7687 | 1201.9212 | 1116.8392 | 815.4902 | 927.7976 | 1157.8497 | 1208.6039 | 1151.0711 | 1229.0716 | 1013.0474 | 1144.2689 | 1094.5329 | 802.191 | 933.0676 | 972.4581 |  | 1152.59 | 1159.8544 | 1128.8195 | 1130.248 | 884.9202 | 983.4948 | 1129.7005 | 1052.4803 | -0.10828 | 0.0022026 | 10.8802 | 23.154 | -28.3356 | 3.0902 | 5618.55 | 1.05 | 3.8293 | -2.3897 | -17.8587 | 2.4967 | 6.9866 | -35.2215 | 14.1853 |  | 244.8526 | 83.3639 | 47.9791 | 11.357 | 244.3131 | 93.612
42838.4487 | 2459 | 27.9169 | 23.768 | 22.8292 | 22.5866 | 22.1967 | 21.8525 | 22.5298 | 21.5775 | 22.8171 | 22.4028 | 22.1708 | 21.7814 | 21.1014 | 21.9846 | 77.8194 | 80.3816 | 84.2075 | 95.5334 | 95.8784 | 98.6571 | 253.2516 | 380.2362 | 475.0245 | 83.5478 | 98.4168 | 369.6491 | 820.1016 | 780.5554 | 828.2795 | 89.3246 | 144.6762 | 868.7731 | 86.7618 | 101.251 | 1106.14 | 1162.0533 | 966.8432 |  | 1000.9313 | 983.9089 | 942.7857 | 1026.6446 |  | 479.2361 | 693.1553 | 580.1547 | 799.6408 | 915.8339 | 1015.5171 | 1046.156 | 44.77 | 274.4181 | 59.5626 | 495.321 | 40.5456 | 50.9008 | 57.1019 | 100.4021 | 63.8437 |  |  | 2.9093 | -1.4996 | -69.0926 | 1.4916 | 8.5827 | -197.7849 | 31.7942 | -9.7736 | 10.6953 | 34.234 | 186.1042 | -0.0020387 | -0.0022013 | 0.00048134 | 187.0281 | 81.8639 | 30.4972 | 23.0923 | 21.7617 | 21.0552 | 20.4852 | 26.6838 | 22.7115 | 22.2916 | 22.1663 | 21.7875 | 21.5147 | 22.0938 | 506.5311 | 394.3518 | 309.2893 | 221.2764 | 185.4635 | 614.1408 | 339.6357 | 55.7427 | 61.3931 | 72.2546 | 78.5832 | 84.2557 | 90.4027 | 89.8153 | 95.1538 | 250.1131 | 859.0331 | 827.222 | 828.7986 | 838.3788 | 66.6331 | 26.7549 | 985.5028 | 100.1298 | 22.7362 | 978.3259 | 63.7853 | 22.083 | 77.7069 | 96.9391 | 357.6248 | 86.7458 | 109.9064 | 856.832 | 931.7464 | 751.9087 | 864.3322 | 869.7871 | 1051.6991 |  |  | 1066.5047 | 1163.7664 | 694.6436 | 816.729 | 1054.1616 |  | 1053.8072 |  |  | 1049.063 | 972.1877 | 989.6559 | [5 empty] | 23.5088 | 720.7358 | 58.5746 | 22.5463 | 621.1499 | 54.3413 | 22.129 | 776.4486 | 860.0214 | 939.5443 |  |  | 1167.0854 | 1106.4142 | 1204.3784 | 1116.9794 | 814.9485 | 925.3536 | 1157.1095 | 1207.9403 | 1150.4319 | 1229.6452 | 1012.4181 | 1143.591 | 1094.6289 | 801.8298 | 934.4852 | 974.2853 |  | 1151.7656 | 1160.2489 | 1127.6753 | 1130.0027 | 886.0796 | 985.0989 | 1129.9824 | 1052.5407 | 0.83573 | 0.00021552 | 10.8839 | 23.1549 | -28.2616 | 3.0902 | 5560.46 | 0.7 | 3.9449 | -2.6528 | -18.0069 | 2.6458 | 7.3291 | -35.1831 | 14.1062 |  | 244.4198 | 83.3924 | 47.1003 | 11.3668 | 244.3287 | 93.7381
42838.4488 | 2460 | 27.9222 | 23.7605 | 22.8181 | 22.5847 | 22.1836 | 21.8547 | 22.5319 | 21.5713 | 22.8119 | 22.3963 | 22.1569 | 21.7691 | 21.0915 | 21.9787 | 77.8602 | 80.4023 | 84.225 | 95.5199 | 95.89 | 98.6863 | 254.1047 | 381.0516 | 475.9142 | 83.5696 | 98.4257 | 369.8844 | 819.1186 | 779.9009 | 827.4084 | 89.3276 | 145.9053 | 867.0934 | 86.7629 | 101.2838 | 1103.1235 | 1162.3823 | 967 |  | 1001.3792 | 986.0832 | 944.4324 | 1027.2069 |  | 480.1707 | 693.1216 | 579.0102 | 793.2814 | 910.2041 | 1012.0953 | 1043.2891 | 45.2703 | 274.2452 | 60.8369 | 495.6229 | 40.3187 | 50.9225 | 57.1033 | 100.4378 | 63.8225 |  |  | 2.7463 | -2.045 | -68.4335 | 1.9266 | 8.8232 | -197.8046 | 32.5945 | -8.761 | 10.2094 | 33.5318 | 182.0727 | -0.0021126 | -0.002226 | 0.00045177 | 187.177 | 81.9522 | 30.5119 | 23.0885 | 21.7605 | 21.0494 | 20.4803 | 26.6891 | 22.705 | 22.287 | 22.1684 | 21.7833 | 21.5052 | 22.0891 | 533.7376 | 422.3995 | 339.6131 | 225.6255 | 187.1196 | 614.9462 | 340.0959 | 55.7749 | 61.4112 | 72.2848 | 78.5946 | 84.2776 | 90.4171 | 89.8166 | 95.1642 | 250.3195 | 858.9447 | 825.8592 | 827.0101 | 835.1933 | 62.2217 | 22.5087 | 985.1076 | 100.1447 | 22.7406 | 977.5623 | 63.9075 | 22.0737 | 77.6959 | 96.951 | 357.8562 | 86.733 | 109.9456 | 855.0442 | 931.7944 | 753.6173 | 864.3891 | 869.7496 | 1051.4969 |  | 1057.6868 | 1066.0799 | 1163.3924 | 694.9332 | 817.2452 | 1053.1414 |  | 1053.1278 |  |  | 1045.8594 | 972.7341 | 990.3572 | [5 empty] | 23.5042 | 721.5137 | 58.6099 | 22.534 | 621.5484 | 54.3659 | 22.1251 | 775.9908 | 859.2187 | 938.3175 |  |  | 1167.6565 | 1105.2642 | 1203.4459 | 1115.9281 | 814.9868 | 927.325 | 1155.5285 | 1209.8573 | 1149.4429 | 1229.0245 | 1011.5331 | 1143.4063 | 1096.1114 | 801.6462 | 936.4609 | 975.0548 |  | 1148.2108 | 1158.9767 | 1127.4572 | 1131.1034 | 886.7094 | 986.1439 | 1129.5971 | 1052.6122 | 0.37513 | -0.00023387 | 10.8949 | 23.156 | -28.1315 | 3.0902 | 5567.9 | 0.69 | 3.8313 | -3.0979 | -17.9205 | 3.0069 | 7.4212 | -35.1381 | 14.2637 | 178.0336 | 244.1696 | 83.5504 | 44.2946 | 8.0727 | 244.5429 | 93.795
42838.4488 | 2461 | 27.9298 | 23.7617 | 22.8147 | 22.5891 | 22.1925 | 21.8593 | 22.5275 | 21.571 | 22.8277 | 22.3929 | 22.1609 | 21.7669 | 21.0932 | 21.9763 | 77.8987 | 80.4321 | 84.248 | 95.523 | 95.8873 | 98.7041 | 254.9215 | 381.8639 | 476.77 | 83.5904 | 98.4525 | 370.1133 | 818.0156 | 778.6578 | 826.1717 | 89.3338 | 147.1775 | 865.1548 | 86.7665 | 101.3148 | 1106.0134 | 1162.939 | 966.8397 |  | 1001.8092 | 986.3426 | 944.7859 | 1027.8472 |  | 479.8873 | 693.3981 | 577.7248 | 789.7084 | 905.4071 | 1010.0937 | 1041.6925 | 43.6159 | 273.9994 | 60.9257 | 495.9334 | 40.3774 | 50.9497 | 57.1194 | 100.477 | 63.8145 |  |  | 2.6103 | -1.955 | -68.1082 | 1.5586 | 8.6202 | -197.7921 | 30.6087 | -9.8282 | 9.8973 | 32.7744 | 181.5694 | -0.0020469 | -0.0020075 | 0.00046655 | 187.3374 | 82.042 | 30.5292 | 23.1002 | 21.7682 | 21.047 | 20.479 | 26.6988 | 22.7067 | 22.2841 | 22.1683 | 21.7831 | 21.5026 | 22.0819 | 547.9491 | 424.876 | 342.7897 | 231.6013 | 189.9399 | 615.4134 | 340.1569 | 55.8113 | 61.4392 | 72.3137 | 78.6278 | 84.3115 | 90.4308 | 89.8241 | 95.1814 | 250.519 | 858.4112 | 823.5426 | 824.4862 | 831.1429 | 55.1782 | 18.7155 | 984.2968 | 100.1761 | 22.7404 | 977.0709 | 64.0358 | 22.0749 | 77.7043 | 96.9639 | 358.0954 | 86.7232 | 109.9796 | 853.0515 | 931.8448 | 756.2908 | 864.7966 | 870.0944 | 1051.232 |  |  | 1064.8864 | 1163.2613 | 695.2147 | 818.0135 | 1052.2765 |  | 1052.5675 |  |  | 1043.5975 | 973.4251 | 991.1645 | [5 empty] | 23.5195 | 723.404 | 58.6723 | 22.5629 | 622.9049 | 54.4115 | 22.1452 | 776.0173 | 860.4425 | 939.6018 |  |  | 1170.2664 | 1104.7525 | 1199.2751 | 1113.2289 | 815.9971 | 931.1495 | 1153.7673 | 1210.1964 | 1148.5518 | 1224.8837 | 1011.9983 | 1142.9088 | 1097.945 | 800.5007 | 937.2989 | 975.6907 |  | 1152.0495 | 1156.8856 | 1125.2551 | 1131.9599 | 887.7039 | 939.1133 | 1126.8826 | 1052.2432 | 0.81366 | 0.00019447 | 10.9111 | 23.1566 | -28.2346 | 3.0902 | 5569.71 | 0.82 | 3.7331 | -3.0294 | -17.8805 | 2.7049 | 7.3296 | -35.1096 | 13.8116 |  | 244.111 | 83.79 | 42.8418 | 7.7297 | 244.9144 | 93.7173
42838.4488 | 2462 | 27.9431 | 23.7674 | 22.8147 | 22.5884 | 22.1959 | 21.847 | 22.5299 | 21.5728 | 22.8209 | 22.4016 | 22.1577 | 21.7662 | 21.0996 | 21.9793 | 77.9514 | 80.464 | 84.279 | 95.5219 | 95.8889 | 98.7432 | 255.7222 | 382.6679 | 477.633 | 83.6054 | 98.4903 | 370.338 | 817.1472 | 777.8112 | 825.3477 | 89.3407 | 148.5103 | 862.8352 | 86.7719 | 101.3614 | 1094.2151 | 1163.2445 | 966.6515 |  | 1002.7454 | 987.0468 | 945.3812 | 1028.5717 |  | 479.5573 | 692.3496 | 577.7679 | 785.709 | 904.6958 | 1008.9836 | 1042.0349 | 41.3445 | 273.9899 | 61.3027 | 495.8407 | 40.4305 | 50.9762 | 57.1245 | 100.4957 | 63.8204 |  |  | 2.7903 | -1.4122 | -68.398 | 1.6217 | 8.2555 | -197.8453 | 32.9895 | -8.4956 | 10.3242 | 33.4993 | 182.0451 | -0.0023328 | -0.002111 | 0.00042877 | 187.5174 | 82.1467 | 30.5462 | 23.104 | 21.7716 | 21.0549 | 20.4836 | 26.7089 | 22.7189 | 22.2978 | 22.1816 | 21.7874 | 21.5192 | 22.0876 | 556.9178 | 415.074 | 328.1872 | 225.5309 | 186.9956 | 615.3748 | 339.5362 | 55.8399 | 61.471 | 72.3409 | 78.6485 | 84.3235 | 90.4481 | 89.8332 | 95.1928 | 250.7084 | 857.8336 | 821.9505 | 822.9281 | 829.4541 | 50.1971 | 17.872 | 984.24 | 100.2153 | 22.7402 | 978.0848 | 64.1563 | 22.0859 | 77.7163 | 96.9821 | 358.3423 | 86.7385 | 110.0161 | 851.3521 | 931.3363 | 759.3646 | 865.2079 | 870.3143 | 1051.0135 |  |  | 1064.6721 | 1162.4594 | 695.2541 | 818.5546 | 1052.0484 |  | 1052.6065 |  |  | 1042.7951 | 972.9803 | 990.1611 | [5 empty] | 23.5163 | 725.0756 | 58.7078 | 22.5534 | 624.8131 | 54.4431 | 22.1397 | 777.1231 | 862.0283 | 940.9995 |  |  | 1169.7058 | 1106.2858 | 1196.8057 | 1112.8693 | 816.8843 | 929.3853 | 1151.7956 | 1206.7843 | 1147.6153 | 1221.3273 | 1008.3806 | 1142.4924 | 1099.0276 | 800.0801 | 938.7465 | 976.2911 |  | 1147.6847 | 1158.3281 | 1122.9619 | 1131.8271 | 888.6503 | 266.2328 | 1125.686 | 1051.9543 | 1.075 | -3.7283e-05 | 10.9324 | 23.1551 | -28.3214 | 3.0902 | 5558.17 | 0.57 | 3.8583 | -2.5733 | -17.9087 | 2.7576 | 7.1698 | -35.0991 | 14.3325 |  | 243.5561 | 83.9635 | 41.8348 | 9.2508 | 245.1079 | 93.5585
42838.4488 | 2463 | 27.9392 | 23.7669 | 22.8084 | 22.5781 | 22.1815 | 21.8393 | 22.5227 | 21.5553 | 22.8157 | 22.3866 | 22.1512 | 21.761 | 21.0845 | 21.9679 | 78.0004 | 80.4893 | 84.2915 | 95.5073 | 95.8935 | 98.7626 | 256.5219 | 383.4622 | 478.4658 | 83.6096 | 98.5167 | 370.5529 | 816.173 | 777.2281 | 824.4163 | 89.3387 | 149.8686 | 860.9709 | 86.7721 | 101.406 | 1088.5421 | 1163.4065 | 966.3459 |  | 1003.93 | 988.6545 | 945.0233 | 1029.1013 |  | 479.9973 | 693.0216 | 577.4382 | 780.9176 | 907.4819 | 1009.0713 | 1041.2679 | 40.6943 | 274.0341 | 62.4709 | 495.9468 | 40.2871 | 50.9936 | 57.123 | 100.5169 | 63.8144 |  |  | 2.287 | -1.7946 | -68.0688 | 1.922 | 7.8349 | -197.8125 | 33.7681 | -8.9555 | 10.1164 | 32.7992 | 182.7183 | -0.0024018 | -0.0021389 | 0.00045341 | 187.6627 | 82.2334 | 30.5663 | 23.0983 | 21.76 | 21.0427 | 20.4785 | 26.7071 | 22.7154 | 22.2922 | 22.1744 | 21.7806 | 21.5095 | 22.0865 | 557.507 | 409.0548 | 329.298 | 227.6984 | 183.378 | 615.7038 | 339.3417 | 55.8663 | 61.4859 | 72.3543 | 78.6601 | 84.3364 | 90.4423 | 89.833 | 95.1869 | 250.8676 | 857.2577 | 820.3965 | 821.3803 | 828.0777 | 52.4429 | 27.3434 | 984.4829 | 100.2494 | 22.741 | 978.1013 | 64.2756 | 22.0785 | 77.7341 | 96.9975 | 358.5752 | 86.7317 | 110.0478 | 850.1885 | 930.2231 | 762.2693 | 864.7912 | 870.0423 | 1050.7866 |  |  | 1064.1378 | 1161.3224 | 695.1076 | 818.6685 | 1051.5025 |  | 1052.3562 |  |  | 1040.4286 | 973.9041 | 990.9148 | [5 empty] | 23.5283 | 726.4333 | 58.7613 | 22.5652 | 627.0463 | 54.4809 | 22.1513 | 777.4695 | 862.2901 | 940.9218 |  |  | 1168.2747 | 1106.6642 | 1195.2472 | 1113.039 | 817.1435 | 926.5952 | 1149.1776 | 1206.0993 | 1147.7891 | 1220.8317 | 1006.2316 | 1143.0615 | 1097.3002 | 799.6296 | 940.509 | 975.147 |  | 1140.9037 | 1153.8646 | 1120.802 | 1131.3906 | 888.9636 | 48.8297 | 1125.6599 | 1051.6637 | 0.84501 | 0.00035597 | 10.9583 | 23.1548 | -28.3239 | 3.0902 | 5566.5 | 0.99 | 3.4915 | -2.9019 | -17.8718 | 3.0031 | 6.985 | -35.0974 | 14.5011 |  | 242.7773 | 84.0044 | 41.8583 | 9.0956 | 245.2067 | 93.3919
42838.4488 | 2464 | 27.9583 | 23.7745 | 22.8224 | 22.5871 | 22.1901 | 21.8572 | 22.5305 | 21.5662 | 22.8299 | 22.3951 | 22.1584 | 21.7701 | 21.09 | 21.9767 | 78.0352 | 80.5288 | 84.3054 | 95.493 | 95.8875 | 98.7852 | 257.3068 | 384.2823 | 479.3357 | 83.6306 | 98.5366 | 370.7793 | 816.4324 | 777.1971 | 825.5248 | 89.3535 | 151.2761 | 859.7757 | 86.7919 | 101.4529 | 1077.4605 | 1162.928 | 966.2776 |  | 1004.6496 | 988.7227 | 943.7495 | 1029.2507 |  | 480.2987 | 693.7 | 577.284 | 775.5838 | 905.9903 | 1007.2165 | 1038.094 | 41.0072 | 274.0316 | 61.3244 | 496.1649 | 40.1534 | 51.0013 | 57.1178 | 100.5589 | 63.7912 |  |  | 2.2239 | -1.9997 | -68.0662 | 2.0239 | 8.8909 | -197.7612 | 33.8194 | -8.9207 | 9.8729 | 31.8843 | 183.6222 | -0.0025118 | -0.002226 | 0.0004337 | 187.8038 | 82.3302 | 30.5881 | 23.1041 | 21.7668 | 21.0448 | 20.4863 | 26.7205 | 22.7197 | 22.2939 | 22.1667 | 21.7811 | 21.5116 | 22.092 | 564.584 | 418.2161 | 347.42 | 228.9726 | 182.1047 | 615.6348 | 339.5064 | 55.9034 | 61.5121 | 72.3854 | 78.6914 | 84.3646 | 90.4783 | 89.8383 | 95.2099 | 251.0803 | 856.4758 | 818.3941 | 819.5548 | 826.5027 | 44.9101 | 19.7137 | 983.8129 | 100.2959 | 22.7449 | 976.9383 | 64.3964 | 22.0791 | 77.7313 | 97.0167 | 358.8024 | 86.7308 | 110.091 | 849.6477 | 929.2439 | 766.5538 | 864.4374 | 869.7135 | 1050.5487 |  | 1397.7218 | 1063.6277 | 1160.1689 | 695.0484 | 818.7673 | 1050.9174 |  | 1051.7806 |  |  | 1035.8893 | 974.0388 | 990.3031 | [5 empty] | 23.5274 | 728.0366 | 58.7943 | 22.5627 | 629.4435 | 54.5119 | 22.1466 | 777.3811 | 862.2737 | 940.7026 |  |  | 1167.2438 | 1107.5813 | 1193.752 | 1111.5593 | 817.725 | 924.1187 | 1147.4289 | 1204.8161 | 1147.0342 | 1219.0713 | 1004.4446 | 1144.063 | 1097.1649 | 798.5529 | 940.7128 | 975.1044 |  | 1142.0055 | 1152.4338 | 1122.2803 | 1131.5585 | 889.4433 |  | 1125.522 | 1051.3148 | -0.0023585 | -0.00023387 | 10.9826 | 23.1558 | -28.5311 | 3.0901 | 5581.17 | 0.63 | 3.4448 | -3.0643 | -17.8777 | 3.0827 | 7.4354 | -35.0675 | 14.5016 | 451.5758 | 241.9881 | 84.0379 | 41.0533 | 7.1089 | 244.8676 | 93.158
42838.4488 | 2465 | 27.9721 | 23.7754 | 22.8207 | 22.5927 | 22.1903 | 21.8501 | 22.5307 | 21.5758 | 22.8289 | 22.4044 | 22.1635 | 21.7719 | 21.0944 | 21.9835 | 78.0813 | 80.5663 | 84.3279 | 95.4915 | 95.8918 | 98.8144 | 258.0777 | 385.1065 | 480.2246 | 83.658 | 98.57 | 371.0012 | 817.9233 | 778.2968 | 827.7852 | 89.3366 | 152.7817 | 860.1266 | 86.7952 | 101.5047 | 1057.9272 | 1162.039 | 966.6194 |  | 1004.846 | 988.6644 | 943.7372 | 1029.066 |  | 480.0081 | 692.165 | 577.2091 | 769.7855 | 898.5474 | 1004.2661 | 1038.1152 | 42.074 | 274.0319 | 60.0766 | 496.2849 | 40.1899 | 50.998 | 57.1167 | 100.6075 | 63.7863 |  |  | 2.1503 | -1.5081 | -67.8763 | 1.7025 | 8.7904 | -197.7888 | 31.8441 | -9.4891 | 9.9311 | 32.9568 | 187.4697 | -0.0024773 | -0.002249 | 0.00047477 | 187.9615 | 82.4193 | 30.5994 | 23.1123 | 21.7624 | 21.046 | 20.4859 | 26.7258 | 22.7143 | 22.2856 | 22.1654 | 21.7812 | 21.516 | 22.0918 | 554.8476 | 410.191 | 339.7555 | 226.1311 | 175.2633 | 614.8818 | 339.1532 | 55.9366 | 61.5416 | 72.414 | 78.7069 | 84.3897 | 90.4896 | 89.8449 | 95.2269 | 251.2419 | 855.9283 | 817.5095 | 818.972 | 827.4666 | 44.2319 | 19.5564 | 983.1444 | 100.3487 | 22.7429 | 976.2598 | 64.5232 | 22.0805 | 77.7343 | 97.031 | 359.0252 | 86.724 | 110.1294 | 849.7679 | 927.8835 | 769.3458 | 864.2736 | 869.5585 | 1050.2921 |  | 1380.1723 | 1063.7758 | 1159.4727 | 695.2457 | 819.0933 | 1050.7659 |  | 1052.1514 |  |  | 1038.0692 | 974.0332 | 989.7448 | [5 empty] | 23.5287 | 730.2818 | 58.8367 | 22.5601 | 631.6864 | 54.5401 | 22.1477 | 777.7137 | 862.9011 | 940.144 |  |  | 1164.4665 | 1105.7791 | 1191.4322 | 1109.7985 | 818.896 | 924.1369 | 1146.9185 | 1201.6315 | 1146.6321 | 1220.8017 | 1005.9416 | 1147.5359 | 1098.7184 | 797.7534 | 939.7773 | 978.2594 |  | 1141.5599 | 1151.9142 | 1126.2969 | 1133.2844 | 889.4863 |  | 1128.0801 | 1051.101 | 0.58735 | -0.0001145 | 11.005 | 23.1552 | -28.2525 | 3.0902 | 5614.1 | 1.17 | 3.3908 | -2.659 | -17.8386 | 2.8252 | 7.3848 | -35.0295 | 14.0555 | 432.8191 | 241.5001 | 84.1378 | 41.9317 | 7.9029 | 244.2515 | 92.9372
42838.4488 | 2466 | 27.9819 | 23.7843 | 22.8216 | 22.5924 | 22.1819 | 21.8611 | 22.5291 | 21.5768 | 22.8403 | 22.4024 | 22.1598 | 21.7729 | 21.0957 | 21.9724 | 78.13 | 80.6097 | 84.3501 | 95.4856 | 95.8993 | 98.8402 | 258.8298 | 385.9137 | 481.1171 | 83.6724 | 98.5697 | 371.2098 | 819.8457 | 780.0995 | 830.3921 | 89.3373 | 154.4314 | 860.9701 | 86.8045 | 101.5593 | 1046.1441 | 1161.578 | 967.9608 |  | 1004.638 | 989.3383 | 943.858 | 1028.7156 |  | 480.2979 | 690.4052 | 577.5987 | 770.6543 | 898.3923 | 1004.7421 | 1037.5494 | 42.3303 | 274.0928 | 58.82 | 496.1892 | 40.2174 | 50.9606 | 57.1125 | 100.6247 | 63.7756 |  |  | 2.4999 | -2.1363 | -68.3146 | 1.8951 | 9.1761 | -197.842 | 31.1725 | -9.6238 | 9.9646 | 32.5946 | 184.7357 | -0.0021077 | -0.0021734 | 0.00046327 | 188.1213 | 82.5113 | 30.6098 | 23.1098 | 21.7654 | 21.0403 | 20.4891 | 26.7341 | 22.7198 | 22.2846 | 22.1652 | 21.7811 | 21.5142 | 22.0859 | 541.4766 | 395.3366 | 333.6805 | 221.3113 | 174.507 | 613.8234 | 338.7639 | 55.9724 | 61.5659 | 72.4471 | 78.7356 | 84.4176 | 90.4998 | 89.852 | 95.2376 | 251.4256 | 855.9199 | 818.0863 | 819.6987 | 830.3957 | 47.4013 | 18.7669 | 982.7157 | 100.3906 | 22.7395 | 975.7974 | 64.6525 | 22.0801 | 77.733 | 97.0402 | 359.2497 | 86.7154 | 110.1654 | 850.6176 | 926.6935 | 768.5823 | 864.1731 | 869.4831 | 1050.0462 |  | 1364.6042 | 1064.1593 | 1159.0384 | 695.3242 | 819.451 | 1051.0039 |  | 1051.9584 |  |  | 1041.7655 | 973.3849 | 989.0911 | [5 empty] | 23.5351 | 731.8803 | 58.8794 | 22.5677 | 633.2778 | 54.5718 | 22.1433 | 778.3249 | 864.4947 | 941.2999 |  |  | 1162.3867 | 1105.922 | 1191.8242 | 1112.7109 | 819.97 | 928.0351 | 1146.5408 | 1197.5206 | 1147.5823 | 1222.7212 | 1006.1159 | 1149.9791 | 1100.1262 | 797.5248 | 937.7583 | 978.9868 |  | 1148.7451 | 1150.8667 | 1129.1709 | 1134.0792 | 888.613 |  | 1133.0248 | 1050.8945 | 0.64726 | 0.00085451 | 11.027 | 23.1543 | -28.242 | 3.0902 | 5649.72 | 0.65 | 3.6603 | -3.1619 | -17.8798 | 2.978 | 7.5465 | -35.0407 | 13.9091 | 416.6605 | 241.1879 | 84.2513 | 43.1319 | 8.5144 | 243.9395 | 92.8529
42838.4488 | 2467 | 27.9846 | 23.7755 | 22.817 | 22.5797 | 22.1785 | 21.8542 | 22.5316 | 21.5691 | 22.8314 | 22.3944 | 22.1573 | 21.7689 | 21.0944 | 21.973 | 78.1774 | 80.6538 | 84.3679 | 95.4865 | 95.9059 | 98.8685 | 259.5589 | 386.7218 | 482.0034 | 83.6961 | 98.59 | 371.4381 | 822.2843 | 782.534 | 833.3085 | 89.3484 | 156.0723 | 861.6735 | 86.8133 | 101.6225 | 1044.4703 | 1161.7781 | 968.5615 |  | 1003.8313 | 990.4603 | 943.9894 | 1028.3955 |  | 480.8881 | 691.0423 | 577.0693 | 776.0508 | 905.3676 | 1006.6276 | 1036.7491 | 42.7275 | 274.052 | 58.259 | 495.9503 | 40.2264 | 50.914 | 57.0963 | 100.6248 | 63.7597 |  |  | 2.7818 | -1.2709 | -68.7042 | 1.5692 | 8.3941 | -197.7625 | 31.3874 | -9.2677 | 10.1119 | 33.3445 | 184.9232 | -0.002295 | -0.0023131 | 0.00045013 | 188.2607 | 82.6048 | 30.6292 | 23.1163 | 21.7655 | 21.0471 | 20.4888 | 26.746 | 22.7203 | 22.289 | 22.1696 | 21.782 | 21.516 | 22.0951 | 544.0187 | 385.9231 | 318.8042 | 218.4388 | 170.8434 | 613.4444 | 338.3038 | 56.0166 | 61.6001 | 72.4715 | 78.7573 | 84.4481 | 90.5136 | 89.8635 | 95.2492 | 251.6049 | 856.4341 | 820.1098 | 821.8282 | 833.9089 | 51.484 | 21.1588 | 982.7751 | 100.4491 | 22.7482 | 976.4775 | 64.7807 | 22.0812 | 77.7527 | 97.0629 | 359.4788 | 86.7175 | 110.2076 | 852.4716 | 926.2455 | 770.2366 | 864.0647 | 869.3733 | 1049.8106 |  | 1352.0999 | 1064.3486 | 1158.1909 | 695.2722 | 819.557 | 1051.0956 |  | 1051.9496 |  |  | 1041.0508 | 973.5212 | 989.3116 | [5 empty] | 23.55 | 732.4723 | 58.923 | 22.571 | 634.2837 | 54.617 | 22.1491 | 778.4455 | 866.4521 | 943.4421 |  |  | 1159.7408 | 1107.842 | 1193.8431 | 1115.5218 | 820.1737 | 933.8698 | 1146.2699 | 1192.3053 | 1148.3513 | 1226.0588 | 1004.5286 | 1150.4798 | 1099.2048 | 796.9614 | 935.7782 | 978.5598 |  | 1153.6089 | 1149.2974 | 1130.8859 | 1134.6177 | 887.7371 |  | 1133.9538 | 1050.8857 | 0.37384 | 0.00067191 | 11.0492 | 23.1556 | -28.3394 | 3.0902 | 5707.04 | 0.79 | 3.8663 | -2.4395 | -17.9366 | 2.7107 | 7.2231 | -35.0595 | 13.9673 | 404.0036 | 240.5949 | 84.2871 | 42.7474 | 10.0923 | 244.088 | 92.9375
42838.4488 | 2468 | 27.9967 | 23.7862 | 22.82 | 22.5953 | 22.1852 | 21.8586 | 22.5369 | 21.5675 | 22.835 | 22.4001 | 22.1625 | 21.7707 | 21.0922 | 21.9822 | 78.2246 | 80.6904 | 84.3915 | 95.4893 | 95.9098 | 98.894 | 260.2717 | 387.5314 | 482.8923 | 83.7173 | 98.6149 | 371.662 | 824.4433 | 784.5038 | 835.5493 | 89.3326 | 157.6521 | 863.4359 | 86.8073 | 101.6665 | 1038.3034 | 1161.7645 | 968.3038 |  | 1003.5398 | 989.9863 | 943.465 | 1028.6371 |  | 480.8058 | 692.2659 | 576.3367 | 772.406 | 905.4378 | 1004.1142 | 1036.7749 | 43.0175 | 274.0659 | 58.6904 | 495.8467 | 40.1731 | 50.8746 | 57.0929 | 100.6204 | 63.7531 |  |  | 2.8383 | -1.2197 | -68.1937 | 1.8123 | 9.3404 | -197.8335 | 32.5183 | -8.8215 | 10.4215 | 32.6037 | 182.6433 | -0.0023377 | -0.0023311 | 0.00045834 | 188.3915 | 82.6882 | 30.6386 | 23.1099 | 21.7553 | 21.0394 | 20.4752 | 26.7468 | 22.7171 | 22.2758 | 22.1568 | 21.7769 | 21.5055 | 22.0852 | 536.2041 | 382.829 | 312.6447 | 219.6759 | 173.9225 | 613.1683 | 338.1277 | 56.0478 | 61.6213 | 72.4949 | 78.7783 | 84.4689 | 90.5309 | 89.8741 | 95.2559 | 251.7884 | 856.7225 | 821.2251 | 823.0714 | 834.4335 | 53.0173 | 20.8636 | 982.8863 | 100.5151 | 22.7515 | 976.7771 | 64.9051 | 22.0864 | 77.7675 | 97.0766 | 359.7073 | 86.7187 | 110.2566 | 854.5024 | 926.2976 | 772.4181 | 863.8329 | 869.1603 | 1049.4953 |  | 1343.535 | 1063.6979 | 1157.1998 | 695.5463 | 820.1628 | 1050.9695 |  | 1051.1177 |  |  | 1035.3532 | 974.1926 | 989.6226 | [5 empty] | 23.5512 | 733.2945 | 58.9621 | 22.5643 | 634.5305 | 54.6508 | 22.1494 | 778.159 | 867.4294 | 945.5501 |  |  | 1157.8142 | 1107.4179 | 1194.7237 | 1117.8919 | 819.2303 | 937.5472 | 1145.6604 | 1189.4668 | 1149.1191 | 1231.6559 | 1004.1561 | 1150.0603 | 1098.2941 | 796.5839 | 934.1553 | 978.5807 |  | 1152.7775 | 1145.5821 | 1130.5235 | 1134.8769 | 886.6558 |  | 1134.3168 | 1050.7902 | 0.41854 | -0.00092903 | 11.0656 | 23.1562 | -28.3427 | 3.0902 | 5737.43 | 0.89 | 3.9093 | -2.3914 | -17.8812 | 2.915 | 7.6118 | -35.0314 | 14.2027 | 395.501 | 239.927 | 84.4757 | 43.5414 | 10.748 | 244.0718 | 93.0253
42838.4489 | 2469 | 28.0032 | 23.7862 | 22.817 | 22.5806 | 22.185 | 21.8582 | 22.5288 | 21.5632 | 22.8348 | 22.4045 | 22.1548 | 21.7686 | 21.0902 | 21.9759 | 78.2665 | 80.7213 | 84.4145 | 95.4809 | 95.9122 | 98.9224 | 260.9643 | 388.3482 | 483.7704 | 83.7363 | 98.6262 | 371.8917 | 825.1811 | 785.3892 | 835.6093 | 89.3398 | 159.2554 | 864.2389 | 86.8102 | 101.7325 | 1034.1532 | 1161.7797 | 968.6317 |  | 1003.69 | 989.4737 | 943.0487 | 1028.7668 |  | 480.6867 | 693.0848 | 575.6076 | 774.0541 | 907.0426 | 1004.8583 | 1035.8893 | 42.0754 | 273.9613 | 57.6905 | 495.7236 | 40.1694 | 50.8218 | 57.0817 | 100.606 | 63.7323 |  |  | 2.7746 | -1.5778 | -68.3855 | 1.535 | 9.3726 | -197.8282 | 31.2908 | -10.2507 | 10.2145 | 32.9167 | 181.6923 | -0.0022588 | -0.002106 | 0.00044355 | 188.5526 | 82.7927 | 30.6632 | 23.1102 | 21.7673 | 21.0472 | 20.4968 | 26.7573 | 22.7282 | 22.2909 | 22.173 | 21.7844 | 21.5143 | 22.0919 | 535.4815 | 396.5802 | 311.3936 | 220.4626 | 183.826 | 613.1158 | 338.1532 | 56.0836 | 61.6347 | 72.5295 | 78.7965 | 84.4921 | 90.5387 | 89.8775 | 95.2592 | 252.0021 | 857.1338 | 823.2039 | 825.2275 | 836.0325 | 49.8194 | 21.788 | 982.7129 | 100.5944 | 22.7623 | 975.9953 | 65.0403 | 22.0913 | 77.7871 | 97.0874 | 359.9521 | 86.7273 | 110.3074 | 855.1794 | 926.9498 | 772.0307 | 863.8078 | 869.1476 | 1049.2247 |  | 1350.1361 | 1062.9297 | 1157.435 | 695.822 | 820.9984 | 1049.8292 |  | 1049.2479 |  |  | 1036.3827 | 974.5245 | 989.4549 | [5 empty] | 23.549 | 733.721 | 59.0058 | 22.5698 | 633.4142 | 54.6795 | 22.1479 | 777.3719 | 866.3494 | 947.1638 |  |  | 1157.9505 | 1105.064 | 1194.295 | 1116.6168 | 817.7165 | 938.339 | 1145.2884 | 1193.4824 | 1149.7412 | 1236.5968 | 1005.2452 | 1148.9128 | 1097.2168 | 797.1415 | 932.1415 | 977.6581 |  | 1152.6228 | 1138.946 | 1129.3279 | 1134.6291 | 885.0515 |  | 1133.418 | 1050.6983 | 0.6174 | 0.0008264 | 11.0744 | 23.1557 | -28.1638 | 3.0902 | 5756.76 | 0.91 | 3.8653 | -2.721 | -17.9139 | 2.6839 | 7.6272 | -35.0411 | 13.9361 | 402.0568 | 240.111 | 84.7392 | 43.6076 | 10.8912 | 244.0788 | 93.1269
42838.4489 | 2470 | 28.0178 | 23.7892 | 22.8255 | 22.5912 | 22.1891 | 21.8569 | 22.5337 | 21.5724 | 22.835 | 22.4083 | 22.1542 | 21.771 | 21.0906 | 21.9763 | 78.3028 | 80.754 | 84.4298 | 95.4684 | 95.9083 | 98.9471 | 261.6318 | 389.16 | 484.6258 | 83.7461 | 98.6534 | 372.1189 | 823.8072 | 784.3629 | 833.1308 | 89.3356 | 160.8661 | 864.0226 | 86.8008 | 101.799 | 1035.8557 | 1161.7781 | 968.808 |  | 1003.5559 | 989.3409 | 943.9715 | 1028.5898 |  | 480.4311 | 694.4395 | 576.3773 | 779.8033 | 908.5553 | 1004.0895 | 1035.2043 | 41.1771 | 273.9037 | 57.4552 | 495.2798 | 40.2833 | 50.7716 | 57.081 | 100.5897 | 63.7077 |  |  | 2.9034 | -2.7146 | -68.2311 | 1.4482 | 8.7746 | -197.8236 | 32.0011 | -10.0923 | 10.3094 | 33.4406 | 184.3989 | -0.0022736 | -0.0023015 | 0.0004452 | 188.6878 | 82.8954 | 30.6817 | 23.1299 | 21.7726 | 21.0478 | 20.4922 | 26.7688 | 22.7225 | 22.3002 | 22.1809 | 21.7875 | 21.5224 | 22.0891 | 535.7233 | 401.2267 | 316.291 | 227.0639 | 186.9359 | 612.854 | 338.1459 | 56.1115 | 61.6595 | 72.5522 | 78.8184 | 84.5108 | 90.546 | 89.8875 | 95.2703 | 252.1806 | 857.431 | 824.4043 | 826.3317 | 835.3259 | 55.0824 | 21.5518 | 983.1268 | 100.6676 | 22.7563 | 975.3711 | 65.2208 | 22.0882 | 77.7953 | 97.0945 | 360.1941 | 86.7297 | 110.3442 | 854.6031 | 927.2265 | 767.8865 | 864.548 | 869.9755 | 1048.9546 |  | 1345.9999 | 1063.0817 | 1157.7205 | 696.0006 | 821.8279 | 1049.7819 |  | 1047.1467 |  |  | 1039.5957 | 974.9 | 989.6151 | [5 empty] | 23.5492 | 733.3855 | 59.0493 | 22.5734 | 632.0729 | 54.7074 | 22.1484 | 776.6904 | 864.0335 | 947.8522 |  |  | 1158.4332 | 1103.1688 | 1196.0015 | 1111.6102 | 816.1012 | 937.4705 | 1144.2673 | 1193.9779 | 1150.3757 | 1240.57 | 1005.8702 | 1146.6443 | 1096.0569 | 797.4347 | 929.5429 | 975.5214 |  | 1147.967 | 1135.2104 | 1126.4044 | 1133.3903 | 883.7365 |  | 1130.2859 | 1050.6685 | 0.76301 | -0.00021282 | 11.0793 | 23.1539 | -28.2182 | 3.0902 | 5757.67 | 0.94 | 3.9496 | -3.5716 | -17.9062 | 2.6088 | 7.3776 | -35.0302 | 14.0892 | 397.952 | 240.3043 | 85.004 | 43.5103 | 10.3458 | 244.0826 | 93.2522
42838.4489 | 2471 | 28.025 | 23.7941 | 22.8257 | 22.5881 | 22.1869 | 21.8553 | 22.532 | 21.5684 | 22.8397 | 22.4056 | 22.1567 | 21.7694 | 21.0968 | 21.9736 | 78.355 | 80.7797 | 84.4446 | 95.4639 | 95.9079 | 98.9641 | 262.2893 | 389.964 | 485.5132 | 83.7637 | 98.6617 | 372.3614 | 821.7866 | 782.4042 | 830.4282 | 89.3233 | 162.4681 | 863.4531 | 86.799 | 101.8589 | 1041.0473 | 1161.8311 | 969.102 |  | 1003.0938 | 988.1817 | 944.279 | 1028.5137 |  | 480.5541 | 696.1482 | 577.6547 | 782.3239 | 905.2249 | 1000.4422 | 1034.343 | 40.8925 | 273.9374 | 58.0069 | 494.9047 | 40.4656 | 50.7422 | 57.0749 | 100.5694 | 63.6834 |  |  | 2.8909 | -2.392 | -68.0451 | 1.6421 | 8.3948 | -197.842 | 32.7995 | -10.6279 | 10.6439 | 33.5131 | 184.7357 | -0.0022884 | -0.0022112 | 0.00050762 | 188.857 | 82.9833 | 30.6973 | 23.1276 | 21.7604 | 21.0434 | 20.4855 | 26.7736 | 22.7205 | 22.2854 | 22.1695 | 21.7849 | 21.5189 | 22.0855 | 552.6045 | 403.4236 | 329.2747 | 234.6167 | 191.0828 | 613.3112 | 338.2574 | 56.1355 | 61.6813 | 72.5698 | 78.8387 | 84.5378 | 90.5555 | 89.8888 | 95.2756 | 252.3678 | 857.0866 | 823.3157 | 825.0099 | 831.1707 | 53.178 | 21.249 | 983.2889 | 100.7561 | 22.7598 | 975.4417 | 65.47 | 22.0874 | 77.8072 | 97.1196 | 360.4257 | 86.7342 | 110.3919 | 853.7235 | 929.1271 | 765.3921 | 866.0543 | 871.4518 | 1048.6911 |  | 1356.5044 | 1063.5107 | 1157.3623 | 696.1012 | 822.6565 | 1049.8422 |  | 1045.8956 |  |  | 1038.8549 | 974.8947 | 989.6859 | [5 empty] | 23.5553 | 732.9762 | 59.0886 | 22.5677 | 631.3592 | 54.7408 | 22.1493 | 776.9362 | 860.9458 | 948.5257 |  |  | 1157.0172 | 1102.9499 | 1197.6433 | 1108.8622 | 814.4762 | 935.3735 | 1143.8942 | 1189.038 | 1150.2521 | 1245.1334 | 1006.3347 | 1143.9382 | 1095.1895 | 798.2653 | 927.587 | 973.2401 |  | 1144.36 | 1140.0936 | 1123.3232 | 1132.4791 | 883.2227 |  | 1127.4649 | 1050.6707 | 0.561 | 0.00037702 | 11.0855 | 23.1556 | -28.2564 | 3.0901 | 5806.8 | 0.99 | 3.9363 | -3.3556 | -17.8976 | 2.7803 | 7.2059 | -34.9817 | 14.2435 | 408.463 | 240.0445 | 85.2712 | 41.7576 | 8.9214 | 244.1217 | 93.2452
42838.4489 | 2472 | 28.0391 | 23.7938 | 22.8219 | 22.5944 | 22.1842 | 21.8587 | 22.54 | 21.5724 | 22.8458 | 22.4037 | 22.1578 | 21.7682 | 21.0952 | 21.9726 | 78.3932 | 80.8046 | 84.4708 | 95.4646 | 95.9166 | 98.9879 | 262.9208 | 390.7594 | 486.4116 | 83.7857 | 98.7146 | 372.6144 | 820.5651 | 781.0679 | 829.1102 | 89.3311 | 164.0372 | 864.3478 | 86.7944 | 101.916 | 1053.4169 | 1162.0136 | 968.8994 |  | 1002.3804 | 988.5317 | 944.6192 | 1028.2066 |  | 481.6448 | 697.5047 | 578.1196 | 782.4597 | 903.4038 | 999.7408 | 1034.0288 | 40.5174 | 274.0748 | 58.1159 | 494.757 | 40.4527 | 50.732 | 57.0837 | 100.5841 | 63.6708 |  |  | 2.9592 | -1.8492 | -68.4532 | 1.4095 | 8.9284 | -197.8144 | 32.745 | -10.6312 | 10.4396 | 33.5851 | 182.7159 | -0.0022703 | -0.0020617 | 0.00044848 | 189.0387 | 83.0834 | 30.7154 | 23.1254 | 21.762 | 21.0459 | 20.4807 | 26.7839 | 22.7221 | 22.288 | 22.1708 | 21.7806 | 21.5184 | 22.0858 | 549.4031 | 397.8238 | 324.9022 | 237.3036 | 190.3277 | 613.3254 | 338.2292 | 56.1649 | 61.7009 | 72.5875 | 78.8598 | 84.5609 | 90.5642 | 89.875 | 95.2883 | 252.5598 | 856.4918 | 821.5877 | 823.1116 | 827.3671 | 44.3064 | 15.7701 | 984.0777 | 100.843 | 22.7662 | 976.5847 | 65.6358 | 22.0884 | 77.8221 | 97.1373 | 360.6632 | 86.7344 | 110.4411 | 854.5897 | 937.0196 | 763.5061 | 867.4317 | 872.7282 | 1048.7124 |  |  | 1064.3355 | 1157.0516 | 696.2021 | 823.3938 | 1050.084 |  | 1044.9333 |  |  | 1035.9298 | 973.4201 | 989.1093 | [5 empty] | 23.5638 | 732.7753 | 59.1386 | 22.5707 | 630.3056 | 54.7758 | 22.1605 | 777.7393 | 857.7251 | 948.7951 |  |  | 1155.7668 | 1101.7409 | 1196.6744 | 1114.3325 | 813.138 | 933.9732 | 1145.4553 | 1189.5333 | 1150.1735 | 1244.2009 | 1006.0391 | 1142.6188 | 1096.4961 | 799.2781 | 926.6406 | 970.8614 |  | 1150.9192 | 1143.1512 | 1121.9572 | 1133.5931 | 883.8324 |  | 1124.4708 | 1050.6505 | 0.86764 | 0.00053852 | 11.0882 | 23.1568 | -28.2964 | 3.0902 | 5902.6 | 0.78 | 3.9801 | -2.9525 | -17.9637 | 2.5777 | 7.4293 | -34.9697 | 14.2277 |  | 239.8068 | 85.5092 | 42.1171 | 9.4026 | 244.2576 | 93.1397
42838.4489 | 2473 | 28.0507 | 23.8044 | 22.8304 | 22.5952 | 22.1965 | 21.8667 | 22.539 | 21.5757 | 22.844 | 22.4127 | 22.1702 | 21.7707 | 21.0986 | 21.9759 | 78.4447 | 80.8269 | 84.4941 | 95.4512 | 95.9238 | 99.0139 | 263.5463 | 391.3354 | 487.3293 | 83.8141 | 98.693 | 372.8642 | 820.1504 | 780.6648 | 828.7658 | 89.342 | 165.6286 | 864.2178 | 86.786 | 101.9547 | 1056.401 | 1162.4064 | 968.7625 |  | 1001.7538 | 990.8525 | 945.6961 | 1027.7068 |  | 482.0201 | 698.2561 | 578.6042 | 788.0607 | 903.5071 | 1002.6326 | 1032.9711 | 40.4302 | 274.173 | 58.2347 | 494.589 | 40.3966 | 50.7173 | 57.079 | 100.5934 | 63.6514 |  |  | 2.7424 | -1.98 | -68.0984 | 1.5455 | 8.8489 | -197.8079 | 32.9264 | -11.2055 | 10.1063 | 33.9464 | 182.493 | -0.0024198 | -0.0022112 | 0.00045177 | 189.2164 | 83.18 | 30.7349 | 23.1361 | 21.7611 | 21.0526 | 20.4925 | 26.7872 | 22.7241 | 22.2907 | 22.1725 | 21.7872 | 21.5195 | 22.0899 | 538.1829 | 400.5115 | 315.5971 | 228.2798 | 186.1698 | 612.7444 | 337.8143 | 56.2051 | 61.7328 | 72.6214 | 78.8863 | 84.597 | 90.59 | 89.8872 | 95.3066 | 252.7758 | 855.5885 | 819.4089 | 821.1063 | 824.3297 | 37.9468 | 20.5222 | 985.233 | 100.9393 | 22.7621 | 977.9477 | 65.7508 | 22.0874 | 77.8327 | 97.1569 | 360.8974 | 86.7222 | 110.4874 | 854.9511 | 949.4867 | 759.9517 | 868.8287 | 873.9735 | 1048.5098 |  |  | 1065.048 | 1156.8907 | 695.9501 | 823.4616 | 1050.3737 |  | 1044.0389 |  |  | 1043.9635 | 974.8249 | 991.2628 | [5 empty] | 23.5659 | 730.9183 | 59.1659 | 22.5672 | 628.7551 | 54.8026 | 22.1503 | 777.8268 | 857.1221 | 947.5088 |  |  | 1156.593 | 1102.0476 | 1194.8737 | 1113.3217 | 812.3786 | 932.5446 | 1144.4768 | 1188.405 | 1150.8378 | 1236.9154 | 1005.6756 | 1143.6594 | 1099.8825 | 800.3381 | 926.4113 | 968.7741 |  | 1144.7375 | 1145.6795 | 1120.4122 | 1133.6831 | 884.7047 |  | 1122.2426 | 1050.798 | -0.43606 | 0.0005736 | 11.0863 | 23.1565 | -28.4992 | 3.0902 | 5992.87 | 0.98 | 3.8309 | -3.0563 | -17.924 | 2.7002 | 7.4046 | -35.0088 | 14.2833 |  | 239.6758 | 85.5383 | 43.2076 | 10.3689 | 244.5459 | 92.904
42838.4489 | 2474 | 28.0527 | 23.8005 | 22.822 | 22.5864 | 22.1762 | 21.854 | 22.5274 | 21.5678 | 22.8454 | 22.4038 | 22.1574 | 21.7658 | 21.0919 | 21.9759 | 78.4838 | 80.8587 | 84.5124 | 95.4482 | 95.9351 | 99.0434 | 264.1533 | 391.974 | 488.2779 | 83.8492 | 98.6761 | 373.1102 | 819.9135 | 780.4622 | 828.5547 | 89.3365 | 167.3216 | 863.2553 | 86.7801 | 101.9849 | 1064.4587 | 1162.7411 | 968.9956 |  | 1001.0245 | 989.5318 | 945.5644 | 1028.0016 |  | 482.0414 | 698.0248 | 578.42 | 787.0142 | 903.503 | 1004.0341 | 1030.6664 | 40.753 | 274.1647 | 57.8024 | 494.5884 | 40.284 | 50.7022 | 57.0718 | 100.6103 | 63.6317 |  |  | 2.2778 | -0.78203 | -68.699 | 1.5764 | 8.6215 | -197.8164 | 32.8705 | -11.2088 | 10.721 | 34.7226 | 180.5469 | -0.0023705 | -0.0021652 | 0.0004452 | 189.3567 | 83.2739 | 30.7547 | 23.1397 | 21.7743 | 21.0578 | 20.4995 | 26.7965 | 22.7325 | 22.2986 | 22.1788 | 21.788 | 21.5259 | 22.091 | 509.7368 | 394.3848 | 325.5575 | 224.6855 | 186.7172 | 611.399 | 337.6734 | 56.2358 | 61.7453 | 72.6436 | 78.9025 | 84.6183 | 90.6018 | 89.8917 | 95.3125 | 253.0018 | 854.7152 | 818.2093 | 819.9572 | 822.7755 | 41.9025 | 17.694 | 986.0245 | 101.0451 | 22.7636 | 978.1586 | 65.862 | 22.0938 | 77.8416 | 97.1842 | 361.1193 | 86.7135 | 110.5295 | 854.6881 | 959.1052 | 757.7231 | 869.2917 | 874.4007 | 1048.1423 |  |  | 1065.514 | 1156.4436 | 695.6881 | 823.0593 | 1050.6897 |  | 1041.8537 |  |  | 1045.0706 | 976.6816 | 993.4525 | [5 empty] | 23.5742 | 728.2892 | 59.2155 | 22.5818 | 627.5072 | 54.8442 | 22.1589 | 777.7329 | 857.3308 | 945.0895 |  |  | 1156.3615 | 1101.6641 | 1193.0143 | 1106.2117 | 811.2145 | 930.5924 | 1142.388 | 1184.8316 | 1150.7948 | 1237.084 | 1004.3057 | 1143.4855 | 1099.682 | 801.4242 | 926.6545 | 970.2219 |  | 1137.8027 | 1149.8768 | 1119.3396 | 1132.2166 | 884.9519 |  | 1121.8407 | 1050.7736 | 0.38849 | -0.0017436 | 11.0849 | 23.1545 | -28.3475 | 3.0901 | 6043.78 | 0.83 | 3.4911 | -1.9206 | -18.0008 | 2.7268 | 7.3128 | -35.0288 | 14.279 |  | 239.354 | 85.4142 | 46.0071 | 9.2393 | 244.7717 | 92.6385
42838.4489 | 2475 | 28.0538 | 23.8039 | 22.8272 | 22.5879 | 22.1886 | 21.8613 | 22.5284 | 21.5645 | 22.8439 | 22.4047 | 22.1622 | 21.7732 | 21.0933 | 21.9772 | 78.532 | 80.8838 | 84.5326 | 95.4423 | 95.9322 | 99.0772 | 264.738 | 392.6837 | 489.2279 | 83.8505 | 98.7531 | 373.343 | 819.7291 | 779.7842 | 828.2981 | 89.3366 | 168.8555 | 861.6281 | 86.7881 | 102.0291 | 1072.3735 | 1162.6358 | 969.8323 |  | 1000.9329 | 989.091 | 945.7291 | 1028.1974 |  | 482.4971 | 698.3163 | 579.9742 | 786.5452 | 904.7523 | 1003.0898 | 1032.8778 | 40.7902 | 274.2155 | 57.7794 | 494.7753 | 40.3138 | 50.6858 | 57.07 | 100.6223 | 63.6084 |  |  | 2.2403 | -1.4878 | -68.5873 | 0.9692 | 8.5164 | -197.8394 | 32.9888 | -11.4703 | 10.6786 | 34.7889 | 176.7687 | -0.0024806 | -0.0022638 | 0.00048462 | 189.5201 | 83.3622 | 30.7679 | 23.1422 | 21.77 | 21.0483 | 20.488 | 26.8057 | 22.7338 | 22.2977 | 22.1732 | 21.7876 | 21.5315 | 22.0863 | 492.2916 | 375.8862 | 320.0416 | 221.0694 | 183.0025 | 610.457 | 337.4555 | 56.2634 | 61.7608 | 72.6641 | 78.927 | 84.645 | 90.6127 | 89.8881 | 95.3203 | 253.1946 | 853.978 | 817.032 | 818.8947 | 822.5145 | 54.4177 | 25.7986 | 985.8836 | 101.1432 | 22.7684 | 977.7221 | 65.9802 | 22.0927 | 77.8296 | 97.195 | 361.343 | 86.7032 | 110.5929 | 854.2181 | 972.152 | 758.6458 | 869.484 | 874.6124 | 1047.9086 |  |  | 1065.9346 | 1156.0263 | 695.8808 | 823.0238 | 1050.9962 |  | 1039.0048 |  |  | 1048.1448 | 977.8094 | 995.1028 | [5 empty] | 23.5721 | 727.9267 | 59.2736 | 22.5813 | 627.6149 | 54.8791 | 22.1571 | 776.6279 | 856.5288 | 942.8914 |  |  | 1154.032 | 1099.9106 | 1192.8704 | 1104.174 | 809.5071 | 930.6079 | 1139.679 | 1181.9881 | 1147.504 | 1230.9658 | 1001.7452 | 1142.5181 | 1096.0079 | 801.7646 | 927.1072 | 974.0514 |  | 1131.5192 | 1161.5283 | 1120.3627 | 1129.5821 | 885.6196 |  | 1121.7728 | 1050.3993 | 0.38738 | 0.0025538 | 11.0838 | 23.1543 | -28.1022 | 3.0902 | 6075.44 | 1.18 | 3.4618 | -2.6494 | -17.9888 | 2.1384 | 7.2654 | -35.0179 | 14.2994 |  | 239.0543 | 85.3972 | 47.6931 | 9.8167 | 244.6926 | 92.3856
42838.4489 | 2476 | 28.0735 | 23.8099 | 22.8276 | 22.5878 | 22.1933 | 21.8638 | 22.5265 | 21.5728 | 22.8466 | 22.4058 | 22.1549 | 21.7683 | 21.0978 | 21.9756 | 78.5728 | 80.9057 | 84.5509 | 95.4351 | 95.9476 | 99.1142 | 265.2529 | 393.3954 | 490.1783 | 83.8712 | 98.7744 | 373.5496 | 818.2572 | 778.3624 | 826.4358 | 89.3326 | 170.3627 | 861.3302 | 86.7915 | 102.0612 | 1068.6178 | 1162.3507 | 969.4914 |  | 1000.4489 | 989.4471 | 945.3732 | 1028.1876 |  | 481.042 | 698.8848 | 580.263 | 784.7458 | 907.5174 | 1003.7289 | 1033.4759 | 40.9717 | 274.1976 | 57.6668 | 495.0819 | 40.1303 | 50.663 | 57.0577 | 100.6108 | 63.5829 |  |  | 2.5413 | -1.2926 | -68.4834 | 1.5494 | 8.95 | -197.7711 | 32.2896 | -10.6535 | 10.0959 | 32.782 | 176.6899 | -0.0024773 | -0.0022243 | 0.0004682 | 189.6719 | 83.4572 | 30.7813 | 23.1392 | 21.7605 | 21.0413 | 20.4864 | 26.8084 | 22.7271 | 22.2914 | 22.1776 | 21.78 | 21.5241 | 22.0881 | 499.6887 | 385.9167 | 346.8047 | 226.6586 | 183.7358 | 610.4786 | 337.9567 | 56.2953 | 61.7968 | 72.6962 | 78.9517 | 84.6716 | 90.6202 | 89.8867 | 95.3326 | 253.3987 | 853.7146 | 817.3682 | 819.5275 | 825.6329 | 71.1653 | 34.3808 | 985.2862 | 101.2579 | 22.7761 | 977.4845 | 66.1199 | 22.0979 | 77.8423 | 97.2128 | 361.5861 | 86.7129 | 110.6709 | 854.6386 | 983.6657 | 764.65 | 870.1441 | 875.2374 | 1047.7529 |  |  | 1065.2712 | 1155.5121 | 696.1741 | 823.2782 | 1050.3857 |  | 1035.2322 |  |  | 1049.2988 | 979.5491 | 996.5564 | [5 empty] | 23.5744 | 729.1687 | 59.3099 | 22.5833 | 628.7765 | 54.9126 | 22.1558 | 776.896 | 856.6981 | 943.443 |  |  | 1155.0269 | 1098.4287 | 1188.7122 | 1093.8643 | 808.6024 | 931.1191 | 1137.3678 | 1187.5553 | 1143.6046 | 1220.7602 | 1002.3357 | 1142.0644 | 1095.2583 | 800.3698 | 927.9915 | 975.9819 |  | 1136.5108 | 1159.898 | 1122.141 | 1128.8888 | 886.748 |  | 1118.4824 | 1050.112 | 0.087053 | -0.0017365 | 11.0874 | 23.1569 | -28.2415 | 3.0902 | 6079.87 | 0.71 | 3.6839 | -2.4703 | -17.9805 | 2.7045 | 7.45 | -35.0206 | 14.1506 |  | 238.7183 | 85.4721 | 46.877 | 6.9246 | 244.4936 | 92.2061
42838.4489 | 2477 | 28.087 | 23.813 | 22.822 | 22.5925 | 22.1929 | 21.8651 | 22.5329 | 21.5794 | 22.8517 | 22.4117 | 22.1584 | 21.7707 | 21.0995 | 21.9791 | 78.6199 | 80.9257 | 84.5689 | 95.4301 | 95.9542 | 99.1413 | 265.7383 | 394.1232 | 491.1244 | 83.8849 | 98.7954 | 373.7389 | 816.5782 | 776.8882 | 824.7635 | 89.3456 | 171.8525 | 860.8335 | 86.808 | 102.1086 | 1062.325 | 1161.8597 | 969.405 |  | 1000.0542 | 988.8412 | 944.8262 | 1028.1365 |  | 480.9513 | 699.8051 | 580.38 | 784.4418 | 912.5499 | 1004.3047 | 1032.6291 | 41.2102 | 274.1291 | 57.9915 | 495.1561 | 39.8967 | 50.642 | 57.0662 | 100.5748 | 63.5709 |  |  | 2.8442 | -0.72224 | -68.3717 | 1.4923 | 7.8086 | -197.8125 | 32.1773 | -10.6851 | 10.5838 | 34.3154 | 181.6472 | -0.0023245 | -0.0022227 | 0.00046655 | 189.8638 | 83.5641 | 30.8027 | 23.1493 | 21.7681 | 21.0497 | 20.49 | 26.8267 | 22.7355 | 22.2935 | 22.1736 | 21.7913 | 21.5299 | 22.0948 | 527.6835 | 437.9448 | 389.2842 | 233.2131 | 187.0057 | 612.0615 | 339.4647 | 56.325 | 61.8147 | 72.7247 | 78.9726 | 84.7017 | 90.6312 | 89.8945 | 95.3473 | 253.6142 | 853.9801 | 819.0979 | 821.6538 | 830.5476 | 48.4798 | 21.8582 | 985.4126 | 101.3604 | 22.7705 | 977.8444 | 66.2374 | 22.0934 | 77.8544 | 97.2308 | 361.8297 | 86.7076 | 110.7256 | 853.6263 | 988.0115 | 773.4849 | 870.738 | 875.7673 | 1047.6939 |  |  | 1065.5547 | 1154.4772 | 696.7214 | 824.2059 | 1050.6254 |  | 1031.4965 |  |  | 1053.3056 | 981.9856 | 998.4412 | [5 empty] | 23.5871 | 731.9574 | 59.3585 | 22.5904 | 630.2523 | 54.9542 | 22.1676 | 776.1369 | 856.4538 | 943.1883 |  |  | 1155.4205 | 1098.2268 | 1186.1232 | 1091.9224 | 807.2762 | 929.6124 | 1135.8606 | 1193.2929 | 1141.1148 | 1218.704 | 1004.0665 | 1141.1806 | 1094.8857 | 799.5321 | 928.5833 | 976.0066 |  | 1130.5947 | 1160.0474 | 1121.2892 | 1128.3591 | 887.2201 |  | 1116.1125 | 1049.9391 | -0.33329 | 0.00061574 | 11.0937 | 23.1563 | -28.2559 | 3.0902 | 6024.68 | 0.86 | 3.8943 | -1.8474 | -17.9743 | 2.6554 | 6.9603 | -35.0321 | 14.1291 |  | 237.9979 | 85.7604 | 44.1907 | 2.4506 | 244.1522 | 92.1632
42838.449 | 2478 | 28.095 | 23.8195 | 22.8217 | 22.5903 | 22.1863 | 21.8623 | 22.5328 | 21.5728 | 22.8513 | 22.412 | 22.1601 | 21.7696 | 21.0986 | 21.9782 | 78.6613 | 80.9493 | 84.5907 | 95.4152 | 95.9549 | 99.1718 | 266.1992 | 394.8445 | 492.0904 | 83.9055 | 98.8368 | 373.9516 | 816.1421 | 776.6813 | 824.4876 | 89.3475 | 173.2988 | 858.1207 | 86.834 | 102.1627 | 1062.4881 | 1161.294 | 969.627 |  | 999.4443 | 987.4738 | 944.9731 | 1028.1951 |  | 481.3688 | 700.3617 | 579.6835 | 786.3934 | 915.3452 | 1003.2428 | 1032.6567 | 42.0621 | 273.9926 | 58.117 | 495.2829 | 40.0006 | 50.5961 | 57.0549 | 100.5054 | 63.542 |  |  | 2.8179 | -2.1193 | -68.423 | 1.5107 | 7.875 | -197.8158 | 31.486 | -11.6392 | 10.5486 | 34.7549 | 183.0139 | -0.0023508 | -0.0022325 | 0.00049777 | 190.1131 | 83.6585 | 30.8087 | 23.1401 | 21.7675 | 21.041 | 20.4882 | 26.8181 | 22.7379 | 22.2886 | 22.1668 | 21.7857 | 21.5208 | 22.0912 | 540.9821 | 421.2779 | 364.5576 | 236.0355 | 187.0761 | 612.2038 | 339.7853 | 56.3722 | 61.8494 | 72.7542 | 78.9947 | 84.7267 | 90.652 | 89.9044 | 95.3598 | 253.8532 | 854.6033 | 822.2026 | 824.7568 | 834.2972 | 51.1679 | 19.2462 | 986.0687 | 101.4568 | 22.768 | 978.6773 | 66.3524 | 22.0863 | 77.8518 | 97.2417 | 362.0746 | 86.686 | 110.7696 | 851.2518 | 996.3515 | 777.4549 | 871.3024 | 876.3135 | 1047.7762 |  | 1398.5015 | 1066.1917 | 1153.3805 | 697.116 | 825.3351 | 1051.0196 |  | 1022.675 |  |  | 1053.8322 | 982.1748 | 998.5347 | [5 empty] | 23.5817 | 733.9819 | 59.3968 | 22.5778 | 631.2602 | 54.9738 | 22.1521 | 774.6419 | 854.8008 | 942.7426 |  |  | 1160.5632 | 1097.5348 | 1185.2979 | 1089.0039 | 806.9333 | 927.7587 | 1134.729 | 1198.8445 | 1140.0832 | 1217.5391 | 1004.8721 | 1140.1329 | 1093.497 | 799.8739 | 928.0067 | 974.4825 |  | 1126.4319 | 1158.3501 | 1118.8683 | 1127.7434 | 886.562 |  | 1116.1357 | 1049.7609 | -0.39265 | 0.0018937 | 11.1029 | 23.1562 | -28.2666 | 3.0902 | 5960.71 | 1 | 3.8758 | -3.1654 | -17.9862 | 2.6725 | 6.9869 | -35.0179 | 13.9707 | 452.5 | 237.2269 | 86.1198 | 42.7513 | 5.2503 | 243.7559 | 92.2789
42838.449 | 2479 | 28.1015 | 23.8183 | 22.8293 | 22.5941 | 22.189 | 21.8593 | 22.5353 | 21.5749 | 22.8566 | 22.4094 | 22.1671 | 21.7687 | 21.1018 | 21.9772 | 78.7024 | 80.9663 | 84.6122 | 95.4081 | 95.9607 | 99.2007 | 266.6351 | 395.5595 | 493.052 | 83.9223 | 98.8656 | 374.182 | 816.8661 | 777.3705 | 825.4121 | 89.3388 | 174.7259 | 856.7999 | 86.8373 | 102.2017 | 1069.1965 | 1161.203 | 970.0832 |  | 998.9364 | 986.8045 | 945.7322 | 1028.282 |  | 482.5958 | 701.4558 | 580.1454 | 786.8894 | 915.9297 | 1004.3874 | 1034.9867 | 42.8816 | 273.953 | 57.7322 | 495.291 | 40.183 | 50.5707 | 57.0485 | 100.4693 | 63.5204 |  |  | 2.5268 | -2.5641 | -68.1628 | 1.5343 | 8.8134 | -197.7849 | 33.0125 | -9.8617 | 10.792 | 35.0438 | 184.6282 | -0.0023607 | -0.0022621 | 0.0004452 | 190.3903 | 83.7622 | 30.8349 | 23.1546 | 21.7684 | 21.0542 | 20.4948 | 26.8349 | 22.743 | 22.2874 | 22.1674 | 21.7852 | 21.5359 | 22.0954 | 554.901 | 426.1946 | 355.7521 | 232.1346 | 189.8974 | 612.7309 | 339.8854 | 56.4103 | 61.8729 | 72.7824 | 79.0134 | 84.7308 | 90.6596 | 89.9135 | 95.3741 | 254.0458 | 854.9596 | 823.2367 | 825.5338 | 834.7847 | 51.3793 | 21.7572 | 986.3539 | 101.564 | 22.7765 | 979.3195 | 66.488 | 22.0957 | 77.8675 | 97.2556 | 362.3187 | 86.6758 | 110.8152 | 849.825 | 1012.4611 | 778.3372 | 872.0323 | 877.0491 | 1047.9724 |  | 1388.5782 | 1066.8215 | 1152.9069 | 697.3032 | 826.2265 | 1051.3541 |  | 1015.7206 |  |  | 1055.7178 | 983.2582 | 999.5044 | [5 empty] | 23.5837 | 735.042 | 59.4458 | 22.5799 | 631.5727 | 55.0075 | 22.1531 | 773.6058 | 854.4089 | 943.2679 |  |  | 1163.4825 | 1098.7632 | 1184.7773 | 1095.6594 | 807.4711 | 926.8358 | 1135.8141 | 1200.5983 | 1140.8296 | 1219.3321 | 1005.6596 | 1139.8938 | 1092.8077 | 799.6766 | 928.1616 | 973.6776 |  | 1131.805 | 1157.7097 | 1118.3412 | 1127.7456 | 886.1482 |  | 1118.1935 | 1049.7205 | 0.15847 | 4.6998e-05 | 11.1105 | 23.1545 | -28.2129 | 3.0902 | 5895.81 | 0.88 | 3.6717 | -3.4838 | -17.962 | 2.6949 | 7.3948 | -35.0308 | 14.3117 | 441.7989 | 236.8846 | 86.4076 | 41.3464 | 6.2451 | 243.69 | 92.3912
42838.449 | 2480 | 28.1031 | 23.8226 | 22.8209 | 22.5894 | 22.1786 | 21.8557 | 22.5297 | 21.5703 | 22.8549 | 22.4133 | 22.1617 | 21.7711 | 21.096 | 21.9695 | 78.7524 | 80.9955 | 84.6397 | 95.3989 | 95.9666 | 99.2385 | 267.0476 | 396.2732 | 494.0404 | 83.941 | 98.8882 | 374.4159 | 817.8112 | 778.1668 | 826.6599 | 89.3374 | 176.1462 | 855.2975 | 86.8417 | 102.2567 | 1081.0881 | 1161.5453 | 970.2964 |  | 997.7121 | 986.7432 | 945.5283 | 1028.3779 |  | 483.5704 | 702.3341 | 580.7766 | 783.2975 | 913.5671 | 1004.2684 | 1037.4735 | 44.0087 | 274.0586 | 57.3118 | 495.2786 | 40.2358 | 50.5501 | 57.0335 | 100.4398 | 63.49 |  |  | 2.7995 | -2.2743 | -68.4617 | 1.2366 | 8.5052 | -197.8072 | 32.1891 | -11.1398 | 10.2466 | 33.0474 | 185.5466 | -0.0022178 | -0.002106 | 0.0004912 | 190.6815 | 83.8597 | 30.8541 | 23.153 | 21.7724 | 21.0523 | 20.4964 | 26.8429 | 22.737 | 22.2993 | 22.1681 | 21.7853 | 21.529 | 22.0981 | 535.0948 | 424.8208 | 354.634 | 231.3984 | 185.9577 | 612.6398 | 339.9006 | 56.4408 | 61.8942 | 72.8066 | 79.0388 | 84.7587 | 90.6732 | 89.9198 | 95.3936 | 254.2389 | 855.2556 | 823.542 | 825.5458 | 834.9275 | 48.678 | 20.8336 | 986.8325 | 101.6706 | 22.7831 | 979.8969 | 66.6207 | 22.1001 | 77.877 | 97.2712 | 362.5502 | 86.6752 | 110.8557 | 848.2006 | 1022.3058 | 778.0906 | 872.4479 | 877.4263 | 1048.2359 |  | 1376.193 | 1067.558 | 1153.2051 | 697.1292 | 826.5546 | 1052.3057 |  | 1013.559 |  |  | 1060.8171 | 984.9644 | 1001.3185 | [5 empty] | 23.59 | 734.9736 | 59.5357 | 22.59 | 630.7525 | 55.0446 | 22.1573 | 772.3547 | 855.408 | 944.5424 |  |  | 1161.2188 | 1098.6646 | 1186.5898 | 1100.7931 | 808.4916 | 927.9138 | 1136.599 | 1200.8583 | 1141.8594 | 1223.125 | 1006.1939 | 1139.8587 | 1091.9049 | 799.6256 | 930.6056 | 973.5641 |  | 1135.5999 | 1158.8399 | 1119.618 | 1127.6232 | 886.5115 |  | 1119.166 | 1049.4813 | 0.17442 | -0.0018489 | 11.1131 | 23.1552 | -28.2217 | 3.0902 | 5863.18 | 0.4 | 3.867 | -3.2825 | -18.0095 | 2.4205 | 7.264 | -35.0312 | 14.1315 | 428.7017 | 237.0686 | 86.5205 | 43.5226 | 6.3718 | 243.9261 | 92.4919
42838.449 | 2481 | 28.1158 | 23.8188 | 22.8332 | 22.5807 | 22.1815 | 21.8697 | 22.5299 | 21.5625 | 22.8478 | 22.4139 | 22.1631 | 21.7722 | 21.0966 | 21.9776 | 78.7942 | 81.0115 | 84.6557 | 95.387 | 95.9672 | 99.263 | 267.4359 | 396.9532 | 495.0524 | 83.9559 | 98.8852 | 374.6368 | 819.3215 | 779.1018 | 828.6462 | 89.3403 | 177.6525 | 854.6015 | 86.8561 | 102.2927 | 1087.6507 | 1161.8406 | 970.5172 |  | 996.9473 | 985.8718 | 945.854 | 1028.1716 |  | 483.6541 | 700.9903 | 582.3267 | 784.2925 | 915.8117 | 1005.2675 | 1044.9474 | 44.6914 | 274.1235 | 56.8678 | 495.0015 | 40.3855 | 50.5252 | 57.0253 | 100.3972 | 63.4719 |  |  | 2.4092 | -2.4675 | -68.0313 | 1.5232 | 9.2155 | -197.7619 | 32.3172 | -10.6279 | 10.144 | 32.7432 | 183.3056 | -0.002387 | -0.0022736 | 0.0004682 | 190.9985 | 83.9554 | 30.8616 | 23.156 | 21.7661 | 21.0492 | 20.4866 | 26.8466 | 22.7332 | 22.2906 | 22.1647 | 21.7838 | 21.526 | 22.0899 | 532.1909 | 417.5173 | 344.7913 | 238.2435 | 185.537 | 612.2083 | 339.9042 | 56.4758 | 61.929 | 72.8287 | 79.058 | 84.7819 | 90.6838 | 89.9193 | 95.4102 | 254.4183 | 855.5458 | 823.741 | 825.6716 | 834.9863 | 48.0335 | 22.2605 | 987.2897 | 101.7716 | 22.7892 | 980.454 | 66.7494 | 22.0978 | 77.8904 | 97.289 | 362.7853 | 86.6671 | 110.9028 | 846.3517 | 1027.5246 | 776.6767 | 872.3968 | 877.3592 | 1048.6133 |  | 1362.5873 | 1067.6489 | 1152.8928 | 696.8323 | 826.3023 | 1052.6832 |  | 1015.1813 |  |  | 1063.7691 | 986.3347 | 1002.2777 | [5 empty] | 23.6015 | 733.6553 | 59.6355 | 22.5896 | 630.2036 | 55.0814 | 22.1547 | 772.2402 | 856.6795 | 945.7762 |  |  | 1159.3053 | 1097.6457 | 1187.6801 | 1103.1245 | 810.2286 | 928.3156 | 1138.1889 | 1195.7696 | 1141.8694 | 1227.6206 | 1004.78 | 1140.8298 | 1092.5488 | 799.3531 | 933.8876 | 974.8649 |  | 1138.0345 | 1158.9743 | 1121.3879 | 1128.834 | 887.5408 |  | 1120.0953 | 1049.1219 | 0.1952 | 0.0012407 | 11.1121 | 23.1567 | -28.1449 | 3.0902 | 5863.49 | 0.95 | 3.5905 | -3.4167 | -17.9404 | 2.6844 | 7.5642 | -35.0408 | 14.1651 | 414.6385 | 236.852 | 86.4456 | 43.7293 | 7.466 | 244.1379 | 92.5929
42838.449 | 2482 | 28.1239 | 23.8185 | 22.8302 | 22.5845 | 22.1774 | 21.8565 | 22.5261 | 21.5622 | 22.8571 | 22.4143 | 22.1558 | 21.7608 | 21.0914 | 21.9722 | 78.8392 | 81.0304 | 84.6724 | 95.389 | 95.9762 | 99.2943 | 267.8139 | 397.6171 | 496.0569 | 83.9784 | 98.8987 | 374.8621 | 820.9248 | 780.1183 | 830.7427 | 89.3585 | 179.0594 | 853.1231 | 86.8581 | 102.3262 | 1087.23 | 1161.9287 | 970.579 |  | 996.2525 | 985.4808 | 945.532 | 1028.0068 |  | 483.2914 | 700.4716 | 583.1446 | 781.8341 | 915.5602 | 1006.0111 | 1047.4433 | 45.0107 | 274.2193 | 57.035 | 494.7357 | 40.2076 | 50.4967 | 57.0194 | 100.3314 | 63.4503 |  |  | 2.7614 | -1.3432 | -68.3415 | 1.6874 | 9.3167 | -197.8052 | 32.0071 | -10.7225 | 9.8607 | 32.8615 | 181.8855 | -0.0023837 | -0.0022687 | 0.00050762 | 191.3127 | 84.0566 | 30.8742 | 23.1652 | 21.7663 | 21.042 | 20.4871 | 26.8552 | 22.735 | 22.2884 | 22.1733 | 21.7814 | 21.5236 | 22.0898 | 528.7587 | 411.1607 | 329.9894 | 236.3285 | 183.7573 | 611.6894 | 339.7571 | 56.4982 | 61.9441 | 72.8468 | 79.0718 | 84.7986 | 90.6944 | 89.9221 | 95.4135 | 254.6049 | 855.6937 | 823.9232 | 825.9184 | 834.1838 | 43.9425 | 19.8027 | 987.54 | 101.8667 | 22.7898 | 980.7544 | 66.872 | 22.0989 | 77.8985 | 97.2975 | 363.0225 | 86.6476 | 110.9526 | 844.074 | 1028.7704 | 774.1729 | 871.7975 | 876.8245 | 1049.0465 |  | 1351.7475 | 1067.5743 | 1152.6594 | 696.7003 | 826.0021 | 1053.3947 |  | 1007.0834 |  |  | 1065.4099 | 988.8746 | 1004.5211 | [5 empty] | 23.6088 | 732.184 | 59.6807 | 22.5886 | 630.947 | 55.1172 | 22.165 | 772.9047 | 858.4575 | 945.9183 |  |  | 1158.4368 | 1097.5898 | 1186.5538 | 1107.7134 | 811.9644 | 929.2391 | 1140.1745 | 1193.7801 | 1141.8697 | 1227.2728 | 1003.7215 | 1142.2676 | 1093.0103 | 799.0912 | 936.1447 | 976.4865 |  | 1143.0535 | 1156.8374 | 1121.745 | 1129.237 | 888.2339 |  | 1120.3206 | 1049.0416 | -0.14983 | -0.0021578 | 11.1111 | 23.156 | -28.0701 | 3.0902 | 5847.72 | 1.05 | 3.8477 | -2.5202 | -17.9765 | 2.8247 | 7.6078 | -35.0549 | 14.1011 | 403.6721 | 236.6941 | 86.3505 | 43.9714 | 9.0866 | 244.2039 | 92.6675
42838.449 | 2483 | 28.1358 | 23.8175 | 22.8333 | 22.5877 | 22.1882 | 21.8673 | 22.5313 | 21.5728 | 22.8674 | 22.4059 | 22.1566 | 21.771 | 21.0939 | 21.9785 | 78.8814 | 81.077 | 84.6962 | 95.3828 | 95.9828 | 99.3233 | 268.152 | 398.2823 | 497.0519 | 83.9863 | 98.9197 | 375.0863 | 822.1962 | 781.4087 | 832.0836 | 89.3817 | 180.3997 | 851.376 | 86.8687 | 102.3651 | 1080.9864 | 1161.6029 | 970.5486 |  | 995.9867 | 984.6542 | 944.9345 | 1027.9463 |  | 482.5493 | 700.0421 | 582.1477 | 782.5208 | 914.7168 | 1006.4224 | 1047.479 | 45.2305 | 274.2235 | 57.357 | 494.4312 | 40.1803 | 50.4693 | 57.016 | 100.2668 | 63.4447 |  |  | 2.4086 | -1.4851 | -68.4059 | 1.4745 | 7.9197 | -197.825 | 32.9619 | -10.4814 | 10.0909 | 33.1248 | 183.0521 | -0.0025299 | -0.0020091 | 0.00050269 | 191.6544 | 84.1661 | 30.8968 | 23.1721 | 21.7736 | 21.0444 | 20.498 | 26.8641 | 22.7435 | 22.2881 | 22.179 | 21.778 | 21.5331 | 22.0952 | 526.0573 | 404.5936 | 334.6411 | 234.7776 | 185.261 | 611.117 | 339.7512 | 56.5331 | 61.9696 | 72.8792 | 79.0958 | 84.8249 | 90.7084 | 89.9301 | 95.4175 | 254.8413 | 855.9522 | 824.8126 | 827.126 | 836.0475 | 46.1849 | 20.3417 | 987.3071 | 101.9648 | 22.787 | 980.8329 | 66.9943 | 22.099 | 77.889 | 97.3036 | 363.2552 | 86.6261 | 110.9949 | 844.0099 | 1027.8966 | 771.2194 | 871.1068 | 876.1884 | 1049.6093 |  | 1342.5689 | 1066.4435 | 1152.9022 | 696.571 | 825.5715 | 1052.7731 |  | 998.0652 |  |  | 1066.1965 | 991.0556 | 1006.6391 | [5 empty] | 23.6124 | 730.8373 | 59.7181 | 22.5938 | 631.503 | 55.148 | 22.1652 | 773.4557 | 860.7912 | 945.8894 |  |  | 1157.088 | 1097.4232 | 1184.548 | 1104.9484 | 813.5971 | 930.6629 | 1141.8516 | 1192.0114 | 1141.7568 | 1226.6294 | 1001.7916 | 1142.0916 | 1092.0931 | 798.9027 | 938.1496 | 977.7709 |  | 1142.0341 | 1155.2768 | 1120.4284 | 1127.8257 | 888.3067 |  | 1118.8114 | 1048.8569 | 0.27051 | 0.00095983 | 11.1123 | 23.1552 | -28.247 | 3.0902 | 5851.77 | 0.74 | 3.5956 | -2.6494 | -17.981 | 2.6399 | 7.0154 | -35.0623 | 14.3122 | 394.5459 | 236.8918 | 86.2125 | 44.1181 | 8.5688 | 243.9782 | 92.7073
42838.449 | 2484 | 28.1443 | 23.8245 | 22.8268 | 22.5833 | 22.1893 | 21.8711 | 22.5285 | 21.5697 | 22.8668 | 22.4043 | 22.1581 | 21.7634 | 21.0889 | 21.9744 | 78.9255 | 81.1267 | 84.7164 | 95.3764 | 95.9783 | 99.3537 | 268.4504 | 398.9515 | 498.0612 | 83.9993 | 98.9467 | 375.2872 | 822.8444 | 782.0846 | 832.2448 | 89.3736 | 181.7431 | 853.6872 | 86.8745 | 102.3922 | 1086.5384 | 1161.1873 | 970.584 |  | 995.6078 | 987.1941 | 944.0764 | 1027.6893 |  | 482.5026 | 698.1487 | 580.803 | 783.648 | 912.4154 | 1006.8594 | 1049.4111 | 44.5543 | 274.1303 | 57.5453 | 494.2857 | 40.2479 | 50.4594 | 57.0182 | 100.1867 | 63.4413 |  |  | 2.6359 | -2.6259 | -68.2679 | 2.0403 | 9.4416 | -197.8374 | 33.7859 | -10.482 | 9.7106 | 32.7384 | 182.8851 | -0.002502 | -0.0022638 | 0.00048791 | 191.9393 | 84.255 | 30.9213 | 23.17 | 21.772 | 21.0517 | 20.4975 | 26.8727 | 22.743 | 22.2972 | 22.1779 | 21.7832 | 21.5368 | 22.0918 | 513.2099 | 395.7686 | 331.0062 | 230.0823 | 183.0125 | 610.0777 | 339.7164 | 56.5588 | 61.9916 | 72.9098 | 79.1249 | 84.8604 | 90.7178 | 89.936 | 95.4323 | 255.039 | 856.5131 | 825.6477 | 827.6853 | 837.3635 | 43.4987 | 22.6152 | 987.1294 | 102.0662 | 22.789 | 980.8478 | 67.12 | 22.0992 | 77.8912 | 97.3163 | 363.4938 | 86.6093 | 111.0361 | 846.4643 | 1034.3857 | 769.4811 | 870.5057 | 875.5749 | 1050.2907 |  | 1334.6542 | 1066.6043 | 1152.8093 | 696.7089 | 825.347 | 1052.7467 |  | 982.9655 |  |  | 1066.9632 | 992.0025 | 1007.4613 | [5 empty] | 23.6163 | 730.2138 | 59.7521 | 22.5962 | 631.9027 | 55.1784 | 22.1638 | 773.6892 | 862.3977 | 945.8607 |  |  | 1155.2301 | 1096.4263 | 1183.3631 | 1102.6454 | 814.4465 | 931.7553 | 1142.9584 | 1187.2054 | 1141.0484 | 1224.751 | 998.6646 | 1141.0027 | 1090.2742 | 798.8345 | 939.6749 | 978.8514 |  | 1141.307 | 1155.5387 | 1120.1012 | 1126.3265 | 887.7256 |  | 1117.5029 | 1048.5898 | 0.14623 | -0.00096415 | 11.1103 | 23.1542 | -28.2942 | 3.0902 | 5866.94 | 0.85 | 3.7618 | -3.5195 | -17.9453 | 3.1023 | 7.6612 | -35.0694 | 14.4924 | 386.7912 | 236.8237 | 86.135 | 45.2674 | 8.967 | 243.6956 | 92.8696
42838.449 | 2485 | 28.1569 | 23.8251 | 22.8269 | 22.586 | 22.1838 | 21.864 | 22.5278 | 21.5734 | 22.8702 | 22.4079 | 22.1555 | 21.7648 | 21.0899 | 21.9735 | 78.9617 | 81.1678 | 84.7323 | 95.3588 | 95.9804 | 99.3869 | 268.7226 | 399.6265 | 499.044 | 84.0113 | 98.9856 | 375.5086 | 822.8014 | 781.7862 | 832.2188 | 89.3753 | 183.079 | 855.0213 | 86.8863 | 102.4179 | 1095.287 | 1161.0631 | 970.4754 |  | 995.0557 | 990.0736 | 945.5085 | 1027.0447 |  | 481.8961 | 696.4027 | 579.4218 | 778.3901 | 905.8022 | 1008.8472 | 1049.4091 | 43.0272 | 273.946 | 57.8098 | 494.1228 | 40.2198 | 50.4733 | 57.0214 | 100.0997 | 63.4414 |  |  | 2.8685 | -1.6435 | -68.2364 | 1.5797 | 9.0506 | -197.7928 | 32.5209 | -10.8973 | 9.985 | 32.4482 | 183.2804 | -0.0024642 | -0.0022309 | 0.00046162 | 192.1632 | 84.371 | 30.9323 | 23.1709 | 21.7692 | 21.0485 | 20.4989 | 26.8823 | 22.7518 | 22.2943 | 22.1779 | 21.7902 | 21.5309 | 22.0923 | 505.436 | 396.6879 | 335.3636 | 223.1334 | 179.7039 | 608.9256 | 339.6393 | 56.5904 | 62.0171 | 72.9282 | 79.1376 | 84.8782 | 90.7337 | 89.9388 | 95.4427 | 255.2383 | 857.1868 | 826.2607 | 828.1205 | 839.0956 | 42.904 | 18.2235 | 987.3614 | 102.1621 | 22.7891 | 980.4365 | 67.2486 | 22.098 | 77.9018 | 97.3296 | 363.7386 | 86.5901 | 111.0767 | 846.8358 | 1036.749 | 769.4214 | 869.8332 | 874.9337 | 1051.1087 |  | 1326.8779 | 1067.4346 | 1152.5108 | 696.9285 | 825.4122 | 1052.9083 |  | 982.584 |  |  | 1069.5245 | 992.4344 | 1007.517 | [5 empty] | 23.6187 | 730.7044 | 59.7911 | 22.5943 | 633.751 | 55.2127 | 22.1658 | 773.2575 | 863.2229 | 945.4732 |  |  | 1153.6921 | 1095.3947 | 1181.7927 | 1102.679 | 813.8767 | 931.737 | 1142.6919 | 1183.7688 | 1139.7244 | 1229.6623 | 997.5742 | 1140.2646 | 1089.2241 | 797.6375 | 939.9636 | 978.8541 |  | 1140.786 | 1156.649 | 1120.3817 | 1125.1834 | 887.0752 |  | 1118.4849 | 1048.4582 | 0.2234 | -0.0014135 | 11.1042 | 23.1539 | -28.1987 | 3.0902 | 5825.05 | 0.71 | 3.9242 | -2.7819 | -17.9251 | 2.7273 | 7.5067 | -35.0926 | 14.2296 | 379.2753 | 236.5961 | 86.1503 | 45.8235 | 8.4702 | 243.6269 | 93.0606
42838.4491 | 2486 | 28.1661 | 23.8363 | 22.8366 | 22.5933 | 22.1897 | 21.8655 | 22.5323 | 21.5746 | 22.8777 | 22.4155 | 22.1632 | 21.7726 | 21.0996 | 21.9774 | 79.0108 | 81.2106 | 84.7546 | 95.3565 | 95.996 | 99.4157 | 268.9847 | 400.3311 | 500.0181 | 84.0251 | 99.0083 | 375.7232 | 822.9946 | 781.4474 | 831.9325 | 89.3848 | 184.4128 | 854.2948 | 86.8874 | 102.4474 | 1115.6839 | 1161.6794 | 970.5668 |  | 994.0875 | 991.1151 | 945.7287 | 1026.7695 |  | 481.3522 | 695.7706 | 578.4395 | 776.0099 | 901.1117 | 1006.2863 | 1046.2754 | 41.5701 | 273.8671 | 57.9091 | 493.8598 | 40.1327 | 50.4619 | 57.0253 | 100.0247 | 63.4369 |  |  | 2.9756 | -1.9274 | -68.195 | 1.5034 | 10.0369 | -197.8322 | 31.7685 | -10.9433 | 10.1454 | 32.8621 | 182.804 | -0.0025102 | -0.0022178 | 0.00049612 | 192.3873 | 84.4656 | 30.947 | 23.1739 | 21.7678 | 21.0464 | 20.4909 | 26.8922 | 22.75 | 22.2899 | 22.1801 | 21.7941 | 21.5385 | 22.0964 | 501.1431 | 393.4249 | 326.4974 | 223.1451 | 175.6013 | 607.9529 | 339.1241 | 56.6293 | 62.0411 | 72.9518 | 79.1573 | 84.9021 | 90.7479 | 89.9468 | 95.4528 | 255.4417 | 857.8317 | 826.4233 | 828.1944 | 839.6726 | 52.8302 | 19.8565 | 986.9763 | 102.2721 | 22.7913 | 980.3521 | 67.3771 | 22.0976 | 77.916 | 97.3403 | 363.9704 | 86.5792 | 111.1172 | 846.5014 | 1033.7083 | 770.827 | 868.9761 | 874.1694 | 1051.928 |  | 1320.7623 | 1067.1388 | 1152.05 | 697.1756 | 825.601 | 1052.5275 |  | 982.0844 |  |  | 1069.4408 | 992.9526 | 1007.6974 | [5 empty] | 23.6178 | 732.3012 | 59.8346 | 22.5929 | 636.9755 | 55.2437 | 22.1683 | 772.3847 | 862.7646 | 944.7041 |  |  | 1152.6599 | 1094.9545 | 1181.3768 | 1103.8359 | 813.2987 | 930.7899 | 1142.3027 | 1182.3627 | 1139.7573 | 1232.1028 | 997.4291 | 1138.6042 | 1088.1737 | 796.1805 | 939.9379 | 980.6253 |  | 1140.7902 | 1157.4192 | 1118.7039 | 1124.538 | 886.6385 |  | 1122.8425 | 1048.2986 | -0.017013 | 0.0023501 | 11.0962 | 23.1563 | -28.2326 | 3.0903 | 5784.56 | 0.94 | 3.9963 | -3.0116 | -17.9138 | 2.6598 | 7.8973 | -35.061 | 14.05 | 373.4337 | 236.2889 | 86.2054 | 46.0413 | 9.3713 | 244.0643 | 93.274
42838.4491 | 2487 | 28.1786 | 23.8355 | 22.8288 | 22.589 | 22.1854 | 21.8669 | 22.5293 | 21.5712 | 22.8774 | 22.4152 | 22.158 | 21.7652 | 21.0995 | 21.9761 | 79.0527 | 81.2541 | 84.7756 | 95.356 | 95.9927 | 99.4411 | 269.2159 | 400.999 | 500.9996 | 84.0539 | 99.0145 | 375.9208 | 820.7768 | 779.2859 | 828.8308 | 89.3951 | 185.7621 | 856.4771 | 86.9019 | 102.4762 | 1125.2134 | 1162.3281 | 969.5913 |  | 992.3097 | 991.2117 | 945.8529 | 1026.3496 |  | 480.4993 | 696.6123 | 578.4636 | 776.5971 | 901.2752 | 1004.2142 | 1045.1583 | 41.1705 | 273.7414 | 57.867 | 493.7065 | 39.9508 | 50.4314 | 57.0315 | 99.9968 | 63.433 |  |  | 2.7581 | -1.3807 | -68.6464 | 2.1284 | 8.9895 | -197.7724 | 32.0031 | -9.9616 | 9.6402 | 30.9146 | 183.8722 | -0.0026252 | -0.0022621 | 0.00047805 | 192.6747 | 84.5553 | 30.9598 | 23.1737 | 21.7709 | 21.0453 | 20.4942 | 26.8986 | 22.7506 | 22.2938 | 22.1771 | 21.7932 | 21.535 | 22.0906 | 505.5235 | 411.0824 | 331.5384 | 225.4438 | 179.977 | 607.3923 | 338.841 | 56.6716 | 62.0588 | 72.9765 | 79.184 | 84.9311 | 90.7606 | 89.9541 | 95.4669 | 255.657 | 858.187 | 826.3347 | 828.4678 | 839.479 | 49.3148 | 25.0191 | 986.1045 | 102.3895 | 22.8004 | 980.1077 | 67.5172 | 22.109 | 77.9342 | 97.3577 | 364.2099 | 86.5842 | 111.1624 | 849.127 | 1028.0595 | 773.5069 | 868.8396 | 874.0817 | 1052.7361 |  | 1314.9257 | 1066.0946 | 1152.0988 | 697.5112 | 826.1151 | 1051.3809 |  | 983.5468 |  |  | 1070.7218 | 994.7197 | 1009.2353 | [5 empty] | 23.6156 | 734.7634 | 59.8759 | 22.5991 | 639.6623 | 55.2743 | 22.1673 | 772.014 | 862.9036 | 944.5248 |  |  | 1153.1705 | 1095.8566 | 1182.1381 | 1104.3143 | 812.5603 | 929.9395 | 1142.6488 | 1184.8662 | 1140.7332 | 1230.7843 | 999.0106 | 1138.1576 | 1089.5933 | 795.222 | 940.3943 | 983.1255 |  | 1140.4567 | 1155.1378 | 1117.7598 | 1126.6058 | 885.8868 |  | 1125.8921 | 1048.1401 | -0.067283 | -0.0030636 | 11.0868 | 23.1565 | -28.3271 | 3.0902 | 5816.03 | 0.94 | 3.842 | -2.55 | -17.9808 | 3.1661 | 7.4678 | -35.0273 | 14.0903 | 367.918 | 236.3513 | 86.3652 | 45.4054 | 8.765 | 244.5289 | 93.4058
42838.4491 | 2488 | 28.1858 | 23.846 | 22.8352 | 22.5934 | 22.192 | 21.8687 | 22.5238 | 21.5779 | 22.8786 | 22.4213 | 22.1636 | 21.7729 | 21.1025 | 21.9777 | 79.0944 | 81.2887 | 84.7985 | 95.3534 | 95.9946 | 99.4678 | 269.3429 | 401.6885 | 502.0204 | 84.0543 | 99.0229 | 376.1099 | 817.0239 | 776.0565 | 824.4489 | 89.406 | 187.1714 | 860.3289 | 86.9157 | 102.4952 | 1111.7738 | 1162.9764 | 969.2896 |  | 989.7899 | 992.8116 | 947.4876 | 1025.8694 |  | 479.2221 | 695.281 | 578.5971 | 777.3175 | 900.6956 | 1003.3538 | 1043.7689 | 40.8396 | 273.5569 | 57.2383 | 493.5838 | 39.8754 | 50.3752 | 57.0347 | 99.9894 | 63.4102 |  |  | 2.6477 | -1.6731 | -68.4861 | 1.8642 | 9.9981 | -197.7987 | 33.4087 | -10.8224 | 9.7998 | 31.4833 | 187.5737 | -0.002502 | -0.002295 | 0.00046162 | 193.018 | 84.6513 | 30.9806 | 23.1793 | 21.7723 | 21.0456 | 20.4968 | 26.8983 | 22.744 | 22.2931 | 22.1718 | 21.7839 | 21.5345 | 22.0925 | 509.6904 | 419.083 | 342.2556 | 231.5152 | 186.8136 | 606.8782 | 338.9716 | 56.7148 | 62.1003 | 73.013 | 79.213 | 84.9529 | 90.781 | 89.9727 | 95.4904 | 255.8931 | 858.5897 | 827.2538 | 829.4961 | 839.764 | 53.3256 | 19.351 | 986.4207 | 102.5043 | 22.8014 | 980.6861 | 67.65 | 22.1109 | 77.9434 | 97.3769 | 364.4546 | 86.5651 | 111.2139 | 852.3934 | 1023.5742 | 775.9026 | 869.136 | 874.288 | 1053.6125 |  | 1308.6215 | 1066.2377 | 1152.3788 | 697.833 | 826.8904 | 1050.704 |  | 975.1695 |  |  | 1069.3338 | 996.1916 | 1010.1742 | [5 empty] | 23.6189 | 736.9916 | 59.9241 | 22.6015 | 640.817 | 55.309 | 22.17 | 771.1769 | 863.518 | 944.7832 |  |  | 1153.9658 | 1094.1951 | 1182.1185 | 1103.2459 | 812.8889 | 931.1899 | 1145.2919 | 1187.7315 | 1142.0076 | 1234.2646 | 1000.4612 | 1138.921 | 1091.173 | 793.8314 | 942.5687 | 983.0491 |  | 1141.7137 | 1150.24 | 1119.186 | 1127.1902 | 885.7634 |  | 1128.2757 | 1048.0723 | 0.11822 | 0.00034891 | 11.0733 | 23.1561 | -28.1462 | 3.0902 | 5837.48 | 0.8 | 3.7569 | -2.8052 | -17.9474 | 2.9611 | 7.873 | -35.0179 | 14.3916 | 362.0261 | 236.539 | 86.6116 | 44.8057 | 7.5955 | 244.9954 | 93.5414
42838.4491 | 2489 | 28.2036 | 23.8448 | 22.8367 | 22.5903 | 22.1892 | 21.8728 | 22.5269 | 21.57 | 22.8777 | 22.4163 | 22.1628 | 21.7745 | 21.0982 | 21.9824 | 79.1454 | 81.3371 | 84.8078 | 95.3495 | 95.9912 | 99.4978 | 269.3168 | 402.4536 | 503.1312 | 84.0702 | 99.0634 | 376.3479 | 814.6478 | 774.2714 | 822.3651 | 89.4047 | 188.567 | 862.0134 | 86.9162 | 102.5317 | 1094.5842 | 1163.6016 | 970.3449 |  | 989.2244 | 992.1982 | 946.874 | 1024.7834 |  | 479.0218 | 692.3298 | 579.2139 | 775.6853 | 898.6362 | 1002.4048 | 1045.7529 | 40.1893 | 273.4187 | 56.7187 | 493.3272 | 39.8997 | 50.3321 | 57.0305 | 100.004 | 63.3932 |  |  | 2.8804 | -0.99691 | -68.3093 | 1.4515 | 10.008 | -197.8085 | 31.9854 | -11.2765 | 9.7389 | 32.4986 | 185.391 | -0.0024872 | -0.0023245 | 0.00047477 | 193.2949 | 84.7398 | 30.9951 | 23.1779 | 21.7653 | 21.0464 | 20.494 | 26.8996 | 22.7401 | 22.289 | 22.171 | 21.7827 | 21.5341 | 22.0906 | 514.7594 | 426.0659 | 340.9167 | 229.5801 | 183.1343 | 606.4825 | 338.8015 | 56.7418 | 62.1233 | 73.0354 | 79.2258 | 84.9695 | 90.7933 | 89.9766 | 95.4931 | 256.0856 | 858.9918 | 828.07 | 830.4326 | 841.0903 | 37.9572 | 14.1007 | 987.1555 | 102.6135 | 22.7996 | 981.5906 | 67.771 | 22.1021 | 77.9473 | 97.38 | 364.6852 | 86.5481 | 111.2576 | 854.2926 | 1020.9805 | 775.5585 | 868.9142 | 873.9343 | 1054.4108 |  | 1303.7784 | 1067.2075 | 1152.3852 | 697.8566 | 827.3629 | 1050.843 |  | 978.3258 |  |  | 1067.513 | 995.9817 | 1009.727 | [5 empty] | 23.6274 | 738.0561 | 59.9568 | 22.6019 | 641.0847 | 55.3375 | 22.1635 | 771.6032 | 862.9984 | 945.5668 |  |  | 1156.1127 | 1095.3493 | 1184.2941 | 1108.6961 | 813.9389 | 933.0273 | 1148.9485 | 1198.6071 | 1142.9609 | 1235.9396 | 1001.1617 | 1139.4821 | 1090.834 | 792.8116 | 944.0955 | 979.5279 |  | 1146.3702 | 1147.4733 | 1119.3019 | 1128.9091 | 886.4978 |  | 1127.7159 | 1047.9212 | 0.50424 | 0.00055255 | 11.0593 | 23.1551 | -28.1921 | 3.0903 | 5881.65 | 1.06 | 3.9147 | -2.1621 | -17.8969 | 2.6089 | 7.8739 | -35.0057 | 14.0764 | 357.5423 | 236.5164 | 86.7668 | 44.1374 | 7.7165 | 245.4632 | 93.648
42838.4491 | 2490 | 28.2032 | 23.8459 | 22.8287 | 22.5878 | 22.1829 | 21.8637 | 22.5302 | 21.5655 | 22.8753 | 22.4095 | 22.1579 | 21.7663 | 21.0962 | 21.9746 | 79.184 | 81.3853 | 84.8337 | 95.3458 | 95.9864 | 99.5204 | 269.0074 | 403.1998 | 504.1985 | 84.0763 | 99.0965 | 376.6038 | 815.7396 | 775.7187 | 824.5588 | 89.4119 | 189.8904 | 862.168 | 86.9154 | 102.579 | 1090.3263 | 1163.9355 | 970.0849 |  | 988.9452 | 989.943 | 944.8921 | 1024.6337 |  | 478.9239 | 692.5647 | 579.3526 | 775.6169 | 895.795 | 1000.7603 | 1044.62 | 39.4732 | 273.324 | 56.535 | 493.1505 | 39.9869 | 50.2768 | 57.0252 | 100.0165 | 63.3617 |  |  | 2.9198 | -1.0068 | -68.4953 | 1.6605 | 8.517 | -197.7816 | 31.4958 | -10.2967 | 9.7704 | 30.9817 | 184.5041 | -0.0025151 | -0.002336 | 0.00048298 | 193.5381 | 84.8315 | 31.0226 | 23.196 | 21.7672 | 21.0472 | 20.4932 | 26.9168 | 22.7562 | 22.2959 | 22.1712 | 21.7876 | 21.5393 | 22.0972 | 502.634 | 406.387 | 312.5139 | 221.6901 | 176.485 | 605.3115 | 337.8465 | 56.7731 | 62.1475 | 73.0593 | 79.2369 | 84.9816 | 90.806 | 89.9773 | 95.5008 | 256.2511 | 859.408 | 829.0045 | 831.0322 | 839.5998 | 39.1503 | 17.7398 | 987.7979 | 102.7368 | 22.8071 | 981.787 | 67.8936 | 22.1051 | 77.9633 | 97.3979 | 364.9269 | 86.548 | 111.3075 | 854.5324 | 1024.4305 | 772.8546 | 868.4811 | 873.5081 | 1055.234 |  | 1299.1935 | 1067.5469 | 1153.0681 | 697.648 | 827.2453 | 1050.6085 |  | 977.3226 |  |  | 1068.5672 | 996.0832 | 1010.0001 | [5 empty] | 23.6258 | 737.3116 | 60.0004 | 22.6084 | 640.6802 | 55.3735 | 22.1621 | 772.1298 | 864.0676 | 946.4997 |  |  | 1156.356 | 1097.1113 | 1184.8433 | 1110.5966 | 815.4431 | 933.703 | 1149.9898 | 1205.7641 | 1143.5558 | 1234.0464 | 999.0946 | 1141.4264 | 1092.7148 | 792.8213 | 944.1569 | 976.49 |  | 1143.0235 | 1150.0756 | 1119.3742 | 1130.767 | 887.2924 |  | 1126.3761 | 1047.8509 | 0.27533 | 0.002631 | 11.0506 | 23.155 | -28.2468 | 3.0902 | 5935.28 | 0.79 | 3.9454 | -2.173 | -17.9235 | 2.7907 | 7.2591 | -34.9808 | 13.9593 | 353.3321 | 236.9749 | 86.7338 | 45.1742 | 10.7168 | 245.7014 | 93.838
42838.4491 | 2491 | 28.2164 | 23.8492 | 22.8317 | 22.5852 | 22.1877 | 21.8709 | 22.5294 | 21.5694 | 22.8758 | 22.4104 | 22.1603 | 21.7699 | 21.0959 | 21.9707 | 79.2314 | 81.4363 | 84.8655 | 95.3567 | 95.9815 | 99.5588 | 268.5105 | 403.9827 | 505.2813 | 84.102 | 99.1197 | 376.8832 | 817.5201 | 777.8687 | 826.6103 | 89.4208 | 191.2036 | 861.4806 | 86.907 | 102.6294 | 1077.6325 | 1163.3657 | 969.7158 |  | 988.5428 | 988.7008 | 943.5976 | 1024.1082 |  | 478.325 | 692.9084 | 576.9482 | 775.1833 | 898.006 | 1000.0011 | 1044.8516 | 38.2007 | 273.133 | 55.3279 | 493.0166 | 40.0868 | 50.2208 | 57.0198 | 100.0038 | 63.3255 |  |  | 2.1654 | -1.3472 | -69.1701 | 1.4693 | 7.9788 | -197.8407 | 33.2792 | -11.1766 | 9.8467 | 31.2968 | 185.3761 | -0.0023196 | -0.0021783 | 0.00047148 | 193.6539 | 84.9262 | 31.0346 | 23.1969 | 21.7651 | 21.0473 | 20.4956 | 26.9272 | 22.7556 | 22.2909 | 22.1732 | 21.786 | 21.537 | 22.0915 | 489.0923 | 388.762 | 297.2484 | 211.2358 | 170.7942 | 603.9288 | 337.0531 | 56.8043 | 62.1696 | 73.0829 | 79.27 | 85.0055 | 90.8162 | 89.9869 | 95.5149 | 256.4244 | 859.4811 | 828.4363 | 830.3108 | 837.4179 | 44.5506 | 17.4678 | 988.2488 | 102.8655 | 22.8113 | 982.3172 | 68.031 | 22.109 | 77.9863 | 97.4147 | 365.1778 | 86.5498 | 111.3468 | 854.6371 | 1028.0657 | 770.1264 | 868.0729 | 873.1048 | 1056.2982 |  | 1294.2727 | 1067.736 | 1153.5894 | 697.6658 | 827.134 | 1050.5331 |  | 977.7224 |  |  | 1069.4014 | 997.8279 | 1011.6437 | [5 empty] | 23.6422 | 737.0558 | 60.0579 | 22.6143 | 640.4197 | 55.4185 | 22.1767 | 772.6282 | 866.2573 | 947.2235 |  |  | 1156.1635 | 1097.534 | 1186.2182 | 1109.8415 | 816.0463 | 935.3849 | 1150.096 | 1199.6664 | 1143.8151 | 1229.3665 | 1000.4176 | 1142.6684 | 1092.7153 | 793.0689 | 944.5616 | 975.3304 |  | 1142.0028 | 1152.4441 | 1120.0149 | 1130.5665 | 888.2265 |  | 1126.69 | 1047.8486 | 0.2221 | -0.0039413 | 11.0533 | 23.155 | -28.2642 | 3.0903 | 5954.28 | 0.53 | 3.4009 | -2.5141 | -18.0147 | 2.6255 | 7.0239 | -34.9756 | 14.3448 | 348.8479 | 237.3274 | 86.6966 | 46.3131 | 12.2838 | 245.3168 | 93.9247
42838.4491 | 2492 | 28.2278 | 23.8593 | 22.8365 | 22.5939 | 22.1961 | 21.8777 | 22.5269 | 21.5759 | 22.8851 | 22.4157 | 22.1645 | 21.7701 | 21.1011 | 21.972 | 79.2667 | 81.4745 | 84.8767 | 95.3517 | 95.9764 | 99.5832 | 267.8802 | 404.7537 | 506.3481 | 84.1238 | 99.1275 | 377.14 | 818.294 | 778.3011 | 827.5581 | 89.4157 | 192.5024 | 861.8443 | 86.9181 | 102.6795 | 1069.1167 | 1161.9978 | 969.5502 |  | 987.7608 | 988.5131 | 943.9941 | 1023.2715 |  | 478.1382 | 691.6218 | 574.5942 | 772.7201 | 900.674 | 1001.3115 | 1045.6081 | 37.1761 | 272.9881 | 54.2427 | 492.866 | 40.0649 | 50.1891 | 57.0112 | 99.9959 | 63.2885 |  |  | 2.352 | -1.7835 | -67.8257 | 1.9358 | 8.8075 | -197.8105 | 33.2464 | -11.375 | 9.9761 | 32.5621 | 186.9757 | -0.0020798 | -0.0021685 | 0.00046655 | 193.7169 | 85.0082 | 31.0456 | 23.1929 | 21.7668 | 21.0431 | 20.4936 | 26.9264 | 22.7426 | 22.2897 | 22.1699 | 21.7821 | 21.5299 | 22.0914 | 475.5222 | 391.2737 | 298.2411 | 210.1662 | 170.03 | 602.6763 | 336.3897 | 56.8315 | 62.1973 | 73.1066 | 79.285 | 85.0424 | 90.8216 | 90.003 | 95.5272 | 256.6413 | 859.4873 | 828.0127 | 829.9282 | 836.1628 | 40.0643 | 21.7698 | 988.5231 | 102.9937 | 22.8055 | 982.6259 | 68.1663 | 22.1102 | 77.9941 | 97.4196 | 365.4187 | 86.5456 | 111.3805 | 855.8633 | 1024.7998 | 768.2098 | 867.6268 | 872.6404 | 1057.3177 |  | 1289.7478 | 1067.8657 | 1153.6309 | 697.9875 | 827.5801 | 1050.1588 |  | 978.6691 |  |  | 1068.139 | 999.3329 | 1012.2405 | [5 empty] | 23.6406 | 737.8714 | 60.1037 | 22.608 | 640.3967 | 55.4455 | 22.1706 | 773.1058 | 867.8097 | 948.3901 |  |  | 1155.3195 | 1098.809 | 1187.3676 | 1105.4244 | 816.2326 | 939.1261 | 1148.4582 | 1196.4478 | 1143.8826 | 1230.0416 | 1003.7297 | 1141.6515 | 1092.358 | 793.5898 | 945.9583 | 976.4127 |  | 1144.3633 | 1160.4934 | 1119.2693 | 1130.2459 | 888.4106 |  | 1126.2927 | 1047.7818 | -0.48744 | 0.0034876 | 11.0662 | 23.1553 | -28.1343 | 3.0902 | 5926.08 | 0.91 | 3.5459 | -2.8908 | -17.8269 | 3.0117 | 7.3834 | -34.9909 | 14.3451 | 344.759 | 237.3522 | 86.8349 | 47.4905 | 12.0656 | 244.3837 | 93.9619
42838.4491 | 2493 | 28.2287 | 23.8525 | 22.8331 | 22.5843 | 22.1859 | 21.8669 | 22.5242 | 21.5651 | 22.8846 | 22.417 | 22.1596 | 21.7676 | 21.0953 | 21.9711 | 79.3058 | 81.5139 | 84.8906 | 95.3502 | 95.9767 | 99.6065 | 267.2269 | 405.5308 | 507.4097 | 84.1452 | 99.1457 | 377.3654 | 818.9469 | 778.6674 | 828.3808 | 89.4153 | 193.7936 | 861.3083 | 86.9298 | 102.7302 | 1063.7511 | 1161.2887 | 969.058 |  | 986.8765 | 988.8582 | 945.3538 | 1023.123 |  | 478.9632 | 690.9168 | 576.4864 | 776.4416 | 902.6948 | 1003.6399 | 1047.6022 | 36.8927 | 272.9039 | 53.8813 | 492.6477 | 39.9862 | 50.1911 | 57.004 | 99.9818 | 63.251 |  |  | 2.2173 | -1.8157 | -68.2166 | 1.0323 | 9.5099 | -197.7954 | 31.6108 | -10.9124 | 9.8978 | 32.2671 | 187.8174 | -0.0023525 | -0.0022753 | 0.00048298 | 193.8365 | 85.0967 | 31.0696 | 23.1998 | 21.7711 | 21.0494 | 20.5087 | 26.9392 | 22.7622 | 22.2933 | 22.169 | 21.7829 | 21.5341 | 22.0895 | 473.8876 | 397.8192 | 308.4467 | 215.7052 | 170.1637 | 601.284 | 336.006 | 56.871 | 62.2211 | 73.1421 | 79.3134 | 85.0695 | 90.8483 | 90.0141 | 95.5421 | 256.8623 | 859.6437 | 828.377 | 830.525 | 838.0432 | 55.8499 | 18.5738 | 989.0338 | 103.1248 | 22.8045 | 982.5405 | 68.2925 | 22.1121 | 77.9989 | 97.4353 | 365.6615 | 86.544 | 111.417 | 855.7238 | 1026.3033 | 766.7908 | 867.4878 | 872.558 | 1058.2429 |  | 1285.7997 | 1068.3609 | 1153.7341 | 698.1499 | 828.0325 | 1049.9094 |  | 977.226 |  |  | 1074.198 | 1001.7479 | 1013.9419 | [5 empty] | 23.6446 | 738.4614 | 60.135 | 22.5958 | 640.9698 | 55.4723 | 22.1711 | 773.6551 | 868.3867 | 948.92 |  |  | 1156.1757 | 1100.4391 | 1188.2155 | 1106.5531 | 815.5708 | 939.1775 | 1147.4172 | 1204.9654 | 1144.2585 | 1229.2778 | 1003.2283 | 1141.6529 | 1092.3965 | 793.9826 | 945.2683 | 976.7865 |  | 1144.641 | 1168.0513 | 1120.8606 | 1130.8653 | 888.2618 |  | 1127.7336 | 1047.5945 | 0.04346 | 0.00070002 | 11.0849 | 23.157 | -28.1302 | 3.0902 | 5908.44 | 0.67 | 3.4441 | -2.9157 | -17.8717 | 2.1985 | 7.6792 | -35.0215 | 14.0005 | 341.2182 | 237.4093 | 86.9799 | 47.3057 | 10.8694 | 243.8931 | 93.9655
42838.4491 | 2494 | 28.2382 | 23.8589 | 22.8361 | 22.5908 | 22.1851 | 21.8692 | 22.5274 | 21.566 | 22.8907 | 22.4214 | 22.1586 | 21.7675 | 21.0904 | 21.9735 | 79.3482 | 81.5608 | 84.9093 | 95.3476 | 95.9735 | 99.6359 | 266.5776 | 406.3316 | 508.464 | 84.1509 | 99.1727 | 377.6 | 819.9896 | 779.7984 | 829.6953 | 89.4098 | 195.0931 | 861.3881 | 86.9356 | 102.795 | 1057.245 | 1161.2608 | 968.7896 |  | 986.3098 | 990.2831 | 947.0757 | 1022.4513 |  | 478.5664 | 690.4155 | 578.9221 | 775.7366 | 900.7087 | 1003.6247 | 1046.928 | 37.1031 | 272.8254 | 54.0567 | 492.612 | 39.9728 | 50.2178 | 57.0068 | 99.994 | 63.1997 |  |  | 2.6149 | -1.6251 | -68.1417 | 1.0737 | 9.2661 | -197.8486 | 31.9105 | -10.2251 | 9.9216 | 31.775 | 180.9231 | -0.0021586 | -0.0020223 | 0.00048134 | 193.9403 | 85.1865 | 31.088 | 23.2056 | 21.7728 | 21.0493 | 20.4971 | 26.9462 | 22.7581 | 22.2955 | 22.1768 | 21.7817 | 21.5323 | 22.0907 | 490.0344 | 401.5706 | 320.9854 | 211.5959 | 171.1514 | 601.2203 | 335.7839 | 56.9036 | 62.2346 | 73.1653 | 79.3383 | 85.0906 | 90.8466 | 90.0077 | 95.5453 | 257.0636 | 860.0956 | 829.2836 | 831.3802 | 839.5061 | 68.1746 | 24.5554 | 989.4389 | 103.2641 | 22.813 | 982.8342 | 68.4331 | 22.1094 | 78.0222 | 97.4624 | 365.9101 | 86.5503 | 111.4576 | 858.1786 | 1032.7794 | 766.9774 | 867.718 | 872.7889 | 1059.234 |  | 1282.1858 | 1069.0809 | 1153.9006 | 698.2396 | 828.2264 | 1050.4312 |  | 978.0497 |  |  | 1076.0261 | 1003.9752 | 1016.2488 | [5 empty] | 23.6485 | 738.7096 | 60.1784 | 22.6081 | 642.1042 | 55.514 | 22.1758 | 772.1286 | 867.6905 | 948.6897 |  |  | 1158.6563 | 1101.0286 | 1188.7794 | 1108.8123 | 813.5045 | 940.1797 | 1148.0791 | 1205.0494 | 1144.9009 | 1231.2251 | 1000.932 | 1143.5098 | 1093.8867 | 794.7254 | 943.2805 | 975.3818 |  | 1145.5407 | 1173.7711 | 1123.8684 | 1132.4485 | 888.064 |  | 1129.7144 | 1047.4121 | 0.20874 | -0.0015118 | 11.1043 | 23.1565 | -28.1852 | 3.0901 | 5831.04 | 1.06 | 3.7424 | -2.7577 | -17.8572 | 2.2415 | 7.5801 | -35.026 | 14.0667 | 337.9957 | 237.5037 | 87.0415 | 45.4949 | 9.4401 | 243.8923 | 94.0865
42838.4492 | 2495 | 28.2492 | 23.8578 | 22.8279 | 22.5838 | 22.1775 | 21.8652 | 22.5245 | 21.5663 | 22.8884 | 22.4087 | 22.1528 | 21.7777 | 21.09 | 21.9632 | 79.3892 | 81.6178 | 84.9264 | 95.3515 | 95.9683 | 99.6579 | 265.9579 | 407.1555 | 509.5298 | 84.1646 | 99.2024 | 377.8564 | 821.4721 | 781.2576 | 831.0106 | 89.4177 | 196.421 | 864.7612 | 86.9357 | 102.8643 | 1051.9529 | 1160.732 | 968.901 |  | 985.9628 | 989.8472 | 948.519 | 1021.8308 |  | 478.2477 | 690.0398 | 579.57 | 772.914 | 901.9919 | 1004.7119 | 1047.0787 | 38.1173 | 272.6959 | 53.3352 | 492.4311 | 39.9698 | 50.237 | 57.0136 | 100.0129 | 63.165 |  |  | 2.8337 | -1.7638 | -68.4302 | 1.2288 | 8.8245 | -197.7967 | 31.3874 | -10.6516 | 9.9582 | 31.4393 | 176.1168 | -0.0022654 | -0.0022211 | 0.0004222 | 192.9788 | 85.2679 | 31.1029 | 23.2014 | 21.7646 | 21.0427 | 20.4964 | 26.9527 | 22.7595 | 22.2991 | 22.1738 | 21.7779 | 21.5344 | 22.0887 | 510.1521 | 426.9395 | 344.871 | 212.1365 | 170.8589 | 602.1742 | 336.2137 | 56.9288 | 62.2541 | 73.193 | 79.3539 | 85.1194 | 90.8566 | 90.0072 | 95.5532 | 257.2682 | 860.5144 | 830.1393 | 832.212 | 840.3504 | 61.3597 | 23.5464 | 989.5651 | 103.4145 | 22.817 | 982.6568 | 68.5665 | 22.1123 | 78.0338 | 97.4776 | 366.1574 | 86.5475 | 111.4906 | 859.3729 | 1033.3284 | 769.3393 | 867.5307 | 872.6222 | 1060.2674 |  | 1278.8345 | 1069.1449 | 1154.094 | 698.5576 | 828.6941 | 1051.1569 |  | 979.6546 |  |  | 1076.6997 | 1005.7689 | 1018.0319 | [5 empty] | 23.6551 | 739.8623 | 60.2233 | 22.6151 | 642.9181 | 55.5466 | 22.1756 | 770.9248 | 865.8032 | 949.273 |  |  | 1158.1656 | 1101.6149 | 1187.395 | 1104.2581 | 812.0115 | 940.8436 | 1147.7814 | 1198.0382 | 1144.0054 | 1228.7777 | 1000.5226 | 1144.7957 | 1095.6063 | 795.6561 | 941.346 | 974.1126 |  | 1140.9628 | 1177.7316 | 1124.4905 | 1133.2994 | 887.8846 |  | 1128.8075 | 1047.2892 | 0.12972 | -0.00036029 | 11.1176 | 23.155 | -28.0717 | 3.0902 | 5794 | 0.73 | 3.8982 | -2.8724 | -17.8915 | 2.3975 | 7.4004 | -35.0363 | 13.9568 | 335.0233 | 237.6348 | 87.1874 | 43.5104 | 6.856 | 243.5411 | 94.213
42838.4492 | 2496 | 28.2576 | 23.863 | 22.8358 | 22.588 | 22.1819 | 21.8709 | 22.5305 | 21.5716 | 22.881 | 22.4178 | 22.1639 | 21.769 | 21.0994 | 21.9763 | 79.4326 | 81.6606 | 84.9438 | 95.3553 | 95.9608 | 99.6854 | 265.355 | 407.9848 | 510.5834 | 84.1786 | 99.227 | 378.0899 | 820.7162 | 780.514 | 829.2091 | 89.4437 | 197.8414 | 862.5345 | 86.9477 | 102.9235 | 1062.4785 | 1160.4922 | 968.8812 |  | 985.8547 | 987.8146 | 948.239 | 1021.5929 |  | 477.0849 | 689.195 | 580.3406 | 781.5968 | 907.6725 | 1005.8864 | 1047.1089 | 39.9646 | 272.5185 | 52.6245 | 492.109 | 40.0075 | 50.2302 | 57.0172 | 100.0426 | 63.1306 |  |  | 2.8823 | -1.2847 | -68.6254 | 1.3385 | 9.4219 | -197.8368 | 31.5799 | -10.3158 | 10.3433 | 32.5298 | 179.4655 | -0.0023574 | -0.0022194 | 0.00045341 | 190.3208 | 85.3478 | 31.1176 | 23.2075 | 21.7617 | 21.0369 | 20.4962 | 26.9628 | 22.7609 | 22.2957 | 22.1735 | 21.7798 | 21.5356 | 22.0897 | 512.3694 | 438.3469 | 357.5749 | 217.8152 | 173.8554 | 602.6462 | 336.7602 | 56.9605 | 62.2809 | 73.2158 | 79.3683 | 85.1361 | 90.8702 | 90.0077 | 95.5618 | 257.4633 | 860.9278 | 831.1 | 833.0711 | 840.6258 | 46.8002 | 27.7995 | 989.1972 | 103.5596 | 22.8151 | 982.3416 | 68.696 | 22.1108 | 78.0561 | 97.4945 | 366.4035 | 86.5243 | 111.5236 | 856.7544 | 1035.345 | 770.137 | 867.5386 | 872.6477 | 1061.1699 |  | 1276.3737 | 1068.3861 | 1154.5626 | 699.0349 | 829.79 | 1050.2586 |  | 973.7778 |  |  | 1076.4209 | 1006.8342 | 1018.6446 | [5 empty] | 23.6581 | 741.5375 | 60.2632 | 22.6055 | 642.7266 | 55.575 | 22.1712 | 771.3146 | 863.997 | 949.7504 |  |  | 1155.7607 | 1100.5209 | 1185.8066 | 1098.3916 | 811.185 | 938.7657 | 1145.4593 | 1191.3399 | 1142.0313 | 1223.4508 | 1002.7411 | 1143.6069 | 1095.041 | 796.783 | 939.739 | 973.9154 |  | 1136.3957 | 1174.748 | 1122.7055 | 1131.4278 | 887.7561 |  | 1126.3286 | 1047.1497 | 0.6315 | -0.0040677 | 11.1168 | 23.1544 | -28.2219 | 3.0902 | 5753.75 | 0.92 | 3.9283 | -2.4504 | -17.9091 | 2.5012 | 7.6503 | -35.056 | 14.006 | 332.8486 | 237.9781 | 87.5376 | 43.3884 | 5.5332 | 243.3807 | 94.3535
42838.4492 | 2497 | 28.2715 | 23.8717 | 22.8374 | 22.5951 | 22.1812 | 21.8713 | 22.5299 | 21.5703 | 22.8867 | 22.4158 | 22.1599 | 21.7637 | 21.0936 | 21.9694 | 79.4829 | 81.692 | 84.9587 | 95.3593 | 95.9506 | 99.7193 | 264.8059 | 408.8442 | 511.6426 | 84.1971 | 99.2504 | 378.3374 | 818.5435 | 779.1426 | 826.5701 | 89.4357 | 199.1547 | 859.7679 | 86.9462 | 102.9834 | 1064.2686 | 1160.2406 | 968.7172 |  | 985.4382 | 987.1307 | 949.3251 | 1021.2067 |  | 475.3826 | 688.5241 | 581.1249 | 789.8262 | 911.7207 | 1007.1997 | 1046.8019 | 41.3105 | 272.4598 | 53.0196 | 492.0629 | 39.9763 | 50.2194 | 57.0165 | 100.0437 | 63.0777 |  |  | 2.9237 | -1.2374 | -68.2981 | 0.90415 | 8.772 | -197.8204 | 32.8219 | -11.0057 | 10.2722 | 32.2126 | 182.2058 | -0.002249 | -0.0021307 | 0.00044027 | 188.5547 | 85.4385 | 31.1355 | 23.2117 | 21.7635 | 21.0438 | 20.4989 | 26.9713 | 22.769 | 22.2862 | 22.178 | 21.7861 | 21.5383 | 22.0954 | 514.1407 | 431.5947 | 362.0642 | 225.251 | 173.9987 | 602.6391 | 337.4247 | 57.0025 | 62.3133 | 73.2431 | 79.3939 | 85.1695 | 90.8915 | 90.0128 | 95.578 | 257.6875 | 860.9236 | 830.1157 | 831.8435 | 837.2002 | 59.2138 | 25.8499 | 990.0097 | 103.7122 | 22.8163 | 982.7454 | 68.8332 | 22.1189 | 78.0729 | 97.5137 | 366.6593 | 86.5254 | 111.5671 | 854.434 | 1031.9803 | 769.2987 | 867.5989 | 872.6519 | 1062.0445 |  | 1273.8678 | 1069.2632 | 1154.0114 | 699.1471 | 830.4733 | 1050.6857 |  | 973.8919 |  |  | 1074.2501 | 1006.7157 | 1018.3621 | [5 empty] | 23.6657 | 742.0193 | 60.3098 | 22.6113 | 641.2977 | 55.6069 | 22.1714 | 772.0149 | 862.3984 | 949.3901 |  |  | 1153.7167 | 1098.5779 | 1185.3032 | 1097.5839 | 810.5088 | 935.6067 | 1143.7478 | 1190.8465 | 1140.7322 | 1221.833 | 1003.1196 | 1141.467 | 1093.4024 | 797.3984 | 939.0236 | 972.9049 |  | 1136.6207 | 1169.584 | 1121.4331 | 1129.3916 | 887.3548 |  | 1123.8034 | 1046.9828 | 0.26439 | -0.00026899 | 11.1036 | 23.1543 | -28.2501 | 3.0902 | 5731.61 | 0.87 | 3.9516 | -2.404 | -17.8602 | 2.0549 | 7.3855 | -35.0725 | 14.2861 | 330.6453 | 237.5748 | 87.7616 | 43.1897 | 5.1425 | 243.2164 | 94.4471
42838.4492 | 2498 | 28.2872 | 23.872 | 22.8378 | 22.593 | 22.1826 | 21.874 | 22.5388 | 21.5731 | 22.8925 | 22.4226 | 22.1636 | 21.771 | 21.0982 | 21.9727 | 79.5319 | 81.7398 | 84.9763 | 95.3717 | 95.9452 | 99.7518 | 264.2978 | 409.7505 | 512.7048 | 84.217 | 99.285 | 378.6146 | 817.5499 | 778.3576 | 825.4167 | 89.4247 | 200.4661 | 859.1353 | 86.9445 | 103.0245 | 1048.603 | 1160.0624 | 968.7093 |  | 985.2422 | 987.512 | 948.9635 | 1020.82 |  | 474.3181 | 688.5111 | 583.6056 | 799.5819 | 915.387 | 1010.215 | 1047.0028 | 42.3299 | 272.4444 | 53.9252 | 492.0366 | 39.9725 | 50.2152 | 57.0166 | 100.055 | 63.0609 |  |  | 2.5958 | -0.72618 | -68.377 | 1.3983 | 8.8692 | -197.7658 | 32.8883 | -11.4007 | 10.3651 | 32.366 | 183.2271 | -0.0019861 | -0.0020896 | 0.00048627 | 188.0697 | 85.515 | 31.1496 | 23.2179 | 21.7679 | 21.0426 | 20.499 | 26.9754 | 22.7598 | 22.2939 | 22.1726 | 21.7884 | 21.533 | 22.0856 | 530.388 | 432.2243 | 366.5693 | 240.1444 | 185.2549 | 603.3605 | 338.2366 | 57.0372 | 62.3295 | 73.2641 | 79.4179 | 85.184 | 90.9047 | 90.0109 | 95.5914 | 257.8826 | 860.3552 | 827.803 | 829.3877 | 832.6571 | 74.9313 | 27.5927 | 990.9647 | 103.8791 | 22.8254 | 983.2743 | 68.9678 | 22.1168 | 78.0793 | 97.5334 | 366.9051 | 86.544 | 111.6244 | 854.5468 | 1024.6331 | 768.3085 | 867.1232 | 872.1233 | 1063.0572 |  | 1271.2712 | 1069.7029 | 1153.705 | 699.1873 | 830.8449 | 1051.2521 |  | 976.2213 |  |  | 1076.5326 | 1006.7479 | 1018.1621 | [5 empty] | 23.6728 | 741.6252 | 60.3528 | 22.6153 | 639.2332 | 55.6413 | 22.1742 | 772.1319 | 860.26 | 948.3109 |  |  | 1152.7634 | 1098.2231 | 1184.2858 | 1097.7306 | 810.2324 | 932.942 | 1143.1157 | 1191.3469 | 1140.0013 | 1221.4664 | 1001.8511 | 1141.0391 | 1092.2369 | 797.223 | 939.3565 | 970.8713 |  | 1134.683 | 1166.5 | 1122.6259 | 1128.8804 | 887.2842 |  | 1122.4408 | 1046.7855 | 0.13584 | 0.016583 | 11.0508 | 23.1565 | -28.2655 | 3.0902 | 5716.6 | 1.07 | 3.7215 | -1.8416 | -17.8703 | 2.5555 | 7.4351 | -35.1089 | 14.3173 | 328.3701 | 237.3521 | 87.8841 | 41.5746 | 4.7741 | 243.1032 | 94.3697
42838.4492 | 2499 | 28.2894 | 23.8721 | 22.838 | 22.5961 | 22.1818 | 21.8717 | 22.5335 | 21.5654 | 22.8963 | 22.4213 | 22.1645 | 21.7715 | 21.0983 | 21.9809 | 79.5794 | 81.775 | 84.9989 | 95.3748 | 95.9392 | 99.7755 | 263.8296 | 410.675 | 513.7573 | 84.2313 | 99.3047 | 378.9007 | 816.2879 | 776.8266 | 824.1608 | 89.4141 | 201.8028 | 859.1796 | 86.953 | 103.0627 | 1050.3697 | 1160.2925 | 968.7964 |  | 984.8678 | 987.996 | 949.3434 | 1020.5453 |  | 474.3174 | 688.1045 | 580.8455 | 800.1807 | 914.4119 | 1014.3683 | 1046.0281 | 41.9816 | 272.3775 | 54.2207 | 491.8262 | 39.9749 | 50.1874 | 57.0199 | 100.0816 | 63.0348 |  |  | 2.4677 | -0.8484 | -68.0037 | 1.4417 | 8.7588 | -197.7974 | 32.7792 | -11.0767 | 10.1524 | 33.1758 | 186.0424 | -0.0020584 | -0.0022441 | 0.00044684 | 188.1678 | 85.6177 | 31.1881 | 23.2336 | 21.7839 | 21.0607 | 20.5064 | 26.9986 | 22.7864 | 22.3127 | 22.1833 | 21.7936 | 21.5539 | 22.1021 | 574.656 | 445.369 | 370.1758 | 246.8131 | 190.3463 | 605.3386 | 339.0596 | 57.0677 | 62.3566 | 73.2885 | 79.4429 | 85.2204 | 90.9238 | 90.0123 | 95.5957 | 258.0825 | 859.6721 | 825.5584 | 827.0867 | 829.4463 | 47.7148 | 23.9938 | 990.8248 | 104.0399 | 22.832 | 982.7951 | 69.098 | 22.1143 | 78.0833 | 97.5577 | 367.1537 | 86.5436 | 111.674 | 853.5584 | 1021.1013 | 767.7066 | 866.3632 | 871.3548 | 1063.9772 |  | 1269.2126 | 1070.0384 | 1153.359 | 699.2892 | 831.2163 | 1051.8708 |  | 977.3315 |  |  | 1079.5788 | 1005.9374 | 1017.7046 | [5 empty] | 23.674 | 741.0692 | 60.4112 | 22.6217 | 637.3561 | 55.6767 | 22.1804 | 771.4347 | 858.5986 | 947.0987 |  |  | 1151.7592 | 1097.8894 | 1183.137 | 1097.7926 | 810.4669 | 930.2835 | 1141.9852 | 1186.4098 | 1139.2169 | 1223.2457 | 999.3562 | 1142.3317 | 1091.7463 | 797.0202 | 941.2793 | 969.9285 |  | 1130.1201 | 1165.2639 | 1123.8014 | 1128.9624 | 887.8273 |  | 1121.624 | 1046.5904 | 0.2655 | 0.024602 | 10.9857 | 23.1561 | -28.2392 | 3.0902 | 5670.41 | 1.13 | 3.6264 | -1.9902 | -17.8177 | 2.5943 | 7.4006 | -35.1685 | 14.3167 | 326.5709 | 237.1053 | 88.005 | 37.1789 | 4.5076 | 243.2709 | 94.2144
42838.4492 | 2500 | 28.2968 | 23.8751 | 22.8369 | 22.5933 | 22.1797 | 21.8734 | 22.5271 | 21.5605 | 22.8965 | 22.4214 | 22.1608 | 21.7648 | 21.0967 | 21.9799 | 79.6168 | 81.8031 | 85.0178 | 95.3744 | 95.9285 | 99.7982 | 263.4055 | 411.5905 | 514.8122 | 84.238 | 99.3235 | 379.1678 | 815.4958 | 775.892 | 823.3691 | 89.4162 | 203.1468 | 857.7323 | 86.9588 | 103.1114 | 1060.0838 | 1160.8862 | 968.8943 |  | 984.5734 | 987.235 | 949.2113 | 1019.9641 |  | 474.6555 | 688.7698 | 578.936 | 795.4555 | 913.3548 | 1013.1893 | 1049.5813 | 40.733 | 272.341 | 54.5602 | 491.7219 | 39.94 | 50.1649 | 57.0189 | 100.1162 | 63.0071 |  |  | 2.8225 | -2.1922 | -68.333 | 1.4824 | 9.0151 | -197.8677 | 32.0524 | -11.653 | 10.3466 | 32.7094 | 189.7085 | -0.0018301 | -0.0020978 | 0.00046162 | 188.3786 | 85.6897 | 31.187 | 23.2163 | 21.7621 | 21.045 | 20.4903 | 26.9894 | 22.7591 | 22.3013 | 22.1682 | 21.7758 | 21.5269 | 22.0849 | 576.133 | 430.3767 | 353.8722 | 239.2327 | 181.8501 | 605.8242 | 339.2481 | 57.1012 | 62.3819 | 73.308 | 79.4665 | 85.2513 | 90.9429 | 90.0218 | 95.6088 | 258.29 | 858.8741 | 823.136 | 824.6658 | 826.6685 | 53.5951 | 18.5206 | 990.1746 | 104.2149 | 22.8348 | 982.0866 | 69.2342 | 22.1198 | 78.1059 | 97.5844 | 367.3994 | 86.5512 | 111.7199 | 851.1107 | 1016.8094 | 765.7484 | 865.7877 | 870.8405 | 1064.9327 |  | 1267.2741 | 1070.1116 | 1153.1714 | 699.3005 | 831.329 | 1051.1895 |  | 976.8724 |  |  | 1074.9784 | 1003.9429 | 1016.314 | [5 empty] | 23.6801 | 740.1958 | 60.4592 | 22.6194 | 635.6412 | 55.7084 | 22.1846 | 770.8437 | 858.2432 | 946.0008 |  |  | 1150.7875 | 1097.9749 | 1181.6941 | 1101.316 | 810.7231 | 929.0493 | 1140.8167 | 1182.6795 | 1139.4784 | 1227.6958 | 998.3185 | 1142.5792 | 1091.2348 | 796.351 | 942.569 | 971.6918 |  | 1130.0784 | 1169.3717 | 1124.4869 | 1128.9593 | 888.6601 |  | 1121.695 | 1046.4173 | -0.039644 | 0.0052641 | 10.9082 | 23.1548 | -28.2085 | 3.0902 | 5674.17 | 1.15 | 3.877 | -3.2002 | -17.867 | 2.6316 | 7.5046 | -35.1586 | 14.1506 | 324.8804 | 236.9746 | 88.0423 | 37.1435 | 6.3499 | 243.7004 | 94.0066
42838.4492 | 2501 | 28.3134 | 23.8826 | 22.8412 | 22.5935 | 22.1884 | 21.8776 | 22.5317 | 21.5664 | 22.9023 | 22.4225 | 22.1643 | 21.7702 | 21.0998 | 21.9759 | 79.6609 | 81.8445 | 85.0301 | 95.3736 | 95.9046 | 99.8316 | 263.0014 | 412.5164 | 515.8829 | 84.2535 | 99.3552 | 379.4278 | 815.8832 | 775.6242 | 824.4561 | 89.4233 | 204.5022 | 856.2502 | 86.9521 | 103.157 | 1066.356 | 1161.3848 | 969.0597 |  | 984.2932 | 986.072 | 948.9612 | 1018.7576 |  | 475.3039 | 689.5838 | 578.0589 | 795.7555 | 912.7151 | 1013.5956 | 1050.9412 | 40.6624 | 272.2433 | 54.5574 | 491.4672 | 39.8933 | 50.1278 | 57.0159 | 100.1392 | 62.9763 |  |  | 2.6234 | -2.6036 | -68.8514 | 1.2196 | 8.8719 | -197.802 | 31.6411 | -11.9415 | 9.8299 | 32.1669 | 184.9621 | -0.0020502 | -0.0021718 | 0.00045834 | 188.5713 | 85.7641 | 31.1939 | 23.2106 | 21.76 | 21.0369 | 20.4904 | 26.9922 | 22.759 | 22.2832 | 22.159 | 21.7717 | 21.5314 | 22.0817 | 573.4681 | 427.5938 | 336.3295 | 230.3335 | 177.7853 | 606.474 | 339.0852 | 57.1346 | 62.4047 | 73.3381 | 79.4856 | 85.2758 | 90.949 | 90.0173 | 95.6149 | 258.5069 | 858.5055 | 822.3151 | 824.0415 | 829.2658 | 53.7422 | 17.3575 | 989.9372 | 104.3958 | 22.835 | 981.8321 | 69.3761 | 22.1237 | 78.1288 | 97.6118 | 367.6424 | 86.5505 | 111.7756 | 848.7646 | 1015.8449 | 764.2101 | 866.0865 | 871.1801 | 1065.9838 |  | 1265.0843 | 1070.3964 | 1153.4988 | 699.255 | 831.1259 | 1050.3557 |  | 970.1674 |  |  | 1075.4611 | 1004.5791 | 1016.1551 | [5 empty] | 23.6799 | 739.0217 | 60.5143 | 22.6283 | 634.6217 | 55.7354 | 22.1845 | 770.6524 | 859.1069 | 946.4862 |  |  | 1151.3471 | 1099.92 | 1182.5373 | 1107.7456 | 811.0724 | 929.8015 | 1141.2613 | 1185.7361 | 1141.2102 | 1231.9704 | 1000.0535 | 1143.7542 | 1091.368 | 796.0536 | 943.0196 | 972.9647 |  | 1133.7556 | 1169.0861 | 1124.8191 | 1130.0325 | 889.2368 |  | 1122.816 | 1046.2391 | -0.1528 | 0.0017463 | 10.866 | 23.1552 | -28.1092 | 3.0902 | 5697.48 | 0.78 | 3.7396 | -3.489 | -17.9422 | 2.3879 | 7.446 | -35.1584 | 14.0617 | 322.9789 | 237.1913 | 87.9759 | 37.612 | 8.2725 | 244.0813 | 93.803
42838.4492 | 2502 | 28.3252 | 23.8842 | 22.8485 | 22.5959 | 22.1883 | 21.8781 | 22.5291 | 21.5717 | 22.9075 | 22.4277 | 22.1672 | 21.7746 | 21.1008 | 21.967 | 79.6985 | 81.8905 | 85.0459 | 95.384 | 95.8889 | 99.8592 | 262.6277 | 413.4822 | 516.9352 | 84.2655 | 99.3712 | 379.6992 | 817.7526 | 776.626 | 826.8578 | 89.4475 | 205.8776 | 854.7947 | 86.95 | 103.2223 | 1065.4164 | 1161.5143 | 969.3063 |  | 983.6568 | 986.4673 | 949.0191 | 1017.9015 |  | 475.0808 | 690.6277 | 576.4089 | 793.8475 | 911.8298 | 1012.8705 | 1049.7276 | 41.7209 | 272.1701 | 54.3929 | 491.1309 | 39.7881 | 50.0954 | 56.9973 | 100.1556 | 62.9562 |  |  | 2.7227 | -1.767 | -68.2666 | 1.715 | 8.4763 | -197.8486 | 32.1378 | -10.7153 | 9.7542 | 31.0163 | 183.1735 | -0.0025217 | -0.0022112 | 0.0004567 | 188.74 | 85.856 | 31.215 | 23.2212 | 21.7607 | 21.0354 | 20.4943 | 26.9952 | 22.7621 | 22.2855 | 22.1578 | 21.7795 | 21.5347 | 22.0846 | 596.2612 | 433.9769 | 325.5763 | 227.4421 | 179.3844 | 607.463 | 338.5303 | 57.1769 | 62.4414 | 73.3737 | 79.5184 | 85.3046 | 90.9789 | 90.0309 | 95.6317 | 258.745 | 858.8254 | 823.3676 | 825.2827 | 834.1194 | 52.6346 | 23.0557 | 990.0942 | 104.5774 | 22.8374 | 982.5652 | 69.5064 | 22.128 | 78.1373 | 97.6281 | 367.8925 | 86.5525 | 111.8234 | 848.1414 | 1016.7624 | 764.2484 | 866.4196 | 871.4855 | 1066.9166 |  | 1263.044 | 1070.7256 | 1153.6907 | 699.3196 | 830.917 | 1050.3669 |  | 969.5886 |  |  | 1079.4183 | 1005.5473 | 1017.0412 | [5 empty] | 23.6783 | 738.4539 | 60.5531 | 22.6213 | 634.8778 | 55.773 | 22.1784 | 770.0076 | 860.9386 | 947.2745 |  |  | 1155.3707 | 1101.2845 | 1183.6408 | 1109.8819 | 811.4175 | 931.5484 | 1142.6611 | 1194.2226 | 1141.7638 | 1230.4208 | 1000.9154 | 1144.6418 | 1091.5807 | 796.0801 | 942.4272 | 972.5807 |  | 1138.6687 | 1169.5085 | 1125.3059 | 1129.9147 | 889.355 |  | 1121.3739 | 1046.0892 | 0.11506 | -0.0072065 | 10.8433 | 23.1534 | -28.1664 | 3.0902 | 5768.92 | 0.94 | 3.8138 | -2.8759 | -17.8756 | 2.8333 | 7.276 | -35.1526 | 14.1677 | 321.2154 | 237.3139 | 87.9045 | 35.3422 | 9.3768 | 244.1954 | 93.7823
42838.4492 | 2503 | 28.3293 | 23.8758 | 22.8403 | 22.5926 | 22.1857 | 21.8848 | 22.5286 | 21.5678 | 22.8965 | 22.4272 | 22.1619 | 21.7654 | 21.1049 | 21.9764 | 79.7451 | 81.9317 | 85.0743 | 95.3918 | 95.8789 | 99.891 | 262.2402 | 414.4929 | 518.0301 | 84.2905 | 99.3794 | 379.9855 | 818.5014 | 776.8532 | 826.8504 | 89.4788 | 207.3689 | 854.368 | 86.9639 | 103.2837 | 1053.7171 | 1161.16 | 969.4821 |  | 983.7537 | 985.7156 | 949.0668 | 1018.0829 |  | 475.2334 | 691.0609 | 574.2722 | 796.1131 | 914.1602 | 1012.6224 | 1049.151 | 42.6454 | 272.0348 | 54.5384 | 490.8444 | 39.8125 | 50.0668 | 56.9932 | 100.1576 | 62.9038 |  |  | 2.9507 | -1.9018 | -68.4026 | 1.42 | 9.1347 | -197.8368 | 32.2108 | -11.1312 | 9.4351 | 30.0743 | 182.6645 | -0.0026449 | -0.0023689 | 0.00046655 | 188.9331 | 85.946 | 31.2458 | 23.2315 | 21.764 | 21.0477 | 20.4967 | 27.0105 | 22.7636 | 22.2942 | 22.17 | 21.7875 | 21.5376 | 22.0905 | 588.7696 | 457.2524 | 333.3099 | 222.5634 | 180.3898 | 608.0307 | 338.4207 | 57.2018 | 62.465 | 73.3979 | 79.531 | 85.3255 | 90.9851 | 90.0238 | 95.6449 | 258.9324 | 858.7477 | 822.9812 | 824.6372 | 832.3639 | 53.432 | 25.4834 | 990.4499 | 104.753 | 22.8346 | 982.7684 | 69.6265 | 22.1182 | 78.1368 | 97.6341 | 368.1451 | 86.5583 | 111.858 | 849.1788 | 1021.8266 | 766.6484 | 866.3343 | 871.4242 | 1067.7284 |  | 1261.1597 | 1071.2829 | 1153.4623 | 699.6229 | 831.0982 | 1050.7146 |  | 968.5326 |  |  | 1078.5629 | 1006.4004 | 1017.7902 | [5 empty] | 23.688 | 738.781 | 60.5967 | 22.6214 | 636.5844 | 55.8034 | 22.1781 | 769.6882 | 861.6148 | 948.9156 |  |  | 1158.391 | 1098.9731 | 1182.7777 | 1103.693 | 810.7767 | 933.2668 | 1142.8438 | 1200.6775 | 1140.9805 | 1229.8951 | 1003.8402 | 1144.7261 | 1091.8481 | 796.0938 | 941.5681 | 973.9579 |  | 1133.2806 | 1166.4259 | 1124.4895 | 1129.7871 | 888.8509 |  | 1119.7159 | 1046.0698 | 0.11506 | 0.0051307 | 10.8211 | 23.1561 | -28.2408 | 3.0902 | 5826.8 | 0.83 | 3.9703 | -2.9842 | -17.8974 | 2.5787 | 7.5526 | -35.1482 | 14.1824 | 319.5941 | 237.1416 | 87.9564 | 36.3257 | 8.4996 | 243.9433 | 93.8033
42838.4493 | 2504 | 28.3303 | 23.8818 | 22.8345 | 22.5943 | 22.1887 | 21.8765 | 22.5277 | 21.5683 | 22.9003 | 22.4248 | 22.1561 | 21.7615 | 21.0958 | 21.9742 | 79.8018 | 81.9729 | 85.0948 | 95.4082 | 95.8725 | 99.9221 | 261.8853 | 415.5171 | 519.0924 | 84.311 | 99.4151 | 380.2486 | 816.8485 | 774.9739 | 824.2769 | 89.5017 | 208.7514 | 853.4676 | 86.9686 | 103.3343 | 1050.3411 | 1161.2218 | 969.6488 |  | 983.6971 | 986.0888 | 949.5303 | 1016.8969 |  | 475.0514 | 691.4126 | 572.3321 | 802.2029 | 918.1607 | 1012.3798 | 1049.0966 | 44.6695 | 271.9387 | 55.2527 | 490.6312 | 39.8406 | 50.0568 | 56.9875 | 100.1421 | 62.8185 |  |  | 2.7884 | -1.3807 | -68.2508 | 1.1289 | 8.7509 | -197.7875 | 32.3764 | -10.6548 | 9.3753 | 31.0597 | 181.112 | -0.0029866 | -0.002387 | 0.00046655 | 189.2043 | 86.0255 | 31.2647 | 23.2369 | 21.7737 | 21.0539 | 20.5033 | 27.0207 | 22.7687 | 22.2996 | 22.1699 | 21.7911 | 21.5446 | 22.0941 | 580.7109 | 460.6987 | 343.6192 | 222.2899 | 174.2573 | 608.4487 | 338.5724 | 57.2347 | 62.4892 | 73.4207 | 79.5503 | 85.3462 | 91.0006 | 90.0297 | 95.6518 | 259.1232 | 858.4479 | 822.0268 | 823.8123 | 832.2018 | 45.5792 | 24.1065 | 990.3818 | 104.9389 | 22.8409 | 983.3291 | 69.7696 | 22.1208 | 78.1337 | 97.6544 | 368.4001 | 86.5407 | 111.9026 | 847.3327 | 1023.4875 | 768.9958 | 866.3937 | 871.4232 | 1068.579 |  | 1259.1959 | 1071.1979 | 1153.1712 | 699.988 | 831.5919 | 1050.3744 |  | 969.4954 |  |  | 1076.7831 | 1006.487 | 1017.7371 | [5 empty] | 23.6938 | 739.6854 | 60.6515 | 22.6285 | 637.8757 | 55.851 | 22.1988 | 769.7378 | 860.043 | 949.2942 |  |  | 1157.4168 | 1098.9786 | 1181.9004 | 1108.4916 | 810.7027 | 930.0274 | 1142.4947 | 1195.636 | 1140.142 | 1233.4315 | 1002.5966 | 1144.9228 | 1092.5783 | 795.9633 | 940.4962 | 976.6336 |  | 1141.0974 | 1164.365 | 1123.7429 | 1129.7675 | 888.3659 |  | 1118.0773 | 1046.0138 | 0.065534 | -0.0035341 | 10.8003 | 23.1556 | -28.2346 | 3.0902 | 5819.72 | 0.83 | 3.8551 | -2.5432 | -17.8808 | 2.2996 | 7.3915 | -35.1405 | 14.2175 | 317.9103 | 236.9442 | 88.1109 | 37.3325 | 7.3789 | 244.0194 | 93.7009
42838.4493 | 2505 | 28.3447 | 23.8879 | 22.8374 | 22.5843 | 22.1855 | 21.8787 | 22.5244 | 21.5661 | 22.8989 | 22.4232 | 22.1584 | 21.7665 | 21.0995 | 21.9721 | 79.8434 | 81.9952 | 85.1107 | 95.4088 | 95.8483 | 99.9468 | 261.5137 | 416.526 | 520.1227 | 84.3115 | 99.4291 | 380.4882 | 815.3222 | 773.4438 | 822.7968 | 89.5102 | 210.0833 | 850.6607 | 86.9723 | 103.3716 | 1053.6071 | 1161.0448 | 969.7062 |  | 983.5234 | 986.2438 | 949.5144 | 1016.0864 |  | 474.8999 | 691.2469 | 571.9829 | 795.2911 | 915.2849 | 1012.3114 | 1047.4018 | 46.6972 | 271.8839 | 56.7639 | 490.386 | 39.7678 | 50.0451 | 56.9885 | 100.115 | 62.8245 |  |  | 2.7884 | -1.4267 | -68.8816 | 1.3582 | 8.6051 | -197.821 | 32.973 | -11.5597 | 9.4793 | 31.3845 | 180.4703 | -0.0028946 | -0.0021997 | 0.00048955 | 189.5965 | 86.1012 | 31.2716 | 23.232 | 21.7733 | 21.0428 | 20.4983 | 27.0275 | 22.7697 | 22.2951 | 22.1615 | 21.7816 | 21.5379 | 22.0898 | 565.459 | 437.6202 | 346.0548 | 224.9897 | 174.4142 | 607.9569 | 338.7451 | 57.2642 | 62.514 | 73.4464 | 79.5745 | 85.3671 | 91.013 | 90.0444 | 95.6604 | 259.3169 | 858.5208 | 821.7105 | 823.3686 | 833.2435 | 40.6828 | 19.3515 | 990.2183 | 105.145 | 22.8495 | 983.3235 | 69.9057 | 22.1354 | 78.1289 | 97.671 | 368.6529 | 86.5336 | 111.9512 | 844.4451 | 1022.8205 | 773.7178 | 866.0834 | 871.1255 | 1069.5076 |  | 1257.1002 | 1071.0727 | 1152.8745 | 700.1998 | 831.9284 | 1049.6194 |  | 966.952 |  |  | 1076.4301 | 1006.8879 | 1017.7883 | [5 empty] | 23.7043 | 739.8555 | 60.6968 | 22.6293 | 637.9892 | 55.8783 | 22.1945 | 770.6285 | 860.4314 | 948.6309 |  |  | 1155.7062 | 1098.5424 | 1180.2133 | 1106.7413 | 810.8639 | 928.2193 | 1141.541 | 1193.3109 | 1139.9326 | 1235.3439 | 1000.0467 | 1143.7302 | 1094.0957 | 796.0048 | 939.3727 | 978.2322 |  | 1138.1502 | 1162.2989 | 1121.9845 | 1129.5475 | 888.1298 |  | 1118.0407 | 1045.8857 | -0.22329 | 0.0040424 | 10.7851 | 23.156 | -28.1678 | 3.0902 | 5783.59 | 0.72 | 3.8525 | -2.585 | -17.9617 | 2.5222 | 7.3295 | -35.1425 | 14.3475 | 316.1196 | 236.7443 | 88.2173 | 38.8961 | 7.1364 | 243.9185 | 93.698
42838.4493 | 2506 | 28.3566 | 23.8881 | 22.8414 | 22.582 | 22.1875 | 21.8807 | 22.5306 | 21.5689 | 22.9088 | 22.4213 | 22.1597 | 21.7669 | 21.0981 | 21.9749 | 79.8782 | 82.0275 | 85.1233 | 95.4183 | 95.8327 | 99.9751 | 261.15 | 417.5992 | 521.1715 | 84.325 | 99.4413 | 380.7183 | 815.2957 | 773.1956 | 823.0298 | 89.5065 | 211.4125 | 848.6055 | 86.9753 | 103.4111 | 1055.1848 | 1160.7389 | 969.0382 |  | 983.4045 | 985.8564 | 949.718 | 1014.7459 |  | 474.1832 | 691.1973 | 572.6446 | 791.3187 | 912.5353 | 1011.5782 | 1043.1524 | 47.1413 | 271.9583 | 58.5847 | 490.229 | 39.7861 | 50.057 | 56.9998 | 100.0858 | 62.813 |  |  | 2.8101 | -1.5522 | -68.1503 | 1.7131 | 9.9134 | -197.8066 | 32.241 | -11.1306 | 9.826 | 31.8864 | 182.8502 | -0.0028355 | -0.0023722 | 0.0004912 | 189.9116 | 86.201 | 31.2978 | 23.2379 | 21.7715 | 21.0466 | 20.4935 | 27.0368 | 22.7716 | 22.2971 | 22.1738 | 21.7872 | 21.5518 | 22.0917 | 544.9125 | 429.4885 | 345.1366 | 227.6161 | 180.377 | 606.5978 | 338.7854 | 57.3026 | 62.5485 | 73.4704 | 79.6027 | 85.3845 | 91.0263 | 90.0555 | 95.6782 | 259.5026 | 858.2365 | 820.4611 | 821.94 | 831.5482 | 46.3876 | 25.8952 | 989.7349 | 105.3333 | 22.8503 | 983.0634 | 70.0244 | 22.125 | 78.1323 | 97.6743 | 368.9021 | 86.5386 | 112.0001 | 843.7824 | 1026.2788 | 777.8869 | 866.367 | 871.4686 | 1070.3106 |  | 1255.3308 | 1071.2556 | 1152.4493 | 700.3533 | 832.132 | 1049.1691 |  | 966.417 |  |  | 1072.1269 | 1006.428 | 1016.9707 | [5 empty] | 23.705 | 740.0555 | 60.7337 | 22.635 | 637.2503 | 55.9165 | 22.1911 | 770.4933 | 859.4038 | 948.639 |  |  | 1154.7283 | 1099.4354 | 1178.7599 | 1107.2649 | 810.2607 | 926.6741 | 1141.9814 | 1195.5577 | 1139.8636 | 1232.4466 | 996.6495 | 1141.4108 | 1092.4929 | 795.8459 | 938.3136 | 978.5134 |  | 1139.0138 | 1160.8537 | 1119.6381 | 1126.9023 | 888.0967 |  | 1117.7661 | 1045.6739 | 0.078334 | -0.00065518 | 10.78 | 23.1549 | -28.201 | 3.0901 | 5701.9 | 0.98 | 3.8678 | -2.6962 | -17.8656 | 2.8325 | 7.8647 | -35.1312 | 14.1833 | 314.6126 | 236.4479 | 88.281 | 40.8177 | 7.245 | 243.7427 | 93.6438
42838.4493 | 2507 | 28.3683 | 23.8974 | 22.8483 | 22.5896 | 22.1881 | 21.88 | 22.5277 | 21.571 | 22.91 | 22.4274 | 22.1635 | 21.7713 | 21.0976 | 21.9715 | 79.9206 | 82.0613 | 85.1377 | 95.4271 | 95.816 | 99.999 | 260.8255 | 418.6943 | 522.2332 | 84.3411 | 99.4565 | 380.9783 | 815.8652 | 773.566 | 823.6928 | 89.4933 | 212.7474 | 848.4975 | 86.9857 | 103.4621 | 1059.1877 | 1160.3893 | 970.2151 |  | 984.7025 | 985.198 | 949.6544 | 1013.5686 |  | 473.8514 | 691.51 | 573.3493 | 795.739 | 916.6633 | 1011.7205 | 1041.9456 | 47.2627 | 272.0078 | 59.5329 | 490.0742 | 39.7264 | 50.085 | 57.0062 | 100.081 | 62.7889 |  |  | 2.9605 | -1.6146 | -68.1733 | 1.1598 | 9.4633 | -197.7678 | 32.7529 | -11.0071 | 9.5055 | 30.3527 | 184.3593 | -0.0028847 | -0.002456 | 0.00045998 | 189.8818 | 86.2864 | 31.3174 | 23.2444 | 21.7674 | 21.0446 | 20.4985 | 27.0423 | 22.785 | 22.3027 | 22.167 | 21.7882 | 21.5465 | 22.0941 | 528.2633 | 431.4306 | 356.316 | 229.7981 | 183.3473 | 605.8289 | 339.2336 | 57.3366 | 62.5747 | 73.4985 | 79.6205 | 85.3999 | 91.0455 | 90.0678 | 95.6913 | 259.6955 | 858.179 | 820.547 | 822.1082 | 832.6227 | 53.7784 | 25.3042 | 990.3076 | 105.5319 | 22.8524 | 983.2739 | 70.1719 | 22.1208 | 78.1412 | 97.6941 | 369.1685 | 86.5495 | 112.0626 | 844.5275 | 1029.9733 | 777.5546 | 867.9705 | 873.0674 | 1071.1231 |  | 1253.6545 | 1071.6432 | 1152.2491 | 700.5976 | 832.6264 | 1049.6714 |  | 966.6467 |  |  | 1074.6198 | 1006.9956 | 1016.9934 | [5 empty] | 23.7005 | 740.1044 | 60.7734 | 22.6337 | 636.2659 | 55.9493 | 22.1881 | 770.7322 | 857.8258 | 948.4055 |  |  | 1154.495 | 1099.4947 | 1177.9005 | 1108.6212 | 810.744 | 924.0371 | 1142.3845 | 1202.8809 | 1140.3745 | 1230.9305 | 995.4248 | 1139.7019 | 1090.5068 | 795.46 | 937.5804 | 978.2328 |  | 1141.7347 | 1161.3204 | 1120.4697 | 1126.0705 | 888.1652 |  | 1118.3578 | 1045.5184 | 0.35974 | -0.00029705 | 10.7821 | 23.1548 | -28.2649 | 3.0902 | 5580.16 | 0.92 | 3.9712 | -2.7503 | -17.8715 | 2.331 | 7.6845 | -35.1297 | 14.2962 | 313.1881 | 236.3 | 88.4394 | 42.4636 | 6.076 | 243.532 | 93.5934
42838.4493 | 2508 | 28.3715 | 23.8937 | 22.844 | 22.588 | 22.1825 | 21.8765 | 22.5223 | 21.5671 | 22.902 | 22.4275 | 22.1542 | 21.7671 | 21.0947 | 21.9655 | 79.9672 | 82.088 | 85.1548 | 95.4401 | 95.8096 | 100.0276 | 260.5379 | 419.7923 | 523.2922 | 84.351 | 99.4739 | 381.2358 | 816.6651 | 774.2757 | 824.3909 | 89.4744 | 214.0712 | 849.7172 | 86.9838 | 103.508 | 1053.9004 | 1160.3577 | 971.713 |  | 983.673 | 984.6606 | 949.5275 | 1013.1658 |  | 472.7056 | 692.0003 | 574.3183 | 798.9319 | 919.1249 | 1011.6103 | 1043.924 | 46.5017 | 271.977 | 60.7779 | 490.0945 | 39.585 | 50.1371 | 57.0134 | 100.1162 | 62.7737 |  |  | 2.6878 | -0.9266 | -68.7929 | 1.1006 | 8.1589 | -197.8072 | 31.9184 | -11.653 | 9.4734 | 30.3894 | 183.9712 | -0.0046573 | -0.0028174 | 0.00048627 | 189.673 | 86.3705 | 31.3307 | 23.2474 | 21.7628 | 21.0422 | 20.5015 | 27.0483 | 22.7711 | 22.2967 | 22.17 | 21.7803 | 21.5344 | 22.0885 | 526.0198 | 425.5677 | 352.9425 | 231.4453 | 184.1738 | 605.4815 | 339.8532 | 57.368 | 62.5984 | 73.5207 | 79.639 | 85.4302 | 91.0538 | 90.0787 | 95.7017 | 259.8904 | 858.2899 | 821.0444 | 822.5931 | 832.9853 | 52.4816 | 22.4931 | 990.7017 | 105.7377 | 22.8482 | 983.3751 | 70.3033 | 22.1211 | 78.1475 | 97.714 | 369.4224 | 86.5483 | 112.1208 | 846.3287 | 1035.8207 | 773.3867 | 868.7735 | 873.9029 | 1072.0725 |  | 1251.8003 | 1071.9742 | 1152.3563 | 700.7151 | 832.965 | 1050.4283 |  | 969.5157 |  |  | 1073.5214 | 1007.63 | 1017.5645 | [5 empty] | 23.7035 | 739.4992 | 60.8246 | 22.6256 | 635.2371 | 55.9796 | 22.1933 | 771.1901 | 858.4432 | 947.2079 |  |  | 1155.7566 | 1099.3873 | 1178.5328 | 1105.3371 | 812.179 | 922.8779 | 1141.8806 | 1207.7487 | 1141.2469 | 1228.5078 | 995.3623 | 1140.3542 | 1090.2295 | 795.6025 | 937.1379 | 978.7887 |  | 1145.4185 | 1165.4269 | 1122.3162 | 1126.2577 | 888.0876 |  | 1119.7285 | 1045.265 | -0.18526 | 0.00079833 | 10.7916 | 23.1532 | -28.3055 | 3.0901 | 5481.61 | 1.34 | 3.7851 | -2.0841 | -17.9571 | 2.2714 | 7.135 | -35.1317 | 14.1123 | 311.6162 | 236.3642 | 88.5495 | 42.6208 | 6.552 | 243.5212 | 93.6229
42838.4493 | 2509 | 28.3807 | 23.8975 | 22.8398 | 22.5832 | 22.191 | 21.8751 | 22.5213 | 21.5681 | 22.9116 | 22.4311 | 22.1577 | 21.7654 | 21.1053 | 21.9774 | 80.0177 | 82.1211 | 85.1772 | 95.4514 | 95.809 | 100.0581 | 260.2563 | 420.8959 | 524.3376 | 84.3629 | 99.5006 | 381.4903 | 818.168 | 775.5814 | 826.0072 | 89.4942 | 215.3947 | 850.8726 | 87.0118 | 103.5847 | 1046.4323 | 1160.5383 | 969.9155 |  | 983.5126 | 983.3003 | 949.6624 | 1012.4268 |  | 471.7534 | 691.3142 | 573.3398 | 797.7007 | 917.016 | 1009.6259 | 1042.7261 | 45.1317 | 271.8284 | 60.1229 | 489.917 | 39.5506 | 50.2126 | 57.018 | 100.1712 | 62.7465 |  |  | 2.6563 | -1.516 | -68.2423 | 1.2872 | 9.4186 | -197.7829 | 31.6286 | -11.0333 | 9.7542 | 31.1447 | 183.4153 | -0.0030162 | -0.002341 | 0.00046162 | 189.497 | 86.4552 | 31.3463 | 23.2484 | 21.7692 | 21.0426 | 20.5031 | 27.0598 | 22.7696 | 22.2991 | 22.1636 | 21.7808 | 21.5414 | 22.09 | 522.7424 | 432.6385 | 342.204 | 236.3644 | 191.0929 | 605.2136 | 339.8583 | 57.4006 | 62.6214 | 73.5525 | 79.6638 | 85.4635 | 91.0678 | 90.0881 | 95.7125 | 260.0884 | 858.0039 | 820.2442 | 821.7352 | 831.1234 | 48.1216 | 17.9247 | 990.8745 | 105.9522 | 22.8474 | 984.2449 | 70.4293 | 22.1266 | 78.1589 | 97.7277 | 369.6725 | 86.5483 | 112.1782 | 846.2221 | 1039.5813 | 767.9055 | 868.5466 | 873.7065 | 1072.9383 |  | 1250.2016 | 1071.5282 | 1152.3166 | 700.7933 | 833.0918 | 1050.335 |  | 966.7704 |  |  | 1074.9728 | 1007.9404 | 1017.8175 | [5 empty] | 23.7127 | 738.9085 | 60.8855 | 22.633 | 634.4565 | 56.0161 | 22.1957 | 772.1316 | 859.4503 | 947.4428 |  |  | 1157.2165 | 1100.1236 | 1179.3496 | 1105.743 | 813.6453 | 924.7456 | 1141.6819 | 1204.404 | 1141.2931 | 1229.0975 | 995.8028 | 1140.9502 | 1090.002 | 795.5376 | 937.2169 | 981.5272 |  | 1142.6798 | 1172.9946 | 1122.2917 | 1125.7293 | 888.3651 |  | 1120.981 | 1045.0086 | -0.40248 | -0.00033218 | 10.8076 | 23.1555 | -28.1313 | 3.0901 | 5483.43 | 0.9 | 3.7656 | -2.6648 | -17.8787 | 2.4555 | 7.6601 | -35.1024 | 14.0373 | 310.264 | 236.3494 | 88.5897 | 42.914 | 7.746 | 243.6674 | 93.5727
42838.4493 | 2510 | 28.4056 | 23.908 | 22.8535 | 22.5961 | 22.1895 | 21.8862 | 22.5284 | 21.5715 | 22.9186 | 22.4279 | 22.1626 | 21.7698 | 21.1011 | 21.9717 | 80.0643 | 82.1487 | 85.2038 | 95.4598 | 95.8078 | 100.0872 | 260.0054 | 422.0052 | 525.3961 | 84.3768 | 99.5282 | 381.7405 | 819.6287 | 776.8604 | 827.306 | 89.4734 | 216.761 | 850.0722 | 87.0133 | 103.6198 | 1039.9039 | 1160.7408 | 968.689 |  | 983.6116 | 982.055 | 949.446 | 1011.632 |  | 470.991 | 690.2555 | 572.3499 | 795.8292 | 916.9541 | 1008.4178 | 1041.5896 | 43.8187 | 271.6977 | 60.1025 | 489.8912 | 39.5467 | 50.2718 | 57.0069 | 100.2033 | 62.7267 |  |  | 3.1787 | -1.1329 | -68.1575 | 1.4555 | 9.6295 | -197.8289 | 32.7693 | -11.2738 | 9.9652 | 32.1096 | 180.0763 | -0.0035057 | -0.0027747 | 0.0004912 | 189.2604 | 86.5301 | 31.3627 | 23.2492 | 21.7662 | 21.0351 | 20.5062 | 27.0663 | 22.7761 | 22.2984 | 22.1612 | 21.787 | 21.5449 | 22.0891 | 516.041 | 422.6049 | 327.3674 | 226.9867 | 187.7765 | 604.8935 | 339.5274 | 57.4421 | 62.6406 | 73.5787 | 79.6876 | 85.4907 | 91.0745 | 90.0867 | 95.7245 | 260.2947 | 858.2106 | 821.7146 | 823.635 | 834.9454 | 39.6232 | 17.0629 | 990.0324 | 106.1752 | 22.857 | 984.028 | 70.569 | 22.1235 | 78.1738 | 97.7539 | 369.9396 | 86.5328 | 112.2367 | 845.7374 | 1036.6773 | 765.172 | 868.5957 | 873.7793 | 1073.8057 |  | 1248.5931 | 1071.2731 | 1151.6723 | 700.9263 | 833.1865 | 1048.956 |  | 964.3613 |  |  | 1077.39 | 1009.3545 | 1018.7754 | [5 empty] | 23.7233 | 738.6752 | 60.9607 | 22.6385 | 634.2204 | 56.0483 | 22.197 | 772.833 | 860.6528 | 948.1431 |  |  | 1156.3895 | 1099.4102 | 1179.9154 | 1105.5231 | 813.6486 | 927.0117 | 1140.8838 | 1199.2966 | 1140.7951 | 1229.6137 | 996.5099 | 1140.3394 | 1090.1391 | 795.5791 | 936.3795 | 983.885 |  | 1140.2246 | 1175.194 | 1121.2148 | 1125.6243 | 888.2595 |  | 1121.8443 | 1044.7821 | -0.89313 | -0.0019753 | 10.8277 | 23.1566 | -28.443 | 3.0901 | 5512.42 | 0.86 | 4.1217 | -2.3024 | -17.8578 | 2.6096 | 7.7418 | -35.0899 | 14.2814 | 308.9076 | 235.9156 | 88.6177 | 43.5739 | 9.3405 | 243.8305 | 93.5402
42838.4493 | 2511 | 28.4068 | 23.9127 | 22.848 | 22.5899 | 22.1898 | 21.8824 | 22.5349 | 21.5715 | 22.9175 | 22.4246 | 22.1551 | 21.7745 | 21.0995 | 21.9764 | 80.1091 | 82.1785 | 85.224 | 95.4662 | 95.8022 | 100.1229 | 259.7783 | 423.1383 | 526.4419 | 84.3955 | 99.5362 | 381.9935 | 820.1852 | 777.5052 | 827.642 | 89.443 | 218.1234 | 848.9028 | 87.017 | 103.6631 | 1040.554 | 1160.526 | 969.2367 |  | 983.7428 | 979.6298 | 947.6456 | 1011.2039 |  | 471.2829 | 690.284 | 573.9137 | 791.1326 | 913.7804 | 1006.6837 | 1042.3606 | 43.2847 | 271.6661 | 58.7618 | 490.0475 | 39.5191 | 50.3293 | 57.013 | 100.22 | 62.7038 |  |  | 2.9415 | -0.86417 | -68.6267 | 1.5232 | 8.4434 | -197.7829 | 32.3652 | -11.1128 | 9.9621 | 31.9728 | 178.0337 | -0.0023837 | -0.0022917 | 0.00046491 | 188.9758 | 86.6174 | 31.3801 | 23.2542 | 21.7699 | 21.0435 | 20.5086 | 27.0808 | 22.7806 | 22.3019 | 22.1707 | 21.7912 | 21.545 | 22.0907 | 503.6985 | 400.7852 | 318.5069 | 214.0742 | 179.9167 | 603.5086 | 338.9453 | 57.4747 | 62.6694 | 73.6009 | 79.7079 | 85.5069 | 91.0898 | 90.0939 | 95.7373 | 260.5202 | 858.879 | 824.0257 | 826.0218 | 838.1283 | 35.2262 | 16.3517 | 990.381 | 106.4013 | 22.8561 | 984.1029 | 70.7016 | 22.1249 | 78.1949 | 97.7794 | 370.2055 | 86.5414 | 112.3047 | 844.2106 | 1044.1317 | 765.398 | 868.567 | 873.7594 | 1074.7851 |  | 1246.9139 | 1071.0602 | 1151.2405 | 701.2138 | 833.6042 | 1048.7229 |  | 963.7526 |  |  | 1077.8877 | 1010.5375 | 1019.9274 | [5 empty] | 23.7166 | 739.2481 | 61.0233 | 22.6345 | 634.9091 | 56.072 | 22.198 | 773.1557 | 861.6003 | 948.6057 |  |  | 1155.1225 | 1099.4824 | 1179.3967 | 1098.8267 | 812.3424 | 929.3825 | 1139.8353 | 1195.4995 | 1139.8395 | 1226.9398 | 995.1124 | 1139.6691 | 1090.5886 | 795.4149 | 935.0088 | 984.8047 |  | 1133.0951 | 1176.5478 | 1120.3319 | 1124.9017 | 887.8134 |  | 1121.8156 | 1044.521 | -0.24518 | 0.00061574 | 10.851 | 23.1549 | -28.0762 | 3.0901 | 5598.77 | 0.85 | 3.9655 | -2.0108 | -17.9194 | 2.6696 | 7.2444 | -35.0621 | 14.1835 | 307.4939 | 235.6264 | 88.7497 | 44.5792 | 10.2299 | 243.6929 | 93.6901
42838.4494 | 2512 | 28.4148 | 23.9101 | 22.8442 | 22.582 | 22.1895 | 21.8774 | 22.5266 | 21.565 | 22.9156 | 22.4266 | 22.1545 | 21.7675 | 21.0951 | 21.9678 | 80.1543 | 82.2116 | 85.2328 | 95.4779 | 95.7949 | 100.1511 | 259.5756 | 424.3064 | 527.4904 | 84.4125 | 99.5557 | 382.2508 | 821.1194 | 778.1671 | 828.8207 | 89.443 | 219.4237 | 846.745 | 87.0276 | 103.7358 | 1035.5965 | 1159.8174 | 969.2653 |  | 983.681 | 977.0955 | 947.6392 | 1010.6002 |  | 471.8059 | 690.4557 | 572.3811 | 787.6075 | 909.8281 | 1002.569 | 1045.5202 | 42.8318 | 271.5863 | 57.5119 | 489.8454 | 39.5361 | 50.382 | 57.0181 | 100.2149 | 62.6878 |  |  | 2.9789 | -1.7539 | -68.3678 | 1.6795 | 8.1694 | -197.7606 | 33.3187 | -10.6772 | 9.5382 | 30.9118 | 178.7496 | -0.0020223 | -0.002129 | 0.00047148 | 188.5194 | 86.6976 | 31.3992 | 23.2508 | 21.7631 | 21.0419 | 20.5024 | 27.0783 | 22.7813 | 22.2931 | 22.1669 | 21.7797 | 21.5436 | 22.0785 | 482.8586 | 391.8089 | 310.973 | 206.0735 | 174.3551 | 601.8388 | 338.1816 | 57.5156 | 62.7036 | 73.638 | 79.7342 | 85.5349 | 91.1113 | 90.1035 | 95.7593 | 260.7335 | 859.1261 | 824.4384 | 826.3079 | 836.6361 | 43.0861 | 22.255 | 990.5342 | 106.6291 | 22.8628 | 983.5524 | 70.8475 | 22.1349 | 78.2197 | 97.8022 | 370.4763 | 86.5655 | 112.3711 | 842.3641 | 1051.5306 | 767.2931 | 867.9055 | 873.1644 | 1075.8312 |  | 1245.4035 | 1071.2071 | 1150.232 | 701.6518 | 834.4536 | 1048.969 |  | 968.5698 |  |  | 1080.9788 | 1011.9744 | 1021.416 | [5 empty] | 23.7249 | 740.8117 | 61.0761 | 22.6404 | 636.4379 | 56.1086 | 22.1952 | 773.1904 | 861.4878 | 949.5524 |  |  | 1153.8587 | 1098.9566 | 1178.7506 | 1092.7088 | 811.3093 | 932.3604 | 1139.4219 | 1190.4138 | 1138.5873 | 1225.2798 | 994.833 | 1138.042 | 1089.8531 | 795.2991 | 934.5164 | 987.1352 |  | 1127.1936 | 1175.0628 | 1119.6487 | 1123.0978 | 887.0747 |  | 1121.1919 | 1044.1168 | 0.38664 | -0.0027476 | 10.8776 | 23.1557 | -28.3217 | 3.0901 | 5682.43 | 0.78 | 3.9928 | -2.865 | -17.8872 | 2.8036 | 7.1144 | -35.0037 | 14.3677 | 306.2215 | 234.934 | 89.0226 | 46.4548 | 10.9426 | 243.2167 | 93.8197
42838.4494 | 2513 | 28.4208 | 23.9089 | 22.8442 | 22.5877 | 22.1872 | 21.8755 | 22.5241 | 21.5656 | 22.9143 | 22.4279 | 22.1529 | 21.7708 | 21.0924 | 21.9655 | 80.2 | 82.2406 | 85.2521 | 95.4905 | 95.7788 | 100.1715 | 259.3971 | 425.5192 | 528.5302 | 84.4255 | 99.5789 | 382.4907 | 821.2264 | 778.0253 | 828.8331 | 89.4367 | 220.7199 | 846.6634 | 87.04 | 103.7933 | 1028.0942 | 1159.0417 | 969.1452 |  | 983.7083 | 973.9865 | 947.4192 | 1008.8616 |  | 471.4833 | 690.0829 | 570.2182 | 784.8489 | 908.6335 | 1000.3581 | 1049.4928 | 41.9853 | 271.53 | 57.3745 | 489.509 | 39.5008 | 50.3882 | 57.0112 | 100.2145 | 62.662 |  |  | 3.0328 | -1.5279 | -68.6635 | 1.1493 | 8.3547 | -197.8046 | 33.5868 | -10.9657 | 9.8171 | 31.48 | 180.2879 | -0.0017216 | -0.0020026 | 0.00046984 | 187.4834 | 86.7879 | 31.415 | 23.2577 | 21.7751 | 21.051 | 20.5078 | 27.0913 | 22.7899 | 22.2934 | 22.1797 | 21.7888 | 21.5536 | 22.0912 | 485.5968 | 392.877 | 317.5648 | 210.3301 | 178.4389 | 600.6064 | 337.8777 | 57.5398 | 62.7161 | 73.6573 | 79.7512 | 85.5501 | 91.1187 | 90.1055 | 95.7589 | 260.9251 | 859.3473 | 825.1738 | 827.2533 | 837.4008 | 39.6426 | 18.6183 | 989.7532 | 106.8631 | 22.8667 | 983.1527 | 70.9715 | 22.1278 | 78.2296 | 97.8241 | 370.7439 | 86.5793 | 112.4382 | 840.9841 | 1051.1605 | 770.5256 | 867.298 | 872.5755 | 1076.8599 |  | 1243.9571 | 1070.8629 | 1149.4687 | 701.9475 | 835.4373 | 1047.6147 |  | 967.3879 |  |  | 1080.8307 | 1012.7717 | 1022.4414 | [5 empty] | 23.7351 | 742.1117 | 61.1332 | 22.6466 | 637.3899 | 56.1438 | 22.1958 | 773.0526 | 861.1769 | 950.6189 |  |  | 1152.8335 | 1099.4815 | 1178.1215 | 1093.8113 | 810.896 | 932.8668 | 1138.5721 | 1186.3481 | 1137.9353 | 1224.4722 | 997.7617 | 1136.6678 | 1089.2791 | 794.8998 | 934.064 | 988.8878 |  | 1125.4118 | 1172.4386 | 1119.3993 | 1122.1661 | 886.5855 |  | 1120.101 | 1043.7179 | 0.30112 | -0.00019177 | 10.9037 | 23.1548 | -28.1847 | 3.0901 | 5732.16 | 1.26 | 4.0288 | -2.6735 | -17.9224 | 2.3187 | 7.1884 | -34.9773 | 14.4129 | 305.0057 | 234.4236 | 89.3453 | 45.8268 | 10.1606 | 242.7262 | 93.8774
42838.4494 | 2514 | 28.4339 | 23.9098 | 22.8469 | 22.5867 | 22.1839 | 21.878 | 22.5291 | 21.5683 | 22.917 | 22.4257 | 22.1581 | 21.7711 | 21.0954 | 21.9669 | 80.243 | 82.2623 | 85.2704 | 95.4976 | 95.7739 | 100.1967 | 259.2169 | 426.7583 | 529.574 | 84.4409 | 99.593 | 382.7114 | 819.8996 | 777.3955 | 827.5693 | 89.4012 | 222.0053 | 845.7972 | 87.0365 | 103.8455 | 1028.8677 | 1158.618 | 968.9366 |  | 983.7461 | 973.3163 | 947.4648 | 1007.4454 |  | 471.53 | 689.7667 | 569.8728 | 783.724 | 906.9352 | 1000.6768 | 1049.4136 | 41.9854 | 271.5367 | 58.948 | 489.4122 | 39.5113 | 50.4073 | 57.0122 | 100.2171 | 62.6377 |  |  | 2.9139 | -1.5456 | -68.7128 | 1.4259 | 8.5532 | -197.8315 | 33.021 | -11.6944 | 9.7677 | 31.2836 | 184.0128 | -0.0017923 | -0.0020108 | 0.00050269 | 184.1972 | 86.867 | 31.4416 | 23.2634 | 21.7712 | 21.039 | 20.5039 | 27.0981 | 22.7824 | 22.2948 | 22.1746 | 21.7886 | 21.5514 | 22.0856 | 488.2293 | 393.3241 | 313.6592 | 203.9573 | 173.2049 | 599.3432 | 337.3325 | 57.5676 | 62.7415 | 73.6753 | 79.7693 | 85.5628 | 91.1337 | 90.1116 | 95.77 | 261.121 | 859.6322 | 826.0744 | 827.7263 | 836.5298 | 50.5254 | 25.1833 | 990.4113 | 107.1062 | 22.8689 | 983.7684 | 71.1068 | 22.135 | 78.2544 | 97.8604 | 371.0091 | 86.6043 | 112.5135 | 839.9032 | 1045.4772 | 772.0769 | 866.74 | 871.971 | 1078.1434 |  | 1242.4033 | 1071.023 | 1148.8205 | 702.1463 | 836.3293 | 1047.7527 |  | 970.1255 |  |  | 1081.6368 | 1011.598 | 1021.7823 | [5 empty] | 23.7369 | 742.51 | 61.1817 | 22.6482 | 637.4503 | 56.176 | 22.1952 | 772.7524 | 860.2434 | 950.7601 |  |  | 1152.7327 | 1098.0294 | 1179.6581 | 1097.1619 | 810.1161 | 930.4102 | 1138.8089 | 1188.0821 | 1137.886 | 1223.7508 | 1000.984 | 1135.9657 | 1089.2464 | 794.8479 | 934.0515 | 988.0289 |  | 1124.9552 | 1173.9932 | 1119.4095 | 1121.658 | 886.4095 |  | 1119.4299 | 1043.5356 | 0.53299 | -0.00031113 | 10.9696 | 23.1541 | -28.228 | 3.0901 | 5764.67 | 0.66 | 3.9468 | -2.6885 | -17.9259 | 2.5823 | 7.2742 | -34.984 | 14.2928 | 303.6982 | 233.9781 | 89.6405 | 45.2032 | 10.5058 | 242.4716 | 94.0034
42838.4494 | 2515 | 28.4488 | 23.9221 | 22.8494 | 22.5961 | 22.1899 | 21.8842 | 22.5327 | 21.5763 | 22.9297 | 22.4305 | 22.1643 | 21.7751 | 21.1016 | 21.9737 | 80.2901 | 82.2796 | 85.2792 | 95.4994 | 95.7605 | 100.2132 | 259.0419 | 428.0296 | 530.6215 | 84.4512 | 99.6099 | 382.9392 | 818.716 | 777.2357 | 826.4701 | 89.3619 | 223.2928 | 845.9566 | 87.0371 | 103.8816 | 1025.9352 | 1158.287 | 968.8827 |  | 983.7839 | 974.4354 | 947.2311 | 1006.5798 |  | 470.8051 | 688.2239 | 570.5192 | 781.7442 | 905.0987 | 1001.4695 | 1047.5954 | 41.5327 | 271.5288 | 60.0663 | 489.3543 | 39.5235 | 50.412 | 57.0091 | 100.2072 | 62.6143 |  |  | 2.8271 | -1.5476 | -68.1844 | 1.2025 | 9.2385 | -197.8269 | 32.2541 | -10.6621 | 9.3395 | 30.7522 | 181.6053 | -0.0018153 | -0.0019714 | 0.0004797 | 180.8284 | 86.9528 | 31.4523 | 23.2664 | 21.7658 | 21.0436 | 20.505 | 27.0979 | 22.7889 | 22.2898 | 22.1716 | 21.7892 | 21.5506 | 22.0843 | 492.0414 | 412.7579 | 326.7184 | 203.3478 | 171.3117 | 598.675 | 337.0233 | 57.5951 | 62.7717 | 73.698 | 79.7847 | 85.5727 | 91.1484 | 90.1108 | 95.7784 | 261.2999 | 859.3382 | 824.7664 | 826.0586 | 832.5184 | 46.909 | 21.0837 | 990.586 | 107.3522 | 22.8747 | 983.672 | 71.229 | 22.1306 | 78.255 | 97.8787 | 371.2855 | 86.6031 | 112.5747 | 839.2262 | 1046.815 | 771.1749 | 866.2745 | 871.5275 | 1079.6802 |  | 1240.9796 | 1070.9115 | 1148.7821 | 702.3712 | 837.3852 | 1046.7061 |  | 966.6045 |  |  | 1081.6571 | 1012.0793 | 1021.9583 | [5 empty] | 23.7341 | 742.1964 | 61.2192 | 22.6467 | 636.2189 | 56.2076 | 22.1976 | 772.0813 | 858.9212 | 950.8725 |  |  | 1152.6349 | 1097.2702 | 1180.8043 | 1100.8879 | 810.2984 | 929.6252 | 1139.8353 | 1187.6485 | 1138.885 | 1225.1771 | 1001.8624 | 1136.2333 | 1088.8387 | 793.9202 | 934.9681 | 985.149 |  | 1131.5351 | 1171.2229 | 1118.9326 | 1121.9357 | 886.0381 |  | 1118.5642 | 1043.4805 | 0.39647 | 0.00065086 | 10.999 | 23.1563 | -28.127 | 3.0901 | 5792.1 | 0.96 | 3.8856 | -2.6881 | -17.8425 | 2.3695 | 7.5624 | -34.9945 | 14.1303 | 302.4936 | 233.9551 | 89.9911 | 44.6049 | 9.0045 | 242.2662 | 94.0098
42838.4494 | 2516 | 28.4443 | 23.9226 | 22.8365 | 22.5876 | 22.1843 | 21.8751 | 22.5231 | 21.5644 | 22.9222 | 22.4215 | 22.1541 | 21.7625 | 21.0971 | 21.963 | 80.3329 | 82.3009 | 85.2985 | 95.5064 | 95.7436 | 100.2342 | 258.869 | 429.2988 | 531.6598 | 84.4599 | 99.6167 | 383.194 | 817.7914 | 776.6253 | 825.572 | 89.3426 | 224.6039 | 846.7168 | 87.0616 | 103.9173 | 1028.8058 | 1158.3847 | 968.9985 |  | 983.841 | 977.293 | 947.1321 | 1005.9933 |  | 470.656 | 685.9199 | 569.2357 | 778.782 | 898.486 | 997.8003 | 1046.5337 | 40.374 | 271.4686 | 63.8807 | 489.6323 | 39.5002 | 50.4121 | 57.0088 | 100.2131 | 62.5931 |  |  | 3.0952 | -1.98 | -68.3211 | 1.2978 | 9.5099 | -197.7862 | 33.1294 | -11.4151 | 9.6229 | 31.6568 | 182.1298 | -0.0019253 | -0.0020141 | 0.0004797 | 178.1318 | 87.0325 | 31.4616 | 23.2624 | 21.7575 | 21.032 | 20.499 | 27.109 | 22.7708 | 22.2842 | 22.1636 | 21.7778 | 21.5433 | 22.0806 | 504.779 | 425.5635 | 328.0375 | 210.8279 | 179.1879 | 597.948 | 336.6378 | 57.6454 | 62.8034 | 73.728 | 79.811 | 85.6071 | 91.164 | 90.1203 | 95.7925 | 261.5085 | 858.586 | 822.5257 | 823.895 | 829.1576 | 45.681 | 20.9821 | 991.1187 | 107.6167 | 22.8829 | 983.3259 | 71.3758 | 22.1333 | 78.2647 | 97.9103 | 371.5698 | 86.6036 | 112.651 | 839.2817 | 1047.9407 | 767.2652 | 865.8005 | 871.0287 | 1080.8714 |  | 1239.7761 | 1070.9609 | 1148.8182 | 702.4938 | 838.2732 | 1047.1976 |  | 962.3459 |  |  | 1079.4125 | 1012.8957 | 1022.6483 | [5 empty] | 23.7334 | 740.6066 | 61.2526 | 22.6478 | 634.722 | 56.2475 | 22.1984 | 771.4683 | 859.5443 | 952.6484 |  |  | 1152.9561 | 1097.7217 | 1180.9618 | 1099.7368 | 812.1131 | 930.3864 | 1141.8573 | 1188.6009 | 1139.5071 | 1225.199 | 1001.0938 | 1137.3101 | 1089.7641 | 793.4093 | 937.117 | 983.3303 |  | 1134.9643 | 1166.9041 | 1119.1349 | 1123.2855 | 886.364 |  | 1117.3417 | 1043.3808 | -0.5481 | 3.9981e-05 | 11.0215 | 23.1565 | -28.1758 | 3.0901 | 5796.29 | 0.9 | 4.064 | -3.0368 | -17.839 | 2.4586 | 7.6616 | -34.9405 | 14.3001 | 301.4806 | 233.9783 | 90.2885 | 42.9997 | 8.7953 | 242.3502 | 93.8347
42838.4494 | 2517 | 28.4536 | 23.9279 | 22.8405 | 22.58 | 22.1889 | 21.8824 | 22.5197 | 21.5602 | 22.9228 | 22.4253 | 22.1567 | 21.7602 | 21.0989 | 21.9712 | 80.3764 | 82.3256 | 85.3181 | 95.5137 | 95.7443 | 100.2509 | 258.7174 | 430.6251 | 532.7413 | 84.4699 | 99.6308 | 383.5274 | 817.5866 | 776.3111 | 825.7062 | 89.3531 | 225.9098 | 846.6888 | 87.0694 | 103.9624 | 1040.4673 | 1158.8023 | 968.6356 |  | 983.764 | 981.4474 | 948.1277 | 1005.7646 |  | 471.5424 | 683.7994 | 568.6525 | 777.6989 | 894.6035 | 994.9282 | 1045.5681 | 39.5162 | 271.4706 | 65.9605 | 489.6921 | 39.5453 | 50.3982 | 57.0087 | 100.2167 | 62.5739 |  |  | 2.883 | -1.7099 | -67.8086 | 1.5941 | 8.7536 | -197.8131 | 32.1766 | -11.1818 | 9.7229 | 31.2989 | 181.5734 | -0.0017972 | -0.0019598 | 0.00047312 | 176.2049 | 87.1176 | 31.4783 | 23.2673 | 21.761 | 21.0398 | 20.5044 | 27.1123 | 22.7796 | 22.2937 | 22.1653 | 21.7748 | 21.5422 | 22.0834 | 516.1304 | 431.0363 | 338.222 | 210.3428 | 183.4071 | 597.3614 | 336.3196 | 57.6725 | 62.8267 | 73.762 | 79.8361 | 85.6405 | 91.1913 | 90.1245 | 95.8005 | 261.6928 | 858.3779 | 822.1435 | 823.5539 | 830.7748 | 52.56 | 18.3256 | 991.1765 | 107.8635 | 22.8792 | 983.672 | 71.5212 | 22.1434 | 78.2658 | 97.9228 | 371.8177 | 86.6225 | 112.7249 | 840.2227 | 1048.6992 | 770.984 | 865.2024 | 870.2392 | 1082.2203 |  | 1238.5505 | 1071.0039 | 1149.1017 | 702.3565 | 838.447 | 1048.5348 |  | 964.7213 |  |  | 1081.4478 | 1012.1671 | 1022.173 | [5 empty] | 23.7518 | 737.9636 | 61.3099 | 22.6481 | 634.186 | 56.2789 | 22.2061 | 772.6404 | 861.2557 | 952.5298 |  |  | 1153.2857 | 1097.4536 | 1179.7153 | 1097.6954 | 813.9396 | 929.936 | 1142.6196 | 1187.0644 | 1139.4227 | 1224.8791 | 997.8775 | 1138.8271 | 1091.1708 | 792.7327 | 939.2813 | 983.081 |  | 1130.7449 | 1169.1033 | 1118.658 | 1124.1843 | 887.1487 |  | 1117.1484 | 1043.0532 | 0.71942 | -0.00019177 | 11.0455 | 23.1555 | -28.2191 | 3.0901 | 5775.29 | 0.68 | 3.9225 | -2.819 | -17.7523 | 2.7219 | 7.3423 | -34.9034 | 14.077 | 300.4478 | 234.1699 | 90.3513 | 41.5854 | 7.6119 | 242.6461 | 93.7156
42838.4494 | 2518 | 28.4693 | 23.9254 | 22.8458 | 22.5913 | 22.1861 | 21.8756 | 22.5319 | 21.5706 | 22.932 | 22.4342 | 22.16 | 21.7648 | 21.0967 | 21.9664 | 80.4339 | 82.3627 | 85.3465 | 95.5308 | 95.7594 | 100.2785 | 258.6742 | 432.016 | 533.8568 | 84.4942 | 99.6526 | 383.8607 | 819.4502 | 777.2645 | 828.431 | 89.3109 | 227.311 | 846.2977 | 87.0729 | 104.0143 | 1045.3298 | 1159.1277 | 968.8938 |  | 984.0681 | 983.4207 | 947.0688 | 1006.0419 |  | 473.6985 | 682.3919 | 569.469 | 776.2556 | 889.9555 | 992.7933 | 1046.0657 | 38.1336 | 271.4487 | 66.4228 | 489.7075 | 39.6412 | 50.3761 | 57.0017 | 100.2092 | 62.5439 |  |  | 2.2962 | -1.5732 | -68.3842 | 1.2248 | 8.8147 | -197.8052 | 31.5859 | -11.2482 | 9.6787 | 31.7689 | 180.8745 | -0.0018974 | -0.0021323 | 0.00046162 | 174.6073 | 87.2045 | 31.4989 | 23.272 | 21.7594 | 21.0418 | 20.506 | 27.1244 | 22.7873 | 22.2901 | 22.1588 | 21.7769 | 21.5448 | 22.0842 | 508.9067 | 418.6735 | 331.7018 | 209.4022 | 178.6773 | 596.9972 | 335.9994 | 57.7047 | 62.8593 | 73.7856 | 79.8665 | 85.6716 | 91.2065 | 90.1349 | 95.8157 | 261.8816 | 858.5272 | 822.5851 | 823.7998 | 832.1475 | 44.7061 | 21.6176 | 990.9923 | 108.1324 | 22.8908 | 983.5728 | 71.6588 | 22.1438 | 78.2866 | 97.9515 | 372.0593 | 86.6109 | 112.791 | 840.3153 | 1049.9014 | 774.5368 | 864.2166 | 869.1874 | 1083.7916 |  | 1237.1447 | 1070.6642 | 1149.278 | 702.402 | 838.4657 | 1047.8938 |  | 968.3701 |  |  | 1081.0194 | 1012.6528 | 1022.0903 | [5 empty] | 23.7513 | 737.3886 | 61.3593 | 22.6438 | 634.0719 | 56.3093 | 22.2009 | 773.7835 | 863.1769 | 951.6351 |  |  | 1152.4874 | 1097.0375 | 1179.6331 | 1099.193 | 814.6823 | 930.3715 | 1141.5429 | 1183.6284 | 1140.1849 | 1223.33 | 995.0308 | 1138.7437 | 1091.2061 | 792.9318 | 940.4956 | 983.7314 |  | 1131.4403 | 1175.7288 | 1118.0294 | 1124.3936 | 887.9426 |  | 1117.3246 | 1042.8235 | -0.20789 | -9.175e-06 | 11.0692 | 23.1543 | -28.2489 | 3.0901 | 5720.68 | 0.45 | 3.5049 | -2.702 | -17.8143 | 2.3841 | 7.3617 | -34.8733 | 13.9354 | 299.2651 | 234.2992 | 90.3564 | 42.2931 | 8.2844 | 242.8643 | 93.7307
42838.4494 | 2519 | 28.4809 | 23.9311 | 22.8536 | 22.5918 | 22.1909 | 21.8808 | 22.5269 | 21.5698 | 22.9266 | 22.4343 | 22.1631 | 21.7707 | 21.1035 | 21.9755 | 80.481 | 82.4039 | 85.3684 | 95.5293 | 95.7463 | 100.2998 | 258.6768 | 433.3369 | 534.9175 | 84.502 | 99.6613 | 384.1551 | 822.8717 | 780.5465 | 832.626 | 89.2978 | 228.5794 | 847.8331 | 87.0737 | 104.0476 | 1045.1944 | 1159.3686 | 968.7995 |  | 983.7527 | 984.9064 | 947.8987 | 1005.2906 |  | 474.2694 | 681.5695 | 570.0063 | 778.4452 | 892.2412 | 997.2211 | 1049.9319 | 36.4894 | 271.4122 | 64.3247 | 489.5118 | 39.6166 | 50.3335 | 56.9981 | 100.219 | 62.5186 |  |  | 2.5413 | -2.3736 | -68.3231 | 1.2682 | 8.9776 | -197.7868 | 32.1069 | -11.8988 | 9.6145 | 31.7466 | 182.5712 | -0.0020683 | -0.0020748 | 0.00045834 | 173.2236 | 87.2851 | 31.519 | 23.2775 | 21.7645 | 21.0427 | 20.5022 | 27.1379 | 22.7883 | 22.29 | 22.1645 | 21.7805 | 21.548 | 22.0884 | 502.5884 | 402.2627 | 330.2441 | 212.1954 | 180.4632 | 596.3623 | 335.7331 | 57.7326 | 62.8726 | 73.8051 | 79.8797 | 85.6896 | 91.2095 | 90.1323 | 95.8146 | 262.0594 | 858.7056 | 823.0451 | 824.1822 | 833.2677 | 49.5434 | 18.3977 | 990.34 | 108.396 | 22.8752 | 982.3009 | 71.7795 | 22.1442 | 78.2963 | 97.9518 | 372.3234 | 86.6196 | 112.8502 | 841.5899 | 1048.6076 | 777.9026 | 863.2817 | 868.3171 | 1085.0213 |  | 1235.9619 | 1070.1414 | 1149.0153 | 702.5164 | 838.5 | 1046.8916 |  | 961.2874 |  |  | 1086.0072 | 1013.3725 | 1022.3919 | [5 empty] | 23.7694 | 737.9705 | 61.4077 | 22.6585 | 634.4421 | 56.3541 | 22.2214 | 774.5427 | 865.2394 | 952.0531 |  |  | 1150.7178 | 1098.9837 | 1179.2839 | 1095.9172 | 816.1502 | 933.185 | 1140.4664 | 1179.3794 | 1140.7322 | 1224.2128 | 998.3349 | 1138.0974 | 1090.6472 | 793.429 | 941.7333 | 986.0205 |  | 1127.3719 | 1181.4862 | 1118.2995 | 1123.7061 | 888.3434 |  | 1120.1534 | 1042.861 | 0.28034 | 0.00067191 | 11.0934 | 23.1549 | -28.1961 | 3.0901 | 5665.93 | 0.82 | 3.6943 | -3.3175 | -17.7987 | 2.4249 | 7.4424 | -34.9326 | 14.0745 | 298.2751 | 234.1351 | 90.3649 | 42.8298 | 8.4032 | 243.0524 | 93.7632
42838.4494 | 2520 | 28.4884 | 23.9253 | 22.8454 | 22.588 | 22.1864 | 21.8815 | 22.5243 | 21.5719 | 22.9303 | 22.428 | 22.1582 | 21.7655 | 21.0973 | 21.9682 | 80.5358 | 82.4502 | 85.3859 | 95.53 | 95.7484 | 100.3202 | 258.7121 | 434.7151 | 535.9744 | 84.5212 | 99.6838 | 384.4026 | 825.484 | 783.4607 | 834.9409 | 89.2758 | 229.8353 | 849.427 | 87.0761 | 104.0903 | 1049.2639 | 1159.3878 | 968.9046 |  | 983.8682 | 986.0535 | 949.0174 | 1003.3484 |  | 473.8303 | 680.645 | 569.4548 | 776.7331 | 889.2798 | 997.8497 | 1046.2673 | 35.8874 | 271.4137 | 62.3571 | 489.182 | 39.6512 | 50.3002 | 56.9971 | 100.2439 | 62.4981 |  |  | 3.0052 | -1.1822 | -68.4204 | 1.5869 | 9.1886 | -197.8039 | 32.8528 | -11.216 | 9.3535 | 31.3514 | 181.0689 | -0.001536 | -0.0019171 | 0.00048627 | 172.275 | 87.3641 | 31.5388 | 23.2849 | 21.7659 | 21.0429 | 20.5095 | 27.144 | 22.7915 | 22.2923 | 22.1648 | 21.7898 | 21.5506 | 22.0922 | 511.5798 | 410.105 | 321.9964 | 210.297 | 180.9785 | 596.184 | 335.3161 | 57.7646 | 62.9053 | 73.8321 | 79.9026 | 85.7128 | 91.2225 | 90.1598 | 95.8355 | 262.271 | 858.8064 | 823.2896 | 824.6337 | 834.2078 | 57.2912 | 23.1472 | 989.0003 | 108.6654 | 22.8825 | 981.7734 | 71.9175 | 22.1346 | 78.2966 | 97.9698 | 372.5977 | 86.6299 | 112.9111 | 845.1887 | 1041.288 | 779.6758 | 863.6314 | 868.6219 | 1086.1998 |  | 1234.8043 | 1069.5767 | 1148.8102 | 702.8084 | 838.9457 | 1045.2289 |  | 953.1957 |  |  | 1080.9755 | 1013.317 | 1022.3229 | [5 empty] | 23.7595 | 739.704 | 61.4517 | 22.6559 | 635.9555 | 56.3881 | 22.2114 | 775.1861 | 866.4821 | 953.6278 |  |  | 1148.701 | 1099.3881 | 1178.9068 | 1097.8045 | 816.0659 | 934.4898 | 1139.3015 | 1176.7425 | 1140.928 | 1219.6189 | 999.8978 | 1137.7731 | 1090.4911 | 794.2473 | 942.4009 | 986.8018 |  | 1130.7532 | 1180.6064 | 1119.7068 | 1124.4813 | 888.4519 |  | 1119.4708 | 1042.7192 | 0.25883 | -0.0007324 | 11.1178 | 23.1557 | -28.2046 | 3.0901 | 5561.1 | 0.81 | 4.0215 | -2.3401 | -17.8028 | 2.7112 | 7.5312 | -34.9428 | 14.2405 | 297.3089 | 234.0113 | 90.5081 | 41.7844 | 9.2519 | 243.1197 | 93.7731
42838.4495 | 2521 | 28.4998 | 23.9334 | 22.8503 | 22.5922 | 22.1925 | 21.8788 | 22.5252 | 21.5683 | 22.9302 | 22.4251 | 22.1564 | 21.7624 | 21.0922 | 21.9653 | 80.5847 | 82.4803 | 85.397 | 95.5361 | 95.7506 | 100.3327 | 258.7552 | 436.092 | 537.0177 | 84.5327 | 99.6938 | 384.6663 | 826.1319 | 784.3223 | 835.3613 | 89.2709 | 231.0728 | 851.7767 | 87.0975 | 104.139 | 1041.6556 | 1159.0651 | 969.3216 |  | 983.7558 | 986.458 | 950.1236 | 1001.6513 |  | 473.3292 | 679.6908 | 568.658 | 775.9562 | 889.231 | 997.6728 | 1045.2383 | 36.0849 | 271.3699 | 58.9064 | 488.6272 | 39.7568 | 50.2768 | 57.0093 | 100.2799 | 62.4747 |  |  | 2.975 | -1.4043 | -68.258 | 1.5021 | 9.6072 | -197.7888 | 31.9578 | -11.2094 | 9.4434 | 30.5199 | 185.1577 | -0.0018005 | -0.0021373 | 0.00046327 | 171.6256 | 87.4416 | 31.5554 | 23.2829 | 21.7557 | 21.0434 | 20.4978 | 27.1425 | 22.7949 | 22.2861 | 22.1669 | 21.7866 | 21.5442 | 22.0868 | 514.0054 | 416.7185 | 331.0423 | 214.141 | 186.4313 | 596.1137 | 335.1625 | 57.8143 | 62.9305 | 73.8666 | 79.9294 | 85.7352 | 91.2433 | 90.17 | 95.8499 | 262.4958 | 859.6482 | 825.8005 | 827.0612 | 838.144 | 47.834 | 20.9715 | 988.7795 | 108.9535 | 22.8892 | 981.6981 | 72.0529 | 22.146 | 78.3374 | 98.0169 | 372.8731 | 86.6425 | 112.9941 | 846.9653 | 1045.9817 | 782.7133 | 863.2134 | 868.1993 | 1087.5246 |  | 1233.6682 | 1069.8345 | 1148.2362 | 703.043 | 839.6737 | 1047.4867 |  | 965.2168 |  |  | 1082.1784 | 1014.4238 | 1022.8571 | [5 empty] | 23.7646 | 741.5145 | 61.4914 | 22.6516 | 637.6212 | 56.4107 | 22.2064 | 774.7454 | 866.369 | 954.561 |  |  | 1148.3963 | 1097.8494 | 1177.674 | 1094.3881 | 814.3944 | 933.8321 | 1138.701 | 1176.6177 | 1141.0119 | 1216.2205 | 1001.0975 | 1139.244 | 1092.2382 | 794.9529 | 942.2865 | 985.4402 |  | 1120.435 | 1181.0763 | 1121.2177 | 1125.0181 | 887.9981 |  | 1120.5345 | 1042.6322 | 0.49738 | 0.0010089 | 11.142 | 23.1566 | -28.1632 | 3.0901 | 5487.22 | 1.07 | 4.002 | -2.5492 | -17.7727 | 2.6365 | 7.7003 | -34.939 | 14.0442 | 296.358 | 233.6141 | 90.7491 | 41.4966 | 8.2219 | 242.9427 | 93.9643
42838.4495 | 2522 | 28.5081 | 23.9431 | 22.8487 | 22.5877 | 22.1887 | 21.8812 | 22.532 | 21.5691 | 22.9326 | 22.4268 | 22.1582 | 21.7579 | 21.0935 | 21.9664 | 80.6256 | 82.5029 | 85.4179 | 95.5441 | 95.7528 | 100.3408 | 258.8161 | 437.4638 | 538.0411 | 84.5364 | 99.7163 | 384.9528 | 827.086 | 785.0519 | 836.2432 | 89.278 | 232.2946 | 849.3991 | 87.1069 | 104.189 | 1038.4218 | 1159.6232 | 969.3482 |  | 983.6663 | 985.8554 | 951.0371 | 1000.852 |  | 471.9535 | 679.7495 | 568.0523 | 779.4132 | 892.0391 | 997.1318 | 1045.2978 | 36.396 | 271.2361 | 56.6025 | 488.2126 | 39.8375 | 50.2611 | 57.0103 | 100.3308 | 62.4493 |  |  | 2.6326 | -1.263 | -68.2166 | 1.1289 | 9.2024 | -197.8493 | 30.8545 | -11.6241 | 9.674 | 31.5484 | 183.4993 | -0.0017463 | -0.0020058 | 0.00052405 | 171.2568 | 87.5192 | 31.582 | 23.2985 | 21.7687 | 21.0498 | 20.506 | 27.1603 | 22.799 | 22.3025 | 22.167 | 21.7861 | 21.5552 | 22.0888 | 517.147 | 410.908 | 331.1117 | 213.8746 | 184.7183 | 596.0978 | 334.9507 | 57.8377 | 62.9474 | 73.8809 | 79.9463 | 85.7553 | 91.2481 | 90.1675 | 95.86 | 262.6881 | 859.8407 | 825.8884 | 826.8489 | 835.82 | 50.5533 | 20.484 | 987.6929 | 109.2421 | 22.9019 | 980.7887 | 72.1813 | 22.1478 | 78.3207 | 98.0403 | 373.1558 | 86.6374 | 113.0682 | 843.1191 | 1048.5237 | 786.9918 | 862.3054 | 867.3052 | 1089.1447 |  | 1232.9517 | 1068.9298 | 1148.0526 | 703.3186 | 840.5738 | 1047.852 |  | 969.1859 |  |  | 1080.9094 | 1014.5014 | 1022.8999 | [5 empty] | 23.7739 | 743.2214 | 61.5348 | 22.6573 | 639.4718 | 56.4448 | 22.2087 | 773.7387 | 864.4391 | 955.3756 |  |  | 1148.176 | 1099.0072 | 1178.7305 | 1100.0238 | 812.4252 | 932.9914 | 1139.221 | 1180.8351 | 1141.6153 | 1214.6678 | 1001.0281 | 1138.1846 | 1092.3201 | 794.4058 | 941.0688 | 983.765 |  | 1132.3637 | 1179.9838 | 1119.6189 | 1123.741 | 887.6639 |  | 1122.7302 | 1042.3978 | -0.67109 | -0.00014261 | 11.164 | 23.1555 | -28.0999 | 3.0901 | 5446.28 | 0.67 | 3.7662 | -2.4177 | -17.7679 | 2.2857 | 7.5347 | -34.9369 | 13.7967 | 295.7375 | 233.5145 | 91.0481 | 41.1434 | 8.1798 | 243.3525 | 94.0977
42838.4495 | 2523 | 28.5088 | 23.9415 | 22.8404 | 22.5866 | 22.1803 | 21.8799 | 22.5214 | 21.5607 | 22.9293 | 22.4205 | 22.1513 | 21.7585 | 21.0877 | 21.9656 | 80.6771 | 82.553 | 85.4378 | 95.5596 | 95.7651 | 100.369 | 258.8706 | 438.8461 | 539.0718 | 84.5606 | 99.73 | 385.259 | 828.182 | 785.4826 | 836.9064 | 89.3207 | 233.5063 | 848.4773 | 87.116 | 104.2245 | 1041.2422 | 1160.161 | 969.1302 |  | 983.6498 | 984.8576 | 948.8115 | 999.0297 |  | 471.6642 | 680.5905 | 568.2978 | 785.534 | 896.3717 | 998.1542 | 1048.4304 | 37.3986 | 271.1651 | 55.9324 | 487.9112 | 39.8365 | 50.2627 | 57.0206 | 100.379 | 62.4254 |  |  | 2.8357 | -1.0646 | -68.1634 | 1.1867 | 8.8758 | -197.7671 | 31.6844 | -11.3573 | 9.6287 | 31.0784 | 180.3073 | -0.0016641 | -0.0020321 | 0.00047312 | 171.0297 | 87.5803 | 31.5956 | 23.2933 | 21.7628 | 21.0397 | 20.5034 | 27.1644 | 22.7901 | 22.2963 | 22.1614 | 21.784 | 21.5497 | 22.091 | 529.2157 | 410.0888 | 333.8529 | 213.0863 | 189.042 | 596.2482 | 334.7259 | 57.8715 | 62.9755 | 73.904 | 79.9709 | 85.7773 | 91.2581 | 90.1726 | 95.8738 | 262.8787 | 859.7355 | 824.9726 | 825.9701 | 834.0312 | 47.2544 | 20.3016 | 986.2712 | 109.5271 | 22.8905 | 980.7121 | 72.3339 | 22.1455 | 78.3297 | 98.0461 | 373.4214 | 86.6602 | 113.1484 | 844.2553 | 1047.6506 | 789.7741 | 861.5247 | 866.5343 | 1090.6953 |  | 1232.2781 | 1067.9097 | 1147.6739 | 703.5826 | 841.6792 | 1046.2074 |  | 962.3499 |  |  | 1080.6806 | 1015.0777 | 1023.3456 | [5 empty] | 23.7866 | 744.7032 | 61.5908 | 22.6617 | 640.2537 | 56.4861 | 22.2099 | 772.7085 | 862.7103 | 956.4198 |  |  | 1148.2602 | 1100.4233 | 1180.9911 | 1098.5931 | 811.5261 | 933.4613 | 1138.1515 | 1184.0966 | 1141.9523 | 1213.9087 | 1001.7277 | 1136.6995 | 1091.6315 | 793.3289 | 939.747 | 984.346 |  | 1131.347 | 1183.1085 | 1118.4175 | 1123.4933 | 887.3003 |  | 1123.1616 | 1042.2057 | -0.65699 | -0.0010273 | 11.1851 | 23.1563 | -28.1961 | 3.09 | 5436.32 | 0.61 | 3.9099 | -2.2206 | -17.7688 | 2.3445 | 7.4028 | -34.9437 | 13.9867 | 295.1542 | 233.286 | 91.4183 | 39.8416 | 7.8388 | 243.777 | 94.1098
42838.4495 | 2524 | 28.5146 | 23.9389 | 22.8443 | 22.5856 | 22.1762 | 21.8842 | 22.5151 | 21.559 | 22.9279 | 22.4203 | 22.1475 | 21.7563 | 21.0832 | 21.9579 | 80.7321 | 82.5827 | 85.4548 | 95.5653 | 95.7705 | 100.386 | 258.8512 | 440.2324 | 540.0776 | 84.5811 | 99.7389 | 385.5239 | 827.101 | 784.3316 | 834.5627 | 89.4168 | 234.7122 | 849.8836 | 87.13 | 104.2556 | 1045.8208 | 1160.4418 | 969.0041 |  | 983.5326 | 984.0386 | 948.6753 | 997.5315 |  | 471.4483 | 680.3279 | 568.2885 | 789.6066 | 898.041 | 999.4673 | 1051.6391 | 38.5881 | 271.1926 | 55.615 | 487.6233 | 39.8567 | 50.2715 | 57.0288 | 100.4122 | 62.4075 |  |  | 2.9014 | -1.932 | -68.6398 | 1.6401 | 9.3108 | -197.8486 | 31.5366 | -10.4781 | 9.4652 | 30.9983 | 180.1752 | -0.0017101 | -0.0019533 | 0.00049777 | 170.9184 | 87.6532 | 31.6178 | 23.3035 | 21.7679 | 21.0436 | 20.5073 | 27.1739 | 22.7999 | 22.3008 | 22.1709 | 21.7844 | 21.552 | 22.0906 | 538.6338 | 422.543 | 340.8583 | 208.9143 | 186.8044 | 596.4121 | 334.5233 | 57.8999 | 62.9975 | 73.9277 | 79.9913 | 85.8075 | 91.27 | 90.158 | 95.887 | 263.0845 | 859.6298 | 824.4979 | 825.6871 | 833.9035 | 60.4406 | 22.8746 | 985.6412 | 109.8307 | 22.8961 | 980.8 | 72.4821 | 22.1388 | 78.3554 | 98.079 | 373.6829 | 86.6869 | 113.2279 | 844.201 | 1045.6752 | 794.0481 | 861.14 | 866.1576 | 1092.0741 |  | 1231.3687 | 1067.3393 | 1147.4453 | 703.6616 | 842.4707 | 1043.8564 |  | 947.7363 |  |  | 1079.5264 | 1016.5254 | 1024.2762 | [5 empty] | 23.7894 | 744.6579 | 61.6324 | 22.665 | 639.536 | 56.5188 | 22.2134 | 772.7239 | 862.3031 | 957.8841 |  |  | 1147.9328 | 1099.7704 | 1180.7382 | 1099.0183 | 812.5724 | 934.8733 | 1137.5273 | 1187.9591 | 1141.5461 | 1215.1179 | 1002.4561 | 1136.625 | 1091.5607 | 792.2674 | 939.0812 | 985.6713 |  | 1127.4142 | 1185.9943 | 1117.9637 | 1123.454 | 887.0959 |  | 1121.4298 | 1042.0736 | 0.364 | 0.0013601 | 11.2035 | 23.1545 | -28.1812 | 3.09 | 5472.33 | 0.82 | 3.9508 | -2.9911 | -17.8283 | 2.7559 | 7.5859 | -34.9689 | 13.9612 | 294.3875 | 233.1467 | 91.6871 | 38.8378 | 7.0276 | 244.014 | 94.0755
42838.4495 | 2525 | 28.549 | 23.9464 | 22.8545 | 22.5903 | 22.1923 | 21.8836 | 22.525 | 21.5633 | 22.94 | 22.4312 | 22.1587 | 21.7672 | 21.0926 | 21.9632 | 80.7815 | 82.6088 | 85.4732 | 95.5634 | 95.7678 | 100.3954 | 258.8184 | 441.6448 | 541.0743 | 84.5911 | 99.7547 | 385.7828 | 825.2296 | 782.8398 | 832.3853 | 89.5522 | 236.0409 | 848.197 | 87.1407 | 104.2873 | 1040.6579 | 1160.8612 | 968.6919 |  | 983.8646 | 982.3898 | 947.787 | 997.5958 |  | 471.3445 | 679.4712 | 568.2793 | 793.5627 | 902.1108 | 1001.2412 | 1052.7254 | 38.6606 | 271.1919 | 55.584 | 487.1727 | 39.8163 | 50.2804 | 57.034 | 100.4463 | 62.3949 |  |  | 3.0184 | -1.9215 | -68.2311 | 1.3924 | 8.6767 | -197.8578 | 33.2148 | -10.2967 | 9.7087 | 31.1344 | 179.6296 | -0.0018284 | -0.0020732 | 0.0004682 | 170.8661 | 87.7136 | 31.6328 | 23.3104 | 21.7647 | 21.0503 | 20.511 | 27.1774 | 22.8057 | 22.3004 | 22.1686 | 21.7823 | 21.5525 | 22.0869 | 567.5085 | 430.9653 | 346.9764 | 213.4002 | 183.3791 | 597.6052 | 334.6287 | 57.9438 | 63.0271 | 73.964 | 80.0111 | 85.8282 | 91.2905 | 90.1612 | 95.9044 | 263.3103 | 859.8989 | 825.161 | 826.5679 | 835.9844 | 51.5255 | 18.8521 | 986.8179 | 110.1419 | 22.91 | 981.2501 | 72.6117 | 22.1483 | 78.3616 | 98.1121 | 373.9633 | 86.7019 | 113.2947 | 841.8176 | 1038.6956 | 790.7284 | 861.2087 | 866.0434 | 1093.6278 |  | 1230.3222 | 1067.3547 | 1147.8207 | 703.6307 | 842.8259 | 1042.6117 |  | 937.2412 |  |  | 1079.2671 | 1017.3783 | 1024.8331 | [5 empty] | 23.7889 | 743.5603 | 61.6722 | 22.6654 | 638.098 | 56.5538 | 22.2195 | 773.7081 | 863.3564 | 959.4483 |  |  | 1147.078 | 1098.2072 | 1179.9636 | 1099.5498 | 814.1268 | 936.0122 | 1137.5518 | 1192.1732 | 1141.0421 | 1214.749 | 1001.3461 | 1136.3994 | 1090.8459 | 791.5567 | 939.083 | 985.9217 |  | 1126.9171 | 1185.0324 | 1117.4306 | 1122.5441 | 887.0482 |  | 1118.0672 | 1041.7477 | -0.22496 | 0.00034189 | 11.2185 | 23.1542 | -28.2624 | 3.09 | 5525.94 | 0.85 | 4.0257 | -2.9816 | -17.7672 | 2.5381 | 7.3282 | -34.9941 | 14.3379 | 293.5078 | 233.401 | 91.8098 | 35.9403 | 6.3649 | 244.3042 | 94.1139
42838.4495 | 2526 | 28.5381 | 23.9456 | 22.8503 | 22.5802 | 22.1813 | 21.8784 | 22.5197 | 21.5602 | 22.9328 | 22.4235 | 22.1485 | 21.752 | 21.0919 | 21.9585 | 80.8315 | 82.6395 | 85.4924 | 95.5712 | 95.7747 | 100.4117 | 258.8262 | 443.1069 | 542.093 | 84.6016 | 99.7856 | 386.0644 | 824.8827 | 782.2295 | 831.8715 | 89.6618 | 237.2767 | 851.3445 | 87.1454 | 104.3198 | 1039.1969 | 1160.6719 | 968.413 |  | 983.9287 | 980.8509 | 947.913 | 997.648 |  | 471.4578 | 679.9517 | 567.8583 | 794.3059 | 905.5518 | 1004.994 | 1051.2151 | 37.777 | 271.0667 | 56.0239 | 486.6654 | 39.7513 | 50.292 | 57.0407 | 100.4798 | 62.3703 |  |  | 3.0401 | -1.4641 | -68.2502 | 1.4903 | 9.0486 | -197.7645 | 32.9513 | -10.5083 | 9.5248 | 31.451 | 178.6923 | -0.0017496 | -0.0020453 | 0.00049448 | 170.8687 | 87.7805 | 31.6474 | 23.3112 | 21.7703 | 21.0452 | 20.511 | 27.1922 | 22.81 | 22.3005 | 22.1645 | 21.7905 | 21.5563 | 22.0827 | 571.3094 | 415.5123 | 326.5685 | 214.2007 | 184.1695 | 598.5346 | 334.4309 | 57.9744 | 63.0541 | 73.9919 | 80.0391 | 85.8567 | 91.3095 | 90.1634 | 95.9057 | 263.5226 | 860.1872 | 825.4657 | 826.7496 | 835.3135 | 55.2955 | 20.4501 | 989.034 | 110.4468 | 22.8991 | 982.0179 | 72.7508 | 22.1397 | 78.3563 | 98.1181 | 374.2335 | 86.7061 | 113.3522 | 849.0309 | 1033.5084 | 785.9269 | 860.9315 | 865.6818 | 1094.6366 |  | 1229.5003 | 1067.5415 | 1147.1917 | 703.5775 | 842.8145 | 1043.2304 |  | 943.8213 |  |  | 1084.4126 | 1016.9517 | 1024.5481 | [5 empty] | 23.7891 | 742.2602 | 61.7194 | 22.6667 | 637.4038 | 56.5806 | 22.2163 | 775.1411 | 864.9728 | 959.7493 |  |  | 1147.508 | 1096.0299 | 1178.5002 | 1093.5846 | 815.9137 | 935.9167 | 1137.0902 | 1191.3083 | 1139.8778 | 1213.7701 | 999.4161 | 1135.5158 | 1089.7376 | 790.553 | 939.8167 | 987.625 |  | 1119.6597 | 1184.2949 | 1115.8139 | 1121.4866 | 887.4164 |  | 1116.9105 | 1041.4635 | 0.62537 | 0.00025766 | 11.234 | 23.1531 | -28.2394 | 3.0901 | 5593.92 | 0.81 | 4.0392 | -2.6033 | -17.7741 | 2.6265 | 7.4946 | -35.0373 | 14.3019 | 292.824 | 232.9692 | 91.8073 | 35.7606 | 8.6004 | 244.171 | 94.2357
42838.4495 | 2527 | 28.5502 | 23.944 | 22.851 | 22.5783 | 22.1866 | 21.8819 | 22.5263 | 21.5626 | 22.9371 | 22.4291 | 22.1485 | 21.76 | 21.0924 | 21.9606 | 80.8796 | 82.6581 | 85.5066 | 95.5726 | 95.7853 | 100.4215 | 258.9418 | 444.594 | 543.1211 | 84.6119 | 99.8041 | 386.3311 | 824.8508 | 781.7614 | 831.4551 | 89.821 | 238.4704 | 855.9135 | 87.1481 | 104.3428 | 1038.8696 | 1160.7337 | 968.7882 |  | 983.9949 | 980.2291 | 948.3553 | 996.2698 |  | 471.538 | 679.7277 | 566.6401 | 790.5966 | 902.2185 | 1003.0125 | 1046.9214 | 36.9609 | 271.0701 | 55.5567 | 486.2554 | 39.5543 | 50.2629 | 57.0413 | 100.4744 | 62.352 |  |  | 3.0598 | -2.2461 | -68.7575 | 1.4594 | 9.0309 | -197.8059 | 32.7667 | -10.0969 | 9.8358 | 32.3127 | 180.4143 | -0.0018235 | -0.0020699 | 0.0004797 | 170.9236 | 87.8413 | 31.661 | 23.3068 | 21.7679 | 21.0503 | 20.5175 | 27.1994 | 22.8087 | 22.2956 | 22.1637 | 21.7811 | 21.554 | 22.0901 | 568.0139 | 434.5625 | 335.0041 | 215.2363 | 184.5705 | 599.7521 | 334.6098 | 58.0043 | 63.0756 | 74.0065 | 80.0575 | 85.8859 | 91.3184 | 90.1586 | 95.9116 | 263.7097 | 860.2454 | 825.4463 | 826.9443 | 835.483 | 71.9613 | 29.6594 | 988.5627 | 110.763 | 22.896 | 981.2547 | 72.8691 | 22.1456 | 78.3673 | 98.1329 | 374.4899 | 86.7183 | 113.4115 | 856.8403 | 1028.057 | 789.675 | 860.555 | 865.3635 | 1095.6823 |  | 1228.7224 | 1067.8603 | 1146.6692 | 703.7429 | 843.1866 | 1043.804 |  | 946.7942 |  |  | 1085.6065 | 1017.1493 | 1024.6535 | [5 empty] | 23.7948 | 742.2304 | 61.7624 | 22.6687 | 638.8051 | 56.6098 | 22.2123 | 777.1276 | 866.0987 | 959.1733 |  |  | 1147.052 | 1094.8681 | 1177.0271 | 1089.633 | 816.7964 | 934.6484 | 1136.0345 | 1185.3939 | 1139.0172 | 1212.9016 | 997.8916 | 1134.3259 | 1087.8494 | 789.943 | 940.309 | 990.7087 |  | 1118.1962 | 1182.0644 | 1116.1264 | 1120.8758 | 887.6447 |  | 1118.4308 | 1041.2303 | -0.43365 | -0.00057796 | 11.2508 | 23.1563 | -28.1535 | 3.09 | 5616.19 | 0.79 | 4.0515 | -3.224 | -17.838 | 2.5988 | 7.4814 | -35.0138 | 14.2507 | 292.1752 | 232.6065 | 91.9304 | 36.4454 | 7.6921 | 244.2523 | 94.2518
42838.4495 | 2528 | 28.5681 | 23.9602 | 22.8517 | 22.5921 | 22.1889 | 21.885 | 22.5315 | 21.5704 | 22.9452 | 22.4346 | 22.1604 | 21.7642 | 21.0943 | 21.9631 | 80.9328 | 82.6863 | 85.5312 | 95.5882 | 95.7919 | 100.4387 | 259.094 | 446.0718 | 544.1364 | 84.6272 | 99.8164 | 386.6297 | 825.3922 | 781.6563 | 832.2141 | 90.0108 | 239.6702 | 858.1872 | 87.1596 | 104.3714 | 1036.6617 | 1160.9174 | 969.067 |  | 984.2947 | 980.3212 | 948.5397 | 995.6815 |  | 471.3887 | 678.027 | 565.9852 | 785.461 | 898.1094 | 1000.565 | 1043.8105 | 36.1722 | 270.9745 | 56.0798 | 485.9886 | 39.3859 | 50.25 | 57.0498 | 100.4917 | 62.3352 |  |  | 3.1905 | -2.2691 | -68.1536 | 1.3733 | 8.8495 | -197.825 | 32.1089 | -10.0634 | 9.6914 | 32.144 | 178.876 | -0.00172 | -0.0019911 | 0.00047805 | 171.0349 | 87.9051 | 31.6818 | 23.3132 | 21.773 | 21.0432 | 20.5071 | 27.2041 | 22.8053 | 22.2939 | 22.1711 | 21.7843 | 21.5583 | 22.0928 | 580.6089 | 464.6561 | 359.0826 | 213.1369 | 180.9094 | 601.722 | 335.3263 | 58.0383 | 63.0985 | 74.032 | 80.0749 | 85.9142 | 91.3226 | 90.1568 | 95.9259 | 263.9064 | 860.7477 | 826.9521 | 828.6593 | 838.5658 | 57.6138 | 22.2405 | 988.4354 | 111.0817 | 22.9065 | 980.8826 | 73.0068 | 22.1455 | 78.3649 | 98.1613 | 374.7499 | 86.7462 | 113.4908 | 862.168 | 1023.5751 | 795.2501 | 861.4332 | 866.1231 | 1096.9686 |  | 1227.7752 | 1067.949 | 1146.3973 | 704.0775 | 844.0926 | 1044.0261 |  | 946.7675 |  |  | 1082.4282 | 1017.6357 | 1024.6935 | [5 empty] | 23.7992 | 743.6884 | 61.7987 | 22.6733 | 641.417 | 56.6444 | 22.2114 | 778.1023 | 866.0932 | 958.238 |  |  | 1145.4726 | 1094.6146 | 1178.1733 | 1092.1796 | 816.421 | 933.728 | 1133.8731 | 1182.2531 | 1138.8433 | 1212.3027 | 997.0268 | 1135.1757 | 1088.0111 | 789.4501 | 939.9123 | 993.3085 |  | 1121.6078 | 1183.0542 | 1117.079 | 1122.5457 | 887.1531 |  | 1119.2623 | 1040.9776 | -0.37002 | 0.00091769 | 11.2651 | 23.157 | -28.2218 | 3.09 | 5633.39 | 0.68 | 4.1386 | -3.2376 | -17.7436 | 2.5188 | 7.3988 | -34.9819 | 14.0934 | 291.3861 | 232.4201 | 92.2325 | 35.563 | 5.1329 | 244.3966 | 94.3461
42838.4495 | 2529 | 28.5815 | 23.9605 | 22.8496 | 22.5977 | 22.1832 | 21.8878 | 22.5297 | 21.5711 | 22.9467 | 22.4314 | 22.1596 | 21.7625 | 21.1028 | 21.9664 | 80.9821 | 82.7092 | 85.5478 | 95.5891 | 95.7977 | 100.4481 | 259.259 | 447.5455 | 545.1642 | 84.6331 | 99.8069 | 386.9124 | 826.7362 | 782.9241 | 833.9584 | 90.2015 | 240.847 | 857.0598 | 87.1667 | 104.4056 | 1032.7824 | 1161.2168 | 969.3022 |  | 984.7584 | 980.01 | 948.2836 | 994.5798 |  | 470.6602 | 678.0126 | 565.9013 | 783.3197 | 897.4895 | 999.6363 | 1042.8761 | 36.0912 | 270.8243 | 56.1531 | 485.7555 | 39.4739 | 50.244 | 57.0623 | 100.4926 | 62.3159 |  |  | 3.1439 | -2.4051 | -67.9729 | 1.2012 | 8.6754 | -197.8059 | 32.7917 | -11.3586 | 9.6626 | 31.2505 | 180.1787 | -0.0019911 | -0.0020946 | 0.00050269 | 171.2971 | 87.9646 | 31.6973 | 23.3069 | 21.7612 | 21.0352 | 20.5069 | 27.2017 | 22.7965 | 22.2892 | 22.1584 | 21.7763 | 21.5503 | 22.0773 | 571.8207 | 454.7412 | 354.4337 | 210.3538 | 181.2827 | 602.6095 | 335.3635 | 58.0596 | 63.1194 | 74.0508 | 80.0905 | 85.9297 | 91.3326 | 90.1503 | 95.926 | 264.1009 | 861.354 | 828.4733 | 829.9629 | 839.6844 | 48.9159 | 13.4898 | 987.6243 | 111.4264 | 22.9204 | 980.3024 | 73.1367 | 22.16 | 78.3834 | 98.1965 | 375.0236 | 86.777 | 113.56 | 861.8336 | 1026.8313 | 802.4599 | 862.6557 | 867.3598 | 1097.9091 |  | 1226.9204 | 1068.0882 | 1145.8146 | 704.4012 | 845.1136 | 1044.2196 |  | 950.5983 |  |  | 1081.0533 | 1017.7406 | 1024.4367 | [5 empty] | 23.8035 | 746.7341 | 61.8451 | 22.672 | 644.3676 | 56.6849 | 22.2169 | 778.0897 | 865.932 | 958.0432 |  |  | 1146.2035 | 1093.56 | 1179.2883 | 1092.3965 | 815.7046 | 933.4054 | 1133.5057 | 1193.6055 | 1139.032 | 1210.3598 | 995.7527 | 1135.9685 | 1088.2133 | 789.2799 | 940.2529 | 994.1365 |  | 1122.1391 | 1182.8823 | 1115.7816 | 1122.9693 | 886.4221 |  | 1118.7913 | 1040.7488 | -0.46796 | -0.00076753 | 11.2786 | 23.1563 | -28.2126 | 3.0901 | 5644.43 | 1 | 4.1114 | -3.3332 | -17.7199 | 2.3556 | 7.323 | -34.9675 | 14.2373 | 290.6813 | 232.0222 | 92.5752 | 36.773 | 5.6554 | 244.6358 | 94.5326
42838.4496 | 2530 | 28.5881 | 23.9658 | 22.8506 | 22.5904 | 22.1846 | 21.8851 | 22.5294 | 21.566 | 22.9517 | 22.4299 | 22.1533 | 21.7559 | 21.1037 | 21.9669 | 81.0325 | 82.7274 | 85.5657 | 95.5919 | 95.798 | 100.4656 | 259.4498 | 449.0294 | 546.2039 | 84.6419 | 99.8252 | 387.1955 | 827.9632 | 784.7517 | 835.6151 | 90.3846 | 242.0057 | 855.7614 | 87.1685 | 104.4609 | 1025.2101 | 1161.159 | 969.4709 |  | 985.3422 | 981.4956 | 948.206 | 993.617 |  | 470.7496 | 677.4999 | 566.1419 | 785.1599 | 897.8 | 998.5116 | 1043.6509 | 37.3272 | 270.7497 | 55.8152 | 485.6282 | 39.4482 | 50.2351 | 57.0589 | 100.4658 | 62.2768 |  |  | 3.0026 | -2.0082 | -68.2449 | 1.8491 | 8.9671 | -197.7691 | 32.0163 | -10.3099 | 9.9973 | 31.4661 | 179.7383 | -0.001996 | -0.0019763 | 0.00048955 | 171.6852 | 88.0367 | 31.7217 | 23.3223 | 21.771 | 21.0436 | 20.5132 | 27.2181 | 22.8104 | 22.2908 | 22.162 | 21.7855 | 21.5541 | 22.0816 | 560.8045 | 421.9198 | 328.9791 | 204.7784 | 174.2444 | 602.6121 | 334.7506 | 58.1103 | 63.156 | 74.087 | 80.1216 | 85.952 | 91.3548 | 90.1633 | 95.9566 | 264.3302 | 861.9114 | 829.1761 | 830.5725 | 840.3093 | 43.0737 | 16.2207 | 987.5994 | 111.7466 | 22.9109 | 980.393 | 73.27 | 22.1524 | 78.3856 | 98.2158 | 375.284 | 86.7802 | 113.6273 | 862.8241 | 1029.7522 | 804.9189 | 862.3205 | 867.0614 | 1098.7757 |  | 1226.1395 | 1067.8263 | 1145.3447 | 704.7679 | 846.4557 | 1045.742 |  | 958.5397 |  |  | 1077.333 | 1017.7757 | 1024.2448 | [5 empty] | 23.8187 | 750.142 | 61.9004 | 22.6749 | 646.5527 | 56.7149 | 22.2228 | 777.9221 | 865.353 | 958.7239 |  |  | 1147.1056 | 1093.1134 | 1180.3151 | 1092.1079 | 831.3576 | 934.8708 | 1134.0526 | 1198.077 | 1139.4502 | 1209.4529 | 996.5644 | 1135.1071 | 1088.2976 | 789.4523 | 941.4698 | 994.4753 |  | 1119.505 | 1178.7174 | 1115.6199 | 1123.0783 | 885.7245 | 245.6889 | 1118.7893 | 1040.6499 | 0.1696 | -0.00014963 | 11.2914 | 23.1558 | -28.1398 | 3.0901 | 5638.09 | 0.61 | 4.021 | -3.045 | -17.7506 | 2.9218 | 7.4418 | -34.9488 | 14.0617 | 290.0382 | 231.7121 | 93.0287 | 37.9977 | 8.3844 | 244.6223 | 94.7154
42838.4496 | 2531 | 28.6102 | 23.9734 | 22.8699 | 22.6039 | 22.1932 | 21.8981 | 22.5357 | 21.5779 | 22.9586 | 22.4431 | 22.162 | 21.7671 | 21.103 | 21.9665 | 81.0841 | 82.751 | 85.5787 | 95.5858 | 95.8037 | 100.4779 | 259.6301 | 450.5111 | 547.2006 | 84.6621 | 99.8615 | 387.4753 | 829.2963 | 786.8463 | 837.2179 | 90.5374 | 243.1643 | 859.3633 | 87.1765 | 104.5179 | 1022.538 | 1160.917 | 969.4084 |  | 985.7728 | 982.2799 | 947.7707 | 992.4494 |  | 470.0347 | 677.5739 | 566.46 | 784.7218 | 902.266 | 999.5635 | 1045.9146 | 38.5078 | 270.6482 | 55.926 | 485.5908 | 39.3524 | 50.2262 | 57.0616 | 100.4543 | 62.2499 |  |  | 3.0164 | -1.2828 | -68.4512 | 0.937 | 8.2463 | -197.8151 | 32.6083 | -10.5911 | 9.3082 | 28.9995 | 181.8045 | -0.0017233 | -0.001996 | 0.00050927 | 172.0611 | 88.0932 | 31.7322 | 23.3191 | 21.7635 | 21.0465 | 20.5087 | 27.2267 | 22.8062 | 22.291 | 22.1623 | 21.781 | 21.5552 | 22.0835 | 551.5222 | 399.8152 | 313.6167 | 201.2579 | 172.7055 | 602.4053 | 334.1618 | 58.1406 | 63.1798 | 74.1156 | 80.148 | 85.9682 | 91.3801 | 90.1719 | 95.9638 | 264.5231 | 862.375 | 829.8161 | 830.99 | 839.7468 | 49.2973 | 20.6293 | 985.7725 | 112.0873 | 22.9161 | 978.7804 | 73.4097 | 22.1478 | 78.3913 | 98.2392 | 375.565 | 86.7941 | 113.6881 | 868.046 | 1032.8572 | 811.0113 | 861.705 | 866.4461 | 1099.7782 |  | 1225.1987 | 1067.0594 | 1145.9026 | 704.8841 | 847.5065 | 1044.5022 |  | 955.4757 |  |  | 1078.159 | 1018.5577 | 1024.7754 | [5 empty] | 23.8202 | 751.5589 | 61.9407 | 22.6816 | 647.3136 | 56.7399 | 22.2241 | 778.3003 | 864.8944 | 961.1104 |  |  | 1147.5127 | 1092.5446 | 1183.2158 | 1096.7312 | 837.1928 | 937.5986 | 1135.6101 | 1196.6698 | 1140.1008 | 1209.6685 | 999.7099 | 1135.7136 | 1089.059 | 789.2147 | 943.0469 | 995.1129 |  | 1121.4285 | 1176.1819 | 1118.1305 | 1122.2815 | 884.5311 | 113.8597 | 1119.7216 | 1040.5777 | 0.41427 | 0.0011284 | 11.3034 | 23.1542 | -28.1593 | 3.09 | 5571.96 | 1.11 | 4.0332 | -2.4337 | -17.7781 | 2.08 | 7.1394 | -34.9673 | 14.197 | 289.2657 | 232.1102 | 93.3897 | 38.9746 | 9.9959 | 244.4861 | 94.8978
42838.4496 | 2532 | 28.6079 | 23.9627 | 22.852 | 22.5933 | 22.1897 | 21.8974 | 22.5252 | 21.5651 | 22.9529 | 22.4415 | 22.1565 | 21.764 | 21.0942 | 21.9677 | 81.1302 | 82.7777 | 85.602 | 95.5985 | 95.8206 | 100.484 | 259.8334 | 452.1091 | 548.2473 | 84.6729 | 99.8595 | 387.7834 | 831.0234 | 788.6936 | 839.2694 | 90.6935 | 244.3544 | 857.5946 | 87.1747 | 104.5781 | 1031.8254 | 1161.1266 | 969.3727 |  | 986.2924 | 982.8928 | 947.1427 | 991.3616 |  | 468.8465 | 677.8376 | 565.7342 | 786.5559 | 904.2969 | 999.283 | 1049.258 | 39.3864 | 270.492 | 55.5547 | 485.4101 | 39.241 | 50.2015 | 57.0632 | 100.4566 | 62.2302 |  |  | 3.0992 | -1.8807 | -68.4381 | 1.5961 | 9.5664 | -197.798 | 31.4301 | -10.9486 | 9.5044 | 30.0093 | 180.9918 | -0.0019352 | -0.0020781 | 0.00048791 | 172.4275 | 88.1438 | 31.7583 | 23.3197 | 21.7619 | 21.0389 | 20.5084 | 27.2283 | 22.8035 | 22.2937 | 22.1633 | 21.7778 | 21.5512 | 22.0812 | 537.77 | 405.8854 | 321.8391 | 208.9232 | 173.6513 | 602.2575 | 334.062 | 58.1777 | 63.2071 | 74.1392 | 80.1695 | 85.9927 | 91.3904 | 90.1804 | 95.967 | 264.7037 | 862.6169 | 830.0612 | 831.3209 | 839.7933 | 56.7956 | 23.3433 | 985.6389 | 112.445 | 22.9209 | 978.7359 | 73.548 | 22.1632 | 78.3925 | 98.2553 | 375.8386 | 86.8044 | 113.7753 | 866.7674 | 1034.2572 | 810.5277 | 861.6564 | 866.2848 | 1100.7406 |  | 1224.3167 | 1066.8388 | 1146.4142 | 704.9753 | 848.3764 | 1042.9235 |  | 947.7252 |  |  | 1074.8343 | 1019.9741 | 1025.6081 | [5 empty] | 23.8036 | 751.6748 | 61.9779 | 22.6662 | 647.4104 | 56.7724 | 22.2214 | 778.9323 | 864.002 | 962.7974 |  |  | 1147.3111 | 1093.6295 | 1184.2912 | 1098.3489 | 853.2715 | 935.7528 | 1135.9257 | 1191.498 | 1139.8281 | 1205.07 | 999.0765 | 1135.4728 | 1087.9915 | 788.1993 | 942.0704 | 994.789 |  | 1116.9459 | 1176.3331 | 1119.689 | 1121.5043 | 883.8886 | 31.7799 | 1120.4308 | 1040.5434 | 0.55618 | -0.00031113 | 11.3129 | 23.1555 | -28.2535 | 3.09 | 5572.73 | 1.15 | 4.0919 | -2.9473 | -17.7788 | 2.7151 | 7.6888 | -34.9619 | 13.9366 | 288.5422 | 232.4623 | 93.6893 | 40.4637 | 9.0661 | 244.6623 | 94.9836
42838.4496 | 2533 | 28.6131 | 23.9735 | 22.8579 | 22.5892 | 22.1911 | 21.8832 | 22.5277 | 21.564 | 22.9479 | 22.4383 | 22.1531 | 21.7571 | 21.099 | 21.9657 | 81.19 | 82.7884 | 85.6244 | 95.6079 | 95.8406 | 100.5057 | 260.0195 | 453.643 | 549.2474 | 84.6857 | 99.8772 | 388.0417 | 832.7173 | 790.6904 | 841.0232 | 90.8668 | 245.5182 | 860.6694 | 87.1991 | 104.646 | 1035.1422 | 1160.9615 | 969.0559 |  | 986.6896 | 982.368 | 946.4905 | 990.1326 |  | 468.1998 | 677.9776 | 566.1362 | 788.2848 | 903.4055 | 998.63 | 1049.7842 | 40.6596 | 270.2757 | 54.9661 | 485.2132 | 39.1649 | 50.1577 | 57.0531 | 100.4347 | 62.2039 |  |  | 3.2063 | -1.773 | -68.4828 | 1.8156 | 8.9763 | -197.8033 | 33.3982 | -11.3974 | 9.987 | 31.9852 | 182.9309 | -0.0017463 | -0.0020732 | 0.00047477 | 172.7615 | 88.2181 | 31.7723 | 23.3233 | 21.762 | 21.0389 | 20.512 | 27.2375 | 22.8054 | 22.2992 | 22.1624 | 21.779 | 21.5587 | 22.0812 | 547.6458 | 399.6814 | 332.9723 | 221.4196 | 179.049 | 602.9161 | 334.2443 | 58.2012 | 63.2261 | 74.1553 | 80.1869 | 86.0172 | 91.3967 | 90.1809 | 95.972 | 264.8807 | 863.0698 | 830.7275 | 831.9015 | 839.8501 | 55.0291 | 23.6035 | 987.2925 | 112.7797 | 22.9207 | 979.7179 | 73.7002 | 22.1498 | 78.4046 | 98.2805 | 376.0974 | 86.8248 | 113.8319 | 873.6544 | 1042.0429 | 806.5807 | 861.3447 | 865.9163 | 1101.5616 |  | 1223.5592 | 1066.9204 | 1146.1976 | 705.1897 | 849.2578 | 1043.3973 |  | 949.3638 |  |  | 1077.0732 | 1020.551 | 1026.2297 | [5 empty] | 23.8092 | 752.0429 | 62.0207 | 22.6666 | 647.9909 | 56.8027 | 22.2099 | 780.6571 | 864.3778 | 962.0481 |  |  | 1146.2478 | 1094.6046 | 1182.1896 | 1093.0775 | 857.0698 | 935.6856 | 1136.3273 | 1188.464 | 1139.594 | 1201.5116 | 998.8036 | 1136.058 | 1090.2184 | 787.3575 | 940.1802 | 992.7729 |  | 1114.2603 | 1178.603 | 1119.157 | 1122.2509 | 883.2594 | 19.4844 | 1120.1508 | 1040.5844 | 0.074067 | 0.00098088 | 11.3231 | 23.1549 | -28.3209 | 3.09 | 5588.44 | 0.47 | 4.1653 | -2.8618 | -17.7859 | 2.896 | 7.446 | -34.9534 | 14.3626 | 287.9219 | 232.3135 | 93.9901 | 39.5399 | 7.8586 | 244.5815 | 95.1451
42838.4496 | 2534 | 28.6268 | 23.9814 | 22.8527 | 22.5886 | 22.1897 | 21.8873 | 22.5242 | 21.5656 | 22.9549 | 22.4344 | 22.1581 | 21.7662 | 21.0934 | 21.9661 | 81.2529 | 82.8126 | 85.637 | 95.6214 | 95.8557 | 100.5239 | 260.2297 | 455.2083 | 550.2335 | 84.7083 | 99.8878 | 388.3278 | 833.3415 | 791.2625 | 841.1834 | 91.0306 | 246.6324 | 864.9791 | 87.2168 | 104.7178 | 1033.7683 | 1160.8804 | 969.223 |  | 987.2079 | 982.5944 | 944.3027 | 990.0987 |  | 467.5446 | 678.4806 | 565.0518 | 787.2247 | 901.2667 | 998.1432 | 1050.3861 | 41.672 | 270.0331 | 53.8623 | 484.8892 | 39.1421 | 50.134 | 57.0492 | 100.3818 | 62.1987 |  |  | 2.7831 | -1.4943 | -68.4138 | 1.3838 | 7.8658 | -197.7809 | 32.0899 | -12.5191 | 10.1055 | 31.6686 | 184.9907 | -0.0015311 | -0.0020042 | 0.00047148 | 173.073 | 88.283 | 31.7868 | 23.3272 | 21.7654 | 21.0475 | 20.5121 | 27.2486 | 22.8113 | 22.3025 | 22.1651 | 21.7798 | 21.5596 | 22.0817 | 556.6129 | 413.4571 | 349.7437 | 227.753 | 177.4935 | 603.2365 | 334.6913 | 58.2391 | 63.2596 | 74.1837 | 80.2115 | 86.0508 | 91.4183 | 90.1978 | 95.9958 | 265.0776 | 863.1374 | 830.1493 | 831.3432 | 837.7897 | 48.6904 | 22.414 | 987.5289 | 113.1477 | 22.9283 | 979.438 | 73.838 | 22.1597 | 78.4063 | 98.2963 | 376.3753 | 86.8303 | 113.9061 | 879.3294 | 1040.4771 | 804.0767 | 860.8523 | 865.4478 | 1102.3435 |  | 1222.7967 | 1066.6638 | 1145.7482 | 705.455 | 850.274 | 1043.4684 |  | 952.3976 |  |  | 1076.2817 | 1020.2693 | 1026.0701 | [5 empty] | 23.8319 | 752.7889 | 62.0724 | 22.6811 | 648.9254 | 56.8499 | 22.2328 | 781.7351 | 865.8002 | 964.105 |  |  | 1145.3382 | 1093.4907 | 1182.6901 | 1092.5915 | 860.0261 | 940.1902 | 1135.7159 | 1185.4696 | 1140.5719 | 1202.4694 | 997.414 | 1134.8112 | 1089.4276 | 787.4317 | 941.041 | 991.9279 |  | 1118.2538 | 1177.6118 | 1118.0917 | 1120.8945 | 883.2998 | 20.7273 | 1118.9604 | 1040.3642 | 0.22952 | 0.0010511 | 11.3313 | 23.1566 | -28.287 | 3.09 | 5577.74 | 0.72 | 3.881 | -2.628 | -17.7817 | 2.529 | 6.9689 | -34.9448 | 14.0758 | 287.2997 | 232.0169 | 94.3373 | 38.6281 | 6.0676 | 244.5259 | 95.2267
42838.4496 | 2535 | 28.6307 | 23.9722 | 22.8481 | 22.587 | 22.1781 | 21.8874 | 22.5236 | 21.5622 | 22.9617 | 22.4311 | 22.1535 | 21.7571 | 21.0916 | 21.958 | 81.3081 | 82.8557 | 85.6578 | 95.6311 | 95.8671 | 100.5425 | 260.4792 | 456.7812 | 551.2388 | 84.7243 | 99.907 | 388.5845 | 834.2815 | 792.0412 | 842.0257 | 91.1982 | 247.7048 | 868.0514 | 87.2245 | 104.7728 | 1025.9071 | 1161.053 | 969.0158 |  | 987.3665 | 983.8472 | 945.1128 | 989.516 |  | 465.9277 | 677.4654 | 565.3577 | 792.0181 | 904.0866 | 998.6645 | 1049.9327 | 42.3945 | 269.9384 | 53.2101 | 484.5506 | 39.03 | 50.1035 | 57.0492 | 100.3436 | 62.1895 |  |  | 3.0854 | -2.0141 | -68.9027 | 1.2412 | 8.4592 | -197.8 | 33.4514 | -10.578 | 9.7581 | 31.5146 | 182.3791 | -0.0015919 | -0.0020239 | 0.00048134 | 173.3874 | 88.3428 | 31.8027 | 23.3244 | 21.7597 | 21.0364 | 20.5072 | 27.2484 | 22.8101 | 22.2912 | 22.1637 | 21.7711 | 21.5597 | 22.0854 | 560.6275 | 423.3109 | 353.0544 | 229.745 | 176.5843 | 603.6365 | 334.8662 | 58.2784 | 63.2922 | 74.2165 | 80.2482 | 86.0876 | 91.4263 | 90.2031 | 96.0027 | 265.2912 | 863.3897 | 831.0909 | 832.5354 | 838.5832 | 66.8507 | 22.1288 | 986.4746 | 113.5016 | 22.9246 | 979.9849 | 73.9737 | 22.1566 | 78.4254 | 98.3171 | 376.6582 | 86.8521 | 113.9773 | 879.1395 | 1041.3486 | 808.1152 | 860.6423 | 865.2778 | 1103.188 |  | 1221.9646 | 1066.2212 | 1145.6965 | 705.789 | 851.406 | 1042.1978 |  | 950.8406 |  |  | 1075.6186 | 1020.5868 | 1026.1017 | [5 empty] | 23.8332 | 753.496 | 62.1039 | 22.6817 | 648.7533 | 56.8837 | 22.224 | 782.2573 | 865.5204 | 966.8093 |  |  | 1145.9675 | 1094.9246 | 1185.839 | 1096.3117 | 862.2393 | 940.5025 | 1135.9877 | 1185.8062 | 1141.5541 | 1205.3504 | 997.7153 | 1133.6196 | 1088.8428 | 787.251 | 942.8878 | 992.3206 |  | 1128.4216 | 1177.1411 | 1118.7003 | 1121.7153 | 882.9887 | 16.0011 | 1119.8451 | 1040.2987 | 0.52928 | -0.001561 | 11.3353 | 23.157 | -28.0951 | 3.09 | 5575.29 | 1.01 | 4.0878 | -3.0494 | -17.8356 | 2.3939 | 7.2284 | -34.9536 | 14.3743 | 286.6218 | 231.9943 | 94.7241 | 38.2876 | 5.7281 | 244.6624 | 95.2957
42838.4496 | 2536 | 28.649 | 23.9877 | 22.8568 | 22.5934 | 22.1917 | 21.8958 | 22.5279 | 21.5705 | 22.9757 | 22.4396 | 22.1599 | 21.7665 | 21.099 | 21.9688 | 81.359 | 82.8862 | 85.6811 | 95.6256 | 95.8789 | 100.5513 | 260.7114 | 458.3273 | 552.2385 | 84.7314 | 99.916 | 388.8398 | 835.591 | 793.0244 | 842.8762 | 91.373 | 248.7475 | 871.489 | 87.2299 | 104.8213 | 1024.8988 | 1161.0703 | 968.899 |  | 987.5073 | 983.7557 | 945.6416 | 987.9639 |  | 465.1972 | 676.1235 | 565.9027 | 786.7701 | 902.445 | 998.9396 | 1051.688 | 41.7648 | 269.8793 | 53.6138 | 484.1749 | 38.9486 | 50.0829 | 57.0323 | 100.3015 | 62.1696 |  |  | 2.9849 | -1.4365 | -68.4263 | 1.6815 | 8.567 | -197.8243 | 33.1445 | -10.4702 | 9.9671 | 31.5836 | 180.488 | -0.001628 | -0.0019976 | 0.00046655 | 173.7793 | 88.4235 | 31.8295 | 23.3414 | 21.7688 | 21.0478 | 20.5165 | 27.2744 | 22.8181 | 22.3009 | 22.1636 | 21.7836 | 21.5671 | 22.0854 | 577.3801 | 429.8201 | 353.7602 | 231.5419 | 180.9053 | 604.8118 | 335.031 | 58.3055 | 63.3148 | 74.2384 | 80.2702 | 86.1139 | 91.4389 | 90.2129 | 96.0112 | 265.4923 | 863.8962 | 832.5899 | 834.265 | 841.4392 | 62.6513 | 23.6811 | 987.6077 | 113.8727 | 22.9279 | 982.5534 | 74.1024 | 22.1572 | 78.4272 | 98.3423 | 376.9161 | 86.8614 | 114.0429 | 884.068 | 1037.7437 | 809.4015 | 861.1584 | 865.561 | 1104.0124 |  | 1221.3384 | 1065.9067 | 1145.7859 | 706.1353 | 852.7198 | 1041.0494 |  | 945.6456 |  |  | 1076.2772 | 1021.6564 | 1026.7553 | [5 empty] | 23.8409 | 754.5477 | 62.1547 | 22.69 | 648.4005 | 56.9159 | 22.2315 | 782.5654 | 864.9795 | 966.5288 |  |  | 1146.0307 | 1095.299 | 1185.7327 | 1098.8519 | 863.7076 | 940.0003 | 1136.6212 | 1183.0259 | 1140.542 | 1205.5361 | 997.3392 | 1134.7253 | 1090.9552 | 786.2818 | 942.5382 | 993.5288 |  | 1124.9011 | 1178.7161 | 1120.0585 | 1122.7406 | 882.3007 | 0.51958 | 1118.936 | 1040.0318 | -0.063574 | -0.00069732 | 11.3346 | 23.1556 | -28.143 | 3.09 | 5571.7 | 0.82 | 4.0222 | -2.5735 | -17.7613 | 2.7843 | 7.2751 | -34.9595 | 14.3097 | 286.1072 | 232.0634 | 95.1754 | 36.7368 | 5.6763 | 244.7175 | 95.3992
42838.4496 | 2537 | 28.6553 | 23.9834 | 22.8627 | 22.5913 | 22.1918 | 21.8956 | 22.5313 | 21.5769 | 22.9735 | 22.439 | 22.1603 | 21.7717 | 21.0996 | 21.9734 | 81.4157 | 82.9044 | 85.6944 | 95.6235 | 95.8844 | 100.5583 | 260.9885 | 459.8733 | 553.2422 | 84.7429 | 99.9273 | 389.0863 | 836.7696 | 793.7114 | 843.4761 | 91.5399 | 249.7947 | 870.8704 | 87.2364 | 104.8569 | 1024.9932 | 1161.1232 | 968.0437 |  | 987.5395 | 983.2115 | 944.9901 | 987.5587 |  | 464.9561 | 676.2071 | 565.5023 | 781.8011 | 897.4529 | 998.03 | 1051.2999 | 40.5908 | 269.8352 | 56.7298 | 484.3241 | 39.0252 | 50.1149 | 57.029 | 100.2698 | 62.1576 |  |  | 3.1846 | -1.9563 | -68.2258 | 1.7972 | 8.5328 | -197.7842 | 32.3126 | -10.6805 | 9.8978 | 31.3161 | 177.8689 | -0.0017249 | -0.0019993 | 0.00044355 | 174.1367 | 88.4756 | 31.8449 | 23.3385 | 21.7667 | 21.0457 | 20.5151 | 27.2741 | 22.8242 | 22.295 | 22.1639 | 21.7869 | 21.556 | 22.0834 | 573.1361 | 437.9491 | 348.4827 | 235.624 | 180.7788 | 605.387 | 335.084 | 58.3344 | 63.3335 | 74.2628 | 80.2845 | 86.1306 | 91.4524 | 90.2117 | 96.0174 | 265.6913 | 864.6811 | 834.2883 | 835.6784 | 843.1281 | 48.0931 | 17.1237 | 988.6272 | 114.2545 | 22.9352 | 983.1682 | 74.2409 | 22.1611 | 78.4404 | 98.374 | 377.1714 | 86.8867 | 114.1201 | 882.553 | 1030.8917 | 821.4557 | 861.1457 | 865.1932 | 1104.8246 |  | 1220.8423 | 1065.8825 | 1145.5778 | 706.3737 | 853.8237 | 1041.9336 |  | 951.5948 |  |  | 1074.3734 | 1021.6093 | 1026.4487 | [5 empty] | 23.8378 | 756.0117 | 62.1922 | 22.6843 | 648.873 | 56.9415 | 22.2311 | 783.1995 | 865.4242 | 966.2914 |  |  | 1146.2822 | 1095.355 | 1185.263 | 1098.5506 | 863.9701 | 941.0563 | 1136.782 | 1179.6141 | 1139.9639 | 1204.0802 | 998.2208 | 1135.1526 | 1092.0227 | 786.2993 | 941.2433 | 993.5995 |  | 1122.0352 | 1180.308 | 1120.0497 | 1122.9713 | 881.4798 |  | 1118.534 | 1039.8793 | -0.46796 | -0.00064817 | 11.332 | 23.1552 | -28.2834 | 3.09 | 5583.05 | 0.94 | 4.1557 | -3.0033 | -17.736 | 2.8786 | 7.258 | -34.9435 | 14.124 | 285.6954 | 231.9235 | 95.5573 | 37.3606 | 6.2713 | 244.7656 | 95.636
42838.4497 | 2538 | 28.6517 | 23.9794 | 22.8599 | 22.5847 | 22.1835 | 21.8914 | 22.5162 | 21.5534 | 22.9605 | 22.4372 | 22.1485 | 21.7562 | 21.0929 | 21.9633 | 81.4664 | 82.9202 | 85.7068 | 95.6221 | 95.8943 | 100.5608 | 261.2778 | 461.4242 | 554.2272 | 84.7552 | 99.943 | 389.3532 | 834.6681 | 791.3722 | 840.0772 | 91.7096 | 250.8425 | 867.5269 | 87.2414 | 104.8929 | 1030.6664 | 1161.0408 | 967.3653 |  | 987.0836 | 982.6895 | 944.3358 | 988.4978 |  | 465.4397 | 676.9246 | 565.0159 | 779.2858 | 896.646 | 1000.1327 | 1047.969 | 39.358 | 269.6958 | 59.3558 | 484.6225 | 39.0216 | 50.131 | 57.021 | 100.2231 | 62.1267 |  |  | 3.1406 | -1.8525 | -68.8777 | 1.7591 | 8.1924 | -197.819 | 33.249 | -11.563 | 9.937 | 31.8524 | 181.9107 | -0.0016937 | -0.0019434 | 0.00047148 | 174.5244 | 88.5422 | 31.8583 | 23.3413 | 21.7676 | 21.0411 | 20.5032 | 27.2788 | 22.818 | 22.2985 | 22.1627 | 21.779 | 21.5566 | 22.0787 | 570.669 | 420.4929 | 336.1422 | 223.6559 | 169.8199 | 605.2706 | 334.7529 | 58.3664 | 63.3614 | 74.2828 | 80.3024 | 86.1427 | 91.4616 | 90.2091 | 96.0261 | 265.886 | 865.0265 | 833.8848 | 835.2136 | 842.2105 | 39.9717 | 18.9599 | 988.8549 | 114.6439 | 22.9394 | 982.9013 | 74.3887 | 22.1697 | 78.4578 | 98.4144 | 377.4336 | 86.9092 | 114.1824 | 878.7078 | 1029.6847 | 823.9629 | 860.4172 | 864.2164 | 1105.7258 |  | 1220.2869 | 1065.6114 | 1145.7237 | 706.5291 | 854.8563 | 1042.3209 |  | 956.2705 |  |  | 1073.8854 | 1022.1845 | 1026.4096 | [5 empty] | 23.8402 | 757.4134 | 62.2403 | 22.6821 | 648.883 | 56.9748 | 22.2279 | 783.5222 | 865.4653 | 967.072 |  |  | 1147.4385 | 1095.6288 | 1184.1907 | 1096.5458 | 864.7535 | 941.732 | 1136.2468 | 1184.0221 | 1139.3472 | 1203.1128 | 997.4188 | 1135.5059 | 1092.9873 | 786.1076 | 940.652 | 993.0324 |  | 1123.56 | 1176.9752 | 1119.7948 | 1123.3929 | 882.4225 |  | 1118.4874 | 1039.8133 | 0.027692 | 0.0002085 | 11.3262 | 23.1539 | -28.1051 | 3.09 | 5542.08 | 1.03 | 4.1206 | -2.9236 | -17.8273 | 2.849 | 7.1176 | -34.9755 | 14.339 | 285.2351 | 232.0296 | 95.9173 | 37.6039 | 7.5888 | 244.6821 | 95.7866
42838.4497 | 2539 | 28.675 | 23.9911 | 22.8544 | 22.5876 | 22.1896 | 21.8923 | 22.5229 | 21.5635 | 22.9656 | 22.4358 | 22.1539 | 21.7649 | 21.0927 | 21.9635 | 81.528 | 82.9517 | 85.7212 | 95.6244 | 95.9148 | 100.5738 | 261.6007 | 462.997 | 555.204 | 84.773 | 99.9641 | 389.6315 | 831.0299 | 788.3481 | 835.8964 | 91.8811 | 251.8653 | 865.2088 | 87.256 | 104.9281 | 1032.3857 | 1160.7897 | 967.0923 |  | 986.6571 | 981.0964 | 943.2707 | 987.6269 |  | 466.0341 | 677.9673 | 564.9911 | 774.065 | 894.9959 | 1000.6044 | 1053.5822 | 38.4666 | 269.5681 | 58.6732 | 484.6001 | 39.0064 | 50.1377 | 57.0345 | 100.1943 | 62.1192 |  |  | 2.971 | -1.7296 | -68.078 | 1.742 | 8.3619 | -197.7855 | 31.8178 | -10.6805 | 9.3518 | 31.2311 | 179.66 | -0.0016954 | -0.0019746 | 0.00048134 | 174.9155 | 88.6113 | 31.8911 | 23.3557 | 21.7759 | 21.0451 | 20.5105 | 27.2925 | 22.8187 | 22.3023 | 22.1654 | 21.7855 | 21.5665 | 22.0863 | 542.7676 | 396.8429 | 324.9021 | 216.9014 | 170.6223 | 603.949 | 334.3924 | 58.398 | 63.3841 | 74.3156 | 80.3271 | 86.1618 | 91.482 | 90.2023 | 96.036 | 266.0923 | 865.2754 | 833.8465 | 834.9837 | 840.5652 | 36.8425 | 14.4868 | 988.8697 | 115.0383 | 22.9414 | 982.8591 | 74.5176 | 22.1739 | 78.4686 | 98.4402 | 377.6928 | 86.9059 | 114.2412 | 877.5127 | 1027.7986 | 827.2146 | 859.5489 | 863.2103 | 1106.6215 |  | 1219.717 | 1065.7453 | 1146.2293 | 706.5405 | 855.269 | 1042.4597 |  | 958.0453 |  |  | 1074.4282 | 1022.4017 | 1026.1338 | [5 empty] | 23.8461 | 756.9996 | 62.281 | 22.6829 | 648.6202 | 57.0052 | 22.2267 | 783.6956 | 865.4735 | 966.8912 |  |  | 1150.1706 | 1095.9079 | 1184.1471 | 1099.7567 | 867.0601 | 941.8655 | 1135.2784 | 1192.6361 | 1138.5785 | 1203.5153 | 997.249 | 1135.5656 | 1093.2923 | 786.1079 | 941.1748 | 992.7063 |  | 1124.8772 | 1174.1986 | 1119.5218 | 1123.4481 | 884.1936 |  | 1117.4937 | 1039.6971 | 0.14938 | 0.00026467 | 11.3157 | 23.1537 | -28.0628 | 3.09 | 5492.89 | 0.97 | 4.0003 | -2.8265 | -17.7332 | 2.8366 | 7.1922 | -34.979 | 14.0296 | 284.7641 | 232.3676 | 96.0629 | 40.3545 | 8.7793 | 244.5314 | 95.9224
42838.4497 | 2540 | 28.6855 | 23.9902 | 22.8604 | 22.5961 | 22.1879 | 21.8894 | 22.5265 | 21.5636 | 22.9711 | 22.4342 | 22.1596 | 21.7606 | 21.0981 | 21.9756 | 81.5915 | 82.9898 | 85.7452 | 95.6219 | 95.9429 | 100.5965 | 261.9762 | 464.5796 | 556.159 | 84.7918 | 99.9843 | 389.8911 | 828.2996 | 786.1294 | 832.8519 | 92.099 | 252.9564 | 862.8844 | 87.2745 | 104.9894 | 1033.8262 | 1160.9994 | 966.5263 |  | 986.7816 | 979.265 | 942.0297 | 986.4662 |  | 466.0362 | 678.6403 | 564.9423 | 770.8414 | 895.4858 | 1000.2159 | 1055.243 | 37.7571 | 269.4889 | 57.4495 | 484.3377 | 38.9867 | 50.1123 | 57.0371 | 100.1438 | 62.1129 |  |  | 2.9362 | -2.507 | -68.0051 | 1.8386 | 8.7325 | -197.7921 | 33.0729 | -10.8125 | 9.4742 | 31.4848 | 179.2706 | -0.001697 | -0.0020075 | 0.0004797 | 175.2963 | 88.6707 | 31.907 | 23.3566 | 21.7648 | 21.0428 | 20.5135 | 27.2997 | 22.8184 | 22.2997 | 22.1635 | 21.7807 | 21.5646 | 22.0852 | 515.3084 | 379.79 | 308.6161 | 208.5236 | 171.0917 | 602.6461 | 333.7241 | 58.4332 | 63.4092 | 74.3374 | 80.3503 | 86.1939 | 91.4889 | 90.2107 | 96.0356 | 266.3073 | 865.0495 | 832.4744 | 833.5762 | 836.8931 | 39.265 | 16.9176 | 988.8173 | 115.4319 | 22.9561 | 982.5329 | 74.6474 | 22.1657 | 78.4766 | 98.4656 | 377.9694 | 86.9114 | 114.3018 | 876.1854 | 1028.6563 | 833.3394 | 858.8983 | 862.457 | 1107.4761 |  | 1219.1746 | 1065.9113 | 1146.442 | 706.7963 | 855.8632 | 1042.691 |  | 959.3752 |  |  | 1076.8731 | 1022.8449 | 1026.122 | [5 empty] | 23.8478 | 757.5668 | 62.3283 | 22.6846 | 648.6611 | 57.0371 | 22.2304 | 784.0921 | 865.4499 | 966.9891 |  |  | 1151.7659 | 1095.2614 | 1183.3069 | 1099.2821 | 869.0714 | 943.4099 | 1133.529 | 1192.5013 | 1137.843 | 1203.9546 | 995.5512 | 1135.616 | 1093.6206 | 785.5936 | 941.3705 | 992.4532 |  | 1122.8705 | 1170.6967 | 1120.5603 | 1123.6212 | 885.2116 |  | 1116.2397 | 1039.6066 | 0.18425 | 0.00045424 | 11.3039 | 23.1544 | -28.1434 | 3.09 | 5487.06 | 0.64 | 3.9714 | -3.4042 | -17.73 | 2.9153 | 7.3488 | -34.9742 | 14.3014 | 284.3163 | 232.5069 | 96.2661 | 43.0618 | 10.4807 | 244.7097 | 95.9426
42838.4497 | 2541 | 28.6952 | 24.0001 | 22.8587 | 22.5971 | 22.1929 | 21.9013 | 22.5304 | 21.5694 | 22.9764 | 22.4477 | 22.1579 | 21.7722 | 21.1042 | 21.9696 | 81.644 | 83.0136 | 85.7623 | 95.6284 | 95.958 | 100.6115 | 262.3761 | 466.1436 | 557.0688 | 84.8025 | 99.9945 | 390.1485 | 826.4745 | 784.4018 | 831.2619 | 92.3021 | 253.9273 | 860.2098 | 87.2814 | 105.0205 | 1039.894 | 1161.0168 | 966.1969 |  | 986.8767 | 977.4563 | 940.1685 | 986.1654 |  | 465.504 | 678.5358 | 563.963 | 770.6473 | 898.6235 | 999.6543 | 1052.7726 | 36.6819 | 269.497 | 55.907 | 484.0264 | 38.9665 | 50.1041 | 57.0355 | 100.1085 | 62.1131 |  |  | 3.1301 | -2.1423 | -67.9525 | 1.4594 | 8.703 | -197.8171 | 33.1156 | -10.2284 | 9.2498 | 30.838 | 178.4477 | -0.0018449 | -0.001996 | 0.00048462 | 175.7372 | 88.7389 | 31.9244 | 23.3583 | 21.7695 | 21.0465 | 20.5178 | 27.3044 | 22.8195 | 22.3031 | 22.1661 | 21.7783 | 21.5653 | 22.0896 | 508.6431 | 379.5691 | 302.0449 | 210.9617 | 176.0256 | 601.4527 | 333.0705 | 58.4642 | 63.4311 | 74.3598 | 80.3779 | 86.2171 | 91.4998 | 90.2063 | 96.0452 | 266.4922 | 864.8896 | 831.781 | 833.0089 | 836.3431 | 50.8215 | 22.1791 | 988.3347 | 115.8318 | 22.9395 | 981.5256 | 74.7907 | 22.1624 | 78.4819 | 98.4905 | 378.2488 | 86.9362 | 114.3611 | 873.5407 | 1027.7966 | 829.4973 | 858.1957 | 861.7545 | 1108.4008 |  | 1218.5778 | 1065.8965 | 1146.0927 | 707.0875 | 856.7617 | 1041.6679 |  | 958.6569 |  |  | 1078.915 | 1022.934 | 1025.9036 | [5 empty] | 23.847 | 758.1718 | 62.3709 | 22.6909 | 648.7038 | 57.0711 | 22.2261 | 784.5739 | 865.6369 | 967.5503 |  |  | 1151.4246 | 1094.449 | 1181.8687 | 1100.202 | 871.1982 | 943.9467 | 1131.8934 | 1192.4711 | 1136.8651 | 1203.2965 | 996.661 | 1135.9636 | 1093.7601 | 785.506 | 940.8985 | 991.6931 |  | 1123.2639 | 1165.7756 | 1121.2484 | 1122.9749 | 885.4847 |  | 1116.8001 | 1039.5404 | -0.18953 | -0.00052179 | 11.2901 | 23.1566 | -28.1388 | 3.09 | 5477.77 | 0.61 | 4.0974 | -3.1467 | -17.7222 | 2.5972 | 7.3347 | -34.9687 | 14.3075 | 283.8244 | 232.2711 | 96.5766 | 43.4883 | 11.1051 | 244.7302 | 95.9
42838.4497 | 2542 | 28.7075 | 24.0012 | 22.8629 | 22.5896 | 22.1897 | 21.8978 | 22.5253 | 21.5718 | 22.977 | 22.4474 | 22.1564 | 21.7692 | 21.1011 | 21.9682 | 81.7104 | 83.036 | 85.7784 | 95.631 | 95.9774 | 100.6188 | 262.819 | 467.7038 | 557.9475 | 84.8199 | 100.0112 | 390.4208 | 826.7031 | 784.4571 | 832.0531 | 92.5081 | 254.8712 | 858.7823 | 87.2959 | 105.079 | 1048.9099 | 1160.7935 | 965.9056 |  | 986.7588 | 976.523 | 939.1713 | 985.0973 |  | 464.9939 | 678.3082 | 563.8059 | 769.5473 | 900.4629 | 999.5191 | 1049.9876 | 36.091 | 269.4685 | 54.8174 | 483.834 | 38.8978 | 50.1067 | 57.0357 | 100.0737 | 62.1173 |  |  | 3.086 | -2.0102 | -68.3711 | 1.7006 | 8.5124 | -197.802 | 32.2574 | -10.618 | 9.7165 | 31.4965 | 175.255 | -0.0017561 | -0.0021143 | 0.00044848 | 176.2157 | 88.816 | 31.9514 | 23.3578 | 21.774 | 21.0476 | 20.518 | 27.3088 | 22.8221 | 22.2957 | 22.1762 | 21.7828 | 21.5726 | 22.0855 | 522.8103 | 399.9184 | 313.9993 | 215.9254 | 177.2611 | 600.9563 | 332.6947 | 58.5 | 63.4532 | 74.3877 | 80.4026 | 86.2413 | 91.5168 | 90.1965 | 96.0511 | 266.6829 | 864.9907 | 831.9693 | 833.3647 | 837.9362 | 50.3569 | 26.159 | 987.7725 | 116.2574 | 22.9568 | 980.7208 | 74.9393 | 22.1798 | 78.5102 | 98.5235 | 378.5343 | 86.9537 | 114.4322 | 872.7436 | 1029.2317 | 829.5812 | 857.6581 | 861.1947 | 1109.3074 |  | 1218.1378 | 1066.0153 | 1145.4868 | 707.2644 | 857.2823 | 1041.9483 |  | 960.8177 |  |  | 1076.5901 | 1023.1817 | 1025.7831 | [5 empty] | 23.8622 | 758.0449 | 62.4207 | 22.7001 | 648.7212 | 57.1127 | 22.2327 | 785.1083 | 866.6114 | 968.22 |  |  | 1152.0105 | 1093.3028 | 1180.2648 | 1095.1101 | 875.03 | 944.5812 | 1131.9898 | 1196.5114 | 1135.7896 | 1203.093 | 997.7243 | 1134.9865 | 1092.0629 | 786.0556 | 941.0685 | 991.1934 |  | 1121.7857 | 1165.1963 | 1120.125 | 1121.3813 | 886.4474 |  | 1115.7726 | 1039.2744 | 0.26495 | -0.00043049 | 11.2732 | 23.1555 | -28.1317 | 3.09 | 5474.81 | 0.88 | 4.07 | -3.0478 | -17.7745 | 2.8032 | 7.2536 | -34.9655 | 14.1202 | 283.4559 | 231.8583 | 96.7566 | 41.7838 | 9.7161 | 244.6043 | 95.8923
42838.4497 | 2543 | 28.7151 | 24.0016 | 22.8669 | 22.5843 | 22.1903 | 21.8998 | 22.5247 | 21.5742 | 22.9775 | 22.4457 | 22.1575 | 21.7667 | 21.1073 | 21.9663 | 81.7683 | 83.0569 | 85.7994 | 95.6286 | 95.9964 | 100.6239 | 263.2684 | 469.2624 | 558.8944 | 84.8315 | 100.0236 | 390.7039 | 826.9952 | 784.5287 | 832.8615 | 92.7081 | 255.7838 | 858.8236 | 87.3095 | 105.1316 | 1042.8463 | 1160.4639 | 965.4674 |  | 986.6199 | 975.6606 | 939.0728 | 984.5505 |  | 465.2994 | 678.5408 | 563.7733 | 769.0681 | 898.3019 | 997.8497 | 1048.6727 | 36.1709 | 269.4548 | 53.947 | 483.8473 | 38.8847 | 50.1292 | 57.0387 | 100.0629 | 62.1127 |  |  | 2.8324 | -2.5819 | -68.2173 | 1.4331 | 9.1794 | -197.7704 | 32.4651 | -10.5168 | 9.4843 | 29.7563 | 175.3997 | -0.0018465 | -0.0021586 | 0.00044848 | 176.7028 | 88.8827 | 31.9581 | 23.3594 | 21.7676 | 21.0442 | 20.5157 | 27.3189 | 22.8247 | 22.2988 | 22.167 | 21.7724 | 21.5634 | 22.0829 | 526.2257 | 425.7004 | 341.188 | 224.1962 | 177.3297 | 600.7438 | 333.0417 | 58.5372 | 63.4893 | 74.4205 | 80.4234 | 86.2699 | 91.5371 | 90.1953 | 96.0675 | 266.8831 | 865.209 | 832.4488 | 833.928 | 839.0915 | 46.6455 | 23.4593 | 987.2725 | 116.6633 | 22.9531 | 980.3487 | 75.0737 | 22.1714 | 78.5102 | 98.5431 | 378.8056 | 86.9642 | 114.4839 | 873.0948 | 1032.5955 | 826.4188 | 857.5513 | 861.1199 | 1110.1028 |  | 1217.8113 | 1065.9344 | 1144.9493 | 707.475 | 857.704 | 1041.1742 |  | 955.9998 |  |  | 1081.9924 | 1023.7737 | 1026.1429 | [5 empty] | 23.8699 | 757.7935 | 62.4751 | 22.7002 | 648.4693 | 57.1471 | 22.246 | 785.3091 | 866.9532 | 969.5703 |  |  | 1155.0603 | 1092.4466 | 1179.6852 | 1092.6118 | 876.4577 | 945.6637 | 1131.7973 | 1201.2765 | 1135.3977 | 1203.4122 | 997.7565 | 1133.067 | 1091.2077 | 787.1725 | 942.7514 | 992.2539 |  | 1124.0567 | 1164.9792 | 1118.4132 | 1120.312 | 887.5933 |  | 1113.9575 | 1039.0006 | -0.12906 | -9.175e-06 | 11.2531 | 23.1559 | -28.2709 | 3.09 | 5516.36 | 1.06 | 3.9005 | -3.4545 | -17.7567 | 2.5737 | 7.5274 | -34.9398 | 14.1562 | 283.1793 | 231.4978 | 96.9007 | 41.3485 | 6.7512 | 244.39 | 95.9393
42838.4497 | 2544 | 28.7252 | 24.0005 | 22.8653 | 22.592 | 22.1856 | 21.8973 | 22.5298 | 21.5739 | 22.9825 | 22.4408 | 22.1568 | 21.7649 | 21.1005 | 21.9697 | 81.8283 | 83.0723 | 85.8098 | 95.632 | 96.0053 | 100.6319 | 263.7626 | 470.8312 | 560.0181 | 84.8448 | 100.0399 | 390.9567 | 828.9962 | 786.1582 | 836.4156 | 92.889 | 256.6693 | 858.4063 | 87.314 | 105.1831 | 1028.7439 | 1159.7826 | 965.2846 |  | 986.8553 | 975.5373 | 939.5337 | 982.7033 |  | 465.726 | 679.0232 | 562.1537 | 772.9454 | 899.6255 | 997.8904 | 1051.4477 | 36.6813 | 269.3555 | 54.0306 | 483.7166 | 38.8372 | 50.1171 | 57.0361 | 100.0571 | 62.1219 |  |  | 2.9901 | -2.1041 | -68.3349 | 1.5291 | 8.7634 | -197.8039 | 33.3765 | -10.1896 | 9.3818 | 30.4446 | 178.5699 | -0.0019336 | -0.0021619 | 0.0004567 | 177.1657 | 88.9526 | 31.9757 | 23.3628 | 21.7579 | 21.0345 | 20.5126 | 27.3262 | 22.8227 | 22.2962 | 22.1631 | 21.7826 | 21.5558 | 22.0788 | 527.9271 | 441.3326 | 356.353 | 229.2611 | 177.1286 | 600.4733 | 333.3669 | 58.5705 | 63.5171 | 74.4369 | 80.4548 | 86.3071 | 91.5602 | 90.1972 | 96.0793 | 267.1171 | 865.7768 | 834.1997 | 836.074 | 842.859 | 65.6394 | 29.2328 | 987.1221 | 117.0864 | 22.9589 | 981.5041 | 75.2175 | 22.1739 | 78.4948 | 98.5747 | 379.0891 | 86.9635 | 114.5527 | 874.4201 | 1029.2079 | 822.1315 | 857.8225 | 861.3863 | 1110.813 |  | 1217.3775 | 1065.8034 | 1144.7614 | 707.7516 | 858.3311 | 1040.3369 |  | 949.7469 |  |  | 1082.9042 | 1024.5638 | 1026.7581 | [5 empty] | 23.8687 | 757.1152 | 62.5008 | 22.6996 | 647.4624 | 57.1772 | 22.2351 | 785.6691 | 865.9894 | 971.8902 |  |  | 1158.6847 | 1091.2591 | 1179.213 | 1093.0784 | 879.0144 | 946.1845 | 1132.0232 | 1204.6992 | 1135.6052 | 1202.7875 | 995.725 | 1131.9179 | 1091.1964 | 788.249 | 942.7788 | 994.3871 |  | 1124.9559 | 1165.83 | 1117.0941 | 1120.8235 | 888.2786 |  | 1112.2225 | 1038.7596 | -0.029812 | 3.2965e-05 | 11.2346 | 23.157 | -28.163 | 3.09 | 5543.64 | 0.9 | 4.0141 | -3.1193 | -17.7765 | 2.6591 | 7.355 | -34.9433 | 14.3538 | 282.8215 | 231.3747 | 97.1163 | 41.0885 | 5.1188 | 243.9674 | 96.0405
42838.4497 | 2545 | 28.7322 | 24.0023 | 22.861 | 22.5915 | 22.1878 | 21.8986 | 22.525 | 21.5658 | 22.9834 | 22.4381 | 22.1611 | 21.7637 | 21.0999 | 21.9726 | 81.878 | 83.0791 | 85.8215 | 95.6259 | 96.004 | 100.6425 | 264.246 | 472.385 | 561.1463 | 84.8446 | 100.0557 | 391.2296 | 833.4362 | 789.319 | 841.041 | 93.0513 | 257.5078 | 857.7947 | 87.3165 | 105.243 | 1023.6046 | 1159.0079 | 964.7279 |  | 987.0617 | 974.765 | 939.3355 | 982.4822 |  | 465.597 | 678.5285 | 562.4649 | 776.3116 | 899.5761 | 1000.2076 | 1052.8385 | 36.8086 | 269.2268 | 54.1718 | 483.5195 | 38.896 | 50.0867 | 57.0378 | 100.0494 | 62.1304 |  |  | 3.3239 | -2.0733 | -68.7292 | 1.7472 | 10.2176 | -197.8072 | 32.2114 | -10.8855 | 9.0241 | 30.1373 | 180.321 | -0.0016411 | -0.0018169 | 0.00047477 | 177.5826 | 89.035 | 32.0031 | 23.3649 | 21.7622 | 21.0388 | 20.5164 | 27.3321 | 22.8279 | 22.2966 | 22.1613 | 21.7742 | 21.564 | 22.0758 | 540.9955 | 463.1479 | 373.4715 | 228.0704 | 178.1163 | 601.0287 | 334.0196 | 58.6052 | 63.5402 | 74.4585 | 80.4629 | 86.3251 | 91.5653 | 90.1878 | 96.0789 | 267.3156 | 866.935 | 837.5018 | 839.3984 | 847.6116 | 40.7819 | 21.4696 | 987.2534 | 117.5163 | 22.9602 | 981.7094 | 75.3618 | 22.1728 | 78.5238 | 98.6054 | 379.3645 | 86.9838 | 114.6078 | 873.7375 | 1025.7672 | 812.4856 | 857.6495 | 861.1932 | 1111.6149 |  | 1216.8502 | 1065.1865 | 1144.734 | 707.8214 | 858.4827 | 1039.669 |  | 951.1413 |  |  | 1078.9218 | 1024.7079 | 1026.9052 | [5 empty] | 23.8775 | 754.6039 | 62.5389 | 22.6976 | 646.822 | 57.2086 | 22.2411 | 786.1175 | 866.8126 | 972.0377 |  |  | 1161.053 | 1091.1569 | 1179.5431 | 1091.0351 | 882.6154 | 946.3572 | 1132.5243 | 1205.738 | 1135.8825 | 1201.4537 | 993.591 | 1131.5956 | 1091.5794 | 788.0516 | 941.296 | 993.8866 |  | 1124.6726 | 1165.4026 | 1115.9233 | 1120.961 | 887.9479 |  | 1112.0505 | 1038.626 | 0.10838 | 0.00053852 | 11.2136 | 23.1561 | -28.1623 | 3.09 | 5546.72 | 1.24 | 4.241 | -3.0956 | -17.8231 | 2.8418 | 7.9491 | -34.9754 | 14.1139 | 282.3888 | 231.3734 | 97.1684 | 39.7822 | 3.3224 | 243.4355 | 96.3294
42838.4497 | 2546 | 28.7373 | 24.0143 | 22.8641 | 22.5929 | 22.1868 | 21.8946 | 22.5181 | 21.5697 | 22.9789 | 22.4461 | 22.1614 | 21.7659 | 21.1005 | 21.963 | 81.95 | 83.1076 | 85.8359 | 95.6318 | 96.0193 | 100.6712 | 264.7258 | 473.9825 | 562.2574 | 84.8687 | 100.0695 | 391.5521 | 835.4013 | 790.265 | 841.8285 | 93.2156 | 258.323 | 855.1915 | 87.3458 | 105.3136 | 1028.2831 | 1158.672 | 964.38 |  | 987.0909 | 974.9058 | 939.0597 | 981.7373 |  | 464.9663 | 677.6917 | 561.9604 | 777.674 | 898.7617 | 998.9225 | 1052.1198 | 36.333 | 268.9572 | 53.963 | 483.0468 | 38.8736 | 50.0413 | 57.0334 | 100.0484 | 62.1213 |  |  | 3.1136 | -1.6363 | -68.7923 | 1.7899 | 10.1158 | -197.8335 | 32.5038 | -10.7935 | 9.2325 | 30.0391 | 181.2955 | -0.0015722 | -0.0020633 | 0.00048955 | 177.9713 | 89.1096 | 32.0139 | 23.368 | 21.7666 | 21.0361 | 20.5168 | 27.3398 | 22.8246 | 22.2998 | 22.1588 | 21.7792 | 21.5638 | 22.0734 | 537.2444 | 446.9309 | 369.9727 | 229.5686 | 180.1221 | 600.0669 | 334.2935 | 58.6362 | 63.5679 | 74.4869 | 80.4867 | 86.3417 | 91.5721 | 90.1886 | 96.0907 | 267.5158 | 867.7186 | 838.5023 | 840.1441 | 847.1444 | 35.0617 | 19.0708 | 986.6381 | 117.9428 | 22.9548 | 981.1061 | 75.4875 | 22.1621 | 78.5346 | 98.622 | 379.6172 | 87.0061 | 114.642 | 868.8758 | 1027.4928 | 808.6598 | 857.2674 | 860.7072 | 1112.2527 |  | 1216.3384 | 1065.0935 | 1144.7159 | 708.1358 | 858.9672 | 1038.9891 |  | 955.3151 |  |  | 1079.419 | 1024.1016 | 1026.7782 | [5 empty] | 23.8804 | 753.4204 | 62.5868 | 22.7011 | 647.8851 | 57.2368 | 22.2411 | 787.0514 | 868.6902 | 972.7851 |  |  | 1160.7373 | 1093.6611 | 1181.3297 | 1092.3322 | 886.5624 | 948.4581 | 1131.7832 | 1204.9786 | 1135.9423 | 1202.386 | 992.3161 | 1130.407 | 1093.1441 | 787.6694 | 940.2635 | 993.897 |  | 1117.4501 | 1164.3994 | 1113.4509 | 1119.8869 | 886.9399 |  | 1112.543 | 1038.1881 | -0.070808 | -0.00031815 | 11.1915 | 23.1568 | -28.1278 | 3.09 | 5568.06 | 0.85 | 4.1062 | -2.7488 | -17.8234 | 2.875 | 7.9054 | -34.9601 | 14.1707 | 281.9731 | 231.3638 | 97.3324 | 39.9467 | 3.7555 | 243.2231 | 96.6277
42838.4498 | 2547 | 28.7597 | 24.0226 | 22.8678 | 22.5987 | 22.1973 | 21.8981 | 22.5344 | 21.5669 | 22.9872 | 22.4541 | 22.1548 | 21.7598 | 21.0962 | 21.9736 | 82.0093 | 83.1075 | 85.8462 | 95.6321 | 96.0317 | 100.6769 | 265.2073 | 475.5254 | 563.3147 | 84.8731 | 100.0725 | 391.8492 | 835.189 | 789.8245 | 840.6608 | 93.3678 | 259.1611 | 854.3664 | 87.3616 | 105.3776 | 1033.2203 | 1158.7662 | 963.7349 |  | 987.2638 | 973.3636 | 938.4958 | 981.8752 |  | 464.3143 | 676.9254 | 560.6875 | 771.569 | 893.7082 | 998.3388 | 1051.4969 | 35.8652 | 268.7695 | 53.6466 | 482.8001 | 38.8453 | 49.9905 | 57.0324 | 100.0275 | 62.1072 |  |  | 3.182 | -2.1751 | -68.333 | 2.1875 | 9.663 | -197.8144 | 31.8691 | -11.4375 | 9.458 | 30.334 | 181.7638 | -0.0017644 | -0.0020584 | 0.00046327 | 178.3519 | 89.1866 | 32.0348 | 23.3773 | 21.7669 | 21.0402 | 20.5192 | 27.3494 | 22.8351 | 22.2964 | 22.1633 | 21.7801 | 21.5719 | 22.0819 | 528.2946 | 427.0067 | 362.483 | 233.3585 | 181.6109 | 599.0211 | 334.3914 | 58.6618 | 63.5934 | 74.5182 | 80.517 | 86.3613 | 91.588 | 90.1958 | 96.1 | 267.7086 | 868.0176 | 838.2882 | 839.9797 | 844.8346 | 65.2993 | 20.9726 | 986.4556 | 118.3925 | 22.9619 | 980.2088 | 75.6357 | 22.1743 | 78.5639 | 98.6628 | 379.9018 | 87.0377 | 114.6999 | 869.7808 | 1028.7385 | 808.1949 | 856.7633 | 860.1206 | 1112.8771 |  | 1215.8309 | 1065.3051 | 1144.6523 | 708.7806 | 860.5276 | 1039.9194 |  | 959.7934 |  |  | 1078.0296 | 1023.5357 | 1026.2654 | [5 empty] | 23.8764 | 756.1629 | 62.624 | 22.7044 | 650.1737 | 57.2765 | 22.2413 | 787.8232 | 868.7535 | 974.7051 |  |  | 1159.7065 | 1093.2916 | 1181.0057 | 1095.36 | 887.6902 | 948.5467 | 1131.9491 | 1205.2227 | 1136.5652 | 1202.602 | 989.8246 | 1128.3798 | 1091.0828 | 787.0569 | 939.2273 | 995.2554 |  | 1118.674 | 1167.6569 | 1112.6169 | 1119.1271 | 886.1182 |  | 1114.322 | 1037.8446 | 0.44358 | -0.00039537 | 11.1696 | 23.1563 | -28.0343 | 3.09 | 5577.61 | 0.77 | 4.1488 | -3.168 | -17.7567 | 3.177 | 7.7247 | -34.9504 | 14.0284 | 281.5615 | 231.315 | 97.8724 | 40.6673 | 4.6035 | 243.2846 | 96.801
42838.4498 | 2548 | 28.7637 | 24.0231 | 22.8626 | 22.5947 | 22.1945 | 21.895 | 22.5295 | 21.5713 | 22.9885 | 22.4462 | 22.1617 | 21.7623 | 21.104 | 21.9659 | 82.0757 | 83.1457 | 85.87 | 95.6466 | 96.0554 | 100.7038 | 265.6576 | 477.0249 | 564.3632 | 84.8948 | 100.1076 | 392.1372 | 834.3014 | 788.344 | 838.3607 | 93.5093 | 259.9 | 857.9193 | 87.3892 | 105.4375 | 1028.2944 | 1158.674 | 963.2932 |  | 987.2888 | 973.5326 | 938.5498 | 982.3813 |  | 463.9354 | 674.9163 | 559.9324 | 770.2121 | 894.1887 | 999.8518 | 1054.9683 | 35.6663 | 268.6925 | 52.7715 | 482.4494 | 38.7195 | 49.9697 | 57.0276 | 100.0072 | 62.089 |  |  | 3.251 | -1.4477 | -68.7851 | 1.6125 | 7.8855 | -197.8006 | 32.1352 | -11.6326 | 9.1825 | 28.9624 | 178.8588 | -0.0017693 | -0.0019648 | 0.00055034 | 178.7444 | 89.2599 | 32.0568 | 23.3865 | 21.7689 | 21.0451 | 20.5217 | 27.3614 | 22.8375 | 22.2998 | 22.1668 | 21.7906 | 21.5726 | 22.0861 | 541.346 | 444.0668 | 367.7426 | 235.7149 | 187.8717 | 599.6759 | 334.7445 | 58.6944 | 63.6221 | 74.5407 | 80.5305 | 86.379 | 91.6011 | 90.2033 | 96.1085 | 267.9012 | 868.2469 | 838.4774 | 840.3697 | 844.4377 | 54.6277 | 22.0682 | 986.3322 | 118.8303 | 22.9654 | 979.6568 | 75.7774 | 22.1754 | 78.5736 | 98.6708 | 380.1591 | 87.0305 | 114.7496 | 878.2319 | 1024.5284 | 808.595 | 856.4989 | 859.85 | 1113.6331 |  | 1215.2324 | 1065.2193 | 1144.2911 | 709.1846 | 862.1831 | 1040.6832 |  | 959.4768 |  |  | 1075.7775 | 1023.8464 | 1026.0761 | [5 empty] | 23.8862 | 758.8983 | 62.6715 | 22.7057 | 651.6124 | 57.3147 | 22.2411 | 787.7922 | 867.1422 | 974.4178 |  |  | 1159.4246 | 1094.9926 | 1180.5138 | 1099.3358 | 886.9755 | 949.2511 | 1132.3101 | 1203.4721 | 1137.1046 | 1208.587 | 989.4528 | 1129.6984 | 1091.5658 | 787.0366 | 938.0481 | 994.8161 |  | 1123.0906 | 1166.6889 | 1113.4948 | 1119.735 | 886.064 |  | 1113.414 | 1037.6585 | 0.13287 | -0.00019878 | 11.1467 | 23.1568 | -28.1537 | 3.0901 | 5580.34 | 0.73 | 4.1892 | -2.5818 | -17.7964 | 2.7248 | 6.9823 | -34.97 | 14.0952 | 281.076 | 231.0739 | 98.4555 | 39.3885 | 4.0763 | 243.2066 | 96.8956
42838.4498 | 2549 | 28.7672 | 24.0232 | 22.8525 | 22.5892 | 22.1801 | 21.8922 | 22.5183 | 21.5674 | 22.9888 | 22.4412 | 22.1559 | 21.7546 | 21.0959 | 21.9602 | 82.1398 | 83.1751 | 85.8902 | 95.6588 | 96.0746 | 100.7301 | 266.1591 | 478.5034 | 565.3693 | 84.9043 | 100.1239 | 392.4305 | 831.3479 | 786.2965 | 835.2137 | 93.6227 | 260.5616 | 859.7652 | 87.4014 | 105.4992 | 1029.8129 | 1158.5537 | 962.7719 |  | 987.4028 | 974.5345 | 938.7716 | 981.7366 |  | 463.7777 | 673.797 | 559.9996 | 771.9477 | 897.9952 | 999.8628 | 1051.9162 | 35.7731 | 268.5217 | 52.8913 | 481.9338 | 38.577 | 49.9323 | 57.0121 | 99.9803 | 62.0597 |  |  | 3.1662 | -1.8479 | -68.2449 | 1.6749 | 7.5044 | -197.7987 | 32.6701 | -10.871 | 9.2588 | 28.9389 | 176.4788 | -0.0017972 | -0.0019993 | 0.0004682 | 179.1208 | 89.3314 | 32.0697 | 23.3888 | 21.7687 | 21.0421 | 20.5147 | 27.3639 | 22.8378 | 22.306 | 22.1651 | 21.785 | 21.5573 | 22.0908 | 548.7461 | 446.7603 | 360.8792 | 228.344 | 179.6474 | 600.1336 | 334.9563 | 58.7254 | 63.6499 | 74.5706 | 80.5628 | 86.4053 | 91.6156 | 90.1979 | 96.1144 | 268.1297 | 868.5241 | 838.452 | 840.1721 | 843.1258 | 58.5485 | 22.8219 | 985.9512 | 119.2699 | 22.979 | 980.0883 | 75.9182 | 22.1775 | 78.5833 | 98.6884 | 380.4332 | 87.0453 | 114.8091 | 878.9247 | 1027.5819 | 811.3598 | 856.2256 | 859.6205 | 1114.234 |  | 1214.6585 | 1064.5635 | 1143.6109 | 709.324 | 863.1961 | 1040.0261 |  | 954.9182 |  |  | 1074.7391 | 1024.4052 | 1026.1971 | [5 empty] | 23.8868 | 759.8057 | 62.7119 | 22.7018 | 652.6519 | 57.3418 | 22.2451 | 788.28 | 866.1508 | 975.5099 |  |  | 1158.8419 | 1095.0321 | 1179.7859 | 1099.7078 | 886.2504 | 951.2571 | 1132.2898 | 1202.8945 | 1137.1508 | 1206.2675 | 989.9976 | 1130.2392 | 1090.4445 | 787.8886 | 937.8571 | 996.0414 |  | 1121.704 | 1166.5311 | 1113.7308 | 1119.254 | 886.8193 |  | 1111.7195 | 1037.2413 | -0.17543 | 0.00021552 | 11.1264 | 23.156 | -28.1013 | 3.09 | 5592.76 | 0.45 | 4.1284 | -2.9152 | -17.716 | 2.7754 | 6.8115 | -34.97 | 14.2121 | 280.6145 | 230.6342 | 98.8164 | 38.6862 | 4.8732 | 243.1411 | 97.0333
42838.4498 | 2550 | 28.7846 | 24.0306 | 22.8664 | 22.5958 | 22.1923 | 21.9055 | 22.5344 | 21.5777 | 23.0027 | 22.4567 | 22.1682 | 21.7674 | 21.1054 | 21.971 | 82.207 | 83.1926 | 85.9005 | 95.6803 | 96.0891 | 100.7547 | 266.685 | 479.9669 | 566.3702 | 84.9197 | 100.1406 | 392.7572 | 829.084 | 784.9289 | 833.1613 | 93.733 | 261.1762 | 860.5177 | 87.4208 | 105.5637 | 1034.1224 | 1158.2651 | 962.374 |  | 987.3158 | 976.1809 | 939.3761 | 981.334 |  | 463.0228 | 673.1334 | 558.7591 | 776.1778 | 903.9621 | 1001.2218 | 1051.1655 | 36.0521 | 268.4101 | 52.8858 | 481.4165 | 38.5947 | 49.9228 | 57.0076 | 99.9549 | 61.9932 |  |  | 3.3739 | -2.3282 | -68.6175 | 1.9391 | 7.5136 | -197.8342 | 32.8929 | -11.4539 | 9.1702 | 29.229 | 177.1244 | -0.0018941 | -0.0020551 | 0.00049284 | 179.4708 | 89.4184 | 32.0947 | 23.3912 | 21.773 | 21.0499 | 20.5101 | 27.3768 | 22.8449 | 22.3073 | 22.1703 | 21.7857 | 21.5755 | 22.0857 | 552.2724 | 447.9455 | 367.2683 | 231.2193 | 178.3194 | 600.88 | 335.4499 | 58.7601 | 63.6641 | 74.5903 | 80.5774 | 86.4315 | 91.633 | 90.1968 | 96.1226 | 268.3299 | 868.6491 | 838.0938 | 840.0033 | 844.5316 | 55.5318 | 22.1414 | 985.3493 | 119.7201 | 22.9715 | 980.1612 | 76.0588 | 22.1766 | 78.5803 | 98.7211 | 380.7254 | 87.0594 | 114.8792 | 883.4175 | 1026.8293 | 814.4412 | 856.0547 | 859.5245 | 1114.8726 |  | 1214.1141 | 1064.2212 | 1143.1414 | 709.5038 | 864.2579 | 1037.1835 |  | 943.4072 |  |  | 1078.3901 | 1025.4317 | 1026.5316 | [5 empty] | 23.8924 | 760.4135 | 62.7577 | 22.6944 | 653.3121 | 57.3694 | 22.2382 | 789.0762 | 866.3294 | 977.9189 |  |  | 1157.5151 | 1095.2344 | 1180.0686 | 1094.5801 | 885.6257 | 952.6325 | 1131.2235 | 1200.7068 | 1137.113 | 1206.8887 | 990.8922 | 1130.417 | 1090.0719 | 789.4956 | 938.5423 | 996.7345 |  | 1119.6235 | 1167.163 | 1114.4631 | 1119.1205 | 888.1019 |  | 1112.5366 | 1036.7412 | 0.051437 | 0.0002787 | 11.1067 | 23.1557 | -28.1244 | 3.0901 | 5574.79 | 0.52 | 4.2576 | -3.2711 | -17.758 | 2.9852 | 6.8193 | -34.9918 | 14.2681 | 280.1752 | 230.328 | 99.1948 | 38.4902 | 4.2434 | 242.9523 | 97.0399
42838.4498 | 2551 | 28.7938 | 24.0219 | 22.8671 | 22.5918 | 22.1876 | 21.8989 | 22.523 | 21.5662 | 22.9893 | 22.4525 | 22.1597 | 21.7662 | 21.0939 | 21.9671 | 82.2741 | 83.231 | 85.9133 | 95.6769 | 96.0992 | 100.772 | 267.1336 | 481.4135 | 567.3836 | 84.9253 | 100.1617 | 393.0517 | 827.9861 | 784.1442 | 832.2817 | 93.8328 | 261.7492 | 861.7541 | 87.4254 | 105.6061 | 1038.5909 | 1158.0985 | 961.6785 |  | 987.2811 | 976.6927 | 939.4219 | 978.9929 |  | 462.2767 | 671.3036 | 555.2028 | 776.4792 | 904.9733 | 1000.7552 | 1053.7404 | 36.2487 | 268.2373 | 52.8196 | 480.821 | 38.6892 | 49.9333 | 56.9992 | 99.9395 | 61.9348 |  |  | 3.3068 | -2.1929 | -68.1338 | 1.5461 | 8.7582 | -197.8059 | 31.9742 | -10.2803 | 9.33 | 29.5462 | 176.0173 | -0.001743 | -0.0020223 | 0.00048791 | 179.8008 | 89.5134 | 32.111 | 23.3966 | 21.7717 | 21.0436 | 20.5166 | 27.3851 | 22.8414 | 22.3087 | 22.1682 | 21.7822 | 21.5773 | 22.0905 | 554.9397 | 460.0364 | 368.536 | 230.2655 | 181.3171 | 601.144 | 335.6997 | 58.79 | 63.6943 | 74.6142 | 80.6026 | 86.4508 | 91.6457 | 90.2016 | 96.1288 | 268.5213 | 869.1438 | 838.5003 | 840.1655 | 845.6521 | 45.3248 | 26.5965 | 984.7278 | 120.177 | 22.9819 | 979.6913 | 76.2101 | 22.1824 | 78.6043 | 98.746 | 381.0178 | 87.0735 | 114.9377 | 886.8387 | 1030.272 | 820.9697 | 856.1611 | 859.7053 | 1115.5608 |  | 1213.5162 | 1064.0618 | 1142.2532 | 709.6304 | 865.0735 | 1036.1918 |  | 941.5381 |  |  | 1076.9488 | 1025.1813 | 1026.396 | [5 empty] | 23.901 | 760.9376 | 62.8039 | 22.7189 | 654.0246 | 57.4044 | 22.2474 | 790.2757 | 865.8376 | 979.5057 |  |  | 1155.9184 | 1095.3535 | 1178.7951 | 1094.0196 | 886.5642 | 952.9457 | 1130.2931 | 1197.9314 | 1136.6467 | 1209.743 | 992.2333 | 1130.728 | 1090.6256 | 790.1176 | 940.2848 | 997.1253 |  | 1122.4895 | 1167.2327 | 1115.3691 | 1118.7211 | 889.0203 |  | 1113.781 | 1036.5155 | 0.602 | 0.00022253 | 11.0894 | 23.156 | -28.0511 | 3.0902 | 5525.74 | 0.72 | 4.2135 | -3.1715 | -17.6782 | 2.6631 | 7.3611 | -34.9828 | 14.0649 | 279.6936 | 229.7361 | 99.4864 | 38.2632 | 4.1431 | 242.9019 | 97.1897
42838.4498 | 2552 | 28.7979 | 24.0264 | 22.8662 | 22.5881 | 22.1848 | 21.8981 | 22.5186 | 21.559 | 22.9872 | 22.4445 | 22.1539 | 21.7613 | 21.0951 | 21.9658 | 82.3396 | 83.2598 | 85.9308 | 95.6901 | 96.1118 | 100.7927 | 267.4266 | 482.8636 | 568.3719 | 84.9397 | 100.1561 | 393.3227 | 827.8937 | 783.7024 | 832.2227 | 93.9405 | 262.2956 | 862.0202 | 87.4417 | 105.6465 | 1039.9274 | 1157.8597 | 960.9481 |  | 987.4609 | 975.9564 | 938.6696 | 976.8664 |  | 461.6194 | 669.4747 | 554.3616 | 783.1985 | 907.7173 | 1001.1924 | 1052.5111 | 36.1829 | 268.0584 | 53.4514 | 480.5028 | 38.7518 | 49.9724 | 57.0028 | 99.9246 | 61.9099 |  |  | 3.2549 | -2.4373 | -68.9158 | 1.7315 | 8.7858 | -197.7895 | 32.8935 | -10.647 | 9.5234 | 30.4343 | 176.4663 | -0.0016149 | -0.0019648 | 0.00048298 | 180.1333 | 89.5855 | 32.1316 | 23.3901 | 21.7664 | 21.0404 | 20.5182 | 27.3906 | 22.8417 | 22.2982 | 22.1597 | 21.7816 | 21.5672 | 22.0772 | 539.255 | 454.044 | 374.365 | 232.9271 | 185.815 | 600.6792 | 336.1149 | 58.8293 | 63.7284 | 74.6459 | 80.6269 | 86.4846 | 91.6664 | 90.2127 | 96.1437 | 268.7187 | 869.572 | 838.6602 | 840.318 | 845.9096 | 48.4546 | 21.081 | 984.9208 | 120.6424 | 22.979 | 979.2206 | 76.3491 | 22.1848 | 78.6316 | 98.7723 | 381.2934 | 87.1135 | 114.9861 | 886.1945 | 1031.8806 | 825.6484 | 856.1028 | 859.6873 | 1116.2966 |  | 1212.9458 | 1064.4031 | 1141.4662 | 709.6981 | 865.253 | 1037.527 |  | 950.4649 |  |  | 1075.1122 | 1024.8821 | 1026.2132 | [5 empty] | 23.8994 | 761.7862 | 62.8455 | 22.7207 | 655.5169 | 57.4424 | 22.2506 | 791.2321 | 865.8804 | 979.5929 |  |  | 1154.0355 | 1094.1675 | 1176.2465 | 1092.4608 | 892.642 | 952.9018 | 1129.3139 | 1195.7978 | 1135.7692 | 1207.7722 | 992.4497 | 1129.8008 | 1090.4966 | 790.6316 | 941.2178 | 996.9241 |  | 1113.0349 | 1168.1679 | 1115.0707 | 1118.5907 | 890.1396 |  | 1113.016 | 1036.1129 | 0.35918 | 0.00061574 | 11.0753 | 23.1563 | -28.1123 | 3.0902 | 5493.41 | 0.6 | 4.1802 | -3.3403 | -17.7622 | 2.8154 | 7.3739 | -34.9874 | 14.2681 | 279.2325 | 229.199 | 99.5495 | 39.8839 | 3.5628 | 242.7956 | 97.3392
42838.4498 | 2553 | 28.8188 | 24.0419 | 22.8702 | 22.5959 | 22.1919 | 21.9013 | 22.5319 | 21.5674 | 23.0034 | 22.4544 | 22.1647 | 21.7677 | 21.1032 | 21.9715 | 82.403 | 83.2738 | 85.9478 | 95.6941 | 96.1188 | 100.8067 | 267.7148 | 484.3194 | 569.3549 | 84.9474 | 100.1653 | 393.5971 | 827.9951 | 783.2043 | 832.0252 | 94.0229 | 262.7897 | 862.0459 | 87.442 | 105.6813 | 1042.0227 | 1157.5561 | 960.3507 |  | 987.4968 | 976.1824 | 939.1608 | 977.6539 |  | 462.053 | 670.1185 | 554.3938 | 779.6583 | 903.403 | 1001.6642 | 1048.1515 | 36.2447 | 267.8824 | 54.7872 | 480.4442 | 38.7017 | 50.0065 | 57.0087 | 99.9131 | 61.902 |  |  | 3.2792 | -2.2632 | -68.4552 | 1.0783 | 9.3147 | -197.7967 | 33.0033 | -10.5563 | 9.6491 | 30.8663 | 179.1098 | -0.001444 | -0.0019483 | 0.00049448 | 180.4564 | 89.6755 | 32.1512 | 23.3971 | 21.7728 | 21.0457 | 20.5242 | 27.3985 | 22.8422 | 22.3 | 22.1657 | 21.7848 | 21.5749 | 22.0782 | 552.2119 | 457.5667 | 365.1966 | 234.5582 | 182.5686 | 600.9307 | 336.1517 | 58.8649 | 63.7545 | 74.67 | 80.6628 | 86.5142 | 91.676 | 90.2346 | 96.1494 | 268.9334 | 869.9988 | 838.9831 | 840.579 | 845.8169 | 59.0868 | 22.092 | 984.4017 | 121.0975 | 22.978 | 978.1723 | 76.4847 | 22.186 | 78.6336 | 98.8077 | 381.5703 | 87.1378 | 115.0429 | 887.1116 | 1035.4976 | 827.795 | 855.7906 | 859.51 | 1116.9235 |  | 1212.6916 | 1064.3055 | 1140.8615 | 709.895 | 865.3659 | 1038.3025 |  | 955.5561 |  |  | 1077.3749 | 1025.2149 | 1026.5386 | [5 empty] | 23.9135 | 763.711 | 62.8909 | 22.7231 | 657.5624 | 57.4778 | 22.256 | 792.2017 | 866.6724 | 978.908 |  |  | 1153.1428 | 1093.4221 | 1175.8418 | 1091.1045 | 895.7317 | 951.698 | 1128.3682 | 1195.6815 | 1135.0888 | 1206.376 | 992.3166 | 1129.3447 | 1091.3865 | 791.7747 | 942.0304 | 996.852 |  | 1110.8422 | 1169.1337 | 1114.489 | 1118.5884 | 891.4937 |  | 1111.3478 | 1035.9098 | -0.25371 | -0.00026197 | 11.0607 | 23.1561 | -27.9737 | 3.0902 | 5495.63 | 0.74 | 4.1954 | -3.2199 | -17.7087 | 2.2225 | 7.5941 | -34.9945 | 14.2945 | 279.0189 | 228.797 | 99.585 | 38.5102 | 4.5875 | 242.5635 | 97.4982
42838.4498 | 2554 | 28.8317 | 24.0504 | 22.8738 | 22.5993 | 22.1976 | 21.9134 | 22.5374 | 21.5735 | 23.0133 | 22.4627 | 22.1744 | 21.7716 | 21.1131 | 21.9853 | 82.4727 | 83.3055 | 85.9615 | 95.6996 | 96.1312 | 100.8257 | 268.0422 | 485.7679 | 570.3483 | 84.9608 | 100.179 | 393.8569 | 828.0736 | 783.0544 | 831.8833 | 94.1227 | 263.2748 | 863.8046 | 87.4575 | 105.7258 | 1042.5382 | 1157.3405 | 959.8865 |  | 987.5202 | 976.4823 | 940.687 | 979.6638 |  | 462.0007 | 671.7308 | 553.8958 | 770.1318 | 895.3627 | 1000.9451 | 1042.8388 | 36.2245 | 267.655 | 57.2972 | 480.6122 | 38.5654 | 50.0462 | 57.024 | 99.8851 | 61.8988 |  |  | 2.7378 | -1.7835 | -68.5971 | 1.2642 | 7.9486 | -197.7822 | 32.9717 | -11.3599 | 9.4261 | 30.5042 | 181.8598 | -0.0015656 | -0.0019993 | 0.00045341 | 180.7368 | 89.7535 | 32.1662 | 23.401 | 21.7672 | 21.0469 | 20.5166 | 27.4045 | 22.842 | 22.3042 | 22.1577 | 21.7812 | 21.5706 | 22.0813 | 579.2856 | 455.565 | 361.5412 | 239.1898 | 182.3176 | 601.7747 | 336.1516 | 58.8964 | 63.7793 | 74.6982 | 80.6778 | 86.5295 | 91.6851 | 90.2405 | 96.1508 | 269.1555 | 870.1705 | 838.685 | 840.4035 | 845.1444 | 53.1935 | 21.9666 | 983.4023 | 121.5634 | 22.9918 | 977.1305 | 76.6328 | 22.1819 | 78.6491 | 98.8459 | 381.8665 | 87.1533 | 115.095 | 888.3027 | 1035.6614 | 834.4569 | 855.5978 | 859.408 | 1117.563 |  | 1212.6806 | 1064.0183 | 1140.4457 | 710.1377 | 865.6628 | 1038.6023 |  | 957.0694 |  |  | 1076.2622 | 1025.9167 | 1026.9691 | [5 empty] | 23.9134 | 765.5285 | 62.9237 | 22.7165 | 660.1131 | 57.5035 | 22.2556 | 793.4888 | 868.4233 | 979.1713 |  |  | 1152.6395 | 1093.4097 | 1177.1291 | 1090.636 | 898.7856 | 951.6419 | 1127.8625 | 1194.6614 | 1135.0329 | 1206.1419 | 991.355 | 1129.2777 | 1092.0373 | 792.7179 | 943.4449 | 997.5248 |  | 1113.7492 | 1169.6303 | 1113.6948 | 1118.4488 | 892.5645 |  | 1113.725 | 1035.6656 | 0.5892 | 0.00088959 | 11.0461 | 23.1566 | -28.0754 | 3.0902 | 5524.12 | 0.88 | 3.8331 | -2.8608 | -17.7422 | 2.4086 | 7.0132 | -34.9834 | 14.2836 | 278.9927 | 228.5269 | 99.6859 | 35.7238 | 4.9936 | 242.3586 | 97.5798
42838.4498 | 2555 | 28.8243 | 24.0361 | 22.8675 | 22.5885 | 22.1919 | 21.9064 | 22.5201 | 21.5618 | 23.0031 | 22.4571 | 22.1547 | 21.7648 | 21.0965 | 21.9677 | 82.5344 | 83.326 | 85.9673 | 95.7029 | 96.1344 | 100.8538 | 268.3761 | 487.1843 | 571.3203 | 84.9697 | 100.181 | 394.1236 | 829.8738 | 785.1437 | 834.6515 | 94.1974 | 263.7163 | 865.1402 | 87.4705 | 105.7611 | 1047.1204 | 1157.8921 | 959.2014 |  | 987.4644 | 977.006 | 941.4257 | 981.0497 |  | 461.1765 | 671.7305 | 554.2691 | 771.6385 | 898.0425 | 1002.0694 | 1042.4074 | 35.669 | 267.6445 | 58.4782 | 480.716 | 38.4177 | 50.0556 | 57.0241 | 99.8847 | 61.8841 |  |  | 3.021 | -1.2893 | -68.147 | 1.8767 | 8.195 | -197.823 | 32.2896 | -10.6818 | 9.5357 | 31.4806 | 180.4719 | -0.0015886 | -0.002065 | 0.00046655 | 181.0027 | 89.8388 | 32.1872 | 23.4004 | 21.7647 | 21.0422 | 20.513 | 27.4108 | 22.8388 | 22.2978 | 22.1592 | 21.7786 | 21.5652 | 22.0752 | 574.1849 | 455.785 | 359.8097 | 235.1196 | 184.2251 | 602.3124 | 336.1641 | 58.9258 | 63.799 | 74.7185 | 80.6879 | 86.5471 | 91.6988 | 90.2429 | 96.1571 | 269.3605 | 870.7736 | 839.8598 | 841.5926 | 847.3555 | 57.9382 | 25.7379 | 982.7088 | 122.0213 | 22.9809 | 976.6426 | 76.7692 | 22.1777 | 78.6586 | 98.8622 | 382.1462 | 87.1757 | 115.1444 | 886.6191 | 1031.5765 | 837.0327 | 855.553 | 859.3628 | 1118.2787 |  | 1212.3613 | 1063.9635 | 1140.5864 | 710.4439 | 865.864 | 1035.578 |  | 953.0416 |  |  | 1072.6878 | 1026.0692 | 1027.1132 | [5 empty] | 23.9162 | 766.2911 | 62.9676 | 22.7205 | 662.2667 | 57.5436 | 22.251 | 794.0972 | 871.0625 | 979.9665 |  |  | 1151.9295 | 1093.8121 | 1177.7733 | 1092.3161 | 900.9498 | 953.5226 | 1127.9015 | 1193.3383 | 1135.6667 | 1204.5546 | 989.0233 | 1129.2674 | 1092.5537 | 792.9579 | 944.7345 | 997.4688 |  | 1115.4162 | 1171.4083 | 1113.808 | 1119.1225 | 893.3303 |  | 1117.179 | 1035.475 | 0.59773 | -8.6439e-05 | 11.028 | 23.1545 | -28.0668 | 3.0902 | 5553.76 | 0.7 | 4.0316 | -2.4324 | -17.6839 | 2.9346 | 7.1242 | -35.0024 | 14.1414 | 278.7264 | 228.6225 | 99.7504 | 36.4321 | 5.1881 | 242.7018 | 97.7398
42838.4499 | 2556 | 28.8364 | 24.04 | 22.866 | 22.5958 | 22.185 | 21.8987 | 22.5254 | 21.5593 | 22.9992 | 22.4513 | 22.1527 | 21.7604 | 21.0933 | 21.9582 | 82.5908 | 83.3504 | 85.9841 | 95.7112 | 96.149 | 100.8731 | 268.7231 | 488.5887 | 572.2822 | 84.9828 | 100.1933 | 394.3991 | 833.9355 | 788.7437 | 838.9839 | 94.2355 | 264.1273 | 864.3792 | 87.4809 | 105.8124 | 1055.0542 | 1158.2464 | 958.6753 |  | 987.3622 | 976.6218 | 941.0303 | 979.7786 |  | 461.0245 | 671.3145 | 554.9463 | 778.7709 | 898.8741 | 1001.2638 | 1041.6177 | 35.4768 | 267.6636 | 57.3875 | 480.5437 | 38.3576 | 50.0489 | 57.0316 | 99.8916 | 61.869 |  |  | 3.1879 | -2.2467 | -68.3428 | 1.5672 | 8.6386 | -197.7665 | 33.2254 | -11.2324 | 9.6914 | 31.37 | 179.1465 | -0.0016691 | -0.0019648 | 0.00047312 | 181.2972 | 89.9354 | 32.2187 | 23.4204 | 21.7738 | 21.0508 | 20.5273 | 27.4241 | 22.8535 | 22.3073 | 22.1691 | 21.788 | 21.5777 | 22.0875 | 587.9553 | 456.753 | 356.6607 | 225.4029 | 183.7521 | 603.1351 | 336.113 | 58.9603 | 63.8301 | 74.748 | 80.7241 | 86.5838 | 91.7191 | 90.2598 | 96.1681 | 269.5654 | 871.2522 | 840.1248 | 841.8294 | 847.2628 | 50.9355 | 17.1376 | 982.9412 | 122.5003 | 22.9919 | 976.6613 | 76.9139 | 22.1765 | 78.6615 | 98.8896 | 382.4359 | 87.1892 | 115.2037 | 885.7628 | 1029.1226 | 832.9816 | 855.6617 | 859.509 | 1118.8558 |  | 1211.9314 | 1064.2176 | 1140.6158 | 710.6861 | 866.2287 | 1034.9674 |  | 947.2864 |  |  | 1073.9748 | 1026.3026 | 1027.2595 | [5 empty] | 23.9213 | 766.0556 | 63.0127 | 22.7239 | 663.6059 | 57.5765 | 22.2455 | 794.1588 | 872.2164 | 980.6522 |  |  | 1153.2014 | 1094.6331 | 1178.0563 | 1092.9391 | 901.9056 | 955.4543 | 1128.9326 | 1192.6794 | 1136.4399 | 1203.6354 | 987.5604 | 1129.8187 | 1093.2489 | 793.235 | 945.3925 | 996.7486 |  | 1117.9041 | 1176.0528 | 1115.3433 | 1120.2769 | 893.5891 |  | 1116.617 | 1035.3603 | 0.31151 | 0.00031383 | 11.0107 | 23.1551 | -28.0552 | 3.0901 | 5564.68 | 0.54 | 4.1495 | -3.2102 | -17.7054 | 2.6811 | 7.3121 | -34.9863 | 14.3403 | 278.379 | 228.6351 | 99.8761 | 35.1188 | 5.5297 | 242.9825 | 97.9182
42838.4499 | 2557 | 28.8522 | 24.042 | 22.8684 | 22.5949 | 22.1866 | 21.902 | 22.533 | 21.5653 | 23.0018 | 22.451 | 22.1562 | 21.7627 | 21.0938 | 21.9637 | 82.6612 | 83.3663 | 85.9927 | 95.7205 | 96.1601 | 100.8953 | 269.0884 | 489.9823 | 573.2527 | 85.0029 | 100.2249 | 394.6823 | 835.4413 | 790.0047 | 840.0964 | 94.2721 | 264.5262 | 864.6064 | 87.4968 | 105.8778 | 1053.9131 | 1158.3461 | 958.1969 |  | 987.2845 | 975.3233 | 940.5173 | 977.6154 |  | 461.4489 | 672.0689 | 554.943 | 777.2365 | 894.3684 | 999.0399 | 1046.542 | 35.9719 | 267.6432 | 55.8986 | 480.1896 | 38.4272 | 50.0383 | 57.0386 | 99.8922 | 61.8642 |  |  | 2.9941 | -1.9464 | -68.2929 | 1.6105 | 8.1931 | -197.7855 | 32.3967 | -12.1307 | 9.4485 | 30.6817 | 178.5934 | -0.0015902 | -0.0019812 | 0.00048134 | 181.7792 | 90.0268 | 32.2211 | 23.4147 | 21.7663 | 21.0444 | 20.527 | 27.4343 | 22.8487 | 22.3039 | 22.1626 | 21.7784 | 21.5773 | 22.0885 | 585.5179 | 440.2057 | 341.269 | 217.183 | 175.2547 | 603.5592 | 335.533 | 58.9853 | 63.8483 | 74.7633 | 80.7466 | 86.6064 | 91.732 | 90.2585 | 96.1742 | 269.7573 | 871.7761 | 840.9439 | 842.6522 | 847.9723 | 48.5148 | 19.7044 | 984.2217 | 122.9608 | 22.9816 | 977.189 | 77.0513 | 22.1741 | 78.678 | 98.9003 | 382.719 | 87.1964 | 115.2615 | 886.4055 | 1030.8736 | 833.6187 | 856.1385 | 859.9895 | 1119.4779 |  | 1211.5975 | 1064.4667 | 1140.3889 | 710.9474 | 866.8061 | 1035.5121 |  | 948.6926 |  |  | 1077.4336 | 1025.965 | 1026.95 | [5 empty] | 23.9274 | 765.5088 | 63.0624 | 22.7282 | 664.38 | 57.6167 | 22.2564 | 794.1013 | 872.3508 | 981.464 |  |  | 1153.9226 | 1094.9311 | 1178.6965 | 1092.8898 | 903.4562 | 956.1657 | 1129.5747 | 1190.7687 | 1136.0715 | 1202.9356 | 987.8951 | 1130.6367 | 1093.8124 | 793.8537 | 945.3251 | 996.3985 |  | 1117.0444 | 1183.664 | 1116.031 | 1120.4295 | 893.5476 |  | 1115.7941 | 1035.1433 | 0.76413 | 0.00026467 | 10.9969 | 23.1545 | -28.1133 | 3.0901 | 5605.31 | 0.69 | 4.0234 | -2.9892 | -17.706 | 2.7191 | 7.1149 | -34.9575 | 14.148 | 278.1045 | 228.4765 | 100.0787 | 35.5015 | 7.1457 | 243.1117 | 98.0913
42838.4499 | 2558 | 28.8709 | 24.0491 | 22.8727 | 22.5955 | 22.1898 | 21.9093 | 22.5335 | 21.5751 | 23.0092 | 22.454 | 22.1601 | 21.7594 | 21.0979 | 21.9749 | 82.7429 | 83.3918 | 86.0165 | 95.7333 | 96.1708 | 100.9229 | 269.4936 | 491.3605 | 574.2172 | 85.0199 | 100.2151 | 394.9719 | 834.6898 | 789.702 | 839.1336 | 94.323 | 264.8776 | 865.4732 | 87.5077 | 105.9398 | 1036.0284 | 1158.1896 | 957.7448 |  | 987.1555 | 973.6452 | 940.1371 | 975.0578 |  | 461.5436 | 672.3851 | 554.8832 | 773.5404 | 892.879 | 998.8654 | 1048.1745 | 37.0733 | 267.6331 | 55.0159 | 479.9395 | 38.4657 | 50.0315 | 57.0411 | 99.8778 | 61.8503 |  |  | 2.9106 | -0.75049 | -67.825 | 1.5514 | 8.2969 | -197.7783 | 33.2549 | -11.8225 | 9.2415 | 29.3646 | 177.838 | -0.0017003 | -0.0020305 | 0.0004797 | 183.3546 | 90.1177 | 32.2364 | 23.4091 | 21.7609 | 21.0424 | 20.5101 | 27.4332 | 22.8449 | 22.3001 | 22.1573 | 21.7803 | 21.5675 | 22.0796 | 569.6322 | 423.6768 | 335.7279 | 217.7619 | 174.0982 | 603.5837 | 335.2126 | 59.0253 | 63.8778 | 74.8019 | 80.7803 | 86.6341 | 91.7545 | 90.2696 | 96.1924 | 269.9883 | 872.2167 | 841.4359 | 843.2021 | 847.7624 | 47.303 | 17.246 | 985.1303 | 123.4428 | 22.99 | 977.2012 | 77.1888 | 22.1835 | 78.6962 | 98.93 | 383.0148 | 87.2152 | 115.3211 | 884.0015 | 1032.3352 | 833.5554 | 856.0024 | 859.8666 | 1120.2105 |  | 1211.1662 | 1064.9258 | 1139.8582 | 711.3526 | 867.7962 | 1037.5485 |  | 956.8178 |  |  | 1077.1129 | 1025.7524 | 1026.6265 | [5 empty] | 23.9298 | 765.8827 | 63.1019 | 22.727 | 664.6864 | 57.6387 | 22.2594 | 793.7895 | 872.5004 | 983.2678 |  |  | 1153.0627 | 1095.153 | 1179.1985 | 1093.4975 | 905.6502 | 956.7874 | 1130.3744 | 1188.9621 | 1135.9346 | 1201.0667 | 988.9849 | 1131.1783 | 1093.3744 | 794.4311 | 945.3052 | 997.4349 |  | 1117.0506 | 1180.2223 | 1115.917 | 1120.4954 | 892.7359 |  | 1114.9625 | 1034.8646 | -0.26113 | 0.00039807 | 10.982 | 23.1559 | -28.1157 | 3.0902 | 5622.71 | 0.98 | 3.9652 | -1.8564 | -17.6482 | 2.6691 | 7.1593 | -34.9545 | 14.3331 | 277.7521 | 228.1093 | 100.428 | 37.2731 | 7.7094 | 243.0743 | 98.2594
42838.4499 | 2559 | 28.8637 | 24.0446 | 22.8671 | 22.5842 | 22.1867 | 21.8975 | 22.5286 | 21.5703 | 23.0032 | 22.4486 | 22.152 | 21.7539 | 21.0954 | 21.9638 | 82.808 | 83.4164 | 86.0247 | 95.7351 | 96.1787 | 100.9434 | 269.9028 | 492.7278 | 575.1746 | 85.0287 | 100.2301 | 395.2962 | 834.5518 | 790.3396 | 839.4158 | 94.3893 | 265.2101 | 866.6426 | 87.5126 | 106.0042 | 1020.5874 | 1157.7046 | 957.2623 |  | 986.9574 | 972.6942 | 939.9682 | 974.3442 |  | 461.5218 | 671.9891 | 554.5814 | 781.4501 | 898.9456 | 1000.7303 | 1049.9688 | 38.3745 | 267.6112 | 56.4261 | 479.7003 | 38.4824 | 50.0202 | 57.0521 | 99.8756 | 61.8326 |  |  | 2.9849 | -2.2658 | -68.2916 | 1.5567 | 9.3279 | -197.7914 | 33.6492 | -11.9112 | 10.035 | 31.6424 | 179.4003 | -0.0016559 | -0.0019943 | 0.00048627 | 185.3292 | 90.2101 | 32.2643 | 23.4166 | 21.7686 | 21.0452 | 20.5183 | 27.4472 | 22.848 | 22.3075 | 22.1644 | 21.7843 | 21.5745 | 22.0839 | 541.0835 | 402.7394 | 322.4326 | 215.9639 | 170.2868 | 603.2174 | 334.7889 | 59.0545 | 63.9105 | 74.8218 | 80.7963 | 86.6471 | 91.7533 | 90.2748 | 96.1897 | 270.1908 | 872.7733 | 843.0043 | 844.6222 | 848.0434 | 43.2902 | 19.8008 | 984.7802 | 123.9233 | 23.0002 | 976.8362 | 77.3372 | 22.1925 | 78.704 | 98.9492 | 383.3159 | 87.2428 | 115.3773 | 885.8973 | 1033.6888 | 832.3727 | 855.7636 | 859.6486 | 1120.8874 |  | 1210.6927 | 1065.256 | 1140.0995 | 711.8255 | 869.337 | 1037.7357 |  | 960.484 |  |  | 1076.3904 | 1025.6668 | 1026.3097 | [5 empty] | 23.9306 | 766.2694 | 63.1332 | 22.7214 | 664.1583 | 57.6709 | 22.2496 | 793.963 | 873.6555 | 985.2068 |  |  | 1152.6601 | 1094.3014 | 1179.9681 | 1094.166 | 905.6523 | 958.5708 | 1130.4986 | 1190.4405 | 1136.129 | 1199.1294 | 985.592 | 1131.439 | 1092.86 | 793.4234 | 944.0371 | 997.0777 |  | 1116.1346 | 1171.6224 | 1114.9037 | 1119.9655 | 892.0502 |  | 1113.5924 | 1034.6642 | -0.24462 | -0.00043751 | 10.9658 | 23.1557 | -28.0418 | 3.0902 | 5654.09 | 0.92 | 4.016 | -3.225 | -17.7051 | 2.6731 | 7.5967 | -34.9812 | 14.4284 | 277.3691 | 228.2612 | 100.9778 | 40.3485 | 9.118 | 242.7582 | 98.4569
42838.4499 | 2560 | 28.8782 | 24.0573 | 22.8738 | 22.5899 | 22.1877 | 21.9001 | 22.5244 | 21.5737 | 23.0133 | 22.4476 | 22.1557 | 21.7554 | 21.0912 | 21.9625 | 82.8772 | 83.4329 | 86.0369 | 95.7374 | 96.1759 | 100.9589 | 270.2981 | 494.0897 | 576.0897 | 85.0436 | 100.2498 | 395.6144 | 836.7977 | 792.5768 | 842.3789 | 94.4251 | 265.5368 | 866.3104 | 87.5223 | 106.084 | 1014.7369 | 1157.171 | 956.9184 |  | 986.882 | 972.0606 | 939.4968 | 973.0842 |  | 462.2577 | 671.5779 | 554.7224 | 777.3448 | 894.9649 | 999.5128 | 1053.7876 | 39.2727 | 267.5449 | 57.9602 | 479.7861 | 38.449 | 49.99 | 57.0682 | 99.8581 | 61.8023 |  |  | 2.8876 | -2.5996 | -68.8297 | 1.031 | 9.1255 | -197.7612 | 32.3507 | -12.2943 | 9.6927 | 30.4612 | 178.446 | -0.0018366 | -0.0020223 | 0.00049777 | 187.2823 | 90.3059 | 32.2787 | 23.4213 | 21.7697 | 21.0437 | 20.5227 | 27.4516 | 22.8442 | 22.3021 | 22.1611 | 21.7776 | 21.5766 | 22.0753 | 510.5686 | 397.6166 | 323.5206 | 214.2995 | 170.4547 | 602.3163 | 334.5963 | 59.0949 | 63.9312 | 74.8495 | 80.8205 | 86.67 | 91.7678 | 90.2813 | 96.1995 | 270.3948 | 872.9617 | 842.7729 | 844.142 | 846.0898 | 44.3343 | 20.9627 | 984.4996 | 124.4046 | 23.0065 | 976.6154 | 77.4805 | 22.2002 | 78.6957 | 98.9771 | 383.5964 | 87.2614 | 115.4258 | 886.4016 | 1036.371 | 831.1929 | 855.5936 | 859.4682 | 1121.5334 |  | 1210.2166 | 1065.5283 | 1140.2789 | 712.3029 | 871.3254 | 1037.4271 |  | 959.1764 |  |  | 1081.545 | 1025.1868 | 1025.69 | [5 empty] | 23.9471 | 767.2447 | 63.1858 | 22.7319 | 664.0673 | 57.7079 | 22.268 | 794.4823 | 875.3498 | 991.2117 |  |  | 1154.8316 | 1093.4249 | 1180.8391 | 1093.5267 | 907.0549 | 961.6122 | 1130.6505 | 1192.5748 | 1135.9667 | 1200.2183 | 986.1009 | 1131.3928 | 1092.0224 | 793.4366 | 942.8424 | 996.0556 |  | 1112.4801 | 1174.3643 | 1115.4767 | 1120.0204 | 890.7315 |  | 1111.2408 | 1034.3054 | 0.43635 | 0.00050339 | 10.9495 | 23.1569 | -28.0445 | 3.0902 | 5671.66 | 0.92 | 3.9553 | -3.4536 | -17.7709 | 2.1749 | 7.5102 | -34.9618 | 14.1405 | 276.9854 | 228.3735 | 101.694 | 43.5016 | 8.9658 | 242.4241 | 98.5807
42838.4499 | 2561 | 28.8882 | 24.0557 | 22.8678 | 22.5756 | 22.184 | 21.8967 | 22.5132 | 21.555 | 23.0091 | 22.4443 | 22.1544 | 21.7493 | 21.0823 | 21.9528 | 82.938 | 83.4518 | 86.0555 | 95.7504 | 96.1855 | 100.9823 | 270.7153 | 495.5166 | 577.0628 | 85.0564 | 100.2599 | 395.9386 | 838.5354 | 793.7919 | 843.5236 | 94.4574 | 265.8686 | 866.9489 | 87.5316 | 106.172 | 1017.4613 | 1156.8839 | 956.3915 |  | 986.7014 | 971.6878 | 939.294 | 972.3096 |  | 461.6004 | 671.7985 | 556.0294 | 774.7177 | 892.1525 | 1001.3722 | 1060.697 | 39.8917 | 267.3447 | 60.6386 | 480.1167 | 38.5148 | 49.9902 | 57.0826 | 99.8669 | 61.7734 |  |  | 3.2313 | -3.6917 | -68.2206 | 2.0173 | 7.9539 | -197.7987 | 32.1957 | -12.7064 | 9.5094 | 30.4163 | 178.0816 | -0.0015639 | -0.0019631 | 0.00048955 | 189.0392 | 90.3997 | 32.3107 | 23.4253 | 21.7702 | 21.0507 | 20.5258 | 27.4608 | 22.8523 | 22.3043 | 22.1677 | 21.786 | 21.5844 | 22.09 | 500.9848 | 393.486 | 314.5867 | 216.0515 | 170.6706 | 601.299 | 334.3306 | 59.1346 | 63.9623 | 74.8688 | 80.845 | 86.6947 | 91.7879 | 90.2876 | 96.211 | 270.6028 | 872.9893 | 842.3257 | 843.7295 | 844.9194 | 39.6491 | 13.7962 | 984.5855 | 124.8945 | 23.012 | 976.6676 | 77.6241 | 22.1984 | 78.7249 | 99.0007 | 383.8897 | 87.2731 | 115.484 | 890.434 | 1032.0179 | 834.2436 | 855.9575 | 859.8118 | 1122.2608 |  | 1209.795 | 1065.8224 | 1140.8441 | 712.8266 | 873.902 | 1037.5073 |  | 957.3781 |  |  | 1073.4503 | 1024.2958 | 1024.6806 | [5 empty] | 23.948 | 769.8533 | 63.2324 | 22.7295 | 664.4725 | 57.7435 | 22.2611 | 795.4547 | 876.5642 | 995.7152 |  |  | 1159.9428 | 1092.7771 | 1182.8218 | 1095.9798 | 907.8121 | 963.1941 | 1131.3582 | 1194.1012 | 1134.1667 | 1202.8542 | 986.2199 | 1132.9117 | 1090.7642 | 792.9548 | 942.179 | 996.5418 |  | 1111.4431 | 1180.3736 | 1116.6649 | 1119.7218 | 889.3094 |  | 1112.1725 | 1034.0853 | -0.32661 | -0.00012854 | 10.9308 | 23.1548 | -28.1429 | 3.0903 | 5725.29 | 0.8 | 4.1862 | -4.1161 | -17.6941 | 3.0427 | 7.0166 | -34.9907 | 14.1169 | 276.6415 | 228.7432 | 102.63 | 44.2989 | 9.9155 | 242.2472 | 98.6234
42838.4499 | 2562 | 28.8988 | 24.0588 | 22.8657 | 22.5822 | 22.1854 | 21.8984 | 22.5179 | 21.5708 | 23.0171 | 22.4563 | 22.1506 | 21.7499 | 21.0939 | 21.9615 | 83.0139 | 83.4645 | 86.0639 | 95.7589 | 96.185 | 101.0088 | 271.1228 | 496.8537 | 577.9727 | 85.0694 | 100.2845 | 396.271 | 839.8711 | 795.0334 | 845.1582 | 94.5931 | 266.2502 | 865.5631 | 87.5538 | 106.2721 | 1024.3493 | 1156.7054 | 956.0413 |  | 986.9064 | 970.9839 | 938.7995 | 970.7655 |  | 460.6525 | 670.5618 | 556.6392 | 778.8021 | 896.1635 | 1004.4868 | 1065.6285 | 40.7261 | 267.2347 | 61.9747 | 480.1983 | 38.3686 | 50.0026 | 57.096 | 99.8918 | 61.7551 |  |  | 3.0381 | -2.2034 | -67.9643 | 1.7551 | 7.8606 | -197.7146 | 32.1871 | -12.8043 | 9.3389 | 30.0529 | 177.8689 | -0.0017003 | -0.0020683 | 0.00048134 | 190.5165 | 90.4905 | 32.3198 | 23.433 | 21.7689 | 21.045 | 20.5247 | 27.4696 | 22.8549 | 22.3091 | 22.164 | 21.7832 | 21.5796 | 22.0923 | 469.9002 | 369.5213 | 286.2144 | 212.6219 | 174.1687 | 599.7597 | 333.4715 | 59.1637 | 63.9968 | 74.8931 | 80.8641 | 86.7185 | 91.8038 | 90.2961 | 96.2283 | 270.8114 | 873.0857 | 842.4393 | 843.9837 | 844.8573 | 42.5958 | 16.5685 | 985.2131 | 125.3891 | 23.0082 | 977.0332 | 77.7501 | 22.1875 | 78.7338 | 99.0051 | 384.1715 | 87.2729 | 115.5409 | 889.5651 | 1026.8627 | 847.9509 | 856.6388 | 860.5229 | 1123.0366 |  | 1209.2561 | 1065.9044 | 1141.6342 | 713.1207 | 875.8555 | 1038.6442 |  | 957.8495 |  |  | 1081.5957 | 1023.2814 | 1023.8963 | [5 empty] | 23.9436 | 772.616 | 63.2658 | 22.7319 | 665.9431 | 57.7765 | 22.2539 | 795.4704 | 877.8511 | 997.5011 |  |  | 1160.785 | 1092.9849 | 1183.9727 | 1093.4432 | 908.2442 | 964.515 | 1130.3351 | 1193.2819 | 1133.1779 | 1201.1894 | 985.4024 | 1132.869 | 1090.504 | 791.7082 | 941.227 | 996.4859 |  | 1111.2609 | 1176.3612 | 1117.3787 | 1119.9946 | 888.1697 |  | 1111.977 | 1033.7449 | 0.12304 | 0.00079833 | 10.9142 | 23.1546 | -28.0951 | 3.0902 | 5738.08 | 0.92 | 4.0621 | -3.1778 | -17.6493 | 2.8362 | 6.9839 | -35.026 | 14.1323 | 276.2066 | 229.2699 | 103.3465 | 47.3489 | 12.9289 | 242.1667 | 98.6607
42838.4499 | 2563 | 28.9153 | 24.072 | 22.872 | 22.5941 | 22.1834 | 21.9051 | 22.522 | 21.5656 | 23.0123 | 22.4592 | 22.1581 | 21.762 | 21.1029 | 21.9674 | 83.084 | 83.4862 | 86.0712 | 95.7519 | 96.2004 | 101.0292 | 271.554 | 498.1864 | 578.8805 | 85.0701 | 100.3127 | 396.574 | 839.0238 | 794.5035 | 842.9722 | 94.7318 | 266.5806 | 864.7127 | 87.5585 | 106.3266 | 1029.4978 | 1156.1795 | 955.6585 |  | 986.9206 | 968.7803 | 937.5416 | 973.3989 |  | 462.5816 | 671.4085 | 554.8858 | 771.7556 | 887.5139 | 1003.1805 | 1065.0208 | 40.8555 | 267.1035 | 61.4989 | 480.1827 | 38.3055 | 50.0149 | 57.1126 | 99.9107 | 61.748 |  |  | 3.251 | -1.9951 | -68.1503 | 1.7071 | 8.8245 | -197.8184 | 34.0159 | -12.341 | 9.7408 | 30.9878 | 177.8929 | -0.0017479 | -0.0019533 | 0.00052569 | 191.7732 | 90.5767 | 32.3366 | 23.4395 | 21.7612 | 21.045 | 20.5271 | 27.4763 | 22.8554 | 22.3136 | 22.1638 | 21.7784 | 21.5763 | 22.0846 | 458.9382 | 369.0926 | 291.1518 | 206.0956 | 169.0724 | 598.4159 | 333.0206 | 59.2047 | 64.0273 | 74.9303 | 80.8956 | 86.7447 | 91.8294 | 90.2991 | 96.2315 | 271.0321 | 873.2508 | 842.8963 | 844.4497 | 844.7841 | 43.4054 | 22.77 | 985.6953 | 125.8893 | 23.0143 | 977.4216 | 77.8955 | 22.1958 | 78.7461 | 99.0263 | 384.4623 | 87.2937 | 115.6132 | 887.0489 | 1023.1296 | 865.2918 | 856.9539 | 860.9286 | 1123.7906 |  | 1208.719 | 1066.1153 | 1141.9306 | 713.6396 | 878.2401 | 1040.3903 |  | 961.8921 |  |  | 1083.06 | 1025.2829 | 1025.6129 | [5 empty] | 23.9515 | 777.669 | 63.3088 | 22.7292 | 667.6879 | 57.8143 | 22.2609 | 795.9931 | 879.2281 | 998.2011 |  |  | 1160.3983 | 1092.6942 | 1184.2808 | 1090.0392 | 908.2432 | 967.5476 | 1129.8294 | 1192.7288 | 1132.8647 | 1199.0934 | 985.8015 | 1132.6116 | 1090.9359 | 791.7493 | 940.8406 | 996.5416 |  | 1110.501 | 1176.3121 | 1117.7741 | 1119.0357 | 887.6579 | 993.2735 | 1110.8752 | 1033.6107 | -0.71264 | 0.00070704 | 10.8988 | 23.1556 | -28.2906 | 3.0903 | 5748.47 | 1.09 | 4.1979 | -3.0252 | -17.6813 | 2.7984 | 7.396 | -35.0172 | 14.5208 | 275.7741 | 229.4627 | 104.2213 | 48.2153 | 12.3074 | 241.7305 | 98.7237
42838.45 | 2564 | 28.9287 | 24.0726 | 22.8723 | 22.5992 | 22.1846 | 21.9148 | 22.533 | 21.57 | 23.0302 | 22.4575 | 22.1597 | 21.7663 | 21.1042 | 21.9778 | 83.16 | 83.5077 | 86.08 | 95.7639 | 96.2157 | 101.0579 | 272.0158 | 499.4969 | 579.7844 | 85.0924 | 100.3101 | 396.8888 | 837.1623 | 793.3174 | 840.6332 | 94.8813 | 266.9159 | 863.2446 | 87.5637 | 106.3665 | 1044.4567 | 1155.7823 | 955.2442 |  | 986.9111 | 967.7961 | 936.8089 | 974.4415 |  | 463.7915 | 672.4954 | 555.6519 | 765.4638 | 882.628 | 1000.5158 | 1063.2466 | 39.8496 | 266.9126 | 61.6903 | 480.2783 | 38.2609 | 50.0101 | 57.1272 | 99.8985 | 61.7275 |  |  | 3.5467 | -2.4031 | -68.8448 | 2.0692 | 8.448 | -197.8079 | 32.6747 | -12.0486 | 9.4306 | 30.1096 | 179.6119 | -0.001628 | -0.0019779 | 0.00049941 | 192.8494 | 90.6698 | 32.363 | 23.4427 | 21.7683 | 21.0502 | 20.5272 | 27.4916 | 22.865 | 22.3169 | 22.1721 | 21.7913 | 21.5906 | 22.0949 | 463.3941 | 381.9977 | 312.3119 | 208.8873 | 171.5472 | 597.332 | 332.9419 | 59.2325 | 64.0535 | 74.9554 | 80.923 | 86.7712 | 91.84 | 90.3058 | 96.246 | 271.2417 | 873.4149 | 843.1981 | 844.903 | 845.722 | 37.875 | 20.4663 | 986.2214 | 126.3917 | 23.0186 | 977.7557 | 78.0457 | 22.1988 | 78.7564 | 99.0509 | 384.7543 | 87.314 | 115.671 | 883.7606 | 1021.6589 | 864.4334 | 857.0235 | 861.0929 | 1124.3607 |  | 1208.1818 | 1066.0358 | 1142.4283 | 713.8764 | 880.1164 | 1040.3813 |  | 960.5342 |  |  | 1082.277 | 1025.5645 | 1025.4401 | [5 empty] | 23.9589 | 780.6363 | 63.3541 | 22.7313 | 668.4418 | 57.8446 | 22.2641 | 796.8785 | 880.5658 | 1000.5503 |  |  | 1159.9688 | 1092.4606 | 1183.8868 | 1092.7604 | 908.4668 | 969.1377 | 1129.8399 | 1193.1603 | 1133.2722 | 1197.5248 | 986.8996 | 1131.1219 | 1090.4772 | 791.4747 | 941.7509 | 996.1301 |  | 1113.4832 | 1175.4235 | 1118.3031 | 1117.7383 | 887.8497 | 994.5455 | 1111.2956 | 1033.4174 | 0.02695 | -5.1315e-05 | 10.8831 | 23.1563 | -27.9527 | 3.0903 | 5733 | 0.99 | 4.38 | -3.3222 | -17.7814 | 3.0827 | 7.2289 | -34.9797 | 14.2168 | 275.3471 | 229.7987 | 104.9179 | 47.4373 | 9.9436 | 241.4276 | 98.7583
42838.45 | 2565 | 28.9282 | 24.0768 | 22.8819 | 22.5916 | 22.1882 | 21.9131 | 22.5261 | 21.5678 | 23.0308 | 22.4605 | 22.1594 | 21.7646 | 21.0998 | 21.9603 | 83.2335 | 83.5275 | 86.0968 | 95.7833 | 96.2277 | 101.0903 | 272.532 | 500.7914 | 580.7001 | 85.1033 | 100.3209 | 397.2277 | 836.008 | 791.8489 | 838.6186 | 95.0341 | 267.2666 | 862.2891 | 87.5739 | 106.4196 | 1063.278 | 1155.2258 | 954.885 |  | 987.0812 | 967.1137 | 936.523 | 975.1392 |  | 464.3068 | 673.5605 | 556.3721 | 765.39 | 887.7927 | 1001.3191 | 1063.589 | 38.5874 | 266.7281 | 62.5149 | 480.4505 | 38.2472 | 49.998 | 57.1287 | 99.8704 | 61.6709 |  |  | 3.3627 | -2.5963 | -67.8572 | 1.9227 | 9.2044 | -197.8131 | 32.1713 | -12.0558 | 9.3389 | 29.4875 | 177.3233 | -0.0016428 | -0.0020716 | 0.00048298 | 193.8171 | 90.7573 | 32.3743 | 23.4399 | 21.77 | 21.0397 | 20.5192 | 27.4894 | 22.848 | 22.3071 | 22.1652 | 21.7928 | 21.5818 | 22.0849 | 456.2946 | 381.2236 | 318.661 | 212.6762 | 175.3449 | 595.6447 | 332.6392 | 59.2727 | 64.0865 | 74.9752 | 80.9497 | 86.7964 | 91.857 | 90.3128 | 96.2671 | 271.4554 | 873.8527 | 844.2666 | 845.9872 | 847.5111 | 36.7121 | 15.2594 | 986.6968 | 126.8993 | 23.0212 | 978.0463 | 78.1858 | 22.2013 | 78.7565 | 99.0713 | 385.0405 | 87.3285 | 115.7224 | 882.9274 | 1023.2879 | 864.0637 | 857.1893 | 861.274 | 1124.9349 |  | 1207.533 | 1066.0886 | 1142.9478 | 714.233 | 882.1845 | 1041.1466 |  | 950.4124 |  |  | 1074.0104 | 1024.6817 | 1024.6245 | [5 empty] | 23.9619 | 783.7089 | 63.3984 | 22.7378 | 672.6094 | 57.8731 | 22.2626 | 797.258 | 881.2004 | 1000.3707 |  |  | 1161.2683 | 1092.5344 | 1182.3566 | 1094.4015 | 908.1617 | 970.2261 | 1130.42 | 1193.4483 | 1132.3774 | 1194.2698 | 989.062 | 1130.0825 | 1089.8626 | 790.7799 | 943.5614 | 995.8206 |  | 1112.2282 | 1175.5318 | 1117.2428 | 1116.893 | 888.6813 | 995.9899 | 1112.2493 | 1033.1211 | 0.14697 | 0.00074918 | 10.8659 | 23.1568 | -28.1063 | 3.0903 | 5711.98 | 0.76 | 4.2611 | -3.4551 | -17.6634 | 2.9732 | 7.5479 | -34.9912 | 14.1113 | 274.8351 | 230.1461 | 105.6869 | 47.787 | 9.1892 | 241.0247 | 98.8705
42838.45 | 2566 | 28.9347 | 24.0816 | 22.885 | 22.5953 | 22.1906 | 21.9167 | 22.5313 | 21.566 | 23.0276 | 22.4641 | 22.1623 | 21.7672 | 21.1017 | 21.9653 | 83.3061 | 83.5355 | 86.1148 | 95.7894 | 96.2341 | 101.1143 | 273.0574 | 502.1049 | 581.5975 | 85.1183 | 100.3341 | 397.5359 | 834.318 | 790.0363 | 836.2628 | 95.1724 | 267.6063 | 863.1023 | 87.5892 | 106.4704 | 1066.4052 | 1154.4124 | 954.5785 |  | 986.8682 | 967.2129 | 936.7584 | 975.4891 |  | 463.1164 | 672.7723 | 556.8993 | 767.7227 | 891.8375 | 1000.4687 | 1060.03 | 37.1618 | 266.6311 | 63.4913 | 480.6196 | 38.1625 | 49.9781 | 57.1438 | 99.8582 | 61.5443 |  |  | 3.5618 | -3.0103 | -68.0846 | 1.9542 | 9.025 | -197.7914 | 32.9592 | -11.676 | 9.4152 | 29.8131 | 177.8226 | -0.0016428 | -0.0019911 | 0.00050762 | 193.9171 | 90.8403 | 32.3991 | 23.4468 | 21.7722 | 21.0441 | 20.5229 | 27.4946 | 22.8547 | 22.3045 | 22.1588 | 21.7857 | 21.5818 | 22.086 | 444.0856 | 364.3631 | 308.8769 | 212.3347 | 178.3543 | 593.9772 | 331.9866 | 59.2938 | 64.1038 | 74.9862 | 80.9589 | 86.8048 | 91.8585 | 90.3025 | 96.2544 | 271.6452 | 874.2936 | 844.8977 | 846.6323 | 848.4663 | 41.242 | 16.6676 | 986.8117 | 127.4169 | 23.028 | 978.2749 | 78.3229 | 22.2 | 78.7623 | 99.092 | 385.3269 | 87.3467 | 115.7923 | 884.9756 | 1022.2761 | 864.3216 | 857.0504 | 861.0924 | 1125.4245 |  | 1206.9696 | 1066.2424 | 1142.9375 | 714.8399 | 884.9831 | 1041.5215 |  | 958.4418 |  |  | 1070.3183 | 1024.231 | 1024.1115 | [5 empty] | 23.9665 | 790.3959 | 63.437 | 22.7403 | 678.1911 | 57.9058 | 22.265 | 797.8531 | 881.5297 | 1000.4669 |  |  | 1165.4015 | 1090.9208 | 1181.174 | 1094.4572 | 908.7016 | 971.116 | 1130.5424 | 1193.1743 | 1131.8615 | 1189.3899 | 987.5662 | 1129.3668 | 1089.0062 | 790.3058 | 945.3015 | 997.7827 |  | 1111.2377 | 1174.396 | 1116.3086 | 1116.3322 | 889.5772 | 997.4825 | 1113.2816 | 1032.7534 | 0.36771 | -0.00028302 | 10.8468 | 23.1553 | -28.1924 | 3.0903 | 5689.64 | 0.96 | 4.3807 | -3.7188 | -17.6856 | 2.9963 | 7.4715 | -34.9776 | 14.2783 | 274.3913 | 230.1349 | 106.7301 | 48.711 | 10.171 | 240.4552 | 99.0072
42838.45 | 2567 | 28.9528 | 24.0812 | 22.8847 | 22.601 | 22.1833 | 21.9114 | 22.5271 | 21.5658 | 23.0326 | 22.4663 | 22.1602 | 21.7669 | 21.1042 | 21.9719 | 83.3816 | 83.5638 | 86.1336 | 95.7966 | 96.2431 | 101.1483 | 273.5546 | 503.3877 | 582.5092 | 85.1298 | 100.3649 | 397.8109 | 832.9614 | 789.0391 | 835.1024 | 95.3196 | 267.9619 | 863.8374 | 87.6013 | 106.5217 | 1076.5631 | 1153.8906 | 954.3021 |  | 986.6816 | 967.6122 | 937.3185 | 975.5568 |  | 462.5564 | 670.2125 | 556.1114 | 773.6608 | 895.7829 | 999.8026 | 1065.1593 | 37.0118 | 266.5813 | 62.3268 | 480.8125 | 38.0539 | 49.9378 | 57.1571 | 99.8419 | 61.5355 |  |  | 3.3279 | -1.8801 | -68.3198 | 1.7742 | 8.1747 | -197.7993 | 33.1196 | -11.7502 | 9.0467 | 30.1662 | 180.4858 | -0.0017381 | -0.0019763 | 0.00050434 | 193.4774 | 90.9333 | 32.4206 | 23.4448 | 21.7671 | 21.0406 | 20.5275 | 27.5014 | 22.8607 | 22.3009 | 22.1615 | 21.7824 | 21.5839 | 22.0855 | 439.5705 | 361.3416 | 297.3898 | 206.1916 | 176.7023 | 592.6551 | 331.2819 | 59.3351 | 64.1375 | 75.0242 | 80.9871 | 86.8356 | 91.8783 | 90.3122 | 96.2678 | 271.8537 | 874.8226 | 845.7482 | 847.4902 | 850.0341 | 38.2883 | 17.1857 | 985.9571 | 127.926 | 23.0267 | 977.8779 | 78.4658 | 22.202 | 78.7704 | 99.109 | 385.6168 | 87.3524 | 115.8618 | 886.6105 | 1021.8541 | 864.097 | 856.6537 | 860.6991 | 1125.9004 |  | 1206.4017 | 1066.2336 | 1142.9269 | 715.4302 | 888.3632 | 1041.6799 |  | 964.9631 |  |  | 1073.155 | 1023.8685 | 1023.6406 | [5 empty] | 23.9746 | 797.4867 | 63.4868 | 22.7476 | 683.0882 | 57.9433 | 22.2734 | 798.6816 | 882.3524 | 1001.2129 |  |  | 1168.7638 | 1090.5275 | 1179.7251 | 1093.3412 | 908.7687 | 971.8736 | 1130.2919 | 1194.033 | 1131.3256 | 1187.7419 | 987.2755 | 1128.7542 | 1088.7012 | 790.4267 | 946.2608 | 999.9096 |  | 1112.3005 | 1174.7488 | 1116.3447 | 1115.8272 | 890.8397 | 997.8753 | 1113.7043 | 1032.4353 | -0.045766 | 0.00029975 | 10.8318 | 23.1546 | -28.1055 | 3.0903 | 5668.78 | 0.96 | 4.2322 | -2.9349 | -17.6921 | 2.851 | 7.109 | -34.9692 | 14.3092 | 273.9449 | 230.128 | 108.0037 | 48.8707 | 11.3336 | 240.0947 | 99.1598
42838.45 | 2568 | 28.9628 | 24.0839 | 22.8756 | 22.599 | 22.1804 | 21.9107 | 22.5227 | 21.5657 | 23.0255 | 22.4613 | 22.154 | 21.7619 | 21.0987 | 21.9651 | 83.4487 | 83.5948 | 86.1417 | 95.7971 | 96.2469 | 101.1746 | 274.0813 | 504.6632 | 583.4185 | 85.1356 | 100.4113 | 398.0724 | 832.4049 | 788.6154 | 834.8874 | 95.4514 | 268.332 | 864.058 | 87.6064 | 106.5536 | 1088.8191 | 1153.9408 | 954.0225 |  | 986.2732 | 969.9893 | 937.2974 | 975.7164 |  | 463.1892 | 667.4806 | 555.5944 | 774.0741 | 896.9231 | 999.9165 | 1070.0195 | 37.8885 | 266.4736 | 60.6668 | 480.7092 | 37.9024 | 49.9016 | 57.1676 | 99.8406 | 61.5302 |  |  | 3.3463 | -2.7192 | -68.3619 | 1.8511 | 8.3324 | -197.8046 | 32.68 | -11.2594 | 9.6069 | 31.2001 | 179.7377 | -0.0016921 | -0.0020256 | 0.0004912 | 193.1638 | 91.0093 | 32.4425 | 23.4517 | 21.7652 | 21.0417 | 20.5255 | 27.5076 | 22.8639 | 22.2979 | 22.1672 | 21.7785 | 21.587 | 22.0841 | 450.5895 | 371.6757 | 297.8061 | 202.4532 | 173.8083 | 591.5669 | 330.7133 | 59.3763 | 64.1681 | 75.0571 | 81.0204 | 86.8641 | 91.8997 | 90.3174 | 96.2845 | 272.085 | 875.2159 | 845.914 | 847.5104 | 849.1245 | 49.6879 | 21.7918 | 985.162 | 128.4475 | 23.0322 | 977.6915 | 78.617 | 22.2081 | 78.78 | 99.1291 | 385.929 | 87.3711 | 115.9247 | 886.3914 | 1025.641 | 864.7992 | 856.3801 | 860.4186 | 1126.5781 |  | 1205.8359 | 1065.6417 | 1143.6081 | 715.7 | 890.8627 | 1041.1319 |  | 963.234 |  |  | 1077.3273 | 1022.7916 | 1022.9223 | [5 empty] | 23.9776 | 802.3004 | 63.5348 | 22.7503 | 686.3651 | 57.9811 | 22.2738 | 800.1753 | 883.8477 | 1002.2807 |  |  | 1170.7036 | 1091.1887 | 1179.3068 | 1091.7082 | 909.2237 | 973.111 | 1130.2315 | 1195.1471 | 1131.7267 | 1189.1463 | 987.6695 | 1128.391 | 1088.6576 | 790.6631 | 948.9806 | 1001.0857 |  | 1112.1873 | 1177.4582 | 1117.3278 | 1115.7456 | 892.8833 | 1000.0966 | 1113.4703 | 1032.2972 | 0.37272 | -6.5348e-05 | 10.8166 | 23.1555 | -28.1486 | 3.0904 | 5701.98 | 0.98 | 4.2435 | -3.5245 | -17.6719 | 2.9079 | 7.1776 | -34.9712 | 14.2146 | 273.495 | 230.6024 | 108.9568 | 47.3656 | 11.1958 | 240.1248 | 99.331
42838.45 | 2569 | 28.9698 | 24.0819 | 22.8816 | 22.5936 | 22.1944 | 21.9024 | 22.5352 | 21.5634 | 23.0221 | 22.4565 | 22.1578 | 21.7581 | 21.095 | 21.9643 | 83.52 | 83.6019 | 86.1472 | 95.7957 | 96.251 | 101.1957 | 274.6507 | 505.9179 | 584.3309 | 85.1412 | 100.4145 | 398.3169 | 832.5095 | 788.3491 | 834.8207 | 95.5944 | 268.7282 | 863.6459 | 87.6115 | 106.582 | 1087.7554 | 1154.0023 | 953.7244 |  | 985.8928 | 969.7732 | 937.3871 | 975.5656 |  | 463.6832 | 667.0931 | 555.7422 | 771.7176 | 894.5973 | 1005.6019 | 1068.1793 | 38.2983 | 266.4216 | 59.1934 | 480.49 | 37.7274 | 49.8595 | 57.1737 | 99.8476 | 61.5151 |  |  | 2.929 | -2.0384 | -68.0879 | 1.7886 | 7.302 | -197.7783 | 33.4146 | -12.0598 | 9.5094 | 31.3224 | 178.0839 | -0.0017512 | -0.002111 | 0.00047805 | 193.0649 | 91.0851 | 32.4556 | 23.4573 | 21.7622 | 21.0409 | 20.526 | 27.5227 | 22.8654 | 22.2992 | 22.164 | 21.7773 | 21.5923 | 22.0859 | 460.5857 | 388.4095 | 306.5291 | 204.1901 | 176.2222 | 590.734 | 330.4242 | 59.4054 | 64.1874 | 75.0753 | 81.038 | 86.8803 | 91.9068 | 90.3133 | 96.286 | 272.2867 | 875.5879 | 846.5502 | 848.2825 | 849.8791 | 39.9373 | 14.3896 | 984.7831 | 128.9734 | 23.0378 | 978.0304 | 78.7469 | 22.2057 | 78.7876 | 99.1445 | 386.243 | 87.3871 | 115.9949 | 884.9979 | 1026.7513 | 871.1291 | 856.68 | 860.7773 | 1126.9283 |  | 1205.2264 | 1065.1042 | 1144.1829 | 716.2796 | 894.176 | 1040.1991 |  | 960.5988 |  |  | 1075.8723 | 1022.2514 | 1022.4948 | [5 empty] | 23.9821 | 807.1672 | 63.5729 | 22.7529 | 688.8225 | 58.0149 | 22.2777 | 801.6099 | 886.5981 | 1004.7141 |  |  | 1170.267 | 1091.4473 | 1180.5308 | 1092.3338 | 910.6744 | 976.8523 | 1131.3988 | 1195.4605 | 1132.5896 | 1190.4287 | 987.5464 | 1128.3199 | 1088.9695 | 791.371 | 953.1533 | 1002.8708 |  | 1115.0708 | 1178.2509 | 1117.0026 | 1116.4648 | 894.8796 | 1003.0622 | 1113.9458 | 1032.2721 | -0.027401 | 0.0014724 | 10.8029 | 23.1559 | -28.1676 | 3.0904 | 5715.24 | 0.72 | 3.97 | -3.051 | -17.6328 | 2.8579 | 6.7341 | -35.0469 | 14.4055 | 273.0214 | 231.0043 | 110.223 | 46.0404 | 10.18 | 240.1712 | 99.4481
42838.45 | 2570 | 28.9825 | 24.0871 | 22.8837 | 22.5985 | 22.1888 | 21.9158 | 22.5295 | 21.5712 | 23.0396 | 22.4639 | 22.1596 | 21.7646 | 21.1077 | 21.972 | 83.5967 | 83.6319 | 86.162 | 95.7972 | 96.2534 | 101.221 | 275.2242 | 507.1556 | 585.2473 | 85.1539 | 100.4054 | 398.5779 | 832.6799 | 788.6866 | 835.3345 | 95.7186 | 269.1097 | 863.2262 | 87.6276 | 106.6126 | 1091.1357 | 1154.354 | 953.4485 |  | 985.6969 | 971.1926 | 936.4264 | 974.7335 |  | 463.9865 | 668.3037 | 556.386 | 765.0226 | 890.612 | 1012.1638 | 1061.9502 | 38.9693 | 266.5003 | 58.3624 | 480.262 | 37.7602 | 49.812 | 57.1824 | 99.851 | 61.4969 |  |  | 3.4678 | -1.7368 | -67.9426 | 1.9273 | 7.6509 | -197.8006 | 32.9165 | -11.7332 | 9.192 | 30.923 | 179.4244 | -0.0016494 | -0.0019451 | 0.00049448 | 192.8923 | 91.1705 | 32.4756 | 23.461 | 21.7611 | 21.0424 | 20.524 | 27.5256 | 22.8661 | 22.3006 | 22.1598 | 21.7754 | 21.5835 | 22.0821 | 472.2838 | 396.1941 | 302.8551 | 199.6599 | 172.5641 | 589.8493 | 329.7281 | 59.4368 | 64.2113 | 75.0943 | 81.0506 | 86.9048 | 91.9245 | 90.3245 | 96.288 | 272.4839 | 876.2419 | 848.2583 | 850.1014 | 852.2081 | 52.1098 | 25.5937 | 984.6552 | 129.4967 | 23.0382 | 977.9647 | 78.8838 | 22.2112 | 78.8048 | 99.1598 | 386.5406 | 87.4024 | 116.0702 | 885.0861 | 1027.6162 | 876.1696 | 857.3312 | 861.5013 | 1127.251 |  | 1204.6841 | 1064.8562 | 1144.3359 | 716.7521 | 897.3064 | 1038.0727 |  | 959.6489 |  |  | 1070.0249 | 1021.9654 | 1022.3067 | [5 empty] | 23.9828 | 809.7616 | 63.6106 | 22.7507 | 690.6793 | 58.0373 | 22.2674 | 802.3856 | 889.5927 | 1008.0745 |  |  | 1168.746 | 1091.3956 | 1181.8559 | 1093.8098 | 912.3749 | 980.2721 | 1132.28 | 1194.5676 | 1132.7414 | 1190.2593 | 987.5543 | 1128.9973 | 1090.2476 | 791.9159 | 954.6418 | 1003.0805 |  | 1115.9118 | 1175.9072 | 1117.2703 | 1117.1589 | 895.2804 | 1003.4026 | 1114.8466 | 1032.2766 | -0.14297 | 0.00067893 | 10.789 | 23.1553 | -28.1161 | 3.0903 | 5748.37 | 0.77 | 4.3208 | -2.818 | -17.6253 | 2.9685 | 6.9108 | -35.1387 | 14.3344 | 272.6002 | 231.1142 | 111.4307 | 44.5131 | 10.4762 | 240.4361 | 99.6267
42838.45 | 2571 | 28.9933 | 24.0963 | 22.8814 | 22.5966 | 22.1908 | 21.9168 | 22.5349 | 21.5664 | 23.0398 | 22.4712 | 22.161 | 21.7646 | 21.1074 | 21.9704 | 83.6777 | 83.6675 | 86.1817 | 95.7996 | 96.2731 | 101.2625 | 275.7803 | 508.3877 | 586.1724 | 85.1726 | 100.4075 | 398.869 | 833.7526 | 789.9001 | 836.8648 | 95.8127 | 269.4779 | 862.2409 | 87.6291 | 106.6596 | 1084.8592 | 1154.3402 | 952.9568 |  | 985.5707 | 971.3381 | 935.7527 | 973.5441 |  | 464.7898 | 669.8629 | 556.8867 | 758.8123 | 885.8789 | 1007.8701 | 1059.4025 | 38.7098 | 266.5807 | 58.0386 | 479.9725 | 37.9321 | 49.7688 | 57.1882 | 99.8481 | 61.4725 |  |  | 3.3029 | -2.2612 | -68.5176 | 1.7663 | 7.9447 | -197.773 | 32.9888 | -11.2147 | 9.1774 | 30.2325 | 177.6327 | -0.0018908 | -0.0020272 | 0.00050434 | 192.5909 | 91.2599 | 32.495 | 23.4646 | 21.766 | 21.0389 | 20.5307 | 27.5423 | 22.8689 | 22.3094 | 22.1605 | 21.7787 | 21.5898 | 22.081 | 472.117 | 406.3312 | 314.4562 | 199.6761 | 175.0688 | 589.0996 | 329.5062 | 59.4664 | 64.235 | 75.1173 | 81.0792 | 86.9306 | 91.9415 | 90.3334 | 96.2961 | 272.6841 | 877.2108 | 850.5288 | 852.3488 | 854.6902 | 41.6727 | 17.1057 | 985.6206 | 130.0173 | 23.0393 | 978.4099 | 79.0282 | 22.2084 | 78.8218 | 99.178 | 386.8394 | 87.4208 | 116.1416 | 884.7431 | 1028.8556 | 878.6616 | 857.5562 | 861.7911 | 1127.8565 |  | 1204.1902 | 1064.7932 | 1144.0083 | 717.196 | 900.1772 | 1037.621 |  | 960.1186 |  |  | 1075.3926 | 1021.6163 | 1022.1571 | [5 empty] | 23.9817 | 811.2302 | 63.6506 | 22.7517 | 692.3204 | 58.0695 | 22.2707 | 803.1119 | 893.2809 | 1010.5546 |  |  | 1167.2081 | 1091.24 | 1183.8158 | 1095.893 | 914.6475 | 983.6345 | 1132.6405 | 1193.28 | 1133.5418 | 1188.7186 | 987.7553 | 1129.0946 | 1090.5589 | 792.1766 | 953.9979 | 1001.4928 |  | 1115.2624 | 1172.8287 | 1117.9694 | 1117.1233 | 894.7598 | 1002.7331 | 1114.5898 | 1032.1654 | 0.24232 | -5.1315e-05 | 10.7775 | 23.1545 | -27.9576 | 3.0904 | 5763.83 | 0.89 | 4.2197 | -3.2181 | -17.7144 | 2.8442 | 7.0304 | -35.0775 | 14.3261 | 272.2083 | 230.8953 | 112.546 | 44.3392 | 9.1515 | 240.4596 | 99.9187
42838.45 | 2572 | 28.9975 | 24.0956 | 22.8808 | 22.5953 | 22.1933 | 21.9167 | 22.5268 | 21.5659 | 23.0392 | 22.4653 | 22.1559 | 21.7649 | 21.1002 | 21.9673 | 83.7489 | 83.6827 | 86.1833 | 95.7966 | 96.2818 | 101.284 | 276.2746 | 509.5984 | 587.0489 | 85.1807 | 100.4247 | 399.1657 | 835.0752 | 790.9947 | 837.926 | 95.9121 | 269.8493 | 861.5333 | 87.6449 | 106.7206 | 1091.7721 | 1153.8862 | 952.6881 |  | 985.3032 | 969.9893 | 934.5447 | 972.2134 |  | 465.2946 | 670.4391 | 556.0969 | 756.8576 | 883.8906 | 1004.461 | 1062.9452 | 38.3028 | 266.4879 | 58.8314 | 479.7639 | 38.3349 | 49.7623 | 57.2086 | 99.8774 | 61.4672 |  |  | 3.1531 | -2.7554 | -68.0957 | 1.6263 | 8.9198 | -197.7783 | 32.9908 | -11.4624 | 9.394 | 30.3183 | 176.8372 | -0.0018761 | -0.0020683 | 0.00052734 | 192.5061 | 91.3582 | 32.5162 | 23.4712 | 21.7867 | 21.0509 | 20.5295 | 27.5425 | 22.8698 | 22.3051 | 22.1584 | 21.7774 | 21.5956 | 22.08 | 457.2683 | 396.5013 | 302.0088 | 200.9302 | 175.9411 | 587.7459 | 328.8848 | 59.4988 | 64.2619 | 75.1461 | 81.1009 | 86.9424 | 91.9495 | 90.3404 | 96.3125 | 272.8912 | 877.9922 | 851.6021 | 853.4015 | 854.2507 | 37.1916 | 16.6562 | 986.2747 | 130.5484 | 23.0428 | 978.7035 | 79.1682 | 22.2119 | 78.8446 | 99.2044 | 387.1531 | 87.4386 | 116.2312 | 884.978 | 1032.4744 | 879.3715 | 857.8056 | 862.1892 | 1128.336 |  | 1203.6449 | 1064.9039 | 1144.6019 | 717.6316 | 903.0064 | 1037.6573 |  | 956.8613 |  |  | 1078.3352 | 1022.338 | 1022.7209 | [5 empty] | 23.9971 | 811.3673 | 63.7087 | 22.7607 | 692.5659 | 58.1141 | 22.2816 | 803.6014 | 895.8312 | 1012.4304 |  |  | 1166.5428 | 1089.4773 | 1184.3795 | 1095.3365 | 914.2405 | 985.7857 | 1133.0171 | 1192.4294 | 1133.6589 | 1186.1257 | 987.7893 | 1128.3405 | 1090.4826 | 792.4133 | 953.7641 | 999.6101 |  | 1116.206 | 1168.6306 | 1116.3358 | 1116.3976 | 894.1472 | 1001.9399 | 1113.1893 | 1031.9662 | -0.03241 | 0.00092471 | 10.7651 | 23.155 | -28.0753 | 3.0904 | 5761.1 | 0.98 | 4.1248 | -3.5534 | -17.6652 | 2.73 | 7.4395 | -35.0312 | 14.3075 | 271.7813 | 231.2922 | 113.6527 | 45.6423 | 10.4347 | 240.1846 | 100.2227
42838.4501 | 2573 | 28.9994 | 24.0933 | 22.8809 | 22.589 | 22.1861 | 21.9076 | 22.5191 | 21.5627 | 23.0332 | 22.4601 | 22.1504 | 21.7519 | 21.0929 | 21.9572 | 83.8207 | 83.7094 | 86.2041 | 95.8063 | 96.287 | 101.3025 | 276.7973 | 510.8195 | 587.9521 | 85.1849 | 100.4359 | 399.4668 | 834.9642 | 791.3285 | 838.1312 | 96.0201 | 270.2146 | 861.4034 | 87.6643 | 106.7675 | 1101.0785 | 1153.4306 | 952.518 |  | 984.9971 | 968.3446 | 933.6501 | 973.4219 |  | 464.0843 | 670.891 | 555.9744 | 755.4578 | 885.7 | 1003.1711 | 1063.3654 | 38.6746 | 266.3741 | 59.7911 | 479.8127 | 38.6802 | 49.7489 | 57.2083 | 99.905 | 61.4425 |  |  | 3.2004 | -1.8873 | -68.2094 | 1.2281 | 8.9941 | -197.7908 | 32.2226 | -11.8922 | 9.5133 | 30.1482 | 181.4487 | -0.0018613 | -0.0020929 | 0.00048955 | 192.652 | 91.4829 | 32.5332 | 23.476 | 21.7722 | 21.046 | 20.5291 | 27.5583 | 22.8768 | 22.3085 | 22.17 | 21.7849 | 21.5977 | 22.0928 | 442.8006 | 396.143 | 300.0892 | 205.0343 | 173.9002 | 586.2729 | 328.1312 | 59.5274 | 64.2872 | 75.1624 | 81.131 | 86.9696 | 91.9625 | 90.3395 | 96.3135 | 273.1137 | 878.4178 | 851.8715 | 853.5551 | 852.3024 | 48.4151 | 15.811 | 987.1924 | 131.0834 | 23.0433 | 979.0817 | 79.3068 | 22.2135 | 78.8506 | 99.2145 | 387.4654 | 87.4435 | 116.3219 | 884.7463 | 1031.7882 | 876.2777 | 858.452 | 862.8699 | 1128.7293 |  | 1203.1533 | 1064.8799 | 1145.3534 | 718.0107 | 905.0559 | 1037.9662 |  | 949.5793 |  |  | 1070.5427 | 1022.4025 | 1022.689 | [5 empty] | 23.9971 | 809.8331 | 63.7512 | 22.7524 | 693.3104 | 58.1466 | 22.2767 | 804.4672 | 896.64 | 1013.4478 |  |  | 1165.8288 | 1089.3922 | 1183.4926 | 1090.3637 | 913.7002 | 985.4219 | 1133.1416 | 1191.3174 | 1133.3847 | 1186.5867 | 987.7476 | 1127.3433 | 1089.5207 | 792.6916 | 954.7138 | 998.7026 |  | 1114.182 | 1166.4106 | 1115.6399 | 1114.6104 | 894.8841 | 1001.159 | 1112.8164 | 1031.8537 | -0.040942 | 0.00018741 | 10.749 | 23.1565 | -28.2082 | 3.0904 | 5723.8 | 0.7 | 4.156 | -2.9416 | -17.6842 | 2.3729 | 7.4666 | -35.0147 | 14.1328 | 271.3978 | 231.7998 | 114.4574 | 46.8736 | 10.5271 | 239.8382 | 100.436
42838.4501 | 2574 | 29.0205 | 24.0959 | 22.8845 | 22.5882 | 22.1874 | 21.91 | 22.5236 | 21.5711 | 23.0374 | 22.4602 | 22.1527 | 21.7584 | 21.0969 | 21.9586 | 83.9031 | 83.7407 | 86.2135 | 95.8163 | 96.2998 | 101.3282 | 277.3706 | 512.0308 | 588.8602 | 85.1968 | 100.4495 | 399.8337 | 836.6526 | 792.0445 | 839.7819 | 96.1515 | 270.572 | 861.3177 | 87.6821 | 106.8178 | 1113.0649 | 1153.4357 | 952.422 |  | 984.8105 | 967.4865 | 933.5898 | 975.1004 |  | 462.6731 | 671.3035 | 558.139 | 759.5955 | 891.9563 | 1002.7674 | 1062.7066 | 38.9333 | 266.1177 | 59.2624 | 479.8646 | 39.0938 | 49.725 | 57.2284 | 99.9265 | 61.4412 |  |  | 3.0755 | -2.1429 | -68.1338 | 1.4607 | 8.1089 | -197.775 | 33.201 | -11.7141 | 9.5536 | 30.7883 | 180.5646 | -0.0017923 | -0.0020502 | 0.00045505 | 192.6662 | 91.5638 | 32.5577 | 23.4824 | 21.7724 | 21.0426 | 20.5207 | 27.561 | 22.8725 | 22.3038 | 22.1631 | 21.7848 | 21.5897 | 22.0925 | 465.6597 | 391.769 | 291.207 | 202.138 | 171.4473 | 585.9787 | 327.3357 | 59.5599 | 64.3163 | 75.1936 | 81.152 | 86.986 | 91.968 | 90.351 | 96.3202 | 273.3188 | 878.6566 | 852.0232 | 853.7716 | 851.7194 | 50.8461 | 19.8196 | 988.3945 | 131.6251 | 23.0529 | 979.6123 | 79.4571 | 22.2198 | 78.8612 | 99.2375 | 387.7925 | 87.4653 | 116.4081 | 883.521 | 1030.3875 | 870.41 | 858.8697 | 863.2868 | 1129.0396 |  | 1202.6932 | 1064.7949 | 1145.6356 | 718.5508 | 907.2525 | 1039.2338 |  | 951.8927 |  |  | 1073.8319 | 1022.3871 | 1022.573 | [5 empty] | 24.0008 | 810.5996 | 63.7935 | 22.745 | 695.6068 | 58.1705 | 22.2717 | 805.2885 | 896.1391 | 1013.5041 |  |  | 1164.4847 | 1091.4582 | 1184.0215 | 1100.2563 | 917.794 | 985.7196 | 1133.6871 | 1189.0844 | 1133.6338 | 1186.1828 | 987.5974 | 1125.9433 | 1087.9496 | 792.4757 | 955.3372 | 999.8244 |  | 1108.2495 | 1167.6858 | 1115.3888 | 1113.8677 | 896.7196 | 1001.0064 | 1115.219 | 1031.7435 | -0.21216 | -0.0007324 | 10.7325 | 23.1565 | -28.087 | 3.0905 | 5675.43 | 1.1 | 4.0772 | -3.1352 | -17.6782 | 2.5885 | 7.0886 | -35.0077 | 14.3435 | 271.0408 | 231.9927 | 115.3205 | 44.2586 | 11.3865 | 239.7951 | 100.5416
42838.4501 | 2575 | 29.0213 | 24.1004 | 22.8832 | 22.5911 | 22.1854 | 21.9123 | 22.5261 | 21.5613 | 23.0353 | 22.4607 | 22.1526 | 21.7579 | 21.0958 | 21.9577 | 83.9784 | 83.7461 | 86.2217 | 95.8122 | 96.3073 | 101.3623 | 277.9993 | 513.3293 | 589.8236 | 85.2114 | 100.5024 | 400.164 | 838.713 | 792.8016 | 841.0617 | 96.3805 | 270.914 | 861.0746 | 87.6952 | 106.8704 | 1117.4785 | 1153.5963 | 952.2162 |  | 984.5928 | 965.2847 | 933.6048 | 975.7531 |  | 461.8854 | 670.5368 | 559.3357 | 765.7811 | 896.0293 | 1007.1301 | 1062.689 | 39.2231 | 265.8768 | 59.0594 | 479.9587 | 39.3014 | 49.7169 | 57.244 | 99.9254 | 61.4467 |  |  | 3.23 | -2.0522 | -67.9952 | 1.5547 | 7.9972 | -197.7836 | 32.7917 | -11.9198 | 9.0934 | 29.8773 | 178.5849 | -0.0017644 | -0.0020403 | 0.00046491 | 192.9506 | 91.6506 | 32.5728 | 23.4823 | 21.7713 | 21.0491 | 20.5299 | 27.5703 | 22.8804 | 22.3025 | 22.162 | 21.7912 | 21.5872 | 22.0861 | 487.291 | 400.9467 | 306.2758 | 203.4883 | 173.8934 | 585.8196 | 327.0733 | 59.5976 | 64.3492 | 75.222 | 81.1744 | 87.0112 | 91.9868 | 90.3604 | 96.3292 | 273.5217 | 879.075 | 852.554 | 854.3148 | 852.5722 | 39.9424 | 18.0763 | 988.5098 | 132.1732 | 23.0521 | 979.4717 | 79.5913 | 22.2191 | 78.887 | 99.2586 | 388.1153 | 87.4871 | 116.4979 | 881.4124 | 1030.0291 | 868.5439 | 858.9599 | 863.4011 | 1128.5586 |  | 1202.1656 | 1064.7992 | 1145.573 | 719.1227 | 909.5565 | 1039.8818 |  | 959.4008 |  |  | 1075.4807 | 1021.6678 | 1022.0808 | [5 empty] | 24.0102 | 812.2774 | 63.8433 | 22.7534 | 698.2609 | 58.2121 | 22.278 | 805.9041 | 896.5759 | 1013.3242 |  |  | 1163.8539 | 1092.0233 | 1185.1144 | 1099.8142 | 920.3991 | 985.5167 | 1133.5014 | 1190.9486 | 1133.749 | 1186.7232 | 984.9188 | 1126.5984 | 1088.5214 | 793.4102 | 956.7544 | 1001.713 |  | 1104.7257 | 1169.7715 | 1115.9812 | 1114.9081 | 898.4142 | 1002.8413 | 1115.4664 | 1031.7203 | -0.048177 | 5.4014e-05 | 10.7155 | 23.1543 | -28.0245 | 3.0905 | 5621.88 | 0.74 | 4.1807 | -3.0669 | -17.6531 | 2.6693 | 7.0516 | -35.0683 | 14.2791 | 270.655 | 231.9503 | 116.2305 | 41.8146 | 9.6701 | 239.8872 | 100.6746
42838.4501 | 2576 | 29.0366 | 24.1007 | 22.8767 | 22.594 | 22.1855 | 21.9131 | 22.535 | 21.5609 | 23.0499 | 22.461 | 22.1572 | 21.7581 | 21.1034 | 21.9632 | 84.0476 | 83.7594 | 86.2339 | 95.8079 | 96.3313 | 101.3788 | 278.6764 | 514.5358 | 590.7723 | 85.2267 | 100.5015 | 400.4928 | 838.9362 | 792.6158 | 840.6772 | 96.6367 | 271.2822 | 859.8161 | 87.7039 | 106.9176 | 1107.9086 | 1153.3477 | 952.1526 |  | 984.2683 | 963.3769 | 932.7699 | 976.0392 |  | 460.6032 | 669.5959 | 558.1415 | 765.5839 | 895.6905 | 1009.919 | 1061.8533 | 39.1351 | 265.7307 | 56.8226 | 479.8 | 39.0685 | 49.6997 | 57.2614 | 99.9031 | 61.4496 |  |  | 3.1577 | -1.0922 | -67.8638 | 1.8018 | 8.1687 | -197.7908 | 33.5887 | -11.4447 | 8.9659 | 29.4067 | 178.7467 | -0.0017315 | -0.0019911 | 0.00048134 | 193.4309 | 91.7417 | 32.5924 | 23.4865 | 21.7727 | 21.0452 | 20.5329 | 27.5804 | 22.8797 | 22.3119 | 22.1621 | 21.7889 | 21.5951 | 22.0909 | 476.3622 | 390.8131 | 295.3431 | 205.1523 | 177.5347 | 584.6345 | 326.4863 | 59.6295 | 64.3673 | 75.2389 | 81.2027 | 87.0339 | 91.9986 | 90.3593 | 96.3373 | 273.7167 | 879.6585 | 853.3744 | 855.1749 | 854.4093 | 30.3299 | 15.2111 | 988.0135 | 132.7191 | 23.0501 | 979.2857 | 79.7303 | 22.2151 | 78.9072 | 99.2709 | 388.4382 | 87.5006 | 116.5876 | 877.9807 | 1027.1592 | 871.002 | 859.104 | 863.5923 | 1127.6327 |  | 1201.7239 | 1064.8831 | 1145.0523 | 719.5774 | 911.2526 | 1039.5034 |  | 959.2258 |  |  | 1074.3618 | 1021.6045 | 1021.9349 | [5 empty] | 24.0166 | 814.1712 | 63.891 | 22.7601 | 701.7091 | 58.2435 | 22.2749 | 806.9999 | 898.7641 | 1013.3259 |  |  | 1163.0724 | 1091.9565 | 1185.6902 | 1093.104 | 920.3744 | 986.3813 | 1131.2011 | 1192.2135 | 1133.302 | 1188.4337 | 987.7367 | 1127.5354 | 1090.0842 | 792.6675 | 959.9244 | 1004.4331 |  | 1102.8808 | 1171.4123 | 1114.7834 | 1116.0905 | 900.3503 | 1004.9125 | 1114.4612 | 1031.476 | -0.16078 | 0.00065086 | 10.6993 | 23.1542 | -28.1042 | 3.0905 | 5599.03 | 0.9 | 4.1329 | -2.2362 | -17.6272 | 2.8722 | 7.1346 | -35.1071 | 14.4673 | 270.3469 | 231.5965 | 116.9028 | 42.7273 | 10.7909 | 239.7086 | 100.8423
42838.4501 | 2577 | 29.0479 | 24.1098 | 22.879 | 22.5912 | 22.1925 | 21.9147 | 22.5263 | 21.5636 | 23.05 | 22.4656 | 22.1539 | 21.7565 | 21.1011 | 21.9581 | 84.142 | 83.7989 | 86.2658 | 95.8286 | 96.3498 | 101.414 | 279.3042 | 515.7185 | 591.6808 | 85.2433 | 100.5275 | 400.792 | 838.3306 | 792.5515 | 840.5527 | 96.8037 | 271.6529 | 857.7405 | 87.7273 | 106.9721 | 1095.9832 | 1152.6942 | 952.1345 |  | 984.0391 | 960.2556 | 930.6973 | 976.5826 |  | 460.5291 | 668.8648 | 555.9722 | 764.4027 | 895.8161 | 1008.3207 | 1063.2191 | 39.4793 | 265.5271 | 57.1093 | 479.4511 | 39.0439 | 49.7006 | 57.2681 | 99.9039 | 61.4553 |  |  | 3.3916 | -2.7376 | -67.6706 | 1.4706 | 8.6136 | -197.8059 | 33.9502 | -12.2924 | 8.9209 | 29.4902 | 174.2702 | -0.0019253 | -0.0021044 | 0.00049284 | 194.0615 | 91.8319 | 32.6076 | 23.4848 | 21.7695 | 21.0466 | 20.5245 | 27.5828 | 22.8794 | 22.3108 | 22.1628 | 21.7769 | 21.591 | 22.0828 | 464.0584 | 378.5107 | 280.5435 | 201.9764 | 171.496 | 582.9728 | 325.4879 | 59.6696 | 64.4152 | 75.2759 | 81.2289 | 87.0698 | 92.0251 | 90.3672 | 96.3459 | 273.9471 | 880.4744 | 854.5422 | 856.3265 | 855.9251 | 34.6246 | 12.9821 | 988.2929 | 133.2724 | 23.0549 | 979.5151 | 79.8728 | 22.2171 | 78.918 | 99.2883 | 388.7552 | 87.5133 | 116.6734 | 874.6542 | 1026.4834 | 875.6417 | 859.2426 | 863.7795 | 1127.3167 |  | 1201.2818 | 1065.0806 | 1144.6479 | 720.2522 | 913.4546 | 1039.3338 |  | 962.339 |  |  | 1075.252 | 1021.0979 | 1021.4967 | [5 empty] | 24.0242 | 816.4434 | 63.9392 | 22.7719 | 705.477 | 58.2831 | 22.2845 | 808.2805 | 899.3695 | 1013.4242 |  |  | 1162.2529 | 1092.707 | 1185.4012 | 1092.8082 | 919.8655 | 986.3508 | 1131.6464 | 1192.6066 | 1133.1423 | 1189.8728 | 989.8052 | 1127.5597 | 1091.6936 | 792.401 | 962.7841 | 1006.3817 |  | 1102.8806 | 1173.0014 | 1114.4879 | 1116.1403 | 901.4614 | 1006.473 | 1114.8665 | 1031.1777 | 0.093731 | -0.0021999 | 10.6875 | 23.1541 | -27.9792 | 3.0905 | 5567.1 | 0.74 | 4.2831 | -3.539 | -17.5953 | 2.5938 | 7.3217 | -35.0866 | 14.5359 | 270.0219 | 231.3182 | 117.7773 | 43.6725 | 12.2756 | 239.2455 | 101.1067
42838.4501 | 2578 | 29.0456 | 24.1115 | 22.8758 | 22.5868 | 22.1865 | 21.9053 | 22.5179 | 21.5654 | 23.0458 | 22.4603 | 22.1527 | 21.7494 | 21.1005 | 21.9603 | 84.2065 | 83.8267 | 86.2612 | 95.8218 | 96.3609 | 101.4366 | 279.958 | 516.8762 | 592.5818 | 85.2539 | 100.5245 | 401.0311 | 838.3153 | 793.3815 | 841.2084 | 96.9232 | 271.9978 | 856.3782 | 87.7485 | 107.0179 | 1082.5311 | 1152.9536 | 952.2918 |  | 983.5947 | 959.0863 | 930.3714 | 976.9019 |  | 460.3851 | 669.4856 | 555.0159 | 759.8133 | 891.9499 | 1004.5921 | 1063.1587 | 39.9826 | 265.3854 | 59.092 | 479.1733 | 39.2671 | 49.6958 | 57.2631 | 99.9186 | 61.4641 |  |  | 3.2589 | -1.7986 | -68.0695 | 1.5324 | 8.4033 | -197.7941 | 32.4125 | -11.0622 | 9.0031 | 30.5048 | 173.2489 | -0.0017693 | -0.0018777 | 0.00049777 | 194.7274 | 91.9238 | 32.6283 | 23.4922 | 21.7688 | 21.0451 | 20.523 | 27.5937 | 22.8773 | 22.3146 | 22.1615 | 21.7795 | 21.5912 | 22.082 | 466.2824 | 370.9686 | 278.2498 | 204.1109 | 169.1519 | 581.2793 | 324.5643 | 59.7041 | 64.4352 | 75.2899 | 81.2534 | 87.0858 | 92.0307 | 90.3673 | 96.3483 | 274.1652 | 881.1322 | 855.0674 | 856.6578 | 855.3097 | 36.1441 | 18.5869 | 988.4452 | 133.8307 | 23.059 | 979.6322 | 80.0065 | 22.2217 | 78.9244 | 99.3103 | 389.0685 | 87.5309 | 116.762 | 873.2769 | 1025.3926 | 880.6257 | 859.2113 | 863.7925 | 1127.2074 |  | 1200.7314 | 1065.1866 | 1144.2624 | 721.1474 | 916.8116 | 1039.2517 |  | 962.5171 |  |  | 1071.7192 | 1020.2141 | 1020.8517 | [5 empty] | 24.0233 | 819.5099 | 63.9633 | 22.7629 | 709.1139 | 58.3081 | 22.2835 | 808.8838 | 900.3085 | 1014.8782 |  |  | 1163.8903 | 1091.808 | 1183.2235 | 1090.5612 | 918.9297 | 988.2331 | 1132.345 | 1191.8008 | 1132.5225 | 1187.4839 | 992.8532 | 1127.9432 | 1092.0357 | 794.0385 | 965.8355 | 1006.5724 |  | 1102.7897 | 1175.6713 | 1114.0492 | 1115.5962 | 901.8342 | 1007.9953 | 1114.1742 | 1030.8942 | 0.37513 | 0.00020148 | 10.6754 | 23.1558 | -28.0456 | 3.0905 | 5594.65 | 1.3 | 4.1996 | -2.8695 | -17.6529 | 2.6486 | 7.2213 | -35.0344 | 14.1822 | 269.6097 | 231.0555 | 119.1232 | 42.997 | 12.383 | 239.4143 | 101.3713
42838.4501 | 2579 | 29.0525 | 24.1099 | 22.8812 | 22.5903 | 22.1851 | 21.9069 | 22.5214 | 21.5584 | 23.0488 | 22.4628 | 22.1518 | 21.7503 | 21.0979 | 21.9647 | 84.2763 | 83.8377 | 86.2701 | 95.8226 | 96.3723 | 101.4611 | 280.6699 | 518.0827 | 593.4604 | 85.265 | 100.5087 | 401.2347 | 838.6055 | 794.3736 | 841.667 | 97.0366 | 272.3249 | 855.8847 | 87.7539 | 107.07 | 1069.9876 | 1152.8207 | 952.6446 |  | 982.9558 | 958.6979 | 930.3031 | 977.6388 |  | 461.1525 | 670.4182 | 555.5536 | 763.3702 | 893.9844 | 1000.9396 | 1058.8454 | 40.3913 | 265.1341 | 61.113 | 478.9395 | 39.4239 | 49.695 | 57.2738 | 99.926 | 61.4672 |  |  | 3.2878 | -2.0279 | -68.3816 | 1.7538 | 8.0537 | -197.8006 | 32.9178 | -11.1628 | 9.2043 | 30.2726 | 173.9117 | -0.0018284 | -0.0021816 | 0.00050269 | 195.3978 | 92.0104 | 32.6546 | 23.5008 | 21.76 | 21.0512 | 20.5283 | 27.5991 | 22.8786 | 22.304 | 22.1623 | 21.7826 | 21.5849 | 22.0873 | 463.8984 | 390.4719 | 287.3787 | 209.8676 | 174.6088 | 579.8775 | 323.9124 | 59.7333 | 64.4596 | 75.3278 | 81.2766 | 87.1137 | 92.0505 | 90.3734 | 96.3573 | 274.3799 | 881.5779 | 854.8185 | 856.3552 | 854.5072 | 34.8914 | 18.2322 | 987.854 | 134.3871 | 23.0652 | 979.2226 | 80.1448 | 22.219 | 78.93 | 99.3171 | 389.386 | 87.5462 | 116.8428 | 873.6815 | 1026.1359 | 883.8739 | 859.3493 | 863.9912 | 1127.6051 |  | 1200.2037 | 1065.3082 | 1144.7229 | 722.1474 | 921.3764 | 1038.946 |  | 963.8797 |  |  | 1067.9866 | 1019.1996 | 1019.9609 | [5 empty] | 24.0266 | 824.7333 | 64.0079 | 22.7632 | 712.6239 | 58.3433 | 22.2805 | 809.4858 | 900.5053 | 1014.1705 |  |  | 1168.3435 | 1091.2525 | 1180.4307 | 1089.7805 | 919.1072 | 986.3424 | 1133.8644 | 1190.7248 | 1132.0362 | 1183.3694 | 993.2902 | 1126.8774 | 1091.8682 | 794.8401 | 967.763 | 1006.2116 |  | 1104.075 | 1176.5934 | 1113.123 | 1115.6547 | 901.1665 | 1009.0233 | 1113.9601 | 1030.6782 | -0.2372 | -0.00060603 | 10.6646 | 23.1569 | -28.0914 | 3.0905 | 5608.94 | 1 | 4.2191 | -3.0485 | -17.702 | 2.8349 | 7.0594 | -34.9849 | 14.2719 | 269.2011 | 231.3625 | 120.9767 | 42.9083 | 11.2648 | 239.3028 | 101.5615
42838.4501 | 2580 | 29.0686 | 24.1196 | 22.8803 | 22.5905 | 22.19 | 21.9053 | 22.518 | 21.5605 | 23.0548 | 22.467 | 22.1521 | 21.7616 | 21.0904 | 21.9608 | 84.3527 | 83.8519 | 86.2832 | 95.8287 | 96.3766 | 101.4793 | 281.3642 | 519.3697 | 594.3168 | 85.2692 | 100.5116 | 401.5065 | 839.2249 | 795.4298 | 842.6308 | 97.2317 | 272.643 | 856.3053 | 87.7691 | 107.1225 | 1061.6732 | 1152.3698 | 952.3707 |  | 983.1161 | 957.811 | 930.2449 | 977.9416 |  | 460.7821 | 670.3454 | 557.2567 | 762.8028 | 895.8668 | 1000.3883 | 1061.5549 | 40.2936 | 264.9486 | 62.1548 | 478.7935 | 39.4421 | 49.6948 | 57.2886 | 99.9059 | 61.4574 |  |  | 3.2786 | -1.6376 | -68.3113 | 1.8051 | 8.538 | -197.8092 | 32.814 | -11.0504 | 9.3133 | 29.8758 | 175.4592 | -0.0019204 | -0.0020288 | 0.00048791 | 196.2033 | 92.1214 | 32.6754 | 23.5022 | 21.7727 | 21.0477 | 20.5231 | 27.6104 | 22.8839 | 22.3131 | 22.1716 | 21.7833 | 21.5935 | 22.0877 | 464.9842 | 379.8259 | 284.9911 | 207.1757 | 175.925 | 578.4411 | 323.1715 | 59.7668 | 64.484 | 75.3489 | 81.3025 | 87.1231 | 92.063 | 90.3758 | 96.3649 | 274.5996 | 881.9401 | 854.6288 | 856.2897 | 854.1019 | 40.1835 | 11.3139 | 987.3151 | 134.9459 | 23.0719 | 978.5593 | 80.2852 | 22.2163 | 78.9414 | 99.3264 | 389.7119 | 87.5617 | 116.9219 | 874.5675 | 1029.5248 | 883.1989 | 859.3738 | 864.0537 | 1128.1615 |  | 1199.7598 | 1065.2293 | 1145.5616 | 722.7829 | 925.1594 | 1040.0144 |  | 968.2266 |  |  | 1070.7091 | 1018.1101 | 1019.1482 | [5 empty] | 24.0288 | 827.1534 | 64.0617 | 22.7729 | 713.7708 | 58.3836 | 22.2864 | 810.1065 | 901.8067 | 1012.35 |  |  | 1170.2072 | 1090.7103 | 1178.5617 | 1092.0163 | 920.0387 | 987.2644 | 1134.7675 | 1191.0933 | 1131.3232 | 1177.3726 | 993.6476 | 1126.7258 | 1093.4192 | 793.9242 | 967.1341 | 1005.3418 |  | 1106.5756 | 1175.1459 | 1113.2456 | 1116.3514 | 899.8543 | 1008.7363 | 1112.187 | 1030.6941 | 0.18425 | 0.00025064 | 10.6559 | 23.1563 | -28.0588 | 3.0905 | 5582.1 | 1.03 | 4.215 | -2.7393 | -17.6923 | 2.876 | 7.2669 | -34.9781 | 14.2463 | 268.8514 | 231.9307 | 122.5335 | 42.4263 | 11.412 | 238.9855 | 101.7094
42838.4502 | 2581 | 29.0848 | 24.1285 | 22.8881 | 22.595 | 22.1921 | 21.9156 | 22.5244 | 21.572 | 23.0549 | 22.4719 | 22.1549 | 21.7633 | 21.0992 | 21.9594 | 84.4316 | 83.8613 | 86.2921 | 95.8299 | 96.3938 | 101.5099 | 282.0895 | 520.7087 | 595.1801 | 85.2827 | 100.5278 | 401.8216 | 840.5743 | 796.9588 | 844.12 | 97.4859 | 272.9598 | 856.2724 | 87.7793 | 107.1741 | 1062.5863 | 1152.0583 | 952.5148 |  | 983.0032 | 957.2635 | 930.4224 | 978.7497 |  | 461.0626 | 670.4232 | 558.8574 | 769.7031 | 901.7464 | 1003.4613 | 1066.3133 | 40.0066 | 264.7525 | 63.4689 | 478.833 | 39.4648 | 49.7005 | 57.2956 | 99.8809 | 61.449 |  |  | 3.7097 | -1.7007 | -68.1555 | 1.4634 | 7.879 | -197.8414 | 33.3614 | -11.8679 | 9.8685 | 31.348 | 178.9755 | -0.0018859 | -0.0019927 | 0.00046162 | 196.9658 | 92.2063 | 32.6914 | 23.503 | 21.7681 | 21.0418 | 20.5211 | 27.6216 | 22.8821 | 22.3068 | 22.1613 | 21.7829 | 21.5954 | 22.0853 | 472.6073 | 367.9499 | 272.2383 | 201.2446 | 170.418 | 577.3462 | 322.1793 | 59.8038 | 64.5142 | 75.3676 | 81.3226 | 87.1452 | 92.0788 | 90.3791 | 96.373 | 274.8141 | 882.2376 | 854.4421 | 856.2783 | 853.941 | 44.9567 | 19.5539 | 985.9889 | 135.5013 | 23.0738 | 977.889 | 80.424 | 22.2234 | 78.9429 | 99.3397 | 390.0407 | 87.5811 | 117.0041 | 875.3184 | 1030.6186 | 881.6456 | 859.3477 | 864.069 | 1128.7575 |  | 1199.2608 | 1064.8501 | 1146.7697 | 723.2599 | 928.1381 | 1039.3922 |  | 964.6588 |  |  | 1070.828 | 1017.3641 | 1018.5394 | [5 empty] | 24.0295 | 825.9418 | 64.1054 | 22.7679 | 714.028 | 58.4104 | 22.2871 | 811.049 | 904.7584 | 1012.9645 |  |  | 1172.4469 | 1088.7727 | 1177.7121 | 1091.5623 | 922.0807 | 991.0489 | 1133.626 | 1192.4747 | 1131.0994 | 1175.5146 | 994.0963 | 1126.8208 | 1094.1604 | 793.5875 | 964.9638 | 1004.173 |  | 1105.4914 | 1171.8669 | 1115.0584 | 1115.8677 | 899.3671 | 1006.6781 | 1111.1368 | 1030.682 | -0.29601 | -0.00014963 | 10.6457 | 23.155 | -28.0454 | 3.0905 | 5547.78 | 0.74 | 4.4866 | -2.7917 | -17.6728 | 2.5896 | 6.9892 | -35.0231 | 14.382 | 268.4596 | 232.7582 | 123.7698 | 41.3046 | 12.6712 | 238.7498 | 101.8262
42838.4502 | 2582 | 29.0895 | 24.1215 | 22.8873 | 22.5945 | 22.1804 | 21.9169 | 22.5199 | 21.5681 | 23.0624 | 22.467 | 22.1517 | 21.7578 | 21.0995 | 21.9535 | 84.5104 | 83.8781 | 86.3058 | 95.8319 | 96.415 | 101.536 | 282.861 | 522.0477 | 596.0279 | 85.2941 | 100.5373 | 402.1069 | 841.1121 | 797.4121 | 844.3355 | 97.8257 | 273.2716 | 856.3313 | 87.7929 | 107.2116 | 1070.7703 | 1152.0379 | 952.5094 |  | 983.3198 | 958.5009 | 931.6054 | 978.7713 |  | 461.405 | 670.5346 | 559.8889 | 771.5141 | 906.6569 | 1005.934 | 1069.6818 | 39.9138 | 264.6117 | 63.0749 | 479.0866 | 39.4984 | 49.691 | 57.3097 | 99.8604 | 61.4362 |  |  | 3.481 | -2.1087 | -67.7008 | 1.7709 | 8.2601 | -197.7684 | 32.7227 | -11.1306 | 9.3818 | 31.3507 | 178.7255 | -0.0019845 | -0.0020601 | 0.00045834 | 197.7807 | 92.316 | 32.71 | 23.5065 | 21.768 | 21.0471 | 20.527 | 27.6238 | 22.893 | 22.306 | 22.1663 | 21.7868 | 21.5939 | 22.0866 | 477.0948 | 379.953 | 276.4479 | 206.8034 | 180.1073 | 576.7722 | 321.742 | 59.8403 | 64.5429 | 75.3933 | 81.3433 | 87.1637 | 92.0921 | 90.3822 | 96.3699 | 275.0425 | 883.0356 | 856.4559 | 858.6935 | 857.2905 | 46.0695 | 21.6859 | 985.398 | 136.0673 | 23.0756 | 977.7676 | 80.5532 | 22.2302 | 78.9511 | 99.3536 | 390.3835 | 87.6064 | 117.0967 | 873.7823 | 1034.1504 | 878.2986 | 859.7547 | 864.5151 | 1129.5967 |  | 1198.8248 | 1064.8226 | 1148.0391 | 723.8679 | 931.0054 | 1037.9942 |  | 957.3809 |  |  | 1071.4126 | 1017.0219 | 1018.3515 | [5 empty] | 24.0364 | 823.5981 | 64.1486 | 22.7702 | 714.2631 | 58.4429 | 22.2906 | 812.0689 | 907.4176 | 1017.0242 |  |  | 1174.7976 | 1088.3909 | 1179.8498 | 1095.7725 | 923.8229 | 995.8089 | 1132.9099 | 1194.4207 | 1134.6231 | 1178.9944 | 993.7442 | 1126.263 | 1093.9756 | 793.9502 | 962.2032 | 1001.9105 |  | 1105.5651 | 1173.8025 | 1116.8254 | 1115.3326 | 898.7373 | 1004.0384 | 1112.3084 | 1030.5622 | 0.0583 | -9.175e-06 | 10.6349 | 23.1538 | -28.0656 | 3.0905 | 5544.87 | 0.7 | 4.3465 | -3.1088 | -17.6148 | 2.8489 | 7.1632 | -35.0506 | 14.2574 | 268.1086 | 233.6195 | 124.964 | 40.6622 | 12.1339 | 238.7352 | 102.0347
42838.4502 | 2583 | 29.1003 | 24.1309 | 22.8842 | 22.5937 | 22.1875 | 21.9184 | 22.5297 | 21.5677 | 23.0644 | 22.4659 | 22.1527 | 21.7592 | 21.0968 | 21.965 | 84.5984 | 83.897 | 86.3208 | 95.844 | 96.436 | 101.5723 | 283.6947 | 523.3689 | 596.88 | 85.3086 | 100.5458 | 402.4223 | 841.8979 | 797.862 | 845.1662 | 98.0882 | 273.6019 | 855.3729 | 87.8072 | 107.2625 | 1084.7074 | 1152.1203 | 952.506 |  | 983.4411 | 958.9985 | 933.6018 | 978.7432 |  | 461.8151 | 668.8488 | 560.414 | 772.3498 | 909.8558 | 1009.4172 | 1070.2561 | 39.2195 | 264.4269 | 62.0322 | 479.1611 | 39.5099 | 49.6699 | 57.3246 | 99.8723 | 61.4327 |  |  | 3.4737 | -2.1593 | -68.2994 | 1.6381 | 8.7391 | -197.8158 | 33.5611 | -11.1069 | 9.403 | 31.4821 | 182.2699 | -0.0019188 | -0.0020896 | 0.00048462 | 198.6581 | 92.4042 | 32.7317 | 23.5045 | 21.772 | 21.0443 | 20.5268 | 27.6321 | 22.8855 | 22.3123 | 22.1626 | 21.7879 | 21.5947 | 22.0845 | 485.3199 | 389.5432 | 291.8866 | 209.5235 | 184.774 | 576.5807 | 321.6476 | 59.8788 | 64.5716 | 75.42 | 81.3715 | 87.1897 | 92.1111 | 90.3883 | 96.3796 | 275.2489 | 884.0077 | 859.0825 | 861.2873 | 859.3608 | 41.7069 | 23.8102 | 985.8154 | 136.6346 | 23.0781 | 978.0948 | 80.6827 | 22.2263 | 78.9682 | 99.3703 | 390.7317 | 87.6297 | 117.1888 | 869.4878 | 1035.8686 | 875.4706 | 860.0257 | 864.753 | 1130.4893 |  | 1198.4293 | 1064.817 | 1148.8998 | 724.4209 | 932.969 | 1037.5369 |  | 955.6734 |  |  | 1071.6929 | 1017.5748 | 1018.7876 | [5 empty] | 24.0394 | 821.7102 | 64.2029 | 22.769 | 715.8727 | 58.4731 | 22.2922 | 812.4829 | 908.9697 | 1021.0713 |  |  | 1178.8427 | 1090.4843 | 1183.5313 | 1099.7809 | 924.8894 | 998.6712 | 1134.6771 | 1195.0722 | 1139.337 | 1182.1029 | 993.2728 | 1126.5339 | 1094.9883 | 794.3865 | 959.8253 | 1000.1047 |  | 1108.4471 | 1174.1981 | 1119.0887 | 1116.068 | 898.2214 | 1002.4826 | 1114.0407 | 1030.5622 | 0.15049 | -0.00017068 | 10.6269 | 23.154 | -27.9579 | 3.0905 | 5557.84 | 0.6 | 4.3436 | -3.1431 | -17.6767 | 2.7376 | 7.378 | -35.1025 | 14.4586 | 267.7869 | 234.2044 | 125.7826 | 39.7004 | 10.4035 | 238.7924 | 102.3454
42838.4502 | 2584 | 29.1093 | 24.1304 | 22.8772 | 22.587 | 22.1857 | 21.9133 | 22.5129 | 21.5619 | 23.0618 | 22.4731 | 22.1502 | 21.7566 | 21.0996 | 21.9562 | 84.6781 | 83.9124 | 86.3392 | 95.8464 | 96.4527 | 101.605 | 284.5315 | 524.6822 | 597.7426 | 85.325 | 100.5618 | 402.7494 | 843.7764 | 798.8666 | 846.9405 | 98.251 | 273.9541 | 854.8141 | 87.8248 | 107.3321 | 1088.626 | 1152.2606 | 952.6059 |  | 983.3126 | 960.8493 | 935.9985 | 978.8048 |  | 462.7111 | 667.7545 | 560.3177 | 766.1513 | 906.7599 | 1009.3893 | 1068.7703 | 38.1801 | 264.424 | 61.0567 | 479.1741 | 39.4181 | 49.6454 | 57.3373 | 99.8983 | 61.4285 |  |  | 3.3607 | -2.3315 | -68.26 | 1.8011 | 9.2254 | -197.819 | 33.065 | -12.0814 | 9.2915 | 30.1566 | 179.2093 | -0.0019746 | -0.0019845 | 0.00046984 | 199.5574 | 92.5071 | 32.757 | 23.5116 | 21.7733 | 21.0432 | 20.536 | 27.6455 | 22.8913 | 22.3185 | 22.1632 | 21.7903 | 21.6054 | 22.0898 | 494.3745 | 410.9762 | 310.2189 | 215.28 | 185.4025 | 576.0046 | 321.8256 | 59.9099 | 64.61 | 75.4483 | 81.4066 | 87.2136 | 92.1335 | 90.3922 | 96.3872 | 275.4674 | 884.6076 | 859.9621 | 862.1052 | 858.829 | 42.8036 | 21.5775 | 986.0111 | 137.2006 | 23.0859 | 978.3186 | 80.8231 | 22.2241 | 78.9765 | 99.3854 | 391.0804 | 87.6483 | 117.2754 | 867.804 | 1033.8334 | 875.4079 | 859.7919 | 864.4398 | 1131.3693 |  | 1198.0705 | 1064.8487 | 1149.4285 | 725.1504 | 935.2185 | 1038.9921 |  | 959.6182 |  |  | 1073.9118 | 1017.4917 | 1018.8512 | [5 empty] | 24.0399 | 822.3354 | 64.2556 | 22.7703 | 718.661 | 58.4995 | 22.2933 | 813.6595 | 910.8184 | 1022.845 |  |  | 1179.771 | 1093.0097 | 1186.3165 | 1100.8323 | 926.3217 | 1002.0292 | 1135.7788 | 1194.1691 | 1139.9386 | 1184.4964 | 992.8676 | 1127.3759 | 1096.2807 | 794.2938 | 958.4358 | 998.9066 |  | 1106.8882 | 1169.3857 | 1119.2695 | 1116.7954 | 898.2737 | 1002.8578 | 1115.8766 | 1030.56 | -0.2654 | -0.00029705 | 10.6212 | 23.1553 | -28.0048 | 3.0905 | 5581.38 | 0.59 | 4.2757 | -3.2641 | -17.6613 | 2.8689 | 7.5804 | -35.1024 | 14.3512 | 267.4932 | 234.5633 | 126.7225 | 38.5502 | 8.3949 | 238.8868 | 102.5878
42838.4502 | 2585 | 29.119 | 24.1311 | 22.885 | 22.5848 | 22.1786 | 21.914 | 22.5266 | 21.5573 | 23.0638 | 22.47 | 22.1507 | 21.7597 | 21.0926 | 21.9613 | 84.7534 | 83.9463 | 86.3493 | 95.8498 | 96.4627 | 101.6332 | 285.3522 | 526.0172 | 598.6611 | 85.3386 | 100.5781 | 403.0498 | 845.6998 | 799.9205 | 848.3797 | 98.3473 | 274.2876 | 856.5081 | 87.8433 | 107.3755 | 1093.3355 | 1152.2229 | 952.7947 |  | 983.2554 | 962.9602 | 936.6836 | 979.1265 |  | 462.9116 | 667.8631 | 559.3972 | 765.8898 | 903.9021 | 1009.8209 | 1066.6762 | 38.0682 | 264.4021 | 59.8813 | 479.006 | 39.4021 | 49.6167 | 57.344 | 99.9194 | 61.4037 |  |  | 3.4514 | -1.1776 | -68.0524 | 1.8438 | 8.95 | -197.7947 | 32.651 | -11.6451 | 9.0338 | 30.3084 | 176.9414 | -0.0018662 | -0.0020108 | 0.00050927 | 200.4443 | 92.6163 | 32.7847 | 23.5246 | 21.7819 | 21.0557 | 20.5443 | 27.6572 | 22.9079 | 22.3233 | 22.1731 | 21.7953 | 21.6035 | 22.0951 | 496.8136 | 402.2801 | 319.3199 | 215.9906 | 179.5671 | 575.6381 | 321.9351 | 59.9438 | 64.6415 | 75.4671 | 81.4292 | 87.2261 | 92.1424 | 90.3963 | 96.3958 | 275.667 | 885.0787 | 860.388 | 862.5369 | 858.3338 | 53.0063 | 22.0311 | 985.7585 | 137.7681 | 23.0822 | 978.2261 | 80.954 | 22.229 | 78.9743 | 99.3933 | 391.4336 | 87.6733 | 117.3661 | 869.5703 | 1032.3086 | 877.1699 | 859.3281 | 863.9457 | 1132.6928 |  | 1197.7084 | 1064.4054 | 1149.3164 | 726.0851 | 938.9113 | 1040.4925 |  | 965.2049 |  |  | 1081.1264 | 1017.0039 | 1018.7571 | [5 empty] | 24.0487 | 823.5815 | 64.3024 | 22.7781 | 721.6477 | 58.537 | 22.293 | 814.8401 | 913.6958 | 1027.887 |  |  | 1179.2091 | 1093.4577 | 1188.4603 | 1099.0276 | 926.8048 | 1008.0231 | 1136.5268 | 1193.3593 | 1141.1189 | 1186.823 | 993.8242 | 1128.0586 | 1097.1607 | 794.6025 | 959.655 | 999.0611 |  | 1109.0046 | 1164.5664 | 1118.5468 | 1117.9196 | 899.1979 | 1004.3203 | 1116.3627 | 1030.641 | -0.29545 | 0.00032786 | 10.6191 | 23.1552 | -27.9296 | 3.0905 | 5584.27 | 1 | 4.3358 | -2.3199 | -17.6354 | 2.9028 | 7.4677 | -35.1061 | 14.2634 | 267.185 | 234.4992 | 128.2837 | 38.1876 | 7.4011 | 238.852 | 102.7805
42838.4502 | 2586 | 29.1317 | 24.1334 | 22.887 | 22.59 | 22.181 | 21.9143 | 22.5255 | 21.5622 | 23.0759 | 22.4665 | 22.1529 | 21.7523 | 21.0982 | 21.961 | 84.8236 | 83.9648 | 86.3463 | 95.8447 | 96.4685 | 101.6413 | 286.2324 | 527.3562 | 599.5936 | 85.3275 | 100.5933 | 403.421 | 846.0434 | 800.3734 | 848.5575 | 98.4192 | 274.614 | 859.0541 | 87.849 | 107.4155 | 1089.6273 | 1152.211 | 953.1125 |  | 983.2119 | 963.5454 | 936.9394 | 979.6077 |  | 462.8899 | 667.9273 | 558.4741 | 762.195 | 902.0106 | 1009.3553 | 1064.4574 | 38.0826 | 264.2533 | 58.3428 | 478.7283 | 39.4108 | 49.6145 | 57.3499 | 99.9118 | 61.3831 |  |  | 3.7281 | -0.89506 | -68.6168 | 2.0081 | 8.4132 | -197.7737 | 33.205 | -11.86 | 9.1587 | 31.0495 | 177.5349 | -0.0019549 | -0.002106 | 0.00046984 | 201.3712 | 92.706 | 32.7964 | 23.5275 | 21.7751 | 21.0521 | 20.5345 | 27.6586 | 22.9028 | 22.3171 | 22.1725 | 21.7937 | 21.6042 | 22.0893 | 508.8192 | 404.9 | 331.5036 | 216.8429 | 181.4507 | 576.0078 | 322.2762 | 59.9737 | 64.663 | 75.4947 | 81.4482 | 87.2477 | 92.1526 | 90.393 | 96.3977 | 275.8933 | 885.5842 | 861.0777 | 863.2037 | 858.1621 | 42.1332 | 19.1653 | 985.0876 | 138.3316 | 23.0808 | 977.7231 | 81.0808 | 22.2283 | 78.9641 | 99.4545 | 391.777 | 87.6898 | 117.458 | 872.2792 | 1031.131 | 876.825 | 858.8811 | 863.5115 | 1134.3398 |  | 1197.3362 | 1063.6573 | 1149.5412 | 726.7835 | 941.1907 | 1040.7359 |  | 963.5359 |  |  | 1077.9556 | 1017.2298 | 1019.0926 | [5 empty] | 24.0574 | 825.226 | 64.3507 | 22.7758 | 727.0716 | 58.5752 | 22.2923 | 814.9596 | 914.686 | 1033.372 |  |  | 1179.2533 | 1093.1305 | 1190.7616 | 1095.631 | 926.5535 | 1010.1902 | 1137.7372 | 1193.1813 | 1141.5042 | 1187.0331 | 994.4875 | 1128.9229 | 1099.9369 | 796.0537 | 961.6132 | 999.4461 |  | 1108.1359 | 1159.4724 | 1118.5345 | 1119.3022 | 900.9945 | 1005.2992 | 1116.6118 | 1030.6157 | -0.27208 | 0.0002787 | 10.6169 | 23.156 | -28.0248 | 3.0905 | 5565.19 | 1.02 | 4.5066 | -2.0226 | -17.709 | 3.0295 | 7.239 | -35.0979 | 14.3813 | 266.8604 | 234.6731 | 129.2507 | 36.946 | 6.1015 | 238.8305 | 102.9776
42838.4502 | 2587 | 29.1385 | 24.1394 | 22.8886 | 22.5879 | 22.1772 | 21.9143 | 22.5269 | 21.5679 | 23.0683 | 22.4726 | 22.1583 | 21.7536 | 21.1044 | 21.9652 | 84.8952 | 83.9928 | 86.3585 | 95.8416 | 96.4753 | 101.6689 | 287.1032 | 528.712 | 600.5613 | 85.339 | 100.6124 | 403.8174 | 847.0237 | 800.4235 | 848.913 | 98.4867 | 274.9514 | 861.1358 | 87.8669 | 107.4524 | 1081.6524 | 1152.4321 | 953.3848 |  | 983.1321 | 964.7768 | 936.6364 | 979.2612 |  | 462.9513 | 666.8228 | 558.4657 | 757.104 | 895.31 | 1006.5461 | 1060.9935 | 38.685 | 264.0888 | 56.4714 | 478.3939 | 39.2492 | 49.6147 | 57.3643 | 99.9173 | 61.3744 |  |  | 3.5033 | -1.8157 | -68.1358 | 1.6519 | 8.3692 | -197.8006 | 32.6182 | -12.0821 | 9.23 | 30.2801 | 177.846 | -0.0018744 | -0.0021471 | 0.00047805 | 202.4651 | 92.8072 | 32.8016 | 23.5271 | 21.7641 | 21.0457 | 20.5311 | 27.6715 | 22.8907 | 22.3166 | 22.162 | 21.7753 | 21.5967 | 22.0902 | 508.9919 | 411.5658 | 326.1739 | 207.3176 | 178.3678 | 575.7835 | 322.2875 | 60.0082 | 64.69 | 75.5192 | 81.4745 | 87.2655 | 92.1711 | 90.3856 | 96.4017 | 276.1099 | 886.0153 | 861.3442 | 863.4605 | 857.6399 | 40.3616 | 17.343 | 983.8439 | 138.9042 | 23.0848 | 977.21 | 81.2226 | 22.2272 | 78.9747 | 99.5232 | 392.1217 | 87.7086 | 117.5655 | 875.4221 | 1030.4191 | 874.0135 | 858.6967 | 863.372 | 1135.6723 |  | 1197.0071 | 1062.9299 | 1149.5793 | 727.6222 | 944.416 | 1039.9885 |  | 957.63 |  |  | 1075.301 | 1017.3877 | 1019.2058 | [5 empty] | 24.0659 | 830.2058 | 64.4027 | 22.7836 | 734.2283 | 58.6131 | 22.3078 | 815.3452 | 913.4382 | 1032.5962 |  |  | 1177.5535 | 1092.9585 | 1191.2256 | 1100.1428 | 926.002 | 1007.7922 | 1137.6522 | 1192.2529 | 1140.0362 | 1185.0818 | 995.5893 | 1129.538 | 1101.2633 | 797.4219 | 962.7217 | 999.9151 |  | 1109.3385 | 1157.9585 | 1120.1449 | 1120.466 | 902.8492 | 1006.6751 | 1117.5826 | 1030.5783 | 0.028805 | 0.00027169 | 10.6136 | 23.1545 | -27.9417 | 3.0906 | 5552.48 | 0.91 | 4.3693 | -2.879 | -17.6365 | 2.7461 | 7.2121 | -35.0618 | 14.238 | 266.5769 | 234.7192 | 130.6321 | 36.8708 | 6.6955 | 238.9915 | 103.1563
42838.4502 | 2588 | 29.1546 | 24.1556 | 22.8944 | 22.5988 | 22.1908 | 21.9204 | 22.5278 | 21.5703 | 23.0759 | 22.481 | 22.1663 | 21.7617 | 21.1076 | 21.9669 | 84.9689 | 84.0388 | 86.3716 | 95.8447 | 96.4847 | 101.6889 | 287.9865 | 530.0773 | 601.5517 | 85.3489 | 100.6318 | 404.2009 | 849.5272 | 802.3834 | 851.7663 | 98.5542 | 275.2919 | 861.5534 | 87.8806 | 107.4842 | 1079.4488 | 1152.8632 | 953.6053 |  | 983.0774 | 964.3732 | 936.6294 | 978.2522 |  | 462.1527 | 665.4812 | 559.9075 | 757.174 | 897.416 | 1005.9702 | 1059.4786 | 39.2383 | 263.8519 | 55.318 | 478.0975 | 39.0327 | 49.6293 | 57.3741 | 99.9321 | 61.2651 |  |  | 3.7004 | -1.9379 | -67.9913 | 1.7104 | 8.7707 | -197.7402 | 32.8574 | -11.9441 | 9.228 | 29.6644 | 176.6211 | -0.0019763 | -0.0021011 | 0.00048134 | 203.5401 | 92.9226 | 32.8216 | 23.5323 | 21.7679 | 21.0452 | 20.5356 | 27.6824 | 22.8971 | 22.3116 | 22.1619 | 21.7873 | 21.5986 | 22.0908 | 502.8819 | 404.6096 | 318.8729 | 207.725 | 175.4806 | 575.3086 | 322.0599 | 60.04 | 64.7147 | 75.5471 | 81.4961 | 87.2885 | 92.1849 | 90.3844 | 96.4111 | 276.3134 | 886.2347 | 860.9775 | 862.8482 | 856.049 | 49.1581 | 22.9028 | 983.3414 | 139.48 | 23.0856 | 977.3824 | 81.3648 | 22.2271 | 78.9901 | 99.5203 | 392.478 | 87.7369 | 117.6723 | 877.7181 | 1032.1799 | 871.8818 | 859.0346 | 863.7764 | 1136.9453 |  | 1196.5528 | 1062.8684 | 1149.9659 | 728.2942 | 946.8163 | 1037.5794 |  | 942.5546 |  |  | 1070.4417 | 1017.7944 | 1019.338 | [5 empty] | 24.072 | 835.9111 | 64.4456 | 22.7897 | 738.4575 | 58.6389 | 22.3062 | 815.4668 | 912.4652 | 1031.4516 |  |  | 1176.3076 | 1093.0474 | 1192.3474 | 1099.1331 | 925.0627 | 1006.6889 | 1136.0963 | 1193.2762 | 1137.7474 | 1181.5642 | 996.3481 | 1130.5101 | 1102.1481 | 798.7333 | 963.8038 | 1002.3131 |  | 1108.1952 | 1159.0367 | 1119.2847 | 1120.7896 | 904.0292 | 1008.0096 | 1117.9418 | 1030.4425 | 0.45768 | -0.00043049 | 10.6098 | 23.1546 | -27.9983 | 3.0905 | 5538.35 | 0.69 | 4.4963 | -2.9722 | -17.6052 | 2.7923 | 7.3814 | -35.0486 | 14.2869 | 266.2018 | 234.9843 | 131.6657 | 37.4311 | 7.4706 | 239.3149 | 103.2841
42838.4502 | 2589 | 29.1671 | 24.1542 | 22.8926 | 22.5948 | 22.1904 | 21.9251 | 22.5255 | 21.5693 | 23.0783 | 22.4844 | 22.1621 | 21.7641 | 21.099 | 21.9724 | 85.0616 | 84.0849 | 86.3996 | 95.8448 | 96.5185 | 101.7211 | 288.9368 | 531.4576 | 602.6323 | 85.3699 | 100.6736 | 404.5601 | 854.2031 | 804.9713 | 855.4965 | 98.6082 | 275.6395 | 860.4592 | 87.8911 | 107.5302 | 1080.0301 | 1153.0193 | 953.8032 |  | 983.0822 | 964.5456 | 937.0014 | 977.7795 |  | 462.7614 | 665.1545 | 559.1583 | 762.4206 | 903.6263 | 1006.9476 | 1055.6787 | 39.5239 | 263.6897 | 57.202 | 477.7395 | 39.1539 | 49.6375 | 57.3927 | 99.9701 | 61.1545 |  |  | 3.6393 | -2.53 | -68.0714 | 1.3431 | 8.2831 | -197.7809 | 32.9021 | -11.0471 | 9.9613 | 31.0438 | 179.3551 | -0.0018925 | -0.0020748 | 0.00045505 | 204.5904 | 93.0219 | 32.8518 | 23.5369 | 21.7721 | 21.0513 | 20.5405 | 27.6904 | 22.9087 | 22.321 | 22.1645 | 21.7913 | 21.6061 | 22.0925 | 498.5242 | 413.943 | 332.8236 | 216.973 | 177.3819 | 575.2575 | 322.2681 | 60.0725 | 64.7437 | 75.5696 | 81.522 | 87.314 | 92.206 | 90.3839 | 96.4181 | 276.521 | 886.3498 | 860.2823 | 862.1326 | 855.3196 | 50.642 | 26.1388 | 984.6448 | 140.0558 | 23.0949 | 978.0211 | 81.4981 | 22.2324 | 78.9945 | 99.5103 | 392.8416 | 87.7629 | 117.7635 | 877.1216 | 1035.1685 | 870.4638 | 859.3359 | 864.067 | 1137.9905 |  | 1196.0788 | 1062.8771 | 1149.8912 | 729.0389 | 949.6996 | 1038.1505 |  | 947.6843 |  |  | 1074.419 | 1017.6455 | 1019.1676 | [5 empty] | 24.0648 | 837.9348 | 64.4773 | 22.7719 | 741.8014 | 58.6725 | 22.2942 | 816.0524 | 912.5865 | 1029.9861 |  |  | 1177.0553 | 1091.7986 | 1190.5856 | 1100.3791 | 926.2394 | 1006.0317 | 1133.5463 | 1193.9201 | 1135.6256 | 1178.0393 | 994.9958 | 1129.7891 | 1101.6778 | 799.9367 | 964.2205 | 1002.9371 |  | 1105.1566 | 1159.4679 | 1117.7979 | 1121.0014 | 904.8892 | 1008.0091 | 1118.598 | 1030.1522 | -0.12034 | -0.00057796 | 10.6084 | 23.1547 | -27.9773 | 3.0905 | 5506.93 | 0.88 | 4.4664 | -3.3954 | -17.6125 | 2.474 | 7.176 | -35.0656 | 14.3021 | 265.8184 | 234.9332 | 132.9166 | 37.9025 | 5.9536 | 239.435 | 103.3482
42838.4503 | 2590 | 29.1754 | 24.1533 | 22.8926 | 22.6002 | 22.1905 | 21.922 | 22.5305 | 21.565 | 23.0792 | 22.4709 | 22.1644 | 21.7588 | 21.1021 | 21.9648 | 85.1393 | 84.1207 | 86.4109 | 95.8559 | 96.5195 | 101.735 | 289.9433 | 532.7774 | 603.6331 | 85.3718 | 100.6614 | 404.8819 | 854.2567 | 804.0695 | 853.6866 | 98.6539 | 275.974 | 860.3638 | 87.8999 | 107.5867 | 1082.4163 | 1153.4927 | 954.0643 |  | 983.0681 | 964.3468 | 936.5658 | 979.604 |  | 462.3987 | 664.956 | 557.0115 | 760.3754 | 905.3614 | 1005.4046 | 1053.0545 | 40.3829 | 263.557 | 58.5542 | 477.6327 | 39.3368 | 49.6395 | 57.4118 | 99.9806 | 61.1414 |  |  | 3.6991 | -1.0771 | -68.145 | 1.5034 | 7.827 | -197.7586 | 33.7195 | -11.4749 | 9.8484 | 31.8261 | 182.8898 | -0.0018925 | -0.0020814 | 0.00045341 | 205.6723 | 93.1228 | 32.8705 | 23.5374 | 21.7688 | 21.0423 | 20.5336 | 27.6916 | 22.9045 | 22.3159 | 22.1651 | 21.7927 | 21.6046 | 22.0885 | 512.8812 | 417.0076 | 344.6108 | 220.9931 | 176.0061 | 575.4371 | 322.6405 | 60.1119 | 64.7813 | 75.593 | 81.5433 | 87.3385 | 92.2315 | 90.3919 | 96.4221 | 276.7383 | 886.4987 | 859.9361 | 861.7669 | 855.026 | 44.329 | 17.1833 | 985.2286 | 140.6346 | 23.1058 | 977.9396 | 81.6246 | 22.2346 | 78.9998 | 99.5017 | 393.1995 | 87.7891 | 117.8641 | 874.1909 | 1031.5643 | 869.951 | 859.2063 | 863.9085 | 1139.1518 |  | 1195.6368 | 1062.5747 | 1149.8137 | 729.7285 | 952.0024 | 1038.7298 |  | 955.0385 |  |  | 1067.2158 | 1016.128 | 1018.18 | [5 empty] | 24.0686 | 839.7194 | 64.5102 | 22.7817 | 745.6245 | 58.7068 | 22.2957 | 816.8186 | 914.2622 | 1029.7759 |  |  | 1176.9884 | 1091.5362 | 1188.732 | 1095.3227 | 925.4682 | 1006.7195 | 1131.2695 | 1195.8087 | 1135.2667 | 1180.4509 | 994.7509 | 1129.4732 | 1105.4285 | 800.7416 | 965.6315 | 1002.8918 |  | 1105.724 | 1162.2664 | 1117.5853 | 1122.3144 | 906.7843 | 1008.9762 | 1119.213 | 1030.047 | 0.12174 | 0.0002085 | 10.6057 | 23.1555 | -27.9353 | 3.0905 | 5525.9 | 0.8 | 4.4993 | -2.2152 | -17.6202 | 2.6172 | 6.9715 | -35.0424 | 14.47 | 265.4561 | 234.8887 | 133.9191 | 36.3521 | 4.7031 | 239.7091 | 103.4132
42838.4503 | 2591 | 29.1821 | 24.1507 | 22.8887 | 22.5851 | 22.189 | 21.9207 | 22.5209 | 21.5602 | 23.0809 | 22.4716 | 22.156 | 21.7554 | 21.0928 | 21.9573 | 85.2148 | 84.1368 | 86.4048 | 95.8389 | 96.5402 | 101.7542 | 291.0054 | 534.0868 | 604.7154 | 85.3875 | 100.6719 | 405.1682 | 850.6282 | 801.5997 | 849.8447 | 98.7021 | 276.3538 | 859.1415 | 87.9526 | 107.6347 | 1084.5461 | 1154.343 | 954.4005 |  | 983.0044 | 964.8161 | 935.0397 | 980.7349 |  | 461.2621 | 665.592 | 557.1347 | 756.9555 | 904.4549 | 1005.4836 | 1051.1609 | 41.2417 | 263.3334 | 58.5478 | 477.5316 | 39.4279 | 49.6302 | 57.4345 | 99.9971 | 61.1437 |  |  | 3.5638 | -1.5016 | -68.4894 | 1.6473 | 8.2712 | -197.802 | 33.4205 | -11.7023 | 9.8729 | 31.5933 | 178.8062 | -0.0021143 | -0.0021176 | 0.00048955 | 206.8395 | 93.2256 | 32.8957 | 23.5389 | 21.7691 | 21.0397 | 20.5366 | 27.6963 | 22.898 | 22.3165 | 22.1656 | 21.7851 | 21.6014 | 22.0828 | 506.788 | 396.2756 | 328.2648 | 214.5998 | 172.1283 | 575.3244 | 322.348 | 60.1386 | 64.7971 | 75.6078 | 81.5633 | 87.3524 | 92.2318 | 90.3877 | 96.4218 | 276.9749 | 886.6379 | 859.6239 | 861.5821 | 855.5124 | 40.0014 | 13.9609 | 984.6434 | 141.2124 | 23.1055 | 977.5896 | 81.7524 | 22.2387 | 79.0191 | 99.4961 | 393.5557 | 87.8068 | 117.9632 | 870.565 | 1028.8282 | 869.1 | 859.017 | 863.7426 | 1140.1637 |  | 1195.2385 | 1062.2372 | 1149.7199 | 730.5791 | 954.3179 | 1038.9016 |  | 957.6851 |  |  | 1073.2174 | 1015.22 | 1017.8782 | [5 empty] | 24.0809 | 846.661 | 64.5569 | 22.7804 | 751.3168 | 58.741 | 22.3038 | 817.4499 | 913.5873 | 1029.5363 |  |  | 1175.0389 | 1092.6179 | 1189.1358 | 1101.6611 | 926.8426 | 1004.6212 | 1129.6904 | 1196.3682 | 1136.1335 | 1179.1517 | 995.8265 | 1129.2141 | 1105.4453 | 802.1737 | 970.0414 | 1004.6358 |  | 1108.9737 | 1164.5597 | 1119.0972 | 1121.7706 | 909.3747 | 1010.9152 | 1120.8926 | 1030.1416 | -0.18471 | -2.1587e-06 | 10.6011 | 23.1564 | -28.0524 | 3.0905 | 5565.49 | 0.9 | 4.4087 | -2.6165 | -17.6706 | 2.7405 | 7.1668 | -35.0474 | 14.4061 | 265.1308 | 234.8342 | 134.9283 | 37.001 | 6.4728 | 240.2618 | 103.4528
42838.4503 | 2592 | 29.1865 | 24.1572 | 22.8817 | 22.5883 | 22.1876 | 21.9226 | 22.5264 | 21.5629 | 23.0746 | 22.4659 | 22.1521 | 21.7534 | 21.0949 | 21.9608 | 85.2891 | 84.1686 | 86.4324 | 95.854 | 96.5584 | 101.7832 | 292.1002 | 535.3681 | 605.7526 | 85.3976 | 100.6969 | 405.4538 | 846.8607 | 799.2682 | 846.7351 | 98.7564 | 276.7086 | 859.3132 | 87.9749 | 107.682 | 1092.6517 | 1154.8458 | 954.5547 |  | 982.9189 | 964.107 | 934.7287 | 981.7354 |  | 461.4666 | 666.3533 | 555.6398 | 751.5835 | 901.9962 | 1004.5372 | 1048.1885 | 41.3485 | 263.1986 | 58.3062 | 477.4481 | 39.346 | 49.5936 | 57.4414 | 100.0401 | 61.1192 |  |  | 3.1018 | -2.5089 | -68.0879 | 1.6092 | 8.5065 | -197.8309 | 33.2148 | -11.7319 | 9.4236 | 29.9713 | 178.5345 | -0.0019664 | -0.0020683 | 0.00047805 | 208.6324 | 93.3271 | 32.9129 | 23.5424 | 21.776 | 21.0451 | 20.5406 | 27.6996 | 22.8992 | 22.307 | 22.1667 | 21.7913 | 21.6024 | 22.0875 | 499.5413 | 387.3432 | 314.2934 | 203.4523 | 167.6186 | 574.8835 | 321.7049 | 60.1775 | 64.8362 | 75.6395 | 81.5934 | 87.3791 | 92.248 | 90.3989 | 96.4271 | 277.2127 | 886.9526 | 859.7233 | 861.6481 | 855.7373 | 41.4842 | 18.1691 | 984.1882 | 141.7869 | 23.098 | 977.8624 | 81.8802 | 22.2334 | 79.0216 | 99.4929 | 393.9037 | 87.818 | 118.0616 | 868.1286 | 1028.0564 | 867.4938 | 859.013 | 863.7752 | 1140.9227 |  | 1194.8402 | 1061.9607 | 1149.4507 | 731.6799 | 958.0826 | 1037.2396 |  | 954.5683 |  |  | 1077.4257 | 1015.4251 | 1018.1299 | [5 empty] | 24.0822 | 849.9715 | 64.5937 | 22.7842 | 755.3641 | 58.7715 | 22.3002 | 818.4686 | 914.1934 | 1027.4714 |  |  | 1172.4638 | 1092.7477 | 1188.198 | 1099.2755 | 926.6496 | 1003.7318 | 1131.5383 | 1194.1714 | 1136.2998 | 1176.2255 | 998.0186 | 1130.0913 | 1105.5638 | 803.2577 | 972.9443 | 1005.9355 |  | 1113.5697 | 1168.4827 | 1119.6803 | 1122.3094 | 911.0771 | 1012.3103 | 1120.6347 | 1030.3341 | 0.1286 | 9.6154e-05 | 10.5989 | 23.1557 | -28.0079 | 3.0905 | 5639.38 | 1 | 4.1074 | -3.3835 | -17.6259 | 2.7097 | 7.2653 | -35.0369 | 14.3564 | 264.8127 | 234.6586 | 136.5887 | 37.6962 | 7.923 | 240.5798 | 103.5667
42838.4503 | 2593 | 29.1971 | 24.1592 | 22.8875 | 22.5989 | 22.188 | 21.931 | 22.5247 | 21.5623 | 23.0816 | 22.4735 | 22.1549 | 21.7598 | 21.102 | 21.9536 | 85.3593 | 84.1892 | 86.4375 | 95.8546 | 96.5734 | 101.8097 | 293.1395 | 536.5297 | 606.8518 | 85.4114 | 100.6921 | 405.7353 | 845.6416 | 798.484 | 846.2146 | 98.7756 | 277.0597 | 859.1356 | 87.9755 | 107.7322 | 1089.2962 | 1154.9332 | 954.7244 |  | 982.8281 | 962.9353 | 934.6267 | 982.3016 |  | 461.0142 | 665.8566 | 554.9651 | 753.0995 | 902.403 | 1004.7158 | 1046.33 | 40.3181 | 263.0572 | 57.9935 | 477.291 | 39.2634 | 49.5702 | 57.4426 | 100.0831 | 61.1171 |  |  | 3.3607 | -2.6443 | -68.0287 | 1.5751 | 8.2791 | -197.7645 | 32.7693 | -12.0992 | 9.4479 | 30.1482 | 177.3966 | -0.0020716 | -0.0020765 | 0.00045505 | 213.1935 | 93.4378 | 32.9238 | 23.5475 | 21.7712 | 21.0453 | 20.5341 | 27.7101 | 22.9014 | 22.3113 | 22.1656 | 21.778 | 21.601 | 22.0853 | 497.8099 | 393.3073 | 316.8812 | 201.277 | 163.286 | 574.5203 | 321.3592 | 60.2116 | 64.8636 | 75.6605 | 81.625 | 87.3952 | 92.2631 | 90.4157 | 96.4352 | 277.4189 | 887.2863 | 860.1184 | 862.05 | 856.7051 | 45.5735 | 21.2159 | 984.2368 | 142.3789 | 23.1123 | 978.1538 | 82.0208 | 22.2409 | 79.04 | 99.4993 | 394.277 | 87.8475 | 118.1691 | 866.8103 | 1026.393 | 865.8135 | 858.9182 | 863.7237 | 1141.7368 |  | 1194.4731 | 1061.8572 | 1148.9286 | 732.7688 | 962.9207 | 1037.1616 |  | 958.5548 |  |  | 1068.4551 | 1015.025 | 1017.8617 | [5 empty] | 24.0853 | 851.4605 | 64.6475 | 22.795 | 757.3035 | 58.8095 | 22.3015 | 820.2235 | 916.6369 | 1027.7326 |  |  | 1171.2687 | 1093.2233 | 1187.2904 | 1099.7763 | 927.4912 | 1007.3288 | 1132.6292 | 1194.9255 | 1136.0614 | 1174.4784 | 998.1901 | 1129.5313 | 1104.3428 | 803.8302 | 974.112 | 1006.2867 |  | 1116.424 | 1170.7582 | 1118.5745 | 1121.2216 | 911.9047 | 1012.7942 | 1119.3398 | 1030.1832 | -0.23108 | 0.00034891 | 10.5995 | 23.1537 | -28.07 | 3.0905 | 5692.1 | 0.78 | 4.2743 | -3.4726 | -17.6136 | 2.6801 | 7.1681 | -35.0335 | 14.2608 | 264.5167 | 234.3062 | 138.753 | 37.798 | 7.5806 | 240.6243 | 103.6673
42838.4503 | 2594 | 29.2142 | 24.1667 | 22.8953 | 22.6 | 22.1904 | 21.9264 | 22.5247 | 21.567 | 23.0873 | 22.4795 | 22.1586 | 21.7687 | 21.103 | 21.9624 | 85.44 | 84.197 | 86.4573 | 95.8577 | 96.595 | 101.83 | 294.1815 | 537.7183 | 607.9582 | 85.4233 | 100.7042 | 406.0004 | 846.1389 | 798.9726 | 847.1085 | 98.8241 | 277.4233 | 858.595 | 87.9848 | 107.8013 | 1077.1352 | 1154.6846 | 954.9722 |  | 982.7863 | 963.7688 | 934.4294 | 981.7291 |  | 460.464 | 666.1197 | 554.9212 | 754.3068 | 903.4817 | 1004.4197 | 1055.5404 | 39.2012 | 262.953 | 57.5432 | 476.9776 | 38.8825 | 49.5522 | 57.4465 | 100.0952 | 61.1057 |  |  | 3.2497 | -2.5135 | -68.1391 | 1.4811 | 8.1201 | -197.7974 | 33.2904 | -10.8493 | 9.2664 | 30.2159 | 175.6519 | -0.0020863 | -0.0021636 | 0.00049777 | 220.8848 | 93.5542 | 32.9393 | 23.5495 | 21.7679 | 21.0434 | 20.533 | 27.7193 | 22.9064 | 22.2993 | 22.1523 | 21.7771 | 21.6008 | 22.0715 | 499.6655 | 390.066 | 321.0488 | 201.8108 | 157.4054 | 574.5639 | 321.2505 | 60.2445 | 64.8861 | 75.681 | 81.6473 | 87.4079 | 92.2715 | 90.4249 | 96.4446 | 277.6299 | 887.9126 | 861.7858 | 863.9938 | 859.9685 | 41.5333 | 18.8627 | 984.1678 | 142.9708 | 23.1187 | 978.1277 | 82.1494 | 22.2418 | 79.0441 | 99.4924 | 394.6549 | 87.8679 | 118.2645 | 865.8676 | 1030.605 | 865.2955 | 858.8092 | 863.6521 | 1142.4535 |  | 1194.1204 | 1061.7699 | 1149.1654 | 733.7193 | 967.88 | 1037.0517 |  | 958.7492 |  |  | 1070.574 | 1014.8222 | 1017.8225 | [5 empty] | 24.0923 | 851.0795 | 64.7044 | 22.8039 | 759.6059 | 58.8483 | 22.3162 | 821.3848 | 919.7516 | 1031.6382 |  |  | 1173.7299 | 1092.6319 | 1186.5293 | 1097.8641 | 928.7022 | 1014.245 | 1133.3413 | 1195.7335 | 1135.8037 | 1175.7993 | 996.3657 | 1128.6482 | 1103.1515 | 803.8034 | 974.0122 | 1005.5555 |  | 1119.428 | 1170.9162 | 1118.0068 | 1120.4526 | 912.1398 | 1011.8349 | 1117.2351 | 1029.9494 | -0.05671 | -0.00059199 | 10.6071 | 23.1545 | -28.0139 | 3.0905 | 5730.27 | 0.94 | 4.2048 | -3.3861 | -17.6303 | 2.5993 | 7.0981 | -35.0324 | 14.3721 | 264.2342 | 234.4697 | 141.0013 | 37.6027 | 7.1002 | 240.4691 | 103.8162
42838.4503 | 2595 | 29.2171 | 24.1624 | 22.892 | 22.5985 | 22.187 | 21.9242 | 22.5173 | 21.5622 | 23.0812 | 22.4772 | 22.155 | 21.7635 | 21.0955 | 21.9551 | 85.5101 | 84.2181 | 86.4705 | 95.8633 | 96.6145 | 101.8559 | 295.2804 | 538.8799 | 609.0366 | 85.4358 | 100.6996 | 406.2629 | 847.367 | 800.2199 | 848.5796 | 98.8648 | 277.7826 | 858.8778 | 87.9999 | 107.8538 | 1061.7711 | 1154.2371 | 955.2111 |  | 982.8975 | 966.2038 | 935.2256 | 981.7311 |  | 460.1951 | 666.3364 | 554.4122 | 751.9308 | 903.186 | 1003.0376 | 1058.1758 | 39.4857 | 262.8769 | 57.1666 | 476.7063 | 38.3824 | 49.5578 | 57.4553 | 100.0773 | 61.1098 |  |  | 3.4192 | -2.3197 | -68.2074 | 1.4108 | 8.9113 | -197.7678 | 33.5802 | -11.7003 | 9.726 | 31.5622 | 177.6825 | -0.002019 | -0.0020929 | 0.00050598 | 230.2961 | 93.6732 | 32.967 | 23.561 | 21.778 | 21.0404 | 20.541 | 27.7346 | 22.9094 | 22.3097 | 22.1732 | 21.7937 | 21.6062 | 22.0803 | 501.457 | 404.6903 | 323.8811 | 202.354 | 156.7732 | 574.3049 | 321.0658 | 60.2817 | 64.9144 | 75.7076 | 81.6662 | 87.4346 | 92.2894 | 90.4363 | 96.4539 | 277.8442 | 889.1353 | 865.0363 | 867.3929 | 864.689 | 51.6985 | 20.2006 | 984.4296 | 143.5641 | 23.1177 | 978.3877 | 82.2711 | 22.2387 | 79.0433 | 99.4944 | 395.0368 | 87.8798 | 118.3684 | 867.3605 | 1033.4083 | 864.9997 | 858.6389 | 863.5172 | 1143.0287 |  | 1193.6555 | 1061.8765 | 1149.5736 | 734.6845 | 971.6176 | 1037.4148 |  | 960.3615 |  |  | 1073.5406 | 1014.8054 | 1018.0052 | [5 empty] | 24.0962 | 850.7736 | 64.7419 | 22.7995 | 763.223 | 58.8798 | 22.308 | 822.1784 | 922.1568 | 1034.8873 |  |  | 1175.1017 | 1091.8744 | 1186.8109 | 1093.8333 | 929.8806 | 1016.4821 | 1132.3147 | 1194.8922 | 1136.0267 | 1178.9381 | 994.4661 | 1128.1397 | 1103.1937 | 803.6819 | 972.2651 | 1004.2955 |  | 1112.8278 | 1167.7585 | 1118.19 | 1119.8385 | 910.8663 | 1010.2206 | 1116.7188 | 1029.6103 | -0.070808 | 0.00090366 | 10.6181 | 23.1556 | -28.0197 | 3.0905 | 5756.4 | 1.26 | 4.3159 | -3.2533 | -17.6412 | 2.5371 | 7.4318 | -35.0108 | 14.4267 | 263.8723 | 234.7446 | 142.7059 | 37.3391 | 6.7562 | 240.1613 | 104.1537
42838.4503 | 2596 | 29.2255 | 24.1596 | 22.8945 | 22.5963 | 22.1827 | 21.9201 | 22.5193 | 21.5621 | 23.0748 | 22.4741 | 22.15 | 21.7573 | 21.1014 | 21.9556 | 85.5907 | 84.2361 | 86.4837 | 95.8731 | 96.6349 | 101.8897 | 296.3961 | 540.0456 | 610.1181 | 85.4514 | 100.7078 | 406.5367 | 848.322 | 800.9324 | 849.3037 | 98.8905 | 278.1419 | 860.154 | 88.013 | 107.9067 | 1053.0375 | 1153.7334 | 955.4568 |  | 982.8823 | 968.7686 | 935.4801 | 981.6045 |  | 460.7022 | 667.4378 | 555.166 | 751.0478 | 905.5366 | 1003.5354 | 1055.6451 | 39.1426 | 262.9051 | 57.0474 | 476.6793 | 38.0603 | 49.5958 | 57.478 | 100.0746 | 61.108 |  |  | 3.4225 | -1.9353 | -68.099 | 1.6986 | 9.5763 | -197.8144 | 33.3804 | -10.8369 | 9.3851 | 31.0832 | 177.4634 | -0.0021028 | -0.0021636 | 0.00052569 | 238.6729 | 93.778 | 32.9953 | 23.5674 | 21.7798 | 21.0481 | 20.5443 | 27.7385 | 22.911 | 22.318 | 22.1724 | 21.7882 | 21.6035 | 22.0897 | 525.2881 | 417.6312 | 323.1395 | 200.3315 | 161.9827 | 575.0289 | 320.8931 | 60.3165 | 64.937 | 75.7337 | 81.6861 | 87.4403 | 92.2949 | 90.4417 | 96.4536 | 278.0733 | 890.6575 | 867.8325 | 870.2783 | 867.6019 | 41.3247 | 21.2828 | 984.6419 | 144.1581 | 23.1154 | 978.2782 | 82.4052 | 22.2441 | 79.0633 | 99.4935 | 395.4207 | 87.899 | 118.4711 | 869.8394 | 1031.8328 | 863.1909 | 858.1308 | 862.8936 | 1143.6083 |  | 1193.2501 | 1061.7017 | 1149.3286 | 735.7834 | 976.1557 | 1038.0691 |  | 962.4525 |  |  | 1070.5852 | 1014.4076 | 1017.8097 | [5 empty] | 24.1037 | 850.7751 | 64.7831 | 22.8022 | 765.0424 | 58.9089 | 22.3182 | 823.3097 | 923.1043 | 1036.4181 |  |  | 1178.8754 | 1090.9148 | 1187.6364 | 1095.3387 | 930.9519 | 1016.9695 | 1132.2933 | 1194.3935 | 1135.3029 | 1180.8795 | 993.2538 | 1127.34 | 1104.8346 | 803.3806 | 970.4558 | 1002.3531 |  | 1113.9321 | 1165.3862 | 1117.9499 | 1120.0576 | 909.4107 | 1009.2736 | 1117.3731 | 1029.2144 | -0.28988 | -0.00026197 | 10.6274 | 23.1557 | -28.1464 | 3.0905 | 5770.29 | 0.61 | 4.3194 | -2.9733 | -17.6375 | 2.7856 | 7.7056 | -35.0218 | 14.3865 | 263.555 | 234.5827 | 144.7974 | 34.8717 | 6.8112 | 239.8188 | 104.6582
42838.4503 | 2597 | 29.241 | 24.1679 | 22.889 | 22.5979 | 22.183 | 21.9258 | 22.5212 | 21.5654 | 23.0935 | 22.4793 | 22.1513 | 21.7531 | 21.1027 | 21.9573 | 85.6501 | 84.2344 | 86.4857 | 95.8716 | 96.6438 | 101.9098 | 297.5184 | 541.1807 | 611.1453 | 85.4558 | 100.714 | 406.8329 | 848.1997 | 801.2707 | 848.957 | 98.9202 | 278.504 | 861.7853 | 88.0244 | 107.9674 | 1058.5476 | 1153.7132 | 955.6312 |  | 982.9147 | 970.4295 | 935.832 | 982.3331 |  | 460.6044 | 668.7752 | 554.4184 | 754.4762 | 908.675 | 1004.9363 | 1055.0477 | 38.5998 | 262.9131 | 56.833 | 476.5791 | 37.9035 | 49.6391 | 57.4922 | 100.0783 | 61.0879 |  |  | 3.5927 | -2.4419 | -68.2272 | 1.7827 | 8.4927 | -197.7829 | 33.1373 | -11.6261 | 9.6986 | 31.8297 | 178.6272 | -0.0021389 | -0.0021898 | 0.00048134 | 246.4659 | 93.882 | 33.0093 | 23.5682 | 21.7708 | 21.0442 | 20.5333 | 27.7419 | 22.9091 | 22.3174 | 22.168 | 21.7845 | 21.6058 | 22.0875 | 525.3176 | 420.5308 | 332.829 | 203.9653 | 165.1173 | 574.8228 | 321.0897 | 60.3411 | 64.968 | 75.7512 | 81.7103 | 87.4595 | 92.3135 | 90.4459 | 96.4472 | 278.2865 | 891.6552 | 869.0622 | 871.4112 | 866.9122 | 39.9523 | 19.8084 | 984.037 | 144.7593 | 23.1202 | 978.0306 | 82.544 | 22.2484 | 79.0798 | 99.5102 | 395.7997 | 87.9241 | 118.5646 | 871.9686 | 1028.0136 | 861.8777 | 857.7234 | 862.4184 | 1144.1729 |  | 1192.8484 | 1061.2875 | 1149.5775 | 736.6269 | 978.7306 | 1037.8975 |  | 961.7391 |  |  | 1072.3579 | 1014.1191 | 1017.7247 | [5 empty] | 24.113 | 848.1339 | 64.8267 | 22.8064 | 767.225 | 58.9455 | 22.3219 | 824.1786 | 924.1043 | 1037.4848 |  |  | 1182.0658 | 1090.4616 | 1188.2462 | 1096.6389 | 932.2458 | 1018.0796 | 1132.5824 | 1196.3101 | 1134.6505 | 1179.9375 | 992.1269 | 1126.9009 | 1105.4764 | 803.1838 | 970.1523 | 1000.8353 |  | 1115.0563 | 1163.2242 | 1117.057 | 1120.3478 | 909.2836 | 1008.7416 | 1117.4169 | 1029.0823 | -0.20604 | -0.00044452 | 10.632 | 23.1562 | -28.053 | 3.0905 | 5731.75 | 0.91 | 4.4248 | -3.3423 | -17.6666 | 2.8557 | 7.2606 | -35.0382 | 14.3419 | 263.241 | 234.7636 | 145.9878 | 34.817 | 5.7658 | 239.7847 | 105.0622
42838.4503 | 2598 | 29.2531 | 24.1756 | 22.8975 | 22.6005 | 22.1859 | 21.9241 | 22.5132 | 21.5578 | 23.0939 | 22.4716 | 22.1477 | 21.7446 | 21.0933 | 21.9605 | 85.7276 | 84.2338 | 86.5021 | 95.8829 | 96.6667 | 101.9315 | 298.7021 | 542.2834 | 612.1804 | 85.4707 | 100.7368 | 407.2113 | 847.8832 | 801.1369 | 848.1277 | 98.9419 | 278.8961 | 864.3344 | 88.039 | 108.0247 | 1071.1864 | 1153.7264 | 955.791 |  | 982.9451 | 971.2191 | 936.7148 | 983.674 |  | 459.8687 | 668.693 | 555.568 | 758.8827 | 911.3638 | 1005.7242 | 1057.251 | 39.3923 | 262.9117 | 56.5764 | 476.5673 | 38.0704 | 49.6811 | 57.5025 | 100.0939 | 61.0793 |  |  | 3.6801 | -1.7151 | -68.8061 | 1.8149 | 8.6044 | -197.7993 | 32.8101 | -11.3277 | 9.6184 | 31.3402 | 180.5103 | -0.0019845 | -0.0021241 | 0.00045177 | 253.7368 | 93.9937 | 33.0316 | 23.5697 | 21.7761 | 21.0427 | 20.5404 | 27.7577 | 22.916 | 22.3182 | 22.1777 | 21.7911 | 21.6097 | 22.0887 | 511.3418 | 415.7445 | 331.7188 | 205.8281 | 167.5608 | 574.4651 | 321.2317 | 60.3797 | 64.9992 | 75.7804 | 81.7334 | 87.4841 | 92.3336 | 90.4583 | 96.4578 | 278.4964 | 892.3051 | 869.4263 | 871.7464 | 865.6449 | 44.7249 | 23.1772 | 983.6302 | 145.3621 | 23.1172 | 978.0022 | 82.6745 | 22.25 | 79.0767 | 99.5266 | 396.1788 | 87.946 | 118.6633 | 873.9813 | 1028.649 | 861.8156 | 857.5166 | 862.2794 | 1144.6991 |  | 1192.4483 | 1061.2118 | 1149.8829 | 737.6005 | 980.7504 | 1037.5099 |  | 961.2109 |  |  | 1070.3304 | 1013.3883 | 1017.4086 | [5 empty] | 24.1133 | 847.2128 | 64.8647 | 22.8087 | 772.2629 | 58.981 | 22.3198 | 825.3878 | 926.1966 | 1038.0498 |  |  | 1181.1998 | 1091.6768 | 1188.3421 | 1099.6272 | 933.4593 | 1020.3465 | 1132.0057 | 1196.9042 | 1134.7481 | 1179.282 | 989.6162 | 1126.8268 | 1105.4898 | 803.1764 | 971.0115 | 999.7496 |  | 1114.9196 | 1160.1495 | 1116.3161 | 1120.9251 | 909.8138 | 1008.8673 | 1117.073 | 1029.0676 | -0.25983 | -0.00010749 | 10.6329 | 23.1541 | -27.9467 | 3.0905 | 5721.46 | 0.89 | 4.4766 | -2.801 | -17.7407 | 2.8813 | 7.3104 | -35.0504 | 14.2753 | 262.9295 | 234.9737 | 146.9178 | 36.2807 | 5.9117 | 239.7565 | 105.3486
42838.4504 | 2599 | 29.2602 | 24.1798 | 22.8954 | 22.5988 | 22.1893 | 21.9309 | 22.5258 | 21.5646 | 23.0978 | 22.4832 | 22.1555 | 21.7605 | 21.0985 | 21.9618 | 85.8058 | 84.2355 | 86.5125 | 95.8772 | 96.6808 | 101.9576 | 299.9338 | 543.3775 | 613.2813 | 85.4792 | 100.768 | 407.6113 | 847.8159 | 800.8743 | 847.7833 | 98.9538 | 279.324 | 866.3516 | 88.0494 | 108.0921 | 1075.1439 | 1153.5579 | 955.9423 |  | 982.8688 | 970.9406 | 938.2437 | 983.6541 |  | 460.0293 | 668.5742 | 555.45 | 762.7508 | 913.5228 | 1006.4063 | 1056.3877 | 40.4601 | 263.0126 | 56.168 | 476.4888 | 38.304 | 49.7053 | 57.5001 | 100.1021 | 61.0649 |  |  | 3.2142 | -1.1868 | -68.5833 | 1.5823 | 9.182 | -197.7954 | 33.1058 | -11.425 | 9.9331 | 31.8801 | 177.0357 | -0.0020075 | -0.0022178 | 0.0004682 | 260.3951 | 94.0979 | 33.051 | 23.5649 | 21.7666 | 21.0438 | 20.5375 | 27.761 | 22.9091 | 22.3099 | 22.1646 | 21.7823 | 21.6094 | 22.0797 | 496.7911 | 414.623 | 324.5722 | 208.098 | 173.5709 | 574.0931 | 321.3053 | 60.41 | 65.0289 | 75.8083 | 81.7619 | 87.5042 | 92.3537 | 90.4689 | 96.4624 | 278.7177 | 892.8161 | 869.4603 | 871.7988 | 864.6734 | 49.8867 | 19.6511 | 983.5741 | 145.961 | 23.1176 | 977.856 | 82.803 | 22.2532 | 79.08 | 99.5341 | 396.5734 | 87.9723 | 118.7619 | 875.0637 | 1029.1796 | 861.289 | 857.468 | 862.3185 | 1145.1504 |  | 1192.0497 | 1061.081 | 1149.9967 | 738.6958 | 982.724 | 1038.667 |  | 958.7659 |  |  | 1066.6386 | 1012.4463 | 1016.9901 | [5 empty] | 24.1238 | 846.8494 | 64.9149 | 22.8091 | 774.2406 | 59.0167 | 22.3216 | 826.7832 | 928.2825 | 1040.281 |  |  | 1180.0073 | 1093.3578 | 1189.8842 | 1101.997 | 935.0892 | 1023.0393 | 1131.1341 | 1194.1139 | 1135.9245 | 1181.5845 | 987.7707 | 1128.2659 | 1107.4541 | 803.4458 | 972.6296 | 998.9993 |  | 1117.1245 | 1159.2812 | 1116.6871 | 1121.5933 | 911.2198 | 1009.3322 | 1116.9201 | 1028.9265 | 0.1965 | -0.00014963 | 10.6361 | 23.154 | -28.1119 | 3.0906 | 5700.06 | 0.95 | 4.183 | -2.3298 | -17.7108 | 2.6901 | 7.5538 | -35.0594 | 14.3433 | 262.6214 | 235.0549 | 147.8267 | 37.8047 | 6.7174 | 239.6414 | 105.5734
42838.4504 | 2600 | 29.2699 | 24.1769 | 22.8999 | 22.6066 | 22.1831 | 21.9323 | 22.5238 | 21.5666 | 23.1012 | 22.4778 | 22.1582 | 21.7617 | 21.0991 | 21.966 | 85.8838 | 84.2386 | 86.5185 | 95.8766 | 96.714 | 101.9871 | 301.1869 | 544.4293 | 614.4084 | 85.4853 | 100.7868 | 408.0096 | 849.1551 | 801.4963 | 849.175 | 98.9723 | 279.7347 | 867.0558 | 88.0698 | 108.1448 | 1068.6764 | 1153.3259 | 956.1522 |  | 982.8845 | 971.9859 | 938.1245 | 984.8603 |  | 459.4879 | 669.4462 | 554.514 | 762.2953 | 913.1168 | 1011.1815 | 1055.799 | 41.1656 | 263.0789 | 56.1744 | 476.4176 | 38.451 | 49.7319 | 57.5032 | 100.0939 | 61.0517 |  |  | 3.1892 | -1.8643 | -68.0425 | 2.0916 | 8.082 | -197.7704 | 33.435 | -10.7882 | 9.7318 | 31.0673 | 181.0713 | -0.0020124 | -0.0021356 | 0.0004567 | 266.4883 | 94.2131 | 33.073 | 23.5803 | 21.7753 | 21.0516 | 20.542 | 27.7776 | 22.9158 | 22.3126 | 22.1666 | 21.7912 | 21.6123 | 22.0826 | 504.0604 | 413.1736 | 323.4626 | 212.7438 | 180.077 | 574.6477 | 321.5327 | 60.4398 | 65.0575 | 75.8296 | 81.775 | 87.519 | 92.3596 | 90.4661 | 96.4676 | 278.9399 | 893.4348 | 870.3796 | 872.7116 | 864.8529 | 48.7869 | 24.1423 | 983.6646 | 146.5803 | 23.1294 | 978.0763 | 82.9305 | 22.2565 | 79.0986 | 99.543 | 396.9684 | 88.0081 | 118.8632 | 875.0281 | 1026.2196 | 861.4106 | 857.4693 | 862.3725 | 1145.5323 |  | 1191.6324 | 1061.0086 | 1149.3241 | 739.6624 | 983.8033 | 1040.668 |  | 977.9459 |  |  | 1073.332 | 1010.9705 | 1016.3157 | [5 empty] | 24.1262 | 843.7901 | 64.9626 | 22.813 | 773.9988 | 59.0479 | 22.3213 | 828.5187 | 931.5692 | 1043.1852 |  |  | 1180.0296 | 1092.7549 | 1190.4116 | 1096.8191 | 936.5268 | 1026.6724 | 1129.7646 | 1192.947 | 1137.0216 | 1183.0085 | 988.5556 | 1128.9767 | 1106.9146 | 804.8901 | 973.7048 | 999.5234 |  | 1114.7819 | 1161.8342 | 1117.7741 | 1120.7597 | 913.2845 | 1010.2406 | 1118.4191 | 1028.9889 | -0.35351 | 0.0007351 | 10.6414 | 23.1543 | -27.987 | 3.0905 | 5675.33 | 0.83 | 4.1693 | -2.9214 | -17.649 | 3.0943 | 7.1001 | -35.1226 | 14.4413 | 262.3016 | 234.5988 | 148.3153 | 37.1352 | 6.8768 | 239.4486 | 105.8082
42838.4504 | 2601 | 29.2803 | 24.1867 | 22.9007 | 22.6011 | 22.1876 | 21.9278 | 22.5235 | 21.5668 | 23.102 | 22.4847 | 22.1567 | 21.7605 | 21.0974 | 21.9664 | 85.9584 | 84.2483 | 86.5367 | 95.883 | 96.7283 | 102.007 | 302.4598 | 545.4546 | 615.5621 | 85.5004 | 100.8089 | 408.4065 | 851.0454 | 802.5097 | 850.9473 | 98.9928 | 280.1558 | 867.0137 | 88.0806 | 108.1789 | 1060.6373 | 1153.4591 | 956.3571 |  | 982.7331 | 973.4472 | 938.4412 | 985.2239 |  | 458.9398 | 669.0039 | 554.1034 | 763.1712 | 914.0237 | 1012.175 | 1055.8883 | 41.6127 | 263.0813 | 56.5414 | 476.2179 | 38.4827 | 49.729 | 57.5006 | 99.959 | 61.033 |  |  | 3.2457 | -2.1738 | -67.892 | 1.5277 | 9.5592 | -197.8512 | 32.7417 | -11.2502 | 9.8511 | 31.1426 | 180.6458 | -0.0018465 | -0.0021274 | 0.00047477 | 272.1505 | 94.3121 | 33.0874 | 23.5796 | 21.7603 | 21.0434 | 20.5454 | 27.7824 | 22.9188 | 22.3098 | 22.166 | 21.7894 | 21.6081 | 22.0874 | 519.1689 | 408.2359 | 333.1132 | 217.3689 | 185.6598 | 575.3775 | 322.0166 | 60.4915 | 65.089 | 75.8556 | 81.813 | 87.537 | 92.3815 | 90.4622 | 96.471 | 279.1982 | 894.0716 | 871.1575 | 873.2974 | 864.5782 | 51.9893 | 25.0779 | 983.5033 | 147.193 | 23.1348 | 978.3692 | 83.057 | 22.2544 | 79.1047 | 99.5514 | 397.3627 | 88.0507 | 118.9694 | 874.2203 | 1026.6625 | 863.3118 | 857.5851 | 862.5162 | 1145.9193 |  | 1191.2219 | 1060.7451 | 1148.7826 | 740.8757 | 985.7983 | 1040.2252 |  | 1003.8651 |  |  | 1074.0913 | 1009.1846 | 1015.5007 | [5 empty] | 24.1275 | 842.8693 | 64.9959 | 22.8099 | 777.8276 | 59.0766 | 22.3202 | 828.7416 | 934.1373 | 1048.3467 |  |  | 1177.623 | 1093.1237 | 1191.1342 | 1097.9425 | 936.7222 | 1030.5117 | 1129.2173 | 1194.7393 | 1138.8234 | 1183.8076 | 989.5189 | 1128.805 | 1104.0358 | 806.7593 | 973.7793 | 1000.6197 |  | 1113.9997 | 1164.5964 | 1120.2705 | 1119.6058 | 914.2424 | 1012.1216 | 1119.6546 | 1029.1628 | 0.41427 | 0.00058768 | 10.6372 | 23.1561 | -28.1014 | 3.0906 | 5660.23 | 0.77 | 4.2094 | -3.1538 | -17.6253 | 2.644 | 7.7247 | -35.1433 | 14.2963 | 261.987 | 234.2379 | 149.2377 | 35.6386 | 5.8814 | 239.53 | 106.063
42838.4504 | 2602 | 29.2948 | 24.1906 | 22.9 | 22.6044 | 22.1955 | 21.935 | 22.5265 | 21.5644 | 23.1074 | 22.488 | 22.1576 | 21.7659 | 21.1058 | 21.9661 | 86.0267 | 84.2711 | 86.548 | 95.8816 | 96.745 | 102.0256 | 303.687 | 546.461 | 616.6663 | 85.5019 | 100.8181 | 408.7309 | 852.6587 | 804.0005 | 853.2216 | 99.0206 | 280.5947 | 866.6246 | 88.1041 | 108.2213 | 1055.2749 | 1153.5618 | 956.6133 |  | 982.6204 | 974.6296 | 939.114 | 984.8317 |  | 458.8485 | 668.2132 | 555.2848 | 764.4147 | 912.0477 | 1013.268 | 1052.2992 | 41.1997 | 263.0394 | 56.9422 | 476.1416 | 38.6403 | 49.6915 | 57.5005 | 99.8667 | 61.0115 |  |  | 3.3233 | -2.0417 | -68.5524 | 1.7761 | 9.3785 | -197.7888 | 32.9139 | -10.7771 | 9.3255 | 30.3376 | 176.668 | -0.0021143 | -0.0021258 | 0.00049284 | 278.0335 | 94.4287 | 33.1091 | 23.5727 | 21.7609 | 21.0441 | 20.5374 | 27.7848 | 22.9134 | 22.3092 | 22.1585 | 21.7814 | 21.6027 | 22.0776 | 541.5043 | 424.1844 | 345.9168 | 225.2118 | 189.1587 | 576.5229 | 322.5186 | 60.5136 | 65.1108 | 75.8795 | 81.8252 | 87.5495 | 92.396 | 90.4537 | 96.4782 | 279.4123 | 894.6419 | 871.5888 | 873.7001 | 864.8798 | 43.6334 | 22.6485 | 984.2284 | 147.801 | 23.1469 | 978.7325 | 83.1792 | 22.2588 | 79.1106 | 99.5676 | 397.7724 | 88.0868 | 119.0894 | 872.7873 | 1026.3335 | 863.3596 | 857.765 | 862.6606 | 1146.2702 |  | 1190.7771 | 1060.5769 | 1148.2494 | 742.3721 | 989.2186 | 1040.5501 |  | 1015.1348 |  |  | 1073.3657 | 1007.1552 | 1014.5001 | [5 empty] | 24.1329 | 845.6256 | 65.0323 | 22.8098 | 785.6676 | 59.116 | 22.3211 | 828.3905 | 934.5786 | 1051.5068 |  |  | 1174.2765 | 1093.7798 | 1191.0598 | 1101.5284 | 936.9051 | 1031.0237 | 1130.4183 | 1195.6279 | 1138.9678 | 1183.0659 | 990.262 | 1128.9834 | 1102.1297 | 808.085 | 974.3691 | 1001.8092 |  | 1112.4605 | 1162.7182 | 1121.564 | 1119.1683 | 914.5238 | 1013.2724 | 1119.6654 | 1029.198 | 0.82404 | -0.00034621 | 10.6274 | 23.1556 | -28.0014 | 3.0905 | 5658.83 | 0.82 | 4.2637 | -3.0552 | -17.7034 | 2.8496 | 7.6546 | -35.1527 | 14.3399 | 261.6482 | 233.8802 | 150.8453 | 33.4432 | 4.5386 | 239.6113 | 106.2763
42838.4504 | 2603 | 29.3012 | 24.1935 | 22.906 | 22.6066 | 22.195 | 21.9353 | 22.5303 | 21.568 | 23.1054 | 22.4885 | 22.1623 | 21.7634 | 21.1071 | 21.9678 | 86.1032 | 84.31 | 86.5701 | 95.897 | 96.7606 | 102.0602 | 304.9097 | 547.4244 | 617.8126 | 85.5205 | 100.8304 | 409.1339 | 855.3271 | 805.9254 | 856.318 | 99.0426 | 281.0405 | 866.4649 | 88.1454 | 108.2703 | 1049.6156 | 1153.4191 | 956.8477 |  | 982.5909 | 974.4418 | 939.224 | 985.0415 |  | 459.2915 | 668.5144 | 555.9346 | 763.167 | 910.6607 | 1011.066 | 1052.1952 | 39.8886 | 263.056 | 57.3141 | 475.9909 | 38.8185 | 49.6327 | 57.5197 | 99.8275 | 61.003 |  |  | 3.2937 | -0.88191 | -68.1319 | 1.874 | 8.2285 | -197.8138 | 32.6668 | -11.0977 | 9.1702 | 29.9568 | 177.7608 | -0.0020272 | -0.0020256 | 0.00046491 | 283.1402 | 94.5462 | 33.1294 | 23.58 | 21.767 | 21.0461 | 20.5391 | 27.7905 | 22.9146 | 22.3167 | 22.1551 | 21.7747 | 21.6011 | 22.0805 | 533.1173 | 424.1357 | 348.2723 | 233.3489 | 191.2914 | 576.6554 | 322.7725 | 60.5452 | 65.1434 | 75.9034 | 81.8454 | 87.5686 | 92.4081 | 90.4528 | 96.4844 | 279.63 | 895.3095 | 871.9569 | 874.1176 | 865.6657 | 42.4233 | 16.6669 | 984.276 | 148.4212 | 23.1465 | 978.6475 | 83.3097 | 22.2655 | 79.1106 | 99.5825 | 398.165 | 88.1063 | 119.2083 | 871.7855 | 1025.6252 | 863.6627 | 857.8019 | 862.6577 | 1146.6258 |  | 1190.3875 | 1060.2713 | 1147.8064 | 743.6436 | 992.437 | 1041.3046 |  | 1016.2379 |  |  | 1068.8535 | 1005.6672 | 1013.9742 | [5 empty] | 24.1339 | 855.0545 | 65.0795 | 22.8139 | 805.6155 | 59.1365 | 22.3317 | 828.9112 | 935.0938 | 1050.7842 |  |  | 1172.5788 | 1093.3024 | 1190.0007 | 1094.7509 | 936.3972 | 1030.0531 | 1130.7584 | 1195.2266 | 1137.4898 | 1186.1384 | 988.7632 | 1129.5783 | 1101.1589 | 808.9565 | 974.0627 | 1002.5003 |  | 1111.7572 | 1161.9722 | 1121.1083 | 1119.6174 | 914.751 | 1014.2384 | 1118.8639 | 1029.2876 | 0.048468 | -0.00026899 | 10.6096 | 23.1563 | -28.1246 | 3.0905 | 5646.97 | 0.94 | 4.2506 | -2.0083 | -17.6519 | 2.9276 | 7.1639 | -35.1248 | 14.2738 | 261.3504 | 233.588 | 152.3734 | 34.4082 | 4.3173 | 239.5076 | 106.5144
42838.4504 | 2604 | 29.3259 | 24.2054 | 22.9065 | 22.6123 | 22.1981 | 21.945 | 22.5361 | 21.5713 | 23.1209 | 22.4901 | 22.1672 | 21.7667 | 21.1094 | 21.9718 | 86.1679 | 84.3063 | 86.5705 | 95.8929 | 96.7725 | 102.0735 | 306.159 | 548.4533 | 618.9891 | 85.5224 | 100.8393 | 409.5455 | 860.1525 | 808.9977 | 860.4634 | 99.0448 | 281.4869 | 866.4802 | 88.1634 | 108.298 | 1049.236 | 1153.4273 | 957.046 |  | 982.5392 | 972.949 | 938.9609 | 985.5526 |  | 459.1515 | 668.9263 | 556.1612 | 763.3331 | 912.1891 | 1008.5741 | 1058.7116 | 38.7255 | 263.1214 | 57.8614 | 475.98 | 38.8985 | 49.5806 | 57.5429 | 99.8755 | 60.9908 |  |  | 3.6518 | -1.6514 | -67.9282 | 1.7696 | 8.1806 | -197.7974 | 32.5347 | -10.8217 | 9.4454 | 30.7522 | 176.0166 | -0.002019 | -0.0020978 | 0.00050105 | 287.9983 | 94.6677 | 33.1515 | 23.5842 | 21.7761 | 21.0468 | 20.5414 | 27.8031 | 22.9249 | 22.3204 | 22.1563 | 21.7886 | 21.6115 | 22.0835 | 520.2367 | 407.2945 | 335.4548 | 223.9656 | 185.0899 | 576.2011 | 322.5428 | 60.5755 | 65.1748 | 75.9245 | 81.8765 | 87.5903 | 92.4195 | 90.4578 | 96.4834 | 279.8479 | 895.8034 | 871.715 | 873.7937 | 865.0887 | 39.8803 | 15.0395 | 983.8908 | 149.0226 | 23.1385 | 979.2076 | 83.4272 | 22.2576 | 79.0954 | 99.5799 | 398.5501 | 88.1104 | 119.3213 | 871.7131 | 1025.7513 | 864.1734 | 857.8289 | 862.709 | 1146.9513 |  | 1190.0054 | 1059.95 | 1147.759 | 744.795 | 995.1542 | 1041.9898 |  | 1016.5857 |  |  | 1075.3219 | 1003.8708 | 1013.4359 | [5 empty] | 24.1356 | 860.5182 | 65.1231 | 22.8222 | 813.2335 | 59.1798 | 22.3272 | 829.0018 | 935.1443 | 1050.7618 |  |  | 1173.2832 | 1091.5816 | 1188.9853 | 1096.3533 | 936.804 | 1030.0753 | 1129.6231 | 1194.2943 | 1136.2656 | 1183.7656 | 987.3066 | 1130.1481 | 1102.5822 | 809.5918 | 973.8027 | 1003.3577 |  | 1111.5953 | 1162.5303 | 1120.8481 | 1120.4422 | 914.5475 | 1014.6222 | 1119.4062 | 1029.0262 | 0.55488 | 0.00051743 | 10.5915 | 23.1551 | -28.0708 | 3.0905 | 5675.36 | 1.27 | 4.4839 | -2.7488 | -17.6293 | 2.8454 | 7.136 | -35.0893 | 14.2311 | 261.0592 | 233.5648 | 153.6702 | 35.7257 | 5.7049 | 239.499 | 106.7229
42838.4504 | 2605 | 29.3195 | 24.1908 | 22.902 | 22.5858 | 22.1916 | 21.932 | 22.5162 | 21.5634 | 23.1101 | 22.4799 | 22.1497 | 21.7532 | 21.0956 | 21.9587 | 86.2535 | 84.33 | 86.5924 | 95.8962 | 96.8027 | 102.1113 | 307.3177 | 549.4461 | 620.1911 | 85.5386 | 100.8634 | 409.9011 | 863.176 | 810.4652 | 861.6492 | 99.0445 | 281.9466 | 865.7793 | 88.1599 | 108.3591 | 1053.3512 | 1153.6366 | 957.3148 |  | 982.6179 | 971.7424 | 938.3858 | 986.0764 |  | 458.4574 | 668.4443 | 555.1653 | 765.0166 | 915.2674 | 1008.1801 | 1061.0562 | 38.0114 | 263.1403 | 59.0005 | 476.2309 | 38.9548 | 49.5396 | 57.5799 | 100.0627 | 60.985 |  |  | 3.6591 | -2.0562 | -68.3008 | 1.6763 | 8.8502 | -197.7711 | 32.6517 | -10.5063 | 9.3261 | 30.2166 | 176.4793 | -0.002203 | -0.0021898 | 0.00047477 | 292.6227 | 94.7873 | 33.1778 | 23.596 | 21.7755 | 21.0505 | 20.5392 | 27.8119 | 22.9242 | 22.3307 | 22.1639 | 21.7935 | 21.614 | 22.0902 | 508.8146 | 392.3317 | 317.207 | 217.326 | 181.2515 | 575.5571 | 322.1337 | 60.6111 | 65.1956 | 75.9506 | 81.8963 | 87.603 | 92.447 | 90.4521 | 96.4888 | 280.0646 | 896.1278 | 871.2408 | 873.4062 | 864.5483 | 46.2431 | 16.994 | 983.9016 | 149.6304 | 23.1353 | 978.9091 | 83.546 | 22.2541 | 79.1152 | 99.5791 | 398.9482 | 88.1441 | 119.4483 | 871.2643 | 1025.0515 | 863.2152 | 857.7691 | 862.7275 | 1147.2014 |  | 1189.5401 | 1059.6718 | 1147.5836 | 746.1955 | 997.6301 | 1042.4013 |  | 1017.6814 |  |  | 1080.1311 | 1001.1444 | 1012.4565 | [5 empty] | 24.1358 | 860.0768 | 65.1589 | 22.8118 | 813.5923 | 59.2117 | 22.32 | 829.6159 | 936.18 | 1049.9223 |  |  | 1171.938 | 1092.2582 | 1185.919 | 1097.8096 | 930.6539 | 1031.0799 | 1129.4154 | 1193.5647 | 1138.0666 | 1182.2311 | 986.0787 | 1129.11 | 1104.0672 | 809.7578 | 973.7373 | 1003.7797 |  | 1113.1765 | 1161.9193 | 1119.5309 | 1120.0605 | 914.2632 | 1014.5904 | 1120.0467 | 1029.0811 | -0.023691 | -0.000915 | 10.5809 | 23.1538 | -28.0221 | 3.0905 | 5724.26 | 0.97 | 4.4907 | -3.0664 | -17.6731 | 2.7687 | 7.4212 | -35.0816 | 14.2544 | 260.7089 | 233.4536 | 154.8491 | 36.8339 | 7.6674 | 239.6281 | 106.8645
42838.4504 | 2606 | 29.3341 | 24.1931 | 22.8979 | 22.5938 | 22.1819 | 21.9316 | 22.5223 | 21.5673 | 23.1137 | 22.4782 | 22.1502 | 21.7538 | 21.103 | 21.9642 | 86.3201 | 84.3524 | 86.598 | 95.8925 | 96.8136 | 102.1366 | 308.4417 | 550.4095 | 621.452 | 85.5466 | 100.869 | 410.2529 | 859.5586 | 808.211 | 857.1664 | 99.0701 | 282.4545 | 864.9936 | 88.1942 | 108.4248 | 1064.9444 | 1153.4564 | 957.5996 |  | 982.7667 | 971.9352 | 939.0068 | 986.449 |  | 458.8718 | 666.7772 | 557.8117 | 769.0158 | 916.4333 | 1005.6698 | 1058.3527 | 36.7075 | 263.1974 | 58.7028 | 476.3816 | 39.0383 | 49.4903 | 57.6233 | 100.3297 | 60.9751 |  |  | 3.5138 | -1.6665 | -68.812 | 1.6211 | 8.5137 | -197.8335 | 32.8495 | -10.6923 | 9.2191 | 30.0777 | 178.9336 | -0.0021258 | -0.0021126 | 0.00044848 | 296.8338 | 94.8867 | 33.1872 | 23.5922 | 21.7648 | 21.037 | 20.5289 | 27.8102 | 22.9167 | 22.3111 | 22.1556 | 21.7789 | 21.6026 | 22.0778 | 496.5924 | 386.8262 | 309.2148 | 212.0789 | 177.1194 | 574.9533 | 321.7132 | 60.6504 | 65.231 | 75.9723 | 81.9243 | 87.6221 | 92.4715 | 90.4628 | 96.4914 | 280.3054 | 896.4066 | 870.7186 | 872.8362 | 863.6223 | 43.2013 | 21.0704 | 983.358 | 150.2542 | 23.1471 | 978.7044 | 83.6823 | 22.2603 | 79.1366 | 99.5948 | 399.3686 | 88.1906 | 119.5946 | 870.6199 | 1025.5982 | 859.2285 | 857.7741 | 862.7368 | 1147.417 |  | 1189.1614 | 1059.2763 | 1147.4633 | 747.5147 | 999.8133 | 1041.9302 |  | 1016.6645 |  |  | 1073.8632 | 998.261 | 1011.448 | [5 empty] | 24.1399 | 857.0545 | 65.1943 | 22.815 | 809.4411 | 59.2425 | 22.321 | 830.8357 | 936.0508 | 1050.8686 |  |  | 1172.1693 | 1089.8755 | 1186.5149 | 1097.8768 | 932.2675 | 1029.4207 | 1127.5662 | 1194.182 | 1136.9098 | 1183.8217 | 985.8473 | 1128.7511 | 1103.4783 | 809.8261 | 974.7426 | 1003.7934 |  | 1112.7858 | 1161.2702 | 1119.224 | 1119.4723 | 915.0016 | 1014.7633 | 1120.245 | 1029.1188 | 0.95445 | -0.0010414 | 10.5813 | 23.1555 | -27.8546 | 3.0905 | 5781.04 | 1.14 | 4.3919 | -2.7582 | -17.7234 | 2.7203 | 7.2716 | -35.0527 | 14.2835 | 260.4238 | 233.3829 | 155.8918 | 38.0412 | 8.4886 | 239.494 | 106.9991
42838.4505 | 2607 | 29.346 | 24.2096 | 22.9009 | 22.5992 | 22.1984 | 21.9323 | 22.5268 | 21.5655 | 23.1275 | 22.4857 | 22.1614 | 21.7639 | 21.1046 | 21.9688 | 86.3937 | 84.3734 | 86.6047 | 95.8993 | 96.8294 | 102.1482 | 309.5446 | 551.3608 | 622.7481 | 85.5495 | 100.8741 | 410.518 | 854.9624 | 805.3909 | 852.9988 | 99.0828 | 282.916 | 865.7581 | 88.2141 | 108.4886 | 1078.3615 | 1153.4276 | 957.832 |  | 982.7777 | 970.1514 | 938.5883 | 985.8778 |  | 458.6033 | 664.7356 | 556.9638 | 765.524 | 909.8495 | 1005.7219 | 1055.1864 | 35.7557 | 263.3437 | 58.1389 | 476.4211 | 39.0583 | 49.4731 | 57.694 | 100.6365 | 60.9748 |  |  | 3.3522 | -1.3872 | -68.3645 | 1.7807 | 8.5788 | -197.8204 | 32.6478 | -10.9834 | 9.2537 | 30.422 | 178.8783 | -0.0021258 | -0.0021011 | 0.0004567 | 300.6114 | 94.9988 | 33.2072 | 23.5904 | 21.764 | 21.0384 | 20.53 | 27.8164 | 22.9171 | 22.3109 | 22.1549 | 21.7792 | 21.6034 | 22.075 | 495.9727 | 403.6548 | 322.2132 | 213.924 | 174.3045 | 574.8126 | 321.7572 | 60.6902 | 65.2591 | 76.0032 | 81.9486 | 87.6554 | 92.4827 | 90.4712 | 96.4937 | 280.5405 | 896.5423 | 870.2166 | 872.3056 | 862.9156 | 49.2707 | 28.2044 | 982.8344 | 150.8658 | 23.1532 | 978.6103 | 83.8046 | 22.2636 | 79.1489 | 99.6049 | 399.7946 | 88.2132 | 119.742 | 872.1095 | 1025.5324 | 854.7481 | 857.7669 | 862.7029 | 1147.7025 |  | 1188.8005 | 1058.9116 | 1147.3456 | 748.7352 | 1000.665 | 1040.7717 |  | 1015.1625 |  |  | 1071.1758 | 995.3615 | 1010.3203 | [5 empty] | 24.142 | 849.9011 | 65.2399 | 22.8147 | 802.3298 | 59.2703 | 22.3159 | 831.9886 | 936.4303 | 1050.8366 |  |  | 1173.8066 | 1088.7087 | 1188.4327 | 1095.9011 | 933.2255 | 1030.0249 | 1127.444 | 1195.6333 | 1135.7286 | 1183.8147 | 984.8091 | 1127.5787 | 1103.6817 | 810.2332 | 976.3348 | 1004.5598 |  | 1117.4714 | 1160.3898 | 1116.9553 | 1119.2036 | 916.1327 | 1015.388 | 1119.8707 | 1028.9267 | 0.26198 | -0.0004094 | 10.5886 | 23.1574 | -28.1546 | 3.0905 | 5808.15 | 1.17 | 4.2818 | -2.5137 | -17.6464 | 2.848 | 7.2995 | -35.0523 | 14.2399 | 260.15 | 233.3133 | 156.2804 | 38.075 | 7.0513 | 239.4902 | 107.0718
42838.4505 | 2608 | 29.3418 | 24.2111 | 22.8967 | 22.5949 | 22.1887 | 21.9251 | 22.5314 | 21.5637 | 23.1189 | 22.481 | 22.1551 | 21.753 | 21.0989 | 21.961 | 86.4611 | 84.3836 | 86.6106 | 95.8935 | 96.8525 | 102.1672 | 310.6454 | 552.2814 | 624.0767 | 85.5629 | 100.8925 | 410.76 | 851.7234 | 803.159 | 849.8325 | 99.0982 | 283.3916 | 867.0036 | 88.2455 | 108.5474 | 1090.7882 | 1153.2741 | 958.0815 |  | 982.8227 | 970.1048 | 938.3266 | 986.9429 |  | 457.462 | 662.5794 | 555.3925 | 765.4257 | 908.6291 | 1006.4138 | 1053.3938 | 35.7949 | 263.4941 | 57.0873 | 476.3132 | 39.0269 | 49.4594 | 57.7729 | 100.9834 | 60.9673 |  |  | 3.4212 | -1.4549 | -68.1588 | 1.6611 | 8.3586 | -197.8236 | 33.2424 | -11.6208 | 9.4639 | 30.8531 | 177.3428 | -0.0020272 | -0.002249 | 0.00046327 | 303.9042 | 95.1241 | 33.229 | 23.6103 | 21.772 | 21.0449 | 20.5431 | 27.8381 | 22.9302 | 22.3162 | 22.1695 | 21.7869 | 21.6145 | 22.0868 | 514.8235 | 432.8724 | 350.5206 | 223.9569 | 175.1854 | 575.7339 | 322.4907 | 60.7195 | 65.2833 | 76.0179 | 81.9706 | 87.6688 | 92.4931 | 90.4721 | 96.4899 | 280.7816 | 896.8433 | 870.4468 | 872.6044 | 864.1425 | 59.8433 | 25.5003 | 982.9889 | 151.4677 | 23.1508 | 977.9849 | 83.9273 | 22.2558 | 79.1486 | 99.6102 | 400.2179 | 88.2504 | 119.9046 | 872.9512 | 1025.6705 | 853.0233 | 857.499 | 862.535 | 1148.0598 |  | 1188.3581 | 1058.7867 | 1147.351 | 750.2857 | 1002.0864 | 1041.1808 |  | 1015.9125 |  |  | 1072.2619 | 992.5174 | 1009.1 | [5 empty] | 24.1507 | 844.3817 | 65.2787 | 22.8255 | 799.1466 | 59.3081 | 22.327 | 832.257 | 938.3937 | 1051.9036 |  |  | 1173.2088 | 1089.5605 | 1188.5444 | 1092.399 | 933.8419 | 1032.7476 | 1127.6415 | 1195.8028 | 1135.4699 | 1184.8387 | 981.8308 | 1126.7991 | 1103.8036 | 811.1791 | 977.4832 | 1005.1099 |  | 1117.9219 | 1161.6211 | 1117.1374 | 1118.7108 | 917.3418 | 1015.5232 | 1118.993 | 1028.6311 | 1.1398 | -0.00057796 | 10.5985 | 23.157 | -27.92 | 3.0905 | 5813.58 | 1.33 | 4.3196 | -2.5714 | -17.5996 | 2.7476 | 7.2072 | -35.062 | 14.3729 | 259.8143 | 233.3204 | 156.9443 | 36.2104 | 4.0226 | 239.3553 | 107.1553
42838.4505 | 2609 | 29.3556 | 24.2116 | 22.9015 | 22.5952 | 22.1845 | 21.9367 | 22.527 | 21.565 | 23.1175 | 22.4865 | 22.1559 | 21.7544 | 21.0979 | 21.9584 | 86.524 | 84.396 | 86.6267 | 95.896 | 96.8619 | 102.1874 | 311.7246 | 553.2047 | 625.4876 | 85.5665 | 100.8924 | 411.0203 | 849.6952 | 801.8905 | 848.6209 | 99.1083 | 283.8748 | 867.048 | 88.2659 | 108.5927 | 1091.2312 | 1153.063 | 958.3061 |  | 982.9346 | 970.1631 | 937.8536 | 987.718 |  | 456.604 | 660.9925 | 554.334 | 768.3888 | 907.6343 | 1003.3178 | 1050.2494 | 35.9732 | 263.6543 | 55.8137 | 475.9507 | 38.9589 | 49.46 | 57.8711 | 101.4442 | 60.9557 |  |  | 3.4343 | -1.6337 | -67.8441 | 1.5442 | 8.7339 | -197.7546 | 32.5827 | -11.1273 | 9.4678 | 31.0459 | 176.1871 | -0.0019615 | -0.0021093 | 0.00050762 | 307.1093 | 95.2401 | 33.2545 | 23.617 | 21.7752 | 21.0467 | 20.5379 | 27.8405 | 22.9331 | 22.3189 | 22.1592 | 21.7882 | 21.6192 | 22.0877 | 549.8828 | 452.5078 | 369.0345 | 227.3601 | 169.3067 | 577.7338 | 323.5668 | 60.7549 | 65.319 | 76.0407 | 81.9969 | 87.6769 | 92.516 | 90.4821 | 96.5026 | 281.0137 | 897.5185 | 871.9732 | 874.1426 | 866.6487 | 60.0454 | 30.8921 | 982.4295 | 152.0761 | 23.1602 | 977.6408 | 84.0592 | 22.2617 | 79.1653 | 99.6198 | 400.663 | 88.2878 | 120.0997 | 872.4116 | 1026.5886 | 851.1034 | 857.5584 | 862.7381 | 1148.4653 |  | 1187.9183 | 1058.6341 | 1147.4223 | 751.889 | 1004.0927 | 1040.2867 |  | 1014.5222 |  |  | 1072.5942 | 990.2764 | 1008.1766 | [5 empty] | 24.1628 | 840.8191 | 65.3246 | 22.8259 | 797.0271 | 59.345 | 22.3295 | 832.3896 | 938.4364 | 1053.3701 |  |  | 1171.9616 | 1090.3362 | 1188.9062 | 1092.9989 | 933.9034 | 1032.9181 | 1127.2492 | 1195.3366 | 1137.2164 | 1185.6381 | 982.8216 | 1126.6759 | 1103.5976 | 812.5568 | 977.7352 | 1004.39 |  | 1118.5798 | 1160.5124 | 1120.6117 | 1119.0554 | 918.5183 | 1015.0273 | 1118.9151 | 1028.4039 | 0.51463 | 0.0011143 | 10.5982 | 23.1538 | -27.9818 | 3.0904 | 5824.69 | 1.03 | 4.3255 | -2.7224 | -17.544 | 2.6468 | 7.3583 | -35.0135 | 14.2123 | 259.4796 | 233.373 | 157.9013 | 32.8156 | 2.1368 | 239.1889 | 107.3499
42838.4505 | 2610 | 29.3717 | 24.2145 | 22.9013 | 22.6012 | 22.1839 | 21.9366 | 22.5266 | 21.571 | 23.1187 | 22.4919 | 22.1598 | 21.7615 | 21.1047 | 21.9661 | 86.6029 | 84.4037 | 86.6403 | 95.9057 | 96.8791 | 102.2107 | 312.7756 | 554.1436 | 626.8945 | 85.5815 | 100.8906 | 411.3932 | 850.7693 | 802.5354 | 850.4883 | 99.11 | 284.3483 | 866.2512 | 88.266 | 108.6488 | 1083.1567 | 1152.5965 | 958.5075 |  | 982.9267 | 969.4743 | 938.1253 | 987.7921 |  | 456.9903 | 659.1592 | 552.9063 | 769.041 | 908.3739 | 1003.147 | 1049.1344 | 36.5216 | 263.7649 | 55.0363 | 475.7834 | 38.955 | 49.5042 | 57.9678 | 101.8811 | 60.9317 |  |  | 3.5276 | -0.24517 | -68.4624 | 1.8116 | 9.5677 | -197.8466 | 33.2503 | -11.9428 | 9.9587 | 31.8855 | 176.5423 | -0.0019993 | -0.0021816 | 0.00047641 | 310.0889 | 95.3614 | 33.269 | 23.6167 | 21.777 | 21.0455 | 20.5431 | 27.8499 | 22.9227 | 22.3245 | 22.1575 | 21.7873 | 21.6206 | 22.0844 | 560.3832 | 460.6555 | 389.4061 | 235.9141 | 173.3087 | 579.536 | 324.9069 | 60.7903 | 65.3473 | 76.0754 | 82.0193 | 87.6904 | 92.524 | 90.4823 | 96.505 | 281.2745 | 898.3818 | 873.4668 | 875.6232 | 868.2098 | 63.2983 | 19.8472 | 983.0719 | 152.6705 | 23.1679 | 977.5486 | 84.1811 | 22.2659 | 79.164 | 99.6272 | 401.1018 | 88.3251 | 120.3132 | 870.9838 | 1021.2659 | 850.0577 | 857.4815 | 862.6697 | 1148.7905 |  | 1187.482 | 1058.6557 | 1147.2568 | 753.2095 | 1004.7058 | 1040.744 |  | 1015.8225 |  |  | 1069.9011 | 988.6641 | 1007.4757 | [5 empty] | 24.1689 | 838.3356 | 65.3731 | 22.8377 | 799.9334 | 59.3874 | 22.3353 | 832.6631 | 938.1361 | 1053.0203 |  |  | 1172.2043 | 1090.4889 | 1189.8869 | 1088.8619 | 933.9322 | 1031.4429 | 1127.2467 | 1194.6717 | 1138.3957 | 1185.7401 | 986.0931 | 1127.483 | 1103.7968 | 813.3718 | 978.3267 | 1003.935 |  | 1116.6622 | 1157.3546 | 1123.8797 | 1119.11 | 919.1896 | 1014.4641 | 1117.7312 | 1028.4326 | -0.24277 | 0.00039807 | 10.5948 | 23.1546 | -28.0689 | 3.0905 | 5804.64 | 1.05 | 4.3875 | -1.0536 | -17.6065 | 2.8641 | 7.701 | -35.0193 | 14.3562 | 259.15 | 233.2602 | 158.1716 | 32.1017 | 0.08702 | 238.8671 | 107.645
42838.4505 | 2611 | 29.3761 | 24.2225 | 22.9043 | 22.5934 | 22.1804 | 21.9246 | 22.5304 | 21.5722 | 23.132 | 22.4861 | 22.1584 | 21.7591 | 21.1089 | 21.9656 | 86.6756 | 84.414 | 86.6526 | 95.9069 | 96.9043 | 102.2414 | 313.8425 | 555.1066 | 628.3609 | 85.589 | 100.8907 | 411.8631 | 853.9654 | 804.0042 | 853.25 | 99.1286 | 284.8409 | 865.1755 | 88.2826 | 108.7129 | 1072.4756 | 1151.9488 | 958.731 |  | 982.8078 | 971.0153 | 939.3125 | 987.9724 |  | 457.6958 | 658.8881 | 550.8878 | 766.1286 | 907.063 | 1003.328 | 1047.2269 | 37.1393 | 263.9695 | 54.1486 | 475.7063 | 38.9751 | 49.576 | 58.0609 | 102.5351 | 60.9308 |  |  | 3.2753 | -2.2776 | -68.4591 | 1.2518 | 9.9633 | -197.7987 | 32.6727 | -10.8132 | 9.7151 | 31.1248 | 175.3613 | -0.0018383 | -0.0020338 | 0.0004912 | 312.7925 | 95.4837 | 33.3026 | 23.6257 | 21.777 | 21.0497 | 20.5483 | 27.8667 | 22.9339 | 22.3248 | 22.1728 | 21.7949 | 21.6214 | 22.089 | 559.9671 | 454.9543 | 373.8244 | 229.8642 | 177.7596 | 581.2209 | 325.342 | 60.8248 | 65.3797 | 76.1008 | 82.0351 | 87.7136 | 92.5461 | 90.4923 | 96.5186 | 281.5007 | 899.1749 | 874.4832 | 876.5057 | 868.6218 | 49.835 | 23.0456 | 982.9128 | 153.2772 | 23.1714 | 977.0926 | 84.309 | 22.2723 | 79.1698 | 99.6367 | 401.5319 | 88.3712 | 120.5317 | 869.7003 | 1018.7915 | 848.7402 | 857.1956 | 862.372 | 1148.9916 |  | 1187.0679 | 1058.5213 | 1146.7212 | 754.6384 | 1005.8389 | 1040.9836 |  | 1016.9644 |  |  | 1065.8569 | 987.2663 | 1006.7848 | [5 empty] | 24.1639 | 840.2861 | 65.4147 | 22.8353 | 808.1698 | 59.4089 | 22.3369 | 833.3944 | 938.0941 | 1051.9828 |  |  | 1172.2305 | 1090.299 | 1190.3186 | 1087.3048 | 934.6282 | 1029.9878 | 1127.899 | 1194.4222 | 1138.031 | 1184.401 | 986.8878 | 1126.7213 | 1102.8825 | 813.6209 | 978.552 | 1004.1207 |  | 1116.0788 | 1156.1525 | 1124.9288 | 1118.7762 | 919.2936 | 1014.6917 | 1117.2995 | 1028.4581 | 0.3219 | 0.0006649 | 10.5916 | 23.1552 | -27.9224 | 3.0905 | 5804.7 | 0.79 | 4.2329 | -3.2109 | -17.6035 | 2.3804 | 7.8592 | -35.0175 | 14.232 | 258.8403 | 232.9011 | 158.7004 | 32.5728 | 1.8878 | 238.4186 | 107.9451
42838.4505 | 2612 | 29.3834 | 24.2172 | 22.9026 | 22.5906 | 22.1855 | 21.9325 | 22.5153 | 21.5674 | 23.1235 | 22.4914 | 22.1571 | 21.75 | 21.098 | 21.9605 | 86.7417 | 84.4309 | 86.6657 | 95.9136 | 96.9225 | 102.2634 | 314.8737 | 556.0547 | 629.8587 | 85.5972 | 100.9081 | 412.2938 | 857.3221 | 805.5363 | 856.0728 | 99.1511 | 285.3148 | 864.9043 | 88.2966 | 108.783 | 1058.1484 | 1151.6993 | 958.9626 |  | 982.7722 | 972.5956 | 939.4756 | 988.8761 |  | 455.8192 | 658.4717 | 550.7125 | 765.7871 | 906.3353 | 1005.6432 | 1046.9218 | 37.0243 | 264.1073 | 54.1946 | 475.6598 | 38.9684 | 49.6131 | 58.1399 | 103.3569 | 60.9179 |  |  | 3.5191 | -2.0871 | -68.4526 | 1.2071 | 8.4119 | -197.8374 | 33.0926 | -10.7094 | 9.5818 | 30.1813 | 176.214 | -0.0018136 | -0.0021159 | 0.00051584 | 315.2691 | 95.5952 | 33.3266 | 23.633 | 21.7811 | 21.0477 | 20.5454 | 27.8727 | 22.9422 | 22.3287 | 22.1739 | 21.7999 | 21.6254 | 22.0882 | 559.3659 | 452.8245 | 367.2444 | 223.2935 | 174.8073 | 582.5075 | 325.7649 | 60.8557 | 65.4107 | 76.1203 | 82.0598 | 87.7359 | 92.5595 | 90.4954 | 96.5175 | 281.7249 | 899.5675 | 874.3123 | 876.261 | 867.2923 | 53.2649 | 22.0204 | 982.2112 | 153.8735 | 23.1599 | 976.6883 | 84.4336 | 22.261 | 79.1713 | 99.6354 | 401.95 | 88.402 | 120.7568 | 870.8633 | 1019.7404 | 847.9823 | 856.8324 | 861.9553 | 1149.0976 |  | 1186.6635 | 1058.079 | 1146.1439 | 756.2031 | 1007.3335 | 1040.9674 |  | 1017.1131 |  |  | 1072.9704 | 986.4525 | 1006.5633 | [5 empty] | 24.1643 | 842.1123 | 65.4598 | 22.8367 | 811.6029 | 59.4402 | 22.3431 | 834.7466 | 938.6196 | 1050.7974 |  |  | 1170.1037 | 1090.6124 | 1191.325 | 1086.4445 | 935.8244 | 1029.7458 | 1127.6724 | 1195.9801 | 1137.3328 | 1181.7686 | 985.9431 | 1126.6863 | 1101.8837 | 813.7544 | 978.7986 | 1004.4206 |  | 1114.5534 | 1156.4497 | 1124.6697 | 1118.6361 | 919.683 | 1015.356 | 1118.1602 | 1028.3478 | 0.643 | -0.0014205 | 10.5863 | 23.1557 | -28.04 | 3.0905 | 5820.13 | 0.8 | 4.3931 | -3.0729 | -17.5987 | 2.337 | 7.2279 | -35.0527 | 14.3362 | 258.5407 | 232.5228 | 159.4089 | 32.9649 | 2.6865 | 238.2229 | 108.1365
42838.4505 | 2613 | 29.4003 | 24.2218 | 22.9092 | 22.595 | 22.1827 | 21.9275 | 22.5206 | 21.5677 | 23.1297 | 22.4847 | 22.1494 | 21.755 | 21.098 | 21.9654 | 86.8135 | 84.445 | 86.6793 | 95.921 | 96.9497 | 102.2867 | 315.8554 | 556.9792 | 631.3488 | 85.6083 | 100.9303 | 412.6526 | 860.0593 | 807.4058 | 858.41 | 99.1739 | 285.8223 | 865.879 | 88.3102 | 108.8389 | 1051.4987 | 1151.6797 | 959.2167 |  | 982.6835 | 973.6207 | 939.8311 | 989.5685 |  | 455.9917 | 658.6669 | 550.3082 | 765.9811 | 902.7439 | 1003.6711 | 1050.0904 | 36.6441 | 264.2676 | 54.7479 | 475.4924 | 38.8931 | 49.6646 | 58.2191 | 104.1051 | 60.9076 |  |  | 3.7609 | -0.72158 | -67.8276 | 1.6822 | 9.4054 | -197.7941 | 33.1196 | -10.7462 | 9.3915 | 30.8606 | 177.0877 | -0.0019664 | -0.0020666 | 0.00048462 | 317.7351 | 95.6997 | 33.3376 | 23.6248 | 21.7677 | 21.0355 | 20.5403 | 27.8711 | 22.9275 | 22.3199 | 22.157 | 21.784 | 21.6144 | 22.0874 | 555.4691 | 450.3753 | 358.3098 | 219.3048 | 169.5715 | 583.4746 | 326.0065 | 60.8789 | 65.4215 | 76.129 | 82.0764 | 87.7414 | 92.5736 | 90.4936 | 96.5108 | 281.9361 | 899.8193 | 873.9741 | 875.858 | 865.916 | 47.8873 | 21.7542 | 981.6476 | 154.4845 | 23.1679 | 976.5703 | 84.5569 | 22.2717 | 79.1879 | 99.6617 | 402.3861 | 88.4448 | 120.9956 | 872.1525 | 1018.0164 | 846.1778 | 856.4712 | 861.4834 | 1149.0736 |  | 1186.2819 | 1057.5693 | 1145.4925 | 757.5315 | 1008.5385 | 1040.7863 |  | 1017.1031 |  |  | 1079.9997 | 988.5155 | 1007.7256 | [5 empty] | 24.1789 | 841.2653 | 65.5028 | 22.8307 | 810.7713 | 59.4782 | 22.3398 | 836.468 | 939.8731 | 1050.4476 |  |  | 1169.2728 | 1090.5367 | 1189.9286 | 1084.7221 | 936.9154 | 1030.6392 | 1126.7192 | 1195.5441 | 1136.3613 | 1179.4378 | 986.143 | 1126.5055 | 1100.9596 | 814.3127 | 980.0168 | 1005.0022 |  | 1111.8169 | 1158.3874 | 1122.8512 | 1117.9255 | 920.6474 | 1016.6407 | 1118.5631 | 1028.1749 | 0.33655 | -0.0014486 | 10.5763 | 23.1564 | -27.9871 | 3.0905 | 5837.24 | 0.59 | 4.5462 | -1.8071 | -17.5201 | 2.7591 | 7.637 | -35.0218 | 14.3309 | 258.2617 | 232.0968 | 159.98 | 33.643 | 3.7178 | 238.1903 | 108.2739
42838.4505 | 2614 | 29.4083 | 24.2347 | 22.9059 | 22.6012 | 22.192 | 21.9447 | 22.5281 | 21.5649 | 23.1372 | 22.4984 | 22.153 | 21.7616 | 21.1008 | 21.9631 | 86.8881 | 84.4582 | 86.6942 | 95.925 | 96.9662 | 102.3071 | 316.8032 | 557.8782 | 632.9065 | 85.6145 | 100.9379 | 413.034 | 859.9337 | 807.7861 | 857.9417 | 99.2001 | 286.2791 | 866.0325 | 88.3322 | 108.9009 | 1065.0502 | 1151.6498 | 959.4125 |  | 982.6018 | 973.1428 | 938.7367 | 990.2341 |  | 456.0223 | 658.7146 | 551.4077 | 763.3275 | 902.3274 | 1003.7196 | 1052.9696 | 36.3187 | 264.4583 | 55.007 | 475.4385 | 38.8675 | 49.7045 | 58.2864 | 104.67 | 60.8813 |  |  | 3.7366 | -1.7046 | -68.0149 | 1.6388 | 8.423 | -197.823 | 33.3548 | -10.1094 | 9.7241 | 31.6189 | 176.6737 | -0.0018711 | -0.0020223 | 0.0004682 | 320.1553 | 95.8196 | 33.3612 | 23.6285 | 21.7657 | 21.0448 | 20.5402 | 27.8843 | 22.9374 | 22.3181 | 22.1554 | 21.7829 | 21.6164 | 22.084 | 546.2613 | 446.0152 | 353.0323 | 216.4459 | 166.4926 | 583.9913 | 326.1597 | 60.9167 | 65.4463 | 76.1604 | 82.0954 | 87.765 | 92.5875 | 90.509 | 96.5111 | 282.1537 | 899.9819 | 873.5726 | 875.5116 | 865.3611 | 55.5668 | 23.9569 | 981.6629 | 155.0601 | 23.1792 | 977.9288 | 84.678 | 22.2747 | 79.2004 | 99.6775 | 402.8349 | 88.4757 | 121.2293 | 871.5123 | 1015.1624 | 844.5269 | 856.441 | 861.4619 | 1148.9897 |  | 1185.8739 | 1057.1008 | 1145.0526 | 758.9776 | 1011.056 | 1039.9209 |  | 1016.523 |  |  | 1076.319 | 993.8106 | 1010.2205 | [5 empty] | 24.1886 | 839.6588 | 65.5436 | 22.8419 | 810.2246 | 59.5268 | 22.3444 | 837.7102 | 941.4885 | 1051.682 |  |  | 1168.6041 | 1090.4628 | 1188.9227 | 1086.3674 | 938.2724 | 1032.0295 | 1126.1748 | 1195.8791 | 1138.1262 | 1179.0493 | 987.252 | 1125.3658 | 1100.5184 | 815.3628 | 982.1729 | 1006.1369 |  | 1110.8585 | 1159.5711 | 1120.8415 | 1117.5238 | 921.3641 | 1018.1852 | 1119.5136 | 1028.1456 | 0.18425 | 0.00032084 | 10.5624 | 23.1553 | -28.0515 | 3.0904 | 5844.88 | 0.52 | 4.5306 | -2.7775 | -17.5447 | 2.7234 | 7.2273 | -35.025 | 14.382 | 257.9651 | 231.8129 | 161.2155 | 34.7972 | 4.3287 | 238.1513 | 108.3533
42838.4505 | 2615 | 29.4145 | 24.23 | 22.9015 | 22.5881 | 22.1868 | 21.935 | 22.5195 | 21.5617 | 23.1339 | 22.4892 | 22.1474 | 21.7457 | 21.0977 | 21.9607 | 86.962 | 84.4584 | 86.7051 | 95.9273 | 96.988 | 102.3265 | 317.723 | 558.7648 | 634.4963 | 85.6292 | 100.9483 | 413.3862 | 858.4354 | 806.5015 | 855.3682 | 99.2054 | 286.7229 | 865.8693 | 88.3463 | 108.9454 | 1054.0644 | 1151.3239 | 959.6488 |  | 982.6005 | 972.6686 | 938.73 | 991.1651 |  | 456.4979 | 658.2529 | 553.5784 | 761.2897 | 899.7775 | 1002.63 | 1055.9784 | 36.6791 | 264.6183 | 55.1701 | 475.3794 | 38.923 | 49.7038 | 58.3415 | 105.0737 | 60.8617 |  |  | 3.3101 | -2.2382 | -68.419 | 1.255 | 9.0342 | -197.7842 | 33.5565 | -10.779 | 9.8498 | 32.1587 | 178.9864 | -0.0017972 | -0.0020206 | 0.00046984 | 322.4763 | 95.9344 | 33.3828 | 23.6386 | 21.7785 | 21.0488 | 20.5471 | 27.8947 | 22.9456 | 22.3308 | 22.1702 | 21.7885 | 21.6251 | 22.0909 | 557.6088 | 438.5188 | 352.2217 | 231.0954 | 180.5966 | 585.226 | 326.7015 | 60.9688 | 65.4885 | 76.1938 | 82.1273 | 87.7841 | 92.6125 | 90.527 | 96.5251 | 282.4295 | 900.3449 | 873.9815 | 876.0048 | 865.9717 | 52.56 | 19.8742 | 981.8864 | 155.6299 | 23.1809 | 977.6105 | 84.8055 | 22.2779 | 79.216 | 99.696 | 403.2645 | 88.506 | 121.4606 | 870.1461 | 1015.3623 | 845.1513 | 856.9949 | 861.7923 | 1148.8772 |  | 1185.4253 | 1056.8487 | 1145.2075 | 760.6641 | 1014.4596 | 1043.218 |  | 1016.6971 |  |  | 1071.1358 | 999.9499 | 1013.3854 | [5 empty] | 24.1739 | 842.3701 | 65.5856 | 22.8371 | 819.0032 | 59.5511 | 22.3426 | 838.1307 | 941.4455 | 1053.0934 |  |  | 1168.4223 | 1090.0066 | 1189.0506 | 1091.5989 | 940.2716 | 1030.9119 | 1125.3421 | 1195.9506 | 1139.307 | 1178.4369 | 988.7202 | 1125.3373 | 1100.2411 | 816.0287 | 983.1646 | 1006.5506 |  | 1107.928 | 1160.5025 | 1120.0903 | 1117.9438 | 921.6142 | 1018.6728 | 1121.0385 | 1028.2183 | 0.36345 | 0.00063683 | 10.5537 | 23.1534 | -27.9744 | 3.0904 | 5852.47 | 0.8 | 4.2593 | -3.1819 | -17.5924 | 2.3827 | 7.4817 | -35.0067 | 14.4193 | 257.64 | 231.9244 | 162.9046 | 33.8503 | 4.5055 | 237.9027 | 108.4794
42838.4506 | 2616 | 29.4267 | 24.2354 | 22.9019 | 22.5874 | 22.1896 | 21.9342 | 22.5189 | 21.5588 | 23.134 | 22.4972 | 22.1558 | 21.7548 | 21.0987 | 21.9603 | 87.0351 | 84.471 | 86.7198 | 95.9257 | 97.001 | 102.3541 | 318.6464 | 559.664 | 636.0882 | 85.6364 | 100.971 | 413.763 | 855.9425 | 805.032 | 853.0446 | 99.2125 | 287.1969 | 866.0427 | 88.3636 | 108.9969 | 1050.0524 | 1150.7765 | 959.834 |  | 982.5734 | 971.8556 | 939.1329 | 991.0004 |  | 455.6354 | 658.6188 | 554.2778 | 758.3159 | 897.9724 | 1001.7162 | 1056.0684 | 36.4553 | 264.8088 | 55.4755 | 475.3747 | 38.9651 | 49.7239 | 58.377 | 105.4597 | 60.8343 |  |  | 3.2989 | -1.93 | -68.0714 | 1.2932 | 8.5348 | -197.8328 | 33.4626 | -10.9026 | 9.6069 | 31.4342 | 177.1022 | -0.0019861 | -0.0021783 | 0.00047148 | 324.8222 | 96.0443 | 33.4033 | 23.6399 | 21.7727 | 21.0503 | 20.5446 | 27.9058 | 22.9458 | 22.325 | 22.1657 | 21.7869 | 21.6296 | 22.0851 | 550.8375 | 421.8169 | 335.4911 | 237.9459 | 186.3094 | 586.0385 | 327.1038 | 60.9902 | 65.5169 | 76.2132 | 82.1529 | 87.7944 | 92.6265 | 90.5294 | 96.5299 | 282.6498 | 900.682 | 874.4342 | 876.4074 | 866.2173 | 40.8928 | 18.1377 | 982.2174 | 156.2038 | 23.1856 | 978.5737 | 84.9164 | 22.276 | 79.2217 | 99.7348 | 403.6707 | 88.5415 | 121.7005 | 869.3008 | 1018.2504 | 847.1332 | 857.4291 | 862.144 | 1148.7548 |  | 1185.0197 | 1056.2198 | 1145.0985 | 762.259 | 1019.4538 | 1043.5601 |  | 1016.206 |  |  | 1077.2455 | 1005.0341 | 1015.9829 | [5 empty] | 24.1921 | 845.8171 | 65.6345 | 22.8435 | 826.3377 | 59.5875 | 22.3523 | 840.1064 | 941.6525 | 1051.5652 |  |  | 1167.7521 | 1088.1758 | 1190.2045 | 1091.4975 | 942.4261 | 1030.2884 | 1125.5861 | 1194.8309 | 1138.7017 | 1176.1822 | 989.9303 | 1127.9174 | 1099.2019 | 815.0824 | 983.0421 | 1006.4423 |  | 1106.4838 | 1161.2147 | 1120.1612 | 1117.8577 | 921.4598 | 1019.1416 | 1120.9505 | 1028.2076 | 0.65951 | -3.0266e-05 | 10.5549 | 23.1541 | -27.9513 | 3.0904 | 5839.42 | 0.68 | 4.2478 | -2.9553 | -17.5511 | 2.4191 | 7.2693 | -34.9984 | 14.3939 | 257.3467 | 231.8683 | 165.4311 | 34.8097 | 6.4288 | 237.5334 | 108.6056
42838.4506 | 2617 | 29.4404 | 24.2413 | 22.911 | 22.5975 | 22.192 | 21.9408 | 22.5242 | 21.5744 | 23.1437 | 22.4985 | 22.1565 | 21.758 | 21.1028 | 21.9624 | 87.0914 | 84.4721 | 86.7158 | 95.9202 | 97.0155 | 102.367 | 319.5744 | 560.6103 | 637.793 | 85.6394 | 100.9804 | 414.0728 | 854.8064 | 804.2588 | 851.9062 | 99.2219 | 287.6745 | 865.881 | 88.3892 | 109.0607 | 1050.5802 | 1150.4197 | 960.0475 |  | 982.4922 | 972.3367 | 939.2921 | 991.229 |  | 455.9341 | 659.7818 | 555.3547 | 755.6564 | 898.9427 | 1002.1802 | 1055.2949 | 36.1283 | 265.0545 | 55.2454 | 475.383 | 38.9592 | 49.765 | 58.4126 | 105.7699 | 60.8322 |  |  | 3.226 | -1.1316 | -67.8999 | 1.4528 | 7.7738 | -197.7921 | 33.1123 | -11.2029 | 9.7626 | 31.7005 | 176.9815 | -0.0019237 | -0.0019516 | 0.00045834 | 327.2783 | 96.1635 | 33.4169 | 23.6437 | 21.777 | 21.0406 | 20.5387 | 27.9009 | 22.9337 | 22.3115 | 22.1668 | 21.7863 | 21.6243 | 22.0876 | 523.9345 | 398.3308 | 330.7146 | 237.9397 | 184.4973 | 585.5733 | 327.2919 | 61.0194 | 65.5392 | 76.2312 | 82.1708 | 87.81 | 92.6383 | 90.5284 | 96.5338 | 282.8613 | 900.9658 | 874.5028 | 876.4517 | 866.3746 | 46.1998 | 19.7388 | 982.1738 | 156.7818 | 23.1929 | 978.3811 | 85.0929 | 22.2768 | 79.2267 | 99.7919 | 404.0986 | 88.5829 | 121.934 | 868.9949 | 1018.0086 | 847.6297 | 857.6528 | 862.4215 | 1148.5847 |  | 1184.6556 | 1055.6617 | 1144.8758 | 763.7986 | 1025.1144 | 1042.5522 |  | 1014.037 |  |  | 1070.5788 | 1009.8081 | 1018.1875 | [5 empty] | 24.1954 | 851.4639 | 65.6673 | 22.841 | 835.4767 | 59.6073 | 22.3437 | 841.8898 | 944.1331 | 1050.836 |  |  | 1168.0873 | 1087.4473 | 1189.524 | 1087.9289 | 943.0826 | 1032.7036 | 1126.1532 | 1197.1637 | 1137.5444 | 1176.6124 | 989.1062 | 1127.5919 | 1099.0326 | 814.7664 | 983.0026 | 1006.1386 |  | 1108.4127 | 1163.2198 | 1118.6332 | 1117.9409 | 921.7062 | 1019.3886 | 1120.2634 | 1028.1253 | 0.10282 | 9.6154e-05 | 10.565 | 23.1554 | -28.0714 | 3.0905 | 5823.89 | 0.74 | 4.1984 | -2.2643 | -17.5399 | 2.5657 | 6.939 | -35.0012 | 14.321 | 257.0854 | 231.7336 | 168.3366 | 37.6804 | 6.9897 | 237.2836 | 108.7132
42838.4506 | 2618 | 29.4598 | 24.2419 | 22.9128 | 22.6023 | 22.186 | 21.9407 | 22.5206 | 21.5758 | 23.1421 | 22.4951 | 22.161 | 21.7617 | 21.1033 | 21.969 | 87.1633 | 84.4954 | 86.7373 | 95.9294 | 97.0486 | 102.4072 | 320.5252 | 561.6154 | 639.6105 | 85.6489 | 100.9995 | 414.419 | 853.8802 | 803.4258 | 850.3332 | 99.2329 | 288.1512 | 865.7797 | 88.4217 | 109.1288 | 1041.8511 | 1150.4306 | 960.194 |  | 982.4539 | 973.6186 | 939.1174 | 991.052 |  | 457.2765 | 660.8778 | 554.3493 | 760.2749 | 901.6601 | 1001.314 | 1058.5579 | 36.9571 | 265.2659 | 54.8474 | 475.5239 | 38.9906 | 49.81 | 58.4352 | 106.0084 | 60.8214 |  |  | 3.5237 | -2.1212 | -68.5439 | 1.8267 | 8.1497 | -197.8263 | 32.6524 | -10.8967 | 10.1683 | 32.1572 | 176.222 | -0.0018284 | -0.0020617 | 0.00045505 | 329.3581 | 96.281 | 33.4398 | 23.6437 | 21.7764 | 21.0408 | 20.5427 | 27.922 | 22.941 | 22.3226 | 22.1663 | 21.7861 | 21.6222 | 22.079 | 509.6541 | 405.7922 | 340.3566 | 236.0674 | 181.1419 | 585.6833 | 327.702 | 61.0508 | 65.5608 | 76.2449 | 82.1904 | 87.8267 | 92.6533 | 90.5324 | 96.5396 | 283.0879 | 901.5246 | 875.641 | 878.0098 | 869.04 | 49.3382 | 28.1072 | 982.2398 | 157.3593 | 23.1885 | 978.0174 | 85.2223 | 22.2807 | 79.229 | 99.7947 | 404.5389 | 88.6316 | 122.1757 | 868.588 | 1019.3908 | 848.9366 | 858.0128 | 862.8574 | 1148.4047 |  | 1184.253 | 1055.4278 | 1144.936 | 765.4922 | 1031.7789 | 1042.0273 |  | 1011.8862 |  |  | 1071.0459 | 1013.5599 | 1019.7114 | [5 empty] | 24.2055 | 858.8074 | 65.7188 | 22.8522 | 846.1692 | 59.6547 | 22.3542 | 842.3612 | 946.2382 | 1054.0797 |  |  | 1171.4648 | 1087.2671 | 1188.9902 | 1083.2555 | 942.6618 | 1035.8429 | 1124.853 | 1194.8171 | 1137.3859 | 1177.4715 | 989.5626 | 1127.0049 | 1100.0641 | 815.4731 | 983.1722 | 1006.6668 |  | 1110.6751 | 1163.2468 | 1117.6298 | 1118.4773 | 922.9547 | 1020.0202 | 1120.2231 | 1028.1237 | -0.021279 | -5.8331e-05 | 10.5812 | 23.1565 | -28.0424 | 3.0905 | 5801.01 | 1.17 | 4.3848 | -3.102 | -17.6332 | 2.8786 | 7.1023 | -34.9923 | 14.2163 | 256.7964 | 231.7807 | 171.8077 | 39.2951 | 5.9841 | 237.296 | 108.86
42838.4506 | 2619 | 29.4502 | 24.2501 | 22.9033 | 22.5958 | 22.1846 | 21.936 | 22.5184 | 21.5667 | 23.1443 | 22.4953 | 22.1573 | 21.7521 | 21.101 | 21.9595 | 87.2333 | 84.5199 | 86.749 | 95.9347 | 97.0704 | 102.4219 | 321.4314 | 562.5817 | 641.3296 | 85.6679 | 100.9929 | 414.73 | 856.0293 | 804.8227 | 852.4494 | 99.2408 | 288.6198 | 866.7794 | 88.4308 | 109.1697 | 1035.7694 | 1150.4897 | 960.4264 |  | 982.3915 | 975.5545 | 939.4173 | 991.6206 |  | 457.6503 | 661.9445 | 555.1555 | 758.9169 | 897.7293 | 1001.4157 | 1060.5389 | 38.4391 | 265.4833 | 54.1733 | 476.0103 | 39.01 | 49.8618 | 58.4587 | 106.0562 | 60.8127 |  |  | 3.4074 | -1.0593 | -68.2377 | 1.3227 | 8.2949 | -197.7612 | 32.2594 | -10.8487 | 9.9582 | 32.4986 | 179.4169 | -0.0018892 | -0.0022506 | 0.00044848 | 331.504 | 96.3962 | 33.4659 | 23.6518 | 21.7788 | 21.0406 | 20.5474 | 27.9287 | 22.9417 | 22.3254 | 22.1637 | 21.7866 | 21.6192 | 22.0872 | 509.4917 | 421.1213 | 355.7245 | 244.9224 | 184.3602 | 585.7317 | 328.3415 | 61.0999 | 65.6 | 76.2736 | 82.2239 | 87.8539 | 92.6721 | 90.5504 | 96.5357 | 283.3434 | 902.5431 | 877.8758 | 880.3758 | 871.8361 | 35.5223 | 19.3936 | 982.1341 | 157.9355 | 23.2027 | 977.8864 | 85.3313 | 22.2805 | 79.2587 | 99.7411 | 404.9778 | 88.6691 | 122.4146 | 871.2593 | 1019.8126 | 848.2832 | 858.2123 | 863.214 | 1148.3059 |  | 1183.8647 | 1055.4217 | 1145.2734 | 767.1474 | 1036.9052 | 1041.6027 |  | 1012.2287 |  |  | 1075.4565 | 1017.2099 | 1021.9036 | [5 empty] | 24.2129 | 864.4507 | 65.7646 | 22.8487 | 852.8769 | 59.6809 | 22.3494 | 842.8065 | 946.7916 | 1055.1531 |  |  | 1170.6542 | 1089.8535 | 1189.5709 | 1085.7501 | 943.5082 | 1035.3328 | 1123.7055 | 1194.3065 | 1137.4347 | 1177.9619 | 990.4977 | 1127.2588 | 1100.63 | 816.5844 | 983.3493 | 1006.5912 |  | 1108.7867 | 1164.8517 | 1116.7409 | 1119.0807 | 923.0785 | 1020.0039 | 1119.9065 | 1028.0753 | -0.30509 | -0.00021983 | 10.6046 | 23.1562 | -28.0328 | 3.0905 | 5830.47 | 0.93 | 4.3159 | -2.1934 | -17.6038 | 2.4509 | 7.1656 | -34.988 | 14.1311 | 256.5159 | 232.0085 | 174.5029 | 39.3255 | 4.3791 | 237.3205 | 109.1855
42838.4506 | 2620 | 29.4624 | 24.263 | 22.914 | 22.6089 | 22.1972 | 21.9488 | 22.531 | 21.5738 | 23.1536 | 22.5035 | 22.1653 | 21.7646 | 21.1155 | 21.9665 | 87.2977 | 84.5404 | 86.7571 | 95.9353 | 97.0819 | 102.4428 | 322.3063 | 563.5026 | 642.9575 | 85.6676 | 101.0012 | 415.0272 | 858.9711 | 806.8112 | 855.4569 | 99.2528 | 289.0987 | 869.6306 | 88.4522 | 109.216 | 1027.8012 | 1150.2609 | 960.6788 |  | 982.3349 | 975.094 | 939.5413 | 992.0619 |  | 456.6471 | 662.9929 | 555.9606 | 761.5158 | 899.5632 | 1001.3955 | 1061.3767 | 38.9787 | 265.7138 | 54.0056 | 476.3102 | 39.0377 | 49.9275 | 58.4857 | 106.3452 | 60.8113 |  |  | 3.5638 | -1.7493 | -68.3369 | 1.5356 | 7.1397 | -197.7921 | 32.674 | -11.216 | 9.2529 | 30.7771 | 176.2265 | -0.0016379 | -0.0020157 | 0.0004682 | 333.7005 | 96.5073 | 33.4827 | 23.6504 | 21.7698 | 21.0362 | 20.5372 | 27.9305 | 22.9425 | 22.3169 | 22.1527 | 21.7827 | 21.611 | 22.0836 | 490.1001 | 403.9206 | 348.0674 | 243.4965 | 186.3066 | 584.6973 | 328.1813 | 61.1283 | 65.622 | 76.3062 | 82.239 | 87.8579 | 92.6913 | 90.5688 | 96.5454 | 283.5921 | 903.4906 | 879.3359 | 881.8101 | 872.772 | 30.3688 | 14.5939 | 982.1067 | 158.4987 | 23.2002 | 977.731 | 85.4412 | 22.2747 | 79.2716 | 99.7494 | 405.4033 | 88.6987 | 122.6333 | 872.8674 | 1025.8244 | 847.4544 | 858.3841 | 863.4537 | 1148.3109 |  | 1183.5233 | 1055.5698 | 1145.2769 | 768.7445 | 1040.7254 | 1042.3812 |  | 1012.8424 |  |  | 1073.2232 | 1020.3491 | 1024.2237 | [5 empty] | 24.2115 | 868.1109 | 65.7973 | 22.8483 | 857.2923 | 59.7119 | 22.355 | 845.1943 | 947.4146 | 1053.3105 |  |  | 1169.1938 | 1091.4139 | 1190.6534 | 1085.5339 | 946.5806 | 1034.5672 | 1123.9253 | 1194.0729 | 1137.1445 | 1175.7084 | 987.7321 | 1126.8437 | 1101.3218 | 817.0986 | 982.862 | 1005.7663 |  | 1110.0481 | 1161.0904 | 1117.0915 | 1120.4166 | 922.4036 | 1020.2098 | 1119.8384 | 1028.0595 | 0.38367 | 0.0011915 | 10.6341 | 23.1564 | -28.0117 | 3.0904 | 5823.29 | 1.03 | 4.4197 | -2.8201 | -17.6265 | 2.6423 | 6.6479 | -34.9904 | 14.2215 | 256.2669 | 232.0068 | 176.5212 | 41.2168 | 5.2042 | 237.1522 | 109.5355
42838.4506 | 2621 | 29.4798 | 24.2498 | 22.9167 | 22.5942 | 22.1842 | 21.9407 | 22.5313 | 21.5659 | 23.1499 | 22.4985 | 22.1581 | 21.7544 | 21.1059 | 21.9653 | 87.3655 | 84.5544 | 86.7667 | 95.9403 | 97.1052 | 102.4652 | 323.146 | 564.4181 | 644.6557 | 85.6799 | 101.0072 | 415.3918 | 858.8059 | 806.2698 | 854.8145 | 99.2548 | 289.5779 | 870.1953 | 88.4744 | 109.2749 | 1027.9919 | 1149.9963 | 960.9724 |  | 982.3149 | 972.9162 | 939.279 | 992.791 |  | 454.9896 | 663.4449 | 555.3507 | 763.6756 | 900.5807 | 1002.361 | 1059.7958 | 39.679 | 265.8744 | 55.0925 | 476.4937 | 39.0051 | 49.9826 | 58.5029 | 106.4657 | 60.7931 |  |  | 3.6288 | -1.6139 | -67.8736 | 1.8274 | 7.8067 | -197.8197 | 33.2359 | -10.5983 | 9.5223 | 31.0742 | 176.1345 | -0.0018202 | -0.0020814 | 0.00045505 | 335.8141 | 96.6223 | 33.5088 | 23.6624 | 21.7774 | 21.0417 | 20.5455 | 27.9374 | 22.9501 | 22.3184 | 22.159 | 21.7928 | 21.6268 | 22.0899 | 469.6399 | 380.0182 | 325.7476 | 237.6304 | 184.7801 | 582.8998 | 327.5611 | 61.1611 | 65.655 | 76.3266 | 82.2586 | 87.8712 | 92.7063 | 90.577 | 96.5475 | 283.8088 | 904.1032 | 879.8363 | 882.2941 | 872.348 | 36.0095 | 14.191 | 983.0352 | 159.0852 | 23.2118 | 977.4191 | 85.566 | 22.2783 | 79.2921 | 99.7613 | 405.8856 | 88.7639 | 122.8827 | 871.6379 | 1028.5026 | 847.293 | 858.4174 | 863.5781 | 1148.4895 |  | 1183.1922 | 1055.5492 | 1145.3355 | 770.5317 | 1044.6086 | 1042.8046 |  | 1013.5433 |  |  | 1079.835 | 1023.4727 | 1026.3765 | [5 empty] | 24.2124 | 871.6063 | 65.8357 | 22.8558 | 861.366 | 59.7441 | 22.3556 | 846.3806 | 952.9433 | 1053.7552 |  |  | 1169.2589 | 1091.1293 | 1189.3384 | 1088.403 | 950.5473 | 1037.6503 | 1123.9393 | 1194.8699 | 1135.5771 | 1174.4449 | 987.6752 | 1127.4177 | 1105.7197 | 817.4279 | 983.578 | 1005.6877 |  | 1102.8492 | 1158.528 | 1116.6508 | 1122.0744 | 923.1721 | 1020.2573 | 1120.2469 | 1027.4739 | -0.23108 | -0.0002058 | 10.6589 | 23.1541 | -28.0114 | 3.0905 | 5795.29 | 0.96 | 4.4586 | -2.7095 | -17.5709 | 2.8831 | 6.9541 | -35.0061 | 14.3487 | 256.0207 | 232.0469 | 178.5858 | 43.0339 | 7.5847 | 236.9515 | 109.7908
42838.4506 | 2622 | 29.4966 | 24.264 | 22.9196 | 22.5966 | 22.1875 | 21.9431 | 22.527 | 21.5691 | 23.1569 | 22.5004 | 22.1661 | 21.7651 | 21.1051 | 21.97 | 87.4314 | 84.5774 | 86.7793 | 95.9384 | 97.1298 | 102.4936 | 324.0023 | 565.3337 | 646.3271 | 85.6917 | 101.0177 | 415.8131 | 857.5482 | 804.9482 | 853.365 | 99.2579 | 290.0482 | 870.4539 | 88.5021 | 109.3314 | 1029.9678 | 1149.5701 | 961.2286 |  | 982.2823 | 971.9377 | 938.8382 | 993.3161 |  | 455.0056 | 663.5118 | 553.5064 | 766.8822 | 904.9963 | 1005.3906 | 1059.2534 | 39.8891 | 265.9508 | 56.7454 | 476.5128 | 38.9484 | 50.0118 | 58.5235 | 106.5667 | 60.7844 |  |  | 3.4836 | -1.4043 | -68.0136 | 1.625 | 8.128 | -197.7908 | 33.4238 | -11.1142 | 9.626 | 31.8201 | 174.6152 | -0.0018021 | -0.0020141 | 0.0004682 | 337.9865 | 96.7329 | 33.5293 | 23.6702 | 21.7777 | 21.0441 | 20.5476 | 27.9495 | 22.9549 | 22.3255 | 22.1583 | 21.7943 | 21.6279 | 22.0898 | 459.4019 | 367.2274 | 307.2565 | 228.6942 | 177.6264 | 581.5361 | 326.801 | 61.1906 | 65.6845 | 76.343 | 82.2842 | 87.8911 | 92.7288 | 90.582 | 96.5583 | 284.0426 | 904.6518 | 880.3061 | 882.8855 | 872.5907 | 42.676 | 20.2533 | 982.3842 | 159.6603 | 23.2021 | 976.8465 | 85.6785 | 22.278 | 79.3018 | 99.7629 | 406.348 | 88.7961 | 123.1275 | 871.452 | 1024.8316 | 847.8355 | 858.4644 | 863.6933 | 1148.9284 |  | 1182.8153 | 1055.4349 | 1145.3495 | 772.7717 | 1049.946 | 1043.2639 |  | 1013.6198 |  |  | 1073.2459 | 1026.0178 | 1027.8463 | [5 empty] | 24.2194 | 874.6699 | 65.886 | 22.8606 | 865.1264 | 59.782 | 22.3581 | 846.22 | 962.4002 | 1056.0609 |  |  | 1169.912 | 1090.4585 | 1188.9069 | 1083.6727 | 949.2239 | 1038.2936 | 1124.0907 | 1196.1298 | 1134.2527 | 1176.8936 | 983.1487 | 1127.0918 | 1106.7133 | 817.5369 | 984.71 | 1005.2653 |  | 1104.7943 | 1158.1491 | 1115.6525 | 1122.182 | 924.4417 | 1020.5781 | 1118.9616 | 1027.093 | -0.57796 | 6.103e-05 | 10.6752 | 23.1543 | -28.1118 | 3.0905 | 5753.11 | 1 | 4.3657 | -2.5275 | -17.5896 | 2.7189 | 7.1042 | -35.0451 | 14.4063 | 255.7341 | 232.0595 | 181.4588 | 43.8263 | 9.5175 | 236.6466 | 110.0024
42838.4506 | 2623 | 29.4956 | 24.2579 | 22.9089 | 22.5937 | 22.184 | 21.9362 | 22.5254 | 21.5614 | 23.1469 | 22.4987 | 22.1532 | 21.7534 | 21.0938 | 21.9653 | 87.5053 | 84.5929 | 86.7959 | 95.9503 | 97.1635 | 102.5166 | 324.8643 | 566.2383 | 648.0477 | 85.7073 | 101.0325 | 416.1916 | 856.7313 | 804.5577 | 852.9683 | 99.2599 | 290.5399 | 870.6823 | 88.5105 | 109.3857 | 1027.8327 | 1148.9569 | 961.4665 |  | 982.2708 | 970.6575 | 938.1081 | 993.3898 |  | 455.9452 | 664.3922 | 552.4197 | 763.1185 | 908.2947 | 1008.2758 | 1058.9 | 38.8272 | 265.958 | 58.9469 | 476.5714 | 38.9151 | 50.0115 | 58.5411 | 106.7342 | 60.78 |  |  | 3.4061 | -2.3519 | -68.258 | 1.7262 | 8.6747 | -197.7796 | 33.3923 | -11.7384 | 9.7894 | 31.4869 | 174.2006 | -0.0017233 | -0.0020863 | 0.00045505 | 340.1395 | 96.8478 | 33.5479 | 23.6728 | 21.7741 | 21.0499 | 20.5443 | 27.9577 | 22.9486 | 22.3221 | 22.1644 | 21.7904 | 21.6267 | 22.0829 | 463.9733 | 367.0707 | 304.7024 | 229.2379 | 178.2583 | 580.813 | 326.4805 | 61.2181 | 65.7052 | 76.3646 | 82.3027 | 87.9001 | 92.7466 | 90.5859 | 96.557 | 284.2682 | 905.2581 | 881.0327 | 883.6799 | 873.0731 | 39.9704 | 16.6969 | 981.8993 | 160.2584 | 23.2097 | 976.7709 | 85.7982 | 22.2916 | 79.3048 | 99.7861 | 406.8327 | 88.8474 | 123.3852 | 871.7696 | 1028.9759 | 846.1638 | 858.6782 | 863.9584 | 1149.3552 |  | 1182.4568 | 1055.4481 | 1145.558 | 774.7896 | 1054.8714 | 1043.0262 |  | 1013.1724 |  |  | 1070.0649 | 1027.0425 | 1028.5151 | [5 empty] | 24.2102 | 876.5577 | 65.9246 | 22.8498 | 867.909 | 59.8082 | 22.3531 | 846.1709 | 980.1408 | 1056.304 |  |  | 1170.1954 | 1090.4816 | 1188.3821 | 1081.7881 | 947.4818 | 1038.6519 | 1123.7042 | 1196.0103 | 1133.3668 | 1175.1765 | 982.5963 | 1126.3503 | 1107.6819 | 817.9155 | 985.547 | 1005.4978 |  | 1107.8626 | 1158.8474 | 1114.1946 | 1122.098 | 925.8536 | 1020.3341 | 1118.235 | 1027.0848 | 0.31522 | -0.00027601 | 10.6937 | 23.1551 | -28.0063 | 3.0905 | 5728.38 | 0.78 | 4.316 | -3.2724 | -17.6295 | 2.8035 | 7.3475 | -35.0836 | 14.4157 | 255.4614 | 232.1999 | 184.1414 | 43.1358 | 9.75 | 236.2274 | 110.2307
42838.4506 | 2624 | 29.5111 | 24.2603 | 22.9073 | 22.6022 | 22.1826 | 21.9412 | 22.5272 | 21.5644 | 23.1526 | 22.5033 | 22.1587 | 21.759 | 21.0982 | 21.9631 | 87.5649 | 84.6139 | 86.8179 | 95.9543 | 97.1912 | 102.5445 | 325.7322 | 567.1394 | 649.8536 | 85.7151 | 101.0405 | 416.4863 | 857.1145 | 804.7287 | 853.6118 | 99.2667 | 291.0349 | 870.5477 | 88.5225 | 109.447 | 1020.8885 | 1148.4504 | 961.8165 |  | 982.1303 | 970.3638 | 937.9893 | 993.5724 |  | 456.8912 | 665.6487 | 552.9777 | 759.0673 | 903.6682 | 1006.8948 | 1056.0874 | 38.1021 | 265.9059 | 62.3341 | 476.7348 | 38.9068 | 49.9906 | 58.5588 | 106.9311 | 60.7732 |  |  | 3.3942 | -2.3282 | -68.189 | 1.7426 | 8.7891 | -197.7389 | 33.5736 | -11.0912 | 9.0344 | 30.9582 | 175.9298 | -0.0019812 | -0.0021011 | 0.00044684 | 342.3732 | 96.9687 | 33.5645 | 23.6636 | 21.7774 | 21.0328 | 20.5472 | 27.96 | 22.9463 | 22.3153 | 22.1625 | 21.7824 | 21.6182 | 22.0806 | 471.3033 | 372.0447 | 300.1415 | 227.438 | 180.041 | 579.8504 | 326.1293 | 61.2637 | 65.7442 | 76.3869 | 82.317 | 87.914 | 92.761 | 90.5912 | 96.5796 | 284.5179 | 906.0596 | 882.3079 | 885.0006 | 874.3183 | 31.3268 | 17.0648 | 981.0393 | 160.8554 | 23.2135 | 976.6687 | 85.9041 | 22.3026 | 79.3221 | 99.7936 | 407.3049 | 88.8858 | 123.6295 | 869.6776 | 1033.5526 | 846.3032 | 859.2375 | 864.6211 | 1149.8468 |  | 1182.1237 | 1055.4864 | 1145.3853 | 776.9219 | 1058.9385 | 1042.6941 |  | 1012.0172 |  |  | 1073.3154 | 1027.8932 | 1029.4651 | [5 empty] | 24.2216 | 879.1835 | 65.9755 | 22.8585 | 871.3008 | 59.8458 | 22.3576 | 846.6286 | 996.3625 | 1055.8598 |  |  | 1170.1654 | 1090.1173 | 1187.4931 | 1080.7822 | 947.9944 | 1038.3132 | 1123.1229 | 1196.1901 | 1132.2825 | 1173.0931 | 982.4422 | 1125.6039 | 1109.159 | 818.6144 | 984.6307 | 1005.3345 |  | 1106.3733 | 1160.781 | 1113.9783 | 1122.4744 | 925.7371 | 1019.8917 | 1117.3333 | 1027.1964 | 0.40871 | -0.00056388 | 10.7144 | 23.1558 | -27.9642 | 3.0905 | 5726.46 | 0.64 | 4.3098 | -3.2581 | -17.6324 | 2.8187 | 7.3918 | -35.0611 | 14.447 | 255.2056 | 232.0822 | 186.3655 | 42.0787 | 10.2006 | 235.878 | 110.5162
42838.4507 | 2625 | 29.5225 | 24.2758 | 22.9187 | 22.6025 | 22.1913 | 21.9472 | 22.5303 | 21.5719 | 23.1646 | 22.5029 | 22.1658 | 21.7633 | 21.1097 | 21.9602 | 87.6277 | 84.6291 | 86.8161 | 95.9573 | 97.2156 | 102.5675 | 326.6122 | 568.0083 | 651.6403 | 85.7226 | 101.049 | 416.7781 | 858.6994 | 805.6308 | 855.5149 | 99.2754 | 291.5198 | 869.9244 | 88.5372 | 109.499 | 1009.6611 | 1147.862 | 962.1692 |  | 982.0984 | 970.9051 | 937.9041 | 993.3838 |  | 456.5812 | 665.799 | 554.8675 | 758.2972 | 898.3611 | 1006.6236 | 1051.9043 | 37.5338 | 265.7907 | 62.8045 | 476.9351 | 38.9034 | 49.9812 | 58.5728 | 107.1693 | 60.78 |  |  | 3.5756 | -1.5594 | -68.1115 | 1.694 | 8.448 | -197.7566 | 32.5952 | -10.6792 | 9.0774 | 31.0639 | 174.9651 | -0.00195 | -0.0020798 | 0.00046162 | 344.3503 | 97.0833 | 33.5893 | 23.6755 | 21.7711 | 21.041 | 20.5418 | 27.97 | 22.9528 | 22.3113 | 22.1582 | 21.7825 | 21.6271 | 22.0859 | 460.6 | 368.9422 | 288.7837 | 227.2475 | 177.0766 | 578.2205 | 325.4647 | 61.2922 | 65.7758 | 76.4074 | 82.343 | 87.9253 | 92.7774 | 90.5872 | 96.577 | 284.7594 | 906.8703 | 883.4483 | 886.1632 | 875.2887 | 33.2299 | 14.5349 | 982.1691 | 161.4692 | 23.2226 | 977.0977 | 86.0206 | 22.2894 | 79.3137 | 99.8073 | 407.7723 | 88.9399 | 123.8979 | 868.0438 | 1034.9508 | 847.1932 | 859.8305 | 865.1587 | 1150.6128 |  | 1181.7607 | 1055.3974 | 1145.0782 | 779.5727 | 1063.4096 | 1042.9852 |  | 1012.1612 |  |  | 1076.7166 | 1029.5395 | 1031.2228 | [5 empty] | 24.2276 | 883.3835 | 66.013 | 22.8618 | 875.9303 | 59.8787 | 22.3555 | 848.2379 | 1005.6885 | 1056.1202 |  |  | 1169.6605 | 1089.8896 | 1186.5527 | 1083.1709 | 949.8664 | 1038.5701 | 1123.6298 | 1195.9353 | 1131.2204 | 1172.0042 | 983.7449 | 1125.1956 | 1110.5683 | 818.9664 | 983.4754 | 1006.5994 |  | 1106.6289 | 1161.0156 | 1113.6707 | 1122.7446 | 924.6708 | 1020.2577 | 1115.8817 | 1027.3392 | -0.51007 | 2.5906e-05 | 10.7369 | 23.1569 | -28.0089 | 3.0905 | 5718.26 | 0.69 | 4.4271 | -2.6667 | -17.6237 | 2.7794 | 7.2462 | -35.059 | 14.2335 | 254.9206 | 231.8775 | 188.8251 | 42.858 | 11.3564 | 235.4837 | 110.8135
42838.4507 | 2626 | 29.5202 | 24.2693 | 22.9146 | 22.5976 | 22.1888 | 21.9384 | 22.5238 | 21.56 | 23.1622 | 22.4988 | 22.1566 | 21.7594 | 21.1042 | 21.9643 | 87.6852 | 84.6421 | 86.8271 | 95.961 | 97.238 | 102.5872 | 327.4922 | 568.8566 | 653.4142 | 85.727 | 101.0622 | 417.1147 | 860.3523 | 806.4946 | 857.0229 | 99.2815 | 292.0002 | 868.9403 | 88.547 | 109.5424 | 1003.1267 | 1147.3838 | 962.4352 |  | 982.4552 | 971.3265 | 937.4066 | 992.7688 |  | 456.2727 | 664.3991 | 557.6911 | 759.256 | 897.8775 | 1004.5999 | 1051.1033 | 36.7076 | 265.7067 | 60.2564 | 476.9252 | 38.9174 | 49.9861 | 58.5797 | 107.279 | 60.7833 |  |  | 3.3673 | -1.47 | -68.1871 | 1.7177 | 7.9624 | -197.8177 | 33.1044 | -10.8033 | 9.251 | 30.9181 | 174.6454 | -0.0017315 | -0.0018876 | 0.00045505 | 346.2995 | 97.2014 | 33.6061 | 23.6752 | 21.7825 | 21.0449 | 20.542 | 27.9856 | 22.9578 | 22.3164 | 22.1589 | 21.7916 | 21.6333 | 22.0815 | 453.8602 | 367.2778 | 282.7474 | 224.0777 | 173.7868 | 576.8882 | 324.6231 | 61.3228 | 65.8016 | 76.4301 | 82.3651 | 87.9504 | 92.8 | 90.5906 | 96.5751 | 284.981 | 907.6017 | 884.2826 | 886.9983 | 875.8838 | 45.6096 | 19.5984 | 982.8779 | 162.0944 | 23.2185 | 976.9115 | 86.1556 | 22.2926 | 79.3276 | 99.8254 | 408.2429 | 88.9892 | 124.1749 | 866.7745 | 1030.4246 | 846.6682 | 859.881 | 865.1658 | 1151.4194 |  | 1181.4296 | 1055.0903 | 1144.7346 | 782.1095 | 1068.3337 | 1042.7924 |  | 1012.0282 |  |  | 1072.0209 | 1030.9542 | 1032.4002 | [5 empty] | 24.2303 | 884.2263 | 66.0539 | 22.864 | 878.0258 | 59.9128 | 22.3576 | 851.0844 | 1005.7274 | 1056.1783 |  |  | 1170.4984 | 1089.7935 | 1185.997 | 1085.2032 | 952.7703 | 1039.812 | 1123.9703 | 1196.3626 | 1130.7708 | 1171.8083 | 983.4615 | 1124.9084 | 1111.305 | 818.5966 | 982.296 | 1008.3687 |  | 1107.0737 | 1157.9809 | 1114.3259 | 1122.2641 | 923.8564 | 1019.9555 | 1114.5141 | 1027.1887 | -0.6581 | 0.00031383 | 10.7642 | 23.1553 | -28.0571 | 3.0905 | 5701.39 | 0.95 | 4.2991 | -2.5872 | -17.6204 | 2.7966 | 7.0293 | -35.0366 | 14.3329 | 254.6578 | 231.6542 | 191.5726 | 43.2728 | 11.8927 | 235.1765 | 111.0901
42838.4507 | 2627 | 29.5351 | 24.2752 | 22.9223 | 22.5997 | 22.1934 | 21.9418 | 22.5196 | 21.5634 | 23.1622 | 22.5051 | 22.1595 | 21.7629 | 21.1044 | 21.9639 | 87.7489 | 84.6518 | 86.8424 | 95.9647 | 97.2591 | 102.6127 | 328.3689 | 569.7031 | 655.1449 | 85.7428 | 101.0696 | 417.454 | 859.9733 | 806.6998 | 856.9393 | 99.2815 | 292.4816 | 868.8491 | 88.5711 | 109.5948 | 992.845 | 1146.8481 | 962.768 |  | 982.5003 | 972.3837 | 937.0105 | 993.2888 |  | 456.2533 | 663.0286 | 558.223 | 765.4878 | 904.1589 | 1005.982 | 1054.6446 | 36.6477 | 265.6672 | 58.1399 | 476.8137 | 38.9068 | 50.0036 | 58.5882 | 107.3894 | 60.795 |  |  | 3.5513 | -2.4156 | -68.0051 | 1.4174 | 8.197 | -197.8144 | 33.2727 | -10.0063 | 9.7556 | 30.8787 | 173.0191 | -0.0018432 | -0.002175 | 0.00047641 | 348.2288 | 97.312 | 33.6309 | 23.6867 | 21.7828 | 21.0517 | 20.553 | 28.0031 | 22.9633 | 22.3191 | 22.161 | 21.7986 | 21.6341 | 22.0885 | 460.6502 | 386.6189 | 297.5091 | 222.3099 | 175.3058 | 576.3366 | 324.3359 | 61.3597 | 65.8309 | 76.4474 | 82.3875 | 87.9658 | 92.8149 | 90.5979 | 96.5752 | 285.2075 | 908.3384 | 885.1763 | 887.9452 | 876.4164 | 55.5118 | 21.6132 | 982.1806 | 162.7436 | 23.2325 | 976.9434 | 86.2851 | 22.2947 | 79.3432 | 99.8288 | 408.718 | 89.0664 | 124.4423 | 867.8628 | 1027.1282 | 847.361 | 860.1025 | 865.3332 | 1152.1762 |  | 1181.1098 | 1054.836 | 1144.5957 | 784.5956 | 1071.9571 | 1043.4308 |  | 1012.1833 |  |  | 1071.1029 | 1032.7912 | 1033.8295 | [5 empty] | 24.2421 | 886.9768 | 66.0999 | 22.8692 | 882.7829 | 59.9471 | 22.365 | 853.6369 | 1019.2017 | 1056.1453 |  |  | 1172.1233 | 1089.194 | 1186.0915 | 1081.658 | 956.916 | 1041.5657 | 1123.5779 | 1195.9177 | 1131.0671 | 1170.9723 | 982.6633 | 1124.4308 | 1110.3327 | 818.6333 | 980.5082 | 1008.0513 |  | 1104.5414 | 1155.2435 | 1115.591 | 1121.8811 | 923.1032 | 1018.5378 | 1114.4129 | 1027.1219 | -0.094181 | 0.00049638 | 10.7847 | 23.1553 | -28.0985 | 3.0904 | 5695.53 | 0.71 | 4.4149 | -3.3141 | -17.584 | 2.5385 | 7.136 | -35.0553 | 14.377 | 254.4048 | 231.5676 | 193.5962 | 42.3804 | 10.2067 | 234.7991 | 111.3711
42838.4507 | 2628 | 29.544 | 24.2722 | 22.9104 | 22.5884 | 22.1839 | 21.948 | 22.5207 | 21.5604 | 23.1629 | 22.5061 | 22.1571 | 21.7573 | 21.106 | 21.9658 | 87.8153 | 84.6695 | 86.8578 | 95.9731 | 97.281 | 102.6365 | 329.2879 | 570.5459 | 656.7397 | 85.7473 | 101.0811 | 417.7375 | 859.0842 | 806.4471 | 856.2187 | 99.3104 | 293.0194 | 869.3451 | 88.6058 | 109.6639 | 980.5348 | 1146.1299 | 963.1403 |  | 982.3903 | 973.4709 | 937.6771 | 995.3466 |  | 456.5202 | 663.0607 | 557.9346 | 772.01 | 909.9649 | 1006.1373 | 1054.7012 | 37.6579 | 265.48 | 57.2431 | 476.7895 | 38.8477 | 50.0152 | 58.6013 | 107.3599 | 60.7976 |  |  | 3.3318 | -2.4229 | -67.8868 | 1.4804 | 8.6957 | -197.819 | 33.0499 | -9.6724 | 9.878 | 31.5752 | 175.4066 | -0.0018366 | -0.0020929 | 0.00045505 | 350.2076 | 97.4201 | 33.6505 | 23.6935 | 21.7737 | 21.0467 | 20.5563 | 27.9995 | 22.9606 | 22.3075 | 22.1623 | 21.7797 | 21.6316 | 22.0675 | 475.3476 | 408.6545 | 317.3649 | 219.9208 | 173.157 | 576.8775 | 324.4098 | 61.3843 | 65.8557 | 76.4674 | 82.4115 | 87.9861 | 92.8301 | 90.5912 | 96.57 | 285.4462 | 909.2109 | 886.6907 | 889.5573 | 878.3677 | 57.4575 | 23.881 | 982.7436 | 163.3943 | 23.2313 | 976.7835 | 86.3971 | 22.2945 | 79.3424 | 99.8422 | 409.1851 | 89.1143 | 124.7079 | 868.2804 | 1026.2181 | 849.9493 | 860.206 | 865.3747 | 1152.8378 |  | 1180.7651 | 1054.5006 | 1144.7548 | 787.4037 | 1075.7354 | 1043.6869 |  | 1011.7765 |  |  | 1076.2801 | 1034.1696 | 1034.805 | [5 empty] | 24.245 | 890.6245 | 66.144 | 22.8731 | 886.9749 | 59.9857 | 22.3663 | 855.7785 | 1034.0399 | 1057.0951 |  |  | 1174.9718 | 1088.1754 | 1186.0923 | 1077.1927 | 960.0734 | 1043.4379 | 1123.5004 | 1195.3173 | 1131.2494 | 1169.1723 | 984.5475 | 1124.8202 | 1111.7248 | 818.6419 | 978.737 | 1006.7885 |  | 1105.4486 | 1158.6379 | 1115.451 | 1123.0503 | 921.9438 | 1016.9669 | 1114.431 | 1027.2472 | 0.15736 | 1.889e-05 | 10.8005 | 23.1546 | -28.004 | 3.0905 | 5698.19 | 0.84 | 4.2749 | -3.3191 | -17.569 | 2.5945 | 7.3503 | -35.0578 | 14.3297 | 254.1365 | 231.6842 | 195.7174 | 40.8827 | 8.0123 | 234.2559 | 111.6679
42838.4507 | 2629 | 29.5535 | 24.2812 | 22.9205 | 22.6005 | 22.1925 | 21.9391 | 22.5242 | 21.5585 | 23.1612 | 22.4994 | 22.1578 | 21.764 | 21.1105 | 21.9628 | 87.8705 | 84.6769 | 86.8633 | 95.9704 | 97.3035 | 102.6599 | 330.1902 | 571.3722 | 658.4571 | 85.7558 | 101.0882 | 418.021 | 859.8899 | 807.3232 | 857.177 | 99.3094 | 293.5257 | 869.9224 | 88.6277 | 109.7161 | 979.1717 | 1145.9218 | 963.4869 |  | 982.3967 | 974.2499 | 938.6352 | 996.6427 |  | 457.1578 | 664.3973 | 557.0642 | 770.7013 | 909.8208 | 1009.4917 | 1051.7697 | 38.973 | 265.2421 | 56.2733 | 476.6578 | 38.7445 | 50.0334 | 58.61 | 107.3649 | 60.7996 |  |  | 3.6676 | -2.3828 | -67.9945 | 1.7604 | 8.793 | -197.8059 | 31.9348 | -10.4794 | 9.9498 | 32.3846 | 179.1682 | -0.0015492 | -0.0018892 | 0.00048298 | 352.2057 | 97.5352 | 33.6722 | 23.7009 | 21.7814 | 21.0488 | 20.5479 | 27.9976 | 22.9559 | 22.2928 | 22.1721 | 21.7529 | 21.6424 | 22.0432 | 491.3058 | 426.5726 | 329.4129 | 222.3515 | 175.8914 | 577.2474 | 324.6025 | 61.4364 | 65.8965 | 76.4865 | 82.4301 | 88.0107 | 92.8535 | 90.6082 | 96.5728 | 285.6969 | 910.4745 | 888.7758 | 891.7082 | 880.5934 | 51.3513 | 23.3102 | 982.5485 | 164.0646 | 23.2393 | 977.7511 | 86.4859 | 22.3071 | 79.3565 | 99.856 | 409.6656 | 89.1617 | 124.9802 | 868.6154 | 1026.3817 | 852.3268 | 860.4087 | 865.4466 | 1153.2827 |  | 1180.4104 | 1054.499 | 1145.0206 | 790.6042 | 1080.9 | 1044.0723 |  | 1012.5038 |  |  | 1070.1536 | 1034.0655 | 1034.7869 | [5 empty] | 24.2527 | 893.9676 | 66.1877 | 22.8801 | 890.6223 | 60.0158 | 22.3724 | 860.2917 | 1040.9372 | 1056.8987 |  |  | 1175.5053 | 1087.9132 | 1185.2177 | 1083.1367 | 963.1809 | 1045.2344 | 1122.4947 | 1193.5078 | 1131.4213 | 1167.3227 | 986.6247 | 1125.1188 | 1112.7859 | 818.8486 | 977.5447 | 1004.7746 |  | 1103.7601 | 1160.8408 | 1113.9963 | 1122.7612 | 921.4178 | 1015.3805 | 1113.9001 | 1027.2138 | -0.053185 | -0.0004094 | 10.8133 | 23.1547 | -27.9566 | 3.0904 | 5735.34 | 0.88 | 4.487 | -3.2939 | -17.5955 | 2.8312 | 7.401 | -35.1026 | 14.1043 | 253.8671 | 231.8635 | 198.6633 | 39.2022 | 6.7043 | 234.0792 | 112.1156
42838.4507 | 2630 | 29.557 | 24.2811 | 22.9081 | 22.5937 | 22.1852 | 21.9411 | 22.5213 | 21.5607 | 23.1703 | 22.4945 | 22.1507 | 21.7506 | 21.1044 | 21.9619 | 87.9344 | 84.6853 | 86.8699 | 95.9743 | 97.3238 | 102.6843 | 331.0936 | 572.1732 | 660.5271 | 85.7688 | 101.091 | 418.33 | 860.8085 | 807.3462 | 857.0632 | 99.3193 | 294.0214 | 869.2837 | 88.6508 | 109.7633 | 986.2144 | 1146.4706 | 963.8393 |  | 982.4694 | 973.1797 | 937.6056 | 997.2613 |  | 457.7228 | 665.4572 | 558.3588 | 776.7338 | 910.7673 | 1007.9999 | 1051.9889 | 40.5559 | 265.1266 | 56.1838 | 476.5873 | 38.6328 | 50.0317 | 58.6139 | 107.5464 | 60.7976 |  |  | 3.2904 | -2.5096 | -68.3717 | 1.7531 | 8.8397 | -197.7507 | 31.3197 | -9.5305 | 9.9165 | 32.2795 | 178.9239 | -0.0016822 | -0.0020699 | 0.00048134 | 353.9914 | 97.6386 | 33.6911 | 23.7082 | 21.7781 | 21.0454 | 20.5475 | 28.005 | 22.9687 | 22.3062 | 22.1684 | 21.7692 | 21.6398 | 22.0701 | 499.566 | 429.9265 | 330.8578 | 220.2329 | 178.3084 | 577.7983 | 324.726 | 61.4749 | 65.9203 | 76.5067 | 82.4578 | 88.0223 | 92.8711 | 90.6133 | 96.5781 | 285.9255 | 911.6592 | 890.797 | 893.8485 | 882.703 | 44.4741 | 19.6235 | 982.937 | 164.7146 | 23.2297 | 977.6566 | 86.563 | 22.2923 | 79.3544 | 99.8516 | 410.1426 | 89.2187 | 125.2516 | 866.3778 | 1024.7266 | 852.7195 | 860.5828 | 865.6177 | 1153.6592 |  | 1180.1353 | 1054.4722 | 1145.2812 | 793.6626 | 1085.3068 | 1043.8275 |  | 1011.3404 |  |  | 1075.3179 | 1034.929 | 1036.0525 | [5 empty] | 24.2516 | 896.1076 | 66.2177 | 22.8758 | 892.5201 | 60.0383 | 22.3662 | 862.9018 | 1052.4423 | 1059.4054 |  |  | 1174.2628 | 1086.9867 | 1185.9835 | 1085.5729 | 965.4489 | 1048.3991 | 1122.3491 | 1193.7308 | 1132.2301 | 1167.1435 | 987.1989 | 1124.6787 | 1109.9174 | 818.7996 | 977.4909 | 1002.4981 |  | 1104.1274 | 1158.2397 | 1113.4579 | 1122.1205 | 920.4811 | 1014.7019 | 1115.0434 | 1027.1282 | 0.028249 | 0.0005736 | 10.8224 | 23.156 | -27.9792 | 3.0904 | 5784.45 | 0.75 | 4.2498 | -3.3823 | -17.6542 | 2.8269 | 7.4163 | -35.0773 | 13.9597 | 253.6574 | 232.0402 | 201.1941 | 38.4225 | 6.5635 | 234.4332 | 112.5361
42838.4507 | 2631 | 29.5689 | 24.2812 | 22.9111 | 22.5993 | 22.1922 | 21.9437 | 22.5228 | 21.5604 | 23.17 | 22.4975 | 22.1527 | 21.7584 | 21.1047 | 21.9605 | 87.9868 | 84.6906 | 86.88 | 95.9787 | 97.3392 | 102.7037 | 331.9799 | 572.9599 | 662.635 | 85.7781 | 101.0957 | 418.6779 | 860.9993 | 806.7998 | 856.7303 | 99.3191 | 294.4783 | 869.3009 | 88.6547 | 109.8137 | 999.0951 | 1147.3802 | 964.1955 |  | 982.4271 | 973.583 | 937.3716 | 996.3082 |  | 458.9571 | 667.6785 | 559.6827 | 774.0968 | 909.41 | 1006.225 | 1049.4248 | 41.9929 | 265.0775 | 56.1915 | 476.544 | 38.5616 | 50.0115 | 58.6082 | 107.6935 | 60.7897 |  |  | 3.7353 | -2.2599 | -68.0708 | 1.8011 | 9.3844 | -197.8217 | 32.5564 | -9.6258 | 9.8087 | 31.8192 | 177.2027 | -0.0016625 | -0.0020716 | 0.0004567 | 355.7639 | 97.7561 | 33.7077 | 23.698 | 21.7738 | 21.0492 | 20.5508 | 28.0244 | 22.9685 | 22.3135 | 22.1715 | 21.7625 | 21.6321 | 22.0544 | 512.6085 | 422.6192 | 321.6916 | 219.151 | 178.6428 | 578.0975 | 324.7366 | 61.5021 | 65.9448 | 76.5298 | 82.4813 | 88.042 | 92.8912 | 90.6264 | 96.5767 | 286.1663 | 913.0901 | 893.2598 | 896.4355 | 885.4952 | 46.8579 | 22.5682 | 980.7434 | 165.3867 | 23.2375 | 977.8501 | 86.625 | 22.2959 | 79.3622 | 99.8705 | 410.6353 | 89.2599 | 125.5379 | 866.5745 | 1023.4528 | 853.3028 | 860.6022 | 865.612 | 1154.0732 |  | 1179.8559 | 1054.4617 | 1145.3907 | 796.9573 | 1088.2805 | 1044.4471 |  | 1010.9739 |  |  | 1069.617 | 1037.1029 | 1038.1071 | [5 empty] | 24.2629 | 898.7992 | 66.2748 | 22.8822 | 894.5561 | 60.0819 | 22.3767 | 864.3744 | 1061.8249 | 1062.3874 |  |  | 1172.1377 | 1086.7179 | 1187.5978 | 1086.8824 | 967.0665 | 1052.5851 | 1123.0191 | 1192.3116 | 1136.1391 | 1169.3701 | 988.4378 | 1125.6837 | 1109.8207 | 817.9036 | 978.5883 | 1001.5476 |  | 1105.4916 | 1156.1818 | 1114.0537 | 1122.6568 | 920.9455 | 1015.1986 | 1115.8984 | 1027.2015 | 0.62537 | 0.00022253 | 10.8311 | 23.1551 | -28.0068 | 3.0904 | 5811.78 | 0.86 | 4.5274 | -3.2134 | -17.6361 | 2.8687 | 7.6361 | -35.0593 | 14.2228 | 253.4438 | 232.1144 | 202.8815 | 37.0485 | 7.5837 | 235.0757 | 113.039
42838.4507 | 2632 | 29.5826 | 24.2884 | 22.9178 | 22.6075 | 22.1881 | 21.9442 | 22.5193 | 21.5584 | 23.1697 | 22.5021 | 22.1585 | 21.7571 | 21.0991 | 21.9687 | 88.049 | 84.7026 | 86.8989 | 95.9874 | 97.3777 | 102.7402 | 332.8698 | 573.7427 | 664.7227 | 85.7898 | 101.1177 | 419.06 | 861.4856 | 805.6815 | 855.9714 | 99.3161 | 294.9062 | 871.1378 | 88.6738 | 109.886 | 1002.3575 | 1147.9924 | 964.5053 |  | 982.3443 | 974.7216 | 938.3439 | 995.9662 |  | 459.3759 | 669.2111 | 560.3863 | 772.1005 | 910.6088 | 1004.8571 | 1047.3441 | 42.1651 | 264.9776 | 56.2547 | 476.577 | 38.5866 | 50.0137 | 58.6047 | 107.7511 | 60.7796 |  |  | 3.2937 | -1.7427 | -68.3882 | 1.5205 | 8.2062 | -197.7704 | 33.4553 | -9.7815 | 10.2491 | 33.3971 | 179.5834 | -0.001674 | -0.0020913 | 0.00045834 | 357.6895 | 97.8765 | 33.7388 | 23.7008 | 21.7748 | 21.046 | 20.5485 | 28.0298 | 22.9724 | 22.3129 | 22.1655 | 21.7634 | 21.6352 | 22.0671 | 538.6285 | 431.0807 | 340.4941 | 224.3636 | 183.6624 | 579.1489 | 325.3571 | 61.5287 | 65.9688 | 76.5488 | 82.4989 | 88.0573 | 92.904 | 90.6284 | 96.5721 | 286.4032 | 914.4513 | 895.1345 | 898.309 | 886.6631 | 55.6822 | 27.5419 | 982.5054 | 166.0335 | 23.2445 | 977.4406 | 86.704 | 22.2986 | 79.3599 | 99.8934 | 411.1522 | 89.3334 | 125.8061 | 868.7944 | 1027.0613 | 851.48 | 860.4694 | 865.4221 | 1154.5394 |  | 1179.509 | 1054.5199 | 1146.0587 | 801.0859 | 1091.4374 | 1045.071 |  | 1012.7439 |  |  | 1078.0162 | 1038.9382 | 1040.0869 | [5 empty] | 24.2614 | 894.5028 | 66.3089 | 22.8736 | 889.35 | 60.1105 | 22.3719 | 865.7596 | 1067.1249 | 1065.4242 |  |  | 1169.5958 | 1087.0461 | 1189.3401 | 1090.6661 | 969.7778 | 1054.3378 | 1123.4816 | 1191.2991 | 1138.336 | 1170.6474 | 990.1594 | 1125.3733 | 1108.0395 | 818.6505 | 980.6815 | 1001.4334 |  | 1105.9903 | 1154.3052 | 1115.7572 | 1121.1888 | 922.8681 | 1016.2601 | 1115.9618 | 1027.4645 | 0.11506 | -0.00058498 | 10.8413 | 23.1571 | -28.0843 | 3.0904 | 5821.34 | 0.93 | 4.2499 | -2.8242 | -17.6916 | 2.638 | 7.1368 | -35.036 | 14.4101 | 253.1799 | 232.5641 | 204.6676 | 34.4215 | 5.5936 | 235.5005 | 113.5606
42838.4508 | 2633 | 29.593 | 24.2905 | 22.9259 | 22.6063 | 22.1899 | 21.9503 | 22.5236 | 21.5636 | 23.1685 | 22.5018 | 22.1574 | 21.7483 | 21.0977 | 21.9678 | 88.0966 | 84.6937 | 86.9096 | 95.9849 | 97.3974 | 102.7577 | 333.8035 | 574.5401 | 666.8327 | 85.7927 | 101.1079 | 419.482 | 864.1376 | 805.557 | 857.745 | 99.3111 | 295.3247 | 873.254 | 88.7086 | 109.9509 | 996.4882 | 1148.5883 | 964.8022 |  | 982.309 | 974.4682 | 938.3589 | 996.0737 |  | 459.7144 | 670.1545 | 559.907 | 770.4698 | 910.7723 | 1006.2201 | 1047.0905 | 41.0271 | 264.971 | 56.4074 | 476.6475 | 38.6165 | 49.996 | 58.6084 | 107.74 | 60.7787 |  |  | 3.1886 | -2.4531 | -68.0083 | 1.8754 | 7.6726 | -197.7678 | 32.6359 | -10.5714 | 9.6947 | 32.3452 | 182.0263 | -0.0016346 | -0.0019894 | 0.00049284 | 359.6554 | 97.9863 | 33.7572 | 23.7088 | 21.7749 | 21.0434 | 20.5506 | 28.0348 | 22.9688 | 22.3097 | 22.1632 | 21.7671 | 21.636 | 22.0651 | 567.6569 | 432.7656 | 355.1557 | 237.8169 | 194.5075 | 580.414 | 326.1912 | 61.5676 | 65.9981 | 76.5704 | 82.5223 | 88.0699 | 92.9329 | 90.6299 | 96.5857 | 286.6532 | 915.7202 | 896.4559 | 899.4814 | 886.2761 | 41.4083 | 18.1221 | 983.9982 | 166.6809 | 23.2452 | 978.2399 | 86.7765 | 22.3049 | 79.3582 | 99.8931 | 411.6433 | 89.3851 | 126.1087 | 870.8129 | 1027.1911 | 848.0142 | 860.3974 | 865.1633 | 1154.9705 |  | 1179.3001 | 1054.3344 | 1146.7017 | 804.6014 | 1092.3892 | 1044.8691 |  | 1012.4245 |  |  | 1077.4541 | 1039.8928 | 1040.8506 | [5 empty] | 24.2631 | 888.3474 | 66.3529 | 22.8791 | 883.3245 | 60.1469 | 22.3815 | 873.6922 | 1077.0874 | 1065.0636 |  |  | 1169.1231 | 1089.0817 | 1189.8018 | 1089.5732 | 976.6125 | 1056.8461 | 1124.0033 | 1194.7965 | 1137.9436 | 1171.6406 | 991.61 | 1124.475 | 1105.2849 | 819.3997 | 983.8322 | 1001.5414 |  | 1110.6317 | 1157.5197 | 1116.6077 | 1120.8311 | 924.0205 | 1017.6827 | 1118.2841 | 1027.4028 | 0.37328 | 0.00059469 | 10.8597 | 23.157 | -28.164 | 3.0904 | 5826.59 | 1 | 4.1848 | -3.3523 | -17.6512 | 2.9311 | 6.9046 | -35.0544 | 14.2401 | 253.0169 | 233.0042 | 205.1454 | 31.5148 | 4.0978 | 235.9022 | 114.0894
42838.4508 | 2634 | 29.6009 | 24.2943 | 22.9103 | 22.5972 | 22.1927 | 21.9484 | 22.5257 | 21.5597 | 23.1831 | 22.5025 | 22.1535 | 21.7506 | 21.1008 | 21.9559 | 88.1673 | 84.7343 | 86.9238 | 96.0046 | 97.4348 | 102.7863 | 334.7129 | 575.3025 | 668.2741 | 85.8045 | 101.1278 | 419.9409 | 864.8875 | 806.0873 | 858.3139 | 99.3127 | 295.7314 | 876.0041 | 88.7227 | 110.0155 | 982.1082 | 1148.7145 | 965.109 |  | 982.2974 | 972.9536 | 937.8471 | 996.9135 |  | 460.0775 | 671.6148 | 560.6332 | 771.4475 | 906.7753 | 1007.8865 | 1043.8628 | 40.2681 | 265.0525 | 56.3899 | 476.5367 | 38.554 | 49.963 | 58.6083 | 107.7901 | 60.7719 |  |  | 3.4205 | -1.2282 | -68.3757 | 1.6841 | 7.7725 | -197.8151 | 32.8758 | -9.3353 | 9.7126 | 31.4628 | 178.7279 | -0.0015705 | -0.0019533 | 0.00047312 | 361.6335 | 98.1023 | 33.7709 | 23.7147 | 21.7751 | 21.0421 | 20.5469 | 28.0449 | 22.9811 | 22.3096 | 22.1637 | 21.7716 | 21.6426 | 22.0686 | 556.5504 | 419.0486 | 350.6145 | 234.1317 | 188.2404 | 580.518 | 326.1729 | 61.6164 | 66.0335 | 76.5915 | 82.5439 | 88.0843 | 92.9442 | 90.6329 | 96.581 | 286.925 | 916.8045 | 897.0385 | 900.1375 | 885.9799 | 65.2948 | 19.0596 | 985.0902 | 167.3137 | 23.2423 | 979.072 | 86.8481 | 22.3055 | 79.3721 | 99.8905 | 412.1587 | 89.4782 | 126.3972 | 875.5244 | 1025.7843 | 845.818 | 860.6633 | 865.3905 | 1155.5389 |  | 1179.0815 | 1054.0627 | 1147.0241 | 808.0575 | 1093.7533 | 1044.1875 |  | 1010.5695 |  |  | 1081.0344 | 1040.02 | 1041.4272 | [5 empty] | 24.2736 | 884.9329 | 66.408 | 22.8802 | 880.8426 | 60.1762 | 22.3688 | 876.2808 | 1085.3177 | 1070.2979 |  |  | 1172.2716 | 1091.1596 | 1190.8833 | 1090.0064 | 978.9021 | 1065.1999 | 1126.227 | 1196.2669 | 1138.4352 | 1173.6017 | 992.9656 | 1125.9671 | 1106.4807 | 818.8594 | 986.5842 | 1002.6261 |  | 1110.9229 | 1157.9153 | 1117.8144 | 1122.0991 | 925.1061 | 1020.4679 | 1117.5661 | 1027.2706 | -0.0097785 | 0.00034891 | 10.8829 | 23.1554 | -28.1398 | 3.0903 | 5814.84 | 0.79 | 4.3354 | -2.3739 | -17.7125 | 2.7798 | 6.9539 | -35.0814 | 14.3016 | 252.8432 | 233.2301 | 205.8763 | 32.775 | 4.5995 | 235.9647 | 114.5416
42838.4508 | 2635 | 29.6126 | 24.3062 | 22.914 | 22.5915 | 22.1835 | 21.9374 | 22.5176 | 21.56 | 23.1726 | 22.5004 | 22.1538 | 21.7526 | 21.102 | 21.959 | 88.2225 | 84.7672 | 86.936 | 96.0082 | 97.4554 | 102.8057 | 335.6389 | 576.0469 | 669.6364 | 85.8082 | 101.1355 | 420.4016 | 864.2883 | 806.7296 | 858.0989 | 99.3103 | 296.1478 | 878.2747 | 88.7492 | 110.0674 | 965.0956 | 1147.9731 | 965.4817 |  | 982.2907 | 968.853 | 940.1001 | 997.6466 |  | 460.3375 | 671.2647 | 560.8336 | 770.1023 | 903.4518 | 1004.0681 | 1040.8623 | 40.2677 | 265.1871 | 56.3246 | 476.3941 | 38.5194 | 49.9246 | 58.6106 | 107.8749 | 60.7663 |  |  | 3.1504 | -2.298 | -67.8828 | 2.0686 | 8.1845 | -197.8401 | 32.9185 | -9.4497 | 9.883 | 32.0735 | 179.5777 | -0.0015804 | -0.0020518 | 0.0004682 | 363.5698 | 98.2299 | 33.7918 | 23.7129 | 21.773 | 21.0372 | 20.543 | 28.0531 | 22.9784 | 22.3157 | 22.1626 | 21.7736 | 21.6464 | 22.0665 | 563.6251 | 425.9191 | 351.1203 | 228.8212 | 182.9932 | 582.3447 | 326.2697 | 61.645 | 66.0632 | 76.6176 | 82.5694 | 88.1057 | 92.9626 | 90.6302 | 96.5945 | 287.1618 | 917.8907 | 898.4125 | 901.5244 | 886.8854 | 42.6573 | 24.5058 | 986.4776 | 167.9496 | 23.2624 | 979.2159 | 86.9254 | 22.3116 | 79.381 | 99.9219 | 412.6907 | 89.5241 | 126.7105 | 876.69 | 1025.4407 | 844.8407 | 860.6332 | 865.3524 | 1156.1404 |  | 1178.7958 | 1054.0059 | 1147.419 | 811.7888 | 1097.9062 | 1044.5439 |  | 1010.0627 |  |  | 1080.9411 | 1040.896 | 1042.5844 | [5 empty] | 24.2852 | 883.7728 | 66.4471 | 22.8872 | 880.212 | 60.2112 | 22.379 | 878.3824 | 1089.8164 | 1073.4714 |  |  | 1171.8609 | 1092.0781 | 1192.7182 | 1087.0683 | 975.9518 | 1066.7378 | 1125.8561 | 1193.5778 | 1139.4796 | 1175.9172 | 993.4551 | 1126.3295 | 1105.7851 | 819.393 | 987.8391 | 1005.3632 |  | 1108.8334 | 1154.5245 | 1115.9678 | 1121.5982 | 925.8799 | 1021.8246 | 1116.3672 | 1027.0157 | 0.56787 | -0.00042347 | 10.9062 | 23.1545 | -27.8734 | 3.0904 | 5814.9 | 0.79 | 4.1604 | -3.2466 | -17.6453 | 3.0802 | 7.1252 | -35.0313 | 14.2896 | 252.6201 | 233.4993 | 208.3045 | 32.4505 | 4.5588 | 235.4407 | 114.9622
42838.4508 | 2636 | 29.6178 | 24.2976 | 22.9109 | 22.5955 | 22.1849 | 21.9491 | 22.5164 | 21.5551 | 23.1775 | 22.5022 | 22.1523 | 21.7495 | 21.104 | 21.953 | 88.278 | 84.7835 | 86.9503 | 96.0143 | 97.4769 | 102.826 | 336.5561 | 576.7842 | 671.1086 | 85.8152 | 101.1474 | 420.8598 | 862.8618 | 806.5397 | 857.3838 | 99.3229 | 296.5182 | 876.5591 | 88.7597 | 110.1148 | 955.5946 | 1147.4093 | 966.0798 |  | 982.035 | 965.5078 | 941.3827 | 997.9707 |  | 459.9164 | 671.059 | 560.613 | 769.702 | 903.3941 | 1000.5367 | 1038.709 | 40.6404 | 265.3901 | 56.6039 | 476.327 | 38.5617 | 49.8924 | 58.6082 | 107.8211 | 60.7573 |  |  | 3.2431 | -2.2178 | -67.9709 | 1.6381 | 9.1189 | -197.7763 | 32.5636 | -9.7178 | 9.5382 | 31.3963 | 173.7333 | -0.0018054 | -0.0020239 | 0.00047477 | 365.5734 | 98.3592 | 33.8252 | 23.7251 | 21.7778 | 21.0398 | 20.5534 | 28.0669 | 22.9902 | 22.3181 | 22.1665 | 21.779 | 21.6485 | 22.0737 | 545.3613 | 427.1842 | 361.1532 | 231.6163 | 184.0971 | 582.4182 | 326.6384 | 61.6837 | 66.0927 | 76.6446 | 82.5982 | 88.1135 | 92.9824 | 90.6326 | 96.6019 | 287.402 | 919.0896 | 899.6477 | 902.7944 | 888.3882 | 34.0946 | 18.9343 | 986.8944 | 168.5741 | 23.2673 | 979.134 | 87.0062 | 22.3077 | 79.3872 | 99.944 | 413.2129 | 89.5679 | 127.0345 | 876.3085 | 1026.6759 | 845.4803 | 860.7523 | 865.4614 | 1156.5208 |  | 1178.5526 | 1053.7895 | 1147.687 | 815.1518 | 1101.4909 | 1045.6658 |  | 1010.431 |  |  | 1075.0216 | 1041.1738 | 1043.3428 | [5 empty] | 24.2818 | 884.8213 | 66.4817 | 22.8879 | 881.4045 | 60.2437 | 22.3751 | 879.7947 | 1095.8315 | 1073.6197 |  |  | 1172.0578 | 1091.3611 | 1192.6773 | 1087.379 | 974.2697 | 1068.4217 | 1125.7685 | 1192.591 | 1139.7659 | 1177.6653 | 990.2286 | 1125.6964 | 1105.4029 | 819.5661 | 986.408 | 1007.0035 |  | 1107.1532 | 1156.4883 | 1115.8206 | 1121.828 | 924.8912 | 1020.3618 | 1116.3241 | 1027.0029 | -0.45683 | 0.00062982 | 10.9322 | 23.1543 | -28.0852 | 3.0904 | 5779.39 | 0.69 | 4.2198 | -3.1891 | -17.6548 | 2.7408 | 7.5105 | -34.9772 | 14.1927 | 252.434 | 233.6871 | 210.4142 | 34.4984 | 3.503 | 235.0493 | 115.4139
42838.4508 | 2637 | 29.63 | 24.3043 | 22.9211 | 22.6015 | 22.1833 | 21.9434 | 22.5169 | 21.5617 | 23.1826 | 22.5069 | 22.1522 | 21.7524 | 21.1051 | 21.9566 | 88.3378 | 84.8273 | 86.9586 | 96.0219 | 97.5044 | 102.8528 | 337.4941 | 577.5096 | 672.628 | 85.8304 | 101.1511 | 421.2183 | 861.0428 | 805.8951 | 855.5983 | 99.3231 | 296.8249 | 874.7888 | 88.7652 | 110.1757 | 947.6851 | 1146.9889 | 966.2954 |  | 981.9206 | 964.1464 | 941.8036 | 998.086 |  | 459.3128 | 672.468 | 560.5101 | 767.4413 | 906.9974 | 1001.7016 | 1039.5057 | 41.419 | 265.5179 | 56.5303 | 476.5078 | 38.5553 | 49.8512 | 58.6067 | 107.8384 | 60.7411 |  |  | 3.364 | -1.9898 | -68.2278 | 1.9332 | 8.8988 | -197.7744 | 33.2326 | -10.4064 | 9.8369 | 31.3667 | 174.4287 | -0.001674 | -0.0019582 | 0.00047148 | 367.5539 | 98.4803 | 33.8378 | 23.727 | 21.7704 | 21.0388 | 20.5548 | 28.0669 | 22.9873 | 22.3187 | 22.169 | 21.7791 | 21.6443 | 22.0697 | 513.0727 | 412.4881 | 346.5562 | 230.8139 | 190.0541 | 581.4062 | 326.5889 | 61.7161 | 66.1219 | 76.6616 | 82.6131 | 88.1254 | 93.0054 | 90.6253 | 96.5987 | 287.637 | 920.4496 | 901.3265 | 904.4768 | 890.3824 | 30.7386 | 15.2619 | 986.4672 | 169.1915 | 23.2578 | 978.7553 | 87.0925 | 22.3088 | 79.3695 | 99.9426 | 413.6935 | 89.6379 | 127.3272 | 874.2479 | 1027.4938 | 843.5961 | 860.4833 | 865.1605 | 1156.9539 |  | 1178.3205 | 1053.6094 | 1147.6931 | 818.1898 | 1105.3555 | 1047.3956 |  | 1011.1483 |  |  | 1085.5846 | 1041.6002 | 1044.1783 | [5 empty] | 24.281 | 882.8679 | 66.5268 | 22.8877 | 878.6377 | 60.2705 | 22.3718 | 880.3861 | 1093.2804 | 1074.1065 |  |  | 1172.401 | 1092.3578 | 1191.6496 | 1085.4284 | 974.3664 | 1071.1708 | 1124.9409 | 1190.51 | 1139.468 | 1176.2934 | 989.918 | 1126.0981 | 1109.1513 | 818.7695 | 983.1679 | 1006.5079 |  | 1099.2732 | 1158.8456 | 1113.8858 | 1123.781 | 923.6559 | 1017.7265 | 1115.504 | 1026.9369 | 0.18054 | -0.00054284 | 10.9539 | 23.1536 | -28.0521 | 3.0904 | 5732.65 | 0.9 | 4.2943 | -3.023 | -17.7013 | 2.9796 | 7.4227 | -34.993 | 14.3443 | 252.2545 | 233.6962 | 212.7236 | 37.8301 | 5.1169 | 234.7612 | 115.92
42838.4508 | 2638 | 29.6443 | 24.3144 | 22.9184 | 22.6063 | 22.1927 | 21.9555 | 22.5232 | 21.569 | 23.1945 | 22.5114 | 22.1531 | 21.7583 | 21.1077 | 21.9683 | 88.3835 | 84.8449 | 86.9681 | 96.0286 | 97.528 | 102.8802 | 338.4157 | 578.2323 | 674.2209 | 85.8435 | 101.1575 | 421.5102 | 857.6238 | 804.5596 | 852.6098 | 99.3295 | 297.1138 | 874.4748 | 88.7796 | 110.2416 | 945.9634 | 1147.2239 | 966.4972 |  | 981.79 | 963.6024 | 941.8452 | 997.4107 |  | 458.4471 | 672.9406 | 559.4296 | 767.0838 | 908.0159 | 1004.3218 | 1041.6502 | 42.2226 | 265.5431 | 56.7647 | 476.9926 | 38.5186 | 49.8057 | 58.6011 | 107.9663 | 60.7325 |  |  | 3.6466 | -2.8618 | -68.3303 | 1.7361 | 8.6911 | -197.7652 | 32.4631 | -9.8394 | 10.251 | 32.0903 | 173.6789 | -0.0017742 | -0.0020847 | 0.00045013 | 369.4668 | 98.6165 | 33.8618 | 23.7387 | 21.7734 | 21.0442 | 20.5516 | 28.0805 | 22.9987 | 22.3089 | 22.1715 | 21.7713 | 21.6459 | 22.079 | 487.153 | 400.3243 | 334.9972 | 221.0777 | 186.685 | 580.0477 | 326.1979 | 61.746 | 66.1543 | 76.6796 | 82.6267 | 88.1405 | 93.0207 | 90.6249 | 96.5919 | 287.8791 | 922.057 | 903.7051 | 906.9627 | 892.6179 | 42.5614 | 20.7025 | 985.5774 | 169.8021 | 23.2647 | 977.554 | 87.195 | 22.3058 | 79.386 | 99.9489 | 414.2106 | 89.689 | 127.6299 | 874.906 | 1023.8959 | 841.8365 | 860.3213 | 864.9735 | 1157.4683 |  | 1178.0348 | 1053.4726 | 1147.308 | 821.2705 | 1108.883 | 1047.6539 |  | 1012.278 |  |  | 1084.0011 | 1042.6744 | 1045.1231 | [5 empty] | 24.2937 | 879.9149 | 66.6005 | 22.8955 | 876.0257 | 60.3065 | 22.382 | 883.5756 | 1097.787 | 1075.5727 |  |  | 1170.9208 | 1091.888 | 1189.7652 | 1083.4923 | 976.6353 | 1073.3457 | 1125.2878 | 1190.6934 | 1139.1484 | 1174.4148 | 988.954 | 1126.0566 | 1109.3409 | 818.2786 | 980.5369 | 1005.4389 |  | 1097.0873 | 1159.9237 | 1112.9755 | 1123.1694 | 922.9354 | 1015.3935 | 1114.8417 | 1026.668 | 0.1837 | -0.00024794 | 10.9598 | 22.9823 | -28.0178 | 3.0904 | 5720.96 | 0.85 | 4.4651 | -3.6262 | -17.719 | 2.8243 | 7.3431 | -35.0282 | 14.1918 | 252.0342 | 233.4389 | 214.8398 | 40.3673 | 6.3387 | 234.9392 | 116.5237
42838.4508 | 2639 | 29.6518 | 24.3168 | 22.9193 | 22.5953 | 22.1894 | 21.9504 | 22.5207 | 21.564 | 23.1884 | 22.5076 | 22.155 | 21.7541 | 21.1036 | 21.9603 | 88.4334 | 84.8583 | 86.9793 | 96.0388 | 97.5525 | 102.9009 | 339.3239 | 578.9561 | 675.9027 | 85.8481 | 101.1699 | 421.8614 | 855.2109 | 804.4706 | 851.2132 | 99.3284 | 297.3805 | 876.2353 | 88.7956 | 110.3141 | 944.1095 | 1147.5687 | 966.6706 |  | 981.7183 | 963.2316 | 942.8077 | 997.8086 |  | 459.1037 | 673.1202 | 557.8049 | 772.2777 | 908.5744 | 1004.5993 | 1043.153 | 42.8205 | 265.5627 | 58.374 | 477.2667 | 38.4988 | 49.78 | 58.604 | 107.9748 | 60.7431 |  |  | 3.5283 | -2.3769 | -68.3612 | 1.8675 | 8.3928 | -197.7717 | 33.5546 | -10.346 | 10.1247 | 31.8192 | 176.055 | -0.0020568 | -0.0021652 | 0.00043534 | 371.5655 | 98.7499 | 33.88 | 23.7304 | 21.7667 | 21.0358 | 20.5426 | 28.088 | 22.9895 | 22.3126 | 22.1681 | 21.7633 | 21.6596 | 22.0681 | 485.6713 | 407.3092 | 328.8278 | 216.9666 | 186.9493 | 579.6801 | 325.9205 | 61.7821 | 66.1847 | 76.6965 | 82.6601 | 88.1631 | 93.0422 | 90.6326 | 96.5862 | 288.1295 | 923.5932 | 905.704 | 908.8663 | 893.1692 | 42.9294 | 19.1115 | 984.8702 | 170.4071 | 23.2742 | 976.7189 | 87.2759 | 22.3143 | 79.4011 | 99.9593 | 414.735 | 89.743 | 127.9357 | 874.6115 | 1020.6947 | 841.7859 | 860.2474 | 864.8692 | 1157.7772 |  | 1177.738 | 1053.3682 | 1147.4924 | 824.2579 | 1113.2121 | 1047.6009 |  | 1011.7011 |  |  | 1080.5412 | 1043.5992 | 1045.7092 | [5 empty] | 24.2997 | 880.7573 | 66.6495 | 22.8994 | 877.4081 | 60.3434 | 22.3896 | 887.2782 | 1100.9515 | 1077.2069 |  |  | 1171.4651 | 1090.909 | 1188.7699 | 1081.687 | 978.1077 | 1074.3252 | 1126.1265 | 1192.4435 | 1139.1681 | 1171.6638 | 989.5177 | 1125.5545 | 1108.6214 | 817.9185 | 978.9259 | 1003.0739 |  | 1099.648 | 1157.5518 | 1112.6817 | 1123.2189 | 922.222 | 1013.3116 | 1113.8537 | 1026.6936 | -0.20492 | 0.00040508 | 10.9461 | 22.573 | -28.1247 | 3.0903 | 5730.92 | 0.68 | 4.3894 | -3.305 | -17.7247 | 2.9296 | 7.2168 | -35.0326 | 14.43 | 251.8118 | 233.5668 | 217.4811 | 40.4393 | 6.9799 | 235.1619 | 117.147
42838.4508 | 2640 | 29.6657 | 24.3148 | 22.9207 | 22.5889 | 22.1905 | 21.9501 | 22.5217 | 21.5658 | 23.1885 | 22.5055 | 22.1526 | 21.7465 | 21.1012 | 21.9588 | 88.4865 | 84.8752 | 86.9831 | 96.0507 | 97.5832 | 102.9233 | 340.2404 | 579.6836 | 677.8774 | 85.8525 | 101.1776 | 422.2736 | 853.1867 | 804.6025 | 849.9542 | 99.3169 | 297.6192 | 876.8215 | 88.817 | 110.3778 | 940.9418 | 1148.1681 | 966.8291 |  | 981.5767 | 962.0646 | 943.3372 | 998.1196 |  | 460.059 | 673.2567 | 557.926 | 774.9594 | 909.3292 | 1004.8076 | 1042.3834 | 42.9693 | 265.6118 | 59.4459 | 477.4385 | 38.5406 | 49.7472 | 58.5962 | 107.98 | 60.7463 |  |  | 3.5901 | -1.6126 | -67.94 | 1.648 | 9.4895 | -197.819 | 33.0847 | -8.7959 | 10.187 | 32.4295 | 178.9097 | -0.0018284 | -0.0021011 | 0.00045341 | 373.6624 | 98.8891 | 33.8964 | 23.741 | 21.7764 | 21.0429 | 20.5444 | 28.0996 | 22.995 | 22.3205 | 22.1725 | 21.7748 | 21.6453 | 22.0873 | 506.344 | 416.0141 | 326.6662 | 221.2168 | 187.9727 | 579.43 | 325.642 | 61.8094 | 66.2085 | 76.714 | 82.6799 | 88.1761 | 93.056 | 90.6367 | 96.5906 | 288.3636 | 924.9455 | 907.1229 | 910.2767 | 894.2033 | 44.296 | 24.5315 | 983.5638 | 171.0114 | 23.2746 | 976.0794 | 87.3903 | 22.3045 | 79.3978 | 99.9697 | 415.2747 | 89.7919 | 128.2617 | 876.1618 | 1021.7686 | 844.4106 | 860.2499 | 864.8633 | 1157.8495 |  | 1177.505 | 1053.4135 | 1148.0466 | 826.7779 | 1115.339 | 1048.7247 |  | 1009.9504 |  |  | 1084.2809 | 1044.2701 | 1046.3431 | [5 empty] | 24.3069 | 887.0456 | 66.6941 | 22.8992 | 883.63 | 60.3859 | 22.397 | 888.8878 | 1101.3619 | 1077.1133 |  |  | 1172.5606 | 1090.6726 | 1188.1693 | 1085.3935 | 980.3107 | 1075.1129 | 1125.6052 | 1195.1497 | 1138.7801 | 1171.6902 | 990.82 | 1125.5892 | 1108.5842 | 817.9838 | 977.5344 | 1000.4558 |  | 1104.6377 | 1161.9096 | 1111.1482 | 1123.3199 | 921.5642 | 1010.8903 | 1112.5586 | 1026.7678 | -0.017013 | -0.00026197 | 10.8746 | 22.229 | -27.9179 | 3.0903 | 5741.71 | 0.68 | 4.4251 | -2.7225 | -17.6713 | 2.7522 | 7.6745 | -35.0396 | 14.3298 | 251.6419 | 233.9415 | 218.7584 | 38.0794 | 7.1755 | 235.56 | 117.6824
42838.4508 | 2641 | 29.6723 | 24.3189 | 22.9192 | 22.592 | 22.1766 | 21.9447 | 22.5246 | 21.5655 | 23.1878 | 22.5074 | 22.1494 | 21.7547 | 21.1015 | 21.9656 | 88.5351 | 84.8929 | 86.9958 | 96.0526 | 97.6103 | 102.9475 | 341.1698 | 580.4145 | 679.995 | 85.864 | 101.1805 | 422.6836 | 849.79 | 803.1267 | 846.9936 | 99.3133 | 297.8529 | 875.9896 | 88.8419 | 110.4373 | 940.2434 | 1148.9053 | 967.0364 |  | 981.4036 | 962.0119 | 943.3733 | 998.8737 |  | 460.2193 | 672.3468 | 560.6374 | 769.2446 | 904.5526 | 1003.2251 | 1040.5171 | 42.6289 | 265.7071 | 58.9459 | 477.5703 | 38.5168 | 49.7215 | 58.5871 | 108.0319 | 60.7318 |  |  | 3.3666 | -0.8116 | -68.1496 | 1.8681 | 8.3159 | -197.8348 | 33.5191 | -9.8702 | 10.4209 | 32.9154 | 178.017 | -0.0019007 | -0.0021488 | 0.00046162 | 375.7061 | 99.019 | 33.9102 | 23.7373 | 21.7713 | 21.0422 | 20.5439 | 28.1056 | 23.001 | 22.3169 | 22.1612 | 21.7634 | 21.647 | 22.0793 | 505.6073 | 427.1439 | 342.0958 | 223.5935 | 185.6253 | 579.3443 | 325.9668 | 61.8388 | 66.2352 | 76.7387 | 82.7027 | 88.1901 | 93.0708 | 90.6431 | 96.5838 | 288.597 | 926.3051 | 908.5902 | 911.7227 | 894.911 | 51.8086 | 25.3255 | 984.1143 | 171.6186 | 23.2799 | 976.1507 | 87.5046 | 22.3163 | 79.4042 | 99.9835 | 415.784 | 89.849 | 128.5782 | 875.1328 | 1019.9318 | 847.0253 | 860.0367 | 864.7054 | 1157.7943 |  | 1177.2636 | 1053.5084 | 1148.5292 | 829.1511 | 1117.9732 | 1049.9526 |  | 1010.3636 |  |  | 1080.0924 | 1044.6969 | 1046.7462 | [5 empty] | 24.3096 | 892.8231 | 66.7377 | 22.8985 | 888.2341 | 60.4156 | 22.39 | 893.1806 | 1103.0737 | 1076.8427 |  |  | 1173.934 | 1089.9312 | 1188.3557 | 1089.9421 | 1002.6979 | 1076.4174 | 1126.3041 | 1195.9878 | 1138.6353 | 1170.9085 | 989.6073 | 1125.0539 | 1109.3152 | 818.4938 | 976.1205 | 997.9216 |  | 1108.7413 | 1166.4104 | 1110.5403 | 1124.4457 | 920.6702 | 1008.7746 | 1111.7132 | 1026.8605 | 0.45026 | -0.0013363 | 10.7706 | 21.9269 | -27.9934 | 3.0903 | 5791.16 | 1.14 | 4.2796 | -1.9305 | -17.69 | 2.9289 | 7.1798 | -35.0193 | 14.4146 | 251.4696 | 234.2667 | 220.3695 | 38.1397 | 5.513 | 236.0399 | 118.2318
42838.4509 | 2642 | 29.6883 | 24.3263 | 22.9281 | 22.5995 | 22.1896 | 21.9571 | 22.5264 | 21.5641 | 23.1964 | 22.5184 | 22.1652 | 21.7619 | 21.113 | 21.9691 | 88.5876 | 84.9083 | 87.0066 | 96.0546 | 97.6314 | 102.9765 | 342.1166 | 581.1511 | 681.9067 | 85.8723 | 101.1874 | 423.1037 | 845.8221 | 800.9409 | 843.5883 | 99.3122 | 298.0783 | 876.1896 | 88.8597 | 110.4857 | 942.3209 | 1149.6727 | 967.2389 |  | 981.498 | 959.6975 | 943.1122 | 1000.1506 |  | 460.6769 | 673.3254 | 562.3006 | 767.9948 | 903.2212 | 1003.4967 | 1039.49 | 42.7046 | 265.6783 | 58.1692 | 477.6803 | 38.5006 | 49.7374 | 58.5856 | 108.1046 | 60.7326 |  |  | 3.4251 | -1.9202 | -67.9794 | 1.5324 | 9.0112 | -197.7934 | 32.4033 | -9.6468 | 9.6209 | 31.9258 | 180.9443 | -0.0018564 | -0.0021225 | 0.0004682 | 377.7819 | 99.1486 | 33.9378 | 23.745 | 21.7723 | 21.0383 | 20.5451 | 28.1099 | 23.0061 | 22.317 | 22.1663 | 21.7731 | 21.6545 | 22.0819 | 515.7204 | 433.306 | 360.7707 | 230.7006 | 184.9408 | 579.6988 | 326.5468 | 61.8846 | 66.2636 | 76.7527 | 82.7174 | 88.1996 | 93.0889 | 90.6529 | 96.5899 | 288.8423 | 927.5304 | 909.9144 | 913.1223 | 895.9027 | 51.2607 | 26.6453 | 984.183 | 172.2088 | 23.2784 | 975.9004 | 87.6167 | 22.326 | 79.4128 | 100.0011 | 416.3224 | 89.922 | 128.9118 | 874.1087 | 1019.8625 | 848.1194 | 859.7366 | 864.3022 | 1157.6284 |  | 1177.0086 | 1053.1652 | 1148.8552 | 831.8879 | 1123.0724 | 1051.0095 |  | 1011.9881 |  |  | 1081.6065 | 1044.9698 | 1047.3148 | [5 empty] | 24.3101 | 895.085 | 66.7891 | 22.9059 | 890.3979 | 60.4486 | 22.3972 | 895.8474 | 1103.1642 | 1076.9109 |  |  | 1174.4567 | 1089.9127 | 1189.7329 | 1090.7534 | 1024.4868 | 1079.3399 | 1127.9771 | 1196.6461 | 1139.5454 | 1170.3709 | 988.6689 | 1125.5443 | 1110.1856 | 818.5585 | 974.3756 | 996.813 |  | 1109.1757 | 1163.914 | 1111.4043 | 1124.4633 | 918.8814 | 1007.1771 | 1111.8287 | 1026.9801 | 0.37513 | 0.00081938 | 10.7329 | 21.6873 | -27.9476 | 3.0904 | 5805.65 | 0.68 | 4.31 | -2.9709 | -17.6771 | 2.654 | 7.4747 | -35.0194 | 14.1741 | 251.2907 | 234.4977 | 223.5657 | 37.1053 | 3.5308 | 236.5267 | 118.7186
42838.4509 | 2643 | 29.6988 | 24.3275 | 22.9203 | 22.5962 | 22.1798 | 21.9427 | 22.5225 | 21.5572 | 23.1908 | 22.5158 | 22.1589 | 21.7554 | 21.112 | 21.9717 | 88.6378 | 84.9153 | 87.0165 | 96.0507 | 97.6485 | 103.0033 | 343.0878 | 581.883 | 683.2601 | 85.8833 | 101.2051 | 423.4684 | 843.1064 | 799.3622 | 841.4998 | 99.3119 | 298.2908 | 877.8662 | 88.8816 | 110.5653 | 934.6225 | 1150.1005 | 967.4518 |  | 981.3579 | 959.8677 | 943.0611 | 1000.7614 |  | 460.8207 | 674.1609 | 562.9621 | 769.1746 | 903.0115 | 1004.8608 | 1041.6234 | 43.4512 | 265.6514 | 58.05 | 477.7518 | 38.4751 | 49.7561 | 58.5694 | 108.1791 | 60.7323 |  |  | 3.2083 | -0.77349 | -68.3546 | 1.9299 | 8.7017 | -197.8427 | 32.8712 | -8.2636 | 10.0177 | 32.4847 | 179.8001 | -0.0018498 | -0.0019927 | 0.00044027 | 379.8176 | 99.27 | 33.9591 | 23.7493 | 21.7718 | 21.0331 | 20.5463 | 28.1228 | 23.0118 | 22.3293 | 22.1706 | 21.7819 | 21.6577 | 22.0903 | 524.969 | 435.4998 | 381.082 | 235.7153 | 191.4722 | 580.0176 | 327.2885 | 61.9053 | 66.2979 | 76.7831 | 82.7377 | 88.2098 | 93.1072 | 90.6544 | 96.596 | 289.1241 | 928.9583 | 911.6499 | 914.9209 | 897.2932 | 47.8373 | 23.4563 | 983 | 172.8003 | 23.2751 | 975.7125 | 87.7348 | 22.3269 | 79.3966 | 100.0184 | 416.8444 | 89.9753 | 129.2353 | 874.9496 | 1018.7439 | 850.0687 | 859.5065 | 864.1565 | 1157.5375 |  | 1176.8398 | 1052.6705 | 1149.4376 | 834.0611 | 1127.1255 | 1050.6592 |  | 1012.419 |  |  | 1088.778 | 1044.8427 | 1047.6471 | [5 empty] | 24.3179 | 898.9834 | 66.8298 | 22.9066 | 894.1805 | 60.479 | 22.4026 | 900.0922 | 1103.9305 | 1077.8697 |  |  | 1174.9095 | 1091.113 | 1191.3297 | 1092.2557 | 1032.1982 | 1084.5836 | 1129.095 | 1198.3065 | 1140.2673 | 1172.3063 | 988.4181 | 1125.4365 | 1109.5465 | 817.9757 | 971.6405 | 996.7404 |  | 1112.0644 | 1160.7658 | 1112.2772 | 1124.1473 | 917.0977 | 1006.0557 | 1112.5673 | 1026.9707 | 0.16403 | -0.00023387 | 10.7056 | 21.5095 | -28.0344 | 3.0903 | 5806.91 | 0.68 | 4.1675 | -1.8864 | -17.7336 | 2.9798 | 7.3491 | -35.0424 | 14.2837 | 251.1718 | 234.9077 | 226.1309 | 36.1579 | 1.3928 | 236.8012 | 119.2811
42838.4509 | 2644 | 29.7068 | 24.3293 | 22.9192 | 22.5913 | 22.1827 | 21.9435 | 22.515 | 21.5594 | 23.1998 | 22.5108 | 22.1478 | 21.7514 | 21.1047 | 21.9602 | 88.6836 | 84.925 | 87.0332 | 96.0546 | 97.6731 | 103.0369 | 344.0692 | 582.5957 | 684.1026 | 85.8918 | 101.2188 | 423.7978 | 841.5069 | 798.4839 | 840.4037 | 99.3176 | 298.4688 | 879.4199 | 88.8961 | 110.6345 | 922.7082 | 1148.9737 | 967.687 |  | 981.2956 | 963.2632 | 944.6692 | 1000.5262 |  | 461.2736 | 675.7143 | 563.7466 | 775.9205 | 908.4422 | 1007.5836 | 1041.8431 | 43.8499 | 265.817 | 58.6632 | 477.9511 | 38.4747 | 49.7908 | 58.5624 | 108.2699 | 60.7371 |  |  | 3.3384 | -1.6383 | -68.3369 | 1.6309 | 9.525 | -197.8447 | 31.8395 | -8.7729 | 10.1364 | 33.1691 | 179.5301 | -0.0017956 | -0.0020551 | 0.00046162 | 381.8852 | 99.3979 | 33.9865 | 23.7479 | 21.773 | 21.0357 | 20.5541 | 28.1328 | 23.0107 | 22.3173 | 22.1676 | 21.7757 | 21.6636 | 22.0825 | 530.6075 | 435.1877 | 376.4349 | 241.703 | 192.9873 | 580.341 | 327.8113 | 61.9545 | 66.3221 | 76.8027 | 82.7542 | 88.2379 | 93.1298 | 90.6531 | 96.6009 | 289.3976 | 930.789 | 914.7385 | 918.3362 | 901.2963 | 40.9711 | 28.7121 | 982.3107 | 173.3745 | 23.2897 | 975.9647 | 87.8527 | 22.3137 | 79.383 | 100.0286 | 417.3661 | 90.0283 | 129.5569 | 877.1677 | 1019.1207 | 853.1117 | 859.4872 | 864.1452 | 1157.5561 |  | 1176.67 | 1052.2728 | 1150.0807 | 836.1627 | 1130.2718 | 1050.2876 |  | 1012.7128 |  |  | 1083.292 | 1044.6419 | 1047.6931 | [5 empty] | 24.3171 | 904.331 | 66.8727 | 22.9046 | 898.5659 | 60.5089 | 22.4014 | 906.545 | 1104.9356 | 1082.0086 |  |  | 1176.3293 | 1091.8012 | 1191.9786 | 1091.3449 | 1035.0895 | 1093.0615 | 1129.1793 | 1198.7671 | 1142.6615 | 1174.2909 | 988.3191 | 1125.4712 | 1108.8938 | 817.9019 | 969.1411 | 996.7198 |  | 1113.447 | 1159.0352 | 1113.7697 | 1124.052 | 915.1736 | 1005.6301 | 1113.6789 | 1026.9884 | -0.097706 | -0.0001145 | 10.6493 | 21.4005 | -27.9992 | 3.0903 | 5789.3 | 0.85 | 4.249 | -2.7476 | -17.7458 | 2.7415 | 7.6971 | -35.0799 | 14.0728 | 251.0492 | 235.3568 | 228.1258 | 35.6129 | 1.9929 | 236.0406 | 119.9437
42838.4509 | 2645 | 29.7138 | 24.3304 | 22.9184 | 22.5924 | 22.1881 | 21.9498 | 22.5183 | 21.5645 | 23.2007 | 22.5143 | 22.1473 | 21.7537 | 21.1055 | 21.9641 | 88.7321 | 84.9488 | 87.0471 | 96.0526 | 97.703 | 103.061 | 345.0291 | 583.3173 | 685.1365 | 85.9042 | 101.2153 | 424.1446 | 839.8811 | 797.5992 | 838.9419 | 99.314 | 298.6428 | 881.8036 | 88.9172 | 110.6774 | 914.3038 | 1147.7526 | 967.9165 |  | 981.2532 | 966.7494 | 946.6845 | 1000.8805 |  | 461.5883 | 677.2517 | 563.7674 | 775.9931 | 909.8726 | 1009.9914 | 1039.3379 | 43.8357 | 266.0612 | 60.5318 | 478.1898 | 38.4578 | 49.8214 | 58.5431 | 108.3229 | 60.7354 |  |  | 3.1564 | -2.3322 | -67.9939 | 1.278 | 8.5196 | -197.8033 | 33.27 | -8.8458 | 10.0638 | 32.5187 | 179.5897 | -0.0018629 | -0.0021143 | 0.00048134 | 383.8714 | 99.5266 | 34.0086 | 23.7534 | 21.7737 | 21.0356 | 20.5432 | 28.1379 | 23.0044 | 22.3142 | 22.1725 | 21.7696 | 21.6621 | 22.0897 | 534.6031 | 444.453 | 382.3474 | 254.3897 | 202.4181 | 580.4105 | 328.617 | 61.985 | 66.3449 | 76.8237 | 82.7715 | 88.2383 | 93.1485 | 90.6407 | 96.5975 | 289.6397 | 932.9103 | 918.4108 | 922.1006 | 904.5654 | 41.6564 | 19.9864 | 981.8804 | 173.9625 | 23.289 | 976.3658 | 87.9787 | 22.3181 | 79.4011 | 100.0288 | 417.897 | 90.0809 | 129.8798 | 881.3987 | 1022.5258 | 856.1495 | 859.5991 | 864.1993 | 1157.6059 |  | 1176.4824 | 1051.6242 | 1150.591 | 838.5374 | 1133.8224 | 1049.7061 |  | 1012.4372 |  |  | 1086.3118 | 1044.6824 | 1048.2623 | [5 empty] | 24.3198 | 909.1155 | 66.9145 | 22.9052 | 903.8556 | 60.5342 | 22.391 | 912.7363 | 1102.6562 | 1086.9568 |  |  | 1178.0939 | 1092.0632 | 1192.4622 | 1089.5465 | 1040.0141 | 1097.1528 | 1129.0757 | 1198.4736 | 1146.7321 | 1178.4301 | 987.703 | 1126.5029 | 1108.7153 | 817.0824 | 966.4206 | 996.9023 |  | 1112.139 | 1155.7154 | 1115.5008 | 1125.1026 | 913.004 | 1005.5984 | 1115.2783 | 1027.0131 | 0.37569 | 0.00037 | 10.5862 | 21.2628 | -28 | 3.0903 | 5773.2 | 0.63 | 4.1289 | -3.281 | -17.7156 | 2.4288 | 7.2864 | -35.1092 | 14.399 | 250.913 | 235.7229 | 230.3928 | 35.1865 | 1.4652 | 235.2013 | 120.7536
42838.4509 | 2646 | 29.7239 | 24.3307 | 22.9236 | 22.5994 | 22.1842 | 21.9471 | 22.5142 | 21.5604 | 23.2025 | 22.5135 | 22.1505 | 21.7485 | 21.1028 | 21.9592 | 88.7852 | 84.9693 | 87.0573 | 96.0462 | 97.7195 | 103.0877 | 346.029 | 584.062 | 686.6068 | 85.9091 | 101.2202 | 424.5586 | 838.2582 | 796.8254 | 837.8188 | 99.3039 | 298.806 | 883.0672 | 88.9412 | 110.7173 | 907.6302 | 1147.6274 | 968.1602 |  | 981.2871 | 966.9093 | 946.8099 | 1001.2302 |  | 461.7444 | 677.9099 | 565.0991 | 778.3346 | 911.8847 | 1007.6952 | 1037.9817 | 44.0419 | 266.354 | 62.4823 | 478.6361 | 38.4349 | 49.8413 | 58.533 | 108.3666 | 60.7576 |  |  | 3.293 | -2.8079 | -68.0333 | 1.8918 | 8.7194 | -197.7868 | 33.09 | -9.1711 | 10.0915 | 33.4489 | 178.8519 | -0.0018284 | -0.0019927 | 0.00049448 | 386.1983 | 99.6507 | 34.0223 | 23.7517 | 21.7727 | 21.0431 | 20.548 | 28.1539 | 23.0155 | 22.3307 | 22.165 | 21.7779 | 21.6558 | 22.0865 | 529.2589 | 427.9799 | 367.9307 | 247.8973 | 195.9668 | 580.2588 | 328.7697 | 62.0173 | 66.3606 | 76.842 | 82.7955 | 88.2504 | 93.1615 | 90.6412 | 96.6058 | 289.8852 | 934.8546 | 921.3077 | 925.0212 | 905.5996 | 41.1635 | 20.0566 | 981.5038 | 174.5552 | 23.2897 | 975.8327 | 88.1069 | 22.3198 | 79.4143 | 100.0493 | 418.4352 | 90.1352 | 130.1982 | 881.9132 | 1026.6135 | 860.0647 | 859.5486 | 864.1206 | 1158.0248 |  | 1176.3678 | 1051.0483 | 1151.0941 | 840.8154 | 1136.8189 | 1049.7531 |  | 1012.1089 |  |  | 1082.2134 | 1043.8698 | 1048.1029 | [5 empty] | 24.3321 | 915.564 | 66.9627 | 22.917 | 909.2589 | 60.5761 | 22.4002 | 928.1177 | 1104.7883 | 1087.8896 |  |  | 1179.1557 | 1092.6473 | 1193.9477 | 1093.0379 | 1068.0741 | 1099.0293 | 1131.3199 | 1199.1109 | 1148.313 | 1181.8438 | 986.1822 | 1129.649 | 1110.7328 | 816.5989 | 964.1329 | 996.7563 |  | 1111.6118 | 1152.9454 | 1116.5479 | 1126.3619 | 911.7889 | 1006.2533 | 1116.7474 | 1027.2238 | -0.1682 | 0.00049638 | 10.5315 | 21.0574 | -28.128 | 3.0903 | 5786.62 | 0.46 | 4.2152 | -3.6013 | -17.7269 | 2.956 | 7.3648 | -35.0763 | 14.3471 | 250.819 | 236.0823 | 232.3117 | 35.7421 | 3.0916 | 235.1066 | 121.5544
42838.4509 | 2647 | 29.7343 | 24.337 | 22.9308 | 22.5976 | 22.189 | 21.948 | 22.5156 | 21.5648 | 23.2073 | 22.5123 | 22.1493 | 21.7587 | 21.0985 | 21.9586 | 88.8335 | 84.9812 | 87.0579 | 96.042 | 97.7408 | 103.1182 | 347.0663 | 584.8099 | 688.3169 | 85.9047 | 101.2142 | 425.0669 | 837.5692 | 796.8453 | 837.8724 | 99.313 | 298.9715 | 883.3965 | 88.9659 | 110.7709 | 908.5837 | 1148.1714 | 968.3989 |  | 981.3002 | 965.8842 | 946.6122 | 1001.7982 |  | 462.4834 | 677.7569 | 564.9538 | 775.0668 | 909.7913 | 1007.1194 | 1040.4521 | 44.3269 | 266.4497 | 63.9656 | 479.0038 | 38.3813 | 49.8373 | 58.5275 | 108.3565 | 60.7677 |  |  | 3.3206 | -2.0969 | -67.8881 | 1.8655 | 7.9959 | -197.819 | 33.1025 | -10.664 | 10.5036 | 33.3231 | 182.0715 | -0.0020601 | -0.0021373 | 0.00049941 | 388.3887 | 99.7735 | 34.0523 | 23.7709 | 21.7698 | 21.0396 | 20.5532 | 28.159 | 23.0177 | 22.3258 | 22.17 | 21.7778 | 21.6603 | 22.0896 | 530.3522 | 417.655 | 360.3276 | 238.1015 | 188.6832 | 580.0797 | 328.8559 | 62.0471 | 66.4069 | 76.8612 | 82.8229 | 88.269 | 93.1854 | 90.6407 | 96.5947 | 290.1414 | 936.7873 | 924.1654 | 928.0677 | 908.4971 | 44.2287 | 22.8164 | 982.9745 | 175.1579 | 23.3111 | 975.4986 | 88.238 | 22.3299 | 79.4236 | 100.0734 | 418.9788 | 90.1804 | 130.5348 | 879.9595 | 1031.8563 | 862.0059 | 859.6044 | 864.162 | 1158.8093 |  | 1176.2866 | 1050.8233 | 1151.8465 | 842.9577 | 1140.1978 | 1049.4764 |  | 1012.0309 |  |  | 1084.1431 | 1042.9961 | 1047.9309 | [5 empty] | 24.335 | 917.2688 | 67.0008 | 22.9109 | 910.5698 | 60.6065 | 22.4079 | 946.0075 | 1107.6215 | 1087.8894 |  |  | 1178.7564 | 1093.1209 | 1198.4388 | 1093.4173 | 1088.1626 | 1108.2873 | 1134.7591 | 1199.0375 | 1147.0221 | 1181.1953 | 981.9621 | 1129.5833 | 1109.8266 | 816.8997 | 963.017 | 996.4327 |  | 1111.7383 | 1159.7826 | 1113.6961 | 1125.8872 | 912.4224 | 1005.9038 | 1117.7522 | 1027.128 | 0.18296 | 0.00018741 | 10.4715 | 20.7907 | -27.9651 | 3.0904 | 5808.05 | 0.62 | 4.2329 | -3.1119 | -17.7065 | 2.9352 | 7.051 | -35.0713 | 14.3466 | 250.7389 | 236.6028 | 234.5018 | 35.5754 | 3.9502 | 235.46 | 122.3021
42838.4509 | 2648 | 29.7422 | 24.3497 | 22.937 | 22.6022 | 22.1913 | 21.9544 | 22.5322 | 21.5676 | 23.2226 | 22.5221 | 22.1582 | 21.7571 | 21.1125 | 21.9659 | 88.8843 | 84.9924 | 87.0742 | 96.0492 | 97.7691 | 103.147 | 348.0922 | 585.5421 | 690.2917 | 85.9245 | 101.2188 | 425.5081 | 837.3678 | 796.9895 | 838.0051 | 99.312 | 299.1096 | 883.9544 | 88.9927 | 110.8324 | 909.601 | 1149.7588 | 968.609 |  | 981.3013 | 962.8195 | 946.0736 | 1001.7367 |  | 463.1374 | 679.1067 | 565.0105 | 770.4833 | 906.0322 | 1004.5464 | 1044.4336 | 43.3485 | 266.5149 | 65.5275 | 479.4092 | 38.3318 | 49.8146 | 58.5229 | 108.3321 | 60.7796 |  |  | 3.4107 | -2.0687 | -67.9216 | 1.8543 | 8.7233 | -197.8289 | 32.0149 | -10.8421 | 10.0627 | 32.1274 | 181.4498 | -0.0019582 | -0.0019993 | 0.00048134 | 390.5351 | 99.898 | 34.0737 | 23.7672 | 21.7677 | 21.038 | 20.547 | 28.1696 | 23.0236 | 22.325 | 22.1719 | 21.7811 | 21.6594 | 22.0941 | 525.8529 | 411.1777 | 362.5868 | 237.2935 | 186.9519 | 579.8268 | 329.0623 | 62.0869 | 66.4276 | 76.8916 | 82.8388 | 88.2708 | 93.2017 | 90.6457 | 96.5977 | 290.4139 | 939.5139 | 928.9341 | 933.0084 | 911.9701 | 44.3823 | 23.4336 | 982.6368 | 175.7622 | 23.3048 | 975.2618 | 88.3672 | 22.3393 | 79.4371 | 100.0902 | 419.5255 | 90.2142 | 130.8614 | 879.3639 | 1033.0734 | 864.9492 | 859.7257 | 864.2517 | 1159.765 |  | 1176.1765 | 1050.7486 | 1152.4862 | 844.9612 | 1143.0954 | 1049.2053 |  | 1011.7411 |  |  | 1087.6425 | 1041.6995 | 1046.9124 | [5 empty] | 24.3216 | 924.1479 | 67.0394 | 22.9124 | 919.2869 | 60.6329 | 22.3997 | 959.0377 | 1112.9665 | 1089.9722 |  |  | 1180.7848 | 1093.7367 | 1201.9585 | 1100.2198 | 1092.3425 | 1114.581 | 1135.8299 | 1196.9983 | 1145.9217 | 1179.0872 | 981.6506 | 1128.4917 | 1108.2878 | 818.2028 | 963.0466 | 995.7787 |  | 1116.2356 | 1165.8264 | 1113.447 | 1125.575 | 913.3736 | 1005.808 | 1118.0367 | 1027.2583 | -0.1003 | 0.00072107 | 10.4451 | 20.4947 | -28.0507 | 3.0903 | 5843.19 | 0.94 | 4.2902 | -3.0931 | -17.7234 | 2.9285 | 7.3574 | -35.0369 | 14.0947 | 250.6332 | 237.0428 | 236.3877 | 36.0117 | 3.7324 | 236.5413 | 123.3805
42838.4509 | 2649 | 29.7537 | 24.3548 | 22.94 | 22.6022 | 22.1888 | 21.9556 | 22.5218 | 21.5655 | 23.2175 | 22.5243 | 22.1616 | 21.7592 | 21.1071 | 21.9593 | 88.9354 | 85.0211 | 87.0805 | 96.0577 | 97.798 | 103.181 | 349.1482 | 586.2849 | 692.2724 | 85.9366 | 101.2059 | 425.967 | 837.7631 | 797.459 | 838.8556 | 99.3043 | 299.2594 | 885.7351 | 89.0074 | 110.8988 | 915.6727 | 1150.8356 | 968.8222 |  | 981.3347 | 961.0612 | 945.693 | 1001.7823 |  | 463.0164 | 680.5767 | 565.0402 | 773.6374 | 911.3034 | 1005.838 | 1042.996 | 41.4148 | 266.6203 | 66.0479 | 479.9401 | 38.2805 | 49.7854 | 58.5309 | 108.275 | 60.7824 |  |  | 3.2037 | -2.2395 | -67.7777 | 1.4752 | 8.3422 | -197.8296 | 32.6964 | -10.2395 | 10.101 | 32.4289 | 180.1837 | -0.0020141 | -0.0021307 | 0.00046984 | 392.4981 | 100.0171 | 34.0941 | 23.7671 | 21.7735 | 21.0403 | 20.5519 | 28.1758 | 23.0238 | 22.3127 | 22.1664 | 21.7701 | 21.6595 | 22.0833 | 514.7955 | 410.0833 | 365.2594 | 242.645 | 193.9537 | 579.8129 | 329.4448 | 62.1201 | 66.4681 | 76.9037 | 82.862 | 88.2869 | 93.2248 | 90.6466 | 96.5986 | 290.6719 | 941.7142 | 931.4932 | 935.5018 | 913.9221 | 45.5701 | 27.129 | 983.3346 | 176.3394 | 23.3043 | 975.1823 | 88.4879 | 22.3239 | 79.4276 | 100.0961 | 420.0854 | 90.2414 | 131.172 | 879.658 | 1034.5241 | 868.1702 | 859.8535 | 864.4527 | 1160.7312 |  | 1176.0348 | 1050.6387 | 1153.5775 | 847.1764 | 1146.3615 | 1049.0007 |  | 1011.4916 |  |  | 1085.9587 | 1041.6589 | 1047.3312 | [5 empty] | 24.3398 | 929.57 | 67.0959 | 22.9242 | 922.4604 | 60.6769 | 22.4104 | 972.5494 | 1113.7382 | 1090.8463 |  |  | 1179.4437 | 1093.1107 | 1200.8403 | 1102.1939 | 1107.9326 | 1121.0484 | 1134.5267 | 1191.7988 | 1145.1891 | 1179.6844 | 985.1743 | 1128.198 | 1106.8563 | 819.7263 | 963.2001 | 995.2446 |  | 1122.0855 | 1167.3296 | 1115.9234 | 1124.5302 | 913.7426 | 1006.0136 | 1117.4346 | 1027.5343 | -0.38282 | -0.00024088 | 10.4175 | 20.2174 | -28.1001 | 3.0903 | 5879.23 | 0.74 | 4.1595 | -3.2207 | -17.7183 | 2.614 | 7.1985 | -35.0547 | 14.2512 | 250.5046 | 237.7941 | 238.5284 | 37.2368 | 3.4969 | 237.2743 | 124.2797
42838.4509 | 2650 | 29.7542 | 24.3429 | 22.9232 | 22.5896 | 22.1836 | 21.9484 | 22.5172 | 21.5529 | 23.2085 | 22.5151 | 22.1492 | 21.7515 | 21.1046 | 21.9622 | 88.9816 | 85.0353 | 87.0913 | 96.0698 | 97.8231 | 103.2022 | 350.1171 | 587.0351 | 693.9719 | 85.934 | 101.1885 | 426.3673 | 838.2283 | 797.6691 | 839.451 | 99.2911 | 299.4037 | 886.061 | 89.0252 | 110.9715 | 912.8302 | 1151.1356 | 969.0883 |  | 981.2986 | 959.4113 | 945.314 | 1001.8405 |  | 462.9959 | 681.9175 | 566.494 | 777.1607 | 916.3021 | 1005.9447 | 1041.4307 | 40.6537 | 266.6663 | 66.3376 | 480.4766 | 38.2735 | 49.747 | 58.5328 | 108.2472 | 60.7689 |  |  | 3.2648 | -1.4332 | -68.1161 | 1.5744 | 7.9447 | -197.8309 | 33.2694 | -10.4636 | 10.3594 | 32.9125 | 178.4682 | -0.0020978 | -0.0020765 | 0.00046655 | 394.4692 | 100.1399 | 34.1221 | 23.7785 | 21.7754 | 21.0466 | 20.5617 | 28.1932 | 23.0291 | 22.3273 | 22.1758 | 21.7854 | 21.6667 | 22.0885 | 509.6673 | 423.3943 | 368.5518 | 237.926 | 192.8858 | 579.9249 | 329.8623 | 62.1468 | 66.4887 | 76.9215 | 82.8744 | 88.2911 | 93.2389 | 90.6497 | 96.6027 | 290.9267 | 943.6589 | 933.2137 | 937.1695 | 914.3072 | 40.953 | 17.5749 | 984.4137 | 176.9289 | 23.3128 | 975.2437 | 88.6182 | 22.3284 | 79.4303 | 100.1168 | 420.6407 | 90.2745 | 131.4849 | 877.7688 | 1035.0307 | 870.7714 | 859.9456 | 864.5814 | 1161.505 |  | 1175.9346 | 1050.3694 | 1154.2108 | 849.1034 | 1149.4656 | 1049.0381 |  | 1011.2851 |  |  | 1088.0047 | 1042.3031 | 1048.407 | [5 empty] | 24.3501 | 931.2198 | 67.139 | 22.9291 | 924.1403 | 60.719 | 22.4121 | 968.6157 | 1113.8919 | 1092.7841 |  |  | 1176.8008 | 1094.4414 | 1201.9896 | 1098.045 | 1103.3544 | 1121.1332 | 1132.0429 | 1184.495 | 1144.9342 | 1178.4586 | 983.5577 | 1127.4426 | 1105.4064 | 820.6443 | 963.8913 | 996.6216 |  | 1119.2732 | 1161.4429 | 1115.5705 | 1122.8183 | 914.2933 | 1007.9108 | 1116.1735 | 1027.8737 | -0.62879 | -0.00069031 | 10.3923 | 19.9488 | -28.0983 | 3.0903 | 5925.53 | 0.83 | 4.2001 | -2.5784 | -17.775 | 2.7024 | 7.0252 | -35.0562 | 14.3761 | 250.4112 | 238.2366 | 240.5814 | 37.8348 | 3.1982 | 237.4775 | 125.1158
42838.451 | 2651 | 29.775 | 24.3499 | 22.9205 | 22.5888 | 22.177 | 21.9555 | 22.5084 | 21.5504 | 23.2149 | 22.5145 | 22.1534 | 21.7472 | 21.1031 | 21.9618 | 89.0205 | 85.0489 | 87.1048 | 96.0714 | 97.8448 | 103.2234 | 351.1051 | 587.7679 | 695.127 | 85.945 | 101.193 | 426.7138 | 840.0057 | 798.6159 | 841.3994 | 99.2959 | 299.5387 | 884.2231 | 89.0529 | 111.0324 | 909.1751 | 1150.5672 | 969.3682 |  | 981.454 | 958.2188 | 944.7155 | 1002.0813 |  | 463.957 | 683.0737 | 567.9388 | 776.9816 | 917.3972 | 1008.1867 | 1038.1281 | 40.344 | 266.6738 | 66.8202 | 481.2366 | 38.3075 | 49.7413 | 58.5339 | 108.2442 | 60.7573 |  |  | 3.2786 | -1.9997 | -68.3376 | 2.0061 | 8.6668 | -197.777 | 32.9678 | -10.4255 | 10.4242 | 33.1634 | 178.1212 | -0.00172 | -0.0020042 | 0.00048134 | 396.3824 | 100.2642 | 34.1322 | 23.7859 | 21.7788 | 21.0447 | 20.5615 | 28.2036 | 23.0342 | 22.3333 | 22.1797 | 21.7911 | 21.6639 | 22.0993 | 501.0938 | 411.7296 | 348.0966 | 231.598 | 195.0882 | 579.4419 | 329.674 | 62.178 | 66.5122 | 76.9486 | 82.9002 | 88.3083 | 93.2607 | 90.6436 | 96.6046 | 291.181 | 945.2524 | 933.838 | 937.5778 | 913.0783 | 40.293 | 20.8342 | 983.6559 | 177.4946 | 23.3189 | 975.3078 | 88.7511 | 22.331 | 79.4289 | 100.1223 | 421.183 | 90.3009 | 131.8032 | 875.0331 | 1036.7888 | 876.4841 | 860.1623 | 864.7892 | 1162.484 |  | 1175.8541 | 1049.9178 | 1154.1402 | 850.8235 | 1151.8143 | 1048.8577 |  | 1011 |  |  | 1084.5464 | 1042.191 | 1048.4519 | [5 empty] | 24.3582 | 939.8914 | 67.1888 | 22.9393 | 932.6136 | 60.7529 | 22.42 | 967.5362 | 1111.0428 | 1092.1125 |  |  | 1175.1443 | 1094.6554 | 1200.9501 | 1096.0922 | 1107.5519 | 1118.1717 | 1132.7996 | 1180.2002 | 1144.6343 | 1177.6196 | 978.4976 | 1125.9156 | 1102.9716 | 821.598 | 965.085 | 997.6106 |  | 1116.3687 | 1164.4561 | 1115.3457 | 1121.0183 | 915.2983 | 1008.6057 | 1116.0111 | 1028.0052 | -0.11125 | -0.0022561 | 10.3689 | 19.7155 | -28.0538 | 3.0903 | 5956.83 | 0.88 | 4.2127 | -3.0474 | -17.8146 | 3.0523 | 7.3439 | -35.0822 | 14.3233 | 250.3262 | 238.2007 | 242.1364 | 38.6658 | 5.4407 | 237.0828 | 125.8465
42838.451 | 2652 | 29.7863 | 24.3553 | 22.9321 | 22.5865 | 22.1854 | 21.9525 | 22.5177 | 21.564 | 23.2159 | 22.515 | 22.1553 | 21.7554 | 21.1045 | 21.964 | 89.0774 | 85.0753 | 87.1267 | 96.0808 | 97.8761 | 103.2579 | 352.1649 | 588.5361 | 696.7048 | 85.9651 | 101.1978 | 427.0925 | 841.5369 | 799.5026 | 842.9189 | 99.2985 | 299.6622 | 880.5064 | 89.0728 | 111.0831 | 913.6061 | 1150.0863 | 969.6154 |  | 981.4441 | 957.7897 | 943.5342 | 1002.6101 |  | 464.519 | 683.681 | 568.5123 | 781.3373 | 916.8206 | 1005.6975 | 1035.4088 | 39.4473 | 266.6852 | 65.5451 | 481.8512 | 38.2941 | 49.7645 | 58.5302 | 108.3936 | 60.7389 |  |  | 3.1905 | -2.093 | -67.9144 | 2.0692 | 9.4481 | -197.8558 | 32.1398 | -10.5484 | 10.3812 | 33.0329 | 178.6552 | -0.0017381 | -0.0021093 | 0.00047477 | 398.3165 | 100.3824 | 34.1594 | 23.79 | 21.7813 | 21.0451 | 20.5669 | 28.2196 | 23.041 | 22.3374 | 22.1817 | 21.7932 | 21.6637 | 22.1034 | 497.2925 | 409.8408 | 342.7003 | 229.2974 | 195.8133 | 578.8928 | 329.4662 | 62.2167 | 66.5466 | 76.9719 | 82.9214 | 88.3177 | 93.2823 | 90.6377 | 96.6047 | 291.4392 | 946.6612 | 934.1273 | 937.9144 | 912.9328 | 38.3425 | 17.0711 | 983.0623 | 178.0612 | 23.3214 | 975.0112 | 88.8907 | 22.3363 | 79.4437 | 100.1498 | 421.7642 | 90.3264 | 132.1173 | 871.4639 | 1037.7059 | 882.5227 | 860.0623 | 864.6431 | 1163.6059 |  | 1175.7205 | 1049.3108 | 1153.9846 | 852.3475 | 1155.9962 | 1048.3924 |  | 1009.05 |  |  | 1085.0259 | 1041.4287 | 1048.011 | [5 empty] | 24.356 | 950.9835 | 67.2256 | 22.9362 | 941.2388 | 60.7845 | 22.4168 | 964.3371 | 1110.0272 | 1092.3931 |  |  | 1176.3357 | 1092.464 | 1199.8925 | 1092.1905 | 1110.0024 | 1118.3705 | 1132.9514 | 1180.5233 | 1144.9719 | 1179.7728 | 979.265 | 1124.3472 | 1100.0727 | 822.9228 | 965.3309 | 997.1771 |  | 1111.0002 | 1173.5176 | 1114.6997 | 1119.3596 | 915.9244 | 1007.9443 | 1116.2661 | 1028.0262 | 0.29611 | 0.0037615 | 10.3486 | 19.5009 | -27.9953 | 3.0903 | 5976.38 | 0.88 | 4.1586 | -3.1187 | -17.765 | 3.1009 | 7.6604 | -35.0551 | 14.1286 | 250.1991 | 238.1106 | 244.9666 | 38.95 | 6.0069 | 236.7401 | 126.4686
42838.451 | 2653 | 29.798 | 24.364 | 22.9361 | 22.5881 | 22.19 | 21.9555 | 22.5125 | 21.566 | 23.2196 | 22.518 | 22.1567 | 21.7582 | 21.1076 | 21.9616 | 89.1273 | 85.0994 | 87.1312 | 96.0859 | 97.9009 | 103.2916 | 353.2376 | 589.3008 | 698.2121 | 85.9771 | 101.2075 | 427.4771 | 841.998 | 799.8884 | 843.0563 | 99.3015 | 299.7939 | 876.9297 | 89.1065 | 111.1319 | 911.1484 | 1149.7964 | 969.9121 |  | 981.5447 | 957.415 | 943.2336 | 1003.508 |  | 464.273 | 682.9046 | 569.3025 | 781.8434 | 911.157 | 1006.5557 | 1033.4046 | 38.6157 | 266.7409 | 63.9925 | 482.1165 | 38.2824 | 49.8066 | 58.5231 | 108.4221 | 60.72 |  |  | 3.092 | -1.9044 | -67.9111 | 1.7814 | 8.3317 | -197.7822 | 32.1096 | -10.7751 | 10.3254 | 33.5083 | 180.2072 | -0.0016477 | -0.0019861 | 0.00048955 | 400.3586 | 100.502 | 34.1823 | 23.7968 | 21.7832 | 21.0444 | 20.5564 | 28.2185 | 23.037 | 22.3339 | 22.1754 | 21.7802 | 21.6732 | 22.1005 | 503.6688 | 401.3107 | 329.6014 | 226.8215 | 191.9961 | 578.7019 | 329.0687 | 62.2605 | 66.5844 | 76.9938 | 82.9445 | 88.3393 | 93.3095 | 90.659 | 96.604 | 291.7238 | 948.1116 | 934.8803 | 938.4514 | 911.8733 | 51.0327 | 23.0382 | 982.3124 | 178.6089 | 23.3192 | 974.5556 | 89.0066 | 22.3294 | 79.4608 | 100.1732 | 422.3395 | 90.3461 | 132.4068 | 867.5771 | 1034.8503 | 887.6568 | 860.2636 | 864.8142 | 1164.5711 |  | 1175.6212 | 1048.8118 | 1154.73 | 853.5114 | 1159.682 | 1048.0378 |  | 1007.2558 |  |  | 1081.3974 | 1040.8749 | 1047.9626 | [5 empty] | 24.3577 | 956.85 | 67.2546 | 22.9345 | 945.77 | 60.8055 | 22.4199 | 963.343 | 1106.7092 | 1093.5191 |  |  | 1176.6726 | 1092.9 | 1200.2719 | 1091.3912 | 1109.439 | 1117.1155 | 1133.1579 | 1185.5408 | 1146.2967 | 1181.1982 | 979.4114 | 1122.2684 | 1097.9125 | 823.8855 | 965.3617 | 996.7927 |  | 1107.3101 | 1177.4922 | 1113.6818 | 1117.8571 | 916.1459 | 1008.3987 | 1116.6228 | 1027.8111 | 0.41483 | -0.0018067 | 10.3265 | 19.2401 | -28.0419 | 3.0903 | 5995.33 | 0.66 | 4.0941 | -2.9736 | -17.7574 | 2.876 | 7.196 | -35.0603 | 14.1267 | 250.1011 | 238.6369 | 247.4862 | 38.1935 | 7.3984 | 236.5177 | 127.1364
42838.451 | 2654 | 29.8095 | 24.3714 | 22.9362 | 22.5958 | 22.1842 | 21.9522 | 22.5201 | 21.5624 | 23.2271 | 22.5211 | 22.1572 | 21.7535 | 21.1158 | 21.9632 | 89.1639 | 85.1167 | 87.1394 | 96.0804 | 97.9219 | 103.3135 | 354.3277 | 590.0578 | 699.2817 | 85.9786 | 101.2011 | 427.8409 | 840.9145 | 799.0297 | 841.5407 | 99.3041 | 299.9031 | 873.7442 | 89.1325 | 111.1972 | 904.7859 | 1148.7319 | 970.1789 |  | 981.5745 | 956.5621 | 942.9162 | 1004.0007 |  | 465.1432 | 681.8261 | 569.5466 | 780.4016 | 907.0439 | 1004.1374 | 1034.776 | 37.8053 | 266.6929 | 63.0822 | 482.4551 | 38.2902 | 49.8633 | 58.5269 | 108.4242 | 60.7125 |  |  | 3.2168 | -1.4707 | -67.8644 | 1.9444 | 9.1715 | -197.8342 | 32.8948 | -9.8742 | 10.0909 | 33.0176 | 179.8813 | -0.0016247 | -0.0019615 | 0.0004682 | 402.5055 | 100.619 | 34.1965 | 23.7946 | 21.7691 | 21.0466 | 20.5527 | 28.2169 | 23.0335 | 22.3237 | 22.168 | 21.769 | 21.6548 | 22.0969 | 516.3644 | 405.8678 | 336.9126 | 226.1411 | 191.9579 | 579.1111 | 329.2099 | 62.2911 | 66.621 | 77.0059 | 82.9605 | 88.347 | 93.3251 | 90.6728 | 96.6126 | 291.9846 | 949.0643 | 934.8045 | 938.3455 | 911.024 | 43.9527 | 22.6804 | 981.6433 | 179.1841 | 23.3224 | 974.8305 | 89.1497 | 22.3315 | 79.4762 | 100.1855 | 422.9299 | 90.3651 | 132.6748 | 864.1799 | 1038.2876 | 889.8074 | 860.4872 | 864.9421 | 1165.481 |  | 1175.5482 | 1048.5773 | 1155.4071 | 854.8285 | 1162.2753 | 1047.863 |  | 1007.9134 |  |  | 1086.0193 | 1041.2914 | 1048.7275 | [5 empty] | 24.3648 | 955.1649 | 67.3045 | 22.9322 | 945.2531 | 60.8402 | 22.4227 | 963.0153 | 1096.5749 | 1094.3619 |  |  | 1177.862 | 1094.0745 | 1200.1219 | 1091.2768 | 1109.8742 | 1116.7571 | 1135.0896 | 1194.2026 | 1146.1626 | 1181.2416 | 978.0309 | 1120.184 | 1097.6917 | 823.9101 | 966.6238 | 996.7692 |  | 1106.9147 | 1176.9147 | 1111.2722 | 1117.3421 | 915.7621 | 1009.7595 | 1115.3 | 1027.8844 | 0.21672 | 0.00046125 | 10.3042 | 18.9909 | -28.019 | 3.0904 | 6007.47 | 0.95 | 4.1731 | -2.6117 | -17.7413 | 3.003 | 7.5428 | -35.0318 | 14.2848 | 250.0234 | 239.1096 | 249.2565 | 36.8858 | 6.6088 | 235.7796 | 127.5806
42838.451 | 2655 | 29.8229 | 24.3678 | 22.9365 | 22.5974 | 22.186 | 21.9494 | 22.5186 | 21.5649 | 23.2249 | 22.5262 | 22.1612 | 21.7617 | 21.1148 | 21.9675 | 89.2106 | 85.1364 | 87.1533 | 96.0785 | 97.9439 | 103.3353 | 355.4445 | 590.8302 | 700.4922 | 85.9737 | 101.207 | 428.2195 | 839.3509 | 798.0737 | 840.2694 | 99.3058 | 300.0103 | 871.2296 | 89.1615 | 111.2692 | 896.9896 | 1147.3786 | 970.4481 |  | 981.5562 | 956.4147 | 942.801 | 1004.6986 |  | 465.2077 | 681.6109 | 569.3011 | 779.6815 | 908.0195 | 1002.0493 | 1035.8818 | 37.0669 | 266.564 | 62.6521 | 482.805 | 38.2455 | 49.8988 | 58.5313 | 108.549 | 60.6965 |  |  | 2.8245 | -2.2973 | -67.9354 | 1.834 | 8.5834 | -197.8052 | 32.9027 | -10.4222 | 9.6447 | 31.7827 | 180.0231 | -0.0016789 | -0.0020387 | 0.00044684 | 404.2798 | 100.7455 | 34.2207 | 23.7938 | 21.774 | 21.0404 | 20.5501 | 28.2278 | 23.038 | 22.3218 | 22.1742 | 21.7742 | 21.6647 | 22.097 | 516.2165 | 401.4245 | 341.587 | 226.7773 | 190.1408 | 579.0128 | 329.3198 | 62.3267 | 66.644 | 77.0194 | 82.9756 | 88.3655 | 93.3417 | 90.681 | 96.6067 | 292.2306 | 950.1269 | 935.3522 | 938.9528 | 911.7213 | 39.9639 | 18.9567 | 981.8355 | 179.7626 | 23.3302 | 975.3075 | 89.2949 | 22.3389 | 79.4818 | 100.2178 | 423.5144 | 90.3952 | 133.0366 | 861.7515 | 1038.6231 | 892.4332 | 860.6015 | 864.8871 | 1166.4543 |  | 1175.4436 | 1048.1924 | 1156.1319 | 856.2935 | 1163.3047 | 1047.4329 |  | 1008.0509 |  |  | 1088.6503 | 1041.5455 | 1049.2807 | [5 empty] | 24.3659 | 954.8504 | 67.3524 | 22.9337 | 945.5093 | 60.8745 | 22.4238 | 960.9939 | 1095.5825 | 1094.4546 |  |  | 1178.7399 | 1094.6537 | 1199.4057 | 1090.8763 | 1114.482 | 1116.5102 | 1137.2124 | 1195.794 | 1145.5428 | 1181.7805 | 977.8586 | 1120.0981 | 1098.6004 | 823.636 | 968.0012 | 996.7403 |  | 1105.1221 | 1174.9671 | 1111.1101 | 1117.2291 | 915.5369 | 1009.9533 | 1114.8618 | 1027.8564 | -0.37187 | 0.001016 | 10.2846 | 18.7436 | -28.0166 | 3.0903 | 6032.89 | 0.68 | 3.9081 | -3.2638 | -17.7485 | 2.9162 | 7.291 | -35.0006 | 14.2749 | 249.9214 | 239.62 | 249.9356 | 36.8775 | 6.107 | 234.8416 | 128.0313
42838.451 | 2656 | 29.8141 | 24.366 | 22.9302 | 22.5921 | 22.188 | 21.9575 | 22.5147 | 21.5616 | 23.2278 | 22.5109 | 22.1465 | 21.742 | 21.1053 | 21.966 | 89.2604 | 85.1741 | 87.1547 | 96.0691 | 97.9724 | 103.3623 | 356.5693 | 591.603 | 702.0323 | 85.9742 | 101.2167 | 428.6023 | 839.0115 | 798.1016 | 840.3853 | 99.3103 | 300.11 | 869.1531 | 89.1741 | 111.3329 | 887.5089 | 1146.9677 | 970.7683 |  | 981.6219 | 954.2249 | 942.3901 | 1004.977 |  | 466.2608 | 680.5653 | 568.7343 | 787.2946 | 913.2224 | 1002.9152 | 1036.1896 | 36.4267 | 266.4779 | 61.6201 | 483.073 | 38.2237 | 49.9114 | 58.5377 | 108.5965 | 60.6816 |  |  | 3.0184 | -2.1607 | -67.6706 | 1.5586 | 8.6327 | -197.798 | 33.0184 | -9.7605 | 9.7894 | 32.1608 | 177.9307 | -0.0017069 | -0.002083 | 0.00047148 | 405.941 | 100.8767 | 34.2401 | 23.8069 | 21.7829 | 21.0438 | 20.557 | 28.242 | 23.0381 | 22.3309 | 22.1742 | 21.7756 | 21.676 | 22.1041 | 507.7889 | 393.6772 | 336.3042 | 227.9947 | 190.6663 | 578.7124 | 329.237 | 62.364 | 66.6809 | 77.0463 | 82.9993 | 88.3766 | 93.354 | 90.693 | 96.6168 | 292.4944 | 951.3164 | 936.2326 | 939.9435 | 913.0308 | 48.7739 | 22.0168 | 982.4784 | 180.3192 | 23.3241 | 976.7227 | 89.4167 | 22.3344 | 79.468 | 100.2342 | 424.0898 | 90.4103 | 133.3544 | 860.3342 | 1037.8831 | 895.9741 | 860.7014 | 864.9058 | 1167.2589 |  | 1175.3293 | 1047.6009 | 1156.5417 | 857.1304 | 1165.0874 | 1046.7077 |  | 1007.4446 |  |  | 1089.9677 | 1041.6075 | 1049.5647 | [5 empty] | 24.3629 | 959.5382 | 67.3934 | 22.9322 | 949.9283 | 60.906 | 22.4252 | 963.4139 | 1103.0149 | 1095.5359 |  |  | 1177.5122 | 1095.6731 | 1198.1922 | 1091.0944 | 1118.3341 | 1116.9729 | 1138.2508 | 1195.1666 | 1145.6732 | 1182.97 | 978.9898 | 1120.3544 | 1098.5669 | 823.4805 | 968.6717 | 996.8587 |  | 1103.3546 | 1171.4451 | 1111.0549 | 1116.6005 | 915.7507 | 1010.7858 | 1116.7535 | 1027.5231 | -0.12776 | -0.00026197 | 10.2706 | 18.5203 | -28.116 | 3.0903 | 6057.95 | 1.06 | 4.0402 | -3.1635 | -17.7042 | 2.6869 | 7.3144 | -35.0118 | 14.3048 | 249.8171 | 239.9194 | 251.1625 | 37.7384 | 6.6807 | 234.5554 | 128.5225
42838.451 | 2657 | 29.8277 | 24.3696 | 22.928 | 22.5962 | 22.1798 | 21.9527 | 22.5176 | 21.5623 | 23.2193 | 22.5231 | 22.1569 | 21.7492 | 21.1069 | 21.9625 | 89.299 | 85.2145 | 87.156 | 96.0617 | 97.9924 | 103.3795 | 357.6574 | 592.3884 | 703.1696 | 85.9815 | 101.2129 | 429.0302 | 839.0073 | 798.6092 | 840.5581 | 99.3163 | 300.2071 | 868.5097 | 89.1944 | 111.4047 | 879.8012 | 1146.1868 | 971.0559 |  | 981.6982 | 953.1789 | 942.9843 | 1004.7322 |  | 467.1369 | 678.5664 | 569.9295 | 787.0327 | 910.7106 | 1001.2633 | 1035.7901 | 35.9765 | 266.4921 | 60.0728 | 483.2636 | 38.1786 | 49.9012 | 58.5372 | 108.5576 | 60.6748 |  |  | 3.1886 | -2.0424 | -67.6272 | 2.0436 | 8.68 | -197.8184 | 31.4032 | -10.5274 | 9.6704 | 31.824 | 181.3543 | -0.001674 | -0.0019976 | 0.0004567 | 407.7275 | 101.0041 | 34.261 | 23.8047 | 21.7722 | 21.0373 | 20.5497 | 28.2392 | 23.0329 | 22.3227 | 22.1688 | 21.7713 | 21.6656 | 22.0941 | 510.281 | 397.2757 | 333.5412 | 226.7031 | 197.4315 | 578.9342 | 329.3454 | 62.4017 | 66.7137 | 77.0761 | 83.0256 | 88.4025 | 93.3897 | 90.7112 | 96.6243 | 292.7921 | 952.8576 | 937.8664 | 941.5678 | 914.7955 | 45.1317 | 15.9945 | 982.7578 | 180.8914 | 23.3374 | 977.8741 | 89.5403 | 22.3373 | 79.4803 | 100.2512 | 424.6642 | 90.4466 | 133.6601 | 860.9206 | 1034.7334 | 900.4383 | 861.0964 | 865.1476 | 1167.741 |  | 1175.2122 | 1046.9948 | 1156.8603 | 857.8916 | 1166.7368 | 1046.1372 |  | 1007.21 |  |  | 1089.4512 | 1041.4409 | 1049.3926 | [5 empty] | 24.3792 | 962.4433 | 67.4367 | 22.9435 | 952.7529 | 60.9457 | 22.4256 | 965.2168 | 1108.4351 | 1096.9856 |  |  | 1175.9324 | 1096.609 | 1196.6443 | 1089.068 | 1118.3778 | 1118.3272 | 1138.3947 | 1199.4947 | 1146.9174 | 1183.0095 | 979.8717 | 1119.9381 | 1098.4524 | 823.907 | 970.163 | 997.6493 |  | 1102.8112 | 1171.9085 | 1109.6933 | 1116.3016 | 916.2908 | 1012.5169 | 1119.2086 | 1027.2646 | -0.23609 | 5.4014e-05 | 10.2656 | 18.3705 | -28.1059 | 3.0904 | 6089.95 | 1.25 | 4.1529 | -3.0725 | -17.68 | 3.0734 | 7.3296 | -34.9909 | 13.9415 | 249.7198 | 240.1563 | 252.302 | 37.5172 | 7.0051 | 234.0337 | 129.1592
42838.451 | 2658 | 29.8288 | 24.3712 | 22.9258 | 22.5932 | 22.1765 | 21.9433 | 22.5169 | 21.5535 | 23.2189 | 22.5088 | 22.1441 | 21.7471 | 21.0983 | 21.953 | 89.3477 | 85.2531 | 87.1746 | 96.0668 | 98.0197 | 103.41 | 358.6874 | 593.194 | 703.885 | 85.9864 | 101.21 | 429.6423 | 838.7318 | 798.6571 | 840.002 | 99.3192 | 300.2914 | 870.4352 | 89.2141 | 111.464 | 875.0484 | 1144.6123 | 971.2415 |  | 981.6933 | 954.4125 | 944.4459 | 1004.6331 |  | 467.1623 | 677.2078 | 569.9586 | 786.4822 | 909.4648 | 1000.2497 | 1035.0929 | 35.5237 | 266.4868 | 60.5857 | 483.3855 | 38.2047 | 49.8967 | 58.5327 | 108.6369 | 60.668 |  |  | 3.0433 | -1.5298 | -68.1983 | 1.8964 | 8.7536 | -197.8236 | 32.4125 | -9.4812 | 9.928 | 32.1593 | 181.2331 | -0.0018021 | -0.002042 | 0.0004912 | 409.5326 | 101.1378 | 34.28 | 23.8006 | 21.7711 | 21.0349 | 20.5477 | 28.2424 | 23.0415 | 22.3238 | 22.1673 | 21.7864 | 21.6699 | 22.0963 | 512.3714 | 383.4947 | 321.3757 | 220.3507 | 190.7638 | 578.9872 | 328.9953 | 62.4302 | 66.7369 | 77.0909 | 83.0427 | 88.4145 | 93.3988 | 90.7208 | 96.6125 | 293.0719 | 954.2729 | 939.2826 | 942.9091 | 915.7517 | 44.9632 | 17.6238 | 982.824 | 181.495 | 23.345 | 977.6523 | 89.678 | 22.3378 | 79.4887 | 100.281 | 425.2311 | 90.5155 | 133.9635 | 864.9872 | 1033.8064 | 902.29 | 861.2027 | 865.1303 | 1168.0905 |  | 1175.1224 | 1046.4297 | 1157.1358 | 858.7411 | 1168.2361 | 1045.4041 |  | 1006.903 |  |  | 1086.2354 | 1041.5729 | 1049.8108 | [5 empty] | 24.3874 | 966.0643 | 67.4699 | 22.939 | 955.0809 | 60.9757 | 22.4216 | 967.1974 | 1118.8025 | 1097.4498 |  |  | 1175.9696 | 1097.5173 | 1195.4085 | 1087.4104 | 1118.8039 | 1120.5953 | 1137.9485 | 1202.6888 | 1148.5014 | 1182.311 | 981.1484 | 1120.2039 | 1099.3022 | 824.415 | 971.7568 | 997.9841 |  | 1105.0813 | 1172.6046 | 1109.4689 | 1117.5651 | 916.9958 | 1014.3723 | 1119.4211 | 1026.967 | 0.024539 | 0.00065086 | 10.267 | 18.3182 | -28.1413 | 3.0904 | 6099.15 | 0.71 | 4.0562 | -2.6573 | -17.7418 | 2.9585 | 7.3577 | -34.9775 | 14.1581 | 249.6457 | 240.3624 | 253.3367 | 37.2983 | 8.3006 | 232.9733 | 129.7645
42838.4511 | 2659 | 29.8432 | 24.3771 | 22.943 | 22.5893 | 22.1849 | 21.9592 | 22.5207 | 21.5601 | 23.238 | 22.5287 | 22.1501 | 21.7557 | 21.1069 | 21.9637 | 89.3952 | 85.292 | 87.1957 | 96.0774 | 98.0535 | 103.4389 | 359.7878 | 594.009 | 705.3511 | 85.9999 | 101.2025 | 430.0638 | 838.2566 | 798.3614 | 839.5611 | 99.3329 | 300.376 | 875.7255 | 89.2427 | 111.5174 | 874.026 | 1143.7697 | 971.3829 |  | 981.694 | 957.6318 | 946.7495 | 1005.4768 |  | 466.6527 | 678.384 | 569.7844 | 790.7508 | 914.0235 | 1002.3976 | 1035.2785 | 35.5685 | 266.6302 | 62.1052 | 483.5237 | 38.1448 | 49.8864 | 58.5287 | 108.6615 | 60.648 |  |  | 3.0782 | -1.338 | -68.0051 | 2.1783 | 9.4501 | -197.8052 | 31.2842 | -10.3644 | 10.1209 | 32.6956 | 182.5027 | -0.001743 | -0.0019993 | 0.00046327 | 409.3335 | 101.2836 | 34.3057 | 23.8144 | 21.7751 | 21.031 | 20.5561 | 28.2686 | 23.0467 | 22.3359 | 22.1764 | 21.7906 | 21.687 | 22.1085 | 505.9451 | 380.7184 | 316.813 | 219.8838 | 191.6797 | 578.6841 | 328.7282 | 62.4641 | 66.7683 | 77.1047 | 83.0607 | 88.4304 | 93.4183 | 90.7225 | 96.6099 | 293.3429 | 955.4679 | 940.0191 | 943.5865 | 915.4353 | 41.8483 | 18.2292 | 982.6268 | 182.1042 | 23.3527 | 977.4855 | 89.8084 | 22.3432 | 79.4941 | 100.282 | 425.8125 | 90.5925 | 134.263 | 871.9815 | 1031.6308 | 903.0327 | 861.5401 | 865.354 | 1168.6329 |  | 1175.1317 | 1045.7724 | 1157.1586 | 860.0698 | 1168.4862 | 1044.4753 |  | 1006.4271 |  |  | 1088.8501 | 1042.8894 | 1051.1916 | [5 empty] | 24.3884 | 964.6361 | 67.525 | 22.9468 | 953.6788 | 61.013 | 22.4236 | 966.6476 | 1124.0964 | 1100.6582 |  |  | 1175.6049 | 1096.6908 | 1194.5524 | 1088.5808 | 1121.9535 | 1122.4315 | 1138.3149 | 1203.1683 | 1148.8588 | 1179.9652 | 981.2549 | 1121.9711 | 1100.8876 | 824.8973 | 974.0291 | 998.5614 |  | 1108.0833 | 1175.9044 | 1110.9799 | 1119.3473 | 917.3228 | 1016.8891 | 1120.2295 | 1026.4486 | -0.26113 | -7.938e-05 | 10.2709 | 18.3128 | -28.0429 | 3.0903 | 6092.51 | 0.92 | 4.0785 | -2.4866 | -17.7276 | 3.1728 | 7.6513 | -35.0053 | 13.9212 | 249.6372 | 240.3965 | 253.4767 | 37.9361 | 8.7647 | 232.3824 | 130.3084
42838.4511 | 2660 | 29.866 | 24.3871 | 22.9413 | 22.5949 | 22.1862 | 21.9591 | 22.5253 | 21.5648 | 23.2469 | 22.5287 | 22.1599 | 21.7588 | 21.1089 | 21.9639 | 89.4285 | 85.3047 | 87.2033 | 96.0617 | 98.0724 | 103.4609 | 360.9317 | 594.8348 | 707.3796 | 86.0143 | 101.2016 | 430.405 | 838.1251 | 798.4082 | 839.5803 | 99.3292 | 300.4763 | 880.5453 | 89.2594 | 111.5681 | 873.4741 | 1144.3334 | 971.5191 |  | 981.6343 | 960.0062 | 947.8743 | 1006.0493 |  | 467.8298 | 680.4561 | 569.049 | 789.7706 | 914.616 | 1003.8988 | 1036.2081 | 36.1214 | 266.7581 | 63.5492 | 483.5497 | 38.1251 | 49.8801 | 58.5291 | 108.6392 | 60.634 |  |  | 2.8212 | -1.8117 | -68.1608 | 1.579 | 8.8127 | -197.7967 | 31.5431 | -10.022 | 10.0627 | 32.726 | 181.0581 | -0.0017611 | -0.0020699 | 0.00045834 | 399.4671 | 101.4181 | 34.329 | 23.8184 | 21.7701 | 21.0346 | 20.5552 | 28.2807 | 23.0426 | 22.3354 | 22.1728 | 21.7823 | 21.6757 | 22.1094 | 492.7621 | 371.8603 | 308.2727 | 215.5439 | 193.0828 | 577.9993 | 328.3405 | 62.5001 | 66.7962 | 77.1353 | 83.0839 | 88.4477 | 93.4421 | 90.733 | 96.6097 | 293.6216 | 956.5204 | 940.4195 | 943.8832 | 914.8568 | 39.7993 | 19.3057 | 982.3116 | 182.6961 | 23.3518 | 977.9094 | 89.9446 | 22.3538 | 79.4976 | 100.3049 | 426.4188 | 90.7122 | 134.5596 | 876.6629 | 1031.4579 | 902.2823 | 862.1947 | 865.7906 | 1169.2334 |  | 1175.1883 | 1045.2136 | 1157.1533 | 861.4391 | 1168.8711 | 1043.8128 |  | 1006.2042 |  |  | 1089.0486 | 1043.3468 | 1051.526 | [5 empty] | 24.3999 | 960.5037 | 67.5808 | 22.9553 | 949.986 | 61.0467 | 22.4383 | 975.5111 | 1127.0545 | 1101.3356 |  |  | 1176.3324 | 1096.6495 | 1198.0746 | 1092.5712 | 1125.8041 | 1125.1844 | 1139.6658 | 1203.4646 | 1148.9622 | 1184.0427 | 980.4738 | 1124.4002 | 1102.001 | 825.4945 | 976.6214 | 999.397 |  | 1107.7522 | 1184.3073 | 1113.2617 | 1121.547 | 917.8289 | 1018.5376 | 1122.9832 | 1026.4115 | 0.060712 | 0.00028572 | 10.2691 | 18.2518 | -28.016 | 3.0903 | 6086.51 | 0.79 | 3.9046 | -2.8967 | -17.7672 | 2.7042 | 7.3931 | -35.0252 | 13.987 | 249.6611 | 240.4083 | 253.711 | 39.229 | 9.6514 | 232.7461 | 130.797
42838.4511 | 2661 | 29.8696 | 24.3913 | 22.9365 | 22.5935 | 22.1852 | 21.9558 | 22.5215 | 21.5578 | 23.2452 | 22.5262 | 22.1584 | 21.7518 | 21.1034 | 21.9622 | 89.4733 | 85.3248 | 87.2247 | 96.0535 | 98.0942 | 103.4914 | 362.05 | 595.6945 | 709.9719 | 86.0265 | 101.2029 | 430.8652 | 837.7082 | 797.9913 | 838.9774 | 99.3283 | 300.5635 | 885.799 | 89.2776 | 111.6248 | 873.5373 | 1145.4467 | 971.6218 |  | 981.5382 | 962.9408 | 948.0013 | 1005.7097 |  | 468.6713 | 681.5166 | 568.7469 | 783.2089 | 914.6319 | 1005.616 | 1039.9287 | 37.0088 | 266.8766 | 63.7067 | 483.6317 | 38.0777 | 49.8619 | 58.522 | 108.5976 | 60.6244 |  |  | 3.0979 | -2.2099 | -67.6706 | 1.9128 | 9.4054 | -197.8079 | 33.0473 | -10.3085 | 9.9152 | 31.9955 | 179.6497 | -0.0018629 | -0.002088 | 0.00046162 | 390.7749 | 101.5669 | 34.3466 | 23.8198 | 21.7751 | 21.0465 | 20.5551 | 28.2901 | 23.0517 | 22.3261 | 22.1761 | 21.7854 | 21.6839 | 22.1119 | 494.6683 | 369.0026 | 307.8061 | 216.2539 | 193.1712 | 577.78 | 328.0749 | 62.5293 | 66.8202 | 77.151 | 83.0996 | 88.4544 | 93.4521 | 90.7394 | 96.6097 | 293.8919 | 957.6255 | 941.2786 | 944.8884 | 916.3011 | 50.8712 | 18.0637 | 982.0809 | 183.2411 | 23.3529 | 978.2091 | 90.073 | 22.3546 | 79.5002 | 100.314 | 427.0278 | 90.9145 | 134.8369 | 879.616 | 1029.7328 | 902.081 | 862.3415 | 865.8813 | 1169.453 |  | 1175.1688 | 1044.5998 | 1157.5399 | 862.6837 | 1169.3072 | 1043.2106 |  | 1006.4012 |  |  | 1090.1208 | 1043.8619 | 1052.1622 | [5 empty] | 24.3925 | 956.3118 | 67.5987 | 22.9509 | 947.848 | 61.0674 | 22.4242 | 978.098 | 1123.9719 | 1102.2715 |  |  | 1175.3203 | 1097.253 | 1203.2574 | 1093.0755 | 1129.9669 | 1124.8329 | 1140.3421 | 1202.3467 | 1149.3573 | 1182.9539 | 982.8668 | 1126.3547 | 1103.6356 | 826.4894 | 978.7927 | 999.9514 |  | 1105.669 | 1186.062 | 1114.0321 | 1123.0165 | 918.3218 | 1020.7712 | 1123.2416 | 1026.6294 | -0.20789 | 8.2079e-05 | 10.2623 | 18.1268 | -28.0541 | 3.0903 | 6055.29 | 1.09 | 4.0905 | -3.201 | -17.713 | 2.978 | 7.6428 | -35.0497 | 14.3262 | 249.6411 | 240.6927 | 253.9853 | 38.9621 | 9.6606 | 233.5064 | 131.2542
42838.4511 | 2662 | 29.8756 | 24.392 | 22.9407 | 22.5965 | 22.1897 | 21.9626 | 22.5195 | 21.5663 | 23.2462 | 22.5326 | 22.1525 | 21.753 | 21.1041 | 21.9601 | 89.5144 | 85.3537 | 87.2355 | 96.055 | 98.1299 | 103.5297 | 363.2193 | 596.5742 | 711.0465 | 86.0318 | 101.204 | 431.341 | 837.2002 | 797.8696 | 838.6143 | 99.3384 | 300.6477 | 889.3253 | 89.3111 | 111.6998 | 869.3898 | 1145.6802 | 971.6963 |  | 981.4346 | 964.2489 | 947.7413 | 1005.892 |  | 469.3879 | 680.8415 | 569.6017 | 790.3673 | 919.5614 | 1007.6117 | 1041.2285 | 37.5344 | 266.9922 | 63.3279 | 483.5117 | 37.9991 | 49.8277 | 58.5245 | 108.6241 | 60.6155 |  |  | 3.1097 | -2.0667 | -67.5878 | 1.9306 | 8.2285 | -197.7855 | 33.4356 | -9.405 | 10.3818 | 33.5159 | 176.6714 | -0.0016576 | -0.0020157 | 0.00046984 | 387.024 | 101.6963 | 34.3709 | 23.8219 | 21.7698 | 21.0408 | 20.5466 | 28.2903 | 23.0432 | 22.328 | 22.1658 | 21.7797 | 21.6773 | 22.104 | 509.4646 | 386.7612 | 309.4678 | 213.5933 | 192.1969 | 578.4294 | 327.821 | 62.5778 | 66.8437 | 77.1769 | 83.124 | 88.4669 | 93.4839 | 90.7488 | 96.6164 | 294.2068 | 959.1078 | 942.6621 | 946.2767 | 917.8948 | 50.1025 | 20.794 | 981.4552 | 183.7693 | 23.3646 | 977.4796 | 90.2047 | 22.3563 | 79.5048 | 100.33 | 427.6307 | 91.2103 | 135.1285 | 881.1831 | 1029.3834 | 904.3717 | 862.5017 | 866.0641 | 1169.2016 |  | 1175.1107 | 1043.8806 | 1157.974 | 863.933 | 1168.7151 | 1042.4299 |  | 1004.9864 |  |  | 1093.1929 | 1044.123 | 1052.6968 | [5 empty] | 24.396 | 960.6299 | 67.6507 | 22.9447 | 949.7472 | 61.1038 | 22.4286 | 988.833 | 1126.7173 | 1103.6971 |  |  | 1174.5601 | 1097.8185 | 1205.547 | 1092.2029 | 1133.7281 | 1125.8692 | 1138.2448 | 1200.231 | 1148.7602 | 1180.8492 | 986.787 | 1127.0419 | 1103.893 | 826.6081 | 979.8697 | 1001.1053 |  | 1108.1735 | 1177.7205 | 1114.0116 | 1122.6912 | 918.636 | 1022.2757 | 1123.0304 | 1026.7349 | 0.055703 | -7.2364e-05 | 10.2532 | 17.9621 | -28.0395 | 3.0903 | 6040.7 | 0.44 | 4.0976 | -3.0944 | -17.6959 | 2.9908 | 7.1542 | -35.0751 | 14.4214 | 249.6064 | 241.0132 | 253.5313 | 37.4811 | 9.4352 | 233.6591 | 131.8791
42838.4511 | 2663 | 29.8968 | 24.3992 | 22.9378 | 22.5989 | 22.1951 | 21.9693 | 22.5269 | 21.5681 | 23.2559 | 22.5417 | 22.1566 | 21.7546 | 21.1158 | 21.9682 | 89.5498 | 85.3572 | 87.25 | 96.0466 | 98.1517 | 103.5461 | 364.4061 | 597.4149 | 711.9981 | 86.0332 | 101.1988 | 431.7501 | 836.4261 | 797.8522 | 838.145 | 99.336 | 300.7411 | 888.9797 | 89.3379 | 111.759 | 862.5284 | 1145.2168 | 971.7285 |  | 981.3892 | 964.3359 | 948.1045 | 1006.3214 |  | 469.5974 | 680.0539 | 572.4375 | 794.4556 | 921.3701 | 1008.3144 | 1039.7138 | 38.2238 | 267.1222 | 64.1084 | 483.809 | 38.0047 | 49.7646 | 58.5169 | 108.6505 | 60.5965 |  |  | 3.0427 | -1.47 | -67.7317 | 1.738 | 7.5379 | -197.8572 | 33.0328 | -9.2519 | 10.662 | 34.5877 | 178.1852 | -0.0017578 | -0.0020896 | 0.00045834 | 385.6163 | 101.842 | 34.4017 | 23.835 | 21.7765 | 21.0399 | 20.5586 | 28.3089 | 23.0558 | 22.3345 | 22.1805 | 21.7982 | 21.6833 | 22.122 | 516.3101 | 399.2545 | 316.7221 | 214.1798 | 190.7305 | 579.1184 | 327.91 | 62.601 | 66.8807 | 77.1925 | 83.1358 | 88.4771 | 93.4959 | 90.7457 | 96.622 | 294.4859 | 960.6727 | 944.694 | 948.5014 | 920.5881 | 59.237 | 27.3628 | 984.0483 | 184.3192 | 23.3641 | 979.6709 | 90.3272 | 22.3493 | 79.5056 | 100.341 | 428.2174 | 91.5963 | 135.4301 | 882.2681 | 1028.9224 | 906.9735 | 863.0013 | 866.5216 | 1168.9716 |  | 1175.076 | 1043.4441 | 1157.6 | 865.3134 | 1170.2143 | 1041.9227 |  | 1002.539 |  |  | 1095.0444 | 1044.155 | 1052.7784 | [5 empty] | 24.3926 | 961.3154 | 67.6912 | 22.9432 | 951.0286 | 61.13 | 22.4279 | 988.2867 | 1131.2122 | 1105.4928 |  |  | 1175.6642 | 1096.3292 | 1205.2367 | 1090.4413 | 1131.9749 | 1130.6702 | 1138.7694 | 1198.6343 | 1146.9115 | 1181.3824 | 985.7798 | 1127.1964 | 1102.9936 | 826.3604 | 980.3311 | 1001.5866 |  | 1107.8928 | 1173.7828 | 1114.7508 | 1122.6774 | 919.5024 | 1021.5928 | 1121.7127 | 1027.0551 | -0.20659 | -0.00047965 | 10.2412 | 17.7928 | -28.072 | 3.0903 | 6003.39 | 0.7 | 4.0524 | -2.6087 | -17.7074 | 2.8365 | 6.8493 | -35.091 | 14.3381 | 249.5879 | 240.7664 | 254.5555 | 36.8937 | 8.6435 | 233.3342 | 132.5131
42838.4511 | 2664 | 29.9093 | 24.4137 | 22.9473 | 22.6044 | 22.1977 | 21.9586 | 22.528 | 21.5639 | 23.2572 | 22.5372 | 22.1605 | 21.7515 | 21.1148 | 21.9625 | 89.5952 | 85.3842 | 87.2568 | 96.0484 | 98.1835 | 103.589 | 365.617 | 598.2726 | 712.8955 | 86.0563 | 101.1998 | 432.1036 | 836.9149 | 798.5276 | 838.9172 | 99.3335 | 300.8297 | 889.1707 | 89.3623 | 111.7922 | 857.89 | 1144.4357 | 971.7238 |  | 981.2357 | 964.0692 | 948.055 | 1006.9825 |  | 471.0993 | 679.4977 | 573.3758 | 791.6859 | 921.2572 | 1008.0548 | 1038.4676 | 40.1499 | 267.3017 | 64.7848 | 484.4352 | 38.0418 | 49.7249 | 58.5291 | 108.6176 | 60.5803 |  |  | 3.2359 | -1.0784 | -68.0248 | 1.8077 | 7.7916 | -197.846 | 32.7266 | -9.037 | 10.1197 | 32.8449 | 180.7311 | -0.0019697 | -0.0022161 | 0.00043205 | 385.7262 | 101.9848 | 34.4262 | 23.8395 | 21.7787 | 21.0426 | 20.5612 | 28.3153 | 23.0556 | 22.3351 | 22.1799 | 21.7917 | 21.6739 | 22.1117 | 534.3383 | 419.3876 | 335.0291 | 218.345 | 190.8027 | 580.8059 | 328.6742 | 62.6377 | 66.9012 | 77.2117 | 83.1536 | 88.4928 | 93.5197 | 90.7524 | 96.6221 | 294.7656 | 962.417 | 947.271 | 951.1451 | 922.7638 | 69.6483 | 29.6463 | 990.6701 | 184.8877 | 23.3624 | 984.1579 | 90.4487 | 22.3502 | 79.5125 | 100.3736 | 428.8062 | 92.133 | 135.7191 | 883.5513 | 1024.954 | 910.8143 | 862.9898 | 866.4757 | 1168.8922 |  | 1175.0026 | 1043.0888 | 1157.2514 | 866.8252 | 1171.3961 | 1041.7822 |  | 1003.9617 |  |  | 1090.2655 | 1043.3257 | 1052.1152 | [5 empty] | 24.4016 | 965.4577 | 67.743 | 22.9491 | 955.5254 | 61.1629 | 22.4344 | 990.1904 | 1128.2505 | 1106.0148 |  |  | 1177.2901 | 1095.987 | 1204.3066 | 1090.8745 | 1132.1646 | 1127.8775 | 1140.4363 | 1193.8867 | 1147.2497 | 1180.6047 | 987.2624 | 1128.07 | 1102.3605 | 826.9413 | 979.9733 | 1001.343 |  | 1108.3607 | 1172.0142 | 1114.8961 | 1123.0111 | 920.3406 | 1020.9347 | 1121.7635 | 1027.2919 | -0.28673 | 0.00026467 | 10.2271 | 17.6154 | -28.0741 | 3.0903 | 5927.63 | 0.73 | 4.1805 | -2.2337 | -17.7405 | 2.892 | 6.9629 | -35.0865 | 14.2701 | 249.5376 | 240.5352 | 255.3532 | 35.3157 | 6.732 | 232.7891 | 133.2457
42838.4511 | 2665 | 29.9052 | 24.4037 | 22.9476 | 22.5961 | 22.181 | 21.9558 | 22.5143 | 21.5549 | 23.2447 | 22.5301 | 22.1567 | 21.7524 | 21.1138 | 21.9642 | 89.623 | 85.3945 | 87.2615 | 96.0319 | 98.2029 | 103.6089 | 366.8456 | 599.1352 | 713.8739 | 86.0596 | 101.1439 | 432.4869 | 837.1422 | 798.9586 | 839.088 | 99.3404 | 300.9227 | 892.9635 | 89.3912 | 111.8661 | 857.8014 | 1143.555 | 971.7657 |  | 981.0928 | 964.1326 | 947.0984 | 1007.143 |  | 471.9027 | 681.354 | 574.107 | 787.8862 | 920.185 | 1007.6144 | 1038.5747 | 41.8858 | 267.4209 | 65.2443 | 485.0624 | 37.9677 | 49.6828 | 58.5318 | 108.6278 | 60.5662 |  |  | 2.9178 | -1.518 | -68.2272 | 1.7262 | 9.1754 | -197.8 | 32.1556 | -9.6416 | 10.4433 | 33.6306 | 179.493 | -0.0016986 | -0.0019828 | 0.00048298 | 386.734 | 102.125 | 34.4387 | 23.8414 | 21.7742 | 21.0365 | 20.5541 | 28.3109 | 23.0547 | 22.3336 | 22.1726 | 21.7902 | 21.6682 | 22.101 | 555.7914 | 436.2871 | 349.9695 | 215.7024 | 185.0751 | 582.9903 | 329.3476 | 62.6673 | 66.9275 | 77.2354 | 83.17 | 88.4984 | 93.5417 | 90.7618 | 96.6247 | 295.0485 | 963.8583 | 948.8632 | 952.8308 | 923.0404 | 46.4135 | 17.1732 | 991.311 | 185.4639 | 23.3697 | 983.3217 | 90.5739 | 22.3482 | 79.5149 | 100.4038 | 429.4167 | 92.7839 | 136.0155 | 886.1545 | 1021.6554 | 914.1458 | 862.9229 | 866.4284 | 1168.7594 |  | 1174.9048 | 1042.4287 | 1158.3428 | 868.8707 | 1171.4048 | 1041.4281 |  | 1005.3284 |  |  | 1095.7449 | 1042.8145 | 1052.346 | [5 empty] | 24.4121 | 967.5434 | 67.7893 | 22.9543 | 957.5716 | 61.2029 | 22.4271 | 999.8287 | 1128.6332 | 1105.0167 |  |  | 1177.828 | 1097.2486 | 1204.5187 | 1098.2432 | 1132.4986 | 1129.2953 | 1140.8221 | 1188.5635 | 1147.4395 | 1180.9277 | 990.1171 | 1128.1167 | 1101.864 | 828.1202 | 979.8651 | 1000.7821 |  | 1115.5676 | 1176.836 | 1114.9878 | 1123.1307 | 921.5135 | 1020.44 | 1121.9518 | 1027.4205 | 0.05997 | -0.00034621 | 10.2109 | 17.4305 | -28.1006 | 3.0903 | 5898.84 | 0.85 | 3.97 | -2.6527 | -17.7842 | 2.8288 | 7.5547 | -35.0764 | 14.1426 | 249.4712 | 241.3091 | 255.3026 | 33.4844 | 5.1801 | 232.1917 | 133.8957
42838.4511 | 2666 | 29.9238 | 24.4103 | 22.9467 | 22.5941 | 22.1822 | 21.9591 | 22.5204 | 21.5652 | 23.2502 | 22.5374 | 22.1582 | 21.7597 | 21.1104 | 21.9608 | 89.667 | 85.4242 | 87.2784 | 96.0318 | 98.2284 | 103.6424 | 368.0801 | 600.028 | 714.6297 | 86.0632 | 101.1347 | 432.9308 | 837.0525 | 799.3409 | 839.0963 | 99.3366 | 300.9991 | 893.5759 | 89.4185 | 111.9172 | 854.2466 | 1142.2207 | 971.7602 |  | 981.0281 | 964.0505 | 946.421 | 1007.3211 |  | 472.7381 | 682.3346 | 573.8551 | 790.5841 | 920.1578 | 1008.1902 | 1039.9988 | 43.1973 | 267.6204 | 65.5956 | 485.7887 | 37.9321 | 49.6484 | 58.5356 | 108.6725 | 60.5682 |  |  | 3.1058 | -1.7769 | -68.1089 | 1.7052 | 8.7713 | -197.8026 | 32.4657 | -10.1305 | 10.3966 | 33.1179 | 181.2005 | -0.0016855 | -0.0020568 | 0.0004682 | 388.2512 | 102.2866 | 34.459 | 23.8463 | 21.7757 | 21.0418 | 20.5591 | 28.3274 | 23.0665 | 22.3427 | 22.1751 | 21.7992 | 21.6818 | 22.1065 | 542.1519 | 422.1364 | 324.8498 | 208.2817 | 181.4234 | 584.1275 | 329.2007 | 62.7033 | 66.9633 | 77.2594 | 83.1948 | 88.509 | 93.5633 | 90.7657 | 96.6296 | 295.3515 | 965.3386 | 950.7286 | 954.8473 | 924.7151 | 49.7139 | 19.5903 | 990.2939 | 186.0364 | 23.3722 | 982.9738 | 90.6914 | 22.3518 | 79.5207 | 100.4007 | 430.0489 | 93.3947 | 136.3153 | 888.4457 | 1019.9646 | 918.0141 | 862.9358 | 866.518 | 1168.5248 |  | 1174.8183 | 1041.7443 | 1159.3904 | 870.9709 | 1172.5722 | 1040.9216 |  | 1006.2959 |  |  | 1085.7244 | 1043.4485 | 1053.2304 | [5 empty] | 24.4097 | 971.1384 | 67.8305 | 22.9484 | 961.0816 | 61.2307 | 22.4238 | 1017.9495 | 1128.48 | 1104.8398 |  |  | 1176.2756 | 1097.2098 | 1203.7176 | 1098.9704 | 1136.3592 | 1131.7583 | 1141.4901 | 1188.4934 | 1148.0927 | 1180.0499 | 990.1301 | 1127.9744 | 1102.3283 | 829.0566 | 979.6454 | 1000.6305 |  | 1113.9638 | 1174.6899 | 1115.8143 | 1123.9539 | 922.3401 | 1020.1699 | 1121.5632 | 1027.5193 | -0.3101 | 0.00012422 | 10.1943 | 17.2452 | -28.1111 | 3.0903 | 5862.59 | 1.13 | 4.0959 | -2.8715 | -17.7779 | 2.813 | 7.3881 | -35.0845 | 14.2139 | 249.4157 | 242.0549 | 256.0758 | 35.2884 | 7.9476 | 231.2904 | 134.527
42838.4511 | 2667 | 29.9325 | 24.4164 | 22.9438 | 22.5978 | 22.1779 | 21.9613 | 22.5209 | 21.5681 | 23.2608 | 22.5384 | 22.1609 | 21.7577 | 21.1175 | 21.9628 | 89.7038 | 85.4479 | 87.2896 | 96.0399 | 98.259 | 103.6705 | 369.2655 | 600.9447 | 715.7889 | 86.071 | 101.1306 | 433.3706 | 836.9762 | 799.4884 | 839.0426 | 99.3415 | 301.0628 | 897.6628 | 89.4357 | 111.9797 | 850.3755 | 1141.4548 | 972.0867 |  | 981.2879 | 964.1031 | 947.2245 | 1007.7003 |  | 472.8013 | 681.8159 | 575.9126 | 789.3028 | 915.3968 | 1005.808 | 1038.4809 | 43.95 | 267.6452 | 65.5963 | 486.5038 | 37.9818 | 49.5983 | 58.5379 | 108.6936 | 60.5645 |  |  | 3.0105 | -1.3682 | -68.0011 | 1.3267 | 7.2015 | -197.8039 | 32.4946 | -10.0004 | 10.2748 | 32.6058 | 181.0484 | -0.0018301 | -0.0020765 | 0.00049284 | 390.0617 | 102.4454 | 34.479 | 23.8485 | 21.775 | 21.04 | 20.5478 | 28.3356 | 23.0696 | 22.3352 | 22.1782 | 21.7869 | 21.6781 | 22.1099 | 556.9628 | 418.3162 | 312.854 | 209.8011 | 180.1337 | 585.1957 | 328.8681 | 62.7426 | 66.9992 | 77.2744 | 83.2174 | 88.5322 | 93.5863 | 90.7759 | 96.6454 | 295.6672 | 967.7512 | 954.9512 | 959.3156 | 930.0486 | 49.4249 | 15.8911 | 990.5134 | 186.6087 | 23.383 | 982.8654 | 90.8165 | 22.3583 | 79.523 | 100.4137 | 430.6661 | 93.9672 | 136.615 | 892.6016 | 1021.0085 | 922.187 | 862.8962 | 866.5649 | 1168.2223 |  | 1174.7476 | 1041.2126 | 1159.713 | 873.2314 | 1173.7689 | 1040.6219 |  | 1005.9871 |  |  | 1088.5843 | 1045.0537 | 1054.7324 | [5 empty] | 24.4192 | 975.1143 | 67.8829 | 22.9509 | 964.9805 | 61.2695 | 22.437 | 1039.0757 | 1128.2838 | 1105.454 |  |  | 1175.6613 | 1096.1875 | 1203.4322 | 1094.3921 | 1139.0225 | 1135.6968 | 1142.1097 | 1187.7498 | 1150.1532 | 1179.3194 | 988.8189 | 1128.7068 | 1104.6563 | 829.4887 | 979.5129 | 1001.3789 |  | 1113.4362 | 1171.0954 | 1117.5474 | 1125.0399 | 921.8335 | 1020.9785 | 1121.4895 | 1027.8636 | -0.093439 | -0.00064115 | 10.1793 | 17.0824 | -28.0145 | 3.0903 | 5843.75 | 1.06 | 4.0325 | -2.519 | -17.759 | 2.4805 | 6.6881 | -35.052 | 14.207 | 249.3735 | 242.2938 | 256.8674 | 33.9144 | 9.227 | 230.7665 | 135.4883
42838.4512 | 2668 | 29.9399 | 24.4141 | 22.9351 | 22.5881 | 22.1793 | 21.9575 | 22.5157 | 21.5583 | 23.2605 | 22.5275 | 22.1573 | 21.7464 | 21.1098 | 21.9548 | 89.7409 | 85.4747 | 87.297 | 96.0477 | 98.2923 | 103.7012 | 370.3916 | 601.8648 | 716.9444 | 86.0784 | 101.1329 | 433.7975 | 837.7833 | 800.345 | 840.1029 | 99.3413 | 301.1345 | 904.6534 | 89.4684 | 112.0406 | 847.0916 | 1141.195 | 972.7887 |  | 981.7243 | 963.9785 | 947.8487 | 1007.9139 |  | 472.2621 | 680.4713 | 579.1468 | 785.8569 | 915.7177 | 1004.6517 | 1036.1883 | 44.5995 | 267.5992 | 65.0922 | 487.1012 | 38.0056 | 49.5283 | 58.542 | 108.6469 | 60.5676 |  |  | 2.8469 | -2.093 | -68.1319 | 1.8294 | 8.4631 | -197.8131 | 32.4815 | -9.3209 | 11.0407 | 34.1518 | 180.1907 | -0.0017414 | -0.0020354 | 0.0004682 | 392.3535 | 102.6266 | 34.5053 | 23.8606 | 21.7823 | 21.0402 | 20.5614 | 28.3543 | 23.064 | 22.3411 | 22.1782 | 21.8055 | 21.6789 | 22.1251 | 554.4339 | 413.0338 | 304.6583 | 208.655 | 178.7902 | 585.9298 | 328.6432 | 62.7639 | 67.0018 | 77.2877 | 83.2264 | 88.5305 | 93.5973 | 90.7735 | 96.63 | 295.9437 | 970.1498 | 958.4003 | 963.0525 | 933.6466 | 51.1221 | 24.8575 | 989.0062 | 187.1662 | 23.3898 | 981.8946 | 90.9385 | 22.3668 | 79.5251 | 100.4161 | 431.3132 | 94.5766 | 136.9435 | 900.1372 | 1020.7332 | 924.456 | 862.8549 | 866.5865 | 1168.0677 |  | 1174.749 | 1040.4992 | 1159.449 | 875.917 | 1174.2879 | 1039.8604 |  | 1005.908 |  |  | 1094.1 | 1046.1941 | 1055.8942 | [5 empty] | 24.4289 | 976.7217 | 67.9335 | 22.9621 | 966.7216 | 61.3075 | 22.4394 | 1046.4807 | 1133.4126 | 1106.1781 |  |  | 1174.4733 | 1096.7875 | 1203.3768 | 1094.7717 | 1140.8647 | 1138.4891 | 1142.6191 | 1182.6623 | 1152.5229 | 1179.3545 | 987.8808 | 1128.6319 | 1104.92 | 829.3139 | 978.9284 | 1002.5847 |  | 1111.4733 | 1168.0872 | 1118.3061 | 1124.7604 | 921.1755 | 1021.6096 | 1119.5641 | 1028.2663 | -0.22143 | -0.00025496 | 10.1657 | 16.9564 | -28.043 | 3.0903 | 5877.81 | 1.07 | 3.9233 | -3.1134 | -17.7636 | 2.9108 | 7.2471 | -35.0369 | 14.1977 | 249.3788 | 242.1302 | 257.164 | 34.3824 | 10.1015 | 230.5866 | 136.4975
42838.4512 | 2669 | 29.9449 | 24.4084 | 22.9357 | 22.593 | 22.186 | 21.9639 | 22.518 | 21.5576 | 23.2599 | 22.53 | 22.1556 | 21.7467 | 21.107 | 21.9583 | 89.7753 | 85.4951 | 87.312 | 96.0575 | 98.327 | 103.731 | 371.5101 | 602.7897 | 717.8211 | 86.0863 | 101.1261 | 434.2133 | 838.5334 | 801.0717 | 840.8769 | 99.3396 | 301.2147 | 925.1873 | 89.4945 | 112.1044 | 844.4064 | 1140.5617 | 973.1889 |  | 981.8784 | 962.3507 | 947.6601 | 1007.5998 |  | 471.7816 | 680.0128 | 580.6387 | 783.35 | 917.4979 | 1003.9568 | 1034.6056 | 44.7362 | 267.5988 | 65.892 | 487.8591 | 38.0065 | 49.5006 | 58.5524 | 108.6023 | 60.5867 |  |  | 3.0906 | -1.792 | -68.2272 | 2.2335 | 9.2885 | -197.798 | 32.9881 | -9.8893 | 11.1715 | 35.2643 | 180.349 | -0.001858 | -0.0020042 | 0.00048298 | 394.7603 | 102.7984 | 34.5304 | 23.8684 | 21.774 | 21.0391 | 20.5602 | 28.3577 | 23.0671 | 22.34 | 22.177 | 21.7986 | 21.6775 | 22.1179 | 544.8398 | 409.5735 | 312.8572 | 208.9304 | 180.0983 | 586.7166 | 328.8231 | 62.7981 | 67.0422 | 77.3109 | 83.2495 | 88.5456 | 93.6197 | 90.7909 | 96.6389 | 296.2361 | 972.5218 | 961.1047 | 965.6774 | 934.6809 | 47.7213 | 18.4949 | 988.5028 | 187.7041 | 23.3892 | 982.0317 | 91.0605 | 22.3663 | 79.521 | 100.4249 | 431.9789 | 95.1999 | 137.2763 | 915.3578 | 1019.7509 | 924.4763 | 862.8329 | 866.5983 | 1168.4096 |  | 1174.723 | 1039.8058 | 1158.7079 | 879.3414 | 1173.9252 | 1039.0665 |  | 1005.2655 |  |  | 1093.4565 | 1046.8389 | 1056.4975 | [5 empty] | 24.4277 | 975.892 | 67.9815 | 22.9718 | 966.4809 | 61.3326 | 22.4425 | 1046.4235 | 1130.8344 | 1105.9392 |  |  | 1172.5699 | 1096.3518 | 1202.361 | 1096.0154 | 1142.6021 | 1140.5781 | 1142.4349 | 1183.3113 | 1153.7589 | 1179.3218 | 986.8577 | 1129.0671 | 1103.4619 | 829.1739 | 978.0948 | 1003.3029 |  | 1112.7606 | 1167.5883 | 1118.1368 | 1124.9174 | 921.039 | 1021.7204 | 1118.8811 | 1028.5719 | 0.66451 | -0.00047965 | 10.1556 | 16.8915 | -28.0327 | 3.0902 | 5918.72 | 0.89 | 4.0892 | -2.8802 | -17.7717 | 3.2155 | 7.5902 | -35.0261 | 14.3041 | 249.3506 | 241.6351 | 256.8094 | 35.6491 | 9.2194 | 230.1716 | 137.5715
42838.4512 | 2670 | 29.9543 | 24.414 | 22.9389 | 22.5905 | 22.1904 | 21.9522 | 22.5081 | 21.5632 | 23.259 | 22.533 | 22.1445 | 21.7495 | 21.1026 | 21.9563 | 89.8059 | 85.5142 | 87.3235 | 96.0573 | 98.3593 | 103.7628 | 372.7317 | 603.7112 | 718.6438 | 86.1 | 101.1264 | 434.6047 | 838.7788 | 801.5257 | 840.9489 | 99.3416 | 301.2923 | 945.5835 | 89.5057 | 112.1657 | 843.3554 | 1139.3592 | 973.4492 |  | 981.9154 | 962.2517 | 948.1198 | 1007.6084 |  | 472.6972 | 681.6244 | 581.622 | 781.7794 | 918.7883 | 1004.383 | 1034.6 | 43.6524 | 267.6361 | 65.4014 | 488.5095 | 37.9323 | 49.4651 | 58.5534 | 108.6144 | 60.5849 |  |  | 3.1117 | -1.2374 | -68.1647 | 2.2769 | 8.9645 | -197.8079 | 32.101 | -9.7618 | 10.5427 | 33.7328 | 179.8115 | -0.0015968 | -0.0020058 | 0.00046162 | 397.3262 | 102.9628 | 34.5465 | 23.8618 | 21.7751 | 21.0329 | 20.5588 | 28.368 | 23.0628 | 22.3327 | 22.1776 | 21.7836 | 21.6823 | 22.0962 | 534.5841 | 389.4201 | 307.5283 | 210.648 | 178.7179 | 586.7611 | 328.6132 | 62.8432 | 67.0753 | 77.3337 | 83.2717 | 88.5582 | 93.6444 | 90.7994 | 96.6456 | 296.5169 | 974.4911 | 962.3601 | 966.8346 | 934.2955 | 40.8818 | 17.4796 | 988.4643 | 188.2307 | 23.3905 | 982.3572 | 91.1837 | 22.3601 | 79.5261 | 100.4386 | 432.687 | 95.675 | 137.6304 | 928.8011 | 1019.5314 | 925.3339 | 863.0775 | 866.8748 | 1168.6982 |  | 1174.6566 | 1039.0192 | 1158.6994 | 882.0663 | 1173.1678 | 1038.3035 |  | 1004.7948 |  |  | 1090.9622 | 1047.3404 | 1056.9206 | [5 empty] | 24.4379 | 976.5309 | 68.0209 | 22.9686 | 967.1977 | 61.3647 | 22.4432 | 1055.291 | 1128.1957 | 1105.7923 |  |  | 1173.1664 | 1095.2628 | 1204.6845 | 1094.4427 | 1146.2452 | 1144.1571 | 1141.4018 | 1187.383 | 1153.6526 | 1179.7809 | 987.3785 | 1130.7884 | 1102.715 | 829.2022 | 977.1001 | 1003.6086 |  | 1116.4891 | 1168.5956 | 1118.2977 | 1125.5522 | 920.5115 | 1021.8154 | 1121.1909 | 1028.7434 | 0.028805 | -0.0010905 | 10.1476 | 16.9028 | -28.1459 | 3.0903 | 5933.15 | 1 | 4.1032 | -2.3954 | -17.7786 | 3.2493 | 7.4579 | -35.0328 | 14.1128 | 249.2951 | 241.651 | 256.1925 | 36.8 | 9.7778 | 229.3684 | 138.5023
42838.4512 | 2671 | 29.9656 | 24.4201 | 22.9325 | 22.591 | 22.1808 | 21.9553 | 22.5161 | 21.5585 | 23.2713 | 22.533 | 22.1512 | 21.7549 | 21.1036 | 21.9625 | 89.8361 | 85.5204 | 87.3216 | 96.0535 | 98.3839 | 103.7925 | 373.9789 | 604.6021 | 719.8458 | 86.1023 | 101.1247 | 434.9625 | 838.242 | 801.71 | 840.1821 | 99.3397 | 301.3816 | 952.8676 | 89.5241 | 112.2198 | 843.0536 | 1137.8726 | 973.5938 |  | 981.9086 | 960.7312 | 947.0674 | 1008.5023 |  | 473.2524 | 683.0993 | 582.4053 | 788.4526 | 921.8267 | 1004.7578 | 1036.0795 | 42.0503 | 267.6006 | 65.1659 | 489.1314 | 37.916 | 49.4488 | 58.5438 | 108.6497 | 60.5853 |  |  | 3.0637 | -2.0292 | -68.0425 | 1.8031 | 8.8206 | -197.7934 | 31.5471 | -10.0017 | 10.6157 | 34.3998 | 182.394 | -0.0015952 | -0.0020502 | 0.00050762 | 399.9139 | 103.1302 | 34.5743 | 23.8635 | 21.7829 | 21.035 | 20.5622 | 28.3767 | 23.0678 | 22.3399 | 22.1754 | 21.7905 | 21.686 | 22.1033 | 519.051 | 381.995 | 305.1162 | 212.0121 | 180.1098 | 586.2672 | 328.4116 | 62.8803 | 67.1066 | 77.3484 | 83.2931 | 88.5751 | 93.675 | 90.811 | 96.6514 | 296.8117 | 976.6447 | 965.1152 | 970.0424 | 937.3898 | 39.9147 | 20.7176 | 988.9211 | 188.732 | 23.3953 | 982.7457 | 91.3024 | 22.3585 | 79.5343 | 100.4582 | 433.4754 | 96.0326 | 138.007 | 934.0264 | 1019.1575 | 926.2393 | 863.3277 | 867.1293 | 1168.7434 |  | 1174.6246 | 1038.4077 | 1159.0143 | 884.8166 | 1173.3989 | 1037.7535 |  | 1004.0438 |  |  | 1086.1536 | 1047.7145 | 1057.4386 | [5 empty] | 24.4339 | 975.8158 | 68.0592 | 22.9673 | 967.0812 | 61.3931 | 22.4379 | 1073.9782 | 1132.2583 | 1107.3862 |  |  | 1174.1737 | 1096.3157 | 1205.5409 | 1092.4171 | 1149.8625 | 1148.5245 | 1141.4671 | 1189.1237 | 1153.6437 | 1180.7556 | 985.5128 | 1131.6664 | 1102.3857 | 828.6796 | 976.0726 | 1003.7315 |  | 1112.5984 | 1167.9449 | 1117.9734 | 1125.7877 | 920.3148 | 1022.6019 | 1122.78 | 1028.65 | 0.046614 | -0.001568 | 10.1414 | 16.9726 | -27.9214 | 3.0903 | 5950.88 | 0.82 | 4.0701 | -3.0699 | -17.7764 | 2.8937 | 7.3989 | -35.0367 | 13.9925 | 249.2709 | 241.8865 | 256.2812 | 38.3998 | 10.0135 | 228.3536 | 139.4272
42838.4512 | 2672 | 29.9774 | 24.4192 | 22.9296 | 22.5869 | 22.1834 | 21.9642 | 22.5106 | 21.5569 | 23.2657 | 22.5273 | 22.1489 | 21.7393 | 21.1065 | 21.961 | 89.8708 | 85.5367 | 87.3424 | 96.0568 | 98.4185 | 103.8201 | 375.1867 | 605.4948 | 721.8295 | 86.1245 | 101.143 | 435.3416 | 837.3952 | 801.452 | 839.5545 | 99.338 | 301.4615 | 953.4204 | 89.5638 | 112.2796 | 843.7856 | 1137.9815 | 973.6084 |  | 981.8988 | 960.7036 | 947.8306 | 1009.1731 |  | 473.67 | 684.4445 | 582.114 | 793.3688 | 923.59 | 1004.2733 | 1035.5294 | 41.2248 | 267.6161 | 64.3502 | 489.8154 | 37.9551 | 49.4318 | 58.5507 | 108.6513 | 60.5825 |  |  | 2.8961 | -1.7033 | -68.2554 | 2.4457 | 8.2095 | -197.796 | 31.5786 | -8.9056 | 10.0722 | 32.469 | 183.9437 | -0.0015409 | -0.0019483 | 0.00045013 | 402.4657 | 103.303 | 34.5882 | 23.8627 | 21.778 | 21.0348 | 20.5598 | 28.3766 | 23.0692 | 22.3371 | 22.1807 | 21.7876 | 21.6807 | 22.1073 | 502.6175 | 384.4403 | 301.5631 | 210.0675 | 179.7673 | 585.4698 | 328.2176 | 62.9117 | 67.1419 | 77.3642 | 83.305 | 88.5827 | 93.6982 | 90.8192 | 96.6519 | 297.1134 | 979.6712 | 969.6357 | 974.5494 | 940.5534 | 34.2664 | 14.362 | 988.7314 | 189.2013 | 23.4011 | 982.476 | 91.4164 | 22.3647 | 79.5779 | 100.4823 | 434.2115 | 96.3252 | 138.4081 | 934.4801 | 1017.3439 | 926.7306 | 863.538 | 867.3094 | 1168.9048 |  | 1174.5912 | 1037.745 | 1158.9817 | 888.1319 | 1173.8098 | 1036.9832 |  | 1003.2528 |  |  | 1094.6961 | 1047.3013 | 1057.3401 | [5 empty] | 24.4461 | 974.819 | 68.114 | 22.972 | 966.77 | 61.4354 | 22.444 | 1086.3224 | 1141.1382 | 1109.732 |  |  | 1173.472 | 1096.9099 | 1205.815 | 1090.0607 | 1153.4585 | 1151.723 | 1140.8617 | 1186.2599 | 1156.3974 | 1179.5208 | 984.4038 | 1131.8676 | 1102.3186 | 829.2663 | 976.8886 | 1004.2416 |  | 1105.6244 | 1168.4463 | 1118.3662 | 1125.7407 | 921.3078 | 1024.6119 | 1123.2455 | 1028.7086 | 0.24547 | 0.00029274 | 10.134 | 17.0369 | -28.1405 | 3.0902 | 5974.1 | 1.26 | 3.9561 | -2.8145 | -17.8167 | 3.3726 | 7.1366 | -35.0302 | 13.9969 | 249.2425 | 241.8823 | 256.4827 | 40.0225 | 10.3771 | 228.4073 | 140.7683
42838.4512 | 2673 | 29.9838 | 24.425 | 22.9326 | 22.5845 | 22.1807 | 21.9535 | 22.5085 | 21.556 | 23.259 | 22.5224 | 22.1485 | 21.7476 | 21.106 | 21.9532 | 89.9044 | 85.5653 | 87.3548 | 96.0542 | 98.444 | 103.8531 | 376.3828 | 606.4053 | 723.6079 | 86.1458 | 101.1879 | 435.7674 | 838.7173 | 802.6851 | 841.3638 | 99.3265 | 301.5472 | 949.5371 | 89.5899 | 112.3344 | 849.3287 | 1138.919 | 973.5307 |  | 981.5727 | 962.1362 | 948.4503 | 1009.3182 |  | 473.4625 | 685.4252 | 581.8429 | 790.6555 | 923.0062 | 1003.985 | 1034.6343 | 40.5876 | 267.6593 | 62.3804 | 490.0419 | 37.9474 | 49.4392 | 58.5602 | 108.5837 | 60.5856 |  |  | 2.9297 | -2.2428 | -68.0175 | 1.3582 | 8.4316 | -197.8059 | 31.7534 | -9.2696 | 10.5324 | 34.059 | 181.1491 | -0.0015952 | -0.0019746 | 0.0004567 | 404.9845 | 103.4726 | 34.6031 | 23.868 | 21.7718 | 21.0303 | 20.5529 | 28.3774 | 23.0593 | 22.3228 | 22.1649 | 21.7787 | 21.6765 | 22.0953 | 484.8715 | 375.7514 | 285.7025 | 209.0279 | 179.9727 | 584.3041 | 327.7034 | 62.9467 | 67.1723 | 77.3804 | 83.3316 | 88.5997 | 93.7214 | 90.8268 | 96.6505 | 297.3946 | 981.9708 | 971.4491 | 976.2787 | 940.8202 | 39.9839 | 16.4074 | 987.4444 | 189.635 | 23.4048 | 981.2346 | 91.5372 | 22.3703 | 79.6273 | 100.5123 | 435.3843 | 96.5969 | 138.8275 | 935.4917 | 1018.5601 | 926.1291 | 863.5076 | 867.2919 | 1169.0547 |  | 1174.5561 | 1037.12 | 1158.7276 | 890.9112 | 1175.5307 | 1036.3244 |  | 1002.8203 |  |  | 1098.25 | 1047.4861 | 1057.5851 | [5 empty] | 24.4517 | 972.0017 | 68.1706 | 22.9805 | 964.7102 | 61.4702 | 22.446 | 1078.6842 | 1143.3806 | 1110.827 |  |  | 1171.6009 | 1098.3234 | 1207.4172 | 1092.3355 | 1154.8571 | 1156.2725 | 1141.4553 | 1184.848 | 1156.8604 | 1178.6927 | 984.1556 | 1131.1633 | 1100.9553 | 830.429 | 980.638 | 1004.7181 |  | 1106.445 | 1170.3014 | 1117.2882 | 1124.6393 | 922.9993 | 1027.5256 | 1123.1554 | 1028.5379 | 0.087609 | 0.000693 | 10.1274 | 17.0642 | -28.0716 | 3.0903 | 5975.45 | 1.04 | 3.9822 | -3.2313 | -17.7947 | 2.5146 | 7.2317 | -35.0272 | 14.034 | 249.2132 | 241.7233 | 257.6379 | 41.6978 | 12.057 | 229.0275 | 141.8532
42838.4512 | 2674 | 29.9898 | 24.4188 | 22.9377 | 22.5824 | 22.1795 | 21.95 | 22.5061 | 21.5516 | 23.2615 | 22.523 | 22.1541 | 21.7467 | 21.1045 | 21.9508 | 89.9379 | 85.5765 | 87.3691 | 96.0644 | 98.4768 | 103.8879 | 377.5441 | 607.3401 | 724.6008 | 86.1673 | 101.2282 | 436.188 | 840.3946 | 804.0019 | 842.7558 | 99.3243 | 301.6354 | 951.4925 | 89.6266 | 112.4034 | 846.0964 | 1139.3176 | 973.4741 |  | 981.6288 | 961.6814 | 948.927 | 1009.6233 |  | 472.5657 | 685.3035 | 582.1228 | 793.4479 | 924.8398 | 1003.8284 | 1034.3114 | 39.6496 | 267.8494 | 61.0613 | 490.2495 | 37.9507 | 49.4672 | 58.565 | 108.5159 | 60.5837 |  |  | 2.9487 | -2.1784 | -68.1792 | 1.6953 | 8.3797 | -197.8217 | 32.4565 | -8.7939 | 10.3215 | 33.9879 | 182.4008 | -0.0016986 | -0.0019911 | 0.00047641 | 407.6059 | 103.6285 | 34.622 | 23.8663 | 21.7707 | 21.0307 | 20.5455 | 28.381 | 23.0547 | 22.3322 | 22.1628 | 21.7929 | 21.6692 | 22.0987 | 474.1934 | 372.4509 | 282.5439 | 209.2641 | 174.2647 | 583.5268 | 327.2178 | 62.9864 | 67.2005 | 77.4025 | 83.3566 | 88.611 | 93.7386 | 90.8389 | 96.6597 | 297.6889 | 984.0974 | 972.6312 | 977.3735 | 939.9978 | 44.4068 | 21.4671 | 986.2006 | 190.046 | 23.4108 | 980.7048 | 91.6586 | 22.3721 | 79.6602 | 100.5449 | 439.2616 | 96.86 | 139.262 | 937.5956 | 1022.243 | 925.0225 | 863.6443 | 867.3721 | 1169.0688 |  | 1174.5563 | 1036.4669 | 1159.2162 | 893.4029 | 1176.7373 | 1035.6258 |  | 1002.3406 |  |  | 1099.6215 | 1046.9666 | 1057.4835 | [5 empty] | 24.4515 | 967.9227 | 68.2069 | 22.968 | 961.7682 | 61.4879 | 22.4388 | 1060.0025 | 1138.558 | 1113.3131 |  |  | 1170.6401 | 1099.2434 | 1205.9931 | 1094.2586 | 1152.8001 | 1156.9365 | 1143.1254 | 1190.3951 | 1157.1349 | 1179.7551 | 984.3744 | 1130.2328 | 1101.2183 | 831.465 | 985.2348 | 1005.2987 |  | 1105.5809 | 1174.7396 | 1118.0554 | 1125.0288 | 925.2604 | 1030.4201 | 1122.1561 | 1028.3754 | 0.077777 | -0.00079563 | 10.1205 | 17.0947 | -28.1042 | 3.0902 | 5970.4 | 0.93 | 3.9976 | -3.1844 | -17.8147 | 2.8092 | 7.209 | -35.0264 | 14.1876 | 249.2129 | 242.0805 | 258.4352 | 42.6869 | 12.3301 | 229.2847 | 142.8911
42838.4512 | 2675 | 30.0065 | 24.4344 | 22.942 | 22.5929 | 22.1832 | 21.962 | 22.5178 | 21.5562 | 23.2797 | 22.5466 | 22.1601 | 21.7522 | 21.1107 | 21.9562 | 89.982 | 85.5911 | 87.3787 | 96.0641 | 98.5007 | 103.9095 | 378.7677 | 608.2943 | 724.9481 | 86.1786 | 101.2404 | 436.4643 | 841.1281 | 804.6905 | 843.31 | 99.3318 | 301.7221 | 949.0056 | 89.6652 | 112.4828 | 843.2383 | 1138.3081 | 973.3953 |  | 981.6235 | 960.6962 | 948.5498 | 1010.2942 |  | 473.3847 | 686.0289 | 580.7871 | 792.1496 | 927.2087 | 1005.7165 | 1034.7 | 38.9248 | 267.9874 | 59.7937 | 490.4002 | 37.9572 | 49.4864 | 58.5725 | 108.5209 | 60.5916 |  |  | 2.9822 | -2.5786 | -68.2048 | 1.9273 | 8.6938 | -197.7947 | 32.1089 | -8.6743 | 10.3044 | 33.7192 | 180.8036 | -0.0017463 | -0.002111 | 0.00047641 | 410.3736 | 103.8076 | 34.6535 | 23.8762 | 21.7796 | 21.0398 | 20.5595 | 28.3981 | 23.0724 | 22.3225 | 22.1768 | 21.7799 | 21.67 | 22.0933 | 487.5106 | 381.2357 | 301.3134 | 210.4142 | 169.635 | 583.3647 | 327.2345 | 63.023 | 67.2402 | 77.4269 | 83.3823 | 88.6314 | 93.7665 | 90.8437 | 96.6639 | 297.9898 | 985.3674 | 971.1675 | 975.3552 | 935.8099 | 42.9551 | 18.6296 | 985.7944 | 190.4877 | 23.4187 | 980.6911 | 91.7856 | 22.377 | 79.6987 | 100.5832 | 450.1283 | 97.0816 | 139.7319 | 935.0084 | 1023.5099 | 925.9445 | 863.7697 | 867.3541 | 1169.2914 |  | 1174.597 | 1035.7065 | 1159.3566 | 895.6444 | 1175.9596 | 1034.9335 |  | 1001.9228 |  |  | 1088.2686 | 1046.8627 | 1057.9818 | [5 empty] | 24.46 | 966.7045 | 68.2756 | 22.9803 | 961.6332 | 61.5353 | 22.4584 | 1047.2201 | 1142.1599 | 1113.555 |  |  | 1171.0347 | 1098.9346 | 1204.3007 | 1091.9859 | 1154.505 | 1152.1871 | 1142.742 | 1194.3718 | 1156.9921 | 1179.8326 | 984.6957 | 1131.1901 | 1102.6633 | 832.3895 | 989.702 | 1005.3737 |  | 1105.3801 | 1175.4666 | 1119.1258 | 1126.688 | 927.55 | 1031.1121 | 1119.7278 | 1028.5274 | -0.094737 | 0.00079127 | 10.115 | 17.223 | -28.1345 | 3.0903 | 5967.92 | 0.67 | 4.0212 | -3.4658 | -17.8248 | 2.9963 | 7.3482 | -35.0499 | 14.1219 | 249.2359 | 242.1991 | 257.8142 | 41.1661 | 10.2473 | 228.5935 | 143.616
42838.4512 | 2676 | 30.0245 | 24.4493 | 22.9519 | 22.6005 | 22.1872 | 21.9672 | 22.5216 | 21.5627 | 23.2877 | 22.5473 | 22.1603 | 21.7527 | 21.1164 | 21.9673 | 90.014 | 85.6085 | 87.3934 | 96.0748 | 98.5368 | 103.9439 | 380.1479 | 609.2959 | 725.5627 | 86.1913 | 101.2338 | 436.7892 | 841.6832 | 805.5209 | 843.8426 | 99.3422 | 301.8216 | 940.8336 | 89.6925 | 112.54 | 840.4039 | 1136.6051 | 973.3025 |  | 981.6104 | 961.178 | 947.8537 | 1010.9061 |  | 473.743 | 686.309 | 579.5291 | 789.4076 | 926.9631 | 1004.6327 | 1033.5223 | 38.8088 | 268.0833 | 58.8777 | 490.54 | 37.9649 | 49.4989 | 58.5757 | 108.5957 | 60.5977 |  |  | 2.9369 | -1.4083 | -68.0734 | 1.7972 | 8.5104 | -197.7967 | 31.9348 | -8.8747 | 10.1555 | 33.1414 | 177.9547 | -0.0017249 | -0.0019566 | 0.00047148 | 413.1886 | 103.9902 | 34.6786 | 23.8821 | 21.7737 | 21.0356 | 20.5583 | 28.4157 | 23.073 | 22.3329 | 22.1676 | 21.7825 | 21.6814 | 22.0983 | 488.3745 | 378.9693 | 302.186 | 211.9957 | 166.1475 | 582.9457 | 327.1884 | 63.049 | 67.2688 | 77.436 | 83.3959 | 88.6357 | 93.7798 | 90.8328 | 96.6563 | 298.2952 | 986.0866 | 969.0513 | 972.8455 | 932.019 | 41.7938 | 17.8024 | 985.2195 | 190.9938 | 23.4175 | 979.9675 | 91.907 | 22.3753 | 79.6934 | 100.5831 | 474.9517 | 97.2647 | 140.2271 | 927.3237 | 1026.0665 | 928.8125 | 863.5872 | 867.1101 | 1170.104 |  | 1174.6664 | 1034.9767 | 1158.8753 | 897.4717 | 1176.3348 | 1034.2118 |  | 1001.6862 |  |  | 1091.7917 | 1046.2459 | 1057.5072 | [5 empty] | 24.4599 | 970.6568 | 68.3596 | 22.9767 | 966.0012 | 61.566 | 22.4489 | 1040.5046 | 1146.6989 | 1111.8374 |  |  | 1174.0405 | 1097.9453 | 1206.5559 | 1096.4934 | 1151.2534 | 1147.5248 | 1144.05 | 1196.3603 | 1155.0735 | 1178.6272 | 988.218 | 1131.9582 | 1103.2057 | 833.6849 | 991.9713 | 1004.0657 |  | 1113.2964 | 1172.5742 | 1118.3569 | 1126.6383 | 928.88 | 1029.6294 | 1119.824 | 1028.6984 | 0.27849 | -0.0006622 | 10.112 | 17.4971 | -27.9962 | 3.0902 | 5975.98 | 0.91 | 3.9915 | -2.5617 | -17.8102 | 2.8938 | 7.2673 | -35.0352 | 14.0776 | 249.263 | 241.8853 | 258.0329 | 40.9639 | 10.1429 | 227.4451 | 144.0667
42838.4513 | 2677 | 30.0224 | 24.4426 | 22.9482 | 22.5917 | 22.1786 | 21.9607 | 22.5149 | 21.5527 | 23.2792 | 22.5302 | 22.1458 | 21.746 | 21.1113 | 21.9572 | 90.0415 | 85.6145 | 87.3904 | 96.0715 | 98.5735 | 103.9633 | 381.4753 | 610.2509 | 726.1015 | 86.1998 | 101.2045 | 437.0554 | 841.8098 | 805.7613 | 843.5715 | 99.3434 | 301.9301 | 927.4368 | 89.7145 | 112.5909 | 836.267 | 1135.2686 | 973.2699 |  | 981.3236 | 959.1298 | 945.6521 | 1011.092 |  | 473.364 | 686.0826 | 579.7825 | 790.8316 | 928.6197 | 1004.8549 | 1033.3132 | 38.6741 | 268.1677 | 58.169 | 490.5219 | 37.9456 | 49.4936 | 58.5751 | 108.6514 | 60.5975 |  |  | 3.1767 | -1.3997 | -67.9538 | 1.5573 | 8.5814 | -197.8315 | 32.4342 | -9.0679 | 10.5774 | 33.8518 | 178.5547 | -0.0017249 | -0.0021241 | 0.00051584 | 415.7957 | 104.1548 | 34.7004 | 23.8892 | 21.7793 | 21.0385 | 20.5548 | 28.4222 | 23.0814 | 22.3369 | 22.1658 | 21.7967 | 21.6822 | 22.1194 | 481.1342 | 372.9118 | 297.771 | 211.5633 | 163.2651 | 582.2103 | 326.8313 | 63.0839 | 67.2931 | 77.4609 | 83.4095 | 88.6583 | 93.8082 | 90.8557 | 96.6765 | 298.5994 | 986.4396 | 966.9883 | 970.8336 | 929.8032 | 46.2659 | 15.0032 | 985.334 | 191.4976 | 23.4229 | 979.3522 | 92.0294 | 22.3697 | 79.6896 | 100.5835 | 524.9316 | 97.4487 | 140.734 | 917.3447 | 1022.6848 | 931.5619 | 863.3164 | 866.8048 | 1170.8857 |  | 1174.7315 | 1034.4303 | 1158.5148 | 899.1781 | 1177.1648 | 1033.6979 |  | 1001.4507 |  |  | 1093.3509 | 1045.3124 | 1056.6817 | [5 empty] | 24.4596 | 974.6638 | 68.444 | 22.9779 | 968.1957 | 61.5962 | 22.4525 | 1040.9173 | 1136.0777 | 1109.4207 |  |  | 1175.7133 | 1097.4587 | 1206.6791 | 1094.2963 | 1150.7857 | 1147.7711 | 1144.7271 | 1195.2734 | 1154.9738 | 1179.5769 | 986.5233 | 1131.0585 | 1102.2093 | 835.1476 | 991.6194 | 1003.1911 |  | 1107.8107 | 1167.3256 | 1116.7684 | 1125.8884 | 929.2271 | 1027.885 | 1121.273 | 1028.5661 | -0.25557 | 0.00037 | 10.1109 | 17.8804 | -28.1385 | 3.0902 | 6045.25 | 0.88 | 4.1508 | -2.5536 | -17.7925 | 2.6935 | 7.2981 | -35.0414 | 14.1884 | 249.2879 | 241.6504 | 258.5823 | 41.5821 | 10.5763 | 226.5547 | 144.298
42838.4513 | 2678 | 30.0311 | 24.4441 | 22.9467 | 22.5891 | 22.1949 | 21.9627 | 22.5154 | 21.5543 | 23.2789 | 22.5274 | 22.1474 | 21.7423 | 21.1082 | 21.9612 | 90.0781 | 85.6415 | 87.4111 | 96.0769 | 98.609 | 104.0125 | 382.7047 | 611.2247 | 726.2612 | 86.2328 | 101.1749 | 437.4283 | 839.9114 | 803.7261 | 841.0511 | 99.3415 | 302.0208 | 916.8107 | 89.743 | 112.6524 | 831.9957 | 1134.1105 | 973.2975 |  | 981.2951 | 957.5386 | 944.5757 | 1011.1416 |  | 473.3968 | 685.1657 | 580.1016 | 792.4353 | 927.3091 | 1004.0018 | 1033.4975 | 38.6199 | 268.2555 | 57.3806 | 490.4633 | 37.9711 | 49.4725 | 58.5773 | 108.6928 | 60.6074 |  |  | 3.1958 | -2.1561 | -67.9505 | 1.8793 | 8.7089 | -197.8322 | 32.0471 | -8.2485 | 10.9999 | 35.0134 | 178.0165 | -0.0019237 | -0.0021734 | 0.0004682 | 418.367 | 104.325 | 34.7243 | 23.8969 | 21.7739 | 21.0352 | 20.5621 | 28.4274 | 23.0832 | 22.3484 | 22.176 | 21.7933 | 21.6892 | 22.1328 | 475.2651 | 369.0835 | 290.9665 | 204.8605 | 157.2199 | 581.8102 | 326.4705 | 63.1164 | 67.3223 | 77.4808 | 83.421 | 88.6653 | 93.8278 | 90.8703 | 96.6794 | 298.8974 | 986.9967 | 967.0818 | 971.1135 | 930.8233 | 43.9191 | 18.9592 | 985.7716 | 191.9583 | 23.4329 | 978.638 | 92.15 | 22.3774 | 79.7172 | 100.6056 | 616.0184 | 97.6197 | 141.2746 | 910.9921 | 1020.5217 | 933.0137 | 863.1627 | 866.6474 | 1171.4662 |  | 1174.7531 | 1033.8071 | 1158.7296 | 901.14 | 1177.4268 | 1033.0377 |  | 1001.0969 |  |  | 1095.5829 | 1044.6944 | 1056.5561 | [5 empty] | 24.4638 | 977.3325 | 68.5078 | 22.9835 | 970.7119 | 61.6258 | 22.4507 | 1042.2538 | 1138.8522 | 1110.5371 |  |  | 1176.5853 | 1097.4848 | 1206.212 | 1093.7129 | 1149.9079 | 1149.4139 | 1143.1974 | 1200.7479 | 1155.0747 | 1180.5556 | 985.8876 | 1129.9705 | 1102.1759 | 835.5262 | 989.9134 | 1002.6658 |  | 1108.1011 | 1160.6807 | 1118.5676 | 1126.661 | 928.5812 | 1027.345 | 1118.6546 | 1028.4318 | -0.10642 | 0.00079833 | 10.1137 | 18.3526 | -28.1436 | 3.0902 | 6098.84 | 1.07 | 4.1585 | -3.1678 | -17.7835 | 2.9575 | 7.3497 | -35.0297 | 14.0988 | 249.2873 | 241.8167 | 258.7164 | 42.133 | 11.2746 | 225.7883 | 144.5378
42838.4513 | 2679 | 30.0369 | 24.4456 | 22.942 | 22.5871 | 22.1824 | 21.9601 | 22.506 | 21.5579 | 23.2874 | 22.5357 | 22.1457 | 21.7439 | 21.1085 | 21.9564 | 90.0997 | 85.6312 | 87.4145 | 96.0777 | 98.6375 | 104.024 | 383.9102 | 612.1811 | 726.6407 | 86.2168 | 101.2069 | 437.9034 | 836.2498 | 798.9756 | 836.7908 | 99.3455 | 302.1109 | 914.334 | 89.7713 | 112.726 | 827.6386 | 1131.4091 | 973.3103 |  | 981.0209 | 957.1549 | 944.4739 | 1011.3234 |  | 473.9778 | 685.2038 | 580.3497 | 794.2007 | 929.4941 | 1006.5214 | 1035.3026 | 38.2276 | 268.473 | 57.3939 | 490.5105 | 37.9415 | 49.4666 | 58.5902 | 108.6406 | 60.6116 |  |  | 2.9842 | -1.8406 | -67.9676 | 1.9982 | 8.8436 | -197.7941 | 31.6522 | -9.8597 | 10.7883 | 34.3708 | 183.0431 | -0.0017676 | -0.0018876 | 0.00048955 | 420.8124 | 104.4873 | 34.7417 | 23.8984 | 21.7753 | 21.0331 | 20.5621 | 28.4338 | 23.0833 | 22.3377 | 22.1781 | 21.7848 | 21.6876 | 22.1173 | 472.7759 | 366.6712 | 291.9852 | 209.0926 | 161.9983 | 581.3547 | 326.4324 | 63.1487 | 67.3407 | 77.4919 | 83.4286 | 88.6824 | 93.8403 | 90.8822 | 96.6792 | 299.2052 | 987.9111 | 968.1032 | 972.2668 | 932.5873 | 41.0009 | 15.5051 | 984.9805 | 192.3936 | 23.4437 | 978.1518 | 92.2692 | 22.391 | 79.7465 | 100.6292 | 733.7031 | 97.7571 | 141.8463 | 908.9632 | 1024.8322 | 934.2484 | 863.0897 | 866.5886 | 1172.2013 |  | 1174.7867 | 1033.0634 | 1159.5237 | 903.5055 | 1177.193 | 1032.3306 |  | 1000.368 |  |  | 1088.3058 | 1044.6199 | 1056.5662 | [5 empty] | 24.4694 | 976.7825 | 68.5838 | 22.9866 | 971.1578 | 61.6547 | 22.457 | 1046.3764 | 1136.8408 | 1110.774 |  |  | 1180.6582 | 1097.7098 | 1203.3204 | 1095.1954 | 1149.9686 | 1150.5387 | 1141.861 | 1203.5458 | 1154.4329 | 1180.5 | 987.1095 | 1131.6141 | 1104.6962 | 834.934 | 987.4947 | 1002.5642 |  | 1107.8866 | 1153.5712 | 1119.3572 | 1128.5994 | 926.6795 | 1027.7488 | 1113.2361 | 1028.3118 | -0.12906 | 0.00018039 | 10.1199 | 18.9033 | -28.1425 | 3.0902 | 6168.55 | 0.71 | 4.0108 | -2.927 | -17.7861 | 3.0497 | 7.4136 | -35.0609 | 14.0255 | 249.291 | 242.3886 | 258.4824 | 42.2945 | 11.1553 | 224.0056 | 144.9296
42838.4513 | 2680 | 30.0526 | 24.4524 | 22.9392 | 22.583 | 22.181 | 21.9604 | 22.5087 | 21.5495 | 23.2844 | 22.5451 | 22.149 | 21.747 | 21.11 | 21.9595 | 90.1346 | 85.6512 | 87.4273 | 96.0884 | 98.6704 | 104.0572 | 385.1506 | 613.1703 | 728.2754 | 86.2383 | 101.1586 | 438.3117 | 835.6728 | 798.8173 | 836.6507 | 99.3385 | 302.1907 | 912.1883 | 89.7918 | 112.7796 | 827.6701 | 1131.2212 | 973.3622 |  | 980.8532 | 958.1196 | 945.4406 | 1011.7318 |  | 473.674 | 684.9044 | 580.1492 | 794.568 | 929.0396 | 1009.2308 | 1035.0273 | 37.9463 | 268.6527 | 57.1947 | 490.5992 | 37.9266 | 49.4672 | 58.597 | 108.5706 | 60.6206 |  |  | 3.0368 | -2.1074 | -67.9663 | 1.6933 | 8.3494 | -197.7586 | 32.4546 | -9.5377 | 10.6126 | 34.5221 | 181.0838 | -0.0016609 | -0.0020469 | 0.00047312 | 423.0065 | 104.6513 | 34.7647 | 23.9027 | 21.7752 | 21.0336 | 20.5549 | 28.4433 | 23.0815 | 22.3308 | 22.1739 | 21.7866 | 21.6852 | 22.1102 | 482.8106 | 371.0455 | 284.7617 | 204.5767 | 164.206 | 581.2657 | 325.9365 | 63.1804 | 67.3638 | 77.519 | 83.4455 | 88.6766 | 93.8659 | 90.892 | 96.687 | 299.5203 | 989.1654 | 969.9717 | 974.2218 | 934.429 | 50.9283 | 18.2636 | 983.9411 | 192.7757 | 23.4434 | 977.5537 | 92.3869 | 22.3831 | 79.772 | 100.6532 | 826.966 | 97.8694 | 142.4396 | 907.6488 | 1026.3729 | 935.3249 | 862.9571 | 866.4189 | 1172.9688 |  | 1174.7655 | 1032.4394 | 1160.1186 | 905.5826 | 1177.5914 | 1031.73 |  | 1000.2107 |  |  | 1096.2719 | 1044.0345 | 1056.0601 | [5 empty] | 24.4782 | 977.2925 | 68.6512 | 22.9938 | 971.5707 | 61.6976 | 22.4669 | 1051.5258 | 1136.7254 | 1113.6912 |  |  | 1180.4366 | 1098.6518 | 1201.4085 | 1093.3996 | 1151.5479 | 1151.8571 | 1141.8887 | 1204.0902 | 1156.1377 | 1179.5006 | 987.2074 | 1132.8779 | 1106.7159 | 834.1162 | 985.6712 | 1002.7494 |  | 1109.6995 | 1148.972 | 1118.401 | 1130.3572 | 925.0282 | 1028.4402 | 1112.5379 | 1028.2888 | -0.065429 | 2.5906e-05 | 10.1271 | 19.3949 | -28.1317 | 3.0903 | 6213.5 | 0.97 | 4.0457 | -3.1314 | -17.7832 | 2.8069 | 7.2111 | -35.0948 | 14.2172 | 249.2544 | 242.8195 | 258.7115 | 41.1571 | 11.8787 | 223.871 | 145.4847
42838.4513 | 2681 | 30.068 | 24.4583 | 22.9508 | 22.5914 | 22.1849 | 21.9607 | 22.5194 | 21.549 | 23.2877 | 22.5365 | 22.1542 | 21.7488 | 21.1092 | 21.9658 | 90.1723 | 85.6674 | 87.4429 | 96.1019 | 98.7074 | 104.0881 | 386.3914 | 614.1507 | 729.6679 | 86.2474 | 101.1398 | 438.7765 | 835.7281 | 799.2376 | 836.9524 | 99.3518 | 302.282 | 911.0415 | 89.8313 | 112.8563 | 824.9971 | 1131.8813 | 973.3987 |  | 980.6975 | 960.3124 | 945.8559 | 1011.9124 |  | 473.9157 | 685.2836 | 581.4392 | 796.2425 | 927.2927 | 1007.8935 | 1033.9178 | 38.8903 | 268.8653 | 57.3515 | 490.6172 | 37.8703 | 49.4704 | 58.6014 | 108.5775 | 60.6318 |  |  | 2.8331 | -1.2696 | -67.8644 | 1.4404 | 8.4585 | -197.7895 | 33.0565 | -10.1535 | 10.5908 | 34.2214 | 175.9069 | -0.0015984 | -0.0020075 | 0.00046162 | 424.9409 | 104.8182 | 34.7928 | 23.9083 | 21.7856 | 21.0365 | 20.5603 | 28.4676 | 23.0869 | 22.3379 | 22.1827 | 21.7901 | 21.6957 | 22.1145 | 514.7095 | 378.0635 | 289.3169 | 209.0578 | 166.4317 | 581.7589 | 325.7839 | 63.2281 | 67.3947 | 77.5346 | 83.4833 | 88.7091 | 93.8859 | 90.9144 | 96.6808 | 299.8811 | 990.3068 | 970.1872 | 974.2246 | 933.7287 | 38.8387 | 15.3271 | 983.1815 | 193.0328 | 23.4411 | 977.0678 | 92.4989 | 22.3826 | 79.7948 | 100.6771 | 877.2392 | 97.9694 | 143.0774 | 907.2971 | 1026.2826 | 935.5255 | 862.7424 | 866.1535 | 1173.6209 |  | 1174.7975 | 1031.8889 | 1160.3738 | 907.6396 | 1178.1966 | 1031.2337 |  | 1000.0779 |  |  | 1097.9167 | 1044.1191 | 1056.4887 | [5 empty] | 24.4816 | 974.7996 | 68.7064 | 22.9983 | 969.9835 | 61.7347 | 22.4691 | 1072.409 | 1144.0321 | 1114.0885 |  |  | 1180.5122 | 1098.9362 | 1199.9655 | 1092.9013 | 1154.7848 | 1152.8574 | 1143.1479 | 1206.7811 | 1158.9502 | 1178.4177 | 988.8609 | 1135.4358 | 1108.8295 | 833.1838 | 985.2254 | 1003.1645 |  | 1108.4663 | 1145.5694 | 1121.9708 | 1132.6733 | 925.107 | 1029.1413 | 1110.8529 | 1028.3983 | 0.063679 | 0.0011775 | 10.1352 | 19.7222 | -28.1268 | 3.0903 | 6259.22 | 0.91 | 3.9082 | -2.431 | -17.7733 | 2.5893 | 7.2543 | -35.0793 | 14.3409 | 249.2592 | 243.0124 | 259.0905 | 37.7374 | 11.3481 | 224.2993 | 146.0572
42838.4513 | 2682 | 30.0708 | 24.4521 | 22.9516 | 22.5886 | 22.1821 | 21.9559 | 22.5177 | 21.5539 | 23.2843 | 22.538 | 22.1503 | 21.7457 | 21.1075 | 21.9557 | 90.2116 | 85.6781 | 87.4604 | 96.109 | 98.7357 | 104.1208 | 387.6347 | 615.1195 | 730.3991 | 86.2508 | 101.1407 | 439.2048 | 836.4308 | 800.3723 | 837.8957 | 99.363 | 302.3861 | 912.9419 | 89.8561 | 112.915 | 821.3698 | 1131.0895 | 973.4442 |  | 980.6453 | 962.096 | 945.9323 | 1012.2356 |  | 474.2355 | 685.4291 | 583.0647 | 794.8552 | 929.0645 | 1007.5949 | 1034.3406 | 40.5604 | 269.012 | 57.6277 | 490.5185 | 37.8152 | 49.4579 | 58.5942 | 108.5986 | 60.6294 |  |  | 3.1169 | -2.0956 | -68.2462 | 1.6585 | 8.7956 | -197.7954 | 31.9361 | -10.1784 | 10.2798 | 32.4199 | 175.6439 | -0.0017118 | -0.0019878 | 0.00046491 | 426.807 | 104.9784 | 34.8111 | 23.9185 | 21.7825 | 21.0339 | 20.5545 | 28.4618 | 23.0901 | 22.3475 | 22.1781 | 21.7961 | 21.6924 | 22.1151 | 503.6247 | 366.4727 | 278.7527 | 203.4381 | 165.6771 | 581.0522 | 325.2703 | 63.2574 | 67.4207 | 77.5533 | 83.5026 | 88.7189 | 93.917 | 90.9146 | 96.687 | 300.1978 | 991.6342 | 972.2521 | 976.7998 | 937.2974 | 40.9583 | 17.2535 | 983.2518 | 193.2059 | 23.4502 | 976.4763 | 92.6151 | 22.3884 | 79.8093 | 100.6933 | 900.9234 | 98.0751 | 143.7533 | 908.219 | 1025.903 | 935.3227 | 862.4988 | 865.9035 | 1174.4328 |  | 1174.7472 | 1031.299 | 1161.0629 | 910.02 | 1178.476 | 1030.5589 |  | 999.8998 |  |  | 1097.5103 | 1043.6662 | 1056.0613 | [5 empty] | 24.4814 | 972.6359 | 68.7552 | 22.9953 | 968.3553 | 61.7654 | 22.464 | 1093.4058 | 1145.935 | 1114.7016 |  |  | 1183.0992 | 1099.09 | 1201.3189 | 1093.4444 | 1154.207 | 1157.8236 | 1145.305 | 1204.7008 | 1158.6718 | 1177.1885 | 993.5829 | 1137.769 | 1110.2479 | 833.0753 | 985.1311 | 1004.0328 |  | 1106.8576 | 1142.2933 | 1124.5414 | 1132.7627 | 925.6771 | 1028.3661 | 1108.7389 | 1028.5609 | 0.17925 | 0.001992 | 10.1447 | 19.8822 | -28.1259 | 3.0903 | 6269.93 | 0.7 | 4.1011 | -3.1235 | -17.8246 | 2.7787 | 7.3966 | -35.0757 | 14.0942 | 249.2007 | 243.5086 | 259.226 | 38.7905 | 12.4399 | 223.7706 | 146.6031
42838.4513 | 2683 | 30.0811 | 24.4494 | 22.9468 | 22.586 | 22.1831 | 21.9639 | 22.5104 | 21.5534 | 23.2897 | 22.5399 | 22.1501 | 21.7507 | 21.1068 | 21.9572 | 90.2392 | 85.6994 | 87.4692 | 96.1107 | 98.768 | 104.1486 | 388.9428 | 616.0646 | 731.949 | 86.2582 | 101.1428 | 439.5811 | 836.7422 | 801.1511 | 838.1033 | 99.3664 | 302.4884 | 912.6646 | 89.8895 | 112.9568 | 818.9871 | 1131.3883 | 973.4781 |  | 980.5378 | 963.3603 | 946.1239 | 1012.3469 |  | 474.047 | 685.2766 | 584.3842 | 802.0674 | 928.4894 | 1006.8472 | 1036.1699 | 41.0805 | 269.0169 | 57.7077 | 490.4622 | 37.7793 | 49.4638 | 58.5938 | 108.6272 | 60.6365 |  |  | 3.1104 | -2.7205 | -67.9729 | 1.9766 | 9.4107 | -197.7724 | 32.2732 | -10.3604 | 10.5318 | 34.2976 | 174.6912 | -0.0016543 | -0.0020469 | 0.0004567 | 428.7574 | 105.1408 | 34.8234 | 23.9233 | 21.777 | 21.0287 | 20.5601 | 28.4755 | 23.0791 | 22.3427 | 22.1667 | 21.795 | 21.6997 | 22.1144 | 489.9188 | 364.7513 | 274.8186 | 197.2356 | 164.1914 | 580.4162 | 324.6498 | 63.2919 | 67.4491 | 77.5782 | 83.5263 | 88.7334 | 93.936 | 90.9197 | 96.6935 | 300.5171 | 993.9742 | 976.7447 | 981.6791 | 943.1042 | 41.5056 | 15.6999 | 982.9204 | 193.4095 | 23.4611 | 975.5967 | 92.7324 | 22.3853 | 79.8244 | 100.7077 | 913.3254 | 98.1866 | 144.4579 | 906.9085 | 1021.5894 | 935.5729 | 862.2026 | 865.6507 | 1174.9201 |  | 1174.7104 | 1030.7069 | 1161.5119 | 912.0235 | 1179.9574 | 1030.0716 |  | 999.5775 |  |  | 1092.4143 | 1043.2082 | 1055.7712 | [5 empty] | 24.4889 | 971.2503 | 68.8091 | 22.9952 | 967.6305 | 61.7935 | 22.4687 | 1112.3868 | 1150.3825 | 1116.4342 |  |  | 1185.0557 | 1098.181 | 1205.7943 | 1090.3122 | 1154.4702 | 1164.6909 | 1145.184 | 1201.4052 | 1156.0331 | 1176.7158 | 996.1206 | 1136.6339 | 1108.6221 | 833.3072 | 984.2657 | 1004.9715 |  | 1107.2516 | 1138.5111 | 1123.6924 | 1130.6013 | 925.748 | 1027.276 | 1106.6542 | 1028.568 | -0.23423 | 1.889e-05 | 10.1523 | 19.9133 | -28.1263 | 3.0902 | 6217.44 | 1.04 | 4.0971 | -3.5585 | -17.7875 | 3.0332 | 7.6486 | -35.0634 | 14.1642 | 249.1608 | 243.838 | 260.2407 | 40.1529 | 12.7779 | 223.9635 | 147.5836
42838.4513 | 2684 | 30.0919 | 24.4637 | 22.9422 | 22.5954 | 22.1772 | 21.9719 | 22.5122 | 21.5605 | 23.2961 | 22.5431 | 22.1549 | 21.749 | 21.1053 | 21.961 | 90.2663 | 85.7198 | 87.4761 | 96.1151 | 98.7798 | 104.1839 | 390.3041 | 617.015 | 732.5882 | 86.2695 | 101.1225 | 439.8872 | 836.5193 | 801.3905 | 837.7898 | 99.3697 | 302.6144 | 909.0029 | 89.9238 | 113.0119 | 816.274 | 1131.9104 | 973.5153 |  | 980.4142 | 963.8104 | 946.0389 | 1012.3679 |  | 474.1237 | 684.9277 | 582.9427 | 800.7044 | 923.2433 | 1005.8322 | 1036.5755 | 41.5868 | 269.0351 | 58.3134 | 490.7534 | 37.7783 | 49.4592 | 58.5946 | 108.6066 | 60.6449 |  |  | 3.0755 | -2.5503 | -67.8355 | 2.0672 | 9.4159 | -197.7829 | 32.4782 | -10.417 | 11.1011 | 34.9203 | 175.3665 | -0.0019122 | -0.0021192 | 0.00049941 | 430.7387 | 105.3112 | 34.862 | 23.9257 | 21.7832 | 21.0335 | 20.5631 | 28.4853 | 23.0868 | 22.3414 | 22.1757 | 21.7882 | 21.6961 | 22.107 | 485.7775 | 358.603 | 275.573 | 201.9506 | 165.1197 | 580.0228 | 324.2645 | 63.3309 | 67.4899 | 77.594 | 83.5502 | 88.7537 | 93.9629 | 90.925 | 96.7 | 300.8284 | 996.4576 | 980.4788 | 985.6401 | 946.13 | 38.7273 | 19.5897 | 981.9634 | 193.7265 | 23.466 | 975.5349 | 92.8436 | 22.3869 | 79.8449 | 100.7274 | 920.3745 | 98.2773 | 145.1949 | 903.9097 | 1022.6535 | 936.6634 | 862.0933 | 865.5454 | 1175.602 |  | 1174.7611 | 1030.212 | 1161.7497 | 913.8291 | 1180.7359 | 1029.8108 |  | 999.2008 |  |  | 1088.0654 | 1043.2573 | 1056.0528 | [5 empty] | 24.4866 | 971.414 | 68.8488 | 22.994 | 968.1393 | 61.8159 | 22.4641 | 1123.3475 | 1150.1238 | 1117.533 |  |  | 1185.2932 | 1096.9107 | 1205.3397 | 1087.6757 | 1154.7497 | 1165.9582 | 1144.14 | 1196.7327 | 1153.6658 | 1174.7424 | 996.1746 | 1133.7866 | 1105.9156 | 833.3164 | 983.1992 | 1005.8125 |  | 1109.891 | 1130.1906 | 1123.3156 | 1128.9195 | 926.1194 | 1027.4916 | 1105.1417 | 1028.5131 | -0.43235 | 0.00056658 | 10.157 | 19.8958 | -28.1549 | 3.0903 | 6157.61 | 0.64 | 4.0735 | -3.4448 | -17.7663 | 3.1014 | 7.6477 | -35.0505 | 14.2035 | 249.1781 | 244.0177 | 260.7544 | 40.5138 | 12.6326 | 224.3058 | 148.7178
42838.4514 | 2685 | 30.0975 | 24.4697 | 22.9447 | 22.5894 | 22.1738 | 21.9631 | 22.5161 | 21.5486 | 23.2931 | 22.5417 | 22.1526 | 21.7469 | 21.1056 | 21.9619 | 90.3022 | 85.7397 | 87.4914 | 96.1146 | 98.7996 | 104.229 | 391.6074 | 617.9795 | 733.4416 | 86.2807 | 101.1138 | 440.2269 | 836.9412 | 802.2479 | 838.494 | 99.363 | 302.724 | 904.7323 | 89.9518 | 113.0611 | 812.818 | 1131.9665 | 973.543 |  | 980.3158 | 963.6125 | 945.644 | 1012.3637 |  | 474.5815 | 686.0538 | 582.1405 | 796.5163 | 923.4136 | 1004.7112 | 1036.7651 | 42.8642 | 269.1081 | 59.3107 | 491.1339 | 37.7648 | 49.4383 | 58.594 | 108.6148 | 60.6503 |  |  | 3.0223 | -2.5431 | -67.8487 | 2.1284 | 9.2681 | -197.8197 | 33.2996 | -10.4294 | 10.8267 | 33.5891 | 177.9936 | -0.0019533 | -0.0021553 | 0.00045177 | 432.7513 | 105.4647 | 34.8793 | 23.9283 | 21.7854 | 21.0362 | 20.5617 | 28.4931 | 23.0951 | 22.3487 | 22.1785 | 21.7965 | 21.7054 | 22.1195 | 483.6108 | 355.324 | 281.2475 | 204.2298 | 166.2217 | 579.2611 | 324.0316 | 63.3554 | 67.5223 | 77.6096 | 83.5557 | 88.7559 | 93.9809 | 90.9303 | 96.6968 | 301.1542 | 998.7307 | 983.2313 | 988.5785 | 947.4102 | 37.4745 | 14.4554 | 981.7484 | 194.1016 | 23.4664 | 975.8036 | 92.9579 | 22.392 | 79.8371 | 100.7366 | 926.8765 | 98.3344 | 145.9715 | 901.8321 | 1023.8493 | 937.5917 | 862.1579 | 865.5707 | 1176.5198 |  | 1174.7018 | 1029.6485 | 1162.1872 | 915.6819 | 1180.5287 | 1029.3727 |  | 999.1524 |  |  | 1089.0361 | 1042.9594 | 1055.8081 | [5 empty] | 24.5041 | 971.8531 | 68.9066 | 23.0005 | 968.8298 | 61.8614 | 22.4726 | 1132.6649 | 1140.1858 | 1116.9949 |  |  | 1186.6322 | 1096.274 | 1203.403 | 1090.6816 | 1152.7644 | 1166.0721 | 1144.7628 | 1193.441 | 1153.5031 | 1173.624 | 998.3403 | 1132.0549 | 1105.4711 | 833.7538 | 983.9104 | 1007.0114 |  | 1116.9743 | 1120.3303 | 1122.7656 | 1129.2017 | 926.8554 | 1029.7865 | 1104.2603 | 1028.5468 | -0.044652 | 0.00022253 | 10.161 | 19.9122 | -28.0874 | 3.0903 | 6074.13 | 0.86 | 4.0394 | -3.442 | -17.7784 | 3.1488 | 7.5841 | -35.0383 | 14.3757 | 249.1102 | 244.3388 | 260.5528 | 40.5628 | 11.965 | 224.3427 | 149.8033
42838.4514 | 2686 | 30.1115 | 24.4703 | 22.9526 | 22.5997 | 22.1875 | 21.9676 | 22.5187 | 21.5592 | 23.3035 | 22.5477 | 22.1584 | 21.7528 | 21.1152 | 21.9694 | 90.3388 | 85.7607 | 87.4996 | 96.1202 | 98.824 | 104.277 | 392.9332 | 618.9537 | 734.4311 | 86.2856 | 101.1097 | 440.6116 | 839.3332 | 804.9711 | 841.5838 | 99.3563 | 302.8577 | 901.53 | 89.9707 | 113.1193 | 810.0454 | 1132.8442 | 973.5488 |  | 980.2787 | 963.118 | 946.3186 | 1012.7422 |  | 475.1164 | 687.1986 | 581.4034 | 799.6439 | 926.6551 | 1006.5471 | 1037.0604 | 43.7704 | 269.2265 | 59.4366 | 491.2397 | 37.7659 | 49.4107 | 58.5963 | 108.5595 | 60.6622 |  |  | 2.8593 | -2.4058 | -68.0662 | 1.8957 | 9.4015 | -197.7763 | 31.8296 | -10.9676 | 10.7722 | 34.4226 | 178.2486 | -0.0019319 | -0.0021504 | 0.0004337 | 434.7494 | 105.6234 | 34.8962 | 23.9338 | 21.7817 | 21.0323 | 20.5659 | 28.5027 | 23.0993 | 22.3491 | 22.1757 | 21.7925 | 21.6999 | 22.1256 | 468.7252 | 349.6717 | 273.9015 | 201.9306 | 167.5086 | 578.3626 | 323.4931 | 63.4063 | 67.5555 | 77.6292 | 83.5832 | 88.78 | 94.0148 | 90.9415 | 96.708 | 301.5131 | 1001.6467 | 987.8316 | 994.12 | 952.6329 | 44.4988 | 15.7621 | 982.1685 | 194.4678 | 23.472 | 975.8166 | 93.0807 | 22.3965 | 79.8316 | 100.7471 | 933.6048 | 98.3954 | 146.7994 | 900.3027 | 1022.0684 | 937.9797 | 862.1353 | 865.5262 | 1176.9086 |  | 1174.5817 | 1029.1142 | 1162.1984 | 917.4298 | 1180.2155 | 1028.9546 |  | 999.0418 |  |  | 1088.2802 | 1042.9653 | 1056.0267 | [5 empty] | 24.5121 | 972.3599 | 68.9523 | 23.0093 | 969.4322 | 61.8964 | 22.4753 | 1142.6555 | 1144.3967 | 1117.2171 |  |  | 1185.8738 | 1096.5118 | 1204.1962 | 1095.0433 | 1152.8138 | 1167.1077 | 1147.9934 | 1197.5307 | 1157.5217 | 1175.1093 | 1000.1895 | 1131.6852 | 1105.4608 | 833.2715 | 985.6102 | 1008.8551 |  | 1118.8038 | 1112.7235 | 1121.4474 | 1129.4836 | 927.1764 | 1032.0629 | 1103.7835 | 1028.6396 | -0.0042135 | 0.00078426 | 10.1614 | 20.0043 | -28.1494 | 3.0903 | 6064.09 | 1.25 | 3.9345 | -3.3497 | -17.8175 | 2.9735 | 7.644 | -35.0597 | 14.0649 | 249.0134 | 244.3615 | 260.2774 | 41.9909 | 12.6954 | 224.9093 | 151.1046
42838.4514 | 2687 | 30.1195 | 24.4752 | 22.9564 | 22.5966 | 22.1863 | 21.9598 | 22.5201 | 21.5575 | 23.3058 | 22.5503 | 22.1471 | 21.7499 | 21.1072 | 21.9647 | 90.3678 | 85.7835 | 87.5134 | 96.1278 | 98.8382 | 104.3239 | 394.2631 | 619.9481 | 734.0137 | 86.3055 | 101.098 | 440.9952 | 842.9412 | 808.639 | 845.4595 | 99.3552 | 303.0122 | 900.113 | 89.9999 | 113.1938 | 807.2872 | 1131.4634 | 973.6454 |  | 980.2299 | 963.7803 | 947.4789 | 1013.2175 |  | 476.3001 | 687.6833 | 580.4301 | 796.84 | 924.4896 | 1005.8896 | 1036.588 | 44.8918 | 269.3521 | 59.8026 | 491.3594 | 37.7529 | 49.3695 | 58.5973 | 108.4888 | 60.6696 |  |  | 2.9809 | -2.5122 | -67.9045 | 2.0088 | 8.6175 | -197.7895 | 32.4164 | -11.1326 | 11.1145 | 34.9486 | 176.7263 | -0.0019352 | -0.0020978 | 0.00045998 | 436.7196 | 105.774 | 34.9205 | 23.9383 | 21.7809 | 21.0334 | 20.5638 | 28.5182 | 23.1052 | 22.3474 | 22.1766 | 21.7881 | 21.7041 | 22.1258 | 464.5949 | 350.7487 | 265.1641 | 198.1341 | 162.083 | 578.0809 | 322.9707 | 63.4305 | 67.5893 | 77.644 | 83.5967 | 88.7846 | 94.0274 | 90.9457 | 96.7121 | 301.8276 | 1005.0241 | 993.6745 | 1000.4778 | 957.3303 | 61.9976 | 23.3572 | 982.4039 | 194.8341 | 23.4801 | 975.4357 | 93.1985 | 22.3978 | 79.8439 | 100.7622 | 938.6646 | 98.4633 | 147.6865 | 900.1052 | 1018.9217 | 937.828 | 862.0524 | 865.4471 | 1177.2089 |  | 1174.5243 | 1028.7393 | 1162.4249 | 919.0576 | 1180.6756 | 1028.5471 |  | 998.7033 |  |  | 1083.6116 | 1043.4817 | 1056.726 | [5 empty] | 24.5134 | 972.0771 | 68.9981 | 23.0066 | 969.3064 | 61.9244 | 22.4806 | 1154.2127 | 1146.1265 | 1117.5512 |  |  | 1186.0198 | 1095.3158 | 1205.6051 | 1093.3685 | 1152.7477 | 1169.0356 | 1149.0368 | 1199.6052 | 1157.6993 | 1176.1223 | 1000.648 | 1132.0597 | 1104.1362 | 832.715 | 986.4842 | 1010.6103 |  | 1116.5062 | 1106.8658 | 1120.2094 | 1129.8828 | 927.8992 | 1033.9153 | 1103.3254 | 1028.8195 | 0.39461 | 2.5906e-05 | 10.1582 | 20.0689 | -28.0402 | 3.0903 | 6094.79 | 1.08 | 4.0242 | -3.4239 | -17.8008 | 3.0616 | 7.3165 | -35.0518 | 14.1903 | 248.964 | 244.5301 | 260.5655 | 42.3791 | 13.5831 | 223.9887 | 152.6611
42838.4514 | 2688 | 30.127 | 24.4766 | 22.9505 | 22.5891 | 22.1793 | 21.9632 | 22.5134 | 21.5616 | 23.309 | 22.5465 | 22.1452 | 21.7445 | 21.1056 | 21.9588 | 90.3966 | 85.7838 | 87.5222 | 96.1267 | 98.853 | 104.3646 | 395.618 | 620.9286 | 732.9894 | 86.3139 | 101.103 | 441.3864 | 846.3329 | 811.991 | 848.9037 | 99.3662 | 303.162 | 900.9512 | 90.0317 | 113.2521 | 804.9118 | 1128.5086 | 973.6778 |  | 980.0542 | 963.7722 | 948.2144 | 1013.4298 |  | 477.3304 | 688.4584 | 580.835 | 795.4217 | 925.6644 | 1006.0776 | 1038.8816 | 45.5011 | 269.5213 | 60.3128 | 491.5469 | 37.7342 | 49.3505 | 58.5861 | 108.559 | 60.694 |  |  | 2.998 | -1.8203 | -68.0616 | 2.0712 | 9.9035 | -197.8217 | 31.712 | -11.7286 | 10.8954 | 34.5504 | 178.9595 | -0.0018695 | -0.0021356 | 0.00044355 | 438.6094 | 105.9256 | 34.9457 | 23.9307 | 21.7761 | 21.0311 | 20.5616 | 28.5207 | 23.1022 | 22.3373 | 22.1769 | 21.786 | 21.7051 | 22.1203 | 487.9257 | 382.4672 | 289.0969 | 204.5507 | 161.8014 | 579.4889 | 323.3419 | 63.4705 | 67.6183 | 77.6663 | 83.6182 | 88.7898 | 94.0529 | 90.9534 | 96.7079 | 302.139 | 1008.6787 | 999.2242 | 1006.4277 | 961.8019 | 45.2695 | 24.7013 | 981.8907 | 195.2498 | 23.4777 | 974.8272 | 93.3136 | 22.3902 | 79.8377 | 100.7764 | 943.1078 | 98.5161 | 148.6231 | 900.318 | 1017.1951 | 937.1084 | 862.077 | 865.5039 | 1177.4275 |  | 1174.4818 | 1028.3013 | 1162.7362 | 920.606 | 1180.2994 | 1027.8855 |  | 998.2682 |  |  | 1084.2415 | 1044.3165 | 1057.5175 | [5 empty] | 24.5125 | 971.4387 | 69.027 | 23.0102 | 968.774 | 61.9453 | 22.481 | 1163.0377 | 1143.0769 | 1119.0171 |  |  | 1186.3387 | 1094.5669 | 1203.5148 | 1094.6836 | 1152.6125 | 1173.0036 | 1149.0044 | 1199.6074 | 1159.5075 | 1174.8363 | 998.1052 | 1133.6956 | 1103.4093 | 833.3078 | 987.8772 | 1012.6182 |  | 1116.4788 | 1101.823 | 1120.8698 | 1130.7895 | 929.5523 | 1037.3107 | 1101.9452 | 1028.8982 | 0.33711 | -0.00047263 | 10.1514 | 20.0848 | -28.088 | 3.0902 | 6163.59 | 0.91 | 4.0419 | -2.9156 | -17.8286 | 3.1101 | 7.844 | -35.0572 | 14.0363 | 248.9274 | 244.7599 | 260.2499 | 40.1407 | 10.983 | 222.0494 | 154.3767
42838.4514 | 2689 | 30.1368 | 24.4813 | 22.9449 | 22.5896 | 22.178 | 21.9638 | 22.5112 | 21.5522 | 23.3102 | 22.5417 | 22.1545 | 21.7418 | 21.1084 | 21.959 | 90.4365 | 85.8056 | 87.5331 | 96.1343 | 98.8649 | 104.4106 | 396.8896 | 621.9643 | 732.7375 | 86.3151 | 101.1061 | 441.741 | 849.6631 | 815.3613 | 852.0678 | 99.3639 | 303.3204 | 899.8487 | 90.0836 | 113.3177 | 802.8472 | 1125.8672 | 973.6741 |  | 979.9495 | 963.2923 | 948.9255 | 1013.7149 |  | 477.3959 | 691.0425 | 581.085 | 795.9419 | 924.4817 | 1006.6162 | 1039.3409 | 46.0177 | 269.5171 | 61.1708 | 491.8672 | 37.6991 | 49.3459 | 58.5817 | 108.5256 | 60.6964 |  |  | 3.0998 | -2.2776 | -68.6891 | 1.9312 | 9.0342 | -197.7638 | 31.417 | -12.2497 | 11.1978 | 34.9257 | 178.6581 | -0.0021389 | -0.0021931 | 0.00047477 | 440.1887 | 106.0773 | 34.9686 | 23.9514 | 21.7827 | 21.0386 | 20.5668 | 28.5274 | 23.1063 | 22.3553 | 22.1816 | 21.8055 | 21.6999 | 22.1149 | 507.6223 | 398.804 | 310.1639 | 215.5803 | 171.6826 | 579.9342 | 323.6677 | 63.5053 | 67.6423 | 77.6889 | 83.6286 | 88.8052 | 94.0802 | 90.9599 | 96.7225 | 302.4605 | 1012.4703 | 1003.7686 | 1011.3525 | 964.6742 | 45.4115 | 15.7745 | 981.6199 | 195.6972 | 23.4777 | 974.5498 | 93.4324 | 22.3909 | 79.843 | 100.7897 | 948.0295 | 98.5653 | 149.6416 | 897.5353 | 1015.1061 | 936.2336 | 862.3083 | 865.7175 | 1177.307 |  | 1174.4324 | 1027.7696 | 1163.3881 | 922.1432 | 1180.693 | 1027.0753 |  | 998.0045 |  |  | 1078.2415 | 1045.0551 | 1057.8769 | [5 empty] | 24.5283 | 969.9881 | 69.082 | 23.0205 | 967.711 | 61.9945 | 22.4815 | 1169.5468 | 1141.8338 | 1119.2659 |  |  | 1184.9199 | 1093.9385 | 1198.8068 | 1093.643 | 1151.7262 | 1174.6495 | 1148.7849 | 1199.4433 | 1163.9864 | 1173.385 | 997.3324 | 1134.4388 | 1102.1242 | 833.3237 | 990.7147 | 1014.5963 |  | 1115.5723 | 1098.7598 | 1121.7424 | 1129.0644 | 931.4337 | 1039.2621 | 1101.3968 | 1028.7966 | -0.50098 | 0.00043319 | 10.1416 | 20.149 | -28.3378 | 3.0902 | 6225.45 | 1.12 | 4.1158 | -3.2658 | -17.9346 | 3.0072 | 7.4934 | -35.0595 | 13.9738 | 248.8955 | 245.2308 | 260.4924 | 38.0643 | 8.6941 | 220.3231 | 156.2214
42838.4514 | 2690 | 30.1493 | 24.4801 | 22.9526 | 22.5878 | 22.1749 | 21.9674 | 22.5117 | 21.5541 | 23.309 | 22.5413 | 22.1504 | 21.7485 | 21.1087 | 21.9613 | 90.4728 | 85.8278 | 87.5602 | 96.1395 | 98.8889 | 104.4671 | 398.2149 | 623.1137 | 732.2232 | 86.3312 | 101.0858 | 442.1069 | 851.7984 | 817.7751 | 853.8267 | 99.356 | 303.4869 | 895.0489 | 90.1143 | 113.382 | 801.501 | 1123.3261 | 973.6884 |  | 979.9076 | 963.7303 | 948.7349 | 1013.9244 |  | 477.7802 | 692.5301 | 580.8602 | 792.5879 | 915.4051 | 1006.3141 | 1039.4548 | 46.9646 | 269.4663 | 61.7315 | 492.2638 | 37.6238 | 49.3478 | 58.5665 | 108.4692 | 60.7252 |  |  | 3.0131 | -3.0839 | -68.235 | 1.717 | 9.3233 | -197.8098 | 32.082 | -10.6976 | 11.8139 | 36.6914 | 177.8724 | -0.002065 | -0.0020321 | 0.00047477 | 441.5069 | 106.2639 | 34.9936 | 23.9585 | 21.7874 | 21.0401 | 20.5753 | 28.5429 | 23.1157 | 22.3523 | 22.1853 | 21.7999 | 21.7216 | 22.1324 | 505.4938 | 395.512 | 298.0064 | 214.5684 | 172.0858 | 580.2305 | 323.399 | 63.5463 | 67.6822 | 77.7095 | 83.651 | 88.8193 | 94.0962 | 90.9744 | 96.7228 | 302.7955 | 1016.455 | 1008.3669 | 1016.4864 | 966.7793 | 60.2286 | 25.1205 | 981.7111 | 196.1885 | 23.4871 | 974.4259 | 93.5478 | 22.3958 | 79.8646 | 100.8009 | 951.6278 | 98.6083 | 150.7637 | 893.363 | 1014.7305 | 935.7692 | 862.5341 | 865.8489 | 1177.1977 |  | 1174.3708 | 1027.4261 | 1164.307 | 923.3122 | 1181.1253 | 1026.8811 |  | 997.8248 |  |  | 1083.4844 | 1045.7086 | 1058.5411 | [5 empty] | 24.5228 | 969.1105 | 69.1227 | 23.0164 | 967.0237 | 62.0146 | 22.4715 | 1177.1998 | 1143.0264 | 1120.6434 |  |  | 1183.414 | 1093.2495 | 1197.4203 | 1093.2242 | 1152.5007 | 1176.6353 | 1151.2165 | 1203.2272 | 1169.2907 | 1173.3968 | 994.853 | 1135.9235 | 1099.091 | 833.2664 | 992.6672 | 1016.056 |  | 1115.5692 | 1097.4086 | 1121.5495 | 1126.6897 | 933.5639 | 1041.289 | 1099.8572 | 1029.1393 | 0.75003 | 3.9981e-05 | 10.1349 | 20.3256 | -28.1906 | 3.0902 | 6238 | 0.8 | 4.061 | -3.8031 | -17.8891 | 2.8377 | 7.6114 | -35.0594 | 14.1192 | 248.8544 | 245.8843 | 260.7734 | 38.3755 | 10.0021 | 218.6729 | 158.2029
42838.4514 | 2691 | 30.1538 | 24.482 | 22.9452 | 22.586 | 22.1819 | 21.9637 | 22.5124 | 21.5544 | 23.305 | 22.5459 | 22.1451 | 21.7459 | 21.1133 | 21.9597 | 90.4953 | 85.8367 | 87.5636 | 96.1452 | 98.9224 | 104.5052 | 399.4623 | 624.216 | 732.4608 | 86.3242 | 101.0973 | 442.4541 | 853.0048 | 819.2315 | 854.9555 | 99.3557 | 303.6353 | 893.1158 | 90.1188 | 113.4568 | 800.6033 | 1121.2247 | 973.7634 |  | 980.0648 | 964.133 | 948.4514 | 1014.3046 |  | 478.4332 | 693.7613 | 580.6165 | 786.6817 | 910.8643 | 1007.4745 | 1042.0195 | 47.3485 | 269.4798 | 63.4746 | 492.8614 | 37.5578 | 49.3471 | 58.5639 | 108.4487 | 60.7441 |  |  | 2.881 | -3.1713 | -68.2718 | 1.4358 | 8.9993 | -197.7724 | 32.5939 | -12.0604 | 11.7798 | 36.7462 | 179.4924 | -0.0020847 | -0.0021077 | 0.00045341 | 442.8363 | 106.4266 | 35.0136 | 23.962 | 21.7849 | 21.0356 | 20.5694 | 28.5479 | 23.1037 | 22.3408 | 22.1816 | 21.7836 | 21.7083 | 22.1089 | 517.0188 | 411.2803 | 313.1094 | 217.7204 | 181.0281 | 581.4832 | 323.9814 | 63.5859 | 67.72 | 77.7355 | 83.6836 | 88.8321 | 94.1294 | 91.0006 | 96.7389 | 303.1303 | 1019.2995 | 1009.735 | 1017.4503 | 964.2559 | 52.2634 | 26.6159 | 982.368 | 196.7073 | 23.5 | 974.9819 | 93.6725 | 22.4099 | 79.8778 | 100.8231 | 951.2416 | 98.6499 | 151.996 | 895.0703 | 1015.3062 | 935.6002 | 862.7509 | 865.9804 | 1177.1995 |  | 1174.3845 | 1027.1663 | 1165.2837 | 924.3751 | 1179.7865 | 1026.3583 |  | 998.6072 |  |  | 1083.1341 | 1045.5571 | 1058.3009 | [5 empty] | 24.5166 | 968.4761 | 69.1634 | 23.0174 | 966.2863 | 62.0453 | 22.4769 | 1180.2154 | 1139.1354 | 1122.3496 |  |  | 1184.3086 | 1092.8192 | 1194.2774 | 1096.7765 | 1151.2671 | 1176.5 | 1155.8447 | 1207.9467 | 1171.0655 | 1173.5508 | 992.7555 | 1135.3727 | 1099.0148 | 835.679 | 994.6229 | 1017.4548 |  | 1120.2628 | 1095.3344 | 1121.5241 | 1129.8376 | 936.1061 | 1042.1086 | 1100.5097 | 1029.6772 | -0.36445 | 0.001023 | 10.1335 | 20.6331 | -28.3209 | 3.0902 | 6274.41 | 0.59 | 3.973 | -3.859 | -17.9053 | 2.5966 | 7.4814 | -35.072 | 14.2379 | 248.8642 | 246.5772 | 259.774 | 37.4111 | 8.4168 | 217.3089 | 159.7402
42838.4514 | 2692 | 30.1633 | 24.489 | 22.9478 | 22.5868 | 22.1781 | 21.9653 | 22.5097 | 21.5557 | 23.3082 | 22.5425 | 22.1488 | 21.7393 | 21.1072 | 21.9555 | 90.5266 | 85.8456 | 87.5679 | 96.1476 | 98.9555 | 104.5353 | 400.7065 | 625.2761 | 733.5649 | 86.2987 | 101.1542 | 442.8422 | 855.1767 | 821.5623 | 857.1136 | 99.3752 | 303.7871 | 895.7789 | 90.1367 | 113.5488 | 800.1952 | 1120.8788 | 973.9307 |  | 980.318 | 965.5799 | 948.401 | 1014.7744 |  | 479.4488 | 694.7434 | 580.8711 | 788.5434 | 915.951 | 1011.6434 | 1046.205 | 47.7789 | 269.4395 | 65.8474 | 493.4951 | 37.5376 | 49.3601 | 58.563 | 108.5041 | 60.7556 |  |  | 3.0447 | -1.7349 | -67.9906 | 1.9568 | 8.4763 | -197.8072 | 32.4526 | -11.1772 | 11.2972 | 35.0875 | 178.2521 | -0.0017874 | -0.0020305 | 0.00051748 | 444.1095 | 106.5808 | 35.0273 | 23.9534 | 21.7764 | 21.0354 | 20.5636 | 28.5518 | 23.1068 | 22.3361 | 22.1797 | 21.7853 | 21.7033 | 22.1097 | 527.1454 | 413.7622 | 323.6466 | 227.9031 | 194.1951 | 582.6075 | 324.6225 | 63.6187 | 67.743 | 77.7434 | 83.6955 | 88.8395 | 94.1428 | 91.01 | 96.7441 | 303.4457 | 1021.9988 | 1012.0065 | 1020.0983 | 965.5857 | 64.382 | 21.182 | 984.0413 | 197.2355 | 23.5051 | 976.2151 | 93.7975 | 22.4166 | 79.8638 | 100.8327 | 951.3445 | 98.6922 | 153.3335 | 897.2701 | 1017.3267 | 936.2705 | 862.8625 | 866.0447 | 1177.4005 |  | 1174.3992 | 1027.2494 | 1166.0566 | 925.4293 | 1178.2996 | 1026.1974 |  | 998.8784 |  |  | 1082.6514 | 1045.4186 | 1058.5038 | [5 empty] | 24.5343 | 969.572 | 69.2194 | 23.0171 | 967.6213 | 62.0903 | 22.4845 | 1178.1673 | 1141.2274 | 1122.3443 |  |  | 1186.5064 | 1093.0081 | 1194.1126 | 1092.1921 | 1153.3245 | 1180.8102 | 1159.4023 | 1209.9238 | 1168.7138 | 1172.1687 | 992.9703 | 1137.72 | 1104.2946 | 836.7349 | 996.6173 | 1018.985 |  | 1117.2531 | 1102.2803 | 1122.2343 | 1133.1356 | 938.1328 | 1042.5987 | 1101.4114 | 1030.0635 | -0.10995 | 0.0015005 | 10.1377 | 20.9861 | -27.9214 | 3.0902 | 6294.75 | 0.75 | 4.0881 | -2.8557 | -17.8774 | 3.0329 | 7.2725 | -35.1321 | 14.2301 | 248.8691 | 247.1185 | 258.6706 | 36.5703 | 7.3482 | 217.0737 | 161.1041
42838.4514 | 2693 | 30.1782 | 24.5046 | 22.955 | 22.5993 | 22.186 | 21.9715 | 22.5145 | 21.5609 | 23.3212 | 22.5512 | 22.1602 | 21.742 | 21.1137 | 21.9683 | 90.5536 | 85.8593 | 87.5828 | 96.1656 | 98.9841 | 104.5815 | 402.0084 | 626.3155 | 733.8424 | 86.3008 | 101.1617 | 443.1977 | 856.9809 | 823.6007 | 858.7032 | 99.3678 | 303.9244 | 895.682 | 90.1673 | 113.6321 | 799.7052 | 1120.0511 | 974.1337 |  | 980.3208 | 966.2672 | 948.1814 | 1015.4283 |  | 479.6728 | 695.1318 | 580.9106 | 790.3047 | 919.2465 | 1012.9326 | 1045.8651 | 48.4336 | 269.5255 | 68.1614 | 494.1563 | 37.5583 | 49.3633 | 58.5532 | 108.5472 | 60.7704 |  |  | 3.0473 | -2.2691 | -67.8441 | 1.8037 | 8.6649 | -197.7829 | 32.7772 | -12.0919 | 11.6113 | 35.9837 | 177.4006 | -0.0017315 | -0.0020256 | 0.00048955 | 445.3384 | 106.7356 | 35.0492 | 23.9498 | 21.7757 | 21.0355 | 20.5651 | 28.5573 | 23.1101 | 22.3423 | 22.1784 | 21.789 | 21.7051 | 22.114 | 552.6743 | 422.0543 | 323.2893 | 225.1581 | 195.4932 | 585.2172 | 325.0626 | 63.6464 | 67.7625 | 77.7619 | 83.7082 | 88.8613 | 94.1603 | 91.018 | 96.7368 | 303.7653 | 1024.6502 | 1013.0889 | 1021.0718 | 965.0428 | 67.3365 | 29.6149 | 984.7911 | 197.8007 | 23.5039 | 976.1636 | 93.9038 | 22.4106 | 79.9007 | 100.8475 | 954.1812 | 98.7483 | 154.7796 | 897.6438 | 1020.4466 | 937.8909 | 863.0056 | 866.2033 | 1177.8358 |  | 1174.3893 | 1027.2014 | 1166.4774 | 926.2951 | 1177.8683 | 1025.8983 |  | 998.6061 |  |  | 1082.9136 | 1045.5421 | 1058.6879 | [5 empty] | 24.5342 | 972.0942 | 69.2577 | 23.0242 | 970.1281 | 62.1159 | 22.4862 | 1178.1123 | 1148.0363 | 1122.0984 |  |  | 1187.0539 | 1092.6463 | 1201.0894 | 1090.1159 | 1155.7246 | 1180.2872 | 1156.6168 | 1211.0972 | 1163.6408 | 1170.9265 | 994.0792 | 1138.689 | 1105.3454 | 838.1766 | 997.7582 | 1020.4113 |  | 1112.7548 | 1104.2016 | 1124.6422 | 1134.1937 | 939.3168 | 1043.8306 | 1100.145 | 1030.3879 | -0.049475 | 7.5063e-05 | 10.1414 | 21.2923 | -28.1347 | 3.0902 | 6304.94 | 0.37 | 4.0928 | -3.2666 | -17.8617 | 2.9124 | 7.3567 | -35.1476 | 14.3083 | 248.8499 | 247.4162 | 258.3357 | 34.3964 | 7.4582 | 216.5244 | 162.5033
42838.4515 | 2694 | 30.1906 | 24.4984 | 22.951 | 22.5919 | 22.1771 | 21.9654 | 22.5098 | 21.5521 | 23.3242 | 22.5438 | 22.146 | 21.7428 | 21.1007 | 21.9573 | 90.598 | 85.8788 | 87.5995 | 96.1713 | 99.0067 | 104.625 | 403.3264 | 627.3391 | 734.1876 | 86.3316 | 101.0815 | 443.5273 | 857.8589 | 824.561 | 858.8726 | 99.386 | 304.0716 | 895.5839 | 90.1911 | 113.7408 | 799.0536 | 1118.8506 | 974.3368 |  | 980.5604 | 962.2624 | 946.7131 | 1015.588 |  | 480.0971 | 694.9778 | 581.9777 | 787.6035 | 921.0192 | 1012.6654 | 1045.5797 | 48.8627 | 269.7674 | 70.4262 | 494.9475 | 37.5745 | 49.3767 | 58.5532 | 108.5056 | 60.7977 |  |  | 3.1386 | -2.6772 | -68.2679 | 1.7775 | 9.3082 | -197.8322 | 32.1582 | -10.7199 | 11.1382 | 35.2194 | 177.3686 | -0.0017463 | -0.0020716 | 0.00049941 | 446.7471 | 106.9044 | 35.0795 | 23.9682 | 21.783 | 21.0356 | 20.5643 | 28.5713 | 23.117 | 22.3412 | 22.1828 | 21.7825 | 21.7082 | 22.1105 | 595.3062 | 445.7825 | 349.2376 | 234.6018 | 197.6217 | 588.323 | 326.2565 | 63.6803 | 67.7948 | 77.7719 | 83.7298 | 88.8652 | 94.1842 | 91.0154 | 96.7449 | 304.0998 | 1026.6296 | 1012.083 | 1019.603 | 962.4647 | 60.7183 | 30.4653 | 985.4771 | 198.3757 | 23.5103 | 977.2961 | 94.0118 | 22.4064 | 79.937 | 100.865 | 955.5558 | 98.794 | 156.3345 | 896.9893 | 1020.1478 | 938.6788 | 863.2148 | 866.4062 | 1178.1519 |  | 1174.3383 | 1027.219 | 1166.878 | 927.1566 | 1176.295 | 1025.6607 |  | 999.1148 |  |  | 1079.3374 | 1044.3452 | 1057.441 | [5 empty] | 24.5367 | 974.5563 | 69.3035 | 23.0252 | 972.4204 | 62.1527 | 22.4905 | 1178.5436 | 1148.1264 | 1123.4247 |  |  | 1186.495 | 1091.5638 | 1203.3031 | 1089.8975 | 1155.5153 | 1181.8902 | 1159.491 | 1208.9403 | 1161.0211 | 1175.7053 | 995.498 | 1140.1884 | 1106.5309 | 839.2538 | 999.3041 | 1021.9297 |  | 1107.8602 | 1103.8766 | 1126.595 | 1134.739 | 940.7619 | 1044.5804 | 1099.4084 | 1030.7957 | -0.24277 | 0.00024358 | 10.144 | 21.4967 | -28.081 | 3.0902 | 6289.9 | 0.89 | 4.154 | -3.5479 | -17.916 | 2.8909 | 7.6241 | -35.1483 | 14.1711 | 248.8046 | 247.698 | 257.1797 | 30.4525 | 4.7658 | 215.7513 | 163.6134
42838.4515 | 2695 | 30.1973 | 24.4983 | 22.953 | 22.5818 | 22.1804 | 21.9652 | 22.5062 | 21.5522 | 23.3205 | 22.5477 | 22.1527 | 21.7488 | 21.1092 | 21.9545 | 90.6263 | 85.8844 | 87.6121 | 96.1698 | 99.0274 | 104.6612 | 404.6188 | 628.3453 | 734.6436 | 86.3334 | 101.0734 | 443.8359 | 858.0076 | 824.989 | 858.662 | 99.3879 | 304.2182 | 892.2612 | 90.2258 | 113.8563 | 798.2452 | 1117.5308 | 974.5911 |  | 980.8354 | 959.1983 | 945.3997 | 1015.7705 |  | 480.3181 | 695.1152 | 583.4139 | 790.7091 | 921.7793 | 1012.0878 | 1044.0484 | 48.7185 | 269.851 | 72.2645 | 495.6225 | 37.5953 | 49.3755 | 58.5506 | 108.4224 | 60.8211 |  |  | 3.1215 | -2.4399 | -68.0281 | 2.0837 | 8.6169 | -197.7868 | 32.701 | -11.4736 | 11.0985 | 35.0646 | 177.356 | -0.00172 | -0.0020042 | 0.00048462 | 448.2316 | 107.0704 | 35.0975 | 23.9755 | 21.7783 | 21.0391 | 20.5647 | 28.5814 | 23.1138 | 22.3425 | 22.189 | 21.7882 | 21.715 | 22.1185 | 598.3915 | 457.0937 | 367.8301 | 242.3934 | 198.4144 | 590.6115 | 327.6564 | 63.7189 | 67.8345 | 77.7955 | 83.7448 | 88.8641 | 94.2163 | 91.0182 | 96.7456 | 304.4766 | 1028.5938 | 1013.1756 | 1020.9428 | 961.0894 | 63.9227 | 23.8127 | 987.354 | 198.9435 | 23.5135 | 978.2052 | 94.1248 | 22.4073 | 79.9169 | 100.8781 | 950.6657 | 98.8328 | 157.9934 | 892.8562 | 1017.2544 | 940.1078 | 863.3598 | 866.5268 | 1178.5133 |  | 1174.2487 | 1027.4403 | 1166.6323 | 928.1708 | 1173.7355 | 1026.025 |  | 999.5786 |  |  | 1083.8987 | 1043.6804 | 1057.297 | [5 empty] | 24.5447 | 977.4185 | 69.3514 | 23.0311 | 975.3689 | 62.1909 | 22.4875 | 1177.6276 | 1148.25 | 1126.3091 |  |  | 1185.7016 | 1090.7447 | 1204.525 | 1090.8723 | 1155.0765 | 1183.6101 | 1160.425 | 1201.5584 | 1161.0428 | 1173.9771 | 995.5014 | 1139.5802 | 1106.9653 | 839.9594 | 1000.8709 | 1022.8802 |  | 1104.0613 | 1102.264 | 1125.7315 | 1133.3459 | 942.5168 | 1044.9864 | 1099.1138 | 1031.0588 | -0.67776 | 0.0012337 | 10.1461 | 21.6934 | -28.0466 | 3.0902 | 6287.99 | 0.77 | 4.1423 | -3.3873 | -17.8858 | 3.1302 | 7.3339 | -35.1364 | 14.2869 | 248.7304 | 247.5187 | 255.3174 | 30.6971 | 2.9242 | 214.9034 | 164.6867
42838.4515 | 2696 | 30.2054 | 24.5008 | 22.9464 | 22.5826 | 22.1716 | 21.9606 | 22.5027 | 21.5506 | 23.3216 | 22.55 | 22.1493 | 21.7387 | 21.1018 | 21.9509 | 90.6593 | 85.8971 | 87.6294 | 96.1785 | 99.0631 | 104.7002 | 405.8437 | 629.3482 | 735.7857 | 86.3379 | 101.0744 | 444.1395 | 858.5789 | 825.6575 | 859.348 | 99.3973 | 304.3758 | 886.2248 | 90.2517 | 113.9681 | 797.8785 | 1117.6351 | 974.9447 |  | 981.3058 | 958.0025 | 944.9905 | 1016.2112 |  | 480.0524 | 694.846 | 582.6944 | 788.7624 | 923.3699 | 1011.5203 | 1041.835 | 48.1208 | 269.9017 | 73.2773 | 496.2583 | 37.5719 | 49.3786 | 58.5495 | 108.4153 | 60.8392 |  |  | 3.0118 | -2.5464 | -68.055 | 1.8248 | 9.3699 | -197.8361 | 32.2916 | -10.0963 | 11.2441 | 35.3667 | 174.2674 | -0.0016658 | -0.0020321 | 0.0004682 | 449.7072 | 107.226 | 35.1137 | 23.9738 | 21.7739 | 21.0316 | 20.5601 | 28.588 | 23.1129 | 22.3444 | 22.1829 | 21.7885 | 21.7049 | 22.1326 | 593.6125 | 439.1539 | 350.1569 | 236.2028 | 198.466 | 592.9672 | 328.4959 | 63.7504 | 67.8461 | 77.8148 | 83.7642 | 88.8833 | 94.2398 | 91.0125 | 96.7507 | 304.8262 | 1030.9593 | 1016.5583 | 1025.2737 | 964.2026 | 49.6004 | 22.6703 | 986.9452 | 199.5309 | 23.5137 | 977.6193 | 94.2403 | 22.4143 | 79.9307 | 100.8968 | 944.9889 | 98.864 | 159.7116 | 889.1025 | 1017.8192 | 940.8289 | 863.2659 | 866.4144 | 1178.7745 |  | 1174.1164 | 1027.3692 | 1165.8934 | 929.3075 | 1173.0079 | 1025.9567 |  | 999.9404 |  |  | 1083.2482 | 1042.9382 | 1056.7991 | [5 empty] | 24.5541 | 980.2502 | 69.3964 | 23.0322 | 976.9416 | 62.2227 | 22.4923 | 1178.8258 | 1151.9073 | 1126.6957 |  |  | 1184.3083 | 1089.5523 | 1203.0467 | 1088.197 | 1155.275 | 1180.9703 | 1159.5462 | 1198.1918 | 1160.4055 | 1172.2617 | 994.3664 | 1136.9812 | 1105.8702 | 842.3963 | 1001.206 | 1023.7398 |  | 1102.2127 | 1100.9683 | 1124.6474 | 1131.3055 | 943.8015 | 1045.3825 | 1098.161 | 1031.1625 | -0.052443 | -0.00010047 | 10.1434 | 21.9485 | -28.075 | 3.0901 | 6307.36 | 1.19 | 4.07 | -3.4599 | -17.8868 | 2.9289 | 7.6459 | -35.133 | 14.1941 | 248.6286 | 247.0004 | 254.7662 | 31.8356 | 5.0225 | 214.9577 | 165.8525
42838.4515 | 2697 | 30.2141 | 24.4992 | 22.9492 | 22.5815 | 22.1677 | 21.9638 | 22.499 | 21.5433 | 23.3231 | 22.5429 | 22.1441 | 21.7364 | 21.1004 | 21.9497 | 90.6861 | 85.9033 | 87.6322 | 96.1904 | 99.0883 | 104.7376 | 407.0604 | 630.3364 | 736.3998 | 86.3451 | 101.0589 | 444.4705 | 859.9569 | 826.8758 | 860.6988 | 99.3978 | 304.5371 | 885.1191 | 90.2773 | 114.0758 | 797.1692 | 1118.0514 | 975.3611 |  | 981.8375 | 956.1933 | 945.1457 | 1016.5835 |  | 480.6416 | 695.339 | 583.7102 | 790.9922 | 922.3383 | 1015.338 | 1038.8923 | 47.6294 | 270.033 | 73.7078 | 496.9862 | 37.5143 | 49.3925 | 58.5456 | 108.4682 | 60.8672 |  |  | 3.0078 | -2.7889 | -68.0202 | 1.2419 | 9.5066 | -197.8269 | 31.4505 | -10.6667 | 10.7043 | 34.8097 | 174.519 | -0.0017742 | -0.0021159 | 0.00050927 | 451.1276 | 107.4064 | 35.1396 | 23.9764 | 21.7737 | 21.0333 | 20.5718 | 28.6021 | 23.1164 | 22.3446 | 22.1806 | 21.7937 | 21.7212 | 22.1242 | 580.2729 | 425.812 | 340.7218 | 232.5751 | 198.666 | 593.7359 | 329.0984 | 63.7923 | 67.8765 | 77.8436 | 83.7839 | 88.9026 | 94.2651 | 91.0156 | 96.7663 | 305.1767 | 1032.9433 | 1016.8747 | 1025.3776 | 962.3927 | 43.3717 | 19.9493 | 985.7304 | 200.132 | 23.5244 | 976.6592 | 94.3574 | 22.4173 | 79.9438 | 100.9042 | 940.2849 | 98.9035 | 161.4609 | 890.2558 | 1020.2789 | 940.6985 | 863.3266 | 866.4921 | 1179.2142 |  | 1174.097 | 1027.0919 | 1165.4957 | 930.3871 | 1172.692 | 1025.6653 |  | 999.5962 |  |  | 1083.2498 | 1042.4053 | 1056.6439 | [5 empty] | 24.5592 | 979.2414 | 69.441 | 23.0347 | 976.5622 | 62.2463 | 22.4968 | 1179.065 | 1149.7202 | 1124.1844 |  |  | 1186.4216 | 1089.1777 | 1199.9685 | 1088.7634 | 1154.2281 | 1177.7332 | 1159.3005 | 1193.3974 | 1157.5561 | 1170.9527 | 994.295 | 1134.6008 | 1104.9488 | 844.7674 | 1001.6425 | 1023.8771 |  | 1106.5469 | 1097.7826 | 1125.1001 | 1130.2893 | 944.7009 | 1045.6223 | 1096.5308 | 1031.1136 | 0.41854 | -0.00014261 | 10.136 | 22.1709 | -28.0068 | 3.0901 | 6331.31 | 0.69 | 4.0698 | -3.6218 | -17.8868 | 2.4169 | 7.7129 | -35.1844 | 14.0288 | 248.6025 | 246.7283 | 254.5108 | 33.5166 | 6.1676 | 215.213 | 166.9582
42838.4515 | 2698 | 30.2177 | 24.5062 | 22.9511 | 22.5787 | 22.1654 | 21.9582 | 22.5044 | 21.5382 | 23.3326 | 22.5392 | 22.1481 | 21.7391 | 21.0974 | 21.9545 | 90.7206 | 85.9194 | 87.6534 | 96.1944 | 99.1087 | 104.7836 | 408.2955 | 631.2954 | 736.608 | 86.342 | 100.0289 | 444.887 | 861.5979 | 828.4017 | 862.2431 | 99.3883 | 304.711 | 888.3986 | 90.3 | 114.1779 | 796.6159 | 1117.5206 | 975.79 |  | 982.0821 | 954.5113 | 944.73 | 1017.2298 |  | 480.3865 | 696.2105 | 585.1305 | 792.8186 | 920.8761 | 1014.2198 | 1038.4843 | 47.5604 | 270.2182 | 74.4185 | 497.5008 | 37.4438 | 49.4224 | 58.5429 | 108.5788 | 60.8617 |  |  | 3.0249 | -2.3788 | -68.0359 | 1.3464 | 9.0374 | -197.8144 | 30.6501 | -10.7889 | 10.9773 | 34.4407 | 173.4164 | -0.0018744 | -0.0020338 | 0.00046984 | 452.551 | 107.5795 | 35.1684 | 23.9782 | 21.7761 | 21.0328 | 20.5656 | 28.6106 | 23.1229 | 22.3565 | 22.1778 | 21.8044 | 21.7122 | 22.1231 | 549.5472 | 411.9287 | 336.7698 | 235.7593 | 203.1961 | 593.6238 | 329.3075 | 63.8255 | 67.9149 | 77.8642 | 83.8015 | 88.9159 | 94.2926 | 91.0161 | 96.764 | 305.5297 | 1034.5089 | 1016.9417 | 1025.4396 | 960.6427 | 46.166 | 20.3035 | 984.2825 | 200.7781 | 23.5359 | 976.5226 | 94.4685 | 22.4191 | 79.8444 | 100.8717 | 949.0527 | 98.9269 | 163.2407 | 893.2586 | 1019.4848 | 941.721 | 863.4789 | 866.6199 | 1180.1157 |  | 1174.0302 | 1026.7906 | 1165.2151 | 931.3919 | 1171.5144 | 1025.4836 |  | 999.1803 |  |  | 1081.3214 | 1042.3249 | 1056.8754 | [5 empty] | 24.5593 | 980.3151 | 69.4823 | 23.0383 | 977.6347 | 62.2766 | 22.4896 | 1178.4561 | 1143.401 | 1122.272 |  |  | 1184.3147 | 1088.6451 | 1200.8216 | 1089.5843 | 1152.969 | 1178.4234 | 1158.8738 | 1186.678 | 1154.2272 | 1170.8946 | 991.2741 | 1132.8298 | 1104.9862 | 846.0534 | 1002.7401 | 1024.3603 |  | 1109.4039 | 1097.5556 | 1122.6098 | 1129.0052 | 945.8647 | 1046.8091 | 1095.6919 | 1031.0184 | 0.61239 | -4.4299e-05 | 10.1213 | 22.3449 | -28.0081 | 3.0901 | 6350.56 | 0.75 | 4.0841 | -3.3465 | -17.8969 | 2.5176 | 7.5169 | -35.168 | 13.8431 | 248.5297 | 246.5394 | 253.6439 | 36.9015 | 6.6403 | 214.8563 | 167.8428
42838.4515 | 2699 | 30.2345 | 24.5239 | 22.9571 | 22.5921 | 22.1678 | 21.9699 | 22.5092 | 21.5484 | 23.3415 | 22.5518 | 22.1496 | 21.7443 | 21.1078 | 21.9587 | 90.7579 | 85.94 | 87.6641 | 96.186 | 99.1309 | 104.8137 | 409.5456 | 632.2054 | 737.5758 | 86.3314 | 99.4389 | 445.2787 | 863.0379 | 829.6111 | 863.5045 | 99.3819 | 304.8992 | 888.6491 | 90.3259 | 114.2947 | 796.7692 | 1117.4669 | 976.2309 |  | 982.2423 | 953.0882 | 943.7244 | 1017.6591 |  | 478.4015 | 696.1704 | 585.7699 | 799.4397 | 924.1962 | 1014.0936 | 1038.2935 | 48.1577 | 270.5741 | 74.6404 | 498.0256 | 37.4265 | 49.4573 | 58.5481 | 108.7069 | 60.8301 |  |  | 3.1156 | -2.7613 | -68.1766 | 1.6257 | 8.0866 | -197.7993 | 32.7489 | -11.4026 | 11.2715 | 35.2111 | 171.9435 | -0.0018021 | -0.0020814 | 0.00048791 | 453.8539 | 107.7479 | 35.1915 | 23.9858 | 21.7848 | 21.0378 | 20.5727 | 28.6191 | 23.1231 | 22.3502 | 22.18 | 21.8029 | 21.7158 | 22.1258 | 535.773 | 410.5128 | 330.6368 | 232.155 | 206.3947 | 593.8941 | 329.4429 | 63.8586 | 67.9433 | 77.8787 | 83.8307 | 88.9309 | 94.3139 | 91.0233 | 96.764 | 305.8866 | 1035.8798 | 1016.6623 | 1024.7984 | 958.4657 | 57.7141 | 23.5451 | 984.1804 | 201.4769 | 23.5317 | 976.6659 | 94.5638 | 22.42 | 79.7173 | 100.8421 | 962.5218 | 98.9313 | 165.0663 | 891.4387 | 1017.6089 | 942.858 | 863.5003 | 866.6103 | 1180.6996 |  | 1173.9572 | 1026.501 | 1165.3027 | 932.5526 | 1171.2127 | 1025.2502 |  | 998.9038 |  |  | 1088.6674 | 1043.0486 | 1057.8715 | [5 empty] | 24.5625 | 982.155 | 69.5193 | 23.0411 | 978.8484 | 62.3084 | 22.4925 | 1177.712 | 1143.0268 | 1120.3833 |  |  | 1180.2068 | 1086.8323 | 1201.9437 | 1086.2955 | 1152.2584 | 1179.1726 | 1158.3935 | 1186.5284 | 1150.8064 | 1171.2718 | 987.0559 | 1130.3075 | 1103.2867 | 846.8562 | 1004.422 | 1027.0039 |  | 1110.4329 | 1098.9829 | 1118.7321 | 1126.2893 | 946.5875 | 1049.8556 | 1095.1379 | 1030.9012 | -0.38412 | -0.0026564 | 10.1027 | 22.5131 | -28.0641 | 3.0901 | 6404.73 | 0.67 | 4.1472 | -3.6054 | -17.9151 | 2.7664 | 7.1102 | -35.1649 | 14.3086 | 248.4613 | 246.609 | 253.397 | 38.502 | 7.3435 | 214.8101 | 168.6377
42838.4515 | 2700 | 30.2482 | 24.5196 | 22.9634 | 22.5946 | 22.1745 | 21.9708 | 22.5056 | 21.55 | 23.3289 | 22.5526 | 22.1514 | 21.7516 | 21.1123 | 21.9584 | 90.79 | 85.9553 | 87.6792 | 96.1964 | 99.1572 | 104.8493 | 410.7714 | 633.0887 | 739.032 | 86.317 | 99.6697 | 445.621 | 864.7756 | 830.8596 | 864.9635 | 99.3655 | 305.0691 | 883.9127 | 90.337 | 114.4297 | 796.6103 | 1118.767 | 976.6527 |  | 982.1801 | 952.7627 | 943.5263 | 1017.9506 |  | 477.2074 | 695.159 | 585.5662 | 804.9408 | 927.5058 | 1012.9844 | 1038.0597 | 48.5709 | 270.8417 | 75.1699 | 498.5174 | 37.4437 | 49.4944 | 58.5484 | 108.8546 | 60.8591 |  |  | 2.9789 | -2.1501 | -68.1877 | 1.8721 | 8.3922 | -197.7836 | 32.6662 | -10.9111 | 11.6594 | 35.878 | 172.7748 | -0.0020716 | -0.00218 | 0.00047805 | 455.1634 | 107.9144 | 35.2177 | 24 | 21.7811 | 21.0424 | 20.5771 | 28.6302 | 23.1262 | 22.3523 | 22.1841 | 21.8031 | 21.7129 | 22.1279 | 537.1375 | 412.7742 | 339.992 | 230.2726 | 204.319 | 595.1305 | 330.2235 | 63.8959 | 67.9645 | 77.8914 | 83.8452 | 88.9512 | 94.3372 | 91.0464 | 96.7723 | 306.2737 | 1037.514 | 1016.5803 | 1025.2492 | 959.0659 | 56.3953 | 23.0076 | 984.2615 | 202.1838 | 23.5363 | 976.7067 | 94.6646 | 22.4228 | 79.6834 | 100.8424 | 962.0897 | 98.9531 | 166.9853 | 888.1692 | 1017.0174 | 942.0621 | 863.6432 | 866.7 | 1181.363 |  | 1173.8788 | 1026.1953 | 1165.2262 | 933.6511 | 1172.1534 | 1024.9818 |  | 998.6055 |  |  | 1090.0074 | 1043.4089 | 1058.1168 | [5 empty] | 24.5624 | 981.0316 | 69.5602 | 23.0439 | 978.1141 | 62.3394 | 22.4928 | 1182.5159 | 1141.2727 | 1120.5735 |  |  | 1177.0592 | 1085.6623 | 1200.009 | 1086.8416 | 1150.8824 | 1181.0418 | 1156.807 | 1183.9243 | 1148.8601 | 1170.0133 | 985.9245 | 1127.3496 | 1101.0451 | 847.7277 | 1005.9254 | 1029.6278 |  | 1107.3536 | 1097.3871 | 1115.8044 | 1123.5288 | 947.3804 | 1051.6909 | 1093.707 | 1030.8826 | -0.74621 | -0.00037432 | 10.0807 | 22.695 | -28.1986 | 3.0902 | 6472.51 | 1.1 | 4.0578 | -3.1799 | -17.9072 | 2.9671 | 7.2401 | -35.1484 | 14.2843 | 248.3867 | 246.5638 | 254.0361 | 38.6709 | 6.4296 | 215.6322 | 169.4994
42838.4515 | 2701 | 30.2553 | 24.5174 | 22.9595 | 22.59 | 22.1794 | 21.9721 | 22.5155 | 21.5534 | 23.339 | 22.5563 | 22.1498 | 21.7464 | 21.1112 | 21.9645 | 90.8079 | 85.9671 | 87.6791 | 96.1842 | 99.1711 | 104.8851 | 411.9739 | 633.9242 | 741.0396 | 86.3152 | 99.7189 | 445.9236 | 866.077 | 832.0405 | 865.9953 | 99.3707 | 305.2685 | 882.0022 | 90.3582 | 114.6059 | 796.0603 | 1122.4894 | 977.2763 |  | 982.3832 | 952.4304 | 944.0161 | 1018.5328 |  | 478.1064 | 695.2913 | 584.7971 | 800.7068 | 926.8987 | 1011.0786 | 1036.0429 | 48.1182 | 271.0489 | 74.0631 | 499.1102 | 37.4289 | 49.5049 | 58.5542 | 108.882 | 60.8926 |  |  | 2.9205 | -2.8473 | -68.1555 | 2.0751 | 8.9468 | -197.7947 | 31.7337 | -10.5267 | 11.3978 | 35.6527 | 174.6922 | -0.0020091 | -0.0020535 | 0.00049612 | 456.4392 | 108.0816 | 35.2349 | 23.9982 | 21.7783 | 21.0437 | 20.568 | 28.6317 | 23.1246 | 22.3417 | 22.1796 | 21.7851 | 21.7097 | 22.1112 | 537.1945 | 409.2055 | 339.6321 | 229.9487 | 205.7316 | 596.2463 | 331.0089 | 63.9283 | 67.9859 | 77.8992 | 83.8593 | 88.9591 | 94.3575 | 91.0547 | 96.7646 | 306.6207 | 1039.4521 | 1017.8374 | 1026.2323 | 959.4308 | 53.6877 | 25.7134 | 984.6156 | 202.8539 | 23.5464 | 977.1251 | 94.7601 | 22.4237 | 79.6747 | 100.8473 | 960.7442 | 98.9564 | 168.9912 | 888.7982 | 1018.191 | 939.7874 | 863.6547 | 866.659 | 1182.1853 |  | 1173.7716 | 1025.9021 | 1165.0035 | 934.7182 | 1172.6588 | 1024.6027 |  | 998.6499 |  |  | 1080.9378 | 1042.7873 | 1057.4399 | [5 empty] | 24.5666 | 977.6798 | 69.6041 | 23.0396 | 975.4966 | 62.3715 | 22.4938 | 1183.6361 | 1142.6613 | 1123.242 |  |  | 1175.5075 | 1085.6718 | 1197.8678 | 1087.6189 | 1149.5785 | 1184.1637 | 1155.5594 | 1180.0593 | 1151.0625 | 1167.3178 | 986.1233 | 1124.853 | 1099.155 | 848.7973 | 1006.7655 | 1031.3384 |  | 1109.9809 | 1093.4157 | 1114.8835 | 1121.6614 | 948.7752 | 1052.1852 | 1092.3028 | 1030.7675 | -0.28933 | 0.0010441 | 10.0571 | 22.8361 | -28.301 | 3.0902 | 6501.41 | 1.01 | 4.0196 | -3.6595 | -17.9042 | 3.1241 | 7.47 | -35.1233 | 14.0685 | 248.2873 | 246.4154 | 254.3668 | 38.9545 | 6.5961 | 218.0053 | 170.535
42838.4516 | 2702 | 30.2667 | 24.5247 | 22.9561 | 22.5926 | 22.1794 | 21.9767 | 22.5089 | 21.5477 | 23.3344 | 22.5472 | 22.15 | 21.743 | 21.1078 | 21.9564 | 90.8458 | 85.9776 | 87.6986 | 96.1802 | 99.1957 | 104.933 | 413.2142 | 634.7992 | 742.8862 | 86.3325 | 99.7944 | 446.279 | 866.5377 | 832.7976 | 865.9966 | 99.3536 | 305.4487 | 885.1242 | 90.3741 | 114.7377 | 795.5975 | 1126.6384 | 977.9993 |  | 982.9935 | 954.5226 | 945.1061 | 1019.0393 |  | 479.4868 | 695.7049 | 583.8861 | 794.4496 | 925.9578 | 1010.7762 | 1034.8757 | 47.7646 | 271.2655 | 72.7655 | 499.706 | 37.3932 | 49.5101 | 58.5566 | 108.8414 | 60.9317 |  |  | 3.295 | -2.0135 | -67.9183 | 1.6986 | 9.0545 | -197.796 | 31.5044 | -10.0457 | 10.8588 | 34.1503 | 172.5519 | -0.00195 | -0.0020403 | 0.00047312 | 457.7545 | 108.2576 | 35.2534 | 24.0036 | 21.7844 | 21.0477 | 20.5688 | 28.6422 | 23.1303 | 22.3438 | 22.187 | 21.7898 | 21.7129 | 22.107 | 532.7571 | 413.8466 | 349.127 | 232.0411 | 209.3372 | 597.2983 | 331.8653 | 63.9644 | 68.0229 | 77.9136 | 83.8795 | 88.9769 | 94.3825 | 91.0651 | 96.7674 | 306.9637 | 1041.2239 | 1019.1744 | 1027.7738 | 960.5621 | 52.2089 | 22.063 | 986.5102 | 203.4905 | 23.556 | 978.2256 | 94.8629 | 22.4334 | 79.6853 | 100.8583 | 961.3434 | 98.9756 | 171.1771 | 891.6419 | 1017.943 | 940.0884 | 863.507 | 866.477 | 1182.855 |  | 1173.6571 | 1025.8519 | 1164.6582 | 935.7827 | 1171.596 | 1024.5648 |  | 998.8825 |  |  | 1084.5065 | 1042.764 | 1057.8155 | [5 empty] | 24.5738 | 977.6433 | 69.6544 | 23.0452 | 975.8009 | 62.4064 | 22.4982 | 1181.442 | 1136.4087 | 1124.8023 |  |  | 1179.5218 | 1085.0762 | 1197.9795 | 1086.1925 | 1149.7088 | 1186.5271 | 1153.7215 | 1184.8464 | 1150.51 | 1165.2339 | 986.8205 | 1122.5619 | 1097.8079 | 849.7656 | 1007.4591 | 1031.9744 |  | 1107.8728 | 1089.5917 | 1113.4066 | 1120.5555 | 949.7521 | 1053.0451 | 1090.9969 | 1030.8612 | -0.52361 | 0.0002085 | 10.0303 | 22.9292 | -28.1567 | 3.0901 | 6495.92 | 1.12 | 4.2696 | -3.078 | -17.8768 | 2.8271 | 7.514 | -35.1193 | 14.0159 | 248.1868 | 246.1744 | 253.58 | 39.7215 | 5.6791 | 220.6759 | 171.4634
42838.4516 | 2703 | 30.2767 | 24.5344 | 22.9578 | 22.5962 | 22.1819 | 21.9707 | 22.5142 | 21.5576 | 23.3467 | 22.5548 | 22.1515 | 21.7438 | 21.1128 | 21.9611 | 90.8767 | 85.9981 | 87.7147 | 96.1847 | 99.2193 | 104.9534 | 414.4644 | 635.6684 | 744.0162 | 86.3412 | 99.8693 | 446.4727 | 866.2215 | 832.802 | 865.3542 | 99.3458 | 305.6508 | 885.9952 | 90.4141 | 114.8755 | 795.1813 | 1129.2486 | 978.6271 |  | 983.5151 | 955.8729 | 945.8812 | 1019.6116 |  | 479.0947 | 695.2151 | 584.7231 | 797.1712 | 928.2401 | 1011.0434 | 1035.7423 | 47.5075 | 271.4306 | 71.1247 | 500.1386 | 37.3901 | 49.5269 | 58.5531 | 108.9966 | 60.9589 |  |  | 3.343 | -2.6758 | -68.057 | 1.7347 | 8.9724 | -197.7724 | 31.7284 | -10.6371 | 11.1832 | 35.0065 | 175.8034 | -0.0019451 | -0.0021356 | 0.00051091 | 458.9408 | 108.4171 | 35.2728 | 23.9991 | 21.7785 | 21.0342 | 20.5606 | 28.65 | 23.1178 | 22.3493 | 22.1805 | 21.7891 | 21.7106 | 22.1079 | 558.0402 | 420.4363 | 351.6326 | 228.8038 | 204.2327 | 598.7316 | 332.6433 | 63.9981 | 68.0541 | 77.937 | 83.9029 | 88.9887 | 94.4094 | 91.0904 | 96.781 | 307.3038 | 1043.5273 | 1021.9647 | 1030.9536 | 962.2467 | 56.3701 | 20.8418 | 986.2776 | 204.0928 | 23.5426 | 977.7423 | 94.9478 | 22.4225 | 79.6824 | 100.8571 | 966.2894 | 99.0031 | 173.594 | 894.8024 | 1021.708 | 939.9456 | 863.3984 | 866.3225 | 1182.9662 |  | 1173.5669 | 1025.7811 | 1164.5823 | 936.6314 | 1171.6861 | 1024.28 |  | 998.7368 |  |  | 1084.9669 | 1043.4824 | 1058.6017 | [5 empty] | 24.5896 | 977.1701 | 69.7032 | 23.0468 | 975.3822 | 62.4413 | 22.5032 | 1179.0424 | 1134.7734 | 1125.7562 |  |  | 1185.0661 | 1084.7599 | 1196.5051 | 1083.9342 | 1149.5117 | 1187.5131 | 1153.8408 | 1186.4081 | 1153.5744 | 1165.4776 | 988.7813 | 1122.1306 | 1097.435 | 849.7654 | 1009.4274 | 1033.8795 |  | 1108.8733 | 1086.0945 | 1112.4028 | 1120.3175 | 950.8628 | 1058.1402 | 1091.675 | 1031.035 | -0.34424 | -0.00026197 | 10.003 | 22.9548 | -28.0812 | 3.0902 | 6495.66 | 0.84 | 4.2993 | -3.5475 | -17.8905 | 2.8563 | 7.4806 | -35.1209 | 14.0672 | 248.1193 | 246.1231 | 253.6205 | 37.2865 | 5.5263 | 222.3608 | 172.6699
42838.4516 | 2704 | 30.2824 | 24.5315 | 22.9515 | 22.59 | 22.1814 | 21.9678 | 22.5058 | 21.5518 | 23.342 | 22.554 | 22.1464 | 21.7436 | 21.1048 | 21.9548 | 90.9075 | 85.9997 | 87.7295 | 96.1767 | 99.2332 | 104.985 | 415.743 | 636.5678 | 744.5402 | 86.2933 | 100.0343 | 446.7476 | 866.7796 | 833.3944 | 866.2676 | 99.343 | 305.857 | 887.1908 | 90.437 | 115.0074 | 794.685 | 1131.8124 | 979.1549 |  | 983.7781 | 957.1594 | 946.6667 | 1020.2505 |  | 479.0184 | 694.9356 | 584.411 | 801.5963 | 930.5341 | 1010.819 | 1036.0459 | 47.787 | 271.6719 | 69.343 | 500.3663 | 37.3888 | 49.539 | 58.5588 | 109.1048 | 60.9886 |  |  | 3.1439 | -2.6634 | -68.2396 | 1.6697 | 9.2826 | -197.7441 | 31.7442 | -9.9616 | 11.217 | 34.6756 | 172.4181 | -0.0020748 | -0.0021208 | 0.00048298 | 460.1079 | 108.5844 | 35.302 | 24.0088 | 21.7873 | 21.0339 | 20.5689 | 28.6571 | 23.119 | 22.3484 | 22.1795 | 21.796 | 21.7082 | 22.121 | 569.4067 | 419.9076 | 345.7011 | 227.1266 | 198.6508 | 600.151 | 333.2134 | 64.0407 | 68.0867 | 77.9594 | 83.9321 | 89.0019 | 94.4419 | 91.0991 | 96.7886 | 307.6823 | 1045.992 | 1023.8005 | 1033.2715 | 963.4612 | 51.0372 | 19.7339 | 986.4824 | 204.7208 | 23.5492 | 978.4786 | 95.0443 | 22.4287 | 79.6356 | 100.8591 | 965.1122 | 99.0247 | 176.2434 | 896.5776 | 1018.4259 | 939.1721 | 863.5162 | 866.3994 | 1182.8724 |  | 1173.3913 | 1025.9913 | 1164.903 | 937.4102 | 1172.12 | 1023.9934 |  | 999.1988 |  |  | 1080.6749 | 1043.818 | 1058.5757 | [5 empty] | 24.5791 | 975.5579 | 69.7461 | 23.0483 | 974.1941 | 62.4689 | 22.4996 | 1176.8588 | 1137.4054 | 1127.1158 |  |  | 1187.1593 | 1085.2839 | 1190.3046 | 1086.8769 | 1149.0186 | 1187.3149 | 1155.2069 | 1186.8499 | 1155.3708 | 1163.2226 | 987.9713 | 1121.9396 | 1097.1548 | 850.6728 | 1012.4635 | 1036.6842 |  | 1109.3496 | 1083.5171 | 1112.5083 | 1119.3845 | 952.4566 | 1061.7575 | 1093.6531 | 1031.0571 | 5.3e-05 | -0.00010047 | 9.9773 | 22.9377 | -28.1136 | 3.0901 | 6469.1 | 0.74 | 4.171 | -3.5387 | -17.9119 | 2.8018 | 7.6081 | -35.1153 | 14.0694 | 247.9964 | 246.3424 | 253.9079 | 36.3951 | 6.2775 | 224.0224 | 173.9842
42838.4516 | 2705 | 30.2845 | 24.5317 | 22.947 | 22.5784 | 22.1729 | 21.966 | 22.4985 | 21.5427 | 23.3469 | 22.554 | 22.1442 | 21.7434 | 21.1005 | 21.9491 | 90.9282 | 86.0222 | 87.739 | 96.1714 | 99.255 | 105.011 | 416.9932 | 637.5305 | 744.6458 | 86.3275 | 99.8225 | 447.037 | 869.3694 | 835.4014 | 868.8777 | 99.3427 | 306.0769 | 885.3749 | 90.4597 | 115.1225 | 794.4123 | 1133.6681 | 979.7536 |  | 984.1085 | 958.151 | 946.7542 | 1020.7672 |  | 479.3057 | 695.0408 | 584.4006 | 804.9165 | 932.2912 | 1008.5062 | 1035.7661 | 47.4727 | 271.9053 | 68.3801 | 500.6715 | 37.3577 | 49.5689 | 58.5593 | 109.1705 | 61.019 |  |  | 3.2332 | -2.0897 | -68.032 | 1.7012 | 8.9192 | -197.7698 | 32.0531 | -10.5195 | 11.1806 | 35.1926 | 174.0638 | -0.0020223 | -0.0021225 | 0.00050434 | 461.4181 | 108.7805 | 35.3179 | 24.0139 | 21.7717 | 21.0305 | 20.5587 | 28.6594 | 23.1216 | 22.3389 | 22.1784 | 21.7915 | 21.7102 | 22.1026 | 552.3779 | 403.4035 | 334.7927 | 228.7852 | 199.1954 | 600.645 | 333.619 | 64.077 | 68.1091 | 77.9694 | 83.9423 | 89.0189 | 94.4647 | 91.1133 | 96.7861 | 308.0653 | 1048.5783 | 1026.2742 | 1036.1942 | 965.4614 | 46.1064 | 19.4185 | 988.5447 | 205.3323 | 23.5605 | 979.294 | 95.1283 | 22.4275 | 79.6553 | 100.8447 | 962.0249 | 99.0518 | 179.0348 | 895.4559 | 1017.4008 | 938.9117 | 863.5728 | 866.4775 | 1182.4239 |  | 1173.2152 | 1026.335 | 1165.1899 | 938.1022 | 1173.3271 | 1024.2356 |  | 999.7499 |  |  | 1090.5502 | 1044.4702 | 1059.3656 | [5 empty] | 24.5961 | 974.5959 | 69.8088 | 23.0541 | 973.3506 | 62.5082 | 22.5111 | 1173.2011 | 1132.546 | 1128.0412 |  |  | 1185.0391 | 1083.95 | 1189.7413 | 1084.9458 | 1147.282 | 1188.0739 | 1152.3344 | 1183.5505 | 1154.8427 | 1162.2854 | 990.5377 | 1121.668 | 1095.931 | 851.6464 | 1014.5575 | 1038.0173 |  | 1108.0302 | 1090.1932 | 1112.1956 | 1118.5376 | 953.2292 | 1067.7833 | 1093.1933 | 1031.085 | 0.39591 | 0.00060872 | 9.9555 | 22.8675 | -28.0979 | 3.0902 | 6436.33 | 0.64 | 4.2347 | -3.1346 | -17.8856 | 2.8283 | 7.451 | -35.0859 | 14.125 | 247.8831 | 246.5344 | 254.7498 | 38.4168 | 7.5552 | 225.2291 | 175.3509
42838.4516 | 2706 | 30.2988 | 24.5421 | 22.9536 | 22.5776 | 22.174 | 21.9717 | 22.507 | 21.5479 | 23.3514 | 22.5551 | 22.1463 | 21.7383 | 21.1023 | 21.9533 | 90.9584 | 86.0345 | 87.7554 | 96.1694 | 99.2908 | 105.0282 | 418.2616 | 638.4296 | 744.3502 | 86.3313 | 99.9975 | 447.4208 | 871.278 | 837.0037 | 870.6139 | 99.338 | 306.2919 | 883.9221 | 90.5016 | 115.2475 | 793.9749 | 1134.2006 | 980.3674 |  | 984.5773 | 959.9167 | 946.3936 | 1021.268 |  | 479.7528 | 695.0226 | 585.7358 | 806.6024 | 930.5999 | 1005.6113 | 1034.3615 | 45.9409 | 272.1722 | 67.4522 | 501.1758 | 37.3219 | 49.5958 | 58.5586 | 109.1616 | 61.048 |  |  | 3.1018 | -1.0902 | -68.057 | 1.7932 | 8.8436 | -197.7356 | 32.8718 | -9.7125 | 10.9613 | 34.3398 | 175.9875 | -0.002134 | -0.0022441 | 0.00050762 | 462.8331 | 108.963 | 35.345 | 24.0139 | 21.7774 | 21.026 | 20.5625 | 28.6754 | 23.1245 | 22.3417 | 22.1851 | 21.7841 | 21.705 | 22.1004 | 533.4833 | 396.8402 | 332.0376 | 231.3733 | 204.3719 | 600.3955 | 333.9828 | 64.112 | 68.1338 | 77.9917 | 83.9604 | 89.0258 | 94.4859 | 91.139 | 96.8072 | 308.426 | 1051.3229 | 1029.9763 | 1040.314 | 967.8353 | 43.5575 | 19.0607 | 988.1364 | 205.938 | 23.5729 | 979.0982 | 95.2156 | 22.4245 | 79.7082 | 100.877 | 958.8313 | 99.0716 | 181.9207 | 896.851 | 1021.9812 | 938.027 | 863.6314 | 866.5358 | 1182.399 |  | 1173.1288 | 1026.4001 | 1165.4005 | 938.6908 | 1174.3275 | 1024.6724 |  | 999.783 |  |  | 1082.7118 | 1044.1319 | 1058.8311 | [5 empty] | 24.5901 | 973.2402 | 69.8398 | 23.0565 | 972.2381 | 62.5415 | 22.5081 | 1175.2628 | 1132.9441 | 1129.1595 |  |  | 1184.1344 | 1083.3265 | 1190.3072 | 1084.503 | 1146.8416 | 1190.4767 | 1153.9197 | 1184.3917 | 1151.9378 | 1162.4837 | 991.329 | 1121.6033 | 1095.7478 | 851.797 | 1015.0979 | 1039.6161 |  | 1115.3068 | 1090.6836 | 1111.7632 | 1118.7613 | 954.0235 | 1075.258 | 1093.2019 | 1031.2265 | 0.15124 | 0.00011019 | 9.9349 | 22.7775 | -28.1129 | 3.0902 | 6419.53 | 1.04 | 4.1509 | -2.2641 | -17.8887 | 2.9038 | 7.411 | -35.0432 | 14.2881 | 247.8221 | 246.6806 | 255.4486 | 40.4507 | 7.9202 | 225.5664 | 176.803
42838.4516 | 2707 | 30.3116 | 24.5466 | 22.9628 | 22.5986 | 22.1779 | 21.9713 | 22.5099 | 21.5527 | 23.3564 | 22.5539 | 22.1486 | 21.7446 | 21.1143 | 21.9614 | 90.9914 | 86.0509 | 87.7745 | 96.1847 | 99.335 | 105.058 | 419.4404 | 639.3197 | 744.0508 | 86.3472 | 100.0463 | 447.8334 | 872.4191 | 838.233 | 871.3323 | 99.3334 | 306.5106 | 883.5564 | 90.5296 | 115.3834 | 793.2062 | 1133.3556 | 980.9036 |  | 985.0069 | 961.1934 | 946.2675 | 1021.6488 |  | 480.1872 | 695.5371 | 585.7644 | 808.4483 | 931.2034 | 1004.9959 | 1034.8614 | 44.7667 | 272.3257 | 66.4813 | 501.5731 | 37.374 | 49.6142 | 58.5588 | 109.2138 | 61.1041 |  |  | 3.1485 | -1.9642 | -67.9485 | 1.8576 | 8.5637 | -197.7974 | 33.0788 | -9.7539 | 10.7965 | 33.7397 | 175.6529 | -0.0018465 | -0.0021488 | 0.0004337 | 464.2766 | 109.1556 | 35.366 | 24.0256 | 21.7885 | 21.0285 | 20.5663 | 28.6815 | 23.1231 | 22.3331 | 22.1846 | 21.7788 | 21.7132 | 22.096 | 523.0873 | 395.9282 | 328.7526 | 230.6785 | 203.1205 | 599.9167 | 334.2214 | 64.1452 | 68.1594 | 78.0057 | 83.9722 | 89.0415 | 94.5062 | 91.1423 | 96.8032 | 308.7715 | 1053.6946 | 1031.1373 | 1041.1715 | 966.7438 | 52.9753 | 24.2338 | 987.0639 | 206.5615 | 23.5844 | 978.392 | 95.3023 | 22.4339 | 79.7108 | 100.8982 | 954.523 | 99.0941 | 184.8728 | 897.1056 | 1020.7125 | 938.0051 | 863.5292 | 866.4044 | 1182.8603 |  | 1173.052 | 1026.305 | 1165.8662 | 939.1566 | 1174.777 | 1024.6384 |  | 999.5786 |  |  | 1079.2517 | 1044.3122 | 1059.1031 | [5 empty] | 24.598 | 972.8764 | 69.8897 | 23.0658 | 972.1249 | 62.5758 | 22.5085 | 1174.2372 | 1135.373 | 1132.0584 |  |  | 1187.476 | 1083.3713 | 1191.3854 | 1089.2349 | 1147.0514 | 1191.7525 | 1153.1278 | 1187.1704 | 1151.1431 | 1161.3775 | 992.5662 | 1122.5177 | 1097.6287 | 852.1053 | 1015.7273 | 1040.2133 |  | 1114.3391 | 1089.177 | 1110.8555 | 1120.0274 | 955.0867 | 1076.9479 | 1093.5686 | 1030.6921 | -0.083793 | 0.00028572 | 9.9158 | 22.6939 | -28.2136 | 3.0902 | 6425.84 | 0.96 | 4.1833 | -3.0398 | -17.8792 | 2.9562 | 7.291 | -35.0403 | 14.3295 | 247.7545 | 247.0108 | 255.7575 | 41.4803 | 8.3238 | 224.9987 | 178.1523
42838.4516 | 2708 | 30.3203 | 24.5554 | 22.9697 | 22.5848 | 22.1716 | 21.9678 | 22.5006 | 21.5445 | 23.3486 | 22.559 | 22.144 | 21.7381 | 21.1027 | 21.9516 | 91.0172 | 86.062 | 87.7881 | 96.1904 | 99.3654 | 105.0696 | 420.5895 | 640.2675 | 744.6908 | 86.3375 | 100.1061 | 448.155 | 872.5928 | 838.2243 | 871.0593 | 99.3445 | 306.7655 | 880.8515 | 90.5718 | 115.5275 | 792.5941 | 1133.1822 | 981.4684 |  | 985.414 | 960.3312 | 945.4385 | 1022.1339 |  | 479.4298 | 694.9295 | 587.5232 | 812.733 | 931.2128 | 1005.7538 | 1034.636 | 44.2793 | 272.3621 | 65.4949 | 501.6098 | 37.392 | 49.6252 | 58.5496 | 109.2992 | 61.1323 |  |  | 3.0308 | -1.6836 | -68.126 | 1.7131 | 9.4008 | -197.7855 | 31.601 | -9.3143 | 10.9337 | 34.5712 | 176.9626 | -0.0019648 | -0.0021734 | 0.00046491 | 465.8072 | 109.3341 | 35.3824 | 24.0237 | 21.7813 | 21.0322 | 20.5712 | 28.6892 | 23.1255 | 22.346 | 22.1814 | 21.7904 | 21.71 | 22.1097 | 538.1752 | 412.0215 | 337.4715 | 234.6427 | 198.5469 | 599.8686 | 334.5581 | 64.1658 | 68.1893 | 78.0225 | 83.9852 | 89.0609 | 94.5314 | 91.1471 | 96.8094 | 309.1213 | 1055.5571 | 1030.6541 | 1040.2844 | 964.2673 | 45.5534 | 21.9554 | 986.129 | 207.2231 | 23.5933 | 977.1112 | 95.381 | 22.4435 | 79.7252 | 100.9073 | 955.4272 | 99.1234 | 187.8726 | 895.8692 | 1019.5554 | 938.0622 | 863.4887 | 866.3783 | 1183.4988 |  | 1172.9303 | 1026.0887 | 1165.7468 | 939.5465 | 1175.2737 | 1024.3922 |  | 999.0539 |  |  | 1080.3681 | 1044.24 | 1058.995 | [5 empty] | 24.6028 | 973.7489 | 69.9299 | 23.0609 | 972.4721 | 62.6116 | 22.5107 | 1173.9751 | 1131.3639 | 1133.6013 |  |  | 1192.3022 | 1083.373 | 1191.0838 | 1089.4439 | 1149.054 | 1191.304 | 1151.6713 | 1190.6986 | 1152.7023 | 1159.7311 | 991.1938 | 1124.6161 | 1099.4942 | 853.4038 | 1016.473 | 1040.8003 |  | 1106.7396 | 1088.3171 | 1110.4617 | 1121.6427 | 955.9749 | 1078.948 | 1094.1349 | 1030.6871 | -0.082494 | -7.938e-05 | 9.904 | 22.6508 | -28.4051 | 3.0901 | 6417.14 | 0.95 | 4.1039 | -2.8135 | -17.8969 | 2.838 | 7.6413 | -35.0496 | 14.0099 | 247.6499 | 246.9328 | 256.1026 | 39.7913 | 7.4096 | 224.871 | 179.2617
42838.4516 | 2709 | 30.3219 | 24.5374 | 22.9525 | 22.562 | 22.1692 | 21.9621 | 22.5013 | 21.5342 | 23.3454 | 22.5524 | 22.1393 | 21.728 | 21.1097 | 21.9452 | 91.0456 | 86.0714 | 87.8055 | 96.1951 | 99.3991 | 105.0928 | 421.7678 | 641.2166 | 745.5242 | 86.3286 | 100.1359 | 448.491 | 872.8372 | 838.4941 | 871.3932 | 99.3321 | 306.9952 | 877.587 | 90.5919 | 115.6451 | 792.5022 | 1133.5004 | 982.0427 |  | 985.9213 | 959.3587 | 945.0013 | 1022.41 |  | 479.795 | 695.1564 | 588.9214 | 814.567 | 929.5686 | 1010.354 | 1032.7317 | 44.8282 | 272.4152 | 65.5461 | 501.8023 | 37.3366 | 49.6145 | 58.5501 | 109.3467 | 61.1615 |  |  | 2.998 | -2.2842 | -68.1917 | 1.922 | 9.7951 | -197.7855 | 32.7542 | -9.0837 | 11.2344 | 34.7094 | 175.7778 | -0.0018974 | -0.0020814 | 0.0004682 | 467.315 | 109.5182 | 35.4116 | 24.0312 | 21.7848 | 21.0338 | 20.575 | 28.7013 | 23.1342 | 22.3472 | 22.1824 | 21.7951 | 21.7163 | 22.1171 | 535.0531 | 407.5387 | 334.086 | 234.5582 | 192.3109 | 599.2889 | 334.5876 | 64.2098 | 68.218 | 78.0351 | 84.0215 | 89.0807 | 94.5512 | 91.166 | 96.8177 | 309.5223 | 1057.478 | 1030.5357 | 1040.2714 | 962.4767 | 41.7439 | 18.2431 | 985.5807 | 207.9165 | 23.5959 | 976.5993 | 95.4581 | 22.4403 | 79.7112 | 100.92 | 959.6043 | 99.1541 | 190.8394 | 894.9095 | 1016.9951 | 938.5658 | 863.2179 | 866.0811 | 1184.0707 |  | 1172.8138 | 1025.8448 | 1165.0874 | 940.0057 | 1174.7223 | 1024.1342 |  | 1001.0152 |  |  | 1079.0095 | 1044.3578 | 1059.297 | [5 empty] | 24.6107 | 974.5476 | 69.9681 | 23.0632 | 973.298 | 62.6456 | 22.5184 | 1171.8544 | 1130.656 | 1134.3586 |  |  | 1191.5468 | 1083.7419 | 1188.2725 | 1091.6719 | 1149.414 | 1190.8903 | 1149.0234 | 1200.9657 | 1156.9491 | 1159.8563 | 993.2202 | 1129.5284 | 1100.2006 | 854.3679 | 1017.1073 | 1041.7716 |  | 1107.7857 | 1092.2335 | 1110.5765 | 1123.6767 | 957.0034 | 1080.8424 | 1095.3144 | 1030.9253 | 0.13844 | 1.1874e-05 | 9.9021 | 22.6317 | -28.2987 | 3.0902 | 6411.72 | 0.72 | 4.0822 | -3.2775 | -17.9077 | 3.0064 | 7.8139 | -35.1126 | 14.2889 | 247.5509 | 246.476 | 255.6947 | 39.9864 | 7.7905 | 225.073 | 180.3889
42838.4516 | 2710 | 30.3355 | 24.5546 | 22.9605 | 22.5849 | 22.1759 | 21.9744 | 22.5091 | 21.5489 | 23.3581 | 22.5611 | 22.1515 | 21.74 | 21.1128 | 21.9549 | 91.0722 | 86.0733 | 87.8201 | 96.2029 | 99.4389 | 105.1238 | 422.9868 | 642.1363 | 746.5389 | 86.333 | 100.1497 | 448.8749 | 874.1387 | 839.7819 | 872.9633 | 99.3267 | 307.2065 | 878.5082 | 90.6064 | 115.7551 | 792.8045 | 1135.5599 | 982.616 |  | 986.4277 | 959.5495 | 945.1994 | 1023.0442 |  | 480.1099 | 695.5877 | 587.9305 | 807.4083 | 922.2268 | 1009.3075 | 1031.869 | 44.2991 | 272.4896 | 66.0835 | 502.1144 | 37.2895 | 49.6213 | 58.5518 | 109.4209 | 61.1724 |  |  | 3.1774 | -2.2211 | -68.0077 | 1.9825 | 9.0585 | -197.7711 | 32.7634 | -9.3761 | 11.1388 | 34.7896 | 175.4214 | -0.0016855 | -0.0019746 | 0.0004682 | 468.799 | 109.7099 | 35.4311 | 24.0371 | 21.7808 | 21.0341 | 20.5721 | 28.7162 | 23.1423 | 22.347 | 22.1812 | 21.7881 | 21.7255 | 22.1123 | 520.2327 | 399.2512 | 323.8544 | 230.2638 | 188.6082 | 598.3927 | 334.2805 | 64.242 | 68.2438 | 78.0488 | 84.0371 | 89.1054 | 94.5789 | 91.1778 | 96.8161 | 309.9135 | 1058.8407 | 1029.7324 | 1039.4675 | 961.0235 | 46.1739 | 16.2108 | 984.8999 | 208.6118 | 23.6043 | 975.5725 | 95.5446 | 22.4468 | 79.7364 | 100.9386 | 958.7611 | 99.191 | 193.8023 | 900.5601 | 1018.7465 | 940.3755 | 863.0093 | 865.8209 | 1184.0724 |  | 1172.7389 | 1025.6094 | 1164.9568 | 940.4519 | 1173.9106 | 1023.8545 |  | 1000.3358 |  |  | 1083.9742 | 1044.3982 | 1059.3869 | [5 empty] | 24.617 | 977.5136 | 70.0151 | 23.0628 | 975.1797 | 62.6759 | 22.5161 | 1171.0728 | 1133.0333 | 1135.4916 |  |  | 1189.812 | 1083.9378 | 1188.3532 | 1091.4709 | 1150.9807 | 1192.9127 | 1148.7509 | 1203.0837 | 1157.7623 | 1160.9242 | 994.3239 | 1131.2129 | 1100.6659 | 855.1256 | 1017.9319 | 1042.6683 |  | 1109.6528 | 1098.6981 | 1110.7676 | 1123.8674 | 958.1703 | 1082.336 | 1093.4926 | 1031.1355 | 0.21245 | -0.00036029 | 9.9054 | 22.5915 | -28.3246 | 3.0902 | 6435.86 | 0.65 | 4.2055 | -3.2326 | -17.8875 | 3.054 | 7.5113 | -35.097 | 14.2851 | 247.4975 | 246.3908 | 255.1015 | 41.3987 | 8.8776 | 226.4154 | 181.1964
42838.4517 | 2711 | 30.354 | 24.5615 | 22.9728 | 22.5966 | 22.1788 | 21.9719 | 22.5097 | 21.5554 | 23.3649 | 22.5595 | 22.1524 | 21.748 | 21.1161 | 21.9634 | 91.1012 | 86.0872 | 87.8333 | 96.2064 | 99.4685 | 105.1513 | 424.205 | 642.9892 | 748.0177 | 86.3407 | 100.1837 | 449.2681 | 876.0815 | 841.567 | 874.8934 | 99.3292 | 307.438 | 883.4212 | 90.6403 | 115.904 | 792.6631 | 1137.3059 | 983.2345 |  | 986.9117 | 958.4911 | 945.1028 | 1023.6552 |  | 480.5776 | 695.7717 | 587.6838 | 811.4078 | 923.4287 | 1009.498 | 1033.5926 | 42.8148 | 272.5147 | 65.6179 | 502.3095 | 37.29 | 49.6494 | 58.555 | 109.4945 | 61.1962 |  |  | 3.0696 | -2.6568 | -68.0675 | 1.9483 | 9.2589 | -197.8302 | 33.0979 | -10.1804 | 10.9569 | 34.5512 | 176.8081 | -0.0018892 | -0.0020962 | 0.00049612 | 470.3575 | 109.9004 | 35.4516 | 24.0478 | 21.7782 | 21.0305 | 20.5646 | 28.7299 | 23.1435 | 22.3579 | 22.183 | 21.8017 | 21.7317 | 22.136 | 506.381 | 394.0993 | 307.0914 | 223.1519 | 180.4112 | 597.84 | 333.7918 | 64.2765 | 68.2681 | 78.0647 | 84.0662 | 89.1202 | 94.5991 | 91.1921 | 96.8174 | 310.2715 | 1060.0153 | 1030.1411 | 1039.9353 | 960.9995 | 45.9924 | 22.4535 | 984.0048 | 209.2738 | 23.5971 | 975.5836 | 95.6145 | 22.4414 | 79.7583 | 100.9682 | 961.9417 | 99.2163 | 196.7623 | 906.8731 | 1014.4249 | 940.0124 | 862.9546 | 865.7136 | 1184.0002 |  | 1172.6049 | 1025.2939 | 1165.0485 | 940.9547 | 1172.9779 | 1023.5717 |  | 1001.7761 |  |  | 1084.4278 | 1044.0138 | 1058.8902 | [5 empty] | 24.6196 | 977.5969 | 70.0647 | 23.0676 | 974.0356 | 62.703 | 22.5187 | 1172.9609 | 1131.6245 | 1136.6782 |  |  | 1186.679 | 1084.1832 | 1188.0584 | 1087.8364 | 1151.366 | 1198.4385 | 1149.7533 | 1201.0813 | 1159.5273 | 1161.8145 | 993.537 | 1129.6647 | 1099.9492 | 855.6505 | 1019.4805 | 1044.215 |  | 1114.3724 | 1109.8654 | 1110.5137 | 1122.6547 | 959.3352 | 1084.9237 | 1090.576 | 1031.142 | -0.63788 | 0.00051041 | 9.9127 | 22.5109 | -28.3149 | 3.0902 | 6441.25 | 0.95 | 4.137 | -3.5358 | -17.897 | 3.0279 | 7.5945 | -35.1048 | 14.3589 | 247.4038 | 246.464 | 254.4212 | 42.7935 | 10.661 | 227.556 | 181.8601
42838.4517 | 2712 | 30.3609 | 24.5694 | 22.9665 | 22.5928 | 22.1826 | 21.9833 | 22.5066 | 21.5564 | 23.3715 | 22.5594 | 22.1502 | 21.7442 | 21.1107 | 21.9644 | 91.129 | 86.0894 | 87.8457 | 96.2101 | 99.4962 | 105.1766 | 425.4222 | 643.8699 | 749.7527 | 86.3487 | 100.1974 | 449.5994 | 877.4678 | 842.7826 | 876.074 | 99.3216 | 307.6816 | 883.0003 | 90.6691 | 116.0465 | 793.0606 | 1140.6224 | 983.8506 |  | 987.3834 | 959.5492 | 945.9603 | 1024.2442 |  | 481.3636 | 695.0197 | 586.9993 | 818.5989 | 927.815 | 1009.0991 | 1033.5171 | 40.8992 | 272.665 | 63.5963 | 502.2748 | 37.2918 | 49.6735 | 58.5561 | 109.5506 | 61.2231 |  |  | 3.1991 | -1.9432 | -67.917 | 1.9049 | 9.6946 | -197.8112 | 32.2318 | -10.6259 | 10.6081 | 34.2546 | 175.1676 | -0.0018202 | -0.0020206 | 0.00050598 | 472.1031 | 110.1099 | 35.4689 | 24.0411 | 21.7751 | 21.0262 | 20.5645 | 28.734 | 23.1326 | 22.3388 | 22.1808 | 21.7666 | 21.7243 | 22.0932 | 506.0139 | 403.978 | 313.8136 | 226.1547 | 178.578 | 597.5958 | 333.9021 | 64.313 | 68.2932 | 78.0835 | 84.09 | 89.1416 | 94.6283 | 91.1914 | 96.8181 | 310.6308 | 1061.0904 | 1029.8275 | 1039.3119 | 961.3034 | 44.3899 | 23.9306 | 985.1703 | 209.9101 | 23.5987 | 976.1766 | 95.6865 | 22.4419 | 79.7543 | 100.9938 | 966.2503 | 99.2307 | 199.699 | 906.5923 | 1015.22 | 939.1524 | 863.0299 | 865.7913 | 1183.4534 |  | 1172.4238 | 1025.1106 | 1164.9893 | 941.5669 | 1174.4344 | 1023.4069 |  | 1003.1331 |  |  | 1084.9886 | 1044.0752 | 1059.1336 | [5 empty] | 24.622 | 976.096 | 70.1122 | 23.065 | 972.431 | 62.7324 | 22.5186 | 1173.7611 | 1130.2809 | 1138.664 |  |  | 1187.7763 | 1084.1987 | 1190.5422 | 1087.0732 | 1151.0477 | 1200.6952 | 1149.3727 | 1203.6148 | 1164.3056 | 1163.7278 | 992.7151 | 1128.5542 | 1100.6546 | 856.1479 | 1021.6583 | 1046.0645 |  | 1114.8622 | 1119.8322 | 1111.5795 | 1122.8076 | 959.8856 | 1087.6315 | 1092.5702 | 1031.154 | 0.21245 | 0.00015233 | 9.9221 | 22.3997 | -28.1568 | 3.0902 | 6432.87 | 0.74 | 4.2255 | -3.0227 | -17.8703 | 2.9928 | 7.7699 | -35.0977 | 14.1676 | 247.2899 | 246.4275 | 255.4452 | 42.7706 | 9.932 | 229.7499 | 182.46
42838.4517 | 2713 | 30.3709 | 24.5689 | 22.9672 | 22.5885 | 22.1767 | 21.9814 | 22.5105 | 21.5524 | 23.3661 | 22.5603 | 22.1472 | 21.7384 | 21.1107 | 21.959 | 91.1511 | 86.0914 | 87.8551 | 96.2063 | 99.5109 | 105.2081 | 426.6809 | 644.7878 | 750.3456 | 86.3461 | 100.1899 | 449.8338 | 876.9114 | 842.3465 | 874.9141 | 99.3219 | 307.9362 | 880.6208 | 90.7055 | 116.1746 | 793.2775 | 1142.9335 | 984.3652 |  | 987.6898 | 961.9882 | 947.3335 | 1024.5494 |  | 481.7375 | 692.7394 | 585.8437 | 817.9485 | 928.5357 | 1009.3321 | 1033.69 | 39.827 | 272.8448 | 61.7758 | 502.0736 | 37.2922 | 49.6965 | 58.5622 | 109.5908 | 61.2578 |  |  | 3.1531 | -2.2323 | -68.0859 | 1.6763 | 8.5959 | -197.8 | 32.7299 | -10.3992 | 10.614 | 34.6922 | 173.3062 | -0.0018613 | -0.0019993 | 0.00046655 | 473.6778 | 110.3028 | 35.4923 | 24.0506 | 21.7755 | 21.0277 | 20.5651 | 28.7358 | 23.1414 | 22.3427 | 22.1756 | 21.7851 | 21.7218 | 22.1125 | 503.1361 | 410.0602 | 331.146 | 230.6823 | 178.5483 | 597.024 | 334.1537 | 64.3486 | 68.3211 | 78.1042 | 84.1164 | 89.1592 | 94.6541 | 91.2032 | 96.835 | 311.001 | 1062.6897 | 1033.204 | 1044.0545 | 964.3042 | 46.5631 | 21.8017 | 985.825 | 210.5607 | 23.6102 | 976.4392 | 95.7648 | 22.4448 | 79.7584 | 101.0115 | 963.9588 | 99.263 | 202.6275 | 906.6468 | 1015.1614 | 939.0011 | 863.3832 | 866.0842 | 1183.2169 |  | 1172.3801 | 1025.0624 | 1165.4729 | 942.0385 | 1174.8551 | 1023.3771 |  | 1003.0238 |  |  | 1072.67 | 1044.2624 | 1059.513 | [5 empty] | 24.6234 | 975.27 | 70.1615 | 23.0711 | 971.7438 | 62.7649 | 22.5196 | 1176.574 | 1129.7794 | 1140.1504 |  |  | 1191.7905 | 1083.7336 | 1192.5799 | 1088.0231 | 1151.1297 | 1199.096 | 1152.1702 | 1201.8976 | 1169.4804 | 1166.1329 | 991.7085 | 1128.4609 | 1103.2296 | 856.5493 | 1023.7436 | 1047.3061 |  | 1112.0801 | 1121.2012 | 1112.3741 | 1124.4571 | 960.6105 | 1088.9858 | 1094.2775 | 1031.0246 | -0.45628 | -0.00040238 | 9.9326 | 22.2632 | -28.0473 | 3.0901 | 6414.95 | 0.87 | 4.1929 | -3.236 | -17.8714 | 2.8041 | 7.3171 | -35.0999 | 14.2779 | 247.2653 | 246.7687 | 255.7334 | 42.9413 | 8.0469 | 231.2904 | 183.2842
42838.4517 | 2714 | 30.3858 | 24.5682 | 22.9649 | 22.5876 | 22.1738 | 21.9812 | 22.5125 | 21.5499 | 23.3767 | 22.5654 | 22.147 | 21.7455 | 21.1155 | 21.9629 | 91.1775 | 86.0978 | 87.8702 | 96.2066 | 99.5414 | 105.2373 | 427.9336 | 645.7026 | 750.1109 | 86.3434 | 100.2067 | 449.9934 | 875.6062 | 841.3917 | 873.4679 | 99.3251 | 308.1965 | 882.7782 | 90.7309 | 116.2813 | 792.6682 | 1143.7536 | 984.745 |  | 987.8659 | 963.0057 | 947.7647 | 1024.7344 |  | 482.0749 | 690.6265 | 582.8359 | 813.1664 | 926.6446 | 1010.1317 | 1033.4056 | 38.9598 | 272.9883 | 59.8365 | 501.9195 | 37.2625 | 49.7193 | 58.5621 | 109.5867 | 61.2824 |  |  | 3.0887 | -2.1607 | -68.0846 | 1.2393 | 8.6241 | -197.8026 | 31.2422 | -10.8618 | 10.585 | 34.1006 | 174.2475 | -0.0019549 | -0.0021603 | 0.00050762 | 475.3876 | 110.5064 | 35.5305 | 24.0678 | 21.7881 | 21.0369 | 20.5815 | 28.7585 | 23.1445 | 22.3551 | 22.1846 | 21.7944 | 21.7307 | 22.1272 | 498.5377 | 419.5794 | 338.0085 | 232.3142 | 185.2008 | 596.9124 | 334.3497 | 64.3919 | 68.3565 | 78.1259 | 84.1638 | 89.1888 | 94.6883 | 91.2209 | 96.844 | 311.4299 | 1064.2564 | 1035.3878 | 1046.3347 | 963.2627 | 72.8041 | 27.1572 | 985.2405 | 211.1997 | 23.6056 | 976.3402 | 95.8341 | 22.4455 | 79.7562 | 101.018 | 957.6194 | 99.2852 | 205.5083 | 910.9944 | 1014.7583 | 939.4084 | 863.6442 | 866.2427 | 1183.1451 |  | 1172.2708 | 1024.8508 | 1166.3311 | 942.379 | 1175.5979 | 1023.2497 |  | 1003.815 |  |  | 1077.2288 | 1044.2302 | 1059.4524 | [5 empty] | 24.6323 | 974.9859 | 70.2089 | 23.0802 | 971.1242 | 62.7938 | 22.5288 | 1176.1753 | 1131.1182 | 1140.0326 |  |  | 1189.7143 | 1083.9344 | 1191.2565 | 1088.5732 | 1150.3904 | 1197.9129 | 1154.7838 | 1196.6155 | 1170.7641 | 1166.215 | 992.7419 | 1128.6034 | 1104.2512 | 857.7617 | 1025.0071 | 1047.7164 |  | 1111.9068 | 1119.3221 | 1112.3277 | 1124.6986 | 961.8264 | 1089.2854 | 1094.733 | 1031.1932 | 0.034927 | -0.00043049 | 9.945 | 22.1217 | -28.2282 | 3.0901 | 6439.7 | 0.85 | 4.1473 | -3.1802 | -17.8517 | 2.4085 | 7.3314 | -35.1111 | 13.954 | 247.1894 | 247.3784 | 256.2564 | 43.4231 | 7.3161 | 231.8366 | 184.2051
42838.4517 | 2715 | 30.3867 | 24.5647 | 22.9688 | 22.5819 | 22.1833 | 21.9712 | 22.507 | 21.5534 | 23.3715 | 22.5617 | 22.1473 | 21.7365 | 21.1032 | 21.96 | 91.2107 | 86.1108 | 87.8947 | 96.2166 | 99.5821 | 105.2649 | 429.1463 | 646.6631 | 749.4545 | 86.329 | 100.2866 | 450.28 | 876.0529 | 841.9617 | 874.1968 | 99.3111 | 308.4412 | 883.2389 | 90.7785 | 116.3867 | 791.6602 | 1143.3924 | 985.1375 |  | 988.36 | 964.4939 | 948.5783 | 1025.3 |  | 481.9492 | 688.5184 | 581.0386 | 807.403 | 924.0515 | 1008.2305 | 1031.1263 | 38.5158 | 273.0695 | 58.6448 | 501.883 | 37.232 | 49.7273 | 58.5696 | 109.5635 | 61.3258 |  |  | 3.0887 | -1.7105 | -67.9775 | 1.8386 | 9.5257 | -197.7711 | 31.3125 | -9.867 | 10.8529 | 34.8766 | 171.662 | -0.0018892 | -0.0020141 | 0.00049284 | 477.2595 | 110.7005 | 35.547 | 24.0615 | 21.7823 | 21.0351 | 20.5768 | 28.7646 | 23.1498 | 22.3547 | 22.1877 | 21.804 | 21.7259 | 22.1239 | 517.2615 | 458.2437 | 350.2986 | 239.2766 | 192.7851 | 597.9467 | 334.87 | 64.4207 | 68.3886 | 78.1377 | 84.18 | 89.2037 | 94.7016 | 91.2267 | 96.8499 | 311.8013 | 1066.1317 | 1040.2093 | 1053.0418 | 968.1187 | 55.7975 | 26.904 | 985.1848 | 211.824 | 23.6156 | 976.7169 | 95.9163 | 22.4511 | 79.7334 | 101.0194 | 952.6359 | 99.32 | 208.3977 | 911.2471 | 1013.5669 | 940.1828 | 863.625 | 866.2709 | 1182.7179 |  | 1172.1364 | 1024.604 | 1166.4029 | 942.6748 | 1176.3049 | 1023.1281 |  | 1003.4825 |  |  | 1090.2947 | 1044.2583 | 1059.6454 | [5 empty] | 24.6305 | 975.2327 | 70.2502 | 23.0825 | 970.8753 | 62.8274 | 22.5239 | 1173.4425 | 1133.6663 | 1138.3617 |  |  | 1185.9569 | 1084.5246 | 1191.6534 | 1087.7528 | 1149.8361 | 1195.2905 | 1155.9921 | 1196.1869 | 1166.7932 | 1164.9701 | 994.4861 | 1129.0463 | 1104.1617 | 859.2262 | 1025.9772 | 1048.1192 |  | 1108.3506 | 1117.8753 | 1111.2846 | 1124.5413 | 962.5173 | 1088.9898 | 1093.6072 | 1031.4531 | -0.21401 | 6.103e-05 | 9.9591 | 21.9524 | -28.3149 | 3.0902 | 6445.93 | 0.72 | 4.1486 | -2.8265 | -17.8181 | 2.9303 | 7.6994 | -35.0822 | 13.9593 | 247.1055 | 247.4359 | 256.7557 | 41.6124 | 6.0349 | 231.5779 | 185.1419
42838.4517 | 2716 | 30.4028 | 24.5763 | 22.9636 | 22.5825 | 22.1748 | 21.9798 | 22.505 | 21.5534 | 23.3776 | 22.5645 | 22.1449 | 21.7349 | 21.1117 | 21.9611 | 91.2342 | 86.1251 | 87.9105 | 96.2248 | 99.6226 | 105.2709 | 430.3665 | 647.655 | 748.7236 | 86.2997 | 100.4324 | 450.5436 | 877.547 | 843.7478 | 875.7562 | 99.3039 | 308.7441 | 882.6824 | 90.8217 | 116.5367 | 790.4542 | 1141.7664 | 985.4884 |  | 988.6983 | 965.2422 | 948.8956 | 1025.847 |  | 481.1813 | 686.2335 | 581.0916 | 804.1936 | 920.4568 | 1005.2758 | 1029.2475 | 38.9159 | 273.2276 | 59.1044 | 501.8268 | 37.1986 | 49.7167 | 58.5577 | 109.4381 | 61.3249 |  |  | 3.3121 | -1.9011 | -68.3185 | 1.991 | 8.5321 | -197.7724 | 31.873 | -10.1015 | 11.1306 | 34.8938 | 170.8616 | -0.0018202 | -0.0020124 | 0.00050598 | 479.2558 | 110.9025 | 35.5665 | 24.064 | 21.7846 | 21.0306 | 20.5722 | 28.7711 | 23.1523 | 22.3584 | 22.1842 | 21.8056 | 21.7303 | 22.1197 | 533.6952 | 466.4698 | 355.424 | 239.0035 | 192.6862 | 598.8632 | 335.2898 | 64.4532 | 68.418 | 78.158 | 84.2008 | 89.2168 | 94.7333 | 91.2466 | 96.868 | 312.1712 | 1068.1873 | 1043.7675 | 1056.9926 | 968.3616 | 67.2484 | 23.7501 | 985.28 | 212.4547 | 23.6381 | 977.6501 | 95.9895 | 22.4611 | 79.7237 | 101.0223 | 950.6006 | 99.3542 | 211.2934 | 911.3119 | 1016.761 | 941.5917 | 864.0016 | 866.5818 | 1182.4217 |  | 1171.9977 | 1024.3985 | 1166.1177 | 942.9423 | 1175.3361 | 1022.9281 |  | 1004.1103 |  |  | 1093.7923 | 1044.2736 | 1059.7335 | [5 empty] | 24.6402 | 976.9178 | 70.3017 | 23.084 | 972.7013 | 62.8622 | 22.527 | 1170.3642 | 1132.2013 | 1135.4757 |  |  | 1183.7625 | 1084.4221 | 1189.1057 | 1088.199 | 1149.7794 | 1189.0908 | 1155.5787 | 1196.716 | 1161.9916 | 1162.0157 | 996.6003 | 1128.8691 | 1103.6415 | 860.2599 | 1026.3029 | 1048.4085 |  | 1106.8368 | 1114.3761 | 1110.0165 | 1124.8724 | 962.6457 | 1088.3389 | 1092.0453 | 1031.7626 | -0.12219 | 0.00078426 | 9.9715 | 21.723 | -28.1715 | 3.0902 | 6516.24 | 1.03 | 4.2989 | -2.9762 | -17.8415 | 3.0458 | 7.2784 | -35.0419 | 14.0675 | 247.0149 | 247.2407 | 256.053 | 40.0259 | 5.5335 | 230.4712 | 186.3147
42838.4517 | 2717 | 30.415 | 24.5797 | 22.9628 | 22.5835 | 22.1704 | 21.9718 | 22.5078 | 21.5488 | 23.3779 | 22.5538 | 22.1435 | 21.7365 | 21.1046 | 21.9589 | 91.2506 | 86.142 | 87.9257 | 96.2298 | 99.6583 | 105.2846 | 431.5251 | 648.677 | 748.238 | 86.2972 | 100.3907 | 450.7424 | 878.2206 | 844.4061 | 876.2625 | 99.3066 | 309.0356 | 878.924 | 90.8724 | 116.696 | 789.3139 | 1140.691 | 985.8065 |  | 989.0974 | 964.7919 | 948.7154 | 1026.1652 |  | 481.177 | 686.0476 | 581.2133 | 799.0052 | 916.3871 | 1003.099 | 1027.1974 | 38.4656 | 273.5699 | 61.687 | 501.7795 | 37.1745 | 49.7069 | 58.5525 | 109.3284 | 61.3178 |  |  | 3.0414 | -2.2303 | -68.2015 | 1.6986 | 8.5762 | -197.8118 | 33.1058 | -10.091 | 10.8107 | 34.6287 | 171.8211 | -0.0018908 | -0.002175 | 0.00046655 | 481.2308 | 111.1038 | 35.5875 | 24.074 | 21.7809 | 21.0264 | 20.568 | 28.7796 | 23.1517 | 22.348 | 22.183 | 21.7888 | 21.7284 | 22.1093 | 567.2232 | 468.7658 | 363.51 | 241.2832 | 194.1396 | 600.8573 | 335.8923 | 64.4928 | 68.4435 | 78.1774 | 84.2243 | 89.2276 | 94.7569 | 91.2593 | 96.8788 | 312.5422 | 1069.0498 | 1043.7363 | 1056.8249 | 964.1979 | 53.8263 | 29.7667 | 985.0893 | 213.0914 | 23.6365 | 977.7223 | 96.0632 | 22.4599 | 79.7416 | 101.0258 | 948.4437 | 99.3849 | 214.1664 | 906.1504 | 1015.4132 | 944.3749 | 863.9463 | 866.5138 | 1182.0316 |  | 1171.7633 | 1024.1197 | 1165.0703 | 943.2105 | 1174.4524 | 1022.795 |  | 1004.6443 |  |  | 1093.6642 | 1044.2285 | 1059.8666 | [5 empty] | 24.6486 | 982.4714 | 70.3585 | 23.0897 | 976.4155 | 62.8917 | 22.5327 | 1168.2507 | 1129.3188 | 1131.5066 |  |  | 1182.988 | 1083.2323 | 1191.2606 | 1082.6204 | 1151.1731 | 1183.1611 | 1154.0759 | 1191.8763 | 1157.8932 | 1158.6586 | 996.1627 | 1128.3909 | 1104.2762 | 861.3775 | 1026.3003 | 1048.3681 |  | 1101.8617 | 1107.8526 | 1109.212 | 1124.7012 | 962.6416 | 1088.9882 | 1090.5717 | 1031.9617 | -0.61896 | -7.938e-05 | 9.9794 | 21.4027 | -28.1097 | 3.0901 | 6550.32 | 1.13 | 4.1204 | -3.2233 | -17.8245 | 2.813 | 7.2909 | -35.0155 | 14.3247 | 246.8588 | 246.5119 | 255.4124 | 36.8231 | 4.7328 | 229.7424 | 186.9269
42838.4517 | 2718 | 30.4238 | 24.5798 | 22.9636 | 22.585 | 22.1696 | 21.9655 | 22.5021 | 21.5492 | 23.3762 | 22.5555 | 22.1408 | 21.7325 | 21.1029 | 21.9472 | 91.2862 | 86.1531 | 87.9524 | 96.2422 | 99.7069 | 105.3148 | 432.723 | 649.7217 | 748.0535 | 86.3207 | 100.3798 | 450.9712 | 879.2967 | 845.3312 | 877.471 | 99.2915 | 309.3096 | 873.917 | 90.9035 | 116.854 | 788.4915 | 1139.5029 | 986.1667 |  | 989.4877 | 962.2785 | 948.3621 | 1026.5679 |  | 480.4593 | 684.3784 | 580.209 | 797.3076 | 917.2439 | 1001.9025 | 1025.9546 | 38.2604 | 273.9353 | 63.8303 | 501.8551 | 37.1726 | 49.7076 | 58.5433 | 109.3593 | 61.3453 |  |  | 3.5611 | -2.7777 | -67.9853 | 1.9299 | 9.1965 | -197.7658 | 32.9073 | -9.3702 | 11.4741 | 34.8697 | 173.9364 | -0.0017791 | -0.0020436 | 0.00050598 | 483.1635 | 111.308 | 35.6137 | 24.0669 | 21.7729 | 21.0276 | 20.5671 | 28.7836 | 23.1542 | 22.3391 | 22.1811 | 21.7891 | 21.7215 | 22.1037 | 573.0942 | 472.4326 | 386.7613 | 251.8097 | 199.5448 | 601.9007 | 337.039 | 64.5281 | 68.4818 | 78.1929 | 84.2547 | 89.2414 | 94.7818 | 91.2654 | 96.8971 | 312.9176 | 1069.0869 | 1041.1447 | 1052.9448 | 960.8577 | 61.5327 | 29.7233 | 985.2395 | 213.7561 | 23.6466 | 979.2772 | 96.1414 | 22.4709 | 79.7765 | 101.0413 | 952.4142 | 99.4074 | 217.013 | 902.2964 | 1010.1008 | 944.3975 | 864.2406 | 866.6633 | 1181.462 |  | 1171.4995 | 1023.8774 | 1163.9504 | 943.6098 | 1174.0846 | 1022.6115 |  | 1005.3675 |  |  | 1080.1021 | 1043.1883 | 1058.7393 | [5 empty] | 24.6443 | 983.1002 | 70.3833 | 23.0792 | 976.857 | 62.9189 | 22.5266 | 1165.9043 | 1129.2405 | 1129.5452 |  |  | 1179.6114 | 1082.9487 | 1188.0011 | 1083.2803 | 1151.1165 | 1180.1787 | 1151.9321 | 1184.0913 | 1155.0435 | 1157.1445 | 994.3163 | 1127.3033 | 1104.2026 | 860.9743 | 1027.3282 | 1049.2339 |  | 1100.5115 | 1101.0652 | 1108.995 | 1123.775 | 962.8934 | 1090.4901 | 1088.976 | 1032.0624 | 0.082044 | 0.00041214 | 9.9818 | 21.0331 | -28.1922 | 3.0901 | 6604.94 | 0.75 | 4.461 | -3.5941 | -17.7808 | 2.9958 | 7.5464 | -34.9951 | 14.275 | 246.6869 | 245.7328 | 255.1382 | 36.4449 | 2.3356 | 228.9376 | 187.0411
42838.4517 | 2719 | 30.4223 | 24.574 | 22.9584 | 22.5762 | 22.1707 | 21.9642 | 22.4968 | 21.5411 | 23.3726 | 22.5559 | 22.1374 | 21.7325 | 21.0973 | 21.9409 | 91.3086 | 86.1662 | 87.9566 | 96.2421 | 99.7405 | 105.337 | 433.9583 | 650.7363 | 748.0571 | 86.3157 | 100.3501 | 451.2917 | 881.0979 | 846.7029 | 878.897 | 99.2774 | 309.5878 | 875.6262 | 90.9282 | 117.0066 | 787.7432 | 1139.0782 | 986.6122 |  | 989.7742 | 960.4933 | 948.3994 | 1027.0634 |  | 479.396 | 681.5245 | 583.3633 | 800.6845 | 918.2376 | 1001.3077 | 1025.2604 | 38.5027 | 274.2831 | 64.3553 | 502.0475 | 37.1641 | 49.6926 | 58.5204 | 109.5141 | 61.3619 |  |  | 3.4987 | -0.9864 | -67.6883 | 1.9194 | 8.6511 | -197.8033 | 31.208 | -10.5116 | 11.3209 | 35.2975 | 173.0746 | -0.0017331 | -0.0020913 | 0.00045998 | 485.0432 | 111.5296 | 35.6327 | 24.0826 | 21.7806 | 21.0387 | 20.5723 | 28.7949 | 23.1477 | 22.3404 | 22.1808 | 21.7806 | 21.7275 | 22.0985 | 586.1023 | 470.0127 | 389.1231 | 264.0111 | 208.1855 | 603.4574 | 338.2598 | 64.5702 | 68.5213 | 78.1958 | 84.261 | 89.2503 | 94.8171 | 91.2615 | 96.8952 | 313.3066 | 1068.9053 | 1038.1996 | 1049.2771 | 958.5726 | 54.3192 | 27.4567 | 985.6077 | 214.4066 | 23.6422 | 979.6584 | 96.2101 | 22.4661 | 79.7868 | 101.0635 | 946.8045 | 99.4367 | 219.8199 | 908.3988 | 1009.4308 | 942.2086 | 865.3486 | 867.3816 | 1180.6114 |  | 1171.1592 | 1023.5924 | 1162.5632 | 944.2603 | 1173.0121 | 1022.4058 |  | 1005.6223 |  |  | 1082.848 | 1042.751 | 1058.5405 | [5 empty] | 24.65 | 979.9085 | 70.4331 | 23.082 | 974.3905 | 62.9588 | 22.5253 | 1164.9888 | 1129.2993 | 1128.5599 |  |  | 1174.2873 | 1082.4569 | 1184.5053 | 1083.7153 | 1151.273 | 1183.0745 | 1148.9219 | 1178.7587 | 1153.3573 | 1157.9105 | 995.1304 | 1126.0802 | 1105.8117 | 860.827 | 1028.7377 | 1050.0312 |  | 1096.5021 | 1094.7267 | 1108.3429 | 1123.0805 | 963.3899 | 1091.148 | 1088.7569 | 1031.9604 | -0.03241 | 0.00022955 | 9.9776 | 20.6735 | -28.1292 | 3.0901 | 6622.57 | 0.94 | 4.4244 | -2.1386 | -17.7154 | 2.9832 | 7.3175 | -34.9902 | 13.8983 | 246.4685 | 244.7697 | 254.3538 | 35.4097 | 2.2719 | 228.6406 | 186.9999
42838.4518 | 2720 | 30.4321 | 24.5836 | 22.9594 | 22.5833 | 22.1757 | 21.9736 | 22.5001 | 21.5396 | 23.3769 | 22.5651 | 22.143 | 21.7364 | 21.106 | 21.9566 | 91.3303 | 86.1834 | 87.9627 | 96.2502 | 99.7756 | 105.3504 | 435.1015 | 651.6558 | 748.9769 | 86.3165 | 100.2672 | 451.822 | 881.8848 | 847.991 | 879.5327 | 99.2788 | 309.8862 | 879.3379 | 90.9541 | 117.1625 | 787.0549 | 1139.5025 | 986.9627 |  | 990.0806 | 960.2913 | 948.5519 | 1027.5856 |  | 478.9908 | 679.9647 | 585.7237 | 797.8614 | 917.9891 | 998.5478 | 1023.4992 | 38.4614 | 274.4786 | 65.0983 | 502.1129 | 37.1219 | 49.682 | 58.5048 | 109.527 | 61.3898 |  |  | 3.1938 | -1.4142 | -67.8106 | 1.9996 | 9.0322 | -197.7928 | 31.0523 | -10.0516 | 11.6895 | 35.9506 | 175.5958 | -0.0017972 | -0.002042 | 0.00048298 | 486.9673 | 111.766 | 35.6626 | 24.0878 | 21.784 | 21.0327 | 20.5721 | 28.8133 | 23.1633 | 22.3535 | 22.1862 | 21.7786 | 21.728 | 22.1122 | 592.6279 | 464.9798 | 383.0979 | 257.8114 | 204.6121 | 605.0093 | 339.2384 | 64.6108 | 68.5482 | 78.1952 | 84.2824 | 89.271 | 94.8396 | 91.2727 | 96.9242 | 313.6727 | 1069.412 | 1040.6107 | 1053.1619 | 961.5152 | 80.7228 | 26.5074 | 986.0566 | 215.0732 | 23.6529 | 981.5801 | 96.267 | 22.4535 | 79.8081 | 101.0652 | 943.8466 | 99.4442 | 222.5809 | 911.7865 | 1011.7751 | 939.686 | 866.3009 | 868.1739 | 1179.8946 |  | 1170.8922 | 1023.4244 | 1161.1611 | 944.7141 | 1172.52 | 1022.2066 |  | 1006.0684 |  |  | 1087.5292 | 1042.1938 | 1058.1807 | [5 empty] | 24.6514 | 976.2039 | 70.4844 | 23.0897 | 971.397 | 62.9888 | 22.5391 | 1168.0027 | 1125.8445 | 1131.6075 |  |  | 1169.8647 | 1083.0054 | 1183.5905 | 1082.5098 | 1151.0332 | 1184.7598 | 1146.8949 | 1179.2388 | 1151.2202 | 1158.5179 | 992.5479 | 1124.1057 | 1105.4226 | 862.3305 | 1029.9385 | 1050.1649 |  | 1099.0773 | 1089.3841 | 1108.1841 | 1121.7058 | 964.7166 | 1092.3478 | 1088.3549 | 1031.8696 | -0.37299 | -0.0010835 | 9.9653 | 20.3952 | -28.1453 | 3.0901 | 6583.7 | 1.24 | 4.2284 | -2.5585 | -17.7169 | 3.0423 | 7.4689 | -34.9514 | 13.8486 | 246.2986 | 243.7957 | 253.9902 | 35.0948 | 3.101 | 228.9091 | 187.2102
42838.4518 | 2721 | 30.4436 | 24.59 | 22.9737 | 22.5819 | 22.1827 | 21.9694 | 22.5053 | 21.5423 | 23.3895 | 22.5633 | 22.147 | 21.7339 | 21.1122 | 21.9607 | 91.3615 | 86.1992 | 87.9855 | 96.2624 | 99.8135 | 105.3842 | 436.294 | 652.6116 | 749.6994 | 86.3241 | 100.2397 | 452.2282 | 882.5831 | 849.0379 | 880.1833 | 99.2758 | 310.1903 | 880.3452 | 90.959 | 117.334 | 786.6402 | 1140.0843 | 987.352 |  | 990.4589 | 962.1345 | 949.0674 | 1027.9338 |  | 478.9451 | 679.7311 | 585.0385 | 794.2352 | 914.8795 | 996.2034 | 1023.1237 | 38.2626 | 274.7737 | 64.827 | 502.2743 | 37.1065 | 49.6412 | 58.5036 | 109.465 | 61.422 |  |  | 3.2306 | -2.0628 | -68.4052 | 2.2177 | 9.6144 | -197.8066 | 32.0412 | -10.1804 | 11.4593 | 35.5373 | 173.48 | -0.0016806 | -0.0020272 | 0.00045834 | 488.7472 | 112.002 | 35.6892 | 24.0899 | 21.7791 | 21.0288 | 20.5803 | 28.8225 | 23.1576 | 22.341 | 22.1808 | 21.7765 | 21.7323 | 22.0959 | 615.9097 | 465.7847 | 386.3797 | 261.1309 | 207.7749 | 607.9576 | 340.1057 | 64.6428 | 68.5694 | 78.1945 | 84.3091 | 89.2906 | 94.8531 | 91.2775 | 96.9323 | 314.0436 | 1070.5916 | 1043.4632 | 1056.0943 | 960.972 | 70.4475 | 26.1495 | 988.9367 | 215.7554 | 23.6572 | 987.4345 | 96.3325 | 22.464 | 79.8041 | 101.0734 | 945.6093 | 99.4739 | 225.3082 | 912.6986 | 1012.4371 | 938.8831 | 868.7346 | 870.0609 | 1179.5819 |  | 1170.7072 | 1023.3076 | 1159.7405 | 944.9845 | 1171.3445 | 1022.1098 |  | 1005.5516 |  |  | 1087.3775 | 1042.3914 | 1058.9005 | [5 empty] | 24.6743 | 973.5431 | 70.5362 | 23.1056 | 969.0827 | 63.0282 | 22.5366 | 1166.9197 | 1124.9603 | 1132.872 |  |  | 1171.0305 | 1085.1446 | 1181.5104 | 1082.5706 | 1150.7458 | 1185.1284 | 1145.2227 | 1179.1493 | 1149.7645 | 1156.2051 | 992.1051 | 1124.6324 | 1105.7765 | 863.9845 | 1031.5132 | 1050.5659 |  | 1097.6052 | 1085.2703 | 1108.5542 | 1123.7039 | 966.3769 | 1093.6902 | 1087.7499 | 1031.888 | -0.18526 | -0.00010749 | 9.942 | 20.2091 | -28.0455 | 3.0902 | 6581.61 | 0.78 | 4.2539 | -3.0897 | -17.7923 | 3.2036 | 7.6987 | -34.9204 | 14.0544 | 246.1758 | 242.8103 | 253.1454 | 33.2907 | 2.878 | 229.2878 | 187.9063
42838.4518 | 2722 | 30.4581 | 24.5901 | 22.9708 | 22.576 | 22.1768 | 21.9734 | 22.5033 | 21.5604 | 23.3868 | 22.5657 | 22.1474 | 21.7405 | 21.1078 | 21.9553 | 91.394 | 86.2144 | 88.0008 | 96.2766 | 99.8562 | 105.4189 | 437.4634 | 653.531 | 750.593 | 86.3452 | 100.2377 | 452.544 | 882.8029 | 849.1927 | 879.875 | 99.2711 | 310.5038 | 879.8179 | 90.9723 | 117.5021 | 786.4609 | 1141.2803 | 987.6642 |  | 990.652 | 963.5525 | 950.1123 | 1028.2284 |  | 478.1939 | 679.1994 | 582.5255 | 789.9138 | 915.0086 | 997.6342 | 1024.2838 | 37.8313 | 275.1921 | 63.7879 | 502.5106 | 37.1193 | 49.5949 | 58.4812 | 109.31 | 61.4479 |  |  | 3.2398 | -2.2053 | -68.2975 | 1.92 | 9.3193 | -197.8098 | 31.4084 | -9.7395 | 10.9594 | 34.7675 | 173.0791 | -0.0018793 | -0.002157 | 0.00050105 | 490.4714 | 112.2311 | 35.7065 | 24.086 | 21.7732 | 21.0269 | 20.5682 | 28.8268 | 23.1498 | 22.3438 | 22.1767 | 21.7824 | 21.7355 | 22.101 | 622.9499 | 471.5706 | 389.7519 | 256.2815 | 207.7004 | 609.6473 | 340.7952 | 64.6667 | 68.5951 | 78.2011 | 84.336 | 89.3095 | 94.8806 | 91.2927 | 96.9381 | 314.4244 | 1070.1531 | 1040.674 | 1052.2869 | 955.331 | 53.9968 | 22.8457 | 991.0827 | 216.423 | 23.6569 | 988.8884 | 96.4055 | 22.4614 | 79.8624 | 101.1128 | 946.6684 | 99.5043 | 227.9963 | 915.8554 | 1013.345 | 939.0283 | 869.2275 | 870.643 | 1179.3066 |  | 1170.4722 | 1023.1715 | 1158.8858 | 945.1042 | 1168.8333 | 1022.0964 |  | 1004.9071 |  |  | 1087.7953 | 1043.165 | 1059.7495 | [5 empty] | 24.669 | 973.1592 | 70.564 | 23.0888 | 968.5861 | 63.0548 | 22.5366 | 1168.5886 | 1125.4484 | 1133.4537 |  |  | 1171.7491 | 1086.7451 | 1179.6093 | 1080.5683 | 1151.1413 | 1185.3395 | 1142.9545 | 1175.7871 | 1149.328 | 1153.8916 | 993.1612 | 1128.5711 | 1106.9681 | 865.5223 | 1033.3657 | 1051.863 |  | 1097.3767 | 1078.826 | 1109.3806 | 1126.3834 | 966.9855 | 1095.6651 | 1087.2689 | 1031.8 | -0.029256 | 0.00050339 | 9.8764 | 20.0937 | -28.2223 | 3.0902 | 6561.23 | 0.91 | 4.2594 | -3.1938 | -17.7733 | 2.98 | 7.584 | -34.9403 | 13.9228 | 246.0165 | 242.2205 | 251.3602 | 32.9591 | 2.616 | 230.0794 | 187.8097
42838.4518 | 2723 | 30.4788 | 24.6062 | 22.9724 | 22.5916 | 22.1803 | 21.9833 | 22.515 | 21.5603 | 23.4014 | 22.5703 | 22.1492 | 21.7448 | 21.1214 | 21.9591 | 91.4139 | 86.2234 | 88.0076 | 96.2743 | 99.8935 | 105.4442 | 438.5507 | 654.474 | 750.8349 | 86.3766 | 100.0566 | 452.8531 | 883.8821 | 849.6503 | 880.8477 | 99.2606 | 310.8556 | 884.8855 | 91.0356 | 117.6981 | 785.9153 | 1141.0591 | 987.9558 |  | 990.9231 | 963.0905 | 951.0107 | 1028.7601 |  | 477.2949 | 677.6853 | 581.8721 | 791.0097 | 918.1315 | 998.239 | 1025.0648 | 37.7758 | 275.4586 | 63.6507 | 502.6812 | 37.1009 | 49.5868 | 58.4661 | 109.204 | 61.4476 |  |  | 3.0683 | -2.4978 | -68.2791 | 2.1691 | 9.3555 | -197.8059 | 32.789 | -9.9774 | 11.4626 | 35.1869 | 174.9273 | -0.0018777 | -0.0021044 | 0.00048298 | 492.0758 | 112.4783 | 35.7343 | 24.0947 | 21.7765 | 21.0204 | 20.5681 | 28.8384 | 23.1565 | 22.3435 | 22.1776 | 21.7876 | 21.7186 | 22.1046 | 597.1493 | 461.5723 | 379.5826 | 246.5462 | 199.7723 | 610.2414 | 340.9955 | 64.7013 | 68.6293 | 78.2226 | 84.3638 | 89.3397 | 94.9139 | 91.3048 | 96.955 | 314.8462 | 1068.7826 | 1037.1106 | 1048.5694 | 951.3799 | 62.1816 | 27.8333 | 990.3612 | 217.0797 | 23.6645 | 987.0773 | 96.4916 | 22.468 | 79.9173 | 101.1562 | 948.3012 | 99.5438 | 230.6193 | 922.2507 | 1009.0681 | 938.243 | 868.9832 | 870.6129 | 1178.9793 |  | 1170.2028 | 1022.992 | 1158.6429 | 945.1961 | 1167.3364 | 1021.9614 |  | 1004.7999 |  |  | 1092.1911 | 1043.4869 | 1059.9042 | [5 empty] | 24.6749 | 972.0606 | 70.6189 | 23.0979 | 967.4501 | 63.0953 | 22.5417 | 1170.5473 | 1125.9753 | 1133.8866 |  |  | 1173.5721 | 1085.9848 | 1180.3875 | 1081.5012 | 1151.1627 | 1186.1016 | 1140.8356 | 1177.7661 | 1148.2362 | 1154.7381 | 992.7149 | 1133.1527 | 1107.5671 | 866.4191 | 1035.6101 | 1053.9506 |  | 1095.7979 | 1073.7743 | 1109.6889 | 1128.0607 | 967.6437 | 1097.441 | 1086.9526 | 1031.5811 | -0.18712 | 0.0013741 | 9.8187 | 20.0008 | -28.3024 | 3.0902 | 6575.86 | 0.82 | 4.1469 | -3.3962 | -17.7567 | 3.1649 | 7.6005 | -34.9483 | 14.2289 | 245.8343 | 242.057 | 250.2998 | 35.9846 | 3.7787 | 229.9166 | 187.1291
42838.4518 | 2724 | 30.4837 | 24.6107 | 22.9612 | 22.5871 | 22.1829 | 21.979 | 22.5101 | 21.5478 | 23.3938 | 22.5718 | 22.1476 | 21.7339 | 21.1109 | 21.9593 | 91.4317 | 86.2238 | 88.0239 | 96.2845 | 99.9247 | 105.467 | 439.6436 | 655.4171 | 752.492 | 86.3792 | 99.9964 | 453.2429 | 884.8694 | 850.2244 | 881.3338 | 99.243 | 311.1789 | 886.4428 | 91.1012 | 117.9 | 786.0118 | 1143.4325 | 988.3479 |  | 991.3671 | 963.5665 | 951.8578 | 1029.3483 |  | 476.9722 | 676.9649 | 584.3394 | 789.9684 | 919.65 | 998.9005 | 1026.7015 | 38.4109 | 275.7839 | 65.0526 | 503.1458 | 37.0746 | 49.5922 | 58.4318 | 109.2022 | 61.4516 |  |  | 3.2595 | -2.4163 | -67.9643 | 1.945 | 8.4421 | -197.7947 | 32.8633 | -10.2395 | 11.8337 | 36.5257 | 174.3909 | -0.0018416 | -0.0020124 | 0.00048955 | 493.4783 | 112.7263 | 35.7531 | 24.1009 | 21.7809 | 21.0252 | 20.575 | 28.844 | 23.1586 | 22.337 | 22.1804 | 21.7747 | 21.7148 | 22.1065 | 606.0115 | 457.3076 | 387.7139 | 248.4854 | 199.5554 | 612.0173 | 342.1262 | 64.7474 | 68.6581 | 78.2245 | 84.3781 | 89.3347 | 94.9346 | 91.3224 | 96.9593 | 315.2747 | 1067.6475 | 1034.6499 | 1045.2759 | 950.2849 | 62.6053 | 25.192 | 988.6364 | 217.6962 | 23.6758 | 984.6267 | 96.5531 | 22.4644 | 79.9206 | 101.1834 | 941.9332 | 99.5727 | 233.1878 | 926.6754 | 1009.5136 | 937.6201 | 868.4571 | 870.2997 | 1178.6252 |  | 1169.8898 | 1022.658 | 1158.4856 | 945.2281 | 1167.0606 | 1021.7352 |  | 1005.7748 |  |  | 1087.5747 | 1043.5683 | 1059.9151 | [5 empty] | 24.6809 | 971.0923 | 70.6561 | 23.0974 | 967.1998 | 63.1221 | 22.5448 | 1172.2585 | 1123.7047 | 1132.5644 |  |  | 1176.1224 | 1085.1917 | 1178.6835 | 1082.4002 | 1150.4779 | 1183.9099 | 1139.6836 | 1178.8496 | 1151.3972 | 1155.8148 | 991.1443 | 1134.9205 | 1107.5251 | 867.5395 | 1036.7564 | 1053.7132 |  | 1096.0176 | 1071.0058 | 1109.958 | 1128.8885 | 968.4043 | 1097.5502 | 1086.1278 | 1031.5626 | -0.059864 | -0.00049368 | 9.7843 | 19.8991 | -27.864 | 3.0901 | 6547.76 | 0.82 | 4.275 | -3.3391 | -17.7091 | 2.9958 | 7.2218 | -34.9564 | 14.2487 | 245.6221 | 241.9572 | 250.1043 | 35.4757 | 3.0605 | 231.4925 | 186.5066
42838.4518 | 2725 | 30.4852 | 24.6101 | 22.9631 | 22.5878 | 22.1737 | 21.975 | 22.4998 | 21.549 | 23.3927 | 22.5679 | 22.1435 | 21.734 | 21.108 | 21.9545 | 91.4512 | 86.2244 | 88.0408 | 96.2925 | 99.9527 | 105.4891 | 440.7391 | 656.3488 | 753.9954 | 86.3889 | 99.9565 | 453.7764 | 884.4334 | 849.9171 | 880.3653 | 99.239 | 311.5075 | 887.2026 | 91.1485 | 118.1019 | 786.3613 | 1146.332 | 988.728 |  | 991.6722 | 964.1608 | 952.608 | 1029.6272 |  | 476.4544 | 676.7591 | 584.3611 | 785.4306 | 916.867 | 998.0149 | 1025.7488 | 40.1714 | 276.1451 | 64.5709 | 503.4974 | 37.049 | 49.6128 | 58.4169 | 109.1384 | 61.4855 |  |  | 3.3706 | -1.5436 | -67.5714 | 1.8918 | 8.6333 | -197.7579 | 30.6777 | -10.2297 | 11.9569 | 37.1876 | 175.5884 | -0.0017759 | -0.0021882 | 0.00048462 | 494.7178 | 112.9672 | 35.7759 | 24.1028 | 21.7855 | 21.0326 | 20.5757 | 28.8556 | 23.1598 | 22.3433 | 22.1775 | 21.7816 | 21.7232 | 22.1047 | 595.1996 | 462.8705 | 403.5687 | 255.9619 | 206.2389 | 613.6861 | 343.3035 | 64.782 | 68.6944 | 78.2417 | 84.4063 | 89.3544 | 94.9547 | 91.3215 | 96.9572 | 315.6765 | 1066.6903 | 1032.813 | 1043.6205 | 949.9634 | 73.4266 | 30.3107 | 986.8889 | 218.2731 | 23.6865 | 982.6731 | 96.6189 | 22.4691 | 79.9354 | 101.1923 | 941.0657 | 99.5914 | 235.6923 | 929.1838 | 1003.0827 | 939.4848 | 868.0077 | 870.0363 | 1178.1418 |  | 1169.5944 | 1022.2919 | 1158.5521 | 945.2348 | 1166.6423 | 1021.4492 |  | 1006.2409 |  |  | 1081.0891 | 1043.9928 | 1060.3478 | [5 empty] | 24.681 | 972.1051 | 70.6903 | 23.1045 | 969.4878 | 63.1526 | 22.5459 | 1174.8547 | 1125.4136 | 1130.3879 |  |  | 1173.8495 | 1084.7664 | 1176.8597 | 1081.9976 | 1150.8051 | 1182.3872 | 1141.0315 | 1184.3606 | 1154.6906 | 1155.7383 | 992.4566 | 1135.9277 | 1106.6907 | 868.8743 | 1036.5766 | 1053.4785 |  | 1100.954 | 1068.8006 | 1110.5166 | 1129.7248 | 968.7008 | 1042.723 | 1085.2819 | 1031.6118 | 0.295 | -0.00059901 | 9.7644 | 19.8084 | -28.0506 | 3.0901 | 6527.33 | 0.85 | 4.3454 | -2.6686 | -17.6559 | 2.9542 | 7.3006 | -34.941 | 13.7619 | 245.4261 | 242.0135 | 249.8092 | 37.1257 | 1.492 | 233.4404 | 185.9662
42838.4518 | 2726 | 30.494 | 24.6131 | 22.9627 | 22.5877 | 22.1753 | 21.9761 | 22.4999 | 21.5434 | 23.3941 | 22.5663 | 22.1404 | 21.7338 | 21.1045 | 21.9502 | 91.4807 | 86.2299 | 88.0511 | 96.2982 | 99.9788 | 105.5157 | 441.8672 | 657.2326 | 754.5586 | 86.3925 | 99.9289 | 454.2038 | 884.3015 | 850.1406 | 880.2431 | 99.2413 | 311.8504 | 889.4185 | 91.1917 | 118.2816 | 786.2487 | 1147.321 | 989.0623 |  | 991.8056 | 963.7893 | 953.088 | 1029.9355 |  | 477.1692 | 677.2306 | 586.3242 | 785.7449 | 916.9295 | 999.0089 | 1026.107 | 41.8479 | 276.5764 | 63.7502 | 503.6438 | 37.0248 | 49.6156 | 58.3851 | 108.9656 | 61.5095 |  |  | 3.4481 | -2.2277 | -68.0373 | 1.8734 | 9.205 | -197.7882 | 31.4426 | -9.8867 | 10.9426 | 34.9043 | 176.2232 | -0.0018054 | -0.0021044 | 0.00048298 | 496.0155 | 113.2019 | 35.7953 | 24.1037 | 21.7715 | 21.0223 | 20.5679 | 28.8569 | 23.1582 | 22.3401 | 22.1737 | 21.782 | 21.7344 | 22.1037 | 584.5856 | 477.0738 | 412.8666 | 255.9829 | 210.5597 | 615.5903 | 344.514 | 64.816 | 68.7225 | 78.2531 | 84.4303 | 89.3684 | 94.9654 | 91.3347 | 96.9743 | 316.0694 | 1065.9065 | 1031.4725 | 1042.1317 | 949.6013 | 54.458 | 22.5174 | 986.7252 | 218.8617 | 23.6847 | 983.0043 | 96.6916 | 22.4737 | 79.9657 | 101.2054 | 964.6398 | 99.6263 | 238.1494 | 935.1086 | 1004.0532 | 941.3119 | 867.9101 | 870.0445 | 1177.5257 |  | 1169.3171 | 1021.9582 | 1158.929 | 945.2814 | 1167.0563 | 1021.1578 |  | 1006.0962 |  |  | 1084.1196 | 1044.3411 | 1060.9133 | [5 empty] | 24.684 | 974.129 | 70.7335 | 23.1025 | 972.201 | 63.1819 | 22.5488 | 1175.8255 | 1125.8794 | 1128.9249 |  |  | 1174.2659 | 1085.1553 | 1176.56 | 1084.332 | 1151.2836 | 1182.4272 | 1143.3513 | 1188.1938 | 1157.4417 | 1157.3463 | 992.8317 | 1135.2824 | 1106.3164 | 868.4733 | 1036.1858 | 1056.2762 |  | 1100.5377 | 1066.0424 | 1110.7865 | 1129.7916 | 967.7516 | 620.8611 | 1085.1336 | 1031.8715 | -0.19324 | 0.00079833 | 9.7532 | 19.7104 | -28.1984 | 3.0901 | 6464.82 | 0.78 | 4.3949 | -3.2066 | -17.721 | 2.9406 | 7.5414 | -34.9573 | 13.9379 | 245.2467 | 242.2842 | 250.0998 | 38.8188 | 0.65789 | 234.1015 | 185.5274
42838.4518 | 2727 | 30.5147 | 24.6157 | 22.9725 | 22.5902 | 22.1825 | 21.9804 | 22.5068 | 21.5447 | 23.4041 | 22.5736 | 22.1474 | 21.7367 | 21.1125 | 21.955 | 91.5085 | 86.2358 | 88.074 | 96.3046 | 100.0027 | 105.545 | 443.0218 | 658.1422 | 755.3154 | 86.3891 | 99.9214 | 454.5709 | 884.4707 | 850.0088 | 880.2907 | 99.2405 | 312.1881 | 890.6896 | 91.2191 | 118.4739 | 786.0304 | 1147.9496 | 989.3253 |  | 991.9041 | 963.5684 | 952.563 | 1030.4391 |  | 477.8348 | 677.8869 | 587.2976 | 793.8277 | 919.7429 | 1000.574 | 1027.1 | 43.2371 | 276.8677 | 63.4048 | 503.5479 | 36.9952 | 49.6185 | 58.3675 | 108.7668 | 61.5264 |  |  | 3.3344 | -1.3859 | -67.9531 | 1.7801 | 9.0696 | -197.7888 | 32.7207 | -10.4814 | 10.8755 | 34.3184 | 173.0699 | -0.0017282 | -0.0019894 | 0.00049777 | 497.3319 | 113.4668 | 35.8208 | 24.1134 | 21.7727 | 21.0164 | 20.5648 | 28.8699 | 23.1662 | 22.3458 | 22.1726 | 21.7859 | 21.7317 | 22.0987 | 572.3286 | 454.9225 | 393.3269 | 257.3165 | 215.0509 | 616.3461 | 345.0168 | 64.8525 | 68.7461 | 78.2691 | 84.448 | 89.3887 | 94.995 | 91.346 | 96.9861 | 316.4602 | 1065.2045 | 1030.9972 | 1041.6446 | 950.0986 | 44.2313 | 22.1144 | 986.7716 | 219.437 | 23.6889 | 983.5699 | 96.7463 | 22.4791 | 79.9494 | 101.2143 | 968.6773 | 99.6577 | 240.5422 | 936.3606 | 1004.0132 | 942.537 | 867.9981 | 870.1973 | 1176.9145 |  | 1169.0512 | 1021.7777 | 1158.7666 | 945.3963 | 1168.332 | 1021.0178 |  | 1006.0222 |  |  | 1087.5055 | 1045.3749 | 1062.4396 | [5 empty] | 24.6908 | 975.1154 | 70.7859 | 23.1138 | 973.926 | 63.2208 | 22.5525 | 1173.3557 | 1123.8116 | 1129.4808 |  |  | 1173.7663 | 1085.65 | 1176.4104 | 1086.3314 | 1150.9123 | 1183.7658 | 1144.3158 | 1184.2932 | 1159.6401 | 1158.9454 | 992.0023 | 1134.2536 | 1105.7969 | 867.116 | 1036.2304 | 1059.3193 |  | 1098.3741 | 1062.8574 | 1112.6152 | 1128.9087 | 967.1826 | 312.6226 | 1085.2993 | 1032.1692 | 0.080189 | -7.2364e-05 | 9.7508 | 19.5924 | -28.1607 | 3.0902 | 6417.38 | 0.66 | 4.3219 | -2.5301 | -17.7162 | 2.8674 | 7.4903 | -34.9788 | 14.2271 | 245.0753 | 242.1765 | 250.9975 | 40.3852 | 2.9117 | 234.5138 | 185.112
42838.4519 | 2728 | 30.5118 | 24.6131 | 22.9678 | 22.5849 | 22.1762 | 21.9753 | 22.502 | 21.5411 | 23.4032 | 22.5707 | 22.1453 | 21.7285 | 21.1096 | 21.949 | 91.5291 | 86.2409 | 88.0856 | 96.2981 | 100.0283 | 105.5727 | 444.1728 | 659.0401 | 755.8351 | 86.3689 | 99.8659 | 455.028 | 884.5928 | 849.5728 | 879.8436 | 99.2377 | 312.5375 | 887.4175 | 91.2402 | 118.677 | 786.017 | 1148.6501 | 989.5339 |  | 992.1111 | 961.3549 | 950.6194 | 1030.719 |  | 478.1987 | 679.3382 | 588.4128 | 793.6215 | 915.4322 | 1003.8287 | 1024.4936 | 43.7851 | 277.0089 | 63.1313 | 503.6044 | 36.9868 | 49.6194 | 58.3536 | 108.6701 | 61.5463 |  |  | 3.1964 | -2.0273 | -67.9006 | 2.0416 | 9.529 | -197.7974 | 32.6537 | -10.2027 | 10.6126 | 34.5021 | 171.7438 | -0.001789 | -0.0021225 | 0.00050598 | 498.7256 | 113.7191 | 35.8501 | 24.1259 | 21.7799 | 21.0279 | 20.5771 | 28.8928 | 23.1736 | 22.3569 | 22.1787 | 21.7844 | 21.744 | 22.112 | 546.4114 | 436.0445 | 372.7324 | 254.2905 | 219.4686 | 615.8552 | 345.17 | 64.8779 | 68.7624 | 78.2811 | 84.4673 | 89.4077 | 95.0118 | 91.3508 | 96.9945 | 316.8811 | 1065.2612 | 1032.6875 | 1043.7131 | 952.2157 | 41.218 | 19.7169 | 986.9844 | 220.0296 | 23.6951 | 982.821 | 96.8009 | 22.4723 | 79.9448 | 101.2076 | 958.6343 | 99.6899 | 242.8918 | 931.0088 | 1003.7854 | 943.4236 | 867.8542 | 870.1904 | 1176.5409 |  | 1168.8691 | 1021.6064 | 1158.1524 | 945.5609 | 1169.1439 | 1020.885 |  | 1006.0604 |  |  | 1090.069 | 1046.5211 | 1063.7744 | [5 empty] | 24.6979 | 975.1251 | 70.8385 | 23.1128 | 974.6399 | 63.2502 | 22.5508 | 1173.245 | 1121.4213 | 1130.4153 |  |  | 1171.094 | 1085.8625 | 1176.7511 | 1086.1866 | 1151.15 | 1184.4513 | 1144.0331 | 1181.3679 | 1158.609 | 1160.1249 | 991.1819 | 1135.3643 | 1105.0396 | 867.2654 | 1036.1519 | 1060.2412 |  | 1097.9027 | 1059.8386 | 1113.2136 | 1127.1696 | 967.7162 | 230.4911 | 1084.951 | 1032.2903 | -0.081938 | -0.00092903 | 9.7563 | 19.4826 | -28.1331 | 3.0902 | 6380.35 | 1.46 | 4.2307 | -3.0623 | -17.7228 | 3.0731 | 7.6874 | -35.0243 | 14.2307 | 244.9568 | 241.7555 | 251.5675 | 43.132 | 5.2252 | 234.9818 | 185.0856
42838.4519 | 2729 | 30.5313 | 24.6275 | 22.9722 | 22.579 | 22.1741 | 21.9808 | 22.5062 | 21.549 | 23.4117 | 22.5755 | 22.148 | 21.7434 | 21.1124 | 21.9621 | 91.5513 | 86.2436 | 88.0974 | 96.3008 | 100.0512 | 105.5923 | 445.2711 | 659.9156 | 755.7726 | 86.3283 | 100.0295 | 455.3996 | 883.019 | 848.0883 | 877.7108 | 99.2225 | 312.8914 | 883.1217 | 91.2419 | 118.8601 | 785.9721 | 1149.4335 | 989.6683 |  | 992.3117 | 960.097 | 949.6437 | 1030.7821 |  | 479.2172 | 680.1234 | 591.0851 | 791.845 | 911.0175 | 1009.4708 | 1021.3824 | 44.8479 | 277.1642 | 63.9959 | 503.9003 | 36.9511 | 49.6083 | 58.3374 | 108.5895 | 61.553 |  |  | 3.4823 | -1.9984 | -67.4623 | 1.7591 | 9.9324 | -197.7665 | 31.2612 | -10.4524 | 11.3196 | 36.0922 | 171.6129 | -0.0017282 | -0.0019878 | 0.00051255 | 500.205 | 113.9673 | 35.8761 | 24.1363 | 21.786 | 21.035 | 20.5726 | 28.8996 | 23.1797 | 22.3547 | 22.1771 | 21.7973 | 21.7429 | 22.1204 | 526.4606 | 425.2825 | 358.5819 | 243.0756 | 207.688 | 614.8105 | 344.9211 | 64.9165 | 68.7929 | 78.3019 | 84.4928 | 89.4268 | 95.0361 | 91.353 | 97.0067 | 317.2731 | 1064.9002 | 1032.1676 | 1042.8766 | 950.0901 | 45.5001 | 21.7918 | 985.7975 | 220.6315 | 23.6936 | 982.2684 | 96.8514 | 22.4722 | 79.8788 | 101.185 | 945.7858 | 99.724 | 245.2024 | 927.7817 | 1006.1143 | 945.3977 | 867.8344 | 870.3164 | 1177.3213 |  | 1168.6978 | 1021.3552 | 1157.6338 | 945.8073 | 1170.1621 | 1020.6796 |  | 1004.9592 |  |  | 1081.9455 | 1047.2612 | 1064.7665 | [5 empty] | 24.7001 | 977.1417 | 70.8827 | 23.1132 | 977.1945 | 63.2797 | 22.5516 | 1172.0855 | 1120.3505 | 1130.3198 |  |  | 1171.1844 | 1085.2116 | 1175.8697 | 1088.2552 | 1150.2298 | 1184.1392 | 1143.0933 | 1183.1092 | 1156.5351 | 1160.8195 | 992.1827 | 1134.2901 | 1104.0408 | 867.9519 | 1036.4527 | 1059.936 |  | 1098.6567 | 1056.0348 | 1110.9808 | 1125.5465 | 968.3967 | 25.1618 | 1083.8304 | 1032.2529 | -0.7041 | -0.0085546 | 9.7684 | 19.3625 | -28.1283 | 3.0902 | 6334.13 | 1 | 4.4117 | -3.0417 | -17.6728 | 2.8537 | 7.8658 | -35.0988 | 13.9547 | 244.8138 | 241.4034 | 252.2824 | 45.0665 | 6.7565 | 235.5129 | 184.9384
42838.4519 | 2730 | 30.5376 | 24.6258 | 22.972 | 22.5879 | 22.1693 | 21.9723 | 22.4962 | 21.5456 | 23.4051 | 22.5687 | 22.138 | 21.7272 | 21.1006 | 21.9477 | 91.5774 | 86.2482 | 88.1198 | 96.3081 | 100.0918 | 105.609 | 446.316 | 660.7725 | 756.99 | 86.3204 | 100.1182 | 455.571 | 881.7833 | 846.9721 | 876.6088 | 99.2377 | 313.2954 | 885.7368 | 91.2169 | 119.059 | 786.0941 | 1150.7729 | 989.8737 |  | 992.5761 | 960.3797 | 949.3162 | 1030.8992 |  | 479.4913 | 680.5682 | 591.6877 | 789.949 | 913.0505 | 1008.5164 | 1021.3069 | 45.3287 | 277.4046 | 64.1039 | 504.2836 | 36.9452 | 49.6336 | 58.3252 | 108.6046 | 61.5692 |  |  | 3.4461 | -1.8117 | -67.3663 | 1.7545 | 8.8114 | -197.7671 | 32.3001 | -10.0483 | 10.5606 | 33.6692 | 172.7915 | -0.0016822 | -0.002065 | 0.00050105 | 501.6725 | 114.2095 | 35.8954 | 24.1358 | 21.7896 | 21.0295 | 20.5763 | 28.9111 | 23.1793 | 22.3576 | 22.1798 | 21.8064 | 21.7372 | 22.1191 | 516.8799 | 418.6344 | 358.5041 | 244.958 | 203.4762 | 613.7925 | 344.8971 | 64.9589 | 68.8305 | 78.3176 | 84.5252 | 89.455 | 95.0723 | 91.3685 | 97.0245 | 317.6701 | 1064.2209 | 1031.6021 | 1043.4768 | 948.3959 | 36.4764 | 15.5044 | 985.6006 | 221.295 | 23.7152 | 981.5099 | 96.8891 | 22.4935 | 79.9238 | 101.2003 | 932.5345 | 99.7669 | 247.5 | 934.6322 | 1009.2039 | 949.5981 | 867.7167 | 870.3251 | 1178.3783 |  | 1168.5213 | 1021.1942 | 1157.6096 | 946.0202 | 1171.3141 | 1020.6319 |  | 1005.1438 |  |  | 1082.4842 | 1047.9565 | 1066.0034 | [5 empty] | 24.7039 | 981.9804 | 70.9424 | 23.117 | 980.7721 | 63.3156 | 22.552 | 1170.0013 | 1120.7948 | 1130.3408 |  |  | 1177.5156 | 1084.7462 | 1175.2258 | 1087.8037 | 1150.5438 | 1184.3512 | 1141.6967 | 1184.6298 | 1154.5531 | 1160.5756 | 991.7717 | 1131.5973 | 1103.7753 | 868.2007 | 1037.0061 | 1059.059 |  | 1098.9067 | 1056.1628 | 1110.0682 | 1124.851 | 969.2279 |  | 1083.3535 | 1031.9442 | 0.31095 | -0.0015189 | 9.7856 | 19.2336 | -28.1322 | 3.0901 | 6314.89 | 0.62 | 4.3867 | -2.8968 | -17.6644 | 2.8507 | 7.4059 | -35.0858 | 14.1794 | 244.6596 | 241.3911 | 253.095 | 45.8566 | 6.7612 | 236.4227 | 184.5978
42838.4519 | 2731 | 30.5444 | 24.6291 | 22.9772 | 22.5871 | 22.1763 | 21.9745 | 22.5044 | 21.5399 | 23.4147 | 22.5764 | 22.1474 | 21.7338 | 21.1053 | 21.9609 | 91.5948 | 86.2616 | 88.1354 | 96.323 | 100.1238 | 105.6276 | 447.3632 | 661.6505 | 757.7389 | 86.3292 | 100.1344 | 455.8298 | 881.9194 | 846.9946 | 877.0086 | 99.2304 | 313.6791 | 884.3151 | 91.2631 | 119.2659 | 785.7322 | 1153.9864 | 990.0046 |  | 992.5116 | 959.3355 | 948.7905 | 1031.3745 |  | 479.7116 | 680.2453 | 591.803 | 790.4221 | 915.8746 | 1006.8319 | 1022.2834 | 44.948 | 277.4983 | 63.9951 | 504.4325 | 36.8784 | 49.6642 | 58.3146 | 108.589 | 61.5733 |  |  | 3.4619 | -1.9767 | -68.1056 | 1.6559 | 9.1551 | -197.8046 | 31.1173 | -10.3184 | 10.5453 | 33.5243 | 173.2913 | -0.0017282 | -0.0020239 | 0.00048627 | 503.1262 | 114.4541 | 35.9219 | 24.1406 | 21.7908 | 21.0279 | 20.5834 | 28.9194 | 23.1797 | 22.3504 | 22.177 | 21.795 | 21.7389 | 22.1236 | 489.2227 | 393.1336 | 331.0015 | 240.6324 | 199.7874 | 611.8523 | 344.2384 | 64.9892 | 68.8585 | 78.3248 | 84.5523 | 89.4726 | 95.0936 | 91.3716 | 97.0394 | 318.0635 | 1064.0547 | 1035.2473 | 1047.695 | 949.3098 | 37.6857 | 20.3743 | 984.7461 | 221.9632 | 23.7172 | 980.4459 | 96.9052 | 22.485 | 79.9221 | 101.2205 | 930.1464 | 99.7984 | 249.6977 | 932.1567 | 1007.2849 | 951.7925 | 867.4162 | 870.1301 | 1178.6516 |  | 1168.2595 | 1020.9959 | 1157.2443 | 946.3824 | 1171.4007 | 1020.3928 |  | 1005.1604 |  |  | 1078.4148 | 1048.6715 | 1067.0247 | [5 empty] | 24.7061 | 984.577 | 71.005 | 23.1219 | 983.2875 | 63.3484 | 22.5567 | 1168.5345 | 1121.0722 | 1130.9474 |  |  | 1178.0625 | 1084.0961 | 1175.7491 | 1084.9935 | 1152.357 | 1185.4993 | 1140.4897 | 1181.6714 | 1153.0065 | 1160.4191 | 993.3547 | 1129.3298 | 1103.3358 | 868.4905 | 1038.8064 | 1059.355 |  | 1100.6088 | 1055.1405 | 1109.8666 | 1124.3226 | 970.6717 |  | 1083.0529 | 1031.5182 | -0.080083 | 0.0024835 | 9.8037 | 19.1093 | -28.1609 | 3.0902 | 6258.47 | 0.91 | 4.3975 | -3.0253 | -17.758 | 2.769 | 7.544 | -35.0661 | 13.9082 | 244.4669 | 241.1439 | 253.1466 | 48.408 | 9.7087 | 238.6101 | 184.4777
42838.4519 | 2732 | 30.5536 | 24.6258 | 22.9721 | 22.5797 | 22.1676 | 21.9767 | 22.5006 | 21.5436 | 23.4184 | 22.5771 | 22.1417 | 21.738 | 21.102 | 21.9599 | 91.6123 | 86.2808 | 88.1484 | 96.3313 | 100.1498 | 105.651 | 448.4936 | 662.487 | 757.181 | 86.3405 | 100.1315 | 469.8926 | 883.3235 | 847.5588 | 878.2201 | 99.2382 | 314.0336 | 884.9585 | 91.2454 | 119.4266 | 784.8306 | 1154.1799 | 990.1373 |  | 992.7519 | 958.8038 | 948.8014 | 1031.5811 |  | 479.9701 | 679.761 | 592.9003 | 799.0132 | 919.4625 | 1005.002 | 1022.2882 | 44.6149 | 277.5256 | 64.7509 | 504.7023 | 36.9152 | 49.6939 | 58.303 | 108.4779 | 61.5752 |  |  | 3.9633 | -1.6961 | -68.4447 | 1.7577 | 9.458 | -197.775 | 30.6521 | -9.7329 | 10.7607 | 33.3306 | 169.1785 | -0.001582 | -0.0020288 | 0.00050434 | 504.5863 | 114.6933 | 35.9366 | 24.1389 | 21.7816 | 21.0181 | 20.5707 | 28.9281 | 23.1826 | 22.3497 | 22.1782 | 21.7975 | 21.7406 | 22.131 | 485.0262 | 399.3118 | 337.2417 | 237.5149 | 197.4238 | 610.2647 | 343.9714 | 65.0192 | 68.8934 | 78.35 | 84.5835 | 89.4833 | 95.109 | 91.3883 | 97.0606 | 318.4739 | 1064.4886 | 1040.4781 | 1054.1969 | 951.4043 | 48.3381 | 25.5855 | 983.8132 | 222.6156 | 23.7159 | 979.6795 | 96.91 | 22.4819 | 79.9542 | 101.2376 | 931.4319 | 99.8159 | 251.88 | 937.6081 | 1006.6029 | 952.8511 | 867.2496 | 869.9968 | 1178.2445 |  | 1168.0414 | 1020.7962 | 1156.7808 | 947.039 | 1170.9321 | 1020.1818 |  | 1004.6909 |  |  | 1084.8522 | 1049.3402 | 1067.8232 | [5 empty] | 24.7074 | 985.077 | 71.0537 | 23.1215 | 984.2255 | 63.382 | 22.5523 | 1167.2168 | 1122.4903 | 1131.8969 |  |  | 1173.8409 | 1085.3364 | 1173.8727 | 1087.0133 | 1152.4994 | 1186.0286 | 1140.9739 | 1182.9908 | 1151.6611 | 1158.0253 | 995.5123 | 1128.0977 | 1103.5208 | 869.5942 | 1039.113 | 1060.2392 |  | 1100.2565 | 1051.0719 | 1110.923 | 1124.1237 | 971.3595 |  | 1083.2747 | 1031.2036 | 0.088165 | 0.0012477 | 9.8231 | 18.9936 | -28.2557 | 3.0902 | 6231.13 | 0.71 | 4.7076 | -2.8017 | -17.7977 | 2.8521 | 7.6623 | -35.0384 | 13.7939 | 244.324 | 240.8291 | 252.7952 | 48.449 | 8.9714 | 238.7373 | 184.667
42838.4519 | 2733 | 30.5708 | 24.6384 | 22.9783 | 22.5787 | 22.1721 | 21.9794 | 22.5016 | 21.5464 | 23.4183 | 22.5746 | 22.1456 | 21.7388 | 21.1093 | 21.9576 | 91.6308 | 86.2941 | 88.166 | 96.3236 | 100.1826 | 105.6698 | 449.657 | 663.3526 | 757.2091 | 86.3308 | 100.1063 | 576.4181 | 883.4467 | 847.6538 | 878.1488 | 99.2374 | 314.4274 | 888.5679 | 91.2439 | 119.6169 | 784.0181 | 1154.2201 | 990.2934 |  | 992.9614 | 957.8456 | 948.5159 | 1031.9876 |  | 479.3593 | 680.0963 | 594.9471 | 810.1253 | 923.7572 | 1008.5741 | 1021.6683 | 44.3442 | 277.5065 | 65.4028 | 504.9613 | 36.9764 | 49.7059 | 58.3059 | 108.3891 | 61.6005 |  |  | 2.9474 | -1.589 | -67.8375 | 1.9332 | 9.1728 | -197.798 | 31.2921 | -8.9529 | 10.4729 | 31.8303 | 170.2491 | -0.0015311 | -0.0019073 | 0.00046655 | 505.9355 | 114.9452 | 35.968 | 24.1468 | 21.7933 | 21.0356 | 20.5821 | 28.9436 | 23.1936 | 22.3559 | 22.183 | 21.7963 | 21.7396 | 22.1159 | 493.0362 | 415.9556 | 348.1104 | 246.5946 | 203.5837 | 609.3102 | 344.072 | 65.0572 | 68.907 | 78.3528 | 84.5963 | 89.4842 | 95.1316 | 91.3952 | 97.0663 | 318.9181 | 1065.7033 | 1045.764 | 1061.1462 | 954.6013 | 50.0208 | 26.958 | 983.554 | 223.3063 | 23.7245 | 979.7857 | 96.9091 | 22.4845 | 79.9739 | 101.297 | 934.236 | 99.8538 | 253.9869 | 941.9517 | 1006.5162 | 952.3766 | 867.2433 | 869.9755 | 1178.1572 |  | 1167.8981 | 1020.5874 | 1156.292 | 947.7232 | 1171.4842 | 1020.0106 |  | 1005.2812 |  |  | 1097.0023 | 1050.0577 | 1068.5776 | [5 empty] | 24.719 | 983.6659 | 71.0981 | 23.1205 | 983.482 | 63.4124 | 22.5572 | 1167.4971 | 1120.6676 | 1132.7714 |  |  | 1173.0663 | 1085.7625 | 1173.9614 | 1080.4479 | 1151.5528 | 1188.7311 | 1140.1216 | 1180.8435 | 1152.1496 | 1155.812 | 998.5195 | 1127.9067 | 1103.2469 | 871.0234 | 1038.9357 | 1062.2678 |  | 1093.845 | 1049.0679 | 1111.1513 | 1122.7437 | 976.028 |  | 1083.1768 | 1030.6484 | -0.43309 | 0.0011564 | 9.8427 | 18.9053 | -28.2191 | 3.0902 | 6176.88 | 0.76 | 4.0596 | -2.7122 | -17.7217 | 2.9916 | 7.5564 | -35.0893 | 13.9567 | 244.2252 | 240.4974 | 253.1687 | 47.3039 | 7.7803 | 238.7536 | 185.2722
42838.4519 | 2734 | 30.5809 | 24.646 | 22.9766 | 22.5762 | 22.1715 | 21.9784 | 22.5007 | 21.5511 | 23.4203 | 22.5785 | 22.1424 | 21.7348 | 21.1086 | 21.9524 | 91.6632 | 86.3114 | 88.1761 | 96.3341 | 100.2005 | 105.7004 | 450.8132 | 664.2059 | 756.666 | 86.3377 | 100.1151 | 663.5922 | 883.573 | 848.341 | 878.9665 | 99.2307 | 314.8429 | 885.3898 | 91.244 | 119.7988 | 783.3798 | 1154.365 | 990.3814 |  | 993.1099 | 957.7299 | 948.1377 | 1032.2278 |  | 478.2894 | 681.1135 | 594.1839 | 807.8226 | 921.5966 | 1011.1604 | 1019.1514 | 44.532 | 277.4823 | 68.3827 | 505.3171 | 37.0321 | 49.7057 | 58.2974 | 108.3192 | 61.6129 |  |  | 3.4862 | -2.5155 | -66.9984 | 1.9536 | 9.065 | -197.7934 | 32.8659 | -9.7782 | 11.1254 | 34.3742 | 174.9823 | -0.0017315 | -0.0020502 | 0.00046162 | 507.2666 | 115.2103 | 35.9918 | 24.1565 | 21.789 | 21.0292 | 20.5754 | 28.9463 | 23.1853 | 22.3587 | 22.1843 | 21.7982 | 21.74 | 22.1191 | 494.7827 | 432.7374 | 357.3064 | 253.3483 | 210.5975 | 608.5525 | 344.196 | 65.0821 | 68.9324 | 78.3659 | 84.6157 | 89.502 | 95.1515 | 91.3934 | 97.0678 | 319.3177 | 1066.8351 | 1047.9377 | 1063.2361 | 954.3063 | 41.0418 | 17.7128 | 983.8717 | 224.0119 | 23.7465 | 980.4452 | 96.923 | 22.5029 | 79.9965 | 101.305 | 932.4551 | 99.8876 | 256.1023 | 936.275 | 1009.8461 | 952.4367 | 867.25 | 869.9439 | 1178.3992 |  | 1167.6979 | 1020.4352 | 1155.8483 | 948.2634 | 1171.8365 | 1019.8711 |  | 1004.9791 |  |  | 1097.3614 | 1050.274 | 1068.5902 | [5 empty] | 24.7097 | 982.6515 | 71.1356 | 23.1236 | 983.0686 | 63.4448 | 22.5634 | 1167.538 | 1122.0762 | 1133.7689 |  |  | 1172.4205 | 1085.9774 | 1172.0132 | 1075.3703 | 1151.5134 | 1193.6137 | 1137.9521 | 1180.1999 | 1154.3002 | 1157.3485 | 998.2685 | 1126.2975 | 1100.8916 | 873.0422 | 1040.5667 | 1063.7711 |  | 1089.6577 | 1046.9608 | 1110.4561 | 1121.0649 | 977.4716 |  | 1082.0931 | 1030.5214 | 0.22024 | 0.00026467 | 9.8623 | 18.87 | -28.2188 | 3.0903 | 6172.68 | 1.27 | 4.4167 | -3.4144 | -17.6211 | 3.0089 | 7.5195 | -35.1243 | 14.3178 | 244.0771 | 240.1955 | 253.4046 | 46.9077 | 6.7789 | 238.8466 | 185.9286
42838.4519 | 2735 | 30.5935 | 24.648 | 22.9817 | 22.595 | 22.1781 | 21.9852 | 22.5076 | 21.554 | 23.4292 | 22.582 | 22.1487 | 21.7398 | 21.109 | 21.9552 | 91.6809 | 86.3235 | 88.1986 | 96.3384 | 100.2375 | 105.7316 | 451.8445 | 665.1175 | 756.2625 | 86.3365 | 100.0712 | 728.3197 | 884.5259 | 848.491 | 878.7734 | 99.2281 | 315.2589 | 883.4069 | 91.2466 | 119.9874 | 783.0798 | 1153.4124 | 990.6037 |  | 993.3226 | 957.906 | 947.8644 | 1032.3348 |  | 478.6253 | 682.5786 | 594.0578 | 808.4893 | 919.1316 | 1010.5345 | 1018.1863 | 45.1061 | 277.4385 | 71.2258 | 506.069 | 36.9862 | 49.7172 | 58.2922 | 108.2132 | 61.62 |  |  | 3.4067 | -2.4137 | -67.666 | 2.037 | 9.1143 | -197.8098 | 31.5688 | -11.0222 | 11.7292 | 36.1552 | 175.6851 | -0.0016165 | -0.0019516 | 0.00047641 | 508.5105 | 115.4491 | 36.0172 | 24.156 | 21.792 | 21.0297 | 20.5795 | 28.9576 | 23.1871 | 22.3562 | 22.1856 | 21.7871 | 21.7461 | 22.1205 | 481.9792 | 418.4715 | 346.393 | 244.2264 | 204.3188 | 607.3088 | 343.797 | 65.1174 | 68.958 | 78.3919 | 84.6434 | 89.5157 | 95.1827 | 91.404 | 97.089 | 319.7161 | 1067.1748 | 1046.8743 | 1061.1809 | 951.3933 | 46.1228 | 18.8979 | 983.5389 | 224.7042 | 23.7408 | 980.2953 | 96.9048 | 22.4995 | 79.9879 | 101.3019 | 931.4504 | 99.8958 | 258.1426 | 937.3364 | 1010.5532 | 952.7119 | 867.9577 | 870.6371 | 1178.4941 |  | 1167.4922 | 1020.3063 | 1156.0475 | 948.7657 | 1172.6267 | 1019.7292 |  | 1004.4923 |  |  | 1086.924 | 1050.0915 | 1068.7279 | [5 empty] | 24.7302 | 982.1443 | 71.1845 | 23.1334 | 982.7379 | 63.4828 | 22.5683 | 1167.0018 | 1124.2808 | 1135.0256 |  |  | 1176.5507 | 1086.1229 | 1173.427 | 1079.818 | 1152.798 | 1195.7689 | 1137.2246 | 1184.8316 | 1155.0916 | 1160.5502 | 998.5149 | 1131.0834 | 1100.3905 | 873.0727 | 1042.411 | 1063.4596 |  | 1087.4356 | 1046.6362 | 1110.0251 | 1120.8481 | 978.4772 |  | 1080.5336 | 1030.5465 | -0.32847 | 0.00079127 | 9.8766 | 18.8581 | -28.1155 | 3.0903 | 6193.5 | 0.88 | 4.3656 | -3.3471 | -17.7223 | 3.0749 | 7.538 | -35.1172 | 14.0289 | 243.9292 | 240.3364 | 253.9537 | 47.9992 | 7.9259 | 238.1893 | 186.2045
42838.4519 | 2736 | 30.5945 | 24.6556 | 22.9853 | 22.587 | 22.1759 | 21.985 | 22.5079 | 21.546 | 23.4336 | 22.5795 | 22.1508 | 21.7356 | 21.1117 | 21.9613 | 91.6965 | 86.3231 | 88.2093 | 96.3533 | 100.2595 | 105.7582 | 452.8952 | 666.0316 | 756.5306 | 86.3274 | 99.9662 | 779.1609 | 882.6789 | 847.3896 | 876.9453 | 99.2309 | 315.6752 | 880.3826 | 91.2441 | 120.1515 | 783.2543 | 1152.7419 | 990.9407 |  | 993.4899 | 957.0041 | 947.704 | 1032.5632 |  | 480.7593 | 684.3388 | 593.9169 | 807.175 | 918.2249 | 1009.6299 | 1020.6314 | 45.5305 | 277.4144 | 72.1566 | 506.8392 | 36.9325 | 49.7298 | 58.2912 | 108.0934 | 61.6123 |  |  | 3.2346 | -1.3465 | -67.9821 | 1.834 | 8.8475 | -197.7967 | 32.3658 | -10.7343 | 11.1363 | 34.7281 | 174.9365 | -0.0017331 | -0.0021636 | 0.00046491 | 509.7063 | 115.6951 | 36.0397 | 24.1581 | 21.7876 | 21.0335 | 20.5789 | 28.9655 | 23.183 | 22.3531 | 22.1749 | 21.7788 | 21.754 | 22.1072 | 502.1638 | 414.7371 | 339.0107 | 237.0435 | 201.6845 | 607.1234 | 343.4373 | 65.1635 | 68.9851 | 78.4027 | 84.6529 | 89.534 | 95.2071 | 91.4117 | 97.1065 | 320.1155 | 1067.1344 | 1045.3623 | 1059.249 | 949.9901 | 41.5709 | 23.0996 | 984.5978 | 225.4142 | 23.7565 | 982.155 | 96.9012 | 22.5059 | 79.9979 | 101.3049 | 929.1952 | 99.9128 | 260.1677 | 932.4242 | 1010.7482 | 951.6953 | 868.8838 | 871.4908 | 1178.5111 |  | 1167.2965 | 1020.2361 | 1156.7691 | 949.2213 | 1174.067 | 1019.6868 |  | 1004.9361 |  |  | 1090.017 | 1050.3202 | 1069.2429 | [5 empty] | 24.7402 | 980.265 | 71.2248 | 23.1277 | 981.2254 | 63.5053 | 22.57 | 1169.098 | 1124.0738 | 1135.8524 |  |  | 1178.2281 | 1086.1413 | 1172.902 | 1086.0157 | 1153.5085 | 1196.2202 | 1138.9646 | 1189.7343 | 1155.677 | 1162.0003 | 1000.313 | 1131.6213 | 1100.2736 | 874.2161 | 1043.1299 | 1061.8825 |  | 1093.9444 | 1047.3093 | 1110.6459 | 1120.8178 | 980.024 |  | 1080.7122 | 1030.45 | -0.027401 | 0.00010317 | 9.8878 | 18.8408 | -28.061 | 3.0903 | 6219.61 | 0.71 | 4.2505 | -2.5023 | -17.78 | 2.9203 | 7.4243 | -35.1037 | 14.1999 | 243.7906 | 240.8365 | 254.9697 | 45.7072 | 8.6871 | 237.7231 | 186.2203
42838.452 | 2737 | 30.6045 | 24.6525 | 22.9739 | 22.584 | 22.1676 | 21.9867 | 22.5014 | 21.5442 | 23.4319 | 22.5861 | 22.1424 | 21.7327 | 21.1132 | 21.9558 | 91.7088 | 86.3344 | 88.2198 | 96.3544 | 100.2905 | 105.7719 | 453.9882 | 666.9274 | 757.7321 | 86.3107 | 99.8659 | 815.5949 | 879.3766 | 845.752 | 874.7973 | 99.2348 | 316.1024 | 875.7393 | 91.244 | 120.3105 | 783.7384 | 1153.4229 | 991.2754 |  | 993.9408 | 956.3987 | 947.2084 | 1032.6087 |  | 482.3039 | 686.4149 | 595.043 | 801.7958 | 921.1545 | 1010.6836 | 1021.0878 | 45.3141 | 277.419 | 71.1599 | 507.4256 | 36.9019 | 49.7391 | 58.2984 | 108.1161 | 61.6106 |  |  | 3.1182 | -1.7979 | -68.1897 | 1.7571 | 9.278 | -197.8033 | 32.2824 | -11.5932 | 11.1511 | 34.983 | 174.5723 | -0.0018038 | -0.0020683 | 0.00050269 | 510.9556 | 115.9352 | 36.0615 | 24.1678 | 21.7824 | 21.026 | 20.5768 | 28.9772 | 23.1881 | 22.3516 | 22.1741 | 21.7936 | 21.7588 | 22.1177 | 501.8524 | 409.2303 | 335.0038 | 238.5029 | 199.2003 | 605.8523 | 343.154 | 65.189 | 69.0122 | 78.4274 | 84.6727 | 89.5547 | 95.2295 | 91.4181 | 97.1177 | 320.5608 | 1066.947 | 1044.2087 | 1057.4344 | 947.2811 | 44.5118 | 17.5793 | 984.8478 | 226.123 | 23.7597 | 981.7882 | 96.8695 | 22.5034 | 80.0135 | 101.305 | 926.9212 | 99.9373 | 262.1716 | 927.9191 | 1009.6856 | 951.4345 | 869.1784 | 871.7413 | 1178.5929 |  | 1167.1667 | 1020.2524 | 1157.3652 | 949.5466 | 1174.2504 | 1019.7213 |  | 1005.1787 |  |  | 1084.7235 | 1050.7696 | 1069.8301 | [5 empty] | 24.7492 | 979.1913 | 71.2804 | 23.1454 | 980.6208 | 63.5404 | 22.5688 | 1170.526 | 1121.9004 | 1136.4537 |  |  | 1180.5259 | 1086.2492 | 1172.2541 | 1089.1232 | 1153.8522 | 1196.2796 | 1141.3293 | 1190.2423 | 1157.7615 | 1163.5326 | 1000.3254 | 1131.639 | 1100.8815 | 875.196 | 1044.9347 | 1061.4683 |  | 1092.6562 | 1045.7974 | 1112.3209 | 1121.0814 | 984.119 |  | 1080.8406 | 1030.3009 | -0.079527 | -0.00046561 | 9.8954 | 18.7782 | -28.1449 | 3.0902 | 6220.94 | 0.95 | 4.1695 | -2.8946 | -17.8264 | 2.8615 | 7.6058 | -35.1187 | 14.1874 | 243.6967 | 241.2482 | 255.0919 | 45.4043 | 9.0858 | 238.1888 | 186.188
42838.452 | 2738 | 30.6152 | 24.6523 | 22.9818 | 22.5788 | 22.1744 | 21.9818 | 22.5089 | 21.5485 | 23.4377 | 22.586 | 22.1428 | 21.7317 | 21.1055 | 21.9591 | 91.7486 | 86.3522 | 88.231 | 96.3625 | 100.3269 | 105.797 | 455.1034 | 667.741 | 760.2985 | 86.3062 | 99.7932 | 843.1494 | 878.7002 | 844.9358 | 874.4523 | 99.2274 | 316.544 | 874.9787 | 91.2247 | 120.482 | 784.862 | 1159.1862 | 991.6332 |  | 994.1267 | 955.7998 | 946.9649 | 1032.973 |  | 483.1714 | 687.238 | 596.1346 | 809.7217 | 923.5646 | 1012.806 | 1021.0163 | 44.6802 | 277.345 | 70.1951 | 507.7793 | 36.8512 | 49.734 | 58.2935 | 108.1164 | 61.618 |  |  | 3.3995 | -1.6245 | -67.9518 | 1.8872 | 9.3318 | -197.7632 | 31.9828 | -10.1475 | 10.8068 | 34.657 | 174.6471 | -0.0016395 | -0.0019401 | 0.00044848 | 512.2971 | 116.1833 | 36.0866 | 24.1702 | 21.7791 | 21.0284 | 20.5749 | 28.9907 | 23.1898 | 22.3556 | 22.1802 | 21.7937 | 21.7589 | 22.1105 | 499.9162 | 405.5751 | 325.4236 | 235.5553 | 202.1048 | 604.544 | 342.5679 | 65.2258 | 69.0474 | 78.4465 | 84.7124 | 89.5857 | 95.2523 | 91.4183 | 97.1393 | 320.9981 | 1065.9151 | 1040.6888 | 1053.6043 | 943.8001 | 44.4074 | 19.173 | 984.9914 | 226.8436 | 23.7602 | 981.1088 | 96.8637 | 22.5091 | 79.985 | 101.3148 | 924.0717 | 99.9625 | 264.1334 | 929.0296 | 1008.3912 | 953.3578 | 869.6122 | 872.206 | 1178.6296 |  | 1167.1345 | 1020.2531 | 1157.7137 | 949.781 | 1175.4724 | 1019.6726 |  | 1005.3603 |  |  | 1094.927 | 1052.04 | 1071.8326 | [5 empty] | 24.7519 | 980.4605 | 71.326 | 23.149 | 981.8561 | 63.5785 | 22.5725 | 1171.8319 | 1121.6486 | 1135.591 |  |  | 1179.1943 | 1086.3422 | 1172.1431 | 1088.0755 | 1154.443 | 1195.2865 | 1141.5363 | 1188.7701 | 1156.1432 | 1164.311 | 1003.2622 | 1132.2517 | 1101.1954 | 876.3767 | 1046.1485 | 1061.4885 |  | 1091.5025 | 1044.4667 | 1113.4987 | 1121.745 | 995.9525 |  | 1080.416 | 1030.1148 | -0.80928 | 0.00019447 | 9.8996 | 18.6982 | -28.1271 | 3.0903 | 6225.08 | 0.76 | 4.3528 | -2.7526 | -17.8029 | 2.9669 | 7.6342 | -35.1441 | 14.1331 | 243.673 | 241.4893 | 255.9607 | 45.273 | 10.054 | 242.1567 | 185.6934
42838.452 | 2739 | 30.6264 | 24.6557 | 22.9856 | 22.5817 | 22.1691 | 21.9794 | 22.5011 | 21.5494 | 23.437 | 22.5819 | 22.1397 | 21.7339 | 21.1096 | 21.9566 | 91.7764 | 86.3586 | 88.2483 | 96.3748 | 100.3575 | 105.8271 | 456.2249 | 668.5757 | 761.2235 | 86.3065 | 99.7207 | 860.7315 | 879.7441 | 845.8774 | 875.8498 | 99.233 | 316.9378 | 878.5989 | 91.219 | 120.6631 | 785.0321 | 1163.5487 | 992.0411 |  | 994.3998 | 956.892 | 947.5401 | 1033.0323 |  | 483.1389 | 687.6736 | 596.7794 | 810.2035 | 926.1865 | 1013.5701 | 1021.4497 | 43.6891 | 277.1641 | 70.2396 | 508.1871 | 36.8323 | 49.74 | 58.2884 | 108.0879 | 61.6296 |  |  | 3.3397 | -1.5587 | -67.9117 | 2.0633 | 9.3187 | -197.7829 | 32.1917 | -10.2987 | 10.6011 | 33.7385 | 171.8285 | -0.001789 | -0.0021323 | 0.00044027 | 513.6631 | 116.426 | 36.1083 | 24.1701 | 21.7747 | 21.0259 | 20.57 | 28.9923 | 23.193 | 22.3616 | 22.1791 | 21.7961 | 21.7529 | 22.1196 | 497.394 | 389.9238 | 318.6441 | 231.5673 | 204.5783 | 603.231 | 342.0791 | 65.264 | 69.0673 | 78.4691 | 84.7402 | 89.6115 | 95.2784 | 91.4354 | 97.1514 | 321.4254 | 1065.374 | 1040.3985 | 1053.7662 | 943.8401 | 46.0133 | 17.4026 | 984.9536 | 227.5417 | 23.7618 | 981.2986 | 96.8219 | 22.4938 | 79.9568 | 101.3184 | 920.7149 | 99.9712 | 266.0679 | 937.9553 | 1009.3711 | 953.5261 | 869.9383 | 872.474 | 1178.9356 |  | 1166.9884 | 1020.0744 | 1157.7542 | 950.0801 | 1176.1362 | 1019.4898 |  | 1005.2631 |  |  | 1094.3133 | 1055.1479 | 1076.9259 | [5 empty] | 24.7492 | 982.243 | 71.3659 | 23.1476 | 982.8129 | 63.6158 | 22.5768 | 1173.765 | 1121.095 | 1134.1933 |  |  | 1178.608 | 1087.1833 | 1173.0786 | 1085.139 | 1155.0403 | 1192.1769 | 1141.5567 | 1185.8711 | 1152.8378 | 1163.9737 | 1004.6746 | 1131.6413 | 1101.6014 | 877.2663 | 1046.0169 | 1061.8238 |  | 1092.6317 | 1045.5014 | 1113.4185 | 1121.8824 | 1010.506 |  | 1079.9497 | 1030.1711 | 0.045315 | 0.00053852 | 9.903 | 18.6046 | -28.1967 | 3.0903 | 6217.06 | 0.68 | 4.317 | -2.697 | -17.8017 | 3.1029 | 7.6311 | -35.1563 | 14.1834 | 243.5615 | 241.5223 | 256.4288 | 45.2065 | 10.7272 | 245.1971 | 185.3828
42838.452 | 2740 | 30.643 | 24.6642 | 22.991 | 22.5919 | 22.1805 | 21.988 | 22.5064 | 21.5511 | 23.448 | 22.5933 | 22.1475 | 21.7376 | 21.1149 | 21.9599 | 91.7884 | 86.3648 | 88.2659 | 96.3771 | 100.378 | 105.8453 | 457.302 | 669.4213 | 761.4687 | 86.2966 | 99.667 | 872.4186 | 881.3168 | 847.0336 | 877.2518 | 99.2301 | 317.3362 | 884.6517 | 91.2264 | 120.8306 | 784.4152 | 1165.625 | 992.3932 |  | 994.8172 | 956.702 | 947.9682 | 1033.3623 |  | 483.1676 | 686.6982 | 595.6931 | 813.9273 | 930.318 | 1013.1586 | 1021.8445 | 43.2596 | 276.9715 | 70.2801 | 508.7141 | 36.8288 | 49.7376 | 58.2838 | 108.0107 | 61.6324 |  |  | 3.1281 | -2.0989 | -67.942 | 1.7275 | 9.5119 | -197.8098 | 31.737 | -10.0851 | 10.5011 | 33.8602 | 172.9767 | -0.0018514 | -0.0020962 | 0.00048791 | 515.0942 | 116.6703 | 36.1331 | 24.1739 | 21.784 | 21.028 | 20.5808 | 29.0114 | 23.2045 | 22.3645 | 22.1754 | 21.8064 | 21.7579 | 22.1373 | 495.7174 | 381.2178 | 303.8653 | 221.6688 | 200.6698 | 602.0299 | 341.3785 | 65.2983 | 69.0991 | 78.4858 | 84.77 | 89.6369 | 95.315 | 91.4546 | 97.1598 | 321.8563 | 1064.9542 | 1040.3323 | 1053.8819 | 943.3415 | 44.329 | 18.2762 | 984.8631 | 228.254 | 23.7745 | 980.5144 | 96.804 | 22.5015 | 79.9215 | 101.3485 | 917.9415 | 100.0022 | 267.9755 | 946.1948 | 1009.3702 | 954.4606 | 869.6286 | 872.1969 | 1178.6895 |  | 1166.7992 | 1019.9775 | 1157.3844 | 950.4047 | 1176.538 | 1019.4327 |  | 1005.1755 |  |  | 1093.3785 | 1057.0498 | 1079.4207 | [5 empty] | 24.7526 | 982.4737 | 71.4085 | 23.147 | 983.2051 | 63.6526 | 22.5789 | 1173.3797 | 1122.2374 | 1132.72 |  |  | 1178.1216 | 1087.4637 | 1174.4094 | 1082.6953 | 1155.1693 | 1189.8878 | 1141.3407 | 1181.9928 | 1150.2258 | 1163.5609 | 1007.5351 | 1129.8436 | 1101.516 | 878.0728 | 1045.0954 | 1061.8103 |  | 1091.5892 | 1045.9042 | 1114.1984 | 1121.4441 | 1019.9511 |  | 1079.5629 | 1030.2008 | 0.38849 | 0.00029975 | 9.9075 | 18.5335 | -28.0658 | 3.0903 | 6214.67 | 0.82 | 4.1805 | -3.128 | -17.7966 | 2.8378 | 7.7086 | -35.1531 | 14.0806 | 243.4349 | 241.2691 | 256.7085 | 45.0763 | 12.2545 | 246.645 | 185.1568
42838.452 | 2741 | 30.6504 | 24.671 | 22.9855 | 22.5881 | 22.1717 | 21.9849 | 22.5065 | 21.5482 | 23.4514 | 22.5896 | 22.1461 | 21.736 | 21.1066 | 21.9566 | 91.8024 | 86.3677 | 88.2683 | 96.3784 | 100.3906 | 105.8578 | 458.3592 | 670.2222 | 761.9686 | 86.2833 | 99.6104 | 884.5274 | 883.4433 | 847.6733 | 878.1448 | 99.2416 | 317.7472 | 885.7936 | 91.2374 | 120.9828 | 783.7878 | 1168.5586 | 992.7119 |  | 995.1208 | 954.2863 | 947.1265 | 1033.615 |  | 482.6937 | 686.0718 | 595.688 | 810.7319 | 932.6787 | 1011.9537 | 1021.5579 | 43.7078 | 276.8051 | 69.5412 | 508.8358 | 36.8221 | 49.7131 | 58.2756 | 107.9635 | 61.624 |  |  | 3.253 | -1.7703 | -67.6818 | 1.531 | 9.6709 | -197.7803 | 30.7723 | -10.5628 | 10.6165 | 33.6147 | 172.0738 | -0.0019171 | -0.0021323 | 0.00046327 | 516.5784 | 116.9419 | 36.1592 | 24.1848 | 21.7891 | 21.0224 | 20.5845 | 29.0138 | 23.2075 | 22.3664 | 22.186 | 21.7986 | 21.7548 | 22.1168 | 483.0433 | 395.9247 | 306.6022 | 218.2676 | 195.018 | 600.6932 | 340.6759 | 65.344 | 69.1298 | 78.5034 | 84.7919 | 89.654 | 95.3367 | 91.4702 | 97.1831 | 322.2794 | 1064.8051 | 1041.7741 | 1056.538 | 944.2406 | 42.0504 | 17.9861 | 983.861 | 228.9497 | 23.7716 | 979.1702 | 96.7808 | 22.5054 | 79.9686 | 101.3379 | 920.4054 | 100.0022 | 269.8331 | 946.0169 | 1004.6328 | 954.0554 | 869.4945 | 872.0696 | 1178.5756 |  | 1166.6184 | 1019.7284 | 1157.1205 | 950.7722 | 1176.2806 | 1019.2265 |  | 1004.9869 |  |  | 1102.1242 | 1057.8605 | 1080.5975 | [5 empty] | 24.7622 | 981.5443 | 71.4487 | 23.1497 | 982.6475 | 63.6768 | 22.5809 | 1174.1445 | 1122.8016 | 1131.7759 |  |  | 1177.2111 | 1087.6481 | 1175.5085 | 1085.2756 | 1154.2536 | 1188.9187 | 1140.5874 | 1179.6151 | 1150.1054 | 1164.756 | 1009.5484 | 1128.5768 | 1100.5785 | 878.6215 | 1044.0057 | 1061.5607 |  | 1090.5289 | 1045.4635 | 1114.9019 | 1120.0976 | 1022.023 |  | 1079.8537 | 1030.1871 | 0.40203 | -0.00018471 | 9.9126 | 18.4733 | -28.1539 | 3.0903 | 6185.16 | 0.59 | 4.2648 | -2.8718 | -17.7567 | 2.6707 | 7.7691 | -35.134 | 13.8585 | 243.3106 | 241.0935 | 256.5133 | 46.1333 | 11.8354 | 248.7072 | 185.0467
42838.452 | 2742 | 30.6602 | 24.6704 | 22.9811 | 22.5821 | 22.1741 | 21.9848 | 22.5106 | 21.5481 | 23.4462 | 22.5832 | 22.1506 | 21.7289 | 21.1093 | 21.9561 | 91.8306 | 86.3782 | 88.2851 | 96.3899 | 100.415 | 105.8949 | 459.4215 | 670.9832 | 762.4747 | 86.2776 | 99.5598 | 895.1153 | 883.9008 | 848.2984 | 878.9764 | 99.2509 | 318.174 | 882.8077 | 91.2412 | 121.1347 | 783.1372 | 1171.9242 | 993.0137 |  | 995.5182 | 954.4553 | 946.927 | 1033.7833 |  | 482.6595 | 685.7465 | 597.3351 | 811.1613 | 934.8541 | 1010.6377 | 1022.7612 | 43.9898 | 276.7183 | 68.3094 | 508.7823 | 36.8162 | 49.6729 | 58.2747 | 107.9353 | 61.6217 |  |  | 3.458 | -1.7789 | -68.2751 | 1.4988 | 9.4468 | -197.8118 | 31.9926 | -10.6299 | 10.6056 | 34.216 | 171.7107 | -0.0019007 | -0.0021586 | 0.00048462 | 518.1008 | 117.212 | 36.1846 | 24.1947 | 21.7886 | 21.0294 | 20.5799 | 29.0266 | 23.2054 | 22.363 | 22.1925 | 21.7955 | 21.7532 | 22.1202 | 485.6688 | 397.1744 | 305.5021 | 219.5811 | 191.6946 | 599.6122 | 339.8717 | 65.3668 | 69.1481 | 78.5114 | 84.8053 | 89.649 | 95.3485 | 91.4825 | 97.1907 | 322.7307 | 1065.225 | 1044.9574 | 1060.365 | 944.7937 | 45.2508 | 19.7131 | 983.2761 | 229.6517 | 23.7849 | 978.2501 | 96.7548 | 22.5112 | 79.9696 | 101.345 | 924.7291 | 100.0196 | 271.6662 | 942.4695 | 1000.5007 | 955.5392 | 868.9923 | 871.5541 | 1177.8082 |  | 1166.3734 | 1019.4537 | 1156.9292 | 951.1768 | 1175.9273 | 1019.0669 |  | 1004.7472 |  |  | 1103.4297 | 1058.5255 | 1082.0056 | [5 empty] | 24.767 | 981.9747 | 71.4984 | 23.1497 | 983.1802 | 63.7076 | 22.5828 | 1173.8769 | 1122.4504 | 1131.9713 |  |  | 1176.1301 | 1088.1242 | 1177.1363 | 1086.9378 | 1153.2197 | 1188.905 | 1140.9857 | 1181.1238 | 1150.7322 | 1165.9191 | 1009.433 | 1127.9212 | 1099.8668 | 879.5047 | 1044.8903 | 1061.7783 |  | 1090.7533 | 1043.7281 | 1113.7917 | 1119.5216 | 1023.0994 |  | 1080.1276 | 1030.1619 | -0.35481 | 0.00070002 | 9.92 | 18.4142 | -28.0633 | 3.0902 | 6170 | 0.59 | 4.3987 | -2.8782 | -17.8313 | 2.642 | 7.6746 | -35.1188 | 14.1234 | 243.1594 | 240.9689 | 256.2484 | 45.5582 | 11.8262 | 251.0914 | 185.2711
42838.452 | 2743 | 30.6693 | 24.6772 | 22.9815 | 22.58 | 22.1653 | 21.9843 | 22.5046 | 21.5543 | 23.4494 | 22.5854 | 22.1473 | 21.7346 | 21.1149 | 21.9591 | 91.8594 | 86.3901 | 88.3042 | 96.3944 | 100.4413 | 105.9308 | 460.48 | 671.7243 | 762.4328 | 86.278 | 99.5654 | 908.5436 | 883.7819 | 848.6177 | 879.5616 | 99.2423 | 318.6171 | 884.2961 | 91.2371 | 121.2679 | 782.3165 | 1173.4366 | 993.3519 |  | 995.83 | 956.4058 | 947.8915 | 1034.0251 |  | 482.1601 | 684.0603 | 596.3619 | 807.0045 | 929.5425 | 1009.2291 | 1021.59 | 43.1781 | 276.6089 | 69.0865 | 508.6499 | 36.8028 | 49.6274 | 58.284 | 107.9391 | 61.5449 |  |  | 3.4093 | -1.4957 | -67.6712 | 2.06 | 9.1906 | -197.7901 | 31.6962 | -10.1876 | 10.7722 | 34.4413 | 172.0955 | -0.0018629 | -0.0020666 | 0.0004682 | 519.4811 | 117.471 | 36.2076 | 24.193 | 21.7852 | 21.0307 | 20.5773 | 29.0303 | 23.205 | 22.3563 | 22.1789 | 21.7886 | 21.7611 | 22.1088 | 502.5341 | 409.1031 | 308.894 | 221.451 | 192.5906 | 599.1398 | 339.2531 | 65.4028 | 69.1778 | 78.5297 | 84.8295 | 89.6715 | 95.3739 | 91.4857 | 97.2045 | 323.1524 | 1065.326 | 1046.0391 | 1061.6398 | 943.6343 | 74.7947 | 28.8975 | 982.6913 | 230.3537 | 23.7983 | 978.0616 | 96.7341 | 22.5251 | 79.9589 | 101.3766 | 930.6158 | 100.0394 | 273.4594 | 948.0269 | 998.3037 | 956.3409 | 868.9828 | 871.5759 | 1177.0056 |  | 1166.1737 | 1019.2303 | 1157.3625 | 951.5743 | 1176.4092 | 1019.6319 |  | 1004.9191 |  |  | 1102.0674 | 1059.4636 | 1083.6103 | [5 empty] | 24.7721 | 982.5351 | 71.5453 | 23.1521 | 983.6018 | 63.7443 | 22.587 | 1175.7995 | 1121.8983 | 1134.0258 |  |  | 1176.4485 | 1087.8864 | 1178.6537 | 1086.0845 | 1153.1953 | 1191.6232 | 1142.4872 | 1185.0076 | 1152.9019 | 1166.2164 | 1008.4467 | 1127.7504 | 1099.3163 | 880.9458 | 1046.6411 | 1063.1022 |  | 1088.6541 | 1041.922 | 1111.9769 | 1119.6254 | 1023.7875 |  | 1080.7413 | 1030.0729 | -0.31251 | -0.001575 | 9.9273 | 18.3589 | -28.1398 | 3.0903 | 6182.85 | 0.98 | 4.3688 | -2.6369 | -17.7367 | 3.0946 | 7.5656 | -35.0976 | 14.0501 | 243.0411 | 241.2747 | 256.5835 | 43.5606 | 11.3483 | 252.1635 | 185.3611
42838.452 | 2744 | 30.6739 | 24.6759 | 22.9818 | 22.5866 | 22.1697 | 21.987 | 22.4979 | 21.5464 | 23.4538 | 22.5843 | 22.1466 | 21.7347 | 21.1222 | 21.9571 | 91.8712 | 86.392 | 88.3118 | 96.3915 | 100.4571 | 105.9488 | 461.5617 | 672.4371 | 762.6382 | 86.2648 | 99.5594 | 920.0567 | 883.6028 | 848.1602 | 879.2732 | 99.2349 | 319.0399 | 885.738 | 91.2198 | 121.4092 | 782.0628 | 1174.7897 | 993.6759 |  | 995.9288 | 958.9931 | 948.5083 | 1034.2586 |  | 480.8316 | 683.4069 | 594.8909 | 800.3495 | 921.2594 | 1005.7 | 1021.916 | 42.1929 | 276.5158 | 70.4246 | 508.5983 | 36.8103 | 49.5829 | 58.2851 | 107.9596 | 61.5319 |  |  | 3.5237 | -1.7703 | -68.4545 | 1.972 | 9.4304 | -197.8118 | 31.9768 | -11.3777 | 11.1466 | 34.7377 | 172.191 | -0.0019106 | -0.0020732 | 0.00046491 | 520.902 | 117.7324 | 36.2305 | 24.1984 | 21.7818 | 21.0311 | 20.5766 | 29.0419 | 23.2046 | 22.3537 | 22.1786 | 21.7852 | 21.7511 | 22.1108 | 539.5178 | 450.0353 | 338.5945 | 226.2183 | 192.2103 | 600.9513 | 339.6045 | 65.4393 | 69.2036 | 78.5435 | 84.8596 | 89.6901 | 95.393 | 91.5111 | 97.2333 | 323.5625 | 1065.3755 | 1045.6224 | 1060.4004 | 942.6975 | 86.7042 | 25.9171 | 982.4749 | 231.0347 | 23.7982 | 978.226 | 96.6969 | 22.5181 | 79.9378 | 101.381 | 938.6148 | 100.0372 | 275.1897 | 950.28 | 995.9394 | 956.2057 | 869.3385 | 871.9966 | 1176.8924 |  | 1166.0554 | 1019.0971 | 1158.2263 | 951.9745 | 1177.1374 | 1019.4581 |  | 1004.9295 |  |  | 1107.9211 | 1060.7939 | 1085.701 | [5 empty] | 24.7714 | 981.8459 | 71.5865 | 23.1489 | 983.0159 | 63.7667 | 22.5832 | 1178.8395 | 1121.1334 | 1137.0602 |  |  | 1176.6075 | 1087.7295 | 1180.1632 | 1082.8098 | 1153.2719 | 1194.7261 | 1144.5446 | 1186.5828 | 1157.6536 | 1165.9106 | 1006.2552 | 1128.072 | 1098.7016 | 881.3427 | 1047.9084 | 1064.8261 |  | 1088.4648 | 1040.0922 | 1109.7638 | 1119.3691 | 1024.6622 |  | 1080.415 | 1029.9619 | 0.34879 | 0.0010441 | 9.9352 | 18.2919 | -28.1619 | 3.0903 | 6199.18 | 0.7 | 4.4409 | -2.8678 | -17.833 | 3.0267 | 7.6532 | -35.0512 | 14.0927 | 242.9609 | 241.8764 | 257.096 | 39.9261 | 8.1056 | 253.1248 | 185.4154
42838.452 | 2745 | 30.6809 | 24.6879 | 22.9859 | 22.5795 | 22.1641 | 21.9795 | 22.4978 | 21.5318 | 23.4524 | 22.5845 | 22.1375 | 21.7294 | 21.1083 | 21.9495 | 91.9023 | 86.399 | 88.3217 | 96.4032 | 100.4787 | 105.9886 | 462.6505 | 673.1226 | 762.5345 | 86.2615 | 99.5293 | 923.2312 | 883.112 | 847.7559 | 878.9464 | 99.2327 | 319.5083 | 883.3077 | 91.2164 | 121.592 | 781.4863 | 1175.3155 | 994.215 |  | 996.6104 | 960.1821 | 949.0363 | 1034.5674 |  | 479.7596 | 682.1085 | 596.8517 | 795.9711 | 919.187 | 1004.7213 | 1023.0071 | 41.5088 | 276.4486 | 71.1728 | 508.6281 | 36.8108 | 49.5295 | 58.293 | 107.9399 | 61.5402 |  |  | 3.4829 | -2.8901 | -68.0333 | 1.6171 | 9.0999 | -197.775 | 32.1687 | -10.6785 | 11.1921 | 34.5284 | 172.6359 | -0.0020765 | -0.0021619 | 0.00052077 | 522.1758 | 117.9909 | 36.2506 | 24.2056 | 21.7813 | 21.027 | 20.5725 | 29.0561 | 23.2053 | 22.3624 | 22.182 | 21.7888 | 21.7555 | 22.1176 | 588.4591 | 466.6802 | 352.6829 | 221.6729 | 183.4079 | 604.2967 | 339.8534 | 65.4706 | 69.2376 | 78.5597 | 84.8854 | 89.709 | 95.4217 | 91.5283 | 97.2474 | 323.9853 | 1065.1669 | 1044.9021 | 1059.4067 | 941.3003 | 61.0915 | 21.2347 | 982.9587 | 231.7278 | 23.8016 | 980.0305 | 96.6527 | 22.5157 | 79.9461 | 101.3881 | 944.2208 | 100.0496 | 276.8723 | 949.4824 | 992.9003 | 955.4657 | 870.0255 | 872.5258 | 1176.4507 |  | 1165.8973 | 1019.0681 | 1159.221 | 952.3763 | 1177.9774 | 1019.3894 |  | 1004.886 |  |  | 1110.9069 | 1061.9037 | 1087.7535 | [5 empty] | 24.7739 | 980.4737 | 71.6375 | 23.1547 | 981.8277 | 63.7932 | 22.5811 | 1181.4322 | 1118.4984 | 1139.3212 |  |  | 1175.6542 | 1087.286 | 1180.1137 | 1082.1417 | 1153.3154 | 1195.3832 | 1144.9922 | 1186.1571 | 1161.2049 | 1166.268 | 1003.2282 | 1129.8731 | 1099.0946 | 882.4877 | 1049.1296 | 1065.756 |  | 1087.072 | 1039.473 | 1107.4671 | 1119.4846 | 1025.0548 |  | 1079.1696 | 1029.9513 | -0.30213 | 0.00018741 | 9.9411 | 18.2226 | -28.2597 | 3.0903 | 6201.72 | 0.98 | 4.4145 | -3.6617 | -17.7659 | 2.739 | 7.515 | -35.0345 | 14.1295 | 242.862 | 242.5672 | 257.6898 | 35.3695 | 6.5809 | 253.493 | 185.3349
42838.4521 | 2746 | 30.6961 | 24.6893 | 22.9832 | 22.5807 | 22.1728 | 21.9873 | 22.5079 | 21.5418 | 23.4542 | 22.5895 | 22.1481 | 21.7358 | 21.1139 | 21.954 | 91.9205 | 86.4019 | 88.3374 | 96.417 | 100.509 | 106.0035 | 463.7769 | 673.8016 | 762.5417 | 86.2561 | 99.4715 | 918.5025 | 882.4616 | 846.93 | 877.7807 | 99.2146 | 319.9481 | 881.3653 | 91.2127 | 121.7395 | 781.0107 | 1175.6172 | 994.4205 |  | 996.5432 | 962.1302 | 949.7084 | 1034.7202 |  | 478.717 | 680.5693 | 596.8337 | 793.7781 | 916.2279 | 1006.3365 | 1023.1865 | 41.1024 | 276.4477 | 71.4124 | 508.8022 | 36.7735 | 49.4816 | 58.2997 | 108.03 | 61.5618 |  |  | 3.3049 | -2.2218 | -68.4447 | 1.1506 | 9.3062 | -197.7941 | 31.825 | -10.806 | 11.3883 | 34.8185 | 170.5246 | -0.0018629 | -0.0019812 | 0.00045834 | 523.4357 | 118.2557 | 36.2811 | 24.2134 | 21.7908 | 21.0322 | 20.577 | 29.0724 | 23.2052 | 22.3767 | 22.1789 | 21.7965 | 21.7713 | 22.1281 | 604.6206 | 462.6597 | 358.3702 | 217.0136 | 176.715 | 606.3203 | 339.9673 | 65.5059 | 69.2619 | 78.5817 | 84.9087 | 89.7327 | 95.4396 | 91.5463 | 97.2609 | 324.3989 | 1064.8169 | 1044.375 | 1058.7191 | 940.3059 | 64.6735 | 35.8472 | 985.7148 | 232.4493 | 23.8105 | 983.9546 | 96.6296 | 22.5254 | 79.9533 | 101.4066 | 946.2488 | 100.0649 | 278.5274 | 949.9769 | 988.8835 | 954.7582 | 871.0019 | 873.3431 | 1175.7964 |  | 1165.6848 | 1019.1065 | 1160.1085 | 952.8304 | 1178.8378 | 1019.4102 |  | 1004.6476 |  |  | 1103.3085 | 1062.5879 | 1088.6983 | [5 empty] | 24.7883 | 979.1173 | 71.6963 | 23.1628 | 980.9856 | 63.8446 | 22.5878 | 1185.0611 | 1117.7455 | 1138.3355 |  |  | 1176.0041 | 1087.4028 | 1179.4936 | 1080.5173 | 1153.2913 | 1191.7218 | 1148.177 | 1188.3338 | 1162.7944 | 1166.9157 | 1001.7259 | 1129.2661 | 1099.7364 | 882.9043 | 1049.2608 | 1065.073 |  | 1087.6576 | 1038.9489 | 1105.9551 | 1120.107 | 1024.0086 |  | 1079.1308 | 1029.9942 | 5.3e-05 | 0.0011213 | 9.948 | 18.1712 | -28.1469 | 3.0904 | 6215.55 | 0.89 | 4.298 | -3.2079 | -17.8052 | 2.3085 | 7.6045 | -35.0584 | 14.0627 | 242.7306 | 243.1828 | 258.2979 | 34.1098 | 5.9675 | 253.7052 | 185.1627
42838.4521 | 2747 | 30.7035 | 24.6839 | 22.9845 | 22.5812 | 22.1746 | 21.9866 | 22.5062 | 21.5452 | 23.4499 | 22.5913 | 22.149 | 21.7337 | 21.1146 | 21.9559 | 91.937 | 86.4038 | 88.357 | 96.4151 | 100.5303 | 106.0355 | 464.835 | 674.5711 | 762.1266 | 86.2492 | 99.4801 | 914.052 | 879.7851 | 844.9538 | 874.7016 | 99.2219 | 320.4158 | 881.0463 | 91.1989 | 121.8314 | 781.0306 | 1174.8149 | 994.6172 |  | 996.8959 | 961.77 | 949.5939 | 1034.7188 |  | 477.8323 | 679.01 | 598.0255 | 797.2781 | 917.43 | 1005.6541 | 1022.5468 | 41.0816 | 276.4108 | 70.5268 | 508.8971 | 36.7591 | 49.4496 | 58.2979 | 107.9776 | 61.5657 |  |  | 3.2096 | -2.0772 | -68.6043 | 1.3438 | 10.1703 | -197.7422 | 32.5328 | -10.2303 | 11.5928 | 35.0652 | 170.0432 | -0.0021093 | -0.0022194 | 0.00051584 | 524.713 | 118.5235 | 36.2942 | 24.2116 | 21.7833 | 21.0236 | 20.581 | 29.0785 | 23.2135 | 22.3668 | 22.179 | 21.7982 | 21.7644 | 22.1223 | 606.2159 | 477.1001 | 395.2048 | 233.3362 | 182.0492 | 608.1267 | 341.3778 | 65.5396 | 69.2885 | 78.6019 | 84.9168 | 89.7366 | 95.4693 | 91.5666 | 97.2645 | 324.8969 | 1064.1779 | 1043.4534 | 1057.9687 | 937.6269 | 73.6566 | 31.3534 | 988.5858 | 233.151 | 23.8163 | 987.109 | 96.5938 | 22.5234 | 79.9145 | 101.4211 | 943.3899 | 100.0764 | 280.1203 | 951.6196 | 991.4103 | 955.528 | 871.9189 | 874.1309 | 1175.3943 |  | 1165.5345 | 1019.1126 | 1160.5376 | 953.1584 | 1178.8873 | 1019.4955 |  | 1004.7223 |  |  | 1107.806 | 1063.5395 | 1089.9457 | [5 empty] | 24.796 | 980.1101 | 71.7463 | 23.1678 | 982.0051 | 63.8726 | 22.5993 | 1183.0336 | 1118.0311 | 1136.1251 |  |  | 1174.7854 | 1085.189 | 1177.6527 | 1078.0953 | 1153.1787 | 1189.5035 | 1147.9582 | 1191.9539 | 1162.9567 | 1167.461 | 997.4803 | 1127.2078 | 1099.5403 | 882.5977 | 1049.1304 | 1063.4902 |  | 1083.602 | 1038.0548 | 1104.927 | 1120.0303 | 1022.548 |  | 1079.0794 | 1029.9217 | 0.56045 | -2.1587e-06 | 9.9535 | 18.138 | -28.1119 | 3.0904 | 6219.34 | 0.77 | 4.2299 | -3.0993 | -17.8114 | 2.4928 | 7.9476 | -35.0444 | 14.2144 | 242.6361 | 243.4812 | 258.3246 | 34.4128 | 2.1055 | 253.1301 | 184.8725
42838.4521 | 2748 | 30.709 | 24.6894 | 22.9888 | 22.5782 | 22.1696 | 21.9803 | 22.4981 | 21.541 | 23.4574 | 22.5878 | 22.1486 | 21.7318 | 21.1132 | 21.9522 | 91.9495 | 86.4019 | 88.36 | 96.4206 | 100.5525 | 106.0558 | 466.0154 | 675.362 | 761.8408 | 86.2372 | 99.508 | 913.288 | 879.4142 | 844.9404 | 875.2833 | 99.2106 | 320.8688 | 881.1159 | 91.2294 | 121.9029 | 780.6988 | 1174.2261 | 994.8903 |  | 997.1408 | 959.6205 | 948.7339 | 1034.9904 |  | 477.2404 | 677.2043 | 596.8198 | 801.3313 | 918.9599 | 1006.0617 | 1021.8581 | 41.2236 | 276.4162 | 68.737 | 508.929 | 36.7704 | 49.4372 | 58.2972 | 107.9251 | 61.5733 |  |  | 3.251 | -1.7408 | -68.1102 | 1.5862 | 9.776 | -197.8098 | 32.5038 | -10.486 | 11.4716 | 34.9402 | 169.4697 | -0.0022851 | -0.0022128 | 0.00046162 | 526.0303 | 118.7957 | 36.3182 | 24.2104 | 21.7822 | 21.0214 | 20.5771 | 29.0811 | 23.1999 | 22.3686 | 22.1786 | 21.7952 | 21.7551 | 22.1375 | 614.244 | 481.5345 | 408.8711 | 241.0773 | 194.0744 | 610.5115 | 342.8044 | 65.5752 | 69.3225 | 78.6243 | 84.9536 | 89.7517 | 95.5033 | 91.5892 | 97.2857 | 325.3361 | 1063.2418 | 1041.8763 | 1056.1042 | 936.1301 | 81.3091 | 27.4029 | 989.104 | 233.8625 | 23.8254 | 986.7822 | 96.5706 | 22.5238 | 79.9107 | 101.4319 | 940.0901 | 100.0866 | 281.6615 | 953.159 | 987.6494 | 956.7236 | 871.9922 | 874.1514 | 1174.6359 |  | 1165.3535 | 1019.0527 | 1160.4728 | 953.4928 | 1177.8483 | 1019.8017 |  | 1004.7623 |  |  | 1101.3137 | 1063.679 | 1089.7435 | [5 empty] | 24.7971 | 981.1718 | 71.7941 | 23.162 | 983.1657 | 63.9018 | 22.5952 | 1180.1366 | 1116.2632 | 1135.3547 |  |  | 1172.3181 | 1084.6325 | 1176.8762 | 1078.2998 | 1151.2306 | 1189.2599 | 1148.4234 | 1194.8195 | 1158.2436 | 1166.1371 | 998.0166 | 1125.5053 | 1099.5324 | 882.4582 | 1049.3786 | 1062.6538 |  | 1084.3692 | 1039.4393 | 1104.777 | 1120.5179 | 1023.7919 |  | 1078.4393 | 1029.7576 | -0.035378 | 0.00038403 | 9.958 | 18.0767 | -28.1498 | 3.0904 | 6235.19 | 0.76 | 4.2582 | -2.8345 | -17.7303 | 2.7058 | 7.7933 | -35.056 | 14.2104 | 242.5299 | 243.4378 | 257.5658 | 34.1575 | 0.8209 | 252.701 | 184.3808
42838.4521 | 2749 | 30.7209 | 24.6955 | 22.9866 | 22.5893 | 22.1696 | 21.9841 | 22.4997 | 21.5431 | 23.4644 | 22.5883 | 22.1452 | 21.7307 | 21.114 | 21.9575 | 91.9657 | 86.426 | 88.363 | 96.4205 | 100.5735 | 106.0704 | 467.1083 | 676.1042 | 761.6939 | 86.2388 | 99.4989 | 916.5365 | 881.21 | 846.7284 | 877.0896 | 99.2047 | 321.3306 | 880.4144 | 91.2421 | 121.9829 | 780.192 | 1173.6202 | 995.2193 |  | 997.1124 | 959.4442 | 949.0578 | 1035.2242 |  | 476.7834 | 675.5971 | 596.4949 | 808.0741 | 923.1928 | 1007.3479 | 1022.7871 | 41.2213 | 276.3972 | 68.491 | 509.1514 | 36.7479 | 49.4361 | 58.2973 | 107.916 | 61.584 |  |  | 3.412 | -1.6777 | -68.2561 | 1.8767 | 8.8383 | -197.7901 | 32.5926 | -9.9097 | 11.3542 | 35.612 | 171.6495 | -0.002042 | -0.0021866 | 0.00048627 | 527.4402 | 119.0849 | 36.3438 | 24.2156 | 21.7854 | 21.0168 | 20.5735 | 29.0946 | 23.2128 | 22.3617 | 22.169 | 21.7961 | 21.7572 | 22.113 | 625.9497 | 491.4446 | 412.0011 | 255.4794 | 208.2919 | 613.1739 | 344.1014 | 65.6029 | 69.3442 | 78.6351 | 84.9786 | 89.7703 | 95.5242 | 91.5912 | 97.2891 | 325.7594 | 1062.8773 | 1043.7248 | 1059.3636 | 937.0015 | 50.5545 | 22.6165 | 988.6722 | 234.5873 | 23.8333 | 985.1204 | 96.5397 | 22.531 | 79.8953 | 101.4367 | 940.1367 | 100.1009 | 283.1545 | 953.0457 | 982.8963 | 958.4365 | 871.6303 | 873.7363 | 1173.7769 |  | 1165.112 | 1018.8934 | 1159.7461 | 953.9508 | 1176.6803 | 1019.8478 |  | 1005.0851 |  |  | 1096.0259 | 1063.4014 | 1089.3211 | [5 empty] | 24.7929 | 983.1399 | 71.8227 | 23.1614 | 984.9071 | 63.9381 | 22.5988 | 1177.1769 | 1114.8309 | 1133.1825 |  |  | 1170.5183 | 1082.8138 | 1175.3694 | 1077.2753 | 1148.5213 | 1186.1486 | 1145.8511 | 1193.9347 | 1154.6279 | 1165.4322 | 1000.6365 | 1125.6136 | 1099.7091 | 882.2225 | 1048.3879 | 1061.652 |  | 1085.6328 | 1040.2913 | 1106.4077 | 1121.2906 | 1022.8122 |  | 1078.4703 | 1029.5961 | -0.56146 | -0.0005007 | 9.9606 | 18.0127 | -28.2417 | 3.0903 | 6230.78 | 1.18 | 4.3658 | -2.7803 | -17.7343 | 2.9406 | 7.4138 | -35.0719 | 14.2369 | 242.3841 | 242.9367 | 256.7123 | 33.5712 | 0.68618 | 252.2613 | 184.1492
42838.4521 | 2750 | 30.7315 | 24.7056 | 22.9857 | 22.5859 | 22.1727 | 21.9894 | 22.499 | 21.5454 | 23.465 | 22.5887 | 22.1406 | 21.7305 | 21.1113 | 21.9517 | 91.9921 | 86.4445 | 88.3956 | 96.4505 | 100.6143 | 106.1108 | 468.1818 | 676.88 | 762.5773 | 86.244 | 99.5284 | 927.3144 | 881.1917 | 846.8732 | 876.9596 | 99.2072 | 321.8152 | 881.0614 | 91.2414 | 122.0315 | 780.1256 | 1173.4512 | 995.5419 |  | 997.3505 | 958.1754 | 949.3394 | 1035.2268 |  | 476.4883 | 674.6929 | 597.1254 | 816.7468 | 928.0273 | 1008.213 | 1023.9905 | 41.1974 | 276.3789 | 69.0543 | 509.5176 | 36.6802 | 49.4465 | 58.2992 | 107.9341 | 61.5835 |  |  | 3.502 | -1.6586 | -68.699 | 1.5389 | 7.8461 | -197.8263 | 32.3448 | -9.4444 | 10.994 | 34.6528 | 175.1372 | -0.0019089 | -0.002175 | 0.0004567 | 528.7367 | 119.3482 | 36.3749 | 24.237 | 21.7906 | 21.0239 | 20.5864 | 29.0983 | 23.2213 | 22.3662 | 22.1813 | 21.8038 | 21.7569 | 22.1212 | 602.887 | 471.9606 | 387.6676 | 253.1416 | 209.304 | 613.431 | 344.2904 | 65.6553 | 69.3777 | 78.6533 | 85.0055 | 89.7934 | 95.5465 | 91.6022 | 97.3108 | 326.1937 | 1062.871 | 1045.6233 | 1061.6098 | 937.0738 | 48.0821 | 18.7155 | 988.0739 | 235.3137 | 23.8354 | 983.4597 | 96.5055 | 22.533 | 79.867 | 101.4381 | 946.9534 | 100.1153 | 284.5766 | 955.7935 | 983.9989 | 960.8774 | 871.1556 | 873.2977 | 1173.0219 |  | 1164.923 | 1018.7606 | 1159.7933 | 954.4453 | 1176.8837 | 1019.7183 |  | 1005.1154 |  |  | 1109.4905 | 1063.321 | 1089.3849 | [5 empty] | 24.7944 | 986.016 | 71.8685 | 23.1625 | 987.1783 | 63.961 | 22.5939 | 1174.3354 | 1115.2637 | 1132.3008 |  |  | 1169.4154 | 1083.1036 | 1173.6141 | 1079.0591 | 1146.6851 | 1185.1079 | 1144.7862 | 1195.1091 | 1153.4501 | 1166.7474 | 1002.2772 | 1126.7429 | 1100.851 | 882.9798 | 1046.4539 | 1061.6218 |  | 1083.1752 | 1041.4215 | 1107.4888 | 1122.1822 | 1022.3398 |  | 1078.3835 | 1029.5264 | -0.41658 | 8.9138e-05 | 9.9611 | 17.9258 | -28.3412 | 3.0903 | 6242.47 | 0.78 | 4.4228 | -2.7632 | -17.7832 | 2.6616 | 6.9876 | -35.0869 | 14.1875 | 242.2722 | 242.9732 | 256.8449 | 36.2029 | 3.421 | 252.1405 | 184.1436
42838.4521 | 2751 | 30.7348 | 24.6994 | 22.9736 | 22.5703 | 22.1642 | 21.9781 | 22.4916 | 21.5325 | 23.4535 | 22.5813 | 22.1308 | 21.7239 | 21.1006 | 21.9511 | 92.0165 | 86.4587 | 88.4014 | 96.4523 | 100.633 | 106.1349 | 469.3146 | 677.6684 | 764.2017 | 86.2359 | 99.5666 | 940.8296 | 881.9946 | 847.634 | 878.057 | 99.2137 | 322.296 | 881.3888 | 91.2558 | 122.0805 | 780.5929 | 1175.7167 | 995.9757 |  | 997.6348 | 956.7447 | 948.7453 | 1035.4993 |  | 475.9267 | 673.6967 | 596.6111 | 818.9765 | 924.6353 | 1008.0118 | 1024.1356 | 41.1934 | 276.2605 | 68.3273 | 509.501 | 36.5897 | 49.4293 | 58.2987 | 107.9939 | 61.5928 |  |  | 3.5197 | -0.57833 | -68.2935 | 1.2261 | 8.8291 | -197.798 | 32.6313 | -10.1245 | 11.1415 | 34.5021 | 173.7744 | -0.0020338 | -0.0021783 | 0.00047641 | 529.9714 | 119.6107 | 36.4 | 24.2342 | 21.7966 | 21.0277 | 20.5833 | 29.1124 | 23.218 | 22.3799 | 22.1864 | 21.7952 | 21.7633 | 22.1355 | 582.1006 | 455.449 | 368.7871 | 245.7811 | 207.6092 | 613.9584 | 344.2357 | 65.6832 | 69.3957 | 78.6722 | 85.028 | 89.8126 | 95.5706 | 91.616 | 97.3298 | 326.6379 | 1063.128 | 1048.4861 | 1066.6306 | 938.2863 | 71.7826 | 27.0896 | 987.2002 | 236.0577 | 23.8435 | 982.9602 | 96.4763 | 22.5279 | 79.886 | 101.4527 | 956.7487 | 100.1458 | 285.9545 | 958.2636 | 987.1537 | 962.704 | 870.7528 | 872.8671 | 1172.4894 |  | 1164.8416 | 1018.7116 | 1160.0751 | 955.0277 | 1177.2326 | 1019.5451 |  | 1005.0229 |  |  | 1109.1911 | 1063.9476 | 1090.6263 | [5 empty] | 24.8056 | 987.6901 | 71.9127 | 23.1691 | 989.0576 | 64.0019 | 22.5973 | 1173.7943 | 1115.2051 | 1133.4582 |  |  | 1170.1748 | 1084.3909 | 1173.2914 | 1079.8868 | 1148.8171 | 1187.1373 | 1144.6308 | 1193.6989 | 1154.5078 | 1169.2011 | 1002.3097 | 1126.2052 | 1100.6602 | 883.0579 | 1045.8283 | 1062.9961 |  | 1085.0494 | 1039.0218 | 1108.5162 | 1121.3114 | 1022.7157 |  | 1078.7022 | 1029.5698 | 0.1121 | -9.175e-06 | 9.9596 | 17.8047 | -28.0918 | 3.0904 | 6252.13 | 0.48 | 4.4361 | -1.6308 | -17.7213 | 2.3745 | 7.4119 | -35.0816 | 14.2491 | 242.2299 | 243.1706 | 257.0797 | 38.6545 | 5.5098 | 253.755 | 184.2561
42838.4521 | 2752 | 30.7508 | 24.71 | 22.9918 | 22.5832 | 22.1784 | 21.9866 | 22.5035 | 21.5432 | 23.4717 | 22.5977 | 22.1477 | 21.7312 | 21.1212 | 21.9539 | 92.0386 | 86.4707 | 88.4175 | 96.4507 | 100.6491 | 106.1548 | 470.4521 | 678.4046 | 765.4303 | 86.226 | 99.5998 | 955.7013 | 883.8426 | 848.4412 | 879.8887 | 99.2102 | 322.7758 | 884.5569 | 91.2645 | 122.1255 | 780.5924 | 1178.1784 | 996.4397 |  | 997.8722 | 957.0275 | 949.1442 | 1035.735 |  | 474.4576 | 671.961 | 595.9774 | 816.8599 | 921.9687 | 1009.8357 | 1021.5255 | 41.0638 | 276.147 | 67.8735 | 509.5079 | 36.5248 | 49.4075 | 58.3014 | 108.0124 | 61.6028 |  |  | 3.6584 | -1.4595 | -68.1667 | 1.487 | 8.9573 | -197.8092 | 30.9668 | -10.712 | 11.2377 | 34.9236 | 173.313 | -0.001881 | -0.0020699 | 0.00048462 | 531.3194 | 119.8767 | 36.424 | 24.2477 | 21.8032 | 21.03 | 20.5887 | 29.1341 | 23.2213 | 22.377 | 22.1854 | 21.7985 | 21.7713 | 22.1314 | 600.9073 | 462.8994 | 378.7237 | 246.8152 | 208.3958 | 616.0718 | 344.6984 | 65.726 | 69.4359 | 78.6913 | 85.0649 | 89.8379 | 95.6027 | 91.6221 | 97.3438 | 327.0936 | 1064.3627 | 1053.1262 | 1071.7986 | 940.4471 | 72.2542 | 23.5483 | 987.0386 | 236.8108 | 23.8468 | 983.0139 | 96.4561 | 22.5357 | 79.9332 | 101.4799 | 971.9142 | 100.1656 | 287.2728 | 964.6855 | 984.3327 | 964.2788 | 870.3168 | 872.4666 | 1172.1414 |  | 1164.8062 | 1018.6455 | 1160.1757 | 955.6796 | 1177.2349 | 1019.321 |  | 1004.839 |  |  | 1102.7033 | 1064.4746 | 1091.5363 | [5 empty] | 24.8065 | 989.2178 | 71.9649 | 23.1737 | 990.1826 | 64.025 | 22.5944 | 1173.9249 | 1115.8635 | 1135.1324 |  |  | 1169.3117 | 1084.9022 | 1174.6426 | 1078.9254 | 1148.9704 | 1190.0112 | 1144.4358 | 1194.895 | 1156.2809 | 1170.8942 | 1002.8058 | 1125.7514 | 1100.6351 | 883.4193 | 1047.6996 | 1066.2233 |  | 1085.5156 | 1038.9845 | 1110.0418 | 1121.3899 | 1023.5423 |  | 1078.847 | 1029.6568 | -0.038531 | 0.00016636 | 9.9546 | 17.6628 | -28.2447 | 3.0904 | 6265.76 | 0.56 | 4.5262 | -2.5883 | -17.6886 | 2.6126 | 7.4708 | -35.1076 | 13.8908 | 242.2147 | 243.2424 | 257.0633 | 37.1355 | 4.4819 | 255.5192 | 184.8995
42838.4521 | 2753 | 30.772 | 24.7061 | 22.9897 | 22.5822 | 22.1694 | 21.9904 | 22.4959 | 21.5396 | 23.4822 | 22.5859 | 22.1464 | 21.726 | 21.1104 | 21.9584 | 92.0629 | 86.4832 | 88.4328 | 96.4571 | 100.6635 | 106.1866 | 471.5745 | 679.1238 | 766.6184 | 86.2172 | 99.6339 | 958.1324 | 886.4147 | 849.8193 | 882.2629 | 99.2137 | 323.2541 | 889.1732 | 91.256 | 122.1505 | 780.6506 | 1181.5589 | 996.8278 |  | 998.2102 | 956.9506 | 949.8723 | 1035.8991 |  | 474.0294 | 671.19 | 599.6528 | 818.9146 | 922.5446 | 1007.8609 | 1021.3868 | 41.089 | 276.0904 | 68.3038 | 509.586 | 36.4885 | 49.3902 | 58.2996 | 108.0022 | 61.616 |  |  | 3.7754 | -1.3872 | -67.6982 | 1.3871 | 7.9236 | -197.7684 | 30.8952 | -11.3054 | 10.9158 | 34.0129 | 173.0769 | -0.0019549 | -0.0021044 | 0.00047312 | 532.6114 | 120.1371 | 36.4506 | 24.2497 | 21.799 | 21.0291 | 20.5882 | 29.139 | 23.2232 | 22.3729 | 22.1884 | 21.804 | 21.7652 | 22.1262 | 606.5897 | 470.1095 | 384.2041 | 250.3656 | 209.9773 | 617.9006 | 345.304 | 65.761 | 69.4628 | 78.7075 | 85.0823 | 89.8479 | 95.6183 | 91.6395 | 97.3594 | 327.5092 | 1065.3318 | 1055.4357 | 1074.3156 | 939.6487 | 50.3324 | 20.667 | 987.7115 | 237.5775 | 23.8646 | 984.4287 | 96.4416 | 22.545 | 79.9462 | 101.5101 | 977.959 | 100.1954 | 288.5476 | 970.7427 | 984.7641 | 964.331 | 870.2214 | 872.3612 | 1172.1019 |  | 1164.7626 | 1018.6296 | 1160.2858 | 956.4265 | 1177.7856 | 1019.1841 |  | 1004.7433 |  |  | 1102.3324 | 1065.4027 | 1093.0073 | [5 empty] | 24.8154 | 988.7425 | 72.0183 | 23.1811 | 989.7991 | 64.0595 | 22.6019 | 1177.6835 | 1117.9423 | 1136.8661 |  |  | 1169.0299 | 1084.9123 | 1174.1947 | 1081.113 | 1149.3067 | 1192.5059 | 1145.5218 | 1196.0441 | 1158.4449 | 1169.8714 | 1005.0502 | 1126.1643 | 1101.0107 | 884.5959 | 1051.0938 | 1067.4653 |  | 1084.1293 | 1041.1146 | 1113.3746 | 1121.9586 | 1026.1834 |  | 1078.7968 | 1029.7937 | 0.036226 | -0.00025496 | 9.9468 | 17.5088 | -28.1697 | 3.0904 | 6267.19 | 0.79 | 4.6027 | -2.5224 | -17.6206 | 2.5223 | 7.0211 | -35.077 | 13.864 | 242.1852 | 243.3194 | 257.4391 | 36.9999 | 3.9727 | 257.9606 | 185.4751
42838.4522 | 2754 | 30.7688 | 24.7122 | 22.9854 | 22.5774 | 22.1669 | 21.9833 | 22.4946 | 21.5426 | 23.4741 | 22.5891 | 22.139 | 21.7228 | 21.1006 | 21.9464 | 92.0747 | 86.4935 | 88.4362 | 96.4627 | 100.676 | 106.2089 | 472.7045 | 679.8332 | 766.7683 | 86.2086 | 99.6539 | 954.2925 | 887.5544 | 849.8972 | 882.4856 | 99.2221 | 323.7184 | 889.8765 | 91.2402 | 122.1875 | 780.6482 | 1182.263 | 997.333 |  | 998.5339 | 956.8062 | 950.5585 | 1036.2744 |  | 474.0944 | 670.5889 | 601.4471 | 818.5171 | 924.1736 | 1008.4704 | 1021.2528 | 41.8757 | 276.0187 | 69.2332 | 509.7749 | 36.5074 | 49.3645 | 58.2985 | 107.9686 | 61.6257 |  |  | 3.7852 | -1.7119 | -67.8723 | 1.7729 | 9.272 | -197.7586 | 31.7698 | -11.2009 | 10.9209 | 34.469 | 172.9436 | -0.0019812 | -0.0021471 | 0.00050434 | 533.8956 | 120.3959 | 36.4712 | 24.2434 | 21.7916 | 21.0229 | 20.578 | 29.1397 | 23.2198 | 22.3636 | 22.1833 | 21.7958 | 21.7643 | 22.1124 | 587.7771 | 453.1571 | 371.2581 | 248.2528 | 205.4754 | 618.212 | 345.2056 | 65.7916 | 69.4845 | 78.7204 | 85.1091 | 89.8654 | 95.6387 | 91.6585 | 97.3785 | 327.9274 | 1065.3933 | 1054.5085 | 1073.1065 | 936.8763 | 54.9055 | 18.6765 | 989.7517 | 238.3512 | 23.8676 | 987.0428 | 96.4182 | 22.5431 | 79.9842 | 101.5091 | 973.1602 | 100.2074 | 289.7826 | 975.4881 | 983.8582 | 965.3399 | 870.2915 | 872.1547 | 1172.0322 |  | 1164.6277 | 1018.7052 | 1160.6209 | 957.1607 | 1177.9573 | 1019.198 |  | 1004.7979 |  |  | 1100.8117 | 1066.8116 | 1094.8956 | [5 empty] | 24.8222 | 988.9132 | 72.0626 | 23.1793 | 990.2208 | 64.0934 | 22.6027 | 1181.1012 | 1119.7749 | 1138.2931 |  |  | 1169.4949 | 1085.2896 | 1172.1614 | 1082.7218 | 1149.2629 | 1194.1188 | 1146.393 | 1194.9154 | 1160.3298 | 1168.147 | 1006.4917 | 1127.1423 | 1101.9051 | 886.2872 | 1053.1082 | 1066.8245 |  | 1085.2968 | 1042.1417 | 1118.1385 | 1122.155 | 1028.4835 |  | 1077.7528 | 1029.9621 | -0.35407 | -4.4299e-05 | 9.9368 | 17.3703 | -28.0192 | 3.0904 | 6298.6 | 0.85 | 4.6092 | -2.8011 | -17.6376 | 2.8506 | 7.5969 | -35.0844 | 14.0622 | 242.0924 | 243.5506 | 257.5425 | 39.1748 | 5.3949 | 258.4616 | 185.5872
42838.4522 | 2755 | 30.7867 | 24.7225 | 22.989 | 22.5864 | 22.1727 | 21.9936 | 22.5013 | 21.544 | 23.4857 | 22.6002 | 22.1499 | 21.7312 | 21.111 | 21.9571 | 92.0968 | 86.5056 | 88.456 | 96.4635 | 100.6923 | 106.2357 | 473.8539 | 680.5252 | 767.194 | 86.1999 | 99.7128 | 951.451 | 885.409 | 848.0829 | 879.4917 | 99.2152 | 324.1806 | 893.8019 | 91.2587 | 122.2216 | 780.8893 | 1182.1598 | 997.8028 |  | 998.8993 | 956.1035 | 950.8692 | 1036.7199 |  | 474.1345 | 669.1029 | 603.9272 | 819.1583 | 922.6769 | 1008.8902 | 1019.9468 | 43.0959 | 275.942 | 70.5554 | 509.8516 | 36.5488 | 49.3425 | 58.2955 | 107.936 | 61.6233 |  |  | 3.6807 | -1.5226 | -68.4401 | 1.7006 | 7.9164 | -197.8447 | 31.2632 | -10.3 | 10.8197 | 34.1 | 172.4964 | -0.0019336 | -0.0021258 | 0.00051584 | 535.1187 | 120.6634 | 36.4879 | 24.2583 | 21.7864 | 21.0238 | 20.5851 | 29.1543 | 23.226 | 22.3599 | 22.1738 | 21.7919 | 21.7617 | 22.1123 | 579.1958 | 437.7812 | 368.2423 | 241.2524 | 201.5428 | 618.5031 | 345.0334 | 65.8372 | 69.5158 | 78.7342 | 85.1415 | 89.9033 | 95.6677 | 91.671 | 97.401 | 328.3548 | 1064.8878 | 1051.3856 | 1069.1214 | 934.0492 | 54.873 | 25.8419 | 989.8746 | 239.1074 | 23.8719 | 987.4217 | 96.389 | 22.5425 | 80.0303 | 101.5183 | 968.0919 | 100.2149 | 290.9917 | 981.7727 | 983.3195 | 966.3956 | 870.1936 | 871.7273 | 1171.56 |  | 1164.4321 | 1018.7948 | 1160.409 | 957.8821 | 1178.3329 | 1019.2135 |  | 1004.892 |  |  | 1106.5815 | 1067.9134 | 1096.1165 | [5 empty] | 24.8246 | 990.1394 | 72.115 | 23.1779 | 990.9628 | 64.1257 | 22.6064 | 1181.45 | 1120.0628 | 1137.9876 |  |  | 1169.9251 | 1083.8912 | 1171.6133 | 1079.9314 | 1149.228 | 1193.2434 | 1146.439 | 1192.7284 | 1158.1921 | 1167.822 | 1007.7367 | 1127.8681 | 1102.5438 | 888.0015 | 1053.9299 | 1066.222 |  | 1085.0116 | 1041.4439 | 1120.824 | 1122.306 | 1029.7374 |  | 1076.8387 | 1030.1886 | -0.33218 | 0.0002787 | 9.9241 | 17.2433 | -28.069 | 3.0904 | 6336.63 | 0.85 | 4.5392 | -2.6396 | -17.6973 | 2.7896 | 7.0207 | -35.0978 | 13.9519 | 241.9683 | 243.4006 | 257.7932 | 40.2074 | 5.7017 | 258.3742 | 185.3769
42838.4522 | 2756 | 30.8013 | 24.7255 | 22.9911 | 22.5852 | 22.1779 | 21.9928 | 22.5034 | 21.5468 | 23.4893 | 22.603 | 22.1501 | 21.7387 | 21.1108 | 21.9555 | 92.1193 | 86.5237 | 88.4761 | 96.4653 | 100.7147 | 106.2723 | 475.0669 | 681.2074 | 768.2125 | 86.1976 | 99.8052 | 950.6859 | 882.5891 | 846.2723 | 876.749 | 99.211 | 324.6647 | 891.2207 | 91.2777 | 122.315 | 781.0811 | 1184.5753 | 998.2702 |  | 999.2398 | 956.8045 | 950.811 | 1037.0757 |  | 473.5067 | 668.1658 | 604.1478 | 819.6708 | 924.5016 | 1006.9199 | 1019.7644 | 43.9985 | 275.8946 | 71.4462 | 509.9448 | 36.5491 | 49.2996 | 58.2791 | 107.9584 | 61.6293 |  |  | 3.6163 | -2.3479 | -68.1838 | 1.5823 | 8.0077 | -197.7678 | 33.1235 | -10.6575 | 10.744 | 33.9388 | 169.7875 | -0.0021471 | -0.002129 | 0.00049777 | 536.4284 | 120.9557 | 36.524 | 24.2592 | 21.7822 | 21.0237 | 20.5792 | 29.1521 | 23.2249 | 22.363 | 22.1732 | 21.7786 | 21.7717 | 22.1038 | 559.9914 | 435.4278 | 371.1536 | 238.8658 | 202.2859 | 618.9573 | 345.5426 | 65.8613 | 69.5363 | 78.7455 | 85.1712 | 89.9316 | 95.6854 | 91.6796 | 97.4069 | 328.8259 | 1064.5328 | 1051.1357 | 1069.3912 | 933.9092 | 53.0627 | 26.7467 | 988.8166 | 239.8696 | 23.8767 | 986.4837 | 96.3651 | 22.5465 | 80.0736 | 101.5268 | 964.1322 | 100.2255 | 292.1921 | 976.7319 | 982.5584 | 966.4515 | 870.2032 | 871.3918 | 1170.811 |  | 1164.2379 | 1018.6542 | 1159.4296 | 958.7768 | 1178.9662 | 1019.1654 |  | 1004.8743 |  |  | 1105.8253 | 1068.7093 | 1096.6785 | [5 empty] | 24.8233 | 990.27 | 72.1493 | 23.1803 | 990.8862 | 64.1591 | 22.6018 | 1182.5663 | 1119.8846 | 1137.1319 |  |  | 1170.0141 | 1083.4941 | 1175.7279 | 1078.6123 | 1149.0686 | 1192.9669 | 1145.0359 | 1192.1763 | 1153.738 | 1168.1318 | 1009.4115 | 1127.999 | 1103.0714 | 888.4621 | 1054.7558 | 1065.8941 |  | 1084.5705 | 1041.3859 | 1121.1143 | 1122.1445 | 1030.1439 |  | 1076.3163 | 1030.2863 | -0.051331 | 0.00022955 | 9.9101 | 17.1646 | -28.2015 | 3.0903 | 6395.21 | 1.04 | 4.494 | -3.2763 | -17.6553 | 2.6895 | 7.0557 | -35.064 | 14.35 | 241.8529 | 242.7235 | 258.2255 | 42.4648 | 5.4621 | 260.1242 | 185.1782
42838.4522 | 2757 | 30.7991 | 24.7254 | 22.9787 | 22.5707 | 22.1674 | 21.9853 | 22.4911 | 21.5341 | 23.4808 | 22.5883 | 22.1354 | 21.7318 | 21.1036 | 21.9459 | 92.1364 | 86.5225 | 88.4794 | 96.4707 | 100.72 | 106.295 | 476.3105 | 681.8723 | 768.2823 | 86.1837 | 99.8893 | 949.7745 | 882.2178 | 846.2105 | 876.668 | 99.2186 | 325.1557 | 887.225 | 91.3172 | 122.415 | 780.5126 | 1185.8638 | 998.7083 |  | 999.5696 | 957.8312 | 950.166 | 1037.2314 |  | 472.8124 | 666.8725 | 601.4569 | 815.1673 | 922.2241 | 1006.2654 | 1019.251 | 43.9047 | 275.9209 | 70.6949 | 509.9263 | 36.5371 | 49.3001 | 58.2827 | 107.9558 | 61.6292 |  |  | 3.7517 | -1.9714 | -68.1582 | 1.5547 | 8.0038 | -197.8 | 33.2102 | -10.0917 | 10.6869 | 33.3978 | 169.3106 | -0.0020486 | -0.0020535 | 0.00049777 | 537.722 | 121.2286 | 36.558 | 24.2772 | 21.7973 | 21.0369 | 20.5894 | 29.1725 | 23.2358 | 22.3727 | 22.189 | 21.798 | 21.7806 | 22.1214 | 556.5113 | 439.8501 | 384.1143 | 247.5893 | 208.2447 | 619.0701 | 346.3049 | 65.8967 | 69.5649 | 78.762 | 85.2098 | 89.9484 | 95.7116 | 91.6935 | 97.4128 | 329.2798 | 1064.462 | 1052.697 | 1071.2075 | 932.7117 | 45.9912 | 21.9251 | 988.1198 | 240.6438 | 23.8856 | 985.8339 | 96.3544 | 22.5503 | 80.1088 | 101.543 | 962.2299 | 100.2318 | 293.3822 | 971.814 | 983.1618 | 966.6647 | 869.8733 | 870.8606 | 1170.1763 |  | 1164.1046 | 1018.5821 | 1158.1663 | 959.5757 | 1179.4223 | 1019.0742 |  | 1004.7825 |  |  | 1102.8866 | 1069.162 | 1097.0522 | [5 empty] | 24.8244 | 989.8486 | 72.1942 | 23.1815 | 990.8984 | 64.1861 | 22.599 | 1184.119 | 1118.7303 | 1136.8259 |  |  | 1169.8175 | 1083.6453 | 1182.972 | 1079.8867 | 1146.9444 | 1194.7351 | 1142.5675 | 1191.1307 | 1152.0373 | 1168.0812 | 1011.451 | 1126.9771 | 1102.8785 | 888.0722 | 1054.4591 | 1065.4979 |  | 1085.4038 | 1040.4 | 1119.6367 | 1120.982 | 1029.9921 |  | 1076.2054 | 1030.0422 | 0.16775 | -0.00040238 | 9.896 | 17.1604 | -28.093 | 3.0903 | 6408.91 | 0.93 | 4.5772 | -3 | -17.6399 | 2.6641 | 7.0521 | -35.0579 | 14.3651 | 241.777 | 241.8491 | 258.5329 | 42.8821 | 4.1477 | 261.0622 | 185.171
42838.4522 | 2758 | 30.813 | 24.7326 | 22.9872 | 22.5763 | 22.1615 | 21.983 | 22.4921 | 21.5357 | 23.4789 | 22.5953 | 22.1403 | 21.7272 | 21.1059 | 21.9535 | 92.1533 | 86.5321 | 88.4892 | 96.4698 | 100.7294 | 106.3222 | 477.5702 | 682.5517 | 767.4061 | 86.1812 | 99.9512 | 951.931 | 882.1788 | 846.0631 | 876.5385 | 99.2155 | 325.6433 | 885.1207 | 91.3702 | 122.5128 | 779.4077 | 1184.7394 | 999.0532 |  | 999.9394 | 957.3746 | 949.4204 | 1037.481 |  | 472.167 | 665.451 | 600.8424 | 819.0115 | 926.1635 | 1005.8901 | 1018.1702 | 43.9565 | 275.8836 | 70.9186 | 509.7249 | 36.5386 | 49.3157 | 58.2743 | 107.8572 | 61.6264 |  |  | 3.9574 | -2.0739 | -68.1976 | 1.4082 | 8.5288 | -197.7888 | 31.9138 | -9.3695 | 10.8831 | 34.3702 | 169.8339 | -0.0020699 | -0.0021866 | 0.00052734 | 538.9827 | 121.4936 | 36.5714 | 24.2682 | 21.7909 | 21.0291 | 20.5851 | 29.1795 | 23.2276 | 22.366 | 22.1817 | 21.8027 | 21.7736 | 22.1151 | 544.9332 | 427.8701 | 374.0837 | 248.1451 | 210.4507 | 618.0911 | 346.4596 | 65.9436 | 69.6034 | 78.7886 | 85.2447 | 89.9671 | 95.7375 | 91.7126 | 97.4317 | 329.7192 | 1064.7714 | 1055.3762 | 1074.9617 | 933.6025 | 51.5755 | 20.9256 | 988.0772 | 241.4078 | 23.8971 | 985.7841 | 96.34 | 22.5541 | 80.133 | 101.546 | 962.2175 | 100.2452 | 294.5567 | 971.0789 | 983.7081 | 968.2972 | 869.462 | 870.3044 | 1169.6804 |  | 1163.9792 | 1018.4651 | 1157.2735 | 960.3668 | 1180.2097 | 1018.8781 |  | 1004.6703 |  |  | 1105.5576 | 1069.6704 | 1097.4926 | [5 empty] | 24.8449 | 990.6465 | 72.2465 | 23.1911 | 991.618 | 64.2206 | 22.6101 | 1182.0933 | 1118.269 | 1136.3748 |  |  | 1168.829 | 1082.939 | 1185.2643 | 1076.9028 | 1145.4099 | 1194.7546 | 1140.8003 | 1190.2024 | 1152.7331 | 1166.8399 | 1013.1114 | 1124.7253 | 1102.5763 | 888.2279 | 1052.6137 | 1067.4783 |  | 1086.4121 | 1038.3624 | 1118.0362 | 1119.5589 | 1028.6216 |  | 1076.01 | 1029.8557 | 0.49126 | 4.8575e-06 | 9.8747 | 17.1735 | -28.0617 | 3.0903 | 6385.38 | 1.25 | 4.7007 | -3.0747 | -17.6316 | 2.5336 | 7.2787 | -35.0518 | 14.0798 | 241.7029 | 241.2344 | 259.0806 | 43.9024 | 5.2878 | 260.2329 | 185.3229
42838.4522 | 2759 | 30.8216 | 24.7371 | 22.9912 | 22.5905 | 22.1764 | 21.9838 | 22.4978 | 21.5445 | 23.4861 | 22.5941 | 22.1453 | 21.733 | 21.1076 | 21.9581 | 92.1723 | 86.5347 | 88.4988 | 96.4739 | 100.7531 | 106.3504 | 478.8202 | 683.2964 | 766.7781 | 86.1648 | 99.9909 | 959.5314 | 881.9384 | 846.1484 | 876.455 | 99.215 | 326.1381 | 886.4895 | 91.4317 | 122.5788 | 778.8149 | 1183.8295 | 999.429 |  | 1000.2503 | 954.1805 | 948.4496 | 1037.5819 |  | 471.5527 | 665.1022 | 601.9401 | 821.4934 | 925.9455 | 1005.6256 | 1017.6028 | 43.905 | 275.7432 | 71.6989 | 509.8053 | 36.513 | 49.3543 | 58.2687 | 107.8403 | 61.6159 |  |  | 3.9817 | -1.6902 | -68.1233 | 1.4693 | 9.0512 | -197.775 | 32.3731 | -9.683 | 11.0281 | 34.8836 | 171.136 | -0.002272 | -0.0021866 | 0.00046162 | 540.1953 | 121.7535 | 36.5872 | 24.2732 | 21.7842 | 21.0208 | 20.5803 | 29.1839 | 23.2258 | 22.3575 | 22.1793 | 21.786 | 21.7651 | 22.1149 | 532.5637 | 430.2453 | 356.9148 | 240.4855 | 202.4094 | 617.7352 | 346.2006 | 65.9764 | 69.6278 | 78.8021 | 85.2616 | 89.9883 | 95.7634 | 91.7237 | 97.4365 | 330.1565 | 1065.8093 | 1058.791 | 1079.5878 | 934.4792 | 74.452 | 23.5928 | 987.6765 | 242.1523 | 23.9015 | 985.7039 | 96.3178 | 22.5584 | 80.1453 | 101.5396 | 966.7041 | 100.2562 | 295.7236 | 972.8981 | 980.4905 | 967.9413 | 869.1818 | 869.9027 | 1169.1521 |  | 1163.7369 | 1018.3214 | 1156.4193 | 961.2937 | 1181.5548 | 1018.7069 |  | 1004.5486 |  |  | 1097.7536 | 1070.4959 | 1098.7244 | [5 empty] | 24.8381 | 989.9218 | 72.3 | 23.1951 | 991.0908 | 64.2528 | 22.6105 | 1179.2382 | 1117.1101 | 1136.3018 |  |  | 1168.2813 | 1083.4034 | 1182.7952 | 1079.9243 | 1144.3936 | 1194.2984 | 1139.4443 | 1186.623 | 1151.5096 | 1167.8934 | 1013.6901 | 1122.3617 | 1101.3496 | 887.7609 | 1050.8217 | 1070.8154 |  | 1088.8149 | 1037.0651 | 1118.2123 | 1117.7809 | 1026.8414 |  | 1076.6002 | 1029.6192 | 0.23193 | -0.00013555 | 9.5889 | 17.2226 | -28.1615 | 3.0903 | 6350.91 | 0.84 | 4.7149 | -2.7752 | -17.6187 | 2.5875 | 7.4975 | -35.0469 | 14.1793 | 241.5477 | 240.6482 | 260.03 | 45.1801 | 7.1527 | 259.5659 | 185.8918
42838.4522 | 2760 | 30.8358 | 24.7379 | 22.9948 | 22.5746 | 22.1739 | 21.994 | 22.4867 | 21.5435 | 23.4928 | 22.593 | 22.1486 | 21.7294 | 21.1155 | 21.9535 | 92.1856 | 86.5411 | 88.4985 | 96.4774 | 100.7685 | 106.3659 | 480.0801 | 684.0941 | 766.1522 | 86.1416 | 100.0565 | 961.4668 | 882.8016 | 846.7933 | 877.6229 | 99.2229 | 326.6909 | 882.685 | 91.5605 | 122.6821 | 778.1015 | 1181.4008 | 999.7422 |  | 1000.5391 | 951.9826 | 948.2102 | 1038.0328 |  | 470.5678 | 665.3742 | 602.4096 | 819.1776 | 921.065 | 1006.3423 | 1018.7993 | 43.9278 | 275.544 | 72.3371 | 509.9229 | 36.4922 | 49.4082 | 58.2678 | 107.83 | 61.6095 |  |  | 3.8923 | -2.1764 | -68.5281 | 1.3063 | 7.741 | -197.7862 | 32.9349 | -10.6601 | 11.3005 | 35.2375 | 172.9109 | -0.0020502 | -0.0020995 | 0.00046162 | 541.3105 | 122.025 | 36.6176 | 24.2798 | 21.7882 | 21.0332 | 20.5864 | 29.2014 | 23.2353 | 22.3718 | 22.1851 | 21.8013 | 21.7781 | 22.1279 | 586.488 | 460.7211 | 358.5327 | 239.6574 | 196.4503 | 619.8519 | 346.1375 | 66.0197 | 69.6639 | 78.8215 | 85.3063 | 90.0153 | 95.7968 | 91.7434 | 97.4421 | 330.6068 | 1066.0194 | 1058.3599 | 1078.7293 | 932.5258 | 64.1451 | 26.0386 | 986.7613 | 242.9004 | 23.9057 | 984.2204 | 96.2965 | 22.5563 | 80.1579 | 101.5473 | 970.4715 | 100.2548 | 296.8804 | 967.7714 | 979.7069 | 968.0338 | 868.8714 | 869.5934 | 1168.5189 |  | 1163.5066 | 1018.1827 | 1155.974 | 962.0523 | 1182.7192 | 1018.5658 |  | 1004.4634 |  |  | 1109.441 | 1071.6925 | 1100.6745 | [5 empty] | 24.849 | 989.0225 | 72.355 | 23.2021 | 990.5494 | 64.2903 | 22.6192 | 1178.2441 | 1117.7702 | 1136.5157 |  |  | 1168.2537 | 1082.4256 | 1182.0713 | 1078.1142 | 1143.5724 | 1197.9574 | 1138.0968 | 1189.7297 | 1152.8695 | 1170.5117 | 1011.3468 | 1121.9908 | 1101.012 | 886.8669 | 1048.9072 | 1071.1478 |  | 1090.9831 | 1037.0442 | 1116.4878 | 1117.5362 | 1026.6271 |  | 1077.2192 | 1029.389 | -0.076929 | 5.4014e-05 | 9.1418 | 17.1621 | -28.3505 | 3.0904 | 6335.19 | 0.85 | 4.6641 | -3.1497 | -17.6736 | 2.4401 | 6.9356 | -35.0577 | 14.3059 | 241.404 | 240.3447 | 260.8552 | 39.7644 | 6.9625 | 257.7865 | 186.0663
42838.4522 | 2761 | 30.8379 | 24.7441 | 22.9819 | 22.5834 | 22.1657 | 21.987 | 22.4949 | 21.535 | 23.4954 | 22.5879 | 22.14 | 21.7292 | 21.1089 | 21.949 | 92.2052 | 86.5364 | 88.5162 | 96.4909 | 100.7879 | 106.385 | 481.2271 | 684.886 | 765.8077 | 86.1343 | 100.1045 | 961.5054 | 882.631 | 846.8405 | 877.4597 | 99.2195 | 327.1754 | 880.5704 | 91.6866 | 122.7518 | 777.5718 | 1178.4686 | 1000.1318 |  | 1000.7555 | 950.8988 | 948.1471 | 1037.7589 |  | 470.0076 | 665.6899 | 600.8799 | 813.0134 | 915.1261 | 1003.8849 | 1020.2246 | 44.3353 | 275.5072 | 74.0008 | 509.8112 | 36.4376 | 49.463 | 58.2728 | 107.872 | 61.6111 |  |  | 3.9061 | -1.725 | -68.3481 | 0.87458 | 9.0269 | -197.7573 | 31.252 | -10.7054 | 11.1106 | 34.5754 | 172.2523 | -0.0020486 | -0.0022227 | 0.0004682 | 542.4313 | 122.2899 | 36.6368 | 24.2838 | 21.7847 | 21.0316 | 20.5797 | 29.2057 | 23.2325 | 22.3653 | 22.1792 | 21.7989 | 21.7732 | 22.1269 | 610.0505 | 490.0623 | 377.8329 | 238.83 | 191.5849 | 621.785 | 346.619 | 66.0616 | 69.6939 | 78.8552 | 85.323 | 90.0298 | 95.8158 | 91.7567 | 97.4675 | 331.0859 | 1066.2597 | 1059.5005 | 1079.1626 | 932.7332 | 62.7595 | 30.0712 | 986.0108 | 243.645 | 23.9071 | 983.252 | 96.2924 | 22.5529 | 80.1655 | 101.5561 | 969.6316 | 100.2583 | 298.0415 | 965.7501 | 980.3173 | 968.6773 | 868.7035 | 869.4287 | 1167.8481 |  | 1163.2961 | 1017.9869 | 1155.5284 | 962.7571 | 1183.707 | 1018.3693 |  | 1004.3604 |  |  | 1108.683 | 1072.2964 | 1100.8214 | [5 empty] | 24.8517 | 989.0258 | 72.4014 | 23.2033 | 990.499 | 64.3192 | 22.6167 | 1176.963 | 1118.1348 | 1137.5716 |  |  | 1171.8846 | 1082.6509 | 1181.2339 | 1078.67 | 1144.2068 | 1198.0857 | 1137.5338 | 1191.2347 | 1158.5167 | 1170.7177 | 1008.2285 | 1121.7678 | 1101.8209 | 886.4806 | 1048.0116 | 1070.318 |  | 1094.2947 | 1035.2467 | 1115.0235 | 1118.1442 | 1028.048 |  | 1077.847 | 1029.2527 | -0.035378 | -9.175e-06 | 8.9701 | 17.0875 | -28.3203 | 3.0904 | 6331.37 | 0.82 | 4.672 | -2.8045 | -17.6533 | 1.9969 | 7.4824 | -35.0215 | 13.9222 | 241.2753 | 240.0429 | 261.5551 | 37.6743 | 4.8975 | 255.6723 | 186.1981
42838.4522 | 2762 | 30.8492 | 24.7438 | 22.9962 | 22.5803 | 22.1667 | 21.9844 | 22.4896 | 21.5324 | 23.495 | 22.592 | 22.1409 | 21.727 | 21.1043 | 21.9491 | 92.2442 | 86.5608 | 88.5452 | 96.5052 | 100.8242 | 106.4242 | 482.4347 | 685.7233 | 766.8974 | 86.128 | 100.1746 | 968.2795 | 881.9601 | 845.5547 | 876.4223 | 99.2084 | 327.6835 | 881.1304 | 91.8794 | 122.8104 | 777.6916 | 1178.7257 | 1000.5902 |  | 1001.1046 | 950.4325 | 948.2856 | 1037.7775 |  | 468.6751 | 664.9274 | 596.9239 | 804.6094 | 904.9846 | 1002.3137 | 1017.2232 | 44.676 | 275.5875 | 74.7348 | 509.6093 | 36.3861 | 49.5034 | 58.2645 | 107.8841 | 61.6257 |  |  | 3.7938 | -1.8958 | -68.0044 | 0.7655 | 8.1267 | -197.823 | 32.8817 | -10.3151 | 10.9677 | 34.2699 | 172.8641 | -0.0020551 | -0.0021997 | 0.00051091 | 543.5064 | 122.5626 | 36.6698 | 24.2974 | 21.7873 | 21.0302 | 20.5844 | 29.2136 | 23.24 | 22.3783 | 22.1907 | 21.7994 | 21.7755 | 22.1267 | 609.3804 | 489.6445 | 393.48 | 242.0785 | 192.2293 | 623.2502 | 347.3703 | 66.0802 | 69.7275 | 78.8794 | 85.3608 | 90.0481 | 95.8379 | 91.7821 | 97.4759 | 331.5467 | 1066.746 | 1061.1531 | 1082.9991 | 932.5055 | 64.671 | 24.272 | 984.6668 | 244.3871 | 23.9166 | 981.5964 | 96.2833 | 22.5546 | 80.1888 | 101.5759 | 972.6812 | 100.2649 | 299.1995 | 967.81 | 980.3109 | 969.3327 | 868.5545 | 869.3207 | 1167.0529 |  | 1163.0791 | 1017.7386 | 1154.6843 | 963.471 | 1185.3514 | 1018.1848 |  | 1004.1336 |  |  | 1108.7761 | 1073.8066 | 1103.1734 | [5 empty] | 24.8593 | 988.5635 | 72.444 | 23.203 | 989.8166 | 64.3499 | 22.6177 | 1180.3551 | 1119.4936 | 1138.3974 |  |  | 1174.3977 | 1083.1545 | 1180.1568 | 1077.698 | 1146.581 | 1197.9662 | 1137.2678 | 1190.25 | 1161.8285 | 1170.2946 | 1005.3291 | 1121.7855 | 1102.4868 | 887.3883 | 1048.4144 | 1071.8817 |  | 1090.9881 | 1032.4076 | 1112.6186 | 1119.1198 | 1028.7002 |  | 1078.9054 | 1028.9666 | -0.16634 | 0.00085451 | 8.9378 | 17.0073 | -28.4376 | 3.0904 | 6364.53 | 1.12 | 4.6022 | -2.9389 | -17.6017 | 1.8675 | 7.0951 | -35.0058 | 14.2718 | 241.1455 | 239.4686 | 262.7361 | 38.1503 | 3.283 | 255.8573 | 186.4831
42838.4523 | 2763 | 30.862 | 24.7504 | 23.0044 | 22.5823 | 22.1668 | 21.9895 | 22.4936 | 21.5395 | 23.4989 | 22.5998 | 22.1461 | 21.7346 | 21.1078 | 21.9538 | 92.2563 | 86.563 | 88.5558 | 96.5281 | 100.8514 | 106.4676 | 483.6663 | 686.5133 | 768.6868 | 86.13 | 100.2117 | 970.9002 | 881.5899 | 844.8654 | 876.2444 | 99.1938 | 328.1757 | 881.8577 | 92.1623 | 122.9109 | 777.9646 | 1181.0185 | 1001.0317 |  | 1001.4101 | 949.4429 | 948.9186 | 1038.2686 |  | 467.2573 | 664.7778 | 593.838 | 802.9953 | 904.6463 | 999.7639 | 1016.001 | 45.4354 | 275.6021 | 74.8437 | 509.6524 | 36.3971 | 49.5324 | 58.2603 | 107.969 | 61.6432 |  |  | 3.7786 | -2.1469 | -68.4118 | 0.90152 | 8.7601 | -197.8532 | 31.986 | -10.1291 | 11.4593 | 34.8215 | 174.9417 | -0.0019171 | -0.0020847 | 0.00046984 | 544.5752 | 122.8441 | 36.694 | 24.2909 | 21.7845 | 21.0185 | 20.5775 | 29.219 | 23.2383 | 22.3534 | 22.1761 | 21.7814 | 21.7681 | 22.1079 | 624.5131 | 485.4687 | 390.8271 | 236.5292 | 191.3876 | 624.8254 | 347.5591 | 66.1235 | 69.756 | 78.8857 | 85.3873 | 90.0555 | 95.8551 | 91.7899 | 97.4768 | 331.9906 | 1066.9294 | 1060.681 | 1082.1933 | 930.8152 | 70.9172 | 25.2114 | 983.6411 | 245.1295 | 23.9258 | 981.2357 | 96.2714 | 22.5713 | 80.2614 | 101.5979 | 976.3685 | 100.2714 | 300.3499 | 971.7231 | 978.2964 | 969.2763 | 868.4424 | 869.1548 | 1166.3045 |  | 1162.8849 | 1017.5521 | 1153.9693 | 964.1791 | 1185.3086 | 1017.9946 |  | 1003.9186 |  |  | 1114.1644 | 1075.7252 | 1106.068 | [5 empty] | 24.8615 | 987.597 | 72.4983 | 23.2063 | 989.2508 | 64.3877 | 22.617 | 1180.1286 | 1118.0497 | 1137.6066 |  |  | 1173.3001 | 1083.6154 | 1178.859 | 1072.7564 | 1147.9874 | 1196.3297 | 1135.863 | 1189.975 | 1165.6269 | 1170.6441 | 1002.4881 | 1121.966 | 1103.3185 | 886.9769 | 1049.6836 | 1073.2277 |  | 1087.0169 | 1031.497 | 1111.0971 | 1120.2864 | 1029.0686 |  | 1079.5862 | 1028.8595 | -0.4355 | 0.00016636 | 8.917 | 16.8409 | -28.4685 | 3.0904 | 6405.51 | 1.01 | 4.5927 | -3.1272 | -17.6529 | 2.0265 | 7.3591 | -34.9734 | 14.062 | 241.0304 | 238.9823 | 262.685 | 36.9019 | 3.609 | 257.5027 | 186.6353
42838.4523 | 2764 | 30.8716 | 24.7612 | 22.9945 | 22.5737 | 22.1628 | 21.986 | 22.499 | 21.5431 | 23.506 | 22.6039 | 22.1406 | 21.7297 | 21.1009 | 21.9498 | 92.2751 | 86.5705 | 88.5566 | 96.5257 | 100.87 | 106.4905 | 484.7964 | 687.1702 | 769.0063 | 86.1243 | 100.2344 | 969.1689 | 882.2367 | 844.5567 | 876.5668 | 99.1899 | 328.6506 | 883.2522 | 92.5136 | 123.0263 | 777.8439 | 1182.469 | 1001.4731 |  | 1001.7386 | 949.6229 | 950.0382 | 1038.6348 |  | 466.2108 | 664.8537 | 591.5907 | 807.0406 | 906.2539 | 998.0516 | 1016.1948 | 45.1554 | 275.6891 | 75.0015 | 509.9892 | 36.402 | 49.5548 | 58.2463 | 107.9977 | 61.6413 |  |  | 3.7846 | -2.2973 | -68.7377 | 0.97709 | 8.3481 | -197.8006 | 32.5301 | -8.7479 | 11.3223 | 34.2762 | 170.7512 | -0.0019878 | -0.0020781 | 0.00048955 | 545.6265 | 123.1398 | 36.7164 | 24.3027 | 21.7973 | 21.0217 | 20.5887 | 29.2412 | 23.2458 | 22.3684 | 22.1829 | 21.7958 | 21.7746 | 22.1252 | 631.6568 | 500.1806 | 402.5664 | 236.5878 | 191.6338 | 627.7477 | 348.3045 | 66.1547 | 69.7947 | 78.8929 | 85.4078 | 90.0656 | 95.8794 | 91.7909 | 97.4841 | 332.4319 | 1066.8289 | 1059.86 | 1081.6586 | 929.7719 | 73.3825 | 33.7592 | 983.653 | 245.8623 | 23.9316 | 982.2798 | 96.2624 | 22.5777 | 80.3527 | 101.6271 | 974.7164 | 100.2795 | 301.4842 | 976.8519 | 976.6616 | 968.8772 | 868.4905 | 869.1284 | 1165.7452 |  | 1162.68 | 1017.3852 | 1153.4705 | 964.7744 | 1184.5474 | 1017.8422 |  | 1003.7938 |  |  | 1105.0826 | 1076.673 | 1106.2348 | [5 empty] | 24.8731 | 986.5635 | 72.5664 | 23.2152 | 988.1549 | 64.4169 | 22.6309 | 1180.9841 | 1121.3714 | 1136.3903 |  |  | 1172.4657 | 1085.8966 | 1177.741 | 1080.173 | 1146.0461 | 1194.086 | 1135.6143 | 1190.5533 | 1165.8102 | 1169.2605 | 1001.7189 | 1122.2945 | 1103.3255 | 886.5166 | 1050.0489 | 1072.2876 |  | 1091.7994 | 1030.7959 | 1111.3431 | 1120.4808 | 1027.6653 |  | 1079.9165 | 1028.7629 | -0.13202 | -0.00092201 | 8.9004 | 16.5512 | -28.6289 | 3.0904 | 6446.9 | 0.48 | 4.597 | -3.2351 | -17.6957 | 2.1098 | 7.1791 | -34.9452 | 14.1715 | 240.9027 | 238.6444 | 262.1122 | 36.9152 | 2.428 | 258.5459 | 186.6066
42838.4523 | 2765 | 30.8825 | 24.7615 | 22.9989 | 22.5844 | 22.1693 | 21.9957 | 22.4966 | 21.542 | 23.5084 | 22.6075 | 22.1511 | 21.7325 | 21.1129 | 21.9555 | 92.3037 | 86.5728 | 88.5734 | 96.5276 | 100.8852 | 106.5266 | 485.9945 | 687.7839 | 768.6668 | 86.1158 | 100.2871 | 970.0187 | 882.5531 | 844.7189 | 876.8392 | 99.1832 | 329.1457 | 886.509 | 92.9267 | 123.1478 | 777.501 | 1182.1002 | 1001.9904 |  | 1002.1456 | 948.0441 | 949.4419 | 1039.1734 |  | 465.375 | 665.1426 | 591.2477 | 807.1547 | 908.7268 | 997.1948 | 1015.9952 | 43.7038 | 275.7139 | 74.983 | 510.3906 | 36.3626 | 49.567 | 58.2382 | 107.9476 | 61.6434 |  |  | 3.8562 | -2.1889 | -68.0241 | 0.83647 | 8.3626 | -197.7612 | 32.6077 | -8.1933 | 10.892 | 33.7225 | 168.6181 | -0.0019336 | -0.0021553 | 0.0004912 | 546.475 | 123.4252 | 36.7424 | 24.305 | 21.7966 | 21.0245 | 20.5916 | 29.2416 | 23.2489 | 22.3755 | 22.1782 | 21.8181 | 21.7755 | 22.1484 | 648.4655 | 509.3125 | 410.3052 | 239.9665 | 197.9589 | 630.7781 | 349.5083 | 66.1924 | 69.8166 | 78.9195 | 85.4367 | 90.0896 | 95.9074 | 91.8104 | 97.5038 | 332.8935 | 1066.6802 | 1060.2426 | 1082.9235 | 929.0946 | 61.2036 | 25.5987 | 984.2329 | 246.5824 | 23.936 | 981.7108 | 96.2553 | 22.5732 | 80.3725 | 101.6446 | 973.826 | 100.2922 | 302.6282 | 981.9864 | 976.9047 | 969.9987 | 868.4762 | 869.2274 | 1165.1739 |  | 1162.4879 | 1017.1934 | 1152.7886 | 965.3726 | 1182.9674 | 1017.6795 |  | 1003.5759 |  |  | 1104.4081 | 1078.0405 | 1108.6452 | [5 empty] | 24.8721 | 986.8215 | 72.6165 | 23.2109 | 988.4429 | 64.4569 | 22.6258 | 1178.9891 | 1119.3182 | 1135.2434 |  |  | 1169.215 | 1084.5483 | 1176.8394 | 1077.4336 | 1144.951 | 1191.7557 | 1134.1324 | 1190.4062 | 1163.049 | 1168.5703 | 1001.046 | 1122.4847 | 1104.0716 | 886.3115 | 1049.0476 | 1072.5997 |  | 1090.2047 | 1028.4263 | 1112.9975 | 1120.971 | 1026.3844 |  | 1079.6899 | 1028.6998 | -0.54995 | 0.00074216 | 8.8885 | 16.1341 | -28.6482 | 3.0904 | 6497.85 | 0.82 | 4.6408 | -3.1583 | -17.6063 | 1.9524 | 7.1829 | -34.93 | 14.1836 | 240.7843 | 238.1821 | 260.9436 | 35.8893 | 1.7676 | 258.2628 | 186.5401
42838.4523 | 2766 | 30.8933 | 24.7676 | 22.996 | 22.5814 | 22.1653 | 21.9894 | 22.4879 | 21.5465 | 23.5075 | 22.6042 | 22.1431 | 21.7278 | 21.1108 | 21.9679 | 92.3242 | 86.5908 | 88.5885 | 96.5298 | 100.8874 | 106.5562 | 487.2463 | 688.3753 | 768.2994 | 86.1028 | 100.3567 | 969.9462 | 882.9377 | 845.1527 | 877.3508 | 99.1827 | 329.6451 | 886.0276 | 93.3707 | 123.2534 | 777.208 | 1180.8327 | 1002.2557 |  | 1002.4072 | 946.3931 | 948.3037 | 1039.5223 |  | 465.4436 | 665.5574 | 591.3804 | 810.2741 | 911.0846 | 996.0991 | 1015.0335 | 42.0013 | 275.6899 | 73.9059 | 510.6915 | 36.3793 | 49.5584 | 58.2177 | 107.8791 | 61.6412 |  |  | 3.8542 | -3.8731 | -68.034 | 1.1473 | 9.2826 | -197.8526 | 32.7726 | -9.0797 | 10.9639 | 34.1117 | 168.1921 | -0.0018777 | -0.0021044 | 0.00049777 | 547.3718 | 123.6983 | 36.7632 | 24.3034 | 21.7873 | 21.0252 | 20.5873 | 29.2455 | 23.243 | 22.3696 | 22.1787 | 21.793 | 21.7745 | 22.1129 | 646.0361 | 517.8501 | 399.0796 | 236.7601 | 195.5286 | 633.0997 | 350.1261 | 66.2236 | 69.8352 | 78.939 | 85.4549 | 90.1016 | 95.9251 | 91.8205 | 97.5095 | 333.3868 | 1067.5692 | 1064.6103 | 1089.1949 | 931.745 | 71.5876 | 34.105 | 983.7489 | 247.2947 | 23.9448 | 979.7889 | 96.2537 | 22.5696 | 80.3974 | 101.6574 | 973.4499 | 100.3044 | 303.7868 | 981.1836 | 982.7643 | 971.9243 | 868.2523 | 869.1408 | 1164.8267 |  | 1162.2909 | 1016.8044 | 1151.3104 | 966.0821 | 1181.4744 | 1017.3118 |  | 1003.2426 |  |  | 1107.217 | 1078.9309 | 1109.5223 | [5 empty] | 24.8709 | 989.6135 | 72.656 | 23.2026 | 991.0897 | 64.4834 | 22.6256 | 1175.7388 | 1120.5199 | 1135.2087 |  |  | 1166.6255 | 1082.7073 | 1174.6242 | 1073.5816 | 1147.5153 | 1193.3481 | 1132.3627 | 1189.5039 | 1158.8262 | 1167.2009 | 997.0848 | 1122.9125 | 1104.4509 | 885.8657 | 1047.5002 | 1072.6929 |  | 1084.7974 | 1027.9888 | 1114.1096 | 1120.9311 | 1027.4989 |  | 1079.8725 | 1028.2664 | -0.26113 | -0.00075349 | 8.8812 | 15.5352 | -28.7764 | 3.0904 | 6515.09 | 0.51 | 4.6406 | -4.2021 | -17.6114 | 2.287 | 7.5644 | -34.923 | 14.2133 | 240.6563 | 237.1812 | 259.8386 | 36.8076 | 3.1174 | 257.3331 | 186.9767
42838.4523 | 2767 | 30.9041 | 24.7668 | 23.0003 | 22.5908 | 22.168 | 22.0025 | 22.5051 | 21.5378 | 23.5139 | 22.6086 | 22.151 | 21.737 | 21.1178 | 21.9643 | 92.3369 | 86.6068 | 88.5922 | 96.5293 | 100.8971 | 106.5864 | 488.4794 | 688.9655 | 768.0749 | 86.0956 | 100.4189 | 973.4411 | 884.0092 | 845.9677 | 878.3554 | 99.1638 | 330.2245 | 881.9502 | 93.8425 | 123.3728 | 776.7781 | 1180.6263 | 1002.5715 |  | 1002.607 | 945.4344 | 946.9606 | 1039.8509 |  | 465.593 | 664.3497 | 593.5734 | 809.5169 | 909.7492 | 996.5798 | 1013.6319 | 40.3674 | 275.8675 | 71.0222 | 510.8794 | 36.4059 | 49.5433 | 58.2131 | 107.8665 | 61.6399 |  |  | 3.8858 | -2.2205 | -68.2291 | 1.6086 | 9.9548 | -197.7816 | 32.2403 | -9.6317 | 10.8183 | 34.5775 | 173.5812 | -0.0018416 | -0.0021225 | 0.00048298 | 548.3092 | 123.989 | 36.7919 | 24.3195 | 21.7855 | 21.0278 | 20.5893 | 29.2555 | 23.2486 | 22.373 | 22.1836 | 21.7903 | 21.7779 | 22.1126 | 639.2545 | 516.6204 | 426.6339 | 251.8883 | 208.1263 | 634.8608 | 351.3931 | 66.2635 | 69.8703 | 78.9468 | 85.4695 | 90.1154 | 95.944 | 91.8303 | 97.5221 | 333.8204 | 1069.3534 | 1070.4693 | 1096.6729 | 932.9823 | 52.9798 | 32.1786 | 982.5848 | 248.0206 | 23.9636 | 978.1722 | 96.2531 | 22.5724 | 80.4085 | 101.6688 | 974.3789 | 100.3155 | 304.9364 | 976.6579 | 987.0794 | 971.4197 | 867.8866 | 868.8451 | 1164.8542 |  | 1162.169 | 1016.4958 | 1150.2194 | 966.7713 | 1181.5353 | 1016.9685 |  | 1002.955 |  |  | 1100.5187 | 1079.9969 | 1110.7584 | [5 empty] | 24.876 | 989.5041 | 72.7063 | 23.21 | 990.3626 | 64.5117 | 22.6221 | 1174.1501 | 1119.4921 | 1136.3072 |  |  | 1164.992 | 1081.0637 | 1173.224 | 1068.5456 | 1145.8972 | 1194.6573 | 1131.0278 | 1189.2774 | 1159.2859 | 1166.7317 | 993.3474 | 1123.622 | 1105.6554 | 885.5847 | 1046.332 | 1073.4596 |  | 1080.9048 | 1026.629 | 1113.7101 | 1121.5384 | 1026.4465 |  | 1078.8771 | 1027.8204 | 0.55136 | -0.00053582 | 8.8827 | 15.1579 | -28.753 | 3.0905 | 6516.74 | 0.76 | 4.6616 | -3.1796 | -17.6253 | 2.7063 | 7.835 | -34.9233 | 14.1001 | 240.5704 | 236.4452 | 259.8636 | 38.055 | 0.26638 | 257.1744 | 187.969
42838.4523 | 2768 | 30.9193 | 24.7765 | 23.0035 | 22.5908 | 22.1725 | 22.0072 | 22.5102 | 21.5449 | 23.522 | 22.6063 | 22.1457 | 21.7375 | 21.1114 | 21.9608 | 92.3622 | 86.6189 | 88.6164 | 96.5374 | 100.9104 | 106.6255 | 489.7507 | 689.6371 | 768.7092 | 86.0957 | 100.5518 | 979.2442 | 885.4956 | 846.9668 | 879.7163 | 99.1557 | 330.7529 | 881.2013 | 94.3492 | 123.5079 | 776.9573 | 1181.0875 | 1002.8195 |  | 1002.8292 | 946.7999 | 946.8935 | 1039.8721 |  | 465.6504 | 664.3518 | 592.7905 | 800.7786 | 907.4895 | 997.6132 | 1012.6842 | 40.4821 | 276.0542 | 68.4643 | 510.6666 | 36.4046 | 49.5401 | 58.2115 | 107.8551 | 61.6372 |  |  | 4.0763 | -2.2474 | -67.7212 | 1.8852 | 9.6499 | -197.779 | 32.0103 | -9.9366 | 11.2369 | 35.7584 | 172.4976 | -0.0019516 | -0.0020847 | 0.00049448 | 549.3618 | 124.2738 | 36.8098 | 24.3207 | 21.7906 | 21.0249 | 20.5838 | 29.272 | 23.2466 | 22.3757 | 22.1824 | 21.7992 | 21.7756 | 22.1251 | 598.386 | 489.794 | 429.5032 | 264.6774 | 222.5595 | 635.0027 | 352.3997 | 66.2937 | 69.8877 | 78.9677 | 85.5138 | 90.1512 | 95.9681 | 91.8419 | 97.5354 | 334.2569 | 1070.5272 | 1073.6249 | 1102.0024 | 932.5287 | 54.0544 | 21.2804 | 981.5594 | 248.7411 | 23.9697 | 976.7488 | 96.2541 | 22.5828 | 80.4423 | 101.6889 | 979.4716 | 100.3389 | 306.0879 | 976.0101 | 990.9514 | 969.4374 | 867.5818 | 868.5907 | 1165.0034 |  | 1162.0612 | 1016.2231 | 1150.0627 | 967.4951 | 1182.0211 | 1016.7097 |  | 1002.6848 |  |  | 1100.3872 | 1080.7803 | 1111.0726 | [5 empty] | 24.877 | 986.6689 | 72.7461 | 23.2175 | 988.2272 | 64.5463 | 22.6251 | 1175.2959 | 1119.3099 | 1137.035 |  |  | 1164.2986 | 1081.2728 | 1174.2401 | 1065.8245 | 1146.8519 | 1194.5215 | 1131.8106 | 1190.2852 | 1156.6918 | 1169.6278 | 993.2044 | 1123.9708 | 1105.402 | 885.4544 | 1046.3566 | 1074.9977 |  | 1080.4964 | 1027.8601 | 1111.433 | 1120.629 | 1024.888 |  | 1078.1059 | 1027.732 | 0.1811 | 0.00051041 | 8.89 | 15.164 | -28.8675 | 3.0904 | 6489.7 | 0.95 | 4.7774 | -3.1988 | -17.5596 | 2.9298 | 7.7172 | -34.9373 | 14.0554 | 240.4909 | 236.346 | 260.1963 | 42.6358 | 0.11516 | 257.5082 | 188.6592
42838.4523 | 2769 | 30.9189 | 24.766 | 23.0042 | 22.5771 | 22.1623 | 21.9939 | 22.5006 | 21.5339 | 23.5122 | 22.6069 | 22.1344 | 21.7268 | 21.105 | 21.9529 | 92.3664 | 86.6165 | 88.6256 | 96.5336 | 100.9207 | 106.6514 | 491.0229 | 690.3228 | 769.9255 | 86.0846 | 100.5967 | 981.4789 | 886.9545 | 847.9362 | 881.2348 | 99.1522 | 331.2713 | 879.9551 | 94.7751 | 123.6921 | 777.3565 | 1183.0984 | 1003.0769 |  | 1003.0543 | 949.9558 | 947.5047 | 1039.7461 |  | 465.3137 | 666.4338 | 591.0747 | 800.7162 | 910.8477 | 997.6169 | 1015.044 | 41.3599 | 276.156 | 66.6184 | 510.3706 | 36.4029 | 49.5341 | 58.2045 | 107.8212 | 61.6321 |  |  | 3.7097 | -1.6895 | -67.802 | 1.9036 | 9.3772 | -197.7928 | 31.5149 | -9.6251 | 11.2094 | 35.2836 | 172.7915 | -0.0019533 | -0.0021011 | 0.00047477 | 550.6077 | 124.5737 | 36.8439 | 24.3288 | 21.8041 | 21.0313 | 20.5855 | 29.2894 | 23.2538 | 22.3869 | 22.1901 | 21.8106 | 21.7871 | 22.1234 | 573.2764 | 472.4589 | 404.2531 | 260.0849 | 216.0696 | 635.5973 | 352.6848 | 66.3255 | 69.9136 | 78.9885 | 85.541 | 90.1629 | 95.9968 | 91.8431 | 97.5378 | 334.6984 | 1071.5224 | 1076.4228 | 1107.0764 | 932.8223 | 76.3013 | 23.8597 | 980.7594 | 249.45 | 23.974 | 976.2907 | 96.2497 | 22.5866 | 80.4682 | 101.7063 | 981.9374 | 100.3512 | 307.2338 | 974.7156 | 993.371 | 968.9477 | 867.4374 | 868.4466 | 1165.3567 |  | 1161.9719 | 1015.9962 | 1150.1897 | 968.2643 | 1182.8535 | 1016.4371 |  | 1002.4163 |  |  | 1102.3038 | 1081.2548 | 1111.634 | [5 empty] | 24.8805 | 984.7854 | 72.7987 | 23.2192 | 986.7326 | 64.5794 | 22.6315 | 1175.7412 | 1120.8463 | 1137.5577 |  |  | 1164.5475 | 1083.326 | 1174.0414 | 1069.9712 | 1145.724 | 1194.0094 | 1132.7298 | 1187.7634 | 1155.2872 | 1171.7567 | 993.4025 | 1122.8385 | 1103.8821 | 885.9347 | 1046.625 | 1075.5785 |  | 1085.4696 | 1028.2568 | 1110.0307 | 1118.9244 | 1022.9193 |  | 1077.4569 | 1027.7614 | -0.39822 | -0.00038133 | 8.8997 | 15.3916 | -28.8891 | 3.0904 | 6453.09 | 0.81 | 4.5605 | -2.7766 | -17.5896 | 2.9473 | 7.6074 | -34.9386 | 13.9463 | 240.4188 | 236.4388 | 260.7804 | 45.5929 | 2.9682 | 258.973 | 189.2269
42838.4523 | 2770 | 30.9338 | 24.7747 | 23.0074 | 22.5848 | 22.1685 | 21.9957 | 22.4943 | 21.5405 | 23.5257 | 22.6176 | 22.1427 | 21.7297 | 21.1078 | 21.9555 | 92.378 | 86.6298 | 88.6312 | 96.5362 | 100.929 | 106.6813 | 492.2799 | 690.9934 | 771.209 | 86.0743 | 100.5939 | 981.8328 | 888.2292 | 848.6912 | 882.3189 | 99.1427 | 331.7843 | 879.8806 | 95.1474 | 123.8919 | 777.741 | 1186.5198 | 1003.3725 |  | 1003.2959 | 951.4617 | 948.0712 | 1039.7339 |  | 466.2878 | 667.3148 | 590.7121 | 800.9231 | 913.5618 | 997.7059 | 1016.3536 | 41.6571 | 276.0895 | 65.8322 | 510.1431 | 36.3932 | 49.5186 | 58.1998 | 107.8508 | 61.6185 |  |  | 3.9962 | -2.0246 | -67.777 | 1.8189 | 8.1839 | -197.8066 | 31.2783 | -10.783 | 11.1215 | 33.8297 | 173.6458 | -0.0021258 | -0.0021849 | 0.00047477 | 551.8713 | 124.8598 | 36.8634 | 24.3349 | 21.7983 | 21.0235 | 20.5916 | 29.2973 | 23.2636 | 22.3801 | 22.1788 | 21.8168 | 21.7755 | 22.1352 | 623.7989 | 493.0394 | 392.8455 | 254.8812 | 214.6217 | 638.1061 | 353.31 | 66.3759 | 69.9592 | 79.0174 | 85.5511 | 90.1796 | 96.0205 | 91.8427 | 97.551 | 335.171 | 1072.9734 | 1083.3903 | 1118.7683 | 933.9847 | 62.047 | 29.3148 | 980.5034 | 250.1509 | 23.9705 | 976.681 | 96.2445 | 22.5808 | 80.4702 | 101.7098 | 982.7122 | 100.3674 | 308.3802 | 975.8935 | 994.0845 | 970.3554 | 867.3896 | 868.4013 | 1165.6671 |  | 1161.8711 | 1015.8531 | 1149.9662 | 968.8832 | 1183.6171 | 1016.2573 |  | 1002.2053 |  |  | 1101.4086 | 1081.6996 | 1112.3417 | [5 empty] | 24.8923 | 984.8593 | 72.8547 | 23.2231 | 986.645 | 64.618 | 22.6415 | 1174.5513 | 1120.2813 | 1138.4162 |  |  | 1163.551 | 1084.8381 | 1172.712 | 1071.8652 | 1144.2815 | 1194.4811 | 1131.6835 | 1185.2779 | 1154.1954 | 1172.3327 | 994.715 | 1121.3171 | 1102.0687 | 886.4689 | 1046.9285 | 1075.8662 |  | 1088.4618 | 1028.6516 | 1110.2247 | 1117.5478 | 1022.5142 |  | 1077.0408 | 1027.5958 | 0.12731 | 0.00088959 | 8.906 | 15.685 | -29.0577 | 3.0905 | 6387.82 | 0.83 | 4.7355 | -3.041 | -17.5946 | 2.8823 | 7.1071 | -34.941 | 13.8943 | 240.3398 | 236.2905 | 261.3194 | 40.6868 | 4.34 | 261.4733 | 190.0363
42838.4523 | 2771 | 30.9474 | 24.7794 | 23.0089 | 22.5823 | 22.1705 | 21.9974 | 22.4969 | 21.5426 | 23.5256 | 22.6175 | 22.1512 | 21.7262 | 21.1066 | 21.9553 | 92.3978 | 86.6424 | 88.6447 | 96.539 | 100.9434 | 106.7251 | 493.5227 | 691.6289 | 772.1253 | 86.0753 | 100.6816 | 980.3891 | 889.7853 | 850.067 | 884.125 | 99.1379 | 332.3106 | 881.0737 | 95.4632 | 124.1338 | 777.7354 | 1189.6519 | 1003.7601 |  | 1003.6272 | 951.2046 | 948.2135 | 1040.0294 |  | 466.9392 | 667.8838 | 589.5862 | 800.9757 | 914.3108 | 997.1018 | 1016.9014 | 41.7297 | 276.0382 | 64.4691 | 509.9401 | 36.3623 | 49.5063 | 58.2025 | 107.8919 | 61.5999 |  |  | 4.0717 | -1.7473 | -67.6239 | 1.6993 | 8.6708 | -197.8085 | 32.4539 | -11.3244 | 10.9773 | 34.9389 | 171.6541 | -0.0020058 | -0.0021044 | 0.00047805 | 553.0744 | 125.1739 | 36.8889 | 24.336 | 21.788 | 21.0255 | 20.5851 | 29.3033 | 23.2473 | 22.3828 | 22.1827 | 21.8032 | 21.7868 | 22.1289 | 625.9396 | 496.571 | 396.0288 | 247.4117 | 211.8134 | 639.4173 | 353.9134 | 66.4118 | 69.9753 | 79.0327 | 85.5767 | 90.1871 | 96.0369 | 91.8437 | 97.5544 | 335.6412 | 1075.7126 | 1096.1144 | 1137.7296 | 937.6995 | 67.6642 | 23.9932 | 980.6489 | 250.8698 | 23.9754 | 976.3043 | 96.2495 | 22.574 | 80.4827 | 101.7123 | 980.1758 | 100.3884 | 309.5282 | 979.6368 | 992.8348 | 972.1958 | 867.3093 | 868.4021 | 1165.8256 |  | 1161.706 | 1015.6493 | 1149.4309 | 969.5012 | 1184.9983 | 1016.0931 |  | 1002.0288 |  |  | 1099.5697 | 1082.3782 | 1113.4634 | [5 empty] | 24.9001 | 985.8848 | 72.9131 | 23.2277 | 987.2698 | 64.6429 | 22.6377 | 1174.3316 | 1120.6972 | 1140.1782 |  |  | 1161.5701 | 1085.6483 | 1173.5903 | 1072.6777 | 1142.4349 | 1195.0062 | 1129.4618 | 1183.7241 | 1152.8002 | 1173.4352 | 996.5281 | 1120.2644 | 1100.4306 | 887.5867 | 1047.9194 | 1075.5128 |  | 1090.3589 | 1030.2556 | 1110.2172 | 1116.5754 | 1021.7043 |  | 1076.699 | 1027.5118 | 0.81922 | -0.00023387 | 8.9085 | 15.9754 | -28.9447 | 3.0904 | 6332.94 | 0.94 | 4.7838 | -2.8259 | -17.58 | 2.7868 | 7.3138 | -34.9329 | 14.1496 | 240.2202 | 235.9315 | 262.3103 | 40.8202 | 4.0871 | 263.7684 | 191.5292
42838.4524 | 2772 | 30.9466 | 24.7876 | 23.0077 | 22.5872 | 22.1693 | 21.9966 | 22.5005 | 21.5406 | 23.529 | 22.6104 | 22.1492 | 21.7328 | 21.108 | 21.9539 | 92.4158 | 86.6517 | 88.6509 | 96.5399 | 100.9571 | 106.7626 | 494.7817 | 692.2283 | 772.9585 | 86.0568 | 100.7236 | 977.7406 | 891.2583 | 851.0725 | 885.3539 | 99.1453 | 332.8533 | 883.987 | 95.7503 | 124.3928 | 777.5973 | 1192.3992 | 1004.0858 |  | 1003.9041 | 950.7787 | 948.4789 | 1040.4196 |  | 466.9823 | 669.1889 | 588.7456 | 798.3705 | 914.964 | 998.6351 | 1015.5513 | 41.1974 | 276.0307 | 64.4827 | 509.8546 | 36.3415 | 49.5037 | 58.1909 | 107.8561 | 61.5943 |  |  | 4.0336 | -1.9773 | -68.0182 | 1.7157 | 8.6057 | -197.7947 | 32.467 | -11.3494 | 10.669 | 34.0259 | 169.1277 | -0.0020173 | -0.0022588 | 0.00048791 | 554.1147 | 125.4639 | 36.9197 | 24.3423 | 21.7902 | 21.0333 | 20.5861 | 29.3114 | 23.2514 | 22.3671 | 22.1767 | 21.7925 | 21.7886 | 22.1131 | 615.1524 | 493.784 | 390.7345 | 242.6322 | 205.239 | 640.4211 | 354.2731 | 66.4457 | 70.0109 | 79.0523 | 85.6172 | 90.2162 | 96.0697 | 91.8563 | 97.5776 | 336.0878 | 1078.0793 | 1102.7539 | 1143.739 | 935.3185 | 57.567 | 24.7559 | 980.6269 | 251.601 | 23.9918 | 975.5389 | 96.2564 | 22.5815 | 80.5149 | 101.7261 | 976.8806 | 100.4022 | 310.6764 | 986.8957 | 990.7039 | 972.9843 | 867.0536 | 868.2289 | 1165.7403 |  | 1161.4764 | 1015.4075 | 1148.2306 | 970.1804 | 1186.1017 | 1015.9005 |  | 1001.8444 |  |  | 1098.6538 | 1083.2196 | 1114.5686 | [5 empty] | 24.9042 | 985.7189 | 72.9794 | 23.2272 | 986.9087 | 64.6676 | 22.6331 | 1173.3687 | 1120.676 | 1141.2546 |  |  | 1160.4829 | 1086.4609 | 1178.297 | 1072.9113 | 1141.6281 | 1193.7836 | 1128.4839 | 1183.9515 | 1150.6449 | 1173.2676 | 997.7327 | 1119.935 | 1099.6811 | 889.7504 | 1049.0887 | 1074.5639 |  | 1092.3631 | 1030.7522 | 1111.2311 | 1116.0484 | 1021.7223 |  | 1076.3972 | 1027.5901 | -0.6735 | 0.00022253 | 9.0085 | 16.4524 | -29.3631 | 3.0905 | 6301.7 | 0.86 | 4.7639 | -3.0082 | -17.6434 | 2.8021 | 7.2907 | -34.9527 | 14.161 | 240.0624 | 235.1222 | 263.0989 | 42.3036 | 4.7354 | 265.7897 | 192.9819
42838.4524 | 2773 | 30.9589 | 24.7852 | 23.0042 | 22.5853 | 22.1746 | 21.9992 | 22.4975 | 21.5336 | 23.5333 | 22.6116 | 22.1414 | 21.7251 | 21.1092 | 21.9592 | 92.4427 | 86.6559 | 88.6727 | 96.556 | 100.969 | 106.8074 | 496.022 | 692.7796 | 772.7802 | 86.0624 | 100.7456 | 976.6619 | 890.1928 | 850.4635 | 883.8267 | 99.1517 | 333.4043 | 886.6778 | 96.0003 | 124.6373 | 777.2464 | 1193.2237 | 1004.3485 |  | 1004.3016 | 952.5949 | 948.7649 | 1040.5697 |  | 467.6186 | 669.3052 | 589.0376 | 795.627 | 915.0322 | 1002.599 | 1013.354 | 40.656 | 276.0321 | 64.6014 | 509.5652 | 36.3351 | 49.4797 | 58.1697 | 107.8294 | 61.5862 |  |  | 3.9824 | -1.7933 | -67.8664 | 1.8432 | 8.4769 | -197.8033 | 31.3164 | -9.7447 | 10.146 | 32.0999 | 170.8821 | -0.0021668 | -0.0022572 | 0.00046655 | 555.2109 | 125.7594 | 36.9376 | 24.3516 | 21.7946 | 21.0265 | 20.5828 | 29.318 | 23.2474 | 22.3654 | 22.1757 | 21.7899 | 21.7834 | 22.1067 | 601.6579 | 481.8217 | 389.4747 | 245.1809 | 201.6702 | 640.1243 | 354.5549 | 66.4891 | 70.0439 | 79.0652 | 85.6602 | 90.2362 | 96.0898 | 91.8604 | 97.5847 | 336.5249 | 1078.0288 | 1098.1771 | 1136.9611 | 930.7212 | 48.8529 | 23.3416 | 979.483 | 252.329 | 23.9944 | 974.3898 | 96.2595 | 22.5856 | 80.5337 | 101.7445 | 974.5518 | 100.4235 | 311.8292 | 993.106 | 990.3595 | 973.6199 | 866.6789 | 867.8745 | 1165.5129 |  | 1161.2716 | 1015.1107 | 1147.09 | 970.8698 | 1186.251 | 1015.6115 |  | 1001.5153 |  |  | 1097.8879 | 1084.3171 | 1116.2756 | [5 empty] | 24.9143 | 985.6226 | 73.0499 | 23.2355 | 986.7436 | 64.7123 | 22.6461 | 1172.1274 | 1120.7996 | 1141.079 |  |  | 1161.4084 | 1085.2129 | 1180.5648 | 1071.5668 | 1143.0096 | 1192.2003 | 1129.3956 | 1185.2553 | 1148.8676 | 1170.8168 | 997.4674 | 1119.4807 | 1099.0132 | 892.051 | 1049.6337 | 1073.7285 |  | 1089.327 | 1030.5528 | 1111.3743 | 1115.2596 | 1022.0922 |  | 1074.918 | 1027.6233 | -0.073405 | 0.0010371 | 9.1339 | 16.6048 | -29.2301 | 3.0905 | 6267.36 | 1.03 | 4.7304 | -2.865 | -17.6248 | 2.9046 | 7.2472 | -35.0079 | 13.9295 | 239.9259 | 234.3567 | 263.1891 | 43.7187 | 4.9225 | 266.3975 | 193.0799
42838.4524 | 2774 | 30.9819 | 24.8016 | 22.9991 | 22.5846 | 22.1769 | 21.9943 | 22.5062 | 21.5418 | 23.536 | 22.616 | 22.1567 | 21.7243 | 21.1163 | 21.9576 | 92.4505 | 86.665 | 88.6757 | 96.56 | 100.9759 | 106.8424 | 497.1982 | 693.3172 | 772.2489 | 86.0611 | 100.7793 | 985.9539 | 888.7998 | 849.3128 | 882.3643 | 99.1418 | 333.9553 | 887.7413 | 96.2428 | 124.892 | 776.9627 | 1192.6039 | 1004.5415 |  | 1004.5215 | 954.9637 | 948.8575 | 1040.2697 |  | 467.5967 | 669.9348 | 589.0568 | 797.0087 | 917.1658 | 1000.3495 | 1012.3871 | 40.0545 | 276.0695 | 65.1202 | 509.4578 | 36.3431 | 49.4755 | 58.1558 | 107.8524 | 61.5949 |  |  | 4.1079 | -1.2703 | -68.3579 | 1.2859 | 8.7023 | -197.8453 | 30.4162 | -10.9203 | 10.4223 | 32.5669 | 172.2328 | -0.0019878 | -0.0021323 | 0.00049777 | 556.3167 | 126.0507 | 36.9621 | 24.3529 | 21.7959 | 21.019 | 20.5929 | 29.3239 | 23.2508 | 22.3743 | 22.1784 | 21.7917 | 21.7837 | 22.1071 | 587.1776 | 468.8119 | 376.5542 | 251.1514 | 204.3888 | 639.1308 | 354.4794 | 66.5027 | 70.0624 | 79.0716 | 85.6914 | 90.268 | 96.1009 | 91.8685 | 97.587 | 336.9523 | 1077.3357 | 1092.6208 | 1131.1864 | 928.7044 | 55.7878 | 20.8674 | 978.2026 | 253.0511 | 23.9989 | 973.4004 | 96.2651 | 22.5842 | 80.5585 | 101.7602 | 978.6457 | 100.4544 | 312.985 | 993.8 | 989.619 | 974.5996 | 866.3598 | 867.5657 | 1165.3261 |  | 1161.1131 | 1014.9283 | 1146.9677 | 971.4765 | 1185.6035 | 1015.2698 |  | 1001.2502 |  |  | 1098.2592 | 1085.1221 | 1116.7104 | [5 empty] | 24.9153 | 985.9145 | 73.1077 | 23.2296 | 986.9656 | 64.7313 | 22.6442 | 1170.7907 | 1120.1732 | 1139.8056 |  |  | 1161.0448 | 1084.2267 | 1179.9939 | 1071.7681 | 1141.1909 | 1191.1127 | 1130.8214 | 1181.7256 | 1146.3307 | 1168.1426 | 996.9158 | 1118.7143 | 1098.3918 | 892.9032 | 1050.9155 | 1074.9349 |  | 1089.3769 | 1030.3022 | 1109.5357 | 1114.1088 | 1021.5337 |  | 1074.0238 | 1027.1813 | 0.37513 | -9.3455e-05 | 9.1274 | 16.3934 | -29.0365 | 3.0905 | 6180.08 | 0.87 | 4.8013 | -2.4121 | -17.6944 | 2.4269 | 7.3364 | -34.9808 | 13.7157 | 239.8206 | 234.279 | 262.6981 | 45.0459 | 6.3455 | 265.9457 | 192.7292
42838.4524 | 2775 | 30.9798 | 24.7912 | 23.0122 | 22.5779 | 22.1749 | 21.9965 | 22.4998 | 21.5376 | 23.5381 | 22.616 | 22.1417 | 21.7311 | 21.1083 | 21.9599 | 92.4655 | 86.6703 | 88.6856 | 96.5598 | 100.9843 | 106.8812 | 498.3396 | 693.8855 | 772.0264 | 86.0527 | 100.837 | 988.3729 | 890.3024 | 849.8464 | 883.9134 | 99.1398 | 334.5238 | 885.3001 | 96.4427 | 125.2314 | 777.0603 | 1191.5441 | 1005.0343 |  | 1004.9362 | 957.5647 | 949.7759 | 1040.3747 |  | 466.0904 | 670.7714 | 589.8324 | 799.7663 | 917.8093 | 998.925 | 1012.6699 | 40.0265 | 276.0388 | 64.4029 | 509.3001 | 36.3329 | 49.4578 | 58.1519 | 107.8847 | 61.5975 |  |  | 4.0875 | -1.7572 | -68.0616 | 1.6789 | 8.8462 | -197.8328 | 31.9545 | -10.3256 | 10.3511 | 32.4482 | 173.8871 | -0.0019779 | -0.0022079 | 0.00047312 | 557.3484 | 126.3406 | 36.9873 | 24.3584 | 21.8019 | 21.0337 | 20.596 | 29.3376 | 23.2592 | 22.3763 | 22.1841 | 21.7924 | 21.7903 | 22.1018 | 588.6514 | 467.949 | 364.6682 | 246.2011 | 201.4266 | 638.604 | 354.3754 | 66.5529 | 70.1105 | 79.0992 | 85.7281 | 90.3078 | 96.1416 | 91.8835 | 97.5929 | 337.434 | 1078.1992 | 1095.6007 | 1135.3842 | 929.7541 | 49.0881 | 26.2674 | 977.451 | 253.7598 | 24.0024 | 973.2793 | 96.2684 | 22.5856 | 80.5699 | 101.7814 | 984.2165 | 100.4767 | 314.1336 | 991.0685 | 986.2459 | 975.4837 | 866.3886 | 867.6309 | 1165.1015 |  | 1160.9438 | 1014.7243 | 1147.2501 | 972.0983 | 1185.666 | 1014.9633 |  | 1000.9915 |  |  | 1099.485 | 1086.1035 | 1118.056 | [5 empty] | 24.9116 | 986.0763 | 73.1687 | 23.2344 | 986.9737 | 64.768 | 22.6382 | 1170.9824 | 1120.9968 | 1138.7982 |  |  | 1159.2146 | 1084.4994 | 1183.7655 | 1073.206 | 1141.2328 | 1192.0936 | 1130.7197 | 1177.4004 | 1147.6912 | 1170.2576 | 995.3533 | 1118.6658 | 1097.53 | 892.4525 | 1051.7418 | 1076.5198 |  | 1091.2962 | 1029.4165 | 1108.1404 | 1114.3355 | 1020.5415 |  | 1074.2359 | 1026.9049 | -0.16263 | -0.00044452 | 9.1063 | 16.9098 | -29.1994 | 3.0905 | 6095.1 | 0.76 | 4.7926 | -2.8382 | -17.6639 | 2.7742 | 7.3927 | -34.9601 | 14.0504 | 239.7089 | 234.476 | 262.7266 | 44.7329 | 7.6488 | 265.1572 | 193.2069
42838.4524 | 2776 | 31.0005 | 24.8067 | 23.0109 | 22.5895 | 22.165 | 22.0017 | 22.5005 | 21.5475 | 23.5423 | 22.6193 | 22.1443 | 21.7284 | 21.1159 | 21.9606 | 92.4846 | 86.6759 | 88.6983 | 96.5644 | 101.0227 | 106.9216 | 499.5652 | 694.4901 | 772.0825 | 86.0565 | 100.8958 | 989.2824 | 890.6814 | 849.6435 | 883.721 | 99.1357 | 335.0361 | 884.1929 | 96.5588 | 125.614 | 777.2148 | 1191.4378 | 1005.5111 |  | 1005.386 | 955.4629 | 950.0207 | 1040.6397 |  | 465.3347 | 671.623 | 590.0028 | 795.5757 | 914.9126 | 999.0411 | 1012.7249 | 40.382 | 275.9312 | 64.0717 | 509.2598 | 36.3328 | 49.472 | 58.1485 | 107.9292 | 61.5973 |  |  | 4.0579 | -2.1889 | -67.8086 | 1.5672 | 9.0946 | -197.7566 | 32.2436 | -10.5878 | 10.8504 | 34.0018 | 174.1393 | -0.0021586 | -0.0023262 | 0.00047477 | 558.3159 | 126.6265 | 37.0123 | 24.3578 | 21.7956 | 21.0268 | 20.5833 | 29.3382 | 23.2475 | 22.3698 | 22.1801 | 21.7802 | 21.7883 | 22.1055 | 586.9599 | 464.6662 | 365.2404 | 242.9279 | 195.6609 | 637.9605 | 354.3729 | 66.5893 | 70.1299 | 79.1185 | 85.746 | 90.3172 | 96.1695 | 91.8939 | 97.593 | 337.8871 | 1078.6484 | 1092.9866 | 1128.7269 | 928.2844 | 49.103 | 20.7096 | 977.1092 | 254.4684 | 24.0129 | 973.6534 | 96.2774 | 22.5912 | 80.59 | 101.8088 | 985.0938 | 100.4942 | 315.2872 | 990.5965 | 985.4501 | 976.3128 | 866.7076 | 868.0021 | 1164.8119 |  | 1160.7378 | 1014.504 | 1147.5114 | 972.8237 | 1186.0252 | 1014.7297 |  | 1000.7668 |  |  | 1100.047 | 1087.2025 | 1119.3301 | [5 empty] | 24.9125 | 986.6968 | 73.2201 | 23.2259 | 987.3488 | 64.7862 | 22.6362 | 1171.8428 | 1119.9988 | 1137.7492 |  |  | 1157.7892 | 1083.6872 | 1182.6126 | 1068.9872 | 1138.501 | 1190.3644 | 1130.7677 | 1177.0066 | 1148.7852 | 1171.3533 | 994.8644 | 1119.6433 | 1098.1253 | 893.0658 | 1051.148 | 1075.2902 |  | 1091.5657 | 1030.7032 | 1112.5886 | 1115.3315 | 1018.4587 |  | 1074.8581 | 1027.118 | 0.50053 | -0.0006622 | 9.0555 | 17.0899 | -29.2722 | 3.0905 | 6047.41 | 1.23 | 4.7749 | -3.1692 | -17.639 | 2.6816 | 7.4961 | -34.9549 | 14.1145 | 239.5734 | 234.6592 | 262.9695 | 44.7389 | 7.5848 | 265.0712 | 193.5117
42838.4524 | 2777 | 31.0032 | 24.8052 | 23.0098 | 22.5933 | 22.1713 | 22.0109 | 22.5002 | 21.5477 | 23.5404 | 22.6234 | 22.1508 | 21.734 | 21.1215 | 21.9632 | 92.5079 | 86.6814 | 88.727 | 96.5658 | 101.0353 | 106.9723 | 500.74 | 695.0793 | 772.2675 | 86.0598 | 100.9484 | 992.3577 | 890.5311 | 848.8732 | 882.7305 | 99.1341 | 335.5587 | 885.8319 | 96.6512 | 125.9871 | 777.2435 | 1190.8735 | 1006.0474 |  | 1005.7892 | 953.3401 | 949.8169 | 1040.6431 |  | 464.9588 | 673.6878 | 589.5531 | 797.054 | 919.4021 | 1000.389 | 1013.1297 | 40.7706 | 275.8162 | 63.9541 | 509.2009 | 36.3197 | 49.4862 | 58.1433 | 107.9265 | 61.5846 |  |  | 4.0198 | -1.9018 | -68.1161 | 1.5711 | 8.8581 | -197.8052 | 30.8939 | -10.7587 | 10.6984 | 34.1925 | 176.2232 | -0.0021603 | -0.0020929 | 0.00048462 | 559.4158 | 126.9128 | 37.0369 | 24.3629 | 21.7906 | 21.0262 | 20.5948 | 29.3507 | 23.2528 | 22.3766 | 22.181 | 21.787 | 21.7897 | 22.1169 | 569.1983 | 449.6823 | 359.6969 | 240.8321 | 194.5369 | 636.4804 | 354.0301 | 66.6282 | 70.1486 | 79.1387 | 85.7798 | 90.3385 | 96.1906 | 91.9039 | 97.6077 | 338.3365 | 1078.1539 | 1087.5782 | 1120.3775 | 925.545 | 37.4093 | 16.281 | 977.6237 | 255.1698 | 24.0245 | 973.8007 | 96.2865 | 22.5964 | 80.6296 | 101.8262 | 987.6167 | 100.5107 | 316.47 | 995.4393 | 985.9274 | 976.9651 | 866.9109 | 868.2155 | 1164.573 |  | 1160.4992 | 1014.3671 | 1147.737 | 973.4691 | 1186.2041 | 1014.5924 |  | 1000.6115 |  |  | 1102.0021 | 1088.0282 | 1120.0191 | [5 empty] | 24.9306 | 986.4748 | 73.2928 | 23.2463 | 987.2156 | 64.843 | 22.6488 | 1172.5329 | 1117.4235 | 1137.4217 |  |  | 1156.4649 | 1083.9748 | 1179.9058 | 1064.5912 | 1139.0467 | 1189.9679 | 1132.1477 | 1176.8467 | 1151.7368 | 1172.8347 | 997.304 | 1120.3116 | 1100.5753 | 893.0824 | 1051.2893 | 1075.1289 |  | 1091.3027 | 1028.1876 | 1115.3273 | 1116.786 | 1017.1583 |  | 1075.8311 | 1027.1738 | -0.042055 | -0.0031409 | 9.0191 | 17.0793 | -29.1676 | 3.0905 | 6003.49 | 0.91 | 4.7504 | -2.9572 | -17.6982 | 2.6879 | 7.4019 | -34.9778 | 13.8232 | 239.414 | 234.816 | 263.0826 | 46.2947 | 8.1434 | 264.6536 | 193.2972
42838.4524 | 2778 | 31.0088 | 24.809 | 23.0098 | 22.5869 | 22.167 | 22.0042 | 22.4963 | 21.5458 | 23.5353 | 22.621 | 22.1506 | 21.7356 | 21.1132 | 21.9624 | 92.5128 | 86.6813 | 88.7244 | 96.5667 | 101.0501 | 107.0006 | 501.9502 | 695.6954 | 772.133 | 86.0537 | 100.9902 | 991.7929 | 890.5919 | 849.0801 | 882.8538 | 99.1248 | 336.0689 | 889.069 | 96.729 | 126.3912 | 777.2479 | 1192.2422 | 1006.5639 |  | 1006.2735 | 950.7186 | 949.5329 | 1040.745 |  | 464.6398 | 674.255 | 588.8682 | 805.3393 | 924.7453 | 1001.0768 | 1014.4784 | 41.0499 | 275.7289 | 63.849 | 509.0467 | 36.2468 | 49.5239 | 58.1491 | 107.888 | 61.5896 |  |  | 4.1184 | -2.3946 | -67.9853 | 2.0495 | 8.4855 | -197.7941 | 32.3383 | -11.4151 | 10.8428 | 34.8959 | 174.757 | -0.0023755 | -0.0021833 | 0.0004682 | 560.5737 | 127.2333 | 37.0606 | 24.3721 | 21.7896 | 21.0191 | 20.5934 | 29.3598 | 23.2576 | 22.3743 | 22.1863 | 21.7969 | 21.7867 | 22.1063 | 540.3712 | 420.1988 | 328.9667 | 227.7883 | 188.2564 | 634.2123 | 353.0297 | 66.6544 | 70.1779 | 79.1566 | 85.8163 | 90.3669 | 96.214 | 91.9209 | 97.6162 | 338.7785 | 1077.0293 | 1081.0275 | 1110.9605 | 922.7811 | 46.5573 | 16.19 | 978.21 | 255.8652 | 24.0275 | 973.8027 | 96.3008 | 22.5953 | 80.6657 | 101.8349 | 987.426 | 100.5327 | 317.6725 | 1001.8789 | 984.7536 | 977.3619 | 867.059 | 868.3981 | 1164.2654 |  | 1160.323 | 1014.2664 | 1148.0806 | 974.1333 | 1186.6695 | 1014.4074 |  | 1000.4872 |  |  | 1101.1753 | 1088.9743 | 1121.3236 | [5 empty] | 24.9284 | 986.3834 | 73.3375 | 23.2395 | 986.848 | 64.8692 | 22.6505 | 1175.3273 | 1116.696 | 1137.9302 |  |  | 1157.664 | 1085.7005 | 1179.4207 | 1073.2271 | 1136.6386 | 1194.2503 | 1132.2974 | 1179.1024 | 1157.2807 | 1172.9107 | 998.1365 | 1122.3103 | 1102.5999 | 892.0608 | 1051.4547 | 1076.2981 |  | 1095.595 | 1027.5758 | 1118.4837 | 1118.3501 | 1015.7006 |  | 1076.5225 | 1027.1663 | -0.21717 | -0.00054284 | 8.9991 | 16.8648 | -29.239 | 3.0905 | 5998.34 | 0.75 | 4.8085 | -3.3193 | -17.6865 | 3.0709 | 7.2465 | -34.9862 | 14.1465 | 239.2999 | 235.052 | 263.4053 | 48.8599 | 11.3909 | 265.6643 | 192.7142
42838.4524 | 2779 | 31.0193 | 24.82 | 23.0153 | 22.5898 | 22.1684 | 21.9983 | 22.5009 | 21.5473 | 23.5443 | 22.6187 | 22.1492 | 21.7353 | 21.1075 | 21.9599 | 92.5254 | 86.6859 | 88.733 | 96.5745 | 101.0645 | 107.0409 | 503.1056 | 696.3117 | 772.4412 | 86.0516 | 101.0447 | 988.1581 | 891.4515 | 849.7379 | 884.5913 | 99.1175 | 336.5809 | 890.3739 | 96.8032 | 126.8361 | 777.789 | 1192.7555 | 1007.1248 |  | 1006.8314 | 947.2661 | 948.724 | 1041.1013 |  | 465.314 | 675.6655 | 588.2805 | 805.1636 | 926.0407 | 1000.5397 | 1014.8631 | 41.2562 | 275.7299 | 63.4399 | 508.9446 | 36.1645 | 49.5724 | 58.1381 | 107.831 | 61.5955 |  |  | 4.0573 | -2.0082 | -67.9564 | 1.903 | 8.7358 | -197.7776 | 32.2009 | -11.3619 | 10.5869 | 33.33 | 171.9714 | -0.0023377 | -0.0023213 | 0.00046655 | 561.67 | 127.5333 | 37.0937 | 24.3823 | 21.8026 | 21.0386 | 20.5955 | 29.3794 | 23.2692 | 22.3862 | 22.1818 | 21.8214 | 21.7952 | 22.148 | 544.5189 | 420.7763 | 322.3707 | 219.3579 | 179.9511 | 633.0734 | 352.2551 | 66.6926 | 70.2077 | 79.1776 | 85.8555 | 90.3984 | 96.2362 | 91.9485 | 97.6285 | 339.2407 | 1075.8999 | 1079.6804 | 1111.2799 | 922.6242 | 50.1071 | 25.1907 | 977.7062 | 256.5606 | 24.0384 | 973.6502 | 96.3231 | 22.6008 | 80.7152 | 101.8475 | 983.6629 | 100.5556 | 318.8811 | 1004.7634 | 985.7828 | 978.0005 | 867.3014 | 868.7056 | 1164.118 |  | 1160.173 | 1014.0876 | 1148.4018 | 974.8842 | 1186.8761 | 1014.103 |  | 1000.3127 |  |  | 1101.9414 | 1089.749 | 1121.8958 | [5 empty] | 24.9346 | 986.3284 | 73.3946 | 23.2383 | 986.8917 | 64.8966 | 22.6468 | 1174.7641 | 1114.9942 | 1138.1593 |  |  | 1159.2662 | 1087.501 | 1179.3989 | 1069.8318 | 1135.9687 | 1192.8518 | 1131.4502 | 1180.7172 | 1156.3487 | 1173.3819 | 1000.7234 | 1123.8875 | 1103.997 | 892.2764 | 1051.2365 | 1074.9204 |  | 1092.8473 | 1027.9024 | 1118.4619 | 1118.6094 | 1015.6843 |  | 1076.6899 | 1027.4414 | 0.10523 | 0.0020271 | 8.9809 | 16.5443 | -28.892 | 3.0905 | 5985.88 | 0.89 | 4.7763 | -3.042 | -17.6959 | 2.9612 | 7.3511 | -34.9774 | 14.1134 | 239.1996 | 235.2751 | 263.5359 | 48.0799 | 11.9947 | 266.0351 | 192.0575
42838.4525 | 2780 | 31.0341 | 24.8192 | 23.0036 | 22.5787 | 22.164 | 22.0007 | 22.4927 | 21.537 | 23.5506 | 22.6193 | 22.1412 | 21.7279 | 21.1099 | 21.9535 | 92.5456 | 86.6958 | 88.7488 | 96.5838 | 101.078 | 107.0754 | 504.2391 | 696.9459 | 773.8714 | 86.0512 | 101.0835 | 984.1845 | 892.7702 | 851.0815 | 885.8744 | 99.1049 | 337.1025 | 888.663 | 96.8605 | 127.3155 | 778.6807 | 1193.9415 | 1007.6514 |  | 1007.3631 | 946.2425 | 948.0244 | 1041.4199 |  | 465.3468 | 676.2535 | 588.7937 | 807.9683 | 925.6103 | 999.4442 | 1013.9083 | 41.2392 | 275.7511 | 62.9774 | 508.7908 | 36.1149 | 49.6309 | 58.1276 | 107.8485 | 61.595 |  |  | 4.2137 | -1.3025 | -67.896 | 1.8399 | 9.4035 | -197.8434 | 32.5768 | -10.3322 | 10.7171 | 34.5181 | 170.8427 | -0.0024823 | -0.0022457 | 0.00048298 | 562.7458 | 127.8244 | 37.1108 | 24.379 | 21.798 | 21.0281 | 20.5938 | 29.3777 | 23.265 | 22.3767 | 22.1669 | 21.8088 | 21.7882 | 22.119 | 577.896 | 435.4702 | 328.2165 | 220.2311 | 176.7088 | 632.8976 | 351.7181 | 66.7232 | 70.2272 | 79.2054 | 85.8725 | 90.3938 | 96.2629 | 91.9697 | 97.6314 | 339.7566 | 1076.0563 | 1084.2856 | 1115.5984 | 923.9136 | 51.7852 | 24.0134 | 977.6404 | 257.2707 | 24.048 | 973.4411 | 96.3318 | 22.6073 | 80.7719 | 101.8575 | 979.7145 | 100.5718 | 320.0759 | 1002.8106 | 987.8101 | 980.0937 | 867.489 | 868.9493 | 1164.0014 |  | 1160.0392 | 1013.8937 | 1148.3211 | 975.5632 | 1185.458 | 1013.821 |  | 1000.1222 |  |  | 1103.3309 | 1091.0699 | 1124.0649 | [5 empty] | 24.9422 | 988.1043 | 73.4683 | 23.2564 | 988.5956 | 64.9393 | 22.6544 | 1173.4668 | 1115.5112 | 1137.0915 |  |  | 1162.0542 | 1087.4145 | 1182.3969 | 1071.1006 | 1135.6301 | 1190.6383 | 1132.1927 | 1182.6875 | 1153.015 | 1173.7128 | 999.5801 | 1124.723 | 1103.5477 | 893.2699 | 1050.4422 | 1072.8984 |  | 1095.6154 | 1025.1468 | 1119.3097 | 1118.0925 | 1013.6493 |  | 1075.8008 | 1027.6394 | -0.034079 | -0.00034621 | 8.9646 | 16.6253 | -28.3004 | 3.0906 | 5979 | 1.09 | 4.8702 | -2.4506 | -17.6935 | 2.9126 | 7.6235 | -34.9682 | 14.1895 | 239.1098 | 235.2257 | 262.4781 | 44.3222 | 11.2557 | 266.9076 | 192.1131
42838.4525 | 2781 | 31.0353 | 24.8224 | 23.0108 | 22.5764 | 22.1659 | 21.9985 | 22.4945 | 21.5419 | 23.5477 | 22.6196 | 22.1456 | 21.7283 | 21.1093 | 21.9542 | 92.5645 | 86.7136 | 88.7563 | 96.5922 | 101.099 | 107.123 | 505.4231 | 697.6019 | 775.691 | 86.0442 | 101.1395 | 980.8994 | 893.2455 | 852.0335 | 886.3136 | 99.0948 | 337.6789 | 886.4359 | 96.9347 | 127.8365 | 779.2621 | 1199.3611 | 1008.1031 |  | 1007.8088 | 944.5425 | 947.4109 | 1041.654 |  | 465.9425 | 676.7885 | 587.5442 | 810.7851 | 924.9819 | 1000.3312 | 1013.9205 | 40.9698 | 275.6762 | 63.0981 | 508.5066 | 36.1125 | 49.691 | 58.1389 | 107.7775 | 61.5982 |  |  | 4.0757 | -2.7573 | -67.8375 | 1.694 | 9.299 | -197.7783 | 32.8337 | -9.656 | 10.4344 | 34.3819 | 173.8666 | -0.0024823 | -0.0022539 | 0.00048298 | 563.8055 | 128.1196 | 37.1294 | 24.3815 | 21.795 | 21.0254 | 20.5908 | 29.3806 | 23.2589 | 22.3665 | 22.173 | 21.7879 | 21.7911 | 22.1134 | 598.8953 | 463.6288 | 349.9104 | 228.6094 | 175.92 | 632.7682 | 351.5809 | 66.7572 | 70.2608 | 79.2115 | 85.8767 | 90.4002 | 96.278 | 91.9718 | 97.6396 | 340.2055 | 1075.2462 | 1079.5193 | 1108.342 | 921.5394 | 48.1527 | 28.0966 | 977.5646 | 257.9949 | 24.053 | 973.2113 | 96.3465 | 22.607 | 80.8061 | 101.8612 | 975.904 | 100.5933 | 321.2706 | 1003.5659 | 988.5235 | 982.2479 | 867.5777 | 869.1072 | 1164.4643 |  | 1159.9006 | 1013.7353 | 1147.7847 | 976.2423 | 1184.4372 | 1013.5114 |  | 999.9422 |  |  | 1104.3291 | 1092.0798 | 1125.1336 | [5 empty] | 24.9362 | 991.1754 | 73.5146 | 23.2499 | 990.9287 | 64.9586 | 22.6485 | 1172.5102 | 1116.1091 | 1135.97 |  |  | 1164.3986 | 1087.6392 | 1183.6299 | 1070.1557 | 1134.8372 | 1188.68 | 1131.9874 | 1182.9926 | 1149.3815 | 1173.6768 | 996.6515 | 1128.4357 | 1103.3427 | 894.2857 | 1050.0252 | 1071.2899 |  | 1099.0624 | 1022.6401 | 1118.6786 | 1118.4612 | 1012.155 |  | 1074.8412 | 1027.5489 | -0.064687 | 0.00037 | 8.9529 | 16.773 | -27.368 | 3.0905 | 6000.15 | 0.77 | 4.7907 | -3.5666 | -17.6909 | 2.7956 | 7.5837 | -34.9746 | 14.2503 | 239.0005 | 234.866 | 261.7132 | 41.9527 | 8.8225 | 270.9545 | 191.7057
42838.4525 | 2782 | 31.0548 | 24.8313 | 23.0151 | 22.5865 | 22.1614 | 21.9974 | 22.4962 | 21.54 | 23.5581 | 22.6241 | 22.1462 | 21.7257 | 21.1163 | 21.9557 | 92.5876 | 86.7349 | 88.774 | 96.6022 | 101.1205 | 107.1776 | 506.5657 | 698.1785 | 776.9219 | 86.0318 | 101.2294 | 980.3423 | 893.5992 | 852.3941 | 886.2014 | 99.0888 | 338.2808 | 890.3056 | 97.0697 | 128.4828 | 779.3849 | 1204.8077 | 1008.4657 |  | 1008.1393 | 945.5319 | 946.8231 | 1041.9098 |  | 467.9325 | 678.5435 | 585.7072 | 810.3671 | 927.1001 | 1001.9726 | 1015.2208 | 40.782 | 275.569 | 63.6947 | 508.1869 | 36.1082 | 49.7326 | 58.1415 | 107.7588 | 61.5974 |  |  | 4.1138 | -1.6731 | -67.8993 | 1.8024 | 8.5716 | -197.8138 | 32.3107 | -9.9156 | 10.1426 | 32.6064 | 171.7931 | -0.0024034 | -0.0023722 | 0.00051091 | 564.8642 | 128.4159 | 37.1572 | 24.3893 | 21.7877 | 21.0252 | 20.5895 | 29.3869 | 23.2575 | 22.3645 | 22.1761 | 21.7881 | 21.7926 | 22.1072 | 596.273 | 471.8843 | 366.6088 | 242.4355 | 186.4167 | 631.7801 | 351.5767 | 66.7895 | 70.2854 | 79.2311 | 85.9044 | 90.422 | 96.3038 | 91.9608 | 97.65 | 340.6461 | 1074.7964 | 1079.5671 | 1109.2325 | 921.3184 | 39.4061 | 20.477 | 977.6864 | 258.7257 | 24.0558 | 972.7274 | 96.3633 | 22.6058 | 80.8264 | 101.8523 | 973.7119 | 100.6144 | 322.4679 | 1013.414 | 989.3646 | 983.0975 | 867.6028 | 869.1752 | 1165.0031 |  | 1159.7677 | 1013.5495 | 1147.6754 | 977.0322 | 1183.209 | 1013.2328 |  | 999.7249 |  |  | 1104.5825 | 1092.6393 | 1125.8218 | [5 empty] | 24.944 | 992.1084 | 73.5749 | 23.258 | 991.6799 | 64.9971 | 22.6531 | 1170.6005 | 1117.0676 | 1135.3693 |  |  | 1168.1214 | 1088.0496 | 1185.4743 | 1067.5809 | 1133.8131 | 1189.0606 | 1130.8196 | 1181.0188 | 1146.1178 | 1174.1904 | 1000.7758 | 1128.3366 | 1104.6534 | 893.8712 | 1050.3333 | 1071.0006 |  | 1099.5082 | 1020.4596 | 1116.81 | 1119.0384 | 1010.5048 |  | 1075.2471 | 1027.4755 | -0.56331 | 0.00025064 | 8.9444 | 16.8752 | -26.1976 | 3.0905 | 6020.78 | 0.82 | 4.8128 | -2.7808 | -17.7153 | 2.8863 | 7.2857 | -35.0003 | 14.1454 | 238.8931 | 234.797 | 260.7957 | 41.968 | 6.9664 | 275.0647 | 191.4494
42838.4525 | 2783 | 31.0615 | 24.8289 | 23.0138 | 22.5824 | 22.1679 | 21.9979 | 22.4941 | 21.5404 | 23.559 | 22.6234 | 22.1484 | 21.728 | 21.1088 | 21.9512 | 92.6077 | 86.7469 | 88.7923 | 96.6067 | 101.1398 | 107.2337 | 507.6982 | 698.7159 | 777.4671 | 86.0334 | 101.3259 | 980.6849 | 896.2442 | 852.9207 | 886.9541 | 99.0816 | 338.8226 | 895.2052 | 97.1897 | 129.072 | 778.8495 | 1209.3909 | 1008.835 |  | 1008.4986 | 947.6268 | 947.6809 | 1042.218 |  | 467.9651 | 679.8153 | 584.8983 | 808.0425 | 927.3217 | 1004.7748 | 1013.3725 | 40.3253 | 275.4568 | 63.4971 | 507.742 | 36.0916 | 49.7503 | 58.1521 | 107.7518 | 61.5951 |  |  | 4.2853 | -0.58556 | -68.0741 | 1.8392 | 7.4748 | -197.7435 | 31.6667 | -10.392 | 9.9408 | 32.9312 | 168.331 | -0.0024034 | -0.002364 | 0.00048462 | 565.9702 | 128.7149 | 37.186 | 24.4001 | 21.7894 | 21.0271 | 20.5895 | 29.4003 | 23.2701 | 22.3702 | 22.1798 | 21.7987 | 21.8018 | 22.1178 | 560.1355 | 450.1195 | 357.6624 | 246.434 | 192.63 | 629.3795 | 351.0786 | 66.833 | 70.323 | 79.2579 | 85.9436 | 90.4456 | 96.3305 | 91.9715 | 97.671 | 341.0965 | 1074.8005 | 1081.5486 | 1113.4803 | 921.7612 | 42.5354 | 22.3632 | 977.8555 | 259.4621 | 24.067 | 972.0636 | 96.3827 | 22.6183 | 80.8455 | 101.8493 | 972.9416 | 100.6446 | 323.6579 | 1020.3227 | 990.5235 | 983.613 | 867.5812 | 869.1188 | 1165.8164 |  | 1159.565 | 1013.375 | 1148.0326 | 977.9555 | 1182.7298 | 1013.0174 |  | 999.5162 |  |  | 1103.9966 | 1092.8708 | 1125.7964 | [5 empty] | 24.9508 | 992.3111 | 73.6385 | 23.2583 | 991.8485 | 65.0301 | 22.6555 | 1169.4319 | 1118.2863 | 1135.9044 |  |  | 1168.9301 | 1088.6014 | 1184.4009 | 1065.6057 | 1132.5838 | 1191.2039 | 1129.6806 | 1178.4732 | 1145.1189 | 1173.4696 | 1003.4488 | 1126.3611 | 1104.8344 | 893.2197 | 1049.69 | 1071.7691 |  | 1099.9225 | 1019.8553 | 1115.0351 | 1117.808 | 1007.8674 |  | 1076.1701 | 1027.4417 | -0.043354 | 4.6998e-05 | 8.9382 | 16.9022 | -24.9976 | 3.0905 | 6018.9 | 0.64 | 4.9137 | -1.6462 | -17.7499 | 2.9176 | 6.8111 | -35.0325 | 14.0191 | 238.7297 | 235.0442 | 260.4212 | 45.3146 | 7.8776 | 278.5549 | 191.4394
42838.4525 | 2784 | 31.0713 | 24.8287 | 23.0085 | 22.5753 | 22.1616 | 21.9988 | 22.494 | 21.5411 | 23.5579 | 22.623 | 22.1411 | 21.7255 | 21.1146 | 21.9546 | 92.6119 | 86.7507 | 88.7935 | 96.6014 | 101.1504 | 107.2776 | 508.7911 | 699.2186 | 777.3426 | 86.0194 | 101.4139 | 980.938 | 897.7655 | 853.033 | 886.7644 | 99.0772 | 339.369 | 895.0371 | 97.2781 | 129.7321 | 778.1751 | 1209.4436 | 1009.23 |  | 1008.868 | 946.9399 | 947.5847 | 1042.0988 |  | 468.0945 | 680.4696 | 583.4115 | 814.7629 | 925.9132 | 1002.3709 | 1010.9039 | 39.8721 | 275.3429 | 62.6657 | 507.2509 | 36.0738 | 49.7498 | 58.1538 | 107.7309 | 61.5819 |  |  | 4.1098 | -2.114 | -67.7573 | 1.6697 | 7.9506 | -197.7698 | 32.6274 | -9.8111 | 10.3209 | 33.1974 | 169.4868 | -0.0023245 | -0.0023131 | 0.00052241 | 567.073 | 129.0137 | 37.2255 | 24.411 | 21.8024 | 21.0396 | 20.5986 | 29.4238 | 23.2898 | 22.3908 | 22.1915 | 21.8112 | 21.8068 | 22.13 | 547.496 | 466.0816 | 371.0618 | 250.5338 | 193.5276 | 627.9704 | 350.976 | 66.871 | 70.3528 | 79.2806 | 85.9768 | 90.464 | 96.3551 | 91.9879 | 97.6949 | 341.5721 | 1076.9985 | 1095.2945 | 1133.4227 | 926.5454 | 45.8098 | 28.1304 | 978.3894 | 260.1806 | 24.0682 | 973.0427 | 96.3954 | 22.62 | 80.839 | 101.8479 | 971.7205 | 100.6594 | 324.8634 | 1021.8644 | 989.6666 | 983.9048 | 867.6789 | 869.1405 | 1166.2845 |  | 1159.3892 | 1013.2374 | 1148.1412 | 978.7749 | 1182.6012 | 1012.8436 |  | 999.3305 |  |  | 1104.2588 | 1093.195 | 1126.2561 | [5 empty] | 24.9578 | 992.3787 | 73.6953 | 23.2587 | 991.9063 | 65.063 | 22.661 | 1170.3273 | 1118.7793 | 1136.4576 |  |  | 1168.6549 | 1087.7361 | 1180.9087 | 1065.0351 | 1133.4041 | 1191.9199 | 1128.5782 | 1175.5417 | 1148.4403 | 1172.8341 | 1002.954 | 1123.226 | 1102.7845 | 893.3923 | 1048.6022 | 1071.9215 |  | 1095.5998 | 1018.9459 | 1113.7905 | 1115.2399 | 1007.1457 |  | 1075.7694 | 1027.2515 | 0.087609 | 0.00085451 | 8.9292 | 16.9037 | -24.0729 | 3.0906 | 6022.79 | 0.56 | 4.8116 | -3.129 | -17.7147 | 2.7808 | 7.0179 | -35.0018 | 14.2168 | 238.5946 | 235.1218 | 260.3048 | 46.3281 | 6.3717 | 278.5986 | 192.5915
42838.4525 | 2785 | 31.0897 | 24.8354 | 23.0127 | 22.5804 | 22.1687 | 21.9968 | 22.4962 | 21.5419 | 23.5706 | 22.6244 | 22.1504 | 21.7313 | 21.1085 | 21.9614 | 92.6198 | 86.7565 | 88.8006 | 96.6003 | 101.1551 | 107.3168 | 509.8249 | 699.7615 | 777.1643 | 86.016 | 101.4939 | 984.0931 | 898.6919 | 852.976 | 886.0491 | 99.0549 | 339.9296 | 894.197 | 97.3105 | 130.4664 | 777.6518 | 1209.4119 | 1009.669 |  | 1009.1796 | 946.4098 | 947.4022 | 1041.5992 |  | 467.8246 | 680.7254 | 580.6958 | 812.1262 | 922.8249 | 999.3186 | 1009.8464 | 40.7756 | 275.2509 | 62.9567 | 506.7487 | 36.081 | 49.7443 | 58.1671 | 107.7393 | 61.577 |  |  | 4.1861 | -2.5326 | -67.7028 | 2.2841 | 6.7461 | -197.8388 | 32.2509 | -10.622 | 10.6908 | 33.5291 | 174.9771 | -0.0020141 | -0.0021307 | 0.00051091 | 568.186 | 129.3222 | 37.2381 | 24.3959 | 21.7903 | 21.0264 | 20.5896 | 29.418 | 23.2692 | 22.3729 | 22.1728 | 21.7956 | 21.7884 | 22.1118 | 555.4065 | 463.7662 | 375.2698 | 245.4631 | 195.4596 | 626.6655 | 350.967 | 66.9019 | 70.3752 | 79.2994 | 85.9897 | 90.479 | 96.3737 | 92.0019 | 97.7048 | 342.0517 | 1078.5642 | 1098.15 | 1134.0721 | 924.911 | 40.1168 | 16.3179 | 978.858 | 260.8899 | 24.0664 | 974.0884 | 96.4088 | 22.6189 | 80.8537 | 101.8573 | 972.397 | 100.6811 | 326.0921 | 1020.5003 | 987.6736 | 983.1076 | 867.7403 | 869.1518 | 1166.284 |  | 1159.2233 | 1013.0658 | 1147.8758 | 979.5911 | 1183.2897 | 1012.7211 |  | 999.1794 |  |  | 1104.4239 | 1093.4823 | 1126.3652 | [5 empty] | 24.9715 | 991.1477 | 73.7534 | 23.2642 | 990.9131 | 65.0913 | 22.6611 | 1172.6233 | 1118.4993 | 1136.428 |  |  | 1166.9151 | 1087.4716 | 1179.2269 | 1063.5701 | 1135.5385 | 1191.4151 | 1128.7062 | 1178.6354 | 1151.7359 | 1173.0344 | 999.8374 | 1119.0994 | 1100.3979 | 894.1615 | 1049.5073 | 1071.9977 |  | 1091.2755 | 1018.3807 | 1112.3965 | 1112.738 | 1007.509 |  | 1075.1758 | 1026.9089 | 0.14808 | -0.00031815 | 8.8917 | 16.9035 | -23.3896 | 3.0905 | 6055.57 | 0.87 | 4.8545 | -3.4253 | -17.7099 | 3.2529 | 6.4568 | -34.966 | 14.1176 | 238.4794 | 234.9464 | 260.7834 | 45.088 | 5.9026 | 278.5882 | 193.5559
42838.4525 | 2786 | 31.0918 | 24.8438 | 23.0107 | 22.5791 | 22.1692 | 22.0009 | 22.4981 | 21.5394 | 23.5731 | 22.6274 | 22.1442 | 21.7277 | 21.1127 | 21.9566 | 92.6331 | 86.7717 | 88.8118 | 96.6136 | 101.1737 | 107.354 | 510.871 | 700.3641 | 777.2728 | 86.0274 | 101.5748 | 986.5245 | 898.7748 | 852.5903 | 886.1505 | 99.0484 | 340.5085 | 891.1963 | 97.3888 | 131.2576 | 777.5487 | 1209.9371 | 1010.0702 |  | 1009.5816 | 947.3707 | 947.2934 | 1041.5745 |  | 468.7925 | 680.3039 | 581.5383 | 803.3489 | 919.9615 | 996.4428 | 1008.8403 | 41.6458 | 275.1193 | 64.8361 | 506.5295 | 36.1057 | 49.7317 | 58.1735 | 107.7454 | 61.5762 |  |  | 4.1013 | -1.7973 | -68.0859 | 1.5093 | 8.3678 | -197.7619 | 31.3881 | -10.9354 | 10.6953 | 33.7508 | 172.6412 | -0.0020535 | -0.0021652 | 0.00046491 | 569.3137 | 129.6376 | 37.2645 | 24.4091 | 21.795 | 21.0098 | 20.5841 | 29.4388 | 23.2669 | 22.382 | 22.1806 | 21.8037 | 21.7939 | 22.1304 | 521.3638 | 435.6757 | 350.9268 | 233.5521 | 191.2669 | 624.4776 | 350.0412 | 66.9431 | 70.4017 | 79.3176 | 86.0179 | 90.4966 | 96.4005 | 92.0116 | 97.7158 | 342.4953 | 1078.7206 | 1096.7219 | 1131.7789 | 923.2707 | 40.9083 | 18.8521 | 979.389 | 261.6066 | 24.0824 | 973.8698 | 96.433 | 22.6182 | 80.9021 | 101.8786 | 974.5984 | 100.7094 | 327.3315 | 1014.9147 | 989.4194 | 983.4966 | 867.7846 | 869.1657 | 1166.6721 |  | 1159.108 | 1012.9867 | 1148.5409 | 980.5066 | 1183.9941 | 1012.6086 |  | 999.0481 |  |  | 1104.9824 | 1093.8625 | 1126.9556 | [5 empty] | 24.975 | 990.534 | 73.8061 | 23.2599 | 990.5948 | 65.1236 | 22.6585 | 1174.8915 | 1118.2372 | 1135.9875 |  |  | 1167.2898 | 1087.1527 | 1179.3368 | 1064.738 | 1136.9809 | 1190.3296 | 1130.9806 | 1183.3392 | 1151.5782 | 1174.8398 | 996.023 | 1116.281 | 1099.7417 | 894.5702 | 1051.6266 | 1072.4022 |  | 1090.6789 | 1019.1499 | 1110.0727 | 1111.9168 | 1007.3196 |  | 1075.2464 | 1026.6928 | -0.034821 | 0.00086854 | 8.6838 | 16.9027 | -23.0526 | 3.0905 | 6112.43 | 1.11 | 4.8054 | -2.8849 | -17.756 | 2.6437 | 7.183 | -34.9197 | 13.9117 | 238.3886 | 235.4002 | 261.2714 | 48.2673 | 8.4536 | 278.9918 | 193.6935
42838.4525 | 2787 | 31.1028 | 24.8503 | 23.0141 | 22.5841 | 22.1669 | 22.0011 | 22.493 | 21.549 | 23.5722 | 22.623 | 22.1392 | 21.7324 | 21.1178 | 21.9566 | 92.657 | 86.7816 | 88.8211 | 96.6228 | 101.1955 | 107.3955 | 511.9266 | 700.9324 | 777.4856 | 86.0371 | 101.5915 | 984.9464 | 899.1776 | 852.0129 | 886.4497 | 99.0452 | 341.0676 | 888.8202 | 97.4451 | 132.0909 | 777.4754 | 1210.8848 | 1010.4863 |  | 1010.0689 | 948.4991 | 948.0046 | 1041.8503 |  | 470.0938 | 681.5856 | 585.1527 | 798.2616 | 912.0938 | 993.4294 | 1008.419 | 41.7836 | 274.95 | 67.3402 | 506.3071 | 36.0454 | 49.712 | 58.1802 | 107.7918 | 61.5807 |  |  | 4.146 | -2.1094 | -68.1286 | 1.5941 | 9.1176 | -197.7908 | 31.0753 | -10.551 | 11.0645 | 34.5573 | 171.148 | -0.0023344 | -0.0022654 | 0.00050762 | 570.3922 | 129.933 | 37.2946 | 24.4166 | 21.7972 | 21.0257 | 20.5921 | 29.4408 | 23.2711 | 22.3832 | 22.1794 | 21.7927 | 21.8031 | 22.1112 | 496.8655 | 430.6558 | 345.1324 | 227.254 | 183.6498 | 622.457 | 349.3389 | 66.9814 | 70.4294 | 79.3319 | 86.0547 | 90.5263 | 96.4245 | 92.021 | 97.7304 | 342.9426 | 1079.1437 | 1098.1283 | 1133.3349 | 922.3918 | 49.6213 | 23.9593 | 979.9761 | 262.3167 | 24.0915 | 973.7373 | 96.4559 | 22.6171 | 80.9287 | 101.8888 | 973.7433 | 100.7291 | 328.5867 | 1014.5757 | 991.9662 | 984.465 | 867.9634 | 869.3617 | 1167.0278 |  | 1158.9719 | 1012.9246 | 1149.1763 | 981.2692 | 1183.8366 | 1012.4651 |  | 998.9772 |  |  | 1105.8601 | 1094.6287 | 1128.2318 | [5 empty] | 24.9754 | 991.3193 | 73.8536 | 23.2595 | 991.0665 | 65.1574 | 22.6625 | 1175.9505 | 1117.1646 | 1135.1671 |  |  | 1167.9873 | 1085.8072 | 1179.1713 | 1066.9358 | 1135.2253 | 1191.3086 | 1133.8085 | 1187.7235 | 1149.6354 | 1175.5097 | 992.9106 | 1115.7283 | 1099.6342 | 895.597 | 1052.9383 | 1071.3191 |  | 1094.1356 | 1019.0142 | 1108.8964 | 1111.7972 | 1007.508 |  | 1075.2822 | 1026.5839 | -0.20307 | -0.0002058 | 8.3447 | 16.9002 | -22.8335 | 3.0906 | 6164.49 | 0.7 | 4.8321 | -3.1274 | -17.7735 | 2.7187 | 7.489 | -34.8808 | 13.8258 | 238.2843 | 235.834 | 261.1353 | 50.4345 | 8.9809 | 279.7123 | 193.9668
42838.4525 | 2788 | 31.1092 | 24.8522 | 23.0191 | 22.5787 | 22.1679 | 22.0026 | 22.495 | 21.545 | 23.5732 | 22.628 | 22.1432 | 21.7325 | 21.1165 | 21.9602 | 92.6741 | 86.7857 | 88.8354 | 96.6366 | 101.2205 | 107.4385 | 513.042 | 701.4877 | 777.4836 | 86.0263 | 101.6758 | 984.6149 | 897.2862 | 850.8639 | 884.8627 | 99.0359 | 341.6323 | 890.5745 | 97.4854 | 133.0238 | 777.1482 | 1211.6772 | 1010.9604 |  | 1010.6229 | 946.8156 | 948.7627 | 1042.0958 |  | 470.115 | 683.1315 | 584.2864 | 796.1391 | 910.2525 | 993.7155 | 1010.2085 | 41.6313 | 274.885 | 66.5969 | 506.2493 | 36.0066 | 49.6874 | 58.1758 | 107.8875 | 61.5713 |  |  | 4.0816 | -1.198 | -67.9242 | 1.4068 | 8.061 | -197.7868 | 32.2791 | -9.838 | 10.8638 | 33.9258 | 170.9421 | -0.0022408 | -0.0020371 | 0.00047805 | 571.3909 | 130.2401 | 37.3221 | 24.4309 | 21.8041 | 21.0278 | 20.5949 | 29.458 | 23.2853 | 22.3857 | 22.1847 | 21.8005 | 21.8079 | 22.1273 | 502.0056 | 439.3523 | 350.709 | 231.768 | 178.96 | 621.8881 | 349.1282 | 67.0042 | 70.461 | 79.3548 | 86.0962 | 90.5582 | 96.4458 | 92.0297 | 97.7473 | 343.3909 | 1079.2089 | 1098.6397 | 1133.2972 | 920.6165 | 64.9553 | 18.2805 | 979.8618 | 263.0358 | 24.1045 | 973.4915 | 96.4799 | 22.6269 | 80.9451 | 101.8931 | 972.0736 | 100.7502 | 329.8519 | 1017.4887 | 993.6853 | 984.8961 | 868.2148 | 869.6392 | 1167.3184 |  | 1158.8189 | 1012.8308 | 1149.5434 | 982.0541 | 1184.0214 | 1012.0258 |  | 998.8498 |  |  | 1108.0334 | 1095.3312 | 1129.2827 | [5 empty] | 24.9808 | 991.0456 | 73.9146 | 23.2738 | 991.1398 | 65.1899 | 22.6757 | 1179.2204 | 1115.9623 | 1133.7088 |  |  | 1168.4944 | 1085.1265 | 1177.6651 | 1063.0875 | 1134.0482 | 1193.536 | 1134.5135 | 1190.2003 | 1147.8907 | 1177.5487 | 990.0432 | 1115.9586 | 1099.0203 | 896.8529 | 1053.3539 | 1070.2362 |  | 1095.1288 | 1019.3217 | 1108.2265 | 1111.4125 | 1005.9522 |  | 1075.4068 | 1026.7088 | -0.63065 | -0.00076753 | 7.7942 | 16.8994 | -22.6945 | 3.0906 | 6244.22 | 1.12 | 4.7911 | -2.3588 | -17.7612 | 2.5561 | 7.0425 | -34.8844 | 14.0927 | 238.17 | 236.0864 | 261.2483 | 49.7075 | 8.3264 | 280.3154 | 194.0545
42838.4526 | 2789 | 31.1317 | 24.8554 | 23.0234 | 22.5918 | 22.1684 | 22.011 | 22.4993 | 21.5422 | 23.5857 | 22.6328 | 22.142 | 21.7378 | 21.1203 | 21.9573 | 92.6847 | 86.7897 | 88.8435 | 96.642 | 101.2309 | 107.4803 | 514.1006 | 701.9964 | 777.1648 | 86.015 | 101.7568 | 986.0077 | 896.366 | 849.942 | 884.4845 | 99.0355 | 342.26 | 888.9711 | 97.5482 | 134.0961 | 776.7874 | 1212.4525 | 1011.4182 |  | 1011.0392 | 943.8793 | 947.8787 | 1042.0007 |  | 469.8736 | 683.8509 | 583.2486 | 793.6311 | 912.7104 | 994.7267 | 1010.9256 | 41.1671 | 274.8973 | 64.1277 | 505.9849 | 36.0273 | 49.6622 | 58.1736 | 107.9619 | 61.57 |  |  | 4.1742 | -1.1618 | -67.9052 | 1.5001 | 8.6865 | -197.777 | 31.7587 | -9.6166 | 10.564 | 33.54 | 170.5797 | -0.0022506 | -0.0021225 | 0.00051419 | 572.2868 | 130.5424 | 37.3461 | 24.4374 | 21.8034 | 21.0266 | 20.595 | 29.4615 | 23.2781 | 22.3863 | 22.1786 | 21.799 | 21.8072 | 22.1286 | 546.8178 | 431.9595 | 333.2362 | 234.8881 | 184.7797 | 622.5042 | 348.5376 | 67.0506 | 70.4954 | 79.3726 | 86.1145 | 90.5818 | 96.4802 | 92.0393 | 97.7559 | 343.8702 | 1077.8922 | 1091.3255 | 1121.3414 | 917.116 | 52.8203 | 21.513 | 979.4293 | 263.7685 | 24.1099 | 973.0612 | 96.5051 | 22.6367 | 80.9477 | 101.8898 | 972.6192 | 100.7657 | 331.109 | 1012.7877 | 992.4732 | 986.3166 | 868.2803 | 869.6816 | 1167.8247 |  | 1158.6171 | 1012.6717 | 1149.2046 | 982.9154 | 1184.726 | 1011.8119 |  | 998.7042 |  |  | 1107.2941 | 1096.0178 | 1129.5249 | [5 empty] | 24.9819 | 994.7551 | 73.9795 | 23.2726 | 994.0649 | 65.2283 | 22.6785 | 1178.9214 | 1116.5328 | 1133.0427 |  |  | 1169.2347 | 1084.5902 | 1177.0943 | 1055.919 | 1133.46 | 1199.8577 | 1134.6823 | 1189.8261 | 1146.9725 | 1177.3974 | 986.7001 | 1115.3673 | 1098.1848 | 896.8307 | 1054.2084 | 1070.5803 |  | 1097.5835 | 1019.2457 | 1107.8978 | 1110.8217 | 1005.4016 |  | 1074.9875 | 1026.766 | 0.34453 | -0.00014261 | 7.0447 | 16.8975 | -22.5725 | 3.0906 | 6320.53 | 1.21 | 4.8444 | -2.3238 | -17.7654 | 2.6405 | 7.3136 | -34.8974 | 13.9842 | 238.016 | 235.8602 | 261.7388 | 44.8971 | 10.1699 | 280.9156 | 193.3777
42838.4526 | 2790 | 31.1362 | 24.8558 | 23.0227 | 22.5765 | 22.1611 | 22.0031 | 22.4951 | 21.5358 | 23.5836 | 22.6267 | 22.1377 | 21.7273 | 21.1092 | 21.9557 | 92.6945 | 86.7948 | 88.861 | 96.6551 | 101.2534 | 107.532 | 515.1409 | 702.4726 | 776.9172 | 86.0121 | 101.8529 | 989.1107 | 893.7773 | 849.8071 | 885.581 | 99.0203 | 342.8235 | 884.4388 | 97.6279 | 135.2267 | 776.2429 | 1211.4423 | 1011.8692 |  | 1011.4014 | 940.3129 | 947.4623 | 1041.9364 |  | 470.2832 | 683.7639 | 581.4917 | 798.6793 | 916.7438 | 994.8378 | 1011.6245 | 40.3194 | 274.8571 | 62.6985 | 505.6299 | 36.0104 | 49.6371 | 58.1759 | 107.9312 | 61.5714 |  |  | 4.1716 | -1.6994 | -68.3165 | 2.0134 | 8.0702 | -197.8046 | 32.2141 | -9.3229 | 10.7453 | 34.8884 | 169.2797 | -0.0025151 | -0.002272 | 0.00048791 | 573.1047 | 130.8407 | 37.3736 | 24.4396 | 21.7991 | 21.0255 | 20.5971 | 29.4695 | 23.2852 | 22.3898 | 22.1803 | 21.8101 | 21.8038 | 22.1372 | 552.0693 | 432.0994 | 330.2472 | 231.8023 | 188.6847 | 622.492 | 348.0831 | 67.0819 | 70.5215 | 79.3835 | 86.1437 | 90.6026 | 96.4929 | 92.0464 | 97.7581 | 344.3242 | 1076.7506 | 1090.0201 | 1120.6575 | 917.1609 | 49.3317 | 20.2683 | 978.8515 | 264.5171 | 24.1204 | 972.7358 | 96.5354 | 22.6414 | 80.9609 | 101.8882 | 974.299 | 100.7864 | 332.3619 | 1007.0647 | 989.6524 | 987.9203 | 868.3117 | 869.6826 | 1167.6513 |  | 1158.3978 | 1012.5708 | 1149.0838 | 983.7399 | 1186.032 | 1011.673 |  | 998.539 |  |  | 1106.8064 | 1095.84 | 1128.1182 | [5 empty] | 24.9818 | 996.2375 | 74.0196 | 23.2764 | 995.413 | 65.2473 | 22.6767 | 1177.583 | 1118.9476 | 1132.9759 |  |  | 1169.6612 | 1083.6729 | 1175.2595 | 1058.9222 | 1133.3337 | 1198.4641 | 1133.8817 | 1187.3799 | 1149.0307 | 1176.394 | 984.1411 | 1115.4219 | 1098.6139 | 896.3517 | 1054.341 | 1071.7413 |  | 1092.1297 | 1021.3037 | 1109.5385 | 1112.4161 | 1005.5385 |  | 1074.2059 | 1026.944 | 0.17925 | -0.00038835 | 6.155 | 16.8934 | -22.6289 | 3.0905 | 6351.79 | 0.82 | 4.8452 | -2.8103 | -17.8183 | 3.0589 | 7.0496 | -34.9014 | 14.0847 | 237.8687 | 235.7809 | 262.6712 | 44.3103 | 10.4268 | 280.1389 | 192.707
42838.4526 | 2791 | 31.1472 | 24.8619 | 23.0148 | 22.5849 | 22.1706 | 22.007 | 22.4994 | 21.5394 | 23.5827 | 22.6355 | 22.143 | 21.727 | 21.1156 | 21.9582 | 92.6939 | 86.7821 | 88.861 | 96.6485 | 101.2649 | 107.5759 | 516.2244 | 702.9996 | 777.052 | 86.0097 | 101.9125 | 991.7689 | 893.5251 | 849.8649 | 886.2087 | 99.0114 | 343.3798 | 881.6819 | 97.683 | 136.4811 | 775.909 | 1210.3898 | 1012.2757 |  | 1011.8556 | 939.7327 | 946.7671 | 1041.9633 |  | 470.3563 | 683.6051 | 580.605 | 796.4332 | 917.2536 | 995.1854 | 1011.7451 | 39.2572 | 274.9099 | 62.0022 | 505.4274 | 35.9738 | 49.5923 | 58.1755 | 107.9197 | 61.5602 |  |  | 4.1946 | -1.4799 | -67.6154 | 1.3602 | 9.0532 | -197.8092 | 32.609 | -8.1506 | 10.801 | 34.5139 | 170.372 | -0.002497 | -0.0022243 | 0.00045341 | 573.9231 | 131.1373 | 37.3978 | 24.4379 | 21.7966 | 21.0301 | 20.5905 | 29.4847 | 23.2885 | 22.3904 | 22.1827 | 21.8053 | 21.8043 | 22.1222 | 558.6934 | 431.5779 | 325.6102 | 232.9483 | 195.7147 | 622.195 | 347.5575 | 67.1146 | 70.5399 | 79.4028 | 86.158 | 90.6094 | 96.5146 | 92.0646 | 97.766 | 344.7689 | 1076.9851 | 1095.5337 | 1130.1254 | 918.8945 | 45.9051 | 18.9449 | 978.2349 | 265.2564 | 24.1314 | 972.5146 | 96.5577 | 22.6377 | 80.976 | 101.889 | 976.7231 | 100.795 | 333.6118 | 1000.1127 | 988.5172 | 989.5481 | 868.534 | 869.872 | 1167.0463 |  | 1158.1976 | 1012.4395 | 1149.5868 | 984.5775 | 1186.8548 | 1011.5455 |  | 998.4343 |  |  | 1106.916 | 1095.9937 | 1128.5491 | [5 empty] | 24.9987 | 996.5038 | 74.0789 | 23.2851 | 995.7159 | 65.2896 | 22.6849 | 1177.3808 | 1119.1171 | 1132.2341 |  |  | 1169.2433 | 1082.5407 | 1175.3788 | 1064.8223 | 1130.5157 | 1195.7844 | 1136.0978 | 1188.2098 | 1148.8043 | 1177.1252 | 984.9411 | 1117.3623 | 1099.7487 | 896.9345 | 1053.7404 | 1073.0827 |  | 1095.8144 | 1020.9015 | 1112.1478 | 1112.7748 | 1003.8742 |  | 1072.8906 | 1027.001 | -0.11922 | -0.00014963 | 5.2874 | 16.8904 | -22.7874 | 3.0906 | 6379.9 | 1 | 4.8598 | -2.6223 | -17.7252 | 2.514 | 7.4677 | -34.9066 | 14.1727 | 237.7468 | 236.1268 | 263.251 | 43.4929 | 10.8551 | 279.3287 | 192.7962
42838.4526 | 2792 | 31.1439 | 24.8668 | 23.0119 | 22.5748 | 22.1618 | 21.9966 | 22.4889 | 21.5322 | 23.5851 | 22.6267 | 22.1362 | 21.7176 | 21.1108 | 21.9474 | 92.7152 | 86.8012 | 88.8812 | 96.6674 | 101.2949 | 107.6294 | 517.3181 | 703.5476 | 777.194 | 86.0157 | 101.9724 | 997.2033 | 893.5116 | 849.9415 | 886.4365 | 99.0113 | 343.9482 | 878.7311 | 97.7498 | 137.7944 | 775.7938 | 1210.9354 | 1012.6838 |  | 1012.3034 | 940.815 | 946.4671 | 1042.1479 |  | 470.2311 | 681.1097 | 585.4768 | 799.3081 | 915.736 | 996.1389 | 1010.958 | 38.5982 | 275.0704 | 61.1921 | 505.182 | 35.9567 | 49.5388 | 58.1818 | 107.932 | 61.5537 |  |  | 4.2899 | -2.6114 | -67.6811 | 1.7315 | 8.703 | -197.7836 | 32.4224 | -8.1604 | 10.7638 | 34.31 | 173.2033 | -0.0025283 | -0.0022358 | 0.00047312 | 574.8782 | 131.453 | 37.4213 | 24.448 | 21.7932 | 21.0315 | 20.5984 | 29.4919 | 23.2888 | 22.3809 | 22.1843 | 21.7984 | 21.8038 | 22.1221 | 554.6904 | 434.1156 | 329.7588 | 227.0663 | 196.8044 | 621.6622 | 347.2225 | 67.1503 | 70.5726 | 79.428 | 86.1818 | 90.6345 | 96.5408 | 92.0819 | 97.7835 | 345.2248 | 1077.5682 | 1097.811 | 1130.9128 | 919.8542 | 44.7521 | 28.7307 | 977.6992 | 266.0008 | 24.1331 | 972.1839 | 96.5811 | 22.6321 | 81.002 | 101.902 | 980.1643 | 100.8016 | 334.8761 | 996.8367 | 988.0726 | 991.6634 | 868.6713 | 869.9654 | 1166.5733 |  | 1158.0923 | 1012.327 | 1150.2667 | 985.4498 | 1186.5689 | 1011.4329 |  | 998.3233 |  |  | 1105.9834 | 1096.2601 | 1128.6919 | [5 empty] | 24.9973 | 999.0796 | 74.1195 | 23.2735 | 998.1655 | 65.3171 | 22.6728 | 1173.6473 | 1119.426 | 1131.5716 |  |  | 1172.8073 | 1081.4546 | 1175.3415 | 1057.4677 | 1130.1174 | 1193.8892 | 1135.326 | 1186.7134 | 1148.2094 | 1176.9779 | 988.0201 | 1116.5557 | 1099.6052 | 897.3752 | 1052.5006 | 1076.2624 |  | 1096.5527 | 1020.5651 | 1113.8403 | 1112.7817 | 1003.0775 |  | 1073.783 | 1026.8164 | -0.22385 | -0.00051473 | 4.5922 | 16.8783 | -22.9047 | 3.0906 | 6399.87 | 0.62 | 4.9152 | -3.4789 | -17.7106 | 2.8327 | 7.3246 | -34.9174 | 14.1374 | 237.687 | 236.5932 | 263.0172 | 43.7918 | 10.3387 | 279.7429 | 193.1114
42838.4526 | 2793 | 31.1531 | 24.871 | 23.0152 | 22.5803 | 22.1621 | 21.9936 | 22.4917 | 21.5411 | 23.5919 | 22.6304 | 22.1422 | 21.7224 | 21.109 | 21.9552 | 92.7213 | 86.8057 | 88.8954 | 96.6767 | 101.3002 | 107.6759 | 518.4224 | 704.074 | 777.2611 | 86.0215 | 102.0233 | 1003.5863 | 894.0214 | 849.8672 | 886.8122 | 98.9947 | 344.5027 | 881.4352 | 97.8275 | 139.0663 | 775.7812 | 1210.3024 | 1013.1125 |  | 1012.64 | 943.6701 | 946.9625 | 1042.3275 |  | 470.7676 | 679.4011 | 587.072 | 797.1412 | 916.6066 | 997.601 | 1012.781 | 38.6325 | 275.2204 | 60.5195 | 504.877 | 35.9591 | 49.5034 | 58.1843 | 107.9554 | 61.5506 |  |  | 4.1197 | -1.9563 | -67.7652 | 1.8254 | 9.1413 | -197.7888 | 32.8685 | -9.1842 | 10.6729 | 33.9921 | 172.6005 | -0.0024018 | -0.0023689 | 0.0004682 | 576.0501 | 131.7737 | 37.4479 | 24.4521 | 21.794 | 21.022 | 20.5904 | 29.5031 | 23.2867 | 22.377 | 22.1756 | 21.7792 | 21.8025 | 22.115 | 546.3836 | 434.4708 | 349.7731 | 240.0076 | 203.1674 | 620.5876 | 347.3912 | 67.1967 | 70.6069 | 79.4458 | 86.2331 | 90.6719 | 96.5741 | 92.0942 | 97.8002 | 345.6835 | 1079.1656 | 1106.0565 | 1141.8235 | 922.4884 | 44.8875 | 23.322 | 977.6744 | 266.7588 | 24.137 | 972.724 | 96.6071 | 22.6328 | 81.0267 | 101.9057 | 986.136 | 100.8195 | 336.1257 | 1005.6797 | 987.2036 | 992.6357 | 868.7428 | 869.896 | 1166.4199 |  | 1157.9782 | 1012.2968 | 1150.6445 | 986.4279 | 1186.7024 | 1011.2727 |  | 998.1842 |  |  | 1105.9626 | 1096.3037 | 1128.4093 | [5 empty] | 24.998 | 999.9743 | 74.1771 | 23.2743 | 998.6232 | 65.3587 | 22.6806 | 1170.5915 | 1119.1997 | 1131.9585 |  |  | 1173.5443 | 1082.3967 | 1174.563 | 1057.6831 | 1130.2925 | 1196.1486 | 1135.2169 | 1185.44 | 1151.261 | 1174.3555 | 990.9042 | 1117.6544 | 1100.6009 | 896.7223 | 1051.0981 | 1076.8286 |  | 1098.6221 | 1021.6534 | 1113.387 | 1114.3087 | 1002.1619 |  | 1073.9192 | 1026.5583 | -0.22756 | -0.00010047 | 4.1894 | 16.8255 | -23.0919 | 3.0906 | 6391.92 | 1.01 | 4.8175 | -3.0084 | -17.7058 | 2.906 | 7.511 | -34.938 | 14.2425 | 237.6123 | 236.8518 | 263.0878 | 44.4211 | 8.1428 | 279.2514 | 193.977
42838.4526 | 2794 | 31.171 | 24.8741 | 23.0144 | 22.582 | 22.1644 | 22.0062 | 22.4954 | 21.5429 | 23.5944 | 22.629 | 22.1445 | 21.7308 | 21.1089 | 21.9589 | 92.7448 | 86.8121 | 88.9049 | 96.6841 | 101.3244 | 107.717 | 519.5125 | 704.6736 | 778.1214 | 86.0338 | 102.0742 | 1002.4358 | 894.7744 | 850.4377 | 888.0705 | 98.9955 | 345.0622 | 887.0454 | 97.8892 | 140.3224 | 776.0009 | 1210.4633 | 1013.4234 |  | 1012.9337 | 947.0058 | 947.0939 | 1042.5903 |  | 471.1988 | 678.7608 | 586.9743 | 799.1635 | 921.1844 | 998.3994 | 1013.5715 | 38.6896 | 275.3442 | 59.5112 | 504.4349 | 35.9299 | 49.4759 | 58.191 | 107.9138 | 61.5333 |  |  | 4.1999 | -1.1789 | -67.6726 | 1.9614 | 8.8147 | -197.796 | 31.5011 | -9.1757 | 10.417 | 32.6561 | 174.0775 | -0.0022227 | -0.0022933 | 0.00044027 | 577.0968 | 132.078 | 37.4759 | 24.4604 | 21.8025 | 21.0273 | 20.5963 | 29.5101 | 23.2902 | 22.3933 | 22.177 | 21.7927 | 21.8144 | 22.1317 | 529.357 | 427.0208 | 352.5929 | 247.8844 | 208.6444 | 619.3034 | 347.5399 | 67.2263 | 70.632 | 79.4679 | 86.2756 | 90.7045 | 96.5966 | 92.1017 | 97.819 | 346.186 | 1082.5973 | 1123.9719 | 1169.7243 | 926.2051 | 60.0369 | 21.8926 | 978.6257 | 267.5343 | 24.1399 | 974.7944 | 96.6389 | 22.642 | 81.0456 | 101.9046 | 986.5741 | 100.8323 | 337.3506 | 1016.5467 | 988.4114 | 992.5189 | 868.9421 | 869.9148 | 1166.5293 |  | 1157.8265 | 1012.2762 | 1150.8933 | 987.2985 | 1188.2783 | 1011.2213 |  | 998.0903 |  |  | 1106.2395 | 1096.2391 | 1128.397 | [5 empty] | 24.9988 | 999.4552 | 74.2294 | 23.2836 | 998.2856 | 65.3851 | 22.6749 | 1170.8108 | 1119.6323 | 1133.2547 |  |  | 1172.6631 | 1082.3134 | 1171.7809 | 1054.9 | 1132.1467 | 1198.6709 | 1134.6934 | 1182.1843 | 1153.8307 | 1172.0883 | 992.5537 | 1118.2122 | 1102.0366 | 897.2959 | 1051.732 | 1078.2987 |  | 1092.5322 | 1019.9584 | 1112.4677 | 1115.15 | 1002.2858 |  | 1074.1108 | 1026.4926 | -0.084906 | -0.0010344 | 4.1195 | 16.7619 | -23.2228 | 3.0906 | 6386.28 | 0.93 | 4.8668 | -2.3346 | -17.6877 | 3.0113 | 7.378 | -34.9496 | 13.9475 | 237.5042 | 237.0222 | 264.2213 | 45.9628 | 7.8541 | 279.3677 | 195.9012
42838.4526 | 2795 | 31.1775 | 24.8866 | 23.0237 | 22.5812 | 22.1649 | 22.0043 | 22.4926 | 21.5376 | 23.5965 | 22.628 | 22.1433 | 21.7246 | 21.1071 | 21.9559 | 92.761 | 86.8194 | 88.9217 | 96.6899 | 101.3436 | 107.7683 | 520.5949 | 705.2861 | 779.3899 | 86.0435 | 102.1162 | 996.9001 | 896.8101 | 851.8182 | 889.8981 | 98.994 | 345.6143 | 887.8283 | 97.9677 | 141.5571 | 776.3255 | 1211.9722 | 1013.5488 |  | 1013.3147 | 947.9037 | 946.5566 | 1042.3392 |  | 471.2255 | 679.0247 | 585.4267 | 802.892 | 923.3206 | 998.0771 | 1013.2923 | 38.5351 | 275.2907 | 58.4168 | 504.0596 | 35.9167 | 49.4431 | 58.2008 | 107.9457 | 61.5174 |  |  | 4.2399 | -1.7191 | -67.7751 | 1.8445 | 8.2929 | -197.7481 | 30.5568 | -9.4648 | 10.6056 | 34.0825 | 173.2472 | -0.0023541 | -0.0022917 | 0.00047641 | 578.0941 | 132.3756 | 37.5059 | 24.4673 | 21.8061 | 21.0268 | 20.5993 | 29.519 | 23.2864 | 22.3849 | 22.1866 | 21.7971 | 21.8179 | 22.1343 | 531.5139 | 433.7853 | 353.436 | 249.5364 | 210.5013 | 618.7829 | 347.3958 | 67.2679 | 70.6616 | 79.4873 | 86.2924 | 90.7137 | 96.6128 | 92.1069 | 97.834 | 346.6545 | 1086.027 | 1135.7737 | 1177.5379 | 925.4144 | 53.1754 | 21.1293 | 979.8173 | 268.3362 | 24.1501 | 977.0642 | 96.6717 | 22.6462 | 81.0759 | 101.8977 | 982.1943 | 100.8437 | 338.5523 | 1014.9573 | 987.6782 | 994.0884 | 869.1457 | 869.9943 | 1166.8499 |  | 1157.6587 | 1012.2749 | 1150.9901 | 988.1042 | 1189.8238 | 1011.1497 |  | 998.0755 |  |  | 1106.9865 | 1096.4122 | 1129.1663 | [5 empty] | 25.0074 | 1000.6485 | 74.2892 | 23.2936 | 999.8983 | 65.4151 | 22.6861 | 1174.5115 | 1118.3942 | 1133.9819 |  |  | 1171.698 | 1084.0402 | 1172.1236 | 1054.4363 | 1131.2564 | 1198.1229 | 1133.3756 | 1179.0542 | 1157.0411 | 1172.8888 | 992.7063 | 1118.01 | 1102.7406 | 898.2348 | 1052.967 | 1078.3366 |  | 1090.7434 | 1020.4937 | 1111.3807 | 1114.8837 | 1001.616 |  | 1074.7339 | 1026.539 | -0.13147 | 7.5063e-05 | 4.359 | 16.6681 | -23.4946 | 3.0906 | 6349.87 | 0.97 | 4.8938 | -2.8195 | -17.7035 | 2.9205 | 7.1554 | -34.9409 | 13.7351 | 237.3791 | 237.0883 | 265.3376 | 45.5815 | 7.7366 | 280.5359 | 197.9642
42838.4526 | 2796 | 31.1829 | 24.8843 | 23.0179 | 22.5748 | 22.171 | 22.01 | 22.4901 | 21.5393 | 23.5967 | 22.6364 | 22.1497 | 21.72 | 21.1166 | 21.9584 | 92.7714 | 86.8151 | 88.9369 | 96.6981 | 101.3575 | 107.8127 | 521.6042 | 705.8678 | 780.4927 | 86.053 | 102.1653 | 993.4674 | 897.541 | 852.0623 | 889.9994 | 98.992 | 346.199 | 885.6837 | 98.0124 | 142.8457 | 776.803 | 1213.6762 | 1013.8033 |  | 1013.5726 | 945.0424 | 945.6818 | 1041.8738 |  | 471.6321 | 680.1722 | 584.0578 | 797.1844 | 921.3053 | 995.604 | 1011.8026 | 38.5144 | 275.2528 | 58.0102 | 503.7493 | 35.9292 | 49.4246 | 58.1904 | 107.989 | 61.502 |  |  | 4.1203 | -2.4596 | -68.2015 | 2.2539 | 8.2226 | -197.8085 | 32.5242 | -9.3012 | 11.1044 | 35.0342 | 172.7503 | -0.0022753 | -0.0021718 | 0.00049612 | 579.0916 | 132.6857 | 37.5344 | 24.4711 | 21.8006 | 21.0305 | 20.5995 | 29.5219 | 23.2946 | 22.3794 | 22.1864 | 21.7994 | 21.8101 | 22.1258 | 525.8498 | 436.3017 | 352.3459 | 242.9967 | 203.3982 | 618.366 | 347.2438 | 67.2962 | 70.6907 | 79.5022 | 86.3088 | 90.7288 | 96.6325 | 92.106 | 97.8342 | 347.0988 | 1086.7849 | 1132.1056 | 1170.3239 | 922.0106 | 48.1949 | 22.7556 | 980.6766 | 269.1699 | 24.1622 | 978.4095 | 96.6971 | 22.6561 | 81.1209 | 101.904 | 978.4454 | 100.8625 | 339.7183 | 1016.8722 | 988.0596 | 994.9813 | 869.4959 | 870.3019 | 1166.839 |  | 1157.5472 | 1012.32 | 1150.9266 | 989.0818 | 1190.7129 | 1011.053 |  | 998.0914 |  |  | 1107.8594 | 1096.6294 | 1129.5528 | [5 empty] | 25.0127 | 1002.3939 | 74.3347 | 23.2941 | 1000.7862 | 65.4527 | 22.6824 | 1176.2652 | 1118.1842 | 1134.2336 |  |  | 1172.0261 | 1084.2971 | 1175.6864 | 1059.9484 | 1131.0905 | 1200.9138 | 1132.6737 | 1184.187 | 1155.6478 | 1174.8982 | 990.9949 | 1117.4613 | 1102.7213 | 899.678 | 1054.701 | 1077.8727 |  | 1094.4346 | 1021.8583 | 1110.1441 | 1114.4457 | 1002.5915 |  | 1075.0893 | 1026.5533 | 0.3219 | 1.1874e-05 | 4.8623 | 16.5306 | -23.5509 | 3.0906 | 6341.94 | 0.93 | 4.8245 | -3.3746 | -17.7699 | 3.2304 | 7.118 | -34.9123 | 14.1566 | 237.3022 | 237.0437 | 265.9671 | 46.0974 | 7.8326 | 281.8642 | 198.5118
42838.4527 | 2797 | 31.2013 | 24.8888 | 23.0232 | 22.5824 | 22.1697 | 22.0066 | 22.4872 | 21.5461 | 23.597 | 22.6393 | 22.1481 | 21.7252 | 21.1103 | 21.9528 | 92.7951 | 86.825 | 88.9518 | 96.7101 | 101.3754 | 107.8681 | 522.5938 | 706.3795 | 781.3095 | 86.0687 | 102.2527 | 991.0009 | 897.3803 | 851.6924 | 889.7909 | 98.9825 | 346.7923 | 890.3086 | 98.0645 | 144.1563 | 777.286 | 1215.2053 | 1014.1836 |  | 1013.9075 | 945.7484 | 946.0584 | 1041.7137 |  | 472.9097 | 681.4375 | 582.9106 | 788.7069 | 916.5384 | 997.0433 | 1011.3295 | 40.2941 | 275.2825 | 58.163 | 503.3947 | 35.9221 | 49.4264 | 58.1886 | 107.9754 | 61.4838 |  |  | 4.2386 | -2.6463 | -67.9945 | 1.3411 | 8.5118 | -197.7836 | 32.4079 | -9.6534 | 10.5659 | 32.9733 | 173.0769 | -0.0021488 | -0.0022441 | 0.00046655 | 580.1209 | 132.9882 | 37.5481 | 24.475 | 21.7944 | 21.0292 | 20.5985 | 29.5252 | 23.2993 | 22.3889 | 22.1837 | 21.8022 | 21.8092 | 22.119 | 515.0532 | 420.393 | 345.4908 | 240.7059 | 199.4108 | 617.0713 | 346.952 | 67.335 | 70.7135 | 79.5215 | 86.3362 | 90.7471 | 96.6494 | 92.1094 | 97.8582 | 347.5413 | 1086.0036 | 1123.2674 | 1157.545 | 918.1676 | 33.7838 | 15.7075 | 980.9478 | 270.0243 | 24.1712 | 978.1878 | 96.7246 | 22.6549 | 81.1616 | 101.911 | 975.6583 | 100.8635 | 340.8361 | 1023.1481 | 988.4776 | 994.6312 | 869.6636 | 870.4617 | 1166.7282 |  | 1157.48 | 1012.3217 | 1150.8145 | 989.958 | 1190.9624 | 1010.7938 |  | 998.0746 |  |  | 1108.1305 | 1096.9854 | 1130.3946 | [5 empty] | 25.0267 | 1001.9476 | 74.3991 | 23.2967 | 1000.2578 | 65.4837 | 22.6861 | 1175.507 | 1117.4761 | 1134.8409 |  |  | 1173.5039 | 1083.802 | 1181.755 | 1058.6814 | 1130.5631 | 1203.3136 | 1132.9757 | 1184.7461 | 1152.2489 | 1176.1622 | 990.3636 | 1116.9964 | 1102.868 | 900.4866 | 1057.0689 | 1077.477 |  | 1097.8098 | 1022.6717 | 1110.8497 | 1114.3492 | 1001.8784 |  | 1075.6615 | 1026.5917 | -0.040201 | 0.00043319 | 5.4942 | 16.4119 | -23.8614 | 3.0906 | 6315.74 | 0.59 | 4.8928 | -3.5026 | -17.7546 | 2.4935 | 7.2462 | -34.9299 | 14.1393 | 237.2588 | 236.9671 | 266.1272 | 46.9456 | 8.546 | 283.0528 | 198.1515
42838.4527 | 2798 | 31.2131 | 24.8871 | 23.0259 | 22.5874 | 22.1675 | 22.0047 | 22.4892 | 21.5443 | 23.6066 | 22.642 | 22.145 | 21.7236 | 21.1163 | 21.9614 | 92.7998 | 86.8346 | 88.9578 | 96.7124 | 101.3903 | 107.9148 | 523.5572 | 706.8447 | 781.5992 | 86.0822 | 102.3207 | 987.4913 | 898.3644 | 851.959 | 890.5486 | 98.9739 | 347.3508 | 891.5734 | 98.1342 | 145.4335 | 777.4412 | 1216.4054 | 1014.6212 |  | 1014.4286 | 946.0901 | 946.1042 | 1041.2534 |  | 473.3552 | 681.2073 | 582.9137 | 784.8084 | 914.0021 | 996.107 | 1011.366 | 41.9651 | 275.3867 | 58.1585 | 502.9741 | 35.8968 | 49.4293 | 58.181 | 107.9574 | 61.4745 |  |  | 4.2997 | -1.723 | -67.6956 | 1.4022 | 8.3462 | -197.7382 | 33.2109 | -9.9202 | 10.4242 | 32.5262 | 169.9615 | -0.0022703 | -0.002272 | 0.0004567 | 581.2031 | 133.2958 | 37.5749 | 24.4799 | 21.7947 | 21.0256 | 20.6061 | 29.5375 | 23.3007 | 22.3841 | 22.1854 | 21.7968 | 21.8029 | 22.1267 | 495.1907 | 401.6559 | 328.1015 | 235.1418 | 194.205 | 614.8704 | 346.1563 | 67.3656 | 70.7375 | 79.5357 | 86.3673 | 90.7746 | 96.6789 | 92.118 | 97.869 | 348.0068 | 1084.5255 | 1116.4239 | 1148.6159 | 916.1955 | 38.6262 | 21.687 | 980.5814 | 270.8795 | 24.1742 | 977.484 | 96.761 | 22.6534 | 81.1866 | 101.9427 | 972.4133 | 100.8592 | 341.8622 | 1026.952 | 984.2745 | 993.9467 | 869.4704 | 870.2146 | 1166.5924 |  | 1157.3089 | 1012.2885 | 1150.2958 | 990.8752 | 1190.0205 | 1010.6128 |  | 998.0995 |  |  | 1108.5235 | 1097.9202 | 1130.7204 | [5 empty] | 25.0284 | 1001.186 | 74.4626 | 23.2935 | 999.4243 | 65.5062 | 22.6884 | 1173.6015 | 1116.3484 | 1134.6245 |  |  | 1173.2732 | 1084.3732 | 1188.6257 | 1057.9578 | 1130.1915 | 1200.8221 | 1133.1345 | 1180.5788 | 1149.4369 | 1174.5132 | 990.4379 | 1116.4755 | 1103.3147 | 900.8521 | 1058.3448 | 1076.6825 |  | 1099.6556 | 1022.7526 | 1112.4152 | 1114.3251 | 1000.9637 |  | 1076.364 | 1026.6209 | 0.38552 | 0.00027169 | 6.1503 | 16.3873 | -24.0711 | 3.0906 | 6313.21 | 0.99 | 4.9296 | -2.826 | -17.7134 | 2.5494 | 7.1727 | -34.913 | 14.3081 | 237.1442 | 236.6142 | 265.4058 | 48.5571 | 10.3468 | 283.9974 | 197.325
42838.4527 | 2799 | 31.2176 | 24.8845 | 23.0221 | 22.5813 | 22.168 | 22.001 | 22.4799 | 21.5375 | 23.6045 | 22.6351 | 22.1445 | 21.7165 | 21.1065 | 21.9578 | 92.803 | 86.8373 | 88.9701 | 96.7152 | 101.3997 | 107.9532 | 524.4886 | 707.3171 | 781.4718 | 86.0908 | 102.3595 | 984.9505 | 897.1131 | 851.4619 | 889.0035 | 98.9671 | 347.907 | 891.4114 | 98.1964 | 146.7442 | 777.3624 | 1216.3129 | 1015.0984 |  | 1014.8103 | 944.5666 | 945.5262 | 1041.5762 |  | 472.5718 | 680.6532 | 584.126 | 785.2375 | 913.2702 | 994.6852 | 1009.6363 | 42.5379 | 275.4218 | 57.804 | 502.7433 | 35.8759 | 49.4244 | 58.1932 | 107.9646 | 61.4738 |  |  | 4.05 | -1.3813 | -67.8217 | 1.9667 | 7.8744 | -197.8066 | 33.0295 | -9.0994 | 10.3651 | 32.936 | 169.8774 | -0.0022785 | -0.0021406 | 0.00048955 | 582.2775 | 133.5834 | 37.6 | 24.4772 | 21.7905 | 21.0185 | 20.5918 | 29.5416 | 23.2945 | 22.3714 | 22.1823 | 21.8005 | 21.8052 | 22.1157 | 485.2064 | 405.2603 | 333.3375 | 237.386 | 196.1744 | 612.7301 | 345.7369 | 67.4019 | 70.7717 | 79.5598 | 86.4085 | 90.8045 | 96.6973 | 92.1206 | 97.8831 | 348.5183 | 1084.1345 | 1116.2463 | 1144.6501 | 916.1975 | 44.1768 | 21.6889 | 980.0393 | 271.7357 | 24.186 | 976.634 | 96.7936 | 22.6599 | 81.2187 | 101.9357 | 968.6824 | 100.8656 | 342.8451 | 1024.4864 | 981.4822 | 993.4911 | 869.3058 | 870.0333 | 1166.0829 |  | 1157.0699 | 1012.199 | 1149.8311 | 991.9026 | 1189.7566 | 1010.6062 |  | 998.017 |  |  | 1109.988 | 1098.5526 | 1131.3312 | [5 empty] | 25.0316 | 1000.2922 | 74.5127 | 23.2952 | 998.7046 | 65.5401 | 22.6883 | 1171.8401 | 1115.398 | 1133.2857 |  |  | 1172.1242 | 1084.5086 | 1190.7161 | 1054.8068 | 1129.2955 | 1198.541 | 1131.066 | 1180.5901 | 1146.6325 | 1171.283 | 989.6099 | 1116.1215 | 1103.9785 | 901.7633 | 1057.9649 | 1076.5013 |  | 1097.2328 | 1023.1737 | 1111.4244 | 1114.384 | 999.9861 |  | 1077.1737 | 1026.5024 | -0.23182 | 0.00092471 | 6.7421 | 16.4344 | -24.3016 | 3.0906 | 6303.19 | 1.07 | 4.7811 | -2.5296 | -17.7248 | 3.0183 | 6.9632 | -34.8995 | 14.261 | 236.9931 | 236.2999 | 265.1825 | 49.09 | 9.6959 | 283.9165 | 197.0922
42838.4527 | 2800 | 31.2266 | 24.8841 | 23.0228 | 22.5757 | 22.1601 | 22.0063 | 22.4875 | 21.5432 | 23.6092 | 22.6309 | 22.1424 | 21.7214 | 21.1054 | 21.9552 | 92.8161 | 86.8393 | 88.9867 | 96.7203 | 101.4122 | 107.9943 | 525.4019 | 707.8191 | 781.5188 | 86.1105 | 102.412 | 987.7708 | 895.8236 | 850.5411 | 888.0118 | 98.9541 | 348.4712 | 889.3495 | 98.2741 | 148.124 | 777.5824 | 1215.0138 | 1015.4412 |  | 1015.202 | 942.4545 | 944.8201 | 1041.6755 |  | 472.619 | 681.4819 | 583.4226 | 789.4336 | 913.136 | 994.3567 | 1008.6328 | 43.2347 | 275.4451 | 57.8357 | 502.5112 | 35.8654 | 49.4012 | 58.1953 | 107.9883 | 61.467 |  |  | 4.167 | -1.9438 | -67.961 | 1.7499 | 8.5334 | -197.7428 | 31.7291 | -8.8235 | 11.103 | 34.8649 | 172.4398 | -0.0023574 | -0.0020978 | 0.00048791 | 583.4125 | 133.9285 | 37.6358 | 24.4965 | 21.8043 | 21.0368 | 20.6029 | 29.5629 | 23.3078 | 22.3902 | 22.1855 | 21.7996 | 21.8197 | 22.1229 | 486.0343 | 422.9339 | 346.8265 | 235.3392 | 200.1513 | 611.2701 | 345.4915 | 67.4454 | 70.8115 | 79.5855 | 86.4425 | 90.8414 | 96.7251 | 92.1165 | 97.9003 | 348.9668 | 1083.015 | 1112.1466 | 1139.0439 | 913.8709 | 45.4854 | 18.6014 | 979.4998 | 272.6008 | 24.1911 | 976.0302 | 96.8196 | 22.6659 | 81.2582 | 101.8745 | 968.8339 | 100.8735 | 343.7786 | 1020.8717 | 984.3137 | 994.1762 | 869.4408 | 870.1804 | 1165.4391 |  | 1156.828 | 1012.1096 | 1149.3704 | 992.836 | 1190.3491 | 1010.5582 |  | 998.0304 |  |  | 1110.6244 | 1099.024 | 1132.0402 | [5 empty] | 25.0353 | 1000.5432 | 74.5712 | 23.3022 | 998.7728 | 65.5845 | 22.697 | 1170.271 | 1115.647 | 1132.3004 |  |  | 1169.7553 | 1083.5331 | 1187.8447 | 1048.111 | 1129.3702 | 1198.6174 | 1128.1595 | 1182.3337 | 1144.653 | 1168.404 | 986.8802 | 1114.9253 | 1103.3469 | 902.9362 | 1058.1913 | 1077.9734 |  | 1091.4314 | 1024.0308 | 1111.9164 | 1113.1536 | 1000.1724 |  | 1077.9853 | 1026.3692 | -0.62267 | 0.00035597 | 7.2473 | 16.471 | -24.5856 | 3.0907 | 6267.53 | 0.66 | 4.8476 | -3.002 | -17.7507 | 2.8483 | 7.2478 | -34.8893 | 13.9756 | 236.8438 | 235.9886 | 265.594 | 48.6061 | 8.1567 | 282.9053 | 196.4917
42838.4527 | 2801 | 31.2377 | 24.895 | 23.0246 | 22.5758 | 22.1659 | 22.0112 | 22.4884 | 21.5373 | 23.6128 | 22.6271 | 22.1419 | 21.7221 | 21.1092 | 21.9566 | 92.8215 | 86.8567 | 88.9827 | 96.7084 | 101.4254 | 108.0234 | 526.3004 | 708.3604 | 781.5725 | 86.1148 | 102.4664 | 994.9311 | 896.575 | 850.0933 | 888.2221 | 98.9477 | 349.02 | 887.7911 | 98.3349 | 149.5594 | 777.8122 | 1214.218 | 1015.8024 |  | 1015.5863 | 941.8741 | 944.5298 | 1041.7922 |  | 472.6154 | 681.5429 | 581.8876 | 788.1096 | 907.1843 | 995.7947 | 1008.1218 | 44.1467 | 275.5196 | 59.1298 | 502.3974 | 35.8498 | 49.3905 | 58.1982 | 108.0153 | 61.4757 |  |  | 4.1013 | -1.8584 | -68.0504 | 1.8235 | 7.9723 | -197.7862 | 31.7744 | -9.1034 | 10.8331 | 34.35 | 172.0681 | -0.002502 | -0.0022933 | 0.00055362 | 584.3689 | 134.2443 | 37.6608 | 24.4948 | 21.8115 | 21.0341 | 20.5925 | 29.5695 | 23.3047 | 22.3839 | 22.1831 | 21.798 | 21.8275 | 22.1188 | 488.6239 | 426.9115 | 338.555 | 232.7995 | 202.8541 | 610.3941 | 344.8581 | 67.4871 | 70.8395 | 79.6062 | 86.4922 | 90.8671 | 96.7467 | 92.1212 | 97.9116 | 349.4141 | 1081.2661 | 1104.662 | 1127.9966 | 911.6558 | 38.1799 | 19.2719 | 978.8335 | 273.4867 | 24.1943 | 975.127 | 96.8531 | 22.6555 | 81.3067 | 101.8358 | 973.2955 | 100.8621 | 344.668 | 1018.7664 | 985.3714 | 994.622 | 869.4874 | 870.2599 | 1164.8309 |  | 1156.6299 | 1011.9364 | 1148.6412 | 993.6663 | 1190.9455 | 1010.5069 |  | 998.097 |  |  | 1110.6531 | 1099.3892 | 1132.412 | [5 empty] | 25.0371 | 1000.6909 | 74.624 | 23.3083 | 998.9573 | 65.6124 | 22.7014 | 1168.9696 | 1115.796 | 1132.6409 |  |  | 1166.9747 | 1083.3775 | 1183.7711 | 1048.3164 | 1128.3285 | 1202.0002 | 1126.0484 | 1182.1174 | 1148.382 | 1169.5664 | 984.287 | 1112.9694 | 1102.1603 | 903.4093 | 1058.206 | 1079.3721 |  | 1090.6448 | 1022.0817 | 1112.9908 | 1112.2442 | 998.6933 |  | 1078.1648 | 1026.2976 | -0.4483 | 0.00046125 | 7.6464 | 16.3482 | -24.6614 | 3.0907 | 6237.96 | 0.56 | 4.8096 | -2.9354 | -17.7629 | 2.9077 | 7.0094 | -34.9129 | 13.9935 | 236.7239 | 235.4975 | 266.0117 | 48.0838 | 8.9714 | 282.2856 | 195.5172
42838.4527 | 2802 | 31.2497 | 24.9137 | 23.0288 | 22.5805 | 22.1761 | 22.0125 | 22.4891 | 21.5463 | 23.625 | 22.6412 | 22.1519 | 21.7293 | 21.1199 | 21.9621 | 92.8281 | 86.8686 | 88.9899 | 96.7119 | 101.4378 | 108.0508 | 527.1653 | 708.8666 | 781.7271 | 86.124 | 102.5165 | 1004.3675 | 897.0178 | 849.6861 | 888.2589 | 98.9483 | 349.5736 | 887.7059 | 98.3963 | 151.1324 | 777.8959 | 1213.962 | 1016.0973 |  | 1015.9741 | 941.5349 | 944.6955 | 1041.4364 |  | 473.0471 | 680.7988 | 581.882 | 783.5554 | 903.3957 | 993.7372 | 1006.2624 | 45.1667 | 275.5911 | 59.7052 | 502.6114 | 35.8304 | 49.3721 | 58.201 | 108.0625 | 61.4745 |  |  | 4.2735 | -1.9458 | -67.8059 | 1.5829 | 7.9171 | -197.7967 | 32.8731 | -9.2434 | 10.4203 | 33.5282 | 171.4305 | -0.002612 | -0.0022375 | 0.00048627 | 585.3792 | 134.5464 | 37.6745 | 24.4887 | 21.7952 | 21.0222 | 20.5887 | 29.5591 | 23.286 | 22.3731 | 22.1633 | 21.7918 | 21.8046 | 22.1079 | 494.927 | 421.3836 | 338.463 | 235.1442 | 203.6784 | 609.0695 | 344.2409 | 67.5209 | 70.8666 | 79.6267 | 86.5204 | 90.8847 | 96.7601 | 92.1288 | 97.9256 | 349.8732 | 1079.4635 | 1097.8745 | 1117.8853 | 910.422 | 49.1361 | 21.788 | 978.4505 | 274.3774 | 24.2092 | 974.2923 | 96.8914 | 22.6582 | 81.3455 | 101.8252 | 983.734 | 100.8566 | 345.5228 | 1019.0826 | 987.4122 | 996.0048 | 869.3424 | 870.1665 | 1164.4283 |  | 1156.5494 | 1011.7201 | 1147.8835 | 994.5052 | 1190.6775 | 1010.4163 |  | 997.9254 |  |  | 1109.4718 | 1099.775 | 1131.598 | [5 empty] | 25.0514 | 1002.1572 | 74.6791 | 23.3114 | 1000.2886 | 65.6446 | 22.6965 | 1169.5308 | 1116.1639 | 1133.6797 |  |  | 1164.7431 | 1083.7045 | 1181.51 | 1048.1968 | 1126.9649 | 1205.246 | 1123.7796 | 1180.5868 | 1151.8342 | 1172.1331 | 984.0649 | 1112.2339 | 1101.6629 | 904.3171 | 1057.4102 | 1079.8473 |  | 1091.906 | 1020.7998 | 1112.0522 | 1111.5741 | 997.5936 |  | 1077.7701 | 1026.2165 | 0.16589 | -0.00043049 | 7.9525 | 15.9335 | -24.8191 | 3.0907 | 6205.24 | 1.1 | 4.9096 | -3.0025 | -17.7241 | 2.7081 | 6.9794 | -34.8855 | 14.2219 | 236.6795 | 234.989 | 265.7903 | 47.0296 | 8.88 | 282.0974 | 194.4876
42838.4527 | 2803 | 31.2702 | 24.9108 | 23.0339 | 22.5874 | 22.1715 | 22.0149 | 22.4979 | 21.5455 | 23.6247 | 22.6463 | 22.1487 | 21.7306 | 21.1146 | 21.9539 | 92.8436 | 86.8912 | 89.0184 | 96.7269 | 101.4665 | 108.0963 | 528.0064 | 709.4416 | 782.3471 | 86.1394 | 102.5723 | 1008.5993 | 898.1929 | 850.3676 | 889.0403 | 98.9251 | 350.1257 | 887.5763 | 98.4692 | 152.8572 | 777.9404 | 1214.2193 | 1016.41 |  | 1016.2733 | 939.8326 | 944.4764 | 1041.3294 |  | 473.4109 | 681.5117 | 584.2051 | 788.6726 | 905.7442 | 992.8055 | 1004.9716 | 46.3451 | 275.6841 | 60.7891 | 502.7651 | 35.7898 | 49.3589 | 58.215 | 108.1131 | 61.469 |  |  | 4.2853 | -2.0108 | -67.4176 | 2.0009 | 8.7753 | -197.7855 | 31.6312 | -8.9601 | 10.8255 | 33.1565 | 173.7322 | -0.0024034 | -0.0022293 | 0.00049284 | 586.4444 | 134.857 | 37.7017 | 24.4924 | 21.7952 | 21.0206 | 20.5967 | 29.577 | 23.2982 | 22.3805 | 22.1691 | 21.8073 | 21.8118 | 22.1198 | 506.9656 | 415.5903 | 335.4094 | 237.256 | 205.2623 | 608.2781 | 343.8748 | 67.559 | 70.9001 | 79.6571 | 86.5561 | 90.9125 | 96.788 | 92.1491 | 97.939 | 350.3715 | 1078.194 | 1095.799 | 1115.8317 | 910.7315 | 46.2885 | 17.7717 | 978.0987 | 275.2841 | 24.2118 | 973.5073 | 96.9332 | 22.6717 | 81.3827 | 101.7997 | 990.2044 | 100.8749 | 346.2803 | 1017.2359 | 990.8994 | 998.2989 | 869.0091 | 869.8416 | 1164.6918 |  | 1156.4414 | 1011.427 | 1146.6781 | 995.3836 | 1190.7219 | 1010.1997 |  | 997.7083 |  |  | 1107.6115 | 1144.4022 | 1126.2138 | [5 empty] | 25.0498 | 1004.5314 | 74.7278 | 23.3136 | 1002.3797 | 65.6738 | 22.7037 | 1169.5444 | 1115.8965 | 1134.2115 |  |  | 1162.172 | 1084.9187 | 1180.4134 | 1051.3109 | 1127.0687 | 1204.3718 | 1122.3614 | 1180.7341 | 1153.7547 | 1175.4967 | 983.7081 | 1111.5226 | 1100.6026 | 905.8424 | 1057.4707 | 1079.014 |  | 1091.1282 | 1018.8108 | 1109.916 | 1110.2874 | 1000.9592 |  | 1077.5694 | 1026.3112 | 0.40815 | 0.0014864 | 8.1688 | 15.0525 | -24.9965 | 3.0906 | 6154.59 | 0.85 | 4.9181 | -3.0534 | -17.6798 | 3.0458 | 7.3452 | -34.8717 | 13.9455 | 236.5976 | 234.1801 | 265.7987 | 45.4809 | 9.1591 | 282.2995 | 193.7323
42838.4527 | 2804 | 31.2745 | 24.9176 | 23.0277 | 22.5865 | 22.1607 | 22.0072 | 22.4899 | 21.5424 | 23.6197 | 22.6443 | 22.1508 | 21.7313 | 21.1196 | 21.9512 | 92.8549 | 86.907 | 89.0287 | 96.737 | 101.4769 | 108.1234 | 528.7976 | 710.1034 | 783.7465 | 86.1495 | 102.6099 | 1007.4923 | 898.4036 | 850.7533 | 889.1612 | 98.9209 | 350.7241 | 884.1462 | 98.5342 | 154.9512 | 778.0848 | 1215.4574 | 1016.7443 |  | 1016.5818 | 940.5024 | 944.4644 | 1041.1964 |  | 473.0592 | 681.994 | 587.4242 | 793.2365 | 908.1273 | 991.999 | 1003.9752 | 47.1275 | 275.7359 | 61.7581 | 502.8219 | 35.7706 | 49.3341 | 58.2151 | 108.0908 | 61.4658 |  |  | 4.1322 | -2.0168 | -67.9367 | 1.7985 | 7.808 | -197.8309 | 32.4585 | -8.261 | 10.7593 | 34.2907 | 172.8503 | -0.0024412 | -0.002382 | 0.00048462 | 587.5073 | 135.1659 | 37.7376 | 24.5038 | 21.7969 | 21.0196 | 20.5956 | 29.5875 | 23.3031 | 22.3884 | 22.1737 | 21.807 | 21.8209 | 22.1216 | 520.5146 | 408.563 | 325.6571 | 233.2125 | 201.6824 | 607.7771 | 343.342 | 67.5966 | 70.9367 | 79.6625 | 86.5806 | 90.9239 | 96.8133 | 92.1465 | 97.9462 | 350.874 | 1077.7545 | 1095.8275 | 1115.4482 | 910.9521 | 45.8422 | 23.3861 | 978.0921 | 276.2109 | 24.2277 | 972.3108 | 96.9708 | 22.6792 | 81.4207 | 101.7985 | 991.9523 | 100.8929 | 346.9938 | 1013.7036 | 989.8236 | 1000.7592 | 868.6118 | 869.4203 | 1165.2526 |  | 1156.3551 | 1011.1898 | 1145.5301 | 996.2052 | 1191.2078 | 1009.9796 |  | 997.5084 |  |  | 1105.779 | 1132.651 | 1122.0072 | [5 empty] | 25.0587 | 1007.2789 | 74.7869 | 23.3164 | 1005.1131 | 65.7056 | 22.7046 | 1168.9714 | 1115.086 | 1133.6998 |  |  | 1160.8762 | 1085.5687 | 1179.62 | 1054.6139 | 1126.9684 | 1203.0471 | 1121.5256 | 1181.9734 | 1153.9184 | 1179.7072 | 981.6771 | 1110.6877 | 1099.996 | 907.1511 | 1058.9703 | 1078.2745 |  | 1093.5616 | 1016.3151 | 1109.0415 | 1109.6062 | 1000.8223 |  | 1078.3489 | 1026.5589 | 0.12063 | -0.00017068 | 8.3153 | 13.7214 | -25.2665 | 3.0907 | 6138.88 | 1.16 | 4.8297 | -3.0586 | -17.7523 | 2.8884 | 6.9264 | -34.8646 | 14.1222 | 236.5224 | 233.4105 | 266.1353 | 43.8421 | 10.1552 | 283.2627 | 193.4681
42838.4527 | 2805 | 31.2815 | 24.9136 | 23.0233 | 22.5738 | 22.1677 | 22.0098 | 22.4924 | 21.5373 | 23.6252 | 22.643 | 22.1464 | 21.7222 | 21.1122 | 21.9602 | 92.8666 | 86.9098 | 89.0377 | 96.7403 | 101.5022 | 108.171 | 529.645 | 710.756 | 784.9308 | 86.1714 | 102.6488 | 1006.6625 | 899.6462 | 851.287 | 890.2154 | 98.9166 | 351.2744 | 883.2419 | 98.5888 | 157.0402 | 778.4526 | 1217.6774 | 1017.0294 |  | 1016.8852 | 941.4909 | 944.3764 | 1041.2195 |  | 472.8363 | 683.0465 | 586.9924 | 791.9957 | 908.1652 | 994.2056 | 1003.0204 | 46.5063 | 275.774 | 62.1294 | 502.7151 | 35.7728 | 49.3318 | 58.2239 | 108.0597 | 61.4592 |  |  | 4.4594 | -1.9018 | -67.8585 | 1.9161 | 7.7134 | -197.7599 | 33.2056 | -9.0502 | 10.2242 | 32.6016 | 170.3651 | -0.0022408 | -0.0021948 | 0.00049284 | 588.5978 | 135.4788 | 37.7588 | 24.513 | 21.7986 | 21.0167 | 20.5936 | 29.6036 | 23.3137 | 22.3988 | 22.1695 | 21.8024 | 21.8215 | 22.1328 | 522.7854 | 410.0823 | 334.901 | 235.9376 | 201.2912 | 606.588 | 343.0956 | 67.6234 | 70.9579 | 79.6863 | 86.6055 | 90.9388 | 96.8323 | 92.1541 | 97.9667 | 351.322 | 1077.3082 | 1097.4993 | 1120.0746 | 911.0867 | 33.4645 | 15.3265 | 977.2116 | 277.129 | 24.2321 | 971.4006 | 97.0054 | 22.6787 | 81.4488 | 101.7967 | 990.187 | 100.9072 | 347.6356 | 1011.9041 | 993.0625 | 1001.1101 | 868.3011 | 869.0704 | 1165.2121 |  | 1156.2961 | 1010.9518 | 1144.8401 | 997.0804 | 1191.6904 | 1009.7208 |  | 997.3323 |  |  | 1104.3703 | 1111.6892 | 1120.0436 | [5 empty] | 25.058 | 1009.02 | 74.8586 | 23.3227 | 1006.0883 | 65.7495 | 22.7069 | 1169.837 | 1114.1489 | 1133.9231 |  |  | 1161.4294 | 1086.3207 | 1181.4458 | 1053.3358 | 1126.5058 | 1204.916 | 1121.4088 | 1183.0628 | 1151.7864 | 1179.4809 | 980.9162 | 1111.7442 | 1100.597 | 907.7329 | 1059.776 | 1080.1392 |  | 1095.2453 | 1015.9264 | 1109.3772 | 1110.6411 | 998.6128 |  | 1078.1072 | 1026.7705 | 0.035484 | 0.00023656 | 8.4186 | 12.0411 | -25.4014 | 3.0907 | 6147.06 | 0.91 | 5.0195 | -2.9718 | -17.7518 | 2.983 | 6.8903 | -34.8887 | 14.2963 | 236.4828 | 232.9515 | 266.4682 | 43.2736 | 9.0876 | 284.9883 | 193.2025
42838.4528 | 2806 | 31.2892 | 24.9174 | 23.0248 | 22.5741 | 22.1617 | 22.0097 | 22.4899 | 21.5331 | 23.6217 | 22.6365 | 22.1365 | 21.7187 | 21.1129 | 21.9548 | 92.8685 | 86.9137 | 89.0482 | 96.7427 | 101.5137 | 108.2118 | 530.4386 | 711.3931 | 785.8658 | 86.1791 | 102.692 | 1007.8197 | 900.205 | 851.5349 | 890.6601 | 98.895 | 351.8238 | 882.2646 | 98.6196 | 159.151 | 778.5705 | 1219.8456 | 1017.3161 |  | 1017.3447 | 942.4288 | 944.0701 | 1041.0187 |  | 473.4578 | 684.5449 | 585.8578 | 786.9464 | 905.2521 | 992.3625 | 1003.139 | 45.1393 | 275.6363 | 62.3486 | 502.6048 | 35.8027 | 49.3289 | 58.2334 | 108.1306 | 61.4561 |  |  | 4.7301 | -1.9057 | -67.8184 | 1.9207 | 7.7718 | -197.7586 | 32.7976 | -9.6107 | 10.0761 | 31.8794 | 170.9593 | -0.0023065 | -0.0022506 | 0.0004797 | 589.6087 | 135.7805 | 37.7827 | 24.5096 | 21.7915 | 21.018 | 20.5854 | 29.6066 | 23.3113 | 22.3953 | 22.1667 | 21.8023 | 21.817 | 22.1178 | 489.3428 | 388.0261 | 327.3539 | 234.0806 | 196.5972 | 604.3553 | 342.3068 | 67.6549 | 70.9955 | 79.7121 | 86.6434 | 90.9585 | 96.8557 | 92.1625 | 97.9835 | 351.7876 | 1077.0876 | 1099.2983 | 1121.0477 | 911.2158 | 35.028 | 12.7052 | 976.4394 | 278.01 | 24.2342 | 970.7424 | 97.0387 | 22.678 | 81.4704 | 101.7728 | 989.9056 | 100.9164 | 348.1481 | 1011.183 | 994.7308 | 1002.5591 | 868.2704 | 869.0134 | 1165.7004 |  | 1156.1576 | 1010.6786 | 1144.2209 | 998.098 | 1192.2023 | 1009.468 |  | 997.095 |  |  | 1101.0512 | 1104.5172 | 1117.5096 | [5 empty] | 25.0623 | 1009.1669 | 74.9155 | 23.3242 | 1006.7174 | 65.7788 | 22.7076 | 1170.3963 | 1113.9545 | 1134.4884 |  |  | 1164.7154 | 1085.9303 | 1182.2934 | 1050.0912 | 1128.4597 | 1207.4167 | 1120.607 | 1185.0166 | 1148.064 | 1177.5679 | 985.0229 | 1113.5634 | 1102.354 | 908.2706 | 1064.2517 | 1083.7115 |  | 1092.7403 | 1017.3559 | 1108.689 | 1111.3976 | 1000.469 |  | 1077.9089 | 1026.6821 | 0.70477 | -0.00028302 | 8.4814 | 10.2775 | -25.4687 | 3.0907 | 6158.34 | 0.7 | 5.1707 | -2.9772 | -17.7605 | 2.9889 | 6.9113 | -34.8633 | 14.1978 | 236.3736 | 232.5417 | 266.8193 | 46.398 | 9.7967 | 286.6871 | 193.0696
42838.4528 | 2807 | 31.2953 | 24.9196 | 23.026 | 22.571 | 22.1613 | 22.0076 | 22.4968 | 21.5336 | 23.6285 | 22.6415 | 22.1364 | 21.7151 | 21.1094 | 21.951 | 92.8917 | 86.9249 | 89.0695 | 96.7625 | 101.5292 | 108.2829 | 531.2094 | 711.9576 | 786.6986 | 86.204 | 102.7684 | 1002.3268 | 901.1923 | 851.7653 | 891.7504 | 98.8884 | 352.3846 | 881.955 | 98.666 | 161.2848 | 778.6044 | 1221.3179 | 1017.5156 |  | 1017.7519 | 943.2211 | 943.8358 | 1040.9906 |  | 474.0613 | 683.7784 | 584.595 | 789.7007 | 907.5928 | 992.056 | 1004.5193 | 43.3491 | 275.532 | 61.8507 | 502.5432 | 35.8035 | 49.3339 | 58.231 | 108.1751 | 61.4509 |  |  | 4.0763 | -2.0995 | -67.7784 | 2.012 | 9.1091 | -197.8289 | 32.5341 | -11.197 | 9.9652 | 31.1993 | 171.2617 | -0.0021619 | -0.0021455 | 0.00049448 | 590.7779 | 136.1213 | 37.8047 | 24.523 | 21.7889 | 21.0157 | 20.597 | 29.6146 | 23.3073 | 22.379 | 22.1758 | 21.7918 | 21.8175 | 22.1081 | 468.5307 | 383.3813 | 305.6281 | 223.4122 | 186.757 | 601.9877 | 341.1304 | 67.7102 | 71.0378 | 79.7314 | 86.6762 | 90.9742 | 96.8895 | 92.1756 | 98.0038 | 352.2524 | 1076.9566 | 1100.2156 | 1122.0283 | 911.2477 | 31.9591 | 14.048 | 976.6931 | 278.9021 | 24.2423 | 970.7579 | 97.0753 | 22.6777 | 81.4932 | 101.7392 | 986.3872 | 100.93 | 348.7208 | 1010.6772 | 996.3188 | 1003.8754 | 868.2446 | 868.9183 | 1166.4178 |  | 1156.0296 | 1010.5796 | 1143.7366 | 999.0274 | 1192.1958 | 1009.3757 |  | 996.9596 |  |  | 1100.6008 | 1104.3462 | 1117.0411 | [5 empty] | 25.067 | 1010.9847 | 74.9614 | 23.3187 | 1008.1889 | 65.7985 | 22.6974 | 1169.2813 | 1114.4799 | 1132.5237 |  |  | 1166.6908 | 1085.3345 | 1183.3523 | 1050.7356 | 1129.5418 | 1207.411 | 1120.9939 | 1183.5835 | 1146.3665 | 1176.5687 | 986.9325 | 1113.4417 | 1104.5949 | 908.8055 | 1066.3239 | 1083.1682 |  | 1095.0879 | 1017.0031 | 1107.794 | 1112.2598 | 1002.3486 |  | 1076.977 | 1026.5061 | -0.11922 | 0.0014514 | 8.5399 | 8.707 | -25.7895 | 3.0907 | 6166.01 | 0.98 | 4.8023 | -3.1237 | -17.7481 | 3.0579 | 7.4814 | -34.8652 | 14.1389 | 236.2654 | 232.2184 | 266.7886 | 48.086 | 12.018 | 287.8416 | 192.9919
42838.4528 | 2808 | 31.3102 | 24.9275 | 23.0265 | 22.5728 | 22.1606 | 22.0113 | 22.4947 | 21.5347 | 23.6295 | 22.6408 | 22.1385 | 21.7173 | 21.1105 | 21.9527 | 92.8892 | 86.9194 | 89.0772 | 96.7596 | 101.5396 | 108.3337 | 531.9903 | 712.4872 | 786.776 | 86.2275 | 102.9607 | 997.2432 | 900.741 | 851.7251 | 890.951 | 98.8792 | 352.9472 | 881.7658 | 98.7061 | 163.5067 | 778.6478 | 1222.3901 | 1017.8057 |  | 1018.1095 | 943.7737 | 943.6374 | 1040.6494 |  | 474.2539 | 682.4189 | 584.3778 | 790.754 | 909.7973 | 990.5631 | 1005.4023 | 42.3917 | 275.4903 | 61.4279 | 502.2183 | 35.7729 | 49.3468 | 58.2315 | 108.1284 | 61.4538 |  |  | 4.3654 | -2.1646 | -67.9899 | 2.0015 | 8.0794 | -197.7665 | 32.5564 | -11.5485 | 10.2471 | 33.0495 | 170.7614 | -0.0021077 | -0.0022424 | 0.00052241 | 591.8543 | 136.4472 | 37.8365 | 24.5128 | 21.7921 | 21.0173 | 20.5927 | 29.6217 | 23.3115 | 22.3913 | 22.1724 | 21.7921 | 21.8183 | 22.1183 | 458.3446 | 382.0308 | 293.4718 | 217.4082 | 182.6156 | 599.412 | 339.9249 | 67.7527 | 71.0613 | 79.773 | 86.7101 | 90.9919 | 96.9084 | 92.1984 | 98.023 | 352.7614 | 1077.2831 | 1106.1074 | 1130.9627 | 911.032 | 34.8824 | 17.9616 | 977.4044 | 279.7833 | 24.2538 | 970.7667 | 97.1108 | 22.6862 | 81.5421 | 101.6311 | 982.4352 | 100.9458 | 349.329 | 1012.3814 | 992.2371 | 1004.6974 | 868.0897 | 868.6887 | 1166.6841 |  | 1155.9299 | 1010.4833 | 1143.5727 | 999.942 | 1192.1394 | 1009.214 |  | 996.8699 |  |  | 1101.2482 | 1104.4595 | 1117.7193 | [5 empty] | 25.0744 | 1012.9583 | 75.0317 | 23.3262 | 1009.7408 | 65.837 | 22.7108 | 1171.2345 | 1115.6645 | 1112.7043 |  |  | 1165.5942 | 1085.7535 | 1183.5691 | 1052.4538 | 1129.2376 | 1199.0833 | 1120.8674 | 1179.533 | 1147.3377 | 1176.2908 | 985.7258 | 1112.0285 | 1104.376 | 909.8132 | 1066.0445 | 1080.826 |  | 1096.5674 | 1015.0035 | 1105.2686 | 1111.1159 | 1002.4076 |  | 1076.875 | 1026.1347 | 0.42466 | 0.0017673 | 8.5998 | 7.6029 | -25.7466 | 3.0908 | 6168.64 | 0.82 | 4.9679 | -3.1695 | -17.7632 | 3.0477 | 7.0417 | -34.8392 | 14.1354 | 236.1893 | 232.1108 | 266.7214 | 48.5418 | 13.1715 | 288.6935 | 193.1893
42838.4528 | 2809 | 31.3151 | 24.9328 | 23.024 | 22.5764 | 22.1613 | 22.0084 | 22.4909 | 21.5352 | 23.6333 | 22.6388 | 22.1349 | 21.7177 | 21.112 | 21.9475 | 92.9005 | 86.9231 | 89.0909 | 96.7582 | 101.5434 | 108.3758 | 532.8226 | 712.9804 | 786.2019 | 86.2528 | 103.1108 | 992.1437 | 899.6141 | 851.5525 | 890.2903 | 98.8772 | 353.5132 | 882.574 | 98.7434 | 165.7806 | 778.5085 | 1222.2654 | 1018.1875 |  | 1018.4556 | 944.2594 | 943.8509 | 1040.3161 |  | 473.5182 | 682.0785 | 583.5939 | 787.8236 | 906.1292 | 987.9045 | 1005.3552 | 41.9265 | 275.4487 | 60.6994 | 501.8905 | 35.7541 | 49.36 | 58.2358 | 108.0744 | 61.4487 |  |  | 4.4305 | -2.4879 | -67.9959 | 1.9279 | 8.45 | -197.7875 | 32.5709 | -11.9632 | 10.3536 | 33.3845 | 170.3326 | -0.0022671 | -0.0021356 | 0.00049284 | 592.8203 | 136.787 | 37.8686 | 24.5363 | 21.7952 | 21.0224 | 20.5992 | 29.6399 | 23.3306 | 22.4055 | 22.185 | 21.8099 | 21.8282 | 22.1347 | 444.4166 | 379.0415 | 300.5188 | 214.1787 | 178.5357 | 597.1235 | 339.0363 | 67.7793 | 71.0887 | 79.7642 | 86.7364 | 91.0182 | 96.9374 | 92.1809 | 98.0384 | 353.2275 | 1076.6926 | 1104.1296 | 1128.9254 | 909.3382 | 44.2437 | 21.1815 | 976.7254 | 280.6167 | 24.2613 | 970.2957 | 97.151 | 22.6859 | 81.6147 | 101.464 | 976.7877 | 100.9445 | 349.9471 | 1013.1803 | 991.5763 | 1005.8916 | 868.0186 | 868.5533 | 1166.6483 |  | 1155.8046 | 1010.3429 | 1143.4437 | 1000.8336 | 1192.0321 | 1008.8977 |  | 996.9199 |  |  | 1101.6315 | 1107.9977 | 1118.1632 | [5 empty] | 25.0761 | 1014.1829 | 75.0914 | 23.3272 | 1011.0676 | 65.8665 | 22.7086 | 1179.1755 | 1115.5361 | 1111.9046 |  |  | 1166.8253 | 1085.8806 | 1184.4333 | 1049.9267 | 1128.581 | 1193.8019 | 1119.9962 | 1176.024 | 1146.5784 | 1178.8968 | 985.0694 | 1110.6818 | 1102.9299 | 910.5903 | 1066.396 | 1078.4525 |  | 1093.3121 | 1013.047 | 1104.2068 | 1109.9737 | 1000.3959 |  | 1076.9637 | 1025.9012 | 0.66563 | -0.00060603 | 8.6284 | 7.2186 | -25.8933 | 3.0908 | 6197.31 | 1.12 | 5.0034 | -3.3973 | -17.7608 | 2.9907 | 7.1939 | -34.8043 | 14.1237 | 236.1039 | 232.0279 | 266.6171 | 49.4916 | 12.2435 | 288.6046 | 192.8903
42838.4528 | 2810 | 31.3274 | 24.9488 | 23.033 | 22.578 | 22.1706 | 22.0132 | 22.4874 | 21.5382 | 23.6398 | 22.641 | 22.1459 | 21.7265 | 21.1151 | 21.9618 | 92.9117 | 86.9485 | 89.0979 | 96.7578 | 101.5566 | 108.417 | 533.7026 | 713.4543 | 785.4573 | 86.2932 | 103.1159 | 988.1618 | 901.1043 | 852.3424 | 891.9976 | 98.8637 | 354.0732 | 881.4935 | 98.7616 | 168.0029 | 778.2543 | 1220.1328 | 1018.5987 |  | 1018.9058 | 942.6929 | 943.6628 | 1040.0839 |  | 473.0153 | 681.8167 | 584.8143 | 783.9845 | 905.6963 | 988.2211 | 1004.4578 | 42.4049 | 275.3136 | 59.4648 | 501.5461 | 35.7907 | 49.3835 | 58.2375 | 108.1012 | 61.4293 |  |  | 4.4956 | -2.1028 | -68.0116 | 1.853 | 8.1365 | -197.7803 | 33.2247 | -11.5111 | 10.6313 | 33.8593 | 172.8892 | -0.002295 | -0.0021438 | 0.0004567 | 593.7669 | 137.1424 | 37.8982 | 24.5424 | 21.7981 | 21.0235 | 20.5942 | 29.6491 | 23.3254 | 22.3982 | 22.1772 | 21.8043 | 21.824 | 22.133 | 445.9166 | 394.5633 | 321.7734 | 210.7167 | 174.933 | 595.6039 | 338.8195 | 67.8211 | 71.124 | 79.7973 | 86.7722 | 91.045 | 96.9675 | 92.1782 | 98.0565 | 353.6812 | 1074.8634 | 1091.3035 | 1110.0068 | 906.3536 | 56.9751 | 26.6421 | 976.246 | 281.435 | 24.2773 | 969.9574 | 97.1955 | 22.696 | 81.689 | 101.2864 | 972.7116 | 100.9523 | 350.5664 | 1014.009 | 992.1829 | 1006.6743 | 867.8565 | 868.352 | 1166.7528 |  | 1155.6774 | 1010.1617 | 1143.1397 | 1001.777 | 1192.5166 | 1008.7894 |  | 996.9304 |  |  | 1102.0656 | 1107.8232 | 1118.3271 | [5 empty] | 25.0936 | 1015.7238 | 75.1711 | 23.3329 | 1012.4928 | 65.9021 | 22.7251 | 1184.6945 | 1113.849 | 1112.8473 |  |  | 1165.9401 | 1085.3893 | 1186.7901 | 1052.2432 | 1127.5982 | 1190.5306 | 1120.2816 | 1177.7452 | 1144.9332 | 1181.133 | 984.2541 | 1109.5473 | 1102.1436 | 909.3656 | 1064.6762 | 1075.309 |  | 1091.9699 | 1010.1899 | 1105.2642 | 1109.9032 | 999.2608 |  | 1076.7571 | 1025.4635 | -0.36816 | 0.00028572 | 8.6518 | 7.6312 | -26.07 | 3.0908 | 6204.23 | 0.88 | 5.0437 | -3.1229 | -17.7604 | 2.9316 | 7.0601 | -34.8081 | 14.2665 | 236.0132 | 231.8286 | 266.9502 | 48.9295 | 9.8465 | 286.9379 | 191.9041
42838.4528 | 2811 | 31.3555 | 24.9498 | 23.0514 | 22.5899 | 22.172 | 22.02 | 22.5077 | 21.5467 | 23.6512 | 22.6539 | 22.154 | 21.7371 | 21.1238 | 21.963 | 92.9181 | 86.9629 | 89.105 | 96.7596 | 101.5742 | 108.4561 | 534.6064 | 713.9642 | 785.6398 | 86.3309 | 103.1975 | 985.0535 | 901.1223 | 852.5359 | 891.6699 | 98.8529 | 354.664 | 882.9534 | 98.7889 | 170.2879 | 778.6532 | 1218.1282 | 1018.9611 |  | 1019.1829 | 941.9936 | 943.6863 | 1039.5893 |  | 473.3051 | 681.9725 | 585.7107 | 783.0011 | 903.0457 | 990.7752 | 1004.2557 | 42.929 | 275.0603 | 58.628 | 501.2556 | 35.7976 | 49.4214 | 58.229 | 108.1422 | 61.4193 |  |  | 4.4555 | -1.7743 | -68.0281 | 1.7617 | 9.14 | -197.7514 | 31.7784 | -11.1339 | 9.9621 | 32.1289 | 172.7566 | -0.0023065 | -0.0022276 | 0.00048791 | 594.6993 | 137.5453 | 37.9234 | 24.5371 | 21.7928 | 21.0187 | 20.5932 | 29.6519 | 23.3141 | 22.3903 | 22.1658 | 21.8024 | 21.8207 | 22.1333 | 478.81 | 429.9739 | 354.9132 | 213.1053 | 172.5783 | 595.4669 | 339.1167 | 67.8575 | 71.1442 | 79.8175 | 86.7999 | 91.0596 | 96.9913 | 92.1712 | 98.0708 | 354.1384 | 1072.7204 | 1080.7455 | 1095.9459 | 904.9697 | 52.6182 | 27.933 | 976.1568 | 282.2194 | 24.2806 | 969.5405 | 97.2406 | 22.6947 | 81.7763 | 101.1247 | 968.6699 | 100.9564 | 351.1867 | 1014.3772 | 992.749 | 1008.3945 | 867.5541 | 867.9746 | 1166.3086 |  | 1155.5362 | 1010.0014 | 1142.7548 | 1002.6827 | 1192.5156 | 1008.6041 |  | 996.9004 |  |  | 1101.717 | 1104.5507 | 1118.0974 | [5 empty] | 25.0986 | 1016.3105 | 75.2474 | 23.3405 | 1012.9611 | 65.9338 | 22.7207 | 1187.1546 | 1113.5326 | 1114.4869 |  |  | 1165.9419 | 1085.0907 | 1188.5263 | 1054.833 | 1127.932 | 1187.3479 | 1120.2903 | 1179.6566 | 1143.6496 | 1181.4505 | 981.7912 | 1109.8515 | 1102.8313 | 908.7861 | 1062.0022 | 1072.0252 |  | 1092.5015 | 1009.942 | 1105.3094 | 1110.5975 | 999.1701 |  | 1076.3416 | 1025.1885 | 0.023426 | -2.3207e-05 | 8.6748 | 8.6141 | -26.0659 | 3.0908 | 6175.36 | 0.94 | 5.0205 | -2.8688 | -17.764 | 2.8586 | 7.4903 | -34.8407 | 13.9667 | 235.9282 | 231.5744 | 266.9243 | 45.2391 | 6.2128 | 285.3851 | 190.6953
42838.4528 | 2812 | 31.3571 | 24.9551 | 23.0377 | 22.5789 | 22.1622 | 22.0087 | 22.494 | 21.5335 | 23.647 | 22.6479 | 22.1443 | 21.7228 | 21.1139 | 21.9547 | 92.929 | 86.9748 | 89.1167 | 96.7732 | 101.5896 | 108.4959 | 535.5392 | 714.5079 | 786.3545 | 86.3501 | 103.3067 | 984.1357 | 900.6513 | 852.557 | 891.0877 | 98.8459 | 355.2183 | 880.9576 | 98.8098 | 172.3705 | 778.996 | 1217.0786 | 1019.294 |  | 1019.6696 | 941.4718 | 943.8882 | 1039.845 |  | 473.3248 | 679.3672 | 583.9928 | 791.5741 | 906.6932 | 992.1814 | 1004.9499 | 43.2666 | 274.7273 | 58.381 | 500.6962 | 35.765 | 49.4243 | 58.2323 | 108.1222 | 61.3986 |  |  | 4.3011 | -1.8663 | -68.4926 | 1.6171 | 7.5018 | -197.7724 | 31.0667 | -11.354 | 9.9947 | 32.1503 | 171.2001 | -0.0023607 | -0.0023492 | 0.00047477 | 595.5873 | 138.0099 | 37.9501 | 24.5502 | 21.8016 | 21.0231 | 20.5997 | 29.665 | 23.3207 | 22.3928 | 22.1671 | 21.8154 | 21.8185 | 22.1322 | 496.6206 | 430.8744 | 365.5196 | 223.4119 | 177.1052 | 594.9106 | 339.4415 | 67.89 | 71.1792 | 79.8409 | 86.822 | 91.0848 | 97.0076 | 92.1699 | 98.0807 | 354.5953 | 1071.4325 | 1082.0153 | 1098.6699 | 904.9549 | 47.5808 | 18.1415 | 975.508 | 283.0067 | 24.2832 | 969.8842 | 97.2827 | 22.7006 | 81.8366 | 100.9784 | 968.2486 | 100.9623 | 351.796 | 1010.7846 | 992.3806 | 1008.4456 | 867.1778 | 867.4776 | 1165.6308 |  | 1155.4921 | 1009.8635 | 1141.7505 | 1003.5715 | 1191.295 | 1008.4131 |  | 996.8612 |  |  | 1101.1516 | 1103.7209 | 1117.7487 | [5 empty] | 25.1017 | 1017.9095 | 75.3258 | 23.3423 | 1013.8893 | 65.9663 | 22.7239 | 1188.2427 | 1113.8093 | 1116.3674 |  |  | 1165.5882 | 1084.5704 | 1186.6155 | 1057.326 | 1129.4302 | 1186.5597 | 1118.9771 | 1177.8551 | 1144.2533 | 1180.6475 | 978.6661 | 1110.278 | 1103.4558 | 908.9302 | 1060.5876 | 1070.6698 |  | 1090.4142 | 1011.8007 | 1104.8813 | 1110.8492 | 1001.3879 |  | 1076.0548 | 1025.3464 | 0.25215 | 0.00068599 | 8.6949 | 9.8796 | -26.2621 | 3.0909 | 6155.05 | 0.67 | 4.9315 | -2.9383 | -17.8002 | 2.7351 | 6.7897 | -34.862 | 13.8171 | 235.9167 | 230.9045 | 265.9952 | 43.1157 | 5.0873 | 284.5602 | 189.9489
42838.4528 | 2813 | 31.3556 | 24.9532 | 23.0343 | 22.5771 | 22.1664 | 22.0059 | 22.4945 | 21.5345 | 23.6518 | 22.6499 | 22.1432 | 21.7179 | 21.118 | 21.9579 | 92.943 | 86.984 | 89.1356 | 96.7824 | 101.6064 | 108.5416 | 536.5148 | 715.0289 | 786.9424 | 86.3709 | 103.3793 | 983.2846 | 900.0361 | 852.4655 | 890.3795 | 98.8311 | 355.7605 | 881.3029 | 98.8312 | 174.2745 | 779.4558 | 1216.9185 | 1019.6074 |  | 1020.2061 | 939.6668 | 944.0246 | 1039.7662 |  | 474.0706 | 678.067 | 581.5745 | 787.7148 | 908.5747 | 990.7366 | 1003.5838 | 43.6035 | 274.5039 | 59.7871 | 500.1861 | 35.7195 | 49.432 | 58.231 | 108.1183 | 61.3855 |  |  | 4.2984 | -1.4753 | -68.2094 | 1.7499 | 8.333 | -197.6981 | 32.3612 | -10.7974 | 9.8864 | 31.5517 | 168.5484 | -0.0027221 | -0.0022424 | 0.00046327 | 596.4459 | 138.4981 | 37.9707 | 24.5474 | 21.7974 | 21.0198 | 20.5943 | 29.6725 | 23.3128 | 22.3899 | 22.1687 | 21.8006 | 21.8083 | 22.1147 | 506.3074 | 424.8114 | 362.3262 | 232.4617 | 180.1171 | 594.3852 | 339.3545 | 67.9277 | 71.2112 | 79.8462 | 86.8493 | 91.0986 | 97.0248 | 92.1633 | 98.0964 | 355.1249 | 1070.5571 | 1083.8043 | 1099.2236 | 904.728 | 47.4642 | 22.0436 | 975.4514 | 283.7963 | 24.2985 | 970.4147 | 97.333 | 22.7039 | 81.9083 | 100.8754 | 967.0277 | 100.9742 | 352.3704 | 1013.9765 | 993.6739 | 1008.5933 | 866.9833 | 867.1946 | 1165.5087 |  | 1155.4333 | 1009.6711 | 1141.0864 | 1004.6522 | 1190.3888 | 1008.563 |  | 996.8034 |  |  | 1100.6446 | 1098.8566 | 1117.4682 | [5 empty] | 25.0986 | 1017.2033 | 75.3883 | 23.3405 | 1013.4831 | 66.0012 | 22.7251 | 1188.043 | 1113.7956 | 1118.4443 |  |  | 1164.339 | 1084.4467 | 1183.4018 | 1057.2527 | 1130.2968 | 1185.3389 | 1118.5279 | 1177.0967 | 1146.4731 | 1178.1471 | 977.3866 | 1110.355 | 1104.1999 | 909.1068 | 1060.3378 | 1070.9043 |  | 1088.2114 | 1012.0329 | 1104.0648 | 1110.8774 | 1004.2969 |  | 1075.097 | 1025.3358 | -0.25631 | 0.00040508 | 8.7143 | 11.2812 | -26.3216 | 3.0908 | 6114.36 | 1.11 | 4.9285 | -2.6106 | -17.7513 | 2.8432 | 7.1519 | -34.8355 | 14.094 | 235.8796 | 230.4651 | 265.2951 | 41.9032 | 5.4279 | 284.4378 | 189.4487
42838.4528 | 2814 | 31.3681 | 24.954 | 23.038 | 22.5861 | 22.1661 | 22.0107 | 22.4947 | 21.5409 | 23.6611 | 22.6525 | 22.1484 | 21.7225 | 21.118 | 21.9568 | 92.9456 | 86.9849 | 89.1509 | 96.7869 | 101.6237 | 108.5881 | 537.499 | 715.4955 | 787.0967 | 86.3841 | 103.4525 | 983.3402 | 898.7658 | 851.8019 | 889.1213 | 98.8221 | 356.3022 | 881.9152 | 98.8488 | 176.1235 | 779.2828 | 1216.3003 | 1019.9944 |  | 1020.6863 | 940.1277 | 944.1252 | 1039.3484 |  | 473.1065 | 678.1448 | 580.828 | 785.2546 | 910.821 | 988.911 | 1002.2012 | 44.2204 | 274.3464 | 61.9524 | 499.9932 | 35.7004 | 49.4356 | 58.2273 | 108.1063 | 61.3769 |  |  | 4.3063 | -1.4727 | -67.6883 | 1.4791 | 8.3724 | -197.8309 | 33.2681 | -10.9164 | 10.2337 | 32.7432 | 165.6553 | -0.0023492 | -0.0021849 | 0.00047477 | 597.4069 | 139.0047 | 38.0144 | 24.572 | 21.806 | 21.0391 | 20.6123 | 29.6915 | 23.3288 | 22.4072 | 22.1867 | 21.8015 | 21.8347 | 22.1342 | 506.1491 | 425.1311 | 354.7581 | 236.4963 | 186.5304 | 593.7259 | 339.0982 | 67.9649 | 71.2412 | 79.8695 | 86.8734 | 91.1291 | 97.0418 | 92.1571 | 98.1114 | 355.5987 | 1070.057 | 1081.4963 | 1098.0318 | 904.5828 | 41.1344 | 21.808 | 975.5129 | 284.5934 | 24.3037 | 971.2373 | 97.3758 | 22.7038 | 81.9349 | 100.7629 | 967.2766 | 100.9739 | 352.9091 | 1014.7994 | 992.7958 | 1006.173 | 866.8464 | 866.9354 | 1165.5918 |  | 1155.3395 | 1009.5417 | 1140.6847 | 1005.5826 | 1189.301 | 1008.3934 |  | 996.7427 |  |  | 1099.9747 | 1099.6686 | 1116.7727 | [5 empty] | 25.1026 | 1014.9976 | 75.4522 | 23.34 | 1011.7508 | 66.0279 | 22.72 | 1186.9436 | 1113.1285 | 1120.4928 |  |  | 1161.9932 | 1083.8709 | 1179.5946 | 1055.5312 | 1128.9111 | 1188.653 | 1119.7673 | 1179.1378 | 1144.7624 | 1176.1401 | 977.8989 | 1109.8674 | 1104.912 | 908.9877 | 1060.1058 | 1073.2159 |  | 1091.5326 | 1010.4649 | 1102.3845 | 1110.965 | 1003.7438 |  | 1073.8747 | 1025.0976 | -0.33032 | -4.4299e-05 | 8.7323 | 12.5248 | -26.3681 | 3.0909 | 6058.33 | 0.92 | 4.9303 | -2.6084 | -17.684 | 2.6141 | 7.1636 | -34.822 | 14.2798 | 235.8126 | 230.1999 | 264.4665 | 41.75 | 6.227 | 283.9686 | 189.1638
42838.4529 | 2815 | 31.3777 | 24.9603 | 23.043 | 22.5862 | 22.1659 | 22.0164 | 22.4885 | 21.5393 | 23.6622 | 22.6556 | 22.147 | 21.7212 | 21.118 | 21.9555 | 92.9595 | 86.9826 | 89.1539 | 96.7964 | 101.6445 | 108.6235 | 538.4966 | 715.9999 | 787.4762 | 86.3987 | 103.5422 | 980.8497 | 898.2014 | 851.9394 | 888.8973 | 98.8142 | 356.8595 | 880.4772 | 98.8617 | 177.9428 | 779.1162 | 1216.2671 | 1020.4585 |  | 1021.1063 | 940.9782 | 943.9831 | 1038.9618 |  | 472.1107 | 678.299 | 580.8731 | 789.9352 | 913.4438 | 988.2821 | 1001.0781 | 44.2478 | 274.1872 | 65.0529 | 499.9015 | 35.6931 | 49.449 | 58.2368 | 108.1635 | 61.3812 |  |  | 4.1125 | -2.3585 | -67.9433 | 1.5724 | 8.657 | -197.8059 | 33.1715 | -10.7521 | 10.8664 | 34.4723 | 171.7817 | -0.0022753 | -0.0022506 | 0.00051255 | 598.2953 | 139.4992 | 38.0339 | 24.5623 | 21.7994 | 21.0291 | 20.6013 | 29.6972 | 23.3291 | 22.4143 | 22.1783 | 21.8174 | 21.8231 | 22.1438 | 515.4401 | 443.9023 | 364.7827 | 232.911 | 182.581 | 593.425 | 339.0863 | 67.9929 | 71.2631 | 79.8893 | 86.9258 | 91.1634 | 97.0649 | 92.1557 | 98.1354 | 356.0623 | 1069.8231 | 1084.5735 | 1102.1 | 904.9491 | 59.8614 | 29.0152 | 975.982 | 285.3949 | 24.3134 | 973.1941 | 97.4228 | 22.7047 | 81.9606 | 100.6697 | 967.3246 | 100.9884 | 353.4414 | 1011.6107 | 992.4189 | 1004.9895 | 867.3594 | 867.2772 | 1165.4701 |  | 1155.2289 | 1009.4202 | 1140.7507 | 1006.4491 | 1188.8526 | 1008.4407 |  | 996.6697 |  |  | 1099.3918 | 1097.9605 | 1116.0613 | [5 empty] | 25.1068 | 1012.155 | 75.5302 | 23.3426 | 1009.4827 | 66.0587 | 22.7166 | 1185.3315 | 1113.5258 | 1123.5023 |  |  | 1161.4568 | 1082.5886 | 1176.0985 | 1054.6256 | 1129.4868 | 1193.0571 | 1120.7522 | 1179.5456 | 1146.3465 | 1173.9487 | 977.3315 | 1108.7171 | 1105.011 | 908.3705 | 1058.6171 | 1074.7369 |  | 1090.7505 | 1009.2988 | 1100.8959 | 1110.5832 | 1002.0926 |  | 1071.8639 | 1024.8424 | -0.072663 | 0.0023642 | 8.748 | 13.5983 | -26.4493 | 3.0909 | 6045.92 | 1.01 | 4.8176 | -3.3012 | -17.7187 | 2.6955 | 7.2825 | -34.8112 | 14.2555 | 235.7399 | 230.2475 | 264.112 | 40.6398 | 5.1112 | 283.9535 | 189.0186
42838.4529 | 2816 | 31.3848 | 24.963 | 23.0372 | 22.5789 | 22.157 | 22.0119 | 22.4863 | 21.5394 | 23.6572 | 22.6472 | 22.1457 | 21.7253 | 21.1137 | 21.9564 | 92.9779 | 86.9985 | 89.1767 | 96.8091 | 101.6634 | 108.6792 | 539.4852 | 716.6739 | 789.0351 | 86.4175 | 103.6307 | 975.2584 | 898.4646 | 852.8043 | 889.3651 | 98.8056 | 357.4107 | 880.8331 | 98.9034 | 179.7057 | 779.2259 | 1217.6455 | 1020.78 |  | 1021.4767 | 941.4896 | 944.0766 | 1038.2304 |  | 472.0577 | 678.0606 | 582.5989 | 791.1826 | 913.7555 | 989.2605 | 1001.4908 | 43.7083 | 274.0693 | 68.058 | 499.8904 | 35.7143 | 49.4456 | 58.2399 | 108.1222 | 61.3887 |  |  | 4.2209 | -1.6553 | -68.1279 | 1.512 | 9.2556 | -197.8526 | 31.3513 | -10.6522 | 10.4729 | 33.4011 | 172.8516 | -0.0014144 | -0.001973 | 0.00050598 | 599.1597 | 139.9513 | 38.0529 | 24.5675 | 21.792 | 21.0248 | 20.5944 | 29.7034 | 23.323 | 22.4 | 22.1701 | 21.8131 | 21.8111 | 22.136 | 553.0002 | 472.9578 | 390.9556 | 243.7892 | 189.1265 | 594.8754 | 339.9845 | 68.0343 | 71.2905 | 79.9104 | 86.96 | 91.1844 | 97.0908 | 92.1642 | 98.1464 | 356.5375 | 1070.1425 | 1092.3097 | 1113.3004 | 906.2223 | 58.0867 | 30.3814 | 976.5734 | 286.2287 | 24.3258 | 973.4661 | 97.4644 | 22.7073 | 81.9949 | 100.5925 | 963.3567 | 100.9806 | 353.9328 | 1016.8105 | 991.1278 | 1004.0119 | 867.9333 | 867.8153 | 1165.201 |  | 1155.0048 | 1009.2485 | 1141.2764 | 1007.3978 | 1189.4196 | 1008.472 |  | 996.6449 |  |  | 1099.43 | 1094.9855 | 1115.3852 | [5 empty] | 25.1023 | 1010.3741 | 75.5983 | 23.3459 | 1008.1104 | 66.0884 | 22.7166 | 1183.9865 | 1112.608 | 1126.909 |  |  | 1161.9644 | 1082.8073 | 1174.7887 | 1057.6197 | 1129.6417 | 1191.5143 | 1120.267 | 1178.9556 | 1149.4526 | 1172.5702 | 977.5969 | 1109.0828 | 1104.2502 | 907.5192 | 1055.8894 | 1072.3879 |  | 1091.5016 | 1008.5735 | 1101.6217 | 1110.1568 | 1000.9824 |  | 1071.0486 | 1024.7034 | -0.15892 | -0.00052179 | 8.761 | 14.3748 | -26.5807 | 3.0909 | 6035.4 | 1.08 | 4.8817 | -2.7653 | -17.7406 | 2.6429 | 7.533 | -34.8288 | 13.8642 | 235.593 | 230.604 | 264.5035 | 36.8422 | 2.3497 | 285.0465 | 189.1677
42838.4529 | 2817 | 31.3947 | 24.9603 | 23.0344 | 22.5795 | 22.1525 | 22.011 | 22.489 | 21.535 | 23.6649 | 22.6409 | 22.1446 | 21.7162 | 21.1111 | 21.9472 | 92.9813 | 87.0028 | 89.1817 | 96.8191 | 101.6835 | 108.7237 | 540.4401 | 717.1482 | 789.4726 | 86.4277 | 103.682 | 971.0712 | 899.1684 | 853.4489 | 889.7366 | 98.8005 | 357.952 | 883.714 | 98.7603 | 181.4064 | 779.3787 | 1218.9633 | 1021.0142 |  | 1021.8354 | 941.4893 | 944.0988 | 1037.7325 |  | 472.0712 | 677.2531 | 584.1527 | 793.164 | 914.0172 | 989.0701 | 1002.0086 | 42.3719 | 273.8432 | 70.5369 | 499.8184 | 35.7031 | 49.415 | 58.2457 | 108.1324 | 61.3825 |  |  | 4.2255 | -0.82803 | -67.9781 | 1.7827 | 7.9374 | -197.7888 | 32.5341 | -10.434 | 10.4145 | 33.7571 | 175.5083 | 3.614e-05 | -0.0015508 | 0.00050598 | 600.0587 | 140.3823 | 38.0802 | 24.573 | 21.7923 | 21.0166 | 20.5948 | 29.7078 | 23.3251 | 22.3919 | 22.1647 | 21.7985 | 21.8175 | 22.1161 | 576.1674 | 494.2003 | 400.0923 | 256.5387 | 191.358 | 596.257 | 340.8861 | 68.0706 | 71.3233 | 79.9185 | 86.9726 | 91.1895 | 97.1036 | 92.1633 | 98.1556 | 357.0465 | 1071.0962 | 1098.9097 | 1120.1926 | 906.8331 | 49.4048 | 26.9616 | 976.7877 | 287.0724 | 24.325 | 973.1385 | 97.5078 | 22.7179 | 81.9868 | 100.5176 | 959.0911 | 101.1271 | 354.4092 | 1023.7148 | 992.1078 | 1002.7345 | 868.3119 | 868.1283 | 1164.9393 |  | 1154.8854 | 1009.1023 | 1141.6276 | 1008.1573 | 1189.2348 | 1008.2178 |  | 996.6275 |  |  | 1099.4103 | 1093.4809 | 1115.3536 | [5 empty] | 25.1213 | 1008.8821 | 75.6741 | 23.3562 | 1007.0134 | 66.124 | 22.7314 | 1180.6862 | 1110.6611 | 1129.366 |  |  | 1162.6533 | 1081.4593 | 1175.0195 | 1063.5387 | 1127.35 | 1187.6023 | 1121.4843 | 1181.0807 | 1151.5472 | 1174.2427 | 977.6354 | 1109.7495 | 1103.4657 | 907.3134 | 1054.5042 | 1068.9411 |  | 1096.8135 | 1008.5241 | 1101.4051 | 1109.7594 | 998.3061 |  | 1070.1352 | 1024.7149 | 0.30353 | 0.00019447 | 8.7717 | 14.9701 | -26.6439 | 3.0908 | 6014.32 | 1.06 | 4.8851 | -1.955 | -17.7135 | 2.8685 | 6.9755 | -34.8205 | 14.1222 | 235.5181 | 230.8433 | 264.3462 | 34.627 | 1.482 | 286.0885 | 189.7021
42838.4529 | 2818 | 31.4031 | 24.9598 | 23.0309 | 22.587 | 22.1638 | 22.0181 | 22.492 | 21.5364 | 23.6662 | 22.6522 | 22.1472 | 21.7214 | 21.1063 | 21.9461 | 92.9796 | 87.0041 | 89.1853 | 96.8241 | 101.703 | 108.7708 | 541.4133 | 717.5513 | 789.1045 | 86.4749 | 103.7291 | 971.8941 | 898.962 | 853.3144 | 889.464 | 98.8106 | 358.5468 | 887.7025 | 98.936 | 183.1381 | 779.1902 | 1219.2741 | 1021.2882 |  | 1022.2539 | 939.2481 | 944.5364 | 1037.8569 |  | 472.404 | 676.8004 | 584.0658 | 793.2116 | 910.6203 | 988.4374 | 1002.0232 | 41.0781 | 273.5794 | 71.929 | 499.9023 | 35.685 | 49.3782 | 58.2557 | 108.1052 | 61.3785 |  |  | 4.1473 | -1.2282 | -68.423 | 1.347 | 9.7964 | -197.798 | 32.5781 | -10.9374 | 10.535 | 33.1739 | 172.4472 | 0.00030885 | -0.0012994 | 0.00051748 | 601.0256 | 140.8079 | 38.1123 | 24.5823 | 21.8023 | 21.0224 | 20.6037 | 29.7128 | 23.33 | 22.3969 | 22.1727 | 21.8023 | 21.8274 | 22.1258 | 575.7572 | 491.5625 | 405.7718 | 254.8977 | 195.0869 | 597.2819 | 341.5616 | 68.1072 | 71.357 | 79.9509 | 86.9931 | 91.2016 | 97.1249 | 92.1672 | 98.1829 | 357.5777 | 1071.7577 | 1103.649 | 1124.8084 | 906.0598 | 70.1178 | 22.0944 | 976.612 | 287.9585 | 24.3444 | 972.2905 | 97.5696 | 22.7357 | 82.2632 | 100.5368 | 959.2306 | 101.1948 | 354.838 | 1035.6683 | 992.7836 | 1003.5059 | 868.4837 | 868.3014 | 1165.0428 |  | 1154.7743 | 1008.9914 | 1141.6958 | 1008.8682 | 1187.7015 | 1007.7285 |  | 996.5509 |  |  | 1099.2897 | 1092.6638 | 1115.6023 | [5 empty] | 25.1184 | 1009.3164 | 75.7336 | 23.3552 | 1007.5475 | 66.1568 | 22.7341 | 1177.1209 | 1109.176 | 1130.7348 |  |  | 1165.5629 | 1081.5359 | 1175.1131 | 1063.5787 | 1126.4571 | 1184.0536 | 1123.5068 | 1184.0816 | 1151.447 | 1175.5703 | 978.9496 | 1109.9508 | 1102.9345 | 907.6762 | 1054.587 | 1069.9266 |  | 1096.6264 | 1007.7488 | 1102.2345 | 1109.9596 | 998.0044 |  | 1069.699 | 1024.6907 | 0.091319 | 0.00072809 | 8.7845 | 15.4434 | -26.6712 | 3.0908 | 5954.09 | 0.83 | 4.8391 | -2.3804 | -17.7672 | 2.4929 | 7.7475 | -34.8126 | 14.1283 | 235.4388 | 230.8921 | 263.198 | 34.9395 | 0.9615 | 286.3279 | 190.1066
42838.4529 | 2819 | 31.4262 | 24.9811 | 23.0395 | 22.5862 | 22.1681 | 22.0194 | 22.4864 | 21.5448 | 23.6697 | 22.6564 | 22.155 | 21.7197 | 21.1212 | 21.9536 | 92.9881 | 87.0104 | 89.1959 | 96.82 | 101.7152 | 108.7952 | 542.4092 | 717.9341 | 788.7554 | 86.4966 | 103.7748 | 971.7147 | 898.4406 | 853.4162 | 889.1795 | 98.8206 | 359.1293 | 892.7994 | 98.9801 | 184.8249 | 779.1549 | 1218.3631 | 1021.5187 |  | 1022.6243 | 937.4704 | 945.1998 | 1037.3923 |  | 472.2344 | 675.7663 | 586.5225 | 793.7063 | 909.5004 | 987.3779 | 1001.859 | 39.9175 | 273.4415 | 72.2596 | 500.1244 | 35.6534 | 49.3504 | 58.2535 | 108.1182 | 61.3798 |  |  | 4.0652 | -1.2552 | -68.4125 | 1.6815 | 9.7938 | -197.7665 | 32.5623 | -10.417 | 9.7933 | 31.9506 | 171.3207 | 0.0001035 | -0.0014276 | 0.0004797 | 602.0411 | 141.2131 | 38.1309 | 24.5898 | 21.8024 | 21.0282 | 20.6068 | 29.7222 | 23.3278 | 22.3947 | 22.174 | 21.8056 | 21.8275 | 22.1316 | 621.0544 | 504.8581 | 399.1002 | 247.6406 | 188.2091 | 599.8768 | 341.9363 | 68.1479 | 71.3875 | 79.9616 | 87.0246 | 91.2354 | 97.1425 | 92.16 | 98.2002 | 358.0611 | 1072.2475 | 1106.2411 | 1128.0258 | 905.5445 | 48.2531 | 20.6268 | 976.8731 | 288.8549 | 24.349 | 973.2638 | 97.5939 | 22.7183 | 82.3389 | 100.49 | 959.5007 | 101.2127 | 355.2348 | 1045.4145 | 991.4449 | 1003.475 | 868.7038 | 868.472 | 1164.9272 |  | 1154.5891 | 1008.8868 | 1141.1831 | 1009.6458 | 1185.6659 | 1007.1417 |  | 996.4885 |  |  | 1099.5285 | 1092.0408 | 1115.458 | [5 empty] | 25.119 | 1009.7911 | 75.7871 | 23.349 | 1007.6199 | 66.1787 | 22.7238 | 1174.5057 | 1109.0116 | 1131.649 |  |  | 1166.061 | 1080.8557 | 1177.4997 | 1063.9712 | 1125.5926 | 1181.4912 | 1123.2248 | 1185.7683 | 1149.4465 | 1175.2984 | 981.2588 | 1111.9026 | 1103.9309 | 907.9286 | 1053.672 | 1071.2613 |  | 1095.3903 | 1007.5377 | 1103.597 | 1111.8359 | 995.6656 |  | 1069.9247 | 1024.9201 | -0.49486 | 0.00036298 | 8.7955 | 15.7776 | -26.5615 | 3.0908 | 5907.08 | 0.97 | 4.7904 | -2.4051 | -17.7561 | 2.7838 | 7.7432 | -34.7952 | 14.1189 | 235.3146 | 230.5516 | 261.6835 | 30.5846 | 1.7642 | 285.6293 | 190.4049
42838.4529 | 2820 | 31.4303 | 24.9771 | 23.0438 | 22.5864 | 22.1644 | 22.021 | 22.4894 | 21.5424 | 23.6697 | 22.6597 | 22.1539 | 21.7193 | 21.1124 | 21.9579 | 93.0079 | 87.0391 | 89.2092 | 96.8401 | 101.7385 | 108.8364 | 543.3463 | 718.4364 | 788.7407 | 86.5208 | 103.8725 | 972.9912 | 898.4025 | 853.8339 | 889.4084 | 98.817 | 359.6662 | 892.8808 | 99.0003 | 186.439 | 779.0861 | 1217.1553 | 1021.8275 |  | 1023.0162 | 936.2039 | 945.4163 | 1039.9532 |  | 471.5215 | 673.5727 | 588.3821 | 797.0757 | 909.2524 | 986.9874 | 1001.3713 | 38.8963 | 273.32 | 69.9815 | 499.978 | 35.6084 | 49.3306 | 58.2469 | 108.1208 | 61.3667 |  |  | 4.2452 | -1.1237 | -67.7718 | 2.0436 | 8.4309 | -197.779 | 33.3712 | -10.3092 | 10.2563 | 33.6147 | 171.6094 | 0.00019385 | -0.0014489 | 0.00048134 | 603.1179 | 141.6128 | 38.1472 | 24.5843 | 21.7937 | 21.0174 | 20.5956 | 29.7241 | 23.3204 | 22.3764 | 22.1581 | 21.7973 | 21.8197 | 22.1243 | 624.1224 | 479.3893 | 371.0142 | 239.1114 | 184.6129 | 600.9783 | 341.8167 | 68.1811 | 71.4194 | 79.9834 | 87.0616 | 91.2663 | 97.1683 | 92.1591 | 98.2192 | 358.5401 | 1072.4802 | 1108.4545 | 1131.6573 | 905.085 | 59.8154 | 19.2412 | 976.8279 | 289.7712 | 24.3486 | 974.1218 | 97.6429 | 22.73 | 82.3392 | 100.4615 | 959.4695 | 101.2241 | 355.6263 | 1046.0236 | 991.1401 | 1002.6708 | 869.0753 | 868.8192 | 1164.4955 |  | 1154.3729 | 1008.8751 | 1140.1904 | 1010.4925 | 1184.99 | 1006.7301 |  | 996.5322 |  |  | 1099.7419 | 1092.5961 | 1114.9486 | [5 empty] | 25.1325 | 1008.7107 | 75.8591 | 23.3748 | 1006.404 | 66.2218 | 22.7358 | 1173.4719 | 1110.8871 | 1133.3729 |  |  | 1164.7357 | 1082.392 | 1176.1451 | 1061.4279 | 1123.9844 | 1181.192 | 1122.0992 | 1183.9561 | 1154.8706 | 1173.9012 | 980.9981 | 1113.4011 | 1105.6648 | 907.3023 | 1052.3046 | 1070.8543 |  | 1088.757 | 1008.1203 | 1103.2327 | 1112.0108 | 992.3514 |  | 1069.6826 | 1024.9881 | 0.24287 | 0.00065086 | 8.805 | 16.0346 | -26.5955 | 3.0908 | 5876.82 | 0.88 | 4.8958 | -2.2731 | -17.6524 | 3.0653 | 7.1831 | -34.7909 | 14.291 | 235.1779 | 229.8881 | 261.1656 | 30.5327 | 4.8652 | 284.6168 | 190.5527
42838.4529 | 2821 | 31.4367 | 24.9834 | 23.0447 | 22.5838 | 22.1707 | 22.02 | 22.4939 | 21.5391 | 23.6748 | 22.6568 | 22.1531 | 21.7233 | 21.1149 | 21.9556 | 93.0125 | 87.0464 | 89.2286 | 96.8512 | 101.7567 | 108.8712 | 544.2787 | 719.0041 | 789.3741 | 86.5431 | 103.8837 | 980.64 | 898.8587 | 854.6257 | 890.1668 | 98.8158 | 360.2078 | 892.6025 | 99.0379 | 188.0275 | 779.108 | 1216.8722 | 1022.2123 |  | 1023.3629 | 938.8204 | 946.5642 | 1040.1929 |  | 471.0187 | 672.0807 | 587.6757 | 799.2613 | 904.4843 | 986.7012 | 1001.3014 | 38.5018 | 273.3088 | 68.0126 | 499.6394 | 35.6122 | 49.3109 | 58.2463 | 108.1579 | 61.3539 |  |  | 4.2275 | -0.66835 | -68.329 | 2.1993 | 8.5663 | -197.775 | 31.9604 | -9.7894 | 10.3421 | 33.4005 | 170.9112 | 0.00022013 | -0.0015245 | 0.00049777 | 604.2026 | 142.0299 | 38.1844 | 24.6036 | 21.7986 | 21.0336 | 20.6106 | 29.7521 | 23.3433 | 22.3996 | 22.1781 | 21.8081 | 21.8329 | 22.1296 | 622.438 | 486.183 | 359.4031 | 234.3597 | 181.6171 | 602.4783 | 341.5736 | 68.2165 | 71.4445 | 79.9983 | 87.1065 | 91.2947 | 97.1692 | 92.1426 | 98.2264 | 359.0172 | 1072.677 | 1111.0752 | 1133.7383 | 904.9001 | 60.7714 | 27.715 | 978.2811 | 290.7108 | 24.3662 | 975.5927 | 97.7041 | 22.7255 | 82.3413 | 100.4605 | 964.9875 | 101.2338 | 355.988 | 1046.7084 | 989.9269 | 1004.4875 | 869.3882 | 869.0799 | 1164.053 |  | 1154.1968 | 1008.8399 | 1140.0079 | 1011.1463 | 1185.0598 | 1006.7036 |  | 996.5439 |  |  | 1098.3514 | 1091.6034 | 1114.0674 | [5 empty] | 25.1366 | 1011.1419 | 75.9231 | 23.3627 | 1008.5833 | 66.2462 | 22.7403 | 1172.2441 | 1111.4195 | 1134.8002 |  |  | 1162.5213 | 1082.0869 | 1174.0355 | 1056.8666 | 1123.3481 | 1180.7384 | 1123.7563 | 1184.1015 | 1157.5743 | 1173.6915 | 984.4903 | 1112.4999 | 1104.2027 | 907.77 | 1052.5136 | 1070.9408 |  | 1088.0304 | 1007.0519 | 1108.1629 | 1110.7117 | 992.4906 |  | 1070.6893 | 1025.0351 | 0.12786 | 0.0010581 | 8.8129 | 16.1919 | -26.7096 | 3.0908 | 5888.52 | 0.38 | 4.8871 | -1.7516 | -17.7108 | 3.1775 | 7.2397 | -34.7866 | 13.984 | 235.0691 | 229.7671 | 261.1985 | 31.1143 | 6.1155 | 284.3898 | 190.6721
42838.4529 | 2822 | 31.4465 | 24.9869 | 23.0426 | 22.5852 | 22.1673 | 22.0187 | 22.4969 | 21.5349 | 23.6784 | 22.6568 | 22.1466 | 21.7237 | 21.1172 | 21.9544 | 93.0199 | 87.0567 | 89.2401 | 96.8538 | 101.7751 | 108.9202 | 545.2897 | 719.6244 | 790.6839 | 86.5537 | 103.8752 | 981.053 | 900.036 | 855.4693 | 890.9648 | 98.804 | 360.7527 | 891.0862 | 99.0595 | 189.5519 | 779.474 | 1218.006 | 1022.5525 |  | 1023.7328 | 943.2516 | 947.7625 | 1039.9999 |  | 471.0068 | 670.6755 | 585.6448 | 793.9283 | 897.8214 | 991.0774 | 1000.9588 | 37.963 | 273.3329 | 67.2325 | 499.5406 | 35.5642 | 49.3071 | 58.2489 | 108.2246 | 61.3337 |  |  | 4.1591 | -1.8216 | -68.4907 | 1.5744 | 8.1871 | -197.8033 | 32.2239 | -9.9977 | 10.9837 | 34.2009 | 171.3607 | 0.00019056 | -0.0014194 | 0.00049941 | 605.2531 | 142.4586 | 38.2158 | 24.6068 | 21.7968 | 21.0349 | 20.6061 | 29.7582 | 23.3372 | 22.3869 | 22.1824 | 21.7994 | 21.8322 | 22.1171 | 612.9835 | 501.772 | 386.6212 | 243.1041 | 183.2726 | 603.9335 | 342.1271 | 68.2679 | 71.4738 | 80.022 | 87.1489 | 91.3282 | 97.2146 | 92.1477 | 98.2342 | 359.5542 | 1073.1182 | 1108.081 | 1126.4137 | 904.0655 | 75.7073 | 32.5415 | 978.2926 | 291.5574 | 24.3791 | 975.7228 | 97.7499 | 22.7393 | 82.3587 | 100.462 | 968.8784 | 101.2397 | 356.3432 | 1042.9995 | 988.0815 | 1005.6706 | 869.8931 | 869.3999 | 1163.7083 |  | 1154.0177 | 1008.8181 | 1140.7932 | 1011.8211 | 1184.879 | 1006.6448 |  | 996.6329 |  |  | 1097.3574 | 1090.3959 | 1113.6765 | [5 empty] | 25.1411 | 1014.4119 | 75.9861 | 23.3744 | 1011.1507 | 66.2868 | 22.7413 | 1171.3967 | 1113.5556 | 1135.6732 |  |  | 1164.23 | 1081.0832 | 1173.8074 | 1060.1359 | 1124.0008 | 1181.2245 | 1122.7284 | 1183.8094 | 1159.844 | 1178.448 | 985.8888 | 1111.6907 | 1103.8734 | 908.1909 | 1053.092 | 1071.1912 |  | 1088.8956 | 1009.2895 | 1107.851 | 1110.394 | 995.8059 |  | 1069.5461 | 1025.0234 | 0.11024 | 0.00098088 | 8.8201 | 16.318 | -26.6366 | 3.0908 | 5941.99 | 0.54 | 4.8491 | -2.8896 | -17.7186 | 2.6864 | 7.09 | -34.8495 | 14.0659 | 234.9556 | 230.2926 | 261.0476 | 32.5486 | 3.182 | 285.2784 | 190.9515
42838.453 | 2823 | 31.4577 | 24.9845 | 23.0428 | 22.583 | 22.1632 | 22.0196 | 22.4879 | 21.5324 | 23.6776 | 22.6599 | 22.1417 | 21.7153 | 21.1098 | 21.9558 | 93.0395 | 87.0675 | 89.2563 | 96.8617 | 101.789 | 108.9631 | 546.3131 | 720.1854 | 791.4733 | 86.5826 | 103.8584 | 977.2265 | 899.0038 | 854.7439 | 889.8375 | 98.7969 | 361.3001 | 888.8857 | 99.0778 | 191.0318 | 779.723 | 1219.1989 | 1022.7284 |  | 1023.9357 | 945.5078 | 948.0577 | 1039.8363 |  | 470.0186 | 668.7998 | 584.3557 | 794.5842 | 899.9592 | 990.0542 | 1001.4739 | 37.8552 | 273.3572 | 68.3216 | 499.5713 | 35.5501 | 49.3105 | 58.2591 | 108.2284 | 61.3072 |  |  | 4.1631 | -2.2507 | -68.2896 | 0.86406 | 7.969 | -197.7829 | 32.358 | -10.2645 | 10.5922 | 33.6036 | 172.0023 | 0.0001495 | -0.0014128 | 0.00046491 | 606.1997 | 142.8563 | 38.2427 | 24.6138 | 21.7993 | 21.0219 | 20.5969 | 29.7614 | 23.3281 | 22.39 | 22.1778 | 21.8152 | 21.8309 | 22.1266 | 626.7582 | 515.8415 | 419.9751 | 240.8903 | 184.098 | 606.7118 | 343.2748 | 68.3029 | 71.5056 | 80.0342 | 87.1786 | 91.3574 | 97.2379 | 92.1472 | 98.2449 | 360.0655 | 1072.9128 | 1106.8559 | 1127.3513 | 903.065 | 65.0524 | 29.4164 | 978.8037 | 292.3367 | 24.3794 | 976.3003 | 97.8039 | 22.7329 | 82.3278 | 100.446 | 965.7936 | 101.2419 | 356.6728 | 1039.763 | 987.6091 | 1006.8206 | 870.2606 | 869.7727 | 1163.2867 |  | 1153.8481 | 1008.83 | 1141.8703 | 1012.6383 | 1184.5086 | 1006.1306 |  | 996.6999 |  |  | 1096.3405 | 1089.377 | 1113.2144 | [5 empty] | 25.1404 | 1015.2164 | 76.0622 | 23.3766 | 1012.0499 | 66.3114 | 22.7457 | 1171.5122 | 1113.0922 | 1136.4433 |  |  | 1164.5955 | 1080.2931 | 1173.5435 | 1057.7137 | 1122.8439 | 1180.0654 | 1122.7815 | 1182.2102 | 1159.4264 | 1178.2849 | 986.8617 | 1111.8256 | 1104.1714 | 908.8319 | 1053.5816 | 1070.2366 |  | 1088.2663 | 1009.9092 | 1108.2002 | 1111.1108 | 993.6886 |  | 1068.541 | 1025.0314 | -0.23664 | -0.00019878 | 8.8916 | 16.4305 | -26.5421 | 3.0907 | 6002.4 | 0.78 | 4.8491 | -3.2088 | -17.6749 | 1.9882 | 6.9921 | -34.8336 | 14.0895 | 234.8508 | 231.0135 | 260.7544 | 31.754 | -0.33565 | 286.2141 | 190.86
42838.453 | 2824 | 31.4799 | 24.9939 | 23.0532 | 22.5846 | 22.1643 | 22.0207 | 22.4974 | 21.5456 | 23.6918 | 22.6624 | 22.1511 | 21.7204 | 21.1166 | 21.9679 | 93.0523 | 87.0695 | 89.266 | 96.8737 | 101.8049 | 109.0052 | 547.3087 | 720.6391 | 791.7815 | 86.5971 | 103.8911 | 980.0459 | 898.3413 | 853.6752 | 888.832 | 98.7862 | 361.8391 | 893.1339 | 99.1011 | 192.4842 | 779.8748 | 1219.6031 | 1022.7714 |  | 1024.139 | 945.0593 | 948.2319 | 1039.8911 |  | 469.3891 | 668.3878 | 584.19 | 792.8688 | 897.776 | 988.427 | 1001.287 | 37.9532 | 273.3972 | 68.3775 | 499.3841 | 35.5472 | 49.3297 | 58.2682 | 108.143 | 61.2925 |  |  | 4.1177 | -1.4155 | -68.2199 | 1.6349 | 8.9888 | -197.7579 | 33.0972 | -10.0582 | 10.576 | 33.6445 | 172.5061 | 0.00010514 | -0.0014818 | 0.00045834 | 607.1749 | 143.2412 | 38.2701 | 24.6206 | 21.7978 | 21.0256 | 20.6038 | 29.7712 | 23.3343 | 22.3996 | 22.1798 | 21.8083 | 21.8294 | 22.1212 | 630.277 | 518.4951 | 427.2053 | 249.0955 | 186.5254 | 608.6526 | 344.2044 | 68.3342 | 71.5359 | 80.0549 | 87.1984 | 91.3766 | 97.2461 | 92.1428 | 98.2664 | 360.5313 | 1072.8702 | 1107.7303 | 1129.0344 | 902.8908 | 59.456 | 29.4633 | 979.7475 | 293.0267 | 24.3735 | 978.9006 | 97.8425 | 22.7373 | 82.3281 | 100.4516 | 967.0728 | 101.2303 | 357.011 | 1056.2507 | 982.7915 | 1005.7191 | 870.4278 | 869.8106 | 1162.8051 |  | 1153.736 | 1008.8359 | 1142.2401 | 1013.4385 | 1185.0009 | 1005.7676 |  | 996.7816 |  |  | 1095.6258 | 1088.4341 | 1112.7426 | [5 empty] | 25.1415 | 1014.1975 | 76.1228 | 23.3623 | 1010.9716 | 66.3367 | 22.7433 | 1170.5738 | 1113.4723 | 1137.4538 |  |  | 1163.2245 | 1080.6037 | 1171.9499 | 1056.5241 | 1122.187 | 1180.6891 | 1122.1811 | 1181.4587 | 1155.7831 | 1175.9639 | 987.8461 | 1112.7043 | 1104.3454 | 909.4993 | 1054.6714 | 1072.114 |  | 1087.7751 | 1012.6597 | 1108.612 | 1111.6636 | 993.5794 |  | 1068.8884 | 1025.0428 | -0.17617 | 0.00024358 | 8.9669 | 16.5878 | -26.1934 | 3.0908 | 6058.72 | 0.67 | 4.8205 | -2.5441 | -17.6621 | 2.7342 | 7.4212 | -34.8089 | 14.2403 | 234.7872 | 231.2614 | 261.0918 | 31.8795 | -0.98623 | 286.5287 | 190.8401
42838.453 | 2825 | 31.4808 | 24.9996 | 23.0401 | 22.5694 | 22.1622 | 22.0148 | 22.4878 | 21.5291 | 23.6889 | 22.6657 | 22.1445 | 21.7134 | 21.1182 | 21.9588 | 93.0622 | 87.0771 | 89.2816 | 96.878 | 101.8344 | 109.0492 | 548.2971 | 721.1279 | 792.2258 | 86.6212 | 103.9513 | 983.0389 | 897.8641 | 853.4036 | 888.4871 | 98.7856 | 362.398 | 899.6408 | 99.105 | 193.9819 | 780.0711 | 1220.6239 | 1022.7129 |  | 1024.1559 | 945.0653 | 949.0921 | 1039.7944 |  | 469.1428 | 667.5462 | 586.0032 | 788.657 | 896.1276 | 989.8615 | 999.9422 | 39.0215 | 273.4037 | 69.3375 | 499.0289 | 35.5773 | 49.382 | 58.2826 | 108.0779 | 61.2719 |  |  | 4.0632 | -1.5627 | -68.1161 | 1.0395 | 9.2793 | -197.798 | 33.3272 | -9.9386 | 10.5422 | 33.5899 | 170.5086 | 0.00031377 | -0.0015097 | 0.00050762 | 608.0687 | 143.6143 | 38.2974 | 24.622 | 21.7991 | 21.0244 | 20.6039 | 29.7807 | 23.3383 | 22.4 | 22.1782 | 21.7918 | 21.8354 | 22.1235 | 622.6217 | 505.0891 | 429.3545 | 247.4099 | 189.4481 | 609.3969 | 344.9919 | 68.3639 | 71.5571 | 80.0849 | 87.233 | 91.3989 | 97.2746 | 92.1262 | 98.2719 | 361.001 | 1072.8882 | 1107.4879 | 1128.2114 | 902.8252 | 53.2454 | 23.6392 | 981.7842 | 293.6453 | 24.396 | 980.0376 | 97.8969 | 22.7374 | 82.348 | 100.4831 | 972.861 | 101.2503 | 357.3326 | 1065.476 | 984.1942 | 1006.1533 | 870.0365 | 869.1782 | 1162.3738 |  | 1153.7124 | 1008.8177 | 1141.6667 | 1014.1922 | 1185.0099 | 1005.776 |  | 996.863 |  |  | 1095.1562 | 1087.5294 | 1112.1121 | [5 empty] | 25.1629 | 1013.6228 | 76.1873 | 23.3779 | 1010.6588 | 66.3772 | 22.7477 | 1169.7382 | 1113.8056 | 1139.0318 |  |  | 1159.9662 | 1081.0623 | 1173.7164 | 1057.6028 | 1121.7665 | 1182.3775 | 1120.4813 | 1180.2294 | 1155.4288 | 1175.8946 | 989.0037 | 1114.0239 | 1104.3116 | 910.1581 | 1055.6369 | 1074.8947 |  | 1088.8523 | 1012.6645 | 1109.4699 | 1112.0472 | 994.0995 |  | 1069.7335 | 1025.3274 | 0.31095 | 0.00094576 | 8.128 | 16.4794 | -25.7811 | 3.0908 | 6088.27 | 0.67 | 4.7878 | -2.6719 | -17.6407 | 2.1792 | 7.5444 | -34.8323 | 14.2978 | 234.783 | 230.8774 | 261.0775 | 32.9287 | -1.0954 | 287.3306 | 190.8523
42838.453 | 2826 | 31.4775 | 24.9967 | 23.0442 | 22.5742 | 22.1596 | 22.0134 | 22.4883 | 21.5315 | 23.682 | 22.6593 | 22.1378 | 21.7044 | 21.1061 | 21.9482 | 93.0683 | 87.0834 | 89.2872 | 96.8878 | 101.8528 | 109.0979 | 549.2446 | 721.5486 | 792.0582 | 86.6418 | 103.9575 | 978.5485 | 898.0156 | 853.5568 | 888.5482 | 98.777 | 363.0021 | 897.9548 | 99.1107 | 195.6737 | 780.0292 | 1220.6952 | 1022.7294 |  | 1024.2515 | 942.6637 | 948.4145 | 1039.4985 |  | 468.4264 | 666.1271 | 587.502 | 788.2551 | 897.0254 | 988.8585 | 999.3864 | 40.4583 | 273.4663 | 69.4555 | 498.7156 | 35.5762 | 49.4005 | 58.2964 | 108.0405 | 61.2541 |  |  | 4.2452 | -0.021093 | -68.3343 | 1.7453 | 7.5924 | -197.7967 | 32.1135 | -10.1745 | 10.3952 | 33.0528 | 170.2686 | 0.00014457 | -0.001283 | 0.00051091 | 608.998 | 143.9895 | 38.3232 | 24.6298 | 21.8034 | 21.0299 | 20.6053 | 29.7924 | 23.3446 | 22.4044 | 22.1758 | 21.8005 | 21.8419 | 22.1351 | 599.428 | 501.26 | 427.4853 | 244.8726 | 192.7659 | 609.677 | 345.6133 | 68.389 | 71.5822 | 80.1038 | 87.2656 | 91.4231 | 97.2935 | 92.1212 | 98.2713 | 361.4905 | 1073.9025 | 1118.0676 | 1142.3779 | 903.9351 | 44.5046 | 22.6015 | 980.7762 | 294.2356 | 24.3943 | 978.4654 | 97.9501 | 22.7492 | 82.3699 | 100.5183 | 972.0352 | 101.2636 | 357.6278 | 1056.7677 | 984.2567 | 1007.3347 | 869.6125 | 868.7286 | 1161.8825 |  | 1153.7727 | 1008.7664 | 1141.4827 | 1014.9845 | 1184.3665 | 1006.1401 |  | 996.8784 |  |  | 1094.6073 | 1086.44 | 1111.3763 | [5 empty] | 25.1675 | 1014.6257 | 76.2442 | 23.3832 | 1011.594 | 66.4113 | 22.7474 | 1170.9697 | 1113.5513 | 1139.9651 |  |  | 1157.8912 | 1079.3441 | 1175.4303 | 1061.8223 | 1122.1041 | 1182.2412 | 1121.2592 | 1181.4247 | 1159.0933 | 1177.3047 | 990.5313 | 1114.2419 | 1103.708 | 911.4037 | 1056.1486 | 1072.6635 |  | 1091.1541 | 1012.5911 | 1110.5848 | 1111.7045 | 995.9201 |  | 1070.1073 | 1025.6835 | -0.00848 | 0.00093874 | 7.7949 | 14.5826 | -25.2478 | 3.0908 | 6108.35 | 1.02 | 4.894 | -0.31019 | -17.6556 | 2.8216 | 6.8216 | -34.8183 | 14.0295 | 234.838 | 230.7555 | 260.5854 | 35.5805 | -0.78536 | 287.3947 | 191.4114
42838.453 | 2827 | 31.4948 | 25.011 | 23.0482 | 22.5774 | 22.1618 | 22.0214 | 22.4917 | 21.5387 | 23.6967 | 22.668 | 22.1482 | 21.7258 | 21.1112 | 21.9498 | 93.0787 | 87.0906 | 89.3022 | 96.8987 | 101.8706 | 109.148 | 550.1022 | 721.9949 | 792.0091 | 86.6636 | 103.9132 | 973.4282 | 897.5678 | 853.234 | 888.0796 | 98.7868 | 363.5563 | 894.6328 | 99.1326 | 197.1832 | 779.9132 | 1219.9591 | 1022.8289 |  | 1024.4088 | 941.5876 | 948.1121 | 1039.329 |  | 468.0073 | 665.7274 | 588.071 | 792.0166 | 899.9561 | 994.6462 | 1000.3522 | 42.0236 | 273.5773 | 71.0835 | 498.2862 | 35.5594 | 49.4229 | 58.3075 | 108.0697 | 61.2305 |  |  | 4.1893 | -1.4989 | -68.2344 | 1.6756 | 8.8239 | -197.8112 | 32.0682 | -10.2606 | 10.6735 | 33.7026 | 170.547 | 0.00030556 | -0.0013537 | 0.00049777 | 609.8284 | 144.3627 | 38.3555 | 24.6347 | 21.8032 | 21.0287 | 20.6052 | 29.8012 | 23.34 | 22.3976 | 22.1717 | 21.8059 | 21.8455 | 22.1387 | 567.2461 | 498.4803 | 409.7209 | 246.6328 | 189.6384 | 609.0834 | 345.6715 | 68.4394 | 71.6161 | 80.1256 | 87.3045 | 91.4544 | 97.3163 | 92.1191 | 98.2885 | 362.0589 | 1074.6918 | 1115.6172 | 1138.2659 | 902.8966 | 44.4184 | 25.437 | 979.8749 | 294.8416 | 24.4112 | 977.7048 | 98.0007 | 22.7517 | 82.3559 | 100.5653 | 967.2638 | 101.2667 | 357.8946 | 1053.4739 | 981.1582 | 1008.2023 | 869.5203 | 868.7656 | 1161.5685 |  | 1153.7971 | 1008.6921 | 1142.2185 | 1015.7746 | 1184.1305 | 1006.0668 |  | 996.8132 |  |  | 1094.476 | 1086.1124 | 1111.2936 | [5 empty] | 25.1625 | 1015.0905 | 76.3122 | 23.3808 | 1011.856 | 66.4388 | 22.7479 | 1171.4298 | 1113.0866 | 1139.8449 |  |  | 1156.5958 | 1078.746 | 1174.6337 | 1062.0207 | 1122.1477 | 1180.6915 | 1123.7605 | 1183.2715 | 1158.9343 | 1179.3394 | 991.2293 | 1114.0961 | 1103.0616 | 913.1213 | 1057.2722 | 1070.0852 |  | 1091.6068 | 1012.4338 | 1114.0327 | 1111.1693 | 996.9375 |  | 1070.0681 | 1025.9626 | 0.42411 | 9.6154e-05 | 8.5089 | 13.2882 | -24.6915 | 3.0909 | 6088.93 | 1.02 | 4.8607 | -2.6144 | -17.639 | 2.7641 | 7.3709 | -34.8993 | 14.0517 | 234.8635 | 231.2509 | 260.3912 | 38.9978 | 1.1981 | 286.8229 | 191.9001
42838.453 | 2828 | 31.5093 | 25.0154 | 23.0408 | 22.5838 | 22.1624 | 22.0225 | 22.4926 | 21.5355 | 23.6981 | 22.6659 | 22.1503 | 21.7251 | 21.1184 | 21.9524 | 93.0798 | 87.1006 | 89.311 | 96.9013 | 101.8864 | 109.1813 | 550.9392 | 722.4884 | 792.0188 | 86.6795 | 103.8945 | 979.275 | 896.369 | 852.466 | 886.7956 | 98.7771 | 364.0964 | 892.4034 | 99.1533 | 198.5914 | 779.8736 | 1219.2122 | 1022.9659 |  | 1024.5777 | 942.1685 | 948.1913 | 1038.6255 |  | 467.7832 | 666.1107 | 588.9986 | 794.7148 | 897.3656 | 996.4976 | 998.8486 | 43.1093 | 273.5457 | 71.9621 | 497.9866 | 35.5196 | 49.4465 | 58.3137 | 108.2114 | 61.2052 |  |  | 4.2261 | -1.8466 | -68.1818 | 1.5021 | 8.5643 | -197.773 | 32.5709 | -9.9649 | 10.8286 | 34.0681 | 171.3796 | 0.00025956 | -0.0013996 | 0.00049777 | 610.498 | 144.7264 | 38.3767 | 24.6257 | 21.7933 | 21.0157 | 20.602 | 29.7997 | 23.3434 | 22.3913 | 22.1653 | 21.7948 | 21.8349 | 22.1201 | 557.5024 | 494.8023 | 416.2688 | 244.9816 | 186.3842 | 608.8065 | 346.0386 | 68.473 | 71.6436 | 80.1499 | 87.3486 | 91.4935 | 97.3324 | 92.1022 | 98.2954 | 362.5691 | 1074.3036 | 1110.4884 | 1132.9278 | 900.8963 | 55.7548 | 28.1203 | 979.0137 | 295.4903 | 24.4077 | 976.8351 | 98.0587 | 22.7579 | 82.3505 | 100.6265 | 968.0814 | 101.2761 | 358.1328 | 1045.2713 | 979.1265 | 1008.0536 | 869.6257 | 868.8601 | 1161.2615 |  | 1153.7471 | 1008.6515 | 1142.5085 | 1016.4913 | 1183.9868 | 1006.0017 |  | 996.7418 |  |  | 1094.3903 | 1086.4534 | 1111.6088 | [5 empty] | 25.1675 | 1014.4939 | 76.378 | 23.384 | 1011.624 | 66.4733 | 22.7532 | 1171.7563 | 1111.5899 | 1139.4434 |  |  | 1155.9481 | 1077.2495 | 1175.0742 | 1058.8977 | 1121.9512 | 1180.6681 | 1124.4304 | 1183.7303 | 1156.7144 | 1179.9176 | 991.7442 | 1114.67 | 1102.518 | 915.2323 | 1059.5161 | 1070.5654 |  | 1090.6082 | 1011.5839 | 1115.9168 | 1110.2338 | 998.0285 |  | 1069.497 | 1026.1367 | -0.061162 | 0.016513 | 9.5245 | 14.0837 | -24.3529 | 3.0908 | 6069.8 | 0.81 | 4.8793 | -2.9023 | -17.6358 | 2.6177 | 7.267 | -34.9214 | 14.1717 | 234.8377 | 231.4466 | 260.2665 | 40.0066 | 0.53107 | 286.2582 | 191.7294
42838.453 | 2829 | 31.5165 | 25.0202 | 23.041 | 22.5823 | 22.1668 | 22.0237 | 22.4846 | 21.537 | 23.6929 | 22.6663 | 22.1494 | 21.7236 | 21.1184 | 21.9584 | 93.085 | 87.1095 | 89.3168 | 96.9053 | 101.9047 | 109.2146 | 551.8381 | 722.9539 | 791.5104 | 86.6939 | 103.9635 | 993.2727 | 895.6836 | 851.8324 | 886.2731 | 98.7684 | 364.6371 | 889.2311 | 99.151 | 199.9549 | 779.8598 | 1217.8218 | 1023.1182 |  | 1024.8538 | 945.1588 | 948.6333 | 1038.5852 |  | 467.6468 | 665.7921 | 587.7483 | 793.7645 | 893.3838 | 995.9668 | 997.8457 | 44.023 | 273.354 | 72.6212 | 497.6799 | 35.4873 | 49.471 | 58.3182 | 108.2045 | 61.1842 |  |  | 4.3477 | -2.9853 | -68.2377 | 1.3937 | 8.6037 | -197.8098 | 33.1518 | -9.9517 | 11.2933 | 34.7336 | 169.0414 | 0.00028749 | -0.0014489 | 0.00049777 | 611.1002 | 145.1249 | 38.4115 | 24.641 | 21.8013 | 21.0281 | 20.6101 | 29.8138 | 23.3446 | 22.3989 | 22.1787 | 21.801 | 21.8489 | 22.1295 | 575.7984 | 499.1337 | 422.2717 | 237.9036 | 188.3544 | 609.6054 | 346.3701 | 68.5089 | 71.681 | 80.1653 | 87.4039 | 91.5222 | 97.3532 | 92.1053 | 98.3014 | 363.0668 | 1073.5319 | 1104.3979 | 1125.0251 | 899.7401 | 70.5194 | 24.4896 | 980.6434 | 296.1973 | 24.4296 | 978.9221 | 98.1213 | 22.7607 | 82.3477 | 100.6933 | 984.0577 | 101.2882 | 358.3406 | 1042.5275 | 977.1902 | 1009.1748 | 869.8212 | 869.0245 | 1160.821 |  | 1153.6492 | 1008.6636 | 1141.7521 | 1017.2598 | 1184.2047 | 1005.992 |  | 996.744 |  |  | 1094.4013 | 1086.7951 | 1111.7395 | [5 empty] | 25.1716 | 1014.814 | 76.439 | 23.3821 | 1011.79 | 66.5045 | 22.7516 | 1173.9216 | 1110.8396 | 1139.8421 |  |  | 1155.1432 | 1076.7378 | 1176.2127 | 1055.6141 | 1121.7831 | 1182.516 | 1122.036 | 1182.0957 | 1153.8647 | 1178.1541 | 991.3008 | 1114.2798 | 1101.508 | 917.4274 | 1067.8514 | 1075.2376 |  | 1087.9135 | 1010.6862 | 1115.2046 | 1109.7386 | 1000.3055 |  | 1069.2787 | 1026.1977 | 0.28572 | 0.32588 | 9.8058 | 15.6462 | -24.1301 | 3.0909 | 6080.32 | 0.84 | 4.9479 | -3.6896 | -17.64 | 2.521 | 7.2822 | -34.9174 | 14.2946 | 234.7827 | 230.9389 | 260.4041 | 38.1869 | -0.081245 | 285.1741 | 191.3122
42838.453 | 2830 | 31.5275 | 25.0271 | 23.0463 | 22.5817 | 22.1648 | 22.0236 | 22.4896 | 21.5404 | 23.701 | 22.6574 | 22.1495 | 21.721 | 21.1138 | 21.9594 | 93.0974 | 87.1268 | 89.3339 | 96.9172 | 101.9217 | 109.2537 | 552.7749 | 723.4224 | 790.8981 | 86.7135 | 104.0396 | 999.7408 | 897.8029 | 852.2055 | 888.2907 | 98.769 | 365.1902 | 887.9324 | 99.1469 | 201.3921 | 779.7738 | 1215.2998 | 1023.2359 |  | 1025.0601 | 949.4539 | 948.5673 | 1038.6527 |  | 467.6027 | 665.6091 | 585.3329 | 796.8891 | 894.3559 | 994.589 | 999.1062 | 44.5241 | 273.163 | 73.4535 | 497.6566 | 35.4476 | 49.4864 | 58.3166 | 108.1365 | 61.1579 |  |  | 4.3694 | -1.2262 | -68.0701 | 1.2123 | 8.6346 | -197.7244 | 33.2825 | -8.9214 | 10.258 | 32.8456 | 168.2916 | 0.00014621 | -0.0014752 | 0.00048791 | 611.542 | 145.4958 | 38.4379 | 24.647 | 21.7995 | 21.0212 | 20.6074 | 29.8248 | 23.3471 | 22.3966 | 22.1702 | 21.8016 | 21.8445 | 22.1257 | 597.346 | 500.0356 | 409.6647 | 243.2628 | 186.6223 | 611.2961 | 346.4172 | 68.5505 | 71.712 | 80.1865 | 87.4485 | 91.5492 | 97.3761 | 92.1122 | 98.318 | 363.5504 | 1073.242 | 1103.643 | 1123.278 | 899.6389 | 57.5834 | 23.1228 | 980.4833 | 296.9423 | 24.4385 | 978.8743 | 98.1666 | 22.7638 | 82.2879 | 100.7235 | 994.2854 | 101.3001 | 358.5259 | 1041.8635 | 979.3693 | 1009.2744 | 869.8531 | 868.9993 | 1160.3104 |  | 1153.5501 | 1008.6617 | 1140.7153 | 1017.9891 | 1184.2871 | 1005.9626 |  | 996.6921 |  |  | 1094.268 | 1086.4834 | 1111.4655 | [5 empty] | 25.1782 | 1014.7759 | 76.5028 | 23.3834 | 1011.6424 | 66.542 | 22.7539 | 1173.7084 | 1110.9106 | 1140.2844 |  |  | 1154.4252 | 1076.9619 | 1175.0383 | 1054.3884 | 1122.6145 | 1186.0672 | 1119.3816 | 1180.923 | 1152.8153 | 1175.5024 | 990.8664 | 1113.7813 | 1102.025 | 919.3175 | 1075.4251 | 1081.9557 |  | 1087.727 | 1010.2371 | 1113.9526 | 1111.0805 | 1004.9774 |  | 1069.4319 | 1026.1723 | -0.17728 | 1.0208 | 9.7603 | 15.9801 | -24.0358 | 3.0908 | 6063.95 | 0.86 | 4.9645 | -2.3645 | -17.6166 | 2.351 | 7.2913 | -34.8909 | 14.315 | 234.7289 | 230.2448 | 260.444 | 36.2452 | 1.3273 | 283.2111 | 191.1465
42838.453 | 2831 | 31.5449 | 25.0252 | 23.0475 | 22.5891 | 22.1594 | 22.029 | 22.4909 | 21.5418 | 23.7079 | 22.6705 | 22.1491 | 21.717 | 21.1159 | 21.952 | 93.1098 | 87.1362 | 89.3487 | 96.9283 | 101.9376 | 109.2914 | 553.6982 | 723.9475 | 790.9927 | 86.743 | 104.0976 | 999.5328 | 899.8117 | 852.7283 | 889.6864 | 98.7673 | 365.7406 | 885.0921 | 99.1385 | 202.8174 | 779.8453 | 1213.1825 | 1023.2405 |  | 1025.082 | 951.7186 | 948.0775 | 1039.3694 |  | 466.9235 | 664.6239 | 585.7945 | 797.9491 | 900.211 | 996.7193 | 999.5711 | 44.6388 | 272.9668 | 74.2514 | 497.6726 | 35.4454 | 49.5026 | 58.3192 | 108.2032 | 61.1366 |  |  | 4.4555 | -3.58 | -68.283 | 1.2662 | 9.3062 | -197.8204 | 33.0893 | -8.0251 | 10.7286 | 33.5822 | 170.5264 | 0.00028749 | -0.0014982 | 0.00051255 | 612.0205 | 145.8626 | 38.4565 | 24.6455 | 21.7999 | 21.0171 | 20.607 | 29.8326 | 23.3463 | 22.4027 | 22.1718 | 21.8095 | 21.8396 | 22.1273 | 588.1539 | 484.9275 | 398.3061 | 241.6081 | 184.5225 | 611.7937 | 346.3037 | 68.5857 | 71.7392 | 80.2067 | 87.4784 | 91.5615 | 97.389 | 92.1107 | 98.3349 | 364.0428 | 1073.7579 | 1108.2065 | 1129.9092 | 900.3309 | 62.7764 | 19.8065 | 980.2872 | 297.7061 | 24.4316 | 978.0268 | 98.2171 | 22.7527 | 82.3007 | 100.7745 | 995.3303 | 101.2985 | 358.6829 | 1034.1187 | 980.1936 | 1009.9705 | 869.843 | 868.9827 | 1159.8346 |  | 1153.4838 | 1008.585 | 1139.7873 | 1018.6675 | 1184.3252 | 1005.904 |  | 996.6448 |  |  | 1093.691 | 1086.4232 | 1111.39 | [5 empty] | 25.1829 | 1015.0972 | 76.5692 | 23.391 | 1012.3151 | 66.5796 | 22.7592 | 1171.2207 | 1110.9534 | 1140.6971 |  |  | 1155.155 | 1077.5433 | 1172.6231 | 1053.7873 | 1122.7171 | 1187.5267 | 1118.7077 | 1179.7347 | 1153.881 | 1173.4471 | 987.2362 | 1113.6395 | 1103.7408 | 919.9924 | 1076.172 | 1086.8129 |  | 1085.4393 | 1010.8073 | 1112.4825 | 1112.183 | 1005.2918 |  | 1069.4203 | 1026.0459 | 0.21301 | 1.4721 | 9.4637 | 15.6434 | -24.0805 | 3.0908 | 6044.52 | 0.86 | 5.0162 | -4.0379 | -17.6349 | 2.4014 | 7.5759 | -34.9287 | 14.2853 | 234.6966 | 229.6269 | 260.453 | 37.3999 | 2.5706 | 281.5522 | 191.4273
42838.4531 | 2832 | 31.5472 | 25.028 | 23.0487 | 22.5927 | 22.1691 | 22.0345 | 22.4932 | 21.5358 | 23.7137 | 22.6733 | 22.1401 | 21.7207 | 21.1083 | 21.95 | 93.1209 | 87.1326 | 89.3583 | 96.9262 | 101.9533 | 109.3262 | 554.5855 | 724.4811 | 791.2195 | 86.7472 | 104.1298 | 996.3504 | 900.9219 | 853.6349 | 890.9005 | 98.7699 | 366.2818 | 879.035 | 99.155 | 204.2608 | 780.0063 | 1212.5014 | 1023.1246 |  | 1024.9771 | 949.0599 | 946.3019 | 1039.5713 |  | 466.1482 | 663.4073 | 586.066 | 803.3946 | 902.8216 | 994.8507 | 998.207 | 44.7197 | 273.0588 | 74.4273 | 497.6079 | 35.4414 | 49.497 | 58.3146 | 108.2553 | 61.1208 |  |  | 4.4982 | -2.6811 | -68.3606 | 1.6158 | 9.1853 | -197.821 | 32.7739 | -8.0467 | 10.3497 | 33.4731 | 170.2387 | 0.00013635 | -0.0015771 | 0.00048791 | 612.56 | 146.2213 | 38.4811 | 24.659 | 21.7954 | 21.0175 | 20.6011 | 29.8434 | 23.3416 | 22.398 | 22.1734 | 21.8124 | 21.8409 | 22.125 | 604.9206 | 487.5642 | 383.7449 | 234.9534 | 179.1093 | 613.4308 | 345.9951 | 68.6191 | 71.7718 | 80.2371 | 87.5144 | 91.5808 | 97.4209 | 92.1241 | 98.3609 | 364.5981 | 1074.975 | 1116.0154 | 1142.6589 | 901.9047 | 50.5579 | 27.2751 | 980.0394 | 298.3315 | 24.4477 | 976.7783 | 98.2757 | 22.7715 | 82.2734 | 100.8617 | 996.3579 | 101.322 | 358.8368 | 1020.6488 | 979.1046 | 1011.2852 | 869.659 | 868.8219 | 1159.292 |  | 1153.4084 | 1008.5164 | 1139.1481 | 1019.3042 | 1184.9635 | 1005.8116 |  | 996.5712 |  |  | 1092.9399 | 1086.4474 | 1111.1524 | [5 empty] | 25.1831 | 1017.35 | 76.6341 | 23.3982 | 1014.0773 | 66.5991 | 22.757 | 1168.6245 | 1109.9805 | 1141.2316 |  |  | 1155.8441 | 1077.0227 | 1172.3485 | 1057.5171 | 1123.3186 | 1185.5055 | 1118.2833 | 1177.4171 | 1152.3973 | 1173.0917 | 984.2728 | 1112.3956 | 1103.9538 | 922.1364 | 1076.0924 | 1087.3797 |  | 1084.7073 | 1012.1239 | 1109.228 | 1111.433 | 1008.2893 |  | 1068.5201 | 1025.7854 | -0.062275 | 1.6217 | 9.1362 | 14.9289 | -24.2706 | 3.0908 | 6016.08 | 0.8 | 5.0428 | -3.4921 | -17.6334 | 2.711 | 7.521 | -34.903 | 14.2066 | 234.6599 | 229.2024 | 260.9015 | 35.9769 | 4.1377 | 281.0208 | 192.0928
42838.4531 | 2833 | 31.5564 | 25.0367 | 23.0497 | 22.5843 | 22.166 | 22.0269 | 22.4919 | 21.5378 | 23.7138 | 22.674 | 22.1511 | 21.7206 | 21.1101 | 21.9568 | 93.1268 | 87.1405 | 89.3683 | 96.9307 | 101.9757 | 109.3757 | 555.378 | 725.0312 | 791.3201 | 86.7721 | 104.1629 | 996.1847 | 901.8411 | 854.1937 | 891.5051 | 98.7781 | 366.8582 | 876.6731 | 99.1653 | 205.8623 | 780.0584 | 1210.9106 | 1023.1185 |  | 1024.9825 | 948.1648 | 945.47 | 1039.6763 |  | 465.2951 | 662.3973 | 590.0348 | 806.5692 | 903.654 | 994.4675 | 997.4578 | 44.4277 | 273.1196 | 74.5468 | 497.4835 | 35.4452 | 49.5107 | 58.3212 | 108.2086 | 61.1047 |  |  | 4.7623 | -1.8295 | -68.6372 | 1.2879 | 8.2128 | -197.7868 | 31.7593 | -8.4397 | 10.2351 | 33.3652 | 169.1506 | 1.479e-05 | -0.0013307 | 0.00048955 | 613.1985 | 146.5778 | 38.5129 | 24.6657 | 21.8004 | 21.0192 | 20.601 | 29.8469 | 23.3521 | 22.4043 | 22.1689 | 21.8223 | 21.8383 | 22.133 | 602.952 | 493.6692 | 384.4074 | 235.044 | 179.6619 | 613.8305 | 345.8707 | 68.6493 | 71.7942 | 80.247 | 87.5212 | 91.5899 | 97.4272 | 92.1267 | 98.3701 | 365.078 | 1077.6332 | 1135.5348 | 1167.8704 | 904.7093 | 41.157 | 20.1924 | 979.6339 | 298.7251 | 24.4668 | 976.521 | 98.33 | 22.7733 | 82.2558 | 100.9247 | 996.2853 | 101.3325 | 359.0288 | 1018.9699 | 976.2252 | 1011.6749 | 869.8171 | 868.933 | 1158.647 |  | 1153.3095 | 1008.3803 | 1139.1148 | 1020.1138 | 1186.2027 | 1005.6674 |  | 996.4904 |  |  | 1093.5886 | 1086.622 | 1110.9854 | [5 empty] | 25.1996 | 1018.6927 | 76.7062 | 23.4025 | 1015.0222 | 66.6313 | 22.7641 | 1166.7952 | 1109.4594 | 1141.5096 |  |  | 1156.1054 | 1075.74 | 1172.315 | 1064.1182 | 1124.2407 | 1184.9222 | 1118.5677 | 1177.0912 | 1153.7453 | 1173.0553 | 984.778 | 1111.0185 | 1104.0468 | 923.467 | 1079.6128 | 1089.1362 |  | 1087.116 | 1011.3604 | 1107.0313 | 1111.5001 | 1011.8977 |  | 1068.4073 | 1025.5506 | 0.13844 | 1.3899 | 8.8963 | 14.2172 | -24.4816 | 3.0909 | 6014.32 | 0.96 | 5.1901 | -2.8831 | -17.6596 | 2.419 | 7.1106 | -34.8947 | 13.9829 | 234.61 | 229.184 | 261.7858 | 36.3033 | 4.0435 | 279.7925 | 193.5703
42838.4531 | 2834 | 31.5632 | 25.0393 | 23.0534 | 22.5859 | 22.1705 | 22.027 | 22.4919 | 21.5433 | 23.718 | 22.675 | 22.1515 | 21.7235 | 21.1189 | 21.9594 | 93.1428 | 87.1464 | 89.3758 | 96.9376 | 101.9951 | 109.41 | 556.0988 | 725.6011 | 792.157 | 86.7845 | 104.1613 | 990.8359 | 903.4118 | 854.6377 | 893.1195 | 98.7835 | 367.4057 | 875.9075 | 99.1731 | 207.3105 | 780.3086 | 1209.8022 | 1023.2445 |  | 1025.2312 | 946.4962 | 945.8561 | 1040.1719 |  | 465.2072 | 662.0528 | 593.3454 | 813.8805 | 905.9337 | 994.1486 | 996.8361 | 44.4013 | 273.2095 | 73.5901 | 497.4688 | 35.4626 | 49.5245 | 58.3141 | 108.1323 | 61.0745 |  |  | 4.2813 | -2.4787 | -68.5446 | 1.3838 | 7.4117 | -197.8289 | 31.8191 | -8.8865 | 10.0138 | 32.6708 | 168.3734 | -1.807e-05 | -0.0015426 | 0.00050105 | 613.9237 | 146.9439 | 38.5439 | 24.6712 | 21.8048 | 21.0265 | 20.613 | 29.8623 | 23.3622 | 22.4107 | 22.176 | 21.8236 | 21.8504 | 22.1355 | 576.957 | 468.1546 | 380.4427 | 236.0865 | 179.7218 | 613.1884 | 345.5772 | 68.6852 | 71.8238 | 80.2642 | 87.5463 | 91.6036 | 97.4412 | 92.1361 | 98.3786 | 365.5761 | 1081.7394 | 1161.5159 | 1201.0424 | 907.1205 | 57.6209 | 20.7621 | 979.8754 | 298.9425 | 24.4604 | 976.16 | 98.3806 | 22.7752 | 82.1661 | 100.9719 | 993.2088 | 101.3281 | 359.2687 | 1018.0695 | 977.4676 | 1011.9177 | 869.8888 | 869.0526 | 1158.0624 |  | 1153.2338 | 1008.2864 | 1139.8843 | 1020.8124 | 1186.6018 | 1005.644 |  | 996.4326 |  |  | 1094.3646 | 1086.5668 | 1111.1548 | [5 empty] | 25.1996 | 1019.1971 | 76.7759 | 23.4042 | 1015.816 | 66.6701 | 22.7658 | 1166.1876 | 1108.6989 | 1142.8324 |  |  | 1154.7625 | 1074.8917 | 1173.3608 | 1061.0909 | 1123.8808 | 1187.7965 | 1120.218 | 1179.3716 | 1155.6063 | 1172.827 | 986.7834 | 1109.9216 | 1104.4113 | 923.7533 | 1079.5495 | 1091.8505 |  | 1088.3199 | 1010.3618 | 1106.4754 | 1110.5992 | 1011.6117 |  | 1068.8855 | 1025.6148 | 0.13157 | 1.1263 | 8.7415 | 13.6848 | -24.5545 | 3.0909 | 6004.83 | 0.85 | 4.9244 | -3.3553 | -17.6444 | 2.5071 | 6.7541 | -34.894 | 13.9943 | 234.5742 | 229.7 | 262.059 | 39.0187 | 4.4357 | 278.9272 | 195.9232
42838.4531 | 2835 | 31.5663 | 25.0311 | 23.0476 | 22.5753 | 22.1564 | 22.0253 | 22.4847 | 21.5284 | 23.7153 | 22.6633 | 22.1422 | 21.7118 | 21.1067 | 21.9472 | 93.1702 | 87.1492 | 89.4018 | 96.9522 | 102.0131 | 109.4572 | 556.7505 | 726.1926 | 792.94 | 86.8195 | 104.235 | 983.8873 | 905.6152 | 855.9857 | 895.0304 | 98.7881 | 367.9486 | 875.2396 | 99.1647 | 208.6574 | 780.5637 | 1209.4142 | 1023.2921 |  | 1025.1918 | 945.1109 | 945.7049 | 1040.5482 |  | 465.0555 | 662.4947 | 595.1619 | 817.3093 | 909.2234 | 993.4526 | 996.4996 | 44.3867 | 273.2763 | 71.2384 | 497.0894 | 35.4294 | 49.5397 | 58.3134 | 108.0897 | 61.0528 |  |  | 4.3477 | -2.5056 | -68.1253 | 1.1861 | 8.0169 | -197.754 | 33.1373 | -8.9365 | 9.8632 | 32.0135 | 169.1127 | 9.035e-05 | -0.001467 | 0.00047805 | 614.5364 | 147.3042 | 38.5745 | 24.6802 | 21.8064 | 21.0302 | 20.6131 | 29.8643 | 23.3554 | 22.4136 | 22.1791 | 21.8192 | 21.8537 | 22.1415 | 594.4791 | 469.4777 | 369.4823 | 238.9376 | 182.2682 | 613.8056 | 345.1571 | 68.724 | 71.8614 | 80.2734 | 87.5835 | 91.6415 | 97.4737 | 92.1327 | 98.4048 | 366.0714 | 1084.6424 | 1177.6437 | 1220.0689 | 906.9004 | 41.6888 | 22.1608 | 979.9421 | 298.7454 | 24.4626 | 978.1304 | 98.4317 | 22.765 | 82.1177 | 101.0359 | 986.4187 | 101.3211 | 359.5073 | 1017.4575 | 978.423 | 1011.6383 | 870.5687 | 869.5582 | 1157.424 |  | 1153.1476 | 1008.2054 | 1140.2636 | 1021.5525 | 1186.2488 | 1005.541 |  | 996.4508 |  |  | 1094.3076 | 1086.6068 | 1111.6971 | [5 empty] | 25.2097 | 1018.253 | 76.8443 | 23.4037 | 1014.5355 | 66.699 | 22.7634 | 1166.783 | 1109.4521 | 1145.4524 |  |  | 1156.5717 | 1074.8682 | 1171.3858 | 1071.2303 | 1126.4956 | 1192.7576 | 1120.7737 | 1178.2589 | 1158.0444 | 1170.4931 | 987.8184 | 1109.8167 | 1104.4385 | 923.6609 | 1077.4446 | 1091.4128 |  | 1088.793 | 1008.8504 | 1108.9129 | 1111.1276 | 1021.1281 |  | 1068.8496 | 1025.4792 | 0.094843 | 0.99734 | 8.6228 | 13.3153 | -24.9105 | 3.0909 | 6018.78 | 0.57 | 4.9665 | -3.3743 | -17.5945 | 2.3215 | 7.0225 | -34.8779 | 14.2773 | 234.5329 | 229.9556 | 261.7797 | 37.238 | 5.5842 | 278.6191 | 197.6528
42838.4531 | 2836 | 31.576 | 25.0366 | 23.0484 | 22.5751 | 22.1509 | 22.0222 | 22.4826 | 21.5345 | 23.7152 | 22.6606 | 22.1455 | 21.7172 | 21.1093 | 21.947 | 93.1639 | 87.1508 | 89.4094 | 96.9419 | 102.0173 | 109.4984 | 557.3341 | 726.7175 | 792.9128 | 86.8303 | 104.2759 | 978.3293 | 908.004 | 857.5827 | 897.6959 | 98.787 | 368.4842 | 875.0031 | 99.1442 | 209.9955 | 780.6215 | 1208.9946 | 1023.3929 |  | 1025.2857 | 944.1088 | 945.152 | 1040.7034 |  | 464.1528 | 662.782 | 596.3933 | 810.6989 | 908.516 | 993.2647 | 994.7694 | 43.9767 | 273.2645 | 70.4226 | 496.7445 | 35.4156 | 49.5623 | 58.318 | 108.0909 | 61.0197 |  |  | 4.2813 | -1.7027 | -68.1766 | 1.6999 | 7.0641 | -197.8256 | 31.2928 | -8.5172 | 10.1851 | 32.5844 | 166.7631 | 0.00040577 | -0.0014539 | 0.00049284 | 615.098 | 147.6618 | 38.6001 | 24.6978 | 21.8023 | 21.0288 | 20.6134 | 29.877 | 23.3593 | 22.4081 | 22.1817 | 21.8055 | 21.8542 | 22.1336 | 603.1942 | 466.021 | 368.66 | 230.9506 | 181.822 | 613.3983 | 344.6743 | 68.7606 | 71.8941 | 80.2979 | 87.6207 | 91.6648 | 97.5028 | 92.134 | 98.4128 | 366.6002 | 1086.8282 | 1178.7521 | 1217.9236 | 905.7646 | 38.8912 | 18.7926 | 983.2084 | 297.8395 | 24.4833 | 981.4206 | 98.4999 | 22.78 | 82.0342 | 101.1125 | 980.6584 | 101.3423 | 359.8186 | 1017.0943 | 975.5812 | 1010.9287 | 871.1656 | 870.1478 | 1156.597 |  | 1152.9973 | 1008.1595 | 1139.7681 | 1022.4134 | 1185.9303 | 1005.4828 |  | 996.4834 |  |  | 1094.6562 | 1086.9617 | 1112.1521 | [5 empty] | 25.2156 | 1017.0075 | 76.9071 | 23.411 | 1013.7288 | 66.7301 | 22.7717 | 1166.9749 | 1110.1607 | 1147.3875 |  |  | 1155.5748 | 1074.5774 | 1168.6398 | 1069.2533 | 1126.6148 | 1191.6329 | 1119.4 | 1176.6035 | 1156.8923 | 1168.5531 | 985.4123 | 1110.2816 | 1105.261 | 923.6178 | 1075.0687 | 1089.2288 |  | 1083.867 | 1009.5383 | 1109.4048 | 1110.5216 | 1021.8202 |  | 1068.3415 | 1025.3404 | -0.28135 | 1.0401 | 8.5313 | 13.0615 | -25.1197 | 3.0909 | 6072.24 | 1.16 | 4.9341 | -2.782 | -17.6038 | 2.7797 | 6.5915 | -34.8816 | 13.8732 | 234.4528 | 229.6259 | 261.5225 | 36.16 | 5.5961 | 278.2932 | 198.9889
42838.4531 | 2837 | 31.5908 | 25.043 | 23.0539 | 22.5775 | 22.1543 | 22.0178 | 22.4869 | 21.5412 | 23.7234 | 22.673 | 22.1534 | 21.7179 | 21.112 | 21.9545 | 93.1703 | 87.1626 | 89.4151 | 96.947 | 102.0286 | 109.5372 | 557.9058 | 727.2384 | 792.583 | 86.8427 | 104.3463 | 973.5079 | 909.5725 | 858.7784 | 899.0812 | 98.7931 | 369.0342 | 875.0669 | 99.1732 | 211.3287 | 780.5544 | 1208.3335 | 1023.5509 |  | 1025.4526 | 939.6464 | 943.9011 | 1040.7693 |  | 462.7286 | 662.481 | 592.5191 | 801.885 | 908.3939 | 989.4607 | 992.2323 | 43.8906 | 273.2 | 71.1088 | 496.3064 | 35.4258 | 49.585 | 58.3032 | 108.1025 | 60.9946 |  |  | 4.3562 | -1.8045 | -67.919 | 1.4864 | 8.1398 | -197.7652 | 33.7064 | -8.9752 | 10.3343 | 33.7101 | 169.2902 | 0.00016428 | -0.0012929 | 0.00047641 | 615.6675 | 148.0461 | 38.6266 | 24.6857 | 21.7999 | 21.0216 | 20.6067 | 29.8827 | 23.3649 | 22.4011 | 22.1755 | 21.8073 | 21.8462 | 22.1368 | 571.9366 | 455.2872 | 359.8578 | 228.4515 | 180.6156 | 612.5233 | 344.1102 | 68.7981 | 71.9152 | 80.3306 | 87.6626 | 91.704 | 97.5187 | 92.127 | 98.4273 | 367.1496 | 1088.1583 | 1183.2098 | 1228.2194 | 905.0879 | 58.6936 | 24.8091 | 984.0596 | 296.4077 | 24.485 | 981.9876 | 98.5633 | 22.7813 | 82.1097 | 101.1759 | 975.9949 | 101.366 | 360.1533 | 1017.5842 | 975.5021 | 1013.0684 | 871.2456 | 870.308 | 1155.9481 |  | 1152.8667 | 1008.1156 | 1139.3605 | 1023.0472 | 1184.9192 | 1005.4614 |  | 996.4637 |  |  | 1094.5274 | 1087.2301 | 1112.6124 | [5 empty] | 25.2143 | 1019.3659 | 76.976 | 23.4132 | 1015.61 | 66.7597 | 22.7807 | 1166.8033 | 1110.9486 | 1147.9442 |  |  | 1153.2147 | 1075.2853 | 1167.6935 | 1064.5932 | 1125.4485 | 1188.1863 | 1116.0313 | 1175.2651 | 1151.5362 | 1169.8212 | 983.8019 | 1108.982 | 1103.8925 | 925.3302 | 1073.6932 | 1087.1941 |  | 1080.4869 | 1008.7999 | 1107.9292 | 1109.0097 | 1019.7347 |  | 1067.3384 | 1025.2521 | 0.042347 | 1.2065 | 8.4329 | 12.868 | -25.496 | 3.0909 | 6121.56 | 0.6 | 4.98 | -2.8635 | -17.5677 | 2.5988 | 7.065 | -34.8238 | 14.3766 | 234.3813 | 229.3551 | 260.7652 | 39.3977 | 6.4813 | 277.7851 | 199.8046
42838.4531 | 2838 | 31.6094 | 25.0502 | 23.0567 | 22.5744 | 22.1644 | 22.0255 | 22.4871 | 21.534 | 23.7246 | 22.6736 | 22.1506 | 21.7199 | 21.1152 | 21.9536 | 93.1825 | 87.1887 | 89.4299 | 96.9618 | 102.065 | 109.5796 | 558.4093 | 727.821 | 793.1262 | 86.866 | 104.4263 | 970.6134 | 910.037 | 859.1393 | 899.4423 | 98.793 | 369.5746 | 875.1312 | 99.1933 | 212.7067 | 780.7807 | 1207.8895 | 1023.8102 |  | 1025.7132 | 936.1846 | 943.8796 | 1041.2126 |  | 462.3903 | 662.2545 | 588.3814 | 802.0196 | 906.8892 | 987.1003 | 991.7282 | 43.6905 | 273.2499 | 70.6268 | 496.0372 | 35.4154 | 49.6041 | 58.2985 | 108.003 | 60.9712 |  |  | 4.397 | -1.1034 | -67.9223 | 1.3714 | 8.3107 | -197.779 | 33.7832 | -8.763 | 10.3287 | 33.039 | 169.938 | 0.00038277 | -0.0013274 | 0.00049612 | 616.2588 | 148.405 | 38.6469 | 24.688 | 21.8007 | 21.0193 | 20.6069 | 29.8966 | 23.3529 | 22.3967 | 22.1612 | 21.8014 | 21.8415 | 22.1267 | 570.8829 | 461.3765 | 361.9438 | 227.0795 | 182.1847 | 612.8982 | 343.8844 | 68.8332 | 71.942 | 80.3517 | 87.7173 | 91.7358 | 97.5396 | 92.1191 | 98.4381 | 367.6554 | 1089.2926 | 1186.7414 | 1232.5116 | 904.6345 | 55.1225 | 21.9622 | 982.4644 | 294.5992 | 24.4916 | 979.7532 | 98.6113 | 22.7899 | 82.0874 | 101.2501 | 972.4131 | 101.3681 | 360.4824 | 1018.0801 | 974.3883 | 1014.584 | 871.0902 | 870.332 | 1155.3428 |  | 1152.8225 | 1008.0403 | 1138.4059 | 1023.6732 | 1183.5815 | 1005.3319 |  | 996.393 |  |  | 1094.0461 | 1087.1642 | 1112.4739 | [5 empty] | 25.2076 | 1022.1218 | 77.0305 | 23.4071 | 1017.4617 | 66.7862 | 22.7635 | 1166.1829 | 1111.8176 | 1147.4058 |  |  | 1153.3579 | 1076.1863 | 1169.0824 | 1067.8175 | 1125.0729 | 1185.1808 | 1114.8074 | 1173.2471 | 1147.9141 | 1171.8246 | 983.9852 | 1108.3253 | 1103.1999 | 927.2595 | 1072.8347 | 1085.5477 |  | 1080.5291 | 1008.1254 | 1106.1878 | 1108.9494 | 1021.2519 |  | 1066.5224 | 1025.0426 | 0.31095 | 1.4912 | 8.331 | 12.6954 | -25.5775 | 3.0909 | 6144.62 | 0.81 | 5.004 | -2.2389 | -17.566 | 2.496 | 7.132 | -34.7925 | 14.3796 | 234.3678 | 228.7212 | 259.7715 | 39.6156 | 6.2124 | 277.4332 | 200.4985
42838.4531 | 2839 | 31.6222 | 25.0611 | 23.0625 | 22.5833 | 22.1677 | 22.0368 | 22.4922 | 21.5352 | 23.7298 | 22.6815 | 22.1546 | 21.7258 | 21.1222 | 21.9491 | 93.1833 | 87.1947 | 89.4371 | 96.9561 | 102.0765 | 109.6106 | 558.8746 | 728.314 | 793.4968 | 86.8872 | 104.4835 | 976.5376 | 909.1358 | 858.3428 | 898.088 | 98.7884 | 370.1177 | 876.1455 | 99.2265 | 214.0716 | 781.1697 | 1207.6579 | 1024.1597 |  | 1025.9848 | 937.1207 | 944.6046 | 1041.3705 |  | 462.7151 | 663.3713 | 586.0978 | 801.1218 | 909.654 | 986.1622 | 992.0079 | 43.2951 | 273.1824 | 70.9138 | 495.6881 | 35.4014 | 49.6138 | 58.2923 | 107.9557 | 60.9536 |  |  | 4.7643 | -3.6878 | -68.3362 | 1.0553 | 8.1425 | -197.7934 | 31.9446 | -9.058 | 10.194 | 32.7302 | 170.2239 | 0.0003072 | -0.0013619 | 0.00048791 | 616.9679 | 148.7632 | 38.6799 | 24.7009 | 21.8055 | 21.0232 | 20.6105 | 29.9117 | 23.3586 | 22.3984 | 22.1688 | 21.796 | 21.849 | 22.1236 | 565.8216 | 457.6968 | 357.1008 | 223.3065 | 181.029 | 613.1222 | 343.5203 | 68.8821 | 71.9872 | 80.3747 | 87.7611 | 91.7727 | 97.5675 | 92.1174 | 98.4612 | 368.1582 | 1090.4687 | 1193.308 | 1237.942 | 903.9307 | 55.4664 | 20.9357 | 981.1838 | 292.5551 | 24.5007 | 977.5892 | 98.6665 | 22.782 | 82.0703 | 101.3261 | 972.7699 | 101.3807 | 360.8185 | 1021.6076 | 976.9429 | 1015.4086 | 870.7194 | 870.0754 | 1155.1172 |  | 1152.8348 | 1007.9074 | 1137.3186 | 1024.4621 | 1183.3071 | 1004.7455 |  | 996.267 |  |  | 1092.981 | 1087.1412 | 1111.9935 | [5 empty] | 25.2196 | 1024.1314 | 77.0977 | 23.411 | 1018.8441 | 66.8266 | 22.7722 | 1164.3155 | 1112.0537 | 1147.4598 |  |  | 1153.6115 | 1076.7798 | 1172.6791 | 1070.405 | 1124.5868 | 1187.5259 | 1114.0023 | 1170.0332 | 1146.4863 | 1172.4247 | 984.7642 | 1108.8359 | 1103.9909 | 929.5666 | 1072.9003 | 1085.1403 |  | 1087.1387 | 1007.3539 | 1105.1512 | 1110.1245 | 1022.527 |  | 1066.7018 | 1024.7529 | 0.12304 | 1.8963 | 8.2127 | 12.5224 | -25.7797 | 3.0909 | 6152.01 | 0.51 | 5.2058 | -4.0955 | -17.63 | 2.1908 | 7.0569 | -34.7808 | 13.9776 | 234.3825 | 228.0019 | 259.5496 | 40.2382 | 6.6907 | 277.2518 | 201.2262
42838.4531 | 2840 | 31.6276 | 25.0609 | 23.0574 | 22.5829 | 22.1586 | 22.022 | 22.4857 | 21.5272 | 23.7291 | 22.6839 | 22.1382 | 21.7189 | 21.1196 | 21.9483 | 93.194 | 87.2125 | 89.4508 | 96.9575 | 102.0843 | 109.6514 | 559.3339 | 728.7814 | 793.3037 | 86.9107 | 104.5152 | 990.9298 | 908.5034 | 857.8003 | 897.6654 | 98.8073 | 370.6869 | 877.7536 | 99.2476 | 215.4996 | 781.1182 | 1206.7972 | 1024.5027 |  | 1026.3941 | 938.7894 | 944.8087 | 1041.5823 |  | 461.8252 | 662.8124 | 586.5319 | 804.0348 | 913.1926 | 984.9952 | 992.0753 | 42.908 | 273.0696 | 70.8203 | 495.1943 | 35.3558 | 49.6277 | 58.2931 | 107.9479 | 60.9479 |  |  | 4.9325 | -3.1155 | -68.6287 | 1.05 | 7.3434 | -197.7671 | 33.2661 | -8.8202 | 10.0306 | 32.1545 | 168.5319 | 0.00030063 | -0.0013356 | 0.00052898 | 617.781 | 149.1162 | 38.7105 | 24.7055 | 21.8035 | 21.021 | 20.6106 | 29.9162 | 23.3633 | 22.4023 | 22.168 | 21.8079 | 21.849 | 22.1305 | 580.429 | 446.4599 | 356.2505 | 228.6683 | 190.1825 | 613.7453 | 343.2136 | 68.9132 | 72.0092 | 80.383 | 87.796 | 91.7906 | 97.5703 | 92.121 | 98.4593 | 368.6694 | 1091.1806 | 1196.7294 | 1241.3758 | 902.851 | 56.3397 | 20.6763 | 979.8092 | 290.4809 | 24.5005 | 976.8378 | 98.7361 | 22.787 | 82.0434 | 101.3811 | 988.1597 | 101.4025 | 361.1328 | 1024.8121 | 977.841 | 1014.3728 | 870.7303 | 870.2033 | 1155.3272 |  | 1152.7602 | 1007.7534 | 1137.1115 | 1025.3587 | 1183.3865 | 1004.071 |  | 996.0951 |  |  | 1092.5647 | 1086.6575 | 1111.3243 | [5 empty] | 25.228 | 1022.588 | 77.1628 | 23.4131 | 1017.5759 | 66.8527 | 22.7681 | 1162.6857 | 1112.0994 | 1149.4758 |  |  | 1153.3731 | 1077.4541 | 1174.1673 | 1067.9663 | 1124.1329 | 1192.177 | 1114.5124 | 1166.8607 | 1150.6894 | 1171.5654 | 984.6488 | 1109.4789 | 1104.9443 | 931.0944 | 1075.8547 | 1089.3918 |  | 1091.0393 | 1004.8284 | 1104.3701 | 1110.7994 | 1022.1482 |  | 1067.3197 | 1024.6724 | -0.30268 | 2.222 | 8.0441 | 12.3199 | -25.9533 | 3.0909 | 6160.5 | 0.91 | 5.296 | -3.7632 | -17.6624 | 2.1847 | 6.6986 | -34.7624 | 14.2572 | 234.3256 | 227.8687 | 259.5825 | 38.7828 | 6.7348 | 276.5887 | 201.6857
42838.4532 | 2841 | 31.6374 | 25.0635 | 23.0514 | 22.583 | 22.1582 | 22.0275 | 22.4827 | 21.5299 | 23.7315 | 22.6753 | 22.1376 | 21.7196 | 21.1148 | 21.9495 | 93.2026 | 87.2207 | 89.4682 | 96.9591 | 102.1055 | 109.7001 | 559.775 | 729.2416 | 793.1582 | 86.9255 | 104.518 | 993.6768 | 909.2986 | 857.9052 | 898.3878 | 98.8179 | 371.2454 | 878.9515 | 99.2527 | 216.9067 | 781.057 | 1206.3729 | 1024.9084 |  | 1026.7297 | 938.4159 | 945.0032 | 1041.5027 |  | 460.8457 | 662.2257 | 583.3795 | 801.532 | 914.0338 | 986.8806 | 992.6266 | 41.8896 | 272.904 | 71.5791 | 494.8695 | 35.3284 | 49.6272 | 58.3018 | 107.9372 | 60.9348 |  |  | 4.6513 | -2.9085 | -67.8868 | 1.2734 | 8.9494 | -197.779 | 32.7161 | -8.6408 | 10.2985 | 33.0203 | 167.5151 | 0.00017578 | -0.0013635 | 0.00046984 | 618.6962 | 149.4701 | 38.7388 | 24.7094 | 21.8032 | 21.0209 | 20.6087 | 29.915 | 23.3588 | 22.393 | 22.1691 | 21.8095 | 21.8452 | 22.1298 | 596.7897 | 449.2829 | 347.6331 | 232.2302 | 199.2707 | 614.5859 | 342.5659 | 68.9528 | 72.0504 | 80.4213 | 87.8602 | 91.8297 | 97.6034 | 92.127 | 98.4771 | 369.2403 | 1091.5913 | 1192.573 | 1237.2597 | 902.4151 | 55.6349 | 21.318 | 979.6718 | 288.3205 | 24.5221 | 977.2984 | 98.7935 | 22.7938 | 82.0598 | 101.4397 | 999.4891 | 101.4182 | 361.4571 | 1025.6826 | 977.5382 | 1013.1363 | 870.9286 | 870.4755 | 1155.7324 |  | 1152.6471 | 1007.6712 | 1137.4604 | 1026.0585 | 1183.7526 | 1003.7919 |  | 995.9684 |  |  | 1093.6404 | 1086.6513 | 1111.2285 | [5 empty] | 25.2359 | 1019.8743 | 77.2432 | 23.4215 | 1015.6332 | 66.8923 | 22.7842 | 1163.1631 | 1112.9358 | 1151.8955 |  |  | 1152.8696 | 1076.6874 | 1172.9277 | 1062.9204 | 1124.1052 | 1193.6377 | 1115.3417 | 1163.5778 | 1154.5285 | 1170.1404 | 985.4831 | 1109.8729 | 1105.4323 | 932.6673 | 1079.2371 | 1093.7613 |  | 1087.232 | 1003.9883 | 1105.6911 | 1110.3084 | 1022.9348 |  | 1067.6282 | 1024.3967 | 0.3922 | 2.5441 | 7.8358 | 12.0636 | -26.1669 | 3.0909 | 6143.27 | 0.84 | 5.1444 | -3.6349 | -17.5611 | 2.4052 | 7.4004 | -34.7895 | 14.1494 | 234.2368 | 228.1027 | 259.8299 | 37.1916 | 7.586 | 276.2673 | 201.9459
42838.4532 | 2842 | 31.6419 | 25.0696 | 23.061 | 22.576 | 22.1656 | 22.0264 | 22.4921 | 21.5325 | 23.745 | 22.6764 | 22.15 | 21.7213 | 21.1072 | 21.9576 | 93.206 | 87.2285 | 89.4853 | 96.9614 | 102.1139 | 109.7408 | 560.189 | 729.6775 | 792.8153 | 86.9387 | 104.4962 | 991.1481 | 910.6161 | 859.0631 | 899.8222 | 98.8231 | 371.7746 | 876.4384 | 99.2753 | 218.2351 | 781.0102 | 1204.8183 | 1025.3051 |  | 1027.008 | 939.0947 | 944.1651 | 1041.1517 |  | 461.3487 | 663.0617 | 581.3867 | 805.0482 | 914.7876 | 989.7437 | 991.8048 | 40.6778 | 272.739 | 71.9999 | 494.7732 | 35.3464 | 49.6213 | 58.3066 | 107.9499 | 60.9178 |  |  | 4.9036 | -2.9045 | -68.0221 | 1.3963 | 8.7582 | -197.8033 | 33.6334 | -7.2983 | 10.9999 | 33.4737 | 167.3623 | 0.00031049 | -0.0014325 | 0.0004797 | 619.5703 | 149.8237 | 38.7613 | 24.716 | 21.8043 | 21.0229 | 20.6017 | 29.9214 | 23.3631 | 22.393 | 22.173 | 21.82 | 21.8478 | 22.1319 | 614.0065 | 468.0482 | 348.6753 | 233.4634 | 189.8606 | 615.5959 | 341.886 | 68.9849 | 72.0892 | 80.436 | 87.8857 | 91.8503 | 97.6257 | 92.1266 | 98.4893 | 369.7793 | 1092.1879 | 1191.8888 | 1240.6423 | 903.0706 | 76.6284 | 24.6286 | 979.4676 | 285.7603 | 24.5363 | 976.515 | 98.8469 | 22.7946 | 82.0421 | 101.5126 | 996.5036 | 101.4217 | 361.7554 | 1018.0767 | 978.8212 | 1012.4032 | 870.863 | 870.4604 | 1155.883 |  | 1152.5073 | 1007.5886 | 1137.8633 | 1026.6914 | 1184.2827 | 1003.6783 |  | 995.8413 |  |  | 1093.465 | 1087.1985 | 1111.4286 | [5 empty] | 25.2432 | 1018.1844 | 77.3143 | 23.4299 | 1014.2759 | 66.929 | 22.784 | 1163.6518 | 1113.6829 | 1153.0359 |  |  | 1151.9995 | 1075.5892 | 1171.0163 | 1062.4432 | 1124.079 | 1193.7345 | 1114.6126 | 1162.6859 | 1153.3786 | 1170.5219 | 986.7887 | 1108.9951 | 1103.8017 | 934.374 | 1079.677 | 1094.8591 |  | 1083.813 | 1003.129 | 1106.8345 | 1108.3754 | 1024.1218 |  | 1066.8148 | 1024.1785 | -0.26243 | 2.7946 | 7.6038 | 11.7513 | -26.4184 | 3.0909 | 6088.75 | 1.19 | 5.2853 | -3.6341 | -17.5865 | 2.5197 | 7.3292 | -34.8311 | 14.3627 | 234.1368 | 228.3728 | 260.199 | 35.5514 | 7.3587 | 275.0938 | 202.2884
42838.4532 | 2843 | 31.6536 | 25.0734 | 23.066 | 22.5761 | 22.1642 | 22.0233 | 22.4909 | 21.5387 | 23.7409 | 22.6811 | 22.1494 | 21.7216 | 21.1144 | 21.9545 | 93.2167 | 87.2324 | 89.4933 | 96.9595 | 102.141 | 109.7766 | 560.5979 | 730.1652 | 793.0629 | 86.9492 | 104.4578 | 992.7286 | 911.6247 | 859.9673 | 900.7061 | 98.8143 | 372.3205 | 872.7469 | 99.2789 | 219.5534 | 781.0152 | 1203.8154 | 1025.7143 |  | 1027.3168 | 938.9015 | 943.2957 | 1041.5318 |  | 461.7485 | 664.5364 | 582.2108 | 806.5634 | 916.6549 | 987.5501 | 991.5515 | 39.6947 | 272.6701 | 72.6215 | 494.8779 | 35.3364 | 49.5959 | 58.3033 | 107.9651 | 60.905 |  |  | 5.2125 | -2.7974 | -68.3244 | 1.3063 | 9.3121 | -197.8026 | 32.5308 | -7.4409 | 10.837 | 34.0813 | 168.156 | 0.00041891 | -0.001467 | 0.00052569 | 620.3962 | 150.1924 | 38.7919 | 24.7307 | 21.8089 | 21.0331 | 20.6124 | 29.9375 | 23.373 | 22.402 | 22.1761 | 21.8098 | 21.8524 | 22.127 | 637.9614 | 469.5258 | 350.4008 | 240.4125 | 189.4043 | 617.8721 | 341.8811 | 69.0328 | 72.1226 | 80.4559 | 87.9119 | 91.8589 | 97.6439 | 92.1409 | 98.4904 | 370.3003 | 1092.9859 | 1191.4481 | 1239.6383 | 903.2018 | 67.2457 | 20.9344 | 978.5615 | 283.0015 | 24.5421 | 975.6912 | 98.9065 | 22.7967 | 82.0207 | 101.5568 | 999.0207 | 101.4208 | 362.0479 | 1010.6377 | 979.5434 | 1011.0436 | 870.8125 | 870.451 | 1155.9125 |  | 1152.3922 | 1007.4596 | 1137.9707 | 1027.3515 | 1185.1989 | 1003.497 |  | 995.6412 |  |  | 1092.8105 | 1087.151 | 1110.7313 | [5 empty] | 25.2363 | 1016.3756 | 77.3809 | 23.4246 | 1012.8469 | 66.9481 | 22.7769 | 1161.3789 | 1113.5206 | 1153.5778 |  |  | 1153.1554 | 1074.0725 | 1170.2535 | 1064.3374 | 1123.5662 | 1195.829 | 1114.3595 | 1165.5466 | 1148.5916 | 1171.71 | 986.3349 | 1107.5596 | 1101.9994 | 935.9616 | 1080.3683 | 1095.4403 |  | 1082.9807 | 1002.425 | 1105.6889 | 1107.3735 | 1023.3744 |  | 1065.4635 | 1023.9787 | 0.091875 | 3.0814 | 7.3538 | 11.3964 | -26.4352 | 3.091 | 6034.26 | 0.62 | 5.4513 | -3.5692 | -17.6394 | 2.439 | 7.5509 | -34.8008 | 14.113 | 234.0572 | 228.4478 | 260.8501 | 33.5064 | 7.1662 | 274.3218 | 202.7679
42838.4532 | 2844 | 31.6674 | 25.0738 | 23.0606 | 22.5776 | 22.1582 | 22.0198 | 22.489 | 21.533 | 23.7448 | 22.677 | 22.1457 | 21.7182 | 21.1109 | 21.9505 | 93.2229 | 87.235 | 89.4998 | 96.9674 | 102.1555 | 109.8144 | 561.0345 | 730.6535 | 793.4029 | 86.9581 | 104.4341 | 991.3907 | 912.6874 | 860.7288 | 901.8521 | 98.8144 | 372.8651 | 870.8154 | 99.2841 | 220.8941 | 781.0927 | 1203.8462 | 1026.1816 |  | 1027.6644 | 937.5663 | 942.8908 | 1042.1636 |  | 462.4062 | 666.5285 | 583.0332 | 811.1708 | 918.1708 | 987.1001 | 992.5104 | 38.9295 | 272.5871 | 73.1383 | 495.0291 | 35.3256 | 49.5808 | 58.313 | 108.0371 | 60.901 |  |  | 5.016 | -2.547 | -68.1582 | 1.0021 | 8.0557 | -197.8092 | 32.1858 | -7.0552 | 10.3016 | 32.6956 | 166.8094 | 0.00043041 | -0.001352 | 0.00048298 | 621.2993 | 150.5706 | 38.8199 | 24.7302 | 21.8042 | 21.027 | 20.6128 | 29.9383 | 23.3654 | 22.4061 | 22.1635 | 21.7988 | 21.8523 | 22.1237 | 658.6986 | 458.0008 | 353.0014 | 243.6225 | 192.0535 | 619.7914 | 341.6348 | 69.0689 | 72.1532 | 80.4785 | 87.9379 | 91.8676 | 97.6603 | 92.1402 | 98.5054 | 370.8168 | 1093.4111 | 1188.5794 | 1238.3637 | 903.3135 | 46.9007 | 15.9418 | 978.6376 | 280.0578 | 24.5458 | 976.0866 | 98.9625 | 22.8012 | 81.9845 | 101.5979 | 1000.0102 | 101.4257 | 362.3562 | 1007.5476 | 976.9935 | 1011.795 | 870.9425 | 870.5479 | 1156.0702 |  | 1152.2446 | 1007.3152 | 1137.3949 | 1027.8655 | 1185.5122 | 1003.4082 |  | 995.5256 |  |  | 1092.5072 | 1086.6035 | 1109.8249 | [5 empty] | 25.2462 | 1016.1319 | 77.4545 | 23.4297 | 1012.4607 | 66.9776 | 22.7874 | 1158.8422 | 1112.0621 | 1154.5021 |  |  | 1154.7744 | 1072.758 | 1170.0771 | 1061.963 | 1123.0981 | 1196.6457 | 1113.9391 | 1168.5329 | 1146.7586 | 1171.3393 | 984.3525 | 1107.6425 | 1102.7776 | 938.0629 | 1080.1778 | 1094.8679 |  | 1083.852 | 1002.5144 | 1104.3975 | 1109.7039 | 1022.3505 |  | 1065.3786 | 1023.9075 | 0.094287 | 3.4024 | 7.0835 | 11.0079 | -26.737 | 3.0909 | 6003.59 | 0.68 | 5.3501 | -3.4094 | -17.6366 | 2.1385 | 7.0218 | -34.7951 | 14.0355 | 233.9517 | 228.0691 | 261.0649 | 31.7245 | 6.8369 | 274.3276 | 203.0227
42838.4532 | 2845 | 31.6785 | 25.0778 | 23.056 | 22.5787 | 22.1624 | 22.0302 | 22.4884 | 21.5309 | 23.7429 | 22.6797 | 22.1498 | 21.7149 | 21.1141 | 21.9569 | 93.2383 | 87.2477 | 89.511 | 96.973 | 102.1769 | 109.8615 | 561.496 | 731.1204 | 793.4223 | 86.9727 | 104.431 | 986.7296 | 913.2582 | 860.9496 | 902.034 | 98.8115 | 373.3946 | 870.2085 | 99.2888 | 222.1545 | 781.2822 | 1206.5634 | 1026.675 |  | 1028.0594 | 936.5208 | 942.3579 | 1042.4422 |  | 462.4595 | 667.3357 | 583.1293 | 812.8649 | 921.0286 | 989.2461 | 993.2767 | 38.7103 | 272.4338 | 73.0487 | 495.1277 | 35.3119 | 49.5462 | 58.3083 | 108.0582 | 60.88 |  |  | 5.2033 | -2.2855 | -68.1746 | 1.2399 | 8.4395 | -197.8217 | 32.4072 | -7.4376 | 10.1024 | 31.9147 | 169.3742 | 0.00040906 | -0.001329 | 0.00051584 | 622.1135 | 150.9378 | 38.8497 | 24.7367 | 21.8073 | 21.0288 | 20.6157 | 29.9581 | 23.3788 | 22.4151 | 22.1721 | 21.8265 | 21.8555 | 22.1409 | 625.0532 | 447.7876 | 353.1763 | 236.3372 | 192.4816 | 619.585 | 341.3407 | 69.1043 | 72.1785 | 80.4934 | 87.9752 | 91.8982 | 97.6883 | 92.1479 | 98.515 | 371.3464 | 1095.2161 | 1205.4063 | 1267.4656 | 905.9736 | 41.8839 | 23.8127 | 978.0708 | 277.3541 | 24.5642 | 975.2339 | 99.0322 | 22.8126 | 81.9671 | 101.6803 | 996.6322 | 101.4431 | 362.6557 | 1006.445 | 975.5889 | 1011.8068 | 870.8033 | 870.4754 | 1156.1463 |  | 1152.071 | 1007.1849 | 1136.6865 | 1028.3399 | 1185.825 | 1003.3591 |  | 995.4194 |  |  | 1092.0999 | 1086.2121 | 1109.5323 | [5 empty] | 25.2594 | 1017.0871 | 77.5322 | 23.441 | 1013.0855 | 67.0228 | 22.7961 | 1157.193 | 1110.8014 | 1154.9589 |  |  | 1157.1826 | 1073.9157 | 1168.9019 | 1058.7137 | 1122.6615 | 1194.2642 | 1113.8241 | 1170.4369 | 1149.5399 | 1170.9015 | 980.9048 | 1107.9516 | 1103.8834 | 940.2014 | 1079.7216 | 1092.9446 |  | 1085.9772 | 1002.1271 | 1102.4067 | 1110.0847 | 1021.5735 |  | 1066.5018 | 1023.8458 | -0.065985 | 3.6839 | 6.7953 | 10.5758 | -26.6547 | 3.0909 | 5999.12 | 0.78 | 5.4495 | -3.231 | -17.6463 | 2.3798 | 7.1932 | -34.8259 | 14.0957 | 233.8308 | 227.6025 | 261.2807 | 35.4066 | 6.7693 | 276.3864 | 204.0457
42838.4532 | 2846 | 31.6871 | 25.0851 | 23.0684 | 22.5809 | 22.1687 | 22.0277 | 22.4865 | 21.5392 | 23.75 | 22.6912 | 22.1525 | 21.7211 | 21.1189 | 21.9563 | 93.2408 | 87.2466 | 89.5246 | 96.9731 | 102.1957 | 109.8947 | 561.927 | 731.6367 | 793.7941 | 86.9868 | 104.4028 | 992.4454 | 913.2251 | 860.9841 | 901.9739 | 98.8197 | 373.9239 | 869.5659 | 99.2899 | 223.3604 | 781.5515 | 1205.9032 | 1027.1137 |  | 1028.4164 | 935.9464 | 942.0437 | 1043.1996 |  | 461.7409 | 666.8585 | 583.9825 | 818.5545 | 921.3225 | 987.4846 | 993.0033 | 38.9795 | 272.1973 | 73.4042 | 495.0983 | 35.3017 | 49.5063 | 58.3173 | 108.1283 | 60.8472 |  |  | 5.06 | -1.5239 | -67.988 | 1.2288 | 8.3738 | -197.8039 | 31.3118 | -7.4107 | 10.153 | 32.0861 | 169.7075 | 0.0003187 | -0.0013257 | 0.00050598 | 622.8376 | 151.2874 | 38.8752 | 24.7352 | 21.8104 | 21.0249 | 20.6079 | 29.9604 | 23.3738 | 22.4071 | 22.171 | 21.8179 | 21.8534 | 22.1411 | 586.8778 | 454.2526 | 356.0008 | 231.6172 | 192.1953 | 619.1289 | 341.1622 | 69.1412 | 72.2145 | 80.5077 | 88.0113 | 91.913 | 97.6905 | 92.1399 | 98.5258 | 371.938 | 1099.5243 | 1235.4939 | 1310.7268 | 908.6984 | 62.9474 | 21.4188 | 976.9488 | 274.9853 | 24.5645 | 974.1353 | 99.0891 | 22.8131 | 81.9627 | 101.7385 | 996.9592 | 101.4557 | 362.9359 | 1005.5026 | 976.0513 | 1011.1108 | 870.5484 | 870.2629 | 1156.2454 |  | 1151.8744 | 1006.9729 | 1136.5393 | 1028.8005 | 1186.2884 | 1003.1654 |  | 995.2637 |  |  | 1091.3802 | 1085.8888 | 1109.3405 | [5 empty] | 25.2651 | 1015.9077 | 77.5968 | 23.4416 | 1012.5108 | 67.0464 | 22.7966 | 1155.6951 | 1111.5391 | 1155.1488 |  |  | 1160.4145 | 1073.735 | 1167.2812 | 1053.6678 | 1120.5368 | 1192.5079 | 1113.4307 | 1169.5106 | 1150.4218 | 1171.2041 | 976.1057 | 1106.9886 | 1102.5797 | 943.0083 | 1082.0938 | 1091.9463 |  | 1086.9252 | 1001.1879 | 1100.5704 | 1108.269 | 1019.0887 |  | 1067.0229 | 1023.9082 | -0.065985 | 3.995 | 6.4919 | 10.1343 | -26.9238 | 3.091 | 5976.82 | 0.91 | 5.3738 | -2.6376 | -17.6177 | 2.3685 | 7.1601 | -34.8 | 13.8457 | 233.6935 | 227.5107 | 261.6074 | 39.5241 | 6.4262 | 275.8623 | 206.605
42838.4532 | 2847 | 31.702 | 25.0908 | 23.0716 | 22.5775 | 22.1583 | 22.0215 | 22.4845 | 21.532 | 23.7489 | 22.6809 | 22.1453 | 21.7224 | 21.1096 | 21.9497 | 93.2557 | 87.2655 | 89.5481 | 96.9807 | 102.2136 | 109.9461 | 562.3229 | 732.1743 | 794.2924 | 87.0165 | 104.4239 | 996.939 | 915.143 | 861.5786 | 903.948 | 98.8173 | 374.4727 | 869.442 | 99.288 | 224.6165 | 781.6933 | 1205.5032 | 1027.5114 |  | 1028.8019 | 934.5779 | 941.8402 | 1043.6742 |  | 460.82 | 665.706 | 587.3901 | 817.0362 | 919.9549 | 985.8801 | 992.5522 | 39.8511 | 271.885 | 72.3641 | 495.2437 | 35.2954 | 49.4935 | 58.321 | 108.1506 | 60.8031 |  |  | 4.9891 | -2.0858 | -68.1667 | 1.4482 | 7.327 | -197.8276 | 32.7365 | -7.2733 | 10.412 | 32.3437 | 165.5421 | 0.00046491 | -0.0013553 | 0.00052734 | 623.4683 | 151.6429 | 38.9122 | 24.7444 | 21.8097 | 21.033 | 20.6125 | 29.9777 | 23.3756 | 22.4047 | 22.1699 | 21.812 | 21.8566 | 22.1376 | 627.6247 | 476.9597 | 365.6772 | 227.2283 | 188.0153 | 621.031 | 341.171 | 69.1761 | 72.2505 | 80.5428 | 88.0649 | 91.9359 | 97.7206 | 92.1436 | 98.5308 | 372.466 | 1102.8949 | 1267.89 | 1345.5168 | 909.0457 | 67.0145 | 29.2534 | 976.2833 | 272.727 | 24.578 | 973.3217 | 99.1513 | 22.8159 | 81.9479 | 101.7909 | 1006.9382 | 101.463 | 363.2625 | 1005.446 | 976.3969 | 1011.4667 | 870.4641 | 870.1735 | 1156.4756 |  | 1151.6903 | 1006.7856 | 1136.2981 | 1029.1979 | 1186.3022 | 1002.9257 |  | 995.0833 |  |  | 1089.9441 | 1085.3273 | 1108.4444 | [5 empty] | 25.2723 | 1015.8081 | 77.6738 | 23.436 | 1012.4055 | 67.0803 | 22.8038 | 1153.9575 | 1110.8841 | 1155.3296 |  |  | 1159.5625 | 1073.1805 | 1166.4725 | 1055.5916 | 1121.6904 | 1193.7423 | 1113.0226 | 1169.4461 | 1146.4172 | 1171.4347 | 969.8401 | 1105.8647 | 1101.5663 | 945.4358 | 1087.0586 | 1095.4912 |  | 1089.0042 | 1001.2018 | 1100.6455 | 1107.6585 | 1024.3477 |  | 1066.9291 | 1023.6317 | 0.44599 | 4.4358 | 6.1907 | 9.6777 | -26.9706 | 3.091 | 5997.75 | 0.71 | 5.3405 | -3.0839 | -17.63 | 2.5697 | 6.6934 | -34.7799 | 14.1482 | 233.5612 | 227.356 | 261.6064 | 35.5154 | 5.3525 | 275.5446 | 208.6735
42838.4532 | 2848 | 31.7086 | 25.0933 | 23.067 | 22.5856 | 22.1596 | 22.026 | 22.4965 | 21.5343 | 23.7662 | 22.683 | 22.1505 | 21.7126 | 21.1148 | 21.9584 | 93.2584 | 87.2516 | 89.5448 | 96.9828 | 102.2259 | 109.9853 | 562.7171 | 732.6289 | 793.9314 | 87.0357 | 104.4274 | 990.7859 | 916.8768 | 862.0061 | 905.0433 | 98.8221 | 375.0453 | 867.8733 | 99.2792 | 225.9417 | 781.629 | 1205.3915 | 1028.0633 |  | 1029.2449 | 930.7442 | 940.617 | 1043.7003 |  | 460.1118 | 664.0422 | 589.3649 | 810.8863 | 917.745 | 983.9268 | 993.0217 | 40.4731 | 271.6856 | 72.5151 | 495.443 | 35.2913 | 49.4951 | 58.3364 | 108.1322 | 60.7689 |  |  | 5.1783 | -2.1114 | -67.6824 | 1.8464 | 7.9677 | -197.8144 | 33.0217 | -7.41 | 9.9677 | 31.8033 | 166.711 | 0.00031049 | -0.0012502 | 0.00050762 | 624.1392 | 152.0034 | 38.9429 | 24.7531 | 21.8088 | 21.0289 | 20.6116 | 29.9839 | 23.3774 | 22.4072 | 22.1767 | 21.8051 | 21.8557 | 22.1242 | 674.9702 | 501.2406 | 386.313 | 239.7089 | 193.9989 | 623.3356 | 341.6332 | 69.2139 | 72.2719 | 80.5532 | 88.1023 | 91.9626 | 97.7545 | 92.1297 | 98.5337 | 372.9693 | 1106.176 | 1291.5506 | 1377.1404 | 909.6753 | 39.4114 | 25.694 | 976.4883 | 270.7157 | 24.5906 | 973.8477 | 99.208 | 22.8256 | 81.9561 | 101.8283 | 1004.7805 | 101.4866 | 363.6004 | 1001.7142 | 977.6833 | 1012.7898 | 870.6598 | 870.3309 | 1156.857 |  | 1151.5074 | 1006.6439 | 1135.8706 | 1029.6324 | 1186.5377 | 1002.7367 |  | 994.8588 |  |  | 1089.8415 | 1084.8932 | 1108.0265 | [5 empty] | 25.2668 | 1016.8351 | 77.7392 | 23.4374 | 1013.2288 | 67.1052 | 22.7835 | 1153.0101 | 1110.4018 | 1156.8742 |  |  | 1159.3107 | 1072.6122 | 1166.8184 | 1055.3004 | 1121.3716 | 1195.479 | 1112.362 | 1170.0745 | 1143.2474 | 1170.1765 | 970.5078 | 1105.952 | 1103.4013 | 946.275 | 1089.0822 | 1095.9885 |  | 1088.9064 | 1000.5796 | 1099.9384 | 1109.1416 | 1022.2804 |  | 1066.3695 | 1023.2188 | 0.15124 | 4.8614 | 5.8988 | 9.2223 | -26.9885 | 3.091 | 6003.1 | 0.94 | 5.4434 | -3.1 | -17.5517 | 2.899 | 6.9745 | -34.7518 | 14.1987 | 233.4256 | 227.0767 | 261.767 | 30.886 | 3.1353 | 275.4589 | 210.693
42838.4533 | 2849 | 31.7151 | 25.0987 | 23.071 | 22.5793 | 22.1563 | 22.0394 | 22.491 | 21.5371 | 23.7669 | 22.6864 | 22.1503 | 21.7099 | 21.1149 | 21.9517 | 93.2749 | 87.2908 | 89.5705 | 96.9962 | 102.2524 | 110.0354 | 563.0958 | 733.0391 | 793.539 | 87.0562 | 104.4681 | 987.8952 | 916.9586 | 861.8694 | 904.9854 | 98.8247 | 375.5834 | 866.2224 | 99.2954 | 227.1209 | 781.5263 | 1204.8384 | 1028.4592 |  | 1029.6605 | 929.5602 | 940.5462 | 1043.6905 |  | 460.7857 | 664.4182 | 587.5933 | 804.61 | 916.1881 | 983.3292 | 992.8567 | 41.1142 | 271.5113 | 72.607 | 495.5266 | 35.2977 | 49.4996 | 58.354 | 108.1594 | 60.7342 |  |  | 5.1566 | -1.9123 | -68.0543 | 1.9897 | 7.879 | -197.7875 | 33.205 | -7.7681 | 9.7081 | 31.0694 | 165.6588 | 0.0003532 | -0.0014473 | 0.00051091 | 624.8699 | 152.3483 | 38.9631 | 24.7451 | 21.8027 | 21.0223 | 20.6121 | 29.9914 | 23.3754 | 22.3936 | 22.1644 | 21.8025 | 21.8516 | 22.1302 | 649.0509 | 485.967 | 387.7758 | 244.3503 | 190.7936 | 622.7002 | 341.658 | 69.2459 | 72.3006 | 80.5705 | 88.1446 | 91.9916 | 97.7734 | 92.1222 | 98.5487 | 373.4517 | 1109.6657 | 1310.2541 |  | 910.5637 | 30.635 | 17.0749 | 976.5876 | 269.0401 | 24.5935 | 973.433 | 99.2598 | 22.8277 | 81.9494 | 101.8689 | 1001.6803 | 101.4908 | 363.9488 | 998.7395 | 977.787 | 1014.7346 | 870.4845 | 870.1799 | 1157.3851 |  | 1151.2684 | 1006.4454 | 1135.7235 | 1030.026 | 1186.8379 | 1002.5099 |  | 994.6243 |  |  | 1089.6679 | 1084.9582 | 1108.2413 | [5 empty] | 25.2688 | 1018.9749 | 77.8055 | 23.4406 | 1015.3442 | 67.1358 | 22.793 | 1154.2154 | 1108.8077 | 1158.1381 |  |  | 1161.6119 | 1073.4991 | 1169.8242 | 1055.249 | 1120.0256 | 1195.0137 | 1111.0347 | 1169.874 | 1142.6057 | 1172.1597 | 976.637 | 1106.0501 | 1106.6263 | 946.1542 | 1088.6684 | 1095.0749 |  | 1086.2064 | 999.9486 | 1098.2244 | 1109.2587 | 1018.2229 |  | 1065.8169 | 1023.1889 | 0.075923 | 5.3995 | 5.6165 | 8.7698 | -27.1359 | 3.091 | 5985.79 | 1.04 | 5.4318 | -2.9508 | -17.6034 | 3.01 | 6.9339 | -34.7411 | 14.2346 | 233.2476 | 226.9849 | 261.9762 | 33.5916 | 2.9768 | 275.0385 | 212.8502
42838.4533 | 2850 | 31.7317 | 25.1041 | 23.0703 | 22.5841 | 22.1623 | 22.0356 | 22.4886 | 21.5427 | 23.7634 | 22.691 | 22.147 | 21.7213 | 21.1137 | 21.9606 | 93.272 | 87.2905 | 89.584 | 97.0005 | 102.2721 | 110.0878 | 563.439 | 733.514 | 793.8014 | 87.0855 | 104.5153 | 981.7384 | 917.231 | 862.3992 | 905.6901 | 98.8184 | 376.1104 | 865.4944 | 99.3017 | 228.2944 | 781.5514 | 1204.8302 | 1028.7836 |  | 1030.0035 | 928.9998 | 940.1841 | 1044.5943 |  | 461.519 | 664.365 | 585.3405 | 802.3349 | 915.999 | 984.2352 | 991.5359 | 41.5752 | 271.4828 | 71.7458 | 495.4141 | 35.3238 | 49.5152 | 58.3751 | 108.1947 | 60.7078 |  |  | 4.9174 | -1.6172 | -67.8677 | 1.719 | 7.827 | -197.7895 | 32.6234 | -7.8082 | 9.8875 | 31.4206 | 165.7024 | 0.00018564 | -0.0013964 | 0.00049612 | 625.7143 | 152.7106 | 38.9852 | 24.7595 | 21.8052 | 21.0164 | 20.6165 | 30.0061 | 23.3762 | 22.4027 | 22.1694 | 21.8146 | 21.8651 | 22.1286 | 592.5952 | 456.4739 | 361.621 | 238.8681 | 189.0079 | 620.4753 | 340.97 | 69.2872 | 72.3365 | 80.6027 | 88.1816 | 92.012 | 97.7843 | 92.1241 | 98.5613 | 373.9638 | 1113.3319 | 1331.9298 |  | 911.3881 | 35.6518 | 19.7902 | 976.0586 | 267.4515 | 24.5988 | 972.2591 | 99.3247 | 22.8226 | 81.9491 | 101.9171 | 998.084 | 101.498 | 364.312 | 997.897 | 979.3359 | 1017.467 | 870.0972 | 869.8597 | 1158.1114 |  | 1151.0247 | 1006.2323 | 1135.4987 | 1030.4172 | 1186.8826 | 1001.7825 |  | 994.3692 |  |  | 1089.5239 | 1084.688 | 1108.2625 | [5 empty] | 25.2729 | 1023.3534 | 77.8972 | 23.4434 | 1017.8133 | 67.1686 | 22.7857 | 1153.9256 | 1109.7115 | 1159.1254 |  |  | 1161.6285 | 1071.9763 | 1169.5316 | 1058.7895 | 1121.5767 | 1194.6266 | 1111.632 | 1166.9721 | 1143.621 | 1171.9541 | 978.7574 | 1105.4558 | 1106.4382 | 946.1497 | 1086.987 | 1091.9182 |  | 1085.967 | 998.6923 | 1098.8297 | 1108.2519 | 1023.4502 |  | 1064.3487 | 1023.0813 | 0.0032065 | 5.8852 | 5.3466 | 8.3499 | -27.2848 | 3.091 | 5979.61 | 0.66 | 5.306 | -2.7136 | -17.5787 | 2.7976 | 6.9135 | -34.7538 | 14.1145 | 233.0609 | 226.842 | 261.9981 | 39.2558 | 5.7703 | 275.0072 | 215.1365
42838.4533 | 2851 | 31.7399 | 25.1073 | 23.0643 | 22.5905 | 22.1521 | 22.0312 | 22.4852 | 21.5338 | 23.763 | 22.6854 | 22.1456 | 21.7182 | 21.1113 | 21.9561 | 93.272 | 87.2997 | 89.5869 | 96.9956 | 102.2885 | 110.1208 | 563.7901 | 733.9821 | 793.9005 | 87.0928 | 104.555 | 980.6116 | 918.3232 | 863.1766 | 906.6706 | 98.8241 | 376.6374 | 864.4262 | 99.31 | 229.4214 | 781.5698 | 1204.922 | 1029.243 |  | 1030.4098 | 928.8473 | 939.6371 | 1045.8384 |  | 461.8667 | 664.2444 | 583.4658 | 801.9532 | 914.767 | 982.4535 | 989.7696 | 42.3253 | 271.4136 | 72.3298 | 495.4642 | 35.3382 | 49.5242 | 58.3908 | 108.1602 | 60.6693 |  |  | 5.0298 | -1.5318 | -68.1562 | 1.9141 | 9.299 | -197.8223 | 32.2364 | -7.9567 | 9.8671 | 30.8655 | 166.349 | 0.00021849 | -0.0014292 | 0.0004912 | 626.5553 | 153.0755 | 39.0243 | 24.7752 | 21.8183 | 21.0331 | 20.6161 | 30.0138 | 23.3853 | 22.4219 | 22.174 | 21.8149 | 21.8695 | 22.1324 | 549.88 | 444.0757 | 352.3469 | 229.4089 | 184.0077 | 618.3745 | 340.3391 | 69.3302 | 72.3694 | 80.624 | 88.2348 | 92.0314 | 97.8057 | 92.1163 | 98.5715 | 374.4995 | 1117.1296 | 1362.4762 |  | 911.8213 | 49.7785 | 24.1136 | 975.3058 | 266.2961 | 24.6018 | 971.141 | 99.3856 | 22.8191 | 81.9453 | 101.9505 | 996.6209 | 101.497 | 364.668 | 995.5085 | 977.0321 | 1020.0642 | 869.63 | 869.4261 | 1158.3872 |  | 1150.7831 | 1005.9386 | 1134.7367 | 1030.862 | 1186.6299 | 1000.7703 |  | 994.058 |  |  | 1090.3859 | 1084.813 | 1108.597 | [5 empty] | 25.283 | 1027.6607 | 77.9924 | 23.4581 | 1020.6858 | 67.205 | 22.8106 | 1154.2938 | 1109.3743 | 1159.5874 |  |  | 1157.7947 | 1071.8788 | 1166.9722 | 1055.2408 | 1121.3335 | 1195.0188 | 1111.1598 | 1163.5224 | 1145.4085 | 1170.0144 | 976.7972 | 1104.3231 | 1105.3434 | 946.9539 | 1084.9683 | 1089.7633 |  | 1083.8836 | 998.4022 | 1099.0674 | 1106.8831 | 1021.8308 |  | 1063.7788 | 1022.7019 | -0.32902 | 6.5226 | 5.1005 | 7.9617 | -27.6941 | 3.091 | 5955.15 | 0.93 | 5.3685 | -2.6408 | -17.6149 | 2.952 | 7.5303 | -34.7321 | 14.0206 | 232.8883 | 226.3463 | 261.8004 | 43.4297 | 6.6976 | 275.0424 | 217.535
42838.4533 | 2852 | 31.7437 | 25.1091 | 23.0611 | 22.5804 | 22.1516 | 22.0319 | 22.4826 | 21.5298 | 23.7673 | 22.677 | 22.1367 | 21.7155 | 21.1166 | 21.9472 | 93.29 | 87.3173 | 89.6027 | 97.0045 | 102.3101 | 110.1692 | 564.1387 | 734.3691 | 793.4181 | 87.1237 | 104.6298 | 986.1017 | 918.6141 | 863.3763 | 906.6183 | 98.8187 | 377.1554 | 864.7241 | 99.3011 | 230.469 | 781.4196 | 1203.0457 | 1029.8508 |  | 1030.8904 | 928.7868 | 939.7958 | 1045.9395 |  | 461.8813 | 664.464 | 582.9641 | 798.9067 | 912.5401 | 980.6488 | 988.094 | 41.9712 | 271.3643 | 73.0771 | 495.6226 | 35.3088 | 49.5174 | 58.4031 | 108.187 | 60.6222 |  |  | 5.198 | -1.1717 | -68.0274 | 1.1118 | 7.8376 | -197.7487 | 32.5038 | -7.895 | 10.2935 | 32.1226 | 167.204 | 0.00013471 | -0.0014785 | 0.00048134 | 626.977 | 153.4425 | 39.0506 | 24.7716 | 21.8159 | 21.0236 | 20.6075 | 30.0147 | 23.3856 | 22.4079 | 22.172 | 21.8134 | 21.8631 | 22.1338 | 542.1909 | 446.5661 | 352.6008 | 234.1248 | 187.9232 | 617.2799 | 340.2858 | 69.3616 | 72.4159 | 80.6469 | 88.2776 | 92.055 | 97.8348 | 92.1256 | 98.5839 | 374.9998 | 1119.5957 | 1376.4313 |  | 911.2776 | 55.2177 | 22.2304 | 974.805 | 265.6464 | 24.6172 | 971.2996 | 99.4474 | 22.831 | 81.9459 | 101.9773 | 1002.3407 | 101.5009 | 365.0781 | 998.616 | 976.1222 | 1019.5943 | 869.2795 | 869.0916 | 1158.2478 |  | 1150.5773 | 1005.7009 | 1134.0049 | 1031.3431 | 1186.4045 | 1000.496 |  | 993.7823 |  |  | 1090.6118 | 1084.9729 | 1109.061 | [5 empty] | 25.289 | 1027.5181 | 78.0573 | 23.4487 | 1020.2996 | 67.2326 | 22.8039 | 1156.1422 | 1109.0014 | 1159.4444 |  |  | 1154.9119 | 1074.3148 | 1165.4608 | 1061.9017 | 1122.0577 | 1194.6602 | 1110.4372 | 1164.5336 | 1145.8698 | 1169.4059 | 976.8531 | 1103.1302 | 1103.5801 | 948.9967 | 1084.6873 | 1088.7871 |  | 1086.2694 | 996.7816 | 1099.4613 | 1105.8156 | 1024.3421 |  | 1062.9784 | 1022.4379 | 0.022128 | 7.1323 | 4.8715 | 7.5876 | -27.4111 | 3.091 | 5912.57 | 0.9 | 5.4574 | -2.3099 | -17.6003 | 2.25 | 6.9083 | -34.7007 | 14.0685 | 232.7517 | 225.8697 | 261.6218 | 43.9868 | 6.6606 | 273.616 | 219.1256
42838.4533 | 2853 | 31.7499 | 25.1113 | 23.0674 | 22.5805 | 22.1613 | 22.0335 | 22.4814 | 21.5333 | 23.7753 | 22.683 | 22.1398 | 21.7202 | 21.1116 | 21.9514 | 93.3003 | 87.3227 | 89.6177 | 97.0071 | 102.3337 | 110.2056 | 564.4869 | 734.7857 | 793.6778 | 87.1432 | 104.6879 | 991.4864 | 917.6876 | 862.4121 | 905.1534 | 98.817 | 377.6908 | 866.5491 | 99.3114 | 231.5285 | 781.5745 | 1201.1227 | 1030.4529 |  | 1031.3973 | 929.1896 | 939.7713 | 1045.6477 |  | 461.4099 | 664.3546 | 581.5393 | 798.4602 | 912.4324 | 979.4362 | 988.7112 | 41.0748 | 271.2521 | 73.9553 | 495.794 | 35.2539 | 49.508 | 58.4173 | 108.1842 | 60.5805 |  |  | 5.1763 | -1.5246 | -67.7192 | 1.2215 | 8.6267 | -197.8302 | 32.2798 | -7.7313 | 9.7838 | 31.3652 | 166.2954 | 0.00026449 | -0.0014834 | 0.00047805 | 627.7143 | 153.7996 | 39.0712 | 24.7681 | 21.8087 | 21.0149 | 20.6023 | 30.0148 | 23.378 | 22.393 | 22.1696 | 21.7999 | 21.854 | 22.1178 | 542.9753 | 447.6312 | 355.0247 | 246.5204 | 201.4441 | 616.4314 | 340.2373 | 69.4039 | 72.4389 | 80.6674 | 88.3133 | 92.091 | 97.8726 | 92.1276 | 98.5793 | 375.4816 | 1121.86 | 1386.1299 |  | 910.509 | 39.0784 | 19.6893 | 975.6055 | 265.2254 | 24.6238 | 973.2928 | 99.5065 | 22.8414 | 81.9276 | 102.0217 | 1008.4093 | 101.5071 | 365.5359 | 1002.9164 | 978.6126 | 1019.672 | 869.2449 | 868.9967 | 1158.3586 |  | 1150.3262 | 1005.5321 | 1133.0085 | 1031.7389 | 1186.5818 | 1000.0277 |  | 993.5896 |  |  | 1090.7513 | 1085.192 | 1109.2587 | [5 empty] | 25.2906 | 1026.2053 | 78.1319 | 23.445 | 1019.8473 | 67.2634 | 22.8016 | 1157.056 | 1108.6977 | 1159.6393 |  |  | 1153.0766 | 1074.449 | 1164.9196 | 1053.7458 | 1120.0755 | 1196.7433 | 1111.6153 | 1165.6778 | 1146.2869 | 1169.7728 | 975.0485 | 1103.1212 | 1103.1474 | 950.4635 | 1086.6291 | 1090.2595 |  | 1086.9896 | 997.343 | 1100.7442 | 1106.3077 | 1019.211 |  | 1062.7094 | 1022.2668 | 0.060712 | 7.6576 | 4.6624 | 7.2473 | -27.5578 | 3.091 | 5883.34 | 0.64 | 5.4426 | -2.6347 | -17.5594 | 2.3583 | 7.2443 | -34.691 | 14.0132 | 232.5774 | 225.2178 | 261.7408 | 43.6698 | 6.3834 | 272.1704 | 220.6006
42838.4533 | 2854 | 31.7726 | 25.1286 | 23.0718 | 22.5858 | 22.1721 | 22.0306 | 22.4808 | 21.5361 | 23.7751 | 22.6918 | 22.1429 | 21.72 | 21.1165 | 21.957 | 93.3134 | 87.3246 | 89.6303 | 97.0093 | 102.3541 | 110.2555 | 564.8333 | 735.2279 | 794.454 | 87.1526 | 104.7324 | 993.1248 | 916.8231 | 861.6723 | 904.4344 | 98.8268 | 378.2294 | 866.7132 | 99.3125 | 232.5626 | 781.9096 | 1200.3236 | 1031.014 |  | 1032.0821 | 929.9177 | 939.9059 | 1045.9873 |  | 461.1181 | 665.1197 | 579.9903 | 801.4023 | 912.8544 | 978.902 | 989.3928 | 40.1653 | 271.1059 | 74.343 | 495.8655 | 35.233 | 49.504 | 58.4367 | 108.1017 | 60.5686 |  |  | 5.1684 | -2.9163 | -67.6798 | 1.2235 | 7.7738 | -197.773 | 33.5086 | -7.4961 | 9.937 | 31.2408 | 165.8098 | 0.00020699 | -0.0014736 | 0.00047641 | 628.6076 | 154.1601 | 39.1049 | 24.7809 | 21.8068 | 21.0244 | 20.6089 | 30.0247 | 23.3837 | 22.4016 | 22.1707 | 21.8086 | 21.8585 | 22.1242 | 540.9603 | 438.3163 | 352.5734 | 248.0996 | 201.2667 | 614.6801 | 339.8627 | 69.4388 | 72.4682 | 80.6803 | 88.3398 | 92.1093 | 97.886 | 92.1177 | 98.5869 | 375.962 | 1122.8411 | 1372.9306 |  | 909.5343 | 40.5877 | 20.9131 | 976.7503 | 265.0097 | 24.6316 | 976.3258 | 99.5563 | 22.8353 | 81.8993 | 102.0698 | 1014.7543 | 101.5047 | 365.9968 | 1004.8227 | 977.6537 | 1018.8482 | 869.4898 | 869.0989 | 1158.2707 |  | 1150.1336 | 1005.4321 | 1132.3234 | 1032.2117 | 1186.8819 | 999.9046 |  | 993.556 |  |  | 1091.5912 | 1084.8785 | 1109.0546 | [5 empty] | 25.2875 | 1025.4018 | 78.2142 | 23.4519 | 1019.1854 | 67.2906 | 22.7973 | 1156.548 | 1109.0386 | 1159.4224 |  |  | 1153.421 | 1073.1663 | 1164.3982 | 1056.2808 | 1120.3335 | 1195.512 | 1111.83 | 1166.0184 | 1148.96 | 1173.1971 | 973.9193 | 1103.5123 | 1105.0916 | 951.6797 | 1087.8187 | 1092.7731 |  | 1085.923 | 998.383 | 1101.1379 | 1107.4567 | 1021.0506 |  | 1062.8011 | 1022.0619 | 0.1555 | 8.2293 | 4.4644 | 6.9275 | -27.6623 | 3.091 | 5822.04 | 0.54 | 5.4368 | -3.6454 | -17.5614 | 2.3612 | 6.8754 | -34.6786 | 14.2743 | 232.4485 | 224.7698 | 261.9478 | 43.4203 | 6.5945 | 271.5585 | 221.2597
42838.4533 | 2855 | 31.773 | 25.1314 | 23.0757 | 22.5873 | 22.1658 | 22.0236 | 22.4881 | 21.5397 | 23.7783 | 22.6885 | 22.157 | 21.723 | 21.129 | 21.9543 | 93.3283 | 87.3287 | 89.6426 | 97.016 | 102.3776 | 110.3024 | 565.1841 | 735.6617 | 794.8443 | 87.1718 | 104.747 | 987.9411 | 917.4077 | 862.3957 | 905.738 | 98.8276 | 378.8116 | 866.9156 | 99.2882 | 233.6804 | 782.1455 | 1199.8069 | 1031.6326 |  | 1032.3919 | 928.6104 | 939.5217 | 1048.0478 |  | 460.7474 | 665.685 | 580.0075 | 799.337 | 909.7744 | 980.4912 | 987.7949 | 39.1703 | 270.8632 | 73.9917 | 495.9553 | 35.2289 | 49.471 | 58.4547 | 108.056 | 60.5446 |  |  | 5.3452 | -1.6567 | -68.0221 | 1.7334 | 8.7398 | -197.7632 | 32.5728 | -7.6768 | 9.9364 | 31.3784 | 167.5134 | 0.0001495 | -0.0013783 | 0.00049284 | 629.5185 | 154.5147 | 39.135 | 24.7931 | 21.8111 | 21.031 | 20.6174 | 30.0414 | 23.3858 | 22.4116 | 22.1717 | 21.8156 | 21.8644 | 22.1304 | 521.0585 | 431.9502 | 351.4698 | 249.7504 | 202.8395 | 612.6568 | 339.4319 | 69.4798 | 72.5139 | 80.7055 | 88.3867 | 92.1341 | 97.9102 | 92.1261 | 98.5836 | 376.5036 | 1123.6303 | 1363.1027 |  | 909.0722 | 41.0094 | 20.8574 | 979.0828 | 264.9414 | 24.6469 | 978.498 | 99.6187 | 22.8477 | 81.8873 | 102.1345 | 1010.3717 | 101.5228 | 366.5023 | 1008.702 | 975.4353 | 1016.62 | 869.7737 | 869.3346 | 1157.8562 |  | 1149.9089 | 1005.4053 | 1132.3323 | 1032.6356 | 1187.0577 | 999.6046 |  | 993.53 |  |  | 1092.3177 | 1084.8274 | 1109.0042 | [5 empty] | 25.2987 | 1022.2609 | 78.2917 | 23.4623 | 1016.9277 | 67.3317 | 22.8099 | 1156.4547 | 1109.3567 | 1158.8685 |  |  | 1155.1412 | 1073.8801 | 1163.8946 | 1057.7819 | 1120.52 | 1195.7254 | 1111.4824 | 1164.883 | 1152.7993 | 1175.4062 | 970.5512 | 1103.3533 | 1107.1635 | 953.5595 | 1088.0859 | 1092.5116 |  | 1085.7338 | 998.776 | 1099.905 | 1108.7147 | 1024.0697 |  | 1062.1666 | 1021.9345 | 0.48161 | 8.6599 | 4.2802 | 6.6237 | -27.6794 | 3.091 | 5796.66 | 1.16 | 5.532 | -2.7484 | -17.6111 | 2.8113 | 7.2946 | -34.6997 | 14.0826 | 232.3069 | 224.7764 | 262.065 | 45.0867 | 6.6468 | 271.1122 | 221.7819
42838.4533 | 2856 | 31.7901 | 25.1372 | 23.0689 | 22.573 | 22.1614 | 22.0384 | 22.4842 | 21.5349 | 23.7816 | 22.6952 | 22.1468 | 21.717 | 21.1269 | 21.9587 | 93.3364 | 87.3306 | 89.6488 | 97.0208 | 102.3976 | 110.3543 | 565.5164 | 736.0993 | 794.5895 | 87.1864 | 104.7558 | 986.2903 | 919.1516 | 863.5963 | 907.7176 | 98.843 | 379.355 | 870.5116 | 99.2952 | 234.7442 | 782.1101 | 1198.5943 | 1032.3456 |  | 1033.035 | 928.5619 | 939.6621 | 1048.2862 |  | 461.2766 | 667.6597 | 579.15 | 799.4816 | 909.9012 | 981.0973 | 987.125 | 38.6875 | 270.6266 | 72.2336 | 495.767 | 35.1803 | 49.4548 | 58.4679 | 107.9995 | 60.5136 |  |  | 5.3728 | -0.099289 | -68.0261 | 1.2485 | 8.2988 | -197.8072 | 32.0222 | -7.9317 | 9.6587 | 30.7805 | 167.9187 | 0.00030392 | -0.0013569 | 0.0004682 | 630.4288 | 154.875 | 39.1635 | 24.7976 | 21.8152 | 21.0347 | 20.6221 | 30.0559 | 23.3867 | 22.409 | 22.1733 | 21.8168 | 21.8684 | 22.1343 | 503.1796 | 429.0699 | 353.9838 | 255.1798 | 201.5313 | 610.7712 | 339.1672 | 69.5229 | 72.5407 | 80.7241 | 88.4161 | 92.1491 | 97.9277 | 92.1186 | 98.5877 | 377.0281 | 1123.4909 | 1356.1063 |  | 908.0515 | 36.3968 | 22.8615 | 978.9158 | 265.0632 | 24.6571 | 977.2109 | 99.6759 | 22.8531 | 81.8784 | 102.1717 | 1005.5658 | 101.5194 | 367.0268 | 1017.5957 | 974.1727 | 1014.8601 | 869.9397 | 869.5221 | 1157.3585 |  | 1149.5824 | 1005.3689 | 1132.6083 | 1033.1133 | 1187.1981 | 999.0465 |  | 993.4995 |  |  | 1092.8215 | 1085.5914 | 1109.5542 | [5 empty] | 25.3076 | 1019.2553 | 78.3672 | 23.4666 | 1014.5133 | 67.3616 | 22.8137 | 1156.0288 | 1109.822 | 1158.8271 |  |  | 1155.4193 | 1075.5844 | 1164.2093 | 1059.0944 | 1121.6242 | 1201.0585 | 1110.1796 | 1164.9695 | 1155.4135 | 1175.6332 | 969.5651 | 1103.8633 | 1108.0917 | 956.2285 | 1090.7286 | 1092.5889 |  | 1085.438 | 997.8781 | 1099.1606 | 1109.1925 | 1029.7402 |  | 1061.8733 | 1021.6094 | 0.068688 | 9.1375 | 4.0991 | 6.345 | -27.7505 | 3.091 | 5786.48 | 0.58 | 5.551 | -0.67355 | -17.6301 | 2.3884 | 7.11 | -34.712 | 13.9664 | 232.0983 | 224.9589 | 262.1548 | 46.5675 | 6.3243 | 270.1941 | 221.7201
42838.4533 | 2857 | 31.8026 | 25.1442 | 23.0793 | 22.5848 | 22.1707 | 22.0421 | 22.4925 | 21.5414 | 23.796 | 22.7052 | 22.1477 | 21.7186 | 21.1236 | 21.9686 | 93.3309 | 87.336 | 89.6603 | 97.0197 | 102.4164 | 110.3995 | 565.8567 | 736.5498 | 794.4239 | 87.2069 | 104.7555 | 986.9783 | 921.2466 | 864.3836 | 909.7421 | 98.8548 | 379.8947 | 872.2867 | 99.3104 | 235.6184 | 782.0379 | 1197.3516 | 1032.8323 |  | 1033.9849 | 929.2601 | 940.0295 | 1049.361 |  | 461.1459 | 666.6058 | 580.01 | 803.2115 | 910.869 | 980.1428 | 986.5698 | 38.5378 | 270.3348 | 70.8388 | 495.5286 | 35.1438 | 49.4746 | 58.4774 | 107.9691 | 60.4839 |  |  | 5.384 | -1.1664 | -68.3113 | 1.2334 | 7.8612 | -197.7652 | 31.716 | -8.3392 | 9.5787 | 30.3133 | 166.7802 | 0.00023328 | -0.0014539 | 0.00050598 | 631.3061 | 155.2249 | 39.1934 | 24.8078 | 21.8101 | 21.0311 | 20.6166 | 30.0608 | 23.3872 | 22.4036 | 22.1728 | 21.8117 | 21.8701 | 22.1331 | 486.0518 | 431.3992 | 359.0293 | 256.8926 | 207.3094 | 608.4092 | 338.9053 | 69.5516 | 72.5682 | 80.736 | 88.4491 | 92.1598 | 97.9382 | 92.1096 | 98.5979 | 377.5092 | 1122.7958 | 1340.9171 |  | 907.148 | 32.3916 | 17.872 | 977.9147 | 265.3449 | 24.655 | 975.3086 | 99.7265 | 22.843 | 81.8909 | 102.2041 | 1004.4268 | 101.53 | 367.5406 | 1021.41 | 973.3598 | 1013.28 | 869.8952 | 869.5674 | 1157.2523 |  | 1149.3667 | 1005.2323 | 1131.9894 | 1033.4625 | 1187.6504 | 996.8447 |  | 993.4009 |  |  | 1092.9618 | 1087.1533 | 1110.0022 | [5 empty] | 25.3081 | 1017.1563 | 78.4393 | 23.4645 | 1012.5425 | 67.3862 | 22.8092 | 1155.9982 | 1109.792 | 1158.9476 |  |  | 1156.2716 | 1076.1997 | 1164.2466 | 1063.4354 | 1123.6454 | 1204.1784 | 1110.2434 | 1167.322 | 1153.6824 | 1175.8298 | 971.7488 | 1103.9365 | 1106.696 | 960.5708 | 1093.746 | 1094.1961 |  | 1085.9151 | 996.3478 | 1098.6602 | 1107.9286 | 1035.5761 |  | 1062.3624 | 1021.3881 | -0.094737 | 9.7271 | 3.9261 | 6.0766 | -27.8214 | 3.091 | 5777.73 | 0.59 | 5.5615 | -2.3073 | -17.6572 | 2.3726 | 6.9173 | -34.6951 | 13.8942 | 231.9544 | 224.5559 | 262.4773 | 47.8396 | 5.7209 | 269.2324 | 221.2968
42838.4534 | 2858 | 31.8107 | 25.1436 | 23.0844 | 22.5845 | 22.1693 | 22.0405 | 22.4881 | 21.5358 | 23.7961 | 22.6969 | 22.1538 | 21.7186 | 21.1205 | 21.9627 | 93.3378 | 87.3427 | 89.6723 | 97.0261 | 102.4449 | 110.4445 | 566.1789 | 736.9973 | 794.5078 | 87.2304 | 104.7509 | 993.2063 | 924.5868 | 865.9452 | 912.9903 | 98.8622 | 380.426 | 871.8021 | 99.3137 | 236.4537 | 782.0836 | 1196.7124 | 1033.1843 |  | 1034.3512 | 930.6188 | 939.9568 | 1050.6005 |  | 460.9756 | 666.63 | 578.0468 | 806.894 | 909.333 | 978.9372 | 986.408 | 38.3999 | 270.0899 | 70.4759 | 495.2633 | 35.1035 | 49.5154 | 58.4957 | 107.9247 | 60.4642 |  |  | 6.0214 | -0.79058 | -68.218 | 1.2886 | 6.9945 | -197.7724 | 32.6123 | -8.0448 | 9.6569 | 30.8518 | 163.1244 | 0.00038277 | -0.0014292 | 0.00049612 | 632.1846 | 155.5835 | 39.2235 | 24.804 | 21.8104 | 21.0296 | 20.6209 | 30.0703 | 23.3987 | 22.4071 | 22.1661 | 21.8111 | 21.8713 | 22.1349 | 473.6001 | 422.4485 | 352.5185 | 251.838 | 207.081 | 605.911 | 338.2458 | 69.5814 | 72.6022 | 80.7507 | 88.4781 | 92.1717 | 97.9562 | 92.1033 | 98.5973 | 377.9973 | 1121.7885 | 1321.1303 |  | 906.184 | 35.9654 | 18.9963 | 977.6349 | 265.7498 | 24.6671 | 974.0171 | 99.7881 | 22.8559 | 81.9045 | 102.249 | 1007.552 | 101.5361 | 368.0781 | 1018.1149 | 975.5894 | 1011.7445 | 869.8285 | 869.6117 | 1157.354 |  | 1149.2074 | 1005.1002 | 1131.4123 | 1033.637 | 1187.6611 | 996.7724 |  | 993.2911 |  |  | 1092.3767 | 1090.4713 | 1110.3441 | [5 empty] | 25.3156 | 1015.4415 | 78.5169 | 23.4727 | 1010.9781 | 67.4263 | 22.8219 | 1156.0661 | 1108.9385 | 1158.5215 |  |  | 1160.749 | 1075.258 | 1163.0214 | 1065.2522 | 1124.1109 | 1203.3405 | 1110.4877 | 1168.9211 | 1149.4063 | 1175.3348 | 973.519 | 1103.3866 | 1105.0482 | 967.4097 | 1100.0155 | 1097.0274 |  | 1089.5541 | 995.8931 | 1098.8337 | 1107.3745 | 1038.2802 |  | 1062.5887 | 1021.4382 | -0.0053265 | 10.261 | 3.757 | 5.8075 | -27.9186 | 3.0911 | 5817.71 | 0.89 | 5.8896 | -1.8996 | -17.6453 | 2.4251 | 6.5217 | -34.679 | 14.0823 | 231.8432 | 224.1806 | 262.4802 | 48.559 | 6.3368 | 268.7195 | 220.6748
42838.4534 | 2859 | 31.8131 | 25.1498 | 23.0736 | 22.586 | 22.1584 | 22.0369 | 22.4828 | 21.5364 | 23.7881 | 22.691 | 22.1464 | 21.7149 | 21.1137 | 21.9584 | 93.3556 | 87.3709 | 89.6878 | 97.0371 | 102.4764 | 110.4945 | 566.4428 | 737.372 | 794.2692 | 87.2524 | 104.7765 | 997.2644 | 928.4899 | 868.0446 | 916.773 | 98.856 | 380.9628 | 868.2283 | 99.312 | 237.3003 | 782.0689 | 1200.8658 | 1033.5664 |  | 1034.7412 | 931.5046 | 939.5674 | 1050.6014 |  | 459.7318 | 666.8153 | 575.5602 | 804.1743 | 910.4505 | 978.0901 | 986.7048 | 38.5091 | 269.8172 | 71.8977 | 494.7544 | 35.1124 | 49.5167 | 58.5057 | 107.852 | 60.4276 |  |  | 5.8742 | -1.6245 | -68.3139 | 1.1979 | 7.4584 | -197.7822 | 33.2944 | -7.9298 | 10.353 | 32.3907 | 165.4329 | 0.00028256 | -0.0013537 | 0.00046655 | 633.0471 | 155.958 | 39.2489 | 24.8165 | 21.8064 | 21.02 | 20.6158 | 30.0811 | 23.393 | 22.4017 | 22.1673 | 21.7883 | 21.8656 | 22.1191 | 475.8472 | 419.3631 | 351.7478 | 247.7891 | 204.6303 | 603.6915 | 337.7919 | 69.6281 | 72.6397 | 80.7719 | 88.5123 | 92.2046 | 97.9854 | 92.1064 | 98.6141 | 378.5057 | 1121.1121 | 1308.3169 | 1398.6322 | 906.5232 | 45.5896 | 19.9294 | 977.0644 | 266.2347 | 24.6762 | 972.8042 | 99.8357 | 22.8581 | 81.8939 | 102.2628 | 1015.066 | 101.5567 | 368.6336 | 1008.9564 | 976.5593 | 1011.9862 | 869.9261 | 869.8152 | 1157.4162 |  | 1148.9514 | 1004.9685 | 1131.0123 | 1033.8356 | 1187.5476 | 996.6442 |  | 993.1325 |  |  | 1093.0974 | 1093.4758 | 1110.3102 | [5 empty] | 25.3251 | 1015.4443 | 78.6017 | 23.4825 | 1011.3278 | 67.4644 | 22.8303 | 1156.3105 | 1107.974 | 1157.5796 |  |  | 1161.8684 | 1073.619 | 1162.2265 | 1055.6377 | 1121.9389 | 1202.1767 | 1110.6586 | 1168.5829 | 1146.2699 | 1175.2366 | 974.3551 | 1102.7809 | 1104.6851 | 971.9946 | 1107.4674 | 1100.0645 |  | 1088.2971 | 994.7876 | 1097.7487 | 1106.8739 | 1033.5887 |  | 1061.8921 | 1021.1515 | 0.21783 | 10.8076 | 3.6011 | 5.5568 | -27.7199 | 3.0911 | 5898.41 | 0.97 | 5.8264 | -2.7232 | -17.6595 | 2.3385 | 6.7322 | -34.6682 | 14.224 | 231.6673 | 223.9219 | 262.3914 | 47.7221 | 6.3485 | 271.839 | 220.2305
42838.4534 | 2860 | 31.8262 | 25.1448 | 23.0695 | 22.5863 | 22.158 | 22.0421 | 22.4858 | 21.5418 | 23.7964 | 22.6946 | 22.1427 | 21.7201 | 21.1237 | 21.9568 | 93.3594 | 87.3816 | 89.705 | 97.0483 | 102.502 | 110.5289 | 566.6489 | 737.7032 | 793.621 | 87.2685 | 104.7957 | 997.8567 | 933.4487 | 870.1626 | 921.4715 | 98.8707 | 381.4994 | 866.0698 | 99.3084 | 238.0861 | 781.9245 | 1081.7582 | 1033.8733 |  | 1035.2538 | 929.2839 | 939.2699 | 1063.2593 |  | 458.8561 | 667.126 | 573.4918 | 798.3316 | 910.9244 | 977.0108 | 987.0025 | 38.6529 | 269.5745 | 72.2794 | 494.2797 | 35.1228 | 49.5148 | 58.5098 | 107.7994 | 60.405 |  |  | 6.0437 | -1.7795 | -68.54 | 0.47439 | 7.6043 | -197.7816 | 33.3561 | -7.4343 | 10.3915 | 32.0888 | 165.66 | -0.0007064 | -0.001789 | 0.00047641 | 633.8087 | 156.297 | 39.2736 | 24.8163 | 21.8057 | 21.0178 | 20.6102 | 30.0836 | 23.3932 | 22.3995 | 22.1609 | 21.8044 | 21.8624 | 22.1237 | 476.7589 | 430.3387 | 351.0531 | 245.7231 | 200.4684 | 602.1101 | 337.3302 | 69.6653 | 72.6815 | 80.8005 | 88.555 | 92.2298 | 98.0006 | 92.0909 | 98.6243 | 379.0687 | 1123.0951 | 1348.3781 |  | 909.9722 | 47.0269 | 22.1602 | 976.4249 | 266.8692 | 24.6888 | 972.2185 | 99.8915 | 22.857 | 81.9059 | 102.2866 | 1016.6054 | 101.5695 | 369.2024 | 1005.5076 | 973.2763 | 1012.7214 | 869.8981 | 869.869 | 1157.3127 |  | 1148.6444 | 1004.7727 | 1130.8158 | 1034.0992 | 1187.1526 | 996.5077 |  | 992.9667 |  |  | 1094.5119 | 1098.2102 | 1110.3361 | [5 empty] | 25.3224 | 1017.3381 | 78.675 | 23.4778 | 1012.7934 | 67.4879 | 22.8146 | 1155.3326 | 1106.2618 | 1165.7312 |  |  | 1161.7225 | 1072.6924 | 1162.2496 | 1048.667 | 1122.0429 | 1200.145 | 1110.5058 | 1166.8729 | 1145.0794 | 1176.676 | 972.9191 | 1101.6331 | 1103.8847 | 973.7635 | 1111.0192 | 1101.5375 |  | 1085.1634 | 994.5223 | 1096.1713 | 1105.4814 | 1035.669 |  | 1060.8362 | 1020.8146 | 0.017304 | 11.2464 | 3.4479 | 5.3162 | -27.9235 | 3.0911 | 5955.96 | 1.09 | 5.9215 | -2.8507 | -17.6916 | 1.4719 | 6.7948 | -34.6532 | 14.2311 | 231.4615 | 223.7985 | 262.094 | 47.2039 | 6.3506 | 191.5971 | 221.4114
42838.4534 | 2861 | 31.8385 | 25.15 | 23.0759 | 22.5861 | 22.1634 | 22.0412 | 22.4866 | 21.5365 | 23.7984 | 22.701 | 22.1515 | 21.7177 | 21.127 | 21.9586 | 93.366 | 87.3973 | 89.7107 | 97.0562 | 102.529 | 110.5765 | 566.7909 | 738.0944 | 793.6338 | 87.2816 | 104.8199 | 996.3028 | 937.279 | 872.3825 | 924.6613 | 98.8704 | 382.0046 | 867.8256 | 99.3043 | 238.8377 | 781.8624 | 502.7415 | 1028.7454 |  | 1039.4735 | 927.437 | 939.3392 | 1059.4254 |  | 457.8766 | 667.2717 | 570.7631 | 792.2853 | 910.6536 | 975.674 | 986.565 | 38.5718 | 269.5536 | 70.9774 | 494.2388 | 35.1127 | 49.5323 | 58.5322 | 107.7621 | 60.3918 |  |  | 5.8965 | -1.2282 | -67.9275 | 0.79375 | 8.0314 | -197.796 | 32.312 | -7.2306 | 10.1325 | 31.7915 | 166.6516 | -0.00064726 | -0.0016264 | 0.00048791 | 634.562 | 156.6533 | 39.2957 | 24.8243 | 21.8065 | 21.0259 | 20.612 | 30.0925 | 23.392 | 22.402 | 22.1658 | 21.7979 | 21.8673 | 22.1158 | 478.2268 | 426.6795 | 352.7578 | 247.679 | 200.1316 | 600.4501 | 336.9522 | 69.7053 | 72.7168 | 80.82 | 88.5883 | 92.2459 | 98.0317 | 92.0976 | 98.6302 | 379.5832 | 1126.4916 | 1385.5844 |  | 912.0251 | 45.0928 | 20.1768 | 975.4782 | 267.5571 | 24.6962 | 971.162 | 99.9505 | 22.8648 | 81.9086 | 102.3246 | 1016.6399 | 101.5677 | 369.7748 | 1010.6874 | 971.9054 | 1011.7989 | 869.7163 | 869.7525 | 1156.9162 |  | 1148.3872 | 1004.5971 | 1130.6694 | 1034.3831 | 1186.8343 | 996.3702 |  | 992.7736 |  |  | 1094.8507 | 1098.0468 | 1111.0216 | [5 empty] | 25.325 | 1016.5861 | 78.7473 | 23.4791 | 1011.6173 | 67.5213 | 22.8151 | 1155.4907 | 1107.7106 | 1165.91 |  |  | 1159.5808 | 1071.6543 | 1162.7082 | 1052.5687 | 1123.2894 | 1198.2634 | 1109.1063 | 1166.7899 | 1143.6429 | 1176.5889 | 972.2133 | 1100.4313 | 1102.3352 | 974.039 | 1110.9819 | 1101.6551 |  | 1082.9701 | 992.6388 | 1095.7857 | 1104.7929 | 1037.087 |  | 1060.2228 | 1020.5704 | 0.59532 | 11.7214 | 3.2995 | 5.072 | -28.0564 | 3.0911 | 6019.83 | 0.84 | 5.8568 | -2.3685 | -17.6137 | 1.904 | 6.9793 | -34.6359 | 13.9991 | 231.2977 | 223.7074 | 261.8525 | 46.6047 | 6.0997 | 5.0854 | 223.5532
42838.4534 | 2862 | 31.8483 | 25.1515 | 23.0802 | 22.577 | 22.1617 | 22.0416 | 22.4873 | 21.5346 | 23.8029 | 22.7023 | 22.1466 | 21.7132 | 21.1207 | 21.9489 | 93.374 | 87.4028 | 89.7242 | 97.0621 | 102.547 | 110.6226 | 566.9127 | 738.5631 | 793.8738 | 87.3034 | 104.8554 | 993.9869 | 941.7485 | 874.4281 | 928.7597 | 98.8874 | 382.554 | 868.4204 | 99.3256 | 239.5807 | 782.0134 | 873.0705 | 1030.0537 |  | 1045.7939 | 925.6767 | 938.5397 | 1056.9219 |  | 457.7246 | 666.7496 | 571.1967 | 787.8837 | 913.3459 | 976.0096 | 987.4671 | 38.1971 | 269.4471 | 68.8966 | 494.0895 | 35.1005 | 49.5384 | 58.5492 | 107.7031 | 60.3599 |  |  | 6.0542 | -1.7736 | -68.1983 | 1.581 | 7.7902 | -197.7895 | 32.3409 | -7.9745 | 9.937 | 31.2706 | 165.6817 | -0.00078689 | -0.001835 | 0.00047477 | 635.3632 | 157.0065 | 39.3272 | 24.8307 | 21.8085 | 21.0282 | 20.6121 | 30.106 | 23.398 | 22.4084 | 22.1685 | 21.8029 | 21.8664 | 22.1198 | 492.9101 | 439.1998 | 353.6832 | 246.4236 | 203.2971 | 599.8587 | 336.6769 | 69.7394 | 72.7421 | 80.8364 | 88.6223 | 92.2628 | 98.0464 | 92.0984 | 98.6334 | 380.0727 | 1129.1178 |  |  | 912.3413 | 50.3304 | 27.8841 | 974.6069 | 268.1735 | 24.6957 | 970.0863 | 100.003 | 22.8584 | 81.8835 | 102.3763 | 1014.3822 | 101.5603 | 370.3539 | 1009.3011 | 973.0102 | 1009.8124 | 869.5714 | 869.627 | 1156.7739 |  | 1148.1802 | 1004.3495 | 1130.5713 | 1034.579 | 1186.4823 | 996.2208 |  | 992.5032 |  |  | 1094.6138 | 1100.7489 | 1111.3743 | [5 empty] | 25.3369 | 1014.633 | 78.8369 | 23.4854 | 1010.1654 | 67.5538 | 22.8237 | 1156.5054 | 1107.3635 | 1165.8253 |  |  | 1158.0415 | 1071.1135 | 1164.4955 | 1054.9996 | 1124.391 | 1197.5339 | 1107.5619 | 1167.1553 | 1140.4739 | 1175.4318 | 972.8756 | 1100.0006 | 1101.8652 | 974.4983 | 1109.2576 | 1099.4546 |  | 1088.5475 | 993.6336 | 1095.9386 | 1104.4912 | 1039.1864 |  | 1060.2487 | 1020.3524 | -0.088616 | 12.1454 | 3.1593 | 4.8464 | -27.8543 | 3.0911 | 6052.42 | 0.67 | 5.9447 | -2.8454 | -17.6439 | 2.6864 | 6.8747 | -34.64 | 14.0072 | 231.1611 | 223.6501 | 261.5889 | 44.8182 | 5.9521 | 92.7644 | 225.2551
42838.4534 | 2863 | 31.8562 | 25.1582 | 23.0774 | 22.5897 | 22.1601 | 22.039 | 22.4884 | 21.533 | 23.8099 | 22.7031 | 22.1467 | 21.7135 | 21.1147 | 21.9523 | 93.3729 | 87.4112 | 89.7426 | 97.0642 | 102.5647 | 110.6685 | 567.0398 | 739.0059 | 794.151 | 87.315 | 104.9183 | 993.4352 | 944.1893 | 875.6411 | 930.1363 | 98.8941 | 383.1159 | 865.7119 | 99.3399 | 240.3135 | 782.1888 |  | 1032.3831 |  | 1047.1715 | 923.3394 | 938.1564 | 1055.9553 |  | 457.9259 | 665.7433 | 571.7552 | 788.3096 | 915.2069 | 976.4463 | 987.8983 | 37.9795 | 269.2706 | 68.6656 | 494.038 | 35.0802 | 49.5451 | 58.5681 | 107.6464 | 60.3335 |  |  | 5.9734 | -1.2893 | -68.3921 | 1.6848 | 7.9302 | -197.7776 | 32.1063 | -7.619 | 9.8132 | 30.9892 | 164.4849 | -0.00080004 | -0.0017134 | 0.0004912 | 636.2327 | 157.3541 | 39.3587 | 24.8302 | 21.8037 | 21.0222 | 20.6152 | 30.1106 | 23.4004 | 22.4024 | 22.1671 | 21.7979 | 21.8657 | 22.1187 | 535.7902 | 459.7617 | 371.1351 | 241.0033 | 197.4442 | 599.8446 | 336.612 | 69.7879 | 72.7777 | 80.8608 | 88.6684 | 92.2868 | 98.0685 | 92.1051 | 98.6585 | 380.5688 | 1130.246 |  |  | 912.5801 | 44.8726 | 17.3124 | 974.148 | 268.9217 | 24.7097 | 969.3934 | 100.0754 | 22.8657 | 81.8589 | 102.415 | 1012.8755 | 101.5618 | 370.934 | 1003.8044 | 974.3038 | 1009.5537 | 869.4264 | 869.5033 | 1157.1283 |  | 1147.9788 | 1004.0881 | 1130.5847 | 1034.6611 | 1185.4207 | 996.0678 |  | 992.2453 |  |  | 1094.3401 | 1095.2711 | 1111.1281 | [5 empty] | 25.3463 | 1013.5517 | 78.9316 | 23.4873 | 1008.7761 | 67.5829 | 22.8291 | 1155.6714 | 1106.4908 | 1164.0133 |  |  | 1158.9112 | 1072.7212 | 1168.0476 | 1051.7268 | 1124.3419 | 1200.5768 | 1107.5259 | 1164.3655 | 1137.5655 | 1175.0612 | 975.288 | 1100.2041 | 1103.3972 | 975.6758 | 1107.6158 | 1097.2017 |  | 1087.1824 | 991.972 | 1096.6156 | 1106.3103 | 1036.198 |  | 1059.7411 | 1020.2067 | 0.28647 | 12.5586 | 3.0258 | 4.6317 | -27.9485 | 3.0911 | 6060.35 | 0.96 | 5.9083 | -2.4247 | -17.6595 | 2.7717 | 6.9374 | -34.645 | 13.9588 | 231.0146 | 223.6661 | 260.8093 | 40.05 | 4.0024 |  | 225.9862
42838.4534 | 2864 | 31.8698 | 25.1672 | 23.0799 | 22.5895 | 22.1594 | 22.0394 | 22.4983 | 21.5449 | 23.8116 | 22.7055 | 22.1507 | 21.7164 | 21.1229 | 21.9614 | 93.3838 | 87.4135 | 89.7533 | 97.0746 | 102.5917 | 110.7231 | 567.1882 | 739.3804 | 793.781 | 87.3388 | 104.9624 | 993.3704 | 945.6781 | 876.3425 | 931.9598 | 98.8826 | 383.6257 | 864.7883 | 99.3364 | 240.8993 | 782.1629 |  | 1033.85 |  | 1046.5205 | 924.213 | 937.9564 | 1055.7678 |  | 458.2911 | 664.9059 | 571.4586 | 788.2229 | 914.7844 | 978.9737 | 987.6769 | 37.8303 | 269.0154 | 68.1225 | 493.8619 | 35.0706 | 49.5362 | 58.5893 | 107.6215 | 60.3035 |  |  | 5.8873 | -1.7467 | -68.5965 | 1.0389 | 6.8493 | -197.802 | 32.6064 | -8.0336 | 10.0319 | 31.4903 | 165.222 | -0.00051748 | -0.0016592 | 0.00045505 | 637.1267 | 157.7078 | 39.3931 | 24.848 | 21.8158 | 21.027 | 20.6172 | 30.1251 | 23.4057 | 22.408 | 22.1794 | 21.8101 | 21.8849 | 22.1258 | 549.659 | 450.436 | 346.7629 | 229.4449 | 190.393 | 599.4828 | 335.6832 | 69.818 | 72.817 | 80.8826 | 88.704 | 92.2995 | 98.0912 | 92.1019 | 98.6616 | 381.0644 | 1132.302 |  |  | 914.6338 | 48.5647 | 22.6165 | 973.9007 | 269.8746 | 24.7258 | 968.5318 | 100.1435 | 22.8712 | 81.8592 | 102.4527 | 1012.9377 | 101.5626 | 371.514 | 1002.4246 | 973.9484 | 1009.4494 | 869.1614 | 869.226 | 1157.232 |  | 1147.7741 | 1003.9026 | 1130.3919 | 1034.906 | 1184.725 | 995.8941 |  | 991.9916 |  |  | 1094.5687 | 1093.0092 | 1111.2052 | [5 empty] | 25.3461 | 1013.6644 | 79.0252 | 23.4979 | 1008.6143 | 67.6201 | 22.8281 | 1157.6087 | 1104.8667 | 1163.6737 |  |  | 1157.436 | 1073.3543 | 1171.8061 | 1057.1004 | 1126.5866 | 1200.3685 | 1107.6849 | 1162.0361 | 1134.6273 | 1174.9812 | 975.4625 | 1102.0712 | 1103.9138 | 976.3231 | 1106.9635 | 1096.4734 |  | 1086.6433 | 990.2561 | 1095.7699 | 1105.1507 | 1045.1678 |  | 1059.6652 | 1020.1809 | 0.33098 | 12.8922 | 2.8904 | 4.4344 | -28.1324 | 3.0911 | 6035.48 | 0.78 | 5.87 | -2.8209 | -17.678 | 2.1755 | 6.4538 | -34.6821 | 14.0813 | 230.8728 | 223.545 | 260.2939 | 38.4143 | 6.5596 |  | 227.2779
42838.4534 | 2865 | 31.878 | 25.1695 | 23.0747 | 22.5819 | 22.1587 | 22.0446 | 22.487 | 21.5348 | 23.811 | 22.709 | 22.1476 | 21.7158 | 21.1183 | 21.9549 | 93.395 | 87.4252 | 89.7719 | 97.0742 | 102.6166 | 110.7695 | 567.3479 | 739.7956 | 793.777 | 87.3535 | 105.0033 | 993.0648 | 948.0539 | 877.7061 | 933.7859 | 98.8883 | 384.1462 | 864.3492 | 99.3341 | 241.5169 | 782.1389 | 940.9973 | 1035.1842 |  | 1045.5392 | 925.7462 | 937.7124 | 1056.7232 |  | 457.7215 | 663.5956 | 572.4973 | 793.7084 | 916.2982 | 978.2309 | 986.5677 | 37.6392 | 268.7894 | 65.7174 | 493.5581 | 35.0753 | 49.5065 | 58.6133 | 107.5991 | 60.2556 |  |  | 5.7868 | -2.4301 | -68.3678 | 1.1539 | 7.9184 | -197.7362 | 32.2627 | -7.7681 | 10.0395 | 31.8496 | 162.4119 | -0.00055362 | -0.0016707 | 0.00048462 | 637.9865 | 158.0548 | 39.4272 | 24.8534 | 21.8229 | 21.0293 | 20.6132 | 30.1282 | 23.404 | 22.4097 | 22.1751 | 21.809 | 21.8819 | 22.1268 | 561.2783 | 459.9322 | 354.6429 | 234.552 | 192.0639 | 599.2315 | 335.4835 | 69.8539 | 72.8496 | 80.8904 | 88.7299 | 92.3194 | 98.1046 | 92.0994 | 98.6721 | 381.6 | 1134.6707 |  |  | 915.1676 | 41.8489 | 27.9406 | 973.3482 | 270.76 | 24.7364 | 967.8702 | 100.2104 | 22.8725 | 81.8762 | 102.4884 | 1012.8764 | 101.564 | 372.1035 | 1000.8728 | 974.6129 | 1010.2906 | 868.8485 | 868.8721 | 1157.0993 |  | 1147.6172 | 1003.7447 | 1130.0474 | 1034.9067 | 1183.4473 | 995.7064 |  | 991.7693 |  |  | 1093.9068 | 1092.3581 | 1111.1403 | [5 empty] | 25.3468 | 1014.9477 | 79.101 | 23.4909 | 1009.2606 | 67.6385 | 22.8354 | 1157.7366 | 1104.45 | 1161.1189 |  |  | 1155.5157 | 1072.103 | 1175.0175 | 1055.7574 | 1125.4818 | 1199.3704 | 1106.2287 | 1162.1644 | 1135.4524 | 1172.3051 | 977.0602 | 1100.8209 | 1102.0036 | 976.4993 | 1105.8733 | 1097.2941 |  | 1088.3171 | 990.6753 | 1095.0101 | 1103.9059 | 1040.3352 |  | 1059.1478 | 1019.9953 | -0.11366 | 13.2647 | 2.7594 | 4.2283 | -28.2702 | 3.0911 | 6018.24 | 0.78 | 5.8241 | -3.325 | -17.6361 | 2.2911 | 6.9371 | -34.6661 | 14.0027 | 230.77 | 223.3238 | 259.3616 | 37.0574 | 5.6517 | 120.0018 | 228.8241
42838.4534 | 2866 | 31.8979 | 25.1778 | 23.0858 | 22.5853 | 22.1683 | 22.0439 | 22.4855 | 21.5339 | 23.8236 | 22.7138 | 22.1516 | 21.7221 | 21.1268 | 21.9622 | 93.4121 | 87.441 | 89.7884 | 97.0787 | 102.6292 | 110.8176 | 567.5213 | 740.1818 | 793.5819 | 87.3699 | 105.0497 | 994.2413 | 947.9898 | 877.5762 | 932.9355 | 98.898 | 384.6775 | 863.5986 | 99.3339 | 242.1384 | 782.0881 |  | 1036.7738 |  | 1044.0605 | 926.0089 | 937.1981 | 1057.4295 |  | 457.2337 | 663.1955 | 572.9857 | 793.3428 | 915.3354 | 984.1907 | 986.5203 | 37.3757 | 268.6077 | 64.5635 | 493.4092 | 35.0753 | 49.5045 | 58.6263 | 107.6387 | 60.2275 |  |  | 5.9268 | -1.6054 | -68.0208 | 1.4397 | 10.4194 | -197.8302 | 32.2758 | -7.4153 | 9.5435 | 31.019 | 163.85 | -0.00026284 | -0.0015376 | 0.0004912 | 638.7978 | 158.4262 | 39.4377 | 24.8477 | 21.814 | 21.0243 | 20.62 | 30.1358 | 23.4053 | 22.4033 | 22.1701 | 21.7995 | 21.8686 | 22.1124 | 554.0302 | 455.3502 | 365.6786 | 239.2694 | 196.2747 | 598.4914 | 335.4648 | 69.8896 | 72.8832 | 80.9168 | 88.7624 | 92.3395 | 98.1312 | 92.1181 | 98.71 | 382.09 | 1135.9086 |  |  | 914.9397 | 42.3807 | 16.4232 | 972.5087 | 271.5607 | 24.7433 | 967.1566 | 100.2718 | 22.8741 | 81.8815 | 102.5389 | 1013.269 | 101.5785 | 372.6742 | 998.166 | 975.2603 | 1012.3356 | 868.5717 | 868.5927 | 1156.9601 |  | 1147.3767 | 1003.5148 | 1129.4487 | 1035.0346 | 1182.2203 | 995.5415 |  | 991.536 |  |  | 1094.1852 | 1091.0637 | 1111.1315 | [5 empty] | 25.3531 | 1017.9541 | 79.1739 | 23.4903 | 1011.4986 | 67.6737 | 22.8301 | 1156.0562 | 1103.5867 | 1159.9271 |  |  | 1156.7571 | 1070.9549 | 1171.3134 | 1046.6466 | 1122.9861 | 1195.5249 | 1104.4624 | 1164.1479 | 1135.6092 | 1171.293 | 978.6816 | 1100.1774 | 1102.1452 | 978.1456 | 1106.1515 | 1098.0511 |  | 1085.9656 | 989.9797 | 1096.021 | 1103.7969 | 1037.7029 |  | 1058.8956 | 1019.6988 | 0.042903 | 13.6429 | 2.637 | 4.0358 | -28.1426 | 3.0911 | 5995.51 | 0.78 | 5.892 | -2.7019 | -17.5876 | 2.5587 | 7.9765 | -34.7568 | 14.0389 | 230.6108 | 222.9387 | 258.4651 | 37.6693 | 4.4224 |  | 229.6492
42838.4535 | 2867 | 31.9057 | 25.1857 | 23.0885 | 22.597 | 22.171 | 22.0436 | 22.4956 | 21.534 | 23.8291 | 22.71 | 22.1549 | 21.7232 | 21.1295 | 21.9603 | 93.4166 | 87.4518 | 89.7991 | 97.0821 | 102.6592 | 110.8676 | 567.6928 | 740.5373 | 793.1795 | 87.3958 | 105.0778 | 997.3395 | 947.0436 | 877.0385 | 932.2933 | 98.9031 | 385.2168 | 862.2028 | 99.3568 | 242.7546 | 781.9412 |  | 1037.6859 |  | 1043.1935 | 924.6482 | 936.2232 | 1057.4643 |  | 456.4534 | 663.1703 | 571.2486 | 793.047 | 905.7576 | 990.802 | 985.4301 | 37.0383 | 268.2992 | 64.337 | 493.3399 | 35.0583 | 49.4984 | 58.6394 | 107.6057 | 60.2074 |  |  | 6.2067 | -1.4858 | -68.1148 | 1.0987 | 8.5499 | -197.7507 | 33.41 | -7.0847 | 10.0856 | 31.7177 | 164.2459 | -0.00042548 | -0.0017134 | 0.00046984 | 639.4803 | 158.7818 | 39.4766 | 24.8537 | 21.8136 | 21.0307 | 20.6194 | 30.1473 | 23.4051 | 22.3976 | 22.1704 | 21.7996 | 21.8798 | 22.1205 | 552.0852 | 443.0237 | 350.7671 | 232.2972 | 189.8815 | 597.4071 | 334.7515 | 69.9286 | 72.9219 | 80.9434 | 88.802 | 92.3646 | 98.1618 | 92.1316 | 98.7411 | 382.5746 | 1136.2408 |  |  | 912.809 | 41.6519 | 18.5187 | 971.6683 | 272.3702 | 24.7537 | 966.3752 | 100.3286 | 22.8888 | 81.8948 | 102.5669 | 1016.7444 | 101.581 | 373.26 | 997.3026 | 972.8317 | 1015.0924 | 868.2493 | 868.2925 | 1156.7158 |  | 1147.0716 | 1003.2389 | 1128.8819 | 1035.1645 | 1181.843 | 995.3094 |  | 991.2864 |  |  | 1094.1414 | 1091.2687 | 1111.3224 | [5 empty] | 25.3653 | 1021.1889 | 79.2769 | 23.5003 | 1014.2084 | 67.7136 | 22.8437 | 1153.8864 | 1104.5421 | 1157.241 |  |  | 1159.1602 | 1070.5945 | 1169.4376 | 1044.0871 | 1122.0579 | 1192.447 | 1104.0477 | 1162.4321 | 1134.2225 | 1171.7017 | 975.467 | 1098.9603 | 1103.3422 | 981.7187 | 1112.7193 | 1098.5891 |  | 1083.5933 | 989.3678 | 1095.269 | 1104.215 | 1040.3536 |  | 1058.0749 | 1019.5132 | 0.4625 | 13.9462 | 2.5184 | 3.8457 | -28.0844 | 3.0911 | 5974.23 | 0.98 | 6.028 | -2.5993 | -17.5995 | 2.2352 | 7.2446 | -34.8411 | 14.3209 | 230.4108 | 222.5761 | 258.1873 | 37.6023 | 5.9636 |  | 229.9285
42838.4535 | 2868 | 31.9083 | 25.1914 | 23.0873 | 22.5959 | 22.1688 | 22.0511 | 22.4961 | 21.533 | 23.8257 | 22.7114 | 22.1502 | 21.7241 | 21.1288 | 21.9593 | 93.4285 | 87.4618 | 89.8187 | 97.0896 | 102.6719 | 110.9139 | 567.8716 | 740.8864 | 793.2689 | 87.4152 | 105.1078 | 999.4702 | 948.5795 | 877.4864 | 934.454 | 98.9009 | 385.7496 | 864.1396 | 99.3639 | 243.3533 | 781.9577 |  | 1038.2965 |  | 1042.9151 | 924.9163 | 936.3461 | 1057.6526 |  | 456.5089 | 664.7603 | 570.5062 | 791.1241 | 904.6768 | 989.7944 | 985.8595 | 37.2818 | 268.0942 | 64.5001 | 493.2597 | 35.0652 | 49.4821 | 58.641 | 107.6037 | 60.1622 |  |  | 6.2494 | -2.9755 | -68.2962 | 1.5606 | 7.2212 | -197.8052 | 31.2586 | -7.7096 | 9.8358 | 30.8449 | 169.7396 | -0.0002842 | -0.0016395 | 0.00049284 | 640.195 | 159.1263 | 39.4996 | 24.8523 | 21.8006 | 21.0222 | 20.611 | 30.1465 | 23.3975 | 22.4048 | 22.1607 | 21.7958 | 21.8708 | 22.1091 | 539.2391 | 449.5962 | 342.4993 | 226.4613 | 182.4379 | 596.0663 | 334.1414 | 69.9618 | 72.9503 | 80.961 | 88.8313 | 92.3827 | 98.1817 | 92.1234 | 98.7623 | 383.064 | 1136.2243 |  |  | 912.3353 | 41.7588 | 16.9006 | 971.1678 | 273.1588 | 24.7581 | 966.1272 | 100.3852 | 22.8881 | 81.8907 | 102.5809 | 1022.2821 | 101.571 | 373.8503 | 1004.679 | 970.5884 | 1017.4655 | 867.9564 | 868.0153 | 1156.4276 |  | 1146.8122 | 1002.9882 | 1128.8965 | 1035.3415 | 1181.8081 | 995.1396 |  | 991.0122 |  |  | 1093.849 | 1091.4 | 1111.2074 | [5 empty] | 25.3693 | 1024.2001 | 79.3617 | 23.5069 | 1016.2566 | 67.7377 | 22.8473 | 1153.5209 | 1104.9024 | 1153.9683 |  |  | 1163.4528 | 1069.8863 | 1166.9675 | 1050.909 | 1123.723 | 1192.0138 | 1104.4372 | 1159.2921 | 1135.2428 | 1171.6805 | 977.2943 | 1098.9995 | 1104.8337 | 984.9062 | 1120.6623 | 1098.7144 |  | 1079.2205 | 989.6984 | 1094.1995 | 1104.9561 | 1048.712 |  | 1057.046 | 1019.6001 | 0.22395 | 14.2724 | 2.4079 | 3.6679 | -28.1867 | 3.091 | 5945.23 | 0.56 | 6.0541 | -3.6815 | -17.6379 | 2.6662 | 6.6552 | -34.832 | 13.8466 | 230.2431 | 222.5926 | 258.157 | 38.6806 | 6.7834 |  | 229.9307
42838.4535 | 2869 | 31.9115 | 25.187 | 23.0788 | 22.572 | 22.1586 | 22.0375 | 22.4885 | 21.5288 | 23.8187 | 22.7023 | 22.1369 | 21.7132 | 21.1084 | 21.9477 | 93.4365 | 87.4754 | 89.8363 | 97.0974 | 102.6842 | 110.9544 | 568.0786 | 741.2639 | 793.4361 | 87.43 | 105.1435 | 1000.1593 | 952.4993 | 879.1044 | 939.2714 | 98.9027 | 386.2673 | 867.1022 | 99.3633 | 243.9217 | 782.0543 |  | 1039.8102 |  | 1042.5627 | 927.511 | 936.818 | 1057.8661 |  | 456.8258 | 666.6274 | 569.8963 | 792.272 | 907.7547 | 987.0904 | 985.7756 | 37.9781 | 267.885 | 66.3002 | 493.0103 | 35.0735 | 49.4992 | 58.6521 | 107.5402 | 60.1349 |  |  | 6.9013 | -1.2269 | -67.9998 | 1.2242 | 9.2582 | -197.8092 | 30.8006 | -7.0032 | 9.6645 | 31.0633 | 168.7303 | 0.00013635 | -0.0015278 | 0.0004912 | 640.8937 | 159.4742 | 39.5332 | 24.8678 | 21.8081 | 21.0227 | 20.6133 | 30.1611 | 23.4054 | 22.3999 | 22.1619 | 21.8033 | 21.8754 | 22.1062 | 524.3076 | 440.2348 | 335.1225 | 221.0095 | 176.482 | 595.0026 | 333.4715 | 69.9983 | 72.9817 | 80.9675 | 88.8605 | 92.3987 | 98.1817 | 92.1371 | 98.7852 | 383.5934 | 1136.3618 |  |  | 912.6295 | 48.0931 | 21.7329 | 971.0716 | 273.922 | 24.7685 | 966.3506 | 100.4325 | 22.8925 | 81.9049 | 102.5985 | 1026.0602 | 101.5747 | 374.4475 | 1010.824 | 969.1295 | 1018.0348 | 867.8107 | 867.8654 | 1156.0727 |  | 1146.4847 | 1002.7062 | 1129.2763 | 1035.7576 | 1182.6678 | 994.9611 |  | 990.7713 |  |  | 1094.6034 | 1090.2881 | 1111.0258 | [5 empty] | 25.3711 | 1024.7175 | 79.445 | 23.5066 | 1017.1043 | 67.7639 | 22.8427 | 1155.0068 | 1104.0793 | 1150.9713 |  |  | 1161.3683 | 1070.5305 | 1165.9888 | 1054.1477 | 1124.0862 | 1192.5628 | 1103.8027 | 1158.1255 | 1139.3229 | 1171.7647 | 977.4333 | 1101.4291 | 1103.95 | 987.8501 | 1126.0955 | 1098.3975 |  | 1079.1815 | 989.101 | 1094.0376 | 1104.3726 | 1050.3054 |  | 1055.9854 | 1019.6579 | 0.19761 | 14.5502 | 2.3042 | 3.4954 | -28.1887 | 3.091 | 5944.24 | 0.75 | 6.3747 | -2.3664 | -17.6171 | 2.3637 | 7.5276 | -34.795 | 13.7301 | 230.0313 | 222.8485 | 258.7704 | 40.0633 | 7.4947 |  | 230.0137
42838.4535 | 2870 | 31.9387 | 25.2037 | 23.0906 | 22.5823 | 22.1646 | 22.0429 | 22.4822 | 21.5417 | 23.8373 | 22.7219 | 22.1549 | 21.7165 | 21.1191 | 21.9561 | 93.4455 | 87.4856 | 89.8493 | 97.1026 | 102.7066 | 110.9996 | 568.313 | 741.5889 | 793.2063 | 87.4492 | 105.2 | 1007.4641 | 954.1842 | 879.2472 | 939.4595 | 98.9243 | 386.8172 | 866.9847 | 99.3925 | 244.5055 | 782.1206 |  | 1040.8596 |  | 1042.4619 | 929.0714 | 937.0188 | 1058.3206 |  | 456.0218 | 666.6952 | 568.8668 | 794.4935 | 909.3569 | 983.5037 | 983.8086 | 39.2976 | 267.6014 | 68.4531 | 492.6078 | 35.0378 | 49.5139 | 58.6671 | 107.5091 | 60.0913 |  |  | 7.0123 | -1.9537 | -67.9604 | 1.4548 | 8.0301 | -197.7763 | 32.5479 | -7.4711 | 10.1395 | 32.2906 | 163.3846 | 0.00027928 | -0.0012994 | 0.00047477 | 641.5531 | 159.8235 | 39.5621 | 24.8742 | 21.8082 | 21.0236 | 20.6105 | 30.1727 | 23.4092 | 22.4072 | 22.16 | 21.7972 | 21.8793 | 22.1087 | 521.2826 | 441.4504 | 338.9483 | 219.4408 | 183.7639 | 594.7866 | 333.3412 | 70.0375 | 73.0109 | 81.0002 | 88.8968 | 92.4252 | 98.2088 | 92.1286 | 98.8059 | 384.1421 | 1136.0402 |  |  | 911.4292 | 58.7297 | 24.2482 | 971.0787 | 274.7409 | 24.7796 | 966.1636 | 100.4815 | 22.8993 | 81.9408 | 102.613 | 1032.2901 | 101.5925 | 375.0452 | 1009.624 | 969.9183 | 1017.7913 | 867.7065 | 867.7852 | 1155.6868 |  | 1146.2671 | 1002.548 | 1129.8188 | 1036.0711 | 1183.0812 | 994.7188 |  | 990.5484 |  |  | 1095.53 | 1089.2514 | 1111.1695 | [5 empty] | 25.3736 | 1025.1837 | 79.526 | 23.499 | 1017.4901 | 67.7975 | 22.8364 | 1156.277 | 1105.2611 | 1150.6468 |  |  | 1158.3004 | 1071.9593 | 1165.5304 | 1048.4396 | 1122.1875 | 1192.1846 | 1103.4626 | 1160.6945 | 1138.8621 | 1174.2697 | 976.6827 | 1102.5062 | 1102.3557 | 991.0783 | 1126.7482 | 1099.3534 |  | 1080.2119 | 988.2097 | 1094.0054 | 1102.9826 | 1046.134 |  | 1055.3025 | 1019.7025 | 0.28461 | 14.8615 | 2.2066 | 3.3354 | -28.3317 | 3.091 | 5914.3 | 0.86 | 6.4263 | -2.9862 | -17.6126 | 2.5769 | 7.0006 | -34.7426 | 14.0941 | 229.8948 | 223.2075 | 259.0626 | 40.3433 | 7.0485 |  | 229.8339
42838.4535 | 2871 | 31.9449 | 25.2015 | 23.0946 | 22.5927 | 22.1633 | 22.0507 | 22.4905 | 21.5362 | 23.8366 | 22.7185 | 22.1546 | 21.7246 | 21.1248 | 21.9607 | 93.4503 | 87.4989 | 89.863 | 97.1108 | 102.7269 | 111.0468 | 568.5326 | 741.8713 | 792.9581 | 87.4635 | 105.2468 | 1010.3412 | 952.4182 | 878.3178 | 937.2812 | 98.9304 | 387.3226 | 865.4191 | 99.4184 | 245.0575 | 782.1845 |  | 1041.4891 |  | 1042.508 | 929.278 | 937.4079 | 1059.2229 |  | 455.6507 | 667.1301 | 568.7462 | 793.4762 | 908.4897 | 981.4052 | 983.3999 | 40.4473 | 267.4741 | 69.5113 | 492.5023 | 34.9979 | 49.5319 | 58.6811 | 107.463 | 60.0569 |  |  | 7.2968 | -1.6527 | -68.2048 | 1.0487 | 7.8822 | -197.8033 | 32.4697 | -7.18 | 10.1364 | 31.5131 | 163.2577 | 0.00026613 | -0.0015163 | 0.00051912 | 642.1696 | 160.1835 | 39.5909 | 24.8776 | 21.8045 | 21.0196 | 20.6143 | 30.1799 | 23.4121 | 22.408 | 22.1599 | 21.7944 | 21.874 | 22.114 | 561.9527 | 465.3668 | 351.3244 | 221.2396 | 185.4207 | 596.3187 | 333.2559 | 70.0762 | 73.055 | 81.0207 | 88.9361 | 92.4478 | 98.2296 | 92.1248 | 98.8261 | 384.6601 | 1135.2328 | 1385.8388 |  | 910.9822 | 51.5216 | 24.1554 | 971.4042 | 275.625 | 24.7868 | 966.1557 | 100.5384 | 22.8993 | 81.9908 | 102.6337 | 1037.8009 | 101.616 | 375.6459 | 1006.4342 | 972.0283 | 1018.0591 | 867.4725 | 867.535 | 1155.7498 |  | 1146.0963 | 1002.524 | 1129.6777 | 1036.2128 | 1183.6397 | 994.3825 |  | 990.4197 |  |  | 1095.3096 | 1089.1289 | 1111.8775 | [5 empty] | 25.3831 | 1026.1787 | 79.6172 | 23.5124 | 1018.6871 | 67.8305 | 22.8431 | 1155.1779 | 1106.778 | 1150.5981 |  |  | 1156.0197 | 1072.034 | 1164.5006 | 1045.8818 | 1121.3487 | 1191.7855 | 1102.9571 | 1162.0808 | 1134.9069 | 1175.3002 | 977.7765 | 1101.5157 | 1101.2664 | 994.8585 | 1128.6885 | 1100.3231 |  | 1078.437 | 988.1019 | 1094.745 | 1102.1908 | 1047.8089 |  | 1055.0353 | 1019.783 | 0.44117 | 15.1133 | 2.1135 | 3.1824 | -28.1957 | 3.091 | 5884.35 | 0.66 | 6.5494 | -2.7472 | -17.6483 | 2.1884 | 6.9301 | -34.7159 | 14.0654 | 229.7776 | 223.1159 | 259.4656 | 36.2225 | 5.6596 |  | 229.3119
42838.4535 | 2872 | 31.9457 | 25.1981 | 23.0931 | 22.5865 | 22.1707 | 22.0462 | 22.4956 | 21.5418 | 23.8429 | 22.7158 | 22.1501 | 21.7166 | 21.1203 | 21.9642 | 93.4528 | 87.5173 | 89.879 | 97.1219 | 102.7468 | 111.0823 | 568.7671 | 742.2023 | 792.7939 | 87.4767 | 105.2772 | 1012.9925 | 950.4132 | 877.7036 | 935.3558 | 98.923 | 387.8312 | 864.1135 | 99.43 | 245.647 | 782.2301 |  | 1042.0334 |  | 1042.5555 | 929.8964 | 937.2968 | 1059.3907 |  | 455.2857 | 666.6343 | 569.7221 | 801.9815 | 911.3243 | 980.003 | 982.5576 | 40.7052 | 267.3557 | 69.9729 | 492.3174 | 34.9591 | 49.5478 | 58.685 | 107.4178 | 60.0125 |  |  | 7.5656 | -1.4122 | -68.3711 | 1.5606 | 8.5617 | -197.7783 | 32.9421 | -7.5388 | 9.9294 | 30.9416 | 163.9495 | 0.0003647 | -0.0012666 | 0.00051255 | 642.75 | 160.5342 | 39.615 | 24.8905 | 21.8108 | 21.0243 | 20.6186 | 30.1878 | 23.4146 | 22.4062 | 22.173 | 21.8098 | 21.8813 | 22.1178 | 589.609 | 475.6598 | 368.2649 | 226.193 | 183.9622 | 597.1295 | 333.3919 | 70.1148 | 73.0842 | 81.0434 | 88.965 | 92.4626 | 98.2391 | 92.1173 | 98.8332 | 385.1853 | 1135.2821 | 1386.8594 |  | 913.2281 | 37.704 | 25.9559 | 971.6674 | 276.4889 | 24.7979 | 966.6887 | 100.5989 | 22.9088 | 82.0136 | 102.6671 | 1038.8633 | 101.6381 | 376.2674 | 1002.1283 | 972.963 | 1017.4252 | 867.1892 | 867.2023 | 1155.9517 |  | 1145.8284 | 1002.3782 | 1129.0109 | 1036.4744 | 1184.0526 | 993.9867 |  | 990.2763 |  |  | 1095.8126 | 1089.0032 | 1112.3493 | [5 empty] | 25.3862 | 1025.8849 | 79.7052 | 23.5207 | 1018.5022 | 67.8613 | 22.8435 | 1153.1433 | 1108.0259 | 1149.4339 |  |  | 1155.1123 | 1072.0245 | 1164.2309 | 1046.1152 | 1121.3122 | 1191.2192 | 1103.087 | 1161.3935 | 1132.3914 | 1172.5553 | 975.5214 | 1100.6669 | 1101.1782 | 998.9607 | 1132.9139 | 1100.8343 |  | 1078.4867 | 989.4413 | 1094.7811 | 1103.4849 | 1051.5496 |  | 1054.8259 | 1019.674 | 0.15179 | 15.4088 | 2.0206 | 3.0351 | -28.1535 | 3.0909 | 5800.25 | 0.85 | 6.6637 | -2.5388 | -17.6651 | 2.6689 | 7.2185 | -34.6943 | 14.1594 | 229.5909 | 222.6842 | 259.7594 | 33.3607 | 3.7993 |  | 229.2821
42838.4535 | 2873 | 31.956 | 25.205 | 23.0881 | 22.5812 | 22.1677 | 22.0484 | 22.4952 | 21.5379 | 23.8393 | 22.7155 | 22.1517 | 21.7161 | 21.1172 | 21.9625 | 93.4647 | 87.5283 | 89.8996 | 97.1405 | 102.7663 | 111.1315 | 569.0062 | 742.5793 | 792.6836 | 87.495 | 105.2931 | 1012.92 | 950.8161 | 877.866 | 935.6802 | 98.9274 | 388.3406 | 862.3586 | 99.4447 | 246.2447 | 782.27 |  | 1042.6645 |  | 1042.5799 | 929.8354 | 937.5614 | 1059.4254 |  | 455.0036 | 665.1453 | 571.0805 | 808.484 | 911.4624 | 979.6686 | 981.9827 | 40.2288 | 267.1955 | 69.5633 | 492.1556 | 34.9369 | 49.5645 | 58.6913 | 107.3847 | 59.974 |  |  | 7.3087 | -2.0069 | -68.7299 | 1.0697 | 9.1564 | -197.7711 | 32.264 | -7.7274 | 10.0856 | 31.3923 | 165.1305 | 0.00033349 | -0.0014292 | 0.00047805 | 643.4173 | 160.8983 | 39.6523 | 24.8915 | 21.8134 | 21.0279 | 20.6147 | 30.1983 | 23.4086 | 22.4117 | 22.17 | 21.8073 | 21.8826 | 22.1208 | 570.1793 | 463.7246 | 375.5071 | 233.3666 | 183.3865 | 596.2787 | 333.6037 | 70.1533 | 73.1228 | 81.0696 | 88.9983 | 92.4867 | 98.267 | 92.1217 | 98.8592 | 385.7034 | 1136.0388 | 1386.7604 |  | 914.6982 | 42.1947 | 20.3705 | 971.7096 | 277.2554 | 24.8063 | 967.3718 | 100.6566 | 22.9133 | 82.0238 | 102.7037 | 1042.2429 | 101.6482 | 376.8736 | 997.3611 | 971.1956 | 1016.1527 | 867.2538 | 867.2523 | 1155.8662 |  | 1145.5179 | 1002.2144 | 1128.4203 | 1036.5787 | 1184.5209 | 993.7104 |  | 990.1196 |  |  | 1095.9353 | 1088.872 | 1112.5618 | [5 empty] | 25.3952 | 1024.3502 | 79.7912 | 23.5195 | 1017.2374 | 67.893 | 22.845 | 1150.8848 | 1109.1396 | 1148.3243 |  |  | 1154.1808 | 1071.6654 | 1164.7864 | 1048.465 | 1121.2201 | 1191.9274 | 1102.8066 | 1159.06 | 1130.7377 | 1173.9495 | 972.9089 | 1100.4123 | 1100.8785 | 1001.7045 | 1135.9698 | 1101.1938 |  | 1079.6786 | 989.6793 | 1093.3038 | 1103.4261 | 1052.3366 |  | 1054.5063 | 1019.4646 | 0.042347 | 15.6616 | 1.9299 | 2.8986 | -28.3991 | 3.091 | 5790.65 | 0.83 | 6.5504 | -3.0241 | -17.6974 | 2.2079 | 7.464 | -34.6891 | 14.011 | 229.3835 | 222.3033 | 260.0983 | 35.298 | 3.0289 |  | 229.7422
42838.4535 | 2874 | 31.9756 | 25.2091 | 23.0887 | 22.5804 | 22.1642 | 22.05 | 22.4868 | 21.5416 | 23.8422 | 22.7151 | 22.1484 | 21.7197 | 21.119 | 21.9623 | 93.4675 | 87.5387 | 89.9173 | 97.1487 | 102.7823 | 111.1843 | 569.3132 | 742.9752 | 792.5201 | 87.5149 | 105.3101 | 1009.4531 | 952.8255 | 878.7919 | 937.5209 | 98.9307 | 388.85 | 861.2181 | 99.4449 | 246.8601 | 782.3191 |  | 1043.2401 |  | 1042.7071 | 928.8574 | 937.5862 | 1060.1092 |  | 454.1297 | 662.861 | 569.8563 | 808.2984 | 912.1734 | 978.9325 | 982.4687 | 39.5407 | 267.062 | 68.4252 | 492.2163 | 34.9595 | 49.5749 | 58.6953 | 107.3405 | 59.9357 |  |  | 7.9198 | -2.53 | -68.0879 | 1.6993 | 9.1432 | -197.7323 | 32.5939 | -6.9618 | 9.9037 | 31.2815 | 163.8959 | 0.00011171 | -0.0013553 | 0.00046655 | 644.0144 | 161.265 | 39.6844 | 24.9114 | 21.8261 | 21.0401 | 20.6201 | 30.2178 | 23.422 | 22.4243 | 22.1725 | 21.8204 | 21.8858 | 22.1306 | 551.9573 | 451.5665 | 373.7164 | 232.023 | 187.0738 | 595.6689 | 333.5214 | 70.1943 | 73.153 | 81.0856 | 89.0323 | 92.5128 | 98.2894 | 92.1215 | 98.8872 | 386.2826 | 1137.2399 |  |  | 914.6307 | 58.8683 | 24.5735 | 971.6597 | 277.9977 | 24.8167 | 967.6556 | 100.7174 | 22.9167 | 82.0377 | 102.7535 | 1042.1532 | 101.6556 | 377.4632 | 994.8562 | 969.2277 | 1016.4847 | 867.4548 | 867.441 | 1155.6675 |  | 1145.2253 | 1002.0797 | 1128.359 | 1036.6985 | 1184.9877 | 993.3771 |  | 990.0085 |  |  | 1095.9276 | 1088.9332 | 1112.5161 | [5 empty] | 25.3958 | 1023.6435 | 79.8936 | 23.5198 | 1016.6723 | 67.9258 | 22.8462 | 1149.0012 | 1110.3331 | 1146.6554 |  |  | 1152.3129 | 1071.0397 | 1164.9577 | 1051.9944 | 1121.5436 | 1192.8009 | 1102.5179 | 1157.5384 | 1128.9343 | 1175.5603 | 974.3953 | 1099.4127 | 1099.5336 | 1006.2012 | 1137.6827 | 1099.7473 |  | 1079.3468 | 987.5371 | 1091.9878 | 1101.6731 | 1055.5909 |  | 1053.697 | 1019.2117 | 0.28758 | 15.7961 | 1.8431 | 2.7627 | -28.2487 | 3.091 | 5795.77 | 0.93 | 6.824 | -3.3913 | -17.5931 | 2.7793 | 7.4565 | -34.6755 | 14.0783 | 229.1915 | 222.2671 | 260.4361 | 37.1641 | 3.2145 |  | 230.5407
42838.4536 | 2875 | 31.9888 | 25.2152 | 23.0912 | 22.5865 | 22.1663 | 22.0533 | 22.4903 | 21.5378 | 23.8477 | 22.7191 | 22.1505 | 21.7197 | 21.1237 | 21.9588 | 93.4776 | 87.5477 | 89.9329 | 97.1569 | 102.7958 | 111.2136 | 569.6752 | 743.3574 | 792.4914 | 87.5335 | 105.3466 | 1006.4247 | 955.3839 | 879.8291 | 939.9618 | 98.9233 | 389.3608 | 860.1714 | 99.4406 | 247.5102 | 782.3931 |  | 1043.712 |  | 1042.842 | 927.594 | 936.9954 | 1061.4322 |  | 453.7697 | 660.6009 | 572.733 | 813.0246 | 911.774 | 977.2666 | 982.6563 | 39.3165 | 266.8483 | 67.2213 | 491.9766 | 34.9953 | 49.5785 | 58.693 | 107.4018 | 59.8812 |  |  | 7.3028 | -1.0429 | -67.9255 | 1.6592 | 7.3007 | -197.7868 | 32.5985 | -7.5579 | 9.5876 | 30.8753 | 165.4833 | 0.00043041 | -0.0014276 | 0.00047148 | 644.5379 | 161.6197 | 39.7162 | 24.9134 | 21.8261 | 21.0329 | 20.6233 | 30.2249 | 23.4326 | 22.4172 | 22.1755 | 21.8139 | 21.8847 | 22.1211 | 570.9003 | 464.7719 | 385.0913 | 238.2555 | 192.7121 | 596.6422 | 333.8547 | 70.2325 | 73.1929 | 81.1126 | 89.0739 | 92.5338 | 98.3147 | 92.1341 | 98.8955 | 386.8422 | 1138.0627 |  |  | 914.701 | 52.2083 | 22.6911 | 971.623 | 278.7082 | 24.8224 | 967.6432 | 100.7702 | 22.9144 | 82.0433 | 102.7834 | 1040.1496 | 101.6566 | 378.0517 | 991.7799 | 968.7274 | 1017.5371 | 867.4604 | 867.3938 | 1155.4424 |  | 1144.9698 | 1002.0177 | 1128.6117 | 1036.9236 | 1185.3355 | 993.2158 |  | 989.9264 |  |  | 1095.6679 | 1089.421 | 1112.1546 | [5 empty] | 25.4161 | 1023.803 | 80.0048 | 23.5314 | 1016.7678 | 67.9662 | 22.8596 | 1148.5158 | 1111.8806 | 1145.955 |  |  | 1150.8351 | 1070.4343 | 1163.4707 | 1047.4586 | 1120.7514 | 1192.8498 | 1102.4783 | 1158.055 | 1128.6869 | 1175.2913 | 977.4577 | 1098.941 | 1099.0072 | 1012.9006 | 1143.2359 | 1099.1072 |  | 1081.5242 | 985.1755 | 1091.6438 | 1102.0377 | 1059.8404 |  | 1053.6261 | 1018.9574 | 0.75875 | 15.9706 | 1.7581 | 2.6294 | -28.1016 | 3.091 | 5794.84 | 0.71 | 6.5594 | -2.1747 | -17.5509 | 2.743 | 6.6585 | -34.6572 | 14.07 | 229.0253 | 222.4337 | 260.684 | 35.3125 | 2.0046 |  | 231.0856
42838.4536 | 2876 | 31.9892 | 25.2186 | 23.078 | 22.5749 | 22.158 | 22.0464 | 22.4817 | 21.531 | 23.8465 | 22.7234 | 22.1461 | 21.7149 | 21.1231 | 21.9557 | 93.485 | 87.5542 | 89.9437 | 97.1652 | 102.816 | 111.2478 | 570.0308 | 743.7267 | 792.3958 | 87.5488 | 105.4262 | 1006.8975 | 956.9389 | 880.811 | 940.7878 | 98.9199 | 389.8832 | 858.8275 | 99.4636 | 248.1707 | 782.476 |  | 1043.9436 |  | 1043.1116 | 927.3913 | 936.682 | 1062.2521 |  | 454.2547 | 660.3793 | 573.0123 | 813.5807 | 912.8946 | 982.1418 | 985.6325 | 40.084 | 266.6235 | 67.0291 | 491.8046 | 34.9922 | 49.5643 | 58.6958 | 107.3749 | 59.8246 |  |  | 7.0892 | -2.3926 | -68.2364 | 1.8951 | 8.9461 | -197.8138 | 32.4894 | -7.6032 | 9.8484 | 30.8793 | 164.355 | 0.00021028 | -0.0013914 | 0.00047641 | 645.1267 | 161.9676 | 39.7413 | 24.9134 | 21.8202 | 21.0308 | 20.6204 | 30.2293 | 23.4332 | 22.4097 | 22.1684 | 21.8105 | 21.8853 | 22.1139 | 580.4335 | 464.099 | 371.2503 | 237.8634 | 190.6543 | 596.7549 | 333.6452 | 70.2774 | 73.2257 | 81.1135 | 89.1 | 92.5458 | 98.3349 | 92.1402 | 98.9082 | 387.3765 | 1138.9198 |  |  | 914.7012 | 50.5268 | 21.4978 | 971.9279 | 279.4342 | 24.8366 | 968.3701 | 100.8211 | 22.922 | 82.0653 | 102.798 | 1037.6069 | 101.668 | 378.6523 | 987.5453 | 970.6336 | 1020.2314 | 867.5836 | 867.388 | 1155.3436 |  | 1144.7187 | 1001.9179 | 1128.082 | 1037.2537 | 1185.3257 | 992.4666 |  | 989.8272 |  |  | 1094.8791 | 1089.1696 | 1111.6478 | [5 empty] | 25.4137 | 1025.9235 | 80.0889 | 23.5277 | 1019.6833 | 67.9964 | 22.8593 | 1147.2969 | 1113.0278 | 1144.6687 |  |  | 1149.504 | 1070.6154 | 1161.8276 | 1053.1363 | 1120.7667 | 1195.0915 | 1102.7591 | 1157.0505 | 1130.7715 | 1178.6291 | 978.1344 | 1098.8647 | 1100.1597 | 1017.013 | 1143.8331 | 1100.1502 |  | 1078.2264 | 984.8962 | 1092.7684 | 1104.3675 | 1061.7751 |  | 1054.7089 | 1018.9098 | 0.35306 | 16.2365 | 1.6863 | 2.5114 | -28.2258 | 3.091 | 5775.6 | 0.68 | 6.4649 | -3.2936 | -17.5889 | 2.9312 | 7.3851 | -34.727 | 14.0738 | 228.8587 | 222.091 | 260.6677 | 34.2826 | 3.5086 |  | 231.6562
42838.4536 | 2877 | 31.9984 | 25.219 | 23.0791 | 22.5716 | 22.1577 | 22.0443 | 22.4879 | 21.5333 | 23.8397 | 22.7165 | 22.1485 | 21.7051 | 21.1146 | 21.9452 | 93.4998 | 87.5669 | 89.9646 | 97.1792 | 102.8344 | 111.287 | 570.4045 | 744.1161 | 792.1129 | 87.5653 | 105.4811 | 1006.8334 | 958.1879 | 882.3 | 943.098 | 98.9119 | 390.4239 | 857.2749 | 99.4689 | 248.8269 | 782.565 |  | 1044.4451 |  | 1043.3576 | 928.325 | 936.9587 | 1062.7156 |  | 454.3955 | 660.1353 | 572.8883 | 805.0867 | 911.4401 | 984.5572 | 985.7267 | 40.7261 | 266.3427 | 66.8905 | 491.5606 | 34.989 | 49.5366 | 58.6958 | 107.3412 | 59.7766 |  |  | 6.8927 | -1.9162 | -67.8868 | 1.7768 | 7.5189 | -197.7822 | 32.9888 | -6.977 | 10.2985 | 31.5712 | 167.1696 | 0.00033513 | -0.0013816 | 0.00050434 | 645.7316 | 162.3127 | 39.7706 | 24.9164 | 21.8152 | 21.0307 | 20.6165 | 30.2335 | 23.4303 | 22.4073 | 22.1639 | 21.8116 | 21.8807 | 22.1156 | 583.5817 | 476.5906 | 374.393 | 237.7418 | 187.0903 | 596.9784 | 333.5562 | 70.3164 | 73.2626 | 81.1357 | 89.1286 | 92.5606 | 98.3668 | 92.1435 | 98.9033 | 387.8961 | 1139.5626 |  |  | 914.8961 | 44.7442 | 20.6331 | 973.5656 | 280.2968 | 24.8452 | 970.7663 | 100.876 | 22.933 | 82.0889 | 102.8271 | 1035.7432 | 101.6823 | 379.254 | 985.4751 | 968.5551 | 1023.5066 | 867.8534 | 867.5239 | 1155.3665 |  | 1144.4716 | 1001.8701 | 1127.3443 | 1037.5143 | 1185.2469 | 990.9826 |  | 989.8252 |  |  | 1094.6921 | 1088.5701 | 1111.2647 | [5 empty] | 25.4158 | 1033.1767 | 80.1807 | 23.5239 | 1025.2637 | 68.021 | 22.8693 | 1147.136 | 1111.617 | 1144.9875 |  |  | 1149.2475 | 1071.055 | 1161.3422 | 1052.6008 | 1119.2752 | 1199.6428 | 1102.2052 | 1157.9231 | 1131.3457 | 1184.1241 | 978.4552 | 1098.9112 | 1100.4171 | 1020.7447 | 1144.047 | 1099.3149 |  | 1079.4833 | 984.9161 | 1092.5444 | 1103.7161 | 1061.6089 |  | 1055.2866 | 1018.7846 | 0.11451 | 16.4338 | 1.6079 | 2.39 | -28.4427 | 3.091 | 5750.27 | 0.67 | 6.3808 | -2.9471 | -17.5415 | 2.8379 | 6.7769 | -34.7576 | 14.1952 | 228.6915 | 221.6119 | 260.6029 | 33.991 | 3.145 |  | 232.0795
42838.4536 | 2878 | 32.0189 | 25.2354 | 23.0902 | 22.5896 | 22.157 | 22.0475 | 22.4836 | 21.5373 | 23.857 | 22.7182 | 22.1428 | 21.7175 | 21.118 | 21.9596 | 93.5145 | 87.5695 | 89.9733 | 97.1907 | 102.8489 | 111.3129 | 570.7687 | 744.465 | 792.1188 | 87.5753 | 105.4713 | 1011.4415 | 963.3322 | 885.2465 | 950.3148 | 98.9067 | 390.9609 | 858.1734 | 99.4932 | 249.4687 | 782.7257 |  | 1046.4284 |  | 1043.7576 | 929.603 | 937.5784 | 1062.6104 |  | 454.3507 | 659.813 | 574.1089 | 803.3406 | 911.4938 | 982.2817 | 984.1573 | 40.4824 | 266.2504 | 67.5294 | 491.4233 | 34.9938 | 49.5043 | 58.6887 | 107.3289 | 59.7181 |  |  | 6.8599 | -2.3079 | -68.2042 | 1.4423 | 8.4138 | -197.7684 | 31.5346 | -6.6504 | 9.7966 | 30.8428 | 167.9456 | 0.00033349 | -0.0014259 | 0.00048134 | 646.3036 | 162.6582 | 39.7912 | 24.9219 | 21.8143 | 21.0294 | 20.6147 | 30.2426 | 23.4303 | 22.4067 | 22.1666 | 21.8061 | 21.883 | 22.1052 | 574.5896 | 465.0931 | 370.7105 | 232.0212 | 181.843 | 596.5638 | 333.4717 | 70.3602 | 73.2942 | 81.1679 | 89.1537 | 92.5723 | 98.3822 | 92.1373 | 98.9054 | 388.4135 | 1140.9713 |  |  | 916.2362 | 47.95 | 17.7223 | 975.0223 | 281.0663 | 24.8417 | 972.6773 | 100.9251 | 22.928 | 82.1085 | 102.8566 | 1039.025 | 101.6781 | 379.8546 | 986.6651 | 964.8208 | 1023.7174 | 868.1834 | 867.774 | 1155.3333 |  | 1144.1928 | 1001.8716 | 1127.2697 | 1037.7201 | 1185.5553 | 990.9238 |  | 989.8424 |  |  | 1095.3369 | 1088.1994 | 1111.0434 | [5 empty] | 25.4202 | 1035.7053 | 80.2927 | 23.5432 | 1027.0576 | 68.0673 | 22.8655 | 1145.7134 | 1109.9661 | 1144.3627 |  |  | 1150.4897 | 1070.6924 | 1162.7097 | 1053.3306 | 1119.5541 | 1206.4935 | 1101.4358 | 1157.067 | 1130.799 | 1183.9482 | 979.4347 | 1098.1373 | 1099.3558 | 1023.8301 | 1148.7214 | 1099.5022 |  | 1079.7437 | 985.4323 | 1091.1335 | 1103.4259 | 1064.1535 |  | 1055.4342 | 1018.6128 | -0.25074 | 16.6971 | 1.5373 | 2.2684 | -28.4413 | 3.091 | 5709.74 | 0.89 | 6.3844 | -3.2337 | -17.5794 | 2.5564 | 7.1624 | -34.725 | 13.8662 | 228.5046 | 221.5633 | 260.8227 | 34.8821 | 3.5405 |  | 232.9835
42838.4536 | 2879 | 32.0254 | 25.2426 | 23.0953 | 22.5879 | 22.1614 | 22.0486 | 22.4871 | 21.5374 | 23.8628 | 22.7253 | 22.1505 | 21.7149 | 21.1208 | 21.9616 | 93.5238 | 87.5661 | 89.9905 | 97.189 | 102.8666 | 111.347 | 571.1847 | 744.8601 | 791.6906 | 87.587 | 105.461 | 1014.7422 | 974.8312 | 891.6803 | 964.5981 | 98.9123 | 391.4658 | 858.5467 | 99.5059 | 250.1399 | 782.8028 |  | 1048.1192 |  | 1044.2668 | 932.581 | 937.9262 | 1063.2164 |  | 454.7062 | 658.9426 | 574.9784 | 805.6749 | 912.1316 | 979.8293 | 982.9768 | 40.5007 | 266.1316 | 69.9129 | 491.3846 | 34.9763 | 49.4884 | 58.6769 | 107.3063 | 59.6626 |  |  | 6.9703 | -2.2303 | -67.938 | 1.3976 | 8.7437 | -197.7448 | 32.7509 | -7.3949 | 9.9235 | 30.6091 | 166.9368 | 0.00036634 | -0.0014966 | 0.00049284 | 646.8742 | 163.0075 | 39.8275 | 24.931 | 21.8132 | 21.0386 | 20.6196 | 30.255 | 23.4269 | 22.4091 | 22.1582 | 21.8061 | 21.8864 | 22.1163 | 569.1091 | 447.7001 | 354.0173 | 228.2355 | 179.8988 | 596.4503 | 332.8752 | 70.3871 | 73.3154 | 81.1717 | 89.176 | 92.5967 | 98.3929 | 92.1276 | 98.9117 | 389.0127 | 1142.4971 |  |  | 915.615 | 58.242 | 15.8266 | 975.0314 | 281.8027 | 24.8445 | 972.8801 | 100.9667 | 22.9195 | 82.1193 | 102.892 | 1044.5087 | 101.678 | 380.4479 | 987.4233 | 968.9706 | 1023.214 | 868.4493 | 868.022 | 1155.2057 |  | 1143.8553 | 1001.8955 | 1127.6012 | 1037.9703 | 1185.9486 | 990.7959 |  | 989.8889 |  |  | 1095.2719 | 1088.1168 | 1110.9623 | [5 empty] | 25.4173 | 1033.3235 | 80.381 | 23.5303 | 1025.1872 | 68.09 | 22.8607 | 1145.2755 | 1108.7215 | 1146.6663 |  |  | 1151.3952 | 1071.8343 | 1162.8128 | 1050.5364 | 1119.3747 | 1210.9628 | 1101.6431 | 1157.4277 | 1133.2862 | 1186.3633 | 976.5371 | 1098.2506 | 1099.6857 | 1027.5262 | 1157.7377 | 1099.385 |  | 1083.4705 | 986.4002 | 1089.9937 | 1103.3478 | 1066.9183 |  | 1055.9621 | 1018.719 | 0.14437 | 16.9339 | 1.4759 | 2.1633 | -28.4183 | 3.091 | 5672.31 | 1.12 | 6.473 | -3.1775 | -17.5369 | 2.5153 | 7.2944 | -34.689 | 14.1173 | 228.2809 | 221.7784 | 261.1037 | 35.4616 | 5.2988 |  | 234.0233
42838.4536 | 2880 | 32.0362 | 25.246 | 23.0991 | 22.5877 | 22.1621 | 22.0567 | 22.4875 | 21.5374 | 23.8674 | 22.7248 | 22.1487 | 21.7238 | 21.123 | 21.9594 | 93.5338 | 87.5945 | 90.0105 | 97.207 | 102.8889 | 111.3886 | 571.6532 | 745.2388 | 791.5677 | 87.603 | 105.4732 | 1008.0811 | 989.5641 | 897.3382 | 980.3882 | 98.9276 | 391.9834 | 858.2665 | 99.5271 | 250.811 | 782.9275 |  | 1048.4639 |  | 1044.512 | 934.8028 | 937.7149 | 1063.9197 |  | 454.1881 | 657.4799 | 571.7837 | 801.6381 | 910.3938 | 977.6225 | 981.0318 | 40.8287 | 266.0363 | 71.4198 | 491.5654 | 34.9762 | 49.4743 | 58.666 | 107.36 | 59.6164 |  |  | 7.1608 | -1.7756 | -68.2922 | 1.3792 | 8.8968 | -197.7205 | 33.205 | -7.7182 | 9.783 | 30.5187 | 163.8889 | 0.00030885 | -0.0014046 | 0.00051584 | 647.2512 | 163.3777 | 39.857 | 24.9417 | 21.8195 | 21.0328 | 20.6227 | 30.2733 | 23.4345 | 22.4165 | 22.1691 | 21.8218 | 21.8942 | 22.1306 | 575.3563 | 436.3713 | 336.1214 | 222.401 | 173.035 | 596.2371 | 332.0478 | 70.4335 | 73.3651 | 81.2049 | 89.2168 | 92.6292 | 98.4139 | 92.1519 | 98.9371 | 389.5645 | 1143.0068 |  |  | 915.391 | 41.0243 | 18.1402 | 976.0504 | 282.576 | 24.8631 | 974.5998 | 101.0199 | 22.9287 | 82.1264 | 102.9397 | 1042.5726 | 101.6851 | 381.0311 | 985.0037 | 973.1736 | 1023.7736 | 868.6451 | 868.1592 | 1154.8876 |  | 1143.4939 | 1001.9427 | 1127.0978 | 1038.1797 | 1185.9341 | 990.6644 |  | 989.9938 |  |  | 1095.3376 | 1087.915 | 1111.2182 | [5 empty] | 25.4261 | 1034.6273 | 80.4702 | 23.532 | 1025.8678 | 68.1203 | 22.8627 | 1146.7938 | 1108.6502 | 1146.598 |  |  | 1149.2547 | 1072.7714 | 1162.5225 | 1044.4076 | 1118.8071 | 1214.3664 | 1100.1341 | 1157.5625 | 1135.5613 | 1188.0961 | 975.2124 | 1098.0201 | 1099.7918 | 1034.2255 | 1163.0735 | 1098.2555 |  | 1079.1231 | 987.5251 | 1088.7627 | 1102.5333 | 1069.5626 |  | 1056.1529 | 1018.6262 | 0.47178 | 17.1224 | 1.4137 | 2.0639 | -28.2977 | 3.0911 | 5661.26 | 0.76 | 6.6026 | -2.8329 | -17.5688 | 2.4968 | 7.3515 | -34.6563 | 14.2023 | 228.0465 | 221.4495 | 261.0873 | 34.7119 | 7.1537 |  | 234.3718
42838.4536 | 2881 | 32.0441 | 25.2405 | 23.0988 | 22.5859 | 22.162 | 22.0488 | 22.4841 | 21.5387 | 23.867 | 22.7194 | 22.1451 | 21.7214 | 21.1256 | 21.9534 | 93.5411 | 87.6105 | 90.0279 | 97.2253 | 102.9081 | 111.427 | 572.1169 | 745.5701 | 791.359 | 87.6227 | 105.5398 | 1007.883 | 1014.3252 | 907.8016 | 1008.0181 | 98.9245 | 392.4809 | 857.2514 | 99.5304 | 251.431 | 783.0082 |  | 1048.4151 |  | 1044.5828 | 934.7341 | 937.4581 | 1064.683 |  | 453.4237 | 655.275 | 568.7218 | 799.4309 | 909.01 | 977.8014 | 980.1724 | 40.9393 | 265.9757 | 72.8183 | 491.6697 | 34.9662 | 49.4702 | 58.6476 | 107.2778 | 59.5736 |  |  | 6.8066 | -0.38514 | -68.0695 | 0.92189 | 9.2701 | -197.7993 | 32.7581 | -7.5802 | 9.7274 | 30.5151 | 164.7095 | 0.00032363 | -0.0013257 | 0.00051584 | 646.6491 | 163.7588 | 39.89 | 24.9433 | 21.8252 | 21.0343 | 20.6233 | 30.2793 | 23.4396 | 22.4202 | 22.1653 | 21.8107 | 21.8783 | 22.1189 | 562.3291 | 434.1323 | 338.6644 | 218.6524 | 171.5793 | 595.3007 | 331.4761 | 70.4731 | 73.4032 | 81.2268 | 89.2503 | 92.6434 | 98.436 | 92.1638 | 98.96 | 390.1195 | 1144.1421 |  |  | 916.2069 | 40.7212 | 20.8524 | 977.7365 | 283.2578 | 24.8884 | 976.4066 | 101.0759 | 22.9449 | 82.147 | 102.9842 | 1041.4871 | 101.6905 | 381.6094 | 982.6089 | 972.3318 | 1023.4571 | 868.7423 | 868.1887 | 1154.4772 |  | 1143.1992 | 1001.9214 | 1126.5096 | 1038.3463 | 1186.0035 | 990.7182 |  | 989.9896 |  |  | 1095.2319 | 1088.0315 | 1111.4863 | [5 empty] | 25.4283 | 1033.9725 | 80.5594 | 23.534 | 1025.2107 | 68.1546 | 22.8664 | 1146.6992 | 1106.1724 | 1145.9721 |  |  | 1147.8356 | 1073.1283 | 1161.7591 | 1042.803 | 1119.2492 | 1211.8554 | 1098.6931 | 1156.0555 | 1135.9724 | 1185.4271 | 975.4687 | 1096.924 | 1099.9419 | 1041.4856 | 1166.5815 | 1097.2192 |  | 1076.4736 | 987.581 | 1088.0601 | 1101.9774 | 1075.697 |  | 1056.5986 | 1018.312 | -0.51248 | 17.3241 | 1.356 | 1.9698 | -28.5875 | 3.0911 | 5673.14 | 0.71 | 6.5078 | -1.3178 | -17.5193 | 2.0388 | 7.5046 | -34.6657 | 14.1074 | 227.8598 | 221.0677 | 261.1335 | 35.916 | 6.7789 |  | 235.1128
42838.4536 | 2882 | 32.0597 | 25.2495 | 23.1006 | 22.5855 | 22.1663 | 22.0567 | 22.4805 | 21.5361 | 23.8751 | 22.7264 | 22.1512 | 21.7171 | 21.1215 | 21.9568 | 93.5447 | 87.6313 | 90.042 | 97.2349 | 102.9201 | 111.4657 | 572.558 | 745.9271 | 791.1388 | 87.6266 | 105.6127 | 1017.4047 | 1059.8019 | 926.9589 | 1064.3428 | 98.9376 | 392.9681 | 857.2088 | 99.5465 | 252.019 | 783.0343 |  | 1048.0367 |  | 1044.5709 | 933.6052 | 937.0902 | 1065.2017 |  | 452.8092 | 654.9512 | 569.2736 | 797.8906 | 904.03 | 978.6633 | 979.3844 | 40.1414 | 265.866 | 73.1916 | 491.7411 | 34.9158 | 49.4676 | 58.6135 | 107.2315 | 59.5297 |  |  | 6.0858 | -1.8531 | -68.216 | 0.70635 | 8.6754 | -197.7691 | 32.1845 | -7.6722 | 9.6318 | 30.5988 | 163.8323 | 0.00020535 | -0.0015672 | 0.00050598 | 646.7036 | 164.1112 | 39.9167 | 24.9489 | 21.818 | 21.0285 | 20.6205 | 30.2868 | 23.4438 | 22.4173 | 22.1691 | 21.7993 | 21.8886 | 22.1093 | 554.399 | 439.0004 | 335.0412 | 217.3723 | 172.0134 | 594.2538 | 330.9838 | 70.523 | 73.4409 | 81.2478 | 89.2909 | 92.6654 | 98.4559 | 92.1875 | 98.9922 | 390.68 | 1145.1469 |  |  | 915.6864 | 47.4447 | 18.1866 | 977.8642 | 283.894 | 24.8956 | 976.0534 | 101.1184 | 22.95 | 82.1597 | 103.0214 | 1049.9759 | 101.6947 | 382.1874 | 982.7718 | 971.3603 | 1023.2493 | 868.6123 | 868.0577 | 1154.1105 |  | 1142.92 | 1001.9309 | 1126.2952 | 1038.6903 | 1186.2665 | 990.7009 |  | 989.9803 |  |  | 1095.1998 | 1087.9154 | 1111.2868 | [5 empty] | 25.4386 | 1032.8202 | 80.6617 | 23.5432 | 1024.463 | 68.1825 | 22.8729 | 1147.1471 | 1105.1193 | 1144.8693 |  |  | 1146.785 | 1073.4314 | 1160.7107 | 1048.7665 | 1119.6723 | 1208.618 | 1099.4524 | 1153.0881 | 1134.833 | 1184.4349 | 973.8459 | 1096.1586 | 1099.1104 | 1047.9752 | 1175.2381 | 1097.8239 |  | 1077.7965 | 987.0238 | 1087.8504 | 1100.5403 | 1084.4405 |  | 1056.5891 | 1018.164 | 0.35788 | 17.4949 | 1.2928 | 1.8792 | -28.4568 | 3.091 | 5696.7 | 0.64 | 6.2874 | -2.8901 | -17.5351 | 1.7843 | 7.2624 | -34.675 | 13.9881 | 227.6824 | 220.9282 | 261.3166 | 36.5256 | 7.1021 |  | 235.8046
42838.4536 | 2883 | 32.0691 | 25.2544 | 23.1029 | 22.588 | 22.1764 | 22.0556 | 22.4895 | 21.5366 | 23.8807 | 22.7335 | 22.1516 | 21.7238 | 21.1267 | 21.9595 | 93.5482 | 87.6434 | 90.0641 | 97.2484 | 102.9407 | 111.5069 | 572.9965 | 746.3289 | 790.9204 | 87.6344 | 105.6624 | 1027.2472 | 1121.3722 | 947.3675 | 1133.2845 | 98.9475 | 393.4676 | 857.0491 | 99.5601 | 252.6413 | 783.1034 |  | 1047.8765 |  | 1044.6228 | 929.9592 | 936.1811 | 1065.5726 |  | 452.4877 | 655.0927 | 572.3818 | 798.336 | 903.8445 | 977.0131 | 978.5262 | 38.8333 | 265.7539 | 71.3106 | 491.524 | 34.8657 | 49.4902 | 58.5804 | 107.2081 | 59.5022 |  |  | 3.9646 | -0.99494 | -68.672 | 0.30026 | 7.9302 | -197.7947 | 31.5221 | -8.1644 | 9.9165 | 31.6008 | 165.8853 | 0.00022342 | -0.0012879 | 0.00051748 | 646.9843 | 164.471 | 39.9512 | 24.9591 | 21.8259 | 21.0357 | 20.6271 | 30.2974 | 23.4473 | 22.4175 | 22.1712 | 21.809 | 21.8889 | 22.1188 | 539.5215 | 435.5738 | 330.264 | 218.2121 | 171.5207 | 593.3797 | 330.2867 | 70.5493 | 73.4588 | 81.269 | 89.3094 | 92.6756 | 98.4597 | 92.1871 | 99.0123 | 391.2529 | 1145.2465 | 1382.3594 |  | 915.0761 | 43.8161 | 18.7349 | 976.4756 | 284.3974 | 24.9003 | 975.1174 | 101.1611 | 22.9561 | 82.1826 | 103.0561 | 1066.2328 | 101.6946 | 382.7573 | 981.8784 | 970.8839 | 1025.1189 | 868.6683 | 868.0882 | 1153.6238 |  | 1142.5903 | 1001.8591 | 1126.2299 | 1038.9592 | 1187.017 | 990.5435 |  | 989.9556 |  |  | 1096.0388 | 1087.6701 | 1111.3485 | [5 empty] | 25.4376 | 1035.0497 | 80.7645 | 23.5411 | 1026.6431 | 68.2102 | 22.8686 | 1147.6193 | 1106.4632 | 1145.2438 |  |  | 1144.9767 | 1073.8134 | 1161.4972 | 1049.5889 | 1118.8038 | 1206.9268 | 1100.5984 | 1151.2285 | 1134.552 | 1183.1175 | 974.0839 | 1095.6884 | 1097.7464 | 1055.3494 | 1185.471 | 1099.6334 |  | 1077.345 | 985.8013 | 1089.6596 | 1099.1364 | 1089.9748 |  | 1056.006 | 1017.9729 | -0.07155 | 17.6844 | 1.2382 | 1.7889 | -28.5907 | 3.091 | 5705.25 | 1.14 | 5.2039 | -2.1179 | -17.5949 | 1.1634 | 6.9389 | -34.6543 | 13.8343 | 227.4745 | 220.8878 | 261.8595 | 37.9524 | 7.5206 |  | 235.8888
42838.4537 | 2884 | 32.0778 | 25.2599 | 23.1013 | 22.5895 | 22.1614 | 22.0536 | 22.4855 | 21.5371 | 23.8858 | 22.7224 | 22.1529 | 21.7121 | 21.1244 | 21.9571 | 93.5528 | 87.6503 | 90.087 | 97.2645 | 102.9559 | 111.5372 | 573.4389 | 746.753 | 791.029 | 87.645 | 105.6862 | 1028.2082 | 1187.3131 | 963.8355 | 1198.6517 | 98.9354 | 393.9813 | 856.4718 | 99.5645 | 253.2946 | 783.273 |  | 1047.996 |  | 1044.8793 | 927.2607 | 935.0166 | 1065.6877 |  | 451.776 | 654.3675 | 572.5731 | 800.3716 | 901.7192 | 975.6473 | 977.4593 | 38.1833 | 265.6853 | 69.198 | 491.3697 | 34.8741 | 49.5311 | 58.5591 | 107.209 | 59.4747 |  |  | 2.6353 | -0.61184 | -68.281 | 1.5475 | 9.1406 | -197.75 | 32.9283 | -7.2608 | 9.8632 | 31.1122 | 165.0034 | 0.00028092 | -0.0014785 | 0.00050434 | 647.3768 | 164.8187 | 39.9741 | 24.9602 | 21.8202 | 21.0359 | 20.6249 | 30.3013 | 23.4461 | 22.4154 | 22.168 | 21.8114 | 21.8876 | 22.1138 | 548.2293 | 433.6469 | 337.5806 | 216.6956 | 169.7822 | 592.9145 | 329.8235 | 70.5927 | 73.5061 | 81.2915 | 89.3525 | 92.7065 | 98.489 | 92.2165 | 99.0386 | 391.8878 | 1144.4752 | 1361.9778 |  | 914.308 | 42.1831 | 19.2863 | 977.63 | 284.716 | 24.9046 | 976.8356 | 101.2071 | 22.9534 | 82.1982 | 103.074 | 1072.957 | 101.6969 | 383.3143 | 980.1194 | 970.3029 | 1026.8533 | 869.0895 | 868.4489 | 1153.2054 |  | 1142.3372 | 1001.8934 | 1126.1485 | 1039.0552 | 1187.6805 | 990.3952 |  | 990.025 |  |  | 1096.9845 | 1087.784 | 1111.9578 | [5 empty] | 25.4537 | 1038.173 | 80.8677 | 23.5537 | 1028.6181 | 68.2443 | 22.8761 | 1148.0775 | 1107.2591 | 1145.6477 |  |  | 1143.0172 | 1075.3089 | 1162.3243 | 1048.9712 | 1118.4418 | 1204.2505 | 1100.4116 | 1151.2761 | 1134.1245 | 1183.6832 | 975.8485 | 1095.6966 | 1097.4445 | 1065.6078 | 1192.5034 | 1101.752 |  | 1075.2303 | 985.7382 | 1090.9172 | 1098.1854 | 1098.881 |  | 1056.1801 | 1017.8712 | 0.13899 | 17.8314 | 1.1846 | 1.7022 | -28.5372 | 3.0911 | 5742.52 | 0.58 | 4.3401 | -1.6601 | -17.5379 | 2.6402 | 7.4456 | -34.6315 | 14.1318 | 227.3162 | 220.834 | 262.344 | 36.8645 | 6.6332 |  | 235.39
42838.4537 | 2885 | 32.0821 | 25.2591 | 23.0962 | 22.5958 | 22.155 | 22.0539 | 22.4855 | 21.5313 | 23.8796 | 22.7221 | 22.1502 | 21.7175 | 21.1164 | 21.9542 | 93.5513 | 87.6635 | 90.1055 | 97.2774 | 102.9836 | 111.5744 | 573.904 | 747.2129 | 791.2152 | 87.666 | 105.7018 | 1025.5911 | 1231.6851 | 971.2685 | 1237.4805 | 98.9328 | 394.5286 | 855.905 | 99.5887 | 253.9891 | 783.5336 |  | 1048.4386 |  | 1045.2441 | 925.8166 | 934.3687 | 1065.7295 |  | 451.156 | 654.0231 | 571.0784 | 804.0486 | 902.0457 | 979.0675 | 975.8446 | 37.4372 | 265.5096 | 66.1256 | 491.1448 | 34.8632 | 49.5677 | 58.5201 | 107.1943 | 59.4417 |  |  | 0.94122 | -1.5167 | -67.9926 | 1.0888 | 8.1687 | -197.7435 | 32.4394 | -7.6301 | 9.2806 | 30.8048 | 159.5092 | 0.00014457 | -0.0014374 | 0.00048134 | 647.8623 | 165.1662 | 40.0014 | 24.9652 | 21.8185 | 21.0281 | 20.6173 | 30.3022 | 23.4448 | 22.4123 | 22.1671 | 21.8055 | 21.8934 | 22.1117 | 558.0538 | 441.0569 | 352.008 | 224.3588 | 174.1548 | 592.3074 | 329.62 | 70.6345 | 73.5362 | 81.3162 | 89.3769 | 92.7235 | 98.5086 | 92.2319 | 99.0654 | 392.4585 | 1143.9096 | 1350.7412 |  | 914.6696 | 47.8017 | 25.135 | 978.7813 | 285.1774 | 24.9088 | 978.4053 | 101.2446 | 22.954 | 82.1993 | 103.094 | 1070.0572 | 101.7015 | 383.8711 | 979.6603 | 970.4226 | 1027.7251 | 869.4558 | 868.804 | 1152.8187 |  | 1142.1533 | 1001.8764 | 1126.0514 | 1039.3752 | 1187.9573 | 990.3066 |  | 989.9744 |  |  | 1096.5047 | 1088.4135 | 1112.1931 | [5 empty] | 25.4604 | 1038.6335 | 80.9578 | 23.561 | 1029.2728 | 68.2771 | 22.8772 | 1149.1166 | 1106.6757 | 1146.0322 |  |  | 1140.0367 | 1076.548 | 1162.9698 | 1045.0714 | 1117.3518 | 1201.2368 | 1099.6731 | 1152.687 | 1135.3818 | 1186.6905 | 977.0794 | 1095.4999 | 1097.7997 | 1073.838 | 1204.1707 | 1103.1068 |  | 1076.8152 | 985.871 | 1090.5076 | 1097.5333 | 1104.016 |  | 1056.4602 | 1017.7501 | -0.17543 | 17.9663 | 1.1306 | 1.6189 | -28.6024 | 3.091 | 5756.61 | 0.99 | 2.6278 | -2.6133 | -17.4976 | 2.2142 | 7.0483 | -34.6783 | 14.0457 | 227.2036 | 220.7715 | 262.5386 | 35.6161 | 4.9974 |  | 234.999
42838.4537 | 2886 | 32.0911 | 25.2716 | 23.1039 | 22.5917 | 22.1631 | 22.0597 | 22.4801 | 21.5332 | 23.8854 | 22.7329 | 22.1547 | 21.7158 | 21.1189 | 21.9565 | 93.5643 | 87.6694 | 90.1211 | 97.2965 | 103.0148 | 111.6174 | 574.369 | 747.6744 | 791.3511 | 87.6883 | 105.7134 | 1026.0721 | 1258.8109 | 971.9137 | 1258.895 | 98.9306 | 395.0391 | 855.6581 | 99.5994 | 254.6181 | 783.7005 |  | 1048.9269 |  | 1045.6953 | 923.7255 | 933.653 | 1066.2678 |  | 451.1789 | 654.0192 | 574.0825 | 805.6772 | 902.7268 | 979.312 | 976.3674 | 37.0372 | 265.3767 | 63.9656 | 490.8795 | 34.87 | 49.6385 | 58.4668 | 107.234 | 59.4126 |  |  | -1.0124 | -2.0299 | -67.7751 | 1.4758 | 7.5773 | -197.8 | 32.3816 | -7.7931 | 9.4024 | 30.6901 | 158.8269 | 0.0003532 | -0.0015031 | 0.00048462 | 648.4146 | 165.5176 | 40.0277 | 24.9616 | 21.8135 | 21.0186 | 20.6105 | 30.3077 | 23.443 | 22.3997 | 22.1598 | 21.7912 | 21.896 | 22.0924 | 562.3093 | 448.1858 | 359.3877 | 229.8429 | 176.5186 | 592.0658 | 329.496 | 70.6779 | 73.5766 | 81.3228 | 89.403 | 92.7435 | 98.5252 | 92.239 | 99.078 | 393.0098 | 1143.4944 | 1344.0598 |  | 914.5923 | 63.4798 | 22.1583 | 978.3817 | 285.9886 | 24.9226 | 977.4849 | 101.2887 | 22.9616 | 82.2023 | 103.1326 | 1069.0022 | 101.71 | 384.4426 | 979.4946 | 971.1692 | 1027.8064 | 869.4725 | 868.8828 | 1152.576 |  | 1142.0024 | 1001.8695 | 1125.2601 | 1039.9066 | 1188.2858 | 990.2532 |  | 989.9584 |  |  | 1095.2678 | 1088.6674 | 1111.8195 | [5 empty] | 25.4591 | 1039.3705 | 81.0604 | 23.563 | 1029.9023 | 68.3063 | 22.875 | 1150.8031 | 1104.3295 | 1145.8744 |  |  | 1137.2945 | 1078.3114 | 1162.5502 | 1042.5979 | 1117.4904 | 1199.3057 | 1097.9173 | 1153.0723 | 1138.6507 | 1184.8251 | 980.3276 | 1094.5557 | 1097.9699 | 1081.2166 | 1210.5434 | 1104.8325 |  | 1076.5389 | 985.5447 | 1089.6959 | 1097.2503 | 1110.014 |  | 1055.4004 | 1017.4087 | 0.32431 | 18.0885 | 1.0888 | 1.5396 | -28.4684 | 3.091 | 5743.39 | 1.02 | -2.7446 | -3.0233 | -17.4695 | 2.5779 | 6.789 | -34.6867 | 14.0346 | 227.1091 | 220.2584 | 262.7654 | 35.0809 | 4.1575 |  | 234.7218
42838.4537 | 2887 | 32.1065 | 25.2719 | 23.1022 | 22.5855 | 22.1593 | 22.0598 | 22.4777 | 21.5316 | 23.8949 | 22.7315 | 22.1512 | 21.7145 | 21.1238 | 21.9542 | 93.5765 | 87.677 | 90.1393 | 97.3103 | 103.0261 | 111.6598 | 574.8377 | 748.0531 | 791.694 | 87.704 | 105.7255 | 1027.0832 | 1268.4592 | 970.8875 | 1263.771 | 98.9462 | 395.5448 | 854.6721 | 99.6137 | 255.2358 | 783.8884 |  | 1049.5031 |  | 1046.0627 | 923.1688 | 933.4254 | 1066.7973 |  | 450.7308 | 652.0752 | 577.4016 | 800.6608 | 904.7919 | 977.8611 | 976.784 | 36.5774 | 265.2975 | 62.5508 | 490.3938 | 34.8339 | 49.6965 | 58.4195 | 107.3094 | 59.3752 |  |  | -1.7418 | -2.1685 | -68.1549 | 2.2453 | 6.9228 | -197.7192 | 33.2148 | -8.0599 | 9.5351 | 30.9754 | 162.2442 | 0.00022835 | -0.0013767 | 0.00047148 | 648.8715 | 165.8761 | 40.0634 | 24.9745 | 21.8126 | 21.0305 | 20.6213 | 30.3259 | 23.4434 | 22.4095 | 22.1693 | 21.7975 | 21.8932 | 22.1082 | 573.2574 | 468.2074 | 372.6495 | 227.5934 | 173.3955 | 593.0202 | 329.5962 | 70.7199 | 73.606 | 81.3498 | 89.4354 | 92.7715 | 98.5479 | 92.2602 | 99.1019 | 393.578 | 1143.7243 | 1343.8372 |  | 914.7328 | 59.6866 | 27.945 | 977.5398 | 286.9646 | 24.9344 | 976.2439 | 101.344 | 22.9655 | 82.2214 | 103.1753 | 1070.7966 | 101.7135 | 385.0043 | 976.5386 | 969.233 | 1026.6877 | 869.2998 | 868.7282 | 1152.6301 |  | 1141.8228 | 1001.7687 | 1124.301 | 1040.1849 | 1188.6324 | 990.1671 |  | 989.8796 |  |  | 1096.1322 | 1088.4023 | 1111.6718 | [5 empty] | 25.4666 | 1037.8011 | 81.1716 | 23.566 | 1028.6399 | 68.3464 | 22.8797 | 1152.447 | 1103.2589 | 1145.6823 |  |  | 1135.6211 | 1078.7526 | 1161.191 | 1044.0461 | 1117.8897 | 1197.9498 | 1096.1578 | 1153.0029 | 1139.257 | 1179.9724 | 981.4763 | 1093.1572 | 1099.6048 | 1090.9482 | 1210.0932 | 1106.276 |  | 1076.2068 | 984.5514 | 1087.8588 | 1097.6536 | 1119.2186 |  | 1053.9222 | 1016.604 | 0.040492 | 18.2358 | 1.041 | 1.4638 | -28.5309 | 3.091 | 5715.08 | 0.68 | -3.6057 | -3.1216 | -17.5 | 3.1764 | 6.4854 | -34.6595 | 14.2057 | 226.9872 | 219.6404 | 263.0128 | 34.1109 | 2.7001 |  | 234.8725
42838.4537 | 2888 | 32.1155 | 25.2741 | 23.1031 | 22.5776 | 22.1566 | 22.0501 | 22.4793 | 21.5292 | 23.8933 | 22.7356 | 22.1404 | 21.7119 | 21.122 | 21.956 | 93.5845 | 87.6883 | 90.1614 | 97.3221 | 103.0303 | 111.6952 | 575.3136 | 748.4118 | 791.7229 | 87.7172 | 105.7411 | 1027.618 | 1264.7772 | 969.4512 | 1252.4298 | 98.964 | 396.0465 | 853.1443 | 99.6354 | 255.8582 | 783.9691 |  | 1049.9174 |  | 1046.3384 | 924.2981 | 933.0782 | 1066.6188 |  | 450.2308 | 650.4403 | 574.6005 | 795.9646 | 902.2945 | 976.7848 | 978.0413 | 35.8558 | 265.312 | 62.2392 | 490.1165 | 34.8203 | 49.7564 | 58.3569 | 107.2815 | 59.3295 |  |  | -2.0631 | -1.9418 | -68.5393 | 2.2578 | 8.0012 | -197.779 | 32.0899 | -8.3194 | 9.4382 | 30.2069 | 161.6554 | 0.00023328 | -0.0014719 | 0.00047148 | 649.3398 | 166.2585 | 40.0957 | 24.9853 | 21.8171 | 21.026 | 20.6209 | 30.3356 | 23.4533 | 22.4106 | 22.1681 | 21.8055 | 21.8952 | 22.1203 | 583.7286 | 472.1775 | 379.421 | 234.3357 | 179.1916 | 594.1167 | 329.7829 | 70.7692 | 73.6467 | 81.3822 | 89.4747 | 92.7887 | 98.5691 | 92.2764 | 99.1461 | 394.2106 | 1144.2928 | 1341.5044 |  | 915.2022 | 50.3499 | 19.1579 | 976.6277 | 287.889 | 24.9415 | 975.7442 | 101.3832 | 22.9633 | 82.2406 | 103.2054 | 1071.2668 | 101.7169 | 385.5289 | 972.5508 | 967.7643 | 1026.4518 | 869.1695 | 868.5843 | 1152.6839 |  | 1141.6199 | 1001.66 | 1123.1283 | 1040.4769 | 1189.0572 | 990.0068 |  | 989.7968 |  |  | 1096.0415 | 1088.6257 | 1111.8314 | [5 empty] | 25.4653 | 1036.0821 | 81.2841 | 23.5602 | 1027.7476 | 68.3705 | 22.8742 | 1154.168 | 1102.3671 | 1145.3857 |  |  | 1137.6234 | 1077.9697 | 1159.8601 | 1044.3922 | 1118.0042 | 1197.4874 | 1095.8762 | 1153.6385 | 1137.0154 | 1176.1388 | 978.8477 | 1092.766 | 1104.0875 | 1102.7378 | 1215.1973 | 1107.3303 |  | 1074.415 | 983.7038 | 1086.6738 | 1098.6864 | 1128.3377 |  | 1052.7036 | 1016.0519 | 0.38237 | 18.3757 | 0.99842 | 1.3902 | -28.4421 | 3.091 | 5693.56 | 0.61 | -3.9097 | -2.9513 | -17.5338 | 3.1824 | 6.9693 | -34.6498 | 13.9571 | 226.8497 | 218.8859 | 263.3175 | 33.2312 | 1.9777 |  | 235.2422
42838.4537 | 2889 | 32.1257 | 25.2833 | 23.1056 | 22.5823 | 22.1559 | 22.0522 | 22.4833 | 21.5294 | 23.8915 | 22.7378 | 22.1433 | 21.7205 | 21.122 | 21.9578 | 93.5976 | 87.7095 | 90.1715 | 97.335 | 103.0477 | 111.7482 | 575.7969 | 748.7226 | 791.4181 | 87.7287 | 105.7877 | 1027.2384 | 1245.2525 | 964.5218 | 1217.059 | 98.9759 | 396.5659 | 851.9479 | 99.6551 | 256.4733 | 783.9782 |  | 1050.0329 |  | 1046.5028 | 925.3691 | 932.6489 | 1066.6707 |  | 449.6095 | 651.105 | 571.7436 | 790.1206 | 896.9295 | 975.784 | 979.58 | 35.5083 | 265.3894 | 60.2542 | 489.5046 | 34.8228 | 49.7992 | 58.3027 | 107.3353 | 59.2809 |  |  | -2.6092 | -1.9957 | -67.9807 | 1.9614 | 8.6563 | -197.7829 | 31.8362 | -8.4752 | 9.8875 | 31.3839 | 162.2826 | 0.00024642 | -0.0013996 | 0.00047312 | 649.6997 | 166.6267 | 40.1296 | 25.0018 | 21.8176 | 21.0342 | 20.6235 | 30.3428 | 23.4559 | 22.4212 | 22.1645 | 21.8053 | 21.904 | 22.1045 | 578.5522 | 458.2778 | 371.3586 | 233.0035 | 182.7753 | 594.2222 | 329.582 | 70.8075 | 73.68 | 81.3891 | 89.5031 | 92.8012 | 98.5846 | 92.2784 | 99.1744 | 394.822 | 1145.0411 | 1338.9384 |  | 915.7759 | 45.9523 | 24.8291 | 976.3922 | 288.6866 | 24.9511 | 975.423 | 101.4221 | 22.9639 | 82.2465 | 103.2332 | 1071.0359 | 101.7328 | 386.0816 | 968.9712 | 967.3561 | 1027.1303 | 869.1913 | 868.6156 | 1152.5512 |  | 1141.3502 | 1001.5836 | 1122.494 | 1040.6285 | 1189.4197 | 989.7437 |  | 989.7084 |  |  | 1096.4689 | 1088.7467 | 1111.9603 | [5 empty] | 25.4604 | 1037.321 | 81.397 | 23.5553 | 1028.2374 | 68.3962 | 22.8695 | 1155.1096 | 1101.1785 | 1146.5551 |  |  | 1137.8324 | 1077.9029 | 1159.1606 | 1038.0641 | 1117.4766 | 1201.0739 | 1095.8649 | 1153.3049 | 1135.3071 | 1174.1158 | 976.3821 | 1092.4835 | 1104.9846 | 1111.3819 | 1219.6468 | 1108.8133 |  | 1074.1793 | 981.951 | 1085.4304 | 1098.2412 | 1132.3613 |  | 1052.0347 | 1015.7384 | 0.11747 | 18.4829 | 0.95647 | 1.3199 | -28.4727 | 3.0911 | 5696.08 | 0.7 | -4.3455 | -2.993 | -17.4685 | 2.9672 | 7.2461 | -34.6363 | 13.8962 | 226.6728 | 218.479 | 263.5805 | 33.8337 | 2.8412 |  | 235.7308
42838.4537 | 2890 | 32.1415 | 25.2917 | 23.112 | 22.5878 | 22.166 | 22.066 | 22.4868 | 21.5279 | 23.9031 | 22.742 | 22.1573 | 21.7168 | 21.1296 | 21.9604 | 93.5999 | 87.7119 | 90.1902 | 97.3351 | 103.0739 | 111.7875 | 576.3127 | 749.0811 | 791.334 | 87.7465 | 105.8325 | 1030.9934 | 1231.3234 | 961.9795 | 1202.4129 | 98.9807 | 397.0771 | 850.7578 | 99.6757 | 257.0532 | 784.0702 |  | 1050.1976 |  | 1046.6874 | 923.5757 | 931.6613 | 1066.9858 |  | 449.269 | 652.3475 | 570.3692 | 783.5462 | 896.1458 | 973.069 | 979.5474 | 35.6281 | 265.5342 | 58.1956 | 488.8937 | 34.825 | 49.8323 | 58.2488 | 107.2645 | 59.2425 |  |  | -2.6532 | -2.7435 | -68.1063 | 1.7453 | 8.8436 | -197.8046 | 32.4776 | -8.3543 | 9.7478 | 30.0785 | 160.1097 | 0.00035813 | -0.0014309 | 0.0004912 | 649.9882 | 166.966 | 40.1548 | 25.0003 | 21.8178 | 21.0321 | 20.6277 | 30.36 | 23.4616 | 22.4157 | 22.1614 | 21.7982 | 21.8973 | 22.1111 | 586.6943 | 455.3369 | 371.2263 | 234.6699 | 183.7035 | 594.1569 | 329.7366 | 70.8506 | 73.7131 | 81.414 | 89.5354 | 92.8214 | 98.6017 | 92.2919 | 99.2062 | 395.4151 | 1145.5834 | 1335.9979 |  | 915.7043 | 42.9001 | 24.3673 | 976.3818 | 289.3463 | 24.9632 | 975.328 | 101.4751 | 22.9686 | 82.2668 | 103.2744 | 1073.7773 | 101.76 | 386.6551 | 965.7522 | 966.7462 | 1031.931 | 869.2945 | 868.7603 | 1152.2848 |  | 1141.1193 | 1001.525 | 1122.4615 | 1041.072 | 1189.5579 | 989.5567 |  | 989.6225 |  |  | 1097.2943 | 1089.0186 | 1112.4027 | [5 empty] | 25.4804 | 1046.9466 | 81.5057 | 23.5582 | 1035.7608 | 68.4348 | 22.88 | 1155.6923 | 1101.6768 | 1148.3735 |  |  | 1138.5879 | 1079.0317 | 1158.689 | 1037.7503 | 1117.4432 | 1201.5999 | 1095.2808 | 1151.1164 | 1134.5169 | 1172.5169 | 975.6814 | 1091.2972 | 1103.5981 | 1119.9509 | 1221.4571 | 1110.1282 |  | 1072.4622 | 980.1413 | 1084.2157 | 1096.3472 | 1133.9758 |  | 1051.2212 | 1015.2633 | 0.24547 | 18.6119 | 0.90352 | 1.2566 | -28.4897 | 3.091 | 5686.54 | 0.69 | -4.3604 | -3.5116 | -17.4964 | 2.8008 | 7.3161 | -34.6005 | 14.0203 | 226.5256 | 218.4597 | 263.6701 | 32.9121 | 2.8808 |  | 236.0989
42838.4537 | 2891 | 32.1557 | 25.2995 | 23.1179 | 22.5885 | 22.1704 | 22.0676 | 22.4926 | 21.5431 | 23.9173 | 22.7391 | 22.1638 | 21.7236 | 21.1408 | 21.9757 | 93.6236 | 87.7312 | 90.2112 | 97.3467 | 103.0823 | 111.8259 | 576.8244 | 749.4718 | 791.6183 | 87.7541 | 105.873 | 1025.7924 | 1224.4949 | 961.311 | 1194.9947 | 99.0061 | 397.5915 | 849.6156 | 99.7048 | 257.6481 | 784.2518 |  | 1050.7329 |  | 1046.9498 | 921.6239 | 931.092 | 1067.7706 |  | 448.5299 | 653.3006 | 569.6476 | 786.6641 | 896.7689 | 971.8133 | 979.6085 | 35.6797 | 265.5574 | 57.4827 | 488.4593 | 34.7811 | 49.8543 | 58.1706 | 107.2222 | 59.2067 |  |  | -2.6808 | -1.7132 | -68.0471 | 1.554 | 8.5229 | -197.7323 | 32.3277 | -9.1224 | 9.5536 | 30.124 | 159.9821 | 0.00018071 | -0.0014276 | 0.00051748 | 650.2648 | 167.3163 | 40.1791 | 25.0007 | 21.8214 | 21.0321 | 20.626 | 30.3629 | 23.4584 | 22.412 | 22.1641 | 21.7995 | 21.899 | 22.1129 | 569.1794 | 456.1454 | 383.01 | 228.9114 | 179.3099 | 593.4955 | 330.0999 | 70.878 | 73.7477 | 81.4425 | 89.5755 | 92.8372 | 98.6188 | 92.3143 | 99.2385 | 396.012 | 1146.5472 | 1345.2893 |  | 916.475 | 32.1754 | 17.9334 | 975.6439 | 289.8534 | 24.9707 | 974.3586 | 101.5221 | 22.9727 | 82.289 | 103.3275 | 1071.0893 | 101.7783 | 387.2045 | 963.4707 | 965.1378 | 1034.6024 | 869.2463 | 868.8076 | 1152.0532 |  | 1140.9224 | 1001.4612 | 1122.566 | 1041.1973 | 1189.8846 | 989.556 |  | 989.5223 |  |  | 1097.481 | 1089.163 | 1112.8762 | [5 empty] | 25.4861 | 1051.9612 | 81.6212 | 23.5745 | 1039.4101 | 68.4754 | 22.8794 | 1155.4221 | 1101.7702 | 1148.2153 |  |  | 1139.9811 | 1077.1816 | 1159.5117 | 1039.5553 | 1117.2508 | 1202.3416 | 1094.3722 | 1149.6405 | 1132.3554 | 1173.3634 | 972.8543 | 1089.122 | 1100.9348 | 1128.7644 | 1213.3172 | 1110.6601 |  | 1071.426 | 978.8995 | 1082.986 | 1093.8303 | 1135.2179 |  | 1050.6719 | 1014.7572 | 0.30835 | 18.7344 | 0.87602 | 1.1917 | -28.5463 | 3.0911 | 5708.73 | 0.73 | -4.372 | -2.7764 | -17.4978 | 2.6443 | 7.1786 | -34.5767 | 13.9808 | 226.4003 | 218.5289 | 263.9077 | 34.687 | 1.6299 |  | 236.7291
42838.4538 | 2892 | 32.1598 | 25.301 | 23.1054 | 22.5845 | 22.1695 | 22.0602 | 22.4774 | 21.5305 | 23.9085 | 22.7292 | 22.148 | 21.7079 | 21.1269 | 21.9505 | 93.631 | 87.7451 | 90.2321 | 97.3609 | 103.1042 | 111.8673 | 577.3585 | 749.9054 | 791.6863 | 87.7819 | 105.8891 | 1018.9733 | 1225.483 | 962.729 | 1196.0651 | 99.0202 | 398.1292 | 849.199 | 99.7183 | 258.2799 | 784.4052 |  | 1051.4755 |  | 1047.1339 | 920.7128 | 930.6832 | 1068.2324 |  | 448.6002 | 654.7452 | 567.7741 | 791.4538 | 897.4922 | 968.8976 | 977.8238 | 35.9259 | 265.5595 | 57.9426 | 488.0239 | 34.7602 | 49.8937 | 58.0985 | 107.1765 | 59.1793 |  |  | -2.4436 | -1.4122 | -68.0162 | 2.0548 | 7.5944 | -197.8171 | 33.5579 | -8.1604 | 9.2529 | 29.7848 | 159.2078 | 0.00026449 | -0.0013159 | 0.00045505 | 650.5979 | 167.6636 | 40.2165 | 25.009 | 21.8209 | 21.0301 | 20.6182 | 30.3714 | 23.4639 | 22.4094 | 22.1627 | 21.7972 | 21.9022 | 22.1062 | 536.4736 | 436.1589 | 366.234 | 232.3691 | 180.3612 | 592.0215 | 329.7821 | 70.9127 | 73.7862 | 81.4621 | 89.6094 | 92.8655 | 98.649 | 92.3318 | 99.2569 | 396.6248 | 1148.52 | 1373.5528 |  | 918.0191 | 39.2229 | 22.6979 | 974.8346 | 290.2535 | 24.9777 | 973.0631 | 101.5735 | 22.9808 | 82.3084 | 103.3782 | 1061.9388 | 101.7913 | 387.7587 | 963.107 | 966.0432 | 1032.057 | 869.1262 | 868.8087 | 1151.8914 |  | 1140.7548 | 1001.3142 | 1122.3184 | 1041.5294 | 1189.6303 | 989.4983 |  | 989.3516 |  |  | 1097.4873 | 1089.1337 | 1113.4322 | [5 empty] | 25.488 | 1047.8666 | 81.7374 | 23.579 | 1036.0577 | 68.5044 | 22.8843 | 1154.4661 | 1100.9512 | 1148.1327 |  |  | 1139.8238 | 1076.3703 | 1160.068 | 1040.4849 | 1114.5237 | 1200.4959 | 1093.5795 | 1149.7878 | 1131.4134 | 1175.6926 | 971.3049 | 1087.5108 | 1098.2276 | 1141.9351 | 1212.1836 | 1109.5892 |  | 1066.2954 | 977.3016 | 1081.8591 | 1091.951 | 1142.9378 |  | 1050.0984 | 1014.1074 | -0.26725 | 18.8516 | 0.8347 | 1.1318 | -28.6277 | 3.091 | 5794.27 | 0.91 | -4.1756 | -2.5227 | -17.5074 | 3.043 | 6.7684 | -34.5436 | 14.2277 | 226.2927 | 218.3734 | 263.7108 | 37.9401 | 3.4428 |  | 238.0239
42838.4538 | 2893 | 32.1602 | 25.3009 | 23.1104 | 22.5822 | 22.1605 | 22.0547 | 22.4796 | 21.5344 | 23.9005 | 22.7336 | 22.1494 | 21.7128 | 21.1186 | 21.9589 | 93.6456 | 87.7666 | 90.2515 | 97.3752 | 103.1167 | 111.8958 | 577.861 | 750.2937 | 791.4951 | 87.7855 | 105.9241 | 1016.0511 | 1224.5032 | 963.9633 | 1186.704 | 99.0415 | 398.6424 | 849.4186 | 99.7405 | 258.9081 | 784.4664 |  | 1052.1033 |  | 1047.4969 | 919.8595 | 930.4992 | 1068.3909 |  | 448.5832 | 655.7965 | 566.9733 | 787.4696 | 896.6758 | 966.513 | 975.969 | 36.478 | 265.5511 | 59.7701 | 487.6954 | 34.7363 | 49.9256 | 58.0125 | 107.1196 | 59.1405 |  |  | -2.0197 | -1.6987 | -68.0741 | 2.0922 | 7.8875 | -197.7461 | 33.3285 | -8.1736 | 9.2703 | 29.4965 | 160.272 | 0.00023163 | -0.0014851 | 0.00047312 | 650.8519 | 168.0192 | 40.2523 | 25.0191 | 21.8256 | 21.034 | 20.6286 | 30.3814 | 23.4699 | 22.4173 | 22.17 | 21.8039 | 21.9084 | 22.1097 | 518.3076 | 443.8182 | 369.7034 | 237.3932 | 189.2406 | 590.6714 | 329.8896 | 70.9789 | 73.8191 | 81.4833 | 89.6485 | 92.8945 | 98.6697 | 92.3592 | 99.2802 | 397.3065 | 1150.4727 | 1379.2774 |  | 917.5109 | 41.9629 | 25.771 | 974.5697 | 290.5381 | 24.9892 | 971.913 | 101.6225 | 22.9832 | 82.3385 | 103.4391 | 1055.8435 | 101.8123 | 388.3325 | 963.0329 | 964.6356 | 1033.1752 | 868.9292 | 868.6881 | 1151.7437 |  | 1140.536 | 1001.1804 | 1121.4478 | 1041.5786 | 1189.2972 | 989.5356 |  | 989.1737 |  |  | 1098.8884 | 1088.7706 | 1113.238 | [5 empty] | 25.4948 | 1045.9265 | 81.8631 | 23.5738 | 1035.2557 | 68.5352 | 22.886 | 1153.94 | 1098.7336 | 1148.8066 |  |  | 1138.1605 | 1075.9459 | 1160.311 | 1042.7988 | 1113.7862 | 1199.6819 | 1093.1277 | 1150.7897 | 1134.3207 | 1180.3674 | 970.5746 | 1086.5296 | 1098.4887 | 1153.7136 | 1207.5036 | 1109.4257 |  | 1065.5286 | 976.6832 | 1081.0206 | 1092.1422 | 1152.0781 |  | 1050.0215 | 1013.8765 | -0.21643 | 18.9011 | 0.79736 | 1.0719 | -28.5564 | 3.091 | 5889.94 | 0.47 | -3.7842 | -2.7684 | -17.5248 | 3.0723 | 6.8911 | -34.5043 | 14.1653 | 226.1504 | 217.8169 | 263.4638 | 39.6107 | 3.0746 |  | 239.3675
42838.4538 | 2894 | 32.1765 | 25.3053 | 23.1179 | 22.5873 | 22.161 | 22.0591 | 22.4803 | 21.5339 | 23.9015 | 22.7388 | 22.1505 | 21.7131 | 21.1221 | 21.9611 | 93.654 | 87.7726 | 90.2694 | 97.3873 | 103.1452 | 111.9407 | 578.3787 | 750.6119 | 791.2057 | 87.7916 | 105.9444 | 1017.2507 | 1222.0317 | 964.6534 | 1181.2043 | 99.0546 | 399.1782 | 849.38 | 99.7537 | 259.5162 | 784.5041 |  | 1052.757 |  | 1047.8032 | 919.2153 | 930.4382 | 1068.6413 |  | 448.901 | 656.2565 | 567.3847 | 780.4529 | 892.7526 | 965.4362 | 976.2994 | 37.5649 | 265.5545 | 63.0606 | 487.6047 | 34.7255 | 49.9501 | 57.9182 | 107.1045 | 59.1096 |  |  | -1.9718 | -2.0884 | -68.2199 | 2.2696 | 8.3153 | -197.7855 | 32.1819 | -8.8747 | 9.7575 | 30.2831 | 159.9935 | 0.00016428 | -0.0014999 | 0.00050927 | 651.09 | 168.3582 | 40.2683 | 25.0247 | 21.8124 | 21.0321 | 20.6196 | 30.3809 | 23.4678 | 22.4061 | 22.1567 | 21.7895 | 21.8944 | 22.0913 | 509.686 | 451.3438 | 374.7982 | 237.6605 | 189.2467 | 589.2549 | 330.1013 | 71.0165 | 73.8579 | 81.496 | 89.6668 | 92.9055 | 98.6848 | 92.365 | 99.2883 | 397.9096 | 1151.1571 | 1364.6973 |  | 916.6126 | 35.1175 | 17.5757 | 974.5249 | 290.7784 | 24.9956 | 970.7746 | 101.6716 | 22.9938 | 82.3723 | 103.5089 | 1056.9323 | 101.8207 | 388.9104 | 962.8187 | 963.6732 | 1033.2366 | 868.6547 | 868.4867 | 1151.5174 |  | 1140.2857 | 1001.0465 | 1120.4306 | 1041.9534 | 1188.8749 | 989.4557 |  | 989.0471 |  |  | 1098.4532 | 1089.4902 | 1113.6217 | [5 empty] | 25.4967 | 1046.7689 | 81.953 | 23.5727 | 1034.7179 | 68.5601 | 22.8904 | 1152.9749 | 1099.4104 | 1149.3389 |  |  | 1138.6225 | 1076.8113 | 1159.6386 | 1045.0229 | 1112.8103 | 1200.5943 | 1093.0693 | 1151.0686 | 1134.2204 | 1184.7609 | 969.88 | 1087.0822 | 1102.0255 | 1152.0917 | 1219.7959 | 1108.8199 |  | 1071.2688 | 977.2403 | 1082.8969 | 1097.1162 | 1164.136 |  | 1049.3003 | 1013.7112 | 0.2106 | 19.0089 | 0.76846 | 1.0195 | -28.5373 | 3.091 | 5998.42 | 0.75 | -3.7319 | -3.0703 | -17.5479 | 3.2007 | 7.0724 | -34.4927 | 13.9135 | 225.9895 | 217.1673 | 263.1422 | 40.2047 | 2.5426 |  | 239.8597
42838.4538 | 2895 | 32.1914 | 25.3087 | 23.1149 | 22.5851 | 22.1672 | 22.058 | 22.4897 | 21.5335 | 23.9027 | 22.7361 | 22.1514 | 21.7132 | 21.1205 | 21.9524 | 93.668 | 87.785 | 90.2939 | 97.3964 | 103.1588 | 111.9839 | 578.9249 | 750.948 | 790.7972 | 87.8142 | 105.9827 | 1020.7496 | 1234.3248 | 965.224 | 1202.5794 | 99.0713 | 399.7034 | 849.3482 | 99.775 | 260.1389 | 784.4997 |  | 1053.2637 |  | 1048.1027 | 918.4207 | 930.3862 | 1069.2684 |  | 448.4851 | 657.717 | 567.3775 | 782.3847 | 893.8219 | 967.6296 | 977.2785 | 38.9906 | 265.6187 | 65.9142 | 487.8108 | 34.7247 | 49.9626 | 57.8288 | 107.1126 | 59.0844 |  |  | -1.8128 | -1.6967 | -68.0649 | 1.9398 | 8.3987 | -197.7862 | 32.561 | -9.2604 | 9.3633 | 30.0439 | 160.9817 | 8.871e-05 | -0.0015754 | 0.00052077 | 651.4213 | 168.7331 | 40.305 | 25.0241 | 21.8102 | 21.0228 | 20.6219 | 30.3833 | 23.472 | 22.4142 | 22.1648 | 21.7986 | 21.9001 | 22.0999 | 497.3265 | 427.2476 | 353.9361 | 229.7568 | 181.5197 | 587.4357 | 329.5935 | 71.0521 | 73.891 | 81.5097 | 89.6907 | 92.9134 | 98.7012 | 92.3846 | 99.3045 | 398.5086 | 1151.2413 | 1344.7979 |  | 916.0693 | 26.1085 | 15.0778 | 975.0447 | 291.106 | 25.0051 | 969.8064 | 101.7189 | 22.9985 | 82.3935 | 103.553 | 1061.1292 | 101.8303 | 389.5112 | 963.1435 | 963.908 | 1032.6522 | 868.351 | 868.2446 | 1151.2117 |  | 1140.0319 | 1000.9711 | 1119.6373 | 1042.2688 | 1189.051 | 989.4016 |  | 988.9645 |  |  | 1098.0853 | 1089.739 | 1113.8901 | [5 empty] | 25.508 | 1046.1699 | 82.0774 | 23.5844 | 1034.6825 | 68.6013 | 22.8928 | 1151.5113 | 1103.0053 | 1150.4781 |  |  | 1138.5253 | 1075.5149 | 1159.5271 | 1045.263 | 1110.5461 | 1203.3901 | 1093.0592 | 1149.8878 | 1133.0055 | 1189.1997 | 971.0248 | 1089.0734 | 1104.194 | 1147.8632 | 1225.3195 | 1110.0898 |  | 1071.4497 | 976.7878 | 1086.6438 | 1098.7785 | 1168.405 |  | 1048.4683 | 1013.4306 | 0.19594 | 19.1196 | 0.73147 | 0.96368 | -28.5165 | 3.091 | 6072.35 | 0.88 | -3.6045 | -2.7696 | -17.5417 | 2.9613 | 7.1141 | -34.5233 | 14.0076 | 225.8283 | 216.6608 | 263.2632 | 41.1121 | 4.7789 |  | 239.9322
42838.4538 | 2896 | 32.1984 | 25.3081 | 23.1052 | 22.5868 | 22.1602 | 22.0576 | 22.4866 | 21.5291 | 23.9096 | 22.7283 | 22.1488 | 21.7083 | 21.1149 | 21.9527 | 93.6836 | 87.7962 | 90.3073 | 97.414 | 103.1787 | 112.0228 | 579.4862 | 751.3287 | 790.754 | 87.8216 | 106.0336 | 1023.0485 | 1254.3015 | 967.4436 | 1219.2986 | 99.0938 | 400.2085 | 849.0259 | 99.7897 | 260.7376 | 784.6805 |  | 1053.9107 |  | 1048.5334 | 917.2722 | 929.9749 | 1070.2645 |  | 447.1582 | 658.6775 | 566.0812 | 785.0986 | 896.8713 | 967.2975 | 976.9832 | 39.3756 | 265.6633 | 65.0711 | 487.8492 | 34.6946 | 49.9874 | 57.7326 | 107.1303 | 59.0543 |  |  | -1.1215 | -2.1587 | -68.0938 | 1.5875 | 7.8139 | -197.7757 | 32.7082 | -8.4436 | 9.2965 | 30.8103 | 162.2278 | 0.00014457 | -0.0014588 | 0.00049612 | 651.7627 | 169.0975 | 40.3439 | 25.0374 | 21.8293 | 21.0304 | 20.6195 | 30.4067 | 23.4772 | 22.419 | 22.1681 | 21.8013 | 21.9114 | 22.1071 | 468.9327 | 417.3866 | 332.0662 | 221.2088 | 178.5258 | 584.7759 | 328.7136 | 71.0964 | 73.9288 | 81.522 | 89.737 | 92.9321 | 98.729 | 92.4115 | 99.3261 | 399.1052 | 1151.3646 | 1345.7936 |  | 916.1765 | 25.1298 | 16.3323 | 975.0208 | 291.6364 | 25.015 | 968.7156 | 101.7646 | 22.9946 | 82.403 | 103.5844 | 1066.0089 | 101.8384 | 390.1181 | 961.4277 | 963.4577 | 1033.8838 | 868.0686 | 868.0576 | 1150.9082 |  | 1139.8601 | 1000.8675 | 1119.4447 | 1042.497 | 1189.0804 | 989.3731 |  | 988.8194 |  |  | 1099.5402 | 1089.2952 | 1113.8621 | [5 empty] | 25.5117 | 1047.6565 | 82.1967 | 23.5794 | 1036.7278 | 68.6303 | 22.8969 | 1151.3841 | 1106.3111 | 1152.5405 |  |  | 1137.2324 | 1075.9727 | 1159.6144 | 1044.4696 | 1110.1496 | 1204.6964 | 1093.1082 | 1149.3173 | 1131.2551 | 1188.9962 | 972.1705 | 1090.458 | 1103.1829 | 1144.2297 | 1227.0014 | 1110.9564 |  | 1070.3473 | 975.6822 | 1086.4609 | 1098.1461 | 1171.8746 |  | 1047.6278 | 1013.3227 | -0.024433 | 19.2228 | 0.70873 | 0.9145 | -28.7334 | 3.091 | 6100.36 | 0.92 | -2.8511 | -3.1256 | -17.5545 | 2.6804 | 6.861 | -34.5178 | 14.0373 | 225.7221 | 216.5403 | 263.2785 | 43.5887 | 7.0675 |  | 240.0135
42838.4538 | 2897 | 32.2034 | 25.3116 | 23.1084 | 22.5861 | 22.1504 | 22.0499 | 22.4806 | 21.5243 | 23.9062 | 22.7306 | 22.1417 | 21.7115 | 21.1119 | 21.946 | 93.6898 | 87.8031 | 90.3225 | 97.4216 | 103.1961 | 112.0568 | 580.0828 | 751.7422 | 791.1317 | 87.8329 | 106.0835 | 1023.2149 | 1245.6398 | 967.269 | 1212.1463 | 99.1101 | 400.7181 | 847.9912 | 99.8159 | 261.366 | 785.0212 |  | 1054.5598 |  | 1048.9227 | 915.8277 | 929.3374 | 1071.3834 |  | 447.6188 | 659.4265 | 564.2408 | 784.0033 | 898.8754 | 966.0277 | 976.1296 | 39.5177 | 265.6322 | 63.2982 | 487.5373 | 34.6725 | 50.018 | 57.6365 | 107.2316 | 59.0283 |  |  | -0.72785 | -2.4774 | -67.5398 | 2.0863 | 8.2509 | -197.7921 | 32.8153 | -8.3188 | 9.5941 | 30.8537 | 161.5809 | 0.00020042 | -0.0014703 | 0.00048627 | 652.0455 | 169.4379 | 40.3706 | 25.0449 | 21.8178 | 21.0294 | 20.617 | 30.4179 | 23.4744 | 22.4133 | 22.1615 | 21.7947 | 21.9037 | 22.0936 | 453.4833 | 407.2486 | 326.1964 | 219.5564 | 180.3698 | 582.1759 | 327.9026 | 71.1422 | 73.9699 | 81.5514 | 89.7675 | 92.9536 | 98.7469 | 92.4433 | 99.3401 | 399.7223 | 1151.8573 | 1358.2104 |  | 916.6936 | 41.1006 | 18.357 | 974.2599 | 292.1971 | 25.0263 | 967.5451 | 101.8131 | 23.0005 | 82.4345 | 103.6207 | 1065.9232 | 101.8367 | 390.725 | 958.5503 | 961.7721 | 1033.7447 | 867.7927 | 867.8744 | 1150.7949 |  | 1139.7561 | 1000.6605 | 1119.1258 | 1042.9605 | 1189.7465 | 989.3245 |  | 988.5721 |  |  | 1100.3651 | 1088.7248 | 1113.7262 | [5 empty] | 25.5109 | 1050.219 | 82.318 | 23.5839 | 1038.9698 | 68.6594 | 22.8969 | 1152.6315 | 1106.7395 | 1154.7704 |  |  | 1136.8239 | 1077.1586 | 1159.4466 | 1041.5113 | 1109.9519 | 1206.3106 | 1092.6741 | 1150.1035 | 1130.3295 | 1188.1014 | 971.4108 | 1090.3685 | 1102.6145 | 1145.8224 | 1228.8223 | 1111.3644 |  | 1069.7944 | 975.5522 | 1084.9712 | 1098.2555 | 1178.86 |  | 1047.1894 | 1013.0464 | 0.25159 | 19.3129 | 0.66785 | 0.86188 | -28.8498 | 3.091 | 6074.11 | 0.69 | -2.2914 | -3.3497 | -17.49 | 3.074 | 7.0467 | -34.5015 | 14.0531 | 225.6558 | 216.342 | 263.7568 | 44.6457 | 7.5896 |  | 240.3361
42838.4538 | 2898 | 32.2238 | 25.3223 | 23.1202 | 22.5911 | 22.155 | 22.0593 | 22.4873 | 21.5268 | 23.9224 | 22.7492 | 22.1576 | 21.7209 | 21.121 | 21.9596 | 93.69 | 87.8075 | 90.3441 | 97.4285 | 103.2171 | 112.0839 | 580.6561 | 752.1287 | 791.5791 | 87.846 | 106.1404 | 1027.7306 | 1234.5475 | 968.926 | 1217.9104 | 99.1201 | 401.2109 | 847.5348 | 99.8371 | 261.9701 | 785.314 |  | 1054.8929 |  | 1049.0974 | 915.8001 | 928.8505 | 1071.9152 |  | 448.5622 | 660.7763 | 562.2727 | 782.6285 | 899.7212 | 965.277 | 975.9666 | 39.4091 | 265.5425 | 62.5168 | 487.2704 | 34.6442 | 50.0547 | 57.5393 | 107.1715 | 58.998 |  |  | -0.50443 | -2.3217 | -67.503 | 1.9463 | 7.5202 | -197.8466 | 33.1853 | -8.7978 | 9.4242 | 30.6341 | 161.0382 | 0.00016592 | -0.0013405 | 0.00048134 | 652.4756 | 169.7823 | 40.3997 | 25.0472 | 21.8218 | 21.0342 | 20.6247 | 30.4298 | 23.4773 | 22.4243 | 22.1653 | 21.8065 | 21.913 | 22.11 | 461.5331 | 414.8883 | 334.7326 | 223.1769 | 182.8804 | 580.811 | 327.3574 | 71.191 | 74.011 | 81.5811 | 89.7882 | 92.9798 | 98.771 | 92.4727 | 99.3577 | 400.4036 | 1152.8595 | 1361.1754 |  | 917.3045 | 46.157 | 20.227 | 973.1913 | 292.6488 | 25.0421 | 966.9168 | 101.8667 | 23.0044 | 82.4587 | 103.6693 | 1069.8718 | 101.8446 | 391.3193 | 959.0612 | 961.1439 | 1035.5036 | 867.5092 | 867.6104 | 1150.833 |  | 1139.5932 | 1000.4462 | 1118.4164 | 1043.1885 | 1190.5322 | 989.215 |  | 988.2959 |  |  | 1100.33 | 1089.1898 | 1114.3615 | [5 empty] | 25.5227 | 1051.3057 | 82.4515 | 23.5935 | 1039.9406 | 68.6919 | 22.8985 | 1154.3578 | 1105.6089 | 1155.6197 |  |  | 1136.2492 | 1079.414 | 1159.0703 | 1042.5413 | 1109.7644 | 1208.242 | 1092.3292 | 1148.81 | 1130.1351 | 1184.8455 | 972.2165 | 1090.0867 | 1103.7578 | 1147.8663 | 1228.7994 | 1111.6269 |  | 1068.3524 | 975.0345 | 1083.3218 | 1098.9598 | 1182.3116 |  | 1046.8218 | 1012.8167 | 0.47734 | 19.395 | 0.64645 | 0.81508 | -28.445 | 3.091 | 6025.82 | 0.86 | -1.9112 | -3.2451 | -17.4979 | 2.9712 | 6.7254 | -34.4958 | 14.1278 | 225.546 | 215.8944 | 264.3306 | 43.4064 | 6.5537 |  | 241.0054
42838.4538 | 2899 | 32.2348 | 25.3241 | 23.1123 | 22.5921 | 22.1595 | 22.0554 | 22.4792 | 21.5291 | 23.9226 | 22.7464 | 22.1497 | 21.7159 | 21.1206 | 21.9589 | 93.7001 | 87.8134 | 90.3702 | 97.4425 | 103.2401 | 112.1253 | 581.2435 | 752.5127 | 791.7773 | 87.8583 | 106.1868 | 1033.3603 | 1216.3197 | 971.3332 | 1231.0618 | 99.1181 | 401.7525 | 848.1911 | 99.8436 | 262.6457 | 785.621 |  | 1055.2711 |  | 1049.0777 | 916.5067 | 928.8061 | 1072.7225 |  | 450.1107 | 659.5425 | 561.8819 | 782.9258 | 899.2688 | 964.7383 | 975.4091 | 39.8562 | 265.4357 | 62.3146 | 486.9822 | 34.6257 | 50.1 | 57.4452 | 107.1498 | 58.9873 |  |  | 0.16319 | -2.6344 | -68.0254 | 1.7098 | 9.0611 | -197.7974 | 32.4933 | -9.8558 | 9.826 | 31.0308 | 162.4359 | 0.00028256 | -0.0014128 | 0.00052734 | 652.812 | 170.1187 | 40.4325 | 25.0539 | 21.8224 | 21.0319 | 20.62 | 30.4361 | 23.4776 | 22.4207 | 22.1661 | 21.8046 | 21.9101 | 22.1087 | 472.8198 | 428.6607 | 332.0022 | 224.9144 | 187.9338 | 579.8642 | 326.8327 | 71.2343 | 74.0472 | 81.5982 | 89.8204 | 93.0146 | 98.7887 | 92.5124 | 99.3646 | 401.0116 | 1153.8455 | 1367.1224 |  | 917.4459 | 43.9262 | 16.3774 | 972.5413 | 293.0027 | 25.0506 | 966.8283 | 101.9183 | 23.0122 | 82.4936 | 103.7233 | 1075.9939 | 101.8504 | 391.919 | 960.1994 | 963.1794 | 1035.0879 | 867.1842 | 867.2863 | 1150.8129 |  | 1139.4108 | 1000.2386 | 1117.4752 | 1043.3561 | 1191.331 | 989.0655 |  | 988.0353 |  |  | 1100.1027 | 1089.967 | 1115.0108 | [5 empty] | 25.525 | 1052.0558 | 82.5756 | 23.5967 | 1040.5713 | 68.7254 | 22.8995 | 1155.916 | 1103.7897 | 1158.2745 |  |  | 1135.7268 | 1081.4926 | 1160.0572 | 1043.9594 | 1108.8645 | 1208.6813 | 1091.628 | 1147.3615 | 1131.6996 | 1185.6231 | 971.6834 | 1089.5888 | 1102.4085 | 1150.9254 | 1230.2457 | 1112.0758 |  | 1067.6963 | 974.604 | 1083.2509 | 1097.3268 | 1183.9291 |  | 1047.2315 | 1012.7101 | -0.094181 | 19.4858 | 0.61012 | 0.77108 | -28.621 | 3.091 | 5980.94 | 1.01 | 1.0919 | -3.4545 | -17.5538 | 2.7829 | 7.3807 | -34.484 | 13.9767 | 225.4249 | 215.2993 | 264.9167 | 41.9136 | 6.7731 |  | 241.6779
42838.4538 | 2900 | 32.2449 | 25.3304 | 23.1078 | 22.5878 | 22.1544 | 22.0722 | 22.4893 | 21.5295 | 23.9356 | 22.7381 | 22.1509 | 21.7186 | 21.1188 | 21.9588 | 93.7125 | 87.8256 | 90.3812 | 97.4631 | 103.2601 | 112.1664 | 581.8512 | 752.8966 | 791.8671 | 87.8669 | 106.2197 | 1038.1384 | 1205.9964 | 969.4731 | 1230.9244 | 99.1341 | 402.2624 | 848.503 | 99.8754 | 263.2886 | 785.9052 |  | 1055.6921 |  | 1049.3062 | 915.7689 | 928.2949 | 1072.5349 |  | 451.3832 | 657.1059 | 565.0618 | 783.7115 | 899.5161 | 963.7525 | 974.0985 | 40.1998 | 265.2216 | 60.7966 | 486.6101 | 34.6457 | 50.1448 | 57.3476 | 107.1471 | 58.9703 |  |  | 1.2724 | -2.1567 | -68.3257 | 1.4009 | 8.2896 | -197.7855 | 32.5452 | -9.1698 | 9.6416 | 30.2644 | 161.6662 | 0.00010514 | -0.0013914 | 0.00048462 | 653.1407 | 170.4619 | 40.4607 | 25.0628 | 21.8226 | 21.0352 | 20.6309 | 30.4465 | 23.4832 | 22.4246 | 22.1716 | 21.809 | 21.9143 | 22.1105 | 479.9924 | 428.1969 | 320.2001 | 219.1453 | 186.7892 | 578.8534 | 326.2281 | 71.2745 | 74.0863 | 81.6105 | 89.8544 | 93.0375 | 98.8077 | 92.5519 | 99.3813 | 401.6206 | 1154.5972 | 1368.8006 |  | 917.7509 | 39.0123 | 19.0714 | 971.4477 | 293.3421 | 25.0548 | 966.3111 | 101.968 | 23.0225 | 82.5296 | 103.7793 | 1085.4223 | 101.8563 | 392.5244 | 961.0685 | 963.6398 | 1032.6917 | 866.9134 | 867.0036 | 1150.8064 |  | 1139.2667 | 1000.0616 | 1116.5406 | 1043.9959 | 1191.5741 | 988.9312 |  | 987.798 |  |  | 1100.7035 | 1090.2636 | 1115.4239 | [5 empty] | 25.5348 | 1049.3937 | 82.7045 | 23.595 | 1039.3364 | 68.7567 | 22.9038 | 1157.2543 | 1103.1525 | 1160.2593 |  |  | 1135.74 | 1082.4673 | 1160.8822 | 1046.2048 | 1108.8147 | 1207.3552 | 1091.7185 | 1146.2035 | 1133.4438 | 1187.8306 | 971.5642 | 1088.6167 | 1099.9351 | 1158.7571 | 1231.6112 | 1112.2945 |  | 1069.8997 | 972.605 | 1082.8488 | 1095.2379 | 1188.1939 |  | 1048.3726 | 1012.6099 | 0.092432 | 19.5745 | 0.59441 | 0.72805 | -28.403 | 3.091 | 5963.63 | 0.59 | 3.0487 | -3.1215 | -17.5695 | 2.5158 | 7.0567 | -34.4693 | 13.9823 | 225.329 | 214.7088 | 265.0789 | 40.8623 | 7.9877 |  | 242.1861
42838.4539 | 2901 | 32.2531 | 25.3451 | 23.1191 | 22.598 | 22.1625 | 22.0683 | 22.4883 | 21.5308 | 23.9355 | 22.7438 | 22.1508 | 21.7157 | 21.1202 | 21.9547 | 93.7333 | 87.8522 | 90.4029 | 97.4796 | 103.2909 | 112.2173 | 582.488 | 753.2712 | 792.101 | 87.885 | 106.2739 | 1039.6974 | 1183.6147 | 968.1276 | 1234.6279 | 99.1298 | 402.7458 | 848.4535 | 99.8972 | 263.931 | 786.138 |  | 1056.0351 |  | 1049.4264 | 915.6181 | 927.8944 | 1072.7384 |  | 451.3254 | 655.9894 | 565.6758 | 786.7259 | 899.2343 | 964.5354 | 973.3191 | 39.7433 | 265.0607 | 59.5397 | 486.3372 | 34.6698 | 50.1646 | 57.2441 | 107.1382 | 58.9716 |  |  | 2.5498 | -2.139 | -67.7915 | 2.0469 | 8.6294 | -197.7546 | 32.7713 | -9.6376 | 9.3082 | 30.2409 | 160.4614 | 0.00022671 | -0.0015163 | 0.00047148 | 653.583 | 170.8123 | 40.486 | 25.0693 | 21.8294 | 21.0379 | 20.6418 | 30.459 | 23.4828 | 22.4251 | 22.1701 | 21.8124 | 21.915 | 22.1177 | 480.239 | 426.722 | 328.3343 | 229.3844 | 190.6681 | 578.2223 | 325.8093 | 71.3172 | 74.1225 | 81.6241 | 89.8836 | 93.0548 | 98.8259 | 92.5861 | 99.4172 | 402.223 | 1155.7038 | 1385.8039 |  | 918.3693 | 51.5385 | 22.8082 | 970.2619 | 293.7958 | 25.0679 | 966.7207 | 102.0231 | 23.0225 | 82.5519 | 103.8257 | 1089.9749 | 101.8728 | 393.1341 | 961.1275 | 963.6018 | 1035.5448 | 866.8868 | 866.8767 | 1150.9547 |  | 1139.1181 | 999.9313 | 1116.0017 | 1044.1461 | 1191.4223 | 988.7676 |  | 987.739 |  |  | 1101.083 | 1090.726 | 1115.9931 | [5 empty] | 25.5334 | 1053.6937 | 82.8265 | 23.5873 | 1042.5105 | 68.7802 | 22.9083 | 1158.6683 | 1104.6293 | 1160.9491 |  |  | 1136.5276 | 1082.3211 | 1161.615 | 1043.8502 | 1108.5466 | 1206.7125 | 1092.1163 | 1144.9818 | 1132.8305 | 1187.5997 | 969.7236 | 1087.532 | 1098.136 | 1166.5656 | 1231.8597 | 1112.8038 |  | 1068.1645 | 970.7787 | 1081.3257 | 1093.8292 | 1195.1657 |  | 1048.6684 | 1012.4109 | 0.37569 | 19.6401 | 0.57709 | 0.69203 | -28.4459 | 3.091 | 5947.23 | 0.73 | 4.3211 | -3.1068 | -17.4902 | 3.0392 | 7.2021 | -34.4775 | 14.0352 | 225.2258 | 214.3696 | 264.9623 | 40.6764 | 7.0169 |  | 242.931
42838.4539 | 2902 | 32.265 | 25.3408 | 23.1201 | 22.5964 | 22.1628 | 22.0673 | 22.4865 | 21.532 | 23.9373 | 22.7472 | 22.154 | 21.7172 | 21.1268 | 21.9545 | 93.7441 | 87.8721 | 90.4261 | 97.4935 | 103.3221 | 112.2553 | 583.1131 | 753.6335 | 792.2068 | 87.8906 | 106.2887 | 1037.6205 | 1170.415 | 967.1263 | 1220.3433 | 99.1368 | 403.2335 | 848.3724 | 99.9226 | 264.5828 | 786.3666 |  | 1056.3689 |  | 1049.5289 | 916.2214 | 927.6578 | 1072.9285 |  | 450.7195 | 653.5474 | 563.4968 | 785.7757 | 899.3011 | 970.3687 | 972.1835 | 38.5254 | 264.9071 | 58.9434 | 485.915 | 34.6733 | 50.1616 | 57.1357 | 107.1462 | 58.9673 |  |  | 2.9185 | -1.5344 | -67.827 | 1.7965 | 8.3205 | -197.7652 | 33.732 | -9.7802 | 9.1562 | 29.7405 | 160.7324 | -0.00027434 | -0.0015179 | 0.00051091 | 654.0131 | 171.1565 | 40.5234 | 25.0734 | 21.8236 | 21.037 | 20.6393 | 30.4701 | 23.4844 | 22.4208 | 22.1691 | 21.8125 | 21.919 | 22.1149 | 494.3019 | 433.9965 | 340.9235 | 237.0249 | 194.425 | 578.1691 | 325.6426 | 71.367 | 74.1588 | 81.6462 | 89.937 | 93.0871 | 98.8409 | 92.6127 | 99.4603 | 402.8804 | 1156.768 | 1378.3029 |  | 918.1713 | 45.9757 | 22.0493 | 974.3981 | 294.2897 | 25.0781 | 973.8142 | 102.0704 | 23.02 | 82.5717 | 103.8737 | 1088.6009 | 101.881 | 393.7428 | 961.0304 | 966.7232 | 1036.3932 | 867.8618 | 867.543 | 1151.1037 |  | 1138.9661 | 999.9298 | 1115.4543 | 1044.3344 | 1190.7766 | 988.5827 |  | 988.0718 |  |  | 1101.8482 | 1090.8436 | 1116.0327 | [5 empty] | 25.5319 | 1057.3336 | 82.954 | 23.5982 | 1045.2968 | 68.8121 | 22.9097 | 1160.2276 | 1104.483 | 1161.08 |  |  | 1137.7193 | 1081.8355 | 1162.0782 | 1042.6426 | 1109.0687 | 1205.6868 | 1092.237 | 1144.4622 | 1131.4203 | 1186.9378 | 968.0333 | 1086.3973 | 1096.8334 | 1177.6119 | 1230.6886 | 1113.163 |  | 1064.6319 | 971.0974 | 1081.5712 | 1092.5253 | 1195.163 |  | 1047.931 | 1012.1969 | 0.34397 | 19.7157 | 0.53831 | 0.65403 | -28.6443 | 3.0911 | 5971 | 0.46 | 4.6009 | -2.6279 | -17.4718 | 2.8435 | 7.0887 | -34.5595 | 14.273 | 225.1203 | 214.0219 | 264.4794 | 39.1005 | 5.5915 |  | 243.6709
42838.4539 | 2903 | 32.2707 | 25.3435 | 23.1172 | 22.5846 | 22.1539 | 22.0639 | 22.4878 | 21.5261 | 23.9393 | 22.748 | 22.1505 | 21.7163 | 21.1218 | 21.9534 | 93.7383 | 87.8798 | 90.4461 | 97.5132 | 103.3459 | 112.3019 | 583.7282 | 753.995 | 792.2563 | 87.9077 | 106.2859 | 1034.7287 | 1153.393 | 965.6623 | 1210.1869 | 99.1474 | 403.7157 | 848.4087 | 99.9387 | 265.2227 | 786.5382 |  | 1056.6485 |  | 1049.6029 | 914.5169 | 927.0852 | 1073.0243 |  | 450.1798 | 651.2851 | 561.0792 | 778.2717 | 892.4349 | 970.6877 | 970.7585 | 37.4244 | 264.8084 | 58.4462 | 485.4698 | 34.6783 | 50.1493 | 57.0237 | 107.1408 | 58.968 |  |  | 3.5316 | -1.9024 | -68.0359 | 1.5856 | 8.6097 | -197.7954 | 33.3903 | -10.388 | 8.8914 | 28.869 | 161.2813 | -0.00023656 | -0.0015442 | 0.00052405 | 654.4311 | 171.5112 | 40.5493 | 25.0704 | 21.8218 | 21.0226 | 20.6141 | 30.4633 | 23.4714 | 22.421 | 22.1608 | 21.8011 | 21.9073 | 22.1024 | 509.2093 | 443.3508 | 342.9815 | 237.7101 | 193.4075 | 578.1399 | 325.4798 | 71.4188 | 74.1984 | 81.6717 | 89.9741 | 93.1204 | 98.868 | 92.6499 | 99.5078 | 403.5472 | 1157.7636 | 1364.3428 |  | 917.8929 | 44.5421 | 22.3282 | 979.8541 | 294.7513 | 25.0853 | 979.1509 | 102.1173 | 23.0211 | 82.5631 | 103.9221 | 1082.7231 | 101.8663 | 394.3518 | 960.9947 | 967.2254 | 1034.3095 | 868.8113 | 868.3224 | 1151.1344 |  | 1138.7407 | 1000.0015 | 1115.2769 | 1044.8538 | 1190.5439 | 988.3384 |  | 988.0801 |  |  | 1101.6449 | 1091.0458 | 1115.6761 | [5 empty] | 25.5399 | 1055.1947 | 83.082 | 23.6061 | 1044.1219 | 68.8564 | 22.9147 | 1160.7725 | 1104.1865 | 1161.5684 |  |  | 1137.5256 | 1080.0812 | 1161.4074 | 1035.7907 | 1099.9717 | 1204.9442 | 1092.3031 | 1143.908 | 1130.7444 | 1186.3732 | 969.3314 | 1085.6543 | 1095.8625 | 1188.7995 | 1229.8193 | 1112.2895 |  | 1057.0216 | 972.9344 | 1080.9668 | 1092.3191 | 1191.1415 |  | 1047.3202 | 1011.8695 | 0.48458 | 19.7764 | 0.5196 | 0.60924 | -28.3711 | 3.091 | 6010.24 | 0.99 | 5.044 | -2.9225 | -17.4773 | 2.6681 | 7.2118 | -34.5666 | 14.2023 | 224.9693 | 213.9072 | 264.2929 | 37.4368 | 5.3368 |  | 244.3672
42838.4539 | 2904 | 32.2833 | 25.3439 | 23.1146 | 22.5884 | 22.1553 | 22.0564 | 22.4828 | 21.5235 | 23.9404 | 22.7508 | 22.1471 | 21.7171 | 21.1184 | 21.9575 | 93.7463 | 87.8857 | 90.4512 | 97.5265 | 103.3482 | 112.3381 | 584.3911 | 754.3433 | 792.1464 | 87.9128 | 106.2933 | 1044.5448 | 1164.0043 | 966.5785 | 1203.4844 | 99.1489 | 404.1926 | 848.0634 | 99.9588 | 265.8739 | 786.674 |  | 1056.909 |  | 1049.6612 | 913.2409 | 926.5942 | 1073.2856 |  | 449.5601 | 649.5759 | 558.5884 | 771.8439 | 883.4289 | 970.1883 | 969.7453 | 36.186 | 264.704 | 57.901 | 485.0645 | 34.6269 | 50.1337 | 56.907 | 107.1082 | 58.9504 |  |  | 3.3614 | -0.9634 | -67.9696 | 1.7637 | 8.1352 | -197.7809 | 33.0722 | -10.0431 | 8.7197 | 27.9285 | 160.5082 | -0.00038605 | -0.0016888 | 0.00051584 | 654.7848 | 171.8527 | 40.5893 | 25.0898 | 21.8284 | 21.0278 | 20.6228 | 30.4813 | 23.4829 | 22.4226 | 22.167 | 21.8047 | 21.9163 | 22.1032 | 520.8162 | 446.5166 | 351.2483 | 242.8159 | 196.0174 | 578.0065 | 325.4729 | 71.4528 | 74.2325 | 81.7047 | 90.0186 | 93.1344 | 98.8807 | 92.6751 | 99.5439 | 404.1663 | 1158.1635 | 1361.4043 |  | 917.9341 | 37.0017 | 18.3815 | 982.4083 | 295.2888 | 25.1032 | 981.7455 | 102.174 | 23.0276 | 82.5586 | 103.9691 | 1094.1552 | 101.8636 | 394.974 | 959.2515 | 966.7105 | 1031.5547 | 869.5873 | 868.9388 | 1151.0684 |  | 1138.5926 | 1000.1494 | 1115.0837 | 1045.1187 | 1190.8385 | 988.17 |  | 988.1389 |  |  | 1100.9528 | 1090.9088 | 1115.0806 | [5 empty] | 25.5508 | 1051.7301 | 83.2343 | 23.6092 | 1041.6993 | 68.8919 | 22.9102 | 1160.4072 | 1101.8624 | 1162.3077 |  |  | 1137.1042 | 1079.3127 | 1160.3981 | 1034.2507 | 1096.8765 | 1203.2786 | 1091.8185 | 1143.1308 | 1130.237 | 1184.3053 | 972.3746 | 1085.2309 | 1096.036 | 1185.9029 | 1229.6238 | 1111.9198 |  | 1052.3236 | 973.1517 | 1080.558 | 1091.8907 | 1197.188 |  | 1046.7617 | 1011.4102 | -0.20604 | 19.8456 | 0.50266 | 0.5791 | -28.7637 | 3.091 | 6045.91 | 1 | 4.9098 | -2.0778 | -17.4526 | 2.8113 | 7.0088 | -34.5584 | 14.1317 | 224.8725 | 213.7805 | 264.5034 | 36.1136 | 4.4172 |  | 244.643
42838.4539 | 2905 | 32.2977 | 25.3645 | 23.1271 | 22.5989 | 22.1673 | 22.0666 | 22.4864 | 21.5362 | 23.9505 | 22.7593 | 22.1601 | 21.7233 | 21.1283 | 21.9626 | 93.7489 | 87.8987 | 90.474 | 97.5299 | 103.3752 | 112.3832 | 584.9946 | 754.7273 | 792.0294 | 87.9229 | 106.3221 | 1044.9373 | 1131.9595 | 965.0295 | 1199.7358 | 99.1481 | 404.6649 | 847.2759 | 99.9526 | 266.5428 | 786.8269 |  | 1057.0439 |  | 1049.6886 | 912.4509 | 926.2995 | 1073.4813 |  | 448.6888 | 648.1035 | 557.7036 | 769.3169 | 883.0497 | 966.8958 | 968.8447 | 35.0026 | 264.5477 | 57.3526 | 484.6209 | 34.5756 | 50.1238 | 56.8031 | 107.1213 | 58.9445 |  |  | 3.6656 | -1.4063 | -68.1509 | 1.7755 | 8.3389 | -197.7836 | 32.1299 | -10.0588 | 9.076 | 29.1489 | 157.673 | -0.00038934 | -0.0015804 | 0.00049941 | 655.2507 | 172.1907 | 40.6169 | 25.0961 | 21.8253 | 21.0323 | 20.6279 | 30.4943 | 23.4911 | 22.4238 | 22.1678 | 21.8048 | 21.9189 | 22.0981 | 506.9645 | 426.6903 | 347.7196 | 243.5142 | 195.0642 | 576.9841 | 325.1896 | 71.4994 | 74.2666 | 81.7144 | 90.0515 | 93.1568 | 98.8897 | 92.701 | 99.5715 | 404.7772 | 1158.3017 | 1352.8287 |  | 917.9848 | 42.0697 | 19.5528 | 982.6776 | 295.8017 | 25.1038 | 982.9815 | 102.2331 | 23.039 | 82.5798 | 104.0219 | 1097.9856 | 101.8818 | 395.6113 | 957.6734 | 965.7329 | 1030.019 | 870.0044 | 869.2642 | 1151.0801 |  | 1138.4657 | 1000.2259 | 1115.0422 | 1045.3558 | 1190.4674 | 988.1249 |  | 988.1446 |  |  | 1100.5275 | 1090.9084 | 1114.9132 | [5 empty] | 25.5481 | 1047.6497 | 83.3744 | 23.6109 | 1038.891 | 68.9241 | 22.9094 | 1158.1035 | 1100.6686 | 1161.745 |  |  | 1135.3956 | 1078.8388 | 1159.4603 | 1036.3061 | 1097.0142 | 1201.4863 | 1090.88 | 1141.8704 | 1130.1163 | 1183.3835 | 972.1523 | 1084.4768 | 1094.6131 | 1176.1571 | 1227.2746 | 1111.0353 |  | 1053.3239 | 971.2716 | 1081.0806 | 1090.2472 | 1203.6222 |  | 1046.0589 | 1010.914 | 0.27348 | 19.9073 | 0.48545 | 0.54322 | -28.6203 | 3.0911 | 6088.73 | 0.67 | 5.1207 | -2.5084 | -17.4619 | 2.8185 | 7.0867 | -34.5129 | 13.9104 | 224.7877 | 213.7521 | 264.2225 | 37.3964 | 4.764 |  | 244.7373
42838.4539 | 2906 | 32.3078 | 25.3635 | 23.1225 | 22.5881 | 22.1633 | 22.0656 | 22.4827 | 21.5309 | 23.9564 | 22.7504 | 22.1535 | 21.7111 | 21.1217 | 21.9616 | 93.7602 | 87.9027 | 90.4903 | 97.5415 | 103.3952 | 112.4175 | 585.599 | 755.0279 | 791.9446 | 87.9274 | 106.3431 | 1045.6629 | 1136.5682 | 965.9963 | 1216.1842 | 99.1403 | 405.16 | 846.9459 | 99.9579 | 267.2314 | 786.9287 |  | 1057.4046 |  | 1049.8219 | 909.6511 | 925.7589 | 1074.0633 |  | 447.776 | 648.3285 | 557.2661 | 767.5327 | 885.8242 | 965.238 | 969.5561 | 34.6624 | 264.5118 | 56.4332 | 484.038 | 34.5802 | 50.0977 | 56.6974 | 107.1791 | 58.9423 |  |  | 3.9074 | -1.7644 | -68.1647 | 1.6947 | 7.4886 | -197.7921 | 33.2438 | -10.6075 | 9.3082 | 29.4869 | 159.7928 | -0.00033677 | -0.0016428 | 0.00051255 | 655.7783 | 172.5222 | 40.6467 | 25.0951 | 21.8233 | 21.0247 | 20.6252 | 30.5066 | 23.4981 | 22.4293 | 22.1699 | 21.8047 | 21.9194 | 22.1002 | 498.5698 | 427.1677 | 341.6397 | 235.2957 | 190.4466 | 576.0986 | 324.9342 | 71.5425 | 74.3038 | 81.7485 | 90.0894 | 93.1823 | 98.9067 | 92.7212 | 99.6063 | 405.4042 | 1158.7587 | 1353.9701 |  | 918.0617 | 39.1407 | 19.9745 | 983.6094 | 296.3547 | 25.12 | 983.2921 | 102.2909 | 23.0521 | 82.6046 | 104.0874 | 1096.6925 | 101.8874 | 396.2106 | 956.6247 | 966.4798 | 1032.1019 | 870.1699 | 869.457 | 1151.0658 |  | 1138.2669 | 1000.2492 | 1114.4189 | 1045.963 | 1189.9137 | 988.1197 |  | 988.1276 |  |  | 1100.9569 | 1090.563 | 1114.3952 | [5 empty] | 25.5544 | 1047.386 | 83.5113 | 23.6268 | 1040.1649 | 68.9433 | 22.9108 | 1156.5638 | 1099.2889 | 1160.5786 |  |  | 1136.301 | 1079.5244 | 1158.3492 | 1039.894 | 1097.192 | 1203.2807 | 1089.5309 | 1140.4179 | 1129.0906 | 1180.2608 | 970.5681 | 1084.1084 | 1093.0811 | 1172.8737 | 1227.4671 | 1109.885 |  | 1053.0322 | 970.6676 | 1080.0849 | 1089.1156 | 1192.9242 |  | 1045.0545 | 1010.7198 | 0.48087 | 19.956 | 0.46736 | 0.51467 | -28.4905 | 3.091 | 6092.73 | 0.96 | 5.3163 | -2.81 | -17.4658 | 2.7539 | 6.7111 | -34.4905 | 14.14 | 224.6557 | 213.3562 | 263.7967 | 38.1075 | 5.3988 |  | 245.052
42838.4539 | 2907 | 32.3104 | 25.3662 | 23.13 | 22.5885 | 22.1555 | 22.0644 | 22.4812 | 21.5263 | 23.9566 | 22.7577 | 22.1542 | 21.712 | 21.1229 | 21.9593 | 93.7811 | 87.9155 | 90.5082 | 97.5576 | 103.423 | 112.466 | 586.2049 | 755.3899 | 791.9829 | 87.9423 | 106.3789 | 1048.5288 | 1130.1881 | 965.2807 | 1194.918 | 99.1545 | 405.6561 | 846.4422 | 99.9817 | 267.9797 | 787.104 |  | 1057.9221 |  | 1050.082 | 908.1421 | 925.1338 | 1074.356 |  | 447.722 | 649.2756 | 555.4115 | 763.335 | 887.5883 | 963.0173 | 968.9976 | 34.7557 | 264.5264 | 56.3035 | 483.4453 | 34.573 | 50.0649 | 56.5921 | 107.2429 | 58.9349 |  |  | 3.9876 | -1.6764 | -67.8204 | 1.4949 | 8.6037 | -197.8072 | 33.3574 | -10.4032 | 9.4331 | 29.8544 | 161.2219 | -0.00033513 | -0.0016116 | 0.00050598 | 656.2722 | 172.8396 | 40.673 | 25.0975 | 21.8161 | 21.0266 | 20.6216 | 30.5045 | 23.4953 | 22.4168 | 22.1656 | 21.7914 | 21.9183 | 22.0882 | 502.4903 | 417.6407 | 336.9535 | 234.3436 | 188.9939 | 575.2015 | 324.6721 | 71.5815 | 74.3201 | 81.761 | 90.1292 | 93.2067 | 98.9333 | 92.7436 | 99.6375 | 406.0839 | 1158.8094 |  |  | 917.2928 | 49.0271 | 20.8235 | 983.3552 | 296.8447 | 25.1187 | 983.2703 | 102.3389 | 23.0441 | 82.6378 | 104.1367 | 1098.905 | 101.8896 | 396.8309 | 955.6434 | 965.8008 | 1033.6578 | 870.3744 | 869.7335 | 1150.9418 |  | 1138.0771 | 1000.2179 | 1114.2944 | 1046.0611 | 1189.9031 | 988.0214 |  | 988.0772 |  |  | 1101.286 | 1090.5621 | 1114.4281 | [5 empty] | 25.5607 | 1051.1394 | 83.6705 | 23.6155 | 1041.8116 | 68.9795 | 22.9209 | 1156.5275 | 1101.0765 | 1159.9571 |  |  | 1134.335 | 1077.8816 | 1157.8808 | 1036.8813 | 1096.0007 | 1202.4652 | 1089.2377 | 1139.607 | 1127.7395 | 1182.7153 | 969.2847 | 1083.1844 | 1091.9 | 1178.6943 | 1225.4402 | 1109.6112 |  | 1053.3761 | 970.4828 | 1079.3229 | 1088.0727 | 1198.5584 |  | 1043.8373 | 1010.2489 | 0.30835 | 20.0173 | 0.45085 | 0.4812 | -28.5146 | 3.091 | 6087.94 | 0.94 | 5.3321 | -2.7404 | -17.4306 | 2.5878 | 7.187 | -34.4609 | 14.1515 | 224.5329 | 213.2781 | 263.7862 | 37.4478 | 5.8776 |  | 245.1086
42838.4539 | 2908 | 32.3236 | 25.3653 | 23.1155 | 22.5798 | 22.1544 | 22.0615 | 22.4782 | 21.5269 | 23.9569 | 22.7476 | 22.1468 | 21.7082 | 21.1177 | 21.9489 | 93.7812 | 87.9171 | 90.5301 | 97.5676 | 103.456 | 112.5084 | 586.7864 | 755.7582 | 792.5257 | 87.9498 | 106.4303 | 1051.7219 | 1166.4861 | 964.8555 | 1178.0326 | 99.1603 | 406.1223 | 846.1488 | 99.9978 | 268.6566 | 787.4162 | 1303.0058 | 1058.5708 |  | 1050.4538 | 906.9545 | 924.5112 | 1075.0567 |  | 447.9374 | 649.7506 | 552.9837 | 763.483 | 889.9998 | 961.1206 | 968.4809 | 35.2449 | 264.52 | 55.8541 | 483.1071 | 34.5692 | 50.0318 | 56.4704 | 107.2736 | 58.9224 |  |  | 3.9134 | -2.1363 | -68.0655 | 1.7157 | 8.7818 | -197.7967 | 33.2753 | -11.5459 | 9.8504 | 30.8739 | 163.2398 | -7.557e-05 | -0.0015738 | 0.00053226 | 656.807 | 173.1663 | 40.7049 | 25.1046 | 21.8132 | 21.0321 | 20.6267 | 30.5118 | 23.5019 | 22.4182 | 22.167 | 21.7983 | 21.9218 | 22.0961 | 519.4903 | 432.1871 | 343.4819 | 233.9372 | 188.1207 | 575.4297 | 324.6707 | 71.6333 | 74.3593 | 81.7807 | 90.1786 | 93.2431 | 98.9504 | 92.7709 | 99.6569 | 406.7343 | 1158.072 |  |  | 916.6634 | 54.5526 | 26.5927 | 982.1266 | 297.3642 | 25.1327 | 981.5514 | 102.3861 | 23.046 | 82.6318 | 104.1928 | 1104.6251 | 101.8979 | 397.4703 | 955.0544 | 964.1462 | 1034.7234 | 870.4503 | 869.8961 | 1150.815 |  | 1137.9582 | 1000.1566 | 1114.5191 | 1046.4427 | 1189.932 | 987.9712 |  | 987.9694 |  |  | 1101.5312 | 1091.0126 | 1114.9537 | [5 empty] | 25.5644 | 1053.4637 | 83.8065 | 23.6243 | 1043.6617 | 69.0227 | 22.9321 | 1156.248 | 1099.9555 | 1160.4249 |  |  | 1132.9225 | 1076.7433 | 1158.8971 | 1036.0346 | 1096.2688 | 1200.7784 | 1089.2144 | 1139.4673 | 1128.4523 | 1185.2186 | 970.3499 | 1082.7415 | 1091.0008 | 1186.1201 | 1221.9187 | 1108.9709 |  | 1053.345 | 970.2027 | 1078.1205 | 1087.5107 | 1188.3238 |  | 1043.3088 | 1010.0072 | 0.48829 | 20.0689 | 0.43397 | 0.45228 | -28.4114 | 3.091 | 6080.53 | 0.43 | 5.2517 | -3.0944 | -17.4666 | 2.7731 | 7.2555 | -34.4335 | 14.1232 | 224.4574 | 213.4222 | 263.7969 | 35.6159 | 5.152 | 356.2606 | 244.6149
42838.4539 | 2909 | 32.3297 | 25.3699 | 23.1258 | 22.5862 | 22.1603 | 22.07 | 22.4806 | 21.5291 | 23.9604 | 22.7503 | 22.1438 | 21.711 | 21.1219 | 21.9537 | 93.7933 | 87.9334 | 90.5518 | 97.58 | 103.4793 | 112.5462 | 587.373 | 756.1723 | 792.7314 | 87.9488 | 106.468 | 1040.8595 | 1174.9357 | 966.0627 | 1172.7 | 99.1525 | 406.5933 | 846.2556 | 100.0112 | 269.3142 | 787.7755 | 1393.5671 | 1059.2353 |  | 1050.8442 | 907.953 | 924.5233 | 1076.0543 |  | 448.1695 | 650.7248 | 552.0308 | 766.8778 | 893.4702 | 961.2687 | 969.1376 | 35.7865 | 264.4643 | 55.2128 | 482.8046 | 34.58 | 49.9932 | 56.3467 | 107.2354 | 58.9085 |  |  | 4.029 | -1.9484 | -68.0879 | 1.8944 | 8.0202 | -197.752 | 32.6136 | -11.3192 | 9.7466 | 30.4482 | 164.5872 | 3.943e-05 | -0.0014128 | 0.00051748 | 657.3402 | 173.48 | 40.7311 | 25.1073 | 21.8212 | 21.0262 | 20.6254 | 30.5233 | 23.5019 | 22.418 | 22.1622 | 21.7941 | 21.9148 | 22.1068 | 532.4011 | 437.61 | 348.6922 | 239.2929 | 194.7793 | 575.9231 | 324.8678 | 71.6646 | 74.4016 | 81.796 | 90.2124 | 93.257 | 98.9597 | 92.8022 | 99.6783 | 407.363 | 1158.0419 | 1398.597 |  | 917.2379 | 37.8146 | 16.4845 | 980.6458 | 297.7368 | 25.1392 | 979.374 | 102.4442 | 23.0553 | 82.6869 | 104.261 | 1092.5112 | 101.9164 | 398.1252 | 956.3699 | 964.4882 | 1034.9009 | 870.5089 | 870.0619 | 1150.6848 |  | 1137.8757 | 1000.0431 | 1114.9035 | 1046.4907 | 1190.8152 | 987.9148 |  | 987.8323 |  |  | 1101.6243 | 1091.2724 | 1114.9411 | [5 empty] | 25.5729 | 1054.6702 | 83.9337 | 23.6207 | 1044.9787 | 69.0478 | 22.9198 | 1156.56 | 1097.956 | 1162.0695 |  |  | 1131.4732 | 1076.976 | 1160.5929 | 1040.9176 | 1097.2154 | 1199.9974 | 1089.3169 | 1138.4713 | 1131.852 | 1193.5647 | 970.1384 | 1083.0393 | 1090.2047 | 1197.1953 | 1219.5163 | 1107.967 |  | 1059.5731 | 969.807 | 1077.5218 | 1087.3844 | 1189.7415 |  | 1044.213 | 1009.6751 | 0.29741 | 20.1166 | 0.4167 | 0.43204 | -28.4621 | 3.091 | 6082.97 | 0.91 | 5.319 | -2.9567 | -17.4787 | 2.9155 | 6.9341 | -34.4317 | 13.9829 | 224.4061 | 213.6691 | 264.4481 | 34.3046 | 4.6045 | 446.3728 | 244.5781
42838.454 | 2910 | 32.3479 | 25.3787 | 23.1311 | 22.5931 | 22.1591 | 22.0667 | 22.4804 | 21.538 | 23.9688 | 22.7555 | 22.1448 | 21.7187 | 21.1265 | 21.9612 | 93.81 | 87.9383 | 90.5671 | 97.6023 | 103.5096 | 112.5865 | 587.9743 | 756.5961 | 792.9575 | 87.978 | 106.5131 | 1034.7241 | 1202.1002 | 971.6379 | 1210.5759 | 99.1543 | 407.0674 | 847.0935 | 100.0349 | 269.9538 | 788.1624 |  | 1060.6854 |  | 1051.255 | 909.9758 | 923.5037 | 1077.0463 |  | 448.7356 | 650.819 | 550.8271 | 767.191 | 894.3451 | 963.71 | 969.8699 | 36.393 | 264.3621 | 54.4564 | 482.5168 | 34.5634 | 49.9136 | 56.2159 | 107.149 | 58.8863 |  |  | 4.51 | -2.3677 | -68.3658 | 1.7295 | 9.274 | -197.752 | 33.6269 | -11.0793 | 9.6497 | 29.6637 | 162.8973 | 7.393e-05 | -0.001536 | 0.00050762 | 657.9077 | 173.839 | 40.7619 | 25.1092 | 21.82 | 21.0264 | 20.6254 | 30.5282 | 23.5081 | 22.4302 | 22.1622 | 21.7913 | 21.9145 | 22.1076 | 535.0563 | 451.0005 | 341.7428 | 231.7669 | 186.3556 | 575.5713 | 324.6083 | 71.7031 | 74.425 | 81.8204 | 90.2379 | 93.2625 | 98.9716 | 92.8272 | 99.6947 | 408.0019 | 1158.5956 |  |  | 917.4308 | 45.565 | 27.1115 | 978.4534 | 298.175 | 25.1572 | 976.7842 | 102.5129 | 23.0547 | 82.7474 | 104.3429 | 1079.3999 | 101.9471 | 398.7748 | 958.3766 | 964.0544 | 1038.5154 | 870.2146 | 869.8746 | 1150.8289 |  | 1137.76 | 999.8944 | 1114.9 | 1046.7984 | 1191.6575 | 987.8851 |  | 987.6459 |  |  | 1102.3619 | 1090.966 | 1114.6302 | [5 empty] | 25.5777 | 1056.8939 | 84.0707 | 23.6294 | 1047.2317 | 69.086 | 22.9324 | 1156.7256 | 1097.7437 | 1162.3737 |  |  | 1130.1874 | 1077.552 | 1163.8668 | 1043.1553 | 1096.6339 | 1200.9419 | 1089.5751 | 1137.9349 | 1131.4913 | 1194.5984 | 968.1777 | 1083.5501 | 1090.0523 | 1199.9538 | 1219.0149 | 1106.4295 |  | 1058.2233 | 970.4966 | 1078.7167 | 1087.7178 | 1183.1294 |  | 1045.5093 | 1009.4461 | 0.55804 | 20.163 | 0.40154 | 0.40725 | -28.5177 | 3.091 | 6062.53 | 1.23 | 5.7008 | -3.2595 | -17.5152 | 2.7858 | 7.4638 | -34.4657 | 14.2125 | 224.3252 | 213.6711 | 265.0628 | 33.9217 | 5.3353 |  | 244.9565
42838.454 | 2911 | 32.3527 | 25.38 | 23.1246 | 22.5859 | 22.1529 | 22.0683 | 22.4791 | 21.5292 | 23.9681 | 22.753 | 22.1439 | 21.7153 | 21.1221 | 21.9589 | 93.8238 | 87.9591 | 90.5959 | 97.6172 | 103.541 | 112.6332 | 588.6538 | 756.9903 | 792.8421 | 87.9974 | 106.5663 | 1036.2884 | 1185.5107 | 976.5624 | 1199.3444 | 99.162 | 407.535 | 848.6708 | 100.0579 | 270.5827 | 788.4518 | 1370.5551 | 1061.8583 |  | 1051.5908 | 911.6374 | 923.6593 | 1077.9231 |  | 449.043 | 649.1771 | 550.0295 | 770.8199 | 892.4411 | 964.5732 | 970.2854 | 36.8569 | 264.3315 | 54.2621 | 482.1599 | 34.5156 | 49.8563 | 56.0963 | 107.0912 | 58.8758 |  |  | 4.3359 | -1.0304 | -68.1818 | 1.5678 | 7.4085 | -197.7914 | 33.1058 | -11.7555 | 8.9902 | 28.6168 | 161.9007 | 0.00012321 | -0.0014407 | 0.00053555 | 658.4998 | 174.1606 | 40.8062 | 25.1304 | 21.8392 | 21.0336 | 20.6291 | 30.5485 | 23.5114 | 22.4352 | 22.1672 | 21.8112 | 21.9325 | 22.117 | 530.9338 | 455.1902 | 357.0306 | 237.5258 | 186.7542 | 575.4685 | 324.837 | 71.7507 | 74.4598 | 81.8488 | 90.2762 | 93.2871 | 98.9816 | 92.8407 | 99.7289 | 408.6584 | 1158.6315 |  |  | 917.2443 | 38.4074 | 17.3976 | 976.8522 | 298.6635 | 25.1591 | 975.4969 | 102.567 | 23.0626 | 82.7941 | 104.452 | 1081.9872 | 101.957 | 399.4313 | 962.5981 | 964.4758 | 1041.865 | 869.9825 | 869.7354 | 1150.9698 |  | 1137.677 | 999.7326 | 1114.4472 | 1046.7856 | 1191.6217 | 987.7801 |  | 987.4597 |  |  | 1102.4789 | 1091.1367 | 1114.8121 | [5 empty] | 25.5877 | 1064.6073 | 84.2259 | 23.6363 | 1053.3883 | 69.1229 | 22.9347 | 1156.9434 | 1097.541 | 1163.2908 |  |  | 1130.2191 | 1076.8562 | 1166.0902 | 1043.2919 | 1096.3495 | 1201.4762 | 1089.5907 | 1139.0654 | 1129.336 | 1191.7564 | 965.9091 | 1084.351 | 1090.4276 | 1199.5175 | 1219.6559 | 1105.9558 |  | 1058.0948 | 970.7627 | 1080.2964 | 1088.4939 | 1182.9972 |  | 1046.3063 | 1009.4205 | -0.12108 | 20.1986 | 0.38416 | 0.38576 | -28.644 | 3.091 | 6035.01 | 0.54 | 5.5684 | -2.1484 | -17.4761 | 2.6501 | 6.6733 | -34.4812 | 14.1069 | 224.2661 | 213.3885 | 265.0366 | 34.3541 | 3.6731 | 422.0127 | 244.9865
42838.454 | 2912 | 32.3684 | 25.3831 | 23.125 | 22.5722 | 22.1558 | 22.0681 | 22.4802 | 21.5207 | 23.9725 | 22.7532 | 22.1456 | 21.7175 | 21.1205 | 21.9621 | 93.8355 | 87.9719 | 90.6072 | 97.6287 | 103.5604 | 112.6761 | 589.3131 | 757.3812 | 792.8103 | 88 | 106.6159 | 1035.1631 | 1168.2472 | 980.4516 | 1185.0425 | 99.1662 | 407.9992 | 850.2471 | 100.0706 | 271.1888 | 788.7013 | 1344.0675 | 1062.2032 |  | 1051.7905 | 913.1959 | 925.345 | 1077.8105 |  | 448.0498 | 647.9585 | 550.4454 | 774.9321 | 886.8874 | 964.3089 | 969.8794 | 37.2322 | 264.2542 | 54.7063 | 481.7086 | 34.515 | 49.7921 | 55.9709 | 107.01 | 58.8678 |  |  | 5.5601 | -1.6797 | -68.0622 | 2.2217 | 7.6214 | -197.7921 | 33.182 | -11.9296 | 9.5279 | 29.6673 | 160.5808 | 8.707e-05 | -0.0015409 | 0.00050269 | 659.0635 | 174.4695 | 40.8332 | 25.1322 | 21.8269 | 21.0304 | 20.6275 | 30.556 | 23.5089 | 22.4296 | 22.167 | 21.804 | 21.9295 | 22.1124 | 517.5265 | 451.9894 | 357.6144 | 233.0095 | 184.3404 | 574.6501 | 324.7577 | 71.8053 | 74.511 | 81.8834 | 90.3267 | 93.3106 | 99.0073 | 92.888 | 99.7618 | 409.4043 | 1158.5703 |  |  | 917.9862 | 47.2996 | 23.2067 | 975.7053 | 299.1471 | 25.1632 | 974.6365 | 102.6235 | 23.0581 | 82.8049 | 104.6332 | 1083.5844 | 101.958 | 400.0979 | 967.3731 | 964.4911 | 1045.0749 | 869.9881 | 869.6419 | 1150.8624 |  | 1137.6288 | 999.595 | 1113.7007 | 1047.058 | 1190.9137 | 987.7154 |  | 987.3557 |  |  | 1102.2614 | 1091.4705 | 1115.1657 | [5 empty] | 25.5952 | 1069.2274 | 84.3739 | 23.6376 | 1056.4311 | 69.1527 | 22.9379 | 1157.3599 | 1096.6517 | 1163.0036 |  |  | 1129.0458 | 1077.1632 | 1166.6081 | 1042.1139 | 1095.6463 | 1201.7656 | 1089.4086 | 1139.5352 | 1128.0684 | 1189.8079 | 965.6328 | 1085.2217 | 1090.5153 | 1208.5468 | 1220.7275 | 1106.2879 |  | 1058.2022 | 972.2288 | 1082.9156 | 1087.9423 | 1186.9616 |  | 1046.1603 | 1009.0148 | 0.43023 | 20.2306 | 0.3684 | 0.36261 | -28.5376 | 3.091 | 6034.59 | 0.71 | 6.275 | -2.7411 | -17.4492 | 3.1525 | 6.7678 | -34.4776 | 14.1216 | 224.2371 | 212.9196 | 264.5051 | 35.6396 | 3.5956 | 395.2397 | 244.9235
42838.454 | 2913 | 32.3825 | 25.3901 | 23.128 | 22.5885 | 22.1551 | 22.07 | 22.4936 | 21.5274 | 23.9702 | 22.7566 | 22.1507 | 21.7035 | 21.1253 | 21.9524 | 93.8469 | 87.9816 | 90.6202 | 97.6327 | 103.5824 | 112.7108 | 590.0054 | 757.7476 | 793.0888 | 88.0039 | 106.6546 | 1031.0075 | 1175.2214 | 985.5845 | 1199.7622 | 99.1747 | 408.472 | 850.6049 | 100.0897 | 271.8328 | 789.035 | 1316.2356 | 1062.4452 |  | 1051.9743 | 914.5117 | 926.2317 | 1077.8872 |  | 446.72 | 647.1101 | 550.3368 | 776.1076 | 889.8367 | 963.7968 | 970.824 | 37.6096 | 264.1992 | 55.8998 | 481.6947 | 34.5205 | 49.7332 | 55.8445 | 106.9347 | 58.8618 |  |  | 7.0248 | -2.0549 | -67.9407 | 1.6184 | 7.7633 | -197.7763 | 32.3593 | -11.7148 | 9.4619 | 29.4716 | 161.1893 | -6.571e-05 | -0.0014982 | 0.0004912 | 659.5294 | 174.7789 | 40.8599 | 25.147 | 21.8259 | 21.0305 | 20.6278 | 30.5607 | 23.5109 | 22.4203 | 22.1762 | 21.7965 | 21.9286 | 22.1031 | 520.7709 | 463.3527 | 366.5857 | 235.4811 | 187.9822 | 574.3972 | 324.9521 | 71.8479 | 74.5475 | 81.8956 | 90.3492 | 93.326 | 99.0238 | 92.9264 | 99.7889 | 410.0643 | 1158.7626 |  |  | 918.3684 | 33.0485 | 18.3319 | 977.8098 | 299.6013 | 25.1755 | 977.5439 | 102.6929 | 23.0624 | 82.85 | 104.7914 | 1080.599 | 101.9677 | 400.7836 | 966.0393 | 964.4428 | 1046.8199 | 870.3942 | 869.9808 | 1150.7111 |  | 1137.485 | 999.4358 | 1112.6347 | 1047.7449 | 1189.6988 | 987.5091 |  | 987.2108 |  |  | 1102.335 | 1091.6626 | 1115.1734 | [5 empty] | 25.6009 | 1072.3404 | 84.5209 | 23.6342 | 1057.9794 | 69.1851 | 22.937 | 1156.5919 | 1096.4581 | 1162.5607 |  |  | 1127.6524 | 1077.1198 | 1165.586 | 1040.7752 | 1095.7486 | 1201.8154 | 1089.0943 | 1140.0063 | 1127.5776 | 1190.3801 | 964.2042 | 1084.8999 | 1090.3629 | 1208.7918 | 1220.8424 | 1105.3153 |  | 1055.9513 | 972.6871 | 1083.5604 | 1088.429 | 1192.5885 |  | 1045.3755 | 1008.7098 | 0.29797 | 20.269 | 0.35169 | 0.34436 | -28.5058 | 3.091 | 6046.54 | 0.57 | 7.0888 | -3.0305 | -17.4256 | 2.6895 | 6.8291 | -34.4691 | 13.9425 | 224.1457 | 212.2502 | 263.5886 | 35.2161 | 2.6298 | 368.4471 | 245.0462
42838.454 | 2914 | 32.3833 | 25.3996 | 23.1268 | 22.5863 | 22.161 | 22.0721 | 22.4876 | 21.5265 | 23.9823 | 22.7658 | 22.1489 | 21.7117 | 21.1285 | 21.9595 | 93.8643 | 87.9968 | 90.6407 | 97.6459 | 103.6177 | 112.7561 | 590.6854 | 758.0972 | 793.2621 | 88.0215 | 106.6995 | 1028.0168 | 1164.7357 | 985.9503 | 1177.7376 | 99.1758 | 408.9656 | 849.8466 | 100.1229 | 272.5235 | 789.2966 |  | 1062.9808 |  | 1052.2941 | 913.5422 | 926.2119 | 1078.3563 |  | 446.3704 | 648.0499 | 551.9011 | 776.7569 | 892.6918 | 963.2501 | 973.5842 | 37.6109 | 264.0488 | 57.0443 | 481.717 | 34.5453 | 49.6712 | 55.7267 | 106.8701 | 58.8427 |  |  | 8.4317 | -1.6816 | -67.8079 | 1.255 | 8.0524 | -197.7928 | 32.4743 | -11.6162 | 9.4267 | 30.0391 | 161.5221 | 2.136e-05 | -0.0014325 | 0.00049941 | 659.834 | 175.0845 | 40.8911 | 25.1465 | 21.8236 | 21.0273 | 20.6244 | 30.5633 | 23.5082 | 22.4239 | 22.1645 | 21.7997 | 21.9284 | 22.1078 | 506.9355 | 436.6547 | 350.6576 | 232.6503 | 184.6718 | 572.99 | 324.6128 | 71.8871 | 74.5749 | 81.9068 | 90.3809 | 93.3364 | 99.0357 | 92.9566 | 99.8179 | 410.7231 | 1158.88 |  |  | 918.1293 | 25.2444 | 14.7506 | 978.2027 | 300.0911 | 25.1892 | 977.8523 | 102.7719 | 23.073 | 82.8774 | 104.8685 | 1077.256 | 101.9916 | 401.5124 | 965.0551 | 963.8906 | 1053.9358 | 870.5196 | 870.1592 | 1150.4794 |  | 1137.3658 | 999.3421 | 1112.7467 | 1047.825 | 1188.7526 | 987.4332 |  | 987.0628 |  |  | 1103.0976 | 1091.6574 | 1114.9609 | [5 empty] | 25.5997 | 1077.4143 | 84.6566 | 23.6384 | 1064.2009 | 69.2209 | 22.9327 | 1156.6706 | 1095.8364 | 1162.7113 |  |  | 1127.0209 | 1077.068 | 1164.4231 | 1039.5853 | 1095.1502 | 1201.4952 | 1088.8985 | 1140.5343 | 1128.2419 | 1194.2188 | 964.4715 | 1085.2124 | 1092.569 | 1202.6913 | 1220.9752 | 1104.2396 |  | 1054.2811 | 971.9598 | 1082.802 | 1092.4576 | 1194.1426 |  | 1045.0362 | 1008.5843 | 0.10523 | 20.3189 | 0.33761 | 0.3201 | -28.5503 | 3.091 | 6056.83 | 0.75 | 7.708 | -2.7429 | -17.4174 | 2.3696 | 6.9536 | -34.4629 | 13.9642 | 224.0729 | 212.3236 | 262.8891 | 36.4032 | 4.3455 |  | 245.1343
42838.454 | 2915 | 32.3998 | 25.4108 | 23.1337 | 22.5896 | 22.1613 | 22.0732 | 22.4878 | 21.5344 | 23.988 | 22.7585 | 22.155 | 21.7166 | 21.1234 | 21.959 | 93.8778 | 88.018 | 90.6606 | 97.6666 | 103.6535 | 112.8046 | 591.3663 | 758.5219 | 793.4463 | 88.0387 | 106.7512 | 1029.2592 | 1151.4076 | 984.4658 | 1146.5767 | 99.178 | 409.4199 | 849.8167 | 100.1312 | 273.1242 | 789.6126 | 1348.7853 | 1063.4438 |  | 1052.6667 | 913.9974 | 926.0856 | 1079.0236 |  | 445.3347 | 649.8485 | 553.4975 | 779.5778 | 895.8644 | 964.423 | 974.4454 | 37.5951 | 263.82 | 56.5677 | 481.5249 | 34.5571 | 49.61 | 55.6081 | 106.8153 | 58.8302 |  |  | 9.3766 | -1.8347 | -68.0819 | 1.5948 | 7.8336 | -197.7678 | 31.8224 | -11.289 | 9.2895 | 29.605 | 161.9962 | -7.228e-05 | -0.0014884 | 0.0004912 | 660.1945 | 175.3787 | 40.9292 | 25.151 | 21.8196 | 21.0208 | 20.6238 | 30.5701 | 23.5117 | 22.4195 | 22.164 | 21.8017 | 21.9189 | 22.1091 | 480.7628 | 402.9519 | 327.9703 | 229.1339 | 182.711 | 570.7023 | 323.8331 | 71.9334 | 74.6108 | 81.9324 | 90.4163 | 93.3538 | 99.0509 | 92.9949 | 99.8404 | 411.3889 | 1158.4087 |  |  | 917.2991 | 25.619 | 14.4937 | 978.4707 | 300.4641 | 25.194 | 976.2743 | 102.8346 | 23.0687 | 82.8997 | 104.9125 | 1080.3746 | 101.9997 | 402.191 | 963.8945 | 964.8836 | 1060.6103 | 870.3017 | 870.0563 | 1150.1851 |  | 1137.3327 | 999.3002 | 1113.1031 | 1048.4621 | 1188.1717 | 987.4154 |  | 986.9694 |  |  | 1103.808 | 1091.7943 | 1114.9883 | [5 empty] | 25.606 | 1080.9694 | 84.7994 | 23.6478 | 1067.55 | 69.2508 | 22.9339 | 1156.3073 | 1095.076 | 1164.1887 |  |  | 1127.5319 | 1077.4802 | 1164.033 | 1040.9034 | 1095.0804 | 1208.2933 | 1089.1098 | 1139.9668 | 1130.0663 | 1195.4417 | 967.1475 | 1086.93 | 1095.4322 | 1200.6418 | 1227.7751 | 1103.9091 |  | 1054.5728 | 970.3374 | 1082.1742 | 1094.5089 | 1198.5633 |  | 1045.6781 | 1008.4043 | 0.38237 | 20.3526 | 0.32427 | 0.30871 | -28.4815 | 3.0911 | 6063.71 | 0.81 | 8.0407 | -2.8678 | -17.4696 | 2.6737 | 6.8617 | -34.4771 | 13.8299 | 224.0591 | 212.5499 | 262.4438 | 38.744 | 6.7419 | 399.8827 | 244.8306
42838.454 | 2916 | 32.4101 | 25.4115 | 23.133 | 22.5809 | 22.1608 | 22.0719 | 22.487 | 21.5301 | 23.9849 | 22.762 | 22.1525 | 21.7145 | 21.1231 | 21.9582 | 93.8906 | 88.031 | 90.6869 | 97.6884 | 103.682 | 112.8584 | 592.0574 | 758.9133 | 793.7284 | 88.0411 | 106.7902 | 1030.0508 | 1151.3901 | 985.7922 | 1126.3315 | 99.1863 | 409.874 | 849.2102 | 100.1477 | 273.7465 | 789.943 | 1355.7495 | 1063.9313 |  | 1053.1147 | 912.9206 | 926.4121 | 1079.7933 |  | 445.5003 | 650.939 | 553.1278 | 778.8706 | 897.4038 | 965.5779 | 973.9558 | 37.4503 | 263.6473 | 56.2696 | 481.2057 | 34.557 | 49.5678 | 55.4954 | 106.7701 | 58.831 |  |  | 10.9655 | -2.2573 | -68.3816 | 1.5041 | 8.2391 | -197.8085 | 32.3882 | -11.9526 | 9.7972 | 30.9727 | 163.9118 | -0.00023656 | -0.0015344 | 0.00050105 | 660.8798 | 175.6837 | 40.9602 | 25.1633 | 21.8275 | 21.0229 | 20.627 | 30.5961 | 23.5199 | 22.4311 | 22.1625 | 21.8072 | 21.9319 | 22.1129 | 466.2304 | 391.1777 | 319.7358 | 222.0129 | 180.8412 | 568.706 | 323.0369 | 71.9675 | 74.6422 | 81.951 | 90.4476 | 93.3743 | 99.0609 | 93.0207 | 99.8603 | 412.0706 | 1157.694 |  |  | 917.2474 | 45.5229 | 20.6386 | 978.0224 | 300.9558 | 25.208 | 974.394 | 102.919 | 23.0811 | 82.941 | 104.9491 | 1080.6471 | 101.999 | 402.8951 | 961.8347 | 964.478 | 1064.6606 | 869.9364 | 869.7735 | 1149.9984 |  | 1137.3905 | 999.2118 | 1113.4081 | 1048.9345 | 1188.1288 | 987.4136 |  | 986.7964 |  |  | 1103.6084 | 1092.2383 | 1115.4815 | [5 empty] | 25.6065 | 1083.3443 | 84.9603 | 23.6481 | 1068.4976 | 69.2774 | 22.9366 | 1154.4917 | 1096.3539 | 1165.6929 |  |  | 1127.0546 | 1077.8791 | 1163.8041 | 1041.756 | 1095.534 | 1215.6641 | 1089.8339 | 1139.389 | 1131.453 | 1193.7708 | 970.1169 | 1087.3263 | 1095.5354 | 1203.7558 | 1231.4718 | 1103.3265 |  | 1055.9052 | 969.8463 | 1081.7905 | 1093.4549 | 1190.382 |  | 1046.2461 | 1008.2792 | 0.41984 | 20.3884 | 0.31168 | 0.28625 | -28.486 | 3.0911 | 6118.5 | 0.61 | 8.6331 | -3.1828 | -17.5184 | 2.5981 | 7.0403 | -34.4967 | 13.9588 | 224.1027 | 212.7451 | 262.3992 | 39.8658 | 7.5301 | 406.8376 | 244.337
42838.454 | 2917 | 32.4251 | 25.4129 | 23.1296 | 22.58 | 22.1631 | 22.0702 | 22.4854 | 21.5301 | 23.9882 | 22.7655 | 22.155 | 21.7103 | 21.1205 | 21.9599 | 93.8961 | 88.028 | 90.7027 | 97.6946 | 103.7117 | 112.8916 | 592.7385 | 759.2876 | 793.965 | 88.0471 | 106.8369 | 1031.1029 | 1142.0673 | 983.6648 | 1094.1503 | 99.1953 | 410.323 | 848.9317 | 100.1557 | 274.3451 | 790.1857 | 1379.5603 | 1064.5065 |  | 1053.6521 | 911.9538 | 926.7304 | 1080.5476 |  | 445.6646 | 652.278 | 553.9 | 775.7697 | 896.8891 | 967.777 | 972.1903 | 38.1354 | 263.4232 | 56.4238 | 481.22 | 34.5538 | 49.5372 | 55.386 | 106.7353 | 58.8356 |  |  | 12.6891 | -1.976 | -68.1036 | 1.3306 | 9.0493 | -197.802 | 33.6485 | -11.6826 | 9.6933 | 30.6431 | 160.522 | -0.00012814 | -0.0014851 | 0.00050434 | 661.568 | 175.9881 | 40.9833 | 25.1626 | 21.8147 | 21.0251 | 20.6266 | 30.5861 | 23.5132 | 22.4166 | 22.155 | 21.8017 | 21.9142 | 22.0996 | 474.4459 | 406.7017 | 334.2494 | 222.2444 | 180.5332 | 567.8804 | 322.943 | 72.0162 | 74.6843 | 81.9685 | 90.4967 | 93.4007 | 99.0869 | 93.064 | 99.8923 | 412.7903 | 1157.5921 |  |  | 917.6032 | 46.6518 | 23.3515 | 976.7203 | 301.4233 | 25.2082 | 972.618 | 102.9903 | 23.0756 | 82.9575 | 104.9082 | 1081.1372 | 101.9975 | 403.5772 | 961.7061 | 964.0539 | 1068.6041 | 869.5665 | 869.5107 | 1150.1537 |  | 1137.4393 | 999.0615 | 1113.9872 | 1050.068 | 1188.5338 | 987.4798 |  | 986.5906 |  |  | 1103.6532 | 1092.4821 | 1115.4608 | [5 empty] | 25.6069 | 1084.954 | 85.1141 | 23.646 | 1069.2733 | 69.3028 | 22.936 | 1154.7806 | 1097.5637 | 1167.5812 |  |  | 1125.962 | 1077.2605 | 1165.1426 | 1039.7174 | 1095.6015 | 1215.2242 | 1090.2742 | 1140.2632 | 1131.6483 | 1192.7354 | 972.2052 | 1086.3504 | 1094.431 | 1206.8719 | 1228.323 | 1102.4863 |  | 1057.689 | 970.1871 | 1081.5721 | 1092.147 | 1180.5108 |  | 1046.534 | 1008.1299 | 0.32375 | 20.421 | 0.29905 | 0.27077 | -28.5342 | 3.0911 | 6134.19 | 0.66 | 9.1794 | -2.9801 | -17.4954 | 2.4455 | 7.3849 | -34.5267 | 14.2404 | 224.1309 | 213.1157 | 262.6656 | 38.7497 | 5.9025 | 431.3348 | 244.2565
42838.4541 | 2918 | 32.4308 | 25.4206 | 23.1381 | 22.5901 | 22.1651 | 22.0758 | 22.4858 | 21.5311 | 23.9945 | 22.7686 | 22.1534 | 21.7155 | 21.1222 | 21.9581 | 93.9075 | 88.0375 | 90.7284 | 97.7042 | 103.7366 | 112.9383 | 593.5081 | 759.6706 | 794.0898 | 88.0535 | 106.9043 | 1030.6196 | 1111.7699 | 975.363 | 1051.2118 | 99.208 | 410.7907 | 849.1464 | 100.1718 | 274.9321 | 790.4514 | 1287.1992 | 1065.2682 |  | 1054.1314 | 911.8767 | 926.8122 | 1081.2218 |  | 445.6007 | 652.9477 | 553.3075 | 771.7636 | 893.0173 | 971.441 | 971.6834 | 38.7108 | 263.2338 | 56.1042 | 481.3258 | 34.5384 | 49.4948 | 55.2781 | 106.7195 | 58.836 |  |  | 12.998 | -1.3564 | -68.2147 | 2.0686 | 8.7529 | -197.7599 | 33.3765 | -11.9204 | 9.7659 | 31.039 | 161.4124 | -0.00020206 | -0.001582 | 0.00050105 | 662.1029 | 176.3078 | 41.0228 | 25.1756 | 21.8272 | 21.0308 | 20.633 | 30.6079 | 23.516 | 22.4263 | 22.1635 | 21.8036 | 21.9321 | 22.112 | 486.6611 | 420.5174 | 344.0046 | 231.615 | 184.1971 | 567.6369 | 323.0483 | 72.0564 | 74.7145 | 81.9873 | 90.5373 | 93.4264 | 99.1062 | 93.0971 | 99.9163 | 413.4446 | 1157.6487 |  |  | 918.3186 | 48.4792 | 23.7745 | 976.1224 | 301.87 | 25.2248 | 971.3299 | 103.0857 | 23.0988 | 82.9778 | 105.031 | 1077.0089 | 102.0142 | 404.3017 | 963.3711 | 964.6914 | 1071.5551 | 869.1686 | 869.2087 | 1150.6161 |  | 1137.4312 | 998.9136 | 1113.9361 | 1051.1282 | 1189.3758 | 987.4595 |  | 986.4066 |  |  | 1104.1709 | 1092.6047 | 1115.8712 | [5 empty] | 25.6211 | 1086.4655 | 85.2842 | 23.6495 | 1070.9035 | 69.3397 | 22.9429 | 1155.8018 | 1097.247 | 1169.6678 |  |  | 1126.1718 | 1079.3025 | 1166.0236 | 1040.2467 | 1095.5345 | 1213.6687 | 1090.2673 | 1140.2783 | 1132.2172 | 1189.1388 | 973.7645 | 1085.8361 | 1093.5581 | 1208.2683 | 1221.9233 | 1101.1626 |  | 1057.0526 | 970.5327 | 1081.067 | 1091.6229 | 1183.974 |  | 1046.2711 | 1008.1017 | 0.24287 | 20.4471 | 0.28836 | 0.25922 | -28.526 | 3.0911 | 6112.58 | 0.69 | 9.1434 | -2.4699 | -17.516 | 3.0502 | 7.2737 | -34.574 | 14.2037 | 224.1126 | 213.0875 | 263.2565 | 37.3325 | 4.8354 | 341.8229 | 244.2758
42838.4541 | 2919 | 32.4396 | 25.4253 | 23.1431 | 22.5853 | 22.1594 | 22.0788 | 22.4839 | 21.5322 | 23.9978 | 22.7701 | 22.1524 | 21.7098 | 21.1261 | 21.9596 | 93.9114 | 88.0444 | 90.7425 | 97.7055 | 103.7662 | 112.9811 | 594.289 | 760.0476 | 794.0106 | 88.0425 | 106.9594 | 1029.8168 | 1095.4312 | 971.1432 | 1037.029 | 99.2084 | 411.2497 | 850.1969 | 100.1831 | 275.4721 | 790.6645 | 1286.6968 | 1066.6083 |  | 1054.4936 | 910.6589 | 926.9033 | 1081.8503 |  | 446.0638 | 652.8146 | 551.4805 | 771.1164 | 890.8906 | 972.541 | 972.5266 | 40.1869 | 263.1477 | 56.4675 | 481.398 | 34.5193 | 49.459 | 55.1583 | 106.7989 | 58.8342 |  |  | 13.1807 | -1.9563 | -68.2843 | 1.8228 | 8.174 | -197.8079 | 33.914 | -11.9848 | 9.5108 | 30.0217 | 163.7825 | -0.00018399 | -0.0016461 | 0.00050434 | 662.7824 | 176.5928 | 41.0423 | 25.1661 | 21.8236 | 21.0201 | 20.6272 | 30.605 | 23.514 | 22.4212 | 22.1578 | 21.7975 | 21.9287 | 22.0968 | 496.7812 | 444.2987 | 349.5816 | 232.741 | 189.8185 | 567.7451 | 323.2247 | 72.0925 | 74.7493 | 81.9965 | 90.5696 | 93.4385 | 99.1217 | 93.1311 | 99.9389 | 414.1061 | 1158.5106 |  |  | 919.0536 | 40.026 | 22.8746 | 975.7479 | 302.3277 | 25.2376 | 970.2557 | 103.1712 | 23.0968 | 83.0304 | 104.9807 | 1073.4361 | 102.0127 | 405.0137 | 966.2571 | 965.7095 | 1070.5712 | 868.6721 | 868.8188 | 1151.2279 |  | 1137.4142 | 998.7375 | 1113.6212 | 1052.4001 | 1190.0228 | 987.4422 |  | 986.2496 |  |  | 1104.5632 | 1092.6581 | 1115.8811 | [5 empty] | 25.6368 | 1083.4235 | 85.4464 | 23.6629 | 1068.4137 | 69.3852 | 22.9539 | 1156.2488 | 1099.7503 | 1170.6956 |  |  | 1129.248 | 1080.4018 | 1169.404 | 1036.8673 | 1095.4658 | 1211.9336 | 1090.3412 | 1140.0513 | 1132.3594 | 1189.6744 | 974.8492 | 1086.7452 | 1093.23 | 1198.8022 | 1222.6977 | 1099.3164 |  | 1058.1662 | 970.6516 | 1081.9484 | 1091.2054 | 1193.0581 |  | 1046.884 | 1008.2751 | 0.2822 | 20.4787 | 0.27594 | 0.24579 | -28.4617 | 3.091 | 6067.82 | 0.96 | 9.158 | -2.9661 | -17.5237 | 2.8631 | 7.0322 | -34.5935 | 14.3239 | 224.0843 | 212.8931 | 263.6984 | 36.2347 | 4.2438 | 341.3589 | 244.8525
42838.4541 | 2920 | 32.4432 | 25.4222 | 23.1297 | 22.5819 | 22.1553 | 22.0657 | 22.4764 | 21.5167 | 23.9897 | 22.7638 | 22.1568 | 21.6934 | 21.1197 | 21.9576 | 93.9237 | 88.0519 | 90.7724 | 97.7161 | 103.7982 | 113.0372 | 595.151 | 760.4538 | 794.1478 | 88.0677 | 107.0078 | 1026.1832 | 1090.4162 | 966.449 | 1028.7235 | 99.2233 | 411.7168 | 851.3901 | 100.1963 | 275.9656 | 790.9196 | 1199.7927 | 1067.2085 |  | 1054.8642 | 909.5044 | 927.018 | 1082.6389 |  | 447.2201 | 652.5218 | 549.9796 | 769.3994 | 892.2213 | 971.4106 | 974.8911 | 41.6274 | 263.1776 | 56.1815 | 481.1347 | 34.5166 | 49.4491 | 55.0575 | 106.7211 | 58.8271 |  |  | 12.8731 | -1.2282 | -68.1437 | 2.1934 | 7.3046 | -197.7849 | 32.8909 | -11.9441 | 9.1928 | 29.9153 | 164.4054 | -0.00022506 | -0.0015245 | 0.00048298 | 663.6889 | 176.8849 | 41.0817 | 25.1781 | 21.8315 | 21.0274 | 20.6333 | 30.6205 | 23.529 | 22.423 | 22.1666 | 21.799 | 21.9345 | 22.1043 | 501.6891 | 440.4716 | 348.3747 | 236.2376 | 193.1361 | 567.123 | 323.1742 | 72.1368 | 74.7876 | 82.0194 | 90.6126 | 93.4585 | 99.145 | 93.1682 | 99.9489 | 414.7814 | 1159.3804 |  |  | 918.7967 | 36.7563 | 19.4392 | 975.4807 | 302.7933 | 25.2581 | 969.3981 | 103.2645 | 23.1064 | 83.0658 | 105.0019 | 1069.4417 | 102.0078 | 405.7157 | 969.4643 | 962.0334 | 1072.8256 | 868.0834 | 868.2927 | 1151.5491 |  | 1137.389 | 998.6118 | 1112.7766 | 1053.356 | 1190.114 | 987.3569 |  | 986.0617 |  |  | 1104.4305 | 1092.7319 | 1115.8806 | [5 empty] | 25.6365 | 1081.5843 | 85.6041 | 23.6667 | 1067.6577 | 69.4147 | 22.9457 | 1157.4271 | 1102.3552 | 1171.6209 |  |  | 1131.8427 | 1078.8571 | 1171.694 | 1041.5088 | 1094.9796 | 1211.7507 | 1090.6794 | 1141.2285 | 1131.8713 | 1191.7783 | 972.6937 | 1088.5736 | 1092.8133 | 1190.8802 | 1222.9816 | 1097.957 |  | 1060.3551 | 970.0529 | 1081.3319 | 1093.0159 | 1179.9711 |  | 1048.4757 | 1008.1905 | 0.005618 | 20.5028 | 0.26478 | 0.23542 | -28.4774 | 3.0911 | 6050.22 | 0.7 | 9.0218 | -2.3498 | -17.5028 | 3.1402 | 6.6447 | -34.5757 | 14.0998 | 224.0586 | 212.3627 | 263.7393 | 35.5365 | 4.3698 | 270.1407 | 245.4632
42838.4541 | 2921 | 32.4671 | 25.4433 | 23.1393 | 22.5847 | 22.1618 | 22.0821 | 22.4786 | 21.524 | 24.0008 | 22.7705 | 22.1503 | 21.7162 | 21.1226 | 21.9599 | 93.9295 | 88.061 | 90.7838 | 97.7267 | 103.8175 | 113.0795 | 596.0597 | 760.9284 | 794.3203 | 88.0774 | 107.0489 | 1027.354 | 1076.2081 | 962.3245 | 1008.9176 | 99.2314 | 412.2119 | 852.1614 | 100.2092 | 276.4379 | 791.3144 | 1148.3115 | 1067.6256 |  | 1055.1757 | 909.5328 | 927.539 | 1083.6867 |  | 448.285 | 651.4919 | 549.3612 | 772.2465 | 895.0024 | 969.6965 | 976.0385 | 42.3496 | 263.2001 | 56.5824 | 480.7785 | 34.4948 | 49.4356 | 54.9531 | 106.6146 | 58.8319 |  |  | 13.0689 | -1.5831 | -67.7856 | 2.0429 | 8.4677 | -197.7737 | 33.5165 | -12.8003 | 9.5734 | 30.2732 | 165.3272 | -0.0002382 | -0.0016477 | 0.00051584 | 664.4861 | 177.18 | 41.1171 | 25.1912 | 21.8292 | 21.0337 | 20.6331 | 30.6313 | 23.5348 | 22.4246 | 22.169 | 21.8039 | 21.9364 | 22.1053 | 504.9548 | 437.8791 | 348.6768 | 236.8681 | 190.0083 | 566.2735 | 323.0685 | 72.1881 | 74.8307 | 82.0488 | 90.6505 | 93.4951 | 99.1612 | 93.2339 | 99.979 | 415.5239 | 1160.0202 |  |  | 918.5429 | 43.2538 | 24.6306 | 974.4928 | 303.3043 | 25.2488 | 968.2993 | 103.3414 | 23.0975 | 83.0899 | 104.9974 | 1067.5538 | 102.0011 | 406.4519 | 970.9707 | 962.5553 | 1074.9354 | 867.5183 | 867.7718 | 1151.6522 |  | 1137.3581 | 998.4772 | 1112.6233 | 1054.2154 | 1189.9911 | 987.233 |  | 985.876 |  |  | 1104.8724 | 1092.8481 | 1115.7651 | [5 empty] | 25.6397 | 1083.081 | 85.7804 | 23.6634 | 1068.6434 | 69.4427 | 22.9518 | 1159.5097 | 1102.6908 | 1170.5813 |  |  | 1132.7769 | 1078.84 | 1173.6365 | 1044.8661 | 1094.9314 | 1212.8599 | 1090.8653 | 1141.6629 | 1131.3269 | 1194.3126 | 974.8168 | 1089.9319 | 1092.7539 | 1181.0141 | 1222.8841 | 1096.4506 |  | 1060.5683 | 970.6024 | 1080.6 | 1092.8187 | 1172.4224 |  | 1050.1379 | 1008.0264 | 1.0303 | 20.5302 | 0.25406 | 0.22399 | -28.349 | 3.091 | 6033.03 | 1.1 | 9.0208 | -2.6663 | -17.4471 | 3.0289 | 7.1492 | -34.551 | 14.2234 | 224.0353 | 212.2697 | 263.6246 | 34.9651 | 4.3194 | 233.2805 | 245.9148
42838.4541 | 2922 | 32.4727 | 25.4273 | 23.1314 | 22.5817 | 22.1574 | 22.0754 | 22.481 | 21.5241 | 23.9991 | 22.7677 | 22.1532 | 21.7079 | 21.1222 | 21.9523 | 93.9338 | 88.0727 | 90.8037 | 97.7234 | 103.8448 | 113.1241 | 596.9285 | 761.3743 | 794.5509 | 88.0827 | 107.1054 | 1030.7807 | 1058.5005 | 955.4865 | 990.9147 | 99.2407 | 412.6826 | 851.8266 | 100.2133 | 276.8791 | 791.6964 | 1120.569 | 1068.0825 |  | 1055.4879 | 910.2173 | 927.7724 | 1083.9392 |  | 449.3795 | 651.8959 | 550.2953 | 773.8902 | 895.9971 | 968.0208 | 975.3727 | 42.5526 | 263.3111 | 57.791 | 480.6471 | 34.505 | 49.4092 | 54.8616 | 106.5856 | 58.8315 |  |  | 12.3382 | -1.1526 | -67.8625 | 2.0337 | 7.304 | -197.7921 | 32.9901 | -13.7111 | 9.3999 | 30.3888 | 163.4223 | 6.571e-05 | -0.0014046 | 0.00054869 | 665.1631 | 177.462 | 41.1547 | 25.2019 | 21.8241 | 21.0275 | 20.6252 | 30.6388 | 23.537 | 22.4358 | 22.1655 | 21.8115 | 21.943 | 22.1213 | 499.3037 | 441.0029 | 355.3929 | 237.7461 | 193.0487 | 565.8115 | 323.2309 | 72.2355 | 74.871 | 82.058 | 90.6663 | 93.5039 | 99.1737 | 93.3027 | 100.0234 | 416.2591 | 1160.136 |  |  | 918.609 | 42.5354 | 17.5699 | 973.8307 | 303.8822 | 25.2716 | 968.0532 | 103.4351 | 23.1089 | 83.0724 | 105.0544 | 1069.5184 | 102.0137 | 407.2167 | 969.0057 | 964.995 | 1077.1119 | 867.2506 | 867.5481 | 1151.5331 |  | 1137.3285 | 998.2983 | 1112.8728 | 1054.9532 | 1190.2174 | 987.1373 |  | 985.6613 |  |  | 1105.3361 | 1093.0018 | 1115.585 | [5 empty] | 25.6409 | 1084.5458 | 85.9336 | 23.6589 | 1069.2583 | 69.4781 | 22.9567 | 1158.3771 | 1103.8365 | 1166.3566 |  |  | 1132.4176 | 1080.691 | 1175.001 | 1041.6753 | 1095.6977 | 1209.6732 | 1091.2304 | 1143.6623 | 1132.7214 | 1192.9265 | 973.1035 | 1089.5901 | 1092.9363 | 1179.626 | 1225.6493 | 1095.5996 |  | 1059.7198 | 970.9402 | 1082.7287 | 1092.4556 | 1171.4262 |  | 1051.0325 | 1008.1325 | -0.057452 | 20.5573 | 0.24494 | 0.21279 | -28.4581 | 3.091 | 6004.97 | 0.75 | 8.7032 | -2.2756 | -17.4608 | 3.0227 | 6.6353 | -34.5293 | 14.1018 | 224.0189 | 212.4322 | 263.7713 | 35.4797 | 3.5991 | 214.9535 | 245.9936
42838.4541 | 2923 | 32.4837 | 25.4411 | 23.1346 | 22.5829 | 22.1546 | 22.0753 | 22.4815 | 21.5329 | 23.9997 | 22.7721 | 22.1543 | 21.7091 | 21.1223 | 21.9567 | 93.9478 | 88.1003 | 90.8309 | 97.7261 | 103.8712 | 113.175 | 597.8016 | 761.7798 | 794.7865 | 88.0883 | 107.1482 | 1037.3557 | 1053.4564 | 950.89 | 992.9206 | 99.2487 | 413.1398 | 851.4871 | 100.2337 | 277.3002 | 792.0012 | 1130.7826 | 1068.7253 |  | 1055.8923 | 911.3585 | 928.4503 | 1084.1771 |  | 449.7095 | 651.9171 | 551.0581 | 773.9094 | 898.9729 | 972.7426 | 975.7957 | 42.6059 | 263.4594 | 58.0842 | 480.6186 | 34.4836 | 49.3598 | 54.7645 | 106.6196 | 58.8165 |  |  | 12.082 | -0.80634 | -68.3113 | 1.5048 | 7.739 | -197.7448 | 32.3205 | -13.0159 | 9.4991 | 30.6991 | 163.3485 | 0.00024313 | -0.0015574 | 0.00047805 | 665.7965 | 177.7448 | 41.1747 | 25.2007 | 21.8295 | 21.024 | 20.6306 | 30.6526 | 23.5334 | 22.4375 | 22.158 | 21.81 | 21.9332 | 22.1139 | 502.5917 | 441.4601 | 351.3117 | 231.5389 | 188.6739 | 565.5786 | 323.1281 | 72.2737 | 74.9 | 82.0706 | 90.6955 | 93.5053 | 99.1885 | 93.3372 | 100.0512 | 416.9338 | 1159.6499 |  |  | 918.4675 | 56.854 | 29.726 | 973.0661 | 304.4937 | 25.2739 | 967.8095 | 103.5235 | 23.1132 | 83.1708 | 105.0424 | 1077.7019 | 102.0279 | 407.9849 | 968.6383 | 964.3935 | 1078.5377 | 867.0571 | 867.3396 | 1151.2394 |  | 1137.3397 | 998.0886 | 1113.543 | 1056.1202 | 1190.6209 | 987.0171 |  | 985.4594 |  |  | 1105.0407 | 1093.4651 | 1116.3985 | [5 empty] | 25.6578 | 1085.6687 | 86.1182 | 23.6625 | 1070.4232 | 69.5134 | 22.9557 | 1158.1571 | 1101.7533 | 1163.4916 |  |  | 1134.867 | 1083.5984 | 1176.1864 | 1043.8664 | 1096.0353 | 1208.1394 | 1091.889 | 1144.4403 | 1137.3798 | 1189.2369 | 973.7693 | 1089.8592 | 1095.0223 | 1180.7934 | 1228.639 | 1095.1733 |  | 1059.9202 | 970.8631 | 1085.579 | 1094.2998 | 1169.7632 |  | 1051.8531 | 1008.0582 | 0.70662 | 20.5777 | 0.23732 | 0.193 | -28.3779 | 3.091 | 6000.13 | 0.92 | 8.6192 | -1.9033 | -17.5186 | 2.6001 | 6.843 | -34.5907 | 13.9845 | 224.0345 | 212.8616 | 264.0369 | 35.0573 | 4.0362 | 221.5711 | 245.6595
42838.4541 | 2924 | 32.4963 | 25.4523 | 23.1484 | 22.5965 | 22.1624 | 22.0777 | 22.4845 | 21.5347 | 24.0125 | 22.7773 | 22.1591 | 21.7121 | 21.1272 | 21.9633 | 93.9598 | 88.111 | 90.8485 | 97.7415 | 103.8995 | 113.2114 | 598.6965 | 762.1767 | 795.0764 | 88.0996 | 107.1734 | 1038.4612 | 1055.4997 | 951.9357 | 998.9289 | 99.2642 | 413.5987 | 851.4885 | 100.2517 | 277.7051 | 792.2824 | 1089.1138 | 1069.3087 |  | 1056.202 | 912.7426 | 928.7581 | 1084.5471 |  | 450.3301 | 652.7281 | 551.365 | 775.6655 | 899.8696 | 978.5911 | 977.6996 | 42.9232 | 263.6263 | 58.6992 | 480.5916 | 34.4638 | 49.2949 | 54.6623 | 106.5313 | 58.7953 |  |  | 11.9965 | -1.6343 | -68.534 | 1.3668 | 7.9828 | -197.7665 | 32.2725 | -13.2524 | 9.396 | 30.334 | 162.8682 | 1.15e-05 | -0.0014259 | 0.0004682 | 666.4759 | 178.0439 | 41.2152 | 25.2102 | 21.8389 | 21.0321 | 20.6347 | 30.6634 | 23.5358 | 22.4314 | 22.1693 | 21.8175 | 21.9433 | 22.1109 | 504.8809 | 458.9603 | 385.9352 | 233.0325 | 186.2813 | 566.0875 | 323.8949 | 72.3247 | 74.9431 | 82.1104 | 90.74 | 93.5397 | 99.2165 | 93.391 | 100.1006 | 417.6122 | 1158.4894 |  |  | 918.0327 | 48.3593 | 23.092 | 972.0375 | 305.1076 | 25.2919 | 967.4034 | 103.6083 | 23.1104 | 83.209 | 105.0638 | 1082.4406 | 102.0263 | 408.7364 | 968.7797 | 962.1605 | 1076.9024 | 866.876 | 867.1066 | 1150.9904 |  | 1137.3184 | 997.9426 | 1113.8891 | 1056.974 | 1190.2707 | 986.8585 |  | 985.2848 |  |  | 1106.2999 | 1093.8478 | 1116.5446 | [5 empty] | 25.6619 | 1084.7369 | 86.2948 | 23.6794 | 1069.6813 | 69.5469 | 22.9639 | 1158.1581 | 1100.2749 | 1168.1332 |  |  | 1135.9093 | 1084.4419 | 1174.7655 | 1046.493 | 1095.8969 | 1206.9956 | 1091.4943 | 1142.4752 | 1136.9924 | 1187.726 | 972.9835 | 1091.614 | 1096.1668 | 1177.7019 | 1219.9587 | 1093.9478 |  | 1060.232 | 970.9745 | 1086.381 | 1098.6971 | 1165.2749 |  | 1052.3818 | 1007.8101 | -0.10327 | 20.6014 | 0.22862 | 0.18765 | -28.7281 | 3.0911 | 6003.22 | 0.76 | 8.609 | -2.7109 | -17.5548 | 2.4791 | 6.9663 | -34.6737 | 14.0069 | 224.0273 | 213.0847 | 263.7545 | 34.9277 | 0.31125 | 195.3934 | 244.8661
42838.4541 | 2925 | 32.507 | 25.4525 | 23.1448 | 22.596 | 22.1665 | 22.0766 | 22.4799 | 21.5272 | 24.0215 | 22.7798 | 22.1589 | 21.7125 | 21.1273 | 21.9599 | 93.9733 | 88.1274 | 90.8717 | 97.7597 | 103.9311 | 113.2565 | 599.5659 | 762.5893 | 795.3829 | 88.1178 | 107.2368 | 1036.8805 | 1050.0696 | 949.949 | 993.1357 | 99.2753 | 414.0504 | 851.6608 | 100.2678 | 278.0734 | 792.5752 | 1102.7833 | 1069.4099 |  | 1056.3078 | 913.9891 | 928.7268 | 1084.6754 |  | 449.7314 | 654.5931 | 552.007 | 772.3094 | 898.4355 | 976.0317 | 980.1499 | 43.1288 | 263.8156 | 59.5519 | 480.5161 | 34.4715 | 49.2193 | 54.5826 | 106.4042 | 58.7979 |  |  | 12.3389 | -3.1398 | -68.582 | 1.4404 | 8.8981 | -197.7816 | 32.2509 | -13.1453 | 9.892 | 30.7501 | 165.2574 | 0.00015935 | -0.0013734 | 0.00049284 | 667.167 | 178.3435 | 41.2362 | 25.2163 | 21.8278 | 21.0332 | 20.6248 | 30.6686 | 23.5327 | 22.4291 | 22.1663 | 21.812 | 21.9385 | 22.0961 | 503.9626 | 455.3943 | 378.2368 | 239.3736 | 188.8728 | 565.9565 | 323.9914 | 72.3533 | 74.9794 | 82.1321 | 90.7633 | 93.5582 | 99.225 | 93.4241 | 100.1494 | 418.2815 | 1157.6472 |  |  | 918.7991 | 45.0713 | 20.2852 | 973.2745 | 305.7044 | 25.3026 | 970.0773 | 103.6941 | 23.1202 | 83.2215 | 105.1388 | 1081.3969 | 102.0294 | 409.5238 | 969.0961 | 963.0597 | 1078.3141 | 866.8862 | 867.0469 | 1150.7494 |  | 1137.3553 | 997.8036 | 1113.8668 | 1057.5106 | 1189.2881 | 986.746 |  | 985.1116 |  |  | 1106.4882 | 1094.0503 | 1116.7362 | [5 empty] | 25.6651 | 1086.1014 | 86.4681 | 23.6784 | 1070.4098 | 69.5751 | 22.9626 | 1157.188 | 1100.0008 | 1167.4836 |  |  | 1135.5682 | 1081.8013 | 1174.9397 | 1048.0926 | 1097.3295 | 1209.3412 | 1092.1519 | 1141.8012 | 1136.6907 | 1188.0626 | 971.6075 | 1093.2501 | 1096.4057 | 1176.8752 | 1217.063 | 1092.1536 |  | 1062.9683 | 972.176 | 1086.9056 | 1097.9196 | 1167.4976 |  | 1051.2559 | 1007.8884 | -0.34368 | 20.6178 | 0.22115 | 0.17724 | -28.5689 | 3.091 | 6030.28 | 1.03 | 8.7111 | -3.7612 | -17.5787 | 2.5475 | 7.3473 | -34.6396 | 13.9878 | 224.0585 | 213.0745 | 263.0145 | 34.9976 | 1.182 | 203.7259 | 244.2615
42838.4541 | 2926 | 32.5182 | 25.4549 | 23.1477 | 22.5893 | 22.1629 | 22.0761 | 22.477 | 21.524 | 24.021 | 22.7819 | 22.1517 | 21.7107 | 21.1253 | 21.9538 | 93.9882 | 88.1349 | 90.8919 | 97.7627 | 103.9604 | 113.3086 | 600.3895 | 762.9604 | 795.6401 | 88.1254 | 107.2809 | 1037.7978 | 1052.4943 | 949.5342 | 995.0416 | 99.2912 | 414.5124 | 851.5787 | 100.283 | 278.4183 | 792.8088 | 1137.9627 | 1069.3925 |  | 1056.3479 | 914.4803 | 928.5893 | 1084.7636 |  | 447.9701 | 655.2296 | 552.0982 | 773.5789 | 899.9033 | 974.6607 | 979.5638 | 43.053 | 263.8845 | 60.7813 | 480.5542 | 34.4684 | 49.1376 | 54.4987 | 106.29 | 58.7866 |  |  | 13.5743 | -2.0805 | -67.7751 | 2.081 | 8.2397 | -197.7638 | 32.0544 | -12.8562 | 9.3177 | 29.4862 | 164.6918 | 9.2e-05 | -0.0014769 | 0.00052569 | 667.902 | 178.6352 | 41.2748 | 25.2219 | 21.8319 | 21.0313 | 20.6379 | 30.6767 | 23.5415 | 22.4277 | 22.1626 | 21.8017 | 21.9432 | 22.0943 | 499.4543 | 457.2829 | 377.742 | 240.3925 | 188.6722 | 565.9691 | 324.1941 | 72.4227 | 75.0217 | 82.1397 | 90.8069 | 93.5953 | 99.2386 | 93.4439 | 100.195 | 419.0488 | 1158.0842 |  | 1391.1187 | 919.4811 | 37.6204 | 21.5856 | 972.5485 | 306.3441 | 25.3069 | 969.2972 | 103.7708 | 23.1218 | 83.2506 | 105.2303 | 1078.9261 | 101.9936 | 410.2977 | 967.0149 | 962.8713 | 1082.9533 | 866.8597 | 867.0312 | 1150.5862 |  | 1137.3796 | 997.6771 | 1114.1337 | 1058.3704 | 1188.4249 | 986.6333 |  | 984.9802 |  |  | 1106.7615 | 1094.4295 | 1117.2825 | [5 empty] | 25.6731 | 1090.3827 | 86.6432 | 23.6827 | 1072.6844 | 69.6194 | 22.9696 | 1156.1124 | 1101.3071 | 1165.4106 |  |  | 1135.111 | 1081.2693 | 1173.8876 | 1049.0685 | 1097.9529 | 1213.4563 | 1093.5142 | 1142.9341 | 1138.1959 | 1189.8761 | 969.8723 | 1092.8234 | 1096.2393 | 1165.6587 | 1221.9334 | 1090.0208 |  | 1064.0613 | 972.4976 | 1088.7152 | 1096.6961 | 1165.4242 |  | 1050.1323 | 1007.8701 | -0.32773 | 20.6375 | 0.21419 | 0.16632 | -28.6041 | 3.091 | 6044.95 | 0.73 | 9.1436 | -3.0628 | -17.4809 | 3.0632 | 7.0664 | -34.619 | 13.9375 | 224.0791 | 213.2469 | 262.3549 | 35.5016 | 1.2693 | 226.2951 | 244.5451
42838.4542 | 2927 | 32.5271 | 25.4603 | 23.1392 | 22.5844 | 22.1642 | 22.0784 | 22.479 | 21.5274 | 24.0216 | 22.7823 | 22.1503 | 21.7164 | 21.1283 | 21.9547 | 93.9989 | 88.1446 | 90.9164 | 97.7759 | 103.9893 | 113.3635 | 601.143 | 763.3586 | 796.1362 | 88.1329 | 107.3536 | 1042.7136 | 1063.1482 | 953.2072 | 1003.4541 | 99.3116 | 414.9627 | 851.5537 | 100.2905 | 278.7549 | 793.2088 | 1086.5905 | 1069.7817 |  | 1056.6177 | 915.1866 | 928.4413 | 1085.2992 |  | 447.1818 | 654.8581 | 552.2209 | 779.8615 | 900.8147 | 972.296 | 977.7279 | 42.5771 | 264.0027 | 60.8216 | 480.4926 | 34.4814 | 49.0619 | 54.44 | 106.1714 | 58.7863 |  |  | 14.3549 | -1.4273 | -68.446 | 1.8655 | 7.762 | -197.7829 | 32.7135 | -12.8779 | 9.2479 | 29.6472 | 164.892 | 0.00017907 | -0.0014539 | 0.00053555 | 668.659 | 178.9195 | 41.306 | 25.228 | 21.8341 | 21.0256 | 20.6386 | 30.6803 | 23.5386 | 22.4254 | 22.16 | 21.7911 | 21.9376 | 22.0908 | 490.6626 | 438.84 | 371.7582 | 244.2467 | 196.4764 | 565.2661 | 324.2399 | 72.471 | 75.0617 | 82.165 | 90.8563 | 93.6207 | 99.2713 | 93.4593 | 100.2256 | 419.7665 | 1158.4017 | 1383.6402 | 1389.9868 | 918.6818 | 35.8579 | 19.9174 | 971.5265 | 307.0241 | 25.3194 | 968.2546 | 103.8455 | 23.1354 | 83.2896 | 105.2768 | 1085.2038 | 101.9961 | 411.0604 | 966.1663 | 962.507 | 1084.1552 | 866.9689 | 867.3848 | 1150.3355 |  | 1137.369 | 997.5432 | 1114.3665 | 1059.7382 | 1188.2499 | 986.5183 |  | 984.8084 |  |  | 1107.3287 | 1094.6949 | 1117.3311 | [5 empty] | 25.6728 | 1091.2875 | 86.8375 | 23.6902 | 1073.5708 | 69.6526 | 22.9746 | 1155.3278 | 1101.7828 | 1164.8548 |  |  | 1133.2345 | 1081.265 | 1172.866 | 1049.8715 | 1097.9726 | 1211.2547 | 1093.8586 | 1144.7693 | 1140.7044 | 1191.6025 | 969.8213 | 1092.291 | 1096.0872 | 1156.6612 | 1227.2781 | 1088.5157 |  | 1064.1476 | 973.3242 | 1089.6997 | 1095.1967 | 1163.0689 |  | 1049.7882 | 1007.9253 | 0.17869 | 20.6529 | 0.20661 | 0.16108 | -28.6052 | 3.091 | 6076.96 | 0.92 | 9.434 | -2.5363 | -17.5637 | 2.8996 | 6.852 | -34.5879 | 14.0667 | 224.0791 | 213.3982 | 262.1881 | 36.3063 | 1.9415 | 193.8597 | 244.7873
42838.4542 | 2928 | 32.5383 | 25.4751 | 23.1427 | 22.5917 | 22.1566 | 22.0806 | 22.4871 | 21.5358 | 24.0298 | 22.783 | 22.1485 | 21.7109 | 21.1222 | 21.9599 | 94.0097 | 88.1548 | 90.9334 | 97.7848 | 104.0204 | 113.4138 | 601.9757 | 763.8131 | 796.673 | 88.1406 | 107.4181 | 1040.4764 | 1062.9711 | 952.0663 | 1001.1657 | 99.3209 | 415.4389 | 851.489 | 100.302 | 279.1064 | 793.7608 | 977.0361 | 1070.5562 |  | 1057.039 | 916.6142 | 928.8775 | 1085.8681 |  | 447.2558 | 655.2556 | 552.8003 | 783.4733 | 898.7435 | 970.3438 | 976.2496 | 41.8733 | 264.0039 | 60.3532 | 480.4736 | 34.4811 | 48.9629 | 54.3692 | 106.0474 | 58.7751 |  |  | 14.8188 | -1.4431 | -68.2245 | 1.8938 | 7.6936 | -197.7468 | 32.2982 | -13.8386 | 9.7894 | 30.4841 | 162.4576 | 0.00014128 | -0.0014999 | 0.00050434 | 669.3772 | 179.2022 | 41.3381 | 25.2402 | 21.8255 | 21.0297 | 20.6319 | 30.6873 | 23.5292 | 22.421 | 22.1601 | 21.7849 | 21.9405 | 22.0902 | 480.4721 | 447.1419 | 372.8215 | 239.7818 | 189.0691 | 564.5002 | 324.5086 | 72.5105 | 75.0789 | 82.1704 | 90.8923 | 93.6421 | 99.279 | 93.4603 | 100.2429 | 420.4487 | 1157.202 | 1342.8177 | 1360.4653 | 917.2996 | 50.1187 | 30.4855 | 970.372 | 307.7178 | 25.3318 | 966.9842 | 103.9394 | 23.1339 | 83.313 | 105.2878 | 1084.6174 | 102.0117 | 411.8525 | 966.1293 | 962.1524 | 1083.8232 | 867.049 | 867.83 | 1150.1494 |  | 1137.44 | 997.3128 | 1114.6681 | 1060.4602 | 1188.284 | 986.3978 |  | 984.5884 |  |  | 1107.4323 | 1094.8996 | 1117.4648 | [5 empty] | 25.6817 | 1091.2456 | 87.0285 | 23.6902 | 1074.0949 | 69.6873 | 22.9691 | 1153.9522 | 1102.0742 | 1163.9983 |  |  | 1132.1258 | 1081.5092 | 1171.9055 | 1046.7091 | 1097.6647 | 1210.0765 | 1093.7588 | 1146.6274 | 1141.6135 | 1190.5951 | 970.3592 | 1091.9908 | 1095.6939 | 1151.3958 | 1228.9405 | 1087.5765 |  | 1065.4332 | 972.4956 | 1091.5799 | 1095.5308 | 1171.7617 |  | 1050.3582 | 1008.0364 | -0.24833 | 20.6715 | 0.19885 | 0.15603 | -28.7623 | 3.091 | 6087.18 | 0.91 | 9.5766 | -2.5508 | -17.5391 | 2.9221 | 6.8164 | -34.5576 | 13.9662 | 224.1314 | 213.5957 | 262.1932 | 37.2512 | 1.8662 | 135.4871 | 243.9951
42838.4542 | 2929 | 32.5544 | 25.4763 | 23.1543 | 22.5897 | 22.1575 | 22.08 | 22.4858 | 21.5318 | 24.0296 | 22.7819 | 22.1565 | 21.7169 | 21.1274 | 21.9634 | 94.0224 | 88.166 | 90.9566 | 97.7862 | 104.047 | 113.459 | 602.8401 | 764.3235 | 797.0154 | 88.1527 | 107.4674 | 1035.7045 | 1057.3001 | 948.7758 | 992.625 | 99.3133 | 415.9068 | 852.07 | 100.3168 | 279.4304 | 794.2818 | 938.3483 | 1071.1847 |  | 1057.4768 | 916.0418 | 928.6286 | 1086.5797 |  | 447.3812 | 656.3656 | 553.4092 | 785.171 | 900.8704 | 970.3353 | 976.7971 | 41.0674 | 263.8572 | 60.7341 | 480.4735 | 34.471 | 48.8734 | 54.3031 | 105.9525 | 58.7682 |  |  | 15.3859 | -1.5029 | -67.9637 | 1.5626 | 7.5629 | -197.798 | 32.496 | -13.8701 | 9.4499 | 29.7466 | 162.672 | 9.364e-05 | -0.0014473 | 0.00052405 | 670.0425 | 179.49 | 41.3725 | 25.2518 | 21.8299 | 21.0372 | 20.6374 | 30.7038 | 23.5466 | 22.433 | 22.1672 | 21.8071 | 21.9447 | 22.1108 | 473.9229 | 464.1466 | 395.6216 | 236.707 | 188.8047 | 564.397 | 325.2699 | 72.5587 | 75.1114 | 82.1997 | 90.9383 | 93.6689 | 99.2895 | 93.4811 | 100.2656 | 421.147 | 1155.0353 | 1302.6691 | 1367.3769 | 916.1877 | 33.2331 | 19.1885 | 970.0174 | 308.4682 | 25.3356 | 965.8701 | 104.0094 | 23.125 | 83.3321 | 105.2911 | 1076.9855 | 102.0338 | 412.6263 | 967.193 | 960.03 | 1083.3533 | 867.0489 | 868.1213 | 1142.3389 |  | 1137.5582 | 997.1893 | 1114.9049 | 1061.5768 | 1188.2076 | 986.2652 |  | 984.3325 |  |  | 1107.5196 | 1095.0299 | 1117.6555 | [5 empty] | 25.6836 | 1091.7237 | 87.2103 | 23.6846 | 1075.0809 | 69.714 | 22.9703 | 1153.814 | 1102.8675 | 1163.9694 |  |  | 1132.4126 | 1081.3072 | 1170.1926 | 1046.775 | 1097.658 | 1208.5968 | 1094.1703 | 1148.1126 | 1141.6977 | 1190.3216 | 969.7571 | 1092.8605 | 1097.1541 | 1160.6551 | 1231.5955 | 1086.7281 |  | 1064.9633 | 972.8634 | 1092.7464 | 1097.2293 | 1181.2206 |  | 1050.6621 | 1008.1738 | 0.56416 | 20.6848 | 0.19411 | 0.14106 | -28.5947 | 3.091 | 6077.27 | 0.63 | 9.7254 | -2.6047 | -17.516 | 2.6559 | 6.7582 | -34.562 | 14.0088 | 224.4269 | 213.7493 | 262.1059 | 37.9537 | -0.54564 | 118.0271 | 242.5311
42838.4542 | 2930 | 32.5501 | 25.4708 | 23.1438 | 22.5888 | 22.1593 | 22.0769 | 22.479 | 21.5234 | 24.032 | 22.7754 | 22.1508 | 21.7083 | 21.1236 | 21.9515 | 94.0389 | 88.1805 | 90.9813 | 97.7952 | 104.0752 | 113.5119 | 603.6689 | 764.7666 | 797.2552 | 88.1791 | 107.5577 | 1036.7324 | 1057.3856 | 947.9636 | 991.1628 | 99.3142 | 416.3618 | 852.33 | 100.3327 | 279.7067 | 794.6319 | 1025.5463 | 1071.6047 |  | 1057.7975 | 916.5904 | 928.6955 | 1086.9866 |  | 447.6182 | 657.9185 | 554.0487 | 784.9238 | 903.4962 | 969.3129 | 978.1157 | 39.6148 | 263.5609 | 60.9748 | 480.3523 | 34.4479 | 48.7693 | 54.2404 | 105.8698 | 58.7622 |  |  | 16.6456 | -1.2065 | -68.3448 | 1.257 | 9.8812 | -197.779 | 32.5124 | -13.9069 | 9.3158 | 29.0603 | 163.0701 | 3.286e-05 | -0.0015902 | 0.00050762 | 670.7277 | 179.779 | 41.3995 | 25.2494 | 21.8326 | 21.0319 | 20.6344 | 30.708 | 23.5507 | 22.4396 | 22.1681 | 21.8077 | 21.9339 | 22.1117 | 461.8794 | 439.2982 | 375.5066 | 233.844 | 189.6137 | 563.2803 | 325.1603 | 72.5983 | 75.1314 | 82.2284 | 90.9712 | 93.6785 | 99.3102 | 93.4965 | 100.2919 | 421.8502 | 1152.4589 | 1291.9064 | 1323.3483 | 916.0323 | 34.1121 | 18.8797 | 969.6344 | 309.1684 | 25.3386 | 966.051 | 104.0863 | 23.1384 | 83.3744 | 105.3239 | 1080.5902 | 102.0882 | 413.4195 | 967.6589 | 962.3638 | 1082.5828 | 867.0037 | 868.2152 | 1130.4605 |  | 1137.6404 | 996.8835 | 1114.2751 | 1062.3976 | 1187.7593 | 986.0943 |  | 984.029 |  |  | 1107.8016 | 1095.0924 | 1117.9737 | [5 empty] | 25.6805 | 1090.7143 | 87.3947 | 23.6814 | 1074.7404 | 69.7441 | 22.9783 | 1154.3359 | 1103.1535 | 1154.4203 |  |  | 1133.5706 | 1078.3412 | 1169.0465 | 1045.8693 | 1096.8173 | 1204.7519 | 1094.0239 | 1148.3796 | 1141.6262 | 1194.8273 | 968.2355 | 1093.5667 | 1098.8599 | 1171.5979 | 1229.3283 | 1085.6306 |  | 1062.8494 | 973.4896 | 1091.3304 | 1097.5254 | 1179.7708 |  | 1049.8967 | 1008.2258 | 0.022684 | 20.6914 | 0.18882 | 0.13784 | -28.3135 | 3.091 | 6049.56 | 0.9 | 10.1098 | -2.3358 | -17.5797 | 2.3841 | 7.7217 | -34.5461 | 14.0066 | 224.8115 | 213.3585 | 261.7535 | 39.0193 | 1.6719 | 159.5856 | 240.7662
42838.4542 | 2931 | 32.5621 | 25.4778 | 23.1449 | 22.5845 | 22.1558 | 22.0814 | 22.4801 | 21.5284 | 24.0345 | 22.7784 | 22.1487 | 21.7072 | 21.1278 | 21.9567 | 94.0555 | 88.1877 | 91.0002 | 97.8075 | 104.1242 | 113.5666 | 604.5205 | 765.1549 | 797.307 | 88.1914 | 107.6431 | 1034.6091 | 1054.6843 | 945.9792 | 988.6131 | 99.3204 | 416.8117 | 852.5471 | 100.3447 | 279.9579 | 794.8102 | 850.9028 | 1072.3515 |  | 1058.3311 | 918.1982 | 929.0145 | 1087.5582 |  | 446.5078 | 658.5053 | 553.6792 | 780.7515 | 902.2249 | 967.7781 | 977.5774 | 38.61 | 263.2777 | 62.671 | 480.2552 | 34.4391 | 48.6602 | 54.1951 | 105.7866 | 58.7541 |  |  | 17.0583 | -1.6659 | -68.166 | 1.349 | 7.8119 | -197.8171 | 32.2016 | -13.4318 | 9.3851 | 29.1634 | 162.2512 | 2.957e-05 | -0.0013882 | 0.00048627 | 671.3442 | 180.0656 | 41.4334 | 25.2581 | 21.8344 | 21.028 | 20.6332 | 30.7234 | 23.554 | 22.4377 | 22.1751 | 21.8065 | 21.949 | 22.1053 | 454.4899 | 433.9058 | 365.5073 | 228.8131 | 186.3463 | 562.0831 | 324.9422 | 72.6506 | 75.171 | 82.2527 | 91.016 | 93.6888 | 99.3216 | 93.523 | 100.3348 | 422.6511 | 1151.0114 | 1331.57 | 1327.9761 | 917.8165 | 42.154 | 25.5855 | 969.8342 | 309.8608 | 25.3538 | 966.4209 | 104.1712 | 23.1445 | 83.4154 | 105.3496 | 1080.3854 | 102.1011 | 414.2079 | 967.4668 | 960.2212 | 1081.8525 | 866.8931 | 868.2268 | 1127.8736 |  | 1137.6112 | 996.6566 | 1113.6113 | 1063.2448 | 1186.8591 | 985.9772 |  | 983.7877 |  |  | 1107.1661 | 1095.4738 | 1118.2737 | [5 empty] | 25.6914 | 1088.5263 | 87.5932 | 23.6925 | 1073.619 | 69.7798 | 22.9716 | 1154.5278 | 1101.8552 | 1134.1269 |  |  | 1135.2642 | 1075.9309 | 1168.8012 | 1046.5839 | 1096.1426 | 1201.2844 | 1093.8101 | 1148.5399 | 1140.1682 | 1195.7648 | 967.4361 | 1093.0008 | 1099.2775 | 1169.6661 | 1224.8705 | 1083.9002 |  | 1062.273 | 974.434 | 1089.2524 | 1096.7879 | 1173.6849 |  | 1049.265 | 1008.0715 | 0.21672 | 20.7063 | 0.18341 | 0.13111 | -28.492 | 3.091 | 5997.85 | 0.84 | 10.2241 | -2.7454 | -17.5622 | 2.4706 | 6.8615 | -34.5281 | 13.9309 | 224.864 | 212.9447 | 261.069 | 39.5487 | 2.7481 | 83.9432 | 239.7267
42838.4542 | 2932 | 32.5766 | 25.4827 | 23.1479 | 22.5854 | 22.1626 | 22.0836 | 22.4857 | 21.5337 | 24.0413 | 22.7805 | 22.1446 | 21.713 | 21.126 | 21.9534 | 94.0667 | 88.2122 | 91.0262 | 97.8206 | 104.1529 | 113.6207 | 605.4845 | 765.5997 | 797.4114 | 88.1966 | 107.6956 | 1035.3589 | 1049.5052 | 944.6077 | 981.1481 | 99.3247 | 417.2654 | 852.8142 | 100.3554 | 280.2108 | 795.115 | 812.2983 | 1073.0554 |  | 1058.8509 | 920.419 | 929.5619 | 1088.6531 |  | 444.707 | 658.2012 | 552.6107 | 780.5284 | 902.3451 | 967.9057 | 978.7644 | 38.8996 | 262.9324 | 64.8826 | 480.4318 | 34.4319 | 48.5465 | 54.1557 | 105.7201 | 58.7333 |  |  | 17.0445 | -1.2124 | -68.5032 | 1.19 | 7.969 | -197.8033 | 32.2627 | -13.0007 | 9.5337 | 28.8136 | 167.0649 | 0.00012978 | -0.0015048 | 0.00048955 | 671.7072 | 180.393 | 41.4805 | 25.2649 | 21.8336 | 21.0331 | 20.6381 | 30.7334 | 23.5543 | 22.4345 | 22.1755 | 21.8052 | 21.9506 | 22.1068 | 471.105 | 438.8597 | 361.8011 | 231.7107 | 187.4463 | 561.8508 | 325.0843 | 72.6964 | 75.191 | 82.2721 | 91.0469 | 93.7108 | 99.3323 | 93.5494 | 100.3629 | 423.3633 | 1150.3759 | 1334.0101 | 1298.0663 | 917.7178 | 40.1505 | 22.7869 | 969.8622 | 310.5144 | 25.3682 | 966.5103 | 104.2469 | 23.1543 | 83.4673 | 105.3625 | 1074.2766 | 102.1158 | 415.0313 | 968.2214 | 961.5345 | 1083.6295 | 866.8867 | 868.2997 | 1127.2213 |  | 1137.5465 | 996.475 | 1113.0176 | 1063.9431 | 1186.266 | 985.8573 |  | 983.5927 |  |  | 1106.5616 | 1095.9495 | 1118.318 | [5 empty] | 25.6989 | 1090.6912 | 87.7982 | 23.6955 | 1075.4474 | 69.8079 | 22.984 | 1153.2908 | 1100.0016 | 1127.2291 |  |  | 1135.538 | 1074.9013 | 1170.5166 | 1044.1728 | 1095.3685 | 1200.8704 | 1093.5713 | 1148.282 | 1137.6379 | 1191.713 | 968.9847 | 1092.5879 | 1099.2242 | 1175.0971 | 1227.2365 | 1081.6195 |  | 1060.9332 | 974.8946 | 1088.2741 | 1096.8036 | 1164.8848 |  | 1049.1242 | 1008.0485 | 0.74817 | 20.7124 | 0.17809 | 0.12404 | -28.5791 | 3.091 | 5940.63 | 0.69 | 10.1897 | -2.3418 | -17.6027 | 2.32 | 6.9305 | -34.5286 | 13.9448 | 224.839 | 212.5743 | 260.6147 | 37.6461 | 3.1826 | 71.0316 | 239.2957
42838.4542 | 2933 | 32.5943 | 25.4927 | 23.1531 | 22.5994 | 22.17 | 22.0838 | 22.488 | 21.5349 | 24.0515 | 22.7856 | 22.1572 | 21.7221 | 21.1295 | 21.9618 | 94.0642 | 88.2201 | 91.0507 | 97.8182 | 104.1723 | 113.6774 | 606.3244 | 766.105 | 797.8518 | 88.1945 | 107.7302 | 1042.3416 | 1044.9355 | 940.3738 | 975.4218 | 99.3165 | 417.713 | 853.7853 | 100.3488 | 280.4582 | 795.5922 | 844.7968 | 1073.4842 |  | 1059.2775 | 921.4925 | 929.7216 | 1089.4947 |  | 444.2108 | 658.7315 | 553.5991 | 785.9963 | 904.3063 | 969.4184 | 981.9786 | 39.1429 | 262.5627 | 67.3842 | 480.6299 | 34.4389 | 48.4566 | 54.1371 | 105.6362 | 58.7348 |  |  | 17.3297 | -1.2887 | -68.0379 | 0.97643 | 9.2694 | -197.7993 | 32.5308 | -13.2097 | 9.33 | 29.4598 | 165.3706 | 9.528e-05 | -0.0013734 | 0.00050762 | 671.4537 | 180.6765 | 41.4913 | 25.2637 | 21.8269 | 21.0261 | 20.6285 | 30.7339 | 23.5565 | 22.4235 | 22.1571 | 21.7936 | 21.9379 | 22.0785 | 478.3112 | 436.8038 | 358.7595 | 225.6091 | 187.8568 | 561.3404 | 325.0807 | 72.7385 | 75.2296 | 82.2915 | 91.0929 | 93.7442 | 99.347 | 93.5912 | 100.4002 | 424.0737 | 1149.9312 | 1310.3914 | 1225.5243 | 917.3628 | 43.1508 | 23.4555 | 969.0646 | 310.956 | 25.3809 | 965.7988 | 104.322 | 23.155 | 83.5141 | 105.4076 | 1085.3881 | 102.1238 | 415.7938 | 970.7623 | 963.0487 | 1084.0117 | 867.0066 | 868.5176 | 1128.1718 |  | 1137.4892 | 996.2737 | 1112.256 | 1064.9038 | 1185.3789 | 985.6594 |  | 983.4236 |  |  | 1106.77 | 1095.8907 | 1117.9388 | [5 empty] | 25.6997 | 1092.2633 | 87.9846 | 23.7 | 1076.1884 | 69.8421 | 22.991 | 1151.9895 | 1101.3301 | 1125.2334 |  |  | 1134.3266 | 1075.5935 | 1172.0923 | 1042.2404 | 1094.9099 | 1198.6532 | 1093.6022 | 1147.3198 | 1140.2393 | 1187.9154 | 968.7701 | 1092.778 | 1099.4944 | 1169.5876 | 1228.9386 | 1079.4963 |  | 1062.31 | 974.0246 | 1088.5083 | 1096.9737 | 1173.0458 |  | 1049.1547 | 1007.9326 | 0.33228 | 20.7298 | 0.17364 | 0.12284 | -28.4052 | 3.091 | 5909.14 | 0.95 | 10.2511 | -2.415 | -17.5478 | 2.1022 | 7.4792 | -34.5493 | 14.0112 | 224.7746 | 212.0991 | 259.9386 | 36.7214 | 3.5199 | 81.769 | 239.0025
42838.4542 | 2934 | 32.6117 | 25.504 | 23.1612 | 22.6006 | 22.1663 | 22.0845 | 22.4924 | 21.5371 | 24.0566 | 22.7915 | 22.1616 | 21.7192 | 21.1291 | 21.9709 | 94.0817 | 88.2422 | 91.0675 | 97.8309 | 104.2105 | 113.7329 | 607.3228 | 766.6795 | 798.3644 | 88.2126 | 107.7407 | 1049.5134 | 1033.812 | 937.9774 | 967.6449 | 99.3288 | 418.1737 | 854.8194 | 100.3643 | 280.7198 | 796.1523 | 903.4599 | 1074.1956 |  | 1059.7363 | 921.5887 | 929.8212 | 1090.5722 |  | 443.9021 | 659.6753 | 555.0172 | 786.6581 | 905.2305 | 969.212 | 981.8472 | 38.9006 | 262.3984 | 67.9428 | 480.691 | 34.4164 | 48.3481 | 54.1134 | 105.5449 | 58.7184 |  |  | 17.582 | -1.7716 | -69.1497 | 1.2281 | 7.716 | -197.7671 | 32.5321 | -14.0331 | 9.4217 | 30.1876 | 166.2929 | 0.00024642 | -0.0014062 | 0.00048462 | 671.8263 | 180.9758 | 41.5376 | 25.2807 | 21.835 | 21.0333 | 20.6332 | 30.7466 | 23.5618 | 22.4305 | 22.1643 | 21.8013 | 21.9473 | 22.0903 | 482.9629 | 428.2426 | 360.7334 | 224.3366 | 183.9096 | 561.1873 | 325.1723 | 72.7756 | 75.2579 | 82.2966 | 91.1333 | 93.7632 | 99.3579 | 93.6169 | 100.4349 | 424.7838 | 1150.1129 | 1311.8025 | 1189.5392 | 917.0517 | 39.0312 | 22.577 | 968.4311 | 311.0769 | 25.3848 | 965.1857 | 104.4018 | 23.1654 | 83.5358 | 105.4253 | 1089.2661 | 102.145 | 416.5864 | 973.0817 | 962.5463 | 1082.7458 | 867.1929 | 868.7772 | 1128.7395 |  | 1137.4577 | 996.1483 | 1112.2947 | 1066.253 | 1184.7149 | 985.5453 |  | 983.2946 |  |  | 1106.61 | 1095.9157 | 1117.8879 | [5 empty] | 25.7058 | 1089.3635 | 88.1771 | 23.7071 | 1075.5088 | 69.8795 | 22.9748 | 1151.4991 | 1100.6997 | 1124.4125 |  |  | 1133.6789 | 1078.7726 | 1171.0468 | 1044.3114 | 1095.3765 | 1196.3329 | 1093.9134 | 1145.1333 | 1143.5175 | 1186.3265 | 970.7512 | 1093.1271 | 1099.0458 | 1159.638 | 1233.7232 | 1078.2627 |  | 1063.8651 | 974.2037 | 1088.6741 | 1096.8803 | 1169.693 |  | 1049.9239 | 1008.0149 | -0.1528 | 20.7444 | 0.16878 | 0.11902 | -28.6963 | 3.091 | 5890.61 | 0.7 | 10.2932 | -2.8331 | -17.6996 | 2.3588 | 6.8232 | -34.5436 | 14.0103 | 224.7379 | 212.127 | 259.4158 | 36.1674 | 3.3152 | 103.4733 | 239.1349
42838.4542 | 2935 | 32.6116 | 25.4971 | 23.1557 | 22.5985 | 22.1597 | 22.0897 | 22.4841 | 21.533 | 24.0488 | 22.7869 | 22.1532 | 21.7068 | 21.1315 | 21.9521 | 94.0932 | 88.2494 | 91.091 | 97.8356 | 104.2421 | 113.7886 | 608.3197 | 767.2234 | 798.5383 | 88.2151 | 107.754 | 1060.3117 | 1022.7635 | 933.9958 | 957.9896 | 99.3373 | 418.6388 | 855.6691 | 100.3742 | 280.9577 | 796.5925 | 744.0783 | 1074.9139 |  | 1059.975 | 920.9052 | 930.1345 | 1091.3002 |  | 443.3672 | 659.5547 | 556.2686 | 787.9296 | 906.9461 | 970.2452 | 980.4906 | 39.0454 | 262.2609 | 66.9291 | 480.7474 | 34.3693 | 48.2357 | 54.0991 | 105.4444 | 58.7168 |  |  | 17.0892 | -1.3702 | -68.0195 | 1.2603 | 7.672 | -197.8243 | 32.7167 | -13.9562 | 9.3574 | 30.1931 | 165.8744 | -7.721e-05 | -0.001375 | 0.00051091 | 672.3626 | 181.2735 | 41.5734 | 25.2818 | 21.829 | 21.0314 | 20.6347 | 30.7562 | 23.5606 | 22.4336 | 22.164 | 21.8086 | 21.9472 | 22.1011 | 490.8753 | 422.7094 | 359.8587 | 227.5566 | 185.228 | 561.073 | 325.1564 | 72.8383 | 75.2926 | 82.3171 | 91.187 | 93.7868 | 99.3726 | 93.6568 | 100.4798 | 425.5713 | 1149.8832 | 1291.0122 | 1177.0411 | 916.5124 | 44.4114 | 20.4532 | 967.6772 | 311.0609 | 25.3946 | 964.3202 | 104.4872 | 23.1588 | 83.5653 | 105.4532 | 1113.4367 | 102.1557 | 417.4199 | 975.2222 | 963.2431 | 1083.8956 | 867.3104 | 869.0078 | 1129.4168 |  | 1137.4981 | 996.0397 | 1112.226 | 1066.2394 | 1184.3541 | 985.4458 |  | 983.1817 |  |  | 1106.4704 | 1095.7888 | 1117.7301 | [5 empty] | 25.7102 | 1091.824 | 88.364 | 23.7053 | 1077.9866 | 69.9108 | 22.9919 | 1152.84 | 1098.5925 | 1124.0084 |  |  | 1132.7316 | 1081.7785 | 1170.2198 | 1045.1746 | 1095.3304 | 1196.9265 | 1095.0034 | 1146.0701 | 1143.6696 | 1187.2297 | 975.1548 | 1093.728 | 1098.6529 | 1153.7512 | 1235.688 | 1077.1662 |  | 1063.7327 | 975.6814 | 1087.9746 | 1096.4738 | 1173.5859 |  | 1050.5405 | 1008.1641 | -0.34312 | 20.7503 | 0.16398 | 0.11322 | -28.6656 | 3.091 | 5902.32 | 1.2 | 10.1084 | -2.4913 | -17.5532 | 2.3893 | 6.8065 | -34.563 | 14.0558 | 224.7459 | 212.0867 | 259.1526 | 35.2604 | 3.4099 | 51.0645 | 238.9934
42838.4543 | 2936 | 32.6261 | 25.507 | 23.1556 | 22.5993 | 22.1599 | 22.081 | 22.4829 | 21.528 | 24.0558 | 22.7847 | 22.1476 | 21.7125 | 21.1286 | 21.9635 | 94.1065 | 88.262 | 91.1174 | 97.8459 | 104.272 | 113.8529 | 609.2536 | 767.652 | 798.9297 | 88.2358 | 107.7767 | 1040.9775 | 1035.5308 | 936.6907 | 975.6841 | 99.3252 | 419.1565 | 856.023 | 100.3853 | 281.1874 | 796.9072 | 869.5834 | 1076.202 |  | 1060.7483 | 920.2554 | 930.2289 | 1092.4807 |  | 443.5585 | 659.7569 | 556.9864 | 787.1722 | 909.819 | 972.1253 | 979.2467 | 39.3821 | 262.1143 | 65.5225 | 480.4861 | 34.3228 | 48.1081 | 54.0888 | 105.348 | 58.7034 |  |  | 17.6326 | -0.56387 | -68.3152 | 1.6257 | 7.373 | -197.7645 | 32.5117 | -13.6178 | 9.5793 | 30.1897 | 163.5442 | 0.00016757 | -0.0014686 | 0.00046162 | 672.9945 | 181.5721 | 41.6016 | 25.2882 | 21.8266 | 21.0261 | 20.6344 | 30.7702 | 23.5634 | 22.4403 | 22.165 | 21.8062 | 21.9496 | 22.1038 | 509.7592 | 432.3824 | 354.4128 | 231.1493 | 184.3354 | 561.4286 | 325.1105 | 72.8669 | 75.3255 | 82.3459 | 91.2316 | 93.8068 | 99.3892 | 93.6864 | 100.5196 | 426.3842 | 1148.8219 | 1272.9023 | 1165.2893 | 916.0686 | 42.4039 | 22.9467 | 967.2424 | 310.9304 | 25.4057 | 964.4148 | 104.557 | 23.1594 | 83.61 | 105.4703 | 1108.9912 | 102.1454 | 418.2536 | 975.5633 | 962.1595 | 1088.2464 | 867.2724 | 869.0627 | 1130.3168 |  | 1137.5536 | 995.9032 | 1111.7593 | 1067.011 | 1183.68 | 985.3825 |  | 983.0292 |  |  | 1107.0307 | 1095.9082 | 1118.3794 | [5 empty] | 25.7226 | 1100.4945 | 88.5806 | 23.7147 | 1084.5178 | 69.9565 | 22.9916 | 1152.9149 | 1097.1928 | 1124.1755 |  |  | 1136.1149 | 1081.6213 | 1170.6595 | 1043.8006 | 1095.2204 | 1195.6153 | 1095.1289 | 1147.5818 | 1142.3952 | 1193.2052 | 975.7243 | 1093.3394 | 1098.2171 | 1162.8266 | 1235.1838 | 1076.4377 |  | 1064.2071 | 974.7555 | 1087.5505 | 1095.8028 | 1191.6967 |  | 1050.1671 | 1008.3187 | 0.45397 | 20.7602 | 0.15939 | 0.1096 | -28.3928 | 3.091 | 5906.15 | 1.14 | 10.3414 | -1.5984 | -17.5932 | 2.7139 | 6.6776 | -34.5839 | 14.0223 | 224.7578 | 211.7962 | 258.6394 | 33.2486 | 4.0077 | 90.4942 | 238.2833
42838.4543 | 2937 | 32.6336 | 25.5104 | 23.1588 | 22.5946 | 22.1584 | 22.0831 | 22.4816 | 21.5247 | 24.0667 | 22.7895 | 22.153 | 21.7127 | 21.1298 | 21.9578 | 94.1213 | 88.2803 | 91.1471 | 97.8613 | 104.3004 | 113.9104 | 610.2606 | 768.1013 | 799.0939 | 88.249 | 107.8105 | 1029.1213 | 1048.9664 | 941.145 | 980.6908 | 99.3238 | 419.6305 | 855.5452 | 100.3908 | 281.4147 | 797.2081 | 958.2085 | 1077.0166 |  | 1061.2194 | 919.8006 | 930.3255 | 1093.3522 |  | 444.1323 | 659.0478 | 557.8035 | 782.624 | 909.0664 | 971.1321 | 977.4304 | 39.8025 | 262.0182 | 65.4321 | 480.4921 | 34.3412 | 48.0048 | 54.0892 | 105.2308 | 58.6905 |  |  | 17.8909 | -1.451 | -67.9939 | 1.2932 | 8.6971 | -197.7862 | 32.31 | -13.8964 | 9.7523 | 30.5042 | 163.0673 | 6.9e-05 | -0.0014456 | 0.00048298 | 673.6048 | 181.8706 | 41.6361 | 25.2865 | 21.8364 | 21.0293 | 20.6328 | 30.7784 | 23.5688 | 22.4389 | 22.1607 | 21.8109 | 21.9466 | 22.1052 | 517.5964 | 432.9528 | 354.0339 | 238.7334 | 191.7798 | 561.3457 | 325.1378 | 72.9116 | 75.3569 | 82.3621 | 91.2682 | 93.8259 | 99.4044 | 93.7034 | 100.5494 | 427.1209 | 1147.791 | 1263.3367 | 1158.5982 | 915.762 | 34.9984 | 18.144 | 967.2349 | 310.722 | 25.4058 | 963.8396 | 104.6424 | 23.1808 | 83.6373 | 105.5023 | 1088.9365 | 102.1594 | 419.1237 | 973.6423 | 961.9382 | 1089.1595 | 867.0729 | 868.8631 | 1130.8637 |  | 1137.5724 | 995.7211 | 1111.6178 | 1067.64 | 1182.4458 | 985.305 |  | 982.8256 |  |  | 1107.5578 | 1096.0829 | 1118.8224 | [5 empty] | 25.736 | 1103.2506 | 88.7837 | 23.7288 | 1090.2407 | 69.9955 | 23.0079 | 1153.886 | 1098.8251 | 1126.6931 |  |  | 1136.4381 | 1080.5797 | 1169.7713 | 1044.7283 | 1096.1473 | 1193.6846 | 1095.0682 | 1146.6649 | 1143.2131 | 1193.8044 | 971.7245 | 1091.765 | 1097.8097 | 1172.8913 | 1237.9313 | 1075.9881 |  | 1061.4896 | 972.9529 | 1086.0992 | 1094.6673 | 1182.1715 |  | 1049.507 | 1008.0232 | 0.29871 | 20.7683 | 0.15601 | 0.10491 | -28.484 | 3.0909 | 5906.58 | 1.01 | 10.4377 | -2.563 | -17.5451 | 2.4196 | 7.2496 | -34.572 | 13.9732 | 224.7551 | 211.7121 | 257.7233 | 32.3577 | 4.0541 | 126.599 | 237.5917
42838.4543 | 2938 | 32.6375 | 25.5089 | 23.1577 | 22.5881 | 22.1567 | 22.0885 | 22.4842 | 21.5297 | 24.0638 | 22.7875 | 22.1531 | 21.7123 | 21.1266 | 21.9521 | 94.1242 | 88.2914 | 91.1679 | 97.8605 | 104.3116 | 113.9617 | 611.1633 | 768.5139 | 799.1505 | 88.2467 | 107.8535 | 1029.4977 | 1063.0403 | 943.9963 | 990.6487 | 99.3263 | 420.0906 | 855.0494 | 100.396 | 281.5926 | 797.5265 | 854.6982 | 1077.782 |  | 1061.6911 | 919.5174 | 930.4692 | 1093.7929 |  | 444.664 | 658.2102 | 557.5461 | 778.7888 | 907.1581 | 968.9072 | 976.3645 | 40.0412 | 262.0459 | 64.5838 | 480.5998 | 34.3684 | 47.9247 | 54.0865 | 105.1154 | 58.6832 |  |  | 17.3928 | -1.9261 | -68.1937 | 1.2268 | 7.8875 | -197.773 | 31.9696 | -13.8596 | 9.4043 | 29.9258 | 161.7748 | 0.000138 | -0.0015672 | 0.00051091 | 674.184 | 182.1642 | 41.6702 | 25.2958 | 21.8348 | 21.0197 | 20.6354 | 30.7926 | 23.57 | 22.4379 | 22.1607 | 21.8067 | 21.9473 | 22.0998 | 504.3694 | 418.6996 | 342.0375 | 241.6958 | 195.7202 | 560.4263 | 324.8806 | 72.9595 | 75.3816 | 82.3824 | 91.3105 | 93.8421 | 99.4172 | 93.7161 | 100.5692 | 427.8541 | 1147.2071 | 1266.5393 | 1159.5995 | 915.941 | 34.1781 | 19.972 | 967.0295 | 310.6534 | 25.4215 | 963.5691 | 104.7334 | 23.1787 | 83.6646 | 105.5557 | 1080.0314 | 102.1616 | 419.9442 | 973.5368 | 961.962 | 1095.5126 | 866.7985 | 868.5219 | 1131.3419 |  | 1137.547 | 995.5599 | 1111.7408 | 1068.7426 | 1181.7287 | 985.1878 |  | 982.5965 |  |  | 1107.2563 | 1096.1324 | 1118.895 | [5 empty] | 25.7436 | 1112.4225 | 88.9955 | 23.7288 | 1097.6434 | 70.0292 | 23.0085 | 1155.3593 | 1099.9179 | 1124.0925 |  |  | 1136.3602 | 1080.2416 | 1168.7216 | 1041.7577 | 1095.5721 | 1192.3174 | 1095.0228 | 1145.5893 | 1141.2174 | 1190.0745 | 967.6586 | 1090.8114 | 1097.2941 | 1174.4014 | 1238.2545 | 1075.2918 |  | 1060.4135 | 972.2267 | 1085.5082 | 1094.214 | 1181.53 |  | 1049.7376 | 1008.0672 | 0.41613 | 20.776 | 0.15395 | 0.094845 | -28.5488 | 3.0909 | 5947.47 | 0.81 | 10.3321 | -2.9516 | -17.563 | 2.3557 | 6.8977 | -34.5399 | 13.8869 | 224.725 | 211.7941 | 257.1716 | 33.6042 | 5.346 | 85.1042 | 237.1908
42838.4543 | 2939 | 32.6524 | 25.5159 | 23.1574 | 22.5891 | 22.1597 | 22.0852 | 22.4803 | 21.5285 | 24.067 | 22.7855 | 22.1542 | 21.7162 | 21.1248 | 21.9592 | 94.1405 | 88.3026 | 91.1889 | 97.8662 | 104.3387 | 114.0188 | 612.1701 | 768.988 | 799.3782 | 88.2687 | 107.9144 | 1022.8943 | 1058.137 | 943.0509 | 984.8776 | 99.335 | 420.553 | 856.0023 | 100.4027 | 281.7506 | 797.977 | 779.8391 | 1078.5939 |  | 1062.1964 | 919.5451 | 930.2224 | 1093.9099 |  | 444.7817 | 657.2758 | 555.9449 | 778.821 | 907.5588 | 968.2733 | 975.8979 | 40.0283 | 262.0552 | 63.5807 | 480.6056 | 34.3825 | 47.8588 | 54.0989 | 104.9993 | 58.6713 |  |  | 16.9959 | -1.449 | -68.1076 | 1.2012 | 8.1668 | -197.7487 | 33.2976 | -13.1893 | 9.2543 | 29.9056 | 165.4541 | 0.00016264 | -0.0014851 | 0.00052898 | 674.7695 | 182.4919 | 41.7026 | 25.3067 | 21.8271 | 21.0219 | 20.6296 | 30.7914 | 23.5702 | 22.4362 | 22.1618 | 21.7959 | 21.9407 | 22.0976 | 489.8411 | 406.8435 | 337.2303 | 237.4745 | 196.174 | 559.2189 | 324.4581 | 72.9868 | 75.4049 | 82.3969 | 91.3483 | 93.8597 | 99.4279 | 93.7337 | 100.6101 | 428.6016 | 1146.6999 | 1122.3444 | 1254.4332 | 915.5805 | 39.3344 | 22.4109 | 967.7448 | 310.5811 | 25.447 | 965.8708 | 104.8081 | 23.1808 | 83.7254 | 105.5889 | 1070.477 | 102.1733 | 420.7831 | 975.6017 | 962.5735 | 1093.2737 | 866.8499 | 868.0645 | 1132.1286 |  | 1137.5238 | 995.3598 | 1111.6275 | 1069.6568 | 1182.0759 | 985.0111 |  | 982.5617 |  |  | 1107.288 | 1096.0151 | 1118.6597 | [5 empty] | 25.7331 | 1109.2418 | 89.1855 | 23.7182 | 1093.839 | 70.0514 | 22.9957 | 1153.9817 | 1098.5116 | 1119.2083 |  |  | 1135.7432 | 1080.6967 | 1167.361 | 1045.655 | 1096.3169 | 1190.9882 | 1094.7172 | 1143.5068 | 1138.4867 | 1189.1121 | 965.0231 | 1091.0829 | 1097.6149 | 1168.4946 | 1237.316 | 1074.1201 |  | 1059.2647 | 973.169 | 1087.7992 | 1094.3541 | 1179.7584 |  | 1050.6017 | 1008.1165 | 0.04346 | 20.7842 | 0.15113 | 0.094308 | -28.269 | 3.0909 | 6003.25 | 0.85 | 10.1902 | -2.5588 | -17.5431 | 2.3297 | 7.017 | -34.529 | 14.1688 | 224.6876 | 211.7282 | 257.3984 | 34.926 | 5.8127 | 60.9832 | 236.8573
42838.4543 | 2940 | 32.6609 | 25.5241 | 23.1659 | 22.5959 | 22.1626 | 22.0903 | 22.4857 | 21.533 | 24.0741 | 22.7941 | 22.1581 | 21.7132 | 21.1235 | 21.9634 | 94.1448 | 88.3121 | 91.2082 | 97.8606 | 104.3586 | 114.0728 | 613.1968 | 769.5251 | 799.8581 | 88.282 | 107.9928 | 1022.2521 | 1047.1863 | 939.0662 | 974.0358 | 99.3418 | 421.0234 | 855.7649 | 100.4017 | 281.9398 | 798.5401 | 798.7328 | 1078.9704 |  | 1062.5494 | 918.5616 | 929.5793 | 1093.7452 |  | 444.966 | 654.6767 | 559.0447 | 784.5275 | 909.346 | 967.4604 | 975.2784 | 39.9485 | 261.9666 | 61.8308 | 480.3603 | 34.3803 | 47.7941 | 54.1256 | 104.8968 | 58.6555 |  |  | 17.3054 | -2.5089 | -67.94 | 1.8635 | 8.3186 | -197.796 | 33.1951 | -11.9651 | 9.5762 | 30.3536 | 167.5186 | 0.00016592 | -0.0015705 | 0.00049612 | 675.3712 | 182.806 | 41.7405 | 25.3154 | 21.831 | 21.0237 | 20.636 | 30.7975 | 23.568 | 22.4371 | 22.1639 | 21.7996 | 21.9514 | 22.086 | 483.3602 | 423.058 | 356.7198 | 240.1035 | 196.079 | 558.3861 | 324.5088 | 73.0552 | 75.4392 | 82.4413 | 91.3894 | 93.9098 | 99.4521 | 93.8026 | 100.6434 | 429.3686 | 1144.4502 | 979.6577 | 1226.9267 | 917.2559 | 40.7243 | 19.9594 | 973.7663 | 310.5438 | 25.444 | 973.0264 | 104.8862 | 23.1761 | 83.7784 | 105.6125 | 1071.1027 | 102.1715 | 421.6091 | 973.0014 | 963.6241 | 1090.8215 | 867.2223 | 868.0697 | 1132.9193 |  | 1137.5014 | 995.3204 | 1111.0803 | 1070.4227 | 1182.1594 | 984.7398 |  | 982.5488 |  |  | 1107.6351 | 1095.8965 | 1118.4522 | [5 empty] | 25.7375 | 1102.7194 | 89.3917 | 23.716 | 1088.4422 | 70.0852 | 22.9935 | 1152.7469 | 1098.0927 | 1117.9792 |  |  | 1135.2019 | 1080.7989 | 1166.9812 | 1043.5641 | 1095.7208 | 1191.8295 | 1094.2274 | 1142.9766 | 1138.2219 | 1190.5738 | 962.8095 | 1090.6386 | 1098.3913 | 1159.4917 | 1232.302 | 1072.4874 |  | 1060.7466 | 972.8961 | 1087.4024 | 1094.3955 | 1172.3985 |  | 1050.5236 | 1008.124 | 0.10597 | 20.7945 | 0.14826 | 0.093836 | -28.4847 | 3.0909 | 6005.62 | 0.95 | 10.2382 | -3.3624 | -17.497 | 2.8978 | 7.0796 | -34.5218 | 14.1424 | 224.6508 | 211.3847 | 257.4378 | 35.4448 | 3.6553 | 66.6519 | 235.2913
42838.4543 | 2941 | 32.6695 | 25.5183 | 23.1583 | 22.5938 | 22.153 | 22.0875 | 22.4806 | 21.5281 | 24.072 | 22.7907 | 22.1553 | 21.705 | 21.1191 | 21.9552 | 94.1495 | 88.32 | 91.2279 | 97.8631 | 104.3692 | 114.1235 | 614.2071 | 770.0899 | 800.4116 | 88.291 | 108.0854 | 1034.4341 | 1035.2703 | 935.0374 | 966.0038 | 99.3331 | 421.4938 | 855.2235 | 100.4073 | 282.1316 | 799.0351 | 794.253 | 1079.6506 |  | 1063.0399 | 918.6293 | 929.5291 | 1094.041 |  | 445.2781 | 652.67 | 560.5457 | 783.1756 | 907.8286 | 965.9495 | 974.3204 | 39.7659 | 261.9419 | 60.6784 | 480.1612 | 34.3794 | 47.7187 | 54.1617 | 104.7815 | 58.6266 |  |  | 16.6561 | -2.0805 | -68.6917 | 1.9273 | 7.9111 | -197.7376 | 32.6931 | -13.5225 | 9.458 | 30.3003 | 166.9438 | 6.243e-05 | -0.0016297 | 0.00047148 | 675.9121 | 183.1117 | 41.7677 | 25.3187 | 21.836 | 21.0301 | 20.6349 | 30.8149 | 23.57 | 22.435 | 22.1579 | 21.8076 | 21.9563 | 22.0872 | 477.9411 | 429.0088 | 349.4293 | 240.5274 | 194.7402 | 557.5135 | 324.1306 | 73.1041 | 75.4877 | 82.4586 | 91.4294 | 93.9304 | 99.4778 | 93.8312 | 100.6074 | 430.0542 | 1142.3281 | 1069.4357 | 1202.0732 | 920.5223 | 30.6085 | 15.178 | 975.1007 | 310.5856 | 25.4587 | 974.298 | 104.9639 | 23.1936 | 83.8136 | 105.6568 | 1084.7083 | 102.1819 | 422.4691 | 972.6148 | 961.4229 | 1088.1536 | 867.7909 | 868.6453 | 1133.4986 |  | 1137.5045 | 995.394 | 1111.1119 | 1071.5959 | 1182.6796 | 984.5964 |  | 982.5516 |  |  | 1107.8302 | 1096.0245 | 1118.752 | [5 empty] | 25.7349 | 1098.8049 | 89.5937 | 23.7209 | 1084.4713 | 70.118 | 22.9929 | 1152.6253 | 1100.7029 | 1112.853 |  |  | 1135.5657 | 1081.7802 | 1167.7474 | 1042.5829 | 1096.2929 | 1195.3434 | 1094.2036 | 1142.9029 | 1140.0537 | 1192.2422 | 959.291 | 1089.9097 | 1098.551 | 1148.7177 | 1227.9972 | 1071.1604 |  | 1066.485 | 973.5081 | 1086.7538 | 1094.7231 | 1156.7701 |  | 1050.9583 | 1007.9729 | 0.091319 | 20.8011 | 0.14511 | 0.092217 | -28.5692 | 3.0909 | 6049.67 | 0.48 | 10.0119 | -3.0585 | -17.5745 | 2.9438 | 6.8999 | -34.4957 | 14.0265 | 224.6368 | 211.4026 | 257.7835 | 35.8364 | 4.405 | 65.2758 | 233.7735
42838.4543 | 2942 | 32.6902 | 25.5413 | 23.1689 | 22.6039 | 22.1693 | 22.0958 | 22.492 | 21.5355 | 24.0846 | 22.8053 | 22.1603 | 21.7143 | 21.134 | 21.9685 | 94.1552 | 88.3323 | 91.2546 | 97.8771 | 104.393 | 114.1785 | 615.2324 | 770.6696 | 801.0057 | 88.3144 | 108.1674 | 1038.0952 | 1023.9809 | 931.2068 | 958.4092 | 99.3307 | 421.9747 | 855.6131 | 100.4212 | 282.3026 | 799.5684 | 850.3642 | 1080.44 |  | 1063.4949 | 919.7409 | 929.9005 | 1094.6726 |  | 446.755 | 650.7153 | 561.3007 | 785.9451 | 908.6533 | 966.2464 | 973.1699 | 39.3951 | 261.8378 | 59.9951 | 479.9203 | 34.3713 | 47.6373 | 54.1947 | 104.6694 | 58.5906 |  |  | 16.1495 | -2.1751 | -68.6543 | 1.5652 | 8.0347 | -197.7974 | 33.1268 | -13.1374 | 9.5787 | 30.1876 | 166.4737 | 0.00013307 | -0.0014489 | 0.00049448 | 676.5146 | 183.4274 | 41.8114 | 25.333 | 21.8419 | 21.0395 | 20.6389 | 30.8292 | 23.5773 | 22.4365 | 22.168 | 21.8004 | 21.9635 | 22.0885 | 459.969 | 413.1014 | 338.9801 | 233.2381 | 186.5514 | 556.1061 | 323.5228 | 73.1492 | 75.52 | 82.4648 | 91.4665 | 93.9546 | 99.4932 | 93.8667 | 100.5895 | 430.7308 | 1140.3901 | 1068.2474 | 1192.3565 | 924.1248 | 33.3355 | 20.0258 | 975.6089 | 310.6222 | 25.4662 | 975.3551 | 105.0373 | 23.1989 | 83.8538 | 105.6956 | 1087.1772 | 102.1726 | 423.2929 | 974.6774 | 961.4488 | 1087.8751 | 868.3908 | 869.1943 | 1134.247 |  | 1137.4524 | 995.5165 | 1111.691 | 1071.6195 | 1183.4707 | 984.4516 |  | 982.73 |  |  | 1107.9366 | 1096.4655 | 1119.2293 | [5 empty] | 25.7497 | 1095.7212 | 89.7951 | 23.7373 | 1083.7684 | 70.1653 | 23.0027 | 1154.1845 | 1102.1964 | 1103.4628 |  |  | 1135.2355 | 1082.8575 | 1168.0737 | 1043.7956 | 1096.8774 | 1200.812 | 1094.1002 | 1143.9626 | 1142.0857 | 1192.2488 | 959.2241 | 1089.9802 | 1098.7872 | 1139.4621 | 1222.7835 | 1070.1523 |  | 1069.0051 | 974.8527 | 1086.5371 | 1095.0858 | 1149.2541 |  | 1051.7547 | 1007.8838 | 0.030661 | 20.8078 | 0.1426 | 0.090758 | -28.4973 | 3.0909 | 6073.89 | 0.91 | 9.8282 | -3.124 | -17.5511 | 2.6501 | 6.9544 | -34.505 | 14.1209 | 224.5814 | 211.7639 | 258.3589 | 37.4944 | 5.4692 | 83.5572 | 232.3757
42838.4543 | 2943 | 32.6884 | 25.5328 | 23.1674 | 22.5978 | 22.1576 | 22.0857 | 22.4783 | 21.5272 | 24.0777 | 22.7953 | 22.1502 | 21.7038 | 21.1294 | 21.9633 | 94.1764 | 88.3564 | 91.2837 | 97.8964 | 104.4226 | 114.2332 | 616.312 | 771.272 | 801.4966 | 88.3283 | 108.2265 | 1032.806 | 1024.8971 | 931.0628 | 961.904 | 99.3305 | 422.4901 | 857.0141 | 100.422 | 282.4444 | 800.0255 | 810.803 | 1080.7765 |  | 1063.8757 | 918.8534 | 930.4977 | 1095.0088 |  | 446.8705 | 651.1465 | 560.0214 | 783.9909 | 909.0565 | 966.8873 | 972.9875 | 38.9016 | 261.7041 | 60.5819 | 479.9869 | 34.3582 | 47.5514 | 54.2384 | 104.5595 | 58.5729 |  |  | 15.2243 | -2.5352 | -68.0931 | 1.2038 | 8.0353 | -197.7698 | 33.0125 | -14.1934 | 9.4108 | 29.7667 | 163.7431 | 0.00011335 | -0.001467 | 0.00051748 | 677.0734 | 183.7412 | 41.8482 | 25.345 | 21.8478 | 21.0451 | 20.6431 | 30.8377 | 23.585 | 22.4397 | 22.1795 | 21.8101 | 21.9692 | 22.0974 | 452.8442 | 408.652 | 338.7083 | 233.8908 | 189.7496 | 554.7911 | 323.2981 | 73.1925 | 75.5512 | 82.4783 | 91.5115 | 93.9809 | 99.5075 | 93.9004 | 100.5904 | 431.4253 | 1138.2912 | 1069.4032 | 1183.755 | 927.2774 | 27.7242 | 17.6281 | 977.1925 | 310.7269 | 25.4861 | 977.4207 | 105.1236 | 23.2081 | 83.8848 | 105.736 | 1079.6053 | 102.1782 | 424.1709 | 978.6838 | 960.7244 | 1089.0688 | 868.6916 | 869.3897 | 1134.8231 |  | 1137.3338 | 995.6077 | 1112.5237 | 1072.2261 | 1183.4013 | 984.3488 |  | 982.9839 |  |  | 1108.092 | 1096.7607 | 1119.0633 | [5 empty] | 25.7634 | 1095.9561 | 89.9972 | 23.7387 | 1084.2958 | 70.1962 | 23.0096 | 1155.0712 | 1101.0847 | 1098.6257 |  |  | 1136.2428 | 1083.951 | 1167.746 | 1043.994 | 1096.9919 | 1203.5278 | 1093.6028 | 1145.9693 | 1141.6237 | 1191.4059 | 961.5823 | 1090.7101 | 1099.3982 | 1135.8595 | 1223.4294 | 1069.1279 |  | 1067.1483 | 975.3811 | 1087.536 | 1096.4378 | 1146.4492 |  | 1051.9982 | 1008.1302 | -0.001802 | 20.8116 | 0.13983 | 0.08355 | -28.3725 | 3.0909 | 6083.52 | 0.93 | 9.5561 | -3.3735 | -17.4833 | 2.3246 | 6.9564 | -34.5115 | 14.1001 | 224.4866 | 212.2865 | 258.2914 | 37.9703 | 5.4636 | 70.3807 | 230.8883
42838.4544 | 2944 | 32.7046 | 25.5439 | 23.1726 | 22.5901 | 22.1587 | 22.0904 | 22.4831 | 21.5271 | 24.0898 | 22.7985 | 22.1566 | 21.7116 | 21.1336 | 21.9599 | 94.1871 | 88.3757 | 91.3107 | 97.9078 | 104.4446 | 114.2818 | 617.3294 | 771.7819 | 801.7288 | 88.3487 | 108.2707 | 1041.563 | 1028.7563 | 932.459 | 966.7738 | 99.3342 | 422.9738 | 858.8431 | 100.425 | 282.5536 | 800.3581 | 758.3426 | 1081.1503 |  | 1064.1553 | 919.3242 | 930.8504 | 1094.4944 |  | 446.5639 | 652.7357 | 558.7028 | 783.9017 | 909.5175 | 969.711 | 974.238 | 38.4177 | 261.5074 | 61.5781 | 480.1886 | 34.3329 | 47.4498 | 54.2826 | 104.4222 | 58.5575 |  |  | 14.3398 | -2.551 | -68.4394 | 1.1558 | 7.7272 | -197.775 | 33.1971 | -14.2801 | 8.8478 | 28.3741 | 162.719 | 0.00012485 | -0.0014473 | 0.00050598 | 677.649 | 184.0457 | 41.8685 | 25.3411 | 21.8327 | 21.0328 | 20.6364 | 30.8357 | 23.5809 | 22.4353 | 22.1682 | 21.8044 | 21.9574 | 22.093 | 446.7843 | 400.3402 | 333.3419 | 231.3197 | 190.2051 | 553.0075 | 322.8551 | 73.2403 | 75.5886 | 82.503 | 91.5644 | 93.9996 | 99.5282 | 93.9283 | 100.5927 | 432.1408 | 1136.4269 | 1072.5893 | 1184.9167 | 931.321 | 28.2792 | 17.2791 | 978.2126 | 310.8147 | 25.4905 | 978.3712 | 105.1972 | 23.2058 | 83.9059 | 105.7809 | 1074.0331 | 102.1819 | 425.053 | 983.0285 | 961.85 | 1089.9946 | 868.8352 | 869.4191 | 1140.5138 |  | 1137.3147 | 995.7761 | 1113.1344 | 1072.8989 | 1182.383 | 984.2623 |  | 983.1636 |  |  | 1108.0413 | 1096.7956 | 1119.1711 | [5 empty] | 25.7629 | 1096.7216 | 90.2037 | 23.7384 | 1084.8231 | 70.2223 | 23.0099 | 1154.7409 | 1100.56 | 1094.8312 |  |  | 1137.6504 | 1083.8949 | 1167.4842 | 1047.16 | 1097.1266 | 1201.1834 | 1093.3486 | 1147.665 | 1142.8301 | 1188.31 | 961.2687 | 1091.7421 | 1100.72 | 1136.0569 | 1225.4745 | 1067.8295 |  | 1065.7316 | 976.538 | 1089.5023 | 1098.0737 | 1145.1515 |  | 1050.557 | 1008.3101 | 0.44544 | 20.8178 | 0.13628 | 0.079361 | -28.4628 | 3.0909 | 6082.17 | 0.89 | 9.2926 | -3.3869 | -17.5428 | 2.2798 | 6.8295 | -34.5513 | 14.1556 | 224.3158 | 212.6675 | 257.5316 | 38.2166 | 5.9894 | 54.8495 | 229.5377
42838.4544 | 2945 | 32.7208 | 25.5492 | 23.1661 | 22.5929 | 22.1564 | 22.095 | 22.4856 | 21.5345 | 24.0899 | 22.8001 | 22.1529 | 21.7125 | 21.1286 | 21.9555 | 94.1964 | 88.3889 | 91.331 | 97.9125 | 104.4704 | 114.3347 | 618.252 | 772.2512 | 801.8215 | 88.3579 | 108.3106 | 1033.3793 | 1031.9489 | 933.5116 | 967.7637 | 99.3424 | 423.4458 | 859.8579 | 100.4382 | 282.6636 | 800.5188 | 651.3998 | 1081.333 |  | 1064.2763 | 919.3357 | 930.7349 | 1093.7897 |  | 445.8538 | 653.8189 | 560.2026 | 795.0886 | 911.2594 | 969.726 | 974.3314 | 38.1824 | 261.1743 | 62.9559 | 480.1625 | 34.285 | 47.3371 | 54.3432 | 104.2842 | 58.5485 |  |  | 13.5572 | -1.7138 | -68.304 | 1.3595 | 8.726 | -197.8092 | 33.0985 | -14.5824 | 9.1492 | 28.6582 | 163.6384 | 0.00025299 | -0.0014555 | 0.00051255 | 678.2357 | 184.357 | 41.8991 | 25.3417 | 21.835 | 21.0336 | 20.6342 | 30.8404 | 23.5808 | 22.4381 | 22.156 | 21.7982 | 21.9537 | 22.0932 | 436.3649 | 397.0911 | 328.8578 | 226.2478 | 185.7641 | 551.1529 | 322.3142 | 73.2992 | 75.6279 | 82.5375 | 91.6089 | 94.0325 | 99.5424 | 93.9565 | 100.5929 | 432.9777 | 1134.4934 | 1075.9351 | 1177.2745 | 933.9317 | 35.4704 | 17.5855 | 978.0395 | 310.722 | 25.5036 | 979.0779 | 105.2669 | 23.2071 | 83.9397 | 105.8364 | 1064.6821 | 102.1854 | 425.9394 | 984.5142 | 960.8847 | 1087.5536 | 869.2452 | 869.671 | 1149.2038 |  | 1137.289 | 995.8771 | 1113.4359 | 1074.1203 | 1181.6908 | 984.1352 |  | 983.3086 |  |  | 1107.9938 | 1096.7703 | 1119.0393 | [5 empty] | 25.7691 | 1093.8202 | 90.4157 | 23.7469 | 1082.5485 | 70.2536 | 23.006 | 1154.339 | 1099.4701 | 1092.9383 |  |  | 1136.8306 | 1083.031 | 1168.0429 | 1049.6605 | 1097.2325 | 1197.0699 | 1093.4622 | 1146.937 | 1143.7172 | 1183.8074 | 960.1255 | 1092.4446 | 1101.5965 | 1134.3647 | 1222.8896 | 1066.3066 |  | 1065.886 | 976.4356 | 1089.8756 | 1098.5423 | 1143.1609 |  | 1049.5539 | 1008.5285 | 0.4651 | 20.824 | 0.13366 | 0.075811 | -28.3707 | 3.0909 | 6032.11 | 0.56 | 9.039 | -2.7777 | -17.5357 | 2.474 | 7.2575 | -34.5545 | 14.1347 | 224.0574 | 212.8554 | 256.9947 | 38.9318 | 6.4016 | 29.1404 | 228.1857
42838.4544 | 2946 | 32.7277 | 25.5567 | 23.1709 | 22.5975 | 22.1618 | 22.091 | 22.4814 | 21.5272 | 24.0897 | 22.7979 | 22.1509 | 21.7055 | 21.1267 | 21.9548 | 94.2164 | 88.4036 | 91.3528 | 97.9196 | 104.4933 | 114.3909 | 619.1648 | 772.7391 | 802.1306 | 88.3731 | 108.3636 | 1027.676 | 1035.1921 | 937.7587 | 966.2665 | 99.3435 | 423.9229 | 859.8372 | 100.4462 | 282.7888 | 800.7566 | 708.5694 | 1081.701 |  | 1064.7126 | 919.5544 | 930.8655 | 1093.7794 |  | 444.7219 | 652.2694 | 562.9389 | 798.8434 | 911.3891 | 969.5209 | 973.8391 | 38.9108 | 260.9034 | 63.4227 | 480.252 | 34.2907 | 47.2053 | 54.4122 | 104.1472 | 58.5428 |  |  | 13.2267 | -1.0613 | -68.0557 | 1.943 | 8.8153 | -197.779 | 32.8252 | -14.6573 | 8.9357 | 29.1564 | 163.1199 | 9.86e-06 | -0.0014489 | 0.00047312 | 678.8635 | 184.6865 | 41.9365 | 25.3535 | 21.8329 | 21.0322 | 20.638 | 30.854 | 23.5883 | 22.4404 | 22.1576 | 21.7972 | 21.9641 | 22.0964 | 443.907 | 395.0685 | 323.2955 | 219.773 | 181.22 | 549.9092 | 321.697 | 73.3456 | 75.6634 | 82.5474 | 91.6427 | 94.0437 | 99.5609 | 93.9747 | 100.5995 | 433.7154 | 1133.3108 | 1078.8217 | 1180.8346 | 937.5345 | 32.0161 | 19.9764 | 977.1728 | 310.3545 | 25.5093 | 976.8929 | 105.3491 | 23.2159 | 83.9782 | 105.8875 | 1058.1434 | 102.1911 | 426.7818 | 984.0812 | 961.027 | 1087.3161 | 869.1255 | 869.5932 | 1149.2722 |  | 1137.2361 | 995.8575 | 1113.8066 | 1073.8466 | 1181.0711 | 984.1549 |  | 983.289 |  |  | 1107.4725 | 1096.9261 | 1119.2913 | [5 empty] | 25.7702 | 1092.8392 | 90.647 | 23.7398 | 1081.5903 | 70.2918 | 23.0072 | 1152.9305 | 1100.1049 | 1091.6562 |  |  | 1134.3465 | 1080.841 | 1168.282 | 1046.1963 | 1097.2015 | 1191.9377 | 1094.6945 | 1146.6979 | 1144.1352 | 1181.2589 | 959.6559 | 1092.509 | 1101.0906 | 1140.8102 | 1219.4616 | 1065.1972 |  | 1065.0228 | 975.6036 | 1088.9699 | 1097.4143 | 1146.7337 |  | 1050.6533 | 1008.6239 | 0.27478 | 20.8086 | 0.13068 | 0.075165 | -28.4711 | 3.0908 | 5997.3 | 1.13 | 8.9228 | -2.184 | -17.4891 | 2.9551 | 7.294 | -34.549 | 14.075 | 224.0203 | 213.0904 | 256.5525 | 37.798 | 6.9215 | 41.966 | 227.3056
42838.4544 | 2947 | 32.7328 | 25.5534 | 23.165 | 22.589 | 22.1591 | 22.0882 | 22.4746 | 21.5253 | 24.0903 | 22.8028 | 22.1496 | 21.7039 | 21.1222 | 21.9557 | 94.221 | 88.4126 | 91.3773 | 97.9293 | 104.5084 | 114.4387 | 620.1246 | 773.221 | 802.3311 | 88.3668 | 108.3969 | 1027.4995 | 1032.9535 | 936.2024 | 959.9313 | 99.3547 | 424.4033 | 858.9783 | 100.4467 | 282.9288 | 801.0805 | 627.9723 | 1082.3736 |  | 1065.2858 | 920.4806 | 930.9365 | 1094.0456 |  | 445.2873 | 650.7064 | 561.3446 | 798.8622 | 911.6596 | 968.6124 | 972.9772 | 39.3562 | 260.6108 | 62.7363 | 480.239 | 34.3049 | 47.0481 | 54.4868 | 104.0144 | 58.5366 |  |  | 13.5322 | -1.6277 | -67.8355 | 1.3852 | 7.2757 | -197.8217 | 31.0884 | -15.2836 | 9.1574 | 30.312 | 162.918 | 0.00013964 | -0.0015212 | 0.00050434 | 679.5412 | 185.0327 | 41.9779 | 25.3656 | 21.8363 | 21.0357 | 20.6367 | 30.8728 | 23.5915 | 22.438 | 22.1728 | 21.8042 | 21.9672 | 22.0998 | 447.1553 | 391.4122 | 320.2566 | 217.7146 | 177.7775 | 548.8365 | 321.2278 | 73.3907 | 75.6994 | 82.5666 | 91.6876 | 94.0561 | 99.5678 | 94.007 | 100.6244 | 434.4481 | 1132.4066 | 1081.0783 | 1176.5242 | 939.4862 | 27.8879 | 19.6604 | 974.8461 | 309.9793 | 25.5251 | 973.7877 | 105.4236 | 23.2229 | 83.9901 | 105.9235 | 1042.116 | 102.2078 | 427.6437 | 981.553 | 961.255 | 1089.6157 | 868.7263 | 869.2947 | 1149.2298 |  | 1137.1492 | 995.8043 | 1113.807 | 1074.4427 | 1180.1246 | 984.1814 |  | 983.191 |  |  | 1107.7398 | 1096.9265 | 1119.6025 | [5 empty] | 25.7716 | 1095.5898 | 90.868 | 23.7398 | 1084.9283 | 70.3269 | 23.0088 | 1152.1166 | 1100.3115 | 1089.8837 |  |  | 1133.3912 | 1078.3075 | 1168.0235 | 1048.7752 | 1098.0572 | 1189.2787 | 1095.7762 | 1147.8633 | 1146.3155 | 1185.7443 | 961.7185 | 1092.3286 | 1100.3367 | 1161.4729 | 1216.2226 | 1064.6744 |  | 1064.91 | 975.7837 | 1088.3409 | 1096.7509 | 1153.199 |  | 1051.6833 | 1008.7201 | 0.36104 | 20.8301 | 0.12893 | 0.073967 | -28.4206 | 3.0908 | 5935.41 | 0.81 | 9.0022 | -2.7025 | -17.4461 | 2.493 | 6.6241 | -34.5401 | 13.6926 | 223.9639 | 213.0921 | 255.8501 | 37.1825 | 7.1846 | 24.4403 | 226.6564
42838.4544 | 2948 | 32.7446 | 25.5608 | 23.168 | 22.5893 | 22.1605 | 22.0935 | 22.4863 | 21.529 | 24.0948 | 22.7996 | 22.1451 | 21.7138 | 21.1275 | 21.9527 | 94.2375 | 88.4358 | 91.4091 | 97.9257 | 104.5427 | 114.4996 | 621.2312 | 773.7898 | 802.6897 | 88.4018 | 108.4471 | 1007.7511 | 1038.1405 | 937.5134 | 959.7081 | 99.3497 | 424.8788 | 858.5726 | 100.4427 | 283.0583 | 801.4382 | 565.3531 | 1083.2515 |  | 1066.0057 | 920.8067 | 931.0088 | 1094.6197 |  | 446.3975 | 650.6195 | 560.2157 | 797.4474 | 911.1913 | 969.5027 | 972.4556 | 39.4072 | 260.5 | 61.5053 | 480.1733 | 34.3108 | 46.868 | 54.5655 | 103.8959 | 58.5263 |  |  | 14.0592 | -2.2579 | -68.1739 | 1.5067 | 8.9376 | -197.7855 | 33.0729 | -15.1679 | 9.626 | 30.3183 | 159.822 | 0.0001495 | -0.0013537 | 0.00051912 | 680.096 | 185.3542 | 42.0067 | 25.3741 | 21.8392 | 21.0324 | 20.6435 | 30.8783 | 23.5949 | 22.4419 | 22.1572 | 21.8024 | 21.9648 | 22.1066 | 448.1425 | 388.9799 | 322.3165 | 221.2072 | 175.3199 | 547.6178 | 320.824 | 73.426 | 75.728 | 82.5788 | 91.7058 | 94.0568 | 99.5793 | 94.0377 | 100.6456 | 435.1856 | 1131.333 | 1080.3031 | 1166.0184 | 939.9332 | 36.7654 | 18.8646 | 973.084 | 309.7195 | 25.5308 | 971.2994 | 105.4921 | 23.2229 | 84.0208 | 105.9547 | 1029.5734 | 102.2032 | 428.5302 | 981.2205 | 962.2556 | 1095.5324 | 868.1558 | 868.8287 | 1149.1395 |  | 1137.1258 | 995.6806 | 1113.8498 | 1074.785 | 1179.2243 | 984.1389 |  | 983.0356 |  |  | 1106.7901 | 1097.1847 | 1119.3031 | [5 empty] | 25.7867 | 1106.1298 | 91.0823 | 23.736 | 1090.8542 | 70.3627 | 23.0115 | 1152.1754 | 1099.2066 | 1088.378 |  |  | 1134.8153 | 1077.4089 | 1168.1068 | 1048.701 | 1099.1585 | 1188.8214 | 1096.0643 | 1151.4881 | 1147.5356 | 1189.5418 | 964.9512 | 1092.7203 | 1099.8822 | 1184.4805 | 1213.7541 | 1064.3072 |  | 1065.1309 | 977.5036 | 1087.7947 | 1096.5467 | 1157.6895 |  | 1051.4082 | 1008.9013 | 0.29073 | 20.8362 | 0.1273 | 0.072653 | -28.4059 | 3.0908 | 5856.21 | 1.16 | 9.175 | -3.1828 | -17.4887 | 2.6 | 7.3443 | -34.5493 | 14.1279 | 223.9508 | 213.1227 | 255.1895 | 36.7843 | 6.8917 | 13.3268 | 225.9387
42838.4544 | 2949 | 32.7598 | 25.5653 | 23.171 | 22.5971 | 22.1659 | 22.0924 | 22.4822 | 21.5261 | 24.1014 | 22.8051 | 22.1517 | 21.7075 | 21.1303 | 21.9595 | 94.2484 | 88.4179 | 91.432 | 97.9247 | 104.5585 | 114.5649 | 622.3429 | 774.2086 | 802.9833 | 88.4134 | 108.4961 | 995.7497 | 1028.9588 | 933.1763 | 954.8341 | 99.3599 | 425.379 | 858.8588 | 100.4703 | 283.1975 | 801.6865 | 598.8203 | 1084.1771 |  | 1066.5823 | 920.0924 | 930.7835 | 1094.8937 |  | 446.3797 | 651.3141 | 561.5317 | 794.345 | 909.1429 | 973.0178 | 971.9068 | 39.448 | 260.3638 | 62.2017 | 480.1528 | 34.2823 | 46.7046 | 54.662 | 103.793 | 58.5185 |  |  | 13.3344 | -2.1751 | -67.9426 | 1.7807 | 9.5257 | -197.7691 | 32.9349 | -15.2993 | 9.344 | 29.5538 | 160.9669 | 0.00013471 | -0.0015179 | 0.00053555 | 680.6002 | 185.6793 | 42.0402 | 25.3788 | 21.8385 | 21.028 | 20.6367 | 30.8837 | 23.5971 | 22.4415 | 22.1634 | 21.8082 | 21.9663 | 22.103 | 465.614 | 393.3685 | 328.7504 | 220.8644 | 174.7271 | 547.0185 | 320.4739 | 73.4827 | 75.773 | 82.609 | 91.7454 | 94.0815 | 99.6005 | 94.0959 | 100.6776 | 435.9901 | 1130.0662 | 1077.5049 | 1163.1277 | 939.4306 | 34.3517 | 20.6763 | 972.0716 | 309.5779 | 25.5396 | 969.7227 | 105.5632 | 23.224 | 84.0463 | 106.003 | 1021.218 | 102.1979 | 429.4179 | 981.3409 | 962.7152 | 1096.6071 | 867.5319 | 868.31 | 1149.1083 |  | 1137.1492 | 995.5214 | 1113.7983 | 1076.1607 | 1178.3317 | 984.1117 |  | 982.8106 |  |  | 1107.8508 | 1096.9388 | 1118.8555 | [5 empty] | 25.7836 | 1109.9369 | 91.2885 | 23.7432 | 1091.3637 | 70.3951 | 23.0135 | 1151.1357 | 1097.7809 | 1087.8038 |  |  | 1134.7957 | 1075.7345 | 1166.7922 | 1046.7916 | 1100.5837 | 1188.1505 | 1095.7637 | 1153.0274 | 1147.4732 | 1186.2772 | 969.5033 | 1092.5002 | 1099.9475 | 1191.7599 | 1212.7422 | 1063.908 |  | 1061.0509 | 977.8273 | 1086.752 | 1098.3968 | 1156.2144 |  | 1051.6406 | 1008.8726 | 0.28702 | 20.8389 | 0.12636 | 0.071332 | -28.5577 | 3.0908 | 5801.13 | 0.86 | 8.9177 | -3.125 | -17.4656 | 2.8276 | 7.5928 | -34.5967 | 14.1183 | 223.9672 | 213.0945 | 254.5068 | 34.7013 | 6.1213 | 18.9987 | 225.1226
42838.4544 | 2950 | 32.7649 | 25.5685 | 23.1613 | 22.5975 | 22.1537 | 22.0979 | 22.4747 | 21.5179 | 24.0947 | 22.7987 | 22.14 | 21.7071 | 21.1234 | 21.9541 | 94.2577 | 88.4489 | 91.4584 | 97.9344 | 104.5838 | 114.6165 | 623.3815 | 774.6165 | 803.1943 | 88.4326 | 108.5542 | 989.2359 | 1036.8699 | 933.9344 | 957.9042 | 99.3538 | 425.8815 | 859.4474 | 100.478 | 283.3347 | 801.8403 | 635.7688 | 1084.8455 |  | 1067.1445 | 920.4159 | 930.4668 | 1094.8377 |  | 447.2994 | 652.0115 | 560.0787 | 789.7262 | 905.8348 | 974.2634 | 971.3498 | 39.4651 | 260.1542 | 62.9609 | 480.2622 | 34.2436 | 46.566 | 54.7528 | 103.6816 | 58.4986 |  |  | 12.743 | -1.0928 | -68.2364 | 1.7913 | 8.6971 | -197.7796 | 33.2536 | -15.0509 | 9.6953 | 30.5166 | 161.056 | 0 | -0.0013767 | 0.00051912 | 681.0388 | 186.0043 | 42.0722 | 25.3776 | 21.8396 | 21.0321 | 20.6365 | 30.8961 | 23.5943 | 22.4405 | 22.1651 | 21.8095 | 21.9695 | 22.0992 | 468.9111 | 405.4149 | 335.8622 | 224.6452 | 178.634 | 546.511 | 320.2664 | 73.5193 | 75.8095 | 82.6177 | 91.7684 | 94.0939 | 99.61 | 94.1407 | 100.7106 | 436.8435 | 1127.76 | 1072.8072 | 1135.3611 | 939.0579 | 42.3398 | 24.4544 | 971.7291 | 309.4976 | 25.5537 | 968.5111 | 105.637 | 23.2309 | 84.0943 | 106.0444 | 1012.8781 | 102.2129 | 430.3221 | 981.2809 | 961.8849 | 1097.0051 | 866.8293 | 867.71 | 1149.5333 |  | 1137.0942 | 995.376 | 1113.4353 | 1076.6714 | 1177.8464 | 984.0614 |  | 982.569 |  |  | 1107.2857 | 1096.7655 | 1118.9492 | [5 empty] | 25.7949 | 1114.2631 | 91.5087 | 23.7517 | 1096.5826 | 70.4431 | 23.0254 | 1150.7117 | 1096.6555 | 1086.2571 |  |  | 1134.0342 | 1076.5787 | 1164.7595 | 1043.6907 | 1098.486 | 1192.1227 | 1095.1614 | 1150.4672 | 1145.4847 | 1181.0024 | 970.31 | 1092.0766 | 1102.7921 | 1188.4934 | 1212.7053 | 1062.9428 |  | 1065.4921 | 976.9992 | 1084.7928 | 1098.2199 | 1156.7047 |  | 1052.3882 | 1008.7339 | 0.19464 | 20.8445 | 0.12527 | 0.069873 | -28.4827 | 3.0909 | 5754.1 | 0.95 | 8.7285 | -2.2159 | -17.5099 | 2.837 | 7.2587 | -34.6149 | 14.1936 | 223.9189 | 212.8689 | 254.1428 | 34.2151 | 5.2982 | 25.9456 | 223.6273
42838.4544 | 2951 | 32.7803 | 25.5835 | 23.1816 | 22.5909 | 22.1633 | 22.0979 | 22.4885 | 21.533 | 24.1134 | 22.8074 | 22.1597 | 21.716 | 21.1341 | 21.9657 | 94.2589 | 88.458 | 91.4819 | 97.9349 | 104.6077 | 114.6719 | 624.5695 | 775.0809 | 803.2438 | 88.447 | 108.5923 | 989.7471 | 1043.2985 | 933.2444 | 961.0692 | 99.3524 | 426.3978 | 859.3776 | 100.4849 | 283.4479 | 802.0741 | 786.1871 | 1085.7265 |  | 1067.6857 | 921.6953 | 930.3255 | 1094.7455 |  | 447.7524 | 652.6716 | 559.9682 | 791.3045 | 906.9202 | 976.9722 | 971.1344 | 39.4757 | 260.0378 | 63.0748 | 480.4772 | 34.2446 | 46.4514 | 54.8574 | 103.5781 | 58.4846 |  |  | 12.3534 | -1.3695 | -68.4532 | 0.9462 | 7.5051 | -197.8197 | 33.7846 | -15.3105 | 9.5703 | 29.7888 | 161.1601 | 0.00019549 | -0.0014539 | 0.00047805 | 681.5103 | 186.3338 | 42.1037 | 25.3908 | 21.837 | 21.0348 | 20.6346 | 30.9089 | 23.5999 | 22.4429 | 22.1645 | 21.8062 | 21.967 | 22.0963 | 500.4778 | 430.1621 | 355.55 | 230.287 | 177.585 | 546.8553 | 320.3926 | 73.5679 | 75.842 | 82.6336 | 91.7987 | 94.1089 | 99.6257 | 94.1891 | 100.725 | 437.6072 | 1125.3354 | 1068.5914 | 1121.4427 | 937.9822 | 34.2066 | 21.5761 | 971.7185 | 309.5278 | 25.5666 | 967.077 | 105.7142 | 23.2408 | 84.1287 | 106.098 | 1009.5553 | 102.2177 | 431.2159 | 980.4709 | 964.3506 | 1096.0286 | 866.2139 | 867.1478 | 1149.9395 |  | 1137.0486 | 995.295 | 1113.7272 | 1077.2972 | 1177.8842 | 984.0039 |  | 982.4218 |  |  | 1106.6831 | 1096.6894 | 1118.8982 | [5 empty] | 25.8022 | 1111.7527 | 91.7175 | 23.7636 | 1094.58 | 70.4751 | 23.0271 | 1148.8755 | 1096.3629 | 1085.6855 |  |  | 1133.8009 | 1078.5741 | 1162.784 | 1047.7155 | 1100.7337 | 1197.4102 | 1096.3824 | 1149.4337 | 1142.9396 | 1178.8948 | 967.3057 | 1091.5557 | 1102.0373 | 1178.7025 | 1212.5063 | 1062.0829 |  | 1062.7502 | 975.305 | 1085.2423 | 1097.0471 | 1154.9419 |  | 1053.9038 | 1008.4293 | -0.14983 | 20.8491 | 0.12387 | 0.069641 | -28.4538 | 3.0909 | 5737.37 | 0.96 | 8.6051 | -2.4815 | -17.544 | 2.0626 | 6.7503 | -34.656 | 14.322 | 223.8773 | 213.0558 | 254.1526 | 30.789 | 3.1307 | 62.8325 | 222.0819
42838.4544 | 2952 | 32.7839 | 25.582 | 23.177 | 22.6026 | 22.1614 | 22.0915 | 22.4931 | 21.5346 | 24.1147 | 22.809 | 22.1611 | 21.7163 | 21.1341 | 21.9725 | 94.2609 | 88.4702 | 91.5069 | 97.9316 | 104.634 | 114.7222 | 625.7429 | 775.6073 | 803.7123 | 88.4481 | 108.6297 | 992.5712 | 1050.5529 | 935.9955 | 964.7549 | 99.3559 | 426.8919 | 858.9712 | 100.4949 | 283.5556 | 802.4473 | 670.492 | 1086.4895 |  | 1068.2334 | 922.9582 | 930.7811 | 1094.7333 |  | 446.9175 | 652.2887 | 559.7808 | 792.3128 | 907.8346 | 984.6254 | 970.6196 | 39.4336 | 259.9839 | 62.9805 | 480.7524 | 34.2519 | 46.3255 | 54.9565 | 103.4732 | 58.4728 |  |  | 12.8225 | -3.241 | -68.3901 | 1.6427 | 7.6766 | -197.756 | 32.2509 | -15.7784 | 9.6164 | 30.0686 | 161.2842 | 8.378e-05 | -0.0015294 | 0.00054705 | 682.1575 | 186.6607 | 42.128 | 25.3848 | 21.8337 | 21.0285 | 20.6306 | 30.9131 | 23.5965 | 22.4439 | 22.1575 | 21.7993 | 21.956 | 22.0908 | 496.3776 | 428.0499 | 354.4343 | 226.6373 | 175.7869 | 546.2842 | 320.1247 | 73.6074 | 75.8805 | 82.6452 | 91.8357 | 94.1123 | 99.6271 | 94.2207 | 100.7365 | 438.3768 | 1123.37 | 1066.2747 | 1117.2769 | 938.8638 | 36.2102 | 18.8884 | 971.1659 | 309.6602 | 25.5755 | 966.44 | 105.7829 | 23.2412 | 84.1717 | 106.1502 | 1010.135 | 102.2116 | 432.0979 | 978.9107 | 965.3294 | 1099.9935 | 865.8254 | 866.7703 | 1150.2143 |  | 1137.0064 | 995.1623 | 1114.1175 | 1077.6416 | 1178.0724 | 983.8898 |  | 982.2259 |  |  | 1106.9129 | 1096.6887 | 1118.6298 | [5 empty] | 25.8017 | 1117.1433 | 91.9489 | 23.7535 | 1101.9981 | 70.5085 | 23.0229 | 1148.1432 | 1096.7346 | 1084.4574 |  |  | 1134.2292 | 1077.3668 | 1162.1742 | 1046.3618 | 1099.8126 | 1195.9621 | 1095.5213 | 1147.7338 | 1140.634 | 1182.1226 | 966.2367 | 1090.6736 | 1100.7895 | 1177.6143 | 1215.3932 | 1063.5908 |  | 1062.9957 | 973.7665 | 1085.8324 | 1095.312 | 1158.1102 |  | 1053.2083 | 1008.4142 | 0.46139 | 20.8537 | 0.1224 | 0.068218 | -28.5565 | 3.0908 | 5743.32 | 1.26 | 8.7801 | -3.8166 | -17.5322 | 2.7172 | 6.8478 | -34.7563 | 14.0359 | 223.8417 | 213.3065 | 254.2787 | 31.1098 | 3.2122 | 33.174 | 220.7862
42838.4545 | 2953 | 32.7963 | 25.5826 | 23.1775 | 22.5983 | 22.1627 | 22.0914 | 22.4812 | 21.527 | 24.1132 | 22.8086 | 22.1575 | 21.7117 | 21.1366 | 21.9595 | 94.2838 | 88.49 | 91.5366 | 97.9429 | 104.6621 | 114.7822 | 626.9301 | 776.1641 | 804.1217 | 88.4685 | 108.6592 | 985.2489 | 1062.6329 | 941.9501 | 971.3421 | 99.3666 | 427.3964 | 858.3916 | 100.4987 | 283.6658 | 802.8108 | 684.3017 | 1087.3244 |  | 1068.8144 | 923.1135 | 930.833 | 1095.2215 |  | 445.851 | 651.2958 | 559.8181 | 790.9129 | 905.8725 | 981.7354 | 968.9041 | 39.1229 | 259.9428 | 62.3801 | 480.918 | 34.2667 | 46.2218 | 55.0796 | 103.3834 | 58.4756 |  |  | 13.0019 | -2.1712 | -68.2889 | 1.1663 | 9.0578 | -197.7592 | 33.0933 | -15.7409 | 9.9914 | 31.039 | 161.8703 | 0.00012485 | -0.0014079 | 0.00052405 | 682.8246 | 187.0115 | 42.1772 | 25.4114 | 21.8492 | 21.0351 | 20.6416 | 30.9277 | 23.6001 | 22.4571 | 22.1677 | 21.8092 | 21.9678 | 22.0975 | 493.2444 | 440.193 | 355.6424 | 222.4714 | 171.1602 | 546.399 | 320.0257 | 73.6455 | 75.9093 | 82.6647 | 91.8561 | 94.1308 | 99.6359 | 94.2474 | 100.7403 | 439.1348 | 1122.0544 | 1066.0477 | 1130.9575 | 941.7011 | 61.9031 | 31.4555 | 970.9496 | 309.8685 | 25.5858 | 967.4356 | 105.8561 | 23.2464 | 84.215 | 106.2012 | 1010.9935 | 102.2129 | 432.9719 | 976.6313 | 964.0994 | 1101.3125 | 865.7716 | 866.7234 | 1150.5959 |  | 1136.944 | 994.9632 | 1114.7368 | 1078.9587 | 1178.4014 | 983.7446 |  | 982.0193 |  |  | 1107.393 | 1096.5105 | 1118.306 | [5 empty] | 25.8097 | 1119.831 | 92.1862 | 23.761 | 1101.2182 | 70.54 | 23.0312 | 1148.1854 | 1097.2546 | 1083.8376 |  |  | 1133.0604 | 1077.2807 | 1164.3738 | 1047.9968 | 1101.6027 | 1193.6411 | 1096.2736 | 1147.3267 | 1137.6699 | 1182.0375 | 963.1003 | 1088.9145 | 1098.5922 | 1188.5809 | 1218.5182 | 1069.3565 |  | 1064.7639 | 973.3715 | 1085.013 | 1093.0001 | 1157.4133 |  | 1053.0072 | 1008.5541 | -0.68444 | 20.8575 | 0.12047 | 0.063673 | -28.5141 | 3.0908 | 5826.49 | 0.98 | 8.8648 | -3.1222 | -17.5099 | 2.2883 | 7.4299 | -34.7166 | 14.2017 | 223.7897 | 213.7045 | 254.4794 | 31.485 | 3.0623 | 36.2342 | 219.8594
42838.4545 | 2954 | 32.8089 | 25.5909 | 23.1756 | 22.5911 | 22.1656 | 22.0969 | 22.4793 | 21.5314 | 24.1148 | 22.8109 | 22.1567 | 21.7134 | 21.1257 | 21.9572 | 94.2944 | 88.511 | 91.5602 | 97.9519 | 104.6993 | 114.837 | 628.0062 | 776.6858 | 804.3461 | 88.4837 | 108.6979 | 986.8399 | 1067.8958 | 945.8603 | 973.6822 | 99.3781 | 427.9077 | 858.3962 | 100.5037 | 283.7968 | 803.0933 | 645.8197 | 1088.0482 |  | 1069.302 | 921.7268 | 930.7968 | 1095.6442 |  | 444.967 | 650.6348 | 559.6983 | 788.8294 | 901.3415 | 976.7347 | 968.1325 | 38.7982 | 259.8463 | 62.5301 | 481.051 | 34.2638 | 46.1101 | 55.1944 | 103.2804 | 58.4526 |  |  | 13.2799 | -1.612 | -67.9499 | 1.8129 | 7.6529 | -197.7343 | 32.8922 | -15.2612 | 9.6139 | 30.5642 | 163.0701 | 0.00025792 | -0.0014341 | 0.00050598 | 683.2944 | 187.3767 | 42.214 | 25.4035 | 21.8336 | 21.0356 | 20.642 | 30.9343 | 23.6017 | 22.4486 | 22.1593 | 21.8109 | 21.9653 | 22.1065 | 535.1245 | 473.1341 | 388.4695 | 238.0276 | 178.203 | 548.553 | 321.203 | 73.6957 | 75.9669 | 82.6944 | 91.8951 | 94.1524 | 99.6606 | 94.2824 | 100.7809 | 439.9523 | 1121.3855 | 1066.7834 | 1130.0879 | 944.6031 | 47.2756 | 31.5451 | 970.9989 | 310.1721 | 25.5925 | 968.45 | 105.9205 | 23.2487 | 84.2534 | 106.2404 | 1010.8492 | 102.2004 | 433.8485 | 976.4235 | 961.5212 | 1097.2533 | 866.0313 | 866.9681 | 1150.8488 |  | 1136.8659 | 994.863 | 1114.4958 | 1080.095 | 1178.1022 | 983.5762 |  | 981.9737 |  |  | 1107.5134 | 1096.5184 | 1118.7751 | [5 empty] | 25.8257 | 1113.6367 | 92.39 | 23.769 | 1094.4063 | 70.5776 | 23.0359 | 1148.7724 | 1096.4014 | 1083.5264 |  |  | 1131.921 | 1076.9221 | 1169.1189 | 1047.2542 | 1102.8748 | 1191.6376 | 1095.8017 | 1147.4876 | 1136.4404 | 1181.8946 | 960.9449 | 1087.7854 | 1096.974 | 1188.2252 | 1223.8531 | 1079.2147 |  | 1061.4144 | 973.0837 | 1086.341 | 1091.8097 | 1158.0368 |  | 1054.1285 | 1008.621 | -0.34739 | 20.8616 | 0.11894 | 0.05886 | -28.4637 | 3.0908 | 5888.89 | 0.69 | 8.9674 | -2.6892 | -17.4601 | 2.852 | 6.8158 | -34.6452 | 14.1302 | 223.7308 | 213.5545 | 254.2321 | 27.341 | -0.3985 | 27.9427 | 219.3485
42838.4545 | 2955 | 32.8203 | 25.5966 | 23.1821 | 22.5893 | 22.1622 | 22.0951 | 22.4835 | 21.5369 | 24.1233 | 22.8146 | 22.1535 | 21.7088 | 21.1303 | 21.9573 | 94.299 | 88.5264 | 91.5835 | 97.9598 | 104.7239 | 114.8927 | 629.057 | 777.2728 | 804.7674 | 88.4993 | 108.7492 | 992.3002 | 1063.1976 | 943.0942 | 968.981 | 99.3859 | 428.4012 | 859.0851 | 100.5 | 283.9186 | 803.4746 | 630.4081 | 1088.8399 |  | 1069.9344 | 920.4225 | 930.3067 | 1095.8258 |  | 445.2884 | 650.637 | 558.5397 | 785.1413 | 899.315 | 973.9144 | 968.6653 | 38.3508 | 259.6482 | 62.2466 | 481.0099 | 34.2775 | 46.0272 | 55.3297 | 103.19 | 58.4445 |  |  | 13.6558 | -0.97457 | -68.0149 | 1.5192 | 8.4572 | -197.7901 | 33.2556 | -15.5024 | 9.2082 | 29.9258 | 160.5397 | 0.00015935 | -0.0014259 | 0.00052569 | 683.8091 | 187.7339 | 42.2497 | 25.417 | 21.8454 | 21.0351 | 20.6525 | 30.9453 | 23.6052 | 22.4439 | 22.1602 | 21.8136 | 21.9684 | 22.1097 | 549.8785 | 472.4609 | 400.9943 | 246.687 | 178.9463 | 550.104 | 322.1604 | 73.7449 | 76.013 | 82.7175 | 91.9366 | 94.18 | 99.6899 | 94.3265 | 100.8125 | 440.7578 | 1121.1225 | 1067.5069 | 1131.2753 | 946.5775 | 39.6426 | 22.5543 | 972.4925 | 310.5102 | 25.5985 | 971.5445 | 105.9949 | 23.2497 | 84.2869 | 106.2742 | 1013.1498 | 102.2025 | 434.7705 | 977.7918 | 960.1404 | 1093.371 | 866.5092 | 867.3476 | 1150.6909 |  | 1136.7709 | 994.8418 | 1114.1054 | 1079.8194 | 1177.5578 | 983.4776 |  | 982.0468 |  |  | 1107.5922 | 1096.683 | 1118.8815 | [5 empty] | 25.8252 | 1104.9287 | 92.6165 | 23.7693 | 1087.3283 | 70.617 | 23.0404 | 1148.9976 | 1097.196 | 1083.4168 |  |  | 1132.5924 | 1077.2141 | 1170.468 | 1048.5233 | 1102.8698 | 1189.4476 | 1094.7401 | 1148.4626 | 1137.0784 | 1181.7378 | 958.5941 | 1087.574 | 1096.2838 | 1187.4108 | 1225.228 | 1089.6847 |  | 1062.1394 | 972.837 | 1086.9809 | 1092.2199 | 1155.517 |  | 1054.9184 | 1008.6319 | -0.075074 | 20.8637 | 0.11765 | 0.056712 | -28.4628 | 3.0909 | 5941.02 | 0.89 | 9.0763 | -2.091 | -17.4685 | 2.6107 | 7.1569 | -34.611 | 14.192 | 223.6722 | 213.3078 | 253.8474 | 26.0697 | -1.6381 | 24.8644 | 219.1246
42838.4545 | 2956 | 32.8224 | 25.5974 | 23.1758 | 22.5834 | 22.1556 | 22.0874 | 22.4731 | 21.5286 | 24.1186 | 22.8148 | 22.1503 | 21.7019 | 21.1299 | 21.9517 | 94.311 | 88.5397 | 91.6133 | 97.9628 | 104.747 | 114.9502 | 630.2194 | 777.9121 | 805.3915 | 88.5202 | 108.7862 | 993.2716 | 1052.2774 | 937.8999 | 964.473 | 99.3774 | 428.8925 | 858.693 | 100.5019 | 284.0441 | 803.9496 | 566.5556 | 1089.385 |  | 1070.4488 | 919.1231 | 930.0202 | 1095.3977 |  | 444.9497 | 650.9906 | 558.9646 | 787.0972 | 901.6162 | 974.114 | 969.1199 | 38.0432 | 259.4509 | 61.4792 | 480.6951 | 34.2642 | 45.9514 | 55.4649 | 103.1073 | 58.4441 |  |  | 13.0939 | -2.3177 | -67.9893 | 1.6592 | 9.161 | -197.7967 | 32.8554 | -14.8098 | 9.446 | 30.1255 | 162.7413 | 0.00011828 | -0.0014309 | 0.00047477 | 684.2163 | 188.0717 | 42.2795 | 25.419 | 21.8395 | 21.0307 | 20.6438 | 30.9442 | 23.6082 | 22.4457 | 22.1569 | 21.8074 | 21.9746 | 22.1065 | 543.2402 | 452.6606 | 393.3531 | 244.4055 | 180.7518 | 550.3661 | 322.5381 | 73.7848 | 76.0548 | 82.7346 | 91.9685 | 94.1958 | 99.6997 | 94.3681 | 100.8425 | 441.5122 | 1120.9233 | 1066.4543 | 1127.6585 | 947.5756 | 36.4622 | 21.4207 | 974.4321 | 310.863 | 25.6087 | 974.838 | 106.0657 | 23.2539 | 84.3156 | 106.3223 | 1015.7476 | 102.2118 | 435.7115 | 975.7676 | 960.5639 | 1092.4998 | 867.1667 | 867.8902 | 1150.3763 |  | 1136.7764 | 994.9015 | 1113.59 | 1080.1514 | 1176.7727 | 983.3981 |  | 982.1759 |  |  | 1107.3722 | 1096.6495 | 1118.8132 | [5 empty] | 25.827 | 1101.0359 | 92.8214 | 23.7735 | 1084.5784 | 70.6519 | 23.0361 | 1147.7762 | 1098.6742 | 1082.9792 |  |  | 1135.0464 | 1077.3873 | 1169.4719 | 1049.2346 | 1103.0939 | 1187.5547 | 1093.9102 | 1147.923 | 1137.2523 | 1181.1365 | 957.8893 | 1087.6895 | 1097.6086 | 1174.6413 | 1223.2725 | 1097.5879 |  | 1063.4148 | 973.5821 | 1087.9659 | 1094.1687 | 1153.511 |  | 1054.8844 | 1008.7226 | 0.50165 | 20.867 | 0.11635 | 0.056131 | -28.6149 | 3.0908 | 5932.95 | 1.23 | 8.8715 | -3.2253 | -17.4685 | 2.7289 | 7.4493 | -34.6143 | 14.1075 | 223.6845 | 212.9799 | 253.2732 | 26.8696 | -0.72899 | 13.4997 | 218.9689
42838.4545 | 2957 | 32.8474 | 25.608 | 23.178 | 22.5909 | 22.1612 | 22.0934 | 22.4813 | 21.5344 | 24.1277 | 22.824 | 22.156 | 21.7009 | 21.1313 | 21.9592 | 94.3276 | 88.5553 | 91.6412 | 97.9716 | 104.7807 | 115.0089 | 631.2771 | 778.5218 | 805.9084 | 88.536 | 108.8299 | 997.5191 | 1042.3127 | 936.1512 | 961.6097 | 99.3748 | 429.4045 | 857.6204 | 100.5182 | 284.175 | 804.3284 | 518.1453 | 1089.7982 |  | 1070.9152 | 917.7535 | 929.9367 | 1095.4095 |  | 444.8037 | 651.3386 | 561.6428 | 789.2813 | 903.2855 | 974.1894 | 969.2022 | 37.5919 | 259.2169 | 62.7084 | 480.497 | 34.2611 | 45.8824 | 55.596 | 103.0249 | 58.4387 |  |  | 12.8041 | -1.5515 | -67.9308 | 1.5586 | 7.7048 | -197.7658 | 33.1557 | -14.4963 | 9.5516 | 30.3936 | 163.5058 | -8.707e-05 | -0.0015146 | 0.00051584 | 684.7354 | 188.4196 | 42.3095 | 25.4212 | 21.8391 | 21.0218 | 20.6366 | 30.949 | 23.6012 | 22.4388 | 22.153 | 21.8004 | 21.976 | 22.0933 | 502.8638 | 441.0328 | 388.3805 | 241.5499 | 182.5178 | 550.5365 | 322.8752 | 73.8405 | 76.1057 | 82.7517 | 92.0051 | 94.2188 | 99.7168 | 94.4139 | 100.8745 | 442.286 | 1121.5004 | 1065.6675 | 1129.3322 | 948.1433 | 43.5273 | 24.2947 | 976.8936 | 311.2334 | 25.6221 | 976.8929 | 106.1333 | 23.2649 | 84.3312 | 106.3719 | 1014.562 | 102.2011 | 436.6386 | 973.404 | 960.2558 | 1093.4985 | 867.5824 | 868.1961 | 1150.0918 |  | 1136.7305 | 994.9228 | 1113.5087 | 1080.736 | 1176.3866 | 983.343 |  | 982.0722 |  |  | 1107.0685 | 1096.6679 | 1118.9196 | [5 empty] | 25.8293 | 1101.1783 | 93.0313 | 23.7781 | 1085.57 | 70.6921 | 23.0347 | 1145.7836 | 1098.6193 | 1082.2736 |  |  | 1137.8711 | 1077.5526 | 1167.9293 | 1051.4629 | 1103.526 | 1187.8815 | 1093.7048 | 1147.3887 | 1136.9532 | 1183.1343 | 958.3982 | 1088.0913 | 1099.4721 | 1163.4625 | 1221.8146 | 1102.9305 |  | 1059.3689 | 973.893 | 1088.0687 | 1095.0761 | 1151.8224 |  | 1054.8964 | 1008.7875 | 0.017304 | 20.8687 | 0.1146 | 0.054418 | -28.5739 | 3.0909 | 5893.38 | 1.2 | 8.7626 | -2.6393 | -17.4643 | 2.6454 | 6.8319 | -34.6127 | 14.1722 | 223.662 | 212.9279 | 252.9794 | 31.3964 | -0.12284 | 6.1948 | 219.324
42838.4545 | 2958 | 32.8515 | 25.6117 | 23.184 | 22.6041 | 22.1566 | 22.1013 | 22.4895 | 21.5204 | 24.1298 | 22.8128 | 22.1549 | 21.7075 | 21.1306 | 21.9633 | 94.3396 | 88.5646 | 91.6718 | 97.981 | 104.8088 | 115.0757 | 632.4757 | 779.1245 | 806.4279 | 88.5541 | 108.8848 | 1005.3885 | 1030.3107 | 934.2837 | 957.4675 | 99.3687 | 429.96 | 857.7866 | 100.5168 | 284.3279 | 804.6983 | 755.279 | 1090.1663 |  | 1071.5392 | 918.4563 | 929.7714 | 1095.8374 |  | 445.4128 | 652.9804 | 563.6735 | 792.1647 | 905.8078 | 974.0862 | 969.7149 | 37.2882 | 259.0079 | 64.0316 | 480.6072 | 34.2445 | 45.835 | 55.7513 | 102.9701 | 58.4315 |  |  | 13.2122 | -1.6665 | -68.03 | 1.56 | 7.3349 | -197.7862 | 33.2589 | -13.8307 | 9.4935 | 30.2042 | 162.5611 | -0.00018399 | -0.0016543 | 0.00050927 | 685.2044 | 188.7763 | 42.3465 | 25.4254 | 21.8361 | 21.0291 | 20.639 | 30.954 | 23.6064 | 22.4417 | 22.1504 | 21.8063 | 21.9688 | 22.0925 | 503.91 | 453.6491 | 394.352 | 239.0492 | 180.8041 | 551.2761 | 323.5426 | 73.8743 | 76.1346 | 82.7665 | 92.0375 | 94.2295 | 99.7263 | 94.4501 | 100.9011 | 443.0446 | 1122.2795 | 1065.8688 | 1131.1801 | 949.555 | 39.6725 | 27.2424 | 976.4598 | 311.65 | 25.6378 | 974.9758 | 106.2085 | 23.2714 | 84.3616 | 106.4255 | 1016.6251 | 102.2029 | 437.562 | 974.1139 | 960.8945 | 1095.5719 | 867.3107 | 867.9554 | 1149.8309 |  | 1136.7282 | 994.8779 | 1113.7419 | 1081.361 | 1176.5064 | 983.4502 |  | 982.0251 |  |  | 1106.6122 | 1096.757 | 1118.7492 | [5 empty] | 25.8312 | 1106.4569 | 93.2527 | 23.7827 | 1092.1963 | 70.7226 | 23.0393 | 1144.2072 | 1098.6682 | 1081.6955 |  |  | 1138.9634 | 1077.0277 | 1167.42 | 1052.0796 | 1103.3549 | 1188.8291 | 1093.4865 | 1147.895 | 1136.5153 | 1184.0763 | 959.6105 | 1089.0434 | 1099.6635 | 1158.9976 | 1217.5632 | 1108.4102 |  | 1061.2985 | 974.1125 | 1088.1898 | 1095.5509 | 1150.3536 |  | 1055.0252 | 1008.9532 | 0.24287 | 20.8716 | 0.11391 | 0.052712 | -28.492 | 3.0908 | 5884.12 | 0.9 | 8.8862 | -2.7378 | -17.4926 | 2.6489 | 6.6656 | -34.613 | 14.1937 | 223.6677 | 213.0767 | 253.0482 | 31.4562 | -0.68007 | 53.9679 | 219.7861
42838.4545 | 2959 | 32.8612 | 25.6149 | 23.1854 | 22.6081 | 22.1595 | 22.1062 | 22.4896 | 21.5299 | 24.141 | 22.8163 | 22.1536 | 21.7207 | 21.1374 | 21.9648 | 94.3518 | 88.5695 | 91.6864 | 97.9803 | 104.8308 | 115.1316 | 633.7583 | 779.734 | 806.9636 | 88.5568 | 108.9269 | 1009.5295 | 1021.2954 | 931.0022 | 953.4435 | 99.3749 | 430.4831 | 858.6579 | 100.5259 | 284.4985 | 805.0654 | 660.2286 | 1091.0819 |  | 1072.1504 | 918.9281 | 930.1519 | 1096.1676 |  | 445.0748 | 654.1391 | 565.1154 | 795.7019 | 908.3502 | 973.102 | 971.1145 | 37.1906 | 258.8944 | 65.3678 | 480.897 | 34.2299 | 45.7753 | 55.9003 | 102.9284 | 58.4183 |  |  | 12.858 | -3.0826 | -67.9932 | 1.2859 | 6.7921 | -197.8033 | 33.3877 | -14.4595 | 9.5376 | 30.1918 | 162.4606 | -0.00013471 | -0.0015393 | 0.00052405 | 685.5842 | 189.1255 | 42.3805 | 25.4313 | 21.8367 | 21.0311 | 20.6404 | 30.9633 | 23.6089 | 22.4408 | 22.1532 | 21.7991 | 21.9611 | 22.0941 | 509.7643 | 439.2798 | 386.6991 | 242.346 | 188.3847 | 551.6222 | 323.8857 | 73.922 | 76.1836 | 82.794 | 92.0708 | 94.2592 | 99.7449 | 94.4822 | 100.9369 | 443.9083 | 1123.7699 | 1067.6814 | 1132.9063 | 952.5794 | 40.6227 | 12.8305 | 974.9225 | 312.0854 | 25.6383 | 972.7428 | 106.2792 | 23.2735 | 84.3738 | 106.4817 | 1017.5617 | 102.1718 | 438.4815 | 975.7496 | 959.7579 | 1097.695 | 866.9748 | 867.6766 | 1149.608 |  | 1136.7199 | 994.7743 | 1113.7169 | 1082.4771 | 1176.5462 | 983.4148 |  | 981.8663 |  |  | 1106.5665 | 1096.7257 | 1118.5135 | [5 empty] | 25.8335 | 1110.8537 | 93.4625 | 23.7747 | 1096.4144 | 70.7483 | 23.0365 | 1144.0512 | 1101.5543 | 1081.4985 |  |  | 1139.6299 | 1075.4751 | 1168.9857 | 1052.1464 | 1102.7032 | 1188.1484 | 1092.9971 | 1148.2533 | 1135.1848 | 1182.5479 | 961.2334 | 1089.9235 | 1099.856 | 1155.4649 | 1216.7671 | 1111.8295 |  | 1062.2817 | 974.1254 | 1087.8286 | 1096.0803 | 1149.7228 |  | 1055.0541 | 1009.2141 | 0.18184 | 20.8738 | 0.11331 | 0.052146 | -28.5491 | 3.0908 | 5897.47 | 0.8 | 8.7519 | -3.7259 | -17.4988 | 2.4065 | 6.4117 | -34.6008 | 14.2155 | 223.6684 | 213.0637 | 253.0458 | 30.8882 | 0.22491 | 30.9249 | 220.6634
42838.4545 | 2960 | 32.868 | 25.6173 | 23.1862 | 22.5974 | 22.1565 | 22.097 | 22.4902 | 21.5285 | 24.1391 | 22.8174 | 22.1599 | 21.706 | 21.1313 | 21.959 | 94.3643 | 88.5909 | 91.7199 | 97.995 | 104.8642 | 115.1973 | 635.1099 | 780.3429 | 807.5246 | 88.5749 | 108.9623 | 1012.8556 | 1021.2564 | 926.8276 | 951.6783 | 99.3691 | 430.9931 | 859.1172 | 100.5107 | 284.6751 | 805.4528 | 767.8353 | 1091.6736 |  | 1072.6027 | 919.8964 | 930.3966 | 1096.6777 |  | 445.0797 | 655.7094 | 562.853 | 793.4653 | 909.3485 | 973.6922 | 972.5909 | 37.0423 | 258.8185 | 66.8003 | 481.2113 | 34.2109 | 45.721 | 56.0591 | 102.9072 | 58.3998 |  |  | 13.1064 | -2.783 | -68.3849 | 1.1762 | 7.3316 | -197.7816 | 33.6932 | -14.3091 | 9.7042 | 30.4765 | 162.6321 | -4.6e-05 | -0.0015853 | 0.00054376 | 686.0731 | 189.4898 | 42.4124 | 25.4444 | 21.8414 | 21.0333 | 20.6414 | 30.9764 | 23.6108 | 22.4347 | 22.1556 | 21.7976 | 21.9639 | 22.0824 | 512.6819 | 423.2886 | 357.9299 | 228.3895 | 179.3841 | 551.7233 | 323.33 | 73.9638 | 76.2378 | 82.8125 | 92.1089 | 94.2772 | 99.7659 | 94.5068 | 100.9526 | 444.6978 | 1125.1053 | 1069.3675 | 1136.3253 | 953.352 | 35.2217 | 16.796 | 973.4254 | 312.5451 | 25.6466 | 971.0431 | 106.348 | 23.2766 | 84.4018 | 106.5333 | 1019.9992 | 102.1553 | 439.4386 | 976.8141 | 959.4646 | 1097.5632 | 866.5723 | 867.3698 | 1149.4066 |  | 1136.6872 | 994.5689 | 1113.7719 | 1082.4063 | 1176.8387 | 983.3869 |  | 981.6524 |  |  | 1106.8932 | 1096.5863 | 1118.3801 | [5 empty] | 25.8492 | 1116.0715 | 93.6928 | 23.7868 | 1099.8807 | 70.7889 | 23.0461 | 1145.9609 | 1101.6176 | 1081.4102 |  |  | 1139.1764 | 1074.3322 | 1168.6219 | 1051.3223 | 1103.3528 | 1188.0697 | 1093.5625 | 1146.8552 | 1136.0867 | 1182.2633 | 964.3261 | 1090.3683 | 1100.6626 | 1150.306 | 1224.0428 | 1113.9417 |  | 1062.8555 | 973.4204 | 1087.0989 | 1097.3417 | 1149.4598 |  | 1056.549 | 1009.299 | -0.74751 | 20.8785 | 0.11353 | 0.052305 | -28.8652 | 3.0908 | 5904.08 | 1.09 | 8.8297 | -3.5432 | -17.5639 | 2.3035 | 6.663 | -34.6071 | 14.2838 | 223.6523 | 213.1042 | 253.258 | 30.5881 | 3.333 | 57.4482 | 221.5059
42838.4545 | 2961 | 32.8835 | 25.6211 | 23.1839 | 22.5956 | 22.1586 | 22.0999 | 22.4781 | 21.5254 | 24.1404 | 22.8188 | 22.1532 | 21.7095 | 21.1276 | 21.9578 | 94.365 | 88.5994 | 91.7372 | 97.9889 | 104.8873 | 115.2655 | 636.4537 | 780.9797 | 808.0851 | 88.5839 | 109.0041 | 1015.3544 | 1031.975 | 929.9953 | 954.7963 | 99.3803 | 431.5137 | 859.7059 | 100.5144 | 284.8766 | 805.9246 | 639.9753 | 1091.5081 |  | 1073.0531 | 920.0601 | 930.5584 | 1096.9836 |  | 445.0952 | 656.2214 | 561.1817 | 784.7949 | 907.2558 | 975.6509 | 972.8995 | 36.6974 | 258.6984 | 66.5023 | 481.263 | 34.2039 | 45.665 | 56.225 | 102.8718 | 58.395 |  |  | 13.1767 | -2.1738 | -68.6083 | 1.4068 | 8.0222 | -197.7507 | 32.7299 | -13.7669 | 9.1255 | 29.6146 | 162.4897 | -1.15e-05 | -0.0013964 | 0.00049612 | 686.6358 | 189.8836 | 42.4553 | 25.4571 | 21.8384 | 21.0307 | 20.6439 | 30.9955 | 23.6151 | 22.4561 | 22.1664 | 21.8046 | 21.9748 | 22.0976 | 492.8815 | 419.8333 | 337.7516 | 223.1083 | 177.041 | 550.9043 | 322.7182 | 74.013 | 76.2715 | 82.838 | 92.1393 | 94.307 | 99.7891 | 94.5481 | 100.9986 | 445.4889 | 1126.2109 | 1069.6918 | 1139.2214 | 954.549 | 32.4229 | 16.4 | 971.9066 | 313.0094 | 25.6617 | 969.0147 | 106.4263 | 23.2839 | 84.4555 | 106.5928 | 1021.7425 | 102.178 | 440.4264 | 977.5725 | 958.807 | 1098.6352 | 866.1457 | 867.0413 | 1149.2217 |  | 1136.6155 | 994.3762 | 1113.7892 | 1083.6075 | 1176.8412 | 983.389 |  | 981.4215 |  |  | 1106.9905 | 1096.4843 | 1117.9844 | [5 empty] | 25.8656 | 1119.4941 | 93.9064 | 23.8019 | 1100.6684 | 70.8284 | 23.0513 | 1148.5896 | 1099.6253 | 1081.4333 |  |  | 1137.7035 | 1076.1161 | 1167.5222 | 1048.3188 | 1103.0812 | 1188.5946 | 1093.5995 | 1144.8469 | 1138.7248 | 1183.4435 | 965.2434 | 1091.1923 | 1101.8149 | 1151.8739 | 1224.0673 | 1116.7389 |  | 1062.8447 | 973.4527 | 1086.5631 | 1098.5289 | 1148.0986 |  | 1055.7666 | 1009.3665 | 0.52316 | 20.8777 | 0.11296 | 0.051173 | -28.3835 | 3.0908 | 5900.8 | 1.01 | 8.8646 | -3.1324 | -17.5975 | 2.5199 | 6.9753 | -34.6316 | 14.0892 | 223.6099 | 213.1205 | 253.2265 | 32.593 | 5.4776 | 26.7242 | 222.1896
42838.4546 | 2962 | 32.8997 | 25.6263 | 23.1855 | 22.5968 | 22.1639 | 22.0998 | 22.4818 | 21.5288 | 24.1446 | 22.8224 | 22.156 | 21.7144 | 21.1374 | 21.965 | 94.3724 | 88.5985 | 91.7626 | 97.9852 | 104.8925 | 115.3109 | 637.7336 | 781.65 | 809.0419 | 88.5904 | 109.0585 | 1010.7801 | 1030.9753 | 926.6545 | 953.4844 | 99.3986 | 432.0336 | 859.741 | 100.5228 | 285.0722 | 806.5197 | 527.7093 | 1092.0052 |  | 1073.4614 | 919.9418 | 931.1752 | 1096.9744 |  | 445.0989 | 654.997 | 561.1872 | 784.7553 | 904.9136 | 975.9256 | 972.5892 | 36.1605 | 258.5237 | 65.6721 | 481.1135 | 34.1975 | 45.6014 | 56.3793 | 102.8155 | 58.3827 |  |  | 12.8015 | -2.6528 | -68.3625 | 1.3076 | 9.065 | -197.7901 | 31.85 | -14.5036 | 9.3107 | 29.9174 | 162.6326 | 7.557e-05 | -0.0014999 | 0.00048298 | 687.1608 | 190.2723 | 42.4917 | 25.4628 | 21.8451 | 21.0378 | 20.6432 | 31.0011 | 23.6268 | 22.4474 | 22.1624 | 21.8046 | 21.9725 | 22.0947 | 473.642 | 404.2195 | 335.4655 | 223.1597 | 178.918 | 549.9776 | 322.1892 | 74.0641 | 76.3072 | 82.8575 | 92.1843 | 94.3321 | 99.8109 | 94.5854 | 101.0368 | 446.2744 | 1127.302 | 1069.2453 | 1138.4495 | 956.1064 | 40.4471 | 22.2473 | 970.6315 | 313.506 | 25.6806 | 967.4221 | 106.5036 | 23.2892 | 84.4848 | 106.6545 | 1021.7789 | 102.1875 | 441.406 | 976.606 | 959.1483 | 1097.6742 | 865.6518 | 866.6149 | 1149.0248 |  | 1136.6041 | 994.1366 | 1113.845 | 1084.2021 | 1176.129 | 983.435 |  | 981.1557 |  |  | 1106.9065 | 1096.4267 | 1118.3064 | [5 empty] | 25.8694 | 1115.0657 | 94.0919 | 23.8003 | 1096.7255 | 70.8744 | 23.0606 | 1152.9239 | 1098.492 | 1081.6655 |  |  | 1136.0011 | 1076.9191 | 1166.7752 | 1050.7087 | 1103.7214 | 1189.3593 | 1093.1003 | 1145.5923 | 1139.2652 | 1181.9424 | 968.1016 | 1091.4508 | 1101.6253 | 1163.0354 | 1224.8877 | 1118.1704 |  | 1064.9707 | 975.0185 | 1088.7244 | 1097.6419 | 1148.4941 |  | 1055.3919 | 1009.2292 | 0.40685 | 20.8819 | 0.11162 | 0.051035 | -28.509 | 3.0908 | 5894.86 | 0.93 | 8.7328 | -3.458 | -17.5543 | 2.4278 | 7.4156 | -34.6389 | 13.9 | 223.6078 | 213.1625 | 252.6981 | 34.5104 | 5.6475 | 7.5113 | 222.8556
42838.4546 | 2963 | 32.9107 | 25.6384 | 23.1925 | 22.5965 | 22.1687 | 22.1005 | 22.4908 | 21.535 | 24.1591 | 22.8276 | 22.1612 | 21.7229 | 21.1461 | 21.9684 | 94.3842 | 88.6259 | 91.7774 | 97.9825 | 104.93 | 115.3699 | 639.2279 | 782.5995 | 810.0802 | 88.6065 | 109.1042 | 1000.6281 | 1037.2273 | 926.9479 | 957.2457 | 99.4006 | 432.5458 | 859.9738 | 100.5312 | 285.2608 | 807.2813 | 555.1079 | 1092.4824 |  | 1073.7871 | 921.78 | 931.6978 | 1096.9495 |  | 444.8732 | 655.211 | 560.601 | 784.1002 | 899.4678 | 974.2865 | 972.2288 | 35.7571 | 258.2817 | 67.4843 | 481.1646 | 34.1999 | 45.551 | 56.5512 | 102.7621 | 58.3774 |  |  | 12.7161 | -2.6515 | -68.3849 | 1.3037 | 8.0958 | -197.7454 | 32.1707 | -13.9956 | 9.1325 | 29.4453 | 161.4832 | 4.271e-05 | -0.001559 | 0.00049612 | 687.6674 | 190.6442 | 42.5278 | 25.4668 | 21.844 | 21.0333 | 20.6377 | 31.013 | 23.6174 | 22.4452 | 22.1544 | 21.8084 | 21.9816 | 22.0919 | 490.6369 | 413.7256 | 343.3652 | 221.9433 | 178.6227 | 550.0812 | 321.8865 | 74.1103 | 76.349 | 82.865 | 92.2236 | 94.3471 | 99.8213 | 94.6105 | 101.065 | 447.0459 | 1128.2497 | 1068.8664 | 1133.5421 | 955.0353 | 41.863 | 21.9735 | 970.0988 | 314.0167 | 25.6843 | 967.0948 | 106.5733 | 23.2896 | 84.5101 | 106.696 | 1018.5224 | 102.1844 | 442.365 | 978.2458 | 959.5401 | 1098.9681 | 865.4259 | 866.3254 | 1149.0842 |  | 1136.5747 | 993.9965 | 1114.4427 | 1084.5367 | 1175.28 | 983.4455 |  | 980.9449 |  |  | 1105.4045 | 1096.7528 | 1117.9007 | [5 empty] | 25.8721 | 1118.8823 | 94.3392 | 23.8017 | 1098.85 | 70.9149 | 23.059 | 1153.6147 | 1099.3061 | 1081.6314 |  |  | 1134.0674 | 1078.0735 | 1167.604 | 1050.874 | 1103.4449 | 1188.7361 | 1093.3178 | 1145.7958 | 1139.0038 | 1178.2522 | 967.9871 | 1090.6404 | 1100.4755 | 1163.9724 | 1223.2941 | 1119.3381 |  | 1063.1839 | 974.8151 | 1088.5159 | 1096.9489 | 1148.9811 |  | 1055.0761 | 1009.1779 | 0.036782 | 20.8852 | 0.11129 | 0.04946 | -28.4801 | 3.0908 | 5873.21 | 0.91 | 8.717 | -3.4576 | -17.5592 | 2.4244 | 7.0034 | -34.6122 | 13.9607 | 223.5867 | 213.5449 | 252.0796 | 32.6467 | 4.7216 | 11.6325 | 223.5026
42838.4546 | 2964 | 32.9087 | 25.6268 | 23.186 | 22.5997 | 22.1615 | 22.1086 | 22.4897 | 21.5261 | 24.1583 | 22.8226 | 22.1659 | 21.7138 | 21.1387 | 21.9595 | 94.3913 | 88.6502 | 91.8063 | 97.9805 | 104.9411 | 115.4403 | 640.6949 | 783.402 | 810.7698 | 88.6125 | 109.1482 | 1002.4402 | 1040.3465 | 925.6818 | 953.8203 | 99.4205 | 433.0621 | 861.6675 | 100.5373 | 285.4711 | 807.8925 | 611.5884 | 1093.2272 |  | 1074.3695 | 923.3179 | 931.9874 | 1096.9513 |  | 444.2136 | 654.498 | 563.5327 | 782.996 | 899.8738 | 973.5483 | 972.1209 | 36.0569 | 258.0941 | 68.2381 | 481.2304 | 34.2011 | 45.5209 | 56.7285 | 102.706 | 58.3734 |  |  | 14.2577 | -1.7447 | -68.1726 | 1.211 | 6.9623 | -197.7816 | 32.9021 | -14.2867 | 9.1621 | 29.2422 | 162.5189 | 4.107e-05 | -0.0014522 | 0.00054212 | 688.2005 | 191.0288 | 42.5602 | 25.4748 | 21.8435 | 21.0311 | 20.6433 | 31.0197 | 23.6284 | 22.4495 | 22.1619 | 21.8119 | 21.9844 | 22.0978 | 492.9005 | 428.6581 | 354.8079 | 233.3878 | 183.1923 | 550.0467 | 321.979 | 74.1541 | 76.4163 | 82.8793 | 92.2471 | 94.3695 | 99.8388 | 94.6456 | 101.0956 | 447.8937 | 1128.6092 | 1067.6606 | 1124.568 | 953.7484 | 37.9981 | 24.9063 | 971.6061 | 314.5259 | 25.6954 | 968.9758 | 106.6405 | 23.2973 | 84.5465 | 106.7488 | 1017.0427 | 102.1844 | 443.3693 | 981.3978 | 958.2906 | 1100.9928 | 865.7919 | 866.5325 | 1149.5887 |  | 1136.5028 | 993.851 | 1115.1568 | 1085.2575 | 1174.6798 | 983.1953 |  | 980.7798 |  |  | 1106.0104 | 1096.1241 | 1117.1413 | [5 empty] | 25.8648 | 1121.2726 | 94.5434 | 23.7907 | 1097.4862 | 70.9415 | 23.0554 | 1155.1228 | 1098.8448 | 1081.2586 |  |  | 1133.4588 | 1079.5147 | 1169.2178 | 1056.3776 | 1107.3809 | 1188.3779 | 1093.4092 | 1144.4178 | 1138.0255 | 1176.56 | 967.6466 | 1091.8048 | 1102.0525 | 1166.7774 | 1218.5649 | 1124.0867 |  | 1066.3531 | 976.5228 | 1090.2802 | 1097.9323 | 1150.3668 |  | 1056.4064 | 1009.4152 | 0.25883 | 20.8861 | 0.11025 | 0.04824 | -28.5343 | 3.0908 | 5832.18 | 0.86 | 9.2174 | -2.8036 | -17.5252 | 2.3358 | 6.4927 | -34.6051 | 14.1143 | 223.5249 | 214.0019 | 251.6295 | 32.387 | 3.4649 | 21.2587 | 223.7729
42838.4546 | 2965 | 32.9314 | 25.6456 | 23.1945 | 22.5966 | 22.1729 | 22.1148 | 22.4803 | 21.5289 | 24.1629 | 22.8295 | 22.1633 | 21.716 | 21.1401 | 21.9658 | 94.4011 | 88.6726 | 91.8322 | 97.9884 | 104.9644 | 115.4953 | 642.0111 | 784.1468 | 811.3322 | 88.6323 | 109.1754 | 998.7352 | 1038.1885 | 928.4584 | 939.5668 | 99.4362 | 433.6438 | 862.1522 | 100.5426 | 285.7163 | 808.4145 | 535.1471 | 1094.0629 |  | 1074.9441 | 925.0343 | 931.6281 | 1097.0811 |  | 445.7892 | 654.3286 | 563.7621 | 786.4876 | 901.3058 | 971.6382 | 971.0418 | 36.552 | 257.9675 | 66.7051 | 481.1787 | 34.2088 | 45.4914 | 56.8934 | 102.6561 | 58.3526 |  |  | 13.6058 | -1.6435 | -68.4867 | 1.6736 | 8.4585 | -197.7757 | 33.1386 | -13.4732 | 9.351 | 29.4667 | 161.0823 | 7.557e-05 | -0.0015376 | 0.00050434 | 688.754 | 191.4134 | 42.5953 | 25.4852 | 21.8441 | 21.0357 | 20.6488 | 31.0346 | 23.63 | 22.4512 | 22.1658 | 21.8088 | 21.9816 | 22.0925 | 481.159 | 425.0821 | 365.5049 | 239.7499 | 189.6246 | 549.7763 | 322.1808 | 74.2055 | 76.4675 | 82.9041 | 92.2814 | 94.3878 | 99.8742 | 94.6798 | 101.1309 | 448.6362 | 1129.2582 | 1067.6273 | 1129.0398 | 955.3238 | 37.8542 | 24.8963 | 972.8047 | 315.043 | 25.7028 | 970.0901 | 106.7145 | 23.3029 | 84.5735 | 106.8027 | 1017.3013 | 102.1824 | 444.3992 | 981.89 | 959.4326 | 1099.4777 | 865.784 | 866.5374 | 1149.815 |  | 1136.4552 | 993.7573 | 1115.6663 | 1085.8124 | 1174.6505 | 983.0787 |  | 980.6894 |  |  | 1106.0112 | 1095.6338 | 1116.7 | [5 empty] | 25.8758 | 1118.7541 | 94.7757 | 23.7962 | 1093.9747 | 70.9777 | 23.0567 | 1155.0436 | 1098.1247 | 1081.0422 |  |  | 1132.6737 | 1079.7968 | 1168.3459 | 1049.6688 | 1103.7765 | 1188.0072 | 1093.68 | 1145.7353 | 1137.5526 | 1176.1658 | 964.4831 | 1091.5909 | 1102.2845 | 1171.8139 | 1218.022 | 1126.5434 |  | 1065.1189 | 976.0448 | 1089.3864 | 1097.2045 | 1150.665 |  | 1055.4672 | 1009.535 | 0.33173 | 20.8878 | 0.10831 | 0.047151 | -28.4791 | 3.0908 | 5835.57 | 0.97 | 8.9518 | -2.7209 | -17.5639 | 2.7457 | 7.1509 | -34.5781 | 14.1541 | 223.4871 | 214.328 | 251.5931 | 33.6273 | 2.3085 | 8.5936 | 224.1528
42838.4546 | 2966 | 32.9357 | 25.6343 | 23.1882 | 22.5924 | 22.163 | 22.1061 | 22.4807 | 21.5212 | 24.1633 | 22.8288 | 22.1542 | 21.707 | 21.1268 | 21.965 | 94.4016 | 88.6898 | 91.8569 | 97.9911 | 105.008 | 115.5543 | 643.3216 | 784.8879 | 812.1014 | 88.6505 | 109.2134 | 1000.0142 | 1027.3431 | 925.0587 | 926.91 | 99.4463 | 434.1725 | 862.4899 | 100.5461 | 285.9503 | 808.9595 | 483.1114 | 1094.8508 |  | 1075.4764 | 924.4938 | 931.443 | 1096.7384 |  | 445.6546 | 654.1253 | 561.8317 | 784.7183 | 900.8298 | 969.6602 | 969.3195 | 36.5236 | 257.8337 | 64.4211 | 480.7204 | 34.1938 | 45.4889 | 57.0778 | 102.6192 | 58.3298 |  |  | 11.8145 | -1.819 | -67.965 | 1.4542 | 8.3961 | -197.7638 | 31.825 | -13.8754 | 9.3633 | 29.9291 | 160.5053 | -5.421e-05 | -0.0015179 | 0.00050434 | 689.2803 | 191.7845 | 42.6293 | 25.4872 | 21.8387 | 21.0255 | 20.636 | 31.0336 | 23.6193 | 22.4375 | 22.1542 | 21.7971 | 21.9756 | 22.0913 | 469.7951 | 424.626 | 375.9484 | 243.3571 | 190.599 | 549.0816 | 322.3407 | 74.2492 | 76.5073 | 82.9196 | 92.3077 | 94.4126 | 99.9002 | 94.7047 | 101.1517 | 449.3673 | 1130.5832 | 1068.0729 | 1127.5373 | 957.0926 | 34.8065 | 19.3947 | 971.6512 | 315.5382 | 25.7117 | 968.3482 | 106.7939 | 23.305 | 84.589 | 106.8374 | 1016.0219 | 102.1778 | 445.4372 | 981.5296 | 959.6725 | 1097.7922 | 865.4283 | 866.2882 | 1149.9059 |  | 1136.3643 | 993.6876 | 1115.0551 | 1087.245 | 1174.7694 | 983.1377 |  | 980.5998 |  |  | 1106.3799 | 1095.2648 | 1116.1001 | [5 empty] | 25.8936 | 1111.878 | 94.968 | 23.8239 | 1090.8063 | 71.0289 | 23.0686 | 1153.651 | 1097.5223 | 1080.7764 |  |  | 1130.7197 | 1077.9637 | 1166.581 | 1050.5615 | 1105.0426 | 1192.7993 | 1093.4624 | 1147.2281 | 1136.9814 | 1173.1689 | 961.0279 | 1090.7889 | 1102.158 | 1169.5346 | 1217.7884 | 1128.0522 |  | 1064.0311 | 973.4188 | 1087.1154 | 1095.556 | 1150.5581 |  | 1056.0488 | 1009.1987 | 0.15606 | 20.8887 | 0.1061 | 0.045402 | -28.3673 | 3.0908 | 5813.14 | 0.84 | 8.2981 | -2.8621 | -17.495 | 2.559 | 7.1188 | -34.5496 | 13.8597 | 223.4243 | 213.9418 | 251.6384 | 34.7251 | 1.1735 | 1.5017 | 224.9705
42838.4546 | 2967 | 32.9394 | 25.6468 | 23.1856 | 22.5966 | 22.1549 | 22.0959 | 22.4797 | 21.5208 | 24.1569 | 22.822 | 22.1463 | 21.7102 | 21.1313 | 21.9644 | 94.4127 | 88.7005 | 91.882 | 97.992 | 105.0405 | 115.6182 | 644.8112 | 785.6819 | 812.7131 | 88.6673 | 109.2768 | 993.7222 | 1022.6961 | 923.8498 | 926.5611 | 99.4443 | 434.6932 | 862.4122 | 100.5615 | 286.181 | 809.5105 | 607.1809 | 1095.5208 |  | 1075.8399 | 921.9006 | 930.8646 | 1096.5527 |  | 445.7555 | 653.6128 | 561.2001 | 782.4015 | 900.4845 | 967.4014 | 967.9344 | 35.8846 | 257.6817 | 62.172 | 480.1452 | 34.1826 | 45.4828 | 57.2474 | 102.5591 | 58.313 |  |  | 11.8645 | -1.9248 | -68.2015 | 1.5363 | 8.1523 | -197.8118 | 33.0138 | -13.65 | 9.1459 | 29.5981 | 161.1315 | -0.00039755 | -0.001628 | 0.00045834 | 689.8498 | 192.1865 | 42.6575 | 25.501 | 21.8415 | 21.0357 | 20.6415 | 31.0473 | 23.6271 | 22.4496 | 22.1623 | 21.805 | 21.9817 | 22.0926 | 470.5966 | 426.7491 | 369.6525 | 238.9155 | 186.0075 | 548.6912 | 322.2865 | 74.2847 | 76.552 | 82.9388 | 92.3341 | 94.4306 | 99.9173 | 94.7339 | 101.1692 | 450.1097 | 1131.7037 | 1067.6676 | 1123.74 | 956.8661 | 45.3014 | 24.9978 | 970.3038 | 316.0443 | 25.7265 | 966.5093 | 106.8637 | 23.3102 | 84.6129 | 106.8749 | 1014.4526 | 102.1563 | 446.4786 | 981.0062 | 960.2756 | 1099.513 | 865.037 | 865.9849 | 1150.2446 |  | 1136.2238 | 993.4951 | 1114.4624 | 1087.2765 | 1175.1995 | 983.0522 |  | 980.3945 |  |  | 1105.315 | 1095.341 | 1116.4346 | [5 empty] | 25.8929 | 1112.8333 | 95.1731 | 23.8176 | 1095.3392 | 71.0538 | 23.0678 | 1153.0274 | 1100.1647 | 1080.5534 |  |  | 1128.2329 | 1075.5438 | 1164.7373 | 1049.1192 | 1105.7419 | 1191.5938 | 1093.524 | 1149.0505 | 1136.4595 | 1171.6953 | 959.7382 | 1089.8548 | 1101.3084 | 1167.9665 | 1217.8257 | 1128.3594 |  | 1063.7583 | 972.9806 | 1085.9509 | 1093.9025 | 1149.3497 |  | 1056.3962 | 1009.1369 | -0.086761 | 20.8892 | 0.10605 | 0.046527 | -28.296 | 3.0908 | 5754.89 | 0.96 | 8.3144 | -2.9433 | -17.5206 | 2.6296 | 7.0083 | -34.5224 | 14.1033 | 223.3218 | 213.5713 | 251.9458 | 34.5435 | 1.8644 | 20.4602 | 225.7117
42838.4546 | 2968 | 32.9609 | 25.6566 | 23.1989 | 22.5978 | 22.1576 | 22.1001 | 22.4827 | 21.5221 | 24.177 | 22.8329 | 22.1564 | 21.7138 | 21.1401 | 21.9612 | 94.4237 | 88.7182 | 91.9119 | 97.9975 | 105.0743 | 115.6821 | 646.4507 | 786.6639 | 813.7032 | 88.6835 | 109.327 | 997.7479 | 1015.4153 | 922.086 | 923.2883 | 99.4413 | 435.234 | 862.0079 | 100.5666 | 286.405 | 810.7352 | 534.1215 | 1094.7693 |  | 1075.9747 | 919.1462 | 930.2907 | 1096.3208 |  | 446.1879 | 652.9334 | 562.5973 | 783.5627 | 899.9131 | 966.7147 | 968.5256 | 35.2637 | 257.5436 | 60.3025 | 479.5156 | 34.1823 | 45.4948 | 57.4257 | 102.5349 | 58.2824 |  |  | 10.7368 | -2.4077 | -67.622 | 1.7768 | 7.9604 | -197.756 | 32.6333 | -14.1027 | 9.3228 | 30.0894 | 162.0361 | -0.00010185 | -0.0014571 | 0.00050598 | 690.3644 | 192.585 | 42.6952 | 25.4947 | 21.8454 | 21.0368 | 20.6419 | 31.0541 | 23.6314 | 22.4531 | 22.1517 | 21.8028 | 21.9796 | 22.0938 | 488.7846 | 441.1058 | 378.2847 | 241.8776 | 192.9434 | 548.9436 | 322.6047 | 74.338 | 76.6033 | 82.9671 | 92.3711 | 94.464 | 99.9465 | 94.7684 | 101.2049 | 450.9033 | 1132.6097 | 1067.0065 | 1118.1837 | 957.7109 | 47.6623 | 19.6097 | 968.9197 | 316.5536 | 25.7387 | 965.0746 | 106.9387 | 23.3132 | 84.622 | 106.9183 | 1013.6671 | 102.1382 | 447.5425 | 979.9223 | 957.5666 | 1101.8217 | 864.5857 | 865.5581 | 1150.4494 |  | 1136.0935 | 993.2994 | 1114.3073 | 1087.8086 | 1175.5989 | 982.9477 |  | 980.1745 |  |  | 1105.3521 | 1095.2563 | 1116.4886 | [5 empty] | 25.9006 | 1119.8412 | 95.34 | 23.8188 | 1099.788 | 71.0869 | 23.0692 | 1151.6719 | 1100.8073 | 1080.3527 |  |  | 1127.2906 | 1074.6717 | 1163.6562 | 1053.2405 | 1105.5706 | 1192.2412 | 1094.1658 | 1150.8703 | 1135.696 | 1173.1682 | 959.8283 | 1089.6831 | 1099.9495 | 1174.2996 | 1222.0706 | 1127.7866 |  | 1066.8499 | 972.717 | 1085.8085 | 1092.4684 | 1150.4376 |  | 1056.5723 | 1009.1528 | 0.29741 | 20.8927 | 0.10893 | 0.048167 | -28.5695 | 3.0909 | 5677.6 | 1.04 | 7.8986 | -3.2908 | -17.4396 | 2.8269 | 6.9234 | -34.5079 | 14.018 | 223.2298 | 213.4785 | 252.2174 | 32.5824 | 0.95588 | 8.4636 | 226.2837
42838.4546 | 2969 | 32.9694 | 25.6506 | 23.1929 | 22.5947 | 22.1531 | 22.0968 | 22.4797 | 21.5245 | 24.1755 | 22.8257 | 22.1526 | 21.7146 | 21.1357 | 21.9547 | 94.4223 | 88.7245 | 91.9364 | 98.0053 | 105.0942 | 115.7331 | 648.2124 | 787.7386 | 814.9884 | 88.7033 | 109.3716 | 1006.9339 | 999.1728 | 917.5951 | 918.4027 | 99.454 | 435.7727 | 861.0711 | 100.5499 | 286.6504 | 811.9549 | 490.342 | 1094.119 |  | 1076.2692 | 917.6703 | 930.179 | 1096.1677 |  | 446.3861 | 651.8756 | 563.8988 | 785.0902 | 897.3216 | 966.4032 | 969.0204 | 35.0168 | 257.3837 | 59.8138 | 479.0414 | 34.1538 | 45.5144 | 57.5929 | 102.5164 | 58.2675 |  |  | 11.3434 | -1.5633 | -67.8611 | 2.035 | 7.3769 | -197.7698 | 32.1083 | -13.3746 | 9.2638 | 29.6963 | 163.0494 | 2.464e-05 | -0.0014982 | 0.00051912 | 690.9675 | 193.0267 | 42.7383 | 25.507 | 21.8448 | 21.0356 | 20.652 | 31.0691 | 23.6335 | 22.4461 | 22.1646 | 21.8076 | 21.9849 | 22.0962 | 502.4074 | 448.1713 | 376.3034 | 238.4162 | 196.1402 | 549.2724 | 322.58 | 74.4009 | 76.6531 | 82.985 | 92.3984 | 94.4828 | 99.9586 | 94.8013 | 101.2293 | 451.7154 | 1133.679 | 1067.0644 | 1117.0935 | 958.3147 | 39.5086 | 23.663 | 968.1541 | 317.0468 | 25.7509 | 964.6242 | 107.0155 | 23.3157 | 84.6387 | 107.0203 | 1016.8539 | 102.1728 | 448.6351 | 977.4672 | 955.7359 | 1099.9919 | 864.1857 | 865.1321 | 1150.412 |  | 1135.9274 | 993.0636 | 1114.1379 | 1088.7711 | 1175.9252 | 982.7831 |  | 979.8978 |  |  | 1105.1212 | 1095.5145 | 1116.7452 | [5 empty] | 25.9089 | 1115.7034 | 95.5308 | 23.8246 | 1095.4371 | 71.1309 | 23.0707 | 1149.1502 | 1099.9162 | 1080.4035 |  |  | 1129.1318 | 1074.6069 | 1163.6075 | 1047.0282 | 1103.4743 | 1196.409 | 1094.3287 | 1151.6502 | 1133.9946 | 1178.3518 | 957.7588 | 1088.726 | 1099.1051 | 1183.2729 | 1224.19 | 1126.2694 |  | 1066.5261 | 973.1466 | 1085.0362 | 1092.3303 | 1149.5129 |  | 1056.4839 | 1008.8239 | 0.50777 | 20.8936 | 0.10813 | 0.045227 | -28.4726 | 3.0908 | 5637.02 | 0.8 | 8.102 | -2.6502 | -17.4604 | 3.0236 | 6.664 | -34.5048 | 13.903 | 223.1208 | 213.3777 | 252.4248 | 31.1468 | 1.1721 | 2.4379 | 226.9711
42838.4547 | 2970 | 32.9811 | 25.6618 | 23.1953 | 22.6046 | 22.1645 | 22.1078 | 22.4857 | 21.5373 | 24.1857 | 22.8336 | 22.1582 | 21.7178 | 21.1376 | 21.9688 | 94.4403 | 88.7385 | 91.965 | 98.0096 | 105.1339 | 115.8035 | 649.8606 | 788.5134 | 815.7717 | 88.7271 | 109.4944 | 1022.3763 | 985.3434 | 910.9015 | 908.4569 | 99.4718 | 436.3036 | 860.4274 | 100.5604 | 286.894 | 812.2539 | 518.4591 | 1093.8297 |  | 1076.5792 | 918.7522 | 930.1825 | 1095.6737 |  | 446.8054 | 649.9813 | 561.8022 | 777.6374 | 895.1464 | 965.63 | 970.1131 | 34.9296 | 257.1389 | 59.9657 | 478.5969 | 34.1422 | 45.5363 | 57.773 | 102.5032 | 58.2431 |  |  | 10.8854 | -1.8308 | -68.3895 | 1.1637 | 8.8094 | -197.8302 | 33.1327 | -14.4569 | 9.237 | 29.8593 | 165.3729 | -5.585e-05 | -0.0015442 | 0.00043863 | 691.485 | 193.4217 | 42.7751 | 25.5146 | 21.8457 | 21.0294 | 20.6394 | 31.0802 | 23.634 | 22.4507 | 22.1631 | 21.8059 | 21.9847 | 22.0979 | 500.6637 | 451.4781 | 375.3969 | 235.5217 | 189.2201 | 548.9003 | 322.4237 | 74.4451 | 76.6861 | 82.9984 | 92.4275 | 94.4989 | 99.9743 | 94.8145 | 101.255 | 452.454 | 1134.3169 | 1065.0585 | 1109.9293 | 958.7776 | 34.8014 | 19.2099 | 967.9965 | 317.5609 | 25.7582 | 965.7575 | 107.092 | 23.3214 | 84.6918 | 107.1193 | 1024.0741 | 102.1827 | 449.699 | 976.3146 | 957.563 | 1099.0924 | 864.2206 | 865.1368 | 1150.0623 |  | 1135.6962 | 992.8193 | 1113.973 | 1088.5009 | 1176.1901 | 982.6077 |  | 979.739 |  |  | 1105.2434 | 1095.5242 | 1116.4792 | [5 empty] | 25.9187 | 1114.4891 | 95.7287 | 23.8308 | 1093.1074 | 71.1762 | 23.0784 | 1147.5401 | 1101.1887 | 1080.6074 |  |  | 1130.8681 | 1073.621 | 1164.8526 | 1048.1028 | 1103.77 | 1199.9871 | 1093.8187 | 1150.388 | 1132.4982 | 1181.4998 | 955.9428 | 1088.0984 | 1099.7393 | 1178.9967 | 1226.3011 | 1127.0941 |  | 1065.4239 | 974.3528 | 1084.1611 | 1093.233 | 1147.6412 |  | 1056.3568 | 1008.5343 | 0.12675 | 20.8951 | 0.10649 | 0.044763 | -28.3943 | 3.0908 | 5604.98 | 0.65 | 7.9036 | -2.865 | -17.5103 | 2.2841 | 7.2801 | -34.4993 | 14.1186 | 222.9774 | 213.2801 | 252.6226 | 31.2523 | 1.248 | 6.2314 | 227.379
42838.4547 | 2971 | 32.9886 | 25.6729 | 23.1982 | 22.5916 | 22.1585 | 22.1036 | 22.4772 | 21.5242 | 24.1885 | 22.8329 | 22.1469 | 21.7016 | 21.1342 | 21.9649 | 94.4447 | 88.7462 | 91.9877 | 98.0026 | 105.1663 | 115.8667 | 651.6944 | 789.3472 | 816.6428 | 88.7254 | 109.643 | 1029.9761 | 983.1938 | 908.9516 | 906.7453 | 99.4786 | 436.823 | 861.3727 | 100.5682 | 287.1375 | 812.7939 | 518.6369 | 1093.6361 |  | 1076.8072 | 920.8319 | 930.5957 | 1094.7815 |  | 446.5662 | 648.6125 | 560.8726 | 781.3854 | 891.8401 | 965.5026 | 969.6609 | 34.9285 | 256.9852 | 59.7233 | 478.234 | 34.124 | 45.5612 | 57.9585 | 102.4721 | 58.2233 |  |  | 11.2027 | -2.231 | -68.6819 | 1.5343 | 8.0091 | -197.779 | 32.375 | -14.1921 | 8.9735 | 29.2588 | 163.8592 | -0.00013635 | -0.0014703 | 0.00051091 | 691.9776 | 193.8249 | 42.8067 | 25.5217 | 21.8464 | 21.0238 | 20.6414 | 31.0822 | 23.6354 | 22.4547 | 22.16 | 21.8001 | 21.9821 | 22.0869 | 495.0876 | 444.9383 | 364.2904 | 235.247 | 189.0103 | 548.0661 | 322.113 | 74.4973 | 76.729 | 83.0293 | 92.465 | 94.5306 | 99.9932 | 94.8491 | 101.2847 | 453.2023 | 1135.0122 | 1062.8987 | 1104.2155 | 960.9791 | 36.2491 | 14.8001 | 969.2217 | 318.0785 | 25.7596 | 967.9126 | 107.1745 | 23.3297 | 84.7166 | 107.1277 | 1030.2898 | 102.1769 | 450.7831 | 979.1342 | 958.1254 | 1100.3033 | 864.5991 | 865.4499 | 1149.6989 |  | 1135.5836 | 992.742 | 1113.5493 | 1089.6167 | 1175.7586 | 982.3746 |  | 979.5875 |  |  | 1105.2923 | 1095.4471 | 1116.4555 | [5 empty] | 25.9255 | 1115.7524 | 95.9382 | 23.8418 | 1093.5404 | 71.2079 | 23.0849 | 1148.0055 | 1104.1444 | 1080.7641 |  |  | 1131.2481 | 1073.9121 | 1165.8522 | 1051.5928 | 1103.583 | 1199.8461 | 1093.0969 | 1149.8116 | 1131.7524 | 1180.8576 | 955.0933 | 1089.4009 | 1100.2941 | 1165.5688 | 1222.5468 | 1129.3783 |  | 1064.2554 | 976.6374 | 1085.0836 | 1094.136 | 1146.1147 |  | 1056.8509 | 1008.4837 | 0.6608 | 20.8964 | 0.10525 | 0.04379 | -28.4042 | 3.0908 | 5582.8 | 0.99 | 8.0122 | -3.1603 | -17.5347 | 2.6208 | 6.9412 | -34.4931 | 13.9556 | 222.913 | 213.0142 | 252.2818 | 31.6742 | 2.4326 | 6.2812 | 227.7772
42838.4547 | 2972 | 33.0033 | 25.6755 | 23.192 | 22.5961 | 22.1551 | 22.1121 | 22.4782 | 21.53 | 24.1825 | 22.834 | 22.1523 | 21.7093 | 21.1354 | 21.9627 | 94.4446 | 88.7474 | 92.0081 | 97.9992 | 105.193 | 115.93 | 654.0514 | 790.1482 | 817.3946 | 88.7321 | 109.7303 | 1020.0817 | 981.8227 | 908.305 | 907.7494 | 99.4674 | 437.3768 | 863.4945 | 100.5823 | 287.4107 | 813.2794 | 416.2725 | 1093.4248 |  | 1076.9903 | 923.8553 | 931.2852 | 1094.8773 |  | 446.0356 | 648.235 | 561.6978 | 782.6477 | 887.8411 | 967.2347 | 968.8911 | 34.9984 | 256.8294 | 61.2525 | 478.0357 | 34.1015 | 45.5969 | 58.1293 | 102.4738 | 58.1703 |  |  | 11.1594 | -1.3958 | -68.218 | 1.0297 | 8.7477 | -197.7264 | 33.2707 | -14.062 | 8.8838 | 28.4834 | 163.7152 | -1.971e-05 | -0.001559 | 0.00048955 | 692.4577 | 194.23 | 42.8454 | 25.5315 | 21.8507 | 21.036 | 20.6449 | 31.0981 | 23.6441 | 22.4507 | 22.1637 | 21.81 | 21.9848 | 22.0888 | 474.3145 | 422.4523 | 346.3856 | 237.6317 | 191.8693 | 547.579 | 321.3676 | 74.5403 | 76.7528 | 83.0391 | 92.4907 | 94.547 | 100.0161 | 94.8608 | 101.3016 | 453.9349 | 1136.444 | 1062.7546 | 1154.5984 | 963.2477 | 36.4394 | 18.7631 | 971.1295 | 318.5988 | 25.7792 | 969.7076 | 107.2569 | 23.336 | 84.7571 | 107.1807 | 1023.337 | 102.1826 | 451.8973 | 981.8276 | 957.8856 | 1103.124 | 864.9222 | 865.7152 | 1149.3762 |  | 1135.5073 | 992.707 | 1113.2298 | 1089.8599 | 1175.0889 | 982.2097 |  | 979.481 |  |  | 1105.2831 | 1095.4929 | 1116.5648 | [5 empty] | 25.93 | 1117.9503 | 96.1047 | 23.8458 | 1097.1921 | 71.2482 | 23.0895 | 1147.6495 | 1104.6574 | 1080.8179 |  |  | 1131.5986 | 1074.1047 | 1168.3456 | 1053.2166 | 1103.0534 | 1198.1806 | 1092.7737 | 1148.1554 | 1132.5456 | 1179.2175 | 955.1377 | 1091.7904 | 1100.2473 | 1156.6615 | 1218.4737 | 1131.9119 |  | 1064.5272 | 977.6391 | 1086.758 | 1094.6777 | 1145.5583 |  | 1057.4276 | 1008.7916 | 0.44488 | 20.8991 | 0.10384 | 0.042186 | -28.4376 | 3.0908 | 5573.94 | 1.24 | 8.0001 | -2.4992 | -17.4718 | 2.1465 | 7.2592 | -34.5126 | 14.1572 | 222.8714 | 212.8131 | 251.7948 | 33.8671 | 4.3036 | -6.0409 | 228.6621
42838.4547 | 2973 | 33.006 | 25.6887 | 23.1928 | 22.6025 | 22.1592 | 22.1022 | 22.4804 | 21.5338 | 24.1936 | 22.8349 | 22.1604 | 21.7164 | 21.1293 | 21.9638 | 94.449 | 88.7536 | 92.0417 | 98.016 | 105.2339 | 115.9987 | 656.2275 | 790.9691 | 818.1308 | 88.7663 | 109.7707 | 1007.7187 | 973.915 | 907.568 | 909.6145 | 99.4664 | 437.9372 | 863.1259 | 100.5886 | 287.6865 | 813.6855 | 600.0998 | 1093.2665 |  | 1077.2286 | 924.5453 | 930.9009 | 1095.3646 |  | 445.6664 | 648.2739 | 560.2115 | 787.0882 | 889.6936 | 969.5784 | 967.4613 | 35.2863 | 256.7149 | 61.7378 | 477.8662 | 34.1081 | 45.6404 | 58.3173 | 102.4569 | 58.1555 |  |  | 10.4714 | -1.7907 | -68.3343 | 1.5849 | 9.4646 | -197.8256 | 33.111 | -14.9379 | 9.1549 | 28.4798 | 163.1296 | 0.00011007 | -0.001421 | 0.00048134 | 693.0095 | 194.6265 | 42.8778 | 25.5382 | 21.85 | 21.038 | 20.64 | 31.1054 | 23.644 | 22.4527 | 22.1588 | 21.8029 | 21.9912 | 22.0849 | 490.9406 | 426.6616 | 344.8819 | 234.3863 | 190.4496 | 546.8866 | 320.6921 | 74.589 | 76.7869 | 83.0547 | 92.5143 | 94.5646 | 100.0425 | 94.8905 | 101.3215 | 454.7689 | 1137.5926 | 1062.6256 | 1102.1804 | 961.7887 | 36.7064 | 14.3539 | 971.9684 | 319.1341 | 25.7905 | 971.0353 | 107.3264 | 23.3386 | 84.8096 | 107.228 | 1006.0373 | 102.1823 | 452.9601 | 979.5146 | 958.23 | 1106.2342 | 865.3752 | 866.1241 | 1149.0269 |  | 1135.3888 | 992.8008 | 1112.5291 | 1090.7897 | 1175.0313 | 982.0705 |  | 979.4657 |  |  | 1105.4875 | 1095.5596 | 1116.6925 | [5 empty] | 25.9255 | 1122.3609 | 96.2596 | 23.8346 | 1102.8778 | 71.2869 | 23.0848 | 1146.8785 | 1104.1796 | 1080.8937 |  |  | 1131.699 | 1075.5541 | 1169.4527 | 1055.3977 | 1104.3815 | 1198.3505 | 1092.3718 | 1146.0358 | 1135.5429 | 1179.8985 | 954.8704 | 1091.999 | 1100.483 | 1148.3065 | 1215.3998 | 1136.4671 |  | 1064.3055 | 976.2041 | 1086.2366 | 1094.2635 | 1145.1994 |  | 1057.5231 | 1008.9333 | 0.29073 | 20.9003 | 0.1032 | 0.040015 | -28.4126 | 3.0908 | 5608.26 | 0.77 | 7.7556 | -2.8308 | -17.487 | 2.6632 | 7.558 | -34.5538 | 14.1365 | 222.8027 | 212.3678 | 251.7276 | 31.8561 | 4.3635 | 19.214 | 229.4651
42838.4547 | 2974 | 33.0222 | 25.6881 | 23.1978 | 22.6042 | 22.1595 | 22.111 | 22.4864 | 21.5254 | 24.1904 | 22.8377 | 22.161 | 21.7124 | 21.1312 | 21.9632 | 94.462 | 88.7728 | 92.0652 | 98.0221 | 105.2754 | 116.064 | 657.8284 | 791.8934 | 819.3773 | 88.7889 | 109.7822 | 993.8756 | 980.0939 | 906.5402 | 906.0048 | 99.4647 | 438.4743 | 861.4811 | 100.5859 | 287.9761 | 814.867 | 413.3085 | 1093.3068 |  | 1077.4839 | 925.0551 | 930.363 | 1095.322 |  | 446.419 | 648.4663 | 559.3022 | 785.1281 | 888.8531 | 972.2794 | 965.3919 | 35.4543 | 256.6395 | 61.8243 | 477.7766 | 34.1193 | 45.6878 | 58.4847 | 102.4594 | 58.1191 |  |  | 9.3267 | -1.8216 | -68.2061 | 1.9641 | 8.7155 | -197.7868 | 32.628 | -14.4845 | 9.4709 | 29.8553 | 164.9863 | 4.271e-05 | -0.0015492 | 0.00049448 | 693.5297 | 195.0226 | 42.9172 | 25.5451 | 21.8454 | 21.0306 | 20.6412 | 31.1045 | 23.6453 | 22.4546 | 22.1592 | 21.8048 | 21.9917 | 22.0848 | 482.7931 | 419.2554 | 336.8505 | 217.7711 | 180.3493 | 545.8784 | 319.7819 | 74.642 | 76.817 | 83.0787 | 92.5281 | 94.568 | 100.0565 | 94.8956 | 101.3398 | 455.5246 | 1138.3113 | 1062.8267 | 1097.172 | 963.7691 | 37.8502 | 19.6291 | 972.2778 | 319.6663 | 25.802 | 971.4848 | 107.4041 | 23.3523 | 84.8677 | 107.2867 | 992.5777 | 102.1823 | 454.0507 | 975.1648 | 956.3912 | 1106.0749 | 865.7889 | 866.542 | 1148.6893 |  | 1135.3488 | 992.7931 | 1112.5696 | 1092.0846 | 1174.5927 | 981.9064 |  | 979.5401 |  |  | 1105.3102 | 1095.7175 | 1116.6776 | [5 empty] | 25.9243 | 1120.898 | 96.4137 | 23.8328 | 1102.315 | 71.3153 | 23.0849 | 1146.9727 | 1104.284 | 1080.9389 |  |  | 1130.7282 | 1074.8783 | 1168.5682 | 1056.2843 | 1104.9589 | 1202.0713 | 1092.633 | 1145.9503 | 1138.3234 | 1185.0667 | 954.9848 | 1090.8082 | 1099.5378 | 1140.2512 | 1206.5337 | 1138.7923 |  | 1064.4197 | 974.344 | 1084.5778 | 1092.9427 | 1144.0941 |  | 1056.8193 | 1008.8477 | 0.097997 | 20.9013 | 0.10219 | 0.037198 | -28.3913 | 3.0908 | 5642.6 | 0.69 | 7.3083 | -2.8554 | -17.4724 | 2.965 | 7.2606 | -34.588 | 14.0482 | 222.7856 | 212.3937 | 251.3775 | 32.5235 | 5.1116 | -6.3544 | 229.888
42838.4547 | 2975 | 33.0322 | 25.6949 | 23.1984 | 22.6049 | 22.1593 | 22.1161 | 22.4846 | 21.5274 | 24.1976 | 22.8415 | 22.1593 | 21.7172 | 21.1321 | 21.9687 | 94.4626 | 88.7887 | 92.0944 | 98.0246 | 105.3151 | 116.1268 | 659.4151 | 793.0795 | 820.9248 | 88.822 | 109.7784 | 978.2755 | 983.0309 | 903.8137 | 900.996 | 99.4481 | 438.9994 | 860.3389 | 100.5797 | 288.2753 | 815.9572 | 491.482 | 1093.3961 |  | 1077.8245 | 924.3288 | 929.8237 | 1095.4848 |  | 446.2714 | 650.2419 | 559.5189 | 782.3499 | 890.5512 | 971.3211 | 964.2285 | 35.5304 | 256.5389 | 61.0589 | 477.753 | 34.1206 | 45.7448 | 58.6643 | 102.4671 | 58.1007 |  |  | 8.8989 | -1.516 | -67.892 | 2.0304 | 8.4244 | -197.7717 | 32.1207 | -14.3005 | 9.2658 | 29.9375 | 162.8756 | 6.57e-06 | -0.0014259 | 0.00050927 | 693.9471 | 195.4179 | 42.9544 | 25.5454 | 21.8472 | 21.038 | 20.6487 | 31.1208 | 23.6539 | 22.4521 | 22.1542 | 21.8122 | 21.9937 | 22.0989 | 480.0643 | 427.4004 | 345.5451 | 215.7798 | 172.8505 | 545.157 | 319.2236 | 74.6762 | 76.8464 | 83.0957 | 92.5339 | 94.5602 | 100.0664 | 94.8889 | 101.3629 | 456.246 | 1138.8195 | 1062.338 | 1091.8152 | 962.2197 | 46.8573 | 24.0716 | 971.8178 | 320.1849 | 25.8188 | 970.846 | 107.4849 | 23.3554 | 84.9148 | 107.3538 | 977.3441 | 102.1855 | 455.2098 | 972.7223 | 954.5972 | 1102.8697 | 865.9688 | 866.7431 | 1148.4747 |  | 1135.3288 | 992.7825 | 1113.0224 | 1092.4897 | 1173.6991 | 981.8463 |  | 979.5484 |  |  | 1105.6175 | 1095.7235 | 1116.4533 | [5 empty] | 25.9336 | 1112.7722 | 96.569 | 23.8312 | 1096.2326 | 71.354 | 23.0846 | 1147.0316 | 1102.7807 | 1080.8745 |  |  | 1134.1806 | 1076.0514 | 1168.665 | 1054.3656 | 1104.2201 | 1202.9842 | 1092.3483 | 1149.673 | 1141.9381 | 1186.6058 | 955.0129 | 1090.389 | 1098.562 | 1133.3196 | 1196.4113 | 1136.2121 |  | 1067.2821 | 975.068 | 1084.2516 | 1092.7003 | 1143.1668 |  | 1056.5968 | 1008.8837 | 0.030104 | 20.9029 | 0.10156 | 0.036022 | -28.298 | 3.0907 | 5697.91 | 1.1 | 7.1235 | -2.6074 | -17.449 | 3.0176 | 7.1356 | -34.5734 | 13.9332 | 222.7784 | 212.6799 | 250.727 | 32.6568 | 4.0572 | 2.6039 | 230.2694
42838.4547 | 2976 | 33.0358 | 25.6926 | 23.2013 | 22.6013 | 22.1551 | 22.1093 | 22.4787 | 21.5185 | 24.1948 | 22.8327 | 22.1574 | 21.7125 | 21.131 | 21.9608 | 94.4728 | 88.8224 | 92.1227 | 98.0298 | 105.3628 | 116.1958 | 661.3538 | 794.3514 | 822.6326 | 88.8566 | 109.7707 | 969.764 | 978.4637 | 900.2461 | 896.8144 | 99.4557 | 439.5228 | 860.5961 | 100.5894 | 288.5835 | 817.1733 | 504.8756 | 1093.6025 |  | 1078.3108 | 923.6777 | 929.723 | 1095.8093 |  | 447.0509 | 652.0494 | 559.3801 | 777.1304 | 889.0076 | 971.2575 | 963.8943 | 35.6497 | 256.4689 | 60.5368 | 477.6834 | 34.1298 | 45.8037 | 58.8315 | 102.4888 | 58.0682 |  |  | 8.4836 | -1.8479 | -68.101 | 1.7656 | 7.6785 | -197.7888 | 33.0072 | -14.8354 | 8.9126 | 28.9823 | 160.7336 | 9.2e-05 | -0.0014522 | 0.00051748 | 694.2426 | 195.8317 | 42.9858 | 25.5494 | 21.8459 | 21.0422 | 20.6452 | 31.1203 | 23.6401 | 22.4466 | 22.1506 | 21.8017 | 21.9902 | 22.0933 | 483.8786 | 436.1331 | 365.6182 | 217.8542 | 175.8095 | 545.0758 | 319.2381 | 74.7328 | 76.8866 | 83.1065 | 92.5567 | 94.5626 | 100.0761 | 94.9056 | 101.3975 | 456.9693 | 1138.7022 | 1059.7114 | 1078.8085 | 961.2329 | 33.1645 | 22.332 | 970.7934 | 320.6994 | 25.818 | 970.1219 | 107.5532 | 23.3501 | 84.9317 | 107.4186 | 966.2078 | 102.1771 | 456.4001 | 972.8213 | 956.5494 | 1101.526 | 866.234 | 866.9643 | 1148.274 |  | 1135.2882 | 992.7437 | 1113.1346 | 1092.1038 | 1173.2084 | 981.7479 |  | 979.5539 |  |  | 1105.2866 | 1095.7689 | 1116.7229 | [5 empty] | 25.9463 | 1109.9012 | 96.7453 | 23.8506 | 1096.7163 | 71.3996 | 23.095 | 1146.8515 | 1101.7083 | 1080.8053 |  |  | 1135.9403 | 1077.5911 | 1168.125 | 1051.6767 | 1104.2941 | 1200.533 | 1092.9654 | 1152.4386 | 1142.9454 | 1184.7034 | 954.3801 | 1091.0484 | 1099.4593 | 1128.8893 | 1187.9474 | 1132.4182 |  | 1065.0207 | 976.7824 | 1084.634 | 1093.6334 | 1142.4219 |  | 1056.8801 | 1009.0408 | 0.29129 | 20.9038 | 0.098928 | 0.035304 | -28.3919 | 3.0907 | 5751.92 | 0.92 | 6.9429 | -2.8815 | -17.4929 | 2.8167 | 6.8122 | -34.574 | 14.1238 | 222.7571 | 212.7519 | 250.3872 | 32.2139 | 1.8291 | 4.361 | 230.2187
42838.4547 | 2977 | 33.0557 | 25.7047 | 23.2077 | 22.6058 | 22.1628 | 22.1164 | 22.4877 | 21.5277 | 24.2032 | 22.8452 | 22.1623 | 21.716 | 21.1344 | 21.9715 | 94.469 | 88.8206 | 92.1462 | 98.0257 | 105.4055 | 116.255 | 663.2899 | 795.9265 | 824.5718 | 88.876 | 109.7772 | 967.2825 | 976.6259 | 900.3238 | 895.1165 | 99.4617 | 440.0452 | 861.7158 | 100.6024 | 288.8861 | 819.8258 | 404.6258 | 1093.6673 |  | 1078.8608 | 925.0755 | 930.0242 | 1096.1779 |  | 447.841 | 652.6752 | 560.6592 | 777.8059 | 889.6396 | 971.5809 | 964.5828 | 35.7066 | 256.3469 | 59.6783 | 477.5369 | 34.1298 | 45.8534 | 58.9945 | 102.5291 | 58.0538 |  |  | 7.9572 | -2.0739 | -67.8999 | 1.8235 | 7.3598 | -197.7947 | 32.2068 | -14.246 | 8.805 | 28.4461 | 160.3156 | -5.914e-05 | -0.0015919 | 0.00049777 | 694.6113 | 196.2263 | 43.0274 | 25.5596 | 21.8407 | 21.0441 | 20.6436 | 31.1383 | 23.647 | 22.4478 | 22.148 | 21.8003 | 21.9939 | 22.0869 | 475.25 | 427.3317 | 358.0976 | 221.9585 | 176.6461 | 543.7428 | 319.0184 | 74.7791 | 76.9196 | 83.1366 | 92.5857 | 94.5736 | 100.0848 | 94.924 | 101.4244 | 457.6884 | 1138.1194 | 1056.2654 | 1065.8716 | 957.8169 | 24.4004 | 16.6374 | 969.9118 | 321.228 | 25.8281 | 969.2788 | 107.6322 | 23.3604 | 84.9557 | 107.4814 | 962.6135 | 102.1682 | 457.6113 | 975.5664 | 957.7379 | 1101.4459 | 866.463 | 867.1912 | 1148.1057 |  | 1135.2681 | 992.6594 | 1112.9934 | 1091.9097 | 1172.3554 | 981.66 |  | 979.4914 |  |  | 1104.9558 | 1095.5892 | 1116.179 | [5 empty] | 25.9467 | 1110.7216 | 96.8917 | 23.8464 | 1096.2717 | 71.4377 | 23.0914 | 1147.1058 | 1100.8987 | 1080.7223 |  |  | 1136.2123 | 1078.4987 | 1167.7319 | 1053.55 | 1106.115 | 1198.6554 | 1092.4502 | 1152.3863 | 1141.0518 | 1181.4913 | 956.1102 | 1091.7694 | 1100.6658 | 1124.0654 | 1180.3709 | 1131.8057 |  | 1065.7526 | 977.7607 | 1084.2231 | 1094.9075 | 1141.8949 |  | 1056.9316 | 1009.2176 | -0.40359 | 20.9051 | 0.098511 | 0.035347 | -28.2559 | 3.0908 | 5762.85 | 0.73 | 6.7192 | -3.0537 | -17.4729 | 2.8634 | 6.6702 | -34.579 | 13.9534 | 222.7485 | 212.665 | 249.7841 | 32.8593 | 2.63 | -7.2444 | 229.9257
42838.4547 | 2978 | 33.0676 | 25.7086 | 23.2093 | 22.6058 | 22.1626 | 22.1207 | 22.4872 | 21.531 | 24.2149 | 22.8479 | 22.1637 | 21.7116 | 21.1394 | 21.9705 | 94.485 | 88.8409 | 92.1713 | 98.0409 | 105.4413 | 116.3198 | 665.5654 | 797.8811 | 826.8354 | 88.9166 | 109.7761 | 972.9676 | 967.9293 | 899.0306 | 893.014 | 99.4635 | 440.562 | 863.3674 | 100.6031 | 289.1959 | 822.2458 | 407.3967 | 1093.4474 |  | 1079.237 | 926.5678 | 930.0321 | 1096.1403 |  | 448.121 | 652.7811 | 561.8182 | 780.6001 | 894.0394 | 974.4782 | 967.1557 | 35.1897 | 256.1234 | 58.7301 | 477.1866 | 34.1317 | 45.9285 | 59.1724 | 102.5999 | 58.0387 |  |  | 6.0536 | -1.7559 | -68.3165 | 1.8064 | 8.3534 | -197.7895 | 32.4736 | -14.9241 | 8.826 | 28.8434 | 161.1527 | 1.64e-06 | -0.0015952 | 0.00051584 | 695.0931 | 196.6035 | 43.0686 | 25.5681 | 21.8442 | 21.0355 | 20.6525 | 31.1489 | 23.6517 | 22.4532 | 22.1517 | 21.8058 | 21.9982 | 22.0942 | 447.8826 | 406.7939 | 339.5644 | 221.2251 | 178.2453 | 541.7976 | 318.3244 | 74.8249 | 76.9567 | 83.1615 | 92.6123 | 94.59 | 100.0984 | 94.9529 | 101.4596 | 458.5255 | 1136.1383 | 1050.5181 | 1044.3023 | 952.6937 | 31.6345 | 15.6868 | 968.8799 | 321.7762 | 25.8445 | 967.7222 | 107.7142 | 23.3705 | 85.0074 | 107.5472 | 965.1565 | 102.1669 | 458.7944 | 978.7337 | 957.0531 | 1100.7013 | 866.2831 | 867.103 | 1148.1372 |  | 1135.2717 | 992.5601 | 1112.7423 | 1093.2292 | 1171.7391 | 981.6638 |  | 979.3973 |  |  | 1105.0711 | 1095.0481 | 1115.7297 | [5 empty] | 25.9574 | 1108.3832 | 97.0463 | 23.8606 | 1094.5951 | 71.4823 | 23.1056 | 1146.0628 | 1099.9725 | 1080.4852 |  |  | 1133.9216 | 1078.7453 | 1171.9379 | 1051.6933 | 1104.645 | 1195.9892 | 1092.2015 | 1151.5538 | 1137.9077 | 1179.0135 | 956.4959 | 1092.3794 | 1101.9142 | 1129.8807 | 1176.113 | 1134.7106 |  | 1066.2693 | 975.1758 | 1084.5896 | 1095.3331 | 1141.9298 |  | 1056.8077 | 1009.1809 | -0.075817 | 20.9068 | 0.097816 | 0.034963 | -28.3066 | 3.0907 | 5758.13 | 1.12 | 5.8554 | -2.81 | -17.5275 | 2.8501 | 7.1144 | -34.6187 | 14.0273 | 222.75 | 212.5091 | 249.3084 | 35.4443 | 4.5795 | -6.9695 | 228.7527
42838.4548 | 2979 | 33.0655 | 25.7161 | 23.2005 | 22.6024 | 22.1654 | 22.1155 | 22.4863 | 21.531 | 24.2128 | 22.8438 | 22.1611 | 21.715 | 21.1344 | 21.9604 | 94.4977 | 88.8511 | 92.2019 | 98.039 | 105.4781 | 116.3885 | 667.6047 | 799.1426 | 828.0278 | 88.9442 | 109.8069 | 977.8307 | 963.6648 | 895.2303 | 892.838 | 99.4602 | 441.0805 | 863.9211 | 100.6057 | 289.5186 | 823.0306 | 602.7997 | 1093.5329 |  | 1079.3822 | 928.5176 | 930.0231 | 1095.7441 |  | 448.0604 | 653.2571 | 561.8241 | 788.4722 | 897.2142 | 972.8557 | 966.6552 | 34.8881 | 255.9623 | 58.4986 | 477.0538 | 34.1111 | 46.0041 | 59.3264 | 102.6408 | 58.0235 |  |  | 6.8448 | -1.8893 | -68.1319 | 1.5264 | 8.6037 | -197.8 | 32.4953 | -14.1546 | 9.1568 | 29.4116 | 159.4783 | -3.28e-06 | -0.0014571 | 0.00049612 | 695.5274 | 196.9773 | 43.101 | 25.5785 | 21.8488 | 21.0356 | 20.652 | 31.156 | 23.6582 | 22.463 | 22.1602 | 21.8113 | 21.996 | 22.0992 | 473.1666 | 414.1879 | 329.6269 | 220.2204 | 176.611 | 541.0739 | 317.7004 | 74.877 | 76.9911 | 83.1677 | 92.6414 | 94.6176 | 100.1078 | 95.001 | 101.4931 | 459.2531 | 1134.4676 | 1047.2793 | 1034.2387 | 951.6825 | 44.4469 | 20.3385 | 967.9927 | 322.3289 | 25.8516 | 965.6454 | 107.7885 | 23.3709 | 85.0419 | 107.5992 | 969.6016 | 102.1638 | 460.0025 | 979.6417 | 956.1672 | 1100.0395 | 865.8823 | 866.8307 | 1148.2718 |  | 1135.2353 | 992.4396 | 1112.1915 | 1093.3562 | 1171.0142 | 981.6797 |  | 979.2115 |  |  | 1104.986 | 1094.7952 | 1115.5914 | [5 empty] | 25.958 | 1105.967 | 97.1818 | 23.8513 | 1095.7122 | 71.5102 | 23.0954 | 1145.6329 | 1099.6364 | 1080.1969 |  |  | 1131.1985 | 1077.911 | 1171.3906 | 1048.7548 | 1103.697 | 1192.9033 | 1093.5973 | 1151.5526 | 1134.5961 | 1177.3283 | 957.02 | 1092.4948 | 1104.656 | 1133.4723 | 1190.3208 | 1133.9688 |  | 1066.7925 | 974.5651 | 1085.1932 | 1096.6214 | 1142.6558 |  | 1056.4762 | 1009.3233 | 0.254 | 20.9042 | 0.097976 | 0.033315 | -28.3346 | 3.0907 | 5693.7 | 0.89 | 6.2258 | -2.9155 | -17.5083 | 2.6206 | 7.2156 | -34.5971 | 14.0229 | 222.7221 | 212.1649 | 248.7891 | 32.4659 | 5.5851 | 19.6881 | 227.6756
42838.4548 | 2980 | 33.088 | 25.7192 | 23.2061 | 22.606 | 22.167 | 22.1084 | 22.4828 | 21.5298 | 24.2193 | 22.8444 | 22.1597 | 21.713 | 21.1387 | 21.9563 | 94.496 | 88.8576 | 92.2306 | 98.0436 | 105.516 | 116.4499 | 669.611 | 800.1737 | 829.0144 | 88.9724 | 109.8485 | 987.4709 | 960.3393 | 896.3278 | 891.7456 | 99.4441 | 441.632 | 864.0568 | 100.6056 | 289.8823 | 823.4709 | 493.8494 | 1093.1568 |  | 1079.8137 | 931.0682 | 930.2832 | 1095.81 |  | 447.6025 | 654.5956 | 560.8805 | 784.7808 | 898.9702 | 972.296 | 966.1544 | 34.9495 | 255.8005 | 58.5475 | 476.727 | 34.116 | 46.0896 | 59.4895 | 102.6907 | 58.0135 |  |  | 7.5978 | -1.0705 | -68.3211 | 1.3175 | 9.3095 | -197.7698 | 31.9545 | -14.3767 | 9.3317 | 29.7149 | 159.7534 | -4.928e-05 | -0.0015869 | 0.00050105 | 695.9217 | 197.3515 | 43.1397 | 25.5841 | 21.8535 | 21.0359 | 20.6506 | 31.1595 | 23.664 | 22.4646 | 22.16 | 21.8139 | 21.9953 | 22.0991 | 490.8871 | 442.2872 | 346.4952 | 219.1426 | 176.209 | 541.0444 | 317.3104 | 74.9286 | 77.0469 | 83.1932 | 92.6803 | 94.6498 | 100.1323 | 95.0531 | 101.5361 | 459.9948 | 1133.7763 | 1046.0281 | 1030.7581 | 952.6675 | 47.2627 | 25.0861 | 966.6995 | 322.8961 | 25.8612 | 963.5609 | 107.8654 | 23.3735 | 85.0597 | 107.6483 | 976.2082 | 102.1641 | 461.21 | 979.2319 | 956.7272 | 1099.7306 | 865.4923 | 866.549 | 1148.3435 |  | 1135.1229 | 992.1049 | 1111.446 | 1094.3072 | 1170.4173 | 981.4764 |  | 978.8617 |  |  | 1104.8947 | 1094.4151 | 1115.2642 | [5 empty] | 25.9605 | 1100.9591 | 97.3234 | 23.8584 | 1092.4439 | 71.5505 | 23.0953 | 1145.7991 | 1100.8558 | 1079.8262 |  |  | 1129.4744 | 1075.2923 | 1173.7367 | 1047.0301 | 1104.3178 | 1191.7591 | 1093.6025 | 1152.0609 | 1132.0186 | 1176.9086 | 955.6862 | 1092.0626 | 1104.8819 | 1130.5879 | 1197.1763 | 1133.9844 |  | 1066.2243 | 976.8043 | 1086.7248 | 1097.1173 | 1142.8544 |  | 1055.8692 | 1009.1038 | -0.1387 | 20.9086 | 0.09679 | 0.034316 | -28.473 | 3.0908 | 5646.81 | 0.76 | 6.5562 | -2.1962 | -17.5452 | 2.4364 | 7.504 | -34.5867 | 13.9026 | 222.6458 | 211.7043 | 248.3386 | 30.49 | 3.6493 | 2.9018 | 227.1921
42838.4548 | 2981 | 33.0908 | 25.7163 | 23.2118 | 22.5939 | 22.157 | 22.1088 | 22.4732 | 21.5243 | 24.223 | 22.8426 | 22.1576 | 21.709 | 21.1356 | 21.9626 | 94.4984 | 88.8725 | 92.254 | 98.0375 | 105.5644 | 116.5161 | 671.6333 | 801.1851 | 830.0471 | 88.9974 | 109.9048 | 996.4382 | 973.5342 | 899.0291 | 897.3872 | 99.4206 | 442.1396 | 863.4681 | 100.6112 | 290.2154 | 823.6903 | 415.3056 | 1093.1827 |  | 1080.0508 | 929.349 | 929.838 | 1096.0502 |  | 447.5366 | 656.1131 | 561.4084 | 782.4601 | 899.5185 | 971.6665 | 966.2855 | 35.1038 | 255.6242 | 58.416 | 476.6031 | 34.1197 | 46.1873 | 59.6449 | 102.7451 | 57.9984 |  |  | 6.8671 | -1.4201 | -68.3875 | 1.2748 | 8.8784 | -197.8243 | 32.5308 | -13.8215 | 9.1632 | 29.2492 | 161.804 | -8.05e-05 | -0.0015459 | 0.00047148 | 696.1303 | 197.7122 | 43.1749 | 25.585 | 21.8413 | 21.0298 | 20.654 | 31.1648 | 23.6586 | 22.4563 | 22.1542 | 21.8052 | 21.9891 | 22.0892 | 517.459 | 455.1059 | 365.8571 | 230.6341 | 184.1671 | 541.9902 | 317.4645 | 74.968 | 77.086 | 83.201 | 92.7188 | 94.6606 | 100.1415 | 95.1006 | 101.5729 | 460.745 | 1133.5012 | 1045.5314 | 1028.5998 | 954.3193 | 33.8537 | 20.0616 | 965.6831 | 323.4508 | 25.868 | 962.7923 | 107.9382 | 23.3757 | 85.0865 | 107.7145 | 983.8859 | 102.1601 | 462.4101 | 976.556 | 957.2739 | 1099.2651 | 865.1423 | 866.2676 | 1148.3929 |  | 1135.0591 | 991.8062 | 1111.0302 | 1095.1026 | 1169.8805 | 981.3285 |  | 978.5285 |  |  | 1103.8553 | 1094.284 | 1115.1642 | [5 empty] | 25.9696 | 1099.2797 | 97.4608 | 23.8619 | 1088.4263 | 71.5888 | 23.0997 | 1145.775 | 1100.2659 | 1079.7193 |  |  | 1130.0654 | 1073.9305 | 1172.9171 | 1051.0138 | 1105.1289 | 1193.3151 | 1093.0178 | 1151.1484 | 1132.168 | 1177.0294 | 954.6328 | 1091.35 | 1104.3704 | 1127.5889 | 1198.0577 | 1133.5291 |  | 1063.5049 | 977.4391 | 1086.1425 | 1095.842 | 1142.6282 |  | 1056.3011 | 1009.1568 | 0.22896 | 20.9091 | 0.097835 | 0.034447 | -28.4753 | 3.0908 | 5615.47 | 1.02 | 6.2481 | -2.5316 | -17.5681 | 2.3986 | 7.3263 | -34.5827 | 14.0238 | 222.6023 | 211.4508 | 247.9356 | 27.7587 | 1.5223 | -6.172 | 226.9649
42838.4548 | 2982 | 33.0989 | 25.7205 | 23.2125 | 22.5998 | 22.1586 | 22.1073 | 22.4771 | 21.5309 | 24.219 | 22.849 | 22.1529 | 21.706 | 21.1351 | 21.9649 | 94.4982 | 88.8778 | 92.2803 | 98.0468 | 105.6017 | 116.5785 | 673.6759 | 802.4303 | 831.3685 | 89.0264 | 109.952 | 1000.2047 | 986.2214 | 902.9163 | 903.8524 | 99.41 | 442.641 | 862.3083 | 100.6229 | 290.5613 | 824.7935 | 432.2287 | 1093.4654 |  | 1080.0644 | 928.6927 | 929.5001 | 1096.0581 |  | 447.0591 | 657.3276 | 561.4397 | 785.145 | 900.4807 | 972.2769 | 966.5247 | 35.023 | 255.373 | 58.3384 | 476.6846 | 34.1096 | 46.3077 | 59.7922 | 102.8086 | 57.9789 |  |  | 5.6337 | -1.9057 | -68.2791 | 2.2125 | 8.5643 | -197.7888 | 32.1227 | -13.1105 | 8.912 | 28.6078 | 163.7506 | 4.436e-05 | -0.0015114 | 0.00050762 | 696.3208 | 198.0657 | 43.2027 | 25.5912 | 21.8463 | 21.0326 | 20.6519 | 31.1772 | 23.6616 | 22.4567 | 22.1543 | 21.8037 | 21.9879 | 22.0874 | 497.6925 | 435.3897 | 364.22 | 232.8393 | 192.8509 | 541.2441 | 317.2814 | 75.0036 | 77.1106 | 83.2193 | 92.745 | 94.671 | 100.1493 | 95.1268 | 101.6086 | 461.5208 | 1133.2708 | 1044.9517 | 1026.0322 | 955.46 | 28.2461 | 18.0369 | 965.2905 | 323.9866 | 25.8804 | 962.4628 | 108.0152 | 23.3857 | 85.1286 | 107.7872 | 989.0713 | 102.1579 | 463.6044 | 972.8263 | 956.4008 | 1099.3014 | 864.7673 | 865.9494 | 1148.5899 |  | 1134.9591 | 991.5517 | 1110.5917 | 1095.1268 | 1169.408 | 981.186 |  | 978.2086 |  |  | 1103.6034 | 1094.1748 | 1115.3209 | [5 empty] | 25.9744 | 1099.5555 | 97.5563 | 23.8662 | 1086.321 | 71.6302 | 23.1121 | 1144.7073 | 1102.37 | 1079.4484 |  |  | 1130.7132 | 1072.2289 | 1172.1742 | 1047.1713 | 1104.5285 | 1191.7042 | 1092.8754 | 1148.736 | 1132.9592 | 1175.1402 | 955.7268 | 1090.6288 | 1103.5806 | 1126.6199 | 1198.6141 | 1132.9815 |  | 1064.9777 | 975.7767 | 1084.3805 | 1094.7154 | 1142.5205 |  | 1057.9547 | 1008.9266 | 0.44117 | 20.9082 | 0.096587 | 0.036792 | -28.3726 | 3.0908 | 5582.04 | 0.85 | 5.6748 | -2.9346 | -17.5656 | 3.162 | 7.1974 | -34.5881 | 13.939 | 222.5307 | 211.1821 | 247.5999 | 29.7805 | 1.6753 | -4.4028 | 226.7814
42838.4548 | 2983 | 33.1122 | 25.7251 | 23.2103 | 22.5993 | 22.1616 | 22.1061 | 22.4825 | 21.5286 | 24.22 | 22.8428 | 22.1577 | 21.7072 | 21.1345 | 21.9666 | 94.504 | 88.8865 | 92.3062 | 98.0571 | 105.6449 | 116.646 | 675.6946 | 803.8938 | 832.8914 | 89.054 | 109.9949 | 1003.5924 | 994.6782 | 907.3847 | 912.5628 | 99.4033 | 443.134 | 861.5484 | 100.6259 | 290.8992 | 826.4801 | 434.493 | 1093.4137 |  | 1080.391 | 929.5579 | 929.2917 | 1096.1808 |  | 447.2166 | 657.6075 | 560.5691 | 785.4804 | 900.8145 | 970.4504 | 966.5445 | 34.759 | 255.1651 | 58.4723 | 476.7113 | 34.0897 | 46.4132 | 59.936 | 102.9108 | 57.9582 |  |  | 5.6015 | -1.9123 | -68.3934 | 1.3214 | 8.6215 | -197.7684 | 32.4769 | -13.5258 | 9.1286 | 28.8808 | 161.8222 | -0.0002497 | -0.0015672 | 0.00051584 | 696.5038 | 198.4427 | 43.2436 | 25.6009 | 21.8501 | 21.0305 | 20.6497 | 31.182 | 23.6674 | 22.4575 | 22.1537 | 21.8079 | 21.9991 | 22.0982 | 479.8235 | 422.1437 | 349.1195 | 235.2507 | 193.4818 | 540.0704 | 316.6279 | 75.0699 | 77.1643 | 83.2466 | 92.7698 | 94.6854 | 100.1685 | 95.1807 | 101.662 | 462.3579 | 1133.7267 | 1046.0911 | 1027.263 | 959.4258 | 30.718 | 13.6509 | 964.7296 | 324.5136 | 25.8976 | 961.5475 | 108.0966 | 23.3915 | 85.1661 | 107.858 | 992.6788 | 102.1675 | 464.864 | 971.3585 | 955.7699 | 1098.6202 | 864.3325 | 865.535 | 1148.6895 |  | 1134.7903 | 991.2229 | 1110.2302 | 1095.419 | 1168.9318 | 981.0852 |  | 977.8696 |  |  | 1103.3822 | 1094.1734 | 1115.0284 | [5 empty] | 25.976 | 1098.5693 | 97.664 | 23.8688 | 1085.5958 | 71.6727 | 23.1103 | 1143.1666 | 1101.7839 | 1079.3678 |  |  | 1130.4059 | 1071.7481 | 1172.0455 | 1047.7069 | 1104.63 | 1192.315 | 1091.9969 | 1147.1123 | 1134.9361 | 1174.2402 | 954.2343 | 1089.7281 | 1102.2 | 1126.735 | 1200.3886 | 1132.2658 |  | 1063.8389 | 975.4122 | 1083.097 | 1093.5373 | 1142.5613 |  | 1058.2418 | 1008.7788 | 0.17498 | 20.9094 | 0.095617 | 0.034963 | -28.5523 | 3.0907 | 5570.51 | 1.08 | 5.6795 | -2.9401 | -17.583 | 2.444 | 7.216 | -34.561 | 14.0054 | 222.4164 | 210.9641 | 247.2546 | 31.4921 | 3.25 | -4.1622 | 226.9717
42838.4548 | 2984 | 33.1263 | 25.7296 | 23.2138 | 22.6001 | 22.1688 | 22.1177 | 22.4863 | 21.528 | 24.2281 | 22.8498 | 22.1593 | 21.7096 | 21.1365 | 21.9666 | 94.5067 | 88.8939 | 92.3389 | 98.0608 | 105.6933 | 116.7083 | 677.7827 | 805.2605 | 834.1784 | 89.0843 | 110.0566 | 1006.0677 | 996.8305 | 908.1435 | 914.5997 | 99.3979 | 443.6454 | 861.5405 | 100.6364 | 291.2412 | 827.4153 | 358.3126 | 1093.5423 |  | 1080.778 | 930.5213 | 928.9122 | 1096.2066 |  | 447.3303 | 656.6874 | 560.9534 | 788.1994 | 901.313 | 968.3672 | 965.4093 | 34.6848 | 254.9915 | 58.3414 | 476.5822 | 34.0693 | 46.5181 | 60.0718 | 103.001 | 57.9255 |  |  | 5.3971 | -1.6659 | -67.894 | 1.995 | 8.3153 | -197.8348 | 32.9389 | -13.579 | 8.969 | 28.797 | 160.2423 | 4.764e-05 | -0.0016083 | 0.00047312 | 696.8112 | 198.829 | 43.2831 | 25.6152 | 21.8519 | 21.0416 | 20.6475 | 31.1995 | 23.6779 | 22.4511 | 22.1563 | 21.8031 | 22.005 | 22.1003 | 471.4252 | 416.1325 | 337.753 | 232.0522 | 187.9946 | 539.2357 | 315.9619 | 75.1098 | 77.2061 | 83.2632 | 92.8096 | 94.7096 | 100.1889 | 95.2165 | 101.6981 | 463.1053 | 1134.8017 | 1047.754 | 1031.5392 | 961.9464 | 38.2654 | 24.5284 | 964.2038 | 325.0099 | 25.9048 | 961.4999 | 108.1688 | 23.3894 | 85.1922 | 107.9241 | 995.307 | 102.1723 | 466.1213 | 970.5369 | 955.7113 | 1097.7523 | 864.1081 | 865.2598 | 1148.6118 |  | 1134.6892 | 990.9098 | 1109.8143 | 1095.3881 | 1168.5104 | 980.8435 |  | 977.5121 |  |  | 1103.2972 | 1093.9973 | 1114.6248 | [5 empty] | 25.9909 | 1097.741 | 97.7901 | 23.8819 | 1082.666 | 71.713 | 23.117 | 1144.6615 | 1101.6938 | 1079.2422 |  |  | 1129.6822 | 1070.3406 | 1169.6952 | 1050.6623 | 1106.1364 | 1194.8536 | 1090.336 | 1146.2505 | 1133.935 | 1174.2744 | 955.6569 | 1088.7731 | 1101.0948 | 1128.2813 | 1201.5771 | 1132.8151 |  | 1062.1583 | 975.8289 | 1082.0037 | 1093.059 | 1142.1953 |  | 1059.3341 | 1008.7093 | 0.79288 | 20.9089 | 0.096391 | 0.034578 | -28.261 | 3.0907 | 5587.42 | 0.83 | 5.5797 | -2.7428 | -17.51 | 3.0015 | 7.0808 | -34.5378 | 14.0928 | 222.3518 | 210.7116 | 246.9572 | 32.2308 | 4.408 | -11.4819 | 227.6112
42838.4548 | 2985 | 33.1369 | 25.7416 | 23.2122 | 22.6066 | 22.164 | 22.1177 | 22.4839 | 21.5181 | 24.2374 | 22.8583 | 22.1568 | 21.7044 | 21.1391 | 21.9614 | 94.5092 | 88.9065 | 92.3677 | 98.0552 | 105.7335 | 116.776 | 679.7322 | 806.4285 | 835.3585 | 89.1126 | 110.1215 | 1005.502 | 998.7694 | 909.7903 | 914.3524 | 99.3883 | 444.1546 | 860.8947 | 100.644 | 291.5772 | 828.1884 | 408.9162 | 1093.5008 |  | 1081.0254 | 929.536 | 927.9612 | 1096.2381 |  | 448.139 | 656.6408 | 562.329 | 786.5758 | 899.5329 | 969.1622 | 963.577 | 35.0425 | 254.8939 | 56.6921 | 476.2551 | 34.027 | 46.6405 | 60.2147 | 103.1177 | 57.9063 |  |  | 4.9989 | -1.9793 | -68.1417 | 1.8189 | 8.8167 | -197.7737 | 33.0624 | -13.648 | 9.0325 | 28.9395 | 157.7181 | -9.86e-06 | -0.0015064 | 0.00050927 | 697.0775 | 199.1837 | 43.3143 | 25.6243 | 21.8547 | 21.041 | 20.6543 | 31.2116 | 23.6724 | 22.454 | 22.1588 | 21.8012 | 22.0047 | 22.1029 | 474.4424 | 415.4708 | 354.0518 | 236.7488 | 189.8958 | 538.5561 | 315.8916 | 75.1544 | 77.2569 | 83.2823 | 92.8482 | 94.7419 | 100.2128 | 95.2574 | 101.7379 | 463.8478 | 1135.779 | 1048.9226 | 1032.3012 | 961.8774 | 36.6209 | 18.8384 | 964.2744 | 325.5102 | 25.9121 | 962.0286 | 108.2429 | 23.3986 | 85.2274 | 107.981 | 995.6915 | 102.166 | 467.3637 | 968.1186 | 955.7959 | 1097.8824 | 863.8934 | 864.9877 | 1148.5752 |  | 1134.5761 | 990.6247 | 1109.3767 | 1095.8041 | 1168.0342 | 980.6445 |  | 977.2337 |  |  | 1103.1789 | 1093.8986 | 1114.4604 | [5 empty] | 26.0018 | 1090.7843 | 97.8811 | 23.88 | 1083.5209 | 71.7553 | 23.1185 | 1146.6768 | 1102.022 | 1079.1423 |  |  | 1128.9412 | 1070.0953 | 1168.0429 | 1056.4306 | 1107.7267 | 1198.1684 | 1089.1058 | 1145.4966 | 1132.9156 | 1173.2951 | 957.4761 | 1087.9718 | 1099.8186 | 1127.6066 | 1197.9616 | 1130.7929 |  | 1059.4487 | 977.9099 | 1080.6472 | 1091.5711 | 1141.9167 |  | 1059.5237 | 1008.6443 | 0.10783 | 20.9105 | 0.09687 | 0.033895 | -28.2833 | 3.0907 | 5582.97 | 0.81 | 5.3694 | -2.9896 | -17.5415 | 2.8659 | 7.2935 | -34.5435 | 14.1237 | 222.278 | 210.4449 | 246.609 | 31.7375 | 2.586 | -6.821 | 228.2595
42838.4548 | 2986 | 33.154 | 25.7509 | 23.2192 | 22.5985 | 22.1657 | 22.117 | 22.4862 | 21.5276 | 24.2415 | 22.8546 | 22.1674 | 21.7097 | 21.1433 | 21.9653 | 94.5221 | 88.9196 | 92.4011 | 98.0556 | 105.7821 | 116.8454 | 681.8677 | 808.0568 | 837.2477 | 89.1341 | 110.1831 | 1005.4149 | 1005.6051 | 912.5114 | 919.3323 | 99.3899 | 444.6604 | 859.8214 | 100.6444 | 291.9273 | 830.6953 | 517.8912 | 1093.0289 |  | 1081.2077 | 927.0138 | 926.4748 | 1095.4885 |  | 448.677 | 656.1693 | 564.9327 | 786.0268 | 897.4723 | 967.0625 | 962.077 | 35.2648 | 254.8521 | 55.5756 | 476.0353 | 33.9839 | 46.7538 | 60.3453 | 103.2272 | 57.9009 |  |  | 5.2565 | -1.4825 | -68.4151 | 1.1821 | 8.8475 | -197.7757 | 33.0762 | -14.5207 | 8.919 | 28.0659 | 157.5763 | 6.736e-05 | -0.0015442 | 0.00048298 | 697.1188 | 199.5231 | 43.3543 | 25.6227 | 21.8518 | 21.0361 | 20.6506 | 31.2116 | 23.6664 | 22.4522 | 22.1519 | 21.8019 | 22.0012 | 22.0889 | 480.3639 | 417.0895 | 348.7188 | 229.3627 | 183.1596 | 537.8221 | 315.6044 | 75.2026 | 77.2994 | 83.3029 | 92.8707 | 94.7694 | 100.2276 | 95.2895 | 101.7777 | 464.5814 | 1136.7369 | 1048.7009 | 1032.2995 | 962.8086 | 26.9863 | 20.0296 | 964.1972 | 325.9913 | 25.9263 | 962.6855 | 108.329 | 23.4041 | 85.2581 | 108.0489 | 995.1151 | 102.153 | 468.6211 | 965.9634 | 955.9218 | 1100.8786 | 863.739 | 864.7606 | 1148.5642 |  | 1134.4265 | 990.3861 | 1108.64 | 1096.4037 | 1168.0237 | 980.4185 |  | 976.9783 |  |  | 1103.2735 | 1093.8523 | 1114.3642 | [5 empty] | 26.0074 | 1091.3412 | 97.9916 | 23.8871 | 1088.7087 | 71.7896 | 23.1195 | 1145.7619 | 1102.6248 | 1079.0126 |  |  | 1128.6862 | 1069.6606 | 1166.9182 | 1052.2189 | 1105.383 | 1198.9931 | 1088.2623 | 1145.8991 | 1131.7829 | 1171.5223 | 956.336 | 1087.0836 | 1098.3523 | 1127.5685 | 1193.8395 | 1127.5752 |  | 1057.0276 | 979.9434 | 1080.9087 | 1090.4133 | 1141.4707 |  | 1057.6713 | 1008.625 | -0.017013 | 20.9112 | 0.09655 | 0.033707 | -28.371 | 3.0907 | 5555.84 | 1.12 | 5.5175 | -2.5867 | -17.5722 | 2.3098 | 7.3001 | -34.5145 | 14.1147 | 222.1796 | 209.99 | 246.5849 | 30.9091 | 3.1333 | 6.157 | 228.8686
42838.4548 | 2987 | 33.1618 | 25.7534 | 23.2227 | 22.6196 | 22.169 | 22.1304 | 22.4909 | 21.5363 | 24.2531 | 22.8565 | 22.1683 | 21.7274 | 21.1436 | 21.9767 | 94.5237 | 88.9363 | 92.4272 | 98.0486 | 105.8248 | 116.915 | 684.0218 | 809.4285 | 838.5755 | 89.1504 | 110.2432 | 1010.197 | 1007.383 | 914.7603 | 919.6142 | 99.3956 | 445.2016 | 859.1608 | 100.646 | 292.3824 | 831.4962 | 561.6572 | 1092.166 |  | 1080.8203 | 926.7924 | 925.3167 | 1094.5006 |  | 448.6932 | 654.7616 | 566.5843 | 785.1045 | 896.9019 | 965.7094 | 961.3869 | 34.9898 | 254.7731 | 54.9118 | 475.8736 | 33.9822 | 46.8784 | 60.4626 | 103.3009 | 57.8786 |  |  | 5.5463 | -1.2841 | -68.3198 | 1.4561 | 8.2535 | -197.8092 | 33.0565 | -12.9771 | 9.2029 | 28.8829 | 157.7438 | 0.00022835 | -0.0013882 | 0.00048955 | 697.18 | 199.8718 | 43.3863 | 25.6295 | 21.8413 | 21.0333 | 20.6451 | 31.2179 | 23.6709 | 22.4537 | 22.1466 | 21.7965 | 21.9944 | 22.0837 | 461.543 | 416.9292 | 353.6072 | 234.3799 | 182.2113 | 536.4691 | 315.5041 | 75.2499 | 77.3537 | 83.3249 | 92.8987 | 94.7797 | 100.2549 | 95.3219 | 101.8198 | 465.3639 | 1137.9788 | 1052.1034 | 1032.8484 | 963.9766 | 38.1909 | 21.5272 | 964.2576 | 326.4789 | 25.9361 | 962.9361 | 108.4217 | 23.4147 | 85.2936 | 108.1241 | 998.4428 | 102.1495 | 469.8814 | 964.8211 | 955.7682 | 1105.0132 | 863.6501 | 864.6456 | 1148.5043 |  | 1134.2694 | 990.1449 | 1108.2624 | 1097.2126 | 1167.6506 | 980.2245 |  | 976.7283 |  |  | 1103.5213 | 1093.7824 | 1114.2701 | [5 empty] | 26.0097 | 1097.6327 | 98.1027 | 23.8835 | 1094.9786 | 71.8283 | 23.1154 | 1142.9268 | 1103.9976 | 1078.8488 |  |  | 1129.2579 | 1068.9445 | 1165.2625 | 1047.4782 | 1102.7106 | 1196.0215 | 1088.5806 | 1146.5279 | 1131.2491 | 1170.202 | 954.8926 | 1086.4178 | 1098.0676 | 1128.0054 | 1195.667 | 1124.5583 |  | 1060.0567 | 979.5385 | 1082.1129 | 1090.5931 | 1140.7635 |  | 1056.6864 | 1008.3527 | 0.23137 | 20.9278 | 0.096225 | 0.034157 | -28.5046 | 3.0906 | 5545.8 | 1.05 | 5.6682 | -2.4056 | -17.5466 | 2.5616 | 7.0469 | -34.4986 | 14.1028 | 222.0775 | 209.7603 | 246.2989 | 32.6867 | 2.5744 | 12.7365 | 229.661
42838.4549 | 2988 | 33.1655 | 25.7508 | 23.2123 | 22.5978 | 22.1582 | 22.122 | 22.477 | 21.5214 | 24.2415 | 22.8495 | 22.1551 | 21.7072 | 21.1356 | 21.9616 | 94.5263 | 88.9538 | 92.4526 | 98.0516 | 105.8743 | 116.9857 | 685.948 | 810.5373 | 839.5751 | 89.1777 | 110.3251 | 1015.0482 | 1006.5475 | 915.2961 | 918.9088 | 99.3933 | 445.7225 | 859.0672 | 100.6547 | 292.8087 | 831.7281 | 604.02 | 1091.3644 |  | 1080.7895 | 928.8697 | 924.8404 | 1094.3228 |  | 447.8844 | 654.046 | 565.8651 | 781.3278 | 895.7615 | 965.4062 | 961.7287 | 34.7615 | 254.7004 | 54.5381 | 475.6814 | 34.0117 | 47.006 | 60.5727 | 103.3805 | 57.8697 |  |  | 6.7751 | -2.1712 | -68.4381 | 1.3293 | 9.1327 | -197.7744 | 32.7463 | -13.2005 | 8.9363 | 28.4758 | 158.2643 | 0.00010678 | -0.0015146 | 0.00049777 | 697.4463 | 200.2188 | 43.4236 | 25.641 | 21.8475 | 21.034 | 20.6499 | 31.2364 | 23.6802 | 22.4598 | 22.1543 | 21.8007 | 22.0043 | 22.0879 | 461.6998 | 415.3891 | 356.5958 | 237.1939 | 183.7613 | 535.7129 | 315.5046 | 75.3017 | 77.4124 | 83.3428 | 92.9341 | 94.8011 | 100.2754 | 95.3513 | 101.8769 | 466.1456 | 1139.6948 | 1053.9004 | 1035.7709 | 965.4926 | 36.1577 | 18.4993 | 964.0521 | 327.0011 | 25.9423 | 962.5577 | 108.5034 | 23.4151 | 85.3141 | 108.1975 | 1003.2904 | 102.1494 | 471.0883 | 964.1738 | 955.8068 | 1106.705 | 863.5701 | 864.5666 | 1148.374 |  | 1134.1164 | 989.9694 | 1107.9219 | 1097.5139 | 1167.0577 | 980.0792 |  | 976.5338 |  |  | 1103.7353 | 1093.7732 | 1114.246 | [5 empty] | 26.0198 | 1098.699 | 98.1972 | 23.893 | 1097.2185 | 71.8705 | 23.1211 | 1140.3373 | 1103.4728 | 1078.5687 |  |  | 1129.7515 | 1068.1907 | 1163.2384 | 1047.0418 | 1102.0617 | 1192.8084 | 1089.2078 | 1145.9447 | 1130.8079 | 1171.1605 | 954.1144 | 1085.8582 | 1098.5875 | 1128.322 | 1196.0678 | 1122.4077 |  | 1060.1403 | 977.7825 | 1082.325 | 1090.5037 | 1140.5087 |  | 1056.7893 | 1008.06 | 0.67416 | 20.9201 | 0.096514 | 0.033206 | -28.3137 | 3.0906 | 5498.28 | 0.97 | 6.2629 | -3.1268 | -17.555 | 2.4466 | 7.4118 | -34.4913 | 14.0348 | 221.9802 | 209.5522 | 245.8721 | 32.4944 | 2.2424 | 19.9479 | 230.7622
42838.4549 | 2989 | 33.1826 | 25.7634 | 23.2164 | 22.607 | 22.1623 | 22.1146 | 22.4808 | 21.5309 | 24.2532 | 22.861 | 22.1652 | 21.7118 | 21.1385 | 21.9678 | 94.5372 | 88.9683 | 92.4883 | 98.0553 | 105.9256 | 117.0566 | 687.9279 | 811.8935 | 840.7195 | 89.2022 | 110.4033 | 1016.6132 | 1004.893 | 916.3632 | 917.1647 | 99.394 | 446.217 | 858.9891 | 100.6479 | 293.2494 | 833.2628 | 482.2314 | 1091.0607 |  | 1080.9149 | 929.2046 | 924.4288 | 1094.3846 |  | 446.8183 | 653.9657 | 564.6665 | 778.9392 | 891.2399 | 969.0376 | 960.8242 | 34.7502 | 254.6052 | 54.7016 | 475.5359 | 34.0298 | 47.1386 | 60.6761 | 103.4886 | 57.8461 |  |  | 6.6272 | -1.8078 | -68.0097 | 1.65 | 7.3434 | -197.7868 | 33.0486 | -12.6413 | 9.0241 | 28.804 | 158.374 | 4.107e-05 | -0.001467 | 0.00050105 | 697.8254 | 200.5491 | 43.4548 | 25.6503 | 21.8513 | 21.0298 | 20.6532 | 31.2391 | 23.683 | 22.4594 | 22.15 | 21.8001 | 22.0098 | 22.0881 | 463.1238 | 401.5276 | 347.0221 | 234.2624 | 182.4322 | 534.9635 | 315.1371 | 75.3574 | 77.468 | 83.3662 | 92.9703 | 94.8248 | 100.2906 | 95.3839 | 101.9164 | 466.8923 | 1141.6468 | 1054.2305 | 1038.0095 | 967.0656 | 32.7797 | 16.2258 | 964.5678 | 327.4923 | 25.9567 | 965.0002 | 108.5833 | 23.4137 | 85.3639 | 108.2727 | 1005.577 | 102.1499 | 472.2981 | 963.5963 | 955.7262 | 1107.9499 | 863.7562 | 864.689 | 1148.2957 |  | 1134.0102 | 989.8568 | 1107.3065 | 1097.8506 | 1166.5391 | 979.8432 |  | 976.4721 |  |  | 1103.9012 | 1093.5925 | 1113.9956 | [5 empty] | 26.0218 | 1098.442 | 98.2831 | 23.902 | 1099.0059 | 71.9093 | 23.1267 | 1138.6605 | 1101.1975 | 1078.301 |  |  | 1128.2072 | 1066.8933 | 1163.2276 | 1046.2345 | 1103.8333 | 1192.33 | 1088.6145 | 1144.4581 | 1130.7897 | 1176.6944 | 954.551 | 1084.5102 | 1097.6503 | 1130.6149 | 1196.7907 | 1122.2733 |  | 1058.2193 | 976.4579 | 1081.786 | 1089.276 | 1140.8008 |  | 1056.3814 | 1007.8352 | -0.21958 | 20.9107 | 0.095309 | 0.033068 | -28.3236 | 3.0907 | 5477.46 | 0.96 | 6.1896 | -2.853 | -17.4992 | 2.7257 | 6.6559 | -34.5429 | 14.1201 | 221.9123 | 209.1709 | 245.4971 | 32.1631 | 3.2483 | 1.4565 | 232.0238
42838.4549 | 2990 | 33.1889 | 25.7602 | 23.215 | 22.6023 | 22.1595 | 22.1147 | 22.4779 | 21.5273 | 24.2587 | 22.8595 | 22.1591 | 21.7086 | 21.1306 | 21.9652 | 94.5373 | 88.9667 | 92.5019 | 98.0442 | 105.9659 | 117.1142 | 689.8186 | 813.2323 | 841.9404 | 89.2143 | 110.4617 | 1018.6667 | 1001.1186 | 915.6101 | 916.9414 | 99.3975 | 446.7082 | 858.823 | 100.6515 | 293.6948 | 835.1961 | 464.0079 | 1091.0172 |  | 1080.9856 | 928.4958 | 924.2318 | 1094.2688 |  | 446.7584 | 654.3361 | 564.9131 | 783.2049 | 890.6926 | 972.0898 | 960.7538 | 34.8517 | 254.4272 | 55.0204 | 475.2782 | 34.0124 | 47.2868 | 60.7949 | 103.6133 | 57.8233 |  |  | 5.3156 | -1.5272 | -67.9729 | 1.9503 | 7.5747 | -197.7974 | 32.657 | -13.5337 | 8.7997 | 28.5885 | 159.4434 | 0.00017414 | -0.0013717 | 0.00051748 | 698.1577 | 200.887 | 43.5013 | 25.6504 | 21.8552 | 21.0351 | 20.6546 | 31.2542 | 23.6865 | 22.466 | 22.1522 | 21.8018 | 22.0037 | 22.0881 | 467.3573 | 400.3925 | 336.8458 | 221.6793 | 179.6881 | 534.173 | 314.6144 | 75.3972 | 77.5038 | 83.3829 | 92.999 | 94.8469 | 100.3118 | 95.4167 | 101.9563 | 467.6276 | 1143.6787 | 1054.0504 | 1038.0133 | 967.9211 | 33.1523 | 20.5728 | 966.7436 | 327.9569 | 25.9651 | 967.4688 | 108.6562 | 23.423 | 85.4188 | 108.3389 | 1007.9761 | 102.142 | 473.5401 | 963.0068 | 955.7812 | 1107.0301 | 863.8638 | 864.695 | 1148.5007 |  | 1133.8697 | 989.8117 | 1106.7212 | 1099.263 | 1166.0016 | 979.6297 |  | 976.403 |  |  | 1103.6485 | 1093.4639 | 1113.9321 | [5 empty] | 26.0188 | 1096.4772 | 98.3292 | 23.8942 | 1096.0196 | 71.9338 | 23.121 | 1138.9647 | 1102.4829 | 1078.1454 |  |  | 1126.3611 | 1067.685 | 1162.8413 | 1050.1867 | 1104.8103 | 1193.9143 | 1088.8669 | 1143.431 | 1128.835 | 1180.101 | 954.6503 | 1083.1491 | 1095.8211 | 1131.5447 | 1192.7851 | 1121.5023 |  | 1058.1134 | 976.162 | 1080.4714 | 1087.3813 | 1141.1046 |  | 1055.3304 | 1007.6402 | 0.14623 | 20.9136 | 0.095795 | 0.034229 | -28.3466 | 3.0907 | 5483.84 | 0.42 | 5.5429 | -2.6228 | -17.498 | 2.9639 | 6.7683 | -34.5863 | 14.0534 | 221.8139 | 208.8069 | 245.0794 | 31.5104 | 4.2968 | -0.76456 | 233.3644
42838.4549 | 2991 | 33.2047 | 25.7709 | 23.2187 | 22.6026 | 22.1602 | 22.1242 | 22.4841 | 21.5293 | 24.2608 | 22.8624 | 22.1598 | 21.7114 | 21.1348 | 21.9696 | 94.5396 | 88.9916 | 92.5312 | 98.0486 | 106.0086 | 117.1992 | 691.9974 | 815.7729 | 844.4875 | 89.2544 | 110.5172 | 1019.5397 | 1002.2084 | 914.9412 | 917.7583 | 99.4034 | 447.2083 | 858.9204 | 100.6594 | 294.1139 | 838.4792 | 476.5838 | 1090.8388 |  | 1081.19 | 927.7506 | 923.7799 | 1094.2308 |  | 446.2056 | 655.4341 | 564.4248 | 782.309 | 890.5299 | 971.399 | 960.0203 | 34.6507 | 254.2418 | 54.8582 | 474.8243 | 33.9906 | 47.4246 | 60.8849 | 103.6987 | 57.728 |  |  | 5.5312 | -1.6409 | -68.0616 | 1.9319 | 7.7324 | -197.7796 | 31.624 | -13.4863 | 8.5197 | 27.927 | 158.7709 | 0.00014292 | -0.0014654 | 0.00047477 | 698.4238 | 201.2482 | 43.5336 | 25.6552 | 21.8498 | 21.0343 | 20.645 | 31.26 | 23.6794 | 22.4625 | 22.1531 | 21.8062 | 22.0071 | 22.0931 | 464.4045 | 406.7923 | 348.0189 | 217.9773 | 180.5612 | 533.0162 | 314.4274 | 75.4445 | 77.5457 | 83.4027 | 93.0354 | 94.8755 | 100.3249 | 95.4492 | 101.9835 | 468.3669 | 1144.941 | 1052.0272 | 1032.393 | 967.1122 | 21.7402 | 16.1098 | 967.4128 | 328.4439 | 25.9781 | 967.341 | 108.7459 | 23.4332 | 85.4449 | 108.3946 | 1009.9219 | 102.1344 | 474.8058 | 963.1774 | 956.0729 | 1105.3002 | 863.8633 | 864.6244 | 1148.5671 |  | 1133.7625 | 989.78 | 1106.0353 | 1100.1793 | 1165.494 | 979.4737 |  | 976.3396 |  |  | 1102.8846 | 1093.5823 | 1113.9968 | [5 empty] | 26.0325 | 1094.3719 | 98.433 | 23.8991 | 1090.2506 | 71.9838 | 23.1278 | 1137.9766 | 1102.8996 | 1078.0066 |  |  | 1126.4745 | 1066.9383 | 1166.3818 | 1047.4011 | 1103.0295 | 1194.9676 | 1087.8364 | 1142.5776 | 1126.5368 | 1183.06 | 954.301 | 1081.8688 | 1094.4954 | 1131.6284 | 1189.0231 | 1120.0225 |  | 1057.9289 | 977.4798 | 1080.0532 | 1087.2823 | 1141.1148 |  | 1055.2905 | 1007.5654 | 1.0732 | 20.9121 | 0.094584 | 0.032538 | -28.127 | 3.0906 | 5498.65 | 0.81 | 5.6561 | -2.7203 | -17.5198 | 2.9517 | 6.8364 | -34.5751 | 13.8255 | 221.7414 | 208.3803 | 244.6969 | 31.5722 | 3.026 | 0.75792 | 234.2373
42838.4549 | 2992 | 33.2179 | 25.7791 | 23.223 | 22.6122 | 22.166 | 22.123 | 22.4895 | 21.534 | 24.2609 | 22.8684 | 22.1684 | 21.7106 | 21.1393 | 21.9659 | 94.5611 | 89.0027 | 92.5553 | 98.0303 | 106.0638 | 117.2786 | 693.9345 | 816.839 | 845.3557 | 89.2843 | 110.5767 | 1015.1652 | 1000.3491 | 917.5666 | 934.6308 | 99.4016 | 447.7038 | 859.0132 | 100.6696 | 294.5142 | 838.996 | 460.3477 | 1090.6367 |  | 1081.4809 | 927.6006 | 923.335 | 1094.2615 |  | 445.7993 | 656.2621 | 563.9476 | 783.0878 | 889.5432 | 968.3033 | 959.3216 | 34.3736 | 253.9737 | 53.8917 | 474.5597 | 33.9947 | 47.5543 | 60.9699 | 103.7975 | 57.6115 |  |  | 6.7146 | -1.9136 | -68.5623 | 1.7347 | 9.002 | -197.7684 | 32.5216 | -13.3819 | 8.5652 | 27.7266 | 158.6828 | 0.00016921 | -0.0014079 | 0.00050105 | 698.6747 | 201.5735 | 43.5759 | 25.6598 | 21.8493 | 21.0304 | 20.6468 | 31.2751 | 23.6803 | 22.465 | 22.1468 | 21.8017 | 22.002 | 22.0867 | 447.8214 | 393.0896 | 335.4782 | 218.2369 | 177.2112 | 531.1556 | 313.7971 | 75.4895 | 77.5955 | 83.4201 | 93.0638 | 94.8849 | 100.3455 | 95.4851 | 102.0257 | 469.2083 | 1146.4714 | 1048.935 | 1030.3728 | 967.7072 | 22.3322 | 15.0876 | 966.4534 | 328.9485 | 25.9896 | 966.0042 | 108.8436 | 23.4327 | 85.467 | 108.4458 | 1008.0134 | 102.1352 | 476.0919 | 962.5381 | 955.9173 | 1104.6992 | 863.7077 | 864.4745 | 1148.4828 |  | 1133.6445 | 989.6747 | 1105.3502 | 1101.1844 | 1164.8698 | 979.3326 |  | 976.2395 |  |  | 1102.9159 | 1093.2816 | 1113.8347 | [5 empty] | 26.0358 | 1088.5139 | 98.5114 | 23.9007 | 1088.7637 | 72.0294 | 23.1355 | 1137.3659 | 1101.3066 | 1077.7606 |  |  | 1124.1842 | 1065.8141 | 1168.9971 | 1045.333 | 1103.2391 | 1195.4636 | 1086.8422 | 1140.3276 | 1123.7735 | 1184.314 | 954.1655 | 1081.6698 | 1096.4513 | 1137.19 | 1196.9129 | 1118.8279 |  | 1057.4954 | 978.5404 | 1080.426 | 1087.987 | 1140.8489 |  | 1054.5796 | 1007.2703 | 0.34082 | 20.9133 | 0.095408 | 0.03412 | -28.2731 | 3.0906 | 5493.91 | 1.15 | 6.2758 | -2.939 | -17.5919 | 2.7983 | 7.3672 | -34.5311 | 14.0029 | 221.6659 | 207.9569 | 244.2304 | 32.9877 | 4.3204 | -1.1961 | 235.2547
42838.4549 | 2993 | 33.2313 | 25.7769 | 23.2281 | 22.6032 | 22.1606 | 22.122 | 22.4823 | 21.5323 | 24.2709 | 22.8683 | 22.1657 | 21.7097 | 21.1354 | 21.9704 | 94.555 | 89.0038 | 92.5859 | 98.0058 | 106.1081 | 117.3371 | 696.1672 | 818.7598 | 847.1345 | 89.2901 | 110.6334 | 1012.4502 | 998.4457 | 916.0707 | 934.0961 | 99.3917 | 448.1773 | 858.9005 | 100.6571 | 294.918 | 841.1602 | 557.295 | 1089.7207 |  | 1081.6028 | 925.5656 | 922.6763 | 1094.0927 |  | 445.137 | 656.7181 | 563.095 | 779.2514 | 883.8052 | 965.4398 | 958.2201 | 34.0927 | 253.7249 | 53.282 | 474.5759 | 34.0062 | 47.712 | 61.0545 | 103.8977 | 57.5803 |  |  | 7.2712 | -2.1087 | -68.3494 | 1.8136 | 8.3981 | -197.8066 | 33.7471 | -13.8635 | 8.7767 | 28.8877 | 158.5084 | 0.00014128 | -0.0014719 | 0.00047312 | 698.8674 | 201.9015 | 43.613 | 25.6726 | 21.8449 | 21.0281 | 20.6449 | 31.2819 | 23.6816 | 22.455 | 22.1551 | 21.7966 | 22.0095 | 22.0851 | 436.0735 | 378.3316 | 323.6027 | 212.6549 | 173.1676 | 529.1755 | 313.0261 | 75.5465 | 77.6403 | 83.4375 | 93.0901 | 94.9013 | 100.3591 | 95.5144 | 102.0685 | 469.9636 | 1147.9171 | 1030.8327 | 1027.2307 | 966.4281 | 32.7856 | 13.3249 | 965.2736 | 329.4779 | 25.9991 | 964.5076 | 108.9363 | 23.427 | 85.4839 | 108.4967 | 1005.257 | 102.1249 | 477.3539 | 962.3419 | 954.5488 | 1102.9992 | 863.2178 | 864.0392 | 1148.3471 |  | 1133.4937 | 989.5132 | 1105.1101 | 1102.4032 | 1164.2971 | 979.2051 |  | 976.0923 |  |  | 1103.2408 | 1093.1082 | 1113.3696 | [5 empty] | 26.0505 | 1089.287 | 98.5442 | 23.9112 | 1087.9233 | 72.0735 | 23.1369 | 1136.6141 | 1099.7152 | 1077.5979 |  |  | 1120.8434 | 1064.2507 | 1170.3956 | 1048.0255 | 1104.7482 | 1205.6603 | 1085.7242 | 1138.1658 | 1123.1011 | 1182.2278 | 955.5686 | 1081.7541 | 1096.5364 | 1140.4756 | 1201.0383 | 1120.0369 |  | 1060.9076 | 978.2202 | 1080.942 | 1087.1267 | 1140.6694 |  | 1054.2028 | 1006.9671 | 0.20874 | 20.9143 | 0.092655 | 0.033278 | -28.4663 | 3.0906 | 5492.86 | 0.95 | 6.5293 | -3.086 | -17.5689 | 2.8619 | 7.1076 | -34.4946 | 14.2478 | 221.5703 | 207.8121 | 243.7946 | 33.8402 | 5.519 | 12.0556 | 236.2699
42838.4549 | 2994 | 33.2286 | 25.7823 | 23.2323 | 22.5952 | 22.1622 | 22.1213 | 22.4784 | 21.5172 | 24.2681 | 22.8625 | 22.1583 | 21.7047 | 21.1311 | 21.9694 | 94.5541 | 89.0006 | 92.6159 | 97.9969 | 106.1415 | 117.4047 | 698.313 | 819.8414 | 848.2579 | 89.3042 | 110.7152 | 1016.3068 | 1000.4371 | 916.9449 | 936.8808 | 99.4113 | 448.6869 | 859.4269 | 100.6608 | 295.3751 | 841.5858 | 585.3571 | 1089.5985 |  | 1081.5929 | 923.0771 | 922.077 | 1093.8347 |  | 445.3879 | 656.9464 | 561.1075 | 773.9195 | 879.8504 | 964.4568 | 958.3655 | 33.9481 | 253.5643 | 53.7926 | 474.5357 | 33.9916 | 47.8619 | 61.1321 | 103.9548 | 57.5543 |  |  | 8.6768 | -2.2014 | -68.0037 | 1.765 | 7.7521 | -197.7612 | 32.9632 | -13.0027 | 8.8748 | 28.6506 | 158.3603 | 1.643e-05 | -0.0014752 | 0.00049941 | 698.9985 | 202.2248 | 43.6549 | 25.6821 | 21.8473 | 21.029 | 20.6463 | 31.2893 | 23.6919 | 22.454 | 22.1552 | 21.8088 | 22.0085 | 22.0909 | 432.3757 | 382.448 | 319.3261 | 207.7092 | 168.6968 | 527.6836 | 312.2616 | 75.5962 | 77.676 | 83.4604 | 93.1154 | 94.908 | 100.3796 | 95.5463 | 102.1117 | 470.7065 | 1149.1041 | 1000.8373 | 1021.145 | 965.2462 | 38.1723 | 18.7486 | 965.6354 | 330.0235 | 26.0078 | 963.2216 | 109.0342 | 23.4348 | 85.5155 | 108.552 | 1007.0198 | 102.1182 | 478.6017 | 963.7947 | 955.1391 | 1102.2046 | 862.6503 | 863.5718 | 1148.4472 |  | 1133.3656 | 989.3951 | 1105.4038 | 1102.8223 | 1163.7968 | 979.1044 |  | 975.9648 |  |  | 1102.7409 | 1092.8927 | 1112.9601 | [5 empty] | 26.0415 | 1091.4647 | 98.629 | 23.9056 | 1084.6156 | 72.1048 | 23.1336 | 1136.3359 | 1100.7167 | 1077.649 |  |  | 1121.778 | 1065.0316 | 1170.441 | 1055.2796 | 1106.9354 | 1202.5499 | 1085.2158 | 1137.5568 | 1124.6711 | 1179.2475 | 956.335 | 1082.0196 | 1096.1921 | 1145.8835 | 1200.2854 | 1125.4428 |  | 1060.5651 | 977.8674 | 1082.0386 | 1087.0368 | 1140.0799 |  | 1051.6275 | 1007.0229 | -0.18712 | 20.914 | 0.0933 | 0.034048 | -28.3438 | 3.0906 | 5470.7 | 1.1 | 7.1408 | -3.1534 | -17.5266 | 2.8236 | 6.826 | -34.477 | 14.0758 | 221.4831 | 207.998 | 243.4323 | 33.911 | 5.8744 | 16.6762 | 237.1092
42838.4549 | 2995 | 33.2574 | 25.7947 | 23.2373 | 22.6043 | 22.1589 | 22.1337 | 22.4943 | 21.5278 | 24.2841 | 22.8792 | 22.1749 | 21.7186 | 21.1453 | 21.973 | 94.5579 | 89.0278 | 92.6469 | 97.9993 | 106.2018 | 117.4894 | 700.352 | 821.8007 | 850.4035 | 89.3302 | 110.808 | 1020.1605 | 1005.2588 | 921.1711 | 940.9218 | 99.4148 | 449.1901 | 860.6901 | 100.6634 | 295.7934 | 844.8187 | 650.1437 | 1087.4968 |  | 1081.7413 | 921.3242 | 921.563 | 1093.572 |  | 445.0961 | 657.1944 | 560.813 | 770.5803 | 884.0573 | 969.6259 | 963.1446 | 33.8975 | 253.4109 | 55.2442 | 474.432 | 33.989 | 48.0266 | 61.2055 | 104.0203 | 57.5382 |  |  | 9.4436 | -1.4437 | -68.3198 | 1.2649 | 7.2678 | -197.7566 | 31.9933 | -13.9043 | 8.9863 | 28.7169 | 156.463 | 0.00022835 | -0.001536 | 0.00048134 | 699.109 | 202.5526 | 43.7024 | 25.691 | 21.8603 | 21.0352 | 20.6644 | 31.3023 | 23.6998 | 22.4698 | 22.165 | 21.8182 | 22.0224 | 22.096 | 438.9325 | 389.0264 | 331.7272 | 209.0264 | 168.3729 | 526.8811 | 311.9322 | 75.6372 | 77.6945 | 83.475 | 93.1371 | 94.9144 | 100.3823 | 95.5684 | 102.1457 | 471.4476 | 1149.9049 | 1006.5326 | 1013.8396 | 964.2691 | 38.351 | 16.098 | 965.8087 | 330.5937 | 26.0213 | 962.348 | 109.1349 | 23.4524 | 85.5313 | 108.6045 | 1010.5163 | 102.1197 | 479.8858 | 965.777 | 957.2573 | 1101.7197 | 862.5857 | 863.497 | 1149.0585 |  | 1133.2344 | 989.3513 | 1105.505 | 1103.4149 | 1162.9426 | 979.0338 |  | 975.8663 |  |  | 1102.5137 | 1092.6985 | 1112.7025 | [5 empty] | 26.0517 | 1085.769 | 98.6957 | 23.9127 | 1084.0483 | 72.1484 | 23.1484 | 1137.3594 | 1101.6128 | 1077.5879 |  |  | 1124.1319 | 1064.8014 | 1169.4451 | 1053.8875 | 1105.9491 | 1199.4463 | 1085.3531 | 1138.3599 | 1127.4261 | 1177.7936 | 957.1987 | 1083.5309 | 1095.4476 | 1145.3305 | 1201.5615 | 1127.7756 |  | 1059.7151 | 979.9865 | 1082.6176 | 1087.1349 | 1139.6535 |  | 1044.8113 | 1007.0958 | 0.31392 | 20.9149 | 0.09408 | 0.032407 | -28.2737 | 3.0906 | 5418.72 | 1.14 | 7.4621 | -2.5541 | -17.5696 | 2.3907 | 6.6232 | -34.5485 | 13.8961 | 221.3797 | 208.0621 | 242.8177 | 33 | 4.4449 | 28.8869 | 237.6815
42838.455 | 2996 | 33.2578 | 25.7967 | 23.2381 | 22.618 | 22.1648 | 22.1359 | 22.4925 | 21.535 | 24.2855 | 22.8752 | 22.1736 | 21.7186 | 21.1393 | 21.9711 | 94.5631 | 89.0549 | 92.6758 | 97.9923 | 106.2488 | 117.5581 | 702.4842 | 823.8031 | 852.4254 | 89.3599 | 110.9088 | 1023.9496 | 1007.6309 | 923.4295 | 945.3742 | 99.4164 | 449.6666 | 861.2159 | 100.6629 | 296.1948 | 846.5338 | 651.8274 | 1085.5125 |  | 1081.8581 | 920.6275 | 920.7999 | 1093.6352 |  | 445.451 | 656.342 | 559.8832 | 774.941 | 887.3267 | 972.3859 | 964.4305 | 34.4947 | 253.2237 | 54.924 | 474.3122 | 33.9862 | 48.1767 | 61.2706 | 104.1516 | 57.5155 |  |  | 10.0212 | -1.8012 | -68.4158 | 0.92123 | 6.7573 | -197.7744 | 32.8482 | -14.0134 | 8.7108 | 27.9153 | 156.6293 | 0.00013635 | -0.0014144 | 0.00051091 | 699.2536 | 202.8663 | 43.7381 | 25.7013 | 21.8678 | 21.0427 | 20.6631 | 31.3137 | 23.7062 | 22.4751 | 22.1723 | 21.8129 | 22.0298 | 22.0955 | 452.949 | 379.3984 | 324.8781 | 207.3006 | 171.4893 | 526.1134 | 311.3092 | 75.6753 | 77.7183 | 83.4835 | 93.1548 | 94.9187 | 100.3946 | 95.585 | 102.1687 | 472.1929 | 1150.4559 | 992.7898 | 1007.606 | 963.3075 | 35.6253 | 17.8488 | 965.785 | 331.1592 | 26.0273 | 962.9768 | 109.24 | 23.4526 | 85.5547 | 108.6709 | 1014.5243 | 102.1158 | 481.167 | 964.9709 | 956.1001 | 1102.4994 | 862.9578 | 863.8284 | 1149.6646 |  | 1133.0923 | 989.1842 | 1104.9965 | 1103.9397 | 1161.9884 | 978.8612 |  | 975.6932 |  |  | 1101.8164 | 1092.7111 | 1112.6978 | [5 empty] | 26.0633 | 1087.4169 | 98.731 | 23.9213 | 1087.3336 | 72.193 | 23.1436 | 1139.1494 | 1101.6296 | 1077.4878 |  |  | 1124.717 | 1065.6578 | 1167.4594 | 1050.3169 | 1104.1858 | 1200.9577 | 1085.7959 | 1138.826 | 1127.3957 | 1177.4818 | 956.1533 | 1083.7879 | 1094.8904 | 1143.1832 | 1196.7897 | 1128.2904 |  | 1056.0542 | 982.2188 | 1082.722 | 1087.9794 | 1138.9793 |  | 1043.1867 | 1006.9384 | 0.27608 | 20.9132 | 0.093515 | 0.034483 | -28.3839 | 3.0906 | 5386.7 | 0.78 | 7.701 | -2.8515 | -17.5739 | 2.0393 | 6.3934 | -34.5884 | 14.0962 | 221.2693 | 207.7506 | 242.1363 | 31.2683 | 5.1084 | 29.2332 | 238.0839
42838.455 | 2997 | 33.2725 | 25.8038 | 23.2415 | 22.6093 | 22.1688 | 22.1335 | 22.4841 | 21.5307 | 24.2806 | 22.8722 | 22.1695 | 21.7113 | 21.1377 | 21.9688 | 94.5724 | 89.0764 | 92.7053 | 97.9805 | 106.3024 | 117.6415 | 704.6542 | 826.4185 | 855.2608 | 89.3826 | 111.0077 | 1026.4723 | 1008.136 | 925.5636 | 947.8801 | 99.4237 | 450.1344 | 860.5928 | 100.6615 | 296.5888 | 850.5259 | 672.6473 | 1082.5788 |  | 1081.669 | 923.1724 | 920.1105 | 1093.5591 |  | 446.2905 | 655.7796 | 559.0632 | 778.1905 | 890.3377 | 974.0355 | 962.9747 | 35.3148 | 253.002 | 54.4765 | 474.0416 | 33.9843 | 48.3414 | 61.3299 | 104.4975 | 57.488 |  |  | 10.8065 | -1.3485 | -68.446 | 1.5606 | 8.0623 | -197.7711 | 32.2246 | -14.0337 | 8.5946 | 27.3305 | 156.9227 | 0.00018235 | -0.0013849 | 0.00051419 | 699.4431 | 203.1649 | 43.7637 | 25.7022 | 21.851 | 21.0322 | 20.6529 | 31.3144 | 23.6983 | 22.4665 | 22.1572 | 21.7932 | 22.0137 | 22.0903 | 476.4875 | 385.7707 | 326.4129 | 214.3233 | 177.3335 | 525.6696 | 310.7588 | 75.7285 | 77.7581 | 83.5098 | 93.1948 | 94.9407 | 100.4195 | 95.6245 | 102.2079 | 473.0352 | 1150.6096 | 970.2215 | 997.3482 | 961.3623 | 33.5673 | 14.3126 | 965.9068 | 331.7124 | 26.0343 | 963.423 | 109.3249 | 23.4577 | 85.5828 | 108.7483 | 1017.4561 | 102.1025 | 482.4128 | 962.1426 | 956.1644 | 1102.2664 | 863.1498 | 864.058 | 1149.7577 |  | 1132.9498 | 989.0055 | 1104.2686 | 1105.1278 | 1161.2748 | 978.7563 |  | 975.5246 |  |  | 1102.1751 | 1092.4696 | 1111.7751 | [5 empty] | 26.0698 | 1085.4684 | 98.7741 | 23.918 | 1082.4263 | 72.2321 | 23.1442 | 1142.466 | 1100.6992 | 1077.2751 |  |  | 1123.8576 | 1065.6523 | 1164.9106 | 1052.5981 | 1103.6284 | 1202.9239 | 1086.4411 | 1140.6069 | 1125.6099 | 1179.429 | 956.1022 | 1083.4438 | 1094.4699 | 1139.5514 | 1193.1661 | 1123.7954 |  | 1055.5862 | 981.3337 | 1080.6745 | 1086.9531 | 1138.1915 |  | 1041.6579 | 1006.4947 | 0.065534 | 20.9145 | 0.092845 | 0.032727 | -28.3096 | 3.0906 | 5353.05 | 0.72 | 8.0052 | -2.4665 | -17.5725 | 2.6534 | 6.9881 | -34.611 | 13.971 | 221.1729 | 207.3036 | 241.6055 | 28.5522 | 4.8518 | 33.6787 | 238.2428
42838.455 | 2998 | 33.2763 | 25.8032 | 23.2339 | 22.6084 | 22.1685 | 22.1278 | 22.4858 | 21.5276 | 24.2832 | 22.8706 | 22.1656 | 21.7093 | 21.1438 | 21.9702 | 94.5706 | 89.0782 | 92.7322 | 97.9748 | 106.3439 | 117.7086 | 701.7795 | 829.9281 | 858.5516 | 89.4075 | 111.0796 | 1023.2001 | 1002.2932 | 925.0089 | 948.1254 | 99.4152 | 450.5882 | 859.9677 | 100.6588 | 296.9931 | 855.3785 | 589.0504 | 1083.0724 |  | 1081.5656 | 924.7283 | 919.4151 | 1093.4006 |  | 445.3545 | 655.9525 | 558.4635 | 778.2539 | 889.1253 | 970.931 | 959.7047 | 35.5436 | 252.7147 | 54.133 | 473.7518 | 33.9823 | 48.4875 | 61.383 | 104.6939 | 57.4442 |  |  | 11.2777 | -2.1909 | -68.0202 | 1.4456 | 8.5426 | -197.7573 | 32.7371 | -14.06 | 8.5837 | 27.52 | 154.9595 | 8.05e-05 | -0.0014522 | 0.0004912 | 699.3722 | 203.5137 | 43.8053 | 25.7063 | 21.8626 | 21.0316 | 20.6556 | 31.3259 | 23.7 | 22.4685 | 22.1509 | 21.8047 | 22.0222 | 22.0867 | 482.0614 | 380.846 | 318.5736 | 215.0803 | 183.6125 | 524.9679 | 309.9134 | 75.7752 | 77.7959 | 83.5344 | 93.2153 | 94.953 | 100.4395 | 95.648 | 102.2551 | 473.7765 | 1149.8857 | 962.8906 | 984.8533 | 958.2615 | 31.8923 | 13.3243 | 964.9986 | 332.2589 | 26.0483 | 962.4202 | 109.413 | 23.4672 | 85.6379 | 108.8242 | 1016.802 | 102.1099 | 483.7379 | 960.1418 | 956.6505 | 1102.2939 | 863.0413 | 864.0117 | 1149.5623 |  | 1132.8101 | 988.8655 | 1104.2641 | 1105.2132 | 1160.5925 | 978.7337 |  | 975.3702 |  |  | 1102.4012 | 1092.3744 | 1111.545 | [5 empty] | 26.0739 | 1081.4566 | 98.8215 | 23.9212 | 1080.4476 | 72.2698 | 23.1463 | 1142.4399 | 1099.2191 | 1077.1422 |  |  | 1122.8779 | 1064.2393 | 1163.8738 | 1051.6061 | 1104.0065 | 1200.2165 | 1085.9943 | 1140.1491 | 1124.1763 | 1178.1679 | 957.5461 | 1081.6556 | 1093.8008 | 1137.2385 | 1186.7304 | 1120.4135 |  | 1057.1099 | 980.2673 | 1077.7167 | 1085.9999 | 1137.9563 |  | 1040.582 | 1006.1617 | 0.12118 | 20.915 | 0.093036 | 0.032153 | -28.5212 | 3.0906 | 5326.44 | 0.61 | 8.1787 | -3.1442 | -17.5193 | 2.554 | 7.1843 | -34.5667 | 14.0641 | 221.0864 | 207.3047 | 241.1278 | 27.7739 | 5.5908 | 17.3243 | 237.8354
42838.455 | 2999 | 33.2864 | 25.8083 | 23.2353 | 22.6025 | 22.161 | 22.1279 | 22.4847 | 21.5287 | 24.2914 | 22.8734 | 22.1664 | 21.709 | 21.137 | 21.9691 | 94.5737 | 89.0817 | 92.7586 | 97.9628 | 106.3807 | 117.7669 | 695.0255 | 832.5833 | 861.0017 | 89.4358 | 111.1441 | 1018.1222 | 996.778 | 922.8672 | 945.3592 | 99.426 | 451.0581 | 859.9461 | 100.6728 | 297.4038 | 857.4636 | 603.4432 | 1082.9377 |  | 1081.5494 | 926.2767 | 918.8062 | 1093.8272 |  | 444.6565 | 656.711 | 559.1638 | 777.1945 | 885.892 | 967.3136 | 958.1913 | 35.6727 | 252.4548 | 53.9629 | 473.5825 | 33.9857 | 48.6395 | 61.4392 | 104.7091 | 57.3377 |  |  | 11.1574 | -1.9951 | -67.7948 | 1.2248 | 8.3764 | -197.8335 | 33.7754 | -13.7945 | 8.6876 | 27.639 | 153.4807 | 0.00033842 | -0.0014719 | 0.00048791 | 699.4169 | 203.8193 | 43.8469 | 25.7179 | 21.8506 | 21.0355 | 20.6521 | 31.3313 | 23.7021 | 22.466 | 22.1594 | 21.803 | 22.0172 | 22.0878 | 496.0718 | 374.398 | 307.0623 | 209.1311 | 181.5944 | 524.1406 | 308.9795 | 75.8217 | 77.8246 | 83.5494 | 93.2328 | 94.9646 | 100.4501 | 95.6657 | 102.2871 | 474.5169 | 1148.7906 | 956.0082 | 974.8319 | 956.6633 | 27.8315 | 17.852 | 963.7335 | 332.8193 | 26.0594 | 961.3521 | 109.5079 | 23.4638 | 85.6845 | 108.906 | 1013.6371 | 102.1173 | 485.0525 | 959.4883 | 955.3816 | 1100.2057 | 862.8128 | 863.8231 | 1149.2887 |  | 1132.6397 | 988.6097 | 1104.4401 | 1105.2646 | 1159.0451 | 978.6072 |  | 975.1067 |  |  | 1102.6538 | 1092.2371 | 1111.1969 | [5 empty] | 26.0778 | 1082.0159 | 98.8679 | 23.9238 | 1081.6145 | 72.3057 | 23.1473 | 1140.0556 | 1097.4294 | 1076.9141 |  |  | 1121.8326 | 1063.2646 | 1163.0708 | 1050.0977 | 1104.8994 | 1196.8325 | 1084.7184 | 1138.1622 | 1122.5234 | 1176.9223 | 957.9554 | 1080.5702 | 1094.0461 | 1136.6356 | 1182.0621 | 1115.0304 |  | 1056.2963 | 979.5847 | 1076.2801 | 1085.869 | 1138.3838 |  | 1039.7243 | 1006.0383 | 0.5176 | 20.9124 | 0.093374 | 0.030912 | -28.1725 | 3.0906 | 5349.68 | 0.75 | 8.1257 | -3.0016 | -17.4974 | 2.3519 | 7.1037 | -34.523 | 14.2646 | 220.9818 | 207.421 | 240.0507 | 26.0301 | 6.7242 | 19.8575 | 237.1344
42838.455 | 3000 | 33.296 | 25.8043 | 23.2321 | 22.6015 | 22.1588 | 22.1172 | 22.4779 | 21.5213 | 24.2876 | 22.8701 | 22.1605 | 21.7124 | 21.1352 | 21.9644 | 94.5793 | 89.0881 | 92.7841 | 97.9513 | 106.4209 | 117.8387 | 688.8705 | 834.8366 | 862.7624 | 89.4445 | 111.2231 | 1012.4658 | 997.1697 | 922.6613 | 946.4215 | 99.4149 | 451.5209 | 860.602 | 100.6782 | 297.7907 | 859.1852 | 626.583 | 1081.6108 |  | 1081.7823 | 926.4039 | 918.4647 | 1093.7377 |  | 443.4694 | 658.0787 | 558.9765 | 776.9293 | 883.0408 | 965.84 | 958.4455 | 35.7367 | 252.1308 | 53.8935 | 473.4345 | 33.9667 | 48.7944 | 61.4764 | 104.7425 | 57.2946 |  |  | 11.666 | -1.0876 | -67.7205 | 1.5659 | 8.3389 | -197.7284 | 33.7616 | -12.9541 | 8.4901 | 27.0652 | 154.7972 | 0.00010843 | -0.0014604 | 0.00047805 | 699.2296 | 204.1302 | 43.883 | 25.7278 | 21.8579 | 21.0427 | 20.6505 | 31.346 | 23.702 | 22.4741 | 22.1577 | 21.8067 | 22.021 | 22.0894 | 489.1122 | 395.1265 | 314.3931 | 217.3098 | 186.0782 | 523.0292 | 308.4125 | 75.8668 | 77.8606 | 83.5693 | 93.2591 | 94.9744 | 100.4573 | 95.686 | 102.3131 | 475.256 | 1147.7472 | 949.6908 | 966.6819 | 954.9318 | 30.0741 | 16.2001 | 962.4987 | 333.4025 | 26.0788 | 960.104 | 109.6034 | 23.4781 | 85.7419 | 108.9906 | 1008.7771 | 102.1273 | 486.3555 | 960.1801 | 954.117 | 1098.234 | 862.3747 | 863.4269 | 1148.9705 |  | 1132.454 | 988.2613 | 1104.3216 | 1106.1636 | 1157.4422 | 978.3924 |  | 974.7569 |  |  | 1102.3331 | 1091.9283 | 1110.6913 | [5 empty] | 26.0784 | 1074.2921 | 98.9077 | 23.9218 | 1075.9667 | 72.3479 | 23.151 | 1137.1242 | 1096.267 | 1076.5255 |  |  | 1120.9073 | 1063.4915 | 1163.0659 | 1048.2954 | 1104.6408 | 1196.367 | 1083.0703 | 1138.1153 | 1120.668 | 1174.5321 | 959.4535 | 1080.8248 | 1093.345 | 1136.3819 | 1183.7121 | 1110.7468 |  | 1054.0889 | 978.1442 | 1076.1719 | 1085.7193 | 1138.9538 |  | 1039.4654 | 1005.7677 | -0.14482 | 20.9128 | 0.092194 | 0.030883 | -28.4621 | 3.0905 | 5403.02 | 0.95 | 8.3125 | -2.2178 | -17.5007 | 2.6612 | 7.0836 | -34.4933 | 14.2532 | 220.8685 | 207.3571 | 238.915 | 26.5524 | 5.8214 | 24.1802 | 236.4739
42838.455 | 3001 | 33.3168 | 25.8233 | 23.2374 | 22.611 | 22.1714 | 22.1232 | 22.4878 | 21.5256 | 24.2975 | 22.8752 | 22.1681 | 21.7145 | 21.1444 | 21.9682 | 94.5807 | 89.1001 | 92.8122 | 97.9391 | 106.4658 | 117.908 | 666.7629 | 836.9181 | 864.2293 | 89.4614 | 111.3125 | 1012.6805 | 997.2843 | 922.7507 | 947.4022 | 99.4238 | 451.9835 | 861.8713 | 100.6873 | 298.1834 | 861.4447 | 620.0693 | 1080.7891 |  | 1081.5685 | 924.0207 | 917.1794 | 1092.6798 |  | 443.2059 | 658.0427 | 557.0436 | 770.8704 | 884.6022 | 967.9601 | 957.9311 | 35.6241 | 251.8569 | 53.9753 | 473.0319 | 33.9671 | 48.9185 | 61.5193 | 104.8812 | 57.2815 |  |  | 11.256 | -0.93909 | -68.1069 | 1.0172 | 6.0436 | -197.8033 | 33.7044 | -13.1466 | 8.4812 | 27.1503 | 156.1689 | 0.00033349 | -0.001352 | 0.00050762 | 699.1736 | 204.4224 | 43.9234 | 25.7311 | 21.8591 | 21.0332 | 20.6522 | 31.3562 | 23.7063 | 22.4694 | 22.1525 | 21.8098 | 22.0164 | 22.0894 | 463.2513 | 392.9359 | 306.887 | 212.9625 | 181.7824 | 521.4906 | 307.675 | 75.9327 | 77.9067 | 83.5981 | 93.2984 | 95.0001 | 100.4954 | 95.7072 | 102.3623 | 476.0638 | 1147.008 | 942.8257 | 960.8846 | 953.8758 | 22.6684 | 13.0911 | 961.9405 | 333.9905 | 26.0937 | 958.9595 | 109.6903 | 23.4849 | 85.7718 | 109.0628 | 1007.2095 | 102.1189 | 487.6895 | 962.4609 | 953.3213 | 1099.5251 | 861.8466 | 862.9521 | 1148.9094 |  | 1132.2359 | 987.9751 | 1103.5772 | 1106.3971 | 1156.9896 | 978.2703 |  | 974.4258 |  |  | 1101.7056 | 1091.5802 | 1110.1858 | [5 empty] | 26.0858 | 1075.4241 | 98.9688 | 23.9277 | 1077.1912 | 72.3907 | 23.1563 | 1133.7577 | 1096.4887 | 1076.0865 |  |  | 1120.0001 | 1062.5583 | 1163.9649 | 1048.3698 | 1103.3879 | 1196.0172 | 1082.0777 | 1138.4377 | 1118.6511 | 1173.1201 | 958.7861 | 1080.9501 | 1093.3362 | 1135.3123 | 1188.4947 | 1112.4396 |  | 1053.272 | 978.8282 | 1075.7692 | 1086.1486 | 1138.9606 |  | 1040.3615 | 1005.5476 | -0.56034 | 20.9214 | 0.091991 | 0.031202 | -28.357 | 3.0905 | 5405.65 | 0.44 | 8.1684 | -2.0608 | -17.5502 | 2.1448 | 6.0356 | -34.5294 | 14.2533 | 220.7268 | 206.9035 | 238.5956 | 29.0792 | 6.5406 | 22.9643 | 236.0022